42810.5242 | 7272 | 65.4487 | 46.3828 | 34.3981 | 26.3135 | 19.9735 | 19.4174 | 19.4328 | 108.9028 | 70.5928 | 46.0216 | 30.3294 | 19.1432 | 16.491 | 16.0294 | 182.2689 | 232.7663 | 425.1328 | 282.6322 | 250.7593 | 432.3629 |  |  |  | 220.9302 | 408.2695 | 429.3138 | 415.8623 | 253.3815 | 345.889 | 138.0671 | 259.6345 | 198.1687 | 190.8302 | 361.8696 | 259.5606 | 398.1642 | 211.7206 |  | 241.4153 | 202.8657 | 148.0371 | 187.423 |  | 40.1021 | 89.2524 | 42.3351 | 89.4488 | 182.1253 | 220.4704 | 263.0398 | 7.5268 | 47.739 | 9.4389 | 103.9602 | 8.7155 | 42.6445 | 49.4596 | 55.3513 | 15.7925 |  |  | 2.3146 | -0.15105 | 0.39415 | -0.51649 | 4.0296 | 2.5222 | 6.78 | -5.8189 | 0.64978 | 2.8737 | 10.0768 | -0.00051255 | -0.00048462 | -0.00056183 | 376.1126 | 462.4056 | 188.5736 | 107.1132 | 54.0635 | 24.4098 | 17.2219 | 88.3521 | 60.0757 | 35.4539 | 25.8228 | 19.9398 | 19.2849 | 19.3212 | 140.3173 | 118.2011 | 87.6814 | 63.5243 | 57.0135 | 126.4091 | 79.6393 | 174.2787 | 231.6806 | 299.148 | 333.9174 | 353.614 | 389.0138 |  |  |  | 434.3763 | 408.2826 | 364.6754 | 395.1876 | 3.942 | 3.0235 | 884.0892 |  |  | 863.2462 |  |  | 314.4842 | 457.6457 | 321.4776 | 161.5352 | 317.1522 | 220.4678 | 853.0888 | 718.2744 | 845.1859 | 819.448 | 792.3781 |  | 390.4911 | 504.7538 | 367.8656 | 744.2785 | 428.4127 | 680.7519 |  | 837.4719 |  |  | 771.3858 | 855.0496 | 866.8607 | [6 empty] | 730.7178 |  |  | 726.1293 |  |  | 291.3808 | 382.6485 | 396.8435 | 167.711 | 315.2414 | 431.549 | 234.6433 | 335.602 |  | 340.3099 | 404.9963 | 252.2695 | 367.6883 | 311.9325 | 383.3313 | 169.7615 | 299.7339 |  | 358.3712 | 365.486 | 468.6316 | 221.6407 | 313.0147 | 381.4293 | 243.8912 | 352.3847 | 331.3907 | 396.1732 | 270.0146 | 361.5413 | 0.31393 | 19.0742 | 1.5953 | 0.25772 | -39.7938 | 3.1162 | 1070.16 | 0.23 | 2.6379 | -0.51561 | 0.8329 | -0.95344 | 3.1081 | 2.459 | 4.0316 | -0.16547 | 5.7708 | 4.9616 | -0.10023 | -0.015271 | 17.3695 | 15.2972
42810.5242 | 7273 | 65.4595 | 46.3936 | 34.4034 | 26.313 | 19.9721 | 19.4114 | 19.4418 | 108.9125 | 70.607 | 46.0332 | 30.3346 | 19.1479 | 16.495 | 16.0296 | 182.2652 | 232.7413 | 425.1418 | 282.585 | 250.7689 | 432.3342 |  |  |  | 221.037 | 408.212 | 429.0761 | 415.9672 | 253.9668 | 345.7272 | 138.0909 | 259.5994 | 198.4775 | 190.8696 | 361.8358 | 259.4652 | 398.0915 | 211.577 |  | 240.2159 | 203.2191 | 148.5869 | 187.3155 |  | 40.0789 | 89.2073 | 42.3138 | 89.4619 | 181.9766 | 220.5439 | 262.767 | 7.5821 | 47.6392 | 9.6605 | 103.8322 | 8.7257 | 42.6111 | 49.4227 | 55.3465 | 15.7937 |  |  | 2.3862 | -0.23319 | 0.30675 | -0.73465 | 3.5151 | 2.492 | 7.1815 | -6.0121 | -0.23934 | 2.432 | 9.9746 | -0.00047476 | -0.00054376 | -0.00057826 | 379.9415 | 462.4258 | 188.642 | 107.122 | 54.0821 | 24.4053 | 17.2265 | 88.3639 | 60.0942 | 35.4584 | 25.8186 | 19.9465 | 19.2836 | 19.3162 | 142.871 | 122.6733 | 95.0073 | 66.5544 | 58.8531 | 126.567 | 79.6541 | 174.302 | 231.6689 | 299.1479 | 333.856 | 353.5591 | 388.976 |  |  |  | 434.4003 | 408.2504 | 364.2426 | 395.4576 | 4.8359 | 3.8476 | 884.5406 |  |  | 863.2366 |  |  | 314.545 | 457.547 | 322.5938 | 161.5701 | 317.1124 | 220.524 | 853.2035 | 718.2599 | 845.0893 | 819.3817 | 792.6447 |  | 390.5108 | 505.032 | 367.791 | 744.1411 | 428.4102 | 680.7913 |  | 837.2274 |  |  | 772.3287 | 855.5979 | 867.3263 | [6 empty] | 730.7433 |  |  | 726.0414 |  |  | 290.8786 | 382.5255 | 396.5587 | 167.4875 | 315.1756 | 431.268 | 234.8381 | 335.7597 |  | 340.027 | 405.3203 | 252.2588 | 367.5306 | 311.6162 | 382.7835 | 169.9427 | 299.8555 |  | 359.0047 | 364.8884 | 468.523 | 221.4429 | 312.8898 | 381.4127 | 243.7165 | 352.2997 | 330.9591 | 395.7415 | 269.7113 | 361.6968 | 0.42698 | 19.0511 | 1.5941 | 0.2571 | -39.8272 | 3.1162 | 1078.25 | 0.23 | 2.6781 | -0.6406 | 0.73473 | -1.137 | 2.9031 | 2.4444 | 4.1496 | -0.17102 | 5.7565 | 4.9651 | -0.36414 | -0.82745 | 17.3655 | 15.2923
42810.5242 | 7274 | 65.4732 | 46.3968 | 34.4122 | 26.3207 | 19.9665 | 19.4099 | 19.4449 | 108.923 | 70.6272 | 46.0422 | 30.341 | 19.1493 | 16.4897 | 16.0335 | 182.2618 | 232.7186 | 425.1549 | 282.5422 | 250.7397 | 432.3502 |  |  |  | 221.1425 | 408.1533 | 429.2101 | 415.7278 | 254.7675 | 346.9506 | 138.1069 | 259.5637 | 199.0291 | 190.9077 | 361.8123 | 259.2315 | 398.0129 | 211.2042 |  | 239.6778 | 203.9198 | 149.5354 | 186.5261 |  | 40.3352 | 89.3547 | 42.3102 | 89.4388 | 182.1374 | 220.5205 | 262.7155 | 7.6265 | 47.5906 | 9.4519 | 103.7206 | 8.7314 | 42.574 | 49.4043 | 55.3414 | 15.7908 |  |  | 2.4959 | -0.3541 | 0.097788 | -0.66697 | 3.7536 | 2.4282 | 7.0961 | -6.4143 | 0.55677 | 3.1812 | 10.0537 | -0.00053719 | -0.00047312 | -0.00055033 | 380.8245 | 462.8261 | 188.6977 | 107.1327 | 54.0968 | 24.4174 | 17.22 | 88.3835 | 60.101 | 35.4666 | 25.8242 | 19.9453 | 19.2861 | 19.3199 | 148.3071 | 129.5159 | 106.5275 | 68.7089 | 59.0848 | 126.7974 | 79.7552 | 174.3358 | 231.666 | 299.1577 | 333.8092 | 353.5158 | 388.9444 |  |  |  | 434.4837 | 408.0182 | 364.1854 | 396.0499 | 2.6292 | 4.0484 | 884.1521 |  |  | 863.0545 |  |  | 314.6112 | 457.4448 | 323.1103 | 161.6137 | 317.0713 | 221.6321 | 852.1056 | 718.2732 | 845.116 | 819.2881 | 792.4378 |  | 390.5657 | 504.1182 | 367.7352 | 744.1795 | 428.3428 | 680.8083 |  | 837.1744 |  |  | 773.5441 | 855.0029 | 866.2412 | [6 empty] | 730.7437 |  |  | 726.0649 |  |  | 290.3708 | 382.3064 | 396.3594 | 167.0651 | 314.9056 | 431.0066 | 234.6673 | 335.915 |  | 340.5972 | 404.9515 | 252.2096 | 367.4052 | 311.3701 | 381.9893 | 170.1079 | 299.936 |  | 359.6253 | 364.6749 | 468.426 | 221.1024 | 312.7933 | 380.8342 | 243.6796 | 352.2176 | 330.6336 | 395.4969 | 269.4287 | 361.7129 | 0.59397 | 19.0681 | 1.5934 | 0.25737 | -39.806 | 3.1162 | 1063.89 | 0.19 | 2.7417 | -0.78956 | 0.41492 | -1.0836 | 2.9999 | 2.4129 | 4.1247 | -0.16011 | 5.777 | 4.9569 | -0.93922 | -2.0952 | 17.3798 | 15.2849
42810.5242 | 7275 | 65.4946 | 46.3944 | 34.4131 | 26.3209 | 19.9719 | 19.4273 | 19.4425 | 108.9379 | 70.6421 | 46.0454 | 30.3524 | 19.1438 | 16.4909 | 16.0366 | 182.2628 | 232.6979 | 425.1697 | 282.4999 | 250.8154 | 432.3525 |  |  |  | 221.2506 | 408.0883 | 429.1578 | 415.3066 | 253.9299 | 346.8658 | 138.1215 | 259.5382 | 199.2019 | 190.9411 | 361.7576 | 259.2047 | 397.9481 | 210.9118 |  | 238.1337 | 204.9948 | 150.1282 | 187.7505 |  | 40.5151 | 89.3246 | 42.2745 | 89.7987 | 182.5236 | 220.7347 | 262.3436 | 7.747 | 47.5532 | 9.2891 | 103.6811 | 8.7257 | 42.5521 | 49.3877 | 55.3186 | 15.7864 |  |  | 2.3008 | -0.012397 | 0.09582 | -0.97253 | 3.7444 | 2.6674 | 7.3806 | -6.2605 | 0.52719 | 1.6807 | 10.1258 | -0.00049612 | -0.00050598 | -0.00057662 | 379.6121 | 463.4507 | 188.7504 | 107.1368 | 54.1005 | 24.4202 | 17.2215 | 88.3884 | 60.1087 | 35.4698 | 25.8359 | 19.9496 | 19.283 | 19.3168 | 146.622 | 131.956 | 105.7461 | 71.7751 | 62.3919 | 126.8504 | 79.8125 | 174.358 | 231.6737 | 299.1751 | 333.7437 | 353.4737 | 388.9004 |  |  |  | 434.4765 | 407.9314 | 364.9802 | 396.4058 | 2.2033 | 2.3123 | 884.156 |  |  | 862.8594 |  |  | 314.6693 | 457.3343 | 323.3167 | 161.6393 | 317.034 | 221.9005 | 852.1495 | 718.2783 | 845.479 | 819.4401 | 792.5233 |  | 390.697 | 501.2411 | 367.8143 | 744.3235 | 428.2999 | 680.9897 |  | 837.7115 |  |  | 773.743 | 854.696 | 865.7198 | [6 empty] | 730.7584 |  |  | 726.1632 |  |  | 290.0207 | 381.8894 | 396.5726 | 166.8333 | 315.2728 | 430.8183 | 234.2776 | 336.1737 |  | 341.087 | 404.0543 | 252.277 | 367.5963 | 311.2026 | 381.4227 | 169.8658 | 300.0769 |  | 358.2485 | 364.8399 | 468.3587 | 220.5604 | 312.7272 | 380.6616 | 243.6253 | 352.0844 | 329.784 | 395.4536 | 269.2872 | 361.5205 | 0.41042 | 19.0792 | 1.5943 | 0.25902 | -39.792 | 3.1162 | 1062.6 | 0.22 | 2.6321 | -0.14773 | 0.41071 | -1.3085 | 2.9969 | 2.5295 | 4.2075 | -0.15012 | 5.8638 | 4.9484 | -0.74532 | -2.0015 | 17.3396 | 15.2742
42810.5242 | 7276 | 65.4962 | 46.3893 | 34.4124 | 26.3192 | 19.9737 | 19.422 | 19.4215 | 108.9357 | 70.6466 | 46.0544 | 30.3549 | 19.15 | 16.4857 | 16.0261 | 182.2647 | 232.6825 | 425.1869 | 282.4652 | 250.9652 | 432.3728 |  |  |  | 221.3621 | 408.0344 | 428.999 | 415.0319 | 252.3746 | 346.8085 | 138.1427 | 259.5138 | 199.6004 | 190.9887 | 361.7264 | 259.8429 | 397.8807 | 211.8847 |  | 238.1942 | 206.3447 | 152.1599 | 189.736 |  | 40.5765 | 89.1893 | 42.2435 | 89.8112 | 182.5133 | 220.8254 | 262.185 | 7.9877 | 47.5071 | 9.1857 | 103.6975 | 8.7225 | 42.523 | 49.3844 | 55.2971 | 15.7868 |  |  | 2.7095 | -0.29496 | 0.32844 | -0.22473 | 3.3488 | 3.0775 | 7.1322 | -6.3256 | 0.46647 | 2.714 | 9.9118 | -0.00044519 | -0.00049448 | -0.00054705 | 378.5533 | 463.8683 | 188.8017 | 107.1459 | 54.1216 | 24.428 | 17.2258 | 88.4006 | 60.1219 | 35.4838 | 25.8401 | 19.9553 | 19.2863 | 19.3149 | 142.8543 | 128.7061 | 100.6783 | 71.6594 | 62.0888 | 126.7538 | 79.7837 | 174.3878 | 231.6672 | 299.1796 | 333.6853 | 353.4277 | 388.8605 |  |  |  | 434.4015 | 407.5735 | 364.3601 | 396.041 | 2.3415 | 1.7529 | 884.5738 |  |  | 862.7212 |  |  | 314.724 | 457.2263 | 321.8536 | 161.6719 | 316.9953 | 222.2549 | 851.5836 | 718.2676 | 845.9837 | 819.7782 | 792.5148 |  | 390.7356 | 500.0818 | 367.8492 | 744.3853 | 428.2621 | 681.1656 |  | 838.5087 |  |  | 773.5654 | 854.6564 | 865.2473 | [6 empty] | 730.775 |  |  | 726.3539 |  |  | 289.9427 | 381.047 | 396.7793 | 167.0685 | 315.2274 | 430.8357 | 233.5406 | 336.2979 |  | 340.9568 | 403.7789 | 252.3871 | 367.7634 | 310.4814 | 380.8698 | 169.9938 | 300.2315 |  | 356.5944 | 363.8363 | 468.3398 | 220.2429 | 312.7277 | 380.2783 | 243.3449 | 351.854 | 329.0114 | 395.1603 | 269.4663 | 361.3392 | 0.54254 | 19.0668 | 1.5951 | 0.25984 | -39.8072 | 3.1162 | 1062.98 | 0.21 | 2.8562 | -0.72045 | 0.76024 | -0.62887 | 2.8344 | 2.7172 | 4.1365 | -0.14625 | 5.8991 | 4.9427 | -0.33881 | -1.4419 | 17.278 | 15.2763
42810.5243 | 7277 | 65.5094 | 46.3962 | 34.4171 | 26.3214 | 19.9685 | 19.4246 | 19.4281 | 108.9601 | 70.6636 | 46.0612 | 30.3554 | 19.147 | 16.491 | 16.0272 | 182.2614 | 232.663 | 425.1986 | 282.4197 | 251.1257 | 432.4218 |  |  |  | 221.472 | 407.9748 | 428.7174 | 414.3075 | 252.7689 | 346.7194 | 138.16 | 259.4642 | 200.184 | 191.0255 | 361.694 | 260.1089 | 397.7511 | 212.232 |  | 238.3909 | 206.8845 | 151.817 | 190.2377 |  | 40.597 | 89.1034 | 42.2851 | 89.9732 | 181.671 | 220.5151 | 262.5169 | 8.2298 | 47.4828 | 9.1601 | 103.6897 | 8.7272 | 42.4855 | 49.3946 | 55.2662 | 15.7897 |  |  | 2.3001 | -0.2713 | 0.53148 | -0.38835 | 3.7129 | 3.1182 | 7.2216 | -6.0627 | 0.13371 | 2.5529 | 10.2057 | -0.00050433 | -0.00048791 | -0.00054705 | 376.2728 | 463.7946 | 188.8579 | 107.1502 | 54.1316 | 24.4289 | 17.2297 | 88.4161 | 60.1346 | 35.4931 | 25.8429 | 19.9534 | 19.289 | 19.3132 | 141.5213 | 126.0919 | 96.1569 | 69.5974 | 61.6269 | 126.7026 | 79.7032 | 174.4128 | 231.6614 | 299.1869 | 333.6244 | 353.3769 | 388.8252 |  |  |  | 434.2413 | 408.0246 | 363.9114 | 396.6198 | 2.5469 | 2.1474 | 884.9467 |  |  | 862.7356 |  |  | 314.7833 | 457.1208 | 320.6729 | 161.7072 | 316.9544 | 222.9337 | 850.7021 | 718.3721 | 846.3514 | 819.984 | 792.4401 |  | 390.6306 | 501.8773 | 367.6852 | 744.361 | 428.1959 | 681.2629 |  | 839.0455 |  |  | 772.981 | 854.4895 | 864.9048 | [6 empty] | 730.8148 |  |  | 726.5252 |  |  | 290.4795 | 380.0152 | 396.8172 | 167.0151 | 315.0561 | 430.9066 | 233.0267 | 336.349 |  | 341.1734 | 403.5133 | 252.0139 | 367.6719 | 309.5659 | 380.5915 | 170.4504 | 300.3808 |  | 355.6275 | 363.6445 | 468.3276 | 220.3044 | 313.0365 | 379.8348 | 243.125 | 351.7057 | 328.5551 | 394.5063 | 269.7336 | 361.1935 | 0.46319 | 19.0665 | 1.5954 | 0.25951 | -39.7986 | 3.1162 | 1048.65 | 0.18 | 2.6314 | -0.69087 | 0.96698 | -0.82658 | 2.9836 | 2.7342 | 4.161 | -0.15406 | 5.8349 | 4.9363 | -0.19714 | -0.94924 | 17.2515 | 15.2429
42810.5243 | 7278 | 65.5197 | 46.3968 | 34.4166 | 26.3157 | 19.9663 | 19.4149 | 19.4252 | 108.9692 | 70.6742 | 46.0685 | 30.353 | 19.1443 | 16.4886 | 16.0264 | 182.2508 | 232.6291 | 425.2014 | 282.369 | 251.5991 | 432.4512 |  |  |  | 221.5593 | 407.9064 | 428.3503 | 413.7913 | 253.507 | 347.3421 | 138.1779 | 259.4359 | 200.5478 | 191.0599 | 361.6602 | 260.1332 | 397.7058 | 212.3731 |  | 239.7887 | 207.2933 | 152.6059 | 190.2593 |  | 40.4537 | 89.0427 | 42.2914 | 89.6528 | 181.2186 | 219.9767 | 262.8666 | 8.3592 | 47.4543 | 9.1801 | 103.6383 | 8.7368 | 42.4296 | 49.4019 | 55.2285 | 15.7845 |  |  | 2.3948 | 0.086171 | 0.27455 | -0.49349 | 3.6603 | 2.2331 | 6.7288 | -6.1955 | 0.72977 | 2.5902 | 10.1539 | -0.00046327 | -0.00046491 | -0.00054048 | 379.914 | 463.3253 | 188.9117 | 107.1629 | 54.1428 | 24.4382 | 17.2342 | 88.4361 | 60.1548 | 35.4999 | 25.8521 | 19.9568 | 19.2914 | 19.317 | 140.2156 | 126.745 | 96.0862 | 66.5458 | 60.1176 | 126.6276 | 79.6471 | 174.4382 | 231.6662 | 299.1942 | 333.5694 | 353.3356 | 388.784 |  |  |  | 434.1339 | 408.4332 | 364.027 | 397.4875 | 1.7213 | 2.6465 | 885.1077 |  |  | 862.7771 |  |  | 314.8505 | 457.0142 | 320.3157 | 161.7524 | 316.911 | 223.0605 | 850.0437 | 718.42 | 846.532 | 820.1676 | 792.0887 |  | 390.6143 | 501.7076 | 367.6072 | 744.4562 | 428.0029 | 681.3364 |  | 839.3338 |  |  | 772.9516 | 853.0251 | 863.0555 | [6 empty] | 730.8831 |  |  | 726.5875 |  |  | 290.9518 | 380.1207 | 396.6946 | 166.6689 | 314.6898 | 430.9332 | 232.7658 | 336.2976 |  | 340.9476 | 403.3815 | 251.7183 | 367.6657 | 309.0954 | 380.984 | 171.0786 | 300.3457 |  | 355.0801 | 363.7784 | 468.2577 | 219.6593 | 312.9941 | 379.7715 | 243.5494 | 351.5014 | 328.0425 | 394.6097 | 269.721 | 360.8668 | 0.45356 | 19.0691 | 1.596 | 0.26016 | -39.8873 | 3.1162 | 1042.25 | 0.26 | 2.6864 | 0.38933 | 0.69494 | -0.9317 | 2.9608 | 2.3126 | 4.0143 | -0.14583 | 5.8328 | 4.9132 | -0.061485 | -0.94818 | 17.2466 | 15.2072
42810.5243 | 7279 | 65.5293 | 46.4038 | 34.4265 | 26.3195 | 19.9629 | 19.4184 | 19.4293 | 108.9789 | 70.6888 | 46.0747 | 30.3683 | 19.1485 | 16.4914 | 16.0279 | 182.2519 | 232.6057 | 425.2148 | 282.3194 | 252.1038 | 432.4511 |  |  |  | 221.6666 | 407.8501 | 428.5728 | 413.0982 | 253.1616 | 349.0079 | 138.2019 | 259.4121 | 201.2944 | 191.1093 | 361.642 | 260.3853 | 397.6434 | 212.5056 |  | 239.8478 | 207.704 | 152.9503 | 191.4735 |  | 40.4161 | 89.0499 | 42.267 | 89.3725 | 181.4281 | 219.9027 | 262.6027 | 8.4746 | 47.4354 | 9.2563 | 103.5664 | 8.7402 | 42.3834 | 49.3801 | 55.2061 | 15.7806 |  |  | 2.8344 | 0.042143 | 0.20358 | -0.83191 | 3.3705 | 2.6773 | 7.3576 | -6.0437 | 0.57078 | 2.589 | 10.1199 | -0.00045998 | -0.00050433 | -0.00057169 | 380.603 | 462.9975 | 188.9648 | 107.1648 | 54.1539 | 24.4413 | 17.2314 | 88.4441 | 60.1586 | 35.504 | 25.8577 | 19.9546 | 19.2895 | 19.3197 | 139.7113 | 125.8706 | 96.6421 | 67.8338 | 60.38 | 126.5118 | 79.6034 | 174.4663 | 231.6698 | 299.2125 | 333.5082 | 353.2865 | 388.7475 |  |  |  | 433.9882 | 408.3641 | 364.1801 | 397.5437 | 3.1525 | 2.239 | 885.2055 |  |  | 862.8205 |  |  | 314.9184 | 456.9069 | 320.5611 | 161.7911 | 316.8697 | 222.495 | 851.5712 | 718.3601 | 846.7894 | 820.3152 | 792.1198 |  | 390.6409 | 500.5097 | 367.4761 | 744.4462 | 427.8567 | 681.4196 |  | 839.6928 |  |  | 772.9509 | 853.6863 | 863.9747 | [6 empty] | 730.928 |  |  | 726.5813 |  |  | 291.3912 | 379.893 | 396.9006 | 166.5602 | 314.1507 | 430.9906 | 233.1216 | 335.9855 |  | 340.7108 | 403.4952 | 251.3755 | 367.6972 | 308.9926 | 381.706 | 170.9405 | 300.1763 |  | 355.441 | 363.6036 | 468.1618 | 219.8529 | 313.0519 | 379.5363 | 243.6042 | 351.5151 | 328.0957 | 394.7689 | 269.053 | 360.2708 | 0.5984 | 19.0572 | 1.5967 | 0.25909 | -39.8503 | 3.1161 | 1054.22 | 0.31 | 2.9265 | 0.27227 | 0.59843 | -1.2097 | 2.8409 | 2.532 | 4.1974 | -0.14419 | 5.8546 | 4.898 | -0.019999 | -1.0152 | 17.2068 | 15.1899
42810.5243 | 7280 | 65.5461 | 46.4115 | 34.4303 | 26.3202 | 19.972 | 19.4221 | 19.4291 | 108.9887 | 70.7021 | 46.0848 | 30.3755 | 19.1536 | 16.4916 | 16.029 | 182.2548 | 232.5799 | 425.2345 | 282.282 | 252.7156 | 432.4259 |  |  |  | 221.7692 | 407.7802 | 428.6856 | 413.53 | 253.3757 | 349.4439 | 138.2185 | 259.3806 | 201.2884 | 191.1414 | 361.6122 | 260.7698 | 397.5661 | 212.7682 |  | 240.1282 | 207.002 | 152.101 | 191.8767 |  | 40.3697 | 88.9432 | 42.3197 | 89.7836 | 181.3848 | 219.3798 | 262.3036 | 8.5443 | 47.4194 | 9.4024 | 103.4911 | 8.7382 | 42.3319 | 49.3567 | 55.1826 | 15.778 |  |  | 2.9323 | -0.17208 | 0.58931 | -0.69523 | 3.6104 | 3.2851 | 7.2735 | -6.2382 | 0.54723 | 2.8957 | 10.0631 | -0.00046162 | -0.00049284 | -0.00055362 | 379.6787 | 463.3544 | 189.026 | 107.163 | 54.159 | 24.4464 | 17.2318 | 88.4529 | 60.1787 | 35.5146 | 25.8591 | 19.9626 | 19.2898 | 19.3209 | 141.705 | 126.8457 | 99.3833 | 68.2408 | 60.5936 | 126.5354 | 79.6053 | 174.496 | 231.661 | 299.222 | 333.4505 | 353.2398 | 388.705 |  |  |  | 433.9145 | 408.7079 | 365.2476 | 397.5475 | 3.7111 | 3.5425 | 885.1068 |  |  | 862.7874 |  |  | 314.9744 | 456.7926 | 320.252 | 161.8262 | 316.8324 | 221.2053 | 853.183 | 718.4274 | 847.019 | 820.4565 | 792.3925 |  | 390.7078 | 499.9123 | 367.4027 | 744.4306 | 427.9013 | 681.5856 |  | 840.1694 |  |  | 773.25 | 854.8721 | 865.839 | [6 empty] | 730.9426 |  |  | 726.5796 |  |  | 291.5364 | 379.9128 | 396.7386 | 166.7539 | 313.6493 | 430.9502 | 232.5455 | 335.2818 |  | 340.8152 | 404.0115 | 250.7777 | 366.9188 | 308.9079 | 382.0729 | 170.5114 | 299.6691 |  | 353.8892 | 363.0525 | 468.1511 | 219.5676 | 312.5856 | 379.3362 | 243.1819 | 351.6037 | 328.6769 | 394.93 | 269.5258 | 359.9156 | 0.36785 | 19.0691 | 1.5972 | 0.25836 | -39.7959 | 3.1162 | 1042.85 | 0.31 | 2.9776 | -0.5501 | 1.018 | -1.1057 | 2.9387 | 2.8032 | 4.1711 | -0.14547 | 5.8648 | 4.9032 | -0.23856 | -1.3196 | 17.1882 | 15.1818
42810.5243 | 7281 | 65.5569 | 46.4189 | 34.4356 | 26.3309 | 19.9732 | 19.4253 | 19.4344 | 108.998 | 70.72 | 46.0968 | 30.3777 | 19.1567 | 16.4897 | 16.0299 | 182.2524 | 232.5593 | 425.2475 | 282.2541 | 253.3048 | 432.4083 |  |  |  | 221.8806 | 407.7276 | 428.8264 | 413.7407 | 251.9817 | 348.3754 | 138.2363 | 259.3534 | 200.7869 | 191.1796 | 361.5808 | 260.9172 | 397.4797 | 212.773 |  | 240.0569 | 206.7071 | 152.1891 | 191.425 |  | 40.1946 | 88.819 | 42.3009 | 89.5523 | 180.9425 | 219.1067 | 262.2195 | 8.6105 | 47.3931 | 9.4963 | 103.3647 | 8.752 | 42.3114 | 49.3461 | 55.1693 | 15.7778 |  |  | 2.8298 | -0.18785 | 0.77199 | -0.65383 | 4.278 | 2.5859 | 7.1533 | -5.811 | 0.4548 | 2.6538 | 10.0728 | -0.00053555 | -0.00047148 | -0.00055362 | 375.1842 | 463.289 | 189.083 | 107.1758 | 54.1706 | 24.4495 | 17.2354 | 88.4598 | 60.1814 | 35.5215 | 25.8587 | 19.9566 | 19.2942 | 19.3199 | 146.1155 | 131.2099 | 106.6385 | 72.6309 | 63.2448 | 126.6637 | 79.6899 | 174.5186 | 231.6558 | 299.2317 | 333.3941 | 353.2006 | 388.6672 |  |  |  | 433.8409 | 408.7912 | 363.5672 | 397.3043 | 3.5042 | 3.682 | 885.2398 |  |  | 862.7874 |  |  | 315.0295 | 456.6757 | 320.7454 | 161.853 | 316.7838 | 220.2796 | 854.4569 | 718.5343 | 847.2766 | 820.6834 | 792.6792 |  | 390.6274 | 497.0728 | 367.325 | 744.5207 | 427.8631 | 681.7501 |  | 840.6066 |  |  | 772.4352 | 855.9029 | 867.1599 | [6 empty] | 730.9703 |  |  | 726.6531 |  |  | 291.3225 | 380.1767 | 396.5641 | 167.5222 | 313.2644 | 430.7667 | 231.9621 | 334.3822 |  | 340.8965 | 403.809 | 251.0235 | 366.0779 | 308.6414 | 382.4024 | 169.3598 | 299.3179 |  | 355.0949 | 362.6633 | 468.0488 | 218.7969 | 312.305 | 379.3935 | 243.2879 | 351.4654 | 329.2213 | 395.0123 | 269.9144 | 359.8481 | 0.24459 | 19.0641 | 1.5999 | 0.25982 | -39.7604 | 3.1161 | 1042.91 | 0.26 | 2.9226 | -0.57465 | 1.165 | -1.0721 | 3.198 | 2.4864 | 4.1354 | -0.16101 | 5.9369 | 4.8966 | -0.7125 | -2.1155 | 17.1924 | 15.1806
42810.5243 | 7282 | 65.5666 | 46.4256 | 34.4315 | 26.3345 | 19.9716 | 19.4199 | 19.4257 | 109.0075 | 70.7324 | 46.1031 | 30.3804 | 19.1532 | 16.488 | 16.0297 | 182.2444 | 232.5396 | 425.2546 | 282.2025 | 253.1245 | 432.3283 |  |  |  | 221.979 | 407.6673 | 428.5094 | 413.9807 | 252.7111 | 347.8017 | 138.2622 | 259.3289 | 200.7264 | 191.22 | 361.5476 | 260.6597 | 397.3878 | 212.4328 |  | 239.6043 | 206.9326 | 151.7136 | 190.8556 |  | 40.1738 | 88.7028 | 42.2954 | 89.1545 | 180.5279 | 219.2265 | 262.1221 | 8.6841 | 47.4066 | 9.6392 | 103.2605 | 8.7451 | 42.2942 | 49.3367 | 55.1531 | 15.7692 |  |  | 2.745 | 0.26162 | 0.63071 | -0.55723 | 4.2852 | 2.7824 | 7.1158 | -5.93 | 0.60619 | 2.8349 | 10.1447 | -0.00042548 | -0.00053719 | -0.00056019 | 377.9541 | 463.3097 | 189.1382 | 107.1848 | 54.1759 | 24.4496 | 17.2374 | 88.4752 | 60.1901 | 35.5203 | 25.8622 | 19.9587 | 19.2876 | 19.3126 | 148.7074 | 133.9094 | 111.5489 | 77.1953 | 68.602 | 126.7582 | 79.7944 | 174.5469 | 231.6599 | 299.2433 | 333.3344 | 353.1526 | 388.6225 |  |  |  | 433.8141 | 408.6176 | 362.308 | 397.4397 | 3.3267 | 3.3044 | 885.6974 |  |  | 862.7783 |  |  | 315.0958 | 456.5586 | 320.3953 | 161.89 | 316.7349 | 219.6605 | 855.4172 | 718.6116 | 847.7738 | 821.0321 | 793.4177 |  | 390.426 | 495.8698 | 367.1866 | 744.7037 | 427.7529 | 681.9133 |  | 841.2751 |  |  | 772.722 | 857.474 | 869.0715 | [6 empty] | 731.0251 |  |  | 726.6733 |  |  | 291.2013 | 379.8383 | 396.7082 | 168.222 | 313.1638 | 430.7425 | 231.9728 | 333.9978 |  | 340.982 | 403.6263 | 251.7707 | 365.9727 | 308.556 | 382.2592 | 169.045 | 299.4385 |  | 356.0499 | 362.6712 | 467.9925 | 218.5843 | 312.2247 | 379.2762 | 243.3905 | 351.4288 | 329.0741 | 394.0339 | 270.1055 | 359.7251 | 0.2548 | 19.0664 | 1.6027 | 0.26189 | -39.8354 | 3.1162 | 1072.19 | 0.24 | 2.8772 | 0.67806 | 1.0528 | -0.98958 | 3.2011 | 2.5795 | 4.125 | -0.20046 | 5.9582 | 4.8799 | -0.98862 | -2.6484 | 17.1994 | 15.174
42810.5243 | 7283 | 65.5795 | 46.4373 | 34.4418 | 26.3408 | 19.9797 | 19.4265 | 19.4322 | 109.0211 | 70.7505 | 46.1107 | 30.3926 | 19.1587 | 16.4967 | 16.0238 | 182.2404 | 232.514 | 425.2713 | 282.1692 | 253.0152 | 432.3093 |  |  |  | 222.0883 | 407.6055 | 428.9841 | 414.3981 | 255.2444 | 349.116 | 138.2681 | 259.2885 | 200.4843 | 191.2528 | 361.5164 | 260.6579 | 397.2939 | 212.2339 |  | 239.4231 | 206.2781 | 150.7573 | 191.2523 |  | 40.4431 | 88.7011 | 42.3402 | 89.0671 | 180.3277 | 219.2852 | 262.26 | 8.7975 | 47.4054 | 9.6967 | 103.1741 | 8.7386 | 42.305 | 49.3226 | 55.1375 | 15.7669 |  |  | 2.5235 | 0.082227 | 0.66357 | -0.36864 | 3.5716 | 2.8232 | 7.5101 | -5.7729 | 0.12592 | 2.6028 | 10.1972 | -0.00047641 | -0.00054212 | -0.00055033 | 379.4345 | 463.5276 | 189.1953 | 107.1902 | 54.1929 | 24.4601 | 17.2347 | 88.4896 | 60.2033 | 35.5307 | 25.871 | 19.9656 | 19.2966 | 19.3158 | 148.9718 | 133.0467 | 111.9493 | 79.8195 | 70.7643 | 126.8463 | 79.8835 | 174.5761 | 231.652 | 299.2501 | 333.2795 | 353.1046 | 388.5858 |  |  |  | 433.791 | 407.9517 | 360.7992 | 396.7241 | 3.4754 | 2.928 | 885.9166 |  |  | 862.9015 |  |  | 315.1516 | 456.4439 | 321.4122 | 161.935 | 316.6859 | 219.1357 | 854.9825 | 718.6116 | 848.2784 | 821.3386 | 793.7939 |  | 390.2585 | 494.5333 | 367.0582 | 744.8911 | 427.6849 | 682.136 |  | 842.1463 |  |  | 773.4067 | 857.9082 | 869.4622 | [6 empty] | 731.0576 |  |  | 726.7643 |  |  | 290.6266 | 379.7981 | 396.3244 | 168.4689 | 312.8 | 430.8085 | 232.1414 | 333.4067 |  | 341.8367 | 403.3508 | 252.1602 | 366.1556 | 308.6503 | 382.028 | 168.9409 | 299.3548 |  | 356.1254 | 363.1159 | 467.9415 | 218.826 | 312.1897 | 378.6108 | 243.4905 | 351.5142 | 329.4307 | 393.7508 | 270.0224 | 359.7282 | 0.4942 | 19.0702 | 1.6046 | 0.26163 | -39.8271 | 3.1162 | 1070.82 | 0.32 | 2.7616 | 0.38014 | 1.0799 | -0.80489 | 2.9226 | 2.5984 | 4.238 | -0.22666 | 5.9841 | 4.8674 | -1.0069 | -2.6821 | 17.1794 | 15.1913
42810.5243 | 7284 | 65.5937 | 46.4433 | 34.4549 | 26.3461 | 19.9789 | 19.4266 | 19.4308 | 109.0319 | 70.7564 | 46.1193 | 30.3871 | 19.155 | 16.4928 | 16.0254 | 182.2355 | 232.4868 | 425.2761 | 282.1216 | 252.7939 | 432.281 |  |  |  | 222.1745 | 407.5333 | 428.9643 | 414.0518 | 254.9164 | 349.3849 | 138.2939 | 259.266 | 200.2634 | 191.2963 | 361.4701 | 260.759 | 397.1802 | 212.2425 |  | 240.0711 | 206.6084 | 149.9769 | 188.9742 |  | 40.4041 | 88.8754 | 42.3749 | 88.8893 | 180.277 | 219.162 | 262.3179 | 8.8118 | 47.3951 | 9.6061 | 103.179 | 8.7342 | 42.3216 | 49.3139 | 55.1381 | 15.7665 |  |  | 2.7029 | -0.19245 | 0.86202 | -0.032854 | 3.751 | 2.5248 | 7.1513 | -6.1133 | 0.63305 | 3.0749 | 10.0976 | -0.00048298 | -0.00051583 | -0.00055033 | 381.4336 | 463.6043 | 189.2498 | 107.1924 | 54.2112 | 24.4723 | 17.2401 | 88.5041 | 60.2153 | 35.5422 | 25.876 | 19.9641 | 19.2988 | 19.3234 | 152.4438 | 133.5288 | 110.2002 | 80.4888 | 71.0054 | 127.0104 | 79.937 | 174.6086 | 231.6584 | 299.2697 | 333.2235 | 353.0699 | 388.5554 |  |  |  | 433.7006 | 407.8505 | 361.7061 | 396.6261 | 4.2739 | 3.0799 | 886.4476 |  |  | 863.0668 |  |  | 315.2023 | 456.3249 | 322.4272 | 161.9702 | 316.6386 | 218.7785 | 853.5927 | 718.6051 | 848.5177 | 821.5074 | 793.6505 |  | 390.0527 | 493.2039 | 367.0459 | 744.8744 | 427.7612 | 682.294 |  | 842.5051 |  |  | 774.0131 | 857.0526 | 868.0092 | [6 empty] | 731.0842 |  |  | 726.7895 |  |  | 290.2814 | 379.7052 | 396.1016 | 168.0529 | 312.4232 | 430.8777 | 232.6545 | 332.9578 |  | 341.5105 | 403.1765 | 252.4822 | 366.3299 | 308.6829 | 382.2751 | 169.204 | 299.2434 |  | 355.8721 | 362.8741 | 467.8356 | 218.7107 | 312.1843 | 378.526 | 243.5932 | 351.4443 | 329.1822 | 393.8813 | 270.2536 | 359.7042 | 0.19894 | 19.0672 | 1.6066 | 0.2615 | -39.8925 | 3.1162 | 1084.98 | 0.27 | 2.8587 | -0.58169 | 1.2311 | -0.24034 | 2.9947 | 2.457 | 4.135 | -0.24202 | 6.0199 | 4.876 | -1.3721 | -2.4813 | 17.2317 | 15.1843
42810.5244 | 7285 | 65.6164 | 46.4489 | 34.4503 | 26.3486 | 19.9843 | 19.4267 | 19.423 | 109.0421 | 70.7789 | 46.1393 | 30.399 | 19.154 | 16.4936 | 16.0335 | 182.2337 | 232.461 | 425.2867 | 282.0689 | 252.4995 | 432.1999 |  |  |  | 222.272 | 407.4737 | 428.537 | 414.0037 | 252.9226 | 347.8134 | 138.3188 | 259.2294 | 199.6274 | 191.3369 | 361.4356 | 259.7015 | 397.0756 | 211.47 |  | 239.8444 | 205.7998 | 148.5529 | 188.0199 |  | 40.4546 | 89.0758 | 42.3862 | 88.7327 | 180.0961 | 218.6495 | 262.1033 | 8.7103 | 47.3943 | 9.7964 | 103.213 | 8.7406 | 42.3321 | 49.3132 | 55.134 | 15.7638 |  |  | 2.8363 | -0.15828 | 0.38955 | -0.43173 | 4.347 | 2.5288 | 7.2177 | -6.4024 | 0.57992 | 2.3269 | 9.9361 | -0.00049612 | -0.00051748 | -0.00055198 | 383.9481 | 463.7526 | 189.3023 | 107.1961 | 54.219 | 24.4653 | 17.2385 | 88.5051 | 60.2265 | 35.5425 | 25.8756 | 19.9657 | 19.2946 | 19.3171 | 154.9583 | 134.3297 | 111.3896 | 80.8462 | 69.4776 | 127.2358 | 79.9987 | 174.623 | 231.6503 | 299.268 | 333.1666 | 353.0266 | 388.5203 |  |  |  | 433.5592 | 407.8477 | 364.4541 | 397.8034 | 3.6764 | 3.0248 | 886.8311 |  |  | 863.2459 |  |  | 315.2458 | 456.2065 | 321.6155 | 161.9975 | 316.5859 | 218.2124 | 853.5541 | 718.6119 | 848.6091 | 821.5963 | 793.439 |  | 389.9183 | 495.7487 | 366.9366 | 744.8331 | 427.7876 | 682.3808 |  | 842.6713 |  |  | 774.066 | 856.144 | 866.7603 | [6 empty] | 731.1158 |  |  | 726.7964 |  |  | 290.7528 | 379.1555 | 395.9436 | 168.021 | 312.0112 | 430.8528 | 232.531 | 332.7568 |  | 341.2743 | 403.1707 | 253.3395 | 366.4953 | 308.9791 | 382.711 | 169.451 | 298.8861 |  | 354.4112 | 362.8743 | 467.7713 | 218.6561 | 312.2048 | 378.278 | 243.5614 | 351.5268 | 329.0073 | 393.8387 | 270.644 | 359.8215 | 0.27252 | 19.0651 | 1.6084 | 0.26148 | -39.8238 | 3.1162 | 1094.54 | 0.21 | 2.9247 | -0.52767 | 0.82782 | -0.87149 | 3.2222 | 2.4576 | 4.152 | -0.24877 | 5.9397 | 4.8799 | -1.6232 | -2.606 | 17.2482 | 15.1364
42810.5244 | 7286 | 65.6243 | 46.4497 | 34.4582 | 26.3451 | 19.9754 | 19.4168 | 19.4216 | 109.0515 | 70.791 | 46.1404 | 30.399 | 19.1556 | 16.4899 | 16.0304 | 182.2427 | 232.4506 | 425.3071 | 282.0315 | 252.6671 | 432.1464 |  |  |  | 222.39 | 407.4147 | 428.7921 | 414.1031 | 253.6945 | 348.9423 | 138.3411 | 259.2087 | 199.2097 | 191.3758 | 361.3947 | 259.5947 | 397.0328 | 211.3312 |  | 240.3531 | 205.5101 | 148.6009 | 187.4494 |  | 40.4047 | 89.1184 | 42.4788 | 88.6262 | 179.8867 | 218.1402 | 262.4716 | 8.8413 | 47.3702 | 10.0921 | 103.2377 | 8.739 | 42.3425 | 49.3058 | 55.1367 | 15.7576 |  |  | 2.8146 | 0.16568 | 0.15496 | -0.96202 | 3.7983 | 2.1023 | 6.55 | -5.9497 | 0.54898 | 3.1791 | 9.911 | -0.00048134 | -0.00053062 | -0.00054376 | 386.5301 | 463.8087 | 189.3528 | 107.2022 | 54.2193 | 24.4634 | 17.2343 | 88.5173 | 60.2336 | 35.5476 | 25.8846 | 19.9648 | 19.287 | 19.3149 | 154.2084 | 133.9965 | 112.9877 | 82.1216 | 70.5787 | 127.3471 | 80.0626 | 174.6468 | 231.6465 | 299.2753 | 333.1077 | 352.9757 | 388.4823 |  |  |  | 433.3974 | 407.7497 | 363.9999 | 398.5066 | 3.1819 | 2.9918 | 886.8612 |  |  | 863.3664 |  |  | 315.3004 | 456.09 | 321.6055 | 162.0365 | 316.5388 | 218.8766 | 854.0168 | 718.6574 | 848.7005 | 821.7244 | 793.772 |  | 389.8154 | 494.2509 | 366.8435 | 744.8265 | 427.74 | 682.5391 |  | 843.0392 |  |  | 773.1767 | 855.7002 | 866.4114 | [6 empty] | 731.1271 |  |  | 726.8642 |  |  | 291.1384 | 379.2259 | 395.5637 | 168.4713 | 311.8527 | 430.8179 | 232.3907 | 332.3795 |  | 340.7453 | 403.1264 | 253.7545 | 366.6346 | 309.2954 | 382.93 | 169.1888 | 298.6365 |  | 353.4705 | 363.325 | 467.7382 | 218.7194 | 312.3775 | 377.9019 | 243.6574 | 351.7186 | 328.8279 | 393.381 | 270.6892 | 359.9474 | 0.38307 | 19.0679 | 1.6127 | 0.26383 | -39.8651 | 3.1161 | 1077.04 | 0.25 | 2.9161 | 0.53991 | 0.52215 | -1.301 | 3.0104 | 2.2397 | 3.9533 | -0.26768 | 5.9732 | 4.8751 | -1.5258 | -2.7758 | 17.2599 | 15.0994
42810.5244 | 7287 | 65.6281 | 46.4516 | 34.4576 | 26.3379 | 19.969 | 19.4126 | 19.4199 | 109.0599 | 70.7921 | 46.1431 | 30.3972 | 19.1505 | 16.4915 | 16.0199 | 182.2399 | 232.4275 | 425.3175 | 281.9937 | 252.8274 | 432.1332 |  |  |  | 222.5038 | 407.3487 | 428.6576 | 413.5908 | 252.2188 | 348.624 | 138.3593 | 259.1872 | 199.0834 | 191.4135 | 361.3447 | 259.3833 | 396.9962 | 211.1055 |  | 239.5242 | 205.8078 | 148.2642 | 188.5081 |  | 40.136 | 89.0105 | 42.3548 | 88.3024 | 179.8198 | 217.9431 | 263.2396 | 8.6268 | 47.3369 | 10.309 | 103.2019 | 8.7401 | 42.3419 | 49.2978 | 55.1449 | 15.7468 |  |  | 3.017 | 0.094055 | 0.37772 | -0.88251 | 3.9179 | 2.3218 | 6.6663 | -5.8143 | 0.14908 | 2.6553 | 9.8483 | -0.00044027 | -0.00050269 | -0.00053883 | 382.7283 | 463.9784 | 189.4069 | 107.2103 | 54.2327 | 24.4643 | 17.2376 | 88.5343 | 60.2499 | 35.5609 | 25.8847 | 19.9674 | 19.2922 | 19.3128 | 153.2693 | 137.02 | 114.3384 | 84.9788 | 71.7985 | 127.3914 | 80.1507 | 174.6814 | 231.6473 | 299.2987 | 333.0553 | 352.9435 | 388.4518 |  |  |  | 433.147 | 407.6931 | 363.7522 | 398.4343 | 1.6826 | 3.2728 | 886.7981 |  |  | 863.4104 |  |  | 315.3607 | 455.9661 | 321.8985 | 162.0686 | 316.4937 | 218.6716 | 854.0283 | 718.6596 | 848.8006 | 821.8583 | 793.8719 |  | 389.7386 | 497.8493 | 366.8095 | 744.8343 | 427.7153 | 682.6658 |  | 843.066 |  |  | 773.1069 | 855.6538 | 866.6442 | [6 empty] | 731.136 |  |  | 726.9125 |  |  | 291.0931 | 379.5633 | 394.9344 | 169.3621 | 311.7685 | 430.7788 | 232.8235 | 332.0118 |  | 340.3098 | 403.1701 | 253.675 | 366.6649 | 309.6124 | 383.0184 | 169.1839 | 298.6404 |  | 352.43 | 363.4441 | 467.7296 | 218.6334 | 312.4861 | 377.6329 | 243.4978 | 351.9747 | 328.4638 | 393.3612 | 270.6196 | 359.8365 | 0.34243 | 19.0672 | 1.6158 | 0.26336 | -39.8636 | 3.1161 | 1067.51 | 0.23 | 3.0184 | 0.40673 | 0.81508 | -1.2459 | 3.0569 | 2.3532 | 3.9874 | -0.27766 | 5.8703 | 4.8722 | -1.4159 | -2.9152 | 17.227 | 15.0744
42810.5244 | 7288 | 65.6417 | 46.454 | 34.459 | 26.3417 | 19.9751 | 19.4219 | 19.4205 | 109.0768 | 70.8075 | 46.154 | 30.4098 | 19.1605 | 16.4921 | 16.0254 | 182.2409 | 232.3949 | 425.3312 | 281.9446 | 253.1327 | 432.0972 |  |  |  | 222.6041 | 407.276 | 428.3289 | 412.9454 | 249.3742 | 346.4474 | 138.3721 | 259.1632 | 198.5156 | 191.4585 | 361.3031 | 259.6416 | 396.9502 | 211.4028 |  | 238.8576 | 205.5389 | 146.8262 | 189.6145 |  | 40.0423 | 88.9646 | 42.2549 | 87.9613 | 180.2506 | 218.1857 | 263.8537 | 8.449 | 47.2852 | 10.7207 | 103.0653 | 8.7505 | 42.3226 | 49.2982 | 55.1478 | 15.7495 |  |  | 3.1537 | -0.10637 | 0.36721 | -0.65975 | 3.3791 | 3.0998 | 7.2722 | -5.9852 | 0.66321 | 2.5778 | 9.9156 | -0.00052241 | -0.00047312 | -0.00053719 | 375.3324 | 464.0893 | 189.4596 | 107.2088 | 54.2455 | 24.4684 | 17.2366 | 88.547 | 60.2546 | 35.5575 | 25.8858 | 19.9662 | 19.2907 | 19.3106 | 146.4724 | 136.3228 | 115.0253 | 85.7357 | 70.7553 | 127.1981 | 80.271 | 174.7003 | 231.6472 | 299.3087 | 332.9917 | 352.889 | 388.4089 |  |  |  | 432.8749 | 407.2058 | 363.6063 | 398.4544 | 2.0416 | 2.1752 | 887.0752 |  |  | 863.366 |  |  | 315.4083 | 455.8432 | 321.0138 | 162.1015 | 316.4365 | 217.6091 | 854.9954 | 718.6342 | 848.8291 | 821.8955 | 794.1528 |  | 389.7563 | 499.7234 | 366.8083 | 744.6939 | 427.6246 | 682.756 |  | 843.0346 |  |  | 772.8365 | 856.0991 | 867.1013 | [6 empty] | 731.1658 |  |  | 726.8824 |  |  | 290.6828 | 379.3111 | 394.4612 | 169.7563 | 311.512 | 430.6587 | 232.5688 | 331.7697 |  | 340.2223 | 403.0699 | 253.3075 | 366.8861 | 309.7767 | 382.6722 | 168.5661 | 298.5759 |  | 351.9509 | 363.624 | 467.6506 | 218.5876 | 312.4527 | 377.1328 | 242.7902 | 351.9866 | 328.2336 | 393.6225 | 270.7533 | 359.61 | 0.46704 | 19.0703 | 1.6189 | 0.26349 | -39.8563 | 3.1162 | 1074.17 | 0.28 | 3.0806 | -0.4325 | 0.80361 | -1.0772 | 2.8396 | 2.7197 | 4.1657 | -0.28381 | 5.8181 | 4.8665 | -0.68501 | -2.977 | 17.1918 | 15.0446
42810.5244 | 7289 | 65.6505 | 46.4567 | 34.4541 | 26.3512 | 19.9759 | 19.4215 | 19.4242 | 109.0803 | 70.8187 | 46.16 | 30.4154 | 19.1579 | 16.4881 | 16.0295 | 182.2371 | 232.3697 | 425.3427 | 281.8962 | 253.2221 | 432.0189 |  |  |  | 222.6991 | 407.2064 | 428.0354 | 412.7601 | 249.4972 | 344.7669 | 138.3978 | 259.1445 | 198.0345 | 191.5017 | 361.2646 | 259.6686 | 396.884 | 211.4585 |  | 238.5876 | 205.6076 | 146.8078 | 189.9346 |  | 40.292 | 88.8931 | 42.2683 | 88.1811 | 180.207 | 218.2904 | 264.0752 | 8.3149 | 47.2475 | 10.7375 | 103.0047 | 8.7495 | 42.2892 | 49.2931 | 55.1365 | 15.7364 |  |  | 3.0072 | 0.19394 | 0.27981 | -0.49481 | 3.4027 | 2.4512 | 7.3885 | -5.6369 | 0.065012 | 2.9641 | 9.9045 | -0.00046162 | -0.00053555 | -0.00054705 | 376.0313 | 464.2385 | 189.5162 | 107.2152 | 54.2596 | 24.4843 | 17.2394 | 88.5503 | 60.2676 | 35.5717 | 25.8869 | 19.9759 | 19.2877 | 19.3087 | 137.9408 | 125.2697 | 106.1267 | 81.3823 | 68.2181 | 126.9801 | 80.2625 | 174.7242 | 231.6369 | 299.3172 | 332.9319 | 352.8422 | 388.3677 |  |  |  | 432.6708 | 407.0894 | 360.6754 | 397.6538 | 3.7157 | 2.7462 | 887.3668 |  |  | 863.3448 |  |  | 315.4592 | 455.7265 | 319.7408 | 162.1376 | 316.3804 | 217.4206 | 855.0612 | 718.6324 | 848.8726 | 821.9144 | 794.427 |  | 389.8062 | 501.4845 | 366.7936 | 744.6432 | 427.5585 | 682.8581 |  | 843.1057 |  |  | 772.8969 | 857.0791 | 868.0329 | [6 empty] | 731.1804 |  |  | 726.8468 |  |  | 290.5395 | 379.2425 | 393.7979 | 169.0506 | 311.3198 | 430.5614 | 232.4149 | 331.6625 |  | 340.4677 | 403.07 | 252.9958 | 366.9205 | 309.6348 | 381.7317 | 167.5787 | 298.2743 |  | 352.1612 | 364.334 | 467.5679 | 218.4784 | 312.3834 | 376.9911 | 242.2605 | 351.7042 | 328.306 | 393.5455 | 270.9664 | 359.3339 | 0.45876 | 19.0759 | 1.6205 | 0.26243 | -39.8578 | 3.1162 | 1082.25 | 0.26 | 3.0041 | 0.58396 | 0.70142 | -0.93275 | 2.8498 | 2.4188 | 4.1993 | -0.28674 | 5.7679 | 4.861 | 0.23555 | -1.9893 | 17.1766 | 15.0449
42810.5244 | 7290 | 65.6703 | 46.4616 | 34.4665 | 26.3554 | 19.979 | 19.4238 | 19.426 | 109.0992 | 70.8355 | 46.1748 | 30.4235 | 19.1703 | 16.4943 | 16.0258 | 182.2297 | 232.3527 | 425.3578 | 281.8572 | 253.16 | 431.9566 |  |  |  | 222.7957 | 407.1388 | 427.5908 | 412.5741 | 249.153 | 342.574 | 138.4165 | 259.116 | 197.7489 | 191.5363 | 361.2286 | 259.6105 | 396.813 | 211.3462 |  | 238.8057 | 205.5063 | 147.0568 | 189.6375 |  | 40.2867 | 88.8525 | 42.2817 | 88.1008 | 180.0225 | 218.0674 | 263.9162 | 8.1811 | 47.2072 | 10.5411 | 102.9419 | 8.7593 | 42.2497 | 49.3002 | 55.1277 | 15.7423 |  |  | 2.9802 | 0.13414 | 0.404 | -0.38507 | 3.7451 | 2.5702 | 6.6401 | -5.4858 | 0.68112 | 3.2012 | 9.8916 | -0.00047312 | -0.00052241 | -0.0005799 | 377.9089 | 463.9912 | 189.572 | 107.2198 | 54.2627 | 24.4874 | 17.2384 | 88.5588 | 60.2761 | 35.5756 | 25.8876 | 19.9707 | 19.2836 | 19.3062 | 137.2795 | 125.0763 | 106.0964 | 79.4233 | 64.2679 | 126.919 | 80.3016 | 174.7453 | 231.6346 | 299.3163 | 332.872 | 352.7914 | 388.3279 |  |  |  | 432.6319 | 407.2267 | 358.7786 | 398.0613 | 2.4361 | 2.339 | 887.9256 |  |  | 863.3034 |  |  | 315.5153 | 455.6202 | 317.9315 | 162.1771 | 316.3341 | 218.5143 | 854.4521 | 718.6543 | 848.7606 | 821.8628 | 794.4787 |  | 389.8343 | 502.8619 | 366.8356 | 744.6722 | 427.4485 | 682.928 |  | 842.792 |  |  | 773.6084 | 857.6528 | 868.2984 | [6 empty] | 731.1735 |  |  | 726.8095 |  |  | 290.6399 | 379.5064 | 393.3852 | 168.7179 | 311.484 | 430.5397 | 232.9021 | 331.6787 |  | 340.5179 | 403.4775 | 252.7545 | 366.4708 | 309.1436 | 380.9452 | 167.4241 | 298.0823 |  | 352.8206 | 364.4809 | 467.533 | 218.0348 | 312.3779 | 377.4487 | 242.2883 | 351.4869 | 328.5551 | 393.0546 | 270.956 | 359.1379 | 0.39713 | 19.0736 | 1.6225 | 0.2636 | -39.8114 | 3.1161 | 1090.88 | 0.34 | 2.9853 | 0.48562 | 0.84278 | -0.8228 | 2.9891 | 2.4762 | 3.9801 | -0.28553 | 5.7333 | 4.8485 | 0.30135 | -1.9812 | 17.178 | 15.0294
42810.5244 | 7291 | 65.6786 | 46.4627 | 34.4752 | 26.3539 | 19.9803 | 19.4157 | 19.4263 | 109.1093 | 70.8475 | 46.1843 | 30.4268 | 19.1668 | 16.4885 | 16.0185 | 182.2287 | 232.328 | 425.3728 | 281.8128 | 252.8207 | 431.8818 |  |  |  | 222.8984 | 407.0638 | 427.5154 | 412.4633 | 247.0918 | 341.6717 | 138.4423 | 259.0994 | 197.637 | 191.5894 | 361.1917 | 259.2285 | 396.76 | 211.0843 |  | 238.1685 | 206.6443 | 147.3722 | 188.0635 |  | 40.365 | 88.8127 | 42.2915 | 87.9759 | 180.091 | 217.9299 | 263.8992 | 8.105 | 47.1612 | 10.3998 | 102.8959 | 8.777 | 42.2008 | 49.3133 | 55.1171 | 15.7385 |  |  | 2.7148 | 0.059887 | 0.60442 | -0.59403 | 3.889 | 2.4276 | 6.8004 | -5.9937 | 0.42736 | 1.8177 | 9.9196 | -0.00053226 | -0.00053883 | -0.00057333 | 377.8616 | 463.6366 | 189.6216 | 107.2178 | 54.2762 | 24.4828 | 17.2403 | 88.5779 | 60.2833 | 35.5849 | 25.8912 | 19.9705 | 19.29 | 19.3007 | 137.756 | 124.6807 | 106.9041 | 77.9625 | 62.301 | 126.8972 | 80.337 | 174.7596 | 231.6306 | 299.3299 | 332.8171 | 352.7561 | 388.2935 |  |  |  | 432.6022 | 407.5038 | 359.814 | 399.5765 | 3.1659 | 2.0921 | 887.7212 |  |  | 863.2802 |  |  | 315.5677 | 455.5216 | 317.3331 | 162.217 | 316.2936 | 218.883 | 854.3294 | 718.6776 | 848.5073 | 821.7347 | 794.3253 |  | 389.834 | 503.5715 | 366.8113 | 744.8468 | 427.3556 | 683.0295 |  | 842.3396 |  |  | 774.0551 | 857.2815 | 867.6942 | [6 empty] | 731.1721 |  |  | 726.7888 |  |  | 290.3529 | 379.3095 | 393.5287 | 168.6182 | 311.4762 | 430.5196 | 232.4358 | 331.5175 |  | 339.9783 | 403.3 | 252.6362 | 366.2234 | 308.896 | 380.8023 | 167.0927 | 298.15 |  | 354.44 | 364.6142 | 467.5135 | 218.3234 | 312.4284 | 377.6118 | 242.3467 | 351.3758 | 329.4142 | 393.0926 | 270.5628 | 358.9718 | 0.28465 | 19.0751 | 1.6259 | 0.26658 | -39.8787 | 3.1161 | 1111.77 | 0.26 | 2.8471 | 0.32446 | 1.0308 | -1.0219 | 3.0455 | 2.4062 | 4.0273 | -0.2813 | 5.7115 | 4.8338 | 0.24567 | -2.0666 | 17.2167 | 14.9841
42810.5244 | 7292 | 65.6909 | 46.461 | 34.4756 | 26.3578 | 19.9773 | 19.4234 | 19.4197 | 109.1091 | 70.8617 | 46.1868 | 30.4214 | 19.1615 | 16.4853 | 16.0191 | 182.2318 | 232.307 | 425.3863 | 281.7654 | 252.4749 | 431.7937 |  |  |  | 223.0002 | 406.9839 | 427.6673 | 412.5524 | 246.215 | 342.2405 | 138.4578 | 259.057 | 197.5299 | 191.6215 | 361.146 | 258.9035 | 396.695 | 210.8763 |  | 238.9951 | 206.5552 | 147.0776 | 187.7429 |  | 40.5025 | 88.7869 | 42.3004 | 88.036 | 179.8135 | 218.0184 | 263.8871 | 7.91 | 47.1271 | 10.2031 | 102.8582 | 8.798 | 42.1689 | 49.3508 | 55.1278 | 15.7385 |  |  | 2.4118 | -0.2805 | 0.43423 | -0.51255 | 3.6892 | 2.0734 | 6.8562 | -5.8722 | 0.69338 | 2.4935 | 9.9889 | -0.00050926 | -0.00049612 | -0.00051748 | 379.075 | 463.7065 | 189.6768 | 107.2223 | 54.289 | 24.489 | 17.2434 | 88.5943 | 60.3016 | 35.5941 | 25.8961 | 19.9727 | 19.2906 | 19.3019 | 142.5892 | 127.3973 | 104.4641 | 74.0097 | 60.0347 | 127.0155 | 80.3241 | 174.7935 | 231.6242 | 299.3409 | 332.7627 | 352.7223 | 388.2616 |  |  |  | 432.5199 | 407.8155 | 359.0998 | 399.4225 | 2.7892 | 2.1641 | 887.2707 |  |  | 863.2373 |  |  | 315.6127 | 455.4197 | 317.3979 | 162.2493 | 316.2491 | 218.585 | 854.5783 | 718.6473 | 848.2625 | 821.6342 | 794.3901 |  | 389.7497 | 500.6192 | 366.8345 | 744.9754 | 427.3249 | 683.147 |  | 841.9736 |  |  | 773.3315 | 857.7815 | 868.3105 | [6 empty] | 731.1718 |  |  | 726.789 |  |  | 290.2788 | 379.2463 | 393.9832 | 168.365 | 311.4609 | 430.4649 | 232.0801 | 331.5991 |  | 339.9206 | 403.1721 | 252.2824 | 366.0831 | 308.9302 | 380.5581 | 166.5882 | 298.1672 |  | 353.7031 | 364.8913 | 467.4513 | 217.7208 | 312.3558 | 377.5145 | 242.3565 | 351.1184 | 328.9982 | 393.2155 | 270.0268 | 358.9146 | 0.46069 | 19.0748 | 1.6281 | 0.26602 | -39.8856 | 3.1161 | 1118.73 | 0.32 | 2.6848 | -0.70218 | 0.87366 | -0.94919 | 2.9665 | 2.2239 | 4.0441 | -0.29101 | 5.7955 | 4.827 | -0.27649 | -1.7971 | 17.2193 | 14.9795
42810.5244 | 7293 | 65.7075 | 46.483 | 34.4756 | 26.3652 | 19.995 | 19.4276 | 19.4222 | 109.1298 | 70.8782 | 46.1993 | 30.4367 | 19.1745 | 16.4871 | 16.0253 | 182.2157 | 232.2737 | 425.3942 | 281.7085 | 252.479 | 431.7953 |  |  |  | 223.1038 | 406.9139 | 427.58 | 412.3879 | 246.24 | 341.5327 | 138.4778 | 259.0288 | 197.6476 | 191.6533 | 361.1067 | 258.9128 | 396.6492 | 210.6402 |  | 239.5188 | 206.8963 | 147.8941 | 188.2566 |  | 40.6396 | 88.8676 | 42.3014 | 87.9922 | 179.8155 | 217.7621 | 263.228 | 7.7014 | 47.1227 | 10.1706 | 102.8592 | 8.7988 | 42.1161 | 49.347 | 55.1073 | 15.7339 |  |  | 2.2706 | -0.54663 | 0.09976 | -0.81548 | 3.634 | 2.1293 | 6.4114 | -5.6908 | 0.74397 | 2.5902 | 9.8797 | -0.00056348 | -0.00051583 | -0.00055033 | 378.2809 | 464.0855 | 189.7405 | 107.2503 | 54.3076 | 24.5057 | 17.2515 | 88.6077 | 60.3182 | 35.6093 | 25.9155 | 19.9771 | 19.2941 | 19.3094 | 145.7538 | 129.5661 | 100.5023 | 70.9027 | 58.0081 | 127.1844 | 80.2845 | 174.8299 | 231.6341 | 299.3615 | 332.7097 | 352.6731 | 388.2319 |  |  |  | 432.3519 | 408.0922 | 359.4356 | 399.5747 | 2.7279 | 2.1982 | 887.7414 |  |  | 863.1217 |  |  | 315.6602 | 455.3163 | 316.5172 | 162.2753 | 316.1959 | 218.6112 | 853.9771 | 718.6298 | 848.1556 | 821.6829 | 794.2745 |  | 389.6139 | 496.5183 | 366.7335 | 744.9196 | 427.2602 | 683.2734 |  | 841.7726 |  |  | 774.0003 | 857.3067 | 867.6226 | [6 empty] | 731.1901 |  |  | 726.7284 |  |  | 290.2322 | 379.176 | 394.4597 | 168.1766 | 311.3639 | 430.3809 | 232.2336 | 331.637 |  | 339.9886 | 403.2787 | 252.3724 | 365.4969 | 308.7411 | 380.5922 | 167.091 | 298.0863 |  | 353.0635 | 365.4322 | 467.394 | 218.1879 | 312.4893 | 377.1936 | 242.7636 | 351.0997 | 329.4581 | 393.6613 | 269.8186 | 358.81 | 0.43969 | 19.0703 | 1.63 | 0.26629 | -39.7886 | 3.1161 | 1119.71 | 0.28 | 2.6035 | -0.98035 | 0.4188 | -1.1974 | 2.9435 | 2.2531 | 3.9097 | -0.30054 | 5.9006 | 4.8217 | -0.60688 | -1.3617 | 17.2007 | 14.9572
42810.5245 | 7294 | 65.7271 | 46.4862 | 34.485 | 26.3702 | 19.9919 | 19.4278 | 19.4215 | 109.138 | 70.8958 | 46.2103 | 30.4441 | 19.1727 | 16.4898 | 16.0294 | 182.2196 | 232.2679 | 425.4177 | 281.6823 | 253.0056 | 431.8385 |  |  |  | 223.2072 | 406.8364 | 427.7143 | 412.3486 | 244.4131 | 340.614 | 138.4975 | 258.9927 | 198.2184 | 191.6924 | 361.075 | 259.2758 | 396.6078 | 210.8173 |  | 239.733 | 207.5361 | 148.892 | 190.5232 |  | 40.7487 | 88.8652 | 42.3224 | 88.4679 | 180.2231 | 217.9451 | 262.8273 | 7.8207 | 47.0883 | 10.1181 | 102.8202 | 8.8055 | 42.0962 | 49.3381 | 55.1061 | 15.7391 |  |  | 2.7503 | -0.47435 | 0.074132 | -0.72611 | 3.385 | 2.7154 | 6.6217 | -5.8958 | 0.87143 | 2.9282 | 10.0158 | -0.00052569 | -0.00052405 | -0.00055033 | 373.5803 | 464.0761 | 189.7984 | 107.2488 | 54.3169 | 24.5041 | 17.2537 | 88.6195 | 60.319 | 35.6137 | 25.9141 | 19.9797 | 19.2937 | 19.3067 | 143.6364 | 129.8872 | 99.1234 | 68.9039 | 55.7632 | 127.2037 | 80.2271 | 174.8481 | 231.6231 | 299.3608 | 332.6462 | 352.6285 | 388.1925 |  |  |  | 432.1562 | 407.8787 | 362.3746 | 399.1902 | 1.8368 | 2.7997 | 887.9003 |  |  | 863.0656 |  |  | 315.7134 | 455.2097 | 316.2714 | 162.3088 | 316.1518 | 219.4531 | 853.0209 | 718.6418 | 848.2192 | 821.8491 | 793.9648 |  | 389.5748 | 494.9459 | 366.7137 | 745.0179 | 427.1646 | 683.4545 |  | 841.9382 |  |  | 773.5754 | 856.1311 | 866.2446 | [6 empty] | 731.1714 |  |  | 726.6601 |  |  | 290.43 | 378.9974 | 394.6088 | 169.2454 | 310.8671 | 430.1543 | 231.5003 | 331.9994 |  | 340.3898 | 403.3452 | 252.0526 | 364.7884 | 307.9503 | 380.842 | 167.6509 | 298.1859 |  | 354.0674 | 365.4735 | 467.3854 | 219.0443 | 312.3892 | 376.9868 | 242.7285 | 351.2436 | 329.7091 | 393.5192 | 269.8685 | 358.828 | 0.31701 | 19.0663 | 1.6306 | 0.26532 | -39.8883 | 3.1161 | 1113.2 | 0.21 | 2.8632 | -0.91323 | 0.36102 | -1.1299 | 2.8414 | 2.5449 | 3.974 | -0.29561 | 5.9426 | 4.8089 | -0.36919 | -1.2154 | 17.1337 | 14.9469
42810.5245 | 7295 | 65.736 | 46.4953 | 34.4839 | 26.3724 | 19.991 | 19.4249 | 19.425 | 109.1509 | 70.9109 | 46.2209 | 30.4451 | 19.1724 | 16.4956 | 16.0278 | 182.2225 | 232.2255 | 425.4278 | 281.6364 | 253.7227 | 431.8584 |  |  |  | 223.2906 | 406.7357 | 427.6617 | 412.5766 | 243.835 | 339.901 | 138.5197 | 258.9489 | 198.9253 | 191.7294 | 361.0404 | 259.9165 | 396.5713 | 211.8815 |  | 241.5766 | 208.2638 | 150.3391 | 191.5517 |  | 40.6455 | 88.6505 | 42.2446 | 89.1022 | 180.5522 | 218.2777 | 262.9789 | 8.0879 | 47.0329 | 10.2331 | 102.8073 | 8.7963 | 42.0722 | 49.3225 | 55.0995 | 15.7356 |  |  | 2.6944 | -0.16091 | -0.14337 | -1.1822 | 3.0623 | 2.9125 | 7.1966 | -5.6205 | 0.52602 | 2.1576 | 10.1644 | -0.00047805 | -0.00051091 | -0.00056512 | 371.4584 | 464.0032 | 189.8497 | 107.2561 | 54.3171 | 24.5092 | 17.2472 | 88.6289 | 60.3329 | 35.6123 | 25.9128 | 19.9785 | 19.2902 | 19.2945 | 135.6389 | 126.956 | 98.398 | 69.8962 | 55.3652 | 127.0052 | 80.192 | 174.8648 | 231.6121 | 299.3633 | 332.5832 | 352.5823 | 388.1495 |  |  |  | 432.014 | 408.1208 | 363.0925 | 399.9474 | 2.3767 | 1.8856 | 888.38 |  |  | 863.0158 |  |  | 315.7692 | 455.1068 | 315.603 | 162.3499 | 316.1139 | 220.0685 | 852.2144 | 718.6249 | 848.3147 | 821.9551 | 793.7911 |  | 389.5688 | 494.0989 | 366.6041 | 745.1 | 427.1069 | 683.6301 |  | 841.9798 |  |  | 773.5764 | 854.946 | 864.6981 | [6 empty] | 731.1717 |  |  | 726.5872 |  |  | 291.2411 | 379.1269 | 394.3267 | 169.345 | 310.6644 | 429.6034 | 230.8916 | 332.4928 |  | 340.5558 | 403.4403 | 251.6542 | 363.7526 | 307.501 | 381.2965 | 167.2853 | 297.9116 |  | 352.7844 | 364.8057 | 467.3531 | 219.2795 | 312.1863 | 377.0268 | 242.8675 | 351.3284 | 329.135 | 392.7901 | 269.5696 | 358.8559 | 0.4212 | 19.0654 | 1.6326 | 0.26653 | -39.7723 | 3.1162 | 1093.5 | 0.22 | 2.8323 | -0.53172 | -0.50192 | -1.4412 | 2.7035 | 2.6365 | 4.1444 | -0.29135 | 5.9566 | 4.8005 | 0.49448 | -1.1391 | 17.1017 | 14.9106
42810.5245 | 7296 | 65.7546 | 46.5065 | 34.5 | 26.3734 | 19.9952 | 19.4213 | 19.4259 | 109.1694 | 70.9293 | 46.2328 | 30.4553 | 19.1748 | 16.4953 | 16.0259 | 182.2235 | 232.2129 | 425.4384 | 281.5999 | 253.8673 | 431.9529 |  |  |  | 223.4035 | 406.6576 | 427.8043 | 412.4699 | 244.9888 | 340.1258 | 138.5428 | 258.9151 | 199.2289 | 191.7709 | 361.0142 | 260.1367 | 396.5429 | 212.1254 |  | 242.9707 | 208.8329 | 150.8842 | 191.4075 |  | 40.3455 | 88.4122 | 42.1293 | 90.1654 | 180.8322 | 218.5161 | 263.3443 | 8.2849 | 46.9714 | 10.5947 | 102.7425 | 8.7807 | 42.063 | 49.314 | 55.0934 | 15.7287 |  |  | 2.6431 | -0.72537 | 0.021564 | -0.59272 | 3.8877 | 1.9354 | 6.7919 | -5.7046 | 0.53244 | 2.9351 | 10.0505 | -0.00049941 | -0.00054376 | -0.00056183 | 378.0094 | 464.0983 | 189.9034 | 107.2658 | 54.3377 | 24.5175 | 17.2543 | 88.6453 | 60.3485 | 35.6216 | 25.9197 | 19.9825 | 19.2964 | 19.305 | 132.6668 | 123.4307 | 93.9501 | 66.5124 | 53.3924 | 126.9181 | 80.1164 | 174.8895 | 231.6116 | 299.373 | 332.5268 | 352.5371 | 388.1176 |  |  |  | 431.8551 | 408.1539 | 362.049 | 399.4992 | 3.1697 | 2.763 | 888.9252 |  |  | 862.9924 |  |  | 315.8179 | 455.011 | 314.3875 | 162.3852 | 316.0599 | 220.0282 | 853.1996 | 718.5993 | 848.1792 | 821.907 | 793.5876 |  | 389.5614 | 495.5318 | 366.3505 | 745.1094 | 427.1494 | 683.7001 |  | 841.5858 |  |  | 773.1222 | 854.5901 | 863.906 | [6 empty] | 731.1673 |  |  | 726.5801 |  |  | 291.1361 | 378.9788 | 394.3964 | 168.9785 | 310.1948 | 429.0556 | 230.7025 | 333.0558 |  | 340.2447 | 402.3841 | 251.6301 | 363.0709 | 307.4678 | 381.6916 | 167.5961 | 298.037 |  | 352.632 | 364.4839 | 467.3301 | 218.5605 | 312.1473 | 377.4512 | 243.4121 | 351.1325 | 329.1152 | 392.8606 | 269.4583 | 358.7747 | 0.41543 | 19.0619 | 1.6342 | 0.26808 | -39.7728 | 3.1161 | 1086.67 | 0.23 | 2.8058 | -1.1286 | 0.19459 | -1.0202 | 3.0468 | 2.1497 | 4.0271 | -0.28639 | 5.8946 | 4.8047 | 0.81377 | -0.65402 | 17.103 | 14.906
42810.5245 | 7297 | 65.7756 | 46.5005 | 34.4949 | 26.3758 | 19.9964 | 19.4274 | 19.4198 | 109.1788 | 70.9444 | 46.2387 | 30.461 | 19.1779 | 16.5008 | 16.0304 | 182.2215 | 232.1901 | 425.4577 | 281.5484 | 254.287 | 431.9642 |  |  |  | 223.4978 | 406.5847 | 428.1529 | 412.4375 | 247.0791 | 342.6544 | 138.5639 | 258.8879 | 199.4801 | 191.8081 | 360.9734 | 260.1017 | 396.5358 | 211.7747 |  | 243.8039 | 209.6743 | 152.0898 | 191.2225 |  | 40.355 | 88.3743 | 42.1451 | 90.5692 | 180.8332 | 218.0677 | 263.0949 | 8.4774 | 46.9454 | 10.6417 | 102.6538 | 8.7774 | 42.0356 | 49.3089 | 55.0837 | 15.7269 |  |  | 2.5669 | -0.50786 | 0.3153 | -0.50401 | 3.636 | 2.0169 | 6.5159 | -5.7066 | 0.25864 | 2.6712 | 10.1068 | -0.00048298 | -0.00052569 | -0.00055198 | 380.8704 | 464.3278 | 189.9543 | 107.2687 | 54.348 | 24.5178 | 17.2508 | 88.6529 | 60.3555 | 35.6276 | 25.9189 | 19.9828 | 19.2892 | 19.2996 | 136.5164 | 127.035 | 99.066 | 67.0563 | 52.0933 | 126.9653 | 80.1255 | 174.91 | 231.6104 | 299.3816 | 332.4676 | 352.4888 | 388.0731 |  |  |  | 431.7435 | 408.3197 | 363.0528 | 399.9646 | 2.0864 | 3.1642 | 889.08 |  |  | 863.0083 |  |  | 315.8616 | 454.9165 | 314.4681 | 162.4219 | 316.0129 | 221.1293 | 854.7317 | 718.6007 | 847.9484 | 821.7384 | 794.3895 |  | 389.5746 | 496.1467 | 366.1723 | 745.217 | 427.0388 | 683.7015 |  | 841.2123 |  |  | 772.4181 | 855.6533 | 865.7195 | [6 empty] | 731.1666 |  |  | 726.5327 |  |  | 290.7936 | 378.4846 | 394.8123 | 168.4395 | 309.9985 | 428.9095 | 231.2672 | 333.3675 |  | 340.139 | 402.8169 | 251.4171 | 362.8664 | 307.8411 | 381.4286 | 168.7391 | 298.2129 |  | 352.0495 | 364.854 | 467.2721 | 218.8441 | 312.2671 | 377.4174 | 243.5255 | 350.934 | 329.1035 | 392.8707 | 269.1623 | 358.9551 | 0.37864 | 19.0586 | 1.6346 | 0.26802 | -39.6995 | 3.1162 | 1064.12 | 0.21 | 2.7707 | -0.9443 | 0.74404 | -0.94071 | 2.9452 | 2.1935 | 3.9427 | -0.30743 | 5.862 | 4.7901 | 0.39197 | -1.2213 | 17.1074 | 14.8811
42810.5245 | 7298 | 65.782 | 46.5022 | 34.4914 | 26.3808 | 19.9907 | 19.4248 | 19.4228 | 109.183 | 70.9524 | 46.2486 | 30.4675 | 19.1813 | 16.4989 | 16.0323 | 182.2197 | 232.1645 | 425.4632 | 281.5073 | 254.7349 | 431.9393 |  |  |  | 223.5938 | 406.5105 | 427.8211 | 412.7191 | 249.6773 | 343.8041 | 138.5784 | 258.8584 | 199.5192 | 191.8501 | 360.9456 | 260.1438 | 396.5123 | 211.8561 |  | 245.166 | 209.8125 | 151.1729 | 192.0155 |  | 40.3222 | 88.4509 | 42.175 | 90.8056 | 180.7879 | 217.6703 | 262.4816 | 8.4565 | 46.9215 | 10.3062 | 102.5277 | 8.7542 | 42.0126 | 49.296 | 55.0821 | 15.7252 |  |  | 3.0368 | -0.65506 | -0.40162 | -1.3491 | 3.9777 | 2.4158 | 6.7399 | -5.4608 | 1.2285 | 2.5309 | 10.2325 | -0.00052241 | -0.00050433 | -0.00054869 | 382.2207 | 464.4133 | 190.0052 | 107.2724 | 54.3588 | 24.5168 | 17.2501 | 88.662 | 60.3654 | 35.6307 | 25.919 | 19.9811 | 19.29 | 19.3019 | 136.3163 | 127.018 | 99.4587 | 69.159 | 56.8375 | 126.933 | 80.1379 | 174.9415 | 231.6046 | 299.3955 | 332.4062 | 352.4379 | 388.0439 |  |  |  | 431.7328 | 408.1965 | 365.7747 | 400.0225 | 2.8101 | 2.112 | 889.2338 |  |  | 862.9702 |  |  | 315.9127 | 454.8238 | 315.3351 | 162.4512 | 315.9687 | 221.0623 | 854.9261 | 718.5742 | 847.7498 | 821.59 | 794.6532 |  | 389.5293 | 497.9788 | 365.9685 | 745.2458 | 426.9615 | 683.6288 |  | 840.9857 |  |  | 772.6074 | 856.3847 | 866.6597 | [6 empty] | 731.1785 |  |  | 726.503 |  |  | 290.5375 | 378.7416 | 395.337 | 168.762 | 310.0516 | 428.9622 | 231.1902 | 333.5008 |  | 340.2053 | 403.5333 | 251.1099 | 362.949 | 307.5566 | 380.698 | 169.3263 | 298.0363 |  | 351.9085 | 365.052 | 467.1682 | 218.5722 | 312.0826 | 377.1058 | 243.0087 | 350.7983 | 328.9347 | 393.0379 | 268.9057 | 358.7474 | 0.40156 | 19.0573 | 1.6348 | 0.26666 | -39.7392 | 3.1161 | 1037.32 | 0.26 | 3.0165 | -1.0726 | -0.83983 | -1.5392 | 3.0792 | 2.3997 | 4.0083 | -0.319 | 5.7934 | 4.7811 | 0.41014 | -1.2635 | 17.0831 | 14.8783
42810.5245 | 7299 | 65.7883 | 46.5044 | 34.5135 | 26.3717 | 19.9798 | 19.423 | 19.4233 | 109.1915 | 70.9558 | 46.2529 | 30.4652 | 19.1785 | 16.485 | 16.0201 | 182.2129 | 232.1354 | 425.4707 | 281.4603 | 254.9053 | 431.9267 |  |  |  | 223.6936 | 406.4271 | 427.7386 | 412.258 | 249.6329 | 343.8795 | 138.6135 | 258.8218 | 199.2795 | 191.8853 | 360.9065 | 260.9182 | 396.4459 | 212.744 |  | 245.0175 | 210.1305 | 151.1075 | 194.0089 |  | 40.3353 | 88.4399 | 42.1108 | 91.1749 | 180.8037 | 217.4272 | 262.3315 | 8.2955 | 46.8856 | 9.9745 | 102.447 | 8.7582 | 41.9935 | 49.2803 | 55.08 | 15.7218 |  |  | 2.3251 | -0.23647 | -0.75843 | -1.0915 | 4.2366 | 1.9538 | 6.8326 | -5.5817 | 0.63616 | 1.7368 | 10.1205 | -0.00048791 | -0.00053555 | -0.00055362 | 382.2001 | 464.3053 | 190.0651 | 107.2744 | 54.3737 | 24.527 | 17.2582 | 88.6754 | 60.3797 | 35.643 | 25.9197 | 19.9844 | 19.2953 | 19.306 | 139.5819 | 126.9913 | 98.7929 | 70.0294 | 58.2765 | 127.0479 | 80.1176 | 174.9605 | 231.6111 | 299.4091 | 332.3519 | 352.4054 | 388.0139 |  |  |  | 431.7921 | 408.3269 | 366.5608 | 399.2848 | 5.167 | 2.6546 | 889.1787 |  |  | 862.918 |  |  | 315.9726 | 454.7334 | 314.3217 | 162.4885 | 315.9282 | 221.0366 | 856.5689 | 718.5233 | 847.4562 | 821.483 | 794.7672 |  | 389.5383 | 497.6104 | 365.8157 | 745.2964 | 426.8597 | 683.6474 |  | 840.6476 |  |  | 772.6302 | 856.5012 | 866.7959 | [6 empty] | 731.1628 |  |  | 726.5112 |  |  | 290.7799 | 379.1069 | 395.9021 | 168.8742 | 309.6839 | 428.9462 | 231.1044 | 333.6122 |  | 339.8552 | 403.5376 | 251.3758 | 363.1537 | 307.3773 | 379.7541 | 169.5384 | 298.0168 |  | 352.0736 | 364.8725 | 467.0341 | 218.5981 | 311.8014 | 376.6884 | 242.3879 | 350.6941 | 328.6568 | 392.6758 | 268.404 | 358.3061 | 0.25981 | 19.0544 | 1.6344 | 0.26641 | -39.7176 | 3.1162 | 1020.24 | 0.26 | 2.6396 | -0.64442 | -1.1541 | -1.3845 | 3.1771 | 2.1576 | 4.0347 | -0.32132 | 5.7904 | 4.769 | 0.061728 | -1.192 | 17.0214 | 14.9052
42810.5245 | 7300 | 65.8006 | 46.5235 | 34.5137 | 26.3814 | 19.9919 | 19.4217 | 19.4196 | 109.2152 | 70.9813 | 46.2698 | 30.4793 | 19.188 | 16.4993 | 16.0269 | 182.209 | 232.1111 | 425.4846 | 281.4134 | 255.1001 | 431.9027 |  |  |  | 223.7865 | 406.339 | 427.6301 | 412.4995 | 251.3378 | 343.1591 | 138.6169 | 258.7804 | 199.7278 | 191.9185 | 360.8693 | 261.2938 | 396.3745 | 213.2429 |  | 243.4994 | 212.0064 | 152.5635 | 194.6844 |  | 40.3454 | 88.2864 | 42.0174 | 91.3118 | 180.9054 | 217.1553 | 261.9811 | 8.2212 | 46.8628 | 9.7501 | 102.3697 | 8.7611 | 41.9872 | 49.273 | 55.0684 | 15.7097 |  |  | 2.5268 | -0.49735 | -0.39505 | -0.89236 | 4.0421 | 1.39 | 6.5605 | -5.2472 | 0.33628 | 2.3326 | 9.9929 | -0.00047969 | -0.00051912 | -0.00056348 | 383.8113 | 464.3374 | 190.1189 | 107.2766 | 54.3798 | 24.5305 | 17.2553 | 88.6856 | 60.3865 | 35.6464 | 25.9243 | 19.9855 | 19.2891 | 19.2988 | 146.5831 | 129.8286 | 101.6591 | 69.7658 | 58.9658 | 127.2135 | 80.1404 | 174.9831 | 231.609 | 299.4163 | 332.295 | 352.3647 | 387.9704 |  |  |  | 431.8177 | 408.0303 | 363.1612 | 398.6978 | 2.7459 | 2.4498 | 889.0668 |  |  | 862.8187 |  |  | 316.0248 | 454.6359 | 313.8195 | 162.5259 | 315.8851 | 222.2842 | 857.6405 | 718.4627 | 847.1953 | 821.4051 | 795.5516 |  | 389.4665 | 496.8259 | 365.7836 | 745.3191 | 426.7448 | 683.6372 |  | 840.0792 |  |  | 772.8251 | 857.9549 | 869.0689 | [6 empty] | 731.1673 |  |  | 726.5472 |  |  | 291.0523 | 379.5143 | 395.9681 | 168.7649 | 309.2154 | 428.7547 | 231.9176 | 333.6935 |  | 339.4353 | 403.5452 | 251.9617 | 363.1441 | 307.2692 | 378.9783 | 169.4123 | 297.9027 |  | 351.2082 | 365.4292 | 466.8953 | 218.6934 | 311.7298 | 376.7671 | 242.5834 | 350.6553 | 328.3857 | 392.6274 | 268.3977 | 357.7038 | 0.35514 | 19.0521 | 1.6358 | 0.26789 | -39.7272 | 3.1161 | 1003.94 | 0.29 | 2.7501 | -0.93436 | -0.83274 | -1.2516 | 3.1024 | 1.8193 | 3.9525 | -0.34984 | 5.8094 | 4.7562 | -0.69537 | -1.5077 | 16.9958 | 14.9242
42810.5245 | 7301 | 65.8126 | 46.5183 | 34.5073 | 26.3874 | 19.992 | 19.4237 | 19.4172 | 109.2173 | 70.9965 | 46.2711 | 30.4828 | 19.1854 | 16.5021 | 16.0234 | 182.2081 | 232.09 | 425.4958 | 281.3679 | 255.0792 | 431.8765 |  |  |  | 223.8822 | 406.2529 | 427.6372 | 412.4823 | 251.9851 | 343.146 | 138.6481 | 258.7581 | 200.0072 | 191.9533 | 360.8379 | 261.528 | 396.3444 | 213.2018 |  | 243.6133 | 212.6745 | 152.5188 | 193.7707 |  | 40.3556 | 88.0879 | 41.8751 | 91.8499 | 181.3836 | 217.1881 | 262.1722 | 8.2035 | 46.8373 | 9.7117 | 102.2453 | 8.7506 | 41.9823 | 49.2584 | 55.0618 | 15.7082 |  |  | 2.5235 | -0.7004 | 0.44015 | -0.53686 | 3.6642 | 1.6969 | 6.3779 | -5.3064 | 0.36761 | 2.8025 | 9.8123 | -0.00053062 | -0.00044684 | -0.00054705 | 384.6923 | 464.6943 | 190.1714 | 107.2872 | 54.3944 | 24.5452 | 17.2627 | 88.7045 | 60.4033 | 35.6647 | 25.9394 | 19.9878 | 19.2948 | 19.3006 | 147.9296 | 131.5173 | 101.7591 | 69.2913 | 56.1856 | 127.3087 | 80.1569 | 175.0061 | 231.6111 | 299.4236 | 332.2381 | 352.319 | 387.9361 |  |  |  | 431.832 | 407.3631 | 361.2046 | 397.4153 | 2.2933 | 2.2466 | 888.4477 |  |  | 862.5656 |  |  | 316.0743 | 454.5292 | 313.1918 | 162.5594 | 315.8358 | 222.7336 | 856.1507 | 718.4663 | 846.8234 | 821.2504 | 795.6014 |  | 389.4248 | 497.0003 | 365.6442 | 745.267 | 426.7861 | 683.6892 |  | 839.5835 |  |  | 773.6058 | 858.1061 | 869.1731 | [6 empty] | 731.1628 |  |  | 726.5689 |  |  | 290.7447 | 379.7264 | 396.0627 | 168.9334 | 309.1768 | 428.6352 | 231.8926 | 333.8165 |  | 339.1153 | 403.4158 | 252.1085 | 363.0227 | 306.8293 | 378.3019 | 169.6496 | 297.8586 |  | 350.7041 | 365.8214 | 466.7602 | 219.2997 | 311.8763 | 377.6419 | 243.1216 | 350.7417 | 328.4446 | 392.7044 | 268.6303 | 357.6035 | 0.3405 | 19.0442 | 1.6349 | 0.26893 | -39.7703 | 3.1162 | 1005.42 | 0.26 | 2.7483 | -1.1085 | 0.87875 | -0.9705 | 2.954 | 2.0102 | 3.8972 | -0.35514 | 5.7924 | 4.762 | -0.83302 | -1.5168 | 17.0183 | 14.9614
42810.5245 | 7302 | 65.826 | 46.5189 | 34.5012 | 26.3846 | 19.99 | 19.4239 | 19.4209 | 109.2237 | 71.0102 | 46.2792 | 30.4798 | 19.1884 | 16.4971 | 16.0245 | 182.2083 | 232.069 | 425.508 | 281.3286 | 254.9876 | 431.8671 |  |  |  | 223.9807 | 406.1573 | 427.5184 | 412.6846 | 252.9688 | 343.8264 | 138.6642 | 258.7243 | 199.8563 | 191.9915 | 360.7989 | 261.2191 | 396.2929 | 212.9357 |  | 243.1175 | 213.3726 | 152.2434 | 192.3521 |  | 40.3646 | 87.9914 | 41.8915 | 91.9391 | 182.0867 | 217.5553 | 262.1164 | 8.1771 | 46.8104 | 9.7539 | 102.1648 | 8.751 | 41.9653 | 49.2565 | 55.0692 | 15.7174 |  |  | 2.6234 | -0.57686 | -0.10394 | -1.3136 | 4.0927 | 2.4552 | 6.5283 | -5.6224 | 0.67411 | 2.5363 | 9.9281 | -0.00052569 | -0.00046327 | -0.00054705 | 384.3028 | 465.4538 | 190.2244 | 107.2984 | 54.4054 | 24.5465 | 17.2578 | 88.7098 | 60.4087 | 35.657 | 25.9451 | 19.992 | 19.2985 | 19.2941 | 145.4598 | 127.0985 | 97.8687 | 67.6377 | 55.9802 | 127.3307 | 80.1385 | 175.0355 | 231.5992 | 299.4214 | 332.1807 | 352.266 | 387.8995 |  |  |  | 431.9114 | 406.9977 | 361.3716 | 397.4438 | 2.1391 | 1.7883 | 887.3693 |  |  | 862.2414 |  |  | 316.1256 | 454.4222 | 312.2823 | 162.5977 | 315.7922 | 222.6709 | 854.8819 | 718.5286 | 846.4172 | 821.1022 | 795.2265 |  | 389.3815 | 496.5776 | 365.4611 | 745.3378 | 426.7544 | 683.6586 |  | 839.0325 |  |  | 773.634 | 856.7477 | 867.0871 | [6 empty] | 731.1598 |  |  | 726.6016 |  |  | 290.6644 | 379.8315 | 395.9154 | 168.7637 | 309.241 | 428.6245 | 231.3921 | 333.918 |  | 338.9289 | 403.3961 | 251.6956 | 363.2328 | 306.6827 | 377.4624 | 169.0793 | 297.7333 |  | 349.575 | 366.0172 | 466.6549 | 219.7123 | 312.1419 | 378.5659 | 243.4148 | 350.7305 | 329.0349 | 392.8357 | 268.6941 | 357.8261 | 0.24652 | 19.0331 | 1.6335 | 0.26793 | -39.7662 | 3.1162 | 992.61 | 0.3 | 2.8037 | -1.0059 | -0.42698 | -1.5179 | 3.1231 | 2.4189 | 3.9444 | -0.34878 | 5.7882 | 4.7567 | -0.55583 | -1.0867 | 17.0528 | 14.9691
42810.5246 | 7303 | 65.8354 | 46.5201 | 34.5203 | 26.3951 | 19.9956 | 19.4245 | 19.4212 | 109.245 | 71.0254 | 46.2934 | 30.4894 | 19.1954 | 16.4971 | 16.0297 | 182.2155 | 232.0559 | 425.5274 | 281.2931 | 255.3392 | 431.8544 |  |  |  | 224.0807 | 406.0672 | 427.4102 | 413.1784 | 253.6085 | 344.3445 | 138.6783 | 258.6901 | 199.3269 | 192.0282 | 360.7534 | 260.5569 | 396.2373 | 212.3612 |  | 243.6015 | 213.1997 | 151.0558 | 190.6166 |  | 40.3001 | 87.9708 | 41.8084 | 91.9729 | 182.6838 | 217.8037 | 261.9038 | 7.9689 | 46.7334 | 9.7165 | 102.0949 | 8.7599 | 41.9391 | 49.2493 | 55.0623 | 15.7144 |  |  | 2.2804 | -0.28313 | 0.01302 | -1.1151 | 3.8338 | 1.988 | 6.1321 | -5.6921 | 0.61262 | 1.9247 | 9.9053 | -0.00045341 | -0.00050433 | -0.0005569 | 386.9216 | 465.8387 | 190.2849 | 107.3025 | 54.4255 | 24.5473 | 17.2598 | 88.7276 | 60.4217 | 35.6734 | 25.9427 | 19.9944 | 19.3057 | 19.298 | 139.5673 | 122.9954 | 92.1864 | 66.4544 | 56.6457 | 127.2652 | 80.0482 | 175.0513 | 231.5904 | 299.4169 | 332.104 | 352.2252 | 387.8546 |  |  |  | 431.9749 | 407.1783 | 362.8923 | 396.8223 | 2.0957 | 1.8975 | 886.9274 |  |  | 861.972 |  |  | 316.1746 | 454.3317 | 313.1056 | 162.6406 | 315.7455 | 221.8935 | 853.6387 | 718.5374 | 845.9875 | 820.9317 | 794.9993 |  | 389.2857 | 496.838 | 365.0854 | 745.4768 | 426.7417 | 683.5985 |  | 838.358 |  |  | 774.3983 | 855.9202 | 865.7706 | [6 empty] | 731.1919 |  |  | 726.7041 |  |  | 290.921 | 380.1949 | 395.604 | 168.3451 | 309.0696 | 428.6593 | 230.951 | 334.0664 |  | 338.7586 | 403.6727 | 251.2699 | 363.5863 | 306.852 | 377.0378 | 168.8681 | 297.7331 |  | 349.121 | 366.173 | 466.5574 | 219.6512 | 312.4612 | 377.9612 | 243.4752 | 350.645 | 329.1963 | 393.143 | 268.5881 | 357.7219 | 0.1976 | 19.0325 | 1.632 | 0.26831 | -39.7911 | 3.1162 | 996.67 | 0.2 | 2.6151 | -0.70467 | 0.15111 | -1.3985 | 3.0234 | 2.1772 | 3.8238 | -0.35145 | 5.7484 | 4.7515 | 0.09066 | -0.4663 | 17.0956 | 14.9932
42810.5246 | 7304 | 65.8419 | 46.5203 | 34.5126 | 26.3903 | 19.9803 | 19.4171 | 19.417 | 109.2489 | 71.0349 | 46.2968 | 30.4951 | 19.1904 | 16.4952 | 16.0265 | 182.2121 | 232.0302 | 425.5356 | 281.2527 | 255.385 | 431.8434 |  |  |  | 224.1757 | 405.976 | 427.2133 | 412.6981 | 253.424 | 345.0738 | 138.7023 | 258.6622 | 199.0101 | 192.0736 | 360.7184 | 260.2428 | 396.1922 | 211.8759 |  | 244.3142 | 212.5357 | 149.3344 | 190.1565 |  | 40.3303 | 87.9763 | 41.7312 | 91.8161 | 183.1177 | 217.9529 | 262.3641 | 7.8056 | 46.6927 | 9.4543 | 102.0303 | 8.7736 | 41.9159 | 49.2572 | 55.0537 | 15.7069 |  |  | 2.3849 | -0.67477 | -0.10132 | -1.1158 | 4.1755 | 3.1143 | 6.8674 | -5.859 | 1.1824 | 2.2814 | 10.2023 | -0.00048791 | -0.00052733 | -0.0005454 | 386.0396 | 465.9066 | 190.3328 | 107.3025 | 54.429 | 24.5494 | 17.2609 | 88.7318 | 60.4411 | 35.6718 | 25.9522 | 19.9944 | 19.2908 | 19.2862 | 135.038 | 120.7078 | 90.9214 | 66.2958 | 56.8947 | 127.1236 | 79.9905 | 175.074 | 231.587 | 299.4248 | 332.0487 | 352.177 | 387.8162 |  |  |  | 432.0498 | 407.606 | 363.515 | 397.789 | 1.5311 | 1.8205 | 886.7312 |  |  | 861.8929 |  |  | 316.2207 | 454.2341 | 314.2601 | 162.6693 | 315.6928 | 221.1681 | 852.0939 | 718.4466 | 845.4442 | 820.6867 | 794.4686 |  | 389.2439 | 495.8093 | 364.8764 | 745.5184 | 426.6341 | 683.5388 |  | 837.7238 |  |  | 775.7616 | 854.5364 | 863.7938 | [6 empty] | 731.0765 |  |  | 726.6912 |  |  | 290.8857 | 379.7782 | 395.8713 | 167.9034 | 309.1302 | 428.7462 | 230.7458 | 334.1442 |  | 338.7304 | 403.7388 | 250.5275 | 364.0034 | 307.048 | 377.4928 | 168.5607 | 297.7772 |  | 349.3632 | 366.1955 | 466.4541 | 219.4111 | 312.4519 | 377.1857 | 243.4513 | 350.654 | 328.7133 | 393.5711 | 268.4955 | 357.4689 | 0.42371 | 19.0305 | 1.633 | 0.27011 | -39.8005 | 3.1162 | 998.96 | 0.29 | 2.6759 | -1.0879 | -0.42154 | -1.3989 | 3.1558 | 2.7254 | 4.0472 | -0.34063 | 5.7589 | 4.739 | 0.57612 | -0.33274 | 17.1041 | 14.9744
42810.5246 | 7305 | 65.8581 | 46.5302 | 34.5068 | 26.3896 | 19.9912 | 19.4246 | 19.4179 | 109.2527 | 71.0488 | 46.3118 | 30.5033 | 19.1943 | 16.5026 | 16.0323 | 182.2087 | 232.0091 | 425.5477 | 281.2107 | 255.2636 | 431.802 |  |  |  | 224.2817 | 405.8925 | 427.0645 | 412.0718 | 252.4843 | 345.2179 | 138.7284 | 258.6471 | 198.6472 | 192.1229 | 360.6883 | 260.1609 | 396.129 | 211.5271 |  | 244.0688 | 212.2932 | 149.2045 | 189.5861 |  | 40.2779 | 87.8606 | 41.6839 | 92.045 | 183.0855 | 218.2736 | 262.9714 | 7.6804 | 46.6671 | 9.2496 | 101.8724 | 8.7704 | 41.9068 | 49.274 | 55.0466 | 15.7097 |  |  | 3.1708 | -0.055109 | 0.14839 | -0.85425 | 2.9191 | 2.4315 | 6.4646 | -5.5797 | 0.79788 | 1.8654 | 10.3162 | -0.00048626 | -0.00050105 | -0.00054212 | 383.0883 | 465.673 | 190.3859 | 107.3065 | 54.4412 | 24.5514 | 17.2616 | 88.7439 | 60.4461 | 35.6764 | 25.9538 | 19.9919 | 19.2926 | 19.2929 | 129.0645 | 121.9033 | 91.8739 | 65.1515 | 57.1585 | 126.9889 | 79.9289 | 175.0998 | 231.5839 | 299.4296 | 331.9958 | 352.1332 | 387.7814 |  |  |  | 432.0542 | 408.0698 | 363.4406 | 398.2972 | 2.087 | 1.5986 | 886.5218 |  |  | 861.7105 |  |  | 316.2785 | 454.1329 | 313.5965 | 162.7102 | 315.6493 | 221.1428 | 851.7817 | 718.4121 | 844.9659 | 820.4577 | 794.059 |  | 389.2415 | 497.7287 | 364.6236 | 745.6147 | 426.447 | 683.4126 |  | 837.0587 |  |  | 775.2347 | 853.9681 | 862.5748 | [6 empty] | 731.0571 |  |  | 726.6855 |  |  | 290.5798 | 378.8126 | 395.8396 | 167.3471 | 309.596 | 428.765 | 230.6864 | 334.1324 |  | 338.4199 | 403.5359 | 249.6935 | 364.3126 | 307.3114 | 377.8317 | 168.055 | 297.5919 |  | 349.4479 | 365.8593 | 466.4042 | 218.7616 | 312.368 | 376.7426 | 243.2521 | 350.7527 | 329.0036 | 393.4438 | 268.7933 | 357.3585 | 0.22995 | 19.0316 | 1.6323 | 0.26886 | -39.7899 | 3.1162 | 978.1 | 0.21 | 3.0859 | -0.31084 | 0.51007 | -1.2238 | 2.6395 | 2.409 | 3.928 | -0.32947 | 5.6836 | 4.7166 | 1.2229 | -0.44604 | 17.1139 | 14.9607
42810.5246 | 7306 | 65.8814 | 46.5439 | 34.5228 | 26.3998 | 20.0011 | 19.4295 | 19.4194 | 109.278 | 71.0627 | 46.3153 | 30.5113 | 19.1991 | 16.5068 | 16.0269 | 182.2015 | 231.9793 | 425.5538 | 281.1624 | 255.3161 | 431.7465 |  |  |  | 224.368 | 405.8158 | 426.773 | 412.1846 | 252.1041 | 343.6848 | 138.7429 | 258.6065 | 198.4538 | 192.1454 | 360.6516 | 259.9246 | 396.0521 | 211.3839 |  | 242.6572 | 213.0806 | 148.9296 | 188.8931 |  | 40.2399 | 87.7268 | 41.6847 | 91.9878 | 181.5819 | 218.4371 | 263.2638 | 7.5245 | 46.648 | 9.0919 | 101.7701 | 8.7696 | 41.897 | 49.2867 | 55.0408 | 15.7022 |  |  | 3.0078 | -0.22202 | 0.34355 | -0.74123 | 3.6905 | 1.8802 | 6.4902 | -5.7644 | 0.59199 | 2.3651 | 9.921 | -0.00047148 | -0.00052733 | -0.00053226 | 382.4202 | 465.1578 | 190.4458 | 107.316 | 54.4488 | 24.5647 | 17.2664 | 88.7596 | 60.4619 | 35.6925 | 25.9562 | 19.9972 | 19.2961 | 19.2997 | 129.9974 | 119.5563 | 92.6161 | 64.3441 | 58.3383 | 127.0014 | 79.872 | 175.1244 | 231.5931 | 299.4409 | 331.9598 | 352.0887 | 387.7536 |  |  |  | 431.9265 | 408.3895 | 363.11 | 398.1508 | 2.3921 | 2.0072 | 886.5512 |  |  | 861.317 |  |  | 316.3323 | 454.045 | 311.4748 | 162.7555 | 315.6 | 221.419 | 852.6066 | 718.4522 | 844.5643 | 820.2991 | 794.0268 |  | 389.2292 | 500.1455 | 364.3591 | 745.6168 | 426.4188 | 683.3277 |  | 836.5565 |  |  | 773.8791 | 854.3174 | 862.9486 | [6 empty] | 731.1108 |  |  | 726.7103 |  |  | 289.7475 | 378.2805 | 396.2909 | 166.902 | 309.7076 | 428.253 | 230.5739 | 334.2179 |  | 337.9946 | 403.7626 | 249.394 | 364.5352 | 307.4254 | 377.9018 | 167.8604 | 297.5773 |  | 349.9314 | 365.1062 | 466.3211 | 218.7146 | 312.2838 | 376.0905 | 242.8844 | 350.8754 | 329.5321 | 393.6139 | 269.1166 | 357.3393 | 0.47147 | 19.0302 | 1.6318 | 0.26677 | -39.7168 | 3.1162 | 999.29 | 0.17 | 3.0018 | -0.62379 | 0.77597 | -1.1398 | 2.9683 | 2.1187 | 3.9364 | -0.32973 | 5.5936 | 4.7135 | 1.1208 | -0.53539 | 17.1258 | 14.9511
42810.5246 | 7307 | 65.882 | 46.5385 | 34.5162 | 26.395 | 19.9938 | 19.4221 | 19.4175 | 109.2843 | 71.0786 | 46.3233 | 30.5142 | 19.1916 | 16.5029 | 16.0217 | 182.1996 | 231.9613 | 425.571 | 281.1232 | 255.2144 | 431.7363 |  |  |  | 224.4621 | 405.7401 | 427.1181 | 412.0591 | 254.964 | 344.4191 | 138.7608 | 258.5668 | 198.646 | 192.1795 | 360.6126 | 259.7675 | 395.9742 | 211.379 |  | 242.2619 | 212.9641 | 149.8868 | 189.385 |  | 40.2992 | 87.6839 | 41.6912 | 91.704 | 181.6722 | 218.5608 | 263.1831 | 7.5732 | 46.6297 | 9.0361 | 101.7023 | 8.7717 | 41.899 | 49.2785 | 55.0305 | 15.6998 |  |  | 2.4276 | -1.648 | -0.036264 | -0.49941 | 3.8108 | 1.9551 | 6.2405 | -5.1368 | 0.54976 | 2.47 | 10.1239 | -0.00050598 | -0.00047969 | -0.00054376 | 382.7064 | 464.926 | 190.5025 | 107.3228 | 54.4563 | 24.5722 | 17.2678 | 88.773 | 60.4678 | 35.7003 | 25.9599 | 20.0021 | 19.3008 | 19.2919 | 128.5469 | 117.3915 | 94.1874 | 65.7689 | 57.7698 | 126.8506 | 79.8243 | 175.1395 | 231.5848 | 299.4391 | 331.8866 | 352.0264 | 387.7133 |  |  |  | 431.7682 | 407.9636 | 362.6521 | 397.2569 | 1.7714 | 2.4481 | 885.6858 |  |  | 860.9521 |  |  | 316.3841 | 453.9589 | 311.3386 | 162.7858 | 315.5414 | 221.7928 | 853.6118 | 718.4905 | 844.5865 | 820.4115 | 794.3572 |  | 389.1655 | 499.0594 | 364.2752 | 745.6908 | 426.2534 | 683.3775 |  | 836.5625 |  |  | 773.8353 | 855.1381 | 864.8243 | [6 empty] | 731.1377 |  |  | 726.7642 |  |  | 289.4204 | 378.1161 | 396.5265 | 166.6917 | 309.5699 | 427.3141 | 230.6785 | 333.9284 |  | 337.5899 | 403.9382 | 249.1718 | 364.4655 | 307.1683 | 377.8884 | 167.8281 | 297.5121 |  | 351.0996 | 365.2177 | 466.2256 | 218.3734 | 312.229 | 376.4461 | 243.1003 | 350.8309 | 329.1901 | 393.6953 | 269.2742 | 357.4742 | 0.385 | 19.0291 | 1.6311 | 0.2665 | -39.7902 | 3.1162 | 1022.13 | 0.3 | 2.6984 | -1.6994 | -0.25209 | -0.93551 | 3.0167 | 2.1608 | 3.8604 | -0.34487 | 5.6165 | 4.6941 | 1.263 | -0.71576 | 17.1047 | 14.959
42810.5246 | 7308 | 65.8987 | 46.5498 | 34.5252 | 26.4052 | 19.9986 | 19.4327 | 19.4194 | 109.2962 | 71.0945 | 46.332 | 30.523 | 19.1936 | 16.4975 | 16.0224 | 182.1903 | 231.9365 | 425.5716 | 281.0686 | 255.1387 | 431.6969 |  |  |  | 224.5566 | 405.6535 | 427.4805 | 411.9171 | 258.8369 | 348.0202 | 138.7782 | 258.5329 | 199.5498 | 192.2154 | 360.59 | 259.8449 | 395.8913 | 211.5085 |  | 242.6809 | 213.9712 | 151.3925 | 190.4201 |  | 40.3242 | 87.6502 | 41.6013 | 91.5908 | 182.1333 | 218.7684 | 262.809 | 7.6769 | 46.6095 | 8.9379 | 101.6982 | 8.769 | 41.9282 | 49.2559 | 55.0131 | 15.6978 |  |  | 2.4283 | -1.0881 | -0.030348 | -0.6052 | 3.4481 | 2.1956 | 6.6591 | -5.0849 | 0.095175 | 2.7381 | 10.0054 | -0.00049612 | -0.00051255 | -0.00054212 | 383.2103 | 465.0013 | 190.5599 | 107.3356 | 54.4743 | 24.5809 | 17.2736 | 88.7854 | 60.4813 | 35.7057 | 25.9677 | 20.0014 | 19.2956 | 19.2912 | 121.6843 | 113.2742 | 95.2898 | 65.8455 | 59.2571 | 126.4954 | 79.8076 | 175.168 | 231.5803 | 299.4554 | 331.8364 | 351.9999 | 387.6698 |  |  |  | 431.6987 | 408.078 | 362.2607 | 397.4709 | 1.9162 | 1.4603 | 885.2466 |  |  | 860.7255 |  |  | 316.4312 | 453.8604 | 313.7453 | 162.8234 | 315.498 | 222.885 | 855.0248 | 718.5691 | 844.5922 | 820.4226 | 794.5668 |  | 389.1933 | 497.4607 | 364.2621 | 745.6756 | 426.1479 | 683.5119 |  | 836.5358 |  |  | 774.9906 | 855.588 | 865.2767 | [6 empty] | 731.1505 |  |  | 726.6709 |  |  | 288.9149 | 377.9473 | 397.1688 | 166.9434 | 309.8035 | 426.6636 | 230.2925 | 333.8969 |  | 338.0451 | 403.9141 | 249.3752 | 364.1623 | 307.2176 | 377.9494 | 168.3963 | 297.5772 |  | 351.7202 | 365.2842 | 466.0963 | 218.3704 | 312.3534 | 376.683 | 243.496 | 350.6925 | 329.3965 | 393.4609 | 269.1669 | 357.5797 | 0.4187 | 19.0289 | 1.6333 | 0.26942 | -39.8485 | 3.1162 | 1011.27 | 0.26 | 2.7066 | -1.3808 | -0.2306 | -1.0298 | 2.8701 | 2.2903 | 3.9886 | -0.34809 | 5.6598 | 4.6834 | 1.9809 | -0.84026 | 17.068 | 14.9456
42810.5246 | 7309 | 65.9176 | 46.5601 | 34.5368 | 26.4134 | 20.0042 | 19.4352 | 19.419 | 109.3102 | 71.1112 | 46.3506 | 30.5296 | 19.2021 | 16.5045 | 16.0354 | 182.2038 | 231.9073 | 425.5773 | 281.0194 | 255.1353 | 431.6701 |  |  |  | 224.6543 | 405.5678 | 427.809 | 412.8259 | 259.62 | 349.7307 | 138.792 | 258.5019 | 200.698 | 192.2571 | 360.5684 | 260.2744 | 395.8533 | 212.2369 |  | 243.0769 | 214.4939 | 152.7982 | 192.0323 |  | 40.5021 | 87.5499 | 41.4925 | 92.0144 | 182.789 | 219.1469 | 262.477 | 7.6636 | 46.5843 | 8.8986 | 101.7325 | 8.7513 | 41.9491 | 49.2472 | 54.9964 | 15.6875 |  |  | 2.4361 | -0.36461 | 0.06362 | -0.77803 | 4.1834 | 2.3763 | 6.6565 | -5.2781 | 0.35477 | 2.0015 | 9.8228 | -0.00049941 | -0.00054376 | -0.00053226 | 381.7114 | 465.2379 | 190.6143 | 107.3287 | 54.4736 | 24.5749 | 17.2615 | 88.7952 | 60.4858 | 35.705 | 25.9635 | 19.9974 | 19.2917 | 19.2873 | 116.8822 | 107.7982 | 89.4044 | 64.8617 | 57.4702 | 126.1684 | 79.7038 | 175.1963 | 231.582 | 299.4641 | 331.7853 | 351.9603 | 387.6368 |  |  |  | 431.6508 | 407.9971 | 361.2473 | 397.5603 | 2.6118 | 1.6519 | 885.4267 |  |  | 860.5305 |  |  | 316.4787 | 453.7578 | 316.0334 | 162.8607 | 315.4562 | 223.797 | 856.7508 | 718.6805 | 844.422 | 820.3684 | 795.1451 |  | 389.158 | 496.0654 | 364.2055 | 745.6798 | 425.8985 | 683.6455 |  | 836.338 |  |  | 774.656 | 857.2774 | 867.2371 | [6 empty] | 731.1411 |  |  | 726.674 |  |  | 289.3037 | 378.0738 | 397.2065 | 167.063 | 310.2074 | 426.5906 | 230.0729 | 334.0686 |  | 338.5453 | 403.3353 | 249.5409 | 364.0431 | 306.6837 | 378.1415 | 169.5208 | 297.5575 |  | 350.8313 | 364.928 | 466.0062 | 218.7416 | 312.1559 | 375.9599 | 244.1239 | 350.38 | 329.4983 | 394.0938 | 269.1748 | 357.3931 | 0.16273 | 19.0284 | 1.6336 | 0.2695 | -39.7654 | 3.1161 | 1019.49 | 0.17 | 2.7147 | -0.7992 | 0.33384 | -1.1674 | 3.1626 | 2.3836 | 3.9894 | -0.36746 | 5.6937 | 4.657 | 2.4735 | -0.19889 | 17.0195 | 14.938
42810.5246 | 7310 | 65.9283 | 46.5569 | 34.5357 | 26.4079 | 20.0022 | 19.426 | 19.408 | 109.3185 | 71.1171 | 46.3463 | 30.5241 | 19.1987 | 16.494 | 16.0242 | 182.198 | 231.8903 | 425.5987 | 280.9821 | 255.2555 | 431.7221 |  |  |  | 224.7643 | 405.4958 | 427.9308 | 413.0609 | 262.1082 | 351.3047 | 138.8059 | 258.4726 | 201.0569 | 192.2925 | 360.5407 | 260.564 | 395.8323 | 212.9072 |  | 242.5267 | 215.4821 | 153.7315 | 194.0258 |  | 40.5707 | 87.3686 | 41.3953 | 91.7382 | 183.1078 | 219.1369 | 261.9913 | 7.5023 | 46.5452 | 8.9066 | 101.681 | 8.7496 | 41.967 | 49.2433 | 54.9727 | 15.6851 |  |  | 2.4591 | -0.62811 | 0.14313 | -1.033 | 3.8187 | 1.9597 | 6.138 | -5.5705 | 0.25669 | 2.3534 | 10.0617 | -0.00053062 | -0.00054048 | -0.00054212 | 378.4434 | 465.0128 | 190.6658 | 107.3436 | 54.4965 | 24.5843 | 17.2674 | 88.8089 | 60.5079 | 35.7199 | 25.9744 | 20.0023 | 19.2924 | 19.2951 | 117.6874 | 108.6251 | 86.8648 | 62.6131 | 56.7937 | 125.9559 | 79.6108 | 175.2133 | 231.5782 | 299.4625 | 331.7224 | 351.9139 | 387.5955 |  |  |  | 431.5718 | 407.6976 | 358.5988 | 397.9098 | 1.7781 | 1.4751 | 885.6639 |  |  | 860.3422 |  |  | 316.5244 | 453.6526 | 316.8755 | 162.8885 | 315.4111 | 224.3514 | 857.9359 | 718.7166 | 844.2794 | 820.1817 | 796.2269 |  | 389.2046 | 498.6456 | 364.1904 | 745.7451 | 425.7176 | 683.632 |  | 835.7134 |  |  | 774.4896 | 858.709 | 869.2507 | [6 empty] | 731.1721 |  |  | 726.6305 |  |  | 288.8695 | 378.3681 | 397.2277 | 166.7063 | 310.2695 | 426.7173 | 229.8784 | 333.8407 |  | 338.4705 | 402.9691 | 249.132 | 364.0932 | 306.6051 | 378.5046 | 169.5736 | 297.5096 |  | 350.3344 | 365.2007 | 465.9314 | 218.8056 | 311.9631 | 375.5584 | 245.0448 | 350.5414 | 329.2639 | 394.5994 | 269.0426 | 357.0338 | 0.28157 | 19.029 | 1.6339 | 0.26862 | -39.7194 | 3.1161 | 1024.58 | 0.18 | 2.7309 | -1.0487 | 0.50061 | -1.3449 | 3.0216 | 2.1646 | 3.8308 | -0.39314 | 5.6207 | 4.6361 | 2.3573 | 0.072016 | 16.9622 | 14.9198
42810.5247 | 7311 | 65.9428 | 46.5677 | 34.5448 | 26.4134 | 20.0092 | 19.4329 | 19.4066 | 109.3288 | 71.1343 | 46.3608 | 30.5392 | 19.2086 | 16.5036 | 16.0353 | 182.2041 | 231.8735 | 425.6142 | 280.9364 | 255.0547 | 431.7555 |  |  |  | 224.8581 | 405.4198 | 427.8446 | 413.1479 | 263.145 | 352.123 | 138.8241 | 258.4389 | 201.164 | 192.3223 | 360.5169 | 261.0519 | 395.7733 | 213.4952 |  | 242.3664 | 215.4902 | 153.935 | 194.8093 |  | 40.6125 | 87.3955 | 41.3301 | 91.2714 | 183.1073 | 218.8504 | 261.7642 | 7.3545 | 46.5062 | 8.7573 | 101.5077 | 8.7425 | 41.9918 | 49.23 | 54.9424 | 15.6807 |  |  | 2.1976 | -0.78517 | -0.31422 | -1.0783 | 3.7681 | 2.1621 | 6.623 | -5.6632 | 0.53555 | 1.9283 | 10.0297 | -0.00047476 | -0.00046984 | -0.00053719 | 378.9146 | 464.8593 | 190.7117 | 107.3376 | 54.5004 | 24.5822 | 17.2627 | 88.8124 | 60.5105 | 35.7231 | 25.969 | 19.9981 | 19.286 | 19.2878 | 117.1312 | 106.3731 | 84.5436 | 60.9151 | 52.7944 | 125.6703 | 79.5005 | 175.2367 | 231.5771 | 299.4654 | 331.6666 | 351.8706 | 387.5599 |  |  |  | 431.4377 | 407.98 | 359.4777 | 398.2237 | 1.5157 | 1.3773 | 885.8499 |  |  | 860.1213 |  |  | 316.5745 | 453.5498 | 317.7723 | 162.9175 | 315.3645 | 224.8678 | 858.4373 | 718.6884 | 843.9089 | 819.9788 | 796.5984 |  | 389.294 | 501.179 | 364.176 | 745.732 | 425.6232 | 683.4603 |  | 835.4186 |  |  | 774.8339 | 859.7366 | 870.5085 | [6 empty] | 731.2122 |  |  | 726.8059 |  |  | 288.3871 | 378.3422 | 396.9689 | 166.1332 | 310.0319 | 426.8451 | 229.6922 | 334.0206 |  | 338.6462 | 403.1302 | 248.4276 | 364.084 | 306.7347 | 378.4776 | 169.7251 | 297.5769 |  | 349.9896 | 364.7539 | 465.9064 | 218.4248 | 311.6879 | 375.1674 | 245.4982 | 350.7292 | 329.1204 | 395.0524 | 269.2304 | 356.7451 | 0.3405 | 19.0285 | 1.6335 | 0.2682 | -39.8513 | 3.1161 | 1020.37 | 0.26 | 2.5833 | -1.1725 | -0.74177 | -1.3741 | 3.0006 | 2.2729 | 3.9781 | -0.39509 | 5.5491 | 4.6266 | 2.3833 | 0.31658 | 16.9348 | 14.8967
42810.5247 | 7312 | 65.9562 | 46.5774 | 34.5484 | 26.4224 | 20.0057 | 19.4281 | 19.414 | 109.3449 | 71.1486 | 46.3689 | 30.5479 | 19.2175 | 16.5104 | 16.0333 | 182.1942 | 231.8444 | 425.6156 | 280.8892 | 255.0797 | 431.7675 |  |  |  | 224.9516 | 405.3403 | 427.4634 | 413.5811 | 261.7505 | 351.1585 | 138.853 | 258.4198 | 201.1219 | 192.3635 | 360.5024 | 261.6071 | 395.7067 | 213.8514 |  | 243.5677 | 214.9287 | 153.5927 | 195.7573 |  | 40.5803 | 87.3898 | 41.2504 | 91.3027 | 183.4152 | 218.8889 | 261.5811 | 7.2738 | 46.4741 | 8.5479 | 101.3584 | 8.7452 | 42.0184 | 49.2226 | 54.9171 | 15.6782 |  |  | 2.6201 | -0.58146 | -0.22682 | -1.0396 | 3.7332 | 2.4335 | 6.7583 | -5.7795 | 0.47464 | 0.9005 | 9.7783 | -0.0005569 | -0.00049941 | -0.00056512 | 380.4198 | 464.4251 | 190.7741 | 107.3546 | 54.513 | 24.5898 | 17.2626 | 88.828 | 60.5196 | 35.7232 | 25.9764 | 20.0022 | 19.2967 | 19.2901 | 116.3993 | 103.2882 | 79.4291 | 58.1544 | 49.828 | 125.3612 | 79.3476 | 175.2726 | 231.5749 | 299.4794 | 331.6097 | 351.8269 | 387.5236 |  |  |  | 431.2898 | 408.4539 | 361.7883 | 398.8366 | 1.8281 | 0.95307 | 885.6444 |  |  | 859.8761 |  |  | 316.6236 | 453.4564 | 317.8563 | 162.9456 | 315.3171 | 225.1515 | 858.3404 | 718.6616 | 843.2999 | 819.7626 | 797.0697 |  | 389.3239 | 502.3757 | 364.0808 | 745.753 | 425.6518 | 683.3912 |  | 834.8359 |  |  | 775.1821 | 860.2338 | 871.2196 | [6 empty] | 731.2432 |  |  | 727.0289 |  |  | 287.5989 | 378.2868 | 397.2885 | 165.7915 | 310.0182 | 427.0399 | 229.0202 | 334.1748 |  | 338.6818 | 403.3885 | 247.256 | 363.9506 | 306.8324 | 378.5396 | 170.1218 | 297.4849 |  | 351.5322 | 364.3996 | 465.8145 | 218.2828 | 311.4259 | 375.3563 | 245.2868 | 350.73 | 328.9791 | 394.8596 | 269.2751 | 356.5461 | 0.22937 | 19.0275 | 1.635 | 0.26979 | -39.879 | 3.1162 | 1021.36 | 0.26 | 2.8186 | -1.009 | -0.63021 | -1.3492 | 2.9868 | 2.4115 | 4.0187 | -0.40538 | 5.5076 | 4.629 | 2.4258 | 0.86634 | 16.902 | 14.8638
42810.5247 | 7313 | 65.9682 | 46.5819 | 34.5425 | 26.419 | 19.9969 | 19.422 | 19.4193 | 109.3496 | 71.1691 | 46.3781 | 30.5489 | 19.2134 | 16.5113 | 16.0279 | 182.189 | 231.8167 | 425.618 | 280.841 | 255.0653 | 431.7593 |  |  |  | 225.0399 | 405.2647 | 427.7612 | 414.1579 | 262.4944 | 351.3831 | 138.8624 | 258.3893 | 201.3341 | 192.3931 | 360.4708 | 261.8607 | 395.6779 | 214.1246 |  | 244.6519 | 214.0253 | 154.1566 | 196.1064 |  | 40.5406 | 87.2442 | 41.1367 | 92.3394 | 183.3861 | 218.6814 | 261.3171 | 7.1601 | 46.4112 | 8.2755 | 101.0968 | 8.7454 | 42.0366 | 49.1989 | 54.8982 | 15.6722 |  |  | 3.0164 | -0.25947 | 0.43752 | -1.0468 | 4.05 | 3.1576 | 6.9765 | -5.7289 | 0.79515 | 1.0969 | 10.3065 | -0.00043698 | -0.00048462 | -0.00057333 | 378.3859 | 463.8363 | 190.8315 | 107.3631 | 54.5261 | 24.5986 | 17.2759 | 88.8462 | 60.5359 | 35.7323 | 25.9845 | 20.0032 | 19.3003 | 19.2872 | 115.8669 | 101.8961 | 79.6384 | 57.0554 | 48.7369 | 125.1242 | 79.2039 | 175.2921 | 231.5666 | 299.4778 | 331.5427 | 351.7747 | 387.4843 |  |  |  | 431.1799 | 408.5256 | 363.6326 | 399.5146 | 2.0838 | 2.0815 | 885.1522 |  |  | 859.5988 |  |  | 316.6682 | 453.3503 | 317.1452 | 162.971 | 315.2742 | 226.4921 | 857.5798 | 718.5436 | 842.6596 | 819.5253 | 797.1588 |  | 389.2551 | 500.7469 | 363.927 | 745.8681 | 425.65 | 683.4107 |  | 834.1209 |  |  | 775.1258 | 860.262 | 871.1621 | [6 empty] | 731.2577 |  |  | 727.117 |  |  | 287.2515 | 378.4468 | 397.8171 | 165.3023 | 309.8589 | 427.202 | 228.6608 | 334.104 |  | 338.4825 | 403.235 | 246.7189 | 363.1625 | 306.5296 | 378.5929 | 170.705 | 297.4214 |  | 352.9354 | 364.1929 | 465.7181 | 217.7227 | 311.3533 | 375.4733 | 244.9826 | 350.534 | 328.615 | 394.7682 | 269.2679 | 356.538 | 0.48284 | 19.0282 | 1.6365 | 0.27085 | -39.8292 | 3.1162 | 1042.08 | 0.27 | 3.0247 | -0.67391 | 0.87509 | -1.3536 | 3.1103 | 2.7464 | 4.0822 | -0.4143 | 5.5395 | 4.6256 | 2.4552 | 0.82569 | 16.8896 | 14.8332
42810.5247 | 7314 | 65.9813 | 46.5766 | 34.5684 | 26.4186 | 20.009 | 19.4311 | 19.4126 | 109.3677 | 71.1798 | 46.3879 | 30.5571 | 19.2115 | 16.5087 | 16.0299 | 182.1871 | 231.7941 | 425.6269 | 280.8055 | 254.9571 | 431.756 |  |  |  | 225.1299 | 405.1882 | 427.6531 | 414.5204 | 262.8816 | 350.2302 | 138.8825 | 258.3511 | 202.0538 | 192.431 | 360.4435 | 261.9331 | 395.6343 | 214.0375 |  | 245.1306 | 214.9764 | 155.3788 | 196.0181 |  | 40.5121 | 87.2437 | 41.1133 | 92.3349 | 183.1466 | 218.2709 | 261.3726 | 7.1627 | 46.3288 | 8.193 | 100.8431 | 8.7562 | 42.0753 | 49.1803 | 54.8859 | 15.6753 |  |  | 3.0427 | -0.007797 | -0.27677 | -1.1289 | 4.1485 | 2.1148 | 6.692 | -5.4904 | 0.27732 | 1.5012 | 10.1356 | -0.00050105 | -0.00055198 | -0.00052405 | 377.8132 | 463.932 | 190.8934 | 107.3689 | 54.5393 | 24.604 | 17.2814 | 88.8493 | 60.5474 | 35.7471 | 25.9869 | 20.0141 | 19.3023 | 19.2949 | 118.4665 | 105.7408 | 84.5671 | 59.3191 | 50.0777 | 125.0411 | 79.1661 | 175.3128 | 231.5699 | 299.4861 | 331.4839 | 351.7301 | 387.4427 |  |  |  | 431.0583 | 408.0401 | 363.4153 | 398.8438 | 4.0909 | 3.2715 | 884.9483 |  |  | 859.4077 |  |  | 316.7245 | 453.2607 | 316.432 | 163.0191 | 315.2277 | 226.4415 | 856.8859 | 718.5174 | 842.2028 | 819.3425 | 797.2065 |  | 389.193 | 503.2538 | 363.7158 | 745.9154 | 425.6294 | 683.4172 |  | 833.64 |  |  | 774.7165 | 860.0375 | 870.7864 | [6 empty] | 731.2858 |  |  | 727.1702 |  |  | 286.6944 | 378.3816 | 398.3507 | 164.9093 | 309.3648 | 427.3118 | 228.1935 | 333.8809 |  | 338.3284 | 403.45 | 246.766 | 362.8557 | 306.1354 | 378.8643 | 170.4866 | 297.3606 |  | 353.6351 | 363.7197 | 465.7067 | 217.6711 | 311.2234 | 375.4738 | 245.3169 | 350.4094 | 328.7404 | 394.4512 | 269.0465 | 356.5696 | 0.32336 | 19.0257 | 1.6365 | 0.27172 | -39.8404 | 3.1162 | 1045.73 | 0.28 | 3.0351 | -0.11682 | -0.69601 | -1.4057 | 3.1466 | 2.2466 | 3.9964 | -0.42144 | 5.4516 | 4.6221 | 2.1559 | 0.27349 | 16.8879 | 14.8389
42810.5247 | 7315 | 66.0013 | 46.5867 | 34.5815 | 26.4324 | 20.0126 | 19.4328 | 19.4169 | 109.381 | 71.1995 | 46.405 | 30.5666 | 19.2218 | 16.515 | 16.0375 | 182.1898 | 231.7762 | 425.638 | 280.7687 | 255.0771 | 431.6938 |  |  |  | 225.2254 | 405.1117 | 427.1743 | 414.5523 | 264.1438 | 347.9022 | 138.9041 | 258.3192 | 202.4444 | 192.4653 | 360.421 | 261.8872 | 395.5145 | 213.8756 |  | 244.6427 | 213.6125 | 153.9948 | 195.1684 |  | 40.4543 | 87.2243 | 41.1112 | 92.922 | 182.989 | 217.8138 | 261.4947 | 7.3986 | 46.2339 | 8.1765 | 100.6166 | 8.7582 | 42.0938 | 49.1888 | 54.8745 | 15.6741 |  |  | 2.2929 | 0.16305 | 0.016308 | -0.711 | 3.8831 | 1.984 | 6.4975 | -5.3773 | 0.29912 | 1.6421 | 9.8822 | -0.00049448 | -0.00048298 | -0.00055526 | 379.671 | 464.6434 | 190.9406 | 107.3653 | 54.5403 | 24.6003 | 17.2698 | 88.8609 | 60.5511 | 35.7455 | 25.9856 | 20.0028 | 19.2897 | 19.2855 | 125.5088 | 113.1946 | 92.624 | 60.7491 | 50.9548 | 125.0864 | 79.2169 | 175.339 | 231.5678 | 299.4955 | 331.427 | 351.6835 | 387.4116 |  |  |  | 430.9495 | 407.1333 | 363.0761 | 396.8174 | 2.5016 | 2.5833 | 884.7465 |  |  | 859.2996 |  |  | 316.7844 | 453.1545 | 315.4739 | 163.053 | 315.1905 | 225.3867 | 857.8716 | 718.5576 | 842.155 | 819.3333 | 797.299 |  | 389.1221 | 502.5188 | 363.5635 | 745.9733 | 425.5733 | 683.4584 |  | 833.5786 |  |  | 774.0848 | 860.0501 | 870.9675 | [6 empty] | 731.3264 |  |  | 727.1871 |  |  | 285.6155 | 378.4996 | 398.1875 | 164.5187 | 308.9421 | 427.295 | 227.394 | 333.5808 |  | 338.1661 | 404.2632 | 246.6204 | 362.8911 | 305.821 | 379.0194 | 170.3313 | 297.2442 |  | 354.3664 | 363.649 | 465.6937 | 217.3399 | 310.9657 | 375.9026 | 245.6371 | 350.4168 | 328.8204 | 394.849 | 268.8178 | 356.5129 | 0.32722 | 19.0268 | 1.6352 | 0.27041 | -39.7968 | 3.1162 | 1038.98 | 0.22 | 2.6298 | 0.5342 | 0.16894 | -1.1155 | 3.0428 | 2.175 | 3.9361 | -0.43066 | 5.4589 | 4.6146 | 1.3792 | -0.61557 | 16.9 | 14.8835
42810.5247 | 7316 | 66.014 | 46.5989 | 34.571 | 26.4277 | 20.0165 | 19.4308 | 19.4169 | 109.3955 | 71.2153 | 46.4137 | 30.5646 | 19.2218 | 16.5134 | 16.0369 | 182.1904 | 231.7569 | 425.6424 | 280.7218 | 255.3951 | 431.6275 |  |  |  | 225.3261 | 405.0346 | 427.1652 | 414.1692 | 267.3821 | 348.1145 | 138.9305 | 258.287 | 201.6629 | 192.5 | 360.385 | 261.1131 | 395.4249 | 213.0575 |  | 243.564 | 212.4601 | 152.0688 | 193.1408 |  | 40.1912 | 87.1407 | 41.0588 | 92.5345 | 182.4042 | 217.5191 | 261.3801 | 7.5682 | 46.1344 | 8.3719 | 100.3235 | 8.7574 | 42.0986 | 49.1892 | 54.8582 | 15.6683 |  |  | 2.446 | -0.2805 | 0.13787 | -0.98567 | 3.7102 | 1.6732 | 6.1958 | -5.6093 | 0.49644 | 2.5833 | 10.0166 | -0.00057497 | -0.00054048 | -0.00058483 | 381.5206 | 464.8242 | 190.9988 | 107.3741 | 54.552 | 24.6109 | 17.2745 | 88.8741 | 60.5704 | 35.7584 | 26.003 | 20.0099 | 19.2976 | 19.2927 | 125.607 | 111.5605 | 90.7304 | 61.2666 | 52.3936 | 124.8707 | 79.1896 | 175.3682 | 231.5678 | 299.4957 | 331.3759 | 351.6453 | 387.3655 |  |  |  | 430.9499 | 406.8768 | 362.6082 | 395.2716 | 1.5424 | 1.4081 | 884.3257 |  |  | 859.0968 |  |  | 316.8273 | 453.0526 | 314.282 | 163.0771 | 315.1454 | 223.3286 | 857.4101 | 718.5822 | 842.3463 | 819.544 | 797.6408 |  | 389.1132 | 501.7318 | 363.3674 | 746.0044 | 425.5174 | 683.5247 |  | 833.7921 |  |  | 774.1269 | 859.8258 | 870.8018 | [6 empty] | 731.3715 |  |  | 727.2451 |  |  | 284.8199 | 378.883 | 397.9807 | 164.0018 | 309.0507 | 427.1764 | 226.7759 | 333.2284 |  | 338.4491 | 404.5934 | 246.5064 | 362.7585 | 305.8262 | 378.996 | 170.0081 | 297.1041 |  | 355.6873 | 363.9472 | 465.6246 | 217.269 | 310.7801 | 376.515 | 245.7849 | 350.5345 | 328.8646 | 395.2259 | 268.6587 | 356.5912 | 0.49497 | 19.0253 | 1.6359 | 0.27124 | -39.77 | 3.1162 | 1040.32 | 0.32 | 2.7167 | -0.70058 | 0.49117 | -1.3133 | 2.9735 | 1.9968 | 3.8425 | -0.44099 | 5.4639 | 4.6079 | 1.3412 | -0.40848 | 16.9478 | 14.9265
42810.5247 | 7317 | 66.0224 | 46.5935 | 34.5652 | 26.4238 | 20.0159 | 19.4279 | 19.4064 | 109.3982 | 71.2241 | 46.4149 | 30.5648 | 19.2188 | 16.5057 | 16.0338 | 182.1835 | 231.7296 | 425.6448 | 280.6797 | 255.4679 | 431.5712 |  |  |  | 225.4204 | 404.9506 | 427.4577 | 414.0526 | 269.5608 | 350.0964 | 138.9523 | 258.2482 | 200.6347 | 192.5394 | 360.3528 | 260.1396 | 395.3235 | 212.1323 |  | 241.9938 | 211.2532 | 151.0889 | 191.5921 |  | 40.1024 | 87.0652 | 40.9968 | 91.9712 | 182.0525 | 217.5224 | 261.1315 | 7.578 | 46.0191 | 8.5242 | 100.0974 | 8.7659 | 42.1195 | 49.188 | 54.8532 | 15.6596 |  |  | 2.4854 | -0.66426 | -0.48704 | -1.0277 | 3.406 | 1.2336 | 6.1091 | -5.9333 | 0.60347 | 1.8991 | 10.0001 | -0.00045505 | -0.00053555 | -0.00057826 | 385.2594 | 464.5253 | 191.049 | 107.3806 | 54.5718 | 24.6168 | 17.2813 | 88.8892 | 60.5802 | 35.7613 | 26.0037 | 20.0129 | 19.2984 | 19.2836 | 119.1542 | 106.676 | 85.0378 | 60.3645 | 52.5426 | 124.5245 | 79.0729 | 175.4031 | 231.5696 | 299.5104 | 331.3119 | 351.6004 | 387.3305 |  |  |  | 431.0021 | 406.5645 | 361.9133 | 394.3749 | 1.7327 | 0.7899 | 883.7107 |  |  | 858.8631 |  |  | 316.8769 | 452.9507 | 315.8637 | 163.1109 | 315.1021 | 222.9027 | 856.3353 | 718.5275 | 842.5437 | 819.6289 | 797.4173 |  | 389.0063 | 501.91 | 363.165 | 746.1676 | 425.4977 | 683.6085 |  | 834.0102 |  |  | 775.1335 | 858.6657 | 869.2104 | [6 empty] | 731.4231 |  |  | 727.3035 |  |  | 283.9235 | 379.2412 | 397.9884 | 163.4138 | 309.0455 | 427.0991 | 226.3053 | 333.0273 |  | 338.6969 | 404.4199 | 246.9797 | 362.6845 | 305.6944 | 379.0201 | 169.5007 | 297.0342 |  | 356.7224 | 363.4916 | 465.5793 | 217.8855 | 310.5154 | 376.4963 | 245.9361 | 350.5319 | 328.7808 | 395.0759 | 268.4224 | 356.5399 | 0.24401 | 19.0253 | 1.636 | 0.27189 | -39.8675 | 3.1162 | 1027.75 | 0.26 | 2.7428 | -1.078 | -0.92306 | -1.3409 | 2.849 | 1.7146 | 3.8155 | -0.44478 | 5.4414 | 4.6013 | 2.0148 | 0.20991 | 16.9811 | 14.957
42810.5247 | 7318 | 66.0322 | 46.5944 | 34.5699 | 26.4303 | 20.0145 | 19.4248 | 19.417 | 109.4008 | 71.235 | 46.4254 | 30.5744 | 19.2184 | 16.513 | 16.0294 | 182.1738 | 231.7102 | 425.6497 | 280.6372 | 255.617 | 431.4733 |  |  |  | 225.5184 | 404.8796 | 427.5374 | 413.9545 | 268.1873 | 351.596 | 138.9667 | 258.2127 | 200.1242 | 192.5657 | 360.3179 | 259.5644 | 395.2588 | 211.6178 |  | 241.572 | 210.9838 | 151.4223 | 189.7219 |  | 40.1224 | 86.875 | 40.9104 | 91.2013 | 182.3553 | 218.1274 | 261.019 | 7.4914 | 45.9159 | 8.3554 | 99.8741 | 8.7757 | 42.1092 | 49.1742 | 54.8428 | 15.6493 |  |  | 3.2063 | -0.39944 | -0.2748 | -1.1217 | 3.7838 | 1.3473 | 6.0112 | -5.6165 | 0.11308 | 1.6048 | 9.9903 | -0.00044519 | -0.00046984 | -0.00058319 | 381.5161 | 464.4916 | 191.1115 | 107.396 | 54.5899 | 24.6237 | 17.2842 | 88.9051 | 60.5962 | 35.7737 | 26.0018 | 20.0193 | 19.3012 | 19.2896 | 116.5858 | 102.322 | 79.2201 | 58.6311 | 50.6092 | 124.223 | 78.9128 | 175.4161 | 231.5578 | 299.5091 | 331.2474 | 351.5569 | 387.2925 |  |  |  | 431.0055 | 406.674 | 360.1648 | 394.6648 | 1.7481 | 0.6926 | 883.6195 |  |  | 858.7109 |  |  | 316.9222 | 452.8428 | 317.7376 | 163.1527 | 315.0652 | 222.6893 | 855.3745 | 718.4455 | 842.7881 | 819.7444 | 797.2489 |  | 388.8805 | 503.0949 | 363.0903 | 746.3828 | 425.3813 | 683.638 |  | 834.21 |  |  | 774.8998 | 857.6378 | 867.681 | [6 empty] | 731.4914 |  |  | 727.3552 |  |  | 283.458 | 378.8772 | 397.7362 | 163.6785 | 309.1212 | 427.159 | 226.4205 | 332.8197 |  | 338.8804 | 404.0566 | 247.6957 | 362.8593 | 305.7411 | 379.1631 | 168.6333 | 297.0193 |  | 356.1717 | 362.8586 | 465.565 | 217.8948 | 310.2881 | 376.1407 | 245.7213 | 350.4237 | 328.2138 | 394.9403 | 268.2699 | 356.3214 | 0.36285 | 19.025 | 1.6353 | 0.27135 | -39.7724 | 3.1162 | 1014.1 | 0.25 | 3.119 | -0.83571 | -0.69317 | -1.4005 | 3.0047 | 1.7929 | 3.7871 | -0.45189 | 5.4021 | 4.5831 | 2.2623 | 0.83694 | 17.0269 | 14.9493
42810.5247 | 7319 | 66.0514 | 46.6002 | 34.5804 | 26.43 | 20.0089 | 19.425 | 19.4173 | 109.4146 | 71.2447 | 46.4331 | 30.5858 | 19.2157 | 16.5065 | 16.0316 | 182.1765 | 231.6881 | 425.6619 | 280.5891 | 255.9673 | 431.397 |  |  |  | 225.6133 | 404.8069 | 427.4542 | 414.0216 | 266.7491 | 351.6954 | 138.9915 | 258.1807 | 200.5036 | 192.6064 | 360.2869 | 259.1593 | 395.239 | 210.9698 |  | 241.0021 | 211.3814 | 151.3466 | 189.1045 |  | 40.0078 | 86.6367 | 40.8131 | 90.4633 | 181.7399 | 218.6429 | 261.0242 | 7.3475 | 45.7904 | 8.1542 | 99.6445 | 8.7875 | 42.0996 | 49.1716 | 54.8502 | 15.6465 |  |  | 2.5426 | -0.12082 | -0.15717 | -0.74188 | 3.063 | 1.392 | 5.8771 | -5.5147 | 1.3934 | 0.95735 | 9.9852 | -0.00050269 | -0.00046327 | -0.00057169 | 379.9644 | 464.6609 | 191.163 | 107.3996 | 54.5873 | 24.6204 | 17.2766 | 88.9145 | 60.6028 | 35.7762 | 26.0019 | 20.0169 | 19.2992 | 19.284 | 111.7684 | 96.8776 | 71.7907 | 55.7318 | 49.3505 | 123.7911 | 78.709 | 175.4385 | 231.5467 | 299.5111 | 331.1918 | 351.5093 | 387.2549 |  |  |  | 431.0113 | 406.6105 | 359.2164 | 394.5806 | 1.9162 | 0.87252 | 883.2584 |  |  | 858.5376 |  |  | 316.9603 | 452.7347 | 318.0071 | 163.1852 | 315.0292 | 222.2637 | 854.2432 | 718.4341 | 843.0492 | 819.8832 | 797.0269 |  | 388.8581 | 502.6054 | 362.99 | 746.564 | 425.3086 | 683.7918 |  | 834.68 |  |  | 774.3783 | 856.8219 | 866.4632 | [6 empty] | 731.5813 |  |  | 727.4217 |  |  | 283.1498 | 378.2373 | 397.6287 | 163.8115 | 309.2546 | 427.3034 | 226.4362 | 332.6621 |  | 339.3566 | 403.8093 | 247.5491 | 363.1484 | 306.0257 | 379.0841 | 168.1223 | 297.1032 |  | 356.5831 | 362.6703 | 465.4929 | 217.4789 | 310.2492 | 375.6911 | 245.494 | 350.2809 | 327.6161 | 394.857 | 268.286 | 356.216 | 0.24151 | 19.0238 | 1.6336 | 0.27124 | -39.8417 | 3.1162 | 1019.95 | 0.24 | 2.7777 | -0.45947 | -0.52406 | -1.1386 | 2.7048 | 1.8234 | 3.7466 | -0.44781 | 5.4071 | 4.5704 | 2.7435 | 1.6378 | 17.0422 | 14.9522
42810.5248 | 7320 | 66.0594 | 46.6039 | 34.5783 | 26.4321 | 20.0143 | 19.4341 | 19.4118 | 109.4364 | 71.2659 | 46.4378 | 30.5922 | 19.2283 | 16.5092 | 16.0326 | 182.1802 | 231.6613 | 425.6698 | 280.5448 | 256.2615 | 431.3479 |  |  |  | 225.7183 | 404.7255 | 427.2773 | 414.399 | 268.0865 | 352.1919 | 139.014 | 258.1587 | 200.5698 | 192.6533 | 360.2496 | 258.9685 | 395.2087 | 210.7973 |  | 241.4099 | 212.2231 | 152.1467 | 188.8273 |  | 40 | 86.481 | 40.8216 | 90.1669 | 181.5006 | 218.9535 | 261.0816 | 7.382 | 45.6831 | 7.9159 | 99.4087 | 8.7997 | 42.1016 | 49.1746 | 54.8546 | 15.6442 |  |  | 2.3731 | -0.41193 | 0.036676 | -0.89959 | 3.8338 | 1.685 | 6.1794 | -5.8814 | -0.008547 | 0.46516 | 9.828 | -0.00051255 | -0.00055362 | -0.00053719 | 378.5474 | 464.4643 | 191.2156 | 107.3996 | 54.5986 | 24.6246 | 17.2784 | 88.9199 | 60.6146 | 35.7871 | 26.0058 | 20.0163 | 19.2974 | 19.2804 | 108.6258 | 91.4654 | 67.0144 | 52.8326 | 47.8263 | 123.3659 | 78.5031 | 175.4635 | 231.5423 | 299.5231 | 331.1444 | 351.4673 | 387.2168 |  |  |  | 430.9804 | 406.4531 | 360.0683 | 394.0438 | 1.712 | 0.62259 | 883.8634 |  |  | 858.4306 |  |  | 317.009 | 452.6333 | 318.326 | 163.2105 | 314.9846 | 222.7415 | 852.5792 | 718.4952 | 842.8184 | 819.7898 | 796.6482 |  | 388.7857 | 504.7351 | 362.9477 | 746.5346 | 425.3723 | 683.8465 |  | 834.264 |  |  | 774.0059 | 855.9254 | 865.2734 | [6 empty] | 731.6409 |  |  | 727.3831 |  |  | 283.5842 | 377.7207 | 397.7623 | 163.5177 | 309.1788 | 427.432 | 226.4554 | 331.9773 |  | 339.5611 | 403.5496 | 247.4021 | 363.2318 | 306.3614 | 379.0376 | 167.4726 | 297.141 |  | 355.6422 | 362.4876 | 465.438 | 217.2982 | 310.3062 | 375.4675 | 245.8257 | 350.1613 | 327.4527 | 394.7127 | 268.1807 | 356.4367 | 0.38442 | 19.0219 | 1.6347 | 0.27239 | -39.8656 | 3.1162 | 1011.11 | 0.31 | 2.6846 | -0.84821 | 0.2531 | -1.2535 | 3.027 | 2.0068 | 3.843 | -0.44407 | 5.3442 | 4.5779 | 3.0394 | 2.1436 | 17.047 | 14.9639
42810.5248 | 7321 | 66.0777 | 46.6149 | 34.5749 | 26.4377 | 20.0084 | 19.4286 | 19.4132 | 109.4517 | 71.2855 | 46.4601 | 30.6017 | 19.2285 | 16.5192 | 16.0339 | 182.1705 | 231.6356 | 425.6773 | 280.5044 | 256.4671 | 431.2917 |  |  |  | 225.8084 | 404.6473 | 427.4496 | 414.7682 | 269.1553 | 353.2451 | 139.0246 | 258.1122 | 200.6448 | 192.682 | 360.1973 | 258.6755 | 395.1377 | 210.4931 |  | 240.8551 | 212.0429 | 151.9593 | 187.7324 |  | 40.1056 | 86.4736 | 40.8236 | 90.9597 | 181.0665 | 219.2107 | 261.0072 | 7.4122 | 45.5857 | 7.7649 | 99.1208 | 8.7961 | 42.1281 | 49.1922 | 54.8822 | 15.6348 |  |  | 2.2778 | -0.85548 | 0.098448 | -0.6052 | 4.0013 | 2.0386 | 6.506 | -5.9004 | 0.66127 | 0.53713 | 10.0243 | -0.00049941 | -0.00046327 | -0.00054212 | 376.9558 | 464.2813 | 191.2697 | 107.4024 | 54.614 | 24.6361 | 17.2837 | 88.932 | 60.6273 | 35.7971 | 26.0149 | 20.0127 | 19.3045 | 19.2817 | 105.3415 | 86.1026 | 61.2545 | 49.8493 | 46.3473 | 122.8885 | 78.2472 | 175.4961 | 231.5504 | 299.5209 | 331.0936 | 351.434 | 387.1834 |  |  |  | 430.9759 | 406.2551 | 362.0322 | 393.8638 | 1.802 | 0.66418 | 884.2328 |  |  | 858.3083 |  |  | 317.0559 | 452.5325 | 320.3263 | 163.2392 | 314.9467 | 222.4349 | 852.3897 | 718.5182 | 842.8977 | 819.8255 | 796.2853 |  | 388.6709 | 506.1894 | 362.9885 | 746.6414 | 425.1667 | 683.8769 |  | 834.5932 |  |  | 772.5355 | 854.5389 | 863.6348 | [6 empty] | 731.6951 |  |  | 727.412 |  |  | 283.4918 | 377.5383 | 398.1307 | 163.7955 | 309.3303 | 427.2946 | 226.5462 | 331.2821 |  | 339.4638 | 403.1946 | 246.787 | 362.9953 | 306.6597 | 378.906 | 167.5609 | 297.274 |  | 356.8294 | 362.4127 | 465.4229 | 216.5371 | 310.362 | 375.416 | 246.5943 | 350.0202 | 327.4734 | 394.4138 | 268.1065 | 356.5169 | 0.46435 | 19.0198 | 1.6342 | 0.27179 | -39.8758 | 3.1163 | 1038.98 | 0.28 | 2.6324 | -1.2223 | 0.41466 | -1.0281 | 3.0932 | 2.2079 | 3.9443 | -0.44472 | 5.3074 | 4.5533 | 3.3445 | 2.7526 | 17.0706 | 14.9684
42810.5248 | 7322 | 66.0856 | 46.6187 | 34.581 | 26.4498 | 20.0166 | 19.4238 | 19.4145 | 109.4568 | 71.2915 | 46.465 | 30.6124 | 19.2305 | 16.5183 | 16.031 | 182.1714 | 231.6177 | 425.6923 | 280.4605 | 256.6499 | 431.2598 |  |  |  | 225.8993 | 404.569 | 427.3366 | 414.6823 | 267.2065 | 352.7826 | 139.046 | 258.0887 | 200.9232 | 192.7195 | 360.1653 | 258.175 | 395.0945 | 210.1498 |  | 241.1811 | 211.2431 | 151.2883 | 186.3927 |  | 40.1677 | 86.4339 | 40.8121 | 91.1901 | 181.3068 | 219.3406 | 260.778 | 7.3978 | 45.5043 | 7.7438 | 98.873 | 8.8048 | 42.1547 | 49.1948 | 54.8943 | 15.6351 |  |  | 2.5301 | -0.51378 | -0.49953 | -1.3734 | 3.703 | 1.9288 | 6.4666 | -6.1527 | 0.52407 | 1.8073 | 10.0106 | -0.00057497 | -0.00054048 | -0.00058319 | 374.7788 | 464.3365 | 191.3224 | 107.4086 | 54.6237 | 24.6313 | 17.2787 | 88.9411 | 60.6338 | 35.7964 | 26.0185 | 20.0109 | 19.3023 | 19.2848 | 103.1067 | 83.4047 | 58.8751 | 48.0902 | 44.7396 | 122.4355 | 78.0058 | 175.5191 | 231.5413 | 299.5328 | 331.0269 | 351.3899 | 387.1449 |  |  |  | 430.9415 | 405.5784 | 358.7347 | 392.8551 | 2.2106 | 0.99278 | 884.2493 |  |  | 858.3179 |  |  | 317.0967 | 452.4413 | 321.2328 | 163.2803 | 314.9022 | 222.0441 | 854.7365 | 718.6009 | 843.1867 | 820.0392 | 796.6231 |  | 388.6542 | 503.7096 | 363.077 | 746.751 | 425.021 | 683.9783 |  | 835.1543 |  |  | 771.6798 | 854.6972 | 864.4477 | [6 empty] | 731.7473 |  |  | 727.3075 |  |  | 283.248 | 377.6439 | 398.1344 | 163.8625 | 309.4836 | 426.8653 | 225.8939 | 331.0916 |  | 339.3609 | 403.1528 | 245.5303 | 362.7505 | 306.6533 | 379.2278 | 168.1802 | 297.1999 |  | 359.2461 | 362.4655 | 465.3061 | 216.2884 | 310.4844 | 374.9684 | 246.7885 | 349.9951 | 327.3704 | 393.9945 | 268.2256 | 356.2343 | 0.31951 | 19.0206 | 1.6336 | 0.2702 | -39.9124 | 3.1163 | 1034.29 | 0.22 | 2.7733 | -0.94723 | -0.934 | -1.5487 | 2.9761 | 2.1479 | 3.9328 | -0.45567 | 5.3839 | 4.535 | 3.5361 | 2.9878 | 17.1037 | 14.9927
42810.5248 | 7323 | 66.0998 | 46.6194 | 34.5872 | 26.4437 | 20.0119 | 19.424 | 19.4026 | 109.4642 | 71.3085 | 46.4721 | 30.6124 | 19.2363 | 16.5136 | 16.0369 | 182.1653 | 231.5905 | 425.6941 | 280.4107 | 256.7501 | 431.2188 |  |  |  | 226.0086 | 404.4915 | 427.1544 | 414.9817 | 264.2936 | 349.8533 | 139.0685 | 258.0506 | 201.3077 | 192.7579 | 360.1417 | 257.5957 | 395.0549 | 209.8531 |  | 241.7563 | 210.9735 | 151.081 | 185.1132 |  | 40.0822 | 86.1695 | 40.7568 | 90.8098 | 181.4599 | 219.6433 | 260.5717 | 7.4131 | 45.422 | 7.8554 | 98.5715 | 8.8168 | 42.1726 | 49.2114 | 54.9262 | 15.638 |  |  | 1.5366 | -0.45792 | -0.13746 | -1.1585 | 3.2443 | 2.2981 | 6.577 | -5.8058 | 0.70933 | 1.7307 | 9.8483 | -0.00046491 | -0.00051912 | -0.00058812 | 374.2138 | 464.3834 | 191.3725 | 107.4131 | 54.6354 | 24.6346 | 17.2751 | 88.955 | 60.6457 | 35.7982 | 26.0214 | 20.0138 | 19.3015 | 19.2821 | 103.0275 | 84.9726 | 59.7946 | 48.7946 | 44.4224 | 122.0708 | 77.8077 | 175.5296 | 231.5376 | 299.5375 | 330.9702 | 351.341 | 387.103 |  |  |  | 430.8796 | 405.2912 | 357.9401 | 391.8924 | 1.7594 | 1.6699 | 884.2435 |  |  | 858.4303 |  |  | 317.1435 | 452.3546 | 321.663 | 163.3035 | 314.8597 | 221.9895 | 856.2595 | 718.4836 | 843.3782 | 820.221 | 797.2936 |  | 388.7171 | 503.4745 | 363.0909 | 746.7529 | 425.0175 | 684.0874 |  | 835.7462 |  |  | 771.5313 | 855.7055 | 866.1483 | [6 empty] | 731.8054 |  |  | 727.3276 |  |  | 282.8254 | 377.8693 | 398.3375 | 163.6172 | 309.5148 | 426.6809 | 225.4678 | 330.1842 |  | 339.4801 | 402.5503 | 245.037 | 363.002 | 306.7953 | 379.5385 | 168.4383 | 297.3173 |  | 358.2507 | 362.3221 | 465.2555 | 216.3823 | 310.1359 | 374.9198 | 246.8736 | 349.9678 | 326.3652 | 394.4688 | 268.5549 | 356.0673 | 0.30314 | 19.0199 | 1.6331 | 0.26986 | -39.7485 | 3.1163 | 1028.31 | 0.26 | 2.1562 | -0.89393 | -0.48977 | -1.4219 | 2.7865 | 2.3452 | 3.9675 | -0.46841 | 5.3916 | 4.5346 | 3.4993 | 2.8617 | 17.1354 | 15.0128
42810.5248 | 7324 | 66.1173 | 46.6276 | 34.5938 | 26.4526 | 20.0182 | 19.436 | 19.4075 | 109.4807 | 71.327 | 46.4894 | 30.6208 | 19.2424 | 16.512 | 16.0366 | 182.1597 | 231.577 | 425.7102 | 280.363 | 256.3925 | 431.1813 |  |  |  | 226.1048 | 404.4217 | 427.1307 | 415.4587 | 263.2265 | 348.7272 | 139.0849 | 258.0182 | 201.2131 | 192.7983 | 360.1145 | 256.9528 | 394.9942 | 209.3965 |  | 242.2352 | 210.4974 | 149.8079 | 184.3358 |  | 40.0969 | 85.9289 | 40.6706 | 90.5518 | 181.7798 | 220.1761 | 260.812 | 7.4129 | 45.3819 | 7.8641 | 98.3383 | 8.8187 | 42.1769 | 49.2292 | 54.9495 | 15.6316 |  |  | 2.0077 | -0.041309 | -0.05992 | -0.62492 | 3.6038 | 2.3277 | 7.0626 | -5.8163 | 0.69785 | 1.978 | 9.7324 | -0.00048955 | -0.00051912 | -0.00055526 | 371.5985 | 464.2004 | 191.4348 | 107.4173 | 54.6504 | 24.6367 | 17.2782 | 88.9677 | 60.6598 | 35.811 | 26.0209 | 20.0195 | 19.3014 | 19.2764 | 103.3119 | 89.8415 | 64.3489 | 50.7209 | 46.0063 | 121.7462 | 77.6563 | 175.5637 | 231.5377 | 299.5466 | 330.9253 | 351.2961 | 387.0621 |  |  |  | 430.9422 | 405.6964 | 359.5432 | 392.9368 | 2.2913 | 1.6978 | 884.5182 |  |  | 858.4865 |  |  | 317.1892 | 452.2642 | 321.1303 | 163.3333 | 314.8167 | 221.1093 | 856.5611 | 718.4618 | 843.5074 | 820.358 | 797.7355 |  | 388.8212 | 502.8111 | 363.0234 | 746.678 | 424.9178 | 684.1946 |  | 835.9512 |  |  | 772.098 | 856.8222 | 867.3334 | [6 empty] | 731.8614 |  |  | 727.4017 |  |  | 283.8255 | 378.0959 | 397.9144 | 163.1504 | 309.1879 | 426.7015 | 225.0788 | 330.009 |  | 339.4375 | 401.9685 | 244.7602 | 362.7476 | 307.0501 | 379.6508 | 168.1191 | 297.1262 |  | 356.5517 | 362.695 | 465.1637 | 215.7631 | 310.0027 | 375.1215 | 247.079 | 349.846 | 325.4309 | 394.7066 | 268.5183 | 356.1608 | 0.26693 | 19.0203 | 1.6341 | 0.27219 | -39.7924 | 3.1163 | 1034.77 | 0.29 | 2.4625 | -0.2684 | -0.32326 | -1.0439 | 2.9384 | 2.3616 | 4.1135 | -0.47095 | 5.4042 | 4.5262 | 3.4271 | 2.3373 | 17.1512 | 14.9905
42810.5248 | 7325 | 66.1269 | 46.6313 | 34.5958 | 26.4563 | 20.0143 | 19.4403 | 19.4164 | 109.4933 | 71.347 | 46.494 | 30.627 | 19.2366 | 16.5174 | 16.0391 | 182.1554 | 231.5542 | 425.7238 | 280.3198 | 256.3999 | 431.1462 |  |  |  | 226.193 | 404.3449 | 427.098 | 415.3003 | 262.4934 | 348.5028 | 139.1003 | 257.9859 | 200.8467 | 192.8275 | 360.0824 | 256.3934 | 394.9287 | 208.955 |  | 242.8469 | 210.7869 | 149.9149 | 182.9345 |  | 39.9474 | 85.7666 | 40.5917 | 90.3983 | 181.6162 | 219.9309 | 260.889 | 7.2955 | 45.2934 | 7.8571 | 98.1763 | 8.8216 | 42.1864 | 49.254 | 54.9698 | 15.631 |  |  | 2.0688 | -0.2391 | 0.041936 | -0.80825 | 3.3442 | 1.823 | 6.0677 | -5.7407 | 0.35224 | 1.2351 | 9.8326 | -0.00048626 | -0.00050433 | -0.00055198 | 368.0363 | 463.9721 | 191.4862 | 107.4247 | 54.6519 | 24.637 | 17.2718 | 88.9797 | 60.6678 | 35.8209 | 26.0279 | 20.0207 | 19.2947 | 19.2766 | 106.5991 | 90.9579 | 65.8231 | 51.6449 | 45.712 | 121.5401 | 77.4739 | 175.5863 | 231.5347 | 299.5501 | 330.8617 | 351.2517 | 387.0271 |  |  |  | 431.0474 | 405.629 | 359.1842 | 393.4426 | 3.2319 | 1.2376 | 883.7509 |  |  | 858.5228 |  |  | 317.2275 | 452.1647 | 319.1174 | 163.3642 | 314.7765 | 221.1895 | 857.4262 | 718.5062 | 843.9172 | 820.7127 | 798.048 |  | 388.8656 | 501.0664 | 363.0721 | 746.6541 | 424.9519 | 684.319 |  | 836.4674 |  |  | 772.6588 | 857.5974 | 868.4074 | [6 empty] | 731.9083 |  |  | 727.572 |  |  | 283.7338 | 378.3683 | 397.3866 | 162.7295 | 308.6286 | 426.7398 | 224.8628 | 330.1029 |  | 339.3339 | 401.9983 | 245.0247 | 362.4161 | 307.2012 | 379.8705 | 167.7307 | 296.7016 |  | 355.8632 | 362.3962 | 465.1036 | 216.0724 | 310.2371 | 375.5179 | 247.3521 | 349.8266 | 325.8572 | 394.7737 | 268.3178 | 356.1318 | 0.05276 | 19.0202 | 1.633 | 0.27166 | -39.8291 | 3.1163 | 1034.09 | 0.24 | 2.4992 | -0.64559 | 0.27037 | -1.187 | 2.8299 | 2.0894 | 3.8119 | -0.47548 | 5.4569 | 4.5304 | 3.0361 | 2.1515 | 17.1839 | 14.9877
42810.5248 | 7326 | 66.1357 | 46.6342 | 34.5966 | 26.4587 | 20.0171 | 19.4373 | 19.4114 | 109.503 | 71.3559 | 46.5027 | 30.6251 | 19.2406 | 16.5171 | 16.0387 | 182.1535 | 231.5368 | 425.7246 | 280.2743 | 256.3093 | 431.1636 |  |  |  | 226.2834 | 404.2733 | 427.0776 | 415.0687 | 263.5718 | 349.6609 | 139.1228 | 257.9523 | 200.8288 | 192.8709 | 360.0634 | 255.4477 | 394.8862 | 208.2842 |  | 243.3869 | 210.5846 | 149.0941 | 181.6781 |  | 39.8237 | 85.6641 | 40.5601 | 90.1872 | 181.6936 | 219.7046 | 260.8604 | 7.3615 | 45.1906 | 7.784 | 97.9728 | 8.8179 | 42.1772 | 49.2835 | 54.9612 | 15.6184 |  |  | 1.9749 | -0.35541 | 0.19636 | -0.71757 | 3.7687 | 3.0591 | 6.4725 | -6.2526 | 0.56319 | 2.3781 | 9.8739 | -0.00045998 | -0.00051912 | -0.00052569 | 370.1749 | 464.0307 | 191.544 | 107.4335 | 54.6647 | 24.647 | 17.2863 | 88.9956 | 60.6797 | 35.8236 | 26.0355 | 20.0222 | 19.2964 | 19.2799 | 115.1042 | 94.221 | 68.2598 | 53.0462 | 45.7223 | 121.5541 | 77.3026 | 175.6136 | 231.5296 | 299.559 | 330.8009 | 351.2032 | 386.9894 |  |  |  | 431.1002 | 405.7065 | 358.7705 | 394.7578 | 2.3642 | 1.2706 | 883.4034 |  |  | 858.5738 |  |  | 317.283 | 452.0738 | 319.7141 | 163.392 | 314.7285 | 220.6464 | 856.3863 | 718.5253 | 844.2688 | 821.0511 | 798.2278 |  | 388.9005 | 497.933 | 363.0578 | 746.7202 | 424.9001 | 684.4867 |  | 836.9895 |  |  | 772.8453 | 858.0542 | 868.7701 | [6 empty] | 731.9466 |  |  | 727.5927 |  |  | 284.3711 | 378.5728 | 397.0036 | 162.6719 | 308.4235 | 426.7759 | 224.5683 | 330.036 |  | 339.8109 | 401.8572 | 245.2214 | 362.3543 | 307.1642 | 380.0701 | 167.616 | 296.3745 |  | 355.5488 | 362.0403 | 465.0793 | 215.8584 | 310.1667 | 375.9963 | 246.972 | 349.7916 | 326.5187 | 394.1417 | 268.0188 | 356.0846 | 0.1741 | 19.0212 | 1.6312 | 0.27034 | -39.8285 | 3.1163 | 1050.13 | 0.21 | 2.4441 | -0.78699 | 0.58496 | -1.1182 | 3.0035 | 2.706 | 3.9361 | -0.47721 | 5.5427 | 4.5232 | 2.0928 | 1.86 | 17.2148 | 14.9568
42810.5248 | 7327 | 66.1483 | 46.6381 | 34.6033 | 26.4716 | 20.0183 | 19.4405 | 19.4106 | 109.5181 | 71.3667 | 46.5145 | 30.6332 | 19.2413 | 16.5141 | 16.041 | 182.1541 | 231.5061 | 425.7304 | 280.2295 | 256.057 | 431.1529 |  |  |  | 226.3756 | 404.1805 | 427.2385 | 414.8941 | 264.2024 | 351.8491 | 139.1446 | 257.9119 | 199.9734 | 192.9042 | 360.0387 | 255.2474 | 394.8187 | 207.8201 |  | 243.0929 | 209.7738 | 148.3311 | 181.2314 |  | 39.7588 | 85.5691 | 40.5458 | 90.3614 | 182.1022 | 219.9083 | 260.9574 | 7.4271 | 45.1001 | 7.7369 | 97.7945 | 8.8102 | 42.1816 | 49.3099 | 54.9694 | 15.6146 |  |  | 2.2686 | -0.3219 | 0.062964 | -0.96005 | 3.4343 | 2.3474 | 6.7971 | -5.8906 | 0.68365 | 1.741 | 9.6782 | -0.00048462 | -0.00049612 | -0.0005914 | 372.3666 | 464.3681 | 191.5951 | 107.439 | 54.6754 | 24.6489 | 17.2862 | 88.9997 | 60.688 | 35.8313 | 26.0325 | 20.0223 | 19.2975 | 19.2764 | 119.7998 | 99.007 | 71.3629 | 52.4018 | 46.7019 | 121.5679 | 77.1663 | 175.634 | 231.5307 | 299.5617 | 330.7437 | 351.1559 | 386.9546 |  |  |  | 431.0972 | 405.8991 | 361.2879 | 395.5314 | 5.1497 | 2.5579 | 883.1964 |  |  | 858.6183 |  |  | 317.3257 | 451.9846 | 321.1988 | 163.4283 | 314.6883 | 220.6311 | 855.7924 | 718.6178 | 844.7535 | 821.3606 | 798.0127 |  | 389.0307 | 495.8491 | 363.1472 | 746.7224 | 424.8235 | 684.7042 |  | 837.6719 |  |  | 773.0288 | 857.2831 | 867.5286 | [6 empty] | 731.9991 |  |  | 727.6114 |  |  | 284.702 | 378.6964 | 396.1096 | 162.7029 | 308.277 | 426.6833 | 224.7606 | 330.1734 |  | 339.6608 | 401.8321 | 245.148 | 361.9266 | 307.1756 | 380.2372 | 167.6855 | 296.2607 |  | 355.3441 | 362.3068 | 465.0885 | 216.0477 | 310.0194 | 376.3109 | 246.8769 | 349.8789 | 325.9307 | 393.8732 | 267.89 | 356.3142 | 0.33165 | 19.0193 | 1.6303 | 0.26998 | -39.8087 | 3.1163 | 1063.01 | 0.26 | 2.6241 | -0.74886 | 0.3312 | -1.2933 | 2.8677 | 2.3709 | 4.0344 | -0.45904 | 5.6083 | 4.5151 | 1.5728 | 1.4988 | 17.2207 | 14.935
42810.5248 | 7328 | 66.1733 | 46.6586 | 34.6159 | 26.4607 | 20.0278 | 19.4367 | 19.4183 | 109.5299 | 71.3847 | 46.5199 | 30.6479 | 19.2465 | 16.5257 | 16.0399 | 182.1541 | 231.4865 | 425.735 | 280.183 | 255.8375 | 431.1208 |  |  |  | 226.4617 | 404.0917 | 427.4278 | 414.5908 | 265.1576 | 353.5989 | 139.1582 | 257.8971 | 199.4519 | 192.9414 | 359.9975 | 255.2195 | 394.7618 | 207.8421 |  | 243.5658 | 209.547 | 147.0126 | 181.4167 |  | 39.7597 | 85.5263 | 40.4868 | 91.1468 | 182.3065 | 219.6047 | 261.2472 | 7.3772 | 45.0128 | 7.7056 | 97.5825 | 8.8045 | 42.1857 | 49.3161 | 54.9835 | 15.615 |  |  | 2.3258 | -0.46712 | 0.3948 | -0.47969 | 4.0644 | 2.7555 | 6.6992 | -5.6546 | 0.59977 | 1.6711 | 9.741 | -0.00054212 | -0.00054705 | -0.00057005 | 375.61 | 464.5453 | 191.6486 | 107.4453 | 54.6913 | 24.6592 | 17.2906 | 89.0139 | 60.7059 | 35.8467 | 26.0448 | 20.0288 | 19.3011 | 19.2819 | 131.0531 | 105.8937 | 76.9007 | 54.5683 | 47.9799 | 121.7861 | 77.0994 | 175.6537 | 231.5249 | 299.5663 | 330.6833 | 351.1136 | 386.9177 |  |  |  | 431.1312 | 405.7586 | 362.3432 | 395.4376 | 2.9529 | 2.0723 | 883.9392 |  |  | 858.8455 |  |  | 317.3692 | 451.8965 | 322.0632 | 163.468 | 314.6485 | 220.135 | 856.2097 | 718.6324 | 844.9106 | 821.4037 | 797.9341 |  | 389.1276 | 497.0208 | 363.1 | 746.6416 | 424.8235 | 684.7872 |  | 837.847 |  |  | 772.7995 | 857.1687 | 867.2393 | [6 empty] | 732.0545 |  |  | 727.5934 |  |  | 284.4334 | 378.9012 | 395.8603 | 162.2879 | 307.8875 | 426.5735 | 224.8243 | 330.5434 |  | 339.4218 | 402.0868 | 245.211 | 361.8712 | 307.2381 | 380.122 | 168.0011 | 296.2711 |  | 356.8736 | 362.4487 | 465.095 | 216.607 | 309.8082 | 376.3088 | 246.8693 | 349.9519 | 325.5567 | 393.9497 | 267.9087 | 356.4898 | 0.26173 | 19.0194 | 1.6299 | 0.27144 | -39.8713 | 3.1162 | 1035.76 | 0.27 | 2.6607 | -0.90205 | 0.8293 | -0.91411 | 3.1188 | 2.5679 | 4.004 | -0.44778 | 5.5717 | 4.5173 | 0.34973 | 0.87536 | 17.2102 | 14.9413
42810.5249 | 7329 | 66.1781 | 46.6511 | 34.6148 | 26.4632 | 20.0224 | 19.4268 | 19.4185 | 109.5333 | 71.3981 | 46.5248 | 30.6481 | 19.2471 | 16.5243 | 16.0406 | 182.1446 | 231.4658 | 425.7419 | 280.1363 | 255.5266 | 431.0716 |  |  |  | 226.5502 | 403.998 | 427.5094 | 414.5641 | 263.9424 | 354.7292 | 139.1769 | 257.8708 | 198.8284 | 192.9818 | 359.9678 | 255.445 | 394.7033 | 208.0113 |  | 244.4017 | 208.9904 | 146.2771 | 181.5121 |  | 39.7181 | 85.4002 | 40.4677 | 91.1966 | 181.791 | 219.2272 | 261.398 | 7.2526 | 44.9443 | 7.8713 | 97.3876 | 8.7962 | 42.1951 | 49.3119 | 54.9909 | 15.616 |  |  | 2.151 | -0.53875 | 0.32252 | -0.82862 | 4.0914 | 2.3238 | 6.711 | -5.5508 | 1.5625 | 1.468 | 9.9321 | -0.00052569 | -0.00047148 | -0.00057497 | 376.9459 | 464.2072 | 191.7022 | 107.4512 | 54.7099 | 24.6662 | 17.298 | 89.0262 | 60.7106 | 35.8527 | 26.0476 | 20.0302 | 19.3005 | 19.2818 | 137.6497 | 112.5132 | 82.5704 | 56.079 | 50.4011 | 121.9324 | 77.0447 | 175.6765 | 231.5289 | 299.5774 | 330.6308 | 351.0725 | 386.8803 |  |  |  | 431.2096 | 405.735 | 360.5421 | 395.9529 | 3.9467 | 2.3544 | 883.9185 |  |  | 859.0659 |  |  | 317.417 | 451.7999 | 322.8897 | 163.4924 | 314.5951 | 220.0293 | 856.8105 | 718.7197 | 844.7037 | 821.2919 | 798.2314 |  | 389.2092 | 500.3379 | 362.9177 | 746.6203 | 424.7326 | 684.8091 |  | 837.4958 |  |  | 772.4865 | 857.8197 | 867.991 | [6 empty] | 732.0998 |  |  | 727.5878 |  |  | 283.6283 | 378.8774 | 396.193 | 161.8585 | 307.9223 | 426.6085 | 225.039 | 330.7785 |  | 339.6926 | 402.4747 | 245.3275 | 361.9558 | 307.5027 | 379.8781 | 168.1241 | 296.018 |  | 357.8651 | 362.3777 | 465.0489 | 217.0563 | 309.8002 | 376.0914 | 246.6198 | 349.8633 | 325.1733 | 394.3451 | 267.7419 | 356.2529 | 0.30815 | 19.0192 | 1.628 | 0.27128 | -39.8619 | 3.1163 | 1016.35 | 0.25 | 2.5611 | -0.96858 | 0.74942 | -1.2012 | 3.1279 | 2.3573 | 4.006 | -0.4484 | 5.4638 | 4.5084 | -0.36493 | 0.23879 | 17.2019 | 14.9354
42810.5249 | 7330 | 66.1904 | 46.6574 | 34.6094 | 26.4621 | 20.0178 | 19.4339 | 19.4172 | 109.5393 | 71.4075 | 46.5254 | 30.6465 | 19.2442 | 16.5186 | 16.0384 | 182.147 | 231.4416 | 425.7468 | 280.0934 | 255.2966 | 431.0468 |  |  |  | 226.6493 | 403.8987 | 427.4296 | 414.4725 | 261.7887 | 354.3334 | 139.1998 | 257.8444 | 198.8297 | 193.0225 | 359.9364 | 255.3056 | 394.6649 | 207.9315 |  | 244.4899 | 209.3883 | 146.8781 | 181.4399 |  | 39.7176 | 85.3008 | 40.4052 | 90.6679 | 180.9844 | 218.7903 | 262.0529 | 7.3046 | 44.857 | 7.9789 | 97.2089 | 8.8046 | 42.2237 | 49.3157 | 54.9972 | 15.6162 |  |  | 2.5722 | -0.41455 | 0.16744 | -1.0304 | 4.0059 | 2.1056 | 6.32 | -5.2886 | 0.6959 | 2.1874 | 9.9458 | -0.00048462 | -0.00049284 | -0.00055362 | 375.6771 | 464.0087 | 191.7666 | 107.4629 | 54.7201 | 24.6762 | 17.2981 | 89.0414 | 60.7204 | 35.8598 | 26.0517 | 20.0274 | 19.307 | 19.2799 | 142.8009 | 119.9983 | 90.4181 | 58.749 | 52.6126 | 122.0989 | 77.0584 | 175.7017 | 231.5347 | 299.5961 | 330.5839 | 351.037 | 386.8438 |  |  |  | 431.2077 | 405.88 | 360.6034 | 396.3753 | 2.5204 | 3.4266 | 883.8283 |  |  | 859.3084 |  |  | 317.4712 | 451.7112 | 323.2145 | 163.5345 | 314.5583 | 219.3362 | 857.723 | 718.8 | 843.8762 | 820.8544 | 798.7419 |  | 389.2485 | 502.1978 | 362.7156 | 746.6135 | 424.5412 | 684.8288 |  | 836.2608 |  |  | 773.0568 | 858.7366 | 868.9293 | [6 empty] | 732.1404 |  |  | 727.5532 |  |  | 283.7077 | 378.4565 | 396.5133 | 161.7497 | 308.0801 | 426.7311 | 225.1311 | 330.7692 |  | 339.9725 | 402.9059 | 245.3942 | 361.942 | 308.0295 | 379.2841 | 168.1465 | 295.9086 |  | 358.5174 | 363.0719 | 465.0001 | 217.2902 | 310.129 | 375.4237 | 246.6063 | 349.7151 | 325.0116 | 394.8038 | 267.2757 | 356.1048 | 0.2313 | 19.0179 | 1.6252 | 0.26986 | -39.835 | 3.1163 | 1016.6 | 0.26 | 2.7997 | -0.84952 | 0.5399 | -1.3393 | 3.0937 | 2.2429 | 3.8858 | -0.45889 | 5.3947 | 4.4885 | -0.91644 | -0.63154 | 17.2003 | 14.9234
42810.5249 | 7331 | 66.2106 | 46.6693 | 34.6265 | 26.4567 | 20.0206 | 19.4307 | 19.4153 | 109.5564 | 71.4265 | 46.5405 | 30.6504 | 19.249 | 16.5177 | 16.0391 | 182.1458 | 231.4181 | 425.7565 | 280.0514 | 255.4225 | 431.0596 |  |  |  | 226.745 | 403.7967 | 427.498 | 414.3843 | 260.779 | 353.9717 | 139.2092 | 257.8042 | 198.8062 | 193.0472 | 359.8887 | 255.2697 | 394.6488 | 207.8219 |  | 243.0382 | 208.7201 | 147.6285 | 183.5163 |  | 39.7812 | 85.302 | 40.2244 | 89.9888 | 180.9473 | 218.6443 | 262.6044 | 7.521 | 44.7549 | 7.9844 | 97.0206 | 8.7833 | 42.2216 | 49.3242 | 54.995 | 15.6078 |  |  | 2.0445 | -0.45727 | -0.089488 | -1.031 | 3.9001 | 1.6988 | 6.2951 | -5.4733 | 0.61125 | 1.0167 | 10.0074 | -0.00050105 | -0.00050433 | -0.00054048 | 375.8226 | 463.9507 | 191.82 | 107.4623 | 54.7275 | 24.6713 | 17.2955 | 89.0521 | 60.7361 | 35.8582 | 26.0567 | 20.0316 | 19.307 | 19.2717 | 142.026 | 118.4198 | 94.1072 | 60.7039 | 54.6426 | 122.0699 | 77.0805 | 175.7152 | 231.525 | 299.5985 | 330.5103 | 350.9818 | 386.8023 |  |  |  | 431.0695 | 405.4885 | 358.9293 | 396.1325 | 2.224 | 1.5068 | 883.8786 |  |  | 859.0846 |  |  | 317.5034 | 451.6159 | 321.1508 | 163.5644 | 314.5147 | 218.5153 | 856.8738 | 718.7942 | 842.8105 | 820.3846 | 798.8503 |  | 389.23 | 502.9347 | 362.4623 | 746.7346 | 424.4296 | 684.7079 |  | 834.988 |  |  | 773.6141 | 859.2472 | 869.4297 | [6 empty] | 732.1743 |  |  | 727.5417 |  |  | 283.7122 | 378.2771 | 396.5267 | 161.6969 | 307.929 | 426.8794 | 224.7384 | 330.521 |  | 339.8466 | 403.0142 | 244.6604 | 362.0029 | 308.3624 | 378.7196 | 167.7889 | 296.0943 |  | 358.7313 | 364.0089 | 464.9582 | 217.5304 | 310.3832 | 374.9306 | 246.3409 | 349.6945 | 324.6631 | 394.8012 | 266.8447 | 356.209 | 0.11131 | 19.0187 | 1.6228 | 0.26949 | -39.8271 | 3.1163 | 1006.09 | 0.18 | 2.4954 | -0.89221 | -0.3947 | -1.3397 | 3.0521 | 2.0144 | 3.8776 | -0.46364 | 5.3525 | 4.4734 | -0.83397 | -1.0388 | 17.1411 | 14.9154
42810.5249 | 7332 | 66.2224 | 46.6699 | 34.6413 | 26.4684 | 20.0226 | 19.4342 | 19.4157 | 109.5719 | 71.4392 | 46.5559 | 30.6637 | 19.25 | 16.5235 | 16.0405 | 182.141 | 231.3965 | 425.7656 | 280.0069 | 255.687 | 431.056 |  |  |  | 226.8295 | 403.7001 | 427.69 | 414.3908 | 258.3726 | 354.8663 | 139.2249 | 257.7756 | 199.3811 | 193.0755 | 359.8436 | 255.2228 | 394.6561 | 207.605 |  | 242.2487 | 209.5065 | 148.3434 | 184.1742 |  | 39.8032 | 85.2618 | 40.1758 | 90.4591 | 181.9077 | 219.3739 | 262.4832 | 7.5467 | 44.7092 | 8.1436 | 96.8341 | 8.7858 | 42.2369 | 49.3125 | 55.0056 | 15.6041 |  |  | 2.8383 | -0.84956 | 0.48877 | -0.79379 | 3.6583 | 3.0361 | 6.6788 | -5.4562 | 0.62021 | 2.4742 | 10.0028 | -0.00050269 | -0.00048791 | -0.00056676 | 375.8584 | 464.5401 | 191.8785 | 107.4719 | 54.7406 | 24.6863 | 17.2996 | 89.0651 | 60.7493 | 35.8701 | 26.0557 | 20.0382 | 19.3102 | 19.2817 | 136.5721 | 112.555 | 88.6798 | 59.7979 | 54.3183 | 121.8848 | 77.0002 | 175.7335 | 231.5214 | 299.6169 | 330.4591 | 350.9324 | 386.7662 |  |  |  | 431.0272 | 405.2844 | 359.5339 | 395.4654 | 2.6772 | 0.74774 | 883.5522 |  |  | 858.8062 |  |  | 317.5447 | 451.5162 | 322.0624 | 163.5916 | 314.4588 | 218.9944 | 855.957 | 718.8148 | 841.7943 | 819.9301 | 798.6032 |  | 389.1513 | 503.0385 | 362.3522 | 747.0711 | 424.3764 | 684.534 |  | 833.742 |  |  | 774.3485 | 858.5553 | 868.5818 | [6 empty] | 732.1965 |  |  | 727.5177 |  |  | 284.3196 | 378.1958 | 396.1146 | 161.7271 | 307.6656 | 426.9912 | 224.8478 | 330.2192 |  | 339.4142 | 403.1384 | 244.4531 | 362.4546 | 308.4262 | 378.523 | 167.42 | 296.3251 |  | 359.7054 | 364.0274 | 464.9118 | 217.8779 | 310.5501 | 374.8414 | 245.9819 | 349.703 | 324.6022 | 394.3495 | 266.5625 | 356.3528 | 0.27887 | 19.0182 | 1.6217 | 0.27093 | -39.8297 | 3.1163 | 992.56 | 0.3 | 2.9423 | -1.2161 | 0.92238 | -1.1755 | 2.9582 | 2.6949 | 3.997 | -0.46414 | 5.3401 | 4.4585 | -0.25114 | -0.44541 | 17.1235 | 14.9294
42810.5249 | 7333 | 66.231 | 46.6548 | 34.6415 | 26.4762 | 20.0185 | 19.4345 | 19.4178 | 109.5839 | 71.4516 | 46.5586 | 30.665 | 19.2525 | 16.5247 | 16.0368 | 182.1327 | 231.3731 | 425.7621 | 279.9541 | 255.8897 | 431.0387 |  |  |  | 226.9112 | 403.5979 | 427.1715 | 413.7741 | 255.4716 | 352.1476 | 139.2424 | 257.7509 | 199.4187 | 193.12 | 359.8055 | 255.0617 | 394.6321 | 207.1511 |  | 241.5468 | 210.1192 | 147.6655 | 184.1835 |  | 39.8943 | 85.3364 | 40.244 | 90.7762 | 181.8995 | 219.9981 | 262.0852 | 7.3737 | 44.6391 | 8.3408 | 96.5874 | 8.7782 | 42.2581 | 49.3019 | 55.0141 | 15.6009 |  |  | 2.2699 | -0.3725 | -0.002092 | -0.39361 | 3.4763 | 1.9742 | 6.4607 | -5.4746 | 0.39077 | 2.3968 | 10.042 | -0.00048298 | -0.00051091 | -0.00054869 | 372.1287 | 465.0601 | 191.9281 | 107.4807 | 54.7495 | 24.6826 | 17.2986 | 89.0748 | 60.7556 | 35.8754 | 26.0622 | 20.0343 | 19.3015 | 19.2733 | 133.6018 | 113.486 | 85.6994 | 58.3317 | 52.8653 | 121.8661 | 76.9113 | 175.7543 | 231.5109 | 299.6178 | 330.3948 | 350.8872 | 386.7168 |  |  |  | 430.996 | 405.1041 | 361.5524 | 394.7896 | 4.0816 | 2.4673 | 883.6085 |  |  | 858.4367 |  |  | 317.5917 | 451.4326 | 320.4456 | 163.6263 | 314.4203 | 218.2233 | 856.5136 | 718.8009 | 841.1404 | 819.5792 | 798.4329 |  | 389.1294 | 504.5803 | 362.2272 | 747.1544 | 424.2992 | 684.2958 |  | 832.7507 |  |  | 774.5134 | 858.2892 | 868.0569 | [6 empty] | 732.2145 |  |  | 727.4806 |  |  | 285.2702 | 377.7121 | 395.8355 | 161.6834 | 307.7623 | 426.7052 | 225.0389 | 329.8065 |  | 338.8347 | 403.3366 | 244.4687 | 362.851 | 308.2272 | 378.2153 | 167.6513 | 296.4569 |  | 361.1839 | 362.4167 | 464.8714 | 218.0078 | 310.5089 | 374.2623 | 245.4829 | 349.6918 | 325.1141 | 393.3701 | 266.3812 | 356.3515 | 0.33742 | 19.0184 | 1.6201 | 0.27038 | -39.8471 | 3.1163 | 985.51 | 0.32 | 2.6255 | -0.80531 | -0.060351 | -0.82783 | 2.8855 | 2.1744 | 3.9336 | -0.46147 | 5.2865 | 4.4481 | 0.076559 | -0.12501 | 17.1209 | 14.9448
42810.5249 | 7334 | 66.2386 | 46.6696 | 34.6467 | 26.4728 | 20.0354 | 19.4315 | 19.4188 | 109.5991 | 71.4675 | 46.5707 | 30.6759 | 19.2514 | 16.5201 | 16.0369 | 182.1365 | 231.346 | 425.7557 | 279.9177 | 256.0819 | 431.0401 |  |  |  | 226.9995 | 403.5035 | 426.7079 | 413.0251 | 255.5739 | 349.9725 | 139.2709 | 257.725 | 199.3895 | 193.1606 | 359.7662 | 254.6723 | 394.5317 | 206.8835 |  | 238.7349 | 210.9998 | 148.504 | 185.6097 |  | 39.8862 | 85.44 | 40.3135 | 91.1364 | 181.8955 | 220.2402 | 261.987 | 7.3704 | 44.5488 | 8.4328 | 96.4563 | 8.789 | 42.2743 | 49.3117 | 55.0174 | 15.6058 |  |  | 2.4815 | -0.81079 | -0.2334 | -1.031 | 3.8456 | 1.5523 | 6.4166 | -5.6481 | 0.07338 | 2.4121 | 9.955 | -0.00049941 | -0.00053226 | -0.0005569 | 372.3907 | 465.4857 | 191.977 | 107.4869 | 54.7558 | 24.682 | 17.2942 | 89.0831 | 60.7654 | 35.878 | 26.0606 | 20.0322 | 19.3029 | 19.2683 | 137.9834 | 118.0079 | 89.267 | 59.0838 | 54.6587 | 121.9447 | 76.8861 | 175.7677 | 231.5045 | 299.6254 | 330.3491 | 350.8578 | 386.6818 |  |  |  | 431.0114 | 404.7603 | 362.1963 | 394.4966 | 1.8488 | 1.3921 | 883.1116 |  |  | 857.9494 |  |  | 317.6412 | 451.3479 | 318.471 | 163.6511 | 314.3722 | 219.3405 | 857.7508 | 718.9032 | 840.5909 | 819.1525 | 798.972 |  | 389.1396 | 505.7656 | 362.1456 | 747.2327 | 424.1429 | 684.1868 |  | 831.8596 |  |  | 773.959 | 859.179 | 869.2585 | [6 empty] | 732.2258 |  |  | 727.4854 |  |  | 285.5407 | 377.396 | 395.2894 | 161.5796 | 307.7577 | 426.1711 | 224.6935 | 329.4953 |  | 338.5945 | 403.9459 | 244.85 | 363.2558 | 307.9257 | 378.4347 | 166.7193 | 296.4357 |  | 362.726 | 361.6771 | 464.8575 | 218.1046 | 310.2764 | 373.8759 | 244.7667 | 349.6699 | 325.2614 | 393.0352 | 266.4005 | 356.2025 | 0.47898 | 19.0185 | 1.6175 | 0.26773 | -39.7696 | 3.1163 | 978.84 | 0.26 | 2.7404 | -1.1883 | -0.63755 | -1.34 | 3.0356 | 1.9286 | 3.9212 | -0.47549 | 5.2466 | 4.4296 | -0.40045 | -0.52446 | 17.0717 | 14.9546
42810.5249 | 7335 | 66.2583 | 46.682 | 34.646 | 26.4806 | 20.0361 | 19.4359 | 19.413 | 109.6015 | 71.4828 | 46.5794 | 30.6786 | 19.2561 | 16.5155 | 16.0431 | 182.129 | 231.3287 | 425.7617 | 279.8789 | 256.3675 | 430.9777 |  |  |  | 227.0936 | 403.4129 | 426.5951 | 413.1492 | 254.3873 | 348.2612 | 139.2864 | 257.6841 | 200.0513 | 193.1856 | 359.7284 | 254.9106 | 394.4451 | 207.1265 |  | 238.0567 | 211.9717 | 148.5998 | 186.4197 |  | 39.884 | 85.4335 | 40.3007 | 91.6617 | 182.0825 | 220.2992 | 262.1169 | 7.5184 | 44.4765 | 8.4666 | 96.3832 | 8.8035 | 42.3063 | 49.3379 | 55.0141 | 15.603 |  |  | 2.5643 | -0.50918 | 0.13196 | -0.70443 | 3.954 | 2.0911 | 6.3207 | -5.5613 | 0.97671 | 2.5778 | 9.9544 | -0.00050269 | -0.00049119 | -0.00059305 | 373.4787 | 466.0935 | 192.0428 | 107.4929 | 54.7801 | 24.6886 | 17.2967 | 89.0957 | 60.7769 | 35.8956 | 26.07 | 20.0375 | 19.3058 | 19.2777 | 137.5727 | 119.1195 | 87.9564 | 57.3874 | 52.6324 | 121.9976 | 76.8065 | 175.7916 | 231.5005 | 299.633 | 330.2901 | 350.8137 | 386.6445 |  |  |  | 431.0719 | 404.9343 | 361.7613 | 393.9279 | 2.1097 | 2.0172 | 882.8762 |  |  | 857.6921 |  |  | 317.6911 | 451.2534 | 316.1527 | 163.6983 | 314.3418 | 220.3045 | 858.3987 | 718.9087 | 839.5635 | 818.5199 | 799.4582 |  | 389.1211 | 507.4863 | 362.0872 | 747.3302 | 424.0757 | 684.0135 |  | 830.3797 |  |  | 774.5446 | 860.0216 | 870.5641 | [6 empty] | 732.2354 |  |  | 727.2776 |  |  | 285.9411 | 377.5134 | 395.1123 | 161.3816 | 307.8427 | 426.0089 | 224.3422 | 329.427 |  | 338.699 | 404.3642 | 244.7676 | 363.3819 | 307.9103 | 378.3634 | 166.8294 | 296.7389 |  | 363.3015 | 361.8167 | 464.8188 | 217.9916 | 310.3565 | 374.0954 | 244.6231 | 349.531 | 325.9058 | 393.2956 | 266.1822 | 356.0994 | 0.23323 | 19.0188 | 1.6168 | 0.26857 | -39.7665 | 3.1162 | 991.7 | 0.36 | 2.7819 | -0.94167 | 0.47938 | -1.1076 | 3.0783 | 2.2386 | 3.892 | -0.49072 | 5.1938 | 4.4198 | -0.3482 | -0.38844 | 17.041 | 14.9769
42810.5249 | 7336 | 66.268 | 46.6847 | 34.6463 | 26.48 | 20.0388 | 19.4433 | 19.4208 | 109.6176 | 71.492 | 46.5817 | 30.6809 | 19.2512 | 16.5217 | 16.0358 | 182.1403 | 231.3099 | 425.7723 | 279.8435 | 256.4144 | 430.9381 |  |  |  | 227.1912 | 403.3305 | 426.5029 | 413.4708 | 253.1469 | 346.5759 | 139.3079 | 257.6415 | 200.3275 | 193.2231 | 359.6962 | 255.4728 | 394.3907 | 207.6328 |  | 237.8079 | 212.0298 | 149.1298 | 187.167 |  | 39.8519 | 85.2125 | 40.2336 | 91.4332 | 182.1683 | 220.6979 | 261.8724 | 7.4667 | 44.4061 | 8.5242 | 96.2406 | 8.8023 | 42.3165 | 49.3427 | 54.9876 | 15.6021 |  |  | 2.3915 | 0.084855 | 0.19044 | -0.75305 | 3.1346 | 1.6095 | 5.9724 | -5.3833 | 0.54898 | 2.1446 | 9.9897 | -0.00044848 | -0.00055033 | -0.00054705 | 375.9226 | 466.4668 | 192.1046 | 107.5063 | 54.794 | 24.7031 | 17.3059 | 89.1169 | 60.7956 | 35.9094 | 26.0813 | 20.0447 | 19.3168 | 19.2814 | 135.1426 | 118.0027 | 87.1571 | 56.6903 | 51.3855 | 121.9397 | 76.7387 | 175.8045 | 231.492 | 299.6303 | 330.2302 | 350.7619 | 386.5986 |  |  |  | 431.1648 | 404.8304 | 362.544 | 394.4916 | 1.6518 | 1.6624 | 882.4281 |  |  | 857.3088 |  |  | 317.7372 | 451.1597 | 316.1782 | 163.7277 | 314.3066 | 221.4113 | 857.0667 | 718.9363 | 837.9827 | 817.8559 | 799.3345 |  | 389.0724 | 507.3771 | 361.8232 | 747.1983 | 423.9677 | 683.4147 |  | 828.6845 |  |  | 775.259 | 859.5856 | 869.8123 | [6 empty] | 732.2555 |  |  | 727.1383 |  |  | 285.8774 | 377.4546 | 395.5925 | 161.2644 | 307.9177 | 426.1113 | 223.8911 | 329.3034 |  | 339.82 | 403.5323 | 244.2571 | 363.413 | 307.8197 | 378.5032 | 167.6378 | 297.1279 |  | 362.8927 | 361.6172 | 464.817 | 218.6155 | 310.6458 | 374.0768 | 244.7791 | 349.5295 | 326.0582 | 393.1377 | 265.8759 | 356.2848 | 0.34879 | 19.0187 | 1.6166 | 0.2698 | -39.7744 | 3.1163 | 999.13 | 0.27 | 2.6829 | 0.3843 | 0.57572 | -1.1448 | 2.7419 | 1.9647 | 3.7848 | -0.49185 | 5.1742 | 4.4122 | -0.085439 | -0.30782 | 17.0151 | 14.9711
42810.525 | 7337 | 66.2862 | 46.6936 | 34.6526 | 26.4899 | 20.0388 | 19.4515 | 19.4184 | 109.6293 | 71.5083 | 46.5937 | 30.6899 | 19.2572 | 16.5237 | 16.0414 | 182.1369 | 231.2767 | 425.7669 | 279.8006 | 256.3873 | 430.8745 |  |  |  | 227.2751 | 403.2361 | 426.5885 | 412.8083 | 253.8768 | 347.8399 | 139.3201 | 257.6115 | 200.8232 | 193.2608 | 359.6679 | 256.0624 | 394.3555 | 208.1197 |  | 237.9673 | 212.2565 | 149.3457 | 189.9168 |  | 39.9034 | 85.1142 | 40.169 | 90.8877 | 181.5742 | 220.2929 | 261.4123 | 7.3984 | 44.3642 | 8.574 | 96.1132 | 8.8248 | 42.3444 | 49.3524 | 54.9882 | 15.6167 |  |  | 2.1832 | 0.048059 | 0.24236 | -0.92522 | 3.1445 | 2.1109 | 6.4101 | -5.3143 | 0.7465 | 2.8819 | 10.0982 | -0.00048462 | -0.00052241 | -0.00053719 | 377.0033 | 466.5242 | 192.1458 | 107.5063 | 54.7822 | 24.6944 | 17.3015 | 89.1153 | 60.803 | 35.9034 | 26.0774 | 20.0388 | 19.3023 | 19.2725 | 129.6379 | 112.726 | 84.8502 | 57.7824 | 51.8452 | 121.7605 | 76.6454 | 175.8197 | 231.4912 | 299.6408 | 330.1773 | 350.7195 | 386.5602 |  |  |  | 431.193 | 404.4319 | 361.176 | 393.5289 | 1.7246 | 1.5222 | 881.6449 |  |  | 856.8816 |  |  | 317.7919 | 451.0775 | 316.9703 | 163.7551 | 314.2685 | 221.3954 | 856.2339 | 718.8085 | 837.1413 | 817.3915 | 798.9861 |  | 389.1043 | 508.6984 | 361.6172 | 747.1051 | 423.8332 | 682.892 |  | 827.5312 |  |  | 776.3481 | 858.2194 | 867.8075 | [6 empty] | 732.2468 |  |  | 727.1099 |  |  | 285.6957 | 377.0968 | 395.7735 | 161.2524 | 307.9398 | 426.2207 | 223.8208 | 328.9576 |  | 339.2414 | 403.2102 | 243.2406 | 363.4817 | 308.2123 | 379.1735 | 168.0328 | 297.2943 |  | 362.0398 | 361.7717 | 464.7964 | 219.4499 | 310.4229 | 373.5648 | 244.325 | 349.5268 | 326.0047 | 392.4325 | 266.1717 | 356.2885 | 0.19894 | 19.0194 | 1.6154 | 0.2691 | -39.8385 | 3.1162 | 1000.65 | 0.39 | 2.566 | 0.28917 | 0.64938 | -1.2688 | 2.7451 | 2.2491 | 3.9194 | -0.47918 | 5.1198 | 4.4007 | 0.50378 | -0.062779 | 16.9353 | 15.0009
42810.525 | 7338 | 66.2996 | 46.695 | 34.6423 | 26.4937 | 20.0416 | 19.4451 | 19.4091 | 109.6395 | 71.5279 | 46.6114 | 30.6926 | 19.2625 | 16.522 | 16.0432 | 182.1306 | 231.2481 | 425.7578 | 279.7424 | 256.8487 | 430.8651 |  |  |  | 227.3556 | 403.1562 | 427.203 | 413.227 | 257.9436 | 350.2364 | 139.3413 | 257.5812 | 200.7778 | 193.3057 | 359.636 | 256.7459 | 394.3075 | 208.7166 |  | 238.0809 | 212.0864 | 149.6673 | 192.0111 |  | 40.0989 | 85.0609 | 40.0869 | 90.0296 | 180.7844 | 219.8291 | 261.2024 | 7.4242 | 44.3303 | 8.6817 | 95.9743 | 8.8107 | 42.3317 | 49.3275 | 54.9666 | 15.6023 |  |  | 2.2239 | -0.38498 | 0.047192 | -1.0639 | 3.4921 | 2.2856 | 6.5612 | -5.1684 | 0.58051 | 2.6926 | 9.9478 | -0.00056348 | -0.00053062 | -0.0005454 | 376.0134 | 466.3386 | 192.1971 | 107.5103 | 54.8006 | 24.7108 | 17.3021 | 89.1277 | 60.8115 | 35.9101 | 26.0788 | 20.0419 | 19.299 | 19.2731 | 123.3627 | 105.2444 | 80.372 | 57.0961 | 51.6774 | 121.4462 | 76.508 | 175.8481 | 231.4922 | 299.6554 | 330.1233 | 350.677 | 386.529 |  |  |  | 431.1853 | 404.1983 | 361.5251 | 393.0541 | 2.1286 | 1.0144 | 881.4275 |  |  | 856.2965 |  |  | 317.8281 | 450.9782 | 317.7858 | 163.7866 | 314.2142 | 220.5293 | 855.2948 | 718.7336 | 836.3386 | 817.0179 | 798.7497 |  | 389.0566 | 510.0614 | 361.5616 | 747.0967 | 423.7328 | 682.8551 |  | 826.4516 |  |  | 775.6782 | 857.8285 | 866.914 | [6 empty] | 732.2154 |  |  | 727.0742 |  |  | 285.3187 | 376.4569 | 395.4288 | 160.8184 | 307.986 | 426.2976 | 223.7554 | 328.6854 |  | 338.7914 | 402.9129 | 242.8265 | 363.4127 | 308.2964 | 379.9041 | 168.3333 | 297.4198 |  | 361.7089 | 361.1654 | 464.8061 | 219.2454 | 310.3249 | 373.309 | 243.9329 | 349.5963 | 325.7921 | 391.9811 | 266.0986 | 356.2565 | 0.10938 | 19.0174 | 1.6134 | 0.26827 | -39.8381 | 3.1163 | 1002.19 | 0.22 | 2.5948 | -0.81838 | 0.28653 | -1.3604 | 2.8915 | 2.3393 | 3.9634 | -0.47709 | 5.0771 | 4.3905 | 1.1617 | 0.41819 | 16.8726 | 15.0133
42810.525 | 7339 | 66.3114 | 46.6983 | 34.6515 | 26.492 | 20.0385 | 19.4413 | 19.4098 | 109.655 | 71.5405 | 46.6223 | 30.703 | 19.263 | 16.5221 | 16.0444 | 182.1212 | 231.2316 | 425.766 | 279.6961 | 257.1431 | 430.8636 |  |  |  | 227.4526 | 403.0691 | 426.9497 | 413.5619 | 259.4217 | 350.3254 | 139.3615 | 257.5482 | 200.6341 | 193.3388 | 359.6075 | 257.1083 | 394.2533 | 209.0788 |  | 237.2425 | 211.8183 | 149.3543 | 193.7714 |  | 40.2833 | 85.0506 | 39.9749 | 89.4704 | 180.2616 | 219.5526 | 261.1739 | 7.5036 | 44.2769 | 8.8178 | 95.8603 | 8.8072 | 42.3258 | 49.3159 | 54.9741 | 15.6045 |  |  | 2.5005 | -0.10111 | 0.04982 | -0.67946 | 3.6971 | 2.5321 | 6.7932 | -5.1414 | 0.7465 | 2.4688 | 10.0009 | -0.00047805 | -0.0003877 | -0.00053226 | 377.2475 | 466.3206 | 192.2737 | 107.5241 | 54.8292 | 24.7176 | 17.3083 | 89.1531 | 60.8259 | 35.9271 | 26.086 | 20.0479 | 19.3177 | 19.2741 | 120.6406 | 99.6289 | 74.5663 | 54.7607 | 48.8302 | 121.1465 | 76.3305 | 175.8827 | 231.4863 | 299.6755 | 330.0693 | 350.6341 | 386.4929 |  |  |  | 431.2023 | 403.7396 | 361.4599 | 392.7153 | 1.77 | 1.0585 | 880.7661 |  |  | 855.6204 |  |  | 317.8726 | 450.8983 | 320.0095 | 163.8157 | 314.1742 | 219.3824 | 853.8338 | 718.649 | 835.3982 | 816.61 | 798.363 |  | 389.0257 | 510.6713 | 361.4943 | 747.0867 | 423.479 | 682.7715 |  | 825.2216 |  |  | 775.3769 | 857.1069 | 865.9695 | [6 empty] | 732.2106 |  |  | 727.0291 |  |  | 284.4174 | 376.9488 | 394.2652 | 160.5214 | 307.9261 | 426.4317 | 223.9063 | 328.2263 |  | 338.7104 | 402.4791 | 243.1201 | 363.2096 | 307.7169 | 380.4953 | 168.4053 | 297.3679 |  | 361.6225 | 360.1061 | 464.7446 | 218.8926 | 309.956 | 373.1814 | 243.7693 | 349.6631 | 325.0821 | 392.161 | 265.8469 | 356.2288 | 0.28272 | 19.0183 | 1.6137 | 0.26917 | -39.8393 | 3.1163 | 1009.74 | 0.24 | 2.7517 | -0.4194 | 0.2944 | -1.0872 | 2.9743 | 2.4615 | 4.0318 | -0.46924 | 5.0544 | 4.3642 | 1.4267 | 1.0418 | 16.8185 | 15.0245
42810.525 | 7340 | 66.3192 | 46.7001 | 34.655 | 26.4918 | 20.0315 | 19.443 | 19.4083 | 109.6581 | 71.5483 | 46.6298 | 30.7093 | 19.2651 | 16.5267 | 16.0422 | 182.1187 | 231.2025 | 425.7601 | 279.6487 | 257.4389 | 430.7442 |  |  |  | 227.5368 | 403.0023 | 426.6481 | 413.5898 | 258.9064 | 349.1344 | 139.3787 | 257.5203 | 200.5771 | 193.3739 | 359.584 | 257.5687 | 394.1727 | 209.7608 |  | 237.3382 | 211.931 | 150.738 | 194.9247 |  | 40.3543 | 85.008 | 39.827 | 88.9762 | 179.8687 | 219.3047 | 260.9355 | 7.6265 | 44.2084 | 8.8883 | 95.7096 | 8.7965 | 42.3203 | 49.2994 | 54.9819 | 15.6013 |  |  | 2.5288 | 0.030315 | 0.32581 | -1.0277 | 4.0677 | 3.2273 | 7.0777 | -5.771 | 0.61378 | 3.0451 | 9.9504 | -0.00046491 | -0.00052405 | -0.00057662 | 378.2626 | 466.3984 | 192.3178 | 107.5263 | 54.8365 | 24.7272 | 17.3045 | 89.1598 | 60.8362 | 35.932 | 26.0964 | 20.0521 | 19.3087 | 19.2678 | 114.5197 | 93.7983 | 70.1869 | 53.2124 | 46.6779 | 120.7611 | 76.1316 | 175.8937 | 231.4814 | 299.6731 | 330.0155 | 350.6004 | 386.4535 |  |  |  | 431.2279 | 403.5331 | 360.0424 | 392.3695 | 1.7086 | 1.0771 | 879.9521 |  |  | 855.1536 |  |  | 317.9209 | 450.8198 | 318.6597 | 163.8504 | 314.1453 | 219.8668 | 854.0898 | 718.4743 | 834.8487 | 816.4131 | 797.896 |  | 389.1077 | 506.4791 | 361.5076 | 747.0289 | 423.4108 | 682.7501 |  | 824.2772 |  |  | 776.4407 | 855.7404 | 864.407 | [6 empty] | 732.1765 |  |  | 727.1277 |  |  | 283.9164 | 377.1093 | 394.217 | 160.4962 | 307.7837 | 426.578 | 225.4726 | 327.8929 |  | 338.0355 | 402.6293 | 243.183 | 363.0751 | 307.2908 | 380.7361 | 168.2921 | 297.1184 |  | 360.5838 | 359.7135 | 464.6777 | 219.1578 | 309.677 | 373.1669 | 243.546 | 349.6915 | 324.5196 | 392.3067 | 265.7736 | 356.076 | 0.33299 | 19.0193 | 1.614 | 0.27002 | -39.8134 | 3.1163 | 1017.78 | 0.27 | 2.7645 | 0.22963 | 0.75281 | -1.337 | 3.1191 | 2.7782 | 4.1143 | -0.44859 | 5.172 | 4.3587 | 2.0586 | 1.5044 | 16.7788 | 15.0368
42810.525 | 7341 | 66.3296 | 46.7089 | 34.6517 | 26.4897 | 20.0354 | 19.4358 | 19.3987 | 109.6706 | 71.5557 | 46.6373 | 30.715 | 19.2626 | 16.5253 | 16.0353 | 182.1271 | 231.1856 | 425.7655 | 279.6072 | 257.2943 | 430.7228 |  |  |  | 227.6331 | 402.927 | 426.6204 | 413.7638 | 259.1707 | 348.9586 | 139.3881 | 257.4818 | 201.1597 | 193.4061 | 359.5542 | 258.1842 | 394.0702 | 210.3374 |  | 237.4307 | 212.4723 | 151.663 | 195.6836 |  | 40.4825 | 85.0356 | 39.697 | 88.6275 | 178.7817 | 218.8045 | 261.1326 | 7.6609 | 44.1396 | 9.0535 | 95.5307 | 8.8041 | 42.3056 | 49.3111 | 54.9769 | 15.5986 |  |  | 2.8863 | -0.051169 | 0.47629 | -0.38573 | 2.9578 | 1.9623 | 6.8944 | -5.6533 | 0.65874 | 3.6289 | 9.9943 | -0.00052405 | -0.00050105 | -0.0005454 | 380.9115 | 466.3595 | 192.3673 | 107.5292 | 54.8369 | 24.7191 | 17.3053 | 89.1716 | 60.8465 | 35.9341 | 26.0936 | 20.0544 | 19.3005 | 19.2731 | 114.9871 | 96.5251 | 69.3343 | 51.6272 | 46.3555 | 120.5241 | 75.9557 | 175.9247 | 231.4871 | 299.6867 | 329.959 | 350.5457 | 386.4145 |  |  |  | 431.2464 | 403.416 | 359.648 | 392.4896 | 1.6184 | 2.0928 | 878.6046 |  |  | 854.6143 |  |  | 317.9619 | 450.7352 | 317.7468 | 163.8649 | 314.0956 | 221.1151 | 855.3558 | 718.2905 | 834.3793 | 816.3082 | 798.184 |  | 389.0592 | 504.171 | 361.492 | 747.0066 | 423.4183 | 682.8274 |  | 823.5844 |  |  | 775.5742 | 856.6771 | 865.8856 | [6 empty] | 732.1834 |  |  | 727.1489 |  |  | 283.3686 | 377.2158 | 394.9795 | 160.891 | 307.523 | 426.5628 | 225.662 | 327.5872 |  | 338.0686 | 402.8658 | 243.5121 | 362.88 | 307.1527 | 380.8344 | 167.9272 | 297.2347 |  | 359.4844 | 359.5127 | 464.5529 | 218.7931 | 309.3795 | 372.7528 | 243.9412 | 349.4694 | 324.6129 | 392.5815 | 265.5226 | 355.955 | 0.31836 | 19.0191 | 1.6125 | 0.27062 | -39.8455 | 3.1163 | 1071.61 | 0.27 | 2.953 | -0.29835 | 0.91024 | -0.81914 | 2.6584 | 2.1653 | 4.0586 | -0.46112 | 5.2348 | 4.3601 | 1.9771 | 1.5779 | 16.748 | 15.0355
42810.525 | 7342 | 66.34 | 46.7134 | 34.6562 | 26.4981 | 20.029 | 19.4386 | 19.4066 | 109.6742 | 71.5698 | 46.6478 | 30.718 | 19.2663 | 16.5145 | 16.045 | 182.1286 | 231.1664 | 425.7646 | 279.5665 | 257.4619 | 430.6546 |  |  |  | 227.7269 | 402.856 | 426.7297 | 413.579 | 260.1626 | 348.9849 | 139.4026 | 257.442 | 201.6199 | 193.4416 | 359.523 | 258.2935 | 393.9982 | 210.2204 |  | 237.8924 | 213.0209 | 152.3743 | 195.0395 |  | 40.6366 | 85.1185 | 39.6307 | 88.1994 | 177.6843 | 218.2053 | 260.9803 | 7.9288 | 44.123 | 9.3101 | 95.4499 | 8.8187 | 42.2725 | 49.3132 | 54.9714 | 15.609 |  |  | 2.4749 | -0.38235 | 0.02288 | -0.11171 | 3.496 | 2.8429 | 7.3504 | -5.6113 | 0.4581 | 2.1003 | 9.8457 | -0.00059962 | -0.00051091 | -0.00055198 | 378.817 | 466.5786 | 192.4285 | 107.5355 | 54.8515 | 24.7248 | 17.3095 | 89.1837 | 60.8594 | 35.9403 | 26.0986 | 20.0462 | 19.302 | 19.2718 | 115.6032 | 102.7524 | 76.2483 | 55.4676 | 51.7518 | 120.28 | 75.8601 | 175.9429 | 231.4801 | 299.6882 | 329.9057 | 350.4989 | 386.3752 |  |  |  | 431.2112 | 403.5121 | 360.9557 | 392.9765 | 2.0765 | 1.8726 | 878.3467 |  |  | 854.0559 |  |  | 318.0054 | 450.6256 | 317.3658 | 163.8904 | 314.0537 | 222.5135 | 857.9367 | 718.2789 | 834.1144 | 816.1279 | 798.4867 |  | 388.9505 | 503.9485 | 361.4835 | 747.1477 | 423.3034 | 682.767 |  | 823.2493 |  |  | 775.4209 | 857.832 | 867.6455 | [6 empty] | 732.1706 |  |  | 727.1333 |  |  | 283.2801 | 377.2845 | 396.0105 | 160.3626 | 307.1156 | 426.3397 | 226.072 | 327.6891 |  | 337.9758 | 402.9789 | 242.7156 | 362.9181 | 306.9546 | 381.0798 | 167.9178 | 297.1395 |  | 357.5152 | 360.0897 | 464.3902 | 218.5523 | 309.0144 | 372.5239 | 244.2759 | 349.0575 | 325.1489 | 392.6651 | 265.6888 | 356.08 | 0.22244 | 19.0196 | 1.6096 | 0.26981 | -39.7835 | 3.1163 | 1077.14 | 0.23 | 2.7346 | -0.81565 | 0.19953 | -0.44088 | 2.8884 | 2.6046 | 4.1881 | -0.47971 | 5.2402 | 4.3442 | 1.8781 | 0.79814 | 16.759 | 15.0182
42810.525 | 7343 | 66.3679 | 46.717 | 34.6651 | 26.5099 | 20.0445 | 19.4458 | 19.3975 | 109.6933 | 71.5979 | 46.6611 | 30.7279 | 19.2749 | 16.5253 | 16.049 | 182.1245 | 231.1414 | 425.7598 | 279.5262 | 257.6341 | 430.5997 |  |  |  | 227.8096 | 402.7719 | 426.6884 | 413.2937 | 259.5771 | 348.478 | 139.4269 | 257.419 | 201.9 | 193.4813 | 359.4922 | 258.0361 | 393.9188 | 209.9723 |  | 237.8002 | 213.194 | 152.0678 | 193.6898 |  | 40.4653 | 85.0691 | 39.5657 | 88.0023 | 177.9356 | 217.9991 | 260.8923 | 8.3649 | 44.0975 | 9.4 | 95.3961 | 8.8029 | 42.2688 | 49.3157 | 54.9415 | 15.6016 |  |  | 2.5728 | 0.048715 | 0.45 | -0.46195 | 4.1157 | 2.5938 | 6.5881 | -5.5672 | 0.7862 | 2.5902 | 10.1644 | -0.00054212 | -0.00051912 | -0.00057497 | 379.3227 | 466.6701 | 192.4824 | 107.5465 | 54.8686 | 24.7282 | 17.3134 | 89.1943 | 60.8693 | 35.9453 | 26.1039 | 20.05 | 19.3079 | 19.2712 | 117.7651 | 98.4283 | 73.1167 | 57.8055 | 53.896 | 120.1361 | 75.7287 | 175.9651 | 231.4749 | 299.693 | 329.8547 | 350.4679 | 386.3352 |  |  |  | 431.2126 | 403.5329 | 358.6591 | 392.3279 | 3.4836 | 1.8683 | 877.5783 |  |  | 853.573 |  |  | 318.0607 | 450.5445 | 316.8336 | 163.932 | 314.0259 | 223.19 | 859.2937 | 718.2373 | 834.4324 | 816.3237 | 799.4193 |  | 388.8614 | 501.4978 | 361.534 | 747.1812 | 423.2503 | 682.7566 |  | 823.6934 |  |  | 775.5818 | 859.0635 | 869.7131 | [6 empty] | 732.1719 |  |  | 727.0786 |  |  | 283.3133 | 377.2685 | 396.3358 | 160.3173 | 307.2057 | 426.0501 | 226.2987 | 327.8907 |  | 338.2165 | 403.39 | 242.1998 | 362.686 | 306.7233 | 381.1145 | 167.8319 | 296.7299 |  | 356.6874 | 360.3658 | 464.2524 | 218.0503 | 308.5421 | 372.3179 | 244.1973 | 348.7365 | 325.281 | 393.0881 | 265.6254 | 356.2571 | 0.27829 | 19.0182 | 1.6084 | 0.27059 | -39.7943 | 3.1163 | 1110.07 | 0.23 | 2.787 | 0.29112 | 0.88481 | -0.89648 | 3.1332 | 2.4874 | 3.9642 | -0.51396 | 5.3127 | 4.3377 | 1.6199 | 1.1302 | 16.789 | 15.0364
42810.525 | 7344 | 66.3756 | 46.721 | 34.677 | 26.5113 | 20.0398 | 19.4426 | 19.4077 | 109.7127 | 71.6123 | 46.6674 | 30.7316 | 19.2782 | 16.5294 | 16.0521 | 182.1224 | 231.1192 | 425.7562 | 279.4811 | 257.5305 | 430.5576 |  |  |  | 227.895 | 402.6979 | 426.8018 | 412.6103 | 257.9472 | 350.1031 | 139.4477 | 257.3783 | 201.2152 | 193.5179 | 359.4557 | 257.322 | 393.8491 | 209.643 |  | 238.5892 | 211.4968 | 149.7723 | 192.5885 |  | 40.5302 | 85.2415 | 39.6116 | 88.0255 | 178.4652 | 218.0355 | 261.1712 | 8.7018 | 44.092 | 9.3455 | 95.3653 | 8.7889 | 42.2824 | 49.313 | 54.9403 | 15.6018 |  |  | 2.4802 | 0.012575 | 0.57946 | -0.22408 | 3.9724 | 3.0794 | 6.4153 | -5.564 | -0.0029036 | 3.0547 | 9.9059 | -0.00046655 | -0.00052241 | -0.00056512 | 379.6227 | 466.6309 | 192.5338 | 107.5565 | 54.8764 | 24.7369 | 17.3232 | 89.2013 | 60.8789 | 35.9524 | 26.1092 | 20.0548 | 19.3109 | 19.2718 | 125.0246 | 105.3801 | 78.4033 | 57.1397 | 51.4854 | 120.2132 | 75.6941 | 175.9831 | 231.4698 | 299.7051 | 329.8131 | 350.4291 | 386.3063 |  |  |  | 431.2192 | 403.1455 | 356.3668 | 391.5037 | 3.4041 | 2.3136 | 877.4066 |  |  | 853.2983 |  |  | 318.0928 | 450.4583 | 316.4893 | 163.9521 | 313.9757 | 221.2951 | 857.7049 | 718.2018 | 834.9205 | 816.5837 | 799.4659 |  | 388.816 | 498.7478 | 361.5282 | 747.1737 | 423.2271 | 682.9332 |  | 824.3536 |  |  | 776.495 | 859.1031 | 869.5112 | [6 empty] | 732.1461 |  |  | 727.1354 |  |  | 283.3051 | 376.8176 | 396.3727 | 160.8529 | 307.7505 | 425.9923 | 226.5582 | 328.0355 |  | 338.6979 | 403.5255 | 242.4889 | 362.0456 | 306.2099 | 380.8444 | 167.6274 | 296.5745 |  | 358.0671 | 360.2391 | 464.1575 | 217.4917 | 308.4576 | 373.1142 | 243.5121 | 348.5529 | 325.3162 | 393.2982 | 265.6579 | 356.3644 | 0.36843 | 19.0209 | 1.6071 | 0.27156 | -39.8436 | 3.1163 | 1118.92 | 0.22 | 2.7399 | 0.14794 | 1.0043 | -0.62452 | 3.0783 | 2.7104 | 3.912 | -0.5195 | 5.3885 | 4.3355 | 0.82297 | 0.53865 | 16.8129 | 15.06
42810.525 | 7345 | 66.3809 | 46.7231 | 34.6767 | 26.5058 | 20.0388 | 19.4365 | 19.4017 | 109.7179 | 71.622 | 46.672 | 30.7359 | 19.274 | 16.5235 | 16.0373 | 182.12 | 231.095 | 425.7624 | 279.4336 | 257.1506 | 430.5485 |  |  |  | 227.9812 | 402.6237 | 426.7733 | 411.7351 | 256.4058 | 351.4527 | 139.4635 | 257.3488 | 200.3897 | 193.5511 | 359.4245 | 257.0628 | 393.7914 | 209.4256 |  | 238.6507 | 211.6137 | 148.9248 | 191.0278 |  | 40.6197 | 85.3507 | 39.6445 | 87.7341 | 178.6832 | 218.2419 | 261.3667 | 9.0576 | 44.0872 | 9.567 | 95.3628 | 8.7789 | 42.2866 | 49.3042 | 54.9324 | 15.6075 |  |  | 2.54 | -0.49078 | 0.44803 | -0.25102 | 3.7812 | 2.7509 | 6.7748 | -5.6178 | 0.49839 | 2.683 | 9.9033 | -0.00050105 | -0.00052076 | -0.00057826 | 378.7587 | 467.0009 | 192.5883 | 107.5603 | 54.8897 | 24.7513 | 17.3228 | 89.2164 | 60.8972 | 35.9628 | 26.1122 | 20.0622 | 19.3154 | 19.279 | 130.2646 | 111.2543 | 82.2132 | 59.3532 | 50.6175 | 120.2993 | 75.6518 | 176.0077 | 231.4713 | 299.7084 | 329.7492 | 350.3799 | 386.2671 |  |  |  | 431.1079 | 403.3084 | 354.1448 | 390.7379 | 2.2894 | 2.1647 | 877.6897 |  |  | 853.0695 |  |  | 318.1352 | 450.3524 | 317.5391 | 163.9758 | 313.9375 | 220.2967 | 856.328 | 718.2113 | 835.5146 | 816.9726 | 799.0404 |  | 388.6562 | 498.5904 | 361.458 | 747.2249 | 423.2724 | 683.0896 |  | 825.2998 |  |  | 779.9009 | 857.827 | 867.4407 | [6 empty] | 732.1285 |  |  | 727.387 |  |  | 283.166 | 376.4155 | 396.4814 | 161.5807 | 308.1095 | 426.0621 | 226.4871 | 328.0851 |  | 338.9406 | 403.4952 | 242.8699 | 361.7345 | 305.7464 | 380.2861 | 167.053 | 296.5473 |  | 359.9922 | 360.6383 | 464.1195 | 217.2879 | 308.4453 | 373.8714 | 242.6565 | 348.2796 | 325.2463 | 393.2045 | 265.9204 | 356.3276 | 0.41042 | 19.021 | 1.6046 | 0.27073 | -39.7606 | 3.1163 | 1139.84 | 0.24 | 2.7758 | -0.92439 | 0.88322 | -0.6611 | 3.004 | 2.5622 | 4.0209 | -0.52263 | 5.3869 | 4.3388 | 0.25149 | 0.11023 | 16.8508 | 15.0693
42810.5251 | 7346 | 66.395 | 46.7375 | 34.6871 | 26.5107 | 20.038 | 19.4433 | 19.4034 | 109.7317 | 71.6318 | 46.6813 | 30.7396 | 19.2727 | 16.5285 | 16.0396 | 182.1148 | 231.0704 | 425.7706 | 279.3932 | 256.6944 | 430.5157 |  |  |  | 228.0723 | 402.5464 | 426.7596 | 411.3861 | 255.7497 | 353.0646 | 139.4716 | 257.3132 | 199.6115 | 193.5778 | 359.3892 | 256.5936 | 393.7152 | 208.9725 |  | 238.5414 | 211.5793 | 149.4399 | 189.609 |  | 40.7022 | 85.2942 | 39.5976 | 87.0054 | 178.4498 | 217.9809 | 261.3267 | 9.253 | 44.094 | 9.7042 | 95.3742 | 8.7803 | 42.294 | 49.3043 | 54.9214 | 15.6111 |  |  | 2.5498 | -0.11688 | 0.31924 | -0.16625 | 3.9593 | 3.1011 | 7.0915 | -5.7808 | 0.74397 | 2.3181 | 9.8089 | -0.00045834 | -0.00053226 | -0.00061604 | 375.7299 | 467.3389 | 192.6448 | 107.5633 | 54.8952 | 24.7476 | 17.3086 | 89.2201 | 60.8935 | 35.9581 | 26.1104 | 20.0543 | 19.3091 | 19.2586 | 130.577 | 112.885 | 82.2746 | 58.185 | 51.4791 | 120.2704 | 75.5811 | 176.0297 | 231.4646 | 299.7143 | 329.6864 | 350.3308 | 386.2288 |  |  |  | 431.0863 | 403.0858 | 356.9365 | 390.1795 | 2.4768 | 2.8418 | 878.4056 |  |  | 853.0604 |  |  | 318.1931 | 450.2726 | 317.4357 | 164.0184 | 313.8974 | 220.78 | 856.3977 | 718.2216 | 836.2369 | 817.3413 | 798.729 |  | 388.4377 | 498.3498 | 361.4306 | 747.1685 | 423.2267 | 683.2533 |  | 826.3746 |  |  | 786.407 | 857.4351 | 866.4604 | [6 empty] | 732.1471 |  |  | 727.4829 |  |  | 282.7632 | 376.2535 | 396.4523 | 161.745 | 307.6392 | 426.1476 | 226.081 | 328.0978 |  | 339.0971 | 402.9874 | 243.4112 | 361.8658 | 305.0641 | 379.9012 | 166.8447 | 296.464 |  | 361.2304 | 360.2476 | 464.0941 | 217.3079 | 308.5047 | 373.6759 | 242.0861 | 348.1204 | 325.2575 | 392.9853 | 265.8805 | 356.0247 | 0.30372 | 19.0226 | 1.6021 | 0.26902 | -39.7244 | 3.1163 | 1133.24 | 0.31 | 2.7847 | -0.45107 | 0.74548 | -0.53797 | 3.0731 | 2.7197 | 4.1128 | -0.53441 | 5.3912 | 4.3356 | 0.21316 | 0.094861 | 16.883 | 15.0825
42810.5251 | 7347 | 66.4137 | 46.7421 | 34.6987 | 26.5135 | 20.0403 | 19.4436 | 19.4122 | 109.7424 | 71.6533 | 46.6898 | 30.7516 | 19.2801 | 16.5321 | 16.0439 | 182.1119 | 231.0508 | 425.7741 | 279.354 | 256.1516 | 430.4685 |  |  |  | 228.1673 | 402.466 | 426.6729 | 411.2908 | 252.0141 | 352.1362 | 139.4806 | 257.2838 | 199.9048 | 193.6181 | 359.3512 | 256.3033 | 393.6317 | 208.5016 |  | 238.7701 | 211.6584 | 149.6274 | 188.7442 |  | 40.6081 | 85.3045 | 39.6951 | 86.8896 | 178.1083 | 217.4072 | 261.1417 | 9.2294 | 44.0959 | 10.0783 | 95.3733 | 8.7751 | 42.3106 | 49.3103 | 54.8982 | 15.6126 |  |  | 2.7575 | -0.17405 | 0.23316 | -0.40675 | 3.3482 | 3.1728 | 7.3037 | -5.8275 | 0.58245 | 2.7381 | 9.9387 | -0.00047312 | -0.00054048 | -0.00056512 | 372.8649 | 467.6562 | 192.7036 | 107.5646 | 54.9153 | 24.748 | 17.321 | 89.2338 | 60.9159 | 35.9796 | 26.1227 | 20.0603 | 19.3068 | 19.2577 | 129.6719 | 115.8547 | 87.7633 | 58.8614 | 52.0029 | 120.3088 | 75.5725 | 176.0565 | 231.4651 | 299.7195 | 329.631 | 350.2847 | 386.1889 |  |  |  | 431.0904 | 403.2115 | 357.3401 | 390.976 | 4.2332 | 3.0551 | 878.8337 |  |  | 853.1027 |  |  | 318.2389 | 450.1754 | 316.581 | 164.0488 | 313.8641 | 220.611 | 854.2727 | 718.2737 | 836.9108 | 817.7714 | 798.1627 |  | 388.2305 | 497.5259 | 361.5048 | 747.1088 | 423.0528 | 683.4458 |  | 827.4054 |  |  | 792.0808 | 856.4274 | 864.8632 | [6 empty] | 732.155 |  |  | 727.5082 |  |  | 282.6447 | 376.3014 | 396.3442 | 161.5371 | 307.2145 | 426.2305 | 225.5209 | 328.1235 |  | 339.0537 | 402.0679 | 243.9227 | 362.1513 | 304.6863 | 379.7717 | 167.1807 | 296.3343 |  | 362.3647 | 359.307 | 464.0106 | 216.957 | 308.6872 | 373.5914 | 241.7943 | 348.0221 | 324.9112 | 392.7556 | 265.84 | 355.5852 | 0.23823 | 19.0238 | 1.5994 | 0.26844 | -39.8706 | 3.1163 | 1135.14 | 0.24 | 2.8938 | -0.55045 | 0.6371 | -0.84149 | 2.8243 | 2.7493 | 4.1714 | -0.53803 | 5.4205 | 4.3191 | 0.31853 | -0.51603 | 16.8991 | 15.0608
42810.5251 | 7348 | 66.4307 | 46.7496 | 34.6956 | 26.514 | 20.049 | 19.4456 | 19.4071 | 109.7482 | 71.6596 | 46.7033 | 30.7566 | 19.283 | 16.5274 | 16.0401 | 182.1103 | 231.0287 | 425.78 | 279.3091 | 255.6828 | 430.4386 |  |  |  | 228.2459 | 402.3935 | 426.4678 | 410.9541 | 250.153 | 350.1132 | 139.4921 | 257.2519 | 199.5581 | 193.6483 | 359.3116 | 256.3175 | 393.5693 | 208.3265 |  | 239.4587 | 211.6389 | 149.0203 | 188.5098 |  | 40.5937 | 85.3651 | 39.8598 | 86.8765 | 177.6739 | 216.8746 | 261.1266 | 9.0552 | 44.0972 | 10.8947 | 95.3302 | 8.7695 | 42.3329 | 49.3159 | 54.8709 | 15.6075 |  |  | 2.5873 | 0.082883 | 0.4086 | -0.40938 | 3.5841 | 2.9888 | 7.0409 | -5.6829 | 0.42736 | 2.658 | 9.8554 | -0.0005454 | -0.00054705 | -0.00056019 | 374.7503 | 467.7055 | 192.7654 | 107.5774 | 54.9272 | 24.762 | 17.3259 | 89.2538 | 60.9315 | 35.9839 | 26.125 | 20.066 | 19.3136 | 19.2698 | 137.2403 | 121.271 | 96.345 | 60.443 | 51.6864 | 120.5411 | 75.6007 | 176.0689 | 231.4638 | 299.7275 | 329.582 | 350.2339 | 386.1492 |  |  |  | 431.052 | 403.2074 | 357.1993 | 391.4244 | 4.0822 | 3.0724 | 880.1497 |  |  | 853.2711 |  |  | 318.2701 | 450.0777 | 314.1538 | 164.063 | 313.8118 | 219.617 | 852.5914 | 718.2938 | 837.2405 | 817.9885 | 797.5364 |  | 388.0746 | 497.6088 | 361.4807 | 747.1754 | 422.9083 | 683.5611 |  | 827.8715 |  |  | 796.1558 | 854.619 | 862.4459 | [6 empty] | 732.1573 |  |  | 727.4202 |  |  | 282.9775 | 376.2994 | 396.3861 | 161.2626 | 307.7701 | 426.3125 | 225.3967 | 328.4773 |  | 338.8075 | 401.6857 | 244.1126 | 362.6168 | 304.5438 | 379.7964 | 167.216 | 296.3072 |  | 363.6878 | 359.0614 | 463.9222 | 216.728 | 308.7622 | 373.8002 | 241.382 | 347.8863 | 324.6006 | 392.9693 | 265.9817 | 355.5547 | 0.26366 | 19.0245 | 1.5995 | 0.2698 | -39.8825 | 3.1163 | 1158.83 | 0.37 | 2.7985 | 0.37989 | 0.84347 | -0.84428 | 2.9205 | 2.667 | 4.0935 | -0.5352 | 5.4161 | 4.3022 | -0.49338 | -1.4662 | 16.8996 | 15.0443
42810.5251 | 7349 | 66.4445 | 46.7563 | 34.6866 | 26.5242 | 20.0525 | 19.4448 | 19.4083 | 109.7578 | 71.676 | 46.7119 | 30.7583 | 19.2834 | 16.537 | 16.0423 | 182.1007 | 231.0032 | 425.7763 | 279.2521 | 255.5975 | 430.3771 |  |  |  | 228.3316 | 402.3167 | 426.2966 | 411.115 | 248.9286 | 348.2416 | 139.516 | 257.2265 | 199.0287 | 193.6941 | 359.2658 | 256.2521 | 393.5432 | 208.2437 |  | 239.1392 | 211.5224 | 148.9764 | 187.9538 |  | 40.6485 | 85.5288 | 40.0049 | 86.9402 | 177.3811 | 216.4026 | 261.2641 | 8.8721 | 44.1015 | 11.3242 | 95.2929 | 8.7732 | 42.3592 | 49.3233 | 54.8662 | 15.5996 |  |  | 2.4204 | -0.091253 | 0.68919 | -0.097254 | 3.8771 | 2.9329 | 6.7945 | -5.2091 | 1.0933 | 2.4438 | 9.9681 | -0.0005569 | -0.00050105 | -0.00057497 | 376.0568 | 467.7319 | 192.8179 | 107.5884 | 54.9385 | 24.7625 | 17.3266 | 89.2669 | 60.943 | 35.9963 | 26.1343 | 20.0681 | 19.315 | 19.2682 | 143.9553 | 126.4194 | 104.8795 | 61.9181 | 51.0907 | 120.8323 | 75.6867 | 176.0998 | 231.4683 | 299.7417 | 329.5378 | 350.2031 | 386.1246 |  |  |  | 430.9826 | 403.3266 | 356.2252 | 391.8375 | 4.1957 | 3.0867 | 880.2844 |  |  | 853.369 |  |  | 318.3153 | 449.9978 | 314.5559 | 164.1069 | 313.7733 | 219.4687 | 851.2362 | 718.3189 | 837.6197 | 818.2271 | 796.9131 |  | 387.8786 | 497.6928 | 361.4667 | 747.3049 | 422.8681 | 683.6661 |  | 828.5172 |  |  | 799.5525 | 853.5028 | 860.8353 | [6 empty] | 732.1753 |  |  | 727.2637 |  |  | 283.7094 | 375.5883 | 396.224 | 162.0477 | 308.194 | 426.4148 | 225.4575 | 328.9825 |  | 338.7073 | 401.6227 | 243.9599 | 362.8058 | 304.0604 | 379.3959 | 166.0399 | 296.3322 |  | 363.3984 | 359.0515 | 463.8858 | 215.8488 | 308.658 | 373.6021 | 240.8792 | 347.6468 | 324.4085 | 393.243 | 265.7379 | 355.6169 | 0.3952 | 19.0299 | 1.5983 | 0.26878 | -39.8447 | 3.1163 | 1160.86 | 0.25 | 2.7027 | -0.3987 | 1.0957 | -0.4116 | 3.0361 | 2.6407 | 4.0192 | -0.53617 | 5.4126 | 4.2944 | -1.2031 | -2.4041 | 16.9126 | 15.0254
42810.5251 | 7350 | 66.4565 | 46.7597 | 34.7024 | 26.5297 | 20.0535 | 19.4492 | 19.4119 | 109.7824 | 71.7008 | 46.715 | 30.7614 | 19.2956 | 16.5356 | 16.0444 | 182.0923 | 230.9694 | 425.7734 | 279.2149 | 255.5675 | 430.3173 |  |  |  | 228.4172 | 402.2281 | 425.9665 | 411.2827 | 248.0241 | 346.4575 | 139.5271 | 257.1854 | 199.2846 | 193.719 | 359.2088 | 256.0221 | 393.4559 | 207.7732 |  | 238.8889 | 212.5732 | 149.0571 | 185.7471 |  | 40.8125 | 85.6598 | 40.1232 | 86.9944 | 177.3866 | 216.3666 | 261.3841 | 8.6851 | 44.1289 | 11.4602 | 95.2878 | 8.769 | 42.3591 | 49.3165 | 54.8624 | 15.595 |  |  | 2.145 | -0.053137 | 0.83376 | -0.042054 | 3.8909 | 3.4152 | 7.0586 | -5.2269 | 0.24132 | 2.5896 | 9.8791 | -0.00044684 | -0.00057826 | -0.00051255 | 374.5789 | 468.0556 | 192.8729 | 107.595 | 54.9524 | 24.7717 | 17.3345 | 89.2775 | 60.9527 | 36.0057 | 26.1433 | 20.0733 | 19.3172 | 19.267 | 148.0582 | 128.8611 | 109.5147 | 64.1522 | 54.0965 | 121.0915 | 75.7736 | 176.1155 | 231.4589 | 299.7452 | 329.4645 | 350.1486 | 386.0741 |  |  |  | 430.924 | 403.0098 | 358.8393 | 391.2395 | 1.6571 | 1.8577 | 880.3826 |  |  | 853.5362 |  |  | 318.3773 | 449.928 | 314.4035 | 164.143 | 313.7328 | 219.992 | 850.445 | 718.5161 | 838.0456 | 818.5991 | 796.3283 |  | 387.6863 | 496.8476 | 361.5586 | 747.3989 | 422.772 | 683.9798 |  | 829.0617 |  |  | 802.6117 | 853.2302 | 860.476 | [6 empty] | 732.1932 |  |  | 727.1645 |  |  | 283.3629 | 374.9186 | 396.1252 | 162.0396 | 308.6719 | 426.5207 | 225.6661 | 329.0338 |  | 338.3806 | 401.2277 | 243.8769 | 363.1203 | 303.4731 | 378.7622 | 165.3964 | 296.5826 |  | 363.5201 | 359.9161 | 463.833 | 215.1612 | 308.386 | 373.0751 | 240.3879 | 347.5935 | 324.8097 | 393.2671 | 265.0982 | 355.4041 | 0.27252 | 19.0374 | 1.5972 | 0.26807 | -39.8512 | 3.1162 | 1166.91 | 0.31 | 2.5406 | -0.3043 | 1.2054 | -0.27071 | 3.0414 | 2.8494 | 4.0965 | -0.53786 | 5.4439 | 4.2818 | -1.6266 | -2.9086 | 16.9656 | 15.0357
42810.5251 | 7351 | 66.4736 | 46.7688 | 34.69 | 26.5268 | 20.0485 | 19.4529 | 19.4028 | 109.7852 | 71.7092 | 46.7287 | 30.7756 | 19.292 | 16.5263 | 16.0431 | 182.0976 | 230.9391 | 425.7782 | 279.1686 | 255.3624 | 430.2799 |  |  |  | 228.5088 | 402.1337 | 426.1662 | 411.6716 | 248.6199 | 346.2403 | 139.5546 | 257.1673 | 198.871 | 193.7621 | 359.1789 | 255.5582 | 393.3897 | 207.2297 |  | 237.4725 | 213.7117 | 149.2194 | 185.318 |  | 41.0553 | 85.8685 | 40.4299 | 87.3369 | 177.4365 | 216.2558 | 261.589 | 8.4213 | 44.1559 | 11.2923 | 95.2621 | 8.7585 | 42.3852 | 49.312 | 54.8728 | 15.5937 |  |  | 2.6852 | 0.15714 | 0.5466 | -0.55395 | 3.2102 | 2.6089 | 6.7064 | -4.9384 | 0.6889 | 3.5496 | 9.915 | -0.00049612 | -0.00049776 | -0.00054048 | 372.656 | 468.6667 | 192.9243 | 107.6014 | 54.9597 | 24.7789 | 17.3302 | 89.2889 | 60.9585 | 36.0093 | 26.146 | 20.0729 | 19.3169 | 19.2646 | 146.6278 | 125.9066 | 104.5674 | 62.3714 | 53.4972 | 121.2607 | 75.768 | 176.1386 | 231.456 | 299.7535 | 329.406 | 350.1055 | 386.0384 |  |  |  | 430.8662 | 403.0534 | 360.6813 | 391.4866 | 2.441 | 2.0066 | 881.0485 |  |  | 853.7051 |  |  | 318.4065 | 449.8361 | 313.0368 | 164.1735 | 313.6972 | 219.7191 | 849.096 | 718.3264 | 837.5783 | 818.423 | 795.6822 |  | 387.5746 | 494.6907 | 361.6857 | 747.5658 | 422.611 | 684.1413 |  | 828.5566 |  |  | 805.8496 | 851.5665 | 858.617 | [6 empty] | 732.1768 |  |  | 727.2801 |  |  | 283.9978 | 374.7967 | 395.8177 | 161.8473 | 308.6657 | 426.5914 | 225.4375 | 329.2133 |  | 337.8398 | 401.3703 | 244.1314 | 363.1221 | 303.2701 | 377.672 | 165.2867 | 296.5496 |  | 363.6727 | 360.3704 | 463.7532 | 214.1959 | 308.7398 | 373.1449 | 239.9649 | 347.5144 | 325.2388 | 393.0077 | 264.8139 | 355.596 | 0.35572 | 19.0377 | 1.5956 | 0.26627 | -39.8071 | 3.1162 | 1151.84 | 0.29 | 2.8421 | 0.52344 | 0.97625 | -0.98279 | 2.7623 | 2.4902 | 3.9925 | -0.53032 | 5.5148 | 4.2604 | -1.4465 | -2.3596 | 16.9712 | 15.0227
42810.5251 | 7352 | 66.4861 | 46.7664 | 34.6916 | 26.516 | 20.045 | 19.4385 | 19.4041 | 109.7887 | 71.7166 | 46.7355 | 30.7686 | 19.2884 | 16.5252 | 16.0304 | 182.0966 | 230.9223 | 425.782 | 279.1128 | 255.7643 | 430.2326 |  |  |  | 228.5916 | 402.0476 | 426.3403 | 411.2742 | 248.1189 | 346.2654 | 139.5714 | 257.1323 | 199.5286 | 193.8015 | 359.1448 | 255.8871 | 393.323 | 207.4744 |  | 237.4186 | 215.4168 | 152.0501 | 186.6972 |  | 41.1407 | 85.9901 | 40.6421 | 87.839 | 177.4159 | 216.1351 | 261.4103 | 8.1918 | 44.173 | 11.0625 | 95.2348 | 8.7589 | 42.4004 | 49.3139 | 54.8768 | 15.5894 |  |  | 3.3732 | 0.072371 | 0.21344 | -0.35287 | 3.0814 | 1.9328 | 6.6295 | -5.0678 | 0.43553 | 2.6234 | 9.8097 | -0.00047312 | -0.00051912 | -0.00055198 | 374.5177 | 469.031 | 192.9767 | 107.6108 | 54.9685 | 24.7809 | 17.3314 | 89.3009 | 60.9666 | 36.0106 | 26.1391 | 20.068 | 19.3141 | 19.2639 | 148.4718 | 125.9208 | 104.8824 | 61.441 | 50.7444 | 121.4733 | 75.7876 | 176.1486 | 231.4429 | 299.7607 | 329.3465 | 350.0686 | 385.9899 |  |  |  | 430.8473 | 402.8587 | 358.6633 | 390.9124 | 2.4096 | 2.1107 | 881.4263 |  |  | 853.659 |  |  | 318.4517 | 449.7481 | 313.1969 | 164.2001 | 313.6428 | 221.6441 | 849.0382 | 718.1496 | 836.7746 | 817.9793 | 795.2605 |  | 387.45 | 494.696 | 361.7692 | 747.8498 | 422.4513 | 684.2227 |  | 827.5298 |  |  | 807.7999 | 851.6337 | 858.3771 | [6 empty] | 732.1748 |  |  | 727.3287 |  |  | 284.3146 | 374.695 | 395.1755 | 161.2412 | 308.1721 | 426.711 | 224.8293 | 329.9081 |  | 337.2729 | 401.3362 | 244.2849 | 363.0649 | 303.0244 | 376.5331 | 165.3198 | 296.4857 |  | 364.2375 | 360.1165 | 463.6531 | 214.4305 | 309.3356 | 373.0712 | 239.4765 | 347.3744 | 324.7448 | 392.2286 | 264.5009 | 356.0436 | 0.21743 | 19.0397 | 1.596 | 0.26662 | -39.893 | 3.1163 | 1139.4 | 0.27 | 3.1855 | 0.35529 | 0.61015 | -0.78452 | 2.706 | 2.1431 | 3.9691 | -0.53022 | 5.5218 | 4.2358 | -1.6248 | -2.3922 | 16.9266 | 15.0366
42810.5251 | 7353 | 66.4967 | 46.7759 | 34.7051 | 26.5232 | 20.0505 | 19.4435 | 19.3995 | 109.8058 | 71.7296 | 46.7477 | 30.7789 | 19.291 | 16.5324 | 16.0352 | 182.0863 | 230.89 | 425.7766 | 279.0649 | 256.3058 | 430.136 |  |  |  | 228.6758 | 401.9521 | 425.2979 | 410.4715 | 244.1414 | 341.8517 | 139.5854 | 257.1151 | 201.1226 | 193.8413 | 359.1153 | 256.1851 | 393.2844 | 207.7446 |  | 236.9649 | 216.8 | 154.7007 | 187.8839 |  | 41.0036 | 85.9584 | 40.5791 | 87.4583 | 177.7041 | 216.0565 | 261.5865 | 7.9412 | 44.1782 | 10.8266 | 95.2161 | 8.7499 | 42.3971 | 49.3173 | 54.8743 | 15.5906 |  |  | 2.5952 | -0.082053 | 0.60246 | -0.33184 | 3.4986 | 2.8409 | 7.0087 | -5.1572 | 0.74066 | 2.7728 | 10.008 | -0.00050598 | -0.00046819 | -0.00055198 | 375.5701 | 468.9684 | 193.0386 | 107.6088 | 54.9835 | 24.7872 | 17.3271 | 89.3138 | 60.9811 | 36.0192 | 26.1406 | 20.0699 | 19.3096 | 19.2657 | 143.6837 | 121.0078 | 101.0843 | 61.7912 | 53.7778 | 121.4332 | 75.7658 | 176.1728 | 231.4472 | 299.7745 | 329.306 | 350.0265 | 385.9574 |  |  |  | 430.8439 | 402.7964 | 358.5367 | 390.8295 | 1.8467 | 1.9985 | 881.4661 |  |  | 853.4573 |  |  | 318.4948 | 449.6521 | 311.8865 | 164.2283 | 313.613 | 224.1348 | 847.2748 | 718.0582 | 835.8188 | 817.5525 | 794.6306 |  | 387.2297 | 496.164 | 361.7471 | 747.8069 | 422.3118 | 684.0162 |  | 826.2581 |  |  | 809.627 | 850.0125 | 856.5549 | [6 empty] | 732.1979 |  |  | 727.2547 |  |  | 283.7335 | 374.6755 | 394.7242 | 161.8361 | 308.4999 | 426.8085 | 224.5599 | 330.6933 |  | 337.0655 | 401.4459 | 244.0987 | 363.351 | 302.5582 | 376.1467 | 165.287 | 296.2151 |  | 363.461 | 359.9209 | 463.6446 | 214.9968 | 309.4531 | 373.5804 | 238.8204 | 347.4115 | 324.4268 | 392.027 | 264.4849 | 356.0108 | -0.035451 | 19.041 | 1.597 | 0.2691 | -39.8179 | 3.1163 | 1165.9 | 0.26 | 2.7841 | -0.37829 | 1.025 | -0.76076 | 2.8831 | 2.598 | 4.0807 | -0.53323 | 5.4791 | 4.2225 | -1.0978 | -1.9728 | 16.89 | 15.0385
42810.5252 | 7354 | 66.5127 | 46.7799 | 34.7105 | 26.5338 | 20.054 | 19.4426 | 19.3946 | 109.8245 | 71.7468 | 46.754 | 30.7849 | 19.2992 | 16.5304 | 16.0466 | 182.0903 | 230.8715 | 425.7945 | 279.0243 | 256.7557 | 430.1258 |  |  |  | 228.775 | 401.8653 | 425.2008 | 410.2911 | 244.4297 | 342.0189 | 139.598 | 257.0864 | 202.1374 | 193.864 | 359.0774 | 256.4851 | 393.2608 | 208.265 |  | 237.0195 | 216.8099 | 155.4499 | 189.2668 |  | 40.9182 | 85.9787 | 40.5542 | 86.9829 | 177.4931 | 215.926 | 261.6893 | 7.8228 | 44.17 | 10.7449 | 95.2386 | 8.7427 | 42.419 | 49.3116 | 54.8739 | 15.5905 |  |  | 2.2338 | -0.16156 | 0.48812 | -0.12025 | 3.9212 | 2.4066 | 6.4068 | -4.9949 | 0.79651 | 2.3007 | 9.826 | -0.00048462 | -0.0005569 | -0.00053719 | 371.0948 | 468.8327 | 193.098 | 107.6198 | 54.9983 | 24.7974 | 17.3323 | 89.3239 | 60.9984 | 36.0306 | 26.1534 | 20.0739 | 19.3186 | 19.26 | 140.71 | 120.1256 | 102.1491 | 59.2337 | 52.0089 | 121.4715 | 75.7536 | 176.1951 | 231.4564 | 299.7794 | 329.2514 | 349.9835 | 385.9171 |  |  |  | 430.8856 | 403.304 | 358.6804 | 391.3669 | 3.2419 | 2.6292 | 881.4558 |  |  | 853.123 |  |  | 318.5446 | 449.563 | 310.8702 | 164.253 | 313.5633 | 225.6324 | 845.5377 | 717.9523 | 835.3194 | 817.3523 | 793.8509 |  | 387.157 | 495.401 | 361.7575 | 747.7402 | 422.3358 | 683.9777 |  | 825.7479 |  |  | 810.0031 | 847.9464 | 854.1885 | [6 empty] | 732.1743 |  |  | 727.1294 |  |  | 284.2309 | 374.8637 | 394.9021 | 162.2943 | 308.1526 | 426.9018 | 225.1194 | 331.0974 |  | 337.3087 | 401.6982 | 243.9165 | 363.4134 | 302.1387 | 376.5378 | 164.7254 | 295.819 |  | 361.3333 | 359.8795 | 463.6037 | 215.0977 | 309.2091 | 373.5868 | 238.7219 | 347.5407 | 323.6485 | 392.124 | 264.7247 | 355.9776 | 0.16408 | 19.0446 | 1.5974 | 0.26839 | -39.8015 | 3.1163 | 1152.99 | 0.21 | 2.5833 | -0.53084 | 0.92269 | -0.45798 | 3.0519 | 2.3909 | 3.901 | -0.51834 | 5.5012 | 4.2269 | -0.76259 | -2.0926 | 16.8493 | 15.0281
42810.5252 | 7355 | 66.5279 | 46.7785 | 34.7063 | 26.5337 | 20.0542 | 19.4411 | 19.402 | 109.834 | 71.7616 | 46.7569 | 30.7925 | 19.2962 | 16.5316 | 16.0409 | 182.086 | 230.8462 | 425.8036 | 278.9848 | 256.6274 | 430.1042 |  |  |  | 228.8543 | 401.7742 | 425.2139 | 410.1016 | 243.7487 | 342.378 | 139.6057 | 257.0593 | 202.651 | 193.8947 | 359.039 | 256.9184 | 393.2045 | 208.8832 |  | 236.7548 | 216.8902 | 155.921 | 190.2714 |  | 41.0959 | 86.085 | 40.6124 | 87.2538 | 177.1376 | 215.5893 | 261.5215 | 7.7843 | 44.1552 | 10.4155 | 95.2388 | 8.7326 | 42.4305 | 49.2859 | 54.8734 | 15.5971 |  |  | 2.6911 | 0.006003 | 0.53806 | -0.86477 | 3.9146 | 2.0977 | 6.0368 | -5.6008 | 0.24074 | 2.8321 | 10.1461 | -0.00045669 | -0.00052569 | -0.00056512 | 375.1073 | 468.9222 | 193.148 | 107.6226 | 55.0026 | 24.7993 | 17.3306 | 89.3265 | 61.0027 | 36.0306 | 26.1591 | 20.0686 | 19.3125 | 19.2594 | 142.9437 | 123.7917 | 101.6269 | 56.3136 | 51.3838 | 121.6664 | 75.7831 | 176.2109 | 231.4332 | 299.7848 | 329.1961 | 349.941 | 385.8687 |  |  |  | 430.9097 | 403.6048 | 357.1193 | 392.2087 | 1.0698 | 1.2171 | 881.7717 |  |  | 852.9177 |  |  | 318.5875 | 449.4855 | 311.9002 | 164.2836 | 313.5267 | 226.3568 | 843.9627 | 717.9491 | 833.9158 | 816.8222 | 793.167 |  | 387.0963 | 494.9684 | 361.7458 | 747.7216 | 422.3331 | 684.113 |  | 824.6251 |  |  | 810.0761 | 846.0578 | 852.0373 | [6 empty] | 732.1678 |  |  | 726.9085 |  |  | 284.7265 | 375.1493 | 395.58 | 162.5881 | 308.0749 | 426.9855 | 225.9744 | 331.5533 |  | 337.4945 | 401.1587 | 244.0478 | 362.7708 | 301.7585 | 376.2843 | 164.5544 | 295.5792 |  | 359.9602 | 359.9727 | 463.4992 | 214.9466 | 309.1236 | 374.0095 | 238.031 | 347.5926 | 323.6086 | 392.29 | 264.5059 | 355.8365 | 0.38943 | 19.0536 | 1.5971 | 0.26724 | -39.8804 | 3.1163 | 1132.27 | 0.26 | 2.8363 | 0.10234 | 0.96888 | -1.2283 | 3.0482 | 2.2314 | 3.7854 | -0.50499 | 5.5122 | 4.2271 | -0.98642 | -2.031 | 16.8161 | 15.0073
42810.5252 | 7356 | 66.5388 | 46.7841 | 34.7129 | 26.5442 | 20.0518 | 19.4392 | 19.4049 | 109.8462 | 71.774 | 46.7747 | 30.7997 | 19.3019 | 16.5363 | 16.0437 | 182.08 | 230.8224 | 425.7972 | 278.9313 | 256.521 | 430.0379 |  |  |  | 228.9319 | 401.6818 | 425.0764 | 409.4087 | 243.1588 | 342.8388 | 139.6299 | 257.0366 | 202.8438 | 193.9394 | 359.0002 | 257.3196 | 393.1651 | 209.4184 |  | 235.1015 | 216.6808 | 155.2413 | 192.1304 |  | 41.0026 | 86.0891 | 40.5943 | 87.782 | 177.5592 | 215.1929 | 260.9598 | 7.7837 | 44.1373 | 9.965 | 95.2237 | 8.733 | 42.4347 | 49.2424 | 54.8618 | 15.5948 |  |  | 2.8324 | 0.11837 | 0.48417 | -0.47969 | 3.9113 | 2.1595 | 6.303 | -5.4792 | 0.49527 | 2.833 | 9.9615 | -0.00046162 | -0.00049941 | -0.00057497 | 376.0319 | 468.6032 | 193.2022 | 107.6305 | 55.0168 | 24.799 | 17.3314 | 89.3378 | 61.0167 | 36.034 | 26.1506 | 20.0692 | 19.3152 | 19.2602 | 139.3677 | 120.1641 | 94.4512 | 54.1188 | 48.8089 | 121.6741 | 75.6941 | 176.232 | 231.4407 | 299.7922 | 329.144 | 349.8954 | 385.8344 |  |  |  | 430.8571 | 403.7454 | 356.6766 | 393.0969 | 1.7833 | 1.5421 | 882.2771 |  |  | 852.8511 |  |  | 318.6207 | 449.3771 | 310.3136 | 164.3073 | 313.4856 | 225.8426 | 842.4318 | 717.8925 | 833.2751 | 816.2473 | 792.4244 |  | 386.9851 | 496.4329 | 361.7565 | 747.7051 | 422.4478 | 683.8712 |  | 823.3092 |  |  | 809.6812 | 844.4429 | 850.217 | [6 empty] | 732.1394 |  |  | 726.8475 |  |  | 284.9124 | 375.5808 | 395.8286 | 163.2573 | 308.0855 | 427.03 | 225.2986 | 331.8723 |  | 337.2505 | 400.8938 | 243.9211 | 362.0446 | 301.4867 | 375.963 | 165.1864 | 295.5886 |  | 359.861 | 360.7365 | 463.4363 | 215.0146 | 309.3504 | 374.4009 | 237.3062 | 347.6875 | 323.4253 | 392.5703 | 264.4196 | 355.6242 | 0.3432 | 19.0555 | 1.5959 | 0.26629 | -39.7584 | 3.1162 | 1109.34 | 0.28 | 2.9109 | 0.45444 | 0.91909 | -0.91483 | 3.0457 | 2.2631 | 3.8664 | -0.49471 | 5.4724 | 4.2395 | -0.58813 | -1.2445 | 16.7607 | 14.977
42810.5252 | 7357 | 66.5511 | 46.7899 | 34.7149 | 26.5388 | 20.0559 | 19.4353 | 19.3971 | 109.8477 | 71.7934 | 46.7832 | 30.8028 | 19.2984 | 16.5333 | 16.0408 | 182.0833 | 230.7972 | 425.8006 | 278.8909 | 256.8224 | 429.9991 |  |  |  | 229.016 | 401.5841 | 424.8024 | 409.2769 | 242.6959 | 342.5529 | 139.648 | 257.0086 | 202.5949 | 193.9718 | 358.9581 | 258.189 | 393.1045 | 210.6061 |  | 236.0405 | 217.0807 | 154.7081 | 194.7408 |  | 40.9803 | 86.0981 | 40.6048 | 88.2172 | 177.8632 | 214.8467 | 260.4433 | 7.6509 | 44.1027 | 9.8591 | 95.1831 | 8.7143 | 42.4035 | 49.2126 | 54.8509 | 15.5915 |  |  | 2.8133 | -0.40995 | 0.56237 | -0.45473 | 3.7957 | 2.7476 | 6.6841 | -5.5659 | 0.76246 | 3.0132 | 9.8411 | -0.00049941 | -0.00046491 | -0.00059797 | 377.311 | 468.8819 | 193.2662 | 107.64 | 55.0319 | 24.802 | 17.3376 | 89.3619 | 61.0294 | 36.0509 | 26.1557 | 20.0735 | 19.3183 | 19.2633 | 132.1079 | 117.7602 | 90.827 | 53.963 | 47.2203 | 121.5465 | 75.63 | 176.2627 | 231.4405 | 299.7929 | 329.0971 | 349.8496 | 385.796 |  |  |  | 430.7315 | 404.0893 | 358.6862 | 394.3514 | 2.533 | 1.9426 | 881.9448 |  |  | 852.3782 |  |  | 318.6699 | 449.3004 | 310.5781 | 164.3423 | 313.4521 | 224.5691 | 841.4749 | 717.8599 | 832.9023 | 816.0702 | 791.6914 |  | 386.9225 | 497.5924 | 361.726 | 747.9204 | 422.5398 | 683.7118 |  | 822.9213 |  |  | 809.3563 | 843.0077 | 848.6893 | [6 empty] | 732.1071 |  |  | 726.9217 |  |  | 285.1614 | 375.8336 | 396.3256 | 163.679 | 308.0288 | 427.0453 | 225.141 | 332.2103 |  | 336.9718 | 400.6559 | 243.044 | 361.8766 | 301.2213 | 376.0328 | 165.8263 | 295.7298 |  | 358.2289 | 361.3394 | 463.397 | 215.7375 | 309.5871 | 375.5641 | 237.1334 | 347.7526 | 323.0856 | 392.2268 | 264.4099 | 355.9392 | 0.33222 | 19.0588 | 1.5964 | 0.26698 | -39.7648 | 3.1163 | 1087.3 | 0.24 | 2.9004 | -0.84573 | 0.99055 | -0.89072 | 2.9993 | 2.5518 | 3.9801 | -0.48018 | 5.4376 | 4.2431 | 0.20256 | -0.8495 | 16.6824 | 14.9287
42810.5252 | 7358 | 66.5602 | 46.7896 | 34.7189 | 26.535 | 20.0533 | 19.4395 | 19.3998 | 109.8576 | 71.8053 | 46.7918 | 30.8048 | 19.2971 | 16.528 | 16.0358 | 182.07 | 230.7691 | 425.8091 | 278.8463 | 257.0717 | 429.945 |  |  |  | 229.103 | 401.4784 | 424.7385 | 409.0849 | 242.1393 | 341.5284 | 139.6689 | 256.9788 | 202.8572 | 194.0017 | 358.9076 | 258.9875 | 393.0428 | 211.7367 |  | 236.2353 | 215.4844 | 152.9626 | 196.5908 |  | 40.9978 | 86.2477 | 40.7978 | 88.5563 | 177.7808 | 214.7623 | 260.3414 | 7.4699 | 44.03 | 10.0825 | 95.1346 | 8.701 | 42.355 | 49.1728 | 54.8437 | 15.5844 |  |  | 2.6385 | -0.50523 | 0.30675 | -0.79117 | 3.0978 | 2.6471 | 7.0908 | -5.0902 | 0.50812 | 2.5682 | 9.6873 | -0.00051255 | -0.00053555 | -0.00055198 | 377.9144 | 469.6404 | 193.3228 | 107.6513 | 55.0445 | 24.8152 | 17.3394 | 89.3756 | 61.0446 | 36.0615 | 26.1646 | 20.0751 | 19.3218 | 19.2651 | 130.2666 | 118.478 | 91.2359 | 54.4843 | 47.4612 | 121.518 | 75.6124 | 176.2807 | 231.4309 | 299.803 | 329.0346 | 349.7967 | 385.7584 |  |  |  | 430.5799 | 403.9662 | 360.2444 | 395.0725 | 2.8535 | 2.8219 | 881.4564 |  |  | 851.9174 |  |  | 318.7187 | 449.211 | 308.528 | 164.3747 | 313.411 | 222.9145 | 842.162 | 717.7194 | 833.1103 | 816.2381 | 791.3246 |  | 386.8771 | 497.9256 | 361.6367 | 748.062 | 422.4482 | 683.8791 |  | 823.217 |  |  | 809.3108 | 842.8425 | 848.6003 | [6 empty] | 732.1003 |  |  | 727.0383 |  |  | 285.283 | 376.0341 | 396.8291 | 163.6594 | 308.0866 | 427.047 | 226.3008 | 332.172 |  | 336.667 | 400.7579 | 242.2171 | 361.8428 | 301.1344 | 376.0633 | 166.532 | 295.7107 |  | 357.4697 | 361.1417 | 463.3571 | 216.4495 | 309.737 | 377.3167 | 236.7339 | 347.6688 | 322.6549 | 391.8698 | 264.0141 | 355.9729 | 0.17159 | 19.0587 | 1.5961 | 0.26729 | -39.8831 | 3.1162 | 1049.78 | 0.27 | 2.8065 | -0.93908 | 0.73173 | -1.1751 | 2.7093 | 2.5045 | 4.0991 | -0.47421 | 5.4207 | 4.2296 | 0.4036 | -0.89706 | 16.6252 | 14.8925
42810.5252 | 7359 | 66.5703 | 46.7944 | 34.7234 | 26.5398 | 20.0505 | 19.4351 | 19.3965 | 109.8745 | 71.8159 | 46.7972 | 30.809 | 19.2994 | 16.5276 | 16.0311 | 182.0666 | 230.7428 | 425.8096 | 278.8042 | 257.1997 | 429.8714 |  |  |  | 229.1853 | 401.3657 | 424.5542 | 408.8766 | 243.0187 | 340.4869 | 139.6925 | 256.9474 | 202.6323 | 194.0378 | 358.8758 | 259.3322 | 393.02 | 212.0822 |  | 236.7322 | 215.3664 | 153.662 | 196.1798 |  | 40.553 | 86.3151 | 40.7767 | 88.6658 | 177.7118 | 214.3935 | 260.4484 | 7.5058 | 44.0001 | 9.9611 | 95.065 | 8.6911 | 42.3248 | 49.1498 | 54.845 | 15.5817 |  |  | 2.5019 | 0.33587 | 0.50454 | -0.55001 | 3.9028 | 2.6365 | 7.0317 | -5.2696 | 0.72665 | 2.6607 | 10.0591 | -0.00057333 | -0.00051419 | -0.00056019 | 377.7401 | 470.3216 | 193.3655 | 107.6501 | 55.0548 | 24.814 | 17.3388 | 89.3836 | 61.0487 | 36.0639 | 26.1683 | 20.0692 | 19.3215 | 19.256 | 131.8364 | 120.2294 | 95.1477 | 56.4322 | 48.5216 | 121.5906 | 75.6292 | 176.2963 | 231.4268 | 299.7978 | 328.9679 | 349.749 | 385.705 |  |  |  | 430.3985 | 403.8977 | 362.7698 | 394.9213 | 3.8193 | 2.995 | 881.6643 |  |  | 851.5883 |  |  | 318.7565 | 449.1119 | 307.1651 | 164.4036 | 313.3799 | 223.0994 | 842.1505 | 717.6574 | 833.0332 | 816.3017 | 791.0374 |  | 386.8379 | 497.708 | 361.6006 | 748.0533 | 422.3654 | 684.018 |  | 822.9715 |  |  | 809.934 | 843.2963 | 849.0273 | [6 empty] | 732.1038 |  |  | 727.087 |  |  | 285.8523 | 376.2998 | 397.1305 | 163.203 | 308.1737 | 427.0922 | 226.751 | 331.7104 |  | 336.6239 | 400.7111 | 241.7352 | 361.3412 | 301.3733 | 376.1509 | 166.6833 | 295.3562 |  | 357.1095 | 361.2239 | 463.3339 | 216.685 | 309.6368 | 378.7773 | 236.6213 | 347.5436 | 322.7252 | 391.9665 | 263.4919 | 355.8289 | 0.20838 | 19.0606 | 1.5945 | 0.26697 | -39.8181 | 3.1163 | 1007.01 | 0.29 | 2.7306 | 0.76574 | 0.93852 | -0.97989 | 3.0399 | 2.4986 | 4.0804 | -0.46988 | 5.4236 | 4.2213 | 0.23825 | -1.3297 | 16.6344 | 14.8773
42810.5252 | 7360 | 66.5899 | 46.8033 | 34.7319 | 26.5443 | 20.0557 | 19.4393 | 19.4058 | 109.8888 | 71.8384 | 46.8125 | 30.8243 | 19.3021 | 16.537 | 16.0379 | 182.0759 | 230.7262 | 425.8155 | 278.7613 | 257.3877 | 429.7916 |  |  |  | 229.2746 | 401.2589 | 424.341 | 408.9031 | 243.511 | 338.869 | 139.7021 | 256.9069 | 202.3572 | 194.074 | 358.8349 | 259.2159 | 392.9831 | 212.0749 |  | 237.3149 | 214.7052 | 153.0254 | 194.1688 |  | 40.1904 | 86.3503 | 40.6796 | 88.368 | 177.7336 | 214.1671 | 260.7876 | 7.744 | 43.9616 | 9.8617 | 95.0448 | 8.6832 | 42.3159 | 49.1432 | 54.8592 | 15.5842 |  |  | 2.3409 | -0.025541 | 0.7687 | -0.18005 | 3.9645 | 2.605 | 6.5047 | -5.1007 | 1.3472 | 2.4327 | 9.8032 | -0.00044355 | -0.00051419 | -0.00053719 | 375.3373 | 470.2262 | 193.4253 | 107.657 | 55.0645 | 24.8148 | 17.3438 | 89.3901 | 61.0577 | 36.0703 | 26.1645 | 20.0827 | 19.317 | 19.2601 | 137.7391 | 124.4049 | 98.559 | 60.8955 | 51.6571 | 121.84 | 75.7204 | 176.3282 | 231.4302 | 299.8198 | 328.9217 | 349.7156 | 385.6787 |  |  |  | 430.362 | 403.394 | 363.0189 | 393.9121 | 3.6296 | 3.0167 | 881.567 |  |  | 851.2731 |  |  | 318.7927 | 449.0122 | 306.893 | 164.4291 | 313.3383 | 223.2485 | 841.3246 | 717.7217 | 832.6812 | 816.1947 | 790.58 |  | 386.7631 | 497.9621 | 361.5496 | 748.098 | 422.2856 | 684.0594 |  | 822.5336 |  |  | 810.3615 | 843.1777 | 849.0081 | [6 empty] | 732.0782 |  |  | 727.1275 |  |  | 286.0354 | 376.6146 | 396.7871 | 162.9491 | 307.8549 | 427.1335 | 226.8227 | 331.3367 |  | 336.8618 | 401.0831 | 241.6758 | 360.9824 | 301.4685 | 376.2237 | 166.2089 | 295.0554 |  | 356.1824 | 361.2098 | 463.3297 | 216.5453 | 309.626 | 379.3269 | 236.5963 | 347.6006 | 323.2419 | 391.8882 | 263.7368 | 356.0408 | 0.23072 | 19.0603 | 1.5927 | 0.2652 | -39.861 | 3.1162 | 979.93 | 0.24 | 2.6378 | -0.21117 | 1.1585 | -0.56068 | 3.0632 | 2.483 | 3.9236 | -0.46412 | 5.4122 | 4.2117 | -0.38642 | -1.6977 | 16.6868 | 14.9014
42810.5252 | 7361 | 66.6081 | 46.8086 | 34.7328 | 26.5465 | 20.0539 | 19.4405 | 19.4017 | 109.8961 | 71.8507 | 46.8192 | 30.8268 | 19.306 | 16.5386 | 16.0435 | 182.0809 | 230.7098 | 425.8295 | 278.7242 | 257.6261 | 429.6524 |  |  |  | 229.3638 | 401.1561 | 424.5738 | 409.1163 | 246.1381 | 339.6625 | 139.7161 | 256.8912 | 201.7994 | 194.1102 | 358.8017 | 258.7833 | 392.9155 | 211.6005 |  | 238.0139 | 213.0513 | 151.2296 | 192.5829 |  | 39.9644 | 86.4863 | 40.6722 | 88.9138 | 178.4087 | 214.8778 | 261.3712 | 7.8949 | 43.9386 | 9.9068 | 95.0392 | 8.6868 | 42.3048 | 49.1305 | 54.8727 | 15.5814 |  |  | 2.3744 | -0.72471 | 0.2739 | -0.77277 | 3.7996 | 1.754 | 6.1328 | -5.1349 | 0.8259 | 3.6325 | 10.0899 | -0.00053719 | -0.00050433 | -0.00055855 | 377.2796 | 469.7234 | 193.4933 | 107.6661 | 55.078 | 24.8305 | 17.341 | 89.4061 | 61.0736 | 36.0732 | 26.1775 | 20.0797 | 19.3209 | 19.2578 | 143.0464 | 128.2977 | 100.8704 | 64.3415 | 54.1681 | 122.1267 | 75.7988 | 176.3342 | 231.4187 | 299.8178 | 328.8621 | 349.6662 | 385.635 |  |  |  | 430.403 | 403.091 | 364.9019 | 393.5704 | 1.8522 | 1.4962 | 881.5288 |  |  | 851.0003 |  |  | 318.8334 | 448.9159 | 307.6799 | 164.4562 | 313.3135 | 221.7645 | 840.0421 | 717.8305 | 832.5404 | 816.1469 | 790.0615 |  | 386.7258 | 499.049 | 361.6055 | 748.186 | 422.2138 | 684.0421 |  | 822.4518 |  |  | 810.4037 | 842.0551 | 847.936 | [6 empty] | 732.0862 |  |  | 727.1485 |  |  | 286.2401 | 377.2983 | 396.1668 | 163.2749 | 307.8174 | 427.1532 | 226.8351 | 330.8896 |  | 336.8232 | 401.5164 | 241.7087 | 361.1672 | 301.1581 | 375.9031 | 165.7627 | 295.0216 |  | 356.2643 | 360.7079 | 463.3213 | 216.674 | 309.866 | 378.6541 | 235.813 | 347.7784 | 324.2057 | 391.649 | 264.0954 | 356.1169 | 0.31007 | 19.0611 | 1.5897 | 0.2646 | -39.8067 | 3.1163 | 969.78 | 0.21 | 2.6583 | -1.1251 | 0.69166 | -1.1618 | 3.0009 | 2.039 | 3.8126 | -0.45319 | 5.3868 | 4.2018 | -0.94025 | -1.9451 | 16.7245 | 14.9153
42810.5252 | 7362 | 66.6194 | 46.8114 | 34.7392 | 26.545 | 20.0554 | 19.444 | 19.3964 | 109.9042 | 71.8566 | 46.8234 | 30.8277 | 19.3037 | 16.5359 | 16.0413 | 182.0685 | 230.6842 | 425.8341 | 278.6866 | 257.8165 | 429.5119 |  |  |  | 229.4409 | 401.0462 | 425.0461 | 409.1558 | 248.5826 | 342.5012 | 139.7394 | 256.8774 | 201.0137 | 194.147 | 358.7619 | 258.5811 | 392.8625 | 211.2981 |  | 238.6811 | 211.5535 | 149.7578 | 191.9132 |  | 40.035 | 86.4652 | 40.6238 | 88.5193 | 179.0262 | 215.1487 | 261.3438 | 7.9074 | 43.9054 | 10.0219 | 95.037 | 8.6835 | 42.2884 | 49.1269 | 54.8805 | 15.5823 |  |  | 2.193 | -0.58277 | -0.27611 | -0.98962 | 3.5427 | 2.281 | 6.4456 | -5.7033 | 0.55618 | 2.2531 | 9.8522 | -0.00045998 | -0.00046819 | -0.00057005 | 379.2643 | 469.5272 | 193.5452 | 107.6731 | 55.0891 | 24.8292 | 17.344 | 89.4176 | 61.0855 | 36.0846 | 26.1738 | 20.0878 | 19.3237 | 19.2602 | 140.4747 | 124.3864 | 94.1787 | 63.6665 | 55.123 | 122.2124 | 75.7575 | 176.3555 | 231.424 | 299.8339 | 328.8152 | 349.6267 | 385.5975 |  |  |  | 430.496 | 402.8489 | 364.5316 | 392.6855 | 2.1966 | 1.219 | 881.3604 |  |  | 850.7632 |  |  | 318.8718 | 448.8237 | 310.2198 | 164.4922 | 313.2825 | 220.8922 | 838.9831 | 717.8495 | 832.4115 | 816.1176 | 789.5356 |  | 386.6885 | 499.6995 | 361.5928 | 748.3358 | 422.171 | 684.0179 |  | 822.382 |  |  | 809.9696 | 840.9049 | 846.6732 | [6 empty] | 732.0986 |  |  | 727.2093 |  |  | 286.6407 | 377.4909 | 396.1563 | 163.9769 | 307.8849 | 427.1686 | 226.9308 | 330.9326 |  | 336.5986 | 401.6608 | 241.655 | 361.6242 | 300.9789 | 375.6078 | 164.5072 | 295.0327 |  | 357.1369 | 360.5749 | 463.3109 | 216.0849 | 309.7827 | 378.1875 | 235.0367 | 347.8415 | 324.6242 | 391.279 | 264.2236 | 355.7483 | 0.33685 | 19.0605 | 1.5887 | 0.26582 | -39.8054 | 3.1163 | 963.56 | 0.27 | 2.5607 | -1.0089 | -0.69443 | -1.3147 | 2.8985 | 2.3258 | 3.9097 | -0.44205 | 5.3677 | 4.1932 | -0.64378 | -1.2065 | 16.738 | 14.9498
42810.5253 | 7363 | 66.6332 | 46.813 | 34.7493 | 26.5577 | 20.0566 | 19.4379 | 19.4029 | 109.9171 | 71.8706 | 46.8281 | 30.8287 | 19.3086 | 16.5365 | 16.0382 | 182.0682 | 230.6589 | 425.8272 | 278.6431 | 257.1463 | 429.4418 |  |  |  | 229.5143 | 400.9404 | 425.3187 | 408.6468 | 248.804 | 344.8732 | 139.7604 | 256.8454 | 200.5149 | 194.1745 | 358.7326 | 258.3343 | 392.7813 | 210.7704 |  | 239.0159 | 211.2199 | 149.2529 | 189.9904 |  | 40.0884 | 86.1929 | 40.5246 | 88.6048 | 179.8065 | 215.465 | 261.6996 | 7.7827 | 43.8718 | 10.1287 | 95.0263 | 8.6804 | 42.2648 | 49.1284 | 54.8902 | 15.5681 |  |  | 2.7857 | -0.26276 | 0.21081 | -0.53161 | 3.8101 | 2.1444 | 6.3154 | -5.4575 | 0.87338 | 2.6676 | 10.0203 | -0.00054705 | -0.00052569 | -0.00057005 | 379.2796 | 469.2484 | 193.5976 | 107.6753 | 55.096 | 24.8246 | 17.3349 | 89.4244 | 61.09 | 36.0837 | 26.1739 | 20.0754 | 19.314 | 19.2505 | 134.7139 | 117.3334 | 87.1045 | 61.4815 | 53.6568 | 122.159 | 75.6662 | 176.3834 | 231.4217 | 299.835 | 328.764 | 349.5885 | 385.5597 |  |  |  | 430.5715 | 402.7773 | 364.1222 | 391.5467 | 1.8948 | 1.6562 | 881.3194 |  |  | 850.547 |  |  | 318.9067 | 448.7212 | 311.4959 | 164.5139 | 313.2275 | 220.646 | 837.809 | 717.8154 | 832.4654 | 816.212 | 788.9948 |  | 386.742 | 500.0208 | 361.5553 | 748.5068 | 422.2286 | 684.0203 |  | 822.597 |  |  | 809.8573 | 839.6313 | 845.3107 | [6 empty] | 732.1122 |  |  | 727.255 |  |  | 286.5028 | 377.4877 | 396.6803 | 165.0577 | 307.4976 | 427.2038 | 227.2106 | 331.1971 |  | 337.0624 | 401.5261 | 241.725 | 361.9877 | 300.698 | 375.6219 | 164.0412 | 295.1977 |  | 358.4901 | 360.5797 | 463.2663 | 215.2053 | 309.8269 | 377.971 | 235.1498 | 347.6182 | 324.4399 | 390.9786 | 264.5471 | 355.5944 | 0.58954 | 19.062 | 1.586 | 0.26499 | -39.8281 | 3.1163 | 967.93 | 0.3 | 2.8916 | -0.67717 | 0.60655 | -0.9632 | 3.0069 | 2.2558 | 3.8713 | -0.42206 | 5.3555 | 4.1944 | -0.010366 | -0.43153 | 16.7837 | 14.9895
42810.5253 | 7364 | 66.6418 | 46.8152 | 34.743 | 26.5528 | 20.0478 | 19.4331 | 19.4046 | 109.9225 | 71.8747 | 46.8366 | 30.8332 | 19.3045 | 16.5294 | 16.0315 | 182.063 | 230.638 | 425.8294 | 278.5983 | 255.9917 | 429.3807 |  |  |  | 229.6069 | 400.8505 | 425.2749 | 408.6659 | 246.6826 | 344.4475 | 139.7742 | 256.8099 | 200.1299 | 194.2117 | 358.6924 | 257.671 | 392.7186 | 210.1395 |  | 239.5537 | 211.0547 | 149.3183 | 189.1952 |  | 40.2548 | 86.0012 | 40.4369 | 89.3056 | 180.6225 | 215.7504 | 261.6957 | 7.6426 | 43.8425 | 10.1893 | 95.0224 | 8.673 | 42.2455 | 49.1362 | 54.8948 | 15.5705 |  |  | 2.9158 | -0.052481 | -0.075032 | -0.59732 | 3.6439 | 2.304 | 6.4777 | -5.5738 | 0.14908 | 2.8619 | 10.0511 | -0.00044684 | -0.00049284 | -0.00057005 | 378.8646 | 468.7903 | 193.651 | 107.6765 | 55.1051 | 24.8312 | 17.3396 | 89.4397 | 61.0933 | 36.0892 | 26.1802 | 20.0736 | 19.3078 | 19.2484 | 129.6374 | 116.5213 | 85.5264 | 60.684 | 53.1543 | 122.0948 | 75.6076 | 176.4057 | 231.417 | 299.8408 | 328.7086 | 349.545 | 385.5253 |  |  |  | 430.644 | 403.0469 | 361.6371 | 391.3448 | 2.5137 | 2.3488 | 880.972 |  |  | 850.3571 |  |  | 318.9505 | 448.6393 | 312.8962 | 164.5526 | 313.2018 | 219.9016 | 836.7215 | 717.754 | 832.6141 | 816.3559 | 788.4732 |  | 386.6993 | 498.9888 | 361.5728 | 748.4101 | 422.29 | 684.1391 |  | 823.1414 |  |  | 809.272 | 838.4311 | 844.082 | [6 empty] | 732.0995 |  |  | 727.3201 |  |  | 287.558 | 377.4581 | 396.8987 | 165.7505 | 306.9995 | 427.2625 | 227.8214 | 331.3058 |  | 337.4115 | 401.3133 | 242.5106 | 362.0108 | 300.4292 | 375.8464 | 164.6979 | 295.243 |  | 358.365 | 361.772 | 463.1951 | 214.7612 | 310.0701 | 377.6498 | 235.2363 | 347.5226 | 324.0647 | 390.4876 | 264.9649 | 355.8598 | 0.63345 | 19.0628 | 1.5834 | 0.26339 | -39.8846 | 3.1163 | 955.43 | 0.31 | 2.9573 | -0.30256 | -0.36177 | -1.0207 | 2.9414 | 2.339 | 3.9218 | -0.41153 | 5.3857 | 4.2035 | 0.54565 | -0.26326 | 16.7999 | 15.0029
42810.5253 | 7365 | 66.6571 | 46.8253 | 34.7504 | 26.5561 | 20.0569 | 19.436 | 19.3955 | 109.9389 | 71.8984 | 46.8522 | 30.8371 | 19.302 | 16.539 | 16.0281 | 182.0531 | 230.6071 | 425.8309 | 278.5538 | 255.6515 | 429.3648 |  |  |  | 229.6851 | 400.754 | 424.9638 | 408.7262 | 244.54 | 343.1194 | 139.7809 | 256.7859 | 199.7464 | 194.2434 | 358.6474 | 257.9482 | 392.6614 | 210.603 |  | 239.8109 | 210.9624 | 149.1158 | 190.4676 |  | 40.2665 | 85.9084 | 40.3132 | 88.7929 | 180.674 | 216.0264 | 261.7491 | 7.5389 | 43.7987 | 9.9443 | 94.9662 | 8.6798 | 42.2399 | 49.1424 | 54.9012 | 15.5665 |  |  | 2.927 | -0.39024 | -0.46339 | -0.84965 | 3.7746 | 2.6898 | 6.5481 | -5.0692 | 1.1343 | 2.6953 | 9.9963 | -0.00055362 | -0.00049612 | -0.00055855 | 377.7929 | 468.3573 | 193.7067 | 107.686 | 55.1188 | 24.8435 | 17.345 | 89.4528 | 61.1143 | 36.1015 | 26.1885 | 20.0866 | 19.3099 | 19.2514 | 127.4749 | 114.2778 | 86.129 | 60.2481 | 54.5236 | 122.0199 | 75.6004 | 176.4274 | 231.4104 | 299.8528 | 328.6549 | 349.506 | 385.4843 |  |  |  | 430.6864 | 402.8623 | 360.7817 | 390.5932 | 2.4448 | 1.9575 | 880.5257 |  |  | 850.2308 |  |  | 318.998 | 448.5549 | 312.6209 | 164.5943 | 313.174 | 219.3177 | 836.0437 | 717.7294 | 832.6558 | 816.4447 | 788.0117 |  | 386.668 | 500.3994 | 361.4627 | 748.3092 | 422.3313 | 684.2182 |  | 823.352 |  |  | 808.8525 | 837.1298 | 842.6799 | [6 empty] | 732.1208 |  |  | 727.329 |  |  | 288.1636 | 377.2171 | 396.8942 | 165.582 | 306.7215 | 427.1789 | 227.3937 | 331.3859 |  | 336.2798 | 400.7938 | 243.1342 | 362.2057 | 300.4271 | 375.7839 | 164.2304 | 295.1284 |  | 359.3572 | 362.365 | 463.1215 | 214.7361 | 310.4273 | 376.9526 | 234.69 | 347.6745 | 324.532 | 389.8126 | 265.2476 | 356.0669 | 0.35264 | 19.0655 | 1.5802 | 0.2617 | -39.8213 | 3.1163 | 950.32 | 0.3 | 2.9598 | -0.82492 | -0.89892 | -1.2172 | 2.9946 | 2.5279 | 3.9442 | -0.40162 | 5.3371 | 4.2106 | 0.77656 | -0.33108 | 16.7591 | 15.0283
42810.5253 | 7366 | 66.6587 | 46.8184 | 34.7386 | 26.5571 | 20.0494 | 19.4329 | 19.3918 | 109.9446 | 71.9076 | 46.8492 | 30.8352 | 19.2986 | 16.5278 | 16.0249 | 182.0526 | 230.5825 | 425.826 | 278.506 | 255.351 | 429.4296 |  |  |  | 229.7608 | 400.6657 | 424.6451 | 408.6677 | 242.7185 | 340.9508 | 139.8025 | 256.7687 | 199.4412 | 194.287 | 358.6125 | 258.3918 | 392.6314 | 210.8299 |  | 240.5729 | 210.0013 | 148.7309 | 189.7588 |  | 40.1091 | 85.7793 | 40.2273 | 88.2837 | 179.4631 | 215.8379 | 262.2378 | 7.3968 | 43.7723 | 9.5079 | 94.9582 | 8.6898 | 42.2648 | 49.1581 | 54.9036 | 15.5658 |  |  | 2.4302 | 0.10983 | 0.23381 | -1.0842 | 3.9225 | 2.7561 | 6.8944 | -5.1861 | 0.42989 | 3.4196 | 9.9935 | -0.00051091 | -0.00052569 | -0.00054212 | 377.1857 | 468.4132 | 193.7588 | 107.696 | 55.1324 | 24.8423 | 17.3463 | 89.456 | 61.1282 | 36.1058 | 26.1943 | 20.0867 | 19.317 | 19.2445 | 126.6059 | 112.6155 | 86.2367 | 61.4787 | 55.9548 | 121.9684 | 75.5826 | 176.4357 | 231.3969 | 299.8559 | 328.596 | 349.4479 | 385.4437 |  |  |  | 430.6349 | 402.1889 | 359.7163 | 388.7154 | 3.8026 | 2.4028 | 880.6182 |  |  | 850.1288 |  |  | 319.029 | 448.4592 | 311.6797 | 164.6179 | 313.1273 | 218.5149 | 836.3864 | 717.6494 | 832.3842 | 815.9623 | 787.6864 |  | 386.6795 | 500.8711 | 361.4345 | 748.23 | 422.254 | 684.3026 |  | 823.1437 |  |  | 809.2181 | 837.1251 | 842.921 | [6 empty] | 732.1295 |  |  | 727.258 |  |  | 288.6111 | 377.5998 | 396.933 | 164.9363 | 306.7004 | 426.7587 | 227.126 | 331.3809 |  | 336.3386 | 400.7019 | 243.1622 | 362.3752 | 300.5763 | 375.515 | 163.8603 | 295.1013 |  | 360.4867 | 361.1414 | 462.9947 | 214.4351 | 310.5706 | 376.2243 | 234.6342 | 347.746 | 324.8113 | 390.1802 | 265.4427 | 355.9576 | 0.42178 | 19.0673 | 1.5806 | 0.26325 | -39.8184 | 3.1163 | 970.71 | 0.2 | 2.6922 | 0.43755 | 0.63842 | -1.3748 | 3.0521 | 2.5584 | 4.0463 | -0.39152 | 5.3215 | 4.2047 | 0.86667 | -0.34519 | 16.776 | 15.0749
42810.5253 | 7367 | 66.6864 | 46.836 | 34.7622 | 26.5651 | 20.0633 | 19.4458 | 19.3969 | 109.9628 | 71.9296 | 46.8698 | 30.8535 | 19.316 | 16.5336 | 16.0392 | 182.0531 | 230.5646 | 425.8339 | 278.4536 | 255.4021 | 429.4374 |  |  |  | 229.8542 | 400.5813 | 424.8939 | 408.5671 | 247.4375 | 341.5931 | 139.8204 | 256.7395 | 198.7455 | 194.3285 | 358.5784 | 257.8104 | 392.5703 | 210.133 |  | 240.5498 | 208.6466 | 148.0874 | 187.7257 |  | 40.1729 | 85.6197 | 40.2038 | 88.4524 | 179.3115 | 215.6874 | 262.3207 | 7.5289 | 43.7354 | 9.3084 | 94.9535 | 8.7002 | 42.2842 | 49.1613 | 54.9107 | 15.5689 |  |  | 2.7128 | 0.029659 | 0.088588 | -0.61637 | 3.7845 | 2.1707 | 6.3628 | -5.3274 | 0.64978 | 3.1812 | 9.7501 | -0.00046491 | -0.00048955 | -0.00056348 | 377.3615 | 468.1332 | 193.8139 | 107.698 | 55.1359 | 24.8455 | 17.3445 | 89.4633 | 61.1296 | 36.1117 | 26.1874 | 20.0832 | 19.3143 | 19.2379 | 132.1902 | 118.781 | 90.2515 | 63.2164 | 57.0738 | 122.1122 | 75.5845 | 176.4504 | 231.3942 | 299.8568 | 328.5429 | 349.4102 | 385.4028 |  |  |  | 430.6216 | 402.6563 | 361.8242 | 389.5284 | 3.33 | 2.2774 | 881.1692 |  |  | 849.9567 |  |  | 319.0601 | 448.3589 | 310.5835 | 164.6411 | 313.0858 | 218.0624 | 835.6291 | 717.6405 | 831.6715 | 814.4092 | 787.3154 |  | 386.6505 | 500.113 | 361.4694 | 748.2977 | 422.2839 | 684.1925 |  | 822.3886 |  |  | 809.078 | 836.7453 | 842.5134 | [6 empty] | 732.1097 |  |  | 727.1225 |  |  | 288.8759 | 377.7938 | 396.3551 | 164.5807 | 307.0523 | 426.0177 | 227.754 | 330.8454 |  | 336.3105 | 400.8199 | 243.8579 | 362.2723 | 300.4252 | 375.2907 | 164.4036 | 295.3902 |  | 360.6349 | 360.3221 | 462.8932 | 214.2044 | 310.4998 | 375.8581 | 235.1648 | 347.6524 | 324.0848 | 390.3755 | 265.1361 | 355.7135 | 0.37228 | 19.0696 | 1.5797 | 0.26405 | -39.8151 | 3.1163 | 961.16 | 0.2 | 2.8459 | 0.22733 | 0.39288 | -1.0363 | 2.9975 | 2.2701 | 3.8866 | -0.38391 | 5.3456 | 4.206 | 0.26419 | -0.79105 | 16.8267 | 15.0509
42810.5253 | 7368 | 66.7039 | 46.844 | 34.7697 | 26.5725 | 20.0718 | 19.4509 | 19.3973 | 109.9745 | 71.9458 | 46.8857 | 30.8629 | 19.3219 | 16.5462 | 16.0431 | 182.0516 | 230.5292 | 425.8331 | 278.4156 | 255.6088 | 429.4595 |  |  |  | 229.9338 | 400.4858 | 424.5913 | 408.306 | 248.1698 | 342.5849 | 139.8377 | 256.6942 | 198.494 | 194.3633 | 358.5404 | 257.3629 | 392.5168 | 209.7238 |  | 240.3121 | 208.2314 | 148.3232 | 187.414 |  | 40.1092 | 85.5581 | 40.1698 | 88.2976 | 179.7925 | 215.747 | 262.3771 | 7.7936 | 43.7066 | 9.16 | 94.9612 | 8.7072 | 42.2937 | 49.1399 | 54.9194 | 15.5652 |  |  | 2.881 | -0.075481 | 0.38364 | -1.5915 | 3.4776 | 1.1456 | 5.6005 | -5.2656 | 0.42658 | 2.5426 | 10.0807 | -0.00047641 | -0.00048791 | -0.00057662 | 374.2949 | 467.9525 | 193.8648 | 107.6996 | 55.1498 | 24.8574 | 17.3508 | 89.4688 | 61.1441 | 36.123 | 26.1978 | 20.0862 | 19.3157 | 19.2538 | 135.8862 | 122.9553 | 92.5573 | 62.5041 | 57.1474 | 122.2976 | 75.5658 | 176.4821 | 231.3899 | 299.8655 | 328.487 | 349.3595 | 385.3705 |  |  |  | 430.5738 | 403.2825 | 362.6146 | 390.6275 | 2.3308 | 2.2906 | 881.669 |  |  | 849.4948 |  |  | 319.1019 | 448.2799 | 311.0115 | 164.6775 | 313.0523 | 218.3786 | 834.7318 | 717.6264 | 831.5121 | 814.4119 | 786.8994 |  | 386.6148 | 499.1271 | 361.4679 | 748.3395 | 422.2798 | 684.1649 |  | 821.8859 |  |  | 808.661 | 835.7181 | 841.4212 | [6 empty] | 732.0425 |  |  | 727.0777 |  |  | 289.1025 | 377.786 | 395.5871 | 163.6635 | 307.4284 | 425.709 | 227.9866 | 330.8197 |  | 336.4309 | 400.9487 | 244.7021 | 361.9412 | 300.6019 | 374.7178 | 164.5304 | 295.4364 |  | 361.5465 | 360.5343 | 462.796 | 214.2207 | 310.4538 | 376.0874 | 235.6603 | 347.5944 | 323.8815 | 390.5754 | 264.7168 | 355.4204 | 0.1169 | 19.0687 | 1.5789 | 0.26316 | -39.8035 | 3.1163 | 985.44 | 0.3 | 2.9352 | -0.36262 | 0.81752 | -1.6651 | 2.8735 | 1.6492 | 3.6466 | -0.37567 | 5.3728 | 4.2044 | -0.12329 | -1.0495 | 16.8303 | 15.0153
42810.5253 | 7369 | 66.7095 | 46.8441 | 34.7737 | 26.5721 | 20.0713 | 19.4409 | 19.3978 | 109.9772 | 71.9599 | 46.8899 | 30.8697 | 19.3181 | 16.5386 | 16.0382 | 182.0476 | 230.5096 | 425.8197 | 278.3559 | 255.5461 | 429.519 |  |  |  | 230.0093 | 400.4038 | 423.9065 | 407.1915 | 244.9794 | 341.7515 | 139.8588 | 256.654 | 198.9929 | 194.3915 | 358.5122 | 257.4938 | 392.4637 | 209.9027 |  | 240.8574 | 209.167 | 149.1681 | 188.0009 |  | 39.991 | 85.5927 | 40.0728 | 88.0378 | 180.3389 | 215.7525 | 261.755 | 8.0697 | 43.6856 | 9.1614 | 94.9799 | 8.7045 | 42.3246 | 49.1406 | 54.9182 | 15.5643 |  |  | 1.9466 | -0.070225 | 0.71614 | -0.30556 | 3.7819 | 2.3678 | 6.5435 | -5.4569 | 1.3503 | 2.8653 | 10.0531 | -0.00054376 | -0.00051255 | -0.00055855 | 370.1263 | 468.1405 | 193.9349 | 107.7093 | 55.1655 | 24.853 | 17.3484 | 89.4939 | 61.1588 | 36.1348 | 26.2042 | 20.0876 | 19.3159 | 19.2529 | 134.3541 | 117.4206 | 89.8326 | 61.006 | 56.0952 | 122.3526 | 75.4948 | 176.5028 | 231.3983 | 299.871 | 328.4262 | 349.3158 | 385.3321 |  |  |  | 430.5546 | 403.3303 | 362.2128 | 391.13 | 1.7961 | 1.2884 | 881.1404 |  |  | 849.099 |  |  | 319.133 | 448.1962 | 310.7075 | 164.7025 | 313.0007 | 219.5232 | 834.4673 | 717.5819 | 831.1227 | 814.1248 | 786.4994 |  | 386.5863 | 498.4558 | 361.5153 | 748.3137 | 422.1384 | 684.0987 |  | 821.2114 |  |  | 808.7073 | 834.8343 | 840.4311 | [6 empty] | 732.0415 |  |  | 726.977 |  |  | 288.4915 | 377.7777 | 395.4865 | 163.5821 | 307.5924 | 425.7268 | 227.7838 | 331.0288 |  | 336.4067 | 400.8248 | 245.6391 | 361.5857 | 300.591 | 374.3799 | 164.5966 | 295.3742 |  | 361.3261 | 361.3891 | 462.7976 | 214.6568 | 310.3011 | 376.5399 | 236.1019 | 347.634 | 323.8462 | 390.9192 | 264.4835 | 355.5946 | 0.45298 | 19.0709 | 1.5772 | 0.26037 | -39.8043 | 3.1163 | 1003.73 | 0.23 | 2.4111 | -0.34979 | 1.117 | -0.72963 | 2.9966 | 2.3711 | 3.9417 | -0.3672 | 5.3956 | 4.1904 | 0.053828 | -0.75535 | 16.8089 | 14.9993
42810.5253 | 7370 | 66.718 | 46.8456 | 34.7822 | 26.5792 | 20.0732 | 19.4449 | 19.3993 | 109.9885 | 71.9747 | 46.8948 | 30.8701 | 19.3152 | 16.5339 | 16.036 | 182.0462 | 230.4831 | 425.8329 | 278.3189 | 255.5446 | 429.5095 |  |  |  | 230.0942 | 400.328 | 423.859 | 407.025 | 245.0377 | 341.3524 | 139.8868 | 256.6459 | 199.5698 | 194.4231 | 358.4924 | 257.4919 | 392.4264 | 209.6918 |  | 240.7953 | 210.3088 | 151.5959 | 188.0105 |  | 40.0058 | 85.6571 | 40.0535 | 87.8079 | 180.6648 | 215.6958 | 261.3277 | 8.125 | 43.6609 | 9.2063 | 94.9944 | 8.703 | 42.3462 | 49.1423 | 54.9194 | 15.5568 |  |  | 2.4861 | -0.097165 | 0.11882 | -0.58681 | 3.7227 | 2.3763 | 6.7018 | -5.468 | 0.26311 | 2.6477 | 9.7626 | -0.00051255 | -0.00051091 | -0.00052405 | 370.6118 | 467.9008 | 193.9905 | 107.7153 | 55.1792 | 24.8648 | 17.3543 | 89.506 | 61.1652 | 36.1404 | 26.2092 | 20.0914 | 19.3175 | 19.2482 | 129.8993 | 108.1664 | 81.7711 | 58.444 | 53.9002 | 122.1885 | 75.3685 | 176.5188 | 231.388 | 299.8773 | 328.3742 | 349.2687 | 385.2993 |  |  |  | 430.4142 | 403.139 | 362.3737 | 391.421 | 2.1265 | 1.1187 | 880.4592 |  |  | 848.7427 |  |  | 319.1777 | 448.119 | 307.8479 | 164.7302 | 312.9655 | 220.991 | 835.2207 | 717.6595 | 830.7289 | 813.8202 | 786.6304 |  | 386.4291 | 499.0867 | 361.6181 | 748.2454 | 422.0187 | 683.8502 |  | 821.0015 |  |  | 808.4136 | 835.2931 | 841.2502 | [6 empty] | 732.0457 |  |  | 726.8244 |  |  | 288.5554 | 377.5095 | 395.5942 | 162.9152 | 307.6844 | 425.8526 | 228.0324 | 331.1486 |  | 336.239 | 400.9741 | 246.5624 | 361.5451 | 300.8112 | 374.1602 | 165.0234 | 295.3487 |  | 360.1535 | 361.5884 | 462.784 | 214.6193 | 310.1713 | 376.0287 | 236.62 | 347.6259 | 322.9108 | 390.6387 | 264.4339 | 355.8573 | 0.45934 | 19.0714 | 1.578 | 0.26041 | -39.8298 | 3.1163 | 1023.15 | 0.23 | 2.7239 | -0.41148 | 0.45502 | -1.0112 | 2.9729 | 2.3752 | 3.9889 | -0.38544 | 5.3868 | 4.1799 | 0.52827 | 0.12513 | 16.8051 | 14.9762
42810.5253 | 7371 | 66.7456 | 46.8624 | 34.7776 | 26.5808 | 20.073 | 19.4445 | 19.3925 | 110.0001 | 71.9803 | 46.9062 | 30.8719 | 19.3205 | 16.5327 | 16.0361 | 182.05 | 230.4611 | 425.8384 | 278.2786 | 255.9909 | 429.4812 |  |  |  | 230.1763 | 400.2491 | 424.0673 | 406.899 | 246.9548 | 342.356 | 139.8992 | 256.6129 | 200.8711 | 194.4609 | 358.4672 | 257.4402 | 392.4052 | 209.474 |  | 241.3401 | 210.5563 | 151.8143 | 187.9993 |  | 39.7699 | 85.6817 | 40.1528 | 87.4519 | 180.5685 | 215.4078 | 261.3758 | 8.0706 | 43.6605 | 9.405 | 95.0207 | 8.6951 | 42.3593 | 49.1303 | 54.9239 | 15.5557 |  |  | 2.3198 | -0.003197 | 0.29427 | -0.6696 | 3.9153 | 2.699 | 6.6545 | -5.7953 | 0.61709 | 2.696 | 9.9275 | -0.00050926 | -0.00048298 | -0.00054048 | 372.0067 | 467.7288 | 194.0489 | 107.7258 | 55.1883 | 24.8688 | 17.3524 | 89.5149 | 61.1801 | 36.1463 | 26.2133 | 20.0954 | 19.3185 | 19.2501 | 125.0572 | 104.1145 | 77.5614 | 57.4499 | 53.0025 | 122.0225 | 75.2366 | 176.5393 | 231.386 | 299.8776 | 328.3302 | 349.2327 | 385.2596 |  |  |  | 430.1901 | 403.0371 | 361.6098 | 391.5338 | 2.1513 | 1.9837 | 879.4162 |  |  | 848.3635 |  |  | 319.2137 | 448.0442 | 306.9144 | 164.7625 | 312.9286 | 222.3591 | 835.4654 | 717.6145 | 830.9849 | 813.8578 | 786.5604 |  | 386.2407 | 498.8356 | 361.6206 | 748.2506 | 422.019 | 683.8239 |  | 821.5964 |  |  | 808.4202 | 835.6908 | 841.9648 | [6 empty] | 732.0198 |  |  | 726.8161 |  |  | 288.5812 | 377.1052 | 395.5246 | 162.6062 | 307.9866 | 425.9604 | 228.5065 | 330.9137 |  | 336.2625 | 401.0152 | 247.3635 | 361.7708 | 301.3393 | 373.8503 | 164.9261 | 295.1287 |  | 359.6538 | 361.854 | 462.7021 | 215.1428 | 310.2026 | 375.8787 | 236.3245 | 347.5973 | 321.9625 | 390.1977 | 264.1271 | 356.1463 | 0.44355 | 19.0742 | 1.5779 | 0.26182 | -39.7625 | 3.1163 | 1026.01 | 0.24 | 2.6334 | -0.074642 | 0.71612 | -1.0802 | 3.0479 | 2.5306 | 3.9736 | -0.40099 | 5.394 | 4.1797 | 1.0455 | 0.57695 | 16.8034 | 14.9492
42810.5254 | 7372 | 66.7499 | 46.8688 | 34.7892 | 26.5872 | 20.0629 | 19.4476 | 19.4041 | 110.0107 | 72.0046 | 46.9171 | 30.8805 | 19.3113 | 16.5345 | 16.0421 | 182.0455 | 230.4327 | 425.8365 | 278.2272 | 256.2065 | 429.4349 |  |  |  | 230.2598 | 400.1582 | 424.2114 | 406.8126 | 248.8121 | 343.9161 | 139.916 | 256.5656 | 200.8176 | 194.4934 | 358.4316 | 257.2274 | 392.3161 | 209.0126 |  | 241.372 | 210.7247 | 151.3603 | 188.1789 |  | 39.6204 | 85.684 | 40.0655 | 87.0459 | 180.4868 | 215.4676 | 261.7053 | 8.152 | 43.6524 | 9.8199 | 95.0224 | 8.6974 | 42.3795 | 49.1245 | 54.9163 | 15.5528 |  |  | 2.3711 | -0.013713 | 0.22658 | -1.0212 | 4.0789 | 2.8041 | 6.8556 | -6.1501 | 0.37014 | 2.4188 | 9.8916 | -0.00048626 | -0.00044191 | -0.00055033 | 371.085 | 467.753 | 194.0938 | 107.7308 | 55.1951 | 24.8737 | 17.3512 | 89.5237 | 61.1877 | 36.1464 | 26.2183 | 20.095 | 19.3128 | 19.2458 | 124.3805 | 108.3903 | 81.9831 | 57.8186 | 54.0075 | 121.9289 | 75.1927 | 176.5568 | 231.3868 | 299.8854 | 328.2781 | 349.1926 | 385.2193 |  |  |  | 429.9568 | 402.8683 | 359.8655 | 391.1177 | 2.4983 | 3.2734 | 878.9804 |  |  | 848.0433 |  |  | 319.2488 | 447.9625 | 308.1102 | 164.7948 | 312.8981 | 222.1757 | 835.1691 | 717.5247 | 831.5229 | 814.0722 | 786.422 |  | 386.1734 | 498.7678 | 361.6955 | 748.315 | 422.0081 | 683.9044 |  | 822.43 |  |  | 808.7741 | 836.1036 | 842.5437 | [6 empty] | 731.9874 |  |  | 726.8671 |  |  | 288.4243 | 377.0594 | 395.3089 | 162.5236 | 308.0055 | 426.0715 | 228.8433 | 330.696 |  | 335.8087 | 401.1476 | 247.6748 | 362.0458 | 301.9273 | 373.8026 | 164.507 | 295.1765 |  | 359.5283 | 362.0113 | 462.618 | 215.222 | 310.172 | 376.0892 | 235.2988 | 347.5416 | 321.7482 | 389.9095 | 263.7368 | 356.2196 | 0.5019 | 19.0758 | 1.5775 | 0.26176 | -39.748 | 3.1163 | 1019.37 | 0.23 | 2.6657 | -0.15459 | 0.62839 | -1.334 | 3.1112 | 2.5796 | 4.0334 | -0.40339 | 5.4023 | 4.1768 | 1.109 | 0.080362 | 16.79 | 14.9358
42810.5254 | 7373 | 66.7692 | 46.8777 | 34.8012 | 26.5978 | 20.0746 | 19.4542 | 19.407 | 110.0274 | 72.0178 | 46.9187 | 30.8937 | 19.3271 | 16.5367 | 16.0353 | 182.0499 | 230.4178 | 425.8425 | 278.1915 | 256.6037 | 429.4011 |  |  |  | 230.3438 | 400.0808 | 423.8734 | 406.7659 | 246.8488 | 343.4399 | 139.9378 | 256.5403 | 200.4402 | 194.524 | 358.3898 | 256.8927 | 392.2651 | 208.9361 |  | 239.8435 | 210.9497 | 151.6003 | 188.9571 |  | 39.5797 | 85.6068 | 39.9548 | 86.5557 | 180.3597 | 215.6964 | 261.6772 | 8.124 | 43.6213 | 9.9949 | 94.983 | 8.6974 | 42.3932 | 49.1073 | 54.9124 | 15.5486 |  |  | 2.9789 | -0.22136 | 0.37969 | -0.32659 | 4.1643 | 2.7778 | 6.5533 | -5.7526 | 0.74339 | 2.7264 | 9.8673 | -0.00052569 | -0.00045012 | -0.00053555 | 370.4921 | 467.7161 | 194.1562 | 107.7289 | 55.2113 | 24.8745 | 17.3537 | 89.541 | 61.1912 | 36.1542 | 26.217 | 20.0993 | 19.3147 | 19.2376 | 124.9947 | 112.8064 | 93.0062 | 61.7675 | 56.0762 | 121.8389 | 75.251 | 176.5865 | 231.3815 | 299.8955 | 328.226 | 349.1347 | 385.1867 |  |  |  | 429.6944 | 402.7237 | 360.1632 | 391.1219 | 2.6571 | 2.9429 | 879.0111 |  |  | 847.8417 |  |  | 319.3025 | 447.8904 | 308.9999 | 164.8331 | 312.8595 | 222.2013 | 834.5052 | 717.4705 | 832.1728 | 814.3258 | 786.1503 |  | 386.0762 | 498.847 | 361.7193 | 748.4297 | 421.9386 | 684.0244 |  | 823.486 |  |  | 809.0805 | 835.79 | 842.2056 | [6 empty] | 731.9751 |  |  | 726.8878 |  |  | 288.1579 | 377.1943 | 395.4042 | 162.4711 | 307.656 | 426.1683 | 228.6528 | 330.3198 |  | 335.0575 | 401.0731 | 247.899 | 362.2075 | 302.5379 | 373.6815 | 164.5579 | 295.2773 |  | 358.2391 | 361.4101 | 462.5729 | 214.4254 | 309.8878 | 375.9186 | 234.6002 | 347.3745 | 321.6089 | 389.8161 | 263.468 | 356.2124 | 0.40849 | 19.0783 | 1.5771 | 0.26045 | -39.8045 | 3.1163 | 987.62 | 0.25 | 2.9867 | -0.62104 | 0.81336 | -0.75434 | 3.1443 | 2.5681 | 3.9444 | -0.40486 | 5.4022 | 4.1664 | 1.0295 | -1.1374 | 16.7636 | 14.9078
42810.5254 | 7374 | 66.7802 | 46.8752 | 34.7885 | 26.593 | 20.0768 | 19.4489 | 19.399 | 110.0282 | 72.0319 | 46.9274 | 30.8903 | 19.3301 | 16.5338 | 16.0295 | 182.0464 | 230.3935 | 425.8455 | 278.1556 | 256.7163 | 429.3878 |  |  |  | 230.4266 | 400.0057 | 423.3557 | 406.9421 | 244.1871 | 340.7481 | 139.9526 | 256.5091 | 200.0406 | 194.5552 | 358.3552 | 256.9683 | 392.1666 | 209.0821 |  | 239.1251 | 211.0659 | 150.5718 | 188.9657 |  | 39.4496 | 85.6074 | 40.0147 | 86.2138 | 180.0683 | 215.7779 | 261.4977 | 8.2519 | 43.5911 | 10.0875 | 94.9646 | 8.6846 | 42.4059 | 49.0915 | 54.9065 | 15.549 |  |  | 2.3304 | -0.035397 | 0.25156 | -0.082138 | 3.9093 | 2.7653 | 6.6828 | -5.9181 | -0.074711 | 2.6311 | 9.8123 | -0.00044027 | -0.00051419 | -0.00054376 | 370.7819 | 467.6629 | 194.2141 | 107.7458 | 55.2193 | 24.876 | 17.3548 | 89.5483 | 61.2047 | 36.1547 | 26.2226 | 20.0967 | 19.3222 | 19.2421 | 125.8224 | 116.9444 | 98.6651 | 65.2852 | 57.8729 | 121.7744 | 75.3027 | 176.5913 | 231.3667 | 299.8942 | 328.152 | 349.0901 | 385.1351 |  |  |  | 429.4419 | 402.71 | 362.6863 | 392.0239 | 2.4637 | 3.6088 | 879.3646 |  |  | 847.745 |  |  | 319.3327 | 447.8105 | 308.8415 | 164.8645 | 312.811 | 222.0445 | 833.9175 | 717.4887 | 833.1795 | 814.7747 | 785.8235 |  | 386.061 | 498.4549 | 361.647 | 748.3763 | 421.9732 | 684.1615 |  | 824.9051 |  |  | 808.9463 | 835.3208 | 841.6414 | [6 empty] | 731.9774 |  |  | 726.9223 |  |  | 287.6616 | 377.085 | 395.878 | 162.7699 | 307.5922 | 426.2606 | 228.4311 | 330.0777 |  | 334.3761 | 401.1498 | 247.8772 | 362.0912 | 303.1656 | 373.3016 | 164.2155 | 295.247 |  | 356.3907 | 360.363 | 462.5011 | 214.089 | 309.6371 | 375.9644 | 234.1449 | 347.1274 | 321.3335 | 389.6301 | 263.3891 | 356.3076 | 0.18238 | 19.0803 | 1.5793 | 0.26157 | -39.7727 | 3.1163 | 991.34 | 0.19 | 2.6359 | -0.24834 | 0.66204 | -0.3783 | 3.0468 | 2.5625 | 3.9835 | -0.39719 | 5.4069 | 4.1715 | 0.92946 | -1.7599 | 16.754 | 14.8558
42810.5254 | 7375 | 66.7995 | 46.8837 | 34.7851 | 26.5908 | 20.0783 | 19.4509 | 19.3951 | 110.0404 | 72.0428 | 46.9425 | 30.8968 | 19.3293 | 16.5424 | 16.0302 | 182.0275 | 230.361 | 425.8463 | 278.1071 | 256.6884 | 429.3414 |  |  |  | 230.4992 | 399.9198 | 423.1765 | 407.2771 | 242.1455 | 338.5391 | 139.9774 | 256.4811 | 199.7301 | 194.5923 | 358.3275 | 257.0307 | 392.067 | 208.9929 |  | 238.1087 | 210.6263 | 149.8329 | 189.0145 |  | 39.2444 | 85.5944 | 40.0645 | 86.0605 | 179.6277 | 215.8274 | 261.2468 | 8.2156 | 43.604 | 9.9895 | 94.9598 | 8.6909 | 42.41 | 49.0916 | 54.8915 | 15.5424 |  |  | 2.6149 | 0.11048 | 0.42372 | -0.47247 | 4.0467 | 2.7713 | 6.9128 | -5.8597 | -0.10857 | 3.112 | 9.972 | -0.00048626 | -0.00049776 | -0.00052733 | 369.8867 | 467.4207 | 194.2617 | 107.7463 | 55.2271 | 24.8755 | 17.3522 | 89.548 | 61.2165 | 36.161 | 26.2246 | 20.0952 | 19.3058 | 19.2366 | 127.179 | 118.9919 | 102.4697 | 67.0078 | 60.1238 | 121.7378 | 75.3804 | 176.6017 | 231.3636 | 299.8993 | 328.1001 | 349.0421 | 385.0904 |  |  |  | 429.3109 | 402.7057 | 363.8434 | 392.6132 | 2.4616 | 2.9932 | 880.1017 |  |  | 847.7724 |  |  | 319.3678 | 447.7263 | 307.6742 | 164.9019 | 312.7649 | 221.7292 | 833.2845 | 717.4751 | 834.1112 | 815.2415 | 785.5411 |  | 386.0012 | 498.4689 | 361.6191 | 748.4202 | 421.9937 | 684.343 |  | 826.1837 |  |  | 809.1426 | 834.8192 | 841.083 | [6 empty] | 731.973 |  |  | 727.0344 |  |  | 287.5091 | 377.071 | 396.1768 | 162.5167 | 307.4308 | 426.34 | 228.0559 | 329.904 |  | 334.3825 | 401.5042 | 247.4344 | 361.6156 | 303.4249 | 373.2001 | 164.6611 | 295.4412 |  | 355.1057 | 359.876 | 462.3632 | 213.7995 | 309.4457 | 375.9588 | 233.7643 | 346.7848 | 320.9522 | 389.7855 | 263.4289 | 356.6036 | 0.45106 | 19.082 | 1.5809 | 0.26215 | -39.7904 | 3.1163 | 971.83 | 0.24 | 2.7871 | 0.43874 | 0.85921 | -0.90729 | 3.1 | 2.5654 | 4.0517 | -0.3949 | 5.4041 | 4.1724 | 0.77415 | -2.1733 | 16.7432 | 14.8255
42810.5254 | 7376 | 66.817 | 46.8933 | 34.8059 | 26.5981 | 20.0818 | 19.4495 | 19.4022 | 110.0581 | 72.0569 | 46.954 | 30.9049 | 19.332 | 16.5415 | 16.033 | 182.0266 | 230.3373 | 425.8475 | 278.0619 | 256.6252 | 429.2415 |  |  |  | 230.5733 | 399.8364 | 423.3578 | 406.8303 | 241.2377 | 338.0528 | 139.9928 | 256.451 | 198.9729 | 194.6246 | 358.2917 | 257.1447 | 391.9888 | 208.7919 |  | 237.6251 | 209.3 | 148.3805 | 187.6396 |  | 39.0617 | 85.553 | 39.9826 | 85.7839 | 178.9516 | 215.7005 | 260.7716 | 8.2294 | 43.6057 | 9.7926 | 94.97 | 8.6784 | 42.4061 | 49.086 | 54.8599 | 15.542 |  |  | 2.8475 | -0.16616 | 0.62677 | -0.76554 | 3.9514 | 2.6319 | 7.1474 | -5.4753 | 0.32402 | 1.3761 | 9.9216 | -0.00047969 | -0.00042877 | -0.00055033 | 371.8596 | 467.5153 | 194.3311 | 107.7661 | 55.2473 | 24.8941 | 17.3559 | 89.5861 | 61.2311 | 36.1839 | 26.228 | 20.1053 | 19.3241 | 19.2515 | 129.2636 | 120.8606 | 105.6483 | 70.2978 | 62.9936 | 121.7405 | 75.4747 | 176.6299 | 231.3675 | 299.9125 | 328.0536 | 349.0067 | 385.0585 |  |  |  | 429.2649 | 402.7223 | 362.2375 | 393.3402 | 3.8928 | 2.6006 | 880.5465 |  |  | 847.8743 |  |  | 319.4171 | 447.639 | 306.577 | 164.9346 | 312.7265 | 221.3113 | 833.6779 | 717.4139 | 834.7427 | 815.6084 | 785.2103 |  | 385.8799 | 498.3932 | 361.6484 | 748.4981 | 421.8574 | 684.4851 |  | 827.0345 |  |  | 809.2049 | 833.7988 | 839.8668 | [6 empty] | 731.9895 |  |  | 727.0863 |  |  | 287.7575 | 377.1981 | 395.8488 | 162.0089 | 307.1274 | 426.4151 | 228.0239 | 329.7963 |  | 334.5361 | 401.5009 | 247.0313 | 361.1722 | 303.5331 | 373.5118 | 165.7346 | 295.4424 |  | 353.518 | 359.9178 | 462.2625 | 213.3831 | 309.2127 | 375.3621 | 233.8927 | 346.557 | 320.4703 | 390.2703 | 263.4743 | 356.6212 | 0.20203 | 19.0853 | 1.5812 | 0.26113 | -39.8541 | 3.1163 | 989.39 | 0.14 | 2.9073 | -0.53802 | 1.0449 | -1.1548 | 3.0629 | 2.4997 | 4.1193 | -0.39695 | 5.4087 | 4.1561 | 0.54286 | -2.5151 | 16.774 | 14.8004
42810.5254 | 7377 | 66.8238 | 46.8885 | 34.8077 | 26.5971 | 20.0814 | 19.4468 | 19.4002 | 110.0613 | 72.0652 | 46.9554 | 30.9114 | 19.3237 | 16.5439 | 16.0345 | 182.0344 | 230.3153 | 425.8489 | 278.0126 | 256.5015 | 429.1716 |  |  |  | 230.6574 | 399.7569 | 423.688 | 406.6049 | 241.2069 | 339.1995 | 140.0061 | 256.4127 | 198.3509 | 194.6516 | 358.2496 | 256.8802 | 391.9189 | 208.4978 |  | 237.6368 | 208.8584 | 147.0712 | 186.7771 |  | 38.9437 | 85.593 | 39.9646 | 85.5864 | 178.779 | 215.6289 | 260.6439 | 8.2004 | 43.6179 | 9.8604 | 95.0025 | 8.6681 | 42.394 | 49.0852 | 54.8393 | 15.5459 |  |  | 2.6602 | -0.16419 | 0.50323 | -0.46129 | 3.5598 | 3.4073 | 7.0475 | -5.7486 | 0.64336 | 2.7851 | 9.881 | -0.00052076 | -0.00050269 | -0.00059962 | 374.3377 | 467.3996 | 194.3777 | 107.7657 | 55.262 | 24.9024 | 17.3624 | 89.5883 | 61.2469 | 36.1818 | 26.2393 | 20.1022 | 19.3137 | 19.2424 | 132.5415 | 121.9081 | 105.0934 | 70.3743 | 62.9986 | 121.7629 | 75.5294 | 176.6584 | 231.3687 | 299.9319 | 328.0064 | 348.9726 | 385.0283 |  |  |  | 429.1468 | 402.4895 | 362.9732 | 394.0597 | 3.5249 | 3.2088 | 880.7321 |  |  | 847.9316 |  |  | 319.4532 | 447.5464 | 306.6496 | 164.9671 | 312.685 | 220.8484 | 835.7718 | 717.3768 | 835.1976 | 815.9248 | 785.4762 |  | 385.8632 | 497.79 | 361.7022 | 748.8826 | 421.6701 | 684.6125 |  | 827.925 |  |  | 809.0454 | 834.9989 | 841.3391 | [6 empty] | 732.0119 |  |  | 727.0845 |  |  | 288.3731 | 376.8664 | 395.0982 | 162.0237 | 306.7443 | 426.4591 | 228.3982 | 329.8208 |  | 334.3302 | 401.3527 | 246.8701 | 360.9739 | 303.3088 | 373.5469 | 165.6334 | 294.9208 |  | 352.5306 | 359.7147 | 462.2366 | 213.4759 | 309.1067 | 375.0483 | 234.1303 | 346.5216 | 320.0739 | 390.3186 | 263.7985 | 356.5288 | 0.26886 | 19.0875 | 1.5813 | 0.26244 | -39.7729 | 3.1163 | 1014.39 | 0.2 | 2.8127 | -0.53485 | 0.93636 | -0.89649 | 2.9069 | 2.844 | 4.0902 | -0.40588 | 5.4301 | 4.1259 | 0.18145 | -2.4468 | 16.7914 | 14.7679
42810.5254 | 7378 | 66.8452 | 46.899 | 34.8155 | 26.6023 | 20.0776 | 19.4586 | 19.4036 | 110.0785 | 72.0759 | 46.9618 | 30.9186 | 19.334 | 16.5388 | 16.0362 | 182.0286 | 230.2924 | 425.8526 | 277.9773 | 256.4952 | 429.1471 |  |  |  | 230.7386 | 399.6713 | 423.816 | 406.659 | 239.9755 | 339.6082 | 140.0218 | 256.3819 | 198.0204 | 194.6842 | 358.2225 | 256.7002 | 391.8749 | 208.386 |  | 237.6154 | 209.5302 | 146.3025 | 185.3977 |  | 38.7714 | 85.5015 | 40.0227 | 86.1637 | 178.8254 | 215.7895 | 260.8495 | 8.0076 | 43.6118 | 10.221 | 95.0549 | 8.6678 | 42.3659 | 49.0772 | 54.8254 | 15.5452 |  |  | 2.9086 | -0.11097 | 0.28441 | -1.0008 | 4.0887 | 2.8626 | 6.7675 | -5.5475 | 0.38552 | 2.7879 | 9.9321 | -0.00046162 | -0.00052569 | -0.00057662 | 375.485 | 467.1431 | 194.4349 | 107.7741 | 55.2736 | 24.902 | 17.3666 | 89.5981 | 61.2573 | 36.1914 | 26.2417 | 20.1014 | 19.314 | 19.2373 | 138.0902 | 123.8497 | 104.9779 | 72.5013 | 61.3828 | 121.8949 | 75.5869 | 176.6595 | 231.3545 | 299.9332 | 327.9443 | 348.9208 | 384.9856 |  |  |  | 428.8991 | 402.3596 | 364.0234 | 393.5529 | 3.5964 | 1.8107 | 880.9513 |  |  | 848.0215 |  |  | 319.4945 | 447.4579 | 306.9901 | 165.0046 | 312.643 | 219.8913 | 836.1653 | 717.2928 | 835.5055 | 816.2132 | 785.786 |  | 385.8946 | 496.6191 | 361.774 | 748.8223 | 421.5791 | 684.7156 |  | 828.4839 |  |  | 809.6162 | 836.755 | 843.3949 | [6 empty] | 732.0314 |  |  | 727.0922 |  |  | 288.1804 | 376.624 | 394.0235 | 162.6689 | 306.3657 | 426.4285 | 228.1758 | 329.6578 |  | 334.1722 | 400.921 | 247.2582 | 360.5672 | 303.0353 | 373.544 | 164.5029 | 294.5007 |  | 353.1388 | 358.6076 | 462.2133 | 213.5981 | 309.2627 | 376.1316 | 233.8433 | 346.5061 | 319.4329 | 390.3535 | 264.191 | 356.4947 | 0.23515 | 19.0892 | 1.5827 | 0.26327 | -39.785 | 3.1163 | 1006.28 | 0.31 | 2.9421 | -0.43964 | 0.70385 | -1.3203 | 3.1159 | 2.6072 | 4.0088 | -0.41158 | 5.4688 | 4.1182 | -0.41856 | -2.427 | 16.8256 | 14.7556
42810.5254 | 7379 | 66.8636 | 46.9083 | 34.8197 | 26.6043 | 20.0841 | 19.4532 | 19.395 | 110.0988 | 72.0955 | 46.9747 | 30.9246 | 19.3282 | 16.5481 | 16.035 | 182.0284 | 230.2668 | 425.8606 | 277.9282 | 256.4683 | 429.1265 |  |  |  | 230.8228 | 399.5861 | 423.799 | 406.6168 | 240.2277 | 338.5845 | 140.0427 | 256.3648 | 196.9887 | 194.7224 | 358.1867 | 255.9398 | 391.8304 | 207.9099 |  | 235.8104 | 207.8721 | 143.7769 | 184.5075 |  | 38.5283 | 85.3966 | 40.0007 | 85.9311 | 178.7318 | 216.0839 | 260.6632 | 7.8703 | 43.6333 | 10.4681 | 95.0947 | 8.6801 | 42.3284 | 49.0746 | 54.8018 | 15.5411 |  |  | 2.2377 | -0.064965 | 0.38429 | -0.86477 | 4.1499 | 3.1471 | 6.9042 | -5.4825 | 0.57078 | 2.8164 | 9.8194 | -0.00049612 | -0.00051583 | -0.00053719 | 372.3563 | 467.0586 | 194.4811 | 107.7768 | 55.2759 | 24.9033 | 17.3621 | 89.6038 | 61.2664 | 36.1982 | 26.2411 | 20.0997 | 19.3159 | 19.2368 | 143.0733 | 124.2926 | 99.7322 | 71.1078 | 59.9542 | 122.1057 | 75.5833 | 176.6865 | 231.35 | 299.9263 | 327.8945 | 348.8884 | 384.9406 |  |  |  | 428.7859 | 402.6393 | 363.7429 | 393.6127 | 3.4041 | 2.2558 | 880.7355 |  |  | 848.1239 |  |  | 319.5376 | 447.3715 | 306.6381 | 165.0477 | 312.6055 | 217.9608 | 835.8 | 717.2711 | 835.9313 | 816.5357 | 785.6762 |  | 385.9166 | 495.2059 | 361.7279 | 748.7346 | 421.5709 | 684.8632 |  | 829.106 |  |  | 809.5009 | 836.3226 | 842.8581 | [6 empty] | 732.023 |  |  | 727.1276 |  |  | 287.6059 | 376.2834 | 393.5709 | 162.6177 | 305.9608 | 426.3213 | 228.6689 | 329.6562 |  | 333.8396 | 400.8818 | 247.5082 | 359.7806 | 302.9598 | 373.6567 | 164.0858 | 294.2196 |  | 352.7486 | 358.8919 | 462.1619 | 213.7439 | 309.9598 | 376.8158 | 233.7648 | 346.6238 | 319.4137 | 390.1467 | 264.3636 | 356.5887 | 0.36728 | 19.0911 | 1.5825 | 0.26095 | -39.7511 | 3.1163 | 1010.55 | 0.27 | 2.5784 | -0.33634 | 0.81803 | -1.2271 | 3.1401 | 2.7345 | 4.0503 | -0.40649 | 5.5041 | 4.1197 | -0.94586 | -1.8446 | 16.8461 | 14.7419
42810.5255 | 7380 | 66.8739 | 46.9105 | 34.8161 | 26.6045 | 20.0813 | 19.4574 | 19.3883 | 110.0959 | 72.105 | 46.9837 | 30.9227 | 19.3288 | 16.5293 | 16.0287 | 182.0175 | 230.2499 | 425.8672 | 277.8893 | 256.6443 | 429.1311 |  |  |  | 230.9089 | 399.5123 | 423.5957 | 406.542 | 242.7948 | 339.1934 | 140.0677 | 256.3526 | 196.0134 | 194.7587 | 358.1516 | 255.2457 | 391.77 | 207.1809 |  | 235.8339 | 207.6096 | 142.88 | 182.5296 |  | 38.39 | 85.3575 | 39.9259 | 85.5913 | 178.4109 | 216.0748 | 260.4938 | 7.9616 | 43.6363 | 10.3547 | 95.1094 | 8.6907 | 42.3081 | 49.0751 | 54.7855 | 15.5423 |  |  | 2.5965 | -0.19245 | 0.54594 | -0.59666 | 3.9435 | 3.3186 | 7.3872 | -5.7907 | 1.0022 | 2.3836 | 9.82 | -0.00048791 | -0.00049941 | -0.00055033 | 371.5823 | 466.9855 | 194.538 | 107.7948 | 55.2906 | 24.9112 | 17.3657 | 89.6201 | 61.2787 | 36.2065 | 26.2526 | 20.1077 | 19.3198 | 19.2408 | 144.3335 | 124.7048 | 99.5942 | 68.0025 | 57.2634 | 122.2499 | 75.5863 | 176.7096 | 231.3534 | 299.9391 | 327.8387 | 348.8457 | 384.9086 |  |  |  | 428.7978 | 402.5685 | 361.9417 | 393.7957 | 3.6924 | 2.3476 | 880.6521 |  |  | 848.2581 |  |  | 319.5727 | 447.2888 | 307.3886 | 165.0854 | 312.5678 | 216.9542 | 836.1402 | 717.3394 | 836.5102 | 816.8787 | 785.739 |  | 385.8925 | 495.1357 | 361.5186 | 748.684 | 421.699 | 684.9992 |  | 829.8867 |  |  | 809.4687 | 837.3515 | 843.9478 | [6 empty] | 732.0275 |  |  | 727.1583 |  |  | 287.17 | 375.5624 | 393.2703 | 162.2516 | 305.8825 | 426.1179 | 229.0534 | 329.7297 |  | 333.8008 | 400.9819 | 247.174 | 359.7245 | 302.9739 | 373.8452 | 164.0449 | 294.24 |  | 353.176 | 360.1756 | 462.1165 | 213.6482 | 310.1905 | 376.1486 | 233.862 | 346.658 | 319.605 | 389.7289 | 264.0576 | 356.9369 | 0.38634 | 19.0915 | 1.5827 | 0.26008 | -39.8088 | 3.1163 | 1031.38 | 0.22 | 2.7788 | -0.57885 | 0.97497 | -1.0192 | 3.061 | 2.808 | 4.1895 | -0.41047 | 5.4881 | 4.1344 | -1.0678 | -1.8289 | 16.8953 | 14.7381
42810.5255 | 7381 | 66.8846 | 46.9093 | 34.8234 | 26.6031 | 20.0855 | 19.4514 | 19.3937 | 110.1072 | 72.1165 | 46.9936 | 30.9264 | 19.3326 | 16.5391 | 16.0267 | 182.0189 | 230.2244 | 425.8778 | 277.8452 | 256.5951 | 429.0509 |  |  |  | 230.9932 | 399.4138 | 423.2724 | 406.7704 | 239.8908 | 337.6198 | 140.0738 | 256.3164 | 195.8602 | 194.7913 | 358.1111 | 254.5513 | 391.7062 | 206.8133 |  | 236.1609 | 207.0965 | 143.3157 | 182.3451 |  | 38.3558 | 85.5382 | 40.0295 | 85.569 | 178.0969 | 215.8245 | 260.347 | 8.3818 | 43.6451 | 10.0863 | 95.1033 | 8.7091 | 42.3233 | 49.0813 | 54.7891 | 15.5456 |  |  | 3.6071 | -0.047881 | 0.84493 | 0.028258 | 3.3764 | 2.3566 | 6.8497 | -5.9714 | 1.0927 | 3.788 | 9.7273 | -0.00042055 | -0.00051255 | -0.00053555 | 374.5537 | 467.0972 | 194.5969 | 107.7988 | 55.3073 | 24.9114 | 17.3616 | 89.6282 | 61.2912 | 36.2178 | 26.2526 | 20.1112 | 19.3241 | 19.2396 | 144.2506 | 127.2325 | 102.7918 | 66.5476 | 56.8262 | 122.4474 | 75.6341 | 176.7328 | 231.3471 | 299.9448 | 327.7905 | 348.7952 | 384.877 |  |  |  | 428.7891 | 402.5123 | 360.5912 | 394.1406 | 5.0247 | 2.3971 | 881.0299 |  |  | 848.5538 |  |  | 319.6053 | 447.2072 | 308.3065 | 165.1264 | 312.5265 | 216.7756 | 836.1303 | 717.3926 | 837.2463 | 817.2232 | 785.6787 |  | 385.7468 | 495.6396 | 361.4902 | 748.7402 | 421.5195 | 685.1379 |  | 830.7663 |  |  | 809.6671 | 837.0808 | 843.832 | [6 empty] | 732.0424 |  |  | 727.2181 |  |  | 287.3084 | 374.9737 | 393.6086 | 162.4289 | 306.0198 | 425.8027 | 228.8908 | 330.0061 |  | 333.8653 | 400.5872 | 246.809 | 360.305 | 302.397 | 373.9243 | 163.8748 | 294.2982 |  | 353.5852 | 360.5962 | 462.1356 | 213.7069 | 310.2604 | 375.4788 | 234.2843 | 346.8399 | 319.086 | 388.9831 | 263.8688 | 357.0028 | 0.24343 | 19.0935 | 1.5846 | 0.26095 | -39.7152 | 3.1163 | 1036.51 | 0.16 | 3.271 | -0.28881 | 1.2132 | 0.22187 | 2.8316 | 2.3657 | 4.0332 | -0.4223 | 5.4716 | 4.1143 | -1.0339 | -2.1784 | 16.8944 | 14.7276
42810.5255 | 7382 | 66.9066 | 46.9263 | 34.836 | 26.6166 | 20.0894 | 19.462 | 19.3996 | 110.122 | 72.145 | 47.0036 | 30.9406 | 19.3369 | 16.5402 | 16.036 | 181.9971 | 230.1797 | 425.8711 | 277.7916 | 256.1269 | 429.006 |  |  |  | 231.0586 | 399.319 | 422.6916 | 405.9069 | 236.9687 | 335.0555 | 140.0989 | 256.2888 | 195.8509 | 194.8219 | 358.0727 | 254.2207 | 391.6646 | 206.6454 |  | 235.3469 | 207.3221 | 143.7527 | 181.9578 |  | 38.4704 | 85.6786 | 40.1423 | 85.8646 | 177.9739 | 215.5043 | 260.1948 | 8.7484 | 43.6393 | 9.9324 | 95.1171 | 8.7231 | 42.3233 | 49.0909 | 54.7856 | 15.5525 |  |  | 2.8889 | -0.41718 | 0.69511 | -0.23262 | 3.6143 | 2.2022 | 6.7754 | -5.9576 | 0.64842 | 2.9414 | 9.8646 | -0.00045834 | -0.00050762 | -0.00055526 | 374.9728 | 466.7997 | 194.6562 | 107.8073 | 55.3229 | 24.919 | 17.3772 | 89.6434 | 61.3048 | 36.2248 | 26.2597 | 20.108 | 19.3218 | 19.2367 | 149.2387 | 128.1623 | 105.256 | 66.1205 | 55.6471 | 122.7049 | 75.691 | 176.7499 | 231.3471 | 299.9538 | 327.738 | 348.7552 | 384.8272 |  |  |  | 428.7386 | 402.9934 | 361.3659 | 393.899 | 2.4229 | 2.2731 | 881.5043 |  |  | 848.7027 |  |  | 319.6466 | 447.1274 | 306.2682 | 165.1672 | 312.4859 | 217.0117 | 836.6429 | 717.41 | 837.8953 | 817.4872 | 785.7865 |  | 385.7465 | 497.1411 | 361.4502 | 748.7689 | 421.4086 | 685.2257 |  | 831.4541 |  |  | 810.2402 | 837.4035 | 844.0682 | [6 empty] | 732.0288 |  |  | 727.216 |  |  | 287.0994 | 375.1567 | 393.4365 | 162.9041 | 306.0988 | 425.6972 | 229.2605 | 330.0695 |  | 334.1496 | 400.0492 | 246.6068 | 360.8754 | 301.8755 | 373.6984 | 163.8124 | 294.1275 |  | 352.1694 | 360.6731 | 462.0808 | 213.5873 | 310.1403 | 374.5329 | 234.2803 | 346.6157 | 319.1468 | 388.9417 | 263.4866 | 356.8129 | 0.20337 | 19.0935 | 1.5844 | 0.26047 | -39.7813 | 3.1163 | 1042.17 | 0.28 | 2.9212 | -0.85265 | 1.1006 | -0.6367 | 2.9287 | 2.2861 | 4.0099 | -0.42532 | 5.4265 | 4.1019 | -1.5559 | -2.4454 | 16.9012 | 14.729
42810.5255 | 7383 | 66.9157 | 46.9278 | 34.8398 | 26.6193 | 20.0844 | 19.4596 | 19.3985 | 110.1278 | 72.1563 | 47.0101 | 30.9412 | 19.3404 | 16.5392 | 16.0359 | 182.0062 | 230.1742 | 425.8775 | 277.7485 | 256.033 | 428.9857 |  |  |  | 231.1474 | 399.2501 | 421.9989 | 404.8163 | 237.9855 | 333.5973 | 140.1228 | 256.2662 | 196.0766 | 194.8595 | 358.0416 | 254.1718 | 391.5849 | 206.6622 |  | 235.3328 | 208.094 | 144.2621 | 181.3968 |  | 38.5373 | 85.8456 | 40.2449 | 85.8562 | 177.799 | 215.0149 | 260.0343 | 8.9692 | 43.6429 | 9.9988 | 95.1234 | 8.7372 | 42.3035 | 49.0821 | 54.7889 | 15.5496 |  |  | 2.9007 | -0.25882 | 0.23316 | -0.75108 | 3.8101 | 2.2922 | 6.8424 | -5.6027 | 0.65543 | 2.6628 | 9.9609 | -0.0005454 | -0.00043041 | -0.00053062 | 375.5297 | 466.741 | 194.7018 | 107.8013 | 55.3277 | 24.9272 | 17.3675 | 89.6524 | 61.3133 | 36.2245 | 26.2697 | 20.114 | 19.321 | 19.2362 | 144.5652 | 129.0024 | 104.319 | 66.175 | 56.0381 | 122.7083 | 75.7318 | 176.7755 | 231.3403 | 299.9554 | 327.6737 | 348.7149 | 384.7893 |  |  |  | 428.5016 | 403.0428 | 361.0199 | 394.5044 | 1.7667 | 3.1772 | 881.3285 |  |  | 848.6672 |  |  | 319.6785 | 447.0473 | 303.5334 | 165.2036 | 312.4422 | 217.3582 | 836.6747 | 717.3459 | 838.0082 | 817.5881 | 785.8973 |  | 385.6585 | 497.4712 | 361.2802 | 748.7451 | 421.246 | 685.3496 |  | 831.7577 |  |  | 810.5483 | 837.9472 | 845.014 | [6 empty] | 732.0438 |  |  | 727.237 |  |  | 286.8572 | 375.3059 | 392.7522 | 163.1435 | 305.8461 | 425.7313 | 229.1915 | 330.0932 |  | 333.6835 | 399.8571 | 247.1907 | 361.3085 | 301.7459 | 373.7256 | 163.675 | 294.1334 |  | 352.5412 | 360.0977 | 461.9815 | 213.2064 | 310.2004 | 374.2047 | 234.3566 | 346.2593 | 319.4631 | 388.8248 | 263.0958 | 356.588 | 0.39385 | 19.0924 | 1.5849 | 0.26127 | -39.8126 | 3.1163 | 1043.07 | 0.16 | 2.9236 | -0.67175 | 0.63758 | -1.1443 | 3.0055 | 2.3312 | 4.0277 | -0.43655 | 5.4028 | 4.0857 | -1.0362 | -2.3363 | 16.9093 | 14.687
42810.5255 | 7384 | 66.9339 | 46.9535 | 34.8588 | 26.627 | 20.0852 | 19.4582 | 19.4093 | 110.1401 | 72.1675 | 47.0235 | 30.9426 | 19.3404 | 16.5471 | 16.0354 | 182.0013 | 230.1442 | 425.8827 | 277.7039 | 256.3181 | 428.9481 |  |  |  | 231.2169 | 399.1568 | 421.8395 | 404.5239 | 238.5693 | 333.3708 | 140.1375 | 256.2376 | 196.1745 | 194.8902 | 358.0032 | 253.9416 | 391.5043 | 206.3285 |  | 234.8223 | 207.7143 | 144.5812 | 182.2066 |  | 38.4584 | 85.9117 | 40.3835 | 85.5469 | 177.527 | 214.4603 | 259.9268 | 8.9208 | 43.6451 | 10.3647 | 95.1278 | 8.7374 | 42.2901 | 49.0658 | 54.7781 | 15.5461 |  |  | 2.1556 | -0.11097 | -0.029692 | -0.95347 | 4.2878 | 2.5354 | 6.5862 | -5.8426 | 0.58693 | 2.5565 | 9.9045 | -0.00051583 | -0.00051583 | -0.0005454 | 377.6977 | 466.8204 | 194.7525 | 107.8013 | 55.3227 | 24.9174 | 17.3643 | 89.6621 | 61.3148 | 36.2343 | 26.2585 | 20.1086 | 19.3129 | 19.2261 | 140.2682 | 127.1324 | 106.359 | 67.8279 | 60.9322 | 122.6291 | 75.8013 | 176.7953 | 231.3368 | 299.9669 | 327.6268 | 348.6767 | 384.7551 |  |  |  | 428.3559 | 402.7359 | 358.6018 | 394.3214 | 2.051 | 2.8913 | 881.1166 |  |  | 848.7347 |  |  | 319.7085 | 446.9682 | 302.6719 | 165.2431 | 312.4082 | 217.7041 | 835.6443 | 717.3039 | 837.9585 | 817.6038 | 785.6987 |  | 385.444 | 496.053 | 361.2593 | 748.7797 | 421.1278 | 685.5044 |  | 831.5891 |  |  | 810.3353 | 836.9343 | 843.8318 | [6 empty] | 732.0598 |  |  | 727.2345 |  |  | 286.403 | 375.3103 | 392.2994 | 162.9365 | 305.9115 | 425.7986 | 229.3781 | 330.0828 |  | 333.484 | 399.5021 | 247.5321 | 361.339 | 301.9352 | 373.7663 | 164.0145 | 294.0875 |  | 354.0186 | 359.4086 | 461.9557 | 213.2528 | 310.1171 | 374.4817 | 234.4939 | 346.0557 | 320.5279 | 388.3929 | 262.5396 | 356.5977 | 0.4447 | 19.0939 | 1.586 | 0.26244 | -39.7656 | 3.1163 | 1044.71 | 0.24 | 2.5198 | -0.43989 | -0.22755 | -1.2895 | 3.1866 | 2.4503 | 3.9493 | -0.45089 | 5.4404 | 4.0725 | -0.56869 | -2.5546 | 16.8792 | 14.6766
42810.5255 | 7385 | 66.9382 | 46.9504 | 34.8605 | 26.6289 | 20.0799 | 19.4538 | 19.4018 | 110.1527 | 72.1733 | 47.0284 | 30.9456 | 19.3375 | 16.5413 | 16.0238 | 181.9903 | 230.117 | 425.8792 | 277.6621 | 256.3326 | 428.9092 |  |  |  | 231.2964 | 399.0622 | 421.7883 | 404.7966 | 240.0408 | 334.2375 | 140.147 | 256.192 | 196.6752 | 194.9218 | 357.9616 | 254.036 | 391.447 | 206.4425 |  | 233.5164 | 207.4975 | 145.0598 | 182.5392 |  | 38.4043 | 85.7306 | 40.3627 | 85.1302 | 177.4632 | 214.1968 | 259.6545 | 8.6992 | 43.6657 | 10.8024 | 95.1543 | 8.7509 | 42.2741 | 49.056 | 54.778 | 15.5448 |  |  | 3.0092 | -0.23253 | 0.27324 | -0.86082 | 3.9889 | 3.7379 | 6.8208 | -6.0647 | 0.43942 | 2.7155 | 9.83 | -0.00054212 | -0.00051255 | -0.00055033 | 378.9395 | 467.0155 | 194.8198 | 107.82 | 55.3432 | 24.9296 | 17.3628 | 89.6764 | 61.33 | 36.2439 | 26.2675 | 20.1104 | 19.3179 | 19.222 | 136.4482 | 124.7829 | 105.3853 | 68.1265 | 61.6527 | 122.5624 | 75.8565 | 176.8162 | 231.3315 | 299.9698 | 327.5763 | 348.6295 | 384.7124 |  |  |  | 428.2356 | 402.428 | 357.0884 | 394.6834 | 3.2986 | 2.7005 | 881.1384 |  |  | 848.7462 |  |  | 319.7472 | 446.8961 | 303.457 | 165.2864 | 312.367 | 218.0321 | 834.6185 | 717.9827 | 837.9789 | 817.6569 | 785.4088 |  | 385.3516 | 495.7936 | 361.1708 | 748.8301 | 420.9925 | 685.5679 |  | 831.6402 |  |  | 810.0942 | 835.7585 | 842.2969 | [6 empty] | 732.021 |  |  | 727.123 |  |  | 286.7872 | 375.6812 | 392.2231 | 162.8118 | 306.3067 | 425.8525 | 229.5831 | 329.862 |  | 332.9045 | 399.2333 | 247.8184 | 360.7133 | 301.953 | 373.5705 | 163.4344 | 294.0116 |  | 354.0386 | 359.0323 | 461.9562 | 213.0359 | 310.0169 | 374.9108 | 233.663 | 345.9665 | 320.8819 | 388.0638 | 261.9774 | 356.7923 | 0.52039 | 19.0928 | 1.5852 | 0.26079 | -39.6884 | 3.1163 | 1020.22 | 0.26 | 2.9794 | -0.63663 | 0.6901 | -1.2249 | 3.0726 | 2.9744 | 4.0179 | -0.4514 | 5.44 | 4.0571 | -0.15258 | -2.4397 | 16.8646 | 14.6538
42810.5255 | 7386 | 66.9621 | 46.9622 | 34.8562 | 26.6386 | 20.1007 | 19.4676 | 19.4008 | 110.1628 | 72.1995 | 47.0453 | 30.9626 | 19.3485 | 16.5465 | 16.0257 | 181.9997 | 230.0948 | 425.8862 | 277.6189 | 256.6628 | 428.8573 |  |  |  | 231.3779 | 398.9793 | 421.9003 | 405.0353 | 239.9546 | 335.5963 | 140.1729 | 256.158 | 196.8381 | 194.9564 | 357.9254 | 254.0511 | 391.4104 | 206.6202 |  | 233.2282 | 207.369 | 144.8686 | 183.1154 |  | 38.4971 | 85.6195 | 40.3109 | 84.729 | 176.8403 | 214.0865 | 259.2974 | 8.4249 | 43.6952 | 10.8948 | 95.1695 | 8.7484 | 42.2609 | 49.0683 | 54.7912 | 15.5408 |  |  | 2.8902 | 0.10654 | 0.51243 | -0.72874 | 3.6123 | 2.3783 | 6.6999 | -6.1048 | 0.25611 | 2.0353 | 9.9287 | -0.00046984 | -0.00049119 | -0.00056348 | 380.0036 | 467.4487 | 194.8692 | 107.8258 | 55.3564 | 24.9275 | 17.3582 | 89.6843 | 61.3347 | 36.2439 | 26.2609 | 20.1054 | 19.314 | 19.2266 | 139.4467 | 124.5439 | 104.4397 | 68.1314 | 58.8581 | 122.7051 | 75.8832 | 176.8321 | 231.3206 | 299.9733 | 327.5277 | 348.5896 | 384.6707 |  |  |  | 427.9993 | 402.552 | 357.6969 | 394.5264 | 4.3493 | 1.9756 | 881.4384 |  |  | 848.8593 |  |  | 319.7868 | 446.8099 | 303.857 | 165.3151 | 312.3182 | 217.7345 | 833.7074 | 718.8645 | 837.9082 | 817.7344 | 785.1095 |  | 385.2185 | 497.0823 | 361.0705 | 748.8329 | 420.8901 | 685.6614 |  | 831.6531 |  |  | 809.647 | 834.638 | 840.8544 | [6 empty] | 731.9498 |  |  | 726.956 |  |  | 287.4608 | 375.9583 | 391.8188 | 163.7452 | 307.0042 | 425.9193 | 229.5327 | 329.6648 |  | 332.6121 | 399.1065 | 247.9966 | 360.5676 | 302.1757 | 373.6317 | 162.7102 | 293.8657 |  | 354.3241 | 358.9057 | 461.9439 | 212.7253 | 310.1258 | 375.4955 | 232.479 | 345.8926 | 321.6544 | 388.0905 | 261.8108 | 357.1762 | 0.4264 | 19.0953 | 1.5848 | 0.26139 | -39.7224 | 3.1163 | 1023.48 | 0.21 | 2.9231 | 0.43085 | 0.94491 | -1.1268 | 2.9237 | 2.3723 | 3.9817 | -0.45539 | 5.3956 | 4.0464 | -0.4679 | -2.3315 | 16.8451 | 14.6331
42810.5255 | 7387 | 66.9651 | 46.9544 | 34.8608 | 26.6273 | 20.0907 | 19.4576 | 19.4004 | 110.1754 | 72.209 | 47.0493 | 30.963 | 19.3481 | 16.5408 | 16.0351 | 182.0035 | 230.0733 | 425.899 | 277.5793 | 257.1686 | 428.7916 |  |  |  | 231.4534 | 398.8877 | 421.691 | 404.8211 | 238.5196 | 335.5135 | 140.1843 | 256.1248 | 196.6238 | 194.9881 | 357.8816 | 254.408 | 391.3558 | 206.7874 |  | 232.2685 | 207.0741 | 145.8807 | 183.802 |  | 38.7165 | 85.7475 | 40.3583 | 84.8252 | 176.782 | 214.036 | 259.3812 | 8.2818 | 43.7235 | 10.8528 | 95.2159 | 8.7497 | 42.2462 | 49.0661 | 54.7946 | 15.5496 |  |  | 2.6201 | -0.087309 | 0.51112 | -0.50664 | 3.705 | 1.9387 | 6.2267 | -6.2493 | 0.49722 | 1.938 | 9.6794 | -0.00047969 | -0.00052898 | -0.0005454 | 380.0258 | 467.9956 | 194.9232 | 107.827 | 55.3764 | 24.9397 | 17.3658 | 89.6969 | 61.3537 | 36.2477 | 26.2646 | 20.1103 | 19.3162 | 19.2286 | 144.9694 | 125.3495 | 103.7209 | 68.2179 | 57.5811 | 122.9015 | 75.9052 | 176.864 | 231.3222 | 299.9953 | 327.4777 | 348.548 | 384.643 |  |  |  | 427.8008 | 402.257 | 357.7266 | 393.3579 | 1.8034 | 1.668 | 881.3842 |  |  | 848.9553 |  |  | 319.8257 | 446.7303 | 304.0465 | 165.3494 | 312.2718 | 217.8332 | 832.9072 | 719.0656 | 837.68 | 817.782 | 784.8079 |  | 385.1148 | 496.6794 | 361.0643 | 748.8945 | 420.8015 | 685.7531 |  | 831.8748 |  |  | 808.8419 | 833.8046 | 839.8176 | [6 empty] | 731.9454 |  |  | 727.011 |  |  | 287.4811 | 376.3234 | 391.2817 | 163.7931 | 307.2021 | 425.9806 | 229.3026 | 329.632 |  | 332.5825 | 398.9899 | 248.0306 | 360.7611 | 302.102 | 374.039 | 162.1102 | 293.6584 |  | 354.5098 | 358.5458 | 461.9129 | 212.3634 | 310.2309 | 375.6013 | 231.9679 | 345.9464 | 322.6326 | 388.4646 | 261.7216 | 357.4218 | 0.48919 | 19.0964 | 1.5848 | 0.26344 | -39.81 | 3.1163 | 1015.64 | 0.19 | 2.783 | -0.39011 | 0.94387 | -0.93973 | 2.9608 | 2.1417 | 3.8383 | -0.45661 | 5.4062 | 4.0355 | -1.0569 | -2.2489 | 16.8209 | 14.6445
42810.5255 | 7388 | 66.9891 | 46.9514 | 34.8454 | 26.6339 | 20.0916 | 19.4579 | 19.398 | 110.187 | 72.2272 | 47.0574 | 30.9723 | 19.3553 | 16.5452 | 16.0373 | 181.9914 | 230.0513 | 425.9046 | 277.5372 | 257.4382 | 428.7845 |  |  |  | 231.5384 | 398.7876 | 421.5876 | 404.5806 | 237.1685 | 333.9156 | 140.1988 | 256.094 | 196.9351 | 195.0164 | 357.8421 | 254.4965 | 391.2938 | 206.9547 |  | 231.5515 | 206.5836 | 146.0719 | 182.5751 |  | 39.0122 | 85.886 | 40.4012 | 84.9007 | 177.1907 | 214.0755 | 259.1667 | 8.1876 | 43.7599 | 10.6083 | 95.2361 | 8.7536 | 42.2258 | 49.0652 | 54.795 | 15.5527 |  |  | 3.3344 | -0.003197 | 0.51243 | -0.61046 | 3.9981 | 2.1595 | 6.575 | -6.34 | 0.49138 | 2.7155 | 9.5027 | -0.00049448 | -0.00050926 | -0.00051255 | 375.8443 | 468.3424 | 194.9867 | 107.8386 | 55.3875 | 24.9506 | 17.3764 | 89.7091 | 61.3581 | 36.2616 | 26.2756 | 20.112 | 19.3181 | 19.2244 | 140.9146 | 120.767 | 99.5839 | 65.3625 | 56.4971 | 122.8432 | 75.8936 | 176.8797 | 231.3147 | 299.992 | 327.4149 | 348.497 | 384.593 |  |  |  | 427.659 | 402.5613 | 358.0945 | 394.0824 | 2.4195 | 1.6916 | 880.933 |  |  | 849.0899 |  |  | 319.8717 | 446.6655 | 303.4825 | 165.3932 | 312.2322 | 218.5526 | 832.133 | 719.2124 | 837.7454 | 817.8139 | 784.5437 |  | 385.0434 | 496.3924 | 360.9819 | 748.8444 | 420.7686 | 685.8686 |  | 831.7489 |  |  | 808.0713 | 833.0662 | 838.9493 | [6 empty] | 731.9615 |  |  | 727.0625 |  |  | 287.5489 | 376.0619 | 391.2664 | 163.2488 | 306.8025 | 425.9865 | 229.0111 | 329.4664 |  | 332.337 | 399.0256 | 248.0075 | 360.9655 | 301.8306 | 373.9852 | 161.3756 | 293.5902 |  | 353.7533 | 358.6477 | 461.8789 | 211.9899 | 310.053 | 375.6445 | 231.8449 | 345.9453 | 322.5611 | 388.6932 | 261.515 | 357.4376 | 0.34493 | 19.093 | 1.5823 | 0.2627 | -39.8311 | 3.1163 | 1015.42 | 0.34 | 3.1354 | -0.074663 | 0.94526 | -1.0317 | 3.0758 | 2.2605 | 3.9444 | -0.45587 | 5.4072 | 4.0335 | -0.61371 | -1.7907 | 16.8491 | 14.6094
42810.5256 | 7389 | 67.0069 | 46.9533 | 34.8563 | 26.6452 | 20.0947 | 19.4657 | 19.3955 | 110.1948 | 72.2409 | 47.0661 | 30.9768 | 19.3498 | 16.5459 | 16.0384 | 181.9803 | 230.0257 | 425.907 | 277.485 | 257.5493 | 428.7504 |  |  |  | 231.6181 | 398.6963 | 421.4833 | 404.2462 | 236.4581 | 331.6396 | 140.2141 | 256.0599 | 197.1938 | 195.0455 | 357.8111 | 254.0583 | 391.2656 | 206.5921 |  | 231.4021 | 206.8679 | 146.843 | 182.8681 |  | 39.3228 | 85.6963 | 40.3719 | 85.1111 | 177.5685 | 213.902 | 259.1748 | 8.1018 | 43.7878 | 10.387 | 95.2286 | 8.7537 | 42.2339 | 49.0866 | 54.805 | 15.55 |  |  | 3.2911 | -0.022253 | 0.43752 | -0.17348 | 3.8909 | 2.0359 | 6.2123 | -6.1784 | 0.38104 | 2.6083 | 9.6853 | -0.0005454 | -0.00049119 | -0.00054048 | 374.9259 | 468.7822 | 195.0392 | 107.8464 | 55.3886 | 24.9571 | 17.3784 | 89.7222 | 61.3682 | 36.2708 | 26.2805 | 20.116 | 19.317 | 19.2234 | 137.9247 | 115.973 | 93.0917 | 63.6477 | 55.413 | 122.7714 | 75.8295 | 176.9004 | 231.3063 | 299.9964 | 327.3657 | 348.4487 | 384.5546 |  |  |  | 427.5643 | 402.3965 | 358.5359 | 393.4951 | 2.3974 | 1.9037 | 880.6907 |  |  | 849.2262 |  |  | 319.912 | 446.5842 | 302.4471 | 165.4235 | 312.1881 | 219.3712 | 832.1036 | 719.2341 | 837.9895 | 817.9867 | 784.2803 |  | 384.8974 | 497.2359 | 360.8409 | 749.0345 | 420.6969 | 685.9158 |  | 832.041 |  |  | 807.3295 | 832.599 | 838.4322 | [6 empty] | 731.9489 |  |  | 727.1817 |  |  | 288.0371 | 375.8901 | 391.1643 | 163.3254 | 306.5053 | 425.9672 | 228.798 | 329.3414 |  | 332.426 | 399.3436 | 248.024 | 361.0001 | 301.3567 | 373.6567 | 161.1774 | 293.3973 |  | 354.4042 | 358.9187 | 461.8212 | 212.0373 | 309.5985 | 375.2044 | 231.8131 | 345.9121 | 322.841 | 388.8497 | 261.5957 | 357.258 | 0.34821 | 19.0911 | 1.5801 | 0.26249 | -39.8045 | 3.1163 | 1010.39 | 0.12 | 3.1091 | -0.19693 | 0.87321 | -0.54985 | 3.0338 | 2.1945 | 3.8334 | -0.46205 | 5.3717 | 4.0208 | -0.29048 | -1.0771 | 16.8383 | 14.6157
42810.5256 | 7390 | 67.0109 | 46.9709 | 34.8607 | 26.6426 | 20.0937 | 19.4521 | 19.4001 | 110.21 | 72.251 | 47.0728 | 30.9772 | 19.3457 | 16.5465 | 16.0285 | 181.9814 | 229.9949 | 425.9146 | 277.4452 | 257.6164 | 428.6753 |  |  |  | 231.6919 | 398.6045 | 421.2319 | 404.0217 | 235.7145 | 330.7186 | 140.2323 | 256.0282 | 197.679 | 195.0804 | 357.7739 | 254.2058 | 391.2074 | 206.8938 |  | 231.5325 | 207.6616 | 147.0258 | 184.1027 |  | 39.6056 | 85.5817 | 40.4433 | 85.1955 | 177.6353 | 213.5674 | 258.8558 | 8.1898 | 43.8087 | 10.2332 | 95.2461 | 8.7603 | 42.2251 | 49.102 | 54.7889 | 15.5563 |  |  | 2.5649 | -0.24436 | 0.26404 | -0.80628 | 3.4658 | 1.9334 | 6.0401 | -5.6704 | 0.49722 | 2.3034 | 9.7376 | -0.00048298 | -0.00048626 | -0.00057662 | 377.2296 | 469.0326 | 195.0962 | 107.8509 | 55.4054 | 24.9597 | 17.3687 | 89.7305 | 61.3793 | 36.2728 | 26.285 | 20.1168 | 19.3147 | 19.218 | 136.9218 | 116.0529 | 90.8176 | 60.991 | 52.8939 | 122.7115 | 75.7811 | 176.9227 | 231.2999 | 299.9984 | 327.3196 | 348.4026 | 384.5166 |  |  |  | 427.5443 | 401.8 | 358.5209 | 393.0169 | 2.302 | 2.099 | 881.0783 |  |  | 849.3069 |  |  | 319.955 | 446.512 | 301.6907 | 165.4647 | 312.1552 | 219.6144 | 832.1933 | 719.3079 | 838.1762 | 818.1995 | 784.1477 |  | 384.7221 | 499.3824 | 360.7949 | 749.114 | 420.6802 | 685.9944 |  | 832.4157 |  |  | 807.1717 | 832.7816 | 838.5922 | [6 empty] | 731.9885 |  |  | 727.2629 |  |  | 288.2447 | 375.914 | 391.4606 | 163.6635 | 306.0385 | 425.9475 | 227.9997 | 329.4773 |  | 332.2315 | 399.3308 | 248.0916 | 361.1086 | 300.8718 | 373.2526 | 161.3186 | 293.1098 |  | 355.1077 | 359.9144 | 461.766 | 212.1185 | 309.2397 | 374.9035 | 232.294 | 345.9425 | 322.9105 | 388.6665 | 261.8889 | 357.128 | 0.36535 | 19.0924 | 1.5798 | 0.26262 | -39.8093 | 3.1163 | 991.15 | 0.24 | 2.7427 | -0.65248 | 0.67825 | -1.1852 | 2.8622 | 2.1378 | 3.7786 | -0.47456 | 5.3081 | 4.0168 | -0.18655 | -0.83021 | 16.7985 | 14.6269
42810.5256 | 7391 | 67.0265 | 46.9764 | 34.8628 | 26.6447 | 20.095 | 19.4579 | 19.4035 | 110.2199 | 72.2644 | 47.0805 | 30.9795 | 19.3579 | 16.5486 | 16.0301 | 181.9809 | 229.9666 | 425.9166 | 277.4035 | 257.8717 | 428.6515 |  |  |  | 231.7667 | 398.5274 | 421.4186 | 404.0764 | 237.074 | 331.2993 | 140.2528 | 255.9939 | 197.5241 | 195.1207 | 357.7377 | 254.8959 | 391.178 | 207.6577 |  | 231.5159 | 207.2462 | 146.679 | 185.3747 |  | 39.8194 | 85.6606 | 40.6472 | 85.1583 | 177.6081 | 213.2019 | 257.9698 | 8.183 | 43.8064 | 10.1351 | 95.308 | 8.7488 | 42.1918 | 49.1045 | 54.7809 | 15.5555 |  |  | 2.381 | 0.13808 | -0.023776 | -0.57958 | 3.7727 | 2.5945 | 6.5231 | -5.84 | 0.6926 | 2.4576 | 9.8129 | -0.00050598 | -0.00051419 | -0.00056676 | 379.0701 | 469.2224 | 195.1528 | 107.8619 | 55.4186 | 24.9617 | 17.3806 | 89.7462 | 61.3932 | 36.276 | 26.2855 | 20.1109 | 19.3158 | 19.2288 | 133.3441 | 116.3432 | 92.6215 | 60.5057 | 53.0201 | 122.6206 | 75.7537 | 176.9417 | 231.2996 | 300.0075 | 327.2695 | 348.3442 | 384.4824 |  |  |  | 427.4676 | 401.353 | 358.1628 | 392.0592 | 2.5637 | 1.4616 | 881.6114 |  |  | 849.324 |  |  | 319.996 | 446.4371 | 302.3534 | 165.4991 | 312.1157 | 219.5335 | 831.5777 | 719.4255 | 838.1849 | 818.3434 | 783.9821 |  | 384.6289 | 498.2588 | 360.8664 | 749.1009 | 420.57 | 686.0763 |  | 832.315 |  |  | 807.3164 | 832.399 | 838.1335 | [6 empty] | 732.0498 |  |  | 727.1556 |  |  | 288.5128 | 375.8068 | 392.0314 | 163.2801 | 305.5988 | 425.9369 | 226.9119 | 329.7897 |  | 331.6228 | 398.9163 | 247.5666 | 361.3928 | 300.5794 | 372.9405 | 161.344 | 293.051 |  | 356.4964 | 360.6364 | 461.7167 | 212.3041 | 309.2112 | 374.8071 | 232.826 | 345.9613 | 322.8574 | 388.6088 | 262.2479 | 357.0727 | 0.312 | 19.0919 | 1.5768 | 0.26063 | -39.7999 | 3.1163 | 992.06 | 0.23 | 2.6438 | 0.49053 | -0.20355 | -1.005 | 2.9852 | 2.4755 | 3.9253 | -0.47856 | 5.3454 | 4.0058 | 0.19959 | -1.034 | 16.7604 | 14.6453
42810.5256 | 7392 | 67.0369 | 46.975 | 34.8596 | 26.6456 | 20.1012 | 19.4665 | 19.3908 | 110.2305 | 72.2798 | 47.095 | 30.984 | 19.3551 | 16.5442 | 16.0294 | 181.9892 | 229.9602 | 425.9292 | 277.3575 | 258.1347 | 428.6317 |  |  |  | 231.8588 | 398.4544 | 421.0326 | 404.0416 | 238.2303 | 331.4315 | 140.2747 | 255.9702 | 197.3576 | 195.1575 | 357.7039 | 255.4355 | 391.1202 | 207.979 |  | 231.3547 | 207.0921 | 146.4908 | 185.1057 |  | 39.8004 | 85.6644 | 40.7506 | 85.3142 | 177.0957 | 213.1375 | 257.6145 | 8.2429 | 43.8189 | 9.9711 | 95.3376 | 8.7534 | 42.1855 | 49.1192 | 54.7663 | 15.5553 |  |  | 2.0918 | -0.33832 | 0.1819 | -0.69589 | 3.9751 | 2.4999 | 6.4212 | -5.6395 | 0.55813 | 3.2144 | 9.6847 | -0.00050762 | -0.00049448 | -0.00059469 | 379.6005 | 469.0783 | 195.2022 | 107.873 | 55.4257 | 24.9646 | 17.3766 | 89.7541 | 61.4029 | 36.2881 | 26.292 | 20.1097 | 19.3199 | 19.2217 | 129.1038 | 111.8672 | 86.7861 | 61.0902 | 54.3338 | 122.5773 | 75.6522 | 176.9547 | 231.2868 | 300.0075 | 327.2009 | 348.2981 | 384.4372 |  |  |  | 427.235 | 400.7263 | 359.6427 | 391.7408 | 4.4214 | 2.272 | 881.7276 |  |  | 849.3029 |  |  | 320.0259 | 446.342 | 303.8266 | 165.5222 | 312.0645 | 219.4111 | 831.1056 | 719.4803 | 838.127 | 818.3896 | 783.7958 |  | 384.5639 | 497.7045 | 360.8894 | 749.2305 | 420.4001 | 686.1241 |  | 832.2809 |  |  | 806.8436 | 831.9972 | 837.6269 | [6 empty] | 732.0998 |  |  | 727.1517 |  |  | 288.4681 | 375.9556 | 392.0568 | 162.8923 | 305.3538 | 425.962 | 226.7431 | 329.8056 |  | 331.3879 | 398.5075 | 246.1428 | 361.5404 | 300.3997 | 373.1863 | 160.9366 | 293.1293 |  | 357.6075 | 360.87 | 461.7208 | 212.4049 | 309.2318 | 374.719 | 233.1154 | 345.9377 | 322.6432 | 387.9438 | 262.5438 | 356.7422 | 0.37113 | 19.0928 | 1.5744 | 0.25973 | -39.8235 | 3.1164 | 979.17 | 0.32 | 2.4783 | -0.76784 | 0.56301 | -1.1012 | 3.064 | 2.4298 | 3.8942 | -0.47939 | 5.3628 | 3.9846 | 0.66532 | -0.39783 | 16.7625 | 14.6296
42810.5256 | 7393 | 67.0578 | 46.9736 | 34.8609 | 26.6444 | 20.095 | 19.4543 | 19.3841 | 110.2378 | 72.2922 | 47.0942 | 30.9935 | 19.3525 | 16.5375 | 16.025 | 181.9752 | 229.9381 | 425.9408 | 277.3176 | 257.9755 | 428.5856 |  |  |  | 231.9319 | 398.3653 | 420.9998 | 404.2335 | 239.6341 | 332.2197 | 140.3026 | 255.947 | 197.3191 | 195.1833 | 357.6581 | 255.2416 | 391.0391 | 207.6839 |  | 232.4796 | 207.4844 | 147.2059 | 184.3574 |  | 39.9117 | 85.5827 | 40.8115 | 85.0865 | 176.6608 | 213.2633 | 257.4182 | 8.2158 | 43.8369 | 9.8018 | 95.3751 | 8.7516 | 42.1832 | 49.1387 | 54.7414 | 15.5472 |  |  | 2.2765 | -0.11885 | 0.27587 | -0.74911 | 3.8272 | 2.1063 | 6.5349 | -5.422 | 0.54781 | 2.7098 | 9.5629 | -0.00051419 | -0.0004337 | -0.00053719 | 380.1507 | 468.8428 | 195.2606 | 107.8777 | 55.4348 | 24.9718 | 17.3777 | 89.7668 | 61.4122 | 36.2991 | 26.2928 | 20.1146 | 19.3129 | 19.2201 | 135.4025 | 119.9553 | 89.2789 | 62.0123 | 53.2913 | 122.7104 | 75.6496 | 176.9766 | 231.2876 | 300.0238 | 327.1545 | 348.2663 | 384.3978 |  |  |  | 427.0484 | 400.1066 | 358.8611 | 390.8799 | 4.0443 | 2.3917 | 881.6946 |  |  | 849.3147 |  |  | 320.0762 | 446.272 | 303.8051 | 165.569 | 312.0349 | 219.3737 | 830.6185 | 719.438 | 837.8059 | 818.2563 | 783.566 |  | 384.4332 | 497.3935 | 360.9483 | 749.4289 | 420.3151 | 686.1378 |  | 831.7984 |  |  | 806.3258 | 831.7659 | 837.444 | [6 empty] | 732.1624 |  |  | 727.2497 |  |  | 288.9656 | 375.9811 | 391.508 | 162.7059 | 305.3672 | 426.0107 | 226.413 | 329.503 |  | 331.7528 | 398.1724 | 244.5854 | 361.3689 | 300.492 | 373.0648 | 161.027 | 293.0726 |  | 357.3419 | 361.1241 | 461.7472 | 211.6018 | 309.3026 | 374.7948 | 232.8275 | 345.8874 | 322.458 | 387.9398 | 262.4673 | 356.187 | 0.38827 | 19.0917 | 1.5728 | 0.25996 | -39.7803 | 3.1163 | 997.08 | 0.24 | 2.5871 | -0.45504 | 0.69327 | -1.1424 | 3.0068 | 2.2306 | 3.9291 | -0.48507 | 5.3765 | 3.9703 | -0.017876 | -0.67513 | 16.7756 | 14.6338
42810.5256 | 7394 | 67.0629 | 46.9776 | 34.8621 | 26.6368 | 20.0887 | 19.4526 | 19.3766 | 110.248 | 72.295 | 47.1019 | 30.997 | 19.3496 | 16.5291 | 16.0296 | 181.9753 | 229.9091 | 425.9506 | 277.2862 | 257.6896 | 428.6299 |  |  |  | 232.017 | 398.2735 | 421.2141 | 404.4841 | 241.4373 | 334.3187 | 140.3148 | 255.9123 | 197.6824 | 195.2116 | 357.6122 | 254.6483 | 391.0335 | 207.1637 |  | 233.7921 | 208.8397 | 148.4758 | 184.5752 |  | 39.9047 | 85.4336 | 40.8028 | 84.9516 | 176.5582 | 213.226 | 257.352 | 8.0311 | 43.8487 | 9.8551 | 95.4101 | 8.748 | 42.1908 | 49.1471 | 54.706 | 15.5522 |  |  | 2.7463 | -0.19705 | 0.17533 | -0.56446 | 3.8187 | 1.7738 | 6.4633 | -5.656 | 0.7753 | 2.2793 | 9.7586 | -0.00043041 | -0.00046162 | -0.00060783 | 378.9787 | 468.9275 | 195.3217 | 107.8849 | 55.4505 | 24.9735 | 17.3723 | 89.7752 | 61.4221 | 36.3051 | 26.2948 | 20.1127 | 19.3111 | 19.2116 | 138.61 | 124.1799 | 94.6604 | 64.5251 | 52.4988 | 122.7658 | 75.6572 | 176.9891 | 231.2845 | 300.0228 | 327.0962 | 348.2166 | 384.3543 |  |  |  | 426.875 | 400.0862 | 358.8409 | 390.5666 | 3.0356 | 2.5795 | 881.1758 |  |  | 849.1679 |  |  | 320.1244 | 446.2016 | 304.7228 | 165.6072 | 312.003 | 220.2791 | 830.1896 | 719.4158 | 837.2414 | 818.0255 | 783.3091 |  | 384.3308 | 497.5471 | 360.9253 | 749.4733 | 420.206 | 686.0214 |  | 830.9279 |  |  | 806.2602 | 830.9098 | 836.5106 | [6 empty] | 732.1884 |  |  | 727.326 |  |  | 289.2245 | 376.0337 | 390.9535 | 163.3026 | 305.8651 | 426.0417 | 225.8781 | 328.6446 |  | 331.7018 | 397.79 | 244.6861 | 360.9663 | 300.4661 | 372.8008 | 161.7346 | 292.757 |  | 356.6632 | 362.0776 | 461.7667 | 211.3112 | 309.1184 | 374.954 | 232.2878 | 345.897 | 322.8009 | 387.872 | 262.1773 | 355.8605 | 0.48033 | 19.0913 | 1.5699 | 0.25843 | -39.7189 | 3.1163 | 1004.17 | 0.26 | 2.8464 | -0.58579 | 0.55257 | -0.99147 | 3.0034 | 2.0469 | 3.9073 | -0.48738 | 5.3702 | 3.9578 | -0.36733 | -1.2722 | 16.769 | 14.6242
42810.5256 | 7395 | 67.0841 | 46.9805 | 34.8658 | 26.6442 | 20.1048 | 19.4598 | 19.3918 | 110.2624 | 72.3208 | 47.1267 | 31.0015 | 19.3548 | 16.5403 | 16.036 | 181.9715 | 229.8811 | 425.9487 | 277.2275 | 258.0456 | 428.6235 |  |  |  | 232.0873 | 398.1633 | 421.279 | 403.8192 | 240.0185 | 334.0271 | 140.3308 | 255.8752 | 198.0317 | 195.2462 | 357.5645 | 254.7286 | 391.0499 | 207.5151 |  | 234.3849 | 209.4111 | 148.9657 | 185.9133 |  | 40.0344 | 85.4021 | 40.8017 | 84.8875 | 176.6289 | 212.8972 | 257.2163 | 7.9459 | 43.8527 | 10.0719 | 95.4316 | 8.7489 | 42.1775 | 49.1375 | 54.6845 | 15.5521 |  |  | 2.3902 | -0.2299 | 0.27981 | -0.41661 | 3.4921 | 2.2337 | 6.4061 | -5.6967 | 0.89965 | 2.7707 | 9.6708 | -0.00051912 | -0.00051091 | -0.00054705 | 377.5073 | 469.3895 | 195.3709 | 107.8905 | 55.4645 | 24.9881 | 17.3811 | 89.788 | 61.4336 | 36.3095 | 26.3048 | 20.1206 | 19.3155 | 19.216 | 139.1201 | 125.4212 | 99.0279 | 65.2287 | 54.8873 | 122.7932 | 75.6873 | 177.0172 | 231.2868 | 300.0306 | 327.0451 | 348.1842 | 384.3168 |  |  |  | 426.7793 | 400.6032 | 359.9524 | 390.6918 | 2.6766 | 2.5249 | 880.3774 |  |  | 848.9415 |  |  | 320.1582 | 446.1204 | 304.7456 | 165.6344 | 311.9543 | 221.645 | 830.5083 | 719.5021 | 836.623 | 817.8689 | 783.2443 |  | 384.2994 | 498.2941 | 360.8735 | 749.5808 | 420.0843 | 685.8625 |  | 830.2353 |  |  | 806.1032 | 830.4964 | 836.0169 | [6 empty] | 732.191 |  |  | 727.3903 |  |  | 288.3806 | 375.7286 | 390.9948 | 163.2388 | 306.1889 | 426.0494 | 225.2975 | 328.3113 |  | 331.2249 | 397.5061 | 244.8536 | 360.4861 | 300.9166 | 372.6905 | 162.1598 | 292.5551 |  | 358.0212 | 362.693 | 461.7289 | 211.4486 | 309.0843 | 374.6198 | 232.2806 | 345.9557 | 323.2416 | 387.7844 | 261.8245 | 355.8389 | 0.33107 | 19.0909 | 1.5684 | 0.26059 | -39.7226 | 3.1163 | 1043.15 | 0.28 | 2.6548 | -0.63272 | 0.69803 | -0.85174 | 2.8711 | 2.2963 | 3.8887 | -0.48847 | 5.3451 | 3.9423 | -0.42057 | -1.7538 | 16.7334 | 14.6106
42810.5256 | 7396 | 67.0944 | 46.9806 | 34.8627 | 26.6511 | 20.097 | 19.4627 | 19.3829 | 110.2707 | 72.3332 | 47.1224 | 31.0094 | 19.3504 | 16.5406 | 16.0265 | 181.9813 | 229.8528 | 425.9673 | 277.1961 | 258.2363 | 428.6042 |  |  |  | 232.1739 | 398.0849 | 421.3246 | 404.0585 | 240.8236 | 333.489 | 140.3465 | 255.846 | 198.4258 | 195.276 | 357.5265 | 255.4057 | 391.0362 | 208.2548 |  | 234.3833 | 210.2188 | 150.7459 | 186.7133 |  | 40.0348 | 85.2771 | 40.7648 | 84.9386 | 176.6743 | 212.9273 | 257.0286 | 7.9631 | 43.8747 | 10.1648 | 95.4504 | 8.7397 | 42.153 | 49.1374 | 54.6692 | 15.5463 |  |  | 2.7102 | -0.20624 | -0.017864 | -0.49481 | 4.071 | 2.5544 | 6.6959 | -5.9293 | 0.84263 | 1.9199 | 9.7441 | -0.00055526 | -0.00045669 | -0.0005454 | 380.545 | 469.38 | 195.4268 | 107.9044 | 55.4787 | 24.9935 | 17.3836 | 89.8076 | 61.4458 | 36.3301 | 26.3076 | 20.1231 | 19.3214 | 19.2271 | 135.1726 | 124.5088 | 99.6122 | 65.2519 | 55.6484 | 122.7223 | 75.7071 | 177.031 | 231.2814 | 300.0282 | 326.9981 | 348.1414 | 384.274 |  |  |  | 426.6962 | 400.5906 | 359.8979 | 390.7576 | 2.9902 | 1.7437 | 879.7091 |  |  | 848.748 |  |  | 320.2069 | 446.0468 | 303.7001 | 165.6658 | 311.9103 | 222.9603 | 830.5297 | 719.5499 | 836.2511 | 817.7833 | 783.2387 |  | 384.3147 | 497.6779 | 360.9358 | 749.7496 | 419.9818 | 685.8089 |  | 829.6938 |  |  | 806.3114 | 831.0888 | 836.7474 | [6 empty] | 732.2334 |  |  | 727.4643 |  |  | 287.486 | 375.9496 | 390.8472 | 163.2669 | 306.1478 | 425.9288 | 225.7268 | 328.0642 |  | 330.9117 | 397.6195 | 245.0153 | 360.4874 | 301.1964 | 372.5291 | 161.5792 | 292.5168 |  | 358.0366 | 362.2348 | 461.7176 | 211.2345 | 308.7513 | 373.8023 | 233.0153 | 346.1468 | 323.0762 | 388.2529 | 261.826 | 355.6869 | 0.30622 | 19.0911 | 1.5664 | 0.26113 | -39.7939 | 3.1163 | 1030.02 | 0.11 | 2.8257 | -0.59918 | -0.17634 | -0.92808 | 3.1001 | 2.4556 | 3.9758 | -0.48691 | 5.3675 | 3.927 | 0.00916 | -1.8163 | 16.7099 | 14.6
42810.5256 | 7397 | 67.1112 | 46.9898 | 34.8806 | 26.662 | 20.1003 | 19.464 | 19.3854 | 110.2873 | 72.3481 | 47.1377 | 31.0224 | 19.3623 | 16.5532 | 16.0339 | 181.9682 | 229.8335 | 425.9708 | 277.1437 | 258.1347 | 428.6223 |  |  |  | 232.2374 | 397.9987 | 421.258 | 404.4079 | 242.1138 | 334.8053 | 140.3655 | 255.8191 | 199.0783 | 195.3086 | 357.4849 | 255.7265 | 391.0248 | 208.6653 |  | 233.3351 | 211.7503 | 151.2389 | 188.4465 |  | 40.1474 | 85.2106 | 40.7103 | 84.8789 | 176.5511 | 213.1007 | 257.4209 | 8.0179 | 43.882 | 9.9315 | 95.5114 | 8.7446 | 42.1241 | 49.136 | 54.6516 | 15.5402 |  |  | 2.9415 | 0.13939 | 0.42109 | -0.37455 | 3.8837 | 1.9906 | 6.3733 | -5.8952 | 0.52544 | 1.6379 | 9.7384 | -0.00050433 | -0.00052733 | -0.00058812 | 380.0889 | 469.4975 | 195.4927 | 107.9078 | 55.4864 | 24.9909 | 17.3821 | 89.8176 | 61.459 | 36.3245 | 26.3101 | 20.1265 | 19.3228 | 19.2079 | 133.9106 | 123.354 | 97.1615 | 63.7084 | 56.3072 | 122.6937 | 75.6787 | 177.066 | 231.2796 | 300.0506 | 326.9406 | 348.11 | 384.2332 |  |  |  | 426.5886 | 400.3586 | 359.5816 | 390.4495 | 2.9495 | 2.2819 | 879.1564 |  |  | 848.5402 |  |  | 320.2398 | 445.9658 | 302.7012 | 165.6941 | 311.8653 | 223.4941 | 829.9631 | 719.5411 | 836.2632 | 817.7617 | 782.9695 |  | 384.2033 | 495.9614 | 360.86 | 749.871 | 419.8724 | 685.8294 |  | 829.7639 |  |  | 806.3376 | 830.3642 | 835.8439 | [6 empty] | 732.2752 |  |  | 727.5494 |  |  | 286.3345 | 376.0216 | 390.2463 | 163.1431 | 306.1577 | 425.679 | 225.2693 | 328.0908 |  | 330.8401 | 397.7149 | 245.6705 | 360.2989 | 300.7904 | 372.24 | 161.7752 | 292.4731 |  | 357.2926 | 362.6839 | 461.6655 | 211.1419 | 308.6109 | 373.6927 | 233.4395 | 346.1753 | 322.9991 | 388.3642 | 262.1031 | 355.4517 | 0.43141 | 19.0865 | 1.5635 | 0.25862 | -39.7931 | 3.1163 | 1034.27 | 0.23 | 2.947 | 0.49255 | 0.85608 | -0.80739 | 3.0285 | 2.1681 | 3.8795 | -0.4897 | 5.4087 | 3.9123 | 0.1458 | -1.5475 | 16.6607 | 14.5972
42810.5257 | 7398 | 67.1266 | 47.0034 | 34.8903 | 26.6701 | 20.1043 | 19.4626 | 19.3892 | 110.295 | 72.3597 | 47.1546 | 31.0306 | 19.3763 | 16.5549 | 16.0365 | 181.9684 | 229.8112 | 425.9837 | 277.1078 | 258.435 | 428.634 |  |  |  | 232.3208 | 397.9189 | 421.3174 | 403.8369 | 241.7116 | 335.9563 | 140.3745 | 255.7904 | 199.0957 | 195.3402 | 357.454 | 255.8726 | 391.0174 | 208.9774 |  | 232.8794 | 212.5264 | 151.2911 | 190.2137 |  | 40.2195 | 85.1465 | 40.6867 | 84.73 | 176.2429 | 212.9731 | 258.1234 | 8.1224 | 43.9095 | 9.7949 | 95.6309 | 8.7528 | 42.0871 | 49.13 | 54.6455 | 15.552 |  |  | 2.6878 | -0.54598 | 0.70628 | -0.13865 | 3.9882 | 1.963 | 6.6111 | -5.9694 | 0.65348 | 2.6013 | 9.5421 | -0.0005454 | -0.00051255 | -0.00058812 | 379.4401 | 469.7422 | 195.5292 | 107.9103 | 55.494 | 25.0006 | 17.3879 | 89.8251 | 61.4682 | 36.3233 | 26.3147 | 20.1258 | 19.3164 | 19.2121 | 130.4056 | 121.4485 | 97.939 | 67.7825 | 60.6445 | 122.5551 | 75.6944 | 177.0862 | 231.2705 | 300.0545 | 326.8857 | 348.0691 | 384.2007 |  |  |  | 426.5408 | 400.1902 | 359.2458 | 390.6158 | 2.1365 | 2.7891 | 878.8278 |  |  | 848.3749 |  |  | 320.2751 | 445.8876 | 301.5334 | 165.7327 | 311.8297 | 223.0146 | 830.3384 | 719.5404 | 836.3298 | 817.7845 | 782.7945 |  | 384.205 | 495.4585 | 360.8475 | 749.9728 | 419.8477 | 685.8686 |  | 829.7506 |  |  | 805.96 | 830.0134 | 835.3945 | [6 empty] | 732.3175 |  |  | 727.5889 |  |  | 286.1073 | 376.0315 | 390.1049 | 163.1798 | 306.1263 | 425.4067 | 225.8296 | 328.1609 |  | 331.2408 | 397.0803 | 245.8513 | 360.4462 | 300.4985 | 371.8406 | 161.6655 | 292.1422 |  | 356.0485 | 362.5233 | 461.571 | 210.6106 | 308.5397 | 373.3439 | 233.3829 | 346.0258 | 323.0427 | 388.1078 | 262.0235 | 355.5023 | 0.26944 | 19.0855 | 1.5632 | 0.26 | -39.8102 | 3.1163 | 1040.46 | 0.28 | 2.8198 | -0.97471 | 1.1086 | -0.49119 | 3.0685 | 2.1528 | 3.9507 | -0.48469 | 5.4216 | 3.9069 | 0.51789 | -1.6319 | 16.6109 | 14.5876
42810.5257 | 7399 | 67.1363 | 47.0119 | 34.8999 | 26.6689 | 20.1004 | 19.4604 | 19.3927 | 110.3112 | 72.375 | 47.1592 | 31.033 | 19.3703 | 16.5501 | 16.0321 | 181.9648 | 229.7733 | 425.99 | 277.0595 | 258.585 | 428.615 |  |  |  | 232.3873 | 397.8306 | 421.2032 | 403.5111 | 241.7118 | 335.8806 | 140.3932 | 255.7603 | 199.3686 | 195.3856 | 357.4246 | 256.3901 | 391.007 | 209.4883 |  | 233.802 | 212.6218 | 151.4196 | 191.141 |  | 40.2038 | 85.1566 | 40.6442 | 84.6021 | 176.476 | 213.1423 | 258.5486 | 8.3012 | 43.9446 | 9.6371 | 95.7205 | 8.7597 | 42.0388 | 49.1054 | 54.636 | 15.5514 |  |  | 2.2495 | -0.078765 | 0.54528 | -0.24116 | 3.9731 | 2.584 | 6.6979 | -5.8932 | 0.42152 | 2.7375 | 9.8916 | -0.00042055 | -0.00046491 | -0.00056019 | 379.5085 | 469.7776 | 195.5841 | 107.9211 | 55.5036 | 24.9985 | 17.3787 | 89.8327 | 61.4747 | 36.3324 | 26.3104 | 20.1235 | 19.3087 | 19.2108 | 129.2287 | 121.1544 | 98.066 | 69.3492 | 61.3925 | 122.4216 | 75.7084 | 177.0985 | 231.2572 | 300.0512 | 326.8312 | 348.0241 | 384.1532 |  |  |  | 426.4584 | 400.5113 | 359.9949 | 391.8025 | 2.3614 | 1.9296 | 878.7223 |  |  | 848.295 |  |  | 320.3216 | 445.8206 | 301.0337 | 165.7698 | 311.7936 | 222.4086 | 830.8302 | 719.5716 | 836.5297 | 817.8907 | 782.8871 |  | 384.2652 | 495.0046 | 360.8771 | 750.0727 | 419.7551 | 685.8686 |  | 830.0199 |  |  | 806.0373 | 830.4089 | 836.0424 | [6 empty] | 732.3412 |  |  | 727.6463 |  |  | 285.9196 | 375.9129 | 389.9473 | 162.9841 | 305.7991 | 425.0663 | 226.1786 | 328.3047 |  | 331.2579 | 396.783 | 246.4373 | 360.5128 | 300.1961 | 371.9757 | 161.4479 | 292.027 |  | 353.6588 | 361.6854 | 461.4871 | 211.4355 | 308.4571 | 373.1013 | 233.191 | 345.7847 | 323.3497 | 387.8234 | 261.9115 | 355.5346 | 0.25287 | 19.0854 | 1.5603 | 0.25911 | -39.8036 | 3.1163 | 1048.63 | 0.36 | 2.5795 | -0.37022 | 0.97411 | -0.64781 | 3.0632 | 2.4704 | 3.9773 | -0.48171 | 5.4367 | 3.8946 | 0.63195 | -1.6444 | 16.5841 | 14.5459
42810.5257 | 7400 | 67.1477 | 47.0151 | 34.8935 | 26.6657 | 20.1033 | 19.458 | 19.3944 | 110.3155 | 72.3893 | 47.17 | 31.0408 | 19.3668 | 16.5541 | 16.0354 | 181.9665 | 229.7632 | 425.9948 | 277.0213 | 258.1986 | 428.5534 |  |  |  | 232.458 | 397.7495 | 421.0264 | 403.146 | 242.0592 | 335.1001 | 140.4113 | 255.7375 | 198.9231 | 195.4236 | 357.3971 | 256.5456 | 390.9881 | 209.5858 |  | 234.7142 | 211.6706 | 151.1046 | 191.738 |  | 40.3565 | 85.2285 | 40.6679 | 84.3917 | 176.5715 | 213.202 | 258.5261 | 8.4504 | 43.9916 | 9.6187 | 95.8043 | 8.7648 | 41.9917 | 49.0917 | 54.6219 | 15.5472 |  |  | 2.264 | -0.44347 | 0.63137 | -0.40347 | 3.935 | 2.7305 | 6.8556 | -5.8446 | 0.048471 | 2.6519 | 9.919 | -0.00057005 | -0.00045998 | -0.00056019 | 378.8816 | 469.8935 | 195.6463 | 107.9313 | 55.5212 | 25.0026 | 17.387 | 89.8511 | 61.487 | 36.3423 | 26.3193 | 20.1238 | 19.3155 | 19.2139 | 125.6242 | 116.9889 | 92.552 | 68.0191 | 60.1373 | 122.238 | 75.6715 | 177.1226 | 231.2623 | 300.0606 | 326.78 | 347.984 | 384.114 |  |  |  | 426.3639 | 400.7589 | 359.6027 | 392.2213 | 2.4276 | 1.9048 | 878.8507 |  |  | 848.2716 |  |  | 320.3552 | 445.7495 | 301.1872 | 165.7971 | 311.7505 | 222.0117 | 831.4689 | 719.6679 | 836.9379 | 818.1173 | 782.995 |  | 384.4021 | 491.8144 | 360.8826 | 750.1624 | 419.7523 | 685.9564 |  | 830.6359 |  |  | 806.1866 | 831.2619 | 837.283 | [6 empty] | 732.3628 |  |  | 727.6876 |  |  | 286.0401 | 376.1853 | 389.5535 | 163.3109 | 305.5056 | 424.944 | 226.8125 | 328.5297 |  | 331.1386 | 396.8597 | 247.0326 | 360.0269 | 299.9111 | 372.1327 | 161.638 | 292.167 |  | 352.6309 | 360.741 | 461.4442 | 212.0262 | 308.191 | 372.5227 | 232.8135 | 345.673 | 323.3969 | 387.5388 | 261.9165 | 355.4903 | 0.29235 | 19.0854 | 1.5587 | 0.25993 | -39.7866 | 3.1163 | 1041.63 | 0.25 | 2.5861 | -0.87855 | 1.0483 | -0.838 | 3.0487 | 2.5396 | 4.0241 | -0.47208 | 5.5258 | 3.8918 | 1.0095 | -1.0362 | 16.5658 | 14.5243
42810.5257 | 7401 | 67.1581 | 47.0152 | 34.88 | 26.656 | 20.1051 | 19.4588 | 19.3812 | 110.3121 | 72.3969 | 47.1638 | 31.0358 | 19.3647 | 16.5471 | 16.0285 | 181.9698 | 229.7445 | 426.0069 | 276.9878 | 258.1224 | 428.5068 |  |  |  | 232.5427 | 397.6716 | 420.9769 | 402.7058 | 241.6589 | 334.3377 | 140.4289 | 255.6919 | 198.7589 | 195.45 | 357.3471 | 256.6196 | 390.9235 | 209.7817 |  | 235.769 | 211.4687 | 150.2454 | 192.2231 |  | 40.5439 | 85.3536 | 40.7001 | 83.9265 | 176.2452 | 212.935 | 258.0752 | 8.4969 | 44.0308 | 9.9907 | 95.8782 | 8.7696 | 41.9695 | 49.085 | 54.6092 | 15.5488 |  |  | 2.5111 | -0.043937 | 0.69511 | -0.26547 | 3.9192 | 2.5919 | 6.6065 | -5.8708 | -0.22786 | 2.2799 | 9.9655 | -0.00049284 | -0.00055198 | -0.0005454 | 376.4055 | 470.0177 | 195.6933 | 107.9323 | 55.5288 | 25.0121 | 17.3902 | 89.861 | 61.5013 | 36.349 | 26.3268 | 20.1231 | 19.315 | 19.2108 | 128.5177 | 116.6213 | 91.4274 | 66.8744 | 59.2159 | 122.1818 | 75.6337 | 177.1377 | 231.2626 | 300.069 | 326.7273 | 347.9364 | 384.0809 |  |  |  | 426.3473 | 400.5182 | 359.2612 | 392.0526 | 3.0196 | 2.6222 | 879.163 |  |  | 848.237 |  |  | 320.3937 | 445.6752 | 300.6735 | 165.8243 | 311.7161 | 220.9813 | 831.6165 | 719.7338 | 837.4136 | 818.3796 | 783.1201 |  | 384.4167 | 490.4713 | 360.8604 | 750.3003 | 419.6113 | 686.101 |  | 831.3532 |  |  | 806.6368 | 832.0266 | 838.3509 | [6 empty] | 732.4006 |  |  | 727.7452 |  |  | 286.7785 | 375.7042 | 390.007 | 163.6324 | 305.1835 | 424.9326 | 227.2687 | 328.6935 |  | 330.9779 | 397.0349 | 247.2507 | 359.0803 | 299.6837 | 371.9979 | 162.1109 | 292.2536 |  | 351.9504 | 360.237 | 461.3455 | 211.9478 | 307.7921 | 372.0744 | 232.5703 | 345.541 | 323.2262 | 387.8647 | 262.2404 | 355.3532 | 0.19317 | 19.0853 | 1.5576 | 0.25912 | -39.7601 | 3.1164 | 1040.65 | 0.2 | 2.7218 | -0.27659 | 1.1001 | -0.67987 | 3.0417 | 2.4736 | 3.9492 | -0.4742 | 5.5612 | 3.8734 | 0.68095 | -0.91577 | 16.5462 | 14.5272
42810.5257 | 7402 | 67.1767 | 47.0248 | 34.8948 | 26.6645 | 20.1069 | 19.4537 | 19.3777 | 110.3316 | 72.411 | 47.1743 | 31.0386 | 19.3651 | 16.5415 | 16.035 | 181.9608 | 229.7213 | 426.0164 | 276.938 | 258.0422 | 428.4491 |  |  |  | 232.6169 | 397.5849 | 420.6528 | 401.8826 | 241.289 | 333.3871 | 140.4427 | 255.6718 | 198.0244 | 195.489 | 357.3117 | 256.4856 | 390.8633 | 209.4698 |  | 235.5735 | 211.2383 | 148.5927 | 192.5971 |  | 40.406 | 85.4324 | 40.7159 | 83.9732 | 176.0085 | 212.7532 | 257.7337 | 8.532 | 44.0505 | 10.8233 | 95.9153 | 8.7774 | 41.9551 | 49.0831 | 54.6011 | 15.5477 |  |  | 2.6878 | -0.021597 | 0.73848 | -0.086738 | 3.4829 | 3.088 | 6.7912 | -6.3072 | 0.63616 | 2.6546 | 9.911 | -0.00051419 | -0.00049119 | -0.00054869 | 375.2532 | 470.2938 | 195.7455 | 107.936 | 55.5394 | 25.0109 | 17.3916 | 89.8594 | 61.513 | 36.3514 | 26.3245 | 20.1207 | 19.311 | 19.2064 | 130.9635 | 119.9189 | 93.762 | 66.5929 | 57.8882 | 122.1748 | 75.6215 | 177.159 | 231.26 | 300.0779 | 326.67 | 347.8904 | 384.0398 |  |  |  | 426.3687 | 400.1009 | 357.3448 | 390.878 | 2.9568 | 2.4325 | 879.6059 |  |  | 848.2293 |  |  | 320.4447 | 445.6065 | 298.5507 | 165.8607 | 311.6871 | 219.5076 | 831.8934 | 719.7307 | 837.9055 | 818.6527 | 783.0704 |  | 384.2918 | 491.5338 | 360.8495 | 750.3994 | 419.6038 | 686.241 |  | 832.0683 |  |  | 807.0993 | 831.9702 | 838.3836 | [6 empty] | 732.4639 |  |  | 727.8434 |  |  | 287.066 | 375.0784 | 390.3643 | 163.3419 | 304.8546 | 424.9678 | 228.0447 | 328.6609 |  | 331.0142 | 396.9804 | 247.1912 | 358.6428 | 299.7231 | 371.8037 | 162.3107 | 292.1103 |  | 350.7387 | 360.4845 | 461.1943 | 212.0248 | 307.7111 | 372.0835 | 232.3219 | 345.5263 | 322.9964 | 388.1919 | 262.6815 | 355.3957 | 0.12903 | 19.0858 | 1.555 | 0.25712 | -39.7559 | 3.1164 | 1037.11 | 0.17 | 2.8138 | -0.19394 | 1.134 | -0.38866 | 2.8669 | 2.6995 | 4.0033 | -0.48434 | 5.5308 | 3.8699 | 0.40831 | -1.1766 | 16.5302 | 14.5621
42810.5257 | 7403 | 67.1947 | 47.0267 | 34.8924 | 26.6797 | 20.1077 | 19.4576 | 19.3867 | 110.348 | 72.4318 | 47.1888 | 31.0455 | 19.3699 | 16.5421 | 16.0313 | 181.9514 | 229.6995 | 426.0202 | 276.8896 | 258.0921 | 428.3758 |  |  |  | 232.6924 | 397.5054 | 420.4523 | 401.624 | 240.483 | 332.8525 | 140.4673 | 255.6487 | 197.7277 | 195.5241 | 357.2776 | 256.5067 | 390.7993 | 209.2715 |  | 234.6144 | 210.6815 | 147.9322 | 193.4858 |  | 40.375 | 85.551 | 40.6869 | 84.0458 | 175.8234 | 212.5209 | 257.6381 | 8.5735 | 44.0921 | 11.4564 | 95.9345 | 8.7746 | 41.9323 | 49.0772 | 54.5877 | 15.54 |  |  | 3.0946 | 0.014543 | 0.74242 | 0.20831 | 3.8969 | 2.9388 | 7.0356 | -6.0798 | 0.29328 | 2.4016 | 9.6533 | -0.00048462 | -0.00056676 | -0.00054376 | 375.0982 | 470.5867 | 195.8024 | 107.9443 | 55.5509 | 25.0156 | 17.39 | 89.8758 | 61.5129 | 36.355 | 26.326 | 20.1185 | 19.3132 | 19.2059 | 135.1151 | 124.1544 | 98.0142 | 65.9047 | 57.7076 | 122.2663 | 75.6485 | 177.1806 | 231.2616 | 300.0839 | 326.6221 | 347.8431 | 383.9956 |  |  |  | 426.3012 | 399.8917 | 356.0825 | 389.8789 | 2.2601 | 2.7878 | 880.201 |  |  | 848.2483 |  |  | 320.4888 | 445.5293 | 297.9415 | 165.8887 | 311.6435 | 218.8195 | 832.3811 | 719.7597 | 838.5162 | 819.0125 | 783.1952 |  | 384.1908 | 490.3985 | 360.7536 | 750.414 | 419.4637 | 686.3938 |  | 832.9961 |  |  | 807.209 | 832.5093 | 838.8749 | [6 empty] | 732.5155 |  |  | 727.9021 |  |  | 287.1965 | 375.0609 | 389.8697 | 163.4305 | 304.6353 | 424.9584 | 228.2456 | 328.8439 |  | 331.4922 | 396.8242 | 247.3446 | 358.6912 | 299.6069 | 371.6404 | 161.8177 | 291.7329 |  | 349.3913 | 360.3925 | 461.0654 | 211.4863 | 307.6874 | 371.5861 | 232.2903 | 345.5004 | 322.5694 | 388.5868 | 263.0831 | 355.5773 | 0.56739 | 19.0881 | 1.5556 | 0.25909 | -39.6962 | 3.1163 | 1025.39 | 0.27 | 3.0179 | 0.15917 | 1.1373 | 0.6024 | 3.0318 | 2.6328 | 4.0737 | -0.49713 | 5.5541 | 3.855 | -0.041523 | -1.6458 | 16.4994 | 14.5828
42810.5257 | 7404 | 67.2122 | 47.0411 | 34.9178 | 26.677 | 20.104 | 19.4566 | 19.3955 | 110.3502 | 72.4443 | 47.2004 | 31.0543 | 19.3739 | 16.5531 | 16.0355 | 181.9506 | 229.6839 | 426.0276 | 276.8493 | 257.8883 | 428.2708 |  |  |  | 232.7606 | 397.4268 | 420.066 | 401.2833 | 238.8364 | 331.1564 | 140.4863 | 255.6191 | 197.6916 | 195.553 | 357.2402 | 256.3667 | 390.693 | 209.0624 |  | 234.6735 | 210.2519 | 146.5288 | 191.0856 |  | 40.4547 | 85.6748 | 40.739 | 83.9851 | 175.5259 | 212.2808 | 257.6825 | 8.5439 | 44.1264 | 11.4058 | 95.9274 | 8.784 | 41.9296 | 49.0778 | 54.6038 | 15.5455 |  |  | 2.5636 | -0.047881 | 0.61691 | -0.20633 | 4.0289 | 3.1813 | 7.127 | -6.0023 | 0.75156 | 2.5294 | 9.648 | -0.00048791 | -0.00045177 | -0.00054212 | 373.9251 | 470.5681 | 195.8482 | 107.9523 | 55.5646 | 25.0209 | 17.3929 | 89.8787 | 61.5301 | 36.3652 | 26.3306 | 20.1282 | 19.317 | 19.199 | 138.1887 | 128.1826 | 104.0733 | 65.2387 | 55.1439 | 122.3901 | 75.7017 | 177.1996 | 231.2596 | 300.0904 | 326.5751 | 347.8018 | 383.955 |  |  |  | 426.2481 | 399.9573 | 354.7908 | 389.8177 | 2.8433 | 2.9008 | 880.7071 |  |  | 848.3639 |  |  | 320.5279 | 445.4499 | 296.3707 | 165.9235 | 311.6122 | 216.9636 | 832.1808 | 719.5998 | 838.9222 | 819.3299 | 783.2793 |  | 384.1182 | 489.3936 | 360.7599 | 750.4491 | 419.3329 | 686.5775 |  | 833.8292 |  |  | 807.5433 | 833.1754 | 839.5974 | [6 empty] | 732.6266 |  |  | 727.8925 |  |  | 287.1353 | 374.9995 | 389.121 | 163.5633 | 304.8626 | 424.8406 | 227.9722 | 329.0184 |  | 331.3776 | 396.7567 | 247.153 | 358.908 | 299.0283 | 371.9573 | 161.1351 | 291.4002 |  | 348.3563 | 360.2354 | 460.9348 | 211.0685 | 307.7537 | 371.2856 | 232.1561 | 345.4865 | 322.5938 | 388.9761 | 263.2547 | 355.645 | 0.25807 | 19.0889 | 1.5539 | 0.25909 | -39.6936 | 3.1163 | 1038.09 | 0.29 | 2.743 | -0.28886 | 1.0369 | -0.59964 | 3.082 | 2.7386 | 4.0991 | -0.50616 | 5.5826 | 3.8406 | -0.36755 | -2.3127 | 16.5561 | 14.5789
42810.5257 | 7405 | 67.226 | 47.0482 | 34.931 | 26.6846 | 20.1043 | 19.4477 | 19.4008 | 110.364 | 72.4566 | 47.2118 | 31.0568 | 19.382 | 16.5526 | 16.0347 | 181.943 | 229.6664 | 426.0339 | 276.8152 | 257.6437 | 428.1752 |  |  |  | 232.8295 | 397.3526 | 420.171 | 401.4449 | 240.1344 | 331.6693 | 140.5046 | 255.5843 | 197.2163 | 195.5692 | 357.1989 | 255.7455 | 390.6065 | 208.3164 |  | 234.4542 | 208.947 | 145.2635 | 189.4734 |  | 40.4337 | 85.8097 | 40.8688 | 83.9762 | 175.3824 | 212.2393 | 257.8396 | 8.3177 | 44.1352 | 11.2829 | 95.9029 | 8.7816 | 41.9285 | 49.083 | 54.609 | 15.5412 |  |  | 2.2666 | 0.050687 | 0.38889 | -0.28979 | 3.3685 | 2.5078 | 6.3831 | -5.9747 | 0.84653 | 2.5938 | 9.527 | -0.00046491 | -0.00056183 | -0.00052898 | 374.177 | 470.9443 | 195.9156 | 107.9527 | 55.5789 | 25.0191 | 17.383 | 89.8927 | 61.5435 | 36.3661 | 26.3381 | 20.1243 | 19.3044 | 19.1944 | 141.5778 | 128.7516 | 104.5629 | 66.0669 | 55.2627 | 122.5286 | 75.7386 | 177.212 | 231.2525 | 300.0885 | 326.5181 | 347.7518 | 383.9203 |  |  |  | 426.2629 | 399.909 | 352.3197 | 389.5116 | 3.1318 | 2.5176 | 881.1645 |  |  | 848.5676 |  |  | 320.5648 | 445.3687 | 296.8394 | 165.9568 | 311.5741 | 216.778 | 832.1131 | 719.6317 | 839.1115 | 819.5173 | 783.2611 |  | 384.0226 | 488.3784 | 360.7058 | 750.4199 | 419.2335 | 686.7201 |  | 834.1376 |  |  | 807.3579 | 833.03 | 839.5676 | [6 empty] | 732.6981 |  |  | 727.8799 |  |  | 287.4282 | 374.7602 | 389.0533 | 162.9293 | 305.2492 | 424.7217 | 228.5048 | 329.2038 |  | 330.8601 | 396.4307 | 246.7774 | 358.7278 | 298.3372 | 372.2939 | 160.9727 | 291.1363 |  | 348.5874 | 359.8664 | 460.7844 | 210.6508 | 307.72 | 371.7495 | 232.1263 | 345.4735 | 323.1746 | 388.7943 | 263.4212 | 355.7079 | 0.4499 | 19.0897 | 1.5523 | 0.2585 | -39.7481 | 3.1164 | 1036.39 | 0.17 | 2.5803 | 0.29726 | 0.82339 | -0.71077 | 2.8179 | 2.4314 | 3.8791 | -0.51446 | 5.6061 | 3.8311 | -0.72677 | -2.3626 | 16.5927 | 14.5889
42810.5258 | 7406 | 67.2419 | 47.0506 | 34.9185 | 26.6906 | 20.1121 | 19.4485 | 19.3916 | 110.3728 | 72.4715 | 47.2184 | 31.0717 | 19.3813 | 16.548 | 16.0346 | 181.9516 | 229.6388 | 426.0452 | 276.7664 | 257.5546 | 428.136 |  |  |  | 232.9086 | 397.2745 | 420.5185 | 402.2072 | 242.4486 | 333.5565 | 140.5199 | 255.5538 | 197.148 | 195.6081 | 357.1659 | 255.7956 | 390.4961 | 208.0647 |  | 234.278 | 209.6982 | 145.9005 | 189.4641 |  | 40.2122 | 85.8603 | 40.9546 | 84.1974 | 175.5173 | 212.2053 | 257.8944 | 8.1452 | 44.101 | 11.214 | 95.894 | 8.7895 | 41.9155 | 49.1157 | 54.6109 | 15.5456 |  |  | 3.065 | 0.049371 | 0.6754 | 0.00263 | 3.8988 | 1.9459 | 6.3904 | -5.6507 | 0.78562 | 2.5474 | 9.5669 | -0.00051419 | -0.00048791 | -0.00054869 | 370.3564 | 471.1762 | 195.9713 | 107.9697 | 55.5856 | 25.0368 | 17.3947 | 89.9202 | 61.554 | 36.3787 | 26.3438 | 20.1266 | 19.3103 | 19.2043 | 146.7746 | 131.2743 | 105.6978 | 68.5964 | 54.6087 | 122.7281 | 75.8068 | 177.2425 | 231.2486 | 300.0925 | 326.465 | 347.7066 | 383.8823 |  |  |  | 426.1137 | 398.9869 | 351.3357 | 387.4601 | 2.3514 | 2.9194 | 881.0429 |  |  | 848.7548 |  |  | 320.6071 | 445.2965 | 298.8616 | 165.989 | 311.5366 | 217.4428 | 833.1897 | 719.7836 | 839.3579 | 819.7094 | 783.2943 |  | 384.0341 | 487.0537 | 360.6948 | 750.4632 | 419.0639 | 686.8491 |  | 834.4535 |  |  | 807.4535 | 833.0372 | 839.8429 | [6 empty] | 732.7317 |  |  | 727.9443 |  |  | 287.4391 | 374.4228 | 389.4722 | 162.1374 | 305.4503 | 424.6155 | 228.3967 | 329.3096 |  | 330.3604 | 396.0829 | 246.4907 | 357.8138 | 297.7244 | 372.6041 | 161.4762 | 291.068 |  | 349.1223 | 359.4848 | 460.7157 | 210.2509 | 307.6604 | 371.8703 | 232.0945 | 345.3582 | 323.8935 | 388.4235 | 263.4126 | 355.3281 | 0.28792 | 19.091 | 1.5526 | 0.25973 | -39.7782 | 3.1164 | 1039.14 | 0.2 | 3.0052 | 0.2934 | 1.0852 | 0.067717 | 3.0315 | 2.1417 | 3.8811 | -0.51432 | 5.642 | 3.8125 | -1.2792 | -2.4805 | 16.5826 | 14.6302
42810.5258 | 7407 | 67.2536 | 47.0485 | 34.9203 | 26.6904 | 20.117 | 19.4581 | 19.3838 | 110.3852 | 72.489 | 47.233 | 31.0788 | 19.3846 | 16.5546 | 16.0348 | 181.9479 | 229.6195 | 426.0494 | 276.7302 | 257.4122 | 428.0649 |  |  |  | 232.9858 | 397.1921 | 420.5145 | 401.5365 | 242.1065 | 335.0305 | 140.5348 | 255.5244 | 197.3626 | 195.6399 | 357.129 | 255.9057 | 390.3708 | 208.104 |  | 234.4884 | 210.2145 | 146.5798 | 189.8213 |  | 40.1588 | 85.9238 | 41.0251 | 84.3932 | 175.8825 | 212.2852 | 257.9182 | 7.9577 | 44.0637 | 11.3291 | 95.8739 | 8.8057 | 41.9018 | 49.1511 | 54.6108 | 15.5472 |  |  | 2.6714 | 0.019143 | 0.55514 | -0.64463 | 4.1439 | 1.8841 | 6.3818 | -5.7151 | 0.5772 | 2.1908 | 9.7495 | -0.00049448 | -0.00052241 | -0.00058319 | 369.2863 | 471.3435 | 196.028 | 107.9768 | 55.598 | 25.0413 | 17.3917 | 89.9232 | 61.5625 | 36.3833 | 26.3442 | 20.127 | 19.3091 | 19.1954 | 144.7003 | 128.7028 | 105.3327 | 70.9045 | 57.1611 | 122.7676 | 75.8612 | 177.2718 | 231.2595 | 300.105 | 326.4169 | 347.6692 | 383.8469 |  |  |  | 426.0198 | 399.0926 | 353.3001 | 386.7044 | 2.533 | 1.6289 | 880.7958 |  |  | 848.902 |  |  | 320.6467 | 445.2176 | 300.0946 | 166.0166 | 311.4982 | 217.5796 | 833.502 | 719.8867 | 839.4961 | 819.8518 | 783.7013 |  | 383.9216 | 485.9183 | 360.7022 | 750.606 | 418.9299 | 687.0238 |  | 834.6321 |  |  | 807.9971 | 834.0647 | 841.3697 | [6 empty] | 732.7569 |  |  | 727.992 |  |  | 287.2629 | 374.3723 | 389.5787 | 161.8227 | 305.941 | 424.4028 | 227.4064 | 329.2466 |  | 330.4268 | 395.8017 | 246.82 | 357.7619 | 297.4667 | 372.8736 | 161.7131 | 290.9028 |  | 348.7397 | 359.6639 | 460.6488 | 210.2063 | 307.6269 | 372.3221 | 232.0071 | 345.2875 | 324.0817 | 388.303 | 263.5424 | 354.9255 | 0.47398 | 19.0923 | 1.5507 | 0.25813 | -39.7225 | 3.1164 | 1050.09 | 0.21 | 2.809 | 0.18271 | 0.98392 | -1.0603 | 3.1256 | 2.1076 | 3.8789 | -0.53599 | 5.6742 | 3.7947 | -1.0438 | -2.4333 | 16.5609 | 14.6413
42810.5258 | 7408 | 67.2669 | 47.0474 | 34.9121 | 26.6936 | 20.1158 | 19.4557 | 19.3775 | 110.3936 | 72.4939 | 47.226 | 31.0726 | 19.3781 | 16.5434 | 16.0263 | 181.9375 | 229.5949 | 426.0633 | 276.6825 | 257.5564 | 427.9989 |  |  |  | 233.0653 | 397.1097 | 420.0148 | 401.3548 | 240.7031 | 334.3134 | 140.5594 | 255.5062 | 198.0295 | 195.6791 | 357.0929 | 255.8633 | 390.3007 | 208.1739 |  | 235.9863 | 211.5987 | 147.7121 | 189.5825 |  | 40.291 | 86.1004 | 41.185 | 84.9775 | 176.191 | 212.4717 | 257.6445 | 7.8659 | 44.0391 | 11.6155 | 95.8832 | 8.8256 | 41.879 | 49.1819 | 54.6127 | 15.5499 |  |  | 2.6569 | -0.38958 | 0.65897 | -0.95216 | 4.0644 | 2.3303 | 6.5408 | -5.884 | 0.68812 | 2.3913 | 9.8816 | -0.00051255 | -0.00051091 | -0.00056019 | 369.332 | 471.2989 | 196.0746 | 107.98 | 55.6128 | 25.0408 | 17.3918 | 89.9331 | 61.5714 | 36.3938 | 26.3479 | 20.1282 | 19.3163 | 19.1916 | 141.6544 | 121.507 | 99.9932 | 68.6952 | 56.7078 | 122.8091 | 75.8449 | 177.2826 | 231.2421 | 300.101 | 326.355 | 347.6156 | 383.8066 |  |  |  | 425.9202 | 399.1853 | 353.2719 | 386.3063 | 2.5411 | 1.9799 | 880.8519 |  |  | 848.999 |  |  | 320.6807 | 445.1389 | 299.9298 | 166.053 | 311.4562 | 218.4072 | 832.9226 | 719.9983 | 839.5279 | 819.9425 | 783.6911 |  | 383.7389 | 486.5523 | 360.6168 | 750.6543 | 418.9232 | 687.1321 |  | 834.7623 |  |  | 808.6716 | 833.7739 | 841.0223 | [6 empty] | 732.8076 |  |  | 727.9804 |  |  | 287.836 | 374.6004 | 388.935 | 161.8362 | 306.3278 | 424.2542 | 226.7123 | 329.1499 |  | 330.3241 | 395.9514 | 246.8893 | 358.0444 | 298.0558 | 372.7396 | 161.6379 | 290.7985 |  | 348.6858 | 360.597 | 460.5173 | 210.2528 | 307.5872 | 372.8895 | 232.3247 | 345.2457 | 324.0094 | 388.2406 | 263.5473 | 355.1006 | 0.63595 | 19.0948 | 1.5507 | 0.25978 | -39.7826 | 3.1164 | 1040.95 | 0.2 | 2.7997 | -0.82445 | 1.0723 | -1.2889 | 3.0961 | 2.3444 | 3.9276 | -0.55253 | 5.6493 | 3.7927 | -0.70018 | -1.842 | 16.561 | 14.6419
42810.5258 | 7409 | 67.2761 | 47.0518 | 34.9238 | 26.6942 | 20.1067 | 19.4477 | 19.3831 | 110.402 | 72.5036 | 47.2455 | 31.0747 | 19.3867 | 16.5485 | 16.0284 | 181.9473 | 229.5616 | 426.0654 | 276.6366 | 257.0682 | 427.9324 |  |  |  | 233.1325 | 397.0345 | 419.6388 | 400.5072 | 240.8425 | 334.1425 | 140.5771 | 255.465 | 198.5086 | 195.7007 | 357.0361 | 255.6894 | 390.1969 | 208.0654 |  | 235.4997 | 211.8202 | 148.849 | 189.673 |  | 40.1064 | 86.3028 | 41.3452 | 85.5804 | 176.3565 | 212.421 | 257.1558 | 7.6959 | 44.0251 | 11.1515 | 95.8791 | 8.8184 | 41.8663 | 49.1805 | 54.6171 | 15.5497 |  |  | 2.4821 | 0.020459 | 0.56171 | -0.51452 | 4.1781 | 2.4578 | 6.5303 | -5.7473 | 0.26311 | 2.6125 | 9.758 | -0.00048298 | -0.00051583 | -0.00055362 | 370.9509 | 470.9343 | 196.1259 | 107.9854 | 55.6236 | 25.0433 | 17.3967 | 89.9413 | 61.5806 | 36.4029 | 26.352 | 20.1263 | 19.3124 | 19.1948 | 141.0028 | 121.6617 | 97.7595 | 66.8808 | 54.8459 | 122.8424 | 75.8345 | 177.3017 | 231.239 | 300.1061 | 326.2974 | 347.5787 | 383.7712 |  |  |  | 425.8168 | 399.1121 | 352.5637 | 385.6059 | 3.5103 | 2.737 | 880.7947 |  |  | 849.0431 |  |  | 320.715 | 445.0626 | 300.4699 | 166.0872 | 311.4147 | 218.9659 | 832.2225 | 720.0626 | 839.6083 | 820.0262 | 783.5811 |  | 383.6104 | 487.6947 | 360.5729 | 750.7845 | 418.8547 | 687.229 |  | 834.75 |  |  | 808.43 | 832.9133 | 839.7767 | [6 empty] | 732.8501 |  |  | 728.0034 |  |  | 287.7539 | 374.8205 | 388.1344 | 161.4552 | 306.1343 | 424.2611 | 226.4954 | 329.5477 |  | 330.1803 | 396.1909 | 246.6346 | 358.4157 | 298.7259 | 372.6428 | 161.2929 | 290.9245 |  | 349.2349 | 361.3293 | 460.4442 | 210.7201 | 307.6901 | 373.3886 | 232.0839 | 345.3551 | 324.667 | 388.026 | 264.1261 | 354.9922 | 0.40021 | 19.0965 | 1.5503 | 0.25868 | -39.7635 | 3.1163 | 1040.68 | 0.39 | 2.7057 | 0.18899 | 0.99025 | -0.94774 | 3.1389 | 2.4075 | 3.9243 | -0.56131 | 5.6138 | 3.782 | -0.62361 | -1.5951 | 16.5487 | 14.6504
42810.5258 | 7410 | 67.29 | 47.052 | 34.9174 | 26.6815 | 20.1033 | 19.4435 | 19.3717 | 110.4222 | 72.5163 | 47.2534 | 31.0831 | 19.3828 | 16.5466 | 16.0283 | 181.9459 | 229.5515 | 426.0843 | 276.5951 | 257.4333 | 427.8673 |  |  |  | 233.2123 | 396.9423 | 419.6015 | 400.9182 | 241.9952 | 333.0811 | 140.5994 | 255.4464 | 198.9212 | 195.742 | 357.0033 | 255.3744 | 390.143 | 207.729 |  | 235.9647 | 212.0022 | 149.7062 | 190.0089 |  | 40.1036 | 86.396 | 41.4414 | 85.5987 | 176.3709 | 212.1887 | 257.1482 | 7.655 | 44.002 | 10.5716 | 95.8923 | 8.8123 | 41.8547 | 49.1753 | 54.6183 | 15.5406 |  |  | 2.6583 | -0.3633 | 0.54791 | -0.75174 | 3.6117 | 1.8053 | 6.1906 | -5.2952 | 1.2939 | 2.4757 | 9.6029 | -0.0005454 | -0.00048462 | -0.00055362 | 369.0128 | 470.4876 | 196.1889 | 107.9949 | 55.6385 | 25.058 | 17.4007 | 89.9539 | 61.5964 | 36.4084 | 26.3507 | 20.1297 | 19.312 | 19.1953 | 138.5947 | 124.1601 | 101.8004 | 66.5293 | 55.023 | 122.8675 | 75.867 | 177.3188 | 231.2434 | 300.1135 | 326.2419 | 347.5396 | 383.7353 |  |  |  | 425.736 | 399.1186 | 353.8053 | 385.529 | 2.6091 | 3.1599 | 880.8458 |  |  | 849.0719 |  |  | 320.7567 | 444.9797 | 300.0961 | 166.1118 | 311.3686 | 219.4093 | 831.5247 | 719.9899 | 839.6458 | 820.0385 | 783.4019 |  | 383.6451 | 489.7668 | 360.5384 | 751.0712 | 418.7531 | 687.2879 |  | 834.7835 |  |  | 808.5425 | 831.9716 | 838.4195 | [6 empty] | 732.8855 |  |  | 728.0105 |  |  | 286.5142 | 374.9547 | 387.9876 | 161.398 | 305.6873 | 424.3387 | 227.2467 | 329.2327 |  | 329.6026 | 395.9682 | 246.5435 | 358.9062 | 299.0939 | 372.4216 | 161.3269 | 290.8342 |  | 351.6092 | 361.5125 | 460.4512 | 210.9709 | 307.6608 | 373.1422 | 232.7329 | 345.4367 | 325.9807 | 387.6829 | 264.248 | 354.496 | 0.35399 | 19.0983 | 1.5485 | 0.25719 | -39.7492 | 3.1164 | 1050.32 | 0.1 | 2.7976 | -0.79648 | 0.97814 | -1.1457 | 2.9177 | 2.0628 | 3.8199 | -0.55314 | 5.5533 | 3.7636 | -0.3529 | -2.0402 | 16.5343 | 14.6441
42810.5258 | 7411 | 67.3128 | 47.0788 | 34.932 | 26.6937 | 20.1132 | 19.4551 | 19.3755 | 110.4285 | 72.5316 | 47.2674 | 31.0898 | 19.394 | 16.5536 | 16.0348 | 181.9345 | 229.513 | 426.0925 | 276.5424 | 257.7345 | 427.839 |  |  |  | 233.2856 | 396.8636 | 419.8249 | 400.8894 | 242.9367 | 335.1884 | 140.616 | 255.4233 | 199.3696 | 195.7822 | 356.9684 | 255.1835 | 390.0734 | 207.5691 |  | 234.9445 | 211.8411 | 149.9187 | 191.0332 |  | 40.1531 | 86.4973 | 41.4988 | 85.0787 | 176.6482 | 211.9633 | 257.4814 | 7.7166 | 43.9701 | 10.4681 | 95.9357 | 8.7977 | 41.8498 | 49.1507 | 54.6271 | 15.5477 |  |  | 2.2581 | -0.17076 | 0.59654 | -0.66566 | 3.73 | 2.3717 | 6.439 | -5.5278 | 0.66963 | 2.4646 | 10.0505 | -0.00047805 | -0.00052733 | -0.00060947 | 367.6068 | 470.1213 | 196.2452 | 107.9992 | 55.6519 | 25.0589 | 17.3976 | 89.9719 | 61.6104 | 36.4142 | 26.3632 | 20.1399 | 19.3146 | 19.1977 | 135.7028 | 121.8918 | 101.9586 | 67.2252 | 56.0065 | 122.8252 | 75.9119 | 177.3411 | 231.2444 | 300.1258 | 326.1909 | 347.4989 | 383.6885 |  |  |  | 425.7036 | 399.4047 | 352.0786 | 385.673 | 1.3315 | 1.8361 | 880.3599 |  |  | 849.1174 |  |  | 320.795 | 444.8936 | 300.7223 | 166.149 | 311.3199 | 219.5661 | 830.8068 | 720.0596 | 839.4846 | 819.9961 | 783.2019 |  | 383.7667 | 489.3115 | 360.4829 | 751.3069 | 418.8037 | 687.3498 |  | 834.5915 |  |  | 807.8707 | 831.1052 | 837.136 | [6 empty] | 732.9373 |  |  | 727.9262 |  |  | 286.2049 | 374.3741 | 388.7146 | 161.426 | 305.8122 | 424.4018 | 227.357 | 329.2408 |  | 329.2862 | 396.1624 | 246.2253 | 359.3618 | 299.1867 | 372.4088 | 161.3011 | 290.7336 |  | 353.2533 | 362.0715 | 460.4693 | 211.0876 | 307.5961 | 372.6964 | 232.1544 | 345.3681 | 325.8849 | 387.0733 | 264.3851 | 353.9812 | 0.40791 | 19.1003 | 1.5491 | 0.25837 | -39.7634 | 3.1164 | 1037.56 | 0.28 | 2.5829 | -0.54613 | 1.0208 | -1.0783 | 2.9644 | 2.3639 | 3.8949 | -0.53639 | 5.5612 | 3.7622 | -0.036871 | -2.0523 | 16.4993 | 14.6367
42810.5258 | 7412 | 67.325 | 47.071 | 34.9382 | 26.6941 | 20.1201 | 19.4506 | 19.3732 | 110.4398 | 72.5484 | 47.2719 | 31.0921 | 19.3918 | 16.5543 | 16.0339 | 181.9424 | 229.482 | 426.0995 | 276.5026 | 258.0261 | 427.769 |  |  |  | 233.3567 | 396.7786 | 419.9684 | 400.4708 | 244.2861 | 336.5469 | 140.6314 | 255.3905 | 199.2989 | 195.807 | 356.9292 | 255.1132 | 389.9979 | 207.3759 |  | 234.3225 | 210.9963 | 148.8872 | 190.4085 |  | 40.1114 | 86.635 | 41.4297 | 84.8587 | 176.6834 | 211.9027 | 257.4644 | 7.7003 | 43.9772 | 10.4176 | 95.996 | 8.7907 | 41.8539 | 49.1353 | 54.6432 | 15.5498 |  |  | 3.0322 | -0.13199 | 0.3948 | -0.17413 | 3.6905 | 2.6241 | 6.6755 | -5.4963 | 0.64453 | 3.0658 | 9.9798 | -0.00053555 | -0.00052569 | -0.00058155 | 372.5192 | 470.1657 | 196.277 | 108.0086 | 55.6618 | 25.0592 | 17.4033 | 89.9791 | 61.6125 | 36.4184 | 26.368 | 20.1368 | 19.3084 | 19.1946 | 126.1927 | 112.9309 | 95.4996 | 64.0226 | 53.6634 | 122.5421 | 75.8673 | 177.3577 | 231.2414 | 300.1231 | 326.1382 | 347.4444 | 383.6507 |  |  |  | 425.6575 | 400.0735 | 354.3152 | 387.1416 | 1.7013 | 1.0647 | 880.2643 |  |  | 849.1651 |  |  | 320.833 | 444.8155 | 302.7114 | 166.1959 | 311.2844 | 219.4897 | 831.5924 | 720.1081 | 839.3315 | 819.9614 | 783.1495 |  | 383.8071 | 488.6879 | 360.4811 | 751.3509 | 418.6874 | 687.3899 |  | 834.3151 |  |  | 807.3252 | 830.7867 | 836.6635 | [6 empty] | 732.9759 |  |  | 727.9141 |  |  | 285.8915 | 374.3249 | 389.6364 | 161.6097 | 305.1373 | 424.4334 | 226.7272 | 329.1539 |  | 329.3221 | 396.4938 | 245.7214 | 359.4382 | 298.4899 | 372.5748 | 161.4444 | 290.359 |  | 352.3623 | 362.839 | 460.4261 | 210.5908 | 307.5703 | 372.8424 | 231.9368 | 345.3742 | 325.2817 | 386.8894 | 264.3682 | 354.1054 | 0.46762 | 19.1021 | 1.5478 | 0.25784 | -39.8091 | 3.1164 | 1044.21 | 0.22 | 2.9964 | -0.48025 | 0.83058 | -0.55161 | 2.9485 | 2.4863 | 3.9656 | -0.53121 | 5.5783 | 3.749 | 0.98437 | -1.34 | 16.5096 | 14.591
42810.5258 | 7413 | 67.334 | 47.0699 | 34.9212 | 26.6923 | 20.1077 | 19.442 | 19.3607 | 110.4386 | 72.5523 | 47.2738 | 31.0906 | 19.3799 | 16.5448 | 16.0175 | 181.9376 | 229.4565 | 426.1148 | 276.4558 | 258.2448 | 427.7152 |  |  |  | 233.4333 | 396.6905 | 420.1028 | 399.9086 | 243.8575 | 337.722 | 140.6566 | 255.3684 | 199.0156 | 195.8371 | 356.8889 | 254.9192 | 389.9266 | 207.117 |  | 235.0764 | 210.2948 | 149.4481 | 189.6226 |  | 40.1253 | 86.7166 | 41.4197 | 84.8456 | 176.6026 | 212.226 | 257.6704 | 7.7287 | 43.9831 | 10.1721 | 96.0462 | 8.7767 | 41.8763 | 49.1436 | 54.6608 | 15.5457 |  |  | 2.7253 | -0.1655 | 0.32646 | -0.48627 | 3.6169 | 2.0149 | 6.4561 | -5.514 | 0.32733 | 1.9724 | 10.0845 | -0.00051583 | -0.00052405 | -0.00056019 | 375.7777 | 470.0854 | 196.3425 | 108.0166 | 55.6736 | 25.0736 | 17.3974 | 89.9898 | 61.6366 | 36.4339 | 26.3752 | 20.1292 | 19.3102 | 19.2005 | 120.6222 | 107.0312 | 88.6472 | 60.3673 | 52.0031 | 122.2618 | 75.7883 | 177.3736 | 231.2455 | 300.1332 | 326.0869 | 347.4061 | 383.6134 |  |  |  | 425.5952 | 400.3393 | 356.9335 | 388.1156 | 1.3214 | 2.0523 | 880.761 |  |  | 849.1541 |  |  | 320.8593 | 444.731 | 302.0889 | 166.2245 | 311.2475 | 218.863 | 832.1242 | 720.0727 | 839.3189 | 819.9386 | 783.3656 |  | 383.762 | 487.2161 | 360.4867 | 751.4444 | 418.574 | 687.4071 |  | 834.3695 |  |  | 807.3875 | 832.2361 | 838.323 | [6 empty] | 732.9821 |  |  | 727.9531 |  |  | 286.0582 | 374.5386 | 389.9547 | 161.6943 | 304.8367 | 424.4256 | 226.9545 | 329.1869 |  | 329.1355 | 396.7315 | 245.7453 | 359.3858 | 297.8855 | 372.6005 | 160.9966 | 290.2043 |  | 352.8587 | 362.9631 | 460.3477 | 210.7247 | 307.508 | 373.5159 | 231.5108 | 345.3685 | 325.0949 | 387.0982 | 264.2688 | 354.259 | 0.61053 | 19.1049 | 1.5472 | 0.25936 | -39.9027 | 3.1164 | 1055.25 | 0.18 | 2.8435 | -0.53783 | 0.75536 | -0.92188 | 2.92 | 2.1794 | 3.9011 | -0.54137 | 5.6197 | 3.7348 | 1.5682 | -0.5882 | 16.5247 | 14.5574
42810.5258 | 7414 | 67.3481 | 47.0827 | 34.9333 | 26.6971 | 20.1077 | 19.4484 | 19.3641 | 110.448 | 72.5718 | 47.2809 | 31.0991 | 19.3852 | 16.5446 | 16.0217 | 181.9445 | 229.4365 | 426.125 | 276.4256 | 258.331 | 427.6702 |  |  |  | 233.5021 | 396.6037 | 419.9254 | 399.3783 | 244.6265 | 338.976 | 140.6727 | 255.3481 | 198.9358 | 195.8792 | 356.8473 | 255.0735 | 389.8243 | 207.1083 |  | 235.5711 | 210.4689 | 150.0991 | 189.4649 |  | 40.1596 | 86.7193 | 41.422 | 84.8611 | 176.5796 | 212.1649 | 257.5715 | 7.7407 | 43.9915 | 9.9861 | 96.0805 | 8.7774 | 41.8922 | 49.1498 | 54.6852 | 15.5511 |  |  | 2.5748 | -0.21742 | 0.2509 | -0.93836 | 3.8594 | 2.5235 | 6.6992 | -5.6606 | 0.70739 | 2.3401 | 9.7396 | -0.00046655 | -0.00048626 | -0.00053719 | 375.1124 | 470.0629 | 196.4078 | 108.0277 | 55.6848 | 25.0807 | 17.411 | 90.0049 | 61.6474 | 36.4398 | 26.3717 | 20.1409 | 19.3143 | 19.1922 | 115.3619 | 106.1741 | 90.0289 | 59.9322 | 51.8887 | 121.9802 | 75.7794 | 177.394 | 231.252 | 300.1476 | 326.0367 | 347.3787 | 383.586 |  |  |  | 425.5266 | 400.2123 | 357.8093 | 387.6109 | 1.9229 | 2.0747 | 881.3287 |  |  | 849.2584 |  |  | 320.8931 | 444.6461 | 303.1857 | 166.2623 | 311.1976 | 218.2917 | 831.7552 | 720.13 | 839.4949 | 819.9774 | 783.421 |  | 383.7323 | 484.5626 | 360.5109 | 751.6132 | 418.6369 | 687.5082 |  | 834.5574 |  |  | 807.7471 | 832.5924 | 838.7658 | [6 empty] | 733.0076 |  |  | 727.9961 |  |  | 285.9839 | 374.6158 | 389.8669 | 162.2728 | 305.0477 | 424.3575 | 227.1608 | 329.2471 |  | 329.4179 | 396.7143 | 245.7041 | 359.5273 | 297.6364 | 372.1963 | 160.5549 | 289.9424 |  | 352.817 | 363.1734 | 460.2206 | 210.8192 | 307.481 | 373.9414 | 230.5402 | 345.3577 | 324.8422 | 386.804 | 264.2298 | 354.1867 | 0.50383 | 19.1069 | 1.5477 | 0.26046 | -39.7503 | 3.1164 | 1056.47 | 0.2 | 2.7667 | -0.61643 | 0.6622 | -1.2806 | 3.0161 | 2.4388 | 3.9737 | -0.54564 | 5.6955 | 3.7366 | 2.1175 | -0.74279 | 16.5195 | 14.5642
42810.5259 | 7415 | 67.3559 | 47.0857 | 34.9309 | 26.6944 | 20.1122 | 19.4529 | 19.3632 | 110.4559 | 72.5762 | 47.2887 | 31.1003 | 19.3844 | 16.5401 | 16.0155 | 181.9415 | 229.4077 | 426.1366 | 276.3812 | 258.2 | 427.6138 |  |  |  | 233.5754 | 396.5118 | 419.7304 | 399.375 | 245.8506 | 340.2618 | 140.6842 | 255.3235 | 198.8219 | 195.9061 | 356.8089 | 255.2455 | 389.7689 | 207.1133 |  | 236.1571 | 210.3065 | 149.1088 | 190.4617 |  | 40.1838 | 86.6806 | 41.3315 | 84.7904 | 176.1471 | 211.4367 | 257.1038 | 7.7669 | 43.9966 | 9.9292 | 96.0935 | 8.7638 | 41.9175 | 49.1537 | 54.6989 | 15.5522 |  |  | 2.3902 | -0.061681 | 0.65437 | -0.32856 | 3.797 | 2.2088 | 6.1479 | -5.7269 | 0.95103 | 2.752 | 9.6788 | -0.00046162 | -0.00050762 | -0.00053883 | 373.834 | 470.0021 | 196.4577 | 108.0342 | 55.6911 | 25.0782 | 17.408 | 90.0111 | 61.6545 | 36.4408 | 26.3696 | 20.1383 | 19.3034 | 19.1862 | 114.1008 | 109.6894 | 91.7824 | 59.4637 | 51.4946 | 121.8305 | 75.7913 | 177.4142 | 231.2451 | 300.1493 | 325.9859 | 347.3384 | 383.5368 |  |  |  | 425.4249 | 400.0928 | 357.0255 | 387.6248 | 2.3668 | 1.8007 | 881.5741 |  |  | 849.3291 |  |  | 320.9258 | 444.5603 | 302.9728 | 166.3075 | 311.15 | 218.4046 | 831.1632 | 720.1556 | 839.6524 | 820.0526 | 783.3355 |  | 383.7429 | 484.2336 | 360.531 | 751.8194 | 418.665 | 687.623 |  | 834.8366 |  |  | 807.5416 | 831.8155 | 837.8253 | [6 empty] | 733.0128 |  |  | 728.0451 |  |  | 286.3169 | 374.7429 | 389.7481 | 162.7108 | 304.8742 | 424.2906 | 227.4437 | 329.2214 |  | 329.7324 | 396.7188 | 245.8545 | 359.7214 | 297.6238 | 371.5241 | 160.2122 | 289.8377 |  | 352.3531 | 363.2412 | 460.1042 | 210.2209 | 307.9541 | 373.7237 | 229.4082 | 345.1413 | 324.4734 | 386.4414 | 264.0936 | 353.9804 | 0.30237 | 19.1096 | 1.5461 | 0.25907 | -39.7212 | 3.1164 | 1055.74 | 0.3 | 2.6684 | -0.32832 | 1.0694 | -0.75774 | 2.9893 | 2.28 | 3.8038 | -0.54228 | 5.7063 | 3.7337 | 2.2389 | -0.93619 | 16.4866 | 14.5531
42810.5259 | 7416 | 67.3862 | 47.0937 | 34.9413 | 26.7094 | 20.1121 | 19.4536 | 19.3664 | 110.4661 | 72.6 | 47.3042 | 31.1121 | 19.4002 | 16.545 | 16.0238 | 181.9371 | 229.3791 | 426.1443 | 276.3371 | 258.0849 | 427.5978 |  |  |  | 233.6465 | 396.4229 | 419.6367 | 399.4635 | 246.062 | 341.1601 | 140.7021 | 255.2794 | 197.9489 | 195.9331 | 356.7635 | 255.5539 | 389.7531 | 207.5056 |  | 236.6554 | 208.9103 | 146.9467 | 191.1785 |  | 40.1948 | 86.6746 | 41.221 | 84.5452 | 176.008 | 211.4987 | 256.4519 | 7.9041 | 44.0062 | 9.9808 | 96.1415 | 8.7641 | 41.9481 | 49.1523 | 54.7313 | 15.5491 |  |  | 2.607 | -0.37118 | 0.70562 | -0.63872 | 3.9264 | 2.7049 | 6.5868 | -5.8354 | 1.1318 | 2.9966 | 9.707 | -0.00046984 | -0.00044519 | -0.00054869 | 373.6492 | 470.0368 | 196.5093 | 108.0382 | 55.7026 | 25.078 | 17.4046 | 90.0141 | 61.6611 | 36.4489 | 26.3697 | 20.1369 | 19.301 | 19.1827 | 118.1863 | 112.536 | 91.6121 | 58.3463 | 49.7934 | 121.7591 | 75.7874 | 177.4209 | 231.2282 | 300.1399 | 325.9229 | 347.2881 | 383.4818 |  |  |  | 425.4007 | 399.8691 | 356.2713 | 388.1251 | 1.7793 | 1.9407 | 881.2705 |  |  | 849.3954 |  |  | 320.9651 | 444.4778 | 303.1033 | 166.3425 | 311.0956 | 217.7083 | 830.7434 | 720.276 | 839.9039 | 820.2294 | 783.207 |  | 383.6841 | 482.6829 | 360.5993 | 752.0186 | 418.601 | 687.7837 |  | 835.2173 |  |  | 807.2304 | 830.9649 | 836.7074 | [6 empty] | 733.031 |  |  | 728.1601 |  |  | 286.0645 | 374.4456 | 389.7718 | 162.7032 | 304.4086 | 424.2123 | 227.519 | 329.2864 |  | 329.6455 | 396.8691 | 245.9725 | 359.6617 | 297.6786 | 370.9678 | 160.6787 | 289.752 |  | 351.6328 | 362.9119 | 460.0278 | 209.6857 | 308.185 | 373.3124 | 228.784 | 345.0295 | 324.2114 | 386.4952 | 263.9265 | 353.8041 | 0.22687 | 19.1104 | 1.5474 | 0.2608 | -39.8376 | 3.1164 | 1061.79 | 0.25 | 2.7889 | -0.80539 | 1.1104 | -1.0565 | 3.04 | 2.5232 | 3.9375 | -0.54413 | 5.7552 | 3.7216 | 1.776 | -0.91773 | 16.4652 | 14.5367
42810.5259 | 7417 | 67.3936 | 47.1039 | 34.95 | 26.7064 | 20.1132 | 19.45 | 19.3657 | 110.4833 | 72.6162 | 47.3092 | 31.117 | 19.3994 | 16.5507 | 16.0269 | 181.9383 | 229.3625 | 426.1573 | 276.3009 | 257.841 | 427.586 |  |  |  | 233.7222 | 396.3395 | 419.504 | 398.9495 | 243.4639 | 340.7215 | 140.7217 | 255.2555 | 197.36 | 195.9704 | 356.7251 | 255.879 | 389.6847 | 208.0033 |  | 236.147 | 208.7451 | 146.5506 | 192.1251 |  | 40.2834 | 86.7046 | 41.1626 | 84.3015 | 176.1613 | 211.8522 | 256.1025 | 7.9615 | 44.0325 | 10.1304 | 96.1525 | 8.7624 | 41.9862 | 49.152 | 54.7435 | 15.5512 |  |  | 2.4322 | 0.086827 | 0.72008 | -0.13339 | 4.1722 | 2.6852 | 6.4758 | -5.8636 | 0.48437 | 2.1238 | 9.6388 | -0.00053719 | -0.00045505 | -0.00053555 | 374.6296 | 470.252 | 196.5586 | 108.0467 | 55.719 | 25.0845 | 17.3993 | 90.0284 | 61.6634 | 36.4465 | 26.3772 | 20.1335 | 19.3035 | 19.1798 | 119.8318 | 113.0059 | 92.2061 | 59.3711 | 49.5866 | 121.7113 | 75.7793 | 177.4382 | 231.2294 | 300.1486 | 325.8687 | 347.2413 | 383.4479 |  |  |  | 425.3084 | 399.9597 | 357.2671 | 388.1885 | 3.8426 | 1.7008 | 880.9465 |  |  | 849.5449 |  |  | 320.9866 | 444.4001 | 303.0849 | 166.3733 | 311.0491 | 217.2358 | 830.741 | 720.3508 | 840.1389 | 820.4031 | 783.1331 |  | 383.4786 | 481.867 | 360.6122 | 752.2602 | 418.4609 | 687.9498 |  | 835.7361 |  |  | 806.8747 | 830.7865 | 836.3556 | [6 empty] | 733.0719 |  |  | 728.2573 |  |  | 286.2508 | 374.2097 | 389.8837 | 162.5216 | 304.5464 | 424.1688 | 227.3493 | 329.5897 |  | 329.2867 | 397.0782 | 245.8198 | 359.7838 | 297.8563 | 370.9222 | 161.0642 | 289.7786 |  | 351.8153 | 362.512 | 459.9534 | 210.5872 | 308.1337 | 372.5113 | 228.8282 | 344.9345 | 323.8061 | 386.8383 | 263.8037 | 353.6258 | 0.38557 | 19.1143 | 1.5463 | 0.26001 | -39.684 | 3.1164 | 1079.11 | 0.17 | 2.6928 | 0.38955 | 1.1218 | -0.48283 | 3.1349 | 2.5149 | 3.9056 | -0.56099 | 5.779 | 3.7005 | 1.5872 | -0.98472 | 16.4325 | 14.5252
42810.5259 | 7418 | 67.4162 | 47.1118 | 34.9715 | 26.7171 | 20.1236 | 19.458 | 19.3823 | 110.5043 | 72.6403 | 47.3255 | 31.1294 | 19.4067 | 16.5567 | 16.0287 | 181.9284 | 229.3351 | 426.1636 | 276.2514 | 257.5515 | 427.5075 |  |  |  | 233.7888 | 396.2564 | 419.5721 | 398.3496 | 242.4983 | 339.7465 | 140.74 | 255.2394 | 197.1901 | 195.9944 | 356.6864 | 255.9118 | 389.6414 | 208.3733 |  | 235.0471 | 208.5313 | 145.5635 | 192.0946 |  | 40.3618 | 86.8227 | 41.1241 | 84.2858 | 176.0962 | 211.7555 | 256.0034 | 7.904 | 44.0769 | 10.4259 | 96.1269 | 8.7649 | 42.0272 | 49.1403 | 54.7597 | 15.5465 |  |  | 2.4085 | -0.16025 | 0.56894 | -0.49547 | 3.9632 | 2.9224 | 6.6138 | -5.677 | 0.7286 | 2.7444 | 9.6716 | -0.00049448 | -0.00050433 | -0.00053062 | 375.4621 | 470.6424 | 196.6182 | 108.0587 | 55.7315 | 25.0977 | 17.412 | 90.0426 | 61.6859 | 36.4565 | 26.3871 | 20.143 | 19.3109 | 19.1819 | 126.2669 | 114.772 | 92.3919 | 59.7439 | 49.6599 | 121.7924 | 75.75 | 177.4619 | 231.2351 | 300.1626 | 325.8221 | 347.2053 | 383.4175 |  |  |  | 425.137 | 400.0326 | 358.1257 | 388.4891 | 2.9114 | 2.0717 | 881.0022 |  |  | 849.7045 |  |  | 321.0193 | 444.3248 | 301.0477 | 166.4066 | 311.0064 | 216.8168 | 830.3869 | 720.8247 | 840.2718 | 820.5954 | 783.0774 |  | 383.3103 | 482.3092 | 360.6043 | 752.3435 | 418.4516 | 688.0889 |  | 836.0295 |  |  | 806.6518 | 830.8253 | 836.3716 | [6 empty] | 733.1196 |  |  | 728.2545 |  |  | 286.8197 | 374.2006 | 389.9906 | 162.2117 | 305.2613 | 424.1705 | 227.4703 | 329.9699 |  | 328.9246 | 397.1445 | 245.5293 | 360.1388 | 297.8142 | 370.9406 | 161.1604 | 289.8212 |  | 352.6967 | 362.6734 | 459.9328 | 211.1219 | 307.9811 | 371.5354 | 229.0983 | 345.0158 | 323.0513 | 386.8856 | 263.7518 | 353.2716 | 0.26809 | 19.1152 | 1.5458 | 0.26064 | -39.8004 | 3.1164 | 1095.8 | 0.25 | 2.6776 | -0.5293 | 0.99732 | -0.9307 | 3.0551 | 2.6234 | 3.9466 | -0.57492 | 5.7661 | 3.6972 | 0.88232 | -1.0089 | 16.4293 | 14.4989
42810.5259 | 7419 | 67.4266 | 47.1114 | 34.9743 | 26.7117 | 20.1185 | 19.4536 | 19.3819 | 110.5001 | 72.6426 | 47.3262 | 31.1254 | 19.4031 | 16.5498 | 16.0242 | 181.9277 | 229.3101 | 426.1772 | 276.2111 | 257.3155 | 427.4866 |  |  |  | 233.8629 | 396.1731 | 419.7727 | 398.4234 | 241.1865 | 338.4115 | 140.7666 | 255.2215 | 197.2018 | 196.0328 | 356.6544 | 255.8546 | 389.593 | 208.7035 |  | 235.5202 | 209.0813 | 146.4798 | 191.0373 |  | 40.471 | 86.8394 | 41.2028 | 84.5678 | 175.6484 | 211.3959 | 256.213 | 7.8731 | 44.1287 | 10.7046 | 96.1082 | 8.7621 | 42.0829 | 49.1304 | 54.782 | 15.5515 |  |  | 2.6017 | 0.063827 | 0.65042 | -0.3509 | 4.0611 | 3.0394 | 6.7353 | -5.5193 | 0.39583 | 2.7499 | 9.6591 | -0.00044519 | -0.00046162 | -0.0005569 | 373.9721 | 470.8975 | 196.6738 | 108.0711 | 55.7459 | 25.1017 | 17.4217 | 90.0665 | 61.7003 | 36.4718 | 26.392 | 20.1476 | 19.3164 | 19.1899 | 131.5819 | 118.3442 | 94.2714 | 58.5502 | 50.5818 | 121.8975 | 75.7368 | 177.4746 | 231.2247 | 300.1546 | 325.7617 | 347.1632 | 383.3733 |  |  |  | 425.0331 | 400.2102 | 357.4768 | 389.1066 | 2.7619 | 2.5819 | 881.5089 |  |  | 849.7523 |  |  | 321.0506 | 444.242 | 301.6051 | 166.4426 | 310.9558 | 217.8019 | 830.2192 | 721.1453 | 840.2274 | 820.7202 | 782.9824 |  | 383.2339 | 483.9997 | 360.5665 | 752.4676 | 418.5244 | 688.1686 |  | 836.0398 |  |  | 806.24 | 830.3737 | 835.8875 | [6 empty] | 733.156 |  |  | 728.2315 |  |  | 287.2329 | 374.26 | 390.0816 | 161.783 | 305.9925 | 424.1791 | 227.3335 | 330.1681 |  | 328.7534 | 396.9044 | 245.0007 | 360.3527 | 297.3216 | 370.9742 | 161.164 | 289.7055 |  | 352.7144 | 362.956 | 459.9094 | 210.9549 | 307.7532 | 371.0042 | 229.3361 | 345.1734 | 322.2091 | 386.7936 | 263.762 | 353.1719 | 0.40156 | 19.1161 | 1.5465 | 0.26141 | -39.7616 | 3.1164 | 1092.49 | 0.17 | 2.7798 | 0.33405 | 1.0664 | -0.78325 | 3.0914 | 2.6744 | 3.9812 | -0.5793 | 5.7159 | 3.7013 | 0.30492 | -1.2193 | 16.4541 | 14.4708
42810.5259 | 7420 | 67.4492 | 47.1236 | 34.9834 | 26.7236 | 20.1234 | 19.4539 | 19.3864 | 110.5119 | 72.6571 | 47.3329 | 31.1423 | 19.4059 | 16.5522 | 16.029 | 181.9281 | 229.2915 | 426.1916 | 276.1669 | 256.8829 | 427.4292 |  |  |  | 233.9266 | 396.0874 | 420.0076 | 398.4931 | 241.4995 | 338.2531 | 140.7766 | 255.1829 | 197.3287 | 196.057 | 356.6153 | 255.4654 | 389.5263 | 208.405 |  | 234.7611 | 209.5126 | 147.0241 | 189.3298 |  | 40.5155 | 86.7625 | 41.3256 | 84.7972 | 175.2741 | 211.1964 | 256.4105 | 7.8783 | 44.1518 | 10.8486 | 96.0814 | 8.7595 | 42.1321 | 49.1387 | 54.8083 | 15.5527 |  |  | 2.421 | 0.3845 | 0.66948 | -0.56315 | 4.5862 | 3.3213 | 7.1211 | -5.696 | 0.99578 | 2.9303 | 9.8123 | -0.00051912 | -0.00040412 | -0.00056019 | 373.639 | 470.6308 | 196.7241 | 108.0697 | 55.7503 | 25.1017 | 17.4145 | 90.07 | 61.6992 | 36.4707 | 26.3893 | 20.1399 | 19.3069 | 19.1785 | 136.4599 | 123.3601 | 101.304 | 59.1101 | 50.5547 | 122.0511 | 75.7859 | 177.498 | 231.2264 | 300.168 | 325.7165 | 347.1163 | 383.3349 |  |  |  | 424.9032 | 400.4253 | 356.5544 | 390.0741 | 3.9969 | 2.8797 | 881.5356 |  |  | 849.7672 |  |  | 321.0794 | 444.1669 | 301.4165 | 166.4777 | 310.9109 | 218.3965 | 830.3239 | 721.1021 | 839.8596 | 820.7144 | 782.8876 |  | 383.2523 | 483.5802 | 360.4828 | 752.5851 | 418.486 | 688.1898 |  | 835.5167 |  |  | 806.3855 | 830.2112 | 835.5707 | [6 empty] | 733.1963 |  |  | 728.2099 |  |  | 287.2258 | 374.1165 | 390.4035 | 161.6998 | 306.4804 | 424.2065 | 226.7871 | 330.3302 |  | 328.6854 | 396.2924 | 244.7387 | 360.2075 | 297.2652 | 371.2344 | 160.9714 | 289.6707 |  | 352.8553 | 363.4942 | 459.886 | 210.2944 | 307.7279 | 370.7058 | 229.5862 | 345.2202 | 322.3277 | 386.7284 | 263.808 | 353.1757 | 0.27521 | 19.1178 | 1.5448 | 0.25964 | -39.7726 | 3.1164 | 1087.51 | 0.21 | 2.6812 | 0.81981 | 1.0818 | -0.99215 | 3.2845 | 2.7951 | 4.0928 | -0.57498 | 5.7204 | 3.6941 | -0.21787 | -1.9948 | 16.4953 | 14.4303
42810.5259 | 7421 | 67.4553 | 47.1427 | 34.984 | 26.7258 | 20.1302 | 19.4551 | 19.3761 | 110.5221 | 72.671 | 47.3406 | 31.1411 | 19.4031 | 16.5451 | 16.0279 | 181.9258 | 229.2596 | 426.1996 | 276.1255 | 256.6248 | 427.4048 |  |  |  | 233.9914 | 396.0018 | 420.1237 | 398.9651 | 242.2781 | 339.0544 | 140.8075 | 255.1629 | 197.4403 | 196.0944 | 356.5858 | 255.147 | 389.4865 | 208.2998 |  | 233.1432 | 209.2405 | 146.9735 | 188.7331 |  | 40.517 | 86.6037 | 41.3872 | 84.8403 | 174.7197 | 210.5816 | 256.6907 | 7.914 | 44.1495 | 10.8466 | 96.0368 | 8.7564 | 42.1468 | 49.1355 | 54.815 | 15.5527 |  |  | 2.8153 | 0.39173 | 0.67605 | -0.55526 | 4.0579 | 1.777 | 6.1222 | -5.5981 | 0.82337 | 2.1155 | 9.5898 | -0.00044027 | -0.00048626 | -0.00057333 | 374.6414 | 470.669 | 196.7854 | 108.0797 | 55.7662 | 25.1047 | 17.4143 | 90.0809 | 61.7181 | 36.4831 | 26.391 | 20.1505 | 19.3134 | 19.1824 | 143.2943 | 124.796 | 104.487 | 60.3786 | 50.597 | 122.2922 | 75.8517 | 177.5087 | 231.225 | 300.1737 | 325.6585 | 347.0604 | 383.294 |  |  |  | 424.6885 | 400.6284 | 357.9375 | 390.2576 | 3.2279 | 2.0523 | 881.3188 |  |  | 849.706 |  |  | 321.1033 | 444.0867 | 302.3708 | 166.507 | 310.8693 | 218.7216 | 833.3783 | 721.0643 | 839.6109 | 820.6618 | 783.0907 |  | 383.2604 | 482.2084 | 360.3635 | 752.7901 | 418.2573 | 688.189 |  | 834.9467 |  |  | 806.6983 | 831.7209 | 837.4206 | [6 empty] | 733.1997 |  |  | 728.1976 |  |  | 287.2439 | 373.9669 | 390.4884 | 161.1689 | 306.5757 | 424.2503 | 226.8766 | 330.2553 |  | 328.5147 | 396.0914 | 244.479 | 359.8893 | 296.964 | 371.4524 | 159.9481 | 289.4676 |  | 353.2285 | 364.3385 | 459.8662 | 209.5088 | 307.7704 | 371.4975 | 230.4565 | 345.1941 | 322.8519 | 386.8382 | 263.6441 | 353.1521 | 0.30179 | 19.1204 | 1.5451 | 0.26095 | -39.7341 | 3.1164 | 1070.17 | 0.41 | 2.8932 | 0.8273 | 1.0868 | -0.98496 | 3.0876 | 2.0432 | 3.7925 | -0.57987 | 5.7483 | 3.6648 | -0.94709 | -2.3405 | 16.5081 | 14.4027
42810.5259 | 7422 | 67.4782 | 47.1246 | 34.9856 | 26.7304 | 20.1316 | 19.4559 | 19.3707 | 110.5365 | 72.6794 | 47.3573 | 31.1534 | 19.408 | 16.5502 | 16.0254 | 181.9301 | 229.2479 | 426.2115 | 276.0904 | 256.5486 | 427.3311 |  |  |  | 234.0721 | 395.9128 | 419.9721 | 399.4339 | 238.5637 | 336.0914 | 140.8284 | 255.1357 | 197.3841 | 196.1249 | 356.5584 | 255.2652 | 389.4355 | 208.1583 |  | 232.9985 | 208.416 | 145.6891 | 187.7979 |  | 40.5993 | 86.6509 | 41.4581 | 84.8393 | 174.881 | 210.4624 | 256.5207 | 8.0179 | 44.1536 | 10.4992 | 96.0149 | 8.7581 | 42.1757 | 49.1433 | 54.817 | 15.5597 |  |  | 2.7062 | 0.15779 | 0.49074 | -0.58023 | 4.1387 | 2.492 | 6.4364 | -5.7723 | 0.53186 | 2.6974 | 9.5727 | -0.00046655 | -0.00043205 | -0.00053555 | 374.0424 | 470.8541 | 196.8404 | 108.0893 | 55.7801 | 25.1142 | 17.423 | 90.0958 | 61.7263 | 36.4923 | 26.4035 | 20.1469 | 19.3052 | 19.1877 | 144.7063 | 121.0913 | 103.331 | 62.065 | 52.7778 | 122.4172 | 75.8691 | 177.5354 | 231.2175 | 300.182 | 325.6096 | 347.0245 | 383.2552 |  |  |  | 424.5984 | 400.6455 | 357.3071 | 390.2577 | 2.0972 | 1.4938 | 881.3699 |  |  | 849.6555 |  |  | 321.1484 | 444.023 | 303.0758 | 166.547 | 310.8349 | 218.3396 | 835.5189 | 721.1086 | 839.6234 | 820.6633 | 783.7775 |  | 383.1262 | 481.2073 | 360.3031 | 753.0369 | 418.1139 | 688.1777 |  | 834.8269 |  |  | 808.0319 | 834.0917 | 840.3971 | [6 empty] | 733.2299 |  |  | 728.1935 |  |  | 287.414 | 373.7631 | 390.2641 | 161.0152 | 306.116 | 424.241 | 227.6497 | 330.0949 |  | 328.6206 | 395.9944 | 243.8799 | 359.6065 | 296.7339 | 371.443 | 159.4983 | 289.5019 |  | 353.5353 | 364.5307 | 459.8677 | 209.9153 | 307.7729 | 372.2151 | 230.9929 | 344.9951 | 322.8557 | 386.9688 | 263.381 | 353.3221 | 0.39828 | 19.1212 | 1.5437 | 0.26091 | -39.7405 | 3.1164 | 1044.79 | 0.25 | 2.8297 | 0.5251 | 0.92603 | -1.0069 | 3.1178 | 2.4193 | 3.8881 | -0.61129 | 5.7709 | 3.6433 | -1.0883 | -2.21 | 16.5293 | 14.3933
42810.5259 | 7423 | 67.4921 | 47.1375 | 34.9988 | 26.7352 | 20.1251 | 19.455 | 19.3735 | 110.5408 | 72.6946 | 47.3648 | 31.1451 | 19.4008 | 16.5497 | 16.0224 | 181.9288 | 229.2186 | 426.2192 | 276.0354 | 256.6615 | 427.257 |  |  |  | 234.1354 | 395.8154 | 419.8336 | 400.0907 | 238.4243 | 333.4924 | 140.8391 | 255.0968 | 196.9642 | 196.1508 | 356.5114 | 254.9121 | 389.3585 | 207.3831 |  | 232.9596 | 208.0441 | 145.3167 | 187.3575 |  | 40.8523 | 86.7354 | 41.4865 | 85.0348 | 175.3568 | 210.6522 | 256.498 | 8.2855 | 44.1484 | 10.1186 | 96.0477 | 8.746 | 42.173 | 49.1346 | 54.804 | 15.5516 |  |  | 2.2975 | -0.087309 | 0.15036 | -0.17873 | 4.2018 | 2.124 | 6.3023 | -5.884 | 0.61125 | 2.8688 | 9.7121 | -0.00048462 | -0.00047805 | -0.00057169 | 372.2671 | 470.5978 | 196.8918 | 108.0919 | 55.7893 | 25.1168 | 17.4167 | 90.1065 | 61.7359 | 36.4994 | 26.4072 | 20.1509 | 19.3013 | 19.1787 | 138.2924 | 117.2689 | 96.3803 | 60.4679 | 52.2002 | 122.3501 | 75.8181 | 177.5579 | 231.2213 | 300.1859 | 325.565 | 346.9869 | 383.2246 |  |  |  | 424.5095 | 400.216 | 356.4934 | 390.608 | 1.9643 | 1.681 | 881.2227 |  |  | 849.6258 |  |  | 321.1856 | 443.9503 | 301.5814 | 166.575 | 310.7931 | 217.7873 | 838.7634 | 721.1343 | 839.9488 | 820.832 | 784.7447 |  | 382.8703 | 480.1908 | 360.2417 | 753.1289 | 418.0236 | 688.2789 |  | 835.1921 |  |  | 809.4742 | 836.2755 | 843.7462 | [6 empty] | 733.2502 |  |  | 728.1605 |  |  | 287.6025 | 373.7656 | 389.7544 | 160.833 | 305.7451 | 424.1407 | 227.4569 | 329.9003 |  | 328.528 | 395.664 | 244.3232 | 359.4205 | 296.3084 | 371.2892 | 159.5187 | 289.538 |  | 354.7736 | 364.2695 | 459.7955 | 210.3522 | 307.3171 | 372.7031 | 231.6443 | 344.9579 | 322.8406 | 386.6579 | 263.1874 | 353.534 | 0.39963 | 19.1223 | 1.5413 | 0.2594 | -39.7961 | 3.1164 | 1046.09 | 0.24 | 2.6017 | -0.39064 | 0.51264 | -0.55892 | 3.1421 | 2.234 | 3.8481 | -0.66166 | 5.7939 | 3.6314 | -0.38407 | -1.4438 | 16.5343 | 14.3742
42810.526 | 7424 | 67.5093 | 47.1446 | 34.997 | 26.7428 | 20.1301 | 19.4515 | 19.3723 | 110.5561 | 72.709 | 47.3815 | 31.1554 | 19.4074 | 16.5534 | 16.0206 | 181.918 | 229.1978 | 426.2286 | 275.9838 | 256.3842 | 427.1778 |  |  |  | 234.2023 | 395.7228 | 419.4093 | 400.1446 | 239.4997 | 333.8274 | 140.8635 | 255.0658 | 196.5228 | 196.1858 | 356.4838 | 254.9026 | 389.272 | 207.0968 |  | 232.8817 | 207.6596 | 144.7037 | 187.272 |  | 40.9245 | 86.6397 | 41.4571 | 85.0426 | 175.6678 | 210.8999 | 256.5782 | 8.5147 | 44.1247 | 9.9382 | 96.0535 | 8.758 | 42.18 | 49.1459 | 54.8011 | 15.5491 |  |  | 2.5209 | 0.20379 | 0.1727 | -0.70246 | 4.023 | 2.0589 | 6.3529 | -5.9569 | 0.75934 | 2.77 | 9.5884 | -0.00048462 | -0.00048955 | -0.00051419 | 370.9572 | 470.4767 | 196.9406 | 108.1009 | 55.7923 | 25.1152 | 17.4122 | 90.1141 | 61.7408 | 36.5006 | 26.4022 | 20.1407 | 19.2978 | 19.1682 | 132.1227 | 114.8933 | 92.4595 | 59.7672 | 51.1246 | 122.2191 | 75.7578 | 177.5748 | 231.2194 | 300.181 | 325.515 | 346.9404 | 383.1861 |  |  |  | 424.3964 | 400.3279 | 357.7431 | 391.2494 | 1.4802 | 2.1604 | 881.5618 |  |  | 849.6173 |  |  | 321.2064 | 443.8803 | 300.7409 | 166.6098 | 310.7383 | 217.0872 | 839.0295 | 721.152 | 840.1309 | 820.9507 | 785.6094 |  | 382.6659 | 480.0798 | 360.2317 | 753.2872 | 417.9744 | 688.4254 |  | 835.6517 |  |  | 811.1164 | 838.0896 | 846.2234 | [6 empty] | 733.2859 |  |  | 728.2979 |  |  | 286.4403 | 373.4468 | 389.661 | 161.5524 | 305.5776 | 424.0014 | 226.8014 | 329.9996 |  | 328.3713 | 396.2605 | 244.7005 | 358.894 | 296.3697 | 371.1147 | 160.2957 | 289.6288 |  | 353.6523 | 364.4631 | 459.7233 | 210.6289 | 307.0259 | 372.2777 | 231.9433 | 345.0969 | 322.69 | 386.5647 | 263.5543 | 353.3128 | 0.3927 | 19.1232 | 1.5415 | 0.26175 | -39.7893 | 3.1165 | 1042.67 | 0.16 | 2.726 | 0.59674 | 0.54934 | -1.1079 | 3.0753 | 2.2001 | 3.8645 | -0.70443 | 5.7961 | 3.622 | 0.28506 | -1.0155 | 16.5286 | 14.3445
42810.526 | 7425 | 67.5301 | 47.1571 | 34.9899 | 26.739 | 20.1353 | 19.4537 | 19.3716 | 110.569 | 72.7237 | 47.3873 | 31.1632 | 19.4082 | 16.5443 | 16.0241 | 181.9194 | 229.1698 | 426.2499 | 275.9471 | 256.3421 | 427.0477 |  |  |  | 234.2726 | 395.6273 | 419.2817 | 400.284 | 237.3424 | 334.1096 | 140.8766 | 255.0301 | 196.2894 | 196.2053 | 356.4491 | 254.8816 | 389.1805 | 206.8072 |  | 232.7232 | 205.9574 | 143.7127 | 186.626 |  | 40.9673 | 86.5483 | 41.4069 | 84.9413 | 175.6853 | 210.8324 | 256.641 | 8.6932 | 44.1317 | 9.9814 | 95.9949 | 8.7589 | 42.1929 | 49.1581 | 54.7855 | 15.55 |  |  | 2.0885 | -0.85416 | 0.062964 | -0.71691 | 3.5387 | 2.3422 | 6.642 | -5.8216 | 0.17477 | 2.6076 | 9.5478 | -0.00042712 | -0.00054705 | -0.00053719 | 372.2193 | 470.307 | 196.9888 | 108.1013 | 55.8025 | 25.1209 | 17.4141 | 90.1208 | 61.7511 | 36.5074 | 26.3986 | 20.1375 | 19.3107 | 19.1715 | 124.8755 | 109.5057 | 89.6251 | 58.7619 | 50.1261 | 121.9631 | 75.693 | 177.5958 | 231.2076 | 300.1881 | 325.4565 | 346.8782 | 383.1405 |  |  |  | 424.273 | 400.524 | 359.5389 | 392.3357 | 1.6184 | 1.0393 | 881.6258 |  |  | 849.6323 |  |  | 321.2436 | 443.8064 | 301.015 | 166.6339 | 310.693 | 217.6869 | 838.1101 | 721.229 | 840.3329 | 821.1497 | 785.746 |  | 382.5339 | 478.517 | 360.2064 | 753.3989 | 417.8676 | 688.563 |  | 835.8202 |  |  | 811.5044 | 838.0135 | 845.7848 | [6 empty] | 733.3691 |  |  | 728.4034 |  |  | 286.0703 | 373.0995 | 390.3279 | 161.7651 | 305.1786 | 423.9107 | 227.2567 | 329.8541 |  | 328.1 | 395.7471 | 244.8404 | 358.6629 | 296.243 | 370.8396 | 160.6436 | 289.3271 |  | 352.3506 | 364.1718 | 459.6496 | 210.4943 | 306.9574 | 372.0556 | 232.1196 | 345.2361 | 322.085 | 386.4226 | 263.5611 | 353.4223 | 0.18373 | 19.1241 | 1.5397 | 0.2615 | -39.7789 | 3.1164 | 1030.29 | 0.18 | 2.4818 | -1.2215 | 0.33165 | -1.1191 | 2.8841 | 2.3463 | 3.9512 | -0.72034 | 5.8374 | 3.6079 | 1.0583 | -0.70835 | 16.538 | 14.3015
42810.526 | 7426 | 67.5361 | 47.1669 | 34.9909 | 26.7387 | 20.1316 | 19.453 | 19.3685 | 110.5782 | 72.7349 | 47.3893 | 31.1615 | 19.4064 | 16.5475 | 16.015 | 181.9149 | 229.138 | 426.2626 | 275.905 | 256.1049 | 427.0111 |  |  |  | 234.3436 | 395.543 | 419.5104 | 400.6908 | 239.2948 | 333.6483 | 140.8915 | 254.9949 | 195.8039 | 196.2403 | 356.4158 | 254.469 | 389.1157 | 206.3386 |  | 232.2684 | 204.2276 | 142.3983 | 185.5541 |  | 40.8764 | 86.4175 | 41.2832 | 84.6354 | 175.576 | 210.6727 | 257.0437 | 8.6001 | 44.1501 | 10.1386 | 95.9799 | 8.7599 | 42.2062 | 49.1981 | 54.7808 | 15.5466 |  |  | 2.4394 | -0.34096 | -0.086204 | -0.39953 | 3.4993 | 2.4158 | 6.5014 | -5.9839 | 0.24132 | 2.7155 | 9.8614 | -0.00049776 | -0.00048134 | -0.00053719 | 373.4497 | 470.0999 | 197.0502 | 108.1153 | 55.8185 | 25.132 | 17.4239 | 90.1324 | 61.7602 | 36.514 | 26.4099 | 20.1465 | 19.3053 | 19.166 | 120.135 | 106.8389 | 85.1709 | 57.0727 | 50.184 | 121.7341 | 75.5942 | 177.6098 | 231.2062 | 300.1961 | 325.4002 | 346.8322 | 383.0997 |  |  |  | 424.087 | 400.7306 | 362.0606 | 393.1144 | 2.3328 | 1.2414 | 881.5856 |  |  | 849.5426 |  |  | 321.2791 | 443.7287 | 302.4294 | 166.6664 | 310.6464 | 216.6811 | 837.1024 | 721.2548 | 840.3493 | 821.28 | 785.7273 |  | 382.3214 | 477.9917 | 360.2245 | 753.3877 | 417.8476 | 688.6437 |  | 836.0009 |  |  | 811.2576 | 837.2439 | 844.4483 | [6 empty] | 733.442 |  |  | 728.4082 |  |  | 285.4216 | 373.0035 | 390.3518 | 161.8656 | 304.7145 | 423.92 | 228.3072 | 329.8453 |  | 328.7854 | 395.4818 | 244.7761 | 358.9635 | 295.9414 | 370.6381 | 160.6397 | 288.9703 |  | 351.2749 | 364.0598 | 459.5677 | 210.5617 | 307.108 | 371.6977 | 231.3835 | 345.2607 | 322.5796 | 386.5662 | 263.4951 | 353.5339 | 0.22937 | 19.126 | 1.5372 | 0.26129 | -39.7952 | 3.1165 | 1013.83 | 0.21 | 2.6812 | -0.77163 | -0.38799 | -0.83528 | 2.8675 | 2.3825 | 3.9085 | -0.73931 | 5.8535 | 3.6062 | 1.5564 | -0.22536 | 16.5617 | 14.2604
42810.526 | 7427 | 67.5554 | 47.1644 | 34.9876 | 26.7381 | 20.1323 | 19.4571 | 19.364 | 110.586 | 72.7494 | 47.4041 | 31.1784 | 19.4129 | 16.5481 | 16.0219 | 181.9137 | 229.1215 | 426.2687 | 275.8608 | 255.6402 | 427.0034 |  |  |  | 234.4079 | 395.4597 | 419.7027 | 400.4312 | 238.7161 | 334.0118 | 140.9126 | 254.9732 | 195.7176 | 196.2833 | 356.3929 | 254.4472 | 389.0668 | 206.4047 |  | 230.5574 | 203.676 | 142.4949 | 186.9134 |  | 40.8704 | 86.2453 | 41.2399 | 84.6716 | 175.409 | 210.8615 | 257.5912 | 8.4246 | 44.1697 | 10.0747 | 95.9797 | 8.752 | 42.2047 | 49.2072 | 54.7568 | 15.5403 |  |  | 2.2449 | -0.15039 | 0.13853 | -0.70311 | 3.6426 | 2.6858 | 6.0349 | -6.384 | 0.36839 | 3.1584 | 9.8038 | -0.00050269 | -0.00048134 | -0.00055362 | 368.24 | 469.7133 | 197.1111 | 108.1321 | 55.8472 | 25.1406 | 17.4256 | 90.1521 | 61.7863 | 36.5209 | 26.4249 | 20.1566 | 19.3108 | 19.1755 | 121.1379 | 108.2825 | 83.6187 | 56.2384 | 50.9179 | 121.6183 | 75.5027 | 177.6322 | 231.2045 | 300.1989 | 325.351 | 346.7907 | 383.0616 |  |  |  | 423.9343 | 400.8988 | 362.0533 | 393.2005 | 2.4242 | 2.1368 | 881.3378 |  |  | 849.7365 |  |  | 321.3152 | 443.6578 | 301.9473 | 166.6953 | 310.6051 | 215.9374 | 837.4855 | 721.3777 | 840.5396 | 821.5 | 785.6834 |  | 382.0899 | 476.6645 | 360.3429 | 753.3296 | 417.8396 | 688.8015 |  | 836.3731 |  |  | 811.0442 | 836.8245 | 843.7453 | [6 empty] | 733.4616 |  |  | 728.327 |  |  | 285.9704 | 372.4463 | 390.2517 | 161.825 | 304.6506 | 423.9634 | 227.8696 | 329.5923 |  | 329.7871 | 395.4132 | 244.6272 | 359.2258 | 295.7726 | 370.4361 | 160.3755 | 288.6402 |  | 352.5983 | 363.6484 | 459.5171 | 210.8056 | 307.0062 | 371.6361 | 230.8609 | 345.0731 | 322.8336 | 386.996 | 263.5037 | 353.3609 | 0.40156 | 19.1257 | 1.5377 | 0.26266 | -39.7029 | 3.1165 | 971.51 | 0.22 | 2.5729 | -0.51235 | 0.49173 | -1.1078 | 2.9262 | 2.5127 | 3.7664 | -0.75929 | 5.9005 | 3.607 | 1.4304 | -0.063945 | 16.5193 | 14.242
42810.526 | 7428 | 67.5669 | 47.1651 | 34.9997 | 26.7387 | 20.1315 | 19.4567 | 19.3639 | 110.5956 | 72.7667 | 47.4056 | 31.1837 | 19.4164 | 16.5506 | 16.0264 | 181.9139 | 229.0975 | 426.2851 | 275.8174 | 255.051 | 426.9922 |  |  |  | 234.4759 | 395.3647 | 419.8438 | 401.0066 | 240.4372 | 334.4292 | 140.9332 | 254.9434 | 195.6133 | 196.3041 | 356.3551 | 254.5676 | 389.004 | 206.4739 |  | 228.169 | 203.3668 | 142.2568 | 187.9169 |  | 40.6318 | 86.1076 | 41.2073 | 84.6176 | 175.3009 | 210.8878 | 257.5401 | 8.2643 | 44.1741 | 10.1047 | 95.9665 | 8.7491 | 42.2343 | 49.2372 | 54.7416 | 15.5425 |  |  | 2.5899 | -0.086653 | 0.51506 | -0.47838 | 3.5887 | 2.4604 | 6.7051 | -5.9668 | 0.5735 | 2.4742 | 9.6617 | -0.00050269 | -0.00053062 | -0.00053555 | 369.0338 | 469.9829 | 197.1534 | 108.1278 | 55.8429 | 25.1403 | 17.4203 | 90.1587 | 61.7876 | 36.523 | 26.4139 | 20.1445 | 19.3056 | 19.1686 | 122.9096 | 109.7138 | 85.8705 | 56.9529 | 52.1315 | 121.506 | 75.4501 | 177.6486 | 231.1967 | 300.2021 | 325.2949 | 346.7423 | 383.0208 |  |  |  | 423.814 | 400.5678 | 361.4435 | 391.9513 | 1.7461 | 1.8113 | 881.3671 |  |  | 849.8447 |  |  | 321.3477 | 443.5924 | 303.4081 | 166.7311 | 310.5674 | 215.7395 | 838.7139 | 721.3861 | 840.7734 | 821.7234 | 785.9771 |  | 381.855 | 476.7092 | 360.2448 | 753.318 | 417.6536 | 689.0051 |  | 836.6664 |  |  | 811.3505 | 838.0033 | 845.204 | [6 empty] | 733.4926 |  |  | 728.3875 |  |  | 286.8263 | 371.7542 | 390.2381 | 161.9313 | 304.7486 | 423.9746 | 228.1279 | 329.5587 |  | 329.9589 | 395.9209 | 244.6034 | 359.2767 | 295.8373 | 370.2978 | 160.5946 | 288.7064 |  | 353.4914 | 363.3847 | 459.4667 | 210.8912 | 306.927 | 372.6621 | 230.9048 | 344.9115 | 322.3019 | 387.0058 | 263.5247 | 353.2109 | 0.22109 | 19.1276 | 1.5353 | 0.2619 | -39.6425 | 3.1165 | 982.69 | 0.18 | 2.7645 | -0.38883 | 0.94798 | -0.9136 | 2.9045 | 2.405 | 3.9702 | -0.78896 | 5.8909 | 3.5882 | 1.2195 | -0.3205 | 16.4856 | 14.2641
42810.526 | 7429 | 67.5767 | 47.1653 | 35.0023 | 26.7404 | 20.1283 | 19.4487 | 19.3597 | 110.6038 | 72.7771 | 47.4133 | 31.1843 | 19.4083 | 16.5468 | 16.0215 | 181.9143 | 229.074 | 426.2919 | 275.7763 | 254.5588 | 427.0024 |  |  |  | 234.5594 | 395.2818 | 419.9822 | 401.1736 | 240.4146 | 335.502 | 140.9468 | 254.9169 | 195.3889 | 196.3348 | 356.3276 | 254.1473 | 388.9179 | 206.1727 |  | 227.8556 | 202.6637 | 142.1284 | 186.8915 |  | 40.8228 | 86.1156 | 41.2293 | 84.311 | 175.3012 | 210.8091 | 257.227 | 8.1735 | 44.1623 | 10.2422 | 95.9356 | 8.7503 | 42.238 | 49.2518 | 54.7338 | 15.5497 |  |  | 2.4637 | 0.084855 | 0.45789 | -0.60849 | 3.6301 | 2.3579 | 6.715 | -6.3262 | 0.44974 | 2.6836 | 9.5766 | -0.00050105 | -0.00057169 | -0.0005569 | 367.8612 | 470.0656 | 197.205 | 108.1331 | 55.8478 | 25.1327 | 17.4243 | 90.1663 | 61.7892 | 36.5227 | 26.416 | 20.1422 | 19.298 | 19.1566 | 124.9282 | 111.2995 | 87.9902 | 57.574 | 52.8752 | 121.431 | 75.4227 | 177.6741 | 231.2026 | 300.2145 | 325.2479 | 346.7173 | 382.9929 |  |  |  | 423.8218 | 400.4405 | 361.5072 | 391.3956 | 2.1484 | 1.9688 | 881.5695 |  |  | 849.9666 |  |  | 321.3759 | 443.5177 | 305.1097 | 166.7604 | 310.5323 | 216.1798 | 838.6962 | 721.4316 | 840.8206 | 821.8467 | 786.2268 |  | 381.5597 | 476.796 | 360.2243 | 753.3832 | 417.5952 | 689.1258 |  | 836.8754 |  |  | 811.7473 | 839.4707 | 847.1465 | [6 empty] | 733.5138 |  |  | 728.5084 |  |  | 287.0356 | 371.6963 | 389.9011 | 161.9328 | 304.7648 | 423.9878 | 228.8648 | 329.0709 |  | 329.8363 | 396.4011 | 244.7837 | 358.8996 | 295.982 | 370.3128 | 160.6355 | 288.7595 |  | 353.718 | 363.0012 | 459.3966 | 211.0027 | 306.7544 | 372.545 | 231.1177 | 344.6723 | 322.055 | 387.1438 | 263.3761 | 353.2007 | 0.50961 | 19.1283 | 1.5323 | 0.2601 | -39.7011 | 3.1165 | 989.01 | 0.25 | 2.6987 | 0.38478 | 0.89383 | -1.0304 | 2.921 | 2.3542 | 3.9728 | -0.8229 | 5.8867 | 3.5804 | 0.98586 | -0.55933 | 16.506 | 14.2804
42810.526 | 7430 | 67.5869 | 47.1699 | 34.9902 | 26.7482 | 20.1204 | 19.4562 | 19.3586 | 110.6133 | 72.7779 | 47.4104 | 31.1796 | 19.4067 | 16.5415 | 16.0115 | 181.9143 | 229.0495 | 426.3072 | 275.732 | 254.1676 | 427.0056 |  |  |  | 234.6263 | 395.2018 | 419.8296 | 401.0727 | 239.532 | 335.0006 | 140.9571 | 254.8919 | 195.2568 | 196.3634 | 356.3023 | 253.5928 | 388.7993 | 205.7696 |  | 228.4984 | 202.453 | 141.5608 | 187.3011 |  | 40.9335 | 86.1575 | 41.2081 | 84.0967 | 174.9804 | 210.9243 | 256.9416 | 8.1454 | 44.1768 | 10.3605 | 95.9093 | 8.7465 | 42.2389 | 49.2614 | 54.7095 | 15.5411 |  |  | 2.3724 | -0.13199 | 0.37838 | -0.3095 | 4.1952 | 3.2871 | 6.9029 | -6.1633 | 0.49274 | 2.6953 | 9.6853 | -0.00050762 | -0.00049284 | -0.00053391 | 367.3631 | 469.8578 | 197.2617 | 108.1428 | 55.8606 | 25.1452 | 17.4248 | 90.1741 | 61.8062 | 36.5379 | 26.4209 | 20.1459 | 19.3041 | 19.1607 | 126.3756 | 109.0067 | 87.4075 | 57.0957 | 51.5437 | 121.3698 | 75.3864 | 177.692 | 231.1894 | 300.2143 | 325.1862 | 346.6643 | 382.9475 |  |  |  | 423.904 | 400.5377 | 363.173 | 391.7975 | 1.991 | 2.6651 | 881.5337 |  |  | 850.0157 |  |  | 321.4115 | 443.4408 | 305.4526 | 166.7959 | 310.4855 | 215.9209 | 838.2164 | 721.4993 | 841.147 | 822.1562 | 786.3923 |  | 381.4165 | 476.7891 | 360.1687 | 753.4078 | 417.4651 | 689.2995 |  | 837.4406 |  |  | 811.9355 | 839.595 | 847.5177 | [6 empty] | 733.5703 |  |  | 728.6254 |  |  | 286.8531 | 371.8508 | 389.1558 | 161.845 | 304.8543 | 424.0539 | 229.1684 | 328.4 |  | 329.5318 | 395.6659 | 245.0396 | 358.7068 | 296.141 | 370.3 | 161.1836 | 288.677 |  | 353.2576 | 362.5925 | 459.2983 | 210.2728 | 306.5284 | 372.669 | 231.3242 | 344.3603 | 321.8636 | 387.017 | 263.2446 | 353.2516 | 0.52733 | 19.1281 | 1.5317 | 0.26197 | -39.7235 | 3.1165 | 971.5 | 0.2 | 2.6471 | -0.47993 | 0.81257 | -0.73491 | 3.1405 | 2.7799 | 4.0285 | -0.84059 | 5.8822 | 3.5664 | 0.8174 | -0.49896 | 16.4835 | 14.2778
42810.526 | 7431 | 67.6212 | 47.1908 | 35.0241 | 26.752 | 20.1322 | 19.4568 | 19.3722 | 110.6264 | 72.8085 | 47.4407 | 31.2027 | 19.4216 | 16.5495 | 16.0275 | 181.9249 | 229.0234 | 426.3225 | 275.6978 | 253.8523 | 427.031 |  |  |  | 234.6929 | 395.1149 | 419.5849 | 400.8819 | 238.1946 | 334.6058 | 140.9808 | 254.8543 | 194.5087 | 196.4053 | 356.2558 | 253.5888 | 388.7108 | 205.9282 |  | 227.1369 | 202.8193 | 141.3614 | 188.8878 |  | 40.7615 | 86.1754 | 41.1977 | 83.7866 | 174.3517 | 210.8063 | 256.525 | 8.1137 | 44.1831 | 10.5821 | 95.9127 | 8.7516 | 42.2402 | 49.278 | 54.6806 | 15.5481 |  |  | 2.9487 | -0.31927 | 0.51374 | -0.15442 | 3.7681 | 2.7233 | 6.9969 | -6.1107 | 0.26506 | 2.0802 | 9.7835 | -0.00047969 | -0.00055362 | -0.00054705 | 367.1979 | 469.6771 | 197.3239 | 108.1521 | 55.8773 | 25.154 | 17.4233 | 90.1889 | 61.8167 | 36.5491 | 26.4287 | 20.1486 | 19.3113 | 19.1665 | 124.837 | 110.2677 | 91.9753 | 57.9634 | 51.7888 | 121.265 | 75.3934 | 177.7014 | 231.192 | 300.2137 | 325.1362 | 346.6135 | 382.9142 |  |  |  | 423.9555 | 400.2856 | 363.5704 | 392.2104 | 2.5477 | 2.6743 | 881.4824 |  |  | 850.1093 |  |  | 321.4548 | 443.3529 | 305.835 | 166.8295 | 310.4385 | 216.8683 | 837.5799 | 721.5637 | 841.239 | 822.3809 | 786.3822 |  | 381.2686 | 478.1469 | 360.1425 | 753.4717 | 417.3731 | 689.5168 |  | 837.6983 |  |  | 812.1259 | 839.0967 | 847.1409 | [6 empty] | 733.6233 |  |  | 728.7552 |  |  | 286.9545 | 372.2447 | 388.4493 | 161.5679 | 304.9395 | 424.1179 | 229.3156 | 328.1811 |  | 329.191 | 394.9499 | 245.3843 | 358.6437 | 296.3229 | 370.2427 | 161.597 | 288.7237 |  | 352.6112 | 362.4275 | 459.2098 | 210.2909 | 306.4989 | 373.0134 | 231.2003 | 344.1848 | 321.1878 | 386.7637 | 263.1149 | 353.359 | 0.46627 | 19.13 | 1.5301 | 0.26191 | -39.705 | 3.1165 | 984.38 | 0.21 | 2.9502 | -0.74643 | 0.94686 | -0.51912 | 2.976 | 2.53 | 4.0553 | -0.85382 | 5.8422 | 3.5552 | 0.97525 | -1.0057 | 16.4312 | 14.2717
42810.5261 | 7432 | 67.6362 | 47.1853 | 35.0202 | 26.7528 | 20.132 | 19.4508 | 19.3559 | 110.6369 | 72.8224 | 47.4428 | 31.1976 | 19.4172 | 16.5455 | 16.0182 | 181.9145 | 229.0067 | 426.3317 | 275.6567 | 253.6411 | 427.0708 |  |  |  | 234.7577 | 395.0373 | 419.6815 | 401.083 | 239.2025 | 334.9908 | 140.9944 | 254.8235 | 194.0079 | 196.4325 | 356.2237 | 253.8778 | 388.6254 | 206.1652 |  | 226.7196 | 202.6722 | 139.8977 | 190.7807 |  | 40.4994 | 86.1502 | 41.1341 | 83.6586 | 173.856 | 210.217 | 256.1548 | 8.0767 | 44.2081 | 10.6319 | 95.9094 | 8.7518 | 42.2234 | 49.2698 | 54.6471 | 15.5446 |  |  | 2.377 | 0.096027 | 0.63991 | -0.36536 | 4.3338 | 2.6188 | 6.6223 | -6.6561 | 0.40362 | 1.2517 | 9.5852 | -0.00057005 | -0.00047805 | -0.00056183 | 365.9176 | 469.6381 | 197.3696 | 108.1602 | 55.8853 | 25.1484 | 17.4195 | 90.2046 | 61.8319 | 36.556 | 26.4355 | 20.1495 | 19.3018 | 19.1676 | 127.2075 | 113.2041 | 96.0076 | 58.397 | 51.3436 | 121.2073 | 75.4135 | 177.7215 | 231.1881 | 300.2254 | 325.0902 | 346.578 | 382.8829 |  |  |  | 424.0304 | 400.0554 | 364.6746 | 391.9197 | 2.4229 | 2.4927 | 881.6654 |  |  | 850.1256 |  |  | 321.4794 | 443.2816 | 304.0763 | 166.8505 | 310.3985 | 215.5255 | 837.8219 | 721.6731 | 841.0071 | 822.309 | 786.3878 |  | 381.0188 | 479.1136 | 360.1931 | 753.5523 | 417.3842 | 689.6248 |  | 837.2844 |  |  | 812.3396 | 838.9968 | 847.2309 | [6 empty] | 733.6942 |  |  | 728.7864 |  |  | 287.3853 | 372.4732 | 387.9244 | 161.1356 | 304.7984 | 424.1463 | 229.7306 | 328.2423 |  | 329.0547 | 394.8001 | 245.731 | 358.8824 | 296.4837 | 370.0016 | 162.117 | 288.7744 |  | 352.8334 | 362.4157 | 459.1073 | 210.4838 | 306.5592 | 372.9799 | 231.0085 | 344.0838 | 320.7881 | 386.6321 | 262.6287 | 353.4054 | 0.26693 | 19.1335 | 1.5271 | 0.26108 | -39.766 | 3.1165 | 1011.04 | 0.17 | 2.6496 | 0.40935 | 1.0567 | -0.79846 | 3.1896 | 2.4795 | 3.9429 | -0.87679 | 5.8197 | 3.5541 | 0.70465 | -1.4513 | 16.3706 | 14.2876
42810.5261 | 7433 | 67.6546 | 47.1967 | 35.0245 | 26.7651 | 20.1427 | 19.45 | 19.3606 | 110.6446 | 72.8381 | 47.4536 | 31.2042 | 19.4263 | 16.5536 | 16.0183 | 181.9009 | 228.9732 | 426.3334 | 275.6008 | 253.6583 | 427.023 |  |  |  | 234.8172 | 394.9505 | 419.9381 | 401.4125 | 240.9701 | 336.4223 | 141.0168 | 254.7929 | 193.3958 | 196.4609 | 356.1848 | 253.9879 | 388.5427 | 206.276 |  | 227.4776 | 202.768 | 140.1575 | 189.7355 |  | 40.3163 | 86.1495 | 41.088 | 83.4624 | 173.5837 | 209.978 | 255.9823 | 8.0216 | 44.2289 | 10.5434 | 95.8788 | 8.7553 | 42.2185 | 49.2817 | 54.6175 | 15.5425 |  |  | 2.9421 | 0.10325 | 0.42569 | -0.11762 | 3.7766 | 3.3252 | 6.6539 | -6.133 | 0.44078 | 2.4618 | 9.61 | -0.00050269 | -0.00047476 | -0.00054212 | 365.1994 | 469.6857 | 197.428 | 108.1708 | 55.907 | 25.1618 | 17.4293 | 90.2193 | 61.8545 | 36.567 | 26.4381 | 20.162 | 19.3083 | 19.1627 | 130.765 | 116.4816 | 97.6591 | 58.3081 | 50.0532 | 121.1683 | 75.4499 | 177.7385 | 231.1791 | 300.225 | 325.0292 | 346.5261 | 382.8407 |  |  |  | 424.04 | 400.0915 | 363.15 | 391.7725 | 2.9009 | 2.3042 | 881.5201 |  |  | 850.0916 |  |  | 321.5043 | 443.1956 | 305.5681 | 166.8729 | 310.3576 | 215.7684 | 837.4656 | 721.7395 | 840.8045 | 822.2329 | 786.4019 |  | 380.9258 | 479.8139 | 360.1423 | 753.6187 | 417.3593 | 689.6496 |  | 836.9124 |  |  | 812.8343 | 839.1112 | 847.4696 | [6 empty] | 733.7103 |  |  | 728.7722 |  |  | 287.5278 | 372.2522 | 387.4441 | 160.8628 | 304.7788 | 424.1434 | 229.5846 | 328.2231 |  | 328.9706 | 394.7198 | 245.9277 | 359.1449 | 296.8459 | 369.7492 | 162.0094 | 288.6032 |  | 353.9828 | 362.567 | 459.0364 | 210.5959 | 306.4569 | 372.4902 | 230.6706 | 344.0532 | 320.4233 | 386.7805 | 262.2237 | 353.4098 | 0.39905 | 19.1372 | 1.5261 | 0.26238 | -39.79 | 3.1165 | 1033.47 | 0.19 | 2.9513 | 0.42447 | 0.86187 | -0.45304 | 2.9768 | 2.7932 | 3.9513 | -0.88566 | 5.7959 | 3.5497 | 0.30449 | -1.6304 | 16.3919 | 14.2927
42810.5261 | 7434 | 67.6642 | 47.2053 | 35.0328 | 26.7732 | 20.1474 | 19.4623 | 19.3642 | 110.6547 | 72.8489 | 47.4668 | 31.217 | 19.428 | 16.5529 | 16.0178 | 181.8951 | 228.9502 | 426.3472 | 275.5588 | 253.6345 | 426.9915 |  |  |  | 234.8839 | 394.8679 | 419.6695 | 401.3898 | 240.6483 | 335.2945 | 141.0326 | 254.7704 | 193.3326 | 196.4892 | 356.154 | 253.3787 | 388.4897 | 205.3265 |  | 227.7307 | 202.6605 | 139.5141 | 187.9284 |  | 40.1541 | 86.1468 | 41.1044 | 83.3129 | 173.148 | 210.2031 | 256.3465 | 8.1675 | 44.2484 | 10.4037 | 95.8691 | 8.7672 | 42.1943 | 49.2779 | 54.5909 | 15.5493 |  |  | 2.7207 | -0.12148 | 0.56697 | -0.25036 | 4.1262 | 2.697 | 6.5303 | -5.974 | 0.8689 | 2.7963 | 9.6899 | -0.00052569 | -0.00046162 | -0.00055362 | 368.0734 | 469.7114 | 197.4801 | 108.1783 | 55.9026 | 25.1582 | 17.4405 | 90.2346 | 61.8514 | 36.57 | 26.4492 | 20.1592 | 19.3082 | 19.1608 | 135.4728 | 118.6396 | 97.5546 | 59.6748 | 53.1265 | 121.2816 | 75.4322 | 177.747 | 231.1678 | 300.2286 | 324.977 | 346.4798 | 382.7929 |  |  |  | 423.9288 | 400.4063 | 361.9989 | 390.8874 | 3.8853 | 2.3209 | 881.5831 |  |  | 850.1677 |  |  | 321.5434 | 443.1248 | 304.5624 | 166.9187 | 310.3347 | 215.0455 | 836.8495 | 721.7605 | 840.73 | 822.1971 | 786.2836 |  | 380.9309 | 480.4257 | 360.074 | 753.7732 | 417.2644 | 689.6877 |  | 836.7188 |  |  | 813.6037 | 838.3657 | 846.444 | [6 empty] | 733.7589 |  |  | 728.7037 |  |  | 287.8244 | 371.4701 | 387.2771 | 161.2819 | 304.7142 | 424.1292 | 229.1562 | 327.8615 |  | 328.7251 | 394.5794 | 245.9724 | 359.5634 | 296.9769 | 369.343 | 161.6411 | 288.4578 |  | 354.6304 | 363.0047 | 458.958 | 210.2976 | 306.2363 | 371.6438 | 229.9139 | 344.1677 | 320.2576 | 386.8057 | 261.851 | 353.4774 | 0.27829 | 19.135 | 1.5238 | 0.26148 | -39.8057 | 3.1165 | 1027.78 | 0.18 | 2.8354 | -0.46041 | 0.99466 | -0.66096 | 3.1122 | 2.5162 | 3.9153 | -0.88191 | 5.7731 | 3.5357 | -0.20444 | -1.6209 | 16.4371 | 14.3057
42810.5261 | 7435 | 67.6853 | 47.2133 | 35.0365 | 26.7689 | 20.1482 | 19.4606 | 19.3697 | 110.6669 | 72.8675 | 47.4791 | 31.2238 | 19.4311 | 16.5477 | 16.0166 | 181.8974 | 228.9269 | 426.3708 | 275.5276 | 253.9144 | 426.9441 |  |  |  | 234.9562 | 394.7839 | 419.8263 | 401.4906 | 240.5921 | 334.6637 | 141.0483 | 254.7442 | 192.7864 | 196.5316 | 356.1256 | 252.7431 | 388.4366 | 204.6955 |  | 226.891 | 201.8701 | 139.4598 | 187.2718 |  | 39.9892 | 86.18 | 41.1568 | 83.209 | 172.9763 | 210.1884 | 256.5108 | 8.3493 | 44.2693 | 10.2986 | 95.8873 | 8.7725 | 42.169 | 49.2825 | 54.5692 | 15.5399 |  |  | 2.3731 | -0.38104 | 0.33764 | -0.34564 | 3.4658 | 2.4788 | 6.8313 | -6.0923 | -0.23292 | 2.5799 | 9.7056 | -0.00050433 | -0.00049284 | -0.00056183 | 366.5601 | 469.9115 | 197.5405 | 108.1855 | 55.918 | 25.1725 | 17.4277 | 90.2389 | 61.8626 | 36.5801 | 26.4401 | 20.1576 | 19.3035 | 19.1496 | 140.0381 | 120.1201 | 99.8119 | 59.9688 | 51.0522 | 121.4139 | 75.449 | 177.7746 | 231.1581 | 300.2292 | 324.9241 | 346.4324 | 382.7617 |  |  |  | 423.903 | 400.5875 | 362.9577 | 389.7065 | 2.617 | 1.8045 | 881.9836 |  |  | 850.2491 |  |  | 321.5674 | 443.0442 | 303.8126 | 166.943 | 310.2809 | 214.3592 | 836.3952 | 721.7353 | 840.6038 | 822.1336 | 786.1599 |  | 380.9168 | 480.5654 | 360.0139 | 753.8238 | 417.2402 | 689.726 |  | 836.5877 |  |  | 813.6715 | 837.3087 | 844.9295 | [6 empty] | 733.8068 |  |  | 728.6782 |  |  | 287.3043 | 370.8807 | 387.2873 | 161.405 | 304.4537 | 424.1583 | 228.4072 | 327.7071 |  | 328.0995 | 394.8942 | 245.47 | 359.4723 | 297.0458 | 368.9627 | 161.5184 | 288.4565 |  | 353.3074 | 363.2782 | 458.9038 | 210.4785 | 305.9 | 371.0094 | 229.9182 | 344.31 | 320.7037 | 386.2375 | 261.6069 | 353.6075 | 0.35456 | 19.1344 | 1.5207 | 0.25947 | -39.78 | 3.1165 | 1029.47 | 0.14 | 2.6467 | -0.81545 | 0.76761 | -0.77665 | 2.8523 | 2.4122 | 4.0045 | -0.87976 | 5.7641 | 3.5318 | -0.69515 | -1.8697 | 16.4504 | 14.3358
42810.5261 | 7436 | 67.7025 | 47.2158 | 35.0388 | 26.7638 | 20.1415 | 19.4518 | 19.3612 | 110.6742 | 72.8707 | 47.4789 | 31.2198 | 19.4232 | 16.5456 | 16.0231 | 181.894 | 228.9032 | 426.3703 | 275.4732 | 253.4378 | 426.9274 |  |  |  | 235.024 | 394.7021 | 419.8507 | 401.612 | 237.4677 | 334.3616 | 141.0644 | 254.7116 | 192.6748 | 196.5527 | 356.0981 | 252.7831 | 388.3642 | 204.7801 |  | 226.5078 | 201.9145 | 140.2629 | 187.8066 |  | 39.6528 | 86.2038 | 41.1246 | 83.1594 | 173.004 | 209.9952 | 256.1165 | 8.4635 | 44.2837 | 10.3007 | 95.9367 | 8.7734 | 42.1637 | 49.3121 | 54.5585 | 15.551 |  |  | 2.5157 | -0.13462 | 0.47957 | -0.35813 | 3.7917 | 2.8396 | 7.0494 | -6.3604 | 0.34465 | 3.1451 | 9.8385 | -0.00052569 | -0.00051091 | -0.00058483 | 367.2864 | 469.8079 | 197.5888 | 108.1878 | 55.9369 | 25.172 | 17.4287 | 90.2448 | 61.8762 | 36.5812 | 26.4484 | 20.1604 | 19.299 | 19.1517 | 138.979 | 117.5988 | 97.8868 | 59.5945 | 49.7811 | 121.4381 | 75.4285 | 177.7906 | 231.1639 | 300.2345 | 324.871 | 346.3874 | 382.7276 |  |  |  | 423.8873 | 400.2373 | 360.9542 | 389.73 | 3.053 | 2.1182 | 881.7895 |  |  | 850.201 |  |  | 321.6 | 442.9717 | 302.2078 | 166.9786 | 310.2456 | 215.1918 | 837.1438 | 721.6776 | 840.3138 | 821.921 | 786.1742 |  | 380.8954 | 481.0332 | 359.9952 | 753.8916 | 417.1843 | 689.7696 |  | 836.2707 |  |  | 813.467 | 837.6778 | 845.133 | [6 empty] | 733.837 |  |  | 728.7389 |  |  | 286.9447 | 370.8552 | 387.5157 | 161.699 | 304.0528 | 424.1923 | 228.3222 | 327.3459 |  | 327.9312 | 395.0755 | 245.0903 | 358.9279 | 297.2094 | 368.5946 | 162.0164 | 288.2694 |  | 352.2695 | 362.3053 | 458.8796 | 210.1996 | 305.4518 | 370.5053 | 230.3278 | 344.3614 | 320.9095 | 385.9126 | 261.3156 | 353.6731 | 0.56296 | 19.1377 | 1.5198 | 0.26054 | -39.7222 | 3.1165 | 1034.44 | 0.2 | 2.7244 | -0.48471 | 0.91486 | -0.79058 | 2.9828 | 2.5813 | 4.0671 | -0.88211 | 5.7495 | 3.5242 | -0.57444 | -1.6583 | 16.4288 | 14.3335
42810.5261 | 7437 | 67.705 | 47.2055 | 35.033 | 26.7604 | 20.1297 | 19.4435 | 19.3587 | 110.6775 | 72.8763 | 47.4829 | 31.2128 | 19.4202 | 16.5367 | 16.0112 | 181.8965 | 228.8875 | 426.3861 | 275.427 | 252.4181 | 426.8951 |  |  |  | 235.0976 | 394.6066 | 419.7266 | 401.9985 | 237.6065 | 333.8937 | 141.0897 | 254.7086 | 192.6792 | 196.5964 | 356.0764 | 252.8926 | 388.2518 | 204.8636 |  | 226.052 | 201.0279 | 139.5245 | 187.3379 |  | 39.3913 | 86.2373 | 41.0412 | 82.8565 | 172.9586 | 209.8947 | 255.9462 | 8.5721 | 44.3044 | 10.2937 | 95.9767 | 8.7884 | 42.1643 | 49.3302 | 54.5364 | 15.5511 |  |  | 2.3586 | 0.053315 | 0.43095 | -0.25299 | 4.0526 | 2.5393 | 6.7445 | -6.3525 | 0.51629 | 1.5295 | 9.6579 | -0.00047476 | -0.00051748 | -0.00054376 | 367.4421 | 469.9267 | 197.6457 | 108.21 | 55.9484 | 25.1821 | 17.4351 | 90.2694 | 61.8893 | 36.5919 | 26.4552 | 20.1643 | 19.3034 | 19.1594 | 141.9554 | 119.0845 | 97.0063 | 58.0311 | 49.2358 | 121.5194 | 75.4176 | 177.8035 | 231.1575 | 300.2413 | 324.824 | 346.3519 | 382.6867 |  |  |  | 423.9063 | 399.5853 | 359.7655 | 389.613 | 2.4776 | 2.2328 | 881.4884 |  |  | 850.1188 |  |  | 321.6254 | 442.9044 | 302.6605 | 166.9992 | 310.2164 | 214.5628 | 836.6812 | 721.6927 | 839.8676 | 821.7406 | 786.1651 |  | 380.838 | 482.1114 | 359.9395 | 753.9897 | 417.0961 | 689.7593 |  | 835.8248 |  |  | 813.7336 | 837.8519 | 845.0812 | [6 empty] | 733.8893 |  |  | 728.8265 |  |  | 286.9489 | 370.9782 | 387.7456 | 162.2989 | 304.1688 | 424.2069 | 228.5078 | 327.3884 |  | 328.7306 | 394.9291 | 244.7589 | 358.5701 | 297.5491 | 368.2568 | 161.9517 | 288.1772 |  | 351.2034 | 362.0614 | 458.8381 | 209.9909 | 305.3776 | 371.2464 | 230.3157 | 344.2818 | 321.0276 | 385.8728 | 261.2649 | 353.6983 | 0.25923 | 19.1413 | 1.5177 | 0.26061 | -39.7392 | 3.1165 | 1023.31 | 0.21 | 2.637 | 0.30505 | 0.86728 | -0.66451 | 3.0834 | 2.4407 | 3.9777 | -0.88709 | 5.7148 | 3.5124 | -0.89499 | -1.5617 | 16.4313 | 14.3387
42810.5261 | 7438 | 67.7291 | 47.2246 | 35.0526 | 26.7689 | 20.142 | 19.4547 | 19.3536 | 110.6921 | 72.8957 | 47.4975 | 31.2282 | 19.4237 | 16.552 | 16.0097 | 181.8985 | 228.8578 | 426.404 | 275.3837 | 252.437 | 426.8839 |  |  |  | 235.17 | 394.5176 | 419.7585 | 401.9035 | 239.8037 | 334.3226 | 141.1101 | 254.6904 | 192.4555 | 196.6279 | 356.0374 | 252.798 | 388.2154 | 204.5981 |  | 226.071 | 201.3183 | 140.6373 | 186.953 |  | 39.4118 | 86.2746 | 41.1028 | 82.6034 | 172.5463 | 209.9649 | 256.0164 | 8.7208 | 44.3171 | 10.1343 | 96.0367 | 8.7945 | 42.2139 | 49.3498 | 54.5292 | 15.557 |  |  | 3.1853 | -0.19836 | 0.065592 | -0.55986 | 3.6767 | 3.2266 | 7.1263 | -6.3952 | 0.61884 | 3.0514 | 9.6357 | -0.00051091 | -0.00047641 | -0.00053062 | 367.7137 | 470.2103 | 197.701 | 108.2151 | 55.9589 | 25.187 | 17.4344 | 90.2787 | 61.8974 | 36.5991 | 26.4566 | 20.1664 | 19.302 | 19.1569 | 142.6134 | 122.293 | 98.3255 | 57.6523 | 49.5204 | 121.5943 | 75.4173 | 177.8217 | 231.1639 | 300.2458 | 324.7821 | 346.3181 | 382.6634 |  |  |  | 423.9233 | 399.4231 | 360.2772 | 389.2036 | 3.6991 | 2.2198 | 881.1325 |  |  | 850.0875 |  |  | 321.6597 | 442.8338 | 304.4941 | 167.0323 | 310.1773 | 214.9419 | 836.0837 | 721.5839 | 839.747 | 821.7338 | 786.0587 |  | 380.8041 | 482.0269 | 359.8773 | 754.0725 | 416.9554 | 689.7412 |  | 835.699 |  |  | 813.2823 | 837.3428 | 844.4742 | [6 empty] | 733.9005 |  |  | 728.887 |  |  | 286.533 | 371.0443 | 387.5791 | 162.5427 | 304.4685 | 424.2278 | 228.56 | 327.7121 |  | 329.5205 | 394.5813 | 244.152 | 358.5276 | 297.6555 | 368.6557 | 162.022 | 288.0247 |  | 351.3524 | 361.757 | 458.757 | 209.7734 | 305.5847 | 371.1606 | 229.562 | 343.9211 | 321.3983 | 385.5635 | 262.0381 | 353.7736 | 0.2573 | 19.1423 | 1.5147 | 0.25879 | -39.7458 | 3.1165 | 1019.82 | 0.19 | 3.0655 | -0.58844 | 0.33837 | -0.98858 | 2.9371 | 2.7515 | 4.0891 | -0.88723 | 5.7118 | 3.4957 | -0.95873 | -1.7084 | 16.4386 | 14.3519
42810.5261 | 7439 | 67.7339 | 47.2248 | 35.0461 | 26.7701 | 20.1383 | 19.4475 | 19.351 | 110.7109 | 72.9051 | 47.4977 | 31.2288 | 19.4181 | 16.5419 | 16.0111 | 181.8871 | 228.8382 | 426.4174 | 275.3376 | 252.0144 | 426.9743 |  |  |  | 235.2309 | 394.4269 | 419.015 | 401.6238 | 238.3562 | 332.104 | 141.1265 | 254.6627 | 192.6486 | 196.6542 | 355.9958 | 252.5855 | 388.1864 | 204.4256 |  | 226.532 | 202.7281 | 141.5275 | 185.0684 |  | 39.6435 | 86.2589 | 41.1889 | 82.6915 | 172.1848 | 209.9764 | 255.9502 | 8.7858 | 44.3282 | 10.2982 | 96.07 | 8.7947 | 42.2129 | 49.3512 | 54.5192 | 15.5512 |  |  | 2.7003 | 0.21759 | 0.58734 | -0.32199 | 3.935 | 2.5728 | 6.8017 | -6.3242 | 0.5266 | 2.8074 | 9.7207 | -0.00044684 | -0.00049448 | -0.00055526 | 368.1742 | 470.4386 | 197.7463 | 108.2136 | 55.9655 | 25.1874 | 17.4317 | 90.2744 | 61.899 | 36.5953 | 26.4465 | 20.1539 | 19.2947 | 19.1513 | 144.6112 | 124.1668 | 98.2074 | 59.7697 | 51.8199 | 121.7484 | 75.4065 | 177.8428 | 231.1519 | 300.2518 | 324.7224 | 346.2705 | 382.6228 |  |  |  | 424.0157 | 399.6752 | 361.1732 | 389.7121 | 4.9814 | 2.6217 | 881.1351 |  |  | 850.0572 |  |  | 321.6987 | 442.7656 | 303.8914 | 167.0674 | 310.1513 | 215.8871 | 838.6942 | 721.6588 | 839.7032 | 821.7716 | 786.2316 |  | 380.8255 | 482.3503 | 359.8387 | 754.2199 | 416.9227 | 689.7652 |  | 835.619 |  |  | 812.8181 | 837.125 | 844.3199 | [6 empty] | 733.9203 |  |  | 728.8893 |  |  | 286.2724 | 371.1312 | 386.6917 | 162.0213 | 304.7975 | 424.1787 | 228.9416 | 327.7037 |  | 329.6132 | 394.2645 | 244.156 | 358.5305 | 297.2888 | 368.8241 | 160.5399 | 288.1952 |  | 351.8373 | 361.8706 | 458.6724 | 209.6402 | 305.4293 | 370.8742 | 228.0269 | 343.8157 | 321.5898 | 385.8694 | 261.9421 | 353.9793 | 0.28908 | 19.1439 | 1.5112 | 0.25808 | -39.7037 | 3.1165 | 1001.89 | 0.15 | 2.8174 | 0.61629 | 1.0125 | -0.74969 | 3.0386 | 2.457 | 3.9949 | -0.89008 | 5.6995 | 3.4883 | -1.1614 | -1.6965 | 16.4882 | 14.3474
42810.5261 | 7440 | 67.7534 | 47.2327 | 35.0554 | 26.7779 | 20.1419 | 19.4512 | 19.3609 | 110.715 | 72.9201 | 47.5091 | 31.2332 | 19.419 | 16.5378 | 16.0123 | 181.8895 | 228.8055 | 426.4256 | 275.2971 | 252.199 | 426.9514 |  |  |  | 235.296 | 394.3376 | 419.0591 | 401.6519 | 238.168 | 331.705 | 141.1374 | 254.6309 | 192.7968 | 196.6971 | 355.9676 | 252.0273 | 388.1168 | 204.1788 |  | 227.3826 | 203.0434 | 142.2787 | 183.8517 |  | 39.8039 | 86.2135 | 41.1967 | 82.8667 | 171.9488 | 209.7702 | 255.9696 | 8.8268 | 44.3408 | 10.4377 | 96.1071 | 8.7934 | 42.2145 | 49.3659 | 54.5055 | 15.5488 |  |  | 2.9126 | 0.20445 | 0.41123 | -0.42713 | 4.0013 | 2.2804 | 6.5461 | -5.7867 | 0.13682 | 2.8737 | 9.7284 | -0.00051255 | -0.00047312 | -0.00057005 | 365.1016 | 470.3526 | 197.797 | 108.2199 | 55.9701 | 25.1908 | 17.435 | 90.2853 | 61.9098 | 36.6043 | 26.4556 | 20.1544 | 19.2928 | 19.1435 | 149.9134 | 124.4288 | 96.8197 | 62.0653 | 56.2565 | 121.9935 | 75.4433 | 177.8617 | 231.1505 | 300.2585 | 324.6614 | 346.2226 | 382.5779 |  |  |  | 424.1005 | 400.0338 | 360.321 | 389.9057 | 2.5157 | 2.6954 | 881.3175 |  |  | 850.0384 |  |  | 321.7326 | 442.7011 | 302.7094 | 167.0964 | 310.1124 | 215.1484 | 838.3045 | 721.6851 | 839.5437 | 821.6905 | 786.5215 |  | 380.7269 | 481.4815 | 359.7911 | 754.322 | 416.9662 | 689.7868 |  | 835.4099 |  |  | 813.9712 | 838.2409 | 845.5713 | [6 empty] | 733.9538 |  |  | 728.9483 |  |  | 285.7509 | 371.4002 | 385.8053 | 161.7969 | 305.2263 | 424.0894 | 229.5936 | 327.8758 |  | 329.1281 | 394.3035 | 244.0588 | 358.5189 | 296.7526 | 369.1061 | 159.5438 | 288.2996 |  | 352.27 | 361.9193 | 458.6353 | 209.0404 | 305.3597 | 371.0995 | 227.6366 | 343.4683 | 321.1631 | 386.0696 | 260.9163 | 354.0654 | 0.45241 | 19.1463 | 1.5103 | 0.25975 | -39.725 | 3.1165 | 980.86 | 0.18 | 2.925 | 0.59735 | 0.84718 | -0.8634 | 3.0634 | 2.3126 | 3.9183 | -0.90713 | 5.7196 | 3.4899 | -1.7199 | -1.5379 | 16.5155 | 14.3509
42810.5262 | 7441 | 67.7747 | 47.2489 | 35.0694 | 26.7879 | 20.1453 | 19.4582 | 19.3686 | 110.7266 | 72.9447 | 47.5257 | 31.2444 | 19.4275 | 16.5493 | 16.0148 | 181.8986 | 228.7936 | 426.4364 | 275.2666 | 253.075 | 426.8891 |  |  |  | 235.3661 | 394.2513 | 419.3288 | 401.7368 | 239.6348 | 332.6526 | 141.1507 | 254.6072 | 192.9327 | 196.7165 | 355.9301 | 252.0984 | 388.0119 | 204.4115 |  | 228.2523 | 203.4426 | 143.4561 | 184.664 |  | 39.9485 | 86.2638 | 41.2748 | 82.7692 | 171.886 | 209.8587 | 255.5051 | 8.746 | 44.3647 | 10.5479 | 96.1294 | 8.8058 | 42.2403 | 49.4001 | 54.5041 | 15.5603 |  |  | 2.5124 | -0.26999 | 0.49206 | -0.33776 | 3.4986 | 1.9052 | 6.4777 | -6.1895 | -0.13115 | 2.5371 | 9.9458 | -0.00049448 | -0.00052405 | -0.00052241 | 366.2652 | 470.1655 | 197.8565 | 108.234 | 55.9891 | 25.1942 | 17.4393 | 90.3031 | 61.9297 | 36.6178 | 26.4645 | 20.1563 | 19.3007 | 19.1449 | 146.5111 | 124.0213 | 98.1202 | 61.9223 | 56.3769 | 122.0623 | 75.4608 | 177.8723 | 231.1488 | 300.2615 | 324.6208 | 346.1844 | 382.5369 |  |  |  | 424.1712 | 400.2418 | 358.6688 | 389.8728 | 2.0724 | 1.6594 | 881.0399 |  |  | 849.9989 |  |  | 321.7523 | 442.6042 | 304.662 | 167.1054 | 310.0669 | 215.9801 | 839.7844 | 721.7283 | 839.1902 | 821.5484 | 786.6778 |  | 380.7064 | 482.0922 | 359.681 | 754.4631 | 416.9667 | 689.7826 |  | 835.042 |  |  | 814.1121 | 838.6984 | 845.9357 | [6 empty] | 734.0111 |  |  | 728.8964 |  |  | 285.3265 | 371.0162 | 386.1877 | 162.2698 | 305.1511 | 424.062 | 229.7377 | 328.0866 |  | 329.1683 | 394.0545 | 243.6072 | 358.5224 | 296.281 | 369.4783 | 159.8713 | 288.4366 |  | 353.5762 | 362.5406 | 458.6121 | 208.3555 | 304.9532 | 370.8873 | 227.6398 | 343.1974 | 321.0404 | 385.6064 | 260.3587 | 354.1022 | 0.72031 | 19.1481 | 1.5072 | 0.25935 | -39.7122 | 3.1165 | 1003.75 | 0.23 | 2.7188 | -0.68649 | 0.92677 | -0.76783 | 2.8648 | 2.114 | 3.8981 | -0.91334 | 5.6933 | 3.4861 | -1.3333 | -1.6803 | 16.4832 | 14.3592
42810.5262 | 7442 | 67.7889 | 47.2553 | 35.0783 | 26.7855 | 20.1444 | 19.4593 | 19.3584 | 110.7424 | 72.9562 | 47.5316 | 31.2525 | 19.4291 | 16.5466 | 16.011 | 181.8956 | 228.7683 | 426.4466 | 275.216 | 253.8955 | 426.7863 |  |  |  | 235.4316 | 394.1576 | 419.2895 | 401.7058 | 239.7818 | 334.0677 | 141.1629 | 254.5779 | 193.2393 | 196.7355 | 355.8844 | 252.5172 | 387.9042 | 204.8551 |  | 228.902 | 203.256 | 142.6077 | 185.0362 |  | 40.0024 | 86.202 | 41.2417 | 82.6333 | 172.034 | 209.9941 | 255.0104 | 8.6833 | 44.4012 | 10.6096 | 96.1568 | 8.8118 | 42.2709 | 49.4325 | 54.4987 | 15.5676 |  |  | 2.3198 | -0.088621 | 0.5236 | -0.36667 | 2.8159 | 2.7338 | 6.5251 | -6.342 | 0.32091 | 3.1846 | 9.6984 | -0.00048462 | -0.00050433 | -0.00053883 | 364.1847 | 470.0578 | 197.905 | 108.2346 | 56.0006 | 25.2061 | 17.4306 | 90.3065 | 61.9328 | 36.6173 | 26.4647 | 20.1603 | 19.2986 | 19.1425 | 139.7055 | 119.5522 | 95.1632 | 59.9784 | 52.479 | 121.9769 | 75.4099 | 177.8888 | 231.1453 | 300.2683 | 324.5718 | 346.1391 | 382.4968 |  |  |  | 424.1208 | 400.4657 | 357.1291 | 390.1763 | 1.7033 | 2.2633 | 880.7487 |  |  | 849.8278 |  |  | 321.7825 | 442.5406 | 305.0394 | 167.1438 | 310.0219 | 215.3414 | 839.5375 | 721.7008 | 839.2048 | 821.587 | 786.8966 |  | 380.7277 | 481.5768 | 359.6564 | 754.5419 | 416.8843 | 689.8194 |  | 834.9328 |  |  | 814.6832 | 840.162 | 847.6591 | [6 empty] | 734.0201 |  |  | 728.8559 |  |  | 284.7126 | 370.6985 | 386.4027 | 162.0868 | 304.5365 | 424.0818 | 229.5443 | 328.0247 |  | 329.4454 | 394.0023 | 243.4279 | 358.4444 | 296.3331 | 369.1401 | 161.1776 | 288.4393 |  | 354.0112 | 362.9786 | 458.589 | 207.7682 | 304.9803 | 370.734 | 227.9144 | 343.0184 | 320.0894 | 385.23 | 259.9302 | 354.0123 | 0.17352 | 19.1488 | 1.503 | 0.25704 | -39.7288 | 3.1165 | 984.03 | 0.23 | 2.6156 | -0.39327 | 0.95593 | -0.79995 | 2.5705 | 2.5327 | 3.9129 | -0.91748 | 5.7055 | 3.4754 | -0.58778 | -1.3579 | 16.4628 | 14.3455
42810.5262 | 7443 | 67.7965 | 47.2578 | 35.0709 | 26.7828 | 20.1465 | 19.4618 | 19.3575 | 110.7478 | 72.9657 | 47.5357 | 31.2505 | 19.4279 | 16.5442 | 16.0032 | 181.8899 | 228.745 | 426.4609 | 275.1714 | 254.7715 | 426.7557 |  |  |  | 235.5082 | 394.0697 | 419.4989 | 401.6227 | 238.9081 | 335.0039 | 141.1805 | 254.5457 | 193.2284 | 196.7675 | 355.8481 | 252.2772 | 387.7826 | 204.5095 |  | 229.2894 | 204.2755 | 143.1336 | 183.8965 |  | 40.1874 | 86.1506 | 41.2303 | 82.4764 | 172.1363 | 210.1705 | 254.6932 | 8.6833 | 44.42 | 10.5228 | 96.1313 | 8.8072 | 42.301 | 49.4451 | 54.496 | 15.5611 |  |  | 2.4697 | -0.13659 | 0.57091 | -0.39953 | 3.1905 | 2.6595 | 6.8162 | -6.2552 | 0.50928 | 1.9434 | 9.6054 | -0.00048955 | -0.00050269 | -0.00052076 | 361.5222 | 470.3235 | 197.9736 | 108.2569 | 56.0247 | 25.2174 | 17.4485 | 90.3299 | 61.9516 | 36.6348 | 26.477 | 20.1679 | 19.3055 | 19.144 | 130.98 | 116.9164 | 96.3233 | 61.1959 | 53.3705 | 121.8166 | 75.3863 | 177.9031 | 231.1399 | 300.2746 | 324.5288 | 346.1015 | 382.4675 |  |  |  | 423.9617 | 400.2911 | 358.1378 | 390.1186 | 2.9495 | 2.2044 | 880.6775 |  |  | 849.6549 |  |  | 321.8138 | 442.4693 | 305.3253 | 167.1629 | 309.984 | 213.9741 | 840.7725 | 721.7105 | 839.0473 | 821.5584 | 787.0587 |  | 380.5781 | 482.6892 | 359.6387 | 754.7235 | 416.8105 | 689.8363 |  | 834.7114 |  |  | 814.9884 | 840.6385 | 848.0538 | [6 empty] | 734.0177 |  |  | 728.8742 |  |  | 284.3411 | 370.5659 | 386.3704 | 161.9755 | 304.3213 | 424.1219 | 229.1844 | 327.7647 |  | 330.1397 | 394.1351 | 243.4042 | 358.0502 | 296.6427 | 368.9243 | 161.5438 | 288.1592 |  | 353.48 | 362.8134 | 458.5656 | 207.5377 | 304.7426 | 370.6839 | 228.2746 | 342.8493 | 319.5956 | 384.4368 | 259.8425 | 353.9902 | 0.49555 | 19.1512 | 1.5003 | 0.25747 | -39.7429 | 3.1165 | 1004.98 | 0.27 | 2.7008 | -0.48821 | 0.99811 | -0.83497 | 2.7366 | 2.4986 | 4 | -0.93562 | 5.6731 | 3.4628 | 0.36166 | -1.4896 | 16.4831 | 14.3305
42810.5262 | 7444 | 67.8227 | 47.2785 | 35.0823 | 26.7978 | 20.1605 | 19.461 | 19.3688 | 110.7588 | 72.9862 | 47.5468 | 31.2714 | 19.4408 | 16.5468 | 16.0033 | 181.8879 | 228.7217 | 426.4711 | 275.1289 | 255.1648 | 426.7192 |  |  |  | 235.5742 | 393.9873 | 419.5594 | 401.662 | 238.201 | 334.8075 | 141.2079 | 254.5335 | 193.2079 | 196.8126 | 355.8283 | 251.9295 | 387.6985 | 204.0334 |  | 229.4911 | 204.2489 | 142.504 | 183.1043 |  | 40.276 | 86.1486 | 41.2832 | 82.5545 | 172.0602 | 210.0164 | 254.4921 | 8.7889 | 44.4363 | 10.4445 | 96.0999 | 8.8059 | 42.3034 | 49.4533 | 54.4972 | 15.5759 |  |  | 2.1608 | -0.28445 | 0.48154 | -0.34827 | 3.8522 | 2.651 | 6.6302 | -6.2296 | 0.70875 | 2.5799 | 9.7096 | -0.00048462 | -0.00049941 | -0.00054376 | 366.6206 | 470.6231 | 198.0119 | 108.2596 | 56.029 | 25.2116 | 17.437 | 90.3383 | 61.9513 | 36.6359 | 26.4706 | 20.1615 | 19.2963 | 19.1329 | 131.2843 | 118.4068 | 94.4272 | 62.9959 | 53.9191 | 121.9095 | 75.3772 | 177.92 | 231.134 | 300.28 | 324.4652 | 346.0479 | 382.4209 |  |  |  | 423.8689 | 400.2811 | 357.3564 | 389.4423 | 3.0109 | 2.7594 | 880.6563 |  |  | 849.238 |  |  | 321.8419 | 442.4015 | 306.3134 | 167.2125 | 309.9402 | 214.0183 | 839.9684 | 721.7044 | 838.9724 | 821.5925 | 787.1554 |  | 380.3064 | 483.2239 | 359.5847 | 754.9111 | 416.7987 | 689.8099 |  | 834.4805 |  |  | 815.6324 | 841.147 | 848.343 | [6 empty] | 734.0464 |  |  | 728.9585 |  |  | 284.6891 | 370.4014 | 386.2217 | 162.0584 | 304.2145 | 424.1491 | 229.0423 | 327.3581 |  | 330.914 | 394.4315 | 243.7327 | 357.6084 | 297.1802 | 368.9984 | 161.2518 | 288.0863 |  | 353.4348 | 362.3444 | 458.5223 | 207.5701 | 304.4668 | 371.1349 | 228.3941 | 342.6943 | 320.1062 | 383.9851 | 259.7353 | 353.9681 | 0.41735 | 19.1541 | 1.4983 | 0.25828 | -39.7594 | 3.1165 | 1004.96 | 0.25 | 2.5259 | -0.70452 | 0.91667 | -0.77957 | 3.0065 | 2.4941 | 3.9444 | -0.96305 | 5.6536 | 3.4564 | 0.33949 | -1.28 | 16.4973 | 14.3395
42810.5262 | 7445 | 67.8361 | 47.2738 | 35.0906 | 26.7965 | 20.156 | 19.4563 | 19.3659 | 110.7715 | 72.9866 | 47.5584 | 31.2684 | 19.43 | 16.5413 | 16.004 | 181.8893 | 228.7052 | 426.4803 | 275.0916 | 255.2559 | 426.6662 |  |  |  | 235.6403 | 393.9024 | 419.5973 | 401.6866 | 238.5251 | 334.3439 | 141.2241 | 254.5086 | 193.138 | 196.8387 | 355.797 | 251.848 | 387.5912 | 203.6887 |  | 229.5128 | 204.2787 | 143.6098 | 183.3571 |  | 40.3685 | 86.1899 | 41.3252 | 82.5122 | 172.0471 | 209.7133 | 254.0676 | 9.0357 | 44.4498 | 10.3873 | 96.0473 | 8.8102 | 42.3017 | 49.4744 | 54.4845 | 15.568 |  |  | 2.8403 | 0.065143 | 0.53608 | -0.19056 | 3.9836 | 3.015 | 6.4869 | -6.269 | 0.67528 | 2.5544 | 9.6408 | -0.00049119 | -0.00051419 | -0.00055362 | 370.8447 | 470.5761 | 198.0667 | 108.2666 | 56.0449 | 25.2247 | 17.4467 | 90.3581 | 61.966 | 36.6433 | 26.4784 | 20.1671 | 19.2953 | 19.1407 | 134.7707 | 121.5372 | 96.6081 | 61.394 | 52.6855 | 122.0591 | 75.4251 | 177.9262 | 231.1178 | 300.2798 | 324.426 | 346.0152 | 382.3866 |  |  |  | 423.9193 | 399.764 | 355.9489 | 389.0897 | 2.2781 | 2.9211 | 879.9319 |  |  | 849.3751 |  |  | 321.8618 | 442.3216 | 304.708 | 167.2274 | 309.8916 | 215.644 | 838.9895 | 721.7159 | 839.2112 | 821.7584 | 787.0048 |  | 380.2246 | 481.3049 | 359.6126 | 754.9973 | 416.6681 | 689.8323 |  | 834.8335 |  |  | 815.5788 | 840.1113 | 846.9725 | [6 empty] | 734.0716 |  |  | 729.0545 |  |  | 285.1428 | 370.5287 | 386.2097 | 162.7119 | 304.1115 | 424.1707 | 229.209 | 326.9967 |  | 331.1512 | 394.4739 | 244.0359 | 357.5957 | 297.1828 | 369.1595 | 161.6219 | 287.9606 |  | 353.1351 | 362.4467 | 458.4977 | 207.4622 | 304.3648 | 371.8585 | 228.195 | 342.6786 | 320.6172 | 383.775 | 259.7088 | 353.8493 | 0.41928 | 19.1553 | 1.4951 | 0.25699 | -39.7749 | 3.1166 | 1022.26 | 0.31 | 2.8948 | 0.33717 | 0.96724 | -0.57668 | 3.0564 | 2.659 | 3.9003 | -0.96631 | 5.7093 | 3.4407 | -0.029175 | -1.5166 | 16.4803 | 14.3546
42810.5262 | 7446 | 67.8581 | 47.2824 | 35.1031 | 26.8092 | 20.1501 | 19.4621 | 19.3698 | 110.781 | 73.0064 | 47.5672 | 31.2715 | 19.4401 | 16.5489 | 16.0055 | 181.888 | 228.6872 | 426.4952 | 275.0583 | 255.1207 | 426.6185 |  |  |  | 235.7085 | 393.8287 | 419.7793 | 401.3469 | 240.2677 | 335.9744 | 141.2472 | 254.4752 | 193.5236 | 196.8743 | 355.7529 | 251.8053 | 387.5078 | 203.5615 |  | 229.2982 | 202.6813 | 142.3553 | 181.8334 |  | 40.3236 | 86.2112 | 41.3188 | 82.0299 | 171.8289 | 209.5673 | 254.6807 | 9.2819 | 44.4731 | 10.3627 | 95.9845 | 8.8171 | 42.3033 | 49.484 | 54.4784 | 15.5662 |  |  | 2.6484 | -0.38301 | 0.60246 | -0.21356 | 3.4908 | 2.4493 | 6.6236 | -6.3118 | 0.60795 | 2.9158 | 9.6172 | -0.00053883 | -0.00049284 | -0.00056676 | 373.4002 | 470.2342 | 198.1233 | 108.2778 | 56.06 | 25.2307 | 17.4463 | 90.3708 | 61.9802 | 36.66 | 26.4851 | 20.1739 | 19.2981 | 19.1459 | 135.2777 | 125.9597 | 99.8443 | 62.9124 | 53.3918 | 122.1514 | 75.4643 | 177.9448 | 231.1078 | 300.2833 | 324.3745 | 345.9725 | 382.3519 |  |  |  | 423.9613 | 399.2246 | 357.0263 | 388.7897 | 3.4943 | 2.7624 | 878.8178 |  |  | 849.3192 |  |  | 321.8968 | 442.2404 | 305.9655 | 167.2553 | 309.8523 | 214.5118 | 839.5347 | 721.6629 | 839.9264 | 822.0931 | 787.0356 |  | 380.1995 | 480.5822 | 359.5927 | 755.1097 | 416.6309 | 689.9652 |  | 835.666 |  |  | 814.9398 | 839.998 | 846.7235 | [6 empty] | 734.0968 |  |  | 729.1485 |  |  | 285.086 | 370.5121 | 386.6094 | 162.7824 | 303.8379 | 424.2024 | 229.3308 | 326.6564 |  | 330.9089 | 393.8456 | 244.348 | 357.4755 | 297.0417 | 369.4262 | 162.1316 | 287.7686 |  | 352.5259 | 363.3419 | 458.5027 | 207.4334 | 304.4953 | 371.7668 | 228.2652 | 342.7819 | 321.2908 | 383.5893 | 259.7847 | 353.7958 | 0.49362 | 19.1582 | 1.4916 | 0.25538 | -39.7187 | 3.1165 | 1029.5 | 0.2 | 2.7991 | -0.81759 | 1.0254 | -0.61051 | 2.8607 | 2.3962 | 3.9406 | -0.96945 | 5.7277 | 3.4338 | -0.073963 | -1.8714 | 16.5148 | 14.3673
42810.5262 | 7447 | 67.863 | 47.2778 | 35.0934 | 26.8001 | 20.1511 | 19.4621 | 19.3612 | 110.776 | 73.0098 | 47.5678 | 31.2646 | 19.4294 | 16.5419 | 15.9936 | 181.8804 | 228.6567 | 426.5126 | 275.0137 | 254.3272 | 426.6011 |  |  |  | 235.7773 | 393.7492 | 419.2827 | 400.7579 | 238.816 | 336.1456 | 141.2641 | 254.4493 | 193.3544 | 196.8988 | 355.7191 | 251.6235 | 387.4611 | 203.2813 |  | 229.5808 | 202.4068 | 142.0062 | 181.3807 |  | 40.2108 | 86.3026 | 41.3351 | 81.8169 | 171.3085 | 209.3321 | 255.2769 | 9.4414 | 44.5033 | 10.4388 | 95.9481 | 8.8133 | 42.302 | 49.4882 | 54.4783 | 15.5706 |  |  | 2.5485 | -0.3265 | 0.32646 | -0.26679 | 3.9113 | 2.2784 | 6.4797 | -6.453 | 0.72218 | 0.89504 | 9.5721 | -0.00043534 | -0.00048955 | -0.00052733 | 371.9839 | 469.6639 | 198.1783 | 108.2773 | 56.0682 | 25.2273 | 17.4428 | 90.3758 | 61.9905 | 36.6597 | 26.487 | 20.1676 | 19.3009 | 19.1307 | 136.2164 | 126.3678 | 101.1224 | 64.051 | 54.2166 | 122.3227 | 75.5264 | 177.9616 | 231.096 | 300.2829 | 324.3159 | 345.9314 | 382.312 |  |  |  | 423.9985 | 399.5176 | 357.6965 | 388.4529 | 3.9033 | 3.5884 | 878.8331 |  |  | 849.0075 |  |  | 321.9247 | 442.1679 | 306.8062 | 167.2888 | 309.8049 | 214.3876 | 839.9134 | 721.6974 | 839.3654 | 822.1839 | 787.1162 |  | 380.1766 | 480.9827 | 359.5731 | 755.2287 | 416.6143 | 690.1629 |  | 835.8963 |  |  | 814.7212 | 840.4307 | 847.3052 | [6 empty] | 734.1371 |  |  | 729.2447 |  |  | 285.0328 | 370.5237 | 387.1589 | 162.2134 | 303.5158 | 424.2277 | 228.9345 | 326.0308 |  | 331.0874 | 393.716 | 244.3219 | 357.4872 | 297.0114 | 369.7282 | 161.8152 | 287.5826 |  | 353.0198 | 363.9376 | 458.4661 | 207.9984 | 304.6966 | 370.885 | 228.508 | 342.8882 | 321.714 | 383.383 | 259.8093 | 353.52 | 0.51962 | 19.1606 | 1.4901 | 0.25781 | -39.7224 | 3.1165 | 1010.25 | 0.17 | 2.7462 | -0.75497 | 0.75493 | -0.68245 | 3.0274 | 2.3106 | 3.8966 | -0.97378 | 5.7149 | 3.4288 | -0.15683 | -2.0059 | 16.523 | 14.3806
42810.5262 | 7448 | 67.8726 | 47.2883 | 35.0978 | 26.8081 | 20.1527 | 19.4624 | 19.3532 | 110.7958 | 73.0253 | 47.5776 | 31.2743 | 19.4368 | 16.5397 | 15.9932 | 181.8744 | 228.6204 | 426.5213 | 274.9598 | 253.6646 | 426.5487 |  |  |  | 235.8346 | 393.657 | 418.8312 | 400.2048 | 236.3043 | 334.2223 | 141.2743 | 254.4166 | 193.2058 | 196.9281 | 355.6826 | 251.6977 | 387.3705 | 203.3786 |  | 229.3575 | 202.1069 | 142.6926 | 180.5383 |  | 40.2166 | 86.3772 | 41.3114 | 81.4977 | 170.796 | 209.2262 | 255.4103 | 9.5136 | 44.5164 | 10.5546 | 95.9422 | 8.8166 | 42.3123 | 49.4755 | 54.4914 | 15.5715 |  |  | 2.1503 | -0.038025 | 0.15824 | -0.39098 | 3.8758 | 2.741 | 6.7564 | -6.2428 | 0.50539 | 3.202 | 9.7821 | -0.00049448 | -0.00051091 | -0.00054705 | 370.3552 | 469.5827 | 198.2255 | 108.2842 | 56.0744 | 25.228 | 17.4447 | 90.3785 | 62.004 | 36.6605 | 26.4821 | 20.1612 | 19.2995 | 19.1344 | 139.7552 | 126.5725 | 107.0947 | 66.4796 | 55.8759 | 122.428 | 75.6643 | 177.9761 | 231.0871 | 300.2864 | 324.2541 | 345.8801 | 382.2552 |  |  |  | 423.9432 | 399.837 | 359.7897 | 388.0531 | 3.4955 | 3.065 | 878.9292 |  |  | 849.3195 |  |  | 321.958 | 442.1092 | 305.4749 | 167.3269 | 309.7696 | 215.9269 | 840.2781 | 721.4326 | 839.7016 | 822.3789 | 787.3902 |  | 380.0816 | 482.3028 | 359.5193 | 755.3477 | 416.4854 | 690.2863 |  | 836.2525 |  |  | 815.2106 | 841.1526 | 848.3325 | [6 empty] | 734.1846 |  |  | 729.379 |  |  | 284.8384 | 370.6931 | 387.4283 | 161.6523 | 303.5327 | 424.2454 | 228.647 | 325.3502 |  | 331.0591 | 393.8896 | 244.6894 | 357.6198 | 296.6806 | 369.8564 | 161.128 | 287.5155 |  | 352.5168 | 363.908 | 458.3833 | 208.2659 | 304.555 | 369.7843 | 228.7137 | 342.9022 | 321.3356 | 383.1279 | 260.1608 | 353.2515 | 0.6061 | 19.1627 | 1.4876 | 0.25687 | -39.7151 | 3.1165 | 1014.01 | 0.22 | 2.5185 | -0.25767 | 0.52565 | -0.82625 | 3.0133 | 2.5341 | 3.9785 | -0.99004 | 5.6736 | 3.4123 | -0.53685 | -2.6529 | 16.538 | 14.3859
42810.5263 | 7449 | 67.8915 | 47.2971 | 35.1059 | 26.8149 | 20.1549 | 19.4592 | 19.351 | 110.8032 | 73.0414 | 47.5879 | 31.2877 | 19.4388 | 16.5374 | 15.9949 | 181.8692 | 228.5857 | 426.5245 | 274.9144 | 253.5621 | 426.5129 |  |  |  | 235.8988 | 393.5759 | 418.5472 | 399.8605 | 235.5269 | 332.4496 | 141.2878 | 254.3946 | 192.9786 | 196.961 | 355.6448 | 251.632 | 387.278 | 203.1985 |  | 229.5083 | 201.8652 | 141.8986 | 179.8125 |  | 40.3815 | 86.3288 | 41.3539 | 81.3441 | 170.4772 | 209.2673 | 255.5247 | 9.6156 | 44.5233 | 10.684 | 95.9257 | 8.8246 | 42.2664 | 49.4584 | 54.4937 | 15.5697 |  |  | 2.6221 | -0.039337 | 0.4316 | -0.32921 | 4.0079 | 2.1884 | 6.3404 | -6.4918 | 0.42658 | 2.6712 | 9.6808 | -0.00053226 | -0.00049119 | -0.00053226 | 367.6409 | 469.4247 | 198.2868 | 108.2956 | 56.0855 | 25.2274 | 17.4484 | 90.3898 | 62.0064 | 36.6729 | 26.4905 | 20.167 | 19.2996 | 19.1351 | 141.9051 | 127.9185 | 107.5084 | 68.6386 | 59.9941 | 122.5724 | 75.7744 | 178.0022 | 231.0959 | 300.2994 | 324.2001 | 345.8427 | 382.2224 |  |  |  | 423.8927 | 399.5818 | 360.5178 | 386.5855 | 3.0283 | 2.4009 | 879.0611 |  |  | 849.3341 |  |  | 321.9908 | 442.0417 | 303.1053 | 167.3569 | 309.7269 | 214.2656 | 839.5454 | 721.6601 | 839.6019 | 822.3647 | 787.4341 |  | 379.9056 | 484.2159 | 359.5041 | 755.5054 | 416.337 | 690.3877 |  | 836.181 |  |  | 815.7163 | 840.9665 | 848.3394 | [6 empty] | 734.2834 |  |  | 729.5219 |  |  | 285.2633 | 370.69 | 387.3256 | 161.5763 | 303.9545 | 424.2529 | 229.225 | 324.8163 |  | 330.8175 | 393.628 | 244.7637 | 357.556 | 296.6868 | 369.744 | 160.3736 | 287.7052 |  | 352.1758 | 363.4592 | 458.2977 | 207.9517 | 304.5525 | 369.5289 | 229.008 | 342.8741 | 321.1317 | 382.8352 | 260.4944 | 353.3509 | 0.37864 | 19.1666 | 1.4844 | 0.255 | -39.7828 | 3.1165 | 993.39 | 0.26 | 2.7771 | -0.26206 | 0.86805 | -0.75813 | 3.0643 | 2.2643 | 3.8542 | -1.0073 | 5.6192 | 3.3927 | -0.75767 | -2.6856 | 16.5495 | 14.4214
42810.5263 | 7450 | 67.9127 | 47.3098 | 35.1148 | 26.8171 | 20.1615 | 19.4636 | 19.3559 | 110.8137 | 73.0611 | 47.6014 | 31.2943 | 19.441 | 16.5427 | 16.0016 | 181.8673 | 228.5624 | 426.5359 | 274.8843 | 253.8849 | 426.5263 |  |  |  | 235.9677 | 393.4998 | 418.4263 | 399.7863 | 235.2122 | 331.9947 | 141.2992 | 254.3615 | 192.5754 | 196.9896 | 355.6083 | 251.5706 | 387.1945 | 203.0846 |  | 229.6618 | 201.4066 | 141.3026 | 179.0213 |  | 40.3426 | 86.307 | 41.3614 | 81.0437 | 170.0916 | 209.1785 | 255.1992 | 9.645 | 44.5418 | 10.8041 | 95.9046 | 8.8305 | 42.1981 | 49.4521 | 54.5055 | 15.5867 |  |  | 2.9237 | 0.034915 | 0.25352 | -0.12945 | 3.3232 | 2.4644 | 6.5914 | -6.4268 | 0.31566 | 2.6649 | 9.7527 | -0.00053883 | -0.00049284 | -0.00056676 | 364.3189 | 469.1843 | 198.3268 | 108.2954 | 56.0938 | 25.2242 | 17.4476 | 90.4056 | 62.0236 | 36.6777 | 26.4926 | 20.165 | 19.2911 | 19.1277 | 143.2286 | 129.0316 | 104.1032 | 69.5789 | 62.017 | 122.7384 | 75.8111 | 178.0144 | 231.0882 | 300.3024 | 324.1518 | 345.8134 | 382.1818 |  |  |  | 423.824 | 399.0419 | 360.1501 | 385.8845 | 3.1037 | 3.5858 | 878.5173 |  |  | 849.3371 |  |  | 322.031 | 441.9833 | 303.623 | 167.3936 | 309.6888 | 213.8809 | 838.7908 | 721.7839 | 839.5039 | 822.4482 | 787.2948 |  | 379.8 | 484.9833 | 359.3529 | 755.849 | 416.2372 | 690.4687 |  | 836.1213 |  |  | 816.0606 | 839.9391 | 846.9701 | [6 empty] | 734.3433 |  |  | 729.5582 |  |  | 285.32 | 370.6922 | 387.0647 | 161.6316 | 304.0239 | 424.2373 | 229.5472 | 324.7049 |  | 330.568 | 393.514 | 244.5161 | 357.4483 | 296.805 | 369.8709 | 160.2077 | 288.0568 |  | 353.2031 | 362.9415 | 458.2902 | 207.9878 | 304.5505 | 369.7719 | 228.9604 | 342.9281 | 321.7944 | 382.9593 | 260.2082 | 353.5451 | 0.3145 | 19.1782 | 1.4841 | 0.2572 | -39.7136 | 3.1164 | 1004.66 | 0.17 | 2.9313 | 0.24689 | 0.66527 | -0.47538 | 2.7901 | 2.4027 | 3.9294 | -1.013 | 5.585 | 3.373 | -0.88394 | -2.3028 | 16.5637 | 14.4337
42810.5263 | 7451 | 67.9275 | 47.3154 | 35.114 | 26.8222 | 20.1615 | 19.4608 | 19.3567 | 110.8236 | 73.0713 | 47.6049 | 31.2985 | 19.4429 | 16.5459 | 16.0007 | 181.8692 | 228.5525 | 426.555 | 274.8414 | 254.3816 | 426.5283 |  |  |  | 236.0348 | 393.4292 | 418.4393 | 399.7533 | 236.1769 | 330.956 | 141.3187 | 254.3276 | 192.6501 | 197.0136 | 355.571 | 251.3498 | 387.1018 | 202.86 |  | 230.5126 | 202.1747 | 141.1812 | 178.8304 |  | 40.1741 | 86.3311 | 41.4233 | 80.7979 | 169.9886 | 209.6067 | 254.8907 | 9.6338 | 44.571 | 10.9777 | 95.8964 | 8.8437 | 42.1612 | 49.4479 | 54.5039 | 15.5838 |  |  | 2.4296 | -0.15959 | 0.057704 | -0.11368 | 3.9185 | 2.812 | 6.8996 | -6.5207 | 1.2151 | 2.3284 | 9.5609 | -0.00048626 | -0.00053883 | -0.0005684 | 366.081 | 469.0592 | 198.3949 | 108.3172 | 56.1192 | 25.2406 | 17.4493 | 90.4276 | 62.041 | 36.6913 | 26.5062 | 20.1775 | 19.3029 | 19.1343 | 145.1367 | 130.3505 | 109.1191 | 72.3397 | 63.3934 | 122.8228 | 75.9312 | 178.0307 | 231.0825 | 300.2938 | 324.0972 | 345.7648 | 382.1489 |  |  |  | 423.771 | 398.9514 | 358.8107 | 385.9392 | 3.0423 | 2.9608 | 878.8043 |  |  | 849.4316 |  |  | 322.0735 | 441.9182 | 301.866 | 167.4318 | 309.6387 | 214.1771 | 838.0457 | 721.8935 | 839.8056 | 822.712 | 787.1637 |  | 379.7196 | 483.9934 | 359.2365 | 755.921 | 416.2389 | 690.5904 |  | 836.4343 |  |  | 815.1787 | 839.007 | 845.7807 | [6 empty] | 734.3986 |  |  | 729.6203 |  |  | 284.8224 | 370.4512 | 386.6988 | 161.2926 | 303.614 | 424.1862 | 229.2138 | 324.3617 |  | 329.5434 | 393.6466 | 244.1913 | 357.404 | 296.9706 | 370.2562 | 160.64 | 288.1719 |  | 353.8567 | 362.3571 | 458.2939 | 207.6498 | 304.5016 | 369.4215 | 229.0055 | 342.955 | 322.1619 | 383.5243 | 259.9426 | 353.7977 | 0.42178 | 19.1874 | 1.4832 | 0.25729 | -39.7703 | 3.1164 | 987.43 | 0.23 | 2.6699 | -0.52785 | 0.3174 | -0.4455 | 3.0311 | 2.5677 | 4.022 | -1.0167 | 5.6026 | 3.3712 | -1.0854 | -2.8456 | 16.5604 | 14.4266
42810.5263 | 7452 | 67.9287 | 47.3136 | 35.1151 | 26.8242 | 20.1579 | 19.4693 | 19.3593 | 110.8313 | 73.0894 | 47.6149 | 31.3053 | 19.4408 | 16.5398 | 16.0038 | 181.8749 | 228.5202 | 426.5706 | 274.8007 | 254.347 | 426.4643 |  |  |  | 236.0928 | 393.3464 | 418.584 | 399.5328 | 238.1761 | 333.2511 | 141.3501 | 254.312 | 191.9425 | 197.0473 | 355.5469 | 251.5174 | 387.0115 | 202.9919 |  | 231.6608 | 203.18 | 142.1434 | 178.3969 |  | 40.1547 | 86.2793 | 41.4271 | 80.892 | 170.0039 | 209.5671 | 254.5854 | 9.631 | 44.5898 | 11.0699 | 95.9005 | 8.8541 | 42.1233 | 49.4602 | 54.506 | 15.584 |  |  | 2.8981 | -0.30219 | 0.27915 | -0.16231 | 3.1819 | 2.6063 | 6.7255 | -6.3998 | -0.061089 | 3.0195 | 9.6519 | -0.00048791 | -0.00054048 | -0.00053883 | 366.2884 | 469.0074 | 198.4491 | 108.3253 | 56.1279 | 25.2551 | 17.4543 | 90.4375 | 62.0484 | 36.6918 | 26.5074 | 20.1753 | 19.3025 | 19.1317 | 146.0127 | 126.6944 | 108.5089 | 73.543 | 66.7985 | 122.8693 | 75.9827 | 178.049 | 231.0816 | 300.3094 | 324.0541 | 345.723 | 382.1082 |  |  |  | 423.7543 | 398.6415 | 356.7252 | 385.5801 | 2.7753 | 2.44 | 879.0138 |  |  | 849.5005 |  |  | 322.0912 | 441.8381 | 302.2271 | 167.4563 | 309.5876 | 214.4617 | 837.8192 | 721.9931 | 839.9142 | 822.8242 | 787.0551 |  | 379.6705 | 483.5519 | 359.2515 | 756.0178 | 416.2185 | 690.7068 |  | 836.7022 |  |  | 814.648 | 838.6535 | 845.2837 | [6 empty] | 734.4865 |  |  | 729.7 |  |  | 284.415 | 370.6011 | 386.6312 | 161.1814 | 303.4225 | 424.062 | 230.0347 | 323.5682 |  | 329.2637 | 393.2016 | 243.8987 | 357.6688 | 297.1451 | 370.4978 | 161.3682 | 287.9864 |  | 353.1398 | 362.6184 | 458.2819 | 207.2868 | 304.2908 | 369.6682 | 228.5288 | 342.7863 | 322.3802 | 383.7098 | 260.0876 | 353.8703 | 0.28349 | 19.1905 | 1.482 | 0.25596 | -39.7821 | 3.1164 | 980.05 | 0.17 | 2.9215 | -0.72629 | 0.69806 | -0.53228 | 2.7312 | 2.4719 | 3.9708 | -1.0181 | 5.6161 | 3.3664 | -1.1769 | -2.7716 | 16.5641 | 14.4348
42810.5263 | 7453 | 67.9539 | 47.3243 | 35.111 | 26.8173 | 20.1636 | 19.459 | 19.3611 | 110.8357 | 73.0886 | 47.6248 | 31.3035 | 19.4332 | 16.5393 | 15.994 | 181.8617 | 228.5069 | 426.5877 | 274.7551 | 253.7824 | 426.41 |  |  |  | 236.1712 | 393.2749 | 418.3307 | 399.9872 | 239.046 | 335.0873 | 141.3625 | 254.2763 | 192.383 | 197.0858 | 355.5162 | 251.4402 | 386.8662 | 202.9003 |  | 231.0667 | 204.1871 | 143.9622 | 178.429 |  | 40.2975 | 86.1989 | 41.4392 | 80.7252 | 169.7343 | 209.1829 | 254.603 | 9.5703 | 44.6057 | 11.0559 | 95.8706 | 8.8779 | 42.0908 | 49.4942 | 54.5156 | 15.59 |  |  | 2.4276 | -0.12805 | 0.16022 | -0.54212 | 3.8187 | 2.8803 | 6.6703 | -6.2073 | 0.36645 | 2.6718 | 9.6682 | -0.00048955 | -0.00051091 | -0.00056512 | 366.5689 | 469.1595 | 198.4971 | 108.3311 | 56.1329 | 25.2618 | 17.4579 | 90.443 | 62.0563 | 36.704 | 26.5062 | 20.1714 | 19.2977 | 19.1325 | 145.2585 | 125.1675 | 109.0769 | 71.8901 | 64.7389 | 122.9056 | 76.0142 | 178.0633 | 231.079 | 300.3061 | 324.0005 | 345.6657 | 382.07 |  |  |  | 423.7341 | 398.3551 | 356.6647 | 385.6969 | 3.4355 | 2.0059 | 879.2497 |  |  | 849.6285 |  |  | 322.1262 | 441.7755 | 303.1455 | 167.4834 | 309.5468 | 215.4819 | 837.2428 | 722.1069 | 840.1447 | 822.9903 | 786.9108 |  | 379.5951 | 483.6624 | 359.2076 | 756.2213 | 416.076 | 690.8179 |  | 836.9268 |  |  | 814.4312 | 837.8006 | 844.1454 | [6 empty] | 734.5344 |  |  | 729.7659 |  |  | 284.239 | 370.773 | 386.3031 | 161.4304 | 303.7055 | 423.9904 | 229.4042 | 323.5375 |  | 330.3197 | 392.5399 | 243.2102 | 357.9111 | 297.3683 | 370.4309 | 160.2669 | 287.652 |  | 353.9306 | 363.914 | 458.2292 | 208.0214 | 304.3518 | 369.722 | 228.0252 | 342.4475 | 322.8926 | 383.3188 | 260.1387 | 353.8522 | 0.38191 | 19.1939 | 1.4815 | 0.2579 | -39.8074 | 3.1164 | 975.79 | 0.23 | 2.6779 | -0.47273 | 0.52878 | -0.97269 | 2.9909 | 2.5975 | 3.9529 | -1.021 | 5.6093 | 3.3462 | -1.0886 | -2.8309 | 16.5497 | 14.4295
42810.5263 | 7454 | 67.9768 | 47.3245 | 35.1303 | 26.8268 | 20.1635 | 19.4721 | 19.3639 | 110.8438 | 73.115 | 47.6417 | 31.3139 | 19.4457 | 16.5407 | 15.9892 | 181.8651 | 228.4873 | 426.6018 | 274.7176 | 253.4746 | 426.3765 |  |  |  | 236.2414 | 393.1915 | 418.5825 | 399.8723 | 238.7431 | 336.2152 | 141.3844 | 254.2558 | 192.951 | 197.1134 | 355.4804 | 251.3694 | 386.7782 | 202.5744 |  | 231.6097 | 204.9601 | 144.2799 | 178.0284 |  | 40.2971 | 86.1813 | 41.4111 | 80.7607 | 169.6271 | 209.2781 | 254.7466 | 9.5436 | 44.6257 | 10.9715 | 95.8431 | 8.8863 | 42.0491 | 49.5257 | 54.5205 | 15.5967 |  |  | 2.3842 | -0.013713 | 0.35144 | -0.24511 | 4.0165 | 2.5432 | 6.4672 | -6.1035 | 0.52349 | 2.6905 | 9.6716 | -0.00052076 | -0.00048955 | -0.00052898 | 366.1991 | 469.0868 | 198.5388 | 108.3366 | 56.1422 | 25.2583 | 17.4536 | 90.4495 | 62.0626 | 36.6982 | 26.5111 | 20.1702 | 19.2882 | 19.121 | 146.0074 | 125.5418 | 105.8995 | 69.287 | 63.535 | 122.9867 | 76.0199 | 178.0816 | 231.0828 | 300.3158 | 323.9457 | 345.6267 | 382.0281 |  |  |  | 423.7385 | 398.3273 | 357.5201 | 386.5908 | 3.6477 | 2.3109 | 879.177 |  |  | 849.7053 |  |  | 322.1763 | 441.7054 | 306.1316 | 167.523 | 309.5042 | 215.3948 | 837.6435 | 722.1313 | 840.7135 | 823.1513 | 786.9066 |  | 379.4542 | 484.5464 | 359.1576 | 756.3023 | 415.9086 | 690.8579 |  | 837.3342 |  |  | 813.9169 | 838.1943 | 844.4001 | [6 empty] | 734.601 |  |  | 729.823 |  |  | 284.6261 | 370.913 | 385.3541 | 161.7645 | 303.3722 | 423.9371 | 228.9498 | 323.2948 |  | 330.5606 | 392.3495 | 242.972 | 357.9919 | 297.6832 | 369.9985 | 160.5064 | 287.5926 |  | 353.1185 | 365.0392 | 458.2119 | 208.2287 | 304.1639 | 369.4727 | 228.347 | 342.3902 | 322.6377 | 383.5086 | 260.5348 | 354.0633 | 0.34936 | 19.1968 | 1.4813 | 0.25856 | -39.7479 | 3.1165 | 963.3 | 0.26 | 2.6563 | -0.1547 | 0.78314 | -0.65402 | 3.0676 | 2.441 | 3.8926 | -1.0336 | 5.5805 | 3.3269 | -1.1616 | -2.4771 | 16.5526 | 14.4051
42810.5263 | 7455 | 67.9823 | 47.3254 | 35.1312 | 26.8299 | 20.1639 | 19.4658 | 19.3522 | 110.8541 | 73.1251 | 47.6406 | 31.31 | 19.4435 | 16.5358 | 15.9814 | 181.8616 | 228.4533 | 426.6139 | 274.6754 | 253.733 | 426.301 |  |  |  | 236.3044 | 393.1019 | 418.7149 | 400.0932 | 238.9754 | 336.4621 | 141.4025 | 254.2333 | 192.8263 | 197.1432 | 355.4463 | 251.3315 | 386.6744 | 202.4927 |  | 231.4814 | 204.3453 | 144.2491 | 178.8676 |  | 40.3609 | 86.1871 | 41.3568 | 80.662 | 169.8784 | 209.1928 | 254.5455 | 9.5189 | 44.6617 | 10.8859 | 95.8389 | 8.9065 | 42.0056 | 49.5299 | 54.5184 | 15.5986 |  |  | 2.264 | 0.14005 | 0.38889 | -0.02497 | 4.1952 | 3.0952 | 6.5809 | -6.1922 | 0.80546 | 2.5799 | 9.5276 | -0.00044684 | -0.0005569 | -0.00059469 | 366.4407 | 469.4032 | 198.5881 | 108.3494 | 56.1588 | 25.2696 | 17.464 | 90.4667 | 62.0697 | 36.7129 | 26.5197 | 20.1714 | 19.2944 | 19.1188 | 148.2012 | 126.3376 | 108.2932 | 68.5465 | 62.6376 | 123.1157 | 76.1045 | 178.0956 | 231.0808 | 300.3237 | 323.8922 | 345.5885 | 381.994 |  |  |  | 423.7109 | 397.9468 | 360.0056 | 386.4967 | 3.2672 | 3.0724 | 879.3736 |  |  | 849.3895 |  |  | 322.2049 | 441.6354 | 306.7848 | 167.5619 | 309.4639 | 216.1336 | 837.0712 | 722.125 | 840.7294 | 823.2899 | 786.8603 |  | 379.2269 | 484.3997 | 359.0826 | 756.3494 | 415.8481 | 690.9173 |  | 837.3511 |  |  | 813.8067 | 837.8689 | 843.9646 | [6 empty] | 734.6718 |  |  | 729.921 |  |  | 284.7915 | 370.8675 | 385.3556 | 161.2711 | 303.1347 | 423.8004 | 228.3503 | 323.4734 |  | 330.1545 | 392.7022 | 242.4781 | 357.993 | 297.9771 | 369.4576 | 160.1915 | 287.6457 |  | 351.8205 | 365.3207 | 458.1741 | 207.5529 | 303.9253 | 369.5534 | 228.5102 | 342.463 | 322.879 | 383.3856 | 260.4556 | 353.8762 | 0.63538 | 19.1991 | 1.4809 | 0.2579 | -39.7156 | 3.1164 | 964.42 | 0.27 | 2.589 | 0.49439 | 0.82382 | -0.20875 | 3.1349 | 2.6927 | 3.9263 | -1.053 | 5.5782 | 3.3194 | -1.3892 | -2.7329 | 16.5196 | 14.4048
42810.5263 | 7456 | 67.9973 | 47.3382 | 35.1382 | 26.8304 | 20.165 | 19.4621 | 19.3615 | 110.8597 | 73.1336 | 47.6434 | 31.3115 | 19.4459 | 16.5347 | 15.9832 | 181.8571 | 228.4217 | 426.6202 | 274.6285 | 254.0815 | 426.2374 |  |  |  | 236.3638 | 393.0184 | 418.8709 | 400.4846 | 238.7669 | 338.2075 | 141.4234 | 254.199 | 192.8774 | 197.1736 | 355.4113 | 251.6092 | 386.5756 | 202.8486 |  | 229.97 | 204.2758 | 144.2374 | 179.6896 |  | 40.3064 | 86.2538 | 41.3955 | 80.5574 | 169.6276 | 209.0036 | 254.5773 | 9.4501 | 44.6991 | 10.8129 | 95.868 | 8.9205 | 42.0097 | 49.5418 | 54.5246 | 15.5995 |  |  | 2.5058 | -0.12279 | 0.41846 | -0.05257 | 4.1735 | 2.6352 | 6.6065 | -6.0765 | 0.0015722 | 2.9414 | 9.4308 | -0.00049941 | -0.00048791 | -0.00058319 | 365.4168 | 469.5507 | 198.6588 | 108.3564 | 56.1766 | 25.2776 | 17.4651 | 90.4732 | 62.0884 | 36.7186 | 26.5294 | 20.181 | 19.2975 | 19.1259 | 146.1763 | 125.992 | 109.616 | 69.1944 | 61.1897 | 123.1492 | 76.2234 | 178.1009 | 231.0706 | 300.3227 | 323.8413 | 345.5426 | 381.9498 |  |  |  | 423.5874 | 398.6949 | 362.0282 | 387.6346 | 3.0417 | 2.4771 | 879.6641 |  |  | 849.2748 |  |  | 322.2358 | 441.5562 | 308.1169 | 167.5906 | 309.4195 | 215.5019 | 837.1099 | 722.2047 | 840.8577 | 823.3998 | 786.7813 |  | 379.1352 | 484.1266 | 359.0362 | 756.4948 | 415.8392 | 691.0077 |  | 837.3867 |  |  | 813.3821 | 837.7808 | 843.7309 | [6 empty] | 734.7401 |  |  | 730.067 |  |  | 284.9098 | 370.9307 | 385.4383 | 160.9523 | 303.3253 | 423.6959 | 228.2045 | 323.7168 |  | 330.1371 | 393.2244 | 241.8103 | 358.0224 | 298.1853 | 369.0307 | 159.4126 | 287.3756 |  | 351.9939 | 366.1373 | 458.1584 | 207.3392 | 303.9711 | 369.1496 | 227.9069 | 342.6349 | 322.7087 | 383.4832 | 260.2172 | 353.5762 | 0.45298 | 19.1999 | 1.4806 | 0.2576 | -39.7148 | 3.1164 | 963.17 | 0.24 | 2.7276 | -0.46296 | 0.85464 | -0.30292 | 3.1262 | 2.4841 | 3.9332 | -1.0591 | 5.5818 | 3.3145 | -1.16 | -2.8655 | 16.4876 | 14.3603
42810.5263 | 7457 | 68.0149 | 47.3511 | 35.1469 | 26.8354 | 20.1737 | 19.4673 | 19.365 | 110.867 | 73.1419 | 47.6579 | 31.3214 | 19.4485 | 16.5405 | 15.9915 | 181.8568 | 228.3986 | 426.6433 | 274.5928 | 253.8817 | 426.1689 |  |  |  | 236.4299 | 392.9487 | 418.7258 | 400.7838 | 238.3704 | 337.6459 | 141.4313 | 254.1707 | 192.9674 | 197.1987 | 355.382 | 251.5811 | 386.4686 | 202.8897 |  | 229.6649 | 204.7331 | 145.001 | 179.5246 |  | 40.127 | 86.3739 | 41.4289 | 80.4779 | 169.6601 | 208.8296 | 254.8102 | 9.4555 | 44.7179 | 10.7829 | 95.8802 | 8.9229 | 42.0339 | 49.5571 | 54.514 | 15.5977 |  |  | 2.6425 | 0.067115 | 0.51966 | -0.20831 | 3.6051 | 2.7995 | 6.8904 | -6.298 | 0.18761 | 1.7582 | 9.6041 | -0.00050105 | -0.00051748 | -0.00056019 | 363.5557 | 469.3364 | 198.6898 | 108.3495 | 56.1737 | 25.2666 | 17.4493 | 90.4766 | 62.0887 | 36.7205 | 26.5124 | 20.1649 | 19.2866 | 19.112 | 144.9863 | 125.9123 | 107.195 | 67.6752 | 59.7492 | 123.2547 | 76.2986 | 178.1217 | 231.061 | 300.3228 | 323.7907 | 345.5024 | 381.9121 |  |  |  | 423.5566 | 399.0383 | 360.9719 | 388.1392 | 4.4181 | 2.2609 | 880.1633 |  |  | 849.3509 |  |  | 322.2704 | 441.4745 | 309.0315 | 167.6193 | 309.3721 | 216.2258 | 838.2462 | 722.2578 | 840.7167 | 823.3363 | 786.8895 |  | 379.0523 | 484.9941 | 359.0153 | 756.5319 | 415.743 | 691.043 |  | 837.0671 |  |  | 813.3547 | 838.3384 | 844.5027 | [6 empty] | 734.8206 |  |  | 730.1159 |  |  | 284.7905 | 371.2094 | 385.9609 | 161.1207 | 303.2209 | 423.6623 | 227.9083 | 323.8945 |  | 329.9676 | 393.6893 | 241.4255 | 358.1671 | 298.2181 | 368.6136 | 158.6134 | 287.2817 |  | 351.1636 | 366.9706 | 458.1161 | 207.3284 | 304.1664 | 368.3734 | 227.1583 | 342.6218 | 323.2258 | 382.8158 | 259.966 | 353.5939 | 0.41292 | 19.2026 | 1.4816 | 0.25932 | -39.7241 | 3.1164 | 955.33 | 0.21 | 2.7998 | 0.34233 | 0.95255 | -0.60309 | 2.905 | 2.5599 | 4.0161 | -1.0696 | 5.5559 | 3.3036 | -1.0146 | -2.5874 | 16.4823 | 14.3431
42810.5264 | 7458 | 68.0325 | 47.3521 | 35.1463 | 26.8444 | 20.177 | 19.4691 | 19.358 | 110.8783 | 73.1609 | 47.6681 | 31.3348 | 19.4437 | 16.5387 | 15.991 | 181.8415 | 228.3717 | 426.6536 | 274.5428 | 253.7116 | 426.0684 |  |  |  | 236.4876 | 392.867 | 418.1265 | 400.7995 | 236.9629 | 334.6091 | 141.447 | 254.1518 | 193.0963 | 197.2333 | 355.3389 | 251.4472 | 386.3897 | 202.6501 |  | 230.2816 | 204.9852 | 145.2127 | 180.1773 |  | 40.0826 | 86.4547 | 41.4635 | 80.4432 | 169.8292 | 208.8994 | 254.6512 | 9.4996 | 44.7567 | 10.8441 | 95.9195 | 8.9444 | 42.0461 | 49.5805 | 54.5152 | 15.5922 |  |  | 2.9053 | -0.22924 | 0.35406 | -0.42647 | 3.8574 | 2.8035 | 6.6933 | -5.9674 | 0.60931 | 2.4492 | 9.5524 | -0.00052569 | -0.00050762 | -0.00051255 | 363.3742 | 469.1394 | 198.7512 | 108.3682 | 56.1881 | 25.2832 | 17.4587 | 90.4987 | 62.1018 | 36.729 | 26.522 | 20.1723 | 19.2873 | 19.1109 | 147.0749 | 123.0966 | 103.0689 | 65.7109 | 58.7649 | 123.3643 | 76.3417 | 178.1384 | 231.0624 | 300.3303 | 323.732 | 345.4488 | 381.8693 |  |  |  | 423.6153 | 399.0987 | 357.5792 | 389.0394 | 3.3887 | 2.2793 | 879.9979 |  |  | 849.3618 |  |  | 322.293 | 441.3999 | 308.8504 | 167.6624 | 309.3186 | 215.4752 | 838.6832 | 722.3088 | 840.4602 | 823.2145 | 787.0706 |  | 379.0134 | 485.3821 | 358.8429 | 756.5784 | 415.6047 | 691.033 |  | 836.5845 |  |  | 814.151 | 839.1342 | 845.7973 | [6 empty] | 734.8771 |  |  | 730.0954 |  |  | 284.8088 | 371.4949 | 386.1935 | 160.6548 | 302.7795 | 423.6455 | 226.8697 | 324.1202 |  | 329.4579 | 393.6745 | 240.9357 | 358.405 | 298.0728 | 368.0577 | 158.2038 | 287.3308 |  | 348.7139 | 366.8785 | 458.0606 | 207.8645 | 304.0771 | 367.6685 | 226.5338 | 342.592 | 323.7964 | 382.4308 | 259.7709 | 353.6931 | 0.47898 | 19.2032 | 1.481 | 0.25949 | -39.7863 | 3.1164 | 973.8 | 0.23 | 2.9284 | -0.63275 | 0.78636 | -0.86303 | 3.0051 | 2.5619 | 3.9585 | -1.0782 | 5.5305 | 3.2882 | -1.2329 | -2.1238 | 16.4568 | 14.3242
42810.5264 | 7459 | 68.0396 | 47.3572 | 35.1485 | 26.8536 | 20.1771 | 19.4672 | 19.3548 | 110.8841 | 73.1719 | 47.6763 | 31.3317 | 19.4494 | 16.5435 | 15.9916 | 181.8416 | 228.3511 | 426.6694 | 274.5083 | 253.5101 | 426.0076 |  |  |  | 236.5557 | 392.7889 | 417.8123 | 401.0612 | 236.4517 | 331.9317 | 141.4657 | 254.1291 | 193.1632 | 197.2604 | 355.3028 | 251.5784 | 386.3272 | 202.7207 |  | 229.7202 | 204.5186 | 144.4802 | 179.8507 |  | 39.925 | 86.436 | 41.512 | 80.3958 | 169.8736 | 208.6941 | 254.1926 | 9.4457 | 44.7881 | 11.1051 | 95.9349 | 8.9526 | 42.0685 | 49.5771 | 54.5189 | 15.589 |  |  | 2.8449 | -0.20362 | 0.52623 | -0.31936 | 3.7996 | 2.7437 | 6.5283 | -6.2145 | 0.42736 | 2.6284 | 9.7867 | -0.00049448 | -0.00050433 | -0.00057005 | 364.3366 | 469.1462 | 198.8 | 108.3805 | 56.2046 | 25.2881 | 17.4591 | 90.5068 | 62.1112 | 36.7318 | 26.528 | 20.1747 | 19.2902 | 19.1174 | 148.6241 | 123.9291 | 102.4542 | 62.7769 | 57.2064 | 123.4817 | 76.3904 | 178.1597 | 231.066 | 300.3387 | 323.688 | 345.4172 | 381.8396 |  |  |  | 423.6548 | 399.1928 | 356.175 | 388.5571 | 2.3928 | 2.0066 | 879.9231 |  |  | 849.3093 |  |  | 322.3257 | 441.3189 | 305.5763 | 167.6919 | 309.2757 | 215.2876 | 838.5513 | 722.3912 | 840.0273 | 823.0709 | 787.1704 |  | 378.9918 | 486.0052 | 358.8247 | 756.701 | 415.576 | 691.002 |  | 836.1186 |  |  | 814.6092 | 839.5151 | 846.461 | [6 empty] | 734.9484 |  |  | 730.1519 |  |  | 285.1768 | 371.6265 | 386.2207 | 160.1811 | 302.3581 | 423.6229 | 226.464 | 324.0886 |  | 329.0951 | 393.4799 | 240.8402 | 358.4089 | 298.1041 | 367.7547 | 158.6361 | 287.3485 |  | 347.7499 | 366.8021 | 457.9597 | 208.2355 | 303.9139 | 367.7437 | 226.5176 | 342.3812 | 324.4112 | 382.32 | 259.7776 | 353.6251 | 0.22437 | 19.2045 | 1.4795 | 0.2585 | -39.7868 | 3.1165 | 958.78 | 0.26 | 2.8914 | -0.59631 | 0.95864 | -0.74681 | 2.9819 | 2.5339 | 3.9086 | -1.0829 | 5.5117 | 3.2819 | -1.3904 | -2.0496 | 16.4601 | 14.3417
42810.5264 | 7460 | 68.0644 | 47.3647 | 35.1622 | 26.8602 | 20.1864 | 19.4719 | 19.3512 | 110.9039 | 73.1954 | 47.6892 | 31.3391 | 19.4518 | 16.5462 | 15.9942 | 181.8449 | 228.3297 | 426.6855 | 274.4659 | 253.4107 | 425.9908 |  |  |  | 236.623 | 392.6999 | 417.674 | 401.4168 | 235.6355 | 329.808 | 141.4749 | 254.0966 | 192.8488 | 197.2819 | 355.2564 | 251.3016 | 386.2916 | 202.3511 |  | 229.6893 | 204.0896 | 144.0057 | 179.038 |  | 39.6844 | 86.4183 | 41.6377 | 80.4256 | 169.7898 | 208.6244 | 253.9556 | 9.3345 | 44.8147 | 11.3317 | 95.9625 | 8.9486 | 42.0683 | 49.5873 | 54.5265 | 15.5877 |  |  | 2.5189 | -0.20887 | 0.42503 | -0.50401 | 3.9133 | 2.5689 | 6.5231 | -6.1843 | 0.39136 | 2.8516 | 9.7036 | -0.00055198 | -0.00048955 | -0.00054212 | 365.5605 | 469.4572 | 198.8527 | 108.39 | 56.2168 | 25.2881 | 17.4529 | 90.5159 | 62.1204 | 36.7364 | 26.531 | 20.1751 | 19.291 | 19.1181 | 148.3885 | 123.4412 | 98.9112 | 61.5319 | 56.8843 | 123.5319 | 76.3806 | 178.1652 | 231.0523 | 300.3332 | 323.6314 | 345.3686 | 381.7975 |  |  |  | 423.6117 | 399.1814 | 356.1031 | 387.785 | 2.9288 | 1.7245 | 879.8652 |  |  | 849.3261 |  |  | 322.3506 | 441.2483 | 304.047 | 167.7198 | 309.2373 | 214.2512 | 838.4303 | 722.438 | 839.7041 | 823.1733 | 787.3032 |  | 379.0468 | 485.0009 | 358.8999 | 756.7479 | 415.5319 | 691.0425 |  | 835.8306 |  |  | 814.8634 | 839.208 | 846.1279 | [6 empty] | 735.0144 |  |  | 730.1777 |  |  | 285.3054 | 371.5312 | 386.3186 | 160.0485 | 301.739 | 423.5976 | 226.3191 | 324.2696 |  | 329.633 | 393.2112 | 241.2951 | 358.0679 | 298.2098 | 367.207 | 158.2297 | 287.0633 |  | 348.3465 | 366.7041 | 457.8153 | 208.4068 | 303.8424 | 368.2271 | 226.2097 | 342.0473 | 323.8723 | 382.2765 | 259.924 | 353.4762 | 0.43006 | 19.2063 | 1.4792 | 0.2572 | -39.7402 | 3.1164 | 991.24 | 0.27 | 2.7159 | -0.60395 | 0.86153 | -0.93816 | 3.0259 | 2.4517 | 3.9067 | -1.0816 | 5.5459 | 3.2761 | -1.3579 | -1.6571 | 16.4794 | 14.3587
42810.5264 | 7461 | 68.0759 | 47.3714 | 35.1592 | 26.8538 | 20.1809 | 19.4726 | 19.3595 | 110.9165 | 73.2033 | 47.6899 | 31.3354 | 19.4573 | 16.5477 | 15.9994 | 181.8477 | 228.3083 | 426.7037 | 274.4308 | 253.7853 | 426.0251 |  |  |  | 236.6894 | 392.618 | 417.7312 | 401.4124 | 235.5358 | 328.4336 | 141.4967 | 254.062 | 193.2027 | 197.3243 | 355.2127 | 251.154 | 386.2686 | 202.1098 |  | 229.9701 | 205.1159 | 144.4393 | 178.3439 |  | 39.6016 | 86.4347 | 41.7615 | 80.4334 | 169.431 | 208.6051 | 253.461 | 9.2475 | 44.857 | 11.5671 | 95.9405 | 8.9573 | 42.0716 | 49.6035 | 54.5332 | 15.5826 |  |  | 2.1562 | -0.053137 | 0.67342 | -0.33447 | 3.6912 | 2.6471 | 6.7564 | -6.1278 | 0.57214 | 2.5579 | 9.5595 | -0.00045669 | -0.00041727 | -0.00055198 | 364.8883 | 469.6543 | 198.9056 | 108.4013 | 56.2253 | 25.2977 | 17.4598 | 90.5311 | 62.1426 | 36.7515 | 26.5377 | 20.1825 | 19.2985 | 19.1148 | 147.7832 | 122.5354 | 96.5154 | 60.4906 | 56.6666 | 123.5726 | 76.3477 | 178.1783 | 231.0434 | 300.3389 | 323.5845 | 345.3265 | 381.7591 |  |  |  | 423.6197 | 398.9923 | 354.3504 | 387.2061 | 2.7179 | 2.5349 | 879.7922 |  |  | 849.6044 |  |  | 322.3845 | 441.1758 | 301.6376 | 167.7552 | 309.1922 | 214.0427 | 838.643 | 722.4473 | 840.0539 | 823.4963 | 787.3132 |  | 379.1318 | 483.6333 | 358.7932 | 756.8846 | 415.3921 | 691.0776 |  | 836.4383 |  |  | 814.8773 | 838.9482 | 845.725 | [6 empty] | 735.0791 |  |  | 730.2622 |  |  | 285.4629 | 371.0111 | 386.2756 | 160.1762 | 301.6101 | 423.4055 | 226.3261 | 324.7289 |  | 329.9289 | 392.8849 | 241.8261 | 357.4823 | 297.9539 | 366.7402 | 157.5714 | 286.8642 |  | 349.6226 | 366.661 | 457.6991 | 207.8369 | 303.8915 | 367.8375 | 225.0216 | 341.9148 | 322.879 | 382.401 | 259.9558 | 353.0157 | 0.46069 | 19.2054 | 1.4799 | 0.25744 | -39.7793 | 3.1165 | 998.11 | 0.3 | 2.5099 | -0.30463 | 1.0845 | -0.76427 | 2.9388 | 2.4886 | 3.9759 | -1.0742 | 5.5749 | 3.2581 | -1.2855 | -1.3949 | 16.4965 | 14.3756
42810.5264 | 7462 | 68.0859 | 47.3807 | 35.1684 | 26.8576 | 20.1826 | 19.476 | 19.3582 | 110.9268 | 73.2203 | 47.705 | 31.3527 | 19.461 | 16.5421 | 15.9995 | 181.8398 | 228.2823 | 426.707 | 274.3869 | 254.0272 | 426.0483 |  |  |  | 236.7525 | 392.5284 | 417.7785 | 401.3441 | 236.5588 | 329.024 | 141.5059 | 254.034 | 193.1206 | 197.3454 | 355.1732 | 250.6906 | 386.2104 | 201.7332 |  | 230.2641 | 205.4994 | 144.2653 | 177.7948 |  | 39.5366 | 86.4986 | 41.7635 | 80.3707 | 169.1734 | 208.4692 | 253.0454 | 9.2023 | 44.8722 | 11.5389 | 95.9058 | 8.9761 | 42.0776 | 49.6272 | 54.5544 | 15.5975 |  |  | 2.331 | -0.38235 | 0.18124 | -0.56052 | 3.4665 | 2.3001 | 6.6762 | -6.1652 | 0.2888 | 3.2247 | 9.6525 | -0.00049119 | -0.00049284 | -0.00053555 | 367.9354 | 469.8847 | 198.9499 | 108.4009 | 56.239 | 25.2915 | 17.46 | 90.5395 | 62.1471 | 36.7539 | 26.5381 | 20.1751 | 19.2903 | 19.1101 | 146.6016 | 123.1973 | 99.7493 | 61.1013 | 56.6745 | 123.5147 | 76.3747 | 178.1926 | 231.0447 | 300.3417 | 323.527 | 345.2907 | 381.7169 |  |  |  | 423.7257 | 398.6769 | 355.6727 | 387.518 | 3.0103 | 2.2825 | 879.6874 |  |  | 849.6289 |  |  | 322.4127 | 441.1051 | 302.0217 | 167.782 | 309.1519 | 213.5568 | 838.4521 | 722.4728 | 840.5976 | 824.0096 | 787.2926 |  | 379.12 | 482.31 | 358.7628 | 757.1549 | 415.3034 | 691.3382 |  | 837.1426 |  |  | 814.7609 | 838.5326 | 845.0999 | [6 empty] | 735.1498 |  |  | 730.3875 |  |  | 285.1619 | 370.477 | 386.0482 | 160.2644 | 301.4201 | 423.1164 | 226.4373 | 325.047 |  | 329.506 | 392.9639 | 241.8277 | 357.0093 | 297.605 | 366.6517 | 157.2528 | 287.144 |  | 349.6056 | 366.9129 | 457.6186 | 207.7641 | 304.1218 | 367.8947 | 223.9818 | 341.936 | 322.8152 | 382.4169 | 259.5644 | 352.6901 | 0.40464 | 19.206 | 1.4786 | 0.25689 | -39.8077 | 3.1165 | 1016.07 | 0.21 | 2.611 | -0.81722 | 0.56265 | -0.98947 | 2.8475 | 2.3195 | 3.9517 | -1.0747 | 5.609 | 3.2415 | -1.1615 | -1.7509 | 16.5064 | 14.378
42810.5264 | 7463 | 68.1006 | 47.385 | 35.1659 | 26.8551 | 20.181 | 19.4732 | 19.3579 | 110.9327 | 73.227 | 47.7083 | 31.355 | 19.4524 | 16.5347 | 15.9848 | 181.8329 | 228.2526 | 426.7181 | 274.3408 | 254.0166 | 425.9826 |  |  |  | 236.8149 | 392.4499 | 417.5805 | 401.2772 | 238.0592 | 329.9271 | 141.5153 | 253.9985 | 192.9462 | 197.367 | 355.1417 | 250.6968 | 386.152 | 201.9027 |  | 230.0617 | 205.4939 | 144.2221 | 178.3951 |  | 39.551 | 86.4202 | 41.8617 | 80.1112 | 168.8956 | 208.2448 | 252.8332 | 9.1435 | 44.8843 | 11.3738 | 95.8808 | 8.982 | 42.0755 | 49.643 | 54.5649 | 15.6057 |  |  | 2.4578 | -0.25225 | 0.53806 | -0.051254 | 4.0105 | 2.4611 | 6.4554 | -6.0561 | 0.47212 | 2.6049 | 9.6819 | -0.00046162 | -0.00050433 | -0.00054212 | 366.0178 | 470.704 | 199.0092 | 108.419 | 56.248 | 25.2959 | 17.4562 | 90.5561 | 62.1638 | 36.7605 | 26.5438 | 20.1749 | 19.2965 | 19.1123 | 144.5413 | 120.0396 | 98.3901 | 60.9096 | 55.9698 | 123.4511 | 76.3826 | 178.2072 | 231.0515 | 300.3542 | 323.4748 | 345.2254 | 381.6788 |  |  |  | 423.7654 | 398.6083 | 357.328 | 388.7769 | 2.7872 | 1.9496 | 879.7943 |  |  | 849.7758 |  |  | 322.441 | 441.0436 | 303.2117 | 167.8182 | 309.1099 | 213.8016 | 838.7853 | 722.5292 | 840.7802 | 824.2274 | 787.2818 |  | 379.0369 | 482.3894 | 358.7054 | 757.4803 | 415.2001 | 691.5611 |  | 837.448 |  |  | 814.3342 | 838.4859 | 844.7882 | [6 empty] | 735.2235 |  |  | 730.4136 |  |  | 284.562 | 370.5142 | 385.9949 | 160.0765 | 301.1128 | 423.0183 | 226.3705 | 325.1486 |  | 328.7569 | 393.5293 | 241.1506 | 356.7706 | 297.1177 | 366.6149 | 157.4006 | 287.2928 |  | 349.0272 | 367.0623 | 457.5222 | 207.4014 | 304.197 | 367.7088 | 223.5493 | 341.9622 | 322.8599 | 382.5628 | 259.4784 | 352.589 | 0.53484 | 19.2056 | 1.4763 | 0.25471 | -39.8039 | 3.1165 | 1004.98 | 0.21 | 2.6831 | -0.6637 | 0.96933 | -0.29917 | 3.0621 | 2.3987 | 3.8849 | -1.0819 | 5.6019 | 3.222 | -0.94055 | -1.599 | 16.4843 | 14.3472
42810.5264 | 7464 | 68.1133 | 47.3846 | 35.1657 | 26.8566 | 20.18 | 19.4695 | 19.3527 | 110.9381 | 73.2348 | 47.7099 | 31.3545 | 19.4519 | 16.5358 | 15.9814 | 181.8204 | 228.2253 | 426.7304 | 274.2975 | 254.4816 | 425.918 |  |  |  | 236.8772 | 392.3702 | 417.5593 | 400.7183 | 239.2678 | 330.5468 | 141.5417 | 253.9752 | 192.6693 | 197.3983 | 355.1145 | 251.0838 | 386.0803 | 202.3494 |  | 229.4125 | 205.0728 | 143.2386 | 179.2906 |  | 39.6706 | 86.3292 | 41.9 | 79.9521 | 168.699 | 207.7939 | 252.7593 | 9.0868 | 44.9185 | 11.2256 | 95.8724 | 8.9789 | 42.0602 | 49.6426 | 54.5626 | 15.599 |  |  | 1.9775 | -0.44478 | 0.62151 | -0.20699 | 3.73 | 2.5032 | 6.5494 | -6.1797 | 0.47212 | 2.338 | 9.4517 | -0.0005799 | -0.00050433 | -0.00058812 | 365.0848 | 471.2601 | 199.0698 | 108.4265 | 56.2659 | 25.3156 | 17.4634 | 90.5709 | 62.174 | 36.7762 | 26.5454 | 20.1841 | 19.298 | 19.1148 | 142.9708 | 118.9863 | 95.7256 | 61.6777 | 56.6137 | 123.4191 | 76.3656 | 178.2288 | 231.0518 | 300.3605 | 323.4226 | 345.193 | 381.6437 |  |  |  | 423.7657 | 398.7869 | 358.4931 | 388.8624 | 3.5729 | 2.1033 | 879.847 |  |  | 849.857 |  |  | 322.4698 | 440.9776 | 302.3519 | 167.8508 | 309.071 | 213.9197 | 838.6819 | 722.5946 | 840.8995 | 824.373 | 787.4227 |  | 378.904 | 482.55 | 358.6476 | 757.5735 | 415.133 | 691.7556 |  | 837.7134 |  |  | 813.9446 | 838.2677 | 844.4656 | [6 empty] | 735.3354 |  |  | 730.428 |  |  | 284.1731 | 370.8358 | 386.2186 | 159.932 | 301.0183 | 423.0484 | 226.9014 | 325.3059 |  | 327.9945 | 393.375 | 240.9166 | 356.5824 | 296.439 | 366.6982 | 158.0208 | 287.1582 |  | 350.131 | 367.0056 | 457.4423 | 206.3474 | 304.0017 | 366.8009 | 224.0521 | 341.964 | 322.8707 | 382.8968 | 259.3483 | 352.2215 | 0.43199 | 19.2067 | 1.4764 | 0.25713 | -39.8727 | 3.1164 | 1005.75 | 0.24 | 2.4079 | -0.88121 | 1.0417 | -0.60114 | 2.9517 | 2.418 | 3.9112 | -1.0979 | 5.5926 | 3.2126 | -0.77006 | -1.3049 | 16.4527 | 14.3449
42810.5264 | 7465 | 68.1204 | 47.3897 | 35.1708 | 26.8575 | 20.1783 | 19.4682 | 19.353 | 110.94 | 73.2463 | 47.7169 | 31.3579 | 19.4514 | 16.535 | 15.9818 | 181.8238 | 228.1938 | 426.7406 | 274.2534 | 254.795 | 425.8245 |  |  |  | 236.9242 | 392.2894 | 417.5499 | 400.4767 | 240.6879 | 331.999 | 141.5692 | 253.9519 | 192.2247 | 197.4434 | 355.0833 | 251.585 | 386.0351 | 202.6919 |  | 229.6608 | 204.2582 | 143.0787 | 179.2405 |  | 39.8212 | 86.3573 | 41.9506 | 79.803 | 168.216 | 207.0088 | 252.7439 | 9.0692 | 44.9477 | 11.0934 | 95.8717 | 8.9795 | 42.028 | 49.6495 | 54.5675 | 15.5896 |  |  | 2.9237 | -0.19836 | 0.46774 | -0.23131 | 3.7865 | 2.8127 | 6.5645 | -6.3637 | 0.54528 | 2.517 | 9.5276 | -0.00047641 | -0.00051748 | -0.00056348 | 364.6253 | 471.3181 | 199.1257 | 108.4349 | 56.2792 | 25.3144 | 17.4737 | 90.5786 | 62.1804 | 36.7831 | 26.5574 | 20.1889 | 19.2942 | 19.1063 | 144.3165 | 117.5019 | 94.2361 | 62.507 | 55.9356 | 123.4444 | 76.3471 | 178.2382 | 231.0383 | 300.3612 | 323.3691 | 345.1426 | 381.6021 |  |  |  | 423.7695 | 398.7711 | 359.5135 | 388.8707 | 4.2012 | 2.1839 | 879.832 |  |  | 849.8715 |  |  | 322.5053 | 440.9109 | 301.9523 | 167.8758 | 309.0156 | 213.3373 | 839.9856 | 722.6418 | 840.8444 | 824.4292 | 787.6086 |  | 378.8799 | 482.4806 | 358.556 | 757.6169 | 414.9552 | 691.9 |  | 837.5984 |  |  | 814.3148 | 838.9851 | 845.3841 | [6 empty] | 735.3965 |  |  | 730.3962 |  |  | 283.8968 | 370.6867 | 386.3119 | 160.1263 | 301.1965 | 423.081 | 226.9733 | 325.2637 |  | 327.6778 | 393.3382 | 241.2396 | 356.6507 | 296.4843 | 366.6804 | 158.6103 | 287.0866 |  | 348.9249 | 367.8163 | 457.385 | 206.0981 | 304.0416 | 366.2109 | 224.6689 | 342.0261 | 322.5824 | 382.4537 | 259.0252 | 351.8002 | 0.53368 | 19.2086 | 1.476 | 0.25621 | -39.8308 | 3.1165 | 1010.81 | 0.24 | 2.9313 | -0.5885 | 0.9037 | -0.6355 | 2.9715 | 2.561 | 3.9125 | -1.1052 | 5.5867 | 3.1933 | -0.91641 | -1.1417 | 16.4499 | 14.345
42810.5264 | 7466 | 68.14 | 47.4021 | 35.1799 | 26.8682 | 20.1886 | 19.4743 | 19.3554 | 110.9583 | 73.2685 | 47.7348 | 31.3636 | 19.4632 | 16.5369 | 15.9876 | 181.8223 | 228.1802 | 426.7556 | 274.2196 | 254.9313 | 425.8229 |  |  |  | 236.9937 | 392.2128 | 417.4743 | 400.3933 | 238.9493 | 332.4995 | 141.5847 | 253.9177 | 192.6127 | 197.4652 | 355.0408 | 251.7242 | 385.975 | 202.7025 |  | 228.9411 | 204.4253 | 144.6138 | 178.6162 |  | 39.8668 | 86.3715 | 41.9554 | 79.8148 | 167.4386 | 206.6887 | 252.4257 | 9.0807 | 44.9815 | 10.9722 | 95.9087 | 8.9874 | 42.0121 | 49.6625 | 54.5782 | 15.5964 |  |  | 2.8304 | -0.25159 | 0.34749 | -0.41727 | 3.8193 | 2.8337 | 6.6532 | -6.1376 | -0.14827 | 2.6995 | 9.5903 | -0.00049448 | -0.00046984 | -0.00055033 | 365.4952 | 470.9026 | 199.1707 | 108.4439 | 56.2885 | 25.3216 | 17.4663 | 90.5872 | 62.1876 | 36.7879 | 26.5544 | 20.1842 | 19.2884 | 19.1046 | 146.3993 | 117.1084 | 94.7125 | 63.1777 | 57.5222 | 123.515 | 76.3512 | 178.2487 | 231.025 | 300.3583 | 323.324 | 345.0986 | 381.5566 |  |  |  | 423.7868 | 398.7631 | 359.3364 | 387.7291 | 3.4149 | 2.5895 | 879.879 |  |  | 849.8327 |  |  | 322.5474 | 440.849 | 303.1061 | 167.9224 | 308.9837 | 213.1307 | 841.6866 | 722.737 | 840.6349 | 824.3563 | 788.0395 |  | 378.8407 | 482.9744 | 358.3806 | 757.7516 | 414.848 | 691.9676 |  | 837.319 |  |  | 814.9501 | 841.0592 | 847.8063 | [6 empty] | 735.481 |  |  | 730.495 |  |  | 284.4868 | 370.2833 | 386.909 | 159.8183 | 300.9247 | 423.0888 | 227.3457 | 325.0059 |  | 327.5282 | 393.1463 | 241.4982 | 356.5079 | 296.5738 | 366.2097 | 157.9313 | 287.3543 |  | 347.1789 | 367.537 | 457.3246 | 206.1646 | 304.2259 | 365.479 | 225.0919 | 341.7576 | 321.7231 | 382.4803 | 258.7713 | 351.8698 | 0.46955 | 19.2103 | 1.4747 | 0.25495 | -39.8565 | 3.1165 | 1012.1 | 0.18 | 2.8854 | -0.66279 | 0.77894 | -0.85357 | 2.9834 | 2.5697 | 3.9376 | -1.1208 | 5.5581 | 3.1786 | -1.139 | -1.1941 | 16.4617 | 14.3785
42810.5265 | 7467 | 68.1571 | 47.4007 | 35.1806 | 26.8712 | 20.1809 | 19.473 | 19.3583 | 110.9649 | 73.2787 | 47.7433 | 31.3758 | 19.4594 | 16.5354 | 15.9784 | 181.8159 | 228.1552 | 426.7718 | 274.1797 | 254.6833 | 425.7771 |  |  |  | 237.0631 | 392.1255 | 417.4587 | 400.6821 | 237.1069 | 332.1488 | 141.5938 | 253.878 | 192.9847 | 197.4952 | 354.9963 | 251.5411 | 385.8971 | 202.4286 |  | 228.5518 | 203.6152 | 143.5067 | 178.663 |  | 39.6522 | 86.3307 | 41.8799 | 79.7306 | 167.3491 | 206.8611 | 252.225 | 9.1085 | 45.0294 | 10.8799 | 95.9567 | 8.986 | 41.9962 | 49.6755 | 54.5733 | 15.5908 |  |  | 2.8468 | -0.3081 | 0.40269 | -0.32396 | 3.3179 | 2.7476 | 6.2931 | -6.2796 | 0.49274 | 1.544 | 9.394 | -0.00047641 | -0.00045012 | -0.00055526 | 365.0882 | 470.523 | 199.2257 | 108.458 | 56.2973 | 25.3323 | 17.4687 | 90.6012 | 62.199 | 36.7961 | 26.5577 | 20.1886 | 19.2873 | 19.1041 | 146.7784 | 116.4325 | 97.1204 | 65.1159 | 59.9804 | 123.6078 | 76.3773 | 178.2754 | 231.029 | 300.3623 | 323.2674 | 345.0537 | 381.5199 |  |  |  | 423.6816 | 398.7624 | 355.0585 | 386.4933 | 3.8085 | 2.3179 | 879.6497 |  |  | 849.7667 |  |  | 322.5844 | 440.7896 | 302.9585 | 167.9618 | 308.9454 | 212.1378 | 842.5149 | 722.8394 | 840.6558 | 824.4146 | 788.4341 |  | 378.8376 | 482.6273 | 358.3484 | 757.8344 | 414.547 | 692.0649 |  | 837.2562 |  |  | 815.4679 | 842.1579 | 849.39 | [6 empty] | 735.5991 |  |  | 730.574 |  |  | 284.5041 | 370.2993 | 387.2762 | 159.1946 | 301.0176 | 423.0796 | 226.676 | 324.9351 |  | 327.6705 | 392.6838 | 242.0601 | 356.5792 | 296.707 | 365.5481 | 157.1028 | 287.5354 |  | 346.5127 | 367.1439 | 457.2437 | 206.1355 | 304.2139 | 364.6508 | 225.4881 | 341.4199 | 321.228 | 382.4795 | 258.6075 | 351.5201 | 0.6061 | 19.2091 | 1.4747 | 0.25432 | -39.8026 | 3.1165 | 1023.82 | 0.28 | 2.8929 | -0.73342 | 0.83848 | -0.75205 | 2.7812 | 2.5309 | 3.8302 | -1.132 | 5.565 | 3.1458 | -1.1695 | -1.4585 | 16.4532 | 14.4019
42810.5265 | 7468 | 68.1662 | 47.3946 | 35.1789 | 26.8636 | 20.1724 | 19.4621 | 19.3504 | 110.9756 | 73.2832 | 47.7473 | 31.3783 | 19.4564 | 16.5282 | 15.977 | 181.82 | 228.1232 | 426.7838 | 274.128 | 254.5213 | 425.7668 |  |  |  | 237.1159 | 392.0492 | 417.2682 | 399.8686 | 236.7057 | 329.8119 | 141.6019 | 253.8345 | 192.5177 | 197.5248 | 354.9544 | 251.3884 | 385.8444 | 202.3546 |  | 228.5788 | 202.8326 | 142.4709 | 177.4938 |  | 39.5711 | 86.3451 | 41.8934 | 79.7905 | 167.2897 | 206.8079 | 252.1141 | 9.1278 | 45.0534 | 10.7287 | 95.9895 | 8.9878 | 41.9773 | 49.7035 | 54.5742 | 15.5921 |  |  | 2.7627 | -0.18391 | 0.40729 | -0.50992 | 3.3193 | 2.3954 | 6.3917 | -6.3144 | 0.51123 | 0.97875 | 9.5635 | -0.00054705 | -0.00048134 | -0.0005454 | 364.1084 | 470.4457 | 199.2677 | 108.4599 | 56.3045 | 25.3314 | 17.4657 | 90.6097 | 62.2059 | 36.7955 | 26.5559 | 20.1871 | 19.283 | 19.0934 | 148.475 | 119.0355 | 102.2831 | 64.5515 | 59.0099 | 123.7559 | 76.4245 | 178.2894 | 231.0282 | 300.3674 | 323.2164 | 345.0171 | 381.4852 |  |  |  | 423.5578 | 398.4131 | 354.024 | 386.4278 | 3.5903 | 2.5938 | 879.4174 |  |  | 849.7944 |  |  | 322.6176 | 440.7202 | 301.8367 | 167.9877 | 308.8929 | 211.1726 | 844.2297 | 722.8207 | 840.6036 | 824.4398 | 788.9802 |  | 378.8002 | 482.5794 | 358.4014 | 757.8705 | 414.4827 | 692.1693 |  | 837.334 |  |  | 816.2773 | 843.8329 | 851.6146 | [6 empty] | 735.6457 |  |  | 730.6336 |  |  | 284.3767 | 370.2559 | 386.9112 | 159.9672 | 301.0411 | 423.0399 | 225.9171 | 324.8508 |  | 327.5205 | 392.6459 | 242.6399 | 356.6034 | 296.7212 | 365.4467 | 156.5394 | 287.129 |  | 346.4317 | 367.5679 | 457.208 | 206.4432 | 304.2925 | 364.7503 | 225.2533 | 341.4289 | 320.851 | 382.3108 | 258.5986 | 350.974 | 0.3875 | 19.2097 | 1.4749 | 0.25733 | -39.7734 | 3.1165 | 1023.39 | 0.2 | 2.8443 | -0.56664 | 0.84327 | -0.94355 | 2.7816 | 2.363 | 3.8599 | -1.1506 | 5.5708 | 3.1382 | -1.3394 | -2.0265 | 16.4808 | 14.3908
42810.5265 | 7469 | 68.1776 | 47.4104 | 35.1833 | 26.8732 | 20.1728 | 19.469 | 19.352 | 110.9887 | 73.2989 | 47.7562 | 31.3839 | 19.4576 | 16.5319 | 15.9719 | 181.8111 | 228.1031 | 426.7961 | 274.0856 | 254.8406 | 425.6936 |  |  |  | 237.1829 | 391.9791 | 416.7253 | 399.5563 | 235.4 | 326.7331 | 141.6304 | 253.8003 | 191.7622 | 197.5624 | 354.9272 | 250.842 | 385.7573 | 202.1794 |  | 229.4835 | 202.454 | 142.4722 | 176.9404 |  | 39.4611 | 86.3469 | 41.8788 | 79.9803 | 167.3378 | 206.4384 | 251.9767 | 9.179 | 45.0751 | 10.6371 | 96.0365 | 8.9865 | 41.9542 | 49.732 | 54.5574 | 15.5904 |  |  | 2.4309 | -0.38038 | 0.40335 | -0.53292 | 3.8397 | 2.4723 | 6.4574 | -6.0371 | 0.51707 | 2.7637 | 9.555 | -0.00049119 | -0.00050105 | -0.00051912 | 363.8143 | 470.3407 | 199.3166 | 108.4542 | 56.3147 | 25.3298 | 17.4707 | 90.6209 | 62.2126 | 36.7996 | 26.5564 | 20.1856 | 19.2869 | 19.0897 | 151.7981 | 120.3847 | 103.6582 | 65.0263 | 59.4398 | 123.9138 | 76.4701 | 178.3045 | 231.021 | 300.3771 | 323.1729 | 344.9814 | 381.4561 |  |  |  | 423.4986 | 398.6316 | 355.0551 | 386.4114 | 3.876 | 2.0872 | 878.9072 |  |  | 849.8055 |  |  | 322.6441 | 440.6456 | 299.7536 | 168.0183 | 308.849 | 211.1844 | 843.6631 | 722.7946 | 840.6162 | 824.4862 | 789.3147 |  | 378.7546 | 482.7996 | 358.4132 | 757.9571 | 414.4466 | 692.2585 |  | 837.3808 |  |  | 817.048 | 844.4477 | 852.0685 | [6 empty] | 735.7247 |  |  | 730.7084 |  |  | 285.2235 | 370.142 | 387.1298 | 159.684 | 300.5369 | 423.0291 | 224.8643 | 324.6768 |  | 327.1422 | 392.2499 | 242.5984 | 356.274 | 296.773 | 365.2638 | 155.89 | 286.9954 |  | 345.189 | 367.226 | 457.1504 | 206.3598 | 304.53 | 365.5069 | 225.1879 | 341.4243 | 320.8871 | 382.0176 | 258.4976 | 350.8102 | 0.50768 | 19.208 | 1.4748 | 0.25576 | -39.7628 | 3.1165 | 1026.84 | 0.25 | 2.6612 | -0.81494 | 0.83918 | -0.9646 | 2.9905 | 2.3997 | 3.8782 | -1.164 | 5.5657 | 3.1322 | -1.6889 | -2.1737 | 16.4881 | 14.385
42810.5265 | 7470 | 68.1929 | 47.4129 | 35.1912 | 26.879 | 20.1832 | 19.4733 | 19.3528 | 111.0022 | 73.3202 | 47.7653 | 31.3893 | 19.4593 | 16.5407 | 15.9773 | 181.8103 | 228.0746 | 426.8025 | 274.0393 | 255.1947 | 425.5878 |  |  |  | 237.2403 | 391.8969 | 416.59 | 399.5929 | 235.2945 | 324.8691 | 141.6366 | 253.768 | 191.6398 | 197.5843 | 354.8901 | 250.4631 | 385.6823 | 201.8582 |  | 229.9697 | 203.006 | 142.2683 | 176.2773 |  | 39.377 | 86.2972 | 41.778 | 79.7704 | 167.5146 | 206.0196 | 251.9502 | 9.3222 | 45.0924 | 10.7363 | 96.0452 | 8.993 | 41.9462 | 49.7749 | 54.5485 | 15.5897 |  |  | 2.8468 | -0.27393 | 0.27521 | -0.87922 | 3.4954 | 2.4033 | 6.6217 | -6.248 | 0.39778 | 2.7914 | 9.5113 | -0.00044684 | -0.00050105 | -0.00053391 | 361.6743 | 470.0979 | 199.3751 | 108.4777 | 56.3319 | 25.3384 | 17.472 | 90.6313 | 62.2193 | 36.8011 | 26.5628 | 20.1808 | 19.2881 | 19.0834 | 151.584 | 120.3001 | 102.6682 | 66.0501 | 59.9984 | 123.9642 | 76.4811 | 178.3123 | 231.0217 | 300.3759 | 323.1202 | 344.9418 | 381.4156 |  |  |  | 423.4722 | 398.8263 | 354.1312 | 387.4359 | 1.8881 | 2.0872 | 878.4724 |  |  | 849.792 |  |  | 322.682 | 440.5827 | 297.7371 | 168.0549 | 308.8091 | 211.8422 | 842.6809 | 722.8328 | 840.6856 | 824.5801 | 789.3119 |  | 378.7271 | 482.6239 | 358.3712 | 758.0731 | 414.4743 | 692.325 |  | 837.5244 |  |  | 817.0466 | 843.5738 | 850.8477 | [6 empty] | 735.811 |  |  | 730.6775 |  |  | 285.4019 | 370.0196 | 387.2849 | 159.0958 | 300.0847 | 422.9644 | 224.5454 | 324.8916 |  | 326.758 | 392.5018 | 242.3571 | 355.8513 | 296.5294 | 364.825 | 155.0442 | 287.0697 |  | 345.2477 | 366.2786 | 457.0766 | 205.9365 | 304.5333 | 365.8443 | 224.9879 | 341.4903 | 321.2404 | 381.7851 | 258.4516 | 350.9907 | 0.44412 | 19.2116 | 1.4728 | 0.25454 | -39.76 | 3.1164 | 1044.46 | 0.17 | 2.8755 | -0.69152 | 0.69314 | -1.2389 | 2.8521 | 2.3649 | 3.9255 | -1.1664 | 5.567 | 3.1318 | -1.6588 | -2.0624 | 16.4995 | 14.3538
42810.5265 | 7471 | 68.208 | 47.4217 | 35.1954 | 26.8813 | 20.1853 | 19.4764 | 19.349 | 111.013 | 73.3358 | 47.7768 | 31.3962 | 19.4613 | 16.5343 | 15.976 | 181.8039 | 228.0569 | 426.8136 | 273.9986 | 255.2196 | 425.5478 |  |  |  | 237.3081 | 391.8118 | 416.6802 | 399.2308 | 235.2079 | 324.9411 | 141.6583 | 253.7527 | 191.5989 | 197.6125 | 354.8568 | 250.303 | 385.5732 | 201.5779 |  | 229.0391 | 202.925 | 141.6123 | 176.5322 |  | 39.3843 | 86.2268 | 41.694 | 79.2548 | 167.4056 | 205.9712 | 252.4732 | 9.5293 | 45.1033 | 10.8341 | 96.0391 | 8.9984 | 41.9333 | 49.7962 | 54.5422 | 15.5925 |  |  | 2.7476 | -0.27919 | 0.20161 | -0.68143 | 3.9245 | 2.9848 | 6.5073 | -6.0469 | -0.15742 | 2.4293 | 9.5681 | -0.00044848 | -0.00050433 | -0.00056019 | 362.7458 | 469.9235 | 199.4286 | 108.4841 | 56.344 | 25.3508 | 17.4703 | 90.6465 | 62.2397 | 36.8246 | 26.5707 | 20.1923 | 19.285 | 19.0986 | 145.116 | 119.5109 | 101.0585 | 66.4812 | 59.6626 | 123.8352 | 76.4886 | 178.3261 | 231.0143 | 300.3782 | 323.0681 | 344.8978 | 381.3806 |  |  |  | 423.4725 | 398.5124 | 353.5444 | 387.2156 | 2.4809 | 2.2658 | 878.2234 |  |  | 849.7556 |  |  | 322.7086 | 440.5109 | 297.9577 | 168.0821 | 308.7661 | 212.2169 | 841.9009 | 722.8812 | 840.8012 | 824.696 | 789.2507 |  | 378.7276 | 482.3684 | 358.2181 | 758.2651 | 414.4663 | 692.4134 |  | 837.662 |  |  | 816.9071 | 842.7771 | 849.6341 | [6 empty] | 735.8788 |  |  | 730.7736 |  |  | 284.661 | 369.8287 | 387.2941 | 158.8891 | 300.1631 | 422.7806 | 225.4174 | 325.251 |  | 326.5089 | 392.8899 | 242.4031 | 355.8121 | 295.7805 | 364.4656 | 155.7509 | 287.4972 |  | 344.8314 | 365.1418 | 457.0196 | 205.5496 | 304.6735 | 365.4734 | 224.9671 | 341.5839 | 321.168 | 381.7833 | 258.2331 | 351.127 | 0.53368 | 19.2104 | 1.4753 | 0.25637 | -39.7721 | 3.1164 | 1068.85 | 0.25 | 2.8251 | -0.69805 | 0.5932 | -1.0906 | 3.0219 | 2.6354 | 3.8913 | -1.1647 | 5.5611 | 3.1256 | -0.95629 | -1.8826 | 16.4824 | 14.36
42810.5265 | 7472 | 68.2263 | 47.4255 | 35.2109 | 26.8853 | 20.182 | 19.4715 | 19.3455 | 111.0295 | 73.3451 | 47.7875 | 31.4007 | 19.4595 | 16.5378 | 15.9793 | 181.7951 | 228.0275 | 426.8237 | 273.9579 | 255.1336 | 425.5401 |  |  |  | 237.3614 | 391.7357 | 416.7598 | 399.3429 | 234.5843 | 325.3317 | 141.674 | 253.7247 | 191.5174 | 197.6424 | 354.8175 | 250.3854 | 385.4491 | 201.7274 |  | 227.6011 | 201.5926 | 140.5077 | 175.8709 |  | 39.3458 | 86.1352 | 41.5813 | 79.1695 | 166.9671 | 206.0602 | 252.91 | 9.5648 | 45.0939 | 10.8601 | 95.9852 | 8.9908 | 41.9109 | 49.7899 | 54.5407 | 15.592 |  |  | 3.3029 | -0.010425 | 0.37378 | -0.18531 | 3.429 | 2.6615 | 6.6604 | -6.2644 | 0.47406 | 2.2759 | 9.43 | -0.00046327 | -0.00057169 | -0.00055362 | 363.5963 | 469.6476 | 199.4788 | 108.4947 | 56.3555 | 25.3454 | 17.4729 | 90.6503 | 62.2504 | 36.8284 | 26.5767 | 20.1917 | 19.289 | 19.0897 | 139.7302 | 117.9979 | 99.3873 | 65.858 | 57.9574 | 123.741 | 76.4852 | 178.3469 | 231.0157 | 300.384 | 323.0248 | 344.8538 | 381.3468 |  |  |  | 423.4639 | 398.3232 | 353.8132 | 387.5203 | 2.521 | 2.6098 | 877.9087 |  |  | 849.7635 |  |  | 322.7401 | 440.4357 | 299.5784 | 168.1131 | 308.7295 | 211.6777 | 841.7277 | 722.9587 | 840.8887 | 824.8245 | 789.1765 |  | 378.7049 | 482.6533 | 358.1414 | 758.3425 | 414.4402 | 692.4982 |  | 837.9035 |  |  | 816.613 | 842.4091 | 849.0093 | [6 empty] | 735.9631 |  |  | 730.8702 |  |  | 284.3277 | 369.8038 | 387.2701 | 159.0839 | 300.3956 | 422.524 | 225.1818 | 325.2685 |  | 326.2484 | 392.8088 | 242.3302 | 356.0426 | 295.003 | 364.2236 | 155.8699 | 287.607 |  | 344.3322 | 364.21 | 457.0198 | 205.4669 | 304.3344 | 365.0962 | 225.121 | 341.509 | 321.3241 | 382.1512 | 258.0973 | 351.2539 | 0.43584 | 19.2133 | 1.4765 | 0.25681 | -39.8415 | 3.1164 | 1069 | 0.29 | 3.0984 | -0.13487 | 0.8076 | -0.56863 | 2.825 | 2.4888 | 3.9371 | -1.1647 | 5.5467 | 3.1208 | -0.36966 | -1.6974 | 16.4892 | 14.3506
42810.5265 | 7473 | 68.2474 | 47.4324 | 35.2091 | 26.8932 | 20.1901 | 19.4721 | 19.3553 | 111.0306 | 73.3576 | 47.7983 | 31.4031 | 19.4669 | 16.5378 | 15.9916 | 181.7917 | 228.0031 | 426.8493 | 273.9181 | 255.1429 | 425.5053 |  |  |  | 237.4264 | 391.6653 | 416.6793 | 399.3767 | 233.8119 | 325.3744 | 141.682 | 253.6794 | 190.8699 | 197.6611 | 354.7636 | 249.8479 | 385.3287 | 201.4685 |  | 226.8907 | 200.3713 | 138.9855 | 174.7099 |  | 39.346 | 86.0182 | 41.5331 | 78.9713 | 166.7332 | 206.2945 | 252.9206 | 9.6361 | 45.0912 | 10.9929 | 95.9366 | 8.9955 | 41.9127 | 49.7858 | 54.5413 | 15.6014 |  |  | 2.5774 | -0.011081 | 0.52557 | -0.18728 | 3.5854 | 2.2554 | 6.5474 | -6.4452 | 0.6671 | 2.5206 | 9.667 | -0.00048626 | -0.00047641 | -0.00053062 | 359.5505 | 469.4749 | 199.5255 | 108.4992 | 56.3677 | 25.3474 | 17.4662 | 90.6667 | 62.2539 | 36.8282 | 26.5733 | 20.1845 | 19.2805 | 19.0868 | 139.4096 | 119.9343 | 102.5744 | 65.041 | 56.7171 | 123.6782 | 76.5179 | 178.3503 | 231.0021 | 300.3837 | 322.9669 | 344.8109 | 381.2947 |  |  |  | 423.4192 | 398.0667 | 354.8753 | 387.8653 | 3.1645 | 2.3198 | 877.6544 |  |  | 849.7608 |  |  | 322.7821 | 440.3701 | 299.9885 | 168.1566 | 308.6898 | 211.1566 | 842.3455 | 723.0654 | 840.9717 | 824.9936 | 789.1778 |  | 378.7355 | 483.0006 | 358.1319 | 758.3916 | 414.4564 | 692.6098 |  | 838.0053 |  |  | 816.2927 | 842.1608 | 848.6394 | [6 empty] | 736.0533 |  |  | 730.9975 |  |  | 283.7896 | 369.5921 | 387.3798 | 159.0744 | 300.2904 | 422.3172 | 224.7667 | 325.0974 |  | 326.1246 | 392.4634 | 242.2836 | 355.7434 | 294.8448 | 364.1717 | 155.4938 | 287.4785 |  | 346.1612 | 363.6088 | 456.9967 | 205.2455 | 304.0204 | 364.8202 | 225.313 | 341.2959 | 321.6796 | 382.1535 | 258.0181 | 351.2562 | 0.30507 | 19.2135 | 1.4766 | 0.25571 | -39.7846 | 3.1164 | 1068.02 | 0.24 | 2.7372 | -0.13903 | 0.95749 | -0.57156 | 2.8894 | 2.2917 | 3.9045 | -1.1619 | 5.5363 | 3.1211 | -0.34191 | -2.0475 | 16.5103 | 14.3363
42810.5265 | 7474 | 68.2552 | 47.4437 | 35.2045 | 26.8785 | 20.1856 | 19.4674 | 19.3482 | 111.0393 | 73.3649 | 47.8093 | 31.4074 | 19.4665 | 16.5305 | 15.9684 | 181.7925 | 227.9821 | 426.8652 | 273.8737 | 255.4006 | 425.4812 |  |  |  | 237.4917 | 391.5902 | 416.7711 | 399.3703 | 233.4411 | 325.8635 | 141.7088 | 253.6577 | 190.0288 | 197.6939 | 354.7416 | 249.5106 | 385.2516 | 201.19 |  | 227.0411 | 199.1224 | 138.3477 | 174.1852 |  | 39.3527 | 85.8229 | 41.4725 | 78.955 | 166.9278 | 206.2657 | 252.4723 | 9.6693 | 45.0914 | 11.1856 | 95.84 | 9.0062 | 41.9178 | 49.8038 | 54.5475 | 15.5958 |  |  | 2.7575 | 0.066455 | 0.24958 | -0.66829 | 3.5716 | 2.6273 | 6.3772 | -5.9418 | 0.52271 | 2.5558 | 9.5884 | -0.00050926 | -0.00048791 | -0.00053719 | 357.0751 | 469.4937 | 199.5793 | 108.5098 | 56.3776 | 25.3516 | 17.4715 | 90.6792 | 62.2639 | 36.8293 | 26.5783 | 20.1917 | 19.2811 | 19.0884 | 136.5672 | 117.026 | 100.9332 | 64.7551 | 55.3259 | 123.5282 | 76.5209 | 178.3644 | 230.999 | 300.3831 | 322.9127 | 344.7723 | 381.2603 |  |  |  | 423.3052 | 397.8284 | 356.7325 | 387.0486 | 1.6786 | 1.8764 | 877.7357 |  |  | 849.7202 |  |  | 322.8275 | 440.3073 | 301.033 | 168.2021 | 308.6628 | 210.5015 | 844.0694 | 723.1694 | 841.0511 | 825.0789 | 789.5388 |  | 378.6003 | 482.4358 | 358.012 | 758.5944 | 414.4205 | 692.7073 |  | 838.1784 |  |  | 816.2999 | 843.4692 | 850.1133 | [6 empty] | 736.1455 |  |  | 731.0739 |  |  | 283.5803 | 369.3994 | 387.2251 | 159.0015 | 299.8946 | 422.1989 | 224.2933 | 325.1211 |  | 326.0907 | 392.0159 | 242.6174 | 355.3719 | 294.7932 | 363.7816 | 155.3578 | 287.3935 |  | 347.8477 | 363.3237 | 456.9344 | 204.83 | 303.8488 | 365.1548 | 225.6205 | 341.3844 | 321.7259 | 381.7459 | 258.01 | 351.3431 | 0.52675 | 19.2148 | 1.477 | 0.25545 | -39.7348 | 3.1165 | 1058.91 | 0.24 | 2.8323 | 0.34038 | 0.65964 | -1.0794 | 2.8837 | 2.4733 | 3.8534 | -1.1842 | 5.5418 | 3.1118 | -0.044868 | -1.8648 | 16.5178 | 14.3471
42810.5266 | 7475 | 68.2674 | 47.454 | 35.2022 | 26.8849 | 20.1891 | 19.4679 | 19.3513 | 111.0563 | 73.3889 | 47.8164 | 31.4147 | 19.4723 | 16.5419 | 15.9811 | 181.7913 | 227.9567 | 426.8763 | 273.8329 | 255.3734 | 425.4615 |  |  |  | 237.5504 | 391.5117 | 416.8382 | 399.7106 | 232.9011 | 326.9346 | 141.7131 | 253.6344 | 189.9528 | 197.7336 | 354.6985 | 249.3824 | 385.1692 | 200.7725 |  | 227.4922 | 199.6443 | 139.0507 | 173.8392 |  | 39.5769 | 85.7823 | 41.4504 | 79.3247 | 167.3328 | 206.1529 | 252.0174 | 9.6318 | 45.1231 | 11.4431 | 95.7862 | 9.0032 | 41.9283 | 49.8431 | 54.5497 | 15.5957 |  |  | 2.9073 | -0.17142 | 0.062964 | -0.79643 | 3.5368 | 2.9073 | 6.5454 | -6.0982 | 0.81052 | 2.551 | 9.4411 | -0.00042055 | -0.00050926 | -0.00055362 | 359.3787 | 469.5098 | 199.6323 | 108.5177 | 56.3905 | 25.3619 | 17.4817 | 90.6907 | 62.2773 | 36.8415 | 26.589 | 20.1976 | 19.2956 | 19.0899 | 128.441 | 111.4746 | 96.7377 | 64.4366 | 54.445 | 123.2176 | 76.5075 | 178.3881 | 230.9962 | 300.394 | 322.8669 | 344.7336 | 381.2242 |  |  |  | 423.1595 | 398.0874 | 357.9341 | 386.7177 | 1.7481 | 1.2389 | 878.2138 |  |  | 849.7592 |  |  | 322.8585 | 440.2429 | 301.6986 | 168.2436 | 308.6268 | 210.5902 | 845.5179 | 723.1798 | 841.0783 | 825.123 | 790.0332 |  | 378.4679 | 483.1966 | 357.9504 | 758.7823 | 414.4305 | 692.7658 |  | 838.0604 |  |  | 815.6053 | 845.3987 | 852.4247 | [6 empty] | 736.2632 |  |  | 731.1252 |  |  | 283.3937 | 369.7919 | 386.6186 | 158.9532 | 299.8517 | 422.1459 | 224.8285 | 325.3512 |  | 326.4056 | 391.8582 | 242.8617 | 355.4166 | 294.6048 | 363.2812 | 155.8126 | 287.4292 |  | 347.7586 | 363.32 | 456.8326 | 204.4724 | 304.0984 | 365.6624 | 225.5901 | 341.4538 | 321.731 | 381.8214 | 257.8308 | 351.4894 | 0.51596 | 19.216 | 1.4795 | 0.2563 | -39.7685 | 3.1165 | 1062.36 | 0.34 | 2.9108 | -0.54664 | 0.3313 | -1.1783 | 2.8693 | 2.6014 | 3.9034 | -1.2099 | 5.5154 | 3.1076 | 0.81913 | -1.4003 | 16.5198 | 14.3411
42810.5266 | 7476 | 68.2892 | 47.4519 | 35.2118 | 26.8953 | 20.1934 | 19.476 | 19.3404 | 111.064 | 73.3962 | 47.8287 | 31.4122 | 19.4698 | 16.5302 | 15.9742 | 181.7777 | 227.9381 | 426.8899 | 273.7907 | 255.2654 | 425.4361 |  |  |  | 237.6128 | 391.4376 | 416.7425 | 399.9249 | 233.426 | 328.0567 | 141.7248 | 253.5938 | 189.8897 | 197.7469 | 354.6574 | 249.2845 | 385.1012 | 200.6279 |  | 227.123 | 199.1166 | 138.3663 | 174.6302 |  | 39.5532 | 85.646 | 41.3415 | 79.2389 | 167.3547 | 206.0118 | 251.9603 | 9.5431 | 45.1554 | 11.6803 | 95.7421 | 9.0071 | 41.9517 | 49.8835 | 54.5587 | 15.5974 |  |  | 2.6832 | -0.090593 | 0.085304 | -0.55395 | 3.7076 | 2.4026 | 6.5369 | -5.8584 | 0.28822 | 2.8875 | 9.4354 | -0.00051419 | -0.00056019 | -0.00055526 | 362.9626 | 469.8036 | 199.6807 | 108.5303 | 56.398 | 25.3683 | 17.48 | 90.7004 | 62.2934 | 36.8456 | 26.5918 | 20.1888 | 19.292 | 19.0879 | 123.3332 | 109.2302 | 91.9249 | 63.7315 | 52.782 | 122.9324 | 76.451 | 178.4073 | 231.006 | 300.414 | 322.8214 | 344.7068 | 381.1971 |  |  |  | 423.0367 | 398.3558 | 357.8745 | 386.7358 | 3.1784 | 2.6787 | 878.7867 |  |  | 849.8289 |  |  | 322.8938 | 440.1729 | 301.8278 | 168.278 | 308.5858 | 210.1614 | 846.4134 | 723.19 | 840.8947 | 825.1265 | 790.4166 |  | 378.382 | 483.4778 | 357.9087 | 758.8718 | 414.376 | 692.8021 |  | 837.862 |  |  | 810.3178 | 846.5765 | 853.9234 | [6 empty] | 736.3471 |  |  | 731.1962 |  |  | 283.5199 | 370.0589 | 386.4884 | 158.5441 | 300.2862 | 422.1507 | 225.7479 | 325.7754 |  | 326.5306 | 392.2664 | 242.8925 | 355.6194 | 294.3323 | 362.7725 | 156.0576 | 287.5413 |  | 347.7833 | 363.4308 | 456.74 | 204.0305 | 304.3473 | 365.8319 | 225.2615 | 341.5419 | 321.4433 | 381.4993 | 257.6364 | 351.5815 | 0.29601 | 19.2174 | 1.4807 | 0.2555 | -39.7219 | 3.1165 | 1067.39 | 0.28 | 2.799 | -0.39732 | 0.38555 | -0.98249 | 2.9373 | 2.3646 | 3.9003 | -1.2283 | 5.5041 | 3.0996 | 1.351 | -0.87234 | 16.4915 | 14.3278
42810.5266 | 7477 | 68.3007 | 47.4573 | 35.2128 | 26.8937 | 20.1919 | 19.4745 | 19.3428 | 111.0693 | 73.4198 | 47.8342 | 31.4224 | 19.4698 | 16.5388 | 15.9752 | 181.775 | 227.9149 | 426.9021 | 273.7466 | 255.4534 | 425.4136 |  |  |  | 237.674 | 391.3603 | 416.5386 | 399.8936 | 235.1152 | 329.3584 | 141.7306 | 253.5699 | 189.7189 | 197.7743 | 354.6155 | 249.3712 | 385.0527 | 200.9585 |  | 226.6339 | 198.2031 | 136.921 | 174.9308 |  | 39.5277 | 85.5308 | 41.2323 | 79.1014 | 167.019 | 205.7593 | 252.251 | 9.4301 | 45.1777 | 11.5081 | 95.7214 | 9.011 | 41.9922 | 49.9217 | 54.5856 | 15.6044 |  |  | 2.6721 | -0.018969 | 0.3199 | -0.82337 | 3.3915 | 2.5327 | 6.4948 | -6.066 | 0.73249 | 2.1778 | 9.4876 | -0.00054212 | -0.00044191 | -0.00056348 | 365.1088 | 470.034 | 199.7388 | 108.5347 | 56.4091 | 25.3722 | 17.478 | 90.7021 | 62.2967 | 36.8496 | 26.5937 | 20.1875 | 19.284 | 19.0827 | 125.1958 | 111.2708 | 93.3894 | 63.6929 | 51.9216 | 122.8001 | 76.4549 | 178.414 | 230.9912 | 300.385 | 322.7488 | 344.6463 | 381.1381 |  |  |  | 422.94 | 398.3793 | 353.7064 | 387.6933 | 2.9082 | 1.7021 | 879.1856 |  |  | 849.903 |  |  | 322.9216 | 440.0991 | 301.351 | 168.3153 | 308.5428 | 209.8132 | 847.6637 | 723.2592 | 840.6582 | 825.1311 | 791.194 |  | 378.2704 | 482.1957 | 357.847 | 759.0284 | 414.2509 | 692.8492 |  | 837.5513 |  |  | 804.4374 | 848.0086 | 855.674 | [6 empty] | 736.4149 |  |  | 731.242 |  |  | 283.954 | 369.7212 | 386.8299 | 158.2755 | 300.2419 | 422.1424 | 225.6267 | 325.9168 |  | 326.0916 | 392.8549 | 243.1243 | 355.8758 | 293.9257 | 362.0874 | 156.1381 | 287.5953 |  | 349.1168 | 363.1854 | 456.6914 | 204.0276 | 304.3968 | 365.521 | 225.0563 | 341.6876 | 321.118 | 380.7612 | 257.4627 | 351.5111 | 0.38557 | 19.2172 | 1.4813 | 0.25443 | -39.7649 | 3.1165 | 1058.03 | 0.29 | 2.7962 | -0.18178 | 0.74649 | -1.1976 | 2.8086 | 2.4271 | 3.8867 | -1.26 | 5.5345 | 3.0825 | 1.1274 | -1.0346 | 16.4787 | 14.2911
42810.5266 | 7478 | 68.3117 | 47.4672 | 35.2198 | 26.8991 | 20.1977 | 19.4765 | 19.352 | 111.0882 | 73.428 | 47.8456 | 31.4278 | 19.4747 | 16.5395 | 15.9777 | 181.7688 | 227.8761 | 426.9018 | 273.6959 | 255.4174 | 425.3741 |  |  |  | 237.7275 | 391.2739 | 416.1458 | 399.4726 | 234.9435 | 328.7849 | 141.7386 | 253.54 | 189.0027 | 197.7989 | 354.5729 | 249.4994 | 384.9848 | 201.1015 |  | 225.1406 | 197.5883 | 136.104 | 175.0763 |  | 39.6408 | 85.3511 | 41.1873 | 79.3645 | 167.0394 | 205.9426 | 252.4333 | 9.2751 | 45.2087 | 11.1805 | 95.702 | 9.006 | 42.031 | 49.9556 | 54.6117 | 15.5992 |  |  | 2.8508 | 0.044771 | 0.23644 | -0.15048 | 4.1341 | 2.0438 | 6.4068 | -5.8577 | 0.50734 | 1.4017 | 9.3744 | -0.00049612 | -0.00052076 | -0.00057005 | 366.7253 | 470.206 | 199.7984 | 108.5554 | 56.4357 | 25.3811 | 17.4872 | 90.7269 | 62.3268 | 36.874 | 26.6034 | 20.2072 | 19.2962 | 19.0914 | 127.01 | 110.4703 | 92.1121 | 61.543 | 51.7557 | 122.6868 | 76.4083 | 178.4319 | 230.9943 | 300.4046 | 322.7161 | 344.6134 | 381.1088 |  |  |  | 422.7686 | 398.5294 | 353.275 | 387.7212 | 3.5202 | 2.0569 | 879.2925 |  |  | 849.9069 |  |  | 322.9493 | 440.0314 | 301.1074 | 168.3559 | 308.4987 | 209.3075 | 847.278 | 723.2987 | 840.3446 | 825.0104 | 791.5439 |  | 378.1724 | 481.3179 | 357.9311 | 759.0886 | 414.0386 | 692.8567 |  | 837.1084 |  |  | 800.4571 | 848.0764 | 855.8096 | [6 empty] | 736.4995 |  |  | 731.3112 |  |  | 284.0037 | 369.357 | 386.5012 | 157.8113 | 299.7909 | 422.0962 | 224.6328 | 326.1535 |  | 325.8668 | 393.1675 | 243.1243 | 356.1739 | 293.6659 | 361.649 | 156.1673 | 287.3948 |  | 350.3964 | 362.5623 | 456.6541 | 203.7731 | 304.468 | 365.3992 | 224.7322 | 341.7688 | 321.2909 | 380.1105 | 257.0086 | 351.299 | 0.42814 | 19.2182 | 1.4839 | 0.25724 | -39.7117 | 3.1165 | 1072.38 | 0.28 | 2.8868 | 0.2792 | 0.64161 | -0.51186 | 3.1015 | 2.1807 | 3.861 | -1.2786 | 5.566 | 3.0593 | 0.91167 | -0.89829 | 16.4684 | 14.2725
42810.5266 | 7479 | 68.3232 | 47.4727 | 35.2388 | 26.8994 | 20.1968 | 19.4772 | 19.3448 | 111.0964 | 73.4414 | 47.8528 | 31.4416 | 19.4762 | 16.5344 | 15.9753 | 181.7692 | 227.8576 | 426.925 | 273.6598 | 255.3635 | 425.3167 |  |  |  | 237.7849 | 391.1949 | 415.9975 | 399.2782 | 234.9271 | 328.2308 | 141.754 | 253.5216 | 188.4565 | 197.8288 | 354.54 | 249.4379 | 384.927 | 200.9925 |  | 223.1919 | 197.2151 | 135.606 | 175.185 |  | 39.6675 | 85.2575 | 41.1791 | 79.548 | 167.1627 | 206.075 | 252.1029 | 9.1744 | 45.2374 | 10.8738 | 95.6937 | 9.0076 | 42.0669 | 49.9773 | 54.6246 | 15.5976 |  |  | 2.5373 | 0.22153 | 0.49272 | -0.41793 | 3.9488 | 2.1036 | 6.596 | -5.9392 | 0.64784 | 2.5959 | 9.3529 | -0.00049284 | -0.0005454 | -0.00053719 | 369.4312 | 469.9079 | 199.8437 | 108.5551 | 56.4352 | 25.3769 | 17.4781 | 90.7278 | 62.3201 | 36.8638 | 26.5943 | 20.1969 | 19.288 | 19.0728 | 132.25 | 116.6211 | 95.418 | 62.1315 | 52.2551 | 122.7322 | 76.4025 | 178.4487 | 230.9917 | 300.4174 | 322.6695 | 344.5765 | 381.079 |  |  |  | 422.6117 | 398.4713 | 354.9735 | 387.5322 | 2.8628 | 2.0115 | 878.9501 |  |  | 849.7497 |  |  | 322.9878 | 439.9724 | 300.4951 | 168.3934 | 308.4557 | 209.0458 | 847.2421 | 723.3724 | 839.8348 | 824.7645 | 791.7525 |  | 378.0358 | 481.0569 | 357.827 | 759.0902 | 414.0044 | 692.81 |  | 836.3665 |  |  | 795.771 | 848.145 | 855.7 | [6 empty] | 736.5651 |  |  | 731.3537 |  |  | 283.546 | 368.9206 | 386.4372 | 157.3777 | 299.295 | 421.8202 | 223.9658 | 326.1915 |  | 325.7516 | 392.7218 | 243.1496 | 356.3611 | 293.2254 | 361.6593 | 156.0478 | 287.4821 |  | 349.8448 | 361.6373 | 456.5797 | 203.4197 | 304.6183 | 365.0328 | 224.9436 | 341.8762 | 321.3518 | 379.8556 | 256.7343 | 350.8707 | 0.43969 | 19.2178 | 1.485 | 0.25713 | -39.8714 | 3.1165 | 1054.59 | 0.3 | 2.7223 | 0.62098 | 0.92609 | -0.85291 | 3.0316 | 2.2127 | 3.9181 | -1.2968 | 5.5644 | 3.0558 | 0.33514 | -1.2663 | 16.46 | 14.2614
42810.5266 | 7480 | 68.3368 | 47.4647 | 35.2424 | 26.8932 | 20.1955 | 19.463 | 19.3396 | 111.1029 | 73.4397 | 47.8569 | 31.4352 | 19.473 | 16.5387 | 15.9703 | 181.7606 | 227.8316 | 426.9394 | 273.6143 | 255.1667 | 425.2612 |  |  |  | 237.8491 | 391.1172 | 415.9164 | 398.3533 | 232.4568 | 328.8333 | 141.7623 | 253.4898 | 188.2519 | 197.8542 | 354.4981 | 249.4264 | 384.8659 | 200.9226 |  | 223.2412 | 197.9211 | 136.3546 | 175.5938 |  | 39.6915 | 85.2349 | 41.1949 | 80.1831 | 167.6427 | 206.0861 | 251.7264 | 9.0657 | 45.2493 | 10.7376 | 95.7209 | 9.0145 | 42.1164 | 49.9955 | 54.6405 | 15.599 |  |  | 2.9349 | -0.23056 | 0.8745 | -0.12682 | 3.6406 | 2.0333 | 6.3161 | -5.8735 | 0.045941 | 2.6186 | 9.3601 | -0.00050762 | -0.00049284 | -0.00055526 | 367.2397 | 469.8235 | 199.8939 | 108.5665 | 56.4501 | 25.3774 | 17.4841 | 90.7455 | 62.3302 | 36.882 | 26.604 | 20.197 | 19.2825 | 19.0835 | 134.8655 | 118.9667 | 97.6848 | 62.369 | 52.5038 | 122.755 | 76.3956 | 178.4553 | 230.9718 | 300.4108 | 322.6123 | 344.529 | 381.038 |  |  |  | 422.4998 | 398.0351 | 354.7476 | 386.6536 | 1.8133 | 1.3189 | 878.1053 |  |  | 849.4256 |  |  | 323.0291 | 439.9114 | 300.4853 | 168.4313 | 308.4182 | 209.4248 | 847.1908 | 723.4053 | 839.0569 | 824.3861 | 792.0308 |  | 377.9356 | 480.4416 | 357.6531 | 759.1914 | 414.0549 | 692.7306 |  | 835.3279 |  |  | 789.8447 | 848.6462 | 856.2858 | [6 empty] | 736.6332 |  |  | 731.3353 |  |  | 282.6855 | 368.0921 | 386.391 | 157.1432 | 299.1884 | 421.2332 | 223.7994 | 326.2218 |  | 325.4154 | 392.2196 | 243.0167 | 356.5449 | 292.8918 | 362.0183 | 156.3389 | 287.641 |  | 350.5047 | 360.8926 | 456.4746 | 203.171 | 304.6897 | 364.7136 | 225.2758 | 341.9855 | 321.6488 | 380.2722 | 256.6585 | 350.4445 | 0.40021 | 19.2188 | 1.4849 | 0.25505 | -39.7038 | 3.1166 | 1060.85 | 0.26 | 2.9292 | -0.63348 | 1.2337 | -0.46983 | 2.9109 | 2.1754 | 3.8341 | -1.3136 | 5.5668 | 3.0581 | 0.047368 | -1.519 | 16.443 | 14.2741
42810.5266 | 7481 | 68.3542 | 47.482 | 35.2393 | 26.9058 | 20.1994 | 19.4726 | 19.35 | 111.1074 | 73.4547 | 47.863 | 31.4444 | 19.4773 | 16.541 | 15.9674 | 181.752 | 227.7939 | 426.9504 | 273.5768 | 255.0651 | 425.2269 |  |  |  | 237.9028 | 391.0297 | 415.9022 | 398.3446 | 232.9714 | 328.8095 | 141.7773 | 253.454 | 188.7018 | 197.8943 | 354.4578 | 249.0757 | 384.8085 | 200.4484 |  | 221.5587 | 198.9554 | 137.906 | 177.1747 |  | 39.8995 | 85.1745 | 41.3906 | 80.8644 | 167.8213 | 205.7898 | 251.2024 | 8.8925 | 45.2594 | 10.6465 | 95.795 | 9.0137 | 42.1729 | 50.0081 | 54.6452 | 15.6045 |  |  | 2.9106 | 0.13283 | 0.25616 | -0.53029 | 2.9408 | 2.5176 | 6.6433 | -5.6487 | 1.2427 | 2.3836 | 9.4314 | -0.00048626 | -0.00042384 | -0.00053883 | 365.4189 | 470.3183 | 199.9473 | 108.5728 | 56.4666 | 25.3914 | 17.4904 | 90.7593 | 62.3481 | 36.8906 | 26.6102 | 20.2028 | 19.2859 | 19.0844 | 132.1619 | 117.6553 | 93.7328 | 60.9142 | 52.786 | 122.6247 | 76.3308 | 178.4632 | 230.9669 | 300.413 | 322.5574 | 344.4847 | 380.9978 |  |  |  | 422.4452 | 398.3174 | 355.362 | 386.7242 | 1.8194 | 1.3957 | 876.9571 |  |  | 849.0251 |  |  | 323.0763 | 439.8466 | 300.6424 | 168.4716 | 308.3787 | 210.5069 | 846.5185 | 723.429 | 838.074 | 823.8359 | 792.1393 |  | 377.7924 | 480.4389 | 357.5642 | 759.2209 | 413.9427 | 692.6143 |  | 833.9217 |  |  | 790.0842 | 848.0832 | 855.5226 | [6 empty] | 736.6908 |  |  | 731.3166 |  |  | 281.9591 | 368.6265 | 386.8371 | 157.929 | 299.3988 | 420.7305 | 224.3659 | 326.0717 |  | 325.0583 | 391.8104 | 243.1374 | 356.6077 | 292.2242 | 362.1091 | 156.805 | 287.8658 |  | 351.2004 | 361.5039 | 456.362 | 203.275 | 304.5504 | 364.3464 | 225.6172 | 341.8412 | 321.5549 | 380.7016 | 256.5204 | 350.0095 | 0.49497 | 19.2177 | 1.4871 | 0.2576 | -39.7839 | 3.1166 | 1048.53 | 0.3 | 2.917 | 0.48078 | 0.66766 | -0.96065 | 2.6154 | 2.4199 | 3.931 | -1.3295 | 5.5593 | 3.0459 | 0.33147 | -1.0877 | 16.3938 | 14.2665
42810.5266 | 7482 | 68.365 | 47.4767 | 35.2377 | 26.9075 | 20.1963 | 19.4731 | 19.3414 | 111.1227 | 73.4736 | 47.8703 | 31.4526 | 19.4819 | 16.5367 | 15.9668 | 181.7445 | 227.7753 | 426.9577 | 273.5235 | 254.9635 | 425.1906 |  |  |  | 237.9543 | 390.9408 | 415.9013 | 398.5769 | 233.4014 | 328.4193 | 141.7961 | 253.4181 | 189.2272 | 197.9166 | 354.4191 | 249.5496 | 384.6904 | 201.0905 |  | 220.5407 | 200.1238 | 139.8599 | 178.2322 |  | 40.2023 | 85.1942 | 41.4485 | 80.98 | 167.6142 | 205.6469 | 251.2359 | 8.7129 | 45.2575 | 10.6563 | 95.8477 | 9.0195 | 42.246 | 50.0106 | 54.6521 | 15.6041 |  |  | 2.722 | -0.39615 | -0.25705 | -1.4772 | 3.1859 | 3.2536 | 6.7084 | -5.4963 | 0.40284 | 3.4389 | 9.303 | -0.00045669 | -0.00051583 | -0.00052076 | 364.6429 | 471.0684 | 200.0026 | 108.5771 | 56.4721 | 25.3927 | 17.4884 | 90.7674 | 62.3575 | 36.8902 | 26.6045 | 20.1992 | 19.2814 | 19.0755 | 132.1956 | 115.3006 | 91.8218 | 58.6733 | 52.965 | 122.6228 | 76.2685 | 178.4807 | 230.9758 | 300.4138 | 322.5084 | 344.4444 | 380.9609 |  |  |  | 422.3551 | 398.7807 | 358.1158 | 387.1243 | 3.8681 | 1.6432 | 875.8092 |  |  | 848.6628 |  |  | 323.1125 | 439.7769 | 301.1103 | 168.5042 | 308.3325 | 211.2236 | 845.9343 | 723.4467 | 836.8868 | 823.1458 | 792.1153 |  | 377.7713 | 481.2501 | 357.4162 | 759.2049 | 413.8698 | 692.4112 |  | 832.3919 |  |  | 786.7322 | 847.1647 | 854.3742 | [6 empty] | 736.705 |  |  | 731.2437 |  |  | 281.7556 | 368.6545 | 387.331 | 159.0753 | 298.8037 | 420.4479 | 223.6689 | 326.1381 |  | 324.7462 | 391.2545 | 242.9689 | 356.3161 | 292.1615 | 362.0521 | 157.4045 | 288.1839 |  | 350.6031 | 362.6216 | 456.3217 | 203.2171 | 304.2596 | 363.9795 | 226.1511 | 341.4785 | 321.1643 | 380.5311 | 256.4507 | 349.8841 | 0.30179 | 19.2173 | 1.4879 | 0.25812 | -39.797 | 3.1165 | 1029.49 | 0.21 | 2.82 | -0.83033 | -0.66885 | -1.6034 | 2.7218 | 2.7506 | 3.9496 | -1.3307 | 5.5242 | 3.039 | 0.32748 | -0.88293 | 16.3535 | 14.246
42810.5266 | 7483 | 68.377 | 47.4916 | 35.2425 | 26.9151 | 20.1933 | 19.4703 | 19.3422 | 111.1275 | 73.4832 | 47.8885 | 31.4562 | 19.4815 | 16.5349 | 15.9698 | 181.7547 | 227.751 | 426.9866 | 273.481 | 255.1294 | 425.0912 |  |  |  | 238.0213 | 390.8625 | 415.454 | 398.8284 | 232.6722 | 326.9796 | 141.8085 | 253.3883 | 189.4703 | 197.94 | 354.3787 | 249.8968 | 384.6047 | 201.4157 |  | 220.5111 | 200.1578 | 140.4988 | 178.6835 |  | 40.2686 | 85.1095 | 41.3688 | 80.8992 | 167.0906 | 205.5659 | 251.0362 | 8.603 | 45.2611 | 10.4943 | 95.9048 | 9.0134 | 42.3047 | 49.9978 | 54.6582 | 15.6026 |  |  | 2.8488 | -0.16748 | 0.1635 | -1.1322 | 3.7635 | 2.5649 | 6.8976 | -5.5561 | 0.51571 | 0.79413 | 9.311 | -0.00048791 | -0.00047476 | -0.00052898 | 362.648 | 471.1835 | 200.0558 | 108.5867 | 56.4865 | 25.3899 | 17.484 | 90.7784 | 62.3666 | 36.8999 | 26.6113 | 20.1933 | 19.2857 | 19.0717 | 136.5438 | 117.4411 | 93.9986 | 58.2141 | 51.4571 | 122.7021 | 76.2461 | 178.4902 | 230.9648 | 300.4194 | 322.4523 | 344.4013 | 380.9198 |  |  |  | 422.3291 | 399.222 | 357.3275 | 387.3571 | 3.1906 | 2.5695 | 875.1544 |  |  | 848.2133 |  |  | 323.1484 | 439.7125 | 302.5451 | 168.5362 | 308.2914 | 211.9163 | 846.2651 | 723.413 | 835.8455 | 822.5891 | 792.2044 |  | 377.7646 | 481.7519 | 357.2951 | 759.3057 | 413.8988 | 692.1861 |  | 831.1045 |  |  | 784.3977 | 846.5338 | 853.4755 | [6 empty] | 736.7564 |  |  | 731.2849 |  |  | 281.277 | 368.5989 | 386.7112 | 158.947 | 298.5188 | 420.3145 | 222.7445 | 326.1032 |  | 324.576 | 391.1685 | 242.2488 | 355.9284 | 292.5258 | 362.0465 | 157.2518 | 288.3773 |  | 350.0632 | 362.8166 | 456.2998 | 203.5415 | 304.4357 | 365.0083 | 225.85 | 341.1933 | 320.7006 | 380.8957 | 256.1013 | 349.6664 | 0.27136 | 19.2168 | 1.4869 | 0.25778 | -39.7617 | 3.1165 | 1027.99 | 0.23 | 2.8815 | -0.53981 | 0.53337 | -1.4036 | 2.958 | 2.442 | 4.0046 | -1.3338 | 5.5001 | 3.0391 | -0.14572 | -1.1275 | 16.3331 | 14.2368
42810.5267 | 7484 | 68.3976 | 47.4999 | 35.2456 | 26.9142 | 20.1911 | 19.4659 | 19.3424 | 111.1382 | 73.4935 | 47.896 | 31.4573 | 19.4821 | 16.5351 | 15.9665 | 181.7543 | 227.727 | 427.0007 | 273.4418 | 254.6041 | 425.0387 |  |  |  | 238.0825 | 390.7774 | 415.667 | 398.7105 | 232.2523 | 326.3733 | 141.8272 | 253.351 | 189.8927 | 197.9719 | 354.3519 | 249.9154 | 384.5706 | 201.38 |  | 221.2727 | 201.0836 | 140.8398 | 178.4009 |  | 40.192 | 84.9616 | 41.3004 | 81.0932 | 166.7231 | 205.5623 | 250.6525 | 8.4661 | 45.269 | 10.2133 | 95.967 | 9.0126 | 42.3583 | 50.0012 | 54.6608 | 15.6081 |  |  | 2.3527 | 0.040831 | -0.006692 | -0.51518 | 4.0441 | 2.1549 | 6.4482 | -6.0923 | 0.48943 | 2.2904 | 9.4012 | -0.00054705 | -0.00053883 | -0.00055033 | 365.7463 | 471.1689 | 200.1079 | 108.6063 | 56.5002 | 25.4075 | 17.4916 | 90.7918 | 62.3828 | 36.909 | 26.6252 | 20.2061 | 19.2868 | 19.0825 | 138.8033 | 120.3325 | 98.54 | 59.7911 | 52.8124 | 122.7554 | 76.2889 | 178.5064 | 230.9525 | 300.4226 | 322.394 | 344.3576 | 380.8811 |  |  |  | 422.257 | 399.0681 | 355.1015 | 386.9388 | 2.9195 | 2.3593 | 874.8172 |  |  | 847.7077 |  |  | 323.1864 | 439.6464 | 302.3654 | 168.5655 | 308.2468 | 211.8174 | 846.9225 | 723.3569 | 834.8626 | 822.0644 | 792.6165 |  | 377.6747 | 482.2268 | 357.1483 | 759.4112 | 413.7773 | 691.9245 |  | 829.5192 |  |  | 782.0588 | 847.3489 | 854.3116 | [6 empty] | 736.7482 |  |  | 731.2764 |  |  | 280.7082 | 368.3106 | 386.2623 | 159.0952 | 298.4077 | 420.2189 | 222.5369 | 326.2698 |  | 324.7113 | 391.29 | 241.8895 | 355.6495 | 292.762 | 362.3726 | 157.9319 | 288.2606 |  | 348.7372 | 362.3927 | 456.2584 | 203.6989 | 304.2734 | 366.1095 | 225.9537 | 340.907 | 320.2715 | 381.0815 | 255.8626 | 349.9167 | 0.30699 | 19.2177 | 1.4884 | 0.25927 | -39.8211 | 3.1165 | 1013.4 | 0.17 | 2.6173 | 0.26648 | -0.10788 | -0.94657 | 3.0663 | 2.2383 | 3.8719 | -1.3534 | 5.4745 | 3.0239 | -0.39011 | -1.6269 | 16.3377 | 14.2409
42810.5267 | 7485 | 68.4052 | 47.4966 | 35.2505 | 26.9149 | 20.1939 | 19.4626 | 19.3475 | 111.1453 | 73.5114 | 47.9005 | 31.4611 | 19.4727 | 16.5353 | 15.9645 | 181.7513 | 227.6972 | 427.005 | 273.3994 | 254.3309 | 425.0172 |  |  |  | 238.131 | 390.6884 | 415.7733 | 398.7643 | 233.2783 | 326.5597 | 141.8342 | 253.3254 | 190.1882 | 198.0036 | 354.3151 | 249.4382 | 384.5186 | 200.7636 |  | 222.5064 | 201.2109 | 140.5581 | 177.2692 |  | 39.9804 | 84.9145 | 41.2684 | 81.2888 | 167.1045 | 205.8388 | 250.8377 | 8.3646 | 45.266 | 10.1193 | 96.0231 | 9.009 | 42.4221 | 50.0162 | 54.6528 | 15.602 |  |  | 2.8751 | -0.030797 | 0.34289 | -0.19779 | 3.4014 | 1.9426 | 6.2951 | -6.0568 | 0.64531 | 2.517 | 9.4391 | -0.00046655 | -0.00045012 | -0.00053391 | 369.6981 | 470.8791 | 200.1623 | 108.6082 | 56.507 | 25.4088 | 17.4931 | 90.8058 | 62.3918 | 36.9171 | 26.6273 | 20.205 | 19.2934 | 19.0834 | 137.3852 | 120.9406 | 100.7948 | 60.2602 | 53.3267 | 122.7339 | 76.3174 | 178.5227 | 230.9596 | 300.4211 | 322.355 | 344.3199 | 380.8371 |  |  |  | 422.2115 | 398.599 | 353.5667 | 386.2262 | 1.7074 | 2.0412 | 874.5942 |  |  | 847.2119 |  |  | 323.2228 | 439.5802 | 301.5519 | 168.5996 | 308.2029 | 211.486 | 846.9297 | 723.3506 | 834.1155 | 821.7113 | 792.8898 |  | 377.5558 | 481.7318 | 357.0609 | 759.4618 | 413.6834 | 691.6159 |  | 828.5504 |  |  | 781.9202 | 847.7558 | 854.7833 | [6 empty] | 736.7725 |  |  | 731.2623 |  |  | 280.3869 | 368.4353 | 386.3781 | 159.2079 | 298.188 | 420.2267 | 222.3991 | 326.3217 |  | 325.1135 | 391.5518 | 241.8561 | 355.8575 | 292.8964 | 362.4113 | 158.3455 | 288.0484 |  | 348.9346 | 362.816 | 456.1779 | 203.2959 | 304.3332 | 366.3806 | 226.041 | 340.7658 | 320.0953 | 381.5983 | 255.6788 | 350.4 | 0.35129 | 19.2161 | 1.4893 | 0.26028 | -39.8221 | 3.1165 | 1016.69 | 0.26 | 2.8938 | -0.23142 | 0.77219 | -0.58648 | 2.8129 | 2.1258 | 3.8267 | -1.3717 | 5.4808 | 3.013 | -0.23523 | -1.874 | 16.3644 | 14.256
42810.5267 | 7486 | 68.414 | 47.5081 | 35.2625 | 26.9156 | 20.198 | 19.466 | 19.3475 | 111.1588 | 73.5226 | 47.9123 | 31.4672 | 19.4762 | 16.5379 | 15.969 | 181.7338 | 227.6733 | 427.0138 | 273.3591 | 254.2713 | 425.0401 |  |  |  | 238.1878 | 390.5909 | 415.8688 | 398.3899 | 234.5672 | 327.2652 | 141.8407 | 253.2945 | 190.0876 | 198.0163 | 354.2774 | 248.8841 | 384.4683 | 200.2633 |  | 223.761 | 201.6699 | 140.9355 | 176.9528 |  | 39.7483 | 84.7843 | 41.2247 | 81.2575 | 167.8833 | 205.9843 | 250.6389 | 8.4821 | 45.2674 | 10.1616 | 96.0722 | 9.0102 | 42.4707 | 50.0229 | 54.6518 | 15.6074 |  |  | 3.088 | 0.049371 | 0.61231 | -0.10842 | 3.381 | 2.4585 | 6.2681 | -5.6941 | 0.48554 | 2.8086 | 9.4 | -0.00049119 | -0.00053062 | -0.00054705 | 371.152 | 470.53 | 200.2154 | 108.6242 | 56.5175 | 25.4181 | 17.4918 | 90.8129 | 62.3949 | 36.9236 | 26.6204 | 20.2079 | 19.2877 | 19.0689 | 129.9124 | 116.3943 | 99.0787 | 61.7315 | 52.0745 | 122.5822 | 76.3053 | 178.5394 | 230.96 | 300.4245 | 322.3084 | 344.2799 | 380.8007 |  |  |  | 422.2051 | 398.3161 | 349.8951 | 387.046 | 1.959 | 1.3995 | 874.6562 |  |  | 846.85 |  |  | 323.2601 | 439.507 | 302.54 | 168.6358 | 308.1621 | 211.4814 | 847.7814 | 723.4042 | 833.7772 | 821.568 | 793.127 |  | 377.3877 | 481.402 | 357.0132 | 759.5322 | 413.5812 | 691.3499 |  | 828.003 |  |  | 781.1063 | 848.3287 | 855.4505 | [6 empty] | 736.7682 |  |  | 731.3384 |  |  | 280.5548 | 368.6069 | 385.875 | 159.2545 | 297.9858 | 420.1939 | 222.0685 | 326.1612 |  | 325.3598 | 392.0623 | 241.8043 | 356.2097 | 293.3768 | 362.4769 | 158.4763 | 287.8753 |  | 349.5487 | 364.0359 | 456.1309 | 203.2507 | 304.2311 | 365.6811 | 226.4611 | 340.7807 | 319.5001 | 381.5976 | 255.3375 | 350.5565 | 0.49497 | 19.2159 | 1.4885 | 0.25893 | -39.7793 | 3.1164 | 1026.29 | 0.21 | 3.0008 | 0.29296 | 1.0317 | -0.43414 | 2.8049 | 2.3918 | 3.8191 | -1.3935 | 5.4859 | 3.0007 | 0.57609 | -1.6848 | 16.3685 | 14.2326
42810.5267 | 7487 | 68.4312 | 47.5244 | 35.2714 | 26.9286 | 20.2118 | 19.4851 | 19.3506 | 111.1827 | 73.5411 | 47.9247 | 31.4763 | 19.4901 | 16.5379 | 15.975 | 181.732 | 227.642 | 427.023 | 273.3197 | 254.5017 | 424.9834 |  |  |  | 238.2456 | 390.5053 | 415.803 | 397.9246 | 233.7216 | 327.5628 | 141.8604 | 253.2595 | 190.1862 | 198.0515 | 354.2383 | 248.8014 | 384.441 | 200.0681 |  | 224.397 | 202.6716 | 141.4627 | 176.8172 |  | 39.6643 | 84.8178 | 41.185 | 81.3472 | 167.998 | 205.7055 | 250.6663 | 8.6297 | 45.2408 | 10.002 | 96.1049 | 9.0159 | 42.5112 | 50.0048 | 54.6565 | 15.6089 |  |  | 2.6819 | 0.19591 | -0.042832 | -0.4153 | 3.6656 | 2.4355 | 6.1479 | -5.7309 | 0.10743 | 1.8377 | 9.4614 | -0.00048955 | -0.00041727 | -0.00051912 | 372.2404 | 470.3673 | 200.2626 | 108.6225 | 56.533 | 25.4202 | 17.4944 | 90.8218 | 62.4079 | 36.9162 | 26.6218 | 20.2056 | 19.2792 | 19.064 | 122.2206 | 107.9458 | 91.4406 | 64.013 | 51.8234 | 122.3146 | 76.2345 | 178.5529 | 230.9485 | 300.4264 | 322.2454 | 344.2359 | 380.767 |  |  |  | 422.131 | 398.0775 | 351.5384 | 387.799 | 2.1746 | 1.6221 | 874.837 |  |  | 846.5553 |  |  | 323.3015 | 439.442 | 301.5277 | 168.6711 | 308.1228 | 211.7047 | 849.3944 | 723.5198 | 833.4726 | 821.4189 | 793.842 |  | 377.2041 | 481.6153 | 356.9357 | 759.6194 | 413.4011 | 691.1554 |  | 827.5293 |  |  | 779.7272 | 849.7573 | 857.3486 | [6 empty] | 736.7688 |  |  | 731.3689 |  |  | 280.2704 | 368.4647 | 385.9548 | 159.3987 | 297.8643 | 420.0639 | 221.8236 | 325.8957 |  | 325.4021 | 392.3358 | 242.3482 | 356.4291 | 293.4401 | 362.2419 | 157.9134 | 288.1357 |  | 350.2179 | 364.8887 | 456.1188 | 203.2952 | 303.9896 | 364.8432 | 226.4051 | 340.8247 | 319.8793 | 381.3096 | 255.1376 | 350.5362 | 0.5749 | 19.2157 | 1.4888 | 0.25968 | -39.7367 | 3.1165 | 1007.35 | 0.22 | 2.7972 | 0.5836 | -0.27288 | -0.84971 | 2.9197 | 2.3799 | 3.7812 | -1.4299 | 5.4735 | 2.98 | 1.3972 | -0.84468 | 16.3698 | 14.2039
42810.5267 | 7488 | 68.4532 | 47.5211 | 35.2733 | 26.9257 | 20.2104 | 19.4792 | 19.3467 | 111.1899 | 73.5512 | 47.9265 | 31.4832 | 19.4873 | 16.5367 | 15.9684 | 181.7277 | 227.616 | 427.0301 | 273.2743 | 254.6543 | 424.8848 |  |  |  | 238.2985 | 390.4181 | 415.9725 | 397.6762 | 235.4077 | 329.3038 | 141.8714 | 253.2287 | 190.465 | 198.0815 | 354.2063 | 248.4599 | 384.4003 | 199.5558 |  | 223.7725 | 202.4737 | 141.1197 | 177.5278 |  | 39.6756 | 84.7855 | 41.1134 | 81.2081 | 167.8425 | 205.7024 | 250.8631 | 8.6052 | 45.2287 | 9.8949 | 96.2055 | 9.0084 | 42.5565 | 50.0062 | 54.6551 | 15.5965 |  |  | 2.9264 | 0.33456 | 0.36918 | -0.66171 | 3.864 | 2.5846 | 6.4423 | -5.629 | 0.44915 | 1.6684 | 9.4326 | -0.00051255 | -0.00048298 | -0.00056183 | 371.6666 | 470.3756 | 200.3152 | 108.6376 | 56.5428 | 25.4253 | 17.4908 | 90.8341 | 62.4212 | 36.9358 | 26.6322 | 20.2039 | 19.2876 | 19.0689 | 119.7367 | 111.6388 | 91.6241 | 62.3955 | 53.1636 | 122.1714 | 76.1955 | 178.5677 | 230.9439 | 300.4356 | 322.2002 | 344.2049 | 380.7378 |  |  |  | 421.9779 | 397.8719 | 352.4933 | 388.4159 | 1.9389 | 2.3401 | 875.0143 |  |  | 846.1842 |  |  | 323.3303 | 439.3774 | 301.0187 | 168.7011 | 308.0902 | 211.7789 | 850.6709 | 723.6157 | 833.0793 | 821.2144 | 794.5263 |  | 376.9817 | 481.0184 | 356.9346 | 759.6442 | 413.4173 | 691.0046 |  | 826.9436 |  |  | 779.5101 | 851.48 | 859.7629 | [6 empty] | 736.8334 |  |  | 731.3502 |  |  | 279.5924 | 368.3523 | 386.0643 | 159.5565 | 297.5236 | 419.886 | 221.2903 | 325.6444 |  | 325.6625 | 392.5262 | 243.0036 | 356.3943 | 293.5288 | 361.8249 | 157.5982 | 288.204 |  | 351.106 | 365.1694 | 456.0994 | 203.4778 | 304.2489 | 364.7583 | 226.092 | 340.5798 | 320.1684 | 380.9541 | 254.8704 | 350.4067 | 0.37671 | 19.216 | 1.4892 | 0.2595 | -39.8124 | 3.1165 | 1004.81 | 0.22 | 2.9261 | 0.76262 | 0.8011 | -1.0725 | 2.9977 | 2.4517 | 3.8707 | -1.469 | 5.49 | 2.981 | 1.6553 | -0.86977 | 16.3463 | 14.1709
42810.5267 | 7489 | 68.4565 | 47.5213 | 35.2608 | 26.9206 | 20.2027 | 19.4675 | 19.3336 | 111.1805 | 73.5631 | 47.9247 | 31.4721 | 19.4813 | 16.5309 | 15.96 | 181.7215 | 227.5971 | 427.0483 | 273.2331 | 254.7215 | 424.8624 |  |  |  | 238.3606 | 390.3354 | 416.0978 | 397.4617 | 236.6545 | 331.5751 | 141.8826 | 253.2038 | 190.4294 | 198.1054 | 354.1615 | 248.6075 | 384.3595 | 199.7159 |  | 223.4798 | 202.0548 | 140.545 | 177.4016 |  | 39.6122 | 84.7114 | 40.9855 | 80.8482 | 167.6414 | 206.095 | 250.8931 | 8.5696 | 45.2216 | 9.9729 | 96.3122 | 9.0052 | 42.6082 | 50.0143 | 54.6555 | 15.6084 |  |  | 2.423 | 0.31748 | 0.13853 | -0.80497 | 3.7122 | 2.6425 | 6.6637 | -5.9471 | 0.56825 | 2.9897 | 9.3926 | -0.00049776 | -0.00053226 | -0.00056348 | 368.5599 | 470.4604 | 200.374 | 108.6541 | 56.5554 | 25.4342 | 17.4997 | 90.8564 | 62.436 | 36.9467 | 26.6411 | 20.2052 | 19.2895 | 19.0712 | 121.3642 | 116.2924 | 93.3047 | 62.0393 | 54.387 | 122.1241 | 76.2268 | 178.5675 | 230.9331 | 300.4284 | 322.1451 | 344.1615 | 380.6928 |  |  |  | 421.8295 | 397.408 | 351.7632 | 388.084 | 2.1225 | 2.613 | 874.7843 |  |  | 845.718 |  |  | 323.3482 | 439.2985 | 303.1623 | 168.7291 | 308.0516 | 211.8552 | 852.154 | 723.5973 | 832.6754 | 821.0986 | 795.1162 |  | 376.8187 | 482.2622 | 356.7177 | 759.6935 | 413.3234 | 690.8649 |  | 826.5381 |  |  | 779.4465 | 852.9995 | 861.6217 | [6 empty] | 736.8896 |  |  | 731.345 |  |  | 278.7753 | 368.2352 | 385.8351 | 159.4527 | 297.3505 | 419.7516 | 221.0379 | 325.3692 |  | 325.8967 | 392.493 | 243.2584 | 356.2212 | 293.4266 | 361.6076 | 157.4715 | 288.1948 |  | 351.601 | 365.503 | 456.039 | 203.2532 | 304.6936 | 364.7888 | 225.9533 | 340.3864 | 320.2293 | 380.9842 | 254.5588 | 350.2154 | 0.24979 | 19.2165 | 1.4874 | 0.25875 | -39.842 | 3.1165 | 991.9 | 0.4 | 2.6676 | 0.74281 | 0.49068 | -1.1828 | 2.9394 | 2.48 | 3.9383 | -1.5 | 5.4371 | 2.9701 | 1.4686 | -1.0527 | 16.346 | 14.1647
42810.5267 | 7490 | 68.4716 | 47.5421 | 35.2773 | 26.9307 | 20.2088 | 19.4771 | 19.3444 | 111.2046 | 73.582 | 47.9507 | 31.4962 | 19.4872 | 16.5419 | 15.9669 | 181.7205 | 227.574 | 427.0656 | 273.1915 | 254.713 | 424.8216 |  |  |  | 238.4232 | 390.2547 | 416.1369 | 397.7246 | 236.2692 | 332.2141 | 141.891 | 253.1747 | 190.1781 | 198.1347 | 354.128 | 248.788 | 384.2969 | 199.8226 |  | 222.2395 | 201.2477 | 139.9997 | 178.3479 |  | 39.7526 | 84.6487 | 40.908 | 80.5743 | 167.7786 | 206.417 | 250.7899 | 8.3918 | 45.1975 | 10.3141 | 96.3524 | 8.9977 | 42.6453 | 50.0423 | 54.6739 | 15.6078 |  |  | 2.5249 | 0.20248 | 0.28441 | -0.52832 | 3.2167 | 2.8941 | 6.5783 | -5.8124 | 0.33687 | 2.8378 | 9.4936 | -0.00048955 | -0.00045834 | -0.00052569 | 366.8972 | 470.8989 | 200.4153 | 108.6616 | 56.5643 | 25.43 | 17.4989 | 90.8615 | 62.441 | 36.9549 | 26.6398 | 20.2046 | 19.2864 | 19.0674 | 120.9857 | 115.9754 | 97.6466 | 63.6421 | 56.8557 | 122.0138 | 76.2774 | 178.5745 | 230.9196 | 300.4256 | 322.0966 | 344.1207 | 380.6481 |  |  |  | 421.7368 | 397.292 | 349.3466 | 387.4945 | 1.7086 | 2.332 | 874.3602 |  |  | 845.2518 |  |  | 323.3841 | 439.2298 | 303.6279 | 168.7639 | 308.009 | 211.6394 | 853.2839 | 723.5769 | 832.3471 | 821.12 | 795.7872 |  | 376.6714 | 483.2829 | 356.4884 | 759.821 | 413.2447 | 690.6871 |  | 826.2351 |  |  | 779.1743 | 854.6256 | 863.5307 | [6 empty] | 736.9355 |  |  | 731.3631 |  |  | 277.9632 | 368.3245 | 385.3683 | 159.5864 | 297.4728 | 419.7109 | 221.2127 | 325.204 |  | 326.3255 | 392.3787 | 243.3223 | 355.9627 | 292.938 | 361.8246 | 157.3797 | 288.281 |  | 351.4862 | 365.4734 | 456.0059 | 202.9124 | 304.8642 | 364.7278 | 225.6286 | 340.4047 | 320.1402 | 380.9346 | 254.1913 | 349.9361 | 0.57105 | 19.216 | 1.487 | 0.25901 | -39.8359 | 3.1165 | 984.55 | 0.23 | 2.7245 | 0.59317 | 0.70301 | -0.95815 | 2.7372 | 2.5963 | 3.9142 | -1.5319 | 5.3894 | 2.9586 | 1.4968 | -1.529 | 16.314 | 14.1714
42810.5267 | 7491 | 68.483 | 47.5429 | 35.2678 | 26.938 | 20.2103 | 19.4747 | 19.3411 | 111.2096 | 73.5918 | 47.9523 | 31.4943 | 19.5002 | 16.5313 | 15.9657 | 181.7131 | 227.5442 | 427.0744 | 273.1478 | 254.9298 | 424.7711 |  |  |  | 238.4726 | 390.173 | 416.3534 | 398.2737 | 238.051 | 332.3298 | 141.9004 | 253.151 | 190.389 | 198.1531 | 354.0832 | 249.1116 | 384.2285 | 200.4069 |  | 220.8712 | 202.1231 | 141.1667 | 179.7737 |  | 39.8309 | 84.5419 | 40.8284 | 80.344 | 167.964 | 206.3098 | 250.4968 | 8.2024 | 45.1526 | 10.5314 | 96.4059 | 8.9823 | 42.6747 | 50.0834 | 54.6911 | 15.601 |  |  | 2.7483 | 0.18934 | 0.51177 | -0.23393 | 3.5703 | 3.0499 | 6.6079 | -5.8833 | 0.7068 | 2.5799 | 9.3455 | -0.00050762 | -0.00050762 | -0.00056348 | 368.2088 | 471.1566 | 200.4649 | 108.6692 | 56.5767 | 25.4387 | 17.499 | 90.872 | 62.4535 | 36.9554 | 26.6471 | 20.21 | 19.29 | 19.0627 | 116.0363 | 112.7157 | 97.5264 | 63.8349 | 55.3846 | 121.6968 | 76.2895 | 178.5875 | 230.918 | 300.4275 | 322.0484 | 344.0731 | 380.6065 |  |  |  | 421.6175 | 397.6517 | 350.5967 | 387.7968 | 1.9683 | 1.4335 | 874.2264 |  |  | 844.8784 |  |  | 323.4222 | 439.1639 | 302.7917 | 168.7891 | 307.9687 | 212.7744 | 853.1841 | 723.6216 | 832.1554 | 821.1617 | 796.3392 |  | 376.5475 | 483.4836 | 356.3788 | 759.919 | 413.1815 | 690.5727 |  | 826.138 |  |  | 779.2827 | 855.0044 | 864.0217 | [6 empty] | 736.9852 |  |  | 731.4114 |  |  | 277.5372 | 368.5813 | 384.4924 | 159.5582 | 298.101 | 419.7361 | 221.4218 | 325.2714 |  | 326.7617 | 392.3818 | 243.5713 | 355.7323 | 292.5391 | 362.126 | 156.8846 | 288.4969 |  | 350.412 | 364.8981 | 455.9866 | 202.6872 | 304.6371 | 364.3292 | 225.5419 | 340.5673 | 319.8929 | 380.425 | 254.0921 | 349.682 | 0.50576 | 19.2165 | 1.4867 | 0.26035 | -39.8012 | 3.1165 | 987.26 | 0.21 | 2.8428 | 0.57351 | 0.94289 | -0.63748 | 2.8833 | 2.6649 | 3.9226 | -1.5584 | 5.3745 | 2.9495 | 2.0071 | -1.5142 | 16.2681 | 14.1506
42810.5267 | 7492 | 68.5005 | 47.5409 | 35.2704 | 26.9358 | 20.2021 | 19.4732 | 19.33 | 111.2228 | 73.595 | 47.9594 | 31.4931 | 19.4917 | 16.5307 | 15.9553 | 181.697 | 227.5137 | 427.0822 | 273.0966 | 255.2269 | 424.7303 |  |  |  | 238.5146 | 390.0836 | 416.3266 | 398.1958 | 237.6669 | 333.2978 | 141.9121 | 253.1219 | 190.8248 | 198.1854 | 354.0393 | 249.6079 | 384.2027 | 200.8824 |  | 221.2981 | 202.421 | 140.442 | 179.6918 |  | 39.8669 | 84.5363 | 40.9165 | 80.207 | 167.9434 | 206.0102 | 250.085 | 8.0233 | 45.1211 | 10.567 | 96.4398 | 8.9689 | 42.7021 | 50.1127 | 54.7026 | 15.5937 |  |  | 2.6799 | -0.063653 | 0.49272 | -0.3739 | 3.8331 | 2.5045 | 6.2471 | -5.9057 | 0.14402 | 2.4148 | 9.2742 | -0.00048134 | -0.00048134 | -0.00051912 | 369.4713 | 471.0754 | 200.5299 | 108.6915 | 56.5957 | 25.4497 | 17.5073 | 90.894 | 62.4694 | 36.975 | 26.6616 | 20.2194 | 19.2891 | 19.0784 | 110.7422 | 105.806 | 90.8597 | 62.4419 | 55.8768 | 121.4091 | 76.2267 | 178.6037 | 230.9173 | 300.4318 | 321.9927 | 344.0359 | 380.5687 |  |  |  | 421.5344 | 397.8403 | 353.633 | 387.9953 | 2.3701 | 1.6494 | 874.1375 |  |  | 844.5681 |  |  | 323.4585 | 439.1005 | 303.81 | 168.8189 | 307.9331 | 212.7951 | 852.3561 | 723.6891 | 832.0879 | 821.2084 | 796.4421 |  | 376.4867 | 483.0576 | 356.2379 | 759.9711 | 413.0745 | 690.5147 |  | 826.1594 |  |  | 779.9355 | 854.2782 | 862.9848 | [6 empty] | 737.0049 |  |  | 731.4474 |  |  | 277.3177 | 368.6664 | 384.0896 | 159.3583 | 298.5807 | 419.7998 | 221.2584 | 325.3735 |  | 327.3972 | 392.4897 | 243.9626 | 355.6069 | 293.039 | 362.1295 | 156.9663 | 288.6821 |  | 350.691 | 363.6353 | 456.0026 | 202.7228 | 304.4592 | 363.6924 | 225.5769 | 340.7848 | 320.0629 | 379.3069 | 254.1193 | 349.5674 | 0.60995 | 19.2155 | 1.4853 | 0.26011 | -39.782 | 3.1166 | 990.21 | 0.15 | 2.8095 | -0.33253 | 0.92516 | -0.80593 | 2.9866 | 2.4142 | 3.8128 | -1.5667 | 5.3745 | 2.9372 | 2.5594 | -0.78108 | 16.268 | 14.1365
42810.5268 | 7493 | 68.5093 | 47.5361 | 35.2783 | 26.9371 | 20.1971 | 19.4586 | 19.3263 | 111.2211 | 73.6037 | 47.9621 | 31.4993 | 19.4826 | 16.5239 | 15.9522 | 181.7028 | 227.4944 | 427.1047 | 273.0639 | 255.132 | 424.7166 |  |  |  | 238.5797 | 390.0188 | 415.8525 | 398.1622 | 235.4282 | 331.1367 | 141.9234 | 253.0961 | 190.7912 | 198.2118 | 354.0009 | 249.5653 | 384.1484 | 200.8203 |  | 221.4286 | 202.5307 | 139.8208 | 181.0127 |  | 39.7871 | 84.5264 | 40.9765 | 80.1334 | 167.9106 | 206.0387 | 249.8383 | 7.9972 | 45.0809 | 10.4056 | 96.4817 | 8.9725 | 42.7395 | 50.1373 | 54.721 | 15.5895 |  |  | 2.4677 | -0.041969 | 0.048504 | -0.84242 | 3.6997 | 2.7299 | 6.3076 | -5.8662 | 0.50092 | 3.3264 | 9.3024 | -0.00046819 | -0.00048626 | -0.00053883 | 366.4551 | 471.0616 | 200.583 | 108.6892 | 56.6019 | 25.4536 | 17.514 | 90.9012 | 62.4817 | 36.9769 | 26.6613 | 20.2229 | 19.2935 | 19.074 | 108.2572 | 105.2517 | 87.161 | 59.7918 | 53.7476 | 121.1071 | 76.1666 | 178.6166 | 230.9187 | 300.4375 | 321.9454 | 344.0085 | 380.5321 |  |  |  | 421.51 | 398.0777 | 354.2947 | 388.6263 | 1.8127 | 1.4 | 873.9139 |  |  | 844.2399 |  |  | 323.4842 | 439.0304 | 304.156 | 168.8553 | 307.8955 | 212.2836 | 851.4331 | 723.7181 | 832.088 | 821.2771 | 796.4437 |  | 376.5062 | 483.3466 | 356.0486 | 760.1835 | 413.0107 | 690.5054 |  | 826.2659 |  |  | 780.2617 | 853.1989 | 861.4894 | [6 empty] | 737.0087 |  |  | 731.5532 |  |  | 277.4604 | 368.4097 | 384.4008 | 159.6603 | 298.2312 | 419.8408 | 220.6217 | 325.3108 |  | 327.301 | 392.3677 | 244.1476 | 355.6595 | 293.2144 | 362.3849 | 156.6932 | 288.6447 |  | 351.9465 | 362.4472 | 456.0122 | 202.553 | 304.1338 | 363.4683 | 226.087 | 340.9284 | 319.6576 | 378.9837 | 254.0111 | 349.6114 | 0.44913 | 19.2161 | 1.4829 | 0.25999 | -39.8095 | 3.1165 | 1021.32 | 0.17 | 2.6911 | -0.27001 | 0.29027 | -1.2097 | 2.9343 | 2.5205 | 3.8313 | -1.565 | 5.3505 | 2.9249 | 2.7977 | -0.37737 | 16.2263 | 14.1164
42810.5268 | 7494 | 68.5195 | 47.5405 | 35.2959 | 26.9452 | 20.2046 | 19.4585 | 19.3268 | 111.2312 | 73.622 | 47.97 | 31.51 | 19.4881 | 16.5317 | 15.9599 | 181.6964 | 227.4653 | 427.1201 | 273.0188 | 254.8339 | 424.6981 |  |  |  | 238.6402 | 389.935 | 415.7954 | 397.7518 | 236.0408 | 329.9593 | 141.9456 | 253.0731 | 190.6298 | 198.2433 | 353.9706 | 250.0339 | 384.0792 | 201.4297 |  | 221.5988 | 203.0629 | 139.0202 | 182.5555 |  | 39.6944 | 84.4294 | 40.9453 | 79.9976 | 167.998 | 205.9495 | 249.8436 | 8.0402 | 45.0358 | 10.0784 | 96.527 | 8.9666 | 42.7776 | 50.1448 | 54.7497 | 15.5909 |  |  | 2.6629 | -0.12148 | 0.11488 | -0.64792 | 3.8344 | 2.5426 | 6.504 | -5.7236 | 0.47659 | 1.8874 | 9.3404 | -0.00049941 | -0.00052733 | -0.00053719 | 369.6838 | 470.8433 | 200.628 | 108.6913 | 56.6091 | 25.4488 | 17.5028 | 90.9025 | 62.4885 | 36.9764 | 26.6589 | 20.2129 | 19.2876 | 19.0651 | 103.1072 | 100.9116 | 83.2654 | 57.496 | 52.4868 | 120.7751 | 76.0794 | 178.6263 | 230.9111 | 300.4366 | 321.8888 | 343.9607 | 380.4917 |  |  |  | 421.4579 | 398.3324 | 352.685 | 388.0317 | 1.8881 | 1.684 | 873.6222 |  |  | 843.9688 |  |  | 323.5114 | 438.9589 | 302.9568 | 168.8825 | 307.8585 | 212.2941 | 850.6487 | 723.7721 | 832.0356 | 821.3368 | 796.3211 |  | 376.6118 | 482.2146 | 355.8908 | 760.3292 | 412.9735 | 690.5014 |  | 826.2742 |  |  | 780.736 | 851.8127 | 859.5585 | [6 empty] | 737.0268 |  |  | 731.5822 |  |  | 277.2428 | 367.8653 | 384.8896 | 159.4978 | 297.6722 | 419.8487 | 219.7863 | 324.6248 |  | 326.8984 | 392.1581 | 244.4593 | 355.4593 | 293.5501 | 362.7313 | 156.8252 | 288.4406 |  | 351.917 | 362.179 | 455.989 | 202.0979 | 303.9171 | 363.315 | 226.7225 | 340.9549 | 318.7583 | 379.3824 | 254.1438 | 349.7093 | 0.35514 | 19.2153 | 1.4832 | 0.26134 | -39.7414 | 3.1165 | 1016.74 | 0.22 | 2.7928 | -0.4593 | 0.44665 | -1.0608 | 2.987 | 2.4323 | 3.8902 | -1.5521 | 5.3687 | 2.9171 | 3.3284 | 0.044947 | 16.177 | 14.1275
42810.5268 | 7495 | 68.5301 | 47.5552 | 35.2954 | 26.9448 | 20.2083 | 19.4666 | 19.3349 | 111.2519 | 73.6397 | 47.9838 | 31.5161 | 19.4939 | 16.5342 | 15.9664 | 181.698 | 227.4525 | 427.128 | 272.9763 | 254.5238 | 424.6635 |  |  |  | 238.6993 | 389.8651 | 415.6639 | 397.5726 | 234.624 | 328.1852 | 141.9502 | 253.0335 | 190.1205 | 198.2665 | 353.9284 | 250.5157 | 383.9985 | 201.8693 |  | 222.0754 | 202.738 | 138.1604 | 183.0837 |  | 39.6099 | 84.1518 | 40.829 | 79.8092 | 168.3471 | 206.0692 | 250.0799 | 7.9922 | 44.986 | 10.1745 | 96.5243 | 8.9726 | 42.8046 | 50.1528 | 54.7613 | 15.5918 |  |  | 2.6878 | -0.10374 | 0.36064 | -0.43764 | 3.3166 | 2.5656 | 6.5697 | -5.3741 | 0.92534 | 2.5281 | 9.337 | -0.00047312 | -0.00049448 | -0.00050926 | 370.0634 | 470.7744 | 200.6772 | 108.7019 | 56.6187 | 25.4575 | 17.5005 | 90.916 | 62.4927 | 36.9798 | 26.6595 | 20.211 | 19.2843 | 19.0597 | 104.6177 | 103.8031 | 87.961 | 57.8502 | 51.1974 | 120.5898 | 76.0404 | 178.6298 | 230.9113 | 300.446 | 321.8483 | 343.917 | 380.4579 |  |  |  | 421.3061 | 397.9394 | 349.8481 | 386.7775 | 2.3081 | 1.975 | 873.3305 |  |  | 843.7577 |  |  | 323.5528 | 438.8962 | 301.4758 | 168.911 | 307.8237 | 212.1944 | 849.8205 | 723.9913 | 831.9062 | 821.3023 | 796.1679 |  | 376.6222 | 481.5039 | 355.8197 | 760.3716 | 412.9122 | 690.4554 |  | 826.2035 |  |  | 779.7099 | 851.0276 | 858.2737 | [6 empty] | 737.0873 |  |  | 731.5367 |  |  | 277.0814 | 367.8182 | 385.1172 | 159.3663 | 297.415 | 419.7979 | 219.1942 | 324.4841 |  | 326.6078 | 391.8863 | 244.221 | 355.3293 | 293.3766 | 363.2293 | 156.6663 | 288.2034 |  | 352.6834 | 361.7984 | 455.969 | 201.5611 | 303.49 | 363.0963 | 226.7158 | 340.8217 | 318.2116 | 379.5813 | 253.9782 | 349.6253 | 0.51962 | 19.2167 | 1.4814 | 0.25943 | -39.7218 | 3.1165 | 1026.8 | 0.21 | 2.8017 | -0.42428 | 0.79108 | -0.87145 | 2.7783 | 2.4436 | 3.9103 | -1.5469 | 5.3824 | 2.9097 | 3.1374 | -0.48151 | 16.1549 | 14.1466
42810.5268 | 7496 | 68.551 | 47.5541 | 35.3002 | 26.9462 | 20.2095 | 19.4661 | 19.3321 | 111.2614 | 73.6524 | 47.9887 | 31.5183 | 19.4915 | 16.5271 | 15.9551 | 181.6895 | 227.4201 | 427.1373 | 272.9247 | 254.0096 | 424.6562 |  |  |  | 238.7425 | 389.7837 | 415.5908 | 397.3507 | 233.3596 | 326.7287 | 141.9619 | 253.0059 | 189.9537 | 198.2984 | 353.8932 | 250.9853 | 383.9396 | 202.0213 |  | 222.2682 | 203.3838 | 139.6182 | 183.7778 |  | 39.7072 | 83.9592 | 40.7734 | 79.56 | 169.0016 | 206.2225 | 250.0576 | 7.9158 | 44.9628 | 10.1525 | 96.4762 | 8.9774 | 42.8188 | 50.1826 | 54.7882 | 15.5953 |  |  | 2.7778 | -0.23647 | -0.31422 | -0.75831 | 3.8587 | 2.0839 | 6.3463 | -5.6546 | 1.0728 | 2.7576 | 9.4242 | -0.00046491 | -0.00052569 | -0.0005454 | 371.3596 | 470.4105 | 200.7273 | 108.7158 | 56.6341 | 25.4615 | 17.5048 | 90.9225 | 62.5105 | 36.9889 | 26.6652 | 20.2182 | 19.2851 | 19.0548 | 105.767 | 102.7604 | 89.2257 | 59.4647 | 51.144 | 120.3674 | 76.0091 | 178.6436 | 230.8962 | 300.4376 | 321.7866 | 343.8651 | 380.4095 |  |  |  | 421.2452 | 398.0432 | 350.8645 | 387.0809 | 2.5565 | 2.1852 | 873.2332 |  |  | 843.5556 |  |  | 323.5843 | 438.8245 | 298.6564 | 168.9377 | 307.7867 | 212.3563 | 848.9569 | 724.138 | 831.8565 | 821.3334 | 795.9299 |  | 376.6637 | 480.0102 | 355.7871 | 760.4445 | 412.8793 | 690.4205 |  | 826.2627 |  |  | 780.8217 | 849.6569 | 856.3718 | [6 empty] | 737.0862 |  |  | 731.4995 |  |  | 277.3451 | 367.9849 | 384.5955 | 159.1222 | 297.3668 | 419.7538 | 219.0287 | 324.3925 |  | 327.0237 | 392.2214 | 243.76 | 355.2742 | 292.91 | 363.2884 | 156.9717 | 288.0482 |  | 353.4923 | 361.7799 | 455.8913 | 201.5759 | 303.3929 | 362.8284 | 226.3335 | 340.5877 | 318.3759 | 379.945 | 253.5758 | 349.5328 | 0.40849 | 19.2163 | 1.4781 | 0.25726 | -39.7687 | 3.1166 | 1035.57 | 0.16 | 2.8448 | -0.64041 | -0.73822 | -1.1468 | 2.9973 | 2.2026 | 3.8438 | -1.5366 | 5.4212 | 2.9044 | 2.982 | -0.62581 | 16.1302 | 14.1319
42810.5268 | 7497 | 68.5568 | 47.56 | 35.3124 | 26.9531 | 20.1997 | 19.4766 | 19.33 | 111.2732 | 73.6555 | 48.0001 | 31.5193 | 19.4931 | 16.5371 | 15.9554 | 181.6828 | 227.3852 | 427.1452 | 272.8797 | 253.6781 | 424.615 |  |  |  | 238.8076 | 389.7056 | 415.1242 | 397.2882 | 233.6953 | 325.6421 | 141.9614 | 252.9478 | 189.3577 | 198.3177 | 353.8493 | 251.0348 | 383.8293 | 202.099 |  | 223.0365 | 201.6851 | 137.4646 | 184.6476 |  | 39.7603 | 83.8029 | 40.7374 | 79.29 | 169.2044 | 206.0296 | 249.8 | 7.9364 | 44.9686 | 9.9467 | 96.4804 | 8.9725 | 42.834 | 50.2034 | 54.8131 | 15.5939 |  |  | 3.0354 | -0.051169 | 0.005792 | -0.45209 | 3.5223 | 1.9446 | 6.366 | -5.8137 | 1.0561 | 2.9074 | 9.4431 | -0.00051583 | -0.00048298 | -0.00056019 | 370.327 | 469.8442 | 200.7783 | 108.7235 | 56.6443 | 25.4614 | 17.4991 | 90.9368 | 62.5188 | 36.9965 | 26.6577 | 20.2149 | 19.2793 | 19.0514 | 106.4421 | 101.7426 | 88.7876 | 62.0368 | 53.4952 | 120.171 | 75.9748 | 178.6532 | 230.8973 | 300.4373 | 321.735 | 343.8342 | 380.3767 |  |  |  | 421.2663 | 397.9638 | 351.6664 | 387.0929 | 2.4876 | 1.6129 | 873.4097 |  |  | 843.3878 |  |  | 323.6116 | 438.7569 | 296.9423 | 168.9724 | 307.7498 | 211.9427 | 849.117 | 724.1386 | 831.8541 | 821.4 | 795.7182 |  | 376.7551 | 478.4157 | 355.7343 | 760.5246 | 412.6997 | 690.4568 |  | 826.2636 |  |  | 779.683 | 849.1516 | 855.5321 | [6 empty] | 737.1314 |  |  | 731.3723 |  |  | 277.4337 | 367.9596 | 384.2969 | 158.5818 | 297.3118 | 419.7362 | 218.783 | 324.7702 |  | 326.6632 | 392.1027 | 243.5455 | 355.0658 | 292.8934 | 362.9492 | 156.4372 | 287.9244 |  | 353.1848 | 361.4909 | 455.8416 | 201.2433 | 303.0518 | 363.2297 | 226.1802 | 340.4311 | 318.8458 | 379.346 | 253.45 | 349.2527 | 0.47975 | 19.2158 | 1.4776 | 0.25819 | -39.792 | 3.1165 | 1046.48 | 0.2 | 2.9711 | -0.29784 | 0.1002 | -0.88529 | 2.8631 | 2.1273 | 3.849 | -1.5225 | 5.461 | 2.884 | 2.8824 | -0.58126 | 16.0959 | 14.1337
42810.5268 | 7498 | 68.5759 | 47.571 | 35.3037 | 26.9554 | 20.2101 | 19.4782 | 19.3327 | 111.2814 | 73.6763 | 48.0078 | 31.5232 | 19.4939 | 16.5328 | 15.9551 | 181.679 | 227.3725 | 427.1591 | 272.8359 | 253.1028 | 424.5606 |  |  |  | 238.8754 | 389.6378 | 414.8449 | 397.3211 | 235.2339 | 324.5013 | 141.9836 | 252.9265 | 188.4314 | 198.3456 | 353.8168 | 251.0007 | 383.7244 | 202.0999 |  | 221.436 | 201.7699 | 137.6502 | 185.9084 |  | 39.6398 | 83.6162 | 40.6025 | 78.9122 | 169.1364 | 205.7918 | 249.576 | 7.9295 | 44.9765 | 9.8355 | 96.5194 | 8.9699 | 42.8503 | 50.2017 | 54.8295 | 15.5842 |  |  | 2.3626 | -0.17733 | 0.26864 | -0.47969 | 3.9383 | 1.9643 | 5.8614 | -5.7112 | 0.48185 | 2.3269 | 9.6657 | -0.00049448 | -0.0005569 | -0.00055033 | 369.5943 | 469.5872 | 200.8342 | 108.737 | 56.6512 | 25.4664 | 17.5046 | 90.9475 | 62.5261 | 37.0006 | 26.6679 | 20.2211 | 19.2833 | 19.0559 | 107.7207 | 99.8355 | 84.543 | 59.8244 | 52.0842 | 119.9274 | 75.9028 | 178.6699 | 230.893 | 300.443 | 321.6926 | 343.8015 | 380.3357 |  |  |  | 421.3209 | 397.8141 | 351.8024 | 387.4956 | 1.9122 | 1.6624 | 873.7947 |  |  | 843.2575 |  |  | 323.6393 | 438.688 | 296.1873 | 169.0021 | 307.7053 | 211.6647 | 849.5981 | 724.0743 | 831.7737 | 821.298 | 795.8161 |  | 376.7709 | 477.6076 | 355.7048 | 760.592 | 412.6008 | 690.5052 |  | 826.1137 |  |  | 778.3518 | 850.3883 | 856.5263 | [6 empty] | 737.1358 |  |  | 731.3422 |  |  | 277.3297 | 367.5025 | 384.6059 | 158.119 | 296.9582 | 419.7568 | 219.1453 | 325.1856 |  | 326.1536 | 392.2563 | 243.3162 | 354.8958 | 292.773 | 362.6156 | 156.7033 | 287.7642 |  | 353.3577 | 361.3988 | 455.8237 | 201.6598 | 302.6382 | 364.0064 | 226.7951 | 340.3018 | 318.7291 | 378.6776 | 253.5429 | 349.2791 | 0.4942 | 19.2156 | 1.4762 | 0.25728 | -39.7941 | 3.1166 | 1044.34 | 0.26 | 2.6187 | -0.55431 | 0.68225 | -0.91168 | 3.0266 | 2.1375 | 3.6924 | -1.5238 | 5.481 | 2.8722 | 2.7099 | -0.11834 | 16.0512 | 14.1282
42810.5268 | 7499 | 68.595 | 47.5805 | 35.3136 | 26.9599 | 20.2196 | 19.4761 | 19.3387 | 111.2962 | 73.6931 | 48.0194 | 31.5351 | 19.506 | 16.5331 | 15.9575 | 181.6695 | 227.3516 | 427.162 | 272.7903 | 252.4676 | 424.4801 |  |  |  | 238.9233 | 389.5556 | 414.4309 | 397.5997 | 232.0513 | 323.7826 | 141.979 | 252.8919 | 188.4638 | 198.3692 | 353.7784 | 251.1227 | 383.6336 | 202.1346 |  | 220.3499 | 202.677 | 138.3418 | 187.1189 |  | 39.5807 | 83.4888 | 40.5088 | 78.5686 | 168.9053 | 205.964 | 249.359 | 7.8866 | 44.9892 | 9.7158 | 96.544 | 8.9722 | 42.8785 | 50.1912 | 54.8452 | 15.585 |  |  | 2.2765 | 0.034915 | 0.24104 | -0.30556 | 3.6169 | 2.7647 | 6.257 | -5.7644 | 0.52154 | 2.8646 | 9.4497 | -0.00052241 | -0.00051912 | -0.00059469 | 368.9206 | 469.3417 | 200.8876 | 108.7472 | 56.6616 | 25.4741 | 17.4987 | 90.9608 | 62.5346 | 37.0069 | 26.6725 | 20.2212 | 19.2848 | 19.0525 | 106.1074 | 95.9435 | 83.8229 | 58.2318 | 50.7097 | 119.5788 | 75.8405 | 178.6726 | 230.8895 | 300.4467 | 321.6545 | 343.7681 | 380.3044 |  |  |  | 421.3935 | 398.2413 | 353.9323 | 388.3085 | 1.4316 | 1.5873 | 874.0191 |  |  | 843.072 |  |  | 323.6749 | 438.6217 | 296.9916 | 169.0292 | 307.6671 | 211.5112 | 849.2215 | 723.9181 | 831.7694 | 821.2154 | 795.8065 |  | 376.7421 | 477.4356 | 355.5985 | 760.6977 | 412.5746 | 690.5226 |  | 826.1253 |  |  | 779.1348 | 850.6313 | 856.7783 | [6 empty] | 737.1423 |  |  | 731.3275 |  |  | 277.0789 | 366.6574 | 384.798 | 157.8431 | 296.7105 | 419.8068 | 219.2867 | 325.3084 |  | 325.8488 | 392.3108 | 243.3873 | 355.0008 | 292.345 | 362.5628 | 156.4048 | 287.6718 |  | 353.1708 | 361.7312 | 455.788 | 201.9561 | 302.288 | 364.9387 | 226.8064 | 340.3735 | 317.8274 | 379.0812 | 253.919 | 349.3242 | 0.64289 | 19.2155 | 1.4731 | 0.25638 | -39.6717 | 3.1166 | 1032.95 | 0.28 | 2.569 | 0.24592 | 0.64614 | -0.72749 | 2.9011 | 2.5363 | 3.8156 | -1.5261 | 5.4768 | 2.8666 | 2.8456 | -0.045857 | 16.0092 | 14.1132
42810.5268 | 7500 | 68.6099 | 47.5819 | 35.3201 | 26.9628 | 20.219 | 19.4708 | 19.3423 | 111.3058 | 73.7001 | 48.0349 | 31.5443 | 19.5114 | 16.5385 | 15.9615 | 181.6583 | 227.3171 | 427.1667 | 272.7404 | 252.2137 | 424.3928 |  |  |  | 238.9681 | 389.4788 | 414.3327 | 398.1334 | 232.5474 | 324.2407 | 141.991 | 252.8664 | 188.6006 | 198.3989 | 353.7476 | 251.0847 | 383.5584 | 202.1985 |  | 221.039 | 203.6906 | 139.2027 | 186.2549 |  | 39.8072 | 83.3574 | 40.509 | 78.4065 | 168.6606 | 206.173 | 249.2718 | 7.9262 | 45.0031 | 9.724 | 96.5478 | 8.9684 | 42.9115 | 50.1923 | 54.8639 | 15.5796 |  |  | 2.2857 | -0.15433 | 0.27652 | -0.54672 | 2.4551 | 2.3356 | 6.4278 | -5.8603 | 0.33298 | 2.5833 | 9.3475 | -0.00047641 | -0.0005799 | -0.00057333 | 364.895 | 469.3347 | 200.9419 | 108.7618 | 56.6875 | 25.4873 | 17.511 | 90.9719 | 62.5518 | 37.0176 | 26.6805 | 20.2146 | 19.2869 | 19.0551 | 102.4825 | 95.1463 | 84.6025 | 58.2263 | 50.7444 | 119.2212 | 75.7898 | 178.6846 | 230.8776 | 300.4443 | 321.5922 | 343.7057 | 380.2625 |  |  |  | 421.3585 | 397.9662 | 351.2555 | 388.2755 | 1.7027 | 2.3873 | 874.2171 |  |  | 842.865 |  |  | 323.7026 | 438.5541 | 298.5346 | 169.0625 | 307.6248 | 211.8966 | 848.4055 | 723.8384 | 831.5761 | 821.1328 | 795.6569 |  | 376.7398 | 477.6107 | 355.568 | 760.7666 | 412.4554 | 690.5543 |  | 826.0323 |  |  | 781.1901 | 849.4844 | 855.4943 | [6 empty] | 737.1218 |  |  | 731.3201 |  |  | 277.4151 | 366.6483 | 384.9982 | 157.7301 | 296.6369 | 419.8738 | 219.6212 | 325.1429 |  | 325.3887 | 392.4174 | 242.738 | 355.1441 | 292.1559 | 362.1613 | 155.4978 | 287.5909 |  | 352.2647 | 361.7539 | 455.7398 | 202.4926 | 302.3386 | 364.8882 | 226.7904 | 340.4219 | 316.9985 | 379.3193 | 254.0599 | 349.2163 | 0.44663 | 19.2158 | 1.4699 | 0.25528 | -39.7445 | 3.1166 | 1020.49 | 0.17 | 2.5752 | -0.51693 | 0.69194 | -0.97294 | 2.3907 | 2.3317 | 3.8682 | -1.5221 | 5.4694 | 2.8526 | 3.2038 | -0.1386 | 16.0263 | 14.1105
42810.5269 | 7501 | 68.6114 | 47.5794 | 35.3179 | 26.9582 | 20.2138 | 19.4667 | 19.3318 | 111.3039 | 73.7016 | 48.0374 | 31.5363 | 19.5024 | 16.5277 | 15.9552 | 181.6538 | 227.2897 | 427.1853 | 272.6971 | 252.1442 | 424.3956 |  |  |  | 239.0219 | 389.4024 | 414.1785 | 398.3794 | 233.3043 | 325.2316 | 142.0006 | 252.8463 | 188.9622 | 198.4342 | 353.7049 | 250.8777 | 383.5081 | 201.8505 |  | 221.3933 | 204.0562 | 139.7763 | 185.9201 |  | 39.9185 | 83.2478 | 40.4152 | 78.2343 | 168.3634 | 205.9043 | 248.955 | 8.0752 | 45.029 | 9.9012 | 96.5361 | 8.9794 | 42.9441 | 50.1946 | 54.9034 | 15.5905 |  |  | 1.8375 | -0.3403 | 0.23973 | -0.84899 | 3.3022 | 2.6405 | 6.5566 | -6.0397 | 0.57467 | 2.4555 | 9.3797 | -0.00052241 | -0.00047969 | -0.00053062 | 364.9742 | 469.2549 | 200.9984 | 108.775 | 56.6994 | 25.49 | 17.5165 | 90.9918 | 62.5713 | 37.0349 | 26.6851 | 20.2233 | 19.2953 | 19.0624 | 102.6428 | 96.0343 | 83.4883 | 59.8143 | 49.9869 | 118.9533 | 75.7611 | 178.6905 | 230.8817 | 300.4528 | 321.5461 | 343.667 | 380.2331 |  |  |  | 421.3326 | 397.4441 | 350.3448 | 387.3441 | 1.505 | 1.6251 | 873.8857 |  |  | 842.6932 |  |  | 323.7329 | 438.4816 | 299.4652 | 169.0873 | 307.5705 | 212.5903 | 847.561 | 723.8924 | 831.3486 | 821.1046 | 795.4058 |  | 376.6944 | 477.0848 | 355.4963 | 760.9046 | 412.5011 | 690.5749 |  | 825.9538 |  |  | 782.0872 | 848.3946 | 854.1511 | [6 empty] | 737.109 |  |  | 731.2972 |  |  | 277.7378 | 366.4245 | 385.2061 | 157.5793 | 296.7594 | 419.9405 | 219.7992 | 325.1774 |  | 325.1444 | 392.216 | 242.0236 | 355.4179 | 292.3575 | 361.8803 | 155.3543 | 287.7083 |  | 353.223 | 361.6888 | 455.6196 | 202.8071 | 302.3003 | 364.5236 | 227.2234 | 340.416 | 317.4337 | 379.6242 | 253.8774 | 348.8226 | 0.43083 | 19.2161 | 1.4692 | 0.25692 | -39.7362 | 3.1165 | 983.39 | 0.18 | 2.3108 | -0.76747 | 0.64416 | -1.2122 | 2.7718 | 2.4786 | 3.9057 | -1.5193 | 5.4779 | 2.8534 | 3.1525 | -0.018259 | 16.031 | 14.1336
42810.5269 | 7502 | 68.6301 | 47.5969 | 35.3266 | 26.965 | 20.2176 | 19.4701 | 19.3366 | 111.3222 | 73.7261 | 48.0491 | 31.5472 | 19.5026 | 16.5309 | 15.9615 | 181.655 | 227.2718 | 427.1974 | 272.6605 | 252.3528 | 424.3891 |  |  |  | 239.0859 | 389.3257 | 414.2956 | 398.7434 | 234.07 | 325.7645 | 142.0072 | 252.8185 | 189.1808 | 198.4502 | 353.6636 | 250.7008 | 383.4537 | 201.5574 |  | 222.5285 | 203.7124 | 139.4315 | 185.3219 |  | 39.89 | 83.2384 | 40.3534 | 78.4469 | 168.4546 | 205.8191 | 249.1757 | 8.1202 | 45.0445 | 10.1615 | 96.5389 | 8.9972 | 42.9869 | 50.166 | 54.9158 | 15.5913 |  |  | 2.8376 | -0.090593 | 0.13984 | -0.38179 | 3.9862 | 2.7463 | 6.6065 | -5.6277 | 0.038741 | 2.5176 | 9.248 | -0.00045505 | -0.00050926 | -0.00054705 | 368.1891 | 469.2693 | 201.0441 | 108.7745 | 56.7027 | 25.4895 | 17.5071 | 90.9973 | 62.5698 | 37.0296 | 26.6818 | 20.2218 | 19.282 | 19.0511 | 102.0579 | 95.4906 | 81.5046 | 58.9635 | 48.7065 | 118.7157 | 75.7044 | 178.6973 | 230.8769 | 300.4569 | 321.4918 | 343.6253 | 380.1956 |  |  |  | 421.2272 | 397.1098 | 351.963 | 387.0811 | 3.551 | 2.0507 | 873.7742 |  |  | 842.5381 |  |  | 323.7542 | 438.4055 | 299.8437 | 169.1143 | 307.5268 | 212.2618 | 846.7668 | 723.8884 | 831.1354 | 821.1591 | 795.18 |  | 376.5295 | 478.2548 | 355.4054 | 760.9914 | 412.4011 | 690.5772 |  | 825.834 |  |  | 783.1972 | 847.2861 | 852.7567 | [6 empty] | 737.1094 |  |  | 731.2842 |  |  | 277.6678 | 366.4179 | 384.6807 | 157.7088 | 296.9714 | 420.0069 | 220.0619 | 325.4205 |  | 324.9529 | 391.6135 | 241.879 | 355.5019 | 292.4156 | 361.6999 | 155.0442 | 287.8661 |  | 353.0485 | 361.8955 | 455.4993 | 203.1602 | 302.0872 | 364.3653 | 227.5523 | 340.3652 | 317.5284 | 379.7646 | 253.6091 | 348.5885 | 0.27387 | 19.2168 | 1.4668 | 0.25602 | -39.7394 | 3.1165 | 1007.58 | 0.22 | 2.873 | -0.39598 | 0.49198 | -0.8129 | 3.0451 | 2.5275 | 3.9202 | -1.5278 | 5.4378 | 2.8409 | 3.1879 | 0.1953 | 16.0426 | 14.13
42810.5269 | 7503 | 68.6451 | 47.5947 | 35.314 | 26.9654 | 20.22 | 19.4651 | 19.3249 | 111.334 | 73.7406 | 48.0534 | 31.5506 | 19.5044 | 16.5261 | 15.9592 | 181.6467 | 227.2411 | 427.2014 | 272.6107 | 252.7396 | 424.3537 |  |  |  | 239.1323 | 389.2395 | 414.6486 | 398.9152 | 236.1851 | 327.6733 | 142.0267 | 252.7989 | 189.2662 | 198.487 | 353.6253 | 250.7599 | 383.4089 | 201.5252 |  | 224.0419 | 203.8412 | 140.3415 | 184.555 |  | 39.7749 | 83.1309 | 40.2949 | 78.4402 | 168.4893 | 205.8636 | 249.2357 | 8.061 | 45.036 | 10.2699 | 96.5603 | 8.988 | 43.023 | 50.1544 | 54.9354 | 15.5873 |  |  | 3.0026 | -0.16485 | -0.19266 | -0.97056 | 3.8666 | 3.0538 | 6.8576 | -5.4082 | 0.49002 | 3.1418 | 9.3835 | -0.00049284 | -0.00047312 | -0.00057497 | 366.9919 | 469.2423 | 201.0908 | 108.7775 | 56.707 | 25.4881 | 17.5156 | 91.0127 | 62.5781 | 37.04 | 26.686 | 20.2262 | 19.2812 | 19.0489 | 108.4932 | 102.558 | 84.9593 | 61.4831 | 51.4277 | 118.6573 | 75.6686 | 178.7064 | 230.8727 | 300.4548 | 321.4426 | 343.597 | 380.158 |  |  |  | 421.1745 | 397.0566 | 352.4124 | 386.7755 | 3.5996 | 2.1671 | 873.8184 |  |  | 842.4746 |  |  | 323.7797 | 438.3435 | 300.4322 | 169.1553 | 307.4885 | 212.6429 | 847.1915 | 723.8713 | 830.9956 | 821.2157 | 794.9943 |  | 376.3971 | 479.0608 | 355.3015 | 761.1292 | 412.2747 | 690.5612 |  | 825.7489 |  |  | 781.77 | 846.7715 | 851.9637 | [6 empty] | 737.0992 |  |  | 731.2762 |  |  | 277.8953 | 366.3142 | 384.2728 | 158.1868 | 297.0368 | 420.0567 | 220.0447 | 325.3826 |  | 324.9239 | 390.9356 | 242.3583 | 355.2946 | 292.2188 | 361.2862 | 154.6556 | 287.8631 |  | 351.4396 | 361.7038 | 455.4309 | 202.9825 | 301.8321 | 364.84 | 227.2108 | 340.3227 | 317.497 | 379.4333 | 253.7165 | 348.6292 | 0.33935 | 19.2157 | 1.4629 | 0.25423 | -39.7163 | 3.1165 | 1001.79 | 0.3 | 2.96 | -0.53408 | -0.57737 | -1.2959 | 2.9992 | 2.6654 | 3.9942 | -1.5346 | 5.4067 | 2.8243 | 2.4656 | -0.19287 | 16.0598 | 14.133
42810.5269 | 7504 | 68.6577 | 47.5934 | 35.3378 | 26.9744 | 20.2219 | 19.4632 | 19.3314 | 111.3392 | 73.7515 | 48.0526 | 31.5632 | 19.5011 | 16.5324 | 15.9532 | 181.6374 | 227.2146 | 427.2061 | 272.5664 | 253.3408 | 424.2631 |  |  |  | 239.1861 | 389.1622 | 414.6421 | 398.1665 | 235.96 | 328.1871 | 142.034 | 252.7704 | 189.6468 | 198.5093 | 353.5885 | 250.4558 | 383.3475 | 201.2197 |  | 224.9154 | 203.7569 | 140.2545 | 183.4206 |  | 39.7585 | 82.9653 | 40.3079 | 78.373 | 168.5943 | 206.1834 | 248.8865 | 7.9593 | 45.0117 | 10.4722 | 96.5345 | 8.9953 | 43.0678 | 50.1573 | 54.9533 | 15.5816 |  |  | 2.4526 | 0.014543 | 0.051136 | -0.64923 | 3.7819 | 2.4828 | 6.6125 | -5.6566 | 0.24132 | 2.6788 | 9.2639 | -0.00048462 | -0.00050598 | -0.00053555 | 366.4981 | 469.038 | 201.14 | 108.7982 | 56.7237 | 25.495 | 17.5235 | 91.0274 | 62.5947 | 37.0516 | 26.6928 | 20.2272 | 19.2852 | 19.054 | 112.5154 | 107.5814 | 87.1205 | 61.6061 | 52.5438 | 118.5054 | 75.6377 | 178.7116 | 230.8572 | 300.4498 | 321.3771 | 343.5477 | 380.1102 |  |  |  | 421.1552 | 396.8645 | 352.9535 | 386.4674 | 1.9963 | 2.2831 | 874.0194 |  |  | 842.3547 |  |  | 323.8047 | 438.269 | 300.6986 | 169.1896 | 307.4491 | 213.198 | 848.0151 | 723.7985 | 830.7019 | 821.091 | 795.2117 |  | 376.1289 | 479.1089 | 355.298 | 761.1152 | 412.0477 | 690.4917 |  | 825.2496 |  |  | 780.1314 | 847.7079 | 853.0079 | [6 empty] | 737.0977 |  |  | 731.2668 |  |  | 278.2871 | 365.7169 | 384.2568 | 158.1898 | 297.0755 | 420.0978 | 219.3905 | 325.0319 |  | 324.7149 | 390.6436 | 242.7814 | 355.2273 | 292.0421 | 360.7501 | 155.4785 | 287.8555 |  | 351.1234 | 361.7888 | 455.3553 | 202.8352 | 301.8337 | 365.3172 | 226.5912 | 340.1403 | 317.3735 | 379.4216 | 254.0359 | 348.545 | 0.32914 | 19.2129 | 1.4605 | 0.2549 | -39.7576 | 3.1165 | 995.43 | 0.32 | 2.6763 | 0.15859 | 0.29739 | -1.0596 | 2.9671 | 2.4041 | 3.9234 | -1.5647 | 5.405 | 2.8019 | 1.9997 | -0.43674 | 16.0856 | 14.1396
42810.5269 | 7505 | 68.6678 | 47.6027 | 35.3362 | 26.9693 | 20.2132 | 19.4695 | 19.3274 | 111.3446 | 73.7642 | 48.0665 | 31.5591 | 19.5095 | 16.5285 | 15.9521 | 181.633 | 227.199 | 427.2178 | 272.5306 | 253.6809 | 424.1697 |  |  |  | 239.2482 | 389.0859 | 414.3466 | 397.9885 | 235.9335 | 326.6863 | 142.0485 | 252.7489 | 189.0135 | 198.5393 | 353.5492 | 250.3517 | 383.3353 | 201.1034 |  | 224.1405 | 202.6332 | 138.2532 | 183.2823 |  | 39.4809 | 82.7749 | 40.237 | 78.3138 | 168.4039 | 206.2626 | 248.7511 | 8.0688 | 44.9886 | 10.5656 | 96.5168 | 9.0014 | 43.0855 | 50.152 | 54.9662 | 15.5864 |  |  | 2.4256 | -0.073509 | 0.10699 | -0.07951 | 3.7871 | 2.1707 | 6.4653 | -5.9641 | 0.50286 | 2.3525 | 9.5001 | -0.00051255 | -0.00048298 | -0.00054705 | 365.9319 | 469.0326 | 201.2001 | 108.8085 | 56.7386 | 25.5029 | 17.517 | 91.034 | 62.6041 | 37.0535 | 26.6981 | 20.2268 | 19.2806 | 19.0536 | 112.4108 | 111.4258 | 90.6728 | 62.0621 | 53.0582 | 118.3398 | 75.6378 | 178.7368 | 230.8549 | 300.451 | 321.3375 | 343.5017 | 380.0729 |  |  |  | 421.1542 | 397.0754 | 352.9019 | 385.8846 | 3.2052 | 2.4895 | 873.8514 |  |  | 842.0969 |  |  | 323.8259 | 438.1973 | 299.4977 | 169.2148 | 307.4131 | 211.8794 | 848.1947 | 723.6855 | 830.2326 | 820.8725 | 795.3548 |  | 376.054 | 478.8924 | 355.1184 | 761.1787 | 412.0473 | 690.4304 |  | 824.8307 |  |  | 780.4392 | 848.0817 | 853.5859 | [6 empty] | 737.1204 |  |  | 731.268 |  |  | 278.4025 | 365.684 | 384.3095 | 157.7102 | 296.7901 | 420.1274 | 219.456 | 324.6033 |  | 324.5523 | 390.9003 | 242.4616 | 355.3637 | 291.9356 | 360.3627 | 155.9953 | 287.9075 |  | 350.0745 | 362.1778 | 455.2792 | 203.4118 | 302.1911 | 365.6507 | 226.3003 | 339.8517 | 317.4865 | 379.6106 | 254.2307 | 348.2877 | 0.35514 | 19.2029 | 1.4587 | 0.25477 | -39.7342 | 3.1165 | 1012.36 | 0.25 | 2.6583 | -0.35646 | 0.43004 | -0.37073 | 2.9695 | 2.2481 | 3.8798 | -1.5754 | 5.396 | 2.8001 | 1.9906 | -0.83143 | 16.0884 | 14.1557
42810.5269 | 7506 | 68.6782 | 47.6084 | 35.3267 | 26.9647 | 20.2142 | 19.468 | 19.3155 | 111.3498 | 73.7747 | 48.0764 | 31.5639 | 19.5059 | 16.5199 | 15.9477 | 181.6409 | 227.1742 | 427.242 | 272.4994 | 253.5169 | 424.1481 |  |  |  | 239.3147 | 389.0109 | 414.4125 | 398.3982 | 236.9212 | 327.9566 | 142.0539 | 252.7276 | 187.9431 | 198.5568 | 353.5067 | 250.4818 | 383.3134 | 201.3488 |  | 224.671 | 201.0158 | 137.5497 | 182.8817 |  | 39.4245 | 82.7015 | 40.1524 | 78.1092 | 167.9907 | 205.74 | 248.8089 | 8.1918 | 44.9801 | 10.4053 | 96.4695 | 9.0034 | 43.1015 | 50.1482 | 54.9681 | 15.5789 |  |  | 2.122 | 0.27476 | 0.40598 | 2e-06 | 3.3009 | 2.6806 | 6.3812 | -6.3006 | 0.02473 | 2.5109 | 9.4065 | -0.00049612 | -0.00054376 | -0.0005799 | 364.2317 | 469.2508 | 201.2574 | 108.8204 | 56.7556 | 25.5053 | 17.5213 | 91.0403 | 62.6133 | 37.0583 | 26.7027 | 20.2277 | 19.2852 | 19.049 | 116.786 | 112.5313 | 95.0276 | 61.4612 | 51.8219 | 118.3076 | 75.6595 | 178.7459 | 230.8481 | 300.4603 | 321.2886 | 343.4616 | 380.0379 |  |  |  | 421.1355 | 396.9351 | 353.2644 | 385.2523 | 2.9349 | 2.1077 | 872.9887 |  |  | 841.7615 |  |  | 323.8473 | 438.1207 | 301.0787 | 169.2464 | 307.3724 | 211.4618 | 848.8863 | 723.5983 | 829.5963 | 820.4198 | 795.4333 |  | 376.0363 | 479.5913 | 354.9855 | 761.2258 | 411.9549 | 690.3207 |  | 824.0751 |  |  | 780.3151 | 848.1149 | 853.742 | [6 empty] | 737.1503 |  |  | 731.2896 |  |  | 278.3181 | 365.8167 | 384.7659 | 157.5588 | 296.7963 | 420.1225 | 219.9637 | 324.4477 |  | 324.1547 | 391.0001 | 241.8911 | 355.646 | 291.8486 | 360.3575 | 155.8538 | 287.7975 |  | 348.8616 | 362.1966 | 455.1605 | 203.0339 | 302.5391 | 365.3645 | 226.7618 | 339.6876 | 318.0657 | 379.8783 | 254.332 | 348.3292 | 0.5331 | 19.2025 | 1.4564 | 0.25628 | -39.734 | 3.1165 | 1016.65 | 0.3 | 2.489 | 0.6891 | 0.83763 | 0.0018592 | 2.7708 | 2.4969 | 3.8524 | -1.5792 | 5.3654 | 2.7894 | 1.5005 | -1.3127 | 16.0975 | 14.1713
42810.5269 | 7507 | 68.6894 | 47.6119 | 35.3275 | 26.9714 | 20.2153 | 19.4658 | 19.3193 | 111.3591 | 73.7889 | 48.089 | 31.5701 | 19.5076 | 16.5276 | 15.9453 | 181.6285 | 227.1377 | 427.2371 | 272.4426 | 253.0017 | 424.1794 |  |  |  | 239.3445 | 388.9243 | 414.5882 | 398.2217 | 237.6237 | 329.0522 | 142.0642 | 252.6949 | 187.744 | 198.5766 | 353.4657 | 250.3265 | 383.2817 | 201.2139 |  | 225.0684 | 201.9971 | 137.5987 | 183.3418 |  | 39.5665 | 82.6655 | 40.1392 | 77.8796 | 167.9111 | 205.7486 | 248.9402 | 8.1547 | 44.951 | 10.1465 | 96.4212 | 9.0004 | 43.1258 | 50.1532 | 54.982 | 15.5799 |  |  | 2.7746 | -0.35213 | 0.41583 | -0.080826 | 3.7378 | 3.0992 | 6.7498 | -6.2421 | 1.0491 | 2.1576 | 9.3724 | -0.00049448 | -0.00042877 | -0.00056348 | 362.1551 | 469.0839 | 201.3018 | 108.8297 | 56.7576 | 25.505 | 17.5226 | 91.0513 | 62.6193 | 37.0656 | 26.6971 | 20.2285 | 19.2752 | 19.0397 | 120.6906 | 112.5966 | 92.6502 | 62.6739 | 52.8896 | 118.2758 | 75.6392 | 178.7563 | 230.8481 | 300.4646 | 321.239 | 343.4204 | 380.0042 |  |  |  | 421.1901 | 396.7906 | 352.377 | 385.2794 | 2.2694 | 2.6986 | 871.93 |  |  | 841.3604 |  |  | 323.8683 | 438.0507 | 302.2261 | 169.2766 | 307.3356 | 211.7066 | 850.3746 | 723.6171 | 829.3364 | 820.2855 | 795.8753 |  | 376.0637 | 480.5855 | 354.8083 | 761.3174 | 411.9777 | 690.1442 |  | 823.6672 |  |  | 778.7323 | 849.713 | 855.6205 | [6 empty] | 737.1432 |  |  | 731.3333 |  |  | 277.7238 | 365.7283 | 384.4667 | 157.7117 | 296.8793 | 420.0726 | 219.7867 | 324.4405 |  | 324.2446 | 390.8199 | 241.4954 | 355.4156 | 291.8855 | 360.7777 | 156.1218 | 287.6683 |  | 347.9737 | 362.2636 | 455.0347 | 202.4369 | 302.6415 | 364.6419 | 226.5943 | 339.741 | 317.9252 | 380.104 | 254.073 | 348.1504 | 0.56026 | 19.2023 | 1.4537 | 0.25466 | -39.6917 | 3.1165 | 1027.22 | 0.23 | 2.8486 | -0.78006 | 0.84769 | -0.37373 | 2.9485 | 2.6848 | 3.9622 | -1.589 | 5.3229 | 2.7892 | 1.0627 | -1.051 | 16.0818 | 14.1762
42810.5269 | 7508 | 68.707 | 47.6186 | 35.3365 | 26.9707 | 20.2169 | 19.4689 | 19.3217 | 111.3758 | 73.7968 | 48.0978 | 31.5737 | 19.5088 | 16.5281 | 15.9442 | 181.622 | 227.1165 | 427.2446 | 272.3986 | 252.571 | 424.1662 |  |  |  | 239.3959 | 388.8333 | 414.5024 | 398.0138 | 237.9268 | 328.3718 | 142.0736 | 252.6672 | 187.3586 | 198.6072 | 353.4294 | 250.4086 | 383.2766 | 201.2346 |  | 225.4929 | 202.2135 | 137.5929 | 184.1795 |  | 39.7362 | 82.7885 | 40.2147 | 77.8874 | 167.8233 | 205.7805 | 249.2483 | 8.1567 | 44.9458 | 9.9732 | 96.3982 | 8.9853 | 43.1347 | 50.1386 | 54.9702 | 15.5815 |  |  | 2.5879 | 0.011915 | 0.31924 | -0.46655 | 3.6038 | 2.2219 | 6.5724 | -5.7217 | 0.25027 | 2.1729 | 9.4497 | -0.00045012 | -0.00051419 | -0.00055362 | 364.5726 | 468.8403 | 201.36 | 108.8451 | 56.7696 | 25.5115 | 17.519 | 91.0612 | 62.6253 | 37.0688 | 26.6994 | 20.2294 | 19.2759 | 19.0371 | 123.9289 | 115.8506 | 95.4745 | 64.7566 | 56.1018 | 118.3666 | 75.6452 | 178.7587 | 230.836 | 300.4601 | 321.184 | 343.3708 | 379.9606 |  |  |  | 421.27 | 395.7551 | 350.2523 | 383.654 | 3.3448 | 2.9851 | 871.7417 |  |  | 841.1099 |  |  | 323.8936 | 437.9889 | 300.2858 | 169.3119 | 307.2976 | 210.461 | 850.9457 | 723.6234 | 829.6318 | 820.5405 | 796.4443 |  | 376.0526 | 479.3834 | 354.688 | 761.4282 | 412.0046 | 690.0757 |  | 824.1741 |  |  | 778.0774 | 851.315 | 857.6983 | [6 empty] | 737.1457 |  |  | 731.3514 |  |  | 277.0603 | 365.7881 | 384.5068 | 157.7742 | 296.8036 | 420.0006 | 220.2743 | 324.4469 |  | 324.3642 | 390.7275 | 241.0861 | 355.2864 | 291.8241 | 361.0874 | 156.376 | 287.7684 |  | 347.9569 | 362.5542 | 455.0104 | 202.1359 | 302.7484 | 363.962 | 226.2511 | 339.5792 | 318.0726 | 379.7357 | 253.7732 | 347.9905 | 0.3405 | 19.2018 | 1.4498 | 0.25474 | -39.7726 | 3.1165 | 1022.72 | 0.19 | 2.7496 | 0.14352 | 0.74287 | -0.89806 | 2.8952 | 2.2733 | 3.9099 | -1.6058 | 5.3462 | 2.7888 | 0.7142 | -1.3641 | 16.058 | 14.2296
42810.5269 | 7509 | 68.7227 | 47.6278 | 35.3405 | 26.9768 | 20.2202 | 19.4714 | 19.3181 | 111.3889 | 73.8114 | 48.1155 | 31.5859 | 19.5169 | 16.5354 | 15.9555 | 181.6077 | 227.0835 | 427.2555 | 272.355 | 252.3509 | 423.968 |  |  |  | 239.4536 | 388.7591 | 414.4594 | 398.0238 | 240.4629 | 329.7484 | 142.0881 | 252.6393 | 187.2542 | 198.6406 | 353.4021 | 250.6426 | 383.268 | 201.2488 |  | 225.1949 | 202.108 | 138.6462 | 184.0266 |  | 39.9508 | 83.0137 | 40.2725 | 78.1033 | 167.5769 | 205.5484 | 249.174 | 7.9875 | 44.9048 | 9.842 | 96.3622 | 8.9653 | 43.1413 | 50.1355 | 54.9742 | 15.5757 |  |  | 2.4361 | -0.087965 | 0.12867 | -0.59337 | 3.684 | 2.5051 | 6.2786 | -5.6349 | 0.5881 | 2.79 | 9.5655 | -0.00048626 | -0.00050598 | -0.00056512 | 368.2609 | 468.5148 | 201.4141 | 108.8546 | 56.7835 | 25.5291 | 17.521 | 91.0778 | 62.6441 | 37.0763 | 26.7113 | 20.237 | 19.2878 | 19.045 | 129.1382 | 118.9383 | 98.2901 | 64.6558 | 54.9915 | 118.4607 | 75.6753 | 178.7809 | 230.8331 | 300.4746 | 321.1451 | 343.3397 | 379.9303 |  |  |  | 421.2526 | 394.9013 | 350.2814 | 381.7626 | 2.475 | 2.4598 | 872.1162 |  |  | 841.0577 |  |  | 323.9161 | 437.9185 | 299.7678 | 169.3514 | 307.2604 | 210.9034 | 851.1319 | 723.6029 | 829.9234 | 820.7573 | 796.7046 |  | 376.0105 | 478.8439 | 354.5847 | 761.5384 | 412.0043 | 690.1333 |  | 824.4917 |  |  | 777.8887 | 851.3118 | 857.7824 | [6 empty] | 737.1868 |  |  | 731.3434 |  |  | 276.8806 | 365.7115 | 384.7088 | 157.0663 | 296.49 | 419.9869 | 219.8043 | 324.5286 |  | 324.3766 | 390.8631 | 240.2562 | 355.2654 | 291.3389 | 361.2749 | 156.222 | 287.9002 |  | 347.1607 | 362.5949 | 454.9915 | 201.8258 | 302.6186 | 365.1083 | 226.4941 | 339.193 | 318.434 | 379.0943 | 253.8039 | 347.9858 | 0.32779 | 19.2003 | 1.45 | 0.25663 | -39.7263 | 3.1164 | 1026.01 | 0.2 | 2.6708 | -0.39007 | 0.47177 | -1.0131 | 2.9265 | 2.4133 | 3.8206 | -1.6168 | 5.3525 | 2.7857 | 0.14714 | -1.6733 | 16.0615 | 14.2804
42810.527 | 7510 | 68.736 | 47.6228 | 35.3417 | 26.9832 | 20.2134 | 19.4606 | 19.3078 | 111.3929 | 73.822 | 48.1087 | 31.5903 | 19.5111 | 16.5253 | 15.9457 | 181.5994 | 227.0617 | 427.2636 | 272.3102 | 252.2755 | 423.8853 |  |  |  | 239.5061 | 388.6747 | 414.6539 | 397.7609 | 241.139 | 331.1927 | 142.0945 | 252.6148 | 187.8942 | 198.6662 | 353.3664 | 250.9075 | 383.2544 | 201.3898 |  | 224.2716 | 202.8776 | 139.9303 | 183.9103 |  | 39.9533 | 82.9909 | 40.2021 | 77.9653 | 167.8192 | 205.8055 | 249.369 | 7.6602 | 44.8569 | 9.8948 | 96.3477 | 8.9731 | 43.1589 | 50.1394 | 54.9776 | 15.5741 |  |  | 2.6372 | -0.3449 | 0.064932 | -0.87922 | 3.4428 | 1.7816 | 6.3076 | -5.3701 | 0.36197 | 2.2766 | 9.2245 | -0.00047148 | -0.00047805 | -0.00056019 | 369.7325 | 468.2829 | 201.4585 | 108.8687 | 56.7944 | 25.528 | 17.5241 | 91.0863 | 62.6528 | 37.0828 | 26.7112 | 20.2332 | 19.2836 | 19.0361 | 128.6761 | 118.847 | 98.8956 | 62.3693 | 54.3467 | 118.4856 | 75.7066 | 178.7863 | 230.8252 | 300.4586 | 321.0876 | 343.2884 | 379.8853 |  |  |  | 421.2182 | 394.3709 | 347.9998 | 381.2637 | 3.348 | 2.8832 | 872.5622 |  |  | 841.0221 |  |  | 323.9362 | 437.8532 | 301.1255 | 169.3816 | 307.2232 | 211.7391 | 851.0464 | 723.5629 | 829.8552 | 820.7901 | 796.8925 |  | 375.9206 | 479.3066 | 354.3611 | 761.6398 | 411.9716 | 690.1602 |  | 824.4032 |  |  | 777.4312 | 851.9189 | 858.3378 | [6 empty] | 737.1894 |  |  | 731.3124 |  |  | 276.0361 | 365.3874 | 385.0789 | 156.6039 | 296.8266 | 419.8773 | 219.7314 | 324.453 |  | 324.2721 | 391.3594 | 239.6324 | 354.915 | 290.864 | 361.6054 | 156.8637 | 287.7958 |  | 346.0278 | 361.5131 | 454.9069 | 201.9241 | 302.7354 | 366.0782 | 226.2507 | 339.0471 | 318.518 | 378.481 | 253.8665 | 348.2801 | 0.3667 | 19.2019 | 1.4483 | 0.25623 | -39.7273 | 3.1164 | 1021.04 | 0.27 | 2.7822 | -0.77237 | 0.33513 | -1.2332 | 2.8299 | 2.0358 | 3.8304 | -1.6301 | 5.3209 | 2.7796 | 0.20158 | -1.7368 | 16.0635 | 14.2907
42810.527 | 7511 | 68.7436 | 47.6338 | 35.3473 | 26.9723 | 20.2236 | 19.4692 | 19.3212 | 111.4084 | 73.8412 | 48.1129 | 31.5933 | 19.5169 | 16.5295 | 15.9462 | 181.5962 | 227.0264 | 427.2683 | 272.2605 | 252.3104 | 423.8734 |  |  |  | 239.5615 | 388.5808 | 414.9795 | 397.5185 | 241.8055 | 332.8853 | 142.1051 | 252.5914 | 188.4388 | 198.6774 | 353.3143 | 251.0847 | 383.2199 | 201.3191 |  | 223.2705 | 202.2527 | 139.4836 | 183.635 |  | 39.7616 | 82.7401 | 40.0752 | 77.6969 | 168.1278 | 206.2573 | 249.3628 | 7.3375 | 44.7786 | 9.7029 | 96.3555 | 8.9647 | 43.1988 | 50.1445 | 54.9828 | 15.5715 |  |  | 2.2357 | -0.29036 | 0.10108 | -0.65055 | 3.1596 | 1.9341 | 6.2898 | -5.7144 | 0.85489 | 2.2378 | 9.3312 | -0.00049119 | -0.00051419 | -0.0005799 | 372.0514 | 468.4549 | 201.5125 | 108.8775 | 56.806 | 25.5322 | 17.5224 | 91.091 | 62.6589 | 37.086 | 26.7109 | 20.2288 | 19.2815 | 19.0313 | 130.0113 | 120.2444 | 100.4905 | 63.855 | 55.6811 | 118.5345 | 75.7374 | 178.8007 | 230.8204 | 300.4653 | 321.0338 | 343.2471 | 379.8441 |  |  |  | 421.2195 | 394.1945 | 348.2494 | 381.3829 | 3.0376 | 2.5349 | 872.7427 |  |  | 840.9231 |  |  | 323.9684 | 437.7895 | 302.6349 | 169.4208 | 307.1909 | 211.3429 | 850.4752 | 723.4567 | 829.326 | 820.4957 | 797.028 |  | 375.8077 | 480.3436 | 354.2894 | 761.8007 | 411.9375 | 690.1462 |  | 823.8982 |  |  | 777.8699 | 851.6026 | 858.0542 | [6 empty] | 737.2279 |  |  | 731.3356 |  |  | 275.4366 | 365.6326 | 385.4744 | 156.6237 | 297.2402 | 419.4734 | 219.5224 | 324.5678 |  | 324.0932 | 391.768 | 239.3699 | 354.1926 | 290.4229 | 362.0808 | 156.671 | 287.8317 |  | 347.2776 | 361.0131 | 454.809 | 201.9527 | 302.671 | 366.52 | 226.4328 | 338.8619 | 318.1852 | 378.6473 | 254.012 | 348.2174 | 0.5749 | 19.2024 | 1.4463 | 0.25537 | -39.7471 | 3.1164 | 1031.1 | 0.31 | 2.5652 | -0.70842 | 0.41797 | -1.0604 | 2.7123 | 2.1221 | 3.8268 | -1.644 | 5.2861 | 2.7717 | 0.059329 | -1.9103 | 16.068 | 14.2875
42810.527 | 7512 | 68.7685 | 47.6344 | 35.3563 | 26.9841 | 20.2218 | 19.4691 | 19.3176 | 111.427 | 73.8497 | 48.1359 | 31.6046 | 19.524 | 16.5303 | 15.9502 | 181.5966 | 227.0074 | 427.2893 | 272.2218 | 252.795 | 423.8459 |  |  |  | 239.6191 | 388.4972 | 414.958 | 397.9341 | 243.7057 | 334.1727 | 142.1206 | 252.5688 | 188.4608 | 198.7147 | 353.2674 | 251.0925 | 383.1565 | 201.3978 |  | 224.112 | 201.7363 | 139.2243 | 184.1019 |  | 39.6226 | 82.6569 | 39.9416 | 77.4525 | 168.599 | 206.7353 | 249.3133 | 7.2273 | 44.7124 | 9.4586 | 96.3088 | 8.9511 | 43.2265 | 50.1594 | 54.9718 | 15.5688 |  |  | 3.1281 | -0.54729 | -0.10657 | -0.53489 | 3.3317 | 1.3079 | 5.5696 | -5.7742 | 0.34582 | 2.0575 | 9.3718 | -0.00054376 | -0.00053555 | -0.00056019 | 370.7649 | 468.839 | 201.5628 | 108.8906 | 56.8194 | 25.5359 | 17.5237 | 91.1043 | 62.669 | 37.0934 | 26.716 | 20.2291 | 19.2868 | 19.0388 | 129.3025 | 118.9152 | 99.5077 | 65.8177 | 58.718 | 118.4964 | 75.7532 | 178.8114 | 230.8121 | 300.4735 | 320.9878 | 343.2156 | 379.8063 |  |  |  | 421.2744 | 394.4184 | 348.9042 | 382.4025 | 2.1359 | 2.0134 | 872.2717 |  |  | 840.8185 |  |  | 323.9842 | 437.7162 | 303.5263 | 169.452 | 307.1465 | 210.4319 | 849.7227 | 723.4022 | 828.4461 | 820.119 | 796.9722 |  | 375.6838 | 480.321 | 354.1264 | 761.8617 | 411.9097 | 689.9168 |  | 822.8818 |  |  | 777.8137 | 850.5099 | 856.7849 | [6 empty] | 737.2627 |  |  | 731.3573 |  |  | 275.8976 | 365.4073 | 385.332 | 156.5791 | 297.4524 | 419.0304 | 218.9454 | 324.4806 |  | 323.5924 | 391.5118 | 238.8874 | 353.8317 | 290.2086 | 362.4202 | 156.7582 | 287.4101 |  | 348.6751 | 360.7885 | 454.6553 | 202.1769 | 302.8426 | 366.2931 | 226.5537 | 338.6756 | 317.4782 | 378.8395 | 253.9571 | 347.9336 | 0.60167 | 19.2139 | 1.4443 | 0.25456 | -39.7258 | 3.1165 | 1033.19 | 0.16 | 3.0375 | -0.97248 | -0.42914 | -0.96141 | 2.7866 | 1.7459 | 3.6029 | -1.6536 | 5.2731 | 2.7672 | 0.13334 | -1.7991 | 16.0492 | 14.2649
42810.527 | 7513 | 68.7639 | 47.6334 | 35.3542 | 26.978 | 20.2209 | 19.4581 | 19.2993 | 111.4201 | 73.8566 | 48.1329 | 31.6008 | 19.5153 | 16.5219 | 15.9414 | 181.5954 | 226.9869 | 427.304 | 272.183 | 253.7473 | 423.828 |  |  |  | 239.6665 | 388.4245 | 415.0604 | 397.9073 | 242.6641 | 332.8844 | 142.1191 | 252.5519 | 188.7158 | 198.7401 | 353.2318 | 251.0652 | 383.054 | 201.4247 |  | 224.1968 | 201.7567 | 140.7357 | 183.3853 |  | 39.5213 | 82.5574 | 39.8044 | 77.3042 | 169.0322 | 207.4021 | 249.412 | 7.2258 | 44.6288 | 9.3299 | 96.2211 | 8.947 | 43.2383 | 50.1591 | 54.9714 | 15.5728 |  |  | 2.8475 | -0.52561 | -0.019836 | -0.9883 | 3.3127 | 1.1837 | 5.6872 | -5.5449 | 0.59646 | 3.0444 | 9.3418 | -0.00052569 | -0.00052076 | -0.00056512 | 368.9222 | 469.0706 | 201.621 | 108.9025 | 56.8378 | 25.5416 | 17.532 | 91.1223 | 62.6907 | 37.1051 | 26.723 | 20.2388 | 19.2919 | 19.0438 | 124.4232 | 115.7442 | 97.444 | 64.8967 | 59.3549 | 118.2949 | 75.7399 | 178.8281 | 230.8115 | 300.4754 | 320.9388 | 343.1686 | 379.774 |  |  |  | 421.2607 | 394.9309 | 349.9059 | 383.1834 | 1.1913 | 1.8032 | 871.0047 |  |  | 840.5835 |  |  | 324.0064 | 437.6477 | 302.1636 | 169.4887 | 307.1018 | 210.6927 | 849.611 | 723.4707 | 827.8264 | 819.8418 | 796.8936 |  | 375.6598 | 480.0028 | 354.1366 | 762.0344 | 411.9749 | 689.673 |  | 822.1872 |  |  | 778.7882 | 849.609 | 855.5943 | [6 empty] | 737.2691 |  |  | 731.2502 |  |  | 276.5512 | 365.676 | 384.7975 | 156.3793 | 297.2507 | 418.8708 | 218.7295 | 324.1373 |  | 323.8185 | 391.403 | 238.817 | 353.9176 | 290.1883 | 362.8384 | 155.804 | 287.1866 |  | 349.9585 | 360.7066 | 454.539 | 201.5959 | 302.8973 | 366.2055 | 225.5979 | 338.642 | 317.5389 | 379.0675 | 253.731 | 347.6796 | 0.64289 | 19.2156 | 1.4444 | 0.25589 | -39.719 | 3.1164 | 1015.27 | 0.31 | 2.895 | -0.95289 | -0.18511 | -1.3066 | 2.7805 | 1.6621 | 3.6432 | -1.6536 | 5.2828 | 2.769 | 0.65035 | -1.5715 | 16.0596 | 14.2418
42810.527 | 7514 | 68.7826 | 47.6453 | 35.3584 | 26.98 | 20.2265 | 19.4571 | 19.3069 | 111.4348 | 73.8691 | 48.1465 | 31.6071 | 19.513 | 16.5291 | 15.9427 | 181.5963 | 226.964 | 427.3133 | 272.1402 | 254.1794 | 423.8068 |  |  |  | 239.7265 | 388.3495 | 414.9486 | 398.018 | 242.0556 | 330.8132 | 142.1291 | 252.5298 | 189.1241 | 198.7666 | 353.1888 | 250.9867 | 382.9142 | 201.4191 |  | 224.9338 | 201.4282 | 139.9643 | 184.0961 |  | 39.4408 | 82.2398 | 39.6509 | 76.8742 | 167.9102 | 207.6591 | 249.1452 | 7.2204 | 44.5555 | 9.257 | 96.1212 | 8.9404 | 43.2507 | 50.1611 | 54.9754 | 15.5732 |  |  | 2.4743 | -0.36593 | -0.39899 | -0.64595 | 3.4329 | 1.9288 | 5.8666 | -5.6316 | 0.25358 | 1.5758 | 9.2003 | -0.00047805 | -0.00050926 | -0.00056676 | 370.327 | 468.9112 | 201.6879 | 108.9161 | 56.8567 | 25.5619 | 17.5392 | 91.1434 | 62.701 | 37.1209 | 26.7478 | 20.2488 | 19.2899 | 19.0513 | 115.7751 | 106.4279 | 90.17 | 62.5823 | 56.7051 | 117.9577 | 75.6478 | 178.8368 | 230.799 | 300.4766 | 320.8932 | 343.1243 | 379.7245 |  |  |  | 421.2346 | 394.9403 | 348.1313 | 382.7405 | 1.9983 | 0.41181 | 870.235 |  |  | 840.4106 |  |  | 324.0269 | 437.5745 | 300.9619 | 169.5165 | 307.0622 | 210.5934 | 849.7737 | 723.4111 | 827.2527 | 819.4084 | 796.8954 |  | 375.668 | 480.5734 | 354.0128 | 762.142 | 412.072 | 689.5117 |  | 821.4273 |  |  | 777.9874 | 849.786 | 855.6622 | [6 empty] | 737.2895 |  |  | 731.1824 |  |  | 277.078 | 366.0616 | 384.0018 | 156.1344 | 297.0173 | 418.8843 | 218.2946 | 323.8492 |  | 324.5572 | 391.0429 | 239.0827 | 353.8112 | 290.052 | 363.3283 | 155.592 | 287.1143 |  | 351.2759 | 361.1993 | 454.4781 | 201.2932 | 302.5783 | 366.1146 | 224.3168 | 338.7133 | 317.3231 | 378.9815 | 253.6508 | 347.5188 | 0.66061 | 19.2201 | 1.4418 | 0.2556 | -39.7316 | 3.1164 | 1013.59 | 0.26 | 2.694 | -0.79472 | -0.82985 | -1.0559 | 2.8313 | 2.1223 | 3.7012 | -1.6529 | 5.2565 | 2.7758 | 1.5692 | -0.77435 | 16.0271 | 14.2513
42810.527 | 7515 | 68.7969 | 47.6496 | 35.3572 | 26.9835 | 20.2187 | 19.4597 | 19.3126 | 111.4393 | 73.8807 | 48.1546 | 31.6041 | 19.5136 | 16.5231 | 15.9357 | 181.5816 | 226.9319 | 427.3103 | 272.0864 | 254.1219 | 423.769 |  |  |  | 239.7706 | 388.267 | 415.0271 | 398.0793 | 242.7369 | 331.6656 | 142.1451 | 252.498 | 189.009 | 198.7992 | 353.1438 | 251.2715 | 382.7798 | 201.9142 |  | 225.9487 | 201.5354 | 139.9759 | 185.7522 |  | 39.2886 | 81.8237 | 39.4185 | 76.3471 | 167.3497 | 207.5474 | 249.0781 | 7.2501 | 44.5136 | 9.1042 | 96.0738 | 8.9229 | 43.2694 | 50.1436 | 54.9671 | 15.5794 |  |  | 2.4237 | -0.79568 | -0.13943 | -0.39624 | 3.2831 | 2.1417 | 6.0736 | -5.2794 | 0.75993 | 2.4742 | 9.1572 | -0.0005569 | -0.00051912 | -0.00054705 | 373.1322 | 468.5639 | 201.7353 | 108.9309 | 56.8592 | 25.5638 | 17.5381 | 91.1452 | 62.7102 | 37.1179 | 26.7408 | 20.2374 | 19.2853 | 19.0332 | 111.928 | 96.4347 | 78.2151 | 57.4085 | 52.1883 | 117.7069 | 75.4681 | 178.8429 | 230.7886 | 300.4767 | 320.8322 | 343.0677 | 379.68 |  |  |  | 421.2512 | 394.8655 | 345.8206 | 382.1377 | 2.597 | 0.49424 | 869.8691 |  |  | 840.0338 |  |  | 324.0443 | 437.5183 | 300.5625 | 169.5519 | 307.0323 | 209.8438 | 849.9565 | 723.2833 | 826.7756 | 819.1006 | 797.0284 |  | 375.7628 | 481.1805 | 353.8985 | 762.1762 | 411.9543 | 689.1492 |  | 820.7714 |  |  | 777.6851 | 850.0118 | 855.8124 | [6 empty] | 737.2813 |  |  | 731.111 |  |  | 276.7745 | 365.9567 | 383.7895 | 156.1649 | 296.9373 | 418.9316 | 218.8887 | 323.7581 |  | 324.2052 | 390.8809 | 239.444 | 353.463 | 290.2766 | 363.6356 | 155.6265 | 286.845 |  | 352.7685 | 361.3448 | 454.466 | 201.3992 | 302.2962 | 366.7719 | 223.9131 | 338.7627 | 317.432 | 378.6448 | 253.7642 | 347.3299 | 0.30121 | 19.2242 | 1.4397 | 0.25427 | -39.7401 | 3.1164 | 1003.47 | 0.33 | 2.6682 | -1.1712 | -0.49028 | -0.8265 | 2.7685 | 2.2361 | 3.7655 | -1.6481 | 5.2301 | 2.763 | 1.9654 | 0.53228 | 15.9687 | 14.2698
42810.527 | 7516 | 68.8051 | 47.6485 | 35.3634 | 26.9868 | 20.2203 | 19.4611 | 19.313 | 111.4546 | 73.894 | 48.158 | 31.6094 | 19.5134 | 16.5198 | 15.9381 | 181.5731 | 226.9026 | 427.323 | 272.0468 | 253.7793 | 423.6751 |  |  |  | 239.8172 | 388.1879 | 414.9485 | 397.8991 | 242.0662 | 331.7258 | 142.1585 | 252.4688 | 189.336 | 198.8267 | 353.1051 | 251.7453 | 382.6444 | 202.6492 |  | 226.9154 | 201.6349 | 139.8351 | 186.4311 |  | 39.2359 | 81.5619 | 39.2798 | 75.8752 | 167.4719 | 207.5778 | 248.9745 | 7.329 | 44.4756 | 8.9868 | 96.0422 | 8.9214 | 43.2921 | 50.125 | 54.9594 | 15.5789 |  |  | 2.3297 | 0.004031 | -0.93454 | -1.8373 | 4.1683 | 2.5807 | 6.4127 | -5.6474 | 0.5087 | 2.3125 | 9.2887 | -0.00047148 | -0.00053883 | -0.00056676 | 372.8324 | 468.7644 | 201.7889 | 108.9391 | 56.8732 | 25.5635 | 17.5374 | 91.1547 | 62.7149 | 37.1202 | 26.7433 | 20.2405 | 19.2892 | 19.0329 | 114.8929 | 91.7347 | 70.228 | 52.9909 | 47.5248 | 117.5974 | 75.2553 | 178.8609 | 230.7917 | 300.4796 | 320.7897 | 343.0318 | 379.6487 |  |  |  | 421.2979 | 394.6213 | 344.8643 | 382.1941 | 2.288 | 0.91656 | 869.3891 |  |  | 839.6438 |  |  | 324.0616 | 437.451 | 300.2654 | 169.5792 | 306.987 | 209.5537 | 849.6506 | 723.2081 | 826.3388 | 819.008 | 797.0654 |  | 375.7994 | 480.524 | 353.864 | 762.3328 | 411.8207 | 688.8981 |  | 820.2889 |  |  | 778.2346 | 850.0488 | 855.7488 | [6 empty] | 737.2772 |  |  | 731.0715 |  |  | 276.7161 | 365.7331 | 384.1224 | 155.9226 | 296.9307 | 418.9609 | 219.0396 | 323.7839 |  | 324.1508 | 390.3151 | 239.2005 | 352.9492 | 290.538 | 363.7776 | 155.8231 | 286.7232 |  | 353.5186 | 361.3049 | 454.3964 | 202.4395 | 302.2479 | 367.6725 | 223.6139 | 338.751 | 317.4231 | 378.6613 | 253.7413 | 347.3783 | 0.49555 | 19.2237 | 1.4379 | 0.25398 | -39.7209 | 3.1164 | 984.63 | 0.13 | 2.6161 | 0.083332 | -1.2688 | -1.7791 | 3.1196 | 2.4546 | 3.8693 | -1.6458 | 5.2455 | 2.7452 | 1.6223 | 1.394 | 15.9374 | 14.2731
42810.527 | 7517 | 68.8249 | 47.6582 | 35.3638 | 26.983 | 20.2224 | 19.4553 | 19.3055 | 111.4661 | 73.9128 | 48.1706 | 31.6114 | 19.5184 | 16.5267 | 15.9404 | 181.5711 | 226.8837 | 427.3325 | 272.0039 | 253.6778 | 423.5824 |  |  |  | 239.8684 | 388.1111 | 414.8465 | 397.7741 | 241.1093 | 331.3046 | 142.1674 | 252.4389 | 189.4536 | 198.8449 | 353.0711 | 251.7585 | 382.5498 | 202.7094 |  | 228.1168 | 202.0865 | 140.3877 | 185.8643 |  | 39.1699 | 81.3846 | 39.2081 | 75.9896 | 167.4545 | 207.433 | 248.8705 | 7.3969 | 44.4635 | 9.0943 | 96.0465 | 8.9128 | 43.3033 | 50.1084 | 54.9545 | 15.5725 |  |  | 2.5676 | -0.55714 | -0.26691 | -1.4575 | 3.8555 | 2.5491 | 6.1564 | -5.4628 | 0.28433 | 2.5848 | 9.3436 | -0.00053062 | -0.00051748 | -0.00058483 | 374.3492 | 469.0075 | 201.8379 | 108.9533 | 56.8815 | 25.5678 | 17.5358 | 91.1679 | 62.7295 | 37.1362 | 26.7425 | 20.2479 | 19.287 | 19.0294 | 114.535 | 93.0982 | 69.3007 | 51.1793 | 45.2464 | 117.4428 | 75.0866 | 178.8704 | 230.7883 | 300.474 | 320.7456 | 342.9978 | 379.6228 |  |  |  | 421.3153 | 394.5056 | 345.041 | 382.4474 | 2.834 | 1.9029 | 868.6528 |  |  | 839.297 |  |  | 324.0994 | 437.379 | 299.3952 | 169.6129 | 306.9474 | 209.5089 | 849.1004 | 723.0889 | 825.7096 | 818.7774 | 796.9564 |  | 375.8175 | 478.8486 | 353.9553 | 762.4411 | 411.9097 | 688.7675 |  | 819.5558 |  |  | 779.7687 | 849.2866 | 854.8684 | [6 empty] | 737.2722 |  |  | 731.0319 |  |  | 277.0727 | 365.7667 | 384.3103 | 156.0594 | 296.7261 | 419.0249 | 219.2119 | 323.6155 |  | 324.3019 | 389.91 | 238.8162 | 352.3629 | 290.7402 | 363.7851 | 156.3132 | 286.5179 |  | 352.207 | 360.8002 | 454.2797 | 203.2265 | 302.3077 | 368.1832 | 223.466 | 338.7127 | 316.9866 | 378.5255 | 253.8845 | 347.7317 | 0.40657 | 19.2303 | 1.4375 | 0.25555 | -39.7372 | 3.1164 | 984.41 | 0.23 | 2.7454 | -0.97945 | -0.67792 | -1.5842 | 2.9998 | 2.4392 | 3.7907 | -1.6412 | 5.2996 | 2.7511 | 1.6428 | 1.4767 | 15.9445 | 14.2679
42810.527 | 7518 | 68.8345 | 47.6659 | 35.3635 | 26.9949 | 20.2161 | 19.4574 | 19.3067 | 111.4761 | 73.9257 | 48.1822 | 31.6152 | 19.5169 | 16.5271 | 15.943 | 181.5669 | 226.8526 | 427.3345 | 271.9523 | 254.0117 | 423.5635 |  |  |  | 239.9083 | 388.0292 | 414.6056 | 397.3246 | 240.8263 | 331.0259 | 142.1784 | 252.4171 | 189.4625 | 198.8766 | 353.0283 | 251.4525 | 382.4961 | 202.295 |  | 229.7681 | 202.0086 | 139.3756 | 185.229 |  | 38.9501 | 81.2012 | 39.1585 | 76.535 | 167.4648 | 207.2749 | 249.2146 | 7.4126 | 44.4461 | 9.2939 | 96.0575 | 8.9098 | 43.3091 | 50.1012 | 54.9485 | 15.5791 |  |  | 2.8508 | -0.42835 | -0.092116 | -0.92456 | 3.8318 | 1.8611 | 5.7622 | -5.6422 | 0.50675 | 1.7859 | 9.303 | -0.00050105 | -0.00051583 | -0.00055362 | 377.1349 | 468.9951 | 201.8783 | 108.9532 | 56.8875 | 25.5645 | 17.5279 | 91.1738 | 62.7356 | 37.136 | 26.7387 | 20.2365 | 19.2776 | 19.0234 | 116.4405 | 96.1965 | 73.8996 | 51.9978 | 45.0449 | 117.347 | 74.9984 | 178.8833 | 230.7758 | 300.4749 | 320.6997 | 342.9627 | 379.5764 |  |  |  | 421.2554 | 394.3339 | 346.2278 | 382.1164 | 3.3454 | 1.5267 | 867.7877 |  |  | 838.5117 |  |  | 324.1219 | 437.3187 | 299.0096 | 169.6444 | 306.9022 | 208.59 | 848.5183 | 723 | 825.046 | 818.5214 | 796.8378 |  | 375.6767 | 478.8936 | 353.8378 | 762.5321 | 411.8463 | 688.5825 |  | 818.7483 |  |  | 780.0028 | 848.6169 | 853.9774 | [6 empty] | 737.2677 |  |  | 731.0012 |  |  | 277.551 | 365.9428 | 384.1212 | 156.4788 | 296.5344 | 419.0933 | 220.0652 | 323.1097 |  | 324.3934 | 389.7846 | 238.5123 | 352.0942 | 290.8109 | 363.9369 | 156.8193 | 286.4342 |  | 350.3068 | 359.783 | 454.178 | 203.4522 | 302.2677 | 367.6304 | 223.1515 | 338.7311 | 317.2862 | 378.6107 | 254.3329 | 347.9004 | 0.48284 | 19.2424 | 1.4353 | 0.25401 | -39.7208 | 3.1164 | 974.92 | 0.15 | 2.8922 | -0.85859 | -0.39815 | -1.2614 | 2.9901 | 2.0839 | 3.6667 | -1.6505 | 5.2886 | 2.7422 | 1.4192 | 0.95508 | 15.9572 | 14.2708
42810.5271 | 7519 | 68.8467 | 47.6634 | 35.3622 | 26.982 | 20.2171 | 19.4519 | 19.298 | 111.4769 | 73.9297 | 48.1808 | 31.6331 | 19.5224 | 16.5215 | 15.9364 | 181.5724 | 226.8257 | 427.3506 | 271.909 | 253.9501 | 423.531 |  |  |  | 239.9621 | 387.9582 | 414.3146 | 396.8528 | 240.8301 | 330.4913 | 142.187 | 252.3828 | 189.1189 | 198.9051 | 352.9742 | 251.3241 | 382.4024 | 202.0904 |  | 230.002 | 202.0993 | 138.791 | 184.4073 |  | 38.6801 | 80.9339 | 39.0802 | 77.1503 | 167.8034 | 207.1549 | 249.4189 | 7.2971 | 44.4246 | 9.2792 | 96.0483 | 8.907 | 43.3186 | 50.0787 | 54.9403 | 15.5715 |  |  | 2.3731 | -0.42375 | -0.05992 | -0.86937 | 3.8226 | 1.9919 | 5.9619 | -5.9116 | 0.61184 | 2.79 | 9.1701 | -0.00048298 | -0.00049448 | -0.0005799 | 375.0288 | 468.953 | 201.9326 | 108.9717 | 56.9013 | 25.5701 | 17.5334 | 91.189 | 62.7511 | 37.1461 | 26.7513 | 20.2406 | 19.2778 | 19.0236 | 120.9922 | 97.3611 | 75.4724 | 52.0736 | 45.9066 | 117.3202 | 74.891 | 178.8846 | 230.7713 | 300.4694 | 320.6431 | 342.9102 | 379.5292 |  |  |  | 421.2011 | 394.1141 | 346.7665 | 380.4817 | 2.6752 | 0.79065 | 867.5046 |  |  | 838.1037 |  |  | 324.1446 | 437.2527 | 298.349 | 169.6808 | 306.8515 | 208.3792 | 848.0306 | 722.9227 | 825.1495 | 818.3618 | 796.6682 |  | 375.6031 | 478.2144 | 353.7783 | 762.6407 | 411.8253 | 688.4183 |  | 818.3895 |  |  | 779.3769 | 848.0086 | 853.2677 | [6 empty] | 737.2689 |  |  | 730.9951 |  |  | 277.4812 | 366.1588 | 384.0121 | 156.2535 | 296.4257 | 419.144 | 220.3906 | 322.563 |  | 324.2774 | 389.9411 | 238.0894 | 352.0434 | 290.6736 | 363.9096 | 156.7551 | 286.36 |  | 349.6386 | 359.0022 | 454.0977 | 203.609 | 302.0807 | 366.796 | 222.8249 | 338.8464 | 317.5794 | 378.75 | 254.3597 | 347.9216 | 0.56296 | 19.2441 | 1.4321 | 0.2525 | -39.7008 | 3.1164 | 967.48 | 0.29 | 2.6376 | -0.85364 | -0.321 | -1.2227 | 2.9861 | 2.1556 | 3.7292 | -1.6524 | 5.3024 | 2.7371 | 0.91007 | 0.76737 | 15.9715 | 14.3106
42810.5271 | 7520 | 68.8547 | 47.6624 | 35.3603 | 26.9888 | 20.211 | 19.451 | 19.293 | 111.4979 | 73.9403 | 48.1932 | 31.6347 | 19.5158 | 16.5135 | 15.9319 | 181.5627 | 226.7972 | 427.3581 | 271.8663 | 253.5937 | 423.4784 |  |  |  | 240.0177 | 387.8859 | 414.3034 | 396.9745 | 241.6425 | 330.7974 | 142.1901 | 252.3497 | 188.9596 | 198.9248 | 352.9339 | 251.3506 | 382.2855 | 202.0659 |  | 230.5103 | 202.1669 | 137.8667 | 184.0096 |  | 38.639 | 80.9252 | 39.0607 | 77.7553 | 168.0333 | 207.6098 | 249.7432 | 7.3905 | 44.41 | 9.5256 | 96.0292 | 8.9125 | 43.3123 | 50.0599 | 54.933 | 15.5719 |  |  | 2.1602 | -0.13134 | 0.082676 | -0.53555 | 3.4802 | 2.1319 | 6.4777 | -6.0226 | 0.25416 | 2.6055 | 9.4071 | -0.00048298 | -0.00050762 | -0.00058647 | 373.1579 | 468.9607 | 201.9932 | 108.9838 | 56.9244 | 25.5808 | 17.5449 | 91.2035 | 62.7647 | 37.1513 | 26.7591 | 20.2465 | 19.2891 | 19.0322 | 121.9001 | 96.426 | 70.8495 | 49.0192 | 44.4433 | 117.2907 | 74.7135 | 178.9081 | 230.7573 | 300.4724 | 320.5872 | 342.867 | 379.4965 |  |  |  | 421.1581 | 393.7544 | 347.0533 | 380.4071 | 2.0311 | 0.58476 | 866.4649 |  |  | 837.7357 |  |  | 324.1749 | 437.1926 | 298.7418 | 169.7078 | 306.8161 | 208.8042 | 847.7817 | 722.8511 | 824.9841 | 818.2541 | 796.5214 |  | 375.5606 | 476.6668 | 353.8554 | 762.8089 | 411.8623 | 688.2839 |  | 818.2739 |  |  | 778.6755 | 847.3809 | 852.4778 | [6 empty] | 737.2846 |  |  | 731.0816 |  |  | 277.2914 | 366.192 | 384.5099 | 155.775 | 296.7449 | 419.1975 | 220.0298 | 322.1401 |  | 324.2639 | 389.9202 | 237.9313 | 352.1563 | 290.3707 | 363.9614 | 157.0014 | 286.1679 |  | 349.159 | 358.91 | 454.0212 | 203.4264 | 301.5769 | 366.3508 | 223.0755 | 338.9101 | 317.8324 | 378.7258 | 254.2969 | 347.7552 | 0.62517 | 19.248 | 1.4291 | 0.25211 | -39.7231 | 3.1164 | 960.79 | 0.27 | 2.5172 | -0.47523 | 0.37705 | -0.95965 | 2.8506 | 2.2311 | 3.889 | -1.6521 | 5.3519 | 2.7361 | 0.8055 | 1.2596 | 15.9718 | 14.3082
42810.5271 | 7521 | 68.8769 | 47.6749 | 35.3818 | 26.9956 | 20.225 | 19.4554 | 19.3052 | 111.5078 | 73.9598 | 48.2059 | 31.6378 | 19.5298 | 16.5267 | 15.9362 | 181.5487 | 226.7757 | 427.3593 | 271.8192 | 253.3529 | 423.3972 |  |  |  | 240.0676 | 387.8042 | 414.4687 | 397.2032 | 244.3681 | 332.9215 | 142.2057 | 252.3222 | 188.9891 | 198.9516 | 352.9062 | 250.8661 | 382.2105 | 201.4939 |  | 230.3157 | 202.9546 | 138.4213 | 183.3046 |  | 38.7574 | 80.9188 | 39.0737 | 78.5255 | 168.407 | 207.6497 | 249.9741 | 7.4148 | 44.4019 | 9.63 | 96.0054 | 8.9051 | 43.297 | 50.027 | 54.9236 | 15.5757 |  |  | 2.6267 | 0.15254 | -0.019176 | -0.66106 | 3.9133 | 2.1884 | 6.4456 | -5.8038 | 1.0304 | 2.3947 | 9.3259 | -0.00056183 | -0.00049612 | -0.00058155 | 372.6479 | 469.1291 | 202.0442 | 108.9941 | 56.9372 | 25.5853 | 17.5368 | 91.2098 | 62.7731 | 37.1676 | 26.7607 | 20.2495 | 19.2859 | 19.0331 | 120.3372 | 95.4483 | 69.0872 | 47.7865 | 43.3698 | 117.2444 | 74.5374 | 178.9251 | 230.7578 | 300.4717 | 320.5337 | 342.8282 | 379.4565 |  |  |  | 421.1084 | 393.4423 | 346.1014 | 380.7882 | 4.5695 | 1.8274 | 865.8884 |  |  | 837.0385 |  |  | 324.1883 | 437.1103 | 299.3568 | 169.7314 | 306.7774 | 209.1843 | 846.9427 | 722.636 | 825.1564 | 818.3267 | 796.4028 |  | 375.3464 | 475.426 | 353.8969 | 762.8672 | 411.9387 | 688.3491 |  | 818.5221 |  |  | 777.2131 | 847.1911 | 852.1127 | [6 empty] | 737.3312 |  |  | 731.2222 |  |  | 277.1236 | 366.2066 | 384.5358 | 155.7545 | 297.0171 | 419.2273 | 219.7848 | 321.8074 |  | 323.5527 | 389.7034 | 237.701 | 351.8456 | 290.5724 | 363.823 | 158.0675 | 285.7198 |  | 349.2913 | 358.6849 | 453.9987 | 203.4184 | 301.1186 | 366.2825 | 223.0226 | 338.8161 | 317.6919 | 378.4527 | 254.2846 | 347.4666 | 0.39713 | 19.2513 | 1.4277 | 0.25419 | -39.7222 | 3.1164 | 957.91 | 0.26 | 2.7806 | 0.51215 | -0.18159 | -1.0662 | 3.0229 | 2.2605 | 3.8795 | -1.668 | 5.3898 | 2.7422 | 0.97339 | 1.4342 | 15.9845 | 14.2925
42810.5271 | 7522 | 68.8904 | 47.6808 | 35.3853 | 27.0019 | 20.2224 | 19.4576 | 19.3073 | 111.5178 | 73.9764 | 48.2119 | 31.6436 | 19.5301 | 16.5222 | 15.9327 | 181.5456 | 226.7435 | 427.3784 | 271.7839 | 253.2084 | 423.3946 |  |  |  | 240.1197 | 387.7344 | 414.4103 | 397.2221 | 244.819 | 335.0725 | 142.2174 | 252.2983 | 189.4453 | 198.9839 | 352.864 | 250.4227 | 382.1569 | 201.0405 |  | 229.4455 | 203.8288 | 139.9098 | 182.0289 |  | 38.8052 | 80.9092 | 39.0676 | 79.2542 | 168.5695 | 207.545 | 249.9401 | 7.4457 | 44.4015 | 9.4942 | 95.9659 | 8.9105 | 43.2998 | 49.9996 | 54.918 | 15.5666 |  |  | 2.4151 | 0.021115 | 0.057704 | -0.34301 | 4.0585 | 2.8981 | 6.5914 | -5.7565 | 0.90296 | 2.0636 | 9.2696 | -0.00053226 | -0.00057169 | -0.00056512 | 373.4033 | 469.3131 | 202.1001 | 109.0021 | 56.9449 | 25.585 | 17.5378 | 91.2306 | 62.7853 | 37.177 | 26.7648 | 20.25 | 19.2766 | 19.0298 | 124.9555 | 102.2117 | 75.2558 | 49.1059 | 43.3892 | 117.316 | 74.4691 | 178.9324 | 230.7534 | 300.469 | 320.4907 | 342.7872 | 379.414 |  |  |  | 421.0688 | 393.5544 | 346.152 | 382.117 | 3.1906 | 2.0815 | 865.8629 |  |  | 836.8803 |  |  | 324.2094 | 437.0313 | 301.3347 | 169.7624 | 306.7236 | 210.3801 | 845.8007 | 722.6774 | 825.1624 | 818.3237 | 796.2544 |  | 375.3363 | 475.4699 | 353.8964 | 762.9517 | 411.9675 | 688.4532 |  | 818.4881 |  |  | 776.879 | 846.3299 | 851.0263 | [6 empty] | 737.3686 |  |  | 731.2343 |  |  | 276.5389 | 366.0647 | 384.2803 | 155.6988 | 296.925 | 419.2541 | 219.8345 | 321.5711 |  | 323.5769 | 389.7306 | 237.1309 | 351.2023 | 291.0256 | 363.7612 | 158.4818 | 285.2662 |  | 350.7458 | 358.3682 | 453.9977 | 203.5153 | 301.0614 | 366.941 | 222.84 | 338.7914 | 317.2603 | 378.5057 | 254.2671 | 347.4494 | 0.30372 | 19.2506 | 1.425 | 0.25267 | -39.7445 | 3.1165 | 949.44 | 0.3 | 2.671 | 0.19055 | 0.315 | -0.768 | 3.0781 | 2.6011 | 3.9228 | -1.6648 | 5.3886 | 2.7428 | 0.46917 | 0.74053 | 16.015 | 14.2515
42810.5271 | 7523 | 68.904 | 47.6805 | 35.3891 | 27.0002 | 20.2207 | 19.4551 | 19.2991 | 111.5317 | 73.9856 | 48.2273 | 31.6518 | 19.5251 | 16.5189 | 15.9342 | 181.5416 | 226.7273 | 427.3957 | 271.7499 | 252.8583 | 423.4254 |  |  |  | 240.1791 | 387.6699 | 414.2976 | 396.9308 | 242.9477 | 335.2867 | 142.2305 | 252.269 | 189.8299 | 199.0006 | 352.8162 | 250.2087 | 382.0624 | 200.8571 |  | 229.7709 | 204.8818 | 140.8355 | 180.5829 |  | 38.6916 | 80.8524 | 39.0512 | 79.5637 | 168.7757 | 207.4327 | 249.9656 | 7.4818 | 44.3941 | 9.4632 | 95.9164 | 8.9052 | 43.286 | 49.9777 | 54.9151 | 15.5639 |  |  | 2.494 | 0.069087 | 0.32318 | -1.0192 | 3.9856 | 2.5971 | 6.2208 | -5.9004 | 0.41704 | 3.421 | 9.2841 | -0.00047641 | -0.00051912 | -0.00057662 | 372.6474 | 469.0928 | 202.1665 | 109.0261 | 56.9538 | 25.603 | 17.5487 | 91.2412 | 62.7933 | 37.1816 | 26.7695 | 20.2508 | 19.2872 | 19.0297 | 125.0234 | 104.7328 | 79.2543 | 52.0542 | 44.8958 | 117.3059 | 74.4097 | 178.9398 | 230.748 | 300.4717 | 320.4407 | 342.7387 | 379.3895 |  |  |  | 420.9186 | 393.56 | 345.2494 | 383.2982 | 2.7133 | 1.5595 | 865.7106 |  |  | 837.1593 |  |  | 324.2423 | 436.9719 | 301.7834 | 169.8027 | 306.6998 | 210.4754 | 846.659 | 722.8339 | 824.5366 | 818.346 | 796.2581 |  | 375.2865 | 475.3776 | 353.9348 | 763.0635 | 411.981 | 688.5543 |  | 818.6422 |  |  | 774.7698 | 846.4751 | 850.8375 | [6 empty] | 737.3956 |  |  | 731.2845 |  |  | 275.875 | 366.2514 | 383.8059 | 155.2343 | 296.5654 | 419.2324 | 220.3148 | 321.7119 |  | 324.505 | 389.8272 | 236.3414 | 350.963 | 291.0619 | 363.8471 | 158.0165 | 284.9757 |  | 352.2707 | 357.5293 | 453.9446 | 204.0045 | 301.2096 | 367.2334 | 223.6429 | 338.7204 | 316.7154 | 378.7452 | 254.2578 | 347.58 | 0.45163 | 19.255 | 1.4217 | 0.25016 | -39.6818 | 3.1165 | 933.41 | 0.31 | 2.7147 | 0.34464 | 0.74541 | -1.3237 | 3.05 | 2.4621 | 3.8104 | -1.6694 | 5.3943 | 2.741 | 0.46037 | 0.28909 | 16.0465 | 14.2031
42810.5271 | 7524 | 68.9094 | 47.6827 | 35.3949 | 26.9971 | 20.2273 | 19.4433 | 19.2993 | 111.5385 | 73.9973 | 48.2358 | 31.6521 | 19.5261 | 16.5207 | 15.9322 | 181.5372 | 226.6893 | 427.4031 | 271.7005 | 252.1525 | 423.4384 |  |  |  | 240.224 | 387.5863 | 414.0985 | 396.971 | 244.0125 | 333.9653 | 142.2449 | 252.2465 | 189.9439 | 199.0373 | 352.7786 | 249.8383 | 381.9752 | 200.4885 |  | 230.4053 | 205.4316 | 141.4125 | 180.3833 |  | 38.6347 | 80.8273 | 38.9953 | 80.0201 | 169.2369 | 207.4559 | 249.8264 | 7.5371 | 44.4143 | 9.617 | 95.8666 | 8.8986 | 43.2642 | 49.9612 | 54.9151 | 15.5663 |  |  | 1.9663 | -0.30744 | 0.28835 | -0.50072 | 3.7418 | 2.8258 | 6.2024 | -5.9149 | 0.43825 | 2.4893 | 9.5007 | -0.00052241 | -0.00051255 | -0.00054705 | 369.6794 | 469.1647 | 202.2276 | 109.0442 | 56.9681 | 25.6141 | 17.5572 | 91.2617 | 62.811 | 37.1945 | 26.7806 | 20.2529 | 19.2939 | 19.0335 | 127.9005 | 105.0889 | 79.2363 | 52.5924 | 46.799 | 117.3243 | 74.3112 | 178.953 | 230.7463 | 300.4804 | 320.3901 | 342.7063 | 379.3535 |  |  |  | 420.7562 | 393.6806 | 345.8242 | 383.0211 | 2.6338 | 1.1819 | 865.2802 |  |  | 837.1034 |  |  | 324.2634 | 436.9111 | 301.2631 | 169.8452 | 306.6673 | 210.8124 | 847.4416 | 722.7637 | 824.7341 | 818.7169 | 796.6817 |  | 375.2271 | 477.8921 | 353.6376 | 763.1449 | 411.9458 | 688.6134 |  | 819.256 |  |  | 773.438 | 848.424 | 853.2544 | [6 empty] | 737.4763 |  |  | 731.329 |  |  | 276.0129 | 366.3226 | 383.8622 | 155.1538 | 297.0306 | 419.2312 | 220.1451 | 322.0307 |  | 324.514 | 389.3712 | 235.6223 | 351.1672 | 290.8728 | 364.245 | 157.8403 | 285.0805 |  | 350.7964 | 357.4468 | 453.7994 | 203.9206 | 301.2302 | 367.1067 | 223.7647 | 338.5294 | 316.7074 | 378.7378 | 253.9599 | 347.6533 | 0.38384 | 19.2587 | 1.4212 | 0.25204 | -39.7238 | 3.1165 | 934.14 | 0.2 | 2.4078 | -0.727 | 0.70407 | -0.9278 | 2.9553 | 2.5682 | 3.8049 | -1.6865 | 5.2996 | 2.7352 | 0.14298 | 0.2792 | 16.0441 | 14.194
42810.5271 | 7525 | 68.929 | 47.7135 | 35.3949 | 27.0019 | 20.223 | 19.4587 | 19.3093 | 111.5479 | 74.0098 | 48.2481 | 31.6588 | 19.5219 | 16.5258 | 15.9385 | 181.5328 | 226.6701 | 427.4108 | 271.658 | 252.0445 | 423.3501 |  |  |  | 240.2782 | 387.5072 | 414.2963 | 397.2207 | 245.6339 | 335.4017 | 142.2436 | 252.2272 | 189.6444 | 199.0552 | 352.7384 | 249.9292 | 381.9131 | 200.4981 |  | 230.8946 | 205.2339 | 140.3913 | 180.4941 |  | 38.5108 | 80.7702 | 38.9075 | 80.5632 | 169.5677 | 207.4886 | 249.5051 | 7.667 | 44.4352 | 9.6893 | 95.8278 | 8.8985 | 43.2501 | 49.9442 | 54.9212 | 15.5699 |  |  | 2.5525 | -0.11228 | -0.06912 | -0.88842 | 3.634 | 2.465 | 6.3102 | -5.9556 | 0.6638 | 2.4335 | 9.4046 | -0.00054869 | -0.00047969 | -0.00053719 | 368.8565 | 469.4262 | 202.2726 | 109.0583 | 56.9766 | 25.6102 | 17.5469 | 91.2684 | 62.8168 | 37.1991 | 26.7748 | 20.2534 | 19.289 | 19.027 | 129.5922 | 106.7988 | 78.1269 | 52.5702 | 45.2066 | 117.355 | 74.1785 | 178.9665 | 230.7436 | 300.4783 | 320.3405 | 342.6669 | 379.313 |  |  |  | 420.6009 | 393.4494 | 347.0151 | 381.9568 | 2.336 | 1.2625 | 865.3869 |  |  | 837.1094 |  |  | 324.2888 | 436.8432 | 302.7994 | 169.8823 | 306.6377 | 210.1173 | 847.5617 | 722.7229 | 825.2986 | 819.2877 | 796.9368 |  | 375.1186 | 480.2062 | 353.4092 | 763.2638 | 411.773 | 688.6965 |  | 820.0582 |  |  | 772.8115 | 848.8846 | 854.1811 | [6 empty] | 737.4683 |  |  | 731.3592 |  |  | 276.591 | 366.2796 | 383.3925 | 155.1652 | 297.5879 | 419.247 | 220.5751 | 321.7707 |  | 324.5539 | 389.1497 | 235.0443 | 351.6632 | 290.922 | 364.7876 | 157.8089 | 285.3248 |  | 350.3248 | 357.572 | 453.7171 | 204.2205 | 301.0289 | 366.6876 | 223.652 | 338.3689 | 316.1913 | 378.6284 | 253.8696 | 347.8131 | 0.37113 | 19.26 | 1.4192 | 0.25113 | -39.7177 | 3.1164 | 937.38 | 0.29 | 2.7466 | -0.4393 | -0.34468 | -1.2357 | 2.9125 | 2.3988 | 3.8379 | -1.7033 | 5.2163 | 2.7145 | -0.041159 | 0.38647 | 16.0353 | 14.2075
42810.5271 | 7526 | 68.9445 | 47.7047 | 35.3949 | 27.0147 | 20.234 | 19.4535 | 19.3002 | 111.5643 | 74.0304 | 48.2517 | 31.6689 | 19.5341 | 16.5259 | 15.934 | 181.5313 | 226.6402 | 427.416 | 271.6022 | 252.0436 | 423.3929 |  |  |  | 240.325 | 387.4352 | 414.4555 | 397.6597 | 246.4419 | 336.1355 | 142.2598 | 252.2062 | 189.1216 | 199.0926 | 352.6901 | 249.9499 | 381.8593 | 200.3048 |  | 230.6448 | 205.8043 | 141.2356 | 180.1437 |  | 38.4261 | 80.7288 | 38.8941 | 80.4385 | 169.4333 | 207.2934 | 249.0095 | 7.7407 | 44.4313 | 9.6476 | 95.8415 | 8.902 | 43.2654 | 49.945 | 54.9158 | 15.5739 |  |  | 2.9007 | -0.36527 | 0.26667 | -0.81088 | 3.9875 | 2.0169 | 6.2589 | -5.7171 | 0.42405 | 2.3865 | 9.2297 | -0.00049776 | -0.00051583 | -0.00056676 | 367.0604 | 469.3747 | 202.3259 | 109.0678 | 56.9846 | 25.6082 | 17.5518 | 91.2752 | 62.8295 | 37.2021 | 26.7769 | 20.2512 | 19.2853 | 19.0285 | 133.2814 | 109.0945 | 79.4858 | 53.3354 | 47.528 | 117.4946 | 74.0773 | 178.9688 | 230.7362 | 300.478 | 320.2833 | 342.6346 | 379.2772 |  |  |  | 420.6192 | 393.049 | 347.4354 | 381.3466 | 3.2485 | 2.4033 | 865.721 |  |  | 837.2675 |  |  | 324.3191 | 436.7783 | 304.1966 | 169.9145 | 306.5904 | 210.3353 | 848.5291 | 722.7131 | 826.7335 | 819.7809 | 797.1372 |  | 374.9695 | 481.7727 | 353.3401 | 763.4876 | 411.8214 | 688.743 |  | 821.1288 |  |  | 772.7542 | 849.2699 | 854.9712 | [6 empty] | 737.5568 |  |  | 731.4157 |  |  | 275.9891 | 366.2025 | 383.34 | 154.9991 | 297.1007 | 419.2526 | 220.014 | 321.2544 |  | 324.0454 | 389.2168 | 234.9568 | 351.8503 | 291.1727 | 364.9263 | 158.1079 | 285.3336 |  | 348.8221 | 357.2392 | 453.6055 | 203.4382 | 300.8625 | 365.9212 | 223.4357 | 338.4238 | 315.5752 | 377.9935 | 254.1601 | 347.7159 | 0.27521 | 19.2629 | 1.4171 | 0.24915 | -39.7268 | 3.1165 | 938.08 | 0.22 | 2.9298 | -0.79232 | 0.67699 | -1.1805 | 3.0503 | 2.1693 | 3.8215 | -1.7222 | 5.167 | 2.7132 | -0.43367 | 0.22327 | 16.0401 | 14.2263
42810.5272 | 7527 | 68.9534 | 47.7045 | 35.4028 | 27.0112 | 20.2293 | 19.4614 | 19.2874 | 111.5665 | 74.0373 | 48.2574 | 31.6679 | 19.5342 | 16.5261 | 15.9324 | 181.5242 | 226.616 | 427.4263 | 271.5589 | 252.1239 | 423.4037 |  |  |  | 240.3803 | 387.3648 | 414.1867 | 397.3232 | 243.5807 | 333.9694 | 142.2677 | 252.1751 | 189.422 | 199.1074 | 352.632 | 250.1312 | 381.7939 | 200.6694 |  | 230.4097 | 205.6099 | 142.9059 | 180.6808 |  | 38.4196 | 80.8133 | 39.0409 | 80.1959 | 169.046 | 206.997 | 248.6682 | 7.6614 | 44.4087 | 9.6964 | 95.8539 | 8.8952 | 43.2645 | 49.9323 | 54.907 | 15.5654 |  |  | 2.5649 | -0.20033 | 0.24827 | -0.74254 | 3.6209 | 2.3448 | 6.4469 | -5.9825 | 0.14013 | 2.414 | 9.3273 | -0.00054705 | -0.00045177 | -0.00059305 | 365.2637 | 469.0424 | 202.3754 | 109.0769 | 56.9981 | 25.6128 | 17.5588 | 91.2913 | 62.8402 | 37.2081 | 26.782 | 20.2545 | 19.2901 | 19.0303 | 135.9364 | 112.2562 | 87.8287 | 57.3231 | 49.4965 | 117.4801 | 74.0635 | 178.9848 | 230.7322 | 300.4788 | 320.2338 | 342.5895 | 379.2341 |  |  |  | 420.7144 | 392.8503 | 348.0979 | 381.0841 | 1.8508 | 2.737 | 865.5353 |  |  | 837.0306 |  |  | 324.3304 | 436.7128 | 300.984 | 169.9471 | 306.5477 | 211.8135 | 850.059 | 722.7141 | 827.3087 | 820.0749 | 797.8477 |  | 374.8057 | 482.2707 | 353.2986 | 763.6409 | 411.7663 | 688.8092 |  | 821.8389 |  |  | 772.2322 | 850.55 | 856.9667 | [6 empty] | 737.6177 |  |  | 731.4891 |  |  | 276.1101 | 366.3591 | 384.1545 | 154.9332 | 297.3235 | 419.2481 | 219.6307 | 321.0167 |  | 323.7835 | 388.8019 | 234.9466 | 352.122 | 291.0767 | 364.8202 | 157.6012 | 285.1639 |  | 346.8535 | 356.8016 | 453.6022 | 203.1544 | 300.7913 | 366.0179 | 223.14 | 338.3111 | 315.598 | 377.5406 | 254.1842 | 347.5641 | 0.44663 | 19.2625 | 1.4152 | 0.24892 | -39.723 | 3.1165 | 938.68 | 0.2 | 2.7501 | -0.58684 | 0.65329 | -1.1298 | 2.9058 | 2.3383 | 3.8773 | -1.7566 | 5.1497 | 2.7034 | -0.73048 | -0.70539 | 16.0192 | 14.2434
42810.5272 | 7528 | 68.9634 | 47.7028 | 35.3993 | 27.0144 | 20.2251 | 19.4534 | 19.2938 | 111.5789 | 74.0474 | 48.2618 | 31.6724 | 19.5376 | 16.5115 | 15.9294 | 181.5142 | 226.5865 | 427.4394 | 271.5194 | 252.3573 | 423.3095 |  |  |  | 240.4333 | 387.2822 | 413.532 | 397.8019 | 242.0663 | 330.9533 | 142.2877 | 252.1528 | 190.0581 | 199.1361 | 352.6053 | 250.2485 | 381.7506 | 200.873 |  | 230.2703 | 205.1913 | 142.8664 | 179.8785 |  | 38.6407 | 80.911 | 39.0725 | 79.9005 | 169.0164 | 207.066 | 248.5186 | 7.6062 | 44.4086 | 9.6928 | 95.8295 | 8.8748 | 43.2559 | 49.8983 | 54.8867 | 15.5633 |  |  | 2.5939 | 0.001403 | 0.3061 | -0.43764 | 3.8042 | 2.4039 | 6.1958 | -5.7006 | 0.17983 | 1.6346 | 9.2448 | -0.00052898 | -0.00045341 | -0.00054212 | 362.1489 | 468.6722 | 202.4303 | 109.0959 | 57.0106 | 25.6189 | 17.5524 | 91.3021 | 62.8525 | 37.2162 | 26.7887 | 20.2591 | 19.2952 | 19.0311 | 129.5405 | 108.8509 | 88.8437 | 58.6622 | 49.2434 | 117.2985 | 74.0293 | 178.9996 | 230.7267 | 300.4769 | 320.1737 | 342.5517 | 379.1935 |  |  |  | 420.7614 | 392.7012 | 350.3538 | 381.2004 | 2.0143 | 1.6024 | 865.1428 |  |  | 837.0217 |  |  | 324.3557 | 436.6498 | 297.6709 | 169.9817 | 306.5153 | 210.9115 | 849.9323 | 722.4986 | 827.6414 | 820.3507 | 798.2702 |  | 374.711 | 481.5049 | 353.2912 | 763.9043 | 411.5092 | 688.9135 |  | 822.1885 |  |  | 773.1391 | 850.9804 | 857.5757 | [6 empty] | 737.6894 |  |  | 731.5401 |  |  | 276.5033 | 366.2311 | 384.6376 | 155.2696 | 297.7863 | 419.2544 | 218.999 | 320.507 |  | 324.1086 | 388.5779 | 234.918 | 352.0071 | 291.4241 | 364.7767 | 156.9628 | 285.0976 |  | 345.4117 | 356.771 | 453.6014 | 203.3105 | 300.2884 | 366.39 | 223.2001 | 338.0655 | 315.8642 | 377.5973 | 253.9818 | 347.6708 | 0.34763 | 19.2736 | 1.4162 | 0.2506 | -39.7333 | 3.1165 | 941.67 | 0.25 | 2.7586 | 0.049117 | 0.7255 | -0.86749 | 2.9786 | 2.3678 | 3.8013 | -1.7768 | 5.1703 | 2.6702 | -0.042456 | -0.82229 | 16.0376 | 14.2451
42810.5272 | 7529 | 68.9769 | 47.7125 | 35.4088 | 27.0193 | 20.2291 | 19.4569 | 19.2912 | 111.592 | 74.0649 | 48.2726 | 31.6799 | 19.5417 | 16.5173 | 15.9267 | 181.5066 | 226.5637 | 427.4473 | 271.4762 | 252.2731 | 423.2265 |  |  |  | 240.4847 | 387.2115 | 413.0417 | 398.178 | 242.5391 | 329.4699 | 142.2957 | 252.1184 | 189.9981 | 199.1649 | 352.5633 | 249.9606 | 381.6733 | 200.7051 |  | 230.4807 | 203.3913 | 141.8671 | 180.2449 |  | 38.8455 | 80.8845 | 39.0151 | 79.5232 | 169.5439 | 206.9729 | 248.8114 | 7.6467 | 44.4031 | 9.5615 | 95.8116 | 8.876 | 43.2693 | 49.8881 | 54.8806 | 15.566 |  |  | 2.3639 | 0.24191 | 0.61231 | -0.66763 | 3.9652 | 2.3067 | 6.4574 | -5.8814 | 0.68617 | 1.6497 | 9.4209 | -0.00046491 | -0.00048298 | -0.00053555 | 360.6228 | 468.9227 | 202.4706 | 109.1025 | 57.0159 | 25.6214 | 17.5455 | 91.3039 | 62.8552 | 37.2268 | 26.7893 | 20.252 | 19.2874 | 19.0255 | 126.0187 | 107.7953 | 86.8794 | 58.7113 | 48.5634 | 117.1583 | 73.9657 | 179.0131 | 230.7197 | 300.4796 | 320.1254 | 342.4972 | 379.1497 |  |  |  | 420.759 | 392.7658 | 349.6555 | 380.8106 | 2.1999 | 1.6234 | 864.9601 |  |  | 837.1535 |  |  | 324.3811 | 436.5867 | 298.0275 | 170.0293 | 306.4912 | 210.4323 | 849.2986 | 722.0701 | 827.6921 | 820.4757 | 798.3909 |  | 374.6793 | 480.2892 | 353.2197 | 763.9882 | 411.3215 | 689.0063 |  | 822.361 |  |  | 773.4829 | 850.3157 | 856.7091 | [6 empty] | 737.7531 |  |  | 731.5864 |  |  | 277.0528 | 366.0036 | 384.5423 | 154.7321 | 297.5483 | 419.2442 | 218.9529 | 319.9426 |  | 324.3738 | 389.1003 | 234.3678 | 351.8173 | 292.0948 | 364.8869 | 156.7718 | 285.1851 |  | 344.6841 | 356.3584 | 453.5873 | 203.1196 | 299.9528 | 365.7864 | 223.6362 | 338.0089 | 316.3494 | 377.6843 | 253.8982 | 347.8291 | 0.31065 | 19.2793 | 1.4156 | 0.25037 | -39.7321 | 3.1165 | 950.01 | 0.23 | 2.6303 | 0.64493 | 1.0261 | -1.0714 | 3.0407 | 2.3192 | 3.8804 | -1.783 | 5.1981 | 2.649 | 0.33138 | -0.6117 | 16.0203 | 14.2557
42810.5272 | 7530 | 68.9942 | 47.721 | 35.4115 | 27.0225 | 20.2292 | 19.4616 | 19.2926 | 111.6024 | 74.0763 | 48.2823 | 31.6854 | 19.541 | 16.5214 | 15.931 | 181.5034 | 226.5442 | 427.4597 | 271.4361 | 252.166 | 423.2208 |  |  |  | 240.5348 | 387.1411 | 413.1828 | 397.9636 | 241.4262 | 330.1288 | 142.2988 | 252.0796 | 189.7339 | 199.1876 | 352.5217 | 249.7074 | 381.5633 | 200.4687 |  | 229.8169 | 203.4547 | 141.5332 | 181.6833 |  | 38.9927 | 80.919 | 39.0015 | 79.5265 | 169.6565 | 206.5851 | 248.8244 | 7.8258 | 44.3923 | 9.451 | 95.7867 | 8.872 | 43.2707 | 49.8977 | 54.8687 | 15.5641 |  |  | 2.6484 | 0.045431 | 0.64188 | -0.45013 | 3.6097 | 1.7882 | 6.3509 | -6.2592 | 0.24521 | 2.5392 | 9.3738 | -0.00049612 | -0.00046984 | -0.00054212 | 358.377 | 469.3556 | 202.5309 | 109.1086 | 57.0309 | 25.6157 | 17.5537 | 91.3104 | 62.8631 | 37.2174 | 26.7858 | 20.2519 | 19.2741 | 19.0234 | 123.5552 | 108.606 | 86.6534 | 58.595 | 49.0107 | 117.0729 | 73.9148 | 179.0258 | 230.7188 | 300.4776 | 320.0771 | 342.456 | 379.1214 |  |  |  | 420.6535 | 392.6565 | 348.6276 | 381.3753 | 3.4108 | 2.3128 | 864.9865 |  |  | 837.0377 |  |  | 324.4029 | 436.5265 | 299.3258 | 170.064 | 306.4451 | 209.0781 | 848.8003 | 722.0363 | 827.8581 | 820.5828 | 798.4216 |  | 374.728 | 480.091 | 353.0702 | 764.0806 | 411.251 | 689.0767 |  | 822.7811 |  |  | 774.3533 | 849.5673 | 855.5269 | [6 empty] | 737.785 |  |  | 731.5807 |  |  | 276.771 | 365.9877 | 384.2502 | 154.5306 | 297.4319 | 419.2234 | 219.2474 | 319.7331 |  | 324.7248 | 389.3726 | 233.7142 | 351.5625 | 292.588 | 365.1268 | 157.0095 | 285.2852 |  | 344.4906 | 355.6541 | 453.5416 | 202.7538 | 299.9022 | 365.9842 | 223.9672 | 337.9301 | 316.6734 | 377.3272 | 253.9739 | 347.9382 | 0.32722 | 19.281 | 1.4151 | 0.24883 | -39.7224 | 3.1165 | 959.41 | 0.3 | 2.7856 | 0.2795 | 1.0506 | -0.87979 | 2.9 | 2.0412 | 3.8467 | -1.7795 | 5.1911 | 2.6393 | 0.59447 | -0.59273 | 15.9703 | 14.229
42810.5272 | 7531 | 69.004 | 47.7242 | 35.4121 | 27.0181 | 20.2279 | 19.4549 | 19.2917 | 111.6104 | 74.0852 | 48.2847 | 31.6877 | 19.534 | 16.52 | 15.9323 | 181.5049 | 226.5216 | 427.4688 | 271.3948 | 252.6281 | 423.1683 |  |  |  | 240.5861 | 387.0747 | 413.2767 | 397.5356 | 242.4316 | 330.6473 | 142.3159 | 252.0598 | 189.6823 | 199.2232 | 352.4898 | 249.8333 | 381.4824 | 200.8909 |  | 229.1529 | 204.1584 | 141.4011 | 183.6014 |  | 39.0561 | 80.9741 | 38.9596 | 80.042 | 170.1625 | 206.5492 | 248.7593 | 8.0799 | 44.3713 | 9.4609 | 95.7516 | 8.8724 | 43.2715 | 49.9089 | 54.8754 | 15.5691 |  |  | 2.283 | 0.027687 | 0.27981 | -0.7478 | 3.6445 | 2.101 | 6.5034 | -6.0489 | 0.098483 | 2.2718 | 9.1951 | -0.0005569 | -0.0004222 | -0.00056348 | 354.8682 | 469.6887 | 202.5864 | 109.1312 | 57.0438 | 25.6396 | 17.5566 | 91.3332 | 62.8794 | 37.2375 | 26.7972 | 20.2675 | 19.2835 | 19.0202 | 127.3067 | 113.2879 | 91.3334 | 60.3943 | 50.5014 | 117.1362 | 73.9153 | 179.0225 | 230.7139 | 300.4698 | 320.0272 | 342.4137 | 379.084 |  |  |  | 420.5593 | 392.2113 | 347.2419 | 381.1362 | 2.9201 | 1.7729 | 865.667 |  |  | 837.1123 |  |  | 324.4192 | 436.4494 | 297.1593 | 170.0978 | 306.4064 | 209.1825 | 849.163 | 721.898 | 828.129 | 820.6766 | 798.4561 |  | 374.7821 | 480.2106 | 352.988 | 764.1368 | 411.261 | 689.161 |  | 823.2378 |  |  | 775.0422 | 849.4346 | 855.0124 | [6 empty] | 737.8178 |  |  | 731.629 |  |  | 276.2434 | 365.9806 | 383.8351 | 155.1189 | 297.063 | 419.2346 | 218.7559 | 319.6085 |  | 324.7881 | 389.4826 | 233.5004 | 351.1657 | 292.7537 | 365.2318 | 156.805 | 285.2062 |  | 344.6994 | 355.1789 | 453.5301 | 202.4241 | 300.057 | 366.0365 | 223.7219 | 337.7839 | 316.6121 | 377.0149 | 254.0443 | 348.079 | 0.38057 | 19.2835 | 1.414 | 0.24819 | -39.7539 | 3.1165 | 966.73 | 0.3 | 2.5874 | 0.21821 | 0.69371 | -1.1341 | 2.9139 | 2.2124 | 3.8924 | -1.7756 | 5.181 | 2.6388 | 0.18552 | -1.1127 | 15.9096 | 14.2259
42810.5272 | 7532 | 69.0146 | 47.7243 | 35.4161 | 27.0156 | 20.2182 | 19.4496 | 19.2959 | 111.62 | 74.0971 | 48.2937 | 31.6938 | 19.5356 | 16.5117 | 15.9232 | 181.4972 | 226.4941 | 427.4824 | 271.3498 | 252.6014 | 423.1125 |  |  |  | 240.6371 | 387.0025 | 413.0327 | 397.1491 | 242.7956 | 330.4961 | 142.3271 | 252.0412 | 189.5211 | 199.2516 | 352.4523 | 250.1238 | 381.3755 | 201.6116 |  | 228.3049 | 204.4433 | 140.4041 | 184.153 |  | 38.9695 | 81.0157 | 38.9283 | 81.1935 | 170.8556 | 206.7561 | 248.8834 | 8.1079 | 44.3648 | 9.5773 | 95.7781 | 8.8633 | 43.2503 | 49.8969 | 54.8654 | 15.5553 |  |  | 2.5216 | 0.20379 | 0.038648 | -0.59535 | 3.2581 | 2.5873 | 6.485 | -5.8321 | 0.25864 | 2.3796 | 9.4993 | -0.0005569 | -0.00046327 | -0.00055033 | 356.407 | 470.1192 | 202.6462 | 109.1465 | 57.0633 | 25.6536 | 17.5645 | 91.3538 | 62.8953 | 37.2481 | 26.8051 | 20.2769 | 19.2936 | 19.0319 | 130.5519 | 117.8402 | 95.534 | 60.6686 | 51.0991 | 117.2377 | 73.9362 | 179.0367 | 230.7067 | 300.4762 | 319.9786 | 342.3732 | 379.052 |  |  |  | 420.5091 | 392.3895 | 346.0495 | 381.5238 | 3.0938 | 2.6843 | 865.8846 |  |  | 837.2326 |  |  | 324.4413 | 436.3696 | 297.4664 | 170.1344 | 306.3498 | 207.6657 | 851.5304 | 721.9532 | 828.6733 | 821.054 | 798.8369 |  | 374.8103 | 480.4043 | 353.0152 | 764.1628 | 411.2415 | 689.3105 |  | 824.0317 |  |  | 774.8975 | 850.8805 | 856.6196 | [6 empty] | 737.8415 |  |  | 731.724 |  |  | 275.8306 | 366.3512 | 383.4786 | 155.5242 | 296.658 | 419.2299 | 218.9714 | 319.6676 |  | 324.7568 | 389.3584 | 233.4347 | 351.0412 | 292.6012 | 365.0152 | 156.442 | 284.9358 |  | 346.1922 | 355.1568 | 453.5152 | 202.31 | 300.0439 | 365.6448 | 223.5989 | 337.6547 | 316.5319 | 377.2839 | 254.0211 | 348.1094 | 0.50768 | 19.2851 | 1.4153 | 0.25033 | -39.7477 | 3.1165 | 977.36 | 0.21 | 2.7189 | 0.59206 | 0.25783 | -1.0119 | 2.7557 | 2.4556 | 3.8878 | -1.7837 | 5.1778 | 2.6361 | -0.16241 | -1.5769 | 15.8845 | 14.21
42810.5272 | 7533 | 69.0315 | 47.7299 | 35.4411 | 27.0185 | 20.2229 | 19.4542 | 19.2924 | 111.6374 | 74.1135 | 48.3052 | 31.7025 | 19.5396 | 16.5229 | 15.9302 | 181.4814 | 226.4644 | 427.4891 | 271.2998 | 252.3188 | 423.0663 |  |  |  | 240.6849 | 386.9327 | 413.0622 | 396.6879 | 242.4001 | 331.6559 | 142.338 | 252.0064 | 189.6368 | 199.2616 | 352.4015 | 249.4198 | 381.2952 | 200.7424 |  | 225.9253 | 204.4853 | 140.8821 | 184.9747 |  | 39.1156 | 81.0795 | 39.0126 | 81.3336 | 170.9878 | 206.6302 | 249.0299 | 8.0755 | 44.3557 | 9.5983 | 95.8145 | 8.8506 | 43.2321 | 49.8769 | 54.8603 | 15.5482 |  |  | 2.3645 | 0.23468 | 0.31661 | -0.37061 | 2.9894 | 2.7607 | 6.4961 | -5.907 | 0.59335 | 3.9386 | 9.4254 | -0.00048955 | -0.00051255 | -0.00058155 | 358.7634 | 470.4026 | 202.6868 | 109.159 | 57.0692 | 25.6443 | 17.5528 | 91.3565 | 62.8898 | 37.245 | 26.8031 | 20.26 | 19.2842 | 19.0199 | 129.8082 | 117.8111 | 96.9718 | 61.9211 | 54.2712 | 117.2102 | 73.9731 | 179.0483 | 230.6988 | 300.4787 | 319.9275 | 342.3269 | 379.0116 |  |  |  | 420.4811 | 392.5888 | 345.1463 | 382.1723 | 2.1391 | 2.0872 | 866.5162 |  |  | 837.3359 |  |  | 324.458 | 436.3066 | 298.2542 | 170.1665 | 306.313 | 208.8893 | 851.4493 | 721.9247 | 829.2669 | 821.4486 | 799.235 |  | 374.7934 | 479.5568 | 353.1159 | 764.1694 | 411.2021 | 689.4807 |  | 824.7612 |  |  | 775.0521 | 852.026 | 858.0114 | [6 empty] | 737.9073 |  |  | 731.832 |  |  | 275.5929 | 366.8003 | 383.5659 | 155.3308 | 296.509 | 419.2116 | 219.6001 | 319.6339 |  | 324.6448 | 389.2746 | 232.9267 | 351.2471 | 292.4713 | 364.5572 | 156.5187 | 284.8127 |  | 347.5567 | 355.4055 | 453.4661 | 202.5054 | 299.9722 | 365.5432 | 223.8639 | 337.6287 | 316.8613 | 377.8503 | 253.6994 | 348.0883 | 0.57182 | 19.2869 | 1.4151 | 0.25058 | -39.7193 | 3.1165 | 1001.83 | 0.23 | 2.6354 | 0.6354 | 0.73802 | -0.79849 | 2.6392 | 2.5363 | 3.8906 | -1.7962 | 5.2098 | 2.6319 | -0.083207 | -1.7322 | 15.8544 | 14.1891
42810.5272 | 7534 | 69.0466 | 47.7316 | 35.4202 | 27.0214 | 20.2335 | 19.446 | 19.2878 | 111.6332 | 74.1185 | 48.3076 | 31.702 | 19.5331 | 16.5185 | 15.9218 | 181.4699 | 226.4349 | 427.4853 | 271.2541 | 252.1924 | 422.9846 |  |  |  | 240.736 | 386.858 | 412.6973 | 396.5406 | 239.6944 | 331.5181 | 142.356 | 251.9885 | 190.2111 | 199.2898 | 352.3697 | 249.0668 | 381.226 | 200.4899 |  | 224.1308 | 204.8936 | 141.2187 | 185.3967 |  | 39.0586 | 81.0756 | 39.0456 | 81.0805 | 170.3554 | 206.099 | 249.4064 | 7.952 | 44.3537 | 9.5664 | 95.8754 | 8.8477 | 43.2176 | 49.8375 | 54.8545 | 15.5509 |  |  | 2.4519 | 0.074999 | 0.30675 | -0.52241 | 3.8154 | 2.4269 | 6.2747 | -5.9201 | 0.40109 | 2.3118 | 9.3364 | -0.00047476 | -0.00054705 | -0.00058976 | 357.7621 | 470.6526 | 202.7428 | 109.1701 | 57.0812 | 25.6484 | 17.561 | 91.3695 | 62.9069 | 37.2531 | 26.8096 | 20.2648 | 19.2862 | 19.0177 | 128.3924 | 116.9535 | 98.0773 | 61.4168 | 53.215 | 117.2356 | 73.9917 | 179.0596 | 230.7015 | 300.4851 | 319.8769 | 342.2858 | 378.9725 |  |  |  | 420.3333 | 392.6568 | 344.6864 | 381.9042 | 3.8187 | 2.1448 | 866.5433 |  |  | 837.5457 |  |  | 324.4719 | 436.2452 | 300.71 | 170.2045 | 306.2815 | 209.4594 | 851.5903 | 721.9202 | 829.971 | 821.7895 | 799.4392 |  | 374.7559 | 478.9149 | 353.1333 | 764.3148 | 411.0451 | 689.6501 |  | 825.7644 |  |  | 775.645 | 852.031 | 857.8861 | [6 empty] | 737.9625 |  |  | 731.9043 |  |  | 275.6649 | 366.916 | 384.3168 | 154.9389 | 296.8124 | 419.2279 | 218.9782 | 319.4798 |  | 324.847 | 389.329 | 232.3278 | 351.3552 | 292.3011 | 363.6794 | 157.172 | 284.4986 |  | 348.1658 | 356.0048 | 453.4052 | 202.6498 | 299.8712 | 365.6515 | 223.8655 | 337.6623 | 316.3559 | 378.123 | 253.3422 | 348.014 | 0.50884 | 19.2877 | 1.4149 | 0.25075 | -39.7227 | 3.1165 | 1026.88 | 0.2 | 2.6834 | 0.3592 | 0.72644 | -0.94801 | 2.98 | 2.3767 | 3.8216 | -1.8053 | 5.2291 | 2.6121 | 0.077271 | -1.8528 | 15.8363 | 14.1812
42810.5272 | 7535 | 69.0574 | 47.7462 | 35.4343 | 27.029 | 20.2365 | 19.4484 | 19.2894 | 111.6483 | 74.1356 | 48.3309 | 31.709 | 19.5447 | 16.5191 | 15.9257 | 181.4694 | 226.4076 | 427.4934 | 271.2207 | 251.8323 | 422.9709 |  |  |  | 240.787 | 386.7842 | 412.4157 | 396.4896 | 237.0877 | 329.8309 | 142.363 | 251.9568 | 190.3552 | 199.3174 | 352.3267 | 249.0558 | 381.1819 | 200.4938 |  | 224.6444 | 204.5012 | 140.808 | 184.3205 |  | 39.0658 | 81.0758 | 39.0613 | 80.8364 | 169.9676 | 205.8806 | 249.6474 | 7.7994 | 44.3294 | 9.5894 | 95.874 | 8.8381 | 43.2103 | 49.7991 | 54.8526 | 15.543 |  |  | 2.3179 | 0.076971 | 0.33172 | -0.53752 | 3.7812 | 2.4315 | 6.4574 | -6.0397 | 0.51259 | 2.6179 | 9.3102 | -0.00048791 | -0.00050269 | -0.0005569 | 359.785 | 471.0028 | 202.7824 | 109.1732 | 57.0886 | 25.654 | 17.5556 | 91.3691 | 62.9122 | 37.2549 | 26.8011 | 20.2608 | 19.2801 | 19.0174 | 131.7875 | 118.6158 | 99.3749 | 60.8152 | 56.4584 | 117.2776 | 74.024 | 179.0654 | 230.6931 | 300.4812 | 319.8277 | 342.2414 | 378.9381 |  |  |  | 420.1757 | 392.4246 | 344.4921 | 382.3854 | 2.057 | 2.422 | 866.217 |  |  | 837.793 |  |  | 324.4841 | 436.1689 | 300.9013 | 170.2569 | 306.2463 | 209.9589 | 852.0697 | 722.0634 | 830.7419 | 822.2338 | 799.7535 |  | 374.6794 | 478.2011 | 353.2211 | 764.4086 | 410.9941 | 689.8697 |  | 826.7705 |  |  | 775.4764 | 852.839 | 858.7732 | [6 empty] | 737.9917 |  |  | 731.985 |  |  | 275.9182 | 366.8063 | 384.9445 | 155.0336 | 296.8243 | 419.259 | 218.1542 | 319.7303 |  | 324.7533 | 389.5655 | 231.9752 | 351.4332 | 292.4733 | 363.1689 | 157.2763 | 284.0032 |  | 347.7236 | 356.073 | 453.3234 | 202.5798 | 299.7818 | 365.5264 | 223.7694 | 337.6819 | 315.8195 | 378.4853 | 253.3334 | 348.0649 | 0.41812 | 19.2881 | 1.413 | 0.24958 | -39.7262 | 3.1165 | 1013.89 | 0.34 | 2.6053 | 0.36389 | 0.75543 | -0.96162 | 2.966 | 2.3784 | 3.8759 | -1.8208 | 5.2562 | 2.6044 | -0.29473 | -1.9931 | 15.8622 | 14.1516
42810.5273 | 7536 | 69.0747 | 47.753 | 35.4388 | 27.0341 | 20.2382 | 19.4545 | 19.2964 | 111.6647 | 74.1498 | 48.3399 | 31.7231 | 19.5414 | 16.5243 | 15.9288 | 181.4566 | 226.3817 | 427.5104 | 271.1743 | 251.8053 | 423.0246 |  |  |  | 240.8312 | 386.7007 | 412.6182 | 396.7514 | 237.243 | 329.5422 | 142.371 | 251.9307 | 190.3042 | 199.3399 | 352.2895 | 248.5978 | 381.1306 | 200.0182 |  | 225.0711 | 203.7798 | 139.5103 | 182.9219 |  | 38.9861 | 81.033 | 39.0598 | 80.7263 | 169.7005 | 205.6381 | 249.969 | 7.7435 | 44.3351 | 9.6417 | 95.8441 | 8.8262 | 43.1943 | 49.7737 | 54.8496 | 15.5372 |  |  | 2.4335 | 0.090771 | 0.51374 | -0.42187 | 3.9895 | 2.6589 | 6.5362 | -6.0345 | 0.41451 | 2.289 | 9.2534 | -0.00049941 | -0.00045012 | -0.00054212 | 363.8839 | 470.9344 | 202.8328 | 109.1879 | 57.0962 | 25.6496 | 17.5537 | 91.3864 | 62.9234 | 37.2597 | 26.8112 | 20.256 | 19.2832 | 19.0128 | 128.3667 | 116.8799 | 98.0018 | 61.4499 | 56.4223 | 117.2121 | 74.0636 | 179.0703 | 230.6832 | 300.4745 | 319.775 | 342.1998 | 378.8914 |  |  |  | 420.1115 | 392.1053 | 344.6799 | 381.9314 | 2.8287 | 1.5997 | 866.3387 |  |  | 838.0722 |  |  | 324.482 | 436.09 | 301.3806 | 170.2722 | 306.1911 | 209.8658 | 851.6279 | 722.1274 | 831.3999 | 822.7689 | 799.8778 |  | 374.5961 | 477.9183 | 353.2488 | 764.4573 | 410.9439 | 690.0992 |  | 827.6412 |  |  | 778.1085 | 852.5237 | 858.3491 | [6 empty] | 738.0728 |  |  | 732.0702 |  |  | 275.8055 | 367.0498 | 384.5515 | 154.629 | 296.5637 | 419.2736 | 218.3147 | 319.7864 |  | 324.7393 | 389.8703 | 232.1263 | 351.8395 | 292.6374 | 362.7671 | 157.7801 | 283.6745 |  | 345.9549 | 355.4174 | 453.2362 | 202.6365 | 299.7545 | 364.6233 | 223.4786 | 337.6642 | 315.5446 | 378.711 | 253.3713 | 347.7139 | 0.37556 | 19.288 | 1.4136 | 0.25102 | -39.7339 | 3.1165 | 1016.01 | 0.2 | 2.6689 | 0.39514 | 0.94006 | -0.85186 | 3.0458 | 2.4865 | 3.8985 | -1.8317 | 5.2664 | 2.598 | 0.07719 | -1.8357 | 15.8964 | 14.1575
42810.5273 | 7537 | 69.0861 | 47.7598 | 35.4453 | 27.0305 | 20.243 | 19.4472 | 19.2916 | 111.663 | 74.1595 | 48.3387 | 31.7213 | 19.5435 | 16.5179 | 15.9257 | 181.4425 | 226.3581 | 427.508 | 271.1268 | 252.0745 | 423.067 |  |  |  | 240.8882 | 386.6286 | 412.9973 | 395.5231 | 240.4705 | 330.8022 | 142.3816 | 251.9011 | 189.9066 | 199.3607 | 352.248 | 248.1131 | 381.0336 | 199.5864 |  | 225.1153 | 203.5405 | 139.2655 | 181.0621 |  | 39.0333 | 81.1196 | 39.093 | 80.6053 | 169.7912 | 205.4798 | 249.9262 | 7.6694 | 44.3423 | 9.7762 | 95.8165 | 8.8255 | 43.1758 | 49.7621 | 54.8485 | 15.5394 |  |  | 2.7397 | 0.004687 | 0.65831 | -0.29899 | 3.799 | 2.6694 | 6.7229 | -5.7959 | 0.1952 | 2.8025 | 9.3809 | -0.00043698 | -0.00052569 | -0.00054869 | 361.3728 | 471.1044 | 202.9033 | 109.2125 | 57.1227 | 25.6651 | 17.5687 | 91.4039 | 62.9422 | 37.2796 | 26.8273 | 20.2678 | 19.2951 | 19.0214 | 129.48 | 119.2977 | 98.7833 | 61.3267 | 55.8956 | 117.2977 | 74.0771 | 179.0797 | 230.6712 | 300.4691 | 319.725 | 342.1562 | 378.8426 |  |  |  | 420.11 | 391.7399 | 345.3661 | 380.6947 | 3.7631 | 2.75 | 866.2552 |  |  | 837.8432 |  |  | 324.4932 | 436.0295 | 302.7375 | 170.3088 | 306.1543 | 209.6828 | 851.4262 | 722.1772 | 831.994 | 823.1758 | 799.9121 |  | 374.4985 | 476.8984 | 353.2719 | 764.5039 | 410.8409 | 690.3097 |  | 828.5365 |  |  | 779.7002 | 851.6719 | 857.1682 | [6 empty] | 738.1117 |  |  | 732.1224 |  |  | 275.0199 | 367.235 | 384.2039 | 154.048 | 296.2896 | 419.2582 | 218.9475 | 319.606 |  | 325.2868 | 390.0224 | 232.1746 | 352.0909 | 292.4645 | 362.3566 | 156.7919 | 283.5305 |  | 344.9727 | 355.0169 | 453.1678 | 203.0043 | 299.55 | 363.9612 | 222.8254 | 337.5725 | 315.4387 | 378.1154 | 253.2638 | 347.5787 | 0.39385 | 19.2901 | 1.4135 | 0.2525 | -39.74 | 3.1165 | 1018.61 | 0.18 | 2.8348 | 0.089801 | 1.0643 | -0.71723 | 2.9717 | 2.491 | 3.9532 | -1.8414 | 5.2967 | 2.5864 | -0.035838 | -1.9209 | 15.9392 | 14.1917
42810.5273 | 7538 | 69.1032 | 47.7611 | 35.4417 | 27.0391 | 20.241 | 19.4523 | 19.288 | 111.676 | 74.1733 | 48.3502 | 31.7203 | 19.5488 | 16.5225 | 15.9205 | 181.4469 | 226.3324 | 427.5299 | 271.0924 | 252.1355 | 423.0721 |  |  |  | 240.9433 | 386.5563 | 412.8308 | 395.2678 | 242.0739 | 330.7026 | 142.3971 | 251.877 | 189.4845 | 199.3862 | 352.2101 | 247.3762 | 380.9404 | 198.9504 |  | 224.9128 | 202.6362 | 139.2549 | 179.7742 |  | 39.0691 | 81.2131 | 39.0888 | 80.4739 | 169.6498 | 205.2439 | 249.916 | 7.6309 | 44.3255 | 9.8238 | 95.8014 | 8.8181 | 43.1592 | 49.751 | 54.8474 | 15.5344 |  |  | 2.3455 | 0.12823 | 0.91853 | -0.039426 | 4.0414 | 2.7673 | 6.4252 | -5.972 | 0.88116 | 2.3443 | 9.3418 | -0.00048298 | -0.00046327 | -0.00056019 | 361.6079 | 471.1696 | 202.9525 | 109.2269 | 57.1399 | 25.6775 | 17.5773 | 91.4153 | 62.9605 | 37.2948 | 26.8352 | 20.2762 | 19.293 | 19.02 | 131.7558 | 121.911 | 101.1885 | 63.6447 | 57.1098 | 117.3852 | 74.1406 | 179.0964 | 230.6774 | 300.4821 | 319.6758 | 342.1165 | 378.815 |  |  |  | 420.1309 | 391.8701 | 347.1632 | 380.7658 | 2.7473 | 2.1306 | 866.4162 |  |  | 838.2616 |  |  | 324.5114 | 435.9558 | 301.6928 | 170.3433 | 306.1173 | 209.1912 | 851.4948 | 722.3322 | 832.6219 | 823.5353 | 800.0035 |  | 374.4589 | 476.0881 | 353.216 | 764.6562 | 410.8708 | 690.5459 |  | 829.4224 |  |  | 780.006 | 851.2054 | 856.5362 | [6 empty] | 738.1964 |  |  | 732.1593 |  |  | 274.6236 | 366.7981 | 384.4197 | 153.6639 | 295.6969 | 419.1616 | 218.3279 | 319.4722 |  | 325.2796 | 390.0851 | 232.489 | 351.8497 | 291.9786 | 362.323 | 156.7218 | 283.4994 |  | 345.6467 | 354.0888 | 453.1754 | 203.1036 | 299.3321 | 364.0791 | 222.019 | 337.4022 | 315.8496 | 377.882 | 253.1614 | 347.2617 | 0.48611 | 19.29 | 1.4117 | 0.25207 | -39.7037 | 3.1165 | 1010.39 | 0.26 | 2.6227 | 0.46977 | 1.2573 | -0.26048 | 3.0643 | 2.5356 | 3.8637 | -1.8475 | 5.3145 | 2.5852 | -0.2778 | -2.1805 | 15.9664 | 14.1919
42810.5273 | 7539 | 69.1199 | 47.7646 | 35.4494 | 27.0453 | 20.2341 | 19.4574 | 19.2926 | 111.6901 | 74.1858 | 48.3612 | 31.7301 | 19.5497 | 16.5254 | 15.9241 | 181.4429 | 226.308 | 427.5341 | 271.0537 | 252.2158 | 423.0745 |  |  |  | 240.9953 | 386.4703 | 412.3203 | 394.6515 | 237.9811 | 329.6968 | 142.4045 | 251.8506 | 189.6627 | 199.4114 | 352.1788 | 246.3795 | 380.8774 | 198.3077 |  | 223.0978 | 202.5873 | 139.3815 | 180.6364 |  | 39.0116 | 81.4338 | 39.0579 | 80.3192 | 169.2139 | 205.184 | 249.7685 | 7.7071 | 44.3009 | 9.8149 | 95.8273 | 8.8334 | 43.1549 | 49.7457 | 54.8476 | 15.5369 |  |  | 2.8449 | -0.11885 | 0.83573 | -0.062426 | 3.8568 | 2.3067 | 6.3168 | -6.1271 | 0.53186 | 3.434 | 9.2075 | -0.00050762 | -0.00049119 | -0.00055362 | 361.8025 | 471.482 | 203.0043 | 109.2457 | 57.1457 | 25.6801 | 17.5747 | 91.4316 | 62.97 | 37.3066 | 26.837 | 20.2783 | 19.3005 | 19.022 | 133.3156 | 120.5346 | 99.3229 | 64.1055 | 57.3447 | 117.4793 | 74.1553 | 179.1072 | 230.6715 | 300.4917 | 319.6332 | 342.0857 | 378.7892 |  |  |  | 420.1652 | 392.2056 | 348.4217 | 380.8166 | 3.0743 | 2.2434 | 866.6037 |  |  | 838.7301 |  |  | 324.4975 | 435.8798 | 301.535 | 170.3734 | 306.0617 | 209.1412 | 852.0689 | 722.3967 | 832.8317 | 823.8137 | 800.1719 |  | 374.3646 | 475.6077 | 353.1804 | 764.7033 | 410.8931 | 690.7173 |  | 829.8709 |  |  | 778.3894 | 852.2341 | 857.525 | [6 empty] | 738.2858 |  |  | 732.1828 |  |  | 274.8647 | 366.9888 | 384.8406 | 153.8145 | 295.1384 | 419.1233 | 217.6843 | 319.555 |  | 325.3848 | 389.8097 | 233.3839 | 351.1056 | 291.6249 | 362.244 | 157.3502 | 283.4471 |  | 345.8085 | 354.3697 | 453.1526 | 202.9807 | 298.843 | 364.5124 | 222.2048 | 337.0842 | 316.2422 | 377.8987 | 253.0751 | 347.1654 | 0.32914 | 19.2902 | 1.4099 | 0.25071 | -39.7207 | 3.1165 | 1020.25 | 0.33 | 2.886 | -0.4524 | 1.1997 | -0.32788 | 2.9933 | 2.3149 | 3.8307 | -1.8606 | 5.3249 | 2.5861 | -0.43938 | -1.9714 | 15.9367 | 14.1941
42810.5273 | 7540 | 69.1321 | 47.7756 | 35.4498 | 27.0448 | 20.236 | 19.4524 | 19.286 | 111.6933 | 74.1985 | 48.3696 | 31.7403 | 19.5523 | 16.5203 | 15.9297 | 181.4339 | 226.2712 | 427.545 | 270.9998 | 252.2004 | 423.0574 |  |  |  | 241.0329 | 386.4003 | 412.0968 | 394.5298 | 236.8282 | 327.536 | 142.4217 | 251.8221 | 190.0493 | 199.4353 | 352.1396 | 246.1582 | 380.8172 | 198.2619 |  | 222.7049 | 202.7874 | 139.4681 | 180.9955 |  | 38.9714 | 81.6373 | 39.0785 | 80.2088 | 169.1031 | 205.5303 | 249.5425 | 7.7454 | 44.3081 | 9.8049 | 95.8593 | 8.8291 | 43.1505 | 49.7103 | 54.8269 | 15.5295 |  |  | 2.7686 | -0.20559 | 0.4684 | -0.22473 | 3.6734 | 2.4532 | 6.6624 | -6.0785 | 0.39019 | 2.5309 | 9.3056 | -0.00050762 | -0.00053883 | -0.00058647 | 363.6497 | 471.6985 | 203.0512 | 109.2532 | 57.155 | 25.685 | 17.5739 | 91.4415 | 62.9801 | 37.306 | 26.839 | 20.277 | 19.2943 | 19.0203 | 135.3092 | 119.5019 | 97.6173 | 64.2691 | 57.045 | 117.5769 | 74.1549 | 179.1193 | 230.6527 | 300.4884 | 319.5694 | 342.0446 | 378.7454 |  |  |  | 420.1947 | 392.7605 | 349.2421 | 381.1108 | 3.7172 | 2.386 | 867.0344 |  |  | 839.0878 |  |  | 324.5201 | 435.8168 | 301.4072 | 170.4148 | 306.0333 | 209.189 | 851.5668 | 722.4606 | 833.3259 | 824.0925 | 800.2847 |  | 374.226 | 475.0721 | 353.2118 | 764.7639 | 410.9058 | 690.9246 |  | 830.5095 |  |  | 778.129 | 851.8274 | 857.0486 | [6 empty] | 738.3279 |  |  | 732.197 |  |  | 275.7294 | 367.088 | 385.0428 | 154.1024 | 294.7535 | 419.0898 | 217.5921 | 319.354 |  | 325.5326 | 389.963 | 234.0328 | 350.6959 | 291.9687 | 362.243 | 157.2976 | 283.5359 |  | 346.0157 | 355.0613 | 453.0237 | 203.1984 | 298.7587 | 364.436 | 222.302 | 337.0659 | 316.5828 | 378.4307 | 252.5129 | 347.1462 | 0.39771 | 19.2916 | 1.4076 | 0.24916 | -39.7213 | 3.1164 | 1026.84 | 0.4 | 2.842 | -0.59518 | 0.89838 | -0.62228 | 2.9223 | 2.3881 | 3.9355 | -1.8761 | 5.3424 | 2.5857 | -0.64873 | -1.782 | 15.9213 | 14.1889
42810.5273 | 7541 | 69.1364 | 47.7711 | 35.4567 | 27.0435 | 20.2349 | 19.4663 | 19.2827 | 111.7026 | 74.2081 | 48.377 | 31.7419 | 19.55 | 16.516 | 15.9137 | 181.4254 | 226.2535 | 427.5448 | 270.959 | 252.1245 | 423.1104 |  |  |  | 241.0842 | 386.3157 | 411.7833 | 394.2546 | 234.6723 | 325.5637 | 142.4352 | 251.7964 | 189.5898 | 199.4617 | 352.0891 | 246.0736 | 380.8047 | 198.308 |  | 223.3894 | 201.9344 | 137.6687 | 179.7583 |  | 39.0004 | 81.7459 | 39.0615 | 80.2646 | 169.3095 | 205.9931 | 249.0765 | 7.6245 | 44.3136 | 9.8519 | 95.8883 | 8.8249 | 43.1515 | 49.7028 | 54.8184 | 15.5352 |  |  | 2.6471 | -0.11228 | 0.34289 | -0.15114 | 3.8476 | 2.2429 | 6.5297 | -6.0522 | 0.63616 | 2.4667 | 9.186 | -0.00051419 | -0.00048791 | -0.00057662 | 366.1015 | 471.4316 | 203.0955 | 109.2655 | 57.1651 | 25.6952 | 17.5704 | 91.4517 | 62.9925 | 37.3116 | 26.8449 | 20.2777 | 19.2908 | 19.0226 | 139.5056 | 120.9758 | 99.07 | 64.2826 | 56.3708 | 117.7384 | 74.2049 | 179.1259 | 230.6482 | 300.4895 | 319.5217 | 342.0062 | 378.7061 |  |  |  | 420.2133 | 393.1004 | 348.1041 | 381.6447 | 2.4602 | 2.151 | 868.0644 |  |  | 839.5386 |  |  | 324.5322 | 435.7559 | 301.5868 | 170.4444 | 305.9972 | 207.2138 | 852.062 | 722.5884 | 833.8435 | 824.2283 | 800.3694 |  | 374.1333 | 473.4091 | 353.2399 | 764.7751 | 410.852 | 691.1861 |  | 831.293 |  |  | 777.4522 | 851.4657 | 856.5008 | [6 empty] | 738.356 |  |  | 732.2234 |  |  | 276.2601 | 366.5325 | 385.0056 | 154.8084 | 294.65 | 419.0107 | 217.2714 | 319.4111 |  | 325.5616 | 389.7626 | 234.3345 | 350.5172 | 292.0405 | 362.4157 | 156.291 | 283.3621 |  | 347.0988 | 355.3295 | 452.9212 | 203.0867 | 298.8018 | 364.3794 | 222.0185 | 337.1899 | 316.3733 | 378.317 | 252.2189 | 347.2764 | 0.49112 | 19.2924 | 1.4072 | 0.24907 | -39.7255 | 3.1164 | 1008.27 | 0.3 | 2.7743 | -0.43991 | 0.76877 | -0.51039 | 2.9922 | 2.2846 | 3.898 | -1.8867 | 5.3909 | 2.58 | -1.0949 | -1.9374 | 15.9545 | 14.176
42810.5273 | 7542 | 69.1576 | 47.7903 | 35.4758 | 27.0561 | 20.2461 | 19.4712 | 19.3026 | 111.7229 | 74.2308 | 48.3947 | 31.7553 | 19.5628 | 16.5212 | 15.9286 | 181.4132 | 226.2323 | 427.5374 | 270.918 | 252.2549 | 423.2294 |  |  |  | 241.1267 | 386.2391 | 411.5081 | 394.1852 | 232.0949 | 323.593 | 142.4469 | 251.7723 | 188.8896 | 199.4888 | 352.0515 | 246.2316 | 380.7573 | 198.3587 |  | 224.0004 | 201.6945 | 137.5904 | 180.0014 |  | 38.9491 | 81.7945 | 39.0009 | 80.3606 | 169.2085 | 206.2645 | 249.0243 | 7.4233 | 44.2673 | 9.9169 | 95.8509 | 8.8221 | 43.1458 | 49.6966 | 54.8102 | 15.5344 |  |  | 3.0552 | -0.22399 | 0.45658 | 0.02957 | 3.9797 | 2.835 | 6.527 | -5.7092 | 0.66516 | 1.8419 | 9.1872 | -0.00052405 | -0.00054048 | -0.00058976 | 369.6425 | 471.3254 | 203.1515 | 109.2805 | 57.1748 | 25.6949 | 17.5746 | 91.4643 | 63.0067 | 37.3185 | 26.8521 | 20.2774 | 19.2971 | 19.0151 | 140.901 | 120.6184 | 100.8273 | 65.5198 | 56.9648 | 117.8844 | 74.2621 | 179.1423 | 230.6403 | 300.4914 | 319.4904 | 341.9688 | 378.6707 |  |  |  | 420.2055 | 392.9031 | 345.5618 | 382.8163 | 2.4055 | 2.5449 | 868.6357 |  |  | 839.9759 |  |  | 324.5302 | 435.6833 | 301.238 | 170.4818 | 305.9552 | 208.2086 | 852.45 | 722.6779 | 834.3297 | 824.5676 | 800.6457 |  | 374.051 | 474.6378 | 353.2239 | 764.7834 | 410.671 | 691.4311 |  | 831.9 |  |  | 776.3995 | 852.6605 | 857.8543 | [6 empty] | 738.3885 |  |  | 732.2186 |  |  | 275.7932 | 366.5298 | 384.6544 | 154.944 | 294.7488 | 418.8674 | 217.3813 | 319.3847 |  | 325.0334 | 389.85 | 234.3023 | 350.6074 | 292.1698 | 362.7993 | 156.4299 | 283.4741 |  | 347.164 | 354.9533 | 452.8094 | 202.967 | 298.8686 | 364.6566 | 221.7978 | 337.3651 | 316.4925 | 377.937 | 251.8039 | 347.2646 | 0.74901 | 19.2939 | 1.4069 | 0.25056 | -39.716 | 3.1164 | 1003.06 | 0.23 | 2.9756 | -0.62138 | 0.88716 | 0.22577 | 3.044 | 2.5692 | 3.8983 | -1.9018 | 5.3555 | 2.5616 | -1.2317 | -2.1257 | 15.9434 | 14.1427
42810.5273 | 7543 | 69.1724 | 47.7913 | 35.4723 | 27.0545 | 20.2499 | 19.4604 | 19.3039 | 111.7332 | 74.2435 | 48.4021 | 31.757 | 19.5566 | 16.5259 | 15.931 | 181.4159 | 226.2155 | 427.5447 | 270.8784 | 252.1588 | 423.22 |  |  |  | 241.1856 | 386.1649 | 411.3575 | 394.2136 | 232.4646 | 322.2756 | 142.4594 | 251.7464 | 188.5518 | 199.5164 | 352.0134 | 246.529 | 380.6571 | 198.5568 |  | 224.4698 | 201.9429 | 137.3704 | 180.335 |  | 39.0545 | 81.8418 | 39.0751 | 80.1692 | 168.6008 | 206.0583 | 249.0685 | 7.3195 | 44.2461 | 9.984 | 95.8419 | 8.8376 | 43.148 | 49.6927 | 54.8059 | 15.5444 |  |  | 2.5137 | 0.081571 | 0.44146 | -0.10383 | 3.6892 | 2.6411 | 6.5868 | -6.0489 | 0.26195 | 3.6795 | 9.1683 | -0.00046984 | -0.00053883 | -0.00053719 | 370.8276 | 471.2573 | 203.1976 | 109.2974 | 57.1907 | 25.6997 | 17.5713 | 91.4747 | 63.0127 | 37.3284 | 26.8569 | 20.2798 | 19.2947 | 19.0189 | 141.4456 | 120.6406 | 100.244 | 66.0592 | 54.604 | 118.0259 | 74.2962 | 179.1474 | 230.6402 | 300.4823 | 319.4298 | 341.9242 | 378.6322 |  |  |  | 420.0405 | 393.0176 | 345.5299 | 383.8893 | 3.2171 | 2.0023 | 869.304 |  |  | 840.4649 |  |  | 324.5339 | 435.6108 | 298.2752 | 170.5111 | 305.9116 | 208.0787 | 852.1444 | 722.739 | 834.5666 | 824.6484 | 800.7063 |  | 373.9919 | 475.4857 | 353.1348 | 764.8772 | 410.5572 | 691.6417 |  | 832.2139 |  |  | 776.5088 | 852.3723 | 857.4319 | [6 empty] | 738.4407 |  |  | 732.2639 |  |  | 276.039 | 366.1593 | 384.4437 | 154.7281 | 294.949 | 418.6299 | 217.297 | 319.0151 |  | 324.6881 | 389.2981 | 234.5843 | 350.6426 | 291.9764 | 363.0378 | 155.9341 | 283.4454 |  | 346.7065 | 354.6694 | 452.7178 | 202.4019 | 298.7496 | 365.0274 | 221.6121 | 337.4577 | 316.6165 | 377.6987 | 251.5556 | 347.0731 | 0.36843 | 19.2954 | 1.406 | 0.25118 | -39.7454 | 3.1164 | 981.69 | 0.24 | 2.6961 | 0.37501 | 0.87241 | -0.42309 | 2.9302 | 2.4793 | 3.9153 | -1.9087 | 5.3245 | 2.5476 | -1.2746 | -2.0568 | 15.925 | 14.0958
42810.5273 | 7544 | 69.1897 | 47.7931 | 35.4787 | 27.0592 | 20.2561 | 19.4641 | 19.2985 | 111.7419 | 74.2622 | 48.4065 | 31.7599 | 19.555 | 16.5268 | 15.9257 | 181.412 | 226.1923 | 427.5455 | 270.8348 | 251.9052 | 423.1783 |  |  |  | 241.2305 | 386.0871 | 411.1408 | 394.5524 | 232.6911 | 321.2315 | 142.4688 | 251.7146 | 188.0118 | 199.5436 | 351.9774 | 246.6659 | 380.5665 | 198.7696 |  | 223.9127 | 201.5841 | 136.8832 | 180.5919 |  | 39.2894 | 81.9175 | 39.2037 | 80.1654 | 168.291 | 205.8904 | 249.3631 | 7.1852 | 44.2346 | 10.148 | 95.8213 | 8.8492 | 43.1487 | 49.6707 | 54.7917 | 15.5317 |  |  | 2.3244 | 0.22745 | 0.44672 | -0.30885 | 3.9455 | 2.5032 | 6.5034 | -6.0614 | 0.39389 | 2.9421 | 9.2194 | -0.00048134 | -0.00054376 | -0.0005569 | 370.516 | 471.4009 | 203.2571 | 109.3165 | 57.2083 | 25.7032 | 17.5837 | 91.4794 | 63.0222 | 37.3425 | 26.86 | 20.2822 | 19.2929 | 19.0172 | 145.0243 | 120.9975 | 100.6321 | 65.6877 | 55.4647 | 118.2321 | 74.2987 | 179.1522 | 230.621 | 300.4823 | 319.3792 | 341.8833 | 378.5948 |  |  |  | 419.7976 | 392.9539 | 345.1852 | 383.9287 | 2.4329 | 1.8318 | 869.2643 |  |  | 840.7751 |  |  | 324.5389 | 435.5394 | 297.3827 | 170.5363 | 305.8814 | 207.7224 | 853.2336 | 722.6975 | 834.8707 | 824.8359 | 800.8817 |  | 373.97 | 476.018 | 353.0581 | 765.038 | 410.4975 | 691.8645 |  | 832.3218 |  |  | 775.8383 | 853.0032 | 857.9995 | [6 empty] | 738.4907 |  |  | 732.2954 |  |  | 276.3119 | 366.0501 | 384.2951 | 154.7109 | 295.3751 | 418.3995 | 216.6348 | 318.8256 |  | 324.77 | 388.9039 | 234.6795 | 350.7898 | 291.7387 | 362.6091 | 155.4156 | 283.155 |  | 347.065 | 353.8666 | 452.6611 | 202.0284 | 298.6452 | 365.6214 | 221.3412 | 337.4579 | 316.7672 | 377.4114 | 251.4926 | 347.0021 | 0.32587 | 19.2965 | 1.4056 | 0.24998 | -39.7295 | 3.1164 | 984 | 0.27 | 2.5904 | 0.62628 | 0.87768 | -0.72978 | 3.0297 | 2.4132 | 3.8898 | -1.9155 | 5.3033 | 2.5371 | -1.6465 | -2.0996 | 15.9096 | 14.0696
42810.5274 | 7545 | 69.2008 | 47.8031 | 35.4798 | 27.0617 | 20.2497 | 19.4613 | 19.2935 | 111.7466 | 74.2681 | 48.4176 | 31.7696 | 19.563 | 16.5264 | 15.9255 | 181.4056 | 226.1608 | 427.5461 | 270.793 | 252.2136 | 423.1195 |  |  |  | 241.2747 | 386.0144 | 411.3776 | 394.7957 | 233.8838 | 321.4885 | 142.4682 | 251.6801 | 187.6997 | 199.5641 | 351.9337 | 246.9457 | 380.4744 | 198.9971 |  | 224.0842 | 201.8796 | 136.8118 | 180.6708 |  | 39.2716 | 81.9296 | 39.3294 | 80.0542 | 168.3422 | 205.8474 | 249.3437 | 7.1522 | 44.2107 | 10.0499 | 95.761 | 8.8492 | 43.1414 | 49.6598 | 54.7779 | 15.5369 |  |  | 2.1575 | -0.031453 | 0.47629 | -0.80431 | 3.8036 | 1.9715 | 6.1131 | -5.7618 | 0.55093 | 2.4874 | 9.4882 | -0.00056019 | -0.00046491 | -0.00055526 | 366.3915 | 471.3853 | 203.3131 | 109.3309 | 57.2203 | 25.7106 | 17.5849 | 91.5058 | 63.0392 | 37.3489 | 26.8623 | 20.287 | 19.2974 | 19.0179 | 145.3666 | 118.2143 | 99.1542 | 64.0167 | 53.4528 | 118.3465 | 74.2856 | 179.1611 | 230.6215 | 300.4839 | 319.3244 | 341.8414 | 378.5543 |  |  |  | 419.6338 | 392.9644 | 348.855 | 384.1906 | 1.9061 | 2.045 | 868.6498 |  |  | 840.9963 |  |  | 324.5578 | 435.4818 | 295.9501 | 170.5733 | 305.8441 | 207.9705 | 853.2337 | 722.9032 | 834.8178 | 824.8802 | 801.1243 |  | 373.8791 | 476.6535 | 352.9872 | 765.3592 | 410.4824 | 692.0462 |  | 832.3679 |  |  | 775.9901 | 853.9529 | 859.0244 | [6 empty] | 738.5382 |  |  | 732.3586 |  |  | 276.3275 | 365.958 | 384.3686 | 154.5395 | 295.4678 | 418.278 | 216.2094 | 318.6607 |  | 324.6081 | 388.3343 | 234.7601 | 350.8257 | 291.9202 | 362.9447 | 155.0269 | 283.1243 |  | 348.9242 | 353.7985 | 452.6218 | 202.0577 | 298.6313 | 366.0669 | 221.7482 | 337.1545 | 317.777 | 377.3424 | 251.5177 | 346.916 | 0.26308 | 19.2983 | 1.406 | 0.24845 | -39.7326 | 3.1165 | 987.96 | 0.21 | 2.4962 | -0.2329 | 0.90628 | -1.1777 | 2.9746 | 2.1416 | 3.7711 | -1.9304 | 5.2797 | 2.5267 | -1.6703 | -1.937 | 15.899 | 14.0455
42810.5274 | 7546 | 69.2081 | 47.8038 | 35.4743 | 27.0594 | 20.24 | 19.4552 | 19.2863 | 111.7521 | 74.2707 | 48.4249 | 31.769 | 19.5644 | 16.5224 | 15.9199 | 181.3978 | 226.1301 | 427.5522 | 270.7461 | 252.3273 | 423.0981 |  |  |  | 241.3212 | 385.9407 | 411.4513 | 394.9734 | 235.7863 | 322.8001 | 142.4938 | 251.6563 | 187.6057 | 199.5982 | 351.9025 | 246.8905 | 380.4194 | 198.5923 |  | 223.4085 | 202.6924 | 137.673 | 180.4521 |  | 39.1619 | 82.0999 | 39.4909 | 79.9912 | 168.3882 | 206.0417 | 249.1134 | 7.1687 | 44.1997 | 9.9203 | 95.7008 | 8.8472 | 43.1238 | 49.6606 | 54.7545 | 15.5326 |  |  | 2.5262 | 0.12231 | -0.13614 | -0.44487 | 3.2588 | 2.1641 | 6.2372 | -5.6494 | 0.46822 | 2.4507 | 9.4699 | -0.00050926 | -0.00051583 | -0.00056183 | 369.1477 | 471.5768 | 203.3525 | 109.3407 | 57.2237 | 25.7083 | 17.5814 | 91.5076 | 63.0459 | 37.3442 | 26.8575 | 20.2849 | 19.287 | 19.0104 | 143.7789 | 116.5728 | 96.977 | 62.7923 | 50.924 | 118.3925 | 74.2733 | 179.1822 | 230.6167 | 300.4827 | 319.2829 | 341.8069 | 378.5239 |  |  |  | 419.5178 | 392.9587 | 350.1896 | 383.7869 | 1.541 | 1.3635 | 868.8495 |  |  | 841.1817 |  |  | 324.5633 | 435.4207 | 298.0775 | 170.6015 | 305.8048 | 209.046 | 852.7269 | 723.0489 | 834.8524 | 824.9852 | 801.1184 |  | 373.8061 | 476.8516 | 353.0068 | 765.5216 | 410.4038 | 692.1997 |  | 832.4575 |  |  | 777.7078 | 853.2716 | 858.2067 | [6 empty] | 738.5576 |  |  | 732.4012 |  |  | 276.1625 | 365.4927 | 384.5455 | 154.5983 | 295.4498 | 418.274 | 215.9857 | 318.6395 |  | 324.6042 | 387.7659 | 234.461 | 350.9498 | 292.2271 | 363.446 | 154.748 | 283.2236 |  | 349.7591 | 354.2806 | 452.5555 | 202.5605 | 298.4662 | 366.5329 | 222.0156 | 336.7022 | 318.5109 | 377.4012 | 251.5937 | 346.9085 | 0.5984 | 19.3008 | 1.4056 | 0.24773 | -39.7036 | 3.1164 | 982.5 | 0.28 | 2.704 | 0.45937 | -0.48466 | -0.87609 | 2.7539 | 2.2442 | 3.8099 | -1.9367 | 5.2758 | 2.5143 | -1.4881 | -1.6966 | 15.9001 | 14.0447
42810.5274 | 7547 | 69.2324 | 47.8177 | 35.4837 | 27.0693 | 20.2435 | 19.4649 | 19.286 | 111.7692 | 74.2831 | 48.4415 | 31.7848 | 19.5664 | 16.5303 | 15.9258 | 181.3993 | 226.1064 | 427.5602 | 270.7077 | 252.0838 | 423.1131 |  |  |  | 241.3718 | 385.8752 | 411.3779 | 394.9665 | 234.8876 | 322.4809 | 142.5111 | 251.6294 | 187.9084 | 199.6186 | 351.8668 | 246.9184 | 380.3692 | 198.2443 |  | 222.9967 | 203.1333 | 138.2088 | 179.7105 |  | 39.2161 | 82.0988 | 39.46 | 79.9502 | 168.4228 | 206.094 | 248.7608 | 7.1707 | 44.1787 | 9.8308 | 95.6108 | 8.8388 | 43.0969 | 49.6683 | 54.7309 | 15.5321 |  |  | 2.4486 | -0.18982 | -0.085544 | -0.93902 | 3.0071 | 2.3408 | 6.2221 | -5.4194 | 0.21057 | 2.9677 | 9.3855 | -0.00048462 | -0.00057497 | -0.00056676 | 369.9027 | 471.317 | 203.396 | 109.3452 | 57.2338 | 25.7125 | 17.5759 | 91.5209 | 63.0484 | 37.3482 | 26.8604 | 20.2803 | 19.2864 | 19.0049 | 138.3453 | 111.9743 | 89.4831 | 61.0051 | 50.6666 | 118.3322 | 74.186 | 179.181 | 230.604 | 300.478 | 319.2326 | 341.7617 | 378.476 |  |  |  | 419.4714 | 393.6766 | 350.2862 | 384.2661 | 2.9643 | 1.317 | 869.1976 |  |  | 841.4472 |  |  | 324.5762 | 435.3432 | 298.1818 | 170.635 | 305.7702 | 209.3037 | 852.1126 | 723.0223 | 834.3483 | 824.9907 | 801.0126 |  | 373.7647 | 475.613 | 352.9608 | 765.6029 | 410.4106 | 692.3854 |  | 832.2502 |  |  | 780.3788 | 852.2251 | 856.8515 | [6 empty] | 738.6175 |  |  | 732.3959 |  |  | 275.5718 | 365.4634 | 384.497 | 155.2158 | 295.5082 | 418.2793 | 215.8742 | 318.8009 |  | 324.5533 | 387.5455 | 233.7569 | 350.9443 | 292.3345 | 363.6232 | 154.2823 | 283.346 |  | 348.4185 | 354.3489 | 452.5046 | 202.4114 | 298.6747 | 367.1965 | 222.0008 | 336.6195 | 318.2356 | 377.5066 | 251.7253 | 346.968 | 0.30314 | 19.3008 | 1.4065 | 0.24765 | -39.7397 | 3.1164 | 1000.36 | 0.16 | 2.6614 | -0.57227 | -0.38417 | -1.2728 | 2.6456 | 2.3342 | 3.8055 | -1.9375 | 5.3064 | 2.5127 | -0.8919 | -0.87444 | 15.9161 | 14.0266
42810.5274 | 7548 | 69.239 | 47.8247 | 35.4848 | 27.0694 | 20.253 | 19.4616 | 19.2826 | 111.7767 | 74.2972 | 48.442 | 31.7848 | 19.5703 | 16.5205 | 15.9228 | 181.3953 | 226.0774 | 427.5586 | 270.6631 | 251.6888 | 423.1179 |  |  |  | 241.4112 | 385.8005 | 411.588 | 395.1174 | 233.5468 | 322.7973 | 142.5094 | 251.6034 | 188.1148 | 199.6438 | 351.8192 | 246.6546 | 380.3497 | 197.5437 |  | 223.3846 | 202.137 | 137.9893 | 178.9004 |  | 39.2872 | 81.9496 | 39.3423 | 80.0073 | 168.4696 | 205.8362 | 248.5174 | 7.2534 | 44.1725 | 9.7444 | 95.5133 | 8.8365 | 43.082 | 49.6666 | 54.7137 | 15.54 |  |  | 2.3225 | -0.47895 | -0.10592 | -0.79839 | 2.7916 | 1.528 | 5.9724 | -5.6382 | 0.12865 | 2.2642 | 9.2979 | -0.00051091 | -0.00045341 | -0.00054705 | 369.0953 | 470.8129 | 203.4428 | 109.3622 | 57.2437 | 25.7207 | 17.5768 | 91.5343 | 63.0614 | 37.3575 | 26.869 | 20.2845 | 19.2933 | 19.007 | 135.5735 | 110.1929 | 84.2845 | 60.1989 | 50.6842 | 118.2907 | 74.0892 | 179.1973 | 230.5992 | 300.4848 | 319.1829 | 341.7186 | 378.4427 |  |  |  | 419.4689 | 393.9765 | 349.6253 | 385.7983 | 1.7906 | 1.9118 | 869.8164 |  |  | 841.9373 |  |  | 324.6049 | 435.2942 | 297.4158 | 170.6705 | 305.7518 | 209.1666 | 852.5553 | 723.0426 | 833.8838 | 824.6971 | 800.9972 |  | 373.8238 | 473.8611 | 352.9884 | 765.61 | 410.3467 | 692.485 |  | 831.493 |  |  | 780.9514 | 851.7314 | 856.009 | [6 empty] | 738.6767 |  |  | 732.37 |  |  | 274.85 | 365.7481 | 383.9601 | 155.946 | 295.2647 | 418.2635 | 216.0799 | 319.0237 |  | 324.4696 | 387.4873 | 232.9256 | 350.8499 | 292.1962 | 363.7942 | 153.9078 | 283.7289 |  | 347.4393 | 353.7922 | 452.4228 | 202.135 | 299.0082 | 367.727 | 221.6924 | 336.6198 | 318.2286 | 377.6292 | 251.8627 | 346.9779 | 0.5279 | 19.3018 | 1.4086 | 0.24929 | -39.7299 | 3.1164 | 1000.32 | 0.28 | 2.5927 | -0.90884 | -0.42739 | -1.1734 | 2.5483 | 1.8853 | 3.7274 | -1.9318 | 5.3574 | 2.5061 | -0.5891 | -0.30848 | 15.9369 | 13.9838
42810.5274 | 7549 | 69.2619 | 47.8328 | 35.4861 | 27.0696 | 20.2488 | 19.4599 | 19.2838 | 111.7894 | 74.3182 | 48.4536 | 31.8028 | 19.5712 | 16.5303 | 15.9289 | 181.3886 | 226.0471 | 427.5724 | 270.626 | 251.7838 | 423.1623 |  |  |  | 241.4522 | 385.725 | 411.7435 | 395.1956 | 231.5224 | 322.5262 | 142.5326 | 251.5702 | 188.209 | 199.667 | 351.7759 | 246.7096 | 380.3788 | 197.4217 |  | 222.6459 | 202.9783 | 139.7138 | 179.4789 |  | 39.1649 | 81.6652 | 39.1979 | 79.7261 | 168.693 | 205.6901 | 248.2559 | 7.3203 | 44.1604 | 9.8886 | 95.42 | 8.8443 | 43.058 | 49.6702 | 54.6942 | 15.5311 |  |  | 2.2686 | -0.16945 | 0.00448 | -0.57761 | 3.4973 | 1.4465 | 6.2859 | -5.7263 | 0.59082 | 2.5468 | 9.2853 | -0.00052898 | -0.00051091 | -0.00054869 | 371.2268 | 470.291 | 203.4938 | 109.3797 | 57.2552 | 25.7296 | 17.5815 | 91.5466 | 63.074 | 37.3665 | 26.8798 | 20.2846 | 19.2953 | 19.0112 | 129.4135 | 109.2974 | 85.79 | 59.6971 | 53.2657 | 118.104 | 74.0265 | 179.2052 | 230.6024 | 300.4888 | 319.1385 | 341.6777 | 378.4032 |  |  |  | 419.3376 | 393.2766 | 349.7292 | 384.6942 | 1.9422 | 1.8372 | 869.9084 |  |  | 842.0185 |  |  | 324.6291 | 435.2422 | 299.1029 | 170.7135 | 305.7095 | 209.7043 | 854.2496 | 722.9521 | 833.228 | 824.2096 | 801.4497 |  | 373.852 | 473.3358 | 352.9038 | 765.5699 | 410.2313 | 692.4598 |  | 830.4854 |  |  | 779.7768 | 853.1724 | 857.5481 | [6 empty] | 738.7272 |  |  | 732.3476 |  |  | 274.2955 | 365.5624 | 383.4328 | 155.7772 | 294.9509 | 418.1558 | 216.3435 | 319.2198 |  | 324.2587 | 387.4274 | 232.5161 | 350.6539 | 292.5009 | 364.0082 | 154.0496 | 284.0279 |  | 345.8545 | 353.8346 | 452.3175 | 202.3689 | 298.9647 | 368.0525 | 221.4744 | 336.4896 | 318.1638 | 377.2416 | 251.9404 | 346.8484 | 0.35071 | 19.3024 | 1.4102 | 0.25023 | -39.7358 | 3.1164 | 977.23 | 0.29 | 2.5618 | -0.54037 | 0.087863 | -0.99766 | 2.8519 | 1.8341 | 3.8234 | -1.9419 | 5.3649 | 2.4957 | 0.07206 | -0.48332 | 15.9234 | 14.0009
42810.5274 | 7550 | 69.265 | 47.8134 | 35.4789 | 27.0635 | 20.2426 | 19.457 | 19.2792 | 111.7932 | 74.3269 | 48.4562 | 31.7865 | 19.5576 | 16.5168 | 15.9118 | 181.38 | 226.0203 | 427.5811 | 270.5894 | 252.5724 | 423.1894 |  |  |  | 241.502 | 385.653 | 411.888 | 395.383 | 232.0424 | 322.5333 | 142.5381 | 251.5455 | 188.4717 | 199.6963 | 351.7345 | 247.0017 | 380.3859 | 197.7163 |  | 221.1842 | 203.2888 | 140.0963 | 181.2027 |  | 39.0502 | 81.5623 | 39.1429 | 79.614 | 168.7442 | 205.3832 | 248.0465 | 7.3109 | 44.1334 | 10.065 | 95.3916 | 8.8527 | 43.0358 | 49.6804 | 54.6859 | 15.5326 |  |  | 2.306 | -0.24042 | 0.21344 | -0.53949 | 3.5315 | 1.7462 | 6.2202 | -5.8058 | 0.35555 | 2.5881 | 9.0799 | -0.00046984 | -0.00059305 | -0.00058483 | 372.2399 | 470.1347 | 203.5512 | 109.3909 | 57.2776 | 25.7278 | 17.5858 | 91.559 | 63.0777 | 37.3764 | 26.8841 | 20.2869 | 19.2942 | 19.0138 | 124.3078 | 102.8259 | 81.9085 | 58.3883 | 52.5049 | 117.9036 | 73.8993 | 179.2051 | 230.5982 | 300.4814 | 319.084 | 341.6362 | 378.3655 |  |  |  | 419.238 | 393.1085 | 350.6813 | 384.0074 | 1.443 | 1.273 | 869.7966 |  |  | 841.9969 |  |  | 324.6443 | 435.1677 | 299.2886 | 170.7343 | 305.6645 | 210.3651 | 854.213 | 723.0815 | 832.7123 | 823.8013 | 801.7901 |  | 373.8206 | 475.0679 | 352.8332 | 765.5302 | 410.1026 | 692.3567 |  | 829.641 |  |  | 779.462 | 853.8478 | 858.3978 | [6 empty] | 738.7389 |  |  | 732.3036 |  |  | 274.2825 | 365.1789 | 383.5335 | 155.3654 | 294.8414 | 417.9833 | 216.9225 | 319.2548 |  | 324.0165 | 387.7318 | 232.3694 | 350.3853 | 292.7243 | 363.8448 | 153.9984 | 284.0464 |  | 345.24 | 353.494 | 452.2558 | 202.4535 | 298.9825 | 368.118 | 221.7697 | 336.3853 | 318.0984 | 376.4708 | 251.9709 | 346.9426 | 0.40734 | 19.3007 | 1.4118 | 0.25088 | -39.7262 | 3.1164 | 997.26 | 0.25 | 2.5829 | -0.64356 | 0.60638 | -0.96404 | 2.8649 | 2.0145 | 3.8021 | -1.9541 | 5.3109 | 2.4839 | 0.61438 | -0.067387 | 15.8762 | 14.0097
42810.5274 | 7551 | 69.277 | 47.827 | 35.481 | 27.0697 | 20.2405 | 19.4637 | 19.2845 | 111.8002 | 74.3412 | 48.4675 | 31.7937 | 19.5609 | 16.5184 | 15.9191 | 181.3663 | 225.9817 | 427.5719 | 270.5315 | 253.2102 | 423.1797 |  |  |  | 241.5403 | 385.5672 | 412.0685 | 395.1419 | 234.4666 | 323.9009 | 142.5496 | 251.5206 | 188.8307 | 199.7172 | 351.6859 | 247.4603 | 380.3293 | 198.4972 |  | 221.798 | 203.3435 | 140.9146 | 182.8672 |  | 38.9841 | 81.5049 | 39.167 | 79.4155 | 168.7515 | 205.3737 | 247.9262 | 7.3436 | 44.0916 | 10.0975 | 95.3686 | 8.8539 | 42.9965 | 49.6691 | 54.6706 | 15.5307 |  |  | 2.2351 | -0.42375 | -0.089488 | -0.61572 | 3.6018 | 2.0366 | 6.2826 | -5.8097 | 0.53302 | 2.4155 | 9.3259 | -0.00051091 | -0.00048134 | -0.00056348 | 371.3678 | 470.1685 | 203.6013 | 109.4054 | 57.2827 | 25.7454 | 17.5916 | 91.5766 | 63.1007 | 37.3881 | 26.8894 | 20.2911 | 19.2982 | 19.0099 | 119.0157 | 100.1969 | 80.3792 | 55.8123 | 50.3166 | 117.6738 | 73.7862 | 179.2217 | 230.5891 | 300.481 | 319.0314 | 341.6011 | 378.3397 |  |  |  | 419.2124 | 393.1929 | 352.3438 | 383.6942 | 1.8628 | 1.5805 | 869.582 |  |  | 841.7978 |  |  | 324.6666 | 435.1181 | 300.9391 | 170.7879 | 305.6423 | 210.7501 | 854.199 | 723.1332 | 832.8177 | 823.8091 | 801.9667 |  | 373.7645 | 476.8714 | 352.6138 | 765.5361 | 410.0815 | 692.2416 |  | 829.6129 |  |  | 779.9767 | 854.2797 | 858.8365 | [6 empty] | 738.7459 |  |  | 732.3279 |  |  | 273.9138 | 364.7842 | 384.1109 | 155.135 | 295.328 | 417.8588 | 217.3816 | 319.1685 |  | 324.4632 | 387.6344 | 232.1242 | 350.5969 | 292.7608 | 363.4429 | 153.6819 | 284.1025 |  | 344.2797 | 353.5456 | 452.2251 | 202.449 | 299.1805 | 367.8472 | 222.0458 | 336.3863 | 317.6245 | 376.039 | 251.92 | 347.1292 | 0.25615 | 19.3021 | 1.413 | 0.24969 | -39.7275 | 3.1164 | 1000.53 | 0.2 | 2.5458 | -0.85433 | -0.3926 | -1.0298 | 2.8932 | 2.1756 | 3.8211 | -1.964 | 5.2425 | 2.4816 | 1.1737 | 0.088896 | 15.8248 | 14.0158
42810.5274 | 7552 | 69.2981 | 47.8353 | 35.4919 | 27.0751 | 20.2491 | 19.4614 | 19.2874 | 111.8178 | 74.3538 | 48.4822 | 31.8025 | 19.5678 | 16.5316 | 15.9223 | 181.3641 | 225.9611 | 427.5817 | 270.5039 | 253.0957 | 423.1482 |  |  |  | 241.5901 | 385.5084 | 411.8714 | 395.7602 | 234.5603 | 324.9285 | 142.553 | 251.4977 | 189.0759 | 199.7409 | 351.6416 | 247.6709 | 380.2644 | 199.3008 |  | 221.4054 | 203.8559 | 140.5441 | 184.9178 |  | 38.9777 | 81.4627 | 39.1609 | 79.9111 | 168.9367 | 205.5677 | 247.5392 | 7.3712 | 44.0769 | 9.9611 | 95.3878 | 8.8389 | 42.9442 | 49.6348 | 54.6416 | 15.5246 |  |  | 2.5603 | -0.15499 | 0.15233 | -0.77934 | 3.1287 | 1.8388 | 5.9199 | -5.6579 | 0.18313 | 2.5011 | 9.2796 | -0.00053883 | -0.00050269 | -0.00052569 | 371.4985 | 470.0161 | 203.6515 | 109.4267 | 57.3025 | 25.7481 | 17.5846 | 91.5881 | 63.1118 | 37.4005 | 26.8853 | 20.2988 | 19.2906 | 19.0114 | 115.6525 | 97.7462 | 77.8859 | 55.3557 | 49.5216 | 117.473 | 73.6705 | 179.2449 | 230.5819 | 300.4877 | 318.9807 | 341.5585 | 378.2942 |  |  |  | 419.2302 | 393.0592 | 353.9416 | 383.8057 | 1.8001 | 1.6146 | 869.6609 |  |  | 841.636 |  |  | 324.6852 | 435.0523 | 303.6768 | 170.8232 | 305.6104 | 210.9909 | 853.6184 | 723.0824 | 834.0859 | 824.3233 | 801.9924 |  | 373.7755 | 477.2845 | 352.5819 | 765.6374 | 409.941 | 692.2318 |  | 830.5207 |  |  | 780.6592 | 853.6769 | 858.0515 | [6 empty] | 738.7476 |  |  | 732.3507 |  |  | 273.834 | 364.4757 | 384.2903 | 155.502 | 295.7837 | 417.807 | 216.5422 | 319.099 |  | 324.4294 | 387.8188 | 232.2342 | 350.7229 | 293.0217 | 363.5288 | 154.2298 | 284.0205 |  | 342.7172 | 353.0709 | 452.1543 | 202.3702 | 299.5379 | 367.05 | 222.166 | 336.5353 | 317.9102 | 376.2127 | 251.9756 | 347.1507 | 0.28715 | 19.303 | 1.4161 | 0.25122 | -39.7264 | 3.1164 | 1004.6 | 0.28 | 2.7271 | -0.51665 | 0.5122 | -1.1585 | 2.697 | 2.0676 | 3.7099 | -1.9638 | 5.2284 | 2.4647 | 1.5224 | 0.35199 | 15.7619 | 14.0145
42810.5275 | 7553 | 69.3171 | 47.8468 | 35.5038 | 27.0901 | 20.2545 | 19.4663 | 19.2891 | 111.8363 | 74.3752 | 48.4934 | 31.8129 | 19.5786 | 16.5413 | 15.9274 | 181.3681 | 225.9373 | 427.5939 | 270.4597 | 252.783 | 423.1488 |  |  |  | 241.6483 | 385.4305 | 411.4266 | 395.5841 | 234.1539 | 324.2529 | 142.5714 | 251.4695 | 189.0542 | 199.7678 | 351.6052 | 247.6902 | 380.1849 | 199.8282 |  | 219.88 | 204.1526 | 139.7154 | 185.8022 |  | 39.0323 | 81.2517 | 39.0996 | 79.8875 | 168.203 | 205.1487 | 247.3791 | 7.6174 | 44.0674 | 9.8773 | 95.4071 | 8.8465 | 42.901 | 49.6258 | 54.6206 | 15.5328 |  |  | 2.6267 | -0.41981 | 0.089248 | -1.1802 | 3.2825 | 1.754 | 5.8758 | -5.8005 | 0.15414 | 2.3091 | 9.3783 | -0.00045834 | -0.00054869 | -0.00057826 | 371.2241 | 470.1134 | 203.7029 | 109.4421 | 57.3157 | 25.744 | 17.5884 | 91.596 | 63.1211 | 37.3982 | 26.8927 | 20.299 | 19.297 | 19.0024 | 112.3885 | 98.5389 | 80.3153 | 56.5339 | 49.3762 | 117.2139 | 73.5835 | 179.2685 | 230.5835 | 300.4911 | 318.9276 | 341.5155 | 378.255 |  |  |  | 419.2196 | 393.4707 | 351.5987 | 384.7357 | 1.3287 | 2.0971 | 870.4459 |  |  | 841.3447 |  |  | 324.7101 | 434.9916 | 303.2751 | 170.8637 | 305.5808 | 209.9821 | 853.2631 | 723.035 | 834.4116 | 824.5494 | 801.961 |  | 373.8436 | 476.3022 | 352.5718 | 765.7342 | 409.8225 | 692.3782 |  | 830.9032 |  |  | 781.4727 | 852.8419 | 857.0209 | [6 empty] | 738.7472 |  |  | 732.3587 |  |  | 273.6387 | 364.5326 | 384.3417 | 154.9953 | 295.7013 | 417.7927 | 215.8786 | 319.2358 |  | 324.17 | 387.8957 | 232.5069 | 350.8481 | 293.1062 | 364.155 | 155.0396 | 283.8652 |  | 342.7814 | 353.5058 | 452.1287 | 202.8627 | 299.3884 | 366.0915 | 222.3069 | 336.6749 | 317.4834 | 375.8549 | 251.468 | 347.1766 | 0.41485 | 19.3022 | 1.4184 | 0.2517 | -39.7161 | 3.1163 | 1012.15 | 0.27 | 2.7606 | -0.85004 | 0.39194 | -1.4252 | 2.7613 | 2.0185 | 3.6945 | -1.9568 | 5.2548 | 2.4502 | 1.8528 | 0.071563 | 15.7301 | 13.9876
42810.5275 | 7554 | 69.3278 | 47.8579 | 35.5122 | 27.0903 | 20.2597 | 19.4671 | 19.2952 | 111.8491 | 74.391 | 48.5029 | 31.8235 | 19.5814 | 16.5377 | 15.9352 | 181.3606 | 225.9138 | 427.6026 | 270.4142 | 252.9573 | 423.0782 |  |  |  | 241.6958 | 385.3525 | 411.5553 | 395.0733 | 236.44 | 326.5966 | 142.5763 | 251.4246 | 189.1223 | 199.7936 | 351.5712 | 247.6984 | 380.095 | 199.7739 |  | 218.9114 | 205.0398 | 141.0147 | 187.228 |  | 39.0528 | 81.0733 | 38.9927 | 79.4283 | 166.7806 | 204.3643 | 247.4802 | 7.9351 | 44.0643 | 9.7199 | 95.3593 | 8.8533 | 42.8557 | 49.6027 | 54.6077 | 15.5295 |  |  | 2.285 | 0.12494 | 0.14773 | -1.0869 | 3.8587 | 2.285 | 6.6447 | -5.7473 | 0.51376 | 2.5917 | 9.3102 | -0.00045177 | -0.00050269 | -0.00056676 | 372.9001 | 470.3462 | 203.7525 | 109.4574 | 57.3302 | 25.7579 | 17.5976 | 91.6081 | 63.1317 | 37.4136 | 26.9013 | 20.301 | 19.2981 | 19.01 | 107.0273 | 92.5344 | 78.2267 | 57.8678 | 48.8827 | 116.8634 | 73.4869 | 179.2771 | 230.5693 | 300.4797 | 318.8773 | 341.4716 | 378.2175 |  |  |  | 419.1808 | 393.7426 | 350.9159 | 384.9054 | 1.8081 | 0.3608 | 870.6888 |  |  | 841.4862 |  |  | 324.7213 | 434.9239 | 302.0173 | 170.8973 | 305.5381 | 210.2012 | 854.1955 | 722.9588 | 834.4426 | 824.4536 | 801.9981 |  | 373.8926 | 476.0365 | 352.4779 | 765.7484 | 409.8404 | 692.4765 |  | 830.8522 |  |  | 782.762 | 852.4329 | 856.4152 | [6 empty] | 738.7424 |  |  | 732.3524 |  |  | 274.2003 | 364.3688 | 383.9824 | 154.194 | 295.8887 | 417.7927 | 216.7358 | 319.0476 |  | 323.9254 | 387.7772 | 232.3028 | 350.6253 | 292.9964 | 364.5252 | 154.6956 | 283.8841 |  | 343.3321 | 353.2877 | 452.049 | 202.7695 | 299.1064 | 365.4477 | 222.5504 | 336.7596 | 317.3372 | 375.8683 | 251.2255 | 346.6163 | 0.43584 | 19.3035 | 1.4202 | 0.25275 | -39.7327 | 3.1164 | 995.23 | 0.32 | 2.5799 | 0.46361 | 0.50413 | -1.3674 | 2.9915 | 2.302 | 3.9255 | -1.9535 | 5.2544 | 2.4516 | 2.4048 | 0.29197 | 15.6824 | 13.9789
42810.5275 | 7555 | 69.3341 | 47.8581 | 35.5168 | 27.0856 | 20.2612 | 19.4587 | 19.2827 | 111.8531 | 74.3973 | 48.5171 | 31.8231 | 19.5762 | 16.5295 | 15.9323 | 181.3397 | 225.8824 | 427.6112 | 270.3633 | 252.4249 | 423.0649 |  |  |  | 241.732 | 385.2755 | 411.7376 | 394.9686 | 237.1793 | 328.3823 | 142.58 | 251.3985 | 189.6661 | 199.8255 | 351.5159 | 248.1099 | 380.0153 | 200.008 |  | 220.0769 | 205.0438 | 140.6505 | 186.5567 |  | 39.0105 | 81.0483 | 38.8986 | 79.1539 | 166.5412 | 204.0621 | 247.3679 | 7.9961 | 44.0693 | 9.7612 | 95.3586 | 8.848 | 42.8242 | 49.5554 | 54.5915 | 15.5281 |  |  | 2.6865 | 0.37727 | 0.04062 | -0.93967 | 4.0513 | 3.0183 | 6.1932 | -5.8163 | 0.49196 | 2.73 | 9.2049 | -0.00050269 | -0.00047969 | -0.00056019 | 372.5031 | 470.2888 | 203.7955 | 109.4669 | 57.338 | 25.759 | 17.5935 | 91.6123 | 63.136 | 37.4149 | 26.8998 | 20.2962 | 19.2968 | 19.0116 | 104.8166 | 87.5835 | 69.5413 | 57.6291 | 47.8515 | 116.564 | 73.2892 | 179.2907 | 230.5676 | 300.4792 | 318.8373 | 341.4277 | 378.1904 |  |  |  | 419.0509 | 393.847 | 349.3035 | 383.7694 | 2.2526 | 1.5849 | 870.6593 |  |  | 841.5916 |  |  | 324.7422 | 434.861 | 302.4399 | 170.9388 | 305.5076 | 210.5455 | 856.5283 | 722.9354 | 834.1586 | 824.2398 | 802.5769 |  | 373.9349 | 477.4585 | 352.3626 | 765.8559 | 409.8356 | 692.5015 |  | 830.4724 |  |  | 781.1938 | 854.4667 | 858.7802 | [6 empty] | 738.7413 |  |  | 732.3721 |  |  | 273.8148 | 364.508 | 383.6017 | 154.0611 | 296.7323 | 417.7264 | 216.5964 | 319.1154 |  | 323.6439 | 387.8512 | 232.3388 | 350.3799 | 292.744 | 364.2657 | 155.0514 | 283.7865 |  | 343.655 | 353.6259 | 452.0292 | 202.5304 | 299.0634 | 365.4517 | 222.8946 | 336.853 | 317.794 | 376.0406 | 250.9226 | 346.182 | 0.35514 | 19.3027 | 1.4226 | 0.25321 | -39.7285 | 3.1164 | 1014.07 | 0.23 | 2.8015 | 0.8056 | 0.26434 | -1.2714 | 3.0642 | 2.6449 | 3.7886 | -1.9658 | 5.2053 | 2.4481 | 2.6131 | 1.2332 | 15.6937 | 13.9971
42810.5275 | 7556 | 69.3573 | 47.8615 | 35.5223 | 27.0959 | 20.2602 | 19.4635 | 19.295 | 111.8618 | 74.4204 | 48.5258 | 31.8294 | 19.585 | 16.5327 | 15.9361 | 181.3443 | 225.857 | 427.6102 | 270.3223 | 251.9922 | 423.0762 |  |  |  | 241.7757 | 385.1915 | 412.0281 | 395.3876 | 239.9012 | 330.1764 | 142.5984 | 251.3917 | 189.2118 | 199.8413 | 351.4866 | 247.6883 | 380.0282 | 199.6491 |  | 221.3386 | 206.005 | 140.9895 | 187.0531 |  | 39.0267 | 80.9985 | 38.8131 | 78.8416 | 166.5876 | 204.0544 | 247.149 | 7.9293 | 44.0802 | 9.8652 | 95.3578 | 8.8374 | 42.8047 | 49.5213 | 54.5856 | 15.5332 |  |  | 3.3127 | 0.11114 | 0.1911 | -0.88579 | 4.2524 | 2.7443 | 6.4541 | -5.7322 | 1.119 | 2.5676 | 9.2913 | -0.00047641 | -0.00054869 | -0.00057169 | 372.1861 | 470.4751 | 203.8341 | 109.4716 | 57.3408 | 25.7592 | 17.5866 | 91.6251 | 63.1452 | 37.4128 | 26.8957 | 20.296 | 19.2907 | 19.0007 | 106.1383 | 92.7676 | 71.2225 | 58.9024 | 50.1159 | 116.3523 | 73.1792 | 179.3003 | 230.5544 | 300.4802 | 318.7783 | 341.3792 | 378.1479 |  |  |  | 418.9116 | 393.5535 | 347.511 | 382.7612 | 2.21 | 2.2949 | 870.7261 |  |  | 841.627 |  |  | 324.7669 | 434.7962 | 302.6138 | 170.9833 | 305.4605 | 210.6865 | 858.8872 | 722.9554 | 833.5691 | 824.1196 | 803.3706 |  | 373.9369 | 477.6024 | 352.2552 | 765.9961 | 409.8163 | 692.5731 |  | 830.143 |  |  | 780.3133 | 857.0557 | 862.1181 | [6 empty] | 738.7262 |  |  | 732.3963 |  |  | 274.2565 | 364.4527 | 384.2174 | 154.2989 | 296.8397 | 417.6198 | 215.9596 | 318.8465 |  | 323.5311 | 388.0326 | 232.5676 | 350.406 | 293.059 | 363.6461 | 154.9362 | 283.6701 |  | 344.0935 | 354.7204 | 452.0798 | 202.779 | 299.2626 | 364.8886 | 223.5593 | 336.9624 | 318.0488 | 375.5514 | 250.6356 | 345.7557 | 0.39193 | 19.3022 | 1.4252 | 0.25247 | -39.7015 | 3.1164 | 998.95 | 0.28 | 3.1156 | 0.43721 | 0.57331 | -1.2343 | 3.1393 | 2.5219 | 3.8676 | -1.9876 | 5.1923 | 2.4423 | 2.4399 | 1.0331 | 15.6811 | 14.0107
42810.5275 | 7557 | 69.3665 | 47.861 | 35.5248 | 27.0947 | 20.2596 | 19.4601 | 19.2884 | 111.8642 | 74.4244 | 48.5304 | 31.8314 | 19.5836 | 16.5304 | 15.9343 | 181.3442 | 225.8426 | 427.6288 | 270.2908 | 252.2322 | 423.0944 |  |  |  | 241.8184 | 385.1196 | 412.1431 | 395.2703 | 242.7418 | 331.6486 | 142.621 | 251.354 | 189.2667 | 199.8744 | 351.442 | 247.5249 | 380.0115 | 199.6758 |  | 220.6548 | 206.3671 | 140.8918 | 188.2252 |  | 39.2321 | 81.0524 | 38.762 | 78.6252 | 166.3474 | 204.2008 | 246.855 | 7.9765 | 44.1126 | 10.1862 | 95.3756 | 8.8306 | 42.7946 | 49.5055 | 54.5819 | 15.5295 |  |  | 2.6504 | -0.066281 | 0.27324 | -0.71954 | 3.8673 | 2.6944 | 6.5724 | -5.8518 | -0.27787 | 3.0942 | 9.3253 | -0.00047805 | -0.00055033 | -0.00055855 | 369.9992 | 470.8263 | 203.8864 | 109.4875 | 57.3545 | 25.7646 | 17.5971 | 91.644 | 63.1623 | 37.4219 | 26.909 | 20.3014 | 19.2964 | 19.0039 | 106.8477 | 95.6331 | 74.354 | 59.9861 | 52.867 | 116.1683 | 73.1052 | 179.3146 | 230.5584 | 300.4807 | 318.7355 | 341.3439 | 378.1085 |  |  |  | 418.862 | 393.6593 | 349.5879 | 382.8415 | 3.5316 | 1.8739 | 870.3335 |  |  | 841.8521 |  |  | 324.7775 | 434.7308 | 301.3153 | 171.0161 | 305.4266 | 210.7681 | 858.9833 | 722.9742 | 832.8295 | 823.97 | 803.9774 |  | 373.9676 | 477.1024 | 352.2314 | 766.1561 | 409.5407 | 692.6426 |  | 830.036 |  |  | 780.256 | 858.605 | 864.0636 | [6 empty] | 738.7437 |  |  | 732.4422 |  |  | 274.0502 | 364.5967 | 384.6363 | 154.4011 | 296.2199 | 417.5721 | 215.2405 | 318.6227 |  | 324.215 | 387.5624 | 232.7228 | 350.4901 | 293.6286 | 363.0058 | 154.9567 | 283.5453 |  | 343.1286 | 355.2565 | 452.0804 | 203.5022 | 299.48 | 364.9957 | 223.683 | 336.9862 | 317.6608 | 375.9012 | 250.713 | 345.6965 | 0.48284 | 19.3006 | 1.4281 | 0.25249 | -39.7315 | 3.1164 | 992.84 | 0.2 | 2.7901 | -0.33767 | 0.68559 | -1.1126 | 2.9943 | 2.4993 | 3.9034 | -2.0017 | 5.2042 | 2.4103 | 2.3382 | 0.67627 | 15.6471 | 14.0034
42810.5275 | 7558 | 69.3714 | 47.8697 | 35.525 | 27.0911 | 20.2584 | 19.4643 | 19.2848 | 111.8756 | 74.4342 | 48.5378 | 31.837 | 19.5804 | 16.5293 | 15.9302 | 181.3321 | 225.8024 | 427.6289 | 270.2489 | 252.4498 | 423.112 |  |  |  | 241.8562 | 385.0417 | 411.9817 | 395.412 | 244.5029 | 332.3728 | 142.6375 | 251.319 | 188.9802 | 199.8933 | 351.4045 | 247.603 | 379.9551 | 199.8691 |  | 220.0045 | 205.5701 | 140.2773 | 188.7936 |  | 39.2325 | 81.0019 | 38.7029 | 78.4825 | 166.2271 | 204.1688 | 246.5707 | 8.1917 | 44.1287 | 10.4791 | 95.352 | 8.8262 | 42.7842 | 49.5104 | 54.5815 | 15.5303 |  |  | 2.6878 | -0.16222 | 0.2739 | -0.4061 | 3.954 | 2.5439 | 6.3069 | -5.93 | 0.48437 | 2.7721 | 9.2134 | -0.00048298 | -0.00050762 | -0.00060783 | 365.4797 | 471.4986 | 203.9437 | 109.5102 | 57.3707 | 25.7798 | 17.6009 | 91.66 | 63.1695 | 37.4343 | 26.9199 | 20.2999 | 19.3038 | 19.0049 | 113.204 | 98.9491 | 78.2343 | 60.5379 | 52.1254 | 116.1822 | 73.0506 | 179.3227 | 230.5385 | 300.4732 | 318.6698 | 341.2992 | 378.0642 |  |  |  | 418.7412 | 393.4725 | 350.219 | 383.0752 | 3.5917 | 2.2819 | 870.1058 |  |  | 841.762 |  |  | 324.7825 | 434.6625 | 301.1514 | 171.0525 | 305.3862 | 210.6402 | 858.9289 | 723.0198 | 833.0269 | 824.2702 | 804.2649 |  | 373.8497 | 476.5676 | 352.1287 | 766.4245 | 409.5032 | 692.72 |  | 830.5522 |  |  | 780.3689 | 858.9856 | 864.4973 | [6 empty] | 738.7733 |  |  | 732.5037 |  |  | 273.3088 | 365.0964 | 384.4098 | 154.3439 | 295.9205 | 417.5545 | 215.2074 | 318.8782 |  | 324.7817 | 387.3775 | 233.388 | 350.548 | 293.8826 | 362.9468 | 154.8729 | 283.3738 |  | 342.546 | 355.6263 | 452.0133 | 203.3435 | 299.484 | 364.4523 | 223.2043 | 336.8758 | 316.8857 | 376.255 | 250.4999 | 345.9928 | 0.49362 | 19.3014 | 1.4302 | 0.25091 | -39.7545 | 3.1164 | 978.35 | 0.19 | 2.8115 | -0.52822 | 0.68636 | -0.83575 | 3.0276 | 2.4284 | 3.8237 | -2.0203 | 5.2105 | 2.3991 | 1.6337 | 0.23854 | 15.6261 | 13.9845
42810.5275 | 7559 | 69.3869 | 47.8738 | 35.5326 | 27.1013 | 20.2577 | 19.4657 | 19.2933 | 111.8881 | 74.4457 | 48.5452 | 31.8484 | 19.5908 | 16.5327 | 15.9282 | 181.3255 | 225.7697 | 427.6385 | 270.2041 | 252.4872 | 423.1501 |  |  |  | 241.901 | 384.9622 | 412.1212 | 395.6498 | 244.178 | 333.9234 | 142.6458 | 251.2907 | 188.6915 | 199.9148 | 351.3731 | 247.7802 | 379.8928 | 199.8171 |  | 219.6568 | 204.3972 | 139.5254 | 188.6043 |  | 39.1464 | 81.0276 | 38.665 | 78.2435 | 166.2022 | 204.2907 | 246.6731 | 8.309 | 44.1411 | 10.4066 | 95.2705 | 8.8228 | 42.7829 | 49.5095 | 54.5655 | 15.5233 |  |  | 2.3008 | -0.14053 | 0.22921 | -1.169 | 3.6334 | 2.4296 | 6.2313 | -5.8025 | 0.57915 | 2.3097 | 9.2899 | -0.00050105 | -0.00047148 | -0.00056348 | 366.2775 | 471.3672 | 203.9985 | 109.5204 | 57.3767 | 25.7648 | 17.6003 | 91.6627 | 63.1827 | 37.4362 | 26.9171 | 20.3017 | 19.2947 | 19.0015 | 119.3475 | 103.22 | 81.4918 | 60.0168 | 51.0733 | 116.2453 | 73.0169 | 179.3424 | 230.5382 | 300.4737 | 318.6271 | 341.2546 | 378.0383 |  |  |  | 418.5933 | 392.9358 | 348.7582 | 382.3727 | 4.1203 | 2.6427 | 870.6054 |  |  | 841.8089 |  |  | 324.8069 | 434.6115 | 302.5217 | 171.1017 | 305.358 | 209.9305 | 859.177 | 723.0878 | 833.2761 | 824.5772 | 804.5163 |  | 373.6742 | 476.3706 | 352.0103 | 766.6065 | 409.4841 | 692.7967 |  | 830.9465 |  |  | 780.4715 | 859.5058 | 865.025 | [6 empty] | 738.811 |  |  | 732.571 |  |  | 273.2099 | 365.2888 | 384.2423 | 154.6579 | 296.1553 | 417.5279 | 215.7931 | 319.0929 |  | 324.6245 | 387.3708 | 233.862 | 350.8165 | 294.0752 | 363.2235 | 154.6041 | 283.2348 |  | 341.6639 | 355.9025 | 451.9424 | 203.4184 | 299.6173 | 364.0568 | 222.8586 | 336.6821 | 315.7375 | 376.5044 | 250.3703 | 346.0918 | 0.52405 | 19.3003 | 1.433 | 0.25105 | -39.727 | 3.1163 | 991.64 | 0.32 | 2.6045 | -0.49166 | 0.62791 | -1.418 | 2.9026 | 2.3735 | 3.8012 | -2.0429 | 5.2062 | 2.3921 | 0.95892 | -0.12747 | 15.6257 | 13.9888
42810.5275 | 7560 | 69.3971 | 47.8893 | 35.5468 | 27.0989 | 20.2637 | 19.4587 | 19.2896 | 111.8966 | 74.4613 | 48.5529 | 31.8456 | 19.5866 | 16.5265 | 15.9189 | 181.3131 | 225.7432 | 427.6407 | 270.1569 | 252.5504 | 423.1452 |  |  |  | 241.9411 | 384.8803 | 412.0724 | 395.4102 | 244.6206 | 335.6508 | 142.6556 | 251.2667 | 187.9587 | 199.9391 | 351.3299 | 247.7167 | 379.8426 | 199.6503 |  | 220.1814 | 203.8343 | 138.2033 | 187.0186 |  | 39.0372 | 81.055 | 38.6421 | 78.0927 | 166.3103 | 204.047 | 246.8353 | 8.3846 | 44.1521 | 10.2481 | 95.2105 | 8.8103 | 42.7831 | 49.5087 | 54.5434 | 15.519 |  |  | 2.7627 | -0.17076 | 0.18978 | -0.55329 | 3.6445 | 2.8626 | 6.646 | -6.2579 | 0.44195 | 2.3332 | 9.4326 | -0.00045341 | -0.00052898 | -0.0005914 | 362.2363 | 470.7347 | 204.0424 | 109.5319 | 57.3869 | 25.7773 | 17.5998 | 91.6726 | 63.194 | 37.4509 | 26.9279 | 20.3076 | 19.2948 | 19.002 | 124.5631 | 106.4754 | 87.1819 | 62.5319 | 52.0964 | 116.3144 | 73.0289 | 179.3471 | 230.5422 | 300.4765 | 318.586 | 341.2108 | 377.9928 |  |  |  | 418.4936 | 392.404 | 346.9113 | 381.782 | 2.9282 | 2.3644 | 870.5468 |  |  | 841.7184 |  |  | 324.8195 | 434.5406 | 304.7743 | 171.1376 | 305.3123 | 208.9912 | 859.0276 | 723.0747 | 833.2147 | 824.6004 | 804.6329 |  | 373.6536 | 476.531 | 351.9115 | 766.7257 | 409.4847 | 692.8637 |  | 830.9335 |  |  | 780.7298 | 859.3659 | 864.8929 | [6 empty] | 738.8388 |  |  | 732.6131 |  |  | 273.0823 | 365.2808 | 384.0076 | 154.5904 | 296.4199 | 417.4649 | 216.5466 | 319.197 |  | 324.3788 | 387.2716 | 233.9452 | 351.1716 | 293.967 | 363.3944 | 154.5714 | 283.1814 |  | 342.5814 | 355.9105 | 451.8688 | 203.8249 | 299.9316 | 364.3914 | 222.5246 | 336.5111 | 315.621 | 376.9487 | 250.6599 | 345.9636 | 0.23958 | 19.3 | 1.4355 | 0.25279 | -39.7546 | 3.1163 | 977.94 | 0.31 | 2.8581 | -0.54199 | 0.57138 | -0.9756 | 2.9063 | 2.5757 | 3.9246 | -2.048 | 5.1935 | 2.3889 | 0.38801 | -0.75825 | 15.6652 | 13.9949
42810.5275 | 7561 | 69.4195 | 47.8971 | 35.5456 | 27.109 | 20.2577 | 19.4638 | 19.2906 | 111.905 | 74.4713 | 48.5544 | 31.8527 | 19.5907 | 16.5311 | 15.9209 | 181.3064 | 225.716 | 427.6505 | 270.1179 | 252.4576 | 423.1125 |  |  |  | 241.9824 | 384.7997 | 411.7244 | 394.9594 | 243.7957 | 334.7788 | 142.6605 | 251.2224 | 187.0554 | 199.9575 | 351.2789 | 247.2493 | 379.7826 | 199.3153 |  | 221.0147 | 201.9699 | 137.0143 | 185.3289 |  | 39.1542 | 81.0513 | 38.6213 | 78.1331 | 166.4253 | 203.6649 | 247.0082 | 8.5508 | 44.1807 | 10.1406 | 95.1643 | 8.8109 | 42.7832 | 49.5025 | 54.5282 | 15.5213 |  |  | 2.5446 | -0.077453 | 0.40729 | -0.45669 | 3.9547 | 2.6839 | 6.4666 | -6.1324 | 0.92534 | 2.7044 | 9.4477 | -0.00047969 | -0.00049941 | -0.0005799 | 358.1406 | 470.5247 | 204.0959 | 109.5519 | 57.4046 | 25.7856 | 17.6093 | 91.685 | 63.2011 | 37.4592 | 26.93 | 20.3127 | 19.2979 | 19.003 | 127.1712 | 106.9978 | 87.8056 | 63.4108 | 52.9248 | 116.3626 | 73.0027 | 179.368 | 230.5395 | 300.4827 | 318.5419 | 341.1727 | 377.9536 |  |  |  | 418.5112 | 392.008 | 347.9935 | 381.5726 | 3.0609 | 2.262 | 870.0467 |  |  | 841.6993 |  |  | 324.818 | 434.463 | 304.4804 | 171.1646 | 305.2717 | 208.133 | 858.6098 | 723.1482 | 832.9402 | 824.4719 | 804.6298 |  | 373.6999 | 478.1167 | 351.889 | 766.7563 | 409.3744 | 692.9102 |  | 830.6677 |  |  | 782.7883 | 858.6628 | 863.9384 | [6 empty] | 738.8669 |  |  | 732.6556 |  |  | 272.6596 | 365.4072 | 383.9023 | 154.8376 | 296.5059 | 417.3729 | 217.1778 | 319.0523 |  | 324.31 | 387.0374 | 234.1688 | 351.518 | 293.414 | 363.3713 | 154.5226 | 283.1394 |  | 343.5322 | 355.6502 | 451.8019 | 203.9627 | 300.2566 | 363.9606 | 222.1498 | 336.5644 | 315.4238 | 377.1458 | 250.6974 | 345.8233 | 0.44412 | 19.2999 | 1.4356 | 0.25314 | -39.7184 | 3.1163 | 968.37 | 0.15 | 2.7409 | -0.36502 | 0.83704 | -0.88635 | 3.0262 | 2.493 | 3.8697 | -2.0438 | 5.1476 | 2.377 | 0.10423 | -0.83071 | 15.7067 | 14.0025
42810.5276 | 7562 | 69.4336 | 47.8901 | 35.5384 | 27.1056 | 20.2601 | 19.47 | 19.2889 | 111.9128 | 74.4901 | 48.5698 | 31.8572 | 19.5878 | 16.5323 | 15.9291 | 181.301 | 225.6917 | 427.6602 | 270.0813 | 252.3818 | 423.1166 |  |  |  | 242.0341 | 384.7351 | 411.4276 | 394.9866 | 241.1286 | 333.3617 | 142.6685 | 251.1915 | 186.7857 | 199.9808 | 351.2372 | 246.868 | 379.7259 | 198.9556 |  | 221.6239 | 201.7806 | 136.7644 | 184.0816 |  | 39.0904 | 81.0139 | 38.6518 | 78.1928 | 166.5655 | 203.503 | 246.9738 | 8.6769 | 44.1765 | 10.1027 | 95.1046 | 8.7994 | 42.786 | 49.4998 | 54.5107 | 15.5184 |  |  | 2.423 | 0.13085 | 0.60574 | -0.10645 | 3.9087 | 2.4466 | 6.0993 | -6.0272 | 0.38377 | 2.5323 | 8.9935 | -0.00050105 | -0.00049776 | -0.00056348 | 356.5578 | 470.691 | 204.1491 | 109.5703 | 57.4188 | 25.7917 | 17.6095 | 91.7009 | 63.2161 | 37.4653 | 26.9313 | 20.3135 | 19.2979 | 19.0017 | 131.2885 | 108.7222 | 89.8 | 63.9054 | 53.3425 | 116.4501 | 72.9906 | 179.3733 | 230.5254 | 300.476 | 318.4744 | 341.143 | 377.9132 |  |  |  | 418.4869 | 391.9544 | 348.0861 | 382.4567 | 4.4534 | 2.0604 | 869.2637 |  |  | 841.6562 |  |  | 324.8341 | 434.4013 | 302.1378 | 171.2052 | 305.2337 | 208.8264 | 858.7579 | 723.2872 | 832.9142 | 824.6246 | 804.6507 |  | 373.7143 | 478.585 | 351.9897 | 766.9187 | 409.136 | 692.9696 |  | 830.8119 |  |  | 784.7392 | 858.5977 | 863.5584 | [6 empty] | 738.9057 |  |  | 732.7193 |  |  | 272.57 | 365.4354 | 384.2512 | 154.8495 | 296.1929 | 417.3069 | 217.6282 | 319.1289 |  | 324.2116 | 386.7446 | 234.1678 | 351.9603 | 292.8247 | 363.3163 | 154.6387 | 283.0459 |  | 343.6096 | 355.8281 | 451.7515 | 203.6341 | 300.5396 | 363.4376 | 222.0824 | 336.788 | 315.2526 | 377.3768 | 250.325 | 345.9051 | 0.40156 | 19.2999 | 1.4365 | 0.25351 | -39.7195 | 3.1163 | 978.85 | 0.25 | 2.6716 | 0.47442 | 1.0207 | -0.42791 | 3.008 | 2.3799 | 3.7576 | -2.0431 | 5.1429 | 2.3487 | -0.34236 | -1.0538 | 15.7362 | 13.9755
42810.5276 | 7563 | 69.4454 | 47.9061 | 35.5698 | 27.1148 | 20.2722 | 19.4647 | 19.2849 | 111.9246 | 74.5044 | 48.5878 | 31.864 | 19.5978 | 16.5363 | 15.9333 | 181.2984 | 225.6564 | 427.6679 | 270.0428 | 252.4643 | 423.0916 |  |  |  | 242.0822 | 384.6656 | 411.4558 | 395.2493 | 238.065 | 333.0276 | 142.676 | 251.1542 | 186.6192 | 200.0068 | 351.194 | 246.5564 | 379.6328 | 198.5883 |  | 222.7528 | 202.4504 | 137.0258 | 182.7148 |  | 39.0721 | 81.0376 | 38.6903 | 78.2722 | 166.5848 | 203.4041 | 247.1148 | 8.8569 | 44.192 | 10.1797 | 95.029 | 8.7926 | 42.8067 | 49.5094 | 54.5002 | 15.5225 |  |  | 2.8166 | -0.10637 | 0.53872 | -0.3463 | 3.7668 | 2.9539 | 6.6479 | -5.7677 | 0.28744 | 3.1882 | 9.1218 | -0.00046819 | -0.00060126 | -0.00053226 | 359.4114 | 470.7897 | 204.1967 | 109.5841 | 57.4253 | 25.7967 | 17.6062 | 91.7146 | 63.2301 | 37.4728 | 26.9335 | 20.3157 | 19.3031 | 19.0058 | 135.2526 | 110.5662 | 91.0878 | 63.9058 | 53.4195 | 116.5954 | 72.9635 | 179.3875 | 230.5123 | 300.475 | 318.4247 | 341.0983 | 377.8798 |  |  |  | 418.3632 | 391.9576 | 346.5724 | 382.4301 | 2.6624 | 1.8118 | 868.7705 |  |  | 841.7152 |  |  | 324.8484 | 434.3402 | 302.2138 | 171.2453 | 305.1985 | 209.0205 | 858.6239 | 723.4842 | 833.0991 | 824.811 | 804.6823 |  | 373.7027 | 478.8594 | 352.0634 | 767.115 | 409.0669 | 693.0152 |  | 831.1071 |  |  | 784.7806 | 858.4161 | 863.1791 | [6 empty] | 738.942 |  |  | 732.7842 |  |  | 272.7613 | 365.4687 | 384.1711 | 154.5177 | 295.9794 | 417.3035 | 217.5565 | 318.9905 |  | 324.1076 | 386.4698 | 233.3757 | 352.128 | 292.5694 | 363.3308 | 154.2506 | 283.1354 |  | 343.205 | 356.3047 | 451.7186 | 203.5974 | 300.5037 | 363.8045 | 222.1967 | 336.8548 | 315.4181 | 377.3866 | 250.0382 | 345.9935 | 0.44027 | 19.2992 | 1.4366 | 0.25395 | -39.7261 | 3.1164 | 985.13 | 0.26 | 2.8796 | -0.42774 | 0.96264 | -0.77181 | 2.9526 | 2.6147 | 3.9225 | -2.045 | 5.1414 | 2.3363 | -0.76472 | -1.2001 | 15.7657 | 13.9635
42810.5276 | 7564 | 69.4546 | 47.897 | 35.546 | 27.1089 | 20.2674 | 19.466 | 19.2801 | 111.9351 | 74.5092 | 48.5904 | 31.8681 | 19.597 | 16.5363 | 15.9208 | 181.2867 | 225.6276 | 427.6742 | 269.9953 | 252.7331 | 423.0292 |  |  |  | 242.114 | 384.5812 | 411.7778 | 395.2014 | 237.042 | 334.0246 | 142.6994 | 251.1247 | 186.4607 | 200.0455 | 351.1673 | 246.3675 | 379.5667 | 198.2781 |  | 223.9136 | 203.7863 | 137.8105 | 182.0426 |  | 39.1808 | 81.0943 | 38.6969 | 78.2408 | 166.2509 | 203.6291 | 247.6568 | 9.0062 | 44.2192 | 10.4636 | 94.9571 | 8.806 | 42.8025 | 49.5083 | 54.4881 | 15.5175 |  |  | 2.6793 | -0.31007 | 0.68131 | -0.26679 | 3.1537 | 2.1339 | 6.0743 | -5.7624 | 0.48554 | 2.9366 | 9.2545 | -0.00048298 | -0.00048955 | -0.00058155 | 364.573 | 470.7192 | 204.2389 | 109.5897 | 57.4313 | 25.7971 | 17.6101 | 91.7269 | 63.2358 | 37.4742 | 26.9359 | 20.3154 | 19.2987 | 18.9979 | 136.2036 | 111.7636 | 91.3409 | 63.1005 | 53.7505 | 116.7105 | 72.9361 | 179.3912 | 230.514 | 300.4767 | 318.382 | 341.0497 | 377.8446 |  |  |  | 418.212 | 391.7978 | 346.9237 | 382.5951 | 3.0804 | 2.0047 | 868.378 |  |  | 841.6873 |  |  | 324.8627 | 434.2797 | 301.3721 | 171.2808 | 305.1697 | 210.2401 | 859.782 | 723.6114 | 833.4993 | 825.0456 | 804.7804 |  | 373.7501 | 478.447 | 352.1203 | 767.248 | 409.1172 | 693.1187 |  | 831.7098 |  |  | 783.7795 | 858.9987 | 863.9035 | [6 empty] | 738.993 |  |  | 732.873 |  |  | 272.7896 | 365.6454 | 383.9211 | 154.5938 | 296.3622 | 417.3002 | 217.1653 | 318.9795 |  | 324.4483 | 386.058 | 232.8813 | 351.8193 | 292.3251 | 363.2654 | 153.8305 | 283.2753 |  | 341.4201 | 356.7039 | 451.7001 | 203.9922 | 300.3753 | 364.3932 | 222.2066 | 336.8516 | 315.7803 | 377.5161 | 250.2339 | 346.1439 | 0.44605 | 19.2999 | 1.4362 | 0.25409 | -39.7219 | 3.1163 | 986.06 | 0.33 | 2.8108 | -0.73038 | 1.0827 | -0.67749 | 2.7023 | 2.2228 | 3.7504 | -2.0435 | 5.1576 | 2.3377 | -0.85605 | -1.2315 | 15.7784 | 13.9434
42810.5276 | 7565 | 69.4672 | 47.9084 | 35.5551 | 27.1111 | 20.2661 | 19.4681 | 19.2852 | 111.9441 | 74.5196 | 48.5962 | 31.8704 | 19.5951 | 16.546 | 15.9313 | 181.2838 | 225.6148 | 427.6868 | 269.9549 | 252.6448 | 422.9894 |  |  |  | 242.1716 | 384.5173 | 411.7482 | 394.8055 | 233.2121 | 333.8101 | 142.697 | 251.0872 | 186.7526 | 200.0607 | 351.1221 | 246.5328 | 379.5142 | 198.1695 |  | 224.6809 | 204.1496 | 138.4379 | 182.4078 |  | 39.3142 | 81.1374 | 38.7016 | 78.1384 | 166.3679 | 203.9477 | 247.9082 | 8.9005 | 44.2403 | 10.6024 | 94.8864 | 8.8174 | 42.7819 | 49.5126 | 54.4808 | 15.5164 |  |  | 2.6484 | -0.46647 | 0.78053 | -0.26876 | 3.245 | 2.3507 | 6.0559 | -6.0279 | 0.63694 | 2.4266 | 9.1035 | -0.00057005 | -0.00055198 | -0.00057005 | 371.2443 | 470.7669 | 204.2868 | 109.6042 | 57.4446 | 25.8051 | 17.6035 | 91.7382 | 63.2477 | 37.4899 | 26.9469 | 20.3181 | 19.3043 | 19.0039 | 138.8467 | 112.7461 | 92.0315 | 63.6104 | 52.7263 | 116.8574 | 72.9362 | 179.4055 | 230.5075 | 300.4774 | 318.3344 | 341.0122 | 377.8044 |  |  |  | 418.135 | 391.7181 | 347.0159 | 382.328 | 2.1245 | 2.1801 | 868.4245 |  |  | 841.7778 |  |  | 324.8778 | 434.2223 | 300.724 | 171.3255 | 305.1394 | 210.3395 | 861.7662 | 723.7375 | 834.0288 | 825.6739 | 805.3043 |  | 373.7104 | 477.6199 | 352.0102 | 767.3437 | 409.0792 | 693.264 |  | 832.4595 |  |  | 783.8181 | 860.895 | 866.2731 | [6 empty] | 739.0409 |  |  | 732.8839 |  |  | 273.2331 | 365.7028 | 383.1295 | 154.7072 | 296.6471 | 417.2956 | 217.2487 | 319.1825 |  | 324.2965 | 385.6349 | 232.4287 | 351.4622 | 292.3744 | 363.527 | 153.0552 | 283.035 |  | 341.0322 | 356.6697 | 451.6712 | 204.5309 | 300.2736 | 365.2909 | 221.8344 | 336.9007 | 315.9023 | 377.4892 | 250.3364 | 346.0144 | 0.45549 | 19.2991 | 1.4356 | 0.25393 | -39.7158 | 3.1163 | 986.27 | 0.21 | 2.7941 | -0.89589 | 1.1589 | -0.68003 | 2.7421 | 2.3338 | 3.7459 | -2.0616 | 5.1714 | 2.3312 | -1.1314 | -1.3083 | 15.7634 | 13.9429
42810.5276 | 7566 | 69.4824 | 47.9175 | 35.5566 | 27.1163 | 20.2638 | 19.4652 | 19.2891 | 111.9583 | 74.5464 | 48.6071 | 31.8823 | 19.5998 | 16.5387 | 15.9256 | 181.2758 | 225.5926 | 427.6949 | 269.9174 | 252.6148 | 422.9717 |  |  |  | 242.2068 | 384.4326 | 411.5619 | 394.637 | 232.9458 | 332.233 | 142.7051 | 251.0498 | 187.2882 | 200.0721 | 351.0834 | 246.7756 | 379.5048 | 198.5002 |  | 224.6971 | 204.3644 | 139.8071 | 183.64 |  | 39.4276 | 81.2858 | 38.8491 | 78.3335 | 166.9162 | 204.4876 | 247.9291 | 8.6864 | 44.2479 | 10.6097 | 94.8142 | 8.8181 | 42.7436 | 49.514 | 54.4679 | 15.519 |  |  | 2.8679 | 0.009287 | 0.7917 | -0.11959 | 3.7806 | 2.9401 | 6.7196 | -5.9379 | 0.7683 | 2.2323 | 9.2357 | -0.00048626 | -0.00050269 | -0.0005569 | 373.1902 | 470.346 | 204.3363 | 109.6197 | 57.4667 | 25.8123 | 17.604 | 91.7491 | 63.2506 | 37.4872 | 26.9404 | 20.314 | 19.3089 | 19.0084 | 136.5348 | 112.9687 | 95.1673 | 64.2469 | 53.2043 | 116.8882 | 72.964 | 179.4204 | 230.5054 | 300.4624 | 318.2819 | 340.9703 | 377.7668 |  |  |  | 418.0235 | 392.2502 | 347.4873 | 382.6741 | 2.2526 | 2.3855 | 869.1428 |  |  | 841.827 |  |  | 324.8861 | 434.1566 | 299.3363 | 171.3596 | 305.0965 | 210.7742 | 863.5572 | 723.6989 | 834.4796 | 826.0899 | 805.8449 |  | 373.7295 | 477.8643 | 351.9188 | 767.5217 | 409.1378 | 693.405 |  | 833.0204 |  |  | 783.4166 | 862.8522 | 868.5624 | [6 empty] | 739.0744 |  |  | 732.9225 |  |  | 274.0405 | 365.9564 | 382.8903 | 154.6296 | 296.2729 | 417.3103 | 217.4406 | 319.019 |  | 324.32 | 385.7265 | 232.2714 | 351.3508 | 291.9893 | 363.9064 | 151.9337 | 282.8292 |  | 341.8475 | 356.4564 | 451.6408 | 204.7355 | 300.274 | 365.8566 | 220.9405 | 336.8757 | 315.5417 | 377.4217 | 250.1906 | 345.8075 | 0.44721 | 19.2996 | 1.4354 | 0.25423 | -39.725 | 3.1163 | 995.52 | 0.38 | 2.9038 | 0.12644 | 1.1674 | -0.45372 | 2.9614 | 2.6116 | 3.9481 | -2.0749 | 5.1571 | 2.3321 | -0.87073 | -1.6533 | 15.7284 | 13.9218
42810.5276 | 7567 | 69.4865 | 47.9055 | 35.5544 | 27.1138 | 20.2579 | 19.4579 | 19.2753 | 111.9616 | 74.5488 | 48.615 | 31.8827 | 19.594 | 16.5265 | 15.9203 | 181.2644 | 225.548 | 427.693 | 269.8566 | 252.2343 | 422.9785 |  |  |  | 242.2499 | 384.3584 | 411.7821 | 394.7859 | 233.7171 | 332.6614 | 142.7201 | 251.0222 | 188.0468 | 200.1087 | 351.0412 | 247.025 | 379.4734 | 198.9038 |  | 224.0674 | 205.1481 | 139.9592 | 184.0877 |  | 39.5438 | 81.3966 | 38.9915 | 78.36 | 167.2993 | 204.7538 | 247.8969 | 8.5083 | 44.2632 | 10.5669 | 94.719 | 8.8188 | 42.7249 | 49.5101 | 54.4506 | 15.5192 |  |  | 2.3882 | -0.11162 | 0.4454 | -0.40938 | 3.8587 | 2.5938 | 6.5927 | -5.7296 | 0.72607 | 2.6567 | 9.4149 | -0.00052076 | -0.00053062 | -0.00052733 | 372.8044 | 470.3503 | 204.3891 | 109.632 | 57.4764 | 25.8172 | 17.6179 | 91.7621 | 63.2747 | 37.4953 | 26.9527 | 20.3255 | 19.2975 | 19.0026 | 133.665 | 113.0852 | 95.3893 | 65.4294 | 55.5663 | 116.967 | 72.9845 | 179.4257 | 230.4912 | 300.4684 | 318.2299 | 340.9358 | 377.7301 |  |  |  | 417.8798 | 392.5769 | 346.499 | 381.7221 | 3.8547 | 2.3234 | 869.5409 |  |  | 841.9874 |  |  | 324.9081 | 434.1037 | 298.8611 | 171.4013 | 305.0731 | 211.4027 | 864.2192 | 723.8727 | 834.8627 | 826.255 | 806.3076 |  | 373.5752 | 478.1463 | 351.8684 | 767.6803 | 409.2083 | 693.5477 |  | 833.6485 |  |  | 783.6598 | 864.9116 | 871.1091 | [6 empty] | 739.1459 |  |  | 732.9884 |  |  | 275.0738 | 365.4147 | 382.9006 | 154.7073 | 295.8223 | 417.1911 | 217.3498 | 318.9181 |  | 324.5279 | 385.9766 | 233.0545 | 351.1548 | 292.0278 | 363.9802 | 151.3772 | 282.9546 |  | 341.2363 | 355.915 | 451.6176 | 204.2333 | 300.231 | 366.1092 | 220.0195 | 336.8351 | 315.7218 | 377.3843 | 249.6656 | 345.5151 | 0.50576 | 19.2991 | 1.434 | 0.25373 | -39.7346 | 3.1163 | 985.7 | 0.32 | 2.6508 | -0.43841 | 0.87575 | -0.83959 | 2.9927 | 2.4536 | 3.9117 | -2.1015 | 5.145 | 2.3347 | -0.54204 | -1.6755 | 15.7131 | 13.9335
42810.5276 | 7568 | 69.509 | 47.917 | 35.5472 | 27.1153 | 20.2655 | 19.4631 | 19.2714 | 111.9703 | 74.5605 | 48.6305 | 31.8905 | 19.6018 | 16.5257 | 15.9225 | 181.2682 | 225.5207 | 427.696 | 269.819 | 252.285 | 422.9823 |  |  |  | 242.2943 | 384.2921 | 411.2588 | 394.1441 | 231.7718 | 331.4625 | 142.7231 | 250.9802 | 188.3488 | 200.1282 | 350.9946 | 246.8289 | 379.4007 | 198.7317 |  | 223.3363 | 205.0863 | 139.8466 | 184.2919 |  | 39.4334 | 81.467 | 39.1053 | 78.2515 | 167.3344 | 204.5876 | 248.1189 | 8.4224 | 44.2753 | 10.553 | 94.6503 | 8.8199 | 42.7171 | 49.4992 | 54.449 | 15.521 |  |  | 2.7365 | -0.066281 | 0.5144 | -0.87396 | 3.73 | 2.1621 | 6.5888 | -5.7821 | 0.36956 | 2.3013 | 9.364 | -0.00046327 | -0.00045669 | -0.00057169 | 372.1434 | 469.9482 | 204.4417 | 109.6452 | 57.4893 | 25.8233 | 17.6232 | 91.7771 | 63.2865 | 37.5073 | 26.9544 | 20.3278 | 19.3088 | 19.0048 | 136.5748 | 116.2175 | 98.2531 | 66.2103 | 57.0262 | 117.1327 | 73.0463 | 179.4446 | 230.4941 | 300.4715 | 318.1887 | 340.8969 | 377.7056 |  |  |  | 417.7826 | 392.4536 | 349.3238 | 382.0787 | 1.9089 | 2.2074 | 869.5161 |  |  | 842.2809 |  |  | 324.9334 | 434.0477 | 299.5846 | 171.4397 | 305.0406 | 210.5883 | 863.9613 | 723.9627 | 835.2725 | 826.3533 | 806.4556 |  | 373.374 | 477.2808 | 351.9135 | 767.7458 | 409.2289 | 693.7231 |  | 834.2961 |  |  | 784.0733 | 864.3934 | 870.438 | [6 empty] | 739.1892 |  |  | 733.0635 |  |  | 274.9025 | 364.9087 | 383.4653 | 155.0997 | 295.9883 | 416.8366 | 217.2221 | 318.6393 |  | 324.8785 | 386.4851 | 233.9616 | 351.076 | 292.1308 | 364.0013 | 151.5226 | 283.4973 |  | 342.9921 | 355.391 | 451.5967 | 204.5081 | 300.341 | 365.5572 | 219.6398 | 336.8986 | 315.9205 | 377.0515 | 249.856 | 345.5417 | 0.21474 | 19.2977 | 1.4328 | 0.25346 | -39.7272 | 3.1163 | 988.93 | 0.23 | 2.8346 | -0.33786 | 0.94123 | -1.2269 | 2.9418 | 2.2398 | 3.9099 | -2.1235 | 5.1728 | 2.335 | -0.84472 | -1.9863 | 15.7008 | 13.9137
42810.5276 | 7569 | 69.528 | 47.9187 | 35.5437 | 27.1222 | 20.2697 | 19.4675 | 19.2783 | 111.981 | 74.5706 | 48.6363 | 31.9037 | 19.6086 | 16.5424 | 15.924 | 181.2435 | 225.4928 | 427.6973 | 269.7672 | 252.4387 | 422.9745 |  |  |  | 242.3402 | 384.2126 | 411.3187 | 394.0432 | 231.8097 | 329.3819 | 142.7383 | 250.9497 | 188.9447 | 200.1523 | 350.958 | 246.5011 | 379.3439 | 198.4948 |  | 221.6397 | 205.5817 | 141.5447 | 185.6418 |  | 39.343 | 81.5003 | 39.2672 | 78.5978 | 166.9223 | 204.4005 | 248.3035 | 8.3427 | 44.2793 | 10.5801 | 94.5581 | 8.8026 | 42.6995 | 49.4821 | 54.4437 | 15.5174 |  |  | 2.5242 | 0.021771 | 0.60048 | -0.24511 | 4.1065 | 2.7975 | 6.8221 | -6.3164 | 0.44974 | 2.5481 | 9.4576 | -0.00051748 | -0.00050269 | -0.00052405 | 369.7688 | 469.3958 | 204.4932 | 109.6639 | 57.4958 | 25.8253 | 17.6155 | 91.7818 | 63.2924 | 37.5186 | 26.9601 | 20.3245 | 19.3129 | 19.0057 | 137.0187 | 118.1337 | 99.6428 | 66.5018 | 57.4773 | 117.3102 | 73.0917 | 179.4639 | 230.4876 | 300.4704 | 318.1309 | 340.8514 | 377.6574 |  |  |  | 417.7537 | 392.6815 | 349.237 | 382.973 | 3.2139 | 2.7146 | 869.4856 |  |  | 842.4946 |  |  | 324.9513 | 433.9856 | 298.7746 | 171.4802 | 305.001 | 211.4628 | 865.4777 | 724.0654 | 835.4372 | 826.3329 | 806.7725 |  | 373.2527 | 475.817 | 352.0229 | 767.8712 | 409.2563 | 693.8973 |  | 834.4322 |  |  | 782.5642 | 864.7071 | 870.6795 | [6 empty] | 739.2397 |  |  | 733.1273 |  |  | 274.9165 | 364.223 | 383.5864 | 155.4091 | 295.6517 | 416.546 | 217.81 | 318.5239 |  | 324.7661 | 387.3339 | 234.9248 | 351.0962 | 292.1467 | 363.7047 | 151.9561 | 283.8235 |  | 343.9995 | 354.8553 | 451.4883 | 204.097 | 300.0841 | 364.8975 | 219.8674 | 336.6708 | 315.8043 | 377.1756 | 249.7842 | 345.0834 | 0.35957 | 19.2973 | 1.4316 | 0.2543 | -39.7423 | 3.1163 | 1009.62 | 0.31 | 2.7178 | 0.19365 | 1.017 | -0.64975 | 3.0861 | 2.5472 | 3.9777 | -2.1431 | 5.2226 | 2.3342 | -0.87191 | -2.1352 | 15.6582 | 13.8859
42810.5277 | 7570 | 69.5392 | 47.9202 | 35.5527 | 27.1196 | 20.2664 | 19.4631 | 19.2715 | 111.9953 | 74.5829 | 48.6462 | 31.9069 | 19.6119 | 16.5363 | 15.9232 | 181.2465 | 225.4687 | 427.7148 | 269.729 | 252.4786 | 423.0155 |  |  |  | 242.3918 | 384.1349 | 410.9661 | 394.41 | 230.9886 | 327.2771 | 142.7398 | 250.9104 | 189.0888 | 200.1734 | 350.9008 | 246.4515 | 379.2967 | 198.1096 |  | 220.4767 | 206.5509 | 142.2341 | 184.5031 |  | 39.2906 | 81.4885 | 39.2685 | 79.3356 | 167.2021 | 204.4682 | 248.4492 | 8.3459 | 44.3066 | 10.368 | 94.5222 | 8.8077 | 42.6957 | 49.4944 | 54.4569 | 15.5183 |  |  | 2.3428 | -0.18128 | 0.77462 | -0.94099 | 2.9907 | 2.7811 | 6.6782 | -6.1915 | 0.60483 | 2.1742 | 9.0785 | -0.00043041 | -0.00053883 | -0.00058483 | 368.531 | 469.1343 | 204.5452 | 109.6739 | 57.5098 | 25.8253 | 17.6211 | 91.7998 | 63.3026 | 37.5214 | 26.9635 | 20.3242 | 19.3025 | 18.9979 | 140.2601 | 120.5957 | 101.0029 | 67.4317 | 57.6062 | 117.5178 | 73.1554 | 179.4697 | 230.4795 | 300.467 | 318.0833 | 340.8142 | 377.6186 |  |  |  | 417.7113 | 392.8612 | 348.1196 | 382.0398 | 2.9388 | 2.3371 | 869.5164 |  |  | 842.6393 |  |  | 324.9688 | 433.9264 | 297.8206 | 171.5142 | 304.9599 | 211.2493 | 867.6665 | 724.061 | 835.3379 | 826.4441 | 807.6301 |  | 373.1055 | 474.9246 | 352.1073 | 767.9403 | 409.0637 | 693.9958 |  | 834.2182 |  |  | 781.3297 | 866.8992 | 873.438 | [6 empty] | 739.283 |  |  | 733.155 |  |  | 275.039 | 364.0764 | 383.465 | 154.7182 | 295.5327 | 416.415 | 217.9996 | 318.6711 |  | 323.8213 | 387.7129 | 235.1511 | 351.0086 | 291.8695 | 363.054 | 151.8574 | 283.8102 |  | 344.8083 | 355.2446 | 451.4097 | 204.0721 | 299.8355 | 364.0239 | 220.2579 | 336.4744 | 315.8449 | 376.8626 | 249.8317 | 344.9423 | 0.27387 | 19.2958 | 1.4313 | 0.25435 | -39.7319 | 3.1163 | 1023.04 | 0.32 | 2.6138 | -0.55877 | 1.1551 | -1.2731 | 2.6339 | 2.5399 | 3.9358 | -2.18 | 5.2544 | 2.3131 | -1.2062 | -2.2787 | 15.6855 | 13.9074
42810.5277 | 7571 | 69.5522 | 47.9354 | 35.5574 | 27.1218 | 20.2682 | 19.4635 | 19.2675 | 112.006 | 74.6049 | 48.6594 | 31.9073 | 19.6129 | 16.5432 | 15.9302 | 181.2466 | 225.4478 | 427.7224 | 269.6963 | 252.1655 | 422.9684 |  |  |  | 242.4341 | 384.0691 | 410.7713 | 394.4282 | 231.2131 | 325.3143 | 142.7644 | 250.89 | 189.4233 | 200.1992 | 350.8754 | 246.4642 | 379.2702 | 197.8957 |  | 220.234 | 205.7986 | 141.7788 | 183.4913 |  | 39.1659 | 81.3637 | 39.301 | 79.6184 | 167.2069 | 204.3465 | 248.4344 | 8.3471 | 44.328 | 10.1106 | 94.481 | 8.805 | 42.6683 | 49.4965 | 54.4683 | 15.5161 |  |  | 3.203 | 0.14268 | 0.87713 | -0.27665 | 2.8415 | 2.9934 | 6.6565 | -6.1606 | 0.73872 | 2.5059 | 9.2069 | -0.00049119 | -0.00048298 | -0.00055362 | 367.9528 | 469.1292 | 204.5862 | 109.6808 | 57.5158 | 25.8299 | 17.6128 | 91.8064 | 63.3056 | 37.5198 | 26.9617 | 20.3277 | 19.2988 | 18.9919 | 142.6948 | 120.9588 | 99.1275 | 66.9812 | 57.4304 | 117.7495 | 73.2028 | 179.4661 | 230.4683 | 300.4647 | 318.0327 | 340.758 | 377.5761 |  |  |  | 417.5365 | 392.8393 | 347.1397 | 381.5113 | 2.816 | 1.8361 | 869.3755 |  |  | 842.7329 |  |  | 324.9947 | 433.8627 | 296.6533 | 171.5528 | 304.9313 | 210.9256 | 868.3688 | 724.0188 | 835.304 | 826.4631 | 808.5277 |  | 372.9681 | 474.304 | 352.0342 | 768.1799 | 408.9376 | 694.0914 |  | 834.244 |  |  | 781.9272 | 868.6481 | 875.7009 | [6 empty] | 739.3299 |  |  | 733.1792 |  |  | 275.0329 | 364.1981 | 383.6806 | 154.4768 | 295.6129 | 416.3669 | 217.3858 | 318.4255 |  | 323.3537 | 387.1427 | 235.593 | 350.8354 | 291.5776 | 363.1013 | 151.8467 | 283.618 |  | 345.2235 | 354.9848 | 451.3172 | 204.0063 | 299.9595 | 364.4451 | 220.8172 | 336.2555 | 316.0082 | 376.9298 | 249.9967 | 344.7373 | 0.56026 | 19.2966 | 1.4301 | 0.25488 | -39.734 | 3.1163 | 1023.51 | 0.09 | 3.0512 | 0.49564 | 1.2289 | -0.69015 | 2.567 | 2.6347 | 3.9289 | -2.2172 | 5.2656 | 2.2939 | -1.4478 | -2.0646 | 15.7112 | 13.9042
42810.5277 | 7572 | 69.5546 | 47.9401 | 35.5581 | 27.1186 | 20.2657 | 19.4578 | 19.2641 | 112.0086 | 74.6118 | 48.6625 | 31.9076 | 19.6142 | 16.5369 | 15.9298 | 181.2373 | 225.411 | 427.7284 | 269.6561 | 252.1858 | 422.9466 |  |  |  | 242.4803 | 383.9908 | 410.5603 | 393.7271 | 230.8964 | 323.6602 | 142.7709 | 250.8574 | 189.6335 | 200.21 | 350.8365 | 246.2411 | 379.2566 | 197.5788 |  | 220.041 | 205.1524 | 142.2401 | 182.9439 |  | 39.052 | 81.2721 | 39.3434 | 80.0258 | 166.9403 | 204.3245 | 248.2532 | 8.3463 | 44.3667 | 9.8827 | 94.4619 | 8.8076 | 42.6386 | 49.4799 | 54.4671 | 15.5176 |  |  | 2.2863 | 0.18211 | 0.84033 | -0.24247 | 3.1806 | 2.0668 | 5.9691 | -5.8064 | 0.33881 | 2.4092 | 9.1381 | -0.00051091 | -0.00047312 | -0.00053391 | 368.7814 | 469.271 | 204.6364 | 109.6991 | 57.5346 | 25.8379 | 17.6143 | 91.8192 | 63.3171 | 37.5351 | 26.9713 | 20.3227 | 19.304 | 18.9997 | 144.687 | 120.6732 | 97.1917 | 65.1887 | 56.7307 | 118.0583 | 73.2097 | 179.4722 | 230.4669 | 300.4692 | 317.9798 | 340.7143 | 377.5357 |  |  |  | 417.4323 | 392.9125 | 347.6498 | 381.6045 | 2.4361 | 2.3841 | 869.4081 |  |  | 842.8466 |  |  | 325.0155 | 433.8032 | 294.9912 | 171.5857 | 304.9092 | 211.2441 | 867.8381 | 724.1282 | 835.5442 | 826.6987 | 808.815 |  | 372.86 | 473.3892 | 351.9893 | 768.3604 | 409.0531 | 694.2442 |  | 834.5711 |  |  | 784.2506 | 868.4544 | 875.257 | [6 empty] | 739.4156 |  |  | 733.2616 |  |  | 275.3312 | 363.7692 | 384.006 | 154.4564 | 295.6402 | 416.3343 | 217.547 | 318.1505 |  | 323.0264 | 386.4545 | 235.3394 | 350.5451 | 291.7169 | 362.8892 | 152.1424 | 283.582 |  | 346.3945 | 354.7155 | 451.2349 | 204.0121 | 300.0005 | 365.4253 | 221.1609 | 336.1958 | 316.548 | 377.192 | 250.0655 | 344.9074 | 0.2001 | 19.2956 | 1.4285 | 0.25406 | -39.7652 | 3.1163 | 1032.7 | 0.28 | 2.5743 | 0.55988 | 1.2027 | -0.64604 | 2.7158 | 2.1892 | 3.7205 | -2.2348 | 5.2872 | 2.3004 | -1.6307 | -1.8487 | 15.7252 | 13.8909
42810.5277 | 7573 | 69.5698 | 47.9347 | 35.5779 | 27.1231 | 20.2653 | 19.4594 | 19.2698 | 112.0181 | 74.6278 | 48.6737 | 31.9213 | 19.6205 | 16.5377 | 15.9293 | 181.228 | 225.3874 | 427.727 | 269.6149 | 252.1962 | 422.9485 |  |  |  | 242.5191 | 383.9276 | 410.4914 | 393.9283 | 231.646 | 324.5505 | 142.7757 | 250.8235 | 189.9137 | 200.2348 | 350.7966 | 246.3838 | 379.2586 | 197.5869 |  | 220.9344 | 205.2029 | 142.2562 | 183.046 |  | 39.1034 | 81.4094 | 39.4227 | 80.2221 | 166.8844 | 204.1282 | 248.0129 | 8.2477 | 44.3778 | 9.7801 | 94.4676 | 8.8111 | 42.6002 | 49.4512 | 54.4743 | 15.5167 |  |  | 2.398 | -0.10965 | 0.86267 | -0.07031 | 3.5571 | 2.3783 | 6.4968 | -5.6665 | 0.086807 | 3.5496 | 9.1786 | -0.00045998 | -0.00052569 | -0.00059469 | 369.2594 | 469.5583 | 204.6866 | 109.7215 | 57.5428 | 25.8362 | 17.6235 | 91.828 | 63.3285 | 37.537 | 26.9702 | 20.3176 | 19.3012 | 19.0016 | 144.1821 | 123.5766 | 101.326 | 64.0213 | 57.5807 | 118.2503 | 73.2741 | 179.4803 | 230.461 | 300.4596 | 317.9336 | 340.6823 | 377.4995 |  |  |  | 417.4114 | 392.2393 | 347.771 | 380.6092 | 1.276 | 2.2328 | 869.7051 |  |  | 842.9535 |  |  | 325.0377 | 433.7466 | 295.0946 | 171.6241 | 304.8708 | 211.5247 | 867.6061 | 724.2874 | 835.6509 | 826.8259 | 809.0056 |  | 372.7045 | 473.0767 | 351.8481 | 768.4423 | 409.0249 | 694.3774 |  | 834.6326 |  |  | 784.0557 | 868.3221 | 874.8609 | [6 empty] | 739.4804 |  |  | 733.3308 |  |  | 275.0139 | 363.661 | 384.2087 | 154.2299 | 295.4196 | 416.3043 | 217.5643 | 317.8791 |  | 323.249 | 386.2406 | 234.79 | 350.1369 | 291.5151 | 362.7797 | 152.355 | 283.5337 |  | 346.0986 | 354.7913 | 451.1268 | 204.1485 | 299.9035 | 365.0092 | 221.359 | 336.1813 | 316.4203 | 377.1935 | 250.1955 | 344.9831 | 0.58645 | 19.295 | 1.4274 | 0.2531 | -39.727 | 3.1163 | 1020.62 | 0.29 | 2.6384 | -0.43452 | 1.2188 | -0.34795 | 2.8715 | 2.3479 | 3.8806 | -2.2539 | 5.2842 | 2.2953 | -1.5507 | -2.3003 | 15.7225 | 13.9164
42810.5277 | 7574 | 69.5825 | 47.9433 | 35.592 | 27.1274 | 20.2711 | 19.4597 | 19.2706 | 112.0321 | 74.6395 | 48.6823 | 31.9292 | 19.6178 | 16.5392 | 15.9298 | 181.2213 | 225.3608 | 427.7302 | 269.5687 | 252.3576 | 422.9074 |  |  |  | 242.5587 | 383.8533 | 410.5584 | 393.4196 | 232.6857 | 326.7626 | 142.7873 | 250.7995 | 190.1782 | 200.2539 | 350.7579 | 246.5174 | 379.2218 | 197.6365 |  | 219.7193 | 205.1836 | 142.035 | 183.5223 |  | 39.2979 | 81.5993 | 39.5237 | 80.3451 | 166.9216 | 204.2114 | 247.7893 | 8.1146 | 44.3816 | 9.943 | 94.4452 | 8.8138 | 42.5685 | 49.4315 | 54.4852 | 15.5151 |  |  | 2.4854 | -0.064965 | 0.69445 | -0.23196 | 3.3528 | 2.2127 | 6.435 | -5.5232 | 0.50617 | 2.9891 | 9.3096 | -0.00052733 | -0.00041727 | -0.00053062 | 367.8811 | 469.2929 | 204.7451 | 109.7269 | 57.5651 | 25.8559 | 17.6213 | 91.8528 | 63.3502 | 37.5526 | 26.9786 | 20.3348 | 19.3086 | 19.0045 | 140.3977 | 120.7075 | 98.7038 | 62.2968 | 57.1633 | 118.258 | 73.2914 | 179.5012 | 230.4545 | 300.4617 | 317.8895 | 340.6475 | 377.4647 |  |  |  | 417.4214 | 391.8361 | 348.285 | 380.1266 | 3.2325 | 1.3157 | 869.6558 |  |  | 843.0466 |  |  | 325.048 | 433.6737 | 296.7474 | 171.6578 | 304.8251 | 210.3594 | 867.3818 | 724.308 | 835.514 | 826.7004 | 809.1204 |  | 372.5355 | 474.404 | 351.6061 | 768.7034 | 408.8455 | 694.434 |  | 834.2086 |  |  | 783.1813 | 868.4991 | 874.8474 | [6 empty] | 739.5435 |  |  | 733.3471 |  |  | 274.3107 | 363.8547 | 384.0422 | 153.9008 | 295.0145 | 416.2158 | 217.0299 | 318.0081 |  | 323.5832 | 385.7433 | 234.7391 | 350.1879 | 291.129 | 362.6299 | 152.0345 | 283.3455 |  | 346.1015 | 354.4919 | 451.0657 | 204.0663 | 299.9254 | 364.7463 | 221.4803 | 336.2227 | 316.6897 | 376.6701 | 250.4198 | 344.5091 | 0.29601 | 19.296 | 1.4258 | 0.25236 | -39.7247 | 3.1163 | 1000.94 | 0.23 | 2.691 | -0.33455 | 1.0938 | -0.63217 | 2.788 | 2.2649 | 3.8625 | -2.2721 | 5.2272 | 2.2701 | -1.1292 | -2.0068 | 15.7059 | 13.9309
42810.5277 | 7575 | 69.5979 | 47.9519 | 35.5892 | 27.1341 | 20.271 | 19.4576 | 19.2777 | 112.0342 | 74.6537 | 48.6949 | 31.9375 | 19.6218 | 16.5409 | 15.9363 | 181.2148 | 225.3333 | 427.73 | 269.5305 | 252.3941 | 422.8557 |  |  |  | 242.6007 | 383.7792 | 410.5461 | 393.0206 | 234.8195 | 328.7918 | 142.7978 | 250.7693 | 190.515 | 200.2834 | 350.7232 | 246.4246 | 379.1532 | 197.4967 |  | 219.0692 | 205.12 | 140.9661 | 182.3725 |  | 39.3243 | 81.7158 | 39.5756 | 80.2078 | 166.984 | 204.3548 | 248.0281 | 8.036 | 44.3792 | 10.1238 | 94.4063 | 8.8087 | 42.5543 | 49.4148 | 54.4887 | 15.5147 |  |  | 2.3415 | -0.086653 | 0.69445 | -0.6282 | 3.4277 | 2.5965 | 6.807 | -5.2163 | 0.49138 | 2.5191 | 9.2009 | -0.00051912 | -0.00048462 | -0.0005569 | 365.451 | 469.2859 | 204.7963 | 109.7394 | 57.562 | 25.8544 | 17.6254 | 91.8567 | 63.3566 | 37.5603 | 26.9823 | 20.3332 | 19.3051 | 19.0051 | 140.3697 | 119.3346 | 93.4692 | 59.3076 | 53.571 | 118.3782 | 73.2341 | 179.5002 | 230.444 | 300.4651 | 317.8331 | 340.6 | 377.4256 |  |  |  | 417.3684 | 391.3982 | 347.737 | 379.37 | 3.38 | 1.5849 | 869.2527 |  |  | 842.9473 |  |  | 325.0634 | 433.6083 | 298.0391 | 171.7025 | 304.7938 | 208.9415 | 867.9423 | 724.3609 | 835.4126 | 826.5996 | 809.4068 |  | 372.4832 | 474.7661 | 351.4744 | 768.939 | 408.7635 | 694.4024 |  | 833.6803 |  |  | 782.3956 | 869.0296 | 875.275 | [6 empty] | 739.6046 |  |  | 733.3645 |  |  | 274.0134 | 363.5791 | 383.5603 | 153.7988 | 294.8379 | 416.093 | 217.4608 | 318.2454 |  | 323.3662 | 385.9103 | 235.2069 | 350.2941 | 290.6657 | 362.5562 | 152.2059 | 283.2328 |  | 346.5063 | 354.2205 | 451.0002 | 203.381 | 300.0358 | 365.189 | 221.5612 | 336.2505 | 317.5887 | 376.1652 | 250.172 | 344.1537 | 0.42371 | 19.2955 | 1.4245 | 0.2528 | -39.7131 | 3.1162 | 1017.65 | 0.21 | 2.6163 | -0.38645 | 1.094 | -1.0405 | 2.8194 | 2.4538 | 3.9731 | -2.2847 | 5.2062 | 2.2554 | -1.1111 | -1.4321 | 15.7316 | 13.9464
42810.5277 | 7576 | 69.607 | 47.954 | 35.585 | 27.1363 | 20.2734 | 19.4624 | 19.2696 | 112.0386 | 74.6627 | 48.6995 | 31.9377 | 19.6201 | 16.5311 | 15.9344 | 181.2057 | 225.3064 | 427.7288 | 269.4865 | 252.1072 | 422.8085 |  |  |  | 242.6473 | 383.7061 | 410.5342 | 393.0535 | 235.7198 | 329.9687 | 142.8078 | 250.7419 | 190.4369 | 200.3156 | 350.6937 | 245.9753 | 379.1193 | 197.169 |  | 219.7036 | 205.0902 | 140.6663 | 179.8955 |  | 39.4451 | 81.8242 | 39.6236 | 79.8868 | 166.5447 | 204.1541 | 248.298 | 7.9235 | 44.3479 | 10.0812 | 94.3604 | 8.8095 | 42.5454 | 49.4208 | 54.5006 | 15.515 |  |  | 2.4342 | 0.24388 | 0.71679 | -0.47115 | 3.6629 | 1.9196 | 6.0526 | -5.2643 | 0.87221 | 2.2248 | 9.1335 | -0.00047805 | -0.00049776 | -0.00055855 | 368.3669 | 469.4088 | 204.8524 | 109.7633 | 57.5835 | 25.8666 | 17.6265 | 91.8777 | 63.3684 | 37.5717 | 26.9977 | 20.3343 | 19.313 | 19.0033 | 140.7742 | 120.8478 | 94.3112 | 59.1632 | 52.1981 | 118.471 | 73.2055 | 179.5071 | 230.4502 | 300.4582 | 317.7883 | 340.5618 | 377.3855 |  |  |  | 417.2948 | 391.6319 | 346.1828 | 378.5725 | 2.7947 | 2.0172 | 868.5015 |  |  | 842.7211 |  |  | 325.0804 | 433.5509 | 299.0773 | 171.7517 | 304.7702 | 207.9367 | 869.2876 | 724.5313 | 834.9208 | 826.2846 | 809.8334 |  | 372.4628 | 474.9177 | 351.3511 | 769.1177 | 408.8522 | 694.3524 |  | 832.8985 |  |  | 782.7694 | 870.0079 | 876.3764 | [6 empty] | 739.6834 |  |  | 733.3573 |  |  | 274.7 | 363.5287 | 383.2076 | 153.5092 | 294.743 | 416.0263 | 218.3191 | 318.434 |  | 323.365 | 386.4369 | 235.2745 | 350.1808 | 290.5643 | 362.3352 | 153.108 | 283.2349 |  | 346.52 | 354.0808 | 450.8933 | 202.5219 | 300.1314 | 365.7401 | 221.4019 | 336.1496 | 317.4672 | 375.9614 | 249.6849 | 344.1731 | 0.18874 | 19.2963 | 1.4227 | 0.2522 | -39.7666 | 3.1163 | 989.52 | 0.34 | 2.6702 | 0.64841 | 1.1116 | -0.90125 | 2.9139 | 2.1095 | 3.7457 | -2.2984 | 5.1917 | 2.2593 | -1.1445 | -1.5291 | 15.7974 | 13.961
42810.5277 | 7577 | 69.6334 | 47.9716 | 35.6094 | 27.1378 | 20.2756 | 19.4633 | 19.2733 | 112.0553 | 74.6788 | 48.7144 | 31.9446 | 19.6253 | 16.5418 | 15.9314 | 181.2011 | 225.2743 | 427.7381 | 269.4345 | 252.1441 | 422.7955 |  |  |  | 242.6913 | 383.6283 | 410.8542 | 393.3005 | 235.7975 | 330.4279 | 142.817 | 250.7211 | 190.3235 | 200.3417 | 350.6536 | 245.3745 | 379.0694 | 196.7272 |  | 220.4449 | 205.395 | 140.7699 | 178.0452 |  | 39.4099 | 81.8406 | 39.6075 | 79.4335 | 166.2003 | 203.9337 | 248.1873 | 7.7788 | 44.3084 | 9.9574 | 94.3374 | 8.7994 | 42.5289 | 49.4262 | 54.5053 | 15.5138 |  |  | 2.0636 | -0.39287 | -0.36154 | -0.95413 | 3.4264 | 2.4144 | 6.4265 | -5.5712 | -0.12531 | 2.4679 | 9.2651 | -0.00048626 | -0.00051419 | -0.00053226 | 368.3359 | 469.3855 | 204.8981 | 109.7732 | 57.5982 | 25.8652 | 17.6245 | 91.885 | 63.3833 | 37.5775 | 26.9956 | 20.3344 | 19.3085 | 18.9973 | 139.8351 | 121.884 | 96.3387 | 60.4275 | 54.0322 | 118.5069 | 73.2228 | 179.5219 | 230.4392 | 300.4633 | 317.7338 | 340.5244 | 377.3553 |  |  |  | 417.2165 | 391.7411 | 346.1206 | 379.7653 | 1.2847 | 2.2658 | 867.9199 |  |  | 842.6459 |  |  | 325.0838 | 433.4847 | 300.4119 | 171.7842 | 304.7276 | 208.7467 | 869.6041 | 724.7846 | 834.0376 | 825.7561 | 810.2804 |  | 372.4277 | 474.5619 | 351.1811 | 769.371 | 408.927 | 694.2553 |  | 831.7935 |  |  | 784.1752 | 871.1376 | 877.6408 | [6 empty] | 739.7994 |  |  | 733.3641 |  |  | 275.07 | 363.9663 | 383.3026 | 153.5204 | 294.3831 | 415.9971 | 218.7964 | 318.1925 |  | 323.2052 | 386.5687 | 235.1077 | 350.0026 | 290.8547 | 362.0111 | 153.7382 | 283.0596 |  | 346.2186 | 353.816 | 450.8016 | 202.3126 | 300.1905 | 365.3661 | 220.91 | 336.0996 | 317.2981 | 375.3987 | 249.5268 | 344.5846 | 0.4422 | 19.2967 | 1.4209 | 0.25139 | -39.7154 | 3.1162 | 972.51 | 0.41 | 2.4595 | -0.823 | -0.7895 | -1.2826 | 2.8176 | 2.3652 | 3.8588 | -2.3139 | 5.1875 | 2.2597 | -1.0357 | -1.7523 | 15.8443 | 13.9199
42810.5277 | 7578 | 69.6493 | 47.9759 | 35.5979 | 27.1529 | 20.2801 | 19.4714 | 19.2817 | 112.0723 | 74.6904 | 48.7241 | 31.9591 | 19.6243 | 16.5467 | 15.9301 | 181.1994 | 225.248 | 427.7464 | 269.4001 | 252.3383 | 422.7768 |  |  |  | 242.7355 | 383.5572 | 411.3381 | 393.3939 | 235.6275 | 331.8332 | 142.8118 | 250.6761 | 190.7527 | 200.3596 | 350.6145 | 245.1179 | 378.9872 | 196.7533 |  | 220.5106 | 205.9461 | 140.8423 | 178.1764 |  | 39.2211 | 81.6241 | 39.5109 | 79.0062 | 166.1347 | 203.8904 | 248.1738 | 7.6338 | 44.2523 | 9.8593 | 94.3305 | 8.802 | 42.5123 | 49.4296 | 54.5173 | 15.5174 |  |  | 2.3396 | -0.12148 | -0.02312 | -0.75503 | 3.8706 | 1.7895 | 5.6702 | -5.4214 | 0.13429 | 1.9205 | 9.275 | -0.00053226 | -0.00048134 | -0.00056676 | 367.0741 | 469.1708 | 204.9363 | 109.7885 | 57.6039 | 25.8627 | 17.6205 | 91.8859 | 63.3875 | 37.5808 | 26.9883 | 20.335 | 19.3092 | 18.998 | 130.674 | 115.1631 | 93.5263 | 62.223 | 55.4242 | 118.2926 | 73.1998 | 179.5182 | 230.4312 | 300.4586 | 317.6857 | 340.4914 | 377.3198 |  |  |  | 417.0657 | 391.7292 | 346.3915 | 380.1858 | 1.3429 | 1.0901 | 867.894 |  |  | 842.4967 |  |  | 325.0972 | 433.424 | 302.5897 | 171.8242 | 304.6993 | 209.695 | 868.9731 | 724.9397 | 833.2106 | 825.4725 | 810.4773 |  | 372.2704 | 473.51 | 351.1082 | 769.3615 | 408.8825 | 694.1426 |  | 830.9887 |  |  | 785.1369 | 870.7566 | 877.1909 | [6 empty] | 739.8716 |  |  | 733.3715 |  |  | 274.7849 | 364.1533 | 383.3875 | 153.4813 | 294.4248 | 415.9407 | 218.7951 | 318.0322 |  | 322.8986 | 386.5522 | 235.0161 | 350.1565 | 290.8515 | 361.8893 | 153.1468 | 282.7071 |  | 344.6578 | 353.641 | 450.7402 | 202.3184 | 300.2703 | 364.2627 | 220.4064 | 336.2299 | 317.1154 | 375.2945 | 249.4572 | 344.8083 | 0.49497 | 19.2964 | 1.4187 | 0.25044 | -39.7333 | 3.1163 | 986.05 | 0.15 | 2.6218 | -0.4575 | -0.19959 | -1.1406 | 2.9946 | 2.0362 | 3.6244 | -2.3334 | 5.2107 | 2.2555 | -0.044482 | -1.4426 | 15.8332 | 13.8928
42810.5278 | 7579 | 69.6514 | 47.97 | 35.5999 | 27.1508 | 20.2723 | 19.4683 | 19.2779 | 112.08 | 74.6978 | 48.7249 | 31.9528 | 19.6176 | 16.5423 | 15.9292 | 181.1862 | 225.2112 | 427.7484 | 269.3535 | 252.322 | 422.7267 |  |  |  | 242.7673 | 383.4921 | 411.166 | 393.1821 | 236.3544 | 331.8502 | 142.8177 | 250.6515 | 190.5118 | 200.3794 | 350.5728 | 245.2424 | 378.8856 | 197.0237 |  | 220.3133 | 206.2784 | 140.0957 | 178.7995 |  | 39.0868 | 81.2604 | 39.3395 | 78.7422 | 165.6706 | 203.4638 | 248.1256 | 7.5033 | 44.213 | 9.7057 | 94.3272 | 8.8003 | 42.5332 | 49.432 | 54.5188 | 15.5199 |  |  | 2.6931 | 0.070399 | 0.28704 | -0.58221 | 3.0406 | 1.8894 | 6.0184 | -5.5029 | 0.52719 | 2.8017 | 9.3195 | -0.00055033 | -0.00045834 | -0.00057662 | 365.5752 | 468.9858 | 204.9844 | 109.8032 | 57.6161 | 25.868 | 17.6214 | 91.9084 | 63.3964 | 37.5898 | 27.0032 | 20.3351 | 19.3063 | 18.997 | 123.1689 | 108.8716 | 86.3702 | 60.6045 | 53.5772 | 118.0827 | 73.1107 | 179.5276 | 230.427 | 300.4713 | 317.6374 | 340.456 | 377.2845 |  |  |  | 416.8531 | 391.4017 | 345.5644 | 379.5305 | 2.9989 | 1.5105 | 868.3669 |  |  | 842.3828 |  |  | 325.1099 | 433.3606 | 303.1173 | 171.8645 | 304.6767 | 209.062 | 869.2449 | 725.0485 | 833.0153 | 825.3942 | 810.5003 |  | 372.143 | 472.8479 | 351.128 | 769.378 | 408.8986 | 694.1281 |  | 830.525 |  |  | 784.9665 | 870.0409 | 876.3109 | [6 empty] | 739.8967 |  |  | 733.407 |  |  | 274.6495 | 364.044 | 383.3085 | 153.7221 | 294.6703 | 415.861 | 218.2583 | 317.6761 |  | 322.758 | 386.0952 | 235.1357 | 350.5638 | 290.7943 | 361.7966 | 152.5942 | 282.4953 |  | 344.1592 | 353.6712 | 450.6851 | 202.3782 | 300.3249 | 363.3068 | 220.1884 | 336.1039 | 316.48 | 375.5661 | 249.4207 | 344.8773 | 0.35514 | 19.2949 | 1.4165 | 0.24921 | -39.7194 | 3.1162 | 999.51 | 0.37 | 2.813 | 0.3481 | 0.7029 | -1.0011 | 2.653 | 2.0913 | 3.7324 | -2.3453 | 5.2307 | 2.2567 | 0.76326 | -0.65821 | 15.8066 | 13.8892
42810.5278 | 7580 | 69.671 | 47.9816 | 35.6206 | 27.1513 | 20.2735 | 19.4707 | 19.2745 | 112.0839 | 74.7108 | 48.7311 | 31.9558 | 19.6189 | 16.5412 | 15.9287 | 181.1797 | 225.1928 | 427.7548 | 269.3174 | 252.4297 | 422.6783 |  |  |  | 242.8175 | 383.4195 | 411.0047 | 392.7524 | 235.0305 | 329.7942 | 142.8178 | 250.6278 | 190.3218 | 200.3916 | 350.5256 | 245.3568 | 378.8094 | 197.0817 |  | 221.1178 | 205.5131 | 138.5374 | 178.6721 |  | 39.0371 | 81.1705 | 39.2314 | 78.2986 | 165.305 | 203.0075 | 248.2266 | 7.5413 | 44.169 | 9.5353 | 94.3346 | 8.7978 | 42.5457 | 49.4393 | 54.5145 | 15.5143 |  |  | 2.7424 | 0.25768 | 0.27652 | -0.3739 | 3.4198 | 1.4735 | 5.7622 | -5.7946 | 0.45285 | 2.7616 | 9.0936 | -0.00043205 | -0.00051583 | -0.00051255 | 368.0661 | 468.5811 | 205.0316 | 109.8088 | 57.62 | 25.8693 | 17.6271 | 91.921 | 63.4048 | 37.5943 | 27.0066 | 20.3385 | 19.3046 | 18.989 | 123.1356 | 105.4068 | 81.8958 | 58.12 | 51.0926 | 117.9452 | 73.0254 | 179.529 | 230.4283 | 300.4687 | 317.5892 | 340.416 | 377.2466 |  |  |  | 416.742 | 391.1318 | 348.4054 | 378.2748 | 2.1999 | 1.2687 | 868.5543 |  |  | 842.0692 |  |  | 325.1262 | 433.2957 | 302.009 | 171.9105 | 304.642 | 208.6546 | 870.9449 | 725.0843 | 832.7794 | 825.1521 | 810.8295 |  | 372.0367 | 471.9049 | 351.09 | 769.4017 | 408.8699 | 694.0613 |  | 829.7775 |  |  | 785.0729 | 870.8732 | 877.4077 | [6 empty] | 739.931 |  |  | 733.371 |  |  | 274.6268 | 364.1726 | 382.991 | 153.8445 | 294.522 | 415.8533 | 218.4119 | 317.1685 |  | 323.2012 | 385.7721 | 234.9074 | 350.8141 | 290.9814 | 361.1371 | 152.4845 | 282.5586 |  | 344.3453 | 354.4249 | 450.6085 | 202.8655 | 300.2412 | 363.4349 | 220.3651 | 336.0195 | 316.3021 | 376.2391 | 249.4588 | 344.8761 | 0.25229 | 19.2958 | 1.4148 | 0.24794 | -39.7151 | 3.1163 | 1010.68 | 0.3 | 2.8338 | 0.66589 | 0.68981 | -0.80212 | 2.8122 | 1.8459 | 3.6504 | -2.3639 | 5.2538 | 2.2532 | 0.7498 | -0.17133 | 15.8033 | 13.9127
42810.5278 | 7581 | 69.6904 | 47.9857 | 35.612 | 27.1563 | 20.2769 | 19.4769 | 19.2778 | 112.0941 | 74.7295 | 48.7429 | 31.9652 | 19.6271 | 16.5448 | 15.9288 | 181.1782 | 225.1646 | 427.7545 | 269.2794 | 252.1564 | 422.6374 |  |  |  | 242.8577 | 383.338 | 411.0035 | 392.8954 | 234.8848 | 329.5997 | 142.8238 | 250.5961 | 189.9863 | 200.4167 | 350.4844 | 245.4951 | 378.7669 | 197.1721 |  | 221.7324 | 204.9515 | 137.8685 | 178.8525 |  | 38.9624 | 81.0531 | 39.1534 | 77.9491 | 164.9905 | 202.57 | 248.115 | 7.7361 | 44.1342 | 9.3766 | 94.358 | 8.7854 | 42.5388 | 49.4599 | 54.5034 | 15.5126 |  |  | 2.103 | -0.16682 | 0.59786 | -0.37719 | 3.0406 | 2.0951 | 6.2432 | -5.6376 | 0.45557 | 2.4299 | 9.0086 | -0.00051255 | -0.00048298 | -0.00055855 | 363.3332 | 468.0032 | 205.0812 | 109.8271 | 57.6427 | 25.8814 | 17.6327 | 91.9311 | 63.4288 | 37.6104 | 27.0062 | 20.3505 | 19.3132 | 18.9918 | 118.6184 | 97.6246 | 75.5827 | 54.8515 | 48.4999 | 117.6528 | 72.88 | 179.5316 | 230.4075 | 300.4584 | 317.5169 | 340.3685 | 377.204 |  |  |  | 416.6815 | 391.3979 | 351.8628 | 378.7634 | 1.2894 | 1.1098 | 868.4088 |  |  | 841.476 |  |  | 325.1363 | 433.2374 | 302.3613 | 171.952 | 304.6117 | 208.133 | 872.7646 | 725.0827 | 832.3153 | 824.988 | 811.523 |  | 371.8932 | 470.6658 | 351.0658 | 769.4429 | 408.7266 | 694.013 |  | 829.2007 |  |  | 784.3451 | 872.2854 | 879.3853 | [6 empty] | 739.9482 |  |  | 733.4414 |  |  | 274.5157 | 364.2974 | 382.7634 | 153.5537 | 294.2231 | 415.8128 | 217.6909 | 316.7498 |  | 323.7069 | 385.6722 | 234.8614 | 350.7014 | 291.5293 | 360.298 | 153.1042 | 282.818 |  | 343.4199 | 355.5013 | 450.5247 | 203.1472 | 300.3152 | 363.9789 | 220.9833 | 336.0027 | 315.7435 | 376.5015 | 249.4527 | 344.8065 | 0.3692 | 19.2951 | 1.4129 | 0.24796 | -39.7185 | 3.1162 | 1017.8 | 0.23 | 2.4812 | -0.5357 | 1.0141 | -0.80551 | 2.6505 | 2.2001 | 3.7979 | -2.3959 | 5.2862 | 2.2377 | 1.2153 | 0.5126 | 15.7944 | 13.893
42810.5278 | 7582 | 69.7037 | 47.9886 | 35.6094 | 27.1617 | 20.2819 | 19.4744 | 19.278 | 112.1101 | 74.7485 | 48.7542 | 31.9738 | 19.6299 | 16.5438 | 15.9287 | 181.17 | 225.1244 | 427.7681 | 269.2268 | 252.385 | 422.6243 |  |  |  | 242.8925 | 383.2628 | 410.8294 | 392.4639 | 235.0577 | 329.5053 | 142.8319 | 250.5689 | 189.8396 | 200.4412 | 350.4434 | 245.6846 | 378.7448 | 197.3103 |  | 222.1222 | 205.2451 | 138.4989 | 179.4519 |  | 38.9063 | 81.0412 | 39.1817 | 78.4811 | 164.9674 | 202.3635 | 248.0637 | 7.8324 | 44.0946 | 9.2814 | 94.3893 | 8.7779 | 42.5326 | 49.4737 | 54.4966 | 15.5061 |  |  | 2.4276 | -0.26473 | 0.24104 | -0.56972 | 3.5368 | 2.333 | 6.3168 | -5.6744 | 0.84653 | 2.3733 | 9.2009 | -0.00048462 | -0.00053062 | -0.00054376 | 367.7233 | 468.1614 | 205.1381 | 109.8375 | 57.6573 | 25.8997 | 17.6348 | 91.9445 | 63.4338 | 37.6125 | 27.0132 | 20.3438 | 19.3014 | 19.0014 | 111.4025 | 91.5299 | 71.2595 | 53.4669 | 47.6489 | 117.2589 | 72.7331 | 179.5447 | 230.4064 | 300.46 | 317.4752 | 340.3366 | 377.1708 |  |  |  | 416.63 | 391.2868 | 350.8462 | 379.4753 | 1.6292 | 1.2997 | 867.9478 |  |  | 841.1455 |  |  | 325.1459 | 433.1814 | 303.5036 | 171.9886 | 304.573 | 208.4828 | 873.8715 | 725.2006 | 832.0488 | 824.9439 | 812.1207 |  | 371.6995 | 470.3114 | 351.0113 | 769.521 | 408.7334 | 694.0139 |  | 828.9358 |  |  | 784.7342 | 874.2638 | 881.978 | [6 empty] | 740.018 |  |  | 733.5338 |  |  | 273.8056 | 364.1353 | 382.6447 | 153.4948 | 294.0691 | 415.7546 | 217.0046 | 316.5497 |  | 323.5213 | 385.8615 | 235.2716 | 350.5724 | 291.5955 | 359.7233 | 152.9662 | 282.8983 |  | 341.0765 | 356.3169 | 450.4378 | 203.3824 | 300.3889 | 363.3062 | 221.383 | 336.0739 | 315.852 | 376.4733 | 249.7868 | 344.877 | 0.55968 | 19.2938 | 1.4109 | 0.24769 | -39.7276 | 3.1163 | 1008.14 | 0.22 | 2.6656 | -0.67482 | 0.64392 | -0.98996 | 2.8579 | 2.3211 | 3.8194 | -2.4296 | 5.2915 | 2.2362 | 1.9679 | 0.97526 | 15.7757 | 13.8679
42810.5278 | 7583 | 69.7096 | 47.9957 | 35.6133 | 27.1607 | 20.2877 | 19.4676 | 19.2778 | 112.1198 | 74.7613 | 48.7619 | 31.981 | 19.6329 | 16.5417 | 15.937 | 181.1671 | 225.1173 | 427.7846 | 269.1968 | 252.6337 | 422.6545 |  |  |  | 242.9408 | 383.2038 | 411.0364 | 392.5353 | 236.9373 | 331.1948 | 142.8418 | 250.5585 | 190.2321 | 200.4579 | 350.4118 | 246.3071 | 378.7481 | 198.0457 |  | 222.4244 | 205.9274 | 138.8504 | 180.0485 |  | 38.9252 | 81.002 | 39.1405 | 78.4202 | 164.9701 | 202.324 | 248.1545 | 7.6801 | 44.0772 | 9.3641 | 94.4264 | 8.7835 | 42.5218 | 49.4846 | 54.4846 | 15.5124 |  |  | 2.4815 | -0.23056 | 0.24827 | -0.6052 | 3.4507 | 2.1562 | 6.4173 | -5.5994 | 0.44584 | 2.5191 | 9.2468 | -0.00047476 | -0.00054048 | -0.00053555 | 365.8813 | 468.0716 | 205.1851 | 109.8538 | 57.6664 | 25.8993 | 17.6323 | 91.9465 | 63.4374 | 37.6158 | 27.0114 | 20.3448 | 19.3086 | 18.9924 | 108.7824 | 94.8937 | 74.1412 | 52.516 | 46.5652 | 117.0111 | 72.6525 | 179.5471 | 230.3977 | 300.4601 | 317.4347 | 340.2851 | 377.1311 |  |  |  | 416.5354 | 390.9531 | 347.1656 | 378.8272 | 2.27 | 2.3879 | 867.584 |  |  | 841.2028 |  |  | 325.1651 | 433.1213 | 304.0945 | 172.0342 | 304.5306 | 209.4651 | 873.7922 | 725.3124 | 831.9268 | 824.9155 | 812.441 |  | 371.577 | 469.8334 | 350.9812 | 769.5351 | 408.7594 | 694.0436 |  | 829.0429 |  |  | 785.9171 | 874.5214 | 882.0942 | [6 empty] | 740.126 |  |  | 733.6151 |  |  | 273.6234 | 363.8546 | 383.0494 | 153.2966 | 293.8696 | 415.7372 | 216.5101 | 316.7275 |  | 322.8369 | 385.8803 | 235.4858 | 350.501 | 291.6235 | 359.456 | 153.3725 | 282.9386 |  | 340.9254 | 356.6025 | 450.4014 | 202.9636 | 300.2143 | 362.385 | 221.8732 | 336.0643 | 315.7607 | 376.4535 | 249.8718 | 344.6883 | 0.47706 | 19.2933 | 1.4093 | 0.24599 | -39.728 | 3.1163 | 1005.35 | 0.19 | 2.6988 | -0.62973 | 0.65346 | -1.0203 | 2.8228 | 2.2314 | 3.8495 | -2.4494 | 5.3023 | 2.2384 | 2.2282 | 0.64536 | 15.7595 | 13.8763
42810.5278 | 7584 | 69.7173 | 48.0023 | 35.639 | 27.1674 | 20.2821 | 19.4641 | 19.2709 | 112.118 | 74.7651 | 48.7701 | 31.9785 | 19.6358 | 16.5464 | 15.9302 | 181.161 | 225.0772 | 427.7823 | 269.1444 | 252.8283 | 422.6435 |  |  |  | 242.977 | 383.131 | 411.2212 | 392.3849 | 236.2164 | 331.3315 | 142.8461 | 250.5253 | 190.3567 | 200.4788 | 350.3563 | 246.4314 | 378.7153 | 198.0784 |  | 223.3713 | 206.2626 | 138.4493 | 179.9899 |  | 38.6547 | 80.8141 | 39.0321 | 78.2392 | 164.893 | 202.2471 | 247.9309 | 7.5279 | 44.0752 | 9.3798 | 94.3871 | 8.7695 | 42.4972 | 49.4918 | 54.4725 | 15.5034 |  |  | 2.6458 | -0.45332 | 0.2831 | 0.051914 | 3.7957 | 3.1958 | 6.5592 | -5.583 | 0.52913 | 2.6332 | 9.2351 | -0.00051255 | -0.00050433 | -0.00057662 | 362.2149 | 467.8718 | 205.2333 | 109.8726 | 57.6761 | 25.9047 | 17.6348 | 91.9631 | 63.4552 | 37.6219 | 27.0181 | 20.3483 | 19.3124 | 18.9896 | 106.6664 | 97.62 | 79.656 | 54.1232 | 47.5102 | 116.6918 | 72.6107 | 179.5544 | 230.3912 | 300.4607 | 317.3874 | 340.2437 | 377.101 |  |  |  | 416.5277 | 390.8699 | 345.5772 | 377.769 | 2.0684 | 1.6761 | 867.4352 |  |  | 841.2613 |  |  | 325.1803 | 433.0614 | 303.8264 | 172.0805 | 304.4983 | 209.1502 | 873.0203 | 725.2797 | 831.8637 | 825.0004 | 812.5544 |  | 371.5228 | 470.2947 | 350.8972 | 769.5941 | 408.6821 | 694.1022 |  | 829.2714 |  |  | 786.7338 | 874.0305 | 881.0681 | [6 empty] | 740.1527 |  |  | 733.6473 |  |  | 272.9743 | 363.9322 | 383.3975 | 153.2357 | 293.458 | 415.7524 | 216.0543 | 316.8225 |  | 322.295 | 386.0854 | 234.8082 | 350.6757 | 291.8693 | 358.8657 | 153.6881 | 283.3081 |  | 340.006 | 356.8839 | 450.3612 | 202.3182 | 300.1389 | 361.7391 | 221.4694 | 336.0301 | 315.932 | 376.4571 | 249.7521 | 344.1757 | 0.31643 | 19.2952 | 1.4091 | 0.24811 | -39.8007 | 3.1163 | 1001.7 | 0.26 | 2.787 | -0.88277 | 0.69761 | 0.29874 | 2.9603 | 2.7163 | 3.8915 | -2.4573 | 5.2825 | 2.2291 | 2.4235 | 0.027559 | 15.7581 | 13.9049
42810.5278 | 7585 | 69.733 | 48.0008 | 35.6349 | 27.1623 | 20.2813 | 19.4582 | 19.2767 | 112.1329 | 74.7823 | 48.7875 | 31.9943 | 19.6412 | 16.5469 | 15.934 | 181.147 | 225.0541 | 427.789 | 269.1005 | 253.0067 | 422.6107 |  |  |  | 243.0154 | 383.0591 | 410.9744 | 392.3372 | 236.5271 | 330.7589 | 142.8599 | 250.5087 | 190.3615 | 200.5142 | 350.3336 | 246.4539 | 378.7137 | 197.778 |  | 223.8447 | 205.4807 | 138.0974 | 179.8957 |  | 38.4594 | 80.6442 | 39.0102 | 78.1929 | 164.7975 | 202.1374 | 247.6681 | 7.4923 | 44.0718 | 9.2879 | 94.3659 | 8.758 | 42.4486 | 49.5095 | 54.4543 | 15.4999 |  |  | 2.7555 | -0.37512 | 0.28704 | -0.52175 | 3.9501 | 2.2659 | 6.6131 | -5.673 | 0.39194 | 2.5999 | 9.1204 | -0.00053555 | -0.00047805 | -0.00055033 | 365.5028 | 467.7115 | 205.2795 | 109.8899 | 57.6944 | 25.9078 | 17.6408 | 91.981 | 63.4689 | 37.6336 | 27.0249 | 20.3502 | 19.3182 | 18.9977 | 106.4581 | 97.4689 | 80.7119 | 55.9259 | 48.2404 | 116.5007 | 72.5646 | 179.5694 | 230.3815 | 300.4495 | 317.3309 | 340.1972 | 377.0636 |  |  |  | 416.5755 | 391.0366 | 345.2279 | 377.5204 | 3.9281 | 2.0077 | 867.5318 |  |  | 841.2213 |  |  | 325.1944 | 432.9926 | 303.5537 | 172.1112 | 304.4662 | 208.4185 | 871.8692 | 725.2891 | 831.7709 | 824.9304 | 812.4368 |  | 371.4759 | 470.0443 | 350.9291 | 769.7525 | 408.7251 | 694.0981 |  | 829.2107 |  |  | 789.5125 | 872.7597 | 879.2023 | [6 empty] | 740.181 |  |  | 733.6808 |  |  | 272.9929 | 363.6391 | 383.4692 | 153.4681 | 293.0554 | 415.7987 | 216.0494 | 317.1006 |  | 322.3841 | 386.3445 | 234.4209 | 350.8033 | 291.8499 | 358.2174 | 153.5588 | 283.5004 |  | 340.1848 | 357.314 | 450.3307 | 202.2482 | 299.7777 | 361.0478 | 221.419 | 335.7986 | 315.7827 | 376.7839 | 249.8966 | 343.7931 | 0.19317 | 19.2933 | 1.4085 | 0.24992 | -39.9666 | 3.1162 | 981.31 | 0.23 | 2.8428 | -0.80284 | 0.70229 | -0.94683 | 3.0196 | 2.287 | 3.907 | -2.4582 | 5.2921 | 2.229 | 2.4229 | -0.09531 | 15.7606 | 13.9167
42810.5278 | 7586 | 69.7583 | 48.0112 | 35.6294 | 27.1634 | 20.2872 | 19.4641 | 19.278 | 112.1388 | 74.7939 | 48.7857 | 31.9939 | 19.6361 | 16.5483 | 15.9312 | 181.1444 | 225.033 | 427.7945 | 269.066 | 252.7529 | 422.5818 |  |  |  | 243.0609 | 382.9869 | 411.3587 | 392.5996 | 236.7485 | 331.9231 | 142.8687 | 250.4699 | 190.1814 | 200.535 | 350.2912 | 246.3397 | 378.6905 | 197.3742 |  | 224.4425 | 205.708 | 137.7649 | 178.6994 |  | 38.2456 | 80.5871 | 39.0512 | 78.4442 | 164.7633 | 202.0391 | 247.3267 | 7.564 | 44.0649 | 9.1794 | 94.3853 | 8.7741 | 42.4128 | 49.5346 | 54.4437 | 15.5007 |  |  | 2.856 | -0.21479 | -0.18806 | -0.45867 | 3.7871 | 2.2396 | 6.5481 | -5.401 | 0.3285 | 2.2157 | 9.1852 | -0.00049776 | -0.00047312 | -0.00052405 | 365.7593 | 467.987 | 205.3266 | 109.8933 | 57.7043 | 25.9108 | 17.634 | 91.989 | 63.4802 | 37.6391 | 27.0356 | 20.3427 | 19.3104 | 18.9949 | 114.1632 | 103.3672 | 86.6034 | 56.5618 | 49.1896 | 116.5691 | 72.5681 | 179.5736 | 230.3786 | 300.4516 | 317.2788 | 340.1633 | 377.0274 |  |  |  | 416.6608 | 391.0067 | 348.092 | 378.2808 | 2.9061 | 2.5738 | 867.8156 |  |  | 841.1381 |  |  | 325.2192 | 432.9377 | 303.1446 | 172.1573 | 304.4414 | 207.6921 | 871.927 | 725.3778 | 831.2983 | 824.6232 | 812.3127 |  | 371.3779 | 469.6392 | 351.0006 | 769.8174 | 408.6364 | 694.0617 |  | 828.5404 |  |  | 788.8679 | 871.8603 | 877.8822 | [6 empty] | 740.2625 |  |  | 733.688 |  |  | 273.2993 | 363.5072 | 383.4306 | 153.9044 | 292.8652 | 415.8223 | 215.8786 | 317.4259 |  | 322.5228 | 386.5445 | 233.9096 | 350.7454 | 291.7615 | 358.0417 | 153.8968 | 283.3545 |  | 340.0927 | 357.6083 | 450.2685 | 202.0968 | 299.4773 | 360.9783 | 221.9269 | 335.5311 | 315.8662 | 376.4772 | 250.2853 | 343.5771 | 0.39578 | 19.2944 | 1.4077 | 0.25057 | -40.287 | 3.1163 | 970.99 | 0.27 | 2.897 | -0.60745 | -0.5684 | -0.88768 | 2.9563 | 2.2735 | 3.8874 | -2.4634 | 5.3093 | 2.2183 | 1.5753 | -0.74951 | 15.7917 | 13.9043
42810.5278 | 7587 | 69.7645 | 48.0203 | 35.635 | 27.1731 | 20.282 | 19.4626 | 19.2789 | 112.1492 | 74.8075 | 48.7982 | 32.0016 | 19.6366 | 16.5471 | 15.929 | 181.1397 | 225.0021 | 427.8045 | 269.0241 | 252.561 | 422.5329 |  |  |  | 243.1076 | 382.9167 | 411.3791 | 392.9063 | 235.4108 | 331.1347 | 142.88 | 250.4448 | 189.7878 | 200.556 | 350.2454 | 246.039 | 378.6596 | 197.082 |  | 224.4588 | 205.1544 | 136.9006 | 178.0056 |  | 38.1641 | 80.4241 | 39.0314 | 78.8131 | 164.9172 | 201.834 | 246.888 | 7.7049 | 44.0528 | 9.1558 | 94.3623 | 8.7782 | 42.3616 | 49.5475 | 54.4274 | 15.5042 |  |  | 2.6826 | -0.37118 | 0.047192 | -0.62229 | 3.8495 | 3.3186 | 6.5349 | -5.5061 | 0.54781 | 2.4501 | 9.1093 | -0.00053555 | -0.00048955 | -0.00058483 | 364.9374 | 468.5875 | 205.3784 | 109.914 | 57.7181 | 25.9247 | 17.643 | 92.0087 | 63.4939 | 37.6535 | 27.0456 | 20.3482 | 19.3131 | 18.9978 | 119.5745 | 107.1523 | 88.8725 | 56.8299 | 50.6062 | 116.564 | 72.5572 | 179.5832 | 230.373 | 300.4495 | 317.2293 | 340.1254 | 376.9924 |  |  |  | 416.6995 | 391.0184 | 347.0009 | 378.0857 | 2.3541 | 2.319 | 867.5354 |  |  | 840.9641 |  |  | 325.2397 | 432.8842 | 302.1159 | 172.2081 | 304.4183 | 207.3246 | 872.8833 | 725.4337 | 830.5882 | 824.0934 | 812.5248 |  | 371.2691 | 470.8418 | 350.8499 | 769.8708 | 408.5388 | 693.9416 |  | 827.5661 |  |  | 788.3341 | 872.2109 | 878.4371 | [6 empty] | 740.2958 |  |  | 733.6567 |  |  | 273.6158 | 363.2275 | 383.1477 | 153.4568 | 293.0878 | 415.8269 | 215.6142 | 317.5443 |  | 322.3838 | 386.4836 | 233.4601 | 350.4379 | 292.0089 | 357.9595 | 153.8171 | 283.3207 |  | 338.9504 | 357.3016 | 450.1842 | 202.778 | 299.6786 | 361.797 | 222.4244 | 335.3637 | 315.7574 | 376.3475 | 250.7419 | 343.7126 | 0.34821 | 19.2934 | 1.4059 | 0.24967 | -40.4205 | 3.1162 | 978.54 | 0.11 | 2.8058 | -0.79836 | 0.28467 | -1.0337 | 2.98 | 2.7669 | 3.8826 | -2.479 | 5.2634 | 2.2071 | 0.97337 | -1.0029 | 15.8082 | 13.9137
42810.5279 | 7588 | 69.7734 | 48.0281 | 35.6463 | 27.1775 | 20.2831 | 19.4667 | 19.2737 | 112.1645 | 74.8243 | 48.81 | 32.0084 | 19.6414 | 16.5435 | 15.9358 | 181.1329 | 224.9708 | 427.817 | 268.9861 | 252.7709 | 422.5261 |  |  |  | 243.1418 | 382.8428 | 411.0288 | 393.1395 | 233.1774 | 328.7777 | 142.8861 | 250.4157 | 189.4494 | 200.5772 | 350.211 | 245.9099 | 378.6352 | 196.9367 |  | 224.3781 | 205.2135 | 136.4285 | 178.0761 |  | 38.1887 | 80.3114 | 38.9765 | 78.6542 | 164.8358 | 201.9204 | 246.7188 | 7.7268 | 44.0717 | 9.2014 | 94.3409 | 8.7847 | 42.3091 | 49.5466 | 54.4112 | 15.4977 |  |  | 2.9724 | -0.29693 | 0.11093 | -0.56906 | 4.0381 | 2.7542 | 6.621 | -5.5042 | 1.3324 | 3.2102 | 9.1178 | -0.00053226 | -0.00050762 | -0.00056348 | 361.0265 | 469.0803 | 205.4395 | 109.9209 | 57.7254 | 25.9209 | 17.6424 | 92.0124 | 63.5014 | 37.6608 | 27.0362 | 20.3542 | 19.3151 | 18.9968 | 122.0628 | 109.1099 | 89.6497 | 57.368 | 50.8274 | 116.5846 | 72.5459 | 179.5843 | 230.3656 | 300.4445 | 317.1851 | 340.0855 | 376.9561 |  |  |  | 416.6152 | 390.9161 | 344.4889 | 377.4486 | 4.0849 | 2.6514 | 866.7919 |  |  | 840.7157 |  |  | 325.2571 | 432.8196 | 301.5517 | 172.2448 | 304.382 | 206.529 | 872.7581 | 725.4448 | 829.8644 | 823.4558 | 812.7235 |  | 371.2539 | 471.0732 | 350.6803 | 770.0214 | 408.4472 | 693.7823 |  | 826.342 |  |  | 789.2346 | 873.0287 | 879.6007 | [6 empty] | 740.3269 |  |  | 733.5988 |  |  | 273.4651 | 362.7943 | 382.8042 | 153.3327 | 293.4053 | 415.7778 | 215.274 | 317.5999 |  | 321.7187 | 386.6378 | 233.0783 | 350.1538 | 292.208 | 357.959 | 153.7492 | 283.4734 |  | 338.7139 | 356.8611 | 450.1078 | 203.3383 | 299.7525 | 361.8796 | 222.952 | 335.3381 | 316.1997 | 376.5318 | 250.9136 | 344.012 | 0.37228 | 19.2936 | 1.4043 | 0.24939 | -40.4252 | 3.1163 | 982.5 | 0.26 | 2.9477 | -0.71394 | 0.43638 | -0.98837 | 3.0524 | 2.5208 | 3.9085 | -2.4858 | 5.2429 | 2.1938 | 0.69947 | -1.0907 | 15.804 | 13.9227
42810.5279 | 7589 | 69.795 | 48.0403 | 35.6553 | 27.1852 | 20.2947 | 19.4745 | 19.2783 | 112.1815 | 74.8419 | 48.8279 | 32.026 | 19.6527 | 16.5618 | 15.9436 | 181.1286 | 224.9494 | 427.8221 | 268.9443 | 252.3356 | 422.5308 |  |  |  | 243.1832 | 382.7706 | 410.5393 | 393.3574 | 231.4067 | 326.1785 | 142.8884 | 250.3788 | 188.9776 | 200.593 | 350.1738 | 245.8671 | 378.597 | 196.8472 |  | 223.856 | 205.1284 | 136.1998 | 177.6029 |  | 38.2119 | 80.2765 | 38.8664 | 78.5796 | 164.6874 | 201.9645 | 246.3722 | 7.7099 | 44.0862 | 9.1609 | 94.3321 | 8.7904 | 42.2607 | 49.551 | 54.4048 | 15.5033 |  |  | 2.3954 | -0.082709 | 0.38889 | -0.51124 | 3.841 | 2.2357 | 6.4357 | -5.627 | 0.56513 | 1.3415 | 9.2442 | -0.00045012 | -0.00050433 | -0.00054705 | 363.2385 | 469.7698 | 205.4857 | 109.9407 | 57.7397 | 25.9266 | 17.6477 | 92.0243 | 63.5123 | 37.6691 | 27.044 | 20.357 | 19.3173 | 18.9966 | 128.5559 | 114.36 | 90.9556 | 57.5896 | 50.0065 | 116.7828 | 72.535 | 179.5871 | 230.3604 | 300.4365 | 317.1438 | 340.0514 | 376.9192 |  |  |  | 416.5252 | 390.9219 | 345.9862 | 377.1161 | 3.1205 | 2.5914 | 866.2112 |  |  | 840.418 |  |  | 325.2751 | 432.7588 | 300.9542 | 172.2835 | 304.3411 | 206.3254 | 871.6897 | 725.4692 | 829.3262 | 823.0211 | 812.6266 |  | 371.1917 | 470.9074 | 350.5699 | 770.2665 | 408.4449 | 693.5879 |  | 825.5073 |  |  | 790.2672 | 872.2918 | 878.5624 | [6 empty] | 740.3478 |  |  | 733.5726 |  |  | 272.7871 | 362.9189 | 382.5387 | 153.3079 | 293.7473 | 415.6366 | 215.1636 | 317.8262 |  | 321.5241 | 387.0007 | 232.5207 | 350.1172 | 292.1267 | 358.1468 | 153.0909 | 283.6796 |  | 339.5145 | 356.5265 | 450.0248 | 203.5189 | 299.6763 | 361.3089 | 223.2815 | 335.3304 | 316.3203 | 376.4837 | 250.7555 | 344.2218 | 0.55468 | 19.293 | 1.4033 | 0.24947 | -40.4392 | 3.1162 | 974.15 | 0.16 | 2.6405 | -0.37678 | 0.81702 | -0.93676 | 2.9771 | 2.2713 | 3.8536 | -2.4886 | 5.2384 | 2.1868 | 0.0026907 | -1.2371 | 15.8137 | 13.9228
42810.5279 | 7590 | 69.8172 | 48.0421 | 35.6625 | 27.1841 | 20.2937 | 19.4767 | 19.2784 | 112.1815 | 74.8436 | 48.8336 | 32.0224 | 19.6491 | 16.55 | 15.9429 | 181.1237 | 224.9231 | 427.8329 | 268.908 | 251.6313 | 422.5067 |  |  |  | 243.228 | 382.701 | 410.446 | 393.1587 | 230.6501 | 324.7514 | 142.9051 | 250.3564 | 188.803 | 200.6191 | 350.1269 | 245.5829 | 378.5609 | 196.6934 |  | 223.8152 | 204.9691 | 135.6353 | 176.7242 |  | 38.0663 | 80.1969 | 38.834 | 78.5317 | 164.5478 | 202.2534 | 246.1403 | 7.7641 | 44.114 | 9.1416 | 94.3109 | 8.8022 | 42.2382 | 49.5423 | 54.3897 | 15.502 |  |  | 2.6694 | 0.019143 | 0.20227 | -0.3141 | 4.1669 | 2.4026 | 6.5796 | -6.1258 | 0.59393 | 2.7942 | 9.309 | -0.00045834 | -0.00048134 | -0.00053883 | 361.3443 | 469.8042 | 205.5218 | 109.9526 | 57.7543 | 25.9299 | 17.6477 | 92.0351 | 63.5232 | 37.6741 | 27.0393 | 20.3547 | 19.316 | 18.9905 | 131.3229 | 116.8175 | 91.4975 | 58.4975 | 49.7823 | 116.8875 | 72.5162 | 179.5933 | 230.3485 | 300.4403 | 317.0765 | 340.0054 | 376.8846 |  |  |  | 416.4333 | 390.9595 | 346.5459 | 377.915 | 2.0957 | 2.0066 | 865.9837 |  |  | 840.0663 |  |  | 325.2952 | 432.7001 | 299.9633 | 172.3248 | 304.3113 | 205.9472 | 870.6765 | 725.4954 | 829.0716 | 822.834 | 812.4139 |  | 371.1907 | 471.2138 | 350.4742 | 770.5254 | 408.3928 | 693.4589 |  | 825.1687 |  |  | 791.603 | 870.9227 | 876.5835 | [6 empty] | 740.3236 |  |  | 733.555 |  |  | 272.5671 | 363.2011 | 382.1973 | 153.0936 | 293.6861 | 415.5466 | 215.6648 | 317.8233 |  | 321.7431 | 387.2195 | 231.9164 | 350.2466 | 292.4252 | 358.0597 | 153.0775 | 283.7597 |  | 339.3911 | 355.9697 | 449.9731 | 203.6133 | 299.4424 | 361.2312 | 223.1078 | 335.3553 | 316.2119 | 376.4264 | 250.6897 | 344.3652 | 0.52039 | 19.2913 | 1.4018 | 0.24959 | -40.3563 | 3.1162 | 971.19 | 0.23 | 2.7841 | 0.18125 | 0.58916 | -0.73418 | 3.1017 | 2.3553 | 3.8976 | -2.4828 | 5.2219 | 2.1744 | -0.2917 | -1.2995 | 15.8349 | 13.8912
42810.5279 | 7591 | 69.8236 | 48.0437 | 35.6528 | 27.1874 | 20.2948 | 19.4722 | 19.2702 | 112.1883 | 74.8568 | 48.8363 | 32.0252 | 19.6544 | 16.55 | 15.9438 | 181.1104 | 224.8933 | 427.8372 | 268.8693 | 251.4492 | 422.4728 |  |  |  | 243.2661 | 382.6274 | 410.5118 | 392.7663 | 233.2586 | 326.1188 | 142.9106 | 250.3404 | 188.2909 | 200.632 | 350.0852 | 244.8811 | 378.5205 | 196.234 |  | 223.88 | 203.4787 | 135.0976 | 175.8006 |  | 37.9504 | 80.1847 | 38.8307 | 78.9628 | 164.7022 | 202.3361 | 246.0183 | 7.8727 | 44.1349 | 9.1769 | 94.3186 | 8.7951 | 42.2055 | 49.5233 | 54.369 | 15.4991 |  |  | 2.7483 | -0.24567 | 0.31727 | -0.24247 | 3.8896 | 2.471 | 6.5638 | -6.3164 | 0.096537 | 2.4805 | 9.186 | -0.00052569 | -0.00048626 | -0.00053555 | 360.5108 | 469.471 | 205.571 | 109.9696 | 57.7636 | 25.9357 | 17.649 | 92.0524 | 63.536 | 37.6751 | 27.0534 | 20.3548 | 19.3136 | 18.9896 | 128.7601 | 118.3956 | 90.5385 | 58.2832 | 49.5782 | 116.8869 | 72.505 | 179.6092 | 230.3466 | 300.4405 | 317.0276 | 339.9717 | 376.849 |  |  |  | 416.4845 | 391.0093 | 343.9566 | 378.8318 | 1.5692 | 2.507 | 865.5594 |  |  | 839.7048 |  |  | 325.3182 | 432.6409 | 299.8733 | 172.3691 | 304.2726 | 205.521 | 869.6945 | 725.5298 | 829.1418 | 822.8403 | 812.1824 |  | 371.3297 | 471.1038 | 350.4685 | 770.5285 | 408.3467 | 693.4178 |  | 825.3336 |  |  | 792.3435 | 870.174 | 875.2733 | [6 empty] | 740.3561 |  |  | 733.5677 |  |  | 272.6256 | 363.1366 | 382.1535 | 152.8693 | 293.602 | 415.5273 | 216.0271 | 317.5504 |  | 321.9874 | 387.1454 | 231.8119 | 350.0201 | 292.2505 | 358.4072 | 153.4458 | 283.7243 |  | 337.9203 | 355.2199 | 449.9644 | 203.37 | 299.3921 | 361.7313 | 222.8959 | 335.5008 | 316.451 | 376.3168 | 250.3476 | 344.3761 | 0.48418 | 19.2918 | 1.4007 | 0.24794 | -40.2951 | 3.1162 | 954.35 | 0.19 | 2.8282 | -0.64929 | 0.73786 | -0.64505 | 2.997 | 2.3887 | 3.8933 | -2.4641 | 5.2245 | 2.1697 | -0.007028 | -1.1943 | 15.8569 | 13.871
42810.5279 | 7592 | 69.8309 | 48.039 | 35.6488 | 27.1857 | 20.2909 | 19.4623 | 19.2675 | 112.1924 | 74.8649 | 48.8454 | 32.0252 | 19.6435 | 16.5496 | 15.9394 | 181.1066 | 224.8618 | 427.8469 | 268.8193 | 251.7202 | 422.4484 |  |  |  | 243.3008 | 382.5546 | 410.755 | 393.1506 | 234.678 | 328.8076 | 142.9276 | 250.3111 | 187.9836 | 200.6564 | 350.0461 | 244.2875 | 378.4671 | 195.7836 |  | 222.8705 | 203.9365 | 135.6439 | 174.4715 |  | 38.0014 | 80.1325 | 38.8 | 79.3813 | 164.5213 | 202.0706 | 245.9677 | 8.103 | 44.1362 | 9.2595 | 94.309 | 8.8134 | 42.1831 | 49.5341 | 54.3623 | 15.4993 |  |  | 2.837 | -0.23385 | 0.51572 | -0.27467 | 4.0329 | 2.7489 | 6.7682 | -6.25 | 0.36314 | 2.4956 | 9.1198 | -0.00048462 | -0.00049612 | -0.00055526 | 360.8696 | 469.3898 | 205.6221 | 109.9823 | 57.7716 | 25.9441 | 17.6526 | 92.0595 | 63.5439 | 37.6819 | 27.0615 | 20.3628 | 19.3125 | 18.9933 | 125.6175 | 116.6199 | 92.5486 | 57.4597 | 52.6573 | 116.7866 | 72.5127 | 179.6183 | 230.3388 | 300.4292 | 316.9794 | 339.9384 | 376.811 |  |  |  | 416.5388 | 391.0399 | 343.2327 | 379.1253 | 1.8988 | 2.396 | 865.0063 |  |  | 839.4314 |  |  | 325.3426 | 432.5806 | 301.9963 | 172.4118 | 304.2357 | 205.839 | 868.724 | 725.5423 | 829.4456 | 823.0412 | 811.8834 |  | 371.4306 | 470.5155 | 350.4221 | 770.6553 | 408.2891 | 693.4425 |  | 825.9662 |  |  | 791.2167 | 869.3372 | 874.0739 | [6 empty] | 740.4033 |  |  | 733.6184 |  |  | 272.7721 | 362.9712 | 381.6902 | 153.1637 | 293.5343 | 415.4871 | 216.2131 | 317.3514 |  | 321.905 | 387.2315 | 232.0256 | 349.5925 | 291.5984 | 359.0149 | 153.2567 | 283.3926 |  | 338.5032 | 355.3764 | 449.9405 | 203.0736 | 299.0481 | 361.7825 | 222.6956 | 335.7056 | 316.4756 | 375.9641 | 250.4175 | 344.2703 | 0.35572 | 19.2908 | 1.3992 | 0.2477 | -40.2139 | 3.1162 | 941.09 | 0.27 | 2.8799 | -0.63342 | 0.94066 | -0.68649 | 3.0509 | 2.5188 | 3.9523 | -2.4468 | 5.237 | 2.1605 | 0.32965 | -1.4168 | 15.8889 | 13.8684
42810.5279 | 7593 | 69.8513 | 48.0498 | 35.6558 | 27.1891 | 20.2983 | 19.469 | 19.2708 | 112.2172 | 74.8915 | 48.8609 | 32.0385 | 19.657 | 16.5575 | 15.9374 | 181.0942 | 224.8295 | 427.8519 | 268.7754 | 251.485 | 422.4141 |  |  |  | 243.3399 | 382.4913 | 410.5847 | 393.2803 | 234.2423 | 329.3923 | 142.9414 | 250.2692 | 188.0208 | 200.6877 | 350.004 | 243.9214 | 378.4257 | 195.4348 |  | 223.224 | 204.4478 | 137.0107 | 174.7951 |  | 37.7663 | 80.0901 | 38.7157 | 79.0686 | 164.3154 | 202.2137 | 246.1495 | 8.5575 | 44.1435 | 9.3142 | 94.274 | 8.7999 | 42.1449 | 49.5023 | 54.3478 | 15.4935 |  |  | 2.5176 | -0.043281 | 0.44212 | 0.11697 | 3.753 | 2.4486 | 6.32 | -6.2323 | -0.3779 | 2.2669 | 9.0694 | -0.00050269 | -0.00044848 | -0.00055362 | 364.4146 | 469.301 | 205.6695 | 109.9912 | 57.7836 | 25.9531 | 17.6518 | 92.0678 | 63.5566 | 37.6919 | 27.0613 | 20.3611 | 19.319 | 18.9967 | 123.0786 | 114.4325 | 91.6298 | 58.8499 | 51.6758 | 116.7334 | 72.5094 | 179.6291 | 230.3298 | 300.4363 | 316.9293 | 339.8997 | 376.7782 |  |  |  | 416.4766 | 391.4999 | 344.4493 | 380.1636 | 3.7238 | 2.8226 | 864.6142 |  |  | 839.3011 |  |  | 325.3572 | 432.5173 | 303.1919 | 172.4467 | 304.1971 | 206.5289 | 867.7547 | 725.5357 | 829.8519 | 823.3696 | 811.5834 |  | 371.5191 | 470.4603 | 350.3688 | 770.63 | 408.1449 | 693.4624 |  | 826.4914 |  |  | 791.2697 | 868.0601 | 872.4609 | [6 empty] | 740.4454 |  |  | 733.691 |  |  | 272.8856 | 362.7834 | 381.6307 | 153.0546 | 293.4514 | 415.4429 | 216.2078 | 317.2361 |  | 322.0333 | 386.9413 | 232.1565 | 349.335 | 291.5876 | 359.6638 | 152.4046 | 283.121 |  | 339.3214 | 355.6029 | 449.9225 | 202.9463 | 298.9231 | 361.2847 | 222.4558 | 335.8308 | 315.9296 | 375.4466 | 250.8811 | 344.0605 | 0.5177 | 19.2888 | 1.3979 | 0.24666 | -40.2566 | 3.1162 | 938.08 | 0.21 | 2.7143 | -0.27249 | 0.87091 | 0.44795 | 2.9435 | 2.3776 | 3.8198 | -2.4307 | 5.2341 | 2.1468 | 0.60513 | -1.3151 | 15.8762 | 13.8332
42810.5279 | 7594 | 69.8616 | 48.0479 | 35.6547 | 27.1921 | 20.2951 | 19.4769 | 19.2652 | 112.2204 | 74.8983 | 48.8694 | 32.0468 | 19.6579 | 16.5571 | 15.9411 | 181.0905 | 224.816 | 427.8692 | 268.7273 | 251.1345 | 422.3858 |  |  |  | 243.3908 | 382.4247 | 410.6246 | 393.4963 | 233.8408 | 329.7249 | 142.9534 | 250.2457 | 188.065 | 200.7135 | 349.9695 | 243.6433 | 378.3749 | 195.3464 |  | 222.9342 | 203.8639 | 136.0387 | 174.3549 |  | 37.4171 | 80.073 | 38.6188 | 78.6608 | 164.0813 | 202.6356 | 246.4398 | 9.3334 | 44.1284 | 9.4094 | 94.2459 | 8.7896 | 42.1155 | 49.4801 | 54.3325 | 15.4895 |  |  | 2.7489 | -0.55781 | 0.35472 | -0.16888 | 3.5926 | 2.5919 | 6.4442 | -6.5247 | 0.50617 | 2.1362 | 9.1558 | -0.00046819 | -0.00048298 | -0.00057333 | 364.1239 | 469.1315 | 205.7203 | 110.0094 | 57.7988 | 25.9552 | 17.6574 | 92.0866 | 63.5675 | 37.6983 | 27.0722 | 20.3728 | 19.3244 | 18.9927 | 128.3045 | 118.8472 | 95.1659 | 59.8567 | 52.6269 | 116.8283 | 72.5481 | 179.6363 | 230.3274 | 300.4222 | 316.8827 | 339.8574 | 376.7468 |  |  |  | 416.3034 | 391.6581 | 343.0126 | 380.0073 | 3.9289 | 2.5684 | 864.5376 |  |  | 839.3411 |  |  | 325.3742 | 432.4558 | 302.3964 | 172.4824 | 304.1636 | 206.1023 | 866.69 | 725.5754 | 830.2595 | 823.6461 | 811.1996 |  | 371.5585 | 469.9426 | 350.2714 | 770.72 | 408.0447 | 693.5547 |  | 827.0981 |  |  | 792.1571 | 866.6783 | 870.6467 | [6 empty] | 740.459 |  |  | 733.7539 |  |  | 272.9957 | 362.9178 | 381.9843 | 152.8886 | 293.4254 | 415.4066 | 216.0332 | 317.058 |  | 322.3635 | 385.92 | 231.7712 | 348.5898 | 291.9843 | 360.1339 | 152.7244 | 283.0243 |  | 339.6657 | 355.0919 | 449.879 | 203.2648 | 298.8618 | 361.6551 | 222.0263 | 335.8913 | 315.7206 | 375.6141 | 251.0495 | 343.7955 | 0.50383 | 19.2868 | 1.3978 | 0.24724 | -40.1826 | 3.1162 | 931.47 | 0.15 | 2.837 | -0.97821 | 0.78007 | -0.53824 | 2.8812 | 2.4473 | 3.8589 | -2.4165 | 5.2405 | 2.1343 | 0.036294 | -1.7033 | 15.8838 | 13.8198
42810.5279 | 7595 | 69.8762 | 48.0587 | 35.6586 | 27.2004 | 20.2944 | 19.4704 | 19.2725 | 112.2262 | 74.9096 | 48.8789 | 32.0531 | 19.6603 | 16.5569 | 15.9386 | 181.1016 | 224.7906 | 427.8745 | 268.6907 | 251.1549 | 422.3146 |  |  |  | 243.4384 | 382.3639 | 410.6322 | 393.1463 | 233.1951 | 329.308 | 142.9508 | 250.2129 | 187.4982 | 200.7339 | 349.9292 | 243.2618 | 378.3172 | 194.948 |  | 223.3221 | 203.5622 | 135.4278 | 174.0708 |  | 37.1592 | 80.0626 | 38.5522 | 78.3393 | 164.0937 | 202.7142 | 246.4679 | 9.7949 | 44.1163 | 9.5775 | 94.2106 | 8.782 | 42.0986 | 49.4744 | 54.3267 | 15.4852 |  |  | 2.0511 | -0.28247 | 0.41912 | -0.43435 | 3.8936 | 1.988 | 6.6604 | -6.3472 | 0.26311 | 1.9856 | 9.1007 | -0.00047312 | -0.00048955 | -0.00058976 | 364.1391 | 468.6035 | 205.76 | 110.008 | 57.8103 | 25.9532 | 17.6542 | 92.1014 | 63.5758 | 37.7067 | 27.0666 | 20.3719 | 19.3225 | 18.9867 | 131.2081 | 120.4345 | 98.0741 | 60.5536 | 52.6668 | 116.8831 | 72.6159 | 179.6469 | 230.3139 | 300.415 | 316.8223 | 339.8208 | 376.6976 |  |  |  | 416.2126 | 391.3351 | 341.4561 | 379.9006 | 2.3828 | 2.4387 | 864.6645 |  |  | 839.3899 |  |  | 325.3881 | 432.3926 | 301.8763 | 172.5183 | 304.1277 | 205.117 | 866.2996 | 725.6326 | 830.6966 | 823.7837 | 810.8715 |  | 371.618 | 470.6796 | 350.245 | 770.9117 | 407.9495 | 693.653 |  | 827.8616 |  |  | 792.2449 | 865.6507 | 869.2012 | [6 empty] | 740.485 |  |  | 733.8251 |  |  | 274.2384 | 363.0371 | 381.441 | 152.7658 | 293.205 | 415.4204 | 216.1726 | 316.8231 |  | 322.8623 | 385.7407 | 232.1956 | 348.214 | 292.0724 | 360.0899 | 152.8075 | 283.0311 |  | 341.4005 | 355.7531 | 449.7911 | 203.3071 | 298.5925 | 362.2212 | 221.4378 | 335.9256 | 315.4457 | 375.8418 | 251.1435 | 343.8634 | 0.30564 | 19.2763 | 1.3979 | 0.25031 | -40.2444 | 3.1162 | 929.91 | 0.16 | 2.4497 | -0.6961 | 0.84792 | -0.86319 | 2.9997 | 2.1435 | 3.9234 | -2.4021 | 5.2178 | 2.1196 | -0.2795 | -2.0183 | 15.8865 | 13.8135
42810.528 | 7596 | 69.8848 | 48.0573 | 35.6582 | 27.1973 | 20.2906 | 19.4666 | 19.2647 | 112.2321 | 74.9136 | 48.8865 | 32.0504 | 19.6608 | 16.5514 | 15.931 | 181.0811 | 224.7643 | 427.8831 | 268.6567 | 251.3611 | 422.2725 |  |  |  | 243.4746 | 382.2865 | 410.7383 | 393.1373 | 234.2125 | 328.9775 | 142.9563 | 250.1804 | 187.3777 | 200.7499 | 349.8857 | 243.088 | 378.2432 | 194.6008 |  | 222.8719 | 203.7688 | 135.5271 | 173.9636 |  | 37.0004 | 80.1073 | 38.4607 | 78.1526 | 164.1126 | 202.4443 | 246.5713 | 9.9331 | 44.1301 | 9.7904 | 94.1767 | 8.7783 | 42.1016 | 49.4906 | 54.3168 | 15.4889 |  |  | 2.1483 | -0.2713 | 0.62545 | -0.23459 | 4.046 | 3.1077 | 6.7735 | -6.3551 | 0.6817 | 2.4492 | 8.9267 | -0.00051255 | -0.00049284 | -0.0005569 | 360.9066 | 468.036 | 205.8116 | 110.0306 | 57.8103 | 25.9668 | 17.6509 | 92.1087 | 63.5764 | 37.7166 | 27.074 | 20.3637 | 19.3108 | 18.9867 | 128.159 | 114.0006 | 94.9449 | 63.5001 | 53.9254 | 116.8051 | 72.6562 | 179.6543 | 230.3028 | 300.4087 | 316.7672 | 339.7731 | 376.6605 |  |  |  | 416.0881 | 390.879 | 341.7648 | 379.3149 | 2.7866 | 2.001 | 864.6957 |  |  | 839.4682 |  |  | 325.4013 | 432.3344 | 301.5349 | 172.558 | 304.0898 | 205.4385 | 866.0265 | 725.7525 | 831.1836 | 824.0633 | 810.6671 |  | 371.6747 | 470.228 | 350.158 | 770.9631 | 407.7598 | 693.7782 |  | 828.6697 |  |  | 790.6255 | 865.8853 | 869.1452 | [6 empty] | 740.5091 |  |  | 733.9098 |  |  | 274.155 | 362.6262 | 381.3016 | 152.8953 | 293.2673 | 415.3814 | 216.5546 | 316.6712 |  | 322.3237 | 385.6057 | 233.0696 | 348.3119 | 292.2744 | 359.9766 | 151.4662 | 282.6045 |  | 341.9452 | 356.3686 | 449.755 | 202.8267 | 298.3593 | 362.94 | 220.8137 | 335.9991 | 315.5801 | 375.2784 | 250.7076 | 344.165 | 0.45491 | 19.2786 | 1.3978 | 0.2508 | -40.1891 | 3.1162 | 919.85 | 0.19 | 2.5065 | -0.68224 | 1.0359 | -0.63441 | 3.057 | 2.6792 | 3.9554 | -2.3914 | 5.2231 | 2.0993 | 0.049578 | -1.6657 | 15.8828 | 13.8171
42810.528 | 7597 | 69.9006 | 48.0712 | 35.6813 | 27.2007 | 20.2936 | 19.4725 | 19.2673 | 112.2516 | 74.9358 | 48.8985 | 32.0551 | 19.6653 | 16.5579 | 15.9413 | 181.0584 | 224.7197 | 427.8871 | 268.6044 | 250.6395 | 422.2478 |  |  |  | 243.5144 | 382.2199 | 410.808 | 392.7316 | 236.1785 | 331.3584 | 142.9696 | 250.1551 | 187.075 | 200.7696 | 349.8477 | 242.8198 | 378.1264 | 194.2445 |  | 221.6145 | 203.2631 | 133.8799 | 173.0128 |  | 36.881 | 80.181 | 38.4277 | 77.885 | 163.8778 | 202.1452 | 246.6884 | 9.6425 | 44.1236 | 9.969 | 94.1565 | 8.7569 | 42.0965 | 49.4962 | 54.3204 | 15.4848 |  |  | 2.9112 | -0.43821 | 0.32975 | -0.11894 | 4.0953 | 2.1378 | 6.3555 | -6.4419 | 1.1106 | 2.4465 | 9.1355 | -0.00054705 | -0.00056512 | -0.00056676 | 362.4775 | 467.919 | 205.8644 | 110.0467 | 57.8296 | 25.9593 | 17.6529 | 92.1245 | 63.5902 | 37.7195 | 27.0804 | 20.366 | 19.3124 | 18.9854 | 125.7803 | 110.8678 | 93.0315 | 63.5581 | 54.822 | 116.7549 | 72.6851 | 179.6641 | 230.3018 | 300.402 | 316.7229 | 339.7252 | 376.6284 |  |  |  | 416.0056 | 390.7215 | 343.7226 | 378.963 | 2.9341 | 1.5719 | 864.918 |  |  | 839.7254 |  |  | 325.4174 | 432.2809 | 301.0715 | 172.5942 | 304.0507 | 204.6697 | 865.3294 | 725.8445 | 831.7924 | 824.5397 | 810.4027 |  | 371.6473 | 470.8839 | 350.1046 | 771.0343 | 407.6281 | 693.8801 |  | 829.6003 |  |  | 790.5009 | 865.126 | 868.2392 | [6 empty] | 740.554 |  |  | 733.9974 |  |  | 274.3234 | 362.444 | 381.0883 | 152.7087 | 293.1835 | 415.4026 | 216.9374 | 316.5596 |  | 322.6825 | 385.698 | 233.687 | 348.6018 | 292.2001 | 360.2223 | 149.911 | 282.3551 |  | 340.918 | 357.1642 | 449.755 | 202.5631 | 298.2978 | 363.374 | 220.2433 | 335.9348 | 315.949 | 374.7838 | 250.2052 | 344.3541 | 0.61303 | 19.2773 | 1.3967 | 0.24978 | -40.1033 | 3.1162 | 923.83 | 0.25 | 2.9235 | -0.86716 | 0.75223 | -0.45177 | 3.0746 | 2.2214 | 3.8302 | -2.3865 | 5.2005 | 2.0842 | 0.30762 | -1.4496 | 15.8986 | 13.8184
42810.528 | 7598 | 69.9093 | 48.0728 | 35.6805 | 27.2061 | 20.2976 | 19.4766 | 19.2677 | 112.2593 | 74.9528 | 48.9058 | 32.0733 | 19.6683 | 16.5614 | 15.9373 | 181.0514 | 224.6943 | 427.8936 | 268.554 | 249.8396 | 422.2152 |  |  |  | 243.5573 | 382.1474 | 410.9084 | 392.6111 | 236.7345 | 332.5201 | 142.9728 | 250.116 | 186.0103 | 200.7927 | 349.8123 | 242.6579 | 378.0292 | 193.9367 |  | 219.6251 | 202.0988 | 132.9769 | 174.0902 |  | 36.7532 | 80.2496 | 38.542 | 77.7113 | 163.9846 | 201.9806 | 246.3295 | 9.3371 | 44.1454 | 10.0647 | 94.1614 | 8.7494 | 42.1176 | 49.4936 | 54.3215 | 15.4951 |  |  | 2.86 | -0.21939 | 0.40729 | -0.17611 | 3.7628 | 2.653 | 6.7715 | -6.2828 | 0.31896 | 3.2234 | 9.2094 | -0.00048462 | -0.00053226 | -0.00052241 | 363.0962 | 468.2206 | 205.9059 | 110.056 | 57.8385 | 25.9605 | 17.6518 | 92.133 | 63.6021 | 37.7318 | 27.0826 | 20.368 | 19.3175 | 18.9787 | 128.1326 | 111.103 | 89.8947 | 62.9233 | 56.2313 | 116.7653 | 72.6568 | 179.6765 | 230.2851 | 300.3957 | 316.6742 | 339.694 | 376.5899 |  |  |  | 415.998 | 390.5173 | 345.5639 | 378.6248 | 2.5457 | 2.0858 | 865.5618 |  |  | 839.9281 |  |  | 325.4316 | 432.2201 | 301.3701 | 172.6348 | 304.0217 | 203.8381 | 864.5291 | 725.8188 | 832.4213 | 824.916 | 810.0696 |  | 371.5575 | 471.3642 | 349.9843 | 771.2563 | 407.5555 | 693.9985 |  | 830.6611 |  |  | 790.6752 | 864.1175 | 867.1456 | [6 empty] | 740.6188 |  |  | 734.1049 |  |  | 273.8579 | 362.3282 | 380.4013 | 152.4299 | 293.099 | 415.4171 | 217.5054 | 316.346 |  | 321.9932 | 385.7958 | 234.1779 | 348.5092 | 291.8969 | 360.6885 | 149.6429 | 282.3627 |  | 342.1432 | 357.4555 | 449.7141 | 202.5738 | 298.0282 | 363.2043 | 219.8522 | 335.8029 | 315.7171 | 374.8767 | 250.0635 | 344.4358 | 0.52347 | 19.28 | 1.3961 | 0.24965 | -40.0769 | 3.1162 | 941.82 | 0.2 | 2.9005 | -0.61363 | 0.83609 | -0.54978 | 2.9467 | 2.4742 | 3.9529 | -2.3852 | 5.1772 | 2.0708 | 0.047545 | -1.1045 | 15.8599 | 13.827
42810.528 | 7599 | 69.9226 | 48.0686 | 35.6872 | 27.1999 | 20.2866 | 19.4734 | 19.2794 | 112.2638 | 74.964 | 48.9123 | 32.069 | 19.6721 | 16.5496 | 15.9298 | 181.0456 | 224.6674 | 427.901 | 268.5193 | 249.1966 | 422.158 |  |  |  | 243.5961 | 382.0722 | 410.8441 | 392.3537 | 237.069 | 332.5098 | 142.9808 | 250.0824 | 185.5395 | 200.813 | 349.7783 | 242.8679 | 377.9559 | 194.2424 |  | 218.1695 | 201.6624 | 131.8199 | 174.8021 |  | 36.6377 | 80.2453 | 38.5615 | 77.5714 | 164.1291 | 202.1685 | 245.7563 | 9.0542 | 44.1657 | 10.3359 | 94.1285 | 8.7456 | 42.1277 | 49.4947 | 54.3288 | 15.4944 |  |  | 2.5222 | -0.33044 | 0.53543 | -0.06571 | 3.8706 | 2.2666 | 6.4002 | -6.3834 | 0.43631 | 2.045 | 9.2454 | -0.00052733 | -0.00051255 | -0.00056676 | 361.6788 | 468.239 | 205.9531 | 110.0671 | 57.8493 | 25.9711 | 17.6607 | 92.1365 | 63.6093 | 37.7336 | 27.084 | 20.3707 | 19.3198 | 18.9827 | 127.5353 | 108.3522 | 89.602 | 61.526 | 55.2646 | 116.7059 | 72.6196 | 179.6883 | 230.2718 | 300.3985 | 316.6185 | 339.6471 | 376.5531 |  |  |  | 416.0718 | 390.7611 | 344.562 | 378.7566 | 2.8974 | 2.2001 | 866.0125 |  |  | 840.121 |  |  | 325.4477 | 432.1556 | 301.8433 | 172.6675 | 303.9864 | 203.8805 | 864.3899 | 725.88 | 832.949 | 825.159 | 809.8058 |  | 371.5646 | 470.7634 | 349.9321 | 771.4441 | 407.4585 | 694.1589 |  | 831.4947 |  |  | 790.6478 | 863.1032 | 865.9425 | [6 empty] | 740.7048 |  |  | 734.1825 |  |  | 274.0043 | 362.0484 | 380.1909 | 152.4417 | 292.7755 | 415.3954 | 218.0265 | 316.4 |  | 321.2523 | 385.5238 | 234.1742 | 348.2885 | 291.563 | 360.9242 | 149.2125 | 282.1811 |  | 341.3339 | 357.0599 | 449.6746 | 201.8774 | 298.0724 | 362.9641 | 219.4215 | 335.732 | 315.5073 | 375.0883 | 249.767 | 344.4274 | 0.48149 | 19.2807 | 1.3956 | 0.24936 | -40.0676 | 3.1162 | 954.34 | 0.22 | 2.7238 | -0.75309 | 0.95862 | -0.33583 | 2.9891 | 2.2874 | 3.8438 | -2.3773 | 5.1896 | 2.056 | 0.10652 | -1.0765 | 15.8335 | 13.8309
42810.528 | 7600 | 69.9371 | 48.0889 | 35.6774 | 27.2126 | 20.3004 | 19.4785 | 19.2667 | 112.2834 | 74.9808 | 48.9305 | 32.0766 | 19.6715 | 16.561 | 15.9439 | 181.0336 | 224.6387 | 427.9055 | 268.477 | 248.7463 | 422.1049 |  |  |  | 243.6369 | 382.0108 | 410.8185 | 392.2744 | 235.1666 | 332.5257 | 142.982 | 250.0445 | 185.3057 | 200.8348 | 349.7363 | 243.1323 | 377.887 | 194.5868 |  | 218.3346 | 202.387 | 131.5087 | 173.717 |  | 36.4835 | 80.2838 | 38.6326 | 77.3584 | 164.1214 | 202.1338 | 245.607 | 8.9286 | 44.1838 | 10.3322 | 94.0777 | 8.7568 | 42.157 | 49.4997 | 54.3395 | 15.4944 |  |  | 3.0926 | -0.039337 | 0.75096 | -0.28782 | 3.4763 | 2.421 | 6.6512 | -6.0377 | 0.71575 | 2.2917 | 9.2945 | -0.00049284 | -0.00052898 | -0.00055855 | 360.157 | 467.9162 | 206.0022 | 110.0773 | 57.8704 | 25.9828 | 17.6626 | 92.1516 | 63.6208 | 37.7435 | 27.0922 | 20.3763 | 19.3201 | 18.9857 | 128.636 | 109.1108 | 88.3056 | 62.0218 | 55.5918 | 116.694 | 72.6124 | 179.7056 | 230.2743 | 300.3996 | 316.5783 | 339.6069 | 376.5215 |  |  |  | 416.036 | 390.5458 | 342.8088 | 379.2142 | 2.2345 | 2.1739 | 866.0803 |  |  | 840.2983 |  |  | 325.4632 | 432.0942 | 301.9485 | 172.7076 | 303.9417 | 203.5568 | 865.8506 | 725.9598 | 833.2893 | 825.2835 | 809.9909 |  | 371.5415 | 470.6544 | 349.8177 | 771.6893 | 407.2648 | 694.3333 |  | 831.9878 |  |  | 789.3227 | 863.5109 | 866.4838 | [6 empty] | 740.824 |  |  | 734.2212 |  |  | 274.7571 | 361.8992 | 379.6602 | 153.0394 | 292.5045 | 415.2786 | 217.5494 | 316.7833 |  | 321.0524 | 385.7171 | 234.1138 | 348.1356 | 291.4756 | 360.8959 | 148.7522 | 281.8147 |  | 342.8029 | 356.874 | 449.6763 | 201.353 | 297.9724 | 362.7522 | 219.0874 | 335.6834 | 314.899 | 375.2525 | 249.7164 | 344.4424 | 0.43777 | 19.2833 | 1.3936 | 0.24856 | -40.0793 | 3.1163 | 969.87 | 0.2 | 3.0161 | -0.25985 | 1.1354 | -0.70288 | 2.8327 | 2.364 | 3.9183 | -2.3845 | 5.1832 | 2.0299 | -0.017267 | -0.93329 | 15.8574 | 13.8145
42810.528 | 7601 | 69.951 | 48.0898 | 35.6801 | 27.2141 | 20.3014 | 19.4765 | 19.2638 | 112.2823 | 74.994 | 48.9363 | 32.0892 | 19.6759 | 16.5593 | 15.9397 | 181.0313 | 224.6109 | 427.9119 | 268.4358 | 248.6808 | 422.0381 |  |  |  | 243.6731 | 381.9485 | 410.5105 | 392.3474 | 233.5006 | 330.7444 | 142.9887 | 250.0152 | 184.9073 | 200.8558 | 349.6872 | 242.8011 | 377.8069 | 194.0861 |  | 218.9494 | 201.2836 | 130.6156 | 172.5156 |  | 36.3234 | 80.3623 | 38.7163 | 77.2765 | 164.026 | 201.7361 | 245.5205 | 8.8731 | 44.1912 | 10.1915 | 94.0135 | 8.7615 | 42.1975 | 49.5117 | 54.3387 | 15.5 |  |  | 2.563 | -0.041309 | 0.46118 | -0.91339 | 3.7392 | 3.0834 | 6.6368 | -5.9878 | 0.33745 | 2.3221 | 9.2166 | -0.00046819 | -0.00055362 | -0.00057497 | 360.3974 | 467.6003 | 206.0483 | 110.0976 | 57.883 | 25.9838 | 17.6712 | 92.1707 | 63.6391 | 37.7505 | 27.0952 | 20.3765 | 19.3175 | 18.9806 | 128.224 | 110.3898 | 88.2632 | 62.2468 | 57.9935 | 116.6344 | 72.5947 | 179.7147 | 230.2559 | 300.3963 | 316.5206 | 339.5656 | 376.4815 |  |  |  | 415.879 | 390.7411 | 343.6591 | 379.7079 | 2.3794 | 2.0153 | 865.8704 |  |  | 840.5391 |  |  | 325.4754 | 432.0324 | 300.338 | 172.7491 | 303.9019 | 202.8358 | 866.3391 | 726.1065 | 833.1388 | 825.0272 | 810.4323 |  | 371.4636 | 470.859 | 349.7652 | 771.8501 | 407.2129 | 694.4646 |  | 831.6413 |  |  | 788.6741 | 865.1164 | 868.5998 | [6 empty] | 740.9462 |  |  | 734.2274 |  |  | 275.2158 | 361.7416 | 379.2887 | 153.4672 | 292.2342 | 415.213 | 217.0725 | 317.3281 |  | 321.2535 | 385.3702 | 234.1467 | 348.2397 | 290.9144 | 360.2838 | 148.9191 | 281.7352 |  | 343.7422 | 356.9658 | 449.6755 | 200.6407 | 298.0249 | 362.6789 | 219.0971 | 335.6854 | 314.5212 | 375.2938 | 249.7819 | 344.4732 | 0.24902 | 19.2975 | 1.3917 | 0.2482 | -40.1142 | 3.1163 | 963.35 | 0.17 | 2.7417 | -0.26631 | 0.88982 | -1.2523 | 2.9366 | 2.6667 | 3.9124 | -2.4036 | 5.1732 | 2.0203 | 0.021093 | -0.93071 | 15.8836 | 13.7848
42810.528 | 7602 | 69.9744 | 48.0948 | 35.6827 | 27.2153 | 20.3077 | 19.4797 | 19.2653 | 112.2961 | 74.9991 | 48.9439 | 32.0894 | 19.6735 | 16.5611 | 15.9409 | 181.0281 | 224.5794 | 427.9193 | 268.3918 | 248.5588 | 421.9936 |  |  |  | 243.7074 | 381.8795 | 409.9987 | 392.1992 | 234.4052 | 329.2553 | 142.9964 | 249.9804 | 184.5194 | 200.8833 | 349.6465 | 242.4091 | 377.7136 | 193.4844 |  | 218.9821 | 200.8374 | 130.7766 | 171.5087 |  | 36.2567 | 80.4074 | 38.7958 | 77.2716 | 164.0006 | 201.5499 | 245.335 | 8.7237 | 44.186 | 9.9356 | 93.9965 | 8.7581 | 42.2411 | 49.5261 | 54.3392 | 15.4915 |  |  | 2.6602 | -0.12411 | 0.56368 | -0.34959 | 3.4599 | 2.7016 | 6.8227 | -5.8794 | 1.0799 | 2.2564 | 9 | -0.00049776 | -0.00049284 | -0.00055362 | 361.3732 | 467.6007 | 206.1004 | 110.1222 | 57.8963 | 25.997 | 17.6774 | 92.1872 | 63.6547 | 37.7572 | 27.1015 | 20.3778 | 19.323 | 18.9848 | 128.7448 | 110.6857 | 87.6414 | 63.9641 | 59.6127 | 116.617 | 72.5621 | 179.7276 | 230.2514 | 300.3973 | 316.4853 | 339.5288 | 376.4494 |  |  |  | 415.7499 | 390.7366 | 344.3713 | 379.9042 | 1.9416 | 2.3215 | 865.5341 |  |  | 840.6551 |  |  | 325.4947 | 431.9767 | 298.0415 | 172.7936 | 303.8724 | 203.0582 | 865.54 | 726.2916 | 832.7614 | 824.6237 | 810.4537 |  | 371.3881 | 471.2445 | 349.7236 | 772.0102 | 407.2331 | 694.5152 |  | 830.9993 |  |  | 789.5776 | 864.7977 | 868.2217 | [6 empty] | 740.997 |  |  | 734.1905 |  |  | 274.8561 | 361.3902 | 379.5677 | 153.3343 | 292.1223 | 415.2053 | 217.295 | 317.9234 |  | 320.6618 | 385.5419 | 234.2015 | 348.2272 | 290.3662 | 359.7348 | 148.8655 | 281.6944 |  | 344.54 | 356.1815 | 449.6333 | 199.979 | 297.9625 | 362.2231 | 219.1908 | 335.68 | 314.1435 | 375.2099 | 249.8838 | 344.3979 | 0.3952 | 19.3003 | 1.3922 | 0.24953 | -40.0863 | 3.1163 | 976.72 | 0.12 | 2.7898 | -0.46163 | 0.98382 | -0.77477 | 2.8243 | 2.4957 | 3.966 | -2.4109 | 5.159 | 2.0179 | -0.038938 | -0.86556 | 15.9031 | 13.7662
42810.528 | 7603 | 69.9814 | 48.0961 | 35.6894 | 27.2116 | 20.3016 | 19.4752 | 19.2678 | 112.3029 | 75.0056 | 48.9517 | 32.0859 | 19.6739 | 16.5545 | 15.9436 | 181.0196 | 224.5474 | 427.9315 | 268.3491 | 248.5793 | 421.9709 |  |  |  | 243.7471 | 381.8046 | 410.1916 | 392.09 | 235.6207 | 330.4441 | 143.0086 | 249.9517 | 184.7263 | 200.8997 | 349.6055 | 241.8066 | 377.6043 | 192.9771 |  | 218.808 | 201.2372 | 132.0146 | 171.6917 |  | 36.4378 | 80.3947 | 38.8438 | 77.2486 | 163.952 | 201.0146 | 244.9886 | 8.5872 | 44.1711 | 9.9421 | 93.9113 | 8.7612 | 42.2818 | 49.5499 | 54.3357 | 15.492 |  |  | 2.9875 | -0.059053 | 0.28178 | -0.66829 | 3.2115 | 1.9663 | 6.6571 | -6.1817 | 0.13682 | 2.6821 | 9.1584 | -0.00050269 | -0.00056019 | -0.00057333 | 362.5852 | 467.6615 | 206.1464 | 110.1352 | 57.9055 | 26.0027 | 17.6722 | 92.197 | 63.6684 | 37.7742 | 27.0996 | 20.3913 | 19.321 | 18.985 | 129.1181 | 113.1694 | 90.8241 | 65.7757 | 61.7207 | 116.626 | 72.5766 | 179.7354 | 230.2431 | 300.3921 | 316.4335 | 339.486 | 376.4165 |  |  |  | 415.6947 | 390.5345 | 344.028 | 379.8637 | 2.2913 | 2.1914 | 865.3907 |  |  | 840.618 |  |  | 325.4992 | 431.9146 | 298.8795 | 172.8256 | 303.8372 | 203.7207 | 864.6818 | 726.3717 | 832.2732 | 824.0605 | 810.3646 |  | 371.3115 | 471.2708 | 349.5989 | 772.0789 | 407.186 | 694.4725 |  | 830.3459 |  |  | 790.1801 | 864.0308 | 867.1964 | [6 empty] | 741.0397 |  |  | 734.1577 |  |  | 274.5094 | 361.5344 | 380.2411 | 153.7158 | 292.2368 | 415.2184 | 217.1411 | 318.0694 |  | 320.3856 | 385.6443 | 233.955 | 348.0577 | 289.5018 | 359.483 | 148.4495 | 281.4319 |  | 344.3839 | 354.9229 | 449.5769 | 199.5784 | 297.7969 | 361.8455 | 219.4852 | 335.6906 | 314.0041 | 374.8026 | 249.6013 | 344.1426 | 0.34879 | 19.3012 | 1.3921 | 0.2505 | -40.0983 | 3.1163 | 974.42 | 0.25 | 2.9593 | -0.31843 | 0.69558 | -1.0712 | 2.7195 | 2.1279 | 3.9154 | -2.4152 | 5.148 | 2.0113 | -0.079291 | -1.2174 | 15.8882 | 13.7617
42810.528 | 7604 | 69.9953 | 48.1089 | 35.6949 | 27.2211 | 20.3081 | 19.4735 | 19.2713 | 112.3139 | 75.0158 | 48.9665 | 32.0953 | 19.6786 | 16.5653 | 15.9432 | 181.0136 | 224.5269 | 427.9446 | 268.3077 | 249.0242 | 421.9527 |  |  |  | 243.7941 | 381.7389 | 410.2157 | 391.5367 | 233.158 | 331.0274 | 143.0208 | 249.9258 | 185.115 | 200.9229 | 349.5674 | 241.9035 | 377.5116 | 193.1563 |  | 218.3727 | 201.0503 | 132.2755 | 173.6334 |  | 36.6239 | 80.4326 | 38.8238 | 77.0227 | 163.7579 | 200.2156 | 244.6294 | 8.512 | 44.1572 | 10.093 | 93.9321 | 8.7641 | 42.3174 | 49.5633 | 54.3295 | 15.4875 |  |  | 3.1557 | -0.23516 | 0.35472 | -0.19648 | 3.3554 | 2.5117 | 6.6716 | -6.1048 | 0.56066 | 1.857 | 9.1755 | -0.00053555 | -0.00051912 | -0.00057333 | 362.9733 | 467.4681 | 206.1963 | 110.1418 | 57.9167 | 26.011 | 17.6727 | 92.2091 | 63.6646 | 37.7691 | 27.1139 | 20.3778 | 19.3179 | 18.9855 | 130.089 | 113.8326 | 91.6693 | 64.5508 | 63.4304 | 116.5768 | 72.5698 | 179.7407 | 230.2405 | 300.3922 | 316.3771 | 339.4436 | 376.3765 |  |  |  | 415.6647 | 389.9449 | 343.7417 | 379.0871 | 1.8421 | 1.5751 | 865.506 |  |  | 840.5678 |  |  | 325.507 | 431.8458 | 299.1811 | 172.8587 | 303.7932 | 203.5822 | 864.9881 | 726.364 | 831.8365 | 823.614 | 810.2937 |  | 371.261 | 471.1988 | 349.4985 | 772.1433 | 407.1519 | 694.3968 |  | 829.7999 |  |  | 789.4795 | 863.7284 | 866.7204 | [6 empty] | 741.0818 |  |  | 734.1677 |  |  | 274.0631 | 361.5798 | 380.5276 | 154.4401 | 292.1873 | 415.2174 | 216.565 | 318.096 |  | 319.9641 | 385.3064 | 233.5136 | 348.0458 | 288.6977 | 359.5536 | 148.063 | 281.4064 |  | 344.4048 | 354.569 | 449.5209 | 199.0426 | 297.6841 | 362.0527 | 219.5354 | 335.7331 | 314.0301 | 374.4831 | 249.0641 | 343.89 | 0.40541 | 19.3016 | 1.3911 | 0.24956 | -40.0544 | 3.1163 | 971.67 | 0.23 | 3.043 | -0.63547 | 0.78047 | -0.58086 | 2.7774 | 2.403 | 3.9163 | -2.4177 | 5.1417 | 2.0061 | -0.1933 | -1.3122 | 15.8259 | 13.7802
42810.5281 | 7605 | 70.0193 | 48.1244 | 35.7173 | 27.2361 | 20.3171 | 19.486 | 19.2793 | 112.3269 | 75.0418 | 48.9807 | 32.1123 | 19.6923 | 16.5745 | 15.9486 | 181.0051 | 224.4949 | 427.9535 | 268.2582 | 249.1419 | 421.9272 |  |  |  | 243.8291 | 381.6754 | 409.839 | 391.2961 | 230.5888 | 329.6687 | 143.0228 | 249.8925 | 185.2833 | 200.9443 | 349.5225 | 242.302 | 377.4542 | 193.4883 |  | 218.4211 | 201.2689 | 132.0656 | 174.573 |  | 36.8141 | 80.4288 | 38.8984 | 76.8779 | 163.6401 | 199.8776 | 243.9755 | 8.5693 | 44.1283 | 10.1403 | 93.9394 | 8.7762 | 42.3367 | 49.5715 | 54.3249 | 15.4868 |  |  | 2.3271 | -0.15696 | 0.21476 | -0.54475 | 3.6478 | 2.9316 | 6.8576 | -5.9747 | 0.34465 | 2.8957 | 9.0793 | -0.00051912 | -0.00050433 | -0.0005799 | 360.6371 | 467.1917 | 206.2368 | 110.1516 | 57.9246 | 26.0043 | 17.6717 | 92.2217 | 63.6825 | 37.7776 | 27.1163 | 20.3816 | 19.3215 | 18.9802 | 127.8279 | 110.7932 | 87.3073 | 64.0332 | 62.0246 | 116.4742 | 72.5202 | 179.7578 | 230.2323 | 300.3864 | 316.3298 | 339.4014 | 376.3316 |  |  |  | 415.6626 | 390.3223 | 345.5483 | 380.4177 | 2.6178 | 2.1126 | 865.406 |  |  | 840.4445 |  |  | 325.5156 | 431.7805 | 297.0834 | 172.8883 | 303.7584 | 203.476 | 865.2844 | 726.3168 | 831.3305 | 823.2587 | 810.5787 |  | 371.2644 | 471.3098 | 349.4154 | 772.0711 | 407.0011 | 694.2983 |  | 828.9835 |  |  | 788.0761 | 864.3704 | 867.6169 | [6 empty] | 741.0899 |  |  | 734.2189 |  |  | 274.2485 | 361.6864 | 379.9441 | 154.9232 | 292.0796 | 415.1939 | 216.0916 | 318.3225 |  | 319.7865 | 385.1817 | 233.3848 | 347.9094 | 288.0885 | 359.5372 | 148.0459 | 281.3863 |  | 345.4107 | 354.7755 | 449.4878 | 199.1063 | 297.6063 | 361.9817 | 219.6317 | 335.7216 | 313.3115 | 374.0686 | 248.7686 | 343.7988 | 0.60918 | 19.3036 | 1.3901 | 0.24936 | -40.0799 | 3.1163 | 983.07 | 0.22 | 2.6101 | -0.51917 | 0.60727 | -0.96718 | 2.8949 | 2.5951 | 3.9691 | -2.4253 | 5.1318 | 1.9932 | 0.045148 | -0.83348 | 15.7946 | 13.743
42810.5281 | 7606 | 70.0238 | 48.1187 | 35.7231 | 27.2322 | 20.3081 | 19.4814 | 19.2761 | 112.3359 | 75.0571 | 48.9805 | 32.1117 | 19.6839 | 16.5697 | 15.9394 | 180.9953 | 224.4691 | 427.9554 | 268.2174 | 249.214 | 421.8422 |  |  |  | 243.8699 | 381.6018 | 409.4235 | 391.5915 | 229.0588 | 327.1347 | 143.0245 | 249.8806 | 185.6561 | 200.9708 | 349.4921 | 242.4119 | 377.3669 | 193.6476 |  | 218.8571 | 202.3718 | 132.3161 | 175.5585 |  | 37.0435 | 80.3603 | 38.9576 | 76.8033 | 163.3319 | 199.2763 | 243.4825 | 8.8622 | 44.1271 | 10.1808 | 93.9589 | 8.7866 | 42.3585 | 49.5752 | 54.3265 | 15.4883 |  |  | 2.2896 | -0.13659 | 0.30412 | -0.31147 | 3.7181 | 2.5748 | 6.8043 | -5.9287 | 0.74397 | 2.2829 | 9.0719 | -0.00054212 | -0.00048462 | -0.00056676 | 360.2632 | 467.0333 | 206.2916 | 110.169 | 57.9441 | 26.0172 | 17.6731 | 92.238 | 63.6966 | 37.7932 | 27.1203 | 20.395 | 19.3302 | 18.9894 | 130.7228 | 113.4647 | 89.0217 | 62.829 | 60.7529 | 116.5196 | 72.521 | 179.7686 | 230.2154 | 300.3863 | 316.2755 | 339.3576 | 376.29 |  |  |  | 415.451 | 390.1166 | 347.8316 | 380.4011 | 3.7011 | 2.4319 | 865.0077 |  |  | 840.2766 |  |  | 325.5311 | 431.7261 | 295.6506 | 172.933 | 303.7328 | 203.1431 | 865.1552 | 726.3607 | 830.8505 | 822.9282 | 810.7385 |  | 371.2645 | 471.2983 | 349.3589 | 772.1141 | 406.8766 | 694.1518 |  | 828.3972 |  |  | 786.853 | 864.7571 | 868.2543 | [6 empty] | 741.117 |  |  | 734.2452 |  |  | 274.0065 | 361.6874 | 379.7316 | 155.1764 | 291.9892 | 415.1458 | 216.1638 | 318.581 |  | 319.1368 | 385.2463 | 233.6354 | 347.7662 | 287.8346 | 359.342 | 148.4625 | 281.1854 |  | 346.3622 | 354.9025 | 449.4497 | 198.9035 | 297.3551 | 361.8068 | 219.9337 | 335.7442 | 312.699 | 374.0287 | 248.3411 | 343.7326 | 0.5254 | 19.3056 | 1.3886 | 0.2496 | -40.0165 | 3.1163 | 990.37 | 0.29 | 2.5836 | -0.48426 | 0.72259 | -0.73127 | 2.9208 | 2.4305 | 3.9512 | -2.4297 | 5.1274 | 1.9796 | -0.27086 | -1.0239 | 15.7593 | 13.7219
42810.5281 | 7607 | 70.0437 | 48.1288 | 35.7179 | 27.2351 | 20.3165 | 19.4865 | 19.2699 | 112.3507 | 75.0651 | 48.9959 | 32.1318 | 19.6872 | 16.561 | 15.9494 | 180.9843 | 224.441 | 427.964 | 268.1752 | 249.092 | 421.7628 |  |  |  | 243.9075 | 381.5275 | 409.3446 | 391.8048 | 228.9245 | 325.536 | 143.0481 | 249.8532 | 185.3197 | 200.9993 | 349.4407 | 242.5681 | 377.2719 | 193.6274 |  | 219.2859 | 202.477 | 133.3684 | 174.8638 |  | 37.1055 | 80.305 | 38.994 | 76.7607 | 162.8582 | 198.7067 | 243.2903 | 9.3982 | 44.1276 | 10.2718 | 93.9768 | 8.8031 | 42.3663 | 49.5765 | 54.3319 | 15.5009 |  |  | 2.8396 | -0.038025 | 0.46446 | -0.20436 | 3.5637 | 1.7869 | 6.8372 | -6.4511 | 0.17282 | 2.7243 | 9.2605 | -0.00052076 | -0.00055033 | -0.00060619 | 361.4346 | 466.8112 | 206.3298 | 110.1761 | 57.9524 | 26.0172 | 17.6772 | 92.238 | 63.6973 | 37.7981 | 27.1215 | 20.3915 | 19.3251 | 18.9824 | 134.488 | 114.1003 | 89.4387 | 61.4971 | 57.5426 | 116.5898 | 72.5139 | 179.7652 | 230.2072 | 300.3868 | 316.2246 | 339.3108 | 376.2554 |  |  |  | 415.2266 | 389.9204 | 348.828 | 380.4417 | 2.302 | 2.3339 | 864.6936 |  |  | 840.0856 |  |  | 325.5369 | 431.6631 | 295.7375 | 172.9739 | 303.6874 | 203.6854 | 864.7387 | 726.3886 | 830.5092 | 822.7216 | 810.8054 |  | 371.3208 | 470.4463 | 349.3155 | 772.5404 | 406.7455 | 694.0693 |  | 827.9196 |  |  | 786.3491 | 864.3505 | 867.8273 | [6 empty] | 741.0798 |  |  | 734.1991 |  |  | 273.5299 | 361.3502 | 379.8746 | 155.466 | 291.898 | 414.9963 | 216.2671 | 318.8938 |  | 318.519 | 385.507 | 233.7703 | 348.0952 | 287.283 | 359.3979 | 148.5632 | 281.0486 |  | 346.5806 | 354.619 | 449.4076 | 199.3044 | 297.0659 | 362.7266 | 219.9378 | 335.7207 | 312.8652 | 374.3677 | 247.9592 | 343.8557 | 0.64924 | 19.3044 | 1.3862 | 0.24821 | -39.9709 | 3.1163 | 998.36 | 0.28 | 2.8734 | -0.25549 | 0.89291 | -0.59229 | 2.8577 | 2.0236 | 3.9583 | -2.4266 | 5.1475 | 1.9548 | -0.68046 | -1.0711 | 15.7701 | 13.698
42810.5281 | 7608 | 70.0538 | 48.1254 | 35.7163 | 27.2305 | 20.3146 | 19.4787 | 19.265 | 112.3473 | 75.0769 | 48.991 | 32.1191 | 19.6804 | 16.5594 | 15.94 | 180.9816 | 224.4154 | 427.9782 | 268.1395 | 248.9531 | 421.7599 |  |  |  | 243.9541 | 381.4617 | 409.329 | 391.8558 | 228.9951 | 324.7 | 143.0448 | 249.8213 | 185.6019 | 201.0203 | 349.3957 | 242.446 | 377.2195 | 193.4511 |  | 218.9511 | 203.7481 | 135.4755 | 174.4911 |  | 37.124 | 80.3269 | 38.9882 | 76.8584 | 162.4645 | 197.8054 | 243.2655 | 9.8776 | 44.1153 | 10.3863 | 93.9831 | 8.8065 | 42.3552 | 49.5748 | 54.3224 | 15.5014 |  |  | 3.1563 | 0.22876 | 0.69774 | -0.088054 | 3.7306 | 2.9658 | 6.4199 | -6.225 | 1.4093 | 2.958 | 9.1053 | -0.00050269 | -0.00051419 | -0.00055198 | 361.8622 | 466.5833 | 206.3756 | 110.1888 | 57.9594 | 26.0192 | 17.6772 | 92.2538 | 63.7102 | 37.803 | 27.1276 | 20.386 | 19.3204 | 18.9772 | 134.0237 | 115.8963 | 91.6954 | 61.6784 | 57.14 | 116.5842 | 72.5417 | 179.7768 | 230.1972 | 300.3761 | 316.1699 | 339.264 | 376.2147 |  |  |  | 415.0846 | 390.1777 | 349.2924 | 381.0512 | 2.2374 | 2.6627 | 863.9459 |  |  | 839.9412 |  |  | 325.5458 | 431.6091 | 295.2584 | 173.0161 | 303.6513 | 204.2909 | 864.2976 | 726.3966 | 830.0373 | 822.3087 | 810.7942 |  | 371.3967 | 471.0239 | 349.2196 | 772.5505 | 406.6354 | 694.0403 |  | 827.3332 |  |  | 785.8669 | 864.224 | 867.6118 | [6 empty] | 741.0556 |  |  | 734.2097 |  |  | 273.3422 | 361.1514 | 380.2169 | 154.9214 | 291.5063 | 414.8785 | 216.5891 | 318.9901 |  | 318.4906 | 385.1635 | 234.1611 | 348.3638 | 286.6717 | 359.3861 | 147.9945 | 280.929 |  | 345.2706 | 354.7039 | 449.3853 | 199.1513 | 297.0678 | 362.4632 | 220.4978 | 335.6158 | 312.7382 | 374.756 | 247.5326 | 343.8824 | 0.53561 | 19.3074 | 1.3829 | 0.24801 | -40.0615 | 3.1163 | 998.39 | 0.28 | 3.0273 | 0.62667 | 1.0944 | -0.3888 | 2.9211 | 2.6045 | 3.832 | -2.4196 | 5.1235 | 1.9436 | -0.62958 | -1.3185 | 15.7757 | 13.6666
42810.5281 | 7609 | 70.0717 | 48.134 | 35.7222 | 27.2341 | 20.3151 | 19.4822 | 19.2732 | 112.3648 | 75.0921 | 49.0026 | 32.1243 | 19.6855 | 16.5657 | 15.949 | 180.9755 | 224.3801 | 427.9882 | 268.0977 | 248.6198 | 421.7379 |  |  |  | 243.9801 | 381.3911 | 409.1398 | 391.5991 | 228.6692 | 323.8922 | 143.0538 | 249.8006 | 185.617 | 201.0434 | 349.3569 | 242.0362 | 377.1348 | 193.0298 |  | 218.8528 | 204.3355 | 135.9279 | 174.3067 |  | 37.1293 | 80.2948 | 39.014 | 77.2134 | 162.3596 | 197.4723 | 243.1862 | 10.2802 | 44.1097 | 10.616 | 93.9703 | 8.8093 | 42.362 | 49.5808 | 54.3186 | 15.4975 |  |  | 2.2574 | -0.12017 | 0.43292 | -0.25365 | 3.8417 | 2.8317 | 6.5021 | -6.2441 | 0.51318 | 1.2343 | 9.0394 | -0.00051583 | -0.00052405 | -0.00057333 | 360.8874 | 466.4624 | 206.4255 | 110.2027 | 57.9726 | 26.0243 | 17.6741 | 92.2654 | 63.7265 | 37.8096 | 27.1356 | 20.3919 | 19.3225 | 18.9819 | 130.1227 | 116.5301 | 93.7176 | 62.7117 | 58.3986 | 116.4946 | 72.5803 | 179.7936 | 230.1907 | 300.3727 | 316.1179 | 339.2175 | 376.1746 |  |  |  | 414.9884 | 390.6206 | 348.9454 | 381.7461 | 2.553 | 1.7008 | 863.2364 |  |  | 839.7199 |  |  | 325.5598 | 431.5516 | 294.1606 | 173.0487 | 303.6193 | 205.0527 | 863.8619 | 726.4256 | 829.7524 | 822.0721 | 810.7136 |  | 371.3488 | 470.286 | 349.2164 | 772.6561 | 406.5599 | 693.998 |  | 827.1048 |  |  | 785.4478 | 863.5769 | 866.8514 | [6 empty] | 741.1562 |  |  | 734.2571 |  |  | 273.1476 | 360.9152 | 380.8585 | 154.537 | 290.9905 | 414.849 | 216.4392 | 319.0389 |  | 318.0373 | 384.3959 | 234.4399 | 348.3833 | 285.9043 | 359.1145 | 148.0238 | 280.8589 |  | 343.401 | 355.4228 | 449.3707 | 198.8525 | 296.9276 | 361.5904 | 220.2433 | 335.4284 | 312.1701 | 375.0392 | 247.108 | 343.7355 | 0.45356 | 19.3073 | 1.3806 | 0.24895 | -40.0072 | 3.1163 | 976.43 | 0.21 | 2.5584 | -0.45417 | 0.86205 | -0.65984 | 2.9632 | 2.5441 | 3.855 | -2.4216 | 5.1438 | 1.9332 | -0.20729 | -1.5385 | 15.7732 | 13.6375
42810.5281 | 7610 | 70.0899 | 48.1482 | 35.7202 | 27.2403 | 20.3196 | 19.485 | 19.2672 | 112.3772 | 75.1058 | 49.0186 | 32.1349 | 19.6975 | 16.5721 | 15.9475 | 180.9646 | 224.3545 | 427.9956 | 268.0575 | 248.6424 | 421.7147 |  |  |  | 244.0192 | 381.3119 | 409.1414 | 391.8038 | 229.6735 | 323.2393 | 143.0595 | 249.7801 | 185.7014 | 201.065 | 349.3175 | 242.1736 | 377.0735 | 193.1097 |  | 218.4714 | 204.5975 | 135.7948 | 175.2284 |  | 37.1414 | 80.3292 | 39.0258 | 77.1781 | 162.1066 | 197.2427 | 243.2641 | 10.3131 | 44.1044 | 10.7259 | 93.9468 | 8.8057 | 42.3635 | 49.5872 | 54.3148 | 15.502 |  |  | 2.6556 | -0.087309 | 0.54331 | 0.090682 | 3.523 | 2.6655 | 6.5362 | -6.2566 | 0.54081 | 2.2157 | 9.2448 | -0.00052405 | -0.00052898 | -0.0005569 | 361.118 | 467.226 | 206.4754 | 110.2272 | 57.9884 | 26.0347 | 17.6877 | 92.2951 | 63.7392 | 37.8225 | 27.1406 | 20.3998 | 19.3307 | 18.9846 | 129.5207 | 117.3128 | 91.9929 | 62.0358 | 55.6324 | 116.5194 | 72.569 | 179.8044 | 230.1855 | 300.3709 | 316.0654 | 339.1924 | 376.1446 |  |  |  | 414.9395 | 390.8801 | 347.1846 | 382.1575 | 2.852 | 2.0288 | 862.8941 |  |  | 839.5839 |  |  | 325.5564 | 431.4838 | 293.5152 | 173.0718 | 303.5689 | 205.2102 | 863.6233 | 726.4983 | 829.6755 | 821.9799 | 810.6377 |  | 371.2605 | 469.8417 | 349.263 | 772.5648 | 406.4848 | 694.0061 |  | 827.2778 |  |  | 785.5328 | 863.293 | 866.5982 | [6 empty] | 741.1838 |  |  | 734.2894 |  |  | 273.7623 | 360.7581 | 380.8389 | 154.495 | 291.2563 | 414.8216 | 216.026 | 319.2971 |  | 318.2393 | 384.4023 | 234.8667 | 348.3639 | 285.1165 | 358.4522 | 148.2173 | 280.6645 |  | 341.924 | 355.7672 | 449.3252 | 198.8538 | 296.8281 | 361.69 | 219.898 | 335.4227 | 312.0627 | 374.8648 | 246.5557 | 343.7131 | 0.5331 | 19.3095 | 1.3779 | 0.24917 | -39.9468 | 3.1163 | 983.4 | 0.25 | 2.7734 | -0.38715 | 0.96577 | 0.39456 | 2.8369 | 2.4676 | 3.8642 | -2.4273 | 5.16 | 1.9283 | -0.13731 | -1.3482 | 15.742 | 13.6211
42810.5281 | 7611 | 70.1029 | 48.1479 | 35.7252 | 27.2383 | 20.3181 | 19.4766 | 19.2632 | 112.3905 | 75.1198 | 49.0274 | 32.1437 | 19.6926 | 16.5754 | 15.9496 | 180.9655 | 224.3305 | 428.005 | 268.0106 | 248.4637 | 421.6757 |  |  |  | 244.0571 | 381.2376 | 408.7917 | 391.9932 | 227.2617 | 321.3019 | 143.0689 | 249.7598 | 185.8199 | 201.0893 | 349.2794 | 242.5679 | 377.0245 | 193.6814 |  | 218.0627 | 204.1013 | 135.3382 | 176.232 |  | 37.1189 | 80.315 | 39.0608 | 76.9849 | 161.8549 | 197.0215 | 243.4846 | 10.0467 | 44.1175 | 11.0349 | 93.9291 | 8.7937 | 42.3577 | 49.6107 | 54.3003 | 15.4899 |  |  | 2.5715 | 0.050027 | 0.71548 | -0.36536 | 3.8811 | 2.8659 | 6.6874 | -6.2125 | 0.25669 | 2.3443 | 9.131 | -0.00057333 | -0.00051748 | -0.00060947 | 358.7399 | 467.3536 | 206.5199 | 110.2231 | 57.9892 | 26.0334 | 17.6809 | 92.291 | 63.7418 | 37.8294 | 27.1329 | 20.3955 | 19.3222 | 18.9779 | 131.5785 | 117.8986 | 95.2359 | 62.3706 | 54.7911 | 116.496 | 72.6025 | 179.8103 | 230.1836 | 300.3719 | 316.0262 | 339.151 | 376.1069 |  |  |  | 414.8232 | 390.6848 | 345.1879 | 381.9108 | 3.0222 | 1.7956 | 862.5643 |  |  | 839.4455 |  |  | 325.5597 | 431.4115 | 293.1832 | 173.1073 | 303.528 | 204.5391 | 863.625 | 726.497 | 830.0032 | 822.2409 | 810.5364 |  | 371.2106 | 470.0664 | 349.1079 | 772.6969 | 406.3617 | 694.0531 |  | 827.9102 |  |  | 784.0091 | 863.3805 | 866.7113 | [6 empty] | 741.2152 |  |  | 734.4236 |  |  | 273.8669 | 360.7434 | 381.3314 | 154.1588 | 291.6824 | 414.8441 | 215.4698 | 319.1949 |  | 318.3424 | 384.5524 | 235.3773 | 348.4963 | 284.2975 | 357.5451 | 148.4674 | 280.62 |  | 342.5922 | 355.1942 | 449.2585 | 198.5356 | 297.1238 | 362.8802 | 219.5066 | 335.3774 | 311.6601 | 374.6404 | 246.5436 | 344.0229 | 0.5489 | 19.3093 | 1.3735 | 0.2478 | -40.0343 | 3.1163 | 957.88 | 0.16 | 2.7247 | 0.29305 | 1.1083 | -0.79195 | 2.977 | 2.5581 | 3.9077 | -2.4289 | 5.1409 | 1.9125 | -0.36888 | -1.7045 | 15.7098 | 13.6161
42810.5281 | 7612 | 70.1052 | 48.1567 | 35.726 | 27.2366 | 20.3195 | 19.4785 | 19.2689 | 112.3945 | 75.1262 | 49.0432 | 32.1526 | 19.7028 | 16.5787 | 15.9561 | 180.9552 | 224.2938 | 428.0043 | 267.9615 | 248.0949 | 421.6299 |  |  |  | 244.085 | 381.1618 | 408.8638 | 392.1121 | 227.0432 | 321.1384 | 143.0812 | 249.7358 | 185.7532 | 201.1148 | 349.2385 | 242.8875 | 376.9729 | 194.2326 |  | 218.2701 | 203.5847 | 135.2806 | 175.416 |  | 37.0556 | 80.479 | 39.0827 | 76.7755 | 161.6381 | 197.1882 | 243.5669 | 9.7098 | 44.1068 | 11.2344 | 93.8959 | 8.7986 | 42.3553 | 49.6403 | 54.2986 | 15.4982 |  |  | 2.0767 | 0.013887 | 0.61166 | -0.22999 | 3.684 | 2.6379 | 6.8727 | -6.2171 | 0.98041 | 2.3678 | 9.2539 | -0.00057662 | -0.00051419 | -0.00058483 | 359.4037 | 467.5321 | 206.5677 | 110.2373 | 58.0122 | 26.0359 | 17.6846 | 92.3042 | 63.761 | 37.835 | 27.1423 | 20.3911 | 19.3246 | 18.9864 | 131.205 | 114.5653 | 92.2076 | 62.3759 | 55.608 | 116.4504 | 72.5856 | 179.8346 | 230.19 | 300.3698 | 315.9812 | 339.115 | 376.0692 |  |  |  | 414.7016 | 390.2231 | 344.6757 | 381.4594 | 1.9383 | 2.151 | 862.0945 |  |  | 839.4621 |  |  | 325.5692 | 431.3521 | 293.7509 | 173.1474 | 303.4944 | 204.4759 | 863.3031 | 726.5472 | 830.2421 | 822.4662 | 810.4391 |  | 371.0566 | 470.5514 | 349.1127 | 772.7028 | 406.2627 | 694.166 |  | 828.4098 |  |  | 783.1439 | 862.999 | 866.5073 | [6 empty] | 741.3176 |  |  | 734.5301 |  |  | 273.6479 | 360.5663 | 380.8642 | 153.5067 | 291.305 | 414.8449 | 215.5988 | 319.1401 |  | 318.0904 | 384.8473 | 235.5577 | 348.5678 | 284.2923 | 357.27 | 148.4339 | 280.6571 |  | 344.052 | 354.6332 | 449.2499 | 198.827 | 297.061 | 363.5635 | 219.7496 | 335.092 | 312.6088 | 374.4959 | 246.7692 | 344.1257 | 0.58819 | 19.3145 | 1.3693 | 0.24629 | -40.0438 | 3.1163 | 928.96 | 0.33 | 2.4482 | 0.15443 | 1.0249 | -0.62849 | 2.9009 | 2.4547 | 3.9622 | -2.4398 | 5.1279 | 1.9025 | -0.33304 | -1.3701 | 15.7278 | 13.6163
42810.5281 | 7613 | 70.1152 | 48.1481 | 35.7351 | 27.2426 | 20.3116 | 19.4762 | 19.2645 | 112.3986 | 75.1402 | 49.0428 | 32.1535 | 19.7068 | 16.5715 | 15.9496 | 180.9464 | 224.2714 | 428.018 | 267.924 | 247.799 | 421.5997 |  |  |  | 244.1231 | 381.0968 | 408.613 | 392.0696 | 228.0536 | 320.9381 | 143.0904 | 249.7068 | 185.5641 | 201.1335 | 349.1991 | 242.6925 | 376.8746 | 194.081 |  | 217.5375 | 202.2439 | 134.5743 | 175.4202 |  | 36.8667 | 80.5711 | 39.0762 | 76.7141 | 161.7397 | 197.5162 | 243.6447 | 9.4518 | 44.0996 | 11.2523 | 93.8811 | 8.8057 | 42.335 | 49.6384 | 54.2888 | 15.4973 |  |  | 2.3757 | 0.086827 | 0.57288 | -0.10185 | 3.8988 | 2.6569 | 6.6223 | -6.1633 | 0.57019 | 2.9339 | 9.0707 | -0.00053226 | -0.00053555 | -0.00059633 | 358.1253 | 467.5233 | 206.6219 | 110.254 | 58.0235 | 26.0523 | 17.6877 | 92.3198 | 63.7768 | 37.8444 | 27.1439 | 20.3988 | 19.3295 | 18.985 | 133.0665 | 115.6909 | 94.2197 | 61.6182 | 54.7676 | 116.4479 | 72.6005 | 179.8326 | 230.1716 | 300.3505 | 315.9317 | 339.0593 | 376.0251 |  |  |  | 414.5162 | 390.3042 | 345.2788 | 381.5968 | 2.6624 | 2.8554 | 861.837 |  |  | 839.6085 |  |  | 325.584 | 431.3019 | 293.7782 | 173.1821 | 303.4625 | 203.3532 | 863.1236 | 726.6822 | 830.4032 | 822.6844 | 810.3429 |  | 370.8525 | 470.7449 | 349.1607 | 772.8155 | 406.1143 | 694.2829 |  | 828.7664 |  |  | 784.0169 | 862.3734 | 865.8333 | [6 empty] | 741.3559 |  |  | 734.6247 |  |  | 272.6815 | 360.5122 | 380.2983 | 153.1158 | 291.0314 | 414.8504 | 215.2621 | 318.995 |  | 318.114 | 384.7841 | 236.0344 | 348.5052 | 284.3645 | 357.2767 | 148.4097 | 280.5789 |  | 343.17 | 353.5897 | 449.2544 | 198.8949 | 296.9926 | 364.0748 | 219.5851 | 334.9428 | 313.3269 | 373.9056 | 247.1638 | 344.2826 | 0.37614 | 19.3172 | 1.3645 | 0.24493 | -39.9575 | 3.1163 | 920.12 | 0.2 | 2.6181 | 0.38621 | 0.99204 | -0.4183 | 2.9853 | 2.4644 | 3.8907 | -2.4552 | 5.1264 | 1.8847 | -0.54019 | -1.5919 | 15.7188 | 13.5937
42810.5282 | 7614 | 70.1334 | 48.1498 | 35.7403 | 27.245 | 20.3116 | 19.4841 | 19.2645 | 112.4107 | 75.1533 | 49.0548 | 32.155 | 19.6977 | 16.5716 | 15.9468 | 180.9389 | 224.2498 | 428.0307 | 267.8878 | 247.6384 | 421.5497 |  |  |  | 244.159 | 381.0268 | 408.4878 | 391.8221 | 230.3428 | 321.7979 | 143.0928 | 249.6776 | 185.6674 | 201.1542 | 349.1569 | 242.6552 | 376.8092 | 193.8483 |  | 217.7896 | 201.8762 | 135.7257 | 175.1824 |  | 36.7785 | 80.624 | 39.1453 | 76.7558 | 161.8935 | 197.9985 | 244.0141 | 9.2438 | 44.1078 | 11.2306 | 93.812 | 8.8079 | 42.3229 | 49.6243 | 54.2751 | 15.4914 |  |  | 2.4401 | 0.14399 | 0.6478 | -0.10974 | 3.9179 | 2.5537 | 6.8194 | -6.2782 | 0.64978 | 3.2255 | 9.159 | -0.00051912 | -0.00056183 | -0.00059305 | 358.1974 | 467.4972 | 206.6574 | 110.2734 | 58.0311 | 26.0508 | 17.6821 | 92.3348 | 63.7817 | 37.8509 | 27.1515 | 20.3947 | 19.3356 | 18.9818 | 136.0152 | 119.1788 | 99.7754 | 62.8757 | 56.8514 | 116.5263 | 72.6615 | 179.8412 | 230.1688 | 300.3621 | 315.8699 | 339.0248 | 375.9934 |  |  |  | 414.2693 | 390.1952 | 345.8589 | 381.0912 | 3.3239 | 2.1361 | 861.8922 |  |  | 839.5863 |  |  | 325.5893 | 431.2394 | 293.3544 | 173.2186 | 303.422 | 202.8136 | 862.9178 | 726.6071 | 830.5123 | 822.793 | 810.3115 |  | 370.6561 | 471.0406 | 349.2345 | 772.9202 | 405.9677 | 694.408 |  | 829.1134 |  |  | 783.3201 | 862.3228 | 865.8608 | [6 empty] | 741.4287 |  |  | 734.7029 |  |  | 272.4169 | 360.6466 | 380.1016 | 153.1265 | 291.1125 | 414.8395 | 214.7671 | 318.5825 |  | 318.6468 | 384.7042 | 236.1772 | 348.1281 | 284.5683 | 357.2955 | 147.7597 | 280.3241 |  | 341.6408 | 352.9861 | 449.2478 | 198.9053 | 297.1058 | 365.1369 | 219.5885 | 334.9728 | 313.1607 | 373.7492 | 247.1837 | 344.5542 | 0.44721 | 19.3215 | 1.3594 | 0.24231 | -40.1061 | 3.1163 | 917.45 | 0.31 | 2.6553 | 0.4974 | 1.055 | -0.43422 | 2.9941 | 2.4173 | 3.9502 | -2.4717 | 5.1243 | 1.8673 | -0.85806 | -2.2018 | 15.7195 | 13.5827
42810.5282 | 7615 | 70.1406 | 48.1663 | 35.7374 | 27.2482 | 20.3137 | 19.4779 | 19.2673 | 112.4163 | 75.1669 | 49.0759 | 32.1663 | 19.7058 | 16.5737 | 15.9507 | 180.932 | 224.2203 | 428.0371 | 267.8479 | 247.4968 | 421.5405 |  |  |  | 244.1998 | 380.9464 | 408.7164 | 391.6791 | 232.1538 | 323.7882 | 143.0915 | 249.6416 | 186.3038 | 201.1596 | 349.1164 | 242.5727 | 376.773 | 193.8511 |  | 218.5873 | 202.2099 | 136.0587 | 175.4092 |  | 36.6847 | 80.7613 | 39.1033 | 76.802 | 161.8995 | 198.4407 | 243.9617 | 9.1764 | 44.1102 | 11.1973 | 93.7386 | 8.809 | 42.3067 | 49.6118 | 54.2564 | 15.4902 |  |  | 2.7673 | -0.089281 | 0.85939 | -0.11368 | 3.6051 | 2.6779 | 6.3483 | -5.9878 | 0.4908 | 2.5627 | 9.1184 | -0.00055526 | -0.00051255 | -0.00057497 | 360.2021 | 467.3627 | 206.6992 | 110.2784 | 58.0438 | 26.0455 | 17.6865 | 92.3413 | 63.7905 | 37.8547 | 27.1532 | 20.3971 | 19.3348 | 18.9839 | 139.4888 | 119.4664 | 100.7188 | 63.1763 | 57.4325 | 116.6448 | 72.7163 | 179.8432 | 230.1496 | 300.3483 | 315.8141 | 338.9755 | 375.9402 |  |  |  | 414.1837 | 390.2215 | 345.5783 | 381.1612 | 1.8682 | 2.071 | 861.9246 |  |  | 839.4919 |  |  | 325.5994 | 431.182 | 294.2047 | 173.2587 | 303.379 | 202.629 | 862.6829 | 726.5472 | 830.935 | 822.9911 | 810.2903 |  | 370.4837 | 470.9807 | 349.1404 | 773.2063 | 405.862 | 694.5219 |  | 829.8074 |  |  | 784.157 | 861.9212 | 865.471 | [6 empty] | 741.4868 |  |  | 734.7878 |  |  | 272.4965 | 360.7762 | 380.1147 | 153.644 | 291.3032 | 414.8188 | 214.1112 | 318.0082 |  | 318.9774 | 384.7929 | 235.7666 | 348.3198 | 284.3931 | 357.2107 | 147.8509 | 280.3131 |  | 341.3007 | 353.0794 | 449.258 | 198.8503 | 297.0569 | 365.9783 | 219.687 | 334.9583 | 313.2904 | 373.7085 | 246.9387 | 344.9661 | 0.53368 | 19.3234 | 1.3548 | 0.24198 | -39.9676 | 3.1162 | 918.47 | 0.22 | 2.8325 | -0.39174 | 1.2154 | -0.44204 | 2.8735 | 2.4766 | 3.8131 | -2.4863 | 5.1182 | 1.8489 | -1.2293 | -2.3 | 15.7099 | 13.572
42810.5282 | 7616 | 70.1695 | 48.1799 | 35.754 | 27.2584 | 20.3247 | 19.4857 | 19.2681 | 112.437 | 75.1871 | 49.0858 | 32.1834 | 19.7114 | 16.5822 | 15.9586 | 180.9176 | 224.19 | 428.0337 | 267.7962 | 247.5696 | 421.5089 |  |  |  | 244.2315 | 380.869 | 408.6107 | 392.0897 | 231.4616 | 324.246 | 143.115 | 249.6104 | 186.3328 | 201.1872 | 349.0895 | 242.8658 | 376.7007 | 194.1021 |  | 218.5266 | 202.2391 | 136.0599 | 176.0931 |  | 36.5709 | 80.8164 | 39.0831 | 76.5821 | 161.6852 | 198.2423 | 244.0623 | 9.0146 | 44.12 | 11.2074 | 93.6735 | 8.8156 | 42.3218 | 49.6323 | 54.2379 | 15.4926 |  |  | 2.4959 | -0.36658 | 0.76739 | 0.14391 | 3.9251 | 2.6536 | 6.4889 | -6.1179 | 0.84205 | 2.5529 | 9.161 | -0.00058812 | -0.00046491 | -0.00058483 | 361.7614 | 467.3731 | 206.7477 | 110.2909 | 58.0538 | 26.0539 | 17.6875 | 92.3466 | 63.7937 | 37.8592 | 27.1513 | 20.3991 | 19.3303 | 18.9751 | 140.9598 | 116.83 | 97.056 | 63.299 | 58.5254 | 116.7303 | 72.7453 | 179.8518 | 230.1447 | 300.3403 | 315.7611 | 338.9391 | 375.9046 |  |  |  | 414.1522 | 390.3068 | 346.7091 | 380.9319 | 2.7039 | 1.7821 | 862.2013 |  |  | 839.7698 |  |  | 325.6114 | 431.1245 | 294.5786 | 173.2893 | 303.3493 | 202.7794 | 862.4346 | 726.7106 | 831.2029 | 823.1008 | 810.2393 |  | 370.2825 | 471.0288 | 349.1029 | 773.353 | 405.7847 | 694.6354 |  | 830.1973 |  |  | 786.585 | 861.3392 | 864.7469 | [6 empty] | 741.5097 |  |  | 734.8487 |  |  | 272.8119 | 360.6553 | 380.3364 | 153.9066 | 290.9723 | 414.72 | 213.7229 | 317.9576 |  | 318.7305 | 384.5324 | 235.8881 | 348.6122 | 284.3295 | 357.5334 | 148.1518 | 280.282 |  | 340.7727 | 353.1625 | 449.2556 | 198.4666 | 296.9464 | 365.9977 | 219.6478 | 334.9209 | 313.4969 | 373.8561 | 246.6873 | 345.1151 | 0.35707 | 19.3235 | 1.351 | 0.24093 | -39.9954 | 3.1163 | 917.9 | 0.25 | 2.691 | -0.79384 | 1.1486 | 0.49739 | 2.9977 | 2.4648 | 3.8543 | -2.5026 | 5.1138 | 1.8372 | -1.3821 | -1.8895 | 15.6844 | 13.5752
42810.5282 | 7617 | 70.1742 | 48.1723 | 35.7432 | 27.2447 | 20.3193 | 19.4691 | 19.2545 | 112.4352 | 75.186 | 49.0762 | 32.1775 | 19.7068 | 16.5659 | 15.942 | 180.915 | 224.159 | 428.045 | 267.7599 | 247.338 | 421.4998 |  |  |  | 244.2642 | 380.8035 | 408.5552 | 392.3092 | 230.2118 | 323.6864 | 143.1257 | 249.5875 | 186.4118 | 201.2164 | 349.0553 | 243.1783 | 376.6401 | 194.5707 |  | 218.7297 | 203.057 | 136.9605 | 177.0415 |  | 36.4879 | 80.885 | 39.1507 | 76.4691 | 161.6112 | 198.3259 | 244.3351 | 8.7438 | 44.1331 | 11.1484 | 93.6107 | 8.8207 | 42.3265 | 49.654 | 54.2313 | 15.4963 |  |  | 2.6845 | 0.022431 | 0.63268 | -0.069654 | 3.8443 | 2.9283 | 6.4094 | -6.1606 | -0.04124 | 2.4941 | 9.1164 | -0.00050433 | -0.00059633 | -0.00056019 | 364.9976 | 467.552 | 206.7997 | 110.3063 | 58.0702 | 26.0596 | 17.6888 | 92.3745 | 63.8129 | 37.8683 | 27.1587 | 20.4068 | 19.3263 | 18.9765 | 142.3204 | 117.1134 | 94.816 | 61.1907 | 57.4947 | 116.8663 | 72.7711 | 179.8628 | 230.1504 | 300.3366 | 315.7174 | 338.9067 | 375.8618 |  |  |  | 414.148 | 390.5203 | 346.9192 | 381.6099 | 3.0316 | 2.3266 | 862.5479 |  |  | 839.7637 |  |  | 325.6182 | 431.0695 | 295.2952 | 173.3256 | 303.3111 | 202.5435 | 862.3219 | 726.7533 | 831.1745 | 823.0933 | 810.1563 |  | 370.0892 | 471.3885 | 349.0042 | 773.3941 | 405.6206 | 694.6826 |  | 830.1889 |  |  | 789.9959 | 860.989 | 864.1654 | [6 empty] | 741.5376 |  |  | 734.928 |  |  | 272.6385 | 360.1384 | 380.4166 | 154.4546 | 290.7102 | 414.5142 | 213.713 | 317.638 |  | 318.8589 | 384.6818 | 236.0486 | 348.7991 | 284.332 | 357.821 | 148.5276 | 280.3843 |  | 340.1723 | 352.7607 | 449.2396 | 198.383 | 297.0881 | 365.5568 | 219.9048 | 334.871 | 313.8065 | 374.0137 | 246.558 | 345.3491 | 0.45106 | 19.3252 | 1.3488 | 0.24088 | -40.0221 | 3.1163 | 932.01 | 0.22 | 2.7895 | 0.19639 | 1.043 | -0.34607 | 2.9669 | 2.5894 | 3.8309 | -2.5174 | 5.0957 | 1.8199 | -1.5163 | -1.6376 | 15.6526 | 13.556
42810.5282 | 7618 | 70.1778 | 48.1764 | 35.7519 | 27.2475 | 20.3148 | 19.4627 | 19.2562 | 112.4394 | 75.1921 | 49.0855 | 32.1746 | 19.7022 | 16.565 | 15.9424 | 180.9089 | 224.1354 | 428.0566 | 267.725 | 246.9752 | 421.4763 |  |  |  | 244.2985 | 380.7333 | 408.7728 | 392.2576 | 229.6914 | 322.9042 | 143.1285 | 249.5625 | 186.8074 | 201.2375 | 349.0094 | 243.4357 | 376.5942 | 194.8947 |  | 219.2841 | 204.0103 | 137.9079 | 177.6593 |  | 36.6171 | 81.034 | 39.223 | 76.6301 | 161.7809 | 198.604 | 244.9012 | 8.5777 | 44.1594 | 10.9104 | 93.5706 | 8.8175 | 42.3185 | 49.6772 | 54.2157 | 15.4944 |  |  | 2.8409 | -0.30876 | 0.32975 | -0.17085 | 3.4172 | 2.5912 | 6.4521 | -5.9615 | 0.56183 | 2.1874 | 9.1486 | -0.00055855 | -0.00050269 | -0.00057826 | 362.0029 | 467.344 | 206.8347 | 110.3192 | 58.0799 | 26.0619 | 17.6838 | 92.3633 | 63.8139 | 37.8758 | 27.1601 | 20.3972 | 19.3227 | 18.9743 | 144.4933 | 122.4887 | 99.3361 | 62.2998 | 55.8372 | 117.0933 | 72.8709 | 179.8738 | 230.139 | 300.3284 | 315.6774 | 338.867 | 375.8234 |  |  |  | 414.0335 | 390.6802 | 344.852 | 381.523 | 3.0277 | 2.7662 | 862.281 |  |  | 839.8833 |  |  | 325.6343 | 431.0161 | 295.3455 | 173.3655 | 303.2797 | 202.8231 | 862.0933 | 726.8217 | 830.8102 | 822.7058 | 810.0701 |  | 369.9232 | 471.3493 | 348.8564 | 773.5083 | 405.5167 | 694.7286 |  | 829.8113 |  |  | 791.7852 | 860.7915 | 863.785 | [6 empty] | 741.6909 |  |  | 734.9918 |  |  | 272.3757 | 360.0434 | 379.9457 | 154.6497 | 290.5469 | 414.2557 | 213.8044 | 317.4885 |  | 319.1171 | 384.9881 | 235.984 | 348.7964 | 284.5185 | 357.544 | 148.4524 | 280.642 |  | 338.9516 | 352.6442 | 449.2121 | 198.7693 | 297.0871 | 364.3705 | 219.818 | 334.8856 | 313.8336 | 374.2174 | 246.6738 | 345.3726 | 0.35765 | 19.333 | 1.3468 | 0.24191 | -39.9417 | 3.1163 | 957.02 | 0.21 | 2.8677 | -0.72877 | 0.75314 | -0.54211 | 2.7981 | 2.4366 | 3.8448 | -2.5296 | 5.0846 | 1.8064 | -1.7295 | -2.1278 | 15.6313 | 13.5468
42810.5282 | 7619 | 70.2011 | 48.1954 | 35.7617 | 27.2586 | 20.3244 | 19.4736 | 19.2626 | 112.4591 | 75.2174 | 49.11 | 32.1898 | 19.7124 | 16.5828 | 15.9516 | 180.9051 | 224.1033 | 428.0647 | 267.6803 | 246.8751 | 421.4239 |  |  |  | 244.3334 | 380.6521 | 408.7216 | 392.2574 | 229.6424 | 321.2793 | 143.1488 | 249.5336 | 187.3317 | 201.271 | 348.9824 | 243.5566 | 376.5756 | 195.0081 |  | 219.9278 | 204.6391 | 138.3016 | 177.296 |  | 36.703 | 81.1018 | 39.2782 | 76.6153 | 161.731 | 198.5107 | 245.1399 | 8.4763 | 44.1583 | 10.6119 | 93.5217 | 8.8194 | 42.3185 | 49.7064 | 54.2105 | 15.5021 |  |  | 2.2896 | 0.034259 | 0.37575 | -0.071626 | 3.4014 | 2.626 | 6.5684 | -6.1797 | 0.44584 | 2.1998 | 9.2782 | -0.00052733 | -0.00050598 | -0.0005569 | 361.8691 | 467.4996 | 206.8907 | 110.3293 | 58.0874 | 26.0711 | 17.6862 | 92.3892 | 63.8335 | 37.8876 | 27.1695 | 20.4004 | 19.3292 | 18.9841 | 146.6174 | 122.2094 | 99.3564 | 64.6751 | 55.6968 | 117.3032 | 72.9491 | 179.8883 | 230.1344 | 300.3351 | 315.6187 | 338.8207 | 375.7868 |  |  |  | 413.8551 | 389.9507 | 345.4755 | 380.5959 | 4.4007 | 2.1107 | 862.3069 |  |  | 839.7933 |  |  | 325.6473 | 430.9478 | 294.4156 | 173.3857 | 303.2393 | 203.7473 | 861.8271 | 726.8572 | 830.2909 | 822.2407 | 809.9894 |  | 369.7645 | 471.3489 | 348.8103 | 773.4725 | 405.4436 | 694.7375 |  | 829.2122 |  |  | 792.5735 | 860.483 | 863.3401 | [6 empty] | 741.7294 |  |  | 735.0497 |  |  | 272.0157 | 359.9407 | 379.9517 | 154.9185 | 290.3801 | 414.0577 | 213.8535 | 317.575 |  | 319.0729 | 385.2454 | 235.7976 | 348.7946 | 284.4205 | 357.3941 | 148.3107 | 280.6839 |  | 337.8244 | 352.436 | 449.1787 | 199.1324 | 296.8477 | 363.9956 | 219.4159 | 334.7769 | 314.0674 | 374.2278 | 246.5103 | 345.1428 | 0.35456 | 19.3496 | 1.345 | 0.24117 | -40.0099 | 3.1163 | 974.1 | 0.19 | 2.571 | 0.24278 | 0.80403 | -0.35104 | 2.7913 | 2.4526 | 3.8789 | -2.5413 | 5.0808 | 1.8002 | -1.9393 | -2.1206 | 15.6398 | 13.5544
42810.5282 | 7620 | 70.2102 | 48.2001 | 35.7645 | 27.2597 | 20.3244 | 19.4742 | 19.2601 | 112.4605 | 75.2329 | 49.1164 | 32.194 | 19.7084 | 16.5779 | 15.9446 | 180.8945 | 224.0814 | 428.0706 | 267.6415 | 247.2049 | 421.3652 |  |  |  | 244.3704 | 380.5783 | 408.8067 | 392.4418 | 229.8057 | 321.285 | 143.149 | 249.4968 | 187.6191 | 201.2816 | 348.9271 | 243.4265 | 376.5572 | 194.8425 |  | 220.2589 | 205.1139 | 138.2483 | 176.5825 |  | 36.8689 | 81.0674 | 39.3084 | 76.5937 | 161.7135 | 198.2358 | 245.2133 | 8.4253 | 44.1728 | 10.3258 | 93.4869 | 8.8107 | 42.3316 | 49.7188 | 54.2031 | 15.5017 |  |  | 2.6931 | 0.003375 | 0.6202 | 0.013798 | 3.7536 | 2.6576 | 6.5947 | -5.9707 | 0.67216 | 2.354 | 9.1192 | -0.00052076 | -0.00056183 | -0.00057333 | 357.4709 | 467.7009 | 206.9327 | 110.3389 | 58.1045 | 26.0729 | 17.6842 | 92.4 | 63.8407 | 37.8831 | 27.173 | 20.4012 | 19.3287 | 18.9749 | 150.627 | 122.9084 | 96.1816 | 63.4283 | 53.3249 | 117.5699 | 72.9636 | 179.8957 | 230.1202 | 300.3287 | 315.5686 | 338.785 | 375.7538 |  |  |  | 413.769 | 390.3714 | 345.2407 | 381.2644 | 4.2867 | 2.0115 | 861.811 |  |  | 839.6864 |  |  | 325.6651 | 430.8903 | 293.6008 | 173.42 | 303.2096 | 203.9956 | 861.539 | 726.8889 | 830.1188 | 822.1197 | 809.9603 |  | 369.6682 | 471.3446 | 348.7844 | 773.6538 | 405.3606 | 694.7597 |  | 829.1531 |  |  | 791.3265 | 860.2044 | 863.004 | [6 empty] | 741.7526 |  |  | 735.0836 |  |  | 271.7554 | 359.9677 | 379.976 | 154.7853 | 290.1878 | 413.9913 | 213.8594 | 317.3668 |  | 318.759 | 385.5246 | 235.6674 | 348.8607 | 284.24 | 357.2346 | 147.9993 | 280.8508 |  | 339.2518 | 351.96 | 449.1556 | 199.1417 | 296.6997 | 364.2064 | 219.2083 | 334.6817 | 314.34 | 374.1564 | 246.1256 | 344.9853 | 0.54697 | 19.3564 | 1.3439 | 0.24056 | -40.0116 | 3.1163 | 982.63 | 0.24 | 2.7883 | 0.076197 | 1.0329 | 0.15407 | 2.9314 | 2.4666 | 3.8856 | -2.549 | 5.0788 | 1.787 | -2.3516 | -1.7661 | 15.6579 | 13.5271
42810.5282 | 7621 | 70.2306 | 48.2082 | 35.7805 | 27.2628 | 20.3192 | 19.4828 | 19.2682 | 112.4776 | 75.2444 | 49.1269 | 32.2055 | 19.7171 | 16.5891 | 15.9531 | 180.8881 | 224.0588 | 428.0805 | 267.6071 | 247.8889 | 421.3488 |  |  |  | 244.405 | 380.5183 | 408.7878 | 392.6596 | 230.3005 | 321.2733 | 143.1586 | 249.466 | 186.8427 | 201.2994 | 348.8759 | 243.3658 | 376.4869 | 194.6686 |  | 220.8605 | 204.7136 | 138.645 | 175.8432 |  | 36.8547 | 81.0866 | 39.3097 | 76.7446 | 161.5822 | 198.0091 | 244.9665 | 8.3947 | 44.1887 | 10.1002 | 93.4749 | 8.7973 | 42.3433 | 49.7221 | 54.1921 | 15.5019 |  |  | 2.814 | -0.23647 | 0.85479 | -0.25036 | 3.7562 | 2.9828 | 6.3194 | -5.8051 | 0.11502 | 2.4748 | 8.7526 | -0.00051912 | -0.00051419 | -0.00058155 | 358.681 | 468.0225 | 206.9764 | 110.352 | 58.113 | 26.0799 | 17.6894 | 92.411 | 63.8531 | 37.8954 | 27.1786 | 20.4032 | 19.3272 | 18.9775 | 151.8163 | 121.7617 | 93.7208 | 62.3004 | 52.3508 | 117.8251 | 72.9757 | 179.8986 | 230.1131 | 300.3275 | 315.5211 | 338.7535 | 375.7127 |  |  |  | 413.7437 | 390.5871 | 345.6925 | 381.3312 | 2.5844 | 2.2198 | 861.4781 |  |  | 839.7639 |  |  | 325.6708 | 430.8297 | 291.6224 | 173.4415 | 303.1644 | 204.3218 | 861.2947 | 726.9082 | 830.2735 | 822.1852 | 809.8318 |  | 369.5537 | 471.2108 | 348.6529 | 773.7394 | 405.2318 | 694.7691 |  | 829.5358 |  |  | 790.971 | 859.7035 | 862.3915 | [6 empty] | 741.8296 |  |  | 735.1138 |  |  | 271.8711 | 359.871 | 380.001 | 154.0935 | 289.7924 | 413.9986 | 214.0138 | 317.3687 |  | 318.6857 | 385.3972 | 235.6743 | 348.8878 | 284.7876 | 357.2391 | 147.8135 | 280.8875 |  | 340.6423 | 351.797 | 449.1153 | 198.9114 | 296.7681 | 364.5419 | 218.9995 | 334.7488 | 314.1413 | 374.1843 | 246.0444 | 345.0003 | 0.39713 | 19.3614 | 1.3432 | 0.24024 | -40.0457 | 3.1162 | 985.77 | 0.22 | 2.8502 | -0.63783 | 1.2127 | -0.65629 | 2.9318 | 2.6126 | 3.8027 | -2.5555 | 5.0717 | 1.7719 | -2.4519 | -1.4912 | 15.6721 | 13.5227
42810.5283 | 7622 | 70.2507 | 48.2052 | 35.7801 | 27.2684 | 20.332 | 19.4866 | 19.2642 | 112.4835 | 75.2511 | 49.1294 | 32.2069 | 19.7112 | 16.5783 | 15.9558 | 180.8779 | 224.035 | 428.0865 | 267.5639 | 248.4531 | 421.3328 |  |  |  | 244.4381 | 380.4486 | 408.7545 | 392.7273 | 230.485 | 320.9771 | 143.1652 | 249.4441 | 186.6192 | 201.3231 | 348.8369 | 242.9574 | 376.4181 | 194.2821 |  | 221.5057 | 203.7677 | 136.923 | 174.9869 |  | 36.7278 | 81.2886 | 39.2878 | 76.7813 | 161.4611 | 197.9791 | 244.6745 | 8.3848 | 44.1994 | 9.9444 | 93.4428 | 8.8007 | 42.3608 | 49.7251 | 54.19 | 15.5089 |  |  | 2.6366 | -0.005825 | 0.65174 | -0.45473 | 3.8246 | 2.7496 | 6.3976 | -6.1232 | 1.2118 | 2.3118 | 9.0793 | -0.00054376 | -0.00046984 | -0.00057497 | 358.7756 | 468.3978 | 207.0198 | 110.3658 | 58.1245 | 26.0834 | 17.6909 | 92.425 | 63.8635 | 37.901 | 27.1851 | 20.404 | 19.3264 | 18.9771 | 149.9753 | 122.7519 | 92.9064 | 60.6167 | 50.8152 | 118.0297 | 72.9993 | 179.9005 | 230.1127 | 300.3213 | 315.4709 | 338.7199 | 375.6805 |  |  |  | 413.6676 | 390.0309 | 344.512 | 379.8535 | 3.659 | 2.6422 | 861.2091 |  |  | 839.6685 |  |  | 325.6804 | 430.771 | 292.0654 | 173.4792 | 303.1288 | 203.61 | 861.0587 | 726.99 | 830.2421 | 822.2056 | 809.7599 |  | 369.489 | 470.4721 | 348.6436 | 774.0783 | 405.2667 | 694.857 |  | 829.5917 |  |  | 792.9054 | 859.1592 | 861.6396 | [6 empty] | 741.8477 |  |  | 735.1611 |  |  | 272.0486 | 359.7088 | 379.9742 | 154.0807 | 289.6045 | 414.0176 | 213.7614 | 317.609 |  | 318.7749 | 385.2159 | 235.2894 | 348.9938 | 285.4112 | 357.0958 | 147.8218 | 280.86 |  | 339.8938 | 352.3132 | 449.0696 | 199.0813 | 297.1803 | 364.4919 | 218.3269 | 334.5951 | 313.4383 | 374.3465 | 246.0344 | 345.3484 | 0.58183 | 19.3657 | 1.3434 | 0.24041 | -40.0288 | 3.1163 | 973.5 | 0.3 | 2.7582 | -0.10013 | 1.0592 | -0.88473 | 2.9582 | 2.5082 | 3.826 | -2.5592 | 5.0914 | 1.766 | -2.2218 | -1.3979 | 15.6897 | 13.5561
42810.5283 | 7623 | 70.2705 | 48.2146 | 35.7761 | 27.2736 | 20.3346 | 19.4827 | 19.2677 | 112.4985 | 75.2662 | 49.1453 | 32.2081 | 19.718 | 16.5818 | 15.954 | 180.8816 | 224.024 | 428.108 | 267.5251 | 248.8171 | 421.3273 |  |  |  | 244.4926 | 380.3862 | 408.4198 | 392.1489 | 230.8912 | 321.0167 | 143.1764 | 249.4224 | 185.873 | 201.3459 | 348.7947 | 242.4803 | 376.3505 | 194.0743 |  | 221.4316 | 202.8948 | 135.6134 | 175.3297 |  | 36.5882 | 81.4979 | 39.4133 | 76.6703 | 161.379 | 197.9598 | 244.5468 | 8.4375 | 44.2305 | 9.8599 | 93.4316 | 8.7801 | 42.3694 | 49.7372 | 54.1859 | 15.5043 |  |  | 2.4256 | 0.28133 | 0.32252 | -0.56249 | 3.3133 | 2.3113 | 6.4015 | -6.2362 | 0.15297 | 2.533 | 9.1701 | -0.00044027 | -0.00047805 | -0.00054376 | 358.3912 | 468.6838 | 207.0631 | 110.3783 | 58.1342 | 26.0883 | 17.6873 | 92.4334 | 63.8734 | 37.9068 | 27.1855 | 20.4067 | 19.3321 | 18.9716 | 149.5155 | 120.2746 | 94.2079 | 60.087 | 51.7218 | 118.2297 | 73.0352 | 179.9168 | 230.1196 | 300.312 | 315.4244 | 338.6762 | 375.6363 |  |  |  | 413.7096 | 389.5191 | 344.6208 | 379.1156 | 3.5156 | 2.5925 | 861.2525 |  |  | 839.6328 |  |  | 325.6915 | 430.7132 | 291.052 | 173.5161 | 303.0998 | 202.6299 | 861.424 | 727.0362 | 830.3828 | 822.3503 | 809.7942 |  | 369.4187 | 469.7388 | 348.6948 | 774.1216 | 405.1304 | 694.9489 |  | 829.8041 |  |  | 793.1961 | 859.2743 | 861.5063 | [6 empty] | 741.8593 |  |  | 735.1813 |  |  | 272.4959 | 359.4302 | 379.6644 | 154.1364 | 289.7155 | 414.0231 | 213.7597 | 317.7406 |  | 318.964 | 385.3636 | 234.8866 | 349.2732 | 285.5403 | 356.6935 | 147.417 | 280.8492 |  | 339.2894 | 353.0541 | 449.0463 | 199.0688 | 297.103 | 363.5786 | 217.9254 | 334.488 | 313.4219 | 374.2261 | 245.9244 | 345.683 | 0.55082 | 19.3703 | 1.3432 | 0.24019 | -39.9699 | 3.1162 | 998.86 | 0.18 | 2.6457 | 0.69611 | 0.74533 | -0.98429 | 2.7533 | 2.2996 | 3.8271 | -2.5663 | 5.116 | 1.7513 | -2.1458 | -1.5382 | 15.6741 | 13.5808
42810.5283 | 7624 | 70.2672 | 48.2052 | 35.7693 | 27.2699 | 20.3197 | 19.4712 | 19.2642 | 112.4987 | 75.2657 | 49.1465 | 32.2164 | 19.7173 | 16.5699 | 15.9401 | 180.8754 | 223.9946 | 428.1114 | 267.4803 | 248.6366 | 421.2975 |  |  |  | 244.5101 | 380.313 | 408.0501 | 391.971 | 229.8593 | 319.7884 | 143.1809 | 249.3951 | 185.3512 | 201.3713 | 348.7573 | 242.4202 | 376.286 | 194.2347 |  | 222.0954 | 202.7342 | 135.2076 | 174.8952 |  | 36.679 | 81.6066 | 39.5052 | 76.4519 | 161.052 | 197.858 | 244.8806 | 8.617 | 44.2565 | 9.7959 | 93.4154 | 8.7853 | 42.3852 | 49.7761 | 54.1922 | 15.5053 |  |  | 2.8344 | -0.028169 | 0.39875 | -0.34236 | 3.5604 | 2.5925 | 6.7721 | -5.9681 | 0.46764 | 2.0706 | 9.1729 | -0.00055526 | -0.00046491 | -0.00054376 | 357.4912 | 468.5493 | 207.1197 | 110.3864 | 58.1567 | 26.0936 | 17.7069 | 92.4529 | 63.8842 | 37.9223 | 27.1889 | 20.4134 | 19.3341 | 18.9744 | 150.2753 | 121.3178 | 98.9239 | 61.6338 | 51.7922 | 118.3624 | 73.1172 | 179.9239 | 230.1096 | 300.3068 | 315.3694 | 338.6273 | 375.5951 |  |  |  | 413.817 | 389.6776 | 343.7683 | 378.5714 | 1.6292 | 2.3488 | 860.9559 |  |  | 839.7715 |  |  | 325.7028 | 430.6498 | 289.8193 | 173.5518 | 303.0657 | 202.2177 | 861.5565 | 727.0229 | 830.3093 | 822.2978 | 809.8489 |  | 369.3797 | 469.8178 | 348.6827 | 774.156 | 405.0715 | 695.0279 |  | 829.7243 |  |  | 791.1006 | 859.894 | 862.3269 | [6 empty] | 741.959 |  |  | 735.2057 |  |  | 273.6255 | 359.0819 | 379.5291 | 154.6449 | 289.7748 | 414.0257 | 213.7264 | 318.027 |  | 319.0121 | 385.8605 | 234.5728 | 349.6448 | 285.5869 | 356.3368 | 147.8114 | 280.6203 |  | 340.2923 | 353.5322 | 448.9838 | 198.9661 | 296.6014 | 363.106 | 218.0489 | 334.4347 | 313.1003 | 374.3205 | 245.7791 | 345.598 | 0.33299 | 19.3734 | 1.3441 | 0.23929 | -39.968 | 3.1163 | 1011.05 | 0.31 | 2.8569 | -0.2203 | 0.82886 | -0.76802 | 2.8539 | 2.4352 | 3.9359 | -2.5713 | 5.1128 | 1.7446 | -2.2137 | -2.0523 | 15.6804 | 13.6068
42810.5283 | 7625 | 70.2786 | 48.2206 | 35.7783 | 27.2694 | 20.324 | 19.4764 | 19.2623 | 112.5113 | 75.2828 | 49.1574 | 32.2188 | 19.7202 | 16.5719 | 15.9418 | 180.8587 | 223.9598 | 428.1137 | 267.4341 | 248.3163 | 421.2733 |  |  |  | 244.5462 | 380.2332 | 407.3859 | 391.5489 | 228.8171 | 319.7598 | 143.1902 | 249.3622 | 184.603 | 201.3901 | 348.7135 | 242.2217 | 376.2377 | 194.1874 |  | 222.6157 | 202.627 | 134.4041 | 174.1085 |  | 36.9119 | 81.5612 | 39.4921 | 76.262 | 160.8783 | 197.8926 | 245.2681 | 8.7837 | 44.2918 | 9.8949 | 93.3917 | 8.781 | 42.3965 | 49.7965 | 54.1839 | 15.499 |  |  | 2.5525 | -0.076793 | 0.52623 | -0.19253 | 3.7405 | 3.0039 | 6.6098 | -6.1311 | 0.28121 | 2.336 | 9.2186 | -0.00052241 | -0.00050269 | -0.00057662 | 353.2321 | 468.2757 | 207.17 | 110.4001 | 58.1582 | 26.1003 | 17.6974 | 92.4671 | 63.9002 | 37.9334 | 27.1931 | 20.4158 | 19.3321 | 18.9738 | 143.8701 | 120.1487 | 97.8601 | 61.2956 | 54.1894 | 118.2688 | 73.1404 | 179.9386 | 230.1068 | 300.3111 | 315.3251 | 338.5909 | 375.5584 |  |  |  | 413.8783 | 389.6976 | 342.4222 | 378.4709 | 2.5137 | 1.9012 | 861.0867 |  |  | 839.7765 |  |  | 325.7099 | 430.5859 | 289.3852 | 173.5841 | 303.0282 | 201.2762 | 862.3495 | 727.1064 | 830.1355 | 822.296 | 809.9603 |  | 369.2848 | 469.0476 | 348.6272 | 774.0355 | 405.166 | 695.0634 |  | 829.4329 |  |  | 789.9682 | 860.3394 | 862.8011 | [6 empty] | 741.9944 |  |  | 735.2419 |  |  | 273.5872 | 359.4257 | 379.2924 | 154.9137 | 289.6112 | 413.9635 | 213.2478 | 318.1888 |  | 319.3681 | 386.4118 | 233.772 | 349.6552 | 285.8461 | 355.8876 | 147.2572 | 280.3955 |  | 340.1067 | 353.7269 | 448.9391 | 199.032 | 296.5603 | 363.4974 | 218.5467 | 334.4213 | 312.4732 | 374.394 | 245.7794 | 345.4267 | 0.33299 | 19.3778 | 1.3441 | 0.23858 | -39.9837 | 3.1163 | 990.31 | 0.25 | 2.7111 | -0.36372 | 0.95212 | -0.57591 | 2.9252 | 2.6214 | 3.8886 | -2.5827 | 5.1296 | 1.7572 | -1.5137 | -1.9313 | 15.6979 | 13.6158
42810.5283 | 7626 | 70.2934 | 48.2166 | 35.7819 | 27.2686 | 20.3201 | 19.4769 | 19.2567 | 112.5198 | 75.2926 | 49.1568 | 32.2221 | 19.72 | 16.5737 | 15.9444 | 180.8488 | 223.9453 | 428.127 | 267.3936 | 248.5 | 421.2383 |  |  |  | 244.5808 | 380.1589 | 407.3364 | 390.5468 | 228.4616 | 317.8887 | 143.1975 | 249.3367 | 184.251 | 201.4137 | 348.6759 | 241.8372 | 376.1949 | 193.9194 |  | 222.681 | 203.3026 | 135.0133 | 173.1822 |  | 36.8893 | 81.53 | 39.5408 | 76.2277 | 160.8501 | 197.8153 | 245.3407 | 8.8541 | 44.3135 | 9.9442 | 93.3847 | 8.7851 | 42.3933 | 49.8182 | 54.1808 | 15.4987 |  |  | 2.7548 | -0.14317 | 0.48943 | -0.20699 | 3.981 | 2.4867 | 6.4088 | -6.1317 | 0.79593 | 2.3892 | 9.0465 | -0.00054048 | -0.00044519 | -0.0005799 | 349.8004 | 468.02 | 207.218 | 110.4142 | 58.1771 | 26.1103 | 17.7034 | 92.4735 | 63.9079 | 37.9416 | 27.2034 | 20.4123 | 19.3297 | 18.9772 | 136.8092 | 117.5353 | 96.6897 | 60.9406 | 52.7205 | 118.2315 | 73.17 | 179.9487 | 230.0962 | 300.3114 | 315.2749 | 338.5552 | 375.5191 |  |  |  | 413.8237 | 389.7242 | 341.3503 | 378.4517 | 1.8569 | 2.5106 | 861.4354 |  |  | 839.4806 |  |  | 325.7258 | 430.5328 | 286.1518 | 173.6244 | 302.991 | 202.1359 | 864.5173 | 727.1622 | 829.8954 | 822.1843 | 810.3493 |  | 369.2001 | 468.2661 | 348.76 | 773.8698 | 405.0683 | 695.0981 |  | 829.2833 |  |  | 787.8051 | 862.5266 | 865.4389 | [6 empty] | 742.0119 |  |  | 735.296 |  |  | 272.6655 | 359.5535 | 379.114 | 154.9097 | 289.7794 | 413.73 | 213.5435 | 318.3006 |  | 318.8049 | 386.2399 | 232.9048 | 349.5318 | 285.7267 | 355.4153 | 146.9553 | 280.208 |  | 339.7438 | 353.115 | 448.897 | 199.0868 | 296.7056 | 364.3862 | 218.7048 | 334.3423 | 312.4354 | 374.6247 | 246.128 | 345.2759 | 0.55198 | 19.3795 | 1.3452 | 0.23841 | -39.9998 | 3.1163 | 997.27 | 0.24 | 2.8121 | -0.4966 | 0.91819 | -0.59712 | 3.0176 | 2.3849 | 3.8287 | -2.601 | 5.1623 | 1.7522 | -0.73378 | -1.7977 | 15.7198 | 13.6108
42810.5283 | 7627 | 70.3098 | 48.2253 | 35.778 | 27.2845 | 20.3208 | 19.4693 | 19.2518 | 112.5243 | 75.305 | 49.1661 | 32.2225 | 19.7192 | 16.5753 | 15.9431 | 180.8436 | 223.9147 | 428.1393 | 267.3577 | 248.1719 | 421.2123 |  |  |  | 244.6127 | 380.095 | 407.4305 | 390.2694 | 230.0614 | 316.8838 | 143.2032 | 249.3072 | 184.034 | 201.4304 | 348.6374 | 241.3677 | 376.161 | 193.4488 |  | 222.217 | 202.0502 | 133.2954 | 173.8328 |  | 36.6662 | 81.5468 | 39.4755 | 76.3993 | 161.0386 | 197.9679 | 245.221 | 8.9967 | 44.3165 | 9.9038 | 93.3523 | 8.79 | 42.4033 | 49.8151 | 54.1785 | 15.5032 |  |  | 2.6379 | -0.097165 | 0.53346 | -0.35353 | 3.8147 | 2.9244 | 6.552 | -6.2618 | 0.55618 | 2.2917 | 9.186 | -0.00053062 | -0.00054212 | -0.00058812 | 347.2159 | 467.78 | 207.2634 | 110.4345 | 58.1884 | 26.1106 | 17.6986 | 92.4853 | 63.9146 | 37.9429 | 27.1984 | 20.4144 | 19.3307 | 18.9774 | 135.5303 | 121.6723 | 99.4545 | 62.9726 | 54.7059 | 118.355 | 73.2338 | 179.9568 | 230.092 | 300.3024 | 315.2308 | 338.5074 | 375.4788 |  |  |  | 413.7003 | 389.426 | 342.7927 | 378.5916 | 3.3093 | 2.5522 | 861.5753 |  |  | 838.8391 |  |  | 325.7332 | 430.4724 | 284.5012 | 173.6595 | 302.9638 | 200.6824 | 865.0225 | 727.1675 | 830.0839 | 822.3508 | 810.7845 |  | 369.0726 | 468.0053 | 348.7376 | 773.6599 | 404.8492 | 695.1404 |  | 829.6625 |  |  | 787.9064 | 864.3752 | 867.9971 | [6 empty] | 742.0339 |  |  | 735.3578 |  |  | 271.6529 | 359.7836 | 379.0547 | 154.5212 | 290.1492 | 413.4981 | 213.7991 | 318.2948 |  | 318.6735 | 386.0162 | 232.0602 | 349.5111 | 285.507 | 355.3095 | 146.9646 | 280.1828 |  | 339.6211 | 353.3255 | 448.8483 | 198.7943 | 296.5465 | 365.2027 | 218.6219 | 334.4353 | 312.1962 | 374.6528 | 246.0624 | 345.2254 | 0.26693 | 19.3809 | 1.3475 | 0.24065 | -40.035 | 3.1163 | 1000.65 | 0.17 | 2.7494 | -0.40912 | 0.95862 | -0.78038 | 2.9544 | 2.5867 | 3.8719 | -2.6243 | 5.1677 | 1.7364 | -0.57628 | -2.0972 | 15.6987 | 13.5944
42810.5283 | 7628 | 70.3313 | 48.2428 | 35.7892 | 27.2821 | 20.3359 | 19.4794 | 19.2626 | 112.5269 | 75.3166 | 49.1857 | 32.2375 | 19.7213 | 16.5842 | 15.9597 | 180.839 | 223.8968 | 428.1379 | 267.3093 | 248.1239 | 421.1931 |  |  |  | 244.6407 | 380.034 | 407.5602 | 390.4115 | 230.7664 | 317.702 | 143.213 | 249.2743 | 183.1068 | 201.451 | 348.592 | 241.172 | 376.0996 | 193.5123 |  | 220.2003 | 199.9862 | 132.6963 | 175.6657 |  | 36.5621 | 81.3053 | 39.3769 | 76.3303 | 160.8857 | 197.8392 | 245.2476 | 9.2211 | 44.3159 | 10.0076 | 93.3325 | 8.8004 | 42.4133 | 49.8152 | 54.1915 | 15.5085 |  |  | 3.0019 | -0.10768 | 0.63794 | -0.031542 | 3.2838 | 2.3422 | 6.552 | -6.2782 | 0.38299 | 2.7243 | 9.0582 | -0.00053226 | -0.00050762 | -0.00057169 | 346.0676 | 467.8747 | 207.3191 | 110.4452 | 58.2081 | 26.1237 | 17.711 | 92.5082 | 63.9379 | 37.9546 | 27.2142 | 20.4258 | 19.335 | 18.9849 | 136.1631 | 123.6134 | 101.6425 | 64.8789 | 56.2136 | 118.4808 | 73.299 | 179.9667 | 230.0812 | 300.2972 | 315.1779 | 338.4757 | 375.4498 |  |  |  | 413.5913 | 389.3236 | 343.4296 | 378.7126 | 2.7485 | 1.9637 | 861.7587 |  |  | 839.0723 |  |  | 325.7614 | 430.4286 | 284.6374 | 173.6936 | 302.9429 | 200.7069 | 864.8131 | 727.2063 | 830.6808 | 822.7575 | 811.0108 |  | 369.0303 | 467.9964 | 348.6912 | 773.4936 | 404.7636 | 695.2867 |  | 830.7018 |  |  | 788.2931 | 864.1819 | 867.8832 | [6 empty] | 742.0543 |  |  | 735.3959 |  |  | 271.6315 | 360.1208 | 378.9925 | 154.4131 | 290.2733 | 413.3952 | 213.4088 | 318.2694 |  | 318.7595 | 385.9628 | 231.497 | 349.5908 | 285.4381 | 355.2699 | 146.6546 | 280.1308 |  | 341.0568 | 353.9401 | 448.7748 | 198.7805 | 296.4984 | 365.519 | 218.4884 | 334.5215 | 312.5997 | 375.0029 | 245.7377 | 345.1327 | 0.3952 | 19.381 | 1.3494 | 0.24184 | -40.0746 | 3.1162 | 991.43 | 0.26 | 2.935 | -0.43054 | 1.0479 | -0.23302 | 2.7407 | 2.3146 | 3.8713 | -2.6343 | 5.1641 | 1.7326 | -0.63091 | -2.3324 | 15.6423 | 13.58
42810.5283 | 7629 | 70.3378 | 48.2337 | 35.7941 | 27.2772 | 20.3226 | 19.4762 | 19.2533 | 112.5364 | 75.3204 | 49.1938 | 32.2369 | 19.7217 | 16.5692 | 15.9443 | 180.8344 | 223.871 | 428.155 | 267.2648 | 247.6391 | 421.1962 |  |  |  | 244.679 | 379.9682 | 407.4898 | 390.7623 | 229.5264 | 318.547 | 143.2337 | 249.2429 | 182.7122 | 201.4729 | 348.5438 | 241.9208 | 375.9514 | 194.1351 |  | 220.4534 | 199.4327 | 131.8396 | 175.9159 |  | 36.4941 | 81.1646 | 39.3353 | 75.9019 | 160.324 | 197.5339 | 245.2672 | 9.408 | 44.3121 | 10.3075 | 93.3279 | 8.8113 | 42.4329 | 49.8213 | 54.1861 | 15.5052 |  |  | 2.8685 | -0.30021 | 0.4224 | -0.11237 | 3.5584 | 2.7667 | 6.7511 | -6.1679 | 0.44195 | 2.4914 | 9.1663 | -0.00053883 | -0.00049448 | -0.00060455 | 349.2703 | 467.9482 | 207.3644 | 110.459 | 58.2137 | 26.1368 | 17.7068 | 92.519 | 63.9452 | 37.9602 | 27.2141 | 20.4218 | 19.3357 | 18.9803 | 135.8082 | 119.6692 | 97.5711 | 64.5989 | 56.5784 | 118.5531 | 73.2811 | 179.961 | 230.0748 | 300.2904 | 315.129 | 338.4219 | 375.4097 |  |  |  | 413.4478 | 388.7984 | 343.4428 | 378.4544 | 3.9042 | 1.6451 | 862.1241 |  |  | 839.2572 |  |  | 325.7757 | 430.3698 | 284.9148 | 173.72 | 302.9072 | 201.0925 | 864.9797 | 727.2641 | 831.0364 | 823.0595 | 811.1641 |  | 369.1393 | 468.4221 | 348.6773 | 773.5505 | 404.6661 | 695.4261 |  | 831.319 |  |  | 788.2369 | 863.9484 | 867.5508 | [6 empty] | 742.0772 |  |  | 735.4298 |  |  | 272.1269 | 360.1599 | 379.0058 | 154.7061 | 290.3407 | 413.4046 | 213.1143 | 318.2495 |  | 318.5243 | 385.535 | 231.0747 | 349.9295 | 285.7173 | 355.5922 | 146.0517 | 279.9345 |  | 341.639 | 353.8205 | 448.7415 | 198.3105 | 296.3781 | 365.6479 | 218.393 | 334.473 | 312.521 | 375.249 | 245.7811 | 345.0545 | 0.31585 | 19.381 | 1.35 | 0.24082 | -40.0546 | 3.1163 | 981.2 | 0.25 | 2.8711 | -0.71875 | 0.85256 | -0.43972 | 2.8521 | 2.5148 | 3.9284 | -2.6289 | 5.1511 | 1.7215 | -0.58245 | -1.8822 | 15.622 | 13.5727
42810.5283 | 7630 | 70.3524 | 48.2458 | 35.8066 | 27.282 | 20.3373 | 19.4799 | 19.2569 | 112.5559 | 75.3515 | 49.2096 | 32.2501 | 19.7268 | 16.5796 | 15.9529 | 180.8223 | 223.8422 | 428.1624 | 267.2208 | 247.0183 | 421.1357 |  |  |  | 244.719 | 379.8972 | 407.4217 | 390.8032 | 229.8991 | 317.886 | 143.2379 | 249.2154 | 182.0751 | 201.4887 | 348.5065 | 242.1302 | 375.8507 | 194.2025 |  | 220.4275 | 198.1251 | 130.9099 | 174.802 |  | 36.4252 | 81.1649 | 39.3777 | 75.8807 | 160.1804 | 197.3934 | 245.5367 | 9.4394 | 44.3031 | 10.644 | 93.2974 | 8.8111 | 42.4458 | 49.8342 | 54.1907 | 15.5059 |  |  | 2.5728 | -0.064309 | 0.4914 | -0.52503 | 3.4678 | 1.9374 | 6.4015 | -5.9773 | 0.65874 | 2.032 | 9.121 | -0.00050105 | -0.00048791 | -0.00057662 | 352.0719 | 468.2654 | 207.4059 | 110.4686 | 58.2282 | 26.1321 | 17.7113 | 92.5281 | 63.947 | 37.9603 | 27.2131 | 20.4187 | 19.3311 | 18.9741 | 137.0836 | 117.8308 | 94.0914 | 63.3815 | 55.2321 | 118.6224 | 73.2624 | 179.9772 | 230.069 | 300.2896 | 315.0824 | 338.3861 | 375.3756 |  |  |  | 413.3777 | 388.3369 | 345.1065 | 378.3986 | 2.1545 | 1.6718 | 861.8662 |  |  | 839.4039 |  |  | 325.7832 | 430.3143 | 285.4407 | 173.7458 | 302.8516 | 199.7384 | 864.9927 | 727.2954 | 831.275 | 823.2466 | 811.2999 |  | 369.1903 | 469.4054 | 348.6434 | 773.554 | 404.6936 | 695.5399 |  | 831.8396 |  |  | 787.7011 | 864.1437 | 867.6855 | [6 empty] | 742.1063 |  |  | 735.5334 |  |  | 271.8498 | 360.1387 | 379.0069 | 154.6521 | 290.0146 | 413.4579 | 212.6091 | 318.3045 |  | 318.5437 | 384.9652 | 231.068 | 350.3125 | 286.1129 | 355.808 | 145.2958 | 279.6505 |  | 341.8825 | 353.8144 | 448.774 | 197.8197 | 296.5585 | 365.1201 | 218.6928 | 334.3146 | 312.4379 | 374.928 | 246.0195 | 344.9818 | 0.41812 | 19.3817 | 1.3509 | 0.24041 | -40.0044 | 3.1163 | 984.51 | 0.38 | 2.7176 | -0.33266 | 0.91956 | -0.95051 | 2.8151 | 2.1041 | 3.8248 | -2.6282 | 5.121 | 1.7241 | -0.71551 | -1.4978 | 15.6439 | 13.5671
42810.5284 | 7631 | 70.3691 | 48.2481 | 35.8081 | 27.2958 | 20.3388 | 19.4817 | 19.2596 | 112.5652 | 75.3682 | 49.2119 | 32.263 | 19.7373 | 16.5819 | 15.9578 | 180.8114 | 223.8081 | 428.1645 | 267.1718 | 246.966 | 421.0709 |  |  |  | 244.7476 | 379.8189 | 407.3694 | 390.1173 | 232.0043 | 318.8571 | 143.2394 | 249.1851 | 181.7916 | 201.5119 | 348.4613 | 241.883 | 375.759 | 193.7916 |  | 220.1615 | 197.4152 | 131.6068 | 174.8888 |  | 36.2051 | 81.1769 | 39.4138 | 75.883 | 160.2354 | 197.1131 | 245.7252 | 9.3149 | 44.3091 | 10.8205 | 93.2683 | 8.8257 | 42.4736 | 49.86 | 54.2008 | 15.5109 |  |  | 2.8626 | 0.032287 | 0.31661 | -0.53949 | 3.7582 | 2.5978 | 6.6637 | -6.1895 | 0.38824 | 2.3989 | 9.1164 | -0.00045012 | -0.00055033 | -0.00055526 | 349.7485 | 468.2343 | 207.4586 | 110.4816 | 58.2398 | 26.136 | 17.7162 | 92.547 | 63.9613 | 37.968 | 27.2201 | 20.4292 | 19.3303 | 18.9746 | 135.294 | 115.8797 | 92.285 | 61.7983 | 55.0257 | 118.5468 | 73.2431 | 179.9822 | 230.0587 | 300.2806 | 315.0271 | 338.3469 | 375.3277 |  |  |  | 413.3054 | 388.376 | 346.7036 | 378.2611 | 0.97962 | 1.7362 | 861.6479 |  |  | 839.4356 |  |  | 325.8093 | 430.2594 | 287.3823 | 173.7736 | 302.811 | 200.4947 | 866.5131 | 727.3796 | 831.2096 | 823.1918 | 811.6011 |  | 369.2114 | 469.0172 | 348.5363 | 773.4915 | 404.6824 | 695.6898 |  | 831.9127 |  |  | 787.0244 | 864.7211 | 868.3389 | [6 empty] | 742.1555 |  |  | 735.5766 |  |  | 271.2002 | 359.8492 | 378.6901 | 154.4261 | 289.8154 | 413.4668 | 212.0001 | 318.0814 |  | 318.4006 | 384.928 | 231.3365 | 350.2664 | 285.9822 | 356.1106 | 145.1119 | 279.4639 |  | 342.4325 | 353.7307 | 448.7814 | 197.4306 | 296.9137 | 365.3386 | 218.9459 | 334.2235 | 312.8805 | 374.5808 | 246.2684 | 345.0118 | 0.48091 | 19.379 | 1.3517 | 0.23995 | -39.9987 | 3.1162 | 1008.81 | 0.3 | 2.8689 | 0.23571 | 0.73813 | -0.96352 | 2.9297 | 2.4358 | 3.9012 | -2.6348 | 5.123 | 1.7247 | -0.5261 | -1.2994 | 15.6332 | 13.5636
42810.5284 | 7632 | 70.3847 | 48.2551 | 35.8128 | 27.2958 | 20.3347 | 19.483 | 19.2565 | 112.5702 | 75.378 | 49.2212 | 32.263 | 19.7376 | 16.5795 | 15.9555 | 180.7973 | 223.7809 | 428.1733 | 267.1352 | 247.0863 | 421.0677 |  |  |  | 244.7834 | 379.746 | 407.3664 | 389.3453 | 233.9055 | 320.4084 | 143.2465 | 249.1575 | 182.0502 | 201.5306 | 348.416 | 241.9664 | 375.6958 | 193.8479 |  | 218.7796 | 196.8295 | 132.1976 | 175.715 |  | 35.9772 | 81.2052 | 39.4934 | 75.8968 | 160.3522 | 196.8697 | 245.7377 | 9.2002 | 44.3173 | 10.6773 | 93.2024 | 8.819 | 42.493 | 49.875 | 54.2024 | 15.5072 |  |  | 2.2548 | 0.34113 | 0.35275 | -0.21685 | 3.6018 | 2.6352 | 6.7268 | -5.9733 | 0.97282 | 2.6318 | 9.1498 | -0.00055855 | -0.00045834 | -0.00051748 | 346.264 | 468.3659 | 207.4943 | 110.4902 | 58.2488 | 26.1335 | 17.7006 | 92.5513 | 63.9714 | 37.9802 | 27.2324 | 20.423 | 19.3271 | 18.9636 | 129.1545 | 112.9774 | 89.6892 | 58.939 | 51.7514 | 118.3378 | 73.214 | 179.9854 | 230.0581 | 300.2827 | 314.9811 | 338.3043 | 375.2889 |  |  |  | 413.2086 | 388.5918 | 346.675 | 378.1951 | 3.36 | 1.5459 | 860.8498 |  |  | 839.5958 |  |  | 325.82 | 430.1949 | 287.7779 | 173.8141 | 302.7783 | 199.8796 | 868.8109 | 727.4607 | 831.2761 | 823.1943 | 812.1999 |  | 369.2243 | 469.1071 | 348.372 | 773.6215 | 404.5047 | 695.7427 |  | 831.868 |  |  | 786.602 | 866.675 | 870.6091 | [6 empty] | 742.194 |  |  | 735.6272 |  |  | 271.0847 | 359.773 | 378.395 | 154.5117 | 289.5791 | 413.3756 | 211.8452 | 317.7701 |  | 318.292 | 384.7565 | 231.424 | 350.1445 | 285.609 | 356.4753 | 144.9004 | 279.2925 |  | 343.3759 | 353.2689 | 448.7888 | 197.251 | 297.1165 | 365.2876 | 218.8611 | 334.1697 | 312.8352 | 374.7459 | 246.1493 | 344.8106 | 0.28658 | 19.3788 | 1.3523 | 0.23978 | -40.0046 | 3.1162 | 1001.13 | 0.22 | 2.5495 | 0.76621 | 0.77915 | -0.61089 | 2.8674 | 2.4526 | 3.9186 | -2.6502 | 5.107 | 1.7036 | 0.13 | -1.0145 | 15.6046 | 13.5557
42810.5284 | 7633 | 70.394 | 48.2661 | 35.8115 | 27.2947 | 20.3397 | 19.478 | 19.253 | 112.5777 | 75.3874 | 49.2286 | 32.2666 | 19.7347 | 16.5832 | 15.955 | 180.799 | 223.7594 | 428.1931 | 267.0999 | 246.9205 | 421.0849 |  |  |  | 244.8201 | 379.6868 | 407.5679 | 389.2348 | 236.4319 | 322.893 | 143.2597 | 249.1302 | 182.0889 | 201.5554 | 348.3765 | 242.0248 | 375.6397 | 193.9918 |  | 218.1693 | 196.3031 | 131.6419 | 174.6903 |  | 35.8634 | 81.1307 | 39.4864 | 75.8434 | 160.3176 | 196.6949 | 245.8484 | 9.1916 | 44.323 | 10.5983 | 93.1247 | 8.8189 | 42.5256 | 49.8809 | 54.2018 | 15.5062 |  |  | 2.0399 | 0.14466 | 0.44343 | -0.23262 | 3.3574 | 2.4263 | 6.4679 | -5.8846 | 0.60872 | 2.6773 | 8.966 | -0.00051419 | -0.00053555 | -0.00055526 | 346.5699 | 468.6403 | 207.5493 | 110.5105 | 58.2682 | 26.144 | 17.7132 | 92.5624 | 63.983 | 37.9835 | 27.2295 | 20.4219 | 19.3321 | 18.9729 | 129.0226 | 112.5487 | 86.6217 | 58.4586 | 51.4746 | 118.2856 | 73.1566 | 179.9982 | 230.0515 | 300.2833 | 314.9305 | 338.2771 | 375.2495 |  |  |  | 413.0247 | 388.8337 | 346.7816 | 379.2444 | 4.1491 | 1.8626 | 860.2071 |  |  | 839.655 |  |  | 325.8454 | 430.1388 | 289.5358 | 173.8385 | 302.7429 | 199.3686 | 869.7559 | 727.5047 | 831.4517 | 823.2907 | 812.765 |  | 369.3363 | 469.5651 | 348.3403 | 773.731 | 404.5198 | 695.8051 |  | 831.9456 |  |  | 786.7598 | 868.7598 | 872.9111 | [6 empty] | 742.2332 |  |  | 735.6712 |  |  | 270.6342 | 359.9524 | 378.247 | 154.3395 | 289.2951 | 413.2537 | 211.4206 | 317.5822 |  | 318.001 | 384.4907 | 231.3066 | 350.2789 | 285.4126 | 356.8499 | 144.6642 | 279.0663 |  | 343.8604 | 352.5105 | 448.8159 | 197.4771 | 297.1114 | 364.5162 | 218.9474 | 334.1133 | 312.6125 | 374.9013 | 245.8621 | 344.4147 | 0.44721 | 19.3781 | 1.3523 | 0.23873 | -39.9985 | 3.1162 | 990.93 | 0.26 | 2.43 | 0.49889 | 0.87348 | -0.63265 | 2.7679 | 2.353 | 3.8417 | -2.6561 | 5.0917 | 1.7021 | 0.13814 | -0.68062 | 15.6281 | 13.508
42810.5284 | 7634 | 70.4122 | 48.2773 | 35.8174 | 27.3034 | 20.3434 | 19.4876 | 19.2633 | 112.5949 | 75.4057 | 49.2397 | 32.2771 | 19.7384 | 16.5844 | 15.9581 | 180.8048 | 223.7323 | 428.2053 | 267.0577 | 246.2689 | 421.0487 |  |  |  | 244.8503 | 379.6262 | 407.999 | 389.5102 | 237.0808 | 326.353 | 143.2779 | 249.0972 | 181.9103 | 201.5852 | 348.3354 | 241.3877 | 375.5688 | 193.2924 |  | 218.2448 | 196.7451 | 130.3589 | 173.0852 |  | 35.8633 | 81.152 | 39.4468 | 75.8213 | 160.2253 | 196.6108 | 246.0705 | 9.2391 | 44.3049 | 10.6058 | 93.0493 | 8.8218 | 42.5591 | 49.8856 | 54.2069 | 15.5062 |  |  | 2.8613 | -0.081393 | 0.47629 | -0.12748 | 3.8837 | 2.4414 | 6.3529 | -6.2132 | 0.61437 | 1.9738 | 9.1963 | -0.00047805 | -0.00051419 | -0.00058155 | 344.1139 | 468.7649 | 207.5933 | 110.5201 | 58.2725 | 26.1508 | 17.7114 | 92.5765 | 63.9986 | 37.9936 | 27.2353 | 20.4251 | 19.3306 | 18.9731 | 132.7226 | 111.2069 | 88.0323 | 57.4437 | 50.7638 | 118.2842 | 73.1137 | 179.9926 | 230.0382 | 300.2709 | 314.8782 | 338.2348 | 375.2034 |  |  |  | 412.8885 | 389.3191 | 347.7229 | 381.0239 | 2.599 | 1.3865 | 860.1591 |  |  | 839.6652 |  |  | 325.8682 | 430.0964 | 291.8475 | 173.8795 | 302.7106 | 199.3249 | 870.2075 | 727.5584 | 831.8198 | 823.5566 | 813.2114 |  | 369.3207 | 468.8631 | 348.3074 | 773.6991 | 404.5432 | 695.8862 |  | 832.4236 |  |  | 786.7375 | 870.2383 | 874.595 | [6 empty] | 742.2806 |  |  | 735.711 |  |  | 270.0513 | 359.7421 | 378.1111 | 154.3655 | 289.2522 | 413.1728 | 211.0138 | 317.6632 |  | 317.5828 | 384.1363 | 231.3787 | 350.121 | 285.7107 | 357.1575 | 144.6376 | 279.0307 |  | 343.3809 | 351.2929 | 448.8227 | 198.3149 | 297.0387 | 364.2325 | 218.8838 | 333.9445 | 312.4453 | 375.225 | 245.7606 | 344.1547 | 0.43257 | 19.377 | 1.3535 | 0.23895 | -39.946 | 3.1162 | 976.75 | 0.26 | 2.8863 | -0.37424 | 0.90529 | -0.46836 | 2.9767 | 2.3601 | 3.8071 | -2.6699 | 5.1085 | 1.7052 | -0.27314 | -0.84252 | 15.6663 | 13.4448
42810.5284 | 7635 | 70.4194 | 48.2769 | 35.8095 | 27.3061 | 20.33 | 19.4832 | 19.2603 | 112.5926 | 75.4181 | 49.2543 | 32.278 | 19.7383 | 16.5722 | 15.9459 | 180.7946 | 223.7081 | 428.2092 | 267.0166 | 245.7788 | 420.9952 |  |  |  | 244.8857 | 379.556 | 407.8025 | 389.0874 | 232.9912 | 325.6799 | 143.2706 | 249.0675 | 181.2882 | 201.5911 | 348.2859 | 240.8079 | 375.5238 | 192.4257 |  | 218.5897 | 196.5902 | 128.4195 | 171.9658 |  | 35.9568 | 81.2155 | 39.4534 | 75.8754 | 160.2767 | 196.8372 | 246.299 | 9.3789 | 44.3057 | 10.8257 | 92.9873 | 8.83 | 42.5973 | 49.8879 | 54.2179 | 15.5064 |  |  | 3.3134 | -0.10176 | 0.37772 | -0.00657 | 3.6012 | 2.6175 | 6.2938 | -6.202 | 0.33687 | 2.3091 | 9.2186 | -0.00049776 | -0.00050433 | -0.00052733 | 345.5953 | 468.5647 | 207.6409 | 110.5314 | 58.2833 | 26.155 | 17.7165 | 92.5884 | 64.0054 | 38.0033 | 27.2383 | 20.432 | 19.3299 | 18.9712 | 131.0245 | 110.0806 | 85.9494 | 56.1904 | 49.0077 | 118.2273 | 73.0315 | 179.9942 | 230.0319 | 300.2617 | 314.8284 | 338.1873 | 375.155 |  |  |  | 412.7765 | 389.7797 | 348.5479 | 381.962 | 2.8687 | 1.8007 | 859.7893 |  |  | 839.8615 |  |  | 325.898 | 430.045 | 293.7346 | 173.9064 | 302.6812 | 198.4093 | 869.6727 | 727.5482 | 832.0581 | 823.6905 | 813.4218 |  | 369.3803 | 467.5292 | 348.3232 | 773.5287 | 404.5195 | 695.9901 |  | 832.7987 |  |  | 788.4211 | 870.1649 | 874.6336 | [6 empty] | 742.3236 |  |  | 735.7227 |  |  | 270.3561 | 359.4521 | 377.8772 | 154.5917 | 289.5075 | 413.1289 | 211.0837 | 317.9297 |  | 317.8361 | 383.519 | 231.0493 | 349.78 | 285.5783 | 357.2139 | 144.9788 | 278.8203 |  | 342.6622 | 350.8075 | 448.7989 | 198.9154 | 296.9639 | 364.2219 | 218.9568 | 333.8395 | 312.1079 | 375.5936 | 245.9196 | 343.9764 | 0.5019 | 19.3764 | 1.3548 | 0.24047 | -39.9279 | 3.1162 | 994.48 | 0.26 | 3.1042 | -0.4185 | 0.80626 | -0.10633 | 2.867 | 2.4443 | 3.7902 | -2.6705 | 5.1468 | 1.7076 | -0.091557 | -0.62099 | 15.6933 | 13.4074
42810.5284 | 7636 | 70.4372 | 48.2745 | 35.8226 | 27.3113 | 20.3419 | 19.4798 | 19.2579 | 112.6056 | 75.4235 | 49.2618 | 32.287 | 19.7425 | 16.5892 | 15.9555 | 180.7992 | 223.6904 | 428.2293 | 266.9835 | 245.8714 | 420.9668 |  |  |  | 244.927 | 379.494 | 407.5576 | 388.9349 | 230.2603 | 323.3846 | 143.2813 | 249.0434 | 180.8414 | 201.6134 | 348.2431 | 240.2436 | 375.5013 | 191.744 |  | 218.1402 | 197.411 | 129.387 | 170.8564 |  | 36.0596 | 81.2023 | 39.4342 | 75.8455 | 160.2025 | 196.7863 | 246.0164 | 9.5527 | 44.3157 | 11.1319 | 92.9689 | 8.8354 | 42.6294 | 49.8812 | 54.2258 | 15.5028 |  |  | 2.8593 | -0.2759 | 0.2739 | -0.23722 | 3.7208 | 2.4512 | 6.4791 | -6.0837 | 0.62079 | 2.7264 | 8.9301 | -0.00051748 | -0.00044848 | -0.00055855 | 345.0164 | 468.1457 | 207.6925 | 110.5465 | 58.3015 | 26.1659 | 17.7211 | 92.6013 | 64.017 | 38.0137 | 27.2449 | 20.4327 | 19.3401 | 18.9718 | 131.4413 | 110.7794 | 85.7449 | 56.2067 | 50.4844 | 118.133 | 72.9656 | 180.0078 | 230.0227 | 300.262 | 314.7781 | 338.1483 | 375.1186 |  |  |  | 412.6497 | 390.241 | 347.9302 | 381.9981 | 1.5945 | 1.8094 | 859.9145 |  |  | 840.0268 |  |  | 325.9102 | 429.9763 | 291.8319 | 173.9297 | 302.6293 | 199.1352 | 868.9532 | 727.5887 | 832.318 | 824.0647 | 813.4387 |  | 369.3584 | 466.5364 | 348.3264 | 773.4042 | 404.4623 | 696.0852 |  | 833.1623 |  |  | 790.555 | 869.2857 | 873.6247 | [6 empty] | 742.3871 |  |  | 735.6887 |  |  | 270.6292 | 359.4037 | 377.4345 | 154.7624 | 289.2894 | 413.0876 | 211.8298 | 318.0055 |  | 317.8888 | 383.4929 | 231.0087 | 349.483 | 284.7827 | 357.3783 | 145.463 | 278.7078 |  | 341.5973 | 350.928 | 448.755 | 198.3202 | 296.9155 | 363.4624 | 219.3173 | 333.8708 | 311.8356 | 375.3008 | 245.732 | 343.9788 | 0.40734 | 19.3789 | 1.3552 | 0.24072 | -39.9452 | 3.1162 | 1004.15 | 0.2 | 2.8782 | -0.68907 | 0.68656 | -0.63894 | 2.9141 | 2.3653 | 3.8454 | -2.6729 | 5.1747 | 1.7055 | -0.14964 | -0.60622 | 15.7221 | 13.3936
42810.5284 | 7637 | 70.4564 | 48.2838 | 35.8216 | 27.3029 | 20.3362 | 19.4719 | 19.2541 | 112.6136 | 75.4355 | 49.2601 | 32.2855 | 19.7391 | 16.5902 | 15.9546 | 180.7814 | 223.6637 | 428.2467 | 266.9399 | 245.9876 | 420.937 |  |  |  | 244.9604 | 379.4266 | 407.2812 | 388.7563 | 230.2413 | 322.0832 | 143.2905 | 249.0208 | 181.0254 | 201.635 | 348.1961 | 240.0268 | 375.426 | 191.5796 |  | 217.2349 | 199.0414 | 130.1556 | 170.8782 |  | 36.0916 | 81.1382 | 39.4105 | 75.971 | 160.294 | 196.8613 | 245.6867 | 9.6399 | 44.3079 | 11.5785 | 92.9426 | 8.8389 | 42.6783 | 49.9014 | 54.2564 | 15.504 |  |  | 2.4992 | -0.18391 | 0.23513 | -0.84637 | 3.9705 | 2.6812 | 6.4298 | -6.2066 | 0.32792 | 2.3934 | 9.0819 | -0.00043862 | -0.00053062 | -0.00058647 | 345.7703 | 468.0372 | 207.7355 | 110.5612 | 58.3054 | 26.163 | 17.7171 | 92.6066 | 64.023 | 38.018 | 27.244 | 20.4342 | 19.3341 | 18.9654 | 125.8507 | 109.4486 | 85.5315 | 55.7372 | 49.2761 | 117.9148 | 72.9175 | 180.009 | 230.0299 | 300.2701 | 314.7404 | 338.1157 | 375.0887 |  |  |  | 412.5632 | 390.0188 | 346.8853 | 380.3295 | 2.2453 | 1.459 | 860.5486 |  |  | 840.2971 |  |  | 325.9358 | 429.9261 | 288.7147 | 173.9729 | 302.5912 | 200.2798 | 868.2281 | 727.6137 | 832.6058 | 824.1514 | 813.4119 |  | 369.291 | 465.7607 | 348.3191 | 773.237 | 404.3328 | 696.1981 |  | 833.5231 |  |  | 790.5402 | 868.3871 | 872.5673 | [6 empty] | 742.3933 |  |  | 735.6932 |  |  | 270.9887 | 358.8335 | 377.3233 | 155.1835 | 288.9917 | 413.0435 | 212.0133 | 317.7348 |  | 318.4857 | 383.6006 | 231.4596 | 349.6167 | 284.4898 | 357.5856 | 145.8583 | 278.7103 |  | 341.3724 | 350.896 | 448.7139 | 198.1859 | 296.7905 | 362.3729 | 219.7068 | 333.7767 | 311.588 | 375.2193 | 245.2363 | 344.0103 | 0.56739 | 19.3731 | 1.355 | 0.24093 | -39.9685 | 3.1161 | 970.8 | 0.25 | 2.6879 | -0.56253 | 0.63606 | -1.2068 | 3.0105 | 2.4739 | 3.8311 | -2.6781 | 5.1956 | 1.6974 | 0.44435 | -0.5883 | 15.7148 | 13.4312
42810.5284 | 7638 | 70.4655 | 48.2914 | 35.8287 | 27.3086 | 20.3324 | 19.4783 | 19.2571 | 112.6276 | 75.4472 | 49.2719 | 32.2907 | 19.7401 | 16.5812 | 15.9502 | 180.7744 | 223.6299 | 428.2515 | 266.8939 | 245.8221 | 420.8895 |  |  |  | 244.9952 | 379.3588 | 407.4399 | 388.2942 | 229.5514 | 321.5083 | 143.3044 | 248.9994 | 180.9424 | 201.6592 | 348.1536 | 240.2344 | 375.3196 | 191.8022 |  | 217.3334 | 198.2285 | 129.7001 | 171.2732 |  | 36.1883 | 80.9213 | 39.4024 | 77.0701 | 160.4749 | 196.8643 | 245.6635 | 9.6909 | 44.3059 | 11.9155 | 92.9317 | 8.8386 | 42.7092 | 49.9089 | 54.2702 | 15.5048 |  |  | 2.331 | -0.31533 | 0.035364 | -0.58549 | 3.8594 | 2.8304 | 6.3141 | -6.2329 | 0.9664 | 2.6842 | 9.1284 | -0.00051912 | -0.00051419 | -0.00055198 | 344.1416 | 467.8451 | 207.7862 | 110.5692 | 58.3111 | 26.1677 | 17.7198 | 92.6226 | 64.0374 | 38.0202 | 27.2475 | 20.4331 | 19.3293 | 18.9611 | 123.3265 | 107.8477 | 82.2171 | 55.0803 | 49.5132 | 117.736 | 72.8315 | 180.0116 | 230.021 | 300.2683 | 314.6834 | 338.0651 | 375.0438 |  |  |  | 412.4206 | 389.4976 | 346.7261 | 379.8041 | 3.0196 | 1.9421 | 861.2568 |  |  | 840.5392 |  |  | 325.9547 | 429.8656 | 289.7768 | 173.9967 | 302.5624 | 200.4864 | 867.6021 | 727.6235 | 832.9346 | 824.2865 | 813.332 |  | 369.2013 | 464.7342 | 348.3079 | 773.2303 | 404.3043 | 696.3232 |  | 833.9472 |  |  | 791.0369 | 867.4544 | 871.5004 | [6 empty] | 742.4334 |  |  | 735.7612 |  |  | 271.2131 | 358.3367 | 376.8112 | 154.8772 | 289.2142 | 413.0163 | 211.5886 | 317.1504 |  | 318.4519 | 383.6621 | 231.5505 | 349.548 | 284.078 | 357.7427 | 146.0265 | 278.5454 |  | 341.899 | 351.3263 | 448.6734 | 198.1025 | 296.88 | 362.9702 | 220.0293 | 333.6788 | 311.2604 | 374.9484 | 245.0193 | 344.0757 | 0.40657 | 19.3758 | 1.3544 | 0.24109 | -39.9296 | 3.1162 | 963.04 | 0.26 | 2.5946 | -0.73637 | 0.2466 | -1.0034 | 2.9681 | 2.5418 | 3.7965 | -2.6837 | 5.2232 | 1.6948 | 0.70251 | -0.23039 | 15.6943 | 13.4314
42810.5284 | 7639 | 70.4864 | 48.3071 | 35.8332 | 27.3176 | 20.3446 | 19.4893 | 19.2571 | 112.6439 | 75.4671 | 49.2877 | 32.3083 | 19.7507 | 16.5929 | 15.9573 | 180.7713 | 223.6105 | 428.2614 | 266.8556 | 245.9311 | 420.8328 |  |  |  | 245.0227 | 379.29 | 406.6999 | 388.5267 | 228.0194 | 319.6557 | 143.3151 | 248.9698 | 180.6751 | 201.6862 | 348.1193 | 240.1592 | 375.2437 | 191.8054 |  | 216.5379 | 197.7817 | 129.8142 | 170.3354 |  | 36.2112 | 80.6202 | 39.359 | 77.6114 | 160.388 | 196.7168 | 245.3859 | 9.5668 | 44.2962 | 12.0094 | 92.9142 | 8.8388 | 42.7483 | 49.9202 | 54.2917 | 15.5129 |  |  | 3.1379 | 0.29513 | 0.2187 | -0.17479 | 3.9225 | 2.9138 | 6.6059 | -6.292 | 0.81636 | 2.1494 | 9.1604 | -0.00045012 | -0.00048955 | -0.00057662 | 343.9342 | 467.547 | 207.8322 | 110.5851 | 58.338 | 26.1702 | 17.7261 | 92.6375 | 64.0466 | 38.0345 | 27.2513 | 20.4278 | 19.3349 | 18.9676 | 128.3844 | 108.4541 | 84.7586 | 55.8368 | 50.2052 | 117.8031 | 72.7897 | 180.0255 | 230.0141 | 300.2624 | 314.6457 | 338.0304 | 375.011 |  |  |  | 412.3228 | 389.5925 | 347.1849 | 380.4857 | 3.6985 | 1.547 | 861.4821 |  |  | 840.6341 |  |  | 325.9691 | 429.7985 | 289.511 | 174.0254 | 302.5204 | 200.4667 | 867.1823 | 727.7286 | 833.447 | 824.7836 | 813.2528 |  | 369.1429 | 464.1463 | 348.3164 | 773.2249 | 404.2242 | 696.4905 |  | 834.5868 |  |  | 790.7364 | 866.5446 | 870.4165 | [6 empty] | 742.49 |  |  | 735.8537 |  |  | 271.1546 | 358.5235 | 376.5032 | 154.2057 | 289.2374 | 412.9575 | 212.0861 | 317.1478 |  | 317.7034 | 384.0718 | 230.8687 | 349.0135 | 283.9119 | 357.7736 | 145.598 | 278.4619 |  | 342.6004 | 351.1707 | 448.6103 | 197.8439 | 296.5841 | 362.9475 | 219.594 | 333.7305 | 310.8336 | 374.9238 | 245.0841 | 344.4887 | 0.21358 | 19.3743 | 1.3536 | 0.2416 | -39.9093 | 3.1162 | 939.15 | 0.22 | 3.0057 | 0.7121 | 0.61299 | -0.54801 | 2.9918 | 2.5786 | 3.8826 | -2.6866 | 5.2402 | 1.6871 | 0.14889 | -0.51782 | 15.7135 | 13.4026
42810.5285 | 7640 | 70.504 | 48.3052 | 35.8334 | 27.3167 | 20.344 | 19.4874 | 19.2586 | 112.648 | 75.4827 | 49.2958 | 32.3144 | 19.7575 | 16.5921 | 15.9553 | 180.7532 | 223.5708 | 428.2598 | 266.8083 | 245.4731 | 420.8162 |  |  |  | 245.0528 | 379.2028 | 406.2219 | 387.915 | 225.6879 | 318.3885 | 143.328 | 248.9395 | 180.7184 | 201.698 | 348.0711 | 239.895 | 375.2238 | 191.2953 |  | 215.6686 | 198.0113 | 130.2034 | 170.3692 |  | 36.2344 | 80.5316 | 39.3459 | 77.5984 | 159.9814 | 196.2679 | 245.2211 | 9.4152 | 44.3031 | 12.2089 | 92.8948 | 8.853 | 42.7925 | 49.9382 | 54.2963 | 15.5207 |  |  | 2.8777 | -0.063653 | 0.38166 | -0.14851 | 3.3929 | 2.4716 | 6.368 | -6.2605 | 0.75604 | 2.1805 | 9.055 | -0.00051912 | -0.00051912 | -0.00053555 | 341.6657 | 467.122 | 207.8716 | 110.5866 | 58.3392 | 26.173 | 17.7122 | 92.6432 | 64.0563 | 38.0343 | 27.2509 | 20.4391 | 19.3328 | 18.9608 | 131.5358 | 109.3363 | 83.9423 | 55.9579 | 50.5489 | 117.8566 | 72.7197 | 180.0311 | 230.0115 | 300.2575 | 314.5967 | 337.9903 | 374.9775 |  |  |  | 412.2167 | 389.5869 | 348.3629 | 380.7075 | 3.2346 | 2.1882 | 861.8221 |  |  | 840.6664 |  |  | 325.996 | 429.7403 | 289.1409 | 174.0611 | 302.491 | 199.2177 | 868.2613 | 727.7517 | 833.763 | 825.0461 | 813.3526 |  | 369.0359 | 463.8695 | 348.2725 | 773.1889 | 404.227 | 696.6999 |  | 835.1187 |  |  | 789.1333 | 867.2522 | 871.2111 | [6 empty] | 742.5375 |  |  | 735.9376 |  |  | 270.5127 | 358.4717 | 376.7973 | 154.1539 | 289.2105 | 412.836 | 212.6042 | 317.2834 |  | 317.9316 | 384.0684 | 230.5935 | 348.9516 | 283.6685 | 357.4153 | 145.1424 | 278.3317 |  | 343.0275 | 351.0798 | 448.6193 | 197.9467 | 296.3843 | 362.2256 | 219.3067 | 333.7776 | 310.6475 | 374.8125 | 244.9221 | 344.7038 | 0.38943 | 19.3745 | 1.3528 | 0.24056 | -39.9601 | 3.1162 | 954.33 | 0.21 | 2.8753 | -0.33066 | 0.80968 | -0.50507 | 2.7812 | 2.3738 | 3.8102 | -2.6988 | 5.2443 | 1.6883 | -0.1946 | -0.43556 | 15.7108 | 13.3858
42810.5285 | 7641 | 70.5056 | 48.2953 | 35.8323 | 27.314 | 20.3349 | 19.4792 | 19.254 | 112.6501 | 75.4794 | 49.2975 | 32.3087 | 19.7514 | 16.5816 | 15.9522 | 180.7416 | 223.5363 | 428.2774 | 266.757 | 245.1518 | 420.7153 |  |  |  | 245.0785 | 379.1347 | 405.5655 | 387.6674 | 223.9977 | 316.3425 | 143.3336 | 248.9129 | 180.711 | 201.7161 | 348.0272 | 240.1587 | 375.1795 | 191.5649 |  | 214.1668 | 197.5594 | 129.902 | 172.0083 |  | 36.1973 | 80.4748 | 39.3836 | 77.742 | 159.5161 | 196.0689 | 245.4525 | 9.4335 | 44.2991 | 12.3314 | 92.8757 | 8.8551 | 42.8325 | 49.9455 | 54.3066 | 15.5208 |  |  | 3.0111 | -0.022253 | 0.92838 | -0.57235 | 3.3035 | 2.7246 | 6.6118 | -6.0272 | 0.24074 | 2.2994 | 9.0727 | -0.0004222 | -0.00049776 | -0.00060126 | 343.751 | 467.001 | 207.9297 | 110.6075 | 58.3566 | 26.1818 | 17.7273 | 92.6665 | 64.0721 | 38.061 | 27.2677 | 20.4423 | 19.3404 | 18.9653 | 131.4012 | 111.8078 | 87.2117 | 57.2928 | 50.183 | 117.8402 | 72.69 | 180.0358 | 230.0094 | 300.2594 | 314.553 | 337.9645 | 374.9458 |  |  |  | 412.1467 | 389.5132 | 347.8478 | 380.304 | 2.9108 | 2.8684 | 861.5374 |  |  | 840.7217 |  |  | 326.0086 | 429.6914 | 287.0533 | 174.0903 | 302.4606 | 199.4065 | 868.754 | 727.909 | 833.7519 | 824.8623 | 813.7149 |  | 368.9805 | 464.1663 | 348.3211 | 773.1614 | 404.0857 | 696.8741 |  | 835.0574 |  |  | 788.4416 | 868.6815 | 873.1468 | [6 empty] | 742.6087 |  |  | 735.9827 |  |  | 270.5138 | 357.8676 | 376.9901 | 154.4359 | 289.2035 | 412.8272 | 212.8194 | 317.288 |  | 318.1653 | 384.2555 | 229.9576 | 349.2375 | 283.7245 | 356.8165 | 145.3336 | 278.3215 |  | 343.2365 | 350.1789 | 448.6403 | 197.835 | 296.1496 | 362.6151 | 219.0859 | 333.8648 | 310.856 | 374.7966 | 244.6275 | 344.4732 | 0.39655 | 19.3733 | 1.3515 | 0.2391 | -39.8859 | 3.1161 | 926.35 | 0.33 | 2.9361 | -0.19549 | 1.2627 | -0.99144 | 2.7437 | 2.4918 | 3.8816 | -2.7137 | 5.2401 | 1.6752 | -0.18168 | -0.80241 | 15.6613 | 13.3899
42810.5285 | 7642 | 70.5173 | 48.3133 | 35.8454 | 27.3213 | 20.3383 | 19.4858 | 19.2585 | 112.6628 | 75.5052 | 49.3194 | 32.3203 | 19.7581 | 16.5907 | 15.9601 | 180.735 | 223.521 | 428.298 | 266.7241 | 245.2434 | 420.6598 |  |  |  | 245.1178 | 379.0669 | 405.9749 | 387.9378 | 226.2979 | 318.7859 | 143.3414 | 248.8803 | 180.7459 | 201.7292 | 347.9908 | 240.6312 | 375.113 | 192.2764 |  | 213.9402 | 197.8921 | 129.4625 | 172.4384 |  | 36.2228 | 80.5559 | 39.3929 | 77.7295 | 159.1455 | 196.1177 | 245.7748 | 9.4941 | 44.3125 | 12.0321 | 92.8544 | 8.8587 | 42.8848 | 49.9484 | 54.3185 | 15.5222 |  |  | 2.4493 | -0.022913 | 0.657 | -0.35156 | 2.9348 | 2.0819 | 6.4429 | -5.8689 | 1.1248 | 2.4923 | 9.0562 | -0.00054048 | -0.00051583 | -0.00057169 | 344.7531 | 466.9904 | 207.9749 | 110.6214 | 58.3679 | 26.185 | 17.7303 | 92.6749 | 64.0816 | 38.0551 | 27.2725 | 20.442 | 19.3371 | 18.9656 | 132.0526 | 114.0362 | 92.7969 | 60.5311 | 51.1409 | 117.8807 | 72.7592 | 180.0448 | 230.0056 | 300.2504 | 314.4969 | 337.9105 | 374.9044 |  |  |  | 412.066 | 389.1642 | 346.5065 | 380.6829 | 3.2192 | 3.0359 | 860.963 |  |  | 840.7368 |  |  | 326.0131 | 429.6335 | 289.2737 | 174.1141 | 302.4231 | 199.5167 | 869.0439 | 727.834 | 833.2957 | 824.3452 | 813.9749 |  | 368.9104 | 464.3546 | 348.2841 | 773.1803 | 403.832 | 696.9448 |  | 834.5896 |  |  | 788.0852 | 869.1107 | 873.8332 | [6 empty] | 742.6676 |  |  | 736.0558 |  |  | 270.2364 | 357.3173 | 377.0783 | 155.1303 | 288.9293 | 412.8699 | 212.2553 | 316.8608 |  | 318.2995 | 384.2735 | 229.6278 | 349.4702 | 283.7239 | 356.7426 | 145.6447 | 278.0693 |  | 342.6535 | 350.0373 | 448.6354 | 198.0569 | 296.1059 | 363.1283 | 219.0979 | 333.7243 | 310.5876 | 374.7514 | 244.408 | 344.3302 | 0.66696 | 19.3737 | 1.3501 | 0.23997 | -39.8369 | 3.1161 | 934.18 | 0.26 | 2.6535 | -0.19839 | 1.0624 | -0.77712 | 2.5862 | 2.1783 | 3.8319 | -2.7271 | 5.2318 | 1.6498 | -0.24902 | -1.4146 | 15.6434 | 13.3713
42810.5285 | 7643 | 70.5378 | 48.3147 | 35.8406 | 27.317 | 20.3413 | 19.4793 | 19.2539 | 112.6655 | 75.505 | 49.3229 | 32.3215 | 19.7571 | 16.5855 | 15.9525 | 180.7295 | 223.4941 | 428.3039 | 266.6739 | 245.1062 | 420.6365 |  |  |  | 245.1521 | 378.9998 | 406.0319 | 388.379 | 225.4092 | 319.4085 | 143.3499 | 248.8446 | 180.9338 | 201.765 | 347.9539 | 240.6659 | 375.0756 | 192.5883 |  | 212.8937 | 198.3725 | 130.0705 | 171.9563 |  | 36.1449 | 80.5545 | 39.4329 | 77.6205 | 159.1471 | 195.97 | 245.3353 | 9.5169 | 44.3273 | 11.7104 | 92.8408 | 8.8504 | 42.9101 | 49.9536 | 54.3197 | 15.5125 |  |  | 2.6517 | -0.13199 | 0.49732 | -0.619 | 3.7773 | 2.1115 | 5.9928 | -6.2007 | 0.26506 | 2.3097 | 9.2186 | -0.00052405 | -0.00058155 | -0.00059962 | 345.0578 | 466.9126 | 208.0171 | 110.6307 | 58.381 | 26.1878 | 17.7272 | 92.6852 | 64.0942 | 38.0588 | 27.2774 | 20.4459 | 19.3407 | 18.9672 | 134.657 | 117.661 | 97.0346 | 64.0619 | 54.5233 | 117.8827 | 72.8108 | 180.0457 | 229.9883 | 300.247 | 314.4501 | 337.8709 | 374.8555 |  |  |  | 412.0384 | 388.6657 | 344.5193 | 380.0352 | 1.5171 | 2.2063 | 860.3408 |  |  | 840.6004 |  |  | 326.0215 | 429.5731 | 290.3816 | 174.1489 | 302.391 | 199.4634 | 868.7521 | 727.9067 | 832.9966 | 823.8524 | 814.0906 |  | 368.818 | 464.1964 | 348.1205 | 773.1341 | 403.7235 | 696.9768 |  | 834.1018 |  |  | 789.6662 | 868.7823 | 873.5453 | [6 empty] | 742.7918 |  |  | 736.1048 |  |  | 269.7817 | 357.5781 | 377.1442 | 155.2015 | 288.4901 | 412.899 | 212.2242 | 316.3058 |  | 318.1742 | 384.1754 | 229.646 | 349.4393 | 283.8251 | 356.6544 | 146.0808 | 277.7042 |  | 343.2341 | 350.8 | 448.571 | 197.3916 | 296.1353 | 363.4982 | 219.0901 | 333.7022 | 309.8554 | 374.4486 | 244.1228 | 344.3084 | 0.42371 | 19.3714 | 1.3487 | 0.24025 | -39.8008 | 3.1161 | 944.09 | 0.25 | 2.7624 | -0.47617 | 0.92428 | -1.0312 | 2.9336 | 2.1933 | 3.6951 | -2.7385 | 5.2227 | 1.6404 | -0.53815 | -1.8793 | 15.6534 | 13.3865
42810.5285 | 7644 | 70.5451 | 48.3238 | 35.8499 | 27.3252 | 20.3387 | 19.4777 | 19.2529 | 112.672 | 75.522 | 49.3297 | 32.3266 | 19.7538 | 16.5869 | 15.9505 | 180.719 | 223.4603 | 428.3144 | 266.6317 | 245.1126 | 420.625 |  |  |  | 245.1766 | 378.9383 | 406.1723 | 388.7339 | 223.6123 | 317.5678 | 143.3538 | 248.8149 | 181.2673 | 201.7766 | 347.9069 | 240.4053 | 375.0371 | 192.4239 |  | 212.218 | 199.4195 | 131.4182 | 170.9775 |  | 36.2408 | 80.5763 | 39.518 | 77.6901 | 159.4076 | 196.0567 | 244.9255 | 9.2934 | 44.3381 | 11.4003 | 92.8692 | 8.8511 | 42.9334 | 49.9576 | 54.3478 | 15.5148 |  |  | 2.0892 | -0.28247 | 0.63794 | -0.25496 | 3.6209 | 2.6655 | 6.165 | -6.2828 | 0.37793 | 2.4396 | 9.0988 | -0.00053555 | -0.00051912 | -0.0005799 | 347.6464 | 466.8386 | 208.0673 | 110.6451 | 58.398 | 26.2003 | 17.725 | 92.7 | 64.1003 | 38.0695 | 27.2819 | 20.4519 | 19.34 | 18.9664 | 131.5125 | 116.1264 | 94.3433 | 63.1253 | 55.0155 | 117.758 | 72.8071 | 180.0523 | 229.974 | 300.2469 | 314.3985 | 337.8312 | 374.8207 |  |  |  | 412.0173 | 388.138 | 343.5134 | 378.7358 | 3.3887 | 1.6059 | 860.0348 |  |  | 840.6757 |  |  | 326.0328 | 429.5252 | 290.6381 | 174.1789 | 302.3648 | 200.3899 | 868.3145 | 728.0227 | 832.3978 | 823.3945 | 814.0841 |  | 368.6768 | 464.3733 | 348.0345 | 773.128 | 403.677 | 696.9649 |  | 833.4322 |  |  | 790.7461 | 868.0157 | 872.596 | [6 empty] | 742.8549 |  |  | 736.1076 |  |  | 269.948 | 357.651 | 376.9448 | 154.49 | 288.4848 | 412.8967 | 212.1503 | 315.9521 |  | 318.0042 | 383.9385 | 229.9044 | 349.3972 | 283.6697 | 356.6515 | 146.037 | 277.423 |  | 344.1001 | 351.7433 | 448.5427 | 197.1461 | 296.1732 | 363.8875 | 218.6814 | 333.6869 | 310.4204 | 374.2619 | 244.1622 | 344.192 | 0.55468 | 19.3723 | 1.3476 | 0.23986 | -39.826 | 3.1161 | 958.39 | 0.23 | 2.4482 | -0.69661 | 1.0469 | -0.66182 | 2.8725 | 2.4645 | 3.7481 | -2.7507 | 5.2108 | 1.636 | -0.2043 | -1.5807 | 15.6772 | 13.4204
42810.5285 | 7645 | 70.5627 | 48.3302 | 35.8601 | 27.3314 | 20.3461 | 19.4796 | 19.2544 | 112.687 | 75.5364 | 49.3419 | 32.3351 | 19.7613 | 16.5958 | 15.9573 | 180.7191 | 223.4324 | 428.3279 | 266.5963 | 245.0182 | 420.5998 |  |  |  | 245.212 | 378.8694 | 406.3265 | 389.288 | 225.128 | 317.3651 | 143.3597 | 248.7911 | 181.5713 | 201.7943 | 347.8708 | 239.9522 | 374.9804 | 192.1463 |  | 212.1476 | 200.0847 | 131.0436 | 169.7105 |  | 36.3036 | 80.5808 | 39.6284 | 77.6913 | 159.5592 | 196.4121 | 244.6862 | 8.9913 | 44.351 | 11.3187 | 92.859 | 8.8513 | 42.9674 | 49.9654 | 54.3668 | 15.5152 |  |  | 2.4743 | -0.20887 | 0.36984 | -0.77211 | 3.6958 | 2.513 | 6.5724 | -6.2073 | 0.61378 | 2.9974 | 8.9495 | -0.00052076 | -0.0005684 | -0.00057497 | 349.0391 | 467.071 | 208.1078 | 110.6472 | 58.3988 | 26.196 | 17.7275 | 92.708 | 64.1112 | 38.0792 | 27.2838 | 20.4469 | 19.3276 | 18.9544 | 132.9525 | 115.2304 | 91.4621 | 60.88 | 52.9855 | 117.7831 | 72.7708 | 180.0582 | 229.9659 | 300.2395 | 314.3508 | 337.7828 | 374.7838 |  |  |  | 411.9016 | 387.8504 | 343.1886 | 377.9268 | 3.6231 | 2.058 | 859.696 |  |  | 840.654 |  |  | 326.0258 | 429.465 | 291.6762 | 174.219 | 302.3329 | 199.2481 | 868.1518 | 728.207 | 832.2114 | 823.2174 | 814.0208 |  | 368.4502 | 465.2608 | 347.8787 | 773.0633 | 403.5872 | 696.9589 |  | 833.0299 |  |  | 790.5502 | 867.5929 | 871.9355 | [6 empty] | 742.9166 |  |  | 736.1096 |  |  | 270.3419 | 357.5972 | 376.7547 | 153.8761 | 288.6249 | 412.8817 | 212.5547 | 316.0014 |  | 318.0979 | 383.6613 | 230.0782 | 349.6268 | 283.3306 | 356.3277 | 145.4915 | 277.3952 |  | 343.847 | 351.5847 | 448.5122 | 197.0056 | 295.9089 | 363.774 | 218.2532 | 333.719 | 310.9337 | 374.2289 | 244.3937 | 343.8115 | 0.41735 | 19.3716 | 1.3458 | 0.23912 | -39.8564 | 3.1161 | 947.96 | 0.26 | 2.6638 | -0.59902 | 0.79709 | -1.1517 | 2.9031 | 2.3939 | 3.8715 | -2.7688 | 5.1733 | 1.629 | -0.36117 | -1.2649 | 15.7073 | 13.4313
42810.5285 | 7646 | 70.5791 | 48.3348 | 35.8592 | 27.3346 | 20.3485 | 19.4821 | 19.2531 | 112.6934 | 75.5493 | 49.3502 | 32.3417 | 19.7633 | 16.5918 | 15.9597 | 180.721 | 223.4091 | 428.3435 | 266.5614 | 244.3345 | 420.6217 |  |  |  | 245.2485 | 378.8066 | 406.2571 | 389.7616 | 225.8382 | 317.2874 | 143.3755 | 248.7653 | 181.0043 | 201.8196 | 347.8432 | 239.5865 | 374.9621 | 192.1809 |  | 212.3874 | 199.87 | 131.6094 | 170.3038 |  | 36.1505 | 80.5236 | 39.6324 | 77.6439 | 159.6199 | 196.7288 | 244.2272 | 8.7858 | 44.3667 | 11.2234 | 92.8198 | 8.8327 | 42.9965 | 49.9715 | 54.3825 | 15.5111 |  |  | 3.0335 | 0.067115 | 0.55251 | -0.23065 | 3.8969 | 2.3159 | 6.2583 | -5.8827 | 0.76187 | 2.6851 | 8.9483 | -0.00054212 | -0.00052076 | -0.00055526 | 346.2423 | 467.4806 | 208.1536 | 110.6688 | 58.42 | 26.2022 | 17.7356 | 92.7288 | 64.1233 | 38.0898 | 27.287 | 20.4549 | 19.3273 | 18.9678 | 136.5036 | 118.1831 | 93.6262 | 60.1036 | 51.3385 | 117.8808 | 72.7931 | 180.0664 | 229.9488 | 300.2432 | 314.3059 | 337.7452 | 374.7442 |  |  |  | 411.8148 | 388.1034 | 343.2735 | 378.2337 | 2.4843 | 2.6627 | 859.3721 |  |  | 840.6849 |  |  | 326.0299 | 429.4071 | 292.4196 | 174.2458 | 302.2921 | 200.3958 | 868.0562 | 728.3023 | 831.8143 | 822.9042 | 814.0517 |  | 368.293 | 466.681 | 347.8548 | 773.0653 | 403.4795 | 696.9691 |  | 832.3919 |  |  | 789.7546 | 867.5685 | 871.8 | [6 empty] | 742.9735 |  |  | 736.0969 |  |  | 270.0535 | 357.4921 | 376.545 | 153.898 | 288.2045 | 412.8927 | 213.0632 | 316.054 |  | 317.9222 | 383.4744 | 230.4196 | 349.5161 | 283.1728 | 355.6861 | 145.4643 | 277.5348 |  | 344.3663 | 351.1544 | 448.4214 | 196.7485 | 295.2577 | 364.6871 | 218.3224 | 333.779 | 310.8214 | 373.9563 | 244.2852 | 343.5049 | 0.46242 | 19.3712 | 1.345 | 0.23943 | -39.9006 | 3.1161 | 973.04 | 0.29 | 2.9493 | 0.33953 | 0.97418 | -0.62942 | 2.9821 | 2.2989 | 3.7791 | -2.7834 | 5.1319 | 1.6184 | -0.74356 | -1.5027 | 15.6892 | 13.414
42810.5285 | 7647 | 70.5881 | 48.3337 | 35.8634 | 27.3308 | 20.3468 | 19.484 | 19.2506 | 112.7036 | 75.5551 | 49.357 | 32.3465 | 19.7658 | 16.5859 | 15.9575 | 180.7103 | 223.3822 | 428.3608 | 266.5259 | 243.6511 | 420.6361 |  |  |  | 245.2787 | 378.7416 | 406.0371 | 389.7721 | 223.3769 | 316.4541 | 143.3813 | 248.7218 | 181.2032 | 201.8344 | 347.8046 | 239.6734 | 374.9168 | 192.4023 |  | 213.2284 | 200.3636 | 132.4684 | 170.2782 |  | 36.2618 | 80.4721 | 39.6097 | 77.2653 | 159.3927 | 197.0887 | 244.3137 | 8.5941 | 44.3783 | 11.0147 | 92.7611 | 8.8225 | 43.0112 | 49.976 | 54.3874 | 15.5081 |  |  | 2.7785 | -0.039997 | 0.67145 | -0.37719 | 3.0945 | 2.8593 | 6.3463 | -5.9405 | 0.060536 | 2.6586 | 9.0739 | -0.00054376 | -0.00052898 | -0.0005799 | 344.9968 | 467.9427 | 208.2176 | 110.6805 | 58.4245 | 26.2138 | 17.741 | 92.7418 | 64.1391 | 38.1014 | 27.289 | 20.4497 | 19.3457 | 18.9625 | 137.4741 | 119.7083 | 95.3396 | 63.6437 | 54.7206 | 117.8878 | 72.8408 | 180.0624 | 229.9314 | 300.2354 | 314.246 | 337.6963 | 374.6994 |  |  |  | 411.6906 | 388.3874 | 344.7724 | 379.2326 | 2.6405 | 2.1596 | 859.0149 |  |  | 840.6657 |  |  | 326.0368 | 429.3422 | 292.6009 | 174.266 | 302.2669 | 200.2704 | 868.069 | 728.3189 | 831.0177 | 822.2069 | 814.1016 |  | 368.2292 | 468.1895 | 347.734 | 773.0945 | 403.3828 | 696.8797 |  | 831.2716 |  |  | 789.5704 | 867.2713 | 871.467 | [6 empty] | 743.0337 |  |  | 736.1212 |  |  | 269.5443 | 357.3498 | 376.5756 | 153.6231 | 287.8053 | 412.9271 | 213.5213 | 316.3064 |  | 317.3976 | 383.273 | 230.0243 | 348.9526 | 283.2399 | 355.1189 | 146.0112 | 277.7127 |  | 343.8898 | 350.8913 | 448.3139 | 196.6058 | 294.8453 | 365.8526 | 218.52 | 333.7762 | 310.5049 | 373.9292 | 244.0497 | 343.6214 | 0.54119 | 19.372 | 1.345 | 0.24029 | -39.8956 | 3.1161 | 979.07 | 0.17 | 2.8207 | -0.26209 | 1.0739 | -0.80485 | 2.6584 | 2.5554 | 3.807 | -2.7904 | 5.0801 | 1.6081 | -0.85051 | -1.6873 | 15.6858 | 13.3738
42810.5286 | 7648 | 70.6044 | 48.3446 | 35.87 | 27.338 | 20.3424 | 19.4893 | 19.2542 | 112.7182 | 75.5723 | 49.3641 | 32.3481 | 19.7665 | 16.5889 | 15.9574 | 180.703 | 223.3479 | 428.3617 | 266.4746 | 243.8367 | 420.6172 |  |  |  | 245.3017 | 378.6678 | 405.8547 | 389.6851 | 221.1415 | 315.7446 | 143.3933 | 248.6911 | 181.6428 | 201.8504 | 347.7624 | 239.4296 | 374.8878 | 192.003 |  | 213.2185 | 200.3833 | 132.7578 | 170.8162 |  | 36.4046 | 80.449 | 39.6192 | 77.2052 | 159.2317 | 197.5452 | 244.4217 | 8.4902 | 44.3806 | 10.8293 | 92.6909 | 8.8254 | 43.0343 | 50.0006 | 54.3993 | 15.5109 |  |  | 2.3336 | -0.093881 | 0.14576 | -0.4245 | 3.5111 | 2.3862 | 6.207 | -6.0634 | 0.50539 | 2.6974 | 9.0976 | -0.00052405 | -0.00047641 | -0.00052076 | 343.9924 | 467.8071 | 208.2655 | 110.6985 | 58.4401 | 26.2215 | 17.7384 | 92.7535 | 64.1494 | 38.1007 | 27.3007 | 20.4535 | 19.3424 | 18.9685 | 137.3183 | 116.6581 | 92.5803 | 63.826 | 54.11 | 117.9222 | 72.8432 | 180.0727 | 229.9243 | 300.2267 | 314.1995 | 337.666 | 374.6683 |  |  |  | 411.5532 | 388.0061 | 344.5275 | 379.0377 | 2.8907 | 2.1299 | 858.6786 |  |  | 840.4725 |  |  | 326.0354 | 429.288 | 293.1371 | 174.3033 | 302.2365 | 200.5463 | 867.9139 | 728.2709 | 830.2797 | 821.6108 | 814.1593 |  | 368.2596 | 469.2195 | 347.5805 | 772.9437 | 403.2559 | 696.7004 |  | 830.169 |  |  | 790.2846 | 866.9056 | 870.9695 | [6 empty] | 743.1067 |  |  | 736.1326 |  |  | 269.3116 | 357.2074 | 376.4728 | 153.543 | 288.025 | 412.9384 | 213.4822 | 316.443 |  | 317.3729 | 382.7256 | 229.696 | 348.6426 | 283.4521 | 354.8235 | 146.5122 | 277.4516 |  | 343.4907 | 350.8022 | 448.2235 | 196.3308 | 294.9647 | 366.4846 | 218.254 | 333.6505 | 310.8045 | 374.3226 | 243.8528 | 343.8239 | 0.30372 | 19.3737 | 1.3445 | 0.2415 | -39.9207 | 3.1162 | 989.58 | 0.31 | 2.5835 | -0.40152 | 0.50031 | -0.85381 | 2.8331 | 2.3355 | 3.7668 | -2.7893 | 5.0389 | 1.5998 | -0.82892 | -1.3805 | 15.6683 | 13.3653
42810.5286 | 7649 | 70.6106 | 48.3386 | 35.859 | 27.3389 | 20.3439 | 19.4865 | 19.244 | 112.7171 | 75.5733 | 49.3715 | 32.3497 | 19.7669 | 16.5884 | 15.9509 | 180.6928 | 223.3168 | 428.363 | 266.4279 | 244.4443 | 420.5719 |  |  |  | 245.3274 | 378.5913 | 405.8599 | 389.9703 | 220.3624 | 315.9989 | 143.395 | 248.668 | 182.0681 | 201.8778 | 347.7203 | 239.5472 | 374.8425 | 191.7315 |  | 213.3159 | 201.0891 | 133.8281 | 170.6175 |  | 36.4511 | 80.4046 | 39.6226 | 77.6101 | 159.4236 | 198.0437 | 244.5244 | 8.4631 | 44.4089 | 10.7181 | 92.6312 | 8.8287 | 43.0607 | 50.0268 | 54.3968 | 15.509 |  |  | 2.7594 | 0.17488 | 0.49797 | 0.041398 | 3.705 | 2.4289 | 6.527 | -6.0975 | 0.68948 | 2.2952 | 9.0858 | -0.00051419 | -0.00046819 | -0.00056348 | 344.1957 | 467.6706 | 208.3053 | 110.7067 | 58.4542 | 26.2232 | 17.7441 | 92.7654 | 64.1582 | 38.1121 | 27.2983 | 20.4457 | 19.3449 | 18.9635 | 138.2267 | 116.1792 | 93.5644 | 62.3434 | 53.7093 | 117.9457 | 72.8559 | 180.0796 | 229.9195 | 300.2277 | 314.151 | 337.6207 | 374.6296 |  |  |  | 411.4711 | 387.8768 | 344.2856 | 378.9692 | 2.3314 | 1.8564 | 858.0441 |  |  | 839.9801 |  |  | 326.0379 | 429.2264 | 293.3531 | 174.3347 | 302.208 | 201.333 | 867.8375 | 727.8296 | 830.1302 | 821.3476 | 814.2245 |  | 368.322 | 468.551 | 347.5083 | 772.7897 | 403.3227 | 696.6607 |  | 830.069 |  |  | 790.9131 | 866.3894 | 870.2025 | [6 empty] | 743.1389 |  |  | 736.244 |  |  | 269.5417 | 357.3064 | 376.1018 | 154.102 | 288.3417 | 412.8657 | 213.0056 | 316.3602 |  | 317.567 | 382.335 | 229.1393 | 348.6442 | 283.4079 | 354.7331 | 146.4356 | 277.2698 |  | 343.2205 | 351.3629 | 448.1913 | 196.2678 | 294.8682 | 366.879 | 218.2013 | 333.6434 | 310.8714 | 374.5588 | 243.8718 | 343.8355 | 0.38114 | 19.3728 | 1.3443 | 0.24274 | -39.888 | 3.1161 | 1006.84 | 0.27 | 2.8099 | 0.54798 | 0.92469 | 0.26662 | 2.9118 | 2.3576 | 3.8648 | -2.7857 | 5.0515 | 1.6107 | -0.92692 | -1.4883 | 15.6698 | 13.359
42810.5286 | 7650 | 70.6337 | 48.3499 | 35.8674 | 27.3418 | 20.3603 | 19.4864 | 19.2515 | 112.7242 | 75.5935 | 49.3825 | 32.3669 | 19.7824 | 16.5954 | 15.9577 | 180.6936 | 223.2969 | 428.384 | 266.3928 | 244.8186 | 420.5469 |  |  |  | 245.3721 | 378.5351 | 405.7725 | 390.3054 | 220.3482 | 316.1309 | 143.3951 | 248.6343 | 182.6728 | 201.8909 | 347.6671 | 239.3243 | 374.7825 | 191.4136 |  | 214.9702 | 201.0107 | 134.1929 | 169.3443 |  | 36.3464 | 80.2296 | 39.5758 | 77.4809 | 159.403 | 198.1444 | 244.3863 | 8.3576 | 44.403 | 10.8645 | 92.6063 | 8.8237 | 43.1065 | 50.032 | 54.3959 | 15.508 |  |  | 2.492 | 0.007315 | 0.49797 | -0.3233 | 3.8515 | 2.5104 | 6.2583 | -6.3039 | 0.4836 | 2.5613 | 9.0525 | -0.00055033 | -0.00056348 | -0.00057662 | 344.9396 | 467.8012 | 208.3512 | 110.7194 | 58.4613 | 26.2276 | 17.7482 | 92.7768 | 64.1713 | 38.1197 | 27.3097 | 20.4566 | 19.3543 | 18.9637 | 139.0463 | 116.051 | 94.3499 | 60.1535 | 53.6371 | 117.941 | 72.8557 | 180.0891 | 229.9051 | 300.2245 | 314.0923 | 337.5769 | 374.5896 |  |  |  | 411.482 | 387.9485 | 343.8015 | 379.2549 | 2.4768 | 1.7939 | 857.8795 |  |  | 839.9361 |  |  | 326.0546 | 429.1706 | 293.09 | 174.3632 | 302.1714 | 202.0172 | 868.5952 | 727.8748 | 830.2242 | 821.4016 | 814.3086 |  | 368.423 | 468.0042 | 347.4542 | 772.6578 | 403.4526 | 696.6712 |  | 830.3168 |  |  | 790.2775 | 866.7736 | 870.4479 | [6 empty] | 743.1616 |  |  | 736.2935 |  |  | 269.5374 | 357.6749 | 376.0902 | 153.7169 | 288.2485 | 412.7284 | 213.1692 | 316.3281 |  | 317.9721 | 381.9882 | 228.5017 | 348.7344 | 283.3269 | 354.876 | 146.5353 | 277.2015 |  | 341.8374 | 351.9701 | 448.155 | 196.0712 | 294.7189 | 367.1916 | 218.1373 | 333.653 | 310.5136 | 374.5486 | 244.0567 | 343.5602 | 0.62902 | 19.3747 | 1.3445 | 0.24166 | -39.764 | 3.1162 | 992.44 | 0.27 | 2.6706 | 0.11205 | 0.92446 | -0.74489 | 2.9691 | 2.3971 | 3.7848 | -2.7792 | 5.0623 | 1.6271 | -1.0186 | -1.5756 | 15.6998 | 13.3521
42810.5286 | 7651 | 70.6481 | 48.3552 | 35.8785 | 27.3366 | 20.3503 | 19.4857 | 19.2431 | 112.7381 | 75.6108 | 49.3948 | 32.3656 | 19.7758 | 16.5984 | 15.9563 | 180.6801 | 223.2571 | 428.3901 | 266.3447 | 245.1472 | 420.5008 |  |  |  | 245.393 | 378.4672 | 405.8172 | 390.6943 | 221.5545 | 316.7089 | 143.4067 | 248.5985 | 182.6882 | 201.9211 | 347.6288 | 238.959 | 374.7564 | 190.7754 |  | 214.7574 | 200.4894 | 133.4726 | 167.7193 |  | 36.3641 | 80.1601 | 39.5226 | 77.2571 | 159.5283 | 197.9624 | 243.8712 | 8.2523 | 44.4007 | 10.6626 | 92.6088 | 8.8306 | 43.1448 | 50.0493 | 54.4134 | 15.5017 |  |  | 2.8081 | 0.080255 | 0.77396 | -0.44158 | 3.9921 | 3.2004 | 6.7176 | -6.1587 | 0.34134 | 2.2946 | 8.8999 | -0.00048791 | -0.00053883 | -0.0005799 | 343.4026 | 467.9963 | 208.3998 | 110.7245 | 58.4719 | 26.2335 | 17.743 | 92.7863 | 64.1763 | 38.1287 | 27.3137 | 20.4598 | 19.3481 | 18.9609 | 138.0083 | 116.9552 | 94.579 | 58.259 | 51.35 | 117.9442 | 72.8483 | 180.1019 | 229.9047 | 300.2307 | 314.0584 | 337.5544 | 374.5579 |  |  |  | 411.5299 | 387.7235 | 343.4954 | 379.0244 | 2.9608 | 1.7461 | 858.3777 |  |  | 840.0817 |  |  | 326.0648 | 429.1241 | 291.9112 | 174.3944 | 302.1474 | 201.9572 | 870.992 | 727.9206 | 830.3123 | 821.4736 | 814.8173 |  | 368.4529 | 467.6638 | 347.3579 | 772.5791 | 403.5583 | 696.7292 |  | 830.5244 |  |  | 789.3111 | 868.8119 | 872.9608 | [6 empty] | 743.1604 |  |  | 736.2562 |  |  | 269.9779 | 357.787 | 376.4712 | 154.0169 | 288.0733 | 412.5948 | 214.425 | 316.3791 |  | 318.405 | 381.8558 | 228.1387 | 348.7564 | 283.3877 | 355.4567 | 146.898 | 277.3605 |  | 340.2825 | 352.9773 | 448.1441 | 196.4073 | 294.9417 | 367.7469 | 217.882 | 333.4942 | 310.3147 | 373.8357 | 244.136 | 343.5862 | 0.37806 | 19.3733 | 1.3445 | 0.24261 | -39.8483 | 3.1161 | 975.81 | 0.28 | 2.8363 | 0.37109 | 1.1524 | -0.87046 | 3.0223 | 2.706 | 3.9205 | -2.7907 | 5.0638 | 1.6396 | -0.90284 | -1.6019 | 15.7426 | 13.3634
42810.5286 | 7652 | 70.6526 | 48.362 | 35.8738 | 27.3458 | 20.3583 | 19.4824 | 19.2471 | 112.7485 | 75.6223 | 49.4035 | 32.3683 | 19.7779 | 16.6003 | 15.9556 | 180.6775 | 223.2299 | 428.3969 | 266.3076 | 245.565 | 420.5333 |  |  |  | 245.4273 | 378.4039 | 406.1383 | 390.1811 | 224.2785 | 318.5551 | 143.4128 | 248.5668 | 182.6492 | 201.9336 | 347.5869 | 238.3908 | 374.6817 | 190.1312 |  | 214.619 | 200.3577 | 132.44 | 167.1377 |  | 36.4229 | 80.2061 | 39.4792 | 77.1878 | 159.4554 | 197.9099 | 243.4236 | 8.3692 | 44.4105 | 10.389 | 92.6238 | 8.8268 | 43.1766 | 50.0502 | 54.4071 | 15.4992 |  |  | 2.4749 | -0.048537 | 0.65502 | -0.11237 | 3.8154 | 2.5997 | 6.2931 | -6.2999 | 1.1927 | 2.7161 | 8.9994 | -0.00055362 | -0.00047148 | -0.00056676 | 340.6054 | 468.2054 | 208.4523 | 110.7429 | 58.4886 | 26.2424 | 17.7489 | 92.8059 | 64.1991 | 38.1365 | 27.3248 | 20.4641 | 19.3533 | 18.9637 | 136.3545 | 116.884 | 93.8428 | 58.6753 | 52.2673 | 117.9221 | 72.8257 | 180.0989 | 229.8856 | 300.2137 | 314.0031 | 337.4932 | 374.5072 |  |  |  | 411.4575 | 387.9773 | 342.7434 | 379.6727 | 2.9696 | 2.0115 | 858.7494 |  |  | 840.1879 |  |  | 326.0904 | 429.0771 | 292.8358 | 174.4252 | 302.1215 | 201.2364 | 872.341 | 727.9635 | 830.2222 | 821.3829 | 815.4918 |  | 368.4324 | 466.4293 | 347.33 | 772.6146 | 403.4624 | 696.7938 |  | 830.7508 |  |  | 788.9533 | 871.4716 | 876.3317 | [6 empty] | 743.1808 |  |  | 736.3134 |  |  | 269.3547 | 357.7019 | 376.2381 | 154.1227 | 288.1922 | 412.5224 | 215.1883 | 316.1564 |  | 318.4473 | 381.8255 | 228.1714 | 348.7784 | 283.1866 | 355.848 | 147.0488 | 277.2684 |  | 340.9366 | 353.1169 | 448.1573 | 196.8468 | 294.9544 | 368.1553 | 217.5982 | 333.2927 | 310.0875 | 373.0523 | 244.1838 | 343.7787 | 0.60475 | 19.3756 | 1.3444 | 0.24123 | -39.8889 | 3.1161 | 988.37 | 0.32 | 2.6669 | -0.28861 | 1.0602 | -0.43913 | 2.9544 | 2.4388 | 3.7943 | -2.8112 | 5.0958 | 1.6292 | -0.72184 | -1.5228 | 15.752 | 13.3381
42810.5286 | 7653 | 70.6675 | 48.3723 | 35.8794 | 27.3409 | 20.3517 | 19.4876 | 19.2401 | 112.7509 | 75.6328 | 49.4073 | 32.3788 | 19.7769 | 16.5957 | 15.9539 | 180.68 | 223.2089 | 428.4144 | 266.2651 | 245.8353 | 420.5264 |  |  |  | 245.4538 | 378.3375 | 406.6048 | 389.8163 | 225.2836 | 321.5849 | 143.4244 | 248.5376 | 182.7751 | 201.9601 | 347.5495 | 238.2725 | 374.5852 | 189.9608 |  | 213.0435 | 201.3952 | 134.0166 | 168.773 |  | 36.4658 | 80.269 | 39.4723 | 77.1967 | 159.4225 | 198.0539 | 243.3365 | 8.479 | 44.4042 | 10.287 | 92.6511 | 8.8284 | 43.2078 | 50.0508 | 54.4073 | 15.4983 |  |  | 2.2068 | -0.19639 | 0.67342 | -0.2543 | 3.3942 | 2.3487 | 6.23 | -6.2907 | 0.15414 | 2.2877 | 9.343 | -0.00049941 | -0.00052405 | -0.00055855 | 341.4747 | 468.2067 | 208.4883 | 110.7584 | 58.4975 | 26.2492 | 17.7453 | 92.8107 | 64.199 | 38.1363 | 27.3214 | 20.4547 | 19.3544 | 18.9647 | 134.7089 | 115.6696 | 93.1179 | 59.2585 | 55.0036 | 117.8704 | 72.7937 | 180.1169 | 229.8837 | 300.2198 | 313.9677 | 337.4646 | 374.4764 |  |  |  | 411.2569 | 387.8942 | 343.615 | 379.9465 | 4.2858 | 1.3754 | 858.8564 |  |  | 840.2594 |  |  | 326.101 | 429.0257 | 294.5697 | 174.4483 | 302.0849 | 201.8893 | 872.2771 | 727.9929 | 830.183 | 821.3809 | 815.8841 |  | 368.381 | 465.684 | 347.282 | 772.7693 | 403.4305 | 696.8487 |  | 830.991 |  |  | 789.5364 | 871.9423 | 877.0241 | [6 empty] | 743.2374 |  |  | 736.3242 |  |  | 269.2469 | 357.2459 | 375.9893 | 153.6898 | 288.2336 | 412.5359 | 214.8225 | 316.0016 |  | 318.2239 | 381.6404 | 228.2417 | 348.9901 | 283.0185 | 356.0783 | 146.813 | 277.2659 |  | 341.0797 | 353.3325 | 448.1198 | 197.2275 | 294.76 | 368.9369 | 217.8006 | 333.1087 | 309.7611 | 373.1138 | 244.3597 | 343.9904 | 0.44162 | 19.3765 | 1.3444 | 0.24089 | -39.9058 | 3.1161 | 982.08 | 0.28 | 2.5247 | -0.58059 | 1.0751 | -0.66067 | 2.787 | 2.3184 | 3.7759 | -2.8266 | 5.1126 | 1.6218 | -0.54544 | -1.4462 | 15.698 | 13.3103
42810.5286 | 7654 | 70.6863 | 48.3726 | 35.8863 | 27.3457 | 20.3484 | 19.4844 | 19.2409 | 112.7633 | 75.6456 | 49.4227 | 32.3869 | 19.7828 | 16.5964 | 15.9558 | 180.6628 | 223.1736 | 428.4215 | 266.2274 | 245.7054 | 420.4504 |  |  |  | 245.496 | 378.2687 | 406.5029 | 389.9097 | 226.1177 | 322.6186 | 143.4296 | 248.5054 | 183.5918 | 201.9768 | 347.5045 | 238.6077 | 374.5284 | 190.1266 |  | 212.166 | 203.1379 | 135.6521 | 169.6652 |  | 36.4014 | 80.4296 | 39.4563 | 77.2267 | 159.5962 | 198.1129 | 243.2202 | 8.4327 | 44.4097 | 10.3614 | 92.6632 | 8.8171 | 43.2421 | 50.057 | 54.4035 | 15.4928 |  |  | 2.4841 | 0.044771 | 0.24104 | -0.38113 | 3.038 | 2.7358 | 6.6834 | -6.3308 | 0.25805 | 1.4445 | 9.1421 | -0.00052076 | -0.00050762 | -0.0005684 | 343.7616 | 468.2579 | 208.5427 | 110.7688 | 58.5109 | 26.2543 | 17.7494 | 92.822 | 64.2087 | 38.1496 | 27.3231 | 20.469 | 19.3484 | 18.9622 | 134.3164 | 112.9947 | 88.656 | 57.2052 | 52.8599 | 117.8708 | 72.7293 | 180.129 | 229.8791 | 300.2186 | 313.9168 | 337.4273 | 374.4391 |  |  |  | 411.0607 | 387.7899 | 342.7499 | 380.1447 | 2.1979 | 1.4373 | 859.4542 |  |  | 840.2483 |  |  | 326.107 | 428.9513 | 294.8566 | 174.4706 | 302.0333 | 202.439 | 872.0837 | 728.0148 | 830.4087 | 821.5524 | 816.1422 |  | 368.2083 | 464.4416 | 347.2225 | 773.0192 | 403.4118 | 696.9237 |  | 831.5367 |  |  | 789.0328 | 871.4235 | 876.3582 | [6 empty] | 743.3004 |  |  | 736.4247 |  |  | 268.8241 | 356.7712 | 375.9661 | 153.4976 | 288.0019 | 412.5767 | 214.6775 | 315.6747 |  | 317.3742 | 380.6229 | 228.2838 | 349.0547 | 282.6884 | 356.4479 | 146.5281 | 277.2493 |  | 341.9078 | 353.1952 | 448.0363 | 196.6958 | 294.4925 | 369.3108 | 218.0335 | 332.8295 | 310.3716 | 373.311 | 244.5881 | 343.9411 | 0.27772 | 19.3791 | 1.3442 | 0.24051 | -39.8534 | 3.1161 | 950.73 | 0.29 | 2.681 | 0.27727 | 0.64336 | -0.80899 | 2.6369 | 2.5023 | 3.9111 | -2.8489 | 5.1422 | 1.613 | -0.50177 | -0.95815 | 15.6681 | 13.2851
42810.5286 | 7655 | 70.703 | 48.3733 | 35.8938 | 27.3519 | 20.356 | 19.4758 | 19.2448 | 112.7793 | 75.6594 | 49.4306 | 32.3933 | 19.7855 | 16.5986 | 15.9568 | 180.6547 | 223.1501 | 428.4402 | 266.1913 | 245.3552 | 420.4056 |  |  |  | 245.5278 | 378.2017 | 406.6339 | 389.8529 | 224.8317 | 323.2356 | 143.4434 | 248.4775 | 184.0342 | 201.9982 | 347.4662 | 238.8888 | 374.5125 | 190.2995 |  | 212.9257 | 204.2792 | 136.397 | 170.9425 |  | 36.2531 | 80.5035 | 39.5077 | 77.2936 | 159.7938 | 198.089 | 243.0711 | 8.5486 | 44.4136 | 10.4652 | 92.6434 | 8.808 | 43.2607 | 50.0487 | 54.4174 | 15.4946 |  |  | 2.7378 | 0.053315 | 0.3015 | -0.44224 | 3.1156 | 2.4821 | 6.6677 | -6.0949 | 0.46647 | 3.1168 | 9.0354 | -0.00049941 | -0.00048626 | -0.00054869 | 343.3112 | 468.2763 | 208.59 | 110.7859 | 58.529 | 26.2507 | 17.7525 | 92.8392 | 64.2249 | 38.1549 | 27.329 | 20.4625 | 19.3472 | 18.9615 | 132.8554 | 111.1188 | 85.0571 | 57.1184 | 52.0031 | 117.8056 | 72.6669 | 180.1237 | 229.8642 | 300.2014 | 313.8584 | 337.3742 | 374.3854 |  |  |  | 410.8875 | 387.6821 | 343.2374 | 379.6297 | 2.8253 | 1.3325 | 859.4428 |  |  | 840.2711 |  |  | 326.1251 | 428.9056 | 296.0104 | 174.5126 | 302.0165 | 202.611 | 871.9158 | 728.0738 | 830.6435 | 821.7388 | 816.3693 |  | 367.8722 | 464.507 | 347.0867 | 773.0723 | 403.4534 | 697.0535 |  | 832.1781 |  |  | 790.6873 | 870.9688 | 875.6687 | [6 empty] | 743.3791 |  |  | 736.5133 |  |  | 268.471 | 356.4046 | 375.9606 | 153.0842 | 287.4674 | 412.6155 | 214.9206 | 315.1233 |  | 317.419 | 379.8046 | 228.0509 | 348.8516 | 282.2051 | 356.3645 | 146.5472 | 277.0296 |  | 341.36 | 353.4809 | 447.948 | 196.8016 | 294.2983 | 369.5133 | 217.9055 | 332.7979 | 310.7165 | 373.4317 | 244.2878 | 344.0585 | 0.28715 | 19.3808 | 1.3437 | 0.24054 | -39.8172 | 3.1161 | 963.15 | 0.3 | 2.816 | 0.30261 | 0.71961 | -0.87153 | 2.6703 | 2.3834 | 3.9064 | -2.8847 | 5.1293 | 1.6156 | -0.34758 | -0.56579 | 15.6312 | 13.282
42810.5286 | 7656 | 70.7115 | 48.3754 | 35.886 | 27.3577 | 20.3574 | 19.4803 | 19.239 | 112.7856 | 75.6636 | 49.4412 | 32.3924 | 19.7834 | 16.5966 | 15.9591 | 180.6482 | 223.1249 | 428.4554 | 266.1467 | 244.7955 | 420.34 |  |  |  | 245.5574 | 378.1433 | 406.4485 | 389.4095 | 224.413 | 323.1654 | 143.445 | 248.4381 | 184.6336 | 202.0121 | 347.4326 | 239.546 | 374.493 | 190.9494 |  | 213.7391 | 205.0151 | 136.9552 | 171.4963 |  | 36.1578 | 80.4839 | 39.5806 | 77.2151 | 159.9079 | 198.2476 | 242.9271 | 8.5893 | 44.4281 | 10.9529 | 92.6336 | 8.7974 | 43.2809 | 50.0497 | 54.4551 | 15.4937 |  |  | 2.4263 | 0.16371 | 0.21016 | -0.34499 | 3.3436 | 2.6247 | 6.5198 | -6.3518 | 0.65932 | 2.5619 | 9.1153 | -0.00053062 | -0.00051091 | -0.00057333 | 343.0134 | 468.2571 | 208.6421 | 110.7995 | 58.5378 | 26.2731 | 17.7569 | 92.861 | 64.2387 | 38.1627 | 27.3395 | 20.4713 | 19.3561 | 18.9709 | 134.7408 | 110.7876 | 79.8685 | 55.7488 | 51.3265 | 117.8331 | 72.5579 | 180.1392 | 229.8622 | 300.2059 | 313.8063 | 337.3441 | 374.3642 |  |  |  | 410.8201 | 387.754 | 344.9224 | 379.31 | 3.035 | 2.0004 | 859.6949 |  |  | 840.5127 |  |  | 326.1387 | 428.846 | 295.4889 | 174.5487 | 301.9804 | 203.4618 | 871.7647 | 728.219 | 830.8321 | 821.892 | 816.4978 |  | 367.7634 | 464.2208 | 346.9494 | 773.1283 | 403.5111 | 697.1749 |  | 832.6659 |  |  | 791.6244 | 870.5719 | 875.0364 | [6 empty] | 743.4623 |  |  | 736.4956 |  |  | 268.4704 | 356.2886 | 375.8294 | 153.5388 | 287.3696 | 412.6339 | 214.4086 | 314.8471 |  | 318.2372 | 380.1769 | 228.6586 | 348.337 | 281.8227 | 356.1521 | 145.8854 | 277.0153 |  | 341.5363 | 352.5888 | 447.7914 | 196.853 | 294.174 | 368.513 | 216.6875 | 332.8495 | 310.9982 | 373.6841 | 243.8748 | 344.1803 | 0.40214 | 19.3806 | 1.3426 | 0.2409 | -39.8147 | 3.1161 | 956.06 | 0.22 | 2.6508 | 0.53025 | 0.60078 | -0.76974 | 2.7667 | 2.4513 | 3.8635 | -2.8977 | 5.126 | 1.6197 | -0.55363 | -0.0024072 | 15.6141 | 13.2841
42810.5287 | 7657 | 70.7255 | 48.385 | 35.8928 | 27.3589 | 20.3534 | 19.4828 | 19.2387 | 112.7916 | 75.6791 | 49.4465 | 32.4013 | 19.7884 | 16.6021 | 15.9566 | 180.6457 | 223.0914 | 428.4531 | 266.1036 | 244.2879 | 420.3109 |  |  |  | 245.5822 | 378.076 | 406.1344 | 389.5544 | 222.4223 | 321.4751 | 143.4534 | 248.3971 | 185.5878 | 202.0273 | 347.3806 | 239.7087 | 374.4696 | 191.0067 |  | 214.8107 | 204.8788 | 136.6021 | 170.5087 |  | 36.3774 | 80.4355 | 39.4749 | 76.9013 | 159.7873 | 198.2871 | 242.6965 | 8.709 | 44.4166 | 11.3339 | 92.597 | 8.7951 | 43.2876 | 50.0861 | 54.5027 | 15.4888 |  |  | 2.7397 | 0.041487 | 0.34618 | -0.30227 | 3.2956 | 2.927 | 6.6821 | -5.9155 | 0.13954 | 2.4956 | 9.1826 | -0.00047969 | -0.00055033 | -0.00058319 | 341.4574 | 468.7978 | 208.6791 | 110.8031 | 58.5399 | 26.2634 | 17.7513 | 92.8629 | 64.2393 | 38.163 | 27.3376 | 20.4674 | 19.3456 | 18.9573 | 137.0933 | 114.0581 | 83.6468 | 53.7858 | 51.1258 | 117.88 | 72.5396 | 180.146 | 229.851 | 300.1918 | 313.762 | 337.2919 | 374.3142 |  |  |  | 410.7526 | 387.9683 | 344.4911 | 379.0965 | 3.677 | 1.8318 | 860.0878 |  |  | 840.756 |  |  | 326.1565 | 428.7824 | 293.4346 | 174.5753 | 301.9412 | 202.5477 | 872.4898 | 728.2965 | 830.9706 | 821.8565 | 816.7222 |  | 367.6468 | 463.5113 | 346.8138 | 773.0463 | 403.5547 | 697.2979 |  | 832.9835 |  |  | 791.4407 | 870.9314 | 875.259 | [6 empty] | 743.5182 |  |  | 736.5357 |  |  | 269.3817 | 356.4108 | 375.7664 | 154.3204 | 287.4825 | 412.6612 | 214.399 | 314.3629 |  | 318.3678 | 380.0895 | 229.0246 | 348.1699 | 281.3878 | 356.3284 | 146.0324 | 277.0312 |  | 341.0368 | 351.7241 | 447.6505 | 196.9478 | 293.9717 | 367.4568 | 215.5721 | 332.8935 | 310.4241 | 373.9832 | 243.6014 | 344.1348 | 0.39463 | 19.3812 | 1.3406 | 0.24072 | -39.8355 | 3.1161 | 952.95 | 0.26 | 2.8128 | 0.26691 | 0.77102 | -0.72047 | 2.7469 | 2.5887 | 3.9114 | -2.9142 | 5.1346 | 1.6263 | -0.80918 | -0.42443 | 15.6394 | 13.2833
42810.5287 | 7658 | 70.7495 | 48.3962 | 35.9047 | 27.3614 | 20.3625 | 19.4866 | 19.2449 | 112.8093 | 75.7059 | 49.4683 | 32.4178 | 19.798 | 16.6084 | 15.9653 | 180.6332 | 223.0629 | 428.4682 | 266.0597 | 244.3874 | 420.2195 |  |  |  | 245.6146 | 378.0157 | 406.0743 | 389.0712 | 221.6033 | 320.5472 | 143.4522 | 248.3637 | 185.448 | 202.0544 | 347.342 | 238.9849 | 374.4704 | 190.4139 |  | 216.3076 | 203.5108 | 134.7787 | 169.7137 |  | 36.6783 | 80.3954 | 39.4776 | 76.8751 | 159.2704 | 198.0628 | 242.7351 | 8.7931 | 44.4006 | 11.3147 | 92.5524 | 8.7947 | 43.2891 | 50.1134 | 54.5442 | 15.4842 |  |  | 2.5945 | 0.15845 | 0.52557 | -0.19122 | 3.6531 | 3.0124 | 6.6164 | -5.8597 | -0.04844 | 2.6227 | 8.8679 | -0.00056348 | -0.00052241 | -0.00059305 | 342.6581 | 468.9702 | 208.7267 | 110.8126 | 58.5554 | 26.2661 | 17.7548 | 92.8776 | 64.2514 | 38.1767 | 27.343 | 20.4674 | 19.3474 | 18.9597 | 140.6183 | 114.3268 | 85.1916 | 54.3252 | 51.7222 | 117.9336 | 72.5223 | 180.1384 | 229.8395 | 300.1839 | 313.7089 | 337.2503 | 374.2703 |  |  |  | 410.6917 | 388.3058 | 344.0023 | 378.8414 | 2.9442 | 2.0729 | 860.2957 |  |  | 840.9079 |  |  | 326.1696 | 428.7402 | 292.3915 | 174.6076 | 301.9102 | 201.5675 | 872.279 | 728.4825 | 831.0342 | 821.8374 | 816.8548 |  | 367.4663 | 463.4075 | 346.7542 | 772.989 | 403.4566 | 697.3957 |  | 832.9335 |  |  | 792.0059 | 871.0355 | 875.1671 | [6 empty] | 743.5484 |  |  | 736.5874 |  |  | 269.8674 | 356.3432 | 375.431 | 154.6214 | 287.4925 | 412.6772 | 214.5103 | 314.2463 |  | 318.163 | 380.0983 | 229.6954 | 348.107 | 281.0729 | 356.0943 | 145.7436 | 276.713 |  | 339.3844 | 352.0614 | 447.5693 | 196.8134 | 293.6151 | 367.5835 | 215.3277 | 332.94 | 310.6581 | 373.5194 | 243.4992 | 343.7712 | 0.48033 | 19.3811 | 1.3383 | 0.24036 | -39.8184 | 3.1161 | 964.95 | 0.22 | 2.7351 | 0.5216 | 0.94996 | -0.57301 | 2.8914 | 2.6256 | 3.8912 | -2.9336 | 5.1326 | 1.6183 | -1.1942 | -0.59816 | 15.6616 | 13.2843
42810.5287 | 7659 | 70.7504 | 48.3914 | 35.8969 | 27.3532 | 20.3525 | 19.4778 | 19.2374 | 112.8042 | 75.7001 | 49.4618 | 32.4174 | 19.7854 | 16.5993 | 15.9607 | 180.6164 | 223.0263 | 428.4723 | 266.0117 | 244.6852 | 420.1376 |  |  |  | 245.6476 | 377.9449 | 405.5203 | 388.9266 | 221.1159 | 318.4148 | 143.4634 | 248.3389 | 185.0132 | 202.0702 | 347.3022 | 238.7409 | 374.3945 | 190.3841 |  | 217.6408 | 202.6812 | 135.7065 | 171.6234 |  | 36.7512 | 80.2918 | 39.5057 | 76.9835 | 158.9234 | 197.5156 | 242.9989 | 8.8109 | 44.3914 | 11.3271 | 92.5164 | 8.7942 | 43.2972 | 50.155 | 54.5785 | 15.4894 |  |  | 2.9185 | 0.46664 | 0.59982 | -0.036142 | 3.9889 | 2.837 | 6.5198 | -5.9142 | 0.28296 | 1.9919 | 8.9464 | -0.00053719 | -0.00040412 | -0.0005569 | 343.2356 | 468.805 | 208.7799 | 110.8321 | 58.5713 | 26.2786 | 17.7613 | 92.8976 | 64.2657 | 38.183 | 27.3511 | 20.4779 | 19.3503 | 18.9597 | 142.8452 | 116.3195 | 88.1491 | 55.5881 | 51.3644 | 117.9621 | 72.5144 | 180.1365 | 229.8247 | 300.1815 | 313.6652 | 337.2062 | 374.2341 |  |  |  | 410.619 | 388.4822 | 342.9803 | 378.88 | 2.055 | 1.6357 | 860.922 |  |  | 841.1121 |  |  | 326.1931 | 428.6875 | 291.5861 | 174.636 | 301.8781 | 201.7285 | 872.2793 | 728.4926 | 830.8883 | 821.7417 | 816.8894 |  | 367.3071 | 463.3165 | 346.6071 | 772.9453 | 403.3664 | 697.4554 |  | 832.7255 |  |  | 793.1205 | 870.6364 | 874.5503 | [6 empty] | 743.5833 |  |  | 736.6107 |  |  | 270.4499 | 356.0029 | 375.5683 | 154.4721 | 287.3454 | 412.6655 | 214.5424 | 314.0021 |  | 318.0102 | 380.4586 | 230.2387 | 347.8926 | 281.1812 | 355.8019 | 145.4541 | 276.5087 |  | 338.4719 | 352.1398 | 447.4873 | 196.4129 | 293.8061 | 367.7962 | 215.1276 | 332.9266 | 311.1892 | 373.0121 | 243.4346 | 343.606 | 0.47841 | 19.3813 | 1.3348 | 0.23947 | -39.7568 | 3.1161 | 983.2 | 0.22 | 2.8956 | 0.89499 | 1.0147 | -0.24908 | 3.0196 | 2.5465 | 3.8605 | -2.9485 | 5.1231 | 1.6106 | -1.438 | -0.92772 | 15.6018 | 13.2759
42810.5287 | 7660 | 70.7633 | 48.3976 | 35.8966 | 27.3543 | 20.3516 | 19.476 | 19.229 | 112.8158 | 75.7052 | 49.4672 | 32.4156 | 19.7882 | 16.5956 | 15.9534 | 180.6152 | 222.9942 | 428.4814 | 265.9688 | 244.6256 | 420.0928 |  |  |  | 245.6759 | 377.8827 | 405.474 | 389.1092 | 220.5376 | 317.4634 | 143.4718 | 248.3062 | 185.5742 | 202.0982 | 347.2639 | 238.7893 | 374.3006 | 190.6759 |  | 217.7006 | 202.8661 | 136.4435 | 172.5982 |  | 36.8857 | 80.34 | 39.5069 | 77.0953 | 158.8169 | 197.2546 | 242.7152 | 8.7539 | 44.3834 | 11.5747 | 92.481 | 8.7905 | 43.2952 | 50.1946 | 54.6089 | 15.4944 |  |  | 2.5045 | 0.29316 | 0.61691 | -0.13077 | 3.6307 | 3.1997 | 6.0421 | -6.0667 | 0.61515 | 2.9842 | 8.8691 | -0.0005454 | -0.00049941 | -0.00053391 | 344.4945 | 468.4797 | 208.8122 | 110.824 | 58.5703 | 26.2694 | 17.7444 | 92.8926 | 64.2643 | 38.1742 | 27.3407 | 20.4631 | 19.3433 | 18.9486 | 142.5949 | 116.2004 | 86.4175 | 54.7069 | 49.13 | 117.9547 | 72.4494 | 180.1541 | 229.8233 | 300.1824 | 313.6264 | 337.1727 | 374.1964 |  |  |  | 410.5175 | 387.5545 | 344.9402 | 378.8455 | 2.7793 | 1.5811 | 861.3576 |  |  | 841.2391 |  |  | 326.2132 | 428.634 | 290.4447 | 174.6629 | 301.8478 | 202.2986 | 873.6268 | 728.539 | 830.7692 | 821.608 | 817.1446 |  | 367.126 | 463.5027 | 346.5095 | 773.0419 | 403.2849 | 697.5318 |  | 832.5573 |  |  | 792.0706 | 871.5589 | 875.504 | [6 empty] | 743.6085 |  |  | 736.6898 |  |  | 270.5158 | 355.3591 | 375.8479 | 153.9211 | 287.025 | 412.5447 | 214.1894 | 313.6879 |  | 317.6003 | 380.3651 | 230.1323 | 347.6874 | 281.3893 | 355.4734 | 144.6818 | 276.285 |  | 337.9915 | 351.7821 | 447.435 | 196.5777 | 293.8952 | 367.7693 | 215.0897 | 332.8704 | 311.338 | 373.0895 | 243.2657 | 343.5248 | 0.50383 | 19.3816 | 1.3327 | 0.23941 | -39.8219 | 3.1161 | 978.33 | 0.21 | 2.6803 | 0.70943 | 1.0291 | -0.47381 | 2.88 | 2.7037 | 3.7153 | -2.9714 | 5.11 | 1.6 | -1.4111 | -0.74315 | 15.5663 | 13.2667
42810.5287 | 7661 | 70.7764 | 48.4 | 35.8988 | 27.3559 | 20.3521 | 19.4736 | 19.2257 | 112.8184 | 75.7223 | 49.4771 | 32.4154 | 19.7889 | 16.5979 | 15.9475 | 180.604 | 222.9635 | 428.4864 | 265.9275 | 244.2664 | 420.0186 |  |  |  | 245.7067 | 377.8248 | 405.7083 | 388.9175 | 220.9109 | 318.044 | 143.4795 | 248.2683 | 185.9753 | 202.1199 | 347.227 | 238.8838 | 374.2231 | 190.7935 |  | 217.2239 | 203.0075 | 136.6959 | 171.8057 |  | 36.9293 | 80.4068 | 39.5699 | 77.2256 | 158.4712 | 197.0652 | 242.5072 | 8.617 | 44.3928 | 11.6695 | 92.4516 | 8.7778 | 43.2979 | 50.2326 | 54.6449 | 15.4904 |  |  | 2.6569 | 0.26425 | 0.62874 | 0.042054 | 3.5584 | 2.856 | 6.5257 | -6.4813 | 0.46569 | 2.4052 | 8.7669 | -0.0005684 | -0.00052241 | -0.00055526 | 339.6266 | 468.0114 | 208.8613 | 110.853 | 58.5861 | 26.2834 | 17.7494 | 92.9032 | 64.2848 | 38.1869 | 27.3472 | 20.4673 | 19.3373 | 18.9557 | 143.4866 | 116.1012 | 86.9231 | 53.3884 | 47.6563 | 118.1101 | 72.4108 | 180.1708 | 229.8167 | 300.1763 | 313.5664 | 337.1272 | 374.1604 |  |  |  | 410.4508 | 387.4107 | 344.7888 | 378.8691 | 2.6304 | 2.1385 | 861.1299 |  |  | 841.1903 |  |  | 326.2308 | 428.5777 | 289.2899 | 174.6949 | 301.799 | 202.1958 | 874.8962 | 728.6147 | 830.4754 | 821.3497 | 817.8394 |  | 366.8844 | 463.2753 | 346.4617 | 773.1933 | 403.2226 | 697.5923 |  | 832.0314 |  |  | 791.5278 | 873.4699 | 877.7832 | [6 empty] | 743.644 |  |  | 736.7884 |  |  | 270.1083 | 355.1137 | 375.838 | 153.7578 | 286.9719 | 412.4131 | 213.696 | 313.6047 |  | 316.9751 | 379.9557 | 229.5996 | 347.6972 | 281.5053 | 355.1844 | 144.5328 | 276.2485 |  | 338.2714 | 351.5505 | 447.3658 | 196.4706 | 293.8276 | 367.933 | 215.3912 | 332.8564 | 311.4264 | 373.4245 | 243.3362 | 343.4312 | 0.36034 | 19.3837 | 1.3323 | 0.24077 | -39.8363 | 3.1161 | 973.4 | 0.21 | 2.762 | 0.6736 | 1.039 | 0.26872 | 2.8507 | 2.5539 | 3.8604 | -3.0118 | 5.1124 | 1.5897 | -1.4909 | -0.80397 | 15.5814 | 13.2593
42810.5287 | 7662 | 70.7884 | 48.4093 | 35.9106 | 27.359 | 20.3546 | 19.4694 | 19.2308 | 112.8275 | 75.7358 | 49.4914 | 32.4259 | 19.79 | 16.595 | 15.9502 | 180.5981 | 222.941 | 428.503 | 265.8901 | 244.1987 | 419.9188 |  |  |  | 245.7397 | 377.7695 | 405.7517 | 388.8052 | 220.5747 | 317.8838 | 143.4835 | 248.2361 | 185.8851 | 202.1318 | 347.1808 | 238.7711 | 374.1893 | 190.5622 |  | 217.3217 | 203.1318 | 137.0971 | 171.0363 |  | 36.803 | 80.277 | 39.6329 | 77.5653 | 158.4927 | 197.0914 | 242.4624 | 8.4083 | 44.4113 | 11.4128 | 92.4381 | 8.7773 | 43.312 | 50.2447 | 54.6778 | 15.4938 |  |  | 2.9395 | 0.37399 | 0.84296 | -0.13274 | 3.2489 | 3.134 | 6.211 | -6.0246 | 0.60289 | 2.6601 | 9.055 | -0.00051255 | -0.00048462 | -0.00053226 | 341.4149 | 468.1263 | 208.9058 | 110.8572 | 58.5988 | 26.2835 | 17.7495 | 92.926 | 64.2987 | 38.1971 | 27.3517 | 20.4743 | 19.353 | 18.9523 | 145.1228 | 116.9895 | 86.3111 | 53.4418 | 47.712 | 118.3034 | 72.3754 | 180.1651 | 229.8064 | 300.1625 | 313.5167 | 337.0923 | 374.1103 |  |  |  | 410.4114 | 387.6149 | 343.4253 | 378.6545 | 3.2072 | 1.8894 | 860.6659 |  |  | 840.8395 |  |  | 326.2481 | 428.517 | 288.7035 | 174.7315 | 301.7591 | 201.8523 | 874.7272 | 728.6476 | 830.2053 | 821.127 | 818.1581 |  | 366.7837 | 463.8646 | 346.3318 | 773.2875 | 403.2292 | 697.6283 |  | 831.7316 |  |  | 792.2639 | 874.0141 | 878.5462 | [6 empty] | 743.6832 |  |  | 736.8337 |  |  | 269.7765 | 355.5089 | 375.6414 | 153.8647 | 286.8382 | 412.4111 | 213.2145 | 313.5526 |  | 316.7651 | 379.7632 | 229.4035 | 347.6278 | 281.4662 | 355.0649 | 144.8276 | 276.1339 |  | 339.5418 | 351.0179 | 447.2981 | 196.3215 | 293.9699 | 367.5008 | 215.8552 | 332.7316 | 311.0433 | 373.4547 | 243.4342 | 343.3475 | 0.43892 | 19.3835 | 1.3313 | 0.24153 | -39.8085 | 3.1161 | 969.83 | 0.29 | 2.9048 | 0.80121 | 1.2029 | -0.47733 | 2.7239 | 2.6753 | 3.7662 | -3.0294 | 5.0854 | 1.5877 | -1.6485 | -0.74024 | 15.5997 | 13.2614
42810.5287 | 7663 | 70.8107 | 48.4165 | 35.9137 | 27.3665 | 20.3569 | 19.4756 | 19.2378 | 112.8433 | 75.754 | 49.5081 | 32.4326 | 19.8016 | 16.6023 | 15.9615 | 180.5918 | 222.911 | 428.5104 | 265.8454 | 244.8418 | 419.8346 |  |  |  | 245.7641 | 377.7048 | 405.4673 | 388.5753 | 219.2323 | 315.3429 | 143.4805 | 248.1987 | 186.2237 | 202.1428 | 347.1348 | 238.6976 | 374.1066 | 190.5802 |  | 217.1933 | 203.36 | 139.2593 | 171.686 |  | 36.7949 | 80.2499 | 39.653 | 77.9751 | 158.5067 | 197.3238 | 242.977 | 8.445 | 44.4232 | 11.1797 | 92.4013 | 8.7657 | 43.3218 | 50.2322 | 54.6992 | 15.489 |  |  | 2.8817 | 0.023743 | 0.36195 | -0.46787 | 3.5092 | 2.4361 | 5.6577 | -5.8965 | 0.063844 | 2.1908 | 8.9227 | -0.00051419 | -0.00053555 | -0.00056019 | 343.1981 | 468.6516 | 208.9604 | 110.8723 | 58.6133 | 26.2954 | 17.7543 | 92.936 | 64.3088 | 38.2038 | 27.3644 | 20.4744 | 19.3483 | 18.9562 | 147.3847 | 119.883 | 86.748 | 53.8114 | 48.8105 | 118.5082 | 72.341 | 180.1765 | 229.8071 | 300.166 | 313.4729 | 337.0594 | 374.0766 |  |  |  | 410.2575 | 387.4509 | 344.389 | 378.2894 | 3.4021 | 2.4449 | 860.1528 |  |  | 840.7936 |  |  | 326.2649 | 428.4655 | 287.4353 | 174.7648 | 301.7239 | 204.0846 | 874.409 | 728.69 | 829.9844 | 820.9718 | 818.3589 |  | 366.6377 | 463.4999 | 346.2913 | 773.4188 | 403.2567 | 697.6524 |  | 831.5405 |  |  | 793.596 | 873.471 | 877.9579 | [6 empty] | 743.7705 |  |  | 736.8996 |  |  | 269.5474 | 355.9398 | 375.149 | 153.6424 | 286.8487 | 412.4516 | 212.7003 | 313.5267 |  | 316.3648 | 379.4769 | 229.6114 | 347.5194 | 281.8959 | 354.7921 | 144.9323 | 276.1432 |  | 340.1438 | 350.6174 | 447.2613 | 196.7011 | 294.0726 | 367.2282 | 216.5172 | 332.5699 | 310.0333 | 373.2564 | 243.5146 | 343.3386 | 0.35842 | 19.3845 | 1.3286 | 0.24107 | -39.8813 | 3.1161 | 963.7 | 0.16 | 2.8699 | 0.20187 | 0.78818 | -0.89611 | 2.8316 | 2.3593 | 3.5955 | -3.0477 | 5.0922 | 1.5867 | -1.8743 | -0.79293 | 15.5743 | 13.2561
42810.5287 | 7664 | 70.8271 | 48.4165 | 35.9168 | 27.3695 | 20.3589 | 19.4787 | 19.2383 | 112.8483 | 75.7641 | 49.519 | 32.439 | 19.8002 | 16.6033 | 15.9628 | 180.5827 | 222.8756 | 428.5158 | 265.8049 | 245.5283 | 419.7874 |  |  |  | 245.7928 | 377.6429 | 404.8522 | 387.7137 | 219.0358 | 312.6659 | 143.486 | 248.1606 | 187.1148 | 202.1542 | 347.0824 | 238.5771 | 374.0484 | 190.6442 |  | 216.2588 | 202.5473 | 139.6309 | 173.2591 |  | 36.8377 | 80.1932 | 39.6523 | 78.1907 | 158.3251 | 197.5721 | 243.838 | 8.5196 | 44.4373 | 10.7802 | 92.3612 | 8.7658 | 43.3375 | 50.2374 | 54.7321 | 15.4856 |  |  | 2.5065 | -0.058397 | 0.28967 | -1.2321 | 3.9041 | 2.2442 | 6.1071 | -6.0969 | 0.25163 | 2.6842 | 9.0034 | -0.00050433 | -0.00052733 | -0.00057497 | 344.4158 | 468.9627 | 209.0085 | 110.8828 | 58.6199 | 26.2952 | 17.7626 | 92.9463 | 64.3177 | 38.2142 | 27.3663 | 20.473 | 19.3533 | 18.9543 | 148.7918 | 120.9095 | 88.6691 | 55.2585 | 49.2218 | 118.649 | 72.3086 | 180.1915 | 229.8099 | 300.167 | 313.4334 | 337.0292 | 374.0471 |  |  |  | 410.1583 | 387.1588 | 344.3103 | 377.4038 | 1.9916 | 0.86123 | 860.2785 |  |  | 840.813 |  |  | 326.2795 | 428.4081 | 285.7487 | 174.7922 | 301.6797 | 205.5143 | 874.0441 | 728.7226 | 829.9539 | 821.0736 | 818.4437 |  | 366.4769 | 463.0241 | 346.1064 | 773.461 | 403.1977 | 697.6265 |  | 831.5529 |  |  | 793.2495 | 873.1791 | 877.5896 | [6 empty] | 743.8294 |  |  | 736.9293 |  |  | 269.6436 | 355.9202 | 375.088 | 153.3296 | 286.9181 | 412.4681 | 212.4132 | 313.4771 |  | 315.967 | 379.6097 | 229.7444 | 347.02 | 282.5701 | 354.75 | 144.9746 | 276.0604 |  | 339.4485 | 350.2394 | 447.2204 | 196.5478 | 294.0332 | 367.0937 | 216.6621 | 332.4031 | 309.3602 | 373.1402 | 243.5426 | 343.2468 | 0.44162 | 19.3859 | 1.3256 | 0.24044 | -39.8614 | 3.1161 | 949.57 | 0.26 | 2.6704 | -0.31656 | 0.70504 | -1.4541 | 2.9875 | 2.2651 | 3.7365 | -3.0641 | 5.0903 | 1.5798 | -2.0131 | -1.0103 | 15.5254 | 13.2707
42810.5287 | 7665 | 70.8344 | 48.4244 | 35.9132 | 27.3675 | 20.356 | 19.4767 | 19.2407 | 112.8588 | 75.7757 | 49.5199 | 32.4439 | 19.8062 | 16.601 | 15.9569 | 180.5766 | 222.8408 | 428.5296 | 265.7572 | 245.5467 | 419.7534 |  |  |  | 245.8266 | 377.5765 | 404.6721 | 387.4285 | 222.7001 | 312.3125 | 143.4976 | 248.1362 | 187.7881 | 202.1817 | 347.0392 | 238.6499 | 373.9861 | 190.8962 |  | 215.9748 | 203.0381 | 140.7649 | 175.9122 |  | 36.8908 | 80.1896 | 39.6768 | 78.7598 | 158.7527 | 197.733 | 243.8397 | 8.6334 | 44.462 | 10.4707 | 92.3763 | 8.7551 | 43.3102 | 50.2541 | 54.759 | 15.4861 |  |  | 2.4368 | 0.15517 | 0.54857 | -0.64529 | 3.8141 | 2.2462 | 6.0539 | -5.7473 | 0.42094 | 1.327 | 9.0171 | -0.00051091 | -0.00053883 | -0.00058976 | 342.9497 | 468.962 | 209.0594 | 110.903 | 58.6346 | 26.3021 | 17.7669 | 92.9587 | 64.3292 | 38.2258 | 27.3627 | 20.4838 | 19.3585 | 18.9531 | 146.5592 | 115.5408 | 82.3155 | 52.6728 | 46.6631 | 118.7802 | 72.1963 | 180.1836 | 229.7931 | 300.1452 | 313.3737 | 336.9706 | 373.9871 |  |  |  | 410.1487 | 387.3366 | 343.9855 | 377.0656 | 2.27 | 1.6754 | 860.1305 |  |  | 840.8573 |  |  | 326.2793 | 428.348 | 284.2142 | 174.8078 | 301.6357 | 205.9263 | 874.1596 | 728.7005 | 830.0465 | 821.2659 | 818.545 |  | 366.2911 | 463.5049 | 345.9203 | 773.5233 | 403.0693 | 697.6826 |  | 831.7605 |  |  | 792.8574 | 873.3342 | 877.7706 | [6 empty] | 743.8452 |  |  | 736.9594 |  |  | 269.6467 | 355.7296 | 375.1964 | 153.5586 | 286.8334 | 412.4734 | 211.8563 | 313.5061 |  | 315.7342 | 380.1872 | 229.9217 | 346.5725 | 282.9351 | 354.6454 | 145.2915 | 275.8151 |  | 337.5304 | 350.6808 | 447.1819 | 196.9607 | 293.9492 | 365.997 | 216.3533 | 332.2646 | 309.8544 | 373.369 | 243.5399 | 342.9011 | 0.47513 | 19.3856 | 1.3223 | 0.23839 | -39.8276 | 3.1161 | 944.76 | 0.22 | 2.6322 | 0.51602 | 0.97024 | -1.0523 | 2.9534 | 2.2665 | 3.7208 | -3.0831 | 5.0618 | 1.5655 | -1.7487 | -0.31786 | 15.4462 | 13.2792
42810.5288 | 7666 | 70.8522 | 48.4299 | 35.9238 | 27.3669 | 20.3563 | 19.478 | 19.2316 | 112.8679 | 75.7867 | 49.5307 | 32.4481 | 19.8016 | 16.6047 | 15.957 | 180.5797 | 222.8289 | 428.5404 | 265.7256 | 245.744 | 419.7473 |  |  |  | 245.8604 | 377.512 | 404.6861 | 387.5198 | 224.1742 | 313.9333 | 143.4998 | 248.1087 | 187.7776 | 202.1939 | 347.0004 | 239.1575 | 373.8939 | 191.5251 |  | 216.3108 | 202.6391 | 139.7131 | 176.0108 |  | 36.8658 | 80.2487 | 39.6937 | 78.7941 | 159.2072 | 197.816 | 243.2435 | 8.6759 | 44.4588 | 10.3034 | 92.4069 | 8.748 | 43.2796 | 50.2906 | 54.7848 | 15.4871 |  |  | 2.6123 | -0.18193 | 0.35801 | -0.59666 | 3.8522 | 1.9715 | 5.8923 | -5.9267 | 0.71381 | 2.5344 | 8.9313 | -0.00051091 | -0.00050433 | -0.00058155 | 339.6767 | 468.8622 | 209.0932 | 110.9042 | 58.6424 | 26.297 | 17.7564 | 92.9649 | 64.3291 | 38.2237 | 27.3615 | 20.4825 | 19.3447 | 18.9475 | 142.3773 | 116.744 | 84.824 | 53.813 | 45.5778 | 118.7903 | 72.1804 | 180.1943 | 229.7867 | 300.1494 | 313.332 | 336.9485 | 373.9574 |  |  |  | 410.315 | 387.4661 | 343.3316 | 376.8429 | 2.8087 | 2.2844 | 859.8464 |  |  | 840.9253 |  |  | 326.3048 | 428.2982 | 284.7624 | 174.8418 | 301.6066 | 205.6074 | 874.9985 | 728.668 | 829.7091 | 820.9903 | 818.7601 |  | 366.0954 | 464.3073 | 345.8749 | 773.5235 | 403.0108 | 697.7283 |  | 831.1941 |  |  | 792.7232 | 873.2678 | 877.7643 | [6 empty] | 743.8865 |  |  | 736.9828 |  |  | 269.1491 | 355.9445 | 375.627 | 153.8038 | 286.5385 | 412.4343 | 211.7012 | 313.5992 |  | 315.9531 | 380.5347 | 229.5948 | 346.6651 | 283.1388 | 354.3308 | 146.3645 | 275.6742 |  | 336.6431 | 351.8706 | 447.1497 | 196.6544 | 293.7774 | 365.2366 | 216.085 | 332.1994 | 311.1022 | 373.5648 | 243.7841 | 342.4444 | 0.52983 | 19.3863 | 1.3185 | 0.23779 | -39.8737 | 3.116 | 928.23 | 0.25 | 2.7291 | -0.5588 | 0.78387 | -1.012 | 2.9683 | 2.1236 | 3.6712 | -3.1061 | 5.0358 | 1.5597 | -1.2828 | -0.5985 | 15.4352 | 13.302
42810.5288 | 7667 | 70.8618 | 48.4423 | 35.9281 | 27.3699 | 20.3523 | 19.4706 | 19.2314 | 112.8734 | 75.8009 | 49.5377 | 32.4543 | 19.8045 | 16.6031 | 15.9567 | 180.5615 | 222.7955 | 428.5551 | 265.6914 | 246.0991 | 419.7136 |  |  |  | 245.8928 | 377.4592 | 404.5524 | 387.215 | 224.9582 | 315.0439 | 143.504 | 248.0867 | 187.5055 | 202.2134 | 346.9604 | 239.4857 | 373.7875 | 191.7569 |  | 215.5112 | 202.7859 | 139.2423 | 175.9028 |  | 36.8224 | 80.2866 | 39.7164 | 78.7133 | 159.5521 | 197.6665 | 242.7334 | 8.5449 | 44.4353 | 10.2585 | 92.4048 | 8.7471 | 43.2713 | 50.3188 | 54.8079 | 15.4909 |  |  | 2.4059 | -0.13331 | 0.19833 | -0.75765 | 3.8752 | 2.5721 | 6.5145 | -6.2888 | 0.31196 | 2.4893 | 8.875 | -0.00047969 | -0.00050926 | -0.00055033 | 338.082 | 468.8555 | 209.1383 | 110.9242 | 58.6524 | 26.3044 | 17.7591 | 92.9863 | 64.345 | 38.2344 | 27.3746 | 20.4778 | 19.343 | 18.9497 | 139.6629 | 117.6846 | 87.5748 | 55.935 | 47.501 | 118.7466 | 72.1868 | 180.1995 | 229.7741 | 300.1491 | 313.2785 | 336.9084 | 373.9173 |  |  |  | 410.4434 | 386.9129 | 342.7453 | 376.3423 | 2.6211 | 2.0053 | 859.4683 |  |  | 840.8302 |  |  | 326.3214 | 428.2525 | 284.4737 | 174.8732 | 301.5785 | 205.7778 | 877.1995 | 728.6791 | 829.2513 | 820.6398 | 819.4869 |  | 366.025 | 464.86 | 345.8153 | 773.5394 | 403.0224 | 697.7182 |  | 830.5203 |  |  | 791.8888 | 875.3507 | 880.2356 | [6 empty] | 743.9212 |  |  | 737.0357 |  |  | 268.8466 | 355.6474 | 376.1775 | 153.2639 | 286.2937 | 412.4039 | 211.849 | 313.6319 |  | 315.6587 | 380.7489 | 228.4495 | 346.8445 | 283.104 | 354.2824 | 147.6627 | 275.5839 |  | 336.5597 | 353.2052 | 447.0751 | 196.3487 | 293.3552 | 366.2284 | 215.8357 | 332.1208 | 311.6261 | 374.0222 | 243.987 | 342.4328 | 0.38692 | 19.3862 | 1.3153 | 0.23706 | -39.8144 | 3.1161 | 922.77 | 0.43 | 2.6216 | -0.47835 | 0.58346 | -1.1404 | 2.9767 | 2.4252 | 3.8595 | -3.1324 | 5.0156 | 1.5604 | -0.98661 | -0.90337 | 15.4287 | 13.3288
42810.5288 | 7668 | 70.8706 | 48.4442 | 35.932 | 27.3717 | 20.359 | 19.4768 | 19.2228 | 112.8824 | 75.8147 | 49.547 | 32.4619 | 19.805 | 16.6059 | 15.9509 | 180.5588 | 222.7697 | 428.5664 | 265.6419 | 246.4504 | 419.6019 |  |  |  | 245.922 | 377.4034 | 404.3615 | 387.5731 | 226.6982 | 316.117 | 143.5038 | 248.0585 | 187.1517 | 202.2296 | 346.9214 | 239.514 | 373.7356 | 191.503 |  | 215.4842 | 202.7503 | 138.0455 | 175.0883 |  | 36.6982 | 80.261 | 39.6739 | 78.6357 | 159.7793 | 197.7469 | 242.857 | 8.58 | 44.434 | 10.3909 | 92.353 | 8.7271 | 43.2609 | 50.3143 | 54.816 | 15.4792 |  |  | 2.4381 | 0.29382 | 0.35801 | -0.76751 | 3.5538 | 2.5485 | 6.5809 | -6.1041 | 0.73619 | 2.8065 | 8.996 | -0.00051419 | -0.00048955 | -0.00059797 | 339.8186 | 468.6463 | 209.1926 | 110.9332 | 58.6775 | 26.3139 | 17.7642 | 92.9952 | 64.3537 | 38.2494 | 27.3839 | 20.4798 | 19.3517 | 18.948 | 139.9013 | 117.71 | 87.9633 | 55.748 | 49.1821 | 118.7881 | 72.1756 | 180.1994 | 229.7676 | 300.1339 | 313.2237 | 336.8581 | 373.8708 |  |  |  | 410.5077 | 386.3866 | 342.0723 | 375.2492 | 3.5229 | 2.0747 | 859.0717 |  |  | 840.7141 |  |  | 326.3421 | 428.2054 | 283.8174 | 174.8984 | 301.5438 | 205.4061 | 878.1391 | 728.6438 | 828.8498 | 820.318 | 820.1892 |  | 365.8542 | 465.6429 | 345.7166 | 773.475 | 402.9069 | 697.6494 |  | 829.878 |  |  | 791.7261 | 877.276 | 882.4963 | [6 empty] | 743.9567 |  |  | 737.0707 |  |  | 269.3987 | 355.6927 | 376.1536 | 152.7179 | 286.2306 | 412.4071 | 211.4374 | 313.3723 |  | 315.6707 | 380.8382 | 227.7729 | 346.3289 | 283.3189 | 354.2238 | 147.1572 | 275.3213 |  | 336.0572 | 353.3659 | 447.03 | 196.0672 | 292.969 | 366.4488 | 215.4474 | 331.9258 | 311.4098 | 373.7181 | 244.6713 | 342.8146 | 0.42371 | 19.3896 | 1.3144 | 0.23895 | -39.8488 | 3.1161 | 919.27 | 0.31 | 2.6415 | 0.71014 | 0.78389 | -1.1478 | 2.8509 | 2.4142 | 3.8795 | -3.1668 | 4.9858 | 1.5509 | -1.0079 | -0.94789 | 15.4467 | 13.3656
42810.5288 | 7669 | 70.8869 | 48.4444 | 35.9254 | 27.3713 | 20.3567 | 19.477 | 19.224 | 112.8879 | 75.8213 | 49.5533 | 32.4606 | 19.8022 | 16.5979 | 15.9477 | 180.5672 | 222.739 | 428.58 | 265.5973 | 246.5559 | 419.5048 |  |  |  | 245.9633 | 377.3323 | 404.4209 | 387.2644 | 227.5984 | 316.2787 | 143.5135 | 248.035 | 186.4844 | 202.2536 | 346.8742 | 239.2241 | 373.6735 | 191.0345 |  | 216.2466 | 202.049 | 136.8975 | 174.9805 |  | 36.6092 | 80.1561 | 39.6244 | 78.5033 | 159.712 | 197.6887 | 242.7894 | 8.6518 | 44.4233 | 10.4271 | 92.299 | 8.7144 | 43.2801 | 50.3071 | 54.8316 | 15.4718 |  |  | 2.4243 | 0.1072 | 0.35275 | -0.47575 | 2.8691 | 2.444 | 6.412 | -6.0548 | 1.0421 | 2.2745 | 8.9909 | -0.00050269 | -0.00050598 | -0.00054376 | 338.6887 | 468.5039 | 209.2449 | 110.9392 | 58.6843 | 26.3213 | 17.7603 | 93.0132 | 64.3654 | 38.2516 | 27.3777 | 20.4806 | 19.3496 | 18.948 | 142.5895 | 119.1915 | 88.9704 | 55.9121 | 47.6633 | 118.9172 | 72.1595 | 180.215 | 229.7714 | 300.1419 | 313.187 | 336.8245 | 373.8423 |  |  |  | 410.5283 | 386.1691 | 339.6361 | 374.9908 | 3.2311 | 2.148 | 858.8632 |  |  | 840.5349 |  |  | 326.3548 | 428.1404 | 284.0229 | 174.9299 | 301.5014 | 204.9728 | 878.0076 | 728.67 | 828.6459 | 820.195 | 820.5492 |  | 365.7194 | 465.6482 | 345.6376 | 773.4052 | 402.6734 | 697.6221 |  | 829.4665 |  |  | 792.8537 | 877.5477 | 882.8413 | [6 empty] | 743.9348 |  |  | 737.1246 |  |  | 268.8846 | 355.3369 | 376.3017 | 152.319 | 286.141 | 412.4251 | 210.9241 | 313.1287 |  | 315.9291 | 380.8651 | 227.573 | 346.1443 | 283.7821 | 354.1734 | 147.241 | 275.2546 |  | 336.7041 | 352.3998 | 446.9703 | 195.6864 | 292.6674 | 366.2616 | 215.5372 | 331.8444 | 311.1785 | 373.7938 | 245.1232 | 342.8214 | 0.45799 | 19.3963 | 1.3122 | 0.23784 | -39.8081 | 3.1161 | 902.75 | 0.28 | 2.6344 | 0.42888 | 0.778 | -0.90351 | 2.5614 | 2.364 | 3.8291 | -3.1885 | 4.9792 | 1.53 | -1.2905 | -1.0617 | 15.4441 | 13.3748
42810.5288 | 7670 | 70.9017 | 48.4539 | 35.9316 | 27.3783 | 20.3593 | 19.4769 | 19.2159 | 112.8976 | 75.8277 | 49.5603 | 32.4729 | 19.8061 | 16.5946 | 15.9538 | 180.5574 | 222.7101 | 428.5891 | 265.5629 | 246.8841 | 419.3935 |  |  |  | 245.986 | 377.261 | 404.091 | 387.1342 | 229.5153 | 317.5173 | 143.522 | 248.0048 | 186.4795 | 202.2688 | 346.8351 | 239.4498 | 373.6452 | 191.1037 |  | 216.8333 | 202.3077 | 137.4972 | 176.0723 |  | 36.5945 | 80.0221 | 39.5525 | 78.5224 | 159.6068 | 197.4875 | 242.8627 | 8.6153 | 44.4157 | 10.3824 | 92.2411 | 8.7191 | 43.3138 | 50.3055 | 54.8486 | 15.4797 |  |  | 3.0703 | -0.099137 | 0.25878 | -0.16888 | 3.2365 | 2.8738 | 6.32 | -5.9227 | 0.5375 | 2.8059 | 8.9346 | -0.00049941 | -0.00048955 | -0.00055033 | 341.9212 | 468.0455 | 209.2963 | 110.9522 | 58.7099 | 26.3275 | 17.7764 | 93.0183 | 64.3811 | 38.269 | 27.3934 | 20.4834 | 19.3563 | 18.9505 | 142.8416 | 119.3746 | 89.5756 | 56.7175 | 48.1976 | 118.9589 | 72.1562 | 180.2191 | 229.7615 | 300.1332 | 313.1357 | 336.7888 | 373.7903 |  |  |  | 410.4248 | 386.1946 | 337.5677 | 374.8909 | 2.6091 | 1.6867 | 858.5433 |  |  | 840.2464 |  |  | 326.3694 | 428.0851 | 284.8891 | 174.9617 | 301.4817 | 205.8926 | 877.7087 | 728.6685 | 828.2798 | 819.88 | 820.7839 |  | 365.678 | 465.7244 | 345.5408 | 773.3703 | 402.493 | 697.5789 |  | 828.9942 |  |  | 794.0741 | 876.8516 | 882.0057 | [6 empty] | 743.9454 |  |  | 737.1145 |  |  | 269.1806 | 355.4305 | 375.9715 | 151.8904 | 286.0368 | 412.4207 | 210.6725 | 312.9851 |  | 315.8029 | 381.0447 | 227.2272 | 346.1001 | 283.7862 | 354.2765 | 146.4524 | 275.2474 |  | 337.4906 | 352.5562 | 446.9101 | 195.6983 | 292.583 | 365.7893 | 215.5749 | 331.6907 | 311.4931 | 373.3609 | 244.9386 | 342.8913 | 0.62517 | 19.3981 | 1.3096 | 0.23774 | -39.8182 | 3.1161 | 881.76 | 0.25 | 2.9677 | -0.41236 | 0.66624 | -0.5382 | 2.7199 | 2.5629 | 3.8008 | -3.1986 | 4.9692 | 1.5134 | -1.3133 | -1.1294 | 15.4113 | 13.3672
42810.5288 | 7671 | 70.921 | 48.4554 | 35.9436 | 27.3786 | 20.3598 | 19.4737 | 19.223 | 112.9094 | 75.8362 | 49.5707 | 32.479 | 19.8087 | 16.6027 | 15.9526 | 180.5429 | 222.682 | 428.5999 | 265.5188 | 246.6566 | 419.3789 |  |  |  | 246.0219 | 377.2004 | 404.0792 | 387.3369 | 231.5274 | 318.1133 | 143.5335 | 247.9821 | 186.3917 | 202.3019 | 346.7976 | 239.4896 | 373.6305 | 191.1514 |  | 216.8607 | 202.7439 | 137.5512 | 175.2358 |  | 36.4764 | 79.8578 | 39.4997 | 78.6964 | 159.6922 | 197.6534 | 242.5748 | 8.7869 | 44.4106 | 10.3629 | 92.2476 | 8.7247 | 43.3309 | 50.2827 | 54.8635 | 15.4752 |  |  | 2.7108 | -0.036709 | 0.32778 | -0.61769 | 3.6978 | 2.5163 | 6.6079 | -5.9635 | 0.46647 | 2.5688 | 8.9478 | -0.00049448 | -0.00049612 | -0.00053555 | 341.2954 | 467.3367 | 209.3442 | 110.9643 | 58.7106 | 26.3304 | 17.7724 | 93.0337 | 64.3951 | 38.2746 | 27.3921 | 20.4918 | 19.3518 | 18.9467 | 141.8133 | 119.7112 | 89.7425 | 56.8095 | 48.8308 | 119.0323 | 72.1374 | 180.2266 | 229.7499 | 300.1236 | 313.0889 | 336.7492 | 373.7524 |  |  |  | 410.3878 | 386.309 | 339.6073 | 375.4483 | 3.0571 | 2.2793 | 858.0762 |  |  | 839.988 |  |  | 326.3728 | 428.0243 | 285.6865 | 174.9838 | 301.4556 | 206.03 | 877.2914 | 728.6144 | 828.063 | 819.7616 | 820.9708 |  | 365.7699 | 464.724 | 345.335 | 773.3291 | 402.3654 | 697.4871 |  | 828.5494 |  |  | 794.5671 | 876.0323 | 880.8947 | [6 empty] | 743.9568 |  |  | 737.0943 |  |  | 269.5013 | 355.4769 | 375.5853 | 151.7776 | 286.2252 | 412.4163 | 210.5974 | 312.7013 |  | 315.4304 | 381.3239 | 227.292 | 346.0309 | 283.8285 | 354.4728 | 146.0017 | 275.1606 |  | 337.2566 | 351.7346 | 446.8395 | 195.6903 | 292.3865 | 365.2791 | 214.8388 | 331.6233 | 310.9498 | 373.0845 | 245.0802 | 342.6779 | 0.49613 | 19.4017 | 1.3068 | 0.23597 | -39.8351 | 3.116 | 915.83 | 0.27 | 2.79 | -0.25087 | 0.74964 | -1.0291 | 2.9077 | 2.3987 | 3.887 | -3.1958 | 4.9802 | 1.502 | -1.1899 | -1.1502 | 15.4332 | 13.3481
42810.5288 | 7672 | 70.9339 | 48.4737 | 35.952 | 27.3818 | 20.3615 | 19.4816 | 19.2257 | 112.9109 | 75.8578 | 49.5758 | 32.4743 | 19.808 | 16.5977 | 15.9568 | 180.5321 | 222.6462 | 428.6059 | 265.462 | 246.0895 | 419.3398 |  |  |  | 246.0423 | 377.128 | 403.9216 | 387.5104 | 230.7744 | 318.7898 | 143.5336 | 247.9558 | 186.819 | 202.3242 | 346.7607 | 238.7986 | 373.6238 | 190.6405 |  | 216.2783 | 203.4573 | 137.3335 | 175.5574 |  | 36.3552 | 79.8099 | 39.401 | 78.5134 | 159.4238 | 197.6487 | 242.5175 | 8.6528 | 44.3885 | 10.1734 | 92.2152 | 8.7207 | 43.3484 | 50.2746 | 54.8766 | 15.4777 |  |  | 3.0092 | -0.013053 | 0.3107 | -0.59469 | 2.9907 | 2.425 | 6.4272 | -5.9727 | 0.16893 | 2.6158 | 8.9346 | -0.00051419 | -0.00051748 | -0.00056019 | 342.6188 | 466.8774 | 209.3911 | 110.9787 | 58.7184 | 26.333 | 17.774 | 93.0495 | 64.4079 | 38.2808 | 27.3977 | 20.4966 | 19.3523 | 18.9511 | 140.4172 | 118.1703 | 91.1024 | 58.2376 | 51.0755 | 119.0163 | 72.1452 | 180.232 | 229.7468 | 300.1127 | 313.0389 | 336.7102 | 373.7124 |  |  |  | 410.3112 | 385.8736 | 340.9144 | 374.5052 | 2.537 | 2.603 | 858.0221 |  |  | 839.9048 |  |  | 326.383 | 427.9741 | 286.7537 | 175.0206 | 301.4153 | 206.4616 | 877.1583 | 728.5942 | 828.0053 | 819.8723 | 821.0575 |  | 365.7697 | 463.9589 | 345.2095 | 773.4475 | 402.3588 | 697.3973 |  | 828.559 |  |  | 793.9952 | 875.6095 | 880.2289 | [6 empty] | 743.9786 |  |  | 737.1273 |  |  | 270.2172 | 354.8831 | 375.4694 | 152.0008 | 286.3691 | 412.385 | 210.6977 | 312.4186 |  | 315.0461 | 381.86 | 227.3888 | 345.8119 | 283.7731 | 354.5718 | 145.6272 | 275.4378 |  | 337.4381 | 351.246 | 446.7204 | 195.897 | 292.47 | 365.0194 | 213.705 | 331.6948 | 310.592 | 373.1738 | 245.2273 | 342.6457 | 0.51654 | 19.4048 | 1.3038 | 0.23412 | -39.8745 | 3.1161 | 916.19 | 0.22 | 2.9412 | -0.14958 | 0.72979 | -1.0097 | 2.615 | 2.3547 | 3.8335 | -3.1983 | 4.9913 | 1.4981 | -1.0368 | -1.3003 | 15.4237 | 13.3666
42810.5288 | 7673 | 70.9572 | 48.4698 | 35.9676 | 27.3885 | 20.3663 | 19.481 | 19.2359 | 112.9298 | 75.8702 | 49.5981 | 32.4952 | 19.8152 | 16.6041 | 15.9555 | 180.5263 | 222.623 | 428.6207 | 265.4312 | 246.1582 | 419.3379 |  |  |  | 246.0788 | 377.0674 | 403.6944 | 386.7538 | 229.0607 | 317.5977 | 143.5285 | 247.9318 | 187.1091 | 202.3442 | 346.6969 | 239.3194 | 373.6328 | 191.314 |  | 216.9157 | 202.3024 | 137.453 | 175.6581 |  | 36.2941 | 79.7524 | 39.2559 | 78.1598 | 158.8517 | 197.3733 | 242.5509 | 8.4962 | 44.3598 | 10.0356 | 92.205 | 8.706 | 43.375 | 50.2692 | 54.8933 | 15.4778 |  |  | 2.3067 | -0.099137 | 0.71679 | -0.10514 | 3.8561 | 2.2764 | 6.4567 | -5.7992 | 0.24969 | 2.2248 | 9.0465 | -0.00050598 | -0.00047969 | -0.00056512 | 343.1412 | 466.7063 | 209.4364 | 110.9922 | 58.7319 | 26.342 | 17.7775 | 93.0589 | 64.412 | 38.2846 | 27.4001 | 20.4916 | 19.3472 | 18.945 | 139.0443 | 119.7269 | 94.6986 | 60.2473 | 50.9094 | 119.0253 | 72.2084 | 180.2438 | 229.7447 | 300.1081 | 312.9866 | 336.6748 | 373.6769 |  |  |  | 410.2178 | 385.4204 | 341.0456 | 374.0278 | 1.5986 | 2.2118 | 858.0273 |  |  | 839.8268 |  |  | 326.3975 | 427.929 | 285.3267 | 175.0526 | 301.3817 | 206.3532 | 877.5713 | 728.6851 | 827.8879 | 819.8625 | 821.2965 |  | 365.6637 | 462.9822 | 345.1727 | 773.4348 | 402.3109 | 697.3758 |  | 828.4085 |  |  | 793.068 | 876.272 | 880.8214 | [6 empty] | 743.9964 |  |  | 737.1167 |  |  | 270.6481 | 354.3454 | 375.4501 | 151.7882 | 286.1754 | 412.2987 | 211.8039 | 312.1025 |  | 314.9135 | 382.1753 | 227.5044 | 345.6406 | 283.3155 | 354.4467 | 146.1394 | 275.7377 |  | 337.8728 | 351.243 | 446.625 | 195.3006 | 292.6618 | 364.6749 | 213.4101 | 331.6706 | 310.5384 | 373.2348 | 245.3265 | 342.7618 | 0.286 | 19.4097 | 1.3034 | 0.23586 | -39.9588 | 3.116 | 918.86 | 0.25 | 2.5725 | -0.4122 | 1.1084 | -0.4245 | 2.9685 | 2.2808 | 3.8412 | -3.2141 | 5.0154 | 1.4938 | -0.8831 | -1.6923 | 15.4217 | 13.3705
42810.5289 | 7674 | 70.9571 | 48.4699 | 35.9635 | 27.3845 | 20.3591 | 19.4705 | 19.2196 | 112.9265 | 75.8744 | 49.5982 | 32.4892 | 19.8067 | 16.6039 | 15.959 | 180.5213 | 222.5879 | 428.63 | 265.3876 | 245.8602 | 419.3218 |  |  |  | 246.1008 | 377.0027 | 403.5754 | 386.9413 | 231.3947 | 318.5284 | 143.5454 | 247.9139 | 187.4395 | 202.3581 | 346.6648 | 239.7049 | 373.6044 | 191.4681 |  | 216.7959 | 202.6932 | 136.9648 | 175.9024 |  | 36.1902 | 79.7606 | 39.224 | 77.7515 | 158.1792 | 197.5257 | 242.643 | 8.5554 | 44.3382 | 10.0453 | 92.2018 | 8.7115 | 43.4025 | 50.2717 | 54.9099 | 15.4781 |  |  | 1.9933 | 0.21168 | 0.64648 | -0.063082 | 3.9803 | 2.264 | 6.3963 | -5.7381 | 0.57662 | 2.8252 | 8.9005 | -0.00046655 | -0.00056348 | -0.00057169 | 343.5621 | 466.704 | 209.4817 | 111.0069 | 58.7486 | 26.3496 | 17.7789 | 93.0647 | 64.4199 | 38.2875 | 27.3993 | 20.4914 | 19.3474 | 18.9442 | 135.7433 | 117.2223 | 93.2575 | 61.8924 | 53.0564 | 118.9567 | 72.2244 | 180.2522 | 229.7369 | 300.1097 | 312.9466 | 336.6339 | 373.6433 |  |  |  | 410.173 | 385.4197 | 342.5832 | 374.7235 | 2.6499 | 1.5719 | 858.0934 |  |  | 839.7725 |  |  | 326.3999 | 427.8701 | 284.737 | 175.075 | 301.3503 | 206.2117 | 877.9651 | 728.7288 | 827.3881 | 819.4465 | 821.4369 |  | 365.6438 | 461.8603 | 345.1124 | 773.389 | 402.3628 | 697.3432 |  | 827.6597 |  |  | 792.825 | 877.1103 | 881.7284 | [6 empty] | 743.9649 |  |  | 737.0729 |  |  | 270.4657 | 353.8941 | 375.4402 | 152.0667 | 286.1189 | 412.1668 | 212.2542 | 311.9507 |  | 314.836 | 381.6224 | 227.7943 | 345.4877 | 283.1413 | 354.3207 | 146.4169 | 275.897 |  | 339.1535 | 351.2938 | 446.5693 | 195.2203 | 292.6613 | 364.014 | 213.4725 | 331.6065 | 310.2821 | 373.1147 | 245.2744 | 342.7544 | 0.57374 | 19.4112 | 1.3013 | 0.23596 | -39.8922 | 3.116 | 938.3 | 0.18 | 2.3933 | 0.60234 | 1.0526 | -0.32882 | 3.0164 | 2.2749 | 3.8238 | -3.2198 | 5.0417 | 1.5001 | -0.52489 | -1.5303 | 15.4124 | 13.3467
42810.5289 | 7675 | 70.9714 | 48.4714 | 35.9597 | 27.3911 | 20.3666 | 19.4793 | 19.2191 | 112.9378 | 75.8885 | 49.6071 | 32.4965 | 19.8158 | 16.6102 | 15.9542 | 180.5213 | 222.5629 | 428.6361 | 265.3496 | 245.8215 | 419.277 |  |  |  | 246.1314 | 376.9427 | 404.1637 | 387.5516 | 233.8586 | 321.9454 | 143.547 | 247.8807 | 187.258 | 202.3713 | 346.6178 | 239.9443 | 373.5593 | 191.7126 |  | 216.0378 | 202.3956 | 135.2626 | 177.0681 |  | 36.1139 | 79.7503 | 39.3174 | 77.6464 | 158.3962 | 197.7436 | 242.7849 | 8.7377 | 44.3357 | 10.3312 | 92.2009 | 8.7165 | 43.416 | 50.2702 | 54.9182 | 15.4785 |  |  | 2.5275 | 0.27279 | 0.57486 | -0.27665 | 3.8942 | 2.4972 | 6.5941 | -5.8879 | 0.65796 | 2.0831 | 9.032 | -0.00049448 | -0.00047805 | -0.00055198 | 344.7278 | 466.6973 | 209.5307 | 111.0159 | 58.7621 | 26.3547 | 17.777 | 93.0737 | 64.4354 | 38.2989 | 27.4047 | 20.4843 | 19.3456 | 18.9378 | 134.6399 | 118.1379 | 92.8688 | 61.1023 | 52.7747 | 118.9064 | 72.2173 | 180.2637 | 229.7217 | 300.1007 | 312.8954 | 336.5994 | 373.5919 |  |  |  | 410.1096 | 385.7494 | 342.5655 | 375.1834 | 2.3735 | 2.3717 | 857.825 |  |  | 839.5309 |  |  | 326.4021 | 427.8146 | 287.4296 | 175.0954 | 301.3136 | 204.6592 | 878.2011 | 728.8826 | 826.9973 | 819.1135 | 821.754 |  | 365.6756 | 461.2855 | 344.98 | 773.6222 | 402.4412 | 697.2555 |  | 827.1913 |  |  | 793.354 | 877.5254 | 882.3362 | [6 empty] | 743.9238 |  |  | 737.0297 |  |  | 270.0552 | 354.0607 | 375.4813 | 151.7303 | 286.0976 | 411.9917 | 212.0134 | 311.9982 |  | 314.5925 | 381.1525 | 228.3933 | 345.2795 | 282.9854 | 354.1971 | 146.3283 | 275.918 |  | 338.8313 | 351.4928 | 446.5358 | 195.4744 | 292.498 | 363.411 | 213.8226 | 331.347 | 309.9805 | 373.1827 | 245.2004 | 342.4781 | 0.3875 | 19.4159 | 1.2998 | 0.23522 | -39.8108 | 3.1161 | 956 | 0.14 | 2.7027 | 0.68377 | 0.9926 | -0.68858 | 2.9843 | 2.3898 | 3.8833 | -3.2258 | 5.0469 | 1.5013 | -0.40855 | -1.4879 | 15.376 | 13.3275
42810.5289 | 7676 | 70.9811 | 48.4783 | 35.9559 | 27.395 | 20.3643 | 19.4746 | 19.22 | 112.9478 | 75.9031 | 49.6158 | 32.5006 | 19.8196 | 16.6045 | 15.9555 | 180.513 | 222.537 | 428.644 | 265.3156 | 246.2189 | 419.2061 |  |  |  | 246.1674 | 376.8833 | 404.5889 | 387.8072 | 235.7691 | 324.5002 | 143.5458 | 247.8471 | 186.4326 | 202.3824 | 346.5694 | 240.5507 | 373.5064 | 192.2926 |  | 215.337 | 202.103 | 135.6193 | 178.33 |  | 36.0857 | 79.8186 | 39.3308 | 77.7361 | 158.6152 | 197.571 | 242.8325 | 8.6529 | 44.3183 | 10.6801 | 92.1998 | 8.7148 | 43.3975 | 50.2645 | 54.9251 | 15.4733 |  |  | 2.1358 | -0.088621 | 0.86662 | -0.18465 | 3.5979 | 2.0576 | 6.5684 | -6.1646 | 0.77141 | 2.5833 | 8.8017 | -0.00052076 | -0.00048791 | -0.00055033 | 342.4584 | 466.7156 | 209.5804 | 111.0302 | 58.7667 | 26.355 | 17.7728 | 93.0989 | 64.4479 | 38.3127 | 27.4048 | 20.4968 | 19.3479 | 18.9437 | 135.5689 | 122.2684 | 97.21 | 61.8121 | 53.5538 | 118.9315 | 72.2598 | 180.2532 | 229.7076 | 300.0812 | 312.8398 | 336.5432 | 373.5457 |  |  |  | 410.0237 | 385.9112 | 342.2246 | 375.5486 | 2.0056 | 2.8418 | 857.2854 |  |  | 839.3264 |  |  | 326.4153 | 427.7672 | 289.788 | 175.1375 | 301.2864 | 203.7703 | 877.7822 | 728.8944 | 826.9465 | 819.0303 | 821.8596 |  | 365.6533 | 460.514 | 344.9091 | 773.7327 | 402.4627 | 697.1993 |  | 827.2171 |  |  | 793.9996 | 877.0645 | 881.8293 | [6 empty] | 743.9147 |  |  | 736.9486 |  |  | 269.5882 | 354.2316 | 375.435 | 151.4993 | 286.1564 | 411.9177 | 211.6408 | 311.9613 |  | 314.3632 | 380.9747 | 229.183 | 344.4694 | 283.0966 | 353.9064 | 146.1614 | 275.8556 |  | 338.2048 | 351.9631 | 446.4841 | 195.8825 | 292.389 | 363.7829 | 214.1889 | 331.0802 | 309.9115 | 373.232 | 244.9402 | 342.2377 | 0.40657 | 19.4205 | 1.2971 | 0.23413 | -39.9303 | 3.116 | 949.65 | 0.29 | 2.4899 | -0.38977 | 1.2188 | -0.56261 | 2.868 | 2.1689 | 3.8751 | -3.2307 | 5.0625 | 1.5003 | -0.50865 | -1.9652 | 15.3362 | 13.3088
42810.5289 | 7677 | 70.9934 | 48.4828 | 35.9556 | 27.4002 | 20.3686 | 19.4712 | 19.2214 | 112.9547 | 75.9134 | 49.6252 | 32.5048 | 19.8251 | 16.5977 | 15.9601 | 180.4981 | 222.5068 | 428.6461 | 265.2672 | 246.4593 | 419.1505 |  |  |  | 246.1822 | 376.8122 | 404.9545 | 387.8374 | 236.6601 | 325.8487 | 143.5576 | 247.8306 | 186.1893 | 202.4065 | 346.5324 | 240.7991 | 373.4573 | 192.5225 |  | 215.5452 | 201.7528 | 135.9235 | 179.1153 |  | 36.0035 | 79.8914 | 39.274 | 77.2525 | 158.534 | 197.1209 | 242.6599 | 8.5267 | 44.3148 | 11.089 | 92.1978 | 8.7099 | 43.3905 | 50.2484 | 54.9272 | 15.4726 |  |  | 2.5373 | -0.10834 | 0.69314 | 0.035486 | 3.5801 | 2.3284 | 6.5369 | -6.2868 | 0.75098 | 2.1066 | 8.9281 | -0.00047969 | -0.00056512 | -0.00056676 | 343.5617 | 466.7813 | 209.6389 | 111.0459 | 58.7875 | 26.3685 | 17.7842 | 93.1163 | 64.4595 | 38.3222 | 27.4263 | 20.5013 | 19.3502 | 18.9509 | 133.6845 | 123.7684 | 100.0668 | 63.7122 | 55.2755 | 118.9483 | 72.3283 | 180.2649 | 229.7095 | 300.0856 | 312.7999 | 336.5175 | 373.5146 |  |  |  | 409.9707 | 386.0959 | 342.6787 | 376.4935 | 2.2045 | 2.048 | 856.9815 |  |  | 839.2386 |  |  | 326.4268 | 427.7106 | 292.211 | 175.1623 | 301.2568 | 204.1558 | 877.2981 | 728.9264 | 827.2021 | 819.2118 | 821.8941 |  | 365.6497 | 460.9501 | 344.9153 | 773.7042 | 402.3316 | 697.2073 |  | 827.725 |  |  | 794.5654 | 876.274 | 880.87 | [6 empty] | 743.8839 |  |  | 736.8765 |  |  | 269.2757 | 354.167 | 375.3778 | 151.8755 | 285.9033 | 411.9346 | 211.2195 | 312.0291 |  | 314.7791 | 380.6134 | 230.1317 | 343.8613 | 283.391 | 353.4801 | 145.9834 | 275.8135 |  | 338.3067 | 352.5897 | 446.3976 | 196.3746 | 292.3889 | 364.1158 | 214.2116 | 330.9599 | 310.1251 | 373.1742 | 244.89 | 342.0998 | 0.61053 | 19.4245 | 1.2959 | 0.23297 | -39.8743 | 3.116 | 979.97 | 0.2 | 2.7169 | -0.43099 | 1.0902 | 0.24667 | 2.8595 | 2.306 | 3.8639 | -3.2319 | 5.0509 | 1.4883 | -0.29717 | -2.2743 | 15.31 | 13.2772
42810.5289 | 7678 | 71.0097 | 48.4886 | 35.9538 | 27.4006 | 20.3642 | 19.4705 | 19.2173 | 112.9559 | 75.9259 | 49.6355 | 32.5127 | 19.8209 | 16.5908 | 15.9599 | 180.4924 | 222.4766 | 428.6548 | 265.2243 | 246.4677 | 419.1285 |  |  |  | 246.2147 | 376.7476 | 404.8997 | 387.5974 | 234.9769 | 325.7042 | 143.5627 | 247.806 | 186.0107 | 202.4279 | 346.4912 | 240.9571 | 373.4066 | 192.8921 |  | 216.0588 | 201.6135 | 136.2805 | 179.512 |  | 36.1785 | 79.9547 | 39.3052 | 76.9043 | 158.611 | 197.0895 | 242.5451 | 8.5545 | 44.3182 | 11.1144 | 92.232 | 8.7075 | 43.4057 | 50.2574 | 54.9283 | 15.4709 |  |  | 2.7969 | 0.13414 | 0.61494 | -0.12617 | 3.4093 | 2.5859 | 6.6407 | -5.9359 | 0.39019 | 2.4492 | 8.8488 | -0.00052405 | -0.00047969 | -0.00050926 | 345.2277 | 466.9442 | 209.6886 | 111.0472 | 58.7978 | 26.3614 | 17.777 | 93.1231 | 64.4692 | 38.3266 | 27.4297 | 20.5032 | 19.3558 | 18.946 | 135.3188 | 125.3848 | 102.5409 | 65.3468 | 56.5554 | 119.0293 | 72.362 | 180.2706 | 229.7027 | 300.0791 | 312.7518 | 336.4865 | 373.4745 |  |  |  | 409.9644 | 386.4015 | 341.2832 | 377.3624 | 3.0737 | 2.2453 | 856.8744 |  |  | 839.2498 |  |  | 326.4381 | 427.6564 | 293.0213 | 175.1863 | 301.2162 | 203.3671 | 876.7192 | 728.9838 | 827.7217 | 819.5462 | 821.8415 |  | 365.7399 | 461.138 | 344.8438 | 773.7188 | 402.3603 | 697.2813 |  | 829.0162 |  |  | 795.7926 | 875.381 | 879.6966 | [6 empty] | 743.8779 |  |  | 736.9052 |  |  | 269.3553 | 354.3589 | 375.1346 | 151.7321 | 285.6424 | 411.9276 | 210.5693 | 312.2157 |  | 315.6613 | 380.4227 | 230.3516 | 343.7559 | 283.4459 | 353.0865 | 145.6092 | 275.8772 |  | 337.4559 | 352.7412 | 446.2727 | 197.0141 | 292.6356 | 364.138 | 213.8672 | 330.9376 | 310.3187 | 372.9737 | 244.8536 | 341.8703 | 0.46878 | 19.4264 | 1.2951 | 0.23467 | -39.9632 | 3.116 | 982.86 | 0.22 | 2.8521 | 0.47962 | 1.0269 | -0.46515 | 2.7903 | 2.4302 | 3.8943 | -3.2226 | 5.0399 | 1.4907 | -0.46867 | -2.5452 | 15.2945 | 13.2525
42810.5289 | 7679 | 71.0374 | 48.4938 | 35.9737 | 27.4064 | 20.3718 | 19.4709 | 19.222 | 112.9743 | 75.9416 | 49.651 | 32.528 | 19.8174 | 16.6032 | 15.9604 | 180.4911 | 222.4449 | 428.6657 | 265.1815 | 246.5761 | 419.0775 |  |  |  | 246.2464 | 376.6809 | 404.7822 | 387.3524 | 233.2721 | 324.9357 | 143.5757 | 247.7779 | 186.3582 | 202.4639 | 346.4591 | 241.1727 | 373.3427 | 192.9408 |  | 216.9097 | 202.4098 | 136.5716 | 178.6343 |  | 36.3175 | 80.0435 | 39.2886 | 76.7104 | 158.7756 | 197.0011 | 242.2794 | 8.605 | 44.3224 | 11.0596 | 92.2271 | 8.6895 | 43.4272 | 50.2649 | 54.9207 | 15.4735 |  |  | 2.4407 | -0.15499 | 0.611 | -0.03877 | 2.8442 | 2.5813 | 6.7879 | -6.1679 | 0.60483 | 2.2082 | 9.0525 | -0.00047805 | -0.00051912 | -0.00057333 | 345.5702 | 467.0951 | 209.7307 | 111.0591 | 58.798 | 26.3635 | 17.7831 | 93.1349 | 64.4764 | 38.3265 | 27.43 | 20.5005 | 19.3548 | 18.9399 | 138.0527 | 125.5906 | 101.178 | 66.2761 | 57.6557 | 119.1291 | 72.3775 | 180.2827 | 229.6967 | 300.0798 | 312.7029 | 336.446 | 373.4265 |  |  |  | 409.9291 | 386.5604 | 340.2873 | 377.5208 | 2.9702 | 1.9688 | 856.7014 |  |  | 839.3032 |  |  | 326.4546 | 427.606 | 293.1372 | 175.2155 | 301.1844 | 203.3282 | 876.2142 | 728.914 | 828.2616 | 820.0001 | 821.6947 |  | 365.8865 | 461.0835 | 344.7697 | 773.7224 | 402.3187 | 697.4796 |  | 829.9696 |  |  | 795.8886 | 874.4706 | 878.4546 | [6 empty] | 743.8741 |  |  | 736.9149 |  |  | 269.6871 | 353.9839 | 374.9509 | 151.4795 | 285.7739 | 411.8894 | 210.6038 | 312.3982 |  | 316.2101 | 380.0557 | 230.0003 | 343.712 | 283.5737 | 352.9353 | 145.079 | 275.877 |  | 337.3592 | 353.3133 | 446.177 | 197.3098 | 292.6348 | 363.9105 | 213.7977 | 330.8239 | 309.8546 | 372.6261 | 245.0596 | 341.7606 | 0.3405 | 19.4406 | 1.2935 | 0.2336 | -39.8283 | 3.116 | 1010.83 | 0.18 | 2.6626 | -0.51562 | 1.0237 | -0.25788 | 2.5484 | 2.4278 | 3.9369 | -3.2058 | 5.0354 | 1.4865 | -0.75996 | -2.3919 | 15.3132 | 13.2445
42810.5289 | 7680 | 71.0416 | 48.4976 | 35.9773 | 27.3965 | 20.3617 | 19.4722 | 19.217 | 112.9744 | 75.9484 | 49.6421 | 32.5211 | 19.818 | 16.6028 | 15.9504 | 180.4736 | 222.4129 | 428.6746 | 265.1404 | 246.5122 | 419.0061 |  |  |  | 246.2696 | 376.6103 | 404.7595 | 387.4474 | 233.1039 | 324.7954 | 143.5756 | 247.758 | 186.7902 | 202.4697 | 346.3988 | 241.1006 | 373.2364 | 192.6585 |  | 216.2699 | 202.2058 | 136.826 | 178.2958 |  | 36.3503 | 80.0835 | 39.2829 | 76.8006 | 158.5494 | 196.4183 | 242.0533 | 8.5325 | 44.3196 | 11.1159 | 92.1891 | 8.6896 | 43.4408 | 50.2816 | 54.9144 | 15.4718 |  |  | 2.1779 | -0.055765 | 0.5788 | -0.18202 | 2.9394 | 2.2646 | 6.211 | -6.2612 | 0.45285 | 0.89777 | 9.1427 | -0.00048791 | -0.00054376 | -0.00056183 | 346.767 | 467.0367 | 209.784 | 111.0759 | 58.815 | 26.3743 | 17.7898 | 93.1527 | 64.4936 | 38.3368 | 27.4303 | 20.5093 | 19.3556 | 18.9424 | 141.3201 | 127.5364 | 101.8935 | 65.7801 | 55.5831 | 119.2225 | 72.4108 | 180.2789 | 229.6961 | 300.0767 | 312.6568 | 336.4064 | 373.3942 |  |  |  | 409.8213 | 386.3852 | 338.3664 | 377.9498 | 1.7993 | 2.1288 | 856.8113 |  |  | 839.0277 |  |  | 326.4684 | 427.554 | 292.6265 | 175.2463 | 301.155 | 203.5209 | 876.192 | 728.8782 | 828.4205 | 820.0426 | 821.6133 |  | 365.8897 | 460.6396 | 344.7436 | 773.8123 | 402.243 | 697.6743 |  | 830.3948 |  |  | 794.7423 | 874.4343 | 878.1732 | [6 empty] | 743.8556 |  |  | 736.7392 |  |  | 269.9964 | 353.99 | 374.4356 | 151.734 | 285.6904 | 411.8657 | 210.674 | 312.4487 |  | 316.1206 | 379.8002 | 229.9799 | 343.9282 | 283.493 | 353.3828 | 144.6072 | 275.7804 |  | 338.6467 | 353.9916 | 446.0979 | 197.4198 | 292.6322 | 363.6508 | 213.8418 | 330.8502 | 309.1975 | 372.2985 | 245.5634 | 341.8434 | 0.2001 | 19.4476 | 1.2917 | 0.23336 | -39.8951 | 3.116 | 988.14 | 0.22 | 2.5149 | -0.3093 | 0.99647 | -0.5588 | 2.5891 | 2.2726 | 3.7635 | -3.2033 | 5.0456 | 1.4767 | -1.1114 | -2.4674 | 15.3131 | 13.2218
42810.5289 | 7681 | 71.0573 | 48.5079 | 35.9834 | 27.4131 | 20.3657 | 19.4729 | 19.224 | 112.9925 | 75.9654 | 49.6622 | 32.5264 | 19.8266 | 16.6155 | 15.9587 | 180.4699 | 222.3809 | 428.6799 | 265.1064 | 246.7105 | 418.9782 |  |  |  | 246.3046 | 376.5465 | 404.9996 | 387.89 | 230.8554 | 325.9642 | 143.5856 | 247.7277 | 186.6574 | 202.4864 | 346.3576 | 240.7092 | 373.138 | 192.1742 |  | 216.9508 | 202.8166 | 138.3097 | 175.3878 |  | 36.2412 | 80.071 | 39.2665 | 76.6626 | 158.3704 | 196.1058 | 241.9337 | 8.5 | 44.3072 | 10.9229 | 92.1519 | 8.6951 | 43.465 | 50.3132 | 54.9127 | 15.4721 |  |  | 2.467 | 0.075655 | 0.37904 | -0.22211 | 3.6859 | 2.0057 | 6.2714 | -5.8603 | 0.27343 | 2.3311 | 8.6839 | -0.00048134 | -0.00049941 | -0.00058155 | 346.4615 | 467.3168 | 209.8316 | 111.0877 | 58.834 | 26.3801 | 17.789 | 93.1688 | 64.5058 | 38.3457 | 27.4396 | 20.5079 | 19.356 | 18.9525 | 137.1915 | 123.1974 | 98.1711 | 65.176 | 55.2923 | 119.1203 | 72.3932 | 180.29 | 229.6871 | 300.0625 | 312.6101 | 336.3611 | 373.3451 |  |  |  | 409.7442 | 386.1539 | 337.4575 | 376.543 | 1.9215 | 1.3859 | 856.5953 |  |  | 838.2997 |  |  | 326.4756 | 427.5072 | 292.415 | 175.2755 | 301.1204 | 204.0276 | 876.1806 | 729.034 | 828.3641 | 819.919 | 821.6545 |  | 365.8966 | 460.3049 | 344.7706 | 773.976 | 402.2294 | 697.8696 |  | 830.4632 |  |  | 794.2493 | 875.1914 | 879.0627 | [6 empty] | 743.8639 |  |  | 736.7269 |  |  | 269.6214 | 354.378 | 374.4172 | 151.2527 | 285.6312 | 411.8043 | 210.0316 | 312.8244 |  | 315.9386 | 379.9084 | 229.9152 | 343.6497 | 283.315 | 353.6471 | 144.3533 | 275.8617 |  | 339.1495 | 353.5268 | 446.0553 | 197.7896 | 292.7662 | 363.3297 | 214.2803 | 330.7402 | 309.1475 | 371.4034 | 245.9534 | 341.8646 | 0.63152 | 19.4501 | 1.2897 | 0.23216 | -39.8828 | 3.116 | 995.78 | 0.18 | 2.6792 | 0.36025 | 0.80636 | -0.61726 | 2.8983 | 2.138 | 3.7805 | -3.2038 | 5.0571 | 1.4708 | -0.66538 | -2.0559 | 15.3851 | 13.2532
42810.5289 | 7682 | 71.0653 | 48.5059 | 35.9975 | 27.4067 | 20.3665 | 19.4703 | 19.2262 | 112.9914 | 75.9769 | 49.6656 | 32.5336 | 19.8245 | 16.6043 | 15.9535 | 180.4632 | 222.357 | 428.6924 | 265.0661 | 247.0851 | 418.9615 |  |  |  | 246.3128 | 376.4844 | 405.233 | 387.6299 | 232.1562 | 327.093 | 143.5929 | 247.7002 | 186.5505 | 202.5097 | 346.319 | 239.8082 | 373.0755 | 191.3719 |  | 216.7726 | 202.639 | 136.6338 | 173.8616 |  | 36.2009 | 79.8764 | 39.3886 | 76.5428 | 158.3362 | 195.6187 | 241.6458 | 8.5702 | 44.3179 | 10.8787 | 92.0934 | 8.6833 | 43.4985 | 50.333 | 54.9054 | 15.4646 |  |  | 2.4375 | 0.085515 | 0.46512 | -0.17348 | 3.6281 | 3.0867 | 6.481 | -6.1797 | 0.39914 | 2.3525 | 8.9797 | -0.00055855 | -0.00048955 | -0.00059469 | 343.9796 | 467.7414 | 209.8813 | 111.0929 | 58.8402 | 26.3851 | 17.7883 | 93.1719 | 64.5086 | 38.3558 | 27.4468 | 20.5108 | 19.3573 | 18.9469 | 132.4377 | 118.8346 | 92.8088 | 62.1567 | 53.6506 | 118.9898 | 72.3277 | 180.2976 | 229.6794 | 300.0548 | 312.5637 | 336.3246 | 373.3006 |  |  |  | 409.6276 | 386.0329 | 337.5278 | 375.9129 | 2.1018 | 1.1844 | 856.1687 |  |  | 837.8445 |  |  | 326.4804 | 427.4505 | 292.9194 | 175.3013 | 301.0778 | 203.4654 | 875.6101 | 729.1776 | 828.0687 | 819.7816 | 821.5264 |  | 365.9516 | 460.5123 | 344.7997 | 774.2277 | 402.2417 | 697.9421 |  | 830.107 |  |  | 794.6886 | 874.7456 | 878.5784 | [6 empty] | 743.8855 |  |  | 736.7434 |  |  | 269.2148 | 354.9415 | 374.9505 | 150.9103 | 286.1415 | 411.6697 | 210.6859 | 312.6789 |  | 315.6695 | 380.6022 | 229.919 | 342.904 | 283.4333 | 353.1762 | 144.8305 | 275.9791 |  | 339.9725 | 352.9297 | 446.0209 | 198.0772 | 292.8848 | 363.9327 | 214.6231 | 330.5859 | 309.0998 | 370.6444 | 246.3807 | 342.1272 | 0.3043 | 19.4514 | 1.2879 | 0.2308 | -39.8856 | 3.116 | 981.41 | 0.15 | 2.6656 | 0.38291 | 0.893 | -0.54537 | 2.874 | 2.6509 | 3.8412 | -3.1955 | 5.0537 | 1.465 | -0.15347 | -1.468 | 15.422 | 13.2591
42810.529 | 7683 | 71.0864 | 48.5181 | 35.9946 | 27.4085 | 20.3701 | 19.4799 | 19.22 | 113.0038 | 75.9912 | 49.681 | 32.5329 | 19.8285 | 16.6007 | 15.9525 | 180.4491 | 222.3271 | 428.7006 | 265.0195 | 247.1125 | 418.9204 |  |  |  | 246.3586 | 376.4152 | 405.0616 | 387.0332 | 232.7037 | 327.7752 | 143.5928 | 247.6693 | 185.95 | 202.5227 | 346.2791 | 239.6484 | 373.0094 | 191.2658 |  | 215.1602 | 202.4565 | 136.4121 | 174.8304 |  | 36.1752 | 79.6439 | 39.4963 | 76.5624 | 157.9425 | 195.2544 | 241.3637 | 8.458 | 44.3157 | 10.5877 | 92.0092 | 8.6851 | 43.5294 | 50.3389 | 54.8945 | 15.472 |  |  | 2.2804 | 0.046743 | 0.6156 | 0.089366 | 3.1497 | 2.1621 | 6.4206 | -5.907 | 0.88817 | 1.9766 | 8.8436 | -0.00057497 | -0.00050926 | -0.00057005 | 344.1296 | 467.4189 | 209.9165 | 111.1009 | 58.8494 | 26.3828 | 17.7767 | 93.1785 | 64.5154 | 38.3547 | 27.438 | 20.5011 | 19.3516 | 18.939 | 130.8466 | 120.9227 | 91.4331 | 58.5921 | 51.2934 | 118.9754 | 72.2614 | 180.3018 | 229.6729 | 300.0531 | 312.5188 | 336.2875 | 373.2693 |  |  |  | 409.5955 | 386.0659 | 338.5946 | 376.6648 | 3.1845 | 2.5801 | 855.7522 |  |  | 837.9129 |  |  | 326.4952 | 427.3898 | 293.2116 | 175.3224 | 301.0444 | 203.2552 | 875.3684 | 729.3218 | 827.4067 | 819.3615 | 821.3922 |  | 365.9786 | 461.0598 | 344.7644 | 774.331 | 402.309 | 697.9219 |  | 829.2331 |  |  | 794.9693 | 873.9845 | 877.7371 | [6 empty] | 743.9473 |  |  | 736.8125 |  |  | 268.9409 | 355.5899 | 375.5707 | 150.7402 | 286.5735 | 411.5319 | 210.932 | 312.8418 |  | 315.6414 | 379.9931 | 230.5339 | 342.3017 | 283.5678 | 353.4618 | 144.5735 | 275.9013 |  | 341.8494 | 352.4995 | 445.9788 | 197.5494 | 292.7432 | 364.3781 | 214.829 | 330.3303 | 308.5192 | 370.4133 | 246.8924 | 342.3861 | 0.75729 | 19.4541 | 1.2886 | 0.23279 | -39.8349 | 3.116 | 987.23 | 0.12 | 2.5798 | 0.283 | 1.027 | 0.3913 | 2.6768 | 2.2178 | 3.8218 | -3.1894 | 5.0356 | 1.4687 | 0.021534 | -1.3231 | 15.3892 | 13.235
42810.529 | 7684 | 71.0997 | 48.536 | 35.9984 | 27.4176 | 20.3769 | 19.4834 | 19.2223 | 113.0181 | 76.0074 | 49.7011 | 32.5441 | 19.8381 | 16.6043 | 15.9637 | 180.4543 | 222.2982 | 428.7025 | 264.977 | 246.6859 | 418.9049 |  |  |  | 246.3872 | 376.3597 | 405.233 | 386.9981 | 230.5943 | 328.1841 | 143.6058 | 247.6503 | 185.8141 | 202.545 | 346.246 | 239.8068 | 372.949 | 191.4235 |  | 214.6881 | 201.6936 | 135.6477 | 174.3265 |  | 36.1509 | 79.5176 | 39.5552 | 76.639 | 157.8562 | 194.8304 | 241.5589 | 8.3107 | 44.3076 | 10.2745 | 91.9234 | 8.6865 | 43.5393 | 50.334 | 54.8979 | 15.4728 |  |  | 2.8225 | 0.077627 | 0.36852 | -0.44289 | 3.634 | 2.6517 | 6.0316 | -6.1495 | 0.5375 | 2.7493 | 8.97 | -0.00050433 | -0.00049776 | -0.00056183 | 342.6604 | 466.8366 | 209.9901 | 111.1168 | 58.8702 | 26.3946 | 17.7883 | 93.2052 | 64.5369 | 38.3651 | 27.4511 | 20.5084 | 19.358 | 18.9415 | 134.8368 | 122.7186 | 94.2002 | 59.0427 | 52.2434 | 119.0764 | 72.2965 | 180.3034 | 229.6591 | 300.0429 | 312.4642 | 336.2302 | 373.2224 |  |  |  | 409.4554 | 386.0574 | 337.6887 | 376.9822 | 1.6198 | 2.2626 | 855.0869 |  |  | 837.9457 |  |  | 326.5115 | 427.3345 | 293.0319 | 175.3473 | 301.0167 | 202.8744 | 875.5101 | 729.5911 | 826.7404 | 818.8995 | 821.4241 |  | 366.0198 | 461.1176 | 344.7724 | 774.45 | 402.2764 | 697.8672 |  | 828.1907 |  |  | 793.913 | 874.2386 | 878.1181 | [6 empty] | 743.9557 |  |  | 736.7605 |  |  | 269.2024 | 355.8195 | 376.4168 | 151.5185 | 286.4705 | 411.4242 | 210.5883 | 312.6985 |  | 315.3228 | 379.9906 | 230.5851 | 341.9256 | 283.8075 | 354.2094 | 144.5149 | 275.8045 |  | 342.5491 | 351.8695 | 445.9001 | 197.2334 | 292.6839 | 364.2934 | 214.7721 | 330.2388 | 308.2613 | 370.5968 | 246.8494 | 342.3831 | 0.30179 | 19.4563 | 1.288 | 0.2324 | -39.8536 | 3.116 | 994.28 | 0.21 | 2.8711 | 0.36463 | 0.79448 | -0.87096 | 2.8739 | 2.4549 | 3.7025 | -3.1867 | 5.0346 | 1.4622 | -0.40923 | -1.6263 | 15.3978 | 13.2121
42810.529 | 7685 | 71.1073 | 48.538 | 36.0006 | 27.4148 | 20.3731 | 19.4718 | 19.2165 | 113.0256 | 76.0082 | 49.6993 | 32.5528 | 19.8331 | 16.6 | 15.9529 | 180.4438 | 222.2644 | 428.7221 | 264.9323 | 246.2375 | 418.847 |  |  |  | 246.4014 | 376.294 | 405.2235 | 386.6189 | 230.6742 | 328.4687 | 143.6144 | 247.6199 | 185.4836 | 202.5614 | 346.2052 | 239.5654 | 372.8587 | 190.8856 |  | 214.8023 | 201.0036 | 135.5202 | 173.3522 |  | 36.1882 | 79.549 | 39.5844 | 76.6656 | 158.4048 | 194.9265 | 241.6141 | 8.3171 | 44.2865 | 10.2454 | 91.9091 | 8.6876 | 43.5241 | 50.3305 | 54.8881 | 15.4655 |  |  | 2.6477 | 0.18474 | 0.42503 | -0.27007 | 2.7049 | 2.2206 | 6.2366 | -6.2644 | 0.40868 | 1.4271 | 8.8554 | -0.00048134 | -0.00048298 | -0.00059469 | 339.725 | 466.4313 | 210.0298 | 111.1255 | 58.8719 | 26.3948 | 17.7898 | 93.2154 | 64.5455 | 38.3655 | 27.451 | 20.5049 | 19.3525 | 18.9375 | 133.0362 | 121.5176 | 94.7834 | 60.0632 | 52.9046 | 119.089 | 72.2898 | 180.312 | 229.6596 | 300.0372 | 312.4151 | 336.1978 | 373.1753 |  |  |  | 409.3035 | 385.8858 | 338.0099 | 376.8143 | 2.4489 | 2.1907 | 854.6703 |  |  | 837.8729 |  |  | 326.5236 | 427.278 | 291.7449 | 175.3852 | 300.9821 | 202.0334 | 875.2942 | 729.8598 | 826.4262 | 818.6418 | 821.4804 |  | 366.0894 | 461.9613 | 344.7087 | 774.6122 | 402.2369 | 697.8325 |  | 827.593 |  |  | 793.9974 | 873.7134 | 877.5995 | [6 empty] | 743.9617 |  |  | 736.7952 |  |  | 269.7486 | 355.6651 | 376.3645 | 151.8964 | 286.4843 | 411.3867 | 210.6912 | 312.705 |  | 314.9367 | 380.1563 | 230.0285 | 341.8387 | 283.7276 | 354.9835 | 144.5822 | 275.5596 |  | 343.4745 | 351.3836 | 445.8316 | 197.1694 | 292.4189 | 363.6116 | 214.9205 | 330.1027 | 308.4697 | 370.6841 | 246.7652 | 342.4956 | 0.50576 | 19.4553 | 1.2871 | 0.23082 | -39.8068 | 3.116 | 982.32 | 0.27 | 2.7814 | 0.56253 | 0.85326 | -0.68016 | 2.4797 | 2.2468 | 3.7653 | -3.1822 | 5.006 | 1.4538 | -0.20759 | -1.6919 | 15.4168 | 13.2016
42810.529 | 7686 | 71.1255 | 48.5378 | 35.9952 | 27.4123 | 20.3698 | 19.4645 | 19.2213 | 113.0289 | 76.0176 | 49.707 | 32.5518 | 19.8303 | 16.6087 | 15.9529 | 180.4478 | 222.2419 | 428.7307 | 264.8927 | 245.9967 | 418.8147 |  |  |  | 246.4364 | 376.2316 | 405.1253 | 386.892 | 230.6318 | 327.5978 | 143.6126 | 247.5835 | 185.7065 | 202.5699 | 346.156 | 239.4994 | 372.7711 | 190.4368 |  | 214.6107 | 201.5368 | 136.1423 | 172.5925 |  | 36.2993 | 79.5189 | 39.5134 | 76.533 | 158.5188 | 194.9029 | 241.5865 | 8.3254 | 44.2492 | 10.3195 | 91.8904 | 8.6855 | 43.5253 | 50.3525 | 54.8908 | 15.4752 |  |  | 2.8232 | 0.022431 | 0.35275 | -0.07951 | 3.2115 | 2.1937 | 6.322 | -5.8807 | 0.86637 | 2.3492 | 9.0431 | -0.00055526 | -0.00051255 | -0.00059305 | 337.2362 | 466.4261 | 210.083 | 111.1477 | 58.8887 | 26.4057 | 17.7976 | 93.2347 | 64.5639 | 38.381 | 27.4637 | 20.5167 | 19.3692 | 18.9497 | 131.4818 | 119.3548 | 92.5588 | 59.8878 | 53.4888 | 119.055 | 72.2591 | 180.3204 | 229.6509 | 300.0274 | 312.3642 | 336.1622 | 373.1352 |  |  |  | 409.2266 | 385.7272 | 340.4389 | 376.0563 | 2.0404 | 1.7269 | 854.5219 |  |  | 837.8677 |  |  | 326.5332 | 427.2205 | 290.2855 | 175.4178 | 300.9441 | 202.5717 | 874.9331 | 729.9752 | 826.2679 | 818.4242 | 821.4707 |  | 366.106 | 462.179 | 344.5082 | 774.6051 | 402.148 | 697.7497 |  | 827.3797 |  |  | 795.6793 | 873.1248 | 876.8235 | [6 empty] | 743.9631 |  |  | 736.8107 |  |  | 269.5377 | 355.157 | 376.4768 | 151.4175 | 286.4147 | 411.3901 | 211.0126 | 312.4546 |  | 314.8914 | 379.5164 | 229.2738 | 341.6112 | 283.562 | 355.4995 | 144.3553 | 275.2596 |  | 343.7505 | 350.9718 | 445.7424 | 197.2177 | 292.3444 | 363.856 | 215.4186 | 329.949 | 308.3699 | 370.457 | 246.2384 | 342.6038 | 0.48919 | 19.4574 | 1.2849 | 0.22987 | -39.7724 | 3.116 | 968.1 | 0.27 | 2.87 | 0.19601 | 0.77729 | -0.36903 | 2.7019 | 2.233 | 3.7909 | -3.1805 | 4.9837 | 1.4454 | -0.039117 | -1.4484 | 15.4302 | 13.215
42810.529 | 7687 | 71.1502 | 48.5514 | 36.0025 | 27.422 | 20.382 | 19.4844 | 19.2185 | 113.0501 | 76.0496 | 49.7246 | 32.5712 | 19.8452 | 16.6146 | 15.96 | 180.4466 | 222.2205 | 428.7424 | 264.8555 | 245.7268 | 418.7622 |  |  |  | 246.469 | 376.1726 | 404.7739 | 387.3492 | 230.1941 | 325.9012 | 143.6286 | 247.5649 | 186.4182 | 202.5996 | 346.1095 | 239.2938 | 372.6998 | 190.0024 |  | 215.1502 | 201.218 | 137.0285 | 170.9502 |  | 36.2809 | 79.4748 | 39.4208 | 76.1553 | 158.0732 | 194.7473 | 241.5583 | 8.3225 | 44.2107 | 10.1976 | 91.8645 | 8.6838 | 43.5308 | 50.3584 | 54.8982 | 15.4674 |  |  | 2.1989 | 0.036231 | 0.64517 | -0.042714 | 3.6399 | 2.7075 | 6.6387 | -5.9799 | 0.53808 | 2.2682 | 9.0719 | -0.00049119 | -0.00048626 | -0.00052569 | 336.221 | 466.3228 | 210.1305 | 111.152 | 58.8983 | 26.4082 | 17.7882 | 93.2319 | 64.5685 | 38.3811 | 27.4631 | 20.5167 | 19.3573 | 18.9452 | 128.9267 | 116.1086 | 89.4245 | 59.1428 | 54.015 | 118.9136 | 72.2018 | 180.3307 | 229.6417 | 300.0271 | 312.3255 | 336.1201 | 373.0956 |  |  |  | 409.1834 | 385.6239 | 342.4019 | 375.3385 | 1.3435 | 1.7294 | 854.2323 |  |  | 837.8854 |  |  | 326.5393 | 427.1655 | 290.3454 | 175.4378 | 300.9065 | 202.9253 | 874.6498 | 729.7489 | 825.8424 | 818.0312 | 821.3859 |  | 366.0523 | 461.9305 | 344.3593 | 774.5833 | 402.1073 | 697.6885 |  | 826.6978 |  |  | 795.5047 | 872.4976 | 876.0062 | [6 empty] | 743.9654 |  |  | 736.8216 |  |  | 269.3981 | 355.0034 | 376.1074 | 151.2038 | 285.8864 | 411.3655 | 210.551 | 312.5805 |  | 315.1146 | 379.3582 | 228.6727 | 341.272 | 283.1326 | 355.6032 | 144.1875 | 275.1577 |  | 344.3255 | 351.1892 | 445.6695 | 197.5896 | 292.2964 | 363.8232 | 216.0027 | 329.8806 | 308.1374 | 369.6049 | 245.8719 | 342.6748 | 0.62382 | 19.4568 | 1.2857 | 0.23067 | -39.8186 | 3.116 | 953.69 | 0.28 | 2.5293 | 0.24909 | 1.0511 | -0.27046 | 2.876 | 2.4804 | 3.8841 | -3.1828 | 4.9785 | 1.442 | 0.22714 | -1.1071 | 15.4694 | 13.2306
42810.529 | 7688 | 71.1636 | 48.5482 | 36.0143 | 27.4258 | 20.3812 | 19.4839 | 19.2276 | 113.0531 | 76.0536 | 49.7349 | 32.5733 | 19.8477 | 16.6141 | 15.9614 | 180.4249 | 222.189 | 428.7458 | 264.8038 | 245.2966 | 418.7265 |  |  |  | 246.4983 | 376.1047 | 404.6974 | 387.4928 | 229.5085 | 324.6965 | 143.6284 | 247.5334 | 186.5459 | 202.6135 | 346.0645 | 238.6802 | 372.5887 | 189.3555 |  | 212.7979 | 201.1528 | 137.7153 | 170.6501 |  | 36.4229 | 79.421 | 39.53 | 75.9495 | 157.7547 | 194.7261 | 241.4562 | 8.6399 | 44.2005 | 10.1658 | 91.8299 | 8.682 | 43.5355 | 50.373 | 54.8982 | 15.4697 |  |  | 3.1084 | 0.017831 | 0.72599 | 0.03417 | 4.138 | 2.7101 | 6.138 | -5.7657 | 0.31254 | 2.6989 | 8.9994 | -0.00048134 | -0.00047805 | -0.00057826 | 336.9108 | 466.1174 | 210.175 | 111.1637 | 58.9126 | 26.4152 | 17.7909 | 93.2435 | 64.5736 | 38.3894 | 27.4603 | 20.5113 | 19.3536 | 18.9414 | 125.297 | 113.1404 | 88.3569 | 58.927 | 53.3999 | 118.7378 | 72.1724 | 180.3211 | 229.6264 | 300.0081 | 312.2713 | 336.083 | 373.0491 |  |  |  | 409.1297 | 385.341 | 343.6017 | 375.1485 | 2.0812 | 2.536 | 853.6523 |  |  | 837.7448 |  |  | 326.5407 | 427.1118 | 291.0866 | 175.4665 | 300.8746 | 202.6929 | 874.395 | 729.4788 | 825.3632 | 817.6454 | 821.3237 |  | 365.959 | 461.1889 | 344.1504 | 774.6722 | 401.9901 | 697.5617 |  | 826.0436 |  |  | 796.3583 | 871.9053 | 875.2022 | [6 empty] | 743.9668 |  |  | 736.8514 |  |  | 269.162 | 354.627 | 376.7022 | 151.091 | 285.742 | 411.3202 | 209.8547 | 312.9176 |  | 314.6591 | 379.2134 | 228.6217 | 341.2563 | 282.499 | 355.8509 | 144.5118 | 275.0763 |  | 343.1113 | 351.3708 | 445.5559 | 197.3409 | 292.2073 | 363.5887 | 216.4695 | 329.7788 | 307.6192 | 369.5708 | 245.645 | 342.6988 | 0.68545 | 19.4589 | 1.2863 | 0.23197 | -39.8764 | 3.1161 | 937.45 | 0.25 | 3.0042 | 0.17473 | 1.115 | 0.24189 | 3.0664 | 2.4816 | 3.7346 | -3.1892 | 4.9821 | 1.4281 | 0.6085 | -0.992 | 15.4679 | 13.2306
42810.529 | 7689 | 71.1663 | 48.5484 | 36.0136 | 27.4275 | 20.3767 | 19.4747 | 19.2156 | 113.0469 | 76.0585 | 49.7341 | 32.5714 | 19.8369 | 16.603 | 15.9504 | 180.4108 | 222.1532 | 428.757 | 264.7574 | 245.3036 | 418.688 |  |  |  | 246.5175 | 376.0327 | 404.6397 | 387.5883 | 229.9833 | 324.2512 | 143.6381 | 247.5172 | 186.9346 | 202.6336 | 346.0217 | 238.6185 | 372.4842 | 189.227 |  | 210.324 | 201.788 | 138.6117 | 170.2184 |  | 36.725 | 79.4024 | 39.5624 | 75.8395 | 157.5194 | 194.9726 | 241.0259 | 8.9584 | 44.1912 | 10.2206 | 91.8098 | 8.6906 | 43.5406 | 50.3782 | 54.9058 | 15.4695 |  |  | 2.0531 | 0.20642 | 0.47694 | -0.057826 | 3.4908 | 1.9781 | 5.9468 | -5.8689 | 0.82415 | 1.8184 | 8.8108 | -0.00049941 | -0.00047312 | -0.00055526 | 337.8747 | 466.057 | 210.2199 | 111.1765 | 58.9208 | 26.4191 | 17.7898 | 93.252 | 64.5815 | 38.4039 | 27.4721 | 20.5161 | 19.358 | 18.9343 | 124.2367 | 114.7211 | 92.2837 | 57.6475 | 56.4457 | 118.6148 | 72.2009 | 180.3467 | 229.6355 | 300.0161 | 312.2253 | 336.0508 | 372.9998 |  |  |  | 409.0217 | 385.6874 | 342.8886 | 374.9168 | 2.0003 | 2.3004 | 853.1844 |  |  | 837.6211 |  |  | 326.5472 | 427.0573 | 291.0161 | 175.4963 | 300.8438 | 202.9089 | 874.1166 | 729.4468 | 825.0222 | 817.3943 | 821.3045 |  | 365.895 | 460.7757 | 344.0572 | 774.6588 | 401.9406 | 697.3948 |  | 825.5045 |  |  | 797.7521 | 871.4056 | 874.4863 | [6 empty] | 743.9775 |  |  | 736.8623 |  |  | 269.0906 | 353.9872 | 377.4474 | 151.1778 | 285.8276 | 411.237 | 209.4141 | 313.0114 |  | 314.5054 | 378.9912 | 228.9136 | 341.434 | 282.281 | 356.0798 | 144.3281 | 274.947 |  | 341.5745 | 351.362 | 445.4406 | 196.9431 | 292.2294 | 364.218 | 216.378 | 329.708 | 307.1739 | 369.9675 | 245.9273 | 342.7162 | 0.40657 | 19.4586 | 1.286 | 0.2333 | -39.9496 | 3.116 | 918.27 | 0.23 | 2.4406 | 0.59451 | 0.90368 | -0.31466 | 2.8171 | 2.1207 | 3.677 | -3.1942 | 4.9861 | 1.4236 | 0.71097 | -1.4249 | 15.4706 | 13.2262
42810.529 | 7690 | 71.1876 | 48.56 | 36.0142 | 27.4351 | 20.3807 | 19.4784 | 19.2219 | 113.0663 | 76.0728 | 49.7459 | 32.5826 | 19.8436 | 16.617 | 15.9573 | 180.405 | 222.1206 | 428.7664 | 264.7171 | 245.7763 | 418.6591 |  |  |  | 246.5313 | 375.9661 | 404.8226 | 387.6475 | 229.337 | 324.5741 | 143.6444 | 247.4893 | 187.3904 | 202.6458 | 345.9708 | 238.5078 | 372.4281 | 188.9366 |  | 210.3013 | 201.4641 | 138.7343 | 169.1548 |  | 36.7121 | 79.4222 | 39.4848 | 76.0858 | 157.6112 | 195.0951 | 240.8691 | 9.0727 | 44.1877 | 10.2597 | 91.8 | 8.6993 | 43.5271 | 50.3762 | 54.9197 | 15.4738 |  |  | 2.3133 | -0.21413 | 0.11553 | -0.58221 | 3.4277 | 2.791 | 6.4561 | -6.1849 | 0.58051 | 2.855 | 8.9764 | -0.00052076 | -0.00050926 | -0.00059797 | 340.3917 | 465.6452 | 210.2739 | 111.1843 | 58.9304 | 26.4217 | 17.7948 | 93.2738 | 64.5887 | 38.4094 | 27.4795 | 20.5182 | 19.3625 | 18.9356 | 123.3746 | 113.2857 | 91.7681 | 58.6392 | 57.7892 | 118.469 | 72.1862 | 180.3377 | 229.6092 | 299.9956 | 312.1677 | 336.0043 | 372.9507 |  |  |  | 408.934 | 385.7066 | 340.5671 | 375.7665 | 1.3167 | 1.3263 | 852.9416 |  |  | 837.5654 |  |  | 326.5581 | 427.0021 | 291.4295 | 175.5241 | 300.8018 | 203.0703 | 873.7505 | 729.4264 | 825.0988 | 817.451 | 821.2918 |  | 365.903 | 459.9233 | 343.9871 | 774.6661 | 401.8907 | 697.2456 |  | 825.8678 |  |  | 798.2384 | 871.1253 | 873.9885 | [6 empty] | 743.9738 |  |  | 736.8276 |  |  | 268.6798 | 353.8068 | 377.3913 | 150.8835 | 285.6092 | 411.0167 | 209.2481 | 312.9604 |  | 314.4264 | 379.4679 | 229.3389 | 341.603 | 282.176 | 355.8787 | 144.095 | 274.6904 |  | 342.1984 | 351.4709 | 445.3378 | 196.3824 | 292.329 | 364.6832 | 216.0317 | 329.5629 | 307.3631 | 369.9051 | 246.3453 | 342.9513 | 0.52482 | 19.4593 | 1.2855 | 0.23204 | -39.9034 | 3.1161 | 914.35 | 0.23 | 2.5914 | -0.60553 | 0.44478 | -0.99846 | 2.7919 | 2.5193 | 3.8317 | -3.1932 | 5.0041 | 1.4186 | 0.78858 | -1.3694 | 15.4952 | 13.1939
42810.5291 | 7691 | 71.205 | 48.567 | 36.0175 | 27.429 | 20.3812 | 19.4849 | 19.2208 | 113.0779 | 76.0851 | 49.7603 | 32.5884 | 19.8476 | 16.6186 | 15.9604 | 180.4055 | 222.1024 | 428.7782 | 264.6795 | 246.4121 | 418.6512 |  |  |  | 246.5679 | 375.9071 | 405.04 | 387.8956 | 227.5229 | 325.7402 | 143.65 | 247.4746 | 187.4986 | 202.6675 | 345.9286 | 238.3418 | 372.3969 | 188.5831 |  | 210.8499 | 201.0634 | 139.7693 | 168.8247 |  | 36.7146 | 79.3112 | 39.3998 | 76.3112 | 157.9834 | 195.3756 | 240.9192 | 8.9623 | 44.1918 | 10.1639 | 91.8179 | 8.7086 | 43.5108 | 50.3738 | 54.9102 | 15.467 |  |  | 2.2351 | -0.12411 | 0.56697 | -0.51452 | 3.8397 | 2.6602 | 6.3246 | -5.9313 | 0.57856 | 2.5814 | 9.0052 | -0.0005454 | -0.00050598 | -0.00054869 | 341.4312 | 465.8351 | 210.338 | 111.2039 | 58.9511 | 26.4209 | 17.8008 | 93.2814 | 64.6177 | 38.4211 | 27.487 | 20.5265 | 19.3628 | 18.9435 | 122.7771 | 112.2857 | 88.6137 | 57.6274 | 55.3001 | 118.3155 | 72.1467 | 180.3485 | 229.6133 | 299.9965 | 312.1289 | 335.9714 | 372.9155 |  |  |  | 408.8905 | 385.8502 | 339.2873 | 376.3519 | 3.7212 | 2.3873 | 853.1628 |  |  | 837.5693 |  |  | 326.5615 | 426.9464 | 292.3425 | 175.5554 | 300.7609 | 203.1085 | 873.7795 | 729.381 | 825.5448 | 817.7845 | 821.2315 |  | 365.9086 | 459.4274 | 343.9227 | 774.6305 | 401.7369 | 697.2321 |  | 826.6725 |  |  | 797.7214 | 870.977 | 873.7662 | [6 empty] | 743.9287 |  |  | 736.7985 |  |  | 267.7783 | 354.0018 | 377.2571 | 150.5116 | 285.6027 | 410.7548 | 209.7538 | 312.9395 |  | 314.4297 | 379.6563 | 229.6484 | 341.7027 | 282.0674 | 355.7296 | 143.6608 | 274.7114 |  | 343.6636 | 351.3757 | 445.2562 | 195.3841 | 292.1326 | 364.5119 | 215.7356 | 329.4379 | 307.3501 | 369.699 | 246.5256 | 343.0348 | 0.21474 | 19.4601 | 1.286 | 0.23181 | -39.9297 | 3.116 | 905.16 | 0.3 | 2.5497 | -0.46091 | 0.98515 | -0.93848 | 2.9558 | 2.4603 | 3.7936 | -3.191 | 5.0126 | 1.4045 | 0.8358 | -1.0236 | 15.5016 | 13.1733
42810.5291 | 7692 | 71.2081 | 48.5703 | 36.0191 | 27.4356 | 20.3784 | 19.483 | 19.2127 | 113.0792 | 76.092 | 49.7686 | 32.5876 | 19.8436 | 16.6117 | 15.9503 | 180.4024 | 222.0701 | 428.7911 | 264.6401 | 246.7118 | 418.6319 |  |  |  | 246.6011 | 375.8463 | 405.0012 | 388.1522 | 226.567 | 324.8137 | 143.6592 | 247.456 | 188.0395 | 202.6896 | 345.8906 | 238.235 | 372.3462 | 188.3647 |  | 210.7953 | 201.0062 | 140.8091 | 169.0977 |  | 36.6492 | 79.152 | 39.3965 | 77.1539 | 158.1533 | 195.4286 | 240.8934 | 8.8354 | 44.1789 | 9.9697 | 91.8717 | 8.7268 | 43.5199 | 50.3858 | 54.9209 | 15.4773 |  |  | 2.3488 | 0.043459 | 0.49732 | -0.30753 | 3.9139 | 2.3698 | 6.3417 | -5.9418 | 0.78951 | 2.517 | 9.1238 | -0.00049776 | -0.00054376 | -0.00057662 | 343.1548 | 465.8788 | 210.3826 | 111.2121 | 58.9614 | 26.4362 | 17.8048 | 93.2948 | 64.6198 | 38.4248 | 27.4791 | 20.5211 | 19.3608 | 18.9374 | 125.4604 | 111.6472 | 89.6804 | 58.727 | 54.7932 | 118.3146 | 72.1394 | 180.3525 | 229.6095 | 300.0011 | 312.0855 | 335.939 | 372.8839 |  |  |  | 408.8773 | 385.5025 | 337.9051 | 376.0067 | 4.2946 | 2.0331 | 853.7143 |  |  | 837.6341 |  |  | 326.5657 | 426.8983 | 291.7592 | 175.5863 | 300.7375 | 203.6636 | 874.1437 | 729.3676 | 825.6674 | 817.8217 | 821.2914 |  | 365.8358 | 458.351 | 343.8869 | 774.6911 | 401.6376 | 697.3281 |  | 826.8619 |  |  | 796.5407 | 871.8588 | 874.9201 | [6 empty] | 743.9062 |  |  | 736.7609 |  |  | 267.2895 | 354.7231 | 376.8763 | 150.7384 | 286.0131 | 410.6158 | 210.3604 | 313.0743 |  | 314.3264 | 379.7234 | 229.7478 | 341.6991 | 282.1573 | 355.9729 | 142.7909 | 274.7027 |  | 344.2438 | 350.701 | 445.1753 | 194.5547 | 291.9092 | 364.7534 | 215.6506 | 329.5246 | 306.6756 | 370.0721 | 246.6353 | 342.9968 | 0.28908 | 19.4597 | 1.2873 | 0.23446 | -39.9023 | 3.1161 | 922.97 | 0.23 | 2.6117 | 0.27269 | 0.92245 | -0.72538 | 2.9845 | 2.3223 | 3.7989 | -3.199 | 5.0396 | 1.3932 | 0.53755 | -1.143 | 15.4895 | 13.1815
42810.5291 | 7693 | 71.2342 | 48.5768 | 36.0202 | 27.4483 | 20.3787 | 19.481 | 19.211 | 113.0866 | 76.1138 | 49.7823 | 32.5988 | 19.8471 | 16.6081 | 15.9517 | 180.3965 | 222.0384 | 428.7994 | 264.6058 | 246.2811 | 418.6071 |  |  |  | 246.6267 | 375.781 | 404.7597 | 388.2472 | 224.9198 | 321.3026 | 143.6729 | 247.4381 | 188.3044 | 202.7134 | 345.8464 | 238.5826 | 372.3054 | 188.7091 |  | 211.2796 | 200.7087 | 140.4062 | 169.9455 |  | 36.6037 | 79.0979 | 39.3569 | 77.1923 | 158.1081 | 195.102 | 240.8949 | 8.637 | 44.1809 | 9.9254 | 91.8806 | 8.7307 | 43.5151 | 50.3721 | 54.9124 | 15.4763 |  |  | 2.2968 | -0.077453 | 0.404 | -0.43238 | 4.1459 | 2.9303 | 6.28 | -6.0049 | 0.071434 | 2.4052 | 8.9104 | -0.00053555 | -0.00051419 | -0.00056183 | 342.5602 | 466.3662 | 210.4361 | 111.2279 | 58.9769 | 26.441 | 17.8039 | 93.3142 | 64.6345 | 38.4332 | 27.4923 | 20.5323 | 19.3677 | 18.9391 | 130.4935 | 113.8814 | 90.5331 | 58.6232 | 54.6735 | 118.4133 | 72.1652 | 180.3641 | 229.6114 | 299.9934 | 312.0491 | 335.8977 | 372.8464 |  |  |  | 408.8727 | 385.366 | 338.1406 | 374.8182 | 2.5344 | 2.8746 | 853.8439 |  |  | 837.5639 |  |  | 326.5668 | 426.8447 | 290.4943 | 175.607 | 300.701 | 203.4524 | 874.2792 | 729.3149 | 825.6657 | 817.722 | 821.4965 |  | 365.7571 | 457.672 | 343.8114 | 774.7247 | 401.4244 | 697.396 |  | 826.7903 |  |  | 795.5966 | 872.3547 | 875.6533 | [6 empty] | 743.9171 |  |  | 736.7495 |  |  | 267.4678 | 355.0272 | 376.6066 | 150.9179 | 285.986 | 410.6086 | 210.61 | 313.0106 |  | 314.4605 | 379.3343 | 229.5617 | 341.7534 | 282.253 | 356.1348 | 142.6759 | 274.6651 |  | 343.8935 | 349.7141 | 445.0624 | 194.0577 | 291.658 | 364.8013 | 215.3276 | 329.7268 | 306.4582 | 370.3362 | 246.5458 | 342.8218 | 0.62266 | 19.4602 | 1.2871 | 0.23432 | -39.8583 | 3.116 | 931.51 | 0.21 | 2.5751 | -0.36401 | 0.83135 | -0.86005 | 3.0706 | 2.5814 | 3.7791 | -3.2116 | 5.0523 | 1.3715 | -0.0093671 | -1.2347 | 15.4623 | 13.2141
42810.5291 | 7694 | 71.2386 | 48.5807 | 36.0186 | 27.4381 | 20.3737 | 19.4668 | 19.2102 | 113.0919 | 76.1171 | 49.7745 | 32.5937 | 19.8444 | 16.602 | 15.9567 | 180.3854 | 221.9963 | 428.8041 | 264.5591 | 245.9624 | 418.5652 |  |  |  | 246.644 | 375.7084 | 404.6278 | 387.9369 | 224.6241 | 319.8767 | 143.6605 | 247.407 | 188.0094 | 202.7155 | 345.7946 | 238.7434 | 372.2171 | 188.6527 |  | 211.3498 | 200.548 | 139.8921 | 169.6983 |  | 36.5984 | 79.1868 | 39.3591 | 77.2899 | 158.3097 | 195.1105 | 241.3033 | 8.3417 | 44.18 | 10.1667 | 91.8965 | 8.7346 | 43.5141 | 50.3749 | 54.9135 | 15.4779 |  |  | 2.1575 | 0.13151 | 0.27915 | -0.36667 | 4.1768 | 2.8383 | 6.4107 | -6.1317 | 0.094007 | 2.6643 | 8.9811 | -0.00050433 | -0.00055362 | -0.00058647 | 343.8989 | 466.6667 | 210.4832 | 111.2306 | 58.9823 | 26.4423 | 17.8004 | 93.3225 | 64.6431 | 38.4424 | 27.4889 | 20.5319 | 19.3639 | 18.933 | 132.4242 | 113.416 | 93.9696 | 60.9921 | 56.0416 | 118.4009 | 72.2275 | 180.3678 | 229.5847 | 299.9808 | 311.9902 | 335.8469 | 372.7944 |  |  |  | 408.9024 | 385.5411 | 339.8802 | 374.9896 | 2.4896 | 2.0277 | 853.5892 |  |  | 837.3562 |  |  | 326.5605 | 426.7856 | 290.1357 | 175.6242 | 300.6539 | 203.4103 | 874.3339 | 729.2524 | 825.6604 | 817.6928 | 821.5913 |  | 365.6031 | 457.4697 | 343.7065 | 774.2272 | 401.3432 | 697.4494 |  | 826.8485 |  |  | 794.5647 | 872.2513 | 875.64 | [6 empty] | 743.7467 |  |  | 736.6543 |  |  | 267.7542 | 354.975 | 376.4421 | 149.9973 | 285.6806 | 410.61 | 210.3276 | 312.8843 |  | 314.8206 | 378.9616 | 229.7269 | 342.1039 | 282.4356 | 355.9324 | 142.6053 | 274.6019 |  | 341.9039 | 348.9524 | 444.9145 | 194.0708 | 291.5743 | 364.817 | 215.2602 | 329.9753 | 306.8857 | 370.4717 | 246.0019 | 342.511 | 0.66831 | 19.4592 | 1.2873 | 0.23303 | -39.906 | 3.1161 | 931.76 | 0.36 | 2.4928 | 0.47438 | 0.69114 | -0.79211 | 3.082 | 2.5406 | 3.8182 | -3.2276 | 5.0495 | 1.3774 | -0.22543 | -1.609 | 15.4613 | 13.2123
42810.5291 | 7695 | 71.2568 | 48.5894 | 36.0308 | 27.4425 | 20.385 | 19.4805 | 19.2101 | 113.1016 | 76.1388 | 49.793 | 32.6115 | 19.8577 | 16.6174 | 15.9651 | 180.3811 | 221.9859 | 428.8111 | 264.5216 | 246.4424 | 418.5719 |  |  |  | 246.6756 | 375.6436 | 404.9771 | 387.628 | 225.913 | 322.4476 | 143.6774 | 247.387 | 187.3718 | 202.7385 | 345.754 | 238.6358 | 372.2468 | 188.5625 |  | 212.133 | 198.7032 | 138.8672 | 170.3737 |  | 36.7882 | 79.1296 | 39.3817 | 77.1951 | 158.1949 | 194.886 | 241.4895 | 8.2583 | 44.1426 | 10.2803 | 91.8874 | 8.7238 | 43.5242 | 50.3783 | 54.9083 | 15.4739 |  |  | 2.0912 | -0.012397 | 0.5604 | -0.032198 | 3.935 | 2.7489 | 5.9889 | -5.5988 | 0.37345 | 2.8951 | 8.7167 | -0.00044684 | -0.00050269 | -0.00056348 | 343.0742 | 467.1415 | 210.5263 | 111.2375 | 58.9892 | 26.44 | 17.7973 | 93.3357 | 64.6518 | 38.4423 | 27.4877 | 20.5239 | 19.3613 | 18.9284 | 131.9058 | 110.6798 | 92.1621 | 59.8652 | 57.1122 | 118.3981 | 72.2204 | 180.3777 | 229.5853 | 299.9685 | 311.9453 | 335.8162 | 372.7572 |  |  |  | 408.9283 | 385.6751 | 340.8489 | 375.2599 | 2.6484 | 2.466 | 852.8142 |  |  | 837.2438 |  |  | 326.5688 | 426.7337 | 291.0914 | 175.6546 | 300.6247 | 203.1586 | 874.4833 | 729.2658 | 825.6062 | 817.635 | 821.7771 |  | 365.3733 | 457.1939 | 343.746 | 774.0837 | 401.1784 | 697.5633 |  | 826.9943 |  |  | 793.8941 | 872.0699 | 875.5403 | [6 empty] | 743.717 |  |  | 736.6938 |  |  | 267.756 | 354.5474 | 376.1473 | 149.8077 | 285.4344 | 410.6027 | 209.516 | 312.8943 |  | 315.1496 | 378.5413 | 230.0231 | 342.2899 | 282.5235 | 355.6235 | 143.2457 | 274.3509 |  | 341.1184 | 348.0283 | 444.7795 | 194.5793 | 291.6156 | 364.0754 | 215.4583 | 330.1693 | 307.1534 | 370.793 | 245.6622 | 342.1923 | 0.64924 | 19.4605 | 1.2861 | 0.23217 | -39.8644 | 3.1161 | 945.5 | 0.27 | 2.4594 | -0.14564 | 0.97917 | -0.23471 | 2.9907 | 2.4997 | 3.6896 | -3.2527 | 5.0603 | 1.3653 | -0.16818 | -1.409 | 15.4452 | 13.2074
42810.5291 | 7696 | 71.2605 | 48.5886 | 36.0335 | 27.4359 | 20.3745 | 19.4709 | 19.211 | 113.1092 | 76.1387 | 49.7976 | 32.6082 | 19.8466 | 16.6061 | 15.9493 | 180.3711 | 221.9544 | 428.8206 | 264.4769 | 247.1079 | 418.571 |  |  |  | 246.6953 | 375.5895 | 405.2214 | 387.6988 | 225.463 | 324.4809 | 143.6896 | 247.3699 | 186.8749 | 202.7622 | 345.7168 | 238.8372 | 372.2374 | 188.7644 |  | 212.8782 | 198.3166 | 137.9298 | 169.1821 |  | 36.7325 | 79.0023 | 39.3185 | 76.9564 | 158.2174 | 194.7217 | 241.4203 | 8.2879 | 44.102 | 10.4224 | 91.8585 | 8.7147 | 43.5107 | 50.3577 | 54.8906 | 15.4682 |  |  | 2.421 | -0.026853 | 0.66554 | -0.38375 | 3.8824 | 2.3645 | 6.4304 | -5.6533 | 0.53633 | 2.2952 | 8.8206 | -0.00050433 | -0.00049284 | -0.00055198 | 343.462 | 467.6668 | 210.5786 | 111.2519 | 59.0111 | 26.4504 | 17.8056 | 93.3515 | 64.6622 | 38.4553 | 27.5008 | 20.5335 | 19.3655 | 18.936 | 134.3929 | 112.5022 | 94.0403 | 59.6236 | 57.8986 | 118.47 | 72.2533 | 180.3714 | 229.5745 | 299.9556 | 311.8939 | 335.7714 | 372.7126 |  |  |  | 408.9854 | 386.0896 | 338.827 | 375.431 | 3.4021 | 2.3079 | 852.2873 |  |  | 837.171 |  |  | 326.5765 | 426.683 | 292.0473 | 175.6893 | 300.5977 | 202.0553 | 874.4648 | 729.5313 | 825.4683 | 817.459 | 821.8603 |  | 365.2029 | 457.5586 | 343.7113 | 774.6097 | 401.0069 | 697.661 |  | 826.7384 |  |  | 794.9741 | 872.0314 | 875.5393 | [6 empty] | 743.9451 |  |  | 736.8839 |  |  | 267.645 | 354.3834 | 376.126 | 150.2958 | 285.1962 | 410.6145 | 210.0144 | 313.1663 |  | 314.6687 | 378.4956 | 230.3428 | 342.3037 | 282.9304 | 355.4014 | 143.2347 | 274.2161 |  | 340.4566 | 348.4124 | 444.6918 | 193.8525 | 291.4847 | 363.4546 | 215.6711 | 330.2617 | 306.7278 | 370.5605 | 245.654 | 342.0942 | 0.27714 | 19.4598 | 1.2877 | 0.23436 | -39.9116 | 3.1161 | 974.53 | 0.25 | 2.6508 | -0.2143 | 1.0669 | -0.81014 | 2.9702 | 2.3179 | 3.8225 | -3.2698 | 5.0474 | 1.334 | -0.43556 | -1.6137 | 15.4775 | 13.2083
42810.5291 | 7697 | 71.2749 | 48.5922 | 36.0284 | 27.4386 | 20.3772 | 19.4738 | 19.2009 | 113.1142 | 76.1521 | 49.8079 | 32.6149 | 19.8463 | 16.6063 | 15.95 | 180.3575 | 221.9176 | 428.8298 | 264.4259 | 247.3626 | 418.561 |  |  |  | 246.7104 | 375.5181 | 404.8516 | 387.7899 | 224.7149 | 323.6193 | 143.7002 | 247.3516 | 186.4649 | 202.7807 | 345.6764 | 238.6171 | 372.1509 | 188.6995 |  | 212.6913 | 197.9703 | 136.7124 | 169.3459 |  | 36.6626 | 79.1132 | 39.3492 | 76.7549 | 158.0977 | 195.1084 | 241.2887 | 8.2405 | 44.0522 | 10.5234 | 91.8568 | 8.6948 | 43.5039 | 50.3573 | 54.8756 | 15.4689 |  |  | 2.6195 | 0.032287 | 0.4408 | -0.28125 | 3.7405 | 2.2863 | 6.32 | -5.5902 | 0.73366 | 2.1232 | 9.0308 | -0.00047476 | -0.00047148 | -0.0005569 | 341.0964 | 468.1207 | 210.6296 | 111.2656 | 59.0178 | 26.4522 | 17.8076 | 93.3561 | 64.6691 | 38.4588 | 27.4961 | 20.5357 | 19.3624 | 18.9332 | 135.7931 | 113.9688 | 94.8776 | 60.7092 | 57.5242 | 118.587 | 72.2829 | 180.3854 | 229.5705 | 299.9642 | 311.8532 | 335.7327 | 372.681 |  |  |  | 408.9334 | 385.6445 | 336.4922 | 374.213 | 3.4621 | 2.5144 | 852.3638 |  |  | 837.0124 |  |  | 326.5784 | 426.6309 | 291.6681 | 175.7144 | 300.564 | 201.9193 | 874.1979 | 729.8913 | 825.4238 | 817.3101 | 821.9283 |  | 365.1615 | 457.9323 | 343.6705 | 774.9743 | 400.9742 | 697.6822 |  | 826.8353 |  |  | 797.082 | 871.7413 | 875.1044 | [6 empty] | 743.978 |  |  | 736.8825 |  |  | 267.3525 | 354.6017 | 376.3754 | 149.9937 | 285.3538 | 410.6169 | 209.9464 | 313.3526 |  | 313.9235 | 378.3881 | 230.3087 | 342.1094 | 282.6442 | 355.3103 | 143.1767 | 274.0863 |  | 339.6755 | 347.3103 | 444.6449 | 193.6029 | 291.514 | 363.3173 | 215.4681 | 330.1668 | 307.0937 | 370.0839 | 245.6045 | 341.9077 | 0.58645 | 19.4602 | 1.2881 | 0.2343 | -39.8515 | 3.1161 | 980.82 | 0.32 | 2.7554 | 0.23503 | 0.86841 | -0.69366 | 2.9166 | 2.2802 | 3.7911 | -3.2753 | 5.0337 | 1.3207 | -0.57655 | -1.7032 | 15.4653 | 13.237
42810.5291 | 7698 | 71.2838 | 48.6034 | 36.027 | 27.4462 | 20.3794 | 19.4807 | 19.207 | 113.1229 | 76.1584 | 49.8129 | 32.6215 | 19.8509 | 16.6077 | 15.9482 | 180.3582 | 221.9003 | 428.844 | 264.393 | 247.2572 | 418.5373 |  |  |  | 246.7551 | 375.4597 | 404.8968 | 388.2796 | 225.0029 | 322.962 | 143.71 | 247.3211 | 185.9022 | 202.8016 | 345.6324 | 238.7586 | 372.0824 | 188.9881 |  | 212.5816 | 198.0612 | 135.63 | 169.0347 |  | 36.673 | 79.2848 | 39.3535 | 76.6207 | 158.1925 | 195.5341 | 241.0426 | 8.1182 | 44.0151 | 10.5686 | 91.8616 | 8.6934 | 43.4978 | 50.3448 | 54.8786 | 15.4725 |  |  | 3.09 | 0.044115 | 0.34026 | -0.53818 | 3.0873 | 1.873 | 6.1551 | -5.5239 | 0.22731 | 2.4306 | 8.9104 | -0.00050105 | -0.00053391 | -0.00056019 | 338.5243 | 468.3294 | 210.6781 | 111.2757 | 59.0318 | 26.4626 | 17.8079 | 93.377 | 64.6886 | 38.4733 | 27.5184 | 20.5354 | 19.3641 | 18.9383 | 136.2601 | 113.7627 | 98.3061 | 61.7237 | 58.226 | 118.6145 | 72.3407 | 180.381 | 229.5571 | 299.9506 | 311.7974 | 335.6915 | 372.6279 |  |  |  | 408.8208 | 384.7119 | 337.3061 | 372.8648 | 2.3735 | 2.5819 | 852.5109 |  |  | 836.843 |  |  | 326.5793 | 426.5795 | 292.1478 | 175.7424 | 300.5272 | 201.4844 | 874.4669 | 729.9863 | 824.7363 | 816.6293 | 821.9177 |  | 365.0606 | 458.3334 | 343.6524 | 775.0609 | 400.8701 | 697.716 |  | 825.7371 |  |  | 796.7052 | 871.4819 | 874.666 | [6 empty] | 743.9217 |  |  | 736.8809 |  |  | 266.9839 | 355.1249 | 376.2716 | 149.9562 | 285.5887 | 410.5996 | 209.3646 | 313.6068 |  | 313.5933 | 378.3692 | 229.9552 | 342.3568 | 282.6648 | 355.0352 | 142.5786 | 274.0181 |  | 338.2918 | 347.0436 | 444.5847 | 193.3878 | 291.5129 | 363.1486 | 215.3254 | 330.011 | 308.203 | 370.455 | 245.9984 | 341.8061 | 0.41369 | 19.4598 | 1.2884 | 0.23378 | -39.8555 | 3.116 | 999.46 | 0.22 | 2.9909 | 0.27479 | 0.76316 | -0.95977 | 2.6509 | 2.0648 | 3.743 | -3.2837 | 5.0211 | 1.3082 | -0.625 | -2.0772 | 15.4678 | 13.2632
42810.5291 | 7699 | 71.2954 | 48.6084 | 36.0401 | 27.4497 | 20.3781 | 19.4726 | 19.2127 | 113.1363 | 76.1752 | 49.8233 | 32.626 | 19.8635 | 16.6107 | 15.9472 | 180.345 | 221.8537 | 428.8355 | 264.3468 | 247.1208 | 418.4711 |  |  |  | 246.7613 | 375.3859 | 404.3465 | 387.8404 | 224.3015 | 320.6169 | 143.7164 | 247.2925 | 185.1928 | 202.8156 | 345.5921 | 238.4907 | 372.049 | 188.8943 |  | 212.3402 | 197.7205 | 135.2124 | 167.6497 |  | 36.6805 | 79.2509 | 39.2495 | 76.4608 | 158.3221 | 195.311 | 240.797 | 7.8909 | 43.9646 | 10.4629 | 91.8466 | 8.6878 | 43.4949 | 50.3163 | 54.8798 | 15.4633 |  |  | 2.2239 | 0.20773 | 0.49009 | -0.55592 | 3.7549 | 2.4171 | 6.0671 | -5.7256 | 0.5881 | 2.0582 | 8.8083 | -0.00051912 | -0.00055526 | -0.00056183 | 338.2009 | 468.4154 | 210.7287 | 111.28 | 59.0454 | 26.4661 | 17.8071 | 93.3871 | 64.6964 | 38.4778 | 27.5188 | 20.5342 | 19.3638 | 18.9323 | 133.332 | 116.6012 | 100.4856 | 63.9579 | 59.4386 | 118.5478 | 72.4284 | 180.3947 | 229.5492 | 299.9374 | 311.7549 | 335.6631 | 372.5925 |  |  |  | 408.7524 | 384.3239 | 338.7599 | 372.9276 | 1.9823 | 2.623 | 851.9653 |  |  | 836.456 |  |  | 326.5772 | 426.5144 | 292.0338 | 175.7633 | 300.4883 | 200.1148 | 875.2728 | 729.8103 | 823.3869 | 815.5896 | 822.0289 |  | 364.9349 | 459.5034 | 343.7496 | 775.1114 | 400.7783 | 697.5205 |  | 823.6174 |  |  | 795.0306 | 872.4078 | 875.7202 | [6 empty] | 743.9214 |  |  | 736.8495 |  |  | 267.6513 | 355.5028 | 376.1699 | 150.4982 | 285.778 | 410.6192 | 209.0486 | 313.6492 |  | 313.2533 | 379.1082 | 229.4233 | 342.5494 | 282.7154 | 354.5665 | 142.6738 | 273.9677 |  | 338.7662 | 347.4127 | 444.5232 | 193.167 | 291.5263 | 363.7564 | 215.8423 | 329.7594 | 307.8676 | 370.5744 | 246.3782 | 341.8637 | 0.47783 | 19.4588 | 1.2871 | 0.23182 | -39.9521 | 3.116 | 1004.17 | 0.23 | 2.5324 | 0.59627 | 0.91585 | -0.97542 | 2.9228 | 2.345 | 3.7153 | -3.2977 | 4.9965 | 1.2979 | -0.30798 | -2.3088 | 15.5033 | 13.2546
42810.5292 | 7700 | 71.3247 | 48.615 | 36.0583 | 27.4571 | 20.3871 | 19.4768 | 19.2192 | 113.1505 | 76.1927 | 49.8421 | 32.645 | 19.8657 | 16.6146 | 15.9526 | 180.3404 | 221.8317 | 428.8449 | 264.3043 | 246.868 | 418.4342 |  |  |  | 246.7909 | 375.3252 | 404.4696 | 387.6179 | 225.8821 | 321.0646 | 143.7182 | 247.2821 | 184.8643 | 202.833 | 345.5476 | 237.8439 | 372.0322 | 188.5255 |  | 212.3742 | 197.0169 | 134.2953 | 167.067 |  | 36.5411 | 79.1213 | 39.1259 | 76.1951 | 158.4195 | 195.0122 | 240.6874 | 7.7534 | 43.9201 | 10.1877 | 91.7912 | 8.695 | 43.4955 | 50.297 | 54.8997 | 15.4691 |  |  | 2.9625 | -0.057081 | 0.58931 | -0.25825 | 3.7135 | 3.0223 | 6.3654 | -5.9254 | 0.60172 | 1.2911 | 8.792 | -0.00053883 | -0.00053391 | -0.00059797 | 338.6923 | 469.1884 | 210.7841 | 111.3063 | 59.063 | 26.4817 | 17.8277 | 93.4077 | 64.7123 | 38.4969 | 27.5238 | 20.5434 | 19.3779 | 18.9446 | 127.7976 | 114.2056 | 99.7517 | 66.582 | 60.6675 | 118.366 | 72.5044 | 180.3931 | 229.5376 | 299.9313 | 311.7095 | 335.6266 | 372.5529 |  |  |  | 408.658 | 384.615 | 340.2333 | 373.0676 | 2.0765 | 2.0388 | 851.084 |  |  | 835.8596 |  |  | 326.5766 | 426.4663 | 290.691 | 175.7912 | 300.4523 | 198.5992 | 875.576 | 729.7845 | 822.3073 | 814.8644 | 822.2675 |  | 364.8282 | 460.6527 | 343.6943 | 775.1221 | 400.6758 | 697.2312 |  | 822.2646 |  |  | 795.1288 | 873.2946 | 876.8039 | [6 empty] | 743.9035 |  |  | 736.8414 |  |  | 267.6984 | 355.4306 | 376.1139 | 150.5871 | 285.611 | 410.6103 | 209.0877 | 313.6139 |  | 312.822 | 379.7087 | 229.0945 | 342.6244 | 282.6587 | 354.3862 | 143.234 | 274.2481 |  | 337.8146 | 346.8534 | 444.4687 | 192.5966 | 291.7386 | 363.6136 | 215.8277 | 329.551 | 307.5377 | 370.1854 | 246.3937 | 342.1002 | 0.56797 | 19.4577 | 1.2882 | 0.23263 | -39.8987 | 3.1161 | 1017.45 | 0.19 | 2.9239 | -0.3125 | 1.0041 | -0.6647 | 2.9058 | 2.6214 | 3.8043 | -3.3136 | 4.9601 | 1.2876 | 0.28428 | -2.2181 | 15.518 | 13.2413
42810.5292 | 7701 | 71.3461 | 48.621 | 36.0652 | 27.4652 | 20.4032 | 19.4823 | 19.2247 | 113.1658 | 76.2142 | 49.8573 | 32.6549 | 19.8759 | 16.6237 | 15.9731 | 180.337 | 221.8021 | 428.8529 | 264.2654 | 246.6003 | 418.3995 |  |  |  | 246.8173 | 375.2712 | 404.4701 | 387.4353 | 225.6197 | 321.082 | 143.7292 | 247.2579 | 184.43 | 202.844 | 345.4994 | 237.5896 | 372.0012 | 188.5712 |  | 212.7309 | 196.6361 | 133.5722 | 166.791 |  | 36.4656 | 79.1193 | 39.0957 | 75.9837 | 158.4663 | 194.9762 | 240.5254 | 7.6811 | 43.9079 | 10.1232 | 91.7337 | 8.6836 | 43.4669 | 50.2958 | 54.9072 | 15.4663 |  |  | 2.2062 | 0.2971 | 0.46774 | -0.30162 | 3.6787 | 2.1687 | 5.8903 | -5.9168 | 0.40031 | 2.6899 | 8.841 | -0.00046327 | -0.00050926 | -0.00056019 | 341.0889 | 469.1654 | 210.842 | 111.3215 | 59.0726 | 26.4841 | 17.8264 | 93.4188 | 64.727 | 38.5013 | 27.5252 | 20.5429 | 19.3814 | 18.9428 | 125.3334 | 111.776 | 98.0042 | 65.9132 | 59.4855 | 118.2479 | 72.5389 | 180.395 | 229.5237 | 299.9271 | 311.6626 | 335.5907 | 372.5069 |  |  |  | 408.5799 | 385.1709 | 339.9746 | 373.5765 | 2.8721 | 1.7604 | 850.3731 |  |  | 835.2494 |  |  | 326.5756 | 426.4145 | 290.5457 | 175.8212 | 300.4176 | 198.737 | 875.6448 | 729.8359 | 821.6462 | 814.3706 | 822.3812 |  | 364.7795 | 460.509 | 343.5947 | 775.1188 | 400.6218 | 697.0103 |  | 821.5484 |  |  | 795.8492 | 873.0702 | 876.4793 | [6 empty] | 743.878 |  |  | 736.8294 |  |  | 267.1703 | 355.279 | 375.6821 | 150.6035 | 285.7757 | 410.5405 | 208.8129 | 313.9001 |  | 312.623 | 379.8331 | 229.1224 | 342.7274 | 282.3706 | 354.3144 | 142.3564 | 274.2081 |  | 337.2901 | 346.137 | 444.4088 | 192.5631 | 292.0314 | 362.6918 | 215.0103 | 329.4787 | 307.3028 | 370.3162 | 246.1676 | 342.1588 | 0.53118 | 19.4583 | 1.2897 | 0.23369 | -39.9325 | 3.1161 | 981.47 | 0.31 | 2.5233 | 0.71295 | 0.89456 | -0.71834 | 2.892 | 2.2205 | 3.6595 | -3.321 | 4.956 | 1.2825 | 0.54335 | -2.0198 | 15.5229 | 13.2194
42810.5292 | 7702 | 71.3539 | 48.6325 | 36.0805 | 27.4624 | 20.4001 | 19.4773 | 19.2292 | 113.1748 | 76.2266 | 49.8602 | 32.6577 | 19.8803 | 16.6276 | 15.9736 | 180.3186 | 221.7604 | 428.8488 | 264.2101 | 246.4097 | 418.3749 |  |  |  | 246.8302 | 375.2054 | 404.2583 | 387.5293 | 224.9191 | 319.8167 | 143.7232 | 247.2346 | 184.3534 | 202.8729 | 345.4545 | 237.5437 | 371.9503 | 188.5317 |  | 214.1729 | 196.3221 | 132.7558 | 165.8766 |  | 36.4058 | 79.0632 | 39.014 | 75.863 | 158.4247 | 195.1257 | 240.1993 | 7.6649 | 43.8884 | 9.9785 | 91.6999 | 8.7019 | 43.4439 | 50.3115 | 54.9155 | 15.4763 |  |  | 2.5308 | 0.062515 | 0.62348 | -0.27205 | 3.3935 | 2.4388 | 6.0625 | -6.0824 | 0.38435 | 2.4085 | 8.8095 | -0.00052405 | -0.00052405 | -0.00060455 | 341.8285 | 469.0301 | 210.8898 | 111.3232 | 59.0794 | 26.4836 | 17.8177 | 93.4323 | 64.7336 | 38.5109 | 27.5312 | 20.5436 | 19.3718 | 18.9348 | 127.0099 | 109.9866 | 93.8576 | 64.9534 | 58.5017 | 118.1587 | 72.5174 | 180.405 | 229.5273 | 299.923 | 311.6143 | 335.554 | 372.4771 |  |  |  | 408.4562 | 385.3141 | 339.3032 | 374.362 | 1.8095 | 1.9278 | 849.7302 |  |  | 834.8082 |  |  | 326.5808 | 426.3639 | 290.893 | 175.8482 | 300.3904 | 198.7831 | 875.7806 | 729.8087 | 821.1568 | 814.0535 | 822.5722 |  | 364.7452 | 459.8954 | 343.5437 | 775.1582 | 400.5954 | 696.9467 |  | 821.0211 |  |  | 795.6735 | 873.2327 | 876.4684 | [6 empty] | 743.8895 |  |  | 736.8155 |  |  | 266.8278 | 355.2368 | 375.6347 | 150.4572 | 285.7252 | 410.441 | 208.7312 | 314.0733 |  | 312.2677 | 379.7149 | 229.3187 | 342.6688 | 282.0002 | 354.279 | 142.1376 | 274.343 |  | 338.0261 | 345.48 | 444.3835 | 192.3752 | 292.0554 | 361.9556 | 214.2499 | 329.382 | 307.3912 | 370.1642 | 246.1526 | 341.9421 | 0.59011 | 19.4568 | 1.2901 | 0.23363 | -39.8325 | 3.1161 | 982.81 | 0.25 | 2.6997 | 0.32701 | 1.0327 | -0.68217 | 2.7781 | 2.3551 | 3.7131 | -3.3293 | 4.9689 | 1.2788 | 0.34595 | -1.5616 | 15.5438 | 13.1852
42810.5292 | 7703 | 71.3669 | 48.6322 | 36.0666 | 27.4553 | 20.393 | 19.477 | 19.2038 | 113.1762 | 76.231 | 49.8657 | 32.6562 | 19.873 | 16.6228 | 15.9584 | 180.3161 | 221.7369 | 428.8568 | 264.1732 | 246.0848 | 418.3302 |  |  |  | 246.8623 | 375.1501 | 404.2558 | 387.7397 | 227.5172 | 319.5944 | 143.7451 | 247.2192 | 184.5377 | 202.8944 | 345.4177 | 237.3057 | 371.8771 | 188.1648 |  | 215.1072 | 196.4175 | 134.5272 | 166.5378 |  | 36.3832 | 78.9189 | 38.9395 | 75.9446 | 158.4303 | 195.1286 | 240.1466 | 7.7069 | 43.8561 | 10.0659 | 91.7127 | 8.6919 | 43.4304 | 50.3127 | 54.8972 | 15.4702 |  |  | 2.4881 | 0.13019 | 0.64254 | -0.58417 | 3.5368 | 3.2404 | 6.6696 | -5.7164 | 0.62663 | 2.345 | 8.7946 | -0.00055855 | -0.00054705 | -0.00057333 | 342.6207 | 469.073 | 210.9426 | 111.3313 | 59.0935 | 26.4904 | 17.8233 | 93.4357 | 64.7434 | 38.5135 | 27.5396 | 20.5419 | 19.3667 | 18.9362 | 125.9733 | 109.2969 | 91.3026 | 63.3341 | 56.1873 | 118.0438 | 72.485 | 180.4262 | 229.5295 | 299.9251 | 311.5777 | 335.5149 | 372.4418 |  |  |  | 408.2815 | 384.8009 | 340.4531 | 374.2677 | 2.7773 | 1.8113 | 849.1743 |  |  | 834.3182 |  |  | 326.5859 | 426.3132 | 290.1745 | 175.8779 | 300.3605 | 199.1288 | 875.7008 | 729.7593 | 820.9185 | 813.9342 | 822.6771 |  | 364.6111 | 460.448 | 343.5258 | 775.1977 | 400.4658 | 696.8538 |  | 820.8947 |  |  | 796.178 | 873.4985 | 876.6282 | [6 empty] | 743.8828 |  |  | 736.8213 |  |  | 266.4849 | 355.3096 | 375.8615 | 150.2559 | 285.5854 | 410.4258 | 209.2412 | 314.2055 |  | 311.7776 | 379.5154 | 229.1293 | 342.5405 | 281.6382 | 354.2036 | 142.6164 | 274.4438 |  | 338.1012 | 344.5435 | 444.3829 | 192.2943 | 291.9237 | 362.1532 | 214.1401 | 329.3206 | 307.1776 | 370.0254 | 245.8964 | 341.6199 | 0.25095 | 19.457 | 1.2897 | 0.23114 | -39.8863 | 3.1161 | 977.4 | 0.26 | 2.6763 | 0.47182 | 1.0482 | -0.99943 | 2.8361 | 2.7147 | 3.8947 | -3.3438 | 4.9521 | 1.2651 | 0.44681 | -1.2816 | 15.519 | 13.1705
42810.5292 | 7704 | 71.3883 | 48.6398 | 36.0723 | 27.4628 | 20.3945 | 19.4801 | 19.2056 | 113.1848 | 76.248 | 49.8803 | 32.6608 | 19.8735 | 16.6246 | 15.9571 | 180.3093 | 221.7072 | 428.8735 | 264.1349 | 245.4606 | 418.2847 |  |  |  | 246.89 | 375.0901 | 404.2878 | 387.8433 | 230.8704 | 320.9647 | 143.7557 | 247.1841 | 185.5061 | 202.9068 | 345.3705 | 237.7267 | 371.7847 | 188.7508 |  | 213.6472 | 198.0648 | 136.1521 | 168.5409 |  | 36.4457 | 78.8596 | 38.9591 | 75.8719 | 158.234 | 195.1265 | 240.1042 | 7.5121 | 43.8284 | 10.0396 | 91.708 | 8.6915 | 43.4346 | 50.3143 | 54.8988 | 15.471 |  |  | 3.0788 | -0.009113 | 0.85742 | -0.44421 | 3.1596 | 2.6911 | 6.4219 | -5.4667 | 0.14324 | 2.1736 | 8.8456 | -0.00049941 | -0.00051912 | -0.00057333 | 341.3613 | 469.0354 | 210.9824 | 111.3395 | 59.1051 | 26.4961 | 17.8225 | 93.4505 | 64.7455 | 38.5147 | 27.5391 | 20.5427 | 19.3708 | 18.9325 | 128.293 | 114.8107 | 90.8437 | 62.1202 | 54.8809 | 118.072 | 72.4608 | 180.4266 | 229.5112 | 299.9103 | 311.5218 | 335.4748 | 372.3932 |  |  |  | 408.2048 | 384.5518 | 339.3875 | 374.2952 | 2.9375 | 2.2247 | 848.5676 |  |  | 834.0567 |  |  | 326.5886 | 426.2556 | 290.9348 | 175.9007 | 300.3299 | 200.3551 | 875.552 | 729.7121 | 820.7179 | 813.7703 | 822.6897 |  | 364.507 | 460.4029 | 343.4532 | 775.3224 | 400.3538 | 696.8073 |  | 820.7834 |  |  | 797.019 | 873.2465 | 876.3465 | [6 empty] | 743.8656 |  |  | 736.79 |  |  | 266.3997 | 355.319 | 375.9445 | 150.2408 | 285.6189 | 410.4458 | 209.8937 | 314.2172 |  | 311.6 | 379.5477 | 228.9706 | 342.6284 | 281.1393 | 354.1667 | 143.0009 | 274.313 |  | 338.1127 | 343.8298 | 444.3554 | 192.3264 | 291.9482 | 363.3536 | 214.0754 | 329.2578 | 306.6551 | 369.8995 | 245.7782 | 341.5709 | 0.56219 | 19.455 | 1.292 | 0.23265 | -39.899 | 3.1161 | 959.85 | 0.25 | 2.9805 | -0.12482 | 1.2107 | -0.87144 | 2.6806 | 2.4739 | 3.8216 | -3.3532 | 4.9475 | 1.2508 | 0.19257 | -1.2336 | 15.4551 | 13.1621
42810.5292 | 7705 | 71.397 | 48.6442 | 36.0729 | 27.4674 | 20.3987 | 19.4802 | 19.2077 | 113.1886 | 76.2529 | 49.8866 | 32.6677 | 19.878 | 16.6296 | 15.9667 | 180.2995 | 221.6812 | 428.8843 | 264.0936 | 245.0297 | 418.2421 |  |  |  | 246.9189 | 375.0326 | 404.4093 | 387.6483 | 231.1019 | 322.8209 | 143.7623 | 247.1516 | 186.6239 | 202.9236 | 345.3278 | 238.2308 | 371.7674 | 189.4975 |  | 213.3744 | 199.4258 | 138.1408 | 170.9685 |  | 36.7112 | 79.0263 | 39.1123 | 75.9778 | 158.0828 | 195.1266 | 239.815 | 7.401 | 43.8005 | 9.9815 | 91.7023 | 8.6838 | 43.4443 | 50.315 | 54.8846 | 15.462 |  |  | 2.4749 | -0.36987 | 0.83244 | -0.37587 | 2.8823 | 1.9558 | 6.3785 | -5.4332 | 0.46453 | 2.448 | 8.6747 | -0.00050926 | -0.00052733 | -0.00057333 | 340.8001 | 469.1959 | 211.0347 | 111.3576 | 59.1182 | 26.4989 | 17.8251 | 93.4688 | 64.7626 | 38.5259 | 27.5487 | 20.5534 | 19.3717 | 18.9295 | 129 | 116.8899 | 94.5946 | 63.9309 | 56.2597 | 118.042 | 72.4933 | 180.4235 | 229.5069 | 299.9084 | 311.4767 | 335.436 | 372.3503 |  |  |  | 408.2091 | 384.5974 | 339.6293 | 374.1712 | 2.6377 | 1.9934 | 848.1204 |  |  | 833.8539 |  |  | 326.5932 | 426.2053 | 292.919 | 175.9261 | 300.3054 | 201.4795 | 875.5429 | 729.6669 | 820.3837 | 813.7298 | 822.7609 |  | 364.4321 | 459.7685 | 343.3878 | 775.4301 | 400.2396 | 696.7012 |  | 820.3006 |  |  | 797.7268 | 872.8901 | 875.9674 | [6 empty] | 743.8588 |  |  | 736.7949 |  |  | 266.5082 | 355.1787 | 376.0362 | 149.7423 | 285.6944 | 410.4437 | 209.6878 | 314.2327 |  | 311.8134 | 379.3222 | 228.7376 | 342.5555 | 280.9272 | 354.091 | 142.8078 | 274.0369 |  | 338.0855 | 344.0799 | 444.3197 | 192.6085 | 292.0952 | 364.6194 | 213.1359 | 329.317 | 306.8549 | 370.3508 | 245.6944 | 341.8948 | 0.40657 | 19.4555 | 1.2934 | 0.23333 | -39.8836 | 3.1162 | 952.32 | 0.26 | 2.6765 | -0.79537 | 1.1932 | -0.8018 | 2.5603 | 2.109 | 3.8087 | -3.3616 | 4.9598 | 1.2367 | 0.11028 | -1.6464 | 15.3862 | 13.166
42810.5292 | 7706 | 71.4058 | 48.6485 | 36.0652 | 27.4668 | 20.3888 | 19.4786 | 19.2029 | 113.1906 | 76.26 | 49.8902 | 32.6683 | 19.8731 | 16.6246 | 15.9602 | 180.2968 | 221.6532 | 428.8979 | 264.0523 | 244.9901 | 418.2091 |  |  |  | 246.9415 | 374.971 | 404.0381 | 387.3576 | 229.0134 | 322.6227 | 143.7693 | 247.1298 | 187.58 | 202.9405 | 345.2827 | 238.9203 | 371.7255 | 190.3388 |  | 214.1072 | 200.6382 | 139.1486 | 172.3098 |  | 36.9369 | 79.1168 | 39.2778 | 76.0533 | 158.1273 | 195.3678 | 239.8759 | 7.3654 | 43.7795 | 9.7639 | 91.6962 | 8.6717 | 43.4499 | 50.3024 | 54.884 | 15.4596 |  |  | 2.6471 | 0.071055 | 0.22461 | -0.83125 | 4.0763 | 2.6405 | 6.182 | -5.7131 | 0.62663 | 2.2738 | 8.9778 | -0.00050105 | -0.00050598 | -0.00056183 | 339.8102 | 469.0966 | 211.0899 | 111.3647 | 59.1293 | 26.5071 | 17.8262 | 93.4794 | 64.7733 | 38.5356 | 27.5483 | 20.559 | 19.3691 | 18.9263 | 129.7896 | 116.4026 | 93.5837 | 62.7469 | 55.0487 | 118.0686 | 72.4975 | 180.4359 | 229.5038 | 299.8976 | 311.4299 | 335.3951 | 372.314 |  |  |  | 408.2335 | 385.0521 | 339.6119 | 374.3443 | 2.226 | 2.2714 | 848.1302 |  |  | 833.6151 |  |  | 326.6003 | 426.1526 | 292.4747 | 175.9539 | 300.2737 | 202.2655 | 875.4663 | 729.6372 | 820.1406 | 813.7062 | 822.8134 |  | 364.3521 | 458.9777 | 343.3554 | 775.439 | 400.1931 | 696.6646 |  | 820.0433 |  |  | 798.1029 | 872.5701 | 875.6279 | [6 empty] | 743.856 |  |  | 736.7594 |  |  | 266.2218 | 355.2225 | 375.8261 | 149.1619 | 286.0237 | 410.3736 | 209.585 | 314.315 |  | 311.596 | 378.9956 | 228.3876 | 342.1966 | 280.5741 | 353.9546 | 142.6692 | 274.1805 |  | 337.7785 | 344.7758 | 444.2779 | 192.875 | 291.9853 | 365.9266 | 211.8611 | 329.4059 | 306.9234 | 370.7609 | 245.5131 | 342.2697 | 0.51962 | 19.4556 | 1.2949 | 0.23263 | -39.8407 | 3.1161 | 931.41 | 0.22 | 2.7675 | 0.34866 | 0.6199 | -1.1925 | 3.0455 | 2.4512 | 3.7506 | -3.37 | 4.9792 | 1.2319 | 0.025857 | -1.5336 | 15.3452 | 13.1636
42810.5292 | 7707 | 71.4169 | 48.6484 | 36.0713 | 27.4666 | 20.3902 | 19.4738 | 19.2068 | 113.2042 | 76.2753 | 49.9021 | 32.6797 | 19.8729 | 16.6239 | 15.9596 | 180.2913 | 221.6242 | 428.9066 | 264.0037 | 244.7362 | 418.1732 |  |  |  | 246.97 | 374.9056 | 403.8664 | 387.7158 | 229.3334 | 321.9359 | 143.773 | 247.1104 | 187.9214 | 202.9506 | 345.241 | 239.1148 | 371.642 | 190.4759 |  | 213.9522 | 201.6223 | 139.5607 | 173.5474 |  | 37.1394 | 79.1958 | 39.2319 | 75.9375 | 158.0895 | 195.6349 | 239.9987 | 7.4733 | 43.7519 | 9.5166 | 91.6901 | 8.6649 | 43.4489 | 50.2945 | 54.8868 | 15.4544 |  |  | 2.7949 | 0.3063 | 0.34618 | -0.84899 | 3.933 | 2.6168 | 6.6611 | -5.4772 | 0.50812 | 2.4299 | 8.7854 | -0.00047148 | -0.00055362 | -0.00056348 | 344.4317 | 469.3192 | 211.1411 | 111.3751 | 59.143 | 26.5092 | 17.8204 | 93.4908 | 64.7793 | 38.535 | 27.5498 | 20.5505 | 19.368 | 18.923 | 129.1998 | 115.7546 | 93.0385 | 61.268 | 53.1149 | 118.0586 | 72.4886 | 180.4386 | 229.503 | 299.8939 | 311.3863 | 335.3628 | 372.2739 |  |  |  | 408.1914 | 384.7324 | 339.8446 | 373.7433 | 2.6557 | 1.7448 | 848.2206 |  |  | 833.378 |  |  | 326.5997 | 426.0892 | 291.5993 | 175.9748 | 300.2358 | 202.1566 | 876.2023 | 729.6263 | 819.8781 | 813.575 | 822.8486 |  | 364.2608 | 458.7262 | 343.3684 | 775.4029 | 400.1205 | 696.615 |  | 819.7073 |  |  | 797.8217 | 872.4727 | 875.5535 | [6 empty] | 743.8687 |  |  | 736.7669 |  |  | 265.8101 | 355.2529 | 375.8908 | 148.9193 | 286.4576 | 410.2354 | 209.8337 | 314.2374 |  | 311.5233 | 378.8129 | 227.7541 | 342.2871 | 280.1067 | 353.9232 | 142.8001 | 274.4238 |  | 337.8051 | 345.1149 | 444.2183 | 192.5952 | 292.0104 | 366.1334 | 211.3157 | 329.5267 | 306.6292 | 370.8699 | 245.1713 | 342.3872 | 0.42005 | 19.4551 | 1.2955 | 0.23242 | -39.8383 | 3.1161 | 932.54 | 0.23 | 2.8421 | 0.72398 | 0.76967 | -1.2053 | 2.9924 | 2.4409 | 3.8943 | -3.3789 | 4.9872 | 1.2259 | 0.090149 | -1.4741 | 15.3034 | 13.1761
42810.5292 | 7708 | 71.4409 | 48.6685 | 36.0835 | 27.4756 | 20.3993 | 19.4846 | 19.2171 | 113.2256 | 76.2997 | 49.9207 | 32.6875 | 19.8843 | 16.6275 | 15.9646 | 180.2796 | 221.5904 | 428.9134 | 263.9576 | 244.6074 | 418.1022 |  |  |  | 247.0003 | 374.8517 | 403.4508 | 387.7608 | 229.3094 | 319.7171 | 143.7897 | 247.092 | 188.275 | 202.9781 | 345.2102 | 239.087 | 371.5535 | 190.7132 |  | 213.6017 | 201.6828 | 139.1233 | 174.5383 |  | 36.9437 | 78.9891 | 39.0981 | 76.0073 | 158.1435 | 195.9136 | 240.3173 | 7.7395 | 43.7184 | 9.5802 | 91.7069 | 8.6629 | 43.4514 | 50.2805 | 54.8782 | 15.4522 |  |  | 2.4473 | 0.26293 | 0.70825 | -0.40873 | 3.977 | 2.4729 | 6.1347 | -5.8091 | 0.51318 | 2.3678 | 8.9104 | -0.00046162 | -0.00051255 | -0.00057333 | 345.7628 | 469.1272 | 211.1811 | 111.3815 | 59.1398 | 26.5146 | 17.8218 | 93.5009 | 64.7916 | 38.5375 | 27.5504 | 20.55 | 19.3664 | 18.918 | 130.8297 | 118.4728 | 93.7019 | 61.5874 | 52.8504 | 118.0519 | 72.4872 | 180.4508 | 229.4903 | 299.8806 | 311.334 | 335.3165 | 372.2233 |  |  |  | 408.1775 | 384.8142 | 340.4577 | 374.9097 | 2.8206 | 2.0431 | 848.3036 |  |  | 833.1197 |  |  | 326.6048 | 426.035 | 290.9753 | 175.9979 | 300.2091 | 201.5914 | 877.3279 | 729.5372 | 819.6227 | 813.4767 | 823.124 |  | 364.2539 | 458.9213 | 343.398 | 775.3169 | 400.0189 | 696.5656 |  | 819.3345 |  |  | 796.6259 | 873.8608 | 877.2511 | [6 empty] | 743.847 |  |  | 736.7934 |  |  | 265.9101 | 355.2452 | 376.2674 | 148.8686 | 286.5798 | 410.1036 | 210.5074 | 313.9233 |  | 311.8833 | 379.0231 | 227.7086 | 342.5711 | 279.9594 | 353.9053 | 143.0295 | 274.4865 |  | 337.1635 | 345.5096 | 444.1613 | 192.7522 | 291.8123 | 366.4717 | 210.9453 | 329.586 | 305.7967 | 370.6132 | 245.0352 | 342.3856 | 0.54639 | 19.4542 | 1.2991 | 0.23567 | -39.8365 | 3.1161 | 934.3 | 0.25 | 2.6546 | 0.67058 | 1.1006 | -0.83607 | 3.01 | 2.3735 | 3.7384 | -3.3871 | 4.9842 | 1.2184 | -0.091787 | -1.548 | 15.2681 | 13.1423
42810.5293 | 7709 | 71.445 | 48.6619 | 36.0786 | 27.4701 | 20.3873 | 19.4665 | 19.2016 | 113.2184 | 76.3051 | 49.9123 | 32.6821 | 19.8746 | 16.6115 | 15.9552 | 180.2801 | 221.5592 | 428.9211 | 263.9166 | 244.6136 | 418.0562 |  |  |  | 247.0128 | 374.7911 | 403.3894 | 387.6118 | 228.4722 | 319.004 | 143.7989 | 247.0575 | 187.9712 | 202.9974 | 345.1587 | 239.5121 | 371.5515 | 191.3776 |  | 214.0601 | 200.6651 | 138.508 | 175.4918 |  | 36.9856 | 78.9716 | 39.0263 | 76.0707 | 157.7706 | 195.9017 | 240.8019 | 8.1322 | 43.7042 | 9.6661 | 91.739 | 8.661 | 43.4299 | 50.2478 | 54.8749 | 15.4531 |  |  | 2.789 | 0.10391 | 0.97438 | -0.27796 | 3.7871 | 2.2541 | 6.211 | -6.1633 | 1.2427 | 2.1805 | 8.8534 | -0.00050762 | -0.00047312 | -0.0005454 | 345.3797 | 468.9399 | 211.2439 | 111.3947 | 59.159 | 26.5245 | 17.8351 | 93.5145 | 64.8072 | 38.5569 | 27.5643 | 20.5569 | 19.372 | 18.9296 | 131.8915 | 119.4723 | 97.0924 | 62.0067 | 55.0707 | 118.058 | 72.5144 | 180.4527 | 229.4788 | 299.8773 | 311.2889 | 335.2827 | 372.1865 |  |  |  | 408.191 | 385.0646 | 340.1175 | 374.9803 | 2.7819 | 1.8783 | 848.1605 |  |  | 832.8198 |  |  | 326.6165 | 425.9855 | 290.4094 | 176.0308 | 300.1859 | 201.2011 | 877.8828 | 729.5717 | 819.5362 | 813.3714 | 823.4308 |  | 364.2117 | 459.4663 | 343.3552 | 775.3627 | 400.0241 | 696.505 |  | 819.4165 |  |  | 795.6738 | 875.7218 | 879.4509 | [6 empty] | 743.8384 |  |  | 736.7649 |  |  | 265.7524 | 355.0857 | 376.5942 | 149.3546 | 286.7541 | 410.0628 | 210.4553 | 313.4949 |  | 311.6966 | 379.0722 | 228.1718 | 342.4764 | 280.3579 | 354.0944 | 142.7217 | 274.456 |  | 337.5431 | 345.7864 | 444.111 | 193.5495 | 291.6689 | 367.2204 | 210.7514 | 329.442 | 305.1566 | 370.6841 | 245.0071 | 342.6074 | 0.34763 | 19.454 | 1.3015 | 0.23525 | -39.8523 | 3.1162 | 929.81 | 0.24 | 2.8321 | 0.42155 | 1.2909 | -0.68945 | 2.9372 | 2.266 | 3.7615 | -3.3993 | 4.9656 | 1.2177 | -0.20901 | -1.9214 | 15.2414 | 13.1417
42810.5293 | 7710 | 71.4772 | 48.6783 | 36.0934 | 27.4821 | 20.3989 | 19.4793 | 19.2192 | 113.2403 | 76.3223 | 49.9329 | 32.6991 | 19.8864 | 16.6285 | 15.9677 | 180.27 | 221.5333 | 428.9328 | 263.8793 | 244.4452 | 418.037 |  |  |  | 247.047 | 374.7258 | 402.9788 | 386.8899 | 225.8364 | 316.4657 | 143.8019 | 247.0391 | 187.8225 | 203.0053 | 345.1124 | 239.5795 | 371.5302 | 191.5617 |  | 214.3656 | 200.0427 | 138.0564 | 177.0327 |  | 37.2162 | 79.0322 | 38.9599 | 76.0179 | 157.5678 | 195.7507 | 240.7303 | 8.2915 | 43.6788 | 10.0766 | 91.7859 | 8.6733 | 43.4092 | 50.2379 | 54.8966 | 15.4568 |  |  | 2.1963 | -0.033425 | 0.66882 | -0.19976 | 3.684 | 2.4302 | 6.138 | -6.2592 | 0.56183 | 2.0492 | 8.881 | -0.00048955 | -0.00049119 | -0.0005684 | 343.4476 | 469.0366 | 211.2946 | 111.409 | 59.1765 | 26.5276 | 17.8351 | 93.5281 | 64.8181 | 38.5595 | 27.5628 | 20.5517 | 19.3687 | 18.9332 | 132.632 | 121.3322 | 98.6053 | 60.9464 | 54.9619 | 118.1151 | 72.5559 | 180.4676 | 229.4771 | 299.8716 | 311.2451 | 335.25 | 372.1501 |  |  |  | 408.1621 | 384.8392 | 340.4257 | 375.1476 | 2.7372 | 2.2118 | 847.7976 |  |  | 832.5849 |  |  | 326.6301 | 425.9348 | 290.1256 | 176.0557 | 300.1554 | 200.8224 | 879.0573 | 729.5744 | 819.6789 | 813.3402 | 823.794 |  | 364.176 | 459.5988 | 343.3117 | 775.309 | 400.0096 | 696.4873 |  | 819.7801 |  |  | 796.4211 | 876.7151 | 880.9305 | [6 empty] | 743.8088 |  |  | 736.811 |  |  | 265.1275 | 355.0225 | 376.7988 | 148.9481 | 287.0202 | 410.0645 | 211.4546 | 313.3268 |  | 311.5038 | 379.3639 | 228.1207 | 342.1713 | 279.8424 | 354.124 | 142.4759 | 274.0898 |  | 337.7944 | 345.586 | 444.0556 | 194.0234 | 291.6929 | 367.4805 | 210.7431 | 329.4226 | 304.7888 | 370.7888 | 244.6205 | 342.3722 | 0.54639 | 19.4535 | 1.3026 | 0.23391 | -39.9337 | 3.1161 | 950.97 | 0.18 | 2.5078 | -0.2391 | 1.0696 | -0.58453 | 2.8964 | 2.3525 | 3.7387 | -3.4125 | 4.9584 | 1.2178 | -0.28416 | -2.0845 | 15.1967 | 13.1342
42810.5293 | 7711 | 71.4822 | 48.6829 | 36.0966 | 27.4943 | 20.4053 | 19.4809 | 19.2173 | 113.2443 | 76.3245 | 49.9488 | 32.7029 | 19.8872 | 16.6297 | 15.9733 | 180.2545 | 221.5036 | 428.9484 | 263.8428 | 244.3154 | 417.9797 |  |  |  | 247.0736 | 374.6761 | 402.802 | 386.7389 | 225.3414 | 314.3768 | 143.8107 | 247.0115 | 187.1818 | 203.0266 | 345.0812 | 239.7221 | 371.431 | 191.4374 |  | 214.9986 | 199.1926 | 137.272 | 176.992 |  | 37.1796 | 78.9833 | 38.9427 | 75.9102 | 157.5273 | 195.3605 | 240.206 | 8.3143 | 43.6639 | 10.4635 | 91.7775 | 8.6612 | 43.3687 | 50.2022 | 54.901 | 15.4498 |  |  | 2.559 | 0.18474 | 0.47826 | -0.3187 | 3.5729 | 2.7463 | 6.1472 | -6.2618 | 0.4869 | 2.2799 | 8.6833 | -0.00046491 | -0.00051091 | -0.00054869 | 342.4922 | 469.0804 | 211.3443 | 111.4197 | 59.1854 | 26.5351 | 17.835 | 93.5399 | 64.8294 | 38.5688 | 27.5714 | 20.5566 | 19.3754 | 18.9264 | 132.1926 | 119.2521 | 98.0266 | 61.1218 | 54.8734 | 118.1207 | 72.5905 | 180.4642 | 229.467 | 299.8596 | 311.191 | 335.2079 | 372.1054 |  |  |  | 408.1348 | 384.5808 | 342.7734 | 374.6494 | 2.5717 | 1.6605 | 847.6422 |  |  | 832.4429 |  |  | 326.6371 | 425.8815 | 288.3998 | 176.0833 | 300.1233 | 200.3841 | 879.3428 | 729.5828 | 820.0532 | 813.6686 | 824.1808 |  | 364.1314 | 459.0604 | 343.3124 | 775.5529 | 399.9237 | 696.5258 |  | 820.494 |  |  | 797.1228 | 877.9043 | 882.4801 | [6 empty] | 743.7909 |  |  | 736.8628 |  |  | 265.4197 | 354.8464 | 376.6237 | 148.3076 | 286.7445 | 410.0663 | 211.3223 | 312.762 |  | 311.1721 | 379.1572 | 227.5326 | 342.2679 | 279.5973 | 353.9682 | 142.6779 | 273.8822 |  | 335.4479 | 345.475 | 444.0067 | 194.033 | 291.3262 | 366.6768 | 210.954 | 329.4249 | 303.7688 | 370.1501 | 244.3846 | 342.0363 | 0.45241 | 19.4531 | 1.305 | 0.23392 | -39.8296 | 3.1162 | 945.36 | 0.27 | 2.7022 | 0.56208 | 0.90438 | -0.73827 | 2.8513 | 2.4998 | 3.74 | -3.4271 | 4.9734 | 1.2027 | -0.23464 | -2.0161 | 15.1891 | 13.1453
42810.5293 | 7712 | 71.4988 | 48.6846 | 36.0959 | 27.4898 | 20.4055 | 19.4834 | 19.207 | 113.2516 | 76.3404 | 49.9551 | 32.7042 | 19.8902 | 16.6248 | 15.9666 | 180.2448 | 221.4742 | 428.9423 | 263.7822 | 244.3209 | 417.9273 |  |  |  | 247.0869 | 374.6096 | 403.1972 | 386.9198 | 226.2089 | 314.929 | 143.82 | 246.981 | 186.8981 | 203.0388 | 345.0398 | 239.8212 | 371.3356 | 191.3659 |  | 215.6119 | 198.9029 | 136.3157 | 176.5054 |  | 37.1876 | 79.0386 | 38.911 | 75.6102 | 157.5633 | 194.9261 | 239.9849 | 8.4742 | 43.6547 | 10.7907 | 91.7304 | 8.6581 | 43.3419 | 50.1822 | 54.9154 | 15.4538 |  |  | 2.9967 | 0.17948 | 0.35275 | -0.37653 | 3.8016 | 2.1838 | 6.1919 | -5.7788 | 0.42094 | 2.4694 | 9.0091 | -0.00055198 | -0.00051748 | -0.00057169 | 341.7102 | 468.7757 | 211.3951 | 111.4271 | 59.2034 | 26.5329 | 17.8396 | 93.5534 | 64.8393 | 38.5796 | 27.5763 | 20.5637 | 19.3768 | 18.9371 | 130.6788 | 116.8348 | 95.1291 | 61.4485 | 55.1844 | 118.0963 | 72.5837 | 180.471 | 229.4613 | 299.8569 | 311.1482 | 335.1721 | 372.0662 |  |  |  | 408.1993 | 383.7096 | 340.5996 | 372.458 | 3.316 | 1.921 | 847.9547 |  |  | 832.4234 |  |  | 326.6387 | 425.8295 | 287.4163 | 176.1078 | 300.091 | 199.9409 | 879.0154 | 729.6412 | 820.2615 | 813.8468 | 824.2829 |  | 363.9826 | 458.7473 | 343.3484 | 775.5683 | 399.929 | 696.6401 |  | 820.8113 |  |  | 797.4317 | 877.6466 | 882.2126 | [6 empty] | 743.854 |  |  | 736.9411 |  |  | 265.7281 | 355.1546 | 376.3789 | 148.6559 | 286.4274 | 410.0639 | 211.2315 | 312.1156 |  | 310.9016 | 379.1253 | 227.4907 | 342.5913 | 280.1278 | 354.0919 | 142.326 | 273.8396 |  | 334.7369 | 344.6308 | 443.9859 | 193.9653 | 290.7454 | 366.8888 | 211.5964 | 329.4776 | 304.0493 | 369.8837 | 244.4596 | 341.8766 | 0.39328 | 19.4535 | 1.3093 | 0.2369 | -39.9275 | 3.1162 | 957.18 | 0.2 | 2.9255 | 0.55407 | 0.77676 | -0.80251 | 2.9397 | 2.2281 | 3.7518 | -3.4428 | 4.985 | 1.2027 | -0.069487 | -1.6949 | 15.1941 | 13.2126
42810.5293 | 7713 | 71.5028 | 48.6784 | 36.0933 | 27.4844 | 20.3944 | 19.4813 | 19.1991 | 113.2574 | 76.345 | 49.9557 | 32.7079 | 19.8905 | 16.6248 | 15.9573 | 180.2436 | 221.4488 | 428.9593 | 263.7598 | 243.8047 | 417.8889 |  |  |  | 247.1215 | 374.5584 | 403.1754 | 386.8568 | 225.348 | 315.4766 | 143.8304 | 246.949 | 186.2931 | 203.0582 | 344.9958 | 239.7092 | 371.2494 | 191.166 |  | 215.9559 | 199.3106 | 135.9407 | 176.1323 |  | 37.2742 | 79.065 | 38.9093 | 75.3752 | 157.0175 | 194.5123 | 239.9318 | 8.6249 | 43.6601 | 10.6282 | 91.6836 | 8.6621 | 43.3309 | 50.1912 | 54.9236 | 15.4605 |  |  | 2.2502 | -0.075481 | 0.2095 | -0.34301 | 3.7168 | 1.9755 | 6.0145 | -6.2388 | -0.28235 | 2.1889 | 8.8613 | -0.00057662 | -0.00048626 | -0.00057333 | 339.7959 | 469.033 | 211.4466 | 111.4414 | 59.2085 | 26.5466 | 17.8399 | 93.5684 | 64.8561 | 38.5872 | 27.5841 | 20.5632 | 19.382 | 18.933 | 133.7187 | 117.7866 | 96.2187 | 60.815 | 54.4866 | 118.2049 | 72.6001 | 180.4849 | 229.4468 | 299.8512 | 311.105 | 335.1213 | 372.0196 |  |  |  | 408.2635 | 383.3249 | 339.1936 | 371.3434 | 3.0751 | 1.9296 | 847.8348 |  |  | 832.3034 |  |  | 326.6485 | 425.7758 | 287.6905 | 176.1405 | 300.066 | 199.1685 | 878.5999 | 729.6744 | 820.144 | 813.7858 | 824.3714 |  | 363.8507 | 458.8134 | 343.3211 | 775.5143 | 399.7643 | 696.6411 |  | 820.6378 |  |  | 799.4776 | 876.9335 | 881.3322 | [6 empty] | 743.8628 |  |  | 736.9713 |  |  | 265.8951 | 355.0266 | 376.2024 | 149.2577 | 285.9722 | 410.0806 | 211.3384 | 311.6672 |  | 310.6932 | 379.3881 | 227.5684 | 342.6635 | 280.8659 | 354.2626 | 142.8003 | 273.7261 |  | 334.8308 | 344.5999 | 443.9035 | 194.0284 | 290.9417 | 367.5989 | 211.7883 | 329.3661 | 304.0524 | 369.5379 | 245.0869 | 341.9049 | 0.55333 | 19.4526 | 1.3119 | 0.23579 | -39.8092 | 3.1162 | 959.96 | 0.26 | 2.5363 | -0.35933 | 0.59864 | -0.766 | 2.9055 | 2.1182 | 3.696 | -3.4566 | 4.9809 | 1.1883 | -0.39371 | -1.814 | 15.1969 | 13.2499
42810.5293 | 7714 | 71.5249 | 48.6987 | 36.1078 | 27.4974 | 20.402 | 19.4912 | 19.2068 | 113.267 | 76.3617 | 49.9653 | 32.7242 | 19.8981 | 16.6232 | 15.9633 | 180.2429 | 221.4204 | 428.9699 | 263.7143 | 243.4893 | 417.8652 |  |  |  | 247.1482 | 374.5097 | 403.0351 | 386.1469 | 225.0128 | 316.1146 | 143.8423 | 246.9254 | 185.944 | 203.0757 | 344.9562 | 239.2636 | 371.1742 | 190.7488 |  | 216.6732 | 198.8529 | 135.2688 | 174.7262 |  | 37.2831 | 78.9323 | 38.876 | 75.7813 | 157.2374 | 195.264 | 240.286 | 8.8591 | 43.6381 | 10.2514 | 91.6644 | 8.653 | 43.3061 | 50.166 | 54.9225 | 15.4545 |  |  | 2.6241 | -0.15302 | 0.089904 | -0.80365 | 3.958 | 1.4899 | 6.0861 | -6.319 | 0.4151 | 1.262 | 8.8468 | -0.00047969 | -0.00051912 | -0.0005914 | 336.3198 | 469.0308 | 211.4955 | 111.4573 | 59.2326 | 26.556 | 17.8463 | 93.5824 | 64.8657 | 38.5969 | 27.594 | 20.573 | 19.3764 | 18.9307 | 138.239 | 120.9199 | 97.25 | 60.6885 | 54.2293 | 118.3679 | 72.6448 | 180.4889 | 229.4512 | 299.8467 | 311.0574 | 335.087 | 371.9879 |  |  |  | 408.3379 | 383.7765 | 339.0234 | 371.9561 | 3.1819 | 3.0794 | 847.7114 |  |  | 831.8952 |  |  | 326.6507 | 425.7205 | 286.5953 | 176.1615 | 300.0367 | 198.8618 | 877.975 | 729.6797 | 819.6899 | 813.6537 | 824.3739 |  | 363.7867 | 458.069 | 343.2596 | 775.5645 | 399.6049 | 696.6128 |  | 820.1586 |  |  | 800.8115 | 876.2115 | 880.3867 | [6 empty] | 743.8796 |  |  | 737.1248 |  |  | 266.597 | 354.8096 | 375.9168 | 149.3508 | 285.6967 | 410.0809 | 211.3834 | 311.4369 |  | 310.1678 | 379.6637 | 227.453 | 342.478 | 280.9761 | 354.009 | 141.9719 | 273.5303 |  | 334.0576 | 344.1077 | 443.8873 | 194.1236 | 291.0622 | 367.5605 | 211.9341 | 329.1014 | 304.1434 | 369.2652 | 245.5819 | 341.9947 | 0.43777 | 19.454 | 1.3138 | 0.23602 | -39.8547 | 3.1162 | 945.26 | 0.25 | 2.7404 | -0.51152 | 0.39208 | -1.1723 | 3.0007 | 1.841 | 3.7209 | -3.4622 | 4.9966 | 1.1714 | -0.87563 | -1.9232 | 15.2293 | 13.2403
42810.5293 | 7715 | 71.5444 | 48.707 | 36.1111 | 27.501 | 20.4157 | 19.4891 | 19.2036 | 113.2809 | 76.3766 | 49.9775 | 32.7338 | 19.9053 | 16.6385 | 15.9686 | 180.2413 | 221.3952 | 428.9813 | 263.6711 | 243.1431 | 417.8432 |  |  |  | 247.1724 | 374.4486 | 403.0875 | 386.4065 | 225.2119 | 317.1575 | 143.8528 | 246.9012 | 185.4431 | 203.0901 | 344.9157 | 238.6675 | 371.1071 | 190.1926 |  | 216.6949 | 198.8376 | 134.1842 | 174.3481 |  | 37.2589 | 78.8468 | 38.8371 | 76.3065 | 158.066 | 195.9652 | 240.6635 | 8.819 | 43.6122 | 10.0943 | 91.6337 | 8.6565 | 43.2988 | 50.1364 | 54.9102 | 15.4551 |  |  | 2.8869 | -0.039337 | 0.18453 | 0.01183 | 3.9238 | 2.2199 | 5.9093 | -5.9668 | 0.34582 | 2.1916 | 8.6288 | -0.00048298 | -0.00052733 | -0.00056183 | 337.3467 | 468.6487 | 211.548 | 111.4633 | 59.2346 | 26.5563 | 17.837 | 93.591 | 64.87 | 38.5943 | 27.592 | 20.5657 | 19.373 | 18.9216 | 138.83 | 123.8946 | 101.5266 | 61.9894 | 54.3196 | 118.456 | 72.7357 | 180.4941 | 229.4453 | 299.8349 | 311.0093 | 335.0386 | 371.9457 |  |  |  | 408.3034 | 384.0243 | 337.1549 | 371.8076 | 1.9497 | 2.2582 | 847.1561 |  |  | 831.6788 |  |  | 326.6564 | 425.6673 | 288.2584 | 176.1856 | 299.9954 | 198.0377 | 877.362 | 729.7479 | 819.499 | 813.6229 | 824.2279 |  | 363.637 | 458.206 | 343.1732 | 775.8062 | 399.5815 | 696.6035 |  | 820.0672 |  |  | 800.7808 | 875.4567 | 879.3213 | [6 empty] | 743.9099 |  |  | 736.996 |  |  | 267.4753 | 354.7925 | 375.8833 | 149.6429 | 285.4935 | 410.0805 | 211.8657 | 311.4263 |  | 310.1453 | 379.6645 | 226.9392 | 342.3602 | 280.7455 | 354.0871 | 142.0029 | 273.499 |  | 333.0271 | 343.2415 | 443.8822 | 193.4266 | 291.0208 | 366.2263 | 212.0168 | 328.9047 | 303.5351 | 369.1328 | 245.8164 | 341.9812 | 0.46569 | 19.4527 | 1.3174 | 0.2397 | -39.8739 | 3.1162 | 937.02 | 0.21 | 2.8769 | -0.25932 | 0.56165 | 0.14221 | 2.9899 | 2.2489 | 3.6692 | -3.4711 | 4.9858 | 1.1625 | -0.93032 | -2.3874 | 15.2338 | 13.241
42810.5293 | 7716 | 71.5471 | 48.7128 | 36.1223 | 27.4906 | 20.3997 | 19.4805 | 19.2027 | 113.2824 | 76.3905 | 49.9859 | 32.7404 | 19.902 | 16.6332 | 15.9629 | 180.2284 | 221.3634 | 428.9896 | 263.6288 | 242.8168 | 417.7792 |  |  |  | 247.1985 | 374.3815 | 402.5132 | 386.5309 | 224.7304 | 317.1399 | 143.8587 | 246.877 | 185.2883 | 203.1062 | 344.8791 | 238.6603 | 371.0553 | 189.8175 |  | 214.8733 | 199.1283 | 134.0261 | 175.7802 |  | 37.1237 | 78.793 | 38.8387 | 76.8711 | 158.6562 | 196.2488 | 240.5061 | 8.4593 | 43.5997 | 10.1878 | 91.6143 | 8.6478 | 43.2863 | 50.1015 | 54.9063 | 15.4479 |  |  | 3.086 | -0.10439 | 0.45986 | -0.44027 | 3.5368 | 2.8008 | 6.5191 | -5.9293 | 0.64395 | 2.3236 | 9.0274 | -0.00052241 | -0.00049448 | -0.00056676 | 335.0294 | 468.2377 | 211.5991 | 111.4758 | 59.2505 | 26.5629 | 17.8409 | 93.6095 | 64.8847 | 38.6074 | 27.6023 | 20.5652 | 19.3794 | 18.931 | 134.0268 | 119.9348 | 96.9019 | 61.8805 | 53.5182 | 118.3417 | 72.7356 | 180.5105 | 229.4454 | 299.8309 | 310.9784 | 335.0135 | 371.914 |  |  |  | 408.2581 | 383.7198 | 336.6077 | 371.0057 | 2.3075 | 1.4206 | 846.8465 |  |  | 831.6047 |  |  | 326.6674 | 425.6292 | 289.4093 | 176.2195 | 299.9662 | 198.299 | 876.9083 | 729.7596 | 819.4293 | 813.6327 | 824.1228 |  | 363.5657 | 458.4764 | 343.0816 | 775.8432 | 399.6498 | 696.6073 |  | 819.9788 |  |  | 800.3893 | 874.7276 | 878.3809 | [6 empty] | 743.9559 |  |  | 737.0667 |  |  | 268.1475 | 354.4288 | 375.9092 | 149.6355 | 285.6432 | 410.0462 | 211.7861 | 311.2386 |  | 310.3946 | 379.1373 | 226.6692 | 342.3145 | 280.5964 | 354.254 | 142.2628 | 273.5616 |  | 333.2565 | 342.1558 | 443.8161 | 193.1532 | 290.7446 | 364.9859 | 212.0495 | 328.819 | 303.0045 | 369.381 | 245.4896 | 341.609 | 0.60803 | 19.4534 | 1.3196 | 0.23993 | -39.8992 | 3.1162 | 935.86 | 0.2 | 2.9744 | -0.42241 | 0.88658 | -0.86748 | 2.8395 | 2.5269 | 3.8551 | -3.4743 | 4.9709 | 1.1681 | -0.41088 | -1.8736 | 15.1895 | 13.2588
42810.5294 | 7717 | 71.5625 | 48.7102 | 36.1093 | 27.5013 | 20.4067 | 19.4833 | 19.2094 | 113.2959 | 76.3921 | 50.0009 | 32.7384 | 19.9025 | 16.6261 | 15.9648 | 180.2194 | 221.3291 | 428.9884 | 263.5797 | 243.3903 | 417.7064 |  |  |  | 247.232 | 374.3261 | 402.3542 | 386.4607 | 225.3555 | 317.3865 | 143.8682 | 246.8427 | 185.3836 | 203.1229 | 344.8351 | 239.0593 | 370.9913 | 190.1631 |  | 214.1296 | 199.3081 | 134.6417 | 176.6922 |  | 37.1195 | 78.8783 | 38.8307 | 76.8363 | 158.8066 | 196.1195 | 240.3957 | 8.1863 | 43.564 | 9.9996 | 91.5724 | 8.6565 | 43.3024 | 50.072 | 54.9024 | 15.4445 |  |  | 3.023 | 0.21365 | 0.19898 | -0.73203 | 3.429 | 2.0162 | 6.1978 | -5.7992 | 0.44974 | 2.0892 | 8.913 | -0.00048791 | -0.00050762 | -0.0005684 | 335.1842 | 468.2648 | 211.641 | 111.4838 | 59.2634 | 26.5627 | 17.8414 | 93.6193 | 64.8947 | 38.6161 | 27.6025 | 20.5639 | 19.3811 | 18.9294 | 130.7883 | 117.5412 | 95.5145 | 61.3002 | 52.0697 | 118.3064 | 72.729 | 180.5079 | 229.427 | 299.8252 | 310.928 | 334.9695 | 371.8666 |  |  |  | 408.3376 | 383.5869 | 336.9453 | 370.9294 | 3.2386 | 1.9799 | 846.1166 |  |  | 831.4565 |  |  | 326.6646 | 425.5671 | 290.8862 | 176.2462 | 299.9364 | 199.6408 | 877.2575 | 729.7424 | 819.1413 | 813.4377 | 824.0886 |  | 363.4616 | 459.9402 | 343.051 | 775.891 | 399.6652 | 696.6136 |  | 819.5931 |  |  | 800.1588 | 874.6186 | 878.1121 | [6 empty] | 743.9829 |  |  | 737.105 |  |  | 269.0319 | 353.9651 | 375.4826 | 149.6727 | 285.8596 | 409.9727 | 212.1182 | 311.3013 |  | 310.8556 | 378.3929 | 226.456 | 342.1492 | 280.5646 | 354.537 | 142.5726 | 273.532 |  | 333.3885 | 341.4062 | 443.746 | 193.5498 | 290.4934 | 364.8416 | 211.9659 | 328.7537 | 303.3539 | 369.4416 | 245.5115 | 341.5518 | 0.53753 | 19.4532 | 1.3206 | 0.23876 | -39.8635 | 3.1162 | 920.67 | 0.31 | 2.9445 | 0.60438 | 0.58326 | -1.1187 | 2.7955 | 2.1436 | 3.7584 | -3.4824 | 4.9278 | 1.1682 | -0.055453 | -1.7202 | 15.1585 | 13.2688
42810.5294 | 7718 | 71.5777 | 48.7096 | 36.1277 | 27.4969 | 20.3979 | 19.4732 | 19.2002 | 113.3023 | 76.4031 | 50.003 | 32.7381 | 19.9 | 16.6274 | 15.9561 | 180.2066 | 221.2927 | 428.9979 | 263.5353 | 243.9087 | 417.68 |  |  |  | 247.2498 | 374.2666 | 401.9406 | 386.6576 | 224.9663 | 315.961 | 143.8701 | 246.8207 | 185.9026 | 203.1486 | 344.79 | 239.4721 | 370.9682 | 190.4333 |  | 214.7219 | 200.2116 | 135.7213 | 177.0629 |  | 37.2167 | 78.818 | 38.7898 | 76.611 | 158.5666 | 195.7822 | 240.5894 | 8.0908 | 43.542 | 9.6799 | 91.5572 | 8.6682 | 43.3261 | 50.0526 | 54.9098 | 15.4505 |  |  | 2.4585 | 0.3109 | 0.35012 | -0.3831 | 3.4954 | 2.0024 | 5.5387 | -5.6842 | 1.1106 | 2.3257 | 8.7212 | -0.00043041 | -0.00050598 | -0.00056019 | 334.7222 | 468.9305 | 211.6849 | 111.4918 | 59.2727 | 26.5667 | 17.8425 | 93.6269 | 64.905 | 38.622 | 27.6014 | 20.5732 | 19.3755 | 18.9269 | 131.2161 | 121.6604 | 98.1467 | 60.5466 | 52.5183 | 118.3727 | 72.772 | 180.5135 | 229.4188 | 299.8119 | 310.867 | 334.9239 | 371.8171 |  |  |  | 408.4151 | 383.5125 | 338.4971 | 370.9366 | 2.272 | 2.099 | 845.6092 |  |  | 831.1723 |  |  | 326.6753 | 425.51 | 290.6975 | 176.2633 | 299.9033 | 200.7448 | 878.6159 | 729.7517 | 818.6018 | 812.9716 | 824.285 |  | 363.4103 | 461.4298 | 343.009 | 775.8716 | 399.5779 | 696.5038 |  | 818.7665 |  |  | 798.8263 | 875.8576 | 879.4318 | [6 empty] | 744.0326 |  |  | 737.0671 |  |  | 269.1067 | 353.6481 | 375.566 | 149.586 | 285.482 | 409.9445 | 212.7607 | 311.2836 |  | 310.4645 | 378.1144 | 226.5985 | 341.748 | 280.462 | 354.901 | 143.4559 | 273.5081 |  | 335.0057 | 341.2342 | 443.7334 | 194.1357 | 290.2113 | 364.8328 | 211.9657 | 328.7072 | 303.3438 | 369.4357 | 245.6987 | 341.5969 | 0.56103 | 19.4525 | 1.3229 | 0.23858 | -39.847 | 3.1162 | 913.98 | 0.19 | 2.6522 | 0.72901 | 0.77362 | -0.80923 | 2.8214 | 2.1355 | 3.5516 | -3.4923 | 4.883 | 1.1603 | -0.094723 | -2.0075 | 15.1462 | 13.2763
42810.5294 | 7719 | 71.5969 | 48.7155 | 36.1333 | 27.5073 | 20.4032 | 19.4785 | 19.2073 | 113.3074 | 76.4162 | 50.0153 | 32.7411 | 19.9062 | 16.6309 | 15.9676 | 180.2068 | 221.2673 | 429.017 | 263.5025 | 244.4674 | 417.6387 |  |  |  | 247.2708 | 374.215 | 401.9191 | 386.5175 | 225.8168 | 316.2197 | 143.8854 | 246.8052 | 186.5583 | 203.1692 | 344.7525 | 239.3655 | 370.9177 | 190.0745 |  | 214.2118 | 201.0454 | 136.8119 | 177.5024 |  | 37.2893 | 78.7759 | 38.7283 | 76.4887 | 158.7992 | 195.6356 | 240.7683 | 8.1692 | 43.4921 | 9.4403 | 91.532 | 8.6767 | 43.3038 | 50.0212 | 54.9029 | 15.4538 |  |  | 2.5262 | 0.16042 | 0.11422 | -0.27205 | 4.0309 | 2.0931 | 6.0046 | -5.6448 | 0.61262 | 2.3429 | 8.7709 | -0.00049119 | -0.00045834 | -0.00056019 | 332.9636 | 469.2806 | 211.7422 | 111.5002 | 59.2826 | 26.585 | 17.8549 | 93.641 | 64.913 | 38.6323 | 27.6038 | 20.5725 | 19.3719 | 18.9269 | 129.1991 | 117.2507 | 95.4745 | 61.6979 | 54.4192 | 118.3481 | 72.7546 | 180.5197 | 229.4063 | 299.8033 | 310.8226 | 334.886 | 371.779 |  |  |  | 408.4606 | 383.402 | 339.7809 | 370.668 | 1.8901 | 0.41482 | 844.8379 |  |  | 830.9717 |  |  | 326.6905 | 425.4708 | 290.8862 | 176.2913 | 299.8797 | 201.93 | 881.4734 | 729.7189 | 818.2602 | 812.7413 | 824.8937 |  | 363.3009 | 460.5471 | 342.9958 | 775.958 | 399.4791 | 696.3252 |  | 818.3454 |  |  | 797.7946 | 878.2959 | 882.7848 | [6 empty] | 744.043 |  |  | 737.08 |  |  | 269.1409 | 353.6897 | 375.7308 | 149.5307 | 285.1786 | 409.9374 | 213.2463 | 311.3947 |  | 310.4096 | 377.9694 | 226.5978 | 341.512 | 280.2704 | 354.9576 | 144.1813 | 273.4751 |  | 334.8723 | 341.1108 | 443.7154 | 194.8844 | 289.917 | 364.9334 | 211.9509 | 328.7337 | 303.4475 | 369.682 | 245.5656 | 341.7714 | 0.44663 | 19.4512 | 1.3255 | 0.2401 | -39.8612 | 3.1162 | 921.86 | 0.28 | 2.689 | 0.52363 | 0.44183 | -0.68189 | 3.0294 | 2.183 | 3.6974 | -3.5186 | 4.9065 | 1.1483 | 0.12632 | -1.7127 | 15.1295 | 13.2883
42810.5294 | 7720 | 71.6131 | 48.7272 | 36.1462 | 27.5167 | 20.4129 | 19.4847 | 19.2099 | 113.3203 | 76.4389 | 50.0286 | 32.7617 | 19.9156 | 16.6424 | 15.9719 | 180.1941 | 221.2368 | 429.0253 | 263.4595 | 245.1368 | 417.5689 |  |  |  | 247.2944 | 374.1612 | 401.9482 | 385.9648 | 226.3751 | 316.9919 | 143.8958 | 246.7867 | 187.0107 | 203.1857 | 344.7074 | 239.1839 | 370.8918 | 190.1799 |  | 213.3867 | 201.4957 | 136.8364 | 179.0636 |  | 37.1544 | 78.7099 | 38.6623 | 76.2923 | 158.7339 | 195.4588 | 240.6427 | 8.2309 | 43.4686 | 9.3657 | 91.5407 | 8.6721 | 43.2767 | 49.9981 | 54.8912 | 15.4512 |  |  | 2.4585 | 0.20708 | 0.6616 | -0.16034 | 3.6465 | 1.7757 | 5.5808 | -5.8419 | 0.62916 | 1.9088 | 8.697 | -0.00055526 | -0.00047969 | -0.00060126 | 332.6658 | 469.479 | 211.7981 | 111.5103 | 59.3035 | 26.5778 | 17.8557 | 93.6516 | 64.9234 | 38.6369 | 27.6094 | 20.5678 | 19.3734 | 18.9261 | 130.7064 | 115.1081 | 89.171 | 58.1595 | 52.4427 | 118.428 | 72.6533 | 180.527 | 229.4076 | 299.7994 | 310.777 | 334.8515 | 371.7477 |  |  |  | 408.5027 | 383.1643 | 340.0785 | 370.3297 | 2.8573 | 2.6917 | 844.216 |  |  | 830.8695 |  |  | 326.6939 | 425.4131 | 292.0525 | 176.3174 | 299.8404 | 201.8974 | 882.1933 | 729.7253 | 818.3546 | 812.8124 | 825.591 |  | 363.1755 | 459.9442 | 342.9972 | 776.0067 | 399.5782 | 696.2059 |  | 818.5937 |  |  | 797.0428 | 880.2502 | 885.7045 | [6 empty] | 744.0261 |  |  | 737.1272 |  |  | 269.2569 | 353.5264 | 375.7227 | 149.3384 | 285.0581 | 409.9312 | 213.4823 | 311.3868 |  | 311.0041 | 377.9492 | 226.542 | 341.2879 | 280.1751 | 354.6537 | 144.3155 | 273.2882 |  | 333.792 | 341.8543 | 443.7031 | 195.0269 | 289.8555 | 365.3398 | 211.7354 | 328.7508 | 303.4921 | 369.8632 | 245.2717 | 341.9541 | 0.39963 | 19.4514 | 1.326 | 0.23903 | -39.8469 | 3.1162 | 920.52 | 0.25 | 2.6545 | 0.59487 | 1.0633 | -0.52344 | 2.8808 | 2.0103 | 3.5639 | -3.5488 | 4.9233 | 1.1566 | -0.031179 | -1.0245 | 15.0838 | 13.3019
42810.5294 | 7721 | 71.6333 | 48.7356 | 36.1485 | 27.5177 | 20.4157 | 19.4886 | 19.2084 | 113.326 | 76.4547 | 50.0374 | 32.7724 | 19.9226 | 16.6379 | 15.9748 | 180.1879 | 221.2111 | 429.0404 | 263.4213 | 245.3789 | 417.5459 |  |  |  | 247.3256 | 374.0984 | 402.2375 | 385.5892 | 227.2446 | 317.476 | 143.909 | 246.7712 | 186.9178 | 203.2064 | 344.6609 | 239.2968 | 370.872 | 190.6857 |  | 213.3971 | 201.7571 | 136.3651 | 179.8755 |  | 37.2785 | 78.7156 | 38.5742 | 76.4986 | 158.6627 | 195.1872 | 240.4329 | 8.1471 | 43.4417 | 9.4482 | 91.5668 | 8.6566 | 43.2751 | 49.9669 | 54.8875 | 15.4475 |  |  | 2.3915 | 0.017175 | 0.50323 | -0.24642 | 3.498 | 1.9039 | 5.9317 | -5.771 | 0.40615 | 1.9275 | 8.5138 | -0.00051912 | -0.00057662 | -0.0005454 | 333.2372 | 470.3295 | 211.8482 | 111.5363 | 59.3118 | 26.5932 | 17.8541 | 93.6738 | 64.9368 | 38.6534 | 27.6202 | 20.5811 | 19.3761 | 18.9296 | 131.4434 | 118.4845 | 91.8808 | 57.9209 | 50.3309 | 118.4105 | 72.6415 | 180.5273 | 229.4004 | 299.7859 | 310.731 | 334.809 | 371.6996 |  |  |  | 408.5598 | 383.275 | 340.7155 | 370.7357 | 1.8447 | 1.9024 | 844.5804 |  |  | 830.7773 |  |  | 326.7107 | 425.3603 | 293.096 | 176.3443 | 299.8092 | 202.4507 | 882.1637 | 729.7203 | 818.5018 | 812.8832 | 825.9878 |  | 363.0989 | 458.5001 | 342.9604 | 776.1104 | 399.5086 | 696.2438 |  | 818.7745 |  |  | 796.576 | 880.7724 | 886.5933 | [6 empty] | 744.0277 |  |  | 737.1173 |  |  | 269.599 | 353.3434 | 375.55 | 149.1303 | 284.7996 | 409.9281 | 213.6914 | 311.2701 |  | 311.1056 | 378.2749 | 227.1009 | 341.1809 | 279.8664 | 354.4005 | 144.028 | 272.9963 |  | 333.8103 | 342.4368 | 443.7267 | 194.4947 | 289.9616 | 365.6533 | 211.4452 | 328.7776 | 303.4772 | 369.8312 | 245.2824 | 341.9906 | 0.51404 | 19.4461 | 1.3255 | 0.23847 | -39.8019 | 3.1162 | 920.28 | 0.26 | 2.6191 | 0.17132 | 0.92734 | -0.64892 | 2.8207 | 2.081 | 3.6731 | -3.5664 | 4.9605 | 1.147 | -0.11525 | -1.327 | 15.0595 | 13.2963
42810.5294 | 7722 | 71.6402 | 48.744 | 36.1429 | 27.5207 | 20.4176 | 19.4898 | 19.2113 | 113.3376 | 76.4573 | 50.0483 | 32.7693 | 19.9152 | 16.6413 | 15.9621 | 180.1859 | 221.1913 | 429.0518 | 263.3804 | 245.0508 | 417.5342 |  |  |  | 247.354 | 374.0363 | 402.5215 | 385.6549 | 228.6556 | 318.0136 | 143.9162 | 246.7409 | 186.8088 | 203.2142 | 344.6169 | 239.2322 | 370.8195 | 190.591 |  | 211.9856 | 202.3779 | 136.5857 | 180.9724 |  | 37.4996 | 78.8289 | 38.49 | 76.499 | 158.2737 | 195.1577 | 240.5064 | 8.0784 | 43.4034 | 9.5032 | 91.6067 | 8.6521 | 43.2745 | 49.9528 | 54.891 | 15.4494 |  |  | 2.5991 | -0.009769 | 0.16087 | -0.4199 | 3.5243 | 2.5932 | 6.4837 | -5.8163 | 0.60931 | 2.2462 | 8.703 | -0.00052076 | -0.00052733 | -0.00053719 | 334.0143 | 470.0927 | 211.8881 | 111.5276 | 59.3183 | 26.588 | 17.8478 | 93.6776 | 64.9388 | 38.6525 | 27.6124 | 20.5748 | 19.3756 | 18.9168 | 125.9584 | 118.2369 | 90.3302 | 55.345 | 47.2591 | 118.2723 | 72.611 | 180.5374 | 229.3815 | 299.7905 | 310.6783 | 334.7649 | 371.6498 |  |  |  | 408.619 | 382.8328 | 336.6073 | 370.2853 | 2.4369 | 2.1082 | 844.5568 |  |  | 830.4297 |  |  | 326.7226 | 425.298 | 291.1778 | 176.3623 | 299.7626 | 202.3556 | 881.7834 | 729.7422 | 818.2472 | 812.7041 | 826.2793 |  | 363.0151 | 458.334 | 342.8975 | 776.1018 | 399.559 | 696.3333 |  | 818.4887 |  |  | 797.6018 | 880.3843 | 886.1814 | [6 empty] | 744.0367 |  |  | 737.1082 |  |  | 269.5698 | 353.2539 | 375.9681 | 149.5016 | 284.6998 | 409.9427 | 213.4052 | 311.1458 |  | 311.3238 | 378.4334 | 227.7982 | 341.2488 | 279.5883 | 354.4554 | 143.7078 | 272.7211 |  | 334.0828 | 342.6495 | 443.7235 | 194.6116 | 290.2379 | 366.3829 | 211.1467 | 328.855 | 303.0359 | 369.9697 | 245.4611 | 342.0389 | 0.41369 | 19.4389 | 1.3273 | 0.24036 | -39.8533 | 3.1162 | 908.82 | 0.14 | 2.7317 | -0.12923 | 0.5244 | -0.84722 | 2.8312 | 2.4286 | 3.8401 | -3.5817 | 4.96 | 1.1521 | 0.47696 | -1.1584 | 15.0244 | 13.3147
42810.5294 | 7723 | 71.6589 | 48.7477 | 36.1411 | 27.5188 | 20.4087 | 19.4777 | 19.2089 | 113.3454 | 76.4669 | 50.0518 | 32.774 | 19.9171 | 16.6364 | 15.9626 | 180.1736 | 221.1537 | 429.0516 | 263.3384 | 244.4855 | 417.5214 |  |  |  | 247.3745 | 373.9788 | 402.7977 | 385.5774 | 230.8423 | 319.8199 | 143.9395 | 246.7214 | 186.8334 | 203.2363 | 344.5903 | 239.3938 | 370.7641 | 190.7623 |  | 211.6273 | 201.6188 | 136.1886 | 182.0651 |  | 37.4863 | 78.8028 | 38.4436 | 77.4821 | 158.3966 | 195.1724 | 240.7072 | 8.1224 | 43.3967 | 9.4403 | 91.6415 | 8.6631 | 43.2827 | 49.9305 | 54.8887 | 15.4545 |  |  | 2.4368 | -0.28313 | 0.20818 | -0.51124 | 3.8548 | 2.0911 | 5.569 | -6.133 | 0.3176 | 1.7154 | 8.7487 | -0.00049448 | -0.00051255 | -0.00055198 | 336.343 | 469.9899 | 211.9411 | 111.5454 | 59.3321 | 26.5917 | 17.8567 | 93.6955 | 64.9536 | 38.6599 | 27.6226 | 20.5844 | 19.3807 | 18.9247 | 124.6431 | 116.6448 | 90.9744 | 56.9333 | 46.5088 | 118.2238 | 72.5884 | 180.5328 | 229.3775 | 299.7731 | 310.6399 | 334.7288 | 371.6144 |  |  |  | 408.6242 | 382.391 | 334.479 | 369.3165 | 3.0824 | 2.0531 | 844.1965 |  |  | 829.6649 |  |  | 326.7322 | 425.2456 | 293.5004 | 176.396 | 299.7334 | 201.2069 | 881.2898 | 729.735 | 817.6867 | 812.473 | 826.4319 |  | 362.981 | 458.9643 | 343.0031 | 776.2164 | 399.5716 | 696.3646 |  | 817.8076 |  |  | 799.7067 | 879.6219 | 885.1131 | [6 empty] | 744.0627 |  |  | 737.19 |  |  | 269.5779 | 353.399 | 376.4195 | 149.5079 | 284.9081 | 409.9465 | 213.3996 | 310.6387 |  | 311.504 | 378.3973 | 227.8191 | 341.1903 | 279.6134 | 355.2619 | 144.3457 | 272.662 |  | 333.4514 | 342.7347 | 443.6377 | 194.6746 | 290.31 | 366.738 | 211.1239 | 328.9731 | 302.5291 | 369.6223 | 245.7062 | 342.0969 | 0.5331 | 19.4363 | 1.3271 | 0.24001 | -39.8619 | 3.1162 | 919.35 | 0.2 | 2.6491 | -0.69567 | 0.59653 | -0.9348 | 2.961 | 2.1809 | 3.559 | -3.5889 | 4.951 | 1.1501 | 0.61705 | -1.2327 | 14.9892 | 13.3421
42810.5294 | 7724 | 71.6716 | 48.7469 | 36.173 | 27.5237 | 20.4136 | 19.491 | 19.2166 | 113.3551 | 76.4815 | 50.0696 | 32.7771 | 19.9146 | 16.6316 | 15.9694 | 180.1737 | 221.1228 | 429.0662 | 263.2987 | 244.3162 | 417.5348 |  |  |  | 247.4013 | 373.9189 | 402.6908 | 385.1826 | 230.045 | 319.199 | 143.9283 | 246.6896 | 186.759 | 203.2459 | 344.5291 | 239.7587 | 370.6702 | 191.0659 |  | 213.3422 | 201.7911 | 136.1659 | 181.3201 |  | 37.3709 | 78.666 | 38.3839 | 78.2736 | 158.9695 | 195.3737 | 241.1199 | 8.1701 | 43.3797 | 9.3922 | 91.6338 | 8.6748 | 43.3098 | 49.9008 | 54.8956 | 15.4549 |  |  | 2.7949 | -0.19508 | 0.44935 | -0.3003 | 3.6892 | 2.6891 | 6.1387 | -6.0364 | 0.77219 | 2.6968 | 8.7912 | -0.00051091 | -0.00048462 | -0.0005454 | 338.0751 | 469.5189 | 211.9918 | 111.5611 | 59.3464 | 26.5986 | 17.8628 | 93.7088 | 64.9672 | 38.6688 | 27.6297 | 20.5902 | 19.383 | 18.9268 | 126.324 | 118.8179 | 95.0942 | 58.2885 | 46.0987 | 118.1856 | 72.6381 | 180.5432 | 229.3737 | 299.7701 | 310.5984 | 334.6884 | 371.5796 |  |  |  | 408.6288 | 382.0661 | 334.2141 | 368.5417 | 1.4162 | 2.5449 | 844.3641 |  |  | 829.3309 |  |  | 326.7438 | 425.1925 | 294.6094 | 176.4257 | 299.6981 | 201.4008 | 880.6587 | 729.7108 | 817.4648 | 812.4498 | 826.4712 |  | 362.96 | 459.4167 | 342.944 | 776.3128 | 399.5598 | 696.2756 |  | 817.652 |  |  | 800.3963 | 878.8127 | 883.9463 | [6 empty] | 744.102 |  |  | 737.2401 |  |  | 269.9641 | 353.508 | 376.8504 | 149.3918 | 284.648 | 409.9323 | 213.5319 | 310.2134 |  | 311.5771 | 378.6585 | 227.6808 | 341.0962 | 280.0155 | 355.812 | 144.7559 | 272.6578 |  | 333.4403 | 342.4713 | 443.608 | 194.2787 | 290.2129 | 367.0099 | 210.9046 | 329.11 | 302.2029 | 369.528 | 245.8273 | 342.0394 | 0.31778 | 19.4339 | 1.3259 | 0.23933 | -39.8311 | 3.1163 | 924.54 | 0.27 | 2.8356 | -0.57733 | 0.87623 | -0.71631 | 2.8973 | 2.4736 | 3.7374 | -3.5918 | 4.9337 | 1.1463 | 0.42551 | -1.6845 | 15.0016 | 13.3641
42810.5294 | 7725 | 71.6867 | 48.7699 | 36.181 | 27.524 | 20.4161 | 19.4819 | 19.2073 | 113.3671 | 76.4958 | 50.0723 | 32.7859 | 19.916 | 16.6349 | 15.971 | 180.1589 | 221.0887 | 429.078 | 263.2528 | 244.074 | 417.5069 |  |  |  | 247.4139 | 373.8536 | 402.6628 | 384.4608 | 230.045 | 319.1708 | 143.9422 | 246.6632 | 186.3831 | 203.2659 | 344.4884 | 239.3786 | 370.5989 | 190.6017 |  | 213.8471 | 200.6754 | 134.7781 | 180.6715 |  | 37.2563 | 78.5773 | 38.3216 | 78.3665 | 158.7066 | 195.5024 | 241.1918 | 8.251 | 43.3697 | 9.3575 | 91.6657 | 8.6745 | 43.3194 | 49.8643 | 54.8859 | 15.4504 |  |  | 2.8462 | -0.23516 | 0.56303 | -0.030226 | 3.2634 | 2.7325 | 6.366 | -6.1396 | 0.48048 | 1.8868 | 8.7481 | -0.00052076 | -0.00054376 | -0.0005914 | 338.7448 | 469.9823 | 212.0341 | 111.5652 | 59.3557 | 26.5997 | 17.8582 | 93.7175 | 64.9765 | 38.6733 | 27.6289 | 20.5877 | 19.3802 | 18.9197 | 120.8425 | 115.7449 | 93.8097 | 58.8683 | 48.6203 | 117.9606 | 72.6676 | 180.5531 | 229.3651 | 299.7675 | 310.5597 | 334.6491 | 371.54 |  |  |  | 408.6506 | 382.1518 | 335.6577 | 368.5748 | 2.985 | 1.3622 | 844.4423 |  |  | 829.371 |  |  | 326.7603 | 425.1431 | 292.6347 | 176.4552 | 299.6682 | 200.1027 | 880.3654 | 729.7347 | 817.8095 | 813.0184 | 826.4096 |  | 362.972 | 458.8841 | 342.8237 | 776.4816 | 399.625 | 696.1914 |  | 818.3167 |  |  | 799.1648 | 878.688 | 883.4775 | [6 empty] | 744.1103 |  |  | 737.3389 |  |  | 269.0257 | 353.6985 | 376.9845 | 148.7617 | 284.2731 | 409.8897 | 213.7158 | 309.9223 |  | 310.7951 | 378.7968 | 228.0795 | 341.2818 | 280.5033 | 355.4765 | 145.0381 | 272.7364 |  | 331.8792 | 342.1096 | 443.5814 | 194.3654 | 289.8997 | 366.6944 | 210.7494 | 329.0613 | 301.9332 | 369.5172 | 245.7303 | 342.0822 | 0.48977 | 19.4308 | 1.3253 | 0.23938 | -39.8601 | 3.1162 | 921.44 | 0.22 | 2.8614 | -0.6338 | 0.9807 | -0.22723 | 2.7254 | 2.4939 | 3.8065 | -3.5891 | 4.9388 | 1.1479 | 1.0065 | -1.5382 | 15.0133 | 13.3654
42810.5295 | 7726 | 71.692 | 48.7697 | 36.1669 | 27.5137 | 20.4133 | 19.4832 | 19.2018 | 113.368 | 76.4971 | 50.0797 | 32.7791 | 19.9142 | 16.6352 | 15.9625 | 180.1573 | 221.0605 | 429.0863 | 263.2082 | 243.7934 | 417.4759 |  |  |  | 247.4501 | 373.7948 | 402.5127 | 384.1917 | 231.5682 | 320.8643 | 143.953 | 246.6444 | 185.5302 | 203.2876 | 344.4494 | 239.5399 | 370.4967 | 190.7638 |  | 214.3368 | 198.8715 | 133.5105 | 180.2797 |  | 37.1817 | 78.5985 | 38.2704 | 78.2383 | 158.1026 | 195.2854 | 241.237 | 8.2226 | 43.3428 | 9.3225 | 91.6831 | 8.6633 | 43.3172 | 49.8445 | 54.8681 | 15.4485 |  |  | 2.239 | 0.073027 | 0.59851 | -0.015114 | 3.7424 | 2.9178 | 6.6105 | -5.7624 | 0.62974 | 1.3809 | 8.8442 | -0.00051091 | -0.00051255 | -0.00055855 | 339.1888 | 470.4744 | 212.0842 | 111.5825 | 59.369 | 26.6151 | 17.8646 | 93.7299 | 64.9923 | 38.6927 | 27.639 | 20.5923 | 19.3797 | 18.9283 | 121.9378 | 112.8616 | 87.4519 | 58.0783 | 47.0524 | 117.9376 | 72.6069 | 180.5605 | 229.3678 | 299.7627 | 310.5163 | 334.619 | 371.5048 |  |  |  | 408.6243 | 381.6417 | 333.8884 | 368.2138 | 3.8134 | 2.3266 | 845.2797 |  |  | 829.6397 |  |  | 326.7637 | 425.089 | 290.7301 | 176.4678 | 299.6315 | 199.8445 | 879.8678 | 729.83 | 818.1467 | 813.2863 | 826.3658 |  | 362.9216 | 458.1525 | 342.7808 | 776.4797 | 399.6656 | 696.1908 |  | 818.7735 |  |  | 800.8104 | 878.0705 | 882.6411 | [6 empty] | 744.2448 |  |  | 737.3402 |  |  | 268.1733 | 354.3466 | 376.3767 | 148.3667 | 284.2559 | 409.7174 | 214.393 | 309.7944 |  | 310.71 | 378.473 | 228.6233 | 341.4177 | 280.8374 | 355.1541 | 144.2421 | 272.7059 |  | 332.6559 | 341.7694 | 443.5207 | 194.9908 | 289.7755 | 367.3437 | 210.502 | 328.7225 | 301.8465 | 369.2682 | 245.9184 | 342.0673 | 0.50826 | 19.4296 | 1.3253 | 0.23992 | -39.8279 | 3.1162 | 920.08 | 0.31 | 2.5415 | 0.3532 | 1.0112 | -0.16068 | 2.9179 | 2.5764 | 3.878 | -3.5922 | 4.9556 | 1.1519 | 0.88195 | -0.83911 | 15.0152 | 13.3728
42810.5295 | 7727 | 71.7162 | 48.7709 | 36.1611 | 27.5262 | 20.421 | 19.4866 | 19.2065 | 113.3791 | 76.5116 | 50.0863 | 32.7947 | 19.9196 | 16.642 | 15.9643 | 180.1482 | 221.0371 | 429.096 | 263.1728 | 243.5681 | 417.4218 |  |  |  | 247.4757 | 373.74 | 402.8638 | 384.4828 | 234.0375 | 324.4409 | 143.9655 | 246.6239 | 185.0312 | 203.2967 | 344.4124 | 239.5485 | 370.4015 | 190.7361 |  | 215.5391 | 199.0276 | 133.8156 | 178.8491 |  | 37.0467 | 78.718 | 38.1585 | 77.8573 | 157.6727 | 195.2456 | 241.2376 | 8.19 | 43.3152 | 9.3941 | 91.7106 | 8.6562 | 43.3071 | 49.8312 | 54.868 | 15.4445 |  |  | 2.2048 | -0.091909 | 0.35735 | 0.057826 | 3.887 | 2.7161 | 6.6775 | -5.8603 | 0.73697 | 2.1486 | 8.7067 | -0.00051255 | -0.00049284 | -0.00057333 | 340.0352 | 470.6039 | 212.1271 | 111.5872 | 59.3758 | 26.6167 | 17.8595 | 93.7343 | 64.9962 | 38.6893 | 27.6359 | 20.5803 | 19.3843 | 18.9317 | 127.1878 | 116.7732 | 89.4629 | 59.5363 | 48.6706 | 118.0287 | 72.6286 | 180.5588 | 229.3416 | 299.7371 | 310.4547 | 334.5659 | 371.4473 |  |  |  | 408.5066 | 381.5416 | 333.1427 | 368.9261 | 4.0709 | 2.3941 | 845.9669 |  |  | 829.7491 |  |  | 326.7708 | 425.037 | 293.2531 | 176.512 | 299.6028 | 199.0452 | 879.3784 | 729.8977 | 818.2798 | 813.3615 | 826.2959 |  | 362.9679 | 457.4985 | 342.7964 | 776.5137 | 399.7286 | 696.2608 |  | 818.9043 |  |  | 799.9032 | 877.4724 | 881.9275 | [6 empty] | 744.3816 |  |  | 737.3987 |  |  | 268.1295 | 354.6624 | 375.9353 | 148.6312 | 284.5783 | 409.3548 | 214.1906 | 309.6197 |  | 310.3413 | 378.5761 | 228.8879 | 341.2684 | 280.8002 | 354.9536 | 143.9377 | 272.7959 |  | 334.1681 | 342.3325 | 443.4899 | 194.7029 | 289.4967 | 368.0844 | 210.2521 | 328.3379 | 301.8988 | 369.367 | 246.0971 | 341.9836 | 0.49998 | 19.4265 | 1.3239 | 0.23996 | -39.8756 | 3.1162 | 941.2 | 0.26 | 2.5296 | -0.39631 | 0.78146 | 0.31435 | 2.9736 | 2.4857 | 3.8975 | -3.5863 | 4.975 | 1.1571 | 0.30997 | -1.0599 | 15.0465 | 13.3413
42810.5295 | 7728 | 71.7278 | 48.7751 | 36.1657 | 27.5358 | 20.4201 | 19.4806 | 19.2089 | 113.3841 | 76.5251 | 50.0936 | 32.7979 | 19.9247 | 16.6396 | 15.9608 | 180.1343 | 221.0039 | 429.1076 | 263.136 | 243.4087 | 417.315 |  |  |  | 247.4929 | 373.6743 | 402.9293 | 385.0076 | 230.7665 | 324.9076 | 143.9721 | 246.5929 | 184.9599 | 203.3192 | 344.3762 | 239.3052 | 370.3288 | 190.4756 |  | 215.9076 | 199.8106 | 134.9172 | 178.4029 |  | 36.8742 | 78.7006 | 38.0318 | 77.4222 | 157.359 | 195.0956 | 241.2078 | 8.2533 | 43.3195 | 9.5394 | 91.723 | 8.6671 | 43.308 | 49.836 | 54.8637 | 15.4434 |  |  | 2.4854 | -0.20033 | 0.41518 | -0.22145 | 3.7286 | 2.6536 | 6.5021 | -5.5797 | 0.045941 | 2.5697 | 8.8927 | -0.00049448 | -0.00050433 | -0.00056019 | 338.0999 | 469.868 | 212.1893 | 111.603 | 59.3931 | 26.6138 | 17.8573 | 93.7601 | 65.0087 | 38.692 | 27.6396 | 20.5842 | 19.3824 | 18.922 | 132.2012 | 117.9276 | 91.5811 | 60.4512 | 50.608 | 118.1269 | 72.6518 | 180.5614 | 229.3402 | 299.7368 | 310.4131 | 334.531 | 371.4114 |  |  |  | 408.4046 | 381.7869 | 333.0934 | 369.1945 | 3.0243 | 2.0815 | 846.4391 |  |  | 829.7408 |  |  | 326.7851 | 424.9951 | 295.3502 | 176.5334 | 299.5745 | 200.1598 | 879.0577 | 729.899 | 818.1966 | 813.2139 | 826.2193 |  | 362.9659 | 457.8284 | 342.7262 | 776.4591 | 399.6282 | 696.2597 |  | 818.7506 |  |  | 800.1384 | 876.8738 | 881.2466 | [6 empty] | 744.4419 |  |  | 737.4786 |  |  | 268.8952 | 354.7646 | 375.3238 | 148.1931 | 284.6131 | 409.2323 | 214.7156 | 309.7836 |  | 310.6629 | 378.1688 | 228.7961 | 341.1033 | 280.4331 | 355.3413 | 144.46 | 272.771 |  | 333.9438 | 342.9711 | 443.4586 | 194.1571 | 289.616 | 368.3055 | 209.6363 | 328.0706 | 301.8594 | 369.4897 | 246.1714 | 342.2474 | 0.48149 | 19.4241 | 1.3223 | 0.239 | -39.8276 | 3.1162 | 943.31 | 0.28 | 2.6868 | -0.58509 | 0.84229 | -0.61515 | 2.9119 | 2.4565 | 3.8453 | -3.5843 | 4.9602 | 1.1488 | -0.23483 | -1.2925 | 15.0525 | 13.3237
42810.5295 | 7729 | 71.7406 | 48.7809 | 36.1604 | 27.5376 | 20.4243 | 19.4891 | 19.205 | 113.3917 | 76.5317 | 50.1082 | 32.8044 | 19.9219 | 16.6391 | 15.9657 | 180.1444 | 220.9791 | 429.1293 | 263.1008 | 243.7352 | 417.3326 |  |  |  | 247.5193 | 373.6287 | 402.7527 | 385.1803 | 229.8144 | 323.4689 | 143.9851 | 246.5696 | 184.9756 | 203.3333 | 344.3352 | 239.5011 | 370.293 | 190.5921 |  | 215.8665 | 200.13 | 135.2691 | 179.2263 |  | 36.7235 | 78.5324 | 37.906 | 76.9518 | 156.455 | 195.1156 | 241.4464 | 8.3256 | 43.3094 | 9.8446 | 91.7536 | 8.6835 | 43.3356 | 49.8482 | 54.8542 | 15.4539 |  |  | 2.8613 | 0.021771 | 0.64451 | -0.00263 | 3.816 | 2.5308 | 6.5842 | -5.7637 | -0.014385 | 2.5634 | 8.9078 | -0.00057662 | -0.00046655 | -0.00053555 | 338.1411 | 469.2284 | 212.2459 | 111.6193 | 59.4081 | 26.6278 | 17.8636 | 93.7799 | 65.0252 | 38.7118 | 27.6552 | 20.596 | 19.3825 | 18.9291 | 136.0415 | 120.1267 | 93.6997 | 60.4345 | 52.3762 | 118.2361 | 72.6621 | 180.5625 | 229.3325 | 299.7294 | 310.3653 | 334.5008 | 371.3736 |  |  |  | 408.2809 | 382.1527 | 334.8149 | 369.92 | 2.1673 | 2.4525 | 846.6933 |  |  | 829.7319 |  |  | 326.7848 | 424.9424 | 294.9388 | 176.5585 | 299.5272 | 200.2414 | 878.7 | 729.9561 | 818.3444 | 813.2853 | 826.1378 |  | 362.9039 | 457.3149 | 342.7087 | 776.5202 | 399.5884 | 696.2315 |  | 818.97 |  |  | 801.5966 | 876.2147 | 880.3705 | [6 empty] | 744.4592 |  |  | 737.4875 |  |  | 269.6001 | 354.906 | 374.6943 | 147.219 | 284.7904 | 409.2064 | 215.0819 | 309.4413 |  | 311.0748 | 377.4886 | 228.6124 | 340.887 | 280.4131 | 355.3824 | 144.032 | 272.6756 |  | 334.0893 | 342.9287 | 443.4529 | 193.7372 | 289.597 | 366.9574 | 209.345 | 327.834 | 301.6703 | 369.2819 | 246.1341 | 342.4887 | 0.40214 | 19.4204 | 1.3223 | 0.24004 | -39.7901 | 3.1162 | 940.77 | 0.35 | 2.8794 | 0.19283 | 1.0492 | -0.067022 | 2.9459 | 2.399 | 3.8696 | -3.5874 | 4.9731 | 1.1433 | -0.64792 | -1.5267 | 15.0264 | 13.2912
42810.5295 | 7730 | 71.7477 | 48.7811 | 36.159 | 27.5275 | 20.4181 | 19.4862 | 19.1941 | 113.3952 | 76.5373 | 50.1109 | 32.8029 | 19.922 | 16.6357 | 15.9529 | 180.1356 | 220.9489 | 429.139 | 263.0575 | 244.0624 | 417.3656 |  |  |  | 247.5425 | 373.5629 | 402.499 | 385.2584 | 226.7452 | 322.4437 | 144.0019 | 246.5408 | 184.8231 | 203.3476 | 344.2982 | 239.5696 | 370.2288 | 190.7118 |  | 215.8965 | 200.1371 | 135.345 | 178.6978 |  | 36.6929 | 78.569 | 37.8847 | 76.41 | 156.0684 | 194.804 | 241.4484 | 8.348 | 43.3262 | 10.1971 | 91.755 | 8.6824 | 43.3387 | 49.8406 | 54.8314 | 15.4478 |  |  | 1.8526 | -0.065625 | 0.36261 | -0.001314 | 3.7332 | 2.5899 | 6.7452 | -5.9096 | 0.71322 | 2.195 | 8.9201 | -0.00050433 | -0.00046491 | -0.0005799 | 340.214 | 468.9418 | 212.2928 | 111.6322 | 59.4218 | 26.6346 | 17.8788 | 93.7938 | 65.0415 | 38.7264 | 27.6632 | 20.6022 | 19.3916 | 18.9297 | 133.9031 | 118.9729 | 95.0514 | 60.7448 | 51.0681 | 118.2279 | 72.7086 | 180.5811 | 229.3327 | 299.7238 | 310.3217 | 334.477 | 371.3378 |  |  |  | 408.139 | 382.1732 | 334.9014 | 370.3783 | 2.0992 | 2.5422 | 846.8467 |  |  | 829.6602 |  |  | 326.7858 | 424.889 | 292.6376 | 176.594 | 299.5029 | 200.4912 | 878.4187 | 730.1013 | 818.6678 | 813.5324 | 826.0813 |  | 362.8499 | 456.9325 | 342.65 | 776.6061 | 399.5279 | 696.3109 |  | 819.3973 |  |  | 802.216 | 875.5724 | 879.5029 | [6 empty] | 744.5141 |  |  | 737.4311 |  |  | 268.8334 | 354.4301 | 374.4025 | 146.7297 | 285.1702 | 409.1266 | 214.7214 | 309.2389 |  | 311.426 | 377.5859 | 228.2329 | 341.0422 | 280.7899 | 355.151 | 143.2839 | 272.5112 |  | 335.6418 | 343.185 | 443.471 | 193.2686 | 289.575 | 365.4756 | 208.9939 | 327.7384 | 301.4316 | 368.6276 | 246.178 | 342.4242 | 0.63268 | 19.419 | 1.3227 | 0.241 | -39.8256 | 3.1162 | 931.97 | 0.29 | 2.3149 | -0.33481 | 0.78702 | -0.047376 | 2.9128 | 2.4261 | 3.9153 | -3.5905 | 4.9789 | 1.1351 | -0.41132 | -1.6712 | 15.0355 | 13.2643
42810.5295 | 7731 | 71.7696 | 48.792 | 36.1717 | 27.5308 | 20.4151 | 19.4858 | 19.1983 | 113.4143 | 76.5518 | 50.12 | 32.8117 | 19.9253 | 16.631 | 15.9603 | 180.1269 | 220.9218 | 429.1431 | 263.0126 | 244.3084 | 417.3611 |  |  |  | 247.5644 | 373.4976 | 402.6351 | 385.6093 | 227.0165 | 322.4518 | 144.0119 | 246.5147 | 184.5195 | 203.3612 | 344.248 | 239.1978 | 370.1091 | 190.232 |  | 215.8461 | 200.1906 | 134.9034 | 176.5727 |  | 36.7539 | 78.6033 | 37.8623 | 75.904 | 155.3305 | 194.3547 | 241.3215 | 8.4199 | 43.3321 | 10.1349 | 91.7525 | 8.685 | 43.3479 | 49.8354 | 54.8093 | 15.4493 |  |  | 2.5551 | 0.096027 | 0.38626 | -0.18925 | 3.0604 | 2.2856 | 6.4804 | -5.7427 | 0.56319 | 2.1094 | 8.5352 | -0.00046984 | -0.00051583 | -0.00056512 | 339.2948 | 469.4325 | 212.3313 | 111.6364 | 59.4299 | 26.6318 | 17.8723 | 93.7949 | 65.0508 | 38.7202 | 27.6612 | 20.5962 | 19.3839 | 18.9156 | 133.2664 | 120.0337 | 97.138 | 61.4432 | 50.9157 | 118.201 | 72.7668 | 180.5835 | 229.3298 | 299.7162 | 310.2732 | 334.4265 | 371.2994 |  |  |  | 408.0232 | 382.1022 | 334.5432 | 369.66 | 1.6018 | 3.1375 | 847.3095 |  |  | 829.8603 |  |  | 326.7814 | 424.8395 | 291.7687 | 176.6134 | 299.472 | 199.8223 | 878.0576 | 729.9389 | 818.7451 | 813.5358 | 826.0108 |  | 362.802 | 457.3307 | 342.67 | 776.583 | 399.4894 | 696.3951 |  | 819.6355 |  |  | 802.638 | 875.0763 | 878.8228 | [6 empty] | 744.5552 |  |  | 737.3895 |  |  | 268.7019 | 353.9018 | 374.2186 | 146.6156 | 285.5151 | 409.072 | 214.8559 | 309.0138 |  | 311.9435 | 377.8548 | 228.1886 | 341.2983 | 281.216 | 355.1357 | 142.3278 | 272.3785 |  | 336.1052 | 343.937 | 443.4336 | 192.9304 | 289.5582 | 364.8494 | 208.7651 | 327.6873 | 301.4794 | 368.601 | 245.821 | 342.2201 | 0.385 | 19.4161 | 1.3223 | 0.24109 | -39.8075 | 3.1162 | 927.43 | 0.21 | 2.7186 | 0.40503 | 0.81232 | -0.5686 | 2.636 | 2.2781 | 3.8358 | -3.5926 | 4.9695 | 1.132 | -0.34395 | -1.8961 | 15.0839 | 13.2728
42810.5295 | 7732 | 71.7769 | 48.7971 | 36.1693 | 27.5324 | 20.4139 | 19.4772 | 19.1976 | 113.4116 | 76.5725 | 50.1285 | 32.82 | 19.9244 | 16.6381 | 15.962 | 180.1255 | 220.8875 | 429.1484 | 262.9741 | 244.3279 | 417.3119 |  |  |  | 247.5922 | 373.4501 | 402.9137 | 385.8066 | 229.1984 | 323.6798 | 144.0143 | 246.4884 | 184.3432 | 203.3884 | 344.1889 | 237.9737 | 370.0619 | 189.2279 |  | 215.8307 | 198.5633 | 133.7725 | 174.5624 |  | 36.7978 | 78.5306 | 37.8186 | 75.6023 | 155.4237 | 194.6961 | 241.538 | 8.6799 | 43.3394 | 10.0878 | 91.8025 | 8.6789 | 43.3494 | 49.8259 | 54.7892 | 15.4457 |  |  | 3.0939 | 0.24453 | 0.24564 | -0.56709 | 3.6156 | 1.7902 | 6.0868 | -5.9175 | 0.36256 | 2.3525 | 8.917 | -0.00047805 | -0.00048298 | -0.00055033 | 337.493 | 469.7759 | 212.3713 | 111.6455 | 59.4371 | 26.6355 | 17.8667 | 93.8031 | 65.0573 | 38.7258 | 27.6614 | 20.5958 | 19.3835 | 18.918 | 132.0676 | 119.3479 | 98.6365 | 63.4823 | 52.1697 | 118.1398 | 72.8529 | 180.5943 | 229.3165 | 299.7082 | 310.2231 | 334.3884 | 371.263 |  |  |  | 407.9182 | 382.4417 | 335.9228 | 369.5953 | 2.0498 | 2.2385 | 847.2743 |  |  | 829.8828 |  |  | 326.7818 | 424.7865 | 292.0616 | 176.6371 | 299.446 | 198.2248 | 877.8449 | 729.6891 | 819.0251 | 813.6689 | 825.9671 |  | 362.6653 | 457.418 | 342.7013 | 776.5627 | 399.502 | 696.4909 |  | 820.0572 |  |  | 801.7736 | 874.8373 | 878.4634 | [6 empty] | 744.5121 |  |  | 737.2158 |  |  | 269.7468 | 353.7246 | 374.1799 | 146.2145 | 285.4087 | 409.0823 | 215.7083 | 308.7587 |  | 312.1172 | 378.2348 | 228.6024 | 341.1216 | 281.6048 | 355.2926 | 141.9477 | 272.1837 |  | 335.5879 | 344.5946 | 443.3802 | 193.3901 | 289.4926 | 364.6889 | 208.8104 | 327.7999 | 301.7948 | 368.3655 | 245.3751 | 342.2751 | 0.48149 | 19.4149 | 1.321 | 0.23894 | -39.7705 | 3.1162 | 924.78 | 0.26 | 2.9947 | 0.64627 | 0.64773 | -0.98416 | 2.8662 | 2.0168 | 3.7189 | -3.6032 | 4.9696 | 1.1338 | -0.21838 | -2.0522 | 15.1356 | 13.2641
42810.5295 | 7733 | 71.7971 | 48.805 | 36.1785 | 27.5388 | 20.4141 | 19.4802 | 19.1924 | 113.4239 | 76.5823 | 50.137 | 32.8207 | 19.9269 | 16.6347 | 15.9651 | 180.1154 | 220.8533 | 429.1594 | 262.9328 | 244.2146 | 417.2894 |  |  |  | 247.6086 | 373.3873 | 402.9103 | 385.2529 | 229.508 | 323.5147 | 144.036 | 246.4643 | 184.2395 | 203.4013 | 344.1416 | 237.5024 | 370.0572 | 188.7988 |  | 215.0929 | 198.1734 | 133.5807 | 175.4622 |  | 36.8821 | 78.5031 | 37.812 | 75.6163 | 155.896 | 194.9313 | 241.5499 | 9.0799 | 43.3271 | 10.0997 | 91.8328 | 8.6715 | 43.3317 | 49.8155 | 54.761 | 15.4511 |  |  | 2.4986 | 0.26293 | 0.29887 | -0.63083 | 3.9764 | 1.8933 | 5.839 | -6.1928 | 0.83816 | 2.3236 | 8.8077 | -0.00048791 | -0.00048298 | -0.00058319 | 334.9969 | 470.0168 | 212.4164 | 111.6539 | 59.4515 | 26.6452 | 17.875 | 93.8197 | 65.0662 | 38.7394 | 27.6652 | 20.5963 | 19.3832 | 18.9228 | 128.5825 | 113.7767 | 93.3637 | 63.5452 | 52.84 | 117.9436 | 72.8385 | 180.5935 | 229.3144 | 299.6985 | 310.1801 | 334.3485 | 371.2161 |  |  |  | 407.8451 | 381.9319 | 337.0863 | 369.8587 | 1.5678 | 1.3505 | 847.3036 |  |  | 829.987 |  |  | 326.8002 | 424.7444 | 292.2825 | 176.6732 | 299.4075 | 198.2121 | 878.6423 | 729.4984 | 819.1669 | 813.8933 | 825.9811 |  | 362.6127 | 457.2264 | 342.647 | 776.5473 | 399.4863 | 696.5868 |  | 820.4274 |  |  | 799.7236 | 875.5055 | 879.2545 | [6 empty] | 744.4413 |  |  | 737.0727 |  |  | 270.3762 | 353.7274 | 374.5297 | 146.1229 | 285.6339 | 409.0745 | 216.3292 | 308.3908 |  | 311.8393 | 378.5066 | 228.7833 | 340.8865 | 281.6035 | 355.457 | 141.5792 | 271.7349 |  | 335.9292 | 344.7664 | 443.3116 | 193.6843 | 289.663 | 364.6249 | 208.776 | 327.8748 | 302.5121 | 368.1597 | 244.8822 | 342.3855 | 0.6009 | 19.4135 | 1.3214 | 0.24002 | -39.8207 | 3.1163 | 939.59 | 0.25 | 2.6908 | 0.67011 | 0.71444 | -1.038 | 3.0066 | 2.0746 | 3.6433 | -3.6081 | 4.9705 | 1.1327 | 0.1444 | -1.4681 | 15.1102 | 13.2495
42810.5295 | 7734 | 71.8166 | 48.8163 | 36.193 | 27.5466 | 20.424 | 19.486 | 19.1967 | 113.4379 | 76.6026 | 50.1524 | 32.8309 | 19.9362 | 16.6404 | 15.968 | 180.1034 | 220.8253 | 429.1728 | 262.8919 | 243.8363 | 417.2698 |  |  |  | 247.633 | 373.3324 | 402.4604 | 384.9129 | 227.937 | 320.8894 | 144.0389 | 246.4341 | 184.2249 | 203.4224 | 344.0966 | 237.4147 | 370.025 | 188.9134 |  | 213.7954 | 197.7754 | 132.9445 | 176.3538 |  | 37.0262 | 78.4908 | 37.8409 | 75.5988 | 156.2351 | 195.3513 | 241.5145 | 9.1696 | 43.3489 | 10.1403 | 91.8496 | 8.6718 | 43.2883 | 49.7821 | 54.7427 | 15.4566 |  |  | 2.4263 | 0.008631 | 0.52032 | -0.18465 | 3.7175 | 2.1437 | 5.8982 | -6.3104 | 0.52213 | 2.6179 | 8.6491 | -0.00053555 | -0.00051419 | -0.0005684 | 334.6853 | 469.7021 | 212.4745 | 111.6652 | 59.4629 | 26.6617 | 17.8657 | 93.8322 | 65.0787 | 38.7489 | 27.6732 | 20.6065 | 19.3802 | 18.9269 | 122.6599 | 111.6701 | 89.7067 | 61.2062 | 51.8796 | 117.6449 | 72.7905 | 180.6029 | 229.3103 | 299.6881 | 310.1357 | 334.3137 | 371.1802 |  |  |  | 407.7607 | 381.278 | 335.3232 | 370.2489 | 1.3903 | 2.001 | 846.455 |  |  | 829.6035 |  |  | 326.8108 | 424.6879 | 289.7034 | 176.6835 | 299.3818 | 198.5716 | 878.4773 | 729.2882 | 819.4874 | 814.2082 | 826.0336 |  | 362.6512 | 457.3417 | 342.6689 | 776.6176 | 399.3914 | 696.7311 |  | 820.8294 |  |  | 799.892 | 876.0385 | 879.9491 | [6 empty] | 744.3457 |  |  | 736.8915 |  |  | 270.3861 | 353.4155 | 374.9777 | 146.0812 | 285.8572 | 409.0576 | 216.2106 | 308.2154 |  | 311.5978 | 378.7705 | 228.5698 | 341.0789 | 281.2646 | 355.1343 | 140.9853 | 271.5184 |  | 337.1059 | 345.0254 | 443.2326 | 193.4773 | 289.6226 | 364.8114 | 208.9236 | 327.7619 | 302.703 | 368.1827 | 244.3978 | 342.2767 | 0.45683 | 19.4109 | 1.3225 | 0.24191 | -39.8162 | 3.1162 | 965.6 | 0.27 | 2.6457 | 0.12141 | 0.94265 | -0.56155 | 2.9083 | 2.2085 | 3.6634 | -3.6062 | 4.9691 | 1.1215 | 0.76523 | -1.0675 | 15.0826 | 13.2303
42810.5296 | 7735 | 71.8257 | 48.8177 | 36.1898 | 27.5449 | 20.4242 | 19.485 | 19.1906 | 113.438 | 76.6004 | 50.1609 | 32.8317 | 19.9363 | 16.6358 | 15.9679 | 180.088 | 220.7963 | 429.1865 | 262.8483 | 243.4289 | 417.2223 |  |  |  | 247.662 | 373.2766 | 402.259 | 384.9584 | 227.9843 | 319.8793 | 144.0469 | 246.4077 | 184.0718 | 203.4397 | 344.061 | 237.3292 | 369.9623 | 188.8513 |  | 213.3066 | 197.873 | 132.2083 | 175.8586 |  | 37.0619 | 78.5657 | 37.8933 | 75.5696 | 156.2657 | 195.2922 | 241.6836 | 9.0453 | 43.3585 | 10.1572 | 91.8195 | 8.6836 | 43.2473 | 49.7507 | 54.7324 | 15.4596 |  |  | 2.8002 | -0.089937 | 0.68525 | -0.642 | 3.3278 | 2.2797 | 6.1597 | -6.2625 | 0.27284 | 1.6096 | 8.7697 | -0.00045998 | -0.00052405 | -0.00054705 | 333.3593 | 469.4135 | 212.5338 | 111.6813 | 59.48 | 26.6623 | 17.8822 | 93.856 | 65.0998 | 38.7637 | 27.6838 | 20.6044 | 19.3928 | 18.9256 | 115.0519 | 108.8302 | 86.7205 | 61.4731 | 52.6327 | 117.2929 | 72.7422 | 180.6018 | 229.2977 | 299.6891 | 310.0975 | 334.2693 | 371.1445 |  |  |  | 407.6816 | 381.2736 | 334.7949 | 370.9492 | 2.7907 | 1.299 | 847.239 |  |  | 829.9246 |  |  | 326.796 | 424.6351 | 288.7655 | 176.7001 | 299.3422 | 197.6268 | 879.5318 | 729.1222 | 819.579 | 814.2522 | 826.1702 |  | 362.6517 | 457.266 | 342.6745 | 776.6274 | 399.1783 | 696.8766 |  | 820.9674 |  |  | 799.9536 | 876.688 | 880.577 | [6 empty] | 744.2618 |  |  | 736.7889 |  |  | 270.0634 | 353.1983 | 375.0934 | 145.5765 | 285.4439 | 409.057 | 215.9445 | 308.185 |  | 311.3814 | 378.7145 | 227.7767 | 340.9834 | 280.699 | 354.6892 | 140.8603 | 271.5116 |  | 336.6771 | 344.6801 | 443.2188 | 193.4912 | 289.4222 | 365.1394 | 209.2915 | 327.6962 | 302.5103 | 367.9204 | 244.2187 | 342.0073 | 0.47398 | 19.4118 | 1.3227 | 0.24185 | -39.8384 | 3.1162 | 971.87 | 0.25 | 2.8399 | -0.39195 | 1.0819 | -1.0472 | 2.7515 | 2.2774 | 3.7435 | -3.61 | 4.9717 | 1.1006 | 1.5667 | -0.74154 | 15.0908 | 13.203
42810.5296 | 7736 | 71.8383 | 48.8213 | 36.2005 | 27.5429 | 20.4242 | 19.4848 | 19.1975 | 113.4519 | 76.6187 | 50.1754 | 32.8434 | 19.949 | 16.6375 | 15.9606 | 180.0785 | 220.7695 | 429.1989 | 262.8093 | 242.8129 | 417.1542 |  |  |  | 247.6836 | 373.2197 | 402.298 | 385.0621 | 227.1614 | 320.3483 | 144.0606 | 246.3835 | 183.8968 | 203.4461 | 344.021 | 236.7909 | 369.8834 | 188.4346 |  | 212.9461 | 197.5781 | 131.8707 | 175.6812 |  | 37.0064 | 78.5709 | 38.0676 | 75.6941 | 156.4861 | 195.4062 | 241.3529 | 8.8021 | 43.3633 | 10.2653 | 91.7781 | 8.6773 | 43.194 | 49.7092 | 54.7116 | 15.4553 |  |  | 2.8002 | 0.075655 | 0.36458 | -0.92653 | 3.8666 | 2.032 | 5.8706 | -5.9497 | 0.44001 | 2.5432 | 8.841 | -0.00055198 | -0.00044848 | -0.00054705 | 337.0384 | 469.1916 | 212.5687 | 111.6956 | 59.491 | 26.663 | 17.8763 | 93.8611 | 65.1088 | 38.7653 | 27.6835 | 20.6063 | 19.3849 | 18.9191 | 114.9705 | 108.7326 | 84.3163 | 60.202 | 53.7414 | 117.1027 | 72.6687 | 180.607 | 229.2908 | 299.6746 | 310.049 | 334.2185 | 371.0986 |  |  |  | 407.5474 | 381.8226 | 335.8362 | 370.6534 | 2.3508 | 2.4071 | 847.001 |  |  | 830.0351 |  |  | 326.8137 | 424.5903 | 289.6393 | 176.7417 | 299.3222 | 197.4101 | 882.0283 | 729.092 | 819.4079 | 814.2597 | 826.7222 |  | 362.6622 | 458.058 | 342.6865 | 776.7637 | 399.1952 | 696.9677 |  | 820.9446 |  |  | 799.2524 | 878.6616 | 882.9629 | [6 empty] | 744.1919 |  |  | 736.6694 |  |  | 270.2044 | 353.1529 | 374.8615 | 145.1706 | 284.7646 | 409.0128 | 215.6468 | 308.4207 |  | 311.0238 | 378.2574 | 226.8078 | 340.4588 | 280.5885 | 354.6572 | 140.7801 | 271.4346 |  | 335.6002 | 344.6372 | 443.2399 | 193.3537 | 289.3 | 365.7474 | 209.7739 | 327.7591 | 302.871 | 367.3109 | 244.2352 | 341.9687 | 0.13731 | 19.411 | 1.3219 | 0.24045 | -39.9179 | 3.1162 | 968.16 | 0.31 | 2.841 | 0.35949 | 0.78916 | -1.258 | 2.9663 | 2.1504 | 3.655 | -3.6244 | 4.9506 | 1.0985 | 1.552 | -0.48325 | 15.0888 | 13.1979
42810.5296 | 7737 | 71.858 | 48.8299 | 36.2015 | 27.5572 | 20.4328 | 19.4924 | 19.2034 | 113.4583 | 76.6391 | 50.186 | 32.8541 | 19.9422 | 16.6383 | 15.9689 | 180.0679 | 220.7269 | 429.203 | 262.7634 | 242.7157 | 417.0877 |  |  |  | 247.7079 | 373.1578 | 402.2653 | 384.3236 | 224.6198 | 319.4644 | 144.0646 | 246.337 | 183.8902 | 203.4544 | 343.9744 | 236.7449 | 369.8523 | 188.4989 |  | 212.1664 | 198.1749 | 134.463 | 177.1179 |  | 36.6561 | 78.4375 | 38.1993 | 75.7538 | 156.4294 | 195.3342 | 240.8314 | 8.4377 | 43.358 | 10.2971 | 91.7091 | 8.6989 | 43.2004 | 49.6896 | 54.6991 | 15.4525 |  |  | 2.5577 | 0.14662 | 0.58208 | -0.52898 | 3.7365 | 2.373 | 6.1012 | -5.8623 | 0.39077 | 2.0941 | 8.6656 | -0.00046819 | -0.00054705 | -0.00053391 | 338.7559 | 468.5238 | 212.6136 | 111.6979 | 59.5034 | 26.6604 | 17.8762 | 93.8742 | 65.1135 | 38.7664 | 27.6862 | 20.5956 | 19.3913 | 18.9166 | 117.5114 | 114.2803 | 89.2161 | 62.7485 | 53.7166 | 117.0413 | 72.693 | 180.6174 | 229.2859 | 299.6735 | 309.9985 | 334.1932 | 371.0622 |  |  |  | 407.3782 | 382.0926 | 335.6951 | 371.7183 | 3.3887 | 2.3085 | 847.3456 |  |  | 830.0382 |  |  | 326.8206 | 424.5369 | 288.7809 | 176.7582 | 299.2741 | 198.664 | 882.0186 | 729.0482 | 819.4115 | 814.3044 | 827.2711 |  | 362.682 | 458.0567 | 342.7007 | 776.7997 | 399.1714 | 697.0653 |  | 820.9066 |  |  | 801.3846 | 879.4622 | 884.1055 | [6 empty] | 744.0555 |  |  | 736.5274 |  |  | 269.8499 | 353.0914 | 375.0704 | 144.6494 | 284.6177 | 408.9873 | 215.6781 | 308.7477 |  | 310.2886 | 377.7939 | 226.3589 | 340.4759 | 280.3756 | 354.8146 | 140.6949 | 271.6301 |  | 335.727 | 345.2961 | 443.2485 | 193.2985 | 289.1522 | 365.9881 | 210.0359 | 327.8758 | 303.2856 | 366.7731 | 244.3055 | 342.1799 | 0.385 | 19.4101 | 1.3236 | 0.24211 | -39.8438 | 3.1162 | 982.68 | 0.23 | 2.7132 | 0.50036 | 0.99696 | -0.95039 | 2.9157 | 2.3236 | 3.7258 | -3.638 | 4.9518 | 1.0952 | 1.2621 | -1.0248 | 15.0462 | 13.1515
42810.5296 | 7738 | 71.8756 | 48.8327 | 36.1988 | 27.5565 | 20.4335 | 19.4885 | 19.1896 | 113.4669 | 76.6475 | 50.1842 | 32.8518 | 19.9359 | 16.6345 | 15.9587 | 180.0686 | 220.7008 | 429.2185 | 262.7299 | 242.4363 | 417.0088 |  |  |  | 247.7296 | 373.0991 | 401.9491 | 384.5362 | 224.2334 | 317.2555 | 144.0756 | 246.3165 | 184.407 | 203.4773 | 343.931 | 237.0126 | 369.7744 | 188.7713 |  | 212.1973 | 198.7226 | 134.3631 | 176.5056 |  | 36.483 | 78.3742 | 38.2023 | 75.7159 | 156.1938 | 195.4835 | 240.833 | 8.2012 | 43.3384 | 10.2301 | 91.6731 | 8.7083 | 43.1873 | 49.6667 | 54.6705 | 15.4601 |  |  | 2.7982 | 0.11048 | 0.54528 | -0.39164 | 3.3488 | 3.0854 | 6.5796 | -5.6816 | 0.69143 | 2.3504 | 8.6211 | -0.00045341 | -0.00053226 | -0.00055362 | 335.9366 | 468.169 | 212.6678 | 111.7112 | 59.5111 | 26.6649 | 17.887 | 93.8901 | 65.1247 | 38.773 | 27.6944 | 20.5956 | 19.3916 | 18.9188 | 124.6965 | 118.7537 | 93.3389 | 63.3792 | 53.7303 | 117.1477 | 72.7315 | 180.6133 | 229.2701 | 299.6613 | 309.9446 | 334.1442 | 371.0218 |  |  |  | 407.2528 | 382.2509 | 335.2554 | 372.1062 | 2.3628 | 2.874 | 847.392 |  |  | 829.7802 |  |  | 326.8206 | 424.4772 | 285.7763 | 176.7787 | 299.2439 | 199.5944 | 882.4038 | 728.9384 | 819.2337 | 814.2662 | 827.5737 |  | 362.7653 | 458.8086 | 342.5963 | 777.0775 | 399.0511 | 697.102 |  | 820.3799 |  |  | 801.0539 | 880.2029 | 884.8172 | [6 empty] | 744.0164 |  |  | 736.4686 |  |  | 269.0647 | 352.8509 | 374.7279 | 144.5605 | 284.7782 | 408.9081 | 216.0146 | 309.107 |  | 309.8763 | 377.6546 | 225.9803 | 340.7304 | 279.8975 | 355.2056 | 141.0665 | 271.7037 |  | 335.2901 | 346.1013 | 443.2435 | 193.1023 | 289.0216 | 365.9025 | 209.8746 | 328.0045 | 303.3406 | 367.0633 | 244.133 | 342.4233 | 0.40406 | 19.4104 | 1.3244 | 0.24226 | -39.8246 | 3.1162 | 969 | 0.28 | 2.8326 | 0.4343 | 0.96484 | -0.81769 | 2.7608 | 2.6499 | 3.8698 | -3.6392 | 4.9225 | 1.0758 | 0.47697 | -1.4782 | 15.0563 | 13.1283
42810.5296 | 7739 | 71.9019 | 48.8434 | 36.2213 | 27.5669 | 20.4398 | 19.4962 | 19.2132 | 113.4774 | 76.6652 | 50.2064 | 32.8614 | 19.9573 | 16.6527 | 15.978 | 180.047 | 220.6639 | 429.2215 | 262.6776 | 241.2621 | 416.9181 |  |  |  | 247.751 | 373.0405 | 401.7306 | 384.5017 | 224.0827 | 316.3373 | 144.0939 | 246.2843 | 184.3108 | 203.4953 | 343.9009 | 236.966 | 369.7369 | 188.6469 |  | 213.8972 | 199.5275 | 134.0592 | 175.4969 |  | 36.5441 | 78.3668 | 38.2608 | 75.746 | 156.1651 | 195.5712 | 240.8111 | 8.1363 | 43.3396 | 10.2995 | 91.6143 | 8.708 | 43.1942 | 49.6506 | 54.6454 | 15.4587 |  |  | 2.6254 | -0.21611 | 0.57617 | -0.18793 | 3.4809 | 2.488 | 6.4508 | -5.7986 | 0.74592 | 2.2371 | 8.7612 | -0.00054048 | -0.00049941 | -0.00057005 | 335.938 | 468.1977 | 212.718 | 111.7272 | 59.5259 | 26.6761 | 17.8758 | 93.8971 | 65.1368 | 38.7811 | 27.6987 | 20.6063 | 19.388 | 18.9179 | 125.7325 | 121.907 | 100.2038 | 62.9421 | 52.7656 | 117.1713 | 72.828 | 180.6247 | 229.2646 | 299.6607 | 309.9077 | 334.1046 | 370.9875 |  |  |  | 407.133 | 382.3857 | 334.9053 | 371.5605 | 2.9035 | 3.1029 | 846.6771 |  |  | 829.7679 |  |  | 326.8373 | 424.4212 | 287.0172 | 176.8135 | 299.2153 | 199.8101 | 882.1192 | 728.8302 | 818.6639 | 814.1153 | 827.7075 |  | 362.8525 | 459.106 | 342.5361 | 777.1857 | 398.9021 | 697.0562 |  | 819.4943 |  |  | 801.6415 | 880.2005 | 884.9244 | [6 empty] | 744.0146 |  |  | 736.4348 |  |  | 268.4929 | 353.0649 | 374.4839 | 144.4433 | 284.5066 | 408.7408 | 215.8617 | 308.8989 |  | 309.9672 | 377.3789 | 225.3751 | 340.8473 | 279.4573 | 355.3594 | 141.1787 | 271.3718 |  | 335.2016 | 347.0217 | 443.1735 | 193.2339 | 289.0615 | 366.2507 | 209.7344 | 328.1286 | 303.4112 | 367.5519 | 244.0882 | 342.5378 | 0.60995 | 19.4105 | 1.3246 | 0.24179 | -39.8158 | 3.1162 | 981.06 | 0.26 | 2.7416 | -0.6074 | 0.99178 | -0.56643 | 2.8149 | 2.3799 | 3.8321 | -3.6354 | 4.9094 | 1.0584 | 0.36481 | -2.2293 | 15.081 | 13.1316
42810.5296 | 7740 | 71.9182 | 48.8443 | 36.2164 | 27.5699 | 20.433 | 19.491 | 19.2009 | 113.4834 | 76.6634 | 50.2029 | 32.8612 | 19.9469 | 16.6452 | 15.9656 | 180.0564 | 220.6391 | 429.2463 | 262.6465 | 241.7157 | 416.8863 |  |  |  | 247.7961 | 372.9941 | 401.4518 | 384.4062 | 224.8534 | 316.1652 | 144.1016 | 246.2521 | 184.62 | 203.512 | 343.854 | 236.4516 | 369.7037 | 188.1762 |  | 214.4675 | 199.7139 | 134.1763 | 174.0331 |  | 36.7453 | 78.4781 | 38.3096 | 75.8322 | 156.1072 | 195.02 | 240.4896 | 8.1712 | 43.3478 | 10.1598 | 91.5678 | 8.7287 | 43.1972 | 49.6545 | 54.6288 | 15.4585 |  |  | 2.5143 | -0.043937 | 0.37444 | -0.3417 | 3.0623 | 1.8447 | 5.8081 | -5.5298 | 0.5881 | 2.8288 | 8.9124 | -0.00053062 | -0.00046819 | -0.00055198 | 336.9909 | 467.9262 | 212.7684 | 111.7394 | 59.535 | 26.6842 | 17.8821 | 93.9107 | 65.143 | 38.7868 | 27.7015 | 20.6111 | 19.3922 | 18.9196 | 127.1066 | 122.696 | 103.8651 | 63.8375 | 53.1894 | 117.2774 | 72.9061 | 180.6216 | 229.2582 | 299.6512 | 309.8522 | 334.0725 | 370.9429 |  |  |  | 407.0578 | 382.5882 | 334.8152 | 372.0195 | 4.6244 | 2.6446 | 845.6623 |  |  | 829.7216 |  |  | 326.8385 | 424.3697 | 287.1773 | 176.8321 | 299.169 | 199.577 | 881.4734 | 728.6482 | 817.983 | 813.9933 | 827.7743 |  | 362.8785 | 458.7503 | 342.5784 | 777.1602 | 398.8897 | 696.9354 |  | 818.6032 |  |  | 802.4952 | 879.5053 | 884.1523 | [6 empty] | 743.9524 |  |  | 736.3374 |  |  | 267.7182 | 353.0133 | 374.9369 | 144.3591 | 284.7859 | 408.6895 | 215.3287 | 309.1072 |  | 310.2589 | 376.5876 | 224.5263 | 340.8958 | 279.4137 | 355.1844 | 140.7335 | 271.1315 |  | 334.6582 | 346.4863 | 443.0896 | 193.1469 | 289.3895 | 366.7019 | 210.1053 | 328.1444 | 303.238 | 368.3741 | 244.0866 | 342.3333 | 0.39655 | 19.4111 | 1.3248 | 0.24213 | -39.8584 | 3.1161 | 966.05 | 0.21 | 2.6826 | -0.27392 | 0.79965 | -0.76389 | 2.6387 | 2.048 | 3.634 | -3.635 | 4.9227 | 1.0579 | 0.22534 | -2.6267 | 15.1188 | 13.1114
42810.5296 | 7741 | 71.9244 | 48.8549 | 36.2157 | 27.5738 | 20.4355 | 19.4934 | 19.1972 | 113.4971 | 76.6791 | 50.2197 | 32.8749 | 19.9516 | 16.6491 | 15.9717 | 180.0461 | 220.6167 | 429.2503 | 262.5996 | 242.413 | 416.8454 |  |  |  | 247.7961 | 372.9334 | 401.1107 | 384.0461 | 224.7983 | 313.1418 | 144.1106 | 246.2165 | 184.6903 | 203.5302 | 343.8138 | 236.2361 | 369.6499 | 187.8863 |  | 214.6233 | 199.8845 | 134.8218 | 174.0961 |  | 36.9392 | 78.6299 | 38.274 | 76.0835 | 156.3998 | 194.8267 | 240.282 | 8.2199 | 43.3267 | 10.0989 | 91.5521 | 8.728 | 43.1891 | 49.6466 | 54.6126 | 15.4627 |  |  | 2.2627 | 0.042799 | 0.30675 | -0.46524 | 3.9061 | 1.8336 | 5.8601 | -5.5712 | 0.44643 | 3.0713 | 8.8856 | -0.00045177 | -0.00052898 | -0.00055198 | 337.5218 | 467.505 | 212.807 | 111.7536 | 59.5488 | 26.6892 | 17.886 | 93.9291 | 65.1565 | 38.8037 | 27.7006 | 20.6173 | 19.3928 | 18.9195 | 134.3981 | 124.5627 | 101.7878 | 63.2858 | 53.9931 | 117.4888 | 72.9709 | 180.6254 | 229.2464 | 299.644 | 309.8098 | 334.0335 | 370.9045 |  |  |  | 406.9108 | 382.4515 | 335.1802 | 372.4412 | 2.8433 | 2.3377 | 845.0708 |  |  | 829.5881 |  |  | 326.8549 | 424.3261 | 283.6954 | 176.8558 | 299.1411 | 200.5744 | 880.8425 | 728.5204 | 817.5494 | 813.6103 | 827.7631 |  | 362.8847 | 458.0119 | 342.5025 | 777.1127 | 398.7778 | 696.8604 |  | 817.7854 |  |  | 803.5059 | 878.7485 | 883.1828 | [6 empty] | 743.8703 |  |  | 736.2019 |  |  | 266.5803 | 352.3227 | 375.0031 | 144.2282 | 284.9842 | 408.6488 | 215.1749 | 309.6376 |  | 310.0144 | 376.3218 | 223.7675 | 341.1267 | 279.3506 | 355.1936 | 141.3808 | 271.1859 |  | 334.616 | 346.4923 | 443.0158 | 192.6823 | 289.4633 | 367.0731 | 210.1263 | 327.9377 | 303.5652 | 368.3317 | 244.0784 | 342.0038 | 0.55275 | 19.4119 | 1.328 | 0.24458 | -39.7777 | 3.1161 | 956.02 | 0.27 | 2.5383 | 0.27041 | 0.72393 | -0.89154 | 2.9795 | 2.0414 | 3.6495 | -3.6342 | 4.9371 | 1.0484 | -0.55846 | -2.3881 | 15.1123 | 13.0851
42810.5296 | 7742 | 71.9396 | 48.8599 | 36.2167 | 27.5695 | 20.4393 | 19.4947 | 19.1916 | 113.5002 | 76.6921 | 50.2314 | 32.8817 | 19.9484 | 16.6457 | 15.9714 | 180.0477 | 220.5863 | 429.2626 | 262.5614 | 242.7821 | 416.8141 |  |  |  | 247.8228 | 372.8758 | 401.2431 | 384.1536 | 227.3027 | 314.2556 | 144.1207 | 246.1786 | 184.9415 | 203.5427 | 343.777 | 236.4677 | 369.5985 | 188.215 |  | 214.5506 | 200.2265 | 134.9973 | 174.6389 |  | 37.0176 | 78.6171 | 38.2521 | 76.6946 | 157.1433 | 195.0666 | 240.1099 | 8.1898 | 43.3022 | 10.1317 | 91.5584 | 8.7252 | 43.1631 | 49.6232 | 54.5805 | 15.4667 |  |  | 2.3599 | -0.20296 | 0.13984 | -0.16428 | 3.655 | 1.7251 | 5.5716 | -5.4615 | 0.38046 | 2.3366 | 8.6531 | -0.00051748 | -0.00048134 | -0.0005684 | 335.8306 | 467.6746 | 212.867 | 111.7575 | 59.5691 | 26.707 | 17.8923 | 93.9358 | 65.1771 | 38.813 | 27.7099 | 20.6205 | 19.3971 | 18.9201 | 134.7455 | 122.6813 | 99.6025 | 63.428 | 55.5426 | 117.569 | 73.0256 | 180.636 | 229.2407 | 299.6408 | 309.7685 | 333.9966 | 370.8605 |  |  |  | 406.7792 | 382.603 | 335.335 | 373.0866 | 2.1513 | 2.396 | 844.6452 |  |  | 829.6857 |  |  | 326.8665 | 424.2726 | 284.8853 | 176.8815 | 299.1014 | 200.3404 | 880.2633 | 728.3016 | 816.4949 | 813.1434 | 827.6741 |  | 362.7362 | 457.8771 | 342.3873 | 777.1693 | 398.8349 | 696.7289 |  | 816.1894 |  |  | 802.5259 | 878.3585 | 882.6012 | [6 empty] | 743.8671 |  |  | 736.2533 |  |  | 265.3222 | 352.2822 | 375.3219 | 144.4601 | 285.393 | 408.6254 | 215.3075 | 309.6195 |  | 310.735 | 376.0742 | 223.646 | 341.2838 | 279.2536 | 354.71 | 141.8833 | 271.2094 |  | 334.6142 | 347.3505 | 443.0129 | 192.3237 | 289.7473 | 366.4067 | 209.874 | 327.7576 | 302.9638 | 367.5805 | 244.3199 | 341.6543 | 0.38557 | 19.4111 | 1.3301 | 0.24524 | -39.8593 | 3.1161 | 932.48 | 0.23 | 2.5947 | -0.58884 | 0.48878 | -0.52977 | 2.8829 | 1.9806 | 3.5594 | -3.6445 | 4.9315 | 1.0524 | -0.58709 | -2.1387 | 15.0927 | 13.0541
42810.5297 | 7743 | 71.9615 | 48.8634 | 36.2308 | 27.5733 | 20.4412 | 19.5 | 19.1936 | 113.5071 | 76.6992 | 50.2401 | 32.8846 | 19.9499 | 16.6421 | 15.9672 | 180.0411 | 220.5441 | 429.2723 | 262.5246 | 242.9728 | 416.7827 |  |  |  | 247.8417 | 372.8177 | 401.1591 | 383.9408 | 227.5444 | 315.2022 | 144.1242 | 246.1415 | 185.3698 | 203.5532 | 343.7322 | 236.7825 | 369.5276 | 188.6316 |  | 214.8353 | 200.2808 | 136.1875 | 174.9931 |  | 36.9705 | 78.4801 | 38.1685 | 77.6721 | 157.4864 | 195.3239 | 239.7862 | 8.3406 | 43.2851 | 10.1218 | 91.5669 | 8.7213 | 43.1684 | 49.5997 | 54.562 | 15.469 |  |  | 2.3304 | -0.062997 | -0.055976 | -0.48955 | 3.6688 | 2.3987 | 6.3752 | -5.5994 | 0.78756 | 2.1134 | 8.6511 | -0.00056183 | -0.00052733 | -0.0005799 | 337.5643 | 467.8543 | 212.9058 | 111.7649 | 59.5678 | 26.6889 | 17.8898 | 93.9524 | 65.1729 | 38.8134 | 27.7094 | 20.6125 | 19.3824 | 18.9063 | 132.2174 | 121.3801 | 99.4608 | 64.1285 | 57.0884 | 117.5874 | 73.0664 | 180.6345 | 229.2445 | 299.6306 | 309.7268 | 333.951 | 370.8269 |  |  |  | 406.5851 | 382.6717 | 336.0376 | 373.8138 | 1.6978 | 2.7432 | 844.2887 |  |  | 829.499 |  |  | 326.8771 | 424.232 | 287.7088 | 176.9182 | 299.0842 | 201.5158 | 879.8397 | 728.1692 | 815.366 | 812.6013 | 827.531 |  | 362.5845 | 458.5492 | 342.3329 | 777.1498 | 398.8944 | 696.517 |  | 814.9797 |  |  | 801.4838 | 877.8997 | 882.0635 | [6 empty] | 743.7989 |  |  | 736.1737 |  |  | 264.5392 | 352.4273 | 375.4007 | 144.3933 | 284.9427 | 408.6089 | 215.2972 | 309.781 |  | 310.8427 | 375.921 | 223.9962 | 341.462 | 278.7518 | 354.6896 | 141.8207 | 271.2083 |  | 336.1619 | 346.0608 | 443.0122 | 192.5346 | 290.1287 | 366.131 | 209.9176 | 327.6287 | 302.3844 | 367.3359 | 244.2086 | 341.4463 | 0.72551 | 19.4118 | 1.3315 | 0.2451 | -39.7749 | 3.1161 | 928.11 | 0.19 | 2.5805 | -0.328 | -0.30918 | -0.91434 | 2.8892 | 2.3361 | 3.8085 | -3.6536 | 4.9084 | 1.0587 | -0.30388 | -2.1181 | 15.0766 | 13.0147
42810.5297 | 7744 | 71.9719 | 48.8657 | 36.2322 | 27.5743 | 20.439 | 19.4934 | 19.1912 | 113.5204 | 76.7107 | 50.2442 | 32.8901 | 19.9568 | 16.6361 | 15.9649 | 180.0271 | 220.5182 | 429.2841 | 262.4753 | 243.1056 | 416.7745 |  |  |  | 247.8659 | 372.7615 | 400.7561 | 384.0295 | 225.5201 | 312.8751 | 144.1363 | 246.1076 | 186.1013 | 203.5734 | 343.6972 | 236.9388 | 369.4737 | 188.6931 |  | 215.0063 | 200.3352 | 136.9046 | 175.5005 |  | 37.0041 | 78.298 | 38.1133 | 78.1227 | 157.505 | 195.2624 | 239.4127 | 8.7193 | 43.292 | 10.0603 | 91.5619 | 8.712 | 43.1565 | 49.5716 | 54.5345 | 15.4642 |  |  | 2.0557 | 0.088143 | 0.3245 | -0.32527 | 3.6537 | 1.5175 | 5.7608 | -5.3701 | 1.2266 | 2.8827 | 8.6445 | -0.00054048 | -0.00050105 | -0.0005914 | 339.2009 | 468.4274 | 212.9492 | 111.7774 | 59.5796 | 26.6969 | 17.897 | 93.9638 | 65.1892 | 38.8165 | 27.7099 | 20.6127 | 19.3903 | 18.91 | 128.278 | 118.0175 | 96.9444 | 66.0087 | 57.2683 | 117.4912 | 73.0947 | 180.6392 | 229.241 | 299.6225 | 309.676 | 333.9187 | 370.7903 |  |  |  | 406.4373 | 382.7752 | 337.5338 | 374.027 | 2.4096 | 1.2122 | 843.5821 |  |  | 829.2767 |  |  | 326.8817 | 424.1717 | 287.2838 | 176.9352 | 299.0402 | 201.7567 | 879.9533 | 728.0284 | 814.5007 | 812.1877 | 827.4275 |  | 362.4666 | 458.6749 | 342.3541 | 777.1538 | 398.7483 | 696.3077 |  | 813.9613 |  |  | 800.4135 | 878.1672 | 882.503 | [6 empty] | 743.6992 |  |  | 735.9841 |  |  | 264.4624 | 352.4271 | 374.9055 | 144.8402 | 284.8635 | 408.5919 | 216.0358 | 309.8744 |  | 311.0862 | 376.164 | 224.1987 | 341.3724 | 278.02 | 354.9272 | 142.3707 | 271.39 |  | 336.1182 | 345.4754 | 442.9803 | 192.5016 | 290.052 | 366.9803 | 210.3002 | 327.558 | 302.7065 | 366.9788 | 244.0122 | 341.6519 | 0.68603 | 19.4119 | 1.3319 | 0.2442 | -39.8364 | 3.1162 | 871.03 | 0.26 | 2.4188 | 0.38787 | 0.74422 | -0.74511 | 2.883 | 1.858 | 3.6201 | -3.6608 | 4.9067 | 1.0445 | 0.12183 | -1.835 | 15.0578 | 12.9941
42810.5297 | 7745 | 71.9889 | 48.8815 | 36.2322 | 27.5727 | 20.4356 | 19.4904 | 19.1943 | 113.5286 | 76.7277 | 50.2566 | 32.8984 | 19.9576 | 16.6472 | 15.9711 | 180.0303 | 220.4915 | 429.2961 | 262.4373 | 243.2356 | 416.7483 |  |  |  | 247.8891 | 372.7014 | 400.5726 | 384.0118 | 225.08 | 312.0501 | 144.1438 | 246.0709 | 186.2799 | 203.595 | 343.6498 | 237.1515 | 369.4446 | 188.7376 |  | 215.2655 | 199.9284 | 137.1186 | 176.6662 |  | 37.0141 | 78.1855 | 38.0156 | 78.4295 | 157.6718 | 195.1139 | 238.9325 | 8.8155 | 43.2633 | 10.2341 | 91.5787 | 8.707 | 43.1502 | 49.5321 | 54.5062 | 15.4663 |  |  | 2.9178 | 0.10654 | 0.38429 | -0.39427 | 4.0112 | 2.2311 | 6.159 | -5.5508 | 0.31896 | 1.8039 | 8.8756 | -0.00045998 | -0.00054376 | -0.00056019 | 338.0514 | 468.522 | 213.0052 | 111.7878 | 59.5985 | 26.7091 | 17.896 | 93.9788 | 65.1992 | 38.8287 | 27.7211 | 20.6173 | 19.3937 | 18.91 | 126.1158 | 113.8856 | 89.9193 | 64.9067 | 56.5679 | 117.4264 | 73.0471 | 180.6474 | 229.2229 | 299.6172 | 309.6363 | 333.8714 | 370.7511 |  |  |  | 406.3652 | 383.6763 | 338.9758 | 375.2518 | 1.3449 | 1.4906 | 843.3322 |  |  | 828.7557 |  |  | 326.8881 | 424.1279 | 286.0907 | 176.9536 | 299.0123 | 202.5606 | 880.9354 | 727.8952 | 813.7357 | 811.9068 | 827.6355 |  | 362.3302 | 458.1677 | 342.214 | 777.301 | 398.6557 | 696.0598 |  | 813.0464 |  |  | 799.4019 | 879.2329 | 884.011 | [6 empty] | 743.6647 |  |  | 735.7262 |  |  | 265.271 | 352.3437 | 374.4311 | 144.7074 | 284.9641 | 408.5736 | 215.7832 | 309.8549 |  | 311.6794 | 376.2171 | 224.069 | 341.1056 | 277.3324 | 355.1967 | 143.1801 | 271.243 |  | 334.1702 | 344.9583 | 442.9109 | 192.7255 | 290.1805 | 367.7503 | 210.6403 | 327.551 | 302.8882 | 366.8668 | 243.7372 | 341.816 | 0.41485 | 19.4115 | 1.3343 | 0.24526 | -39.8918 | 3.1161 | 852.86 | 0.3 | 2.8797 | 0.42637 | 0.80976 | -0.82021 | 3.0203 | 2.2525 | 3.7426 | -3.6784 | 4.9095 | 1.0314 | 0.35401 | -1.0602 | 15.0228 | 12.953
42810.5297 | 7746 | 71.9888 | 48.869 | 36.2427 | 27.57 | 20.4322 | 19.4892 | 19.1986 | 113.5301 | 76.7279 | 50.2667 | 32.8945 | 19.95 | 16.6404 | 15.9509 | 180.0207 | 220.4586 | 429.3053 | 262.3983 | 243.0017 | 416.7414 |  |  |  | 247.9135 | 372.6385 | 400.4672 | 383.8716 | 225.3818 | 311.3018 | 144.1444 | 246.0515 | 185.9417 | 203.6088 | 343.6185 | 237.3867 | 369.4133 | 188.8642 |  | 213.558 | 199.3588 | 135.5873 | 176.6052 |  | 37.1001 | 78.1809 | 37.9934 | 78.5996 | 157.8109 | 194.9425 | 238.6067 | 8.7152 | 43.2363 | 10.3641 | 91.5873 | 8.7105 | 43.1314 | 49.506 | 54.5069 | 15.4623 |  |  | 2.8357 | -0.082053 | 0.34421 | -0.64792 | 3.724 | 2.7312 | 6.531 | -5.5351 | 0.49527 | 2.4492 | 8.8651 | -0.00055198 | -0.00044684 | -0.00057497 | 339.5482 | 468.6315 | 213.0525 | 111.8022 | 59.6137 | 26.7138 | 17.8898 | 93.9961 | 65.2089 | 38.8388 | 27.7226 | 20.6238 | 19.3938 | 18.9066 | 119.7129 | 107.7178 | 85.4087 | 64.2178 | 55.2313 | 117.1404 | 72.9821 | 180.6526 | 229.2233 | 299.6081 | 309.5908 | 333.8293 | 370.7182 |  |  |  | 406.2605 | 383.4477 | 336.8763 | 375.1518 | 1.7007 | 0.81719 | 842.9157 |  |  | 828.5108 |  |  | 326.8935 | 424.0742 | 283.9118 | 176.9894 | 298.9832 | 201.1805 | 881.0843 | 727.8127 | 813.3988 | 811.7867 | 827.8233 |  | 362.2057 | 457.423 | 342.085 | 777.6209 | 398.7297 | 695.9005 |  | 812.6888 |  |  | 798.8482 | 879.8725 | 885.0148 | [6 empty] | 743.5935 |  |  | 735.6446 |  |  | 265.5006 | 352.1208 | 374.7629 | 144.0006 | 284.8523 | 408.5361 | 215.1313 | 309.9953 |  | 312.0156 | 376.0661 | 223.5527 | 341.0412 | 276.8744 | 355.6385 | 143.5744 | 270.9364 |  | 331.909 | 344.8589 | 442.8672 | 192.8126 | 290.3633 | 367.9918 | 210.5822 | 327.518 | 302.7703 | 366.9906 | 243.5788 | 342.034 | 0.51962 | 19.4135 | 1.3369 | 0.24628 | -39.8994 | 3.1162 | 828.36 | 0.29 | 2.8371 | -0.37417 | 0.76636 | -1.0514 | 2.9096 | 2.4918 | 3.8532 | -3.6943 | 4.9197 | 1.0297 | 1.0298 | -0.56687 | 15.0218 | 12.9454
42810.5297 | 7747 | 72.013 | 48.8936 | 36.2518 | 27.5842 | 20.4445 | 19.4933 | 19.2025 | 113.5404 | 76.7396 | 50.2719 | 32.9076 | 19.9662 | 16.6537 | 15.9711 | 180.0123 | 220.4343 | 429.3186 | 262.36 | 242.8403 | 416.7425 |  |  |  | 247.9348 | 372.5821 | 400.4005 | 383.7833 | 226.2487 | 310.4363 | 144.1478 | 246.0124 | 185.3171 | 203.6251 | 343.5712 | 237.5255 | 369.3464 | 188.967 |  | 213.1003 | 198.517 | 135.6731 | 177.3041 |  | 37.163 | 78.2832 | 37.9481 | 78.617 | 157.7586 | 194.4033 | 238.3769 | 8.707 | 43.229 | 10.3481 | 91.5687 | 8.7178 | 43.0738 | 49.4971 | 54.4948 | 15.4683 |  |  | 2.5906 | -0.001225 | 0.19242 | -0.47049 | 3.9632 | 2.6181 | 6.2957 | -5.6671 | 0.59004 | 2.3215 | 8.7455 | -0.00053062 | -0.00050762 | -0.00055855 | 342.4492 | 468.9358 | 213.0975 | 111.8123 | 59.6267 | 26.7215 | 17.8956 | 94.0027 | 65.2178 | 38.8438 | 27.7275 | 20.6185 | 19.3918 | 18.9136 | 113.6926 | 99.9422 | 77.9579 | 62.3529 | 53.9061 | 116.8094 | 72.869 | 180.6529 | 229.2088 | 299.5943 | 309.5423 | 333.7914 | 370.6715 |  |  |  | 405.9705 | 383.1378 | 337.1752 | 374.7673 | 3.2846 | 1.7691 | 843.2884 |  |  | 828.2446 |  |  | 326.8938 | 424.0284 | 284.4835 | 177.0147 | 298.9508 | 201.2893 | 881.5291 | 727.732 | 813.2425 | 811.9448 | 828.0099 |  | 362.1361 | 457.3232 | 342.0753 | 777.6593 | 398.691 | 695.8115 |  | 812.5673 |  |  | 798.2078 | 880.2337 | 885.5957 | [6 empty] | 743.5319 |  |  | 735.5677 |  |  | 265.7887 | 352.0083 | 375.0799 | 143.6736 | 285.1764 | 408.4933 | 214.9151 | 310.0613 |  | 312.1804 | 375.9781 | 222.864 | 341.1324 | 276.3398 | 355.9216 | 143.9542 | 270.875 |  | 329.9119 | 344.681 | 442.7961 | 192.3529 | 290.0691 | 367.0289 | 210.0363 | 327.5395 | 302.8139 | 367.008 | 243.6232 | 342.1775 | 0.64539 | 19.4127 | 1.339 | 0.24589 | -39.8874 | 3.1162 | 810.83 | 0.3 | 2.7097 | -0.045725 | 0.57307 | -0.89612 | 2.9999 | 2.4383 | 3.781 | -3.7054 | 4.9217 | 1.0249 | 1.6575 | 0.24736 | 14.9965 | 12.9274
42810.5297 | 7748 | 72.0207 | 48.8955 | 36.2523 | 27.583 | 20.4388 | 19.4848 | 19.1879 | 113.5466 | 76.7525 | 50.2791 | 32.9042 | 19.958 | 16.6482 | 15.958 | 180.0011 | 220.4029 | 429.3297 | 262.3205 | 242.6516 | 416.6944 |  |  |  | 247.9613 | 372.5186 | 400.3051 | 383.2373 | 225.6172 | 309.77 | 144.1635 | 245.9913 | 184.8938 | 203.6455 | 343.5408 | 237.6538 | 369.3168 | 189.0606 |  | 213.1205 | 198.6658 | 134.3633 | 177.1117 |  | 37.2366 | 78.2391 | 37.8953 | 78.4301 | 157.5991 | 194.0536 | 238.7753 | 8.7371 | 43.2021 | 10.3 | 91.5688 | 8.7292 | 43.0264 | 49.504 | 54.4721 | 15.4676 |  |  | 2.9316 | 0.17554 | 0.19701 | -0.9515 | 3.9133 | 2.7174 | 6.1012 | -5.6165 | 0.49839 | 2.6125 | 8.729 | -0.00047641 | -0.00050598 | -0.00054048 | 343.6283 | 469.0971 | 213.1473 | 111.8228 | 59.637 | 26.72 | 17.8995 | 94.0144 | 65.2336 | 38.8573 | 27.737 | 20.6303 | 19.3948 | 18.9147 | 114.324 | 103.0786 | 79.8231 | 63.0427 | 53.5875 | 116.6767 | 72.8293 | 180.6504 | 229.1942 | 299.5877 | 309.4888 | 333.7492 | 370.6296 |  |  |  | 405.7321 | 383.1575 | 338.428 | 374.8102 | 3.0196 | 2.6881 | 843.3617 |  |  | 827.9576 |  |  | 326.8828 | 423.9648 | 283.2166 | 177.0214 | 298.9099 | 200.2603 | 881.9465 | 727.7386 | 812.951 | 812.0155 | 828.2389 |  | 362.0573 | 457.5736 | 342.0588 | 777.7694 | 398.6501 | 695.7856 |  | 812.1456 |  |  | 797.6543 | 880.9779 | 886.6508 | [6 empty] | 743.5145 |  |  | 735.4621 |  |  | 266.0471 | 351.8816 | 375.4561 | 143.4746 | 285.2735 | 408.4495 | 215.457 | 309.9362 |  | 311.9365 | 375.8987 | 222.9437 | 341.1595 | 275.9302 | 355.5841 | 144.2934 | 270.993 |  | 328.1923 | 344.5697 | 442.6796 | 191.8271 | 289.5702 | 366.2938 | 209.5431 | 327.6273 | 302.8261 | 366.9602 | 243.909 | 342.0447 | 0.37614 | 19.4114 | 1.3394 | 0.24569 | -39.8976 | 3.1161 | 814.2 | 0.21 | 2.8809 | 0.54733 | 0.57984 | -1.2743 | 2.9798 | 2.4831 | 3.7207 | -3.7186 | 4.9134 | 1.0179 | 1.5708 | 0.035337 | 14.9992 | 12.9027
42810.5297 | 7749 | 72.0339 | 48.9024 | 36.2468 | 27.582 | 20.4433 | 19.4874 | 19.1909 | 113.5566 | 76.7728 | 50.2919 | 32.9168 | 19.9615 | 16.6438 | 15.9546 | 179.9984 | 220.3714 | 429.3417 | 262.2827 | 242.2284 | 416.665 |  |  |  | 247.982 | 372.4614 | 400.5395 | 382.7896 | 226.183 | 310.5325 | 144.1716 | 245.9665 | 184.3007 | 203.6598 | 343.4926 | 237.6382 | 369.3295 | 188.962 |  | 213.6718 | 197.9919 | 133.0736 | 177.3161 |  | 37.2395 | 78.1568 | 37.8389 | 78.0082 | 157.4953 | 194.0533 | 238.9379 | 8.8043 | 43.2161 | 10.1788 | 91.5846 | 8.7166 | 42.9719 | 49.4948 | 54.4291 | 15.466 |  |  | 2.4887 | 0.039515 | 0.2923 | -0.77737 | 3.3712 | 1.9683 | 5.7983 | -5.4194 | 0.13954 | 2.2151 | 8.7035 | -0.00049612 | -0.00045669 | -0.00056183 | 341.9787 | 469.3073 | 213.2038 | 111.8393 | 59.6543 | 26.7383 | 17.9023 | 94.0354 | 65.2488 | 38.8633 | 27.7479 | 20.6318 | 19.4005 | 18.9165 | 115.8552 | 104.6749 | 84.7593 | 64.1057 | 53.9053 | 116.5185 | 72.8349 | 180.663 | 229.1974 | 299.5887 | 309.4522 | 333.7234 | 370.5925 |  |  |  | 405.6604 | 382.9514 | 338.4983 | 374.1492 | 1.8441 | 2.3339 | 843.1636 |  |  | 827.298 |  |  | 326.8904 | 423.9226 | 282.8531 | 177.0579 | 298.8885 | 199.7373 | 882.1256 | 727.691 | 812.8486 | 812.1706 | 828.4441 |  | 361.9689 | 457.8281 | 341.9244 | 777.7579 | 398.8396 | 695.6664 |  | 812.1771 |  |  | 797.4516 | 881.286 | 887.2814 | [6 empty] | 743.536 |  |  | 735.4175 |  |  | 265.8361 | 351.7738 | 375.5723 | 143.2766 | 284.8541 | 408.4127 | 215.1912 | 309.7339 |  | 311.8281 | 376.1889 | 223.5428 | 341.1447 | 275.6201 | 355.3832 | 144.2922 | 271.0719 |  | 328.7236 | 344.3039 | 442.5415 | 192.1279 | 289.0874 | 366.1687 | 209.4531 | 327.6712 | 302.6923 | 367.1047 | 243.9631 | 341.9519 | 0.24844 | 19.4118 | 1.3413 | 0.24641 | -39.9091 | 3.1161 | 816.88 | 0.2 | 2.6561 | 0.25965 | 0.70619 | -1.1517 | 2.7657 | 2.1133 | 3.6272 | -3.7319 | 4.8955 | 1.0365 | 1.381 | -0.51246 | 14.9947 | 12.9139
42810.5297 | 7750 | 72.049 | 48.9046 | 36.2621 | 27.5899 | 20.4504 | 19.4907 | 19.1911 | 113.5645 | 76.7895 | 50.2994 | 32.925 | 19.9673 | 16.6465 | 15.9627 | 179.9822 | 220.3404 | 429.3538 | 262.2356 | 241.5069 | 416.5762 |  |  |  | 247.9954 | 372.3985 | 400.7657 | 382.6789 | 226.8285 | 312.0304 | 144.1734 | 245.9367 | 183.3256 | 203.6773 | 343.4527 | 237.5629 | 369.2855 | 188.7732 |  | 213.8689 | 197.0653 | 130.9517 | 177.1862 |  | 37.1509 | 78.126 | 37.7438 | 77.6041 | 157.8307 | 194.0282 | 238.6614 | 8.734 | 43.2128 | 10.2069 | 91.6246 | 8.713 | 42.9056 | 49.4783 | 54.4009 | 15.4616 |  |  | 2.0944 | -0.056425 | 0.60246 | -0.34104 | 3.0985 | 2.1812 | 5.4921 | -5.9694 | 0.85937 | 2.5323 | 8.6445 | -0.00049284 | -0.00052241 | -0.00056183 | 343.1282 | 468.8411 | 213.2406 | 111.8479 | 59.6594 | 26.7394 | 17.9007 | 94.0404 | 65.2565 | 38.8691 | 27.7494 | 20.6263 | 19.3881 | 18.9113 | 111.6173 | 100.468 | 85.6924 | 65.2297 | 52.7017 | 116.2185 | 72.8046 | 180.6607 | 229.176 | 299.5639 | 309.4014 | 333.6704 | 370.5439 |  |  |  | 405.6234 | 382.7099 | 339.1153 | 373.5967 | 1.5378 | 1.691 | 842.9789 |  |  | 827.4088 |  |  | 326.8915 | 423.8684 | 283.8845 | 177.0784 | 298.852 | 198.5284 | 882.1668 | 727.6414 | 812.7839 | 812.2925 | 828.5596 |  | 361.903 | 457.3086 | 341.8565 | 777.7256 | 398.9014 | 695.6417 |  | 812.1385 |  |  | 800.1186 | 880.825 | 886.7922 | [6 empty] | 743.55 |  |  | 735.3949 |  |  | 265.7339 | 351.6183 | 375.571 | 143.4151 | 284.8324 | 408.3221 | 214.0222 | 309.5351 |  | 311.9508 | 376.4045 | 224.3903 | 341.3065 | 275.079 | 355.5975 | 144.4746 | 271.2114 |  | 330.2935 | 344.5679 | 442.4308 | 192.914 | 288.8264 | 366.64 | 209.28 | 327.5859 | 302.8794 | 367.1765 | 243.9214 | 341.9991 | 0.36342 | 19.4093 | 1.3442 | 0.24869 | -39.9011 | 3.1162 | 836.91 | 0.22 | 2.4398 | -0.31026 | 1.0138 | -0.76277 | 2.6514 | 2.2246 | 3.53 | -3.7407 | 4.9045 | 1.0434 | 1.8145 | -0.61979 | 14.9944 | 12.9256
42810.5297 | 7751 | 72.0617 | 48.9093 | 36.2505 | 27.5943 | 20.4446 | 19.4875 | 19.1842 | 113.5731 | 76.7871 | 50.3099 | 32.9284 | 19.9662 | 16.644 | 15.9622 | 179.9807 | 220.322 | 429.3645 | 262.2015 | 240.7845 | 416.527 |  |  |  | 248.0233 | 372.3469 | 400.8495 | 382.7355 | 226.2273 | 312.9892 | 144.1798 | 245.9147 | 182.4459 | 203.6968 | 343.4096 | 237.5144 | 369.2339 | 188.5505 |  | 214.0853 | 195.6928 | 130.4063 | 178.0866 |  | 37.2156 | 78.1344 | 37.6727 | 78.2777 | 158.3667 | 193.993 | 238.6207 | 8.4817 | 43.2109 | 10.2004 | 91.6326 | 8.7049 | 42.8433 | 49.455 | 54.3675 | 15.4628 |  |  | 2.2108 | 0.023087 | 0.21344 | 0.022998 | 3.8246 | 2.6234 | 6.5809 | -5.9911 | 0.47464 | 1.6436 | 8.7769 | -0.00047148 | -0.00053062 | -0.00057662 | 344.9642 | 468.7285 | 213.2966 | 111.8484 | 59.669 | 26.7395 | 17.9096 | 94.0482 | 65.2635 | 38.8736 | 27.7518 | 20.6301 | 19.3952 | 18.9124 | 106.2589 | 97.8164 | 83.1644 | 64.3055 | 53.0179 | 115.8691 | 72.7478 | 180.6603 | 229.1709 | 299.5516 | 309.358 | 333.6299 | 370.5062 |  |  |  | 405.6619 | 382.6463 | 340.5802 | 373.3964 | 1.9229 | 1.5173 | 842.8501 |  |  | 827.3367 |  |  | 326.8825 | 423.8217 | 284.7499 | 177.0993 | 298.8236 | 197.2738 | 881.8526 | 727.6618 | 812.6248 | 812.2524 | 828.6597 |  | 361.8557 | 457.2191 | 341.7935 | 777.6708 | 398.9837 | 695.6149 |  | 812.1346 |  |  | 801.952 | 880.1488 | 885.9343 | [6 empty] | 743.5645 |  |  | 735.3476 |  |  | 266.4986 | 351.7244 | 375.532 | 143.445 | 285.2208 | 408.2536 | 213.4677 | 309.0953 |  | 311.6806 | 376.3323 | 224.2125 | 341.5272 | 275.0592 | 355.8859 | 144.4557 | 271.2738 |  | 329.6464 | 344.7285 | 442.3072 | 193.3532 | 288.807 | 366.9742 | 209.1114 | 327.395 | 302.5649 | 367.044 | 243.9155 | 342.1083 | 0.53619 | 19.4032 | 1.3457 | 0.24801 | -39.8798 | 3.1162 | 843.76 | 0.16 | 2.5086 | 0.19846 | 0.60344 | 0.19808 | 2.9457 | 2.4396 | 3.864 | -3.7476 | 4.9019 | 1.0528 | 2.3664 | -0.34574 | 14.9649 | 12.935
42810.5298 | 7752 | 72.0842 | 48.9124 | 36.2509 | 27.5948 | 20.4454 | 19.4869 | 19.1885 | 113.5798 | 76.7971 | 50.3143 | 32.9296 | 19.9659 | 16.6466 | 15.9586 | 179.9824 | 220.2826 | 429.3713 | 262.1557 | 240.4482 | 416.5013 |  |  |  | 248.0338 | 372.2901 | 400.7573 | 382.3542 | 225.6548 | 313.2996 | 144.1927 | 245.8847 | 182.0276 | 203.703 | 343.3545 | 237.7372 | 369.1771 | 188.6046 |  | 213.3297 | 195.3519 | 129.4444 | 178.4476 |  | 37.2759 | 78.0869 | 37.5713 | 78.8106 | 158.5462 | 194.1779 | 238.4825 | 8.4162 | 43.1895 | 10.108 | 91.5757 | 8.7007 | 42.8158 | 49.4345 | 54.3236 | 15.4585 |  |  | 2.3652 | 0.43838 | 0.51703 | -0.012486 | 3.6695 | 2.2298 | 6.3194 | -5.5968 | 0.36703 | 2.338 | 8.5994 | -0.00050926 | -0.00049119 | -0.00056676 | 344.4198 | 468.5898 | 213.3463 | 111.8565 | 59.6836 | 26.7458 | 17.9064 | 94.0703 | 65.2709 | 38.8781 | 27.7561 | 20.6239 | 19.3923 | 18.908 | 105.8311 | 97.0715 | 81.8065 | 65.2116 | 55.1488 | 115.6581 | 72.6789 | 180.6605 | 229.1706 | 299.5417 | 309.3141 | 333.5823 | 370.4663 |  |  |  | 405.6609 | 382.5331 | 338.0586 | 372.8796 | 3.0877 | 2.0796 | 842.252 |  |  | 827.2436 |  |  | 326.8926 | 423.7768 | 284.7335 | 177.1311 | 298.805 | 196.5298 | 881.663 | 727.6813 | 812.2295 | 812.14 | 828.7152 |  | 361.7189 | 457.3284 | 341.7684 | 777.4976 | 398.9669 | 695.5988 |  | 811.632 |  |  | 802.2428 | 879.6068 | 885.2385 | [6 empty] | 743.5323 |  |  | 735.3268 |  |  | 266.5931 | 351.9038 | 375.7038 | 143.356 | 285.2474 | 408.2528 | 213.6992 | 308.8054 |  | 311.5631 | 375.7579 | 223.7756 | 341.5197 | 275.4003 | 355.8687 | 144.402 | 271.1578 |  | 328.3327 | 344.3928 | 442.1991 | 193.4236 | 288.7578 | 366.0034 | 209.4189 | 327.2796 | 301.3735 | 366.7652 | 243.7195 | 342.3249 | 0.66581 | 19.4019 | 1.3474 | 0.24816 | -39.891 | 3.1162 | 848.15 | 0.23 | 2.5955 | 0.86476 | 0.93913 | -0.14594 | 2.8859 | 2.2496 | 3.7872 | -3.7609 | 4.8969 | 1.056 | 2.3876 | -0.20316 | 14.9498 | 12.9493
42810.5298 | 7753 | 72.0927 | 48.9281 | 36.2664 | 27.6028 | 20.4523 | 19.4864 | 19.1898 | 113.5958 | 76.8179 | 50.3323 | 32.9439 | 19.9728 | 16.6499 | 15.9651 | 179.9616 | 220.2439 | 429.3802 | 262.1107 | 240.1656 | 416.463 |  |  |  | 248.0514 | 372.2262 | 400.785 | 382.1121 | 224.3551 | 313.6975 | 144.1934 | 245.8509 | 181.4133 | 203.7112 | 343.3062 | 237.7708 | 369.1171 | 188.4396 |  | 213.1666 | 195.6554 | 129.3137 | 177.6514 |  | 37.468 | 78.0947 | 37.6176 | 78.6123 | 158.6534 | 194.38 | 238.7525 | 8.3765 | 43.1858 | 9.9545 | 91.5332 | 8.7316 | 42.8165 | 49.4393 | 54.2904 | 15.4616 |  |  | 2.5702 | -0.077453 | 0.25221 | -0.099882 | 3.7707 | 2.1812 | 6.1111 | -5.47 | 0.51318 | 2.3941 | 8.6165 | -0.00052076 | -0.00045834 | -0.00052733 | 342.853 | 468.9134 | 213.3948 | 111.874 | 59.6976 | 26.7565 | 17.9108 | 94.0832 | 65.2886 | 38.8931 | 27.7617 | 20.6304 | 19.3925 | 18.9105 | 114.2862 | 104.2437 | 87.7384 | 64.9218 | 56.1824 | 115.6783 | 72.6828 | 180.6647 | 229.1547 | 299.5326 | 309.2682 | 333.5493 | 370.4256 |  |  |  | 405.65 | 382.4284 | 335.156 | 372.9763 | 2.7299 | 2.0369 | 840.969 |  |  | 826.868 |  |  | 326.8883 | 423.7231 | 285.4301 | 177.1524 | 298.769 | 196.5286 | 881.2345 | 727.5991 | 811.5372 | 811.752 | 828.7329 |  | 361.6031 | 457.3033 | 341.7236 | 777.3712 | 398.8705 | 695.5439 |  | 810.7749 |  |  | 803.3601 | 879.0421 | 884.4355 | [6 empty] | 743.4759 |  |  | 735.2176 |  |  | 266.3747 | 351.6241 | 375.6002 | 143.3391 | 285.0472 | 408.2264 | 214.2566 | 308.7577 |  | 312.0696 | 375.2031 | 223.7705 | 341.6692 | 275.2701 | 355.8401 | 145.1198 | 271.1867 |  | 327.9699 | 343.3474 | 442.1398 | 193.6598 | 288.6658 | 365.5903 | 209.7549 | 327.3348 | 301.5049 | 366.398 | 243.6016 | 342.2065 | 0.39905 | 19.3984 | 1.3476 | 0.2478 | -39.9271 | 3.1161 | 857.74 | 0.18 | 2.7065 | -0.36349 | 0.65593 | -0.41278 | 2.9261 | 2.2254 | 3.725 | -3.7713 | 4.894 | 1.0502 | 1.4507 | -0.86179 | 14.9667 | 12.9455
42810.5298 | 7754 | 72.1065 | 48.923 | 36.2593 | 27.5993 | 20.4487 | 19.4926 | 19.19 | 113.6041 | 76.8327 | 50.3423 | 32.947 | 19.9736 | 16.6557 | 15.9778 | 179.9545 | 220.2279 | 429.3863 | 262.076 | 240.2518 | 416.1503 |  |  |  | 248.0805 | 372.1814 | 400.822 | 382.2069 | 223.0142 | 312.6194 | 144.2058 | 245.8179 | 181.112 | 203.7306 | 343.273 | 237.4565 | 369.1061 | 188.2001 |  | 214.0875 | 196.5481 | 129.6641 | 177.8566 |  | 37.4402 | 78.1485 | 37.6803 | 78.3595 | 158.6036 | 194.4651 | 239.0378 | 8.2214 | 43.1779 | 9.7806 | 91.5424 | 8.7409 | 42.8191 | 49.4328 | 54.2546 | 15.4623 |  |  | 2.5084 | -0.13528 | -0.033632 | -0.56446 | 3.5249 | 1.869 | 5.7694 | -5.3931 | 0.43748 | 1.9096 | 8.5523 | -0.00052569 | -0.00050433 | -0.00051419 | 338.8949 | 469.0023 | 213.4397 | 111.8902 | 59.7058 | 26.7533 | 17.9123 | 94.0857 | 65.3026 | 38.9051 | 27.7657 | 20.6354 | 19.397 | 18.9091 | 117.3239 | 106.1575 | 89.4255 | 62.5021 | 54.026 | 115.6135 | 72.663 | 180.6808 | 229.1542 | 299.5304 | 309.2247 | 333.5061 | 370.3923 |  |  |  | 405.5429 | 382.8917 | 336.0982 | 373.9251 | 2.4629 | 1.5527 | 840.1896 |  |  | 826.1883 |  |  | 326.8758 | 423.6652 | 284.047 | 177.172 | 298.7337 | 196.5696 | 880.8332 | 727.5358 | 810.7616 | 811.3134 | 828.6745 |  | 361.4848 | 457.6777 | 341.5816 | 777.3137 | 398.6981 | 693.0708 |  | 809.9358 |  |  | 801.9252 | 878.8784 | 884.1206 | [6 empty] | 743.5039 |  |  | 735.1366 |  |  | 266.9749 | 350.7187 | 374.9773 | 143.5678 | 285.236 | 408.1729 | 213.65 | 308.5765 |  | 312.3381 | 375.0864 | 223.5228 | 341.443 | 275.4324 | 355.7244 | 145.924 | 271.3022 |  | 327.0938 | 342.5733 | 442.0967 | 193.9845 | 288.582 | 365.6498 | 209.7003 | 327.481 | 302.5165 | 366.7798 | 244.0058 | 342.1678 | 0.4969 | 19.3966 | 1.3507 | 0.25029 | -39.9227 | 3.1161 | 883.99 | 0.27 | 2.6714 | -0.48042 | -0.23954 | -0.98135 | 2.8293 | 2.0603 | 3.6197 | -3.7798 | 4.8721 | 1.0352 | 1.1051 | -1.0516 | 14.96 | 12.9086
42810.5298 | 7755 | 72.1206 | 48.9299 | 36.2646 | 27.5999 | 20.4466 | 19.4905 | 19.1826 | 113.6092 | 76.8325 | 50.3443 | 32.9555 | 19.9713 | 16.6526 | 15.9695 | 179.9515 | 220.1886 | 429.4007 | 262.0317 | 240.4846 | 416.0491 |  |  |  | 248.0996 | 372.1199 | 400.6405 | 382.1862 | 223.9755 | 314.3875 | 144.2098 | 245.7875 | 180.9381 | 203.7513 | 343.2222 | 237.5635 | 369.0907 | 188.3892 |  | 214.169 | 197.8009 | 131.4112 | 178.7088 |  | 37.2431 | 77.9944 | 37.583 | 78.0739 | 158.6077 | 194.5075 | 238.9099 | 8.3577 | 43.1584 | 9.5717 | 91.5801 | 8.7519 | 42.838 | 49.4308 | 54.2234 | 15.4629 |  |  | 2.2745 | -0.29364 | -0.43053 | -0.74188 | 3.0308 | 1.8795 | 5.6978 | -5.5081 | 0.59646 | 2.5676 | 8.6203 | -0.00054212 | -0.00053719 | -0.00058155 | 338.2216 | 469.0935 | 213.4881 | 111.9026 | 59.7222 | 26.7605 | 17.9161 | 94.0966 | 65.3066 | 38.9102 | 27.7728 | 20.6469 | 19.3967 | 18.9022 | 116.5394 | 104.6135 | 87.5151 | 62.9404 | 53.9653 | 115.5028 | 72.6321 | 180.6885 | 229.1518 | 299.5151 | 309.1795 | 333.4762 | 370.3474 |  |  |  | 405.3753 | 383.0236 | 337.06 | 373.5633 | 2.1873 | 2.1839 | 839.5479 |  |  | 825.9949 |  |  | 326.8534 | 423.6213 | 284.0471 | 177.1972 | 298.6955 | 197.9046 | 880.501 | 727.5653 | 810.2125 | 810.9175 | 828.5504 |  | 361.3456 | 457.7146 | 341.4223 | 777.3672 | 398.5129 | 692.0618 |  | 809.1518 |  |  | 800.2281 | 878.656 | 883.828 | [6 empty] | 743.5009 |  |  | 735.1132 |  |  | 266.862 | 350.3489 | 374.4787 | 143.2726 | 284.8513 | 408.098 | 213.3695 | 308.0502 |  | 311.9482 | 375.0561 | 222.804 | 341.0834 | 275.8371 | 355.2566 | 145.0461 | 271.1826 |  | 327.8634 | 342.7068 | 442.0496 | 194.7066 | 288.8356 | 364.7164 | 209.6504 | 327.4382 | 303.0502 | 366.9243 | 244.2083 | 342.0206 | 0.48977 | 19.3944 | 1.3536 | 0.2522 | -39.8678 | 3.1162 | 891.77 | 0.16 | 2.5476 | -0.70765 | -0.85687 | -1.1248 | 2.6237 | 2.0661 | 3.5974 | -3.7883 | 4.8583 | 1.0158 | 1.1785 | -0.84309 | 14.935 | 12.9021
42810.5298 | 7756 | 72.1329 | 48.9295 | 36.2707 | 27.6007 | 20.4424 | 19.4841 | 19.1886 | 113.612 | 76.8466 | 50.3524 | 32.9563 | 19.9719 | 16.6495 | 15.9636 | 179.95 | 220.1678 | 429.4123 | 261.992 | 240.6501 | 416.0359 |  |  |  | 248.1246 | 372.0629 | 400.3797 | 382.1821 | 222.2117 | 313.8944 | 144.2208 | 245.7687 | 181.0642 | 203.7706 | 343.1835 | 237.8482 | 369.0381 | 188.7227 |  | 215.4209 | 198.8079 | 131.9592 | 178.3177 |  | 37.023 | 77.841 | 37.5031 | 77.7063 | 158.8386 | 194.7442 | 238.7429 | 8.5888 | 43.1518 | 9.658 | 91.6146 | 8.7631 | 42.8546 | 49.4297 | 54.2065 | 15.4712 |  |  | 2.4026 | 0.029659 | 0.22067 | -0.59995 | 3.4001 | 2.1069 | 6.3956 | -5.4707 | 0.45557 | 2.5405 | 8.6314 | -0.00056348 | -0.00046819 | -0.00058647 | 338.7511 | 469.311 | 213.5352 | 111.9085 | 59.7356 | 26.7637 | 17.9105 | 94.1133 | 65.3205 | 38.9075 | 27.7713 | 20.64 | 19.396 | 18.8993 | 112.7325 | 104.5324 | 87.4268 | 61.7465 | 53.5343 | 115.2267 | 72.6095 | 180.6891 | 229.1432 | 299.508 | 309.1316 | 333.4371 | 370.3174 |  |  |  | 405.1938 | 382.7923 | 336.9542 | 372.4161 | 0.93505 | 1.3084 | 839.195 |  |  | 825.8248 |  |  | 326.8425 | 423.5657 | 283.5261 | 177.2159 | 298.6685 | 198.7248 | 880.3366 | 727.4626 | 810.0612 | 811.0367 | 828.4931 |  | 361.2854 | 456.5898 | 341.3539 | 777.279 | 398.4554 | 692.14 |  | 809.2099 |  |  | 799.7687 | 878.3056 | 883.4957 | [6 empty] | 743.4439 |  |  | 735.0815 |  |  | 266.6951 | 350.1656 | 374.4497 | 143.2361 | 284.4708 | 408.0138 | 213.4772 | 307.8969 |  | 311.5702 | 374.6198 | 222.7978 | 341.1986 | 276.0099 | 355.2768 | 145.2896 | 271.2025 |  | 328.0994 | 342.4055 | 442.0304 | 194.1467 | 288.8293 | 365.0406 | 210.2039 | 327.3935 | 303.3879 | 367.0693 | 244.9077 | 341.8828 | 0.5514 | 19.3912 | 1.3554 | 0.25219 | -39.8412 | 3.1162 | 890.1 | 0.2 | 2.6173 | 0.22485 | 0.61332 | -1.0113 | 2.7796 | 2.1881 | 3.8123 | -3.7919 | 4.884 | 1.0127 | 1.5671 | -0.836 | 14.9412 | 12.916
42810.5298 | 7757 | 72.1471 | 48.9372 | 36.276 | 27.6057 | 20.4459 | 19.4823 | 19.1827 | 113.62 | 76.8619 | 50.3704 | 32.9636 | 19.98 | 16.6524 | 15.9631 | 179.9426 | 220.1363 | 429.4264 | 261.9485 | 240.4155 | 416.0298 |  |  |  | 248.1369 | 371.9985 | 400.4867 | 382.4044 | 221.6927 | 314.4097 | 144.2246 | 245.7359 | 181.1138 | 203.785 | 343.1418 | 237.9677 | 368.9419 | 188.8365 |  | 214.616 | 198.9152 | 131.7023 | 178.0633 |  | 37.0401 | 77.6784 | 37.4249 | 77.5447 | 159.0484 | 195.0613 | 238.6138 | 8.7916 | 43.1416 | 9.8962 | 91.6172 | 8.7673 | 42.8529 | 49.4247 | 54.1919 | 15.465 |  |  | 2.8718 | 0.35296 | 0.20884 | -0.6788 | 3.6761 | 2.1601 | 6.1715 | -5.587 | 0.63616 | 2.26 | 8.7612 | -0.00048298 | -0.00049612 | -0.00057497 | 340.0814 | 469.5101 | 213.5939 | 111.9177 | 59.7456 | 26.7767 | 17.9163 | 94.1299 | 65.3332 | 38.9212 | 27.7803 | 20.6444 | 19.4029 | 18.9072 | 104.8597 | 97.8195 | 81.5317 | 62.2061 | 54.1206 | 114.8249 | 72.5267 | 180.6876 | 229.1295 | 299.4966 | 309.0812 | 333.392 | 370.2709 |  |  |  | 405.0266 | 382.7771 | 335.1167 | 372.3517 | 1.8147 | 0.90037 | 839.5425 |  |  | 825.7777 |  |  | 326.8457 | 423.5179 | 284.2195 | 177.2355 | 298.6486 | 198.2751 | 880.2274 | 727.4153 | 810.0998 | 811.3256 | 828.4927 |  | 361.2558 | 455.8517 | 341.3279 | 777.2239 | 398.4803 | 692.3155 |  | 809.3563 |  |  | 800.8584 | 878.006 | 883.2011 | [6 empty] | 743.4376 |  |  | 735.0241 |  |  | 266.3416 | 350.5034 | 374.6059 | 143.1996 | 284.318 | 407.8937 | 212.9277 | 307.69 |  | 310.8413 | 374.673 | 222.7623 | 341.4634 | 276.2757 | 355.2107 | 145.5165 | 271.1389 |  | 328.5988 | 342.7349 | 441.962 | 193.3947 | 288.9002 | 365.6858 | 210.0369 | 327.3062 | 302.9957 | 367.4135 | 245.1579 | 341.951 | 0.2338 | 19.3889 | 1.357 | 0.25244 | -39.8037 | 3.1162 | 898.03 | 0.22 | 2.8627 | 0.77549 | 0.59651 | -1.0754 | 2.8912 | 2.2163 | 3.7461 | -3.7944 | 4.9024 | 1.0166 | 2.3919 | -0.19096 | 14.9398 | 12.9014
42810.5298 | 7758 | 72.1603 | 48.9459 | 36.2764 | 27.6131 | 20.4606 | 19.4953 | 19.1806 | 113.6401 | 76.8764 | 50.3799 | 32.9716 | 19.9897 | 16.661 | 15.967 | 179.9348 | 220.1045 | 429.4418 | 261.9179 | 240.7014 | 416.0311 |  |  |  | 248.1553 | 371.9452 | 400.0326 | 382.6423 | 221.4962 | 313.8597 | 144.2285 | 245.7096 | 181.6198 | 203.794 | 343.1039 | 238.2323 | 368.8793 | 189.0401 |  | 214.3591 | 199.1668 | 131.4712 | 178.1397 |  | 37.1172 | 77.587 | 37.45 | 77.5003 | 158.9566 | 195.073 | 238.3859 | 8.6826 | 43.1352 | 10.1366 | 91.655 | 8.7652 | 42.8438 | 49.4282 | 54.184 | 15.4639 |  |  | 2.8252 | 0.086171 | 0.72205 | 0.18333 | 3.7562 | 1.8809 | 6.0381 | -5.9641 | 0.54976 | 2.7056 | 8.7016 | -0.00049119 | -0.00049612 | -0.0005569 | 339.2131 | 469.1609 | 213.6428 | 111.936 | 59.759 | 26.779 | 17.9223 | 94.1499 | 65.3481 | 38.9292 | 27.7866 | 20.6441 | 19.4028 | 18.9064 | 102.1947 | 96.4382 | 75.8462 | 59.5004 | 52.0273 | 114.5681 | 72.4077 | 180.6847 | 229.1186 | 299.4848 | 309.0343 | 333.3452 | 370.227 |  |  |  | 404.9537 | 382.8884 | 335.5913 | 372.9727 | 2.4503 | 1.6283 | 840.1217 |  |  | 825.6239 |  |  | 326.8222 | 423.4578 | 284.9982 | 177.2518 | 298.6248 | 197.7088 | 880.3859 | 727.3545 | 809.743 | 811.2609 | 828.5653 |  | 361.2126 | 456.4182 | 341.3466 | 777.1787 | 398.3523 | 692.4369 |  | 808.8558 |  |  | 801.1245 | 877.9722 | 883.1078 | [6 empty] | 743.446 |  |  | 734.9532 |  |  | 266.4859 | 350.8107 | 374.3179 | 143.4293 | 284.2904 | 407.8305 | 212.2054 | 307.2673 |  | 310.5319 | 375.11 | 222.7192 | 341.7517 | 276.814 | 354.8646 | 145.3335 | 270.6736 |  | 329.9928 | 343.0014 | 441.8749 | 192.9854 | 288.9155 | 365.8472 | 209.8736 | 327.177 | 302.6281 | 367.2382 | 245.0503 | 341.6244 | 0.2573 | 19.3871 | 1.357 | 0.2511 | -39.8135 | 3.1162 | 921.13 | 0.31 | 2.838 | 0.38312 | 1.109 | 0.55883 | 2.9226 | 2.0681 | 3.7055 | -3.8001 | 4.8882 | 1.0055 | 2.6561 | 0.42642 | 14.9322 | 12.8769
42810.5298 | 7759 | 72.1782 | 48.9609 | 36.2739 | 27.6199 | 20.449 | 19.4934 | 19.1868 | 113.6444 | 76.8887 | 50.3886 | 32.9782 | 19.9947 | 16.658 | 15.9711 | 179.9324 | 220.075 | 429.4503 | 261.8727 | 241.4934 | 416.0617 |  |  |  | 248.1733 | 371.8825 | 399.7 | 382.4515 | 220.345 | 312.2494 | 144.2459 | 245.687 | 182.1308 | 203.8137 | 343.0664 | 238.5637 | 368.8859 | 189.3182 |  | 214.7795 | 199.4052 | 132.3723 | 177.8857 |  | 37.2653 | 77.5817 | 37.4524 | 77.5943 | 159.1766 | 194.9669 | 238.1144 | 8.4965 | 43.1173 | 10.3386 | 91.673 | 8.7681 | 42.8355 | 49.4173 | 54.1725 | 15.4611 |  |  | 2.7667 | -0.014369 | 0.47563 | -0.6052 | 3.9652 | 2.517 | 6.3365 | -5.8676 | 0.14013 | 2.4534 | 8.7586 | -0.00049284 | -0.00044191 | -0.0005914 | 336.9683 | 468.8423 | 213.6831 | 111.9418 | 59.7674 | 26.7828 | 17.9196 | 94.1627 | 65.3496 | 38.9304 | 27.7887 | 20.637 | 19.3929 | 18.9037 | 106.9872 | 102.2389 | 78.2332 | 59.1891 | 50.7998 | 114.5037 | 72.3384 | 180.6929 | 229.1154 | 299.4767 | 308.9999 | 333.3055 | 370.1924 |  |  |  | 404.9208 | 382.9186 | 337.0104 | 373.8907 | 2.4242 | 2.4462 | 839.8097 |  |  | 825.2215 |  |  | 326.8076 | 423.3987 | 283.3871 | 177.2708 | 298.5896 | 197.6709 | 880.6156 | 727.2571 | 809.3484 | 811.1447 | 828.6061 |  | 361.1928 | 456.6067 | 341.3287 | 777.4153 | 398.2649 | 692.4654 |  | 808.4205 |  |  | 800.7789 | 878.4326 | 883.5953 | [6 empty] | 743.3757 |  |  | 734.9061 |  |  | 267.2878 | 350.9648 | 373.894 | 143.2406 | 284.0054 | 407.8208 | 211.7484 | 307.4219 |  | 310.7943 | 375.6954 | 222.4124 | 342.1451 | 277.3779 | 354.7611 | 145.2006 | 270.4549 |  | 330.456 | 343.1382 | 441.8343 | 192.874 | 288.7606 | 365.7448 | 210.1872 | 327.1385 | 302.7469 | 367.2216 | 245.0809 | 341.2757 | 0.56296 | 19.3842 | 1.3597 | 0.25272 | -39.8879 | 3.1161 | 928.26 | 0.26 | 2.8046 | -0.15645 | 0.9001 | -1.0153 | 3.0025 | 2.3921 | 3.7955 | -3.8029 | 4.8815 | 0.99055 | 2.1156 | 0.15284 | 14.9399 | 12.8482
42810.5298 | 7760 | 72.1917 | 48.9525 | 36.2848 | 27.6169 | 20.4486 | 19.4915 | 19.1849 | 113.6454 | 76.9031 | 50.3977 | 32.975 | 19.984 | 16.6594 | 15.9717 | 179.9241 | 220.0457 | 429.4545 | 261.8315 | 242.0412 | 416.0777 |  |  |  | 248.1979 | 371.8235 | 399.6336 | 382.2802 | 220.8357 | 310.6707 | 144.2391 | 245.6518 | 182.0714 | 203.8197 | 343.0099 | 238.38 | 368.9036 | 188.9766 |  | 215.4432 | 198.657 | 132.1097 | 177.548 |  | 37.1769 | 77.6341 | 37.5254 | 78.0385 | 159.3656 | 194.9052 | 238.1843 | 8.189 | 43.109 | 10.4813 | 91.6821 | 8.7597 | 42.8237 | 49.4055 | 54.1502 | 15.4578 |  |  | 2.2206 | -0.19048 | 0.30675 | -0.28519 | 3.4704 | 2.1693 | 6.1104 | -5.838 | 0.75798 | 2.2489 | 8.5949 | -0.00049941 | -0.00045505 | -0.00055033 | 335.5241 | 469.0783 | 213.7313 | 111.9523 | 59.7815 | 26.7938 | 17.9261 | 94.1728 | 65.3638 | 38.9412 | 27.7939 | 20.6487 | 19.3985 | 18.9101 | 110.19 | 105.3549 | 82.5102 | 59.6443 | 50.958 | 114.4259 | 72.3278 | 180.7074 | 229.1117 | 299.4714 | 308.9554 | 333.2811 | 370.1508 |  |  |  | 404.9727 | 382.4303 | 334.3704 | 372.7453 | 3.051 | 2.8262 | 839.0585 |  |  | 824.844 |  |  | 326.8102 | 423.359 | 280.9427 | 177.3085 | 298.5689 | 197.0646 | 880.4787 | 727.2594 | 809.2167 | 810.975 | 828.638 |  | 361.1048 | 456.8647 | 341.1904 | 777.4788 | 398.2375 | 692.4679 |  | 808.3741 |  |  | 802.223 | 878.1114 | 883.2408 | [6 empty] | 743.3793 |  |  | 734.9096 |  |  | 267.8329 | 350.8762 | 373.8432 | 143.0616 | 284.2175 | 407.8229 | 211.7929 | 307.5039 |  | 310.8566 | 375.9623 | 221.2437 | 342.1206 | 277.3181 | 354.6461 | 145.3514 | 270.4415 |  | 330.5835 | 343.1211 | 441.8219 | 192.7295 | 288.4648 | 366.6215 | 210.1454 | 326.9993 | 303.5089 | 366.9244 | 245.3012 | 341.135 | 0.4422 | 19.3823 | 1.3614 | 0.25322 | -39.9067 | 3.1161 | 950.93 | 0.24 | 2.5092 | -0.56965 | 0.7229 | -0.69703 | 2.8087 | 2.2206 | 3.7269 | -3.8114 | 4.8633 | 0.98615 | 1.7501 | -0.32365 | 14.9508 | 12.8851
42810.5299 | 7761 | 72.1986 | 48.9577 | 36.2811 | 27.6115 | 20.4464 | 19.4778 | 19.1743 | 113.6531 | 76.9073 | 50.4022 | 32.9877 | 19.9849 | 16.6525 | 15.9637 | 179.9142 | 220.02 | 429.4663 | 261.8003 | 242.2631 | 416.041 |  |  |  | 248.2225 | 371.7676 | 399.6807 | 382.3919 | 220.9737 | 309.688 | 144.2618 | 245.6208 | 181.64 | 203.8459 | 342.9758 | 238.3911 | 368.8518 | 188.8637 |  | 215.6826 | 198.5279 | 132.2312 | 178.244 |  | 37.0465 | 77.6043 | 37.5208 | 78.1312 | 159.5704 | 194.9703 | 237.9935 | 7.9647 | 43.094 | 10.4527 | 91.6271 | 8.7535 | 42.7992 | 49.4027 | 54.1168 | 15.4538 |  |  | 2.1772 | 0.11705 | 0.42043 | -0.3969 | 3.7162 | 2.6582 | 5.6708 | -5.7999 | 0.62527 | 2.3221 | 8.6106 | -0.00049119 | -0.00052569 | -0.0005569 | 334.8211 | 468.6645 | 213.7766 | 111.9555 | 59.7918 | 26.7897 | 17.9228 | 94.1807 | 65.3789 | 38.9513 | 27.7912 | 20.646 | 19.3978 | 18.9043 | 115.5529 | 109.688 | 89.7961 | 60.7343 | 52.2729 | 114.4482 | 72.3469 | 180.7062 | 229.1014 | 299.4578 | 308.9056 | 333.2386 | 370.1136 |  |  |  | 405.0303 | 382.0948 | 333.0444 | 371.4109 | 3.1485 | 2.3538 | 838.8686 |  |  | 824.7058 |  |  | 326.8058 | 423.3086 | 278.7218 | 177.3354 | 298.547 | 197.0353 | 880.9672 | 727.2214 | 809.2342 | 810.9795 | 828.7247 |  | 361.0421 | 457.01 | 341.0871 | 777.49 | 398.0532 | 692.4869 |  | 808.4664 |  |  | 802.0958 | 878.4162 | 883.5505 | [6 empty] | 743.344 |  |  | 734.894 |  |  | 267.6669 | 350.4095 | 374.0951 | 143.1729 | 284.5288 | 407.829 | 212.0981 | 307.4775 |  | 310.7998 | 376.2122 | 220.6339 | 341.8074 | 277.251 | 354.5586 | 145.8205 | 270.4846 |  | 330.0074 | 342.8423 | 441.7871 | 192.7941 | 287.9863 | 367.718 | 210.0415 | 326.7219 | 304.441 | 366.6551 | 245.3595 | 341.2675 | 0.54389 | 19.3797 | 1.3626 | 0.25259 | -39.9241 | 3.1161 | 962.17 | 0.23 | 2.4825 | 0.44654 | 0.84628 | -0.82226 | 2.9066 | 2.4583 | 3.5906 | -3.8191 | 4.8509 | 0.96807 | 1.157 | -1.1309 | 14.9269 | 12.9279
42810.5299 | 7762 | 72.2141 | 48.968 | 36.2863 | 27.6134 | 20.4456 | 19.4824 | 19.1796 | 113.6606 | 76.9211 | 50.4147 | 32.998 | 19.9938 | 16.6557 | 15.9635 | 179.91 | 219.9907 | 429.4793 | 261.7648 | 242.3589 | 416.0015 |  |  |  | 248.2497 | 371.713 | 399.9205 | 382.2829 | 222.086 | 311.104 | 144.2634 | 245.5911 | 181.8438 | 203.8638 | 342.9312 | 238.6676 | 368.8117 | 189.1959 |  | 215.2225 | 199.0413 | 132.386 | 177.7853 |  | 36.8509 | 77.5777 | 37.5307 | 78.4086 | 159.9023 | 195.0419 | 237.8704 | 7.8671 | 43.0789 | 10.3499 | 91.5343 | 8.7475 | 42.791 | 49.4033 | 54.1145 | 15.451 |  |  | 2.2824 | 0.036231 | 0.55843 | -0.36076 | 3.9737 | 2.3954 | 6.3838 | -5.9641 | 0.43047 | 2.3712 | 8.7107 | -0.00052241 | -0.00050433 | -0.00056019 | 334.8376 | 468.476 | 213.8203 | 111.9728 | 59.8039 | 26.8005 | 17.9154 | 94.1932 | 65.3893 | 38.9601 | 27.8031 | 20.6446 | 19.4017 | 18.9028 | 122.32 | 111.541 | 90.5019 | 59.7525 | 51.0257 | 114.5387 | 72.3518 | 180.7124 | 229.0865 | 299.4469 | 308.8598 | 333.1965 | 370.0697 |  |  |  | 404.9959 | 382.2544 | 333.0714 | 371.0438 | 3.9214 | 1.9099 | 838.9014 |  |  | 824.6099 |  |  | 326.7903 | 423.2582 | 278.7375 | 177.3617 | 298.5072 | 197.1225 | 882.3371 | 727.2424 | 809.2738 | 811.0632 | 828.9811 |  | 361.08 | 456.493 | 340.8989 | 777.5704 | 397.8432 | 692.5655 |  | 808.7143 |  |  | 801.4817 | 879.6843 | 885.0898 | [6 empty] | 743.3414 |  |  | 734.8706 |  |  | 267.4264 | 350.2603 | 374.2813 | 143.2403 | 284.2797 | 407.8233 | 212.0531 | 307.3796 |  | 310.3666 | 376.3429 | 220.394 | 341.3759 | 277.2176 | 354.4222 | 145.9725 | 270.4607 |  | 329.0939 | 343.2187 | 441.7711 | 192.6814 | 287.8326 | 368.5967 | 209.7949 | 326.3953 | 304.7652 | 366.4189 | 245.3515 | 341.4929 | 0.43449 | 19.3764 | 1.3634 | 0.25157 | -39.8929 | 3.1161 | 967.43 | 0.18 | 2.5448 | 0.24842 | 0.97529 | -0.7839 | 3.0059 | 2.3338 | 3.8099 | -3.823 | 4.8502 | 0.94561 | 0.41631 | -1.2087 | 14.9361 | 12.9347
42810.5299 | 7763 | 72.2286 | 48.978 | 36.2917 | 27.6202 | 20.4478 | 19.4923 | 19.1816 | 113.6765 | 76.936 | 50.4262 | 33.006 | 19.9989 | 16.6659 | 15.9714 | 179.9073 | 219.9575 | 429.4864 | 261.722 | 241.8952 | 415.9605 |  |  |  | 248.2656 | 371.6585 | 400.2507 | 382.3073 | 223.9146 | 313.3344 | 144.2652 | 245.5628 | 181.5608 | 203.8813 | 342.89 | 238.2275 | 368.7708 | 188.7701 |  | 216.164 | 199.0878 | 132.7618 | 176.1201 |  | 36.6125 | 77.6598 | 37.5624 | 78.5821 | 160.0184 | 195.1313 | 237.6614 | 7.8138 | 43.0483 | 10.1769 | 91.466 | 8.7417 | 42.7882 | 49.3963 | 54.102 | 15.4553 |  |  | 2.5998 | 0.040171 | 0.49732 | -0.23525 | 3.454 | 2.5675 | 6.6525 | -5.9129 | 0.60036 | 2.179 | 8.6028 | -0.00051255 | -0.00046819 | -0.00054705 | 335.3532 | 467.7031 | 213.8644 | 111.9829 | 59.8183 | 26.7975 | 17.9201 | 94.2032 | 65.3913 | 38.9671 | 27.8077 | 20.6507 | 19.402 | 18.8992 | 125.4414 | 115.4459 | 88.0202 | 58.5037 | 50.8976 | 114.66 | 72.3289 | 180.7197 | 229.0802 | 299.4381 | 308.8102 | 333.1575 | 370.034 |  |  |  | 404.8898 | 381.7713 | 333.3747 | 370.5774 | 2.5617 | 2.0964 | 839.0362 |  |  | 824.5498 |  |  | 326.7771 | 423.2078 | 280.6372 | 177.3796 | 298.4723 | 197.7996 | 882.5057 | 727.2479 | 809.3137 | 811.2445 | 829.2796 |  | 361.0321 | 456.4528 | 340.831 | 777.561 | 397.7453 | 692.6786 |  | 808.8471 |  |  | 801.6921 | 880.6073 | 886.3029 | [6 empty] | 743.3692 |  |  | 734.8827 |  |  | 267.179 | 350.3101 | 374.6262 | 143.5861 | 284.4884 | 407.8042 | 211.8389 | 307.2215 |  | 309.8997 | 376.4588 | 220.5933 | 341.0071 | 277.428 | 354.3291 | 145.6686 | 270.3163 |  | 329.0671 | 343.6462 | 441.7076 | 192.8536 | 287.9685 | 367.8869 | 209.0003 | 326.2319 | 304.0597 | 365.9286 | 245.4358 | 341.5649 | 0.49805 | 19.3749 | 1.3644 | 0.2509 | -39.8752 | 3.1161 | 979.56 | 0.23 | 2.7212 | 0.26161 | 0.92049 | -0.63309 | 2.8027 | 2.4165 | 3.8897 | -3.8354 | 4.8458 | 0.93644 | 0.084568 | -0.93575 | 14.9788 | 12.9372
42810.5299 | 7764 | 72.2375 | 48.9708 | 36.2904 | 27.6055 | 20.4387 | 19.4769 | 19.1722 | 113.6753 | 76.9352 | 50.4289 | 32.997 | 19.986 | 16.6512 | 15.9584 | 179.8862 | 219.9216 | 429.4876 | 261.6742 | 241.1565 | 415.9011 |  |  |  | 248.2752 | 371.6013 | 400.5184 | 382.2832 | 225.5729 | 315.6116 | 144.2828 | 245.5468 | 181.3974 | 203.9086 | 342.8513 | 237.6255 | 368.745 | 188.145 |  | 216.3857 | 199.1555 | 132.6819 | 175.1234 |  | 36.4691 | 77.8252 | 37.6059 | 78.4355 | 160.011 | 195.0521 | 237.8418 | 7.6889 | 43.0174 | 10.0649 | 91.4596 | 8.7285 | 42.7827 | 49.374 | 54.0909 | 15.4526 |  |  | 2.6412 | 0.26885 | 0.27258 | -0.18925 | 3.7168 | 2.1825 | 6.2773 | -5.6264 | 0.85411 | 2.6546 | 8.6884 | -0.00047805 | -0.00051748 | -0.00058976 | 334.9889 | 467.7221 | 213.9174 | 111.9933 | 59.8402 | 26.8123 | 17.921 | 94.2196 | 65.4112 | 38.9732 | 27.8121 | 20.6535 | 19.3994 | 18.9141 | 126.6534 | 118.7664 | 91.7272 | 57.8395 | 50.6526 | 114.7433 | 72.358 | 180.7346 | 229.0847 | 299.4387 | 308.7802 | 333.1277 | 370.0086 |  |  |  | 404.7887 | 380.5338 | 332.6751 | 369.2514 | 4.0482 | 2.5001 | 839.1973 |  |  | 824.3823 |  |  | 326.7564 | 423.1504 | 282.3082 | 177.3893 | 298.4349 | 197.825 | 882.7262 | 727.2667 | 809.3162 | 811.2785 | 829.4646 |  | 360.9727 | 456.8395 | 340.807 | 777.508 | 397.7423 | 692.7607 |  | 809.0303 |  |  | 801.1086 | 881.0779 | 886.9483 | [6 empty] | 743.4041 |  |  | 734.88 |  |  | 267.265 | 350.3033 | 374.415 | 143.7351 | 284.69 | 407.785 | 212.3952 | 306.8843 |  | 309.6954 | 376.6346 | 220.4821 | 340.9177 | 277.6338 | 354.2939 | 145.5731 | 270.4083 |  | 328.6196 | 343.2378 | 441.6544 | 193.2373 | 287.8586 | 366.0768 | 208.1139 | 326.2045 | 303.1674 | 365.6687 | 245.476 | 341.2133 | 0.49805 | 19.3724 | 1.3681 | 0.25319 | -39.8557 | 3.1161 | 968.78 | 0.27 | 2.7481 | 0.67695 | 0.68164 | -0.56797 | 2.9072 | 2.2277 | 3.7781 | -3.8456 | 4.8332 | 0.93762 | -0.039739 | -1.3441 | 15.0042 | 12.9641
42810.5299 | 7765 | 72.2558 | 48.9839 | 36.3063 | 27.6145 | 20.454 | 19.4909 | 19.1745 | 113.689 | 76.952 | 50.442 | 33.0062 | 19.9943 | 16.6564 | 15.9651 | 179.8772 | 219.8899 | 429.4973 | 261.6339 | 240.8321 | 415.8505 |  |  |  | 248.2972 | 371.5486 | 400.2783 | 382.0991 | 225.4299 | 315.4187 | 144.2892 | 245.5223 | 181.2928 | 203.9249 | 342.8049 | 237.3903 | 368.6825 | 188.0484 |  | 215.052 | 199.4109 | 132.463 | 175.0196 |  | 36.3734 | 77.8812 | 37.7139 | 78.3272 | 159.9731 | 194.9227 | 238.353 | 7.6412 | 42.9703 | 10.0197 | 91.423 | 8.7091 | 42.7674 | 49.34 | 54.0853 | 15.4427 |  |  | 2.5446 | 0.15911 | 0.68656 | 0.082138 | 3.1681 | 2.0918 | 6.3016 | -5.4753 | 0.26117 | 2.3754 | 8.5851 | -0.00046819 | -0.00051583 | -0.00057005 | 336.0474 | 467.5683 | 213.9659 | 112.0079 | 59.8437 | 26.8147 | 17.9316 | 94.2386 | 65.4282 | 38.9759 | 27.8092 | 20.6646 | 19.4056 | 18.904 | 130.7437 | 118.9886 | 95.2488 | 58.6432 | 51.1711 | 114.7929 | 72.4143 | 180.7308 | 229.0729 | 299.4209 | 308.7277 | 333.0856 | 369.9492 |  |  |  | 404.7107 | 380.1312 | 333.4633 | 369.5342 | 2.009 | 1.5781 | 838.7905 |  |  | 824.1465 |  |  | 326.7499 | 423.1112 | 282.8518 | 177.4232 | 298.4039 | 198.0892 | 883.2438 | 727.292 | 809.2685 | 811.228 | 829.6277 |  | 360.8948 | 456.9169 | 340.7899 | 777.4221 | 397.7293 | 692.8053 |  | 809.1104 |  |  | 800.5534 | 881.6782 | 887.7257 | [6 empty] | 743.4119 |  |  | 734.8811 |  |  | 267.1448 | 350.4072 | 374.3263 | 143.5593 | 284.3928 | 407.7496 | 212.1992 | 306.6636 |  | 309.2485 | 376.5342 | 220.3299 | 341.0894 | 278.0148 | 353.9511 | 145.6009 | 270.632 |  | 328.1838 | 342.483 | 441.6157 | 193.4325 | 287.5628 | 365.1554 | 207.529 | 326.2588 | 302.7642 | 365.9685 | 245.5134 | 340.9284 | 0.38384 | 19.3702 | 1.3699 | 0.25335 | -39.8742 | 3.1161 | 937.13 | 0.31 | 2.6969 | 0.52082 | 1.0819 | 0.37421 | 2.6836 | 2.1806 | 3.7849 | -3.8568 | 4.8296 | 0.93876 | -0.48805 | -1.7286 | 15.0016 | 12.9485
42810.5299 | 7766 | 72.2691 | 48.9936 | 36.3251 | 27.6269 | 20.4538 | 19.5008 | 19.1849 | 113.7067 | 76.9686 | 50.4502 | 33.0241 | 20.0071 | 16.66 | 15.9732 | 179.8629 | 219.8654 | 429.5061 | 261.6012 | 240.7407 | 415.8047 |  |  |  | 248.3178 | 371.495 | 400.1427 | 382.1532 | 226.5472 | 314.922 | 144.3006 | 245.5032 | 181.2491 | 203.9216 | 342.7582 | 237.1551 | 368.5645 | 187.8385 |  | 214.4667 | 199.5351 | 132.6438 | 173.8909 |  | 36.3357 | 77.9164 | 37.7945 | 78.1897 | 159.8846 | 194.6746 | 238.5934 | 7.7394 | 42.9698 | 9.8829 | 91.4296 | 8.7174 | 42.7488 | 49.3215 | 54.0872 | 15.4485 |  |  | 2.4309 | 0.31616 | 0.48352 | -0.58812 | 3.1793 | 2.4999 | 6.2116 | -5.6533 | 0.47153 | 1.8826 | 8.6576 | -0.00056019 | -0.00052569 | -0.00055033 | 336.3601 | 467.7263 | 214.0056 | 112.0218 | 59.854 | 26.8195 | 17.9305 | 94.2469 | 65.4393 | 38.9906 | 27.8156 | 20.656 | 19.4021 | 18.9043 | 130.4899 | 116.3854 | 94.7674 | 58.9399 | 51.6265 | 114.7501 | 72.4373 | 180.7409 | 229.07 | 299.4093 | 308.6791 | 333.0501 | 369.9057 |  |  |  | 404.7287 | 380.2479 | 335.1702 | 369.6183 | 2.537 | 2.8759 | 838.5486 |  |  | 823.9934 |  |  | 326.7437 | 423.0575 | 282.328 | 177.4432 | 298.369 | 197.9817 | 884.8635 | 727.2606 | 809.0526 | 811.2034 | 829.9119 |  | 360.7914 | 456.7331 | 340.768 | 777.4992 | 397.6485 | 692.8525 |  | 808.8862 |  |  | 799.8249 | 882.9068 | 889.344 | [6 empty] | 743.387 |  |  | 734.8723 |  |  | 267.4575 | 350.3802 | 375 | 143.6394 | 284.0334 | 407.7456 | 211.6105 | 306.5509 |  | 308.9806 | 375.9531 | 220.4561 | 340.8966 | 278.1865 | 353.433 | 145.485 | 270.6807 |  | 327.8165 | 342.6327 | 441.5671 | 193.2188 | 287.4724 | 365.6855 | 207.7853 | 326.4108 | 302.8162 | 366.2093 | 245.6534 | 340.5731 | 0.54639 | 19.3711 | 1.3721 | 0.25425 | -39.8317 | 3.1161 | 941.98 | 0.26 | 2.6349 | 0.7342 | 0.90796 | -1.0014 | 2.6877 | 2.3832 | 3.7567 | -3.8736 | 4.833 | 0.92884 | -0.46517 | -1.6724 | 15.0226 | 12.948
42810.5299 | 7767 | 72.286 | 48.9942 | 36.3147 | 27.6277 | 20.4612 | 19.4959 | 19.1737 | 113.7116 | 76.98 | 50.4603 | 33.0333 | 20.0009 | 16.6575 | 15.9694 | 179.8645 | 219.839 | 429.521 | 261.5627 | 240.6472 | 415.7681 |  |  |  | 248.3454 | 371.4339 | 400.0787 | 382.103 | 227.2231 | 315.7973 | 144.3027 | 245.4771 | 181.8145 | 203.9474 | 342.7158 | 236.7888 | 368.4921 | 187.4654 |  | 215.4698 | 200.439 | 134.3511 | 172.9901 |  | 36.3217 | 77.8826 | 37.7976 | 78.1275 | 159.5809 | 194.4143 | 238.1912 | 7.9889 | 42.9612 | 9.7761 | 91.4269 | 8.7092 | 42.729 | 49.3002 | 54.0926 | 15.446 |  |  | 2.0005 | -0.072193 | 0.19636 | -0.56446 | 3.8574 | 2.0307 | 5.8108 | -5.7315 | 0.65095 | 2.1853 | 8.7278 | -0.00050105 | -0.00052569 | -0.00058812 | 335.8461 | 467.8971 | 214.0574 | 112.0233 | 59.8623 | 26.8162 | 17.9262 | 94.2576 | 65.4448 | 38.9943 | 27.8232 | 20.6577 | 19.4023 | 18.9015 | 131.6855 | 118.0199 | 98.5168 | 60.407 | 52.6024 | 114.8254 | 72.4831 | 180.7485 | 229.0548 | 299.4109 | 308.6302 | 333.0065 | 369.8699 |  |  |  | 404.7664 | 380.4123 | 336.6038 | 370.0419 | 3.3847 | 1.8019 | 838.1373 |  |  | 823.704 |  |  | 326.735 | 423.0078 | 283.6029 | 177.4583 | 298.3373 | 199.9027 | 886.7667 | 727.2722 | 808.5814 | 810.9487 | 830.4467 |  | 360.6994 | 456.5344 | 340.6718 | 777.6847 | 397.5685 | 692.828 |  | 808.3605 |  |  | 799.3338 | 884.9934 | 892.5786 | [6 empty] | 743.3939 |  |  | 734.9595 |  |  | 267.1662 | 350.5037 | 375.3964 | 143.9898 | 283.6568 | 407.7171 | 211.6216 | 306.5164 |  | 309.2219 | 375.9386 | 220.6621 | 340.2489 | 278.0441 | 352.9825 | 145.7099 | 270.6304 |  | 328.3125 | 342.6557 | 441.5202 | 193.7476 | 287.6724 | 366.2854 | 207.781 | 326.5137 | 303.2024 | 365.9166 | 245.8113 | 339.9364 | 0.53753 | 19.3669 | 1.3735 | 0.25368 | -39.8503 | 3.1161 | 933.01 | 0.23 | 2.3921 | -0.35082 | 0.57858 | -0.98098 | 2.9596 | 2.1474 | 3.6325 | -3.8963 | 4.8308 | 0.91599 | -0.58864 | -2.0835 | 15.0413 | 12.9399
42810.5299 | 7768 | 72.2974 | 49.0059 | 36.3209 | 27.631 | 20.4518 | 19.4845 | 19.1691 | 113.7096 | 76.9933 | 50.4683 | 33.0303 | 20.0036 | 16.6512 | 15.9737 | 179.8625 | 219.7972 | 429.5343 | 261.5225 | 241.1319 | 415.7514 |  |  |  | 248.363 | 371.3853 | 400.1893 | 382.3998 | 228.4472 | 317.2371 | 144.3044 | 245.4457 | 182.5756 | 203.9442 | 342.6591 | 236.8133 | 368.4363 | 187.6077 |  | 215.5226 | 201.0075 | 135.4886 | 173.604 |  | 36.2899 | 77.7671 | 37.7694 | 78.0691 | 159.2573 | 194.4683 | 237.9704 | 8.1803 | 42.9546 | 9.762 | 91.4503 | 8.7133 | 42.7078 | 49.2968 | 54.0915 | 15.4437 |  |  | 2.4861 | 0.20971 | 0.40006 | -0.10777 | 3.7365 | 1.7665 | 5.9672 | -5.4109 | 0.29269 | 2.2185 | 8.4999 | -0.00048955 | -0.00056512 | -0.00056348 | 334.6047 | 468.233 | 214.1068 | 112.0365 | 59.8762 | 26.8278 | 17.9367 | 94.2752 | 65.4504 | 39.0043 | 27.8266 | 20.662 | 19.4034 | 18.9041 | 134.7833 | 118.1975 | 97.1113 | 59.2791 | 52.2291 | 114.9063 | 72.5183 | 180.7435 | 229.0429 | 299.3989 | 308.5788 | 332.9674 | 369.8233 |  |  |  | 404.8121 | 380.5247 | 336.6117 | 369.1891 | 2.1425 | 1.7108 | 837.1502 |  |  | 823.2542 |  |  | 326.7263 | 422.9537 | 284.7331 | 177.4865 | 298.3113 | 201.0947 | 886.6919 | 727.2559 | 808.1346 | 810.9498 | 830.9316 |  | 360.5722 | 455.8585 | 340.6271 | 777.8374 | 397.6335 | 692.7826 |  | 807.9089 |  |  | 799.7548 | 885.5337 | 893.4235 | [6 empty] | 743.4496 |  |  | 734.971 |  |  | 266.3444 | 350.2914 | 374.6296 | 144.2689 | 283.2854 | 407.4864 | 211.8575 | 306.6299 |  | 309.4398 | 375.7421 | 221.1339 | 339.5213 | 277.6884 | 353.2262 | 145.5778 | 270.3788 |  | 329.471 | 342.2274 | 441.4619 | 194.5006 | 287.4795 | 366.8841 | 207.7738 | 326.5984 | 303.4629 | 365.7886 | 245.6783 | 340.014 | 0.67467 | 19.3631 | 1.3754 | 0.25461 | -39.8966 | 3.1161 | 928.8 | 0.25 | 2.6699 | 0.59783 | 0.82572 | -0.42856 | 2.913 | 2.003 | 3.6813 | -3.9206 | 4.846 | 0.91801 | -0.92279 | -1.923 | 15.0194 | 12.9681
42810.53 | 7769 | 72.3206 | 49.017 | 36.3243 | 27.6352 | 20.4637 | 19.4962 | 19.1767 | 113.7288 | 77.0078 | 50.4762 | 33.0308 | 20.0056 | 16.6603 | 15.9734 | 179.842 | 219.7771 | 429.5443 | 261.4827 | 241.3089 | 415.7536 |  |  |  | 248.379 | 371.3211 | 400.6464 | 382.4302 | 231.9796 | 320.3656 | 144.3189 | 245.4376 | 182.8062 | 203.9782 | 342.6295 | 237.5585 | 368.3529 | 188.2954 |  | 216.6911 | 200.4013 | 134.4097 | 173.9964 |  | 36.2623 | 77.7168 | 37.73 | 77.957 | 159.6193 | 194.6757 | 237.6559 | 8.0789 | 42.9515 | 9.6013 | 91.4414 | 8.7076 | 42.7029 | 49.3025 | 54.0961 | 15.4407 |  |  | 2.423 | 0.10325 | 0.2371 | -0.69786 | 3.3429 | 2.0195 | 6.0066 | -5.5567 | -0.17921 | 2.4257 | 8.5215 | -0.00053719 | -0.00051912 | -0.00055526 | 332.4997 | 469.203 | 214.149 | 112.0569 | 59.8941 | 26.8392 | 17.9383 | 94.2973 | 65.4685 | 39.0157 | 27.8367 | 20.6729 | 19.4076 | 18.9056 | 133.5292 | 114.8387 | 95.2887 | 59.1029 | 51.5874 | 114.9119 | 72.5421 | 180.7461 | 229.0266 | 299.3806 | 308.5236 | 332.9317 | 369.7835 |  |  |  | 404.7729 | 380.6011 | 339.1083 | 369.5169 | 2.2941 | 2.4368 | 836.7278 |  |  | 822.6417 |  |  | 326.7254 | 422.904 | 286.0259 | 177.5122 | 298.2832 | 200.0672 | 886.2677 | 727.2854 | 807.9635 | 811.0127 | 831.1783 |  | 360.4808 | 456.0035 | 340.5639 | 777.6708 | 397.5681 | 692.7718 |  | 807.7384 |  |  | 800.3464 | 885.0786 | 892.7246 | [6 empty] | 743.4244 |  |  | 735.015 |  |  | 266.3666 | 350.6917 | 373.8904 | 144.7645 | 283.7343 | 407.1686 | 212.6916 | 306.6185 |  | 308.7395 | 375.8578 | 221.218 | 339.4222 | 278.0561 | 353.138 | 145.202 | 270.2348 |  | 329.7564 | 341.069 | 441.469 | 194.4906 | 287.6549 | 366.7569 | 207.8795 | 326.6588 | 303.7436 | 365.2185 | 245.6363 | 340.3494 | 0.52598 | 19.36 | 1.3794 | 0.25702 | -39.926 | 3.116 | 946.91 | 0.25 | 2.6428 | 0.41946 | 0.63562 | -1.0905 | 2.756 | 2.1421 | 3.6942 | -3.9353 | 4.8369 | 0.91634 | -0.78275 | -1.7177 | 15.0011 | 12.9551
42810.53 | 7770 | 72.3402 | 49.0188 | 36.3354 | 27.6403 | 20.4684 | 19.5001 | 19.1741 | 113.7413 | 77.0184 | 50.4834 | 33.0394 | 20.01 | 16.6681 | 15.9717 | 179.8427 | 219.7456 | 429.5465 | 261.4371 | 241.7362 | 415.7185 |  |  |  | 248.4043 | 371.2691 | 400.7589 | 382.3523 | 231.308 | 321.0916 | 144.3321 | 245.4184 | 182.5513 | 203.9921 | 342.5949 | 237.7087 | 368.2515 | 188.1436 |  | 217.0206 | 199.8977 | 134.2008 | 173.3659 |  | 36.3753 | 77.8185 | 37.7352 | 78.3498 | 160.0488 | 194.9324 | 237.2298 | 8.0228 | 42.945 | 9.5486 | 91.4403 | 8.7169 | 42.711 | 49.3141 | 54.1005 | 15.4461 |  |  | 1.9887 | -0.001885 | 0.37969 | -0.25036 | 2.9841 | 2.9999 | 6.1216 | -5.7243 | 0.80877 | 2.6697 | 8.6525 | -0.00050269 | -0.00052898 | -0.0005569 | 333.3948 | 469.8333 | 214.1967 | 112.0611 | 59.9047 | 26.8431 | 17.9341 | 94.2967 | 65.4816 | 39.0222 | 27.8435 | 20.6703 | 19.4078 | 18.9005 | 130.5026 | 115.7421 | 98.5396 | 60.8278 | 51.0817 | 114.8991 | 72.6016 | 180.7507 | 229.0358 | 299.3748 | 308.4911 | 332.8975 | 369.7568 |  |  |  | 404.6739 | 381.1079 | 337.9361 | 369.9882 | 1.3167 | 2.4287 | 836.19 |  |  | 822.4739 |  |  | 326.7256 | 422.8545 | 287.2413 | 177.5428 | 298.26 | 200.0955 | 885.7476 | 727.2783 | 807.8336 | 811.1118 | 831.2455 |  | 360.4908 | 455.5354 | 340.5572 | 777.4629 | 397.5717 | 692.7929 |  | 807.6711 |  |  | 801.4902 | 884.2635 | 891.4437 | [6 empty] | 743.4181 |  |  | 734.949 |  |  | 265.7839 | 350.9953 | 373.6361 | 144.3354 | 283.584 | 406.9427 | 212.4722 | 306.4235 |  | 308.6247 | 375.3369 | 221.343 | 339.2085 | 278.0861 | 353.2688 | 146.0392 | 270.398 |  | 329.4937 | 339.9815 | 441.4397 | 194.5644 | 287.9123 | 366.9373 | 207.7355 | 326.7123 | 303.4818 | 364.5489 | 245.6451 | 340.409 | 0.33222 | 19.3588 | 1.3822 | 0.25733 | -39.8388 | 3.1161 | 958.72 | 0.25 | 2.3957 | -0.056684 | 0.80448 | -0.65326 | 2.6046 | 2.6115 | 3.7304 | -3.9363 | 4.8493 | 0.92247 | -0.44805 | -2.0717 | 15.0098 | 12.9323
42810.53 | 7771 | 72.3504 | 49.0255 | 36.3341 | 27.6461 | 20.4615 | 19.5 | 19.1805 | 113.7429 | 77.0289 | 50.4924 | 33.0394 | 20.0128 | 16.6579 | 15.9664 | 179.8404 | 219.7305 | 429.5568 | 261.4074 | 242.0714 | 415.6641 |  |  |  | 248.4304 | 371.2149 | 400.8857 | 382.6385 | 232.0995 | 321.226 | 144.3337 | 245.395 | 182.6736 | 204.0111 | 342.5557 | 237.509 | 368.1688 | 187.7819 |  | 215.4038 | 198.7433 | 133.6238 | 173.1317 |  | 36.6065 | 77.7723 | 37.7346 | 78.4992 | 159.9437 | 194.564 | 236.8901 | 7.9778 | 42.9397 | 9.4964 | 91.4206 | 8.7135 | 42.7068 | 49.2981 | 54.0988 | 15.4382 |  |  | 2.3816 | 0.099971 | 0.59063 | -0.78 | 3.1064 | 2.5978 | 6.1485 | -5.7026 | 0.6132 | 2.448 | 8.4613 | -0.00052898 | -0.00052898 | -0.0005454 | 336.1591 | 470.5879 | 214.2527 | 112.0723 | 59.9171 | 26.8477 | 17.9354 | 94.3065 | 65.4944 | 39.0271 | 27.8421 | 20.6643 | 19.4089 | 18.8993 | 125.8602 | 117.5543 | 99.9903 | 62.5403 | 51.2454 | 114.8286 | 72.649 | 180.7595 | 229.0232 | 299.366 | 308.452 | 332.8567 | 369.7215 |  |  |  | 404.6379 | 381.081 | 336.3198 | 370.48 | 2.4248 | 1.8937 | 835.2673 |  |  | 822.2763 |  |  | 326.7231 | 422.8035 | 286.9782 | 177.5626 | 298.2244 | 200.6869 | 885.3322 | 727.2923 | 807.3855 | 811.2095 | 831.2213 |  | 360.4467 | 455.9723 | 340.5002 | 777.7136 | 397.6096 | 692.7691 |  | 807.038 |  |  | 801.7657 | 883.4067 | 890.1444 | [6 empty] | 743.5142 |  |  | 734.9652 |  |  | 265.9456 | 350.8204 | 373.8363 | 144.1506 | 283.1948 | 406.8481 | 212.0332 | 306.3888 |  | 309.1451 | 374.6555 | 221.3091 | 338.8788 | 277.8326 | 353.6919 | 146.8404 | 270.2751 |  | 330.3457 | 340.3309 | 441.4058 | 195.0575 | 287.9382 | 366.4037 | 207.7822 | 326.7117 | 303.5952 | 364.5251 | 245.4383 | 340.4229 | 0.64789 | 19.3569 | 1.3847 | 0.25817 | -39.8494 | 3.116 | 953.24 | 0.12 | 2.622 | 0.41277 | 1.0033 | -1.153 | 2.6563 | 2.4292 | 3.7372 | -3.9394 | 4.8326 | 0.91914 | 0.059002 | -2.2272 | 15.009 | 12.9151
42810.53 | 7772 | 72.3614 | 49.0303 | 36.3401 | 27.648 | 20.4623 | 19.4982 | 19.1809 | 113.7424 | 77.0379 | 50.5045 | 33.0473 | 20.0171 | 16.6627 | 15.9726 | 179.8343 | 219.6992 | 429.5713 | 261.3629 | 241.919 | 415.581 |  |  |  | 248.4418 | 371.1575 | 400.622 | 382.2109 | 230.3821 | 320.1849 | 144.3485 | 245.3703 | 182.7039 | 204.0216 | 342.5124 | 237.6937 | 368.0898 | 188.1151 |  | 214.0778 | 198.241 | 133.4967 | 173.3406 |  | 36.7438 | 77.7636 | 37.7115 | 78.6019 | 159.8176 | 194.4159 | 236.7311 | 7.983 | 42.9316 | 9.5241 | 91.3926 | 8.7173 | 42.7317 | 49.2862 | 54.1034 | 15.4383 |  |  | 2.6937 | -0.019625 | 0.41123 | -0.63675 | 3.5177 | 2.3763 | 5.5 | -5.8097 | 0.42599 | 2.3422 | 8.691 | -0.0005569 | -0.00054376 | -0.0005454 | 334.4392 | 470.8109 | 214.2961 | 112.0845 | 59.927 | 26.8591 | 17.9397 | 94.3243 | 65.5056 | 39.0376 | 27.8484 | 20.6762 | 19.4026 | 18.9061 | 128.9848 | 121.8781 | 103.2959 | 61.2215 | 53.6399 | 114.9376 | 72.7031 | 180.7571 | 229.0142 | 299.3629 | 308.4063 | 332.8079 | 369.6828 |  |  |  | 404.5521 | 381.1247 | 335.268 | 370.7326 | 2.7694 | 2.0685 | 834.3185 |  |  | 821.952 |  |  | 326.7199 | 422.7521 | 286.211 | 177.5863 | 298.1938 | 200.1255 | 885.2172 | 727.3169 | 806.6556 | 811.0805 | 831.3388 |  | 360.3232 | 456.4426 | 340.5542 | 777.7695 | 397.6569 | 692.6374 |  | 805.9065 |  |  | 802.9852 | 882.8207 | 889.2721 | [6 empty] | 743.4679 |  |  | 735.017 |  |  | 266.1241 | 351.1183 | 373.8352 | 144.4763 | 283.1114 | 406.816 | 211.9349 | 306.3858 |  | 309.5663 | 374.5454 | 221.2818 | 338.9053 | 277.6172 | 353.6419 | 146.712 | 269.9749 |  | 331.2931 | 340.5125 | 441.3198 | 195.443 | 287.5848 | 365.8416 | 207.726 | 326.7145 | 303.599 | 364.9152 | 245.3455 | 340.4293 | 0.54948 | 19.3561 | 1.3864 | 0.2576 | -39.8351 | 3.1161 | 960.42 | 0.31 | 2.7861 | -0.18288 | 0.83716 | -1.0417 | 2.8263 | 2.323 | 3.534 | -3.9532 | 4.8239 | 0.92214 | -0.27463 | -2.588 | 14.9963 | 12.8996
42810.53 | 7773 | 72.3727 | 49.035 | 36.3409 | 27.6503 | 20.4657 | 19.4934 | 19.1694 | 113.7467 | 77.0457 | 50.5084 | 33.051 | 20.011 | 16.6632 | 15.9717 | 179.8255 | 219.6687 | 429.5813 | 261.3326 | 241.8225 | 415.5407 |  |  |  | 248.4651 | 371.1081 | 400.3059 | 381.7062 | 228.5967 | 318.7005 | 144.3411 | 245.3372 | 182.6182 | 204.0335 | 342.4641 | 237.9662 | 368.0034 | 188.5009 |  | 213.7932 | 198.1374 | 134.456 | 173.1916 |  | 36.6052 | 77.8179 | 37.7254 | 78.7338 | 159.7865 | 194.4026 | 237.4932 | 8.0484 | 42.9285 | 9.5942 | 91.3665 | 8.7145 | 42.7663 | 49.2751 | 54.1028 | 15.4398 |  |  | 2.4237 | 0.074343 | 0.35209 | -0.66566 | 3.4737 | 1.4551 | 5.8732 | -5.6159 | 0.73872 | 2.2862 | 8.6793 | -0.00051912 | -0.00051748 | -0.00055855 | 333.972 | 471.1369 | 214.3428 | 112.0983 | 59.9399 | 26.8557 | 17.9463 | 94.3402 | 65.5078 | 39.0449 | 27.8514 | 20.67 | 19.4089 | 18.9071 | 133.3539 | 122.1368 | 105.2154 | 59.8509 | 54.4268 | 115.114 | 72.7555 | 180.7641 | 229.0053 | 299.351 | 308.3502 | 332.7701 | 369.6414 |  |  |  | 404.4435 | 381.8138 | 335.4558 | 370.9936 | 3.8486 | 1.8732 | 833.477 |  |  | 821.6722 |  |  | 326.7283 | 422.6973 | 285.9645 | 177.5989 | 298.1601 | 199.7715 | 885.2056 | 727.3295 | 806.2033 | 810.9797 | 831.492 |  | 360.2416 | 456.4004 | 340.503 | 777.8404 | 397.6198 | 692.5002 |  | 805.4443 |  |  | 802.4812 | 882.6163 | 888.9435 | [6 empty] | 743.4462 |  |  | 735.0114 |  |  | 265.9691 | 351.4697 | 373.815 | 144.521 | 282.6421 | 406.7953 | 211.7772 | 306.1942 |  | 309.5093 | 374.5866 | 221.4859 | 339.2179 | 277.3651 | 353.5162 | 146.8172 | 269.7594 |  | 332.2132 | 340.4752 | 441.2419 | 195.5545 | 286.932 | 364.8668 | 207.8323 | 326.7098 | 303.1306 | 365.1532 | 245.5263 | 340.3238 | 0.63268 | 19.344 | 1.3885 | 0.25829 | -39.8776 | 3.1161 | 942.76 | 0.22 | 2.6394 | 0.35598 | 0.77469 | -1.0652 | 2.8085 | 1.8177 | 3.6519 | -3.9645 | 4.821 | 0.9166 | -0.73813 | -2.7949 | 14.9929 | 12.8817
42810.53 | 7774 | 72.3931 | 49.0521 | 36.3483 | 27.6558 | 20.4725 | 19.4981 | 19.1692 | 113.7653 | 77.0652 | 50.5236 | 33.0597 | 20.0189 | 16.6637 | 15.9707 | 179.8249 | 219.6438 | 429.6 | 261.2997 | 241.9222 | 415.507 |  |  |  | 248.4884 | 371.0539 | 400.2972 | 381.9443 | 230.0631 | 318.8204 | 144.3548 | 245.3219 | 182.5261 | 204.0505 | 342.4207 | 238.0999 | 367.9115 | 188.8242 |  | 213.8615 | 197.9915 | 133.8916 | 173.4186 |  | 36.6945 | 77.928 | 37.7227 | 78.7862 | 159.9323 | 194.561 | 237.5331 | 8.1609 | 42.918 | 9.573 | 91.3248 | 8.7251 | 42.7976 | 49.2607 | 54.0893 | 15.4347 |  |  | 2.1812 | -0.016341 | 0.36786 | -0.79905 | 3.9238 | 2.1693 | 5.9166 | -5.7243 | 0.62215 | 2.1446 | 8.5078 | -0.00050105 | -0.00055033 | -0.00054376 | 330.9647 | 471.598 | 214.3879 | 112.1042 | 59.9496 | 26.8607 | 17.9429 | 94.3481 | 65.5264 | 39.0528 | 27.8557 | 20.6674 | 19.4083 | 18.8985 | 139.0526 | 119.8593 | 99.7437 | 57.4079 | 52.9488 | 115.3845 | 72.7529 | 180.7667 | 229.0026 | 299.3531 | 308.3061 | 332.725 | 369.5937 |  |  |  | 404.3879 | 381.9258 | 335.0775 | 371.2449 | 2.8267 | 1.4416 | 832.9732 |  |  | 821.5396 |  |  | 326.7362 | 422.6481 | 285.656 | 177.6211 | 298.1286 | 200.1851 | 885.0349 | 727.3485 | 805.9827 | 810.8287 | 831.5528 |  | 360.1587 | 456.2498 | 340.3576 | 777.9926 | 397.5905 | 692.3675 |  | 805.303 |  |  | 801.4262 | 882.5668 | 888.7079 | [6 empty] | 743.4559 |  |  | 735.0328 |  |  | 265.8934 | 351.6901 | 374.0623 | 144.6615 | 282.4838 | 406.7804 | 211.1947 | 306.0269 |  | 309.1861 | 374.7159 | 221.4743 | 339.4948 | 277.0969 | 353.339 | 146.8089 | 269.6804 |  | 332.8599 | 340.7572 | 441.1454 | 195.5998 | 286.587 | 364.6526 | 208.0683 | 326.663 | 302.9151 | 365.3025 | 245.7053 | 340.2376 | 0.41677 | 19.3378 | 1.3925 | 0.26099 | -39.8765 | 3.1161 | 943.25 | 0.2 | 2.5042 | -0.16692 | 0.79198 | -1.1672 | 2.9854 | 2.2198 | 3.666 | -3.9732 | 4.8135 | 0.90956 | -1.3377 | -2.1873 | 14.9785 | 12.8692
42810.53 | 7775 | 72.4047 | 49.0486 | 36.3559 | 27.6496 | 20.4619 | 19.4925 | 19.172 | 113.7721 | 77.0777 | 50.5397 | 33.0759 | 20.0168 | 16.6637 | 15.9711 | 179.8162 | 219.6114 | 429.6044 | 261.2555 | 242.1759 | 415.4692 |  |  |  | 248.4982 | 370.9921 | 400.3838 | 382.455 | 231.3693 | 319.4576 | 144.3627 | 245.296 | 182.3021 | 204.062 | 342.3747 | 238.0203 | 367.8262 | 188.5478 |  | 213.2689 | 197.92 | 133.0943 | 172.2726 |  | 36.7994 | 77.9733 | 37.6342 | 78.4374 | 160.2585 | 194.4901 | 236.9142 | 8.1185 | 42.9108 | 9.5361 | 91.3245 | 8.7299 | 42.7994 | 49.2498 | 54.099 | 15.4315 |  |  | 2.4164 | -0.036709 | 0.6386 | -0.25759 | 3.981 | 1.8401 | 5.6669 | -5.652 | 0.67333 | 2.182 | 8.6551 | -0.00049119 | -0.00049284 | -0.00054869 | 330.7688 | 471.4527 | 214.445 | 112.1176 | 59.974 | 26.8732 | 17.9525 | 94.3659 | 65.538 | 39.0664 | 27.8598 | 20.6747 | 19.4109 | 18.9066 | 137.4455 | 118.4196 | 95.1684 | 58.5364 | 53.8955 | 115.4453 | 72.7338 | 180.7709 | 228.9933 | 299.3347 | 308.2634 | 332.6802 | 369.5567 |  |  |  | 404.3872 | 381.4442 | 333.8752 | 370.7605 | 4.1671 | 1.6513 | 832.2033 |  |  | 821.4175 |  |  | 326.7527 | 422.5984 | 286.0972 | 177.6466 | 298.0924 | 199.512 | 884.8467 | 727.3194 | 805.782 | 810.5523 | 831.5446 |  | 360.0724 | 455.6017 | 340.1563 | 777.9333 | 397.666 | 692.2943 |  | 805.1484 |  |  | 801.1023 | 882.5202 | 888.5293 | [6 empty] | 743.5122 |  |  | 735.061 |  |  | 265.7312 | 351.6187 | 373.9003 | 144.6122 | 282.3023 | 406.7791 | 210.7949 | 305.8085 |  | 308.8644 | 374.7061 | 221.4987 | 339.512 | 277.4203 | 352.9903 | 146.385 | 269.8302 |  | 332.4453 | 340.9988 | 441.0383 | 195.8431 | 286.9515 | 365.1165 | 208.3905 | 326.65 | 302.6894 | 365.3958 | 245.5568 | 340.203 | 0.40734 | 19.3356 | 1.3943 | 0.26189 | -39.8915 | 3.1161 | 935.83 | 0.18 | 2.6372 | -0.2502 | 1.0435 | -0.66277 | 3.0069 | 2.0443 | 3.5875 | -3.9804 | 4.8154 | 0.91846 | -1.1515 | -1.6812 | 15.0029 | 12.8826
42810.53 | 7776 | 72.4259 | 49.0604 | 36.3568 | 27.6617 | 20.4655 | 19.4989 | 19.17 | 113.7845 | 77.0918 | 50.5492 | 33.0821 | 20.021 | 16.6667 | 15.9816 | 179.8001 | 219.5735 | 429.6071 | 261.2073 | 242.2736 | 415.4232 |  |  |  | 248.5163 | 370.9318 | 400.4593 | 382.7454 | 230.1421 | 319.4077 | 144.3736 | 245.2763 | 181.9477 | 204.0779 | 342.3319 | 237.5897 | 367.7921 | 187.96 |  | 213.6722 | 198.7007 | 133.0236 | 171.3167 |  | 36.9535 | 78.0515 | 37.5667 | 78.1095 | 160.4629 | 194.5623 | 236.5156 | 8.0449 | 42.92 | 9.7092 | 91.3238 | 8.7433 | 42.8011 | 49.2405 | 54.1105 | 15.4321 |  |  | 3.1695 | 0.26031 | 0.57551 | -0.76291 | 3.3902 | 2.1457 | 5.7162 | -5.3938 | 0.29328 | 2.7499 | 8.6243 | -0.00053391 | -0.00058483 | -0.00057826 | 332.9395 | 470.9958 | 214.4905 | 112.136 | 59.9811 | 26.8852 | 17.9519 | 94.3767 | 65.5437 | 39.0727 | 27.8589 | 20.6785 | 19.4137 | 18.9024 | 139.5196 | 121.1862 | 96.5892 | 58.8478 | 54.9589 | 115.6771 | 72.7386 | 180.7769 | 228.9789 | 299.3204 | 308.2186 | 332.6382 | 369.5255 |  |  |  | 404.3569 | 380.7965 | 333.938 | 369.6274 | 4.1404 | 2.4909 | 831.6072 |  |  | 821.3188 |  |  | 326.7568 | 422.5437 | 286.748 | 177.6681 | 298.0613 | 198.8536 | 884.5605 | 727.2688 | 805.5058 | 810.4335 | 831.5357 |  | 359.9408 | 455.4057 | 339.9892 | 777.7937 | 397.6635 | 692.2613 |  | 804.9523 |  |  | 802.6614 | 882.0927 | 887.9419 | [6 empty] | 743.5541 |  |  | 735.0777 |  |  | 265.6573 | 351.5297 | 373.3991 | 144.5051 | 281.9671 | 406.7872 | 210.5649 | 305.8613 |  | 308.7406 | 374.4859 | 221.2536 | 339.7385 | 277.6711 | 352.7761 | 146.1719 | 269.9158 |  | 332.7037 | 341.0428 | 440.9955 | 195.8561 | 287.3508 | 364.9897 | 208.5869 | 326.5632 | 302.4859 | 365.4386 | 245.1946 | 340.1377 | 0.29987 | 19.332 | 1.3964 | 0.26176 | -39.8043 | 3.1162 | 912.81 | 0.11 | 3.0201 | 0.66633 | 0.99077 | -1.1407 | 2.775 | 2.2077 | 3.6034 | -3.9914 | 4.8074 | 0.92211 | -1.3532 | -1.8385 | 15.0265 | 12.9111
42810.53 | 7777 | 72.4319 | 49.0566 | 36.3476 | 27.6509 | 20.4625 | 19.491 | 19.1717 | 113.7929 | 77.093 | 50.5531 | 33.0837 | 20.0197 | 16.665 | 15.9692 | 179.7985 | 219.5574 | 429.6297 | 261.1726 | 242.3551 | 415.4103 |  |  |  | 248.5442 | 370.8857 | 400.2216 | 382.8548 | 228.1455 | 318.2839 | 144.3831 | 245.2458 | 182.3512 | 204.1004 | 342.2933 | 237.368 | 367.7195 | 187.6419 |  | 212.4531 | 199.0168 | 134.45 | 170.706 |  | 37.1082 | 78.1348 | 37.6063 | 78.2439 | 160.5272 | 194.5295 | 236.1243 | 8.0877 | 42.934 | 9.7953 | 91.2768 | 8.7519 | 42.7967 | 49.2241 | 54.1097 | 15.4329 |  |  | 2.5847 | 0.13677 | 0.12933 | -0.64857 | 3.8719 | 2.1989 | 5.8916 | -5.7506 | 0.70291 | 2.242 | 8.8254 | -0.0005454 | -0.00050762 | -0.00055526 | 333.711 | 470.3184 | 214.5336 | 112.1371 | 59.985 | 26.8813 | 17.9495 | 94.3816 | 65.557 | 39.073 | 27.8625 | 20.6783 | 19.4025 | 18.8968 | 141.3305 | 122.6995 | 99.2037 | 59.2842 | 52.6939 | 115.8203 | 72.7652 | 180.7837 | 228.9684 | 299.3103 | 308.1799 | 332.5978 | 369.4942 |  |  |  | 404.3082 | 380.2116 | 334.8968 | 368.5336 | 1.9596 | 2.4604 | 831.61 |  |  | 821.0688 |  |  | 326.7655 | 422.4943 | 285.1952 | 177.6854 | 298.0291 | 199.2551 | 884.4038 | 727.2431 | 805.0347 | 810.0663 | 831.5986 |  | 359.8101 | 456.211 | 339.8729 | 777.6954 | 397.6003 | 692.1856 |  | 804.3328 |  |  | 802.9163 | 882.028 | 887.8255 | [6 empty] | 743.5448 |  |  | 735.1463 |  |  | 265.6308 | 351.165 | 373.0381 | 144.0538 | 281.8228 | 406.7797 | 210.5593 | 305.9814 |  | 309.3359 | 374.2542 | 220.6774 | 340.0188 | 277.7783 | 352.6042 | 146.2283 | 269.9515 |  | 332.2819 | 340.7801 | 440.9497 | 195.973 | 287.3672 | 364.4597 | 208.6213 | 326.4544 | 302.3264 | 365.3522 | 244.8172 | 339.852 | 0.48033 | 19.33 | 1.3967 | 0.26104 | -39.8071 | 3.1161 | 908.69 | 0.25 | 2.7247 | 0.48304 | 0.46973 | -1.0519 | 2.9655 | 2.2348 | 3.6581 | -4.0043 | 4.7758 | 0.91876 | -1.5365 | -2.1258 | 15.0371 | 12.9367
42810.5301 | 7778 | 72.4474 | 49.0621 | 36.3571 | 27.659 | 20.4656 | 19.4929 | 19.1708 | 113.8035 | 77.1051 | 50.5606 | 33.0862 | 20.0275 | 16.6613 | 15.969 | 179.7903 | 219.5326 | 429.6428 | 261.1355 | 242.3075 | 415.3946 |  |  |  | 248.5671 | 370.8323 | 399.966 | 382.9054 | 227.0128 | 317.6613 | 144.3941 | 245.2157 | 183.0106 | 204.1139 | 342.2493 | 237.2241 | 367.6768 | 187.3409 |  | 212.0247 | 200.2742 | 135.6838 | 170.2481 |  | 37.1186 | 78.1803 | 37.6393 | 78.2188 | 160.5378 | 194.5178 | 235.9656 | 8.1809 | 42.9406 | 9.7207 | 91.2263 | 8.7591 | 42.7927 | 49.2116 | 54.1115 | 15.4329 |  |  | 2.4158 | -0.043937 | 0.12867 | -0.75568 | 3.728 | 2.5597 | 6.3516 | -5.8754 | 0.27732 | 2.2185 | 8.7697 | -0.00046655 | -0.00053062 | -0.00056183 | 331.716 | 469.8697 | 214.5692 | 112.141 | 59.9941 | 26.866 | 17.9428 | 94.3989 | 65.559 | 39.0764 | 27.8673 | 20.6695 | 19.4079 | 18.8936 | 135.6393 | 120.248 | 99.7457 | 62.4925 | 55.0513 | 115.773 | 72.7868 | 180.7807 | 228.9625 | 299.295 | 308.1305 | 332.5549 | 369.4518 |  |  |  | 404.2981 | 380.1162 | 337.4614 | 368.8136 | 1.9622 | 1.9774 | 831.602 |  |  | 820.6909 |  |  | 326.7757 | 422.4419 | 283.7877 | 177.7066 | 297.9913 | 200.4774 | 884.8239 | 727.2095 | 804.6825 | 809.7659 | 831.6663 |  | 359.7483 | 457.3568 | 339.8812 | 777.6792 | 397.4839 | 692.0862 |  | 803.8414 |  |  | 801.3514 | 882.4391 | 888.341 | [6 empty] | 743.5319 |  |  | 735.1891 |  |  | 266.2376 | 350.9648 | 372.7596 | 143.6514 | 281.908 | 406.7557 | 210.7787 | 305.9105 |  | 310.2542 | 374.2339 | 220.3679 | 340.1953 | 277.7121 | 352.3974 | 146.9705 | 269.8841 |  | 331.185 | 341.242 | 440.8716 | 195.9968 | 287.2182 | 364.2071 | 208.8195 | 326.3719 | 301.6837 | 365.0229 | 244.7912 | 339.701 | 0.53368 | 19.3253 | 1.3984 | 0.26174 | -39.8552 | 3.1161 | 900.83 | 0.18 | 2.6328 | -0.2738 | 0.46856 | -1.1355 | 2.9099 | 2.4112 | 3.7982 | -4.0114 | 4.7446 | 0.90801 | -0.91008 | -2.1834 | 15.0461 | 12.928
42810.5301 | 7779 | 72.4613 | 49.0605 | 36.3677 | 27.6635 | 20.4631 | 19.4908 | 19.1741 | 113.8058 | 77.1225 | 50.5684 | 33.093 | 20.0284 | 16.6687 | 15.9666 | 179.785 | 219.4951 | 429.6513 | 261.1007 | 242.0192 | 415.3768 |  |  |  | 248.5906 | 370.7745 | 399.8945 | 382.8297 | 226.6604 | 317.7505 | 144.3932 | 245.1907 | 183.5266 | 204.1217 | 342.198 | 236.9356 | 367.6751 | 187.2214 |  | 211.5276 | 200.9258 | 136.1147 | 170.8274 |  | 36.9631 | 78.0175 | 37.5388 | 77.844 | 160.555 | 194.6961 | 235.8167 | 8.1649 | 42.9363 | 9.6653 | 91.1874 | 8.7676 | 42.7849 | 49.2204 | 54.1185 | 15.4292 |  |  | 2.9724 | -0.24896 | 0.50849 | -0.53161 | 3.8719 | 2.1148 | 5.6353 | -5.627 | 0.44137 | 2.2233 | 8.6702 | -0.00050598 | -0.00048791 | -0.00055855 | 334.5073 | 469.4733 | 214.6214 | 112.1516 | 60.008 | 26.8851 | 17.9512 | 94.4124 | 65.5856 | 39.0891 | 27.8759 | 20.6856 | 19.4117 | 18.8986 | 130.1801 | 114.7434 | 96.5997 | 60.8415 | 53.6635 | 115.7164 | 72.7867 | 180.7885 | 228.9509 | 299.2933 | 308.0871 | 332.5088 | 369.41 |  |  |  | 404.2865 | 380.5064 | 336.8107 | 369.2741 | 2.3508 | 1.7591 | 831.9323 |  |  | 820.3901 |  |  | 326.7823 | 422.3947 | 283.8204 | 177.7322 | 297.9594 | 200.6916 | 885.5735 | 727.2642 | 804.6825 | 809.9689 | 831.8784 |  | 359.6815 | 457.9824 | 339.9468 | 777.7137 | 397.3908 | 692.0081 |  | 803.8193 |  |  | 800.4292 | 883.7036 | 890.1116 | [6 empty] | 743.5449 |  |  | 735.1529 |  |  | 266.267 | 351.0936 | 372.8692 | 143.7825 | 281.9015 | 406.7319 | 210.8446 | 305.5517 |  | 310.5915 | 374.6747 | 220.182 | 340.2768 | 277.5395 | 352.1897 | 147.2584 | 269.9479 |  | 332.1762 | 341.6178 | 440.8272 | 195.6188 | 287.2413 | 363.8896 | 208.9371 | 326.4538 | 300.3685 | 364.6717 | 244.7658 | 339.6968 | 0.49863 | 19.3212 | 1.4001 | 0.2642 | -39.8034 | 3.1161 | 877.92 | 0.17 | 2.9206 | -0.65161 | 0.93125 | -0.95218 | 2.9661 | 2.1921 | 3.5783 | -4.023 | 4.7325 | 0.89809 | -0.31055 | -1.8339 | 15.0298 | 12.914
42810.5301 | 7780 | 72.4718 | 49.0653 | 36.3623 | 27.6637 | 20.4659 | 19.487 | 19.1619 | 113.8126 | 77.1331 | 50.5773 | 33.1004 | 20.0218 | 16.6666 | 15.9681 | 179.7765 | 219.4716 | 429.6547 | 261.0511 | 241.4736 | 415.3513 |  |  |  | 248.6035 | 370.7223 | 399.8359 | 382.742 | 225.4784 | 316.3911 | 144.4054 | 245.1785 | 183.788 | 204.1412 | 342.1647 | 236.9616 | 367.6241 | 187.3361 |  | 211.2546 | 200.0137 | 136.1029 | 170.4169 |  | 36.849 | 78.0203 | 37.5028 | 77.4434 | 160.5674 | 194.8603 | 235.9413 | 8.1101 | 42.9306 | 9.6866 | 91.1619 | 8.7528 | 42.7835 | 49.225 | 54.123 | 15.4307 |  |  | 2.605 | 0.051343 | 0.42109 | -0.89105 | 3.1694 | 1.8007 | 5.9435 | -5.8248 | 0.63441 | 2.1419 | 8.6741 | -0.00053226 | -0.00047805 | -0.00057333 | 334.8172 | 468.9438 | 214.6723 | 112.1659 | 60.0189 | 26.8839 | 17.9433 | 94.4239 | 65.589 | 39.0932 | 27.8699 | 20.6857 | 19.403 | 18.8938 | 125.7252 | 110.823 | 93.8345 | 59.6601 | 52.2665 | 115.5632 | 72.7659 | 180.7965 | 228.9316 | 299.2801 | 308.0351 | 332.4661 | 369.3656 |  |  |  | 404.3017 | 380.1711 | 333.5136 | 369.3371 | 1.6632 | 2.0561 | 832.085 |  |  | 820.1069 |  |  | 326.7874 | 422.3494 | 283.8279 | 177.7565 | 297.9339 | 200.6292 | 885.8898 | 727.3054 | 804.8238 | 810.4015 | 832.113 |  | 359.6384 | 457.9313 | 339.9188 | 777.8547 | 397.2943 | 691.9277 |  | 804.0586 |  |  | 802.9079 | 884.0835 | 890.7295 | [6 empty] | 743.5564 |  |  | 735.1833 |  |  | 266.3286 | 351.13 | 372.8889 | 144.0254 | 282.1687 | 406.6801 | 210.6839 | 305.662 |  | 310.4717 | 374.9595 | 220.1016 | 340.413 | 277.3562 | 352.2682 | 147.3691 | 269.9713 |  | 333.7748 | 341.1345 | 440.8003 | 194.8832 | 287.117 | 364.251 | 208.8306 | 326.5842 | 298.9191 | 364.7861 | 244.5711 | 339.842 | 0.59088 | 19.3162 | 1.3995 | 0.26352 | -39.8239 | 3.1161 | 892.87 | 0.31 | 2.7311 | 0.29591 | 0.84745 | -1.2328 | 2.684 | 2.0231 | 3.6755 | -4.0332 | 4.7316 | 0.8849 | 0.16539 | -1.5291 | 15.0368 | 12.9138
42810.5301 | 7781 | 72.4798 | 49.0739 | 36.3531 | 27.6613 | 20.4646 | 19.4887 | 19.1608 | 113.8127 | 77.1464 | 50.5885 | 33.1023 | 20.026 | 16.6615 | 15.9646 | 179.7766 | 219.4352 | 429.6673 | 261.0158 | 241.0892 | 415.2828 |  |  |  | 248.6227 | 370.6682 | 399.4775 | 382.5612 | 224.2708 | 314.6627 | 144.4104 | 245.1561 | 184.0319 | 204.15 | 342.1259 | 236.9892 | 367.5543 | 187.1723 |  | 211.2178 | 199.4689 | 136.443 | 171.3123 |  | 36.8796 | 78.0745 | 37.4988 | 77.2401 | 160.8564 | 195.1743 | 236.3152 | 8.0824 | 42.928 | 9.7661 | 91.1409 | 8.7373 | 42.7795 | 49.2095 | 54.113 | 15.4205 |  |  | 2.1878 | -0.11359 | 0.15364 | -0.29965 | 2.9592 | 2.4158 | 5.9915 | -6.0785 | 0.57915 | 2.2115 | 8.5378 | -0.00050105 | -0.00050105 | -0.00057333 | 335.9947 | 468.4589 | 214.7199 | 112.1763 | 60.035 | 26.8916 | 17.957 | 94.438 | 65.6011 | 39.1038 | 27.8827 | 20.6896 | 19.4069 | 18.8988 | 120.4838 | 108.9994 | 95.2236 | 57.8318 | 51.1551 | 115.3497 | 72.7517 | 180.7985 | 228.9209 | 299.2643 | 307.9857 | 332.4204 | 369.3245 |  |  |  | 404.3246 | 379.8344 | 334.2453 | 369.6963 | 2.244 | 1.9153 | 831.8724 |  |  | 819.9033 |  |  | 326.7811 | 422.2941 | 282.0158 | 177.7745 | 297.8981 | 200.4818 | 886.1314 | 727.2533 | 804.9179 | 810.6135 | 832.3744 |  | 359.6315 | 457.3869 | 339.8947 | 778.0554 | 397.2134 | 691.9153 |  | 804.3847 |  |  | 803.3974 | 884.1252 | 890.8651 | [6 empty] | 743.6312 |  |  | 735.252 |  |  | 266.1697 | 351.1002 | 372.7037 | 143.6402 | 282.0345 | 406.5809 | 211.1115 | 305.8129 |  | 309.8195 | 375.2797 | 220.4387 | 340.4594 | 277.2678 | 352.4979 | 147.0392 | 269.7895 |  | 333.8899 | 341.1866 | 440.7752 | 194.9207 | 286.9517 | 363.7878 | 208.7609 | 326.5522 | 298.6066 | 365.0511 | 244.1795 | 339.9904 | 0.55718 | 19.3085 | 1.3983 | 0.26257 | -39.8775 | 3.1161 | 898.72 | 0.26 | 2.4991 | -0.44018 | 0.51194 | -0.71493 | 2.5943 | 2.344 | 3.6915 | -4.041 | 4.7448 | 0.87155 | 0.72119 | -1.6852 | 15.0058 | 12.906
42810.5301 | 7782 | 72.5008 | 49.0822 | 36.3605 | 27.6657 | 20.4623 | 19.4871 | 19.1655 | 113.8267 | 77.1533 | 50.5932 | 33.0956 | 20.025 | 16.6673 | 15.9637 | 179.7638 | 219.4069 | 429.6745 | 260.9771 | 241.2435 | 415.2553 |  |  |  | 248.6366 | 370.6131 | 398.943 | 382.6344 | 225.6819 | 313.6532 | 144.4236 | 245.1513 | 184.1582 | 204.1638 | 342.0901 | 237.1962 | 367.4736 | 187.5418 |  | 211.8929 | 200.0453 | 135.4893 | 171.2836 |  | 37.0018 | 78.1186 | 37.4445 | 77.4222 | 161.1546 | 195.3293 | 236.4689 | 8.082 | 42.9389 | 9.7151 | 91.0899 | 8.7379 | 42.7717 | 49.1986 | 54.0945 | 15.414 |  |  | 2.4716 | -0.14579 | 0.54791 | -0.41464 | 3.6794 | 2.8376 | 6.5191 | -5.8682 | 0.3394 | 2.0485 | 8.5798 | -0.00045505 | -0.00052241 | -0.00055855 | 334.8027 | 468.3807 | 214.7641 | 112.1864 | 60.0441 | 26.9012 | 17.9602 | 94.4532 | 65.6186 | 39.1108 | 27.8945 | 20.69 | 19.4063 | 18.8926 | 118.1803 | 107.2017 | 93.4822 | 57.7229 | 50.458 | 115.1871 | 72.717 | 180.7988 | 228.901 | 299.2529 | 307.9391 | 332.3735 | 369.2882 |  |  |  | 404.3087 | 379.5098 | 336.3803 | 369.4616 | 2.1172 | 2.5343 | 831.4849 |  |  | 819.808 |  |  | 326.782 | 422.2396 | 280.5005 | 177.7904 | 297.8668 | 199.9308 | 886.1692 | 727.275 | 804.929 | 810.7132 | 832.5531 |  | 359.6916 | 457.0811 | 339.9071 | 778.0208 | 397.281 | 691.9565 |  | 804.5949 |  |  | 803.7469 | 883.795 | 890.3462 | [6 empty] | 743.6275 |  |  | 735.3495 |  |  | 265.8656 | 351.1994 | 372.855 | 143.4375 | 281.7143 | 406.5462 | 210.8199 | 305.6251 |  | 309.9977 | 375.0821 | 220.8692 | 340.284 | 277.581 | 352.2487 | 146.8253 | 269.5221 |  | 333.355 | 340.9204 | 440.8025 | 195.3307 | 286.643 | 364.2857 | 208.7462 | 326.3541 | 298.5926 | 365.025 | 244.1128 | 340.1241 | 0.52848 | 19.3048 | 1.3959 | 0.26191 | -39.7758 | 3.1161 | 932.96 | 0.26 | 2.654 | -0.49872 | 0.96681 | -0.84105 | 2.8933 | 2.5409 | 3.8513 | -4.0409 | 4.7543 | 0.879 | 0.95691 | -1.4959 | 14.9995 | 12.911
42810.5301 | 7783 | 72.5196 | 49.0965 | 36.3698 | 27.6753 | 20.4736 | 19.4927 | 19.1638 | 113.8443 | 77.1705 | 50.6084 | 33.1173 | 20.0406 | 16.6745 | 15.9714 | 179.7518 | 219.3678 | 429.6781 | 260.9359 | 241.059 | 415.2373 |  |  |  | 248.6696 | 370.5559 | 398.9119 | 382.4476 | 228.6492 | 313.6295 | 144.4286 | 245.1254 | 183.8735 | 204.176 | 342.0374 | 237.0596 | 367.3963 | 187.3804 |  | 212.0761 | 200.4733 | 135.7029 | 171.7344 |  | 36.9381 | 78.0534 | 37.3472 | 77.3989 | 161.0196 | 195.2385 | 236.273 | 7.926 | 42.9366 | 9.6738 | 91.0149 | 8.7295 | 42.7544 | 49.1909 | 54.0752 | 15.4103 |  |  | 2.4263 | -0.2437 | 0.54791 | -0.15902 | 3.2627 | 2.4637 | 6.3082 | -5.7394 | 0.63694 | 2.2965 | 8.6648 | -0.00050762 | -0.00049119 | -0.00057662 | 334.1544 | 468.6541 | 214.813 | 112.2011 | 60.0588 | 26.908 | 17.9571 | 94.4689 | 65.6278 | 39.124 | 27.9004 | 20.6912 | 19.4146 | 18.8934 | 116.432 | 105.7749 | 91.6071 | 58.3375 | 53.1865 | 115.0255 | 72.6871 | 180.8016 | 228.8894 | 299.2496 | 307.8944 | 332.3356 | 369.24 |  |  |  | 404.3034 | 379.3022 | 335.8353 | 368.7801 | 3.2011 | 1.5019 | 831.2327 |  |  | 819.7337 |  |  | 326.7871 | 422.1918 | 280.3352 | 177.8191 | 297.842 | 199.4136 | 886.0708 | 727.2961 | 805.0087 | 810.8015 | 832.6049 |  | 359.6775 | 456.9466 | 339.9503 | 778.0271 | 397.3515 | 692.0282 |  | 804.8637 |  |  | 805.2116 | 883.3319 | 889.5838 | [6 empty] | 743.6846 |  |  | 735.4946 |  |  | 265.711 | 351.6009 | 372.5957 | 143.5739 | 281.3469 | 406.3962 | 210.0268 | 305.1296 |  | 310.1629 | 375.1723 | 220.7831 | 340.074 | 277.8816 | 352.0421 | 146.9515 | 269.6037 |  | 333.4878 | 341.7084 | 440.7432 | 195.8525 | 286.7894 | 364.7187 | 209.1653 | 325.9145 | 298.9399 | 365.4182 | 244.1251 | 340.1691 | 0.54119 | 19.3047 | 1.3943 | 0.26192 | -39.7395 | 3.1161 | 925.22 | 0.25 | 2.6295 | -0.64473 | 0.96672 | -0.5208 | 2.7243 | 2.3674 | 3.7881 | -4.0435 | 4.7615 | 0.88561 | 1.1311 | -1.2911 | 14.9803 | 12.9294
42810.5301 | 7784 | 72.5402 | 49.1058 | 36.3697 | 27.6762 | 20.4739 | 19.5031 | 19.1667 | 113.8509 | 77.1831 | 50.6165 | 33.13 | 20.04 | 16.6772 | 15.9815 | 179.7541 | 219.3481 | 429.6955 | 260.9039 | 240.8787 | 415.182 |  |  |  | 248.6881 | 370.506 | 398.9044 | 382.9053 | 229.8825 | 314.0268 | 144.4514 | 245.1031 | 183.962 | 204.1976 | 342.0037 | 236.7226 | 367.3521 | 186.9405 |  | 210.5611 | 200.296 | 134.8444 | 171.3002 |  | 36.9329 | 78.0053 | 37.4114 | 77.3458 | 160.6428 | 194.7627 | 236.3789 | 7.8974 | 42.9269 | 9.5163 | 90.9277 | 8.7221 | 42.7378 | 49.1777 | 54.0608 | 15.4157 |  |  | 2.1851 | 0.11771 | 0.31135 | -0.15048 | 3.5676 | 1.6975 | 5.6892 | -5.8124 | 0.82025 | 2.0699 | 8.566 | -0.00052241 | -0.00055855 | -0.0005799 | 334.2122 | 468.6093 | 214.8582 | 112.2074 | 60.0696 | 26.9097 | 17.9538 | 94.4791 | 65.637 | 39.1274 | 27.9012 | 20.6876 | 19.4138 | 18.8974 | 119.6575 | 105.3676 | 88.4044 | 57.4589 | 53.9999 | 115.0042 | 72.6207 | 180.809 | 228.8828 | 299.2282 | 307.8461 | 332.2892 | 369.2035 |  |  |  | 404.3441 | 379.6934 | 334.6653 | 368.8163 | 1.7787 | 1.8975 | 831.1105 |  |  | 819.6226 |  |  | 326.7815 | 422.1458 | 280.5179 | 177.8372 | 297.8137 | 199.4424 | 885.9098 | 727.347 | 804.9663 | 810.9516 | 832.6293 |  | 359.6218 | 458.0232 | 339.6925 | 778.0673 | 397.3258 | 692.0407 |  | 804.8569 |  |  | 806.4828 | 882.8729 | 888.708 | [6 empty] | 743.6842 |  |  | 735.5128 |  |  | 266.241 | 351.2936 | 372.3598 | 143.234 | 280.8775 | 406.1926 | 210.5635 | 304.8623 |  | 310.2931 | 375.2792 | 220.2566 | 340.0429 | 278.3633 | 351.8494 | 147.2344 | 269.5293 |  | 331.2589 | 342.6092 | 440.7287 | 196.364 | 286.6327 | 365.4734 | 209.1174 | 325.4428 | 298.7865 | 365.8166 | 244.2606 | 340.2248 | 0.54447 | 19.304 | 1.3936 | 0.2638 | -39.7765 | 3.1161 | 928.53 | 0.33 | 2.4963 | 0.44805 | 0.72869 | -0.50659 | 2.8473 | 1.9641 | 3.5956 | -4.0489 | 4.711 | 0.88202 | 0.77002 | -0.94328 | 14.9885 | 12.9324
42810.5301 | 7785 | 72.5547 | 49.1099 | 36.387 | 27.6797 | 20.476 | 19.4978 | 19.165 | 113.858 | 77.1961 | 50.6306 | 33.1318 | 20.0451 | 16.6763 | 15.9776 | 179.7372 | 219.3146 | 429.7112 | 260.859 | 240.9349 | 415.1752 |  |  |  | 248.7024 | 370.4454 | 398.7959 | 383.6729 | 230.0096 | 314.4045 | 144.4554 | 245.0747 | 183.6065 | 204.2114 | 341.9602 | 236.8649 | 367.3616 | 186.9447 |  | 210.689 | 200.6827 | 134.2778 | 172.1045 |  | 36.9663 | 77.9858 | 37.4593 | 77.4822 | 160.5329 | 194.5184 | 236.5901 | 8.0282 | 42.8782 | 9.2654 | 90.8414 | 8.7125 | 42.7043 | 49.1582 | 54.0445 | 15.4103 |  |  | 2.3803 | -0.019625 | 0.61822 | -0.28059 | 3.9185 | 2.2206 | 5.7148 | -5.6868 | 0.50539 | 1.7741 | 8.5378 | -0.00051091 | -0.00049941 | -0.00056512 | 334.3254 | 469.4927 | 214.9074 | 112.213 | 60.0825 | 26.9099 | 17.9636 | 94.4883 | 65.6457 | 39.1354 | 27.9016 | 20.6816 | 19.4126 | 18.8901 | 122.2565 | 106.7092 | 90.5438 | 56.8561 | 53.6842 | 114.9419 | 72.5997 | 180.8178 | 228.8815 | 299.2287 | 307.8013 | 332.2592 | 369.1617 |  |  |  | 404.3397 | 379.8114 | 333.1247 | 368.5682 | 1.9096 | 1.7126 | 830.7207 |  |  | 819.4169 |  |  | 326.7803 | 422.1008 | 281.8336 | 177.8605 | 297.7841 | 198.8044 | 887.0018 | 727.3847 | 804.7818 | 810.9095 | 832.733 |  | 359.5337 | 458.097 | 339.5013 | 778.2101 | 397.183 | 691.9994 |  | 804.5693 |  |  | 805.7005 | 882.6866 | 888.3332 | [6 empty] | 743.6946 |  |  | 735.5914 |  |  | 265.5713 | 351.1966 | 372.2432 | 143.1216 | 280.6976 | 406.0795 | 210.5549 | 304.624 |  | 309.8855 | 374.6613 | 220.1403 | 339.304 | 278.1218 | 351.268 | 147.053 | 269.6819 |  | 329.7606 | 343.3052 | 440.6813 | 196.1843 | 286.3242 | 366.0974 | 208.6113 | 325.3949 | 297.7366 | 366.0363 | 244.7951 | 340.2642 | 0.51134 | 19.305 | 1.3906 | 0.26246 | -39.8546 | 3.1161 | 930.83 | 0.31 | 2.6062 | -0.18294 | 1.0268 | -0.69174 | 2.9833 | 2.2458 | 3.6028 | -4.0593 | 4.6936 | 0.86433 | 0.4735 | -1.1835 | 14.9669 | 12.9389
42810.5302 | 7786 | 72.5585 | 49.1039 | 36.3948 | 27.6747 | 20.4704 | 19.4918 | 19.1608 | 113.8647 | 77.2051 | 50.6302 | 33.1288 | 20.0388 | 16.6687 | 15.9653 | 179.7324 | 219.2811 | 429.7167 | 260.8221 | 241.319 | 415.1854 |  |  |  | 248.7195 | 370.3926 | 398.8934 | 384.083 | 230.3051 | 315.2547 | 144.4539 | 245.0487 | 183.7509 | 204.2209 | 341.917 | 236.9989 | 367.3408 | 187.1077 |  | 211.6569 | 200.9003 | 135.0978 | 171.8228 |  | 36.8702 | 77.9557 | 37.3959 | 77.1647 | 160.47 | 194.5023 | 236.535 | 7.9468 | 42.8406 | 9.1954 | 90.8383 | 8.6978 | 42.6684 | 49.1383 | 54.031 | 15.4081 |  |  | 2.6077 | 0.029659 | 0.066248 | -0.43698 | 3.6077 | 1.8428 | 5.5926 | -5.5889 | 0.32344 | 2.5399 | 8.6807 | -0.00053062 | -0.00049284 | -0.00055033 | 334.2551 | 469.7907 | 214.9538 | 112.2337 | 60.0978 | 26.9193 | 17.9661 | 94.5054 | 65.6591 | 39.1527 | 27.9072 | 20.7033 | 19.4139 | 18.8951 | 121.7109 | 104.7326 | 88.5444 | 56.6853 | 56.2928 | 114.9202 | 72.5723 | 180.8185 | 228.8693 | 299.214 | 307.7591 | 332.2115 | 369.1204 |  |  |  | 404.2811 | 379.3662 | 330.5438 | 368.0529 | 2.7599 | 1.4659 | 830.3287 |  |  | 819.1269 |  |  | 326.7811 | 422.0523 | 283.6895 | 177.8884 | 297.7523 | 199.0289 | 888.631 | 727.3657 | 804.713 | 810.6655 | 833.1764 |  | 359.3754 | 457.4946 | 339.3036 | 778.4183 | 396.9508 | 691.9617 |  | 804.458 |  |  | 805.0864 | 884.3001 | 890.3839 | [6 empty] | 743.7877 |  |  | 735.6695 |  |  | 265.0431 | 350.9374 | 372.0413 | 143.3972 | 280.6811 | 406.0104 | 209.3387 | 304.3879 |  | 309.654 | 374.241 | 220.4515 | 339.0799 | 277.8446 | 351.2055 | 145.976 | 269.5079 |  | 328.8126 | 343.8177 | 440.5904 | 196.2419 | 286.295 | 366.3569 | 208.347 | 325.4643 | 297.7822 | 365.9402 | 245.0169 | 340.283 | 0.30699 | 19.3056 | 1.3877 | 0.26152 | -39.8815 | 3.1161 | 964.55 | 0.2 | 2.7298 | 0.22489 | 0.3361 | -0.86321 | 2.8625 | 2.0458 | 3.564 | -4.0851 | 4.6946 | 0.83624 | 0.53143 | -0.96466 | 14.973 | 12.9474
42810.5302 | 7787 | 72.5756 | 49.1079 | 36.3933 | 27.6761 | 20.4674 | 19.4898 | 19.1573 | 113.8717 | 77.2119 | 50.6446 | 33.1311 | 20.0373 | 16.6686 | 15.9659 | 179.7242 | 219.2624 | 429.7354 | 260.792 | 241.2387 | 415.1861 |  |  |  | 248.745 | 370.3568 | 399.2401 | 384.1149 | 233.1567 | 317.0431 | 144.4722 | 245.0298 | 184.0849 | 204.2372 | 341.8823 | 236.7795 | 367.2962 | 186.7956 |  | 212.0152 | 201.1292 | 135.4525 | 171.5699 |  | 36.8565 | 77.972 | 37.3033 | 76.8253 | 160.3404 | 194.4371 | 236.436 | 7.9906 | 42.7983 | 9.4048 | 90.8675 | 8.6926 | 42.6343 | 49.1355 | 54.0094 | 15.4 |  |  | 2.8948 | -0.46252 | 0.11028 | -0.73269 | 3.3081 | 2.0267 | 5.7352 | -5.6947 | 0.7068 | 2.4639 | 8.9058 | -0.00052733 | -0.00051419 | -0.00059469 | 338.0183 | 469.5055 | 215.0083 | 112.2458 | 60.1186 | 26.9362 | 17.9675 | 94.5177 | 65.6691 | 39.1511 | 27.9133 | 20.6989 | 19.4159 | 18.8911 | 125.5072 | 104.9831 | 84.0183 | 54.9409 | 54.6484 | 114.9451 | 72.4935 | 180.8255 | 228.8607 | 299.2062 | 307.7154 | 332.1711 | 369.078 |  |  |  | 404.2343 | 379.3591 | 329.447 | 367.8421 | 2.274 | 1.6159 | 830.0597 |  |  | 818.9499 |  |  | 326.7825 | 422.0017 | 285.9032 | 177.9081 | 297.7304 | 199.847 | 889.0531 | 727.4222 | 804.7621 | 810.5309 | 833.5948 |  | 359.2018 | 456.9473 | 339.2969 | 778.3557 | 396.8951 | 691.9619 |  | 804.6133 |  |  | 805.7254 | 885.7497 | 892.2166 | [6 empty] | 743.7955 |  |  | 735.6264 |  |  | 265.6179 | 350.469 | 372.2915 | 143.6125 | 280.4849 | 405.9598 | 208.7782 | 303.893 |  | 309.7497 | 373.9946 | 221.1138 | 339.2035 | 277.7901 | 350.9795 | 145.6985 | 269.6328 |  | 328.4313 | 343.3295 | 440.5143 | 196.0302 | 286.5536 | 365.5255 | 208.4577 | 325.6823 | 297.5441 | 365.6667 | 244.798 | 340.266 | 0.31007 | 19.3062 | 1.3838 | 0.26013 | -39.9025 | 3.1162 | 965.77 | 0.28 | 2.8805 | -0.8881 | 0.43365 | -1.1178 | 2.7409 | 2.1453 | 3.6089 | -4.1115 | 4.7093 | 0.83263 | 0.11271 | -0.47126 | 14.9761 | 12.9487
42810.5302 | 7788 | 72.5911 | 49.1145 | 36.4074 | 27.6804 | 20.476 | 19.4961 | 19.1641 | 113.8843 | 77.2248 | 50.6529 | 33.1425 | 20.0471 | 16.6696 | 15.9733 | 179.721 | 219.2316 | 429.7509 | 260.7566 | 240.8748 | 415.1553 |  |  |  | 248.7733 | 370.301 | 399.1859 | 384.164 | 231.9396 | 316.5683 | 144.4844 | 245.0131 | 184.293 | 204.2607 | 341.8375 | 236.7943 | 367.2129 | 186.9839 |  | 210.9524 | 201.2933 | 135.6824 | 171.9654 |  | 36.7598 | 77.8161 | 37.1873 | 76.5101 | 160.6544 | 194.6234 | 236.4394 | 8.0448 | 42.7553 | 9.4434 | 90.8396 | 8.6849 | 42.6071 | 49.1383 | 54.0097 | 15.4017 |  |  | 2.6063 | -0.055765 | 0.30675 | -0.63017 | 3.7608 | 2.4637 | 5.6491 | -5.7723 | 0.34193 | 2.2441 | 8.5863 | -0.00053062 | -0.00052569 | -0.00057826 | 336.8915 | 469.6232 | 215.0518 | 112.2499 | 60.1236 | 26.935 | 17.9673 | 94.5268 | 65.6751 | 39.1621 | 27.9137 | 20.6959 | 19.4139 | 18.8902 | 127.1657 | 102.8748 | 82.9022 | 54.0881 | 52.4003 | 114.8973 | 72.4433 | 180.8326 | 228.8525 | 299.1953 | 307.6756 | 332.1412 | 369.0397 |  |  |  | 404.1949 | 379.7697 | 331.3484 | 367.9516 | 1.6259 | 1.2822 | 829.7652 |  |  | 818.8453 |  |  | 326.7808 | 421.9568 | 287.0232 | 177.9281 | 297.7048 | 200.6228 | 888.9132 | 727.4288 | 804.6802 | 810.5425 | 833.798 |  | 358.97 | 456.0929 | 339.1034 | 778.193 | 396.817 | 691.951 |  | 804.6067 |  |  | 806.0203 | 885.8494 | 892.2687 | [6 empty] | 743.8347 |  |  | 735.6456 |  |  | 265.9105 | 350.2901 | 373.1752 | 143.4982 | 280.1059 | 405.9655 | 208.9536 | 303.7024 |  | 309.6715 | 373.7124 | 221.8955 | 339.1997 | 277.8117 | 350.9445 | 145.2505 | 269.8025 |  | 328.6092 | 343.0434 | 440.4645 | 195.5965 | 286.8484 | 365.0817 | 208.5352 | 325.895 | 297.2056 | 365.1988 | 244.6086 | 340.0655 | 0.22937 | 19.3085 | 1.3807 | 0.25884 | -39.9141 | 3.1162 | 954.93 | 0.18 | 2.7322 | -0.3083 | 0.72309 | -1.0364 | 2.923 | 2.3658 | 3.5824 | -4.1369 | 4.7175 | 0.82966 | -0.0775 | -0.35329 | 14.9578 | 12.9418
42810.5302 | 7789 | 72.6068 | 49.1301 | 36.407 | 27.6912 | 20.4804 | 19.4993 | 19.1635 | 113.891 | 77.2345 | 50.6697 | 33.1499 | 20.0517 | 16.6829 | 15.9688 | 179.7087 | 219.1966 | 429.749 | 260.7095 | 240.7673 | 415.1184 |  |  |  | 248.7837 | 370.2438 | 398.8165 | 384.0716 | 229.4635 | 313.9116 | 144.4831 | 244.9911 | 184.1696 | 204.2687 | 341.7962 | 236.8134 | 367.109 | 187.0745 |  | 211.1938 | 201.4842 | 135.5127 | 171.8019 |  | 36.8726 | 77.7455 | 37.1528 | 76.2639 | 161.0535 | 194.7 | 236.533 | 8.1569 | 42.7284 | 9.4857 | 90.8254 | 8.6784 | 42.5925 | 49.1334 | 54.0145 | 15.3971 |  |  | 1.9768 | -0.051825 | 0.092532 | -0.44749 | 3.2654 | 2.2186 | 5.9133 | -5.8373 | 0.59841 | 2.5302 | 8.5843 | -0.00052898 | -0.00051091 | -0.00060455 | 335.9592 | 469.4968 | 215.1014 | 112.2707 | 60.143 | 26.9545 | 17.9814 | 94.5446 | 65.6947 | 39.1771 | 27.9281 | 20.7053 | 19.4275 | 18.8981 | 123.7543 | 100.5045 | 82.1063 | 52.6692 | 51.2952 | 114.712 | 72.3626 | 180.8368 | 228.8448 | 299.1917 | 307.6326 | 332.094 | 368.994 |  |  |  | 404.2169 | 379.85 | 332.425 | 368.3978 | 1.82 | 1.6902 | 829.4116 |  |  | 818.5909 |  |  | 326.7769 | 421.9044 | 285.9803 | 177.9504 | 297.6762 | 200.5868 | 888.9036 | 727.4054 | 804.5096 | 810.517 | 833.9586 |  | 358.7265 | 455.8724 | 339.0345 | 778.1443 | 396.8308 | 691.9857 |  | 804.3809 |  |  | 806.9841 | 886.1519 | 892.5302 | [6 empty] | 743.8862 |  |  | 735.6689 |  |  | 264.9919 | 350.3616 | 373.6498 | 143.1608 | 280.1371 | 405.9918 | 209.1867 | 303.7983 |  | 309.5742 | 373.7532 | 222.2958 | 339.0893 | 277.7298 | 350.797 | 145.5272 | 269.7438 |  | 329.503 | 342.9747 | 440.3986 | 195.2387 | 286.6829 | 364.7351 | 208.7279 | 325.942 | 296.9775 | 365.1332 | 244.3995 | 339.8048 | 0.36593 | 19.3115 | 1.3797 | 0.26016 | -39.8612 | 3.1162 | 928.86 | 0.37 | 2.3741 | -0.29718 | 0.3971 | -0.87327 | 2.7239 | 2.2452 | 3.6655 | -4.1621 | 4.7182 | 0.83233 | 0.27849 | -0.27459 | 14.9533 | 12.9315
42810.5302 | 7790 | 72.6182 | 49.1279 | 36.4092 | 27.6985 | 20.4839 | 19.499 | 19.1655 | 113.8956 | 77.2413 | 50.673 | 33.1457 | 20.0474 | 16.6754 | 15.9684 | 179.7054 | 219.1665 | 429.7557 | 260.6726 | 241.2523 | 415.0695 |  |  |  | 248.806 | 370.1913 | 398.4976 | 384.1379 | 228.5522 | 311.5579 | 144.5037 | 244.9546 | 183.889 | 204.3031 | 341.763 | 236.5761 | 367.016 | 186.7855 |  | 209.8153 | 201.1472 | 135.3762 | 173.1859 |  | 36.9725 | 77.7538 | 37.0774 | 76.496 | 161.2443 | 194.7429 | 236.5212 | 8.1522 | 42.7178 | 9.5036 | 90.8405 | 8.6748 | 42.5731 | 49.1156 | 54.0139 | 15.3996 |  |  | 2.7916 | -0.086653 | 0.089248 | -0.36404 | 3.5545 | 2.2022 | 6.0165 | -5.8998 | 0.21505 | 2.5751 | 8.5156 | -0.00049941 | -0.00054048 | -0.00055198 | 333.138 | 469.9299 | 215.1489 | 112.2732 | 60.1556 | 26.9527 | 17.9833 | 94.5567 | 65.7105 | 39.1828 | 27.9295 | 20.7071 | 19.4189 | 18.8931 | 120.8962 | 97.0275 | 78.4814 | 51.7472 | 51.5445 | 114.5052 | 72.2625 | 180.836 | 228.8397 | 299.1733 | 307.5911 | 332.0516 | 368.9617 |  |  |  | 404.2366 | 380.0563 | 331.1531 | 368.17 | 1.2987 | 1.5911 | 828.8326 |  |  | 818.2688 |  |  | 326.7724 | 421.8507 | 286.3298 | 177.9673 | 297.6397 | 200.3037 | 888.9687 | 727.4656 | 804.4438 | 810.5505 | 834.1794 |  | 358.5016 | 455.6237 | 339.0031 | 778.0975 | 396.9128 | 691.9768 |  | 804.3977 |  |  | 805.7244 | 886.7141 | 893.2748 | [6 empty] | 743.9096 |  |  | 735.7138 |  |  | 264.5707 | 350.2319 | 373.5984 | 142.7356 | 279.9782 | 406.0056 | 208.9722 | 303.6305 |  | 309.8318 | 373.5024 | 222.2534 | 338.7538 | 277.7354 | 350.7528 | 146.2912 | 269.5336 |  | 331.2827 | 343.3085 | 440.3373 | 195.2197 | 286.5247 | 363.5391 | 209.1059 | 325.8636 | 296.6895 | 365.3539 | 244.2801 | 339.5495 | 0.4734 | 19.3097 | 1.3782 | 0.25919 | -39.8201 | 3.1161 | 930.61 | 0.25 | 2.8156 | -0.38428 | 0.39 | -0.78766 | 2.842 | 2.237 | 3.6975 | -4.1873 | 4.7226 | 0.8415 | 0.57035 | 0.11613 | 14.9067 | 12.9398
42810.5302 | 7791 | 72.6309 | 49.142 | 36.4071 | 27.6944 | 20.4828 | 19.4916 | 19.1609 | 113.8964 | 77.2572 | 50.6823 | 33.1608 | 20.0425 | 16.6678 | 15.9694 | 179.7014 | 219.1456 | 429.7682 | 260.6345 | 241.8373 | 415.0145 |  |  |  | 248.8284 | 370.1396 | 398.2143 | 384.0944 | 228.6404 | 309.8072 | 144.5093 | 244.9305 | 184.1279 | 204.3113 | 341.716 | 236.4719 | 366.8987 | 187.0099 |  | 207.7126 | 201.0985 | 134.4756 | 174.7395 |  | 36.9518 | 77.7023 | 36.9994 | 76.1346 | 161.0641 | 194.5929 | 236.3549 | 8.1252 | 42.7248 | 9.7351 | 90.8646 | 8.6755 | 42.5578 | 49.1191 | 54.006 | 15.3974 |  |  | 2.3665 | -0.27525 | 0.47366 | -0.31279 | 3.3659 | 2.1693 | 5.9231 | -6.02 | 0.72276 | 2.2573 | 8.6217 | -0.00050926 | -0.00046327 | -0.00057333 | 330.9609 | 470.3999 | 215.1856 | 112.2764 | 60.1569 | 26.9503 | 17.9724 | 94.5653 | 65.7133 | 39.1785 | 27.9254 | 20.6984 | 19.4125 | 18.883 | 112.8045 | 92.5732 | 77.3638 | 51.8683 | 51.1742 | 114.1275 | 72.171 | 180.8371 | 228.8292 | 299.1611 | 307.5388 | 332.0065 | 368.9214 |  |  |  | 404.2193 | 380.1229 | 332.9727 | 367.997 | 1.3301 | 1.4678 | 828.2972 |  |  | 818.0647 |  |  | 326.7759 | 421.8045 | 286.9316 | 177.9851 | 297.6065 | 199.9924 | 888.9568 | 727.4972 | 804.573 | 810.7632 | 834.3811 |  | 358.2997 | 455.8305 | 338.8665 | 778.0411 | 396.9415 | 692.009 |  | 804.6875 |  |  | 804.7595 | 886.7244 | 893.4004 | [6 empty] | 743.8927 |  |  | 735.7831 |  |  | 264.6443 | 350.2911 | 373.6683 | 142.8527 | 279.9085 | 405.9952 | 208.2982 | 303.1961 |  | 309.9061 | 373.0754 | 222.1267 | 338.2354 | 277.8284 | 350.8513 | 146.6542 | 269.2329 |  | 331.5254 | 343.8695 | 440.2563 | 195.351 | 286.2785 | 363.1627 | 209.3946 | 325.7915 | 296.5422 | 365.6114 | 244.2882 | 339.1149 | 0.45106 | 19.3126 | 1.3762 | 0.25755 | -39.7292 | 3.1161 | 920.31 | 0.23 | 2.5884 | -0.68484 | 0.89839 | -0.73005 | 2.7652 | 2.2199 | 3.6681 | -4.2101 | 4.7059 | 0.84583 | 1.4225 | 0.22929 | 14.8533 | 12.9429
42810.5302 | 7792 | 72.6451 | 49.1446 | 36.4159 | 27.6913 | 20.4768 | 19.4898 | 19.1575 | 113.9127 | 77.2698 | 50.6881 | 33.1621 | 20.0518 | 16.6701 | 15.9708 | 179.6855 | 219.1177 | 429.7781 | 260.5931 | 241.8157 | 414.9621 |  |  |  | 248.8423 | 370.0862 | 398.0962 | 383.9336 | 228.8373 | 309.5081 | 144.5225 | 244.9112 | 183.6489 | 204.3263 | 341.6799 | 236.7591 | 366.7971 | 187.2762 |  | 207.8637 | 200.4069 | 133.5266 | 174.6345 |  | 36.8952 | 77.6724 | 36.9304 | 75.8435 | 160.6997 | 194.2873 | 236.0612 | 8.0813 | 42.7086 | 10.0269 | 90.8428 | 8.6718 | 42.5324 | 49.1069 | 53.9777 | 15.3825 |  |  | 2.6445 | 0.073683 | 0.001852 | -0.46787 | 3.6123 | 2.0898 | 5.841 | -6.1928 | 0.5914 | 2.2642 | 8.5837 | -0.00052241 | -0.00053062 | -0.00054212 | 330.3876 | 470.4958 | 215.2287 | 112.287 | 60.1698 | 26.96 | 17.9749 | 94.5786 | 65.7209 | 39.1875 | 27.9332 | 20.6991 | 19.4166 | 18.8858 | 106.7672 | 91.6142 | 78.0393 | 54.688 | 52.7804 | 113.7684 | 72.0869 | 180.8439 | 228.8216 | 299.1513 | 307.4906 | 331.968 | 368.8801 |  |  |  | 404.1977 | 379.7793 | 333.5759 | 367.1749 | 2.2214 | 1.3146 | 828.1966 |  |  | 817.8887 |  |  | 326.7784 | 421.7578 | 287.2444 | 178.0118 | 297.579 | 199.1611 | 889.2304 | 727.4947 | 804.7396 | 811.0857 | 834.5494 |  | 358.1561 | 455.6653 | 338.7266 | 778.0538 | 396.867 | 692.0526 |  | 804.9966 |  |  | 804.4042 | 886.6914 | 893.4029 | [6 empty] | 743.9159 |  |  | 735.7891 |  |  | 264.4501 | 350.2856 | 373.6359 | 142.9538 | 280.0194 | 405.9927 | 207.7812 | 302.7713 |  | 309.6797 | 372.7171 | 221.7383 | 338.1628 | 277.9703 | 350.9322 | 147.344 | 269.077 |  | 331.3911 | 343.419 | 440.1408 | 195.4536 | 286.0394 | 362.643 | 209.6376 | 325.6984 | 296.6637 | 365.1923 | 244.3783 | 338.6854 | 0.49747 | 19.3147 | 1.3743 | 0.25589 | -39.7352 | 3.1162 | 913.58 | 0.21 | 2.7355 | 0.35432 | 0.056173 | -0.89284 | 2.8637 | 2.1781 | 3.6414 | -4.2269 | 4.6993 | 0.83832 | 2.0487 | 0.1441 | 14.8474 | 12.9636
42810.5302 | 7793 | 72.662 | 49.1473 | 36.4193 | 27.701 | 20.4834 | 19.4933 | 19.163 | 113.9255 | 77.2786 | 50.6957 | 33.1704 | 20.0619 | 16.6682 | 15.9737 | 179.6795 | 219.0857 | 429.7943 | 260.56 | 241.2995 | 414.9314 |  |  |  | 248.8644 | 370.0365 | 398.2767 | 384.0071 | 227.9846 | 310.4715 | 144.5357 | 244.8941 | 183.3465 | 204.3434 | 341.6433 | 236.5967 | 366.7011 | 187.1189 |  | 208.4844 | 200.9721 | 133.8652 | 173.4782 |  | 36.7673 | 77.564 | 36.8643 | 75.6213 | 160.8686 | 194.1483 | 235.8112 | 8.1042 | 42.682 | 10.1431 | 90.7734 | 8.666 | 42.5102 | 49.0969 | 53.9756 | 15.3773 |  |  | 3.0834 | 0.098655 | 0.35669 | -0.42253 | 3.8699 | 2.3849 | 6.0782 | -6.0423 | 0.23684 | 2.2621 | 8.4097 | -0.00047805 | -0.00049448 | -0.00056512 | 326.1708 | 470.5005 | 215.2857 | 112.3141 | 60.1808 | 26.9624 | 17.9867 | 94.5986 | 65.7341 | 39.1992 | 27.9384 | 20.7146 | 19.4181 | 18.8925 | 104.6736 | 90.9846 | 76.3194 | 53.0738 | 51.3952 | 113.458 | 71.97 | 180.8558 | 228.8143 | 299.142 | 307.4457 | 331.9239 | 368.8373 |  |  |  | 404.182 | 380.2251 | 335.1729 | 367.4494 | 1.6446 | 1.3368 | 828.0479 |  |  | 817.7531 |  |  | 326.7776 | 421.7033 | 287.8732 | 178.0323 | 297.5399 | 199.7618 | 889.4918 | 727.4634 | 804.8781 | 811.2957 | 834.7149 |  | 358.1283 | 455.4821 | 338.6092 | 778.0795 | 396.7678 | 692.1378 |  | 805.344 |  |  | 806.6616 | 886.5256 | 893.0896 | [6 empty] | 743.9763 |  |  | 735.903 |  |  | 264.0263 | 349.9057 | 373.3507 | 142.8801 | 280.1721 | 405.9794 | 208.0086 | 302.5491 |  | 309.5078 | 372.7714 | 221.4491 | 338.4301 | 277.8928 | 350.8385 | 147.6466 | 268.9125 |  | 331.2065 | 342.7149 | 440.0422 | 194.9354 | 285.6476 | 361.9469 | 210.1831 | 325.6944 | 296.7583 | 364.5595 | 244.6159 | 338.4362 | 0.47706 | 19.316 | 1.3713 | 0.25438 | -39.8337 | 3.1161 | 910.39 | 0.29 | 2.9563 | 0.40992 | 0.77945 | -0.84834 | 2.9636 | 2.3265 | 3.7141 | -4.2339 | 4.6951 | 0.82809 | 2.2427 | 0.32112 | 14.8711 | 12.9544
42810.5302 | 7794 | 72.6777 | 49.1574 | 36.4158 | 27.7086 | 20.4843 | 19.4926 | 19.1669 | 113.9348 | 77.2985 | 50.7101 | 33.1787 | 20.0617 | 16.6696 | 15.9723 | 179.6723 | 219.0578 | 429.8087 | 260.5276 | 240.6948 | 414.9295 |  |  |  | 248.8911 | 369.9872 | 398.3581 | 384.0438 | 228.078 | 309.9143 | 144.5399 | 244.8688 | 183.219 | 204.3665 | 341.6001 | 236.4101 | 366.5728 | 186.8639 |  | 209.3037 | 201.1245 | 133.6744 | 172.8285 |  | 36.6969 | 77.3588 | 36.7856 | 75.5327 | 160.9716 | 193.9367 | 235.5277 | 8.1454 | 42.6609 | 10.0009 | 90.6849 | 8.6787 | 42.4987 | 49.0937 | 53.9616 | 15.3802 |  |  | 2.6931 | 0.015859 | 0.56828 | -0.46655 | 3.7024 | 2.8744 | 6.2635 | -5.8242 | 0.4978 | 2.2483 | 8.6314 | -0.00054048 | -0.00053719 | -0.00057497 | 326.1776 | 470.471 | 215.3439 | 112.3225 | 60.1946 | 26.9692 | 17.988 | 94.6154 | 65.7597 | 39.2125 | 27.9516 | 20.7139 | 19.4237 | 18.8937 | 101.1987 | 91.7576 | 74.2384 | 52.0428 | 49.411 | 113.1713 | 71.838 | 180.8599 | 228.8106 | 299.1325 | 307.3951 | 331.8882 | 368.7993 |  |  |  | 404.167 | 380.6434 | 334.489 | 368.2979 | 2.3948 | 1.6829 | 827.6788 |  |  | 817.5814 |  |  | 326.7767 | 421.6504 | 286.7352 | 178.0451 | 297.502 | 200.0689 | 889.7239 | 727.4671 | 805.0514 | 811.421 | 834.9125 |  | 358.1979 | 455.0566 | 338.506 | 778.0648 | 396.6684 | 692.2482 |  | 805.8269 |  |  | 809.2848 | 886.2942 | 892.5733 | [6 empty] | 743.9899 |  |  | 735.9105 |  |  | 263.5605 | 349.442 | 373.1586 | 143.1516 | 279.98 | 405.9554 | 207.7381 | 302.4613 |  | 309.3119 | 372.8092 | 221.27 | 338.5909 | 277.8804 | 351.0909 | 147.7023 | 268.8362 |  | 331.7166 | 342.4935 | 440.0264 | 194.8166 | 285.2027 | 361.3208 | 210.642 | 325.6812 | 296.586 | 364.1456 | 244.7574 | 338.2825 | 0.68795 | 19.3168 | 1.3705 | 0.25465 | -39.8581 | 3.1162 | 928.38 | 0.2 | 2.7615 | 0.16431 | 0.98356 | -0.89118 | 2.898 | 2.5535 | 3.7694 | -4.2335 | 4.6987 | 0.81896 | 2.5932 | 0.53644 | 14.878 | 12.9294
42810.5303 | 7795 | 72.6961 | 49.172 | 36.4173 | 27.7001 | 20.48 | 19.4874 | 19.1557 | 113.9407 | 77.3067 | 50.7148 | 33.1822 | 20.0547 | 16.6705 | 15.9691 | 179.6671 | 219.0339 | 429.8141 | 260.4814 | 240.2698 | 414.8834 |  |  |  | 248.9055 | 369.9259 | 398.4324 | 383.8533 | 227.5313 | 309.2194 | 144.5446 | 244.8318 | 182.815 | 204.381 | 341.5538 | 236.3475 | 366.4525 | 186.8445 |  | 210.4589 | 200.9388 | 132.6795 | 172.6673 |  | 36.6452 | 77.2226 | 36.7643 | 75.6817 | 160.7355 | 194.0569 | 235.3115 | 8.2755 | 42.6235 | 9.9163 | 90.6185 | 8.6782 | 42.4944 | 49.1035 | 53.9629 | 15.3844 |  |  | 2.2909 | 0.1026 | 0.33961 | -0.12354 | 3.9001 | 2.2883 | 5.5736 | -5.6165 | 0.56825 | 2.7029 | 8.6348 | -0.00048626 | -0.00051091 | -0.00058483 | 325.5512 | 470.7706 | 215.3789 | 112.3239 | 60.2062 | 26.967 | 17.9819 | 94.619 | 65.7549 | 39.2136 | 27.9498 | 20.71 | 19.4178 | 18.888 | 104.0949 | 93.441 | 73.5634 | 51.5947 | 48.5855 | 113.0533 | 71.7213 | 180.872 | 228.8025 | 299.1261 | 307.3562 | 331.8512 | 368.7632 |  |  |  | 404.1819 | 380.7234 | 332.488 | 368.397 | 3.067 | 1.684 | 827.4993 |  |  | 817.3835 |  |  | 326.7781 | 421.6037 | 285.7287 | 178.0702 | 297.4687 | 199.486 | 890.3099 | 727.5648 | 805.1811 | 811.5843 | 835.1816 |  | 358.2571 | 455.3591 | 338.4974 | 777.9567 | 396.5423 | 692.3228 |  | 806.1264 |  |  | 809.1354 | 887.0701 | 893.2691 | [6 empty] | 744.0333 |  |  | 735.8755 |  |  | 263.7536 | 349.4076 | 372.8557 | 143.4769 | 279.6987 | 405.9761 | 207.6426 | 301.9781 |  | 309.0649 | 373.1069 | 221.2416 | 338.7817 | 277.8143 | 351.8929 | 146.9563 | 268.6156 |  | 333.2287 | 341.7429 | 440.0328 | 194.9818 | 285.2171 | 361.0685 | 210.7911 | 325.6487 | 296.1016 | 364.4323 | 244.8206 | 338.2696 | 0.57875 | 19.3176 | 1.3703 | 0.25576 | -39.8443 | 3.1161 | 948.76 | 0.19 | 2.5455 | 0.41783 | 0.76019 | -0.45849 | 2.9748 | 2.2786 | 3.5562 | -4.2359 | 4.6896 | 0.80987 | 2.2568 | 0.59739 | 14.872 | 12.9281
42810.5303 | 7796 | 72.7055 | 49.1792 | 36.4237 | 27.6998 | 20.475 | 19.4776 | 19.1562 | 113.9367 | 77.3072 | 50.7211 | 33.1775 | 20.0492 | 16.6708 | 15.9593 | 179.6533 | 218.9923 | 429.8084 | 260.4344 | 239.6316 | 414.8148 |  |  |  | 248.913 | 369.8624 | 398.701 | 383.4485 | 229.9991 | 310.8631 | 144.5502 | 244.7988 | 182.2466 | 204.3789 | 341.5116 | 236.2822 | 366.3308 | 186.898 |  | 210.9049 | 201.0384 | 132.024 | 172.3038 |  | 36.6676 | 77.2179 | 36.7749 | 75.5893 | 160.4224 | 194.0728 | 235.2165 | 8.5002 | 42.6083 | 10.0036 | 90.5665 | 8.6785 | 42.4717 | 49.1089 | 53.9643 | 15.3742 |  |  | 2.3921 | -0.21676 | 0.51243 | -0.24839 | 4.0211 | 2.2613 | 6.182 | -5.907 | 0.54392 | 1.9793 | 8.6191 | -0.00055033 | -0.00052076 | -0.00055033 | 328.4224 | 470.5254 | 215.4246 | 112.3393 | 60.2222 | 26.9754 | 17.9858 | 94.6334 | 65.77 | 39.2238 | 27.9564 | 20.7064 | 19.42 | 18.8921 | 111.8444 | 98.1723 | 77.4064 | 50.695 | 46.6766 | 112.9906 | 71.6518 | 180.8701 | 228.7902 | 299.114 | 307.3157 | 331.8038 | 368.7161 |  |  |  | 404.0619 | 380.3236 | 331.4535 | 366.938 | 2.6804 | 2.6886 | 827.6433 |  |  | 817.2609 |  |  | 326.7814 | 421.5563 | 286.3771 | 178.0984 | 297.4451 | 199.5024 | 890.8584 | 727.6115 | 805.1857 | 811.649 | 835.5491 |  | 358.1611 | 454.7845 | 338.4852 | 777.9289 | 396.5119 | 692.364 |  | 806.2053 |  |  | 808.724 | 887.9507 | 894.2863 | [6 empty] | 744.108 |  |  | 735.9801 |  |  | 264.2725 | 349.6894 | 372.4572 | 143.3816 | 279.4999 | 405.9921 | 207.9118 | 301.4907 |  | 309.1616 | 373.5833 | 221.2291 | 338.7763 | 277.6935 | 352.6667 | 146.5114 | 268.591 |  | 334.1797 | 340.7557 | 439.9901 | 195.6788 | 285.2018 | 361.2353 | 210.7767 | 325.5282 | 295.6443 | 364.7629 | 244.7322 | 338.4678 | 0.52097 | 19.3183 | 1.3687 | 0.25528 | -39.9036 | 3.1161 | 942.88 | 0.24 | 2.6048 | -0.60732 | 0.93378 | -0.65012 | 3.0206 | 2.2652 | 3.7454 | -4.2543 | 4.7046 | 0.80773 | 1.3879 | 0.16201 | 14.8715 | 12.9568
42810.5303 | 7797 | 72.7366 | 49.1782 | 36.433 | 27.7072 | 20.4873 | 19.4908 | 19.1606 | 113.96 | 77.3352 | 50.738 | 33.196 | 20.0711 | 16.6857 | 15.9748 | 179.6487 | 218.9727 | 429.8284 | 260.4011 | 239.677 | 414.7814 |  |  |  | 248.9486 | 369.8195 | 398.6432 | 383.1005 | 228.9252 | 312.2057 | 144.5672 | 244.7898 | 181.9451 | 204.4083 | 341.486 | 236.1618 | 366.2623 | 186.7125 |  | 211.2603 | 200.3429 | 131.1668 | 170.6431 |  | 36.7544 | 77.3061 | 36.8056 | 75.5019 | 160.2395 | 193.8558 | 235.5962 | 8.3824 | 42.5972 | 10.0454 | 90.5434 | 8.6831 | 42.4678 | 49.1179 | 53.9635 | 15.3802 |  |  | 2.4269 | -0.047881 | 0.55843 | -0.12354 | 3.9534 | 2.6806 | 6.1354 | -5.6803 | 0.71245 | 1.8335 | 8.6793 | -0.00048955 | -0.00048626 | -0.00055033 | 330.6637 | 470.5691 | 215.4703 | 112.3477 | 60.2318 | 26.9775 | 17.9824 | 94.6385 | 65.7806 | 39.2269 | 27.9593 | 20.7037 | 19.4125 | 18.8867 | 111.4125 | 98.184 | 76.6231 | 49.737 | 46.076 | 112.8584 | 71.5693 | 180.8718 | 228.7809 | 299.0941 | 307.2774 | 331.7589 | 368.6835 |  |  |  | 403.8581 | 380.1559 | 334.7757 | 366.1724 | 3.9388 | 2.0674 | 827.7216 |  |  | 817.1999 |  |  | 326.7786 | 421.5109 | 287.4881 | 178.1248 | 297.4151 | 199.2084 | 891.0634 | 727.614 | 805.1754 | 811.7331 | 835.8162 |  | 358.0579 | 454.7298 | 338.4251 | 777.8207 | 396.3675 | 692.3776 |  | 806.2167 |  |  | 808.5643 | 888.3953 | 894.78 | [6 empty] | 744.1299 |  |  | 736.0096 |  |  | 264.5225 | 349.6247 | 372.2639 | 143.4692 | 279.2808 | 405.8806 | 208.8576 | 301.5399 |  | 309.0003 | 373.5429 | 221.1323 | 338.6519 | 277.9627 | 353.2346 | 146.765 | 268.5334 |  | 334.1998 | 340.6663 | 439.9205 | 194.9416 | 285.3447 | 361.0351 | 210.6773 | 325.5356 | 294.941 | 364.1672 | 244.3961 | 338.7437 | 0.42698 | 19.3185 | 1.3673 | 0.25555 | -39.857 | 3.1162 | 925 | 0.33 | 2.6267 | -0.28547 | 0.97492 | -0.45855 | 2.9944 | 2.4657 | 3.7303 | -4.2704 | 4.7013 | 0.79689 | 1.4195 | 0.23912 | 14.9117 | 12.9581
42810.5303 | 7798 | 72.7562 | 49.1855 | 36.432 | 27.7106 | 20.4876 | 19.4881 | 19.1658 | 113.9629 | 77.3469 | 50.7505 | 33.2007 | 20.0655 | 16.6781 | 15.9761 | 179.6343 | 218.9345 | 429.8304 | 260.3571 | 239.6107 | 414.7408 |  |  |  | 248.9546 | 369.7522 | 398.6398 | 382.9247 | 228.1104 | 313.9573 | 144.5866 | 244.7602 | 181.2168 | 204.4234 | 341.4342 | 235.8001 | 366.1885 | 186.1151 |  | 211.0339 | 200.8201 | 130.8461 | 170.1675 |  | 36.8969 | 77.4328 | 36.8833 | 75.5006 | 159.9424 | 193.4209 | 235.6926 | 8.1309 | 42.5765 | 10.1271 | 90.5457 | 8.6864 | 42.4576 | 49.1079 | 53.958 | 15.3749 |  |  | 2.4342 | 0.020459 | 0.039308 | -0.25102 | 4.0703 | 2.398 | 5.8929 | -5.6888 | 0.33881 | 2.5143 | 8.6996 | -0.00048298 | -0.00056348 | -0.0005684 | 332.7626 | 470.3693 | 215.5156 | 112.3565 | 60.2423 | 26.9808 | 17.9792 | 94.6488 | 65.7937 | 39.2249 | 27.962 | 20.7085 | 19.414 | 18.8819 | 117.6547 | 102.5192 | 79.9531 | 53.5154 | 45.9599 | 112.9149 | 71.5113 | 180.8897 | 228.7885 | 299.0855 | 307.2242 | 331.7195 | 368.6356 |  |  |  | 403.7284 | 379.6976 | 334.5026 | 365.7792 | 3.3654 | 2.9602 | 827.7576 |  |  | 817.0878 |  |  | 326.771 | 421.461 | 288.2092 | 178.1326 | 297.3809 | 198.1999 | 891.1167 | 727.6081 | 805.034 | 811.9134 | 835.9874 |  | 358.0128 | 454.8232 | 338.3697 | 777.8324 | 396.1384 | 692.3923 |  | 805.8962 |  |  | 809.1608 | 888.1042 | 894.4201 | [6 empty] | 744.1393 |  |  | 736.1229 |  |  | 264.823 | 349.116 | 371.8784 | 143.0132 | 279.3112 | 405.5338 | 208.5982 | 301.7989 |  | 308.5907 | 373.5002 | 221.5126 | 338.7603 | 278.3992 | 353.3718 | 146.3123 | 268.3633 |  | 333.1737 | 340.4702 | 439.7812 | 194.6006 | 285.1369 | 360.8904 | 210.3849 | 325.587 | 294.5276 | 364.3484 | 243.8071 | 338.8955 | 0.49747 | 19.3203 | 1.3652 | 0.25484 | -39.8527 | 3.1162 | 895.45 | 0.27 | 2.6345 | 0.18664 | 0.2587 | -0.65375 | 3.037 | 2.331 | 3.6542 | -4.279 | 4.6943 | 0.77462 | 0.73292 | -0.13787 | 14.9184 | 12.9563
42810.5303 | 7799 | 72.7554 | 49.1807 | 36.4286 | 27.7099 | 20.4825 | 19.4886 | 19.1536 | 113.9691 | 77.3475 | 50.7481 | 33.2042 | 20.0653 | 16.6697 | 15.9691 | 179.6418 | 218.919 | 429.8529 | 260.3269 | 239.9085 | 414.6919 |  |  |  | 248.9824 | 369.7174 | 398.6261 | 383.3348 | 228.7677 | 314.9653 | 144.6014 | 244.7415 | 181.0212 | 204.4394 | 341.3919 | 235.6193 | 366.0789 | 185.7698 |  | 211.4343 | 200.3675 | 132.5229 | 170.006 |  | 36.9326 | 77.4275 | 36.8623 | 75.2784 | 159.3939 | 193.2022 | 235.4167 | 8.0056 | 42.574 | 10.0473 | 90.5498 | 8.6775 | 42.4512 | 49.1005 | 53.9598 | 15.3713 |  |  | 3.0499 | 0.11048 | 0.22593 | -0.37127 | 3.9323 | 2.8711 | 6.255 | -5.4608 | 0.89459 | 2.1964 | 8.4862 | -0.00047476 | -0.0005569 | -0.00052569 | 332.5481 | 469.8813 | 215.5715 | 112.3678 | 60.2593 | 26.9884 | 17.9896 | 94.6708 | 65.802 | 39.2434 | 27.9698 | 20.7172 | 19.4201 | 18.8834 | 122.0627 | 104.3537 | 81.7619 | 54.7211 | 46.4118 | 112.9545 | 71.4775 | 180.8881 | 228.7796 | 299.0803 | 307.1766 | 331.6815 | 368.5965 |  |  |  | 403.6687 | 379.1762 | 334.6382 | 365.5667 | 2.1304 | 1.8818 | 827.4983 |  |  | 816.738 |  |  | 326.7617 | 421.4191 | 288.7541 | 178.1538 | 297.3564 | 199.1206 | 891.2537 | 727.5513 | 804.908 | 812.2065 | 836.1393 |  | 357.9026 | 454.8788 | 338.4366 | 778.1542 | 396.0334 | 692.3959 |  | 805.5825 |  |  | 810.5324 | 887.7182 | 893.8777 | [6 empty] | 744.0846 |  |  | 736.2778 |  |  | 264.5675 | 349.0527 | 371.46 | 142.9681 | 279.3015 | 405.2646 | 208.6449 | 302.0131 |  | 308.832 | 373.3531 | 221.9532 | 339.0146 | 278.3538 | 353.0887 | 145.843 | 268.4324 |  | 332.5232 | 339.5159 | 439.7076 | 194.2921 | 285.3268 | 360.7312 | 210.0882 | 325.5859 | 294.3082 | 363.8767 | 243.6567 | 338.877 | 0.45626 | 19.3218 | 1.363 | 0.2542 | -39.7951 | 3.1162 | 897.92 | 0.33 | 2.9515 | 0.43372 | 0.62022 | -0.79507 | 2.9843 | 2.5501 | 3.7639 | -4.2926 | 4.6981 | 0.75562 | 0.24807 | -0.34291 | 14.9134 | 12.9563
42810.5303 | 7800 | 72.7779 | 49.1969 | 36.4441 | 27.7192 | 20.485 | 19.4978 | 19.1591 | 113.9798 | 77.3654 | 50.7694 | 33.2152 | 20.0695 | 16.6844 | 15.9722 | 179.6216 | 218.8773 | 429.8575 | 260.2767 | 240.1679 | 414.5952 |  |  |  | 248.9954 | 369.6555 | 398.4054 | 383.3522 | 226.768 | 314.7449 | 144.6068 | 244.709 | 181.3337 | 204.4506 | 341.3466 | 235.2234 | 365.9837 | 185.5988 |  | 211.8003 | 200.5412 | 132.7736 | 169.1175 |  | 36.8246 | 77.4676 | 36.8172 | 74.9071 | 158.7607 | 192.9711 | 234.905 | 7.9652 | 42.598 | 9.8014 | 90.5259 | 8.6812 | 42.4385 | 49.1123 | 53.9595 | 15.3681 |  |  | 2.5498 | 0.23928 | 0.32975 | -0.34367 | 4.1039 | 2.8665 | 6.2602 | -5.5423 | 0.34913 | 2.0443 | 8.6185 | -0.00047641 | -0.00046491 | -0.00058155 | 330.6724 | 469.8283 | 215.6267 | 112.3866 | 60.2745 | 27.0002 | 17.997 | 94.6971 | 65.8153 | 39.2535 | 27.9788 | 20.7242 | 19.4282 | 18.8879 | 120.3883 | 106.6795 | 81.6326 | 54.253 | 45.7056 | 112.8842 | 71.4426 | 180.8843 | 228.7723 | 299.073 | 307.1404 | 331.6487 | 368.5644 |  |  |  | 403.6788 | 379.0322 | 335.0137 | 366.1117 | 2.8922 | 2.1417 | 827.3096 |  |  | 816.4884 |  |  | 326.7508 | 421.3656 | 288.2148 | 178.1783 | 297.3286 | 199.3797 | 891.2283 | 727.5484 | 804.7528 | 812.2891 | 836.2251 |  | 357.8376 | 454.8445 | 338.4061 | 778.1541 | 396.0251 | 692.3988 |  | 805.4364 |  |  | 811.826 | 887.5275 | 893.489 | [6 empty] | 744.1613 |  |  | 736.3281 |  |  | 264.7137 | 348.4674 | 371.2937 | 142.8204 | 279.2513 | 405.1401 | 208.4452 | 301.8446 |  | 308.3601 | 372.9877 | 222.7044 | 338.9778 | 278.4758 | 353.01 | 145.8823 | 268.3074 |  | 332.2531 | 338.3792 | 439.6474 | 193.9189 | 285.5943 | 361.3105 | 210.3298 | 325.4376 | 294.1611 | 362.9615 | 243.3293 | 338.8347 | 0.47263 | 19.3227 | 1.3636 | 0.25479 | -39.8135 | 3.1162 | 881.66 | 0.24 | 2.6982 | 0.63832 | 0.74934 | -0.76499 | 3.048 | 2.5474 | 3.7645 | -4.3005 | 4.6966 | 0.75483 | 0.42539 | -0.33274 | 14.9298 | 12.9422
42810.5303 | 7801 | 72.7875 | 49.1952 | 36.4474 | 27.7147 | 20.4953 | 19.4946 | 19.1547 | 113.9882 | 77.3696 | 50.7729 | 33.2223 | 20.0697 | 16.6812 | 15.9713 | 179.6133 | 218.8536 | 429.8663 | 260.2361 | 240.2703 | 414.5368 |  |  |  | 249.0099 | 369.5994 | 397.8976 | 383.6389 | 226.4938 | 312.353 | 144.615 | 244.6808 | 181.3048 | 204.4708 | 341.3086 | 235.1246 | 365.8832 | 185.6962 |  | 212.225 | 200.7523 | 133.3494 | 169.2888 |  | 36.7423 | 77.5402 | 36.7616 | 74.5189 | 158.0365 | 192.7323 | 234.839 | 8.0532 | 42.574 | 9.5504 | 90.5185 | 8.6709 | 42.4374 | 49.1047 | 53.9582 | 15.3708 |  |  | 2.0728 | 0.24848 | 0.72008 | -0.48955 | 3.935 | 2.6503 | 6.577 | -5.8735 | 0.7286 | 1.7493 | 8.6354 | -0.00053391 | -0.00052405 | -0.00054376 | 330.0363 | 469.5846 | 215.6617 | 112.3913 | 60.2833 | 27.0093 | 17.9911 | 94.6936 | 65.8271 | 39.2659 | 27.9828 | 20.7242 | 19.4208 | 18.8938 | 121.1973 | 109.6159 | 83.3439 | 56.3422 | 47.8079 | 112.9224 | 71.4214 | 180.8863 | 228.765 | 299.063 | 307.0848 | 331.6034 | 368.5245 |  |  |  | 403.7404 | 379.1775 | 333.8861 | 366.4487 | 2.6604 | 1.3357 | 826.7699 |  |  | 816.4229 |  |  | 326.7429 | 421.3123 | 287.3663 | 178.1968 | 297.3007 | 200.4391 | 890.7109 | 727.5094 | 804.573 | 812.4309 | 836.2112 |  | 357.7871 | 454.5169 | 338.3585 | 778.0904 | 395.9745 | 692.4159 |  | 805.2866 |  |  | 812.7478 | 887.2517 | 892.9216 | [6 empty] | 744.2099 |  |  | 736.3662 |  |  | 264.705 | 348.084 | 370.9155 | 142.8582 | 279.0631 | 405.124 | 208.0913 | 301.5391 |  | 307.7045 | 372.9057 | 222.5031 | 338.9534 | 278.2398 | 352.869 | 146.0784 | 268.5573 |  | 333.0833 | 338.0012 | 439.6045 | 193.8254 | 285.6806 | 361.0423 | 210.1233 | 325.3326 | 294.1999 | 362.6971 | 242.9628 | 338.8581 | 0.59397 | 19.3224 | 1.3639 | 0.25611 | -39.7309 | 3.1162 | 885.15 | 0.23 | 2.4278 | 0.65054 | 1.1074 | -0.91312 | 2.9838 | 2.4488 | 3.8576 | -4.3044 | 4.7019 | 0.75176 | 0.34023 | -0.52544 | 14.9163 | 12.9389
42810.5303 | 7802 | 72.8041 | 49.2001 | 36.4449 | 27.7184 | 20.4954 | 19.4988 | 19.1531 | 113.9946 | 77.3867 | 50.7797 | 33.2314 | 20.0777 | 16.6794 | 15.9712 | 179.6132 | 218.829 | 429.8792 | 260.2109 | 240.2072 | 414.5384 |  |  |  | 249.0411 | 369.5483 | 397.8935 | 383.7066 | 226.671 | 312.1987 | 144.6195 | 244.6603 | 181.5837 | 204.4814 | 341.2618 | 235.5199 | 365.7763 | 186.0948 |  | 212.9404 | 200.2524 | 132.8023 | 169.9306 |  | 36.6597 | 77.5042 | 36.7889 | 74.4278 | 157.5911 | 192.3161 | 234.7527 | 8.1173 | 42.5443 | 9.3578 | 90.4889 | 8.6726 | 42.4347 | 49.0878 | 53.9496 | 15.3596 |  |  | 2.7568 | 0.10194 | 0.28704 | -0.49744 | 3.933 | 2.3724 | 6.5435 | -5.7979 | 0.26837 | 2.3739 | 8.6622 | -0.00051583 | -0.00051255 | -0.00057826 | 331.5467 | 468.9091 | 215.7054 | 112.3997 | 60.2898 | 27.0024 | 17.9941 | 94.7085 | 65.8342 | 39.2613 | 27.9701 | 20.7217 | 19.417 | 18.8792 | 125.6616 | 113.1314 | 86.7273 | 56.4071 | 51.127 | 113.0931 | 71.3993 | 180.8949 | 228.743 | 299.0534 | 307.0462 | 331.5639 | 368.4684 |  |  |  | 403.791 | 379.1891 | 332.0024 | 365.7223 | 2.5204 | 2.7611 | 825.9509 |  |  | 816.429 |  |  | 326.7298 | 421.2654 | 287.7759 | 178.2226 | 297.2689 | 199.8874 | 890.0875 | 727.4863 | 804.5317 | 812.5565 | 836.1483 |  | 357.7543 | 455.123 | 338.2698 | 778.0115 | 395.8961 | 692.4236 |  | 805.3185 |  |  | 810.5 | 886.9371 | 892.3723 | [6 empty] | 744.231 |  |  | 736.4518 |  |  | 264.8534 | 347.8434 | 371.2427 | 143.1053 | 279.0392 | 405.151 | 207.9109 | 301.3459 |  | 307.7993 | 372.4692 | 222.2212 | 339.0275 | 278.3666 | 352.1456 | 145.9563 | 268.7765 |  | 331.8704 | 337.8536 | 439.5173 | 193.5781 | 285.625 | 361.3196 | 210.1854 | 325.1843 | 294.3048 | 362.98 | 242.877 | 338.5749 | 0.3692 | 19.3227 | 1.3634 | 0.25578 | -39.8279 | 3.1162 | 871.25 | 0.33 | 2.7995 | 0.41666 | 0.69916 | -0.9204 | 2.9818 | 2.3158 | 3.846 | -4.3054 | 4.678 | 0.74644 | -0.1346 | -0.90404 | 14.8892 | 12.964
42810.5303 | 7803 | 72.8126 | 49.1983 | 36.442 | 27.7185 | 20.4824 | 19.4972 | 19.1561 | 113.997 | 77.3888 | 50.7893 | 33.2293 | 20.0723 | 16.6784 | 15.9637 | 179.6058 | 218.7972 | 429.8891 | 260.1585 | 240.3592 | 414.4889 |  |  |  | 249.0499 | 369.4858 | 397.7114 | 383.5125 | 223.9037 | 311.6428 | 144.6288 | 244.6473 | 181.3821 | 204.4931 | 341.219 | 235.4424 | 365.6969 | 185.9282 |  | 212.1422 | 199.685 | 131.9342 | 171.1185 |  | 36.6922 | 77.5071 | 36.7856 | 74.6197 | 157.3816 | 191.7719 | 234.4517 | 8.2549 | 42.5399 | 9.2596 | 90.4278 | 8.6671 | 42.4456 | 49.0957 | 53.9497 | 15.3618 |  |  | 3.0295 | -0.44609 | 0.11948 | -0.65646 | 3.5775 | 2.5038 | 6.0059 | -5.7696 | 0.81383 | 2.2392 | 8.6342 | -0.00053555 | -0.00048134 | -0.00062097 | 331.7495 | 468.7096 | 215.7551 | 112.4106 | 60.3033 | 27.0049 | 17.9956 | 94.7206 | 65.8533 | 39.2697 | 27.9857 | 20.726 | 19.4147 | 18.8828 | 127.6583 | 116.6413 | 91.1663 | 56.6549 | 52.1088 | 113.235 | 71.4304 | 180.8954 | 228.7369 | 299.0397 | 306.9936 | 331.5207 | 368.4265 |  |  |  | 403.8001 | 378.6853 | 331.0856 | 366.1722 | 1.8802 | 2.0258 | 825.3209 |  |  | 816.4024 |  |  | 326.7136 | 421.2206 | 286.3229 | 178.2456 | 297.2376 | 198.2914 | 889.8041 | 727.4555 | 804.4758 | 812.7227 | 836.0802 |  | 357.6968 | 454.9991 | 338.2416 | 777.9507 | 395.6482 | 692.4241 |  | 805.2846 |  |  | 808.7059 | 886.7118 | 892.0541 | [6 empty] | 744.2229 |  |  | 736.4424 |  |  | 264.5376 | 347.7733 | 371.7195 | 143.2766 | 279.2707 | 405.1754 | 207.7908 | 301.3787 |  | 307.9412 | 372.2694 | 222.1323 | 338.9871 | 278.4962 | 351.9507 | 145.6897 | 268.8079 |  | 330.3679 | 337.7964 | 439.424 | 193.9278 | 285.5687 | 362.1731 | 209.8247 | 324.9181 | 293.6879 | 362.7953 | 242.795 | 338.3463 | 0.26944 | 19.3221 | 1.3619 | 0.25657 | -39.7813 | 3.1162 | 873.99 | 0.27 | 2.9333 | -0.87161 | 0.45107 | -1.0573 | 2.8422 | 2.3777 | 3.6825 | -4.3084 | 4.6792 | 0.72442 | -0.33883 | -1.3935 | 14.8493 | 12.9524
42810.5304 | 7804 | 72.8137 | 49.2078 | 36.4386 | 27.7132 | 20.4819 | 19.4855 | 19.1395 | 114.0082 | 77.4006 | 50.7947 | 33.2254 | 20.073 | 16.6692 | 15.9645 | 179.6011 | 218.7659 | 429.9016 | 260.1216 | 240.7881 | 414.4208 |  |  |  | 249.0706 | 369.4306 | 397.623 | 383.2449 | 223.2096 | 309.9663 | 144.6341 | 244.6238 | 181.3243 | 204.5111 | 341.1742 | 235.5217 | 365.6042 | 185.9505 |  | 211.097 | 199.1377 | 131.9598 | 171.9509 |  | 36.5776 | 77.436 | 36.8041 | 74.4147 | 157.0429 | 191.3951 | 233.9413 | 8.3877 | 42.5351 | 9.4089 | 90.3631 | 8.6711 | 42.4518 | 49.0959 | 53.9405 | 15.3569 |  |  | 2.5367 | -0.20099 | 0.30215 | -0.52503 | 3.8016 | 2.3592 | 5.8265 | -5.7539 | 0.12923 | 2.2172 | 8.536 | -0.00052733 | -0.00048626 | -0.00054869 | 331.777 | 468.4348 | 215.8006 | 112.4165 | 60.3096 | 27.0105 | 17.99 | 94.7299 | 65.8564 | 39.2719 | 27.9877 | 20.722 | 19.4135 | 18.8787 | 127.9315 | 117.8149 | 90.6408 | 56.5379 | 51.2076 | 113.3213 | 71.421 | 180.9023 | 228.7306 | 299.0284 | 306.947 | 331.4825 | 368.3906 |  |  |  | 403.8084 | 378.1916 | 332.4391 | 366.7334 | 1.7787 | 1.6897 | 824.6761 |  |  | 816.3002 |  |  | 326.7069 | 421.1641 | 284.4255 | 178.263 | 297.2058 | 197.8616 | 889.6652 | 727.4023 | 804.3259 | 812.8309 | 836.0662 |  | 357.6405 | 453.6802 | 338.2546 | 777.886 | 395.4492 | 692.4247 |  | 805.182 |  |  | 808.6327 | 886.424 | 891.7036 | [6 empty] | 744.1844 |  |  | 736.4582 |  |  | 264.3026 | 348.0049 | 372.3651 | 142.8773 | 279.6653 | 405.1483 | 207.6889 | 301.6333 |  | 308.0317 | 372.1452 | 221.7833 | 338.8591 | 278.4792 | 351.808 | 145.7181 | 268.5765 |  | 328.7108 | 337.6363 | 439.3369 | 194.305 | 285.5873 | 362.414 | 209.2887 | 324.7011 | 293.7419 | 362.3488 | 242.5556 | 338.4208 | 0.34763 | 19.3233 | 1.3607 | 0.25589 | -39.8403 | 3.1162 | 879.96 | 0.19 | 2.6803 | -0.58499 | 0.71726 | -0.94549 | 2.9286 | 2.3071 | 3.6257 | -4.3128 | 4.7169 | 0.70718 | -0.35847 | -1.3363 | 14.8181 | 12.9376
42810.5304 | 7805 | 72.8347 | 49.2161 | 36.4533 | 27.7304 | 20.4903 | 19.4858 | 19.1412 | 114.0248 | 77.4187 | 50.818 | 33.2379 | 20.0728 | 16.6846 | 15.9661 | 179.5958 | 218.7324 | 429.9164 | 260.0828 | 240.6414 | 414.397 |  |  |  | 249.0835 | 369.3749 | 397.5989 | 383.3157 | 224.0653 | 308.8443 | 144.6554 | 244.5987 | 181.3317 | 204.5257 | 341.1369 | 235.5569 | 365.5342 | 186.0148 |  | 211.1212 | 198.332 | 130.8912 | 173.2886 |  | 36.5214 | 77.3762 | 36.7529 | 74.5003 | 157.3442 | 191.9078 | 233.9339 | 8.4873 | 42.5548 | 9.7919 | 90.3689 | 8.6562 | 42.4779 | 49.0972 | 53.9355 | 15.3549 |  |  | 2.8692 | -0.094537 | 0.19701 | -0.35681 | 3.747 | 1.9959 | 6.3437 | -5.7867 | 0.5554 | 2.5371 | 8.6257 | -0.00050105 | -0.00047476 | -0.00053883 | 330.8775 | 468.2462 | 215.8457 | 112.4295 | 60.3288 | 27.0181 | 17.9982 | 94.7472 | 65.8676 | 39.2856 | 27.9863 | 20.7227 | 19.4175 | 18.8853 | 125.4477 | 116.6701 | 90.6076 | 57.8296 | 50.7067 | 113.3145 | 71.4271 | 180.9111 | 228.7328 | 299.0265 | 306.9104 | 331.4532 | 368.3513 |  |  |  | 403.85 | 378.0094 | 333.8443 | 366.755 | 2.4335 | 1.6172 | 823.9966 |  |  | 816.0703 |  |  | 326.697 | 421.1167 | 284.4116 | 178.2862 | 297.1749 | 197.5066 | 889.4688 | 727.4231 | 804.2714 | 812.9614 | 835.965 |  | 357.6104 | 453.2573 | 338.3041 | 777.9733 | 395.2271 | 692.46 |  | 805.1285 |  |  | 809.528 | 886.0731 | 891.1596 | [6 empty] | 744.141 |  |  | 736.5252 |  |  | 264.5417 | 347.9925 | 372.387 | 143.0065 | 280.258 | 405.0486 | 208.1443 | 301.7875 |  | 308.0776 | 372.4306 | 221.5576 | 338.9524 | 278.4558 | 351.532 | 146.0417 | 268.4252 |  | 328.1171 | 338.4063 | 439.2686 | 194.1666 | 285.5171 | 362.5808 | 209.2762 | 324.6328 | 293.8106 | 362.2824 | 242.2608 | 338.5013 | 0.35899 | 19.3221 | 1.3581 | 0.25423 | -39.8496 | 3.1162 | 867.9 | 0.29 | 2.8478 | -0.40117 | 0.57913 | -0.77938 | 2.9091 | 2.1232 | 3.7852 | -4.3125 | 4.7326 | 0.68355 | -0.083337 | -1.3318 | 14.7748 | 12.9411
42810.5304 | 7806 | 72.8612 | 49.2229 | 36.4621 | 27.7289 | 20.4884 | 19.4897 | 19.1519 | 114.0256 | 77.4305 | 50.822 | 33.2473 | 20.0811 | 16.6849 | 15.9689 | 179.585 | 218.7075 | 429.9296 | 260.0391 | 240.1398 | 414.347 |  |  |  | 249.1023 | 369.3235 | 397.2044 | 383.1032 | 222.2082 | 307.0032 | 144.6531 | 244.5634 | 181.0101 | 204.5288 | 341.0887 | 235.8785 | 365.4812 | 186.5628 |  | 210.9162 | 197.8349 | 131.1422 | 174.8312 |  | 36.5186 | 77.2985 | 36.7134 | 75.3763 | 157.4914 | 192.337 | 233.9423 | 8.5593 | 42.5672 | 10.0815 | 90.3396 | 8.6403 | 42.511 | 49.0903 | 53.9316 | 15.353 |  |  | 2.6425 | 0.010603 | 0.2141 | -0.3095 | 3.6833 | 2.7903 | 6.3043 | -6.066 | 0.66127 | 2.6773 | 8.4836 | -0.00050269 | -0.00048626 | -0.00056676 | 330.4559 | 467.9139 | 215.8927 | 112.4423 | 60.344 | 27.0297 | 17.9969 | 94.7586 | 65.8848 | 39.3025 | 27.9955 | 20.7288 | 19.4284 | 18.883 | 124.9137 | 113.4601 | 89.1145 | 56.2976 | 48.9299 | 113.3165 | 71.3861 | 180.9147 | 228.7194 | 299.0219 | 306.8678 | 331.4107 | 368.3151 |  |  |  | 403.8879 | 377.6957 | 333.519 | 367.1541 | 1.9803 | 1.681 | 823.887 |  |  | 815.9157 |  |  | 326.6845 | 421.0669 | 283.7136 | 178.3123 | 297.1409 | 197.3272 | 889.2216 | 727.4525 | 804.3082 | 813.1377 | 835.9816 |  | 357.5608 | 453.6943 | 338.1868 | 778.0545 | 395.0453 | 692.5033 |  | 805.3128 |  |  | 809.7444 | 885.7767 | 890.6645 | [6 empty] | 744.1277 |  |  | 736.6154 |  |  | 264.4916 | 347.8425 | 372.0399 | 143.0848 | 280.3767 | 404.951 | 208.2789 | 301.6583 |  | 307.405 | 372.6835 | 221.1574 | 339.0074 | 278.4989 | 351.5077 | 146.1225 | 268.1808 |  | 328.6598 | 339.5208 | 439.2016 | 194.0779 | 285.5784 | 363.3807 | 209.4061 | 324.5003 | 293.7662 | 361.9762 | 241.9351 | 338.6316 | 0.44798 | 19.3225 | 1.356 | 0.25277 | -39.8599 | 3.1162 | 887.86 | 0.42 | 2.7286 | 0.13434 | 0.60365 | -0.72579 | 2.8856 | 2.5116 | 3.7752 | -4.3172 | 4.7111 | 0.66393 | -0.023755 | -1.1709 | 14.7274 | 12.9338
42810.5304 | 7807 | 72.8799 | 49.2261 | 36.4754 | 27.7349 | 20.4912 | 19.4912 | 19.1545 | 114.0416 | 77.4497 | 50.8318 | 33.2561 | 20.0875 | 16.6836 | 15.9748 | 179.5718 | 218.6829 | 429.9447 | 260.0001 | 239.7595 | 414.2958 |  |  |  | 249.1274 | 369.2744 | 396.7646 | 382.6565 | 221.6097 | 304.8274 | 144.6695 | 244.5419 | 180.9903 | 204.5495 | 341.0544 | 236.1795 | 365.4036 | 187.084 |  | 211.6566 | 197.4004 | 129.5582 | 174.593 |  | 36.5734 | 77.193 | 36.7194 | 76.1802 | 157.0308 | 192.2295 | 233.8513 | 8.5433 | 42.5878 | 10.4556 | 90.3126 | 8.6267 | 42.5547 | 49.0851 | 53.934 | 15.3559 |  |  | 2.3317 | 0.15714 | 0.53148 | -0.49809 | 3.3561 | 2.1194 | 5.6951 | -5.8143 | 0.56377 | 2.1356 | 8.5563 | -0.00048791 | -0.00050269 | -0.00056348 | 329.5989 | 467.4495 | 215.9383 | 112.4471 | 60.3484 | 27.0302 | 18.0038 | 94.7787 | 65.8925 | 39.3024 | 27.9957 | 20.7371 | 19.4273 | 18.8735 | 124.4858 | 113.8304 | 89.7158 | 56.8332 | 49.6026 | 113.2571 | 71.3953 | 180.9104 | 228.7168 | 299.0017 | 306.8183 | 331.3563 | 368.2596 |  |  |  | 403.8417 | 377.4375 | 332.3793 | 367.2392 | 2.2746 | 1.9532 | 823.7628 |  |  | 815.9105 |  |  | 326.6773 | 421.0225 | 280.1721 | 178.3377 | 297.1143 | 196.1095 | 889.0808 | 727.4923 | 804.32 | 813.1277 | 835.9254 |  | 357.5469 | 453.2968 | 338.1675 | 778.1193 | 394.9625 | 692.0907 |  | 805.3508 |  |  | 810.1288 | 885.4885 | 890.2285 | [6 empty] | 744.15 |  |  | 736.6783 |  |  | 264.4121 | 347.7784 | 371.7668 | 143.0492 | 280.0984 | 404.8936 | 208.1977 | 301.4403 |  | 307.2056 | 372.9605 | 220.9144 | 338.9616 | 278.1977 | 351.7117 | 146.2836 | 267.9176 |  | 328.6309 | 339.9932 | 439.1677 | 194.1791 | 285.5061 | 364.1695 | 209.3664 | 324.402 | 293.4804 | 361.4434 | 241.7542 | 338.8387 | 0.34243 | 19.3224 | 1.3556 | 0.25383 | -39.8473 | 3.1162 | 874.05 | 0.28 | 2.5583 | 0.51708 | 0.95095 | -0.9206 | 2.7541 | 2.1887 | 3.5878 | -4.3168 | 4.7206 | 0.65423 | 0.016413 | -1.2366 | 14.7273 | 12.9269
42810.5304 | 7808 | 72.8937 | 49.2332 | 36.4818 | 27.7311 | 20.4915 | 19.4929 | 19.1515 | 114.0505 | 77.4603 | 50.8406 | 33.2584 | 20.0916 | 16.6811 | 15.9738 | 179.5622 | 218.6476 | 429.9536 | 259.9588 | 239.5079 | 414.2623 |  |  |  | 249.1377 | 369.2211 | 396.6773 | 382.5341 | 222.0386 | 304.4896 | 144.6805 | 244.521 | 180.2416 | 204.568 | 341.016 | 236.2281 | 365.3253 | 187.2897 |  | 210.9391 | 196.5744 | 128.5353 | 174.0585 |  | 36.523 | 77.0336 | 36.7357 | 76.3318 | 156.6787 | 192.1678 | 233.7606 | 8.4148 | 42.5807 | 10.8234 | 90.2599 | 8.617 | 42.5813 | 49.0822 | 53.9564 | 15.3533 |  |  | 2.8107 | 0.12625 | 0.50126 | -0.16625 | 3.6826 | 2.9874 | 6.0572 | -5.9556 | 0.60542 | 2.2759 | 8.536 | -0.00055198 | -0.00058812 | -0.00056512 | 329.3261 | 467.6544 | 215.9883 | 112.4621 | 60.3626 | 27.0336 | 18.0005 | 94.7866 | 65.9013 | 39.3016 | 28.0078 | 20.7335 | 19.4287 | 18.879 | 121.8593 | 113.268 | 88.4473 | 57.0844 | 50.5251 | 113.1682 | 71.3753 | 180.9134 | 228.7003 | 298.9852 | 306.7781 | 331.3133 | 368.2291 |  |  |  | 403.7135 | 376.9952 | 331.7109 | 366.8644 | 1.5878 | 2.4604 | 823.4579 |  |  | 815.7061 |  |  | 326.6553 | 420.9646 | 278.9818 | 178.3548 | 297.0797 | 195.5912 | 888.9981 | 727.56 | 804.3482 | 813.2817 | 835.8625 |  | 357.4608 | 452.7882 | 338.131 | 778.1631 | 394.9225 | 691.837 |  | 805.3412 |  |  | 810.3973 | 885.1386 | 889.7652 | [6 empty] | 744.2019 |  |  | 736.7287 |  |  | 264.0357 | 347.6816 | 371.4977 | 143.2514 | 280.032 | 404.8415 | 208.0225 | 301.3989 |  | 307.5563 | 373.198 | 221.0327 | 339.0504 | 277.8905 | 351.6854 | 146.4531 | 267.7601 |  | 327.9881 | 339.7881 | 439.1443 | 193.8193 | 285.2189 | 363.3825 | 209.0718 | 324.4162 | 293.4915 | 360.9464 | 241.6989 | 338.9679 | 0.22379 | 19.322 | 1.3539 | 0.25413 | -39.846 | 3.1162 | 876.4 | 0.2 | 2.808 | 0.46338 | 0.92331 | -0.53174 | 2.8848 | 2.5983 | 3.6998 | -4.3223 | 4.7318 | 0.6492 | 0.29721 | -1.098 | 14.7353 | 12.9247
42810.5304 | 7809 | 72.901 | 49.2385 | 36.4782 | 27.7301 | 20.4899 | 19.489 | 19.143 | 114.052 | 77.4623 | 50.8452 | 33.2587 | 20.0831 | 16.6752 | 15.967 | 179.5654 | 218.6342 | 429.9706 | 259.9338 | 239.1498 | 414.2207 |  |  |  | 249.1631 | 369.17 | 396.1896 | 382.0177 | 219.5704 | 302.2708 | 144.6958 | 244.4907 | 180.0688 | 204.5809 | 340.9783 | 236.1602 | 365.2405 | 187.3387 |  | 210.0203 | 196.1173 | 128.4929 | 173.1796 |  | 36.5767 | 76.9189 | 36.7718 | 76.4713 | 156.5777 | 192.2296 | 233.7579 | 8.3155 | 42.5687 | 10.91 | 90.2231 | 8.6311 | 42.6082 | 49.0895 | 54.0388 | 15.3568 |  |  | 2.9001 | -0.023569 | 0.54397 | -0.21225 | 3.8509 | 2.5807 | 6.1078 | -5.8084 | 0.58051 | 2.5523 | 8.7067 | -0.00046655 | -0.00049776 | -0.00058647 | 328.7695 | 468.1348 | 216.0242 | 112.4681 | 60.3684 | 27.0326 | 17.9947 | 94.7914 | 65.9059 | 39.3155 | 28.016 | 20.73 | 19.4187 | 18.8749 | 120.1264 | 116.6681 | 90.1022 | 58.1703 | 50.7102 | 113.0865 | 71.3908 | 180.9157 | 228.6944 | 298.9798 | 306.7278 | 331.2791 | 368.1789 |  |  |  | 403.6993 | 377.2069 | 331.8598 | 366.9069 | 2.4315 | 2.1845 | 823.3687 |  |  | 815.7868 |  |  | 326.6475 | 420.9123 | 278.3304 | 178.3695 | 297.0539 | 195.7929 | 888.9437 | 727.577 | 804.5078 | 813.2273 | 835.9895 |  | 357.3482 | 451.9228 | 338.0827 | 778.1744 | 394.8436 | 691.9583 |  | 805.7534 |  |  | 809.3759 | 885.0977 | 889.7559 | [6 empty] | 744.2148 |  |  | 736.7081 |  |  | 264.238 | 347.5595 | 371.4982 | 143.0725 | 279.9389 | 404.7734 | 207.9872 | 301.4886 |  | 307.6498 | 373.1065 | 220.9261 | 339.1457 | 277.9387 | 351.4936 | 146.3529 | 267.6952 |  | 327.7493 | 339.2418 | 439.0995 | 192.8556 | 284.8684 | 362.371 | 208.42 | 324.3909 | 294.7056 | 360.7081 | 241.4955 | 338.801 | 0.39385 | 19.322 | 1.3523 | 0.25338 | -39.8977 | 3.1162 | 896.81 | 0.34 | 2.8468 | -0.20018 | 0.96168 | -0.60071 | 2.9502 | 2.4151 | 3.7155 | -4.3354 | 4.752 | 0.64135 | 0.4796 | -1.28 | 14.7524 | 12.9221
42810.5304 | 7810 | 72.9201 | 49.2503 | 36.4807 | 27.7374 | 20.4945 | 19.4874 | 19.151 | 114.0576 | 77.4792 | 50.8642 | 33.2681 | 20.087 | 16.6853 | 15.9716 | 179.5486 | 218.5913 | 429.9843 | 259.8899 | 238.7679 | 414.1939 |  |  |  | 249.1798 | 369.1104 | 395.7736 | 381.9051 | 219.6542 | 300.4827 | 144.6956 | 244.465 | 180.3627 | 204.5925 | 340.9389 | 236.0347 | 365.1862 | 187.0513 |  | 210.5312 | 195.9345 | 128.3751 | 173.6821 |  | 36.7908 | 76.9518 | 36.771 | 76.2705 | 156.8199 | 192.4797 | 234.1454 | 8.2118 | 42.5701 | 10.853 | 90.165 | 8.6285 | 42.626 | 49.0863 | 54.0715 | 15.3567 |  |  | 2.3593 | -0.026853 | 0.52294 | -0.14259 | 3.7668 | 2.258 | 5.8942 | -5.8084 | 0.52797 | 1.5496 | 8.7435 | -0.00046819 | -0.00053883 | -0.00056183 | 329.6166 | 468.3421 | 216.0846 | 112.4862 | 60.3886 | 27.0495 | 18.0035 | 94.8172 | 65.9296 | 39.335 | 28.0197 | 20.739 | 19.4313 | 18.8804 | 121.8731 | 120.2659 | 94.9617 | 59.8241 | 49.9697 | 113.1166 | 71.4415 | 180.9254 | 228.6886 | 298.9716 | 306.6885 | 331.2546 | 368.1431 |  |  |  | 403.6908 | 377.4322 | 331.4145 | 366.5804 | 3.6778 | 2.6198 | 823.0807 |  |  | 815.9134 |  |  | 326.6248 | 420.8607 | 277.4956 | 178.3904 | 297.019 | 196.1057 | 889.377 | 727.6211 | 804.6538 | 813.2599 | 836.0375 |  | 357.3596 | 452.2 | 338.0019 | 778.1852 | 394.7865 | 692.1055 |  | 806.1501 |  |  | 808.8819 | 885.4939 | 890.1433 | [6 empty] | 744.1838 |  |  | 736.7755 |  |  | 264.6262 | 347.3153 | 371.3924 | 142.3875 | 279.6254 | 404.6544 | 208.0386 | 301.3438 |  | 307.4721 | 372.3843 | 220.7582 | 338.9371 | 278.2223 | 351.3841 | 145.6776 | 267.7978 |  | 328.2757 | 338.8656 | 439.005 | 192.76 | 284.7505 | 361.517 | 207.6474 | 324.193 | 295.215 | 360.8943 | 241.453 | 338.9018 | 0.51847 | 19.3224 | 1.3502 | 0.25161 | -39.8571 | 3.1162 | 919.58 | 0.16 | 2.5637 | -0.21368 | 0.94296 | -0.4924 | 2.9186 | 2.2597 | 3.6509 | -4.3357 | 4.7379 | 0.63561 | 0.28927 | -1.8139 | 14.7337 | 12.9304
42810.5304 | 7811 | 72.9243 | 49.2481 | 36.4789 | 27.7411 | 20.4919 | 19.4884 | 19.1469 | 114.0732 | 77.4839 | 50.8643 | 33.2644 | 20.0871 | 16.6818 | 15.9643 | 179.5535 | 218.5754 | 430.006 | 259.8563 | 238.6554 | 414.179 |  |  |  | 249.201 | 369.0679 | 396.0505 | 382.3367 | 222.2302 | 302.0706 | 144.7039 | 244.4336 | 180.4665 | 204.6089 | 340.8866 | 235.9647 | 365.135 | 187.023 |  | 209.4238 | 195.8888 | 128.251 | 174.6862 |  | 36.8216 | 77.0448 | 36.8271 | 76.2991 | 156.806 | 192.5805 | 233.887 | 8.1093 | 42.5373 | 10.5476 | 90.1265 | 8.6296 | 42.6188 | 49.0747 | 54.1096 | 15.3511 |  |  | 3.0059 | 0.023087 | 0.55317 | -0.24707 | 3.8187 | 2.1312 | 5.546 | -5.3425 | 0.9158 | 2.2835 | 8.6251 | -0.00053883 | -0.00052241 | -0.00057169 | 332.1892 | 468.9037 | 216.1298 | 112.4899 | 60.398 | 27.051 | 18.0112 | 94.8252 | 65.9393 | 39.3374 | 28.0167 | 20.7434 | 19.4208 | 18.8817 | 127.5018 | 119.8748 | 96.597 | 61.087 | 50.445 | 113.2043 | 71.5133 | 180.9417 | 228.6843 | 298.9605 | 306.6511 | 331.213 | 368.1102 |  |  |  | 403.5719 | 376.959 | 330.0158 | 365.8634 | 1.8802 | 3.1369 | 822.5593 |  |  | 815.7947 |  |  | 326.6266 | 420.8114 | 277.9696 | 178.4183 | 296.9892 | 196.6677 | 889.9288 | 727.693 | 804.4684 | 812.9084 | 836.1169 |  | 357.3001 | 452.34 | 337.9399 | 778.408 | 394.6923 | 692.183 |  | 805.9472 |  |  | 807.7064 | 886.6136 | 891.7423 | [6 empty] | 744.2356 |  |  | 736.7359 |  |  | 264.2311 | 346.9589 | 370.6824 | 141.9279 | 279.1593 | 404.4896 | 208.2463 | 301.427 |  | 306.7667 | 372.0151 | 221.361 | 338.399 | 278.1487 | 351.2825 | 145.7982 | 267.7838 |  | 329.6189 | 338.6843 | 438.9023 | 192.971 | 284.7059 | 361.4345 | 207.9817 | 323.8757 | 294.7125 | 360.6779 | 241.4327 | 338.5408 | 0.38827 | 19.3399 | 1.3461 | 0.24939 | -39.8281 | 3.1162 | 942.94 | 0.27 | 2.8978 | 0.19816 | 0.96996 | -0.64824 | 2.9389 | 2.1956 | 3.5418 | -4.343 | 4.7291 | 0.62044 | -0.32526 | -1.9869 | 14.7014 | 12.9386
42810.5305 | 7812 | 72.9441 | 49.2551 | 36.4916 | 27.7466 | 20.4961 | 19.4861 | 19.1543 | 114.073 | 77.4966 | 50.879 | 33.2774 | 20.1006 | 16.6861 | 15.9707 | 179.5394 | 218.547 | 430.0117 | 259.8063 | 238.0377 | 414.1486 |  |  |  | 249.2008 | 369.0007 | 395.9165 | 381.754 | 219.9704 | 302.678 | 144.7093 | 244.416 | 180.3887 | 204.6213 | 340.8416 | 235.8449 | 365.0154 | 186.6979 |  | 209.4766 | 195.4451 | 128.8075 | 173.1048 |  | 36.6889 | 77.0674 | 36.8449 | 76.077 | 156.6553 | 192.6266 | 233.6293 | 7.9706 | 42.5035 | 10.4978 | 90.0919 | 8.6301 | 42.6124 | 49.0955 | 54.0831 | 15.3539 |  |  | 2.6044 | -0.085337 | 0.53346 | -0.028254 | 3.3607 | 2.4414 | 5.9586 | -5.5489 | 0.42016 | 1.9371 | 8.2978 | -0.00054376 | -0.00053391 | -0.0005914 | 333.0151 | 469.0929 | 216.1676 | 112.5001 | 60.4032 | 27.0567 | 18.0015 | 94.8338 | 65.9401 | 39.3374 | 28.0191 | 20.739 | 19.4198 | 18.8755 | 124.1869 | 117.1899 | 96.5812 | 60.7534 | 52.9329 | 113.0939 | 71.5497 | 180.9398 | 228.6706 | 298.9417 | 306.6003 | 331.1513 | 368.0646 |  |  |  | 403.4151 | 377.1825 | 331.8693 | 367.2916 | 2.0457 | 1.9837 | 822.0468 |  |  | 815.7411 |  |  | 326.617 | 420.7639 | 277.8001 | 178.4395 | 296.9597 | 197.1711 | 890.3184 | 727.7117 | 804.2155 | 812.7209 | 836.1965 |  | 357.109 | 452.4792 | 337.9578 | 778.5965 | 394.7129 | 692.2093 |  | 805.5832 |  |  | 808.9239 | 886.7727 | 892.0264 | [6 empty] | 744.2621 |  |  | 736.7908 |  |  | 264.498 | 346.6844 | 370.3474 | 142.3384 | 278.9394 | 404.4076 | 208.6544 | 301.1143 |  | 305.8298 | 372.0372 | 221.779 | 338.0875 | 278.1262 | 351.2812 | 146.5711 | 267.7991 |  | 328.6404 | 337.8494 | 438.9285 | 192.9647 | 284.6818 | 361.5744 | 208.0609 | 323.7598 | 294.3461 | 361.2202 | 241.5546 | 338.191 | 0.60726 | 19.3464 | 1.344 | 0.24911 | -39.8635 | 3.1162 | 950.42 | 0.31 | 2.6988 | -0.38098 | 0.95254 | -0.21922 | 2.7572 | 2.35 | 3.6714 | -4.3614 | 4.7266 | 0.61717 | 0.029357 | -1.9808 | 14.7349 | 12.8836
42810.5305 | 7813 | 72.9536 | 49.2698 | 36.4939 | 27.7485 | 20.4933 | 19.494 | 19.1515 | 114.088 | 77.5061 | 50.8793 | 33.2828 | 20.0998 | 16.6843 | 15.9718 | 179.5232 | 218.5055 | 430.0286 | 259.7638 | 237.7966 | 414.058 |  |  |  | 249.2296 | 368.9511 | 395.7832 | 381.4811 | 216.754 | 303.1959 | 144.7189 | 244.3896 | 180.4442 | 204.6255 | 340.8085 | 235.33 | 364.9085 | 185.9786 |  | 209.1822 | 195.8832 | 129.7786 | 170.7143 |  | 36.7076 | 77.0926 | 36.8092 | 75.6666 | 156.7553 | 192.8037 | 233.521 | 7.9341 | 42.467 | 10.4719 | 90.0576 | 8.6322 | 42.5871 | 49.1074 | 53.9116 | 15.3446 |  |  | 2.9888 | 0.064487 | 0.35012 | 0.021026 | 3.8988 | 3.0571 | 6.3496 | -5.5147 | 0.51765 | 2.1937 | 8.5615 | -0.00048791 | -0.0005454 | -0.00058483 | 332.1336 | 468.5139 | 216.2203 | 112.5194 | 60.4244 | 27.0647 | 18.0103 | 94.8553 | 65.956 | 39.3569 | 28.0315 | 20.7407 | 19.4328 | 18.8813 | 120.7405 | 113.6583 | 95.4548 | 60.4624 | 54.6801 | 112.9505 | 71.5504 | 180.9367 | 228.6631 | 298.9318 | 306.5507 | 331.1109 | 368.0175 |  |  |  | 403.2271 | 377.4421 | 332.0445 | 368.0887 | 2.0771 | 2.7208 | 822.1845 |  |  | 815.6617 |  |  | 326.6131 | 420.7151 | 278.4733 | 178.456 | 296.9281 | 197.8582 | 890.7715 | 727.7049 | 803.9228 | 812.5714 | 836.3378 |  | 356.9245 | 452.124 | 337.9511 | 778.4897 | 394.6207 | 692.2232 |  | 805.152 |  |  | 808.3437 | 887.5581 | 892.8944 | [6 empty] | 744.3061 |  |  | 736.8295 |  |  | 264.3662 | 346.4321 | 370.0449 | 142.4147 | 279.1547 | 404.3719 | 208.1912 | 300.2676 |  | 305.7749 | 371.625 | 222.2296 | 337.8497 | 277.6909 | 351.1777 | 146.0405 | 267.4459 |  | 326.4197 | 338.4414 | 438.9251 | 193.1872 | 285.0078 | 362.1759 | 208.0135 | 323.6769 | 294.5056 | 361.6865 | 241.1292 | 337.9304 | 0.32664 | 19.3476 | 1.342 | 0.25122 | -39.8923 | 3.1162 | 962.78 | 0.18 | 2.8924 | 0.3312 | 0.77172 | 0.18912 | 2.9703 | 2.6302 | 3.7906 | -4.3809 | 4.736 | 0.61135 | 0.39449 | -1.8556 | 14.7921 | 12.843
42810.5305 | 7814 | 72.9662 | 49.2777 | 36.5039 | 27.7604 | 20.5027 | 19.5003 | 19.154 | 114.0977 | 77.5226 | 50.8981 | 33.2933 | 20.0969 | 16.6921 | 15.9733 | 179.5211 | 218.4826 | 430.0448 | 259.7343 | 237.7542 | 414.0078 |  |  |  | 249.2444 | 368.8933 | 395.6662 | 381.7638 | 216.8452 | 302.4386 | 144.7202 | 244.3649 | 180.625 | 204.638 | 340.7575 | 234.6298 | 364.8252 | 185.2297 |  | 208.8123 | 196.2136 | 129.5833 | 170.4672 |  | 36.8305 | 77.0997 | 36.7739 | 75.5297 | 156.8732 | 193.0603 | 233.4637 | 7.9359 | 42.4232 | 10.3849 | 90.0604 | 8.6325 | 42.5411 | 49.1052 | 54.2132 | 15.3502 |  |  | 2.7476 | 0.041487 | 0.33829 | -0.21553 | 3.5532 | 2.6109 | 6.2228 | -5.8281 | 0.69065 | 2.1272 | 8.7663 | -0.00051912 | -0.00050762 | -0.00061604 | 331.8594 | 468.4095 | 216.2608 | 112.5218 | 60.4332 | 27.0633 | 18.0092 | 94.8613 | 65.9609 | 39.3573 | 28.0274 | 20.7331 | 19.4292 | 18.8734 | 119.9531 | 112.0654 | 94.2408 | 61.4825 | 56.6823 | 112.856 | 71.5581 | 180.9391 | 228.6647 | 298.9257 | 306.507 | 331.0792 | 367.9836 |  |  |  | 403.0173 | 377.352 | 331.4383 | 368.3607 | 2.3595 | 3.0011 | 822.3331 |  |  | 815.5492 |  |  | 326.6061 | 420.6636 | 279.9621 | 178.4759 | 296.8968 | 197.3404 | 891.6116 | 727.723 | 803.5526 | 812.3656 | 836.532 |  | 356.8284 | 451.9883 | 337.9763 | 778.6092 | 394.5488 | 692.1788 |  | 804.6381 |  |  | 807.1172 | 888.5122 | 894.1922 | [6 empty] | 744.3259 |  |  | 736.8857 |  |  | 263.7358 | 346.3428 | 369.9085 | 143.1592 | 279.4622 | 404.396 | 207.9501 | 299.6568 |  | 305.7851 | 371.1454 | 222.2764 | 337.9017 | 277.5105 | 350.9798 | 146.4789 | 267.4862 |  | 325.1433 | 339.8401 | 438.8555 | 192.7495 | 284.8271 | 362.4677 | 207.6947 | 323.5303 | 294.4776 | 361.5119 | 240.6915 | 337.7108 | 0.286 | 19.3486 | 1.3393 | 0.25099 | -39.8481 | 3.1162 | 981.19 | 0.17 | 2.7714 | 0.26565 | 0.75858 | -0.6055 | 2.8364 | 2.4314 | 3.7536 | -4.3944 | 4.7417 | 0.60117 | 0.47024 | -1.7198 | 14.7917 | 12.8149
42810.5305 | 7815 | 72.9842 | 49.2807 | 36.5054 | 27.7594 | 20.5002 | 19.4941 | 19.1594 | 114.1062 | 77.5279 | 50.9002 | 33.2917 | 20.0899 | 16.6869 | 15.9703 | 179.5159 | 218.4598 | 430.0694 | 259.7037 | 237.5961 | 413.9785 |  |  |  | 249.2684 | 368.8465 | 395.8916 | 381.7227 | 217.5287 | 303.9044 | 144.7335 | 244.3431 | 180.7691 | 204.656 | 340.7208 | 234.6866 | 364.7551 | 185.1618 |  | 208.4506 | 196.6478 | 130.9914 | 171.8188 |  | 36.9247 | 77.0544 | 36.719 | 75.3251 | 156.6699 | 192.9904 | 233.4314 | 7.8322 | 42.3843 | 10.1777 | 90.0381 | 8.6408 | 42.4965 | 49.0936 | 53.8183 | 15.3528 |  |  | 2.6569 | -0.18325 | 0.32975 | -0.20371 | 3.3074 | 2.5919 | 6.0874 | -5.5922 | 0.67158 | 1.904 | 8.5851 | -0.00054212 | -0.00050598 | -0.00059797 | 332.5833 | 468.5928 | 216.3139 | 112.5391 | 60.4423 | 27.0733 | 18.0142 | 94.8801 | 65.981 | 39.3635 | 28.0445 | 20.7409 | 19.4349 | 18.8788 | 120.5537 | 111.7616 | 90.5025 | 61.3892 | 55.9474 | 112.7868 | 71.5511 | 180.9498 | 228.6565 | 298.9094 | 306.4629 | 331.041 | 367.9468 |  |  |  | 402.8809 | 377.5431 | 332.8344 | 368.5589 | 2.7967 | 1.0739 | 821.9295 |  |  | 815.3412 |  |  | 326.5909 | 420.6103 | 279.9118 | 178.492 | 296.8593 | 198.6514 | 891.5614 | 727.7119 | 803.28 | 812.1389 | 836.8424 |  | 356.7052 | 452.0932 | 337.9821 | 778.7577 | 394.5811 | 692.1003 |  | 804.2237 |  |  | 808.1199 | 888.4187 | 894.2457 | [6 empty] | 744.3828 |  |  | 736.9244 |  |  | 263.2712 | 346.7181 | 369.7497 | 143.5326 | 279.3241 | 404.4099 | 207.7498 | 299.2752 |  | 305.8308 | 371.3923 | 222.3939 | 337.8726 | 277.5394 | 351.6153 | 146.0403 | 267.5596 |  | 324.2654 | 340.0487 | 438.7717 | 192.5065 | 284.4592 | 363.1425 | 206.8483 | 323.4463 | 294.2242 | 362.0929 | 240.328 | 337.5782 | 0.46704 | 19.3484 | 1.3376 | 0.2507 | -39.9188 | 3.1162 | 979.07 | 0.27 | 2.7288 | -0.55828 | 0.7489 | -0.58861 | 2.7363 | 2.4223 | 3.7123 | -4.4134 | 4.7393 | 0.60013 | 0.39493 | -1.3052 | 14.7481 | 12.796
42810.5305 | 7816 | 73.0053 | 49.2889 | 36.5079 | 27.7676 | 20.5036 | 19.495 | 19.1555 | 114.1146 | 77.5403 | 50.9114 | 33.3035 | 20.0961 | 16.6877 | 15.9734 | 179.5148 | 218.4347 | 430.0798 | 259.6663 | 237.1274 | 413.9392 |  |  |  | 249.2845 | 368.7891 | 395.9173 | 381.2841 | 219.4294 | 305.1065 | 144.7392 | 244.3178 | 181.2194 | 204.669 | 340.6735 | 234.9175 | 364.6835 | 185.361 |  | 207.857 | 197.4432 | 130.9189 | 172.4388 |  | 37.0485 | 76.9699 | 36.6839 | 75.0746 | 156.2651 | 192.9799 | 233.5655 | 7.8784 | 42.3672 | 10.0151 | 90.024 | 8.6435 | 42.4486 | 49.0783 | 53.7801 | 15.3521 |  |  | 2.5925 | -0.49472 | 0.16613 | -0.42581 | 3.8679 | 2.3586 | 5.7405 | -5.3248 | 0.33298 | 2.5972 | 8.5498 | -0.00052405 | -0.00050762 | -0.00059962 | 332.2153 | 468.7698 | 216.3605 | 112.5502 | 60.461 | 27.0731 | 18.0161 | 94.8882 | 65.9868 | 39.3706 | 28.0459 | 20.7431 | 19.4263 | 18.875 | 121.5355 | 112.2145 | 87.1937 | 60.067 | 54.7046 | 112.7054 | 71.5043 | 180.9474 | 228.6424 | 298.9077 | 306.4131 | 331.0097 | 367.9002 |  |  |  | 402.7865 | 377.9653 | 332.6729 | 368.5059 | 1.3589 | 2.1412 | 822.0205 |  |  | 815.2688 |  |  | 326.6022 | 420.5663 | 279.986 | 178.5256 | 296.8364 | 198.7719 | 891.7856 | 727.7381 | 803.0094 | 812.0735 | 837.0306 |  | 356.5762 | 452.0206 | 337.9188 | 778.7036 | 394.5635 | 692.0673 |  | 803.8179 |  |  | 808.7478 | 888.2324 | 894.0431 | [6 empty] | 744.4037 |  |  | 736.9738 |  |  | 262.876 | 346.5593 | 369.9433 | 143.4247 | 279.4411 | 404.4259 | 208.3279 | 298.8155 |  | 305.7852 | 371.4075 | 222.6522 | 338.0183 | 277.3739 | 351.4631 | 145.8141 | 267.3488 |  | 323.81 | 339.5681 | 438.6674 | 192.4643 | 284.0822 | 363.5111 | 206.3876 | 323.3079 | 295.1528 | 362.7196 | 240.1509 | 337.4349 | 0.67717 | 19.3504 | 1.335 | 0.24908 | -39.9262 | 3.1162 | 990.97 | 0.18 | 2.6983 | -0.91718 | 0.53149 | -0.85091 | 2.9591 | 2.3107 | 3.6049 | -4.4295 | 4.7363 | 0.59995 | 0.27571 | -0.94322 | 14.7247 | 12.7883
42810.5305 | 7817 | 73.0173 | 49.294 | 36.5065 | 27.7655 | 20.5032 | 19.4952 | 19.1529 | 114.123 | 77.5546 | 50.9218 | 33.3177 | 20.1041 | 16.6904 | 15.976 | 179.5033 | 218.4011 | 430.0924 | 259.62 | 236.8463 | 413.8997 |  |  |  | 249.2953 | 368.7291 | 396.2271 | 381.7604 | 220.8587 | 306.3998 | 144.7488 | 244.2985 | 181.2104 | 204.6784 | 340.6315 | 234.8186 | 364.6135 | 185.3546 |  | 207.2511 | 196.6994 | 130.2989 | 172.9001 |  | 37.157 | 76.7646 | 36.6119 | 74.8616 | 156.0697 | 193.1396 | 233.4209 | 8.1764 | 42.3363 | 9.6582 | 90.0055 | 8.64 | 42.4251 | 49.0705 | 53.774 | 15.351 |  |  | 2.4007 | -0.062997 | 0.62151 | -0.64792 | 3.4737 | 1.6726 | 5.6268 | -5.1848 | 0.47017 | 2.3181 | 8.6223 | -0.00052733 | -0.00050762 | -0.00056512 | 333.1926 | 468.6975 | 216.4009 | 112.5587 | 60.463 | 27.0806 | 18.0115 | 94.8955 | 65.9962 | 39.3804 | 28.0416 | 20.7381 | 19.4263 | 18.8738 | 116.5899 | 107.5086 | 86.7826 | 58.8104 | 53.659 | 112.432 | 71.4781 | 180.9522 | 228.638 | 298.8917 | 306.372 | 330.9645 | 367.8636 |  |  |  | 402.7395 | 378.156 | 333.1642 | 369.1486 | 1.214 | 0.65477 | 821.7785 |  |  | 815.0539 |  |  | 326.6015 | 420.5105 | 282.2481 | 178.5404 | 296.8174 | 198.5933 | 892.0114 | 727.7785 | 802.4227 | 811.6317 | 837.2078 |  | 356.5165 | 452.5935 | 337.9392 | 778.5912 | 394.4777 | 691.9539 |  | 803.0089 |  |  | 808.4374 | 888.3495 | 894.17 | [6 empty] | 744.4637 |  |  | 736.923 |  |  | 263.1927 | 346.0359 | 369.8026 | 143.2322 | 279.4508 | 404.4196 | 207.5676 | 298.3979 |  | 305.7173 | 371.3382 | 222.2974 | 338.1966 | 277.0915 | 351.4577 | 145.6846 | 267.2073 |  | 324.5462 | 339.9016 | 438.5988 | 192.38 | 283.8477 | 363.5659 | 205.8118 | 323.2178 | 295.5022 | 363.1759 | 240.0242 | 337.4143 | 0.60283 | 19.3575 | 1.3332 | 0.24787 | -39.9019 | 3.1162 | 980.66 | 0.21 | 2.5994 | -0.3272 | 1.0277 | -1.0493 | 2.8047 | 1.9462 | 3.5696 | -4.4395 | 4.722 | 0.59491 | 0.7913 | -0.90069 | 14.7058 | 12.7658
42810.5305 | 7818 | 73.0281 | 49.3045 | 36.516 | 27.767 | 20.5012 | 19.4899 | 19.1529 | 114.1321 | 77.5678 | 50.9401 | 33.3127 | 20.1047 | 16.6912 | 15.9704 | 179.4947 | 218.3694 | 430.0978 | 259.5778 | 237.0337 | 413.8523 |  |  |  | 249.3099 | 368.6741 | 396.2943 | 381.9392 | 220.1579 | 307.3138 | 144.7639 | 244.2816 | 181.2036 | 204.6915 | 340.5971 | 234.7921 | 364.5384 | 185.7899 |  | 207.1322 | 196.4063 | 131.3353 | 173.5938 |  | 37.0957 | 76.5341 | 36.5427 | 74.6705 | 156.3278 | 193.3605 | 233.1588 | 8.2514 | 42.3016 | 9.4573 | 90.0085 | 8.6491 | 42.4171 | 49.0694 | 53.8126 | 15.3521 |  |  | 2.8087 | -0.050509 | 0.4822 | -0.46261 | 2.9966 | 1.7678 | 6.3647 | -5.1822 | 0.51376 | 2.0202 | 8.5909 | -0.00053226 | -0.00054705 | -0.00056183 | 331.9952 | 468.8768 | 216.4524 | 112.5714 | 60.4837 | 27.0868 | 18.0218 | 94.9136 | 66.0112 | 39.3891 | 28.0534 | 20.7466 | 19.4268 | 18.8776 | 110.6705 | 100.5734 | 80.5174 | 56.6188 | 52.0558 | 112.1436 | 71.3837 | 180.9533 | 228.6327 | 298.8771 | 306.3333 | 330.9222 | 367.8177 |  |  |  | 402.6432 | 378.1943 | 332.1214 | 368.8043 | 1.3342 | 1.4684 | 820.7888 |  |  | 814.6981 |  |  | 326.5927 | 420.4672 | 282.9611 | 178.5619 | 296.7941 | 198.5366 | 891.9371 | 727.7528 | 801.7218 | 811.6323 | 837.4467 |  | 356.4794 | 452.3433 | 337.8841 | 778.5064 | 394.4 | 691.8197 |  | 802.0735 |  |  | 807.2865 | 888.7357 | 894.6374 | [6 empty] | 744.5152 |  |  | 736.7832 |  |  | 263.1641 | 345.3924 | 369.6431 | 143.1336 | 279.3299 | 404.4089 | 207.2281 | 298.1424 |  | 305.5487 | 371.7586 | 222.1122 | 337.8582 | 276.7182 | 351.4763 | 145.0156 | 266.9139 |  | 324.2308 | 340.5224 | 438.5771 | 192.5421 | 283.637 | 363.2299 | 205.3846 | 322.9833 | 295.9399 | 363.4038 | 240.0382 | 337.2799 | 0.31508 | 19.3598 | 1.3332 | 0.24926 | -39.8059 | 3.1162 | 1004.47 | 0.27 | 2.8139 | -0.29288 | 0.90494 | -0.88636 | 2.6056 | 2.0013 | 3.7974 | -4.4493 | 4.7245 | 0.58986 | 1.4132 | -0.21593 | 14.68 | 12.766
42810.5305 | 7819 | 73.0484 | 49.3157 | 36.5323 | 27.7781 | 20.5144 | 19.5045 | 19.1565 | 114.1502 | 77.5823 | 50.9487 | 33.3252 | 20.1137 | 16.7071 | 15.9762 | 179.4929 | 218.3405 | 430.1132 | 259.5398 | 237.1669 | 413.8046 |  |  |  | 249.3268 | 368.6296 | 395.9802 | 381.731 | 219.1663 | 307.5372 | 144.7735 | 244.2643 | 181.7187 | 204.71 | 340.5514 | 234.8117 | 364.4651 | 185.9863 |  | 207.7419 | 195.8794 | 131.155 | 172.8958 |  | 37.093 | 76.5174 | 36.4882 | 74.7365 | 156.4033 | 193.3863 | 233.0343 | 8.0923 | 42.2626 | 9.5165 | 90.0172 | 8.6454 | 42.4084 | 49.0704 | 53.8303 | 15.3547 |  |  | 2.954 | 0.025715 | 0.28507 | -0.3831 | 2.9762 | 2.1569 | 6.1544 | -5.4523 | 0.25163 | 2.229 | 8.4025 | -0.00051912 | -0.00046655 | -0.00056183 | 329.3303 | 468.6454 | 216.5042 | 112.5832 | 60.5007 | 27.0941 | 18.0268 | 94.9328 | 66.0236 | 39.3942 | 28.0614 | 20.7485 | 19.4243 | 18.8773 | 104.903 | 96.5766 | 77.1362 | 55.4884 | 49.3565 | 111.8427 | 71.2855 | 180.9585 | 228.6238 | 298.8657 | 306.2929 | 330.8812 | 367.7873 |  |  |  | 402.6315 | 378.1072 | 328.5604 | 368.4812 | 2.2913 | 1.296 | 819.0663 |  |  | 814.345 |  |  | 326.5914 | 420.419 | 283.935 | 178.5957 | 296.7637 | 198.5083 | 893.1667 | 727.6352 | 801.338 | 811.8441 | 837.5911 |  | 356.336 | 452.2338 | 337.8829 | 778.3964 | 394.2713 | 691.6986 |  | 801.4115 |  |  | 806.3998 | 889.3995 | 895.6474 | [6 empty] | 744.5075 |  |  | 736.8029 |  |  | 263.1395 | 345.4178 | 369.3263 | 142.8781 | 279.1522 | 404.4005 | 206.9927 | 298.175 |  | 305.5654 | 371.9826 | 222.026 | 337.3373 | 276.6844 | 351.2074 | 145.0006 | 266.6599 |  | 322.9776 | 340.4316 | 438.5184 | 193.1203 | 283.3718 | 363.1431 | 205.6873 | 322.6003 | 296.073 | 363.1989 | 239.7923 | 337.1361 | 0.5229 | 19.3619 | 1.3316 | 0.24696 | -39.8683 | 3.1162 | 984.98 | 0.26 | 2.8863 | 0.20897 | 0.69577 | -0.80658 | 2.5968 | 2.2106 | 3.7343 | -4.4654 | 4.7275 | 0.58066 | 2.0167 | 0.14794 | 14.693 | 12.7738
42810.5305 | 7820 | 73.0574 | 49.3136 | 36.5204 | 27.7727 | 20.5138 | 19.4924 | 19.1425 | 114.1474 | 77.5912 | 50.9501 | 33.3274 | 20.1161 | 16.6868 | 15.9752 | 179.4858 | 218.3058 | 430.1259 | 259.5006 | 236.8853 | 413.7584 |  |  |  | 249.3431 | 368.5744 | 395.8101 | 381.9957 | 219.8709 | 306.7142 | 144.7794 | 244.2381 | 181.688 | 204.7222 | 340.506 | 234.7452 | 364.3693 | 185.701 |  | 207.3239 | 195.5631 | 130.8487 | 172.2921 |  | 37.3022 | 76.3746 | 36.4024 | 74.701 | 156.0715 | 192.999 | 233.0146 | 8.0707 | 42.2174 | 9.7502 | 90.0341 | 8.6462 | 42.3984 | 49.0684 | 53.8286 | 15.3526 |  |  | 2.2686 | 0.14531 | 0.6386 | -0.03417 | 2.5563 | 2.3047 | 6.2313 | -5.6579 | 0.55346 | 2.081 | 8.6131 | -0.00053062 | -0.00047641 | -0.00054048 | 328.8257 | 468.3107 | 216.5502 | 112.5941 | 60.5155 | 27.1051 | 18.0204 | 94.9374 | 66.0379 | 39.4019 | 28.0678 | 20.7528 | 19.4315 | 18.8744 | 103.79 | 95.8079 | 73.4803 | 54.3043 | 46.7636 | 111.6547 | 71.1437 | 180.9728 | 228.6202 | 298.8711 | 306.2553 | 330.8486 | 367.7502 |  |  |  | 402.4945 | 377.107 | 325.3127 | 367.6412 | 2.4096 | 1.0933 | 818.6194 |  |  | 814.2222 |  |  | 326.5994 | 420.3672 | 283.942 | 178.6121 | 296.7346 | 197.6804 | 893.4821 | 727.286 | 801.188 | 811.9785 | 837.7785 |  | 356.2008 | 451.7948 | 337.871 | 777.9984 | 394.1227 | 691.6464 |  | 801.2534 |  |  | 805.9821 | 890.4633 | 897.2056 | [6 empty] | 744.4148 |  |  | 736.7046 |  |  | 263.2225 | 345.5693 | 369.1282 | 142.6535 | 279.0138 | 404.3702 | 206.6466 | 298.0847 |  | 305.8603 | 372.0868 | 221.9804 | 336.9229 | 276.9608 | 350.7684 | 145.6072 | 266.5338 |  | 322.221 | 340.0749 | 438.4498 | 193.3363 | 283.2356 | 363.9638 | 206.0189 | 322.2477 | 296.2775 | 362.9226 | 239.6385 | 337.1549 | 0.54697 | 19.3644 | 1.3305 | 0.2473 | -39.8135 | 3.1162 | 968.65 | 0.27 | 2.5276 | 0.49666 | 1.0412 | -0.24084 | 2.4057 | 2.2842 | 3.7559 | -4.482 | 4.7387 | 0.57757 | 2.1171 | 0.53709 | 14.7015 | 12.7838
42810.5306 | 7821 | 73.0698 | 49.3202 | 36.5325 | 27.7699 | 20.5126 | 19.499 | 19.1458 | 114.1483 | 77.6 | 50.9574 | 33.3283 | 20.1088 | 16.6936 | 15.9729 | 179.4802 | 218.2827 | 430.1404 | 259.4656 | 236.7624 | 413.7457 |  |  |  | 249.3609 | 368.5142 | 395.9045 | 382.3827 | 221.4681 | 306.2157 | 144.7859 | 244.2055 | 181.4843 | 204.7389 | 340.4604 | 234.541 | 364.3092 | 185.4998 |  | 206.1592 | 194.8306 | 130.1054 | 172.9639 |  | 37.3118 | 76.3705 | 36.4143 | 74.908 | 155.9395 | 192.5074 | 232.7758 | 8.0731 | 42.1962 | 9.8057 | 90.0105 | 8.6436 | 42.3768 | 49.0884 | 53.8353 | 15.3497 |  |  | 2.8225 | -0.20231 | 0.57091 | -0.026942 | 3.8555 | 1.4859 | 5.8449 | -5.6836 | 0.80546 | 2.423 | 8.7081 | -0.00056348 | -0.00052569 | -0.00055855 | 326.7183 | 468.1487 | 216.5955 | 112.6037 | 60.5243 | 27.105 | 18.0232 | 94.949 | 66.0462 | 39.4142 | 28.0688 | 20.7514 | 19.4282 | 18.8717 | 107.3336 | 98.9777 | 75.2184 | 54.2153 | 46.2572 | 111.5755 | 71.068 | 180.9718 | 228.5958 | 298.8488 | 306.1997 | 330.8003 | 367.6982 |  |  |  | 402.3157 | 377.3694 | 326.8173 | 367.161 | 2.332 | 2.4982 | 818.7782 |  |  | 814.1409 |  |  | 326.5849 | 420.319 | 284.9779 | 178.627 | 296.6958 | 197.2282 | 893.2868 | 727.4079 | 801.1232 | 811.8961 | 837.9127 |  | 356.0604 | 451.4573 | 337.8252 | 778.1821 | 393.9527 | 691.616 |  | 801.3345 |  |  | 806.3533 | 890.4433 | 897.3594 | [6 empty] | 744.4162 |  |  | 736.6362 |  |  | 262.9267 | 345.3693 | 369.3133 | 142.9046 | 278.7965 | 404.3269 | 206.5385 | 298.0834 |  | 305.6632 | 372.566 | 221.8748 | 336.5981 | 277.0274 | 350.7313 | 145.58 | 266.4862 |  | 321.2626 | 339.7703 | 438.4464 | 193.0423 | 283.223 | 364.6615 | 205.987 | 321.9174 | 296.592 | 362.8959 | 239.5744 | 337.1346 | 0.5489 | 19.3678 | 1.3288 | 0.24604 | -39.8694 | 3.1162 | 959.78 | 0.16 | 2.8181 | -0.58601 | 0.98444 | -0.21385 | 2.9528 | 1.8332 | 3.6357 | -4.4976 | 4.7445 | 0.55629 | 1.7135 | 0.33485 | 14.6777 | 12.7796
42810.5306 | 7822 | 73.0803 | 49.3285 | 36.5349 | 27.7774 | 20.5103 | 19.4993 | 19.1486 | 114.161 | 77.6102 | 50.9651 | 33.3357 | 20.1155 | 16.6946 | 15.9748 | 179.472 | 218.2632 | 430.1627 | 259.4299 | 237.1248 | 413.6913 |  |  |  | 249.377 | 368.4681 | 396.1495 | 382.7809 | 222.4385 | 307.0069 | 144.7885 | 244.1796 | 181.2325 | 204.7526 | 340.4181 | 234.21 | 364.2201 | 185.3115 |  | 207.0081 | 194.9478 | 129.8452 | 171.5391 |  | 37.4121 | 76.4457 | 36.5819 | 74.8204 | 155.5064 | 191.5144 | 232.2685 | 8.2427 | 42.1763 | 9.8228 | 90.0229 | 8.657 | 42.364 | 49.0988 | 53.8361 | 15.3544 |  |  | 2.4591 | -0.16813 | 0.83047 | -0.86542 | 3.7898 | 2.5899 | 6.05 | -5.9503 | 0.52855 | 2.2634 | 8.5472 | -0.00049448 | -0.00053719 | -0.00056676 | 324.3999 | 468.2799 | 216.6376 | 112.6219 | 60.5379 | 27.1111 | 18.0301 | 94.9688 | 66.0583 | 39.4306 | 28.0687 | 20.7653 | 19.4338 | 18.8741 | 111.7516 | 102.5447 | 80.6123 | 55.2973 | 45.9156 | 111.5258 | 71.0526 | 180.9726 | 228.5979 | 298.8334 | 306.1525 | 330.7578 | 367.6616 |  |  |  | 402.2443 | 377.3367 | 327.6828 | 367.5218 | 2.4029 | 2.3153 | 818.4101 |  |  | 813.9561 |  |  | 326.5962 | 420.2717 | 284.0958 | 178.6453 | 296.67 | 197.1966 | 893.8735 | 727.4656 | 801.1029 | 811.7962 | 838.0296 |  | 355.9374 | 451.6804 | 337.7222 | 778.4545 | 393.9118 | 691.5749 |  | 801.4712 |  |  | 805.9342 | 890.5828 | 897.6754 | [6 empty] | 744.4665 |  |  | 736.6058 |  |  | 262.4405 | 345.0464 | 369.6577 | 143.3977 | 278.5772 | 404.307 | 206.3289 | 298.2969 |  | 305.0838 | 373.0847 | 221.9021 | 336.3862 | 276.5712 | 350.9006 | 144.9808 | 266.349 |  | 321.4677 | 339.8292 | 438.464 | 192.6079 | 283.1611 | 365.1418 | 205.6377 | 321.6634 | 296.7545 | 363.1972 | 239.4768 | 337.1773 | 0.54505 | 19.3706 | 1.3281 | 0.24594 | -39.9179 | 3.1162 | 966.54 | 0.18 | 2.6323 | -0.53429 | 1.1874 | -1.2122 | 2.9244 | 2.4176 | 3.695 | -4.5112 | 4.7301 | 0.54483 | 1.2165 | -0.26632 | 14.7095 | 12.7626
42810.5306 | 7823 | 73.0997 | 49.3442 | 36.5504 | 27.7831 | 20.519 | 19.5027 | 19.1534 | 114.1772 | 77.6291 | 50.9842 | 33.347 | 20.1235 | 16.6966 | 15.9803 | 179.4611 | 218.2295 | 430.1706 | 259.3932 | 237.4086 | 413.6504 |  |  |  | 249.386 | 368.4195 | 396.2491 | 382.8095 | 223.1098 | 308.2603 | 144.8012 | 244.1635 | 181.4419 | 204.7668 | 340.3777 | 233.7533 | 364.15 | 184.7491 |  | 207.8014 | 195.8108 | 130.5895 | 170.1763 |  | 37.6119 | 76.5823 | 36.6964 | 74.8005 | 155.2041 | 191.4471 | 232.0284 | 8.2801 | 42.1309 | 9.9408 | 90.0408 | 8.6505 | 42.3568 | 49.0939 | 53.8412 | 15.346 |  |  | 2.4486 | -0.059053 | 0.43095 | -0.60586 | 3.6025 | 2.3461 | 6.0487 | -5.4043 | 0.75798 | 2.5697 | 8.8134 | -0.0005454 | -0.00049612 | -0.00059305 | 325.1641 | 469.2732 | 216.6857 | 112.6251 | 60.5535 | 27.1178 | 18.0225 | 94.9846 | 66.0694 | 39.4206 | 28.0749 | 20.7571 | 19.4307 | 18.8707 | 114.832 | 103.6827 | 81.9001 | 56.0573 | 47.0196 | 111.496 | 71.0232 | 180.9814 | 228.5938 | 298.8257 | 306.1085 | 330.7268 | 367.6316 |  |  |  | 402.257 | 377.141 | 328.1556 | 366.901 | 2.1105 | 2.0469 | 818.3462 |  |  | 813.7686 |  |  | 326.6026 | 420.2165 | 284.0575 | 178.6644 | 296.6262 | 196.7585 | 893.8832 | 727.487 | 801.2528 | 811.8632 | 838.247 |  | 355.8981 | 451.4627 | 337.6392 | 778.3953 | 393.9348 | 691.5941 |  | 801.8926 |  |  | 807.295 | 890.6477 | 897.7935 | [6 empty] | 744.474 |  |  | 736.5259 |  |  | 262.1167 | 345.209 | 369.921 | 143.7018 | 278.3813 | 404.3352 | 206.1597 | 298.4951 |  | 304.8532 | 373.4049 | 221.1139 | 335.8726 | 276.458 | 350.6318 | 144.5825 | 266.3659 |  | 321.5742 | 340.6539 | 438.4591 | 192.4988 | 282.9445 | 364.3267 | 205.4971 | 321.368 | 296.4589 | 363.0327 | 239.4317 | 337.3967 | 0.50961 | 19.3738 | 1.329 | 0.24846 | -39.8772 | 3.1162 | 968.04 | 0.18 | 2.6295 | -0.31671 | 0.85555 | -1.0144 | 2.8511 | 2.3008 | 3.6943 | -4.5205 | 4.7295 | 0.54866 | 0.8705 | -0.41295 | 14.7413 | 12.7811
42810.5306 | 7824 | 73.1168 | 49.3481 | 36.5414 | 27.7911 | 20.5191 | 19.5076 | 19.1506 | 114.1817 | 77.64 | 50.9931 | 33.3594 | 20.1316 | 16.6981 | 15.9725 | 179.4591 | 218.204 | 430.1836 | 259.3523 | 237.1028 | 413.673 |  |  |  | 249.4119 | 368.362 | 395.9454 | 383.0511 | 222.5973 | 308.2849 | 144.8189 | 244.1484 | 181.8059 | 204.7776 | 340.3383 | 233.2979 | 364.092 | 183.9141 |  | 208.3316 | 196.3501 | 130.4971 | 168.3333 |  | 37.7614 | 76.6671 | 36.733 | 74.7 | 155.1188 | 191.2636 | 231.8573 | 8.1173 | 42.1035 | 10.0968 | 90.0173 | 8.6494 | 42.3539 | 49.0651 | 53.8406 | 15.3453 |  |  | 2.5413 | -0.45989 | 0.30412 | -0.25956 | 3.6143 | 2.1555 | 5.9264 | -5.7342 | 0.65037 | 2.1314 | 8.4907 | -0.00052569 | -0.00051419 | -0.00058319 | 325.4154 | 468.992 | 216.7373 | 112.6343 | 60.5639 | 27.1225 | 18.028 | 94.9911 | 66.0779 | 39.436 | 28.0792 | 20.7624 | 19.4301 | 18.8708 | 115.4502 | 103.8387 | 82.3893 | 56.6538 | 46.4469 | 111.4303 | 70.9978 | 180.9787 | 228.5797 | 298.809 | 306.0584 | 330.6802 | 367.5832 |  |  |  | 402.2971 | 377.1944 | 328.5453 | 367.1797 | 1.8447 | 1.5495 | 818.1878 |  |  | 813.6327 |  |  | 326.6059 | 420.1715 | 283.7619 | 178.688 | 296.6064 | 197.1912 | 893.7994 | 727.4843 | 801.3132 | 811.7318 | 838.3909 |  | 355.8601 | 451.283 | 337.576 | 778.4538 | 393.9311 | 691.6246 |  | 802.269 |  |  | 807.4564 | 890.3907 | 897.4035 | [6 empty] | 744.4829 |  |  | 736.5633 |  |  | 262.1584 | 345.5019 | 370.1663 | 143.4352 | 278.4577 | 404.3591 | 206.8427 | 298.5474 |  | 305.287 | 373.1224 | 220.3479 | 335.5431 | 276.4297 | 350.2529 | 145.0418 | 266.585 |  | 320.8348 | 340.8733 | 438.4832 | 192.735 | 282.7676 | 362.9258 | 205.6359 | 321.2423 | 296.9267 | 362.8192 | 239.1434 | 337.53 | 0.50499 | 19.3771 | 1.3289 | 0.24782 | -39.8538 | 3.1162 | 967.33 | 0.27 | 2.6788 | -0.88393 | 0.71881 | -0.66406 | 2.8552 | 2.2049 | 3.6561 | -4.5277 | 4.7295 | 0.54669 | 0.79366 | -0.47036 | 14.7875 | 12.7773
42810.5306 | 7825 | 73.1268 | 49.3458 | 36.5376 | 27.7915 | 20.5121 | 19.5 | 19.1418 | 114.1908 | 77.656 | 51.0025 | 33.3611 | 20.1189 | 16.6973 | 15.9701 | 179.4439 | 218.1687 | 430.1955 | 259.3107 | 236.4149 | 413.6162 |  |  |  | 249.4164 | 368.307 | 396.0665 | 383.1267 | 222.1741 | 309.6144 | 144.8201 | 244.1153 | 181.4312 | 204.7821 | 340.2875 | 232.9579 | 363.9914 | 183.3053 |  | 207.3452 | 196.5704 | 130.9485 | 167.7043 |  | 37.7037 | 76.6289 | 36.638 | 74.4527 | 155.0371 | 190.9663 | 231.7237 | 7.8468 | 42.0628 | 10.1925 | 89.9706 | 8.6485 | 42.3515 | 49.06 | 53.824 | 15.3508 |  |  | 2.8166 | -0.45201 | 0.15102 | -0.45669 | 3.4888 | 2.8278 | 6.5428 | -5.6408 | 0.51571 | 2.8218 | 8.392 | -0.00048626 | -0.00045998 | -0.00059797 | 327.1827 | 468.9488 | 216.7782 | 112.6439 | 60.5706 | 27.1249 | 18.0291 | 95.0053 | 66.0884 | 39.4394 | 28.0821 | 20.7648 | 19.4252 | 18.8658 | 112.9394 | 103.2337 | 84.2512 | 57.2604 | 46.6076 | 111.2397 | 70.9469 | 180.98 | 228.5775 | 298.8034 | 306.0182 | 330.636 | 367.5442 |  |  |  | 402.2572 | 377.0606 | 327.55 | 367.5552 | 1.3548 | 1.7194 | 817.5863 |  |  | 813.505 |  |  | 326.6013 | 420.1275 | 284.6887 | 178.7107 | 296.5907 | 196.9712 | 893.6815 | 727.4244 | 801.4265 | 811.7428 | 838.471 |  | 355.7696 | 450.9584 | 337.4246 | 778.4246 | 393.7767 | 691.6626 |  | 802.6607 |  |  | 807.5101 | 890.1547 | 897.0552 | [6 empty] | 744.4841 |  |  | 736.5444 |  |  | 262.0117 | 345.7251 | 369.8713 | 143.0811 | 278.2576 | 404.36 | 207.0291 | 298.6175 |  | 305.1773 | 372.8349 | 219.8299 | 335.2759 | 276.3656 | 349.7552 | 145.5366 | 266.8359 |  | 320.4044 | 340.3939 | 438.4828 | 191.9014 | 282.4761 | 362.2524 | 205.8506 | 321.2109 | 297.1303 | 362.822 | 238.6882 | 337.3505 | 0.20973 | 19.3784 | 1.3287 | 0.24669 | -39.9138 | 3.1162 | 968.65 | 0.24 | 2.8234 | -0.87627 | 0.5065 | -0.8808 | 2.8043 | 2.5247 | 3.8403 | -4.5376 | 4.7265 | 0.53282 | 1.049 | -0.68337 | 14.7963 | 12.763
42810.5306 | 7826 | 73.1457 | 49.3357 | 36.5391 | 27.791 | 20.5105 | 19.5018 | 19.1427 | 114.1891 | 77.6558 | 51.0063 | 33.3606 | 20.1181 | 16.6972 | 15.9687 | 179.4332 | 218.1373 | 430.2004 | 259.2769 | 236.5773 | 413.563 |  |  |  | 249.4232 | 368.2488 | 395.9551 | 382.768 | 221.7149 | 307.9751 | 144.8384 | 244.0874 | 181.5793 | 204.8041 | 340.2602 | 232.9463 | 363.9032 | 183.4433 |  | 206.5054 | 197.4794 | 131.1753 | 168.0102 |  | 37.5157 | 76.5515 | 36.6205 | 74.0986 | 154.8748 | 190.882 | 231.6883 | 7.7844 | 42.0318 | 10.0839 | 89.9136 | 8.6419 | 42.3318 | 49.0501 | 53.8075 | 15.3416 |  |  | 2.6477 | -0.036053 | 0.6294 | -0.40018 | 3.8292 | 2.902 | 6.6427 | -5.4983 | 0.40673 | 2.7721 | 8.3972 | -0.00053226 | -0.00057333 | -0.00055526 | 327.5022 | 468.7874 | 216.8231 | 112.6537 | 60.5851 | 27.1255 | 18.0271 | 95.0167 | 66.097 | 39.4494 | 28.082 | 20.7587 | 19.4231 | 18.8663 | 108.6829 | 103.4896 | 86.5414 | 57.3178 | 47.8333 | 111.1072 | 70.9179 | 180.992 | 228.5748 | 298.7824 | 305.9678 | 330.5961 | 367.5053 |  |  |  | 402.2438 | 377.1495 | 327.8703 | 367.2706 | 3.78 | 2.4654 | 817.1547 |  |  | 813.4725 |  |  | 326.6067 | 420.0715 | 286.2094 | 178.7361 | 296.5583 | 196.0333 | 893.5583 | 727.4051 | 801.4907 | 811.5562 | 838.4401 |  | 355.7351 | 451.5647 | 337.3175 | 778.488 | 393.7171 | 691.7537 |  | 802.8898 |  |  | 808.6812 | 890.0088 | 896.5792 | [6 empty] | 744.4914 |  |  | 736.7342 |  |  | 261.6867 | 345.7416 | 369.7644 | 142.707 | 277.7154 | 404.3722 | 206.814 | 298.9993 |  | 305.3772 | 372.7535 | 219.7958 | 334.9487 | 276.2168 | 349.5314 | 145.687 | 266.71 |  | 321.0904 | 340.4573 | 438.4498 | 191.1951 | 282.5775 | 362.8553 | 206.0421 | 321.3131 | 297.4381 | 362.6835 | 238.8398 | 337.1555 | 0.21223 | 19.3824 | 1.3271 | 0.2456 | -39.8938 | 3.1161 | 961.8 | 0.11 | 2.7336 | -0.24745 | 1.0339 | -0.82441 | 2.9376 | 2.5574 | 3.8691 | -4.5396 | 4.7011 | 0.5254 | 1.5055 | -0.94133 | 14.7802 | 12.7696
42810.5306 | 7827 | 73.1524 | 49.3493 | 36.5542 | 27.7834 | 20.5129 | 19.4865 | 19.1465 | 114.2014 | 77.6636 | 51.0072 | 33.359 | 20.1192 | 16.6858 | 15.9696 | 179.426 | 218.1073 | 430.2124 | 259.2258 | 236.9714 | 413.5625 |  |  |  | 249.4439 | 368.2021 | 395.6606 | 382.9004 | 222.5857 | 306.4475 | 144.8425 | 244.0542 | 180.9984 | 204.8169 | 340.2006 | 233.1768 | 363.7942 | 183.7741 |  | 206.3015 | 196.6767 | 130.0576 | 167.7763 |  | 37.3807 | 76.6181 | 36.6621 | 74.2576 | 154.6254 | 190.5551 | 231.7906 | 7.6973 | 41.9838 | 10.0571 | 89.8694 | 8.642 | 42.3353 | 49.0462 | 53.809 | 15.3433 |  |  | 2.3284 | 0.27936 | 0.61691 | -0.3325 | 2.948 | 2.6392 | 6.527 | -5.3872 | 0.29133 | 2.5197 | 8.3101 | -0.00055198 | -0.00051419 | -0.00054869 | 329.8001 | 468.8607 | 216.867 | 112.6688 | 60.5956 | 27.1349 | 18.0338 | 95.0256 | 66.1098 | 39.4541 | 28.0905 | 20.7604 | 19.4236 | 18.8667 | 116.0482 | 107.6852 | 91.1178 | 55.0421 | 46.1955 | 111.2605 | 70.9588 | 180.9949 | 228.5691 | 298.7836 | 305.9284 | 330.5577 | 367.4629 |  |  |  | 402.2082 | 376.8484 | 326.3624 | 366.3247 | 3.8987 | 1.9855 | 817.2374 |  |  | 813.3272 |  |  | 326.6124 | 420.0289 | 284.6242 | 178.754 | 296.5333 | 193.9327 | 893.4433 | 727.3748 | 801.243 | 811.2262 | 838.4173 |  | 355.6709 | 452.0968 | 337.1919 | 778.5792 | 393.6893 | 691.691 |  | 802.608 |  |  | 807.5479 | 889.4873 | 895.7684 | [6 empty] | 744.5123 |  |  | 736.7335 |  |  | 261.5135 | 345.7584 | 369.0849 | 142.7784 | 277.695 | 404.352 | 206.6031 | 299.4534 |  | 304.9579 | 373.1379 | 220.1858 | 335.1121 | 276.2183 | 349.3503 | 145.5572 | 266.4422 |  | 321.7166 | 339.9618 | 438.3864 | 190.5892 | 282.6091 | 363.3166 | 206.2708 | 321.3903 | 296.7915 | 362.5229 | 239.1242 | 337.2668 | 0.47263 | 19.3851 | 1.328 | 0.24731 | -39.8097 | 3.1162 | 948.89 | 0.33 | 2.5601 | 0.68888 | 1.0237 | -0.75154 | 2.5766 | 2.4379 | 3.8339 | -4.5444 | 4.6764 | 0.52022 | 0.70616 | -1.4449 | 14.7772 | 12.7924
42810.5306 | 7828 | 73.1755 | 49.3573 | 36.569 | 27.7937 | 20.5216 | 19.4983 | 19.1554 | 114.2063 | 77.6799 | 51.0203 | 33.3757 | 20.1243 | 16.691 | 15.9672 | 179.4152 | 218.0937 | 430.2437 | 259.1958 | 236.9332 | 413.5332 |  |  |  | 249.465 | 368.1603 | 395.7776 | 382.5682 | 223.8543 | 307.004 | 144.8472 | 244.0314 | 180.6482 | 204.8297 | 340.1753 | 233.5298 | 363.7149 | 184.4483 |  | 205.9673 | 196.4402 | 129.4118 | 168.157 |  | 37.3055 | 76.6268 | 36.7558 | 74.9552 | 154.4856 | 190.329 | 232.0084 | 7.6793 | 41.9244 | 10.1382 | 89.8154 | 8.6389 | 42.3575 | 49.0432 | 53.7864 | 15.3407 |  |  | 2.9448 | 0.16371 | 0.7549 | -0.74188 | 3.0768 | 2.4361 | 6.4252 | -5.2893 | 0.75428 | 2.1507 | 8.4182 | -0.00053555 | -0.00049941 | -0.00058812 | 331.2551 | 468.7495 | 216.9088 | 112.6756 | 60.6071 | 27.1408 | 18.0342 | 95.0409 | 66.1167 | 39.4655 | 28.0922 | 20.7635 | 19.424 | 18.8587 | 124.6409 | 112.4549 | 93.6925 | 53.6265 | 45.1506 | 111.4816 | 71.022 | 180.9935 | 228.5457 | 298.7723 | 305.8763 | 330.5168 | 367.4189 |  |  |  | 402.0768 | 376.7297 | 325.4913 | 365.4474 | 2.5684 | 2.8772 | 816.7197 |  |  | 813.215 |  |  | 326.6194 | 419.9829 | 284.7572 | 178.7739 | 296.499 | 192.7895 | 893.903 | 727.4254 | 800.77 | 810.7471 | 838.52 |  | 355.5189 | 452.2365 | 337.0428 | 778.6793 | 393.7049 | 691.5289 |  | 801.9991 |  |  | 806.6974 | 890.2267 | 896.5805 | [6 empty] | 744.5662 |  |  | 736.7685 |  |  | 261.0753 | 346.0497 | 368.7765 | 142.8284 | 277.9895 | 404.3171 | 206.9688 | 299.4938 |  | 304.8033 | 372.7319 | 219.6273 | 335.0669 | 275.9528 | 349.0199 | 145.2787 | 266.4889 |  | 321.7825 | 338.7255 | 438.3454 | 190.9239 | 282.5712 | 363.5452 | 206.6076 | 321.4864 | 297.2875 | 361.839 | 238.9119 | 337.4241 | 0.61303 | 19.3858 | 1.3287 | 0.24831 | -39.8724 | 3.1162 | 953.53 | 0.26 | 2.8805 | 0.52735 | 1.1324 | -1.1226 | 2.6317 | 2.3417 | 3.803 | -4.56 | 4.6607 | 0.51892 | -0.22117 | -1.7234 | 14.7598 | 12.8039
42810.5306 | 7829 | 73.1907 | 49.3677 | 36.5686 | 27.8048 | 20.5215 | 19.5092 | 19.1584 | 114.2225 | 77.6928 | 51.0377 | 33.3858 | 20.1388 | 16.709 | 15.9743 | 179.4224 | 218.0652 | 430.2585 | 259.165 | 236.7851 | 413.5124 |  |  |  | 249.4867 | 368.1209 | 395.4394 | 382.2476 | 222.1799 | 304.6823 | 144.8585 | 244.0077 | 180.3244 | 204.8395 | 340.1295 | 233.6345 | 363.6328 | 184.6863 |  | 206.0616 | 196.4331 | 129.6577 | 168.1958 |  | 37.3751 | 76.6787 | 36.7321 | 75.5342 | 154.407 | 190.1433 | 232.0861 | 7.7254 | 41.8799 | 10.0014 | 89.741 | 8.6384 | 42.3688 | 49.0565 | 53.7658 | 15.3448 |  |  | 2.0517 | -0.18062 | 0.27192 | -0.65515 | 3.1576 | 1.6811 | 5.724 | -5.3097 | 0.58362 | 2.3636 | 8.3894 | -0.00050598 | -0.00058319 | -0.00059633 | 329.1688 | 468.2308 | 216.9604 | 112.6861 | 60.6185 | 27.1498 | 18.0371 | 95.054 | 66.1303 | 39.4694 | 28.0931 | 20.7579 | 19.4277 | 18.8662 | 129.1333 | 116.0735 | 97.1913 | 55.8668 | 46.7391 | 111.6877 | 71.0849 | 181.0026 | 228.5352 | 298.7558 | 305.8345 | 330.4789 | 367.3773 |  |  |  | 402.0325 | 376.7108 | 325.3738 | 365.4128 | 1.9657 | 2.626 | 816.4318 |  |  | 813.0242 |  |  | 326.623 | 419.9419 | 284.2063 | 178.7946 | 296.4641 | 191.7569 | 894.1511 | 727.4201 | 800.52 | 810.8459 | 838.5818 |  | 355.262 | 452.4754 | 336.9646 | 778.6495 | 393.7058 | 691.3908 |  | 801.6198 |  |  | 806.4066 | 890.2004 | 896.6776 | [6 empty] | 744.5624 |  |  | 736.7145 |  |  | 260.8578 | 345.9603 | 368.7212 | 143.2617 | 277.9177 | 404.305 | 207.7531 | 299.3684 |  | 305.4903 | 372.4128 | 219.1332 | 334.8591 | 275.8858 | 348.953 | 144.8141 | 266.6113 |  | 321.6457 | 338.0678 | 438.3938 | 190.7268 | 282.401 | 363.2022 | 207.002 | 321.551 | 298.104 | 361.7342 | 238.9669 | 337.2268 | 0.60918 | 19.3882 | 1.3284 | 0.24807 | -39.9144 | 3.1161 | 924.67 | 0.34 | 2.3995 | -0.55395 | 0.6797 | -1.055 | 2.6655 | 1.9449 | 3.5888 | -4.5833 | 4.6479 | 0.51983 | -0.69477 | -2.1045 | 14.7516 | 12.8005
42810.5307 | 7830 | 73.1977 | 49.3689 | 36.5702 | 27.8066 | 20.527 | 19.499 | 19.1539 | 114.2274 | 77.698 | 51.0464 | 33.3835 | 20.1331 | 16.697 | 15.9742 | 179.396 | 218.027 | 430.2681 | 259.1148 | 236.5849 | 413.4268 |  |  |  | 249.4974 | 368.0571 | 395.2999 | 382.0801 | 221.1072 | 304.0253 | 144.8683 | 243.9864 | 180.4479 | 204.8559 | 340.0889 | 233.6328 | 363.5749 | 184.7162 |  | 205.7977 | 197.038 | 130.631 | 168.7518 |  | 37.3688 | 76.6351 | 36.6834 | 75.5649 | 154.2545 | 189.8975 | 231.8416 | 7.8827 | 41.8384 | 9.9611 | 89.7052 | 8.636 | 42.3532 | 49.0623 | 53.7429 | 15.3401 |  |  | 2.3908 | -0.16813 | 0.078076 | -0.25167 | 3.3718 | 1.7284 | 5.7838 | -5.6836 | 0.42989 | 2.2338 | 8.5889 | -0.00052405 | -0.00056348 | -0.0005914 | 327.3362 | 467.9739 | 217.0153 | 112.7129 | 60.6385 | 27.1671 | 18.0515 | 95.0797 | 66.1473 | 39.4913 | 28.1043 | 20.7745 | 19.4411 | 18.8654 | 129.3619 | 114.7133 | 97.0398 | 55.9293 | 49.2875 | 111.7077 | 71.1201 | 181.0075 | 228.5258 | 298.7449 | 305.7933 | 330.4347 | 367.3417 |  |  |  | 401.9376 | 376.5322 | 326.1926 | 365.1206 | 1.0724 | 0.99711 | 816.5408 |  |  | 812.8748 |  |  | 326.6176 | 419.8868 | 282.4361 | 178.8083 | 296.4455 | 193.2947 | 894.0196 | 727.2987 | 800.3469 | 811.0361 | 838.4709 |  | 355.1669 | 452.1914 | 336.9885 | 778.6917 | 393.6175 | 691.3441 |  | 801.5922 |  |  | 805.6359 | 890.5731 | 897.2413 | [6 empty] | 744.5279 |  |  | 736.6805 |  |  | 261.2614 | 345.9002 | 368.591 | 143.5481 | 277.4968 | 404.2847 | 207.7716 | 299.1994 |  | 305.7534 | 372.1854 | 219.0348 | 335.0782 | 276.0239 | 348.9389 | 144.5501 | 266.5608 |  | 322.3266 | 338.0025 | 438.4016 | 190.4742 | 282.3484 | 362.5392 | 207.1313 | 321.4997 | 298.1077 | 361.9652 | 238.8815 | 336.8566 | 0.37748 | 19.3899 | 1.3271 | 0.24738 | -39.8685 | 3.1161 | 919.85 | 0.19 | 2.5888 | -0.53443 | 0.36419 | -0.65386 | 2.7537 | 1.9715 | 3.6065 | -4.5882 | 4.6576 | 0.51027 | -0.71769 | -2.0835 | 14.7312 | 12.7994
42810.5307 | 7831 | 73.2158 | 49.3844 | 36.5718 | 27.8004 | 20.5267 | 19.5012 | 19.1499 | 114.2285 | 77.7093 | 51.0499 | 33.3862 | 20.1328 | 16.6966 | 15.9693 | 179.393 | 218.0094 | 430.2864 | 259.0832 | 236.438 | 413.386 |  |  |  | 249.5212 | 368.0064 | 395.2427 | 382.2654 | 219.798 | 304.5322 | 144.8752 | 243.9552 | 181.0137 | 204.8603 | 340.0412 | 233.8091 | 363.5408 | 184.8717 |  | 206.2086 | 197.5408 | 131.4804 | 168.9283 |  | 37.0824 | 76.4376 | 36.577 | 75.0946 | 154.1801 | 189.8169 | 231.6317 | 7.9104 | 41.8127 | 10.0125 | 89.6684 | 8.6366 | 42.3401 | 49.0927 | 53.7193 | 15.3354 |  |  | 2.7489 | -0.21151 | 0.082676 | -0.64726 | 3.5722 | 1.6949 | 5.4664 | -5.8892 | 0.64842 | 2.2157 | 8.6485 | -0.00053883 | -0.00049119 | -0.00059633 | 327.863 | 467.7883 | 217.0564 | 112.7163 | 60.6496 | 27.1647 | 18.0502 | 95.0904 | 66.1634 | 39.4914 | 28.1096 | 20.7723 | 19.4395 | 18.8641 | 120.8534 | 107.3594 | 89.9487 | 54.1044 | 47.0566 | 111.5337 | 71.0778 | 181.0161 | 228.5293 | 298.7346 | 305.7551 | 330.3998 | 367.3056 |  |  |  | 401.8592 | 376.7334 | 328.9157 | 365.8106 | 1.6044 | 0.58777 | 816.3045 |  |  | 812.6957 |  |  | 326.6207 | 419.8458 | 282.0184 | 178.8425 | 296.4251 | 194.3788 | 894.4348 | 727.2741 | 800.5492 | 811.0504 | 838.4877 |  | 355.1313 | 451.8369 | 337.0606 | 778.6822 | 393.6285 | 691.4402 |  | 801.9353 |  |  | 805.6091 | 890.2851 | 896.9763 | [6 empty] | 744.5261 |  |  | 736.7494 |  |  | 261.6828 | 346.0666 | 368.4077 | 143.8792 | 277.2692 | 404.2492 | 207.3859 | 299.0009 |  | 306.1812 | 372.4318 | 219.4559 | 335.501 | 276.2937 | 349.4698 | 144.8918 | 266.3335 |  | 322.3652 | 338.4036 | 438.3723 | 190.5029 | 282.3902 | 362.3629 | 206.9714 | 321.4834 | 297.8759 | 362.2015 | 238.6735 | 336.6598 | 0.50499 | 19.389 | 1.327 | 0.2491 | -39.8356 | 3.1161 | 890.04 | 0.24 | 2.7771 | -0.59925 | 0.37466 | -1.0483 | 2.8341 | 1.9522 | 3.5059 | -4.5917 | 4.6732 | 0.51159 | 0.20613 | -1.3007 | 14.7234 | 12.7726
42810.5307 | 7832 | 73.2315 | 49.3875 | 36.5744 | 27.8102 | 20.5217 | 19.5002 | 19.1423 | 114.2384 | 77.7285 | 51.0623 | 33.3925 | 20.1366 | 16.6989 | 15.9714 | 179.3873 | 217.9809 | 430.2933 | 259.0418 | 236.3174 | 413.3648 |  |  |  | 249.535 | 367.9549 | 394.9079 | 381.8684 | 217.7624 | 303.1583 | 144.8821 | 243.9225 | 181.1493 | 204.8693 | 339.9932 | 233.8914 | 363.546 | 184.8074 |  | 207.2673 | 197.1806 | 131.8755 | 168.3369 |  | 36.9494 | 76.2928 | 36.4897 | 74.7625 | 154.2537 | 190.0363 | 231.4917 | 7.9268 | 41.7845 | 10.0054 | 89.6391 | 8.6431 | 42.3305 | 49.1395 | 53.6894 | 15.3441 |  |  | 2.4506 | -0.68791 | -0.040864 | -0.83979 | 3.7641 | 2.4085 | 5.9981 | -5.6822 | 0.59977 | 2.2378 | 8.5366 | -0.00048462 | -0.00057826 | -0.00059797 | 329.1575 | 467.1741 | 217.1041 | 112.7253 | 60.6599 | 27.169 | 18.0471 | 95.0975 | 66.1723 | 39.4972 | 28.1077 | 20.7731 | 19.435 | 18.8639 | 114.7107 | 102.4894 | 81.9167 | 52.473 | 47.4639 | 111.2772 | 70.9802 | 181.0117 | 228.5202 | 298.7216 | 305.7071 | 330.3624 | 367.2672 |  |  |  | 401.7939 | 376.8169 | 330.7252 | 365.6016 | 1.6231 | 1.6364 | 816.5155 |  |  | 812.3923 |  |  | 326.6234 | 419.7956 | 280.4321 | 178.8635 | 296.4045 | 193.341 | 894.3032 | 727.2779 | 800.696 | 811.1799 | 838.5583 |  | 355.122 | 451.8778 | 337.1396 | 778.7646 | 393.764 | 688.8233 |  | 802.2791 |  |  | 806.5048 | 890.082 | 896.5941 | [6 empty] | 744.5514 |  |  | 736.7811 |  |  | 261.3361 | 345.9136 | 368.1897 | 143.9884 | 277.5398 | 404.2436 | 207.6892 | 298.8088 |  | 306.0709 | 372.5538 | 219.5866 | 335.8678 | 276.3333 | 349.9908 | 144.5197 | 266.3835 |  | 322.3275 | 338.7491 | 438.2892 | 190.7036 | 282.2838 | 363.1631 | 206.3773 | 321.7062 | 297.4562 | 361.8173 | 238.2992 | 336.7523 | 0.4942 | 19.3906 | 1.3275 | 0.24939 | -39.8591 | 3.1161 | 891.89 | 0.24 | 2.619 | -1.0805 | -0.26335 | -1.1938 | 2.9099 | 2.3277 | 3.6732 | -4.5945 | 4.6783 | 0.52217 | 0.85684 | -0.41996 | 14.7402 | 12.772
42810.5307 | 7833 | 73.2443 | 49.3954 | 36.5764 | 27.805 | 20.521 | 19.499 | 19.1394 | 114.2447 | 77.7406 | 51.0713 | 33.3968 | 20.1301 | 16.6996 | 15.9769 | 179.3761 | 217.9455 | 430.3088 | 259.0044 | 236.3014 | 413.3467 |  |  |  | 249.5455 | 367.8972 | 394.6203 | 381.798 | 218.0309 | 302.0388 | 144.9024 | 243.9019 | 181.6144 | 204.8962 | 339.9657 | 233.7289 | 363.5508 | 184.4923 |  | 208.2168 | 196.6148 | 131.6365 | 167.8125 |  | 37.0737 | 76.228 | 36.3658 | 74.4279 | 153.9522 | 190.008 | 231.8079 | 8.1256 | 41.7569 | 9.9477 | 89.6142 | 8.6322 | 42.3159 | 49.1711 | 53.6567 | 15.3352 |  |  | 2.4729 | -0.097165 | 0.03142 | -0.91865 | 3.8555 | 2.607 | 5.931 | -5.5173 | 0.34524 | 2.316 | 8.6185 | -0.00058319 | -0.00056676 | -0.00058976 | 328.7204 | 466.7857 | 217.1469 | 112.7324 | 60.672 | 27.1645 | 18.0443 | 95.1067 | 66.1778 | 39.5019 | 28.1133 | 20.7752 | 19.4354 | 18.8567 | 110.1065 | 97.9153 | 76.3428 | 50.4701 | 47.0524 | 111.0364 | 70.8714 | 181.0179 | 228.5115 | 298.7096 | 305.663 | 330.3291 | 367.2244 |  |  |  | 401.6754 | 377.1391 | 332.3597 | 365.7888 | 1.7353 | 0.84015 | 816.8592 |  |  | 812.3039 |  |  | 326.6218 | 419.7351 | 280.9644 | 178.882 | 296.3612 | 193.7321 | 895.194 | 727.3137 | 800.723 | 811.4118 | 838.513 |  | 355.0784 | 452.3515 | 337.2691 | 778.939 | 393.7542 | 688.7786 |  | 802.4052 |  |  | 808.0084 | 890.1593 | 896.3799 | [6 empty] | 744.5716 |  |  | 736.8484 |  |  | 260.9635 | 345.553 | 368.2736 | 144.0511 | 277.933 | 404.2448 | 208.462 | 298.8322 |  | 306.0163 | 372.5369 | 219.4941 | 336.1636 | 276.5417 | 350.5917 | 144.2142 | 266.5813 |  | 323.3024 | 338.8065 | 438.2273 | 190.6514 | 282.1021 | 363.5581 | 205.4044 | 321.8046 | 296.966 | 361.2458 | 237.854 | 336.8768 | 0.24536 | 19.3902 | 1.3261 | 0.24837 | -39.913 | 3.1162 | 871.8 | 0.27 | 2.6283 | -0.40604 | 0.2309 | -1.2485 | 2.9449 | 2.4216 | 3.6526 | -4.5969 | 4.6755 | 0.5164 | 1.3386 | 0.18625 | 14.7552 | 12.7553
42810.5307 | 7834 | 73.2504 | 49.3947 | 36.5797 | 27.807 | 20.5195 | 19.5016 | 19.1411 | 114.2501 | 77.7431 | 51.0808 | 33.4026 | 20.1368 | 16.7002 | 15.9686 | 179.3674 | 217.9116 | 430.3215 | 258.959 | 236.6367 | 413.3515 |  |  |  | 249.5634 | 367.8429 | 394.4917 | 381.8621 | 219.2811 | 301.9309 | 144.9123 | 243.8698 | 181.6934 | 204.9111 | 339.926 | 233.7595 | 363.5144 | 184.3223 |  | 208.1074 | 197.1292 | 132.1373 | 168.899 |  | 37.1539 | 76.1077 | 36.2524 | 74.2363 | 154.0747 | 190.0898 | 232.1123 | 8.2877 | 41.7651 | 10.0448 | 89.6004 | 8.6229 | 42.3092 | 49.1844 | 53.6395 | 15.3344 |  |  | 2.2594 | -0.031453 | 0.29558 | -0.82271 | 3.5532 | 2.0504 | 5.6636 | -5.6389 | 0.51376 | 2.2199 | 8.3626 | -0.00051912 | -0.00052733 | -0.00060455 | 328.1981 | 466.91 | 217.1881 | 112.7441 | 60.682 | 27.1697 | 18.05 | 95.118 | 66.1818 | 39.5064 | 28.1139 | 20.7698 | 19.4345 | 18.8583 | 108.0493 | 92.1236 | 71.0358 | 49.3154 | 44.8204 | 110.8158 | 70.7327 | 181.0219 | 228.5083 | 298.7035 | 305.6225 | 330.2901 | 367.1831 |  |  |  | 401.5408 | 377.248 | 332.6802 | 366.5334 | 2.0664 | 1.3784 | 816.854 |  |  | 812.3407 |  |  | 326.6233 | 419.6882 | 279.6201 | 178.8837 | 296.3292 | 193.773 | 895.4356 | 727.1921 | 800.7559 | 811.6053 | 838.5004 |  | 355.0632 | 453.0377 | 337.2047 | 779.14 | 393.6759 | 688.8598 |  | 802.3238 |  |  | 810.2888 | 890.3562 | 896.2428 | [6 empty] | 744.5577 |  |  | 736.9684 |  |  | 260.7477 | 345.579 | 368.5224 | 144.2756 | 278.437 | 404.2417 | 208.752 | 298.7825 |  | 306.0949 | 372.9495 | 219.6702 | 336.2634 | 276.7331 | 350.8716 | 143.8348 | 266.6302 |  | 324.0451 | 338.7079 | 438.192 | 190.1963 | 282.0367 | 363.4499 | 205.1409 | 321.8577 | 296.9203 | 361.1242 | 238.0402 | 336.9941 | 0.42005 | 19.3914 | 1.3234 | 0.24732 | -39.9089 | 3.1162 | 872.51 | 0.29 | 2.512 | -0.23098 | 0.70807 | -1.1813 | 2.8273 | 2.1478 | 3.5696 | -4.5978 | 4.6513 | 0.50336 | 1.5398 | 0.75923 | 14.7219 | 12.7215
42810.5307 | 7835 | 73.2805 | 49.415 | 36.5888 | 27.8153 | 20.533 | 19.5025 | 19.1506 | 114.2675 | 77.7573 | 51.0987 | 33.4117 | 20.1414 | 16.6983 | 15.9751 | 179.359 | 217.8907 | 430.3388 | 258.9186 | 237.1358 | 413.3163 |  |  |  | 249.5828 | 367.7984 | 394.4906 | 382.076 | 220.6539 | 302.0717 | 144.9081 | 243.8353 | 181.7007 | 204.9243 | 339.886 | 234.1528 | 363.4604 | 184.8474 |  | 207.2286 | 197.7221 | 131.795 | 169.0958 |  | 37.1878 | 76.0247 | 36.1115 | 74.2362 | 154.3372 | 190.3941 | 232.1251 | 8.5216 | 41.7515 | 10.237 | 89.6006 | 8.6291 | 42.3032 | 49.1667 | 53.6117 | 15.3264 |  |  | 2.0195 | 0.34507 | 0.24433 | -0.82797 | 3.8357 | 2.3921 | 5.8699 | -5.723 | 0.57662 | 1.8882 | 8.5301 | -0.00049448 | -0.00053226 | -0.00056019 | 329.0575 | 467.4157 | 217.2394 | 112.7489 | 60.6975 | 27.1824 | 18.0598 | 95.1319 | 66.1962 | 39.5209 | 28.1259 | 20.7743 | 19.4365 | 18.8647 | 106.5517 | 94.4744 | 70.5137 | 50.2965 | 46.0553 | 110.6511 | 70.6347 | 181.0225 | 228.4982 | 298.6863 | 305.5636 | 330.2472 | 367.1422 |  |  |  | 401.4663 | 376.9111 | 333.5047 | 366.6805 | 1.9416 | 1.6364 | 816.4338 |  |  | 811.9953 |  |  | 326.6434 | 419.6464 | 280.4958 | 178.9192 | 296.3132 | 194.6982 | 895.3554 | 727.209 | 800.5582 | 811.6198 | 838.5547 |  | 355.066 | 453.0851 | 337.1588 | 779.327 | 393.5916 | 688.9317 |  | 802.1003 |  |  | 811.4801 | 890.4218 | 895.9569 | [6 empty] | 744.5687 |  |  | 737.0237 |  |  | 260.8878 | 345.5793 | 368.305 | 144.0127 | 278.4502 | 404.2076 | 208.4066 | 298.6516 |  | 306.2821 | 373.0929 | 219.5859 | 335.8684 | 276.7347 | 350.5621 | 143.528 | 266.5819 |  | 324.3012 | 338.2408 | 438.152 | 190.6566 | 281.8286 | 363.4744 | 205.5795 | 321.8055 | 297.7222 | 361.0124 | 238.3835 | 336.9292 | 0.59339 | 19.3936 | 1.3207 | 0.24681 | -39.8451 | 3.1161 | 878.19 | 0.27 | 2.3753 | 0.76497 | 0.64369 | -1.1849 | 2.9386 | 2.3206 | 3.6352 | -4.5991 | 4.6463 | 0.49017 | 1.6858 | 0.80545 | 14.7118 | 12.7101
42810.5307 | 7836 | 73.2913 | 49.4099 | 36.5907 | 27.8187 | 20.5323 | 19.5056 | 19.1501 | 114.2716 | 77.7675 | 51.1053 | 33.4173 | 20.1464 | 16.6977 | 15.981 | 179.3635 | 217.8782 | 430.3645 | 258.9046 | 237.5912 | 413.2551 |  |  |  | 249.6124 | 367.7645 | 394.4457 | 381.8512 | 220.7634 | 302.1961 | 144.919 | 243.8088 | 180.923 | 204.9343 | 339.8451 | 233.8138 | 363.3772 | 184.6107 |  | 207.7082 | 198.0897 | 131.0343 | 168.5278 |  | 36.9446 | 75.9083 | 36.0086 | 74.1733 | 154.5567 | 190.5701 | 231.9933 | 8.7336 | 41.7315 | 10.2335 | 89.5805 | 8.6386 | 42.2977 | 49.1369 | 53.6011 | 15.3263 |  |  | 2.653 | -0.27985 | 0.2279 | -0.59469 | 3.613 | 2.5774 | 6.2215 | -5.3616 | 0.38435 | 2.0762 | 8.4816 | -0.00052076 | -0.00048955 | -0.00053062 | 329.0173 | 468.512 | 217.2855 | 112.7655 | 60.7105 | 27.1893 | 18.0503 | 95.1508 | 66.21 | 39.5321 | 28.1272 | 20.7799 | 19.4294 | 18.8621 | 107.27 | 94.816 | 70.6466 | 51.7716 | 48.0123 | 110.4846 | 70.5311 | 181.016 | 228.4729 | 298.6662 | 305.5067 | 330.2002 | 367.0872 |  |  |  | 401.3944 | 376.818 | 332.177 | 366.7237 | 2.1432 | 1.3989 | 815.6204 |  |  | 811.79 |  |  | 326.6494 | 419.5913 | 280.311 | 178.9452 | 296.2778 | 194.0209 | 894.5965 | 727.2275 | 800.3043 | 811.455 | 838.4794 |  | 355.0252 | 453.3851 | 337.0614 | 779.4378 | 393.4955 | 688.9843 |  | 801.7573 |  |  | 810.9825 | 890.5914 | 895.8704 | [6 empty] | 744.5723 |  |  | 737.064 |  |  | 261.2701 | 345.5907 | 367.9173 | 143.6305 | 278.1234 | 404.1081 | 208.4632 | 298.4719 |  | 306.0095 | 373.3553 | 218.8635 | 335.2851 | 276.613 | 350.5109 | 143.6038 | 266.6977 |  | 324.0213 | 337.3797 | 438.1365 | 191.4867 | 281.6999 | 363.5422 | 205.6676 | 321.5443 | 297.8859 | 360.6116 | 238.3121 | 336.8842 | 0.52405 | 19.3902 | 1.3203 | 0.24814 | -39.8302 | 3.1162 | 863.17 | 0.32 | 2.7227 | -0.68877 | 0.62157 | -1.0041 | 2.8525 | 2.4093 | 3.7432 | -4.6004 | 4.6303 | 0.47796 | 1.5853 | 0.77823 | 14.7204 | 12.7019
42810.5307 | 7837 | 73.307 | 49.415 | 36.6073 | 27.8235 | 20.5324 | 19.5067 | 19.1502 | 114.2855 | 77.774 | 51.1119 | 33.4237 | 20.1417 | 16.708 | 15.977 | 179.3507 | 217.8439 | 430.3687 | 258.8553 | 237.8562 | 413.2102 |  |  |  | 249.6188 | 367.7104 | 394.6911 | 381.8062 | 221.605 | 303.878 | 144.9281 | 243.7704 | 180.2618 | 204.9471 | 339.7973 | 233.4808 | 363.295 | 184.2575 |  | 207.289 | 198.5243 | 130.2839 | 168.2496 |  | 36.7779 | 75.8357 | 35.9753 | 73.7571 | 154.5387 | 190.4382 | 231.7741 | 8.7662 | 41.7141 | 10.2157 | 89.5664 | 8.6345 | 42.2866 | 49.1062 | 53.5978 | 15.3235 |  |  | 2.4618 | -0.1517 | 0.27981 | -0.73269 | 3.0111 | 2.653 | 6.4186 | -5.656 | 0.50169 | 1.7728 | 8.3507 | -0.00047969 | -0.00056676 | -0.00055526 | 327.1718 | 469.2623 | 217.3296 | 112.7727 | 60.719 | 27.1844 | 18.0531 | 95.1624 | 66.2283 | 39.5394 | 28.1412 | 20.7794 | 19.437 | 18.8561 | 106.729 | 93.6977 | 72.4053 | 50.9462 | 48.6374 | 110.2513 | 70.4372 | 181.0287 | 228.4739 | 298.6595 | 305.4804 | 330.1664 | 367.068 |  |  |  | 401.3371 | 377.1474 | 333.4455 | 366.5016 | 2.1958 | 2.4052 | 815.0533 |  |  | 811.6797 |  |  | 326.6524 | 419.552 | 281.2269 | 178.9673 | 296.2402 | 194.219 | 894.9976 | 727.2832 | 800.0264 | 811.0765 | 838.4221 |  | 354.9435 | 453.7798 | 336.979 | 779.4266 | 393.3994 | 688.989 |  | 801.3874 |  |  | 810.5577 | 890.5279 | 895.6936 | [6 empty] | 744.5873 |  |  | 737.1164 |  |  | 261.3625 | 346.0091 | 367.2148 | 143.6259 | 277.8051 | 403.9482 | 208.3067 | 298.4523 |  | 305.8298 | 373.3595 | 218.6042 | 335.2201 | 276.6321 | 350.707 | 143.445 | 266.7061 |  | 322.047 | 337.1359 | 438.0876 | 191.324 | 281.5661 | 362.946 | 205.5829 | 321.3829 | 297.5087 | 360.2822 | 238.1267 | 336.9633 | 0.46627 | 19.3914 | 1.3175 | 0.24764 | -39.8438 | 3.1162 | 890.62 | 0.33 | 2.6266 | -0.50707 | 0.68866 | -1.1144 | 2.6037 | 2.444 | 3.8015 | -4.6057 | 4.6128 | 0.46914 | 1.6166 | 0.57151 | 14.721 | 12.7025
42810.5308 | 7838 | 73.3202 | 49.4253 | 36.609 | 27.8295 | 20.5302 | 19.503 | 19.1506 | 114.2949 | 77.7854 | 51.1178 | 33.4267 | 20.1472 | 16.7059 | 15.9774 | 179.3383 | 217.8018 | 430.3763 | 258.8071 | 237.663 | 413.2017 |  |  |  | 249.626 | 367.6512 | 394.7407 | 381.375 | 222.0339 | 304.763 | 144.936 | 243.7432 | 179.6874 | 204.9575 | 339.7594 | 232.9453 | 363.2129 | 183.8533 |  | 206.8164 | 198.577 | 129.6475 | 166.4703 |  | 36.762 | 75.7873 | 35.9324 | 73.5305 | 154.5499 | 190.6106 | 231.5884 | 8.6256 | 41.6877 | 10.5962 | 89.5676 | 8.6339 | 42.2764 | 49.0974 | 53.5848 | 15.3236 |  |  | 2.31 | 0.25111 | 0.79565 | -0.33776 | 3.1977 | 2.3231 | 5.8541 | -5.4937 | 0.59783 | 2.2254 | 8.2428 | -0.00050926 | -0.00053555 | -0.0005569 | 326.7756 | 469.5562 | 217.3837 | 112.7795 | 60.7368 | 27.1904 | 18.0578 | 95.1672 | 66.232 | 39.5392 | 28.1407 | 20.782 | 19.4284 | 18.8614 | 105.609 | 93.5947 | 75.2411 | 49.5656 | 48.4907 | 110.0361 | 70.345 | 181.0289 | 228.4641 | 298.6487 | 305.4424 | 330.1252 | 367.0321 |  |  |  | 401.3459 | 377.2387 | 334.3407 | 366.493 | 1.605 | 1.6494 | 814.8413 |  |  | 811.463 |  |  | 326.6534 | 419.5044 | 280.1061 | 178.9804 | 296.2177 | 193.2433 | 895.603 | 727.3343 | 799.7806 | 810.8571 | 838.4566 |  | 354.8519 | 453.4608 | 336.8845 | 779.5061 | 393.2169 | 688.9398 |  | 801.317 |  |  | 811.1261 | 890.7474 | 895.9888 | [6 empty] | 744.651 |  |  | 737.1557 |  |  | 261.4877 | 345.9213 | 367.0575 | 143.4939 | 277.5604 | 403.8386 | 208.1679 | 298.3017 |  | 306.5008 | 373.0242 | 218.2354 | 335.3711 | 276.7092 | 350.7735 | 143.4498 | 266.6228 |  | 320.5808 | 338.0997 | 438.0224 | 190.7193 | 281.5176 | 362.3036 | 205.6232 | 321.3979 | 297.1724 | 359.9676 | 238.3184 | 337.053 | 0.54697 | 19.3921 | 1.3146 | 0.24632 | -39.8162 | 3.1162 | 877.49 | 0.22 | 2.5463 | 0.65233 | 1.1612 | -0.75656 | 2.6837 | 2.2874 | 3.6312 | -4.6143 | 4.6141 | 0.44961 | 1.7143 | 0.24533 | 14.7634 | 12.7036
42810.5308 | 7839 | 73.3318 | 49.4315 | 36.6085 | 27.8244 | 20.5308 | 19.5065 | 19.1428 | 114.2989 | 77.8024 | 51.1302 | 33.4339 | 20.1533 | 16.7079 | 15.976 | 179.3335 | 217.7742 | 430.3823 | 258.7739 | 237.3194 | 413.1681 |  |  |  | 249.6407 | 367.5898 | 394.8735 | 381.4104 | 222.9332 | 307.0308 | 144.9398 | 243.7065 | 179.2967 | 204.9659 | 339.7176 | 232.3342 | 363.1088 | 183.3009 |  | 206.5645 | 198.9618 | 130.5762 | 166.6339 |  | 36.7605 | 75.8166 | 35.9145 | 73.4738 | 154.5251 | 190.724 | 231.5786 | 8.4948 | 41.6538 | 11.1089 | 89.546 | 8.6339 | 42.2712 | 49.0719 | 53.5727 | 15.3223 |  |  | 2.4775 | 0.077627 | 0.42503 | -0.31607 | 2.9138 | 1.9137 | 5.7148 | -5.5311 | 0.38688 | 2.4769 | 8.3769 | -0.00050105 | -0.00047969 | -0.00059962 | 327.0225 | 469.487 | 217.4236 | 112.7914 | 60.7396 | 27.1927 | 18.0518 | 95.1768 | 66.2452 | 39.5452 | 28.1429 | 20.7846 | 19.4207 | 18.853 | 106.5352 | 97.257 | 78.0364 | 50.6348 | 48.303 | 109.9462 | 70.2787 | 181.0308 | 228.4651 | 298.6441 | 305.4064 | 330.0888 | 366.9931 |  |  |  | 401.3756 | 377.4816 | 332.2564 | 366.6878 | 2.19 | 2.2633 | 813.9081 |  |  | 811.3387 |  |  | 326.6605 | 419.4659 | 281.0363 | 178.9951 | 296.1866 | 193.61 | 896.5031 | 727.3506 | 799.636 | 810.6759 | 838.607 |  | 354.8271 | 452.8574 | 336.9656 | 779.668 | 393.1217 | 688.9484 |  | 801.107 |  |  | 812.4681 | 890.8118 | 896.1081 | [6 empty] | 744.6783 |  |  | 737.2091 |  |  | 261.8915 | 345.9769 | 366.9402 | 143.5879 | 277.4788 | 403.8278 | 208.684 | 298.3961 |  | 306.683 | 372.5896 | 218.2774 | 335.6234 | 276.5516 | 350.8016 | 143.218 | 266.4301 |  | 320.309 | 338.9557 | 437.8778 | 190.3124 | 281.5849 | 361.1231 | 205.4638 | 321.4434 | 296.7194 | 359.7565 | 238.4239 | 336.9265 | 0.41543 | 19.3921 | 1.3106 | 0.24454 | -39.8458 | 3.1162 | 875.37 | 0.34 | 2.6422 | 0.36271 | 0.84873 | -0.7319 | 2.5621 | 2.0764 | 3.5881 | -4.6206 | 4.6373 | 0.43609 | 1.6003 | -0.073233 | 14.7498 | 12.7011
42810.5308 | 7840 | 73.3499 | 49.4425 | 36.6069 | 27.8327 | 20.5353 | 19.5092 | 19.1468 | 114.3106 | 77.8192 | 51.146 | 33.4432 | 20.156 | 16.7026 | 15.9753 | 179.3297 | 217.7524 | 430.4117 | 258.7409 | 236.6018 | 413.099 |  |  |  | 249.6601 | 367.5539 | 395.1309 | 380.8776 | 223.5053 | 308.525 | 144.9359 | 243.6828 | 179.5792 | 204.9814 | 339.6725 | 232.1291 | 363.0074 | 183.1003 |  | 205.7632 | 199.5329 | 130.4921 | 167.3284 |  | 36.7242 | 75.894 | 35.9462 | 73.3492 | 154.4263 | 190.8028 | 231.7212 | 8.1594 | 41.5966 | 10.987 | 89.5108 | 8.627 | 42.2643 | 49.0589 | 53.5581 | 15.3225 |  |  | 2.5051 | 0.027687 | 0.7411 | -0.35944 | 3.7273 | 2.2988 | 5.8357 | -5.5837 | 0.6023 | 1.9545 | 8.4148 | -0.00050926 | -0.00052076 | -0.00057497 | 329.9077 | 469.7751 | 217.4678 | 112.8112 | 60.751 | 27.2087 | 18.0564 | 95.1924 | 66.2547 | 39.5563 | 28.1538 | 20.7825 | 19.4322 | 18.8573 | 110.1156 | 104.0152 | 81.6084 | 51.2261 | 47.1837 | 109.9073 | 70.273 | 181.0411 | 228.4565 | 298.6329 | 305.3473 | 330.0492 | 366.9525 |  |  |  | 401.3485 | 377.1042 | 330.3281 | 365.4575 | 1.7574 | 1.3957 | 814.1313 |  |  | 811.1732 |  |  | 326.6557 | 419.4181 | 281.939 | 179.0226 | 296.1459 | 195.2473 | 896.5289 | 727.4066 | 799.4018 | 810.7433 | 838.7744 |  | 354.8225 | 452.7596 | 336.8689 | 779.71 | 393.0989 | 688.9432 |  | 800.7363 |  |  | 812.212 | 891.331 | 896.4949 | [6 empty] | 744.7337 |  |  | 737.2433 |  |  | 262.4949 | 345.9734 | 366.9831 | 143.3337 | 277.5117 | 403.8168 | 208.5448 | 298.6274 |  | 306.6447 | 372.1131 | 218.1066 | 335.9966 | 277.274 | 350.743 | 143.4504 | 266.3409 |  | 319.6285 | 339.7224 | 437.8247 | 190.2405 | 281.455 | 359.9254 | 205.4586 | 321.5332 | 296.0848 | 360.2102 | 238.4818 | 336.7136 | 0.71916 | 19.3928 | 1.3088 | 0.24633 | -39.7629 | 3.1162 | 872.44 | 0.22 | 2.6603 | 0.21664 | 1.1208 | -0.78059 | 2.898 | 2.2759 | 3.6262 | -4.6256 | 4.6324 | 0.43275 | 1.1976 | -0.47081 | 14.7218 | 12.7326
42810.5308 | 7841 | 73.3605 | 49.4389 | 36.6035 | 27.8267 | 20.5298 | 19.5032 | 19.1355 | 114.3013 | 77.8177 | 51.1453 | 33.4451 | 20.145 | 16.6969 | 15.9717 | 179.3187 | 217.7296 | 430.4169 | 258.6968 | 236.2469 | 413.0755 |  |  |  | 249.6806 | 367.4966 | 394.8557 | 380.8751 | 222.835 | 308.0092 | 144.9492 | 243.669 | 179.0466 | 204.9901 | 339.6252 | 232.4388 | 362.9192 | 183.2063 |  | 205.299 | 197.2367 | 128.6367 | 167.4254 |  | 36.6588 | 75.8819 | 35.9734 | 73.3833 | 154.4529 | 190.6363 | 232.0386 | 7.9284 | 41.5577 | 10.4804 | 89.5172 | 8.6114 | 42.2444 | 49.0592 | 53.5452 | 15.3208 |  |  | 2.5847 | -0.091909 | 0.37378 | -0.3739 | 3.6274 | 1.9052 | 5.8384 | -5.5626 | 0.38377 | 2.3387 | 8.4496 | -0.00048626 | -0.00052241 | -0.00058647 | 330.7463 | 469.6777 | 217.5192 | 112.8183 | 60.7693 | 27.213 | 18.0616 | 95.2088 | 66.2671 | 39.5606 | 28.1552 | 20.7885 | 19.4403 | 18.862 | 109.7642 | 106.0736 | 83.9167 | 52.3588 | 48.0749 | 109.8425 | 70.2565 | 181.0421 | 228.4524 | 298.6206 | 305.319 | 330.004 | 366.9013 |  |  |  | 401.3133 | 376.8092 | 330.8567 | 364.7303 | 1.3581 | 1.1266 | 814.0941 |  |  | 811.0638 |  |  | 326.6555 | 419.3707 | 279.7791 | 179.0452 | 296.1117 | 193.2323 | 896.6191 | 727.4114 | 799.1511 | 810.6243 | 838.8969 |  | 354.7536 | 452.8725 | 336.8041 | 779.8628 | 393.0514 | 688.9092 |  | 800.4189 |  |  | 812.5826 | 892.0895 | 897.2179 | [6 empty] | 744.7415 |  |  | 737.2459 |  |  | 262.3118 | 345.9818 | 367.3292 | 143.1412 | 277.6398 | 403.8265 | 207.5929 | 298.4009 |  | 306.7391 | 371.698 | 218.1164 | 336.346 | 277.6887 | 350.3556 | 143.4171 | 266.4031 |  | 319.7814 | 340.3551 | 437.7923 | 190.0301 | 281.3951 | 359.1292 | 205.7689 | 321.5129 | 296.4125 | 360.0473 | 238.2578 | 336.8023 | 0.4187 | 19.3952 | 1.3055 | 0.2465 | -39.7619 | 3.1162 | 887.04 | 0.3 | 2.7009 | -0.39471 | 0.79599 | -0.79612 | 2.8584 | 2.0715 | 3.6264 | -4.6348 | 4.6241 | 0.424 | 1.2286 | -0.72927 | 14.7115 | 12.7494
42810.5308 | 7842 | 73.3903 | 49.452 | 36.6198 | 27.8275 | 20.5347 | 19.5089 | 19.1419 | 114.3231 | 77.838 | 51.1615 | 33.4606 | 20.1587 | 16.7073 | 15.9715 | 179.3061 | 217.6906 | 430.4397 | 258.66 | 236.0574 | 413.0233 |  |  |  | 249.6968 | 367.4345 | 394.5361 | 381.1221 | 219.3042 | 305.6543 | 144.9647 | 243.6336 | 178.8482 | 205.0156 | 339.5919 | 232.5601 | 362.8581 | 183.5368 |  | 206.065 | 197.3242 | 129.4369 | 167.6969 |  | 36.7144 | 75.8981 | 35.978 | 73.8279 | 155.06 | 190.8817 | 232.0962 | 7.7694 | 41.5369 | 9.9701 | 89.5138 | 8.6176 | 42.2261 | 49.0893 | 53.5439 | 15.3271 |  |  | 2.7936 | 0.061199 | 0.62217 | -0.42187 | 3.6774 | 1.9361 | 5.3692 | -5.8018 | 0.5663 | 2.1184 | 8.4568 | -0.00052241 | -0.00050269 | -0.00056348 | 331.3948 | 469.4952 | 217.5606 | 112.8194 | 60.7783 | 27.2149 | 18.0588 | 95.2199 | 66.2754 | 39.568 | 28.1521 | 20.788 | 19.4354 | 18.8528 | 110.2007 | 105.2335 | 82.8238 | 53.7663 | 48.1456 | 109.7674 | 70.2146 | 181.0409 | 228.4399 | 298.6022 | 305.2712 | 329.9579 | 366.8591 |  |  |  | 401.2604 | 376.7695 | 330.58 | 365.0401 | 1.1366 | 1.8267 | 814.1812 |  |  | 810.8672 |  |  | 326.6565 | 419.3436 | 279.6662 | 179.0696 | 296.088 | 194.511 | 897.0268 | 727.4051 | 799.0567 | 810.5774 | 838.9803 |  | 354.663 | 453.492 | 336.7577 | 780.0637 | 392.9331 | 688.8533 |  | 800.2463 |  |  | 811.913 | 892.6292 | 897.9057 | [6 empty] | 744.8172 |  |  | 737.2979 |  |  | 262.3724 | 345.7523 | 367.6687 | 143.1219 | 277.5312 | 403.8276 | 207.313 | 298.6583 |  | 306.4308 | 371.7958 | 217.9815 | 336.4777 | 277.3838 | 350.2149 | 142.9437 | 266.138 |  | 320.7459 | 341.2903 | 437.7195 | 189.466 | 281.514 | 358.6215 | 205.867 | 321.4866 | 295.7592 | 360.1552 | 237.8908 | 336.8067 | 0.56989 | 19.3949 | 1.302 | 0.24565 | -39.748 | 3.1162 | 887.96 | 0.21 | 2.8023 | 0.32209 | 1.027 | -0.84567 | 2.8788 | 2.0888 | 3.4785 | -4.6447 | 4.6032 | 0.40721 | 1.1709 | -0.61288 | 14.6987 | 12.7356
42810.5308 | 7843 | 73.4067 | 49.4615 | 36.6265 | 27.8488 | 20.5462 | 19.5163 | 19.1484 | 114.3399 | 77.8567 | 51.1707 | 33.4725 | 20.1679 | 16.7134 | 15.9869 | 179.3064 | 217.675 | 430.4613 | 258.6225 | 235.6591 | 413.0576 |  |  |  | 249.7197 | 367.3957 | 394.2812 | 380.8977 | 219.4388 | 304.1313 | 144.9613 | 243.6063 | 179.2337 | 205.0271 | 339.5474 | 232.583 | 362.783 | 183.7677 |  | 207.0085 | 197.266 | 129.5477 | 166.6957 |  | 36.8082 | 75.899 | 36.0072 | 73.7887 | 155.5683 | 191.2346 | 232.0557 | 7.7303 | 41.5087 | 9.4659 | 89.5 | 8.6261 | 42.1939 | 49.1044 | 53.5387 | 15.3226 |  |  | 2.8363 | -0.26145 | 0.36326 | -0.39755 | 3.3777 | 1.0122 | 5.4093 | -5.5489 | 0.41957 | 2.1985 | 8.2088 | -0.00049284 | -0.00052898 | -0.00055362 | 333.1254 | 469.4031 | 217.5997 | 112.8275 | 60.7873 | 27.2218 | 18.0569 | 95.228 | 66.2788 | 39.5719 | 28.1524 | 20.7833 | 19.4312 | 18.8486 | 104.9083 | 101.9056 | 81.9157 | 53.5986 | 49.6184 | 109.52 | 70.1731 | 181.0452 | 228.4296 | 298.5887 | 305.2246 | 329.9113 | 366.8258 |  |  |  | 401.1367 | 376.5761 | 330.9727 | 365.093 | 1.804 | 1.2476 | 813.7217 |  |  | 810.6686 |  |  | 326.6466 | 419.2771 | 281.2114 | 179.0707 | 296.056 | 194.5361 | 896.7645 | 727.4225 | 798.932 | 810.8119 | 838.9946 |  | 354.4854 | 453.3192 | 336.7045 | 780.291 | 392.8342 | 688.8524 |  | 800.053 |  |  | 813.5544 | 893.1499 | 898.4132 | [6 empty] | 744.8454 |  |  | 737.3103 |  |  | 261.4652 | 345.5917 | 368.1839 | 143.3719 | 277.922 | 403.827 | 206.9326 | 298.8428 |  | 305.5773 | 371.4966 | 217.847 | 336.364 | 277.4244 | 350.0481 | 142.651 | 266.0116 |  | 321.2102 | 342.0694 | 437.6141 | 189.3493 | 281.4366 | 359.5936 | 205.9478 | 321.3987 | 295.2834 | 360.3629 | 237.7457 | 336.6578 | 0.4682 | 19.3976 | 1.2982 | 0.24488 | -39.7428 | 3.1162 | 894.77 | 0.25 | 2.8199 | -0.66573 | 0.78473 | -0.82093 | 2.7601 | 1.5109 | 3.4928 | -4.66 | 4.6038 | 0.39152 | 1.7283 | -0.51697 | 14.72 | 12.7221
42810.5308 | 7844 | 73.4153 | 49.4701 | 36.6263 | 27.8467 | 20.5455 | 19.512 | 19.1493 | 114.348 | 77.8648 | 51.182 | 33.4795 | 20.1686 | 16.7113 | 15.9823 | 179.2867 | 217.6371 | 430.4703 | 258.581 | 235.3705 | 413.0531 |  |  |  | 249.724 | 367.3379 | 394.2923 | 380.5348 | 220.3119 | 304.457 | 144.9674 | 243.5849 | 179.4188 | 205.0324 | 339.5048 | 232.2104 | 362.6975 | 183.3697 |  | 208.0662 | 197.0703 | 129.5803 | 166.4603 |  | 36.7892 | 75.926 | 36.0463 | 73.7709 | 155.8152 | 191.4659 | 231.7781 | 7.6658 | 41.499 | 9.2398 | 89.4666 | 8.6338 | 42.1672 | 49.1101 | 53.5259 | 15.3176 |  |  | 2.6353 | -0.12542 | 0.5006 | -0.38507 | 3.4901 | 1.8191 | 5.6399 | -5.3511 | 0.61768 | 1.9558 | 8.6342 | -0.00049612 | -0.00049284 | -0.00056348 | 332.6296 | 469.1107 | 217.6488 | 112.8478 | 60.7966 | 27.2168 | 18.0585 | 95.2456 | 66.3044 | 39.5853 | 28.1605 | 20.791 | 19.4383 | 18.8537 | 103.2446 | 96.2972 | 76.9017 | 51.9267 | 48.6787 | 109.3147 | 70.0842 | 181.0419 | 228.4263 | 298.5793 | 305.1831 | 329.8764 | 366.7919 |  |  |  | 400.9719 | 375.9791 | 330.8473 | 363.9712 | 1.4657 | 1.6432 | 813.2344 |  |  | 810.4301 |  |  | 326.6387 | 419.2265 | 280.9654 | 179.0923 | 296.0266 | 194.5515 | 897.3552 | 727.4766 | 798.7372 | 810.9224 | 839.0835 |  | 354.332 | 453.1868 | 336.7001 | 780.4561 | 392.8089 | 688.8418 |  | 799.7691 |  |  | 812.9251 | 893.3396 | 898.69 | [6 empty] | 744.9671 |  |  | 737.3416 |  |  | 260.8016 | 345.6408 | 368.1043 | 143.2815 | 278.0925 | 403.8004 | 206.2083 | 298.9004 |  | 305.5859 | 371.0848 | 217.526 | 336.1771 | 277.0644 | 350.0536 | 143.0567 | 266.3803 |  | 320.497 | 342.174 | 437.5459 | 189.438 | 281.2729 | 360.712 | 206.2291 | 321.0324 | 295.6846 | 359.9976 | 237.6407 | 336.6384 | 0.26616 | 19.4 | 1.2974 | 0.24625 | -39.7665 | 3.1162 | 908.09 | 0.25 | 2.7189 | -0.46112 | 0.92124 | -0.80797 | 2.8063 | 2.026 | 3.5674 | -4.6753 | 4.6071 | 0.38453 | 1.8877 | 0.029453 | 14.7192 | 12.7373
42810.5308 | 7845 | 73.4279 | 49.4693 | 36.6309 | 27.8507 | 20.542 | 19.5077 | 19.1405 | 114.3533 | 77.8702 | 51.1874 | 33.4791 | 20.1708 | 16.7148 | 15.9778 | 179.2774 | 217.6185 | 430.4849 | 258.5495 | 235.507 | 413.0366 |  |  |  | 249.7446 | 367.2969 | 394.1484 | 380.5348 | 221.4153 | 305.031 | 144.9808 | 243.557 | 179.3714 | 205.0453 | 339.4632 | 232.2116 | 362.6836 | 183.3279 |  | 208.3223 | 196.7723 | 129.9299 | 167.9477 |  | 36.916 | 75.8675 | 35.9763 | 73.355 | 156.2006 | 191.502 | 231.4089 | 7.6495 | 41.4902 | 9.1496 | 89.4123 | 8.6269 | 42.1303 | 49.1091 | 53.5123 | 15.3217 |  |  | 2.2863 | 0.29447 | 0.52032 | -0.11237 | 3.0722 | 2.4158 | 5.8923 | -5.6619 | 0.45733 | 2.3118 | 8.4588 | -0.00048955 | -0.00054705 | -0.0005914 | 332.1691 | 467.9478 | 217.7141 | 112.8614 | 60.8217 | 27.2299 | 18.0734 | 95.2641 | 66.3233 | 39.6093 | 28.1822 | 20.8061 | 19.4478 | 18.8697 | 99.5429 | 90.503 | 71.6955 | 51.5631 | 48.6778 | 109.0143 | 69.9719 | 181.06 | 228.423 | 298.5635 | 305.1377 | 329.8399 | 366.749 |  |  |  | 400.8787 | 375.9785 | 331.6166 | 363.6419 | 1.2039 | 0.51965 | 812.3439 |  |  | 809.9979 |  |  | 326.6518 | 419.1846 | 280.8712 | 179.122 | 295.9987 | 194.8596 | 897.6297 | 727.4429 | 798.6273 | 810.8539 | 839.157 |  | 354.1948 | 453.619 | 336.6451 | 780.5761 | 392.6902 | 688.8122 |  | 799.7121 |  |  | 813.4984 | 893.1296 | 898.4227 | [6 empty] | 745.0594 |  |  | 737.3431 |  |  | 260.9204 | 345.5205 | 367.8887 | 143.32 | 277.7222 | 403.793 | 205.7439 | 299.0721 |  | 306.1342 | 371.2102 | 217.4171 | 335.986 | 277.0838 | 350.1416 | 143.2171 | 266.6371 |  | 321.9754 | 341.3482 | 437.4539 | 188.96 | 281.4489 | 361.6808 | 206.7036 | 320.6218 | 295.9195 | 359.9885 | 237.3649 | 336.9229 | 0.51134 | 19.4026 | 1.2957 | 0.24586 | -39.8008 | 3.1162 | 898.88 | 0.3 | 2.5338 | 0.7065 | 0.93913 | -0.43642 | 2.633 | 2.3348 | 3.6465 | -4.6889 | 4.5908 | 0.36996 | 2.2618 | 0.5944 | 14.6767 | 12.7373
42810.5308 | 7846 | 73.4353 | 49.471 | 36.6279 | 27.8383 | 20.5375 | 19.4995 | 19.1337 | 114.3499 | 77.8733 | 51.1947 | 33.4784 | 20.1607 | 16.7081 | 15.9769 | 179.2833 | 217.5919 | 430.4992 | 258.5144 | 235.4634 | 413.0054 |  |  |  | 249.7638 | 367.2379 | 393.9657 | 380.3344 | 221.8205 | 305.9737 | 144.9867 | 243.5229 | 179.5183 | 205.0669 | 339.417 | 232.6899 | 362.696 | 183.9167 |  | 208.2911 | 196.4677 | 130.1598 | 168.9563 |  | 36.9487 | 75.8914 | 35.9806 | 73.3195 | 156.1699 | 191.6104 | 231.2901 | 7.649 | 41.4793 | 9.1112 | 89.3996 | 8.6218 | 42.0839 | 49.1133 | 53.5102 | 15.3131 |  |  | 2.3724 | -0.12542 | 0.34224 | -0.49481 | 3.5703 | 2.9736 | 6.4364 | -5.4503 | 0.18177 | 2.2504 | 8.4502 | -0.00051255 | -0.00042712 | -0.00055526 | 330.1388 | 467.7904 | 217.7386 | 112.8662 | 60.8265 | 27.231 | 18.0678 | 95.2666 | 66.318 | 39.6024 | 28.1682 | 20.7881 | 19.4375 | 18.8576 | 94.1226 | 87.8104 | 69.2682 | 50.2264 | 47.0378 | 108.6608 | 69.8535 | 181.058 | 228.4079 | 298.5524 | 305.095 | 329.7978 | 366.7019 |  |  |  | 400.9203 | 375.7652 | 333.0273 | 363.6325 | 1.854 | 1.7102 | 811.8433 |  |  | 810.0028 |  |  | 326.6492 | 419.1323 | 281.3512 | 179.1318 | 295.9565 | 195.9304 | 896.9242 | 727.3916 | 798.5337 | 810.8198 | 839.1888 |  | 354.1489 | 453.9046 | 336.6182 | 780.4913 | 392.5692 | 688.8334 |  | 799.6282 |  |  | 813.8869 | 892.5249 | 897.7316 | [6 empty] | 745.1091 |  |  | 737.3425 |  |  | 261.2496 | 345.385 | 368.1073 | 143.1451 | 277.8548 | 403.7633 | 206.0253 | 299.1562 |  | 305.9182 | 371.0717 | 217.5724 | 336.0205 | 277.2374 | 350.1972 | 143.2483 | 266.5567 |  | 323.8119 | 340.7607 | 437.4113 | 188.4567 | 281.6858 | 362.4739 | 206.6138 | 320.332 | 296.1637 | 360.2924 | 237.0225 | 337.0382 | 0.6398 | 19.406 | 1.2936 | 0.24463 | -39.7634 | 3.1161 | 901.32 | 0.27 | 2.5831 | -0.4611 | 0.76167 | -0.91585 | 2.8388 | 2.5908 | 3.8115 | -4.6936 | 4.5807 | 0.36085 | 2.8203 | 0.84987 | 14.6498 | 12.7417
42810.5309 | 7847 | 73.4524 | 49.4793 | 36.6328 | 27.8445 | 20.5417 | 19.5074 | 19.142 | 114.3652 | 77.8918 | 51.2047 | 33.488 | 20.1663 | 16.7131 | 15.9794 | 179.2745 | 217.555 | 430.5054 | 258.4659 | 235.3965 | 412.9676 |  |  |  | 249.7764 | 367.1772 | 393.8638 | 380.2705 | 220.7136 | 306.7416 | 144.9933 | 243.4874 | 179.575 | 205.0761 | 339.3753 | 232.9365 | 362.678 | 184.167 |  | 207.4303 | 196.712 | 131.4535 | 169.5536 |  | 36.9919 | 75.9153 | 36.0349 | 73.3618 | 155.9007 | 191.6439 | 231.1298 | 7.842 | 41.455 | 9.1608 | 89.3763 | 8.6206 | 42.0333 | 49.1053 | 53.5399 | 15.3088 |  |  | 2.9224 | 0.25702 | 0.39546 | -0.21291 | 3.5072 | 2.2396 | 6.4876 | -5.5147 | 0.35925 | 2.6718 | 8.5666 | -0.00048626 | -0.00047476 | -0.00058155 | 328.6727 | 468.0135 | 217.7904 | 112.8832 | 60.8404 | 27.2384 | 18.0778 | 95.2831 | 66.3339 | 39.6092 | 28.1761 | 20.7912 | 19.4407 | 18.8554 | 95.3452 | 90.7459 | 71.6583 | 51.7711 | 47.8446 | 108.533 | 69.768 | 181.0548 | 228.4005 | 298.5406 | 305.0523 | 329.7587 | 366.6664 |  |  |  | 400.9398 | 375.4365 | 331.3626 | 363.2371 | 3.2994 | 2.208 | 812.1699 |  |  | 809.8648 |  |  | 326.6439 | 419.0784 | 281.1553 | 179.1535 | 295.9403 | 196.5678 | 897.2405 | 727.3288 | 798.3564 | 810.4597 | 839.3266 |  | 354.0865 | 454.3935 | 336.5149 | 780.522 | 392.4416 | 688.7907 |  | 799.5805 |  |  | 813.0611 | 892.1833 | 897.4685 | [6 empty] | 745.1119 |  |  | 737.3293 |  |  | 261.5167 | 345.2817 | 368.5238 | 143.0825 | 278.0711 | 403.7004 | 205.8252 | 299.004 |  | 305.7434 | 371.2125 | 217.6166 | 336.0064 | 277.3582 | 350.3474 | 143.1129 | 266.3218 |  | 324.0129 | 340.1022 | 437.3737 | 188.8843 | 281.5945 | 363.0136 | 205.7088 | 320.2487 | 296.3672 | 360.5823 | 236.8286 | 337.2041 | 0.35206 | 19.4209 | 1.2907 | 0.24386 | -39.8287 | 3.1161 | 916.68 | 0.27 | 2.8689 | 0.66009 | 0.81879 | -0.60078 | 2.8137 | 2.2485 | 3.8268 | -4.7027 | 4.559 | 0.34792 | 2.6687 | 0.57402 | 14.6316 | 12.7545
42810.5309 | 7848 | 73.4602 | 49.4843 | 36.6359 | 27.8467 | 20.5392 | 19.508 | 19.1389 | 114.3684 | 77.9025 | 51.2215 | 33.4855 | 20.1743 | 16.7133 | 15.9693 | 179.2717 | 217.5261 | 430.5263 | 258.4282 | 235.7907 | 412.8636 |  |  |  | 249.7954 | 367.1293 | 393.7549 | 380.0347 | 217.6134 | 305.6489 | 144.9875 | 243.4558 | 180.1134 | 205.0873 | 339.3299 | 232.7855 | 362.5834 | 183.9989 |  | 207.2312 | 196.5173 | 132.0136 | 169.6627 |  | 37.008 | 75.803 | 36.0071 | 73.14 | 155.7945 | 191.1989 | 230.9216 | 7.8085 | 41.4283 | 9.1961 | 89.3285 | 8.617 | 41.9946 | 49.097 | 53.5803 | 15.3114 |  |  | 2.3803 | 0.036231 | 0.85282 | -0.081482 | 4 | 3.0236 | 6.3023 | -5.3471 | 0.57078 | 2.157 | 8.3598 | -0.00052898 | -0.00050598 | -0.00053883 | 327.6944 | 468.117 | 217.8385 | 112.8931 | 60.8463 | 27.2445 | 18.0756 | 95.2974 | 66.3428 | 39.6128 | 28.1774 | 20.7995 | 19.4369 | 18.8501 | 104.3238 | 101.2698 | 80.6937 | 55.3984 | 49.2654 | 108.6368 | 69.7996 | 181.0669 | 228.4009 | 298.538 | 305.0239 | 329.7302 | 366.6395 |  |  |  | 400.9797 | 375.5329 | 330.3647 | 363.49 | 3.318 | 2.4555 | 811.5847 |  |  | 809.6852 |  |  | 326.6343 | 419.0421 | 280.8878 | 179.1638 | 295.9108 | 196.2617 | 899.2221 | 727.3103 | 798.431 | 810.4077 | 839.5291 |  | 353.902 | 454.12 | 336.4123 | 780.7222 | 392.2885 | 688.792 |  | 799.7837 |  |  | 814.073 | 892.6281 | 897.8739 | [6 empty] | 745.1211 |  |  | 737.349 |  |  | 261.515 | 345.1735 | 369.1995 | 143.1947 | 277.8071 | 403.655 | 205.0291 | 298.6015 |  | 305.3638 | 371.4093 | 217.122 | 335.8098 | 277.3443 | 350.2083 | 143.612 | 266.2272 |  | 324.3529 | 339.6033 | 437.2964 | 189.7337 | 281.4151 | 363.7935 | 205.0497 | 320.2699 | 296.9607 | 360.5596 | 237.0293 | 337.3836 | 0.22494 | 19.4258 | 1.291 | 0.24609 | -39.8022 | 3.1161 | 906.8 | 0.2 | 2.5867 | 0.24779 | 1.2022 | -0.3716 | 3.0035 | 2.6113 | 3.77 | -4.7237 | 4.5584 | 0.32787 | 1.6839 | -0.42612 | 14.6204 | 12.7514
42810.5309 | 7849 | 73.472 | 49.4946 | 36.6417 | 27.8527 | 20.5491 | 19.5045 | 19.1362 | 114.3858 | 77.9184 | 51.2295 | 33.4999 | 20.1734 | 16.7153 | 15.9837 | 179.2617 | 217.4982 | 430.541 | 258.3889 | 236.191 | 412.7618 |  |  |  | 249.8089 | 367.0723 | 393.7723 | 379.8978 | 217.362 | 304.8361 | 145.0085 | 243.4257 | 180.0164 | 205.0998 | 339.3008 | 232.7944 | 362.5068 | 183.9677 |  | 207.4331 | 195.3313 | 130.9432 | 169.1874 |  | 36.9028 | 75.8333 | 35.9547 | 72.8645 | 155.3367 | 190.7092 | 230.902 | 7.6698 | 41.4086 | 9.1799 | 89.2772 | 8.6168 | 41.9562 | 49.0976 | 53.6222 | 15.3147 |  |  | 2.5341 | -0.089937 | 0.5558 | -0.2589 | 3.6702 | 2.7423 | 6.0467 | -5.5029 | -0.12589 | 2.1473 | 8.5478 | -0.00053391 | -0.00050926 | -0.0006029 | 328.4677 | 468.2649 | 217.8882 | 112.9147 | 60.8659 | 27.2591 | 18.075 | 95.3143 | 66.3528 | 39.627 | 28.193 | 20.8021 | 19.4422 | 18.8545 | 109.5059 | 107.5113 | 85.194 | 55.9986 | 51.1973 | 108.7054 | 69.7875 | 181.0644 | 228.3807 | 298.5146 | 304.968 | 329.6681 | 366.5891 |  |  |  | 401.0288 | 375.1025 | 331.9474 | 364.2263 | 3.2852 | 2.4617 | 811.9216 |  |  | 809.5846 |  |  | 326.6386 | 419.005 | 278.7784 | 179.2078 | 295.8772 | 195.1077 | 900.5105 | 727.3754 | 798.5064 | 810.4547 | 839.6454 |  | 353.7573 | 453.4739 | 336.2968 | 780.8003 | 392.2659 | 688.8195 |  | 799.8166 |  |  | 815.6234 | 893.4832 | 898.4147 | [6 empty] | 745.1816 |  |  | 737.4102 |  |  | 261.8131 | 345.1789 | 369.9014 | 142.9024 | 277.5605 | 403.6144 | 205.1262 | 298.5417 |  | 305.0051 | 371.4059 | 216.367 | 335.4756 | 277.1214 | 350.1054 | 144.9219 | 266.3161 |  | 326.1728 | 339.0583 | 437.2693 | 190.147 | 281.2359 | 364.1762 | 204.9517 | 320.3624 | 297.5907 | 360.5387 | 237.1532 | 337.5663 | 0.5279 | 19.4305 | 1.2906 | 0.24617 | -39.7976 | 3.1162 | 910.11 | 0.29 | 2.6671 | -0.39043 | 0.97057 | -0.66243 | 2.8754 | 2.4855 | 3.6908 | -4.7391 | 4.5672 | 0.32356 | 1.1166 | -0.9276 | 14.6271 | 12.7357
42810.5309 | 7850 | 73.4974 | 49.5089 | 36.6602 | 27.863 | 20.5428 | 19.5124 | 19.1394 | 114.3895 | 77.9287 | 51.2426 | 33.5053 | 20.1816 | 16.7151 | 15.9858 | 179.2539 | 217.4691 | 430.5595 | 258.3536 | 236.4059 | 412.7301 |  |  |  | 249.8251 | 367.0208 | 393.7009 | 379.6353 | 218.3121 | 305.8012 | 145.0136 | 243.407 | 179.6744 | 205.1216 | 339.2418 | 233.018 | 362.4475 | 184.12 |  | 207.2932 | 194.5624 | 131.2545 | 169.8331 |  | 36.8497 | 75.9517 | 35.9398 | 73.4876 | 155.1375 | 190.4973 | 231.3644 | 7.4531 | 41.4138 | 9.3573 | 89.1896 | 8.5978 | 41.9375 | 49.0984 | 53.6418 | 15.3144 |  |  | 2.8068 | 0.002059 | 0.56368 | -0.33316 | 2.9605 | 2.6924 | 6.5809 | -5.4759 | 0.48885 | 2.0257 | 8.4091 | -0.00051583 | -0.00049448 | -0.00054869 | 326.1966 | 468.1961 | 217.9262 | 112.9239 | 60.8783 | 27.2586 | 18.0755 | 95.3226 | 66.361 | 39.6337 | 28.1912 | 20.7964 | 19.4395 | 18.8479 | 115.2081 | 110.4426 | 90.2242 | 56.8205 | 52.4365 | 108.7455 | 69.8085 | 181.0649 | 228.37 | 298.5036 | 304.9197 | 329.63 | 366.5482 |  |  |  | 400.959 | 375.2252 | 331.6839 | 363.9964 | 2.8413 | 1.5248 | 812.3494 |  |  | 809.3974 |  |  | 326.6341 | 418.9551 | 278.8644 | 179.2202 | 295.8467 | 195.3678 | 900.1656 | 727.3938 | 798.2003 | 810.3657 | 839.5834 |  | 353.6553 | 453.5588 | 336.2404 | 780.7797 | 392.1781 | 688.8395 |  | 799.3743 |  |  | 816.8621 | 894.2672 | 898.8131 | [6 empty] | 745.2581 |  |  | 737.4776 |  |  | 262.218 | 345.1723 | 369.6955 | 142.9734 | 277.3644 | 403.5491 | 206.194 | 299.0413 |  | 304.7867 | 370.9136 | 215.9607 | 335.1577 | 277.272 | 350.2979 | 145.3911 | 266.0469 |  | 326.6534 | 338.4345 | 437.2971 | 190.6283 | 281.2995 | 363.8482 | 204.1214 | 320.5097 | 297.0226 | 360.4292 | 237.1515 | 337.4279 | 0.52097 | 19.4333 | 1.2903 | 0.24479 | -39.833 | 3.1161 | 884.39 | 0.23 | 2.8093 | 0.059084 | 0.9776 | -0.75157 | 2.5819 | 2.4622 | 3.8495 | -4.7459 | 4.5604 | 0.31583 | 0.48798 | -1.484 | 14.604 | 12.7353
42810.5309 | 7851 | 73.497 | 49.4904 | 36.6369 | 27.8471 | 20.5229 | 19.4949 | 19.1309 | 114.3798 | 77.9258 | 51.2355 | 33.4981 | 20.1677 | 16.6967 | 15.9676 | 179.2418 | 217.4457 | 430.5743 | 258.3184 | 236.6245 | 412.6845 |  |  |  | 249.8432 | 366.9697 | 393.6873 | 379.2615 | 218.4726 | 307.6495 | 145.0147 | 243.3807 | 179.7493 | 205.1285 | 339.2034 | 233.448 | 362.4002 | 184.593 |  | 207.5619 | 193.672 | 130.5217 | 169.4057 |  | 36.9653 | 75.843 | 35.9844 | 74.2641 | 155.3777 | 190.4936 | 231.8127 | 7.4052 | 41.3972 | 9.1467 | 89.0709 | 8.5833 | 41.9386 | 49.1086 | 53.678 | 15.307 |  |  | 2.7778 | 0.11574 | 0.62545 | -0.022998 | 2.9105 | 2.2916 | 5.68 | -5.5633 | 0.72665 | 1.9959 | 8.4593 | -0.00054705 | -0.00049612 | -0.00055526 | 324.4441 | 468.2581 | 217.9704 | 112.9275 | 60.8881 | 27.2589 | 18.0775 | 95.3349 | 66.3724 | 39.6394 | 28.197 | 20.803 | 19.4357 | 18.8462 | 116.1611 | 110.6474 | 90.8352 | 57.4017 | 52.5088 | 108.7373 | 69.8222 | 181.0733 | 228.3646 | 298.4944 | 304.8793 | 329.5982 | 366.5101 |  |  |  | 400.9006 | 375.2178 | 331.3416 | 363.7553 | 2.3482 | 2.0698 | 811.7637 |  |  | 809.2096 |  |  | 326.6188 | 418.902 | 278.8117 | 179.2391 | 295.8175 | 194.9034 | 899.7435 | 727.4226 | 797.977 | 810.4326 | 839.4697 |  | 353.5244 | 453.8337 | 336.1532 | 780.8233 | 392.1712 | 688.794 |  | 799.1548 |  |  | 818.8283 | 894.5506 | 898.8317 | [6 empty] | 745.335 |  |  | 737.526 |  |  | 262.0113 | 345.0491 | 369.1903 | 143.0724 | 277.1404 | 403.4319 | 207.3249 | 299.4631 |  | 305.2269 | 370.5377 | 215.8131 | 334.8927 | 277.2711 | 350.2646 | 144.8094 | 265.7624 |  | 326.4106 | 338.7318 | 437.3202 | 190.8222 | 281.5084 | 363.9873 | 202.5228 | 320.4371 | 296.3752 | 360.4747 | 236.8239 | 337.4984 | 0.19702 | 19.4346 | 1.2895 | 0.24311 | -39.8371 | 3.1161 | 886.31 | 0.25 | 2.7992 | 0.44291 | 1.0296 | -0.19743 | 2.56 | 2.2716 | 3.5763 | -4.7537 | 4.5459 | 0.31397 | 0.38107 | -1.5502 | 14.6118 | 12.7363
42810.5309 | 7852 | 73.509 | 49.4974 | 36.6438 | 27.8468 | 20.534 | 19.4916 | 19.1284 | 114.3947 | 77.938 | 51.2369 | 33.5003 | 20.167 | 16.6967 | 15.9665 | 179.229 | 217.4139 | 430.5784 | 258.2754 | 236.5022 | 412.6331 |  |  |  | 249.8465 | 366.9033 | 393.4756 | 379.5145 | 218.6699 | 307.9007 | 145.0184 | 243.3595 | 179.2642 | 205.1316 | 339.1598 | 233.1815 | 362.3616 | 184.2386 |  | 208.0338 | 192.9968 | 129.8634 | 168.4785 |  | 36.9466 | 75.678 | 36.0326 | 74.8358 | 155.3522 | 190.539 | 232.3504 | 7.3633 | 41.3976 | 8.9305 | 88.9768 | 8.5752 | 41.9479 | 49.1191 | 53.7024 | 15.3036 |  |  | 2.2771 | 0.37924 | 0.66422 | -0.42515 | 2.9335 | 2.5268 | 5.6754 | -5.6284 | 0.57662 | 1.8404 | 8.5138 | -0.00055526 | -0.00047969 | -0.00054705 | 326.6028 | 467.9633 | 218.0271 | 112.9419 | 60.9071 | 27.2743 | 18.0798 | 95.3498 | 66.3849 | 39.65 | 28.2054 | 20.799 | 19.4361 | 18.8566 | 119.8598 | 112.029 | 91.7031 | 56.3641 | 51.6897 | 108.8597 | 69.8506 | 181.0808 | 228.3633 | 298.4836 | 304.845 | 329.5624 | 366.4724 |  |  |  | 400.8323 | 375.1971 | 329.5657 | 362.6765 | 2.7206 | 2.0853 | 811.1903 |  |  | 808.9458 |  |  | 326.6096 | 418.8534 | 279.1902 | 179.2498 | 295.7885 | 194.4381 | 899.9233 | 727.4338 | 797.9574 | 810.551 | 839.645 |  | 353.4423 | 453.822 | 336.0512 | 780.9999 | 392.158 | 688.7848 |  | 799.3617 |  |  | 818.0071 | 894.2081 | 898.6642 | [6 empty] | 745.3953 |  |  | 737.5706 |  |  | 261.7911 | 345.0349 | 368.8154 | 142.9485 | 277.0619 | 403.3383 | 208.0837 | 299.6982 |  | 305.7288 | 370.7174 | 215.7999 | 334.933 | 276.8114 | 349.8968 | 144.7538 | 265.5898 |  | 325.232 | 339.5132 | 437.3072 | 191.0016 | 281.5807 | 364.014 | 201.769 | 320.282 | 297.0178 | 360.6337 | 236.5412 | 337.9413 | 0.43642 | 19.4378 | 1.2897 | 0.24376 | -39.8834 | 3.1162 | 894.42 | 0.27 | 2.5349 | 0.80155 | 1.0608 | -0.84868 | 2.5703 | 2.3854 | 3.575 | -4.7654 | 4.5381 | 0.30781 | -0.014751 | -1.6433 | 14.6343 | 12.7596
42810.5309 | 7853 | 73.5315 | 49.5133 | 36.6537 | 27.8537 | 20.545 | 19.4959 | 19.134 | 114.4086 | 77.9575 | 51.2513 | 33.5083 | 20.1775 | 16.7042 | 15.9733 | 179.2248 | 217.3861 | 430.59 | 258.2348 | 236.2932 | 412.6023 |  |  |  | 249.859 | 366.8521 | 393.4097 | 379.9515 | 219.298 | 307.619 | 145.0223 | 243.337 | 178.9425 | 205.1493 | 339.114 | 232.8621 | 362.3434 | 184.0322 |  | 207.9995 | 193.0941 | 129.2723 | 169.4277 |  | 37.1248 | 75.7391 | 35.9841 | 74.6124 | 155.4399 | 191.1047 | 232.7165 | 7.4036 | 41.3955 | 8.9183 | 88.9098 | 8.582 | 41.9584 | 49.1338 | 53.7201 | 15.2982 |  |  | 2.5899 | 0.14859 | 0.33764 | -0.6052 | 2.8277 | 2.2679 | 5.8535 | -5.8373 | 0.43378 | 2.038 | 8.6576 | -0.00054869 | -0.00051419 | -0.0005569 | 327.4541 | 467.5116 | 218.0773 | 112.9461 | 60.9157 | 27.2807 | 18.0836 | 95.3649 | 66.4003 | 39.6524 | 28.2089 | 20.8108 | 19.4472 | 18.8548 | 121.9125 | 112.1541 | 92.7695 | 56.82 | 50.5425 | 108.9305 | 69.8903 | 181.0827 | 228.3585 | 298.4728 | 304.8021 | 329.5295 | 366.4329 |  |  |  | 400.8228 | 375.0125 | 329.0124 | 363.0161 | 2.5317 | 1.9564 | 810.7021 |  |  | 808.511 |  |  | 326.5917 | 418.8149 | 279.2192 | 179.2607 | 295.7643 | 193.9682 | 900.0932 | 727.4927 | 798.1794 | 810.6802 | 839.5371 |  | 353.2861 | 453.5169 | 336.0923 | 781.08 | 392.0432 | 688.8199 |  | 799.9644 |  |  | 817.9781 | 894.309 | 898.4561 | [6 empty] | 745.3869 |  |  | 737.5886 |  |  | 262.5834 | 345.1048 | 369.3751 | 143.4913 | 277.0683 | 403.2917 | 208.1932 | 299.5975 |  | 305.9246 | 370.9408 | 215.6342 | 335.1964 | 276.5783 | 349.1553 | 145.4035 | 265.6628 |  | 324.1996 | 340.4005 | 437.2887 | 191.6938 | 281.5639 | 363.0906 | 201.6942 | 320.3013 | 297.5048 | 360.9385 | 236.4485 | 338.21 | 0.38384 | 19.4375 | 1.291 | 0.24455 | -39.8689 | 3.1162 | 907.08 | 0.26 | 2.7028 | 0.50178 | 0.75637 | -1.0127 | 2.525 | 2.2613 | 3.6329 | -4.7754 | 4.5499 | 0.29473 | -0.23406 | -1.757 | 14.6063 | 12.7493
42810.5309 | 7854 | 73.5508 | 49.5216 | 36.6547 | 27.8688 | 20.5451 | 19.5014 | 19.1355 | 114.4202 | 77.9677 | 51.268 | 33.5199 | 20.1829 | 16.7123 | 15.9821 | 179.2228 | 217.3603 | 430.6091 | 258.1951 | 236.4109 | 412.5997 |  |  |  | 249.8836 | 366.8019 | 393.1481 | 379.8657 | 218.3997 | 306.6303 | 145.0324 | 243.3122 | 178.3236 | 205.1688 | 339.0714 | 233.1295 | 362.3315 | 184.3063 |  | 207.6957 | 192.8656 | 130.1288 | 171.375 |  | 37.2365 | 75.8665 | 35.9912 | 74.5241 | 155.5061 | 191.2223 | 233.2163 | 7.5243 | 41.3778 | 9.23 | 88.8561 | 8.5929 | 41.9717 | 49.131 | 53.746 | 15.2982 |  |  | 2.2305 | 0.12494 | 0.46183 | -0.48758 | 3.0203 | 2.743 | 6.3766 | -5.6809 | 0.79398 | 2.3083 | 8.7198 | -0.00050598 | -0.00047805 | -0.00058483 | 326.9403 | 467.6294 | 218.1156 | 112.9607 | 60.9265 | 27.2808 | 18.0804 | 95.3811 | 66.4095 | 39.6636 | 28.2125 | 20.8128 | 19.4447 | 18.8488 | 123.1279 | 109.3517 | 89.5707 | 56.2233 | 50.8082 | 108.9902 | 69.8902 | 181.0806 | 228.3418 | 298.456 | 304.7478 | 329.4833 | 366.3865 |  |  |  | 400.8327 | 375.4343 | 329.2238 | 364.1814 | 3.9676 | 1.5986 | 810.7962 |  |  | 807.8385 |  |  | 326.5853 | 418.7755 | 278.8716 | 179.2915 | 295.7397 | 193.1803 | 900.7751 | 727.5711 | 798.3982 | 810.7986 | 839.4501 |  | 353.2226 | 453.5269 | 336.1022 | 781.3196 | 391.8891 | 688.8748 |  | 800.6522 |  |  | 819.9786 | 894.8076 | 898.5473 | [6 empty] | 745.4638 |  |  | 737.602 |  |  | 262.4894 | 344.8587 | 369.8276 | 144.1659 | 277.2576 | 403.2469 | 208.2715 | 299.5559 |  | 305.757 | 370.4937 | 216.0823 | 335.4845 | 276.7071 | 348.619 | 146.167 | 265.6152 |  | 324.3181 | 340.9538 | 437.2369 | 192.2688 | 281.7171 | 361.6448 | 201.6689 | 320.5217 | 297.552 | 361.2351 | 236.476 | 338.0266 | 0.45992 | 19.4418 | 1.292 | 0.24436 | -39.8195 | 3.1161 | 917.21 | 0.31 | 2.5061 | 0.46019 | 0.88477 | -0.9091 | 2.6099 | 2.4872 | 3.7922 | -4.7783 | 4.5504 | 0.27351 | -0.36172 | -1.4016 | 14.5512 | 12.7179
42810.5309 | 7855 | 73.5552 | 49.5295 | 36.66 | 27.8775 | 20.551 | 19.5094 | 19.1362 | 114.4292 | 77.9903 | 51.2776 | 33.5322 | 20.1869 | 16.7179 | 15.9745 | 179.2101 | 217.3254 | 430.6143 | 258.164 | 236.6981 | 412.6117 |  |  |  | 249.893 | 366.752 | 392.9294 | 379.8785 | 216.4744 | 304.8022 | 145.0332 | 243.2879 | 178.5226 | 205.1761 | 339.0333 | 233.2808 | 362.3129 | 184.5434 |  | 207.4266 | 192.5824 | 131.5897 | 171.7676 |  | 37.1727 | 75.8551 | 36.0877 | 74.9187 | 155.4878 | 191.1558 | 233.6045 | 7.7901 | 41.3765 | 9.4037 | 88.8183 | 8.6032 | 41.9695 | 49.1403 | 53.7659 | 15.2939 |  |  | 2.6951 | 0.17488 | 0.61822 | -0.032854 | 4.0979 | 3.065 | 6.3194 | -5.834 | 0.4727 | 2.0215 | 8.608 | -0.00052733 | -0.00050598 | -0.00055855 | 327.1678 | 468.4061 | 218.158 | 112.9701 | 60.9367 | 27.2846 | 18.0794 | 95.392 | 66.4175 | 39.6707 | 28.2158 | 20.8134 | 19.4422 | 18.8514 | 127.6892 | 107.2276 | 87.029 | 56.7556 | 49.5893 | 109.1488 | 69.8618 | 181.0833 | 228.3309 | 298.4478 | 304.7141 | 329.4465 | 366.3526 |  |  |  | 400.8433 | 375.8774 | 329.3839 | 364.5488 | 3.5036 | 2.0307 | 809.5431 |  |  | 807.56 |  |  | 326.5795 | 418.739 | 277.4545 | 179.3271 | 295.7189 | 194.0487 | 901.0403 | 727.7089 | 798.7076 | 811.2479 | 839.5366 |  | 353.1873 | 453.6365 | 336.1177 | 781.513 | 391.7355 | 688.9966 |  | 801.2557 |  |  | 820.0945 | 895.0601 | 898.951 | [6 empty] | 745.4705 |  |  | 737.6982 |  |  | 262.5282 | 344.5262 | 369.7988 | 144.0297 | 277.2456 | 403.2249 | 208.2733 | 299.4388 |  | 305.1446 | 370.1768 | 216.7703 | 335.952 | 276.7303 | 348.6776 | 145.0621 | 265.5484 |  | 324.8691 | 341.6401 | 437.2134 | 191.8159 | 281.93 | 361.3394 | 201.1075 | 320.5758 | 297.1147 | 361.4248 | 236.4671 | 337.8914 | 0.43584 | 19.4421 | 1.2929 | 0.24329 | -39.8546 | 3.1161 | 876.41 | 0.36 | 2.7504 | 0.54444 | 1.0237 | -0.23598 | 3.0398 | 2.629 | 3.7749 | -4.7837 | 4.5485 | 0.25363 | -0.84891 | -1.1226 | 14.5387 | 12.7087
42810.531 | 7856 | 73.5805 | 49.5261 | 36.6587 | 27.8683 | 20.5399 | 19.4999 | 19.1276 | 114.4203 | 77.9934 | 51.278 | 33.5377 | 20.1785 | 16.7149 | 15.9758 | 179.2043 | 217.3076 | 430.6342 | 258.1234 | 236.811 | 412.6285 |  |  |  | 249.9071 | 366.6983 | 393.2357 | 379.3647 | 216.6517 | 305.9932 | 145.0445 | 243.2629 | 178.7797 | 205.1925 | 338.9886 | 233.2361 | 362.2126 | 184.5875 |  | 208.121 | 192.9836 | 130.8804 | 170.6046 |  | 37.1583 | 75.8647 | 36.1325 | 75.5505 | 155.3442 | 191.2615 | 233.9558 | 8.0064 | 41.3742 | 9.4981 | 88.7759 | 8.6174 | 41.9539 | 49.1528 | 53.7754 | 15.2898 |  |  | 2.216 | -0.017653 | 0.52492 | -0.16953 | 3.8259 | 2.2488 | 6.0822 | -5.8478 | 0.58693 | 2.439 | 8.536 | -0.00048298 | -0.00048626 | -0.0005454 | 327.8731 | 468.3942 | 218.2012 | 112.9768 | 60.9504 | 27.2854 | 18.0834 | 95.3978 | 66.4255 | 39.6783 | 28.2202 | 20.8093 | 19.4369 | 18.8484 | 130.4267 | 108.6384 | 89.0522 | 58.4866 | 50.6688 | 109.2969 | 69.8663 | 181.0815 | 228.3226 | 298.4295 | 304.6728 | 329.4084 | 366.3135 |  |  |  | 400.8123 | 376.2027 | 328.0756 | 364.9875 | 2.4055 | 1.7791 | 808.6766 |  |  | 807.2867 |  |  | 326.5532 | 418.6967 | 277.6448 | 179.3507 | 295.6931 | 194.3915 | 901.2392 | 727.8442 | 798.9893 | 811.6724 | 839.6446 |  | 353.0945 | 454.4056 | 336.1897 | 781.6437 | 391.8008 | 689.1882 |  | 801.7797 |  |  | 818.8562 | 895.1447 | 899.1607 | [6 empty] | 745.669 |  |  | 737.8579 |  |  | 262.9703 | 344.7644 | 369.7327 | 143.8936 | 276.9591 | 403.2233 | 207.6131 | 299.4131 |  | 304.5385 | 369.7087 | 217.3927 | 336.2523 | 276.903 | 348.9322 | 144.3894 | 265.5078 |  | 322.9778 | 341.7658 | 437.1335 | 191.2314 | 281.6286 | 362.3933 | 199.9769 | 320.486 | 296.5857 | 361.2699 | 236.4757 | 337.4464 | 0.49054 | 19.4434 | 1.2948 | 0.24415 | -39.882 | 3.1161 | 867.62 | 0.32 | 2.4966 | -0.17298 | 0.94327 | -0.53606 | 2.9375 | 2.2522 | 3.7038 | -4.7944 | 4.5329 | 0.25616 | -1.1347 | -1.3468 | 14.5624 | 12.6935
42810.531 | 7857 | 73.5979 | 49.5342 | 36.6641 | 27.8643 | 20.5431 | 19.5019 | 19.133 | 114.4354 | 78.0083 | 51.2927 | 33.5379 | 20.1778 | 16.7195 | 15.9719 | 179.1925 | 217.2783 | 430.6498 | 258.094 | 237.0203 | 412.5819 |  |  |  | 249.9295 | 366.638 | 393.5118 | 378.8573 | 217.017 | 308.3358 | 145.0477 | 243.2431 | 178.4229 | 205.2004 | 338.9396 | 232.8342 | 362.1864 | 184.0865 |  | 208.2273 | 192.3532 | 130.5986 | 170.3332 |  | 37.2283 | 75.9269 | 36.2528 | 75.4558 | 155.2075 | 191.2325 | 233.8222 | 8.2457 | 41.3781 | 9.5749 | 88.7033 | 8.639 | 41.9715 | 49.1712 | 53.8029 | 15.2982 |  |  | 2.4401 | -0.15302 | 0.24761 | -0.41201 | 3.1366 | 2.3809 | 5.9291 | -5.7138 | 0.37014 | 2.9288 | 8.4313 | -0.00046162 | -0.00053719 | -0.00053883 | 328.0007 | 468.2536 | 218.2534 | 112.9915 | 60.9643 | 27.2982 | 18.0887 | 95.4116 | 66.4393 | 39.6909 | 28.224 | 20.81 | 19.4359 | 18.8473 | 133.7589 | 111.9165 | 89.9145 | 59.168 | 52.5018 | 109.4707 | 69.8863 | 181.0888 | 228.3101 | 298.4146 | 304.63 | 329.366 | 366.2728 |  |  |  | 400.7125 | 376.1589 | 327.0465 | 365.3529 | 2.786 | 2.3569 | 808.0798 |  |  | 806.9864 |  |  | 326.5318 | 418.6394 | 279.4737 | 179.3533 | 295.6496 | 194.1391 | 900.9257 | 727.9282 | 799.2237 | 812.1994 | 839.4805 |  | 353.0193 | 454.893 | 336.3043 | 781.827 | 391.7758 | 689.3577 |  | 801.9436 |  |  | 819.6909 | 895.6493 | 899.2282 | [6 empty] | 745.7813 |  |  | 737.9735 |  |  | 263.0946 | 345.1014 | 369.8522 | 143.0802 | 276.8478 | 403.211 | 207.5393 | 299.4678 |  | 304.3999 | 368.866 | 217.3536 | 335.9691 | 276.9423 | 349.5001 | 144.2356 | 265.7058 |  | 323.2205 | 342.2964 | 437.0811 | 190.799 | 281.5222 | 363.3196 | 199.9053 | 320.3673 | 296.4648 | 361.4013 | 236.6405 | 337.2187 | 0.35649 | 19.4428 | 1.2974 | 0.24567 | -39.8043 | 3.116 | 861.36 | 0.28 | 2.6251 | -0.50933 | 0.64791 | -0.83576 | 2.6597 | 2.3173 | 3.6568 | -4.7961 | 4.5284 | 0.24872 | -1.4835 | -1.4402 | 14.5677 | 12.6737
42810.531 | 7858 | 73.6191 | 49.5404 | 36.6691 | 27.8738 | 20.5421 | 19.5065 | 19.1348 | 114.4466 | 78.0193 | 51.2999 | 33.5518 | 20.188 | 16.712 | 15.9762 | 179.1954 | 217.2515 | 430.6643 | 258.0509 | 237.3182 | 412.5318 |  |  |  | 249.9398 | 366.5883 | 393.7648 | 378.4453 | 216.869 | 309.2289 | 145.0541 | 243.2297 | 178.1886 | 205.212 | 338.9 | 232.7527 | 362.1361 | 183.7636 |  | 207.621 | 192.3918 | 130.6726 | 170.3806 |  | 37.1926 | 76.0462 | 36.3218 | 75.393 | 155.2193 | 191.0738 | 233.6451 | 8.4566 | 41.3903 | 9.5945 | 88.6479 | 8.6441 | 41.9984 | 49.1704 | 53.8233 | 15.2871 |  |  | 2.4821 | 0.074999 | 0.15759 | -0.3877 | 3.3692 | 2.4572 | 5.5939 | -5.9162 | 0.76888 | 2.4092 | 8.333 | -0.00051419 | -0.00046819 | -0.00057005 | 329.5851 | 467.8286 | 218.2838 | 112.9946 | 60.9714 | 27.2975 | 18.0847 | 95.4245 | 66.4491 | 39.6869 | 28.2259 | 20.8184 | 19.4343 | 18.8429 | 134.9901 | 114.5091 | 92.8013 | 59.7904 | 52.2143 | 109.61 | 69.9314 | 181.0877 | 228.2996 | 298.4004 | 304.5716 | 329.3233 | 366.2281 |  |  |  | 400.5519 | 375.671 | 328.6674 | 364.5282 | 1.2446 | 2.1931 | 808.0576 |  |  | 806.301 |  |  | 326.5234 | 418.5909 | 279.3394 | 179.3796 | 295.6279 | 194.1295 | 901.2527 | 728.0976 | 799.3292 | 812.4112 | 839.5182 |  | 352.9798 | 455.444 | 336.2234 | 782.0423 | 391.7108 | 689.4933 |  | 802.0298 |  |  | 821.1475 | 896.0504 | 899.3884 | [6 empty] | 745.8999 |  |  | 738.1118 |  |  | 262.7074 | 345.1256 | 370.1402 | 142.2545 | 277.193 | 403.0789 | 207.9968 | 299.5558 |  | 304.303 | 368.5004 | 216.9165 | 335.9002 | 276.5623 | 349.8945 | 143.2207 | 265.8934 |  | 323.433 | 342.5853 | 437.0031 | 190.2519 | 281.456 | 363.4022 | 200.3342 | 320.3191 | 296.9345 | 360.7823 | 236.3398 | 337.231 | 0.5019 | 19.4426 | 1.2985 | 0.24655 | -39.7274 | 3.116 | 869.17 | 0.35 | 2.6496 | 0.35664 | 0.51697 | -0.81086 | 2.7561 | 2.3537 | 3.5513 | -4.8005 | 4.5067 | 0.2366 | -1.603 | -1.7556 | 14.562 | 12.681
42810.531 | 7859 | 73.6252 | 49.543 | 36.6734 | 27.8731 | 20.5417 | 19.5056 | 19.1312 | 114.456 | 78.0286 | 51.3078 | 33.5523 | 20.1897 | 16.7146 | 15.9755 | 179.184 | 217.2254 | 430.6757 | 258.0188 | 237.3236 | 412.4956 |  |  |  | 249.9527 | 366.5419 | 393.961 | 378.766 | 217.6086 | 309.4433 | 145.0617 | 243.1972 | 178.4978 | 205.228 | 338.8517 | 232.3447 | 362.0507 | 183.3372 |  | 208.304 | 193.0865 | 132.1576 | 168.1811 |  | 37.0528 | 75.9631 | 36.2973 | 75.2447 | 155.1137 | 191.0494 | 233.5997 | 8.4335 | 41.4075 | 9.6385 | 88.5976 | 8.6455 | 42.0252 | 49.1819 | 53.8334 | 15.2803 |  |  | 2.6346 | 0.10128 | 0.20227 | -0.34696 | 3.2785 | 2.1904 | 5.9001 | -5.8919 | 0.55871 | 2.4004 | 8.3552 | -0.00054212 | -0.00053883 | -0.00058812 | 329.6362 | 466.8768 | 218.34 | 113.0054 | 60.9815 | 27.2994 | 18.0908 | 95.4343 | 66.4454 | 39.6931 | 28.2374 | 20.8149 | 19.4352 | 18.8428 | 131.2685 | 113.5568 | 91.1896 | 60.1006 | 52.1333 | 109.6926 | 69.9545 | 181.0977 | 228.2977 | 298.3857 | 304.5273 | 329.2858 | 366.1861 |  |  |  | 400.4592 | 375.2997 | 331.9665 | 364.4995 | 2.1184 | 1.2841 | 807.2853 |  |  | 805.7728 |  |  | 326.5005 | 418.5496 | 279.4724 | 179.4068 | 295.5981 | 195.7475 | 901.8554 | 728.2915 | 799.2896 | 812.1895 | 839.7989 |  | 353.0894 | 455.8815 | 336.0408 | 782.173 | 391.7535 | 689.6101 |  | 802.1915 |  |  | 820.052 | 895.7323 | 899.1924 | [6 empty] | 746.0466 |  |  | 738.2396 |  |  | 262.2094 | 345.1239 | 370.0281 | 141.9674 | 277.7782 | 402.8676 | 207.6619 | 300.0622 |  | 304.7964 | 368.2673 | 217.0551 | 335.6108 | 276.2152 | 349.9976 | 142.3839 | 266.0754 |  | 323.6039 | 342.1998 | 436.9184 | 189.8913 | 281.5331 | 363.0986 | 200.4986 | 320.3658 | 297.2302 | 360.1905 | 235.9728 | 337.1621 | 0.5826 | 19.4425 | 1.299 | 0.24571 | -39.8567 | 3.1161 | 883.35 | 0.34 | 2.7303 | 0.4144 | 0.58562 | -0.76699 | 2.7187 | 2.2222 | 3.6471 | -4.7991 | 4.4801 | 0.237 | -1.1793 | -1.5737 | 14.6158 | 12.6728
42810.531 | 7860 | 73.641 | 49.5526 | 36.6811 | 27.879 | 20.5436 | 19.4958 | 19.1299 | 114.4694 | 78.0363 | 51.3226 | 33.554 | 20.1901 | 16.719 | 15.9709 | 179.1681 | 217.1927 | 430.6795 | 257.9733 | 237.1789 | 412.4406 |  |  |  | 249.9638 | 366.4853 | 394.0682 | 378.8561 | 218.5432 | 309.2309 | 145.075 | 243.1687 | 179.1182 | 205.2511 | 338.8123 | 231.4219 | 361.9809 | 182.5212 |  | 208.3268 | 194.0214 | 133.3154 | 167.155 |  | 36.8248 | 75.8718 | 36.2399 | 74.93 | 155.0938 | 191.1731 | 233.5948 | 8.2541 | 41.4018 | 9.8347 | 88.5417 | 8.6482 | 42.0563 | 49.1899 | 53.8304 | 15.2764 |  |  | 2.3856 | -0.083365 | 0.19767 | -0.67551 | 3.2121 | 2.1871 | 6.0526 | -5.9293 | 0.21583 | 2.1721 | 8.3409 | -0.00049941 | -0.00048462 | -0.00058976 | 328.6343 | 466.6494 | 218.3834 | 113.0187 | 61.0046 | 27.3039 | 18.0976 | 95.4514 | 66.4669 | 39.7089 | 28.2384 | 20.824 | 19.4363 | 18.8339 | 129.119 | 108.5216 | 87.211 | 58.9794 | 51.3789 | 109.7399 | 69.931 | 181.0971 | 228.2901 | 298.3725 | 304.4822 | 329.2491 | 366.1428 |  |  |  | 400.4824 | 375.2499 | 333.3822 | 363.7329 | 1.7226 | 1.5297 | 805.8733 |  |  | 805.6743 |  |  | 326.4913 | 418.5119 | 279.5758 | 179.4189 | 295.558 | 196.9136 | 902.8163 | 728.4856 | 799.3479 | 812.295 | 839.7766 |  | 353.1423 | 456.1218 | 335.9718 | 782.2048 | 391.718 | 689.6993 |  | 802.4013 |  |  | 820.975 | 896.1554 | 899.2336 | [6 empty] | 746.2083 |  |  | 738.3706 |  |  | 262.2998 | 344.6809 | 370.2665 | 142.1747 | 277.5917 | 402.5934 | 206.8361 | 300.1894 |  | 304.6959 | 367.397 | 217.098 | 335.3166 | 275.8802 | 350.1108 | 142.666 | 266.2937 |  | 323.8564 | 341.6051 | 436.8898 | 189.5326 | 281.4603 | 362.9986 | 200.6165 | 320.3272 | 297.2354 | 359.6669 | 236.0499 | 337.1143 | 0.29794 | 19.4409 | 1.2995 | 0.24509 | -39.8047 | 3.116 | 899.01 | 0.22 | 2.5976 | -0.37591 | 0.57885 | -1.0701 | 2.6914 | 2.2208 | 3.6944 | -4.7941 | 4.468 | 0.23277 | -0.93459 | -1.1345 | 14.6383 | 12.6963
42810.531 | 7861 | 73.6512 | 49.5506 | 36.6936 | 27.8739 | 20.5441 | 19.4936 | 19.129 | 114.4676 | 78.0457 | 51.3316 | 33.5566 | 20.1917 | 16.7182 | 15.97 | 179.1526 | 217.1675 | 430.6864 | 257.9372 | 237.0695 | 412.4095 |  |  |  | 249.9782 | 366.4391 | 393.9381 | 378.8022 | 218.9489 | 309.1308 | 145.0801 | 243.1427 | 179.7209 | 205.2541 | 338.7713 | 231.4291 | 361.8985 | 182.504 |  | 207.2585 | 194.9337 | 134.4374 | 167.6434 |  | 36.7219 | 75.809 | 36.239 | 74.5677 | 155.0529 | 191.226 | 233.5428 | 8.1084 | 41.4003 | 10.2449 | 88.4542 | 8.6507 | 42.0786 | 49.2043 | 53.8356 | 15.2818 |  |  | 2.4986 | -0.18259 | 0.16547 | -0.52766 | 3.1261 | 2.4388 | 5.818 | -5.9306 | 0.32986 | 2.2724 | 8.4496 | -0.00053391 | -0.00049284 | -0.00060455 | 331.0094 | 466.3161 | 218.4357 | 113.0338 | 61.0166 | 27.3127 | 18.1016 | 95.464 | 66.4905 | 39.7222 | 28.2501 | 20.8199 | 19.4556 | 18.8486 | 124.0308 | 103.7889 | 85.0106 | 60.0086 | 52.6366 | 109.6641 | 69.9123 | 181.1042 | 228.2813 | 298.3626 | 304.4494 | 329.2191 | 366.1092 |  |  |  | 400.53 | 375.1429 | 331.8574 | 363.6381 | 2.1987 | 1.4546 | 805.406 |  |  | 805.5333 |  |  | 326.4871 | 418.4571 | 280.0267 | 179.4441 | 295.5328 | 197.9714 | 903.1551 | 728.5995 | 799.4891 | 812.7782 | 839.8648 |  | 353.2076 | 456.0003 | 335.9753 | 782.251 | 391.64 | 689.7587 |  | 802.5589 |  |  | 820.5197 | 896.984 | 899.7904 | [6 empty] | 746.355 |  |  | 738.5006 |  |  | 262.5013 | 344.5214 | 370.3954 | 142.1136 | 277.178 | 402.3666 | 206.8935 | 300.2764 |  | 304.45 | 367.022 | 217.1518 | 335.237 | 275.5785 | 349.6755 | 143.2356 | 266.3478 |  | 324.7074 | 340.7703 | 436.8747 | 189.2554 | 281.4224 | 362.9875 | 200.9428 | 320.2884 | 297.5549 | 359.6534 | 236.2289 | 337.2598 | 0.26366 | 19.4407 | 1.3016 | 0.24714 | -39.8792 | 3.1161 | 914.87 | 0.25 | 2.6581 | -0.55628 | 0.52956 | -0.94565 | 2.6552 | 2.3452 | 3.6223 | -4.7911 | 4.4716 | 0.22411 | -0.37862 | -0.89222 | 14.6177 | 12.7036
42810.531 | 7862 | 73.6656 | 49.5521 | 36.6954 | 27.8747 | 20.5462 | 19.4942 | 19.1204 | 114.4695 | 78.0534 | 51.3382 | 33.5747 | 20.1909 | 16.7122 | 15.9747 | 179.1515 | 217.1379 | 430.7021 | 257.9028 | 237.0238 | 412.3929 |  |  |  | 249.9916 | 366.3883 | 393.7452 | 378.7026 | 219.8838 | 309.1547 | 145.071 | 243.1183 | 180.455 | 205.2587 | 338.7234 | 231.82 | 361.8446 | 182.8493 |  | 207.3731 | 195.1161 | 135.276 | 168.0103 |  | 36.5872 | 75.7044 | 36.2033 | 74.1669 | 155.4346 | 191.1754 | 233.6004 | 8.2742 | 41.4027 | 10.243 | 88.3977 | 8.651 | 42.0852 | 49.2068 | 53.8277 | 15.2753 |  |  | 2.2055 | -0.23845 | 0.18518 | -0.70246 | 3.1523 | 2.2975 | 6.2004 | -5.8117 | 0.65348 | 2.4155 | 8.6414 | -0.00049448 | -0.00053719 | -0.00057497 | 333.8521 | 466.5629 | 218.4861 | 113.0467 | 61.0238 | 27.3223 | 18.1003 | 95.4809 | 66.4947 | 39.7272 | 28.2538 | 20.8241 | 19.448 | 18.8474 | 123.5204 | 101.9722 | 82.7116 | 58.985 | 52.8226 | 109.6663 | 69.8615 | 181.1048 | 228.2741 | 298.3444 | 304.3971 | 329.1727 | 366.0613 |  |  |  | 400.6037 | 375.0352 | 329.7967 | 363.2374 | 2.3194 | 1.2277 | 805.316 |  |  | 805.3801 |  |  | 326.4793 | 418.4018 | 280.4214 | 179.4618 | 295.5006 | 198.7575 | 902.8074 | 728.6677 | 799.5799 | 813.4276 | 840.1092 |  | 353.2631 | 455.4574 | 335.9056 | 782.5657 | 391.5692 | 689.8437 |  | 802.6842 |  |  | 819.1393 | 897.2133 | 900.3644 | [6 empty] | 746.5301 |  |  | 738.6122 |  |  | 261.8347 | 344.2159 | 370.185 | 142.3923 | 276.9831 | 402.2427 | 207.018 | 300.335 |  | 303.8195 | 367.4217 | 217.1789 | 335.0401 | 275.1747 | 348.7083 | 143.8705 | 266.3737 |  | 326.3406 | 340.2822 | 436.8343 | 189.0974 | 281.4846 | 362.8399 | 201.5039 | 320.2703 | 297.447 | 359.5409 | 236.2713 | 337.4104 | 0.36593 | 19.4387 | 1.3019 | 0.24725 | -39.8661 | 3.1161 | 919.09 | 0.28 | 2.4974 | -0.6356 | 0.56013 | -1.0909 | 2.6662 | 2.2762 | 3.7393 | -4.7933 | 4.4812 | 0.20869 | -0.32164 | -0.64289 | 14.6028 | 12.7218
42810.531 | 7863 | 73.6896 | 49.5753 | 36.6938 | 27.8838 | 20.5574 | 19.5064 | 19.126 | 114.4964 | 78.0712 | 51.3586 | 33.5776 | 20.1977 | 16.7191 | 15.9777 | 179.1371 | 217.1046 | 430.7062 | 257.8614 | 237.3137 | 412.3788 |  |  |  | 250.0039 | 366.3257 | 393.9325 | 378.9735 | 223.1863 | 311.1604 | 145.0807 | 243.1036 | 180.4214 | 205.2771 | 338.6739 | 232.1107 | 361.8232 | 183.0622 |  | 208.2755 | 194.8963 | 134.7333 | 167.6848 |  | 36.4731 | 75.5805 | 36.0815 | 73.835 | 155.7503 | 190.9217 | 233.2616 | 8.6745 | 41.3928 | 10.1058 | 88.3398 | 8.641 | 42.0908 | 49.1859 | 53.7986 | 15.2679 |  |  | 2.3225 | 0.023087 | -0.10394 | -0.51452 | 3.0794 | 1.6108 | 5.981 | -5.9359 | 0.36761 | 2.1645 | 8.3703 | -0.00053719 | -0.00050433 | -0.00054869 | 332.6669 | 466.7996 | 218.5249 | 113.0656 | 61.036 | 27.338 | 18.1103 | 95.4949 | 66.5103 | 39.7354 | 28.2598 | 20.831 | 19.4485 | 18.849 | 124.7681 | 99.9813 | 81.0976 | 58.1534 | 51.6787 | 109.6081 | 69.7939 | 181.1125 | 228.2708 | 298.3311 | 304.3532 | 329.1337 | 366.0208 |  |  |  | 400.6188 | 375.095 | 331.0423 | 363.6112 | 2.0216 | 1.9855 | 804.4735 |  |  | 805.2332 |  |  | 326.4744 | 418.3519 | 282.1106 | 179.4767 | 295.467 | 198.146 | 903.5145 | 728.8689 | 799.5448 | 813.312 | 840.3026 |  | 353.2317 | 455.5213 | 335.748 | 783.0606 | 391.3786 | 689.9742 |  | 802.6871 |  |  | 819.4761 | 897.3678 | 900.7314 | [6 empty] | 746.7131 |  |  | 738.7448 |  |  | 260.9719 | 344.2343 | 370.0524 | 142.4668 | 276.9501 | 402.1979 | 206.3613 | 300.5174 |  | 302.9696 | 367.8893 | 217.235 | 334.8321 | 275.2994 | 348.2273 | 144.0596 | 266.2576 |  | 327.1127 | 339.8613 | 436.7672 | 189.1525 | 281.5668 | 362.8094 | 201.9679 | 320.3026 | 297.1679 | 359.3587 | 236.3941 | 337.517 | 0.65945 | 19.4385 | 1.3018 | 0.24806 | -39.7777 | 3.116 | 933.47 | 0.28 | 2.5672 | 0.19774 | -0.41958 | -0.9335 | 2.6345 | 1.9054 | 3.6715 | -4.8013 | 4.467 | 0.17696 | -0.46748 | -0.47168 | 14.61 | 12.7129
42810.5311 | 7864 | 73.702 | 49.5739 | 36.7173 | 27.8999 | 20.5609 | 19.5112 | 19.1337 | 114.5017 | 78.0908 | 51.3759 | 33.5942 | 20.2058 | 16.7214 | 15.9884 | 179.1303 | 217.0816 | 430.7098 | 257.8229 | 237.6496 | 412.3597 |  |  |  | 250.0191 | 366.2755 | 394.0017 | 379.1182 | 224.8837 | 312.8703 | 145.1014 | 243.0896 | 180.6631 | 205.2882 | 338.6351 | 232.2728 | 361.8032 | 182.9375 |  | 208.6483 | 195.7811 | 137.3815 | 168.0372 |  | 36.3496 | 75.3922 | 36.0005 | 73.4744 | 155.5715 | 190.403 | 232.9266 | 9.0624 | 41.3974 | 10.0315 | 88.3292 | 8.6308 | 42.0939 | 49.1414 | 53.7796 | 15.2628 |  |  | 2.5945 | 0.090771 | -0.1184 | -0.51518 | 3.799 | 1.668 | 5.705 | -5.9661 | 0.94577 | 2.0567 | 8.2394 | -0.00046655 | -0.0005799 | -0.00058319 | 330.8926 | 467.455 | 218.5639 | 113.069 | 61.0479 | 27.3355 | 18.1091 | 95.5039 | 66.5178 | 39.7379 | 28.256 | 20.8198 | 19.4474 | 18.8414 | 124.4471 | 100.9014 | 82.1144 | 58.9242 | 52.7978 | 109.5228 | 69.7686 | 181.1186 | 228.2636 | 298.3206 | 304.3152 | 329.0924 | 365.9772 |  |  |  | 400.4926 | 375.4037 | 334.2651 | 364.4894 | 1.278 | 1.7002 | 803.3763 |  |  | 805.0219 |  |  | 326.4821 | 418.3154 | 283.1087 | 179.4986 | 295.4397 | 199.1618 | 903.92 | 729.0368 | 799.5074 | 813.2492 | 840.2253 |  | 353.1121 | 455.912 | 335.6601 | 782.9957 | 391.3001 | 690.0486 |  | 802.5002 |  |  | 820.8253 | 898.198 | 901.1919 | [6 empty] | 746.9329 |  |  | 738.8798 |  |  | 260.7371 | 344.1774 | 370.6677 | 141.9426 | 276.9705 | 402.2037 | 205.5983 | 300.9731 |  | 302.525 | 367.6329 | 217.4122 | 334.7742 | 275.3438 | 348.0192 | 143.4962 | 265.9565 |  | 326.163 | 339.1797 | 436.713 | 189.3145 | 281.4167 | 362.6366 | 201.9634 | 320.3841 | 296.6357 | 359.1117 | 236.5526 | 337.6188 | 0.34436 | 19.4384 | 1.3007 | 0.24612 | -39.7576 | 3.1161 | 922.41 | 0.26 | 2.7174 | 0.39198 | -0.44768 | -0.93384 | 2.9245 | 1.9378 | 3.5838 | -4.8091 | 4.4492 | 0.17136 | -0.44237 | -0.5877 | 14.5986 | 12.6763
42810.5311 | 7865 | 73.7217 | 49.6001 | 36.7281 | 27.9027 | 20.5736 | 19.5239 | 19.1431 | 114.5174 | 78.1126 | 51.3849 | 33.61 | 20.2206 | 16.7289 | 15.9926 | 179.1306 | 217.062 | 430.7317 | 257.7897 | 237.5937 | 412.2993 |  |  |  | 250.0383 | 366.232 | 394.0756 | 379.1142 | 225.0482 | 313.7459 | 145.1075 | 243.068 | 181.4399 | 205.298 | 338.6005 | 232.4228 | 361.7468 | 183.3099 |  | 207.9891 | 196.4378 | 137.4521 | 169.6704 |  | 36.2214 | 75.2416 | 35.9023 | 73.0499 | 155.4907 | 190.4159 | 232.4542 | 9.073 | 41.3786 | 10.1937 | 88.3125 | 8.616 | 42.1134 | 49.0937 | 53.7618 | 15.2673 |  |  | 2.7976 | -0.23122 | 0.20424 | -0.54081 | 4.0197 | 2.3008 | 6.1288 | -6.1357 | 0.81442 | 1.9449 | 8.3141 | -0.00050926 | -0.00051583 | -0.00056348 | 329.0919 | 467.9709 | 218.6164 | 113.0819 | 61.0582 | 27.3393 | 18.1078 | 95.5193 | 66.5232 | 39.7514 | 28.2594 | 20.823 | 19.4453 | 18.8395 | 121.4464 | 100.3136 | 82.4957 | 60.6086 | 54.1534 | 109.3723 | 69.7521 | 181.112 | 228.2522 | 298.3062 | 304.2623 | 329.0452 | 365.9345 |  |  |  | 400.5246 | 375.4724 | 336.2091 | 365.4499 | 0.73609 | 1.5943 | 803.0427 |  |  | 804.567 |  |  | 326.4838 | 418.2715 | 282.2117 | 179.5195 | 295.4136 | 199.3556 | 904.3002 | 729.2006 | 799.448 | 813.201 | 840.1424 |  | 352.9976 | 456.3193 | 335.6836 | 782.9692 | 391.2267 | 690.1187 |  | 802.5773 |  |  | 820.495 | 899.256 | 901.7473 | [6 empty] | 747.1169 |  |  | 738.9059 |  |  | 260.2006 | 343.9853 | 370.6028 | 141.3993 | 276.9799 | 402.214 | 205.6682 | 301.2158 |  | 302.4551 | 367.646 | 217.7109 | 334.8346 | 275.0415 | 347.7867 | 142.5953 | 265.6354 |  | 324.6081 | 338.7449 | 436.6479 | 189.344 | 281.4195 | 362.3884 | 202.0519 | 320.3665 | 296.3344 | 359.1972 | 236.6593 | 337.7603 | 0.4499 | 19.4381 | 1.3006 | 0.24702 | -39.7859 | 3.116 | 920.51 | 0.19 | 2.8238 | -0.62548 | 0.58786 | -0.95658 | 3.0083 | 2.2759 | 3.7146 | -4.8163 | 4.4397 | 0.16517 | -0.12759 | -0.63205 | 14.5483 | 12.6527
42810.5311 | 7866 | 73.7295 | 49.5981 | 36.7193 | 27.8982 | 20.5643 | 19.5119 | 19.142 | 114.5135 | 78.1075 | 51.3814 | 33.6001 | 20.2078 | 16.7267 | 15.9789 | 179.1202 | 217.0298 | 430.742 | 257.7533 | 237.3882 | 412.3028 |  |  |  | 250.0481 | 366.1848 | 394.0641 | 379.1889 | 224.597 | 313.6437 | 145.109 | 243.0446 | 181.9753 | 205.317 | 338.5607 | 232.8742 | 361.6909 | 184.0912 |  | 208.5795 | 197.1749 | 137.6375 | 169.9644 |  | 36.2065 | 75.219 | 35.9024 | 72.9489 | 155.5592 | 190.3743 | 232.4517 | 9.1033 | 41.3768 | 10.2691 | 88.298 | 8.6056 | 42.1246 | 49.0608 | 53.7346 | 15.2667 |  |  | 2.5715 | -0.14513 | 0.41386 | -0.54803 | 3.7484 | 2.766 | 6.1722 | -5.9569 | 0.56066 | 2.4058 | 8.6211 | -0.00053883 | -0.00052898 | -0.0005569 | 329.7633 | 467.6863 | 218.6657 | 113.0919 | 61.0717 | 27.3465 | 18.1015 | 95.5237 | 66.5366 | 39.7607 | 28.2688 | 20.8304 | 19.4462 | 18.8368 | 113.2072 | 95.806 | 78.7217 | 58.4249 | 53.1884 | 109.0734 | 69.6864 | 181.1123 | 228.2366 | 298.2914 | 304.2174 | 328.9991 | 365.8883 |  |  |  | 400.521 | 375.1192 | 333.3867 | 365.6778 | 1.1652 | 1.2228 | 802.1116 |  |  | 804.522 |  |  | 326.4851 | 418.2219 | 283.0778 | 179.5495 | 295.3825 | 199.8071 | 903.3763 | 729.436 | 799.6207 | 813.4247 | 840.2435 |  | 352.9598 | 456.2952 | 335.6957 | 782.9445 | 391.2266 | 690.1936 |  | 802.8168 |  |  | 818.4804 | 899.55 | 902.2973 | [6 empty] | 747.2694 |  |  | 738.9654 |  |  | 259.6786 | 344.3211 | 370.0875 | 141.0679 | 277.0903 | 402.23 | 205.6857 | 301.3709 |  | 302.0699 | 367.9752 | 218.2959 | 334.8927 | 274.6254 | 347.8889 | 142.6622 | 265.4741 |  | 322.8884 | 338.2552 | 436.6264 | 190.2329 | 281.414 | 362.1393 | 201.797 | 320.1501 | 296.9662 | 359.5612 | 236.6696 | 337.8573 | 0.66253 | 19.4364 | 1.3019 | 0.24916 | -39.7573 | 3.1161 | 927.93 | 0.32 | 2.7071 | -0.49553 | 0.83679 | -0.96292 | 2.9048 | 2.4953 | 3.7275 | -4.8223 | 4.4414 | 0.16585 | 0.75088 | -0.22062 | 14.5354 | 12.646
42810.5311 | 7867 | 73.7469 | 49.5971 | 36.7091 | 27.8963 | 20.5592 | 19.5062 | 19.1362 | 114.5098 | 78.1139 | 51.3904 | 33.6005 | 20.2076 | 16.7253 | 15.9769 | 179.1141 | 217.0039 | 430.7586 | 257.7142 | 237.176 | 412.3093 |  |  |  | 250.0689 | 366.1372 | 394.2302 | 379.2199 | 226.391 | 314.4559 | 145.1255 | 243.0232 | 181.7866 | 205.3315 | 338.5137 | 232.8535 | 361.6398 | 184.0227 |  | 208.4274 | 196.8714 | 136.9036 | 169.4112 |  | 36.1105 | 75.2049 | 35.8358 | 72.8946 | 155.3031 | 190.1559 | 232.5458 | 9.1327 | 41.3797 | 10.3867 | 88.2729 | 8.605 | 42.1422 | 49.0451 | 53.6931 | 15.2552 |  |  | 2.6267 | -0.23187 | 0.63728 | -0.37653 | 3.289 | 2.2824 | 5.9383 | -5.7328 | 0.33181 | 2.9261 | 8.5529 | -0.00053226 | -0.00049119 | -0.00055362 | 332.847 | 468.0972 | 218.7109 | 113.1061 | 61.0904 | 27.3428 | 18.1059 | 95.5463 | 66.5577 | 39.7661 | 28.2768 | 20.8366 | 19.453 | 18.8465 | 108.364 | 93.5844 | 76.9644 | 57.1408 | 51.7804 | 108.8263 | 69.6035 | 181.1275 | 228.2445 | 298.2883 | 304.1825 | 328.9708 | 365.8543 |  |  |  | 400.433 | 374.6781 | 329.1226 | 364.6905 | 1.0165 | 1.6097 | 802.7221 |  |  | 804.4158 |  |  | 326.4869 | 418.1812 | 282.7662 | 179.5589 | 295.3568 | 198.9097 | 903.7941 | 729.5496 | 799.6879 | 813.6926 | 840.4923 |  | 352.8707 | 455.7122 | 335.6439 | 782.9561 | 391.2438 | 690.2701 |  | 802.9394 |  |  | 816.4562 | 900.5285 | 904.2786 | [6 empty] | 747.4149 |  |  | 739.037 |  |  | 259.1187 | 344.8491 | 369.9911 | 141.1237 | 277.3682 | 402.2491 | 205.769 | 301.1806 |  | 302.2965 | 367.9258 | 219.1203 | 335.0615 | 274.3164 | 348.1883 | 142.6944 | 265.698 |  | 322.9156 | 337.5667 | 436.6136 | 190.9515 | 281.3043 | 362.4787 | 201.246 | 319.9274 | 296.4676 | 359.8369 | 236.9738 | 337.9482 | 0.2028 | 19.4354 | 1.3016 | 0.24918 | -39.8238 | 3.1161 | 935.49 | 0.24 | 2.7379 | -0.62633 | 1.0383 | -0.79813 | 2.7204 | 2.2662 | 3.6554 | -4.8367 | 4.4535 | 0.16714 | 1.2584 | -0.035331 | 14.5464 | 12.6649
42810.5311 | 7868 | 73.7532 | 49.601 | 36.7077 | 27.8966 | 20.5584 | 19.5054 | 19.1291 | 114.516 | 78.1246 | 51.3904 | 33.6042 | 20.2072 | 16.7176 | 15.9734 | 179.1125 | 216.9814 | 430.7728 | 257.6818 | 237.0497 | 412.2567 |  |  |  | 250.083 | 366.0933 | 394.3306 | 379.0668 | 225.5229 | 315.2712 | 145.132 | 243.0048 | 181.281 | 205.346 | 338.4776 | 232.9481 | 361.6068 | 184.1381 |  | 208.8634 | 197.0775 | 137.4982 | 169.7179 |  | 35.9908 | 75.2982 | 35.8597 | 72.685 | 154.6628 | 189.5782 | 232.5904 | 9.1751 | 41.3867 | 10.3139 | 88.2121 | 8.6116 | 42.1412 | 49.0542 | 53.6535 | 15.2632 |  |  | 2.2042 | 0.041487 | 0.37115 | -0.31213 | 3.8325 | 2.4545 | 6.1196 | -6.0851 | 0.70486 | 2.2061 | 8.5313 | -0.00053391 | -0.00052076 | -0.00057826 | 331.2294 | 467.7319 | 218.7439 | 113.1088 | 61.089 | 27.3516 | 18.1028 | 95.5554 | 66.5571 | 39.7701 | 28.2733 | 20.8292 | 19.448 | 18.8413 | 108.3744 | 96.1561 | 78.4695 | 58.2472 | 53.4503 | 108.6749 | 69.5639 | 181.1233 | 228.2337 | 298.2666 | 304.1229 | 328.9334 | 365.8031 |  |  |  | 400.4123 | 374.1996 | 324.2746 | 363.0971 | 2.2307 | 1.7499 | 802.3105 |  |  | 804.4981 |  |  | 326.4837 | 418.1287 | 283.2356 | 179.5785 | 295.3257 | 198.085 | 904.9068 | 729.6178 | 799.7193 | 813.801 | 840.8627 |  | 352.8207 | 455.2208 | 335.551 | 782.8721 | 391.0601 | 690.3598 |  | 803.004 |  |  | 815.9149 | 900.9452 | 905.5483 | [6 empty] | 747.5416 |  |  | 739.1109 |  |  | 259.065 | 345.4612 | 369.7312 | 141.019 | 277.2477 | 402.272 | 205.4099 | 300.5604 |  | 302.7021 | 367.7117 | 219.4493 | 335.2802 | 273.9621 | 348.2101 | 143.3087 | 265.6601 |  | 323.404 | 337.8136 | 436.6144 | 190.761 | 281.0882 | 363.4933 | 200.9787 | 319.6742 | 296.0394 | 360.2989 | 237.0084 | 338.1443 | 0.48341 | 19.4343 | 1.3015 | 0.24934 | -39.8299 | 3.1161 | 937.04 | 0.2 | 2.5098 | 0.26497 | 0.79252 | -0.72678 | 2.9347 | 2.3486 | 3.7084 | -4.8511 | 4.4598 | 0.15217 | 1.2385 | -0.20733 | 14.535 | 12.7072
42810.5311 | 7869 | 73.7682 | 49.6119 | 36.7142 | 27.9025 | 20.5637 | 19.5132 | 19.1237 | 114.5289 | 78.1394 | 51.4033 | 33.6126 | 20.214 | 16.7195 | 15.9777 | 179.0951 | 216.9496 | 430.7817 | 257.6436 | 237.021 | 412.2615 |  |  |  | 250.0854 | 366.028 | 394.1164 | 378.5371 | 225.4183 | 315.2554 | 145.1388 | 242.9845 | 181.1431 | 205.3528 | 338.4365 | 233.1874 | 361.5884 | 184.2952 |  | 209.4206 | 196.6957 | 136.5103 | 168.9961 |  | 35.9 | 75.321 | 35.8701 | 72.4128 | 154.4665 | 189.64 | 232.7296 | 9.1538 | 41.414 | 10.4919 | 88.1588 | 8.6133 | 42.1246 | 49.0457 | 53.6152 | 15.2646 |  |  | 2.3737 | 0.031631 | 0.57617 | -0.40281 | 3.4185 | 2.7483 | 6.3739 | -6.0857 | 0.46005 | 2.4266 | 8.6288 | -0.00049284 | -0.00054376 | -0.00053226 | 332.2108 | 467.8634 | 218.7882 | 113.1183 | 61.1042 | 27.35 | 18.1062 | 95.5634 | 66.5706 | 39.7734 | 28.277 | 20.8304 | 19.4434 | 18.8333 | 110.4453 | 96.7644 | 79.5943 | 56.3308 | 52.5744 | 108.5752 | 69.5227 | 181.1281 | 228.2176 | 298.2514 | 304.0898 | 328.8875 | 365.7637 |  |  |  | 400.4955 | 373.9884 | 326.466 | 363.1284 | 2.9041 | 1.7877 | 801.9541 |  |  | 804.5548 |  |  | 326.4773 | 418.0848 | 282.9126 | 179.6051 | 295.2954 | 198.4779 | 906.1694 | 729.709 | 799.7359 | 813.7511 | 841.0534 |  | 352.8087 | 454.582 | 335.5492 | 782.9621 | 390.9225 | 690.4764 |  | 803.116 |  |  | 818.4314 | 901.1097 | 905.6934 | [6 empty] | 747.6599 |  |  | 739.2127 |  |  | 259.2551 | 345.7974 | 368.8826 | 140.9518 | 277.2584 | 402.283 | 205.8057 | 300.4745 |  | 302.6286 | 367.6375 | 219.7286 | 335.1329 | 274.0728 | 348.1649 | 142.7742 | 265.3552 |  | 323.5705 | 337.4962 | 436.6079 | 190.4929 | 280.9343 | 363.9987 | 201.5649 | 319.5752 | 296.6333 | 360.7318 | 237.0725 | 338.1532 | 0.14232 | 19.4332 | 1.2998 | 0.24912 | -39.8092 | 3.1161 | 942.03 | 0.21 | 2.6045 | 0.23137 | 0.98747 | -0.82566 | 2.7719 | 2.4853 | 3.785 | -4.8574 | 4.4774 | 0.1367 | 0.9961 | -0.33726 | 14.5535 | 12.7144
42810.5311 | 7870 | 73.7848 | 49.6155 | 36.7407 | 27.9152 | 20.5636 | 19.5023 | 19.1365 | 114.543 | 78.1464 | 51.4141 | 33.6195 | 20.211 | 16.7275 | 15.9774 | 179.1071 | 216.9298 | 430.8066 | 257.6141 | 236.7187 | 412.2922 |  |  |  | 250.104 | 365.9812 | 393.8755 | 378.4267 | 222.9212 | 313.6481 | 145.1268 | 242.9479 | 180.8312 | 205.3534 | 338.3758 | 232.85 | 361.5861 | 183.9382 |  | 210.5437 | 196.5876 | 135.142 | 167.98 |  | 35.8048 | 75.3495 | 35.9244 | 72.3679 | 154.3861 | 189.7726 | 232.4961 | 9.1149 | 41.4392 | 10.8645 | 88.0863 | 8.6289 | 42.1138 | 49.0576 | 53.5959 | 15.2658 |  |  | 2.4867 | 0.056599 | 0.67276 | -0.10317 | 3.954 | 2.4348 | 6.299 | -5.7072 | 0.81889 | 2.3594 | 8.5837 | -0.00045834 | -0.00054705 | -0.0005799 | 330.9774 | 467.4937 | 218.8405 | 113.1301 | 61.126 | 27.3593 | 18.1114 | 95.5853 | 66.5875 | 39.7886 | 28.2828 | 20.8363 | 19.4464 | 18.8358 | 115.5771 | 100.5024 | 81.1575 | 57.2493 | 52.3439 | 108.6411 | 69.5164 | 181.1294 | 228.2086 | 298.231 | 304.0449 | 328.851 | 365.7192 |  |  |  | 400.5352 | 374.1336 | 326.8528 | 363.0688 | 3.5883 | 2.0418 | 801.892 |  |  | 804.4474 |  |  | 326.4768 | 418.0446 | 283.9296 | 179.622 | 295.2703 | 197.6225 | 907.5791 | 729.8152 | 799.6646 | 813.9144 | 841.2119 |  | 352.7345 | 454.5964 | 335.5419 | 782.9784 | 390.9666 | 690.5981 |  | 802.9451 |  |  | 821.198 | 902.075 | 906.0742 | [6 empty] | 747.7889 |  |  | 739.347 |  |  | 259.8735 | 345.7793 | 368.7373 | 140.9282 | 277.16 | 402.2102 | 206.1694 | 299.9891 |  | 302.7059 | 367.5683 | 220.1374 | 335.0746 | 273.8811 | 348.0475 | 142.9915 | 264.9977 |  | 325.0859 | 336.66 | 436.5626 | 190.6021 | 281.0167 | 364.552 | 201.9212 | 319.5847 | 297.4404 | 360.8783 | 236.6204 | 338.2536 | 0.30622 | 19.4324 | 1.3013 | 0.25032 | -39.803 | 3.1161 | 915.13 | 0.23 | 2.6621 | 0.30951 | 1.0671 | -0.41787 | 2.9815 | 2.3397 | 3.7632 | -4.868 | 4.4764 | 0.1404 | 0.43406 | -0.5117 | 14.5815 | 12.7199
42810.5311 | 7871 | 73.8142 | 49.6229 | 36.736 | 27.9126 | 20.5608 | 19.5145 | 19.1282 | 114.5598 | 78.1664 | 51.4364 | 33.6266 | 20.2295 | 16.7291 | 15.9819 | 179.0671 | 216.8958 | 430.7984 | 257.5698 | 235.8812 | 412.2797 |  |  |  | 250.1107 | 365.9162 | 393.3527 | 378.4574 | 220.3381 | 310.6038 | 145.1487 | 242.9273 | 180.0271 | 205.3773 | 338.3496 | 232.0158 | 361.5478 | 183.0418 |  | 210.375 | 195.5549 | 132.2984 | 168.2702 |  | 35.7229 | 75.3509 | 35.9481 | 72.6892 | 154.2634 | 189.8056 | 232.3967 | 8.9807 | 41.4617 | 10.9334 | 88.0227 | 8.6443 | 42.1058 | 49.072 | 53.5749 | 15.2696 |  |  | 2.86 | -0.066937 | 0.46512 | -0.42384 | 3.7661 | 2.0885 | 6.1334 | -5.886 | -0.18291 | 2.4727 | 8.6217 | -0.00047969 | -0.00056348 | -0.00058483 | 331.5616 | 467.915 | 218.8867 | 113.1475 | 61.1322 | 27.3625 | 18.1167 | 95.5957 | 66.5939 | 39.7927 | 28.289 | 20.8387 | 19.449 | 18.8379 | 124.7131 | 108.3923 | 85.4397 | 58.3754 | 52.4466 | 108.9049 | 69.531 | 181.1285 | 228.1982 | 298.2177 | 304.0005 | 328.8107 | 365.6798 |  |  |  | 400.5717 | 374.6901 | 326.97 | 363.113 | 3.613 | 1.8664 | 801.2707 |  |  | 804.301 |  |  | 326.4728 | 417.9989 | 284.1817 | 179.6391 | 295.2374 | 196.9017 | 908.3068 | 729.9081 | 799.5403 | 813.7948 | 841.5658 |  | 352.6543 | 454.436 | 335.5557 | 782.9477 | 390.9004 | 690.6579 |  | 802.835 |  |  | 822.8669 | 902.2504 | 906.2836 | [6 empty] | 747.9322 |  |  | 739.4829 |  |  | 259.8958 | 345.0798 | 368.954 | 141.3903 | 276.6477 | 402.0859 | 206.3292 | 299.3595 |  | 303.1122 | 367.5094 | 219.8044 | 334.9142 | 273.5111 | 348.2369 | 143.3982 | 265.0703 |  | 325.342 | 335.762 | 436.5217 | 190.4754 | 280.8582 | 364.7697 | 202.0801 | 319.6489 | 297.8783 | 360.7626 | 236.3294 | 338.3765 | 0.2625 | 19.4303 | 1.3025 | 0.25207 | -39.835 | 3.116 | 938.57 | 0.31 | 2.8475 | -0.33659 | 0.88726 | -0.84697 | 2.9099 | 2.167 | 3.7135 | -4.8845 | 4.4819 | 0.13502 | -0.54842 | -0.98575 | 14.5702 | 12.7222
42810.5311 | 7872 | 73.8201 | 49.6252 | 36.7332 | 27.913 | 20.5719 | 19.5071 | 19.1249 | 114.5583 | 78.1822 | 51.4439 | 33.6295 | 20.222 | 16.7231 | 15.9836 | 179.0755 | 216.8687 | 430.8266 | 257.5374 | 235.6621 | 412.267 |  |  |  | 250.1337 | 365.8786 | 393.1085 | 378.2827 | 217.6945 | 307.9164 | 145.1505 | 242.9059 | 179.1891 | 205.3998 | 338.315 | 231.7573 | 361.4555 | 183.0671 |  | 209.0951 | 194.6834 | 131.0616 | 167.8556 |  | 35.6654 | 75.4616 | 35.9466 | 72.6442 | 154.3655 | 190.091 | 231.9357 | 8.8188 | 41.5008 | 11.22 | 87.982 | 8.6397 | 42.1053 | 49.0831 | 53.5534 | 15.2683 |  |  | 2.7102 | 0.21628 | 0.63005 | -0.02957 | 3.5302 | 2.1582 | 5.8831 | -6.0483 | 0.47406 | 2.2986 | 8.3874 | -0.00051912 | -0.00043205 | -0.00057169 | 330.1613 | 468.0715 | 218.9265 | 113.1507 | 61.1425 | 27.3684 | 18.1096 | 95.6051 | 66.5998 | 39.7985 | 28.2884 | 20.8361 | 19.4493 | 18.8294 | 129.7008 | 113.6581 | 90.7905 | 60.7758 | 53.2368 | 109.1611 | 69.5757 | 181.1341 | 228.1917 | 298.2062 | 303.9653 | 328.779 | 365.6437 |  |  |  | 400.535 | 374.8632 | 325.9498 | 362.6082 | 2.3514 | 2.4239 | 800.4581 |  |  | 804.3869 |  |  | 326.4673 | 417.9572 | 281.6527 | 179.6649 | 295.2099 | 196.4788 | 908.5757 | 730.0035 | 799.544 | 813.8817 | 841.9418 |  | 352.5344 | 454.7204 | 335.4634 | 783.0329 | 390.807 | 690.6705 |  | 802.8436 |  |  | 822.9152 | 901.7633 | 905.8418 | [6 empty] | 748.029 |  |  | 739.5705 |  |  | 259.6282 | 344.8535 | 368.9803 | 140.677 | 276.1424 | 402.0169 | 206.047 | 299.1304 |  | 302.9543 | 367.8242 | 219.1563 | 334.9358 | 273.5049 | 348.3233 | 142.8122 | 265.1647 |  | 326.4831 | 335.5271 | 436.5123 | 189.7651 | 280.913 | 364.3733 | 202.4189 | 319.6276 | 298.0125 | 360.9443 | 236.2733 | 338.3082 | 0.2078 | 19.429 | 1.3027 | 0.25133 | -39.8371 | 3.1161 | 908.26 | 0.21 | 2.7655 | 0.60512 | 1.0328 | -0.22375 | 2.8182 | 2.2035 | 3.6381 | -4.905 | 4.4668 | 0.12385 | -1.0709 | -1.5749 | 14.5738 | 12.7327
42810.5312 | 7873 | 73.8325 | 49.6313 | 36.7478 | 27.9127 | 20.5719 | 19.5068 | 19.1346 | 114.5694 | 78.1892 | 51.4473 | 33.639 | 20.2238 | 16.7264 | 15.9873 | 179.0642 | 216.8457 | 430.8372 | 257.4972 | 236.0002 | 412.2687 |  |  |  | 250.1445 | 365.8312 | 393.2345 | 378.56 | 217.3798 | 307.7917 | 145.1553 | 242.8778 | 178.5628 | 205.4058 | 338.2709 | 231.3228 | 361.3767 | 182.7242 |  | 207.7384 | 194.8038 | 130.4676 | 168.1221 |  | 35.4893 | 75.5233 | 36.0366 | 72.5535 | 154.5019 | 189.821 | 231.5035 | 8.7488 | 41.5346 | 11.24 | 87.9177 | 8.6335 | 42.0709 | 49.0967 | 53.5336 | 15.2535 |  |  | 2.5025 | 0.17948 | 0.84624 | 0.030886 | 3.2424 | 2.168 | 6.0493 | -5.5975 | 0.54645 | 2.7333 | 8.4796 | -0.00050105 | -0.00056183 | -0.00053391 | 329.1139 | 467.7131 | 218.9817 | 113.1621 | 61.1533 | 27.3745 | 18.1117 | 95.6132 | 66.606 | 39.8046 | 28.3005 | 20.8346 | 19.4596 | 18.8425 | 128.4685 | 114.1475 | 93.7531 | 61.8369 | 55.1259 | 109.2069 | 69.6448 | 181.131 | 228.1826 | 298.1904 | 303.9165 | 328.7227 | 365.5897 |  |  |  | 400.3944 | 375.1681 | 326.6294 | 363.347 | 2.0384 | 2.1666 | 800.253 |  |  | 804.4042 |  |  | 326.4544 | 417.9072 | 279.7306 | 179.6843 | 295.1721 | 195.8986 | 908.4638 | 730.0939 | 799.5538 | 813.9138 | 842.1237 |  | 352.4005 | 455.8558 | 335.3259 | 783.4455 | 390.6092 | 690.6965 |  | 802.7936 |  |  | 823.261 | 901.6638 | 905.3772 | [6 empty] | 748.1678 |  |  | 739.6759 |  |  | 259.9497 | 344.9414 | 369.1598 | 140.5313 | 276.4597 | 401.9594 | 206.044 | 299.2022 |  | 302.3921 | 367.8868 | 218.9142 | 335.0271 | 273.1531 | 348.103 | 143.2484 | 265.2579 |  | 326.021 | 335.768 | 436.4535 | 189.9038 | 280.9189 | 363.7379 | 202.4261 | 319.5328 | 297.2019 | 360.9676 | 236.3252 | 338.3224 | 0.26751 | 19.4294 | 1.3031 | 0.25091 | -39.8034 | 3.1161 | 896.13 | 0.31 | 2.6572 | 0.55129 | 1.1971 | 0.2287 | 2.7001 | 2.2079 | 3.688 | -4.9212 | 4.4244 | 0.093774 | -0.9283 | -1.8958 | 14.5596 | 12.6985
42810.5312 | 7874 | 73.8485 | 49.6396 | 36.759 | 27.9258 | 20.5713 | 19.5168 | 19.1337 | 114.5822 | 78.2018 | 51.4582 | 33.6477 | 20.2286 | 16.7356 | 15.9869 | 179.05 | 216.8167 | 430.8447 | 257.46 | 236.3322 | 412.2519 |  |  |  | 250.1651 | 365.7814 | 393.2216 | 378.4773 | 215.7213 | 307.5191 | 145.1606 | 242.8582 | 178.2548 | 205.4182 | 338.2265 | 231.0447 | 361.3095 | 182.5553 |  | 205.9259 | 195.3521 | 131.2686 | 168.0784 |  | 35.4681 | 75.6012 | 36.0864 | 72.4305 | 154.4946 | 189.3081 | 231.3734 | 8.6993 | 41.5365 | 11.0056 | 87.8534 | 8.6474 | 42.0548 | 49.1304 | 53.5353 | 15.2574 |  |  | 2.6911 | 0.049371 | 0.81076 | 0.18596 | 3.5394 | 2.0701 | 6.1617 | -5.6073 | 0.49333 | 2.3504 | 8.2885 | -0.00047148 | -0.00051748 | -0.00055526 | 326.0565 | 467.6951 | 219.0287 | 113.1813 | 61.1647 | 27.3774 | 18.1191 | 95.6288 | 66.6251 | 39.8179 | 28.298 | 20.8405 | 19.4566 | 18.8434 | 125.782 | 112.7859 | 93.0326 | 61.6964 | 55.7171 | 109.219 | 69.6826 | 181.1363 | 228.1769 | 298.1802 | 303.8769 | 328.6962 | 365.5585 |  |  |  | 400.2561 | 375.2838 | 326.9274 | 363.4854 | 2.7753 | 2.8418 | 800.0212 |  |  | 804.4446 |  |  | 326.4405 | 417.8693 | 280.262 | 179.7074 | 295.1393 | 196.283 | 908.4205 | 730.202 | 799.5574 | 814.0927 | 842.1118 |  | 352.3276 | 457.1566 | 335.2523 | 783.5337 | 390.5073 | 690.7395 |  | 802.7506 |  |  | 823.7883 | 901.8876 | 905.2423 | [6 empty] | 748.3142 |  |  | 739.7504 |  |  | 260.1745 | 344.5417 | 369.3694 | 141.2892 | 276.9972 | 401.9226 | 205.696 | 299.2674 |  | 301.9679 | 367.7519 | 218.7793 | 335.0543 | 272.8038 | 348.2372 | 142.9975 | 265.5094 |  | 325.5304 | 335.8429 | 436.3636 | 190.3044 | 280.6006 | 363.5426 | 202.378 | 319.6284 | 297.0296 | 360.698 | 236.4011 | 338.2806 | 0.52213 | 19.4284 | 1.3041 | 0.25058 | -39.7532 | 3.1161 | 888.82 | 0.21 | 2.7548 | 0.28918 | 1.1718 | 0.56122 | 2.8195 | 2.1563 | 3.7201 | -4.9269 | 4.3824 | 0.081739 | -0.6283 | -1.8112 | 14.5551 | 12.6812
42810.5312 | 7875 | 73.8589 | 49.6537 | 36.7812 | 27.9247 | 20.5727 | 19.5144 | 19.1395 | 114.5877 | 78.2061 | 51.4685 | 33.6471 | 20.2254 | 16.7348 | 15.9845 | 179.0427 | 216.7892 | 430.8515 | 257.4135 | 235.8633 | 412.198 |  |  |  | 250.1726 | 365.7311 | 392.9282 | 378.3405 | 213.4315 | 305.2773 | 145.1664 | 242.8382 | 178.2274 | 205.4198 | 338.183 | 230.7348 | 361.2545 | 182.3387 |  | 205.7027 | 196.0532 | 131.9444 | 166.2062 |  | 35.8102 | 75.7451 | 36.1276 | 72.3418 | 154.4883 | 189.0487 | 231.2709 | 8.5605 | 41.5287 | 10.8459 | 87.767 | 8.6515 | 42.0341 | 49.1525 | 53.5188 | 15.2586 |  |  | 2.7424 | 0.28199 | 0.72139 | -0.098566 | 3.6419 | 2.0747 | 6.251 | -5.6638 | 0.55171 | 2.054 | 8.4248 | -0.00057662 | -0.00052405 | -0.00054212 | 324.7802 | 467.1104 | 219.0628 | 113.182 | 61.1814 | 27.3829 | 18.109 | 95.6414 | 66.6403 | 39.8174 | 28.3021 | 20.8442 | 19.4526 | 18.8365 | 127.3809 | 114.2529 | 96.9952 | 63.2025 | 54.9958 | 109.3071 | 69.785 | 181.136 | 228.1708 | 298.1665 | 303.8335 | 328.6617 | 365.5165 |  |  |  | 400.0624 | 375.744 | 326.8598 | 363.9289 | 1.8642 | 1.6624 | 799.9735 |  |  | 804.4059 |  |  | 326.4268 | 417.8308 | 278.7577 | 179.7229 | 295.1035 | 196.8258 | 908.1699 | 730.286 | 799.4206 | 814.2387 | 841.8835 |  | 352.3369 | 457.4163 | 335.218 | 783.4727 | 390.4512 | 690.7697 |  | 802.596 |  |  | 826.9643 | 902.6721 | 905.5476 | [6 empty] | 748.4787 |  |  | 739.8111 |  |  | 260.3098 | 344.2352 | 369.2574 | 141.4202 | 276.7833 | 401.909 | 205.4256 | 299.4408 |  | 301.8369 | 367.7902 | 218.9591 | 334.7721 | 272.4255 | 348.4327 | 142.2643 | 265.4779 |  | 325.5546 | 335.5317 | 436.2813 | 190.3979 | 280.4444 | 362.8281 | 202.7068 | 319.5882 | 297.1174 | 360.4941 | 236.4165 | 338.1336 | 0.40734 | 19.4279 | 1.3059 | 0.25202 | -39.8061 | 3.116 | 882.74 | 0.3 | 2.7756 | 0.69125 | 1.1056 | -0.40867 | 2.8592 | 2.158 | 3.7459 | -4.9198 | 4.3725 | 0.078151 | -0.79506 | -2.2392 | 14.6024 | 12.6501
42810.5312 | 7876 | 73.8784 | 49.6586 | 36.7632 | 27.918 | 20.5841 | 19.5162 | 19.1302 | 114.5935 | 78.2177 | 51.4775 | 33.6573 | 20.2282 | 16.7362 | 15.982 | 179.0312 | 216.7596 | 430.8559 | 257.3756 | 234.9938 | 412.1828 |  |  |  | 250.1786 | 365.6813 | 392.6194 | 378.4025 | 213.1833 | 304.3849 | 145.1781 | 242.8158 | 178.4175 | 205.428 | 338.144 | 230.3064 | 361.184 | 181.8252 |  | 205.6831 | 196.4119 | 132.3466 | 165.3233 |  | 36.1304 | 75.8597 | 36.2799 | 72.3113 | 154.4309 | 188.9816 | 231.0717 | 8.4066 | 41.5228 | 10.7393 | 87.707 | 8.6559 | 42.0085 | 49.1734 | 53.5023 | 15.2606 |  |  | 2.2219 | 0.47781 | 0.37772 | -0.26087 | 3.7733 | 2.0202 | 6.3194 | -5.677 | 0.64395 | 2.6276 | 8.2755 | -0.00052733 | -0.00048298 | -0.00057169 | 322.1207 | 466.6503 | 219.1138 | 113.1946 | 61.1879 | 27.383 | 18.1199 | 95.6537 | 66.6452 | 39.8232 | 28.3042 | 20.8409 | 19.4479 | 18.8291 | 124.4485 | 111.9814 | 94.1181 | 62.0888 | 54.6714 | 109.2761 | 69.8007 | 181.1407 | 228.1642 | 298.1592 | 303.8023 | 328.6228 | 365.4776 |  |  |  | 399.8866 | 375.6038 | 325.4171 | 364.1486 | 1.3615 | 1.2941 | 799.4588 |  |  | 804.287 |  |  | 326.4077 | 417.7853 | 276.5442 | 179.7398 | 295.0769 | 196.8871 | 908.1877 | 730.3539 | 799.03 | 814.3439 | 841.6203 |  | 352.2847 | 457.7435 | 335.1269 | 783.458 | 390.3388 | 690.7474 |  | 801.8254 |  |  | 826.9816 | 902.9078 | 905.5112 | [6 empty] | 748.5885 |  |  | 739.8417 |  |  | 260.2192 | 344.1261 | 369.2114 | 141.2682 | 276.3259 | 401.8664 | 205.1563 | 299.5455 |  | 301.5365 | 367.6861 | 219.3049 | 334.5182 | 271.5106 | 348.5891 | 142.2644 | 265.5617 |  | 327.0415 | 335.1872 | 436.1727 | 190.5272 | 280.2868 | 361.8819 | 203.2479 | 319.3683 | 297.4749 | 360.33 | 236.2572 | 337.9492 | 0.7388 | 19.4277 | 1.3069 | 0.25209 | -39.7722 | 3.116 | 902.19 | 0.27 | 2.4964 | 0.89994 | 0.80015 | -0.66497 | 2.9101 | 2.1293 | 3.7661 | -4.9168 | 4.3562 | 0.067995 | -0.47307 | -1.9176 | 14.6208 | 12.627
42810.5312 | 7877 | 73.8877 | 49.6659 | 36.7592 | 27.9266 | 20.572 | 19.5125 | 19.1318 | 114.5968 | 78.2263 | 51.4842 | 33.6595 | 20.2346 | 16.7323 | 15.9794 | 179.0233 | 216.7373 | 430.869 | 257.3354 | 234.6771 | 412.1676 |  |  |  | 250.1897 | 365.6349 | 392.7147 | 378.6065 | 212.9747 | 304.7278 | 145.1836 | 242.7951 | 178.8115 | 205.4432 | 338.1091 | 230.1332 | 361.1189 | 181.659 |  | 205.6585 | 197.1485 | 133.2673 | 165.3906 |  | 36.2433 | 75.8823 | 36.363 | 72.1455 | 154.0565 | 188.7849 | 230.7705 | 8.3283 | 41.5147 | 10.5622 | 87.6511 | 8.6566 | 41.988 | 49.1864 | 53.4935 | 15.2604 |  |  | 2.4999 | 0.24322 | 0.25681 | -0.11828 | 3.13 | 1.6942 | 6.0605 | -5.5121 | 0.39642 | 1.9027 | 8.3914 | -0.00051255 | -0.00052076 | -0.00057497 | 320.726 | 466.6563 | 219.1659 | 113.2084 | 61.2046 | 27.3973 | 18.1243 | 95.6691 | 66.6597 | 39.8455 | 28.316 | 20.8473 | 19.4512 | 18.8363 | 120.3853 | 110.8689 | 87.9265 | 60.9637 | 53.9793 | 109.2143 | 69.7663 | 181.1439 | 228.1575 | 298.1386 | 303.7525 | 328.5764 | 365.4348 |  |  |  | 399.6579 | 375.4159 | 324.4906 | 364.1578 | 2.987 | 2.1361 | 798.1903 |  |  | 804.0927 |  |  | 326.3924 | 417.7396 | 276.3666 | 179.7604 | 295.0582 | 196.7222 | 908.028 | 730.4001 | 798.5669 | 814.7358 | 841.5696 |  | 352.2496 | 458.0071 | 335.0732 | 783.7802 | 390.1589 | 690.6217 |  | 801.2586 |  |  | 825.9922 | 902.7713 | 905.3711 | [6 empty] | 748.6893 |  |  | 739.8964 |  |  | 260.3206 | 344.0396 | 369.5027 | 141.7439 | 276.3456 | 401.8227 | 205.0831 | 300.0109 |  | 301.5375 | 367.4772 | 219.2647 | 334.4779 | 270.9843 | 348.6019 | 142.1736 | 265.6993 |  | 327.5512 | 334.8524 | 436.0659 | 190.4429 | 280.2355 | 361.7463 | 204.135 | 319.1537 | 297.6124 | 360.215 | 235.9737 | 337.7392 | 0.2548 | 19.428 | 1.3068 | 0.2515 | -39.9043 | 3.116 | 925 | 0.24 | 2.6488 | 0.64209 | 0.65979 | -0.44777 | 2.6499 | 1.9496 | 3.6873 | -4.9183 | 4.3447 | 0.042132 | -0.02925 | -1.2338 | 14.6134 | 12.6045
42810.5312 | 7878 | 73.9031 | 49.6685 | 36.7674 | 27.9367 | 20.5785 | 19.5129 | 19.1304 | 114.6013 | 78.2387 | 51.4911 | 33.6639 | 20.2293 | 16.7284 | 15.9881 | 179.0091 | 216.7046 | 430.8768 | 257.2901 | 234.9756 | 412.1069 |  |  |  | 250.201 | 365.5784 | 392.7956 | 378.7352 | 212.8456 | 304.4462 | 145.1939 | 242.7641 | 179.2426 | 205.4648 | 338.0612 | 230.2499 | 361.0703 | 181.5971 |  | 205.6164 | 197.854 | 133.0519 | 165.3077 |  | 36.1981 | 75.8266 | 36.3105 | 71.8772 | 153.3939 | 188.2333 | 230.1668 | 8.2211 | 41.5312 | 10.4356 | 87.5755 | 8.6562 | 41.9843 | 49.1901 | 53.4949 | 15.2622 |  |  | 2.7161 | 0.070399 | 0.035364 | -0.6052 | 3.5512 | 1.8651 | 5.5768 | -5.8505 | 0.67158 | 2.3913 | 8.7435 | -0.00049776 | -0.00046162 | -0.00055362 | 323.4422 | 466.9686 | 219.2145 | 113.225 | 61.2209 | 27.4057 | 18.1206 | 95.6809 | 66.6688 | 39.8431 | 28.319 | 20.849 | 19.4506 | 18.8327 | 123.0651 | 115.7095 | 89.9334 | 60.2587 | 53.2744 | 109.3019 | 69.7632 | 181.1522 | 228.1492 | 298.1316 | 303.7077 | 328.539 | 365.3926 |  |  |  | 399.4495 | 375.3531 | 323.474 | 363.8093 | 1.9069 | 2.5044 | 797.1513 |  |  | 803.9743 |  |  | 326.372 | 417.6893 | 275.8668 | 179.7713 | 295.0313 | 196.7767 | 907.6752 | 730.4732 | 798.2687 | 814.7909 | 841.7015 |  | 352.2743 | 458.0613 | 335.0274 | 784.0658 | 390.159 | 690.5647 |  | 801.0417 |  |  | 825.2103 | 902.0004 | 904.8495 | [6 empty] | 748.8133 |  |  | 740.02 |  |  | 260.3012 | 344.1494 | 369.5399 | 142.7495 | 276.5117 | 401.8065 | 204.9884 | 300.653 |  | 301.6198 | 367.6892 | 219.1277 | 334.1937 | 270.9029 | 348.6191 | 142.4193 | 265.7841 |  | 327.2036 | 334.6834 | 435.98 | 190.5112 | 280.4261 | 362.5329 | 204.6223 | 318.9942 | 297.8303 | 360.3483 | 235.7844 | 337.7098 | 0.37036 | 19.428 | 1.3064 | 0.25002 | -39.8192 | 3.116 | 924.56 | 0.27 | 2.7603 | 0.34542 | 0.24482 | -1.0128 | 2.8209 | 2.0443 | 3.535 | -4.92 | 4.3396 | 0.034213 | -0.31616 | -1.4571 | 14.6115 | 12.594
42810.5312 | 7879 | 73.9248 | 49.6812 | 36.7694 | 27.942 | 20.5917 | 19.5209 | 19.13 | 114.616 | 78.2548 | 51.5109 | 33.6723 | 20.2421 | 16.7339 | 15.9865 | 179.0159 | 216.6807 | 430.8973 | 257.2633 | 235.5073 | 412.06 |  |  |  | 250.2227 | 365.5349 | 392.8076 | 378.9165 | 213.0624 | 303.8685 | 145.1996 | 242.7432 | 179.2708 | 205.4712 | 338.0143 | 230.494 | 361.0518 | 181.6323 |  | 206.5231 | 197.9133 | 132.7502 | 166.3691 |  | 36.1738 | 75.7456 | 36.203 | 71.9705 | 153.4836 | 188.5681 | 229.9841 | 8.1629 | 41.5534 | 10.4473 | 87.5113 | 8.6644 | 41.9869 | 49.1926 | 53.4994 | 15.2728 |  |  | 2.333 | -0.005825 | -0.047432 | -0.72545 | 3.7273 | 1.7448 | 5.6426 | -5.7736 | 0.47212 | 1.781 | 8.4764 | -0.00049776 | -0.00051583 | -0.00053226 | 326.4786 | 467.2076 | 219.2544 | 113.236 | 61.2323 | 27.4088 | 18.1233 | 95.6958 | 66.6848 | 39.8595 | 28.3182 | 20.8555 | 19.4509 | 18.8268 | 121.6977 | 114.5084 | 92.7306 | 62.2331 | 52.3909 | 109.2565 | 69.7971 | 181.1548 | 228.1461 | 298.1243 | 303.6623 | 328.5022 | 365.3554 |  |  |  | 399.3519 | 375.5443 | 324.0532 | 363.8258 | 1.5477 | 1.6613 | 796.7615 |  |  | 803.7298 |  |  | 326.353 | 417.6418 | 275.38 | 179.7917 | 294.9957 | 196.675 | 907.2851 | 730.545 | 798.0329 | 814.8261 | 841.8598 |  | 352.3524 | 458.0757 | 335.0915 | 784.0295 | 390.1808 | 690.5255 |  | 800.5084 |  |  | 824.0848 | 901.2082 | 904.1476 | [6 empty] | 748.9385 |  |  | 740.0833 |  |  | 259.9711 | 344.4772 | 369.0529 | 143.1123 | 276.2107 | 401.7815 | 205.7716 | 300.8518 |  | 301.5501 | 367.681 | 218.7516 | 333.9508 | 270.7005 | 348.4649 | 142.5744 | 265.9221 |  | 326.0287 | 334.6703 | 435.933 | 189.9003 | 280.6934 | 363.2763 | 204.4559 | 318.9548 | 297.6732 | 360.4677 | 235.675 | 337.8851 | 0.41042 | 19.4282 | 1.3081 | 0.25264 | -39.7684 | 3.116 | 912.76 | 0.23 | 2.5569 | -0.099349 | -0.2835 | -1.1087 | 2.891 | 1.978 | 3.5571 | -4.9178 | 4.3442 | 0.037261 | -0.16985 | -1.7639 | 14.5805 | 12.5841
42810.5312 | 7880 | 73.9319 | 49.6858 | 36.7687 | 27.9418 | 20.5835 | 19.5216 | 19.1269 | 114.6269 | 78.2641 | 51.5172 | 33.6826 | 20.2443 | 16.7387 | 15.9876 | 179.0034 | 216.6538 | 430.9018 | 257.2186 | 235.8377 | 412.0217 |  |  |  | 250.2333 | 365.4783 | 392.7915 | 379.0742 | 213.3982 | 303.5955 | 145.2081 | 242.7334 | 179.6763 | 205.4867 | 337.967 | 230.738 | 361.064 | 181.7931 |  | 207.2652 | 198.2151 | 133.972 | 166.8876 |  | 36.2201 | 75.5478 | 36.0601 | 71.8253 | 153.3904 | 188.8865 | 229.8353 | 8.2749 | 41.562 | 10.3494 | 87.4624 | 8.6548 | 41.9758 | 49.1837 | 53.4882 | 15.2674 |  |  | 2.1917 | -0.50918 | 0.12802 | -0.43633 | 3.8679 | 1.6699 | 5.2792 | -5.6553 | 0.40731 | 2.4239 | 8.3592 | -0.00051583 | -0.00055033 | -0.00058483 | 329.0317 | 466.8417 | 219.2963 | 113.2423 | 61.2458 | 27.4184 | 18.1323 | 95.6967 | 66.6927 | 39.8642 | 28.3232 | 20.8521 | 19.4487 | 18.8302 | 115.3725 | 105.7049 | 86.4366 | 61.9335 | 51.6819 | 109.1038 | 69.7644 | 181.1522 | 228.1281 | 298.0983 | 303.615 | 328.4558 | 365.3115 |  |  |  | 399.3541 | 375.0172 | 325.4016 | 364.0239 | 1.3883 | 1.3989 | 797.2233 |  |  | 802.8724 |  |  | 326.3489 | 417.6014 | 275.5457 | 179.8149 | 294.9695 | 197.1611 | 907.0205 | 730.6035 | 797.8932 | 814.8791 | 841.9114 |  | 352.2616 | 457.9363 | 335.0861 | 784.0757 | 390.1329 | 690.5695 |  | 800.254 |  |  | 822.5286 | 901.0318 | 903.8416 | [6 empty] | 749.0482 |  |  | 740.1656 |  |  | 259.8416 | 344.5538 | 369.0406 | 143.1223 | 275.576 | 401.7537 | 206.2804 | 300.9475 |  | 301.3114 | 366.9229 | 218.6241 | 334.0118 | 270.1919 | 348.4678 | 142.2915 | 265.9732 |  | 324.3194 | 334.9816 | 435.9172 | 189.7556 | 280.8885 | 363.7515 | 203.9019 | 318.9274 | 296.6145 | 360.2638 | 235.8038 | 337.6582 | 0.65618 | 19.4266 | 1.3089 | 0.25277 | -39.7584 | 3.116 | 903.03 | 0.22 | 2.4777 | -0.92859 | 0.46561 | -0.8596 | 2.9461 | 1.9358 | 3.4418 | -4.9268 | 4.3477 | 0.031482 | 0.51406 | -1.0684 | 14.5671 | 12.5789
42810.5312 | 7881 | 73.946 | 49.689 | 36.7708 | 27.9456 | 20.5781 | 19.5217 | 19.1284 | 114.632 | 78.279 | 51.5228 | 33.6886 | 20.2456 | 16.7355 | 15.9866 | 178.999 | 216.6323 | 430.9179 | 257.1822 | 236.024 | 411.9821 |  |  |  | 250.2538 | 365.4255 | 393.0234 | 379.3551 | 214.3916 | 303.9177 | 145.2228 | 242.7034 | 180.1863 | 205.5103 | 337.9293 | 230.865 | 361.0672 | 181.8517 |  | 207.4332 | 197.7516 | 133.9077 | 166.5086 |  | 36.273 | 75.3985 | 35.9586 | 71.6138 | 153.2802 | 189.07 | 229.7376 | 8.3792 | 41.5691 | 10.0976 | 87.4311 | 8.6565 | 41.9707 | 49.1852 | 53.4874 | 15.2704 |  |  | 2.2114 | -0.038681 | -0.030348 | -0.32396 | 3.6853 | 2.2226 | 5.9034 | -5.7802 | 0.51123 | 1.9497 | 8.4011 | -0.00050105 | -0.00053391 | -0.00054048 | 328.6894 | 467.2538 | 219.3523 | 113.2639 | 61.2723 | 27.4235 | 18.1378 | 95.7258 | 66.7075 | 39.8771 | 28.3385 | 20.8585 | 19.4503 | 18.8389 | 111.4072 | 104.7465 | 86.0417 | 59.8578 | 51.546 | 108.9565 | 69.7333 | 181.1536 | 228.1223 | 298.0925 | 303.5764 | 328.4156 | 365.2731 |  |  |  | 399.3314 | 374.2206 | 326.7555 | 363.8897 | 1.2914 | 1.634 | 797.4111 |  |  | 802.1675 |  |  | 326.3369 | 417.5525 | 275.5974 | 179.8333 | 294.943 | 197.32 | 906.5502 | 730.6839 | 797.7895 | 814.715 | 842.0088 |  | 352.1687 | 458.3056 | 334.7336 | 784.1388 | 390.0306 | 690.5184 |  | 800.2265 |  |  | 820.9748 | 900.7108 | 903.4915 | [6 empty] | 749.1564 |  |  | 740.2186 |  |  | 259.7381 | 344.2455 | 369.2646 | 143.1489 | 275.1163 | 401.7425 | 206.281 | 300.8082 |  | 301.3261 | 366.2591 | 218.4966 | 334.0938 | 269.6273 | 348.5684 | 142.6034 | 266.0922 |  | 324.0593 | 335.5273 | 435.8345 | 189.2497 | 280.9745 | 364.3653 | 203.7436 | 318.8682 | 296.2215 | 360.341 | 235.9731 | 337.4431 | 0.4447 | 19.4288 | 1.3088 | 0.25175 | -39.8657 | 3.116 | 904.12 | 0.27 | 2.4895 | -0.25589 | -0.22665 | -0.74053 | 2.8762 | 2.2337 | 3.6404 | -4.9373 | 4.3097 | 0.020117 | 0.93641 | -1.0283 | 14.5779 | 12.5804
42810.5313 | 7882 | 73.9605 | 49.6904 | 36.7697 | 27.9511 | 20.5812 | 19.5183 | 19.1214 | 114.6368 | 78.2837 | 51.5273 | 33.6953 | 20.2404 | 16.7356 | 15.9809 | 178.9849 | 216.6082 | 430.9256 | 257.1439 | 236.3543 | 411.9434 |  |  |  | 250.2643 | 365.3748 | 393.3311 | 379.569 | 215.3452 | 305.4011 | 145.2274 | 242.6649 | 180.3893 | 205.5126 | 337.8804 | 231.1811 | 361.0497 | 181.972 |  | 207.6834 | 197.5931 | 133.6524 | 166.4388 |  | 36.2927 | 75.3087 | 35.8705 | 71.6957 | 153.2645 | 188.876 | 229.7056 | 8.397 | 41.5623 | 9.8147 | 87.3584 | 8.6493 | 41.9513 | 49.1815 | 53.4912 | 15.2671 |  |  | 2.7437 | -0.051825 | 0.33764 | -0.59732 | 3.8121 | 1.9715 | 5.8857 | -5.6139 | 0.81695 | 2.8592 | 8.4031 | -0.00044355 | -0.00053883 | -0.00057005 | 327.8804 | 467.0189 | 219.3957 | 113.2627 | 61.2627 | 27.4167 | 18.1295 | 95.7353 | 66.7179 | 39.878 | 28.3385 | 20.8539 | 19.4549 | 18.8298 | 111.181 | 105.7584 | 84.2532 | 59.1949 | 50.1124 | 108.8728 | 69.699 | 181.1553 | 228.1025 | 298.0727 | 303.526 | 328.3717 | 365.2314 |  |  |  | 399.3271 | 374.0672 | 329.3234 | 363.6938 | 1.9669 | 2.3215 | 796.7618 |  |  | 802.227 |  |  | 326.3246 | 417.5008 | 276.775 | 179.8526 | 294.9107 | 197.2297 | 906.075 | 730.7687 | 797.612 | 814.5531 | 842.1623 |  | 352.1686 | 458.4651 | 334.2596 | 784.1524 | 390.0107 | 690.4936 |  | 799.988 |  |  | 819.0422 | 900.5505 | 903.5901 | [6 empty] | 749.3025 |  |  | 740.3071 |  |  | 260.2916 | 344.1195 | 369.6134 | 142.6218 | 274.8762 | 401.7554 | 205.6565 | 300.9734 |  | 300.7229 | 366.2692 | 218.2327 | 334.0301 | 269.2837 | 348.6001 | 142.883 | 265.9279 |  | 324.1163 | 335.6125 | 435.7491 | 189.4481 | 281.0179 | 364.4052 | 203.809 | 318.8818 | 295.9569 | 360.3456 | 236.1182 | 337.1451 | 0.37748 | 19.4274 | 1.307 | 0.25011 | -39.7563 | 3.116 | 878.81 | 0.3 | 2.7765 | -0.29615 | 0.7559 | -1.0054 | 2.9247 | 2.1033 | 3.6341 | -4.9415 | 4.2679 | 0.017867 | 0.95118 | -0.83372 | 14.5783 | 12.5854
42810.5313 | 7883 | 73.9732 | 49.6964 | 36.771 | 27.9438 | 20.575 | 19.5196 | 19.1256 | 114.6475 | 78.2949 | 51.536 | 33.7003 | 20.2418 | 16.7389 | 15.9805 | 178.9724 | 216.5699 | 430.9322 | 257.0997 | 236.4185 | 411.9447 |  |  |  | 250.2716 | 365.3223 | 393.1636 | 379.7668 | 216.765 | 305.2926 | 145.2286 | 242.6378 | 180.304 | 205.5234 | 337.8358 | 230.987 | 361.0237 | 181.912 |  | 208.3993 | 198.1716 | 133.5 | 165.5787 |  | 36.2989 | 75.2297 | 35.7853 | 71.6345 | 153.0181 | 188.4186 | 229.398 | 8.3387 | 41.5287 | 9.7022 | 87.3314 | 8.6499 | 41.9596 | 49.1762 | 53.4967 | 15.2725 |  |  | 1.7363 | 0.10128 | 0.27915 | -0.81679 | 3.3856 | 2.492 | 5.7444 | -5.6507 | 0.54898 | 2.4257 | 8.2159 | -0.00049119 | -0.0005569 | -0.00060619 | 328.6246 | 467.0532 | 219.4428 | 113.2714 | 61.2815 | 27.4307 | 18.1358 | 95.7501 | 66.7226 | 39.8901 | 28.3412 | 20.8594 | 19.4515 | 18.8266 | 112.4597 | 104.6815 | 87.0946 | 61.1437 | 50.3628 | 108.8103 | 69.7037 | 181.1611 | 228.1051 | 298.0645 | 303.4749 | 328.3417 | 365.1873 |  |  |  | 399.3586 | 373.9188 | 327.9229 | 363.4849 | 2.5402 | 1.5397 | 796.2891 |  |  | 802.3222 |  |  | 326.3203 | 417.4549 | 277.8977 | 179.8712 | 294.8901 | 197.2016 | 907.7167 | 730.8326 | 797.3735 | 814.2355 | 842.3229 |  | 352.1922 | 459.0203 | 333.8689 | 784.2422 | 390.0158 | 690.5198 |  | 799.5645 |  |  | 817.7596 | 901.6676 | 905.2669 | [6 empty] | 749.4302 |  |  | 740.3658 |  |  | 260.8268 | 344.4478 | 369.8853 | 141.8463 | 274.6961 | 401.7401 | 205.528 | 301.2116 |  | 300.9626 | 366.2485 | 217.9634 | 333.7293 | 269.0219 | 348.518 | 143.4829 | 265.7248 |  | 325.2582 | 335.2392 | 435.7341 | 189.6284 | 280.7736 | 365.1903 | 204.054 | 319.0182 | 295.8253 | 360.2227 | 235.9379 | 337.0722 | 0.31893 | 19.4289 | 1.3065 | 0.25079 | -39.7437 | 3.1159 | 885.4 | 0.27 | 2.2086 | 0.41396 | 0.68725 | -1.1756 | 2.7549 | 2.3635 | 3.5885 | -4.944 | 4.2218 | 0.015851 | 0.80137 | -1.1489 | 14.6 | 12.5943
42810.5313 | 7884 | 73.9893 | 49.6991 | 36.7904 | 27.957 | 20.5744 | 19.5169 | 19.1287 | 114.6565 | 78.3109 | 51.5562 | 33.705 | 20.251 | 16.7409 | 15.9939 | 178.9846 | 216.5514 | 430.9637 | 257.0716 | 236.5187 | 411.975 |  |  |  | 250.283 | 365.2754 | 393.0757 | 379.6097 | 218.8498 | 306.4868 | 145.231 | 242.6049 | 180.0642 | 205.5278 | 337.7947 | 230.569 | 360.9764 | 181.4044 |  | 208.134 | 197.2682 | 132.7905 | 165.118 |  | 36.309 | 75.2143 | 35.7873 | 71.5714 | 152.7327 | 188.055 | 229.0863 | 8.1748 | 41.5049 | 9.8838 | 87.3058 | 8.6448 | 41.9456 | 49.1751 | 53.4986 | 15.2663 |  |  | 2.3442 | -0.088621 | 0.25878 | -0.60455 | 3.5479 | 2.3579 | 6.1932 | -5.4017 | 0.3285 | 2.3284 | 8.386 | -0.00047476 | -0.00053062 | -0.00057497 | 332.7534 | 466.6656 | 219.4853 | 113.2917 | 61.299 | 27.4398 | 18.1403 | 95.7666 | 66.7321 | 39.9039 | 28.3482 | 20.8624 | 19.4615 | 18.8251 | 113.6556 | 104.0298 | 84.873 | 59.3559 | 49.1275 | 108.77 | 69.6667 | 181.1621 | 228.0953 | 298.0419 | 303.4372 | 328.2959 | 365.1466 |  |  |  | 399.3945 | 373.7484 | 326.558 | 362.8824 | 3.2633 | 1.8794 | 795.7369 |  |  | 802.3392 |  |  | 326.309 | 417.4062 | 278.1695 | 179.889 | 294.8636 | 197.2433 | 909.5346 | 730.9134 | 797.1175 | 813.959 | 842.565 |  | 352.2112 | 458.9647 | 333.6237 | 784.3075 | 389.8326 | 690.4946 |  | 799.157 |  |  | 818.9675 | 902.5672 | 906.1243 | [6 empty] | 749.5398 |  |  | 740.4133 |  |  | 260.0217 | 344.8839 | 370.2734 | 141.3494 | 274.8804 | 401.6598 | 205.215 | 301.1147 |  | 301.3367 | 365.9505 | 217.5388 | 333.3324 | 269.1172 | 348.7923 | 143.9892 | 265.6014 |  | 325.5695 | 335.2472 | 435.6914 | 189.2904 | 280.3029 | 365.8611 | 204.2244 | 319.1854 | 295.8173 | 360.2048 | 235.8251 | 337.2567 | 0.35264 | 19.4271 | 1.3062 | 0.25172 | -39.8786 | 3.1159 | 875.02 | 0.3 | 2.5688 | -0.38721 | 0.66169 | -1.0113 | 2.819 | 2.2982 | 3.7245 | -4.9492 | 4.2041 | -0.0031646 | 0.6635 | -0.90647 | 14.6088 | 12.6145
42810.5313 | 7885 | 73.9955 | 49.7044 | 36.7869 | 27.9555 | 20.5791 | 19.5139 | 19.1219 | 114.6573 | 78.3135 | 51.5603 | 33.708 | 20.2525 | 16.7378 | 15.978 | 178.9644 | 216.5117 | 430.9707 | 257.0306 | 236.6045 | 411.9419 |  |  |  | 250.2845 | 365.2162 | 393.2109 | 379.3501 | 220.9575 | 308.375 | 145.2439 | 242.5825 | 179.9171 | 205.5454 | 337.7564 | 230.4656 | 360.9277 | 181.5123 |  | 207.7194 | 196.8875 | 131.6597 | 164.9654 |  | 36.324 | 75.1585 | 35.7562 | 71.8057 | 152.4081 | 187.7721 | 228.7723 | 8.0641 | 41.5229 | 10.1701 | 87.2628 | 8.6373 | 41.928 | 49.1902 | 53.5096 | 15.2627 |  |  | 2.5019 | 0.073683 | 0.026164 | -0.21816 | 3.7155 | 1.8533 | 5.448 | -5.3642 | 0.91833 | 2.1142 | 8.3121 | -0.00055198 | -0.00050105 | -0.00057333 | 331.6938 | 465.6821 | 219.5302 | 113.3052 | 61.303 | 27.4418 | 18.1425 | 95.7681 | 66.7461 | 39.9001 | 28.3478 | 20.8583 | 19.4568 | 18.8238 | 120.2923 | 107.6029 | 85.2121 | 57.4519 | 48.5924 | 108.9198 | 69.6622 | 181.1626 | 228.0851 | 298.0246 | 303.403 | 328.2616 | 365.1064 |  |  |  | 399.3716 | 373.7289 | 325.2816 | 362.4781 | 3.3727 | 2.2855 | 795.346 |  |  | 802.4386 |  |  | 326.302 | 417.3649 | 279.3057 | 179.9119 | 294.8354 | 196.5543 | 910.2255 | 730.9571 | 796.8176 | 813.7716 | 842.8743 |  | 352.2442 | 458.9416 | 333.4421 | 784.5501 | 389.7531 | 690.4032 |  | 798.5829 |  |  | 819.8215 | 902.493 | 906.0372 | [6 empty] | 749.646 |  |  | 740.4719 |  |  | 260.1369 | 344.8746 | 369.9305 | 141.0358 | 274.9644 | 401.4906 | 204.43 | 300.8087 |  | 301.4394 | 365.9296 | 217.624 | 332.7701 | 269.0176 | 349.2882 | 144.3633 | 265.3079 |  | 326.1465 | 336.1659 | 435.6616 | 189.2866 | 280.3981 | 366.4086 | 204.871 | 318.875 | 296.3689 | 360.6916 | 235.9019 | 337.491 | 0.43777 | 19.4273 | 1.3051 | 0.2518 | -39.8361 | 3.1159 | 865.93 | 0.28 | 2.6582 | 0.35305 | 0.21038 | -0.60749 | 2.884 | 2.0368 | 3.4922 | -4.955 | 4.1905 | -0.017363 | -0.055375 | -0.94468 | 14.6088 | 12.6235
42810.5313 | 7886 | 74.0192 | 49.7162 | 36.7919 | 27.9475 | 20.5827 | 19.5151 | 19.1211 | 114.6691 | 78.3255 | 51.5754 | 33.7132 | 20.2571 | 16.7388 | 15.9845 | 178.9577 | 216.4951 | 430.9742 | 256.9976 | 236.0991 | 411.9236 |  |  |  | 250.2969 | 365.1679 | 393.0681 | 379.1731 | 221.627 | 308.9849 | 145.2517 | 242.5443 | 179.2423 | 205.5541 | 337.7153 | 230.1098 | 360.8628 | 181.2267 |  | 207.9206 | 195.7563 | 131.5652 | 163.8451 |  | 36.2776 | 75.0596 | 35.7324 | 71.8626 | 152.2847 | 187.7305 | 228.6113 | 8.1508 | 41.537 | 10.0743 | 87.2124 | 8.6241 | 41.9376 | 49.2313 | 53.5169 | 15.268 |  |  | 2.0839 | 0.092083 | 0.4454 | -0.10514 | 3.5893 | 1.6509 | 5.2397 | -5.8958 | 0.82862 | 2.8114 | 8.3173 | -0.00048955 | -0.00050433 | -0.00053226 | 328.6235 | 464.9682 | 219.5709 | 113.3109 | 61.3143 | 27.4464 | 18.1401 | 95.7811 | 66.7528 | 39.905 | 28.3477 | 20.8558 | 19.4559 | 18.8213 | 127.1503 | 110.3769 | 87.4648 | 58.9576 | 50.3475 | 109.0791 | 69.6683 | 181.1583 | 228.0743 | 298.0115 | 303.3603 | 328.2157 | 365.0657 |  |  |  | 399.3683 | 374.1391 | 325.1776 | 362.2142 | 1.6591 | 1.7716 | 794.9811 |  |  | 802.3893 |  |  | 326.3073 | 417.3211 | 280.2547 | 179.9216 | 294.8032 | 195.9381 | 910.8837 | 730.9672 | 796.4073 | 813.5131 | 843.0388 |  | 352.2518 | 459.1285 | 333.352 | 784.7005 | 389.6722 | 690.2473 |  | 797.9468 |  |  | 819.3713 | 902.4023 | 905.7019 | [6 empty] | 749.7816 |  |  | 740.5322 |  |  | 259.749 | 344.9322 | 369.0182 | 140.7854 | 274.9745 | 401.2611 | 203.4906 | 300.7609 |  | 301.1383 | 366.2018 | 217.6141 | 332.6318 | 269.105 | 349.0844 | 144.4937 | 265.3989 |  | 326.5996 | 337.4197 | 435.6068 | 189.7017 | 280.4235 | 366.5847 | 205.5139 | 318.7886 | 296.806 | 360.8762 | 236.1546 | 337.5671 | 0.68795 | 19.4279 | 1.3031 | 0.25029 | -39.8337 | 3.1159 | 879.2 | 0.24 | 2.4273 | 0.39462 | 0.86789 | -0.42166 | 2.8344 | 1.9223 | 3.4246 | -4.959 | 4.1783 | -0.029133 | -0.79766 | -1.1942 | 14.6344 | 12.6305
42810.5313 | 7887 | 74.0326 | 49.7182 | 36.7913 | 27.9557 | 20.5806 | 19.5176 | 19.1146 | 114.6829 | 78.3385 | 51.581 | 33.7225 | 20.2523 | 16.7293 | 15.9878 | 178.9577 | 216.474 | 430.9911 | 256.9614 | 235.9466 | 411.9086 |  |  |  | 250.3105 | 365.1187 | 393.2417 | 379.508 | 223.8075 | 311.4114 | 145.2524 | 242.5198 | 179.1153 | 205.5619 | 337.67 | 229.7206 | 360.799 | 180.8195 |  | 208.6519 | 195.7272 | 130.7817 | 162.3395 |  | 36.1943 | 74.9399 | 35.7176 | 71.757 | 152.5612 | 187.9837 | 228.6726 | 8.0693 | 41.5326 | 9.9244 | 87.1482 | 8.6216 | 41.9607 | 49.2653 | 53.5383 | 15.2675 |  |  | 2.0898 | -0.086653 | 0.63268 | -0.46524 | 3.1261 | 1.783 | 5.8568 | -5.9175 | 0.53439 | 2.5309 | 8.4699 | -0.00046655 | -0.00051419 | -0.00057497 | 324.8233 | 464.8017 | 219.6154 | 113.3271 | 61.3298 | 27.4563 | 18.1414 | 95.7965 | 66.7621 | 39.9136 | 28.3608 | 20.8619 | 19.4579 | 18.8265 | 123.3772 | 103.5927 | 82.7036 | 56.7617 | 49.3377 | 108.9902 | 69.6154 | 181.1656 | 228.0592 | 297.9976 | 303.3058 | 328.1758 | 365.0232 |  |  |  | 399.3326 | 374.208 | 325.4127 | 362.1104 | 1.8854 | 1.2625 | 794.8071 |  |  | 802.118 |  |  | 326.3053 | 417.2717 | 280.5675 | 179.932 | 294.7694 | 196.0763 | 912.0738 | 731.0323 | 796.2869 | 813.4641 | 843.1469 |  | 352.2232 | 458.9163 | 333.2773 | 784.6736 | 389.657 | 690.1532 |  | 797.8051 |  |  | 820.0806 | 902.5294 | 905.582 | [6 empty] | 749.916 |  |  | 740.6064 |  |  | 258.6607 | 345.1337 | 368.688 | 140.4388 | 275.3091 | 401.0198 | 203.0063 | 301.0259 |  | 301.1351 | 366.0804 | 216.9939 | 332.6492 | 269.3932 | 348.944 | 144.1253 | 265.3267 |  | 326.7526 | 337.6562 | 435.5807 | 188.6933 | 280.4775 | 366.032 | 205.2594 | 318.883 | 296.695 | 361.0044 | 236.3041 | 337.4529 | 0.38634 | 19.4279 | 1.3026 | 0.25017 | -39.8287 | 3.116 | 877.15 | 0.19 | 2.4358 | -0.38274 | 1.0342 | -0.88685 | 2.6459 | 1.9983 | 3.6217 | -4.9644 | 4.1783 | -0.029807 | -0.38942 | -0.67159 | 14.6708 | 12.6299
42810.5313 | 7888 | 74.049 | 49.7273 | 36.792 | 27.9581 | 20.5872 | 19.5159 | 19.1126 | 114.6859 | 78.3548 | 51.5895 | 33.7185 | 20.2574 | 16.7344 | 15.9845 | 178.9471 | 216.4347 | 430.9983 | 256.9215 | 235.9419 | 411.9131 |  |  |  | 250.3224 | 365.0639 | 393.2697 | 379.7158 | 224.8656 | 313.3428 | 145.2616 | 242.4988 | 178.8947 | 205.5801 | 337.6307 | 229.0938 | 360.7582 | 180.2674 |  | 208.8208 | 196.493 | 130.4643 | 161.9375 |  | 36.2912 | 74.9673 | 35.7048 | 71.6683 | 153.1815 | 188.1294 | 229.01 | 7.7512 | 41.5131 | 9.7439 | 87.0704 | 8.6021 | 41.9847 | 49.2986 | 53.5652 | 15.2642 |  |  | 2.3277 | -0.005169 | 0.33764 | -0.7846 | 3.3869 | 1.8815 | 6.0933 | -5.4549 | 0.48301 | 2.5661 | 8.5732 | -0.00045834 | -0.00050269 | -0.00057169 | 322.7546 | 465.064 | 219.6568 | 113.3301 | 61.3381 | 27.457 | 18.1419 | 95.803 | 66.7769 | 39.9183 | 28.3642 | 20.8613 | 19.4576 | 18.8252 | 118.5295 | 101.4261 | 79.6181 | 53.5507 | 45.9325 | 108.8666 | 69.553 | 181.1652 | 228.0513 | 297.9858 | 303.2632 | 328.134 | 364.975 |  |  |  | 399.2619 | 374.1987 | 325.686 | 362.2872 | 2.0818 | 1.5378 | 795.2179 |  |  | 801.6111 |  |  | 326.3041 | 417.2245 | 281.2752 | 179.952 | 294.7392 | 195.902 | 914.0228 | 731.1084 | 796.4769 | 813.7657 | 843.2301 |  | 352.2144 | 459.2098 | 333.0621 | 784.7868 | 389.6325 | 690.1446 |  | 798.1594 |  |  | 822.0235 | 903.815 | 906.3178 | [6 empty] | 750.0082 |  |  | 740.7064 |  |  | 257.7006 | 345.0377 | 368.1415 | 140.3668 | 275.0856 | 400.7784 | 202.8874 | 300.6612 |  | 301.068 | 366.3038 | 217.2493 | 332.9177 | 269.7682 | 348.613 | 143.7545 | 265.2759 |  | 327.911 | 337.2294 | 435.5806 | 188.0332 | 280.7855 | 365.3892 | 205.0348 | 318.8418 | 296.364 | 360.8622 | 236.2428 | 337.3962 | 0.63538 | 19.4281 | 1.3034 | 0.2518 | -39.7834 | 3.1159 | 894.04 | 0.34 | 2.5749 | -0.093483 | 0.75553 | -1.1517 | 2.7546 | 2.0531 | 3.6947 | -4.9674 | 4.1533 | -0.035251 | 0.13392 | -0.33626 | 14.6784 | 12.6182
42810.5313 | 7889 | 74.0632 | 49.7371 | 36.8051 | 27.9641 | 20.5867 | 19.5159 | 19.1203 | 114.6899 | 78.3673 | 51.5998 | 33.7285 | 20.2599 | 16.742 | 15.9847 | 178.9402 | 216.4148 | 431.0067 | 256.8917 | 235.9167 | 411.9041 |  |  |  | 250.3366 | 365.0245 | 393.1335 | 379.4548 | 225.0441 | 312.9422 | 145.265 | 242.4668 | 178.639 | 205.5924 | 337.5946 | 228.983 | 360.7062 | 180.2577 |  | 207.7052 | 196.6711 | 130.247 | 162.037 |  | 36.5102 | 75.0345 | 35.6849 | 71.5266 | 153.6286 | 188.3343 | 229.351 | 7.5459 | 41.4863 | 9.7101 | 86.9933 | 8.5987 | 42.025 | 49.3251 | 53.5832 | 15.2583 |  |  | 1.8231 | -0.16748 | 0.15759 | -1.0468 | 3.8817 | 2.2607 | 6.2379 | -5.6316 | 0.60931 | 2.1314 | 8.7133 | -0.00050598 | -0.00049612 | -0.00053555 | 323.4081 | 464.9599 | 219.7168 | 113.3487 | 61.3589 | 27.4613 | 18.1453 | 95.8103 | 66.7985 | 39.9394 | 28.3588 | 20.8719 | 19.4511 | 18.8268 | 114.5212 | 99.8511 | 79.4601 | 54.9937 | 47.4851 | 108.7403 | 69.5165 | 181.1584 | 228.04 | 297.9571 | 303.2119 | 328.0812 | 364.927 |  |  |  | 399.2455 | 374.3813 | 325.0227 | 362.1163 | 1.6425 | 1.5689 | 795.2956 |  |  | 801.2738 |  |  | 326.3117 | 417.1799 | 282.2234 | 179.9688 | 294.7118 | 195.3236 | 915.7798 | 731.18 | 796.683 | 814.1006 | 843.3286 |  | 352.2069 | 459.871 | 332.7753 | 784.8823 | 389.5283 | 690.1796 |  | 798.6366 |  |  | 823.097 | 905.1858 | 907.2149 | [6 empty] | 750.1599 |  |  | 740.8409 |  |  | 257.3166 | 344.8439 | 368.2136 | 140.4766 | 274.7584 | 400.6088 | 202.5708 | 300.4308 |  | 301.4675 | 366.3255 | 217.035 | 333.0339 | 269.5019 | 348.2325 | 143.8186 | 265.3714 |  | 327.7417 | 337.1241 | 435.5069 | 188.6522 | 280.8769 | 365.2568 | 205.0771 | 318.7352 | 296.5109 | 360.4868 | 236.3878 | 337.7296 | 0.42005 | 19.4268 | 1.3027 | 0.25155 | -39.7186 | 3.116 | 883.01 | 0.26 | 2.278 | -0.53217 | 0.51622 | -1.3305 | 2.9496 | 2.2509 | 3.7391 | -4.9708 | 4.1125 | -0.047678 | 0.56364 | -0.32309 | 14.6712 | 12.6213
42810.5314 | 7890 | 74.0743 | 49.7393 | 36.8024 | 27.9686 | 20.5862 | 19.5095 | 19.1189 | 114.6904 | 78.3732 | 51.5967 | 33.7359 | 20.2557 | 16.7386 | 15.9801 | 178.9267 | 216.3974 | 431.0225 | 256.8528 | 235.6177 | 411.8785 |  |  |  | 250.3489 | 364.9703 | 393.1479 | 379.5177 | 225.978 | 313.5557 | 145.2808 | 242.4396 | 178.6673 | 205.5948 | 337.55 | 228.6996 | 360.642 | 180.3238 |  | 206.7821 | 196.3473 | 130.4772 | 160.2039 |  | 36.3634 | 75.006 | 35.6406 | 71.6129 | 154.0601 | 188.749 | 229.3513 | 7.3394 | 41.4635 | 9.5746 | 86.8943 | 8.5939 | 42.0754 | 49.3386 | 53.6096 | 15.2688 |  |  | 2.3908 | -0.14579 | 0.36326 | -0.73531 | 2.9598 | 2.7831 | 6.3292 | -5.882 | 0.91775 | 2.3091 | 8.4208 | -0.00047476 | -0.00046984 | -0.00053555 | 323.3998 | 465.0285 | 219.7635 | 113.3581 | 61.3666 | 27.472 | 18.1443 | 95.833 | 66.8026 | 39.9427 | 28.3703 | 20.8641 | 19.4524 | 18.8251 | 112.1043 | 100.3988 | 81.7834 | 56.4616 | 47.0568 | 108.6244 | 69.4512 | 181.1703 | 228.0384 | 297.9514 | 303.173 | 328.049 | 364.8896 |  |  |  | 399.1998 | 374.1827 | 324.2014 | 360.9774 | 2.1859 | 1.9364 | 794.922 |  |  | 801.2492 |  |  | 326.3185 | 417.137 | 283.5404 | 179.9968 | 294.6845 | 195.1585 | 916.0587 | 731.276 | 796.7721 | 814.068 | 843.6067 |  | 352.2316 | 459.8434 | 332.6539 | 784.8594 | 389.5582 | 690.2258 |  | 798.895 |  |  | 824.1413 | 905.721 | 907.6133 | [6 empty] | 750.3038 |  |  | 740.9491 |  |  | 257.0141 | 344.6862 | 368.955 | 140.2987 | 274.5093 | 400.5525 | 202.4021 | 300.4319 |  | 301.9938 | 365.7376 | 216.4978 | 333.1689 | 269.4741 | 348.4259 | 143.652 | 265.5416 |  | 328.8072 | 337.3807 | 435.4675 | 189.2754 | 281.0143 | 364.9539 | 204.6253 | 318.6508 | 296.1531 | 360.0338 | 236.5948 | 337.8785 | 0.62709 | 19.428 | 1.3026 | 0.25157 | -39.7965 | 3.116 | 888.36 | 0.27 | 2.6101 | -0.4965 | 0.78373 | -1.115 | 2.5768 | 2.4986 | 3.768 | -4.9764 | 4.1038 | -0.044242 | 0.81785 | -0.58908 | 14.7167 | 12.6485
42810.5314 | 7891 | 74.082 | 49.7482 | 36.8078 | 27.9713 | 20.5814 | 19.5131 | 19.1232 | 114.7025 | 78.3824 | 51.6121 | 33.7443 | 20.2599 | 16.7377 | 15.9855 | 178.9161 | 216.3733 | 431.0316 | 256.8218 | 234.9847 | 411.8564 |  |  |  | 250.3693 | 364.933 | 393.1035 | 379.6735 | 226.3445 | 314.0976 | 145.2871 | 242.4237 | 178.5803 | 205.6065 | 337.5135 | 228.3181 | 360.594 | 179.9272 |  | 207.2518 | 195.7769 | 130.4266 | 159.7549 |  | 36.2062 | 74.931 | 35.6119 | 71.4951 | 153.9067 | 188.8398 | 229.1758 | 7.3625 | 41.4494 | 9.4907 | 86.8326 | 8.5848 | 42.1025 | 49.328 | 53.6174 | 15.2573 |  |  | 2.7719 | -0.39484 | 0.31595 | -0.50269 | 2.5195 | 2.5064 | 6.5211 | -5.8531 | 0.52349 | 1.806 | 8.4981 | -0.00043862 | -0.00050762 | -0.00053062 | 324.7513 | 464.9421 | 219.8065 | 113.3672 | 61.3749 | 27.4724 | 18.1514 | 95.8471 | 66.8102 | 39.9456 | 28.3748 | 20.8635 | 19.4555 | 18.8187 | 112.8075 | 103.3122 | 84.4258 | 57.7517 | 48.5872 | 108.5744 | 69.4344 | 181.1767 | 228.0395 | 297.9424 | 303.1321 | 328.012 | 364.8504 |  |  |  | 399.08 | 374.1449 | 324.2013 | 360.1632 | 2.9221 | 1.9823 | 793.7531 |  |  | 801.3355 |  |  | 326.3212 | 417.0911 | 284.0805 | 180.0164 | 294.6587 | 195.2071 | 915.219 | 731.3629 | 796.7387 | 813.9603 | 843.9081 |  | 352.2826 | 459.7034 | 332.4984 | 784.7861 | 389.6265 | 690.2901 |  | 799.0978 |  |  | 825.3686 | 905.6694 | 907.6831 | [6 empty] | 750.4133 |  |  | 741.0277 |  |  | 256.9036 | 344.2914 | 369.6146 | 139.9522 | 274.4288 | 400.5079 | 202.3766 | 300.6044 |  | 302.7522 | 365.4114 | 216.1468 | 333.2929 | 269.465 | 348.7673 | 144.0153 | 265.8354 |  | 329.4123 | 337.1156 | 435.4385 | 189.0253 | 281.1082 | 364.0445 | 204.4171 | 318.6989 | 295.8346 | 360.036 | 236.7456 | 337.7502 | 0.13596 | 19.4278 | 1.3008 | 0.25042 | -39.8183 | 3.116 | 883.3 | 0.26 | 2.8117 | -0.81699 | 0.73083 | -0.92185 | 2.3776 | 2.3714 | 3.8251 | -4.9806 | 4.0955 | -0.035798 | 0.73353 | -0.8847 | 14.725 | 12.6596
42810.5314 | 7892 | 74.1035 | 49.7574 | 36.8087 | 27.969 | 20.5892 | 19.5113 | 19.1208 | 114.7189 | 78.4003 | 51.6291 | 33.7549 | 20.2699 | 16.7392 | 15.9879 | 178.9125 | 216.3436 | 431.0388 | 256.7844 | 234.3819 | 411.8238 |  |  |  | 250.3746 | 364.8868 | 392.9803 | 380.1064 | 228.0979 | 313.3957 | 145.288 | 242.4014 | 178.6087 | 205.6241 | 337.4741 | 228.7152 | 360.5158 | 180.392 |  | 207.467 | 195.4289 | 131.5989 | 161.4533 |  | 36.2956 | 74.8331 | 35.6682 | 71.4483 | 153.5223 | 188.4856 | 229.1971 | 7.5716 | 41.423 | 9.3161 | 86.7713 | 8.5746 | 42.1368 | 49.3371 | 53.6319 | 15.2564 |  |  | 2.4723 | -0.094537 | 0.17139 | -0.60257 | 3.1885 | 2.5413 | 6.4948 | -5.7125 | 0.35283 | 1.6524 | 8.3626 | -0.00045505 | -0.00049776 | -0.00050762 | 323.9874 | 464.6693 | 219.8479 | 113.3746 | 61.3881 | 27.4759 | 18.1534 | 95.8603 | 66.8207 | 39.9514 | 28.3749 | 20.8645 | 19.4553 | 18.8197 | 117.7263 | 103.614 | 86.0342 | 58.171 | 47.8784 | 108.6079 | 69.4352 | 181.18 | 228.0228 | 297.9243 | 303.0809 | 327.9611 | 364.7997 |  |  |  | 398.9475 | 374.0683 | 324.6819 | 360.6139 | 3.1778 | 1.7746 | 792.5853 |  |  | 801.4625 |  |  | 326.3237 | 417.0448 | 283.5581 | 180.0338 | 294.6361 | 195.6172 | 914.9563 | 731.4408 | 796.7693 | 814.3313 | 844.2867 |  | 352.3778 | 460.0552 | 332.2742 | 784.9685 | 389.5919 | 690.4045 |  | 799.1728 |  |  | 824.4052 | 906.3266 | 908.6964 | [6 empty] | 750.5189 |  |  | 741.1523 |  |  | 257.0003 | 344.1529 | 370.4117 | 139.5963 | 274.412 | 400.4355 | 201.6834 | 300.8606 |  | 302.7591 | 365.6489 | 215.6769 | 333.352 | 269.2227 | 348.6053 | 144.2419 | 266.0229 |  | 329.4994 | 336.6883 | 435.3525 | 188.8777 | 281.0135 | 362.6804 | 204.5574 | 318.8116 | 295.9004 | 360.3324 | 236.6297 | 337.2131 | 0.52405 | 19.4272 | 1.3017 | 0.25136 | -39.8803 | 3.116 | 882.44 | 0.18 | 2.6538 | -0.39971 | 0.53819 | -1.0091 | 2.6737 | 2.3869 | 3.8159 | -4.9831 | 4.0682 | -0.044104 | 0.19114 | -1.0633 | 14.6712 | 12.6343
42810.5314 | 7893 | 74.1115 | 49.7558 | 36.8176 | 27.972 | 20.5793 | 19.5105 | 19.113 | 114.7192 | 78.4023 | 51.6353 | 33.752 | 20.263 | 16.744 | 15.9892 | 178.9042 | 216.3116 | 431.0509 | 256.7443 | 233.8772 | 411.799 |  |  |  | 250.387 | 364.8299 | 393.0924 | 380.4868 | 230.5098 | 314.0446 | 145.2961 | 242.3635 | 179.3945 | 205.6343 | 337.4185 | 229.5221 | 360.4285 | 181.5472 |  | 206.6713 | 195.4845 | 132.0138 | 162.1344 |  | 36.2117 | 74.7478 | 35.6622 | 71.3657 | 153.5092 | 188.0593 | 229.3664 | 7.8682 | 41.402 | 9.1705 | 86.7018 | 8.5717 | 42.1708 | 49.3559 | 53.631 | 15.2589 |  |  | 2.8153 | -0.1517 | 0.27587 | -0.36273 | 3.5065 | 2.923 | 6.2675 | -5.815 | 0.40167 | 2.6456 | 8.2944 | -0.00045177 | -0.00048791 | -0.00052733 | 324.1406 | 464.5195 | 219.8991 | 113.3864 | 61.4041 | 27.4855 | 18.1589 | 95.8716 | 66.8352 | 39.9646 | 28.3815 | 20.8664 | 19.4585 | 18.8306 | 122.1624 | 106.2202 | 88.1301 | 57.4767 | 47.9644 | 108.7236 | 69.4504 | 181.1802 | 228.0133 | 297.9092 | 303.0373 | 327.9165 | 364.7564 |  |  |  | 398.8403 | 374.2748 | 325.4359 | 362.3315 | 2.4209 | 1.931 | 792.7335 |  |  | 801.524 |  |  | 326.3226 | 416.9989 | 284.0702 | 180.0552 | 294.6093 | 195.2952 | 917.1536 | 731.5364 | 796.8264 | 814.4356 | 844.5685 |  | 352.382 | 459.9762 | 331.9934 | 784.9756 | 389.5798 | 690.4725 |  | 799.2782 |  |  | 824.5097 | 907.3819 | 910.0724 | [6 empty] | 750.6556 |  |  | 741.2676 |  |  | 256.9298 | 344.4403 | 370.8672 | 139.5882 | 274.5409 | 400.3316 | 201.592 | 300.9702 |  | 302.3891 | 366.0138 | 215.6925 | 333.1713 | 269.0425 | 348.6115 | 144.0477 | 266.1407 |  | 329.7013 | 336.4663 | 435.2748 | 188.9847 | 280.7922 | 361.8733 | 204.3413 | 318.8529 | 295.7377 | 360.4697 | 236.5951 | 336.5461 | 0.54697 | 19.4273 | 1.3024 | 0.25228 | -39.8394 | 3.116 | 891.22 | 0.27 | 2.8335 | -0.50628 | 0.68272 | -0.78286 | 2.8026 | 2.5588 | 3.7468 | -4.9906 | 4.0485 | -0.045436 | -0.28744 | -1.2944 | 14.6448 | 12.5762
42810.5314 | 7894 | 74.1247 | 49.7573 | 36.8239 | 27.9744 | 20.585 | 19.5107 | 19.1141 | 114.7373 | 78.4159 | 51.644 | 33.7575 | 20.2634 | 16.7335 | 15.9837 | 178.8928 | 216.2804 | 431.0508 | 256.7043 | 233.5634 | 411.79 |  |  |  | 250.3947 | 364.7731 | 393.3314 | 380.3192 | 230.0435 | 315.1175 | 145.3092 | 242.3435 | 179.0538 | 205.6576 | 337.3897 | 229.7292 | 360.3239 | 181.4347 |  | 207.4553 | 194.7437 | 130.8484 | 163.1662 |  | 35.8714 | 74.68 | 35.5965 | 71.339 | 153.4044 | 187.6997 | 229.4916 | 7.9573 | 41.3956 | 9.2663 | 86.6648 | 8.5766 | 42.2124 | 49.3783 | 53.645 | 15.266 |  |  | 2.5314 | 0.011259 | 0.38889 | -0.35353 | 3.912 | 2.5728 | 6.3549 | -5.7815 | 0.3285 | 2.1266 | 8.3024 | -0.00046984 | -0.00049612 | -0.00056676 | 325.0724 | 464.2858 | 219.9428 | 113.3978 | 61.4123 | 27.4907 | 18.1525 | 95.8801 | 66.8397 | 39.9633 | 28.3871 | 20.8642 | 19.4544 | 18.8249 | 122.8413 | 106.4091 | 90.0522 | 59.3349 | 49.489 | 108.7133 | 69.4791 | 181.1838 | 228.0099 | 297.9046 | 302.9991 | 327.8776 | 364.7192 |  |  |  | 398.6921 | 374.4716 | 326.7831 | 362.7949 | 2.7206 | 2.138 | 792.7575 |  |  | 801.4148 |  |  | 326.3151 | 416.957 | 285.3569 | 180.0743 | 294.583 | 194.2522 | 918.8975 | 731.6481 | 796.8693 | 814.1413 | 844.9652 |  | 352.4496 | 459.5176 | 331.8297 | 784.9805 | 389.5364 | 690.4466 |  | 799.3636 |  |  | 826.8785 | 908.7379 | 911.2947 | [6 empty] | 750.7759 |  |  | 741.3273 |  |  | 256.9115 | 344.7166 | 370.422 | 139.9097 | 274.479 | 400.1951 | 201.6268 | 300.8854 |  | 302.304 | 366.3521 | 216.3187 | 332.5487 | 269.0779 | 349.1391 | 143.7063 | 266.0706 |  | 330.3077 | 335.6985 | 435.2156 | 188.6571 | 280.6874 | 361.9811 | 203.8387 | 318.7908 | 295.3759 | 360.3557 | 236.5178 | 336.4601 | 0.48534 | 19.4276 | 1.3027 | 0.25325 | -39.8729 | 3.116 | 881.44 | 0.29 | 2.6893 | 0.13791 | 0.81052 | -0.77279 | 2.959 | 2.3997 | 3.7714 | -4.996 | 4.0484 | -0.049645 | -0.36415 | -1.5045 | 14.6072 | 12.549
42810.5314 | 7895 | 74.138 | 49.7739 | 36.8265 | 27.9777 | 20.5854 | 19.5109 | 19.1136 | 114.7392 | 78.4269 | 51.6534 | 33.763 | 20.269 | 16.7394 | 15.9861 | 178.8831 | 216.2573 | 431.059 | 256.672 | 233.3751 | 411.7357 |  |  |  | 250.4054 | 364.7258 | 393.3934 | 379.6698 | 229.3198 | 316.1889 | 145.3039 | 242.3114 | 178.6626 | 205.6585 | 337.3341 | 229.9778 | 360.2191 | 181.5997 |  | 207.9341 | 193.2234 | 130.4605 | 162.8091 |  | 35.6424 | 74.5492 | 35.5148 | 71.2475 | 153.4027 | 187.9102 | 229.7359 | 8.2795 | 41.3819 | 9.4826 | 86.6046 | 8.5728 | 42.2354 | 49.3899 | 53.6376 | 15.2598 |  |  | 2.375 | -0.15631 | 0.20556 | -0.64003 | 3.5782 | 2.7266 | 6.1374 | -5.907 | 0.25553 | 2.1603 | 8.2924 | -0.00048955 | -0.00049612 | -0.00053391 | 325.242 | 464.3499 | 219.99 | 113.4113 | 61.4277 | 27.4992 | 18.1633 | 95.8938 | 66.8486 | 39.9728 | 28.3958 | 20.8796 | 19.4536 | 18.8284 | 123.9044 | 108.1122 | 92.4052 | 60.9746 | 48.9367 | 108.7942 | 69.5179 | 181.1851 | 227.9999 | 297.8878 | 302.9568 | 327.8463 | 364.6767 |  |  |  | 398.5155 | 374.1589 | 327.229 | 361.2585 | 3.5776 | 2.2874 | 792.2814 |  |  | 801.3266 |  |  | 326.3175 | 416.9187 | 285.755 | 180.0944 | 294.5576 | 193.2059 | 918.8258 | 731.8164 | 797.0481 | 814.1785 | 845.4197 |  | 352.5394 | 458.6296 | 331.7489 | 785.2 | 389.4219 | 690.4475 |  | 799.6127 |  |  | 826.8022 | 909.0412 | 911.6408 | [6 empty] | 750.9303 |  |  | 741.3878 |  |  | 257.198 | 344.5197 | 369.979 | 140.0945 | 274.3584 | 400.1386 | 201.7385 | 300.8871 |  | 302.409 | 366.6161 | 216.6271 | 332.1611 | 269.4587 | 349.5915 | 142.8729 | 265.8336 |  | 331.4125 | 334.7804 | 435.1381 | 188.9941 | 280.8716 | 362.4768 | 203.5572 | 318.5942 | 295.2533 | 360.5493 | 236.2891 | 336.7068 | 0.27329 | 19.4276 | 1.303 | 0.25285 | -39.9357 | 3.116 | 900.34 | 0.21 | 2.6073 | -0.51375 | 0.58916 | -1.0396 | 2.8306 | 2.4709 | 3.7071 | -5.0011 | 4.0668 | -0.066482 | -0.47226 | -1.7613 | 14.6081 | 12.5746
42810.5314 | 7896 | 74.155 | 49.7813 | 36.8344 | 27.975 | 20.5835 | 19.5117 | 19.1132 | 114.7517 | 78.4409 | 51.6597 | 33.7768 | 20.2711 | 16.7468 | 15.9922 | 178.8864 | 216.2335 | 431.0767 | 256.6422 | 233.2347 | 411.6922 |  |  |  | 250.4303 | 364.6892 | 393.417 | 379.5377 | 228.6377 | 316.1985 | 145.3085 | 242.2847 | 178.2635 | 205.6697 | 337.296 | 229.785 | 360.1626 | 181.3399 |  | 208.2186 | 191.9336 | 129.1902 | 161.7204 |  | 35.6898 | 74.5075 | 35.4239 | 71.2596 | 153.4292 | 187.9533 | 229.8171 | 8.3356 | 41.3623 | 10.0923 | 86.5786 | 8.5729 | 42.247 | 49.3939 | 53.6431 | 15.25 |  |  | 2.1575 | -0.011741 | 0.14247 | -0.63937 | 3.1648 | 2.7042 | 6.0243 | -6.0949 | 0.93565 | 1.9117 | 8.305 | -0.00048791 | -0.00052898 | -0.00059305 | 327.9305 | 464.1246 | 220.0294 | 113.4221 | 61.442 | 27.5061 | 18.16 | 95.9115 | 66.87 | 39.9879 | 28.3935 | 20.8776 | 19.4476 | 18.8239 | 128.4449 | 111.0805 | 92.0729 | 61.018 | 50.2287 | 108.9608 | 69.5479 | 181.1797 | 227.9933 | 297.8766 | 302.9153 | 327.8048 | 364.6361 |  |  |  | 398.3167 | 373.4057 | 327.7079 | 360.1899 | 2.6365 | 2.3452 | 792.3238 |  |  | 801.2394 |  |  | 326.3143 | 416.8671 | 285.8977 | 180.1032 | 294.5203 | 192.97 | 916.7216 | 731.9041 | 797.2446 | 814.2788 | 845.936 |  | 352.6141 | 458.8335 | 331.6549 | 785.6335 | 389.3455 | 690.4733 |  | 800.0732 |  |  | 826.6188 | 908.8351 | 911.3253 | [6 empty] | 751.0454 |  |  | 741.5021 |  |  | 257.2567 | 344.0687 | 370.25 | 139.6878 | 274.476 | 400.0258 | 201.7268 | 300.4748 |  | 302.02 | 366.2958 | 217.0319 | 331.8604 | 269.6743 | 349.8141 | 142.1535 | 265.5921 |  | 332.1565 | 334.5502 | 434.9999 | 189.5288 | 280.9713 | 362.9575 | 203.1975 | 318.4606 | 295.2842 | 360.8972 | 236.11 | 336.8414 | 0.19644 | 19.4266 | 1.3025 | 0.25188 | -39.8508 | 3.1159 | 908.72 | 0.26 | 2.485 | -0.1408 | 0.49046 | -1.039 | 2.6622 | 2.4609 | 3.673 | -5.0093 | 4.0538 | -0.085688 | -0.95614 | -1.7207 | 14.6336 | 12.5851
42810.5314 | 7897 | 74.1623 | 49.7888 | 36.8375 | 27.9805 | 20.5837 | 19.5075 | 19.1144 | 114.7543 | 78.4514 | 51.667 | 33.7801 | 20.268 | 16.7422 | 15.9842 | 178.8689 | 216.2021 | 431.0841 | 256.5981 | 233.2164 | 411.5988 |  |  |  | 250.4487 | 364.6395 | 393.5123 | 379.8583 | 227.9688 | 315.6565 | 145.3169 | 242.2555 | 177.7016 | 205.6841 | 337.2637 | 229.5916 | 360.1289 | 180.9117 |  | 208.5261 | 191.5058 | 128.0017 | 161.6222 |  | 35.6786 | 74.4531 | 35.3917 | 71.2539 | 153.2236 | 187.7601 | 230.0187 | 8.2126 | 41.3393 | 10.8389 | 86.5791 | 8.5815 | 42.2543 | 49.3975 | 53.6474 | 15.2542 |  |  | 2.2173 | 0.012575 | 0.14313 | -0.60915 | 3.7385 | 2.5281 | 5.9619 | -5.9306 | 0.59705 | 2.6525 | 8.3598 | -0.00050433 | -0.00051419 | -0.0005684 | 330.7527 | 464.1114 | 220.0799 | 113.4373 | 61.451 | 27.5104 | 18.1624 | 95.9227 | 66.8806 | 39.9914 | 28.4062 | 20.8843 | 19.462 | 18.828 | 131.0229 | 113.0707 | 95.5317 | 63.1939 | 52.3812 | 109.1067 | 69.6078 | 181.1881 | 227.9764 | 297.8509 | 302.8672 | 327.7629 | 364.5828 |  |  |  | 398.3484 | 373.5399 | 326.9233 | 360.6774 | 2.1438 | 2.4201 | 791.6386 |  |  | 801.2524 |  |  | 326.3089 | 416.8176 | 285.5264 | 180.1179 | 294.4864 | 192.0567 | 915.7924 | 731.94 | 797.4537 | 814.4119 | 846.0664 |  | 352.5841 | 458.4942 | 331.5735 | 785.5521 | 389.3858 | 690.5213 |  | 800.4346 |  |  | 824.1017 | 908.1406 | 910.8129 | [6 empty] | 751.2833 |  |  | 741.6252 |  |  | 256.944 | 343.9664 | 369.9678 | 139.7219 | 274.6475 | 399.7774 | 202.2794 | 299.9486 |  | 302.2154 | 366.7299 | 217.9714 | 331.875 | 269.9979 | 349.8605 | 141.8652 | 265.4427 |  | 330.0725 | 335.0014 | 434.9017 | 189.8799 | 281.0922 | 363.1728 | 202.8726 | 318.4245 | 295.6261 | 361.0664 | 235.8134 | 337.0127 | 0.37999 | 19.4266 | 1.3051 | 0.25411 | -39.8715 | 3.1159 | 924.21 | 0.23 | 2.5181 | 0.1457 | 0.49156 | -1.0141 | 2.8928 | 2.3789 | 3.6532 | -5.0154 | 4.0569 | -0.079642 | -1.2245 | -2.0978 | 14.6334 | 12.5747
42810.5314 | 7898 | 74.1821 | 49.8016 | 36.8509 | 27.9918 | 20.6025 | 19.5135 | 19.1199 | 114.7593 | 78.4619 | 51.6857 | 33.7947 | 20.2861 | 16.7494 | 15.9917 | 178.8617 | 216.1744 | 431.0955 | 256.5635 | 233.47 | 411.5904 |  |  |  | 250.4568 | 364.5868 | 393.4874 | 379.8852 | 227.9545 | 316.3078 | 145.3207 | 242.2264 | 176.9398 | 205.6921 | 337.2174 | 229.729 | 360.0957 | 180.7378 |  | 207.9151 | 191.4087 | 127.31 | 162.3155 |  | 35.7384 | 74.3978 | 35.4878 | 71.4961 | 153.2449 | 187.7627 | 230.5784 | 8.1559 | 41.3098 | 11.1773 | 86.5953 | 8.5743 | 42.2631 | 49.4055 | 53.6351 | 15.2495 |  |  | 2.3586 | 0.038859 | 0.23644 | -0.40675 | 3.8082 | 2.2495 | 6.1301 | -5.2893 | 0.34465 | 2.1633 | 8.1281 | -0.00050105 | -0.00048298 | -0.0005914 | 327.0364 | 463.1306 | 220.1251 | 113.4563 | 61.4693 | 27.5155 | 18.1632 | 95.9423 | 66.8963 | 40.0036 | 28.413 | 20.8847 | 19.4647 | 18.8222 | 131.4787 | 113.9871 | 99.4529 | 64.9329 | 53.5384 | 109.2077 | 69.6929 | 181.1924 | 227.9697 | 297.8449 | 302.8332 | 327.7272 | 364.5501 |  |  |  | 398.3674 | 373.232 | 327.1966 | 360.8858 | 2.6004 | 2.1064 | 791.4216 |  |  | 801.3858 |  |  | 326.3023 | 416.7764 | 284.2096 | 180.1391 | 294.4586 | 191.6415 | 918.0155 | 732.1771 | 797.4473 | 814.3213 | 846.151 |  | 352.5039 | 458.4807 | 331.4837 | 785.574 | 389.238 | 690.595 |  | 800.5289 |  |  | 823.7896 | 908.6251 | 911.5492 | [6 empty] | 751.3826 |  |  | 741.7952 |  |  | 256.582 | 343.8413 | 370.211 | 139.8316 | 274.5982 | 399.3753 | 202.483 | 299.7533 |  | 302.4731 | 367.3282 | 218.5843 | 332.1774 | 270.6216 | 349.9786 | 141.3747 | 264.9933 |  | 327.9442 | 335.4621 | 434.8362 | 190.0216 | 281.0096 | 362.9453 | 202.913 | 318.305 | 295.0565 | 361.1491 | 235.1872 | 337.062 | 0.25615 | 19.4271 | 1.3073 | 0.25434 | -39.8416 | 3.1159 | 927.12 | 0.22 | 2.5985 | 0.25611 | 0.63173 | -0.82859 | 2.9197 | 2.244 | 3.7043 | -5.0244 | 4.0503 | -0.094104 | -1.2627 | -2.5233 | 14.6113 | 12.5707
42810.5315 | 7899 | 74.1968 | 49.7994 | 36.8438 | 27.9939 | 20.603 | 19.5181 | 19.1192 | 114.7729 | 78.471 | 51.6988 | 33.8021 | 20.286 | 16.751 | 15.9909 | 178.8468 | 216.1406 | 431.0901 | 256.5155 | 233.7035 | 411.6076 |  |  |  | 250.4624 | 364.5277 | 392.7767 | 379.6196 | 225.0798 | 316.7476 | 145.3321 | 242.2108 | 176.7314 | 205.7059 | 337.1772 | 229.6027 | 360.0875 | 180.2733 |  | 207.6905 | 192.1075 | 126.7212 | 162.8668 |  | 35.7651 | 74.3247 | 35.5399 | 71.8201 | 153.3257 | 187.5163 | 230.9317 | 8.0517 | 41.27 | 11.0664 | 86.5907 | 8.5595 | 42.2515 | 49.4104 | 53.6197 | 15.2451 |  |  | 2.7483 | -0.026853 | -0.15126 | -1.1007 | 3.2365 | 1.5924 | 5.588 | -5.7026 | 0.56572 | 2.0305 | 8.4456 | -0.00054048 | -0.00049941 | -0.00057169 | 326.2448 | 463.0693 | 220.1706 | 113.4588 | 61.4759 | 27.5174 | 18.1623 | 95.9465 | 66.9026 | 40.0046 | 28.4108 | 20.883 | 19.4581 | 18.8155 | 132.6621 | 114.8899 | 101.5028 | 64.5878 | 56.1069 | 109.3434 | 69.7546 | 181.1931 | 227.9655 | 297.8381 | 302.7946 | 327.6868 | 364.5114 |  |  |  | 398.2914 | 372.95 | 325.6629 | 360.4457 | 1.2274 | 1.3692 | 790.7584 |  |  | 801.4781 |  |  | 326.2987 | 416.7325 | 283.444 | 180.1571 | 294.423 | 191.6309 | 917.6221 | 732.3718 | 797.0936 | 813.8483 | 846.6671 |  | 352.4634 | 458.5316 | 331.3647 | 785.7995 | 389.1818 | 690.6148 |  | 799.982 |  |  | 825.7606 | 909.0935 | 911.8565 | [6 empty] | 751.5853 |  |  | 741.9013 |  |  | 256.8788 | 344.0403 | 370.2118 | 139.8319 | 274.383 | 399.231 | 202.8676 | 299.9394 |  | 301.793 | 367.2144 | 218.0339 | 332.4379 | 270.3292 | 349.264 | 141.8139 | 264.8631 |  | 326.8571 | 334.7071 | 434.6758 | 189.4757 | 280.4149 | 363.0047 | 202.6913 | 318.3136 | 294.5295 | 361.1257 | 234.4244 | 336.9877 | 0.37421 | 19.4261 | 1.3093 | 0.25401 | -39.849 | 3.1159 | 953.08 | 0.34 | 2.806 | -0.21288 | -0.50523 | -1.3629 | 2.6909 | 1.8875 | 3.5358 | -5.0421 | 4.0396 | -0.10563 | -1.3774 | -2.7436 | 14.5953 | 12.5756
42810.5315 | 7900 | 74.2175 | 49.7914 | 36.8593 | 27.9873 | 20.5996 | 19.5176 | 19.12 | 114.7788 | 78.4817 | 51.701 | 33.7979 | 20.2776 | 16.7472 | 15.9857 | 178.8467 | 216.1241 | 431.1122 | 256.4765 | 234.1315 | 411.6255 |  |  |  | 250.4702 | 364.4796 | 392.2845 | 379.2233 | 223.7893 | 315.6219 | 145.3294 | 242.1513 | 176.3571 | 205.7163 | 337.1347 | 229.5379 | 360.0186 | 180.3653 |  | 206.3846 | 191.1095 | 126.7272 | 163.9344 |  | 35.6971 | 74.3114 | 35.521 | 71.8998 | 153.5502 | 187.3049 | 230.9294 | 7.7041 | 41.2561 | 10.6857 | 86.568 | 8.559 | 42.2818 | 49.4189 | 53.6082 | 15.2498 |  |  | 2.3796 | -0.16025 | 0.032076 | -0.47641 | 2.9519 | 0.87613 | 5.314 | -5.6067 | 0.54392 | 2.3947 | 8.3789 | -0.00053883 | -0.00055033 | -0.00057826 | 325.5022 | 463.1331 | 220.2115 | 113.4632 | 61.4785 | 27.5152 | 18.1576 | 95.948 | 66.9034 | 40.0089 | 28.4052 | 20.8719 | 19.4441 | 18.8076 | 130.5716 | 111.4095 | 95.0924 | 61.5029 | 54.5114 | 109.4098 | 69.7282 | 181.1911 | 227.9481 | 297.8186 | 302.7443 | 327.643 | 364.4638 |  |  |  | 398.1894 | 372.8747 | 322.875 | 361.0218 | 2.8221 | 2.1374 | 790.0936 |  |  | 801.5917 |  |  | 326.2897 | 416.6855 | 283.4189 | 180.1752 | 294.392 | 192.3462 | 917.406 | 732.4385 | 796.6528 | 813.3068 | 846.9794 |  | 352.398 | 459.0593 | 331.3277 | 785.7744 | 389.2493 | 690.5107 |  | 799.2463 |  |  | 825.6387 | 908.3745 | 911.1758 | [6 empty] | 751.7783 |  |  | 742.0446 |  |  | 257.449 | 343.8443 | 369.8625 | 139.9906 | 274.253 | 399.2462 | 203.4845 | 300.3223 |  | 301.3754 | 366.7012 | 217.6237 | 332.2983 | 269.93 | 349.1257 | 142.5489 | 264.7012 |  | 326.9225 | 334.1403 | 434.5877 | 188.8583 | 280.2954 | 362.0381 | 203.2969 | 318.0353 | 294.574 | 361.3793 | 234.7072 | 336.966 | 0.50248 | 19.4263 | 1.3113 | 0.25295 | -39.9305 | 3.1159 | 947.51 | 0.26 | 2.6085 | -0.52002 | 0.23265 | -0.89662 | 2.5693 | 1.3997 | 3.4472 | -5.0563 | 4.022 | -0.098611 | -1.1369 | -2.0346 | 14.5598 | 12.5498
42810.5315 | 7901 | 74.2287 | 49.8089 | 36.8438 | 27.9859 | 20.5918 | 19.5079 | 19.1101 | 114.778 | 78.489 | 51.7118 | 33.7998 | 20.2785 | 16.7442 | 15.9771 | 178.8374 | 216.0987 | 431.1164 | 256.4452 | 234.8828 | 411.5892 |  |  |  | 250.4956 | 364.4346 | 392.2807 | 379.1482 | 223.6916 | 313.7393 | 145.3366 | 242.1353 | 177.0241 | 205.7272 | 337.0899 | 229.5426 | 359.9768 | 180.5526 |  | 206.858 | 191.3991 | 128.7357 | 164.5904 |  | 35.6608 | 74.1646 | 35.4443 | 71.8291 | 153.6272 | 187.552 | 230.7476 | 7.5479 | 41.2343 | 10.3867 | 86.5698 | 8.5537 | 42.2939 | 49.4338 | 53.6038 | 15.2502 |  |  | 2.4407 | -0.4047 | 0.08662 | -0.7524 | 2.7548 | 1.6975 | 6.0151 | -5.9431 | -0.018277 | 1.6933 | 8.3906 | -0.00050598 | -0.00051583 | -0.00057169 | 321.8388 | 463.4571 | 220.2587 | 113.4753 | 61.4936 | 27.5242 | 18.1598 | 95.9711 | 66.9152 | 40.0176 | 28.4138 | 20.8796 | 19.4519 | 18.8146 | 129.6947 | 112.5598 | 93.9095 | 61.104 | 53.8509 | 109.54 | 69.7393 | 181.202 | 227.9434 | 297.802 | 302.7001 | 327.5959 | 364.4272 |  |  |  | 397.9809 | 372.4402 | 321.824 | 360.8118 | 2.2621 | 1.8813 | 790.5186 |  |  | 801.5545 |  |  | 326.2665 | 416.6393 | 282.9439 | 180.1959 | 294.3638 | 193.2811 | 918.759 | 732.3019 | 796.1848 | 812.8266 | 847.2388 |  | 352.3372 | 459.3375 | 331.2492 | 785.9225 | 389.1908 | 690.3649 |  | 798.5101 |  |  | 826.4043 | 908.0038 | 910.7722 | [6 empty] | 751.8845 |  |  | 742.1346 |  |  | 257.0923 | 343.6704 | 369.3089 | 140.3014 | 274.2401 | 399.2997 | 203.9867 | 300.5168 |  | 301.6739 | 366.249 | 217.3613 | 332.0287 | 269.8994 | 348.9747 | 142.3708 | 264.7691 |  | 326.2594 | 334.5269 | 434.5155 | 188.751 | 280.5187 | 361.2746 | 204.0349 | 317.626 | 295.0833 | 361.8089 | 234.7715 | 336.9033 | 0.48611 | 19.4259 | 1.3118 | 0.25208 | -39.9059 | 3.116 | 923.58 | 0.13 | 2.6376 | -0.82622 | 0.38224 | -1.1266 | 2.4827 | 1.9489 | 3.6686 | -5.0685 | 4.0082 | -0.10821 | -1.0233 | -1.9018 | 14.538 | 12.5355
42810.5315 | 7902 | 74.2461 | 49.8122 | 36.8549 | 27.9952 | 20.5893 | 19.5088 | 19.1096 | 114.7886 | 78.5002 | 51.7139 | 33.8032 | 20.2814 | 16.7486 | 15.9831 | 178.8325 | 216.0648 | 431.1225 | 256.4052 | 235.5559 | 411.5317 |  |  |  | 250.5089 | 364.3836 | 392.2521 | 378.9763 | 222.8598 | 312.8271 | 145.3415 | 242.1172 | 177.6947 | 205.7377 | 337.0366 | 229.5915 | 359.9462 | 180.5395 |  | 206.508 | 191.9154 | 130.283 | 165.5798 |  | 35.6448 | 74.0197 | 35.351 | 72.0192 | 153.6555 | 187.5849 | 230.5242 | 7.6034 | 41.1953 | 10.0821 | 86.5752 | 8.5587 | 42.3151 | 49.4452 | 53.5971 | 15.2535 |  |  | 2.2311 | -0.15039 | 0.31661 | -0.33119 | 3.2923 | 2.0379 | 6.1518 | -5.7296 | 0.53186 | 1.6816 | 8.2217 | -0.00048791 | -0.00050926 | -0.00057005 | 319.4319 | 464.1839 | 220.3031 | 113.4873 | 61.507 | 27.5339 | 18.173 | 95.9886 | 66.9303 | 40.0284 | 28.4169 | 20.8854 | 19.4573 | 18.8098 | 127.1787 | 109.6277 | 91.8653 | 61.2367 | 53.7593 | 109.5355 | 69.7328 | 181.2027 | 227.935 | 297.7819 | 302.6532 | 327.5612 | 364.3803 |  |  |  | 397.7578 | 372.6067 | 323.9771 | 360.6803 | 3.3047 | 2.2609 | 790.3565 |  |  | 801.4583 |  |  | 326.2689 | 416.6026 | 281.7178 | 180.2253 | 294.3496 | 194.3454 | 918.3483 | 732.1674 | 795.878 | 812.427 | 847.7095 |  | 352.2941 | 459.6917 | 331.1619 | 786.0249 | 389.2172 | 690.2628 |  | 798.1584 |  |  | 826.8756 | 907.9404 | 910.7099 | [6 empty] | 752.0113 |  |  | 742.2306 |  |  | 257.1043 | 343.0314 | 369.5779 | 140.3964 | 274.7476 | 399.3699 | 204.1283 | 300.4782 |  | 302.3729 | 365.9432 | 217.0616 | 331.8223 | 269.9666 | 348.8491 | 142.3771 | 264.8474 |  | 326.1726 | 335.0336 | 434.441 | 188.0058 | 280.7247 | 361.7602 | 204.7706 | 317.4172 | 295.5128 | 361.6075 | 234.7098 | 337.0401 | 0.18758 | 19.4256 | 1.315 | 0.25509 | -39.8895 | 3.1159 | 911.74 | 0.12 | 2.5198 | -0.50356 | 0.73063 | -0.74726 | 2.7142 | 2.1354 | 3.7102 | -5.0852 | 3.9916 | -0.10858 | -0.74431 | -1.6754 | 14.5079 | 12.5177
42810.5315 | 7903 | 74.2696 | 49.827 | 36.8654 | 27.9995 | 20.5923 | 19.5165 | 19.119 | 114.8043 | 78.5133 | 51.7317 | 33.816 | 20.2884 | 16.7513 | 15.9955 | 178.8257 | 216.046 | 431.1416 | 256.3735 | 236.1705 | 411.4911 |  |  |  | 250.5201 | 364.3375 | 392.4688 | 378.871 | 222.4449 | 312.5362 | 145.3456 | 242.0991 | 178.4133 | 205.7525 | 336.9798 | 229.8064 | 359.9705 | 180.9007 |  | 204.3951 | 192.3366 | 132.0215 | 167.4321 |  | 35.5523 | 73.8457 | 35.3471 | 72.036 | 153.2927 | 187.4078 | 230.2016 | 7.6189 | 41.1681 | 9.903 | 86.5951 | 8.5584 | 42.3233 | 49.4531 | 53.5883 | 15.2515 |  |  | 2.5104 | -0.25159 | 0.18453 | -0.11894 | 3.0774 | 1.3716 | 5.2115 | -5.4956 | 0.48885 | 1.6256 | 8.293 | -0.00054376 | -0.00049776 | -0.00054048 | 320.5591 | 463.9736 | 220.3503 | 113.4999 | 61.5201 | 27.537 | 18.1702 | 95.9922 | 66.946 | 40.0386 | 28.4258 | 20.8892 | 19.4545 | 18.8149 | 129.2593 | 111.6892 | 94.5212 | 60.3288 | 53.7149 | 109.6736 | 69.7635 | 181.2106 | 227.9289 | 297.7738 | 302.614 | 327.5264 | 364.342 |  |  |  | 397.6606 | 372.7341 | 325.2647 | 360.6663 | 2.3895 | 2.9273 | 787.4495 |  |  | 801.3408 |  |  | 326.2553 | 416.5513 | 281.7266 | 180.2364 | 294.3203 | 194.799 | 917.3961 | 732.2299 | 795.6435 | 812.0976 | 848.0319 |  | 352.24 | 460.6527 | 331.0587 | 786.2158 | 389.1752 | 690.2001 |  | 798.091 |  |  | 826.0589 | 907.8362 | 910.6665 | [6 empty] | 752.1258 |  |  | 742.3236 |  |  | 257.3236 | 341.8819 | 369.7301 | 140.086 | 275.1231 | 399.4006 | 203.5711 | 300.4526 |  | 303.0807 | 366.0624 | 216.6679 | 331.7326 | 270.2173 | 348.9002 | 142.5529 | 264.9016 |  | 326.3107 | 334.3512 | 434.3654 | 187.3014 | 280.9337 | 362.4873 | 205.6277 | 317.3693 | 295.2633 | 361.0996 | 234.816 | 337.2103 | 0.56797 | 19.4251 | 1.3175 | 0.25647 | -39.8744 | 3.116 | 867.97 | 0.21 | 2.6722 | -0.65114 | 0.55765 | -0.4477 | 2.6236 | 1.7516 | 3.4142 | -5.0987 | 3.9568 | -0.11782 | -0.95838 | -1.9669 | 14.4585 | 12.5087
42810.5315 | 7904 | 74.2704 | 49.8299 | 36.857 | 28.0016 | 20.5878 | 19.5164 | 19.1182 | 114.8042 | 78.5228 | 51.7373 | 33.8145 | 20.2918 | 16.748 | 15.9844 | 178.8188 | 216.0185 | 431.1491 | 256.3324 | 236.4882 | 411.4453 |  |  |  | 250.5283 | 364.2896 | 392.5695 | 379.0634 | 222.513 | 313.2847 | 145.3556 | 242.0727 | 179.2613 | 205.7533 | 336.9302 | 230.2029 | 360.0076 | 181.6336 |  | 203.1563 | 193.3403 | 134.1031 | 169.887 |  | 35.5494 | 73.7911 | 35.3548 | 72.6159 | 153.6592 | 187.5032 | 229.9228 | 7.5082 | 41.1276 | 9.7151 | 86.5799 | 8.5634 | 42.3402 | 49.4714 | 53.5963 | 15.2543 |  |  | 2.2594 | -0.071537 | 0.17862 | 0.028914 | 3.4947 | 2.3435 | 6.0125 | -5.8064 | 0.1664 | 2.3609 | 8.4359 | -0.00047805 | -0.00050433 | -0.00058647 | 321.1259 | 462.5055 | 220.4032 | 113.5185 | 61.5327 | 27.5363 | 18.1704 | 96.0219 | 66.9566 | 40.0482 | 28.4372 | 20.8909 | 19.4625 | 18.8157 | 127.9983 | 111.8272 | 97.4952 | 59.4628 | 53.3908 | 109.6726 | 69.8308 | 181.2128 | 227.9213 | 297.7586 | 302.575 | 327.4872 | 364.3069 |  |  |  | 397.6398 | 373.3265 | 325.2587 | 361.656 | 1.7272 | 1.6778 | 782.7964 |  |  | 801.1582 |  |  | 326.2459 | 416.5001 | 281.9811 | 180.2455 | 294.2796 | 196.4078 | 920.427 | 732.3307 | 795.483 | 812.1371 | 848.2911 |  | 352.2574 | 460.4446 | 330.8189 | 786.1893 | 389.239 | 690.1367 |  | 798.2642 |  |  | 825.6506 | 908.4481 | 911.2898 | [6 empty] | 752.289 |  |  | 742.4081 |  |  | 257.1981 | 341.595 | 369.6178 | 139.9311 | 275.4845 | 399.3997 | 203.0263 | 300.2261 |  | 303.1876 | 366.4831 | 216.061 | 331.668 | 270.1458 | 348.8705 | 143.2407 | 264.9252 |  | 325.9831 | 334.5406 | 434.3014 | 187.4712 | 281.187 | 362.746 | 206.3409 | 317.5665 | 294.9319 | 360.8722 | 235.243 | 337.0408 | 0.29544 | 19.4251 | 1.3193 | 0.25707 | -39.9062 | 3.116 | 884.85 | 0.11 | 2.5367 | -0.34718 | 0.5486 | 0.22072 | 2.7961 | 2.2897 | 3.6676 | -5.1044 | 3.944 | -0.1111 | -0.8184 | -2.2892 | 14.3935 | 12.4792
42810.5315 | 7905 | 74.2752 | 49.8335 | 36.8689 | 27.9997 | 20.5995 | 19.5142 | 19.1103 | 114.8059 | 78.5341 | 51.7501 | 33.8214 | 20.284 | 16.7499 | 15.9886 | 178.7981 | 215.9861 | 431.1482 | 256.2837 | 236.2799 | 411.4214 |  |  |  | 250.5384 | 364.2398 | 392.3282 | 378.909 | 221.1595 | 311.5672 | 145.367 | 242.0639 | 180.2112 | 205.776 | 336.9006 | 230.6777 | 359.9896 | 182.4422 |  | 202.8895 | 194.3949 | 135.232 | 172.2422 |  | 35.5393 | 73.5997 | 35.3284 | 73.7857 | 154.2532 | 187.6129 | 229.9985 | 7.3821 | 41.0726 | 9.6848 | 86.5506 | 8.5661 | 42.3408 | 49.4789 | 53.6076 | 15.2573 |  |  | 2.5262 | -0.038681 | 0.43226 | -0.37653 | 3.8108 | 2.2028 | 5.7267 | -6.0601 | 0.3394 | 2.4176 | 8.1826 | -0.00046162 | -0.00050105 | -0.00057497 | 323.1566 | 463.6732 | 220.4423 | 113.5196 | 61.5409 | 27.5423 | 18.167 | 96.0265 | 66.9649 | 40.0562 | 28.4397 | 20.8848 | 19.4561 | 18.8145 | 122.6379 | 107.2698 | 90.8408 | 58.8629 | 52.3934 | 109.5867 | 69.8068 | 181.2146 | 227.9077 | 297.7497 | 302.5341 | 327.4358 | 364.264 |  |  |  | 397.5645 | 373.3676 | 325.7629 | 361.7667 | 3.1531 | 1.8545 | 775.4615 |  |  | 801.1489 |  |  | 326.2456 | 416.4572 | 280.6253 | 180.263 | 294.243 | 197.5793 | 923.7633 | 732.3886 | 795.3838 | 812.0662 | 848.529 |  | 352.2822 | 459.7895 | 330.52 | 786.2277 | 389.209 | 690.2023 |  | 798.5961 |  |  | 829.1098 | 910.1138 | 912.536 | [6 empty] | 752.394 |  |  | 742.5687 |  |  | 257.2355 | 341.6376 | 369.8354 | 140.0858 | 275.9843 | 399.371 | 202.8361 | 300.2186 |  | 303.2169 | 366.7311 | 215.6437 | 331.9458 | 269.8459 | 348.9364 | 143.9715 | 264.8249 |  | 324.9026 | 334.3419 | 434.2546 | 187.8795 | 281.197 | 362.7197 | 206.3691 | 317.705 | 294.7515 | 360.6673 | 235.619 | 336.7484 | 0.26308 | 19.4254 | 1.3208 | 0.25615 | -39.9477 | 3.116 | 875.92 | 0.31 | 2.6784 | -0.25523 | 0.85319 | -0.79629 | 2.9202 | 2.2202 | 3.5798 | -5.1089 | 3.9389 | -0.11498 | -0.23343 | -1.5527 | 14.3265 | 12.4689
42810.5315 | 7906 | 74.2914 | 49.838 | 36.8658 | 27.997 | 20.5942 | 19.5143 | 19.11 | 114.8173 | 78.5453 | 51.7599 | 33.829 | 20.2923 | 16.7475 | 15.9887 | 178.7919 | 215.9657 | 431.1641 | 256.2528 | 235.6188 | 411.3947 |  |  |  | 250.5625 | 364.1909 | 383.3576 | 378.7747 | 221.0224 | 308.8431 | 145.3727 | 242.0567 | 180.959 | 205.7935 | 336.8559 | 231.3897 | 359.948 | 183.6048 |  | 202.7252 | 194.9315 | 135.7642 | 174.0565 |  | 35.5714 | 73.5742 | 35.3459 | 74.8855 | 154.74 | 187.7723 | 230.1012 | 7.3522 | 41.0411 | 9.6565 | 86.5505 | 8.553 | 42.3382 | 49.4717 | 53.6108 | 15.2479 |  |  | 2.5242 | 0.10786 | 0.60508 | -0.32001 | 2.7285 | 2.3461 | 6.0828 | -5.7959 | 0.12086 | 1.8129 | 8.263 | -0.00049776 | -0.00051748 | -0.00051912 | 323.7903 | 463.1641 | 220.4926 | 113.5385 | 61.562 | 27.555 | 18.1745 | 96.0409 | 66.9829 | 40.0618 | 28.4479 | 20.8911 | 19.4612 | 18.8181 | 123.1285 | 109.0311 | 89.6606 | 58.4319 | 52.0985 | 109.6687 | 69.8008 | 181.2194 | 227.9032 | 297.7365 | 302.4949 | 327.4 | 364.2195 |  |  |  | 397.4612 | 373.0672 | 326.0538 | 362.0475 | 2.987 | 1.5645 | 769.0196 |  |  | 801.1073 |  |  | 326.2456 | 416.4104 | 277.3354 | 180.2794 | 294.2087 | 198.1236 | 926.4176 | 732.4592 | 795.2372 | 812.1588 | 848.8455 |  | 352.1329 | 460.6696 | 330.2871 | 786.563 | 389.221 | 690.2338 |  | 798.51 |  |  | 831.4579 | 911.5667 | 913.5816 | [6 empty] | 752.5286 |  |  | 742.7884 |  |  | 257.9682 | 341.808 | 370.4369 | 139.9333 | 275.8643 | 399.3848 | 202.956 | 300.4136 |  | 303.5995 | 366.9616 | 215.6221 | 332.0689 | 269.8684 | 348.8812 | 144.2764 | 264.6318 |  | 324.4413 | 333.8924 | 434.2089 | 187.6982 | 281.2065 | 363.2263 | 205.7538 | 317.8562 | 294.8074 | 360.6104 | 235.8628 | 336.5072 | 0.29736 | 19.425 | 1.3217 | 0.25548 | -39.894 | 3.116 | 873.82 | 0.29 | 2.6711 | 0.42617 | 1.0094 | -0.73408 | 2.4714 | 2.2917 | 3.6901 | -5.1302 | 3.8964 | -0.12317 | -0.27779 | -1.4223 | 14.2726 | 12.4512
42810.5316 | 7907 | 74.3081 | 49.8441 | 36.8681 | 27.9991 | 20.596 | 19.5137 | 19.1058 | 114.8317 | 78.5629 | 51.7578 | 33.8336 | 20.2872 | 16.748 | 15.9863 | 178.7897 | 215.9475 | 431.1818 | 256.2284 | 234.7204 | 411.3406 |  |  |  | 250.5766 | 364.1458 | 376.027 | 379.1298 | 221.1938 | 306.4764 | 145.3746 | 242.0303 | 181.3179 | 205.7982 | 336.8022 | 231.8956 | 359.8765 | 184.3011 |  | 203.4272 | 194.7509 | 135.0374 | 174.8151 |  | 35.7222 | 73.6874 | 35.3078 | 75.7135 | 154.7923 | 187.6873 | 230.0903 | 7.2905 | 41.0121 | 9.5998 | 86.543 | 8.5494 | 42.3458 | 49.4676 | 53.6293 | 15.2509 |  |  | 2.6793 | 0.16502 | 0.11224 | -0.56183 | 3.8029 | 2.0491 | 5.8259 | -5.7282 | 0.69143 | 2.5218 | 8.3324 | -0.00052733 | -0.00047969 | -0.00056183 | 323.3696 | 462.8248 | 220.5435 | 113.5462 | 61.5703 | 27.5563 | 18.1783 | 96.0495 | 66.9917 | 40.0639 | 28.4534 | 20.896 | 19.4618 | 18.814 | 125.776 | 111.8506 | 91.0137 | 58.1446 | 51.9181 | 109.812 | 69.8149 | 181.223 | 227.8867 | 297.7083 | 302.4511 | 327.3589 | 364.1761 |  |  |  | 397.4219 | 372.7721 | 325.8062 | 362.694 | 3.5711 | 2.1064 | 765.1135 |  |  | 801.0526 |  |  | 326.252 | 416.3734 | 275.6649 | 180.2957 | 294.187 | 197.4766 | 928.4239 | 732.4451 | 795.2506 | 812.744 | 849.1029 |  | 352.0211 | 461.0049 | 330.1207 | 786.999 | 389.2317 | 690.2319 |  | 798.652 |  |  | 832.7582 | 912.6639 | 914.3775 | [6 empty] | 752.7063 |  |  | 742.9519 |  |  | 258.5192 | 342.0913 | 370.9009 | 139.4564 | 275.511 | 399.4229 | 202.7171 | 300.0011 |  | 303.4957 | 367.2263 | 215.2696 | 331.9252 | 270.124 | 348.6791 | 144.702 | 264.5991 |  | 323.963 | 333.7027 | 434.1716 | 187.4789 | 281.0959 | 363.1721 | 205.1291 | 317.9475 | 294.9984 | 360.9299 | 235.9579 | 336.3541 | 0.31701 | 19.4235 | 1.3251 | 0.25728 | -39.8379 | 3.116 | 871.53 | 0.22 | 2.7463 | 0.52723 | 0.43482 | -0.97282 | 2.9174 | 2.1415 | 3.611 | -5.1466 | 3.8742 | -0.13428 | -0.55421 | -1.5709 | 14.2454 | 12.4294
42810.5316 | 7908 | 74.3208 | 49.8506 | 36.8749 | 28.0096 | 20.5914 | 19.5107 | 19.1077 | 114.8372 | 78.5688 | 51.7731 | 33.8401 | 20.2992 | 16.7489 | 15.9839 | 178.771 | 215.9134 | 431.1784 | 256.1806 | 234.0072 | 411.2395 |  |  |  | 250.5818 | 364.0918 | 376.321 | 379.4909 | 221.6092 | 304.7288 | 145.3823 | 242.019 | 180.7297 | 205.8143 | 336.763 | 232.1472 | 359.7929 | 184.6219 |  | 202.8372 | 193.5248 | 132.6585 | 176.1478 |  | 35.6848 | 73.7107 | 35.2757 | 75.6942 | 154.3811 | 187.1425 | 229.7386 | 7.3353 | 40.9834 | 9.6924 | 86.5123 | 8.5411 | 42.3602 | 49.4492 | 53.6342 | 15.247 |  |  | 2.3652 | 0.21891 | 0.47826 | -0.38704 | 3.8279 | 2.1233 | 5.7083 | -5.7434 | 0.47348 | 3.3056 | 8.3101 | -0.00049941 | -0.00047969 | -0.00054212 | 322.2468 | 462.2999 | 220.577 | 113.5563 | 61.5821 | 27.5602 | 18.1794 | 96.0587 | 66.9981 | 40.0697 | 28.4514 | 20.8926 | 19.4592 | 18.813 | 129.5477 | 112.4324 | 92.6956 | 57.5496 | 52.1424 | 109.9306 | 69.8724 | 181.2245 | 227.8762 | 297.6966 | 302.4036 | 327.3122 | 364.131 |  |  |  | 397.3628 | 372.0497 | 326.4188 | 362.8881 | 1.4991 | 2.7829 | 762.9655 |  |  | 800.8353 |  |  | 326.2506 | 416.332 | 274.9934 | 180.3244 | 294.1757 | 195.9323 | 929.9475 | 732.5674 | 795.2918 | 813.2465 | 849.2414 |  | 352.007 | 461.0688 | 329.9738 | 787.4125 | 389.2588 | 690.2116 |  | 798.7911 |  |  | 834.868 | 914.4258 | 915.8286 | [6 empty] | 752.9126 |  |  | 743.1729 |  |  | 258.5109 | 342.3447 | 371.0399 | 138.9669 | 275.7982 | 399.4519 | 202.4235 | 299.6565 |  | 303.2387 | 367.5106 | 214.5263 | 331.3255 | 270.4856 | 348.9565 | 145.3675 | 264.6807 |  | 323.1888 | 333.5218 | 434.15 | 187.6734 | 280.9823 | 363.3388 | 204.7182 | 317.9842 | 295.5679 | 361.002 | 235.9127 | 336.3381 | 0.068168 | 19.4204 | 1.3271 | 0.25628 | -39.925 | 3.116 | 869.05 | 0.28 | 2.5764 | 0.60726 | 0.89759 | -0.80746 | 2.9252 | 2.1787 | 3.5722 | -5.1516 | 3.861 | -0.14322 | -0.95859 | -1.7509 | 14.2012 | 12.4183
42810.5316 | 7909 | 74.3343 | 49.8435 | 36.8866 | 28.0117 | 20.5911 | 19.5138 | 19.1121 | 114.8402 | 78.5805 | 51.7724 | 33.8444 | 20.2981 | 16.746 | 15.9865 | 178.7688 | 215.882 | 431.1837 | 256.1412 | 233.9431 | 411.1527 |  |  |  | 250.5955 | 364.0493 | 376.8722 | 379.9548 | 224.5741 | 304.66 | 145.3881 | 241.9856 | 180.3916 | 205.8231 | 336.7203 | 232.3288 | 359.706 | 184.8703 |  | 201.5704 | 192.599 | 132.9518 | 177.743 |  | 35.7127 | 73.7072 | 35.2883 | 75.7245 | 154.3406 | 186.7603 | 229.5345 | 7.428 | 40.9791 | 9.6514 | 86.4941 | 8.5401 | 42.3717 | 49.4342 | 53.6442 | 15.2409 |  |  | 2.5511 | -0.17668 | 0.23907 | -0.52766 | 3.3515 | 2.7581 | 5.82 | -5.6435 | 0.47212 | 2.0892 | 8.17 | -0.00050105 | -0.00051583 | -0.00058812 | 321.6503 | 461.7063 | 220.6196 | 113.5656 | 61.5961 | 27.5582 | 18.1716 | 96.0673 | 67.0064 | 40.0736 | 28.455 | 20.8885 | 19.4566 | 18.8171 | 125.4711 | 111.1757 | 95.4278 | 58.2915 | 54.9771 | 109.8485 | 69.9416 | 181.2232 | 227.8644 | 297.6818 | 302.3558 | 327.266 | 364.0889 |  |  |  | 397.2367 | 371.9986 | 326.7808 | 363.311 | 1.7961 | 1.9996 | 760.8022 |  |  | 800.6584 |  |  | 326.24 | 416.2877 | 275.8434 | 180.3358 | 294.1466 | 195.6213 | 931.5423 | 732.8415 | 795.3311 | 813.675 | 849.5009 |  | 352.0935 | 460.8706 | 329.8588 | 787.4579 | 389.3022 | 690.2407 |  | 798.937 |  |  | 836.6474 | 915.8313 | 917.0516 | [6 empty] | 753.1187 |  |  | 743.2635 |  |  | 258.0077 | 342.5153 | 370.9323 | 138.7526 | 276.1452 | 399.4733 | 202.1324 | 299.5898 |  | 302.7264 | 367.5173 | 214.2273 | 330.6166 | 270.8013 | 349.2895 | 145.0479 | 264.424 |  | 322.8694 | 333.9321 | 434.0592 | 188.2175 | 280.7978 | 363.7935 | 204.6882 | 317.8617 | 296.1517 | 361.1275 | 235.7424 | 336.4149 | 0.27714 | 19.4207 | 1.3284 | 0.25534 | -39.9659 | 3.1159 | 898.27 | 0.29 | 2.6756 | -0.54555 | 0.6346 | -0.9428 | 2.736 | 2.482 | 3.6055 | -5.1516 | 3.8576 | -0.14042 | -0.51581 | -2.0462 | 14.1495 | 12.3945
42810.5316 | 7910 | 74.351 | 49.8581 | 36.9045 | 28.0106 | 20.5977 | 19.5137 | 19.1173 | 114.8468 | 78.5864 | 51.7849 | 33.8551 | 20.3017 | 16.7469 | 15.9847 | 178.7635 | 215.864 | 431.1934 | 256.1112 | 233.8747 | 411.1504 |  |  |  | 250.6031 | 364.0139 | 377.0439 | 380.0989 | 227.1637 | 305.7672 | 145.3927 | 241.9665 | 180.2648 | 205.8325 | 336.6748 | 232.3253 | 359.6398 | 185.1483 |  | 201.5758 | 191.6476 | 132.0001 | 177.9458 |  | 35.6016 | 73.6873 | 35.2834 | 75.3303 | 154.0724 | 186.6407 | 229.2799 | 7.5217 | 40.9627 | 9.5584 | 86.5233 | 8.5408 | 42.3928 | 49.4426 | 53.6688 | 15.2469 |  |  | 2.3672 | -0.10242 | 0.42963 | -0.18991 | 3.2424 | 2.6648 | 5.9422 | -5.6573 | -0.098452 | 2.3588 | 8.4117 | -0.00052241 | -0.00054212 | -0.00053226 | 321.3601 | 461.4429 | 220.6757 | 113.5808 | 61.611 | 27.5676 | 18.1865 | 96.0846 | 67.0135 | 40.0942 | 28.47 | 20.8956 | 19.4627 | 18.8163 | 119.2797 | 105.9346 | 91.1216 | 59.5372 | 56.4443 | 109.7017 | 69.9439 | 181.236 | 227.8635 | 297.6779 | 302.3143 | 327.2336 | 364.045 |  |  |  | 397.1062 | 372.2707 | 327.5309 | 363.5188 | 2.3974 | 1.7027 | 758.9695 |  |  | 800.4881 |  |  | 326.236 | 416.248 | 276.8777 | 180.3566 | 294.122 | 194.5338 | 929.3441 | 732.8996 | 795.4194 | 814.0067 | 849.5683 |  | 352.1181 | 460.1759 | 329.7299 | 787.324 | 389.2579 | 690.3086 |  | 799.117 |  |  | 837.6744 | 916.4847 | 917.3846 | [6 empty] | 753.2967 |  |  | 743.3444 |  |  | 258.1132 | 342.8502 | 370.4168 | 138.883 | 276.1461 | 399.4958 | 202.6353 | 299.4705 |  | 302.2604 | 367.4228 | 214.4934 | 330.4825 | 271.3129 | 349.1922 | 144.6291 | 264.1875 |  | 324.0701 | 335.0001 | 433.9675 | 188.3178 | 280.7844 | 364.0229 | 204.6683 | 317.6239 | 296.2808 | 361.3564 | 235.8033 | 336.3322 | 0.31065 | 19.4202 | 1.3289 | 0.25405 | -39.8814 | 3.1159 | 901.38 | 0.29 | 2.5798 | -0.41536 | 0.8507 | -0.56559 | 2.6908 | 2.4394 | 3.6427 | -5.1515 | 3.8669 | -0.14085 | 0.15394 | -1.5674 | 14.1382 | 12.3762
42810.5316 | 7911 | 74.3673 | 49.8662 | 36.9084 | 28.0168 | 20.6018 | 19.509 | 19.1199 | 114.8633 | 78.5947 | 51.7997 | 33.8606 | 20.2998 | 16.7485 | 15.9847 | 178.751 | 215.8442 | 431.2005 | 256.0746 | 233.6309 | 411.031 |  |  |  | 250.6152 | 363.9596 | 377.7548 | 380.2258 | 227.9224 | 307.0596 | 145.3985 | 241.9396 | 179.5529 | 205.8427 | 336.6391 | 232.3727 | 359.564 | 185.1374 |  | 202.271 | 190.719 | 130.3357 | 177.2635 |  | 35.3772 | 73.6123 | 35.2265 | 74.793 | 154.1061 | 186.8064 | 229.4796 | 7.6111 | 40.9451 | 9.4714 | 86.5684 | 8.53 | 42.41 | 49.4503 | 53.6932 | 15.2446 |  |  | 2.994 | -0.48881 | 0.5834 | -0.067026 | 3.7319 | 2.4913 | 5.7286 | -5.65 | 0.16134 | 2.2227 | 8.3815 | -0.00051583 | -0.00045834 | -0.00054705 | 321.4218 | 461.5524 | 220.7222 | 113.591 | 61.6178 | 27.5772 | 18.1875 | 96.1017 | 67.0316 | 40.1027 | 28.4625 | 20.9031 | 19.4615 | 18.8091 | 120.039 | 105.3012 | 89.9104 | 60.3688 | 58.1674 | 109.739 | 69.953 | 181.2222 | 227.841 | 297.6563 | 302.2636 | 327.1822 | 363.9945 |  |  |  | 396.9299 | 372.3068 | 327.8034 | 363.5312 | 3.5577 | 2.4965 | 757.6962 |  |  | 800.4496 |  |  | 326.2188 | 416.2088 | 278.041 | 180.3797 | 294.0956 | 193.4852 | 926.5461 | 732.8604 | 795.4732 | 814.0112 | 849.5688 |  | 352.1173 | 459.7835 | 329.6728 | 787.4307 | 389.2355 | 690.4167 |  | 799.3237 |  |  | 835.8415 | 915.5886 | 916.4409 | [6 empty] | 753.4723 |  |  | 743.4939 |  |  | 258.8219 | 342.8318 | 370.9458 | 138.838 | 275.8403 | 399.5032 | 204.1414 | 299.3411 |  | 302.2091 | 367.2231 | 214.773 | 330.6256 | 271.5754 | 349.1534 | 144.8933 | 264.3738 |  | 325.4431 | 334.9439 | 433.9205 | 188.3298 | 280.8487 | 363.814 | 204.9621 | 317.5435 | 295.558 | 361.4411 | 236.0629 | 336.0867 | 0.45992 | 19.4189 | 1.3315 | 0.25671 | -39.8401 | 3.116 | 915.49 | 0.25 | 2.9046 | -0.9073 | 0.99121 | -0.33597 | 2.8873 | 2.3591 | 3.5773 | -5.1516 | 3.8734 | -0.14591 | 0.074198 | -1.4317 | 14.1507 | 12.3589
42810.5316 | 7912 | 74.3896 | 49.8767 | 36.9044 | 28.029 | 20.6107 | 19.514 | 19.1189 | 114.8712 | 78.6147 | 51.8122 | 33.874 | 20.307 | 16.753 | 15.9873 | 178.7526 | 215.8236 | 431.2148 | 256.0455 | 233.2492 | 410.826 |  |  |  | 250.6377 | 363.9226 | 378.0397 | 380.2072 | 226.2216 | 306.7761 | 145.4075 | 241.9104 | 178.9862 | 205.8588 | 336.6103 | 232.47 | 359.5001 | 185.3535 |  | 203.0097 | 190.7579 | 129.8214 | 177.7045 |  | 35.3825 | 73.6446 | 35.2345 | 74.5761 | 154.364 | 187.0419 | 229.903 | 7.6434 | 40.9425 | 9.4435 | 86.6324 | 8.5297 | 42.4139 | 49.456 | 53.7072 | 15.2392 |  |  | 3.6301 | -0.20493 | 0.24038 | -0.63215 | 3.498 | 3.3719 | 6.3917 | -5.3031 | 0.83057 | 2.9559 | 8.3061 | -0.00051583 | -0.00048298 | -0.00054376 | 320.289 | 461.0174 | 220.7671 | 113.6023 | 61.6317 | 27.5884 | 18.1915 | 96.1125 | 67.0425 | 40.1102 | 28.4716 | 20.9052 | 19.4655 | 18.8132 | 124.3539 | 109.1645 | 91.7398 | 59.8735 | 58.1968 | 109.9035 | 69.9845 | 181.2286 | 227.8483 | 297.6456 | 302.2285 | 327.1561 | 363.9629 |  |  |  | 396.9014 | 371.971 | 327.0772 | 363.6213 | 4.109 | 2.3693 | 755.7018 |  |  | 800.3372 |  |  | 326.1949 | 416.1642 | 277.9465 | 180.3854 | 294.0635 | 192.4187 | 922.8767 | 732.8937 | 795.4066 | 813.7644 | 849.6939 |  | 352.1104 | 459.4013 | 329.6215 | 787.4912 | 389.236 | 690.463 |  | 799.3794 |  |  | 833.6624 | 914.4223 | 915.3524 | [6 empty] | 753.6506 |  |  | 743.6066 |  |  | 258.7786 | 342.4893 | 371.7919 | 138.5729 | 275.4073 | 399.497 | 204.3654 | 299.1463 |  | 302.472 | 366.7393 | 215.3706 | 330.7454 | 271.4631 | 349.2161 | 145.2451 | 264.0555 |  | 325.7134 | 334.3323 | 433.8029 | 188.9895 | 280.5815 | 364.1779 | 205.2166 | 317.6387 | 295.2249 | 361.8927 | 235.8899 | 336.0653 | 0.31893 | 19.4175 | 1.3337 | 0.25786 | -39.8425 | 3.1159 | 899.81 | 0.16 | 3.1975 | -0.5875 | 0.63629 | -1.0318 | 2.7961 | 2.7452 | 3.7796 | -5.1556 | 3.88 | -0.14754 | -0.38487 | -1.6312 | 14.133 | 12.3536
42810.5316 | 7913 | 74.4104 | 49.8779 | 36.9033 | 28.0295 | 20.6137 | 19.5186 | 19.1092 | 114.8748 | 78.6243 | 51.8138 | 33.8741 | 20.3108 | 16.752 | 15.9879 | 178.7365 | 215.7992 | 431.2122 | 256.0079 | 233.2026 | 410.8345 |  |  |  | 250.6422 | 363.8632 | 377.8495 | 380.0173 | 221.3272 | 303.3465 | 145.4164 | 241.8799 | 178.6646 | 205.855 | 336.5725 | 232.488 | 359.4139 | 185.4119 |  | 203.8038 | 190.7732 | 129.9851 | 176.6786 |  | 35.3145 | 73.6847 | 35.2956 | 74.9311 | 154.5642 | 187.3516 | 230.2101 | 7.6019 | 40.9285 | 9.4623 | 86.6566 | 8.5183 | 42.4078 | 49.4486 | 53.7262 | 15.2414 |  |  | 2.7798 | 0.28593 | 0.12999 | -0.91339 | 3.2785 | 2.7693 | 6.297 | -5.2163 | 0.60989 | 1.8542 | 8.2944 | -0.00051091 | -0.00049119 | -0.00054705 | 321.5364 | 461.8648 | 220.8171 | 113.6164 | 61.6447 | 27.5889 | 18.1824 | 96.1266 | 67.048 | 40.1099 | 28.4732 | 20.9044 | 19.46 | 18.8058 | 129.473 | 113.6724 | 96.4779 | 61.3268 | 58.2107 | 110.1119 | 70.0771 | 181.2216 | 227.8317 | 297.6288 | 302.1851 | 327.1125 | 363.9153 |  |  |  | 396.8332 | 371.842 | 324.3946 | 362.9668 | 4.2279 | 2.6124 | 753.1744 |  |  | 800.4852 |  |  | 326.1841 | 416.1299 | 276.3466 | 180.4049 | 294.0406 | 191.5933 | 919.9287 | 732.9831 | 795.342 | 813.8967 | 849.7487 |  | 352.0929 | 458.9723 | 329.5332 | 787.6182 | 389.2321 | 690.4667 |  | 799.2802 |  |  | 830.8636 | 912.832 | 913.9921 | [6 empty] | 753.8442 |  |  | 743.7238 |  |  | 258.5057 | 342.6943 | 372.138 | 138.4129 | 275.3456 | 399.4253 | 204.1208 | 299.2732 |  | 302.2219 | 366.7181 | 216.0509 | 330.8379 | 271.3232 | 348.9294 | 144.1186 | 263.692 |  | 326.9305 | 333.8502 | 433.724 | 188.6986 | 280.4428 | 364.5745 | 204.4591 | 317.7104 | 295.3922 | 362.2446 | 235.7474 | 336.2871 | 0.29929 | 19.4161 | 1.335 | 0.25686 | -39.8332 | 3.116 | 912.02 | 0.18 | 2.7898 | 0.694 | 0.46793 | -1.2404 | 2.7078 | 2.4887 | 3.7528 | -5.1586 | 3.8851 | -0.15144 | -0.92784 | -2.1465 | 14.1542 | 12.3653
42810.5316 | 7914 | 74.4281 | 49.8882 | 36.9142 | 28.0287 | 20.6122 | 19.5233 | 19.1181 | 114.8848 | 78.6418 | 51.8349 | 33.8837 | 20.3214 | 16.7591 | 15.9916 | 178.7336 | 215.7748 | 431.2308 | 255.9729 | 232.9155 | 410.8922 |  |  |  | 250.6622 | 363.8178 | 377.0109 | 379.763 | 219.5557 | 299.5046 | 145.4263 | 241.865 | 178.302 | 205.8751 | 336.5228 | 231.9151 | 359.3438 | 184.6328 |  | 203.7095 | 190.9979 | 129.2807 | 175.0268 |  | 35.1041 | 73.6544 | 35.3211 | 74.6517 | 154.3467 | 187.3313 | 230.2286 | 7.5443 | 40.9079 | 9.498 | 86.6998 | 8.5218 | 42.4089 | 49.4484 | 53.7437 | 15.2397 |  |  | 2.3501 | 0.088143 | -0.22748 | -0.91668 | 3.747 | 2.8311 | 6.1117 | -5.4352 | 0.44137 | 2.0636 | 8.2853 | -0.00046327 | -0.00049119 | -0.00058647 | 322.7481 | 462.0997 | 220.8623 | 113.627 | 61.659 | 27.5944 | 18.1862 | 96.1366 | 67.0632 | 40.1267 | 28.4821 | 20.905 | 19.4646 | 18.8032 | 135.0735 | 116.3477 | 99.789 | 61.3378 | 56.9059 | 110.3537 | 70.1881 | 181.2229 | 227.8233 | 297.6217 | 302.1482 | 327.0737 | 363.8774 |  |  |  | 396.798 | 371.8265 | 323.2759 | 362.1134 | 2.6132 | 2.4344 | 752.3626 |  |  | 800.4773 |  |  | 326.161 | 416.0785 | 274.3672 | 180.4357 | 294.0091 | 191.2169 | 918.6559 | 733.0711 | 795.168 | 813.9465 | 849.8452 |  | 351.9671 | 458.4907 | 329.4691 | 787.6411 | 389.2136 | 690.4843 |  | 799.2612 |  |  | 828.1944 | 911.4982 | 913.0079 | [6 empty] | 754.4903 |  |  | 743.6909 |  |  | 258.2906 | 342.9172 | 372.1274 | 138.6589 | 274.9 | 399.3142 | 203.6043 | 299.7415 |  | 301.5526 | 366.8527 | 216.5563 | 330.8675 | 271.4418 | 348.4721 | 143.4613 | 263.8749 |  | 326.5783 | 332.5566 | 433.6542 | 188.7761 | 280.5165 | 363.7481 | 203.8006 | 317.6495 | 295.3563 | 362.3698 | 235.7467 | 336.3959 | 0.26173 | 19.4134 | 1.3349 | 0.25539 | -39.8346 | 3.116 | 913.48 | 0.21 | 2.5565 | 0.3853 | -0.61899 | -1.2426 | 2.8948 | 2.5162 | 3.697 | -5.1717 | 3.8935 | -0.15381 | -1.5202 | -2.5011 | 14.1941 | 12.3856
42810.5316 | 7915 | 74.4366 | 49.8987 | 36.914 | 28.0369 | 20.605 | 19.5184 | 19.1147 | 114.895 | 78.6477 | 51.8454 | 33.8842 | 20.3165 | 16.7568 | 15.9953 | 178.7319 | 215.7558 | 431.2391 | 255.9389 | 232.4304 | 410.9291 |  |  |  | 250.6681 | 363.7689 | 377.6914 | 379.8639 | 218.1869 | 298.8308 | 145.4244 | 241.8276 | 177.8139 | 205.8829 | 336.477 | 231.4672 | 359.2508 | 184.0022 |  | 204.2979 | 191.2692 | 128.5975 | 174.2285 |  | 34.8471 | 73.5663 | 35.298 | 74.3122 | 153.9371 | 186.9731 | 230.0998 | 7.449 | 40.8723 | 9.4154 | 86.7233 | 8.5312 | 42.4107 | 49.4615 | 53.7726 | 15.2321 |  |  | 2.2646 | 0.30039 | 0.33501 | -1.1178 | 3.9317 | 2.5446 | 5.7602 | -5.2781 | 0.49644 | 2.3339 | 8.3658 | -0.00050269 | -0.00051419 | -0.00056348 | 323.2826 | 462.19 | 220.9057 | 113.6396 | 61.6688 | 27.5995 | 18.194 | 96.153 | 67.0742 | 40.1332 | 28.4894 | 20.9079 | 19.4664 | 18.8019 | 136.1561 | 117.7351 | 100.0523 | 61.4212 | 57.4468 | 110.5735 | 70.2748 | 181.2258 | 227.8176 | 297.5962 | 302.098 | 327.0409 | 363.8273 |  |  |  | 396.8185 | 372.6496 | 325.772 | 363.2042 | 3.3695 | 2.2987 | 749.7157 |  |  | 800.5394 |  |  | 326.1392 | 416.0365 | 274.7768 | 180.4514 | 293.9821 | 191.1392 | 918.3799 | 733.2593 | 795.028 | 814.1052 | 850.1499 |  | 351.7972 | 458.5739 | 329.4443 | 787.5899 | 389.1185 | 690.5076 |  | 799.1068 |  |  | 825.0206 | 912.3422 | 914.6872 | [6 empty] | 754.6381 |  |  | 743.8257 |  |  | 258.2506 | 342.4136 | 371.9446 | 138.4722 | 274.6991 | 399.1651 | 203.252 | 300.3329 |  | 301.5415 | 367.4293 | 216.8541 | 331.1442 | 271.299 | 348.915 | 142.7883 | 264.1279 |  | 327.5558 | 332.4532 | 433.5586 | 188.8286 | 280.5865 | 363.8626 | 204.5443 | 317.5094 | 295.1389 | 362.4271 | 235.5115 | 336.1285 | 0.63152 | 19.4114 | 1.3367 | 0.25757 | -39.8314 | 3.116 | 942.26 | 0.2 | 2.5082 | 0.71121 | 0.75107 | -1.3719 | 2.9641 | 2.3846 | 3.5877 | -5.1943 | 3.8893 | -0.16129 | -1.6132 | -2.5199 | 14.2084 | 12.3573
42810.5317 | 7916 | 74.4523 | 49.9054 | 36.9265 | 28.0401 | 20.6141 | 19.5237 | 19.1224 | 114.9056 | 78.6544 | 51.8553 | 33.8908 | 20.3221 | 16.7648 | 15.9998 | 178.7165 | 215.7322 | 431.243 | 255.8925 | 232.2275 | 410.9425 |  |  |  | 250.6871 | 363.7263 | 377.136 | 379.4283 | 216.5208 | 298.8932 | 145.4277 | 241.8044 | 177.2785 | 205.8912 | 336.4354 | 231.383 | 359.2019 | 183.7999 |  | 203.9193 | 190.2801 | 126.584 | 173.5995 |  | 34.8433 | 73.5505 | 35.2326 | 73.8794 | 153.9648 | 186.6762 | 230.0159 | 7.3451 | 40.8458 | 9.6321 | 86.7544 | 8.5341 | 42.4169 | 49.4728 | 53.7962 | 15.2371 |  |  | 2.3915 | 0.15188 | 0.27652 | -1.0014 | 4.0414 | 2.2548 | 5.9711 | -5.2906 | 0.32208 | 2.0389 | 8.2716 | -0.00053391 | -0.00053391 | -0.00055033 | 323.5364 | 462.0695 | 220.9592 | 113.6555 | 61.6808 | 27.6089 | 18.2026 | 96.1637 | 67.0859 | 40.1417 | 28.4917 | 20.915 | 19.4651 | 18.8168 | 137.8013 | 117.4085 | 102.0229 | 62.1498 | 58.3644 | 110.8077 | 70.375 | 181.2206 | 227.8022 | 297.5853 | 302.0486 | 326.9863 | 363.7735 |  |  |  | 396.7377 | 372.8348 | 327.1045 | 363.5894 | 2.8052 | 2.5746 | 749.0022 |  |  | 800.2386 |  |  | 326.1188 | 415.9839 | 275.7869 | 180.4644 | 293.9451 | 189.8854 | 920.7882 | 733.4856 | 794.6481 | 814.0282 | 850.5582 |  | 351.6293 | 459.4078 | 329.3432 | 787.4586 | 389.0463 | 690.4522 |  | 798.1382 |  |  | 823.9505 | 913.5202 | 916.8797 | [6 empty] | 754.7218 |  |  | 743.8827 |  |  | 258.004 | 342.0914 | 371.4732 | 138.4761 | 274.9703 | 398.9946 | 202.4528 | 300.2342 |  | 301.2354 | 367.1946 | 217.2855 | 331.4796 | 271.1884 | 348.96 | 143.0271 | 264.4733 |  | 328.0618 | 332.7214 | 433.4878 | 187.776 | 280.631 | 363.5111 | 204.8578 | 317.4082 | 295.1708 | 362.0592 | 235.5752 | 336.1728 | 0.29794 | 19.408 | 1.337 | 0.25821 | -39.824 | 3.116 | 959.98 | 0.14 | 2.5776 | 0.50571 | 0.68236 | -1.2985 | 3.0042 | 2.244 | 3.6517 | -5.2196 | 3.8583 | -0.16441 | -1.767 | -2.7268 | 14.2217 | 12.3388
42810.5317 | 7917 | 74.4661 | 49.9138 | 36.9279 | 28.0418 | 20.6131 | 19.5263 | 19.1185 | 114.9097 | 78.6692 | 51.8642 | 33.8909 | 20.3211 | 16.7721 | 15.9922 | 178.71 | 215.7008 | 431.2466 | 255.8549 | 232.159 | 410.9481 |  |  |  | 250.6956 | 363.6695 | 376.7699 | 379.0966 | 216.3968 | 298.6744 | 145.4417 | 241.7857 | 176.7274 | 205.9002 | 336.3935 | 231.3364 | 359.1768 | 183.7172 |  | 203.5269 | 189.2317 | 125.6857 | 173.8139 |  | 34.9656 | 73.5011 | 35.1096 | 73.4992 | 154.4467 | 186.9752 | 230.034 | 7.2072 | 40.8043 | 9.5581 | 86.7665 | 8.5268 | 42.4123 | 49.4932 | 53.798 | 15.2369 |  |  | 2.7627 | -0.015025 | 0.13064 | -0.23591 | 4.0119 | 2.0754 | 5.7135 | -5.4976 | 0.70291 | 1.8868 | 8.1969 | -0.00044519 | -0.00054869 | -0.00056676 | 323.5854 | 462.2271 | 221.0006 | 113.6612 | 61.695 | 27.6014 | 18.1941 | 96.1784 | 67.1046 | 40.1541 | 28.4905 | 20.9125 | 19.47 | 18.8095 | 137.0972 | 114.9625 | 99.9623 | 61.8826 | 57.1504 | 111.0048 | 70.4432 | 181.2199 | 227.7866 | 297.5685 | 302.0062 | 326.9511 | 363.7359 |  |  |  | 396.6404 | 372.8267 | 327.2667 | 362.9911 | 2.3113 | 1.8801 | 749.487 |  |  | 799.7018 |  |  | 326.1034 | 415.9233 | 275.6519 | 180.4761 | 293.9209 | 189.5093 | 923.6391 | 733.4465 | 794.0275 | 813.7091 | 850.7301 |  | 351.5643 | 460.1686 | 329.1458 | 787.3355 | 389.0049 | 690.3682 |  | 797.202 |  |  | 826.436 | 914.3245 | 918.0371 | [6 empty] | 754.8765 |  |  | 743.8846 |  |  | 258.3705 | 341.8352 | 370.8949 | 139.0467 | 275.264 | 398.8504 | 201.8459 | 300.1027 |  | 301.1147 | 366.8605 | 217.0491 | 331.7415 | 271.2963 | 348.8451 | 142.9694 | 264.4167 |  | 327.9696 | 333.0288 | 433.4429 | 187.571 | 280.7537 | 362.4849 | 204.4927 | 317.3502 | 295.1185 | 361.1711 | 235.8697 | 336.1173 | 0.20723 | 19.4044 | 1.3355 | 0.25782 | -39.794 | 3.116 | 967.79 | 0.18 | 2.7699 | -0.15905 | 0.46898 | -0.63021 | 2.9942 | 2.1535 | 3.5732 | -5.2298 | 3.8219 | -0.16486 | -1.6643 | -2.4897 | 14.2136 | 12.3461
42810.5317 | 7918 | 74.469 | 49.9135 | 36.9195 | 28.0425 | 20.6149 | 19.5211 | 19.1049 | 114.9145 | 78.6832 | 51.8646 | 33.8969 | 20.3149 | 16.7646 | 15.986 | 178.699 | 215.6725 | 431.2561 | 255.8185 | 232.5671 | 410.9057 |  |  |  | 250.7125 | 363.621 | 376.705 | 378.7923 | 215.9655 | 298.932 | 145.4445 | 241.7711 | 176.2704 | 205.9146 | 336.3532 | 231.4988 | 359.1401 | 184.0033 |  | 202.9949 | 188.3804 | 125.6031 | 173.5435 |  | 35.1368 | 73.4725 | 35.0963 | 73.4734 | 154.823 | 187.5402 | 230.1523 | 7.1566 | 40.7792 | 9.1102 | 86.7434 | 8.5188 | 42.4157 | 49.5246 | 53.7944 | 15.2344 |  |  | 2.3501 | 0.009943 | 0.21673 | -0.49875 | 3.6163 | 1.5168 | 5.6452 | -5.0731 | 0.433 | 1.9275 | 8.2616 | -0.00045834 | -0.00055198 | -0.00057333 | 325.2184 | 462.9214 | 221.051 | 113.6617 | 61.7057 | 27.6134 | 18.1973 | 96.185 | 67.109 | 40.1587 | 28.4956 | 20.9112 | 19.4718 | 18.8122 | 133.5956 | 110.5897 | 94.996 | 60.6615 | 54.5259 | 111.0968 | 70.4353 | 181.2186 | 227.782 | 297.5581 | 301.9689 | 326.9189 | 363.699 |  |  |  | 396.606 | 372.5814 | 325.9132 | 362.498 | 1.3042 | 0.95796 | 749.0244 |  |  | 799.168 |  |  | 326.101 | 415.8832 | 275.9781 | 180.5027 | 293.9007 | 189.5805 | 923.5474 | 733.4642 | 793.6134 | 814.0783 | 850.8951 |  | 351.5862 | 460.5203 | 328.9181 | 787.3687 | 388.9909 | 690.2066 |  | 796.4256 |  |  | 829.9537 | 914.4485 | 917.9689 | [6 empty] | 754.9746 |  |  | 743.9407 |  |  | 258.5136 | 341.6735 | 370.3709 | 139.2834 | 274.9419 | 398.736 | 201.6872 | 299.9656 |  | 301.0753 | 366.4402 | 216.8162 | 331.9935 | 271.233 | 348.5986 | 142.6092 | 264.1575 |  | 327.552 | 332.8574 | 433.4324 | 187.6037 | 280.8495 | 361.3504 | 204.6543 | 317.3401 | 294.9215 | 360.5953 | 235.9418 | 335.7276 | 0.33357 | 19.3897 | 1.3329 | 0.25657 | -39.8148 | 3.1159 | 960.89 | 0.21 | 2.5553 | 0.12938 | 0.60402 | -0.9163 | 2.8445 | 1.8422 | 3.5539 | -5.2326 | 3.7945 | -0.1671 | -1.2638 | -1.9388 | 14.218 | 12.3565
42810.5317 | 7919 | 74.4877 | 49.9194 | 36.9273 | 28.0442 | 20.6197 | 19.5193 | 19.1065 | 114.9282 | 78.6887 | 51.8766 | 33.9072 | 20.329 | 16.7666 | 15.9942 | 178.6901 | 215.6558 | 431.2711 | 255.7834 | 232.7222 | 410.9201 |  |  |  | 250.7292 | 363.573 | 376.6826 | 378.8134 | 215.8453 | 299.4436 | 145.4483 | 241.747 | 175.8546 | 205.9162 | 336.2945 | 231.2874 | 359.0695 | 183.753 |  | 203.9832 | 188.4969 | 125.6015 | 171.563 |  | 35.1037 | 73.3765 | 35.0873 | 73.6993 | 154.9545 | 187.8782 | 230.1531 | 7.2801 | 40.7433 | 8.9637 | 86.7503 | 8.5144 | 42.4512 | 49.5633 | 53.8001 | 15.2398 |  |  | 2.6379 | 0.096027 | 0.47957 | -0.11894 | 3.2075 | 1.9847 | 5.5381 | -5.2755 | 0.69143 | 2.0305 | 8.2847 | -0.00054705 | -0.00046327 | -0.00055362 | 325.7036 | 462.673 | 221.0953 | 113.6811 | 61.7223 | 27.6201 | 18.1999 | 96.2059 | 67.1241 | 40.1633 | 28.4978 | 20.9179 | 19.4697 | 18.8138 | 131.7977 | 107.5625 | 89.0255 | 58.1038 | 53.1796 | 111.2115 | 70.3753 | 181.2153 | 227.7783 | 297.5461 | 301.9291 | 326.8729 | 363.6617 |  |  |  | 396.5157 | 372.5136 | 325.1234 | 362.3616 | 1.1518 | 1.3282 | 749.3401 |  |  | 798.9446 |  |  | 326.0907 | 415.8391 | 276.8181 | 180.5177 | 293.8694 | 189.3994 | 921.7094 | 733.5418 | 793.1868 | 813.8379 | 851.1767 |  | 351.4957 | 460.4722 | 328.8276 | 787.4157 | 388.9388 | 690.0201 |  | 795.7699 |  |  | 830.614 | 913.3841 | 916.7556 | [6 empty] | 755.0839 |  |  | 743.9771 |  |  | 258.1757 | 341.4584 | 369.7836 | 139.0607 | 274.5658 | 398.6484 | 201.9343 | 300.1513 |  | 300.967 | 366.0212 | 216.6543 | 332.0248 | 271.3692 | 348.6187 | 142.6228 | 264.3016 |  | 326.7911 | 332.9399 | 433.4108 | 187.0693 | 280.6794 | 360.5387 | 205.0602 | 317.2781 | 295.1138 | 360.1598 | 236.0359 | 334.9976 | 0.34185 | 19.3857 | 1.3323 | 0.25896 | -39.8719 | 3.1159 | 951.76 | 0.23 | 2.7084 | 0.40201 | 0.89838 | -0.4474 | 2.6799 | 2.108 | 3.5214 | -5.2479 | 3.7889 | -0.17328 | -1.0499 | -1.2826 | 14.267 | 12.3516
42810.5317 | 7920 | 74.4901 | 49.9215 | 36.9241 | 28.04 | 20.6092 | 19.5113 | 19.1012 | 114.9311 | 78.695 | 51.8773 | 33.9101 | 20.32 | 16.753 | 15.9865 | 178.6802 | 215.6277 | 431.2796 | 255.7412 | 233.145 | 410.9032 |  |  |  | 250.7372 | 363.5197 | 375.8904 | 378.7051 | 216.5445 | 298.3113 | 145.4528 | 241.7195 | 175.8465 | 205.9258 | 336.246 | 230.7835 | 359.0302 | 183.1411 |  | 203.9448 | 188.7927 | 126.1125 | 170.1951 |  | 35.1176 | 73.3265 | 35.113 | 74.0858 | 155.1075 | 187.9595 | 229.9917 | 7.4687 | 40.7167 | 9.1759 | 86.798 | 8.5143 | 42.4847 | 49.5938 | 53.8084 | 15.2396 |  |  | 2.6556 | 0.067115 | 0.38298 | -0.62295 | 3.6504 | 2.4322 | 5.9514 | -5.2919 | 1.0785 | 2.2359 | 8.5039 | -0.00050433 | -0.00051748 | -0.00054048 | 323.8323 | 463.5091 | 221.1481 | 113.704 | 61.7392 | 27.6349 | 18.2043 | 96.226 | 67.1329 | 40.1749 | 28.516 | 20.9279 | 19.4745 | 18.8154 | 125.8975 | 102.6336 | 85.5864 | 56.6139 | 50.9179 | 111.1185 | 70.336 | 181.2213 | 227.7724 | 297.5214 | 301.8788 | 326.832 | 363.6098 |  |  |  | 396.3548 | 372.6272 | 324.3518 | 362.9298 | 1.4956 | 1.3201 | 747.9114 |  |  | 798.906 |  |  | 326.0927 | 415.7955 | 276.9996 | 180.5316 | 293.8381 | 189.2301 | 920.2808 | 733.7526 | 792.9679 | 813.6033 | 851.2181 |  | 351.3754 | 460.5875 | 328.7532 | 787.3012 | 388.8944 | 689.9146 |  | 795.5945 |  |  | 829.1971 | 912.2567 | 915.5208 | [6 empty] | 755.1752 |  |  | 744.0107 |  |  | 257.2929 | 341.2294 | 369.5938 | 139.125 | 274.4185 | 398.6531 | 202.0108 | 300.4285 |  | 300.8404 | 365.7245 | 216.8573 | 331.8281 | 271.5321 | 348.8511 | 142.5767 | 264.3332 |  | 325.2522 | 333.1978 | 433.3758 | 186.8507 | 280.725 | 360.3362 | 205.3979 | 317.1335 | 295.1559 | 359.7526 | 236.1717 | 334.5567 | 0.39328 | 19.3825 | 1.3301 | 0.25927 | -39.8483 | 3.1159 | 957.96 | 0.19 | 2.7148 | 0.33606 | 0.80277 | -1.0238 | 2.8592 | 2.3338 | 3.6507 | -5.259 | 3.7799 | -0.17426 | -0.40581 | -0.90523 | 14.3016 | 12.3204
42810.5317 | 7921 | 74.516 | 49.932 | 36.9299 | 28.0503 | 20.616 | 19.5276 | 19.1097 | 114.9477 | 78.7213 | 51.8943 | 33.9159 | 20.3341 | 16.7677 | 15.9952 | 178.6789 | 215.5991 | 431.2866 | 255.6992 | 233.2475 | 410.8705 |  |  |  | 250.7446 | 363.4717 | 374.8767 | 378.3315 | 217.9232 | 298.9283 | 145.4592 | 241.699 | 176.3371 | 205.9425 | 336.2048 | 230.7785 | 359.0308 | 182.9476 |  | 204.0549 | 188.7774 | 126.7124 | 170.5733 |  | 35.2255 | 73.4571 | 35.1452 | 74.5959 | 154.9769 | 187.7981 | 229.8339 | 7.7012 | 40.7009 | 9.6525 | 86.7964 | 8.5088 | 42.5062 | 49.6074 | 53.8292 | 15.2406 |  |  | 2.0202 | 0.066455 | 0.68788 | -0.19122 | 3.7654 | 2.6517 | 5.8673 | -5.4371 | 0.71439 | 2.2558 | 8.3449 | -0.00050762 | -0.00048955 | -0.00056512 | 323.3085 | 464.121 | 221.1876 | 113.7128 | 61.747 | 27.6325 | 18.2007 | 96.2337 | 67.1424 | 40.1785 | 28.5188 | 20.9233 | 19.4727 | 18.8086 | 115.4473 | 97.4406 | 80.9443 | 55.2208 | 50.1573 | 110.8649 | 70.2538 | 181.2234 | 227.7622 | 297.507 | 301.8403 | 326.7843 | 363.5779 |  |  |  | 396.1725 | 373.0096 | 324.333 | 363.3434 | 2.3334 | 1.2147 | 746.9564 |  |  | 799.0468 |  |  | 326.0846 | 415.7395 | 276.283 | 180.5434 | 293.81 | 189.2494 | 921.5859 | 733.7415 | 792.9835 | 813.8141 | 851.2364 |  | 351.3055 | 460.4279 | 328.6923 | 787.2808 | 388.7379 | 689.8682 |  | 795.7604 |  |  | 828.394 | 911.4749 | 914.653 | [6 empty] | 755.2582 |  |  | 744.0899 |  |  | 256.8047 | 340.9897 | 369.1422 | 139.497 | 274.6886 | 398.6727 | 201.4054 | 300.536 |  | 301.0345 | 365.5896 | 217.0516 | 331.5706 | 271.38 | 349.0331 | 142.5502 | 264.086 |  | 325.0471 | 333.4535 | 433.3361 | 186.5817 | 281.0276 | 360.3519 | 205.5803 | 317.1298 | 294.9687 | 359.7185 | 236.231 | 334.6087 | 0.22629 | 19.3806 | 1.3267 | 0.25803 | -39.8607 | 3.1159 | 923.64 | 0.27 | 2.3691 | 0.33446 | 1.0761 | -0.56735 | 2.9034 | 2.4364 | 3.6242 | -5.2653 | 3.7797 | -0.18833 | 0.72388 | -0.39933 | 14.2912 | 12.2915
42810.5317 | 7922 | 74.5294 | 49.9407 | 36.9347 | 28.0573 | 20.6177 | 19.5228 | 19.1053 | 114.9464 | 78.7236 | 51.899 | 33.9224 | 20.333 | 16.7554 | 15.9931 | 178.6675 | 215.5688 | 431.2944 | 255.6656 | 233.3761 | 410.8568 |  |  |  | 250.7591 | 363.4251 | 374.3309 | 377.7304 | 220.4281 | 301.5693 | 145.4593 | 241.6807 | 176.2904 | 205.9439 | 336.1465 | 231.3306 | 358.9807 | 183.3624 |  | 203.1888 | 189.8886 | 128.2525 | 171.7635 |  | 35.2463 | 73.619 | 35.1781 | 74.6095 | 154.5209 | 187.8197 | 230.048 | 8.0507 | 40.6924 | 9.9797 | 86.7812 | 8.5079 | 42.507 | 49.6177 | 53.8457 | 15.2311 |  |  | 2.0281 | -0.003853 | 0.8607 | -0.15114 | 3.5762 | 3.0821 | 6.2156 | -5.3826 | 0.46822 | 2.9095 | 8.3952 | -0.00049448 | -0.00054376 | -0.0005914 | 323.2217 | 463.8414 | 221.2334 | 113.7216 | 61.757 | 27.6386 | 18.2051 | 96.2432 | 67.1552 | 40.1856 | 28.5241 | 20.9237 | 19.4699 | 18.8054 | 114.3882 | 97.7397 | 80.0628 | 57.1195 | 50.6258 | 110.8084 | 70.1774 | 181.228 | 227.7599 | 297.5016 | 301.7998 | 326.7441 | 363.536 |  |  |  | 395.9941 | 373.217 | 324.0724 | 363.7727 | 3.9321 | 2.6303 | 747.6057 |  |  | 799.0344 |  |  | 326.0977 | 415.6812 | 277.144 | 180.56 | 293.7758 | 190.8039 | 921.7772 | 733.893 | 793.0474 | 814.323 | 851.5568 |  | 351.2034 | 460.8033 | 328.6332 | 787.2953 | 388.721 | 689.8542 |  | 795.9935 |  |  | 829.0855 | 911.1435 | 914.0526 | [6 empty] | 755.3463 |  |  | 744.2043 |  |  | 257.2558 | 340.8952 | 369.0163 | 139.2848 | 274.9973 | 398.6893 | 200.9541 | 300.6101 |  | 301.3265 | 365.6339 | 216.6254 | 331.3197 | 271.198 | 349.1776 | 142.8197 | 263.8268 |  | 325.8222 | 333.5201 | 433.2905 | 186.4858 | 281.1275 | 360.772 | 205.4026 | 317.2038 | 294.5805 | 359.624 | 235.9469 | 334.7136 | 0.33107 | 19.3774 | 1.3233 | 0.25821 | -39.8904 | 3.1159 | 930 | 0.25 | 2.3792 | -0.080554 | 1.204 | -0.50451 | 2.8295 | 2.6268 | 3.7303 | -5.2827 | 3.7647 | -0.19031 | 0.83456 | -0.31058 | 14.2539 | 12.2625
42810.5317 | 7923 | 74.5508 | 49.9475 | 36.9367 | 28.051 | 20.6188 | 19.5237 | 19.1053 | 114.9555 | 78.737 | 51.9173 | 33.9275 | 20.3365 | 16.7681 | 16.0041 | 178.6638 | 215.5403 | 431.307 | 255.6271 | 233.7196 | 410.8781 |  |  |  | 250.7737 | 363.3746 | 374.2783 | 377.5596 | 222.3736 | 305.4797 | 145.4699 | 241.6572 | 176.7504 | 205.958 | 336.1014 | 231.4228 | 358.9472 | 183.6147 |  | 202.4039 | 190.2532 | 128.4844 | 171.9986 |  | 35.1742 | 73.8339 | 35.3948 | 74.5204 | 154.053 | 187.7985 | 230.0378 | 8.2683 | 40.6861 | 10.1462 | 86.8311 | 8.5059 | 42.4839 | 49.6143 | 53.8604 | 15.2268 |  |  | 2.197 | 0.15582 | 0.9573 | -0.37653 | 3.3942 | 2.0327 | 5.9356 | -5.4404 | 0.57662 | 2.3152 | 8.4371 | -0.00052076 | -0.00049941 | -0.00056348 | 323.6196 | 463.3357 | 221.2829 | 113.7333 | 61.7685 | 27.6418 | 18.2098 | 96.2569 | 67.1658 | 40.1936 | 28.525 | 20.9228 | 19.462 | 18.8092 | 121.761 | 106.2456 | 87.4546 | 60.6349 | 51.9423 | 110.9909 | 70.2212 | 181.2259 | 227.7455 | 297.4743 | 301.7521 | 326.7042 | 363.4926 |  |  |  | 395.8186 | 373.1719 | 323.8449 | 363.7245 | 3.5342 | 2.3439 | 747.9134 |  |  | 799.0732 |  |  | 326.1112 | 415.6538 | 279.4789 | 180.5826 | 293.7608 | 191.775 | 919.2084 | 733.9252 | 793.117 | 814.9047 | 851.7675 |  | 351.1541 | 460.864 | 328.529 | 787.3593 | 388.6695 | 689.9094 |  | 796.2073 |  |  | 827.8773 | 910.6657 | 913.3517 | [6 empty] | 755.4635 |  |  | 744.333 |  |  | 258.2316 | 340.8203 | 368.7299 | 138.9864 | 275.1271 | 398.6951 | 201.0934 | 300.6415 |  | 301.1641 | 366.152 | 215.9984 | 331.4467 | 270.9452 | 349.5171 | 143.0204 | 263.4984 |  | 325.9904 | 334.188 | 433.2664 | 186.3345 | 281.035 | 361.0767 | 205.1718 | 317.0619 | 294.122 | 359.3711 | 235.5682 | 334.9203 | 0.34185 | 19.3768 | 1.3195 | 0.25826 | -39.8319 | 3.1159 | 895.21 | 0.37 | 2.4847 | 0.51243 | 1.2701 | -0.79656 | 2.7565 | 2.1332 | 3.6452 | -5.2927 | 3.7549 | -0.19691 | 0.037981 | -1.1266 | 14.2445 | 12.247
42810.5317 | 7924 | 74.5657 | 49.9495 | 36.941 | 28.0525 | 20.62 | 19.5218 | 19.1051 | 114.9634 | 78.7439 | 51.9278 | 33.9386 | 20.3324 | 16.7654 | 15.9947 | 178.6611 | 215.5257 | 431.3254 | 255.5913 | 233.6483 | 410.8609 |  |  |  | 250.7983 | 363.3328 | 374.8904 | 377.9798 | 223.5968 | 307.7005 | 145.4796 | 241.6325 | 176.6639 | 205.9703 | 336.0615 | 231.154 | 358.9026 | 183.0613 |  | 203.1808 | 189.5102 | 127.8493 | 171.4918 |  | 35.2199 | 73.8877 | 35.6018 | 74.4288 | 153.956 | 187.5445 | 229.634 | 8.2347 | 40.6836 | 10.2743 | 86.8781 | 8.5124 | 42.4578 | 49.6124 | 53.8774 | 15.2269 |  |  | 2.4177 | 0.047399 | 0.31924 | -0.69063 | 3.7799 | 2.1378 | 6.3325 | -5.5935 | 0.31838 | 2.0292 | 8.2545 | -0.00048955 | -0.00052405 | -0.00054212 | 324.2657 | 463.4784 | 221.3266 | 113.7407 | 61.7796 | 27.645 | 18.205 | 96.2686 | 67.1715 | 40.2022 | 28.5256 | 20.9229 | 19.4685 | 18.8067 | 125.4565 | 109.8751 | 91.4988 | 63.2357 | 53.9959 | 111.0659 | 70.2918 | 181.2259 | 227.7406 | 297.4594 | 301.7171 | 326.6671 | 363.4534 |  |  |  | 395.688 | 372.5561 | 323.512 | 362.3188 | 2.2813 | 2.2372 | 747.8482 |  |  | 799.0899 |  |  | 326.1175 | 415.6073 | 281.771 | 180.6091 | 293.7258 | 190.8808 | 917.4151 | 733.6085 | 793.1362 | 815.1957 | 851.7028 |  | 351.0593 | 460.9521 | 328.5025 | 787.4032 | 388.6695 | 689.9026 |  | 796.2413 |  |  | 825.8486 | 910.3674 | 913.2573 | [6 empty] | 755.5644 |  |  | 744.4405 |  |  | 258.2582 | 340.864 | 368.8579 | 139.3513 | 274.8763 | 398.722 | 201.5088 | 300.5823 |  | 300.8086 | 366.7251 | 216.025 | 331.6993 | 270.7191 | 349.8637 | 143.1815 | 263.3091 |  | 325.1308 | 334.9617 | 433.2416 | 185.8327 | 280.8694 | 360.7418 | 205.2126 | 316.7761 | 293.9136 | 359.7171 | 235.522 | 335.0406 | 0.35456 | 19.3774 | 1.3148 | 0.25651 | -39.848 | 3.1159 | 885.47 | 0.26 | 2.6116 | 0.28264 | 0.73352 | -1.0789 | 2.9081 | 2.187 | 3.7641 | -5.2987 | 3.7504 | -0.19813 | -0.36334 | -1.5675 | 14.2548 | 12.2735
42810.5318 | 7925 | 74.5842 | 49.9603 | 36.949 | 28.0653 | 20.621 | 19.5248 | 19.1043 | 114.974 | 78.756 | 51.9357 | 33.9484 | 20.3369 | 16.7679 | 15.9998 | 178.6418 | 215.4982 | 431.3302 | 255.5535 | 233.4819 | 410.7912 |  |  |  | 250.7995 | 363.2789 | 376.1241 | 378.3595 | 223.4131 | 308.8279 | 145.4833 | 241.6007 | 176.3085 | 205.9668 | 336.007 | 231.1211 | 358.8953 | 182.9284 |  | 203.7098 | 189.0318 | 127.2255 | 171.2023 |  | 35.3393 | 74.0777 | 35.7017 | 74.3312 | 154.0833 | 187.4671 | 229.526 | 8.0277 | 40.6659 | 10.5102 | 86.8976 | 8.5114 | 42.4326 | 49.6126 | 53.8818 | 15.2262 |  |  | 3.067 | -0.18719 | 0.2141 | -0.35879 | 3.8036 | 2.7023 | 6.3877 | -5.7598 | 0.38046 | 2.1452 | 8.386 | -0.00050269 | -0.00048134 | -0.00052733 | 320.5463 | 463.0676 | 221.3599 | 113.7431 | 61.7783 | 27.6506 | 18.2068 | 96.2758 | 67.1832 | 40.1998 | 28.531 | 20.9196 | 19.4637 | 18.7979 | 124.4608 | 109.0851 | 91.8407 | 64.0758 | 54.7006 | 111.0859 | 70.3313 | 181.2326 | 227.7297 | 297.4494 | 301.6685 | 326.6165 | 363.4053 |  |  |  | 395.6514 | 372.882 | 325.8016 | 361.9601 | 2.2333 | 2.3984 | 747.7133 |  |  | 799.0328 |  |  | 326.1303 | 415.5713 | 284.1706 | 180.6229 | 293.6976 | 190.8834 | 915.9919 | 733.6718 | 793.1949 | 814.7783 | 851.7488 |  | 351.0106 | 461.5688 | 328.4663 | 787.4102 | 388.6813 | 689.9172 |  | 796.5719 |  |  | 825.0623 | 909.5845 | 912.6852 | [6 empty] | 755.7126 |  |  | 744.5643 |  |  | 257.6644 | 340.6704 | 369.7015 | 140.1829 | 274.6222 | 398.7395 | 201.23 | 300.3976 |  | 300.7044 | 366.8824 | 216.2804 | 332.0205 | 270.5263 | 349.6389 | 142.9749 | 263.3562 |  | 326.2276 | 335.2928 | 433.2043 | 185.809 | 280.8322 | 360.9539 | 205.3592 | 316.4997 | 293.9916 | 360.45 | 235.4278 | 335.0704 | 0.24844 | 19.3772 | 1.3106 | 0.2559 | -39.8259 | 3.1159 | 874.93 | 0.24 | 2.9443 | -0.56184 | 0.60087 | -0.77784 | 2.917 | 2.4587 | 3.7802 | -5.304 | 3.7305 | -0.19722 | -0.25022 | -1.6007 | 14.2622 | 12.28
42810.5318 | 7926 | 74.599 | 49.9637 | 36.9583 | 28.06 | 20.6196 | 19.5251 | 19.1023 | 114.9768 | 78.7653 | 51.944 | 33.9532 | 20.3391 | 16.7699 | 15.9987 | 178.6307 | 215.4616 | 431.337 | 255.5197 | 233.6749 | 410.801 |  |  |  | 250.8049 | 363.2254 | 376.0667 | 378.5832 | 220.4951 | 306.0762 | 145.4916 | 241.5712 | 175.9637 | 205.9731 | 335.9598 | 231.339 | 358.9103 | 183.0505 |  | 203.9285 | 188.6584 | 127.0072 | 171.4363 |  | 35.4753 | 74.1355 | 35.7203 | 74.2562 | 153.9046 | 187.391 | 229.7104 | 7.827 | 40.6713 | 10.5451 | 86.8926 | 8.5182 | 42.4188 | 49.5891 | 53.8891 | 15.2306 |  |  | 2.2285 | 0.073683 | 0.42898 | -0.21553 | 4.0395 | 1.8388 | 6.1314 | -5.7565 | 0.78698 | 1.8335 | 8.3507 | -0.00050433 | -0.00053883 | -0.00057169 | 319.6614 | 463.553 | 221.4216 | 113.7569 | 61.806 | 27.6569 | 18.2024 | 96.2929 | 67.1964 | 40.2158 | 28.5404 | 20.9333 | 19.4749 | 18.811 | 124.1909 | 111.3494 | 93.5919 | 65.672 | 55.8386 | 111.135 | 70.3715 | 181.2375 | 227.7218 | 297.4393 | 301.6217 | 326.5762 | 363.3694 |  |  |  | 395.6561 | 373.4691 | 328.5082 | 362.6392 | 2.8901 | 1.7988 | 746.0514 |  |  | 799.1748 |  |  | 326.136 | 415.521 | 283.1815 | 180.6453 | 293.6614 | 190.4152 | 919.033 | 733.7629 | 793.3328 | 814.5726 | 851.8043 |  | 350.9182 | 461.325 | 328.4124 | 787.2284 | 388.7286 | 689.9745 |  | 797.0257 |  |  | 825.1215 | 908.8072 | 911.8443 | [6 empty] | 755.8923 |  |  | 744.6793 |  |  | 257.9118 | 340.7373 | 369.7476 | 140.2262 | 274.3619 | 398.7085 | 200.644 | 300.3785 |  | 301.1312 | 367.3657 | 216.416 | 332.4103 | 269.607 | 349.234 | 143.2119 | 263.4118 |  | 327.9618 | 335.4785 | 433.1626 | 186.0248 | 280.8971 | 361.5785 | 205.1001 | 316.4616 | 294.1251 | 360.3666 | 235.3845 | 334.8892 | 0.35649 | 19.3773 | 1.3079 | 0.25771 | -39.8453 | 3.1159 | 862.61 | 0.21 | 2.5038 | 0.35253 | 0.8506 | -0.60293 | 3.0058 | 2.028 | 3.7032 | -5.3132 | 3.7331 | -0.18774 | -0.21415 | -1.7905 | 14.257 | 12.2616
42810.5318 | 7927 | 74.6075 | 49.9763 | 36.965 | 28.0649 | 20.6187 | 19.5288 | 19.1068 | 114.9895 | 78.7731 | 51.9537 | 33.9564 | 20.3479 | 16.7669 | 15.9985 | 178.627 | 215.4355 | 431.3476 | 255.477 | 234.0203 | 410.8334 |  |  |  | 250.8178 | 363.1872 | 376.4962 | 378.4288 | 220.6145 | 307.0498 | 145.4983 | 241.5458 | 176.142 | 205.9915 | 335.9224 | 231.4127 | 358.9395 | 183.1334 |  | 204.2837 | 188.4376 | 127.2538 | 171.1772 |  | 35.4707 | 74.0659 | 35.7706 | 74.295 | 153.5412 | 187.2512 | 229.6886 | 7.899 | 40.6588 | 10.2986 | 86.9141 | 8.5127 | 42.3899 | 49.5696 | 53.8943 | 15.2244 |  |  | 2.4631 | 0.16568 | 0.66357 | -0.55526 | 3.8706 | 1.8907 | 5.8088 | -5.673 | 0.35808 | 2.3899 | 8.3226 | -0.00044519 | -0.00052076 | -0.00055033 | 318.511 | 464.4922 | 221.4813 | 113.7815 | 61.8171 | 27.6747 | 18.2137 | 96.3143 | 67.2037 | 40.2281 | 28.5459 | 20.9356 | 19.4805 | 18.8089 | 128.865 | 113.524 | 92.2594 | 64.1423 | 53.9569 | 111.3193 | 70.3768 | 181.2382 | 227.7173 | 297.4234 | 301.5757 | 326.5414 | 363.3183 |  |  |  | 395.6347 | 373.7322 | 329.4969 | 362.961 | 1.772 | 1.6246 | 745.4838 |  |  | 799.07 |  |  | 326.1462 | 415.4695 | 282.1365 | 180.664 | 293.6337 | 190.2977 | 922.3785 | 733.896 | 793.4514 | 814.3142 | 851.9943 |  | 350.8039 | 461.0395 | 328.3585 | 787.3634 | 388.7231 | 690.017 |  | 797.1515 |  |  | 828.5353 | 909.3817 | 912.0753 | [6 empty] | 755.992 |  |  | 744.7557 |  |  | 259.2153 | 340.8116 | 370.4204 | 140.2075 | 274.2203 | 398.5427 | 200.8024 | 300.587 |  | 301.7292 | 366.9239 | 216.3111 | 332.819 | 268.9366 | 348.984 | 143.0174 | 263.317 |  | 328.9017 | 334.8953 | 433.0801 | 186.4853 | 280.9339 | 361.4703 | 204.6103 | 316.3928 | 293.7789 | 359.746 | 235.0459 | 334.6308 | 0.24016 | 19.376 | 1.3037 | 0.2555 | -39.875 | 3.1159 | 876.11 | 0.32 | 2.6345 | 0.52857 | 1.0578 | -0.96764 | 2.9419 | 2.0561 | 3.6039 | -5.328 | 3.7369 | -0.19202 | -0.71064 | -1.6418 | 14.2666 | 12.2506
42810.5318 | 7928 | 74.6118 | 49.9759 | 36.9633 | 28.0644 | 20.6133 | 19.5194 | 19.0983 | 114.9856 | 78.7834 | 51.9598 | 33.9601 | 20.3373 | 16.7641 | 16.0013 | 178.6221 | 215.4078 | 431.3537 | 255.4374 | 234.0523 | 410.7885 |  |  |  | 250.8234 | 363.1325 | 377.2636 | 378.5374 | 222.2888 | 309.4208 | 145.5113 | 241.5079 | 176.5608 | 206.0009 | 335.8903 | 231.1058 | 358.9313 | 182.7239 |  | 204.9197 | 188.7676 | 127.1144 | 170.319 |  | 35.5066 | 74.1619 | 35.8858 | 74.7299 | 153.5829 | 187.3301 | 229.5294 | 7.8506 | 40.6478 | 10.1386 | 86.9484 | 8.5092 | 42.3723 | 49.5792 | 53.8846 | 15.2297 |  |  | 2.4184 | 0.15385 | 0.41255 | -0.55723 | 3.6301 | 2.3224 | 5.7727 | -5.4509 | 0.3394 | 2.9649 | 8.1903 | -0.00051912 | -0.00054869 | -0.00057169 | 317.5501 | 464.9008 | 221.519 | 113.7862 | 61.8226 | 27.6711 | 18.2122 | 96.322 | 67.2168 | 40.238 | 28.5449 | 20.9337 | 19.4733 | 18.8023 | 130.1097 | 112.4059 | 90.5996 | 63.6083 | 51.9916 | 111.4657 | 70.373 | 181.2381 | 227.7059 | 297.4141 | 301.5392 | 326.5091 | 363.286 |  |  |  | 395.6198 | 373.4496 | 328.6645 | 361.7736 | 1.8374 | 2.4965 | 746.2131 |  |  | 799.0826 |  |  | 326.1385 | 415.4277 | 283.5354 | 180.6671 | 293.5949 | 189.1729 | 921.7444 | 733.8772 | 793.3974 | 814.2095 | 852.0686 |  | 350.6547 | 460.6393 | 328.2445 | 787.4499 | 388.712 | 690.03 |  | 797.2252 |  |  | 831.4091 | 910.0873 | 912.5083 | [6 empty] | 756.1026 |  |  | 744.9231 |  |  | 259.2241 | 340.8882 | 370.5627 | 139.8763 | 274.8579 | 398.4152 | 201.0741 | 300.8623 |  | 302.0482 | 366.3606 | 215.9064 | 333.2212 | 268.5797 | 348.4173 | 142.8884 | 263.3692 |  | 329.3166 | 334.8635 | 433.0159 | 186.385 | 280.9258 | 361.7769 | 204.7262 | 316.2505 | 293.8816 | 359.9603 | 234.9402 | 334.3885 | 0.41369 | 19.3754 | 1.301 | 0.25477 | -39.936 | 3.1159 | 864.83 | 0.2 | 2.6158 | 0.50943 | 0.83419 | -0.9695 | 2.8492 | 2.279 | 3.593 | -5.3424 | 3.7392 | -0.19545 | -0.83079 | -1.4578 | 14.2898 | 12.2822
42810.5318 | 7929 | 74.63 | 49.9847 | 36.9751 | 28.0735 | 20.6226 | 19.5292 | 19.1054 | 115.0079 | 78.8098 | 51.9695 | 33.9747 | 20.3488 | 16.7701 | 16.0023 | 178.6118 | 215.3842 | 431.3708 | 255.4118 | 234.2232 | 410.6698 |  |  |  | 250.8458 | 363.0969 | 380.4669 | 378.7773 | 219.8079 | 308.8249 | 145.5115 | 241.4612 | 176.4527 | 206.0053 | 335.8437 | 231.0788 | 358.9032 | 182.5506 |  | 204.7449 | 189.0727 | 128.0968 | 169.8069 |  | 35.619 | 74.3007 | 35.932 | 74.92 | 153.9434 | 187.4932 | 229.2367 | 7.703 | 40.625 | 10.3227 | 86.9402 | 8.518 | 42.3652 | 49.5961 | 53.9083 | 15.2313 |  |  | 2.4821 | 0.17422 | 0.2325 | -0.55526 | 2.8908 | 2.1089 | 6.0086 | -5.4417 | 0.4509 | 1.7229 | 8.3815 | -0.00053062 | -0.00049776 | -0.00054376 | 319.491 | 465.0769 | 221.5651 | 113.7989 | 61.8407 | 27.6653 | 18.2148 | 96.3307 | 67.2288 | 40.2467 | 28.5536 | 20.9344 | 19.4662 | 18.7984 | 128.2775 | 113.7031 | 93.3129 | 63.846 | 50.7358 | 111.5323 | 70.4177 | 181.2491 | 227.7028 | 297.407 | 301.5065 | 326.4767 | 363.2475 |  |  |  | 395.6582 | 373.1871 | 327.5921 | 361.2401 | 3.0684 | 2.3414 | 743.8531 |  |  | 798.9466 |  |  | 326.1441 | 415.3882 | 285.366 | 180.686 | 293.5649 | 189.9832 | 923.3645 | 734.2767 | 793.2812 | 813.9783 | 852.3865 |  | 350.4812 | 460.7038 | 328.0865 | 787.7584 | 388.7203 | 690.0447 |  | 797.1676 |  |  | 830.1828 | 910.3693 | 912.8429 | [6 empty] | 756.2094 |  |  | 745.0489 |  |  | 259.3544 | 341.0107 | 370.0677 | 139.1786 | 274.6308 | 398.3702 | 200.6605 | 300.8498 |  | 302.2655 | 366.2342 | 215.5759 | 333.2911 | 269.0004 | 348.0989 | 143.2009 | 263.3361 |  | 329.1718 | 335.7182 | 433.0026 | 185.7177 | 280.9485 | 362.4958 | 205.2847 | 316.1413 | 294.3205 | 360.1974 | 235.2284 | 334.834 | 0.29293 | 19.3773 | 1.2997 | 0.25489 | -39.8623 | 3.1158 | 878.36 | 0.25 | 2.6487 | 0.54221 | 0.62636 | -0.96797 | 2.5431 | 2.1721 | 3.6664 | -5.3656 | 3.7253 | -0.20325 | -0.61895 | -1.7539 | 14.3016 | 12.3007
42810.5318 | 7930 | 74.6451 | 49.9896 | 36.9662 | 28.0705 | 20.626 | 19.5265 | 19.1071 | 115.0101 | 78.8086 | 51.9793 | 33.9789 | 20.3471 | 16.7758 | 16 | 178.6117 | 215.3564 | 431.3841 | 255.3759 | 234.6472 | 410.652 |  |  |  | 250.8567 | 363.0505 | 378.7215 | 378.5379 | 217.9223 | 306.2407 | 145.5087 | 241.429 | 176.8838 | 206.0076 | 335.8055 | 231.2042 | 358.9009 | 182.7636 |  | 205.7375 | 189.882 | 128.8215 | 170.497 |  | 35.7417 | 74.3404 | 35.9586 | 75.0371 | 154.163 | 187.4472 | 228.8723 | 7.6374 | 40.6127 | 10.2387 | 86.9197 | 8.5064 | 42.3658 | 49.6089 | 53.9073 | 15.2243 |  |  | 2.5485 | 0.33325 | 0.56828 | -0.81351 | 3.2772 | 2.0846 | 5.9179 | -5.4693 | 0.29464 | 1.7437 | 8.17 | -0.00046162 | -0.00049448 | -0.00054212 | 319.1538 | 465.0718 | 221.6111 | 113.8151 | 61.8577 | 27.6747 | 18.218 | 96.3408 | 67.2393 | 40.2489 | 28.5638 | 20.9359 | 19.4693 | 18.8023 | 128.2127 | 114.1003 | 92.645 | 64.0265 | 51.5158 | 111.6771 | 70.4461 | 181.2482 | 227.6777 | 297.3781 | 301.4563 | 326.4275 | 363.2005 |  |  |  | 395.6244 | 373.0468 | 326.0127 | 361.5281 | 2.6557 | 2.3147 | 741.8992 |  |  | 798.9621 |  |  | 326.1434 | 415.3452 | 285.3054 | 180.7072 | 293.5418 | 190.912 | 927.1321 | 734.3336 | 792.9902 | 813.412 | 852.6883 |  | 350.3187 | 461.1615 | 327.8496 | 787.5914 | 388.5893 | 690.0328 |  | 796.9601 |  |  | 830.7892 | 911.1283 | 913.5446 | [6 empty] | 756.3784 |  |  | 745.1617 |  |  | 259.7484 | 341.2671 | 370.171 | 138.8316 | 274.4954 | 398.2696 | 201.244 | 300.8288 |  | 302.4078 | 365.7395 | 215.0948 | 333.1999 | 269.0963 | 347.7657 | 143.8447 | 263.5717 |  | 329.3848 | 335.9394 | 432.9613 | 186.1 | 280.8754 | 363.2246 | 205.7024 | 316.1909 | 294.2614 | 360.3454 | 235.3935 | 335.0442 | 0.10611 | 19.3762 | 1.2973 | 0.25366 | -39.8795 | 3.1158 | 872.14 | 0.26 | 2.6779 | 0.74993 | 0.97931 | -1.1717 | 2.7076 | 2.1594 | 3.6384 | -5.3875 | 3.6943 | -0.21086 | -0.59379 | -1.6763 | 14.2822 | 12.2894
42810.5318 | 7931 | 74.6577 | 49.9923 | 36.9769 | 28.0714 | 20.6184 | 19.5167 | 19.1036 | 115.0226 | 78.8248 | 51.9979 | 33.9817 | 20.3592 | 16.7737 | 16.0045 | 178.6003 | 215.3305 | 431.3869 | 255.3423 | 234.7187 | 410.6372 |  |  |  | 250.8681 | 363.0047 | 379.4194 | 378.7901 | 218.2013 | 305.2772 | 145.5194 | 241.4043 | 177.1699 | 206.0257 | 335.764 | 231.5315 | 358.8978 | 183.2838 |  | 206.9324 | 190.7407 | 131.1418 | 170.6875 |  | 35.823 | 74.3646 | 35.9808 | 74.9002 | 154.1689 | 187.4501 | 228.8438 | 7.7378 | 40.5883 | 9.75 | 86.8781 | 8.5189 | 42.3872 | 49.6097 | 53.9074 | 15.2334 |  |  | 2.0287 | 0.12888 | 0.72205 | -0.17742 | 3.8771 | 2.7423 | 6.184 | -5.4345 | 0.34387 | 2.1729 | 8.3161 | -0.00047476 | -0.00050105 | -0.0005684 | 318.1003 | 464.6923 | 221.6546 | 113.8207 | 61.8681 | 27.684 | 18.2212 | 96.3572 | 67.248 | 40.2572 | 28.5635 | 20.9442 | 19.4744 | 18.8005 | 127.8454 | 109.9723 | 91.4167 | 64.4163 | 53.1034 | 111.7255 | 70.4516 | 181.2418 | 227.6523 | 297.361 | 301.4099 | 326.3911 | 363.1597 |  |  |  | 395.6217 | 373.1347 | 326.6737 | 361.5618 | 4.2719 | 2.0947 | 739.4637 |  |  | 798.8635 |  |  | 326.1523 | 415.3116 | 284.2764 | 180.7303 | 293.5192 | 192.3523 | 928.5323 | 734.4924 | 792.9425 | 813.584 | 852.9726 |  | 350.2624 | 461.0002 | 327.6848 | 787.4816 | 388.5562 | 689.9977 |  | 796.8627 |  |  | 832.5109 | 912.7508 | 914.8605 | [6 empty] | 756.5473 |  |  | 745.2435 |  |  | 259.8152 | 341.1368 | 370.1791 | 138.7023 | 274.5068 | 398.1081 | 201.219 | 300.8398 |  | 302.145 | 365.3262 | 215.2377 | 333.3328 | 269.0797 | 347.1802 | 144.3236 | 263.8138 |  | 328.8186 | 335.6174 | 432.9074 | 186.6795 | 280.6666 | 362.6552 | 205.7336 | 316.436 | 293.825 | 360.6519 | 235.6187 | 335.0293 | 0.1169 | 19.3792 | 1.2964 | 0.25502 | -39.8886 | 3.1159 | 887.71 | 0.25 | 2.3873 | 0.46639 | 1.1039 | -0.54721 | 2.945 | 2.4768 | 3.7193 | -5.4 | 3.6861 | -0.21091 | -0.54698 | -1.5391 | 14.2767 | 12.2882
42810.5318 | 7932 | 74.6685 | 49.9963 | 36.9784 | 28.0772 | 20.6158 | 19.5195 | 19.0931 | 115.0224 | 78.8292 | 51.9955 | 33.984 | 20.3584 | 16.7712 | 15.9981 | 178.5929 | 215.3016 | 431.392 | 255.3075 | 234.6007 | 410.672 |  |  |  | 250.8801 | 362.9611 | 378.1156 | 378.9774 | 219.8641 | 305.7767 | 145.518 | 241.3728 | 177.9619 | 206.0221 | 335.7196 | 231.4774 | 358.8269 | 183.3673 |  | 207.3117 | 191.1526 | 131.9796 | 170.5751 |  | 35.9398 | 74.354 | 35.9683 | 74.8269 | 154.1037 | 187.6257 | 229.2062 | 7.9145 | 40.5644 | 9.5265 | 86.7911 | 8.5162 | 42.3951 | 49.5996 | 53.8984 | 15.2253 |  |  | 2.285 | -0.21545 | 0.1359 | -0.64857 | 3.4645 | 2.2896 | 5.7175 | -5.4023 | 0.48554 | 1.7659 | 8.5706 | -0.00054705 | -0.00050269 | -0.00058976 | 322.3093 | 464.0071 | 221.6944 | 113.822 | 61.869 | 27.6798 | 18.2189 | 96.3638 | 67.2542 | 40.2577 | 28.5611 | 20.9318 | 19.4644 | 18.7841 | 131.3851 | 109.0536 | 92.596 | 64.5595 | 54.6009 | 111.909 | 70.4791 | 181.2506 | 227.6431 | 297.3487 | 301.3736 | 326.3622 | 363.1161 |  |  |  | 395.6511 | 372.8782 | 326.6699 | 361.0086 | 4.1704 | 2.4257 | 739.7421 |  |  | 798.8167 |  |  | 326.1435 | 415.2541 | 283.5213 | 180.7362 | 293.4711 | 193.4146 | 928.2366 | 734.3888 | 792.8897 | 813.8452 | 853.4643 |  | 350.2374 | 461.0122 | 327.6612 | 787.3947 | 388.553 | 690.0208 |  | 796.6992 |  |  | 832.9367 | 913.4341 | 915.328 | [6 empty] | 756.6376 |  |  | 745.3207 |  |  | 258.8664 | 341.0414 | 369.6794 | 138.8637 | 274.5208 | 398.0218 | 201.6072 | 300.866 |  | 302.2669 | 365.1807 | 215.2853 | 333.7446 | 268.8413 | 347.0507 | 144.0782 | 263.6105 |  | 328.5007 | 335.4641 | 432.8472 | 186.1432 | 280.4427 | 361.1516 | 205.2353 | 316.6388 | 293.4621 | 360.9137 | 235.7179 | 334.9082 | 0.58376 | 19.3795 | 1.2967 | 0.25532 | -39.8568 | 3.1159 | 892.33 | 0.26 | 2.5347 | -0.603 | 0.47892 | -1.0462 | 2.7844 | 2.2636 | 3.577 | -5.4157 | 3.6839 | -0.20879 | -0.91751 | -1.6669 | 14.2738 | 12.3064
42810.5319 | 7933 | 74.6889 | 50.0089 | 36.9818 | 28.0836 | 20.6278 | 19.5214 | 19.1032 | 115.0264 | 78.8431 | 52.0091 | 33.9892 | 20.3556 | 16.7705 | 16.0002 | 178.5849 | 215.2734 | 431.3977 | 255.2705 | 234.5182 | 410.6912 |  |  |  | 250.8876 | 362.9105 | 376.9511 | 378.9491 | 221.5667 | 307.5057 | 145.5233 | 241.3507 | 177.9798 | 206.0346 | 335.6859 | 231.3623 | 358.7711 | 183.2346 |  | 206.9816 | 191.3504 | 131.7065 | 171.2072 |  | 36.1578 | 74.3258 | 35.7888 | 74.4021 | 154.3209 | 187.6745 | 229.5162 | 8.0025 | 40.5681 | 9.5651 | 86.7678 | 8.5197 | 42.4104 | 49.6237 | 53.909 | 15.2305 |  |  | 2.5774 | -0.29758 | 0.051136 | -0.042054 | 3.4323 | 2.2357 | 6.0427 | -5.4792 | 0.61125 | 2.3401 | 8.39 | -0.00052241 | -0.00054705 | -0.00057005 | 325.0471 | 463.7281 | 221.7491 | 113.8442 | 61.8979 | 27.7007 | 18.2253 | 96.3828 | 67.2786 | 40.2724 | 28.5712 | 20.9418 | 19.4822 | 18.7987 | 137.3735 | 112.6475 | 94.6183 | 65.7516 | 53.9216 | 112.0844 | 70.5102 | 181.2545 | 227.6264 | 297.3319 | 301.3364 | 326.3254 | 363.0749 |  |  |  | 395.6821 | 372.4873 | 324.968 | 361.2444 | 2.8581 | 2.208 | 740.2673 |  |  | 798.7345 |  |  | 326.143 | 415.2033 | 284.9195 | 180.754 | 293.4522 | 192.8611 | 925.0578 | 734.4303 | 792.7818 | 814.1104 | 853.6799 |  | 350.2624 | 460.8588 | 327.5696 | 787.1786 | 388.5817 | 690.0468 |  | 796.3155 |  |  | 832.19 | 913.654 | 915.3945 | [6 empty] | 756.7739 |  |  | 745.4027 |  |  | 258.5076 | 341.0505 | 369.0336 | 139.2917 | 274.6201 | 398.0357 | 201.551 | 300.4781 |  | 302.291 | 365.0103 | 215.8626 | 333.9962 | 268.7573 | 347.1381 | 144.049 | 263.3473 |  | 327.1233 | 335.4261 | 432.7959 | 185.8564 | 280.2377 | 361.0704 | 204.5409 | 316.7126 | 293.4893 | 361.0513 | 235.9245 | 334.7357 | 0.36092 | 19.3819 | 1.2961 | 0.25382 | -39.9185 | 3.1158 | 896.34 | 0.25 | 2.696 | -0.70865 | 0.29376 | -0.2664 | 2.7716 | 2.2369 | 3.6775 | -5.4197 | 3.6812 | -0.20011 | -1.5611 | -1.8878 | 14.2515 | 12.3028
42810.5319 | 7934 | 74.705 | 50.0074 | 36.9855 | 28.0838 | 20.6259 | 19.5172 | 19.1034 | 115.0326 | 78.8524 | 52.0176 | 33.9935 | 20.3521 | 16.7713 | 15.9981 | 178.5799 | 215.2538 | 431.4129 | 255.238 | 234.4949 | 410.6583 |  |  |  | 250.8968 | 362.87 | 376.3435 | 378.5528 | 221.1862 | 308.4528 | 145.5252 | 241.3241 | 177.6891 | 206.0511 | 335.6505 | 231.2892 | 358.774 | 183.1369 |  | 207.5082 | 191.6169 | 132.0009 | 171.7136 |  | 36.2898 | 74.2616 | 35.6436 | 74.0806 | 154.3409 | 187.4939 | 229.4533 | 7.9923 | 40.5432 | 9.5071 | 86.7406 | 8.5127 | 42.4174 | 49.6479 | 53.9003 | 15.2235 |  |  | 2.9546 | -0.064309 | 0.5098 | -0.13142 | 3.6038 | 2.6306 | 6.3207 | -5.7263 | 0.50422 | 1.9898 | 8.3423 | -0.00043862 | -0.00056512 | -0.00053391 | 322.9288 | 463.5133 | 221.7998 | 113.8529 | 61.8999 | 27.6978 | 18.2307 | 96.4015 | 67.2852 | 40.2827 | 28.5825 | 20.9457 | 19.4757 | 18.8051 | 136.9427 | 108.7573 | 91.4776 | 64.7681 | 55.5301 | 112.1128 | 70.5044 | 181.2572 | 227.6117 | 297.3176 | 301.2906 | 326.2892 | 363.0296 |  |  |  | 395.727 | 371.7438 | 320.1748 | 360.459 | 2.5384 | 1.5049 | 741.555 |  |  | 798.5206 |  |  | 326.1543 | 415.1616 | 283.8613 | 180.775 | 293.4227 | 192.584 | 925.7404 | 734.438 | 792.5591 | 813.6936 | 853.8047 |  | 350.1435 | 460.6783 | 327.3588 | 787.2587 | 388.5603 | 689.981 |  | 796.0461 |  |  | 831.1152 | 913.7063 | 915.6149 | [6 empty] | 756.8717 |  |  | 745.4647 |  |  | 258.5309 | 341.2419 | 368.7578 | 139.5741 | 274.3659 | 398.0724 | 201.4591 | 299.8627 |  | 302.5811 | 365.3317 | 216.4511 | 333.7599 | 268.8119 | 347.532 | 143.917 | 263.2349 |  | 327.5784 | 335.5661 | 432.7875 | 186.5473 | 279.8857 | 361.8383 | 204.3553 | 316.6721 | 293.8466 | 361.1748 | 236.2631 | 335.0096 | 0.32413 | 19.3845 | 1.298 | 0.25477 | -39.8601 | 3.1159 | 911.72 | 0.34 | 2.8889 | -0.3294 | 0.92745 | -0.47089 | 2.8394 | 2.4259 | 3.7604 | -5.433 | 3.67 | -0.20433 | -1.5097 | -1.5395 | 14.2377 | 12.3289
42810.5319 | 7935 | 74.7237 | 50.0171 | 37.0016 | 28.0977 | 20.6314 | 19.5253 | 19.101 | 115.0496 | 78.8679 | 52.0326 | 34.0005 | 20.3602 | 16.7798 | 16.0013 | 178.57 | 215.2207 | 431.4197 | 255.1995 | 234.7298 | 410.6287 |  |  |  | 250.9055 | 362.8227 | 375.5084 | 378.3141 | 219.7774 | 308.0655 | 145.5279 | 241.2868 | 177.6877 | 206.053 | 335.6135 | 231.5904 | 358.7306 | 183.4297 |  | 207.9273 | 191.8225 | 131.7181 | 171.7246 |  | 36.2086 | 74.2388 | 35.6654 | 73.9869 | 154.0269 | 187.421 | 229.2686 | 7.9067 | 40.5382 | 9.4858 | 86.6987 | 8.5121 | 42.429 | 49.6551 | 53.8969 | 15.2251 |  |  | 2.5814 | 0.21233 | 0.058364 | -0.79971 | 3.6104 | 2.2173 | 5.8982 | -5.6211 | 0.86326 | 2.4541 | 8.2833 | -0.00050269 | -0.00052569 | -0.00054048 | 321.8536 | 462.6259 | 221.8416 | 113.8638 | 61.9095 | 27.7016 | 18.2278 | 96.4098 | 67.2924 | 40.2886 | 28.5827 | 20.9427 | 19.4722 | 18.8003 | 133.8486 | 106.6673 | 86.6344 | 61.7934 | 53.3135 | 112.1123 | 70.4693 | 181.262 | 227.605 | 297.3012 | 301.2441 | 326.2519 | 362.9892 |  |  |  | 395.7713 | 371.5149 | 321.1322 | 361.348 | 1.9863 | 1.9396 | 742.196 |  |  | 798.2886 |  |  | 326.159 | 415.1142 | 283.3442 | 180.7934 | 293.3889 | 193.2566 | 924.4921 | 734.5122 | 792.6179 | 813.8341 | 854.1515 |  | 350.0286 | 460.0975 | 327.2191 | 787.2894 | 388.5159 | 689.9398 |  | 796.0777 |  |  | 830.889 | 913.6001 | 915.6223 | [6 empty] | 756.9682 |  |  | 745.5537 |  |  | 258.6888 | 341.4086 | 368.6694 | 139.3987 | 274.0046 | 398.0783 | 201.9677 | 299.3299 |  | 302.9354 | 365.9232 | 216.5512 | 333.1246 | 268.7774 | 347.8585 | 143.8227 | 263.1891 |  | 329.1134 | 335.2552 | 432.8098 | 187.1311 | 279.8349 | 362.0358 | 204.126 | 316.6466 | 294.4427 | 361.4933 | 236.3554 | 335.2331 | 0.063546 | 19.3877 | 1.2995 | 0.25558 | -39.8252 | 3.1159 | 905.2 | 0.25 | 2.6994 | 0.59853 | 0.3138 | -1.1616 | 2.8418 | 2.227 | 3.6322 | -5.4521 | 3.6754 | -0.20933 | -1.166 | -1.0056 | 14.2337 | 12.3085
42810.5319 | 7936 | 74.7312 | 50.0283 | 37.0084 | 28.0995 | 20.6292 | 19.5224 | 19.0987 | 115.0495 | 78.8733 | 52.0412 | 34.0069 | 20.3586 | 16.7718 | 15.9991 | 178.5588 | 215.2019 | 431.432 | 255.1606 | 234.7529 | 410.6289 |  |  |  | 250.9225 | 362.7736 | 374.6733 | 378.091 | 217.2649 | 306.2713 | 145.5291 | 241.2585 | 177.2664 | 206.0667 | 335.5627 | 231.8383 | 358.6722 | 183.5835 |  | 206.7016 | 190.8763 | 130.8525 | 171.647 |  | 36.2999 | 74.2358 | 35.7341 | 74.0112 | 153.7946 | 187.1255 | 229.1111 | 7.8633 | 40.5416 | 9.4634 | 86.6616 | 8.4933 | 42.4706 | 49.6512 | 53.8937 | 15.2263 |  |  | 2.6655 | 0.10325 | 0.34224 | -0.39098 | 3.8555 | 1.7429 | 5.5427 | -5.7493 | 0.59257 | 2.1992 | 8.4154 | -0.00051255 | -0.00046984 | -0.00055526 | 322.514 | 463.091 | 221.8888 | 113.8774 | 61.9211 | 27.7122 | 18.2286 | 96.4234 | 67.3033 | 40.2952 | 28.5865 | 20.9458 | 19.4719 | 18.799 | 132.3034 | 108.5395 | 86.1159 | 61.1089 | 51.4101 | 112.0946 | 70.4419 | 181.2616 | 227.5871 | 297.278 | 301.2033 | 326.2038 | 362.9516 |  |  |  | 395.7699 | 371.8248 | 321.599 | 361.0254 | 1.76 | 2.4803 | 742.9358 |  |  | 798.0409 |  |  | 326.1624 | 415.0683 | 280.9558 | 180.806 | 293.341 | 192.8132 | 921.671 | 734.6076 | 792.539 | 813.4795 | 854.2693 |  | 349.9786 | 459.7882 | 327.0922 | 787.4936 | 388.5084 | 689.9002 |  | 795.9874 |  |  | 829.8571 | 913.2624 | 915.4209 | [6 empty] | 757.099 |  |  | 745.6535 |  |  | 258.3535 | 341.343 | 368.6875 | 139.433 | 273.7255 | 397.9676 | 202.2705 | 299.0657 |  | 303.2324 | 366.3956 | 216.3065 | 332.8273 | 268.6395 | 347.707 | 143.7872 | 263.1314 |  | 329.3276 | 334.5951 | 432.8301 | 186.9632 | 279.7227 | 361.6592 | 203.5314 | 316.601 | 294.3034 | 361.4731 | 236.3187 | 334.9664 | 0.33993 | 19.3912 | 1.3 | 0.25411 | -39.7702 | 3.1159 | 906.2 | 0.25 | 2.7387 | 0.41738 | 0.75986 | -0.81218 | 2.9357 | 1.9738 | 3.5199 | -5.4595 | 3.6742 | -0.2157 | -0.99652 | -0.95133 | 14.2309 | 12.3173
42810.5319 | 7937 | 74.7485 | 50.0424 | 37.0142 | 28.0993 | 20.6291 | 19.522 | 19.104 | 115.0618 | 78.8871 | 52.058 | 34.0212 | 20.365 | 16.7747 | 16.0042 | 178.5531 | 215.1785 | 431.4331 | 255.1273 | 234.4575 | 410.63 |  |  |  | 250.9313 | 362.7338 | 373.0964 | 377.3983 | 216.0431 | 304.6419 | 145.5395 | 241.233 | 176.787 | 206.0795 | 335.5268 | 231.6284 | 358.6468 | 183.2744 |  | 205.7631 | 190.3218 | 129.7137 | 170.143 |  | 36.2543 | 74.1134 | 35.633 | 73.6879 | 153.9469 | 187.2981 | 229.2493 | 7.8376 | 40.5392 | 9.4593 | 86.6476 | 8.5011 | 42.4848 | 49.6695 | 53.8897 | 15.2219 |  |  | 2.7785 | 0.008631 | 0.29492 | -0.48561 | 3.8791 | 2.814 | 6.2228 | -5.9911 | 0.0023506 | 2.6899 | 8.2291 | -0.00052241 | -0.00048791 | -0.00056676 | 326.0216 | 463.3808 | 221.9352 | 113.8887 | 61.9318 | 27.7186 | 18.2366 | 96.4383 | 67.314 | 40.3043 | 28.5886 | 20.9502 | 19.4758 | 18.801 | 129.5526 | 108.6671 | 89.2752 | 61.581 | 48.7629 | 112.03 | 70.4791 | 181.2644 | 227.5762 | 297.2655 | 301.1539 | 326.1707 | 362.9042 |  |  |  | 395.7653 | 372.1225 | 321.6936 | 360.7102 | 1.7045 | 2.1231 | 741.9791 |  |  | 798.1621 |  |  | 326.1824 | 415.0287 | 279.6894 | 180.8257 | 293.3434 | 191.8692 | 921.0554 | 734.761 | 792.5417 | 813.6302 | 854.3933 |  | 349.9463 | 460.0836 | 327.0284 | 787.56 | 388.49 | 689.8861 |  | 796.0058 |  |  | 828.0388 | 913.3117 | 915.9982 | [6 empty] | 757.2125 |  |  | 745.7664 |  |  | 258.503 | 341.202 | 368.7557 | 139.6971 | 273.6541 | 397.8202 | 202.6476 | 298.7904 |  | 303.2207 | 366.6739 | 216.4794 | 332.951 | 268.4192 | 347.4507 | 143.2238 | 262.9335 |  | 328.3523 | 334.2664 | 432.7729 | 186.2772 | 279.4019 | 361.3474 | 203.4387 | 316.5667 | 293.7265 | 361.5248 | 236.5356 | 334.651 | 0.35649 | 19.3956 | 1.3031 | 0.256 | -39.8333 | 3.1158 | 882.16 | 0.24 | 2.7923 | 0.12065 | 0.70526 | -0.90498 | 2.9453 | 2.5085 | 3.7304 | -5.4656 | 3.6611 | -0.21927 | -0.69889 | -1.2979 | 14.2705 | 12.3256
42810.5319 | 7938 | 74.7635 | 50.0489 | 37.0296 | 28.0961 | 20.6353 | 19.531 | 19.1134 | 115.0627 | 78.8986 | 52.0592 | 34.0282 | 20.3602 | 16.784 | 16.0019 | 178.5489 | 215.1511 | 431.4361 | 255.094 | 234.1791 | 410.6204 |  |  |  | 250.9466 | 362.6881 | 371.7974 | 376.5725 | 213.954 | 302.8719 | 145.5372 | 241.2093 | 176.0137 | 206.0916 | 335.4788 | 230.928 | 358.6134 | 182.4938 |  | 206.1354 | 189.362 | 128.808 | 168.1166 |  | 36.0892 | 73.9987 | 35.5695 | 73.7452 | 154.0993 | 187.5913 | 229.402 | 7.6147 | 40.5172 | 9.5423 | 86.61 | 8.5041 | 42.4723 | 49.6914 | 53.8986 | 15.2191 |  |  | 3.1287 | 0.14268 | 0.18584 | -0.69917 | 3.5532 | 2.5419 | 6.0349 | -5.6691 | 0.48943 | 2.0859 | 8.1754 | -0.00047969 | -0.00049119 | -0.00057497 | 329.7506 | 463.7153 | 221.9783 | 113.901 | 61.9432 | 27.7283 | 18.2374 | 96.4441 | 67.3288 | 40.3158 | 28.5964 | 20.9504 | 19.4791 | 18.8007 | 122.6665 | 107.5262 | 89.3171 | 63.4175 | 51.6499 | 111.8466 | 70.4786 | 181.2651 | 227.5671 | 297.2595 | 301.1278 | 326.1391 | 362.8703 |  |  |  | 395.776 | 372.2087 | 323.8253 | 360.8862 | 1.6646 | 2.4809 | 741.8214 |  |  | 798.036 |  |  | 326.1987 | 414.9896 | 278.2038 | 180.8459 | 293.3182 | 191.42 | 921.2845 | 734.8583 | 792.5985 | 813.7929 | 854.692 |  | 349.9341 | 460.9514 | 326.9813 | 787.7761 | 388.4504 | 689.9032 |  | 796.0424 |  |  | 828.0695 | 913.0992 | 916.4508 | [6 empty] | 757.3209 |  |  | 745.9001 |  |  | 258.7552 | 341.3004 | 368.7836 | 139.8762 | 273.3235 | 397.7225 | 202.4115 | 298.4278 |  | 303.1885 | 366.5815 | 216.8912 | 333.1957 | 268.3802 | 347.3725 | 142.6639 | 262.5763 |  | 328.6051 | 334.2141 | 432.7075 | 185.736 | 279.1882 | 360.656 | 203.4914 | 316.5543 | 294.0702 | 361.946 | 236.5162 | 334.4968 | 0.062968 | 19.3986 | 1.3051 | 0.25532 | -39.8896 | 3.1159 | 879.59 | 0.28 | 2.9585 | 0.49047 | 0.55976 | -1.0857 | 2.8197 | 2.3849 | 3.6748 | -5.4749 | 3.6334 | -0.22898 | 0.043488 | -1.3026 | 14.3239 | 12.3218
42810.5319 | 7939 | 74.7792 | 50.0499 | 37.0167 | 28.0991 | 20.6391 | 19.5213 | 19.107 | 115.0767 | 78.9046 | 52.0648 | 34.0249 | 20.3627 | 16.7805 | 15.9934 | 178.5367 | 215.1251 | 431.4486 | 255.0529 | 233.9568 | 410.5828 |  |  |  | 250.9546 | 362.6401 | 375.2691 | 376.1913 | 210.5221 | 300.1925 | 145.543 | 241.1874 | 175.1075 | 206.103 | 335.4418 | 230.172 | 358.5533 | 181.9449 |  | 205.9211 | 188.4115 | 126.4557 | 166.7489 |  | 36.0288 | 74.0137 | 35.6186 | 73.7487 | 153.8569 | 187.6112 | 229.3186 | 7.4896 | 40.4752 | 9.7372 | 86.552 | 8.5183 | 42.4495 | 49.6986 | 53.893 | 15.2236 |  |  | 2.2278 | -0.082709 | -0.088176 | -1.035 | 3.4848 | 2.212 | 6.0776 | -5.4496 | 0.69143 | 2.4839 | 8.2755 | -0.00052733 | -0.00058319 | -0.00055362 | 329.8577 | 463.2673 | 222.0303 | 113.925 | 61.9594 | 27.7275 | 18.2405 | 96.4621 | 67.3383 | 40.3238 | 28.6133 | 20.952 | 19.4841 | 18.7963 | 119.1072 | 109.3335 | 92.3118 | 62.2238 | 51.8303 | 111.7556 | 70.5321 | 181.2654 | 227.5544 | 297.2354 | 301.0778 | 326.0986 | 362.8128 |  |  |  | 395.7465 | 372.3237 | 324.9857 | 360.7928 | 1.5291 | 2.4387 | 742.7653 |  |  | 797.9522 |  |  | 326.1972 | 414.9424 | 277.6465 | 180.8656 | 293.2814 | 190.1907 | 920.1614 | 734.9894 | 792.7411 | 814.0418 | 854.8694 |  | 349.83 | 461.5962 | 326.904 | 787.8721 | 388.3499 | 689.8932 |  | 796.2204 |  |  | 827.0144 | 912.7838 | 916.6034 | [6 empty] | 757.4964 |  |  | 746.0492 |  |  | 258.2175 | 341.572 | 368.5564 | 140.0598 | 273.1132 | 397.6492 | 202.5977 | 298.0211 |  | 303.0924 | 366.3929 | 217.4004 | 333.3943 | 268.4589 | 347.3163 | 142.7549 | 262.3228 |  | 329.4327 | 334.4562 | 432.6377 | 185.5855 | 279.0004 | 359.6067 | 203.5187 | 316.3863 | 294.0816 | 361.9008 | 236.4866 | 334.3388 | 0.39713 | 19.3978 | 1.3073 | 0.25547 | -39.8842 | 3.1159 | 870 | 0.38 | 2.4907 | -0.37343 | -0.38558 | -1.321 | 2.7925 | 2.2249 | 3.6878 | -5.4884 | 3.6095 | -0.24104 | 0.42767 | -1.6289 | 14.3568 | 12.3215
42810.5319 | 7940 | 74.7926 | 50.0575 | 37.0243 | 28.0977 | 20.6373 | 19.5216 | 19.1003 | 115.0859 | 78.9186 | 52.0742 | 34.0288 | 20.368 | 16.7781 | 15.9975 | 178.5267 | 215.0976 | 431.4561 | 255.0156 | 233.7695 | 410.5497 |  |  |  | 250.9617 | 362.5925 | 376.544 | 376.5121 | 211.5697 | 298.5638 | 145.5496 | 241.1566 | 173.9873 | 206.1053 | 335.4062 | 229.859 | 358.481 | 181.7047 |  | 205.4415 | 187.4785 | 125.1279 | 166.4416 |  | 36.032 | 73.928 | 35.6064 | 73.9052 | 153.6079 | 187.3931 | 229.1069 | 7.2726 | 40.4098 | 9.6125 | 86.4915 | 8.5334 | 42.4362 | 49.7079 | 53.8883 | 15.2293 |  |  | 2.5393 | 0.032287 | -0.35496 | -1.2518 | 3.9093 | 2.6871 | 6.1584 | -5.3511 | 0.58304 | 2.1085 | 8.3507 | -0.00048955 | -0.00057826 | -0.00055526 | 327.6361 | 462.9033 | 222.0726 | 113.9217 | 61.9732 | 27.7266 | 18.2326 | 96.4743 | 67.352 | 40.3305 | 28.6092 | 20.955 | 19.4775 | 18.8004 | 118.3162 | 111.6822 | 94.7986 | 61.7614 | 50.4817 | 111.7207 | 70.5722 | 181.2715 | 227.5382 | 297.2126 | 301.0248 | 326.0495 | 362.7695 |  |  |  | 395.6878 | 371.9091 | 324.1352 | 359.9692 | 1.8342 | 2.4449 | 743.517 |  |  | 797.8722 |  |  | 326.2074 | 414.8885 | 276.7285 | 180.8778 | 293.256 | 188.3285 | 921.4842 | 735.1188 | 792.775 | 814.6218 | 854.9554 |  | 349.8458 | 462.0942 | 326.7748 | 787.8564 | 388.3433 | 689.9526 |  | 796.2993 |  |  | 826.6067 | 912.8546 | 916.8995 | [6 empty] | 757.6605 |  |  | 746.1419 |  |  | 257.7236 | 341.6772 | 368.1551 | 140.0403 | 272.9161 | 397.6438 | 202.4044 | 297.7734 |  | 303.0926 | 366.5981 | 217.9924 | 333.5866 | 268.5944 | 347.1909 | 142.2268 | 262.2033 |  | 330.4577 | 335.1085 | 432.6217 | 185.5418 | 278.9081 | 359.388 | 203.4928 | 316.2572 | 294.2448 | 361.2897 | 236.5927 | 334.0931 | 0.19567 | 19.3986 | 1.3103 | 0.25744 | -39.9001 | 3.1158 | 876.4 | 0.27 | 2.6553 | 0.23329 | -0.77352 | -1.4526 | 2.957 | 2.4516 | 3.7114 | -5.4895 | 3.5858 | -0.24121 | 0.51123 | -1.9004 | 14.3592 | 12.3388
42810.5319 | 7941 | 74.808 | 50.0548 | 37.026 | 28.1091 | 20.6426 | 19.5253 | 19.1011 | 115.0897 | 78.929 | 52.0875 | 34.0357 | 20.3715 | 16.7771 | 16.0001 | 178.5284 | 215.0712 | 431.4641 | 254.9835 | 233.7377 | 410.5193 |  |  |  | 250.9864 | 362.5606 | 371.7825 | 376.2048 | 213.8822 | 300.2379 | 145.5566 | 241.119 | 173.6073 | 206.1148 | 335.3757 | 229.5354 | 358.404 | 181.4312 |  | 205.0485 | 188.252 | 125.414 | 165.959 |  | 35.9116 | 73.7721 | 35.535 | 73.6112 | 152.971 | 187.2958 | 229.0164 | 7.1048 | 40.3386 | 9.4408 | 86.4099 | 8.5279 | 42.4166 | 49.7176 | 53.8898 | 15.2104 |  |  | 2.1858 | -0.074165 | -0.32342 | -0.61375 | 3.5545 | 1.5694 | 5.5414 | -5.2985 | 1.4881 | 2.1238 | 8.1021 | -0.00049941 | -0.00051419 | -0.00054376 | 327.0905 | 463.7465 | 222.12 | 113.9261 | 61.9807 | 27.7355 | 18.2433 | 96.481 | 67.3581 | 40.3223 | 28.6121 | 20.9591 | 19.4779 | 18.7973 | 120.1936 | 111.2293 | 94.737 | 62.3257 | 51.7429 | 111.7321 | 70.5872 | 181.2861 | 227.5393 | 297.2036 | 300.9902 | 326.0194 | 362.7343 |  |  |  | 395.6268 | 371.9951 | 324.457 | 360.5834 | 3.081 | 2.0631 | 744.0134 |  |  | 797.7178 |  |  | 326.2025 | 414.8494 | 277.4502 | 180.8802 | 293.2112 | 188.7087 | 922.031 | 735.1335 | 792.7769 | 814.5806 | 855.1692 |  | 349.8417 | 462.1037 | 326.6749 | 787.9286 | 388.394 | 690.0068 |  | 796.4153 |  |  | 825.7419 | 912.5567 | 916.753 | [6 empty] | 757.8436 |  |  | 746.2287 |  |  | 257.7827 | 341.5841 | 368.2154 | 139.9402 | 272.6839 | 397.6381 | 201.5085 | 297.6038 |  | 302.6917 | 365.9673 | 217.7126 | 333.096 | 268.0567 | 347.181 | 142.4649 | 262.19 |  | 330.384 | 335.3383 | 432.5799 | 185.8399 | 278.9529 | 359.6064 | 203.6322 | 316.3421 | 293.7283 | 361.2661 | 236.1907 | 333.9422 | 0.43777 | 19.3976 | 1.3123 | 0.25627 | -39.8363 | 3.1159 | 862.71 | 0.32 | 2.4671 | -0.35349 | -0.73819 | -1.0169 | 2.8193 | 1.8734 | 3.5202 | -5.4958 | 3.5778 | -0.23848 | 0.30405 | -1.8917 | 14.3661 | 12.3159
42810.532 | 7942 | 74.8167 | 50.0606 | 37.0245 | 28.1115 | 20.6429 | 19.5242 | 19.0988 | 115.0914 | 78.9407 | 52.0888 | 34.0332 | 20.367 | 16.7748 | 16.0022 | 178.5123 | 215.0418 | 431.4821 | 254.9403 | 233.3861 | 410.4777 |  |  |  | 250.9814 | 362.4959 | 371.6975 | 376.201 | 216.2785 | 303.1019 | 145.5605 | 241.0934 | 173.6271 | 206.1244 | 335.3355 | 229.2345 | 358.3288 | 181.4557 |  | 204.1318 | 188.6013 | 125.6914 | 165.8864 |  | 35.6251 | 73.5832 | 35.3813 | 73.1573 | 152.7595 | 187.2879 | 228.836 | 7.0523 | 40.3 | 9.3024 | 86.3253 | 8.5374 | 42.4003 | 49.7458 | 53.9035 | 15.2253 |  |  | 2.2903 | -0.17931 | 0.001192 | -0.67749 | 3.4481 | 1.8795 | 6.1268 | -5.0862 | 0.79651 | 2.1184 | 8.2938 | -0.00052733 | -0.00050598 | -0.00054376 | 326.059 | 463.9582 | 222.1719 | 113.9522 | 61.9982 | 27.7434 | 18.248 | 96.5073 | 67.3732 | 40.3378 | 28.6209 | 20.9665 | 19.4852 | 18.8023 | 124.9391 | 111.6666 | 92.1148 | 61.8137 | 51.6489 | 111.8623 | 70.5911 | 181.2959 | 227.5309 | 297.1872 | 300.9491 | 325.9795 | 362.6929 |  |  |  | 395.5459 | 372.2272 | 326.6694 | 361.1875 | 2.4689 | 2.0636 | 743.5169 |  |  | 797.8167 |  |  | 326.2254 | 414.816 | 278.8673 | 180.9125 | 293.2001 | 188.8494 | 921.6218 | 735.2633 | 792.6401 | 814.7355 | 855.4379 |  | 349.7437 | 461.9426 | 326.6522 | 788.0402 | 388.4916 | 690.0573 |  | 796.237 |  |  | 825.7036 | 912.2655 | 916.4118 | [6 empty] | 757.9883 |  |  | 746.294 |  |  | 257.3975 | 341.4622 | 368.1147 | 139.7816 | 272.4447 | 397.6157 | 200.5088 | 297.6853 |  | 302.4301 | 365.1816 | 217.2061 | 332.4466 | 267.3023 | 347.0179 | 142.8355 | 262.2704 |  | 328.1113 | 335.2198 | 432.5075 | 185.788 | 278.8725 | 360.1663 | 203.9418 | 316.325 | 293.1008 | 361.3622 | 235.5204 | 333.8578 | 0.45433 | 19.4002 | 1.3151 | 0.25783 | -39.8499 | 3.1159 | 884.2 | 0.21 | 2.5317 | -0.54949 | 0.044803 | -1.0681 | 2.7768 | 2.0501 | 3.7014 | -5.5114 | 3.5806 | -0.23246 | -0.20708 | -1.5999 | 14.3617 | 12.2914
42810.532 | 7943 | 74.8376 | 50.0763 | 37.0365 | 28.1126 | 20.6371 | 19.5289 | 19.1043 | 115.109 | 78.9554 | 52.1017 | 34.0478 | 20.3825 | 16.7789 | 16.0032 | 178.4925 | 215.0071 | 431.4749 | 254.9051 | 232.7367 | 410.4553 |  |  |  | 250.981 | 362.4432 | 371.7427 | 376.0329 | 214.7028 | 302.5753 | 145.5479 | 241.0626 | 173.5919 | 206.134 | 335.2813 | 229.2217 | 358.2558 | 181.5878 |  | 203.7419 | 188.7053 | 124.6864 | 164.9598 |  | 35.3541 | 73.3987 | 35.3706 | 73.1907 | 153.0981 | 187.3106 | 228.9193 | 7.0415 | 40.2464 | 9.1354 | 86.246 | 8.5406 | 42.3676 | 49.7506 | 53.8913 | 15.2135 |  |  | 3.318 | 0.006003 | 0.000536 | -0.52569 | 3.1491 | 2.5196 | 5.8982 | -5.6934 | 0.5554 | 2.1245 | 8.1355 | -0.00052569 | -0.00047641 | -0.0005454 | 324.3675 | 464.261 | 222.2203 | 113.9533 | 62.0032 | 27.7444 | 18.238 | 96.5149 | 67.3808 | 40.3422 | 28.6152 | 20.958 | 19.4791 | 18.7971 | 124.9418 | 110.2888 | 89.9418 | 61.1265 | 49.9434 | 111.8331 | 70.5981 | 181.2919 | 227.5092 | 297.1659 | 300.9029 | 325.9383 | 362.6467 |  |  |  | 395.4578 | 372.7886 | 329.2414 | 361.5191 | 1.292 | 1.9315 | 743.5377 |  |  | 797.5298 |  |  | 326.2248 | 414.7682 | 279.0203 | 180.9277 | 293.1598 | 189.0967 | 920.6237 | 735.2357 | 792.279 | 814.0545 | 855.3934 |  | 349.7476 | 462.5282 | 326.6225 | 787.9597 | 388.519 | 690.0064 |  | 795.5917 |  |  | 824.4107 | 911.9436 | 916.0291 | [6 empty] | 758.0992 |  |  | 746.3394 |  |  | 256.5368 | 341.3428 | 367.7245 | 139.957 | 272.7895 | 397.619 | 199.9461 | 297.5841 |  | 302.6088 | 365.2194 | 217.5497 | 331.9211 | 267.0902 | 346.4223 | 143.3027 | 261.9399 |  | 328.0439 | 335.5921 | 432.4359 | 185.2899 | 278.8986 | 360.2651 | 203.8904 | 316.3419 | 292.7032 | 361.2301 | 235.3023 | 333.8581 | 0.2313 | 19.3992 | 1.3182 | 0.2597 | -39.8204 | 3.1159 | 875.98 | 0.2 | 3.0459 | 0.10052 | 0.030035 | -0.94062 | 2.6537 | 2.3737 | 3.6318 | -5.5098 | 3.562 | -0.22766 | -0.21101 | -1.3576 | 14.3812 | 12.2738
42810.532 | 7944 | 74.8599 | 50.0849 | 37.0463 | 28.1264 | 20.655 | 19.5376 | 19.1199 | 115.1261 | 78.9736 | 52.1235 | 34.0566 | 20.3962 | 16.7904 | 16.0092 | 178.4949 | 214.9873 | 431.4837 | 254.8699 | 231.8803 | 410.4403 |  |  |  | 251.0007 | 362.4036 | 374.1306 | 375.9778 | 213.959 | 300.0628 | 145.5523 | 241.0555 | 173.0901 | 206.1456 | 335.2465 | 228.5396 | 358.2104 | 180.8401 |  | 203.7127 | 187.919 | 124.1371 | 162.5068 |  | 35.3379 | 73.1889 | 35.3495 | 73.6358 | 153.2257 | 187.0925 | 229.0263 | 6.9988 | 40.1777 | 8.8956 | 86.1775 | 8.5468 | 42.3161 | 49.7453 | 53.8881 | 15.2174 |  |  | 2.7581 | -0.010425 | 0.30018 | -0.7892 | 2.67 | 1.622 | 5.6642 | -5.2288 | 0.43378 | 2.6704 | 8.3264 | -0.00049119 | -0.00050926 | -0.00057169 | 320.2925 | 463.7739 | 222.2615 | 113.9618 | 62.0157 | 27.7493 | 18.2413 | 96.5301 | 67.3855 | 40.3551 | 28.6221 | 20.9617 | 19.4791 | 18.7981 | 117.3963 | 107.4944 | 86.501 | 59.4006 | 51.1707 | 111.5786 | 70.5677 | 181.3005 | 227.5057 | 297.1574 | 300.8575 | 325.9047 | 362.5972 |  |  |  | 395.2568 | 372.7239 | 329.0808 | 362.0674 | 1.8034 | 1.2619 | 743.6412 |  |  | 797.4704 |  |  | 326.2197 | 414.701 | 279.0991 | 180.9338 | 293.1357 | 188.2163 | 920.3962 | 735.0567 | 791.6458 | 813.6552 | 855.4998 |  | 349.7799 | 462.7325 | 326.5745 | 787.9634 | 388.4302 | 689.8491 |  | 794.7695 |  |  | 824.9306 | 911.6336 | 915.8843 | [6 empty] | 758.207 |  |  | 746.3435 |  |  | 255.8135 | 341.3397 | 367.121 | 140.1906 | 272.6129 | 397.6192 | 199.7365 | 297.3856 |  | 302.5434 | 365.2246 | 217.9096 | 331.9488 | 266.8587 | 346.2581 | 142.9929 | 261.6328 |  | 328.7788 | 335.4425 | 432.3954 | 184.8644 | 278.7695 | 358.8053 | 203.5633 | 316.3962 | 292.5248 | 360.8545 | 235.1436 | 333.6182 | -0.021391 | 19.3999 | 1.3199 | 0.25859 | -39.8395 | 3.1158 | 888.93 | 0.24 | 2.771 | -0.13242 | 0.71057 | -1.1522 | 2.443 | 1.9041 | 3.5582 | -5.5101 | 3.5527 | -0.23607 | 0.59581 | -0.97898 | 14.4455 | 12.2393
42810.532 | 7945 | 74.8729 | 50.089 | 37.0449 | 28.1263 | 20.6532 | 19.5406 | 19.113 | 115.1242 | 78.9833 | 52.1301 | 34.0695 | 20.3905 | 16.7855 | 16.0106 | 178.4809 | 214.9525 | 431.4958 | 254.8257 | 231.3451 | 410.4479 |  |  |  | 251.0126 | 362.3431 | 375.9054 | 376.0519 | 213.7255 | 298.3635 | 145.5592 | 241.0316 | 173.1585 | 206.1639 | 335.2034 | 228.1256 | 358.149 | 180.4469 |  | 203.2088 | 187.5524 | 123.6516 | 162.128 |  | 35.2826 | 73.1264 | 35.3568 | 73.4928 | 153.3925 | 186.8509 | 229.0585 | 7.0244 | 40.1306 | 8.7761 | 86.1141 | 8.5623 | 42.2679 | 49.7696 | 53.9087 | 15.2198 |  |  | 2.1943 | -0.29824 | 0.19504 | -0.66631 | 3.4625 | 2.0497 | 5.7786 | -5.6073 | 0.49916 | 2.195 | 8.3081 | -0.00052241 | -0.00048134 | -0.00053719 | 319.8938 | 463.5077 | 222.3019 | 113.9739 | 62.0258 | 27.7528 | 18.2416 | 96.5368 | 67.4009 | 40.3614 | 28.6225 | 20.9638 | 19.4775 | 18.7992 | 113.6275 | 101.7634 | 80.7025 | 57.9977 | 49.3493 | 111.3847 | 70.4876 | 181.2976 | 227.4935 | 297.1402 | 300.8153 | 325.8665 | 362.5596 |  |  |  | 395.0496 | 372.8316 | 329.7931 | 362.3567 | 2.2706 | 1.2736 | 743.348 |  |  | 797.1805 |  |  | 326.2197 | 414.6565 | 277.8405 | 180.9462 | 293.0994 | 188.2218 | 920.1336 | 734.9485 | 791.2702 | 813.5564 | 855.7273 |  | 349.7979 | 462.6144 | 326.5707 | 788.095 | 388.398 | 689.7016 |  | 794.1379 |  |  | 825.4346 | 911.3315 | 915.7216 | [6 empty] | 758.2717 |  |  | 746.3979 |  |  | 256.2897 | 341.3783 | 366.8687 | 139.8435 | 272.37 | 397.5933 | 200.4544 | 297.2855 |  | 302.3798 | 364.8135 | 217.8868 | 332.0699 | 266.4031 | 346.0049 | 142.7614 | 261.7291 |  | 329.514 | 334.8403 | 432.413 | 184.6448 | 278.6286 | 358.1205 | 203.1661 | 316.1278 | 292.1779 | 360.293 | 234.9675 | 333.0847 | 0.49998 | 19.3986 | 1.3227 | 0.25876 | -39.856 | 3.1158 | 899.94 | 0.29 | 2.4679 | -0.70821 | 0.57272 | -1.0586 | 2.7813 | 2.1399 | 3.593 | -5.5149 | 3.5557 | -0.24273 | 0.99052 | -0.34434 | 14.4509 | 12.2115
42810.532 | 7946 | 74.8872 | 50.1032 | 37.0453 | 28.1309 | 20.6586 | 19.5424 | 19.1031 | 115.1373 | 78.9944 | 52.1423 | 34.08 | 20.3917 | 16.7852 | 16.01 | 178.4785 | 214.9267 | 431.5103 | 254.7929 | 231.1917 | 410.4189 |  |  |  | 251.0292 | 362.2985 | 374.9674 | 376.1699 | 214.9545 | 298.843 | 145.5664 | 241.0016 | 173.2241 | 206.1672 | 335.1582 | 228.3289 | 358.1008 | 180.3751 |  | 202.5088 | 187.7655 | 123.9808 | 162.2686 |  | 35.2841 | 73.1767 | 35.3248 | 73.186 | 153.4129 | 186.4466 | 228.8364 | 7.0852 | 40.087 | 8.7977 | 86.0677 | 8.5821 | 42.2435 | 49.8033 | 53.9475 | 15.2254 |  |  | 1.9847 | -0.26736 | -0.078316 | -0.64726 | 3.4862 | 1.6318 | 5.5821 | -5.5403 | 0.60542 | 1.8979 | 8.3677 | -0.00049941 | -0.00047148 | -0.00059305 | 320.5994 | 463.6012 | 222.3443 | 113.999 | 62.0406 | 27.7662 | 18.2421 | 96.54 | 67.4152 | 40.3746 | 28.623 | 20.9676 | 19.4793 | 18.796 | 110.9477 | 97.0999 | 74.3562 | 57.2262 | 51.396 | 111.1885 | 70.3475 | 181.3118 | 227.4955 | 297.1276 | 300.7857 | 325.8348 | 362.5235 |  |  |  | 394.8464 | 373.017 | 328.878 | 363.1743 | 1.6004 | 1.3325 | 742.8009 |  |  | 796.8142 |  |  | 326.2333 | 414.618 | 277.5393 | 180.9682 | 293.079 | 188.7367 | 923.1013 | 734.8855 | 790.994 | 813.7059 | 855.9243 |  | 349.8319 | 462.3893 | 326.5414 | 788.383 | 388.4337 | 689.6604 |  | 793.8509 |  |  | 825.2201 | 912.0569 | 916.6735 | [6 empty] | 758.3957 |  |  | 746.4799 |  |  | 255.9868 | 341.1758 | 366.3756 | 139.6263 | 272.0421 | 397.5932 | 200.2789 | 297.4353 |  | 301.6884 | 364.4799 | 217.3774 | 331.819 | 266.2127 | 346.0093 | 143.2461 | 261.8652 |  | 330.6398 | 334.8299 | 432.4111 | 184.9985 | 278.6182 | 358.6753 | 202.8351 | 315.9688 | 292.4241 | 360.2101 | 234.5471 | 332.8684 | 0.42756 | 19.3999 | 1.3252 | 0.26082 | -39.8225 | 3.1158 | 900.57 | 0.32 | 2.3481 | -0.67059 | -0.36294 | -1.0434 | 2.7895 | 1.9085 | 3.5298 | -5.5176 | 3.5597 | -0.24739 | 1.2639 | 0.34395 | 14.4429 | 12.1694
42810.532 | 7947 | 74.8996 | 50.1028 | 37.0576 | 28.1346 | 20.6528 | 19.5409 | 19.1024 | 115.1411 | 79.0059 | 52.1507 | 34.0851 | 20.388 | 16.7941 | 16.0114 | 178.4727 | 214.9083 | 431.5179 | 254.7571 | 230.9975 | 410.3731 |  |  |  | 251.0406 | 362.2522 | 372.0269 | 376.1002 | 216.3581 | 301.5076 | 145.5668 | 240.9787 | 173.4661 | 206.1823 | 335.1152 | 228.4728 | 358.0865 | 180.3098 |  | 202.6739 | 187.6734 | 124.0036 | 162.6065 |  | 35.3428 | 73.0977 | 35.185 | 72.9301 | 153.521 | 186.3233 | 228.6438 | 7.1844 | 40.0775 | 8.8607 | 86.0256 | 8.5776 | 42.2269 | 49.844 | 53.9708 | 15.218 |  |  | 2.2114 | -0.059053 | 0.31201 | -0.61243 | 3.4612 | 2.4414 | 5.751 | -5.8584 | 0.15492 | 2.2178 | 8.3016 | -0.00052405 | -0.00052569 | -0.00055855 | 319.0511 | 463.4062 | 222.3975 | 114.0071 | 62.0605 | 27.7729 | 18.2517 | 96.5657 | 67.4212 | 40.3796 | 28.6348 | 20.9774 | 19.4831 | 18.7984 | 106.1832 | 93.8906 | 71.3011 | 56.6053 | 49.0493 | 110.8965 | 70.2345 | 181.315 | 227.4832 | 297.1132 | 300.7428 | 325.793 | 362.4807 |  |  |  | 394.647 | 372.6732 | 328.3479 | 363.0512 | 1.9782 | 1.5167 | 742.4337 |  |  | 796.6074 |  |  | 326.2374 | 414.5658 | 278.8316 | 180.9698 | 293.0458 | 188.4813 | 926.7875 | 734.8205 | 790.764 | 814.1973 | 856.1149 |  | 349.7374 | 462.2801 | 326.5155 | 788.4368 | 388.4249 | 689.6707 |  | 793.7153 |  |  | 827.6485 | 913.1301 | 917.7551 | [6 empty] | 758.4999 |  |  | 746.5738 |  |  | 255.9403 | 341.3664 | 366.098 | 139.8364 | 271.6756 | 397.5816 | 199.7661 | 297.7273 |  | 301.2382 | 364.3961 | 217.1855 | 331.4261 | 266.1625 | 345.6765 | 143.2443 | 261.8003 |  | 330.6657 | 335.1844 | 432.3711 | 185.0945 | 278.7964 | 359.219 | 202.7858 | 315.9162 | 292.9684 | 360.1278 | 234.0994 | 332.7896 | 0.35514 | 19.401 | 1.3266 | 0.25938 | -39.899 | 3.1158 | 890.26 | 0.39 | 2.4843 | -0.31512 | 0.72434 | -1.0148 | 2.7791 | 2.3341 | 3.5824 | -5.5307 | 3.5607 | -0.24971 | 1.7571 | 0.66982 | 14.4323 | 12.1538
42810.532 | 7948 | 74.9093 | 50.0956 | 37.0466 | 28.1242 | 20.6444 | 19.5332 | 19.0972 | 115.139 | 79.0085 | 52.1498 | 34.0801 | 20.3842 | 16.784 | 16.0023 | 178.4663 | 214.8804 | 431.5324 | 254.7258 | 230.6222 | 410.3307 |  |  |  | 251.0564 | 362.2108 | 371.776 | 375.9991 | 217.3788 | 303.3072 | 145.5662 | 240.9534 | 173.6565 | 206.1829 | 335.0753 | 228.5999 | 358.0947 | 180.3936 |  | 202.1036 | 187.6112 | 124.3943 | 162.529 |  | 35.4678 | 73.0223 | 35.157 | 73.0846 | 153.5534 | 186.5984 | 228.7857 | 7.4899 | 40.073 | 8.9856 | 85.955 | 8.5867 | 42.2163 | 49.8635 | 53.9944 | 15.2189 |  |  | 2.446 | 0.20051 | 0.26141 | -0.70771 | 3.339 | 2.1109 | 5.7589 | -5.7703 | 0.62079 | 2.26 | 8.2473 | -0.00050762 | -0.00050105 | -0.00057169 | 318.9141 | 463.2881 | 222.4502 | 114.0147 | 62.0738 | 27.7749 | 18.2531 | 96.5786 | 67.4396 | 40.3839 | 28.6423 | 20.9664 | 19.4808 | 18.796 | 103.389 | 92.3365 | 70.8279 | 55.5834 | 49.5221 | 110.6112 | 70.1171 | 181.3146 | 227.4749 | 297.0996 | 300.6965 | 325.7508 | 362.4381 |  |  |  | 394.3852 | 372.4685 | 327.0446 | 363.0709 | 1.8834 | 1.0895 | 741.1333 |  |  | 795.7279 |  |  | 326.2579 | 414.523 | 280.8318 | 180.9985 | 293.0267 | 188.592 | 928.1442 | 734.8589 | 790.75 | 814.186 | 856.4342 |  | 349.6377 | 462.2266 | 326.4188 | 788.4004 | 388.3618 | 689.6776 |  | 793.6083 |  |  | 830.7212 | 914.3789 | 918.6917 | [6 empty] | 758.5716 |  |  | 746.651 |  |  | 256.2191 | 341.8046 | 365.9729 | 140.2801 | 271.3344 | 397.4659 | 200.5323 | 297.8925 |  | 301.1962 | 364.5358 | 217.2111 | 331.1527 | 266.055 | 345.3206 | 142.3065 | 261.5953 |  | 329.9938 | 335.308 | 432.3288 | 184.5426 | 278.8458 | 359.7763 | 202.5918 | 315.955 | 292.9512 | 359.7761 | 233.9756 | 332.8907 | 0.35399 | 19.4068 | 1.3284 | 0.25891 | -39.9229 | 3.1158 | 875.2 | 0.3 | 2.6169 | 0.5806 | 0.66294 | -1.0908 | 2.7304 | 2.171 | 3.5859 | -5.5478 | 3.5548 | -0.25459 | 2.0322 | 0.70826 | 14.4351 | 12.1283
42810.532 | 7949 | 74.921 | 50.1001 | 37.0476 | 28.1281 | 20.6477 | 19.5306 | 19.0997 | 115.1432 | 79.02 | 52.1617 | 34.0855 | 20.3917 | 16.7863 | 15.9996 | 178.4541 | 214.8494 | 431.5408 | 254.6903 | 230.4134 | 410.2982 |  |  |  | 251.0728 | 362.1668 | 371.3701 | 375.6551 | 216.7818 | 303.7897 | 145.5664 | 240.9322 | 173.736 | 206.1931 | 335.0379 | 228.6966 | 358.0957 | 180.5082 |  | 202.2408 | 187.828 | 124.9923 | 163.3033 |  | 35.5243 | 73.103 | 35.1669 | 72.9215 | 153.4405 | 186.7314 | 228.7591 | 7.8635 | 40.0655 | 9.0291 | 85.9033 | 8.5879 | 42.2059 | 49.879 | 54.0123 | 15.2185 |  |  | 2.3192 | -0.33176 | 0.44409 | -0.54541 | 3.1412 | 2.1739 | 6.0217 | -5.5121 | 0.59783 | 2.1232 | 8.0156 | -0.00053062 | -0.00052733 | -0.00055033 | 318.3613 | 463.3874 | 222.5072 | 114.0314 | 62.091 | 27.7884 | 18.2621 | 96.5891 | 67.4578 | 40.3974 | 28.6501 | 20.9766 | 19.4852 | 18.8008 | 103.8775 | 92.8478 | 71.3146 | 53.7246 | 47.4576 | 110.4259 | 69.9909 | 181.3111 | 227.4763 | 297.0874 | 300.6591 | 325.7184 | 362.4008 |  |  |  | 394.1875 | 372.2819 | 326.5711 | 363.3997 | 1.9576 | 1.8515 | 741.021 |  |  | 795.3905 |  |  | 326.2564 | 414.4845 | 281.2041 | 181.0126 | 292.9946 | 189.1392 | 926.2034 | 734.8785 | 790.979 | 814.556 | 856.572 |  | 349.5451 | 461.8875 | 326.3631 | 788.6754 | 388.3368 | 689.7108 |  | 793.9543 |  |  | 831.1091 | 914.8936 | 919.0068 | [6 empty] | 758.6668 |  |  | 746.7481 |  |  | 256.2137 | 342.0242 | 365.6628 | 140.1137 | 271.4613 | 397.321 | 201.8373 | 297.9462 |  | 301.1902 | 364.8714 | 217.0849 | 331.1347 | 265.8953 | 345.2908 | 141.5922 | 261.6111 |  | 329.1461 | 334.81 | 432.2668 | 183.9612 | 278.676 | 360.1286 | 202.3301 | 316.0682 | 292.6567 | 359.8021 | 233.8124 | 332.7201 | 0.54254 | 19.4081 | 1.3304 | 0.26238 | -39.8476 | 3.1159 | 872.53 | 0.27 | 2.5492 | -0.74692 | 0.86417 | -0.95769 | 2.6487 | 2.2035 | 3.6673 | -5.5593 | 3.5599 | -0.26457 | 1.955 | 0.63901 | 14.4137 | 12.1004
42810.532 | 7950 | 74.9398 | 50.1141 | 37.0604 | 28.1336 | 20.6533 | 19.5347 | 19.0994 | 115.1574 | 79.029 | 52.1677 | 34.0948 | 20.3962 | 16.7889 | 16.0018 | 178.4488 | 214.8287 | 431.5566 | 254.6568 | 230.2994 | 410.2795 |  |  |  | 251.0816 | 362.1328 | 371.5828 | 375.9463 | 217.7057 | 303.3829 | 145.5753 | 240.9097 | 173.7729 | 206.2082 | 335.0083 | 229.0939 | 358.0749 | 181.044 |  | 202.4973 | 187.1685 | 124.9194 | 164.4024 |  | 35.4205 | 73.2017 | 35.1811 | 72.836 | 153.2522 | 186.8842 | 228.654 | 8.1104 | 40.0737 | 9.0146 | 85.9108 | 8.5864 | 42.2041 | 49.8835 | 54.0183 | 15.2144 |  |  | 2.6096 | 0.011259 | 0.15496 | -0.52307 | 3.6104 | 2.1969 | 6.2261 | -5.5666 | 0.59257 | 1.978 | 8.1432 | -0.00049612 | -0.00049776 | -0.00055198 | 318.3107 | 463.7674 | 222.5486 | 114.0316 | 62.0866 | 27.783 | 18.2573 | 96.5937 | 67.4542 | 40.4007 | 28.6507 | 20.9688 | 19.479 | 18.7921 | 102.2029 | 94.7779 | 74.686 | 51.2847 | 47.8714 | 110.191 | 69.921 | 181.3054 | 227.4621 | 297.0632 | 300.605 | 325.6718 | 362.345 |  |  |  | 394.0179 | 371.9813 | 325.6954 | 362.9592 | 2.0416 | 1.3289 | 741.3944 |  |  | 795.2878 |  |  | 326.2644 | 414.4247 | 281.6848 | 181.0287 | 292.9618 | 188.7727 | 926.1462 | 734.9596 | 791.519 | 814.3409 | 856.6451 |  | 349.4772 | 461.6892 | 326.2999 | 789.0544 | 388.3501 | 689.7414 |  | 794.4131 |  |  | 830.2804 | 914.7555 | 918.7976 | [6 empty] | 758.786 |  |  | 746.8611 |  |  | 255.9733 | 342.0639 | 365.5336 | 139.9594 | 271.6996 | 397.2127 | 202.6603 | 297.8514 |  | 301.0138 | 365.2104 | 216.5535 | 331.0633 | 265.3956 | 345.1971 | 141.8275 | 261.5938 |  | 327.8989 | 334.1998 | 432.2149 | 183.6496 | 278.5961 | 360.7919 | 202.2324 | 316.1219 | 291.9392 | 360.0436 | 233.3352 | 332.3646 | 0.091665 | 19.4108 | 1.3286 | 0.26066 | -39.9596 | 3.1159 | 851.67 | 0.27 | 2.7031 | 0.13762 | 0.51055 | -0.938 | 2.8401 | 2.2155 | 3.7297 | -5.5669 | 3.5606 | -0.27385 | 2.112 | 0.25601 | 14.3814 | 12.0965
42810.5321 | 7951 | 74.9674 | 50.1316 | 37.0804 | 28.1476 | 20.6549 | 19.5381 | 19.105 | 115.1709 | 79.0387 | 52.1753 | 34.1008 | 20.4051 | 16.792 | 16.0084 | 178.4351 | 214.8013 | 431.5715 | 254.6204 | 230.1626 | 410.2656 |  |  |  | 251.0991 | 362.0818 | 372.2874 | 376.391 | 217.8208 | 302.4721 | 145.5747 | 240.8788 | 173.362 | 206.2188 | 334.9718 | 229.066 | 358.0529 | 180.9417 |  | 202.337 | 186.2554 | 124.8178 | 164.8131 |  | 35.4462 | 73.2134 | 35.1221 | 72.5869 | 153.0006 | 186.8302 | 228.7656 | 8.0104 | 40.0694 | 9.0788 | 85.9291 | 8.6027 | 42.2057 | 49.8896 | 54.0249 | 15.2175 |  |  | 2.9586 | -0.11754 | 0.26667 | -0.28979 | 3.9475 | 2.7502 | 6.2898 | -5.6809 | 0.52018 | 2.3947 | 8.1891 | -0.00048791 | -0.00046819 | -0.0005454 | 318.3098 | 463.8589 | 222.5873 | 114.05 | 62.1022 | 27.7844 | 18.2599 | 96.6169 | 67.4635 | 40.4063 | 28.652 | 20.9693 | 19.4846 | 18.7875 | 99.783 | 92.9706 | 74.1373 | 51.5887 | 48.5678 | 109.9355 | 69.8256 | 181.3054 | 227.4475 | 297.0427 | 300.5606 | 325.6341 | 362.3026 |  |  |  | 393.8465 | 371.6299 | 324.1925 | 361.9925 | 2.1786 | 1.6718 | 741.5479 |  |  | 795.449 |  |  | 326.2827 | 414.3924 | 281.1215 | 181.047 | 292.9438 | 188.1097 | 924.4736 | 735.0906 | 791.6754 | 814.1439 | 856.6445 |  | 349.4834 | 461.7846 | 326.2477 | 789.1763 | 388.3608 | 689.7839 |  | 794.7904 |  |  | 829.2791 | 914.8609 | 918.7554 | [6 empty] | 758.9062 |  |  | 746.982 |  |  | 255.9737 | 342.0768 | 365.5104 | 139.9069 | 271.5738 | 397.1531 | 202.2145 | 297.8079 |  | 300.8521 | 365.016 | 215.8619 | 330.7296 | 265.165 | 345.0859 | 142.0312 | 261.292 |  | 327.2636 | 333.7496 | 432.1519 | 184.0629 | 278.7901 | 361.6327 | 202.1335 | 316.1537 | 291.4367 | 360.335 | 232.9806 | 332.3606 | 0.25364 | 19.4121 | 1.3293 | 0.26451 | -39.9518 | 3.1158 | 868.16 | 0.31 | 2.8759 | -0.44465 | 0.66976 | -0.69819 | 2.9696 | 2.4787 | 3.7485 | -5.5664 | 3.5539 | -0.27624 | 2.3492 | 0.3055 | 14.3681 | 12.107
42810.5321 | 7952 | 74.9645 | 50.1322 | 37.062 | 28.1433 | 20.6529 | 19.5273 | 19.0939 | 115.1655 | 79.0486 | 52.1851 | 34.0955 | 20.394 | 16.7881 | 16.0083 | 178.4196 | 214.7709 | 431.5748 | 254.5751 | 230.1277 | 410.2667 |  |  |  | 251.1025 | 362.0383 | 372.0083 | 376.4667 | 217.7352 | 301.645 | 145.5766 | 240.8438 | 173.718 | 206.2215 | 334.9278 | 228.9399 | 358.0268 | 180.9033 |  | 201.9427 | 186.978 | 126.1286 | 165.3802 |  | 35.3629 | 73.1824 | 35.0872 | 72.3535 | 152.6715 | 186.6405 | 228.8346 | 7.8213 | 40.0542 | 9.2022 | 85.9555 | 8.603 | 42.2101 | 49.8915 | 54.0293 | 15.2134 |  |  | 2.1174 | 0.13479 | 0.22856 | -0.48758 | 3.3758 | 2.7253 | 6.3398 | -5.8906 | 0.851 | 2.1618 | 8.3089 | -0.00046819 | -0.00052898 | -0.00056348 | 318.2942 | 464.3366 | 222.6373 | 114.0641 | 62.1108 | 27.792 | 18.2627 | 96.6302 | 67.4776 | 40.4182 | 28.6537 | 20.9744 | 19.4839 | 18.7872 | 101.8325 | 95.2138 | 75.3354 | 53.1558 | 48.411 | 109.7337 | 69.7597 | 181.3093 | 227.4396 | 297.036 | 300.5347 | 325.5997 | 362.2654 |  |  |  | 393.719 | 371.2851 | 321.7926 | 362.0531 | 2.3354 | 2.0569 | 740.3039 |  |  | 795.6091 |  |  | 326.3012 | 414.3567 | 278.8655 | 181.0681 | 292.9144 | 189.3185 | 923.7905 | 735.237 | 791.8939 | 814.5448 | 856.6377 |  | 349.3685 | 461.6277 | 326.1588 | 789.3113 | 388.2957 | 689.8372 |  | 795.0889 |  |  | 827.9368 | 914.7562 | 918.737 | [6 empty] | 759.0387 |  |  | 747.1386 |  |  | 256.7702 | 341.9862 | 365.4339 | 139.9332 | 271.4418 | 397.1414 | 202.186 | 298.0479 |  | 300.5041 | 365.2798 | 215.544 | 330.6373 | 265.1371 | 344.9727 | 141.8301 | 261.0697 |  | 327.5681 | 333.0696 | 432.0566 | 184.2205 | 278.7853 | 362.0567 | 202.0613 | 316.1758 | 292.1326 | 360.5685 | 232.7159 | 332.284 | 0.13096 | 19.4147 | 1.3268 | 0.26239 | -39.8555 | 3.1158 | 855.45 | 0.24 | 2.4313 | 0.47616 | 0.62003 | -0.9056 | 2.7456 | 2.4669 | 3.7626 | -5.5757 | 3.5515 | -0.28607 | 2.0965 | 0.16445 | 14.3501 | 12.0932
42810.5321 | 7953 | 74.9874 | 50.1365 | 37.0699 | 28.1427 | 20.6487 | 19.5393 | 19.104 | 115.1825 | 79.0671 | 52.1999 | 34.1038 | 20.3989 | 16.7864 | 16.0018 | 178.4261 | 214.7554 | 431.5923 | 254.5509 | 230.2355 | 410.2868 |  |  |  | 251.121 | 362.001 | 371.8498 | 376.4782 | 219.1041 | 303.2726 | 145.5815 | 240.8132 | 173.844 | 206.2244 | 334.8866 | 228.9055 | 357.9956 | 180.6892 |  | 202.4033 | 186.9716 | 125.4473 | 165.2391 |  | 35.2081 | 73.2049 | 35.0746 | 72.1303 | 152.3984 | 186.4532 | 229.3156 | 7.7034 | 40.0413 | 9.3782 | 85.9409 | 8.6014 | 42.2212 | 49.9038 | 54.0339 | 15.2092 |  |  | 2.3698 | -0.076137 | 0.56303 | -0.46261 | 3.2483 | 2.6017 | 6.0815 | -5.6284 | 0.40615 | 2.7507 | 8.1458 | -0.00050926 | -0.00041891 | -0.00054376 | 319.2939 | 465.4446 | 222.6773 | 114.0648 | 62.1177 | 27.7913 | 18.2624 | 96.6374 | 67.4882 | 40.4263 | 28.6653 | 20.9753 | 19.4767 | 18.7874 | 106.595 | 99.6429 | 79.9582 | 55.193 | 49.7313 | 109.6105 | 69.7596 | 181.3213 | 227.4412 | 297.016 | 300.489 | 325.5563 | 362.2306 |  |  |  | 393.566 | 370.4983 | 322.967 | 360.5755 | 2.8247 | 2.2917 | 741.348 |  |  | 795.5795 |  |  | 326.311 | 414.3204 | 279.3581 | 181.0855 | 292.8813 | 188.7466 | 923.1541 | 735.4234 | 792.0633 | 814.8826 | 856.7893 |  | 349.1974 | 462.9957 | 326.1393 | 789.4722 | 388.2736 | 689.8846 |  | 795.6054 |  |  | 827.6619 | 914.6193 | 919.0136 | [6 empty] | 759.2692 |  |  | 747.3114 |  |  | 257.0209 | 341.9724 | 365.3844 | 139.8469 | 271.7274 | 397.04 | 202.4378 | 298.1611 |  | 300.2226 | 365.3548 | 215.0843 | 330.6551 | 264.861 | 344.7335 | 141.4891 | 260.9886 |  | 328.0175 | 332.41 | 431.948 | 184.1497 | 278.5582 | 362.0472 | 201.8308 | 316.1592 | 292.3688 | 360.3336 | 232.6702 | 331.9158 | 0.29794 | 19.4137 | 1.3237 | 0.26124 | -39.9043 | 3.1158 | 857.17 | 0.3 | 2.5757 | -0.35787 | 0.97318 | -0.88214 | 2.6927 | 2.4098 | 3.6844 | -5.594 | 3.512 | -0.29261 | 1.5521 | -0.34921 | 14.3514 | 12.1197
42810.5321 | 7954 | 75.0042 | 50.1454 | 37.0827 | 28.152 | 20.6523 | 19.5401 | 19.1048 | 115.191 | 79.0749 | 52.2139 | 34.1202 | 20.4013 | 16.789 | 16.0103 | 178.419 | 214.7245 | 431.5994 | 254.5138 | 230.6325 | 410.3004 |  |  |  | 251.1243 | 361.9536 | 371.596 | 376.3533 | 218.2454 | 303.5757 | 145.5917 | 240.7902 | 173.5773 | 206.244 | 334.8539 | 228.8194 | 358.0034 | 180.4908 |  | 202.7873 | 187.1325 | 125.344 | 165.5097 |  | 35.0425 | 73.2358 | 35.0262 | 71.8267 | 152.3148 | 186.2183 | 229.2259 | 7.6283 | 40.0252 | 9.6164 | 85.8858 | 8.5961 | 42.2518 | 49.9162 | 54.0445 | 15.1992 |  |  | 2.1575 | 0.008631 | 0.28638 | -0.65646 | 3.4408 | 2.6944 | 6.1295 | -5.5975 | 0.68365 | 2.1763 | 8.3101 | -0.00046984 | -0.00049119 | -0.00052241 | 318.6424 | 465.4161 | 222.7301 | 114.081 | 62.1395 | 27.8044 | 18.2585 | 96.6497 | 67.509 | 40.4371 | 28.6724 | 20.9707 | 19.4879 | 18.7876 | 108.1867 | 98.9092 | 80.7972 | 57.2516 | 50.4106 | 109.4702 | 69.7512 | 181.3222 | 227.4277 | 296.9953 | 300.4396 | 325.5202 | 362.1902 |  |  |  | 393.3789 | 370.3038 | 322.1448 | 359.9482 | 3.1965 | 2.2763 | 741.477 |  |  | 795.7699 |  |  | 326.324 | 414.264 | 280.4179 | 181.0988 | 292.8561 | 188.7273 | 921.5065 | 735.5751 | 792.2915 | 815.3122 | 856.8369 |  | 349.0877 | 463.3666 | 326.0885 | 789.4124 | 388.2735 | 690.0195 |  | 796.0734 |  |  | 826.6088 | 914.2985 | 918.9218 | [6 empty] | 759.4747 |  |  | 747.4409 |  |  | 256.4243 | 341.39 | 366.0143 | 140.1482 | 272.2701 | 396.9087 | 202.4573 | 298.4009 |  | 300.2137 | 364.82 | 214.4789 | 330.4731 | 264.5244 | 344.7442 | 141.493 | 260.7909 |  | 326.5725 | 332.206 | 431.8644 | 184.0647 | 278.4582 | 360.9671 | 201.6252 | 316.1027 | 291.9397 | 360.1237 | 232.75 | 331.8011 | 0.40271 | 19.4155 | 1.3202 | 0.2604 | -39.8661 | 3.1159 | 855.23 | 0.33 | 2.4583 | 0.1205 | 0.69409 | -1.0509 | 2.7706 | 2.4518 | 3.6979 | -5.6044 | 3.4978 | -0.29095 | 1.3578 | -0.44344 | 14.3446 | 12.1194
42810.5321 | 7955 | 75.0195 | 50.1453 | 37.0811 | 28.1514 | 20.6555 | 19.5356 | 19.0986 | 115.1929 | 79.0816 | 52.2202 | 34.1226 | 20.4005 | 16.7905 | 16.0095 | 178.4002 | 214.6905 | 431.5985 | 254.475 | 231.2082 | 410.2837 |  |  |  | 251.1385 | 361.9065 | 371.3153 | 375.9116 | 217.3001 | 302.715 | 145.6044 | 240.7704 | 173.2815 | 206.258 | 334.8244 | 229.002 | 357.9763 | 180.5901 |  | 202.5041 | 186.5827 | 124.732 | 166.7097 |  | 34.9144 | 73.2342 | 35.0119 | 71.5447 | 152.134 | 185.9111 | 228.953 | 7.5594 | 40.0169 | 9.5556 | 85.8429 | 8.6101 | 42.3093 | 49.9535 | 54.0501 | 15.2046 |  |  | 2.3428 | 0.16897 | 0.27127 | -0.65646 | 3.059 | 2.9993 | 6.4804 | -5.6514 | 0.63169 | 2.1715 | 8.3187 | -0.00051583 | -0.00051419 | -0.00052405 | 317.8055 | 466.1524 | 222.7739 | 114.0964 | 62.1536 | 27.8067 | 18.2603 | 96.6693 | 67.5153 | 40.4438 | 28.67 | 20.979 | 19.485 | 18.7946 | 111.0811 | 99.8884 | 81.5732 | 59.8355 | 50.8348 | 109.3869 | 69.7213 | 181.3264 | 227.4296 | 296.9929 | 300.4074 | 325.484 | 362.1492 |  |  |  | 393.2555 | 370.2987 | 321.4234 | 359.6343 | 2.9169 | 1.955 | 740.4475 |  |  | 795.8654 |  |  | 326.3331 | 414.2155 | 278.4621 | 181.1168 | 292.82 | 188.942 | 921.9422 | 735.6914 | 792.5059 | 815.5777 | 856.8446 |  | 348.8822 | 463.8388 | 326.0122 | 789.2501 | 388.2008 | 690.1215 |  | 796.425 |  |  | 824.5085 | 915.2468 | 920.5945 | [6 empty] | 759.6156 |  |  | 747.5828 |  |  | 256.5493 | 341.418 | 366.2258 | 140.4627 | 272.5619 | 396.8918 | 202.7189 | 298.6666 |  | 300.1328 | 364.3723 | 214.2131 | 330.153 | 263.9696 | 344.5786 | 141.0489 | 260.6408 |  | 327.0757 | 332.2671 | 431.7766 | 184.0718 | 278.6273 | 360.8808 | 201.4087 | 315.9454 | 292.1979 | 359.9183 | 232.8349 | 331.9364 | 0.2808 | 19.4153 | 1.3185 | 0.26136 | -39.8377 | 3.1158 | 864.74 | 0.25 | 2.5598 | 0.53315 | 0.67553 | -1.0509 | 2.6115 | 2.5859 | 3.801 | -5.6215 | 3.4788 | -0.29324 | 1.0259 | -0.53325 | 14.3089 | 12.1164
42810.5321 | 7956 | 75.0343 | 50.1593 | 37.087 | 28.1597 | 20.6606 | 19.5404 | 19.1066 | 115.2037 | 79.0931 | 52.2317 | 34.1328 | 20.4126 | 16.7955 | 16.0075 | 178.3963 | 214.6616 | 431.6212 | 254.4393 | 231.203 | 410.2624 |  |  |  | 251.1444 | 361.8607 | 371.0137 | 375.7145 | 215.2655 | 299.5229 | 145.6043 | 240.7463 | 172.8156 | 206.2706 | 334.7801 | 229.1123 | 357.9027 | 180.6865 |  | 202.6665 | 186.183 | 123.2931 | 166.3842 |  | 34.8806 | 73.1355 | 34.891 | 71.2165 | 151.5074 | 185.5285 | 228.7699 | 7.4404 | 39.9811 | 9.691 | 85.8255 | 8.6069 | 42.3462 | 49.9724 | 54.0385 | 15.2001 |  |  | 2.1536 | -0.082709 | 0.39678 | -0.26745 | 3.1523 | 2.8212 | 6.4068 | -5.2853 | 0.50422 | 1.8226 | 8.2551 | -0.00054705 | -0.00053391 | -0.00052898 | 313.7596 | 465.9433 | 222.8224 | 114.1061 | 62.1605 | 27.8131 | 18.259 | 96.6863 | 67.5278 | 40.4543 | 28.6852 | 20.9875 | 19.4841 | 18.7886 | 114.2626 | 99.0425 | 82.7555 | 59.4584 | 50.469 | 109.3551 | 69.6913 | 181.3305 | 227.4167 | 296.9802 | 300.3655 | 325.4479 | 362.0999 |  |  |  | 393.2389 | 369.9478 | 319.3408 | 359.6548 | 3.0135 | 1.8732 | 740.5668 |  |  | 795.8798 |  |  | 326.3475 | 414.1792 | 275.3104 | 181.1335 | 292.7935 | 188.2952 | 922.2239 | 735.8328 | 792.7279 | 815.644 | 857.0398 |  | 348.7731 | 464.0823 | 325.9841 | 789.3118 | 388.0536 | 690.2438 |  | 796.9091 |  |  | 824.2289 | 914.9249 | 920.7441 | [6 empty] | 759.6978 |  |  | 747.65 |  |  | 256.2589 | 341.8008 | 365.6772 | 140.9505 | 272.3821 | 396.9157 | 202.5216 | 298.5941 |  | 299.7702 | 364.3802 | 214.4329 | 329.8341 | 263.811 | 344.0664 | 140.4071 | 260.6122 |  | 326.7193 | 331.5973 | 431.7383 | 184.3574 | 278.5524 | 360.7541 | 200.8838 | 315.7862 | 291.9344 | 359.8546 | 233.1701 | 332.0578 | 0.44855 | 19.4156 | 1.3155 | 0.26067 | -39.7964 | 3.1158 | 881.31 | 0.29 | 2.4474 | -0.37296 | 0.81688 | -0.67066 | 2.65 | 2.5069 | 3.7778 | -5.6359 | 3.4699 | -0.30869 | 0.66848 | -0.66823 | 14.3117 | 12.1142
42810.5321 | 7957 | 75.0411 | 50.1544 | 37.0983 | 28.1541 | 20.6581 | 19.5415 | 19.1037 | 115.2042 | 79.1055 | 52.237 | 34.1362 | 20.4144 | 16.7862 | 16.0094 | 178.3935 | 214.6348 | 431.6271 | 254.4012 | 230.5931 | 410.2052 |  |  |  | 251.1627 | 361.8189 | 371.5256 | 375.9468 | 214.3026 | 300.3083 | 145.6108 | 240.7168 | 172.3983 | 206.2885 | 334.7427 | 229.0625 | 357.8371 | 180.6305 |  | 203.0898 | 184.781 | 122.0475 | 165.2747 |  | 34.8408 | 73.113 | 34.8282 | 70.8992 | 150.5605 | 185.1815 | 228.8721 | 7.2429 | 39.9466 | 9.6743 | 85.8294 | 8.602 | 42.3859 | 49.9795 | 54.0332 | 15.1995 |  |  | 2.3468 | -0.19705 | 0.45658 | -0.20371 | 3.1924 | 2.7798 | 6.4107 | -5.3491 | 0.93565 | 1.7687 | 8.1269 | -0.00052405 | -0.00050269 | -0.00058155 | 314.3503 | 465.5837 | 222.8692 | 114.1207 | 62.176 | 27.8179 | 18.2662 | 96.6928 | 67.5324 | 40.4651 | 28.6824 | 20.9883 | 19.4844 | 18.7928 | 119.7151 | 102.7437 | 83.6833 | 59.3601 | 49.7286 | 109.4202 | 69.6681 | 181.3327 | 227.4089 | 296.9482 | 300.3206 | 325.4054 | 362.0612 |  |  |  | 393.2376 | 369.92 | 319.3257 | 360.3335 | 3.3352 | 2.3606 | 739.6407 |  |  | 796.0704 |  |  | 326.3511 | 414.1346 | 274.7578 | 181.1452 | 292.761 | 187.1781 | 922.0304 | 735.9673 | 792.7971 | 815.7249 | 857.2015 |  | 348.7475 | 464.5523 | 325.9558 | 789.5761 | 388.0215 | 690.3102 |  | 796.9972 |  |  | 825.8626 | 914.4331 | 920.0863 | [6 empty] | 759.9015 |  |  | 747.7687 |  |  | 256.0226 | 341.6924 | 365.5491 | 141.0692 | 272.4555 | 396.9513 | 201.8899 | 298.9572 |  | 299.4825 | 363.9108 | 215.0016 | 329.8295 | 263.7528 | 344.3193 | 139.7553 | 260.557 |  | 324.5267 | 331.4706 | 431.6805 | 184.3398 | 278.5986 | 360.3258 | 200.4896 | 315.8962 | 291.8861 | 359.7249 | 233.3808 | 332.1852 | 0.24151 | 19.4152 | 1.3116 | 0.26076 | -39.8812 | 3.1159 | 875.88 | 0.26 | 2.5565 | -0.57564 | 0.87625 | -0.58529 | 2.6657 | 2.4875 | 3.7776 | -5.6425 | 3.4547 | -0.31903 | 0.070698 | -0.7741 | 14.337 | 12.0953
42810.5321 | 7958 | 75.0645 | 50.175 | 37.0988 | 28.1559 | 20.6597 | 19.5395 | 19.1006 | 115.2194 | 79.1136 | 52.2453 | 34.1423 | 20.4168 | 16.7934 | 16.0043 | 178.3711 | 214.6064 | 431.6305 | 254.3696 | 230.1248 | 410.1148 |  |  |  | 251.1577 | 361.7692 | 371.3318 | 375.7847 | 211.7948 | 298.3043 | 145.6012 | 240.6828 | 171.7857 | 206.2814 | 334.7 | 228.589 | 357.773 | 180.35 |  | 202.6998 | 183.9544 | 120.6955 | 163.9627 |  | 34.7527 | 73.1239 | 34.9097 | 70.7464 | 149.8558 | 184.7674 | 229.4325 | 7.1751 | 39.8948 | 9.5097 | 85.8409 | 8.6062 | 42.4143 | 49.9741 | 54.0173 | 15.2008 |  |  | 2.4309 | 0.054627 | 0.69774 | -0.065054 | 3.2562 | 2.8968 | 6.4088 | -5.3083 | 0.48554 | 2.5869 | 8.3115 | -0.00046162 | -0.0004337 | -0.00056676 | 316.9425 | 464.8472 | 222.8997 | 114.1233 | 62.1834 | 27.8141 | 18.2638 | 96.6958 | 67.5409 | 40.4667 | 28.6837 | 20.98 | 19.4785 | 18.7825 | 123.6189 | 105.4179 | 86.2815 | 60.5622 | 50.3536 | 109.4606 | 69.6941 | 181.3336 | 227.4007 | 296.9466 | 300.2794 | 325.3585 | 362.0121 |  |  |  | 393.0109 | 369.2446 | 318.7628 | 359.7182 | 2.3 | 2.2398 | 738.6001 |  |  | 796.201 |  |  | 326.3584 | 414.0868 | 273.7043 | 181.1558 | 292.7197 | 186.2148 | 920.9555 | 735.9869 | 792.6418 | 815.7183 | 857.2515 |  | 348.7383 | 465.1509 | 325.8985 | 789.4213 | 388.0176 | 690.3705 |  | 796.7972 |  |  | 824.4464 | 913.8099 | 919.4225 | [6 empty] | 760.1069 |  |  | 747.8452 |  |  | 255.4882 | 341.5352 | 365.3216 | 141.1708 | 272.557 | 397.0225 | 201.8894 | 298.8938 |  | 299.1629 | 363.5931 | 215.5337 | 329.7807 | 263.929 | 344.5525 | 139.7058 | 260.643 |  | 323.9135 | 331.4471 | 431.5785 | 183.8529 | 278.581 | 360.3843 | 200.3165 | 315.9791 | 292.726 | 359.602 | 233.4358 | 332.0824 | 0.4212 | 19.4157 | 1.3104 | 0.26121 | -39.8842 | 3.1158 | 892.78 | 0.39 | 2.5974 | 0.3031 | 1.0832 | -0.33076 | 2.691 | 2.5381 | 3.7753 | -5.6447 | 3.4337 | -0.3151 | -0.35805 | -1.0597 | 14.368 | 12.0909
42810.5322 | 7959 | 75.0788 | 50.1677 | 37.0962 | 28.1598 | 20.6571 | 19.5362 | 19.1013 | 115.2122 | 79.1275 | 52.2548 | 34.1413 | 20.4081 | 16.7906 | 15.9984 | 178.37 | 214.5751 | 431.6439 | 254.3383 | 229.6803 | 410.0943 |  |  |  | 251.1713 | 361.7233 | 371.362 | 375.8407 | 211.5609 | 296.2244 | 145.6006 | 240.6542 | 170.5741 | 206.2929 | 334.6415 | 227.8936 | 357.7147 | 179.9654 |  | 201.5791 | 184.4202 | 120.8487 | 163.1952 |  | 34.6702 | 73.1573 | 34.9888 | 70.8018 | 149.7866 | 184.6266 | 229.6542 | 7.3038 | 39.8536 | 9.2105 | 85.8362 | 8.6073 | 42.4351 | 49.9658 | 54.009 | 15.1999 |  |  | 2.7489 | 0.11837 | 0.21016 | -1.0908 | 3.6669 | 2.5005 | 6.5086 | -5.4707 | 0.28939 | 2.2994 | 8.2533 | -0.00052241 | -0.00051419 | -0.00054048 | 318.4277 | 464.8913 | 222.9552 | 114.1403 | 62.2006 | 27.826 | 18.2692 | 96.7187 | 67.5539 | 40.4733 | 28.6862 | 20.9884 | 19.485 | 18.7859 | 125.2608 | 108.6985 | 88.0584 | 62.4204 | 53.3274 | 109.4923 | 69.7422 | 181.334 | 227.3909 | 296.9271 | 300.2342 | 325.3216 | 361.9744 |  |  |  | 392.7864 | 368.9752 | 320.0041 | 358.684 | 2.6083 | 2.223 | 737.5822 |  |  | 796.3167 |  |  | 326.3714 | 414.061 | 272.8019 | 181.1782 | 292.6999 | 186.3885 | 923.0899 | 736.0285 | 792.6209 | 815.6373 | 857.3843 |  | 348.6659 | 465.0713 | 325.914 | 789.2188 | 387.9492 | 690.4515 |  | 796.783 |  |  | 824.3829 | 914.2264 | 920.2169 | [6 empty] | 760.2315 |  |  | 747.8886 |  |  | 255.6449 | 341.6423 | 365.5046 | 140.79 | 272.2559 | 397.0587 | 201.3662 | 298.7038 |  | 299.3706 | 363.8205 | 216.1076 | 329.5897 | 263.9505 | 344.4779 | 139.7481 | 260.6452 |  | 324.2591 | 330.7544 | 431.5207 | 183.5724 | 278.2351 | 360.8532 | 200.8995 | 316.0221 | 293.7261 | 359.3352 | 233.1237 | 331.9647 | 0.18373 | 19.416 | 1.3085 | 0.26018 | -39.8519 | 3.1158 | 897.58 | 0.32 | 2.7571 | 0.44618 | 0.59452 | -1.3545 | 2.8552 | 2.3578 | 3.804 | -5.6543 | 3.4371 | -0.31585 | -0.53656 | -1.2513 | 14.3844 | 12.0983
42810.5322 | 7960 | 75.0869 | 50.1876 | 37.0991 | 28.1621 | 20.6594 | 19.5419 | 19.0925 | 115.2298 | 79.1355 | 52.2635 | 34.1519 | 20.4111 | 16.796 | 16.0137 | 178.3599 | 214.5559 | 431.6559 | 254.3013 | 229.0931 | 410.0517 |  |  |  | 251.1861 | 361.6762 | 371.003 | 375.5209 | 210.6319 | 296.9515 | 145.6052 | 240.6406 | 170.3394 | 206.3154 | 334.6109 | 227.6764 | 357.6351 | 179.6826 |  | 201.0388 | 185.1163 | 120.93 | 163.1823 |  | 34.6186 | 73.1144 | 35.0681 | 71.0258 | 149.8579 | 184.6616 | 229.84 | 7.306 | 39.8218 | 9.0474 | 85.7998 | 8.6054 | 42.4524 | 49.9796 | 54.0148 | 15.1948 |  |  | 2.4973 | -0.039337 | -0.14666 | -0.83782 | 4.0651 | 2.4171 | 6.1104 | -5.2669 | 0.43942 | 1.7277 | 8.2964 | -0.00048955 | -0.00053719 | -0.00057826 | 319.5367 | 463.6878 | 223.0093 | 114.1545 | 62.2211 | 27.836 | 18.2797 | 96.7368 | 67.5693 | 40.4855 | 28.6959 | 20.9878 | 19.4877 | 18.7843 | 125.7544 | 109.919 | 88.8185 | 62.0526 | 54.1926 | 109.5242 | 69.7969 | 181.3415 | 227.3846 | 296.9084 | 300.2045 | 325.2917 | 361.9417 |  |  |  | 392.6451 | 369.3096 | 321.2186 | 359.5473 | 3.1651 | 1.751 | 737.7028 |  |  | 796.4103 |  |  | 326.3776 | 414.0168 | 273.1675 | 181.1926 | 292.6626 | 186.4679 | 927.8096 | 736.1114 | 792.6968 | 815.884 | 857.6732 |  | 348.4858 | 464.0277 | 325.9338 | 789.1226 | 387.7415 | 690.5293 |  | 797.0311 |  |  | 826.9605 | 914.9331 | 920.9482 | [6 empty] | 760.3573 |  |  | 747.9263 |  |  | 255.5727 | 341.4691 | 365.6464 | 140.2428 | 272.5681 | 397.0655 | 200.9345 | 298.5317 |  | 299.8899 | 363.6819 | 216.3877 | 329.5809 | 264.039 | 344.2318 | 139.5814 | 260.5863 |  | 325.175 | 330.2719 | 431.4443 | 183.351 | 278.0152 | 361.1917 | 201.2246 | 316.0689 | 294.056 | 359.2272 | 233.0579 | 331.9604 | 0.33492 | 19.416 | 1.3073 | 0.25862 | -39.7666 | 3.1158 | 905.29 | 0.32 | 2.6295 | -0.2572 | -0.49662 | -1.187 | 3.0064 | 2.3182 | 3.6859 | -5.6771 | 3.4676 | -0.33255 | -0.58746 | -1.3292 | 14.378 | 12.0609
42810.5322 | 7961 | 75.105 | 50.1907 | 37.1078 | 28.1693 | 20.664 | 19.5454 | 19.0969 | 115.2355 | 79.1504 | 52.2741 | 34.1603 | 20.4193 | 16.7968 | 16.0097 | 178.3514 | 214.5252 | 431.6707 | 254.2651 | 228.5945 | 410.0049 |  |  |  | 251.1967 | 361.6292 | 372.3034 | 374.8783 | 208.6131 | 296.4056 | 145.5979 | 240.61 | 170.0279 | 206.3188 | 334.5682 | 227.3131 | 357.5177 | 179.3417 |  | 199.618 | 185.1475 | 120.0499 | 163.6307 |  | 34.553 | 72.9076 | 35.0488 | 71.1748 | 150.2453 | 184.8589 | 230.0098 | 7.1824 | 39.7869 | 9.014 | 85.7651 | 8.6016 | 42.4726 | 49.9859 | 54.003 | 15.1974 |  |  | 2.5879 | -0.007141 | -0.31225 | -0.51847 | 3.5197 | 2.168 | 6.161 | -5.2893 | 0.61437 | 2.2483 | 8.1754 | -0.00050105 | -0.00048791 | -0.00053391 | 319.1269 | 463.9075 | 223.0488 | 114.1668 | 62.2286 | 27.8419 | 18.2737 | 96.7386 | 67.5811 | 40.4951 | 28.6978 | 20.982 | 19.4901 | 18.7827 | 128.2443 | 109.2271 | 87.4588 | 58.6671 | 51.2704 | 109.6069 | 69.8033 | 181.3511 | 227.3843 | 296.9024 | 300.1659 | 325.2541 | 361.9047 |  |  |  | 392.5472 | 369.4669 | 320.0732 | 359.6498 | 1.9809 | 1.6389 | 738.0074 |  |  | 796.2351 |  |  | 326.3896 | 413.9728 | 271.5158 | 181.2062 | 292.6287 | 185.9455 | 930.1903 | 736.1303 | 792.8357 | 815.9999 | 858.0829 |  | 348.3677 | 463.4164 | 325.9253 | 789.0326 | 387.6186 | 690.6442 |  | 797.3203 |  |  | 830.4378 | 916.1217 | 921.7883 | [6 empty] | 760.4418 |  |  | 747.995 |  |  | 255.1516 | 341.3291 | 365.1077 | 140.0624 | 272.7554 | 397.0173 | 200.9526 | 298.7452 |  | 299.9762 | 363.4396 | 216.5732 | 329.621 | 264.1908 | 343.8297 | 139.1498 | 260.5615 |  | 325.3575 | 329.984 | 431.3793 | 183.4079 | 277.9597 | 361.2488 | 201.3263 | 316.0101 | 293.5354 | 359.314 | 232.7516 | 332.1116 | 0.46319 | 19.4159 | 1.3065 | 0.25904 | -39.7536 | 3.1158 | 898.41 | 0.27 | 2.6755 | -0.10955 | -0.72443 | -0.93347 | 2.798 | 2.196 | 3.7019 | -5.6982 | 3.4839 | -0.34151 | -0.85386 | -1.1773 | 14.3556 | 12.0488
42810.5322 | 7962 | 75.119 | 50.1949 | 37.1044 | 28.179 | 20.6673 | 19.5476 | 19.1018 | 115.2422 | 79.1644 | 52.2891 | 34.1677 | 20.4252 | 16.8021 | 16.0101 | 178.3382 | 214.4911 | 431.675 | 254.225 | 228.459 | 409.9894 |  |  |  | 251.2042 | 361.582 | 372.8655 | 374.4846 | 206.1923 | 294.5201 | 145.6065 | 240.5875 | 169.6926 | 206.3296 | 334.5372 | 226.937 | 357.4316 | 179.0434 |  | 199.6386 | 184.7441 | 119.9163 | 163.6628 |  | 34.5895 | 72.7288 | 35.0296 | 71.5044 | 150.4625 | 185.0114 | 230.1005 | 7.0517 | 39.7241 | 8.8792 | 85.7832 | 8.6026 | 42.4928 | 50.006 | 54.0191 | 15.2017 |  |  | 2.3764 | -0.000569 | 0.29361 | -0.7478 | 3.2424 | 1.8421 | 5.7654 | -5.3195 | 0.32149 | 2.1778 | 8.3828 | -0.00048626 | -0.00050433 | -0.00054376 | 319.4162 | 463.8522 | 223.1036 | 114.1849 | 62.2445 | 27.8506 | 18.2765 | 96.7559 | 67.5923 | 40.5026 | 28.7043 | 20.9991 | 19.4981 | 18.7927 | 126.4841 | 109.9582 | 86.7012 | 57.9614 | 48.4546 | 109.5876 | 69.7998 | 181.3446 | 227.3623 | 296.8734 | 300.1181 | 325.2084 | 361.8511 |  |  |  | 392.4342 | 369.6839 | 319.7547 | 360.242 | 2.6112 | 2.1591 | 737.0192 |  |  | 796.2895 |  |  | 326.3991 | 413.9305 | 270.7113 | 181.2276 | 292.6149 | 185.8556 | 931.0135 | 736.3202 | 792.9038 | 816.3633 | 858.3901 |  | 348.2221 | 463.8783 | 325.8916 | 789.0404 | 387.5141 | 690.7218 |  | 797.2585 |  |  | 831.1558 | 917.228 | 922.6181 | [6 empty] | 760.5462 |  |  | 748.0612 |  |  | 255.2591 | 341.3378 | 363.6825 | 139.6146 | 272.4357 | 396.9504 | 200.6965 | 298.9258 |  | 299.8541 | 362.8036 | 216.7482 | 329.2918 | 264.0071 | 343.7919 | 138.3895 | 260.6089 |  | 324.8375 | 329.5502 | 431.3214 | 183.465 | 277.989 | 361.6596 | 201.4355 | 315.8451 | 293.2932 | 359.3557 | 232.2166 | 332.172 | 0.67216 | 19.4149 | 1.307 | 0.25934 | -39.7168 | 3.1158 | 909.07 | 0.29 | 2.5596 | -0.030916 | 0.70228 | -1.1208 | 2.686 | 2.0246 | 3.5817 | -5.7187 | 3.4685 | -0.35147 | -0.66068 | -1.0936 | 14.3474 | 12.0217
42810.5322 | 7963 | 75.1287 | 50.1977 | 37.1104 | 28.1762 | 20.668 | 19.5428 | 19.0959 | 115.2442 | 79.1673 | 52.2915 | 34.172 | 20.413 | 16.7946 | 16.0084 | 178.3309 | 214.4663 | 431.6918 | 254.1928 | 228.4711 | 409.986 |  |  |  | 251.2144 | 361.5385 | 369.5024 | 374.3576 | 206.5066 | 293.5165 | 145.6154 | 240.57 | 169.9491 | 206.3444 | 334.5032 | 226.982 | 357.3444 | 178.8315 |  | 200.4382 | 183.9454 | 120.359 | 163.8886 |  | 34.7097 | 72.5627 | 34.9626 | 71.3709 | 150.3872 | 184.7917 | 230.133 | 7.1046 | 39.6783 | 8.7257 | 85.784 | 8.6025 | 42.4822 | 50.0233 | 54.0176 | 15.1991 |  |  | 2.7437 | -0.1287 | 0.26141 | -0.7846 | 3.1878 | 1.9781 | 5.5768 | -5.5114 | 0.66243 | 2.0645 | 8.1335 | -0.00048626 | -0.00048626 | -0.00052241 | 318.2816 | 464.2873 | 223.1547 | 114.1944 | 62.2503 | 27.8506 | 18.278 | 96.7726 | 67.6052 | 40.5034 | 28.71 | 21.0011 | 19.4936 | 18.793 | 125.0691 | 111.7788 | 88.2167 | 60.5667 | 47.4673 | 109.5815 | 69.8116 | 181.3378 | 227.3535 | 296.8511 | 300.0638 | 325.1649 | 361.8099 |  |  |  | 392.2996 | 370.0766 | 322.1983 | 361.2001 | 2.5169 | 1.7175 | 737.8379 |  |  | 796.2173 |  |  | 326.4034 | 413.8763 | 269.1328 | 181.2356 | 292.5791 | 186.2278 | 929.499 | 736.2319 | 792.7532 | 816.4618 | 858.5601 |  | 348.085 | 464.4588 | 325.8268 | 789.0283 | 387.3997 | 690.7618 |  | 796.8936 |  |  | 831.1476 | 917.8938 | 922.9917 | [6 empty] | 760.6784 |  |  | 748.1188 |  |  | 255.4494 | 341.5156 | 362.6833 | 139.2479 | 272.338 | 396.8649 | 200.307 | 298.9732 |  | 299.5619 | 362.3177 | 216.5019 | 328.8836 | 263.883 | 343.9341 | 137.8488 | 260.8067 |  | 324.5753 | 328.8869 | 431.2698 | 183.1676 | 278.05 | 362.2203 | 201.4528 | 315.8045 | 293.2601 | 359.4302 | 231.8524 | 332.3452 | 0.23823 | 19.4155 | 1.3062 | 0.25747 | -39.7803 | 3.1158 | 897.76 | 0.28 | 2.7479 | -0.46486 | 0.6625 | -1.1478 | 2.6627 | 2.0975 | 3.5218 | -5.7347 | 3.4474 | -0.36179 | -0.50421 | -1.2606 | 14.3338 | 11.9823
42810.5322 | 7964 | 75.145 | 50.2082 | 37.1299 | 28.1802 | 20.6721 | 19.5448 | 19.1051 | 115.2573 | 79.1826 | 52.3051 | 34.1855 | 20.4261 | 16.802 | 16.0105 | 178.3201 | 214.4496 | 431.7067 | 254.1525 | 228.572 | 409.9656 |  |  |  | 251.2268 | 361.4934 | 369.5929 | 374.4207 | 207.8819 | 292.2759 | 145.6131 | 240.5437 | 170.246 | 206.354 | 334.4568 | 226.8015 | 357.2222 | 178.5068 |  | 199.7495 | 183.5121 | 120.609 | 164.7739 |  | 34.8016 | 72.4886 | 34.8887 | 71.1266 | 150.7117 | 184.8143 | 230.1554 | 7.1026 | 39.6308 | 8.7525 | 85.7379 | 8.6096 | 42.4631 | 50.0334 | 54.0139 | 15.2043 |  |  | 2.9605 | 0.1854 | 0.24301 | -0.27927 | 3.2641 | 2.5623 | 6.0191 | -5.2939 | 0.65037 | 2.3934 | 8.2571 | -0.00046655 | -0.00046491 | -0.00053062 | 315.8962 | 465.267 | 223.188 | 114.1967 | 62.2569 | 27.8535 | 18.2766 | 96.7779 | 67.6132 | 40.514 | 28.7092 | 21.0007 | 19.49 | 18.7843 | 120.6568 | 108.6946 | 86.5722 | 60.3465 | 46.8546 | 109.4336 | 69.7958 | 181.3349 | 227.3559 | 296.8414 | 300.0291 | 325.1328 | 361.7783 |  |  |  | 392.1237 | 370.4357 | 322.9976 | 361.0499 | 1.3147 | 1.3524 | 737.4917 |  |  | 796.2383 |  |  | 326.4079 | 413.8361 | 269.8784 | 181.2511 | 292.5473 | 185.5954 | 928.8477 | 736.1771 | 792.4347 | 815.9984 | 858.6402 |  | 347.9761 | 465.1443 | 325.7964 | 789.0536 | 387.3078 | 690.715 |  | 796.4224 |  |  | 830.2232 | 917.7333 | 922.6462 | [6 empty] | 760.7631 |  |  | 748.154 |  |  | 255.5997 | 341.6058 | 362.3702 | 139.3227 | 272.3239 | 396.8169 | 200.1981 | 299.0436 |  | 299.273 | 362.683 | 215.9927 | 328.6283 | 263.787 | 343.9006 | 137.8283 | 260.9441 |  | 325.6284 | 328.7184 | 431.2031 | 182.6977 | 278.1251 | 362.7083 | 201.5434 | 315.8044 | 292.8708 | 359.6327 | 231.8361 | 332.1987 | 0.3355 | 19.4133 | 1.3055 | 0.25702 | -39.7257 | 3.1158 | 877.75 | 0.27 | 2.8513 | 0.55786 | 0.63869 | -0.68469 | 2.6944 | 2.3872 | 3.6589 | -5.7459 | 3.4261 | -0.37105 | -0.032271 | -1.0797 | 14.2988 | 11.9699
42810.5322 | 7965 | 75.1672 | 50.2265 | 37.139 | 28.1897 | 20.6771 | 19.5478 | 19.1089 | 115.2732 | 79.1917 | 52.316 | 34.1847 | 20.4317 | 16.8014 | 16.009 | 178.3167 | 214.4192 | 431.7163 | 254.1199 | 228.9986 | 409.9535 |  |  |  | 251.2401 | 361.4525 | 369.1159 | 373.933 | 207.0253 | 289.69 | 145.6234 | 240.5232 | 170.6163 | 206.363 | 334.4211 | 226.737 | 357.1383 | 178.4384 |  | 199.0648 | 184.1643 | 121.3211 | 166.2027 |  | 34.7022 | 72.3551 | 34.7786 | 70.7259 | 150.8707 | 184.859 | 230.1029 | 7.0782 | 39.5877 | 8.8817 | 85.6583 | 8.6184 | 42.4424 | 50.0315 | 54.0167 | 15.2096 |  |  | 2.6313 | -0.33832 | 0.62151 | -0.41135 | 3.1569 | 1.8178 | 5.912 | -5.4109 | 0.28939 | 2.0527 | 8.0294 | -0.00052898 | -0.00059469 | -0.00055362 | 317.3644 | 465.6146 | 223.2382 | 114.2141 | 62.275 | 27.8661 | 18.2779 | 96.7979 | 67.624 | 40.5171 | 28.7157 | 21.0006 | 19.4808 | 18.7824 | 114.3859 | 103.0875 | 82.7589 | 58.8784 | 46.9527 | 109.1956 | 69.7412 | 181.3324 | 227.3442 | 296.8267 | 299.9846 | 325.0923 | 361.7364 |  |  |  | 391.9959 | 370.2643 | 323.7245 | 360.4682 | 1.3455 | 1.022 | 736.3011 |  |  | 796.2651 |  |  | 326.4192 | 413.8037 | 269.0937 | 181.265 | 292.5198 | 186.2213 | 926.4003 | 736.1051 | 792.0593 | 815.5696 | 858.6735 |  | 347.9358 | 464.9804 | 325.7483 | 789.2494 | 387.1547 | 690.6925 |  | 795.8832 |  |  | 828.9277 | 917.0701 | 921.8285 | [6 empty] | 760.8697 |  |  | 748.2017 |  |  | 255.3333 | 341.614 | 362.4956 | 139.7871 | 271.946 | 396.8331 | 200.6651 | 299.154 |  | 299.2818 | 363.2394 | 215.528 | 328.6243 | 263.682 | 343.7686 | 138.1592 | 260.8533 |  | 326.8718 | 328.9135 | 431.1503 | 182.4289 | 278.2124 | 362.8685 | 201.7547 | 315.8296 | 292.3617 | 359.4668 | 231.8541 | 331.895 | 0.37421 | 19.4073 | 1.3038 | 0.255 | -39.7134 | 3.1158 | 883.42 | 0.3 | 2.6819 | -0.75346 | 1.0212 | -0.83081 | 2.65 | 2.0108 | 3.6264 | -5.7501 | 3.4269 | -0.39074 | 0.63503 | -0.6626 | 14.2521 | 11.9739
42810.5322 | 7966 | 75.1805 | 50.2259 | 37.1407 | 28.1904 | 20.6685 | 19.5502 | 19.0965 | 115.2703 | 79.2008 | 52.3252 | 34.1911 | 20.4357 | 16.8011 | 16.0163 | 178.3045 | 214.3878 | 431.7205 | 254.0812 | 229.1382 | 409.9147 |  |  |  | 251.2441 | 361.4074 | 368.6987 | 373.424 | 207.3268 | 289.5569 | 145.6228 | 240.5074 | 170.6702 | 206.3608 | 334.3739 | 227.5326 | 357.0785 | 179.0715 |  | 199.5136 | 183.7376 | 122.0594 | 166.6062 |  | 34.7157 | 72.28 | 34.6474 | 70.2537 | 150.7938 | 184.7231 | 230.1221 | 7.0475 | 39.5453 | 8.8314 | 85.5853 | 8.6025 | 42.4059 | 50.0129 | 54.0252 | 15.202 |  |  | 2.4315 | -0.2437 | 0.60968 | -0.13471 | 2.444 | 2.0714 | 5.8594 | -5.5075 | 0.47212 | 1.9344 | 8.0673 | -0.00048955 | -0.00044027 | -0.00055033 | 317.779 | 465.405 | 223.293 | 114.2267 | 62.2905 | 27.8764 | 18.2901 | 96.8145 | 67.633 | 40.5297 | 28.7265 | 21.0031 | 19.4911 | 18.7794 | 109.1624 | 97.7492 | 77.6454 | 56.6797 | 46.5882 | 108.9206 | 69.6488 | 181.3302 | 227.3426 | 296.8144 | 299.9484 | 325.0673 | 361.7035 |  |  |  | 391.9788 | 370.4019 | 324.9563 | 361.0165 | 1.447 | 1.4765 | 736.0986 |  |  | 796.1827 |  |  | 326.4242 | 413.7461 | 268.4966 | 181.2785 | 292.4856 | 186.3888 | 926.7007 | 736.0933 | 791.5686 | 815.3686 | 858.7003 |  | 347.8185 | 464.8088 | 325.7878 | 789.2322 | 386.8889 | 690.6155 |  | 795.0895 |  |  | 827.1476 | 916.4095 | 921.2874 | [6 empty] | 760.9222 |  |  | 748.232 |  |  | 255.1674 | 341.3943 | 363.0981 | 139.9048 | 271.5267 | 396.8581 | 200.1147 | 299.3628 |  | 299.2896 | 363.1107 | 215.0567 | 328.9752 | 263.5555 | 343.5077 | 138.5706 | 260.7947 |  | 327.3517 | 328.7226 | 431.109 | 182.4481 | 278.1981 | 361.9174 | 201.7546 | 316.015 | 292.1879 | 359.0613 | 231.8373 | 331.7344 | 0.35399 | 19.4044 | 1.3051 | 0.25914 | -39.773 | 3.1158 | 873.25 | 0.31 | 2.5778 | -0.6394 | 1.0113 | -0.47539 | 2.3312 | 2.1462 | 3.6097 | -5.7605 | 3.4347 | -0.41499 | 1.1814 | -0.10555 | 14.2358 | 11.9571
42810.5322 | 7967 | 75.1936 | 50.2271 | 37.1357 | 28.1881 | 20.6721 | 19.5427 | 19.0985 | 115.2792 | 79.2234 | 52.3378 | 34.1988 | 20.4326 | 16.8063 | 16.0153 | 178.2949 | 214.3577 | 431.7288 | 254.0419 | 228.9586 | 409.8928 |  |  |  | 251.2529 | 361.3485 | 368.6335 | 373.3336 | 207.8582 | 289.5258 | 145.6202 | 240.4807 | 171.3967 | 206.3738 | 334.331 | 227.688 | 357.025 | 179.1251 |  | 200.8378 | 184.7689 | 123.4903 | 166.1668 |  | 34.7871 | 72.3222 | 34.6275 | 70.2959 | 150.6879 | 184.4461 | 229.8258 | 7.0605 | 39.517 | 8.7731 | 85.5656 | 8.5987 | 42.3907 | 49.9977 | 54.0396 | 15.2025 |  |  | 2.2055 | -0.36987 | 0.33764 | -0.63477 | 2.8823 | 1.7021 | 5.8601 | -5.9011 | 0.65543 | 1.6214 | 8.0568 | -0.00048791 | -0.00052733 | -0.00054705 | 322.1381 | 464.6618 | 223.3331 | 114.2294 | 62.3006 | 27.8808 | 18.288 | 96.8225 | 67.6429 | 40.5345 | 28.7285 | 21.0003 | 19.4909 | 18.7779 | 106.8626 | 95.9295 | 75.5706 | 54.9069 | 46.0742 | 108.7311 | 69.5547 | 181.3318 | 227.321 | 296.7849 | 299.8988 | 325.0196 | 361.6534 |  |  |  | 392.0211 | 371.0265 | 325.6042 | 361.7417 | 1.8194 | 1.5508 | 735.4319 |  |  | 796.0257 |  |  | 326.4309 | 413.7116 | 267.3646 | 181.2953 | 292.4568 | 187.2624 | 929.1699 | 736.0552 | 791.2958 | 815.4942 | 859.0077 |  | 347.6593 | 464.7777 | 325.8574 | 789.2218 | 386.7763 | 690.5887 |  | 794.7581 |  |  | 827.5879 | 916.9314 | 921.829 | [6 empty] | 761.0374 |  |  | 748.263 |  |  | 255.1063 | 341.1375 | 363.4875 | 139.6526 | 271.2989 | 396.8618 | 200.0294 | 299.249 |  | 299.5396 | 362.5979 | 215.1375 | 329.404 | 263.3583 | 343.058 | 138.7858 | 260.7403 |  | 327.0938 | 329.1724 | 431.1238 | 182.873 | 278.2386 | 359.9583 | 201.2926 | 316.2131 | 291.9705 | 358.2344 | 231.602 | 331.5814 | 0.66773 | 19.4027 | 1.3039 | 0.26048 | -39.7873 | 3.1158 | 846.43 | 0.17 | 2.455 | -0.78777 | 0.75266 | -1.032 | 2.5309 | 1.9449 | 3.6088 | -5.7821 | 3.4409 | -0.42517 | 1.4135 | 0.11367 | 14.2435 | 11.9409
42810.5323 | 7968 | 75.199 | 50.226 | 37.1346 | 28.1819 | 20.661 | 19.5309 | 19.083 | 115.2797 | 79.2223 | 52.3381 | 34.1986 | 20.4332 | 16.7978 | 16.0027 | 178.282 | 214.3247 | 431.7389 | 253.9989 | 228.5504 | 409.8746 |  |  |  | 251.2671 | 361.2999 | 368.6058 | 373.6293 | 209.441 | 290.2757 | 145.6343 | 240.4541 | 171.6273 | 206.3886 | 334.2968 | 227.6579 | 356.9444 | 178.9877 |  | 201.3073 | 184.8873 | 123.1571 | 165.8848 |  | 34.7697 | 72.2968 | 34.632 | 70.2411 | 150.7696 | 184.1503 | 229.4619 | 7.167 | 39.4508 | 8.6046 | 85.5414 | 8.5854 | 42.384 | 49.9852 | 54.0517 | 15.1964 |  |  | 2.5617 | -0.21742 | 0.40795 | -0.15114 | 2.9605 | 2.304 | 5.8272 | -5.6211 | 0.5663 | 2.2067 | 8.2022 | -0.00046327 | -0.00045998 | -0.00055526 | 323.292 | 463.2904 | 223.3833 | 114.2482 | 62.3076 | 27.8853 | 18.2951 | 96.8329 | 67.655 | 40.5419 | 28.7277 | 21.0004 | 19.493 | 18.7865 | 107.8181 | 96.6276 | 74.9543 | 54.2518 | 43.9918 | 108.6206 | 69.4876 | 181.3331 | 227.3174 | 296.7798 | 299.8617 | 324.9779 | 361.6224 |  |  |  | 391.9767 | 370.7008 | 325.393 | 360.61 | 1.8788 | 1.0571 | 736.0858 |  |  | 795.8983 |  |  | 326.4336 | 413.6701 | 266.9322 | 181.3034 | 292.4187 | 187.3785 | 927.7125 | 736.0537 | 791.2559 | 815.6695 | 859.245 |  | 347.5566 | 464.652 | 325.9033 | 789.2765 | 386.7664 | 690.5198 |  | 794.7135 |  |  | 827.2597 | 917.6077 | 922.5539 | [6 empty] | 761.1248 |  |  | 748.3094 |  |  | 254.9165 | 341.0663 | 362.8219 | 139.7118 | 271.6349 | 396.8741 | 200.1401 | 298.9869 |  | 299.4083 | 362.4046 | 215.2549 | 329.6196 | 263.2252 | 342.6925 | 138.7099 | 260.5245 |  | 327.2079 | 329.8035 | 431.1378 | 183.4284 | 278.0538 | 359.2657 | 200.6171 | 316.235 | 292.2098 | 358.1217 | 231.5981 | 331.2423 | 0.17159 | 19.4027 | 1.3017 | 0.25856 | -39.8551 | 3.1158 | 843.08 | 0.3 | 2.6476 | -0.60395 | 0.82729 | -0.50355 | 2.5642 | 2.2621 | 3.5975 | -5.7971 | 3.4479 | -0.42761 | 1.2936 | 0.17408 | 14.2445 | 11.9682
42810.5323 | 7969 | 75.2129 | 50.2361 | 37.133 | 28.1852 | 20.6685 | 19.5378 | 19.0804 | 115.2864 | 79.233 | 52.3535 | 34.2035 | 20.4326 | 16.7985 | 16.0063 | 178.2778 | 214.3044 | 431.7583 | 253.979 | 228.5017 | 409.837 |  |  |  | 251.281 | 361.2568 | 368.9324 | 374.0219 | 211.0041 | 290.4461 | 145.6333 | 240.4349 | 171.8915 | 206.3997 | 334.2511 | 227.5118 | 356.8838 | 178.805 |  | 201.439 | 184.9267 | 123.5255 | 166.5168 |  | 34.9162 | 72.2829 | 34.6172 | 69.8611 | 151.0094 | 184.1574 | 229.316 | 7.2108 | 39.3973 | 8.435 | 85.5215 | 8.5838 | 42.3835 | 49.9877 | 54.0655 | 15.2038 |  |  | 2.2206 | 0.15714 | 0.43489 | -0.05651 | 3.0834 | 2.5761 | 6.0841 | -5.7742 | 0.40109 | 1.8868 | 8.1806 | -0.00045012 | -0.00051255 | -0.00054705 | 322.9336 | 463.4991 | 223.4375 | 114.2635 | 62.3239 | 27.886 | 18.291 | 96.8525 | 67.6739 | 40.5513 | 28.7434 | 21.0067 | 19.4996 | 18.7816 | 104.692 | 93.5506 | 72.5161 | 54.8594 | 45.1462 | 108.3697 | 69.3925 | 181.327 | 227.3049 | 296.7524 | 299.8231 | 324.949 | 361.5873 |  |  |  | 391.9116 | 369.9238 | 324.6998 | 359.8701 | 1.6818 | 0.95552 | 736.59 |  |  | 795.691 |  |  | 326.4405 | 413.6316 | 266.8395 | 181.3202 | 292.3907 | 187.793 | 926.5921 | 736.1343 | 791.2832 | 816.009 | 859.4144 |  | 347.5139 | 464.6846 | 325.8947 | 789.5917 | 386.6507 | 690.4993 |  | 794.6877 |  |  | 826.7751 | 917.7046 | 922.9838 | [6 empty] | 761.1579 |  |  | 748.3538 |  |  | 254.7417 | 340.7292 | 362.358 | 140.0395 | 271.7535 | 396.911 | 199.9154 | 298.7987 |  | 299.1868 | 362.5577 | 215.535 | 329.6816 | 263.3337 | 342.6135 | 137.728 | 260.3539 |  | 326.7204 | 330.3513 | 431.1387 | 183.883 | 277.7445 | 358.9289 | 199.7625 | 316.112 | 293.02 | 357.791 | 231.467 | 330.8923 | 0.33415 | 19.4018 | 1.2986 | 0.25814 | -39.8221 | 3.1158 | 859.06 | 0.3 | 2.4654 | 0.51344 | 0.85416 | -0.3079 | 2.6169 | 2.3919 | 3.676 | -5.8053 | 3.4464 | -0.44712 | 1.6099 | 0.43355 | 14.2218 | 11.9826
42810.5323 | 7970 | 75.2331 | 50.2457 | 37.1363 | 28.1919 | 20.6716 | 19.5445 | 19.09 | 115.2994 | 79.248 | 52.364 | 34.2103 | 20.4384 | 16.8025 | 16.0153 | 178.2734 | 214.2865 | 431.7771 | 253.9399 | 228.5914 | 409.7905 |  |  |  | 251.2902 | 361.2191 | 369.1737 | 374.0532 | 214.8848 | 293.5847 | 145.6259 | 240.417 | 172.5435 | 206.3975 | 334.2059 | 227.5333 | 356.8107 | 178.9112 |  | 201.028 | 185.4749 | 124.1755 | 166.7418 |  | 35.0995 | 72.2853 | 34.5918 | 69.6124 | 151.0241 | 184.0867 | 229.2455 | 7.2288 | 39.3651 | 8.4919 | 85.466 | 8.5671 | 42.4013 | 49.9733 | 54.0779 | 15.2044 |  |  | 2.1648 | 0.099971 | 0.64648 | -0.089366 | 2.8369 | 2.4572 | 6.1032 | -5.493 | 0.56903 | 1.9048 | 8.5869 | -0.00053555 | -0.00050105 | -0.00056348 | 320.2747 | 463.6215 | 223.4772 | 114.268 | 62.3317 | 27.8898 | 18.2905 | 96.857 | 67.6768 | 40.5582 | 28.7402 | 21.0137 | 19.4952 | 18.781 | 101.8123 | 91.5366 | 68.51 | 53.742 | 46.3539 | 108.0963 | 69.2657 | 181.3227 | 227.2993 | 296.7426 | 299.7807 | 324.9037 | 361.5361 |  |  |  | 391.9141 | 370.1438 | 323.9187 | 359.8718 | 1.6298 | 0.93877 | 736.5182 |  |  | 795.6488 |  |  | 326.4547 | 413.5967 | 268.4155 | 181.341 | 292.3601 | 188.0411 | 925.8569 | 736.2256 | 791.2917 | 816.7092 | 859.4515 |  | 347.4478 | 464.6495 | 325.8844 | 789.5311 | 386.6653 | 690.5294 |  | 794.6289 |  |  | 825.7269 | 917.5512 | 922.9711 | [6 empty] | 761.2411 |  |  | 748.4158 |  |  | 255.0296 | 341.1116 | 362.0653 | 140.2333 | 271.3116 | 396.9572 | 200.603 | 299.0106 |  | 298.7959 | 362.865 | 215.9152 | 329.8137 | 263.3631 | 342.6281 | 137.0483 | 260.6429 |  | 327.0332 | 330.1776 | 431.2037 | 183.5918 | 277.8101 | 359.6305 | 199.0348 | 316.0047 | 293.2464 | 357.5076 | 231.568 | 330.8401 | 0.37556 | 19.4012 | 1.2978 | 0.25898 | -39.7591 | 3.1158 | 855.27 | 0.3 | 2.441 | 0.40953 | 1.0414 | -0.3872 | 2.5099 | 2.3359 | 3.6814 | -5.8118 | 3.4465 | -0.44408 | 1.8961 | 0.86342 | 14.2094 | 11.9828
42810.5323 | 7971 | 75.2437 | 50.2441 | 37.1408 | 28.1942 | 20.6674 | 19.5398 | 19.0842 | 115.3003 | 79.2532 | 52.3669 | 34.2125 | 20.4366 | 16.8042 | 16.0037 | 178.2692 | 214.2552 | 431.7928 | 253.9087 | 228.387 | 409.7462 |  |  |  | 251.3059 | 361.1801 | 369.4954 | 373.9751 | 215.7128 | 295.6154 | 145.6288 | 240.3989 | 173.1743 | 206.4075 | 334.1676 | 227.7646 | 356.7751 | 179.3609 |  | 201.6535 | 186.4465 | 125.8126 | 166.8322 |  | 35.301 | 72.3063 | 34.6521 | 69.4176 | 150.7893 | 184.038 | 229.2031 | 7.2238 | 39.3366 | 8.5463 | 85.3861 | 8.5514 | 42.4208 | 49.9548 | 54.0945 | 15.1985 |  |  | 2.329 | -0.003197 | 0.3337 | -0.45144 | 3.0288 | 2.4085 | 6.1788 | -5.6474 | 0.55871 | 2.1217 | 8.2833 | -0.00051419 | -0.00051912 | -0.00052569 | 320.4984 | 463.6254 | 223.524 | 114.2706 | 62.3475 | 27.8904 | 18.2923 | 96.8727 | 67.6948 | 40.5669 | 28.7439 | 21.0046 | 19.4918 | 18.7811 | 99.1304 | 92.0928 | 69.4856 | 52.1156 | 46.162 | 107.8275 | 69.1754 | 181.3272 | 227.2777 | 296.729 | 299.7489 | 324.8691 | 361.5072 |  |  |  | 391.9344 | 370.027 | 324.4728 | 359.7377 | 1.1379 | 1.3754 | 737.5779 |  |  | 795.5264 |  |  | 326.4638 | 413.5558 | 270.898 | 181.3582 | 292.3299 | 188.5922 | 927.738 | 736.3119 | 791.3373 | 817.4322 | 859.6099 |  | 347.3907 | 464.9786 | 325.8933 | 789.5429 | 386.6366 | 690.7032 |  | 794.7399 |  |  | 825.1391 | 918.2873 | 924.4976 | [6 empty] | 761.3169 |  |  | 748.5219 |  |  | 255.6301 | 341.2242 | 362.6265 | 139.9672 | 271.169 | 396.9875 | 201.1715 | 298.9045 |  | 298.5796 | 362.4608 | 216.2438 | 329.8677 | 263.0656 | 342.6591 | 137.7304 | 261.1401 |  | 327.1618 | 330.7318 | 431.19 | 183.565 | 277.9657 | 360.6011 | 199.0253 | 316.0133 | 293.2758 | 357.2824 | 231.5374 | 331.3039 | 0.32722 | 19.4036 | 1.2955 | 0.25774 | -39.7789 | 3.1158 | 873 | 0.28 | 2.5364 | -0.073238 | 0.74824 | -0.87029 | 2.5933 | 2.3125 | 3.7039 | -5.8209 | 3.4381 | -0.44707 | 2.1608 | 0.74417 | 14.2039 | 11.9884
42810.5323 | 7972 | 75.2588 | 50.2563 | 37.1652 | 28.2012 | 20.6773 | 19.541 | 19.0954 | 115.3154 | 79.268 | 52.3859 | 34.2329 | 20.4503 | 16.8144 | 16.014 | 178.2615 | 214.2298 | 431.8126 | 253.8742 | 228.6486 | 409.7256 |  |  |  | 251.3123 | 361.1211 | 369.4191 | 373.9277 | 215.226 | 295.4172 | 145.6476 | 240.3805 | 174.1799 | 206.4268 | 334.1286 | 227.9513 | 356.7839 | 179.5049 |  | 202.0915 | 187.7376 | 126.9528 | 167.4368 |  | 35.4698 | 72.3617 | 34.6267 | 69.2206 | 150.5251 | 184.1057 | 228.7042 | 7.2098 | 39.3077 | 8.532 | 85.3256 | 8.5444 | 42.4598 | 49.9497 | 54.1039 | 15.1972 |  |  | 2.1963 | -0.2989 | 0.34815 | -0.6558 | 3.682 | 2.5235 | 5.8338 | -5.6941 | 0.23237 | 2.1874 | 8.4208 | -0.00049448 | -0.00047641 | -0.00055855 | 320.0286 | 463.697 | 223.5754 | 114.2886 | 62.3587 | 27.8997 | 18.2972 | 96.8842 | 67.7021 | 40.5743 | 28.7542 | 21.0065 | 19.4881 | 18.7783 | 94.3384 | 87.9821 | 67.6747 | 51.5125 | 45.229 | 107.4566 | 69.0603 | 181.3189 | 227.261 | 296.6996 | 299.6881 | 324.8104 | 361.452 |  |  |  | 391.8774 | 370.0575 | 325.0213 | 359.2679 | 1.3022 | 0.40861 | 737.8329 |  |  | 795.3702 |  |  | 326.4624 | 413.509 | 271.4558 | 181.3803 | 292.2993 | 189.8141 | 928.7332 | 736.4385 | 791.5156 | 817.9411 | 860.0168 |  | 347.3454 | 465.2531 | 325.8734 | 789.5707 | 386.5213 | 690.8215 |  | 794.9764 |  |  | 828.2202 | 918.4382 | 924.5894 | [6 empty] | 761.4309 |  |  | 748.6114 |  |  | 255.458 | 341.0744 | 363.2882 | 140.0713 | 271.1572 | 396.9863 | 201.0702 | 298.7345 |  | 298.2466 | 362.1896 | 216.1777 | 329.8172 | 263.1881 | 342.3686 | 137.9791 | 261.3201 |  | 325.9136 | 330.7355 | 431.1471 | 183.8131 | 278.0605 | 361.341 | 198.7577 | 316.1034 | 292.9347 | 357.0344 | 231.4547 | 331.5664 | 0.39193 | 19.4017 | 1.2933 | 0.25623 | -39.8556 | 3.1158 | 866.03 | 0.18 | 2.4627 | -0.70821 | 0.76433 | -1.049 | 2.8595 | 2.3673 | 3.5993 | -5.8359 | 3.4289 | -0.45856 | 2.6474 | 0.93155 | 14.1878 | 11.9961
42810.5323 | 7973 | 75.2722 | 50.2535 | 37.1669 | 28.1991 | 20.6718 | 19.5365 | 19.0919 | 115.3157 | 79.2676 | 52.3894 | 34.2293 | 20.4449 | 16.8074 | 16.005 | 178.2471 | 214.2095 | 431.8244 | 253.8428 | 229.0641 | 409.745 |  |  |  | 251.3252 | 361.0762 | 368.9088 | 373.5664 | 213.1276 | 293.0902 | 145.6353 | 240.3618 | 175.0164 | 206.434 | 334.0904 | 227.7237 | 356.8165 | 179.6775 |  | 200.6081 | 188.4057 | 127.5465 | 168.9795 |  | 35.5478 | 72.2439 | 34.5445 | 68.7987 | 149.9277 | 184.031 | 228.1933 | 7.1737 | 39.2454 | 8.6239 | 85.3181 | 8.5376 | 42.4982 | 49.937 | 54.1124 | 15.2013 |  |  | 2.3718 | -0.19048 | 0.28835 | -0.91076 | 3.8403 | 1.8178 | 5.6932 | -5.3879 | 0.77666 | 2.2594 | 8.1929 | -0.00047148 | -0.00046162 | -0.00053391 | 322.4124 | 463.3646 | 223.6203 | 114.299 | 62.3746 | 27.9025 | 18.295 | 96.8937 | 67.7084 | 40.5811 | 28.7559 | 21.0101 | 19.495 | 18.7722 | 94.189 | 87.7838 | 63.6373 | 49.5446 | 42.8992 | 107.2172 | 68.8997 | 181.3268 | 227.261 | 296.6897 | 299.6527 | 324.7788 | 361.4132 |  |  |  | 391.8337 | 369.997 | 322.2811 | 359.1427 | 2.533 | 1.0684 | 738.4478 |  |  | 795.517 |  |  | 326.459 | 413.4578 | 269.3639 | 181.3864 | 292.2636 | 190.0831 | 930.8216 | 736.5052 | 791.7343 | 818.2949 | 860.2735 |  | 347.263 | 465.7658 | 325.8494 | 789.5907 | 386.31 | 690.8386 |  | 795.2873 |  |  | 829.159 | 918.2872 | 923.9689 | [6 empty] | 761.537 |  |  | 748.688 |  |  | 255.1678 | 341.1208 | 363.4233 | 140.037 | 271.2713 | 396.9327 | 201.2585 | 298.8073 |  | 298.1858 | 362.3649 | 215.9526 | 329.5925 | 263.3161 | 342.0525 | 138.2161 | 261.1553 |  | 324.5256 | 330.5117 | 431.1259 | 184.4567 | 278.5248 | 361.5666 | 199.1097 | 316.2991 | 293.0608 | 356.4838 | 231.4968 | 331.716 | 0.31643 | 19.4024 | 1.2897 | 0.2533 | -39.783 | 3.1158 | 875.4 | 0.23 | 2.5539 | -0.56526 | 0.69548 | -1.236 | 2.9201 | 2.009 | 3.5554 | -5.8498 | 3.4129 | -0.47873 | 2.6344 | 1.3609 | 14.1477 | 11.9954
42810.5323 | 7974 | 75.2898 | 50.264 | 37.1756 | 28.2096 | 20.6749 | 19.5434 | 19.0956 | 115.3248 | 79.2884 | 52.4008 | 34.2454 | 20.4563 | 16.8081 | 16.0143 | 178.2379 | 214.1771 | 431.8282 | 253.8023 | 229.5152 | 409.7548 |  |  |  | 251.3309 | 361.0244 | 369.2595 | 373.8324 | 214.0337 | 291.3456 | 145.6519 | 240.3451 | 175.3195 | 206.4501 | 334.0671 | 227.7804 | 356.776 | 180.1785 |  | 199.9922 | 189.6979 | 128.3283 | 170.3751 |  | 35.5827 | 72.2139 | 34.5307 | 68.7201 | 150.1285 | 184.1177 | 227.9123 | 7.1849 | 39.2029 | 8.9735 | 85.2884 | 8.5296 | 42.5147 | 49.9191 | 54.0982 | 15.2002 |  |  | 2.3271 | -0.11031 | 0.12802 | -0.7892 | 3.9166 | 2.2212 | 5.5598 | -5.4509 | 0.70155 | 1.8081 | 8.1655 | -0.00047476 | -0.00046162 | -0.00053226 | 323.6266 | 463.3766 | 223.671 | 114.3201 | 62.3918 | 27.9071 | 18.3012 | 96.9164 | 67.7302 | 40.5978 | 28.763 | 21.0157 | 19.505 | 18.7808 | 99.1626 | 91.9876 | 67.3405 | 50.5864 | 42.5187 | 107.0639 | 68.7962 | 181.3264 | 227.2512 | 296.6729 | 299.6142 | 324.7455 | 361.3712 |  |  |  | 391.8372 | 370.3796 | 321.0477 | 359.1637 | 1.6312 | 1.3722 | 738.5006 |  |  | 795.659 |  |  | 326.4592 | 413.4172 | 267.8426 | 181.4027 | 292.2429 | 190.1465 | 933.8396 | 736.5469 | 791.8717 | 818.3984 | 860.5198 |  | 347.1272 | 465.6569 | 325.8589 | 789.511 | 386.2922 | 690.9367 |  | 795.5298 |  |  | 830.7637 | 918.4575 | 923.5462 | [6 empty] | 761.6414 |  |  | 748.7408 |  |  | 255.2879 | 341.1751 | 363.4036 | 139.7398 | 271.6594 | 396.8888 | 201.6739 | 298.9096 |  | 298.3352 | 362.5374 | 216.0849 | 329.6387 | 263.5007 | 341.8377 | 138.1882 | 260.9915 |  | 322.9133 | 330.6386 | 431.0886 | 185.3198 | 278.8284 | 360.8741 | 199.51 | 316.2683 | 293.7058 | 356.1456 | 231.3325 | 331.7113 | 0.35129 | 19.4019 | 1.2895 | 0.25436 | -39.821 | 3.1157 | 882.95 | 0.24 | 2.5258 | -0.43014 | 0.46338 | -1.1505 | 2.9492 | 2.221 | 3.5138 | -5.8677 | 3.4166 | -0.47817 | 2.0629 | 0.93695 | 14.1055 | 11.9952
42810.5323 | 7975 | 75.3046 | 50.2778 | 37.176 | 28.2117 | 20.6811 | 19.5501 | 19.0938 | 115.3321 | 79.3082 | 52.4116 | 34.2495 | 20.4595 | 16.8061 | 16.0134 | 178.2336 | 214.1546 | 431.8412 | 253.7675 | 229.6123 | 409.7263 |  |  |  | 251.3496 | 360.9792 | 369.6203 | 374.1083 | 215.5282 | 291.3409 | 145.6454 | 240.3039 | 175.2443 | 206.4504 | 334.0133 | 227.9702 | 356.6691 | 180.3401 |  | 199.8607 | 189.6633 | 127.0995 | 169.8607 |  | 35.5717 | 72.1521 | 34.4594 | 68.7151 | 150.5647 | 184.3023 | 227.8541 | 7.0558 | 39.1482 | 9.0091 | 85.2357 | 8.5114 | 42.5196 | 49.9029 | 54.1029 | 15.2036 |  |  | 2.4033 | 0.036887 | 0.13393 | -0.81351 | 3.8607 | 2.6103 | 5.954 | -5.5843 | 0.30612 | 2.1937 | 8.3894 | -0.00049941 | -0.00054869 | -0.00052733 | 320.408 | 463.073 | 223.7156 | 114.3277 | 62.3985 | 27.9145 | 18.3074 | 96.9172 | 67.7406 | 40.6038 | 28.764 | 21.0203 | 19.4961 | 18.7845 | 96.3734 | 86.8404 | 66.8247 | 51.4227 | 42.9125 | 106.7213 | 68.6655 | 181.3412 | 227.2512 | 296.6614 | 299.5837 | 324.7158 | 361.3394 |  |  |  | 391.7626 | 370.5299 | 321.5407 | 358.8725 | 1.4997 | 0.55371 | 738.4303 |  |  | 795.6309 |  |  | 326.4615 | 413.3725 | 269.0602 | 181.42 | 292.214 | 190.0743 | 933.7049 | 736.6573 | 791.787 | 818.5935 | 860.8707 |  | 347.0156 | 465.4873 | 325.8438 | 789.5549 | 386.3055 | 690.9841 |  | 795.2065 |  |  | 832.9463 | 919.1107 | 923.7161 | [6 empty] | 761.7301 |  |  | 748.7989 |  |  | 255.7272 | 341.3537 | 363.5604 | 139.8501 | 271.7865 | 396.8933 | 201.0301 | 299.0104 |  | 298.1781 | 362.3641 | 216.5943 | 329.7149 | 263.3534 | 342.0623 | 138.0082 | 260.8607 |  | 320.6082 | 331.1041 | 431.0528 | 185.6424 | 278.8121 | 360.8108 | 199.4557 | 315.9881 | 294.344 | 355.6187 | 231.1541 | 331.6227 | 0.40156 | 19.4038 | 1.2895 | 0.25597 | -39.8053 | 3.1158 | 900.5 | 0.27 | 2.5668 | 0.24872 | 0.47392 | -1.168 | 2.9287 | 2.4081 | 3.637 | -5.8866 | 3.4202 | -0.47816 | 2.3304 | 0.97856 | 14.1108 | 11.9962
42810.5323 | 7976 | 75.3152 | 50.2847 | 37.175 | 28.2103 | 20.6812 | 19.5485 | 19.0917 | 115.3399 | 79.3095 | 52.4147 | 34.2518 | 20.4616 | 16.8078 | 16.0163 | 178.2253 | 214.1324 | 431.8561 | 253.733 | 229.739 | 409.6715 |  |  |  | 251.3597 | 360.9366 | 369.5635 | 374.0027 | 215.5462 | 290.6273 | 145.6501 | 240.2791 | 175.0993 | 206.4625 | 333.9738 | 227.6799 | 356.5807 | 179.8738 |  | 199.5678 | 189.2873 | 126.7333 | 169.0347 |  | 35.4405 | 72.0732 | 34.4242 | 68.9081 | 150.8054 | 184.2087 | 227.6576 | 7.0185 | 39.1032 | 9.0263 | 85.1914 | 8.5065 | 42.5543 | 49.8908 | 54.1169 | 15.2023 |  |  | 2.0327 | 0.13874 | 0.22593 | -0.66434 | 2.9657 | 2.6832 | 6.0894 | -5.6152 | 0.50675 | 2.0305 | 8.0699 | -0.00050433 | -0.00048462 | -0.00053555 | 322.7924 | 463.0889 | 223.751 | 114.3377 | 62.4083 | 27.9202 | 18.2991 | 96.9262 | 67.7386 | 40.5971 | 28.7667 | 21.0191 | 19.4946 | 18.7721 | 96.307 | 85.5962 | 63.4739 | 49.0876 | 41.4143 | 106.531 | 68.5089 | 181.3331 | 227.2373 | 296.6406 | 299.5388 | 324.6791 | 361.2971 |  |  |  | 391.7004 | 370.5313 | 321.9684 | 358.1656 | 1.5303 | 1.1725 | 739.1851 |  |  | 795.4151 |  |  | 326.4645 | 413.329 | 269.2794 | 181.4353 | 292.1869 | 190.2881 | 931.7992 | 736.7654 | 791.5418 | 818.5124 | 861.1598 |  | 346.9613 | 465.4455 | 325.8737 | 789.5968 | 386.3017 | 690.9592 |  | 794.9293 |  |  | 834.036 | 919.3102 | 923.6545 | [6 empty] | 761.8031 |  |  | 748.8738 |  |  | 255.7373 | 341.0988 | 363.7242 | 140.0998 | 271.3917 | 396.9042 | 200.4358 | 298.9639 |  | 298.0144 | 362.1716 | 216.7872 | 329.6553 | 263.1057 | 342.2036 | 138.1973 | 260.8157 |  | 318.9937 | 331.3211 | 430.9997 | 186.0808 | 278.7187 | 361.2977 | 199.4074 | 315.8894 | 294.944 | 355.0887 | 231.1603 | 331.5541 | 0.11882 | 19.4004 | 1.2883 | 0.25521 | -39.7934 | 3.1158 | 894.76 | 0.29 | 2.3591 | 0.4823 | 0.61546 | -1.0554 | 2.5666 | 2.4413 | 3.6778 | -5.8991 | 3.4236 | -0.47967 | 2.3143 | 1.332 | 14.1263 | 12.01
42810.5324 | 7977 | 75.3275 | 50.2895 | 37.1747 | 28.2121 | 20.6819 | 19.543 | 19.095 | 115.35 | 79.3161 | 52.4168 | 34.2513 | 20.4545 | 16.8078 | 16.0162 | 178.2158 | 214.0988 | 431.8695 | 253.7 | 229.8234 | 409.6081 |  |  |  | 251.369 | 360.8939 | 369.3379 | 373.8506 | 216.1007 | 290.6978 | 145.6526 | 240.2545 | 175.096 | 206.4762 | 333.9284 | 227.5917 | 356.5168 | 179.6158 |  | 199.1111 | 189.688 | 126.49 | 168.1321 |  | 35.2875 | 71.9968 | 34.3344 | 68.9787 | 150.8331 | 183.7448 | 227.4123 | 7.1355 | 39.0608 | 8.9536 | 85.1446 | 8.5045 | 42.5726 | 49.8687 | 54.1144 | 15.2072 |  |  | 2.5196 | 0.067771 | 0.064276 | -0.93836 | 2.9 | 2.3507 | 5.5979 | -5.7171 | 0.95297 | 2.5302 | 8.4254 | -0.00052241 | -0.00054705 | -0.00053062 | 322.3095 | 463.0342 | 223.8055 | 114.3577 | 62.4253 | 27.9261 | 18.3055 | 96.9503 | 67.7598 | 40.6161 | 28.7764 | 21.0275 | 19.4913 | 18.7863 | 97.7307 | 88.5036 | 67.0038 | 48.5409 | 41.6992 | 106.3658 | 68.3959 | 181.3391 | 227.2265 | 296.6161 | 299.4844 | 324.6289 | 361.2482 |  |  |  | 391.719 | 370.2254 | 322.7494 | 357.8082 | 1.7594 | 1.2563 | 738.6239 |  |  | 795.2009 |  |  | 326.4692 | 413.2869 | 269.3019 | 181.442 | 292.1505 | 190.5557 | 930.5999 | 736.8296 | 791.4435 | 818.4656 | 861.2346 |  | 346.8793 | 465.6538 | 325.8761 | 789.5857 | 386.2088 | 690.9549 |  | 794.8194 |  |  | 833.0899 | 919.0279 | 923.1766 | [6 empty] | 761.8721 |  |  | 748.9382 |  |  | 255.8663 | 340.9877 | 363.3024 | 139.8287 | 271.0313 | 396.8825 | 200.1635 | 299.1243 |  | 297.7926 | 362.1273 | 216.7758 | 329.5864 | 262.8135 | 342.1957 | 138.9067 | 260.5648 |  | 317.8204 | 330.8895 | 430.9383 | 186.2816 | 278.6309 | 361.1045 | 199.5062 | 315.9022 | 294.7459 | 354.8172 | 230.9921 | 331.6555 | 0.29428 | 19.405 | 1.2867 | 0.25371 | -39.9154 | 3.1158 | 912.8 | 0.3 | 2.6267 | 0.33705 | 0.32824 | -1.2542 | 2.5367 | 2.2839 | 3.5244 | -5.9079 | 3.418 | -0.48798 | 2.1357 | 0.92626 | 14.146 | 12.0217
42810.5324 | 7978 | 75.3322 | 50.2888 | 37.1775 | 28.2069 | 20.6709 | 19.5347 | 19.0894 | 115.3506 | 79.3251 | 52.4224 | 34.2505 | 20.4528 | 16.8012 | 16.0122 | 178.2087 | 214.0725 | 431.8791 | 253.6693 | 229.6737 | 409.5912 |  |  |  | 251.3809 | 360.8534 | 369.4058 | 373.7939 | 214.7785 | 291.7334 | 145.6593 | 240.2197 | 174.8434 | 206.4907 | 333.8897 | 227.606 | 356.4801 | 179.4516 |  | 199.4028 | 190.371 | 126.3411 | 167.7534 |  | 35.2449 | 71.8624 | 34.3208 | 68.8312 | 151.0438 | 183.4556 | 227.5003 | 7.3478 | 39.0628 | 8.8468 | 85.0552 | 8.4967 | 42.5886 | 49.861 | 54.1049 | 15.2051 |  |  | 2.4112 | 0.013231 | 0.23381 | -1.1394 | 2.8908 | 1.6233 | 5.661 | -5.6205 | 0.42094 | 2.41 | 8.1309 | -0.00053555 | -0.00048134 | -0.00052569 | 319.7503 | 463.2249 | 223.8506 | 114.3584 | 62.4286 | 27.9306 | 18.305 | 96.9554 | 67.7598 | 40.6105 | 28.7728 | 21.0166 | 19.4896 | 18.7752 | 98.3583 | 90.5976 | 68.9715 | 48.9806 | 42.7993 | 106.2705 | 68.2937 | 181.3385 | 227.2182 | 296.609 | 299.444 | 324.5982 | 361.2069 |  |  |  | 391.7325 | 370.1801 | 323.5216 | 358.0801 | 1.7092 | 1.8305 | 738.4204 |  |  | 795.1743 |  |  | 326.4727 | 413.2404 | 270.8776 | 181.4586 | 292.1137 | 190.8386 | 930.7953 | 736.9276 | 791.4575 | 818.4465 | 861.3803 |  | 346.7682 | 465.5737 | 325.892 | 789.8635 | 386.1204 | 690.9316 |  | 794.8051 |  |  | 832.5851 | 918.5315 | 922.5014 | [6 empty] | 761.9189 |  |  | 749.0389 |  |  | 256.1274 | 341.2993 | 363.3781 | 139.4173 | 270.8459 | 396.8235 | 200.1704 | 299.4167 |  | 297.8117 | 362.4428 | 216.9297 | 329.6923 | 263.2943 | 342.2787 | 138.9049 | 260.1723 |  | 317.3326 | 330.2206 | 430.8392 | 186.4124 | 278.5552 | 359.8945 | 199.3327 | 315.8415 | 294.3902 | 354.5871 | 230.5397 | 331.8277 | 0.34628 | 19.4146 | 1.286 | 0.25356 | -39.8874 | 3.1158 | 906.68 | 0.22 | 2.5719 | 0.1489 | 0.62592 | -1.3818 | 2.5319 | 1.8973 | 3.5431 | -5.921 | 3.4215 | -0.50391 | 2.0542 | 0.69534 | 14.1534 | 12.0154
42810.5324 | 7979 | 75.3476 | 50.2968 | 37.1779 | 28.21 | 20.6756 | 19.5373 | 19.0863 | 115.347 | 79.3353 | 52.4356 | 34.2587 | 20.452 | 16.8057 | 16.016 | 178.2026 | 214.0493 | 431.8957 | 253.6349 | 229.4133 | 409.5819 |  |  |  | 251.3906 | 360.8131 | 369.7813 | 374.0948 | 213.1927 | 290.2687 | 145.6567 | 240.1904 | 174.8217 | 206.4864 | 333.8499 | 227.5843 | 356.4198 | 179.0875 |  | 199.9549 | 190.7265 | 125.3837 | 166.3057 |  | 35.4327 | 71.7784 | 34.285 | 68.6715 | 151.215 | 183.5298 | 227.608 | 7.451 | 39.0544 | 8.7852 | 85.0217 | 8.4791 | 42.6148 | 49.8588 | 54.1171 | 15.203 |  |  | 2.9829 | 0.22745 | 0.04982 | -0.68077 | 2.7778 | 1.8487 | 6.002 | -5.6119 | 0.37151 | 2.3139 | 8.1983 | -0.00049776 | -0.00053555 | -0.0005569 | 320.8256 | 463.575 | 223.909 | 114.3738 | 62.448 | 27.9379 | 18.3121 | 96.9703 | 67.7777 | 40.6355 | 28.7811 | 21.0268 | 19.4938 | 18.7723 | 101.7873 | 93.3126 | 72.0941 | 51.4522 | 43.1355 | 106.2309 | 68.2417 | 181.3396 | 227.2136 | 296.6004 | 299.4113 | 324.5603 | 361.1725 |  |  |  | 391.686 | 370.0186 | 322.3049 | 357.7222 | 1.8528 | 1.6805 | 739.025 |  |  | 795.2351 |  |  | 326.4722 | 413.1956 | 271.163 | 181.4783 | 292.0856 | 190.7558 | 931.4376 | 737.1033 | 791.4837 | 818.5523 | 861.5213 |  | 346.5573 | 465.8006 | 325.9206 | 790.0815 | 386.0163 | 690.9656 |  | 794.919 |  |  | 832.7198 | 918.2929 | 922.1303 | [6 empty] | 762.025 |  |  | 749.1693 |  |  | 256.0795 | 341.1935 | 363.7935 | 139.6257 | 270.9382 | 396.7991 | 199.8943 | 299.4505 |  | 297.6259 | 362.575 | 217.1565 | 329.9144 | 263.7609 | 342.6474 | 138.068 | 259.8687 |  | 317.727 | 329.4028 | 430.7319 | 186.1602 | 278.4056 | 358.5953 | 198.7486 | 315.6444 | 294.2902 | 354.2772 | 230.134 | 331.7017 | 0.36728 | 19.4158 | 1.2876 | 0.25535 | -39.8364 | 3.1158 | 911.25 | 0.25 | 2.8569 | 0.61727 | 0.28889 | -1.0679 | 2.4821 | 2.0249 | 3.6486 | -5.9422 | 3.4173 | -0.51962 | 1.6683 | 0.34214 | 14.1885 | 12.0209
42810.5324 | 7980 | 75.368 | 50.3148 | 37.1958 | 28.2252 | 20.6817 | 19.5527 | 19.0946 | 115.3694 | 79.3539 | 52.4596 | 34.278 | 20.4685 | 16.8192 | 16.0159 | 178.1989 | 214.0248 | 431.9063 | 253.5964 | 228.9011 | 409.5552 |  |  |  | 251.3987 | 360.7639 | 369.7565 | 374.0493 | 213.4469 | 289.7592 | 145.6761 | 240.1751 | 174.3156 | 206.5034 | 333.8102 | 227.2691 | 356.3639 | 178.4455 |  | 199.9952 | 190.514 | 125.0542 | 165.604 |  | 35.4112 | 71.6836 | 34.2117 | 68.5019 | 151.2506 | 183.466 | 227.7139 | 7.6798 | 39.0457 | 8.774 | 84.9962 | 8.4685 | 42.6257 | 49.8536 | 54.1183 | 15.2029 |  |  | 2.3908 | -0.015025 | 0.54266 | -0.50861 | 2.9526 | 1.6929 | 5.8844 | -5.3892 | 0.67275 | 2.3871 | 8.2342 | -0.00051583 | -0.00045341 | -0.00054869 | 324.0702 | 463.8654 | 223.9499 | 114.387 | 62.4559 | 27.9432 | 18.3072 | 96.9846 | 67.7924 | 40.6434 | 28.7861 | 21.029 | 19.4998 | 18.7771 | 104.0653 | 94.5987 | 73.4891 | 54.8907 | 45.9223 | 106.1857 | 68.1797 | 181.3306 | 227.2071 | 296.5783 | 299.3727 | 324.5265 | 361.1364 |  |  |  | 391.6637 | 369.7343 | 322.4995 | 358.1293 | 2.8506 | 1.8572 | 739.4693 |  |  | 795.062 |  |  | 326.4768 | 413.1551 | 270.5735 | 181.4967 | 292.0616 | 190.5319 | 932.4284 | 737.3375 | 791.5461 | 819.0204 | 861.6209 |  | 346.3957 | 465.3856 | 326.0119 | 790.2117 | 385.9099 | 691.1083 |  | 795.1724 |  |  | 833.3053 | 918.6248 | 922.3514 | [6 empty] | 762.1778 |  |  | 749.3102 |  |  | 256.0951 | 340.6889 | 363.7908 | 139.8394 | 270.7828 | 396.7999 | 199.4953 | 299.4393 |  | 296.8844 | 362.8233 | 216.9863 | 330.1541 | 263.152 | 342.7985 | 137.4718 | 260.0792 |  | 318.172 | 328.9162 | 430.6496 | 185.6713 | 278.2767 | 358.3198 | 198.3844 | 315.4827 | 294.5052 | 354.2583 | 229.8315 | 331.2557 | 0.57182 | 19.4174 | 1.2866 | 0.2539 | -39.8096 | 3.1158 | 910.03 | 0.25 | 2.5566 | -0.15863 | 0.95331 | -0.92292 | 2.5588 | 1.9376 | 3.6124 | -5.9582 | 3.4359 | -0.5331 | 1.4096 | 0.17969 | 14.2033 | 12.0075
42810.5324 | 7981 | 75.3864 | 50.3218 | 37.1884 | 28.2248 | 20.686 | 19.5456 | 19.0918 | 115.3791 | 79.3662 | 52.4667 | 34.2857 | 20.4627 | 16.8103 | 16.0182 | 178.1903 | 214.002 | 431.915 | 253.564 | 228.2731 | 409.5317 |  |  |  | 251.4001 | 360.7197 | 369.7615 | 373.9002 | 214.3891 | 291.4593 | 145.6683 | 240.148 | 174.2887 | 206.503 | 333.7566 | 227.3318 | 356.2892 | 178.2698 |  | 200.2066 | 190.6241 | 124.9956 | 164.8606 |  | 35.4406 | 71.6974 | 34.2115 | 68.3381 | 150.8669 | 183.3316 | 227.7353 | 7.9375 | 39.0436 | 8.8094 | 84.9641 | 8.4924 | 42.628 | 49.8511 | 54.1265 | 15.2109 |  |  | 2.1043 | 0.087483 | 0.32186 | -0.73269 | 3.6294 | 3.0663 | 6.3279 | -5.4325 | 0.1086 | 1.8937 | 8.2996 | -0.00048298 | -0.00051091 | -0.00055033 | 325.3352 | 463.714 | 223.9989 | 114.3992 | 62.4701 | 27.951 | 18.3048 | 96.9997 | 67.804 | 40.6451 | 28.796 | 21.0295 | 19.4982 | 18.7775 | 111.871 | 101.3311 | 79.0837 | 54.5683 | 48.4269 | 106.3481 | 68.1629 | 181.3388 | 227.1918 | 296.5562 | 299.3246 | 324.4915 | 361.0853 |  |  |  | 391.6953 | 369.3082 | 324.9204 | 357.4508 | 2.2953 | 1.7667 | 740.0561 |  |  | 794.9054 |  |  | 326.4733 | 413.1111 | 270.2222 | 181.5061 | 292.0299 | 190.8174 | 933.8244 | 737.439 | 791.6116 | 819.5435 | 861.6815 |  | 346.2685 | 465.6424 | 326.0846 | 790.1706 | 385.7917 | 691.2075 |  | 795.2918 |  |  | 834.3467 | 919.2059 | 922.6408 | [6 empty] | 762.3492 |  |  | 749.4345 |  |  | 255.9713 | 340.5788 | 363.5542 | 139.8695 | 270.4417 | 396.7906 | 199.3526 | 299.6834 |  | 296.6357 | 363.1051 | 216.5927 | 330.1657 | 263.0412 | 342.2007 | 137.6102 | 260.4595 |  | 319.8015 | 328.9656 | 430.6144 | 185.0006 | 278.3067 | 358.6634 | 198.5868 | 315.3411 | 294.5905 | 354.523 | 229.9728 | 331.214 | 0.24266 | 19.4172 | 1.2861 | 0.25129 | -39.8543 | 3.1158 | 900.31 | 0.27 | 2.4021 | 0.38277 | 0.7342 | -1.1077 | 2.8366 | 2.6073 | 3.7455 | -5.9702 | 3.4343 | -0.54291 | 0.56238 | -0.44394 | 14.2176 | 12.0293
42810.5324 | 7982 | 75.3985 | 50.3231 | 37.1984 | 28.2232 | 20.6919 | 19.5459 | 19.0954 | 115.3827 | 79.3671 | 52.4655 | 34.2873 | 20.4676 | 16.8152 | 16.0203 | 178.1872 | 213.9788 | 431.9273 | 253.5254 | 228.1051 | 409.4673 |  |  |  | 251.4088 | 360.6784 | 370.1 | 374.015 | 214.932 | 293.3662 | 145.6667 | 240.1307 | 173.9122 | 206.518 | 333.7241 | 227.2922 | 356.2549 | 178.2722 |  | 200.7219 | 190.1755 | 124.7074 | 163.9849 |  | 35.4592 | 71.8219 | 34.3544 | 68.3543 | 150.6013 | 183.3065 | 227.7718 | 7.9189 | 39.0209 | 8.8967 | 84.9235 | 8.4993 | 42.6227 | 49.8361 | 54.143 | 15.2099 |  |  | 2.6714 | 0.044771 | 0.26667 | -0.10514 | 3.8167 | 2.3928 | 5.2963 | -5.1533 | 0.4869 | 2.3553 | 8.2191 | -0.00045012 | -0.00051419 | -0.00054212 | 324.6614 | 462.9071 | 224.0427 | 114.4071 | 62.4802 | 27.951 | 18.3038 | 97.0125 | 67.8086 | 40.6585 | 28.8014 | 21.0266 | 19.4909 | 18.7729 | 116.7891 | 101.2932 | 77.9597 | 56.2163 | 49.3984 | 106.3989 | 68.0965 | 181.3407 | 227.1796 | 296.535 | 299.277 | 324.446 | 361.0469 |  |  |  | 391.7391 | 369.1345 | 326.3052 | 356.2264 | 3.7392 | 1.5335 | 740.2663 |  |  | 794.846 |  |  | 326.475 | 413.0638 | 270.6079 | 181.5168 | 291.9956 | 190.8962 | 934.6194 | 737.5084 | 791.5531 | 819.6925 | 861.8339 |  | 346.1389 | 465.889 | 326.097 | 790.1933 | 385.6739 | 691.2334 |  | 795.307 |  |  | 835.1504 | 919.5458 | 922.8144 | [6 empty] | 762.4839 |  |  | 749.5739 |  |  | 255.7674 | 340.5325 | 363.5186 | 139.628 | 270.708 | 396.7157 | 199.0304 | 299.9036 |  | 296.4312 | 363.5047 | 216.2413 | 329.6595 | 263.5693 | 341.7264 | 137.6223 | 260.5704 |  | 321.61 | 329.2595 | 430.5902 | 184.9375 | 278.2235 | 359.4168 | 198.734 | 315.1734 | 294.0503 | 354.6145 | 230.1885 | 331.4518 | 0.41677 | 19.4195 | 1.2851 | 0.25022 | -39.8614 | 3.1158 | 891.77 | 0.26 | 2.7111 | 0.27388 | 0.66841 | -0.4197 | 2.9088 | 2.3031 | 3.4265 | -5.9851 | 3.4284 | -0.55445 | 0.022199 | -0.32704 | 14.2391 | 12.0675
42810.5324 | 7983 | 75.4228 | 50.3358 | 37.2002 | 28.2339 | 20.6935 | 19.5505 | 19.096 | 115.397 | 79.3838 | 52.4861 | 34.2958 | 20.4696 | 16.8171 | 16.0208 | 178.169 | 213.9451 | 431.9321 | 253.4886 | 228.7457 | 409.4104 |  |  |  | 251.4161 | 360.6355 | 369.583 | 373.5647 | 214.8817 | 294.7375 | 145.6671 | 240.0917 | 174.0716 | 206.5278 | 333.6745 | 227.158 | 356.2475 | 178.1325 |  | 201.2319 | 190.5402 | 125.2661 | 163.107 |  | 35.2384 | 71.8577 | 34.4195 | 68.4075 | 150.5034 | 183.3551 | 227.8762 | 7.6597 | 38.9951 | 9.0485 | 84.8513 | 8.5082 | 42.6102 | 49.8147 | 54.154 | 15.2149 |  |  | 2.6569 | -0.010425 | 0.097788 | -1.0323 | 3.1839 | 2.1785 | 5.5368 | -5.2117 | 0.68112 | 1.7126 | 8.1275 | -0.00048626 | -0.00049612 | -0.00055198 | 320.8749 | 462.4426 | 224.0871 | 114.4161 | 62.4869 | 27.9565 | 18.3053 | 97.0129 | 67.8138 | 40.6596 | 28.7987 | 21.0322 | 19.4928 | 18.7664 | 119.8555 | 105.5907 | 80.8729 | 57.8705 | 50.438 | 106.5097 | 68.063 | 181.3408 | 227.1668 | 296.5112 | 299.2366 | 324.4074 | 360.9993 |  |  |  | 391.7836 | 369.2757 | 327.6351 | 356.5194 | 1.7432 | 1.2892 | 739.2893 |  |  | 794.8713 |  |  | 326.4855 | 413.0303 | 271.3493 | 181.5435 | 291.969 | 191.4899 | 933.9545 | 737.7602 | 791.2799 | 819.6736 | 861.9808 |  | 346.0706 | 466.4233 | 326.072 | 790.2885 | 385.5911 | 691.3003 |  | 794.8527 |  |  | 836.0006 | 919.8822 | 922.8299 | [6 empty] | 762.6458 |  |  | 749.6805 |  |  | 255.2387 | 340.1445 | 363.8537 | 139.1087 | 271.5763 | 396.6799 | 199.5393 | 300.1485 |  | 296.36 | 363.1507 | 215.5914 | 329.1367 | 263.6748 | 341.3132 | 138.0847 | 260.2178 |  | 322.3429 | 329.7151 | 430.5753 | 185.5198 | 278.4183 | 359.8905 | 198.6676 | 315.0151 | 293.7727 | 354.7315 | 230.1912 | 331.6035 | 0.20472 | 19.42 | 1.2865 | 0.25325 | -39.8094 | 3.1158 | 885.57 | 0.3 | 2.707 | -0.13217 | 0.40478 | -1.3152 | 2.6569 | 2.1977 | 3.5036 | -5.9947 | 3.4116 | -0.56477 | -0.30483 | -0.65474 | 14.2628 | 12.0636
42810.5324 | 7984 | 75.4397 | 50.3416 | 37.2104 | 28.239 | 20.6911 | 19.555 | 19.1026 | 115.4026 | 79.396 | 52.4991 | 34.2998 | 20.4755 | 16.8214 | 16.0229 | 178.1696 | 213.9258 | 431.9506 | 253.4624 | 229.2705 | 409.3932 |  |  |  | 251.4408 | 360.5909 | 369.1882 | 373.0172 | 216.8214 | 295.1153 | 145.6778 | 240.074 | 174.4466 | 206.5386 | 333.6339 | 227.1809 | 356.2471 | 178.0574 |  | 201.5624 | 190.7626 | 125.94 | 162.7326 |  | 35.1404 | 71.7986 | 34.4265 | 68.6525 | 150.98 | 183.6878 | 227.7142 | 7.5458 | 38.9621 | 8.984 | 84.7593 | 8.5154 | 42.6247 | 49.7922 | 54.1618 | 15.218 |  |  | 2.2725 | -0.15959 | 0.16942 | -1.1933 | 3.703 | 1.779 | 5.429 | -5.5758 | 0.7753 | 1.6352 | 8.0947 | -0.00047641 | -0.00052076 | -0.00056019 | 320.2305 | 462.3774 | 224.1392 | 114.4278 | 62.4978 | 27.9587 | 18.3063 | 97.0336 | 67.8303 | 40.6709 | 28.8109 | 21.0275 | 19.4972 | 18.7654 | 118.463 | 101.9353 | 79.3364 | 57.1896 | 51.0314 | 106.48 | 67.9999 | 181.3494 | 227.1742 | 296.4978 | 299.2099 | 324.3768 | 360.9643 |  |  |  | 391.8734 | 369.4304 | 328.261 | 357.1048 | 1.8694 | 1.2246 | 738.7713 |  |  | 794.8097 |  |  | 326.4838 | 412.9918 | 271.0251 | 181.5549 | 291.9359 | 192.6633 | 933.7668 | 738.0162 | 790.9512 | 819.7361 | 861.8581 |  | 346.1126 | 467.0757 | 326.0374 | 790.4899 | 385.5863 | 691.2899 |  | 794.1789 |  |  | 835.8434 | 919.4135 | 922.0654 | [6 empty] | 762.7613 |  |  | 749.7408 |  |  | 254.6084 | 340.2345 | 364.397 | 138.9284 | 272.1948 | 396.6665 | 199.1333 | 300.3357 |  | 296.1319 | 362.9066 | 215.8767 | 328.9817 | 263.4091 | 340.5095 | 137.9945 | 259.8277 |  | 323.7435 | 330.6068 | 430.5709 | 185.8559 | 278.1793 | 360.3939 | 198.5306 | 314.9651 | 293.489 | 354.6861 | 230.0377 | 331.9756 | 0.20145 | 19.4237 | 1.2858 | 0.25275 | -39.8566 | 3.1157 | 861.25 | 0.21 | 2.5044 | -0.51707 | 0.53275 | -1.4139 | 2.8663 | 1.9867 | 3.4706 | -5.9879 | 3.3909 | -0.57081 | -0.15377 | -0.49161 | 14.2732 | 12.0558
42810.5325 | 7985 | 75.4569 | 50.3537 | 37.2146 | 28.2422 | 20.6888 | 19.5519 | 19.0968 | 115.4031 | 79.4087 | 52.5094 | 34.3093 | 20.4773 | 16.8165 | 16.0231 | 178.1596 | 213.8894 | 431.9557 | 253.4146 | 229.4025 | 409.4008 |  |  |  | 251.4425 | 360.5438 | 369.1926 | 372.8543 | 218.8173 | 297.4776 | 145.6673 | 240.0546 | 174.6398 | 206.5383 | 333.5963 | 227.1054 | 356.2192 | 177.9114 |  | 202.1752 | 190.456 | 125.9016 | 161.84 |  | 35.0453 | 71.6286 | 34.3775 | 68.8289 | 151.1613 | 184.2271 | 228.1452 | 7.5468 | 38.9471 | 8.8988 | 84.7474 | 8.5214 | 42.6469 | 49.7851 | 54.1836 | 15.2152 |  |  | 2.5649 | -0.005169 | 0.38824 | -0.74845 | 3.063 | 1.8178 | 5.6879 | -5.3931 | 0.31118 | 1.9952 | 8.2793 | -0.00048955 | -0.00051419 | -0.00055033 | 319.1921 | 461.3945 | 224.2014 | 114.4439 | 62.5151 | 27.9817 | 18.3166 | 97.055 | 67.8449 | 40.676 | 28.8045 | 21.0283 | 19.4965 | 18.7738 | 117.2073 | 100.2539 | 78.3064 | 55.5051 | 48.7494 | 106.5253 | 67.9317 | 181.3511 | 227.1558 | 296.4819 | 299.1704 | 324.3351 | 360.9238 |  |  |  | 391.9172 | 369.9471 | 328.9062 | 357.5585 | 2.0605 | 2.1783 | 739.4433 |  |  | 794.6313 |  |  | 326.4781 | 412.9517 | 269.6243 | 181.5658 | 291.9078 | 193.3786 | 934.3291 | 738.1896 | 790.8322 | 819.7714 | 861.8424 |  | 346.0127 | 467.3111 | 325.9985 | 790.6085 | 385.5456 | 691.2042 |  | 794.0283 |  |  | 836.5127 | 919.4921 | 921.8921 | [6 empty] | 762.8985 |  |  | 749.8033 |  |  | 254.0735 | 340.148 | 364.8216 | 139.4523 | 272.6913 | 396.6789 | 198.6137 | 300.2296 |  | 296.2089 | 362.3491 | 215.7415 | 329.0279 | 263.2962 | 339.7162 | 137.3641 | 259.8423 |  | 323.8942 | 330.2234 | 430.4995 | 184.8955 | 278.1942 | 360.115 | 198.3614 | 314.8929 | 293.3738 | 354.482 | 229.8503 | 332.2598 | 0.29678 | 19.4245 | 1.2841 | 0.25125 | -39.7859 | 3.1157 | 866.64 | 0.23 | 2.6661 | -0.093034 | 0.80628 | -1.1195 | 2.6084 | 2.0094 | 3.5545 | -5.9956 | 3.3813 | -0.57787 | -0.0086513 | -0.38535 | 14.2956 | 12.0473
42810.5325 | 7986 | 75.4673 | 50.3639 | 37.2245 | 28.2371 | 20.6891 | 19.557 | 19.0999 | 115.4142 | 79.424 | 52.5208 | 34.3131 | 20.4783 | 16.821 | 16.0209 | 178.1629 | 213.8718 | 431.9765 | 253.3862 | 229.2272 | 409.4387 |  |  |  | 251.4523 | 360.5005 | 368.9154 | 372.6756 | 218.2987 | 297.8762 | 145.6775 | 240.0405 | 174.4363 | 206.5555 | 333.5589 | 226.8332 | 356.1767 | 177.8381 |  | 201.2003 | 190.3944 | 125.1548 | 162.2087 |  | 35.0445 | 71.5295 | 34.3802 | 68.809 | 151.3364 | 184.1112 | 228.2001 | 7.7278 | 38.9413 | 8.8876 | 84.7518 | 8.5284 | 42.6852 | 49.7605 | 54.2016 | 15.2131 |  |  | 2.2489 | 0.048059 | 0.6432 | -0.080826 | 3.0696 | 2.2298 | 5.9849 | -5.7434 | 0.7068 | 2.3022 | 8.0457 | -0.00056183 | -0.00051912 | -0.00056348 | 319.9843 | 461.6952 | 224.2335 | 114.4561 | 62.5291 | 27.9624 | 18.3177 | 97.0571 | 67.8469 | 40.6729 | 28.8098 | 21.0309 | 19.4986 | 18.7728 | 117.9096 | 103.4676 | 81.433 | 55.3965 | 47.7748 | 106.5883 | 67.9336 | 181.3499 | 227.147 | 296.4643 | 299.1198 | 324.2978 | 360.8811 |  |  |  | 391.8807 | 370.2635 | 328.7722 | 357.8745 | 2.0957 | 2.3892 | 739.5871 |  |  | 794.5939 |  |  | 326.4726 | 412.9038 | 268.757 | 181.5796 | 291.8745 | 192.5526 | 934.0496 | 738.2595 | 790.8019 | 819.9027 | 861.78 |  | 345.9286 | 468.0742 | 325.9698 | 790.5345 | 385.4689 | 691.2942 |  | 794.1072 |  |  | 837.6986 | 919.7533 | 921.8704 | [6 empty] | 762.9825 |  |  | 749.8448 |  |  | 253.9499 | 340.1487 | 364.5879 | 139.6875 | 273.1047 | 396.6883 | 199.1125 | 300.4739 |  | 295.9991 | 362.3206 | 215.0839 | 329.0853 | 263.7172 | 339.5303 | 136.6072 | 259.9075 |  | 324.025 | 330.0301 | 430.391 | 184.6523 | 278.2504 | 359.8378 | 197.5122 | 314.8958 | 293.4816 | 354.5576 | 229.8116 | 331.937 | 0.20145 | 19.4268 | 1.2803 | 0.24953 | -39.8688 | 3.1158 | 858.81 | 0.32 | 2.4973 | 0.28364 | 1.0376 | -0.36783 | 2.6109 | 2.2253 | 3.6457 | -6.0007 | 3.3579 | -0.58292 | -0.078903 | -0.73252 | 14.2818 | 12.0351
42810.5325 | 7987 | 75.4863 | 50.3677 | 37.2234 | 28.2441 | 20.7048 | 19.5497 | 19.0939 | 115.4235 | 79.4345 | 52.5235 | 34.3211 | 20.4813 | 16.8246 | 16.027 | 178.1403 | 213.8375 | 431.9759 | 253.3352 | 229.0193 | 409.4174 |  |  |  | 251.457 | 360.4503 | 368.4189 | 372.1898 | 217.1181 | 296.5297 | 145.6839 | 240.0236 | 174.1331 | 206.5661 | 333.517 | 227.0635 | 356.094 | 178.2501 |  | 199.8422 | 189.3495 | 124.503 | 163.7909 |  | 34.9694 | 71.6265 | 34.4663 | 69.0649 | 151.5079 | 183.8273 | 227.8627 | 7.8416 | 38.9281 | 8.983 | 84.7365 | 8.5323 | 42.7348 | 49.7421 | 54.2258 | 15.2162 |  |  | 2.8495 | 0.17685 | 0.25484 | -0.86148 | 3.1202 | 2.3882 | 5.935 | -5.6822 | 0.33492 | 2.1736 | 8.115 | -0.00051091 | -0.00052898 | -0.00058155 | 319.4013 | 461.8638 | 224.2829 | 114.4673 | 62.5386 | 27.9764 | 18.3205 | 97.0696 | 67.8609 | 40.6883 | 28.8185 | 21.0353 | 19.495 | 18.768 | 114.7578 | 102.7919 | 85.1685 | 57.1448 | 48.6042 | 106.5257 | 67.9514 | 181.3469 | 227.137 | 296.4434 | 299.0755 | 324.2548 | 360.8327 |  |  |  | 391.8412 | 370.2908 | 328.9976 | 358.2848 | 1.6245 | 2.0599 | 739.5206 |  |  | 794.7176 |  |  | 326.4758 | 412.8585 | 267.4341 | 181.6037 | 291.8429 | 192.0357 | 935.5175 | 738.2991 | 790.8793 | 820.1984 | 861.5917 |  | 345.8267 | 467.9974 | 326.0088 | 790.4774 | 385.407 | 691.2832 |  | 794.396 |  |  | 837.3294 | 920.1192 | 922.3648 | [6 empty] | 763.0794 |  |  | 749.9028 |  |  | 253.6389 | 340.278 | 364.3366 | 139.5871 | 272.7043 | 396.6905 | 199.325 | 300.4922 |  | 295.7551 | 362.5418 | 214.5131 | 329.3298 | 263.3958 | 339.553 | 136.904 | 260.1234 |  | 323.1758 | 329.8873 | 430.346 | 184.6769 | 278.3317 | 359.4916 | 197.186 | 314.8716 | 293.3464 | 354.34 | 230.1876 | 331.7715 | 0.2053 | 19.4283 | 1.2797 | 0.25208 | -39.8848 | 3.1158 | 845.26 | 0.29 | 2.8078 | 0.54418 | 0.65324 | -1.201 | 2.6315 | 2.3022 | 3.6293 | -6.0038 | 3.3631 | -0.58707 | 0.26356 | -1.1454 | 14.2309 | 12.02
42810.5325 | 7988 | 75.4966 | 50.3674 | 37.2356 | 28.2492 | 20.7016 | 19.5547 | 19.0954 | 115.4254 | 79.444 | 52.5278 | 34.3214 | 20.4773 | 16.8254 | 16.0201 | 178.1269 | 213.8099 | 431.9898 | 253.3023 | 228.4646 | 409.3966 |  |  |  | 251.4769 | 360.4032 | 368.3282 | 372.2583 | 214.8947 | 296.0044 | 145.6757 | 239.9835 | 174.3693 | 206.5759 | 333.4579 | 227.174 | 355.9438 | 178.7065 |  | 198.0296 | 190.2887 | 126.4332 | 165.7057 |  | 35.0359 | 71.8022 | 34.4759 | 69.1401 | 151.4632 | 183.2807 | 227.6424 | 7.9235 | 38.9152 | 9.2784 | 84.693 | 8.5411 | 42.7654 | 49.7206 | 54.2452 | 15.2182 |  |  | 2.3823 | -0.039337 | -0.13023 | -0.70509 | 3.4205 | 1.9012 | 5.6511 | -5.5784 | 0.42346 | 2.4805 | 8.3312 | -0.00054869 | -0.00046984 | -0.00053391 | 318.6115 | 461.7112 | 224.3388 | 114.4863 | 62.5558 | 27.9913 | 18.3221 | 97.0888 | 67.8735 | 40.6991 | 28.8288 | 21.0369 | 19.4977 | 18.7666 | 113.2471 | 102.2937 | 84.7213 | 56.4979 | 47.443 | 106.492 | 67.9669 | 181.353 | 227.1296 | 296.4317 | 299.0472 | 324.2273 | 360.7956 |  |  |  | 391.8365 | 369.7303 | 326.8935 | 357.9534 | 1.4622 | 1.7554 | 739.7226 |  |  | 794.8755 |  |  | 326.4647 | 412.8114 | 267.0032 | 181.6203 | 291.8188 | 192.6457 | 938.1629 | 738.261 | 791.0944 | 820.382 | 861.639 |  | 345.8023 | 467.812 | 325.97 | 790.5744 | 385.3041 | 691.2573 |  | 794.8609 |  |  | 838.0036 | 920.8031 | 923.1347 | [6 empty] | 763.1504 |  |  | 750.0298 |  |  | 253.4483 | 340.4441 | 364.539 | 139.4658 | 272.1395 | 396.7009 | 199.6698 | 300.4786 |  | 295.5422 | 362.7191 | 214.1514 | 329.5086 | 263.2364 | 339.5022 | 137.4787 | 260.2311 |  | 323.4697 | 329.7107 | 430.3098 | 183.9265 | 278.3712 | 359.5807 | 197.3791 | 315.0164 | 293.4662 | 353.8672 | 230.6285 | 331.7627 | 0.53041 | 19.4301 | 1.2764 | 0.25173 | -39.8365 | 3.1157 | 830.7 | 0.28 | 2.5661 | -0.25671 | -0.46709 | -1.0868 | 2.7536 | 2.0529 | 3.5393 | -6.0071 | 3.3653 | -0.59927 | 0.42725 | -1.0939 | 14.165 | 12.0287
42810.5325 | 7989 | 75.5053 | 50.3665 | 37.2387 | 28.248 | 20.6981 | 19.5508 | 19.0891 | 115.433 | 79.4534 | 52.5446 | 34.3347 | 20.4803 | 16.821 | 16.0244 | 178.1264 | 213.7941 | 432.0042 | 253.2709 | 228.1666 | 409.345 |  |  |  | 251.4867 | 360.3674 | 368.7241 | 372.6977 | 214.5515 | 295.5342 | 145.6991 | 239.9773 | 174.4427 | 206.5957 | 333.4308 | 227.6982 | 355.8615 | 179.4906 |  | 198.2022 | 190.9707 | 126.4307 | 165.3871 |  | 35.0467 | 71.7373 | 34.4165 | 69.0256 | 151.2138 | 182.9648 | 227.4489 | 7.9754 | 38.8963 | 9.5676 | 84.6679 | 8.5436 | 42.8029 | 49.686 | 54.2572 | 15.217 |  |  | 2.1733 | -0.26999 | 0.023536 | -0.68406 | 3.8785 | 2.1555 | 5.8417 | -5.9779 | 0.31313 | 1.875 | 8.1466 | -0.00055198 | -0.00051912 | -0.00057333 | 318.8973 | 461.3262 | 224.3868 | 114.4939 | 62.554 | 27.9955 | 18.3212 | 97.0965 | 67.878 | 40.7024 | 28.8289 | 21.0339 | 19.4989 | 18.7652 | 111.8359 | 105.3892 | 85.918 | 55.8334 | 46.3515 | 106.469 | 67.9765 | 181.3581 | 227.1244 | 296.4197 | 299.0074 | 324.1984 | 360.7631 |  |  |  | 391.8179 | 369.8394 | 328.4391 | 358.1011 | 1.5919 | 1.5241 | 740.0705 |  |  | 795.0488 |  |  | 326.4557 | 412.7679 | 267.4794 | 181.6287 | 291.7901 | 192.5136 | 937.6997 | 738.336 | 791.3449 | 820.4689 | 861.8288 |  | 345.9207 | 467.5726 | 325.8553 | 791.1683 | 385.1897 | 691.3253 |  | 795.446 |  |  | 838.8603 | 922.6021 | 924.9176 | [6 empty] | 763.2422 |  |  | 750.2126 |  |  | 253.3553 | 340.3917 | 365.2165 | 139.0627 | 272.065 | 396.6961 | 199.6157 | 300.3612 |  | 295.6552 | 363.2168 | 214.1169 | 329.6673 | 263.088 | 339.5628 | 137.6623 | 260.2026 |  | 321.9648 | 329.2006 | 430.2754 | 183.9723 | 278.3397 | 360.3237 | 197.915 | 315.1492 | 292.8889 | 354.2215 | 230.7811 | 331.7251 | 0.31951 | 19.4312 | 1.2725 | 0.25108 | -39.84 | 3.1158 | 826.34 | 0.26 | 2.45 | -0.67247 | 0.19855 | -1.0704 | 2.9311 | 2.1852 | 3.5973 | -6.0027 | 3.3631 | -0.62636 | 0.58122 | -1.2257 | 14.167 | 12.0229
42810.5325 | 7990 | 75.515 | 50.3728 | 37.229 | 28.2446 | 20.6917 | 19.55 | 19.0888 | 115.4299 | 79.4519 | 52.5418 | 34.3248 | 20.4794 | 16.8158 | 16.0147 | 178.1259 | 213.7725 | 432.0236 | 253.2461 | 228.3789 | 409.2933 |  |  |  | 251.4972 | 360.3275 | 368.8173 | 372.9229 | 213.4642 | 294.1149 | 145.697 | 239.9463 | 173.9917 | 206.597 | 333.3895 | 227.3544 | 355.8314 | 179.129 |  | 198.8435 | 190.2652 | 125.0987 | 163.507 |  | 34.939 | 71.5997 | 34.3334 | 69.1303 | 151.1211 | 183.1162 | 227.5813 | 7.9713 | 38.8882 | 9.6583 | 84.6442 | 8.569 | 42.8543 | 49.6578 | 54.285 | 15.2227 |  |  | 1.7035 | 0.004031 | 0.29558 | -0.69129 | 3.176 | 2.1523 | 5.4796 | -5.8025 | 0.61515 | 2.457 | 8.2388 | -0.00046491 | -0.00051748 | -0.00055033 | 318.2795 | 460.9653 | 224.4375 | 114.5092 | 62.5765 | 27.9907 | 18.3228 | 97.1189 | 67.8995 | 40.7134 | 28.8376 | 21.0442 | 19.5075 | 18.7674 | 111.0127 | 101.0466 | 83.5984 | 56.5561 | 47.0852 | 106.39 | 67.9362 | 181.3529 | 227.1101 | 296.3948 | 298.9608 | 324.1514 | 360.7162 |  |  |  | 391.8375 | 370.0669 | 328.9238 | 359.0365 | 1.4095 | 1.6135 | 740.7752 |  |  | 795.1856 |  |  | 326.4645 | 412.7352 | 267.7994 | 181.6463 | 291.7639 | 191.5523 | 934.7636 | 738.4854 | 791.6173 | 820.6655 | 861.7529 |  | 345.9151 | 467.7802 | 325.8199 | 791.6547 | 385.2026 | 691.4247 |  | 795.9604 |  |  | 837.645 | 923.1324 | 925.7593 | [6 empty] | 763.4123 |  |  | 750.4391 |  |  | 253.4393 | 340.1951 | 365.7375 | 139.2527 | 272.677 | 396.6813 | 200.4508 | 300.265 |  | 295.8543 | 363.1281 | 214.3742 | 329.6578 | 263.3019 | 339.8213 | 137.7909 | 260.224 |  | 320.4926 | 329.6291 | 430.2238 | 184.1922 | 278.1967 | 361.33 | 197.9425 | 315.2092 | 292.6828 | 354.0598 | 230.7592 | 331.7125 | 0.16273 | 19.4347 | 1.2682 | 0.24952 | -39.8263 | 3.1158 | 831.67 | 0.26 | 2.1663 | 0.082153 | 0.70349 | -1.0758 | 2.6529 | 2.1838 | 3.4846 | -6.0011 | 3.3546 | -0.63868 | 0.66292 | -0.97282 | 14.2166 | 11.9987
42810.5325 | 7991 | 75.5377 | 50.3789 | 37.2424 | 28.2535 | 20.6857 | 19.5497 | 19.0963 | 115.4421 | 79.4666 | 52.5553 | 34.336 | 20.4804 | 16.8144 | 16.0161 | 178.1133 | 213.7416 | 432.0362 | 253.2158 | 228.8477 | 409.2774 |  |  |  | 251.5115 | 360.2899 | 368.8012 | 372.9817 | 212.3182 | 293.2135 | 145.6995 | 239.9335 | 173.5778 | 206.6073 | 333.3478 | 226.7152 | 355.7713 | 178.6471 |  | 198.9002 | 189.5567 | 123.9998 | 163.0026 |  | 34.9761 | 71.5149 | 34.3522 | 69.3607 | 151.2743 | 183.23 | 227.7152 | 8.0141 | 38.907 | 9.7586 | 84.6353 | 8.5872 | 42.8868 | 49.634 | 54.2967 | 15.2229 |  |  | 2.6589 | -0.023569 | 0.36195 | -0.7386 | 3.3915 | 2.4828 | 6.1091 | -5.9043 | 0.47212 | 2.1666 | 8.2879 | -0.00048955 | -0.00054376 | -0.00054869 | 317.8359 | 461.0223 | 224.4892 | 114.5194 | 62.588 | 28.0054 | 18.3395 | 97.1376 | 67.9104 | 40.7288 | 28.8358 | 21.0444 | 19.5001 | 18.77 | 109.7949 | 101.7666 | 84.707 | 55.6101 | 47.5214 | 106.2713 | 67.9103 | 181.3505 | 227.0943 | 296.3787 | 298.9206 | 324.101 | 360.6713 |  |  |  | 391.8425 | 370.0013 | 327.01 | 359.5895 | 2.601 | 1.544 | 742.043 |  |  | 795.2307 |  |  | 326.4609 | 412.6944 | 268.7177 | 181.6591 | 291.7335 | 190.8375 | 933.0816 | 738.7299 | 791.9043 | 820.9389 | 861.7126 |  | 345.8967 | 467.8769 | 325.8513 | 791.498 | 385.1823 | 691.5235 |  | 796.5501 |  |  | 836.3775 | 923.1906 | 926.1531 | [6 empty] | 763.609 |  |  | 750.6292 |  |  | 253.8669 | 340.1368 | 365.3993 | 139.6907 | 273.0426 | 396.6211 | 200.9875 | 299.6367 |  | 296.1986 | 363.2495 | 214.5768 | 329.619 | 263.6893 | 340.173 | 137.9413 | 260.1172 |  | 320.8734 | 329.9708 | 430.1303 | 184.2618 | 278.0476 | 361.5252 | 197.7533 | 315.2171 | 292.3887 | 354.0739 | 230.4149 | 331.5984 | 0.72551 | 19.4354 | 1.2643 | 0.24779 | -39.7743 | 3.1158 | 843.24 | 0.28 | 2.7044 | -0.19863 | 0.77837 | -1.1119 | 2.7418 | 2.3458 | 3.6798 | -6.0014 | 3.3544 | -0.6362 | 0.78358 | -1.0991 | 14.2256 | 11.9838
42810.5325 | 7992 | 75.5536 | 50.3886 | 37.2415 | 28.2601 | 20.6917 | 19.5479 | 19.0904 | 115.4569 | 79.4795 | 52.5673 | 34.345 | 20.489 | 16.8217 | 16.0207 | 178.0942 | 213.714 | 432.0434 | 253.1721 | 228.9605 | 409.2509 |  |  |  | 251.5118 | 360.2454 | 368.5987 | 372.7502 | 212.8355 | 292.7853 | 145.7094 | 239.9173 | 173.2423 | 206.6188 | 333.306 | 226.4516 | 355.6697 | 178.4038 |  | 198.9549 | 189.2732 | 123.1859 | 163.5435 |  | 34.9584 | 71.5062 | 34.3485 | 69.4584 | 151.3112 | 183.3923 | 227.96 | 8.1406 | 38.9441 | 9.645 | 84.599 | 8.5866 | 42.9009 | 49.6236 | 54.3071 | 15.2202 |  |  | 2.2699 | -0.10702 | 0.39218 | -0.35944 | 3.6268 | 2.2804 | 6.2188 | -5.8248 | 0.35808 | 2.3829 | 8.1818 | -0.0004337 | -0.00052405 | -0.00054869 | 320.2059 | 460.8934 | 224.5431 | 114.54 | 62.6119 | 28.0154 | 18.3346 | 97.147 | 67.9286 | 40.7355 | 28.8454 | 21.0548 | 19.5097 | 18.7761 | 113.1465 | 103.5626 | 83.9148 | 55.5074 | 47.3308 | 106.3286 | 67.8958 | 181.3444 | 227.0853 | 296.3505 | 298.872 | 324.0645 | 360.6258 |  |  |  | 391.8046 | 369.7554 | 326.5102 | 358.665 | 3.4882 | 2.0858 | 743.0245 |  |  | 795.2434 |  |  | 326.4503 | 412.6453 | 267.5649 | 181.6677 | 291.6971 | 189.9265 | 933.8967 | 738.9576 | 792.1575 | 821.1219 | 861.622 |  | 345.8615 | 467.7296 | 325.8325 | 791.3811 | 385.1294 | 691.6533 |  | 797.1859 |  |  | 834.6548 | 923.7063 | 927.1642 | [6 empty] | 763.8038 |  |  | 750.8059 |  |  | 253.9433 | 340.1589 | 364.8558 | 140.0364 | 272.9829 | 396.5591 | 201.5203 | 299.0392 |  | 295.962 | 363.3453 | 214.8632 | 329.7769 | 263.6426 | 340.3301 | 138.2524 | 259.9792 |  | 321.1115 | 329.1725 | 430.0701 | 184.2758 | 277.8844 | 360.9352 | 197.9994 | 315.0823 | 292.1145 | 354.0254 | 229.7961 | 331.5588 | 0.48476 | 19.4402 | 1.2629 | 0.25019 | -39.873 | 3.1158 | 850.62 | 0.29 | 2.4978 | -0.42325 | 0.81022 | -0.77567 | 2.8358 | 2.2486 | 3.7133 | -6.0018 | 3.357 | -0.63784 | 0.41825 | -1.0128 | 14.202 | 12.0059
42810.5325 | 7993 | 75.5611 | 50.3998 | 37.2369 | 28.2642 | 20.6982 | 19.5516 | 19.09 | 115.4667 | 79.4909 | 52.5807 | 34.3454 | 20.4972 | 16.8259 | 16.0282 | 178.0854 | 213.6863 | 432.0531 | 253.1327 | 228.8519 | 409.2121 |  |  |  | 251.5181 | 360.2021 | 368.3942 | 372.6799 | 212.7669 | 292.8837 | 145.7051 | 239.894 | 172.9073 | 206.6227 | 333.2703 | 226.3832 | 355.5669 | 178.5293 |  | 198.3519 | 189.6159 | 123.2388 | 164.5199 |  | 34.9882 | 71.5461 | 34.3668 | 69.298 | 151.2605 | 183.5277 | 227.8779 | 8.3169 | 38.974 | 9.4821 | 84.5351 | 8.5743 | 42.9187 | 49.6252 | 54.3244 | 15.2197 |  |  | 2.2035 | 0.21102 | 0.42635 | -0.43501 | 3.8574 | 1.8933 | 5.8344 | -5.9057 | -0.060505 | 1.4623 | 8.293 | -0.00050105 | -0.00042712 | -0.00053555 | 321.3729 | 460.9863 | 224.5854 | 114.5388 | 62.6155 | 28.0136 | 18.3403 | 97.1579 | 67.9278 | 40.7424 | 28.851 | 21.0516 | 19.5052 | 18.7689 | 118.5221 | 106.8513 | 87.894 | 57.1287 | 49.5957 | 106.3965 | 67.9213 | 181.3572 | 227.0845 | 296.3407 | 298.8402 | 324.0378 | 360.5918 |  |  |  | 391.7668 | 369.8554 | 327.3007 | 358.5875 | 2.4154 | 1.975 | 742.6713 |  |  | 795.3906 |  |  | 326.4408 | 412.598 | 267.323 | 181.6777 | 291.6647 | 188.6251 | 934.0643 | 739.099 | 792.3923 | 821.1357 | 861.7705 |  | 345.8815 | 467.5662 | 325.9246 | 791.5141 | 385.1319 | 691.8492 |  | 797.7376 |  |  | 834.7429 | 923.7437 | 927.4004 | [6 empty] | 763.9842 |  |  | 750.9636 |  |  | 254.1217 | 340.0564 | 364.4434 | 140.0412 | 272.7459 | 396.5594 | 202.5572 | 298.791 |  | 295.6654 | 363.1528 | 214.9497 | 329.8981 | 263.4217 | 340.5468 | 137.9951 | 259.9385 |  | 320.5737 | 328.7536 | 430.0005 | 184.0012 | 277.6891 | 361.0286 | 198.0411 | 314.9459 | 292.1614 | 353.7791 | 229.138 | 331.6006 | 0.32279 | 19.442 | 1.2608 | 0.24857 | -39.8587 | 3.1157 | 862.72 | 0.28 | 2.4612 | 0.59436 | 0.84483 | -0.85336 | 2.925 | 2.0492 | 3.5973 | -6.0043 | 3.3686 | -0.64131 | -0.17065 | -1.4519 | 14.1662 | 12.0045
42810.5326 | 7994 | 75.5765 | 50.3978 | 37.2604 | 28.2665 | 20.6983 | 19.5543 | 19.0921 | 115.475 | 79.5022 | 52.5873 | 34.3564 | 20.4919 | 16.829 | 16.0216 | 178.0828 | 213.6638 | 432.0743 | 253.0993 | 228.357 | 409.1856 |  |  |  | 251.5385 | 360.1656 | 368.4207 | 372.8727 | 212.5586 | 293.9233 | 145.7054 | 239.8687 | 172.9137 | 206.6314 | 333.2323 | 226.3023 | 355.4789 | 178.4254 |  | 196.8854 | 189.4732 | 124.8022 | 163.7532 |  | 35.1318 | 71.595 | 34.3938 | 69.2251 | 151.4132 | 183.7885 | 227.9093 | 8.4371 | 38.9753 | 9.3701 | 84.4858 | 8.5741 | 42.9465 | 49.6373 | 54.3416 | 15.2259 |  |  | 2.632 | 0.087483 | 0.35801 | -0.064398 | 3.7792 | 2.0695 | 5.7089 | -5.7834 | 0.83427 | 2.2399 | 8.2283 | -0.00050762 | -0.00043534 | -0.00055526 | 322.3795 | 460.6428 | 224.6305 | 114.5487 | 62.6267 | 28.0111 | 18.3374 | 97.1629 | 67.9388 | 40.7428 | 28.853 | 21.0524 | 19.5041 | 18.7632 | 119.2787 | 108.0981 | 91.0504 | 60.7911 | 51.7672 | 106.3859 | 67.9535 | 181.3557 | 227.0776 | 296.3247 | 298.7985 | 324.0035 | 360.549 |  |  |  | 391.7547 | 369.989 | 327.0785 | 357.3523 | 1.7827 | 1.8212 | 742.208 |  |  | 795.5353 |  |  | 326.4358 | 412.5596 | 268.7861 | 181.6974 | 291.6382 | 188.5303 | 933.5884 | 739.2488 | 792.5831 | 821.4907 | 861.7495 |  | 345.9011 | 467.8431 | 325.9499 | 791.5642 | 385.0648 | 692.0139 |  | 797.9625 |  |  | 834.312 | 922.8178 | 926.3933 | [6 empty] | 764.1566 |  |  | 751.1109 |  |  | 254.541 | 339.7853 | 364.4341 | 139.6155 | 272.4698 | 396.5535 | 202.8921 | 298.5164 |  | 295.3626 | 362.7764 | 214.9263 | 329.704 | 263.0488 | 340.5929 | 137.5885 | 259.8532 |  | 321.5836 | 329.1712 | 429.9682 | 183.8335 | 277.9926 | 361.2664 | 197.4274 | 314.9597 | 292.1955 | 353.6821 | 228.8616 | 331.7942 | 0.34185 | 19.445 | 1.26 | 0.24921 | -39.7871 | 3.1157 | 870.96 | 0.23 | 2.6923 | 0.38272 | 0.77422 | -0.32836 | 2.896 | 2.143 | 3.5594 | -6.0021 | 3.3628 | -0.64891 | -0.25602 | -1.7987 | 14.1801 | 12.0377
42810.5326 | 7995 | 75.5943 | 50.4101 | 37.2489 | 28.2696 | 20.7052 | 19.5513 | 19.0896 | 115.4791 | 79.5075 | 52.5922 | 34.3645 | 20.4982 | 16.8219 | 16.0233 | 178.0725 | 213.6329 | 432.0861 | 253.0582 | 227.7669 | 409.1547 |  |  |  | 251.5455 | 360.1144 | 368.5891 | 373.1242 | 211.1383 | 294.2549 | 145.7168 | 239.8417 | 173.3145 | 206.6397 | 333.1913 | 225.7592 | 355.4026 | 177.7835 |  | 196.9565 | 189.5371 | 125.0934 | 162.2118 |  | 35.1172 | 71.5205 | 34.4304 | 69.1492 | 151.6421 | 184.1012 | 227.6623 | 8.4278 | 38.9734 | 9.3315 | 84.4718 | 8.5658 | 42.9561 | 49.6454 | 54.3496 | 15.2163 |  |  | 2.2285 | -0.059053 | 0.41583 | -0.23985 | 3.797 | 2.2107 | 5.7359 | -5.7926 | 0.38883 | 1.6587 | 7.8762 | -0.00048791 | -0.0005569 | -0.00053883 | 318.4239 | 460.2605 | 224.6766 | 114.5565 | 62.6378 | 28.0204 | 18.3352 | 97.1718 | 67.9491 | 40.7494 | 28.8496 | 21.0521 | 19.5044 | 18.7629 | 117.1322 | 106.8763 | 91.4038 | 60.9204 | 51.2204 | 106.2871 | 67.9792 | 181.3592 | 227.0694 | 296.3095 | 298.7494 | 323.9657 | 360.5149 |  |  |  | 391.7837 | 369.8367 | 326.5766 | 356.8452 | 1.802 | 1.4968 | 741.7349 |  |  | 795.5402 |  |  | 326.4372 | 412.5166 | 269.5962 | 181.7186 | 291.6131 | 188.666 | 936.7749 | 739.5806 | 792.7543 | 822.3476 | 861.7184 |  | 345.8361 | 468.1112 | 325.9247 | 791.6433 | 384.9331 | 692.2142 |  | 798.2828 |  |  | 835.9931 | 922.622 | 926.0369 | [6 empty] | 764.3366 |  |  | 751.2887 |  |  | 254.3338 | 339.4719 | 364.6651 | 139.6331 | 272.8085 | 396.5422 | 202.4838 | 298.5334 |  | 295.0394 | 362.2387 | 215.1246 | 329.7518 | 262.6616 | 340.4238 | 137.7104 | 259.8159 |  | 321.602 | 330.1021 | 429.9727 | 183.9373 | 278.1549 | 361.5321 | 197.0082 | 314.968 | 291.8056 | 353.9236 | 228.8145 | 331.9941 | 0.58068 | 19.4453 | 1.2579 | 0.24746 | -39.7102 | 3.1157 | 887.96 | 0.34 | 2.4781 | -0.31441 | 0.83431 | -0.63363 | 2.9038 | 2.2157 | 3.569 | -6.0066 | 3.3535 | -0.66328 | -0.029726 | -1.8349 | 14.2165 | 12.0545
42810.5326 | 7996 | 75.6068 | 50.412 | 37.2584 | 28.273 | 20.7015 | 19.55 | 19.0964 | 115.4912 | 79.5252 | 52.6055 | 34.3674 | 20.4964 | 16.8212 | 16.0231 | 178.0753 | 213.6096 | 432.1073 | 253.0297 | 227.5398 | 409.1239 |  |  |  | 251.5546 | 360.068 | 368.9931 | 373.5641 | 210.439 | 295.3928 | 145.7202 | 239.8217 | 172.883 | 206.6439 | 333.1426 | 225.5343 | 355.3587 | 177.4911 |  | 197.4586 | 188.2595 | 124.3798 | 162.0767 |  | 35.0782 | 71.5135 | 34.5444 | 69.0781 | 151.6091 | 184.1372 | 227.2977 | 8.4749 | 38.9791 | 9.3475 | 84.4909 | 8.5605 | 42.9642 | 49.6447 | 54.3571 | 15.2196 |  |  | 2.6826 | -0.14317 | 0.55843 | -0.31607 | 3.7109 | 2.3632 | 5.8673 | -5.9083 | 0.6241 | 2.4631 | 8.0222 | -0.00047805 | -0.00053555 | -0.00056348 | 316.0308 | 460.7253 | 224.7236 | 114.5758 | 62.6514 | 28.03 | 18.3425 | 97.1911 | 67.9685 | 40.7633 | 28.8609 | 21.0554 | 19.5083 | 18.7668 | 113.5584 | 101.7074 | 89.1596 | 59.5721 | 52.1153 | 106.1672 | 67.9763 | 181.368 | 227.0517 | 296.2929 | 298.7183 | 323.9305 | 360.4704 |  |  |  | 391.8369 | 369.7998 | 325.669 | 356.5064 | 2.0937 | 2.0785 | 740.9703 |  |  | 795.1459 |  |  | 326.4331 | 412.472 | 270.0738 | 181.7353 | 291.5806 | 188.0845 | 939.2768 | 739.8937 | 792.8788 | 823.0007 | 861.9158 |  | 345.8926 | 468.7692 | 325.9225 | 791.7657 | 384.8418 | 692.4013 |  | 798.4066 |  |  | 838.3244 | 923.8588 | 926.8309 | [6 empty] | 764.5404 |  |  | 751.4351 |  |  | 253.6341 | 339.4869 | 364.8892 | 139.873 | 273.2632 | 396.5373 | 201.8701 | 298.7282 |  | 294.8428 | 361.833 | 215.4809 | 330.0398 | 262.4835 | 340.3563 | 137.4287 | 260.1058 |  | 320.8792 | 330.7878 | 429.9154 | 184.3742 | 277.9814 | 361.8483 | 197.1112 | 314.9217 | 291.1994 | 353.9856 | 228.7542 | 332.2173 | 0.52405 | 19.4493 | 1.2567 | 0.24634 | -39.7205 | 3.1157 | 890.26 | 0.27 | 2.7216 | -0.48953 | 0.96683 | -0.72738 | 2.8708 | 2.2909 | 3.6098 | -6.0074 | 3.335 | -0.67511 | 0.35255 | -1.5859 | 14.2166 | 12.069
42810.5326 | 7997 | 75.6205 | 50.4195 | 37.2536 | 28.2658 | 20.697 | 19.5471 | 19.0828 | 115.4876 | 79.5255 | 52.6142 | 34.3766 | 20.4941 | 16.8222 | 16.0172 | 178.0578 | 213.5742 | 432.1197 | 252.9864 | 227.3117 | 409.1047 |  |  |  | 251.5593 | 360.019 | 369.4628 | 373.934 | 211.2801 | 296.4 | 145.7341 | 239.8083 | 172.8327 | 206.6651 | 333.1013 | 225.5834 | 355.3526 | 177.492 |  | 197.7404 | 187.4675 | 123.8719 | 161.8538 |  | 34.9489 | 71.6183 | 34.6052 | 69.065 | 151.6547 | 184.4176 | 227.3183 | 8.5226 | 38.994 | 9.3242 | 84.5152 | 8.5627 | 42.966 | 49.6473 | 54.3515 | 15.2226 |  |  | 3.274 | 0.038859 | 0.25616 | -0.58155 | 3.751 | 2.1818 | 5.9297 | -6.1173 | 0.57409 | 1.8012 | 8.1001 | -0.00049612 | -0.00045834 | -0.00053883 | 314.9422 | 460.2985 | 224.7695 | 114.5863 | 62.6651 | 28.0338 | 18.3393 | 97.2078 | 67.9787 | 40.7694 | 28.8669 | 21.0535 | 19.5131 | 18.7649 | 113.2716 | 105.3553 | 93.4398 | 60.7074 | 49.6459 | 106.139 | 68.0348 | 181.3711 | 227.052 | 296.2776 | 298.6791 | 323.8944 | 360.4325 |  |  |  | 391.7906 | 369.6192 | 324.3051 | 356.5193 | 2.067 | 1.8318 | 739.9721 |  |  | 794.9147 |  |  | 326.4357 | 412.4263 | 270.1399 | 181.7496 | 291.5471 | 187.4609 | 939.2855 | 740.033 | 793.0399 | 823.1874 | 862.1146 |  | 345.9325 | 469.1865 | 325.8909 | 791.7418 | 384.8083 | 692.5002 |  | 798.5639 |  |  | 838.6487 | 924.2985 | 926.9853 | [6 empty] | 764.6981 |  |  | 751.5415 |  |  | 253.8739 | 339.4234 | 364.6139 | 139.3895 | 273.2771 | 396.5163 | 201.3493 | 298.68 |  | 295.4822 | 362.0154 | 215.8641 | 330.1952 | 262.5629 | 340.3344 | 137.4497 | 260.1704 |  | 319.9341 | 330.8474 | 429.8151 | 184.3927 | 277.6865 | 361.9187 | 197.0971 | 314.9483 | 291.1149 | 354.2839 | 228.6244 | 332.074 | 0.49555 | 19.4517 | 1.2571 | 0.24852 | -39.7466 | 3.1158 | 888.58 | 0.23 | 3.0093 | 0.25508 | 0.65491 | -0.98679 | 2.8871 | 2.2019 | 3.63 | -6.0097 | 3.321 | -0.67754 | 0.38093 | -2.0545 | 14.2223 | 12.0642
42810.5326 | 7998 | 75.6342 | 50.4308 | 37.2573 | 28.269 | 20.705 | 19.5543 | 19.0824 | 115.4998 | 79.5417 | 52.6239 | 34.3803 | 20.4982 | 16.8311 | 16.0191 | 178.0461 | 213.5509 | 432.1278 | 252.9464 | 226.998 | 409.1413 |  |  |  | 251.573 | 359.9721 | 368.8591 | 373.4237 | 208.4898 | 293.5344 | 145.7362 | 239.785 | 172.8472 | 206.6695 | 333.0603 | 225.773 | 355.3255 | 177.5479 |  | 198.0841 | 186.9249 | 123.7602 | 162.7325 |  | 34.8947 | 71.6889 | 34.5993 | 69.1013 | 151.8874 | 184.7372 | 227.3703 | 8.4847 | 39.0134 | 9.3045 | 84.4587 | 8.5657 | 42.9453 | 49.6489 | 54.3518 | 15.2265 |  |  | 2.4841 | -0.19179 | 0.48614 | -0.68471 | 3.5492 | 2.8843 | 6.3141 | -5.742 | 0.73697 | 2.1314 | 8.026 | -0.00054048 | -0.00051583 | -0.0005684 | 315.0123 | 460.5474 | 224.8141 | 114.5943 | 62.6701 | 28.031 | 18.3387 | 97.2129 | 67.9881 | 40.7707 | 28.8594 | 21.0492 | 19.4926 | 18.7669 | 115.0394 | 108.5727 | 97.7576 | 60.9579 | 49.6604 | 106.1944 | 68.1293 | 181.3661 | 227.0417 | 296.2649 | 298.6446 | 323.8565 | 360.3906 |  |  |  | 391.7408 | 369.348 | 322.6717 | 356.2327 | 2.6865 | 2.2247 | 740.3158 |  |  | 795.1278 |  |  | 326.4411 | 412.3889 | 268.5508 | 181.7601 | 291.5237 | 187.8927 | 940.2296 | 740.1602 | 793.2804 | 823.3042 | 862.1623 |  | 345.8577 | 469.4192 | 325.83 | 791.8836 | 384.7571 | 692.6366 |  | 798.9548 |  |  | 838.3871 | 924.2727 | 926.6444 | [6 empty] | 764.8028 |  |  | 751.6566 |  |  | 254.6279 | 339.7367 | 364.2455 | 138.9247 | 273.2214 | 396.4856 | 201.272 | 298.5297 |  | 295.7628 | 362.55 | 215.4409 | 330.492 | 262.5546 | 340.3962 | 136.805 | 260.1984 |  | 317.9263 | 331.2208 | 429.7421 | 184.4009 | 277.7292 | 361.5309 | 197.0254 | 314.9412 | 291.1709 | 354.6842 | 228.2111 | 332.07 | 0.39655 | 19.4565 | 1.2565 | 0.2491 | -39.7585 | 3.1157 | 887.53 | 0.31 | 2.6147 | -0.56674 | 0.90231 | -1.0709 | 2.8094 | 2.5326 | 3.7472 | -6.0171 | 3.3099 | -0.68621 | 0.19136 | -2.5229 | 14.1956 | 12.0675
42810.5326 | 7999 | 75.6536 | 50.446 | 37.2699 | 28.2785 | 20.7114 | 19.5606 | 19.0919 | 115.5143 | 79.5636 | 52.6406 | 34.3896 | 20.509 | 16.8361 | 16.0245 | 178.0358 | 213.5306 | 432.1456 | 252.9058 | 226.8413 | 409.1751 |  |  |  | 251.5775 | 359.9239 | 368.4779 | 373.3435 | 209.7956 | 294.2244 | 145.7359 | 239.7494 | 172.749 | 206.6741 | 333.0205 | 226.1767 | 355.2695 | 178.0442 |  | 198.9593 | 186.843 | 124.3425 | 163.4104 |  | 34.9554 | 71.7411 | 34.6148 | 69.231 | 151.8739 | 184.6975 | 227.2886 | 8.3058 | 39.0122 | 9.3705 | 84.4049 | 8.5581 | 42.887 | 49.6498 | 54.3247 | 15.2254 |  |  | 2.3074 | -0.045253 | 0.33435 | -0.25627 | 3.839 | 2.4631 | 6.1748 | -5.7112 | 0.43183 | 1.9871 | 7.9926 | -0.00047805 | -0.00050269 | -0.00055526 | 312.33 | 460.9073 | 224.8797 | 114.6136 | 62.6906 | 28.0494 | 18.3472 | 97.2376 | 68.0075 | 40.7961 | 28.8865 | 21.0683 | 19.5055 | 18.7683 | 115.5349 | 110.3897 | 96.9718 | 61.9881 | 49.5901 | 106.1894 | 68.1944 | 181.3636 | 227.0344 | 296.2474 | 298.6016 | 323.8217 | 360.3517 |  |  |  | 391.7453 | 368.7619 | 320.8382 | 355.042 | 1.8115 | 1.8472 | 740.8902 |  |  | 795.126 |  |  | 326.441 | 412.3402 | 268.3505 | 181.7758 | 291.4945 | 188.8223 | 940.414 | 740.332 | 793.4696 | 823.2534 | 862.1842 |  | 345.7758 | 469.5691 | 325.8367 | 792.0292 | 384.7118 | 692.7809 |  | 799.3082 |  |  | 841.7728 | 924.753 | 926.6754 | [6 empty] | 765.0735 |  |  | 751.8606 |  |  | 254.0071 | 339.7946 | 364.1305 | 139.2326 | 273.1932 | 396.4568 | 201.2896 | 298.7087 |  | 295.5378 | 362.9216 | 215.5083 | 330.7949 | 262.6737 | 340.6067 | 137.1059 | 260.3451 |  | 318.7547 | 330.607 | 429.6707 | 183.6497 | 278.1026 | 361.0996 | 196.7597 | 314.7489 | 292.1025 | 354.3414 | 227.9021 | 331.8076 | 0.51404 | 19.458 | 1.2542 | 0.24649 | -39.8362 | 3.1157 | 887.49 | 0.19 | 2.5215 | -0.27532 | 0.74836 | -0.65518 | 2.9217 | 2.3403 | 3.7054 | -6.0244 | 3.3062 | -0.69444 | 0.13569 | -2.4277 | 14.172 | 12.101
42810.5326 | 8000 | 75.673 | 50.4474 | 37.281 | 28.2912 | 20.7076 | 19.5586 | 19.095 | 115.5241 | 79.5741 | 52.652 | 34.3945 | 20.5152 | 16.8352 | 16.0248 | 178.0386 | 213.5022 | 432.1714 | 252.8964 | 227.3321 | 409.0853 |  |  |  | 251.5995 | 359.8917 | 368.3136 | 373.1068 | 210.7195 | 295.1211 | 145.7411 | 239.721 | 172.959 | 206.683 | 332.9904 | 226.1639 | 355.1933 | 177.9794 |  | 198.3416 | 187.3876 | 125.1846 | 164.7139 |  | 35.0325 | 71.7461 | 34.6197 | 69.3829 | 152.0849 | 185.1108 | 227.1904 | 8.0178 | 39.0037 | 9.7387 | 84.3631 | 8.5703 | 42.8388 | 49.6696 | 54.3184 | 15.231 |  |  | 2.4204 | 0.13808 | 0.66291 | -0.43895 | 3.9599 | 2.9441 | 6.3332 | -5.7112 | 0.5881 | 1.9061 | 7.9546 | -0.00050762 | -0.00056676 | -0.00052898 | 312.8519 | 460.9251 | 224.9236 | 114.634 | 62.7065 | 28.0578 | 18.3513 | 97.2583 | 68.0083 | 40.803 | 28.8882 | 21.0751 | 19.5122 | 18.7672 | 115.8205 | 108.3493 | 92.8413 | 60.9677 | 49.1667 | 106.1833 | 68.2094 | 181.368 | 227.0235 | 296.2129 | 298.5535 | 323.7832 | 360.3001 |  |  |  | 391.7692 | 368.4833 | 321.1579 | 355.4544 | 2.3302 | 1.4951 | 740.088 |  |  | 795.2591 |  |  | 326.4398 | 412.2929 | 269.8421 | 181.7835 | 291.4664 | 189.5877 | 937.8498 | 740.5772 | 793.5462 | 823.4646 | 862.2232 |  | 345.7104 | 470.0548 | 325.8508 | 791.9404 | 384.7396 | 692.9565 |  | 799.3866 |  |  | 841.2162 | 925.3285 | 927.2202 | [6 empty] | 765.2486 |  |  | 751.9939 |  |  | 253.8311 | 339.6586 | 364.2819 | 139.6595 | 272.458 | 396.4344 | 200.7418 | 299.147 |  | 295.4541 | 362.6206 | 215.4546 | 331.004 | 262.5448 | 340.7678 | 136.8046 | 260.4223 |  | 319.0778 | 330.2068 | 429.6497 | 183.8378 | 278.0755 | 361.5914 | 196.7864 | 314.5637 | 292.7848 | 353.6869 | 228.1093 | 331.6526 | 0.70124 | 19.4768 | 1.2549 | 0.24919 | -39.8073 | 3.1158 | 879.53 | 0.33 | 2.5846 | 0.48093 | 1.0538 | -0.85747 | 2.9687 | 2.5598 | 3.7543 | -6.0308 | 3.2938 | -0.68941 | 0.10319 | -1.967 | 14.1294 | 12.0918
42810.5326 | 8001 | 75.677 | 50.4446 | 37.2853 | 28.2847 | 20.7062 | 19.5527 | 19.0867 | 115.5253 | 79.5783 | 52.6533 | 34.4029 | 20.5154 | 16.8336 | 16.0231 | 178.019 | 213.4816 | 432.1903 | 252.8617 | 227.3565 | 409.0247 |  |  |  | 251.6082 | 359.8478 | 368.1685 | 372.9064 | 212.2029 | 296.6016 | 145.7495 | 239.6971 | 173.1698 | 206.6975 | 332.9502 | 226.4076 | 355.1322 | 177.9019 |  | 198.0418 | 187.9774 | 125.1318 | 164.7107 |  | 35.067 | 71.7814 | 34.6079 | 69.4345 | 151.8062 | 184.9502 | 226.8729 | 7.7963 | 38.9988 | 9.8557 | 84.3253 | 8.5651 | 42.7785 | 49.6883 | 54.3018 | 15.2253 |  |  | 2.099 | 0.34113 | 0.92313 | -0.24445 | 2.9815 | 2.4637 | 6.2024 | -5.286 | 0.53886 | 2.0624 | 8.0319 | -0.00048626 | -0.00051419 | -0.00053062 | 311.5922 | 460.6909 | 224.9625 | 114.6333 | 62.7085 | 28.0538 | 18.3493 | 97.2629 | 68.021 | 40.8012 | 28.8799 | 21.0609 | 19.5008 | 18.7593 | 114.3768 | 105.333 | 90.6745 | 58.7597 | 47.9518 | 106.0951 | 68.2211 | 181.3721 | 227.0255 | 296.2029 | 298.5207 | 323.7504 | 360.2676 |  |  |  | 391.7918 | 368.8199 | 321.9614 | 356.6515 | 2.8614 | 1.8037 | 739.3681 |  |  | 795.4672 |  |  | 326.4531 | 412.2541 | 271.075 | 181.8027 | 291.4464 | 189.3375 | 935.6834 | 740.8351 | 793.5661 | 823.6548 | 862.1041 |  | 345.6689 | 470.8962 | 325.8197 | 792.0613 | 384.6703 | 693.0669 |  | 799.1553 |  |  | 838.0149 | 925.6868 | 928.3102 | [6 empty] | 765.3694 |  |  | 752.1483 |  |  | 253.9274 | 339.6838 | 364.1998 | 139.4477 | 271.942 | 396.3856 | 200.3603 | 299.0511 |  | 295.4416 | 362.7214 | 215.2364 | 330.6477 | 262.1081 | 340.9645 | 137.0995 | 260.3338 |  | 318.3994 | 330.4695 | 429.5813 | 183.7914 | 278.2378 | 361.9458 | 197.0082 | 314.4886 | 292.8949 | 353.3086 | 228.4697 | 332.0431 | 0.4707 | 19.4802 | 1.2535 | 0.24971 | -39.8078 | 3.1157 | 892.28 | 0.32 | 2.41 | 0.75595 | 1.2436 | -0.63992 | 2.5755 | 2.3412 | 3.7147 | -6.0309 | 3.2681 | -0.69916 | 0.25272 | -1.7248 | 14.1244 | 12.0607
42810.5327 | 8002 | 75.6978 | 50.4519 | 37.2834 | 28.2869 | 20.7104 | 19.5601 | 19.0911 | 115.5275 | 79.5862 | 52.6589 | 34.409 | 20.5206 | 16.8273 | 16.0273 | 178.0174 | 213.4596 | 432.2036 | 252.8189 | 227.0793 | 408.9926 |  |  |  | 251.6181 | 359.8133 | 367.8938 | 372.6431 | 211.4612 | 295.8054 | 145.7608 | 239.6803 | 172.9388 | 206.7124 | 332.9223 | 226.6288 | 355.0927 | 178.0028 |  | 198.8397 | 187.2222 | 124.8465 | 164.3934 |  | 35.2432 | 71.9336 | 34.7426 | 69.447 | 151.3429 | 184.0971 | 226.5158 | 7.7127 | 38.9801 | 9.7624 | 84.2906 | 8.5684 | 42.7442 | 49.6909 | 54.2644 | 15.2269 |  |  | 2.3856 | 0.43904 | 0.84559 | -0.086738 | 3.36 | 2.3796 | 6.161 | -5.6632 | 0.79846 | 2.4121 | 8.0037 | -0.00050105 | -0.00052405 | -0.0005799 | 309.8256 | 460.6139 | 225.0081 | 114.6454 | 62.7185 | 28.0611 | 18.3483 | 97.2695 | 68.0336 | 40.8079 | 28.8869 | 21.0662 | 19.4993 | 18.7588 | 116.0882 | 106.6448 | 90.9944 | 58.7482 | 48.7142 | 106.1051 | 68.2572 | 181.3711 | 227.0112 | 296.199 | 298.4803 | 323.7035 | 360.23 |  |  |  | 391.7302 | 368.8282 | 322.033 | 356.4244 | 3.1639 | 2.3409 | 739.6209 |  |  | 795.7083 |  |  | 326.4667 | 412.2159 | 270.7718 | 181.8255 | 291.4233 | 189.5995 | 932.9187 | 740.9587 | 793.1999 | 823.3834 | 862.1002 |  | 345.6816 | 470.7954 | 325.7663 | 792.0777 | 384.6693 | 693.0664 |  | 798.3711 |  |  | 836.3011 | 925.514 | 929.1261 | [6 empty] | 765.6035 |  |  | 752.2649 |  |  | 253.1651 | 339.3053 | 363.7731 | 139.1913 | 271.8263 | 396.3034 | 200.2666 | 299.1635 |  | 295.0761 | 363.2207 | 214.5534 | 330.0518 | 261.9609 | 341.3874 | 137.0628 | 260.2212 |  | 317.9381 | 330.2997 | 429.47 | 183.3904 | 278.2404 | 362.4811 | 197.3915 | 314.4478 | 293.5155 | 353.4107 | 228.5501 | 332.2765 | 0.13346 | 19.4753 | 1.2515 | 0.24795 | -39.7876 | 3.1157 | 886.55 | 0.22 | 2.5674 | 0.85779 | 1.1904 | -0.38127 | 2.7316 | 2.2988 | 3.6989 | -6.0298 | 3.2668 | -0.69971 | 0.063791 | -1.756 | 14.1299 | 12.0611
42810.5327 | 8003 | 75.7025 | 50.4504 | 37.2908 | 28.2899 | 20.7105 | 19.5572 | 19.0868 | 115.5355 | 79.5944 | 52.6784 | 34.4126 | 20.5224 | 16.8326 | 16.0281 | 178.0041 | 213.4246 | 432.212 | 252.7787 | 226.8998 | 408.9517 |  |  |  | 251.6157 | 359.7544 | 367.4978 | 372.3413 | 212.4522 | 295.9642 | 145.7607 | 239.6539 | 173.5013 | 206.7169 | 332.8679 | 226.8969 | 355.1099 | 178.4147 |  | 200.2914 | 186.9346 | 125.7465 | 163.2534 |  | 35.1264 | 72.1754 | 34.8873 | 69.6947 | 150.8061 | 183.469 | 226.5835 | 7.7506 | 38.9729 | 9.6008 | 84.2808 | 8.5729 | 42.7583 | 49.6678 | 54.2208 | 15.2371 |  |  | 2.285 | -0.058397 | 0.4408 | 0.014458 | 3.3179 | 2.1155 | 5.9317 | -5.3767 | 0.36645 | 2.0271 | 8.0097 | -0.00050105 | -0.00055198 | -0.00055033 | 309.9275 | 460.6112 | 225.0591 | 114.659 | 62.7372 | 28.0634 | 18.3632 | 97.2853 | 68.049 | 40.8209 | 28.8994 | 21.0691 | 19.5072 | 18.7611 | 120.9 | 107.0821 | 93.2904 | 61.0442 | 51.4471 | 106.224 | 68.3216 | 181.3759 | 227.0097 | 296.184 | 298.4468 | 323.6698 | 360.191 |  |  |  | 391.637 | 368.7769 | 324.1532 | 356.8244 | 2.4163 | 1.5786 | 738.8117 |  |  | 795.8424 |  |  | 326.4737 | 412.1756 | 270.2354 | 181.8381 | 291.4025 | 189.3885 | 934.1034 | 741.0538 | 792.7733 | 823.3815 | 861.8322 |  | 345.6626 | 470.2933 | 325.7397 | 792.0697 | 384.6648 | 692.8718 |  | 797.4822 |  |  | 835.2153 | 924.2112 | 927.9165 | [6 empty] | 765.7624 |  |  | 752.3502 |  |  | 253.0654 | 338.8341 | 363.8271 | 138.8732 | 271.5454 | 396.0996 | 200.4203 | 298.9218 |  | 295.0724 | 363.1547 | 214.1032 | 329.7998 | 261.9096 | 341.5363 | 136.5891 | 260.1245 |  | 318.8007 | 330.1306 | 429.358 | 183.2776 | 278.2374 | 362.9449 | 197.6916 | 314.4517 | 294.0674 | 353.8311 | 228.3958 | 332.3462 | 0.33993 | 19.4768 | 1.2495 | 0.2467 | -39.8087 | 3.1157 | 890.97 | 0.26 | 2.5131 | -0.31295 | 0.85981 | 0.15572 | 2.7126 | 2.1659 | 3.6269 | -6.0239 | 3.2787 | -0.69991 | -0.45616 | -2.0034 | 14.163 | 12.0412
42810.5327 | 8004 | 75.7218 | 50.4722 | 37.2935 | 28.2976 | 20.7131 | 19.5587 | 19.0887 | 115.5442 | 79.6054 | 52.68 | 34.4194 | 20.5159 | 16.8291 | 16.0272 | 177.9942 | 213.3941 | 432.2236 | 252.7393 | 226.6753 | 408.9338 |  |  |  | 251.6224 | 359.7082 | 367.2321 | 372.1234 | 210.9325 | 294.7478 | 145.7638 | 239.6301 | 172.9446 | 206.7256 | 332.8264 | 226.441 | 355.1478 | 177.9275 |  | 199.5587 | 185.3393 | 124.7795 | 162.6757 |  | 34.8959 | 72.2223 | 34.9134 | 69.6251 | 150.646 | 183.2814 | 226.5257 | 7.7061 | 38.9683 | 9.4751 | 84.2666 | 8.5787 | 42.759 | 49.6666 | 54.195 | 15.2372 |  |  | 2.1161 | -0.004513 | 0.54791 | -0.38573 | 3.2917 | 2.0662 | 6.1505 | -5.8748 | 0.60678 | 2.6525 | 8.2008 | -0.00042877 | -0.00050598 | -0.0005569 | 312.3796 | 461.1765 | 225.101 | 114.6714 | 62.7533 | 28.0724 | 18.3656 | 97.2979 | 68.0554 | 40.828 | 28.9066 | 21.066 | 19.5087 | 18.7635 | 120.648 | 103.1024 | 89.2549 | 59.7583 | 52.4733 | 106.2367 | 68.3303 | 181.3679 | 226.9972 | 296.1673 | 298.4063 | 323.6402 | 360.145 |  |  |  | 391.5451 | 368.7204 | 325.1248 | 356.8813 | 1.2975 | 1.5408 | 738.2905 |  |  | 795.7418 |  |  | 326.4743 | 412.1306 | 268.5749 | 181.8432 | 291.3619 | 188.7527 | 933.4681 | 741.0811 | 792.4638 | 823.6416 | 861.9352 |  | 345.5676 | 469.1275 | 325.7253 | 792.1888 | 384.5257 | 692.7372 |  | 797.0616 |  |  | 835.8209 | 924.0141 | 928.0368 | [6 empty] | 765.8752 |  |  | 752.3954 |  |  | 252.7528 | 338.6516 | 364.0309 | 138.7278 | 271.1423 | 395.9179 | 199.7148 | 298.895 |  | 295.5196 | 362.8324 | 214.2559 | 329.7082 | 261.9493 | 341.4026 | 136.2387 | 259.9455 |  | 319.3893 | 330.2926 | 429.2307 | 182.906 | 278.2302 | 362.973 | 197.9574 | 314.4203 | 294.2382 | 353.8092 | 228.5227 | 332.4075 | 0.38384 | 19.4778 | 1.2499 | 0.249 | -39.8606 | 3.1157 | 865.95 | 0.25 | 2.4159 | -0.087005 | 0.95866 | -0.80436 | 2.7012 | 2.1401 | 3.6924 | -6.0345 | 3.31 | -0.71606 | -0.42659 | -1.554 | 14.1822 | 12.031
42810.5327 | 8005 | 75.7438 | 50.4841 | 37.2983 | 28.2982 | 20.7163 | 19.5567 | 19.091 | 115.5583 | 79.6228 | 52.6951 | 34.4341 | 20.5214 | 16.8387 | 16.0281 | 177.9857 | 213.3647 | 432.2406 | 252.7005 | 226.6101 | 408.9265 |  |  |  | 251.6318 | 359.6644 | 367.425 | 372.3223 | 212.4922 | 294.4412 | 145.7766 | 239.6084 | 172.2398 | 206.7366 | 332.789 | 226.2844 | 355.1662 | 177.803 |  | 199.4418 | 184.4216 | 123.6749 | 162.9277 |  | 34.8879 | 72.2865 | 34.8593 | 69.9965 | 150.8815 | 183.1252 | 226.0564 | 7.6459 | 38.9559 | 9.6546 | 84.2118 | 8.5806 | 42.7698 | 49.6797 | 54.1638 | 15.2346 |  |  | 2.5446 | 0.23468 | 0.36261 | -0.73728 | 3.197 | 2.329 | 6.1137 | -5.7802 | 0.54334 | 2.1301 | 8.1412 | -0.00048298 | -0.00044519 | -0.00052733 | 314.8071 | 461.2166 | 225.1419 | 114.6787 | 62.7545 | 28.0766 | 18.3523 | 97.3066 | 68.0569 | 40.8307 | 28.8961 | 21.0657 | 19.5056 | 18.7595 | 117.7181 | 102.0309 | 88.7853 | 61.6034 | 51.5626 | 106.1575 | 68.3425 | 181.3736 | 226.9855 | 296.1385 | 298.3576 | 323.6129 | 360.1043 |  |  |  | 391.6058 | 368.6876 | 324.2399 | 357.2109 | 2.0832 | 1.6624 | 737.7934 |  |  | 795.7482 |  |  | 326.48 | 412.0923 | 267.7675 | 181.8506 | 291.3321 | 187.8027 | 932.2237 | 741.3594 | 792.3396 | 823.8797 | 862.0462 |  | 345.4666 | 468.5235 | 325.6213 | 792.3175 | 384.4527 | 692.6976 |  | 797.0242 |  |  | 834.1338 | 924.0904 | 928.654 | [6 empty] | 765.9675 |  |  | 752.4641 |  |  | 252.3082 | 338.2162 | 363.8447 | 139.0047 | 270.7219 | 395.8543 | 199.2608 | 299.2513 |  | 295.2012 | 363.1216 | 213.9092 | 329.7007 | 261.9022 | 340.9757 | 136.4632 | 259.8238 |  | 319.6406 | 330.4774 | 429.1647 | 182.9728 | 278.1405 | 362.6073 | 198.1224 | 314.3399 | 294.0015 | 353.4508 | 228.8113 | 332.4005 | 0.48284 | 19.4832 | 1.2496 | 0.24853 | -39.7839 | 3.1157 | 870.41 | 0.27 | 2.6485 | 0.62746 | 0.77996 | -1.1122 | 2.6617 | 2.2718 | 3.6807 | -6.0458 | 3.3188 | -0.72636 | -0.11083 | -1.5003 | 14.1768 | 12.0276
42810.5327 | 8006 | 75.7571 | 50.4876 | 37.3 | 28.298 | 20.717 | 19.5607 | 19.0845 | 115.5612 | 79.633 | 52.7023 | 34.4332 | 20.5209 | 16.8362 | 16.0291 | 177.9831 | 213.3449 | 432.2598 | 252.673 | 226.4326 | 408.8852 |  |  |  | 251.6459 | 359.6219 | 367.2676 | 372.2034 | 213.3093 | 294.4818 | 145.7725 | 239.5795 | 171.6809 | 206.7373 | 332.7575 | 226.2821 | 355.1714 | 177.9362 |  | 199.9251 | 184.3083 | 123.7993 | 162.7973 |  | 35.1432 | 72.2935 | 34.8107 | 70.278 | 150.901 | 182.8682 | 225.4595 | 7.659 | 38.9563 | 9.8444 | 84.18 | 8.575 | 42.7835 | 49.683 | 54.138 | 15.2264 |  |  | 2.6037 | -0.27853 | 0.087276 | -0.63675 | 3.4855 | 1.9439 | 5.9199 | -5.7164 | 0.46316 | 2.3194 | 8.2328 | -0.00050105 | -0.00052733 | -0.00056348 | 315.3831 | 461.2376 | 225.1972 | 114.6936 | 62.7691 | 28.0732 | 18.3538 | 97.3216 | 68.0688 | 40.8407 | 28.905 | 21.0608 | 19.5041 | 18.7535 | 117.2286 | 102.6611 | 87.4248 | 62.2215 | 50.635 | 106.1027 | 68.3468 | 181.3699 | 226.9771 | 296.1211 | 298.3224 | 323.555 | 360.0635 |  |  |  | 391.6424 | 368.4319 | 324.1019 | 357.1188 | 1.9829 | 1.4721 | 737.5255 |  |  | 795.959 |  |  | 326.486 | 412.0656 | 267.5088 | 181.8773 | 291.3154 | 187.5509 | 932.7552 | 741.5104 | 792.2863 | 823.8173 | 862.2364 |  | 345.3634 | 468.4093 | 325.5259 | 792.5482 | 384.3335 | 692.7481 |  | 796.9891 |  |  | 832.4957 | 923.8668 | 928.9449 | [6 empty] | 766.0817 |  |  | 752.5655 |  |  | 251.8778 | 337.8017 | 363.8125 | 139.268 | 270.5688 | 395.8629 | 199.1966 | 299.5546 |  | 295.0843 | 363.5202 | 213.4513 | 329.5904 | 261.4786 | 340.74 | 136.3284 | 259.7304 |  | 319.6225 | 330.9885 | 429.189 | 183.0228 | 277.9484 | 362.3216 | 197.9613 | 314.073 | 293.5426 | 352.9478 | 229.2127 | 332.3724 | 0.239 | 19.4819 | 1.2489 | 0.2461 | -39.7375 | 3.1157 | 875.25 | 0.36 | 2.6791 | -0.68358 | 0.38265 | -1.0336 | 2.7784 | 2.0749 | 3.6209 | -6.0595 | 3.3147 | -0.74377 | -0.063208 | -1.3486 | 14.1808 | 12.0336
42810.5327 | 8007 | 75.7636 | 50.4897 | 37.3027 | 28.3023 | 20.7221 | 19.5609 | 19.0923 | 115.5642 | 79.6451 | 52.7095 | 34.4435 | 20.5312 | 16.8359 | 16.0271 | 177.9735 | 213.3147 | 432.2748 | 252.6431 | 226.1261 | 408.8305 |  |  |  | 251.6478 | 359.5716 | 367.2665 | 372.194 | 212.4393 | 294.0376 | 145.7756 | 239.5545 | 171.6019 | 206.742 | 332.7144 | 226.0888 | 355.182 | 177.9741 |  | 200.7177 | 184.4629 | 123.4151 | 161.509 |  | 35.1044 | 72.2254 | 34.788 | 70.1362 | 150.9424 | 182.6773 | 225.361 | 7.711 | 38.9465 | 9.6764 | 84.1471 | 8.5732 | 42.7958 | 49.6856 | 54.1118 | 15.2357 |  |  | 2.9034 | -0.2345 | 0.019592 | -0.3417 | 3.5611 | 1.8848 | 5.8942 | -5.7972 | 0.76635 | 1.7728 | 8.3042 | -0.00051091 | -0.00048134 | -0.00051255 | 319.5868 | 461.6737 | 225.2493 | 114.7053 | 62.78 | 28.0779 | 18.3563 | 97.3346 | 68.0824 | 40.8499 | 28.9093 | 21.0676 | 19.4971 | 18.7567 | 114.3509 | 103.9835 | 88.767 | 61.9065 | 51.918 | 105.9851 | 68.3541 | 181.3649 | 226.9653 | 296.0985 | 298.2779 | 323.5134 | 360.0224 |  |  |  | 391.6276 | 368.3549 | 325.0794 | 357.1155 | 1.6847 | 2.3074 | 736.5689 |  |  | 796.2463 |  |  | 326.4799 | 412.027 | 267.153 | 181.8946 | 291.2858 | 187.2407 | 934.4925 | 741.645 | 792.3059 | 823.8424 | 862.5104 |  | 345.3005 | 468.1085 | 325.4189 | 792.7208 | 384.3029 | 692.844 |  | 797.0581 |  |  | 832.6768 | 923.327 | 928.6225 | [6 empty] | 766.2822 |  |  | 752.6982 |  |  | 251.8437 | 337.6787 | 364.2272 | 139.0983 | 270.3543 | 395.8303 | 199.6629 | 299.5455 |  | 295.1212 | 363.6822 | 213.0425 | 329.1143 | 261.5902 | 340.6579 | 136.176 | 259.769 |  | 319.3473 | 331.4088 | 429.1996 | 182.9522 | 277.9426 | 362.0517 | 198.1211 | 313.8761 | 293.4674 | 352.1651 | 229.377 | 332.5364 | 0.38885 | 19.4768 | 1.2509 | 0.24761 | -39.7549 | 3.1157 | 861.27 | 0.31 | 2.828 | -0.62717 | 0.18128 | -0.75707 | 2.8077 | 2.0427 | 3.6123 | -6.0722 | 3.3149 | -0.75139 | 0.24201 | -1.4969 | 14.2175 | 12.0323
42810.5327 | 8008 | 75.7772 | 50.4932 | 37.3062 | 28.2973 | 20.7124 | 19.5576 | 19.083 | 115.5752 | 79.6504 | 52.7176 | 34.4507 | 20.529 | 16.8348 | 16.0261 | 177.9741 | 213.2995 | 432.2899 | 252.6083 | 226.1559 | 408.8045 |  |  |  | 251.6651 | 359.5399 | 367.3633 | 372.3256 | 212.7525 | 293.3384 | 145.785 | 239.5388 | 171.2521 | 206.7544 | 332.6748 | 225.8594 | 355.1797 | 177.7454 |  | 201.694 | 184.934 | 122.5217 | 161.6077 |  | 34.8936 | 72.0286 | 34.6968 | 69.7941 | 150.8946 | 182.7642 | 225.4282 | 7.7684 | 38.9184 | 9.5638 | 84.1385 | 8.571 | 42.785 | 49.6726 | 54.0796 | 15.2302 |  |  | 2.2955 | -0.002541 | 0.56697 | -0.51124 | 3.0137 | 2.3619 | 5.9691 | -6.0272 | 0.3645 | 2.1811 | 8.2328 | -0.00044848 | -0.00048626 | -0.00059633 | 320.7618 | 460.78 | 225.2893 | 114.723 | 62.7937 | 28.0991 | 18.3636 | 97.35 | 68.097 | 40.8573 | 28.9206 | 21.076 | 19.5062 | 18.7628 | 112.2793 | 104.2774 | 90.5135 | 61.616 | 53.3674 | 105.8695 | 68.3752 | 181.3683 | 226.9656 | 296.0898 | 298.2353 | 323.4809 | 359.9845 |  |  |  | 391.5285 | 368.4242 | 324.879 | 357.3832 | 1.4944 | 1.8689 | 736.906 |  |  | 796.277 |  |  | 326.4722 | 411.9764 | 266.6145 | 181.9069 | 291.2478 | 186.9498 | 934.8793 | 741.6996 | 792.3225 | 823.8598 | 862.8841 |  | 345.2627 | 468.1183 | 325.2937 | 792.6924 | 384.2228 | 692.874 |  | 797.1481 |  |  | 834.268 | 923.0898 | 928.1445 | [6 empty] | 766.4873 |  |  | 752.8472 |  |  | 251.7079 | 337.9112 | 364.7491 | 138.6512 | 270.2088 | 395.6659 | 200.4908 | 299.3099 |  | 295.2937 | 363.8362 | 212.6934 | 328.5186 | 261.9181 | 340.5579 | 135.999 | 259.8751 |  | 320.0309 | 331.4836 | 429.1381 | 183.2316 | 278.0186 | 360.8441 | 198.5528 | 313.9009 | 293.6155 | 351.7569 | 229.3607 | 332.5756 | 0.32972 | 19.4794 | 1.2518 | 0.2479 | -39.8707 | 3.1157 | 847.71 | 0.24 | 2.5131 | -0.065267 | 0.97492 | -0.92576 | 2.5832 | 2.2868 | 3.6355 | -6.0857 | 3.305 | -0.75798 | 0.45791 | -1.6884 | 14.2146 | 12.0155
42810.5327 | 8009 | 75.7903 | 50.4943 | 37.3089 | 28.3001 | 20.7072 | 19.5531 | 19.0782 | 115.5771 | 79.6616 | 52.729 | 34.4468 | 20.5305 | 16.8368 | 16.0253 | 177.9641 | 213.2783 | 432.301 | 252.5731 | 226.4663 | 408.7808 |  |  |  | 251.6821 | 359.4991 | 367.8426 | 372.7647 | 214.8436 | 293.1303 | 145.801 | 239.5192 | 171.2503 | 206.7616 | 332.6414 | 225.8042 | 355.1273 | 177.6084 |  | 202.4808 | 186.3182 | 122.7572 | 162.4666 |  | 34.9876 | 72.0249 | 34.7405 | 69.5309 | 150.7657 | 182.3785 | 225.7684 | 7.8714 | 38.9077 | 9.5422 | 84.1439 | 8.5629 | 42.7625 | 49.6776 | 54.0515 | 15.2303 |  |  | 2.5104 | -0.27262 | 0.40729 | -0.46392 | 3.6511 | 2.6464 | 6.0966 | -6.0949 | 0.85489 | 2.3727 | 8.1531 | -0.00049776 | -0.00048626 | -0.00052569 | 318.578 | 460.4846 | 225.3322 | 114.7362 | 62.8116 | 28.1062 | 18.3663 | 97.3637 | 68.113 | 40.8732 | 28.925 | 21.0802 | 19.51 | 18.7628 | 110.2253 | 105.5586 | 91.6215 | 59.9784 | 51.4506 | 105.7949 | 68.4035 | 181.3731 | 226.9451 | 296.0652 | 298.202 | 323.4519 | 359.9424 |  |  |  | 391.4433 | 368.7227 | 325.35 | 358.115 | 2.4977 | 1.8918 | 736.6453 |  |  | 796.3118 |  |  | 326.4628 | 411.9344 | 266.5937 | 181.9138 | 291.2198 | 187.5102 | 932.5677 | 741.7844 | 792.3548 | 824.9099 | 863.1765 |  | 345.1279 | 467.5744 | 325.1535 | 792.5546 | 384.1981 | 692.9712 |  | 797.1661 |  |  | 835.1972 | 922.691 | 927.377 | [6 empty] | 766.6115 |  |  | 752.9946 |  |  | 251.824 | 337.6466 | 364.8104 | 138.1704 | 270.0975 | 395.401 | 200.8692 | 298.8696 |  | 295.5288 | 363.8104 | 212.3652 | 328.3446 | 262.176 | 340.6722 | 135.7688 | 259.9156 |  | 320.3804 | 331.4994 | 429.0395 | 182.8604 | 277.7677 | 359.8521 | 198.7673 | 313.7965 | 293.7282 | 351.715 | 229.3704 | 332.5167 | 0.28908 | 19.4795 | 1.2526 | 0.24754 | -39.732 | 3.1157 | 832.96 | 0.32 | 2.6276 | -0.67603 | 0.8263 | -0.88188 | 2.8421 | 2.4197 | 3.6726 | -6.1048 | 3.3094 | -0.75644 | 0.67694 | -1.8081 | 14.1863 | 11.9871
42810.5327 | 8010 | 75.8112 | 50.5063 | 37.3135 | 28.3119 | 20.7104 | 19.5562 | 19.0866 | 115.5957 | 79.6738 | 52.7357 | 34.4589 | 20.5401 | 16.8359 | 16.0332 | 177.9586 | 213.2517 | 432.3149 | 252.5379 | 226.5879 | 408.7553 |  |  |  | 251.6887 | 359.4551 | 368.3794 | 373.0818 | 215.4943 | 294.1562 | 145.7989 | 239.4837 | 170.89 | 206.7708 | 332.5802 | 226.0891 | 355.0567 | 177.8747 |  | 202.9592 | 186.2022 | 122.0875 | 161.6157 |  | 35.0779 | 72.0652 | 34.7561 | 69.378 | 150.5563 | 182.1086 | 226.0947 | 8.0406 | 38.9179 | 9.5027 | 84.1592 | 8.5581 | 42.7295 | 49.6788 | 54.0355 | 15.2319 |  |  | 2.5801 | -0.29036 | 0.35144 | -0.65515 | 3.7056 | 2.1339 | 6.0565 | -5.8222 | 0.48107 | 2.7107 | 8.2342 | -0.00054212 | -0.00047312 | -0.0005454 | 317.69 | 461.3826 | 225.3767 | 114.7424 | 62.8168 | 28.1052 | 18.3673 | 97.3743 | 68.1197 | 40.8774 | 28.9263 | 21.0765 | 19.5075 | 18.7605 | 110.7233 | 106.1974 | 94.3397 | 58.9997 | 49.8725 | 105.7357 | 68.4397 | 181.3803 | 226.9385 | 296.0492 | 298.1693 | 323.4104 | 359.8986 |  |  |  | 391.4257 | 369.0359 | 325.9067 | 359.4045 | 2.6813 | 1.6605 | 736.8878 |  |  | 796.3743 |  |  | 326.4579 | 411.8981 | 268.3424 | 181.9333 | 291.1953 | 187.2377 | 931.9676 | 741.8474 | 792.4557 | 825.7208 | 863.1495 |  | 344.8857 | 467.64 | 325.0379 | 792.7163 | 384.185 | 693.0775 |  | 797.3188 |  |  | 833.6277 | 922.1259 | 926.7231 | [6 empty] | 766.7538 |  |  | 753.1688 |  |  | 251.7435 | 337.6744 | 364.5967 | 137.8681 | 269.8888 | 395.2333 | 200.8773 | 298.2959 |  | 295.8436 | 364.0141 | 212.6173 | 328.3345 | 262.5153 | 340.6661 | 135.0026 | 259.9249 |  | 321.196 | 330.8878 | 428.9879 | 182.4578 | 277.4992 | 360.1139 | 199.1226 | 313.5647 | 293.9774 | 351.4219 | 229.3859 | 332.4551 | 0.27387 | 19.4801 | 1.2555 | 0.24919 | -39.7592 | 3.1157 | 805.99 | 0.24 | 2.6662 | -0.69772 | 0.7676 | -1.048 | 2.8624 | 2.1721 | 3.6594 | -6.1237 | 3.2988 | -0.76213 | 0.6143 | -2.1058 | 14.204 | 11.9496
42810.5328 | 8011 | 75.8247 | 50.5069 | 37.3182 | 28.3072 | 20.7119 | 19.556 | 19.0861 | 115.5953 | 79.6826 | 52.7457 | 34.4622 | 20.5313 | 16.8328 | 16.0216 | 177.9464 | 213.2203 | 432.3281 | 252.5021 | 226.327 | 408.7437 |  |  |  | 251.6904 | 359.4142 | 368.2761 | 373.0932 | 214.0289 | 293.4442 | 145.7965 | 239.4386 | 170.238 | 206.7735 | 332.541 | 225.4038 | 354.9379 | 177.3854 |  | 203.3481 | 186.1152 | 122.1536 | 159.0609 |  | 35.2481 | 72.0416 | 34.6899 | 69.3113 | 150.4105 | 181.9741 | 225.9481 | 8.1239 | 38.904 | 9.4543 | 84.1263 | 8.5532 | 42.6978 | 49.6796 | 54.0282 | 15.2445 |  |  | 1.9933 | -0.27327 | -0.029032 | -0.83782 | 3.6721 | 2.1661 | 5.7904 | -5.9333 | 0.55735 | 1.9386 | 8.1498 | -0.00051091 | -0.00044027 | -0.00055033 | 315.3909 | 461.1625 | 225.4171 | 114.7466 | 62.8199 | 28.1059 | 18.3603 | 97.3803 | 68.1219 | 40.8808 | 28.9327 | 21.0769 | 19.5056 | 18.7529 | 112.1371 | 106.8365 | 92.8066 | 57.2213 | 51.3357 | 105.7272 | 68.4723 | 181.3788 | 226.9359 | 296.038 | 298.1299 | 323.3847 | 359.8593 |  |  |  | 391.4022 | 368.968 | 324.9178 | 358.8039 | 2.3421 | 1.9663 | 737.4497 |  |  | 796.4249 |  |  | 326.4506 | 411.8502 | 268.4149 | 181.9466 | 291.1508 | 187.2398 | 936.3811 | 742.4999 | 792.5926 | 826.3105 | 863.379 |  | 344.8279 | 468.0832 | 324.9263 | 792.8602 | 384.2263 | 693.2205 |  | 797.4571 |  |  | 833.7088 | 922.6593 | 927.4081 | [6 empty] | 766.964 |  |  | 753.3794 |  |  | 251.6486 | 337.5358 | 364.737 | 137.3803 | 269.591 | 395.1956 | 201.0385 | 297.9985 |  | 295.708 | 363.5939 | 212.7408 | 327.9654 | 262.849 | 340.6807 | 134.4495 | 259.886 |  | 322.0348 | 329.9254 | 429.0137 | 182.4785 | 277.2591 | 360.8179 | 199.62 | 313.5495 | 293.7771 | 351.2789 | 229.1441 | 332.2858 | 0.37748 | 19.481 | 1.2581 | 0.25019 | -39.728 | 3.1157 | 808.1 | 0.31 | 2.342 | -0.67685 | -0.22062 | -1.1851 | 2.849 | 2.1881 | 3.5776 | -6.1348 | 3.2779 | -0.76233 | 0.45615 | -1.9315 | 14.265 | 11.9641
42810.5328 | 8012 | 75.8343 | 50.5132 | 37.3177 | 28.3079 | 20.7135 | 19.5442 | 19.0836 | 115.6025 | 79.6913 | 52.7498 | 34.4654 | 20.5275 | 16.8345 | 16.0171 | 177.9405 | 213.1944 | 432.3347 | 252.4683 | 225.8927 | 408.7466 |  |  |  | 251.7006 | 359.3715 | 368.7688 | 373.4594 | 211.3883 | 293.613 | 145.8048 | 239.406 | 169.8428 | 206.7853 | 332.5116 | 224.4973 | 354.8257 | 176.6137 |  | 203.3298 | 186.0618 | 121.2326 | 157.1537 |  | 35.2522 | 71.9262 | 34.6899 | 69.1298 | 150.34 | 182.1612 | 225.9234 | 8.1418 | 38.8982 | 9.372 | 84.093 | 8.5391 | 42.6597 | 49.684 | 54.0023 | 15.2305 |  |  | 2.3356 | -0.11097 | 0.43489 | -0.87988 | 3.4152 | 2.241 | 5.6872 | -5.8728 | 0.30301 | 2.423 | 8.0647 | -0.00047641 | -0.00053062 | -0.00053719 | 313.3006 | 461.0404 | 225.4686 | 114.7639 | 62.8411 | 28.1181 | 18.3712 | 97.4055 | 68.1473 | 40.8912 | 28.9436 | 21.0888 | 19.5133 | 18.7627 | 114.4295 | 107.4343 | 92.0034 | 55.7715 | 49.8111 | 105.7663 | 68.4996 | 181.3762 | 226.9231 | 296.0192 | 298.0837 | 323.3438 | 359.8199 |  |  |  | 391.3947 | 368.8536 | 325.1936 | 359.133 | 2.3014 | 1.9055 | 738.5068 |  |  | 796.405 |  |  | 326.4519 | 411.8029 | 268.8364 | 181.9659 | 291.1215 | 187.6021 | 941.2687 | 742.7879 | 792.6343 | 826.486 | 863.7191 |  | 344.8199 | 467.8126 | 324.8454 | 792.9522 | 384.2069 | 693.3515 |  | 797.5601 |  |  | 836.2367 | 924.4471 | 928.9139 | [6 empty] | 767.1311 |  |  | 753.5654 |  |  | 251.0775 | 337.628 | 364.3585 | 137.1641 | 269.3999 | 395.1284 | 201.684 | 297.7723 |  | 295.811 | 363.5463 | 213.037 | 327.5292 | 263.0231 | 340.6266 | 134.4059 | 259.8832 |  | 321.7302 | 329.6193 | 429.0317 | 182.2674 | 277.1501 | 361.346 | 199.7383 | 313.5857 | 293.5375 | 350.9148 | 229.0221 | 332.2878 | 0.2808 | 19.4818 | 1.2599 | 0.25023 | -39.8093 | 3.1157 | 820.49 | 0.21 | 2.5355 | -0.43124 | 0.85372 | -1.2143 | 2.7481 | 2.2261 | 3.5463 | -6.1449 | 3.2793 | -0.76666 | 0.20627 | -1.839 | 14.3086 | 11.9542
42810.5328 | 8013 | 75.8578 | 50.5297 | 37.3335 | 28.3164 | 20.7186 | 19.5551 | 19.0861 | 115.6169 | 79.7076 | 52.7691 | 34.4725 | 20.5385 | 16.8445 | 16.0352 | 177.93 | 213.164 | 432.3496 | 252.4414 | 225.8133 | 408.6947 |  |  |  | 251.7102 | 359.3267 | 368.7147 | 373.4787 | 212.2669 | 293.4472 | 145.8134 | 239.3801 | 169.5471 | 206.8016 | 332.4693 | 224.1561 | 354.7229 | 176.2131 |  | 203.4388 | 185.8465 | 121.1547 | 156.3417 |  | 35.1383 | 71.8552 | 34.653 | 69.0258 | 150.3266 | 182.2416 | 226.2238 | 8.0097 | 38.8929 | 9.326 | 84.0331 | 8.5434 | 42.6345 | 49.6856 | 53.9971 | 15.2406 |  |  | 2.3455 | 0.042799 | 0.31004 | -0.57432 | 3.5348 | 2.0162 | 5.6018 | -5.8952 | 0.58946 | 1.8211 | 8.1452 | -0.00039263 | -0.00047805 | -0.00054048 | 310.2254 | 460.7675 | 225.5238 | 114.7799 | 62.8526 | 28.1242 | 18.374 | 97.4146 | 68.1535 | 40.907 | 28.9511 | 21.0926 | 19.5162 | 18.7692 | 113.4549 | 105.4582 | 90.6056 | 56.6081 | 49.3334 | 105.6818 | 68.5162 | 181.3739 | 226.9052 | 295.9988 | 298.039 | 323.3111 | 359.7749 |  |  |  | 391.3384 | 368.6503 | 325.0948 | 357.9433 | 2.3808 | 1.1844 | 738.794 |  |  | 796.4969 |  |  | 326.446 | 411.7655 | 269.9103 | 181.975 | 291.084 | 187.1785 | 942.7637 | 742.9778 | 792.7279 | 826.2082 | 864.2761 |  | 344.8086 | 467.0154 | 324.7785 | 793.5731 | 384.1226 | 693.4636 |  | 797.9603 |  |  | 839.0402 | 926.1012 | 930.2257 | [6 empty] | 767.3172 |  |  | 753.7447 |  |  | 251.0659 | 338.0297 | 364.0765 | 136.7739 | 269.4448 | 394.9096 | 201.8198 | 297.2683 |  | 295.9629 | 363.3638 | 213.4897 | 327.3663 | 263.0698 | 340.4976 | 134.5173 | 259.9256 |  | 320.9231 | 329.5487 | 429.1018 | 181.4746 | 277.1682 | 361.4688 | 199.7008 | 313.5932 | 293.7464 | 351.0984 | 228.8654 | 332.5574 | 0.35957 | 19.4832 | 1.2607 | 0.24947 | -39.68 | 3.1157 | 825.51 | 0.27 | 2.5405 | 0.26779 | 0.72075 | -0.98097 | 2.796 | 2.1117 | 3.5198 | -6.1613 | 3.2963 | -0.79169 | 0.30413 | -1.6817 | 14.3225 | 11.982
42810.5328 | 8014 | 75.8677 | 50.5346 | 37.3295 | 28.3178 | 20.7199 | 19.5498 | 19.0877 | 115.6211 | 79.719 | 52.772 | 34.4772 | 20.5435 | 16.8404 | 16.0322 | 177.9142 | 213.1345 | 432.3621 | 252.3919 | 225.9196 | 408.6611 |  |  |  | 251.7149 | 359.2911 | 368.3415 | 373.0687 | 214.7668 | 295.0271 | 145.8149 | 239.3487 | 169.7424 | 206.8097 | 332.4361 | 223.927 | 354.6299 | 175.934 |  | 202.5207 | 186.0665 | 122.1174 | 155.7583 |  | 35.1242 | 71.8551 | 34.6151 | 68.8225 | 150.3973 | 182.3329 | 226.0817 | 7.8442 | 38.9068 | 9.3168 | 83.9974 | 8.536 | 42.5925 | 49.672 | 53.9942 | 15.2373 |  |  | 2.3238 | 0.10851 | 0.54726 | -0.44618 | 3.9448 | 2.4118 | 5.9113 | -5.6231 | 0.52855 | 1.387 | 8.0103 | -0.00051748 | -0.00046984 | -0.00054048 | 312.7484 | 461.5677 | 225.5684 | 114.7905 | 62.86 | 28.1139 | 18.3739 | 97.4218 | 68.1612 | 40.9045 | 28.9395 | 21.0859 | 19.5069 | 18.7534 | 112.4397 | 100.0126 | 85.2976 | 56.0579 | 48.4319 | 105.5817 | 68.4742 | 181.3658 | 226.9017 | 295.9783 | 297.9919 | 323.2679 | 359.7262 |  |  |  | 391.2858 | 368.3275 | 323.9104 | 357.3291 | 2.4148 | 1.136 | 738.184 |  |  | 796.5675 |  |  | 326.4368 | 411.7207 | 270.8968 | 181.9865 | 291.0483 | 188.7349 | 940.5261 | 743.1833 | 792.7247 | 826.0423 | 864.5991 |  | 344.7691 | 466.7198 | 324.6821 | 793.512 | 384.0464 | 693.5807 |  | 798.2203 |  |  | 840.3609 | 926.8116 | 930.6173 | [6 empty] | 767.4764 |  |  | 753.8934 |  |  | 252.0946 | 337.9488 | 363.4519 | 137.3191 | 269.4452 | 394.5506 | 201.0467 | 297.0469 |  | 296.311 | 363.3608 | 213.2672 | 327.3078 | 263.158 | 340.6807 | 134.4017 | 259.6757 |  | 320.6659 | 329.5163 | 429.156 | 181.4707 | 277.1238 | 360.451 | 199.3908 | 313.746 | 293.8293 | 351.3816 | 228.7545 | 332.3621 | 0.38307 | 19.4829 | 1.2636 | 0.25209 | -39.7093 | 3.1157 | 854.36 | 0.23 | 2.5322 | 0.4264 | 0.95758 | -0.86464 | 2.954 | 2.3098 | 3.6161 | -6.1735 | 3.2972 | -0.79702 | 0.40456 | -1.097 | 14.3309 | 11.9941
42810.5328 | 8015 | 75.8793 | 50.5406 | 37.3326 | 28.3249 | 20.7228 | 19.5513 | 19.0827 | 115.6279 | 79.7334 | 52.7869 | 34.4834 | 20.5487 | 16.8398 | 16.0307 | 177.9181 | 213.1115 | 432.3797 | 252.3648 | 226.2161 | 408.682 |  |  |  | 251.7221 | 359.2512 | 367.4135 | 372.3632 | 213.3278 | 296.8504 | 145.8079 | 239.3198 | 169.6829 | 206.819 | 332.3918 | 223.7461 | 354.5732 | 175.5778 |  | 201.8868 | 185.6525 | 121.1166 | 155.8914 |  | 35.2022 | 71.8697 | 34.6231 | 68.9567 | 150.5758 | 182.2142 | 225.9824 | 7.7186 | 38.9187 | 9.2713 | 83.9691 | 8.5397 | 42.5702 | 49.6697 | 53.9935 | 15.2313 |  |  | 2.2101 | 0.071715 | 0.21541 | -0.94625 | 3.6288 | 2.2416 | 6.0105 | -5.4969 | 0.63889 | 2.5938 | 7.9481 | -0.00045998 | -0.00055198 | -0.00054048 | 312.2195 | 461.3402 | 225.6202 | 114.8012 | 62.8777 | 28.131 | 18.3742 | 97.4417 | 68.1669 | 40.918 | 28.9491 | 21.0904 | 19.5152 | 18.7525 | 111.9564 | 98.2453 | 81.3175 | 54.3638 | 45.7974 | 105.4674 | 68.4017 | 181.3783 | 226.8993 | 295.9675 | 297.9726 | 323.2307 | 359.6947 |  |  |  | 391.2754 | 368.187 | 322.3371 | 357.0341 | 2.5423 | 1.4962 | 736.4159 |  |  | 796.6619 |  |  | 326.4413 | 411.6737 | 272.9789 | 182.0003 | 291.0193 | 187.8083 | 938.3086 | 743.3288 | 792.6991 | 825.9942 | 864.5013 |  | 344.6999 | 466.4537 | 324.559 | 793.5524 | 384.0741 | 693.7591 |  | 798.4123 |  |  | 839.1655 | 926.9916 | 930.6073 | [6 empty] | 767.661 |  |  | 754.1269 |  |  | 251.9535 | 337.9038 | 363.531 | 137.5644 | 269.0713 | 394.2589 | 200.6545 | 297.076 |  | 296.4429 | 363.0938 | 213.4675 | 327.6212 | 263.6248 | 340.8627 | 133.8358 | 259.1038 |  | 321.3946 | 329.0369 | 429.1716 | 181.9674 | 277.1586 | 359.2796 | 199.5098 | 313.9145 | 293.5972 | 351.4182 | 228.5814 | 332.0881 | 0.33415 | 19.4811 | 1.2642 | 0.25289 | -39.7725 | 3.1156 | 882.7 | 0.31 | 2.4735 | 0.34665 | 0.60079 | -1.2592 | 2.8329 | 2.2265 | 3.6459 | -6.1764 | 3.2952 | -0.79559 | 0.44417 | -0.66345 | 14.3224 | 12.0013
42810.5328 | 8016 | 75.8955 | 50.5529 | 37.3458 | 28.3233 | 20.7277 | 19.5596 | 19.0835 | 115.6347 | 79.7426 | 52.8023 | 34.4948 | 20.5598 | 16.8494 | 16.031 | 177.8962 | 213.0883 | 432.3869 | 252.3301 | 226.4754 | 408.6491 |  |  |  | 251.7318 | 359.1957 | 366.8107 | 371.915 | 212.9206 | 299.4855 | 145.8093 | 239.2936 | 169.3557 | 206.8168 | 332.3543 | 223.7523 | 354.5003 | 175.5272 |  | 202.1973 | 184.6637 | 119.5279 | 156.2165 |  | 35.2099 | 71.8987 | 34.6502 | 69.1006 | 150.3337 | 181.7115 | 226.0864 | 7.6252 | 38.9364 | 9.1917 | 83.9719 | 8.5497 | 42.5334 | 49.6826 | 53.9932 | 15.2349 |  |  | 2.379 | -0.13068 | 0.37772 | -0.24905 | 3.5282 | 2.1398 | 5.8942 | -5.6757 | 0.22342 | 1.9407 | 8.0111 | -0.00051748 | -0.00046655 | -0.00053883 | 312.2388 | 462.4774 | 225.6591 | 114.8104 | 62.8811 | 28.1307 | 18.3725 | 97.4519 | 68.1735 | 40.9208 | 28.9505 | 21.0911 | 19.5117 | 18.7477 | 112.007 | 101.272 | 82.9451 | 54.5192 | 44.4473 | 105.4506 | 68.3855 | 181.3737 | 226.8834 | 295.9466 | 297.9259 | 323.1924 | 359.6487 |  |  |  | 391.2334 | 367.7744 | 322.6218 | 356.3918 | 3.0295 | 2.3328 | 735.8501 |  |  | 796.5362 |  |  | 326.445 | 411.6338 | 273.0816 | 182.0156 | 290.9889 | 186.5551 | 938.1737 | 743.528 | 792.673 | 825.5302 | 864.5627 |  | 344.7479 | 466.6012 | 324.4517 | 793.2314 | 384.1721 | 693.8908 |  | 798.4169 |  |  | 838.4537 | 926.7949 | 930.6537 | [6 empty] | 767.8845 |  |  | 754.2381 |  |  | 251.6081 | 337.57 | 363.3407 | 137.8936 | 268.8338 | 394.1205 | 200.4951 | 296.8193 |  | 296.2643 | 362.7667 | 213.5161 | 327.8478 | 263.5173 | 340.6792 | 133.8924 | 258.6975 |  | 321.1088 | 328.333 | 429.1209 | 182.4443 | 277.1523 | 358.5492 | 199.9015 | 313.9848 | 293.4181 | 351.591 | 228.5079 | 331.9126 | 0.14232 | 19.481 | 1.2637 | 0.25206 | -39.8141 | 3.1157 | 912.39 | 0.29 | 2.5722 | -0.46796 | 0.7956 | -0.64602 | 2.7918 | 2.1742 | 3.6084 | -6.1742 | 3.2829 | -0.77763 | 0.43647 | -0.84625 | 14.3073 | 12.0152
42810.5328 | 8017 | 75.9107 | 50.5582 | 37.3435 | 28.3256 | 20.7187 | 19.5538 | 19.0845 | 115.6375 | 79.7471 | 52.8018 | 34.5012 | 20.5513 | 16.8458 | 16.0341 | 177.8915 | 213.0714 | 432.4052 | 252.2925 | 226.6136 | 408.6248 |  |  |  | 251.743 | 359.1578 | 366.9047 | 371.8208 | 213.5768 | 301.7796 | 145.8142 | 239.2778 | 168.7577 | 206.8301 | 332.3085 | 223.8939 | 354.4325 | 175.7272 |  | 201.4593 | 184.7918 | 119.0635 | 157.7926 |  | 35.2303 | 71.9272 | 34.6511 | 69.3136 | 150.4766 | 181.8039 | 226.3928 | 7.6466 | 38.9412 | 9.1684 | 83.9986 | 8.5496 | 42.5202 | 49.6886 | 53.9922 | 15.2367 |  |  | 1.921 | -0.077453 | 0.59654 | 0.063742 | 3.5624 | 2.6497 | 6.1176 | -5.6625 | 0.36256 | 1.7569 | 7.8696 | -0.00046655 | -0.00047805 | -0.00056183 | 312.4158 | 463.2475 | 225.703 | 114.8307 | 62.9032 | 28.1448 | 18.3848 | 97.4641 | 68.1943 | 40.9332 | 28.9638 | 21.0993 | 19.5117 | 18.7578 | 115.8288 | 101.4027 | 84.3648 | 55.4982 | 45.7832 | 105.5047 | 68.3502 | 181.3711 | 226.8772 | 295.9241 | 297.8884 | 323.1573 | 359.6057 |  |  |  | 391.1967 | 367.0782 | 321.5825 | 355.1973 | 3.4408 | 1.7802 | 735.5743 |  |  | 796.4766 |  |  | 326.4481 | 411.5873 | 274.6892 | 182.0303 | 290.9604 | 186.034 | 937.1229 | 743.6644 | 792.6621 | 825.4685 | 864.7454 |  | 344.7494 | 466.684 | 324.2935 | 793.1553 | 384.1537 | 693.918 |  | 798.3957 |  |  | 839.0861 | 926.3268 | 930.2029 | [6 empty] | 768.0807 |  |  | 754.3671 |  |  | 251.3624 | 337.2974 | 363.3353 | 137.6116 | 268.5899 | 394.112 | 200.0265 | 296.8189 |  | 295.8274 | 362.4559 | 212.9699 | 328.1292 | 263.1298 | 340.6996 | 133.3329 | 258.6632 |  | 320.6916 | 327.8464 | 429.0727 | 183.1741 | 277.1007 | 357.1549 | 199.8253 | 314.1174 | 293.8665 | 351.5967 | 228.6334 | 331.5475 | 0.17294 | 19.4822 | 1.2614 | 0.25165 | -39.7216 | 3.1157 | 894.49 | 0.22 | 2.316 | -0.36028 | 0.99987 | 0.32684 | 2.8056 | 2.4196 | 3.6766 | -6.1791 | 3.2686 | -0.77721 | 0.01849 | -1.0082 | 14.2578 | 12.0449
42810.5328 | 8018 | 75.9215 | 50.5633 | 37.3432 | 28.3336 | 20.7293 | 19.5597 | 19.0824 | 115.6567 | 79.762 | 52.8203 | 34.5092 | 20.5584 | 16.8427 | 16.0395 | 177.8809 | 213.0417 | 432.4222 | 252.2535 | 226.6096 | 408.6066 |  |  |  | 251.7446 | 359.1157 | 366.872 | 371.7529 | 212.5206 | 302.6226 | 145.8263 | 239.2458 | 167.7823 | 206.8347 | 332.2676 | 224.0504 | 354.352 | 175.9884 |  | 201.1824 | 184.2011 | 118.3297 | 158.0936 |  | 35.2182 | 72.0189 | 34.6665 | 69.5806 | 150.6049 | 181.9407 | 226.4336 | 7.7469 | 38.9373 | 9.2218 | 83.9926 | 8.558 | 42.5442 | 49.6927 | 53.9912 | 15.2336 |  |  | 2.6136 | -0.35147 | 0.54003 | -0.17085 | 2.7614 | 2.4959 | 5.889 | -5.8748 | 0.47542 | 2.0685 | 7.9463 | -0.00047641 | -0.00052569 | -0.00052733 | 313.0663 | 463.2722 | 225.7439 | 114.8354 | 62.9119 | 28.1472 | 18.381 | 97.4717 | 68.2045 | 40.9379 | 28.9696 | 21.0939 | 19.511 | 18.7556 | 118.5682 | 106.0143 | 86.904 | 54.9939 | 47.1467 | 105.6329 | 68.3393 | 181.3697 | 226.8645 | 295.9071 | 297.8507 | 323.1188 | 359.5613 |  |  |  | 391.1239 | 366.8495 | 321.7857 | 355.4735 | 3.3995 | 1.8137 | 735.3952 |  |  | 796.5228 |  |  | 326.4536 | 411.5472 | 275.8397 | 182.049 | 290.9259 | 184.426 | 936.1072 | 743.8127 | 792.6729 | 826.0265 | 864.9093 |  | 344.7169 | 466.7507 | 324.1179 | 793.1098 | 384.0461 | 693.9792 |  | 798.4813 |  |  | 838.3737 | 925.5327 | 929.4647 | [6 empty] | 768.2148 |  |  | 754.4942 |  |  | 251.8382 | 337.1641 | 363.4497 | 137.0383 | 268.377 | 394.1505 | 199.518 | 297.0544 |  | 295.6299 | 362.3991 | 212.4559 | 328.2472 | 262.5633 | 340.7839 | 133.1506 | 258.7589 |  | 319.6636 | 327.993 | 429.0241 | 183.1349 | 277.2423 | 356.4516 | 199.5212 | 314.1408 | 293.6246 | 351.8291 | 228.7544 | 331.126 | 0.24209 | 19.4814 | 1.2608 | 0.2532 | -39.6858 | 3.1157 | 907.8 | 0.22 | 2.7034 | -0.76758 | 0.95146 | -0.53517 | 2.4705 | 2.3487 | 3.6077 | -6.1863 | 3.2534 | -0.78587 | -0.27005 | -1.2917 | 14.2427 | 12.0304
42810.5328 | 8019 | 75.9402 | 50.572 | 37.3508 | 28.3401 | 20.7276 | 19.5622 | 19.0821 | 115.6539 | 79.7755 | 52.8266 | 34.5136 | 20.56 | 16.8455 | 16.0372 | 177.8728 | 213.0185 | 432.4349 | 252.2191 | 226.3023 | 408.5815 |  |  |  | 251.7406 | 359.0715 | 366.6786 | 371.4411 | 212.2326 | 303.1973 | 145.8253 | 239.2156 | 167.9795 | 206.8458 | 332.2278 | 224.2858 | 354.2906 | 176.3312 |  | 202.2842 | 185.0757 | 119.5174 | 158.1989 |  | 35.0067 | 72.1458 | 34.7479 | 69.9086 | 150.3047 | 181.8363 | 225.8322 | 7.9114 | 38.9341 | 9.2326 | 84.019 | 8.5615 | 42.5566 | 49.6855 | 54.0076 | 15.2272 |  |  | 2.7082 | -0.18456 | 0.53872 | 0.013798 | 3.3127 | 2.929 | 6.2287 | -5.6836 | 0.66243 | 1.3132 | 7.9797 | -0.00045177 | -0.00050926 | -0.00055526 | 313.9082 | 463.2728 | 225.7842 | 114.8391 | 62.9106 | 28.1411 | 18.3789 | 97.4732 | 68.2108 | 40.9336 | 28.9594 | 21.0822 | 19.5062 | 18.7404 | 122.7714 | 108.3278 | 88.0613 | 55.7394 | 47.2796 | 105.8374 | 68.3394 | 181.3614 | 226.8491 | 295.8816 | 297.7969 | 323.071 | 359.5084 |  |  |  | 390.9085 | 367.0828 | 323.6651 | 355.5304 | 1.7493 | 1.8621 | 735.1572 |  |  | 796.5363 |  |  | 326.4425 | 411.4959 | 277.4708 | 182.0518 | 290.8943 | 185.3081 | 936.9465 | 743.6919 | 792.668 | 826.5719 | 865.0731 |  | 344.6517 | 467.4596 | 323.8106 | 793.1659 | 383.959 | 693.986 |  | 798.5402 |  |  | 838.2484 | 924.7272 | 928.5582 | [6 empty] | 768.4187 |  |  | 754.6437 |  |  | 251.9298 | 337.1895 | 363.5147 | 136.8557 | 268.7168 | 394.1937 | 199.1489 | 297.2199 |  | 295.4029 | 361.9213 | 212.1641 | 328.1667 | 261.7148 | 341.0386 | 132.9755 | 258.8903 |  | 318.505 | 327.8792 | 428.9655 | 182.7169 | 277.2853 | 356.9392 | 199.4586 | 314.209 | 293.1009 | 351.8718 | 228.5888 | 330.9858 | 0.52925 | 19.4805 | 1.2587 | 0.2527 | -39.7175 | 3.1157 | 909 | 0.18 | 2.7533 | -0.55633 | 0.95048 | 0.15211 | 2.7056 | 2.544 | 3.7099 | -6.1962 | 3.2103 | -0.79545 | -0.71183 | -1.4203 | 14.2347 | 12.0085
42810.5329 | 8020 | 75.9529 | 50.5734 | 37.347 | 28.3354 | 20.7245 | 19.556 | 19.0783 | 115.6614 | 79.7738 | 52.8335 | 34.5207 | 20.5552 | 16.8486 | 16.0328 | 177.8567 | 212.9868 | 432.4482 | 252.1794 | 225.9998 | 408.5288 |  |  |  | 251.7548 | 359.0209 | 366.8138 | 371.3904 | 211.6021 | 301.9524 | 145.832 | 239.1922 | 168.4033 | 206.8559 | 332.1869 | 224.464 | 354.2207 | 176.3202 |  | 202.9438 | 185.5002 | 119.8755 | 157.9567 |  | 34.8351 | 72.2667 | 34.8315 | 69.728 | 150.2117 | 181.7445 | 225.2079 | 8.0852 | 38.9403 | 9.2486 | 84.0689 | 8.5523 | 42.5514 | 49.6894 | 53.9975 | 15.2294 |  |  | 2.856 | -0.19048 | 0.2463 | -0.18859 | 3.3015 | 2.3671 | 6.1242 | -5.7874 | 0.3575 | 2.2178 | 8.0333 | -0.00048791 | -0.00045505 | -0.00053883 | 314.2132 | 463.4977 | 225.84 | 114.8541 | 62.9335 | 28.1555 | 18.3849 | 97.5036 | 68.2231 | 40.9501 | 28.9686 | 21.0992 | 19.5152 | 18.7544 | 121.9552 | 107.9451 | 89.2667 | 57.9831 | 48.0773 | 105.8878 | 68.3548 | 181.3746 | 226.845 | 295.8705 | 297.7584 | 323.0432 | 359.4737 |  |  |  | 390.6757 | 367.1794 | 324.8126 | 355.7922 | 2.9489 | 1.6648 | 734.3871 |  |  | 796.4709 |  |  | 326.4571 | 411.4711 | 276.705 | 182.067 | 290.871 | 186.1241 | 937.1406 | 743.7964 | 792.7453 | 828.5436 | 865.2959 |  | 344.6549 | 467.6234 | 323.5733 | 793.3047 | 383.8502 | 693.9606 |  | 798.5651 |  |  | 838.8277 | 924.4565 | 928.0859 | [6 empty] | 768.6412 |  |  | 754.7663 |  |  | 251.7512 | 337.1613 | 363.3417 | 137.2403 | 268.9343 | 394.2281 | 198.9992 | 297.3107 |  | 295.1758 | 361.6132 | 211.6134 | 327.951 | 261.258 | 341.0757 | 132.8094 | 259.0295 |  | 317.5512 | 327.8333 | 428.934 | 182.4132 | 277.3698 | 356.8745 | 199.1866 | 314.3613 | 292.911 | 351.7722 | 228.5229 | 331.1045 | 0.47783 | 19.4793 | 1.2553 | 0.25105 | -39.7345 | 3.1156 | 896.44 | 0.29 | 2.8244 | -0.56528 | 0.64279 | -0.56247 | 2.7007 | 2.2868 | 3.6783 | -6.2021 | 3.1877 | -0.80933 | -0.61492 | -1.5523 | 14.2355 | 11.9793
42810.5329 | 8021 | 75.9644 | 50.5829 | 37.3552 | 28.3317 | 20.7248 | 19.5575 | 19.079 | 115.6696 | 79.7847 | 52.8434 | 34.5273 | 20.5617 | 16.8516 | 16.0361 | 177.8531 | 212.9618 | 432.466 | 252.1449 | 225.8775 | 408.4914 |  |  |  | 251.768 | 358.9812 | 366.884 | 371.5031 | 208.9739 | 299.2695 | 145.8331 | 239.1583 | 168.4097 | 206.8583 | 332.1446 | 224.2785 | 354.1929 | 175.882 |  | 202.3543 | 185.2215 | 119.7812 | 156.6416 |  | 34.7687 | 72.2377 | 34.8207 | 69.4577 | 149.7461 | 181.7749 | 224.6134 | 8.2202 | 38.9311 | 9.2847 | 84.1099 | 8.5544 | 42.5868 | 49.6865 | 54.0199 | 15.2359 |  |  | 2.9651 | -0.091253 | 0.37378 | -0.14588 | 3.7562 | 2.6076 | 6.4896 | -5.7519 | 0.55287 | 2.0085 | 8.2106 | -0.00053719 | -0.00047805 | -0.0005569 | 314.1293 | 462.5083 | 225.8945 | 114.8763 | 62.9509 | 28.1595 | 18.3939 | 97.5141 | 68.2461 | 40.9617 | 28.9811 | 21.1068 | 19.5133 | 18.7517 | 123.1998 | 108.9247 | 90.7486 | 59.4193 | 49.0013 | 105.9566 | 68.3672 | 181.3673 | 226.831 | 295.8436 | 297.7169 | 323.0067 | 359.4287 |  |  |  | 390.5208 | 367.3012 | 324.8627 | 355.3645 | 2.8968 | 1.7542 | 734.0954 |  |  | 796.5578 |  |  | 326.4765 | 411.4199 | 276.731 | 182.0766 | 290.8439 | 185.6185 | 936.5444 | 743.8092 | 792.8249 | 828.8181 | 865.4476 |  | 344.5623 | 467.5927 | 323.4265 | 793.3876 | 383.8312 | 693.9396 |  | 798.7209 |  |  | 838.8914 | 924.3282 | 927.8428 | [6 empty] | 768.8282 |  |  | 754.8699 |  |  | 251.4166 | 337.1255 | 363.3212 | 137.5703 | 268.8287 | 394.2139 | 198.2727 | 297.5129 |  | 295.1652 | 361.9512 | 211.0485 | 328.0096 | 261.2566 | 340.7176 | 132.7569 | 259.0673 |  | 317.0895 | 327.6505 | 428.9217 | 182.13 | 277.3811 | 356.6008 | 199.0099 | 314.5826 | 293.0413 | 351.9303 | 228.6037 | 331.1491 | 0.73572 | 19.4792 | 1.2537 | 0.25117 | -39.6675 | 3.1157 | 884.99 | 0.22 | 2.8711 | -0.39124 | 0.79182 | -0.49467 | 2.8808 | 2.4003 | 3.7866 | -6.2138 | 3.1774 | -0.81338 | -0.74472 | -1.7155 | 14.2697 | 11.9766
42810.5329 | 8022 | 75.9752 | 50.5875 | 37.3673 | 28.3424 | 20.7293 | 19.5618 | 19.0801 | 115.6813 | 79.8025 | 52.8583 | 34.5353 | 20.5699 | 16.8539 | 16.0427 | 177.8509 | 212.9384 | 432.4816 | 252.1041 | 225.8793 | 408.4599 |  |  |  | 251.7743 | 358.9369 | 366.7141 | 371.6073 | 206.2806 | 297.2089 | 145.83 | 239.1312 | 168.226 | 206.8745 | 332.1002 | 224.0355 | 354.1787 | 175.6067 |  | 202.2143 | 185.3375 | 120.5909 | 156.3744 |  | 34.6477 | 72.2146 | 34.8257 | 69.2219 | 149.2591 | 181.3781 | 224.2644 | 8.4702 | 38.9332 | 9.3701 | 84.14 | 8.5518 | 42.5961 | 49.6763 | 54.0353 | 15.2275 |  |  | 2.0347 | -0.027509 | 0.45198 | -0.43567 | 3.4763 | 2.7075 | 6.2918 | -5.4661 | 0.40809 | 2.4396 | 8.1355 | -0.0005569 | -0.00051419 | -0.00058155 | 315.2423 | 461.5755 | 225.9324 | 114.8822 | 62.9563 | 28.1628 | 18.387 | 97.5253 | 68.2476 | 40.9657 | 28.98 | 21.0946 | 19.517 | 18.7493 | 124.129 | 111.3234 | 92.0718 | 58.4409 | 48.8284 | 106.0494 | 68.3874 | 181.3704 | 226.8287 | 295.8307 | 297.6842 | 322.9738 | 359.3852 |  |  |  | 390.3531 | 367.3241 | 323.6194 | 355.0795 | 3.2913 | 2.1007 | 734.6643 |  |  | 796.4805 |  |  | 326.4779 | 411.3759 | 274.7163 | 182.102 | 290.8244 | 186.162 | 935.987 | 744.0281 | 792.8783 | 828.7446 | 865.6534 |  | 344.4397 | 467.8996 | 323.3002 | 793.1827 | 383.8052 | 693.9458 |  | 798.8254 |  |  | 838.7655 | 924.1093 | 927.761 | [6 empty] | 768.9628 |  |  | 754.9723 |  |  | 250.7639 | 336.8391 | 363.3345 | 137.8574 | 268.6191 | 394.1039 | 197.5711 | 297.5113 |  | 295.1867 | 362.0586 | 210.9677 | 328.1929 | 261.1239 | 340.6059 | 132.6965 | 258.9762 |  | 317.9075 | 327.6852 | 428.9113 | 181.8695 | 277.3821 | 356.4175 | 198.8225 | 314.5949 | 293.3352 | 352.2338 | 228.7421 | 331.1051 | 0.24016 | 19.4776 | 1.2514 | 0.25083 | -39.7538 | 3.1157 | 865.28 | 0.31 | 2.374 | -0.2148 | 0.87069 | -0.85484 | 2.7702 | 2.4447 | 3.7268 | -6.2295 | 3.1593 | -0.81008 | -0.83651 | -1.8601 | 14.276 | 11.9687
42810.5329 | 8023 | 75.9858 | 50.5931 | 37.3698 | 28.3313 | 20.7264 | 19.5552 | 19.0754 | 115.6847 | 79.812 | 52.8639 | 34.5308 | 20.5629 | 16.8541 | 16.0333 | 177.841 | 212.9111 | 432.4953 | 252.0689 | 226.132 | 408.4228 |  |  |  | 251.7772 | 358.8942 | 366.1314 | 371.3417 | 206.1313 | 296.1966 | 145.8238 | 239.1063 | 168.7653 | 206.8817 | 332.0508 | 224.0878 | 354.1567 | 175.7575 |  | 202.5619 | 185.7199 | 120.9721 | 157.9319 |  | 34.4399 | 72.26 | 34.8816 | 69.1598 | 148.9427 | 181.1325 | 224.1433 | 8.7344 | 38.9505 | 9.5792 | 84.1299 | 8.5533 | 42.6103 | 49.6702 | 54.0438 | 15.2286 |  |  | 2.2876 | -0.23187 | 0.44672 | -0.099882 | 3.0019 | 2.7272 | 6.4134 | -5.5751 | 0.34582 | 2.363 | 8.1826 | -0.00047312 | -0.00049448 | -0.00054705 | 315.1075 | 461.0646 | 225.9827 | 114.8942 | 62.9777 | 28.1726 | 18.3867 | 97.5417 | 68.2648 | 40.9726 | 28.9926 | 21.1026 | 19.5233 | 18.7509 | 124.7752 | 112.6215 | 93.0097 | 59.072 | 50.8137 | 106.1641 | 68.4369 | 181.3774 | 226.8266 | 295.815 | 297.6455 | 322.9373 | 359.347 |  |  |  | 390.2897 | 367.7632 | 323.3948 | 355.716 | 3.8407 | 1.9488 | 736.1304 |  |  | 796.3652 |  |  | 326.4802 | 411.3288 | 273.014 | 182.1133 | 290.7917 | 186.7936 | 936.942 | 744.1499 | 792.9322 | 828.7486 | 865.8408 |  | 344.423 | 467.6565 | 323.1832 | 793.0144 | 383.7343 | 694.0084 |  | 799.0568 |  |  | 838.9354 | 923.8684 | 927.4979 | [6 empty] | 769.1402 |  |  | 755.0978 |  |  | 250.1812 | 336.8103 | 363.2888 | 137.9503 | 268.2794 | 394.0036 | 197.0997 | 297.3023 |  | 295.3411 | 361.6857 | 211.2558 | 328.213 | 260.7722 | 340.7214 | 132.5196 | 258.8606 |  | 318.6969 | 327.6443 | 428.888 | 182.0115 | 277.416 | 356.8557 | 199.098 | 314.3304 | 293.2953 | 352.8821 | 229.1078 | 331.1182 | 0.29987 | 19.4762 | 1.2478 | 0.249 | -39.7638 | 3.1157 | 858.69 | 0.37 | 2.5151 | -0.62368 | 0.86567 | -0.40933 | 2.5735 | 2.453 | 3.7616 | -6.2361 | 3.1572 | -0.81194 | -0.89414 | -1.9584 | 14.2309 | 11.9451
42810.5329 | 8024 | 75.9983 | 50.5953 | 37.3719 | 28.3407 | 20.7327 | 19.5686 | 19.0814 | 115.6894 | 79.8244 | 52.8773 | 34.5475 | 20.5671 | 16.851 | 16.033 | 177.8374 | 212.888 | 432.5196 | 252.0392 | 226.4335 | 408.4209 |  |  |  | 251.7893 | 358.8569 | 366.0805 | 371.194 | 204.7086 | 293.6446 | 145.8265 | 239.08 | 168.7725 | 206.8816 | 332.0205 | 224.1656 | 354.0959 | 176.2929 |  | 201.9502 | 185.3608 | 120.532 | 160.1167 |  | 34.271 | 72.2544 | 34.7937 | 68.9885 | 148.7664 | 180.9691 | 223.9287 | 8.8689 | 38.9561 | 9.6385 | 84.1474 | 8.5701 | 42.61 | 49.6723 | 54.0585 | 15.2313 |  |  | 2.421 | 0.086827 | 0.427 | -0.31213 | 3.1024 | 2.0649 | 5.9389 | -5.8137 | 0.76187 | 1.8729 | 8.2134 | -0.00053062 | -0.00054048 | -0.00053555 | 313.7944 | 460.6631 | 226.031 | 114.9055 | 62.9938 | 28.1793 | 18.39 | 97.5553 | 68.2794 | 40.9917 | 28.9954 | 21.1113 | 19.5224 | 18.7534 | 127.0827 | 113.5461 | 94.2693 | 57.7279 | 50.8353 | 106.3158 | 68.5096 | 181.3873 | 226.8139 | 295.8112 | 297.6022 | 322.9015 | 359.3148 |  |  |  | 390.2645 | 368.0452 | 324.0527 | 356.0287 | 2.7732 | 2.4015 | 736.4748 |  |  | 796.2757 |  |  | 326.4913 | 411.2807 | 271.7926 | 182.1236 | 290.7612 | 186.1561 | 940.5087 | 744.2591 | 792.9244 | 829.2351 | 866.1167 |  | 344.3896 | 467.4907 | 323.1093 | 793.0205 | 383.6137 | 694.1154 |  | 799.0904 |  |  | 839.4944 | 924.2754 | 927.6203 | [6 empty] | 769.2535 |  |  | 755.2059 |  |  | 249.5702 | 336.8332 | 362.8928 | 137.796 | 267.8134 | 393.9799 | 196.9372 | 297.0553 |  | 295.3115 | 361.6357 | 211.8942 | 327.9428 | 260.8284 | 340.4242 | 132.5746 | 258.9438 |  | 318.2668 | 327.7093 | 428.8948 | 182.0827 | 277.5613 | 356.4649 | 199.5976 | 314.1046 | 292.9335 | 353.2222 | 229.2614 | 331.288 | 0.36728 | 19.475 | 1.2451 | 0.24812 | -39.8267 | 3.1157 | 863.52 | 0.31 | 2.5815 | 0.38164 | 0.84634 | -0.7236 | 2.6158 | 2.134 | 3.6191 | -6.2464 | 3.1562 | -0.82321 | -1.1318 | -2.0896 | 14.1651 | 11.934
42810.5329 | 8025 | 76.0218 | 50.6087 | 37.3795 | 28.3445 | 20.7286 | 19.5642 | 19.083 | 115.6999 | 79.8293 | 52.8879 | 34.5461 | 20.5801 | 16.8506 | 16.0306 | 177.835 | 212.8626 | 432.535 | 252.0134 | 226.2644 | 408.4225 |  |  |  | 251.8073 | 358.8238 | 366.1024 | 371.1489 | 204.567 | 292.6858 | 145.84 | 239.0627 | 168.0146 | 206.8981 | 331.9725 | 224.5111 | 354.0529 | 176.6986 |  | 199.653 | 185.5077 | 119.916 | 161.4251 |  | 34.2224 | 72.2137 | 34.7072 | 68.8532 | 148.4382 | 180.6493 | 223.7309 | 8.831 | 38.9599 | 9.6277 | 84.1312 | 8.5724 | 42.6088 | 49.6695 | 54.0649 | 15.2297 |  |  | 2.584 | 0.067115 | 0.62677 | -0.21356 | 2.8698 | 2.1095 | 6.1669 | -5.742 | 0.63558 | 1.985 | 8.1518 | -0.00052733 | -0.00056676 | -0.00056348 | 312.3541 | 460.2966 | 226.0761 | 114.9133 | 62.996 | 28.179 | 18.3948 | 97.5641 | 68.2879 | 40.9946 | 29.0006 | 21.1125 | 19.5223 | 18.7519 | 128.1988 | 112.8126 | 95.4224 | 58.0925 | 49.9529 | 106.4759 | 68.5867 | 181.389 | 226.8107 | 295.8186 | 297.5699 | 322.8698 | 359.2769 |  |  |  | 390.1558 | 368.2689 | 325.177 | 355.6294 | 2.1559 | 1.6916 | 736.5099 |  |  | 796.3225 |  |  | 326.5027 | 411.238 | 270.8216 | 182.1373 | 290.739 | 185.3034 | 943.5961 | 744.2721 | 793.082 | 829.8291 | 866.5039 |  | 344.237 | 467.3624 | 323.0092 | 793.0671 | 383.4799 | 694.1745 |  | 799.0664 |  |  | 840.4837 | 925.2679 | 928.3788 | [6 empty] | 769.408 |  |  | 755.3184 |  |  | 249.7208 | 336.8651 | 363.1105 | 138.01 | 267.6088 | 393.8968 | 196.8328 | 296.9702 |  | 295.4667 | 361.0393 | 212.3978 | 327.6029 | 261.075 | 340.4509 | 132.24 | 258.8958 |  | 318.396 | 327.8802 | 428.9212 | 181.5386 | 277.442 | 355.5125 | 200.4101 | 313.9906 | 292.6551 | 352.8221 | 229.2229 | 331.1708 | 0.32279 | 19.4738 | 1.2445 | 0.24828 | -39.7392 | 3.1157 | 859.23 | 0.3 | 2.6648 | 0.33552 | 1.0253 | -0.5985 | 2.5149 | 2.1562 | 3.6867 | -6.2696 | 3.1521 | -0.83681 | -1.236 | -2.2084 | 14.1251 | 11.9349
42810.5329 | 8026 | 76.0386 | 50.6156 | 37.3791 | 28.355 | 20.7311 | 19.5567 | 19.0801 | 115.7082 | 79.834 | 52.8973 | 34.5563 | 20.5837 | 16.8517 | 16.0361 | 177.8095 | 212.8286 | 432.5438 | 251.9712 | 226.1896 | 408.4345 |  |  |  | 251.803 | 358.7726 | 366.0312 | 371.1455 | 204.9896 | 292.1131 | 145.8408 | 239.032 | 167.8785 | 206.9045 | 331.9322 | 224.3873 | 353.98 | 176.4481 |  | 199.0686 | 186.0595 | 120.1169 | 161.9889 |  | 34.37 | 72.194 | 34.7209 | 68.7936 | 147.9098 | 180.1061 | 223.5356 | 8.5745 | 38.9562 | 9.6057 | 84.0761 | 8.5633 | 42.631 | 49.6543 | 54.063 | 15.2248 |  |  | 2.7062 | -0.095849 | 0.58997 | -0.39493 | 3.0636 | 2.6083 | 6.0362 | -5.8137 | 0.3575 | 1.9732 | 8.0916 | -0.00053883 | -0.00057005 | -0.00058483 | 310.9032 | 460.3114 | 226.1172 | 114.9328 | 63.0062 | 28.1859 | 18.398 | 97.5783 | 68.2955 | 41.0013 | 29.0083 | 21.108 | 19.5228 | 18.7503 | 127.3962 | 112.8074 | 94.7972 | 56.7122 | 50.279 | 106.5667 | 68.6196 | 181.3875 | 226.8042 | 295.8014 | 297.5272 | 322.829 | 359.2404 |  |  |  | 389.9995 | 368.2003 | 324.9775 | 355.5645 | 1.9683 | 2.1342 | 738.2455 |  |  | 796.3796 |  |  | 326.5158 | 411.1861 | 269.3993 | 182.1537 | 290.7121 | 185.462 | 943.5784 | 744.3402 | 793.1776 | 830.7002 | 866.8945 |  | 344.2041 | 467.2201 | 322.963 | 793.2484 | 383.3667 | 694.2383 |  | 799.175 |  |  | 842.6599 | 926.109 | 928.9058 | [6 empty] | 769.5779 |  |  | 755.4108 |  |  | 249.3291 | 336.825 | 363.2006 | 137.7505 | 267.4131 | 393.7696 | 196.5898 | 296.984 |  | 295.8333 | 360.3973 | 213.1305 | 327.0662 | 261.4128 | 340.4775 | 132.1137 | 258.8915 |  | 319.3471 | 327.6396 | 428.9078 | 181.0309 | 277.2343 | 355.8154 | 200.9334 | 313.745 | 293.3922 | 352.6608 | 228.9972 | 331.0602 | 0.20838 | 19.4738 | 1.2417 | 0.24744 | -39.7669 | 3.1156 | 875.84 | 0.17 | 2.7257 | -0.40095 | 0.99473 | -0.81386 | 2.5969 | 2.3962 | 3.6452 | -6.2831 | 3.1526 | -0.85227 | -1.1356 | -2.135 | 14.1034 | 11.922
42810.5329 | 8027 | 76.0584 | 50.6273 | 37.394 | 28.3656 | 20.7463 | 19.566 | 19.0891 | 115.7289 | 79.8538 | 52.9094 | 34.5679 | 20.5808 | 16.8623 | 16.0454 | 177.8116 | 212.8048 | 432.5608 | 251.9322 | 226.1984 | 408.4463 |  |  |  | 251.813 | 358.731 | 365.3756 | 371.104 | 205.5354 | 291.0053 | 145.8444 | 239.0126 | 167.786 | 206.912 | 331.8993 | 224.3791 | 353.8834 | 176.4362 |  | 198.6236 | 185.9538 | 120.2058 | 162.6375 |  | 34.5509 | 72.1573 | 34.7993 | 68.9159 | 147.8295 | 179.9194 | 223.4733 | 8.2802 | 38.9532 | 9.6759 | 84.0108 | 8.5693 | 42.6753 | 49.6463 | 54.0724 | 15.2277 |  |  | 2.5084 | -0.016341 | 0.32778 | -0.55986 | 3.2897 | 2.697 | 6.0066 | -5.9267 | 0.56183 | 1.9793 | 8.0844 | -0.00052241 | -0.00046655 | -0.00057826 | 311.9671 | 460.4824 | 226.1676 | 114.9408 | 63.0209 | 28.1929 | 18.3992 | 97.5876 | 68.3008 | 41.0142 | 29.0102 | 21.1123 | 19.5225 | 18.7427 | 127.3088 | 112.3055 | 94.436 | 59.4976 | 50.1088 | 106.6602 | 68.6723 | 181.3788 | 226.7956 | 295.7822 | 297.4857 | 322.7968 | 359.2011 |  |  |  | 389.9018 | 367.8899 | 323.0311 | 355.4705 | 2.8267 | 1.8248 | 737.8884 |  |  | 796.411 |  |  | 326.5322 | 411.1505 | 268.2532 | 182.1613 | 290.683 | 186.3164 | 946.2178 | 744.4861 | 793.2341 | 831.7775 | 867.0785 |  | 344.1336 | 467.3195 | 322.8994 | 793.4382 | 383.2348 | 694.3097 |  | 799.3441 |  |  | 843.3706 | 927.6091 | 930.0748 | [6 empty] | 769.6621 |  |  | 755.55 |  |  | 249.7404 | 336.9963 | 362.3326 | 137.4212 | 266.9612 | 393.7105 | 196.5571 | 296.7454 |  | 295.893 | 360.7989 | 213.4695 | 326.7582 | 261.9179 | 340.6247 | 132.1504 | 258.5708 |  | 319.1097 | 327.6515 | 428.8381 | 180.9874 | 277.2558 | 354.9063 | 201.3619 | 313.5985 | 292.8831 | 352.8003 | 228.6939 | 331.2189 | 0.67332 | 19.4715 | 1.2387 | 0.24522 | -39.7711 | 3.1157 | 897.89 | 0.29 | 2.6216 | -0.16554 | 0.74141 | -0.96897 | 2.6905 | 2.4361 | 3.6355 | -6.2939 | 3.145 | -0.86966 | -1.1144 | -2.0886 | 14.0773 | 11.9155
42810.533 | 8028 | 76.0671 | 50.625 | 37.3958 | 28.3657 | 20.735 | 19.5615 | 19.0897 | 115.7235 | 79.8647 | 52.911 | 34.5632 | 20.5773 | 16.8603 | 16.0399 | 177.8025 | 212.7754 | 432.5706 | 251.8945 | 226.12 | 408.4503 |  |  |  | 251.8135 | 358.685 | 365.5549 | 371.1075 | 208.1836 | 291.9594 | 145.8473 | 238.987 | 167.6816 | 206.921 | 331.855 | 224.3892 | 353.7871 | 176.1759 |  | 198.0894 | 185.7855 | 120.1502 | 162.2179 |  | 34.733 | 72.1979 | 34.7994 | 69.063 | 147.6796 | 179.8927 | 223.6599 | 8.1131 | 38.9401 | 9.8377 | 83.9304 | 8.5646 | 42.6887 | 49.6337 | 54.0827 | 15.2223 |  |  | 2.4079 | 0.071055 | 0.40795 | -0.11499 | 2.7673 | 2.5965 | 5.8771 | -5.8025 | 0.85236 | 2.1964 | 8.0451 | -0.0005569 | -0.00047476 | -0.00056676 | 310.9646 | 460.1171 | 226.2149 | 114.958 | 63.0389 | 28.2004 | 18.4001 | 97.6038 | 68.3233 | 41.0127 | 29.0153 | 21.1067 | 19.5186 | 18.7499 | 129.8159 | 113.3485 | 95.0043 | 61.3556 | 53.0532 | 106.8412 | 68.7293 | 181.3759 | 226.7766 | 295.7475 | 297.4455 | 322.7521 | 359.1669 |  |  |  | 389.8163 | 367.8159 | 323.0907 | 355.4924 | 2.3668 | 2.035 | 735.5752 |  |  | 796.6322 |  |  | 326.5375 | 411.1058 | 267.6411 | 182.172 | 290.6446 | 186.2165 | 944.5834 | 744.6143 | 793.2517 | 832.9393 | 867.1376 |  | 344.0896 | 467.3207 | 322.8662 | 793.4939 | 383.1367 | 694.3867 |  | 799.4419 |  |  | 842.903 | 928.4086 | 930.4575 | [6 empty] | 769.8098 |  |  | 755.7136 |  |  | 249.8382 | 336.858 | 361.5533 | 137.8557 | 266.5686 | 393.7027 | 196.1065 | 296.8711 |  | 296.2594 | 360.573 | 213.6653 | 326.719 | 261.9973 | 340.6555 | 132.5715 | 258.3335 |  | 318.6455 | 327.7711 | 428.7671 | 180.5348 | 277.0987 | 354.8071 | 201.2098 | 313.4872 | 292.8166 | 353.1388 | 228.8564 | 331.1194 | 0.33935 | 19.4717 | 1.2383 | 0.24657 | -39.7876 | 3.1157 | 898.17 | 0.28 | 2.5707 | 0.34522 | 0.82718 | -0.43917 | 2.4675 | 2.3902 | 3.596 | -6.2991 | 3.1425 | -0.88022 | -1.3706 | -2.1449 | 14.0809 | 11.9068
42810.533 | 8029 | 76.0817 | 50.6423 | 37.3976 | 28.3666 | 20.7352 | 19.5637 | 19.0902 | 115.7252 | 79.8723 | 52.9253 | 34.5786 | 20.584 | 16.8619 | 16.0346 | 177.7913 | 212.7557 | 432.5949 | 251.8646 | 226.1447 | 408.3979 |  |  |  | 251.8247 | 358.6493 | 365.3222 | 370.8572 | 207.396 | 294.1726 | 145.8504 | 238.9584 | 167.8413 | 206.9228 | 331.8114 | 224.2606 | 353.6996 | 175.7351 |  | 197.9369 | 185.5482 | 120.4535 | 162.0645 |  | 34.8558 | 72.2252 | 34.7882 | 68.9745 | 147.4683 | 179.8411 | 223.9359 | 8.0717 | 38.9358 | 9.9165 | 83.8885 | 8.5586 | 42.6764 | 49.6048 | 54.0959 | 15.2318 |  |  | 1.963 | 0.006659 | 0.29295 | -0.46721 | 3.3061 | 2.1943 | 5.8311 | -5.8472 | 0.60872 | 1.9449 | 8.0371 | -0.00057169 | -0.00049448 | -0.00058319 | 310.7238 | 460.7772 | 226.2677 | 114.9716 | 63.0428 | 28.2035 | 18.4015 | 97.6083 | 68.3258 | 41.0291 | 29.0153 | 21.1137 | 19.5176 | 18.7472 | 132.0204 | 114.3707 | 95.9252 | 59.6441 | 52.5596 | 107.0494 | 68.7693 | 181.3903 | 226.7801 | 295.7466 | 297.4113 | 322.7259 | 359.1339 |  |  |  | 389.8475 | 367.5045 | 320.3593 | 354.3151 | 4.1078 | 1.8969 | 734.4037 |  |  | 796.8168 |  |  | 326.5647 | 411.0572 | 269.0129 | 182.1871 | 290.6262 | 186.1401 | 942.0573 | 744.7668 | 793.4723 | 833.1957 | 867.1653 |  | 344.0287 | 467.0446 | 322.8313 | 793.518 | 382.993 | 694.5015 |  | 799.6693 |  |  | 843.0789 | 928.4609 | 930.5159 | [6 empty] | 770.0017 |  |  | 755.8376 |  |  | 249.827 | 336.8898 | 361.1129 | 138.0141 | 266.5327 | 393.6211 | 195.5787 | 297.0596 |  | 296.1603 | 360.0395 | 213.845 | 326.5459 | 261.2929 | 340.95 | 132.3911 | 258.4303 |  | 318.9969 | 327.7789 | 428.7246 | 180.4096 | 277.0416 | 354.6989 | 201.2341 | 313.3837 | 293.7695 | 353.196 | 228.9052 | 331.2731 | 0.21474 | 19.4719 | 1.2368 | 0.24635 | -39.8225 | 3.1157 | 902.55 | 0.18 | 2.3257 | 0.10569 | 0.70099 | -0.88526 | 2.6969 | 2.1972 | 3.5817 | -6.3049 | 3.1475 | -0.89409 | -1.5898 | -2.2424 | 14.0778 | 11.9425
42810.533 | 8030 | 76.091 | 50.6385 | 37.4041 | 28.3654 | 20.738 | 19.5647 | 19.0863 | 115.7379 | 79.8797 | 52.9337 | 34.5833 | 20.5899 | 16.8555 | 16.0384 | 177.784 | 212.7361 | 432.6127 | 251.8351 | 225.7654 | 408.3791 |  |  |  | 251.8309 | 358.6088 | 365.5739 | 371.1545 | 209.3969 | 294.4592 | 145.8461 | 238.9334 | 168.1146 | 206.9321 | 331.7696 | 224.2133 | 353.6265 | 175.4102 |  | 197.6904 | 185.7505 | 120.2338 | 161.4156 |  | 34.6653 | 72.2299 | 34.8471 | 69.0077 | 147.5018 | 179.7932 | 223.9112 | 7.8705 | 38.9158 | 9.736 | 83.8527 | 8.5603 | 42.6767 | 49.5792 | 54.0933 | 15.2362 |  |  | 2.5242 | -0.17931 | 0.43752 | -0.49284 | 3.3324 | 2.0221 | 5.6518 | -5.7808 | 0.43631 | 1.8052 | 7.8676 | -0.00053555 | -0.00048626 | -0.0005454 | 311.3655 | 460.7231 | 226.3047 | 114.9738 | 63.0516 | 28.2087 | 18.4027 | 97.6257 | 68.3342 | 41.0265 | 29.0215 | 21.1108 | 19.5225 | 18.7421 | 136.0468 | 114.5368 | 96.4487 | 57.3399 | 51.9064 | 107.2954 | 68.8128 | 181.3861 | 226.7718 | 295.7135 | 297.3684 | 322.6829 | 359.0862 |  |  |  | 389.9499 | 367.7331 | 320.0559 | 354.8578 | 2.804 | 2.4822 | 735.5225 |  |  | 797.0292 |  |  | 326.58 | 411.02 | 270.3719 | 182.2037 | 290.5937 | 185.7216 | 941.5882 | 744.8772 | 793.5651 | 833.4351 | 867.0856 |  | 343.9727 | 467.1981 | 322.7885 | 793.7115 | 382.8396 | 694.5939 |  | 799.9074 |  |  | 841.5309 | 928.376 | 930.686 | [6 empty] | 770.0956 |  |  | 755.9724 |  |  | 249.6857 | 336.8164 | 361.1119 | 138.2947 | 266.5171 | 393.5115 | 195.1465 | 297.3552 |  | 295.8129 | 359.7479 | 213.4857 | 326.4434 | 261.0334 | 341.1936 | 132.7335 | 258.2566 |  | 319.578 | 328.403 | 428.7076 | 180.7673 | 277.1844 | 353.9139 | 201.1428 | 313.3696 | 293.6169 | 352.1684 | 228.668 | 330.9928 | 0.55968 | 19.4718 | 1.2347 | 0.24523 | -39.8251 | 3.1157 | 913.09 | 0.3 | 2.6379 | -0.54842 | 0.85667 | -0.90922 | 2.7075 | 2.1091 | 3.526 | -6.3072 | 3.14 | -0.91356 | -2.0068 | -2.2953 | 14.0897 | 11.937
42810.533 | 8031 | 76.1029 | 50.6414 | 37.4067 | 28.3659 | 20.7393 | 19.5637 | 19.0808 | 115.7423 | 79.8895 | 52.9409 | 34.5811 | 20.5844 | 16.8507 | 16.0373 | 177.7734 | 212.6996 | 432.6262 | 251.7904 | 225.1661 | 408.3191 |  |  |  | 251.8311 | 358.5671 | 365.5921 | 370.9943 | 209.8195 | 295.8139 | 145.85 | 238.9002 | 167.9338 | 206.9277 | 331.7275 | 224.2963 | 353.5413 | 175.3975 |  | 198.3197 | 185.6899 | 121.1269 | 161.185 |  | 34.4295 | 72.1645 | 34.843 | 69.0094 | 147.7494 | 179.6779 | 223.8569 | 7.6773 | 38.8865 | 9.5311 | 83.8374 | 8.5656 | 42.6793 | 49.5602 | 54.1002 | 15.2331 |  |  | 2.5097 | 0.048059 | 0.45592 | -0.48824 | 3.3659 | 2.0261 | 6.0999 | -5.811 | 0.66574 | 2.222 | 8.4005 | -0.00052241 | -0.00049941 | -0.00056512 | 312.9515 | 460.7408 | 226.3485 | 114.9902 | 63.0662 | 28.2177 | 18.404 | 97.6433 | 68.3442 | 41.0392 | 29.0253 | 21.1162 | 19.5185 | 18.7432 | 133.4388 | 113.8217 | 96.1089 | 57.1286 | 51.1803 | 107.2971 | 68.8628 | 181.3876 | 226.7507 | 295.6781 | 297.3238 | 322.639 | 359.045 |  |  |  | 389.99 | 368.0906 | 321.2599 | 355.573 | 1.2033 | 2.1069 | 735.6329 |  |  | 797.1399 |  |  | 326.6058 | 410.9771 | 271.2253 | 182.2225 | 290.5705 | 185.4976 | 938.5962 | 745.0941 | 793.6371 | 832.7859 | 867.126 |  | 343.9312 | 466.918 | 322.7974 | 793.9429 | 382.7736 | 694.7567 |  | 800.3179 |  |  | 840.9538 | 928.0639 | 930.5085 | [6 empty] | 770.2081 |  |  | 756.096 |  |  | 250.104 | 336.8204 | 361.1085 | 138.6467 | 266.4897 | 393.3693 | 195.5374 | 297.6859 |  | 296.055 | 359.5779 | 213.3899 | 326.7036 | 260.6058 | 340.8727 | 131.9529 | 258.2965 |  | 319.0956 | 327.6081 | 428.6554 | 180.8465 | 277.0973 | 353.0496 | 200.7204 | 313.3722 | 293.6582 | 351.1236 | 228.14 | 330.5786 | 0.4969 | 19.474 | 1.231 | 0.24357 | -39.8069 | 3.1157 | 893.7 | 0.33 | 2.6334 | 0.2839 | 0.87441 | -0.90488 | 2.7207 | 2.1109 | 3.6626 | -6.3117 | 3.1484 | -0.92604 | -1.7168 | -2.2515 | 14.089 | 11.9209
42810.533 | 8032 | 76.1166 | 50.6523 | 37.4074 | 28.371 | 20.7418 | 19.5664 | 19.0789 | 115.7486 | 79.8984 | 52.953 | 34.5881 | 20.5934 | 16.8669 | 16.037 | 177.7666 | 212.6734 | 432.6413 | 251.7523 | 225.0369 | 408.2616 |  |  |  | 251.8453 | 358.5273 | 365.3313 | 370.6198 | 209.0592 | 296.297 | 145.8692 | 238.8817 | 168.022 | 206.9463 | 331.6848 | 224.3615 | 353.5039 | 175.3553 |  | 197.9585 | 184.4126 | 119.9997 | 161.5036 |  | 34.3329 | 72.1791 | 34.8534 | 69.1964 | 148.0509 | 179.7597 | 224.1073 | 7.5128 | 38.8744 | 9.3588 | 83.8034 | 8.5728 | 42.698 | 49.5335 | 54.1041 | 15.2268 |  |  | 2.3902 | 0.029659 | 0.50192 | -0.19845 | 3.774 | 2.5288 | 6.0441 | -5.6132 | 0.55735 | 1.9304 | 7.8919 | -0.00056512 | -0.00050926 | -0.00056183 | 313.761 | 461.2294 | 226.3945 | 115.0047 | 63.0841 | 28.2248 | 18.4077 | 97.6536 | 68.3582 | 41.0411 | 29.0305 | 21.1204 | 19.5181 | 18.7451 | 126.1233 | 110.936 | 94.6902 | 56.5645 | 49.3372 | 107.2256 | 68.9083 | 181.3923 | 226.7468 | 295.6678 | 297.2981 | 322.6048 | 359.0209 |  |  |  | 389.9784 | 368.0385 | 320.131 | 355.9204 | 1.9055 | 2.236 | 733.199 |  |  | 797.3065 |  |  | 326.6124 | 410.9353 | 271.5547 | 182.2297 | 290.5421 | 184.3429 | 936.2505 | 745.211 | 793.7384 | 832.0434 | 866.8335 |  | 343.8417 | 466.8915 | 322.8073 | 794.4808 | 382.7078 | 694.8835 |  | 800.5955 |  |  | 838.4527 | 927.9018 | 930.7688 | [6 empty] | 770.3575 |  |  | 756.2688 |  |  | 249.814 | 336.9723 | 361.1098 | 138.841 | 266.5048 | 393.3165 | 195.925 | 297.9679 |  | 296.2947 | 359.7156 | 213.4991 | 327.1333 | 260.3871 | 340.6622 | 131.8826 | 258.1219 |  | 319.6137 | 327.4617 | 428.5852 | 180.7634 | 276.9191 | 352.4357 | 199.8177 | 313.3263 | 293.3196 | 350.8729 | 227.9903 | 330.3535 | 0.15137 | 19.4749 | 1.2286 | 0.24357 | -39.8459 | 3.1157 | 912.33 | 0.28 | 2.571 | 0.22303 | 0.91749 | -0.57691 | 2.8812 | 2.3585 | 3.6462 | -6.3108 | 3.1499 | -0.94702 | -0.91279 | -2.0884 | 14.077 | 11.9102
42810.533 | 8033 | 76.1378 | 50.6671 | 37.4167 | 28.3664 | 20.7441 | 19.5608 | 19.0792 | 115.7611 | 79.9152 | 52.964 | 34.6016 | 20.5894 | 16.862 | 16.0419 | 177.7543 | 212.6537 | 432.6534 | 251.7149 | 225.3949 | 408.2013 |  |  |  | 251.8521 | 358.4844 | 364.8729 | 370.4838 | 209.3348 | 295.768 | 145.8629 | 238.8529 | 167.9178 | 206.9562 | 331.6479 | 224.6119 | 353.4662 | 175.4079 |  | 197.6299 | 184.0276 | 121.1232 | 162.2872 |  | 34.2002 | 72.2644 | 34.8666 | 70.2716 | 147.9744 | 180.1755 | 224.4328 | 7.5956 | 38.8647 | 9.1387 | 83.8094 | 8.5765 | 42.7365 | 49.5161 | 54.1029 | 15.2369 |  |  | 2.5104 | 0.20971 | 0.53346 | -0.2543 | 3.3028 | 2.2291 | 5.6984 | -5.679 | 0.14908 | 2.1329 | 7.9606 | -0.00043534 | -0.00056512 | -0.00055855 | 314.8885 | 461.8614 | 226.4421 | 115.0164 | 63.0977 | 28.2278 | 18.4123 | 97.6638 | 68.3729 | 41.0466 | 29.0316 | 21.1259 | 19.5191 | 18.7442 | 123.4477 | 109.0019 | 94.7956 | 57.1284 | 51.7435 | 107.2051 | 68.9394 | 181.3894 | 226.7344 | 295.6507 | 297.2451 | 322.5599 | 358.9689 |  |  |  | 389.8532 | 367.0671 | 317.2032 | 355.4768 | 2.4855 | 1.8739 | 733.3919 |  |  | 797.3838 |  |  | 326.6272 | 410.8948 | 271.9403 | 182.2422 | 290.5031 | 184.6841 | 934.3076 | 745.3114 | 793.7648 | 831.674 | 866.6203 |  | 343.7906 | 467.2256 | 322.7286 | 795.0448 | 382.6396 | 694.9995 |  | 800.7255 |  |  | 836.3502 | 927.7251 | 931.3083 | [6 empty] | 770.5107 |  |  | 756.4778 |  |  | 250.2078 | 337.2258 | 360.6868 | 138.8145 | 266.373 | 393.3423 | 196.3026 | 298.0234 |  | 296.4263 | 359.9112 | 213.1928 | 327.4569 | 260.3606 | 340.4658 | 132.1932 | 258.0278 |  | 320.8036 | 327.3414 | 428.4855 | 180.8782 | 276.8852 | 351.7786 | 199.1332 | 313.3242 | 293.2756 | 350.9174 | 227.9306 | 330.2009 | 0.37748 | 19.4759 | 1.2264 | 0.24404 | -39.8613 | 3.1157 | 903.03 | 0.14 | 2.6337 | 0.59312 | 0.94599 | -0.65315 | 2.6966 | 2.2153 | 3.542 | -6.309 | 3.1347 | -0.96894 | -0.61804 | -2.0964 | 14.0521 | 11.9107
42810.533 | 8034 | 76.1582 | 50.666 | 37.4185 | 28.3726 | 20.7525 | 19.5635 | 19.0908 | 115.7711 | 79.9343 | 52.9776 | 34.6047 | 20.599 | 16.8722 | 16.0446 | 177.7477 | 212.6231 | 432.6755 | 251.6825 | 225.7569 | 408.1592 |  |  |  | 251.8545 | 358.4421 | 364.4748 | 370.2469 | 209.3541 | 295.6123 | 145.8711 | 238.8379 | 168.0904 | 206.9605 | 331.608 | 224.6848 | 353.4038 | 175.4041 |  | 196.6062 | 183.9275 | 121.4904 | 161.5233 |  | 34.1267 | 72.3435 | 34.859 | 70.7767 | 148.0977 | 180.4969 | 224.3553 | 7.7238 | 38.8685 | 8.9748 | 83.7945 | 8.5719 | 42.7588 | 49.507 | 54.0892 | 15.2319 |  |  | 2.7621 | -0.067593 | 0.30215 | -0.86279 | 3.6228 | 2.7088 | 6.2517 | -5.6349 | 0.5844 | 1.2116 | 7.9783 | -0.00053719 | -0.00048134 | -0.00057333 | 314.9537 | 461.6382 | 226.4907 | 115.0252 | 63.1129 | 28.2362 | 18.4123 | 97.6841 | 68.3824 | 41.0599 | 29.0407 | 21.1225 | 19.5198 | 18.7525 | 126.6858 | 109.1676 | 95.2894 | 55.9389 | 51.4494 | 107.209 | 68.9644 | 181.3949 | 226.732 | 295.6348 | 297.2109 | 322.5328 | 358.9301 |  |  |  | 389.7414 | 367.0762 | 318.1018 | 355.5869 | 1.3342 | 1.4138 | 734.0967 |  |  | 797.388 |  |  | 326.6416 | 410.858 | 271.5686 | 182.2597 | 290.4824 | 184.5143 | 935.5772 | 745.4386 | 793.8218 | 831.3803 | 866.4811 |  | 343.6043 | 467.139 | 322.6787 | 795.3866 | 382.6131 | 695.1039 |  | 800.7864 |  |  | 835.0234 | 926.824 | 930.887 | [6 empty] | 770.708 |  |  | 756.6853 |  |  | 250.5984 | 337.2741 | 360.6218 | 138.6542 | 266.3973 | 393.3986 | 196.4011 | 297.7109 |  | 296.1889 | 359.7838 | 212.8543 | 327.6503 | 260.4253 | 340.0699 | 132.1466 | 257.9363 |  | 322.5313 | 327.1058 | 428.3552 | 181.5645 | 276.8297 | 351.2067 | 198.4808 | 313.4609 | 293.2476 | 350.4444 | 227.6366 | 329.914 | 0.45433 | 19.4824 | 1.2237 | 0.24306 | -39.8245 | 3.1157 | 912.57 | 0.31 | 2.7622 | -0.33677 | 0.71203 | -1.2032 | 2.8252 | 2.443 | 3.7113 | -6.3202 | 3.1333 | -0.98087 | -0.97734 | -2.1483 | 14.0681 | 11.8972
42810.533 | 8035 | 76.173 | 50.6762 | 37.4391 | 28.379 | 20.7481 | 19.5599 | 19.0898 | 115.7766 | 79.9362 | 52.984 | 34.6152 | 20.5983 | 16.8713 | 16.0454 | 177.739 | 212.5921 | 432.6925 | 251.6436 | 225.6211 | 408.1848 |  |  |  | 251.8654 | 358.4047 | 364.0964 | 369.9529 | 207.8102 | 294.7689 | 145.8751 | 238.8169 | 168.1255 | 206.9671 | 331.5697 | 224.2603 | 353.3272 | 175.0175 |  | 196.4265 | 183.9499 | 122.4648 | 159.832 |  | 33.918 | 72.3396 | 34.7666 | 71.0976 | 148.0129 | 180.338 | 224.5316 | 7.9004 | 38.8786 | 8.8486 | 83.7761 | 8.5961 | 42.7823 | 49.5091 | 54.1022 | 15.242 |  |  | 2.3915 | -0.064965 | 0.29887 | -0.59797 | 3.1248 | 2.3993 | 5.9442 | -5.7079 | 0.59841 | 1.8729 | 8.0759 | -0.00046819 | -0.00048955 | -0.00057497 | 314.1899 | 461.5638 | 226.5342 | 115.0414 | 63.1167 | 28.2376 | 18.423 | 97.7004 | 68.3997 | 41.0703 | 29.0478 | 21.1283 | 19.5255 | 18.7442 | 126.5057 | 107.8969 | 91.4879 | 56.5783 | 51.9047 | 107.1547 | 68.9585 | 181.3894 | 226.7223 | 295.601 | 297.1656 | 322.4945 | 358.882 |  |  |  | 389.6194 | 367.3672 | 319.4795 | 356.0177 | 1.8234 | 2.0301 | 735.0901 |  |  | 797.1838 |  |  | 326.6443 | 410.8082 | 270.9363 | 182.2699 | 290.4415 | 185.8435 | 939.9748 | 745.5095 | 793.8404 | 830.3634 | 866.6596 |  | 343.4761 | 467.4151 | 322.5588 | 795.4548 | 382.566 | 695.2063 |  | 800.9352 |  |  | 835.7847 | 926.4817 | 930.787 | [6 empty] | 770.8806 |  |  | 756.8642 |  |  | 250.1979 | 337.0949 | 360.8853 | 138.4197 | 266.7798 | 393.4521 | 196.5378 | 297.2141 |  | 295.4197 | 359.5124 | 212.4199 | 327.4631 | 260.4888 | 339.4616 | 131.9221 | 257.8902 |  | 323.0715 | 326.6808 | 428.2664 | 181.8711 | 276.8184 | 350.315 | 198.2049 | 313.5072 | 293.4288 | 349.9471 | 227.5258 | 329.3858 | 0.3615 | 19.491 | 1.221 | 0.24222 | -39.8531 | 3.1157 | 912.47 | 0.22 | 2.5683 | -0.33016 | 0.70815 | -1.0017 | 2.6234 | 2.2988 | 3.6182 | -6.3356 | 3.1166 | -0.98708 | -0.96405 | -1.7266 | 14.1087 | 11.8738
42810.533 | 8036 | 76.1781 | 50.689 | 37.4519 | 28.3862 | 20.7506 | 19.566 | 19.0849 | 115.784 | 79.9466 | 52.9863 | 34.6143 | 20.6009 | 16.8666 | 16.0404 | 177.7343 | 212.5707 | 432.7079 | 251.6035 | 225.3294 | 408.2051 |  |  |  | 251.8707 | 358.3646 | 363.88 | 369.7952 | 207.258 | 294.3361 | 145.8681 | 238.7777 | 168.3916 | 206.9702 | 331.5289 | 223.3639 | 353.2313 | 174.166 |  | 196.29 | 184.7945 | 123.0982 | 157.9868 |  | 33.6398 | 72.3073 | 34.6849 | 71.316 | 147.8867 | 180.2576 | 225.1351 | 8.066 | 38.8878 | 8.8051 | 83.7579 | 8.5955 | 42.7565 | 49.4937 | 54.0776 | 15.2329 |  |  | 2.2048 | 0.012575 | 0.15562 | -0.40938 | 3.7365 | 2.6063 | 5.8134 | -5.794 | 0.38104 | 1.8777 | 8.1851 | -0.00045669 | -0.00049448 | -0.00054869 | 312.4498 | 462.0636 | 226.5755 | 115.0467 | 63.1307 | 28.2384 | 18.4145 | 97.7063 | 68.4081 | 41.0755 | 29.0535 | 21.1169 | 19.5253 | 18.7417 | 128.2477 | 107.8905 | 91.7708 | 56.903 | 52.2508 | 107.1162 | 68.9869 | 181.3908 | 226.7062 | 295.5768 | 297.1248 | 322.4639 | 358.8409 |  |  |  | 389.48 | 367.4378 | 320.2305 | 356.2003 | 2.0017 | 1.487 | 733.4948 |  |  | 797.3599 |  |  | 326.6784 | 410.7707 | 268.5005 | 182.2865 | 290.4276 | 186.1952 | 944.1741 | 745.5641 | 794.0379 | 830.3166 | 867.0893 |  | 343.4247 | 467.6014 | 322.4941 | 795.6491 | 382.5847 | 695.2945 |  | 801.2481 |  |  | 838.9567 | 927.4835 | 931.5684 | [6 empty] | 771.1057 |  |  | 757.0458 |  |  | 250.0641 | 336.9046 | 361.1388 | 138.3759 | 267.0197 | 393.4876 | 196.3094 | 297.0392 |  | 295.3795 | 359.5798 | 212.2948 | 327.1709 | 260.6208 | 339.1865 | 131.6167 | 257.8835 |  | 322.0314 | 326.5242 | 428.1964 | 181.8826 | 276.8504 | 349.2334 | 197.9249 | 313.3477 | 293.7002 | 350.0508 | 227.7289 | 329.075 | 0.20838 | 19.493 | 1.2174 | 0.24171 | -39.8804 | 3.1156 | 921.55 | 0.21 | 2.4651 | 0.14525 | 0.51097 | -0.82876 | 2.8684 | 2.3957 | 3.5779 | -6.3517 | 3.1065 | -0.99077 | -1.1624 | -1.7546 | 14.1519 | 11.8556
42810.5331 | 8037 | 76.1948 | 50.6839 | 37.4377 | 28.3865 | 20.7505 | 19.5668 | 19.0779 | 115.7864 | 79.9584 | 52.9949 | 34.6134 | 20.6033 | 16.8603 | 16.041 | 177.7356 | 212.5571 | 432.7287 | 251.5712 | 225.3035 | 408.1787 |  |  |  | 251.8853 | 358.3333 | 364.0964 | 369.9264 | 208.3176 | 295.1815 | 145.8706 | 238.7423 | 168.2065 | 206.9848 | 331.4893 | 222.8554 | 353.1427 | 173.7517 |  | 195.8556 | 184.7 | 122.1689 | 157.89 |  | 33.3897 | 72.2163 | 34.6515 | 71.0625 | 147.7926 | 180.5758 | 225.2344 | 8.157 | 38.8782 | 9.0045 | 83.7673 | 8.6005 | 42.7268 | 49.496 | 54.0641 | 15.2359 |  |  | 2.3205 | -0.14317 | 0.39349 | -0.36536 | 3.1221 | 2.3638 | 5.8279 | -5.5272 | 1.0966 | 2.222 | 7.9849 | -0.00054869 | -0.00048462 | -0.00055526 | 314.4358 | 461.6168 | 226.625 | 115.062 | 63.1544 | 28.253 | 18.4147 | 97.72 | 68.4184 | 41.093 | 29.0623 | 21.1272 | 19.5263 | 18.7455 | 128.6694 | 108.2971 | 90.9304 | 56.7865 | 50.4472 | 107.1904 | 68.9763 | 181.3915 | 226.6951 | 295.5611 | 297.0922 | 322.425 | 358.803 |  |  |  | 389.3572 | 367.4819 | 320.8872 | 356.683 | 2.6391 | 1.8032 | 734.8425 |  |  | 797.4264 |  |  | 326.6803 | 410.7242 | 269.2434 | 182.2973 | 290.399 | 185.1543 | 943.6315 | 746.0313 | 794.1906 | 831.0481 | 867.5253 |  | 343.3687 | 468.2648 | 322.4348 | 795.8871 | 382.5339 | 695.3473 |  | 801.3145 |  |  | 841.0442 | 928.4018 | 932.3096 | [6 empty] | 771.3221 |  |  | 757.2353 |  |  | 250.2427 | 337.0003 | 361.2233 | 138.8372 | 266.6874 | 393.5017 | 195.9712 | 296.914 |  | 295.927 | 359.2963 | 212.5853 | 326.9783 | 260.4034 | 339.3582 | 131.496 | 257.9355 |  | 319.9643 | 326.8454 | 428.112 | 181.5439 | 276.8093 | 348.0551 | 197.8948 | 313.1543 | 293.3023 | 350.6134 | 228.0137 | 328.9563 | 0.43141 | 19.4947 | 1.2168 | 0.24324 | -39.7593 | 3.1157 | 928.52 | 0.29 | 2.5308 | -0.49003 | 0.81241 | -0.78283 | 2.6229 | 2.2823 | 3.5836 | -6.3683 | 3.0836 | -1.002 | -1.2 | -1.6625 | 14.1472 | 11.8307
42810.5331 | 8038 | 76.2167 | 50.6934 | 37.4362 | 28.3964 | 20.754 | 19.5666 | 19.0852 | 115.7983 | 79.9717 | 53.011 | 34.6263 | 20.6045 | 16.8614 | 16.0456 | 177.7203 | 212.5229 | 432.7409 | 251.5341 | 225.6304 | 408.1484 |  |  |  | 251.8934 | 358.289 | 364.6927 | 370.4191 | 208.0527 | 295.1174 | 145.8746 | 238.7215 | 167.9875 | 206.9983 | 331.4471 | 222.9538 | 353.0712 | 173.8884 |  | 196.4329 | 184.9698 | 121.4721 | 157.4396 |  | 33.3208 | 72.061 | 34.5329 | 70.6877 | 147.3765 | 180.6032 | 225.1635 | 8.0587 | 38.8782 | 9.5397 | 83.7545 | 8.608 | 42.7281 | 49.5124 | 54.0374 | 15.2509 |  |  | 2.8455 | 0.17751 | 0.56237 | -0.18859 | 3.1248 | 2.6885 | 5.7845 | -5.6389 | 0.45032 | 2.0907 | 7.9246 | -0.00052241 | -0.00051912 | -0.00054705 | 318.1548 | 461.4762 | 226.6791 | 115.0782 | 63.1617 | 28.2593 | 18.4246 | 97.738 | 68.4294 | 41.0984 | 29.0641 | 21.1318 | 19.5318 | 18.7507 | 131.6649 | 111.1804 | 94.741 | 56.9766 | 49.8789 | 107.3717 | 69.0244 | 181.3821 | 226.6831 | 295.5301 | 297.0416 | 322.3777 | 358.7496 |  |  |  | 389.1748 | 367.0292 | 319.4301 | 356.2393 | 1.8461 | 2.6495 | 735.9403 |  |  | 797.4947 |  |  | 326.6892 | 410.6819 | 269.8471 | 182.3189 | 290.374 | 184.7593 | 942.8089 | 746.1749 | 794.2989 | 832.7115 | 867.8025 |  | 343.4124 | 469.2968 | 322.3953 | 795.9142 | 382.4696 | 695.3696 |  | 801.2646 |  |  | 841.5726 | 928.5887 | 932.2466 | [6 empty] | 771.4953 |  |  | 757.3688 |  |  | 250.6151 | 336.7331 | 361.325 | 138.6931 | 266.3693 | 393.5191 | 196.2721 | 296.8987 |  | 296.5699 | 359.1916 | 213.151 | 326.765 | 260.0798 | 339.358 | 131.1114 | 258.008 |  | 318.5704 | 326.5036 | 428.0306 | 180.6815 | 276.7741 | 347.7284 | 198.0121 | 313.0081 | 292.9715 | 350.7054 | 228.3953 | 328.7167 | 0.43526 | 19.4983 | 1.2171 | 0.24489 | -39.7444 | 3.1157 | 929.33 | 0.37 | 2.8024 | 0.54553 | 0.971 | -0.56231 | 2.6241 | 2.434 | 3.5703 | -6.3725 | 3.0519 | -1.0087 | -1.5105 | -2.0801 | 14.1538 | 11.8259
42810.5331 | 8039 | 76.2357 | 50.6985 | 37.441 | 28.395 | 20.756 | 19.5692 | 19.0758 | 115.8112 | 79.9807 | 53.02 | 34.6395 | 20.6115 | 16.8754 | 16.0328 | 177.7114 | 212.5011 | 432.7598 | 251.5046 | 225.4965 | 408.1391 |  |  |  | 251.896 | 358.2487 | 364.8482 | 370.5132 | 208.4149 | 294.1563 | 145.8679 | 238.6931 | 167.5403 | 206.9991 | 331.4154 | 222.6735 | 352.9927 | 173.3794 |  | 196.9903 | 184.7141 | 121.2763 | 157.6768 |  | 33.645 | 72.0782 | 34.5102 | 70.4223 | 147.2417 | 180.5821 | 225.2595 | 7.9128 | 38.8388 | 9.7833 | 83.6892 | 8.6113 | 42.7257 | 49.5067 | 54.0215 | 15.2459 |  |  | 2.5768 | 0.33785 | 0.38561 | -0.30687 | 3.7536 | 2.8757 | 5.6228 | -5.355 | 0.4978 | 2.0907 | 8.0576 | -0.00049776 | -0.00050269 | -0.00059469 | 319.1466 | 461.2742 | 226.7201 | 115.0864 | 63.1661 | 28.2588 | 18.4188 | 97.7457 | 68.4388 | 41.107 | 29.0659 | 21.1274 | 19.5278 | 18.7482 | 128.3 | 112.0403 | 96.9355 | 58.6659 | 52.3517 | 107.3518 | 69.1109 | 181.3926 | 226.6826 | 295.5247 | 297.01 | 322.3494 | 358.7051 |  |  |  | 389.1802 | 366.4885 | 319.8291 | 354.8178 | 1.9683 | 1.6859 | 736.2575 |  |  | 797.4981 |  |  | 326.6977 | 410.6341 | 269.8589 | 182.3242 | 290.3355 | 184.4652 | 939.8547 | 746.2816 | 794.2399 | 833.5303 | 867.7806 |  | 343.4877 | 470.1441 | 322.3524 | 796.1952 | 382.3797 | 695.4236 |  | 801.2001 |  |  | 841.7328 | 928.2003 | 931.4346 | [6 empty] | 771.643 |  |  | 757.4977 |  |  | 251.448 | 336.4219 | 361.0784 | 138.2336 | 266.4283 | 393.4734 | 197.3175 | 296.8077 |  | 297.0321 | 359.7303 | 213.8662 | 326.6436 | 260.0325 | 339.0115 | 130.59 | 258.337 |  | 318.139 | 325.5339 | 427.9004 | 179.8998 | 276.6218 | 348.8796 | 198.0079 | 312.8754 | 293.1035 | 350.7374 | 228.1985 | 328.6636 | 0.43199 | 19.5011 | 1.2168 | 0.2444 | -39.7377 | 3.1157 | 967.17 | 0.34 | 2.6645 | 0.75263 | 0.80407 | -0.7173 | 2.876 | 2.5173 | 3.52 | -6.3658 | 3.0251 | -1.0247 | -1.1391 | -2.3136 | 14.1406 | 11.8659
42810.5331 | 8040 | 76.2322 | 50.7009 | 37.4395 | 28.3871 | 20.7493 | 19.5614 | 19.0638 | 115.8102 | 79.9768 | 53.0174 | 34.6332 | 20.601 | 16.8581 | 16.0343 | 177.7019 | 212.4795 | 432.7774 | 251.4632 | 225.0778 | 408.1171 |  |  |  | 251.9037 | 358.2052 | 364.93 | 370.3985 | 207.8303 | 293.1098 | 145.8722 | 238.6636 | 167.4382 | 207.0084 | 331.3617 | 222.5514 | 352.9082 | 173.2908 |  | 195.652 | 184.9031 | 120.1572 | 158.6832 |  | 33.8362 | 72.1574 | 34.6353 | 70.4368 | 147.0508 | 180.4903 | 225.4153 | 7.7777 | 38.7766 | 9.5129 | 83.6068 | 8.6146 | 42.7281 | 49.4947 | 54.0025 | 15.2465 |  |  | 2.356 | 0.29053 | 0.1405 | -1.2623 | 3.3554 | 1.3447 | 5.2016 | -5.0731 | 0.32597 | 0.95043 | 8.0182 | -0.00050762 | -0.00046984 | -0.00056019 | 319.1223 | 460.6123 | 226.769 | 115.0979 | 63.1817 | 28.2664 | 18.424 | 97.7584 | 68.4449 | 41.1123 | 29.0789 | 21.1337 | 19.5302 | 18.7407 | 125.7346 | 106.5452 | 92.0509 | 57.7967 | 52.0523 | 107.338 | 69.1019 | 181.378 | 226.6628 | 295.4977 | 296.9688 | 322.3098 | 358.6589 |  |  |  | 389.2145 | 366.1728 | 318.8912 | 354.1172 | 2.1077 | 1.5291 | 736.2043 |  |  | 797.3928 |  |  | 326.7132 | 410.6028 | 269.8033 | 182.3413 | 290.3104 | 183.8551 | 938.3283 | 746.3506 | 794.2565 | 834.2773 | 867.5887 |  | 343.5379 | 470.8037 | 322.3569 | 796.6872 | 382.3915 | 695.4881 |  | 801.0228 |  |  | 840.5997 | 928.1026 | 931.1462 | [6 empty] | 771.8604 |  |  | 757.6923 |  |  | 252.1382 | 336.3095 | 360.9681 | 138.0818 | 266.4612 | 393.367 | 197.0663 | 296.6151 |  | 297.2043 | 360.0078 | 214.1269 | 326.6799 | 260.3318 | 338.6101 | 130.3269 | 258.5255 |  | 319.5055 | 324.7667 | 427.8135 | 180.0039 | 276.4151 | 350.1905 | 197.962 | 312.6811 | 292.9088 | 350.4045 | 228.0674 | 328.1572 | 0.22302 | 19.5032 | 1.2163 | 0.24369 | -39.8007 | 3.1158 | 950.75 | 0.17 | 2.5454 | 0.69802 | 0.48541 | -1.455 | 2.7189 | 1.7212 | 3.3853 | -6.3564 | 3.0071 | -1.0373 | -0.85571 | -1.7719 | 14.1056 | 11.8886
42810.5331 | 8041 | 76.2499 | 50.7134 | 37.4346 | 28.391 | 20.7547 | 19.5599 | 19.0707 | 115.8183 | 79.9907 | 53.0301 | 34.6506 | 20.6091 | 16.8612 | 16.0429 | 177.6877 | 212.4494 | 432.795 | 251.4307 | 224.5358 | 408.0974 |  |  |  | 251.9071 | 358.1689 | 365.0754 | 370.5028 | 207.1196 | 291.4142 | 145.8812 | 238.6329 | 167.04 | 207.0152 | 331.3205 | 222.7982 | 352.8771 | 173.4968 |  | 195.4914 | 184.636 | 120.0237 | 159.2529 |  | 33.7762 | 71.9865 | 34.7042 | 70.6518 | 147.0356 | 180.7041 | 225.0674 | 7.6042 | 38.7355 | 9.3176 | 83.5145 | 8.6214 | 42.7499 | 49.4998 | 53.9831 | 15.2414 |  |  | 1.9742 | -0.000569 | -0.28465 | -0.89368 | 2.921 | 0.87153 | 5.0479 | -5.0324 | 0.72023 | 1.725 | 8.2513 | -0.00052076 | -0.00050269 | -0.00054376 | 318.2361 | 460.0655 | 226.8112 | 115.1067 | 63.1935 | 28.2734 | 18.4206 | 97.7726 | 68.4546 | 41.1204 | 29.0844 | 21.135 | 19.5319 | 18.7376 | 127.7199 | 109.4293 | 88.9807 | 57.6 | 49.1257 | 107.438 | 69.0588 | 181.3762 | 226.6609 | 295.4722 | 296.93 | 322.2645 | 358.6158 |  |  |  | 389.1268 | 366.0147 | 319.3283 | 353.433 | 2.0832 | 1.7994 | 736.2704 |  |  | 797.1848 |  |  | 326.7145 | 410.5567 | 271.0751 | 182.3516 | 290.2785 | 182.9132 | 937.6703 | 746.5098 | 793.9537 | 833.5148 | 867.5711 |  | 343.4549 | 471.1997 | 322.3807 | 796.6993 | 382.4219 | 695.469 |  | 800.3852 |  |  | 840.3079 | 927.2287 | 930.3451 | [6 empty] | 772.0896 |  |  | 757.837 |  |  | 251.8556 | 336.245 | 360.9399 | 138.1753 | 266.178 | 393.3328 | 197.0083 | 296.6836 |  | 297.3462 | 360.0937 | 214.5066 | 326.882 | 260.441 | 338.2539 | 130.4368 | 258.6221 |  | 320.8095 | 324.9211 | 427.7437 | 180.0817 | 276.3771 | 350.9665 | 197.9875 | 312.4899 | 292.4139 | 349.9612 | 228.1808 | 327.8498 | 0.3667 | 19.5069 | 1.2153 | 0.2423 | -39.7731 | 3.1157 | 931.57 | 0.27 | 2.3266 | -0.030883 | -0.69075 | -1.2239 | 2.5374 | 1.386 | 3.3356 | -6.3626 | 2.998 | -1.0349 | -1.0639 | -1.436 | 14.0872 | 11.8994
42810.5331 | 8042 | 76.2636 | 50.7219 | 37.4377 | 28.3911 | 20.7581 | 19.5617 | 19.073 | 115.8252 | 80.0072 | 53.0469 | 34.6555 | 20.6144 | 16.866 | 16.0453 | 177.688 | 212.4143 | 432.8107 | 251.3871 | 224.4186 | 408.0401 |  |  |  | 251.9061 | 358.1194 | 364.3579 | 370.0338 | 207.945 | 292.3421 | 145.8812 | 238.6109 | 167.2912 | 207.0206 | 331.2885 | 222.6903 | 352.8345 | 173.4624 |  | 195.4535 | 185.1279 | 121.1059 | 158.2645 |  | 33.6926 | 71.7902 | 34.6781 | 70.601 | 146.8406 | 180.9042 | 224.8113 | 7.5884 | 38.7107 | 9.1375 | 83.4266 | 8.6222 | 42.7818 | 49.4976 | 53.9616 | 15.2471 |  |  | 2.3612 | -0.013713 | -0.2058 | -0.57301 | 2.647 | 1.0759 | 4.6543 | -5.1303 | 0.53555 | 2.0036 | 7.9187 | -0.00053883 | -0.00047312 | -0.00056512 | 316.6782 | 460.0284 | 226.852 | 115.1217 | 63.2145 | 28.2821 | 18.4254 | 97.7862 | 68.4566 | 41.127 | 29.081 | 21.1397 | 19.5263 | 18.741 | 128.3191 | 109.4939 | 87.7042 | 56.6421 | 47.2885 | 107.5202 | 69.0259 | 181.3714 | 226.6507 | 295.4499 | 296.8953 | 322.227 | 358.5705 |  |  |  | 388.9584 | 366.3157 | 320.5108 | 353.1701 | 1.0598 | 1.583 | 736.8982 |  |  | 797.2092 |  |  | 326.7218 | 410.5175 | 272.3186 | 182.3733 | 290.2522 | 183.006 | 937.3584 | 746.5712 | 793.4023 | 833.2665 | 867.5748 |  | 343.4434 | 471.0532 | 322.3776 | 796.8174 | 382.3872 | 695.4562 |  | 799.6031 |  |  | 839.4902 | 926.2848 | 929.3456 | [6 empty] | 772.2665 |  |  | 757.9236 |  |  | 251.8735 | 335.8876 | 360.7988 | 137.8158 | 265.9652 | 393.3336 | 198.2414 | 296.418 |  | 297.4373 | 360.1051 | 213.8593 | 326.8287 | 259.8762 | 338.3999 | 130.7027 | 258.7727 |  | 320.4067 | 324.687 | 427.6949 | 179.3421 | 276.62 | 351.6556 | 198.4153 | 312.4224 | 291.7314 | 350.2711 | 228.4272 | 328.2427 | 0.21608 | 19.5108 | 1.2157 | 0.24318 | -39.7576 | 3.1157 | 913.47 | 0.28 | 2.5465 | -0.15157 | -0.58717 | -0.97976 | 2.416 | 1.5403 | 3.2037 | -6.3636 | 3.0018 | -1.0413 | -1.1204 | -1.2981 | 14.1111 | 11.8909
42810.5331 | 8043 | 76.2679 | 50.7215 | 37.4384 | 28.3916 | 20.7497 | 19.5519 | 19.0629 | 115.827 | 80.0161 | 53.0505 | 34.6518 | 20.6086 | 16.8619 | 16.0412 | 177.6749 | 212.397 | 432.8177 | 251.3458 | 225.0395 | 407.9644 |  |  |  | 251.9067 | 358.0777 | 365.0468 | 370.5485 | 206.6179 | 291.1853 | 145.8786 | 238.5833 | 167.7234 | 207.0247 | 331.2417 | 222.5952 | 352.7968 | 173.1278 |  | 195.1195 | 185.5375 | 122.4776 | 159.0941 |  | 33.693 | 71.5009 | 34.5787 | 71.0434 | 147.3314 | 181.0758 | 224.4415 | 7.5587 | 38.6566 | 9.1574 | 83.404 | 8.6272 | 42.8078 | 49.4905 | 53.9402 | 15.2541 |  |  | 2.9421 | 0.002059 | -0.067804 | -0.61703 | 3.1471 | 1.9446 | 5.3081 | -5.0935 | 0.71965 | 2.3146 | 8.0182 | -0.00049612 | -0.00051583 | -0.00056019 | 317.2176 | 460.0427 | 226.9037 | 115.128 | 63.2197 | 28.2744 | 18.4261 | 97.7922 | 68.4789 | 41.1313 | 29.0817 | 21.1348 | 19.5291 | 18.7307 | 121.1634 | 103.907 | 84.7374 | 55.82 | 45.9517 | 107.3739 | 68.9813 | 181.378 | 226.6336 | 295.4363 | 296.8479 | 322.1959 | 358.5315 |  |  |  | 388.83 | 366.3156 | 321.9516 | 353.593 | 0.68605 | 0.95928 | 737.7816 |  |  | 797.2077 |  |  | 326.7146 | 410.4786 | 271.8458 | 182.3704 | 290.2329 | 183.7432 | 935.6471 | 746.7182 | 792.8104 | 833.6795 | 867.4488 |  | 343.3669 | 470.5388 | 322.3529 | 796.9112 | 382.3716 | 695.2804 |  | 798.4185 |  |  | 839.2739 | 925.0742 | 927.9213 | [6 empty] | 772.4221 |  |  | 758.0381 |  |  | 251.4919 | 335.8687 | 361.0235 | 137.817 | 266.3416 | 393.3002 | 198.9086 | 296.4102 |  | 298.5793 | 360.4134 | 213.0268 | 326.7219 | 259.4349 | 338.8332 | 131.226 | 258.9445 |  | 319.9752 | 324.3863 | 427.6161 | 179.5167 | 277.0114 | 352.294 | 199.252 | 312.2737 | 292.0932 | 350.7043 | 228.0367 | 328.5329 | 0.56797 | 19.5131 | 1.2173 | 0.24617 | -39.8192 | 3.1157 | 899.94 | 0.33 | 2.8397 | 0.058706 | -0.33689 | -1.0163 | 2.6349 | 2.0712 | 3.4219 | -6.3663 | 3.0142 | -1.0454 | -0.34336 | -0.9738 | 14.0849 | 11.8672
42810.5331 | 8044 | 76.2846 | 50.7295 | 37.4563 | 28.4014 | 20.7444 | 19.5604 | 19.0686 | 115.8379 | 80.0235 | 53.0653 | 34.6606 | 20.6136 | 16.8674 | 16.0328 | 177.6718 | 212.3755 | 432.8433 | 251.3244 | 225.7535 | 407.8999 |  |  |  | 251.92 | 358.0431 | 364.88 | 370.5065 | 207.9081 | 290.1995 | 145.8771 | 238.5549 | 168.5343 | 207.0298 | 331.1968 | 222.9445 | 352.7795 | 173.5253 |  | 193.6431 | 186.5905 | 124.7052 | 160.9702 |  | 33.7616 | 71.3532 | 34.4982 | 71.3792 | 147.7688 | 181.2263 | 223.9517 | 7.5093 | 38.612 | 9.1573 | 83.3589 | 8.622 | 42.8266 | 49.4837 | 53.917 | 15.2554 |  |  | 2.5176 | -0.023569 | 0.52426 | -0.094626 | 3.3363 | 2.3829 | 6.027 | -5.2446 | 0.29581 | 1.9344 | 8.0123 | -0.00051091 | -0.00049612 | -0.0005799 | 312.6204 | 459.9511 | 226.9459 | 115.1415 | 63.2255 | 28.291 | 18.4284 | 97.8064 | 68.4894 | 41.1386 | 29.0866 | 21.1312 | 19.5297 | 18.7398 | 110.7924 | 94.3218 | 76.6113 | 53.6274 | 44.402 | 107.0227 | 68.8507 | 181.3841 | 226.6333 | 295.4256 | 296.8116 | 322.1646 | 358.4899 |  |  |  | 388.8277 | 366.2551 | 321.4352 | 354.4136 | 1.5611 | 0.54129 | 738.6395 |  |  | 797.0741 |  |  | 326.7177 | 410.4568 | 271.8197 | 182.3992 | 290.2089 | 185.6383 | 935.6804 | 746.7739 | 792.1578 | 833.6633 | 867.3827 |  | 343.2913 | 470.4859 | 322.3165 | 796.9215 | 382.3975 | 695.0708 |  | 797.2822 |  |  | 839.5975 | 924.4051 | 927.0744 | [6 empty] | 772.6184 |  |  | 758.0994 |  |  | 251.2433 | 336.0975 | 361.0025 | 138.0084 | 266.816 | 393.1961 | 198.1767 | 296.5271 |  | 299.0055 | 360.2607 | 212.6231 | 326.881 | 259.3441 | 339.0694 | 131.6972 | 259.2623 |  | 321.4183 | 324.7493 | 427.5184 | 179.0768 | 277.2127 | 352.9451 | 199.735 | 312.2841 | 292.0643 | 350.6619 | 227.5009 | 328.9438 | 0.13346 | 19.5166 | 1.2177 | 0.24672 | -39.7772 | 3.1157 | 867.33 | 0.26 | 2.6245 | -0.19858 | 0.93656 | -0.3979 | 2.7134 | 2.2931 | 3.6469 | -6.3706 | 3.0129 | -1.0433 | 0.76557 | -0.086592 | 14.0314 | 11.8442
42810.5331 | 8045 | 76.308 | 50.7442 | 37.4614 | 28.4115 | 20.7557 | 19.5666 | 19.0739 | 115.8575 | 80.0392 | 53.0808 | 34.6754 | 20.6242 | 16.8769 | 16.0375 | 177.663 | 212.339 | 432.8554 | 251.2803 | 225.9348 | 407.8804 |  |  |  | 251.9202 | 357.9962 | 364.9885 | 370.6284 | 210.1295 | 290.9342 | 145.8841 | 238.5435 | 169.7067 | 207.0369 | 331.1523 | 223.5905 | 352.7574 | 174.647 |  | 191.9274 | 187.78 | 126.3211 | 163.6811 |  | 33.8652 | 71.4352 | 34.5393 | 72.3664 | 148.0745 | 181.0364 | 223.6861 | 7.4897 | 38.5844 | 9.2549 | 83.337 | 8.6129 | 42.843 | 49.4781 | 53.8993 | 15.2531 |  |  | 2.237 | 0.032943 | 0.39612 | -0.65843 | 3.544 | 2.4204 | 6.1032 | -5.1014 | 0.51259 | 1.9172 | 8.0162 | -0.00056512 | -0.00052898 | -0.00058647 | 310.8215 | 460.4618 | 226.9939 | 115.1443 | 63.2426 | 28.2885 | 18.4248 | 97.8178 | 68.5 | 41.1487 | 29.089 | 21.1367 | 19.5158 | 18.7314 | 104.7012 | 90.1931 | 71.0091 | 51.2479 | 42.6579 | 106.736 | 68.7074 | 181.3753 | 226.6167 | 295.4029 | 296.7744 | 322.1331 | 358.4506 |  |  |  | 388.7975 | 366.6736 | 322.4294 | 354.8771 | 1.5384 | 1.4095 | 738.9413 |  |  | 796.6988 |  |  | 326.7054 | 410.4018 | 270.5363 | 182.4132 | 290.1782 | 186.8208 | 933.0976 | 746.8285 | 791.5352 | 833.3541 | 867.2182 |  | 343.2694 | 470.6777 | 322.2283 | 796.8671 | 382.4114 | 694.926 |  | 796.469 |  |  | 838.9469 | 923.7244 | 926.2476 | [6 empty] | 772.701 |  |  | 758.1982 |  |  | 251.7395 | 336.1105 | 361.0246 | 137.9371 | 266.9557 | 393.1122 | 198.168 | 296.7474 |  | 298.738 | 360.0849 | 212.0211 | 327.0247 | 259.5599 | 339.0183 | 131.9881 | 259.2108 |  | 321.7948 | 324.945 | 427.4254 | 179.3706 | 277.0271 | 353.2107 | 199.7854 | 312.2963 | 291.1763 | 350.5923 | 226.9358 | 328.8674 | 0.43526 | 19.5182 | 1.2185 | 0.24578 | -39.7885 | 3.1157 | 834.41 | 0.33 | 2.4756 | 0.2348 | 0.8142 | -1.0497 | 2.796 | 2.3106 | 3.6691 | -6.3678 | 3.0009 | -1.0405 | 1.4069 | 0.51865 | 13.9542 | 11.8285
42810.5332 | 8046 | 76.3199 | 50.7447 | 37.4616 | 28.4073 | 20.7646 | 19.5651 | 19.0731 | 115.8606 | 80.0522 | 53.0932 | 34.6811 | 20.6281 | 16.8788 | 16.0502 | 177.6553 | 212.3241 | 432.8776 | 251.2528 | 226.2183 | 407.8422 |  |  |  | 251.9322 | 357.9571 | 364.8473 | 370.7369 | 211.9739 | 290.3331 | 145.8904 | 238.5253 | 170.5948 | 207.046 | 331.1114 | 224.1574 | 352.6998 | 175.1348 |  | 190.316 | 188.8281 | 126.7894 | 165.8416 |  | 33.9971 | 71.4753 | 34.5448 | 72.6386 | 148.0031 | 180.7028 | 223.7378 | 7.5914 | 38.5316 | 9.0444 | 83.326 | 8.6028 | 42.8663 | 49.4719 | 53.8857 | 15.2479 |  |  | 2.404 | 0.049371 | 0.86662 | -0.68931 | 3.2141 | 2.3546 | 5.7148 | -5.1145 | 0.28043 | 2.3083 | 7.9541 | -0.00050762 | -0.00050105 | -0.00056676 | 310.4511 | 460.0584 | 227.041 | 115.163 | 63.2539 | 28.2933 | 18.4306 | 97.8273 | 68.5113 | 41.159 | 29.0985 | 21.1428 | 19.5227 | 18.737 | 102.3952 | 91.1592 | 71.8922 | 51.4671 | 42.8111 | 106.5693 | 68.6407 | 181.3796 | 226.6068 | 295.3834 | 296.7334 | 322.0911 | 358.4078 |  |  |  | 388.6917 | 367.2335 | 325.5848 | 355.4426 | 2.551 | 1.3251 | 738.0937 |  |  | 796.5275 |  |  | 326.6976 | 410.3645 | 269.1136 | 182.4251 | 290.1537 | 187.3899 | 933.8121 | 746.8722 | 790.9838 | 833.51 | 866.965 |  | 343.1982 | 471.6112 | 322.1532 | 796.6654 | 382.4127 | 694.7701 |  | 795.662 |  |  | 837.4093 | 922.7953 | 925.3832 | [6 empty] | 772.8684 |  |  | 758.2992 |  |  | 252.5578 | 336.0681 | 360.9127 | 137.9101 | 267.0503 | 393.044 | 198.7956 | 297.0833 |  | 298.5088 | 360.4472 | 211.29 | 327.5187 | 259.6848 | 338.6442 | 132.6294 | 259.1052 |  | 321.912 | 324.7869 | 427.364 | 179.6534 | 276.7973 | 353.7458 | 199.837 | 312.4609 | 290.5303 | 350.4104 | 226.7982 | 328.3699 | 0.19317 | 19.5211 | 1.2193 | 0.24612 | -39.8412 | 3.1158 | 803.38 | 0.25 | 2.5649 | 0.28746 | 1.2044 | -1.0741 | 2.6617 | 2.2782 | 3.5492 | -6.3665 | 2.9693 | -1.0348 | 1.6426 | 0.41251 | 13.8894 | 11.8029
42810.5332 | 8047 | 76.3343 | 50.7534 | 37.4649 | 28.4131 | 20.7566 | 19.5626 | 19.0774 | 115.8564 | 80.0651 | 53.0987 | 34.683 | 20.6258 | 16.8757 | 16.0435 | 177.648 | 212.2936 | 432.8923 | 251.2138 | 226.5631 | 407.7806 |  |  |  | 251.9377 | 357.914 | 364.9349 | 370.7402 | 213.4502 | 291.4454 | 145.894 | 238.5014 | 170.5049 | 207.0582 | 331.0755 | 224.1428 | 352.5993 | 175.2583 |  | 190.4757 | 188.9686 | 125.5247 | 167.5346 |  | 34.033 | 71.5277 | 34.5499 | 72.9973 | 147.6716 | 180.5264 | 223.6301 | 7.8381 | 38.4767 | 9.0711 | 83.2916 | 8.6013 | 42.8906 | 49.463 | 53.8608 | 15.2553 |  |  | 2.0754 | 0.19525 | 0.5328 | -0.39361 | 3.3738 | 2.6365 | 6.1518 | -5.1598 | 1.0049 | 1.8853 | 8.0045 | -0.00052898 | -0.00055526 | -0.00056348 | 311.628 | 459.8022 | 227.0842 | 115.1685 | 63.2636 | 28.3015 | 18.4341 | 97.8431 | 68.5254 | 41.1669 | 29.1046 | 21.1426 | 19.5228 | 18.738 | 102.4062 | 95.5468 | 74.9247 | 54.0245 | 44.6903 | 106.4539 | 68.59 | 181.3766 | 226.591 | 295.3535 | 296.69 | 322.0438 | 358.3549 |  |  |  | 388.5818 | 367.1308 | 325.481 | 355.9328 | 2.1178 | 1.6581 | 736.9171 |  |  | 796.1403 |  |  | 326.6961 | 410.3197 | 270.2916 | 182.4286 | 290.1182 | 186.6145 | 937.7618 | 746.96 | 790.4295 | 833.5306 | 867.0284 |  | 343.1816 | 472.5341 | 322.0977 | 796.7404 | 382.3105 | 694.508 |  | 794.962 |  |  | 838.3264 | 922.8375 | 925.3476 | [6 empty] | 772.9964 |  |  | 758.3876 |  |  | 252.3646 | 335.9373 | 361.0439 | 137.8702 | 267.1926 | 392.9762 | 198.2983 | 297.1805 |  | 298.3151 | 360.7731 | 210.8554 | 327.8785 | 259.6098 | 338.37 | 133.1347 | 258.9556 |  | 321.6356 | 324.566 | 427.3294 | 179.6032 | 276.763 | 354.5189 | 199.5472 | 312.5135 | 289.8243 | 350.371 | 227.0815 | 328.1932 | -0.0075236 | 19.5222 | 1.2201 | 0.24535 | -39.7926 | 3.1157 | 801.24 | 0.23 | 2.3855 | 0.5717 | 0.9444 | -0.81172 | 2.7265 | 2.4102 | 3.6816 | -6.3697 | 2.9395 | -1.0462 | 1.6271 | 0.069474 | 13.834 | 11.779
42810.5332 | 8048 | 76.3415 | 50.7557 | 37.4692 | 28.4057 | 20.7526 | 19.5653 | 19.0776 | 115.8721 | 80.0738 | 53.0983 | 34.6905 | 20.6197 | 16.8735 | 16.0462 | 177.6434 | 212.2692 | 432.9067 | 251.1809 | 226.5465 | 407.7268 |  |  |  | 251.942 | 357.8748 | 365.1779 | 370.7759 | 214.3406 | 292.4518 | 145.8911 | 238.48 | 170.1782 | 207.0582 | 331.023 | 224.5461 | 352.4894 | 175.8428 |  | 191.8392 | 188.3125 | 124.8331 | 167.8189 |  | 33.9005 | 71.5066 | 34.4999 | 72.9372 | 147.6576 | 180.5508 | 223.3967 | 8.1478 | 38.4498 | 9.0306 | 83.2736 | 8.6038 | 42.91 | 49.4616 | 53.8384 | 15.2624 |  |  | 2.6031 | 0.15254 | 0.12933 | -1.0297 | 3.498 | 1.7166 | 5.2529 | -5.61 | 0.45616 | 1.7603 | 7.9213 | -0.00052569 | -0.00053226 | -0.00058812 | 314.2165 | 459.0912 | 227.1386 | 115.1833 | 63.2745 | 28.3058 | 18.4348 | 97.8596 | 68.5382 | 41.1731 | 29.1068 | 21.1461 | 19.5247 | 18.7353 | 104.4737 | 97.6954 | 77.3799 | 56.2253 | 48.3716 | 106.3551 | 68.5351 | 181.3756 | 226.5919 | 295.3416 | 296.6514 | 322.0049 | 358.3164 |  |  |  | 388.531 | 367.2429 | 324.0321 | 356.5199 | 1.7519 | 1.7548 | 735.2529 |  |  | 795.9441 |  |  | 326.7032 | 410.2843 | 270.4023 | 182.4558 | 290.1074 | 186.0485 | 939.5127 | 747.0719 | 790.2213 | 832.7036 | 867.1904 |  | 343.292 | 472.102 | 322.0374 | 796.9069 | 382.2792 | 694.3559 |  | 794.8165 |  |  | 841.3705 | 923.7759 | 926.0446 | [6 empty] | 773.1071 |  |  | 758.5276 |  |  | 251.8754 | 335.9192 | 361.6301 | 138.0218 | 267.1804 | 392.9712 | 197.8316 | 297.0823 |  | 298.1853 | 360.5182 | 210.9104 | 327.9527 | 259.4704 | 338.299 | 133.7085 | 258.7663 |  | 320.3685 | 324.753 | 427.2812 | 179.7974 | 276.9911 | 355.2649 | 199.0602 | 312.4691 | 290.0222 | 350.3112 | 227.3693 | 328.2339 | 0.10361 | 19.5226 | 1.2199 | 0.24522 | -39.7796 | 3.1157 | 808.41 | 0.2 | 2.674 | 0.5053 | 0.46528 | -1.3129 | 2.7763 | 1.9448 | 3.4021 | -6.3652 | 2.9469 | -1.0537 | 1.3852 | -0.20992 | 13.8169 | 11.7579
42810.5332 | 8049 | 76.3598 | 50.7684 | 37.4825 | 28.4169 | 20.7549 | 19.5601 | 19.07 | 115.8776 | 80.0784 | 53.1164 | 34.6969 | 20.6315 | 16.8732 | 16.0445 | 177.6387 | 212.249 | 432.9176 | 251.1416 | 226.3121 | 407.6906 |  |  |  | 251.9437 | 357.8344 | 365.3771 | 370.8771 | 216.9629 | 293.6037 | 145.8982 | 238.4594 | 170.4618 | 207.0692 | 330.9841 | 224.7522 | 352.4063 | 175.8849 |  | 192.2754 | 188.409 | 124.6985 | 167.2803 |  | 33.9283 | 71.3637 | 34.4597 | 72.7016 | 147.7775 | 180.8379 | 223.4504 | 8.2811 | 38.466 | 9.1609 | 83.2702 | 8.5908 | 42.9193 | 49.4407 | 53.8185 | 15.2649 |  |  | 2.1976 | -0.36264 | -0.21566 | -0.92719 | 3.4126 | 2.0208 | 5.3587 | -5.7059 | 0.58751 | 1.9283 | 7.9574 | -0.00050598 | -0.00054212 | -0.00056676 | 314.6777 | 458.3023 | 227.1797 | 115.2013 | 63.2857 | 28.3171 | 18.4355 | 97.8701 | 68.5508 | 41.183 | 29.1132 | 21.1539 | 19.5299 | 18.7341 | 105.5005 | 97.2476 | 78.9359 | 55.2482 | 47.9166 | 106.215 | 68.4868 | 181.3741 | 226.5889 | 295.3304 | 296.6125 | 321.966 | 358.2773 |  |  |  | 388.559 | 366.9329 | 323.3188 | 356.272 | 1.7874 | 1.8261 | 734.9887 |  |  | 795.8582 |  |  | 326.6943 | 410.2449 | 269.4664 | 182.4685 | 290.0691 | 186.2323 | 938.7167 | 747.2006 | 790.2077 | 832.3313 | 867.3794 |  | 343.3768 | 471.1981 | 321.9643 | 797.0157 | 382.2877 | 694.3223 |  | 794.9277 |  |  | 842.719 | 924.3137 | 926.4172 | [6 empty] | 773.2709 |  |  | 758.692 |  |  | 251.7969 | 335.8046 | 362.0844 | 137.8014 | 267.0649 | 392.9813 | 197.7926 | 297.1175 |  | 297.9058 | 360.6367 | 211.1364 | 327.8516 | 259.3256 | 338.6953 | 133.9469 | 258.6846 |  | 319.0297 | 325.7494 | 427.1976 | 180.4192 | 277.0231 | 355.633 | 198.5842 | 312.483 | 290.2302 | 350.4125 | 227.6009 | 328.3431 | 0.67081 | 19.5232 | 1.2224 | 0.24615 | -39.7695 | 3.1157 | 787.52 | 0.35 | 2.4595 | -0.77895 | -0.60069 | -1.2455 | 2.743 | 2.1108 | 3.4373 | -6.3636 | 2.9665 | -1.056 | 1.2538 | -0.38861 | 13.825 | 11.7674
42810.5332 | 8050 | 76.3725 | 50.7741 | 37.4931 | 28.4197 | 20.7577 | 19.5623 | 19.0722 | 115.8819 | 80.0865 | 53.1263 | 34.703 | 20.6357 | 16.8757 | 16.0387 | 177.6201 | 212.2179 | 432.9265 | 251.1066 | 225.9934 | 407.67 |  |  |  | 251.9563 | 357.7868 | 365.5924 | 371.1674 | 218.4947 | 294.0908 | 145.9048 | 238.4494 | 170.5314 | 207.0833 | 330.9402 | 224.5307 | 352.3364 | 175.6705 |  | 193.2758 | 187.668 | 124.326 | 165.6719 |  | 33.8767 | 71.1573 | 34.3851 | 72.3613 | 148.0691 | 180.8543 | 223.6163 | 8.1216 | 38.4604 | 9.3369 | 83.2365 | 8.5707 | 42.9103 | 49.4071 | 53.7992 | 15.2501 |  |  | 2.3803 | -0.14053 | 0.1911 | -0.69523 | 3.2279 | 2.5997 | 6.0381 | -5.6126 | 0.32344 | 2.4549 | 8.026 | -0.00050762 | -0.00053062 | -0.0005684 | 316.2861 | 458.411 | 227.2246 | 115.2157 | 63.3064 | 28.3282 | 18.4424 | 97.8856 | 68.5593 | 41.1865 | 29.1236 | 21.1573 | 19.5309 | 18.7363 | 104.6999 | 97.2782 | 78.2974 | 56.3493 | 46.2758 | 106.0828 | 68.4395 | 181.372 | 226.5793 | 295.3079 | 296.5772 | 321.9307 | 358.2334 |  |  |  | 388.5394 | 366.585 | 324.2957 | 355.4932 | 1.6318 | 1.3554 | 734.24 |  |  | 795.8398 |  |  | 326.6888 | 410.204 | 271.0203 | 182.4759 | 290.0413 | 185.6916 | 938.8686 | 747.3489 | 790.3259 | 832.5353 | 867.0033 |  | 343.3962 | 470.7308 | 321.9459 | 797.2354 | 382.1666 | 694.3671 |  | 795.5155 |  |  | 843.3811 | 924.4538 | 926.3108 | [6 empty] | 773.435 |  |  | 758.8954 |  |  | 251.8965 | 335.5614 | 362.2638 | 137.0676 | 266.9872 | 392.995 | 197.777 | 297.2985 |  | 297.848 | 360.8307 | 211.1766 | 327.8766 | 259.2204 | 339.0033 | 133.4834 | 258.7407 |  | 319.4694 | 326.3544 | 427.0802 | 180.568 | 276.6512 | 355.7209 | 198.2557 | 312.5095 | 290.2311 | 350.5321 | 227.5452 | 328.3191 | 0.26501 | 19.5244 | 1.2243 | 0.2482 | -39.7622 | 3.1158 | 817.73 | 0.3 | 2.5607 | -0.48476 | 0.56529 | -1.0782 | 2.6678 | 2.3942 | 3.6488 | -6.3516 | 2.9781 | -1.0732 | 1.3264 | -0.32334 | 13.8638 | 11.7872
42810.5332 | 8051 | 76.3885 | 50.7758 | 37.4889 | 28.4219 | 20.7612 | 19.5678 | 19.0699 | 115.892 | 80.1003 | 53.1331 | 34.7086 | 20.6411 | 16.8837 | 16.0459 | 177.6163 | 212.1932 | 432.9446 | 251.0707 | 225.5904 | 407.667 |  |  |  | 251.9577 | 357.7495 | 365.8888 | 371.2949 | 217.6404 | 294.3864 | 145.9015 | 238.426 | 170.7485 | 207.0872 | 330.8945 | 223.8141 | 352.2953 | 175.1219 |  | 195.3971 | 187.6646 | 125.336 | 163.9455 |  | 33.865 | 70.9909 | 34.2501 | 72.6103 | 148.2577 | 180.6748 | 223.6847 | 8.0955 | 38.4334 | 9.5237 | 83.2221 | 8.5716 | 42.912 | 49.3817 | 53.8021 | 15.2594 |  |  | 2.4407 | 0.13019 | 0.29952 | -0.38835 | 3.176 | 2.5932 | 6.2175 | -5.5331 | 0.52855 | 1.3174 | 8.1315 | -0.00054212 | -0.00048626 | -0.00056019 | 319.7775 | 458.3292 | 227.2735 | 115.2258 | 63.3171 | 28.3231 | 18.4475 | 97.8983 | 68.5744 | 41.1987 | 29.1234 | 21.1596 | 19.5213 | 18.7302 | 103.9549 | 95.4041 | 76.5551 | 55.2925 | 45.6146 | 105.9672 | 68.3613 | 181.376 | 226.5642 | 295.284 | 296.5372 | 321.8975 | 358.1817 |  |  |  | 388.5668 | 366.5737 | 325.7809 | 355.3901 | 3.2986 | 1.2817 | 732.6588 |  |  | 795.8266 |  |  | 326.6662 | 410.1568 | 270.8686 | 182.4783 | 289.9931 | 185.9787 | 940.8141 | 747.5502 | 790.4566 | 832.7354 | 866.7629 |  | 343.3441 | 470.4501 | 321.9376 | 797.4504 | 382.0466 | 694.5495 |  | 796.0329 |  |  | 845.6976 | 925.4662 | 927.0933 | [6 empty] | 773.5994 |  |  | 759.0842 |  |  | 251.6137 | 335.4747 | 362.204 | 137.1223 | 266.9072 | 393.0176 | 197.7191 | 297.2639 |  | 297.6542 | 361.0725 | 211.0661 | 327.9227 | 259.3919 | 338.8709 | 133.1488 | 258.7581 |  | 320.7417 | 326.6437 | 426.978 | 180.5072 | 276.3028 | 356.142 | 198.0865 | 312.5866 | 290.0769 | 350.589 | 227.2738 | 328.2109 | 0.30064 | 19.5251 | 1.225 | 0.2485 | -39.6937 | 3.1157 | 799.83 | 0.22 | 2.5937 | 0.46648 | 0.70754 | -0.80565 | 2.6458 | 2.3907 | 3.7019 | -6.3491 | 2.9853 | -1.0901 | 1.3949 | -0.13916 | 13.9084 | 11.7926
42810.5332 | 8052 | 76.4023 | 50.7895 | 37.4903 | 28.4277 | 20.7721 | 19.5744 | 19.0733 | 115.9074 | 80.1139 | 53.1433 | 34.7211 | 20.652 | 16.8828 | 16.0555 | 177.6018 | 212.1677 | 432.9535 | 251.0315 | 225.3046 | 407.6647 |  |  |  | 251.9593 | 357.7059 | 365.6957 | 371.028 | 216.8339 | 293.8609 | 145.8972 | 238.4025 | 171.2388 | 207.0951 | 330.8571 | 223.2418 | 352.2788 | 174.611 |  | 196.6817 | 188.0466 | 125.7431 | 162.8851 |  | 33.8309 | 70.9317 | 34.1441 | 72.7424 | 148.332 | 180.7033 | 223.9916 | 8.3758 | 38.4168 | 9.4048 | 83.2061 | 8.5596 | 42.8896 | 49.3539 | 53.7893 | 15.2524 |  |  | 1.965 | 0.055943 | 0.36589 | -0.47772 | 3.3285 | 2.3389 | 6.0657 | -5.307 | 0.38552 | 2.0651 | 8.0359 | -0.0005569 | -0.00056019 | -0.00058319 | 320.3853 | 458.5031 | 227.3138 | 115.2378 | 63.3256 | 28.3278 | 18.4485 | 97.9011 | 68.5779 | 41.2054 | 29.123 | 21.1559 | 19.5286 | 18.7241 | 107.9437 | 98.1728 | 77.4313 | 54.7829 | 46.218 | 106.0516 | 68.2841 | 181.3769 | 226.5588 | 295.262 | 296.4885 | 321.858 | 358.1357 |  |  |  | 388.6299 | 366.4891 | 322.6041 | 355.1424 | 4.3039 | 1.7356 | 730.7769 |  |  | 795.671 |  |  | 326.6671 | 410.1235 | 270.1238 | 182.5031 | 289.9725 | 187.0358 | 938.8279 | 747.7332 | 790.5529 | 833.4173 | 866.6895 |  | 343.3543 | 470.3053 | 322.0043 | 797.5878 | 382.0053 | 694.7111 |  | 796.2346 |  |  | 845.7585 | 926.1915 | 927.8274 | [6 empty] | 773.752 |  |  | 759.2397 |  |  | 251.3984 | 335.8823 | 362.5194 | 137.4022 | 266.7773 | 393.0333 | 197.572 | 296.787 |  | 297.2047 | 361.1015 | 211.4305 | 327.8448 | 259.7723 | 338.755 | 133.1352 | 258.767 |  | 320.7044 | 326.7171 | 426.9104 | 181.1005 | 276.2925 | 356.4042 | 198.2474 | 312.6503 | 290.2211 | 350.9985 | 227.1422 | 328.253 | 0.31893 | 19.5255 | 1.2252 | 0.2481 | -39.7669 | 3.1158 | 773.71 | 0.26 | 2.3262 | 0.30575 | 0.78194 | -0.89348 | 2.7086 | 2.2705 | 3.6565 | -6.3463 | 2.9943 | -1.0977 | 0.96213 | -0.24579 | 13.9364 | 11.8054
42810.5332 | 8053 | 76.4207 | 50.8 | 37.4981 | 28.4276 | 20.77 | 19.574 | 19.0765 | 115.9088 | 80.1261 | 53.1574 | 34.7282 | 20.6458 | 16.8902 | 16.0582 | 177.5935 | 212.139 | 432.9651 | 250.9989 | 225.4372 | 407.6249 |  |  |  | 251.9672 | 357.6662 | 365.5714 | 370.7517 | 216.8983 | 294.7031 | 145.8998 | 238.3798 | 171.1502 | 207.0948 | 330.8164 | 223.0363 | 352.2436 | 174.3119 |  | 197.6164 | 186.5773 | 124.3361 | 162.7149 |  | 33.7209 | 70.8627 | 34.0632 | 72.4936 | 148.66 | 181.0613 | 224.3304 | 8.6426 | 38.4152 | 9.3033 | 83.1819 | 8.5698 | 42.8747 | 49.3539 | 53.7813 | 15.2595 |  |  | 2.7253 | 0.26753 | 0.45263 | -0.17413 | 3.2227 | 1.6285 | 5.063 | -5.4792 | 0.040687 | 2.1874 | 8.1235 | -0.00057169 | -0.00056348 | -0.0005684 | 319.3475 | 457.7633 | 227.3537 | 115.246 | 63.3398 | 28.3373 | 18.4477 | 97.911 | 68.5875 | 41.208 | 29.1278 | 21.1569 | 19.5261 | 18.7369 | 117.1904 | 104.356 | 84.7942 | 55.6961 | 46.9251 | 106.1978 | 68.2903 | 181.3737 | 226.549 | 295.2416 | 296.4446 | 321.8101 | 358.0864 |  |  |  | 388.7083 | 365.9459 | 319.7394 | 354.1263 | 1.8427 | 1.9669 | 730.4225 |  |  | 795.2094 |  |  | 326.6611 | 410.0766 | 268.216 | 182.5176 | 289.9517 | 185.7824 | 939.1971 | 747.9417 | 790.6042 | 834.0041 | 866.3926 |  | 343.1738 | 470.4716 | 321.9333 | 797.7482 | 382.0067 | 695.0091 |  | 796.4684 |  |  | 845.1326 | 926.4865 | 928.1812 | [6 empty] | 773.9568 |  |  | 759.3981 |  |  | 251.2259 | 335.7834 | 363.1634 | 137.0995 | 266.5444 | 393.0505 | 198.0228 | 296.3173 |  | 297.3413 | 360.445 | 211.8905 | 327.7277 | 259.8205 | 339.0815 | 132.7441 | 258.7494 |  | 319.6612 | 326.9993 | 426.8786 | 181.5517 | 276.5471 | 356.4333 | 198.3889 | 312.7428 | 290.5672 | 351.4695 | 227.2594 | 328.2258 | 0.3095 | 19.5251 | 1.2254 | 0.24806 | -39.7581 | 3.1158 | 775.15 | 0.34 | 2.7415 | 0.66857 | 0.86961 | -0.53938 | 2.6663 | 1.8954 | 3.3419 | -6.3526 | 2.9843 | -1.102 | -0.047221 | -1.0632 | 13.9382 | 11.841
42810.5333 | 8054 | 76.425 | 50.8011 | 37.4997 | 28.4308 | 20.77 | 19.5606 | 19.0752 | 115.9172 | 80.1401 | 53.1624 | 34.7308 | 20.6533 | 16.8824 | 16.049 | 177.5857 | 212.1121 | 432.9733 | 250.9643 | 225.6512 | 407.592 |  |  |  | 251.9708 | 357.6306 | 365.5498 | 370.7076 | 215.8521 | 293.8766 | 145.9021 | 238.3421 | 170.7608 | 207.1071 | 330.7739 | 223.0794 | 352.1939 | 174.3102 |  | 198.4966 | 186.2839 | 123.0035 | 163.0179 |  | 33.6159 | 70.7682 | 34.0302 | 72.477 | 149.1751 | 181.5949 | 224.2997 | 8.7871 | 38.4235 | 9.2895 | 83.1637 | 8.5636 | 42.8537 | 49.351 | 53.7632 | 15.2582 |  |  | 2.3014 | -0.021597 | 0.53477 | -0.38113 | 3.5414 | 2.4979 | 5.6721 | -5.5797 | 0.2997 | 1.75 | 7.8958 | -0.00048791 | -0.00051091 | -0.00057497 | 320.3132 | 458.5115 | 227.4055 | 115.2554 | 63.3457 | 28.3398 | 18.4491 | 97.9266 | 68.5944 | 41.2167 | 29.1318 | 21.1537 | 19.533 | 18.731 | 118.3588 | 103.4135 | 86.7164 | 56.7018 | 49.0351 | 106.1886 | 68.2661 | 181.3783 | 226.5347 | 295.2271 | 296.4154 | 321.7783 | 358.0531 |  |  |  | 388.7802 | 365.9683 | 319.6592 | 354.5492 | 1.2795 | 1.2935 | 730.2028 |  |  | 794.9483 |  |  | 326.6593 | 410.0462 | 269.4629 | 182.5342 | 289.9234 | 185.95 | 939.4964 | 748.0667 | 790.682 | 833.516 | 866.2739 |  | 343.1067 | 471.1437 | 321.8665 | 797.8994 | 381.9788 | 695.0935 |  | 796.6638 |  |  | 844.1427 | 926.1582 | 927.9539 | [6 empty] | 774.0958 |  |  | 759.5825 |  |  | 251.4783 | 335.2524 | 363.5455 | 136.8512 | 266.5429 | 393.0219 | 198.3763 | 295.8751 |  | 297.2494 | 360.0176 | 212.3392 | 327.6486 | 259.6744 | 339.1586 | 132.5571 | 258.9027 |  | 319.0135 | 326.8584 | 426.8679 | 181.5398 | 276.616 | 356.8678 | 198.4193 | 312.8139 | 290.7697 | 351.1901 | 227.3901 | 328.4611 | 0.54755 | 19.5251 | 1.225 | 0.24649 | -39.7765 | 3.1158 | 796.06 | 0.24 | 2.5175 | -0.18993 | 0.9451 | -0.79786 | 2.7966 | 2.3488 | 3.5394 | -6.3548 | 2.9606 | -1.1088 | -0.17819 | -1.2796 | 13.9257 | 11.8359
42810.5333 | 8055 | 76.4442 | 50.7997 | 37.515 | 28.4324 | 20.764 | 19.569 | 19.0701 | 115.9231 | 80.1397 | 53.1582 | 34.7341 | 20.6561 | 16.8888 | 16.0497 | 177.5842 | 212.095 | 432.9926 | 250.9333 | 225.5009 | 407.561 |  |  |  | 251.9788 | 357.5908 | 365.751 | 370.8118 | 216.0986 | 294.6259 | 145.9149 | 238.3345 | 170.4419 | 207.1112 | 330.7373 | 223.2947 | 352.1272 | 174.4333 |  | 198.2795 | 184.8769 | 121.3585 | 163.5845 |  | 33.5939 | 70.6425 | 33.9875 | 73.0314 | 149.3552 | 182.267 | 224.2513 | 8.5246 | 38.4307 | 9.5005 | 83.1392 | 8.5499 | 42.8352 | 49.3665 | 53.7527 | 15.2598 |  |  | 2.2016 | 0.069743 | 0.22067 | -0.64529 | 2.881 | 2.6352 | 6.5283 | -5.4385 | 0.81695 | 2.5143 | 8.0353 | -0.00052241 | -0.00051091 | -0.00059633 | 323.0016 | 458.8024 | 227.4494 | 115.2603 | 63.3577 | 28.3412 | 18.4543 | 97.9393 | 68.6057 | 41.2226 | 29.1332 | 21.1512 | 19.5256 | 18.7146 | 115.1846 | 100.2891 | 82.2336 | 55.4207 | 47.0955 | 106.128 | 68.1834 | 181.376 | 226.5217 | 295.2073 | 296.3759 | 321.7449 | 358.0108 |  |  |  | 388.8073 | 366.0792 | 319.1821 | 354.958 | 2.6112 | 1.2444 | 729.2482 |  |  | 795.1379 |  |  | 326.6488 | 409.997 | 268.6722 | 182.5498 | 289.8954 | 184.7382 | 940.4889 | 748.1715 | 790.7461 | 832.6258 | 866.3782 |  | 343.1082 | 471.9984 | 321.8224 | 798.1001 | 382.036 | 695.1616 |  | 796.8425 |  |  | 845.3395 | 926.1799 | 927.859 | [6 empty] | 774.2792 |  |  | 759.6808 |  |  | 251.5128 | 335.3835 | 363.5181 | 136.5309 | 266.5503 | 392.9849 | 198.5577 | 295.438 |  | 297.2356 | 359.9675 | 212.1451 | 327.49 | 259.7994 | 339.1962 | 132.4862 | 259.0679 |  | 319.1358 | 326.1963 | 426.8226 | 181.5523 | 276.7714 | 355.9397 | 198.312 | 312.8552 | 290.9783 | 351.2284 | 227.4629 | 328.7341 | 0.48226 | 19.5253 | 1.2238 | 0.24583 | -39.7357 | 3.1158 | 817.25 | 0.29 | 2.4639 | 0.34124 | 0.607 | -1.038 | 2.5243 | 2.4142 | 3.7999 | -6.3575 | 2.9335 | -1.1091 | 0.16702 | -0.79148 | 13.9044 | 11.8271
42810.5333 | 8056 | 76.4671 | 50.8107 | 37.5125 | 28.4371 | 20.7636 | 19.5687 | 19.0695 | 115.9235 | 80.151 | 53.1741 | 34.7367 | 20.6487 | 16.8845 | 16.0525 | 177.579 | 212.0646 | 433.0152 | 250.9028 | 225.4884 | 407.5613 |  |  |  | 251.9859 | 357.5587 | 365.9454 | 371.1142 | 213.92 | 293.6665 | 145.9238 | 238.3205 | 169.7665 | 207.1231 | 330.7082 | 223.4152 | 352.0529 | 174.4417 |  | 198.4625 | 185.102 | 120.6239 | 163.5212 |  | 33.8308 | 70.6413 | 34.0055 | 73.1792 | 149.2701 | 182.737 | 224.6668 | 8.2864 | 38.4401 | 9.8121 | 83.1053 | 8.5456 | 42.8226 | 49.3781 | 53.7437 | 15.2611 |  |  | 2.4913 | -0.22662 | -0.35496 | -0.60586 | 2.9749 | 2.2357 | 5.9875 | -5.6776 | 0.42736 | 2.5676 | 8.0864 | -0.00048134 | -0.00052898 | -0.0005569 | 323.876 | 458.2998 | 227.5028 | 115.2776 | 63.3798 | 28.3547 | 18.4583 | 97.9619 | 68.6247 | 41.2354 | 29.148 | 21.1594 | 19.5313 | 18.7264 | 117.7808 | 102.0955 | 82.4177 | 53.97 | 45.9314 | 106.2213 | 68.1565 | 181.3706 | 226.5096 | 295.1837 | 296.3323 | 321.7039 | 357.9672 |  |  |  | 388.7543 | 366.487 | 320.2012 | 355.6944 | 2.9195 | 2.3328 | 729.1018 |  |  | 795.1266 |  |  | 326.641 | 409.9476 | 270.1726 | 182.5608 | 289.8732 | 184.1719 | 938.3336 | 748.4497 | 790.7372 | 832.6511 | 866.4497 |  | 343.1741 | 472.2874 | 321.8218 | 798.2343 | 382.0963 | 695.1875 |  | 796.9166 |  |  | 845.6727 | 925.8417 | 927.2833 | [6 empty] | 774.3826 |  |  | 759.8282 |  |  | 251.7897 | 335.6913 | 362.8495 | 136.4468 | 266.5393 | 392.9639 | 198.5612 | 295.3181 |  | 297.6979 | 359.7833 | 212.0798 | 327.4647 | 260.1337 | 339.0044 | 132.0835 | 258.9109 |  | 319.5762 | 325.276 | 426.7633 | 181.632 | 276.8217 | 355.1541 | 198.2647 | 312.9805 | 290.9468 | 351.3395 | 227.5317 | 328.7101 | 0.51019 | 19.5239 | 1.2236 | 0.245 | -39.7006 | 3.1158 | 840.75 | 0.3 | 2.6188 | -0.61512 | -0.76985 | -1.0058 | 2.5665 | 2.2249 | 3.641 | -6.3542 | 2.9255 | -1.1073 | -0.10992 | -0.81516 | 13.9 | 11.8017
42810.5333 | 8057 | 76.4689 | 50.8157 | 37.5129 | 28.4367 | 20.7654 | 19.5619 | 19.0729 | 115.9331 | 80.1642 | 53.185 | 34.7442 | 20.6521 | 16.8825 | 16.048 | 177.5687 | 212.0456 | 433.0283 | 250.8626 | 225.1565 | 407.5306 |  |  |  | 251.9962 | 357.5087 | 365.69 | 370.9631 | 210.8771 | 292.7635 | 145.9156 | 238.3059 | 169.456 | 207.1236 | 330.6623 | 223.2433 | 351.9667 | 174.2609 |  | 198.3399 | 185.2564 | 119.8436 | 163.0055 |  | 33.8749 | 70.5577 | 34.0058 | 72.9179 | 149.1409 | 182.598 | 225.1442 | 8.2597 | 38.4403 | 10.0201 | 83.0294 | 8.5369 | 42.8258 | 49.3827 | 53.7304 | 15.2627 |  |  | 2.6201 | 0.076971 | 0.089248 | -0.91799 | 3.2029 | 2.4841 | 5.9875 | -6.0581 | 0.65037 | 1.7666 | 7.9757 | -0.00049119 | -0.00054705 | -0.0005569 | 324.0337 | 457.9925 | 227.5561 | 115.3031 | 63.3907 | 28.3623 | 18.4601 | 97.979 | 68.632 | 41.249 | 29.1525 | 21.1667 | 19.5302 | 18.7238 | 121.6448 | 106.035 | 88.2718 | 55.2991 | 44.6145 | 106.3314 | 68.2089 | 181.3627 | 226.509 | 295.1672 | 296.3028 | 321.6744 | 357.9149 |  |  |  | 388.7248 | 366.6497 | 320.8111 | 355.5012 | 2.3261 | 1.9359 | 728.9746 |  |  | 794.7645 |  |  | 326.6409 | 409.9088 | 269.4363 | 182.574 | 289.8436 | 184.0106 | 937.1272 | 748.6178 | 790.6983 | 833.2252 | 866.333 |  | 343.2015 | 472.4803 | 321.8198 | 798.4574 | 382.0317 | 695.228 |  | 796.7818 |  |  | 843.2459 | 925.6666 | 927.3226 | [6 empty] | 774.6345 |  |  | 759.9099 |  |  | 251.848 | 335.5035 | 362.3939 | 136.2765 | 266.4256 | 392.9324 | 197.9886 | 295.1726 |  | 297.9247 | 359.2747 | 212.5335 | 327.4508 | 260.4003 | 339.0722 | 132.1296 | 258.6217 |  | 320.4699 | 325.2601 | 426.7354 | 181.8003 | 276.8892 | 355.2956 | 198.0003 | 313.0576 | 290.2379 | 351.291 | 227.5163 | 328.5336 | 0.22437 | 19.5238 | 1.2245 | 0.24706 | -39.796 | 3.1158 | 840.56 | 0.25 | 2.6835 | 0.35845 | 0.38598 | -1.2379 | 2.6626 | 2.3448 | 3.6404 | -6.3487 | 2.92 | -1.1195 | -0.52566 | -1.4593 | 13.9071 | 11.8043
42810.5333 | 8058 | 76.4847 | 50.8195 | 37.5225 | 28.445 | 20.7707 | 19.5648 | 19.0752 | 115.9422 | 80.1739 | 53.1974 | 34.7519 | 20.6528 | 16.8797 | 16.0489 | 177.5731 | 212.0172 | 433.0353 | 250.8278 | 224.8519 | 407.5503 |  |  |  | 252.0076 | 357.4725 | 365.4357 | 370.7774 | 210.0572 | 292.8296 | 145.9175 | 238.287 | 169.3075 | 207.1285 | 330.6187 | 223.0887 | 351.8847 | 174.1426 |  | 197.8711 | 185.9602 | 119.9421 | 162.71 |  | 33.8774 | 70.4567 | 33.99 | 72.5373 | 149.3563 | 182.686 | 225.3668 | 8.3852 | 38.4465 | 9.8502 | 82.9463 | 8.536 | 42.8294 | 49.3821 | 53.7145 | 15.2671 |  |  | 2.6642 | -0.19245 | 0.20293 | -0.67091 | 3.8607 | 2.8573 | 5.9231 | -5.7368 | 0.3503 | 1.8868 | 7.8932 | -0.00053555 | -0.00052405 | -0.00055855 | 321.2142 | 455.2831 | 227.5935 | 115.3089 | 63.403 | 28.3633 | 18.4646 | 97.9821 | 68.6425 | 41.2548 | 29.1491 | 21.1641 | 19.5239 | 18.7212 | 122.8099 | 107.2419 | 90.2666 | 58.4115 | 45.2654 | 106.406 | 68.2281 | 181.374 | 226.4964 | 295.147 | 296.2621 | 321.6453 | 357.879 |  |  |  | 388.6917 | 366.6786 | 321.4962 | 355.0567 | 3.0403 | 2.3346 | 729.4411 |  |  | 794.5648 |  |  | 326.6399 | 409.8676 | 267.6127 | 182.5909 | 289.8111 | 184.2645 | 935.0711 | 748.8518 | 790.7685 | 833.6924 | 866.3131 |  | 343.2031 | 473.0522 | 321.803 | 798.7294 | 381.9843 | 695.2284 |  | 796.8404 |  |  | 842.2737 | 925.2442 | 927.0563 | [6 empty] | 774.752 |  |  | 760.0211 |  |  | 251.8456 | 335.5707 | 362.0797 | 136.1419 | 266.6386 | 392.8659 | 197.8204 | 295.1051 |  | 297.8644 | 359.3114 | 212.3306 | 327.3554 | 260.2905 | 338.8642 | 132.3358 | 258.3838 |  | 321.5868 | 325.0528 | 426.7549 | 181.3395 | 276.8639 | 355.1373 | 197.6398 | 313.0638 | 290.3342 | 350.5685 | 227.7273 | 328.4217 | 0.04833 | 19.5249 | 1.2241 | 0.2483 | -39.8041 | 3.1158 | 876.88 | 0.17 | 2.7061 | -0.5667 | 0.58193 | -1.0581 | 2.9235 | 2.5151 | 3.6212 | -6.348 | 2.9028 | -1.1313 | -0.6459 | -1.6787 | 13.9085 | 11.8136
42810.5333 | 8059 | 76.4992 | 50.8239 | 37.5205 | 28.4416 | 20.765 | 19.5657 | 19.0676 | 115.9432 | 80.181 | 53.2037 | 34.7543 | 20.6475 | 16.879 | 16.0481 | 177.5541 | 211.996 | 433.0435 | 250.7912 | 224.5858 | 407.5519 |  |  |  | 252.0159 | 357.4302 | 365.6382 | 370.776 | 212.1886 | 295.0353 | 145.9288 | 238.2787 | 169.2677 | 207.1366 | 330.5822 | 222.9724 | 351.8184 | 174.0099 |  | 198.4042 | 185.9493 | 119.412 | 162.2668 |  | 34.0063 | 70.4356 | 34.026 | 72.8122 | 149.2784 | 182.8353 | 225.3123 | 8.4283 | 38.4401 | 9.5949 | 82.9244 | 8.5317 | 42.845 | 49.3875 | 53.7052 | 15.2668 |  |  | 2.4683 | -0.15893 | 0.4362 | -0.34827 | 2.8967 | 2.6891 | 6.4212 | -5.7269 | 0.53555 | 2.6206 | 7.9509 | -0.00052733 | -0.00056019 | -0.00055198 | 321.7182 | 457.5741 | 227.6376 | 115.3137 | 63.4119 | 28.3711 | 18.457 | 97.9892 | 68.6565 | 41.2571 | 29.1602 | 21.1626 | 19.5268 | 18.7245 | 124.8014 | 108.5348 | 91.9449 | 58.3356 | 45.6225 | 106.5228 | 68.2443 | 181.3689 | 226.479 | 295.1231 | 296.2174 | 321.6081 | 357.832 |  |  |  | 388.7023 | 366.7788 | 319.6344 | 355.1167 | 2.5498 | 1.955 | 730.5892 |  |  | 794.6763 |  |  | 326.6479 | 409.8248 | 267.3297 | 182.599 | 289.7796 | 183.8462 | 933.4884 | 749.0005 | 790.9334 | 833.7255 | 866.2326 |  | 343.1917 | 473.3988 | 321.7535 | 798.9997 | 381.9882 | 695.2767 |  | 796.9473 |  |  | 840.7573 | 924.6165 | 926.5967 | [6 empty] | 774.9207 |  |  | 760.2263 |  |  | 251.5472 | 335.4832 | 361.9313 | 135.8363 | 266.7339 | 392.7073 | 197.3952 | 295.2254 |  | 297.1292 | 359.621 | 212.0432 | 327.5216 | 260.4723 | 338.5246 | 132.4905 | 258.1659 |  | 321.7687 | 324.8331 | 426.7929 | 181.8131 | 276.6921 | 355.7491 | 197.0738 | 313.0849 | 290.4098 | 349.824 | 227.5137 | 328.4265 | 0.44913 | 19.5237 | 1.2228 | 0.24837 | -39.7598 | 3.1158 | 879.49 | 0.21 | 2.6098 | -0.51498 | 0.85316 | -0.76233 | 2.5328 | 2.4403 | 3.771 | -6.3467 | 2.8894 | -1.1385 | -0.85274 | -1.8632 | 13.9153 | 11.8129
42810.5333 | 8060 | 76.5148 | 50.8406 | 37.5423 | 28.4504 | 20.774 | 19.5639 | 19.0779 | 115.9548 | 80.1897 | 53.2259 | 34.7633 | 20.6622 | 16.8874 | 16.053 | 177.5346 | 211.9648 | 433.0597 | 250.7569 | 224.3303 | 407.5259 |  |  |  | 252.0188 | 357.3834 | 365.8694 | 370.8515 | 211.5042 | 295.3393 | 145.9177 | 238.2577 | 168.9724 | 207.1392 | 330.5265 | 222.8657 | 351.7447 | 173.9531 |  | 198.3113 | 185.4811 | 118.8795 | 162.6597 |  | 33.9839 | 70.3972 | 34.078 | 73.1038 | 148.932 | 182.6744 | 225.2734 | 8.25 | 38.4249 | 9.4712 | 82.9206 | 8.5228 | 42.8655 | 49.3924 | 53.6907 | 15.2573 |  |  | 2.5774 | 0.042143 | 0.61034 | -0.32856 | 2.7226 | 1.8986 | 5.9613 | -5.8492 | 0.57798 | 1.5054 | 8.0268 | -0.00047805 | -0.00052569 | -0.00057662 | 318.8143 | 457.6441 | 227.6887 | 115.3339 | 63.4249 | 28.3804 | 18.4622 | 98.0115 | 68.6684 | 41.2662 | 29.1703 | 21.1676 | 19.5342 | 18.721 | 128.8457 | 108.0218 | 91.7973 | 57.0057 | 46.7057 | 106.6969 | 68.2546 | 181.3657 | 226.4705 | 295.0964 | 296.1798 | 321.5743 | 357.7937 |  |  |  | 388.6885 | 366.8786 | 318.4807 | 355.8848 | 3.252 | 1.9507 | 731.6572 |  |  | 794.6611 |  |  | 326.6575 | 409.7912 | 268.4401 | 182.6203 | 289.7563 | 183.1062 | 933.7092 | 749.2168 | 790.9357 | 833.2366 | 866.2942 |  | 343.1372 | 473.8113 | 321.7931 | 799.2047 | 382.0274 | 695.2954 |  | 797.0209 |  |  | 839.7495 | 924.414 | 926.7132 | [6 empty] | 775.1641 |  |  | 760.385 |  |  | 250.7962 | 335.2198 | 361.9522 | 135.4145 | 266.595 | 392.6084 | 196.9902 | 295.0222 |  | 296.5445 | 359.2086 | 212.1443 | 327.7479 | 260.3011 | 338.2685 | 132.1426 | 258.1945 |  | 322.0486 | 325.3924 | 426.785 | 181.7995 | 276.654 | 355.9293 | 196.3525 | 313.0079 | 290.1182 | 349.6859 | 227.5092 | 328.6037 | 0.48919 | 19.5219 | 1.2205 | 0.24751 | -39.651 | 3.1158 | 871.13 | 0.28 | 2.6676 | 0.26517 | 1.0091 | -0.7404 | 2.455 | 2.0501 | 3.6327 | -6.3528 | 2.881 | -1.1406 | -1.2806 | -1.8456 | 13.8983 | 11.7903
42810.5333 | 8061 | 76.5308 | 50.8469 | 37.5365 | 28.4586 | 20.7754 | 19.577 | 19.0739 | 115.959 | 80.2047 | 53.2306 | 34.7716 | 20.6633 | 16.8855 | 16.0515 | 177.5308 | 211.9365 | 433.0688 | 250.7188 | 224.1956 | 407.4985 |  |  |  | 252.0251 | 357.3414 | 365.7713 | 370.9398 | 209.7361 | 293.2673 | 145.9375 | 238.2646 | 168.7931 | 207.157 | 330.4899 | 222.9278 | 351.6836 | 173.9393 |  | 197.3014 | 185.772 | 118.6375 | 162.6587 |  | 33.7852 | 70.2874 | 34.1103 | 73.0617 | 148.9519 | 182.5636 | 225.2695 | 8.0117 | 38.4198 | 9.5287 | 82.922 | 8.5189 | 42.8787 | 49.3764 | 53.6678 | 15.2555 |  |  | 2.4841 | -0.16091 | 0.38101 | -0.28979 | 3.6951 | 2.6129 | 5.563 | -5.9438 | 0.51571 | 1.7259 | 7.8382 | -0.00049119 | -0.00044684 | -0.00059469 | 315.3193 | 457.8545 | 227.7333 | 115.3428 | 63.4327 | 28.3822 | 18.4625 | 98.0156 | 68.6746 | 41.2782 | 29.1672 | 21.1699 | 19.5327 | 18.7244 | 133.5926 | 111.0748 | 93.7253 | 57.7995 | 47.2141 | 106.9183 | 68.2698 | 181.3746 | 226.4577 | 295.0798 | 296.1433 | 321.5318 | 357.7504 |  |  |  | 388.6783 | 366.7589 | 317.8515 | 356.2734 | 2.4142 | 2.1542 | 731.2776 |  |  | 794.8227 |  |  | 326.6574 | 409.7325 | 268.679 | 182.6305 | 289.7214 | 183.1378 | 936.0628 | 749.3988 | 790.9174 | 832.8603 | 866.4788 |  | 343.1709 | 473.593 | 321.6923 | 799.2437 | 382.007 | 695.3856 |  | 797.2839 |  |  | 841.0196 | 924.7299 | 927.2088 | [6 empty] | 775.354 |  |  | 760.5352 |  |  | 250.4763 | 335.2913 | 361.367 | 135.1279 | 266.812 | 392.5242 | 197.3818 | 295.2228 |  | 296.616 | 359.1253 | 212.0194 | 327.7991 | 259.9576 | 338.2584 | 132.2885 | 258.3635 |  | 322.9648 | 325.206 | 426.7388 | 181.7198 | 276.8204 | 355.6766 | 195.7861 | 312.866 | 289.3586 | 350.0862 | 227.4078 | 328.5863 | 0.286 | 19.5204 | 1.2171 | 0.24654 | -39.7151 | 3.1158 | 881.45 | 0.27 | 2.6141 | -0.51805 | 0.79718 | -0.69523 | 2.8597 | 2.4048 | 3.5089 | -6.3553 | 2.8794 | -1.1436 | -1.7807 | -2.0579 | 13.8932 | 11.7785
42810.5333 | 8062 | 76.5494 | 50.8547 | 37.54 | 28.4573 | 20.7795 | 19.5743 | 19.071 | 115.9733 | 80.2164 | 53.2352 | 34.7793 | 20.6652 | 16.8892 | 16.0562 | 177.5237 | 211.9071 | 433.079 | 250.6779 | 224.0363 | 407.4604 |  |  |  | 252.0285 | 357.2992 | 365.283 | 370.6974 | 210.2146 | 292.3928 | 145.9399 | 238.2402 | 169.1634 | 207.1642 | 330.4565 | 223.0446 | 351.6193 | 173.9611 |  | 197.9791 | 186.8849 | 118.7497 | 162.1756 |  | 33.7826 | 70.295 | 34.0529 | 72.811 | 149.1154 | 182.5907 | 225.3944 | 7.8051 | 38.4022 | 9.6132 | 82.9114 | 8.5055 | 42.8802 | 49.3344 | 53.6413 | 15.2537 |  |  | 2.515 | -0.001885 | 0.6064 | -0.18793 | 3.4145 | 2.8232 | 5.8607 | -5.8761 | 0.69785 | 1.6982 | 8.0993 | -0.00049119 | -0.00049448 | -0.00054048 | 313.456 | 458.1372 | 227.7797 | 115.3524 | 63.4521 | 28.3925 | 18.4622 | 98.0363 | 68.6904 | 41.2894 | 29.1765 | 21.1725 | 19.5374 | 18.7276 | 131.8441 | 112.739 | 97.0501 | 58.2301 | 47.1022 | 106.9573 | 68.3212 | 181.3807 | 226.4501 | 295.0611 | 296.1031 | 321.4952 | 357.7061 |  |  |  | 388.5952 | 366.4339 | 318.6766 | 356.9128 | 1.3475 | 2.2466 | 729.6294 |  |  | 795.1723 |  |  | 326.6625 | 409.6913 | 267.0684 | 182.6515 | 289.6835 | 183.0109 | 938.9829 | 749.6608 | 790.9707 | 832.5729 | 866.6818 |  | 343.2258 | 473.466 | 321.6499 | 799.3645 | 381.8872 | 695.5029 |  | 797.6161 |  |  | 842.3466 | 925.2345 | 927.6442 | [6 empty] | 775.5457 |  |  | 760.7026 |  |  | 250.4142 | 335.2946 | 361.2699 | 135.1497 | 267.1199 | 392.4799 | 197.4113 | 295.4768 |  | 296.6058 | 359.0242 | 211.299 | 327.7266 | 259.6567 | 338.1913 | 132.7182 | 258.4432 |  | 323.9262 | 325.1682 | 426.7218 | 181.3212 | 276.5044 | 354.5664 | 195.6881 | 312.7634 | 288.8755 | 350.2317 | 227.2331 | 328.5182 | 0.43449 | 19.5204 | 1.2124 | 0.2451 | -39.8123 | 3.1158 | 904.2 | 0.33 | 2.6283 | -0.056073 | 1.0057 | -0.55988 | 2.7491 | 2.4997 | 3.6016 | -6.3564 | 2.8798 | -1.1579 | -1.5816 | -2.4212 | 13.9013 | 11.753
42810.5334 | 8063 | 76.5644 | 50.8596 | 37.5563 | 28.4624 | 20.7789 | 19.5739 | 19.0707 | 115.9841 | 80.2314 | 53.2453 | 34.7854 | 20.67 | 16.8917 | 16.0505 | 177.5199 | 211.887 | 433.0947 | 250.6471 | 224.1276 | 407.4119 |  |  |  | 252.0365 | 357.2702 | 365.0966 | 370.2771 | 211.7834 | 294.0794 | 145.9408 | 238.2143 | 169.8957 | 207.168 | 330.412 | 223.1753 | 351.5147 | 174.0677 |  | 198.7869 | 187.4869 | 119.8604 | 161.8632 |  | 33.7881 | 70.3256 | 33.9479 | 72.5662 | 148.9934 | 182.4828 | 225.4279 | 7.5345 | 38.3998 | 9.6914 | 82.8962 | 8.5144 | 42.8946 | 49.2972 | 53.647 | 15.2593 |  |  | 2.6385 | -0.20296 | 0.40466 | -0.34893 | 3.2641 | 2.7469 | 5.8555 | -5.4877 | 0.46258 | 2.26 | 7.994 | -0.00050926 | -0.00049448 | -0.00056019 | 314.747 | 457.6707 | 227.8267 | 115.3718 | 63.4716 | 28.3967 | 18.4762 | 98.0491 | 68.7076 | 41.2968 | 29.1822 | 21.1719 | 19.5393 | 18.732 | 128.3195 | 110.6566 | 96.8223 | 58.5215 | 47.0153 | 106.928 | 68.3667 | 181.3738 | 226.4383 | 295.0431 | 296.0604 | 321.4525 | 357.6585 |  |  |  | 388.4513 | 366.144 | 319.2851 | 357.1639 | 2.1205 | 2.102 | 728.0697 |  |  | 795.3844 |  |  | 326.671 | 409.6597 | 268.8861 | 182.6545 | 289.6572 | 182.9584 | 938.9219 | 749.8767 | 791.0133 | 832.3117 | 866.7074 |  | 343.1947 | 473.8205 | 321.6696 | 799.454 | 381.8239 | 695.6305 |  | 797.7017 |  |  | 843.9146 | 926.5431 | 928.7952 | [6 empty] | 775.7282 |  |  | 760.8556 |  |  | 250.4976 | 334.8623 | 361.2153 | 135.5356 | 267.0255 | 392.4534 | 196.9159 | 295.699 |  | 296.2421 | 358.9619 | 210.7236 | 327.9342 | 259.3776 | 338.3246 | 132.7486 | 258.415 |  | 323.9122 | 325.224 | 426.6754 | 180.6879 | 276.1779 | 353.2916 | 195.6332 | 312.8543 | 288.552 | 350.1376 | 227.1886 | 328.3089 | 0.62132 | 19.5199 | 1.2096 | 0.24477 | -39.7922 | 3.1158 | 884.58 | 0.26 | 2.6961 | -0.58186 | 0.8216 | -0.76293 | 2.6875 | 2.4655 | 3.5996 | -6.3597 | 2.8714 | -1.1662 | -1.1936 | -2.3904 | 13.9013 | 11.7326
42810.5334 | 8064 | 76.5802 | 50.8683 | 37.5633 | 28.4636 | 20.7787 | 19.5787 | 19.0752 | 115.9895 | 80.2411 | 53.2541 | 34.7929 | 20.6719 | 16.896 | 16.0511 | 177.5158 | 211.8625 | 433.1099 | 250.6153 | 224.5969 | 407.3565 |  |  |  | 252.0489 | 357.2318 | 364.2559 | 369.2977 | 211.7559 | 295.8432 | 145.9445 | 238.1878 | 170.2057 | 207.1768 | 330.3691 | 223.1608 | 351.4412 | 173.9069 |  | 199.3738 | 187.4955 | 119.9811 | 161.6107 |  | 33.6709 | 70.3078 | 33.9455 | 72.3644 | 148.6885 | 182.3457 | 225.3905 | 7.3675 | 38.3955 | 9.669 | 82.9074 | 8.5029 | 42.902 | 49.2518 | 53.6382 | 15.2576 |  |  | 2.3514 | 0.030971 | 0.36918 | -0.30096 | 3.5729 | 2.6576 | 6.1459 | -5.5758 | 0.45285 | 1.6428 | 8.0476 | -0.00051583 | -0.00052569 | -0.0005454 | 318.2531 | 457.96 | 227.8657 | 115.3741 | 63.4714 | 28.3867 | 18.4711 | 98.0559 | 68.702 | 41.2998 | 29.1785 | 21.1713 | 19.5312 | 18.7108 | 128.366 | 111.1203 | 97.1672 | 58.6594 | 48.4304 | 107.0049 | 68.4201 | 181.3789 | 226.4266 | 295.023 | 296.0191 | 321.417 | 357.6103 |  |  |  | 388.3173 | 365.6001 | 319.4421 | 356.3985 | 2.8782 | 2.3409 | 727.7486 |  |  | 795.5774 |  |  | 326.67 | 409.6214 | 270.3097 | 182.667 | 289.6363 | 182.911 | 937.0936 | 750.0441 | 791.0317 | 831.9848 | 866.5686 |  | 343.1996 | 474.0196 | 321.6963 | 799.6845 | 381.7637 | 695.5844 |  | 797.7333 |  |  | 842.86 | 926.5683 | 928.9444 | [6 empty] | 775.9002 |  |  | 761.0135 |  |  | 250.8492 | 334.4949 | 361.5143 | 135.2778 | 266.8341 | 392.4325 | 196.3598 | 295.9561 |  | 295.6715 | 359.4216 | 210.4791 | 328.1048 | 259.354 | 338.7067 | 132.2698 | 258.2932 |  | 324.0713 | 325.5087 | 426.6195 | 180.7287 | 276.0474 | 353.0246 | 195.6618 | 312.982 | 288.4489 | 350.1266 | 227.3428 | 328.0091 | 0.21994 | 19.5194 | 1.2068 | 0.24663 | -39.824 | 3.1158 | 875.73 | 0.28 | 2.5491 | 0.22729 | 0.78473 | -0.70853 | 2.8114 | 2.4247 | 3.6872 | -6.3554 | 2.8679 | -1.1781 | -1.1893 | -2.4223 | 13.9022 | 11.7413
42810.5334 | 8065 | 76.585 | 50.8697 | 37.5633 | 28.4573 | 20.7797 | 19.5691 | 19.0719 | 115.9978 | 80.242 | 53.2566 | 34.7903 | 20.6684 | 16.8852 | 16.0479 | 177.4936 | 211.8349 | 433.1184 | 250.5706 | 225.3215 | 407.299 |  |  |  | 252.0545 | 357.1846 | 363.9434 | 369.0562 | 212.0726 | 295.7422 | 145.9587 | 238.1709 | 170.432 | 207.1935 | 330.3308 | 223.2623 | 351.3959 | 173.9409 |  | 199.9577 | 187.7659 | 120.5924 | 161.7503 |  | 33.6431 | 70.3037 | 33.9499 | 72.1574 | 148.3689 | 182.4286 | 225.1755 | 7.28 | 38.3832 | 9.4401 | 82.9268 | 8.5072 | 42.9084 | 49.2094 | 53.6407 | 15.2565 |  |  | 2.1332 | 0.12034 | 0.50783 | -0.55789 | 2.9546 | 2.4854 | 5.6215 | -5.9287 | 0.60989 | 1.7521 | 7.9652 | -0.00045341 | -0.00046655 | -0.0005569 | 319.8539 | 457.4611 | 227.9292 | 115.3922 | 63.487 | 28.4017 | 18.4741 | 98.0794 | 68.7268 | 41.3044 | 29.1921 | 21.1824 | 19.5351 | 18.727 | 130.139 | 111.4143 | 98.0438 | 59.1794 | 49.438 | 107.1218 | 68.4523 | 181.3856 | 226.4199 | 295.0039 | 295.9824 | 321.3752 | 357.5692 |  |  |  | 388.1843 | 364.9954 | 318.415 | 355.2546 | 2.7694 | 1.8775 | 728.8497 |  |  | 795.5493 |  |  | 326.6685 | 409.5911 | 270.4132 | 182.6856 | 289.6191 | 183.7629 | 937.6826 | 750.2764 | 791.0442 | 831.8842 | 866.5789 |  | 343.1863 | 473.5936 | 321.7106 | 799.7128 | 381.7336 | 695.5469 |  | 797.7789 |  |  | 841.5624 | 926.291 | 928.6834 | [6 empty] | 776.0972 |  |  | 761.1592 |  |  | 250.6567 | 334.2658 | 362.5287 | 135.1518 | 266.7803 | 392.4407 | 196.363 | 296.0907 |  | 294.8739 | 359.8873 | 210.5322 | 328.0883 | 259.1279 | 338.9702 | 132.3769 | 258.2439 |  | 325.1713 | 326.328 | 426.5343 | 181.2006 | 275.8743 | 353.482 | 195.8745 | 313.0256 | 288.8441 | 350.2378 | 227.4711 | 327.9816 | 0.42255 | 19.5179 | 1.2033 | 0.24568 | -39.8131 | 3.1158 | 868.22 | 0.25 | 2.4277 | 0.44803 | 0.92036 | -0.96466 | 2.5568 | 2.345 | 3.5268 | -6.3568 | 2.8808 | -1.1816 | -1.3718 | -2.5159 | 13.8946 | 11.7607
42810.5334 | 8066 | 76.6048 | 50.8816 | 37.5648 | 28.4653 | 20.7891 | 19.5769 | 19.0765 | 116.0122 | 80.265 | 53.278 | 34.8054 | 20.6773 | 16.8935 | 16.0548 | 177.4901 | 211.8143 | 433.1401 | 250.5373 | 225.7729 | 407.2747 |  |  |  | 252.0731 | 357.1472 | 364.106 | 369.2299 | 213.7829 | 295.0527 | 145.9554 | 238.1486 | 170.7275 | 207.1877 | 330.2874 | 223.4213 | 351.3483 | 173.7813 |  | 200.1406 | 187.9087 | 121.3727 | 161.9046 |  | 33.6435 | 70.3672 | 33.9842 | 72.0417 | 148.2936 | 182.4226 | 224.7505 | 7.2258 | 38.4044 | 9.1972 | 82.9663 | 8.5155 | 42.9242 | 49.1802 | 53.6714 | 15.2624 |  |  | 2.5354 | -0.076137 | 0.54857 | 0.02037 | 2.1831 | 2.4328 | 5.705 | -5.9451 | 0.58051 | 1.9482 | 7.9129 | -0.00052733 | -0.00054212 | -0.00052241 | 317.4638 | 456.2799 | 227.9688 | 115.3938 | 63.4948 | 28.4053 | 18.4761 | 98.0899 | 68.7291 | 41.3122 | 29.1849 | 21.1783 | 19.531 | 18.7257 | 129.3155 | 111.6386 | 97.0525 | 59.6764 | 49.7585 | 107.1916 | 68.4879 | 181.3847 | 226.4145 | 294.9836 | 295.9467 | 321.3437 | 357.5284 |  |  |  | 388.0576 | 364.478 | 317.747 | 353.9418 | 2.021 | 2.0928 | 729.1081 |  |  | 795.3269 |  |  | 326.6521 | 409.5451 | 269.1257 | 182.69 | 289.587 | 183.9348 | 936.2126 | 750.3773 | 791.0689 | 831.8243 | 866.7368 |  | 343.1292 | 473.6529 | 321.6868 | 799.9507 | 381.6783 | 695.5201 |  | 797.8103 |  |  | 841.0785 | 926.0825 | 928.5009 | [6 empty] | 776.2542 |  |  | 761.3129 |  |  | 249.9846 | 334.2185 | 363.3785 | 134.8595 | 266.6015 | 392.4718 | 196.1885 | 296.0819 |  | 294.5407 | 360.0453 | 210.9021 | 327.7476 | 258.7552 | 338.9697 | 132.8453 | 258.2825 |  | 324.5013 | 326.4082 | 426.4196 | 181.4539 | 275.7081 | 354.2793 | 195.9539 | 312.9313 | 288.7846 | 350.41 | 227.2025 | 328.3302 | 0.21917 | 19.5182 | 1.1999 | 0.24551 | -39.7192 | 3.1158 | 871.93 | 0.31 | 2.6451 | -0.3564 | 0.95666 | 0.18435 | 2.1978 | 2.3201 | 3.5528 | -6.3658 | 2.8773 | -1.1933 | -1.2717 | -2.4014 | 13.8863 | 11.7853
42810.5334 | 8067 | 76.6238 | 50.889 | 37.5678 | 28.4693 | 20.7956 | 19.5835 | 19.0698 | 116.014 | 80.2786 | 53.2848 | 34.8153 | 20.6819 | 16.9045 | 16.0521 | 177.4828 | 211.778 | 433.1468 | 250.4987 | 225.8486 | 407.2706 |  |  |  | 252.078 | 357.1002 | 363.5953 | 368.7929 | 214.0013 | 294.7733 | 145.9576 | 238.1183 | 170.5725 | 207.1891 | 330.2378 | 223.5812 | 351.3031 | 173.8007 |  | 199.1271 | 186.5307 | 121.3103 | 163.3638 |  | 33.6488 | 70.4043 | 34.0293 | 72.0009 | 148.2679 | 182.4224 | 224.5615 | 7.1205 | 38.4198 | 9.0492 | 83.0052 | 8.5078 | 42.9193 | 49.1689 | 53.698 | 15.2626 |  |  | 2.6885 | -0.095193 | 0.20424 | -0.10579 | 3.36 | 2.6043 | 5.8528 | -6.0095 | 0.52096 | 1.7783 | 7.9592 | -0.00049284 | -0.00052076 | -0.0005569 | 315.5547 | 456.0739 | 228.0186 | 115.4113 | 63.5092 | 28.4134 | 18.4779 | 98.1035 | 68.7436 | 41.3236 | 29.1978 | 21.1824 | 19.5344 | 18.723 | 125.732 | 109.6122 | 96.7396 | 59.9313 | 50.2845 | 107.161 | 68.5762 | 181.3906 | 226.4073 | 294.9668 | 295.909 | 321.3087 | 357.4852 |  |  |  | 387.9705 | 364.4415 | 319.6559 | 353.2744 | 2.3889 | 2.0698 | 729.9595 |  |  | 795.3402 |  |  | 326.6352 | 409.5 | 267.3493 | 182.6979 | 289.5562 | 183.6274 | 934.7762 | 750.5163 | 791.1028 | 832.1217 | 866.6978 |  | 343.1507 | 474.3902 | 321.6983 | 800.3581 | 381.6042 | 695.5125 |  | 797.8527 |  |  | 840.4998 | 925.7521 | 928.1931 | [6 empty] | 776.4515 |  |  | 761.5114 |  |  | 250.3499 | 334.3732 | 363.4194 | 134.431 | 266.4978 | 392.4474 | 195.8152 | 296.3065 |  | 294.2361 | 359.8868 | 211.4758 | 327.5286 | 258.3789 | 338.9222 | 133.0372 | 258.1438 |  | 322.6236 | 326.3467 | 426.3287 | 181.3378 | 275.4754 | 354.1856 | 195.9031 | 312.8335 | 288.6372 | 350.6291 | 226.6344 | 328.3464 | 0.41735 | 19.5183 | 1.1968 | 0.24441 | -39.8074 | 3.1158 | 857.85 | 0.31 | 2.7231 | -0.39854 | 0.58377 | -0.42014 | 2.7266 | 2.4005 | 3.5986 | -6.363 | 2.8577 | -1.2114 | -0.8773 | -2.3561 | 13.842 | 11.7957
42810.5334 | 8068 | 76.634 | 50.8966 | 37.5622 | 28.4759 | 20.7974 | 19.5763 | 19.0711 | 116.0211 | 80.2813 | 53.2895 | 34.8182 | 20.6774 | 16.8979 | 16.0511 | 177.4839 | 211.7647 | 433.1744 | 250.4728 | 225.9341 | 407.2731 |  |  |  | 252.0901 | 357.0634 | 362.9325 | 368.3996 | 213.8204 | 294.4063 | 145.9624 | 238.0992 | 170.453 | 207.1966 | 330.1989 | 224.3182 | 351.2556 | 174.8352 |  | 199.2079 | 185.9001 | 121.7416 | 164.5423 |  | 33.5965 | 70.3906 | 34.0221 | 71.9265 | 148.0556 | 182.1827 | 224.494 | 7.0632 | 38.405 | 8.8405 | 83.0202 | 8.5129 | 42.9299 | 49.1658 | 53.7154 | 15.2633 |  |  | 2.5794 | -0.061681 | 0.43095 | -0.16034 | 3.6734 | 2.193 | 5.7194 | -5.8097 | 0.37014 | 1.7575 | 7.99 | -0.00052898 | -0.00052569 | -0.00054376 | 316.0926 | 456.6656 | 228.0634 | 115.4243 | 63.5158 | 28.4204 | 18.488 | 98.1157 | 68.7566 | 41.3335 | 29.2056 | 21.1854 | 19.5338 | 18.7274 | 122.4632 | 104.9636 | 95.9038 | 60.3398 | 51.1809 | 107.1254 | 68.6301 | 181.4006 | 226.403 | 294.953 | 295.8785 | 321.2823 | 357.4468 |  |  |  | 387.9173 | 364.6537 | 319.8597 | 354.0741 | 2.8093 | 2.2925 | 730.4519 |  |  | 795.4555 |  |  | 326.6378 | 409.4688 | 265.0809 | 182.7192 | 289.5356 | 183.8462 | 932.7166 | 750.793 | 791.1444 | 832.7567 | 866.6461 |  | 343.1202 | 474.9807 | 321.7059 | 800.5526 | 381.5997 | 695.5622 |  | 797.858 |  |  | 839.3644 | 924.9252 | 927.3869 | [6 empty] | 776.6061 |  |  | 761.6949 |  |  | 250.558 | 334.446 | 363.0314 | 134.5924 | 266.4556 | 392.3938 | 196.1004 | 296.3359 |  | 294.7115 | 359.5029 | 212.0996 | 327.4933 | 258.2452 | 338.7174 | 133.05 | 257.9509 |  | 322.4002 | 325.2651 | 426.2677 | 181.2294 | 275.0821 | 353.2866 | 195.6523 | 312.7261 | 288.3208 | 350.8234 | 226.3352 | 328.1746 | 0.15195 | 19.5169 | 1.1931 | 0.24355 | -39.8496 | 3.1158 | 892.62 | 0.3 | 2.6664 | -0.3208 | 0.84795 | -0.51722 | 2.8502 | 2.2022 | 3.5564 | -6.364 | 2.8419 | -1.2172 | -0.51849 | -2.2567 | 13.8053 | 11.7685
42810.5334 | 8069 | 76.6538 | 50.9101 | 37.5731 | 28.4843 | 20.7963 | 19.5851 | 19.0733 | 116.0342 | 80.2949 | 53.3034 | 34.8342 | 20.6872 | 16.9041 | 16.0658 | 177.4728 | 211.7373 | 433.1839 | 250.4392 | 225.6691 | 407.2575 |  |  |  | 252.0971 | 357.0236 | 362.7379 | 368.4073 | 211.986 | 293.675 | 145.9777 | 238.0797 | 170.1658 | 207.205 | 330.1691 | 224.4062 | 351.2047 | 175.019 |  | 199.669 | 185.5272 | 120.883 | 163.3737 |  | 33.5293 | 70.3438 | 33.9499 | 71.7251 | 147.9236 | 182.1264 | 224.5738 | 7.0568 | 38.3925 | 8.6902 | 83.0692 | 8.5231 | 42.9302 | 49.1723 | 53.7304 | 15.2619 |  |  | 2.0747 | -0.079425 | 0.49534 | -0.098566 | 3.494 | 2.8547 | 5.7188 | -5.8689 | 1.024 | 2.229 | 8.1013 | -0.00051255 | -0.00052733 | -0.00053719 | 316.4792 | 458.0751 | 228.1094 | 115.4312 | 63.524 | 28.4195 | 18.4882 | 98.1212 | 68.7724 | 41.3438 | 29.2083 | 21.1882 | 19.5377 | 18.724 | 121.9328 | 106.3647 | 97.9181 | 61.2295 | 52.2552 | 107.1333 | 68.6948 | 181.3976 | 226.3981 | 294.9293 | 295.834 | 321.2429 | 357.4033 |  |  |  | 387.8591 | 364.5875 | 318.9754 | 353.7486 | 1.9316 | 2.0896 | 731.2742 |  |  | 795.5555 |  |  | 326.6411 | 409.4326 | 264.8689 | 182.7416 | 289.5154 | 183.776 | 932.1682 | 751.0738 | 791.1304 | 833.0335 | 866.524 |  | 343.0924 | 475.1961 | 321.6551 | 801.0786 | 381.6131 | 695.625 |  | 797.8398 |  |  | 837.117 | 924.0882 | 926.6958 | [6 empty] | 776.7668 |  |  | 761.8631 |  |  | 250.5948 | 334.1145 | 362.9983 | 134.3414 | 266.2208 | 392.3898 | 195.7303 | 296.1839 |  | 294.3994 | 358.4427 | 212.4076 | 327.3598 | 258.4806 | 338.5111 | 132.5318 | 257.6738 |  | 323.2896 | 324.5943 | 426.2298 | 181.4905 | 274.9113 | 353.8032 | 195.4844 | 312.4167 | 287.6504 | 350.5975 | 226.1405 | 327.9104 | 0.18681 | 19.5192 | 1.1937 | 0.24497 | -39.8064 | 3.1158 | 901.82 | 0.29 | 2.3899 | -0.364 | 0.90903 | -0.4055 | 2.7795 | 2.5124 | 3.556 | -6.3629 | 2.8321 | -1.2306 | -0.45858 | -2.4728 | 13.8336 | 11.7721
42810.5334 | 8070 | 76.657 | 50.9066 | 37.5663 | 28.4704 | 20.784 | 19.57 | 19.057 | 116.0336 | 80.2936 | 53.2966 | 34.8225 | 20.6783 | 16.8954 | 16.043 | 177.4526 | 211.7155 | 433.1984 | 250.4024 | 225.2257 | 407.2128 |  |  |  | 252.0989 | 356.9802 | 363.2869 | 368.9564 | 212.4464 | 295.4656 | 145.9819 | 238.0598 | 169.5699 | 207.208 | 330.1237 | 224.0502 | 351.134 | 174.6528 |  | 199.8991 | 184.8668 | 119.8457 | 163.2344 |  | 33.676 | 70.3434 | 33.8926 | 71.4703 | 147.7877 | 182.0466 | 224.3511 | 7.0643 | 38.4074 | 8.5887 | 83.1368 | 8.5008 | 42.9319 | 49.1944 | 53.7358 | 15.2617 |  |  | 2.0682 | 0.049371 | 0.60508 | -0.19516 | 3.5427 | 2.6819 | 5.5006 | -5.7348 | 0.41899 | 2.3968 | 8.0947 | -0.00049612 | -0.00053391 | -0.00056348 | 315.437 | 458.9916 | 228.154 | 115.4356 | 63.5343 | 28.4273 | 18.4852 | 98.1319 | 68.7786 | 41.3463 | 29.2105 | 21.1848 | 19.5343 | 18.714 | 120.3343 | 105.1807 | 95.5241 | 59.7366 | 51.3036 | 107.0438 | 68.7169 | 181.393 | 226.3724 | 294.9006 | 295.7918 | 321.2026 | 357.35 |  |  |  | 387.8246 | 364.7337 | 319.3144 | 353.8032 | 2.5856 | 1.4478 | 731.625 |  |  | 795.7462 |  |  | 326.6302 | 409.3761 | 265.0942 | 182.7499 | 289.479 | 182.8052 | 935.7707 | 751.2623 | 791.0893 | 833.3698 | 866.5591 |  | 342.9494 | 475.331 | 321.6413 | 801.6172 | 381.5352 | 695.6395 |  | 797.9074 |  |  | 836.0932 | 924.8147 | 927.8894 | [6 empty] | 777.0493 |  |  | 762.1107 |  |  | 250.3816 | 333.7408 | 363.3858 | 133.7521 | 266.3047 | 392.4262 | 194.9614 | 296.0659 |  | 294.0963 | 357.6089 | 212.6088 | 327.0264 | 258.569 | 338.1754 | 132.6274 | 257.671 |  | 321.9767 | 323.8154 | 426.2709 | 181.4619 | 274.7551 | 354.9511 | 195.4288 | 312.1708 | 287.3548 | 350.0692 | 225.7173 | 327.7551 | 0.32856 | 19.5238 | 1.1945 | 0.24626 | -39.8334 | 3.1158 | 911.68 | 0.21 | 2.3898 | 0.28699 | 1.0047 | -0.57059 | 2.7985 | 2.4349 | 3.4872 | -6.3754 | 2.8273 | -1.2526 | -0.29203 | -2.2041 | 13.8316 | 11.7674
42810.5334 | 8071 | 76.6706 | 50.9113 | 37.5678 | 28.4732 | 20.7859 | 19.5771 | 19.0627 | 116.0423 | 80.3075 | 53.3175 | 34.8322 | 20.682 | 16.8992 | 16.0523 | 177.4544 | 211.6917 | 433.2099 | 250.3589 | 224.8613 | 407.1744 |  |  |  | 252.1094 | 356.9453 | 363.3884 | 369.1739 | 211.8835 | 294.6616 | 145.9778 | 238.0287 | 168.9142 | 207.2138 | 330.0777 | 223.8704 | 351.0293 | 174.536 |  | 199.2366 | 183.414 | 118.3418 | 163.6886 |  | 33.9124 | 70.4077 | 33.8558 | 71.2672 | 147.8302 | 181.9456 | 224.0985 | 7.101 | 38.4207 | 8.5054 | 83.1947 | 8.5014 | 42.9336 | 49.2112 | 53.7502 | 15.2581 |  |  | 2.9369 | -0.17011 | 0.45132 | -0.15639 | 2.9283 | 2.7667 | 5.7116 | -5.8314 | 0.49839 | 2.6655 | 7.8499 | -0.00046984 | -0.00052898 | -0.00053719 | 313.9113 | 459.4666 | 228.2074 | 115.4567 | 63.5567 | 28.44 | 18.4862 | 98.148 | 68.7866 | 41.353 | 29.2123 | 21.1921 | 19.5419 | 18.7182 | 120.7914 | 103.3484 | 90.2514 | 58.4253 | 50.9922 | 106.9855 | 68.7003 | 181.3791 | 226.3646 | 294.8769 | 295.7594 | 321.1501 | 357.2996 |  |  |  | 387.7575 | 365.0256 | 319.5982 | 353.4392 | 1.3141 | 1.433 | 731.3517 |  |  | 795.9851 |  |  | 326.6296 | 409.3324 | 265.2047 | 182.7732 | 289.4482 | 181.4128 | 940.0383 | 751.4819 | 791.0621 | 833.2811 | 866.7969 |  | 342.828 | 475.8179 | 321.6166 | 801.7987 | 381.4617 | 695.6725 |  | 798.0288 |  |  | 838.4043 | 926.4592 | 929.2857 | [6 empty] | 777.258 |  |  | 762.2684 |  |  | 250.9757 | 333.856 | 362.4184 | 133.8153 | 266.1092 | 392.4028 | 194.4347 | 296.3892 |  | 293.3708 | 357.6693 | 212.7072 | 326.4464 | 258.3432 | 338.3099 | 133.0305 | 257.859 |  | 320.7046 | 322.9625 | 426.2408 | 181.7545 | 274.898 | 355.5277 | 195.9759 | 312.0656 | 287.6151 | 350.3197 | 225.7033 | 327.8386 | 0.35264 | 19.5258 | 1.1953 | 0.24547 | -39.8219 | 3.1157 | 927.78 | 0.23 | 2.8458 | -0.53275 | 0.86778 | -0.51083 | 2.544 | 2.4728 | 3.553 | -6.3918 | 2.8119 | -1.2644 | -0.35002 | -1.6202 | 13.8103 | 11.7713
42810.5335 | 8072 | 76.6845 | 50.9216 | 37.5771 | 28.4742 | 20.7865 | 19.5775 | 19.0666 | 116.0501 | 80.3179 | 53.3285 | 34.8439 | 20.6865 | 16.894 | 16.0563 | 177.4515 | 211.6611 | 433.2264 | 250.324 | 224.7452 | 407.1167 |  |  |  | 252.1163 | 356.8974 | 363.2072 | 368.8157 | 210.2014 | 294.6051 | 145.9922 | 238.0108 | 168.507 | 207.2293 | 330.0548 | 223.6835 | 350.9358 | 174.6176 |  | 197.5487 | 182.5945 | 118.0002 | 163.9652 |  | 33.8775 | 70.4393 | 33.7919 | 71.2572 | 147.6806 | 182.1058 | 223.98 | 7.1696 | 38.4281 | 8.4462 | 83.2368 | 8.4941 | 42.9325 | 49.2303 | 53.7622 | 15.262 |  |  | 2.6753 | 0.15057 | 0.35472 | -0.18399 | 3.6294 | 2.5156 | 5.7102 | -5.9326 | 0.61515 | 1.631 | 8.0345 | -0.00056348 | -0.00047641 | -0.00055198 | 312.9682 | 459.3036 | 228.2522 | 115.4654 | 63.5754 | 28.4378 | 18.4898 | 98.1632 | 68.8082 | 41.3732 | 29.2194 | 21.1964 | 19.5434 | 18.7122 | 119.289 | 101.9498 | 85.4804 | 57.34 | 49.9295 | 106.9047 | 68.6651 | 181.378 | 226.3584 | 294.8535 | 295.7166 | 321.1183 | 357.2559 |  |  |  | 387.7758 | 365.2085 | 321.1358 | 353.6339 | 2.4969 | 1.5216 | 730.6235 |  |  | 796.0572 |  |  | 326.6304 | 409.2926 | 264.8288 | 182.7864 | 289.4285 | 180.9092 | 940.7396 | 751.6433 | 791.0279 | 833.8551 | 867.0477 |  | 342.6786 | 476.4325 | 321.541 | 801.7032 | 381.4571 | 695.6623 |  | 798.0224 |  |  | 842.0234 | 928.1254 | 930.5115 | [6 empty] | 777.5423 |  |  | 762.4368 |  |  | 250.655 | 334.1747 | 361.3095 | 133.5494 | 266.1864 | 392.2615 | 193.9008 | 296.3634 |  | 293.2036 | 357.4583 | 213.0301 | 326.5689 | 257.7874 | 338.5811 | 133.2542 | 257.5737 |  | 321.8138 | 324.0069 | 426.2039 | 181.5294 | 275.1933 | 355.7488 | 196.329 | 311.9525 | 288.1163 | 350.712 | 225.3667 | 328.3481 | 0.39578 | 19.5287 | 1.1968 | 0.24487 | -39.7624 | 3.1157 | 930.16 | 0.31 | 2.716 | 0.50125 | 0.76936 | -0.5541 | 2.8328 | 2.3584 | 3.5532 | -6.4108 | 2.7891 | -1.2622 | -0.19308 | -1.0944 | 13.7949 | 11.7676
42810.5335 | 8073 | 76.7031 | 50.9308 | 37.5811 | 28.4829 | 20.7885 | 19.5779 | 19.0685 | 116.0605 | 80.3309 | 53.3425 | 34.8527 | 20.6906 | 16.8963 | 16.0608 | 177.4289 | 211.638 | 433.237 | 250.2793 | 224.6059 | 407.0908 |  |  |  | 252.1198 | 356.8522 | 362.6068 | 368.266 | 208.0499 | 293.1494 | 146.0066 | 237.9906 | 168.2939 | 207.2453 | 330.0247 | 223.5986 | 350.8828 | 174.5073 |  | 196.2692 | 182.7865 | 118.4796 | 162.9655 |  | 33.7542 | 70.4309 | 33.7668 | 71.1709 | 147.0888 | 181.99 | 223.9919 | 7.3729 | 38.4369 | 8.4681 | 83.2852 | 8.4968 | 42.9349 | 49.243 | 53.7765 | 15.2664 |  |  | 2.2193 | -0.064965 | 0.40926 | -0.20765 | 3.4277 | 2.4092 | 5.7963 | -5.834 | 0.43378 | 2.0223 | 7.7703 | -0.00051419 | -0.00049119 | -0.0005569 | 312.9953 | 458.9034 | 228.2912 | 115.4736 | 63.5809 | 28.4446 | 18.4913 | 98.1694 | 68.8108 | 41.3728 | 29.2262 | 21.1876 | 19.5293 | 18.7273 | 120.3146 | 103.8241 | 82.8426 | 57.543 | 49.8194 | 106.8977 | 68.613 | 181.3899 | 226.3572 | 294.8454 | 295.6873 | 321.0922 | 357.2232 |  |  |  | 387.7637 | 365.1957 | 319.5955 | 353.3582 | 2.3528 | 1.8472 | 730.2656 |  |  | 796.0846 |  |  | 326.6395 | 409.2434 | 262.8617 | 182.7913 | 289.3961 | 181.3154 | 939.2099 | 751.6952 | 790.9541 | 834.116 | 867.0979 |  | 342.5011 | 476.8874 | 321.4353 | 801.8876 | 381.4125 | 695.7204 |  | 798.2158 |  |  | 841.0845 | 927.9737 | 930.3851 | [6 empty] | 777.702 |  |  | 762.6042 |  |  | 250.7051 | 333.909 | 360.7816 | 134.0454 | 266.2707 | 392.0838 | 194.0391 | 295.8924 |  | 292.9562 | 356.9475 | 213.3757 | 326.546 | 257.5085 | 338.5553 | 132.7419 | 257.2878 |  | 321.4508 | 324.5764 | 426.1693 | 180.7488 | 274.909 | 355.4415 | 196.2929 | 311.7321 | 287.8972 | 350.9152 | 225.3255 | 328.4783 | 0.18238 | 19.5331 | 1.1984 | 0.24474 | -39.7897 | 3.1158 | 917.68 | 0.19 | 2.4706 | -0.32925 | 0.82639 | -0.58864 | 2.7526 | 2.3077 | 3.5794 | -6.4266 | 2.7685 | -1.2714 | -0.3079 | -0.80753 | 13.8182 | 11.7741
42810.5335 | 8074 | 76.7176 | 50.9257 | 37.5819 | 28.4843 | 20.7872 | 19.5733 | 19.0581 | 116.059 | 80.3388 | 53.3474 | 34.8489 | 20.6841 | 16.8996 | 16.0571 | 177.4123 | 211.6053 | 433.2491 | 250.2439 | 224.5825 | 407.1071 |  |  |  | 252.1238 | 356.806 | 362.1579 | 367.8276 | 207.6888 | 292.0158 | 146.0091 | 237.9622 | 168.0632 | 207.2459 | 329.979 | 223.091 | 350.8486 | 174.057 |  | 196.7248 | 183.0023 | 118.2304 | 160.6813 |  | 33.647 | 70.4025 | 33.7274 | 71.3405 | 147.0271 | 181.7663 | 224.1362 | 7.3994 | 38.4179 | 8.5892 | 83.3059 | 8.4983 | 42.9413 | 49.2267 | 53.7809 | 15.2713 |  |  | 2.9408 | -0.16748 | 0.16284 | -0.2911 | 3.2844 | 2.5531 | 6.1774 | -5.7703 | 0.46375 | 2.3968 | 7.8166 | -0.00047476 | -0.00043534 | -0.00054048 | 311.2367 | 458.7582 | 228.3422 | 115.4875 | 63.5931 | 28.4525 | 18.4959 | 98.1931 | 68.8234 | 41.3882 | 29.2331 | 21.1978 | 19.5404 | 18.7183 | 119.8874 | 101.7105 | 81.5204 | 56.2901 | 49.0578 | 106.8184 | 68.5532 | 181.3875 | 226.3421 | 294.8269 | 295.6441 | 321.0492 | 357.1776 |  |  |  | 387.7302 | 365.3296 | 317.923 | 354.3376 | 2.3026 | 1.113 | 729.2702 |  |  | 796.1779 |  |  | 326.6449 | 409.2062 | 261.6656 | 182.804 | 289.372 | 181.5532 | 938.4989 | 751.6172 | 791.0908 | 834.0159 | 867.3648 |  | 342.3117 | 477.0668 | 321.4233 | 802.336 | 381.3521 | 695.7401 |  | 798.4129 |  |  | 840.635 | 927.6718 | 930.2319 | [6 empty] | 777.8407 |  |  | 762.7433 |  |  | 250.0392 | 334.2036 | 359.9934 | 134.0007 | 266.395 | 392.0056 | 194.1023 | 295.4818 |  | 292.8276 | 356.9375 | 213.5682 | 326.823 | 257.4824 | 338.0735 | 132.4077 | 257.0195 |  | 320.9066 | 325.4047 | 426.1821 | 180.3506 | 274.6744 | 355.367 | 196.2319 | 311.5771 | 287.7016 | 351.1601 | 225.3229 | 328.3501 | 0.14116 | 19.5349 | 1.2032 | 0.24803 | -39.8055 | 3.1158 | 903.21 | 0.26 | 2.8411 | -0.52862 | 0.52125 | -0.69693 | 2.6938 | 2.375 | 3.6943 | -6.4493 | 2.7626 | -1.2894 | -0.27024 | -0.66779 | 13.8788 | 11.7438
42810.5335 | 8075 | 76.7325 | 50.9422 | 37.5934 | 28.4881 | 20.7937 | 19.5846 | 19.0702 | 116.0788 | 80.3599 | 53.3615 | 34.8605 | 20.7007 | 16.9053 | 16.0657 | 177.4102 | 211.5811 | 433.2609 | 250.2136 | 224.4746 | 407.0767 |  |  |  | 252.1322 | 356.7738 | 362.3301 | 367.8555 | 207.7171 | 291.2144 | 146.0097 | 237.9324 | 167.6063 | 207.2467 | 329.9399 | 222.0409 | 350.8446 | 173.3051 |  | 197.6674 | 183.0507 | 118.3537 | 158.6487 |  | 33.5126 | 70.3849 | 33.717 | 71.4427 | 146.803 | 181.609 | 224.3277 | 7.4481 | 38.4072 | 8.7401 | 83.3229 | 8.5002 | 42.9384 | 49.2018 | 53.7746 | 15.2655 |  |  | 2.8475 | -0.013713 | 0.60114 | -0.30556 | 3.316 | 2.488 | 6.0092 | -5.7112 | 0.59452 | 2.3269 | 7.9854 | -0.00047148 | -0.00046327 | -0.00054869 | 312.6956 | 458.2631 | 228.3933 | 115.509 | 63.6115 | 28.4567 | 18.4962 | 98.2066 | 68.839 | 41.3973 | 29.2462 | 21.2005 | 19.5459 | 18.7261 | 119.8266 | 97.4134 | 78.0446 | 53.9403 | 46.8744 | 106.7503 | 68.4637 | 181.3898 | 226.3386 | 294.8076 | 295.6075 | 321.0049 | 357.1354 |  |  |  | 387.7665 | 365.0936 | 316.3845 | 354.3363 | 3.2293 | 1.2817 | 730.4487 |  |  | 796.2006 |  |  | 326.6456 | 409.1655 | 262.3832 | 182.809 | 289.3503 | 181.5017 | 938.7899 | 751.5926 | 791.1414 | 834.0862 | 867.7172 |  | 342.1107 | 477.3709 | 321.3816 | 802.3457 | 381.2847 | 695.8537 |  | 798.6441 |  |  | 839.8054 | 928.1164 | 931.0295 | [6 empty] | 778.043 |  |  | 762.8999 |  |  | 250.0031 | 334.2514 | 359.7763 | 133.7913 | 266.5894 | 392.0048 | 193.5101 | 295.4616 |  | 292.8313 | 356.937 | 213.5053 | 326.9859 | 257.6681 | 337.7105 | 132.1588 | 257.0427 |  | 320.7869 | 325.4121 | 426.1903 | 180.4727 | 274.5724 | 355.9069 | 196.2466 | 311.4631 | 288.3741 | 351.3861 | 225.0656 | 328.1969 | 0.30564 | 19.5369 | 1.2063 | 0.24772 | -39.6803 | 3.1158 | 901.2 | 0.31 | 2.7937 | -0.15126 | 1.0015 | -0.714 | 2.7062 | 2.3442 | 3.6431 | -6.4752 | 2.751 | -1.2958 | -0.27189 | -0.29235 | 13.935 | 11.7472
42810.5335 | 8076 | 76.7471 | 50.9472 | 37.598 | 28.4977 | 20.7953 | 19.5788 | 19.0715 | 116.0793 | 80.3592 | 53.3729 | 34.8634 | 20.6962 | 16.9103 | 16.0695 | 177.4048 | 211.5557 | 433.2798 | 250.1783 | 224.27 | 407.0477 |  |  |  | 252.1407 | 356.7335 | 362.4761 | 368.001 | 208.852 | 290.1732 | 146.0116 | 237.9159 | 167.7034 | 207.2438 | 329.8952 | 221.5039 | 350.9129 | 172.6727 |  | 198.1134 | 183.5171 | 117.66 | 156.6071 |  | 33.506 | 70.4714 | 33.7507 | 71.4285 | 146.272 | 181.4857 | 224.4952 | 7.4939 | 38.4143 | 8.8521 | 83.2967 | 8.502 | 42.9514 | 49.1816 | 53.769 | 15.269 |  |  | 2.2581 | 0.013887 | 0.37049 | -0.45932 | 3.1924 | 2.0346 | 5.4507 | -5.9043 | 0.49586 | 1.4707 | 8.0673 | -0.00047148 | -0.00052076 | -0.00054048 | 312.0875 | 458.0682 | 228.4386 | 115.5111 | 63.6235 | 28.4566 | 18.4951 | 98.2154 | 68.849 | 41.3972 | 29.244 | 21.2003 | 19.5408 | 18.729 | 121.7777 | 100.0999 | 79.2569 | 51.7808 | 45.3607 | 106.6946 | 68.4252 | 181.3796 | 226.3212 | 294.7755 | 295.5665 | 320.9617 | 357.0903 |  |  |  | 387.6586 | 364.6546 | 317.1324 | 353.7967 | 2.1438 | 2.0939 | 731.174 |  |  | 796.2798 |  |  | 326.6504 | 409.1138 | 263.0611 | 182.8207 | 289.3127 | 180.7705 | 941.3975 | 751.6949 | 791.1769 | 834.0649 | 868.1037 |  | 341.8856 | 478.3178 | 321.3296 | 802.8073 | 381.0935 | 695.9389 |  | 798.7709 |  |  | 839.6981 | 928.7856 | 931.8405 | [6 empty] | 778.2593 |  |  | 763.089 |  |  | 249.7047 | 333.9816 | 359.5968 | 133.3311 | 266.0811 | 392.024 | 193.2759 | 295.4273 |  | 293.1709 | 356.6383 | 213.5611 | 327.1204 | 257.8728 | 337.2635 | 132.1453 | 257.2403 |  | 320.6189 | 325.0067 | 426.2 | 180.5971 | 274.5137 | 356.2562 | 196.1926 | 311.4245 | 288.7092 | 351.2576 | 224.6924 | 328.0749 | 0.49613 | 19.5413 | 1.2085 | 0.24767 | -39.6596 | 3.1158 | 865.75 | 0.27 | 2.4855 | 0.15223 | 0.78631 | -0.87552 | 2.655 | 2.1195 | 3.4692 | -6.5041 | 2.7208 | -1.3261 | -0.49556 | -0.43168 | 13.9973 | 11.7521
42810.5335 | 8077 | 76.7741 | 50.9596 | 37.6126 | 28.5021 | 20.7989 | 19.5775 | 19.065 | 116.0962 | 80.3743 | 53.3886 | 34.8812 | 20.7047 | 16.9127 | 16.0738 | 177.3881 | 211.5237 | 433.2889 | 250.1383 | 224.2298 | 407.0462 |  |  |  | 252.1363 | 356.6913 | 362.0197 | 367.6461 | 208.2108 | 289.4846 | 146.0137 | 237.8922 | 167.4533 | 207.2571 | 329.8549 | 220.9291 | 350.9836 | 172.1801 |  | 198.2667 | 184.0858 | 117.603 | 154.9459 |  | 33.5649 | 70.466 | 33.765 | 72.1311 | 146.5928 | 181.6249 | 224.5412 | 7.4272 | 38.4053 | 8.9051 | 83.286 | 8.5077 | 42.9706 | 49.1628 | 53.7667 | 15.2704 |  |  | 2.3363 | 0.13743 | 0.23578 | -0.74714 | 3.4415 | 2.5117 | 5.9961 | -5.9273 | 0.2888 | 2.2606 | 7.9089 | -0.00051255 | -0.00052405 | -0.0005799 | 310.5491 | 458.6518 | 228.4782 | 115.519 | 63.6292 | 28.4648 | 18.4986 | 98.2299 | 68.8617 | 41.3995 | 29.2362 | 21.2004 | 19.5404 | 18.722 | 121.76 | 101.1753 | 82.6995 | 50.8754 | 46.0085 | 106.6259 | 68.4147 | 181.3898 | 226.3075 | 294.7567 | 295.5267 | 320.9277 | 357.0447 |  |  |  | 387.5596 | 364.7593 | 320.0806 | 354.2293 | 1.7973 | 2.3055 | 731.9439 |  |  | 796.262 |  |  | 326.663 | 409.0718 | 262.6251 | 182.8355 | 289.2853 | 180.205 | 944.1627 | 751.9569 | 791.3637 | 834.6813 | 868.6313 |  | 341.7758 | 478.9468 | 321.312 | 802.8243 | 381.0748 | 695.9678 |  | 798.8081 |  |  | 841.8409 | 929.7566 | 932.5141 | [6 empty] | 778.4512 |  |  | 763.2796 |  |  | 249.4461 | 333.5101 | 359.5985 | 133.2703 | 265.7041 | 392.0435 | 193.4057 | 295.3396 |  | 293.6496 | 356.3733 | 213.8604 | 327.239 | 257.9397 | 336.865 | 131.9604 | 257.3024 |  | 320.0922 | 324.1404 | 426.2227 | 180.5581 | 274.4394 | 355.7352 | 196.0849 | 311.4437 | 288.6401 | 350.667 | 224.609 | 327.9254 | 0.36978 | 19.5431 | 1.21 | 0.24915 | -39.7939 | 3.1158 | 860.61 | 0.19 | 2.5266 | 0.47889 | 0.62728 | -1.1166 | 2.757 | 2.3553 | 3.6391 | -6.5276 | 2.702 | -1.3282 | -0.50208 | -0.81545 | 14.0494 | 11.7309
42810.5335 | 8078 | 76.7728 | 50.9592 | 37.6119 | 28.497 | 20.7963 | 19.5725 | 19.0631 | 116.1002 | 80.3836 | 53.3916 | 34.8805 | 20.6951 | 16.9051 | 16.0647 | 177.3826 | 211.4999 | 433.3001 | 250.1022 | 224.2063 | 407.0091 |  |  |  | 252.1398 | 356.6566 | 361.6352 | 367.4318 | 207.8866 | 289.6525 | 146.0246 | 237.8678 | 167.3537 | 207.2692 | 329.8167 | 220.3536 | 350.9634 | 171.7448 |  | 197.8348 | 185.1458 | 118.7974 | 154.1599 |  | 33.6534 | 70.4483 | 33.7958 | 72.1211 | 146.5141 | 181.3652 | 224.2548 | 7.4685 | 38.3989 | 8.9676 | 83.2617 | 8.5193 | 42.9869 | 49.1674 | 53.7718 | 15.2703 |  |  | 3.063 | -0.12345 | 0.33238 | -0.37784 | 2.7706 | 1.8769 | 5.6564 | -5.949 | 0.65426 | 1.8551 | 7.8108 | -0.00055362 | -0.00049776 | -0.00054376 | 308.712 | 458.1932 | 228.5257 | 115.5368 | 63.6451 | 28.4737 | 18.5015 | 98.2422 | 68.8751 | 41.4148 | 29.2556 | 21.2022 | 19.5451 | 18.7238 | 118.123 | 100.5072 | 85.7142 | 53.2056 | 47.273 | 106.5094 | 68.4245 | 181.3863 | 226.2927 | 294.7403 | 295.4854 | 320.891 | 357.0072 |  |  |  | 387.5047 | 364.9304 | 322.7336 | 354.2656 | 2.0972 | 1.934 | 732.5291 |  |  | 796.2368 |  |  | 326.6703 | 409.031 | 262.9493 | 182.8464 | 289.2566 | 180.5438 | 944.2921 | 752.2299 | 791.4688 | 835.4878 | 868.9906 |  | 341.6329 | 479.7858 | 321.3264 | 802.7908 | 381.0799 | 696.0238 |  | 799.016 |  |  | 843.6987 | 930.7587 | 933.1136 | [6 empty] | 778.6886 |  |  | 763.4348 |  |  | 249.1494 | 333.0745 | 359.3907 | 133.4141 | 265.801 | 392.0634 | 193.4424 | 295.5562 |  | 293.727 | 356.0219 | 213.4997 | 326.7966 | 258.2057 | 336.8274 | 131.5355 | 257.283 |  | 319.0774 | 323.4106 | 426.2368 | 180.2997 | 274.255 | 355.5983 | 195.8366 | 311.3519 | 288.511 | 350.536 | 224.5932 | 328.0517 | 0.27329 | 19.5444 | 1.211 | 0.24973 | -39.831 | 3.1158 | 851.73 | 0.3 | 2.8935 | -0.45387 | 0.74475 | -0.79405 | 2.473 | 2.0355 | 3.5335 | -6.5491 | 2.6798 | -1.3268 | -0.11236 | -1.1492 | 14.0695 | 11.7247
42810.5335 | 8079 | 76.7859 | 50.9602 | 37.6135 | 28.4951 | 20.8011 | 19.5715 | 19.065 | 116.1035 | 80.3896 | 53.397 | 34.8774 | 20.7032 | 16.9029 | 16.0625 | 177.375 | 211.4696 | 433.3099 | 250.0712 | 224.0738 | 406.9576 |  |  |  | 252.147 | 356.6188 | 361.4358 | 367.275 | 207.6302 | 289.8369 | 146.0291 | 237.8491 | 167.5788 | 207.2846 | 329.7773 | 219.8993 | 350.9472 | 171.4529 |  | 197.2777 | 185.5021 | 118.4184 | 154.5567 |  | 33.7301 | 70.4728 | 33.806 | 71.9145 | 146.2172 | 180.7818 | 223.9303 | 7.7339 | 38.4101 | 9.0302 | 83.2603 | 8.5301 | 43.0058 | 49.1957 | 53.7594 | 15.2674 |  |  | 2.4099 | 0.009943 | 0.45395 | -0.17939 | 3.4579 | 2.396 | 6.0053 | -6.1481 | 0.94772 | 2.3236 | 7.8815 | -0.00048626 | -0.00050269 | -0.00055526 | 307.2472 | 458.2036 | 228.5684 | 115.5406 | 63.649 | 28.4719 | 18.4977 | 98.2439 | 68.8756 | 41.4161 | 29.26 | 21.2012 | 19.5332 | 18.71 | 114.6486 | 101.5166 | 88.5498 | 56.6202 | 48.7362 | 106.4049 | 68.4425 | 181.3894 | 226.2743 | 294.7186 | 295.4475 | 320.8575 | 356.9691 |  |  |  | 387.547 | 364.9592 | 322.2231 | 354.013 | 1.9997 | 1.8596 | 732.482 |  |  | 796.3664 |  |  | 326.6826 | 408.9879 | 263.1458 | 182.8584 | 289.2357 | 180.7448 | 941.192 | 752.1378 | 791.5046 | 835.8499 | 869.1242 |  | 341.5117 | 479.884 | 321.231 | 802.9296 | 381.0403 | 696.1513 |  | 799.2317 |  |  | 843.103 | 931.1366 | 933.3248 | [6 empty] | 778.8433 |  |  | 763.5332 |  |  | 249.0153 | 333.1816 | 359.2753 | 133.2605 | 265.6894 | 392.0852 | 193.2163 | 295.5323 |  | 293.5781 | 355.8229 | 212.8672 | 326.3044 | 258.3958 | 337.0114 | 131.2579 | 257.198 |  | 317.8859 | 322.9888 | 426.2245 | 180.5001 | 274.0599 | 355.8443 | 195.5063 | 311.2004 | 288.19 | 350.6814 | 224.2634 | 328.1776 | 0.39905 | 19.5436 | 1.2126 | 0.25109 | -39.8244 | 3.1158 | 847.63 | 0.2 | 2.5669 | 0.12882 | 0.87038 | -0.54716 | 2.761 | 2.2983 | 3.6386 | -6.5626 | 2.6699 | -1.3343 | 0.26078 | -1.4621 | 14.0571 | 11.7357
42810.5336 | 8080 | 76.7983 | 50.9618 | 37.6259 | 28.5025 | 20.7982 | 19.5765 | 19.0717 | 116.1121 | 80.401 | 53.41 | 34.8881 | 20.7106 | 16.9066 | 16.0664 | 177.3688 | 211.4429 | 433.3373 | 250.0392 | 224.2057 | 406.9567 |  |  |  | 252.1618 | 356.5803 | 361.4672 | 367.2138 | 207.7014 | 290.3052 | 146.0334 | 237.8342 | 167.201 | 207.2858 | 329.7308 | 219.8657 | 350.961 | 171.8083 |  | 196.2071 | 185.0987 | 118.3052 | 155.9392 |  | 33.6465 | 70.4273 | 33.8618 | 71.7637 | 146.1986 | 180.5725 | 223.5534 | 7.8466 | 38.4035 | 8.982 | 83.2007 | 8.5357 | 43.01 | 49.1825 | 53.75 | 15.2653 |  |  | 2.4854 | 0.063827 | 0.3015 | -0.21028 | 3.5387 | 2.2863 | 6.2221 | -5.7723 | 0.096537 | 2.5606 | 7.9803 | -0.00048298 | -0.00047641 | -0.00052733 | 307.0221 | 458.3415 | 228.6183 | 115.5529 | 63.6634 | 28.4839 | 18.5005 | 98.2699 | 68.8936 | 41.4267 | 29.2662 | 21.2144 | 19.5491 | 18.7169 | 112.9459 | 99.2642 | 88.4367 | 56.7149 | 49.1059 | 106.2958 | 68.4374 | 181.3756 | 226.2522 | 294.6937 | 295.4062 | 320.8027 | 356.9066 |  |  |  | 387.5968 | 364.6513 | 320.8379 | 353.3723 | 2.1379 | 1.3319 | 732.2939 |  |  | 796.4396 |  |  | 326.6989 | 408.9541 | 263.1837 | 182.8773 | 289.2144 | 180.3466 | 939.6099 | 752.1183 | 791.5166 | 836.0538 | 869.1268 |  | 341.4317 | 479.9363 | 321.2359 | 803.2854 | 380.7775 | 696.3498 |  | 799.302 |  |  | 841.6469 | 930.8005 | 933.1491 | [6 empty] | 779.0013 |  |  | 763.6653 |  |  | 249.3819 | 333.1422 | 359.3383 | 132.9595 | 265.3766 | 392.0589 | 193.2931 | 295.4069 |  | 293.2318 | 355.7722 | 212.3536 | 325.8959 | 258.535 | 337.2039 | 130.9528 | 257.1176 |  | 316.5984 | 322.6271 | 426.1997 | 180.6466 | 273.8651 | 356.1193 | 195.2559 | 311.2574 | 288.3843 | 350.6514 | 224.0384 | 328.1441 | 0.21859 | 19.5446 | 1.2117 | 0.25076 | -39.7507 | 3.1158 | 830.26 | 0.22 | 2.6079 | 0.32635 | 0.70928 | -0.59235 | 2.7925 | 2.2445 | 3.7028 | -6.5691 | 2.6688 | -1.3682 | 0.43649 | -1.4502 | 14.0199 | 11.7581
42810.5336 | 8081 | 76.8248 | 50.9731 | 37.6433 | 28.5147 | 20.8062 | 19.5808 | 19.0768 | 116.1238 | 80.4125 | 53.4233 | 34.9008 | 20.7199 | 16.9125 | 16.0648 | 177.3565 | 211.415 | 433.3429 | 250.0012 | 224.4327 | 406.9918 |  |  |  | 252.1658 | 356.5441 | 361.3834 | 367.0131 | 206.7743 | 290.5124 | 146.0398 | 237.8135 | 167.1559 | 207.2886 | 329.69 | 220.3393 | 350.9696 | 172.4718 |  | 195.4423 | 184.8472 | 118.5885 | 156.1601 |  | 33.4565 | 70.31 | 33.9631 | 71.7307 | 146.1138 | 180.0848 | 223.4723 | 7.9809 | 38.4172 | 8.9355 | 83.1628 | 8.547 | 43.0118 | 49.1578 | 53.7582 | 15.2653 |  |  | 1.9781 | -0.15433 | 0.41123 | -0.2497 | 3.1918 | 2.6208 | 6.3292 | -5.6238 | 0.48437 | 1.7521 | 8.0482 | -0.00047805 | -0.00049284 | -0.00056183 | 309.0206 | 457.5778 | 228.6611 | 115.5665 | 63.6793 | 28.4939 | 18.5036 | 98.2803 | 68.9009 | 41.4374 | 29.2692 | 21.2113 | 19.544 | 18.7124 | 113.1612 | 99.4142 | 86.3859 | 55.6078 | 48.5047 | 106.2253 | 68.3954 | 181.3831 | 226.2506 | 294.6789 | 295.3717 | 320.7757 | 356.8669 |  |  |  | 387.6363 | 364.5274 | 321.1443 | 353.4972 | 1.9695 | 1.5954 | 732.4685 |  |  | 796.16 |  |  | 326.6977 | 408.923 | 263.9633 | 182.8928 | 289.1818 | 180.7827 | 938.4884 | 752.3953 | 791.439 | 836.1875 | 869.2912 |  | 341.3588 | 480.8891 | 321.1875 | 803.5854 | 380.7695 | 696.4482 |  | 799.2575 |  |  | 840.8742 | 930.2083 | 932.7317 | [6 empty] | 779.1916 |  |  | 763.8361 |  |  | 249.7014 | 332.9407 | 359.9022 | 132.9573 | 265.1752 | 391.9151 | 193.2219 | 295.5846 |  | 293.0683 | 355.6199 | 212.0177 | 325.6169 | 258.561 | 337.0727 | 130.6639 | 257.0027 |  | 316.2004 | 322.8081 | 426.1428 | 180.5371 | 273.9113 | 356.6787 | 195.0981 | 311.2801 | 288.4377 | 350.6186 | 224.3585 | 328.0326 | -0.094579 | 19.5451 | 1.2115 | 0.24926 | -39.7878 | 3.1158 | 833.17 | 0.28 | 2.327 | -0.50738 | 0.82823 | -0.64538 | 2.6506 | 2.4018 | 3.7325 | -6.5795 | 2.6387 | -1.3772 | 0.40387 | -1.2274 | 14.0145 | 11.7583
42810.5336 | 8082 | 76.8361 | 50.989 | 37.6245 | 28.5145 | 20.8049 | 19.5819 | 19.0701 | 116.1328 | 80.4242 | 53.4212 | 34.9032 | 20.7157 | 16.9163 | 16.0637 | 177.3504 | 211.3985 | 433.361 | 249.9676 | 224.5643 | 407.0075 |  |  |  | 252.1763 | 356.514 | 361.4888 | 367.0721 | 206.5222 | 289.8366 | 146.0407 | 237.7839 | 167.5531 | 207.2989 | 329.6427 | 220.503 | 350.9422 | 172.7019 |  | 195.4317 | 185.8967 | 120.2357 | 156.1938 |  | 33.2778 | 70.2333 | 33.8345 | 71.6311 | 146.0624 | 179.8124 | 223.4681 | 8.0319 | 38.4286 | 8.9668 | 83.1445 | 8.5594 | 43.001 | 49.1254 | 53.7628 | 15.2701 |  |  | 2.3829 | -0.087309 | 0.67474 | -0.17677 | 3.1458 | 2.398 | 5.9507 | -5.3405 | 0.69902 | 1.9808 | 8.0319 | -0.00050926 | -0.00050926 | -0.00054869 | 309.6926 | 458.4982 | 228.7066 | 115.5763 | 63.6927 | 28.4912 | 18.5063 | 98.2929 | 68.9091 | 41.4482 | 29.2745 | 21.2117 | 19.5438 | 18.7148 | 112.8101 | 99.2404 | 84.3104 | 56.2292 | 49.0065 | 106.194 | 68.3693 | 181.3782 | 226.2408 | 294.6593 | 295.33 | 320.7326 | 356.8214 |  |  |  | 387.6621 | 364.3914 | 321.5481 | 353.5337 | 2.8474 | 1.7126 | 732.5712 |  |  | 795.6894 |  |  | 326.6953 | 408.8814 | 265.2175 | 182.9042 | 289.1537 | 181.8608 | 936.5502 | 752.6818 | 791.3335 | 836.0462 | 869.421 |  | 341.3576 | 481.7596 | 321.07 | 803.7922 | 380.7378 | 696.4669 |  | 798.9956 |  |  | 840.1149 | 929.7253 | 932.3109 | [6 empty] | 779.348 |  |  | 763.9951 |  |  | 250.2077 | 332.7462 | 360.1796 | 132.8618 | 265.0153 | 391.796 | 193.0298 | 295.819 |  | 293.134 | 355.6876 | 211.6061 | 325.2626 | 258.3401 | 336.5098 | 130.805 | 257.0223 |  | 315.4619 | 322.9185 | 426.1197 | 180.8787 | 273.7772 | 356.4872 | 195.3249 | 311.1801 | 288.3985 | 350.2529 | 224.9543 | 327.9458 | 0.19451 | 19.5432 | 1.2112 | 0.2508 | -39.6824 | 3.1158 | 826.85 | 0.3 | 2.5525 | -0.38158 | 1.0608 | -0.54295 | 2.6306 | 2.2968 | 3.6181 | -6.5832 | 2.6056 | -1.3859 | 0.43901 | -0.9999 | 14.0113 | 11.7597
42810.5336 | 8083 | 76.8429 | 50.9902 | 37.6274 | 28.5197 | 20.804 | 19.577 | 19.0648 | 116.1325 | 80.4319 | 53.4411 | 34.9189 | 20.7159 | 16.9159 | 16.0641 | 177.3447 | 211.3757 | 433.3773 | 249.9422 | 224.481 | 406.9779 |  |  |  | 252.1859 | 356.4839 | 361.6293 | 367.0513 | 206.7345 | 289.0901 | 146.0584 | 237.7684 | 168.3068 | 207.3111 | 329.6074 | 220.7618 | 350.9073 | 172.8035 |  | 195.8333 | 187.119 | 121.2713 | 155.7089 |  | 33.2309 | 70.3086 | 33.7179 | 71.2163 | 145.8392 | 179.6372 | 223.3151 | 8.0185 | 38.4482 | 9.0863 | 83.1138 | 8.5649 | 42.9583 | 49.0942 | 53.7602 | 15.2683 |  |  | 2.4598 | -0.17011 | 0.59786 | -0.045998 | 2.8553 | 2.3796 | 5.8095 | -5.4391 | 0.53945 | 2.1024 | 7.9018 | -0.00049612 | -0.0005684 | -0.00055198 | 310.6718 | 458.6727 | 228.7525 | 115.5978 | 63.7092 | 28.507 | 18.5134 | 98.3077 | 68.9228 | 41.454 | 29.2811 | 21.2138 | 19.5454 | 18.7211 | 116.0039 | 102.4762 | 87.4403 | 56.2523 | 50.3621 | 106.2372 | 68.3822 | 181.384 | 226.2266 | 294.6398 | 295.2996 | 320.6986 | 356.7876 |  |  |  | 387.6492 | 364.6696 | 321.399 | 354.0141 | 2.1425 | 1.7827 | 732.7498 |  |  | 795.4951 |  |  | 326.6939 | 408.837 | 265.2523 | 182.9158 | 289.1345 | 182.8305 | 935.7481 | 752.8152 | 791.25 | 835.7597 | 869.3153 |  | 341.4106 | 482.2838 | 320.9599 | 803.8256 | 380.6229 | 696.522 |  | 798.8249 |  |  | 839.6055 | 928.7973 | 931.3958 | [6 empty] | 779.5128 |  |  | 764.1346 |  |  | 250.3626 | 332.4145 | 360.4554 | 133.2653 | 265.0657 | 391.7604 | 192.7479 | 295.9542 |  | 293.3697 | 355.9387 | 211.3893 | 324.734 | 258.1278 | 336.0287 | 131.3407 | 257.0219 |  | 316.0369 | 323.054 | 426.1195 | 180.6128 | 273.4916 | 355.6722 | 195.3645 | 311.0228 | 288.7832 | 350.2186 | 224.973 | 327.8492 | 0.23188 | 19.5457 | 1.2103 | 0.24964 | -39.7009 | 3.1158 | 846.87 | 0.32 | 2.5917 | -0.53268 | 0.99863 | -0.277 | 2.5058 | 2.2875 | 3.5742 | -6.576 | 2.5828 | -1.3973 | 0.089473 | -1.3461 | 14.0218 | 11.7452
42810.5336 | 8084 | 76.8675 | 51.0035 | 37.6384 | 28.5166 | 20.8108 | 19.582 | 19.0631 | 116.1482 | 80.4479 | 53.4493 | 34.9171 | 20.7195 | 16.9223 | 16.0683 | 177.3355 | 211.3381 | 433.3818 | 249.909 | 224.2911 | 406.9013 |  |  |  | 252.1832 | 356.4328 | 361.9644 | 367.2798 | 206.852 | 287.7668 | 146.0593 | 237.7316 | 168.8674 | 207.3099 | 329.564 | 220.6918 | 350.8374 | 172.4752 |  | 195.9547 | 187.548 | 122.2413 | 154.6991 |  | 33.2454 | 70.4692 | 33.6417 | 70.8449 | 145.4239 | 179.3054 | 222.9808 | 8.1933 | 38.4508 | 9.1438 | 83.0706 | 8.5745 | 42.9096 | 49.0978 | 53.7353 | 15.2669 |  |  | 2.5893 | -0.23385 | 0.54463 | -0.092654 | 3.4816 | 2.5971 | 5.9074 | -5.6809 | 0.58498 | 2.1398 | 8.0091 | -0.00051748 | -0.00050433 | -0.00056676 | 312.1749 | 458.5451 | 228.7914 | 115.6079 | 63.7139 | 28.5069 | 18.5083 | 98.3153 | 68.9368 | 41.4569 | 29.2819 | 21.216 | 19.5422 | 18.7084 | 118.8816 | 104.3895 | 87.9421 | 58.5547 | 50.9077 | 106.3092 | 68.3667 | 181.3802 | 226.2148 | 294.6249 | 295.2608 | 320.6636 | 356.7434 |  |  |  | 387.5659 | 364.965 | 321.8121 | 353.9164 | 2.336 | 1.9172 | 733.0841 |  |  | 795.5131 |  |  | 326.6919 | 408.7976 | 264.7581 | 182.9334 | 289.1105 | 183.5292 | 935.4733 | 752.8167 | 791.1905 | 835.4182 | 869.3573 |  | 341.4817 | 482.3418 | 320.8778 | 804.0175 | 380.5055 | 696.62 |  | 798.8642 |  |  | 839.5073 | 927.635 | 930.2323 | [6 empty] | 779.7453 |  |  | 764.3469 |  |  | 249.6601 | 332.7135 | 361.0549 | 134.0821 | 265.1678 | 391.7494 | 192.2003 | 296.3059 |  | 293.1847 | 355.2102 | 211.0013 | 324.3588 | 257.9706 | 335.3879 | 131.4478 | 256.8155 |  | 316.1613 | 323.4993 | 426.1203 | 180.7084 | 273.4923 | 355.7119 | 195.2433 | 310.9281 | 289.1223 | 350.3482 | 225.0603 | 327.9409 | 0.34686 | 19.5452 | 1.2088 | 0.24853 | -39.6734 | 3.1158 | 844.66 | 0.19 | 2.6559 | -0.6247 | 0.95336 | -0.39322 | 2.7659 | 2.3889 | 3.6029 | -6.5715 | 2.575 | -1.4133 | -0.22137 | -1.4037 | 14.0441 | 11.7401
42810.5336 | 8085 | 76.8778 | 51.0055 | 37.6478 | 28.5235 | 20.8104 | 19.5865 | 19.0719 | 116.1585 | 80.4547 | 53.4565 | 34.9277 | 20.7231 | 16.9204 | 16.0637 | 177.3298 | 211.3174 | 433.3923 | 249.8676 | 224.5909 | 406.8337 |  |  |  | 252.1875 | 356.4003 | 361.5513 | 366.7814 | 207.1266 | 288.8169 | 146.0759 | 237.6996 | 169.1033 | 207.3224 | 329.5264 | 220.0464 | 350.7934 | 171.7455 |  | 195.1747 | 187.346 | 121.937 | 154.6238 |  | 33.18 | 70.6169 | 33.6588 | 70.7313 | 145.0865 | 178.8989 | 222.591 | 8.54 | 38.4495 | 9.2805 | 83.0658 | 8.5813 | 42.8674 | 49.1191 | 53.7246 | 15.273 |  |  | 2.6123 | 0.002059 | 0.55448 | 0.24642 | 3.268 | 2.3086 | 5.9895 | -5.6192 | 0.79651 | 2.1232 | 8.1301 | -0.00050598 | -0.00050762 | -0.00051583 | 313.2171 | 458.12 | 228.8344 | 115.6183 | 63.7202 | 28.5084 | 18.5125 | 98.3315 | 68.955 | 41.4688 | 29.2913 | 21.2225 | 19.5439 | 18.7168 | 124.0061 | 106.4777 | 90.2871 | 58.7048 | 50.3838 | 106.467 | 68.3767 | 181.3814 | 226.1997 | 294.6074 | 295.2181 | 320.6252 | 356.6966 |  |  |  | 387.4115 | 364.9098 | 322.0335 | 353.9516 | 3.3346 | 2.2577 | 732.7153 |  |  | 795.5469 |  |  | 326.7077 | 408.7631 | 264.6742 | 182.949 | 289.0876 | 183.5276 | 934.6257 | 752.8649 | 791.2147 | 835.51 | 869.3471 |  | 341.5134 | 482.3098 | 320.8136 | 804.2303 | 380.4048 | 696.6156 |  | 799.0221 |  |  | 838.7831 | 927.1155 | 929.5068 | [6 empty] | 779.8882 |  |  | 764.4902 |  |  | 249.1005 | 332.9104 | 361.3959 | 133.622 | 264.7255 | 391.7646 | 192.024 | 296.3859 |  | 292.4669 | 355.0869 | 210.6072 | 324.272 | 257.9821 | 335.1264 | 130.823 | 256.8191 |  | 315.4686 | 323.8905 | 426.0462 | 181.2219 | 273.8041 | 355.504 | 195.7014 | 310.9097 | 289.2562 | 350.2556 | 225.4217 | 328.0011 | 0.38114 | 19.5448 | 1.2072 | 0.24784 | -39.6839 | 3.1158 | 857.35 | 0.28 | 2.6701 | 0.058631 | 0.96215 | 0.64141 | 2.6786 | 2.2513 | 3.6262 | -6.5686 | 2.571 | -1.4284 | -0.77128 | -1.6631 | 14.0425 | 11.7248
42810.5336 | 8086 | 76.8899 | 51.0204 | 37.6566 | 28.5357 | 20.8128 | 19.5866 | 19.0802 | 116.164 | 80.4654 | 53.467 | 34.9347 | 20.728 | 16.9165 | 16.0663 | 177.3227 | 211.292 | 433.3987 | 249.8323 | 225.2674 | 406.8128 |  |  |  | 252.1942 | 356.3583 | 361.9052 | 367.3283 | 208.6101 | 290.4336 | 146.0762 | 237.6774 | 168.7635 | 207.326 | 329.4865 | 220.0533 | 350.7205 | 171.5842 |  | 195.0981 | 186.7806 | 121.566 | 154.6208 |  | 33.1097 | 70.7135 | 33.6901 | 70.8397 | 144.9028 | 178.7772 | 222.2564 | 8.6136 | 38.4376 | 9.5907 | 83.0292 | 8.5721 | 42.8326 | 49.1213 | 53.7055 | 15.2639 |  |  | 1.8842 | -0.26013 | 0.45263 | -0.005914 | 3.4829 | 2.0517 | 6.0467 | -5.7519 | 0.69338 | 1.7714 | 7.8271 | -0.00053719 | -0.00047805 | -0.00052569 | 313.5983 | 457.6052 | 228.8788 | 115.6244 | 63.7389 | 28.5098 | 18.5192 | 98.3451 | 68.9502 | 41.4744 | 29.2963 | 21.2147 | 19.5412 | 18.7136 | 127.9005 | 109.8187 | 93.2469 | 60.7197 | 51.2972 | 106.6209 | 68.4306 | 181.3776 | 226.1922 | 294.5815 | 295.1739 | 320.5838 | 356.654 |  |  |  | 387.2699 | 365.2385 | 321.2713 | 353.8255 | 2.1324 | 2.5119 | 733.0672 |  |  | 795.62 |  |  | 326.7135 | 408.725 | 265.1129 | 182.9622 | 289.0615 | 182.4505 | 933.8225 | 752.9742 | 791.2678 | 835.8972 | 869.1822 |  | 341.5142 | 482.7014 | 320.7039 | 804.4015 | 380.2824 | 696.6596 |  | 799.0894 |  |  | 837.9339 | 926.4902 | 928.8684 | [6 empty] | 779.9878 |  |  | 764.5886 |  |  | 249.7534 | 332.8851 | 360.7189 | 133.4193 | 264.6613 | 391.71 | 192.4333 | 296.7597 |  | 292.0928 | 355.6537 | 210.7037 | 324.3427 | 257.578 | 335.1257 | 131.0329 | 256.7305 |  | 315.7545 | 324.5778 | 425.9966 | 181.2916 | 273.788 | 355.4061 | 196.1628 | 311.1434 | 288.7608 | 350.0797 | 225.3301 | 327.7795 | 0.26501 | 19.5456 | 1.205 | 0.24769 | -39.7085 | 3.1158 | 877.45 | 0.34 | 2.2709 | -0.6591 | 0.86943 | -0.09938 | 2.7648 | 2.1221 | 3.643 | -6.564 | 2.5519 | -1.4443 | -1.185 | -1.9855 | 14.0366 | 11.7151
42810.5336 | 8087 | 76.909 | 51.0187 | 37.6524 | 28.5312 | 20.8085 | 19.5889 | 19.0681 | 116.1652 | 80.4711 | 53.4746 | 34.9379 | 20.7278 | 16.9101 | 16.0716 | 177.3153 | 211.2732 | 433.4212 | 249.795 | 225.3504 | 406.802 |  |  |  | 252.198 | 356.331 | 361.973 | 367.4155 | 210.5933 | 292.9229 | 146.0702 | 237.6598 | 168.5192 | 207.3344 | 329.443 | 220.0627 | 350.6574 | 171.3044 |  | 195.4145 | 186.6512 | 121.98 | 154.4515 |  | 33.249 | 70.7832 | 33.8245 | 70.8504 | 144.7988 | 178.5791 | 222.1517 | 8.6408 | 38.4324 | 10.1105 | 83.0424 | 8.578 | 42.809 | 49.1115 | 53.6924 | 15.2732 |  |  | 2.4118 | -0.27525 | 0.39809 | -0.059798 | 3.5722 | 2.5971 | 5.9645 | -5.5153 | 0.30301 | 1.991 | 7.9463 | -0.00053226 | -0.00047805 | -0.0005569 | 315.0239 | 456.5204 | 228.9272 | 115.6335 | 63.7443 | 28.5069 | 18.5013 | 98.3454 | 68.9635 | 41.4785 | 29.2912 | 21.22 | 19.5392 | 18.7119 | 124.857 | 109.0907 | 94.7166 | 61.0883 | 52.4188 | 106.6545 | 68.5047 | 181.3771 | 226.1848 | 294.5625 | 295.1359 | 320.5452 | 356.6144 |  |  |  | 387.1484 | 365.0023 | 320.6882 | 353.6555 | 1.9983 | 1.8651 | 733.616 |  |  | 795.7336 |  |  | 326.704 | 408.683 | 266.9696 | 182.9793 | 289.0305 | 182.2894 | 933.8293 | 752.9887 | 791.2916 | 836.0813 | 869.0983 |  | 341.4632 | 482.8987 | 320.6765 | 804.6668 | 380.1264 | 696.7197 |  | 799.215 |  |  | 838.7567 | 925.6303 | 927.896 | [6 empty] | 780.0974 |  |  | 764.7259 |  |  | 250.0457 | 332.6409 | 360.7798 | 133.7228 | 264.658 | 391.6106 | 192.9083 | 296.7155 |  | 292.1277 | 355.7039 | 211.2247 | 324.3343 | 257.3837 | 335.094 | 130.7734 | 256.6157 |  | 316.5178 | 323.8428 | 426.0028 | 180.463 | 273.6524 | 356.2473 | 196.0156 | 311.3252 | 287.936 | 349.7222 | 225.5296 | 327.5811 | 0.38057 | 19.5447 | 1.2015 | 0.24584 | -39.7643 | 3.1158 | 883.73 | 0.25 | 2.575 | -0.67805 | 0.81545 | -0.31604 | 2.7995 | 2.387 | 3.6174 | -6.5657 | 2.5444 | -1.4659 | -0.84265 | -2.1399 | 14.0361 | 11.7085
42810.5336 | 8088 | 76.9213 | 51.0256 | 37.6538 | 28.5336 | 20.8096 | 19.585 | 19.0668 | 116.176 | 80.4802 | 53.4888 | 34.9378 | 20.7311 | 16.9105 | 16.0715 | 177.3049 | 211.241 | 433.4319 | 249.7574 | 225.0327 | 406.754 |  |  |  | 252.1963 | 356.2869 | 361.9616 | 367.1433 | 211.8235 | 295.0887 | 146.0876 | 237.6471 | 168.6037 | 207.3417 | 329.4082 | 219.8633 | 350.6226 | 170.919 |  | 195.7632 | 187.3028 | 122.2551 | 154.4068 |  | 33.4625 | 70.8145 | 33.9392 | 70.7306 | 144.609 | 178.4833 | 222.0369 | 8.8477 | 38.4322 | 10.5494 | 83.0301 | 8.5651 | 42.7924 | 49.1043 | 53.6925 | 15.273 |  |  | 2.7378 | -0.24765 | 0.38232 | -0.14194 | 3.5164 | 2.722 | 5.7766 | -5.8262 | 0.77413 | 1.9946 | 7.9606 | -0.00048955 | -0.00047312 | -0.00058812 | 313.9613 | 456.9301 | 228.9643 | 115.6475 | 63.7573 | 28.5245 | 18.5159 | 98.3639 | 68.978 | 41.4848 | 29.2982 | 21.2133 | 19.5405 | 18.7096 | 123.3808 | 107.9435 | 93.4221 | 60.1606 | 51.7457 | 106.6817 | 68.5208 | 181.3777 | 226.1719 | 294.5495 | 295.0999 | 320.5123 | 356.5724 |  |  |  | 387.0935 | 364.816 | 319.6351 | 354.0791 | 2.768 | 2.1609 | 732.8506 |  |  | 795.9276 |  |  | 326.6966 | 408.6397 | 267.871 | 182.9879 | 288.9951 | 183.1713 | 934.8182 | 753.8218 | 791.3671 | 836.0148 | 869.1574 |  | 341.4195 | 482.7349 | 320.6074 | 805.1432 | 380.0335 | 696.7675 |  | 799.5306 |  |  | 839.1995 | 925.575 | 927.7191 | [6 empty] | 780.3366 |  |  | 764.9108 |  |  | 250.0663 | 332.608 | 360.627 | 134.0449 | 264.3222 | 391.5049 | 192.9368 | 296.5535 |  | 292.0502 | 355.7357 | 211.0379 | 324.3379 | 257.1979 | 334.9736 | 130.0414 | 256.5391 |  | 316.3684 | 322.8132 | 426.0025 | 179.9708 | 273.7294 | 357.0617 | 195.6667 | 311.4378 | 287.6522 | 349.8164 | 225.8327 | 327.477 | 0.23515 | 19.5445 | 1.1994 | 0.24628 | -39.8326 | 3.1158 | 900.17 | 0.35 | 2.7487 | -0.64319 | 0.79917 | -0.48694 | 2.7772 | 2.4434 | 3.5596 | -6.5709 | 2.5437 | -1.4876 | -0.67528 | -1.9941 | 14.0344 | 11.6916
42810.5337 | 8089 | 76.9353 | 51.0402 | 37.6634 | 28.541 | 20.8228 | 19.5909 | 19.0687 | 116.1839 | 80.5007 | 53.5023 | 34.9572 | 20.7363 | 16.9243 | 16.0782 | 177.2995 | 211.219 | 433.4468 | 249.7271 | 224.8142 | 406.7097 |  |  |  | 252.2093 | 356.2354 | 361.5202 | 366.5657 | 212.9473 | 296.8577 | 146.0911 | 237.6182 | 168.5951 | 207.3382 | 329.3664 | 219.7778 | 350.5837 | 170.7979 |  | 196.3356 | 187.2022 | 122.4072 | 153.1197 |  | 33.6012 | 70.8454 | 33.9807 | 70.6144 | 144.5577 | 178.4235 | 221.7589 | 8.8332 | 38.4345 | 10.5986 | 83.0164 | 8.5647 | 42.7739 | 49.0915 | 53.6608 | 15.2748 |  |  | 2.3632 | -0.093881 | 0.42438 | -0.40741 | 3.3462 | 2.0754 | 5.5558 | -5.9339 | 0.89965 | 1.9214 | 8.0288 | -0.00051255 | -0.00053555 | -0.00055526 | 312.1341 | 457.9876 | 229.0153 | 115.662 | 63.776 | 28.5377 | 18.5218 | 98.3809 | 68.9897 | 41.5057 | 29.3098 | 21.2312 | 19.5522 | 18.7099 | 125.8554 | 109.0624 | 95.8314 | 60.0763 | 50.8117 | 106.8093 | 68.5794 | 181.3653 | 226.1579 | 294.5227 | 295.0659 | 320.4744 | 356.5235 |  |  |  | 387.1243 | 364.7081 | 318.7604 | 354.8889 | 2.2246 | 1.6289 | 731.4734 |  |  | 796.1556 |  |  | 326.6894 | 408.6004 | 268.4014 | 182.9952 | 288.9631 | 183.929 | 935.0599 | 754.6424 | 791.4637 | 836.1194 | 869.4297 |  | 341.3297 | 482.3293 | 320.5128 | 805.3401 | 379.9884 | 696.8143 |  | 799.9002 |  |  | 841.0238 | 925.2958 | 927.2723 | [6 empty] | 780.4659 |  |  | 765.0896 |  |  | 250.2062 | 332.6431 | 360.4502 | 134.0062 | 264.2783 | 391.351 | 193.047 | 296.349 |  | 292.0369 | 356.1274 | 210.8931 | 324.0342 | 257.1353 | 335.0243 | 130.4104 | 256.5695 |  | 316.4718 | 322.7156 | 426.0099 | 179.8203 | 273.6836 | 357.7657 | 195.3869 | 311.4184 | 287.557 | 349.2377 | 226.0704 | 327.6196 | 0.15773 | 19.5455 | 1.1987 | 0.2462 | -39.7399 | 3.1157 | 911.14 | 0.24 | 2.5578 | -0.39603 | 0.84201 | -0.82501 | 2.709 | 2.1334 | 3.4906 | -6.5857 | 2.5478 | -1.4971 | -0.93447 | -2.2548 | 14.0669 | 11.672
42810.5337 | 8090 | 76.9483 | 51.0529 | 37.6593 | 28.5363 | 20.8165 | 19.5829 | 19.063 | 116.1925 | 80.5069 | 53.51 | 34.9586 | 20.7373 | 16.9141 | 16.0718 | 177.2906 | 211.1968 | 433.4598 | 249.6909 | 224.4301 | 406.6714 |  |  |  | 252.2107 | 356.1993 | 361.2119 | 366.2799 | 211.6836 | 296.9672 | 146.0971 | 237.5888 | 168.7161 | 207.3488 | 329.3238 | 219.113 | 350.5315 | 170.2675 |  | 196.0789 | 187.5395 | 122.9272 | 152.264 |  | 33.6595 | 70.9159 | 34.0355 | 70.6534 | 144.767 | 178.4633 | 221.743 | 8.613 | 38.4539 | 10.5041 | 82.9989 | 8.5557 | 42.7571 | 49.0984 | 53.6452 | 15.2839 |  |  | 2.676 | 0.031631 | 0.39218 | -0.54475 | 3.4389 | 2.672 | 6.0309 | -5.907 | 0.34582 | 1.9738 | 7.9566 | -0.00053555 | -0.00050269 | -0.00056183 | 310.7591 | 458.2806 | 229.0562 | 115.6745 | 63.7835 | 28.5426 | 18.5197 | 98.3937 | 68.9964 | 41.5105 | 29.3082 | 21.2276 | 19.5466 | 18.7142 | 127.0481 | 108.8884 | 95.1045 | 58.9749 | 52.7485 | 106.8763 | 68.6104 | 181.3848 | 226.1581 | 294.5078 | 295.0316 | 320.4491 | 356.4912 |  |  |  | 387.0668 | 364.3209 | 317.9041 | 353.2879 | 2.7206 | 1.7059 | 730.9005 |  |  | 796.3569 |  |  | 326.6923 | 408.5702 | 268.7282 | 183.0176 | 288.9347 | 184.6363 | 934.5983 | 754.9762 | 791.588 | 836.5106 | 869.5355 |  | 341.1673 | 482.7668 | 320.4663 | 805.6832 | 379.9537 | 696.9793 |  | 800.2685 |  |  | 841.5193 | 925.697 | 927.6503 | [6 empty] | 780.6192 |  |  | 765.2934 |  |  | 250.0566 | 332.9069 | 360.2488 | 133.8205 | 264.1162 | 391.203 | 193.5612 | 296.3258 |  | 291.712 | 356.3063 | 210.7633 | 323.8999 | 257.1438 | 335.3614 | 130.7933 | 256.4305 |  | 317.5454 | 322.9543 | 425.9765 | 179.4944 | 273.5758 | 358.3337 | 195.5238 | 311.4806 | 287.0506 | 348.95 | 226.1455 | 327.8388 | 0.63345 | 19.5437 | 1.1965 | 0.24378 | -39.7247 | 3.1158 | 912.53 | 0.25 | 2.722 | 0.2299 | 0.80952 | -0.95408 | 2.7464 | 2.4209 | 3.637 | -6.6017 | 2.5322 | -1.5098 | -1.0587 | -2.1703 | 14.0864 | 11.7111
42810.5337 | 8091 | 76.9558 | 51.0451 | 37.6723 | 28.5361 | 20.8246 | 19.5902 | 19.0714 | 116.1968 | 80.5173 | 53.5182 | 34.9659 | 20.7402 | 16.9253 | 16.0685 | 177.2749 | 211.1577 | 433.4748 | 249.649 | 223.8421 | 406.6411 |  |  |  | 252.2084 | 356.1575 | 360.658 | 365.8576 | 210.9739 | 297.5162 | 146.1066 | 237.5695 | 168.5927 | 207.3603 | 329.2839 | 219.0488 | 350.4578 | 170.1886 |  | 196.4418 | 187.1237 | 123.7199 | 152.414 |  | 33.8464 | 71.0299 | 34.0827 | 71.387 | 144.9988 | 178.3053 | 221.8697 | 8.4222 | 38.482 | 10.4156 | 82.9925 | 8.5393 | 42.7488 | 49.1134 | 53.638 | 15.2843 |  |  | 2.6793 | -0.013713 | 0.30478 | -0.7662 | 3.4014 | 1.9788 | 5.5808 | -5.7802 | 0.46005 | 2.8336 | 7.8998 | -0.00046327 | -0.00047476 | -0.00056348 | 311.7414 | 458.3735 | 229.0934 | 115.6814 | 63.7949 | 28.5404 | 18.5235 | 98.4 | 69.0041 | 41.5174 | 29.3094 | 21.2264 | 19.5441 | 18.7117 | 129.4169 | 108.1 | 91.7686 | 58.4364 | 50.8123 | 107.0416 | 68.6166 | 181.3748 | 226.1433 | 294.4865 | 294.9951 | 320.4032 | 356.4521 |  |  |  | 386.9373 | 364.0791 | 318.6357 | 352.7629 | 3.4655 | 1.6202 | 731.3833 |  |  | 796.4519 |  |  | 326.6918 | 408.5293 | 267.8964 | 183.0272 | 288.9052 | 185.396 | 934.7413 | 755.2288 | 791.7293 | 837.1288 | 869.5663 |  | 341.0595 | 483.8181 | 320.3891 | 805.9309 | 379.9725 | 697.1721 |  | 800.4405 |  |  | 839.4373 | 926.9115 | 929.2003 | [6 empty] | 780.7961 |  |  | 765.4792 |  |  | 249.9543 | 333.161 | 360.0807 | 133.9272 | 264.1064 | 391.0545 | 193.8213 | 296.1091 |  | 291.649 | 356.3521 | 211.1072 | 323.998 | 257.3873 | 335.4126 | 130.5753 | 256.2459 |  | 318.1425 | 322.8335 | 425.9665 | 179.4677 | 273.4998 | 358.6669 | 195.3611 | 311.5209 | 286.5716 | 349.127 | 225.9192 | 327.9922 | 0.239 | 19.5431 | 1.1938 | 0.24211 | -39.7784 | 3.1157 | 914.27 | 0.25 | 2.725 | -0.1514 | 0.71376 | -1.1317 | 2.7309 | 2.0829 | 3.498 | -6.6112 | 2.4972 | -1.515 | -1.3015 | -1.7989 | 14.0761 | 11.7137
42810.5337 | 8092 | 76.9716 | 51.0522 | 37.6639 | 28.5466 | 20.8149 | 19.5865 | 19.0725 | 116.2065 | 80.5293 | 53.5236 | 34.9714 | 20.7421 | 16.9173 | 16.0679 | 177.2668 | 211.1293 | 433.4858 | 249.6145 | 223.4153 | 406.5965 |  |  |  | 252.2139 | 356.1248 | 360.395 | 365.5824 | 208.944 | 296.3234 | 146.1087 | 237.5469 | 169.226 | 207.3593 | 329.2439 | 219.2908 | 350.3848 | 170.3293 |  | 196.7352 | 187.7675 | 123.5856 | 152.6699 |  | 33.7679 | 71.1089 | 34.1278 | 72.0599 | 145.3009 | 178.118 | 222.0102 | 8.3045 | 38.4734 | 10.2941 | 82.9816 | 8.5269 | 42.7301 | 49.1299 | 53.6255 | 15.2978 |  |  | 2.5268 | -0.16879 | 0.51243 | -0.30425 | 3.4099 | 2.2653 | 5.5203 | -5.9858 | 0.82668 | 1.6973 | 7.9258 | -0.00050762 | -0.00046819 | -0.00053226 | 312.3934 | 458.0684 | 229.1419 | 115.6936 | 63.8156 | 28.5456 | 18.5284 | 98.413 | 69.0211 | 41.5288 | 29.3194 | 21.2267 | 19.5461 | 18.709 | 134.4478 | 109.803 | 89.7595 | 58.061 | 50.1199 | 107.209 | 68.6417 | 181.3693 | 226.1333 | 294.4705 | 294.9552 | 320.3704 | 356.4113 |  |  |  | 386.9441 | 364.1813 | 318.3836 | 353.4581 | 2.6879 | 1.7635 | 732.3353 |  |  | 796.5659 |  |  | 326.6844 | 408.4866 | 267.5718 | 183.0395 | 288.8789 | 186.3847 | 935.6913 | 755.4441 | 791.8208 | 837.298 | 869.722 |  | 341.0137 | 483.8712 | 320.361 | 806.2068 | 380.0123 | 697.4011 |  | 800.6305 |  |  | 839.0343 | 928.0844 | 930.7017 | [6 empty] | 780.9902 |  |  | 765.6497 |  |  | 249.979 | 333.1145 | 359.3856 | 134.7261 | 263.8044 | 390.9204 | 193.5806 | 295.741 |  | 291.823 | 356.271 | 211.4886 | 324.2069 | 257.5337 | 335.2851 | 130.3915 | 256.3098 |  | 318.5106 | 322.6484 | 425.9762 | 179.6285 | 273.3503 | 358.8139 | 195.2701 | 311.6404 | 286.9622 | 348.9833 | 225.7191 | 328.0255 | -0.014457 | 19.5442 | 1.1941 | 0.24296 | -39.8396 | 3.1157 | 913.73 | 0.33 | 2.6436 | -0.53123 | 0.92561 | -0.71322 | 2.7337 | 2.2282 | 3.4783 | -6.6192 | 2.4936 | -1.519 | -1.8398 | -1.5726 | 14.063 | 11.695
42810.5337 | 8093 | 76.9923 | 51.0618 | 37.6795 | 28.551 | 20.8211 | 19.5907 | 19.0753 | 116.2192 | 80.5435 | 53.5389 | 34.9789 | 20.7508 | 16.928 | 16.0718 | 177.2502 | 211.1036 | 433.4975 | 249.5821 | 223.0019 | 406.5355 |  |  |  | 252.2204 | 356.0818 | 360.3682 | 365.5635 | 208.3185 | 294.1073 | 146.1158 | 237.5237 | 169.484 | 207.3712 | 329.2075 | 219.5883 | 350.3206 | 170.4991 |  | 196.6996 | 188.2901 | 123.4786 | 153.0231 |  | 33.7732 | 71.1377 | 34.1062 | 72.1283 | 145.5359 | 177.9522 | 222.092 | 8.3875 | 38.4465 | 10.1112 | 82.9549 | 8.5118 | 42.7128 | 49.1298 | 53.6165 | 15.2845 |  |  | 2.4552 | 0.013887 | 0.59063 | -0.05717 | 3.7175 | 2.0254 | 5.6728 | -5.8925 | 0.36119 | 2.1459 | 7.6111 | -0.00049448 | -0.00052898 | -0.0005684 | 312.7668 | 457.8179 | 229.1911 | 115.7012 | 63.8298 | 28.5502 | 18.5287 | 98.4306 | 69.0369 | 41.5328 | 29.3221 | 21.2289 | 19.5509 | 18.7011 | 134.6685 | 108.5196 | 86.5258 | 58.2114 | 51.3277 | 107.3101 | 68.6416 | 181.3727 | 226.1301 | 294.4509 | 294.9184 | 320.3368 | 356.363 |  |  |  | 386.9124 | 364.3981 | 319.3335 | 354.9798 | 2.8026 | 1.477 | 732.7422 |  |  | 796.71 |  |  | 326.6753 | 408.4488 | 267.731 | 183.0517 | 288.8467 | 186.6436 | 937.1734 | 755.6364 | 791.8517 | 837.1001 | 870.052 |  | 341.036 | 483.5298 | 320.4341 | 806.2092 | 379.9379 | 697.6048 |  | 800.7122 |  |  | 839.3791 | 928.6955 | 931.7115 | [6 empty] | 781.1918 |  |  | 765.8407 |  |  | 250.0347 | 332.8281 | 358.8781 | 135.3982 | 263.4408 | 390.8592 | 193.5923 | 295.4897 |  | 291.8451 | 356.3726 | 211.4857 | 324.4517 | 257.5116 | 334.983 | 130.4999 | 256.2891 |  | 318.8998 | 322.3535 | 426.0017 | 179.8882 | 273.2655 | 358.5365 | 195.385 | 311.7591 | 287.2309 | 348.6683 | 225.594 | 327.9933 | 0.16023 | 19.5436 | 1.193 | 0.24319 | -39.804 | 3.1158 | 900.48 | 0.27 | 2.6008 | 0.15238 | 0.99377 | -0.30918 | 2.8538 | 2.1065 | 3.5254 | -6.6266 | 2.5086 | -1.5259 | -1.8518 | -1.2133 | 14.0478 | 11.6498
42810.5337 | 8094 | 77.0092 | 51.0719 | 37.6855 | 28.5533 | 20.8236 | 19.5891 | 19.0693 | 116.2282 | 80.5546 | 53.5521 | 34.9872 | 20.7501 | 16.9297 | 16.0729 | 177.2523 | 211.0897 | 433.5236 | 249.5588 | 223.0617 | 406.519 |  |  |  | 252.2341 | 356.0538 | 361.0309 | 366.157 | 208.1317 | 294.1982 | 146.1233 | 237.5011 | 169.521 | 207.3807 | 329.1681 | 219.6394 | 350.2653 | 170.7419 |  | 196.3571 | 187.339 | 122.9319 | 152.9521 |  | 33.7146 | 71.2213 | 34.12 | 71.8693 | 145.6355 | 177.8475 | 222.029 | 8.2168 | 38.4303 | 10.2176 | 82.9388 | 8.5113 | 42.7297 | 49.1447 | 53.6151 | 15.2925 |  |  | 2.4723 | 0.13085 | 0.49272 | -0.14457 | 3.795 | 2.1608 | 5.6912 | -5.9786 | 0.49196 | 1.998 | 7.7629 | -0.00049448 | -0.00045998 | -0.00051419 | 313.7352 | 457.2891 | 229.2375 | 115.7229 | 63.8435 | 28.5626 | 18.5309 | 98.45 | 69.0431 | 41.5408 | 29.3342 | 21.2359 | 19.5538 | 18.713 | 132.3357 | 107.3846 | 86.2855 | 58.564 | 50.2258 | 107.373 | 68.66 | 181.3894 | 226.1296 | 294.4394 | 294.8796 | 320.2984 | 356.3275 |  |  |  | 386.7492 | 364.4738 | 318.8736 | 355.169 | 2.0416 | 1.8367 | 732.9277 |  |  | 796.7487 |  |  | 326.6588 | 408.4096 | 268.7875 | 183.0583 | 288.8125 | 186.6949 | 937.6928 | 755.7851 | 791.8597 | 837.1445 | 870.3331 |  | 341.0568 | 484.06 | 320.3816 | 806.5614 | 379.7841 | 697.7727 |  | 800.787 |  |  | 839.577 | 929.5481 | 932.8004 | [6 empty] | 781.3236 |  |  | 765.9902 |  |  | 250.3061 | 332.7017 | 359.2365 | 135.208 | 263.5258 | 390.8146 | 193.921 | 295.5158 |  | 291.6753 | 356.0719 | 210.6753 | 324.717 | 257.6768 | 334.9634 | 130.9319 | 256.2042 |  | 319.8626 | 321.9788 | 426.0128 | 180.1604 | 273.3077 | 357.3079 | 195.6604 | 311.896 | 287.1609 | 348.5382 | 225.7323 | 327.8015 | 0.088391 | 19.5415 | 1.1917 | 0.24163 | -39.7275 | 3.1157 | 899.05 | 0.21 | 2.61 | 0.46782 | 0.90778 | -0.49172 | 2.8831 | 2.1755 | 3.5307 | -6.6327 | 2.4899 | -1.5496 | -1.5848 | -1.1844 | 14.0452 | 11.6293
42810.5337 | 8095 | 77.0192 | 51.0788 | 37.6903 | 28.5554 | 20.8262 | 19.5887 | 19.0663 | 116.2337 | 80.5624 | 53.5579 | 34.991 | 20.7457 | 16.9263 | 16.0699 | 177.2471 | 211.0625 | 433.5303 | 249.5168 | 223.1959 | 406.4991 |  |  |  | 252.2368 | 356.0151 | 361.1823 | 366.3261 | 207.0719 | 293.7059 | 146.1245 | 237.4618 | 169.0882 | 207.3778 | 329.1239 | 219.4193 | 350.1895 | 170.6104 |  | 197.0646 | 186.8606 | 122.2177 | 152.2442 |  | 33.551 | 71.2931 | 34.2061 | 71.7254 | 145.7113 | 177.9177 | 222.2987 | 8.0574 | 38.4079 | 10.4516 | 82.9076 | 8.5081 | 42.7468 | 49.1459 | 53.6008 | 15.2919 |  |  | 2.381 | 0.1164 | 0.094504 | -0.56578 | 3.2496 | 2.3264 | 5.381 | -5.6684 | 0.59977 | 1.6325 | 7.9403 | -0.00051419 | -0.00047805 | -0.00056348 | 314.2324 | 456.8929 | 229.2853 | 115.7312 | 63.8475 | 28.5621 | 18.527 | 98.4611 | 69.0573 | 41.5525 | 29.3367 | 21.238 | 19.5537 | 18.7194 | 125.5499 | 108.3054 | 87.4238 | 60.8689 | 52.2862 | 107.3216 | 68.6892 | 181.3879 | 226.1161 | 294.4206 | 294.8312 | 320.2622 | 356.2792 |  |  |  | 386.5937 | 364.3296 | 315.9608 | 354.2709 | 2.6304 | 2.2099 | 732.6705 |  |  | 796.3513 |  |  | 326.6463 | 408.3697 | 268.3599 | 183.0667 | 288.775 | 186.5592 | 938.9059 | 756.0939 | 791.8358 | 836.9976 | 870.4979 |  | 341.1352 | 484.6459 | 320.2609 | 806.7134 | 379.802 | 697.9286 |  | 800.8722 |  |  | 840.1837 | 929.2576 | 932.4783 | [6 empty] | 781.5621 |  |  | 766.1711 |  |  | 250.4502 | 332.5619 | 359.6082 | 134.8838 | 264.1442 | 390.6631 | 194.5953 | 295.396 |  | 291.8253 | 355.5385 | 210.12 | 324.7263 | 257.5596 | 335.2296 | 130.9846 | 256.2824 |  | 319.4787 | 322.4669 | 425.9892 | 180.1637 | 273.5266 | 356.4676 | 195.6694 | 312.011 | 287.0661 | 348.7859 | 225.8545 | 327.6601 | 0.16524 | 19.5415 | 1.1908 | 0.24116 | -39.7034 | 3.1157 | 876.2 | 0.36 | 2.5602 | 0.44127 | 0.3976 | -0.97286 | 2.6681 | 2.2575 | 3.4334 | -6.631 | 2.4646 | -1.5522 | -0.83722 | -1.3074 | 14.0586 | 11.6398
42810.5337 | 8096 | 77.0298 | 51.0757 | 37.6826 | 28.5496 | 20.8184 | 19.5893 | 19.0608 | 116.2278 | 80.5666 | 53.5577 | 34.9899 | 20.7491 | 16.9171 | 16.0639 | 177.2347 | 211.0338 | 433.5438 | 249.4747 | 223.1683 | 406.4757 |  |  |  | 252.2407 | 355.9783 | 361.0034 | 366.2999 | 205.457 | 292.8702 | 146.1257 | 237.4377 | 168.3087 | 207.3927 | 329.0844 | 219.1138 | 350.1405 | 170.4331 |  | 198.1586 | 186.6475 | 120.9129 | 152.3059 |  | 33.4351 | 71.3127 | 34.1939 | 71.6792 | 145.9579 | 178.234 | 222.7328 | 8.1336 | 38.37 | 10.1595 | 82.8319 | 8.5135 | 42.7562 | 49.1528 | 53.5865 | 15.294 |  |  | 2.4493 | 0.19065 | 0.058364 | -0.59206 | 3.546 | 2.5958 | 5.7562 | -5.7828 | 0.64336 | 2.0464 | 7.8199 | -0.00049941 | -0.00051255 | -0.00056019 | 313.6511 | 457.5824 | 229.315 | 115.7348 | 63.8535 | 28.5693 | 18.5245 | 98.4666 | 69.0597 | 41.5496 | 29.334 | 21.2358 | 19.549 | 18.7097 | 121.9185 | 109.9858 | 88.1179 | 61.8854 | 53.0151 | 107.3342 | 68.7016 | 181.3794 | 226.1027 | 294.397 | 294.7861 | 320.2333 | 356.2303 |  |  |  | 386.4583 | 363.8956 | 314.5251 | 353.2069 | 2.4021 | 1.5948 | 731.7068 |  |  | 796.0016 |  |  | 326.6285 | 408.3285 | 268.0871 | 183.0814 | 288.7394 | 185.8772 | 940.5326 | 756.1942 | 791.7422 | 836.8196 | 870.7286 |  | 341.1176 | 485.3196 | 320.2034 | 806.662 | 379.7119 | 697.932 |  | 800.7964 |  |  | 842.93 | 929.3958 | 932.2772 | [6 empty] | 781.7779 |  |  | 766.3166 |  |  | 250.3949 | 332.748 | 359.537 | 134.9404 | 264.8539 | 390.5022 | 194.4583 | 295.1697 |  | 291.9639 | 355.4006 | 210.2848 | 324.7698 | 257.1807 | 335.3208 | 131.1248 | 256.2417 |  | 319.5249 | 323.0379 | 425.891 | 180.1199 | 273.7301 | 356.4895 | 195.2827 | 312.0678 | 287.1773 | 349.1603 | 225.7638 | 327.6491 | 0.11959 | 19.5412 | 1.1925 | 0.24269 | -39.7816 | 3.1157 | 852.58 | 0.31 | 2.5948 | 0.56475 | 0.31247 | -0.99523 | 2.7881 | 2.3855 | 3.5523 | -6.6388 | 2.4415 | -1.559 | -0.43216 | -1.383 | 14.0529 | 11.6568
42810.5338 | 8097 | 77.0356 | 51.0801 | 37.6829 | 28.5489 | 20.811 | 19.5807 | 19.0672 | 116.2332 | 80.5704 | 53.5625 | 34.9919 | 20.7435 | 16.9184 | 16.0658 | 177.2323 | 211.011 | 433.5553 | 249.4456 | 223.1297 | 406.4753 |  |  |  | 252.2509 | 355.9397 | 361.3155 | 366.4605 | 205.3374 | 291.8855 | 146.1396 | 237.4303 | 168.1713 | 207.4005 | 329.0465 | 219.1508 | 350.1012 | 170.5162 |  | 196.807 | 185.9119 | 119.8343 | 152.3701 |  | 33.4719 | 71.274 | 34.1412 | 71.388 | 146.0678 | 178.5085 | 223.1875 | 8.4541 | 38.3586 | 9.9165 | 82.761 | 8.5112 | 42.754 | 49.1415 | 53.5703 | 15.2931 |  |  | 1.9709 | -0.041969 | 0.070848 | -0.72809 | 3.4435 | 2.6825 | 6.136 | -5.4339 | 0.38377 | 2.0928 | 7.8487 | -0.00043862 | -0.00045998 | -0.00056183 | 314.166 | 458.0347 | 229.3594 | 115.7521 | 63.8666 | 28.578 | 18.5298 | 98.4776 | 69.078 | 41.558 | 29.34 | 21.2404 | 19.5449 | 18.7087 | 117.9929 | 108.8371 | 85.5256 | 59.3479 | 51.459 | 107.2045 | 68.6802 | 181.3883 | 226.0937 | 294.3782 | 294.7421 | 320.1972 | 356.1893 |  |  |  | 386.4428 | 363.8887 | 316.9272 | 352.5418 | 1.8182 | 2.502 | 731.2327 |  |  | 795.7054 |  |  | 326.6148 | 408.2963 | 268.0293 | 183.1018 | 288.7204 | 185.4581 | 939.6858 | 756.2358 | 791.604 | 836.6628 | 871.044 |  | 341.1495 | 485.739 | 320.113 | 807.0998 | 379.5017 | 697.9203 |  | 800.6444 |  |  | 845.8682 | 929.4427 | 932.0276 | [6 empty] | 782.1579 |  |  | 766.4652 |  |  | 250.1939 | 332.7425 | 359.2593 | 135.3548 | 265.1171 | 390.4794 | 194.0991 | 295.1333 |  | 291.8443 | 355.7516 | 210.7445 | 324.9666 | 257.039 | 335.6776 | 130.9512 | 256.2102 |  | 318.6996 | 323.2223 | 425.7679 | 180.2878 | 273.6676 | 357.0294 | 195.3362 | 312.2589 | 286.7971 | 349.1087 | 225.5087 | 327.5964 | 0.29351 | 19.5394 | 1.1935 | 0.24174 | -39.7551 | 3.1157 | 885.69 | 0.27 | 2.3256 | -0.26496 | 0.34425 | -1.1036 | 2.7483 | 2.4257 | 3.6687 | -6.645 | 2.4231 | -1.5902 | -0.012024 | -1.0976 | 14.0478 | 11.6738
42810.5338 | 8098 | 77.0546 | 51.0904 | 37.6993 | 28.5641 | 20.8216 | 19.5849 | 19.0658 | 116.2491 | 80.5895 | 53.5734 | 34.9966 | 20.7489 | 16.9221 | 16.0635 | 177.22 | 210.9844 | 433.5666 | 249.4125 | 223.0283 | 406.4864 |  |  |  | 252.2518 | 355.9107 | 362.0717 | 366.9465 | 206.8997 | 292.2956 | 146.1424 | 237.3959 | 167.8124 | 207.4033 | 329.0113 | 219.4125 | 350.0466 | 170.5407 |  | 196.3036 | 184.6615 | 118.3378 | 152.4431 |  | 33.4848 | 71.1438 | 34.1185 | 71.4426 | 146.186 | 178.5032 | 223.3472 | 8.7503 | 38.3456 | 9.7608 | 82.6854 | 8.5152 | 42.7499 | 49.1354 | 53.5585 | 15.3016 |  |  | 2.6675 | -0.10308 | -0.45419 | -1.0987 | 3.0282 | 3.0275 | 6.0322 | -5.2577 | 0.77783 | 2.0106 | 8.0705 | -0.00047641 | -0.00048462 | -0.00055362 | 315.9291 | 457.5704 | 229.4075 | 115.7664 | 63.8851 | 28.5864 | 18.5397 | 98.492 | 69.1009 | 41.5727 | 29.3546 | 21.2462 | 19.5538 | 18.7124 | 116.4434 | 110.9935 | 88.0909 | 59.238 | 52.3933 | 107.1973 | 68.72 | 181.3717 | 226.0774 | 294.3477 | 294.7049 | 320.1527 | 356.137 |  |  |  | 386.4859 | 363.8026 | 317.7979 | 351.0195 | 2.5952 | 2.0691 | 731.5563 |  |  | 795.5058 |  |  | 326.6024 | 408.2585 | 268.0317 | 183.1126 | 288.697 | 185.5062 | 938.8959 | 756.3624 | 791.3876 | 836.1713 | 870.9986 |  | 341.1443 | 485.6486 | 320.0839 | 807.2459 | 379.4593 | 697.951 |  | 800.5296 |  |  | 845.9435 | 929.2696 | 931.5439 | [6 empty] | 782.3556 |  |  | 766.5943 |  |  | 250.028 | 333.0299 | 358.619 | 135.5422 | 264.9166 | 390.5134 | 193.8528 | 294.7657 |  | 291.6225 | 356.0343 | 211.1758 | 325.2893 | 257.3421 | 336.0536 | 131.1982 | 256.3406 |  | 319.2086 | 323.4291 | 425.7034 | 180.0613 | 273.6547 | 357.1609 | 195.7451 | 312.3702 | 287.0833 | 349.4826 | 225.1759 | 327.7345 | 0.32529 | 19.5402 | 1.1929 | 0.24104 | -39.7606 | 3.1157 | 878.51 | 0.31 | 2.7065 | -0.41517 | -0.87146 | -1.3554 | 2.5773 | 2.577 | 3.6375 | -6.6442 | 2.4234 | -1.5982 | 0.15926 | -1.3778 | 14.0413 | 11.7201
42810.5338 | 8099 | 77.0756 | 51.1128 | 37.721 | 28.5667 | 20.8204 | 19.5831 | 19.0731 | 116.2571 | 80.606 | 53.595 | 35.013 | 20.756 | 16.9333 | 16.0647 | 177.2212 | 210.9578 | 433.5924 | 249.3857 | 222.7176 | 406.4381 |  |  |  | 252.2733 | 355.8726 | 362.3266 | 367.1102 | 207.3665 | 292.2949 | 146.1466 | 237.3654 | 167.4986 | 207.4176 | 328.9735 | 219.7003 | 349.9893 | 170.473 |  | 196.3789 | 184.7899 | 118.446 | 154.3938 |  | 33.4398 | 70.9636 | 34.0947 | 71.4368 | 146.2055 | 178.3462 | 223.4031 | 8.6963 | 38.344 | 9.6987 | 82.6772 | 8.5039 | 42.7317 | 49.1154 | 53.5421 | 15.2995 |  |  | 2.4775 | 0.13414 | 0.1681 | -0.69654 | 3.2792 | 2.2929 | 5.4934 | -5.5101 | 0.86949 | 1.6912 | 8.0123 | -0.00047969 | -0.00048791 | -0.00055855 | 316.9352 | 456.7054 | 229.4519 | 115.7759 | 63.9003 | 28.5885 | 18.543 | 98.5118 | 69.1079 | 41.5876 | 29.3643 | 21.2499 | 19.5569 | 18.7117 | 118.9643 | 113.9417 | 90.6842 | 57.2984 | 53.013 | 107.3004 | 68.7646 | 181.3769 | 226.0773 | 294.3373 | 294.6637 | 320.1191 | 356.1007 |  |  |  | 386.5332 | 363.5036 | 317.1742 | 350.2325 | 2.487 | 2.0412 | 730.0062 |  |  | 795.6002 |  |  | 326.5912 | 408.22 | 267.0933 | 183.1226 | 288.6685 | 184.4575 | 938.0707 | 756.468 | 791.246 | 836.2771 | 870.925 |  | 341.0224 | 485.8227 | 320.0758 | 807.1622 | 379.4565 | 698.0206 |  | 800.3943 |  |  | 846.5681 | 929.0312 | 931.3247 | [6 empty] | 782.5899 |  |  | 766.7222 |  |  | 250.9891 | 333.2337 | 358.7287 | 134.8319 | 264.5545 | 390.5901 | 194.8313 | 294.6649 |  | 291.4382 | 356.3169 | 211.4206 | 325.4119 | 257.4779 | 336.0244 | 131.0689 | 256.2365 |  | 319.4748 | 324.3004 | 425.6778 | 179.8939 | 273.8197 | 357.793 | 195.4413 | 312.4131 | 287.6489 | 349.5721 | 225.1582 | 327.5955 | 0.28715 | 19.5397 | 1.1947 | 0.24362 | -39.7919 | 3.1157 | 851.83 | 0.28 | 2.6084 | 0.47347 | 0.53003 | -1.0789 | 2.6815 | 2.2423 | 3.4707 | -6.6519 | 2.418 | -1.5961 | -0.1081 | -1.6606 | 13.9824 | 11.7464
42810.5338 | 8100 | 77.0889 | 51.1122 | 37.7154 | 28.5728 | 20.8233 | 19.5797 | 19.0682 | 116.2668 | 80.615 | 53.5995 | 35.0163 | 20.7595 | 16.9335 | 16.0653 | 177.2057 | 210.9432 | 433.6013 | 249.3433 | 222.9456 | 406.3683 |  |  |  | 252.2712 | 355.8307 | 361.805 | 366.7498 | 208.5075 | 291.2203 | 146.1454 | 237.3442 | 167.5951 | 207.4196 | 328.9364 | 220.2366 | 349.9426 | 170.8825 |  | 196.4277 | 185.0006 | 120.0471 | 155.8706 |  | 33.3656 | 70.7707 | 33.9906 | 71.1632 | 146.2491 | 178.4667 | 223.2795 | 8.4819 | 38.3005 | 9.8001 | 82.6861 | 8.504 | 42.718 | 49.0989 | 53.527 | 15.3008 |  |  | 2.283 | 0.038199 | 0.15102 | -0.047314 | 3.314 | 2.0714 | 5.7549 | -5.3806 | 0.71186 | 1.8129 | 7.8527 | -0.00052569 | -0.00049119 | -0.00052076 | 316.2212 | 455.9838 | 229.4962 | 115.7869 | 63.906 | 28.5868 | 18.5387 | 98.5171 | 69.1092 | 41.5854 | 29.3527 | 21.2454 | 19.5564 | 18.7041 | 119.8452 | 114.7465 | 92.0032 | 59.3376 | 54.702 | 107.3859 | 68.8118 | 181.3737 | 226.0699 | 294.3092 | 294.6327 | 320.0777 | 356.0548 |  |  |  | 386.5644 | 363.7084 | 318.2539 | 350.6462 | 1.8014 | 2.3904 | 730.2682 |  |  | 795.78 |  |  | 326.5783 | 408.1823 | 266.4345 | 183.133 | 288.6409 | 184.7648 | 936.4654 | 756.5576 | 791.0784 | 836.5605 | 870.805 |  | 340.8376 | 486.0804 | 320.0231 | 807.3692 | 379.3542 | 697.9929 |  | 799.7815 |  |  | 844.2129 | 929.6547 | 932.3363 | [6 empty] | 782.7035 |  |  | 766.8305 |  |  | 251.5337 | 333.359 | 358.6235 | 134.3452 | 264.5012 | 390.5567 | 195.3584 | 293.953 |  | 291.2909 | 356.7244 | 211.1737 | 325.08 | 257.4311 | 336.1032 | 130.5376 | 256.4016 |  | 319.785 | 325.2946 | 425.6772 | 179.8834 | 274.0642 | 358.4824 | 195.0202 | 312.4258 | 287.8743 | 349.5137 | 224.921 | 327.7692 | 0.19259 | 19.5388 | 1.1955 | 0.24442 | -39.8123 | 3.1157 | 875.83 | 0.3 | 2.5015 | 0.25259 | 0.50224 | -0.28112 | 2.6961 | 2.1315 | 3.5528 | -6.6634 | 2.4068 | -1.6111 | -0.19541 | -1.8015 | 13.9375 | 11.7378
42810.5338 | 8101 | 77.1036 | 51.1197 | 37.7129 | 28.5712 | 20.8348 | 19.589 | 19.0721 | 116.2743 | 80.62 | 53.6112 | 35.0277 | 20.7604 | 16.9326 | 16.0717 | 177.2094 | 210.9105 | 433.6177 | 249.306 | 223.2563 | 406.3526 |  |  |  | 252.2841 | 355.7923 | 362.6971 | 367.4487 | 208.7821 | 291.9301 | 146.149 | 237.3097 | 168.2349 | 207.4257 | 328.8952 | 220.7529 | 349.9048 | 171.4422 |  | 195.1364 | 185.5471 | 121.2164 | 157.8961 |  | 33.4066 | 70.6413 | 33.9293 | 70.9035 | 146.1306 | 178.5358 | 222.9338 | 8.5987 | 38.2757 | 9.9452 | 82.6962 | 8.4988 | 42.7136 | 49.1172 | 53.5251 | 15.306 |  |  | 2.0452 | 0.076971 | 0.52032 | -0.48889 | 3.0144 | 2.7095 | 5.7503 | -5.5351 | 0.61067 | 2.298 | 7.8887 | -0.00049776 | -0.00055198 | -0.00053719 | 315.1638 | 456.7342 | 229.5354 | 115.8101 | 63.913 | 28.6081 | 18.54 | 98.5273 | 69.1222 | 41.5952 | 29.3637 | 21.2414 | 19.5582 | 18.7144 | 117.3187 | 112.2651 | 92.2722 | 57.6623 | 52.9033 | 107.3073 | 68.842 | 181.3822 | 226.0586 | 294.2971 | 294.6029 | 320.0455 | 356.0205 |  |  |  | 386.5808 | 363.2493 | 318.7679 | 350.6863 | 1.6826 | 1.7275 | 731.5358 |  |  | 795.695 |  |  | 326.5663 | 408.1406 | 267.5526 | 183.144 | 288.6104 | 185.2276 | 936.7572 | 756.6284 | 790.7467 | 836.1237 | 870.7759 |  | 340.7576 | 486.4657 | 320.0592 | 807.451 | 379.3468 | 697.8873 |  | 799.2064 |  |  | 843.9381 | 928.7639 | 931.6835 | [6 empty] | 782.8617 |  |  | 766.8688 |  |  | 251.6953 | 333.1933 | 358.4456 | 134.1467 | 264.6999 | 390.4141 | 195.8816 | 293.4192 |  | 291.1396 | 356.9447 | 211.7657 | 324.9139 | 257.7993 | 336.0365 | 130.4015 | 256.6106 |  | 320.9936 | 325.5429 | 425.6616 | 179.671 | 274.0677 | 358.5613 | 194.896 | 312.3141 | 287.7315 | 349.1491 | 224.9812 | 327.7384 | 0.67467 | 19.5387 | 1.1944 | 0.24398 | -39.7432 | 3.1157 | 871.38 | 0.21 | 2.3691 | 0.35849 | 0.93207 | -0.90349 | 2.5715 | 2.438 | 3.5517 | -6.669 | 2.3989 | -1.6141 | 0.075594 | -1.8277 | 13.8781 | 11.7382
42810.5338 | 8102 | 77.1222 | 51.1205 | 37.73 | 28.5804 | 20.8342 | 19.5967 | 19.0747 | 116.2842 | 80.6337 | 53.6227 | 35.0413 | 20.7661 | 16.9338 | 16.0746 | 177.1955 | 210.8839 | 433.6236 | 249.2761 | 223.9156 | 406.3299 |  |  |  | 252.2808 | 355.7496 | 362.3909 | 367.1613 | 209.6925 | 292.2136 | 146.1507 | 237.2706 | 168.325 | 207.4301 | 328.8529 | 221.2908 | 349.8745 | 172.3853 |  | 194.3887 | 185.2633 | 120.7271 | 159.6695 |  | 33.6148 | 70.7258 | 34.0161 | 70.7337 | 146.078 | 178.5188 | 222.584 | 8.6241 | 38.2624 | 10.1612 | 82.7187 | 8.4909 | 42.7041 | 49.1291 | 53.5098 | 15.3052 |  |  | 2.2272 | -0.17339 | 0.5466 | -0.07557 | 2.9434 | 2.3947 | 5.9547 | -5.2709 | 0.64901 | 1.9012 | 7.8362 | -0.00048462 | -0.00045341 | -0.00053391 | 315.348 | 457.4113 | 229.5882 | 115.8084 | 63.9292 | 28.6065 | 18.5429 | 98.5458 | 69.1321 | 41.6058 | 29.3743 | 21.2463 | 19.5489 | 18.7041 | 110.586 | 105.7083 | 87.3485 | 56.0035 | 52.6605 | 107.123 | 68.8496 | 181.3909 | 226.052 | 294.2788 | 294.5635 | 320.0134 | 355.9858 |  |  |  | 386.5175 | 362.7409 | 318.6094 | 350.1181 | 1.961 | 1.0398 | 731.7161 |  |  | 795.5917 |  |  | 326.5626 | 408.1065 | 267.88 | 183.1614 | 288.5975 | 184.8538 | 940.6319 | 756.6751 | 790.5156 | 835.5972 | 871.0552 |  | 340.6592 | 487.0037 | 320.0701 | 807.5483 | 379.316 | 697.8693 |  | 798.7884 |  |  | 844.6839 | 928.6152 | 931.6469 | [6 empty] | 782.967 |  |  | 766.9383 |  |  | 251.483 | 333.0168 | 358.7594 | 133.913 | 264.4383 | 390.1285 | 196.2665 | 293.1873 |  | 291.1235 | 356.8266 | 212.2173 | 324.8037 | 258.5397 | 335.8843 | 130.612 | 256.5673 |  | 321.3595 | 325.0306 | 425.6384 | 180.0171 | 273.9871 | 358.8769 | 194.9385 | 312.334 | 287.0259 | 348.8645 | 225.363 | 327.6906 | 0.081458 | 19.5377 | 1.1946 | 0.24528 | -39.7553 | 3.1157 | 869.48 | 0.25 | 2.4729 | -0.53812 | 0.95544 | -0.35526 | 2.541 | 2.292 | 3.6142 | -6.6847 | 2.3847 | -1.6196 | 0.8009 | -1.2797 | 13.8263 | 11.7481
42810.5338 | 8103 | 77.1283 | 51.1226 | 37.7391 | 28.5787 | 20.8318 | 19.5932 | 19.0662 | 116.2802 | 80.6364 | 53.6274 | 35.0382 | 20.7657 | 16.9292 | 16.0639 | 177.1879 | 210.8566 | 433.6369 | 249.2317 | 224.4724 | 406.2796 |  |  |  | 252.287 | 355.722 | 362.5859 | 367.3381 | 208.9762 | 292.3798 | 146.1618 | 237.2508 | 168.1107 | 207.4371 | 328.8195 | 221.7511 | 349.866 | 173.0016 |  | 193.7998 | 183.7885 | 119.9552 | 160.3401 |  | 33.974 | 70.8916 | 34.1743 | 70.6427 | 145.9823 | 178.5484 | 222.4209 | 8.6658 | 38.2383 | 10.2098 | 82.7175 | 8.5019 | 42.6891 | 49.1209 | 53.4985 | 15.3092 |  |  | 2.4756 | 0.17225 | 0.13064 | -0.56052 | 3.4093 | 2.5413 | 5.634 | -5.3833 | 0.26195 | 1.9787 | 7.8336 | -0.00051583 | -0.00045177 | -0.00050926 | 314.4127 | 457.5568 | 229.6238 | 115.8119 | 63.9377 | 28.6004 | 18.5376 | 98.5509 | 69.1397 | 41.6135 | 29.3697 | 21.2452 | 19.5477 | 18.6926 | 107.3348 | 100.8796 | 81.2286 | 54.5179 | 52.7922 | 107.009 | 68.7755 | 181.3791 | 226.0399 | 294.2514 | 294.5188 | 319.968 | 355.9377 |  |  |  | 386.4418 | 362.7655 | 317.3452 | 350.1138 | 1.8889 | 1.8788 | 732.385 |  |  | 795.4727 |  |  | 326.5586 | 408.0655 | 268.4301 | 183.1779 | 288.5747 | 184.0633 | 943.1234 | 756.7188 | 790.3436 | 835.7804 | 871.5419 |  | 340.6026 | 487.5592 | 320.0145 | 807.1998 | 379.1689 | 697.8733 |  | 798.5101 |  |  | 847.4056 | 929.6392 | 932.3095 | [6 empty] | 783.0337 |  |  | 766.9707 |  |  | 251.7974 | 333.1343 | 358.396 | 133.9021 | 264.287 | 389.8258 | 196.2982 | 293.2372 |  | 291.2207 | 357.1787 | 212.0812 | 324.6093 | 259.0491 | 336.0662 | 130.4157 | 256.3271 |  | 321.3276 | 325.0147 | 425.6138 | 180.4688 | 273.9491 | 358.8598 | 194.9666 | 312.2567 | 286.3857 | 348.7062 | 225.2483 | 327.4644 | 0.32914 | 19.538 | 1.1958 | 0.24604 | -39.7599 | 3.1157 | 859.2 | 0.31 | 2.6076 | 0.53648 | 0.46722 | -0.96776 | 2.7348 | 2.3611 | 3.5156 | -6.7028 | 2.3651 | -1.6232 | 1.148 | -0.60867 | 13.807 | 11.7412
42810.5338 | 8104 | 77.1359 | 51.1336 | 37.7193 | 28.5762 | 20.8267 | 19.5833 | 19.0593 | 116.2864 | 80.6486 | 53.634 | 35.0354 | 20.7682 | 16.926 | 16.0629 | 177.1743 | 210.8329 | 433.6503 | 249.1905 | 224.7773 | 406.2391 |  |  |  | 252.2925 | 355.6741 | 362.8797 | 367.5527 | 208.6886 | 292.5538 | 146.1586 | 237.2248 | 167.7183 | 207.4444 | 328.7787 | 221.8168 | 349.8586 | 173.0994 |  | 193.9576 | 183.6645 | 119.7253 | 160.1134 |  | 34.0919 | 70.8987 | 34.1696 | 70.8971 | 145.9156 | 178.6696 | 222.2997 | 8.5085 | 38.2172 | 10.3504 | 82.695 | 8.5053 | 42.6725 | 49.0953 | 53.4944 | 15.3109 |  |  | 2.4946 | 0.074343 | 0.055076 | -0.91339 | 3.7917 | 2.191 | 5.429 | -5.5718 | 0.51454 | 2.0747 | 7.778 | -0.00048955 | -0.00045669 | -0.00056348 | 313.5971 | 457.3975 | 229.669 | 115.8278 | 63.9515 | 28.6149 | 18.5449 | 98.5673 | 69.1521 | 41.6223 | 29.3759 | 21.2445 | 19.5453 | 18.7008 | 108.3065 | 101.9786 | 81.4961 | 55.5544 | 53.7417 | 106.982 | 68.7551 | 181.3813 | 226.0354 | 294.2353 | 294.4859 | 319.9217 | 355.8946 |  |  |  | 386.3941 | 362.8944 | 316.0024 | 349.8095 | 1.4055 | 1.6711 | 732.9081 |  |  | 795.3028 |  |  | 326.5433 | 408.0121 | 268.2691 | 183.1873 | 288.5374 | 184.0198 | 942.5715 | 756.7745 | 790.0022 | 835.8007 | 871.7516 |  | 340.6111 | 488.2372 | 320.0258 | 807.0034 | 379.1455 | 697.7917 |  | 798.0686 |  |  | 849.0302 | 930.1075 | 932.4404 | [6 empty] | 783.147 |  |  | 767.0477 |  |  | 251.8316 | 332.9512 | 358.0565 | 134.0457 | 264.1121 | 389.7097 | 195.8 | 293.228 |  | 290.9249 | 357.6792 | 211.3729 | 324.4596 | 259.2833 | 335.872 | 130.1546 | 256.0529 |  | 322.1492 | 325.5841 | 425.5998 | 180.8397 | 273.8824 | 358.9102 | 194.519 | 312.0859 | 286.107 | 349.0619 | 225.1046 | 327.4279 | 0.48418 | 19.5386 | 1.1964 | 0.24516 | -39.7294 | 3.1157 | 855.84 | 0.18 | 2.618 | 0.35245 | 0.30336 | -1.2354 | 2.8845 | 2.1927 | 3.4515 | -6.7079 | 2.3471 | -1.6199 | 1.0367 | -0.64084 | 13.8127 | 11.7452
42810.5338 | 8105 | 77.1607 | 51.1346 | 37.7416 | 28.5891 | 20.8426 | 19.5935 | 19.0674 | 116.3045 | 80.6599 | 53.6483 | 35.0533 | 20.7692 | 16.9321 | 16.0762 | 177.1678 | 210.807 | 433.6689 | 249.1587 | 224.7671 | 406.2099 |  |  |  | 252.3017 | 355.6327 | 362.6597 | 367.2527 | 208.5429 | 291.3847 | 146.1675 | 237.1927 | 167.235 | 207.4508 | 328.7458 | 221.6407 | 349.8212 | 172.7768 |  | 195.1139 | 183.0423 | 118.6329 | 159.3012 |  | 33.9038 | 70.8461 | 34.1453 | 70.9794 | 146.0954 | 178.7813 | 222.3934 | 8.4303 | 38.2076 | 10.6158 | 82.7008 | 8.4947 | 42.6527 | 49.0748 | 53.4889 | 15.3077 |  |  | 2.6017 | -0.17668 | 0.26076 | -0.40873 | 3.563 | 2.3737 | 5.3028 | -5.7986 | 0.48048 | 1.4313 | 7.9521 | -0.00051912 | -0.00050105 | -0.00056019 | 314.035 | 457.9113 | 229.7131 | 115.8498 | 63.9658 | 28.6209 | 18.5509 | 98.5811 | 69.1679 | 41.6251 | 29.3801 | 21.2524 | 19.5529 | 18.7068 | 108.8211 | 103.1372 | 82.0328 | 56.4774 | 53.2342 | 106.9166 | 68.7444 | 181.3803 | 226.0215 | 294.2061 | 294.4469 | 319.8833 | 355.8591 |  |  |  | 386.2848 | 362.5491 | 314.2881 | 348.8822 | 1.712 | 2.0172 | 732.8374 |  |  | 794.9597 |  |  | 326.5404 | 407.9614 | 266.9553 | 183.1921 | 288.5047 | 182.7427 | 942.0032 | 756.7915 | 789.4323 | 835.7194 | 871.8418 |  | 340.5992 | 488.5852 | 319.932 | 806.7663 | 379.1608 | 697.6775 |  | 797.5478 |  |  | 849.8962 | 930.0952 | 932.1 | [6 empty] | 783.2482 |  |  | 767.0762 |  |  | 251.6859 | 332.3484 | 358.25 | 133.831 | 263.9022 | 389.6495 | 195.2184 | 293.1192 |  | 290.5492 | 357.9332 | 210.989 | 324.5362 | 259.5402 | 335.4371 | 130.3545 | 255.8521 |  | 321.1975 | 325.9429 | 425.5966 | 180.5207 | 273.8218 | 359.3894 | 194.0528 | 311.7551 | 286.0611 | 349.1352 | 224.8191 | 327.4693 | 0.18816 | 19.539 | 1.1974 | 0.24481 | -39.7899 | 3.1158 | 830.14 | 0.28 | 2.6708 | -0.54329 | 0.66003 | -0.82634 | 2.7965 | 2.2825 | 3.4116 | -6.7114 | 2.3304 | -1.6119 | 0.97149 | -0.70176 | 13.8322 | 11.7608
42810.5339 | 8106 | 77.1763 | 51.1499 | 37.7354 | 28.5876 | 20.8348 | 19.5953 | 19.0691 | 116.3113 | 80.6787 | 53.6563 | 35.0525 | 20.7678 | 16.9304 | 16.069 | 177.1625 | 210.7863 | 433.6768 | 249.1309 | 224.6089 | 406.2049 |  |  |  | 252.3061 | 355.5963 | 362.7047 | 367.1739 | 208.1586 | 289.8379 | 146.1598 | 237.1546 | 167.4083 | 207.4493 | 328.697 | 221.5938 | 349.8069 | 172.7544 |  | 195.5655 | 183.2147 | 119.7754 | 160.0377 |  | 33.6215 | 70.6295 | 34.0958 | 70.8464 | 146.3659 | 178.9848 | 222.3396 | 8.3095 | 38.1995 | 10.5759 | 82.7066 | 8.5011 | 42.6573 | 49.0795 | 53.4943 | 15.3155 |  |  | 2.2462 | -0.25947 | 0.43358 | -0.10711 | 3.3915 | 2.3001 | 5.45 | -5.9444 | 0.54723 | 1.5364 | 7.9195 | -0.00054212 | -0.00046655 | -0.0005454 | 313.5649 | 457.9319 | 229.752 | 115.8554 | 63.9782 | 28.6267 | 18.5487 | 98.592 | 69.1745 | 41.636 | 29.3798 | 21.2514 | 19.5508 | 18.6927 | 106.6872 | 101.3331 | 81.1312 | 56.2082 | 53.1917 | 106.782 | 68.7232 | 181.3763 | 226.0005 | 294.1732 | 294.3957 | 319.8415 | 355.8075 |  |  |  | 386.164 | 362.5055 | 314.8619 | 349.249 | 1.1905 | 2.1858 | 730.7411 |  |  | 794.7128 |  |  | 326.5414 | 407.9294 | 264.6263 | 183.2064 | 288.4801 | 182.8405 | 942.3086 | 756.798 | 788.8667 | 835.399 | 871.9719 |  | 340.5736 | 488.9807 | 319.8692 | 806.9983 | 379.0601 | 697.6132 |  | 797.2548 |  |  | 849.3513 | 929.7752 | 931.6309 | [6 empty] | 783.2152 |  |  | 767.1261 |  |  | 251.3845 | 331.8303 | 359.0244 | 133.7977 | 264.0811 | 389.5366 | 194.8497 | 292.9178 |  | 290.3986 | 358.0735 | 211.3431 | 324.6447 | 259.6072 | 334.8342 | 130.1318 | 255.9004 |  | 320.211 | 325.9439 | 425.559 | 180.536 | 273.7178 | 359.1454 | 193.585 | 311.4851 | 285.7505 | 349.2634 | 224.7104 | 327.1663 | 0.35322 | 19.5389 | 1.1999 | 0.24581 | -39.7248 | 3.1158 | 836.16 | 0.23 | 2.4782 | -0.65819 | 0.85082 | -0.42288 | 2.729 | 2.2474 | 3.4594 | -6.717 | 2.3147 | -1.6275 | 1.192 | -0.60412 | 13.8105 | 11.7394
42810.5339 | 8107 | 77.1918 | 51.1593 | 37.7525 | 28.6008 | 20.8428 | 19.5972 | 19.0784 | 116.3221 | 80.6816 | 53.6716 | 35.0651 | 20.7866 | 16.9361 | 16.0701 | 177.1575 | 210.7625 | 433.6859 | 249.0987 | 224.3542 | 406.1911 |  |  |  | 252.315 | 355.5618 | 362.882 | 367.3277 | 210.299 | 290.3334 | 146.1685 | 237.1133 | 167.5265 | 207.4602 | 328.6677 | 221.9853 | 349.7951 | 173.3866 |  | 194.7753 | 183.4714 | 119.33 | 161.5291 |  | 33.5339 | 70.4989 | 34.0226 | 71.1135 | 146.5295 | 179.186 | 222.1976 | 8.2209 | 38.2062 | 10.4133 | 82.6922 | 8.4867 | 42.6649 | 49.0651 | 53.4765 | 15.3126 |  |  | 2.6346 | -0.056425 | 0.48023 | -0.18399 | 3.4461 | 2.3389 | 5.4842 | -6.0075 | 0.36956 | 2.5523 | 7.9312 | -0.00049284 | -0.00050926 | -0.00053555 | 310.5714 | 457.0971 | 229.7914 | 115.8646 | 63.9853 | 28.6353 | 18.5522 | 98.6056 | 69.1876 | 41.64 | 29.3883 | 21.2523 | 19.5484 | 18.6962 | 103.0345 | 102.6526 | 83.1641 | 58.0653 | 53.6738 | 106.5895 | 68.711 | 181.3776 | 225.9904 | 294.159 | 294.3605 | 319.8236 | 355.7699 |  |  |  | 386.1145 | 363.0873 | 315.0322 | 349.7153 | 1.7613 | 2.1988 | 728.3501 |  |  | 794.4863 |  |  | 326.538 | 407.8895 | 264.5835 | 183.2117 | 288.4454 | 182.5225 | 942.777 | 756.9099 | 788.3707 | 834.3882 | 872.2587 |  | 340.5649 | 488.9191 | 319.8576 | 807.3167 | 378.9708 | 697.6024 |  | 796.1763 |  |  | 850.6448 | 929.7622 | 931.4823 | [6 empty] | 783.2342 |  |  | 767.2866 |  |  | 251.1842 | 331.6927 | 359.3319 | 134.248 | 264.5073 | 389.4273 | 194.5625 | 292.7455 |  | 290.3023 | 358.4941 | 211.7994 | 324.7839 | 259.5532 | 334.1545 | 130.076 | 256.0776 |  | 319.4672 | 326.545 | 425.5222 | 180.6944 | 273.383 | 358.5345 | 193.5596 | 311.2337 | 285.064 | 349.3631 | 224.7675 | 326.7509 | 0.34686 | 19.5374 | 1.2017 | 0.24586 | -39.8108 | 3.1157 | 808.37 | 0.25 | 2.6851 | -0.30687 | 0.89526 | -0.55415 | 2.7514 | 2.2667 | 3.471 | -6.7257 | 2.3156 | -1.6445 | 1.574 | -0.83147 | 13.7681 | 11.7219
42810.5339 | 8108 | 77.2061 | 51.1645 | 37.7531 | 28.5957 | 20.8413 | 19.5997 | 19.0704 | 116.3261 | 80.6875 | 53.6784 | 35.0698 | 20.7833 | 16.9365 | 16.0753 | 177.1435 | 210.7301 | 433.6972 | 249.0533 | 223.714 | 406.194 |  |  |  | 252.3189 | 355.5268 | 362.4974 | 366.7918 | 210.5669 | 291.1728 | 146.1749 | 237.0927 | 167.4673 | 207.4752 | 328.6302 | 222.5215 | 349.7619 | 173.9662 |  | 194.2729 | 183.8559 | 119.5763 | 162.261 |  | 33.6267 | 70.4957 | 34.0003 | 71.175 | 146.7643 | 179.4148 | 222.08 | 8.1399 | 38.2069 | 10.2854 | 82.6975 | 8.4861 | 42.681 | 49.0658 | 53.4564 | 15.3098 |  |  | 2.5617 | -0.31401 | 0.25484 | -0.15771 | 3.2266 | 2.7831 | 5.728 | -6.1652 | 0.53439 | 2.0928 | 7.9521 | -0.00050269 | -0.00048626 | -0.00055198 | 309.9209 | 457.0283 | 229.8278 | 115.8742 | 63.988 | 28.6398 | 18.5513 | 98.6171 | 69.1915 | 41.6464 | 29.3944 | 21.2631 | 19.5452 | 18.6928 | 101.1104 | 102.4459 | 84.6961 | 60.2952 | 55.4512 | 106.433 | 68.7187 | 181.3775 | 225.9872 | 294.1539 | 294.3209 | 319.7817 | 355.7261 |  |  |  | 386.1265 | 363.3579 | 315.7651 | 349.6796 | 1.5584 | 1.8502 | 726.4075 |  |  | 794.4111 |  |  | 326.5403 | 407.8544 | 265.2521 | 183.2268 | 288.4196 | 182.7785 | 942.1701 | 757.0002 | 788.1856 | 834.318 | 872.5148 |  | 340.4178 | 489.2236 | 319.8426 | 807.547 | 379.0189 | 697.5499 |  | 795.3324 |  |  | 851.1002 | 929.8235 | 931.4001 | [6 empty] | 783.3148 |  |  | 767.4304 |  |  | 251.6909 | 331.6115 | 359.6761 | 134.2084 | 264.3594 | 389.4091 | 194.0192 | 292.5887 |  | 290.5298 | 358.9015 | 211.7238 | 324.8506 | 259.3243 | 333.9016 | 129.842 | 256.0991 |  | 319.0718 | 326.2035 | 425.5138 | 180.711 | 273.0378 | 358.8276 | 194.1232 | 311.0154 | 284.5676 | 349.3898 | 224.8481 | 326.6651 | 0.27829 | 19.5386 | 1.2038 | 0.24604 | -39.8152 | 3.1158 | 821.84 | 0.28 | 2.6497 | -0.72393 | 0.65216 | -0.51303 | 2.6631 | 2.4733 | 3.5482 | -6.7446 | 2.306 | -1.6465 | 1.7685 | -1.0008 | 13.7451 | 11.724
42810.5339 | 8109 | 77.2169 | 51.1753 | 37.7561 | 28.595 | 20.8368 | 19.595 | 19.0656 | 116.3359 | 80.6978 | 53.685 | 35.0693 | 20.7852 | 16.9333 | 16.0739 | 177.1354 | 210.7021 | 433.707 | 249.0258 | 223.0996 | 406.162 |  |  |  | 252.3237 | 355.4886 | 361.988 | 366.3576 | 209.2655 | 290.5662 | 146.1839 | 237.0649 | 167.4051 | 207.4849 | 328.5994 | 222.6315 | 349.7307 | 173.8872 |  | 194.1299 | 183.891 | 119.2305 | 162.9833 |  | 33.5627 | 70.487 | 33.9596 | 70.7726 | 147.0253 | 179.7913 | 222.0005 | 8.034 | 38.2071 | 10.1269 | 82.7208 | 8.4929 | 42.6779 | 49.069 | 53.4272 | 15.315 |  |  | 2.4565 | -0.23779 | 0.17796 | -0.22342 | 3.8397 | 2.8015 | 5.7083 | -5.9103 | 0.45363 | 2.2338 | 7.9862 | -0.00049284 | -0.00044027 | -0.00054048 | 311.0079 | 457.3096 | 229.8888 | 115.888 | 64.0139 | 28.6337 | 18.5556 | 98.6371 | 69.2094 | 41.6726 | 29.4009 | 21.2646 | 19.555 | 18.7041 | 99.4855 | 103.2826 | 84.1124 | 59.1809 | 53.1819 | 106.2761 | 68.7038 | 181.3814 | 225.9925 | 294.1278 | 294.2835 | 319.7463 | 355.691 |  |  |  | 386.0806 | 363.0653 | 315.642 | 349.6215 | 2.1879 | 1.9558 | 727.3842 |  |  | 794.3188 |  |  | 326.5423 | 407.8018 | 263.3211 | 183.2366 | 288.3868 | 181.8757 | 940.6093 | 757.0735 | 788.5657 | 835.1758 | 872.7281 |  | 340.3483 | 489.6441 | 319.87 | 807.5184 | 378.9757 | 697.467 |  | 795.0796 |  |  | 849.6593 | 929.7994 | 931.3329 | [6 empty] | 783.3383 |  |  | 767.4805 |  |  | 251.7578 | 331.4284 | 359.8092 | 133.638 | 263.9915 | 389.4593 | 193.5631 | 292.5135 |  | 290.7103 | 359.0467 | 210.8134 | 324.6984 | 259.2579 | 334.0234 | 130.2417 | 256.1795 |  | 319.5085 | 325.3983 | 425.4856 | 180.5398 | 272.7652 | 359.417 | 194.6396 | 310.9427 | 284.5838 | 349.4359 | 224.7488 | 326.7637 | 0.1481 | 19.5379 | 1.2081 | 0.24847 | -39.7862 | 3.1158 | 830.32 | 0.32 | 2.5933 | -0.62996 | 0.54497 | -0.61063 | 2.9063 | 2.4825 | 3.5436 | -6.7561 | 2.2964 | -1.6496 | 1.9297 | -0.93771 | 13.7224 | 11.7213
42810.5339 | 8110 | 77.2364 | 51.1786 | 37.7555 | 28.5933 | 20.8386 | 19.6 | 19.0631 | 116.3482 | 80.7098 | 53.7015 | 35.0808 | 20.7883 | 16.9391 | 16.079 | 177.128 | 210.6708 | 433.7219 | 248.9948 | 222.8804 | 406.1031 |  |  |  | 252.3231 | 355.4504 | 361.5206 | 366.0913 | 209.4859 | 290.8587 | 146.1826 | 237.0276 | 167.6082 | 207.4879 | 328.5618 | 223.0735 | 349.7125 | 174.2167 |  | 193.8538 | 183.8312 | 119.5298 | 162.98 |  | 33.3059 | 70.4918 | 33.8606 | 70.3041 | 147.2075 | 180.0282 | 221.7268 | 7.8966 | 38.2244 | 10.1164 | 82.6975 | 8.4822 | 42.668 | 49.067 | 53.4047 | 15.3134 |  |  | 2.4059 | -0.22859 | 0.50849 | -0.20042 | 3.3633 | 3.0348 | 5.7083 | -5.9319 | 0.74261 | 1.7651 | 8.0613 | -0.00047476 | -0.00051912 | -0.00050926 | 310.5055 | 458.2797 | 229.9265 | 115.9012 | 64.0292 | 28.6484 | 18.56 | 98.6493 | 69.2223 | 41.6708 | 29.4107 | 21.2683 | 19.5587 | 18.6992 | 103.1458 | 106.5 | 86.3905 | 57.7122 | 52.1046 | 106.2493 | 68.7297 | 181.3856 | 225.9773 | 294.1173 | 294.2473 | 319.7101 | 355.6495 |  |  |  | 386.1091 | 362.2529 | 315.5821 | 347.9086 | 3.0083 | 2.5292 | 729.8042 |  |  | 794.4523 |  |  | 326.5354 | 407.7631 | 262.2229 | 183.2474 | 288.3589 | 181.8744 | 939.0046 | 757.1509 | 789.5056 | 836.6787 | 872.7796 |  | 340.4946 | 489.8713 | 319.8115 | 807.7948 | 378.8946 | 697.4896 |  | 795.853 |  |  | 848.7687 | 929.5264 | 931.0139 | [6 empty] | 783.3587 |  |  | 767.5285 |  |  | 251.4799 | 331.3983 | 359.6168 | 133.2296 | 264.4307 | 389.4941 | 193.4889 | 292.5121 |  | 290.327 | 358.8401 | 210.1734 | 324.4653 | 259.4571 | 334.5254 | 130.5406 | 256.0974 |  | 320.4601 | 325.6548 | 425.4736 | 180.4549 | 272.327 | 360.0218 | 194.862 | 310.8188 | 284.7447 | 349.4732 | 224.545 | 326.9 | 0.14174 | 19.5396 | 1.2107 | 0.24782 | -39.8496 | 3.1157 | 837.93 | 0.35 | 2.5671 | -0.61766 | 0.92121 | -0.57835 | 2.7207 | 2.5844 | 3.5445 | -6.7458 | 2.2856 | -1.6646 | 1.5196 | -1.1877 | 13.721 | 11.7716
42810.5339 | 8111 | 77.2486 | 51.1908 | 37.7616 | 28.604 | 20.8489 | 19.6056 | 19.0679 | 116.3575 | 80.7232 | 53.7167 | 35.0941 | 20.796 | 16.9435 | 16.0827 | 177.1181 | 210.6453 | 433.7378 | 248.9608 | 222.7805 | 406.0755 |  |  |  | 252.3268 | 355.4101 | 360.7671 | 365.2601 | 210.863 | 291.9337 | 146.1825 | 236.9869 | 167.9654 | 207.4874 | 328.5281 | 223.3928 | 349.6942 | 174.4536 |  | 194.1443 | 183.8985 | 119.3995 | 162.1099 |  | 33.0761 | 70.6427 | 33.8186 | 69.8158 | 147.0456 | 180.1422 | 221.5955 | 7.8203 | 38.2432 | 10.0296 | 82.6616 | 8.4832 | 42.6555 | 49.0793 | 53.3814 | 15.311 |  |  | 2.5571 | -0.021597 | 0.40006 | -0.51518 | 2.9815 | 2.7837 | 6.3923 | -6.0082 | 0.40225 | 1.8383 | 7.8499 | -0.00050762 | -0.00048791 | -0.00052733 | 312.6754 | 458.0606 | 229.9684 | 115.9052 | 64.0367 | 28.6512 | 18.5554 | 98.6535 | 69.226 | 41.6703 | 29.402 | 21.257 | 19.5522 | 18.6937 | 108.3154 | 110.5345 | 90.3862 | 58.4018 | 51.5913 | 106.2801 | 68.8011 | 181.3858 | 225.9702 | 294.0969 | 294.2138 | 319.6814 | 355.6157 |  |  |  | 386.2124 | 361.5985 | 318.3454 | 346.9206 | 2.6798 | 2.6743 | 731.9463 |  |  | 794.6786 |  |  | 326.5332 | 407.7264 | 262.6189 | 183.2585 | 288.334 | 182.142 | 937.5673 | 757.1751 | 790.6084 | 837.3565 | 872.6957 |  | 340.5394 | 489.8877 | 319.7924 | 807.9054 | 378.7664 | 697.4821 |  | 796.9095 |  |  | 847.8294 | 928.9842 | 930.4466 | [6 empty] | 783.3932 |  |  | 767.5852 |  |  | 251.6644 | 331.166 | 359.8409 | 133.0847 | 264.7096 | 389.4567 | 193.8408 | 292.1075 |  | 289.7195 | 358.1773 | 209.7119 | 324.1355 | 259.4314 | 335.0975 | 131.0282 | 255.8855 |  | 321.561 | 325.9998 | 425.4784 | 180.2163 | 272.0227 | 360.488 | 194.7631 | 310.7588 | 284.5145 | 349.8889 | 224.5148 | 326.9146 | 0.16774 | 19.5367 | 1.2122 | 0.24722 | -39.7852 | 3.1158 | 842.84 | 0.3 | 2.6491 | -0.18989 | 0.8173 | -0.92746 | 2.562 | 2.4755 | 3.7513 | -6.7399 | 2.2838 | -1.6793 | 0.94905 | -1.6231 | 13.7437 | 11.8086
42810.5339 | 8112 | 77.2595 | 51.1902 | 37.7601 | 28.597 | 20.8471 | 19.5977 | 19.0567 | 116.363 | 80.7322 | 53.7204 | 35.0939 | 20.7912 | 16.9378 | 16.0748 | 177.1122 | 210.6232 | 433.7423 | 248.9281 | 222.8025 | 406.059 |  |  |  | 252.3362 | 355.3724 | 359.9079 | 364.9198 | 210.2129 | 291.9431 | 146.1802 | 236.9606 | 167.7072 | 207.4983 | 328.4765 | 223.1123 | 349.6474 | 174.1798 |  | 194.767 | 184.8575 | 118.9342 | 160.2904 |  | 32.9722 | 70.6851 | 33.8318 | 69.4451 | 146.8768 | 180.0147 | 221.4809 | 7.7789 | 38.2483 | 9.8887 | 82.6228 | 8.4939 | 42.6293 | 49.1051 | 53.356 | 15.3153 |  |  | 2.2725 | -0.29167 | 0.33829 | -0.2911 | 2.7903 | 2.4447 | 5.7917 | -6.0345 | 0.6132 | 1.8322 | 8.0111 | -0.00050105 | -0.00044027 | -0.0005454 | 310.6722 | 458.3159 | 230.0115 | 115.922 | 64.0507 | 28.6601 | 18.5587 | 98.6658 | 69.2397 | 41.6796 | 29.4155 | 21.2655 | 19.5566 | 18.7018 | 111.1789 | 112.0084 | 92.5503 | 57.8851 | 51.8436 | 106.3354 | 68.876 | 181.383 | 225.9643 | 294.0789 | 294.1768 | 319.6605 | 355.5784 |  |  |  | 386.2926 | 361.7115 | 319.8143 | 347.407 | 2.5504 | 1.6246 | 734.2099 |  |  | 794.9754 |  |  | 326.54 | 407.6879 | 262.8715 | 183.2764 | 288.3093 | 181.9964 | 938.6679 | 757.3087 | 791.9794 | 838.2774 | 872.7604 |  | 340.5072 | 489.9715 | 319.791 | 808.0351 | 378.7471 | 697.5518 |  | 798.3761 |  |  | 845.402 | 929.7324 | 931.5102 | [6 empty] | 783.3936 |  |  | 767.6687 |  |  | 251.7338 | 331.013 | 359.8209 | 133.4657 | 264.6607 | 389.3828 | 193.7864 | 291.4852 |  | 289.623 | 357.7996 | 209.5864 | 323.8312 | 259.4402 | 335.6946 | 130.8861 | 255.6579 |  | 321.5757 | 326.1403 | 425.5319 | 179.8538 | 271.8676 | 360.8977 | 194.8152 | 310.7534 | 284.6548 | 349.9557 | 224.5075 | 327.1487 | 0.50691 | 19.5357 | 1.2151 | 0.24988 | -39.8481 | 3.1157 | 833.79 | 0.32 | 2.4974 | -0.6979 | 0.7516 | -0.69721 | 2.4781 | 2.3196 | 3.5703 | -6.7442 | 2.2813 | -1.6847 | 0.63773 | -1.8546 | 13.7903 | 11.8025
42810.5339 | 8113 | 77.2734 | 51.1962 | 37.7637 | 28.6031 | 20.8435 | 19.5977 | 19.0619 | 116.3664 | 80.7428 | 53.7236 | 35.0941 | 20.7964 | 16.9363 | 16.0718 | 177.0962 | 210.5962 | 433.7537 | 248.8837 | 222.5821 | 406.0319 |  |  |  | 252.3395 | 355.3329 | 359.9798 | 365.1825 | 212.4408 | 292.5263 | 146.1881 | 236.9465 | 167.3348 | 207.5056 | 328.4498 | 222.3151 | 349.5993 | 173.5721 |  | 195.3596 | 185.5846 | 119.3428 | 159.8213 |  | 33.0005 | 70.6051 | 33.8305 | 69.205 | 146.4334 | 179.7213 | 221.406 | 7.7603 | 38.2545 | 9.7988 | 82.5746 | 8.5053 | 42.6133 | 49.1156 | 53.3329 | 15.3162 |  |  | 2.352 | -0.060365 | 0.32186 | -0.68866 | 3.799 | 2.7936 | 5.9159 | -6.2112 | 0.58946 | 1.9371 | 7.8899 | -0.00050598 | -0.00052241 | -0.00056183 | 308.8318 | 459.5494 | 230.055 | 115.934 | 64.0687 | 28.6678 | 18.5682 | 98.6866 | 69.2589 | 41.6921 | 29.4243 | 21.2702 | 19.5617 | 18.7019 | 116.7202 | 109.8945 | 89.3195 | 57.0373 | 51.9141 | 106.4478 | 68.8804 | 181.3806 | 225.9449 | 294.0469 | 294.1313 | 319.6093 | 355.5226 |  |  |  | 386.4088 | 362.2154 | 317.7293 | 348.2486 | 2.3427 | 1.557 | 736.276 |  |  | 795.4485 |  |  | 326.5293 | 407.6478 | 262.8277 | 183.2893 | 288.282 | 182.3503 | 939.4166 | 757.3132 | 793.5654 | 840.0605 | 872.9139 |  | 340.4368 | 490.3409 | 319.7998 | 808.1335 | 378.7355 | 697.7691 |  | 800.3151 |  |  | 844.1478 | 930.9703 | 933.1302 | [6 empty] | 783.3369 |  |  | 767.6969 |  |  | 251.6896 | 330.5318 | 359.5711 | 133.8373 | 264.7733 | 389.3315 | 193.9828 | 291.3925 |  | 289.9409 | 357.9356 | 210.2951 | 322.8789 | 259.7396 | 336.4708 | 130.2686 | 255.6842 |  | 321.8023 | 326.8557 | 425.5272 | 180.0815 | 271.8506 | 361.4723 | 194.6439 | 310.8855 | 285.2421 | 349.7569 | 224.4637 | 327.4409 | 0.43584 | 19.5385 | 1.2161 | 0.24879 | -39.8344 | 3.1157 | 844.16 | 0.3 | 2.542 | -0.31746 | 0.73304 | -1.0722 | 2.8906 | 2.4788 | 3.6072 | -6.7542 | 2.2717 | -1.6885 | 0.035894 | -1.495 | 13.7994 | 11.7899
42810.5339 | 8114 | 77.2842 | 51.2005 | 37.7749 | 28.6066 | 20.8407 | 19.5964 | 19.0508 | 116.3692 | 80.7554 | 53.7348 | 35.1005 | 20.7984 | 16.9374 | 16.0706 | 177.0926 | 210.5833 | 433.7638 | 248.8551 | 221.9948 | 406.0576 |  |  |  | 252.3515 | 355.2965 | 360.0914 | 365.3328 | 209.2741 | 292.4631 | 146.1937 | 236.9145 | 167.4688 | 207.5115 | 328.417 | 221.7692 | 349.5408 | 172.9878 |  | 194.7757 | 185.7071 | 118.9069 | 158.9745 |  | 32.9242 | 70.5349 | 33.8598 | 69.0145 | 146.3692 | 179.6189 | 221.6568 | 7.7233 | 38.2658 | 9.6862 | 82.553 | 8.5198 | 42.5978 | 49.1072 | 53.316 | 15.3191 |  |  | 2.8173 | 0.16042 | 0.60706 | -0.46918 | 3.3541 | 3.0249 | 5.9402 | -5.7348 | 1.074 | 1.9187 | 7.9292 | -0.00045341 | -0.00048626 | -0.00053391 | 310.4734 | 459.7789 | 230.1002 | 115.9482 | 64.0832 | 28.6723 | 18.5706 | 98.7004 | 69.2751 | 41.7035 | 29.4293 | 21.2743 | 19.5651 | 18.6976 | 120.1385 | 110.4738 | 88.3925 | 55.2734 | 50.8843 | 106.5279 | 68.8902 | 181.3812 | 225.9376 | 294.0238 | 294.0927 | 319.5672 | 355.4818 |  |  |  | 386.4609 | 362.1663 | 318.0571 | 348.9304 | 2.0611 | 1.7877 | 737.8818 |  |  | 796.0283 |  |  | 326.5279 | 407.608 | 262.6876 | 183.3026 | 288.2615 | 182.0514 | 939.1147 | 757.3881 | 795.1734 | 841.4886 | 873.0835 |  | 340.3583 | 490.3208 | 319.7729 | 808.3351 | 378.5868 | 697.9906 |  | 802.2757 |  |  | 843.494 | 930.8104 | 933.0706 | [6 empty] | 783.3873 |  |  | 767.7377 |  |  | 251.3627 | 330.2234 | 359.7288 | 133.8543 | 264.7039 | 389.2653 | 194.2639 | 291.3362 |  | 290.1363 | 358.0279 | 210.7675 | 322.0951 | 260.0323 | 336.7229 | 129.6745 | 255.6852 |  | 319.5229 | 326.5849 | 425.4592 | 179.2894 | 271.8077 | 362.0536 | 194.4661 | 310.8985 | 285.1358 | 349.0319 | 224.5853 | 327.3728 | 0.36285 | 19.5391 | 1.2161 | 0.24881 | -39.7816 | 3.1157 | 845.06 | 0.2 | 2.7819 | 0.51746 | 1.0066 | -0.88495 | 2.7158 | 2.5791 | 3.6142 | -6.7652 | 2.2703 | -1.7075 | -0.33402 | -1.3909 | 13.8181 | 11.7758
42810.534 | 8115 | 77.2982 | 51.2122 | 37.7771 | 28.6196 | 20.8449 | 19.6061 | 19.0573 | 116.3825 | 80.7625 | 53.7425 | 35.1118 | 20.7933 | 16.9372 | 16.0758 | 177.0711 | 210.5386 | 433.773 | 248.8211 | 221.7628 | 406.0506 |  |  |  | 252.3486 | 355.2497 | 359.1474 | 364.6851 | 207.752 | 290.2959 | 146.1876 | 236.891 | 167.3535 | 207.5148 | 328.375 | 221.6333 | 349.4837 | 172.6606 |  | 194.7293 | 185.8792 | 119.0683 | 158.1547 |  | 32.7476 | 70.5326 | 33.9533 | 69.0165 | 146.686 | 179.7242 | 221.8995 | 7.6853 | 38.2721 | 9.5391 | 82.5283 | 8.5387 | 42.5897 | 49.1071 | 53.308 | 15.3201 |  |  | 2.5518 | 0.11377 | 0.41583 | -0.54672 | 3.3298 | 2.1713 | 5.9107 | -5.7526 | 0.52271 | 1.5861 | 7.8978 | -0.00050598 | -0.00050269 | -0.0005569 | 309.826 | 459.6474 | 230.1279 | 115.9551 | 64.0809 | 28.6775 | 18.5712 | 98.7131 | 69.2727 | 41.704 | 29.4283 | 21.2699 | 19.5566 | 18.6979 | 123.4915 | 112.7373 | 90.2684 | 56.4394 | 50.848 | 106.6448 | 68.9152 | 181.3725 | 225.9235 | 294.0107 | 294.045 | 319.5316 | 355.4455 |  |  |  | 386.3848 | 362.1305 | 316.9448 | 349.3295 | 3.8588 | 2.1039 | 738.7822 |  |  | 796.5843 |  |  | 326.5329 | 407.5694 | 262.8222 | 183.316 | 288.2382 | 181.797 | 938.6947 | 757.4888 | 796.675 | 842.4553 | 873.1539 |  | 340.2884 | 490.4396 | 319.7066 | 808.4405 | 378.5784 | 698.233 |  | 804.1767 |  |  | 842.7112 | 930.8187 | 933.2308 | [6 empty] | 783.4559 |  |  | 767.7866 |  |  | 251.5658 | 330.1562 | 359.726 | 133.4768 | 264.5394 | 389.0804 | 193.3446 | 291.0299 |  | 291.0662 | 357.7718 | 210.9022 | 321.9898 | 260.0699 | 336.2975 | 129.967 | 255.2881 |  | 319.1315 | 325.584 | 425.4157 | 178.2515 | 271.318 | 362.1963 | 194.3471 | 310.6672 | 285.2835 | 348.89 | 224.4283 | 327.1983 | 0.33357 | 19.5415 | 1.2176 | 0.24985 | -39.7861 | 3.1157 | 840.03 | 0.29 | 2.6425 | 0.43577 | 0.83311 | -0.95528 | 2.7062 | 2.1853 | 3.6056 | -6.7727 | 2.262 | -1.7112 | -0.69214 | -1.5963 | 13.8361 | 11.7577
42810.534 | 8116 | 77.3108 | 51.2241 | 37.7833 | 28.6208 | 20.8499 | 19.6049 | 19.068 | 116.3936 | 80.7763 | 53.7557 | 35.1191 | 20.7996 | 16.9422 | 16.0773 | 177.0672 | 210.5182 | 433.7921 | 248.7867 | 221.9783 | 406.0453 |  |  |  | 252.3583 | 355.2277 | 359.6499 | 365.0637 | 208.496 | 288.825 | 146.1856 | 236.8653 | 167.3353 | 207.5221 | 328.3314 | 221.2184 | 349.4401 | 172.1396 |  | 194.3632 | 187.1739 | 119.1216 | 157.3699 |  | 32.5655 | 70.4277 | 33.958 | 69.7842 | 146.8511 | 179.5698 | 221.9737 | 7.7086 | 38.2793 | 9.426 | 82.4783 | 8.5459 | 42.5821 | 49.1045 | 53.2993 | 15.3167 |  |  | 2.1214 | 0.1256 | 0.37969 | -0.74057 | 2.7233 | 2.488 | 6.0092 | -5.7368 | 0.50928 | 1.3864 | 8.0482 | -0.00054869 | -0.00048791 | -0.00053883 | 309.8559 | 458.8094 | 230.1796 | 115.9612 | 64.1008 | 28.6818 | 18.5734 | 98.7137 | 69.2781 | 41.7128 | 29.4302 | 21.2626 | 19.564 | 18.6971 | 129.1025 | 115.3624 | 93.596 | 58.0679 | 52.6727 | 106.9118 | 68.9615 | 181.3714 | 225.9151 | 293.9778 | 294.0084 | 319.4965 | 355.3995 |  |  |  | 386.2812 | 362.442 | 316.4418 | 350.4336 | 2.3849 | 2.7619 | 739.2425 |  |  | 797.6825 |  |  | 326.5159 | 407.5194 | 262.2719 | 183.3227 | 288.2064 | 181.7846 | 939.4938 | 757.4964 | 798.0575 | 843.4772 | 873.2858 |  | 340.1844 | 490.1543 | 319.645 | 808.6641 | 378.49 | 698.4605 |  | 805.9278 |  |  | 842.2886 | 931.1711 | 933.8752 | [6 empty] | 783.3617 |  |  | 767.8359 |  |  | 252.1946 | 330.3505 | 359.6146 | 133.1093 | 264.4194 | 388.9482 | 192.7956 | 290.8692 |  | 291.927 | 357.8371 | 211.1858 | 321.8445 | 260.0199 | 336.2858 | 130.1378 | 255.044 |  | 320.5082 | 325.9277 | 425.3851 | 178.2903 | 270.6221 | 361.8545 | 194.4956 | 310.6055 | 284.8928 | 349.0496 | 224.3792 | 327.2396 | 0.21994 | 19.5526 | 1.2168 | 0.24895 | -39.7869 | 3.1157 | 851.86 | 0.25 | 2.4062 | 0.4578 | 0.79597 | -1.1116 | 2.447 | 2.3389 | 3.6349 | -6.7847 | 2.2653 | -1.7254 | -1.2826 | -1.9605 | 13.8544 | 11.7174
42810.534 | 8117 | 77.3194 | 51.2256 | 37.7843 | 28.615 | 20.8491 | 19.6004 | 19.0622 | 116.3989 | 80.7805 | 53.763 | 35.1193 | 20.8014 | 16.9451 | 16.0744 | 177.0533 | 210.4939 | 433.7949 | 248.745 | 221.7243 | 406.009 |  |  |  | 252.3572 | 355.1883 | 359.857 | 365.2606 | 210.322 | 289.9536 | 146.1888 | 236.8441 | 167.1769 | 207.5386 | 328.2905 | 220.887 | 349.3942 | 171.8137 |  | 193.7177 | 188.1241 | 119.1498 | 156.5418 |  | 32.4162 | 70.3614 | 33.8888 | 70.5178 | 146.8696 | 179.5361 | 221.952 | 7.7281 | 38.265 | 9.3935 | 82.4376 | 8.5576 | 42.5896 | 49.1152 | 53.3032 | 15.3205 |  |  | 2.5065 | 0.16568 | 0.31201 | -0.75831 | 3.1004 | 2.2291 | 5.9626 | -5.5666 | 0.65874 | 2.0133 | 7.7989 | -0.00046819 | -0.00052241 | -0.00057005 | 311.3184 | 458.5483 | 230.2257 | 115.9711 | 64.1216 | 28.686 | 18.5816 | 98.7319 | 69.2947 | 41.726 | 29.4407 | 21.2753 | 19.5721 | 18.6962 | 127.7923 | 115.6717 | 96.9685 | 59.92 | 53.7264 | 106.9462 | 69.0321 | 181.3634 | 225.9053 | 293.9502 | 293.9722 | 319.4607 | 355.3505 |  |  |  | 386.0987 | 362.484 | 316.1438 | 351.9522 | 1.4916 | 1.5943 | 739.2778 |  |  | 798.6443 |  |  | 326.524 | 407.481 | 262.447 | 183.3481 | 288.1796 | 182.2164 | 939.0141 | 757.563 | 799.2978 | 844.2717 | 873.5863 |  | 340.0651 | 490.3371 | 319.6876 | 808.8921 | 378.3498 | 698.6585 |  | 807.455 |  |  | 843.4688 | 930.7323 | 933.4487 | [6 empty] | 783.4025 |  |  | 767.8832 |  |  | 251.9811 | 330.1007 | 360.0791 | 133.5075 | 264.1749 | 388.8981 | 192.5188 | 290.6203 |  | 291.9613 | 358.333 | 211.4519 | 321.525 | 260.2454 | 336.3117 | 130.071 | 254.7304 |  | 321.4259 | 325.5992 | 425.4241 | 178.1855 | 270.3493 | 361.7543 | 194.3196 | 310.5528 | 284.9957 | 349.0405 | 224.3822 | 327.2913 | 0.42814 | 19.5503 | 1.2142 | 0.2472 | -39.6923 | 3.1157 | 864.75 | 0.23 | 2.6181 | 0.52575 | 0.72147 | -1.1248 | 2.6108 | 2.2138 | 3.6206 | -6.8026 | 2.2634 | -1.7445 | -1.1328 | -2.3267 | 13.8736 | 11.6583
42810.534 | 8118 | 77.3347 | 51.2338 | 37.7892 | 28.6179 | 20.8491 | 19.5982 | 19.0534 | 116.4044 | 80.7858 | 53.7708 | 35.123 | 20.8075 | 16.941 | 16.0718 | 177.0466 | 210.4605 | 433.8028 | 248.7103 | 221.3489 | 405.9501 |  |  |  | 252.3598 | 355.1491 | 359.991 | 365.6677 | 209.36 | 290.2378 | 146.1943 | 236.8303 | 167.6671 | 207.5474 | 328.2525 | 220.6561 | 349.327 | 171.6525 |  | 193.4039 | 187.4506 | 119.5692 | 156.8286 |  | 32.4361 | 70.2949 | 33.9102 | 70.7612 | 146.8571 | 179.236 | 221.9145 | 7.6402 | 38.2484 | 9.3698 | 82.4056 | 8.5426 | 42.5893 | 49.0914 | 53.2833 | 15.3136 |  |  | 2.5971 | 0.11246 | 0.21804 | -0.46655 | 2.9835 | 2.1904 | 5.5584 | -5.7519 | 0.27207 | 2.0865 | 7.903 | -0.00053719 | -0.00050105 | -0.00053226 | 312.2392 | 458.8462 | 230.2592 | 115.9781 | 64.1228 | 28.6901 | 18.5721 | 98.745 | 69.3037 | 41.7267 | 29.4452 | 21.2747 | 19.5629 | 18.6888 | 123.9445 | 112.5112 | 92.9175 | 60.2215 | 54.1578 | 106.9488 | 69.0394 | 181.3622 | 225.8934 | 293.9387 | 293.9358 | 319.4238 | 355.3174 |  |  |  | 385.8547 | 362.3503 | 314.5716 | 350.7808 | 2.3988 | 1.9496 | 740.537 |  |  | 799.5733 |  |  | 326.5224 | 407.4416 | 263.1871 | 183.3587 | 288.1528 | 182.827 | 938.9267 | 757.5946 | 800.099 | 844.7066 | 873.5828 |  | 339.964 | 491.0011 | 319.6771 | 809.0712 | 378.3715 | 698.7754 |  | 808.4819 |  |  | 842.3106 | 931.0684 | 933.8863 | [6 empty] | 783.3999 |  |  | 767.8783 |  |  | 251.9029 | 329.8083 | 360.241 | 133.6971 | 263.8888 | 388.9408 | 192.6095 | 290.4938 |  | 291.6607 | 358.5698 | 211.8507 | 321.3061 | 260.457 | 336.1154 | 129.9333 | 254.6277 |  | 321.855 | 325.0912 | 425.436 | 177.588 | 270.4728 | 362.0299 | 194.1396 | 310.5316 | 285.2831 | 348.2867 | 224.4745 | 327.3013 | 0.64096 | 19.5504 | 1.2134 | 0.25075 | -39.786 | 3.1157 | 868.36 | 0.35 | 2.6657 | 0.4331 | 0.60306 | -0.88216 | 2.5603 | 2.1937 | 3.4946 | -6.8106 | 2.2442 | -1.7475 | -0.7049 | -1.8757 | 13.8601 | 11.6682
42810.534 | 8119 | 77.3473 | 51.241 | 37.8033 | 28.6241 | 20.8444 | 19.5978 | 19.0621 | 116.4148 | 80.799 | 53.7806 | 35.1325 | 20.804 | 16.9463 | 16.0734 | 177.0437 | 210.4419 | 433.8235 | 248.6774 | 220.9805 | 405.902 |  |  |  | 252.3708 | 355.1195 | 359.993 | 365.687 | 207.5001 | 289.2343 | 146.1982 | 236.8121 | 167.9682 | 207.5484 | 328.2061 | 220.8876 | 349.2617 | 172.0372 |  | 192.9578 | 187.1715 | 120.7327 | 157.6557 |  | 32.6653 | 70.273 | 33.9621 | 71.3859 | 146.907 | 179.1998 | 221.832 | 7.6652 | 38.2401 | 9.435 | 82.3765 | 8.5322 | 42.5906 | 49.0953 | 53.2542 | 15.3163 |  |  | 3.2142 | -0.23122 | 0.36195 | -0.27467 | 2.6727 | 2.2567 | 5.6656 | -5.859 | 0.1952 | 1.8509 | 7.7937 | -0.00052733 | -0.00050433 | -0.00054869 | 314.3027 | 459.6401 | 230.3043 | 115.9946 | 64.1354 | 28.6986 | 18.5811 | 98.7556 | 69.3216 | 41.7395 | 29.4592 | 21.2833 | 19.5689 | 18.6977 | 125.5066 | 114.632 | 93.0633 | 60.5281 | 55.1375 | 106.9741 | 69.0659 | 181.3591 | 225.8852 | 293.9136 | 293.8947 | 319.389 | 355.2705 |  |  |  | 385.6939 | 362.546 | 317.31 | 350.7167 | 1.9142 | 2.0047 | 741.1003 |  |  | 800.3039 |  |  | 326.5163 | 407.3924 | 262.6115 | 183.3621 | 288.1093 | 183.2699 | 940.5404 | 757.6049 | 801.17 | 845.7289 | 873.7089 |  | 339.8688 | 491.4309 | 319.6439 | 809.4833 | 378.4146 | 698.9481 |  | 809.7963 |  |  | 842.1025 | 930.7786 | 933.6125 | [6 empty] | 783.4059 |  |  | 767.9387 |  |  | 251.3148 | 329.4759 | 360.2473 | 133.5853 | 263.8578 | 388.9969 | 192.7369 | 290.4973 |  | 290.9513 | 358.3573 | 211.2334 | 321.4353 | 260.2507 | 335.5234 | 129.2868 | 254.5521 |  | 320.9016 | 324.4573 | 425.4613 | 177.4032 | 270.5358 | 362.031 | 194.1049 | 310.3799 | 285.5032 | 348.2365 | 224.439 | 327.1577 | 0.1818 | 19.5511 | 1.2091 | 0.24827 | -39.842 | 3.1158 | 864.94 | 0.28 | 2.9629 | -0.621 | 0.77697 | -0.67685 | 2.4231 | 2.2266 | 3.528 | -6.8217 | 2.2298 | -1.755 | -0.87535 | -1.8887 | 13.8317 | 11.6551
42810.534 | 8120 | 77.3601 | 51.2404 | 37.7948 | 28.6205 | 20.8498 | 19.5918 | 19.0581 | 116.4144 | 80.8059 | 53.7815 | 35.1318 | 20.8059 | 16.9401 | 16.0672 | 177.0392 | 210.4226 | 433.8409 | 248.6441 | 220.5485 | 405.8503 |  |  |  | 252.3797 | 355.0796 | 359.8382 | 365.4053 | 204.6276 | 286.9005 | 146.2102 | 236.7918 | 167.9647 | 207.5605 | 328.1762 | 221.0865 | 349.1842 | 172.2012 |  | 192.5845 | 186.0517 | 119.5624 | 157.2301 |  | 32.8353 | 70.1951 | 33.9572 | 71.1883 | 146.8151 | 179.0139 | 221.7609 | 7.6997 | 38.2473 | 9.4652 | 82.3149 | 8.5189 | 42.6065 | 49.1067 | 53.2261 | 15.3197 |  |  | 3.044 | 0.13283 | 0.17599 | -0.25299 | 2.7121 | 1.8782 | 5.5729 | -5.5751 | 0.68306 | 2.289 | 7.6616 | -0.00057497 | -0.00050433 | -0.00058483 | 314.9503 | 459.6687 | 230.3404 | 116.0012 | 64.1492 | 28.7049 | 18.5828 | 98.7657 | 69.3322 | 41.7456 | 29.4632 | 21.2825 | 19.5613 | 18.6945 | 126.1603 | 116.2052 | 94.0484 | 61.0306 | 54.001 | 107.0443 | 69.1097 | 181.3667 | 225.8834 | 293.901 | 293.8611 | 319.3494 | 355.2362 |  |  |  | 385.6001 | 362.9955 | 318.0255 | 351.734 | 2.6725 | 2.7865 | 742.1654 |  |  | 801.1058 |  |  | 326.5305 | 407.3506 | 261.3507 | 183.3719 | 288.0734 | 182.5736 | 939.0196 | 757.6482 | 802.3388 | 847.1613 | 874.0326 |  | 339.8452 | 491.9418 | 319.5405 | 809.7639 | 378.2387 | 699.2687 |  | 811.3876 |  |  | 842.9075 | 930.5197 | 933.2784 | [6 empty] | 783.41 |  |  | 768.0029 |  |  | 251.5831 | 329.3696 | 360.1452 | 133.4876 | 263.9814 | 389.0393 | 193.5533 | 290.4388 |  | 290.7815 | 358.0752 | 210.5615 | 321.3717 | 260.0643 | 334.8453 | 128.9883 | 254.717 |  | 319.894 | 324.1921 | 425.48 | 177.1492 | 270.4883 | 361.2236 | 194.4272 | 310.0967 | 285.1899 | 348.522 | 224.2506 | 326.999 | 0.16331 | 19.5549 | 1.204 | 0.24729 | -39.8585 | 3.1157 | 884.46 | 0.34 | 2.8774 | 0.47063 | 0.54172 | -0.64951 | 2.4404 | 2.0309 | 3.4983 | -6.8326 | 2.2078 | -1.7787 | -0.93931 | -1.9929 | 13.8371 | 11.6181
42810.534 | 8121 | 77.3797 | 51.2514 | 37.8038 | 28.6287 | 20.8555 | 19.5984 | 19.0669 | 116.4289 | 80.8203 | 53.8003 | 35.144 | 20.8095 | 16.9511 | 16.0713 | 177.0332 | 210.394 | 433.8511 | 248.6088 | 220.1776 | 405.8175 |  |  |  | 252.3911 | 355.0357 | 359.6958 | 365.3166 | 202.7137 | 283.3948 | 146.2095 | 236.7738 | 168.1969 | 207.5707 | 328.1367 | 220.9663 | 349.0901 | 172.0818 |  | 191.6024 | 186.4444 | 121.4021 | 157.8249 |  | 33.0441 | 70.209 | 33.9445 | 70.8446 | 146.9516 | 178.7771 | 221.332 | 7.7564 | 38.2768 | 9.8312 | 82.3155 | 8.5167 | 42.621 | 49.1213 | 53.2038 | 15.3223 |  |  | 2.6753 | 0.41999 | 0.096476 | -0.28716 | 3.1563 | 1.687 | 5.6741 | -5.7427 | 0.58245 | 1.9254 | 7.8776 | -0.00048134 | -0.00054869 | -0.00056348 | 313.0627 | 458.8261 | 230.3825 | 116.0093 | 64.155 | 28.7091 | 18.5856 | 98.7842 | 69.3459 | 41.7544 | 29.4615 | 21.2811 | 19.559 | 18.6905 | 126.7201 | 116.511 | 95.7488 | 62.2975 | 54.8722 | 107.1368 | 69.1659 | 181.3666 | 225.8739 | 293.8789 | 293.8245 | 319.3016 | 355.1894 |  |  |  | 385.4187 | 363.4417 | 317.7282 | 351.5237 | 1.7426 | 1.7648 | 742.885 |  |  | 801.8771 |  |  | 326.5483 | 407.3146 | 260.2368 | 183.3895 | 288.0434 | 183.8692 | 939.298 | 757.6226 | 802.8857 | 847.9396 | 874.0258 |  | 339.7636 | 492.0845 | 319.454 | 809.6566 | 378.2 | 699.507 |  | 811.9871 |  |  | 842.6482 | 930.079 | 932.6936 | [6 empty] | 783.4438 |  |  | 768.0068 |  |  | 251.8671 | 329.1161 | 360.1083 | 133.6713 | 263.7683 | 389.075 | 193.7148 | 290.4664 |  | 290.9803 | 358.1387 | 210.4218 | 321.1272 | 259.879 | 334.3798 | 128.8029 | 255.0549 |  | 318.7251 | 324.4224 | 425.4479 | 176.803 | 270.383 | 360.2473 | 194.6976 | 309.8547 | 285.1025 | 348.5129 | 224.1265 | 326.9952 | 0.44663 | 19.5536 | 1.2012 | 0.24329 | -39.7598 | 3.1157 | 881.32 | 0.29 | 2.6891 | 0.83687 | 0.4011 | -0.69199 | 2.632 | 1.9242 | 3.529 | -6.839 | 2.1974 | -1.7793 | -0.99007 | -2.1751 | 13.8128 | 11.6072
42810.534 | 8122 | 77.3933 | 51.2498 | 37.8001 | 28.6301 | 20.8556 | 19.5867 | 19.0525 | 116.4312 | 80.8246 | 53.8025 | 35.1481 | 20.8109 | 16.9462 | 16.0748 | 177.0229 | 210.3632 | 433.8557 | 248.563 | 220.1234 | 405.7666 |  |  |  | 252.3858 | 354.99 | 359.5591 | 365.091 | 203.877 | 283.3264 | 146.2013 | 236.7486 | 168.7348 | 207.5717 | 328.091 | 221.0139 | 349.0222 | 172.153 |  | 191.7938 | 186.1611 | 120.668 | 158.107 |  | 33.0732 | 70.228 | 33.9384 | 70.641 | 146.8956 | 178.8355 | 221.2552 | 7.8161 | 38.3039 | 9.9165 | 82.3003 | 8.5056 | 42.6291 | 49.121 | 53.1881 | 15.314 |  |  | 2.193 | 0.23731 | 0.34421 | -0.21093 | 3.0781 | 2.3428 | 5.7654 | -5.6645 | 0.62604 | 1.8847 | 8.2205 | -0.00050269 | -0.00052898 | -0.00060126 | 311.178 | 457.4657 | 230.4317 | 116.0293 | 64.178 | 28.7207 | 18.5903 | 98.8076 | 69.3572 | 41.7629 | 29.4716 | 21.2865 | 19.565 | 18.6957 | 121.4606 | 111.991 | 90.6238 | 62.7811 | 56.1827 | 107.0517 | 69.1617 | 181.3538 | 225.8617 | 293.8556 | 293.7886 | 319.264 | 355.1353 |  |  |  | 385.1396 | 363.2282 | 317.9691 | 350.7329 | 1.0724 | 1.5689 | 743.4307 |  |  | 802.4568 |  |  | 326.5511 | 407.2746 | 259.9639 | 183.4015 | 288.0112 | 183.7477 | 937.6394 | 757.5593 | 803.2104 | 847.6505 | 874.0697 |  | 339.7226 | 492.4378 | 319.4652 | 809.6913 | 378.1011 | 699.6508 |  | 812.3589 |  |  | 842.2166 | 929.5545 | 931.9782 | [6 empty] | 783.4311 |  |  | 767.9812 |  |  | 251.7594 | 328.4599 | 360.5205 | 133.6831 | 263.4652 | 389.1097 | 193.1417 | 290.54 |  | 290.8438 | 357.9726 | 210.3786 | 320.8864 | 259.9632 | 334.2124 | 128.8993 | 255.1155 |  | 317.7694 | 324.9903 | 425.3456 | 176.2316 | 270.3394 | 359.5642 | 194.876 | 309.7622 | 285.1333 | 348.1885 | 223.9478 | 327.0048 | -0.048162 | 19.5506 | 1.1968 | 0.24123 | -39.8419 | 3.1157 | 869.35 | 0.24 | 2.4345 | 0.62908 | 0.75764 | -0.5931 | 2.5994 | 2.2678 | 3.5575 | -6.8435 | 2.1884 | -1.7892 | -0.4162 | -1.6062 | 13.7994 | 11.6033
42810.5341 | 8123 | 77.4038 | 51.2558 | 37.8131 | 28.6358 | 20.8533 | 19.5912 | 19.0478 | 116.4369 | 80.8327 | 53.8106 | 35.152 | 20.8062 | 16.9414 | 16.0709 | 177.0142 | 210.3336 | 433.868 | 248.5243 | 220.1197 | 405.7485 |  |  |  | 252.3875 | 354.9496 | 358.9353 | 364.4976 | 204.2298 | 285.1863 | 146.2132 | 236.7255 | 168.4772 | 207.5771 | 328.0552 | 221.1046 | 348.9726 | 172.2585 |  | 192.784 | 185.3945 | 120.0494 | 158.669 |  | 33.0771 | 70.2252 | 33.9358 | 70.4679 | 147.1326 | 178.8565 | 221.2109 | 7.9747 | 38.3189 | 10.0121 | 82.2954 | 8.5001 | 42.6353 | 49.1026 | 53.1759 | 15.316 |  |  | 2.3205 | -0.30153 | 0.11882 | -0.61835 | 3.3153 | 2.5327 | 5.6077 | -5.7066 | 0.57662 | 1.9392 | 7.9652 | -0.00051091 | -0.00046327 | -0.00054705 | 308.4823 | 456.1682 | 230.4677 | 116.0383 | 64.1839 | 28.7179 | 18.5847 | 98.8115 | 69.353 | 41.7626 | 29.4639 | 21.2819 | 19.5623 | 18.701 | 115.1648 | 107.8464 | 87.232 | 60.4383 | 55.2464 | 106.8749 | 69.1652 | 181.3661 | 225.859 | 293.829 | 293.7421 | 319.232 | 355.0937 |  |  |  | 384.8871 | 363.2583 | 318.6436 | 351.242 | 1.3167 | 1.4702 | 743.3578 |  |  | 802.9347 |  |  | 326.5455 | 407.2272 | 261.1382 | 183.4067 | 287.9783 | 182.96 | 936.4146 | 757.5439 | 803.4911 | 846.9853 | 873.8792 |  | 339.6856 | 492.6895 | 319.4061 | 809.8467 | 377.9576 | 699.7748 |  | 812.6504 |  |  | 842.9575 | 928.527 | 930.7224 | [6 empty] | 783.3453 |  |  | 767.9579 |  |  | 251.7001 | 328.2153 | 361.0075 | 133.651 | 263.425 | 389.0789 | 193.2744 | 290.4655 |  | 290.7928 | 357.5144 | 210.0427 | 320.4733 | 259.8441 | 334.1783 | 128.6491 | 255.0474 |  | 317.3425 | 325.0983 | 425.201 | 175.5097 | 270.3624 | 359.3484 | 194.6991 | 309.8039 | 284.7098 | 347.9774 | 223.6784 | 326.8774 | 0.14309 | 19.5517 | 1.1916 | 0.24112 | -39.8564 | 3.1157 | 863.59 | 0.25 | 2.5084 | -0.70911 | 0.44513 | -1.0155 | 2.6977 | 2.3579 | 3.5086 | -6.8411 | 2.177 | -1.8064 | 0.26148 | -1.2289 | 13.7797 | 11.5658
42810.5341 | 8124 | 77.4276 | 51.2742 | 37.8284 | 28.6513 | 20.8566 | 19.6011 | 19.0621 | 116.4518 | 80.854 | 53.8328 | 35.1665 | 20.822 | 16.9536 | 16.0859 | 177.0017 | 210.3083 | 433.8829 | 248.4861 | 219.9987 | 405.7495 |  |  |  | 252.3978 | 354.9128 | 358.5805 | 364.1954 | 202.8163 | 285.5764 | 146.2092 | 236.7052 | 168.2819 | 207.5821 | 328.0153 | 221.1865 | 348.8894 | 172.3314 |  | 193.3903 | 184.6906 | 120.6111 | 158.3419 |  | 33.2038 | 70.2918 | 33.9208 | 70.4215 | 147.1345 | 179.0813 | 221.1553 | 8.1093 | 38.3318 | 9.9983 | 82.3145 | 8.4994 | 42.6463 | 49.0754 | 53.1763 | 15.3239 |  |  | 2.191 | 0.1118 | 0.25287 | -0.24773 | 2.9263 | 2.0274 | 5.6741 | -5.6257 | 0.60931 | 2.1079 | 8.0085 | -0.00046491 | -0.00049776 | -0.00056512 | 308.3062 | 457.4825 | 230.5188 | 116.0459 | 64.2051 | 28.7256 | 18.5877 | 98.8222 | 69.3708 | 41.7793 | 29.4771 | 21.2922 | 19.5649 | 18.6968 | 112.7473 | 106.2345 | 86.6334 | 58.796 | 52.8692 | 106.7488 | 69.1636 | 181.3627 | 225.8471 | 293.813 | 293.7041 | 319.1969 | 355.0535 |  |  |  | 384.6694 | 363.6232 | 318.697 | 351.2828 | 1.8982 | 2.0834 | 743.027 |  |  | 803.4214 |  |  | 326.5477 | 407.1917 | 262.5036 | 183.4242 | 287.9499 | 182.8033 | 936.1072 | 757.5521 | 804.1387 | 847.0909 | 873.7295 |  | 339.5478 | 492.9437 | 319.3578 | 810.3331 | 377.8143 | 699.9188 |  | 813.3281 |  |  | 842.7638 | 927.6787 | 929.766 | [6 empty] | 783.3217 |  |  | 767.9719 |  |  | 252.1298 | 328.6503 | 361.0201 | 133.9069 | 263.3396 | 388.9844 | 193.6789 | 290.5382 |  | 290.3946 | 357.4853 | 210.1119 | 320.3548 | 259.5179 | 334.1592 | 128.7307 | 254.9618 |  | 317.1691 | 324.4707 | 425.0707 | 175.4873 | 270.325 | 359.6318 | 194.3869 | 309.8464 | 284.8181 | 347.8262 | 223.4765 | 326.846 | 0.385 | 19.5501 | 1.1889 | 0.24264 | -39.7506 | 3.1157 | 873.6 | 0.25 | 2.4383 | 0.43183 | 0.64944 | -0.64282 | 2.5352 | 2.1102 | 3.5302 | -6.848 | 2.1663 | -1.8329 | 0.51451 | -1.1625 | 13.7819 | 11.5446
42810.5341 | 8125 | 77.4414 | 51.2807 | 37.8214 | 28.6528 | 20.8571 | 19.5945 | 19.0656 | 116.4564 | 80.8642 | 53.8418 | 35.1688 | 20.8272 | 16.9532 | 16.0879 | 176.9868 | 210.2888 | 433.8944 | 248.4615 | 220.1017 | 405.7238 |  |  |  | 252.4067 | 354.8826 | 358.2781 | 363.8387 | 204.1339 | 285.9977 | 146.2081 | 236.6839 | 168.4699 | 207.5876 | 327.9811 | 221.2042 | 348.7982 | 172.3495 |  | 193.4184 | 184.5599 | 121.4804 | 158.8932 |  | 33.2574 | 70.2881 | 33.9343 | 70.3213 | 147.2299 | 178.9469 | 220.8568 | 8.136 | 38.337 | 9.9388 | 82.3273 | 8.493 | 42.6343 | 49.0579 | 53.1795 | 15.3181 |  |  | 1.9118 | -0.17405 | 0.21804 | -0.68077 | 2.7679 | 2.3592 | 5.6754 | -5.7749 | 0.39136 | 2.0187 | 7.7905 | -0.00050762 | -0.00050598 | -0.00056183 | 309.9067 | 458.4289 | 230.5437 | 116.0482 | 64.1995 | 28.7291 | 18.5866 | 98.8327 | 69.383 | 41.7843 | 29.4818 | 21.2901 | 19.5698 | 18.691 | 113.9111 | 109.6544 | 89.2734 | 58.3001 | 52.2809 | 106.7685 | 69.1761 | 181.3557 | 225.828 | 293.7937 | 293.6569 | 319.1584 | 355.007 |  |  |  | 384.5063 | 363.8187 | 318.2757 | 351.9794 | 2.2051 | 2.0604 | 744.2445 |  |  | 803.88 |  |  | 326.5529 | 407.1525 | 262.7964 | 183.4335 | 287.936 | 183.3823 | 937.3336 | 757.6241 | 804.7705 | 847.7369 | 873.7858 |  | 339.4297 | 492.8068 | 319.363 | 810.6723 | 377.8255 | 700.1424 |  | 814.3495 |  |  | 842.026 | 927.2695 | 929.2932 | [6 empty] | 783.2744 |  |  | 767.9902 |  |  | 252.1074 | 328.8854 | 360.8388 | 134.2244 | 263.2217 | 388.9542 | 193.7975 | 290.7144 |  | 289.8403 | 357.5261 | 209.9655 | 320.1238 | 259.5435 | 334.124 | 128.7558 | 254.9305 |  | 318.0156 | 324.0314 | 424.9992 | 176.0159 | 270.1329 | 359.6452 | 194.7492 | 309.7525 | 285.4199 | 347.8312 | 223.197 | 327.1418 | 0.30064 | 19.5509 | 1.1851 | 0.24085 | -39.7875 | 3.1157 | 860.65 | 0.34 | 2.2785 | -0.5388 | 0.60306 | -1.0656 | 2.4652 | 2.276 | 3.5301 | -6.859 | 2.1705 | -1.8413 | 0.38763 | -1.4544 | 13.7591 | 11.5102
42810.5341 | 8126 | 77.4607 | 51.2869 | 37.8222 | 28.655 | 20.8598 | 19.5974 | 19.0674 | 116.4684 | 80.8695 | 53.8464 | 35.1777 | 20.8238 | 16.9587 | 16.0868 | 176.9809 | 210.2587 | 433.9041 | 248.4233 | 220.38 | 405.6899 |  |  |  | 252.4132 | 354.8421 | 358.2807 | 363.8877 | 206.3089 | 285.8251 | 146.2182 | 236.6607 | 168.5618 | 207.6005 | 327.9396 | 221.4475 | 348.7224 | 172.8952 |  | 193.5194 | 184.2106 | 122.1497 | 159.1303 |  | 33.0874 | 70.0581 | 33.869 | 70.2163 | 147.2066 | 178.5878 | 220.4131 | 8.1802 | 38.3501 | 9.9618 | 82.3019 | 8.483 | 42.6118 | 49.0373 | 53.1712 | 15.3208 |  |  | 2.5623 | -0.030797 | 0.32515 | -0.59206 | 2.9572 | 2.2778 | 5.7286 | -5.698 | 0.57467 | 2.1335 | 7.8356 | -0.00048298 | -0.00051255 | -0.00056183 | 311.1061 | 459.2325 | 230.597 | 116.0594 | 64.2183 | 28.7323 | 18.5921 | 98.8532 | 69.3964 | 41.7924 | 29.4832 | 21.2942 | 19.5648 | 18.6911 | 115.8025 | 112.248 | 91.3416 | 58.9928 | 51.5887 | 106.7935 | 69.1797 | 181.3506 | 225.8154 | 293.7728 | 293.6185 | 319.1182 | 354.9632 |  |  |  | 384.3786 | 363.9207 | 318.8471 | 352.1559 | 1.7613 | 1.7064 | 742.846 |  |  | 804.5814 |  |  | 326.5537 | 407.1164 | 261.9501 | 183.4523 | 287.9045 | 182.9834 | 940.2954 | 758.4325 | 805.6582 | 849.3806 | 873.9385 |  | 339.5075 | 493.1097 | 319.3563 | 810.5896 | 377.8535 | 700.4303 |  | 815.3393 |  |  | 843.4547 | 927.3111 | 929.2803 | [6 empty] | 782.5799 |  |  | 767.9907 |  |  | 252.1481 | 328.6755 | 361.0784 | 134.3928 | 263.1407 | 388.9862 | 194.3402 | 290.6699 |  | 289.463 | 357.6353 | 209.7894 | 319.9918 | 259.6779 | 333.9268 | 128.5688 | 254.9367 |  | 318.9851 | 324.3834 | 424.9179 | 176.3744 | 270.1506 | 360.0902 | 195.2473 | 309.5205 | 285.6867 | 348.2831 | 223.0217 | 327.5278 | 0.29158 | 19.5491 | 1.1823 | 0.24096 | -39.8411 | 3.1157 | 853.41 | 0.28 | 2.6374 | -0.22657 | 0.73619 | -0.99341 | 2.5471 | 2.2354 | 3.5452 | -6.857 | 2.1615 | -1.8365 | 0.18057 | -1.6837 | 13.7463 | 11.4935
42810.5341 | 8127 | 77.4734 | 51.2964 | 37.829 | 28.6557 | 20.8562 | 19.5939 | 19.0622 | 116.4758 | 80.8903 | 53.8626 | 35.1954 | 20.8265 | 16.9629 | 16.0967 | 176.9678 | 210.2326 | 433.9102 | 248.3841 | 220.2117 | 405.6522 |  |  |  | 252.4169 | 354.8046 | 358.9345 | 364.224 | 205.1089 | 285.5407 | 146.2139 | 236.6396 | 169.0515 | 207.5996 | 327.8909 | 221.7378 | 348.6675 | 173.073 |  | 194.4295 | 184.506 | 123.1363 | 159.2956 |  | 33.0147 | 69.9182 | 33.8789 | 70.3626 | 147.0009 | 178.1719 | 220.0558 | 8.3375 | 38.3607 | 10.0365 | 82.2744 | 8.4963 | 42.581 | 49.0205 | 53.1806 | 15.3252 |  |  | 2.4887 | 0.11771 | 0.12604 | -0.6374 | 2.8113 | 2.1201 | 5.5545 | -5.7861 | 0.56377 | 2.3395 | 7.869 | -0.00048955 | -0.00049119 | -0.00054705 | 308.8333 | 459.7413 | 230.6372 | 116.0732 | 64.2306 | 28.7355 | 18.5905 | 98.8605 | 69.4096 | 41.7976 | 29.4852 | 21.2972 | 19.5655 | 18.6946 | 117.4819 | 114.3275 | 91.7054 | 58.3262 | 50.8303 | 106.8385 | 69.1944 | 181.3493 | 225.8143 | 293.7507 | 293.582 | 319.0818 | 354.923 |  |  |  | 384.2466 | 364.2336 | 319.8449 | 352.2708 | 2.0263 | 2.1001 | 744.3094 |  |  | 805.1098 |  |  | 326.5473 | 407.0835 | 263.5743 | 183.4637 | 287.8661 | 182.9973 | 941.5844 | 758.7451 | 806.1284 | 850.2922 | 874.2821 |  | 339.5762 | 493.7961 | 319.3909 | 810.4477 | 377.8333 | 700.6645 |  | 816.1615 |  |  | 845.4299 | 928.0263 | 929.858 | [6 empty] | 782.394 |  |  | 768.0151 |  |  | 252.3627 | 328.9655 | 361.6315 | 134.1891 | 262.9112 | 389.0134 | 195.1083 | 290.52 |  | 288.9411 | 357.2263 | 209.3184 | 319.961 | 259.8724 | 333.2647 | 129.0191 | 255.0064 |  | 320.6419 | 324.931 | 424.7789 | 176.7949 | 270.2129 | 359.2797 | 195.4619 | 309.3885 | 285.8883 | 348.5012 | 223.1193 | 327.4116 | 0.44663 | 19.5458 | 1.1814 | 0.24201 | -39.82 | 3.1157 | 828.74 | 0.18 | 2.5986 | 0.44286 | 0.45827 | -1.0305 | 2.4824 | 2.1557 | 3.4893 | -6.8611 | 2.1451 | -1.8344 | -0.0004722 | -1.7224 | 13.7372 | 11.4781
42810.5341 | 8128 | 77.4758 | 51.2947 | 37.8234 | 28.6471 | 20.8571 | 19.5905 | 19.0592 | 116.4734 | 80.8861 | 53.8513 | 35.1841 | 20.8163 | 16.949 | 16.0728 | 176.9716 | 210.2101 | 433.9261 | 248.3627 | 220.668 | 405.6361 |  |  |  | 252.4309 | 354.7877 | 359.2134 | 364.4353 | 204.8274 | 286.3868 | 146.2291 | 236.6172 | 169.307 | 207.6208 | 327.8574 | 222.0067 | 348.6245 | 173.3565 |  | 195.1325 | 184.477 | 122.7345 | 160.5869 |  | 32.9518 | 69.8241 | 33.8803 | 70.3905 | 146.7511 | 177.7632 | 219.8465 | 8.3496 | 38.3706 | 10.0205 | 82.2346 | 8.4768 | 42.5354 | 49.016 | 53.1879 | 15.3203 |  |  | 2.4204 | 0.073683 | 0.22133 | -0.42713 | 3.1583 | 2.4999 | 5.615 | -5.8879 | 0.50228 | 2.1452 | 7.8448 | -0.00051912 | -0.00052733 | -0.00056512 | 307.3702 | 458.8578 | 230.6849 | 116.0834 | 64.2425 | 28.744 | 18.6024 | 98.8766 | 69.4252 | 41.8132 | 29.493 | 21.2944 | 19.5637 | 18.6912 | 117.4305 | 112.1442 | 89.7848 | 60.0906 | 51.2023 | 106.8746 | 69.2123 | 181.3584 | 225.8074 | 293.7252 | 293.5393 | 319.0445 | 354.8782 |  |  |  | 384.0581 | 364.267 | 320.9397 | 352.0104 | 2.0096 | 1.7429 | 742.7861 |  |  | 805.726 |  |  | 326.5509 | 407.0559 | 264.6384 | 183.4814 | 287.8478 | 182.0223 | 942.9912 | 758.8181 | 806.4885 | 850.3488 | 874.4905 |  | 339.6141 | 493.6935 | 319.3814 | 810.6762 | 377.7011 | 700.9109 |  | 816.6789 |  |  | 846.9474 | 928.4162 | 930.0634 | [6 empty] | 782.336 |  |  | 768.1198 |  |  | 251.7131 | 329.209 | 362.6225 | 134.1069 | 263.1306 | 389.0197 | 195.0812 | 289.9839 |  | 288.6651 | 356.4244 | 208.864 | 320.1743 | 260.1022 | 332.9083 | 129.1645 | 255.0804 |  | 321.9358 | 325.6518 | 424.6643 | 176.4266 | 269.8101 | 358.3869 | 195.0135 | 309.3458 | 286.2662 | 347.9913 | 223.3298 | 327.1236 | 0.43199 | 19.5393 | 1.179 | 0.24201 | -39.7742 | 3.1157 | 837.25 | 0.25 | 2.5646 | 0.35033 | 0.60718 | -0.84348 | 2.6299 | 2.3398 | 3.5066 | -6.8638 | 2.1472 | -1.8527 | 0.0096972 | -1.5068 | 13.6978 | 11.468
42810.5341 | 8129 | 77.4995 | 51.3075 | 37.8334 | 28.6563 | 20.8669 | 19.5961 | 19.065 | 116.4935 | 80.8973 | 53.87 | 35.1968 | 20.8283 | 16.9594 | 16.0812 | 176.9584 | 210.1832 | 433.9321 | 248.3307 | 220.8707 | 405.6572 |  |  |  | 252.4301 | 354.742 | 359.2496 | 364.7447 | 205.646 | 287.4974 | 146.2216 | 236.5825 | 169.7143 | 207.6149 | 327.8098 | 222.7047 | 348.5808 | 174.1706 |  | 194.797 | 183.9412 | 124.5499 | 161.1174 |  | 33.002 | 69.8011 | 33.8882 | 70.2854 | 146.6858 | 177.761 | 219.6961 | 8.322 | 38.3935 | 9.913 | 82.1893 | 8.4764 | 42.4964 | 49.0316 | 53.2021 | 15.3208 |  |  | 2.5051 | 0.056599 | 0.51637 | -0.48035 | 3.2831 | 2.3014 | 5.2411 | -5.882 | 0.60619 | 1.9289 | 7.8919 | -0.00049119 | -0.00049448 | -0.00057005 | 309.0579 | 457.9754 | 230.7269 | 116.0988 | 64.2556 | 28.7444 | 18.6057 | 98.8888 | 69.4405 | 41.8182 | 29.5048 | 21.3004 | 19.5682 | 18.6933 | 114.6339 | 110.6525 | 90.5091 | 60.1874 | 51.5493 | 106.7909 | 69.2465 | 181.3611 | 225.7996 | 293.7063 | 293.495 | 319.0101 | 354.8406 |  |  |  | 383.9346 | 363.9939 | 321.0845 | 351.3974 | 1.3321 | 1.918 | 743.3145 |  |  | 806.0753 |  |  | 326.5342 | 407.0169 | 265.1706 | 183.4873 | 287.8186 | 183.9797 | 942.9912 | 758.8585 | 806.9676 | 850.8869 | 874.6175 |  | 339.6193 | 494.1841 | 319.4104 | 810.6851 | 377.6065 | 701.1145 |  | 817.1583 |  |  | 849.4181 | 929.0896 | 930.3384 | [6 empty] | 782.3409 |  |  | 768.1794 |  |  | 251.1863 | 328.3869 | 361.9064 | 133.9541 | 263.7104 | 389.06 | 194.5574 | 289.4876 |  | 288.5709 | 356.2389 | 208.3612 | 320.2916 | 259.9245 | 332.7388 | 128.3697 | 254.9956 |  | 321.0082 | 325.3205 | 424.5714 | 176.243 | 269.7915 | 358.0562 | 194.4653 | 309.321 | 286.2979 | 347.5172 | 223.4188 | 326.9067 | 0.28157 | 19.5307 | 1.1775 | 0.24163 | -39.797 | 3.1157 | 828.44 | 0.25 | 2.6117 | 0.30703 | 0.92739 | -0.89446 | 2.6814 | 2.245 | 3.3878 | -6.8669 | 2.1358 | -1.8615 | 0.31009 | -1.5832 | 13.6794 | 11.4736
42810.5341 | 8130 | 77.5081 | 51.3195 | 37.8388 | 28.6553 | 20.8593 | 19.5905 | 19.0663 | 116.4904 | 80.9059 | 53.8849 | 35.2005 | 20.8314 | 16.9599 | 16.084 | 176.9458 | 210.152 | 433.9343 | 248.2882 | 220.9612 | 405.6225 |  |  |  | 252.4335 | 354.6935 | 359.1847 | 364.5726 | 208.2092 | 289.3951 | 146.2283 | 236.565 | 170.1791 | 207.6229 | 327.7698 | 222.7587 | 348.511 | 174.2078 |  | 195.8275 | 183.5682 | 124.7384 | 161.1472 |  | 33.096 | 69.8124 | 33.9007 | 70.2666 | 146.582 | 177.8101 | 219.9689 | 8.3596 | 38.4103 | 9.8623 | 82.1471 | 8.4865 | 42.4686 | 49.0534 | 53.2072 | 15.3274 |  |  | 2.6057 | 0.071055 | 0.42109 | -0.50992 | 3.3232 | 2.2975 | 5.7897 | -5.9201 | 0.78562 | 2.3748 | 8.0653 | -0.00053062 | -0.00053883 | -0.00057826 | 310.7009 | 458.4266 | 230.7633 | 116.1043 | 64.2627 | 28.7485 | 18.5955 | 98.8963 | 69.4444 | 41.8204 | 29.4992 | 21.2982 | 19.5613 | 18.6897 | 109.0979 | 106.9662 | 90.3583 | 59.2742 | 51.3999 | 106.6521 | 69.258 | 181.3549 | 225.7904 | 293.6897 | 293.4636 | 318.9703 | 354.7986 |  |  |  | 383.8602 | 363.465 | 320.2244 | 351.5051 | 1.2 | 2.0326 | 743.758 |  |  | 806.5531 |  |  | 326.5286 | 406.9653 | 265.3008 | 183.4947 | 287.7817 | 183.6647 | 943.6705 | 758.977 | 807.1508 | 851.4882 | 874.7835 |  | 339.7498 | 494.9349 | 319.4225 | 810.4923 | 377.5636 | 701.2879 |  | 817.3692 |  |  | 850.5989 | 929.207 | 930.1926 | [6 empty] | 782.3381 |  |  | 768.1944 |  |  | 251.4376 | 328.3339 | 361.3634 | 133.1829 | 263.4659 | 389.0961 | 194.5739 | 289.351 |  | 288.6923 | 356.3472 | 208.4945 | 320.7283 | 259.6883 | 333.0702 | 129.1188 | 254.8669 |  | 320.5846 | 325.6677 | 424.4518 | 176.2572 | 270.0272 | 358.4834 | 194.4065 | 309.243 | 286.2599 | 347.4321 | 223.5827 | 327.0206 | 0.29678 | 19.5298 | 1.1778 | 0.24303 | -39.8762 | 3.1157 | 836.31 | 0.26 | 2.6681 | 0.34402 | 0.83749 | -0.9216 | 2.6978 | 2.2432 | 3.561 | -6.8611 | 2.1158 | -1.86 | 0.90805 | -1.5651 | 13.6729 | 11.4638
42810.5341 | 8131 | 77.5264 | 51.3218 | 37.8516 | 28.6549 | 20.8575 | 19.6036 | 19.0706 | 116.4962 | 80.9129 | 53.8927 | 35.2051 | 20.8354 | 16.956 | 16.0805 | 176.9378 | 210.1188 | 433.9442 | 248.2508 | 221.3907 | 405.5488 |  |  |  | 252.432 | 354.6521 | 359.437 | 364.7469 | 210.3986 | 291.2164 | 146.2402 | 236.5598 | 169.6797 | 207.6366 | 327.7367 | 222.5493 | 348.4721 | 173.9364 |  | 196.3913 | 183.389 | 124.4972 | 161.0063 |  | 33.2404 | 69.8132 | 33.9261 | 70.0797 | 146.5542 | 177.6845 | 219.985 | 8.4182 | 38.4073 | 9.9526 | 82.0986 | 8.4787 | 42.4487 | 49.059 | 53.2128 | 15.3251 |  |  | 2.6123 | -0.008453 | 0.38626 | -0.18202 | 3.3968 | 2.4664 | 5.7352 | -5.7828 | 0.51707 | 2.5323 | 8.0431 | -0.00049448 | -0.00048955 | -0.00056019 | 311.8922 | 458.5392 | 230.8192 | 116.1142 | 64.2802 | 28.7595 | 18.6014 | 98.9129 | 69.4527 | 41.8377 | 29.511 | 21.3056 | 19.5751 | 18.6942 | 108.1278 | 106.1619 | 90.6327 | 59.263 | 53.2906 | 106.5677 | 69.2674 | 181.3515 | 225.7771 | 293.6659 | 293.4258 | 318.9367 | 354.7505 |  |  |  | 383.8619 | 362.8648 | 318.3654 | 350.8495 | 2.5544 | 2.0947 | 743.4587 |  |  | 806.8976 |  |  | 326.5175 | 406.9309 | 266.4247 | 183.5085 | 287.7517 | 182.4181 | 945.8647 | 759.0568 | 807.3284 | 851.984 | 875.0178 |  | 339.8054 | 495.4689 | 319.3585 | 810.674 | 377.4954 | 701.4223 |  | 817.5761 |  |  | 852.3557 | 929.9569 | 930.6424 | [6 empty] | 782.2991 |  |  | 768.2043 |  |  | 250.7835 | 328.2864 | 361.1075 | 132.7814 | 263.4833 | 389.1311 | 195.2391 | 289.0634 |  | 288.5819 | 355.7203 | 208.1746 | 320.9098 | 259.8364 | 333.6938 | 129.7012 | 255.1886 |  | 321.1627 | 326.6264 | 424.3604 | 176.6752 | 270.4072 | 359.1039 | 194.119 | 309.2143 | 285.9756 | 347.3782 | 223.5106 | 326.9639 | 0.13924 | 19.5319 | 1.1764 | 0.24185 | -39.8178 | 3.1157 | 832.71 | 0.27 | 2.6758 | -0.11866 | 0.80211 | -0.55062 | 2.7272 | 2.3238 | 3.5436 | -6.8632 | 2.0962 | -1.8712 | 1.0054 | -1.5944 | 13.6736 | 11.4822
42810.5342 | 8132 | 77.5375 | 51.3261 | 37.8621 | 28.6608 | 20.8667 | 19.6076 | 19.0613 | 116.5051 | 80.9236 | 53.8973 | 35.2109 | 20.8327 | 16.9534 | 16.0739 | 176.9228 | 210.0923 | 433.96 | 248.2185 | 222.0735 | 405.5488 |  |  |  | 252.4401 | 354.6177 | 359.9544 | 365.1926 | 210.7943 | 291.2725 | 146.2284 | 236.5324 | 169.6293 | 207.6239 | 327.6896 | 222.322 | 348.4866 | 173.9104 |  | 196.6081 | 183.2969 | 124.0544 | 160.0934 |  | 33.2964 | 69.8777 | 34.0163 | 69.9515 | 146.4935 | 177.7181 | 219.7909 | 8.5001 | 38.4336 | 10.1635 | 82.1157 | 8.4762 | 42.4078 | 49.0644 | 53.2118 | 15.3135 |  |  | 2.54 | 0.22745 | 0.24498 | -0.58483 | 3.4592 | 2.2692 | 5.7352 | -5.9287 | 0.34018 | 2.1771 | 7.9024 | -0.00051583 | -0.00045834 | -0.00054212 | 310.696 | 458.3759 | 230.8591 | 116.1226 | 64.284 | 28.7627 | 18.5994 | 98.925 | 69.4628 | 41.8504 | 29.5175 | 21.2997 | 19.569 | 18.6909 | 108.2978 | 105.9413 | 91.4627 | 58.5266 | 51.7358 | 106.4543 | 69.2917 | 181.3626 | 225.7778 | 293.6441 | 293.385 | 318.8981 | 354.7233 |  |  |  | 383.8993 | 362.6715 | 319.4889 | 351.1244 | 2.457 | 1.8608 | 744.5682 |  |  | 807.0886 |  |  | 326.518 | 406.8897 | 266.6983 | 183.5135 | 287.7133 | 183.2705 | 945.2377 | 759.1426 | 807.2003 | 851.656 | 875.3654 |  | 339.9046 | 495.8757 | 319.3123 | 810.6422 | 377.4751 | 701.5473 |  | 817.6211 |  |  | 854.4792 | 930.8756 | 931.34 | [6 empty] | 782.3123 |  |  | 768.2448 |  |  | 250.1381 | 328.2512 | 361.099 | 132.624 | 263.6266 | 389.1435 | 195.1386 | 289.1334 |  | 288.5582 | 355.454 | 208.1071 | 320.8713 | 260.0892 | 334.2482 | 129.335 | 255.2411 |  | 320.7932 | 327.1338 | 424.272 | 176.5723 | 270.5893 | 358.7002 | 193.8015 | 309.2394 | 285.1984 | 347.4006 | 223.053 | 326.7268 | 0.27772 | 19.5336 | 1.1744 | 0.23961 | -39.7382 | 3.1158 | 828.97 | 0.28 | 2.6387 | 0.61557 | 0.63885 | -0.98707 | 2.7522 | 2.2291 | 3.5438 | -6.8649 | 2.0814 | -1.8721 | 0.97252 | -1.6837 | 13.7001 | 11.478
42810.5342 | 8133 | 77.5464 | 51.3341 | 37.857 | 28.6638 | 20.8755 | 19.6053 | 19.0548 | 116.5213 | 80.9376 | 53.9084 | 35.2167 | 20.8365 | 16.9549 | 16.0796 | 176.9115 | 210.0682 | 433.9718 | 248.1868 | 222.2452 | 405.5745 |  |  |  | 252.4456 | 354.5792 | 360.1078 | 365.3592 | 208.1984 | 288.8464 | 146.2295 | 236.5163 | 169.2752 | 207.6352 | 327.654 | 221.6795 | 348.5347 | 173.1623 |  | 195.6537 | 182.7844 | 122.5474 | 158.9462 |  | 33.3489 | 70.0048 | 34.0322 | 69.8453 | 146.3846 | 177.7245 | 219.7339 | 8.5676 | 38.4668 | 10.123 | 82.1216 | 8.4788 | 42.3764 | 49.074 | 53.2231 | 15.3224 |  |  | 2.7246 | 0.21168 | 0.52886 | -0.003286 | 3.2838 | 2.7765 | 5.9001 | -5.8768 | 0.76324 | 2.1515 | 7.8861 | -0.00050433 | -0.00051255 | -0.00055033 | 310.8369 | 458.656 | 230.907 | 116.1346 | 64.3029 | 28.7675 | 18.602 | 98.9368 | 69.4744 | 41.8504 | 29.5161 | 21.3057 | 19.5686 | 18.6902 | 108.2447 | 103.5035 | 89.0961 | 58.5109 | 50.4722 | 106.4013 | 69.2985 | 181.3599 | 225.7534 | 293.6194 | 293.3539 | 318.8621 | 354.6805 |  |  |  | 383.9473 | 362.7625 | 321.7441 | 350.8315 | 2.507 | 1.7578 | 743.2904 |  |  | 807.3686 |  |  | 326.5237 | 406.8428 | 265.9932 | 183.5292 | 287.6948 | 182.6258 | 942.3447 | 759.2061 | 807.1529 | 851.6421 | 875.2911 |  | 340.0376 | 495.7017 | 319.1717 | 810.6466 | 377.531 | 701.7364 |  | 817.9975 |  |  | 855.0047 | 931.2448 | 931.5941 | [6 empty] | 782.32 |  |  | 768.2613 |  |  | 249.613 | 328.4078 | 360.9325 | 132.1498 | 263.45 | 389.0481 | 194.7729 | 289.0926 |  | 288.4653 | 355.3112 | 208.3801 | 320.9478 | 260.0996 | 334.3044 | 129.1438 | 254.9914 |  | 319.9476 | 326.4878 | 424.2094 | 176.102 | 270.551 | 358.2427 | 194.0244 | 309.4113 | 284.7226 | 347.7083 | 223.0119 | 326.2092 | 0.25229 | 19.5362 | 1.1756 | 0.24108 | -39.8752 | 3.1157 | 836.41 | 0.41 | 2.727 | 0.59395 | 0.93882 | -0.074002 | 2.6815 | 2.4657 | 3.5944 | -6.8522 | 2.0757 | -1.8672 | 0.97188 | -1.42 | 13.736 | 11.4905
42810.5342 | 8134 | 77.5573 | 51.3416 | 37.8513 | 28.6639 | 20.8714 | 19.6024 | 19.0487 | 116.5242 | 80.9423 | 53.9159 | 35.2199 | 20.8321 | 16.9549 | 16.0692 | 176.909 | 210.0441 | 433.9814 | 248.1502 | 222.0643 | 405.6269 |  |  |  | 252.4541 | 354.5331 | 359.9251 | 365.3906 | 206.8656 | 286.7777 | 146.2486 | 236.4979 | 168.5642 | 207.6564 | 327.6174 | 221.2568 | 348.5038 | 172.5732 |  | 194.0841 | 183.0923 | 122.8264 | 159.4657 |  | 33.4418 | 70.0486 | 34.0466 | 69.5753 | 146.4508 | 178.0444 | 220.0979 | 8.5414 | 38.4946 | 9.9671 | 82.1455 | 8.4927 | 42.3572 | 49.0862 | 53.2358 | 15.3225 |  |  | 2.4552 | -0.13331 | 0.20096 | -0.49678 | 3.3534 | 3.0453 | 5.8417 | -5.6882 | 0.26759 | 2.0678 | 7.8474 | -0.00050598 | -0.00053555 | -0.00055362 | 310.8792 | 457.7605 | 230.9467 | 116.1411 | 64.3098 | 28.7707 | 18.6076 | 98.9429 | 69.4853 | 41.8563 | 29.5124 | 21.3011 | 19.5664 | 18.6841 | 109.5463 | 107.7482 | 89.2314 | 58.3931 | 51.9507 | 106.3627 | 69.3108 | 181.355 | 225.7522 | 293.5897 | 293.3108 | 318.8289 | 354.6327 |  |  |  | 383.9257 | 362.668 | 322.2146 | 351.1844 | 2.7854 | 2.2633 | 742.3923 |  |  | 808.1598 |  |  | 326.5199 | 406.7977 | 265.4474 | 183.5439 | 287.6736 | 181.8465 | 941.7313 | 759.323 | 807.5739 | 853.6488 | 875.1809 |  | 340.1617 | 495.1987 | 319.1326 | 810.3471 | 377.5192 | 701.9429 |  | 818.5717 |  |  | 853.343 | 931.2472 | 931.6829 | [6 empty] | 782.3048 |  |  | 768.2565 |  |  | 249.3659 | 328.9084 | 360.9295 | 131.6219 | 263.1451 | 388.9045 | 194.2052 | 289.188 |  | 288.523 | 355.068 | 208.0816 | 320.7409 | 259.7197 | 333.9845 | 129.0554 | 255.0204 |  | 318.8028 | 325.5103 | 424.1381 | 176.2565 | 270.5364 | 358.3206 | 194.0772 | 309.58 | 284.7836 | 347.7027 | 222.9589 | 325.9165 | 0.14945 | 19.5391 | 1.1753 | 0.24021 | -39.8964 | 3.1157 | 830.55 | 0.26 | 2.5839 | -0.47137 | 0.57875 | -0.90996 | 2.7108 | 2.5832 | 3.5778 | -6.8392 | 2.0868 | -1.8599 | 0.82249 | -1.4335 | 13.719 | 11.4787
42810.5342 | 8135 | 77.5879 | 51.3569 | 37.8669 | 28.6725 | 20.8708 | 19.605 | 19.0597 | 116.5395 | 80.9586 | 53.9424 | 35.2387 | 20.8557 | 16.9646 | 16.077 | 176.906 | 210.0174 | 433.9945 | 248.1161 | 221.6906 | 405.6623 |  |  |  | 252.4671 | 354.5 | 360.236 | 365.7 | 206.4597 | 286.2154 | 146.2535 | 236.4785 | 168.5571 | 207.6532 | 327.5752 | 221.1256 | 348.4318 | 172.244 |  | 193.4109 | 183.7998 | 123.2753 | 158.5773 |  | 33.4646 | 70.0541 | 34.0994 | 69.4307 | 146.3215 | 178.1604 | 220.3337 | 8.4624 | 38.5138 | 9.8153 | 82.1712 | 8.5016 | 42.3236 | 49.0889 | 53.2302 | 15.3163 |  |  | 2.448 | 0.014543 | 0.29821 | -0.14917 | 3.2785 | 2.4565 | 5.7359 | -5.7986 | 0.18177 | 1.8217 | 7.7689 | -0.00048134 | -0.00046491 | -0.00056183 | 311.309 | 457.1974 | 230.9934 | 116.1509 | 64.3229 | 28.783 | 18.6162 | 98.959 | 69.5009 | 41.8677 | 29.5187 | 21.309 | 19.5682 | 18.6893 | 113.869 | 109.6191 | 90.5449 | 62.2835 | 53.5975 | 106.4143 | 69.3541 | 181.3553 | 225.7425 | 293.5797 | 293.2685 | 318.7925 | 354.5908 |  |  |  | 383.9538 | 362.6123 | 321.7566 | 352.1037 | 3.0723 | 2.5473 | 744.5936 |  |  | 808.688 |  |  | 326.522 | 406.7482 | 264.9601 | 183.5483 | 287.6378 | 182.4177 | 939.8148 | 759.3616 | 807.4668 | 854.4501 | 875.0564 |  | 340.1079 | 495.0284 | 319.1256 | 810.5242 | 377.5117 | 702.1202 |  | 818.7891 |  |  | 852.4414 | 931.072 | 931.6763 | [6 empty] | 782.2403 |  |  | 768.2899 |  |  | 249.2697 | 329.2401 | 360.5774 | 131.3002 | 262.8397 | 388.7844 | 193.5899 | 289.2219 |  | 288.6263 | 355.1186 | 207.7186 | 320.4324 | 259.1921 | 334.0193 | 128.8889 | 254.8982 |  | 319.0087 | 324.9197 | 424.0425 | 176.531 | 270.6088 | 358.1549 | 194.0199 | 309.5568 | 284.7515 | 347.454 | 222.8121 | 325.8289 | 0.082035 | 19.5426 | 1.1745 | 0.239 | -39.9726 | 3.1158 | 841.5 | 0.31 | 2.5788 | 0.15569 | 0.70502 | -0.49863 | 2.6807 | 2.3204 | 3.5457 | -6.84 | 2.091 | -1.8655 | 0.34856 | -1.5743 | 13.7377 | 11.4558
42810.5342 | 8136 | 77.5919 | 51.3458 | 37.87 | 28.6704 | 20.8634 | 19.6016 | 19.0539 | 116.5339 | 80.964 | 53.9442 | 35.2308 | 20.8399 | 16.9577 | 16.0834 | 176.9025 | 209.9922 | 434.0023 | 248.0863 | 221.6075 | 405.63 |  |  |  | 252.4661 | 354.4678 | 360.2817 | 365.9141 | 207.5946 | 286.7906 | 146.2526 | 236.4499 | 168.4459 | 207.6593 | 327.5286 | 221.063 | 348.4203 | 172.1592 |  | 193.1672 | 182.8977 | 121.9232 | 159.0085 |  | 33.5045 | 70.0287 | 34.0664 | 69.3427 | 146.1712 | 178.1314 | 220.3873 | 8.3585 | 38.5346 | 9.7421 | 82.2068 | 8.4949 | 42.3067 | 49.1112 | 53.2259 | 15.3135 |  |  | 2.2706 | 0.18211 | 0.34749 | -0.16559 | 2.9979 | 2.628 | 5.7779 | -5.4266 | 0.50812 | 2.4694 | 7.7289 | -0.00050762 | -0.00046491 | -0.00056348 | 310.6572 | 456.8311 | 231.0364 | 116.1671 | 64.336 | 28.7891 | 18.6133 | 98.9701 | 69.5117 | 41.8757 | 29.5266 | 21.3204 | 19.5721 | 18.6884 | 118.897 | 111.2493 | 92.7979 | 63.1943 | 55.4622 | 106.4839 | 69.3808 | 181.3625 | 225.7319 | 293.5531 | 293.2327 | 318.7513 | 354.556 |  |  |  | 383.9338 | 362.6288 | 321.6073 | 352.8563 | 2.5824 | 2.693 | 744.4686 |  |  | 808.8927 |  |  | 326.528 | 406.6918 | 267.0473 | 183.5591 | 287.6077 | 180.6843 | 939.188 | 759.4313 | 807.6195 | 854.651 | 874.9112 |  | 339.9985 | 494.3171 | 319.099 | 810.6641 | 377.5055 | 702.2473 |  | 819.1934 |  |  | 850.3794 | 930.7487 | 931.5515 | [6 empty] | 782.3341 |  |  | 768.3244 |  |  | 249.7353 | 329.1212 | 360.4173 | 131.3327 | 262.6339 | 388.7248 | 192.9126 | 289.2826 |  | 288.5477 | 355.534 | 207.8209 | 320.1344 | 258.9017 | 334.1291 | 128.9527 | 254.487 |  | 318.7555 | 324.7783 | 423.9682 | 176.7913 | 270.6872 | 358.3435 | 193.9637 | 309.3543 | 285.1551 | 347.3526 | 222.8849 | 325.7893 | 0.39578 | 19.5454 | 1.1752 | 0.24015 | -39.7654 | 3.1158 | 841.03 | 0.29 | 2.4849 | 0.55093 | 0.76103 | -0.52535 | 2.5633 | 2.4 | 3.5586 | -6.8447 | 2.1087 | -1.87 | -0.20152 | -1.8214 | 13.7248 | 11.433
42810.5342 | 8137 | 77.604 | 51.349 | 37.8635 | 28.6716 | 20.859 | 19.5984 | 19.0503 | 116.5454 | 80.9713 | 53.9478 | 35.2311 | 20.8376 | 16.9561 | 16.0719 | 176.887 | 209.9672 | 434.0101 | 248.0518 | 221.8384 | 405.5641 |  |  |  | 252.4788 | 354.432 | 360.1734 | 365.6627 | 207.2946 | 286.5804 | 146.2615 | 236.4323 | 167.9014 | 207.6618 | 327.4876 | 221.0167 | 348.408 | 172.3837 |  | 193.2253 | 182.5365 | 122.3064 | 158.5945 |  | 33.6239 | 70.0677 | 34.0352 | 69.1884 | 146.2347 | 177.9998 | 220.5357 | 8.2964 | 38.5591 | 9.8281 | 82.2351 | 8.4984 | 42.317 | 49.1394 | 53.2153 | 15.3071 |  |  | 2.7319 | -0.041969 | 0.35275 | -0.20305 | 3.1254 | 2.8067 | 5.6235 | -5.9392 | 0.69007 | 2.7291 | 7.8114 | -0.00050762 | -0.00047969 | -0.00057169 | 309.716 | 456.477 | 231.0627 | 116.1698 | 64.3509 | 28.7912 | 18.6159 | 98.9797 | 69.5122 | 41.8838 | 29.5388 | 21.3092 | 19.5712 | 18.6865 | 120.1915 | 111.0209 | 93.9352 | 65.1513 | 58.9501 | 106.5044 | 69.4436 | 181.3651 | 225.731 | 293.5316 | 293.2017 | 318.7074 | 354.5121 |  |  |  | 383.7885 | 362.1938 | 320.5684 | 352.0368 | 2.7566 | 2.0015 | 743.8132 |  |  | 809.3064 |  |  | 326.551 | 406.6593 | 266.1882 | 183.5742 | 287.5887 | 180.736 | 942.4286 | 759.5072 | 807.7529 | 855.0454 | 874.938 |  | 339.8069 | 494.7151 | 319.0657 | 810.2871 | 377.3986 | 702.3927 |  | 819.4212 |  |  | 850.1951 | 930.4839 | 931.4514 | [6 empty] | 782.415 |  |  | 768.3279 |  |  | 249.8315 | 328.74 | 360.3723 | 131.6973 | 262.4724 | 388.7055 | 192.3892 | 289.5082 |  | 288.303 | 356.1208 | 207.9074 | 319.8245 | 259.286 | 334.381 | 128.9175 | 254.2076 |  | 318.037 | 324.5619 | 423.9247 | 177.1315 | 270.6019 | 358.2361 | 194.1014 | 309.2895 | 285.4282 | 347.6072 | 222.8673 | 325.6818 | 0.68353 | 19.5506 | 1.1762 | 0.24049 | -39.6823 | 3.1158 | 857.61 | 0.23 | 2.7251 | -0.26449 | 0.76681 | -0.58177 | 2.6169 | 2.4799 | 3.5102 | -6.8608 | 2.0952 | -1.8692 | -0.34281 | -1.9402 | 13.7353 | 11.4424
42810.5342 | 8138 | 77.6131 | 51.3547 | 37.876 | 28.6734 | 20.8628 | 19.5974 | 19.055 | 116.5412 | 80.9762 | 53.9539 | 35.2443 | 20.8371 | 16.9505 | 16.0664 | 176.8659 | 209.935 | 434.0122 | 248.0003 | 221.6189 | 405.4784 |  |  |  | 252.4782 | 354.3832 | 359.7036 | 364.9098 | 208.1912 | 287.1525 | 146.26 | 236.4207 | 167.9951 | 207.6672 | 327.4501 | 220.4988 | 348.3757 | 172.2468 |  | 193.7726 | 182.6901 | 121.9123 | 157.752 |  | 33.5805 | 70.1093 | 33.9822 | 68.9755 | 145.6862 | 177.8506 | 220.9796 | 8.2628 | 38.5969 | 9.9505 | 82.229 | 8.5024 | 42.3431 | 49.1434 | 53.2144 | 15.3133 |  |  | 2.1825 | -0.049853 | 0.47169 | -0.19056 | 3.611 | 2.7601 | 5.703 | -6.0581 | 0.54334 | 1.9642 | 7.8493 | -0.00051583 | -0.00049119 | -0.00050269 | 310.5966 | 456.0951 | 231.113 | 116.1779 | 64.3562 | 28.7937 | 18.6092 | 98.9986 | 69.5291 | 41.8832 | 29.5433 | 21.3092 | 19.5692 | 18.6791 | 119.5103 | 107.9072 | 90.1162 | 65.4374 | 60.2344 | 106.5027 | 69.4401 | 181.3619 | 225.7114 | 293.5071 | 293.1588 | 318.6678 | 354.4744 |  |  |  | 383.6134 | 362.209 | 319.7839 | 352.249 | 2.5591 | 1.8342 | 742.0306 |  |  | 809.5517 |  |  | 326.5776 | 406.6189 | 264.6236 | 183.5888 | 287.5564 | 181.3171 | 944.7971 | 759.5429 | 807.6401 | 855.5439 | 875.3317 |  | 339.7906 | 495.6931 | 319.0219 | 810.6029 | 377.3766 | 702.4496 |  | 819.273 |  |  | 851.866 | 930.9004 | 931.8113 | [6 empty] | 782.4113 |  |  | 768.3377 |  |  | 249.8376 | 328.82 | 360.3218 | 132.1437 | 262.1819 | 388.664 | 192.5937 | 289.3675 |  | 287.8838 | 356.2715 | 208.048 | 319.7159 | 259.6459 | 334.2682 | 128.8351 | 254.1328 |  | 316.9707 | 324.9454 | 423.8484 | 177.0493 | 270.5639 | 357.4781 | 194.2432 | 309.4183 | 285.4914 | 347.7426 | 222.8741 | 325.7105 | 0.38191 | 19.5533 | 1.1757 | 0.23905 | -39.8073 | 3.1158 | 876.74 | 0.23 | 2.437 | -0.28829 | 0.88676 | -0.56363 | 2.8124 | 2.4588 | 3.5343 | -6.8731 | 2.0647 | -1.8799 | -0.26734 | -1.5163 | 13.7561 | 11.4204
42810.5342 | 8139 | 77.6312 | 51.3679 | 37.8847 | 28.6825 | 20.8674 | 19.5997 | 19.0566 | 116.5595 | 80.9906 | 53.9664 | 35.2552 | 20.8497 | 16.9541 | 16.0761 | 176.8651 | 209.9176 | 434.0289 | 247.9788 | 221.2938 | 405.4203 |  |  |  | 252.4896 | 354.3519 | 359.4415 | 364.6042 | 207.1248 | 287.6675 | 146.2617 | 236.4023 | 167.5315 | 207.6755 | 327.4103 | 219.9281 | 348.3495 | 171.7494 |  | 194.1354 | 182.4131 | 121.3129 | 156.125 |  | 33.4213 | 70.1371 | 33.9513 | 68.916 | 145.2344 | 177.832 | 221.2303 | 8.2193 | 38.6286 | 10.0128 | 82.2028 | 8.5052 | 42.3649 | 49.1505 | 53.2144 | 15.3103 |  |  | 2.2982 | 0.24256 | 0.53214 | -0.14457 | 3.1491 | 2.628 | 5.7227 | -5.995 | 0.41121 | 1.8169 | 7.8861 | -0.0005569 | -0.00049448 | -0.00055526 | 311.2897 | 456.1413 | 231.166 | 116.1978 | 64.3716 | 28.7998 | 18.6203 | 99.0161 | 69.5384 | 41.8997 | 29.5477 | 21.3218 | 19.5679 | 18.6837 | 120.6457 | 110.054 | 88.9069 | 63.5976 | 58.0469 | 106.5546 | 69.4459 | 181.3628 | 225.697 | 293.4849 | 293.1221 | 318.6283 | 354.425 |  |  |  | 383.4982 | 362.2583 | 319.8877 | 351.7542 | 2.4389 | 2.3879 | 741.1938 |  |  | 809.7963 |  |  | 326.606 | 406.5822 | 265.5865 | 183.6036 | 287.5375 | 179.367 | 947.7624 | 759.4803 | 807.7373 | 855.4217 | 875.6448 |  | 339.7202 | 496.0096 | 318.921 | 811.0054 | 377.3346 | 702.5181 |  | 819.5172 |  |  | 852.6666 | 931.6273 | 932.3236 | [6 empty] | 782.3542 |  |  | 768.3702 |  |  | 249.758 | 328.8386 | 360.5119 | 131.9413 | 262.0571 | 388.6443 | 192.5109 | 289.2032 |  | 287.6264 | 355.9754 | 208.7666 | 319.8767 | 259.7622 | 333.7364 | 128.5999 | 254.1974 |  | 316.9258 | 325.4469 | 423.7233 | 176.5799 | 270.4969 | 355.871 | 193.7282 | 309.5673 | 285.4622 | 347.8115 | 222.8363 | 325.8209 | 0.3043 | 19.5558 | 1.1753 | 0.23855 | -39.7809 | 3.1158 | 873.78 | 0.2 | 2.5019 | 0.63593 | 0.94191 | -0.49094 | 2.6263 | 2.3992 | 3.5404 | -6.8874 | 2.0484 | -1.8949 | -0.38707 | -1.3812 | 13.7991 | 11.4236
42810.5342 | 8140 | 77.6519 | 51.3821 | 37.8922 | 28.6844 | 20.877 | 19.5988 | 19.0572 | 116.5703 | 81.0008 | 53.9778 | 35.2605 | 20.8523 | 16.9583 | 16.0842 | 176.8632 | 209.8882 | 434.0432 | 247.9389 | 221.2225 | 405.3948 |  |  |  | 252.5025 | 354.3212 | 359.7353 | 364.935 | 206.2778 | 288.2784 | 146.2679 | 236.382 | 167.3827 | 207.681 | 327.3739 | 219.4642 | 348.3282 | 171.2064 |  | 194.6813 | 182.8338 | 121.9778 | 155.4247 |  | 33.4363 | 70.1577 | 33.9565 | 68.751 | 145.1845 | 178.0392 | 221.1206 | 8.142 | 38.6658 | 9.9674 | 82.143 | 8.4967 | 42.3867 | 49.1357 | 53.2119 | 15.309 |  |  | 2.5025 | 0.12691 | 0.47103 | -0.28782 | 3.4691 | 1.9853 | 5.5302 | -5.9563 | 0.85995 | 2.3678 | 7.9084 | -0.00052733 | -0.00050762 | -0.00057497 | 310.2365 | 456.326 | 231.2112 | 116.2006 | 64.3821 | 28.8116 | 18.6205 | 99.0273 | 69.5532 | 41.9098 | 29.5458 | 21.3139 | 19.575 | 18.6855 | 122.703 | 113.304 | 91.8427 | 62.7 | 55.1418 | 106.6149 | 69.4922 | 181.3534 | 225.6851 | 293.4614 | 293.0784 | 318.5937 | 354.3772 |  |  |  | 383.4056 | 361.8114 | 318.6122 | 351.4116 | 2.6746 | 2.1485 | 740.4164 |  |  | 809.9153 |  |  | 326.6193 | 406.5419 | 265.0994 | 183.61 | 287.5025 | 180.3577 | 949.6558 | 759.7063 | 808.039 | 855.53 | 876.1213 |  | 339.6869 | 495.4204 | 318.8272 | 811.2326 | 377.3824 | 702.7136 |  | 820.3949 |  |  | 854.9788 | 933.4127 | 933.6879 | [6 empty] | 782.4356 |  |  | 768.4154 |  |  | 249.9309 | 328.7482 | 360.7867 | 131.722 | 262.108 | 388.6891 | 192.7492 | 289.1846 |  | 287.7723 | 355.1453 | 209.4273 | 320.2127 | 259.7336 | 333.5197 | 128.8553 | 254.3914 |  | 316.1191 | 325.5448 | 423.5941 | 176.1186 | 270.2967 | 354.8727 | 193.2069 | 309.6467 | 285.2283 | 347.7588 | 222.9638 | 325.6955 | 0.33858 | 19.5613 | 1.1762 | 0.2402 | -39.8675 | 3.1158 | 871.35 | 0.28 | 2.6122 | 0.46 | 0.8862 | -0.69274 | 2.7571 | 2.0858 | 3.4811 | -6.9033 | 2.0577 | -1.8969 | -0.60822 | -1.7019 | 13.8168 | 11.4246
42810.5343 | 8141 | 77.6583 | 51.3827 | 37.8929 | 28.6868 | 20.8735 | 19.5936 | 19.0559 | 116.577 | 81.01 | 53.9738 | 35.2609 | 20.8538 | 16.9603 | 16.0757 | 176.8586 | 209.8675 | 434.0615 | 247.9134 | 221.3078 | 405.3905 |  |  |  | 252.498 | 354.2802 | 360.3864 | 365.442 | 207.5571 | 289.6787 | 146.2793 | 236.3678 | 167.2331 | 207.684 | 327.3363 | 219.0622 | 348.2929 | 170.6859 |  | 195.677 | 182.5481 | 122.0989 | 155.296 |  | 33.52 | 70.1615 | 33.9257 | 68.8572 | 145.4655 | 178.5595 | 220.9079 | 8.0366 | 38.6812 | 9.9666 | 82.0827 | 8.4973 | 42.3942 | 49.1164 | 53.2043 | 15.3123 |  |  | 2.5833 | 0.053971 | 0.6156 | -0.16297 | 3.3856 | 2.5925 | 5.8233 | -6.0246 | 0.50481 | 2.1612 | 7.776 | -0.00044684 | -0.00052733 | -0.00055855 | 308.1484 | 455.6415 | 231.2468 | 116.2031 | 64.3944 | 28.8157 | 18.622 | 99.0291 | 69.5589 | 41.9107 | 29.5547 | 21.3145 | 19.5746 | 18.682 | 125.2 | 113.0609 | 91.0489 | 62.3805 | 53.0679 | 106.6799 | 69.4935 | 181.3622 | 225.6834 | 293.4499 | 293.0417 | 318.5662 | 354.3436 |  |  |  | 383.2766 | 361.6862 | 318.4218 | 351.2453 | 1.9636 | 1.764 | 738.6763 |  |  | 810.3224 |  |  | 326.6352 | 406.4965 | 265.6358 | 183.6112 | 287.4827 | 179.8603 | 947.1417 | 759.7521 | 808.2812 | 855.6195 | 876.2174 |  | 339.6708 | 494.976 | 318.7809 | 811.238 | 377.362 | 702.8791 |  | 820.9292 |  |  | 854.3597 | 934.6088 | 934.728 | [6 empty] | 782.435 |  |  | 768.4325 |  |  | 250.0792 | 328.5669 | 360.8311 | 131.978 | 262.1759 | 388.7275 | 192.9347 | 289.1516 |  | 288.2158 | 354.313 | 209.5261 | 320.5268 | 259.6192 | 333.4912 | 129.389 | 254.5234 |  | 315.5471 | 325.2773 | 423.5012 | 175.9327 | 270.2615 | 353.4223 | 193.3528 | 309.6737 | 284.6263 | 347.8842 | 222.919 | 325.3247 | 0.28966 | 19.5661 | 1.1752 | 0.23905 | -39.8733 | 3.1158 | 858.08 | 0.21 | 2.6573 | 0.29998 | 1.0131 | -0.52127 | 2.7253 | 2.3848 | 3.5742 | -6.9073 | 2.0666 | -1.8989 | -0.87763 | -1.6135 | 13.8175 | 11.4173
42810.5343 | 8142 | 77.6829 | 51.399 | 37.9065 | 28.6986 | 20.8822 | 19.6055 | 19.0616 | 116.5884 | 81.0183 | 53.9968 | 35.2704 | 20.856 | 16.9632 | 16.0831 | 176.8492 | 209.837 | 434.062 | 247.8766 | 221.4134 | 405.4001 |  |  |  | 252.4959 | 354.2335 | 360.8402 | 365.7534 | 207.7465 | 289.5532 | 146.2872 | 236.3494 | 167.0993 | 207.6941 | 327.2948 | 219.0282 | 348.2573 | 170.4076 |  | 196.3164 | 182.7197 | 120.8641 | 154.83 |  | 33.4398 | 70.1183 | 33.9204 | 69.2865 | 145.6264 | 178.6158 | 220.9815 | 7.9582 | 38.6939 | 9.9586 | 82.0264 | 8.4938 | 42.3894 | 49.1103 | 53.1995 | 15.3182 |  |  | 2.1884 | -0.003853 | 0.71942 | -0.26876 | 3.0038 | 2.5117 | 6.0125 | -6.064 | 0.42016 | 1.8515 | 7.8787 | -0.00054212 | -0.00051583 | -0.00058319 | 304.6722 | 454.9992 | 231.297 | 116.2202 | 64.4049 | 28.8152 | 18.6216 | 99.0461 | 69.5662 | 41.9186 | 29.555 | 21.3188 | 19.5704 | 18.682 | 124.4474 | 111.8506 | 89.4567 | 60.8962 | 54.2357 | 106.7326 | 69.4599 | 181.3588 | 225.6759 | 293.4243 | 293.0073 | 318.5309 | 354.3037 |  |  |  | 383.2311 | 361.6048 | 319.0587 | 350.6658 | 3.0769 | 2.6943 | 739.6287 |  |  | 810.5862 |  |  | 326.6523 | 406.4567 | 266.5191 | 183.6284 | 287.4595 | 178.966 | 945.2062 | 759.7807 | 808.8022 | 856.4572 | 876.2062 |  | 339.582 | 495.0292 | 318.7069 | 811.1802 | 377.282 | 703.0664 |  | 821.5046 |  |  | 852.8374 | 934.6571 | 934.9684 | [6 empty] | 782.38 |  |  | 768.4399 |  |  | 249.6998 | 328.3228 | 360.8232 | 131.9023 | 261.8653 | 388.7395 | 192.7811 | 289.1581 |  | 288.0169 | 353.9702 | 209.8338 | 320.817 | 259.1312 | 333.6035 | 128.8089 | 254.5482 |  | 315.4372 | 324.4113 | 423.4253 | 176.3184 | 270.1996 | 352.1609 | 193.2797 | 309.4147 | 284.1686 | 347.9768 | 222.7447 | 325.2607 | 0.40348 | 19.5654 | 1.1736 | 0.2359 | -39.8138 | 3.1159 | 857.25 | 0.22 | 2.4455 | -0.080146 | 1.0952 | -0.66937 | 2.5672 | 2.3475 | 3.632 | -6.914 | 2.0596 | -1.9045 | -0.7875 | -1.4406 | 13.8275 | 11.4292
42810.5343 | 8143 | 77.6851 | 51.4056 | 37.8982 | 28.6846 | 20.8726 | 19.5994 | 19.0486 | 116.5908 | 81.0309 | 53.9933 | 35.2735 | 20.8488 | 16.9526 | 16.067 | 176.8304 | 209.8126 | 434.0816 | 247.8374 | 221.7016 | 405.3982 |  |  |  | 252.5088 | 354.1982 | 360.5622 | 365.4786 | 206.2407 | 290.5233 | 146.2842 | 236.3246 | 167.209 | 207.7006 | 327.2558 | 219.0804 | 348.1882 | 170.2575 |  | 197.1942 | 182.9807 | 123.2936 | 154.9726 |  | 33.4088 | 70.1852 | 33.9379 | 70.243 | 145.6026 | 178.6228 | 221.0135 | 7.8789 | 38.7122 | 10.0619 | 81.9648 | 8.4931 | 42.3834 | 49.1094 | 53.173 | 15.316 |  |  | 2.0386 | -0.034741 | 0.48614 | -0.35156 | 2.6253 | 2.1877 | 6.136 | -5.7572 | 0.79904 | 2.041 | 7.8899 | -0.00052405 | -0.00054869 | -0.0005454 | 303.0175 | 456.3794 | 231.3405 | 116.2284 | 64.4207 | 28.8228 | 18.6239 | 99.063 | 69.5869 | 41.9332 | 29.5649 | 21.3218 | 19.5704 | 18.6791 | 124.365 | 113.3306 | 91.6491 | 62.0299 | 54.9831 | 106.7677 | 69.459 | 181.3613 | 225.6697 | 293.3986 | 292.9703 | 318.4968 | 354.2659 |  |  |  | 383.256 | 361.7336 | 320.1478 | 352.0852 | 1.5256 | 2.3074 | 740.4438 |  |  | 811.0588 |  |  | 326.6826 | 406.4284 | 266.4745 | 183.6498 | 287.4418 | 180.8513 | 943.9101 | 759.8369 | 809.2948 | 857.2748 | 876.193 |  | 339.5772 | 495.839 | 318.6139 | 811.7321 | 377.2245 | 703.2736 |  | 821.9797 |  |  | 850.9724 | 934.2214 | 934.8396 | [6 empty] | 782.2719 |  |  | 768.4989 |  |  | 249.701 | 328.3288 | 361.1555 | 132.1149 | 261.7445 | 388.7475 | 192.2217 | 289.3282 |  | 287.7875 | 353.7564 | 209.7396 | 320.5103 | 259.0293 | 333.704 | 128.5843 | 254.5185 |  | 315.8853 | 323.8714 | 423.3637 | 176.0867 | 269.8831 | 353.2671 | 193.1992 | 309.1756 | 284.0026 | 347.4071 | 222.6877 | 325.1344 | 0.31585 | 19.5687 | 1.1745 | 0.23643 | -39.8679 | 3.1158 | 853.45 | 0.24 | 2.3624 | -0.24068 | 0.90034 | -0.76564 | 2.4 | 2.1909 | 3.6692 | -6.9141 | 2.0302 | -1.925 | -0.77401 | -1.6843 | 13.8179 | 11.3921
42810.5343 | 8144 | 77.7043 | 51.4103 | 37.9113 | 28.697 | 20.8795 | 19.6064 | 19.0521 | 116.608 | 81.0466 | 54.0106 | 35.2852 | 20.8574 | 16.9621 | 16.0745 | 176.8415 | 209.7867 | 434.0885 | 247.8002 | 221.9051 | 405.3572 |  |  |  | 252.5079 | 354.1627 | 360.342 | 365.5128 | 207.3468 | 289.7756 | 146.2899 | 236.2935 | 168.1321 | 207.6994 | 327.215 | 218.9437 | 348.138 | 169.9392 |  | 196.96 | 183.4156 | 123.7251 | 153.5818 |  | 33.4213 | 70.3555 | 33.9841 | 70.3842 | 145.8119 | 178.5499 | 220.9174 | 7.7954 | 38.7377 | 10.455 | 81.9499 | 8.4982 | 42.3839 | 49.1294 | 53.1739 | 15.3133 |  |  | 2.4368 | -0.083365 | 0.48614 | -0.40478 | 2.9256 | 2.1713 | 5.9054 | -5.8768 | 0.49527 | 2.0223 | 7.7951 | -0.00049941 | -0.00052076 | -0.00058483 | 300.2448 | 456.2701 | 231.3855 | 116.243 | 64.4382 | 28.8307 | 18.6243 | 99.0772 | 69.6056 | 41.936 | 29.575 | 21.3285 | 19.5798 | 18.6792 | 124.3866 | 114.6119 | 90.8652 | 62.2591 | 55.4337 | 106.8271 | 69.4419 | 181.3526 | 225.6603 | 293.38 | 292.9291 | 318.4578 | 354.2265 |  |  |  | 383.2362 | 361.795 | 320.2472 | 352.7772 | 2.9448 | 2.0164 | 741.5448 |  |  | 811.2537 |  |  | 326.6895 | 406.3822 | 266.4117 | 183.6651 | 287.4093 | 181.7443 | 942.5377 | 759.9902 | 809.7383 | 857.5747 | 876.2082 |  | 339.6542 | 495.8482 | 318.4878 | 811.7923 | 377.0338 | 703.5012 |  | 822.7816 |  |  | 849.0984 | 933.5253 | 934.3891 | [6 empty] | 782.2924 |  |  | 768.5245 |  |  | 249.5578 | 328.8041 | 361.3361 | 132.0418 | 261.1958 | 388.7398 | 192.4417 | 289.339 |  | 287.5232 | 353.865 | 209.066 | 320.0499 | 258.1166 | 333.29 | 128.3992 | 254.3482 |  | 316.7307 | 322.7008 | 423.3522 | 176.4288 | 269.599 | 354.3815 | 193.2126 | 308.978 | 283.8227 | 347.6312 | 222.464 | 325.261 | 0.42814 | 19.5694 | 1.1733 | 0.23502 | -39.8175 | 3.1158 | 851.55 | 0.22 | 2.5811 | -0.37293 | 0.90057 | -0.82176 | 2.5334 | 2.1825 | 3.5993 | -6.9083 | 2.0205 | -1.9439 | -0.76907 | -1.5993 | 13.8524 | 11.3711
42810.5343 | 8145 | 77.7177 | 51.4162 | 37.9023 | 28.697 | 20.8796 | 19.6012 | 19.0477 | 116.6095 | 81.0543 | 54.0186 | 35.2813 | 20.8649 | 16.9593 | 16.0716 | 176.8225 | 209.7653 | 434.1131 | 247.7776 | 221.9011 | 405.2533 |  |  |  | 252.5283 | 354.1287 | 360.0115 | 365.0024 | 207.879 | 291.0124 | 146.2963 | 236.2667 | 168.0891 | 207.7058 | 327.1662 | 218.5023 | 348.1103 | 169.3811 |  | 195.9059 | 183.2866 | 123.3094 | 152.5604 |  | 33.2643 | 70.4611 | 33.9901 | 70.1143 | 145.691 | 178.3501 | 220.5763 | 7.743 | 38.7756 | 10.6683 | 81.8918 | 8.5044 | 42.3659 | 49.1378 | 53.1621 | 15.3081 |  |  | 2.8278 | 0.043459 | 0.18782 | -0.2543 | 2.8166 | 1.9236 | 5.7424 | -5.9122 | 0.67528 | 1.9684 | 7.9378 | -0.00045505 | -0.00051583 | -0.00055033 | 301.0769 | 456.6355 | 231.4389 | 116.2543 | 64.448 | 28.8395 | 18.6391 | 99.0889 | 69.6204 | 41.9571 | 29.5798 | 21.3374 | 19.585 | 18.6852 | 123.637 | 115.1597 | 88.7128 | 62.4528 | 55.8826 | 106.8847 | 69.4099 | 181.3529 | 225.6534 | 293.3609 | 292.8971 | 318.424 | 354.1848 |  |  |  | 383.1277 | 361.337 | 320.9065 | 351.7539 | 2.7159 | 1.7586 | 742.0899 |  |  | 811.962 |  |  | 326.6924 | 406.3333 | 267.5397 | 183.6632 | 287.3808 | 180.6095 | 943.0411 | 760.0258 | 810.4029 | 858.3949 | 876.1252 |  | 339.727 | 496.2706 | 318.4586 | 812.3189 | 377.0018 | 703.7761 |  | 823.6889 |  |  | 848.1745 | 933.1599 | 934.232 | [6 empty] | 782.2489 |  |  | 768.58 |  |  | 249.4915 | 329.2553 | 360.5426 | 131.2632 | 260.8624 | 388.76 | 191.7312 | 289.7516 |  | 287.9385 | 353.954 | 208.4145 | 319.9133 | 257.8768 | 333.111 | 128.7245 | 254.2428 |  | 315.7309 | 322.6106 | 423.3114 | 176.2178 | 269.7525 | 355.1876 | 193.7516 | 308.8662 | 282.8121 | 347.593 | 222.273 | 325.6767 | 0.092821 | 19.5719 | 1.1717 | 0.23268 | -39.8461 | 3.1158 | 852.16 | 0.18 | 2.7835 | 0.2693 | 0.55984 | -0.65144 | 2.4852 | 2.0538 | 3.5485 | -6.9002 | 2.0066 | -1.9614 | -0.67866 | -1.364 | 13.8785 | 11.3895
42810.5343 | 8146 | 77.7266 | 51.4104 | 37.9067 | 28.6936 | 20.8692 | 19.5962 | 19.0456 | 116.6087 | 81.0546 | 54.0202 | 35.2814 | 20.858 | 16.9556 | 16.0635 | 176.8186 | 209.7366 | 434.1222 | 247.7343 | 221.9481 | 405.2067 |  |  |  | 252.5269 | 354.0944 | 359.4939 | 364.4328 | 206.7431 | 290.5841 | 146.3075 | 236.2556 | 168.133 | 207.7166 | 327.1307 | 218.5519 | 348.1225 | 169.2425 |  | 195.0465 | 183.2511 | 123.0253 | 152.5877 |  | 33.2903 | 70.4849 | 33.9336 | 69.8871 | 145.5428 | 178.0145 | 220.181 | 7.7294 | 38.7766 | 10.7414 | 81.853 | 8.5057 | 42.3613 | 49.1454 | 53.1526 | 15.3091 |  |  | 2.9533 | -0.063653 | 0.21541 | -0.596 | 2.9191 | 2.4046 | 5.6524 | -5.88 | 0.46005 | 1.9871 | 7.9678 | -0.00053226 | -0.00050762 | -0.00055198 | 304.2505 | 456.8596 | 231.4823 | 116.2612 | 64.4697 | 28.8578 | 18.632 | 99.1039 | 69.6262 | 41.9587 | 29.587 | 21.3313 | 19.5819 | 18.6837 | 124.0492 | 112.1136 | 86.5035 | 60.5732 | 55.709 | 106.943 | 69.3651 | 181.3473 | 225.6369 | 293.3345 | 292.8487 | 318.3799 | 354.1349 |  |  |  | 383.045 | 361.2306 | 322.3907 | 351.9607 | 2.037 | 2.4233 | 743.4592 |  |  | 812.5427 |  |  | 326.716 | 406.3038 | 266.7983 | 183.6848 | 287.3579 | 180.7012 | 943.429 | 760.1219 | 810.8247 | 858.9834 | 876.2964 |  | 339.7367 | 496.1587 | 318.3973 | 812.6973 | 376.9878 | 704.0274 |  | 824.3817 |  |  | 849.1092 | 933.0711 | 934.0106 | [6 empty] | 782.3044 |  |  | 768.6236 |  |  | 249.5372 | 329.0887 | 359.9554 | 130.6927 | 260.8776 | 388.7148 | 191.6266 | 289.894 |  | 288.7083 | 354.3733 | 208.0736 | 320.1383 | 257.6998 | 333.1014 | 128.2532 | 254.0171 |  | 315.3493 | 323.5016 | 423.3013 | 176.1117 | 269.8713 | 355.7692 | 193.7727 | 308.8374 | 282.8418 | 347.4409 | 221.9026 | 325.7281 | 0.1976 | 19.5752 | 1.1712 | 0.23196 | -39.8582 | 3.1159 | 850.39 | 0.25 | 2.8435 | -0.32593 | 0.59958 | -0.99733 | 2.529 | 2.2954 | 3.5193 | -6.9042 | 2.0051 | -1.9732 | -0.71726 | -1.1239 | 13.8787 | 11.3762
42810.5343 | 8147 | 77.7434 | 51.4169 | 37.9098 | 28.6982 | 20.877 | 19.5966 | 19.0508 | 116.6141 | 81.0625 | 54.0336 | 35.2963 | 20.865 | 16.9572 | 16.0681 | 176.8036 | 209.707 | 434.1334 | 247.6984 | 222.2316 | 405.1955 |  |  |  | 252.5261 | 354.0531 | 359.2343 | 364.2818 | 205.3484 | 288.4883 | 146.3145 | 236.2357 | 167.8063 | 207.7204 | 327.0862 | 218.4543 | 348.0931 | 169.1705 |  | 195.2536 | 183.2163 | 122.283 | 151.7325 |  | 33.4084 | 70.4842 | 33.8269 | 69.6841 | 145.7347 | 178.0982 | 220.0574 | 7.7839 | 38.7955 | 10.5939 | 81.8423 | 8.5055 | 42.3554 | 49.1669 | 53.142 | 15.3094 |  |  | 2.6839 | -0.013713 | 0.49797 | -0.45341 | 3.0617 | 1.689 | 5.5676 | -5.7328 | 0.65737 | 1.5033 | 7.8388 | -0.00051255 | -0.00050762 | -0.00054376 | 305.0038 | 455.9443 | 231.5201 | 116.2656 | 64.4728 | 28.8474 | 18.6291 | 99.1147 | 69.6337 | 41.964 | 29.591 | 21.333 | 19.574 | 18.6826 | 123.7059 | 113.2079 | 87.8539 | 62.3734 | 56.1456 | 107.0412 | 69.3505 | 181.3403 | 225.6197 | 293.3014 | 292.7981 | 318.3407 | 354.0861 |  |  |  | 382.9546 | 361.5614 | 321.9647 | 351.9856 | 2.9568 | 2.3128 | 743.6746 |  |  | 812.9163 |  |  | 326.7344 | 406.2706 | 267.3814 | 183.6974 | 287.3379 | 180.5898 | 940.8785 | 760.1636 | 811.3714 | 859.448 | 876.358 |  | 339.7363 | 496.2357 | 318.2941 | 813.0931 | 376.9693 | 704.3086 |  | 825.2362 |  |  | 848.6316 | 932.6779 | 933.4683 | [6 empty] | 782.3123 |  |  | 768.6477 |  |  | 249.1741 | 329.3072 | 359.7553 | 131.062 | 261.3252 | 388.6219 | 191.52 | 289.2942 |  | 288.5627 | 354.2913 | 208.4149 | 320.4306 | 257.8019 | 333.0604 | 128.1504 | 253.8313 |  | 316.2917 | 323.8208 | 423.2919 | 175.661 | 269.9008 | 355.8612 | 193.3469 | 308.8521 | 282.8411 | 347.2512 | 221.7657 | 325.6374 | 0.40541 | 19.5789 | 1.1724 | 0.23394 | -39.7947 | 3.1158 | 867.17 | 0.31 | 2.7057 | -0.15128 | 0.91163 | -0.86988 | 2.5903 | 1.9239 | 3.4931 | -6.9059 | 1.9952 | -1.9858 | -0.66698 | -1.2757 | 13.9 | 11.3672
42810.5343 | 8148 | 77.7551 | 51.4292 | 37.9123 | 28.707 | 20.8835 | 19.6061 | 19.0413 | 116.6243 | 81.071 | 54.0388 | 35.2984 | 20.8659 | 16.9612 | 16.0734 | 176.7982 | 209.685 | 434.1453 | 247.659 | 222.6517 | 405.1848 |  |  |  | 252.5276 | 354.0101 | 359.0394 | 364.2123 | 204.2433 | 286.992 | 146.3179 | 236.2191 | 167.4065 | 207.729 | 327.0395 | 218.1433 | 348.067 | 169.1183 |  | 195.5354 | 183.0028 | 121.9381 | 150.9462 |  | 33.4943 | 70.5832 | 33.767 | 69.4503 | 145.8448 | 178.1092 | 219.7354 | 7.9143 | 38.8089 | 10.3189 | 81.8326 | 8.5137 | 42.3591 | 49.1717 | 53.1386 | 15.3152 |  |  | 2.3619 | 0.008631 | 0.36524 | -0.57629 | 3.54 | 2.5406 | 5.9797 | -5.8452 | 0.44837 | 2.0672 | 7.8807 | -0.00052405 | -0.00051583 | -0.00049612 | 306.2019 | 455.8831 | 231.5613 | 116.2681 | 64.4781 | 28.8431 | 18.6275 | 99.1244 | 69.6337 | 41.9664 | 29.584 | 21.3297 | 19.5688 | 18.6746 | 126.1747 | 113.9089 | 89.2216 | 62.6471 | 57.2192 | 107.1084 | 69.3431 | 181.3439 | 225.6155 | 293.2842 | 292.7626 | 318.3138 | 354.0455 |  |  |  | 382.8732 | 361.5115 | 318.7142 | 351.5967 | 1.4442 | 2.1131 | 746.2475 |  |  | 813.1967 |  |  | 326.7549 | 406.2329 | 266.5562 | 183.704 | 287.3022 | 179.5089 | 939.4423 | 760.2117 | 811.8379 | 860.5428 | 876.0457 |  | 339.7138 | 496.4032 | 318.2797 | 813.1321 | 376.9287 | 704.5523 |  | 825.7369 |  |  | 847.162 | 932.1961 | 933.0504 | [6 empty] | 782.3059 |  |  | 768.6629 |  |  | 248.7334 | 329.4341 | 359.3247 | 131.7583 | 261.2106 | 388.5873 | 191.3873 | 288.8553 |  | 288.3381 | 354.5569 | 208.4544 | 320.906 | 257.7465 | 333.0424 | 128.0279 | 253.6074 |  | 317.2027 | 323.9111 | 423.2706 | 175.9956 | 269.9847 | 355.645 | 192.6245 | 308.8528 | 282.7508 | 346.9995 | 221.7546 | 325.6971 | 0.49304 | 19.5768 | 1.1722 | 0.23306 | -39.7873 | 3.1158 | 849.48 | 0.3 | 2.5348 | 0.12004 | 0.78084 | -0.98084 | 2.7854 | 2.3597 | 3.6201 | -6.899 | 1.9895 | -1.9906 | -0.93299 | -1.4285 | 13.9197 | 11.3705
42810.5344 | 8149 | 77.778 | 51.4384 | 37.9301 | 28.7102 | 20.8783 | 19.607 | 19.0467 | 116.6405 | 81.0832 | 54.0521 | 35.3132 | 20.8694 | 16.9654 | 16.0763 | 176.7923 | 209.6599 | 434.1582 | 247.6341 | 222.8556 | 405.1691 |  |  |  | 252.5373 | 353.9805 | 358.904 | 364.0666 | 204.7184 | 286.8558 | 146.314 | 236.1916 | 167.2586 | 207.7129 | 326.9995 | 217.9746 | 347.9998 | 169.095 |  | 195.308 | 183.9483 | 122.9757 | 152.3961 |  | 33.6179 | 70.6487 | 33.7194 | 69.221 | 145.8671 | 177.8147 | 219.2324 | 8.0601 | 38.8158 | 10.2031 | 81.799 | 8.498 | 42.3577 | 49.1654 | 53.1232 | 15.3071 |  |  | 2.7049 | 0.099971 | 0.57354 | -0.43238 | 3.2535 | 2.423 | 5.6978 | -5.5226 | 0.92398 | 2.0028 | 7.7283 | -0.00050105 | -0.00042055 | -0.00058647 | 305.5024 | 455.0876 | 231.6073 | 116.273 | 64.4873 | 28.8465 | 18.6307 | 99.1364 | 69.6462 | 41.9719 | 29.586 | 21.3288 | 19.5737 | 18.6791 | 123.6423 | 112.1901 | 89.302 | 62.2017 | 55.0299 | 107.0458 | 69.3158 | 181.3421 | 225.5997 | 293.2643 | 292.7307 | 318.2733 | 354.0092 |  |  |  | 382.772 | 361.0275 | 316.4909 | 351.3934 | 1.7187 | 2.0431 | 748.1708 |  |  | 813.43 |  |  | 326.76 | 406.1911 | 265.9534 | 183.7156 | 287.257 | 179.8831 | 939.8726 | 760.251 | 812.1161 | 860.3923 | 876.001 |  | 339.6427 | 496.713 | 318.2696 | 812.8451 | 376.9294 | 704.8183 |  | 826.2757 |  |  | 847.2722 | 931.693 | 932.7414 | [6 empty] | 782.3484 |  |  | 768.6666 |  |  | 248.1859 | 329.5522 | 359.2472 | 131.9016 | 260.8637 | 388.5153 | 191.0822 | 288.6343 |  | 288.0858 | 354.366 | 208.3488 | 321.2622 | 257.2501 | 333.1742 | 128.3723 | 253.5223 |  | 317.2088 | 323.9618 | 423.218 | 176.1301 | 269.806 | 355.8704 | 192.3224 | 308.9614 | 282.8835 | 346.6087 | 221.6789 | 325.7247 | 0.33935 | 19.5785 | 1.1713 | 0.23328 | -39.835 | 3.1158 | 823.03 | 0.26 | 2.7123 | 0.40856 | 0.97859 | -0.84968 | 2.6694 | 2.3036 | 3.5326 | -6.9035 | 1.9801 | -1.9825 | -0.65934 | -1.4408 | 13.8739 | 11.3669
42810.5344 | 8150 | 77.7881 | 51.4431 | 37.9281 | 28.7074 | 20.8786 | 19.6067 | 19.0421 | 116.6492 | 81.0987 | 54.0651 | 35.3147 | 20.8672 | 16.9662 | 16.067 | 176.7848 | 209.6324 | 434.1738 | 247.6007 | 222.6997 | 405.1072 |  |  |  | 252.5396 | 353.9378 | 358.5 | 363.5149 | 205.7169 | 287.4608 | 146.3152 | 236.165 | 167.6472 | 207.7228 | 326.9552 | 218.2017 | 347.9528 | 169.7282 |  | 194.5715 | 183.9982 | 121.9342 | 154.496 |  | 33.6004 | 70.7264 | 33.6949 | 69.0371 | 145.7003 | 177.4938 | 219.0134 | 8.127 | 38.8051 | 10.0982 | 81.7717 | 8.5053 | 42.3627 | 49.178 | 53.1323 | 15.3111 |  |  | 2.4407 | -0.051169 | 0.41189 | -0.92259 | 3.3988 | 2.6063 | 5.8982 | -5.6468 | 0.82784 | 2.3173 | 7.7446 | -0.00048626 | -0.00051912 | -0.0005684 | 305.9288 | 455.8982 | 231.6545 | 116.2883 | 64.504 | 28.8595 | 18.6398 | 99.1479 | 69.6682 | 41.9872 | 29.5962 | 21.3369 | 19.5765 | 18.6819 | 122.2684 | 111.4172 | 88.9071 | 60.9557 | 53.6416 | 107.0616 | 69.3022 | 181.3514 | 225.5975 | 293.2496 | 292.7017 | 318.2368 | 353.9749 |  |  |  | 382.6474 | 360.5285 | 317.0743 | 351.1529 | 3.1959 | 2.035 | 747.7289 |  |  | 813.8736 |  |  | 326.7623 | 406.1536 | 266.2383 | 183.7192 | 287.232 | 180.4107 | 939.148 | 760.1843 | 812.418 | 860.7979 | 875.8624 |  | 339.4203 | 496.4764 | 318.2246 | 813.3566 | 376.7498 | 705.0691 |  | 826.6799 |  |  | 847.1452 | 931.2959 | 932.4773 | [6 empty] | 782.4264 |  |  | 768.6728 |  |  | 248.574 | 329.3693 | 358.9413 | 131.6094 | 260.7674 | 388.4399 | 190.7657 | 288.648 |  | 288.3279 | 353.9742 | 208.7375 | 321.3439 | 257.1226 | 333.3314 | 128.106 | 253.3998 |  | 317.2853 | 324.1044 | 423.1487 | 175.3801 | 269.5876 | 356.4829 | 192.5334 | 308.9833 | 282.8015 | 346.2521 | 221.5983 | 325.6933 | 0.27887 | 19.5803 | 1.174 | 0.23548 | -39.8781 | 3.1159 | 838.25 | 0.34 | 2.5779 | -0.29233 | 0.82939 | -1.2413 | 2.7274 | 2.3883 | 3.5929 | -6.9174 | 1.9834 | -2.0129 | -0.50474 | -1.3985 | 13.8117 | 11.3621
42810.5344 | 8151 | 77.796 | 51.4564 | 37.9301 | 28.7092 | 20.8887 | 19.6069 | 19.0399 | 116.6568 | 81.1029 | 54.0819 | 35.32 | 20.8727 | 16.9636 | 16.0723 | 176.7812 | 209.6052 | 434.1893 | 247.5676 | 222.2681 | 405.0646 |  |  |  | 252.5439 | 353.9009 | 358.0892 | 363.2874 | 205.0086 | 286.072 | 146.331 | 236.1496 | 167.3457 | 207.7423 | 326.9299 | 218.4717 | 347.9705 | 170.0614 |  | 194.238 | 183.8537 | 120.865 | 156.2286 |  | 33.4821 | 70.8405 | 33.7577 | 68.9053 | 145.6633 | 177.2113 | 218.6599 | 8.0807 | 38.7874 | 10.0623 | 81.7513 | 8.499 | 42.3656 | 49.1935 | 53.1365 | 15.3131 |  |  | 2.8705 | 0.010603 | 0.4178 | -0.90485 | 2.5655 | 2.4828 | 6.1682 | -5.6546 | 0.79068 | 1.7292 | 7.7675 | -0.00047148 | -0.00046655 | -0.00051091 | 307.4396 | 456.5377 | 231.6922 | 116.2971 | 64.5119 | 28.8624 | 18.6403 | 99.1582 | 69.6709 | 41.9844 | 29.5938 | 21.3373 | 19.5656 | 18.6706 | 124.7335 | 112.5424 | 90.0989 | 60.4861 | 50.8129 | 107.1679 | 69.3023 | 181.3324 | 225.5863 | 293.2198 | 292.6591 | 318.1986 | 353.9187 |  |  |  | 382.5631 | 360.9521 | 316.6921 | 351.1765 | 3.1144 | 1.828 | 748.6895 |  |  | 814.2141 |  |  | 326.77 | 406.1263 | 265.1435 | 183.7308 | 287.2113 | 180.2667 | 941.585 | 760.2229 | 812.5959 | 861.16 | 876.1631 |  | 339.2706 | 496.5753 | 318.1889 | 813.3702 | 376.7471 | 705.2524 |  | 826.8418 |  |  | 847.6148 | 931.2276 | 932.6673 | [6 empty] | 782.415 |  |  | 768.6879 |  |  | 249.0656 | 329.2288 | 358.5526 | 131.4187 | 260.7203 | 388.4116 | 190.6299 | 288.5542 |  | 288.5358 | 353.7939 | 209.1362 | 321.2821 | 257.2291 | 333.4726 | 127.7336 | 253.1189 |  | 316.0101 | 324.0939 | 423.0727 | 175.7209 | 269.2899 | 357.0446 | 192.7834 | 308.8818 | 282.4684 | 345.6861 | 221.5189 | 325.4145 | 0.3875 | 19.5835 | 1.1753 | 0.23567 | -39.894 | 3.1158 | 831.74 | 0.27 | 2.7921 | 0.13309 | 0.83546 | -1.2295 | 2.3688 | 2.3303 | 3.6731 | -6.9377 | 1.9779 | -2.0135 | -0.76551 | -1.5309 | 13.7651 | 11.3537
42810.5344 | 8152 | 77.8125 | 51.4627 | 37.9354 | 28.7077 | 20.8848 | 19.5982 | 19.0417 | 116.6613 | 81.1111 | 54.0898 | 35.3269 | 20.8815 | 16.9637 | 16.075 | 176.7615 | 209.5735 | 434.1963 | 247.5217 | 221.8185 | 405.0357 |  |  |  | 252.5365 | 353.8635 | 357.7849 | 363.2974 | 203.7545 | 284.1943 | 146.3415 | 236.136 | 167.0214 | 207.7476 | 326.8847 | 218.709 | 347.944 | 170.2556 |  | 192.9888 | 183.796 | 120.2976 | 158.0174 |  | 33.5584 | 70.8665 | 33.7744 | 68.7709 | 145.9536 | 176.9536 | 218.5257 | 7.9408 | 38.7624 | 10.1081 | 81.7154 | 8.5045 | 42.3649 | 49.2103 | 53.1368 | 15.3189 |  |  | 2.3415 | -0.26276 | 0.21607 | -0.31345 | 2.7548 | 2.4926 | 5.8758 | -5.7112 | 0.44001 | 1.6816 | 7.598 | -0.00047148 | -0.00056019 | -0.00056348 | 304.7703 | 456.3759 | 231.7434 | 116.3078 | 64.5314 | 28.881 | 18.6419 | 99.1755 | 69.6912 | 41.9957 | 29.6094 | 21.3383 | 19.5731 | 18.6826 | 126.7685 | 112.3599 | 89.2433 | 60.7269 | 50.0463 | 107.2482 | 69.293 | 181.3362 | 225.5767 | 293.2026 | 292.6267 | 318.1702 | 353.8819 |  |  |  | 382.5352 | 361.3887 | 316.4512 | 351.935 | 2.8593 | 1.5849 | 749.4616 |  |  | 814.4234 |  |  | 326.7762 | 406.0817 | 263.7612 | 183.754 | 287.1853 | 180.521 | 941.9013 | 760.1726 | 812.6697 | 861.6191 | 876.6161 |  | 339.1115 | 496.708 | 318.1627 | 813.6881 | 376.8191 | 705.3938 |  | 826.9761 |  |  | 848.9042 | 931.3314 | 933.0077 | [6 empty] | 782.425 |  |  | 768.7034 |  |  | 249.1383 | 329.3292 | 358.9687 | 131.6705 | 260.6835 | 388.3932 | 191.1335 | 288.381 |  | 288.4875 | 353.917 | 209.4821 | 321.3316 | 257.5105 | 333.7206 | 127.4514 | 252.9991 |  | 315.6921 | 323.4551 | 423.0169 | 176.2718 | 269.293 | 357.2654 | 193.0266 | 308.8572 | 282.2665 | 345.1799 | 221.3682 | 325.2522 | 0.338 | 19.5797 | 1.1765 | 0.23478 | -39.799 | 3.1158 | 814.31 | 0.31 | 2.5175 | -0.66257 | 0.60084 | -0.72367 | 2.454 | 2.3343 | 3.5839 | -6.963 | 1.9723 | -2.0159 | -0.98169 | -1.437 | 13.7132 | 11.3301
42810.5344 | 8153 | 77.8328 | 51.4677 | 37.9469 | 28.717 | 20.8861 | 19.6068 | 19.0483 | 116.6749 | 81.1271 | 54.1022 | 35.3356 | 20.879 | 16.9626 | 16.0826 | 176.7535 | 209.5479 | 434.2039 | 247.489 | 221.5496 | 405.0324 |  |  |  | 252.5434 | 353.8223 | 357.6015 | 363.3551 | 203.8415 | 283.8446 | 146.3417 | 236.1188 | 166.8064 | 207.7465 | 326.8537 | 219.1781 | 347.8832 | 171.0012 |  | 192.8297 | 184.0017 | 119.2179 | 158.5628 |  | 33.6254 | 70.8181 | 33.7832 | 68.83 | 146.0357 | 177.0846 | 218.5216 | 7.885 | 38.7657 | 10.2584 | 81.6622 | 8.4918 | 42.3543 | 49.2104 | 53.1492 | 15.3195 |  |  | 2.5025 | -0.098481 | 0.30412 | -0.45013 | 2.9776 | 2.4427 | 5.9396 | -5.7085 | 0.63305 | 2.1335 | 7.8762 | -0.00054869 | -0.00046655 | -0.00056512 | 304.9893 | 455.7329 | 231.7863 | 116.3291 | 64.5513 | 28.8825 | 18.6552 | 99.1819 | 69.7009 | 42.0151 | 29.6148 | 21.3458 | 19.5804 | 18.6776 | 127.332 | 111.5352 | 88.9505 | 62.1295 | 51.5114 | 107.2749 | 69.3061 | 181.3286 | 225.5591 | 293.1676 | 292.5852 | 318.1258 | 353.8274 |  |  |  | 382.3881 | 361.1206 | 316.7758 | 351.2801 | 2.1598 | 1.6202 | 748.0145 |  |  | 814.6072 |  |  | 326.7723 | 406.0501 | 263.1286 | 183.7699 | 287.1578 | 180.8193 | 943.3251 | 760.2236 | 812.6357 | 861.8796 | 876.8599 |  | 339.0601 | 496.4273 | 318.0734 | 813.5573 | 376.9069 | 705.5759 |  | 826.7923 |  |  | 849.2683 | 931.3511 | 932.9794 | [6 empty] | 782.4029 |  |  | 768.6942 |  |  | 248.647 | 329.198 | 360.0412 | 132.0248 | 260.6877 | 388.374 | 191.5364 | 288.3343 |  | 288.4227 | 354.111 | 209.4631 | 321.4907 | 257.9508 | 333.9969 | 127.6584 | 252.9642 |  | 315.8595 | 322.7929 | 422.9929 | 176.3931 | 269.5254 | 356.8377 | 193.1582 | 308.806 | 282.694 | 344.7525 | 221.0207 | 325.3971 | 0.45048 | 19.5826 | 1.1771 | 0.23363 | -39.7895 | 3.1158 | 830.51 | 0.18 | 2.6018 | -0.4056 | 0.71277 | -0.86715 | 2.5516 | 2.3111 | 3.6038 | -6.9739 | 1.9734 | -2.0043 | -1.041 | -1.4029 | 13.6931 | 11.3348
42810.5344 | 8154 | 77.843 | 51.4666 | 37.9462 | 28.7258 | 20.8828 | 19.6024 | 19.0474 | 116.6689 | 81.1295 | 54.1017 | 35.336 | 20.8799 | 16.9621 | 16.0714 | 176.7532 | 209.5256 | 434.2179 | 247.4588 | 221.5421 | 404.9985 |  |  |  | 252.5565 | 353.7893 | 357.5971 | 363.2875 | 203.5858 | 282.415 | 146.349 | 236.0965 | 165.8441 | 207.7534 | 326.8206 | 219.3526 | 347.82 | 171.1181 |  | 192.8144 | 183.178 | 118.6947 | 157.522 |  | 33.4684 | 70.6317 | 33.7396 | 68.6044 | 146.0222 | 176.9892 | 218.6241 | 7.9406 | 38.7807 | 10.1117 | 81.643 | 8.4808 | 42.3471 | 49.1963 | 53.1515 | 15.3188 |  |  | 2.6221 | -0.054453 | 0.66882 | -0.024314 | 2.6313 | 2.8633 | 6.1249 | -5.3787 | 0.18119 | 1.8798 | 7.772 | -0.00048134 | -0.00049284 | -0.00055033 | 304.8014 | 455.822 | 231.8387 | 116.3314 | 64.5535 | 28.8864 | 18.651 | 99.2021 | 69.7088 | 42.0209 | 29.6256 | 21.3406 | 19.5734 | 18.6796 | 126.765 | 110.3275 | 88.0479 | 62.8736 | 53.4168 | 107.2808 | 69.2937 | 181.3264 | 225.545 | 293.144 | 292.539 | 318.0879 | 353.7813 |  |  |  | 382.2286 | 361.183 | 318.8163 | 351.097 | 2.4262 | 1.6867 | 748.9227 |  |  | 814.6868 |  |  | 326.7663 | 406.0162 | 263.2482 | 183.7656 | 287.1178 | 179.566 | 944.0713 | 760.1275 | 812.4 | 861.7497 | 877.2411 |  | 339.0736 | 496.1825 | 318.0286 | 813.9086 | 376.8501 | 705.7752 |  | 826.4711 |  |  | 850.1375 | 931.414 | 932.8078 | [6 empty] | 782.2913 |  |  | 768.6727 |  |  | 248.0519 | 328.9551 | 360.8289 | 131.8553 | 260.8378 | 388.3465 | 191.5584 | 288.104 |  | 288.9316 | 354.2926 | 209.1204 | 321.7755 | 258.1017 | 334.109 | 127.9496 | 252.7798 |  | 316.1727 | 322.6457 | 422.9542 | 176.1738 | 269.4694 | 356.2564 | 193.0361 | 308.8345 | 282.5591 | 344.7964 | 220.9744 | 325.1762 | 0.1506 | 19.582 | 1.1803 | 0.23604 | -39.863 | 3.1158 | 829.01 | 0.32 | 2.6599 | -0.30152 | 1.0567 | -0.20148 | 2.3984 | 2.5019 | 3.6592 | -6.9834 | 1.9769 | -2.0192 | -0.97727 | -1.3041 | 13.7168 | 11.3253
42810.5344 | 8155 | 77.863 | 51.4776 | 37.9592 | 28.7334 | 20.8942 | 19.6104 | 19.0568 | 116.686 | 81.1466 | 54.1181 | 35.3467 | 20.8853 | 16.9702 | 16.0827 | 176.7442 | 209.4984 | 434.2233 | 247.4243 | 221.7086 | 404.995 |  |  |  | 252.5614 | 353.762 | 356.6855 | 362.5708 | 201.8164 | 279.5375 | 146.3542 | 236.0828 | 165.559 | 207.7606 | 326.7805 | 219.2764 | 347.764 | 170.8745 |  | 193.1228 | 182.9942 | 119.7656 | 157.1342 |  | 33.4527 | 70.5632 | 33.6656 | 68.3051 | 145.7109 | 176.7607 | 218.9367 | 7.9987 | 38.7853 | 9.9772 | 81.633 | 8.4887 | 42.346 | 49.1869 | 53.1695 | 15.3171 |  |  | 2.8127 | -0.25553 | 0.18124 | -0.55198 | 2.463 | 2.4092 | 6.0749 | -5.3787 | 0.96582 | 2.0582 | 7.7814 | -0.00046655 | -0.00046984 | -0.00054705 | 303.2422 | 455.3825 | 231.8779 | 116.3387 | 64.5643 | 28.894 | 18.6528 | 99.205 | 69.7138 | 42.0278 | 29.6219 | 21.3472 | 19.5767 | 18.6701 | 126.7806 | 108.5812 | 85.6663 | 63.8563 | 54.4722 | 107.3016 | 69.2511 | 181.3301 | 225.5446 | 293.1332 | 292.5009 | 318.0438 | 353.7449 |  |  |  | 382.1482 | 361.2479 | 315.2069 | 350.7719 | 1.9215 | 1.8062 | 748.3548 |  |  | 814.6137 |  |  | 326.7679 | 405.9742 | 260.9252 | 183.7846 | 287.0859 | 180.5265 | 945.239 | 760.114 | 812.2368 | 861.5996 | 877.6276 |  | 339.0386 | 495.8892 | 317.9904 | 814.1503 | 376.7478 | 705.9128 |  | 826.3171 |  |  | 851.419 | 931.9118 | 933.0773 | [6 empty] | 782.2711 |  |  | 768.6713 |  |  | 248.1035 | 329.1732 | 360.8265 | 131.8628 | 261.0919 | 388.2793 | 191.5941 | 288.0931 |  | 289.1229 | 354.4813 | 208.639 | 322.0792 | 257.742 | 334.1961 | 127.6798 | 252.5082 |  | 314.8434 | 322.8274 | 422.8843 | 176.6421 | 269.3517 | 355.5857 | 192.6601 | 308.8986 | 282.3538 | 344.9802 | 220.9341 | 324.8832 | 0.45549 | 19.5837 | 1.1825 | 0.23647 | -39.9319 | 3.1158 | 820.83 | 0.35 | 2.7477 | -0.65311 | 0.55004 | -0.9599 | 2.3199 | 2.2944 | 3.6434 | -6.9969 | 1.9822 | -2.0351 | -0.97644 | -1.0446 | 13.723 | 11.3269
42810.5344 | 8156 | 77.8692 | 51.4839 | 37.9586 | 28.7261 | 20.8973 | 19.6022 | 19.0488 | 116.6879 | 81.1487 | 54.1253 | 35.3526 | 20.8849 | 16.9646 | 16.0856 | 176.7249 | 209.4587 | 434.2202 | 247.3813 | 221.5013 | 404.9542 |  |  |  | 252.5552 | 353.7162 | 356.0863 | 361.7063 | 201.2616 | 279.4533 | 146.354 | 236.0447 | 166.1391 | 207.7622 | 326.7426 | 219.4092 | 347.7184 | 170.8742 |  | 192.9977 | 183.8903 | 120.9023 | 157.0514 |  | 33.5833 | 70.5118 | 33.6874 | 68.3172 | 145.6037 | 176.3667 | 219.5797 | 8.004 | 38.7978 | 9.9189 | 81.6002 | 8.494 | 42.3305 | 49.179 | 53.1856 | 15.3131 |  |  | 2.3948 | 0.27411 | 0.1681 | -0.47575 | 2.5807 | 1.7619 | 5.4586 | -5.5121 | 0.47601 | 1.9684 | 8.0131 | -0.00048298 | -0.00042384 | -0.0005454 | 303.6748 | 456.745 | 231.9249 | 116.355 | 64.5801 | 28.9012 | 18.6495 | 99.2199 | 69.727 | 42.0382 | 29.6282 | 21.3535 | 19.5788 | 18.6729 | 126.5759 | 107.4548 | 86.2917 | 61.7007 | 52.0064 | 107.3473 | 69.2246 | 181.3317 | 225.5348 | 293.1053 | 292.4646 | 318.0107 | 353.695 |  |  |  | 382.0333 | 361.3614 | 315.6075 | 350.4876 | 1.9422 | 2.0531 | 746.6207 |  |  | 814.6607 |  |  | 326.7702 | 405.9428 | 260.0091 | 183.7957 | 287.0615 | 180.8712 | 945.9853 | 760.1069 | 811.9373 | 861.2436 | 878.0813 |  | 339.0426 | 495.4397 | 318.0252 | 814.2789 | 376.7003 | 706.0332 |  | 825.8036 |  |  | 852.342 | 932.4519 | 933.4779 | [6 empty] | 782.2316 |  |  | 768.6278 |  |  | 248.1063 | 329.0557 | 360.9099 | 131.4807 | 261.0107 | 388.2295 | 191.1651 | 287.8288 |  | 288.8058 | 354.5732 | 208.3623 | 322.357 | 257.6057 | 334.5502 | 127.6408 | 252.3056 |  | 313.4024 | 322.971 | 422.754 | 176.7988 | 269.5629 | 355.0871 | 192.022 | 308.9418 | 283.0395 | 344.8541 | 221.0905 | 324.6267 | 0.25229 | 19.5857 | 1.1839 | 0.2363 | -39.8592 | 3.1158 | 830.43 | 0.15 | 2.5352 | 0.67638 | 0.52968 | -0.89109 | 2.3736 | 1.9613 | 3.4521 | -7.0092 | 1.9973 | -2.043 | -0.94804 | -1.1173 | 13.7215 | 11.3243
42810.5344 | 8157 | 77.8857 | 51.4915 | 37.9517 | 28.7199 | 20.8852 | 19.5969 | 19.0471 | 116.6929 | 81.1574 | 54.126 | 35.3457 | 20.8794 | 16.9647 | 16.0686 | 176.7164 | 209.443 | 434.2377 | 247.3444 | 221.3977 | 404.9278 |  |  |  | 252.5577 | 353.6854 | 356.1588 | 361.8006 | 202.6918 | 279.775 | 146.3735 | 236.0343 | 166.6642 | 207.7719 | 326.7005 | 219.2974 | 347.6891 | 170.6355 |  | 194.3069 | 183.6647 | 121.4849 | 155.9157 |  | 33.5679 | 70.4458 | 33.6753 | 68.568 | 145.677 | 176.1846 | 220.0663 | 7.8842 | 38.8243 | 9.9272 | 81.5778 | 8.4956 | 42.3167 | 49.1683 | 53.1897 | 15.3137 |  |  | 2.1641 | 0.062515 | 0.2279 | -0.34039 | 3.2154 | 2.2449 | 5.6182 | -5.4647 | 0.7356 | 2.2269 | 7.9723 | -0.00047641 | -0.00052076 | -0.00051419 | 304.9432 | 457.2145 | 231.9764 | 116.3626 | 64.5866 | 28.905 | 18.65 | 99.237 | 69.7367 | 42.0479 | 29.6325 | 21.3489 | 19.5763 | 18.6723 | 126.2717 | 107.1985 | 87.1719 | 59.4971 | 50.6534 | 107.3869 | 69.2005 | 181.3369 | 225.5275 | 293.0834 | 292.43 | 317.9755 | 353.6565 |  |  |  | 382.0219 | 361.1071 | 316.8098 | 350.7656 | 1.4503 | 1.5576 | 745.5943 |  |  | 814.7545 |  |  | 326.7637 | 405.9099 | 259.0208 | 183.8136 | 287.0338 | 180.8336 | 945.8948 | 760.0821 | 811.6205 | 860.9396 | 878.3059 |  | 338.9917 | 495.349 | 318.032 | 814.9262 | 376.6846 | 706.1521 |  | 825.3705 |  |  | 851.5891 | 932.7199 | 933.5988 | [6 empty] | 782.2787 |  |  | 768.5915 |  |  | 247.6772 | 329.0123 | 361.2184 | 131.4636 | 261.3089 | 388.223 | 190.5972 | 287.9292 |  | 288.183 | 354.5704 | 208.1849 | 322.4156 | 257.2795 | 334.4221 | 127.2593 | 252.2301 |  | 314.6362 | 323.0812 | 422.6342 | 176.999 | 269.8113 | 354.1915 | 192.2439 | 308.8706 | 283.5986 | 344.8271 | 221.1784 | 324.3006 | 0.28792 | 19.583 | 1.1838 | 0.23543 | -39.8501 | 3.1158 | 859.75 | 0.22 | 2.4107 | 0.32299 | 0.61668 | -0.75366 | 2.6489 | 2.2134 | 3.5015 | -7.0195 | 2.0003 | -2.0624 | -0.90935 | -1.2179 | 13.7507 | 11.3155
42810.5345 | 8158 | 77.8943 | 51.4947 | 37.9531 | 28.7299 | 20.8844 | 19.5988 | 19.0333 | 116.6987 | 81.1715 | 54.1317 | 35.3611 | 20.8797 | 16.9592 | 16.0616 | 176.7158 | 209.4135 | 434.2408 | 247.3084 | 221.5351 | 404.945 |  |  |  | 252.5677 | 353.6435 | 356.24 | 361.6439 | 204.3471 | 282.7206 | 146.3814 | 236.0011 | 167.0853 | 207.7772 | 326.6586 | 219.0754 | 347.6355 | 170.6291 |  | 194.6621 | 183.9504 | 122.7472 | 157.7212 |  | 33.4971 | 70.3945 | 33.6491 | 68.5322 | 145.5861 | 176.199 | 220.1511 | 7.7529 | 38.8467 | 9.8913 | 81.5682 | 8.5117 | 42.3095 | 49.1798 | 53.1954 | 15.3087 |  |  | 1.8999 | 0.034259 | 0.51769 | -0.032198 | 3.6025 | 2.1733 | 5.6327 | -5.4707 | 0.2888 | 2.072 | 7.8756 | -0.00043698 | -0.00051091 | -0.00057005 | 307.2317 | 457.6836 | 232.0175 | 116.3697 | 64.5972 | 28.9073 | 18.6543 | 99.242 | 69.7454 | 42.0521 | 29.6369 | 21.3505 | 19.5829 | 18.6704 | 124.969 | 105.9413 | 86.3407 | 58.7566 | 48.7714 | 107.3844 | 69.1845 | 181.3294 | 225.5115 | 293.0578 | 292.3826 | 317.9371 | 353.6072 |  |  |  | 382 | 361.1303 | 316.958 | 349.7881 | 2.8401 | 2.306 | 743.5281 |  |  | 814.9994 |  |  | 326.7627 | 405.8744 | 259.0297 | 183.8194 | 287.009 | 181.0354 | 946.2433 | 760.0848 | 811.4622 | 860.8763 | 878.5845 |  | 338.8447 | 495.5198 | 317.997 | 815.1557 | 376.6117 | 706.3304 |  | 825.3515 |  |  | 851.0988 | 933.068 | 933.8457 | [6 empty] | 782.2255 |  |  | 768.6306 |  |  | 247.4011 | 328.9556 | 362.0441 | 131.5787 | 261.6079 | 388.2427 | 190.4048 | 288.1551 |  | 287.8245 | 355.0667 | 208.0081 | 322.3965 | 256.8892 | 334.2062 | 127.7555 | 252.0973 |  | 313.7669 | 324.0113 | 422.5714 | 176.9636 | 269.9249 | 353.0542 | 192.5881 | 308.8643 | 283.2749 | 344.9519 | 221.5411 | 324.1107 | 0.36208 | 19.5829 | 1.1864 | 0.23813 | -39.8143 | 3.1158 | 848.47 | 0.28 | 2.2648 | 0.23908 | 0.92938 | -0.23178 | 2.8039 | 2.1778 | 3.506 | -7.039 | 1.9929 | -2.0753 | -0.76492 | -1.1275 | 13.6961 | 11.3407
42810.5345 | 8159 | 77.905 | 51.5006 | 37.9585 | 28.7275 | 20.884 | 19.5995 | 19.0313 | 116.7038 | 81.1803 | 54.1406 | 35.3623 | 20.8822 | 16.9592 | 16.0704 | 176.7076 | 209.3836 | 434.2539 | 247.2743 | 221.5137 | 404.9605 |  |  |  | 252.57 | 353.6025 | 356.2626 | 361.7408 | 205.2333 | 284.269 | 146.3822 | 235.9755 | 167.2859 | 207.7759 | 326.619 | 219.4353 | 347.5955 | 171.2553 |  | 194.1843 | 183.6991 | 122.4515 | 159.4727 |  | 33.4354 | 70.4301 | 33.6278 | 68.5427 | 145.4777 | 176.0624 | 219.7967 | 7.7104 | 38.8601 | 9.7782 | 81.5702 | 8.5193 | 42.3024 | 49.2009 | 53.1944 | 15.3116 |  |  | 2.6425 | 0.13874 | 0.50717 | -0.062426 | 3.4757 | 2.5386 | 5.678 | -5.4779 | 0.78172 | 2.1985 | 7.7728 | -0.00051583 | -0.00045834 | -0.00052733 | 308.2959 | 457.0039 | 232.0692 | 116.3826 | 64.6126 | 28.9172 | 18.661 | 99.2626 | 69.7584 | 42.0573 | 29.6455 | 21.3574 | 19.5829 | 18.6727 | 124.6903 | 106.3737 | 87.3819 | 60.1526 | 50.0806 | 107.3883 | 69.1971 | 181.3301 | 225.5036 | 293.0397 | 292.3542 | 317.9094 | 353.5704 |  |  |  | 381.9818 | 360.8609 | 316.4167 | 348.5277 | 2.7086 | 1.8572 | 741.9541 |  |  | 815.3702 |  |  | 326.7625 | 405.838 | 259.9593 | 183.8285 | 286.9839 | 180.5443 | 949.0947 | 760.1121 | 811.5523 | 861.5018 | 878.8967 |  | 338.7194 | 495.6913 | 317.9387 | 815.4655 | 376.5881 | 706.5092 |  | 825.2465 |  |  | 852.0968 | 933.8725 | 934.6268 | [6 empty] | 782.2314 |  |  | 768.6503 |  |  | 246.5653 | 328.8576 | 361.4176 | 131.3434 | 261.6208 | 388.284 | 190.6574 | 288.175 |  | 287.73 | 355.7258 | 207.8349 | 322.3026 | 256.6771 | 334.3204 | 127.4334 | 252.0022 |  | 312.8832 | 324.1691 | 422.4983 | 176.3256 | 269.8686 | 352.4727 | 192.1704 | 308.8602 | 282.725 | 344.9769 | 222.0795 | 324.1332 | 0.37922 | 19.5853 | 1.1874 | 0.23837 | -39.8503 | 3.1158 | 853.69 | 0.3 | 2.6746 | 0.48115 | 0.91994 | -0.32275 | 2.7537 | 2.3534 | 3.5196 | -7.0577 | 1.9838 | -2.086 | -0.73346 | -1.2417 | 13.6442 | 11.374
42810.5345 | 8160 | 77.9206 | 51.508 | 37.9558 | 28.7302 | 20.8875 | 19.6014 | 19.0289 | 116.7116 | 81.1844 | 54.1516 | 35.3654 | 20.887 | 16.9549 | 16.0664 | 176.7039 | 209.3677 | 434.2655 | 247.2421 | 221.5536 | 404.9239 |  |  |  | 252.5837 | 353.575 | 355.7485 | 361.274 | 203.9424 | 284.1894 | 146.388 | 235.9467 | 167.3229 | 207.7836 | 326.5816 | 219.8105 | 347.5677 | 171.8093 |  | 194.9892 | 183.123 | 122.7651 | 159.1352 |  | 33.5644 | 70.5061 | 33.6694 | 68.5325 | 145.256 | 175.8879 | 219.7433 | 7.7215 | 38.8834 | 9.6492 | 81.5811 | 8.5191 | 42.2882 | 49.2026 | 53.1893 | 15.312 |  |  | 2.3041 | 0.10523 | 0.41715 | -0.045998 | 3.5223 | 2.6931 | 5.6774 | -5.3675 | 0.099067 | 1.994 | 7.7689 | -0.00050598 | -0.00048462 | -0.00055198 | 309.3927 | 456.1668 | 232.1193 | 116.3977 | 64.6313 | 28.9296 | 18.6625 | 99.2717 | 69.7826 | 42.0753 | 29.6552 | 21.3561 | 19.5814 | 18.6702 | 121.0176 | 105.3931 | 85.3982 | 58.4526 | 50.4939 | 107.309 | 69.1959 | 181.3221 | 225.4969 | 293.0131 | 292.3214 | 317.8694 | 353.5302 |  |  |  | 382.0284 | 360.8088 | 317.6204 | 348.3211 | 2.5184 | 2.2961 | 743.1031 |  |  | 815.6192 |  |  | 326.7571 | 405.7903 | 260.0517 | 183.8395 | 286.9591 | 181.2451 | 949.1853 | 760.0562 | 811.5433 | 861.9115 | 879.2776 |  | 338.753 | 496.0354 | 317.9358 | 815.1008 | 376.6254 | 706.6697 |  | 825.1107 |  |  | 856.3612 | 935.0672 | 935.6718 | [6 empty] | 782.265 |  |  | 768.6491 |  |  | 246.1233 | 328.8702 | 360.7566 | 131.3956 | 261.4122 | 388.3152 | 191.5159 | 288.3665 |  | 287.8504 | 356.198 | 207.6282 | 321.6366 | 256.748 | 334.8551 | 126.8093 | 251.9797 |  | 312.1324 | 323.7475 | 422.4899 | 176.0604 | 269.6461 | 352.5429 | 190.7977 | 308.9109 | 282.8661 | 344.5827 | 222.3745 | 324.3379 | 0.40599 | 19.5831 | 1.187 | 0.23861 | -39.8064 | 3.1158 | 861.08 | 0.15 | 2.4973 | 0.41908 | 0.8344 | -0.27708 | 2.7715 | 2.4234 | 3.5187 | -7.0656 | 1.974 | -2.0725 | -0.33519 | -1.0214 | 13.6513 | 11.384
42810.5345 | 8161 | 77.9371 | 51.5153 | 37.9645 | 28.7334 | 20.8881 | 19.6 | 19.0312 | 116.7254 | 81.1942 | 54.1633 | 35.3711 | 20.8855 | 16.9634 | 16.0656 | 176.6877 | 209.3306 | 434.2785 | 247.2003 | 221.4008 | 404.8525 |  |  |  | 252.5838 | 353.5384 | 355.1616 | 360.9135 | 203.288 | 283.9037 | 146.3879 | 235.9273 | 167.6522 | 207.7892 | 326.5406 | 219.7532 | 347.4924 | 171.625 |  | 195.1373 | 183.03 | 122.1699 | 159.0434 |  | 33.4587 | 70.5225 | 33.7209 | 68.3979 | 144.7748 | 175.6333 | 219.5477 | 7.7646 | 38.8896 | 9.5167 | 81.5666 | 8.519 | 42.2726 | 49.213 | 53.2036 | 15.3057 |  |  | 2.2594 | 0.11377 | 0.60246 | -0.28059 | 2.9513 | 1.8887 | 5.7904 | -5.7578 | 0.55287 | 1.9359 | 7.9678 | -0.00043534 | -0.00047969 | -0.00052241 | 306.4534 | 455.7389 | 232.1715 | 116.4072 | 64.6413 | 28.929 | 18.663 | 99.287 | 69.7892 | 42.0764 | 29.6567 | 21.3644 | 19.5812 | 18.6756 | 123.1098 | 107.5423 | 86.0167 | 57.3777 | 49.1389 | 107.4187 | 69.2096 | 181.3301 | 225.4939 | 292.9922 | 292.2766 | 317.8294 | 353.4898 |  |  |  | 382.1104 | 361.0897 | 319.8614 | 349.6692 | 3.5964 | 2.2466 | 744.1069 |  |  | 815.6397 |  |  | 326.7723 | 405.7458 | 260.3563 | 183.8532 | 286.9336 | 180.7854 | 948.0789 | 759.9875 | 811.7085 | 862.4915 | 879.1675 |  | 338.8844 | 495.4092 | 317.8883 | 814.9965 | 376.6147 | 706.7441 |  | 825.339 |  |  | 856.966 | 934.8714 | 935.4407 | [6 empty] | 782.2314 |  |  | 768.6417 |  |  | 245.9178 | 329.2274 | 360.9307 | 131.5681 | 261.411 | 388.3336 | 191.6089 | 288.6956 |  | 288.3995 | 356.2777 | 207.5076 | 321.3335 | 256.6363 | 335.2491 | 127.0029 | 252.1077 |  | 310.9486 | 323.6782 | 422.4938 | 176.709 | 269.4636 | 353.1347 | 190.0266 | 308.8545 | 283.4657 | 344.8236 | 222.6049 | 324.3381 | 0.3457 | 19.5845 | 1.1855 | 0.23712 | -39.8631 | 3.1159 | 852.35 | 0.23 | 2.4724 | 0.43577 | 1.0028 | -0.68435 | 2.5362 | 2.029 | 3.5525 | -7.052 | 1.9879 | -2.0706 | -0.5541 | -1.0885 | 13.6477 | 11.3541
42810.5345 | 8162 | 77.9515 | 51.5277 | 37.9751 | 28.7353 | 20.8893 | 19.5996 | 19.0377 | 116.7289 | 81.1996 | 54.171 | 35.3817 | 20.8887 | 16.962 | 16.0659 | 176.6823 | 209.3066 | 434.2863 | 247.1665 | 221.2314 | 404.8013 |  |  |  | 252.5831 | 353.5073 | 354.998 | 360.8276 | 203.9703 | 285.2761 | 146.3935 | 235.895 | 167.5859 | 207.7954 | 326.51 | 219.8952 | 347.4007 | 171.5767 |  | 194.7387 | 183.4311 | 121.9647 | 159.6101 |  | 33.3561 | 70.5608 | 33.7348 | 68.3949 | 144.7249 | 175.2496 | 219.0451 | 7.7615 | 38.8931 | 9.5144 | 81.5728 | 8.5175 | 42.2439 | 49.2215 | 53.2161 | 15.3138 |  |  | 2.494 | -0.059053 | 0.27718 | -0.20962 | 3.2838 | 2.1884 | 5.7155 | -5.4319 | 0.60425 | 2.6704 | 7.7106 | -0.00046655 | -0.00046491 | -0.00052733 | 305.6798 | 454.7151 | 232.2054 | 116.4197 | 64.6505 | 28.928 | 18.6542 | 99.2964 | 69.7915 | 42.0731 | 29.6521 | 21.347 | 19.5824 | 18.6701 | 128.455 | 111.1726 | 89.9905 | 57.3907 | 50.7676 | 107.6004 | 69.2454 | 181.3358 | 225.4791 | 292.9701 | 292.242 | 317.7902 | 353.45 |  |  |  | 382.164 | 361.68 | 320.4793 | 350.9194 | 1.8869 | 2.4244 | 745.4093 |  |  | 815.8016 |  |  | 326.7895 | 405.7139 | 262.2597 | 183.8719 | 286.9102 | 180.4051 | 948.796 | 759.9611 | 811.6247 | 862.9721 | 879.1395 |  | 338.9811 | 495.2559 | 317.8804 | 814.8857 | 376.5919 | 706.7945 |  | 825.1696 |  |  | 856.9172 | 934.7166 | 935.2417 | [6 empty] | 782.2029 |  |  | 768.6689 |  |  | 246.1214 | 329.3583 | 361.1434 | 131.5807 | 261.5724 | 388.3054 | 192.4289 | 288.7886 |  | 288.3706 | 356.4368 | 207.8792 | 320.8822 | 256.7712 | 335.2851 | 126.9941 | 252.2637 |  | 310.5821 | 323.5727 | 422.4991 | 177.0811 | 269.3109 | 353.7944 | 189.9242 | 308.8492 | 283.4497 | 345.0642 | 222.5648 | 324.1452 | 0.31643 | 19.584 | 1.1856 | 0.23805 | -39.8665 | 3.1159 | 855.42 | 0.22 | 2.6007 | -0.31397 | 0.68022 | -0.59153 | 2.6742 | 2.183 | 3.528 | -7.0435 | 1.9916 | -2.0696 | -1.1255 | -1.5257 | 13.6244 | 11.3243
42810.5345 | 8163 | 77.9681 | 51.5246 | 37.9738 | 28.7421 | 20.8833 | 19.6001 | 19.0307 | 116.7378 | 81.2067 | 54.1817 | 35.3819 | 20.8846 | 16.9596 | 16.0595 | 176.6636 | 209.2781 | 434.2872 | 247.1351 | 221.3745 | 404.7814 |  |  |  | 252.5782 | 353.4646 | 355.173 | 361.0921 | 205.3161 | 285.6797 | 146.4045 | 235.8681 | 167.4458 | 207.7986 | 326.4588 | 220.1071 | 347.328 | 172.0063 |  | 194.1533 | 183.2205 | 122.3587 | 159.9056 |  | 33.2968 | 70.6228 | 33.7277 | 68.5605 | 144.8048 | 175.3026 | 218.7122 | 7.9435 | 38.8997 | 9.7357 | 81.5828 | 8.5057 | 42.2082 | 49.2173 | 53.222 | 15.3066 |  |  | 2.4736 | -0.047225 | 0.44343 | -0.24445 | 3.7727 | 2.3645 | 6.1801 | -5.4891 | 0.66127 | 1.5412 | 7.905 | -0.00050762 | -0.00049448 | -0.00052733 | 304.5532 | 454.7249 | 232.252 | 116.4306 | 64.6569 | 28.9325 | 18.6505 | 99.3058 | 69.7987 | 42.0806 | 29.6541 | 21.3493 | 19.5754 | 18.6661 | 126.6159 | 110.2232 | 90.9269 | 56.7723 | 51.1068 | 107.5963 | 69.2809 | 181.3286 | 225.4657 | 292.951 | 292.197 | 317.7481 | 353.4069 |  |  |  | 382.0964 | 362.0164 | 319.5873 | 350.9005 | 1.4215 | 1.5818 | 745.7548 |  |  | 815.9715 |  |  | 326.7978 | 405.6748 | 263.1753 | 183.8855 | 286.8794 | 180.2367 | 948.2135 | 759.9361 | 811.3301 | 863.242 | 879.3187 |  | 338.9085 | 495.2928 | 317.9377 | 815.194 | 376.6908 | 706.763 |  | 824.7272 |  |  | 857.4881 | 934.8975 | 935.4395 | [6 empty] | 782.2263 |  |  | 768.6391 |  |  | 246.7049 | 329.4667 | 361.5209 | 131.5818 | 261.5217 | 388.1884 | 192.85 | 288.6493 |  | 287.958 | 356.5059 | 208.1601 | 320.5923 | 257.089 | 335.4264 | 126.905 | 252.2598 |  | 310.8078 | 323.9245 | 422.479 | 177.0336 | 269.4018 | 354.4502 | 189.9723 | 308.8333 | 283.4117 | 344.7929 | 222.6081 | 323.9172 | 0.10053 | 19.5844 | 1.1854 | 0.23952 | -39.8732 | 3.1159 | 839.33 | 0.27 | 2.591 | -0.28079 | 0.86043 | -0.63884 | 2.8665 | 2.2693 | 3.6688 | -7.0543 | 1.9948 | -2.0693 | -0.92171 | -1.6255 | 13.6102 | 11.3186
42810.5345 | 8164 | 77.9786 | 51.5358 | 37.9716 | 28.7394 | 20.883 | 19.5972 | 19.0261 | 116.7407 | 81.2236 | 54.1841 | 35.3893 | 20.8899 | 16.9544 | 16.0524 | 176.6604 | 209.2571 | 434.2957 | 247.0987 | 221.3057 | 404.7561 |  |  |  | 252.5912 | 353.43 | 355.7384 | 361.5407 | 205.7 | 285.9245 | 146.41 | 235.8478 | 167.7943 | 207.8108 | 326.429 | 220.178 | 347.2843 | 171.7798 |  | 193.5033 | 183.9908 | 121.8311 | 158.6157 |  | 33.1076 | 70.6066 | 33.734 | 68.577 | 144.5818 | 175.2954 | 218.6698 | 8.0648 | 38.8939 | 9.67 | 81.5695 | 8.4973 | 42.1846 | 49.2359 | 53.2297 | 15.2984 |  |  | 2.5958 | -0.025541 | 0.81142 | -0.40807 | 3.7819 | 2.6747 | 6.2852 | -5.1303 | 0.48496 | 1.8142 | 7.8042 | -0.00043862 | -0.00054048 | -0.0005454 | 303.9865 | 455.1048 | 232.3112 | 116.441 | 64.671 | 28.9421 | 18.6674 | 99.3255 | 69.8145 | 42.0953 | 29.667 | 21.3553 | 19.5762 | 18.6744 | 121.2949 | 107.5587 | 89.3927 | 55.9128 | 49.1109 | 107.4961 | 69.2846 | 181.3239 | 225.456 | 292.918 | 292.1615 | 317.7172 | 353.3608 |  |  |  | 382.0369 | 361.6913 | 317.2584 | 349.5446 | 1.6585 | 1.8907 | 745.6369 |  |  | 816.1635 |  |  | 326.8055 | 405.63 | 263.9842 | 183.8838 | 286.8477 | 180.554 | 946.6451 | 759.9477 | 811.2063 | 863.2046 | 879.5017 |  | 338.9484 | 495.5114 | 317.9584 | 815.5548 | 376.5664 | 706.7314 |  | 824.4888 |  |  | 856.789 | 935.0892 | 935.7859 | [6 empty] | 782.1548 |  |  | 768.6192 |  |  | 247.1434 | 329.2448 | 361.549 | 131.3807 | 261.5078 | 388.1138 | 192.1749 | 288.3775 |  | 287.5913 | 356.3286 | 208.5433 | 320.6693 | 257.1975 | 335.3166 | 127.0752 | 252.1625 |  | 310.5375 | 324.0048 | 422.4775 | 176.831 | 269.5215 | 354.6764 | 189.9174 | 308.7554 | 283.3886 | 344.5167 | 222.7719 | 324.1222 | 0.16408 | 19.5858 | 1.1832 | 0.23893 | -39.9158 | 3.1159 | 811.14 | 0.23 | 2.6548 | -0.2065 | 1.1639 | -0.82539 | 2.87 | 2.4135 | 3.6998 | -7.0562 | 1.9903 | -2.0905 | -0.34287 | -1.4546 | 13.6425 | 11.3508
42810.5345 | 8165 | 77.9931 | 51.535 | 37.9786 | 28.7424 | 20.887 | 19.5964 | 19.0267 | 116.7545 | 81.2335 | 54.1936 | 35.3893 | 20.8932 | 16.9658 | 16.0676 | 176.6644 | 209.2277 | 434.3086 | 247.0618 | 221.19 | 404.7233 |  |  |  | 252.5878 | 353.3923 | 356.4986 | 362.0371 | 205.617 | 286.039 | 146.4061 | 235.8079 | 167.5447 | 207.8034 | 326.3783 | 219.9502 | 347.3098 | 171.5097 |  | 192.9703 | 184.4885 | 121.092 | 159.8773 |  | 33.0848 | 70.6016 | 33.7605 | 68.5314 | 144.2509 | 175.3626 | 218.9575 | 8.063 | 38.8724 | 9.5282 | 81.5444 | 8.4884 | 42.1684 | 49.264 | 53.232 | 15.2971 |  |  | 2.3277 | 0.069743 | 0.28047 | -0.85754 | 3.3449 | 1.9242 | 5.5565 | -5.3392 | 0.83563 | 2.2338 | 7.8776 | -0.00049776 | -0.00044684 | -0.00055855 | 305.2728 | 455.0859 | 232.3565 | 116.4544 | 64.6862 | 28.9496 | 18.6681 | 99.3378 | 69.8245 | 42.1073 | 29.6732 | 21.3596 | 19.5789 | 18.6715 | 118.0884 | 107.8804 | 90.1284 | 54.4351 | 48.4394 | 107.4103 | 69.3204 | 181.3244 | 225.4473 | 292.9004 | 292.1279 | 317.6757 | 353.3233 |  |  |  | 382.059 | 361.4422 | 314.8073 | 348.4522 | 2.6499 | 2.5652 | 746.1623 |  |  | 816.2348 |  |  | 326.8184 | 405.5892 | 263.651 | 183.8918 | 286.8132 | 179.6252 | 944.6869 | 759.9453 | 811.1772 | 863.7774 | 879.3527 |  | 339.0387 | 495.857 | 317.9774 | 816.1112 | 376.533 | 706.7442 |  | 824.2848 |  |  | 855.6762 | 934.9979 | 935.8645 | [6 empty] | 782.1938 |  |  | 768.6448 |  |  | 247.4114 | 328.7366 | 361.2359 | 130.9451 | 261.2749 | 388.099 | 191.6339 | 288.0701 |  | 287.4018 | 356.1494 | 208.6075 | 320.8444 | 257.1177 | 335.2378 | 127.1399 | 252.156 |  | 311.0253 | 324.1742 | 422.4746 | 177.3306 | 269.5993 | 354.7635 | 189.9851 | 308.7658 | 283.5896 | 344.4762 | 222.7273 | 324.1147 | 0.51847 | 19.5824 | 1.1788 | 0.23608 | -39.8427 | 3.1159 | 819.33 | 0.31 | 2.5143 | 0.34122 | 0.68428 | -1.1965 | 2.6993 | 2.0473 | 3.479 | -7.0449 | 1.9821 | -2.1089 | 0.0028091 | -1.532 | 13.6095 | 11.3832
42810.5345 | 8166 | 78.0179 | 51.5506 | 37.9888 | 28.7527 | 20.889 | 19.6057 | 19.0318 | 116.7653 | 81.2449 | 54.2127 | 35.3984 | 20.8952 | 16.967 | 16.0656 | 176.655 | 209.2039 | 434.3261 | 247.0337 | 221.0969 | 404.6977 |  |  |  | 252.5935 | 353.3633 | 356.5472 | 361.8966 | 204.3118 | 285.3814 | 146.4212 | 235.7946 | 167.6797 | 207.8112 | 326.3501 | 220.3571 | 347.3687 | 171.9367 |  | 191.8135 | 184.6291 | 122.2646 | 160.2272 |  | 33.1474 | 70.6363 | 33.8055 | 68.443 | 144.2493 | 175.7603 | 219.0743 | 8.232 | 38.8667 | 9.5716 | 81.5658 | 8.491 | 42.1589 | 49.3016 | 53.2332 | 15.3074 |  |  | 2.8008 | 0.082883 | 0.25484 | -0.20371 | 2.9316 | 2.3612 | 5.6104 | -5.4897 | 0.2997 | 2.1211 | 7.8259 | -0.00051091 | -0.00049448 | -0.00056183 | 306.172 | 454.474 | 232.3992 | 116.462 | 64.7001 | 28.9505 | 18.674 | 99.346 | 69.8342 | 42.1064 | 29.6737 | 21.3622 | 19.5836 | 18.6677 | 117.1665 | 108.1365 | 89.8118 | 54.5322 | 48.8705 | 107.3809 | 69.3526 | 181.3228 | 225.4383 | 292.8694 | 292.0795 | 317.6319 | 353.2744 |  |  |  | 382.0906 | 360.9415 | 315.1601 | 348.1044 | 1.5817 | 1.6321 | 746.9814 |  |  | 816.2571 |  |  | 326.8322 | 405.5562 | 262.935 | 183.9023 | 286.7886 | 180.3873 | 943.9787 | 759.8996 | 811.111 | 864.1078 | 879.1655 |  | 339.0731 | 496.1764 | 317.9647 | 815.917 | 376.4813 | 706.783 |  | 824.003 |  |  | 853.689 | 934.4403 | 935.5432 | [6 empty] | 782.2671 |  |  | 768.6745 |  |  | 247.5188 | 328.4995 | 360.8058 | 130.8684 | 260.9459 | 388.1049 | 191.1819 | 288.0643 |  | 287.1456 | 355.7965 | 208.568 | 320.9614 | 257.1913 | 335.4463 | 126.2317 | 252.1362 |  | 310.9558 | 324.822 | 422.4769 | 177.56 | 269.769 | 355.3645 | 189.7009 | 308.9256 | 283.9471 | 344.5443 | 222.5697 | 324.0044 | 0.29101 | 19.583 | 1.1763 | 0.23692 | -39.7731 | 3.1159 | 824.99 | 0.3 | 2.7564 | 0.372 | 0.6523 | -0.58319 | 2.5281 | 2.2689 | 3.4974 | -7.0369 | 1.9723 | -2.1082 | 0.1016 | -1.493 | 13.6046 | 11.3957
42810.5346 | 8167 | 78.0338 | 51.5525 | 37.993 | 28.7532 | 20.8939 | 19.6049 | 19.0301 | 116.7697 | 81.255 | 54.2144 | 35.4067 | 20.8989 | 16.9621 | 16.0655 | 176.6371 | 209.1743 | 434.332 | 246.9997 | 220.9598 | 404.6756 |  |  |  | 252.5952 | 353.3209 | 355.9997 | 361.3737 | 201.931 | 284.634 | 146.4186 | 235.7634 | 167.796 | 207.8131 | 326.3049 | 220.3086 | 347.364 | 171.9289 |  | 191.437 | 184.5488 | 122.0036 | 160.3518 |  | 33.1766 | 70.5995 | 33.7805 | 68.2839 | 144.384 | 175.9953 | 218.8936 | 8.4336 | 38.8722 | 9.563 | 81.5836 | 8.4898 | 42.1523 | 49.3378 | 53.2278 | 15.3076 |  |  | 2.4828 | -0.037369 | 0.33435 | -0.37784 | 2.9638 | 2.2929 | 5.9015 | -5.5199 | 0.71575 | 1.6512 | 7.8573 | -0.00052076 | -0.00047969 | -0.00056183 | 307.5744 | 454.0026 | 232.4362 | 116.4739 | 64.7075 | 28.9566 | 18.6643 | 99.3554 | 69.8387 | 42.1142 | 29.6724 | 21.3598 | 19.5764 | 18.6594 | 113.8862 | 109.1571 | 90.2782 | 55.9219 | 50.1789 | 107.3175 | 69.3727 | 181.3218 | 225.4302 | 292.854 | 292.0474 | 317.6059 | 353.2369 |  |  |  | 382.1029 | 361.0067 | 318.0925 | 348.3442 | 2.1926 | 2.6495 | 747.9567 |  |  | 816.3955 |  |  | 326.8535 | 405.5238 | 260.2373 | 183.9178 | 286.7831 | 180.3278 | 944.1036 | 759.8737 | 810.9069 | 864.2012 | 879.3242 |  | 338.9993 | 496.3343 | 317.955 | 815.3244 | 376.4198 | 706.7408 |  | 823.7263 |  |  | 853.129 | 933.9899 | 935.3094 | [6 empty] | 782.2203 |  |  | 768.6577 |  |  | 247.8837 | 328.5467 | 360.5801 | 130.9832 | 260.5871 | 388.1146 | 190.8498 | 288.2933 |  | 287.4691 | 355.7405 | 208.3999 | 321.065 | 257.3914 | 335.5527 | 125.0821 | 252.0412 |  | 310.5008 | 325.2917 | 422.5041 | 176.9014 | 269.8052 | 355.7481 | 189.377 | 309.0577 | 283.9386 | 344.4628 | 222.6059 | 323.9163 | 0.31951 | 19.5838 | 1.1739 | 0.23666 | -39.8075 | 3.1158 | 834.05 | 0.26 | 2.5934 | -0.24977 | 0.74712 | -0.79422 | 2.5426 | 2.2364 | 3.5879 | -7.0472 | 1.9672 | -2.0973 | 0.45825 | -1.5424 | 13.6008 | 11.3902
42810.5346 | 8168 | 78.0508 | 51.5676 | 37.9986 | 28.7557 | 20.8946 | 19.6005 | 19.0334 | 116.7782 | 81.2627 | 54.2219 | 35.411 | 20.9027 | 16.9595 | 16.0644 | 176.6359 | 209.1462 | 434.3273 | 246.9684 | 220.8117 | 404.6324 |  |  |  | 252.5999 | 353.2862 | 355.9226 | 361.3633 | 201.7214 | 284.0258 | 146.4216 | 235.737 | 167.5493 | 207.8099 | 326.2636 | 220.327 | 347.3378 | 171.9828 |  | 191.6108 | 184.3383 | 121.7882 | 160.6594 |  | 33.2579 | 70.515 | 33.7328 | 68.2684 | 144.3381 | 176.3077 | 218.5415 | 8.625 | 38.8781 | 9.6128 | 81.6295 | 8.4903 | 42.1435 | 49.354 | 53.2194 | 15.2935 |  |  | 2.7483 | 0.046743 | 0.33961 | -0.38113 | 3.1392 | 2.2705 | 5.7102 | -5.4818 | 0.63558 | 1.5391 | 7.7563 | -0.00048791 | -0.00051748 | -0.00055526 | 305.5576 | 454.0849 | 232.4932 | 116.4905 | 64.7245 | 28.9613 | 18.68 | 99.3743 | 69.8672 | 42.1367 | 29.6897 | 21.3679 | 19.5868 | 18.6704 | 113.3329 | 110.1118 | 92.2644 | 58.0935 | 51.1694 | 107.2639 | 69.4246 | 181.316 | 225.4188 | 292.8328 | 292.0095 | 317.5725 | 353.1988 |  |  |  | 382.0785 | 360.9541 | 319.5292 | 347.4843 | 2.2761 | 2.4833 | 748.436 |  |  | 816.3672 |  |  | 326.8618 | 405.4808 | 258.235 | 183.9343 | 286.7654 | 180.4786 | 945.7603 | 759.8853 | 810.8447 | 864.3256 | 879.3161 |  | 338.9839 | 496.3823 | 317.971 | 815.8816 | 376.3719 | 706.7532 |  | 823.9704 |  |  | 851.9227 | 934.5 | 936.015 | [6 empty] | 782.1785 |  |  | 768.6335 |  |  | 248.1035 | 328.8378 | 360.1761 | 131.051 | 260.2702 | 388.084 | 191.3198 | 288.4168 |  | 287.6278 | 355.4765 | 208.4205 | 321.2374 | 257.1115 | 335.3237 | 124.594 | 251.9642 |  | 310.1139 | 325.1999 | 422.4935 | 176.416 | 269.7306 | 355.4846 | 189.146 | 309.1719 | 284.0661 | 344.3481 | 222.6288 | 323.7076 | 0.57297 | 19.5855 | 1.1712 | 0.23581 | -39.851 | 3.1159 | 838.7 | 0.25 | 2.7271 | 0.27931 | 0.75288 | -0.79757 | 2.6177 | 2.2263 | 3.5305 | -7.0482 | 1.967 | -2.117 | 0.5131 | -1.7568 | 13.5901 | 11.4119
42810.5346 | 8169 | 78.0619 | 51.5687 | 37.995 | 28.7464 | 20.8893 | 19.5907 | 19.0262 | 116.782 | 81.2636 | 54.2268 | 35.4146 | 20.9013 | 16.9596 | 16.061 | 176.6152 | 209.1186 | 434.3333 | 246.9276 | 220.6133 | 404.573 |  |  |  | 252.6084 | 353.2515 | 356.31 | 361.5964 | 202.4767 | 285.0788 | 146.4359 | 235.7304 | 167.7618 | 207.8222 | 326.2352 | 220.0923 | 347.31 | 171.8175 |  | 192.4321 | 184.7629 | 122.7019 | 160.42 |  | 33.2614 | 70.4588 | 33.7066 | 68.297 | 143.9187 | 175.951 | 218.393 | 8.667 | 38.8863 | 9.5962 | 81.6684 | 8.4818 | 42.1465 | 49.3368 | 53.2039 | 15.2898 |  |  | 2.6366 | -0.051825 | 0.57288 | -0.3969 | 3.065 | 1.6226 | 5.705 | -5.2446 | 0.51571 | 2.5426 | 7.6353 | -0.00045341 | -0.00051255 | -0.00056676 | 306.9071 | 454.2407 | 232.5394 | 116.4947 | 64.7346 | 28.9657 | 18.6779 | 99.3835 | 69.8684 | 42.1354 | 29.6908 | 21.3764 | 19.5803 | 18.6693 | 113.8894 | 110.4621 | 90.3266 | 58.129 | 52.3374 | 107.2152 | 69.4483 | 181.3249 | 225.4179 | 292.8167 | 291.9798 | 317.5499 | 353.1613 |  |  |  | 382.0273 | 360.6246 | 317.3827 | 346.9259 | 2.2467 | 1.7461 | 748.6602 |  |  | 816.4547 |  |  | 326.8763 | 405.442 | 257.6374 | 183.9458 | 286.7413 | 180.9326 | 949.1534 | 759.898 | 811.0824 | 865.0952 | 879.3665 |  | 338.9048 | 496.335 | 317.9311 | 816.1934 | 376.2944 | 706.8821 |  | 824.3522 |  |  | 853.1067 | 936.3147 | 937.8426 | [6 empty] | 782.1366 |  |  | 768.6955 |  |  | 247.5773 | 328.8023 | 359.6483 | 130.9504 | 260.0885 | 387.9914 | 191.9752 | 288.2775 |  | 287.444 | 355.162 | 208.2611 | 321.3594 | 256.6157 | 335.4128 | 124.5696 | 251.7831 |  | 311.3413 | 325.5562 | 422.4179 | 176.5137 | 269.7564 | 355.5861 | 188.8424 | 309.2992 | 285.1797 | 344.4908 | 222.5664 | 323.7644 | 0.29486 | 19.5846 | 1.1682 | 0.23452 | -39.8016 | 3.1159 | 843.41 | 0.17 | 2.6736 | -0.29408 | 0.97776 | -0.81384 | 2.5855 | 1.8813 | 3.5275 | -7.0559 | 1.9654 | -2.1327 | 0.44525 | -1.5387 | 13.5945 | 11.4227
42810.5346 | 8170 | 78.0716 | 51.5736 | 38.0064 | 28.755 | 20.8949 | 19.5957 | 19.0272 | 116.7955 | 81.2798 | 54.2362 | 35.4154 | 20.8999 | 16.9621 | 16.0609 | 176.6151 | 209.0916 | 434.3449 | 246.905 | 220.7453 | 404.5497 |  |  |  | 252.6105 | 353.2093 | 355.7145 | 361.4386 | 203.3689 | 285.3255 | 146.4441 | 235.7162 | 168.0772 | 207.837 | 326.1933 | 220.1378 | 347.2594 | 171.8203 |  | 192.8921 | 184.9333 | 122.9721 | 159.5127 |  | 33.2465 | 70.5151 | 33.7181 | 68.1548 | 143.422 | 174.9938 | 218.237 | 8.6884 | 38.8921 | 9.6155 | 81.6783 | 8.4848 | 42.1458 | 49.3253 | 53.1977 | 15.2889 |  |  | 2.492 | 0.097999 | 0.1911 | -0.54278 | 3.1721 | 2.6352 | 5.9731 | -5.8012 | 0.50481 | 1.9841 | 7.7669 | -0.00052733 | -0.00049612 | -0.00057333 | 305.8076 | 454.4754 | 232.5834 | 116.5098 | 64.7471 | 28.9767 | 18.6844 | 99.3982 | 69.8836 | 42.1459 | 29.6994 | 21.3842 | 19.5881 | 18.6728 | 113.1135 | 107.3149 | 89.1338 | 57.2275 | 49.9934 | 107.1868 | 69.4412 | 181.3191 | 225.3977 | 292.788 | 291.936 | 317.5026 | 353.1097 |  |  |  | 381.9556 | 360.5646 | 316.4222 | 346.8402 | 2.1873 | 1.5173 | 749.4354 |  |  | 816.6524 |  |  | 326.894 | 405.4072 | 258.1574 | 183.9513 | 286.7127 | 181.3034 | 949.955 | 759.8612 | 811.0637 | 865.2918 | 879.5669 |  | 338.8513 | 496.5293 | 317.9585 | 816.3446 | 376.2383 | 706.9752 |  | 824.0689 |  |  | 855.7393 | 937.2499 | 938.7666 | [6 empty] | 782.1753 |  |  | 768.7461 |  |  | 247.421 | 328.8184 | 359.8537 | 130.812 | 259.9343 | 387.8798 | 192.0474 | 287.73 |  | 287.0333 | 355.5049 | 208.5534 | 321.2359 | 256.2931 | 335.8264 | 125.0056 | 251.551 |  | 312.2271 | 325.4857 | 422.3287 | 176.9222 | 269.8863 | 355.4608 | 188.8753 | 309.3617 | 285.5875 | 344.5452 | 222.0248 | 323.8578 | 0.33993 | 19.584 | 1.1679 | 0.23572 | -39.8069 | 3.1159 | 853.87 | 0.24 | 2.5998 | 0.40443 | 0.56476 | -0.9518 | 2.6275 | 2.3949 | 3.6056 | -7.0658 | 1.962 | -2.1419 | 0.52795 | -1.407 | 13.6155 | 11.4185
42810.5346 | 8171 | 78.083 | 51.5811 | 38.0072 | 28.7641 | 20.8922 | 19.6014 | 19.0251 | 116.8021 | 81.2935 | 54.2488 | 35.4295 | 20.9011 | 16.9685 | 16.0657 | 176.6056 | 209.0789 | 434.3555 | 246.8651 | 220.926 | 404.5309 |  |  |  | 252.6176 | 353.1815 | 356.063 | 361.5928 | 204.2531 | 286.052 | 146.4631 | 235.7007 | 168.2646 | 207.8384 | 326.1534 | 219.9459 | 347.1869 | 171.581 |  | 193.0096 | 183.9756 | 122.8749 | 159.3432 |  | 33.2276 | 70.4993 | 33.655 | 67.762 | 143.3122 | 175.2295 | 218.3768 | 8.8255 | 38.8717 | 9.8781 | 81.6762 | 8.5032 | 42.1765 | 49.3244 | 53.1865 | 15.3024 |  |  | 2.0557 | -0.30941 | 0.18387 | -0.70509 | 3.5289 | 2.327 | 5.8811 | -5.9707 | 0.89128 | 2.2877 | 7.7289 | -0.00047969 | -0.00049941 | -0.0005569 | 303.6444 | 454.2746 | 232.6228 | 116.5168 | 64.7533 | 28.9796 | 18.6795 | 99.402 | 69.883 | 42.1486 | 29.6991 | 21.3679 | 19.5816 | 18.6641 | 113.3855 | 104.8945 | 86.5964 | 57.2099 | 49.5172 | 107.1349 | 69.405 | 181.3202 | 225.3879 | 292.7612 | 291.8951 | 317.4585 | 353.0672 |  |  |  | 381.96 | 360.4546 | 314.7808 | 347.4412 | 2.5216 | 1.6121 | 749.9478 |  |  | 816.473 |  |  | 326.9005 | 405.3736 | 258.7673 | 183.962 | 286.689 | 181.0407 | 948.6954 | 759.8527 | 810.9187 | 865.5023 | 879.7333 |  | 338.8823 | 496.4749 | 317.9231 | 816.5014 | 376.1978 | 707.0266 |  | 823.9508 |  |  | 856.279 | 936.9536 | 938.4289 | [6 empty] | 782.2269 |  |  | 768.7725 |  |  | 247.21 | 328.689 | 360.5574 | 131.014 | 260.0516 | 387.7715 | 191.9257 | 287.73 |  | 287.3271 | 355.6711 | 209.0713 | 321.3191 | 256.2707 | 335.688 | 125.4936 | 251.4552 |  | 313.2941 | 324.9933 | 422.3407 | 176.8397 | 269.9882 | 355.1044 | 188.8444 | 309.4248 | 285.3652 | 344.2989 | 222.0736 | 323.5695 | 0.59397 | 19.5858 | 1.1697 | 0.23587 | -39.8121 | 3.116 | 845.28 | 0.25 | 2.3628 | -0.71861 | 0.55397 | -1.0848 | 2.7721 | 2.2511 | 3.5786 | -7.0679 | 1.9609 | -2.1499 | 0.49131 | -1.1294 | 13.6143 | 11.4022
42810.5346 | 8172 | 78.0844 | 51.5765 | 38.009 | 28.7546 | 20.8832 | 19.5874 | 19.0283 | 116.7991 | 81.2933 | 54.252 | 35.4207 | 20.8983 | 16.9639 | 16.056 | 176.5909 | 209.0535 | 434.369 | 246.8267 | 221.2932 | 404.5324 |  |  |  | 252.625 | 353.1343 | 355.9991 | 361.5585 | 206.7609 | 288.7306 | 146.4381 | 235.6792 | 168.0648 | 207.8337 | 326.1136 | 220.0565 | 347.0811 | 171.5522 |  | 193.3162 | 182.248 | 122.0792 | 158.2254 |  | 33.2349 | 70.3884 | 33.6199 | 67.7795 | 143.2992 | 175.5054 | 218.5735 | 8.9999 | 38.8606 | 9.8162 | 81.6067 | 8.4941 | 42.1975 | 49.3183 | 53.1769 | 15.2939 |  |  | 2.214 | -0.067593 | 0.12408 | -0.51189 | 3.1721 | 2.4296 | 6.0763 | -5.7762 | 0.47348 | 2.6878 | 7.8696 | -0.00050598 | -0.00048955 | -0.00056183 | 303.9137 | 454.7221 | 232.6642 | 116.5254 | 64.7606 | 28.9842 | 18.6783 | 99.4106 | 69.8873 | 42.1517 | 29.6941 | 21.3738 | 19.5833 | 18.6557 | 114.8372 | 105.0533 | 84.8057 | 56.4898 | 49.0632 | 107.1616 | 69.3838 | 181.3143 | 225.3812 | 292.7357 | 291.86 | 317.4176 | 353.0303 |  |  |  | 381.9217 | 360.5999 | 313.2512 | 347.4269 | 2.8375 | 1.8837 | 749.5697 |  |  | 816.3031 |  |  | 326.9061 | 405.3392 | 259.7535 | 183.9715 | 286.665 | 180.9742 | 948.7447 | 759.8587 | 811.0281 | 866.3343 | 879.8454 |  | 338.8024 | 496.334 | 317.8962 | 816.4397 | 376.1606 | 707.0653 |  | 824.2175 |  |  | 855.6198 | 936.6384 | 938.0032 | [6 empty] | 782.2271 |  |  | 768.7863 |  |  | 246.9459 | 328.7112 | 360.4401 | 130.7879 | 260.1319 | 387.7285 | 191.4121 | 287.98 |  | 287.9011 | 355.456 | 208.8442 | 321.5044 | 256.4442 | 335.314 | 126.1147 | 251.2904 |  | 313.8453 | 324.2016 | 422.3145 | 176.9385 | 270.0314 | 354.7155 | 189.1998 | 309.5292 | 285.9712 | 344.5278 | 222.3563 | 323.4662 | 0.27964 | 19.5851 | 1.1714 | 0.23559 | -39.723 | 3.1159 | 844.48 | 0.17 | 2.458 | -0.33582 | 0.45499 | -0.92415 | 2.629 | 2.3008 | 3.6387 | -7.0774 | 1.9628 | -2.1515 | 0.3333 | -0.933 | 13.6367 | 11.3991
42810.5346 | 8173 | 78.1024 | 51.5966 | 38.0169 | 28.7587 | 20.8907 | 19.5983 | 19.0232 | 116.8096 | 81.3016 | 54.2642 | 35.4401 | 20.905 | 16.9552 | 16.0578 | 176.5849 | 209.0172 | 434.3786 | 246.7989 | 221.4461 | 404.5121 |  |  |  | 252.6258 | 353.0993 | 355.7167 | 361.4302 | 205.5059 | 288.6557 | 146.4516 | 235.6615 | 168.082 | 207.8488 | 326.0729 | 219.825 | 346.992 | 171.1885 |  | 193.2532 | 182.3984 | 122.3598 | 156.8007 |  | 33.1064 | 70.2893 | 33.5522 | 67.8308 | 143.0818 | 175.5639 | 218.6815 | 8.9866 | 38.8558 | 9.763 | 81.5477 | 8.4984 | 42.2167 | 49.3063 | 53.1787 | 15.2897 |  |  | 2.3665 | 0.030971 | 0.33172 | -0.52832 | 3.0472 | 2.3888 | 5.9797 | -5.7907 | 0.50422 | 2.0229 | 7.8179 | -0.00048462 | -0.00049119 | -0.00056512 | 301.445 | 454.2101 | 232.7126 | 116.5409 | 64.7801 | 28.999 | 18.6871 | 99.4259 | 69.9036 | 42.1636 | 29.7009 | 21.3718 | 19.5833 | 18.6568 | 115.4255 | 106.5526 | 86.6977 | 55.6664 | 48.6269 | 107.1508 | 69.3868 | 181.3164 | 225.3706 | 292.72 | 291.8309 | 317.3874 | 352.9947 |  |  |  | 381.8488 | 360.939 | 312.4585 | 348.4452 | 2.0009 | 2.2652 | 749.1105 |  |  | 816.5658 |  |  | 326.9201 | 405.3097 | 260.483 | 183.9813 | 286.6334 | 181.3024 | 949.4202 | 759.8397 | 811.0371 | 866.8965 | 880.1536 |  | 338.6769 | 496.2725 | 317.8994 | 815.8521 | 376.0773 | 707.1774 |  | 824.0931 |  |  | 856.4456 | 936.6344 | 938.0084 | [6 empty] | 782.2134 |  |  | 768.8177 |  |  | 246.6905 | 328.8222 | 360.526 | 130.5815 | 259.8434 | 387.7296 | 191.2606 | 288.0283 |  | 287.6324 | 355.2974 | 208.7824 | 321.5773 | 256.7293 | 335.1837 | 125.2821 | 251.2417 |  | 313.6674 | 323.5872 | 422.2532 | 177.6552 | 269.7593 | 353.9204 | 189.0045 | 309.5606 | 286.1588 | 345.122 | 222.3461 | 323.1637 | 0.18874 | 19.5783 | 1.173 | 0.23556 | -39.7156 | 3.1159 | 841.06 | 0.26 | 2.541 | 0.22728 | 0.74384 | -0.93873 | 2.5769 | 2.2816 | 3.6099 | -7.096 | 1.9647 | -2.1427 | 0.26661 | -1.1429 | 13.669 | 11.3641
42810.5346 | 8174 | 78.1118 | 51.5966 | 38.0205 | 28.7646 | 20.8976 | 19.5846 | 19.0171 | 116.818 | 81.3108 | 54.2723 | 35.439 | 20.9059 | 16.957 | 16.051 | 176.5807 | 208.9998 | 434.3835 | 246.7722 | 221.4132 | 404.5255 |  |  |  | 252.6352 | 353.0694 | 356.1247 | 361.8042 | 205.3151 | 287.3087 | 146.461 | 235.6406 | 167.8224 | 207.8466 | 326.0319 | 219.1385 | 346.9201 | 170.3523 |  | 193.304 | 182.3405 | 122.0059 | 155.7922 |  | 33.0035 | 70.1898 | 33.5258 | 67.6646 | 142.8512 | 175.4171 | 218.5005 | 8.7243 | 38.861 | 9.652 | 81.5138 | 8.4992 | 42.2436 | 49.3069 | 53.2041 | 15.2936 |  |  | 2.7844 | -0.024225 | 0.65831 | -0.67617 | 3.0597 | 1.8007 | 5.8049 | -5.7598 | 0.41451 | 1.8364 | 7.8402 | -0.00045834 | -0.00046491 | -0.0005569 | 303.4037 | 455.0693 | 232.7717 | 116.5629 | 64.8007 | 29.0132 | 18.6985 | 99.4484 | 69.9254 | 42.179 | 29.7162 | 21.3777 | 19.591 | 18.6682 | 113.3479 | 104.1409 | 85.3048 | 57.8111 | 50.1623 | 107.0426 | 69.3874 | 181.3141 | 225.3534 | 292.6953 | 291.7867 | 317.3471 | 352.9431 |  |  |  | 381.7815 | 360.9263 | 312.7116 | 349.0584 | 1.973 | 1.0728 | 748.13 |  |  | 817.0173 |  |  | 326.9373 | 405.2768 | 260.0586 | 183.9937 | 286.6064 | 181.0099 | 949.7222 | 759.8399 | 811.0209 | 867.0013 | 880.5114 |  | 338.6503 | 496.1046 | 317.7912 | 816.1242 | 376.0422 | 707.1762 |  | 824.0419 |  |  | 858.1407 | 936.9118 | 938.1529 | [6 empty] | 782.1789 |  |  | 768.8221 |  |  | 247.0514 | 328.6917 | 360.3991 | 130.5545 | 259.6617 | 387.7496 | 190.4518 | 287.8463 |  | 287.5156 | 355.3096 | 208.391 | 321.1823 | 257.1692 | 335.1555 | 124.6466 | 251.2045 |  | 314.528 | 323.6281 | 422.2478 | 176.9662 | 269.7298 | 353.2058 | 188.7755 | 309.4919 | 286.4374 | 345.2043 | 222.3487 | 322.8406 | 0.239 | 19.5787 | 1.1747 | 0.23602 | -39.807 | 3.116 | 841.64 | 0.26 | 2.753 | -0.20098 | 1.0477 | -1.0618 | 2.5818 | 1.9806 | 3.5561 | -7.108 | 1.9613 | -2.1534 | 0.48407 | -0.98803 | 13.6911 | 11.3409
42810.5347 | 8175 | 78.125 | 51.6001 | 38.022 | 28.764 | 20.8945 | 19.586 | 19.0181 | 116.8263 | 81.3159 | 54.2769 | 35.4397 | 20.9077 | 16.9592 | 16.0503 | 176.5743 | 208.9689 | 434.385 | 246.7322 | 221.2789 | 404.5021 |  |  |  | 252.6315 | 353.023 | 356.0329 | 361.9605 | 203.7038 | 285.1279 | 146.4629 | 235.6108 | 167.4657 | 207.8453 | 325.9976 | 218.8852 | 346.8442 | 170.1029 |  | 192.7125 | 181.5622 | 121.4228 | 156.4424 |  | 32.9686 | 70.2336 | 33.4798 | 67.5916 | 143.0355 | 175.2322 | 218.2822 | 8.5571 | 38.8789 | 9.6601 | 81.4903 | 8.497 | 42.2825 | 49.3042 | 53.2372 | 15.2884 |  |  | 3.1235 | 0.15057 | 0.082676 | -0.68866 | 3.4257 | 2.2692 | 5.7346 | -5.8833 | 0.28121 | 2.0762 | 7.7015 | -0.00051255 | -0.00053062 | -0.00056348 | 303.7796 | 454.8698 | 232.8173 | 116.5718 | 64.8085 | 29.0074 | 18.6845 | 99.4587 | 69.9389 | 42.1881 | 29.7195 | 21.3773 | 19.5898 | 18.6596 | 110.8766 | 101.11 | 82.1512 | 56.7742 | 48.522 | 106.9072 | 69.3261 | 181.3264 | 225.3574 | 292.6783 | 291.7533 | 317.3215 | 352.9095 |  |  |  | 381.7356 | 360.7842 | 312.1998 | 348.8488 | 1.7246 | 2.1026 | 746.8044 |  |  | 817.503 |  |  | 326.9468 | 405.2396 | 260.2177 | 184.0084 | 286.5848 | 180.329 | 950.3058 | 759.9042 | 811.0912 | 867.5462 | 880.6438 |  | 338.5875 | 496.0177 | 317.7195 | 815.9444 | 376.0546 | 707.2159 |  | 824.1849 |  |  | 858.4425 | 936.8143 | 937.9469 | [6 empty] | 782.2268 |  |  | 768.779 |  |  | 246.8247 | 328.776 | 360.3233 | 130.4157 | 259.7348 | 387.735 | 190.6389 | 287.7977 |  | 287.4372 | 355.2443 | 208.2978 | 320.8942 | 257.198 | 334.7191 | 124.391 | 251.2162 |  | 315.0851 | 323.4959 | 422.2049 | 176.6336 | 270.0221 | 353.2072 | 188.7785 | 309.493 | 286.3319 | 345.3818 | 222.3883 | 322.6874 | 0.43892 | 19.5774 | 1.1793 | 0.23851 | -39.8615 | 3.116 | 852.55 | 0.22 | 2.9101 | 0.5011 | 0.37132 | -1.0717 | 2.7313 | 2.2229 | 3.5338 | -7.1167 | 1.9584 | -2.1473 | 0.74195 | -0.645 | 13.6668 | 11.3426
42810.5347 | 8176 | 78.1471 | 51.6116 | 38.0286 | 28.7742 | 20.9017 | 19.5953 | 19.0235 | 116.8309 | 81.3298 | 54.2893 | 35.4505 | 20.9209 | 16.9607 | 16.0573 | 176.5683 | 208.9345 | 434.3907 | 246.6879 | 221.2735 | 404.4728 |  |  |  | 252.634 | 352.9887 | 356.1401 | 362.1407 | 203.1989 | 283.3345 | 146.473 | 235.5847 | 167.4314 | 207.8591 | 325.9604 | 218.9942 | 346.7774 | 170.2941 |  | 191.8997 | 180.9084 | 120.588 | 156.5197 |  | 32.9459 | 70.2181 | 33.4412 | 67.4361 | 143.3447 | 175.2314 | 218.0341 | 8.5015 | 38.8819 | 9.6112 | 81.423 | 8.5017 | 42.3248 | 49.3105 | 53.2555 | 15.2868 |  |  | 2.3054 | -0.17405 | 0.30938 | -0.72085 | 3.3646 | 2.1529 | 5.7773 | -5.7486 | 0.59977 | 1.9178 | 7.6562 | -0.00050105 | -0.00053555 | -0.0005454 | 303.4449 | 455.927 | 232.8599 | 116.5791 | 64.8216 | 29.0108 | 18.688 | 99.4651 | 69.9412 | 42.1949 | 29.7177 | 21.3786 | 19.5834 | 18.6532 | 106.789 | 99.2967 | 80.8503 | 55.3386 | 47.9954 | 106.6919 | 69.2874 | 181.3232 | 225.3452 | 292.6525 | 291.7166 | 317.2806 | 352.8658 |  |  |  | 381.6396 | 360.438 | 312.415 | 348.8024 | 2.2621 | 1.7572 | 746.3521 |  |  | 817.8982 |  |  | 326.9497 | 405.2011 | 259.631 | 184.0189 | 286.5557 | 179.9229 | 952.02 | 759.932 | 811.1288 | 867.988 | 880.958 |  | 338.5448 | 495.9609 | 317.6771 | 815.9228 | 376.0264 | 707.2865 |  | 824.3277 |  |  | 860.1646 | 937.3335 | 938.3022 | [6 empty] | 782.2176 |  |  | 768.7627 |  |  | 246.6241 | 328.591 | 360.3632 | 130.3814 | 259.4631 | 387.6767 | 191.3711 | 287.9874 |  | 287.3504 | 355.2088 | 208.8007 | 320.6143 | 256.8238 | 334.3567 | 124.8045 | 251.2743 |  | 315.0447 | 323.5632 | 422.1416 | 176.8005 | 270.2686 | 353.0965 | 188.9526 | 309.4525 | 286.5349 | 345.5243 | 222.3617 | 322.8434 | 0.42448 | 19.5777 | 1.1829 | 0.23929 | -39.7931 | 3.1159 | 863.22 | 0.19 | 2.4961 | -0.53874 | 0.71828 | -1.0964 | 2.7068 | 2.1652 | 3.5469 | -7.1288 | 1.9568 | -2.1492 | 1.1695 | -0.5051 | 13.6592 | 11.3351
42810.5347 | 8177 | 78.1535 | 51.6213 | 38.026 | 28.7723 | 20.8961 | 19.5923 | 19.0203 | 116.8449 | 81.3387 | 54.2981 | 35.464 | 20.9109 | 16.959 | 16.0514 | 176.5634 | 208.9136 | 434.4084 | 246.6593 | 221.0416 | 404.4381 |  |  |  | 252.6425 | 352.9544 | 356.2095 | 362.1068 | 203.4574 | 283.3067 | 146.4791 | 235.5702 | 167.2473 | 207.8719 | 325.9273 | 218.7787 | 346.7087 | 170.0023 |  | 191.646 | 181.0486 | 119.0304 | 156.4773 |  | 32.8092 | 70.1548 | 33.4444 | 67.5899 | 143.4413 | 175.1009 | 218.0573 | 8.5675 | 38.8947 | 9.4751 | 81.3407 | 8.4939 | 42.356 | 49.3187 | 53.2627 | 15.2951 |  |  | 2.3639 | 0.030971 | 0.3015 | -0.65251 | 3.0781 | 2.3251 | 5.9967 | -5.4956 | 0.75604 | 2.4113 | 7.6942 | -0.00049448 | -0.0004337 | -0.00055855 | 303.5862 | 457.2175 | 232.906 | 116.5939 | 64.8329 | 29.012 | 18.6935 | 99.4813 | 69.9531 | 42.1992 | 29.728 | 21.3806 | 19.5796 | 18.657 | 107.1547 | 100.7046 | 81.4944 | 56.5841 | 48.4884 | 106.6393 | 69.2731 | 181.3188 | 225.3359 | 292.6309 | 291.6821 | 317.2387 | 352.8171 |  |  |  | 381.566 | 360.1566 | 313.2255 | 349.3872 | 2.7807 | 2.1963 | 744.6978 |  |  | 818.1448 |  |  | 326.9648 | 405.165 | 260.2965 | 184.0339 | 286.5221 | 178.9346 | 952.7639 | 759.9314 | 811.2771 | 868.1821 | 881.439 |  | 338.5513 | 496.1008 | 317.623 | 815.5466 | 375.8857 | 707.4782 |  | 824.5535 |  |  | 860.1274 | 937.637 | 938.4799 | [6 empty] | 782.1853 |  |  | 768.7931 |  |  | 246.5481 | 328.5933 | 360.4192 | 130.3568 | 259.3675 | 387.5841 | 190.8808 | 288.2133 |  | 287.2429 | 355.3043 | 209.3334 | 320.5647 | 256.5048 | 334.0766 | 125.2603 | 251.3754 |  | 314.2344 | 323.1338 | 422.045 | 176.6936 | 270.3144 | 353.2107 | 188.9376 | 309.496 | 286.4303 | 345.2122 | 222.2585 | 323.1041 | -0.15794 | 19.5755 | 1.1861 | 0.23926 | -39.8355 | 3.116 | 887.48 | 0.31 | 2.5275 | 0.22724 | 0.709 | -1.043 | 2.5886 | 2.2498 | 3.6131 | -7.1417 | 1.9489 | -2.1514 | 1.1224 | -0.57839 | 13.6548 | 11.3121
42810.5347 | 8178 | 78.1677 | 51.6218 | 38.0506 | 28.7836 | 20.8968 | 19.5989 | 19.0211 | 116.8487 | 81.3439 | 54.3036 | 35.4618 | 20.9142 | 16.9604 | 16.0473 | 176.5482 | 208.882 | 434.4186 | 246.6256 | 220.9516 | 404.3995 |  |  |  | 252.6524 | 352.9154 | 356.5887 | 362.3384 | 201.8175 | 282.3472 | 146.4716 | 235.5322 | 166.7525 | 207.8567 | 325.8803 | 218.8788 | 346.6321 | 169.9505 |  | 191.2243 | 181.0628 | 118.6729 | 157.1493 |  | 32.81 | 70.1251 | 33.503 | 67.7729 | 143.4155 | 174.8338 | 218.214 | 8.5793 | 38.8974 | 9.4751 | 81.282 | 8.4944 | 42.3743 | 49.337 | 53.281 | 15.2905 |  |  | 2.3356 | 0.056599 | 0.093188 | -0.78854 | 2.835 | 2.8679 | 6.1604 | -5.7118 | 0.61184 | 1.7901 | 7.6288 | -0.00051583 | -0.00047148 | -0.00056676 | 304.0879 | 457.1028 | 232.953 | 116.6006 | 64.8413 | 29.0144 | 18.695 | 99.4894 | 69.9608 | 42.2039 | 29.7273 | 21.3788 | 19.5828 | 18.6568 | 112.6459 | 106.1708 | 85.9948 | 58.0668 | 50.0363 | 106.7254 | 69.2698 | 181.3153 | 225.3165 | 292.6018 | 291.6396 | 317.2065 | 352.7687 |  |  |  | 381.5322 | 360.0367 | 312.9853 | 349.3102 | 2.4675 | 2.3252 | 743.4693 |  |  | 818.1602 |  |  | 326.9799 | 405.1289 | 261.4491 | 184.0487 | 286.4915 | 178.565 | 953.8041 | 759.9553 | 811.4002 | 868.3136 | 881.6602 |  | 338.4634 | 496.3188 | 317.5896 | 815.9535 | 375.9177 | 707.5951 |  | 824.5748 |  |  | 860.0745 | 938.0066 | 938.6436 | [6 empty] | 782.2259 |  |  | 768.7991 |  |  | 246.6909 | 328.718 | 359.9765 | 130.151 | 259.4924 | 387.5466 | 190.5144 | 287.878 |  | 287.0084 | 355.2527 | 209.6434 | 320.451 | 256.6205 | 333.7127 | 125.2457 | 251.3868 |  | 314.7824 | 323.0436 | 421.9459 | 176.6995 | 270.3599 | 353.8586 | 189.1624 | 309.4451 | 285.6965 | 344.5857 | 222.3535 | 323.1562 | 0.20145 | 19.5752 | 1.1894 | 0.23955 | -39.7811 | 3.116 | 866.43 | 0.18 | 2.5102 | 0.30718 | 0.39416 | -1.1466 | 2.4835 | 2.4979 | 3.661 | -7.1548 | 1.9404 | -2.1599 | 0.52289 | -1.0788 | 13.6298 | 11.3112
42810.5347 | 8179 | 78.1856 | 51.6312 | 38.0462 | 28.7825 | 20.8984 | 19.5858 | 19.0191 | 116.8544 | 81.3543 | 54.3144 | 35.4641 | 20.9116 | 16.9631 | 16.0488 | 176.5353 | 208.8482 | 434.4246 | 246.5866 | 221.04 | 404.347 |  |  |  | 252.6557 | 352.8712 | 356.6653 | 362.4669 | 201.5974 | 281.7662 | 146.4831 | 235.5037 | 166.8149 | 207.868 | 325.8274 | 219.2056 | 346.5563 | 170.3 |  | 190.2744 | 181.2932 | 118.7259 | 155.9428 |  | 32.6972 | 70.0827 | 33.5123 | 67.7407 | 143.4801 | 175.1637 | 218.7111 | 8.4765 | 38.8752 | 9.4619 | 81.2169 | 8.4901 | 42.3928 | 49.36 | 53.293 | 15.2832 |  |  | 2.1306 | -0.10242 | 0.13196 | -0.85228 | 3.3265 | 2.4282 | 5.6426 | -5.5705 | 0.642 | 2.1369 | 7.7794 | -0.00050598 | -0.00053555 | -0.00056512 | 302.8655 | 456.3039 | 233.0008 | 116.6146 | 64.8524 | 29.021 | 18.6961 | 99.5069 | 69.9711 | 42.2146 | 29.7383 | 21.3844 | 19.5856 | 18.6529 | 118.8332 | 110.3613 | 91.98 | 59.6575 | 50.7028 | 106.8723 | 69.3418 | 181.3288 | 225.311 | 292.5844 | 291.5994 | 317.1742 | 352.732 |  |  |  | 381.5207 | 359.5754 | 311.8285 | 348.3441 | 3.1037 | 2.5814 | 743.0506 |  |  | 818.1867 |  |  | 326.9893 | 405.0917 | 260.9533 | 184.0545 | 286.4649 | 178.5199 | 955.3988 | 759.9188 | 811.4798 | 868.6036 | 881.8728 |  | 338.3437 | 497.0695 | 317.5695 | 815.6015 | 375.9265 | 707.6154 |  | 824.4336 |  |  | 861.2868 | 939.0021 | 939.3471 | [6 empty] | 782.2357 |  |  | 768.8025 |  |  | 246.6879 | 328.7806 | 359.6316 | 129.8503 | 259.4145 | 387.5438 | 190.3524 | 287.6577 |  | 287.068 | 355.0439 | 209.3787 | 320.084 | 257.1213 | 333.638 | 125.591 | 251.3334 |  | 315.6114 | 322.7717 | 421.9006 | 176.7684 | 270.4424 | 354.6507 | 189.587 | 309.2471 | 285.0046 | 343.9591 | 222.3705 | 323.3119 | 0.33858 | 19.5748 | 1.1916 | 0.24003 | -39.7589 | 3.116 | 894.14 | 0.27 | 2.3962 | -0.4132 | 0.46901 | -1.1919 | 2.6912 | 2.2993 | 3.5051 | -7.1703 | 1.918 | -2.1493 | -0.14644 | -1.7352 | 13.6571 | 11.3369
42810.5347 | 8180 | 78.2033 | 51.6395 | 38.0523 | 28.7881 | 20.904 | 19.5981 | 19.0301 | 116.8712 | 81.3664 | 54.3243 | 35.4791 | 20.9197 | 16.9589 | 16.0556 | 176.5237 | 208.8183 | 434.4243 | 246.5505 | 221.4098 | 404.263 |  |  |  | 252.6455 | 352.8268 | 356.7601 | 362.4592 | 202.7302 | 282.5218 | 146.4809 | 235.4797 | 166.5853 | 207.8628 | 325.7873 | 218.5684 | 346.4657 | 169.383 |  | 190.0819 | 181.0041 | 118.5296 | 155.3683 |  | 32.5519 | 70.1009 | 33.4835 | 67.5784 | 143.41 | 175.3667 | 218.7675 | 8.3224 | 38.8725 | 9.4276 | 81.1384 | 8.4811 | 42.4156 | 49.3852 | 53.3119 | 15.2876 |  |  | 2.0366 | -0.15105 | 0.18716 | -1.2078 | 3.3639 | 2.7627 | 6.0263 | -5.5495 | 0.50422 | 1.7389 | 7.693 | -0.00049284 | -0.00052405 | -0.00055198 | 301.7886 | 455.9703 | 233.0404 | 116.6197 | 64.864 | 29.024 | 18.6876 | 99.5149 | 69.973 | 42.2158 | 29.7337 | 21.3794 | 19.5773 | 18.65 | 123.0106 | 114.0429 | 96.5694 | 61.5641 | 52.6526 | 106.9871 | 69.4188 | 181.3167 | 225.2836 | 292.5509 | 291.5602 | 317.1244 | 352.6887 |  |  |  | 381.4784 | 358.1629 | 313.7811 | 347.7521 | 1.7633 | 1.9861 | 744.197 |  |  | 818.3247 |  |  | 326.9985 | 405.0529 | 260.7805 | 184.0597 | 286.4295 | 178.1393 | 954.4538 | 759.831 | 811.4487 | 869.2032 | 882.0453 |  | 338.261 | 497.685 | 317.5116 | 816.2439 | 375.9196 | 707.7143 |  | 824.1447 |  |  | 861.9675 | 939.8301 | 939.9964 | [6 empty] | 782.2304 |  |  | 768.7926 |  |  | 246.6731 | 328.8014 | 359.3487 | 129.5004 | 259.4141 | 387.5247 | 190.4591 | 287.574 |  | 287.4264 | 355.0153 | 209.2701 | 319.7358 | 257.3547 | 333.6422 | 126.44 | 251.3399 |  | 314.9305 | 322.8283 | 421.8501 | 176.8285 | 270.3739 | 355.2412 | 190.1397 | 309.0942 | 284.6531 | 343.8824 | 221.91 | 323.3533 | 0.20588 | 19.5759 | 1.195 | 0.2424 | -39.8042 | 3.116 | 882.7 | 0.2 | 2.3444 | -0.5018 | 0.55857 | -1.4189 | 2.707 | 2.4532 | 3.6231 | -7.1816 | 1.8966 | -2.1677 | -0.59641 | -2.2359 | 13.6657 | 11.3495
42810.5347 | 8181 | 78.2118 | 51.649 | 38.0522 | 28.7902 | 20.9066 | 19.5968 | 19.0206 | 116.8754 | 81.3734 | 54.3385 | 35.4844 | 20.921 | 16.9563 | 16.0516 | 176.5223 | 208.7986 | 434.4371 | 246.5179 | 221.735 | 404.2112 |  |  |  | 252.656 | 352.798 | 356.8112 | 362.1575 | 204.8071 | 283.4263 | 146.4922 | 235.4498 | 166.2183 | 207.8705 | 325.7543 | 218.2199 | 346.4089 | 169.0093 |  | 189.5348 | 181.2325 | 117.7696 | 154.2548 |  | 32.5978 | 70.0746 | 33.5107 | 67.6489 | 143.2554 | 175.4849 | 218.4331 | 8.1799 | 38.8546 | 9.4752 | 81.0554 | 8.4724 | 42.423 | 49.4181 | 53.3166 | 15.2934 |  |  | 2.4946 | -0.10768 | 0.30215 | -0.52372 | 3.3843 | 2.5597 | 5.9356 | -5.5732 | 0.81967 | 2.3083 | 7.7871 | -0.00051091 | -0.00050269 | -0.00053719 | 301.2874 | 455.8404 | 233.0953 | 116.641 | 64.8785 | 29.0363 | 18.7021 | 99.5331 | 69.9927 | 42.233 | 29.7428 | 21.3921 | 19.5882 | 18.6672 | 118.3454 | 112.0324 | 94.0753 | 61.0677 | 53.6703 | 106.8968 | 69.4361 | 181.3129 | 225.2806 | 292.5367 | 291.523 | 317.096 | 352.6572 |  |  |  | 381.4871 | 358.4796 | 314.5644 | 347.3564 | 2.7921 | 1.9837 | 746.1446 |  |  | 818.3555 |  |  | 327.0077 | 405.0142 | 260.5632 | 184.0695 | 286.3946 | 178.3962 | 955.8314 | 759.8199 | 810.9273 | 869.0946 | 882.0047 |  | 338.3128 | 497.954 | 317.4705 | 816.4706 | 375.9033 | 707.6921 |  | 823.1572 |  |  | 862.385 | 939.866 | 939.9877 | [6 empty] | 782.239 |  |  | 768.7573 |  |  | 246.6495 | 328.8356 | 358.4651 | 129.5362 | 259.8186 | 387.4799 | 191.0683 | 287.6938 |  | 287.5643 | 355.2493 | 209.0899 | 319.5525 | 257.1128 | 333.4824 | 126.2185 | 251.2073 |  | 315.0162 | 323.5198 | 421.7595 | 176.5837 | 270.135 | 355.6048 | 190.0479 | 308.9069 | 285.1483 | 343.928 | 221.4588 | 323.4496 | 0.3692 | 19.5767 | 1.1976 | 0.24508 | -39.8386 | 3.1159 | 860.95 | 0.12 | 2.5968 | -0.42366 | 0.70969 | -0.93434 | 2.7155 | 2.3616 | 3.5962 | -7.1764 | 1.8861 | -2.1755 | -0.089213 | -1.9567 | 13.692 | 11.3613
42810.5347 | 8182 | 78.2164 | 51.6475 | 38.042 | 28.7845 | 20.8958 | 19.5836 | 19.0102 | 116.8742 | 81.3749 | 54.3346 | 35.4811 | 20.9103 | 16.9521 | 16.0373 | 176.5132 | 208.7749 | 434.456 | 246.4836 | 221.8249 | 404.2217 |  |  |  | 252.6675 | 352.7679 | 357.0502 | 362.1949 | 204.4999 | 283.2581 | 146.5002 | 235.4302 | 166.1799 | 207.88 | 325.716 | 217.6736 | 346.3536 | 168.6079 |  | 188.9088 | 180.996 | 117.7781 | 153.0596 |  | 32.5667 | 69.936 | 33.4922 | 67.7901 | 143.4341 | 175.7855 | 218.2088 | 8.131 | 38.8413 | 9.4766 | 81.0271 | 8.4636 | 42.431 | 49.4085 | 53.324 | 15.2809 |  |  | 2.7667 | -0.11425 | 0.32975 | -0.32396 | 3.0998 | 2.1542 | 5.5814 | -5.7052 | 0.50617 | 2.0899 | 7.5803 | -0.00045669 | -0.00048626 | -0.00056183 | 302.6794 | 455.469 | 233.1348 | 116.6434 | 64.8838 | 29.034 | 18.6999 | 99.5389 | 70.0074 | 42.235 | 29.7476 | 21.3877 | 19.5837 | 18.6563 | 119.9706 | 114.3489 | 96.3468 | 60.1741 | 52.2727 | 106.9763 | 69.4844 | 181.3194 | 225.2762 | 292.5187 | 291.4938 | 317.0591 | 352.6097 |  |  |  | 381.4715 | 358.848 | 316.7168 | 346.4041 | 2.7139 | 2.2639 | 747.1194 |  |  | 818.1614 |  |  | 327.0234 | 404.9792 | 260.3328 | 184.0785 | 286.3689 | 178.4962 | 956.5122 | 759.7461 | 810.1154 | 868.2182 | 882.3376 |  | 338.445 | 498.101 | 317.4046 | 816.2282 | 375.8217 | 707.5648 |  | 822.0672 |  |  | 863.3658 | 940.5413 | 940.6018 | [6 empty] | 782.195 |  |  | 768.6903 |  |  | 246.471 | 328.7549 | 357.9206 | 129.9187 | 259.7978 | 387.415 | 191.3561 | 288.1112 |  | 287.3489 | 355.4501 | 208.7321 | 319.5682 | 256.928 | 333.5367 | 125.6847 | 251.1176 |  | 316.2661 | 324.4697 | 421.6607 | 176.7892 | 269.8465 | 355.7097 | 189.6311 | 308.7401 | 285.8699 | 344.0759 | 221.0315 | 323.6379 | 0.27772 | 19.5747 | 1.1985 | 0.24452 | -39.826 | 3.116 | 850.41 | 0.23 | 2.7343 | -0.43631 | 0.74125 | -0.7347 | 2.5997 | 2.1672 | 3.4884 | -7.1751 | 1.8771 | -2.1761 | -0.25997 | -2.2033 | 13.7207 | 11.3863
42810.5347 | 8183 | 78.2332 | 51.6484 | 38.0497 | 28.7869 | 20.8939 | 19.5888 | 19.0083 | 116.8797 | 81.3817 | 54.3437 | 35.4905 | 20.9154 | 16.9582 | 16.0405 | 176.499 | 208.7396 | 434.4652 | 246.4416 | 221.5472 | 404.2151 |  |  |  | 252.6624 | 352.7244 | 356.9737 | 362.2934 | 205.2492 | 283.0878 | 146.5029 | 235.4085 | 166.1741 | 207.8859 | 325.6788 | 217.4303 | 346.2957 | 168.2716 |  | 188.3215 | 180.6562 | 118.4472 | 152.8066 |  | 32.4173 | 69.8895 | 33.5378 | 67.7877 | 143.7852 | 175.6886 | 218.0513 | 8.1037 | 38.8297 | 9.3534 | 81.0306 | 8.4715 | 42.4536 | 49.3929 | 53.325 | 15.2836 |  |  | 2.1214 | -0.13331 | 0.46972 | -0.59929 | 2.9447 | 2.0037 | 5.6695 | -5.6717 | 0.37987 | 1.8135 | 7.479 | -0.00047969 | -0.00051583 | -0.00053719 | 302.8178 | 454.3492 | 233.1778 | 116.6542 | 64.8954 | 29.0368 | 18.7018 | 99.5509 | 70.0164 | 42.2406 | 29.7594 | 21.3894 | 19.5846 | 18.6469 | 122.883 | 113.761 | 94.4613 | 59.1361 | 50.911 | 107.098 | 69.4963 | 181.3155 | 225.2694 | 292.4868 | 291.4557 | 317.022 | 352.5658 |  |  |  | 381.4493 | 359.5063 | 317.9037 | 346.9294 | 2.0556 | 1.0163 | 746.1132 |  |  | 817.9015 |  |  | 327.0363 | 404.9355 | 260.6297 | 184.089 | 286.3413 | 178.783 | 955.1703 | 759.6836 | 809.4229 | 867.6018 | 882.3363 |  | 338.4977 | 498.7747 | 317.3685 | 816.5513 | 375.6995 | 707.4373 |  | 821.0778 |  |  | 863.1625 | 940.9955 | 941.1271 | [6 empty] | 782.1336 |  |  | 768.633 |  |  | 246.3721 | 328.4126 | 358.1541 | 130.351 | 259.9173 | 387.3295 | 191.0468 | 288.2842 |  | 287.3873 | 355.2719 | 208.1086 | 319.7007 | 256.3644 | 333.6145 | 125.8897 | 251.0069 |  | 317.0071 | 325.2419 | 421.6274 | 176.8428 | 269.7186 | 354.9631 | 189.701 | 308.717 | 286.2882 | 343.7504 | 221.033 | 323.5543 | 0.47706 | 19.5756 | 1.1997 | 0.24455 | -39.8317 | 3.1159 | 850.17 | 0.21 | 2.3939 | -0.47126 | 0.88462 | -0.99921 | 2.5336 | 2.0899 | 3.5155 | -7.1709 | 1.8557 | -2.196 | -0.56854 | -1.9923 | 13.723 | 11.3697
42810.5348 | 8184 | 78.2522 | 51.6598 | 38.0589 | 28.7944 | 20.9031 | 19.5901 | 19.0168 | 116.8894 | 81.4034 | 54.3646 | 35.4972 | 20.9204 | 16.962 | 16.0481 | 176.4944 | 208.7079 | 434.4785 | 246.4126 | 221.1582 | 404.2126 |  |  |  | 252.6706 | 352.6847 | 356.5987 | 362.2954 | 208.426 | 285.2361 | 146.4939 | 235.3772 | 166.2753 | 207.8793 | 325.6293 | 217.4144 | 346.2456 | 168.2034 |  | 188.4808 | 180.6828 | 118.8824 | 153.1475 |  | 32.3628 | 69.778 | 33.5603 | 68.2609 | 144.1694 | 175.5537 | 217.8532 | 8.1082 | 38.8309 | 9.3005 | 81.0626 | 8.4712 | 42.452 | 49.3656 | 53.3414 | 15.2874 |  |  | 2.3987 | -0.17931 | 0.27784 | -0.069654 | 3.5446 | 2.0116 | 5.4855 | -5.8787 | 0.48632 | 2.1639 | 7.7106 | -0.00047312 | -0.00047969 | -0.00058483 | 302.7436 | 453.8128 | 233.2255 | 116.6629 | 64.9092 | 29.0437 | 18.7029 | 99.5624 | 70.0237 | 42.2458 | 29.7545 | 21.3864 | 19.578 | 18.6419 | 121.8179 | 107.8862 | 84.8776 | 57.333 | 50.4917 | 107.1017 | 69.3952 | 181.3192 | 225.2572 | 292.471 | 291.4074 | 316.9818 | 352.5223 |  |  |  | 381.4942 | 360.3002 | 316.7589 | 347.6058 | 1.4148 | 0.8409 | 744.9219 |  |  | 817.7391 |  |  | 327.0466 | 404.8919 | 261.0389 | 184.1002 | 286.3065 | 178.877 | 954.6483 | 759.6336 | 808.8379 | 867.4071 | 882.4343 |  | 338.5737 | 499.3723 | 317.3308 | 816.9099 | 375.638 | 707.2687 |  | 820.3838 |  |  | 861.9547 | 941.0995 | 941.2625 | [6 empty] | 782.1389 |  |  | 768.6329 |  |  | 246.7818 | 328.1591 | 358.409 | 130.1073 | 259.6868 | 387.3047 | 190.9378 | 288.3509 |  | 286.793 | 354.8375 | 207.3962 | 319.8594 | 255.7255 | 333.6173 | 126.2004 | 250.9591 |  | 317.5958 | 325.5307 | 421.6139 | 177.1962 | 269.7097 | 355.0686 | 190.0042 | 308.6452 | 285.888 | 343.4353 | 221.1909 | 323.3826 | 0.65887 | 19.5759 | 1.1998 | 0.24344 | -39.7424 | 3.116 | 847.09 | 0.27 | 2.5505 | -0.54647 | 0.68025 | -0.3406 | 2.7793 | 2.0937 | 3.4574 | -7.1675 | 1.8363 | -2.2115 | -0.44972 | -0.93962 | 13.7094 | 11.355
42810.5348 | 8185 | 78.2667 | 51.6707 | 38.0637 | 28.8032 | 20.9018 | 19.5927 | 19.0132 | 116.8992 | 81.4099 | 54.3615 | 35.4973 | 20.9227 | 16.9683 | 16.0469 | 176.4918 | 208.6945 | 434.5033 | 246.3812 | 221.3026 | 404.2027 |  |  |  | 252.6768 | 352.6632 | 356.5036 | 362.0473 | 208.6984 | 287.6935 | 146.4981 | 235.3523 | 166.5399 | 207.8891 | 325.5923 | 217.6808 | 346.2594 | 168.5048 |  | 188.983 | 180.9194 | 120.6673 | 154.6653 |  | 32.2514 | 69.6873 | 33.5548 | 68.2984 | 144.3248 | 175.5031 | 217.6949 | 8.0837 | 38.8397 | 9.303 | 81.0968 | 8.478 | 42.4771 | 49.3772 | 53.3481 | 15.2891 |  |  | 2.2909 | -0.013713 | 0.35275 | -0.46129 | 3.3764 | 2.3882 | 5.6386 | -5.4549 | 0.38688 | 1.9413 | 7.7021 | -0.00045669 | -0.00052405 | -0.00055033 | 301.8122 | 454.14 | 233.2793 | 116.6732 | 64.9262 | 29.0525 | 18.705 | 99.576 | 70.0361 | 42.2586 | 29.7556 | 21.3912 | 19.5837 | 18.6526 | 115.9976 | 104.4213 | 81.6982 | 58.4433 | 50.5059 | 106.9753 | 69.3286 | 181.313 | 225.2552 | 292.4419 | 291.3841 | 316.9486 | 352.4847 |  |  |  | 381.4734 | 360.441 | 316.6182 | 347.908 | 1.5724 | 1.7815 | 744.4298 |  |  | 817.4042 |  |  | 327.0653 | 404.8571 | 262.5014 | 184.1155 | 286.2809 | 179.3851 | 953.8165 | 759.5875 | 808.5099 | 867.1629 | 882.3239 |  | 338.6106 | 499.5866 | 317.2708 | 816.816 | 375.6525 | 707.2248 |  | 820.2309 |  |  | 861.4953 | 940.7439 | 940.9027 | [6 empty] | 782.0872 |  |  | 768.5947 |  |  | 246.776 | 327.5557 | 358.7693 | 130.1884 | 259.1012 | 387.2969 | 191.0475 | 288.182 |  | 286.1924 | 355.1215 | 207.0267 | 319.7638 | 255.5586 | 333.6482 | 126.079 | 250.8602 |  | 317.5633 | 325.7972 | 421.5939 | 177.8238 | 269.749 | 355.673 | 189.913 | 308.3597 | 285.3892 | 343.0678 | 221.1684 | 323.2133 | 0.26944 | 19.5807 | 1.203 | 0.24643 | -39.8332 | 3.116 | 841.5 | 0.27 | 2.498 | -0.1511 | 0.76638 | -0.8764 | 2.7124 | 2.2811 | 3.5052 | -7.1615 | 1.8258 | -2.2076 | 0.18136 | -0.59436 | 13.6684 | 11.3447
42810.5348 | 8186 | 78.289 | 51.681 | 38.0754 | 28.8005 | 20.9098 | 19.5973 | 19.0154 | 116.9157 | 81.4269 | 54.3794 | 35.5104 | 20.9321 | 16.9635 | 16.0472 | 176.493 | 208.6606 | 434.5161 | 246.3573 | 221.2631 | 404.1642 |  |  |  | 252.6837 | 352.6294 | 356.6761 | 362.0601 | 207.7342 | 286.7897 | 146.4988 | 235.3203 | 167.287 | 207.8861 | 325.558 | 218.0422 | 346.2467 | 168.9224 |  | 189.3531 | 180.9662 | 120.2761 | 154.7737 |  | 32.1601 | 69.7374 | 33.5989 | 68.2175 | 144.2256 | 175.6603 | 217.497 | 8.0293 | 38.8626 | 9.3193 | 81.079 | 8.4786 | 42.4671 | 49.377 | 53.3561 | 15.2893 |  |  | 2.1864 | 0.063171 | 0.47497 | -0.37915 | 3.1405 | 2.8199 | 6.1301 | -5.6402 | 0.11775 | 1.4659 | 7.899 | -0.00050269 | -0.00053226 | -0.0005569 | 302.0887 | 453.6495 | 233.3234 | 116.6836 | 64.927 | 29.0524 | 18.7045 | 99.5839 | 70.0461 | 42.2662 | 29.7584 | 21.3894 | 19.5782 | 18.6463 | 110.3614 | 101.4591 | 81.6333 | 57.4572 | 49.1584 | 106.7784 | 69.2616 | 181.3054 | 225.2463 | 292.42 | 291.3504 | 316.9121 | 352.4396 |  |  |  | 381.3496 | 360.5207 | 316.2054 | 348.4967 | 1.8729 | 1.4522 | 743.1728 |  |  | 817.165 |  |  | 327.0872 | 404.8198 | 262.2163 | 184.1325 | 286.2649 | 179.7971 | 952.6746 | 759.5753 | 808.3726 | 866.6484 | 882.3958 |  | 338.6522 | 499.355 | 317.2261 | 817.0612 | 375.6069 | 707.2335 |  | 820.2945 |  |  | 860.2125 | 940.2047 | 940.4449 | [6 empty] | 782.0508 |  |  | 768.5884 |  |  | 246.287 | 327.1216 | 359.1508 | 130.2904 | 258.785 | 387.2395 | 190.866 | 288.3905 |  | 285.7365 | 355.1218 | 207.1541 | 319.5678 | 255.4217 | 333.6104 | 126.4158 | 250.6249 |  | 317.3715 | 325.6295 | 421.5687 | 177.1612 | 269.6831 | 356.4076 | 189.732 | 308.0653 | 285.0993 | 342.7834 | 221.3422 | 323.047 | 0.34243 | 19.5793 | 1.2049 | 0.24788 | -39.7932 | 3.116 | 823 | 0.24 | 2.4384 | 0.32434 | 0.88936 | -0.7946 | 2.6164 | 2.4792 | 3.6554 | -7.1602 | 1.8289 | -2.2185 | 0.78326 | -0.59521 | 13.6643 | 11.3171
42810.5348 | 8187 | 78.2997 | 51.6876 | 38.0817 | 28.8041 | 20.9049 | 19.6054 | 19.0123 | 116.9205 | 81.4369 | 54.3909 | 35.5202 | 20.929 | 16.9615 | 16.0486 | 176.4731 | 208.6292 | 434.5159 | 246.3137 | 221.1787 | 404.0894 |  |  |  | 252.6801 | 352.5844 | 356.7749 | 362.3458 | 206.7474 | 285.7211 | 146.5103 | 235.3025 | 167.0295 | 207.894 | 325.5194 | 217.9671 | 346.2358 | 168.9372 |  | 189.4267 | 180.3511 | 120.6173 | 155.04 |  | 32.2331 | 69.7874 | 33.5989 | 68.1693 | 143.994 | 175.7318 | 217.6071 | 8.0395 | 38.8871 | 9.3338 | 81.09 | 8.4614 | 42.4855 | 49.3723 | 53.3674 | 15.2859 |  |  | 2.3277 | 0.26096 | 0.34946 | -0.25627 | 3.3666 | 2.835 | 5.8055 | -5.8478 | 0.62351 | 2.7134 | 7.9469 | -0.00047969 | -0.00048462 | -0.00050433 | 302.7961 | 453.0326 | 233.3635 | 116.6959 | 64.9333 | 29.0577 | 18.7013 | 99.5978 | 70.0533 | 42.267 | 29.7641 | 21.3896 | 19.5735 | 18.6408 | 108.6402 | 99.6369 | 79.848 | 55.2457 | 47.5636 | 106.5984 | 69.2135 | 181.2983 | 225.224 | 292.3978 | 291.3096 | 316.863 | 352.395 |  |  |  | 381.2325 | 360.0258 | 315.2144 | 348.299 | 1.6565 | 2.1826 | 740.863 |  |  | 817.3494 |  |  | 327.0961 | 404.778 | 261.9846 | 184.1427 | 286.2359 | 179.5499 | 952.6592 | 759.5415 | 808.529 | 867.4814 | 882.3212 |  | 338.6377 | 498.6923 | 317.1057 | 817.494 | 375.5297 | 707.2663 |  | 820.8806 |  |  | 859.9658 | 939.1924 | 939.3874 | [6 empty] | 781.975 |  |  | 768.6122 |  |  | 246.2212 | 327.449 | 359.1653 | 130.0298 | 258.5722 | 387.1401 | 191.0993 | 288.6289 |  | 285.3013 | 354.9445 | 207.2345 | 319.8733 | 255.1777 | 333.9023 | 126.0914 | 250.3745 |  | 317.7609 | 326.3413 | 421.496 | 176.8675 | 269.7655 | 356.8748 | 189.9927 | 307.9118 | 285.0882 | 342.7203 | 221.0843 | 322.9024 | 0.19066 | 19.5809 | 1.206 | 0.24743 | -39.8163 | 3.116 | 823.17 | 0.31 | 2.5136 | 0.65927 | 0.76291 | -0.65332 | 2.7091 | 2.486 | 3.5576 | -7.1593 | 1.8384 | -2.2375 | 0.95228 | -0.40263 | 13.656 | 11.3119
42810.5348 | 8188 | 78.306 | 51.6882 | 38.0818 | 28.8043 | 20.9073 | 19.593 | 19.0068 | 116.9213 | 81.4376 | 54.3981 | 35.5177 | 20.9291 | 16.9604 | 16.0428 | 176.4645 | 208.6059 | 434.5308 | 246.2827 | 221.273 | 404.0455 |  |  |  | 252.6898 | 352.547 | 356.6996 | 362.2724 | 207.549 | 285.7308 | 146.5155 | 235.2664 | 166.9642 | 207.8928 | 325.4725 | 218.0226 | 346.1954 | 169.1629 |  | 190.1924 | 180.3173 | 120.4523 | 154.7899 |  | 32.3733 | 69.7658 | 33.5246 | 67.9051 | 143.8208 | 175.6262 | 217.83 | 8.1116 | 38.8854 | 9.2865 | 81.1075 | 8.4699 | 42.5249 | 49.365 | 53.3622 | 15.2868 |  |  | 2.4263 | -0.021597 | 0.32975 | -0.50138 | 3.019 | 2.5643 | 6.1104 | -5.7716 | 0.642 | 1.5253 | 7.7446 | -0.00047312 | -0.00049612 | -0.00053883 | 304.1265 | 451.7863 | 233.4035 | 116.7082 | 64.9492 | 29.0683 | 18.7083 | 99.6112 | 70.0584 | 42.2775 | 29.7697 | 21.3869 | 19.5742 | 18.6419 | 108.0307 | 98.6431 | 81.5439 | 56.5445 | 47.8179 | 106.4847 | 69.1644 | 181.3078 | 225.2238 | 292.372 | 291.2735 | 316.841 | 352.3635 |  |  |  | 381.2029 | 359.7036 | 315.5173 | 348.9813 | 3.2258 | 1.7808 | 740.0322 |  |  | 817.7072 |  |  | 327.1121 | 404.7394 | 262.5293 | 184.149 | 286.2071 | 179.6421 | 952.1055 | 759.6626 | 808.9568 | 869.062 | 882.3858 |  | 338.6054 | 498.3446 | 317.0171 | 817.2396 | 375.4359 | 707.3024 |  | 821.3619 |  |  | 859.4284 | 938.8368 | 938.9026 | [6 empty] | 782.0141 |  |  | 768.6195 |  |  | 246.5887 | 327.8274 | 358.5245 | 129.5462 | 258.4084 | 387.1305 | 191.7223 | 288.8185 |  | 285.3189 | 354.5864 | 207.5103 | 320.2161 | 254.6867 | 334.5306 | 125.8429 | 250.1856 |  | 317.0317 | 326.2707 | 421.3994 | 176.4223 | 269.8039 | 355.4969 | 190.1129 | 307.8874 | 284.9161 | 342.3707 | 220.985 | 322.463 | 0.27714 | 19.5763 | 1.2054 | 0.24708 | -39.8515 | 3.1159 | 838.7 | 0.19 | 2.5662 | -0.18965 | 0.74106 | -0.91378 | 2.5651 | 2.3641 | 3.6494 | -7.1637 | 1.8415 | -2.2388 | 1.0059 | -0.59696 | 13.6597 | 11.2902
42810.5348 | 8189 | 78.3197 | 51.6955 | 38.0964 | 28.8077 | 20.9069 | 19.5953 | 19.0088 | 116.9268 | 81.4515 | 54.4056 | 35.5243 | 20.9367 | 16.9638 | 16.045 | 176.4613 | 208.5817 | 434.5419 | 246.2509 | 220.8718 | 404.0489 |  |  |  | 252.6849 | 352.5122 | 356.6009 | 362.129 | 208.0637 | 286.5584 | 146.5192 | 235.234 | 167.0118 | 207.8937 | 325.4371 | 217.7674 | 346.1606 | 168.9017 |  | 190.8536 | 180.6248 | 119.7758 | 153.5395 |  | 32.3928 | 69.7696 | 33.4796 | 67.8755 | 143.545 | 175.4162 | 218.0108 | 8.2316 | 38.8998 | 9.1915 | 81.1171 | 8.4713 | 42.5611 | 49.3699 | 53.3724 | 15.2879 |  |  | 2.9329 | 0.26819 | 0.43226 | -0.30556 | 3.2437 | 2.7141 | 5.9337 | -5.9845 | 0.14908 | 2.2862 | 7.9352 | -0.00050105 | -0.00050105 | -0.00054705 | 306.5471 | 452.7074 | 233.4588 | 116.7281 | 64.9663 | 29.0702 | 18.713 | 99.6234 | 70.0826 | 42.2945 | 29.7791 | 21.4004 | 19.5798 | 18.6432 | 111.9003 | 100.0277 | 83.124 | 55.3492 | 47.8224 | 106.4559 | 69.1353 | 181.2961 | 225.2025 | 292.3466 | 291.2298 | 316.7959 | 352.3165 |  |  |  | 381.1446 | 359.9027 | 316.5929 | 349.064 | 3.1505 | 1.9223 | 741.3211 |  |  | 818.0507 |  |  | 327.1294 | 404.7036 | 263.2166 | 184.1531 | 286.1869 | 179.161 | 950.6299 | 759.8437 | 809.2514 | 870.6562 | 882.2327 |  | 338.5484 | 498.1236 | 316.9504 | 816.7988 | 375.2878 | 707.3658 |  | 821.6377 |  |  | 858.5443 | 938.4746 | 938.3819 | [6 empty] | 782.0138 |  |  | 768.6173 |  |  | 246.8865 | 327.8294 | 359.0414 | 129.3481 | 258.344 | 387.1202 | 191.2061 | 288.6679 |  | 285.5814 | 354.5307 | 207.5423 | 320.3526 | 254.7307 | 334.3904 | 126.3384 | 249.964 |  | 317.1582 | 325.4646 | 421.4195 | 175.8975 | 269.6613 | 353.5528 | 190.1294 | 307.9298 | 284.7767 | 341.788 | 220.8777 | 322.1265 | 0.31701 | 19.5749 | 1.2067 | 0.24991 | -39.7329 | 3.1159 | 829.62 | 0.27 | 2.8236 | 0.66832 | 0.84847 | -0.71336 | 2.6583 | 2.4316 | 3.5954 | -7.164 | 1.8426 | -2.2398 | 0.57244 | -0.77601 | 13.6916 | 11.2826
42810.5348 | 8190 | 78.3388 | 51.7017 | 38.0957 | 28.808 | 20.9101 | 19.5975 | 19.0107 | 116.9388 | 81.4616 | 54.4145 | 35.533 | 20.9428 | 16.9622 | 16.0446 | 176.4447 | 208.5454 | 434.5516 | 246.2141 | 220.6491 | 404.0686 |  |  |  | 252.6878 | 352.4727 | 357.158 | 362.4357 | 206.7283 | 286.198 | 146.5299 | 235.2094 | 166.942 | 207.9091 | 325.4127 | 217.5552 | 346.1151 | 168.6081 |  | 191.8463 | 180.7112 | 119.2784 | 153.0377 |  | 32.3274 | 69.7503 | 33.4906 | 67.6556 | 143.3188 | 175.1179 | 217.8874 | 8.3105 | 38.9006 | 9.2018 | 81.1171 | 8.4801 | 42.583 | 49.382 | 53.3669 | 15.2835 |  |  | 2.352 | 0.10063 | 0.519 | -0.66697 | 3.1293 | 2.0714 | 5.6754 | -5.6356 | 0.27927 | 2.0139 | 7.4633 | -0.00049776 | -0.00047641 | -0.00058319 | 307.3485 | 452.6914 | 233.5086 | 116.7336 | 64.9802 | 29.0773 | 18.7198 | 99.6351 | 70.0968 | 42.2989 | 29.7842 | 21.3975 | 19.5903 | 18.6452 | 113.7911 | 100.0082 | 83.2441 | 55.0582 | 49.4875 | 106.4314 | 69.1208 | 181.2951 | 225.1943 | 292.3197 | 291.1909 | 316.7645 | 352.2726 |  |  |  | 380.9934 | 359.6935 | 315.6509 | 348.3808 | 2.7319 | 1.7343 | 742.9231 |  |  | 818.3982 |  |  | 327.1488 | 404.6641 | 263.3679 | 184.1594 | 286.1662 | 178.6842 | 948.8029 | 759.8968 | 808.9332 | 871.6403 | 881.9595 |  | 338.4926 | 498.4525 | 316.9397 | 816.6746 | 375.2349 | 707.3132 |  | 820.9169 |  |  | 856.5798 | 937.7428 | 937.5349 | [6 empty] | 782.0468 |  |  | 768.6513 |  |  | 246.534 | 327.4794 | 359.7086 | 129.4674 | 258.5562 | 387.1113 | 190.6041 | 288.1765 |  | 285.923 | 354.9544 | 207.888 | 320.3872 | 254.8265 | 333.9568 | 126.8334 | 249.781 |  | 318.1802 | 325.0014 | 421.3804 | 175.4936 | 269.5167 | 353.2051 | 189.6967 | 307.9594 | 284.5831 | 341.8902 | 221.03 | 321.8336 | 0.25807 | 19.5729 | 1.2052 | 0.24824 | -39.8261 | 3.116 | 813.83 | 0.26 | 2.5277 | 0.40936 | 0.92968 | -1.0539 | 2.6101 | 2.1236 | 3.5151 | -7.1608 | 1.8327 | -2.2411 | 0.35933 | -0.7911 | 13.7018 | 11.2878
42810.5348 | 8191 | 78.3565 | 51.7073 | 38.1032 | 28.8136 | 20.9118 | 19.5918 | 19.0138 | 116.9484 | 81.4718 | 54.4205 | 35.5335 | 20.9379 | 16.9669 | 16.0385 | 176.441 | 208.5228 | 434.56 | 246.1781 | 220.7573 | 404.0288 |  |  |  | 252.696 | 352.4411 | 356.8748 | 362.3888 | 206.1516 | 284.7193 | 146.5292 | 235.1851 | 166.7372 | 207.9155 | 325.3799 | 217.5594 | 346.0496 | 168.5317 |  | 192.659 | 180.9648 | 119.0939 | 152.6262 |  | 32.5101 | 69.7452 | 33.514 | 67.579 | 143.0746 | 174.8889 | 217.5898 | 8.3849 | 38.8887 | 9.5562 | 81.1355 | 8.4896 | 42.59 | 49.4017 | 53.3714 | 15.2871 |  |  | 2.4309 | -0.036053 | 0.13327 | -0.90419 | 3.475 | 2.6089 | 5.8975 | -5.4766 | 0.62663 | 1.3684 | 7.5535 | -0.00050762 | -0.00049119 | -0.00061933 | 306.8485 | 453.0776 | 233.549 | 116.7361 | 64.9898 | 29.0807 | 18.7138 | 99.6417 | 70.0976 | 42.3031 | 29.7789 | 21.3941 | 19.5771 | 18.6369 | 115.1364 | 102.3808 | 84.8892 | 55.1843 | 48.1003 | 106.4427 | 69.0984 | 181.3008 | 225.189 | 292.3063 | 291.1586 | 316.7342 | 352.2351 |  |  |  | 380.8984 | 359.3528 | 315.0419 | 348.3786 | 1.6152 | 2.2168 | 743.7251 |  |  | 818.1906 |  |  | 327.1676 | 404.6215 | 263.0582 | 184.1637 | 286.1417 | 178.8138 | 948.8046 | 759.8985 | 808.4895 | 871.3643 | 881.6926 |  | 338.4319 | 498.4116 | 316.9522 | 816.6106 | 375.3976 | 707.1495 |  | 820.3193 |  |  | 855.7625 | 937.4839 | 937.3467 | [6 empty] | 782.057 |  |  | 768.6756 |  |  | 246.8826 | 327.3007 | 359.8532 | 129.2428 | 258.6252 | 387.1048 | 191.0151 | 287.673 |  | 286.069 | 355.2325 | 208.4754 | 320.3856 | 254.9087 | 333.7187 | 127.1157 | 249.7009 |  | 319.5802 | 325.2396 | 421.2949 | 175.2612 | 269.3588 | 353.7814 | 189.4679 | 307.8977 | 284.6246 | 342.509 | 221.2659 | 321.8961 | 0.4499 | 19.5706 | 1.2023 | 0.2457 | -39.8217 | 3.116 | 816.67 | 0.24 | 2.5664 | -0.24503 | 0.4711 | -1.2271 | 2.7498 | 2.3826 | 3.5823 | -7.1582 | 1.8348 | -2.2248 | 0.21125 | -0.97659 | 13.7079 | 11.2792
42810.5348 | 8192 | 78.364 | 51.7117 | 38.0958 | 28.8082 | 20.9121 | 19.5925 | 19.0105 | 116.953 | 81.4793 | 54.4313 | 35.5392 | 20.9347 | 16.9545 | 16.0384 | 176.4329 | 208.4959 | 434.5714 | 246.1415 | 220.8274 | 404.0037 |  |  |  | 252.6969 | 352.4013 | 356.5637 | 362.0033 | 206.2726 | 284.391 | 146.5372 | 235.1588 | 166.5075 | 207.9215 | 325.337 | 217.5351 | 346.0117 | 168.3117 |  | 192.7895 | 182.1803 | 119.8695 | 151.8895 |  | 32.5417 | 69.7273 | 33.5487 | 67.5659 | 143.1363 | 174.9893 | 217.2971 | 8.3926 | 38.8534 | 9.708 | 81.1387 | 8.4907 | 42.5844 | 49.3966 | 53.359 | 15.2808 |  |  | 2.3685 | 0.12888 | 0.37312 | -0.38244 | 3.1556 | 2.3408 | 6.0513 | -5.5377 | 0.0068264 | 0.076824 | 7.7446 | -0.00048626 | -0.00050926 | -0.00056183 | 308.1796 | 453.8443 | 233.6023 | 116.7543 | 65.0037 | 29.0916 | 18.7195 | 99.6604 | 70.1141 | 42.3062 | 29.7923 | 21.4058 | 19.5854 | 18.6446 | 114.7389 | 105.1603 | 89.7622 | 55.6064 | 47.8995 | 106.434 | 69.12 | 181.2917 | 225.1776 | 292.2792 | 291.116 | 316.6857 | 352.1824 |  |  |  | 380.8708 | 359.188 | 314.4049 | 347.4995 | 2.3715 | 2.4754 | 744.0505 |  |  | 818.0101 |  |  | 327.1905 | 404.5883 | 262.2382 | 184.1712 | 286.1191 | 178.9153 | 949.1985 | 759.8657 | 808.3234 | 871.3824 | 881.6413 |  | 338.3882 | 498.4562 | 316.9474 | 816.74 | 375.4088 | 707.0306 |  | 820.0915 |  |  | 855.5742 | 937.4054 | 937.305 | [6 empty] | 782.0522 |  |  | 768.6817 |  |  | 246.974 | 327.1315 | 359.5249 | 128.8429 | 258.4193 | 387.0861 | 190.6251 | 287.5789 |  | 285.7078 | 354.8262 | 208.7562 | 320.1505 | 255.2246 | 333.5288 | 126.8089 | 249.6533 |  | 320.0454 | 325.6061 | 421.2113 | 175.6021 | 269.4583 | 353.9937 | 189.2164 | 307.7845 | 285.2168 | 342.9027 | 221.2619 | 321.9164 | 0.35071 | 19.5665 | 1.2007 | 0.24698 | -39.7123 | 3.116 | 837.35 | 0.31 | 2.5324 | 0.46327 | 0.78824 | -0.79803 | 2.6207 | 2.2571 | 3.6291 | -7.1603 | 1.8332 | -2.2274 | 0.25434 | -1.5154 | 13.7252 | 11.3011
42810.5349 | 8193 | 78.3816 | 51.7268 | 38.1019 | 28.815 | 20.9085 | 19.587 | 19.0086 | 116.9635 | 81.4867 | 54.4434 | 35.5426 | 20.9456 | 16.9631 | 16.0352 | 176.4237 | 208.472 | 434.5876 | 246.1096 | 220.516 | 404.0075 |  |  |  | 252.6992 | 352.3695 | 356.1739 | 361.5464 | 206.7411 | 284.887 | 146.5306 | 235.1374 | 166.1603 | 207.9173 | 325.2947 | 217.3935 | 345.9519 | 167.9862 |  | 191.5348 | 181.8094 | 118.0939 | 151.89 |  | 32.5736 | 69.7051 | 33.5727 | 67.5056 | 143.3566 | 174.935 | 216.9284 | 8.2374 | 38.8274 | 9.7274 | 81.132 | 8.4768 | 42.5829 | 49.378 | 53.3354 | 15.2762 |  |  | 2.3836 | 0.033599 | 0.34618 | -0.28913 | 2.6115 | 3.107 | 6.3956 | -5.4825 | 0.4439 | 1.3277 | 7.5934 | -0.00054212 | -0.00053062 | -0.00057169 | 306.64 | 453.9037 | 233.6498 | 116.772 | 65.021 | 29.0998 | 18.7226 | 99.6794 | 70.1275 | 42.3161 | 29.7969 | 21.4144 | 19.589 | 18.6475 | 115.5338 | 106.6446 | 95.0266 | 57.405 | 49.6034 | 106.4543 | 69.1902 | 181.2826 | 225.1667 | 292.2548 | 291.0869 | 316.6527 | 352.1383 |  |  |  | 380.8474 | 358.9969 | 313.0863 | 346.2591 | 3.1278 | 2.5925 | 744.6164 |  |  | 818.0346 |  |  | 327.2103 | 404.5462 | 261.4112 | 184.1871 | 286.0899 | 178.4277 | 949.0152 | 759.7965 | 808.0843 | 871.237 | 881.6939 |  | 338.3145 | 498.7452 | 316.876 | 817.1296 | 375.3771 | 706.9863 |  | 819.7195 |  |  | 855.1201 | 936.9639 | 936.9793 | [6 empty] | 782.0173 |  |  | 768.7021 |  |  | 246.5797 | 326.8981 | 359.3352 | 128.605 | 258.3916 | 387.0286 | 190.068 | 287.7818 |  | 285.3494 | 354.4108 | 208.8204 | 319.9394 | 255.4087 | 333.5684 | 126.49 | 249.6175 |  | 320.2371 | 325.9024 | 421.1929 | 175.8318 | 269.41 | 354.2438 | 189.04 | 307.6337 | 285.6772 | 343.017 | 220.9446 | 321.6548 | 0.37556 | 19.5664 | 1.1989 | 0.24757 | -39.7208 | 3.116 | 844.06 | 0.25 | 2.5416 | 0.23653 | 0.75923 | -0.69386 | 2.3839 | 2.6003 | 3.7307 | -7.1676 | 1.8198 | -2.241 | 0.16852 | -2.0919 | 13.7203 | 11.3334
42810.5349 | 8194 | 78.3988 | 51.7285 | 38.1086 | 28.8095 | 20.9068 | 19.59 | 19.0013 | 116.9694 | 81.4923 | 54.4516 | 35.5533 | 20.9347 | 16.9637 | 16.0413 | 176.4158 | 208.448 | 434.6002 | 246.0749 | 220.152 | 403.9843 |  |  |  | 252.6997 | 352.3374 | 355.692 | 361.2113 | 207.3641 | 285.3242 | 146.5355 | 235.1109 | 165.4995 | 207.9206 | 325.2582 | 217.3984 | 345.8854 | 167.8759 |  | 190.5051 | 180.8947 | 117.7819 | 152.6735 |  | 32.6768 | 69.7171 | 33.5561 | 67.2207 | 143.1387 | 174.8436 | 216.9396 | 8.1641 | 38.8331 | 9.773 | 81.0874 | 8.4855 | 42.6086 | 49.3736 | 53.3438 | 15.2833 |  |  | 2.5268 | -0.3311 | 0.4316 | -0.28913 | 3.0413 | 2.7502 | 6.0473 | -5.152 | 0.60094 | 2.0838 | 7.7557 | -0.00046984 | -0.00051091 | -0.00055526 | 307.385 | 452.9923 | 233.6889 | 116.7821 | 65.0259 | 29.1007 | 18.7154 | 99.6782 | 70.1318 | 42.3229 | 29.7968 | 21.4035 | 19.5808 | 18.6345 | 119.2814 | 109.0838 | 97.2548 | 58.0149 | 49.926 | 106.5359 | 69.2734 | 181.2946 | 225.168 | 292.234 | 291.0526 | 316.6181 | 352.1006 |  |  |  | 380.8031 | 359.0681 | 311.4347 | 346.0971 | 2.6592 | 2.1385 | 744.8036 |  |  | 818.0731 |  |  | 327.2395 | 404.5037 | 261.5284 | 184.2082 | 286.074 | 178.1376 | 949.2756 | 759.7356 | 807.9307 | 871.4208 | 881.801 |  | 338.2167 | 498.6533 | 316.736 | 817.4688 | 375.3394 | 706.884 |  | 819.3971 |  |  | 856.2656 | 936.5882 | 936.6988 | [6 empty] | 782.0415 |  |  | 768.7269 |  |  | 246.1891 | 326.5672 | 359.5083 | 128.4522 | 258.4361 | 386.993 | 190.1146 | 287.9683 |  | 285.3475 | 353.8264 | 208.4667 | 320.0364 | 255.5661 | 333.6897 | 126.7619 | 249.6721 |  | 320.5584 | 326.0663 | 421.2182 | 175.8582 | 269.2413 | 354.5822 | 188.9166 | 307.4072 | 285.5029 | 342.8622 | 220.5753 | 321.4473 | 0.43334 | 19.562 | 1.1979 | 0.24654 | -39.8405 | 3.1159 | 853.14 | 0.22 | 2.6179 | -0.74252 | 0.84776 | -0.69387 | 2.5724 | 2.4462 | 3.6273 | -7.1784 | 1.812 | -2.2538 | -0.23779 | -2.3295 | 13.6932 | 11.3338
42810.5349 | 8195 | 78.4088 | 51.7402 | 38.1123 | 28.8209 | 20.9107 | 19.5968 | 19.0051 | 116.9786 | 81.5057 | 54.4612 | 35.5599 | 20.9506 | 16.9602 | 16.044 | 176.4103 | 208.4179 | 434.6202 | 246.0466 | 219.9202 | 403.9319 |  |  |  | 252.7127 | 352.3067 | 355.5775 | 361.3078 | 206.6112 | 285.3318 | 146.5408 | 235.092 | 165.6572 | 207.9352 | 325.2223 | 217.558 | 345.8723 | 168.3515 |  | 189.8499 | 181.5516 | 117.4031 | 153.4198 |  | 32.7984 | 69.7119 | 33.5628 | 67.0199 | 142.5781 | 174.575 | 216.8824 | 8.2753 | 38.8293 | 9.7383 | 81.0536 | 8.4703 | 42.6319 | 49.3712 | 53.3237 | 15.2857 |  |  | 2.7759 | -0.032109 | 0.57486 | -0.12682 | 3.316 | 2.7042 | 6.0309 | -5.0462 | 1.1855 | 1.8052 | 7.8462 | -0.00049612 | -0.00052733 | -0.00055855 | 306.8381 | 453.4708 | 233.7334 | 116.7943 | 65.0366 | 29.1076 | 18.714 | 99.6961 | 70.1378 | 42.3303 | 29.8002 | 21.3998 | 19.5821 | 18.6321 | 121.0355 | 106.988 | 96.4356 | 59.0561 | 50.9051 | 106.5397 | 69.3078 | 181.2816 | 225.1479 | 292.2018 | 291.0169 | 316.5777 | 352.0486 |  |  |  | 380.7552 | 359.0516 | 311.3805 | 346.8044 | 1.8834 | 1.5867 | 745.4445 |  |  | 818.3209 |  |  | 327.2602 | 404.4627 | 261.8673 | 184.2197 | 286.0497 | 177.4938 | 949.6916 | 759.6398 | 807.603 | 871.7545 | 881.9336 |  | 338.1647 | 498.2729 | 316.6522 | 817.631 | 375.297 | 706.7969 |  | 818.9111 |  |  | 858.2293 | 936.2153 | 936.3623 | [6 empty] | 782.018 |  |  | 768.73 |  |  | 245.8719 | 326.1791 | 359.2078 | 128.1876 | 258.3657 | 386.978 | 190.7529 | 287.8507 |  | 285.4665 | 353.8627 | 207.9695 | 319.9631 | 255.702 | 333.3944 | 127.1283 | 249.6436 |  | 320.6535 | 326.4278 | 421.2016 | 175.6717 | 269.1831 | 354.5545 | 189.214 | 307.3529 | 285.2199 | 342.7117 | 220.6076 | 321.5354 | 0.43719 | 19.5587 | 1.1963 | 0.24493 | -39.8449 | 3.1159 | 856.45 | 0.32 | 2.7439 | -0.23123 | 0.97838 | -0.45954 | 2.6852 | 2.4249 | 3.6213 | -7.1862 | 1.8163 | -2.2621 | -0.43223 | -2.2344 | 13.6714 | 11.3098
42810.5349 | 8196 | 78.4198 | 51.7458 | 38.115 | 28.816 | 20.9083 | 19.5929 | 19.0005 | 116.981 | 81.5132 | 54.4652 | 35.5627 | 20.9524 | 16.963 | 16.0419 | 176.4013 | 208.39 | 434.6243 | 246.0061 | 220.0895 | 403.8798 |  |  |  | 252.7145 | 352.2623 | 355.5307 | 361.1029 | 204.1428 | 284.5142 | 146.5474 | 235.0716 | 165.6502 | 207.9342 | 325.1802 | 217.3873 | 345.8769 | 168.3233 |  | 189.3859 | 181.7539 | 117.8438 | 153.7969 |  | 32.7015 | 69.8117 | 33.6004 | 67.0313 | 141.9061 | 174.4005 | 216.7958 | 8.2413 | 38.8034 | 9.6851 | 80.9653 | 8.4636 | 42.6574 | 49.3773 | 53.3178 | 15.2806 |  |  | 3.0013 | 0.31353 | 0.64911 | -0.00197 | 3.1372 | 2.4177 | 5.6261 | -5.4023 | 0.4151 | 1.8343 | 7.7544 | -0.00050269 | -0.00049612 | -0.00053226 | 305.3369 | 453.9195 | 233.7801 | 116.7917 | 65.0458 | 29.1119 | 18.7207 | 99.7083 | 70.1532 | 42.3404 | 29.8068 | 21.4032 | 19.5808 | 18.6358 | 120.2192 | 105.7931 | 93.0432 | 59.0211 | 50.3515 | 106.4968 | 69.3 | 181.2807 | 225.1375 | 292.1856 | 290.9802 | 316.5541 | 352.0099 |  |  |  | 380.737 | 359.3174 | 311.1435 | 347.0385 | 3.3079 | 1.477 | 745.5456 |  |  | 818.2649 |  |  | 327.2732 | 404.4122 | 262.0683 | 184.2161 | 286.011 | 177.8509 | 950.3668 | 759.5566 | 807.2434 | 871.6164 | 882.0318 |  | 338.016 | 498.3388 | 316.582 | 817.7173 | 375.1737 | 706.6869 |  | 818.454 |  |  | 858.801 | 936.15 | 936.3492 | [6 empty] | 781.9705 |  |  | 768.6844 |  |  | 245.5589 | 326.1563 | 358.7805 | 128.2031 | 258.2589 | 386.8996 | 191.2266 | 287.5259 |  | 285.4303 | 353.7603 | 207.7459 | 319.7316 | 255.555 | 332.6701 | 126.6398 | 249.3836 |  | 320.5742 | 325.7235 | 421.1836 | 175.8768 | 269.2482 | 353.7993 | 189.2304 | 307.4586 | 284.592 | 342.6733 | 221 | 321.6949 | 0.46627 | 19.5571 | 1.1985 | 0.24689 | -39.7977 | 3.116 | 868.87 | 0.28 | 2.8511 | 0.72265 | 1.0398 | -0.057283 | 2.6113 | 2.2924 | 3.497 | -7.2008 | 1.8093 | -2.2756 | -0.34684 | -1.8584 | 13.6613 | 11.3017
42810.5349 | 8197 | 78.4382 | 51.754 | 38.1239 | 28.8272 | 20.9157 | 19.5954 | 19.003 | 116.9937 | 81.5204 | 54.4766 | 35.5687 | 20.955 | 16.9672 | 16.0496 | 176.3926 | 208.369 | 434.637 | 245.9714 | 220.1199 | 403.8454 |  |  |  | 252.716 | 352.2344 | 355.5239 | 360.8872 | 203.2031 | 282.7512 | 146.5442 | 235.0453 | 165.876 | 207.9312 | 325.137 | 217.3191 | 345.8642 | 168.1179 |  | 189.5359 | 181.847 | 117.7366 | 153.5227 |  | 32.9408 | 69.9338 | 33.6453 | 67.239 | 141.7434 | 174.4742 | 216.9336 | 8.0821 | 38.7747 | 9.606 | 80.8779 | 8.4586 | 42.6773 | 49.38 | 53.2911 | 15.2758 |  |  | 2.3028 | 0.17028 | 0.49863 | -0.53883 | 3.0321 | 2.3198 | 5.6281 | -5.3951 | 0.28121 | 2.7652 | 7.867 | -0.00048462 | -0.00049284 | -0.00054869 | 307.1835 | 454.9537 | 233.8392 | 116.8138 | 65.0645 | 29.1089 | 18.7266 | 99.7198 | 70.1681 | 42.3471 | 29.8194 | 21.4145 | 19.5901 | 18.64 | 123.5874 | 107.3779 | 91.3614 | 57.6017 | 49.0967 | 106.586 | 69.2948 | 181.2806 | 225.1222 | 292.1625 | 290.9419 | 316.521 | 351.9705 |  |  |  | 380.714 | 359.44 | 311.2148 | 347.0467 | 2.4722 | 1.7089 | 745.2336 |  |  | 817.8365 |  |  | 327.2998 | 404.3695 | 262.1671 | 184.2299 | 285.98 | 178.2201 | 951.7656 | 759.5471 | 807.1457 | 871.6615 | 882.0763 |  | 337.8696 | 498.3835 | 316.5029 | 817.2601 | 375.1492 | 706.4376 |  | 818.255 |  |  | 858.7475 | 936.7379 | 936.9127 | [6 empty] | 781.9668 |  |  | 768.5934 |  |  | 245.3831 | 326.0518 | 358.7447 | 127.9092 | 258.402 | 386.737 | 191.2489 | 287.1029 |  | 285.0101 | 353.4451 | 207.6938 | 319.9201 | 255.2684 | 332.0878 | 125.8018 | 249.4398 |  | 320.5225 | 324.7807 | 421.172 | 175.8685 | 269.1753 | 353.3089 | 188.6687 | 307.5717 | 283.5799 | 342.5772 | 221.3285 | 321.5767 | 0.33492 | 19.5586 | 1.1992 | 0.24742 | -39.9094 | 3.116 | 869.28 | 0.25 | 2.4934 | 0.53266 | 0.9115 | -0.94753 | 2.5674 | 2.2457 | 3.4979 | -7.2136 | 1.8022 | -2.2651 | -0.71005 | -1.6721 | 13.6678 | 11.2993
42810.5349 | 8198 | 78.4538 | 51.7617 | 38.1306 | 28.8251 | 20.9124 | 19.5894 | 19.0038 | 116.9979 | 81.5297 | 54.4838 | 35.5777 | 20.9515 | 16.972 | 16.0426 | 176.3937 | 208.3405 | 434.6467 | 245.9485 | 220.0727 | 403.8028 |  |  |  | 252.7254 | 352.2 | 355.4791 | 361.0913 | 201.5328 | 280.944 | 146.5485 | 235.0131 | 166.0262 | 207.942 | 325.1024 | 217.2785 | 345.8283 | 168.1963 |  | 189.4613 | 181.731 | 117.7194 | 154.0588 |  | 33.0702 | 70.0166 | 33.6729 | 67.2983 | 141.8433 | 174.6221 | 217.0049 | 7.9674 | 38.7404 | 9.5179 | 80.8281 | 8.4589 | 42.6949 | 49.3937 | 53.2886 | 15.2877 |  |  | 2.5465 | 0.000747 | 0.4408 | -0.49809 | 3.3285 | 2.4716 | 6.1039 | -5.606 | 0.49449 | 1.0023 | 7.687 | -0.00045012 | -0.00051748 | -0.00052241 | 304.4819 | 454.615 | 233.8771 | 116.8216 | 65.0669 | 29.1191 | 18.7238 | 99.7348 | 70.1739 | 42.3529 | 29.8138 | 21.4063 | 19.5811 | 18.6273 | 126.2585 | 108.0796 | 90.7704 | 58.3668 | 49.124 | 106.6964 | 69.2856 | 181.2738 | 225.1176 | 292.136 | 290.8966 | 316.4658 | 351.9291 |  |  |  | 380.7004 | 359.2769 | 313.1091 | 348.14 | 2.6397 | 1.8564 | 746.0337 |  |  | 817.7812 |  |  | 327.3315 | 404.3441 | 261.2744 | 184.2514 | 285.9508 | 177.8893 | 950.2128 | 759.4552 | 807.1944 | 872.0486 | 882.2066 |  | 337.7782 | 498.3372 | 316.44 | 816.966 | 375.009 | 706.256 |  | 818.488 |  |  | 859.3832 | 937.3183 | 937.4234 | [6 empty] | 781.9181 |  |  | 768.5156 |  |  | 245.6743 | 326.0814 | 358.4743 | 127.9492 | 259.0828 | 386.6308 | 191.1838 | 286.7667 |  | 284.8603 | 353.623 | 207.6313 | 320.0174 | 255.4651 | 332.0932 | 125.0464 | 249.5697 |  | 320.1947 | 324.649 | 421.1757 | 175.7973 | 269.2244 | 353.2916 | 188.7536 | 307.5385 | 282.5213 | 342.6876 | 221.588 | 321.4019 | 0.3952 | 19.5544 | 1.1995 | 0.24507 | -39.791 | 3.1159 | 852.34 | 0.24 | 2.6178 | 0.035284 | 0.85712 | -0.91112 | 2.6904 | 2.3184 | 3.6433 | -7.2245 | 1.7988 | -2.2695 | -0.9932 | -1.6076 | 13.65 | 11.2677
42810.5349 | 8199 | 78.4663 | 51.7644 | 38.1293 | 28.8294 | 20.9129 | 19.5842 | 18.9944 | 116.9935 | 81.5306 | 54.4852 | 35.5775 | 20.9411 | 16.9634 | 16.0404 | 176.3729 | 208.3093 | 434.6617 | 245.9038 | 220.1242 | 403.8029 |  |  |  | 252.7244 | 352.1633 | 355.6136 | 361.0899 | 203.1212 | 280.8581 | 146.5579 | 234.9933 | 166.2982 | 207.9468 | 325.0632 | 217.4582 | 345.77 | 168.6136 |  | 190.1231 | 182.0184 | 117.6376 | 153.9783 |  | 33.0329 | 69.9437 | 33.6176 | 67.1474 | 141.8916 | 174.8601 | 217.1219 | 7.9013 | 38.7222 | 9.4704 | 80.773 | 8.4578 | 42.6874 | 49.3904 | 53.2933 | 15.2856 |  |  | 2.3921 | 0.065143 | 0.067564 | -0.71494 | 3.5506 | 1.94 | 5.6918 | -5.7572 | 0.39583 | 2.0236 | 7.9823 | -0.00048298 | -0.00049776 | -0.00057333 | 304.211 | 455.0601 | 233.9249 | 116.8353 | 65.083 | 29.1209 | 18.72 | 99.7385 | 70.1835 | 42.3621 | 29.813 | 21.411 | 19.5795 | 18.6276 | 126.633 | 108.1566 | 91.7906 | 60.4647 | 53.2805 | 106.7874 | 69.2944 | 181.2708 | 225.1009 | 292.1061 | 290.8624 | 316.4273 | 351.878 |  |  |  | 380.6651 | 359.3958 | 312.8456 | 347.9735 | 2.6685 | 2.1895 | 746.0552 |  |  | 817.8287 |  |  | 327.3603 | 404.3087 | 260.2841 | 184.2594 | 285.9226 | 177.8545 | 949.6415 | 759.4135 | 807.1446 | 871.9353 | 881.9299 |  | 337.6497 | 498.2635 | 316.4121 | 816.9243 | 375.027 | 706.3689 |  | 818.619 |  |  | 858.4257 | 936.8574 | 936.9549 | [6 empty] | 781.8631 |  |  | 768.4868 |  |  | 246.0435 | 326.1016 | 358.9457 | 128.1286 | 259.5485 | 386.6358 | 190.8539 | 286.44 |  | 285.4513 | 353.8091 | 207.7312 | 319.9137 | 255.7621 | 332.5553 | 124.7037 | 249.431 |  | 320.2513 | 323.6089 | 421.1704 | 175.8645 | 268.9366 | 352.1486 | 189.1594 | 307.5427 | 282.4968 | 342.4708 | 221.6394 | 321.3106 | 0.53561 | 19.5564 | 1.2019 | 0.24693 | -39.8188 | 3.116 | 849.15 | 0.27 | 2.537 | 0.32946 | 0.33553 | -1.0915 | 2.7795 | 2.0545 | 3.5191 | -7.2271 | 1.7987 | -2.2667 | -1.0236 | -1.7198 | 13.6475 | 11.2691
42810.5349 | 8200 | 78.4763 | 51.7718 | 38.1333 | 28.8305 | 20.9188 | 19.5962 | 19.0036 | 117.0071 | 81.5494 | 54.4967 | 35.5916 | 20.9474 | 16.9666 | 16.0343 | 176.3592 | 208.2774 | 434.6753 | 245.8699 | 220.1184 | 403.7775 |  |  |  | 252.7228 | 352.1273 | 355.74 | 361.2207 | 203.4894 | 281.1217 | 146.5606 | 234.9634 | 166.1463 | 207.9491 | 325.0266 | 217.199 | 345.6773 | 168.4203 |  | 190.6437 | 182.3054 | 117.4078 | 153.1798 |  | 32.9578 | 69.8671 | 33.529 | 67.0561 | 141.9472 | 175.0827 | 217.2621 | 7.8424 | 38.7141 | 9.3352 | 80.7363 | 8.4632 | 42.6876 | 49.3856 | 53.2911 | 15.2854 |  |  | 2.2397 | 0.16765 | 0.2187 | -0.58681 | 3.5157 | 2.2088 | 5.8029 | -5.3274 | 0.52096 | 2.0588 | 7.9384 | -0.00044684 | -0.00047476 | -0.00054376 | 305.2359 | 453.7302 | 233.9726 | 116.8531 | 65.1035 | 29.1344 | 18.726 | 99.7563 | 70.2038 | 42.3749 | 29.8313 | 21.4167 | 19.5886 | 18.6383 | 125.7455 | 106.5193 | 91.2169 | 61.3044 | 54.9837 | 106.8097 | 69.3047 | 181.2724 | 225.0897 | 292.0875 | 290.8284 | 316.3937 | 351.8435 |  |  |  | 380.6593 | 359.4497 | 313.7849 | 348.0355 | 1.4817 | 1.7175 | 745.6193 |  |  | 817.8082 |  |  | 327.3907 | 404.2618 | 260.2281 | 184.2664 | 285.8882 | 177.375 | 950.9016 | 759.3812 | 807.1098 | 871.5857 | 881.936 |  | 337.5519 | 498.4359 | 316.4323 | 817.0534 | 375.0612 | 706.5155 |  | 818.7071 |  |  | 859.4225 | 937.0013 | 937.0783 | [6 empty] | 781.9167 |  |  | 768.4596 |  |  | 246.8547 | 325.9758 | 359.159 | 127.6704 | 259.2963 | 386.6437 | 190.1544 | 286.3115 |  | 285.0784 | 354.2906 | 207.2707 | 319.8615 | 255.9872 | 333.031 | 125.2581 | 249.4711 |  | 319.8102 | 322.533 | 421.1068 | 175.5939 | 268.7633 | 350.9116 | 189.2811 | 307.6525 | 282.4619 | 341.9553 | 222.0291 | 321.0273 | 0.58819 | 19.5541 | 1.2041 | 0.24714 | -39.8563 | 3.116 | 850.86 | 0.22 | 2.4554 | 0.52848 | 0.6036 | -0.98872 | 2.7665 | 2.1928 | 3.5542 | -7.235 | 1.7954 | -2.2672 | -0.92221 | -1.6549 | 13.6621 | 11.2669
42810.535 | 8201 | 78.4933 | 51.7842 | 38.1463 | 28.8439 | 20.9192 | 19.5926 | 19.008 | 117.0322 | 81.5629 | 54.5145 | 35.5973 | 20.9653 | 16.9596 | 16.0375 | 176.3721 | 208.2566 | 434.6837 | 245.8396 | 220.2122 | 403.7748 |  |  |  | 252.731 | 352.092 | 356.1116 | 361.6225 | 204.8931 | 281.2896 | 146.5564 | 234.9329 | 166.0773 | 207.9515 | 324.9711 | 216.8981 | 345.5385 | 168.1726 |  | 191.1917 | 182.6673 | 118.6082 | 152.0127 |  | 32.9124 | 69.8374 | 33.5079 | 66.9971 | 142.1032 | 175.1253 | 216.9751 | 7.818 | 38.7068 | 9.1835 | 80.7126 | 8.4638 | 42.6764 | 49.3615 | 53.268 | 15.2838 |  |  | 2.6136 | -0.14908 | 0.26338 | -0.67289 | 3.5059 | 2.3165 | 5.657 | -5.4989 | 0.91639 | 2.0416 | 7.6479 | -0.00049284 | -0.00050926 | -0.00053883 | 306.6857 | 454.9992 | 234.0196 | 116.864 | 65.1061 | 29.1342 | 18.7242 | 99.7708 | 70.213 | 42.3802 | 29.8378 | 21.4158 | 19.5871 | 18.6347 | 119.3394 | 100.944 | 87.2577 | 59.6247 | 53.766 | 106.6358 | 69.2816 | 181.2725 | 225.0832 | 292.0625 | 290.7951 | 316.3611 | 351.8033 |  |  |  | 380.768 | 359.1297 | 314.74 | 347.6247 | 1.7246 | 1.4876 | 744.7737 |  |  | 817.5137 |  |  | 327.4169 | 404.2286 | 261.4003 | 184.282 | 285.857 | 177.2841 | 950.0764 | 759.3322 | 806.9603 | 871.0818 | 882.1097 |  | 337.4209 | 498.1517 | 316.3448 | 817.2333 | 374.9862 | 706.613 |  | 818.6102 |  |  | 859.3105 | 937.1833 | 937.3339 | [6 empty] | 781.7637 |  |  | 768.4425 |  |  | 247.151 | 325.928 | 359.1127 | 127.5843 | 259.724 | 386.6384 | 190.9627 | 286.5451 |  | 285.7977 | 354.7371 | 207.0289 | 319.9379 | 256.4357 | 333.247 | 125.7155 | 249.5271 |  | 319.7323 | 321.7472 | 421.0124 | 174.8146 | 268.6914 | 350.8481 | 188.9771 | 307.6055 | 282.5985 | 342.1144 | 222.2271 | 320.8116 | 0.27001 | 19.5558 | 1.2056 | 0.24657 | -39.8268 | 3.116 | 869.76 | 0.33 | 2.6528 | -0.49832 | 0.66237 | -1.0587 | 2.7627 | 2.2457 | 3.5094 | -7.2502 | 1.7969 | -2.2789 | -0.23191 | -1.2177 | 13.6832 | 11.2882
42810.535 | 8202 | 78.5016 | 51.7904 | 38.1393 | 28.8339 | 20.9163 | 19.5917 | 18.9932 | 117.0284 | 81.5641 | 54.5215 | 35.6037 | 20.9551 | 16.9495 | 16.038 | 176.3459 | 208.2233 | 434.6832 | 245.8043 | 220.2399 | 403.7376 |  |  |  | 252.7283 | 352.0521 | 355.2191 | 361.2921 | 203.4732 | 279.8895 | 146.5583 | 234.9115 | 166.4752 | 207.9559 | 324.9401 | 216.8592 | 345.441 | 168.1878 |  | 191.1403 | 183.2039 | 119.392 | 151.921 |  | 32.8731 | 69.7624 | 33.4944 | 66.905 | 142.1515 | 175.0162 | 216.923 | 7.8595 | 38.6924 | 9.1512 | 80.6916 | 8.4612 | 42.6572 | 49.3383 | 53.2636 | 15.2835 |  |  | 2.31 | 0.059227 | 0.28178 | -0.60389 | 3.4047 | 3.2812 | 5.8587 | -5.3773 | 0.45927 | 2.7125 | 7.7164 | -0.00048134 | -0.00052405 | -0.0005684 | 309.3004 | 456.1814 | 234.0666 | 116.8751 | 65.1186 | 29.1416 | 18.7329 | 99.7765 | 70.2183 | 42.3875 | 29.8393 | 21.4164 | 19.5854 | 18.6368 | 111.8007 | 97.1067 | 84.1049 | 58.9109 | 52.8516 | 106.4064 | 69.2571 | 181.2727 | 225.0741 | 292.0427 | 290.7532 | 316.329 | 351.7594 |  |  |  | 380.8628 | 359.0253 | 316.1096 | 347.8412 | 1.5017 | 1.8956 | 743.573 |  |  | 817.4235 |  |  | 327.4417 | 404.1864 | 262.1046 | 184.2895 | 285.8289 | 178.3167 | 948.1806 | 759.3063 | 807.0235 | 870.5341 | 882.0357 |  | 337.336 | 497.9419 | 316.311 | 817.5102 | 374.8846 | 706.7917 |  | 818.843 |  |  | 857.0774 | 937.2029 | 937.496 | [6 empty] | 781.7866 |  |  | 768.4258 |  |  | 246.6953 | 326.1294 | 358.3305 | 128.0746 | 260.2039 | 386.6296 | 191.1414 | 286.3672 |  | 285.8457 | 354.6637 | 206.7669 | 319.6916 | 256.3772 | 333.1249 | 125.5106 | 249.4628 |  | 318.9827 | 321.543 | 420.9517 | 174.7238 | 268.6883 | 351.7436 | 188.9966 | 307.5253 | 282.5659 | 342.632 | 222.2967 | 320.8926 | 0.32587 | 19.5556 | 1.2068 | 0.24683 | -39.7281 | 3.116 | 865.28 | 0.34 | 2.4909 | 0.31406 | 0.68504 | -1.0029 | 2.7222 | 2.6724 | 3.571 | -7.2549 | 1.8002 | -2.2957 | 0.57739 | -0.87036 | 13.6778 | 11.2908
42810.535 | 8203 | 78.5179 | 51.7927 | 38.1444 | 28.8406 | 20.9179 | 19.5864 | 18.9998 | 117.0317 | 81.5777 | 54.5277 | 35.6062 | 20.9569 | 16.9556 | 16.0341 | 176.3376 | 208.196 | 434.7068 | 245.7667 | 220.583 | 403.6841 |  |  |  | 252.7275 | 352.0094 | 355.0834 | 361.4152 | 204.1838 | 280.0559 | 146.5675 | 234.882 | 166.5066 | 207.9621 | 324.8953 | 216.9082 | 345.3809 | 168.0264 |  | 191.2856 | 183.1932 | 119.1025 | 151.4675 |  | 32.8345 | 69.7227 | 33.5321 | 66.7045 | 141.8724 | 175.087 | 217.0586 | 7.9346 | 38.6641 | 9.2207 | 80.6789 | 8.4613 | 42.6283 | 49.3195 | 53.2608 | 15.2834 |  |  | 2.2298 | -0.067593 | 0.30741 | -0.20173 | 3.1339 | 2.329 | 5.5598 | -5.4739 | 0.39194 | 2.1576 | 7.8481 | -0.00049612 | -0.00047969 | -0.00054869 | 309.942 | 455.6561 | 234.1117 | 116.8825 | 65.1239 | 29.1389 | 18.7261 | 99.7911 | 70.2293 | 42.3876 | 29.8384 | 21.4143 | 19.58 | 18.6293 | 108.6974 | 96.2312 | 85.5564 | 59.3069 | 54.4135 | 106.1972 | 69.2579 | 181.2708 | 225.067 | 292.0113 | 290.7093 | 316.2969 | 351.7131 |  |  |  | 380.9429 | 358.9991 | 315.4081 | 347.4412 | 2.4602 | 2.1715 | 743.6168 |  |  | 817.7687 |  |  | 327.4717 | 404.1456 | 262.3158 | 184.2956 | 285.8041 | 178.527 | 947.2854 | 759.3089 | 806.7214 | 871.0378 | 881.9135 |  | 337.3072 | 498.1863 | 316.338 | 817.5163 | 374.7883 | 706.842 |  | 818.5301 |  |  | 855.0958 | 936.5096 | 936.897 | [6 empty] | 781.756 |  |  | 768.4084 |  |  | 246.0837 | 326.2362 | 358.0384 | 128.2251 | 260.3225 | 386.594 | 190.417 | 286.2455 |  | 285.6105 | 354.7306 | 206.4628 | 319.6049 | 256.3673 | 333.2039 | 125.7165 | 249.4087 |  | 317.1491 | 321.6429 | 420.9629 | 174.9988 | 268.7455 | 352.5089 | 188.9428 | 307.4862 | 282.793 | 342.5391 | 222.1479 | 321.1502 | 0.25807 | 19.5533 | 1.2097 | 0.2494 | -39.7899 | 3.116 | 872.95 | 0.21 | 2.4476 | -0.33549 | 0.71547 | -0.57959 | 2.612 | 2.2517 | 3.479 | -7.2538 | 1.7954 | -2.3045 | 0.89637 | -1.0316 | 13.6855 | 11.3092
42810.535 | 8204 | 78.5351 | 51.7999 | 38.1447 | 28.8383 | 20.9163 | 19.5915 | 18.9996 | 117.0464 | 81.5881 | 54.5359 | 35.6153 | 20.9563 | 16.961 | 16.0391 | 176.3321 | 208.1688 | 434.7176 | 245.731 | 220.6015 | 403.6389 |  |  |  | 252.73 | 351.9698 | 354.6296 | 360.9603 | 204.2181 | 280.9223 | 146.5688 | 234.8608 | 166.211 | 207.9667 | 324.8567 | 216.7315 | 345.3268 | 167.9019 |  | 191.0886 | 183.5965 | 119.0514 | 151.5237 |  | 32.9251 | 69.6147 | 33.5392 | 66.4933 | 141.4343 | 174.5442 | 216.9002 | 7.9446 | 38.6376 | 9.3645 | 80.6535 | 8.4627 | 42.5899 | 49.3026 | 53.2529 | 15.2785 |  |  | 2.7877 | -0.20428 | 0.33895 | -0.71231 | 3.3107 | 2.0918 | 5.6695 | -5.3806 | 0.80235 | 1.8834 | 7.939 | -0.00049941 | -0.00052076 | -0.00053391 | 307.0468 | 456.1065 | 234.1629 | 116.901 | 65.1405 | 29.1592 | 18.7331 | 99.8037 | 70.2434 | 42.4048 | 29.849 | 21.4179 | 19.5845 | 18.6264 | 110.5276 | 97.9376 | 85.4554 | 58.3148 | 56.2204 | 106.1376 | 69.2501 | 181.2716 | 225.0543 | 291.9989 | 290.6821 | 316.2615 | 351.6847 |  |  |  | 381.0038 | 359.1161 | 312.8605 | 347.8302 | 2.0337 | 1.9142 | 743.4803 |  |  | 817.5666 |  |  | 327.4937 | 404.1099 | 263.0597 | 184.3106 | 285.7754 | 178.3297 | 946.7344 | 759.318 | 806.3257 | 870.974 | 881.7684 |  | 337.2831 | 498.7447 | 316.3863 | 817.1831 | 374.7418 | 706.8446 |  | 817.9405 |  |  | 854.7829 | 935.9092 | 936.3649 | [6 empty] | 781.7274 |  |  | 768.3859 |  |  | 245.9109 | 326.1425 | 357.8233 | 127.941 | 260.0067 | 386.5617 | 190.1503 | 286.0722 |  | 285.207 | 354.9942 | 206.3975 | 319.3618 | 256.4958 | 333.3732 | 126.2155 | 249.265 |  | 315.9657 | 321.9234 | 420.9468 | 175.0645 | 268.7471 | 352.8948 | 189.0833 | 307.4462 | 283.15 | 342.6221 | 222.0721 | 321.4687 | 0.21108 | 19.5537 | 1.2105 | 0.24835 | -39.8645 | 3.116 | 864.62 | 0.22 | 2.7389 | -0.58314 | 0.75116 | -1.0889 | 2.683 | 2.1326 | 3.511 | -7.2517 | 1.7835 | -2.2994 | 0.68566 | -1.0213 | 13.6796 | 11.304
42810.535 | 8205 | 78.5466 | 51.8048 | 38.1503 | 28.8341 | 20.9146 | 19.5814 | 18.9971 | 117.0468 | 81.5947 | 54.5457 | 35.613 | 20.9595 | 16.9636 | 16.0345 | 176.3265 | 208.1502 | 434.7276 | 245.7068 | 220.6874 | 403.6223 |  |  |  | 252.7397 | 351.9352 | 354.7057 | 360.9217 | 203.4086 | 280.1885 | 146.5657 | 234.8288 | 166.5472 | 207.9649 | 324.8168 | 216.7338 | 345.2967 | 168.0061 |  | 191.1005 | 183.7334 | 119.1075 | 151.3341 |  | 32.8935 | 69.5592 | 33.4956 | 66.49 | 141.2155 | 174.2387 | 217.0453 | 7.8488 | 38.6307 | 9.4489 | 80.65 | 8.4619 | 42.5768 | 49.2943 | 53.2589 | 15.2824 |  |  | 2.9586 | -0.016341 | 0.1681 | -0.66237 | 3.0742 | 2.0806 | 5.5374 | -5.5968 | -0.16384 | 2.085 | 7.4901 | -0.00047969 | -0.00053226 | -0.00057333 | 306.5207 | 456.7888 | 234.2119 | 116.9035 | 65.1538 | 29.1607 | 18.7347 | 99.8155 | 70.2521 | 42.4058 | 29.8455 | 21.4161 | 19.586 | 18.6265 | 111.239 | 99.4737 | 85.7209 | 56.8632 | 54.3039 | 106.0579 | 69.2433 | 181.2632 | 225.0406 | 291.9703 | 290.6453 | 316.2219 | 351.6418 |  |  |  | 380.9361 | 359.5241 | 313.7229 | 348.6788 | 1.9628 | 2.4579 | 744.3792 |  |  | 817.2106 |  |  | 327.5214 | 404.0735 | 262.3771 | 184.3203 | 285.7436 | 177.9055 | 948.4247 | 759.2841 | 806.1598 | 870.3698 | 881.705 |  | 337.2373 | 499.1355 | 316.339 | 816.8678 | 374.691 | 706.8348 |  | 817.724 |  |  | 855.3581 | 935.4374 | 935.9687 | [6 empty] | 781.7062 |  |  | 768.3411 |  |  | 245.6079 | 326.3389 | 357.5962 | 127.8327 | 259.863 | 386.562 | 190.4259 | 285.8655 |  | 284.9951 | 354.9534 | 206.6586 | 319.0846 | 256.3311 | 333.1113 | 126.2255 | 249.1824 |  | 316.1815 | 322.2132 | 420.8825 | 174.4742 | 268.6384 | 353.2311 | 188.6977 | 307.3773 | 283.6505 | 342.7144 | 222.0576 | 321.672 | 0.35206 | 19.5538 | 1.2102 | 0.2464 | -39.9088 | 3.1159 | 848.18 | 0.16 | 2.8197 | -0.16492 | 0.52895 | -1.05 | 2.5845 | 2.1262 | 3.4687 | -7.2536 | 1.7691 | -2.2952 | 0.59677 | -1.0516 | 13.6824 | 11.2743
42810.535 | 8206 | 78.5569 | 51.8123 | 38.1575 | 28.845 | 20.9151 | 19.584 | 18.9998 | 117.0562 | 81.6041 | 54.5554 | 35.6215 | 20.964 | 16.9661 | 16.0326 | 176.3176 | 208.1165 | 434.747 | 245.6746 | 220.7217 | 403.6368 |  |  |  | 252.7433 | 351.9006 | 354.2302 | 360.4361 | 202.2232 | 279.013 | 146.5807 | 234.8167 | 166.9151 | 207.9773 | 324.7871 | 216.4819 | 345.265 | 167.9088 |  | 191.8908 | 183.6392 | 119.9509 | 151.1418 |  | 32.8341 | 69.5055 | 33.4517 | 66.2503 | 141.3597 | 174.2044 | 217.3225 | 7.7798 | 38.6035 | 9.4777 | 80.6261 | 8.4717 | 42.5704 | 49.2902 | 53.2534 | 15.2794 |  |  | 2.7765 | -0.029481 | 0.33304 | -0.52372 | 3.4316 | 1.8382 | 5.6347 | -5.3655 | -0.35727 | 1.8274 | 7.7361 | -0.00045834 | -0.00054048 | -0.00054048 | 306.9396 | 456.3467 | 234.2641 | 116.9263 | 65.1763 | 29.1574 | 18.7429 | 99.8272 | 70.2722 | 42.4215 | 29.8572 | 21.425 | 19.5855 | 18.6308 | 109.8915 | 99.3434 | 87.2507 | 57.9372 | 53.7607 | 105.9357 | 69.2892 | 181.2604 | 225.0362 | 291.946 | 290.608 | 316.1919 | 351.5993 |  |  |  | 380.8003 | 359.8326 | 314.8655 | 348.8682 | 1.754 | 1.7294 | 745.0357 |  |  | 817.1591 |  |  | 327.5525 | 404.0397 | 261.6489 | 184.3281 | 285.7102 | 178.296 | 949.8687 | 759.2219 | 806.1749 | 870.2255 | 881.7383 |  | 337.2527 | 499.1365 | 316.2988 | 816.991 | 374.63 | 706.87 |  | 817.9236 |  |  | 856.264 | 935.8532 | 936.4472 | [6 empty] | 781.6771 |  |  | 768.2975 |  |  | 245.208 | 326.4431 | 357.5428 | 127.9623 | 259.7414 | 386.5684 | 190.4607 | 285.7332 |  | 285.0602 | 354.5369 | 207 | 319.2443 | 256.1476 | 332.3843 | 125.8027 | 249.0461 |  | 316.0014 | 321.6955 | 420.834 | 174.3702 | 268.6029 | 353.3686 | 188.2031 | 307.3821 | 283.6385 | 342.8089 | 221.7666 | 321.6013 | 0.17795 | 19.5493 | 1.2107 | 0.24793 | -39.8648 | 3.116 | 850.98 | 0.21 | 2.7287 | -0.2215 | 0.74446 | -0.93357 | 2.7305 | 1.9984 | 3.4989 | -7.2533 | 1.7661 | -2.3041 | 0.7314 | -1.216 | 13.6852 | 11.2566
42810.535 | 8207 | 78.5698 | 51.8243 | 38.1727 | 28.8562 | 20.9292 | 19.5888 | 18.996 | 117.0667 | 81.6092 | 54.5674 | 35.63 | 20.9743 | 16.9655 | 16.0369 | 176.3063 | 208.0867 | 434.762 | 245.629 | 220.3675 | 403.6306 |  |  |  | 252.7417 | 351.8601 | 353.6737 | 360.0333 | 201.2084 | 277.3094 | 146.5829 | 234.7949 | 167.1502 | 207.9827 | 324.7453 | 216.3714 | 345.2512 | 167.7966 |  | 192.1481 | 183.061 | 119.9904 | 150.9629 |  | 32.9014 | 69.3568 | 33.3984 | 66.0948 | 141.5104 | 174.2414 | 217.2056 | 7.8113 | 38.5882 | 9.4423 | 80.5663 | 8.4634 | 42.5631 | 49.2811 | 53.2496 | 15.2706 |  |  | 2.5308 | -0.12214 | 0.07742 | -0.66303 | 3.0952 | 1.6246 | 5.498 | -5.2354 | 0.60036 | 0.29166 | 7.7486 | -0.00052569 | -0.00044027 | -0.00055198 | 306.8196 | 455.1377 | 234.3044 | 116.9393 | 65.1871 | 29.1723 | 18.7428 | 99.8432 | 70.2775 | 42.432 | 29.8587 | 21.4226 | 19.5838 | 18.6228 | 105.8753 | 96.8295 | 86.2785 | 58.2756 | 53.4175 | 105.6977 | 69.2803 | 181.2632 | 225.0267 | 291.9248 | 290.5734 | 316.1576 | 351.5586 |  |  |  | 380.7248 | 359.5959 | 313.7471 | 347.839 | 1.4316 | 1.3524 | 743.9554 |  |  | 817.3447 |  |  | 327.5691 | 403.9907 | 259.7317 | 184.3367 | 285.6851 | 177.7602 | 949.8025 | 759.2611 | 806.2343 | 870.3767 | 881.9743 |  | 337.3219 | 498.9739 | 316.3001 | 817.4226 | 374.5041 | 706.948 |  | 818.298 |  |  | 857.8227 | 936.7763 | 937.3714 | [6 empty] | 781.61 |  |  | 768.2897 |  |  | 245.1879 | 326.0786 | 357.3442 | 128.2082 | 259.4547 | 386.5798 | 189.9962 | 285.7133 |  | 284.7399 | 354.274 | 206.7663 | 319.6212 | 255.7866 | 332.0435 | 125.9638 | 248.969 |  | 315.5996 | 320.4746 | 420.7543 | 174.8365 | 268.4067 | 353.4422 | 187.7561 | 307.2168 | 283.35 | 342.7772 | 221.8266 | 321.542 | 0.1976 | 19.5505 | 1.21 | 0.24835 | -39.821 | 3.1159 | 861.9 | 0.24 | 2.6011 | -0.45074 | 0.35886 | -1.0502 | 2.5933 | 1.8788 | 3.4563 | -7.2543 | 1.7707 | -2.3273 | 1.1483 | -1.1091 | 13.689 | 11.2783
42810.535 | 8208 | 78.582 | 51.8339 | 38.1715 | 28.8592 | 20.9222 | 19.586 | 18.9981 | 117.0738 | 81.6191 | 54.5811 | 35.6333 | 20.9651 | 16.9708 | 16.0409 | 176.2955 | 208.0603 | 434.776 | 245.5972 | 219.8194 | 403.6026 |  |  |  | 252.7494 | 351.8256 | 353.4324 | 359.7205 | 201.4038 | 277.3242 | 146.5826 | 234.7741 | 167.0945 | 207.9977 | 324.7063 | 216.1194 | 345.2473 | 167.7124 |  | 192.1632 | 182.2058 | 119.741 | 150.8259 |  | 32.9164 | 69.2045 | 33.3362 | 65.9165 | 141.5379 | 174.2903 | 216.7643 | 7.689 | 38.5749 | 9.5625 | 80.5025 | 8.4569 | 42.5791 | 49.2714 | 53.2434 | 15.2775 |  |  | 2.494 | -0.036709 | 0.33698 | -0.3647 | 2.9848 | 2.195 | 5.5197 | -5.2499 | 0.72471 | 1.9407 | 7.7218 | -0.00049776 | -0.00048462 | -0.00050762 | 306.338 | 453.5522 | 234.3494 | 116.9469 | 65.1923 | 29.1716 | 18.7413 | 99.8553 | 70.286 | 42.4344 | 29.8658 | 21.4264 | 19.5802 | 18.6219 | 101.455 | 95.2694 | 84.452 | 56.1736 | 53.1329 | 105.437 | 69.2442 | 181.2616 | 225.0197 | 291.9026 | 290.5324 | 316.1156 | 351.5055 |  |  |  | 380.5529 | 359.9404 | 311.6264 | 347.9682 | 1.3836 | 1.6029 | 743.756 |  |  | 817.5715 |  |  | 327.5937 | 403.9582 | 258.9831 | 184.3547 | 285.6609 | 178.0071 | 948.5046 | 759.3591 | 805.8261 | 870.3155 | 882.1027 |  | 337.353 | 499.1365 | 316.3318 | 817.5114 | 374.4438 | 706.9881 |  | 817.7886 |  |  | 857.5378 | 936.6849 | 937.546 | [6 empty] | 781.5957 |  |  | 768.312 |  |  | 245.7572 | 325.696 | 357.106 | 127.8877 | 259.3962 | 386.601 | 189.7299 | 285.4693 |  | 284.7108 | 354.3661 | 206.2781 | 319.6914 | 255.2799 | 331.9947 | 125.9843 | 249.0821 |  | 314.4473 | 320 | 420.6598 | 175.2567 | 268.2289 | 353.6675 | 187.8021 | 306.8084 | 283.303 | 342.5004 | 222.0633 | 321.6377 | 0.23072 | 19.5499 | 1.2078 | 0.2481 | -39.7875 | 3.1159 | 860.13 | 0.2 | 2.5822 | -0.24705 | 0.74853 | -0.7787 | 2.5468 | 2.184 | 3.4633 | -7.2554 | 1.7685 | -2.3352 | 1.6072 | -0.91048 | 13.6925 | 11.259
42810.535 | 8209 | 78.6018 | 51.835 | 38.1641 | 28.8555 | 20.9239 | 19.5926 | 18.9952 | 117.0804 | 81.621 | 54.5823 | 35.6353 | 20.9733 | 16.9619 | 16.0393 | 176.2892 | 208.0308 | 434.7933 | 245.5652 | 219.7939 | 403.5547 |  |  |  | 252.7516 | 351.7953 | 353.5379 | 359.6933 | 201.5776 | 277.7021 | 146.5891 | 234.7485 | 167.1186 | 207.9893 | 324.6658 | 216.3471 | 345.2139 | 167.9552 |  | 191.4517 | 181.7378 | 120.2274 | 151.8971 |  | 32.8652 | 69.1389 | 33.2958 | 65.7481 | 141.5508 | 174.4651 | 216.3976 | 7.4242 | 38.5643 | 9.7152 | 80.4598 | 8.4488 | 42.5938 | 49.2574 | 53.2366 | 15.27 |  |  | 2.3672 | 0.050027 | 0.28967 | -0.57892 | 3.5801 | 2.2147 | 5.5637 | -4.8957 | 0.43689 | 2.1895 | 7.6661 | -0.00045012 | -0.00051419 | -0.00055033 | 304.0668 | 451.7037 | 234.3827 | 116.9534 | 65.1941 | 29.1659 | 18.7353 | 99.8585 | 70.2885 | 42.4367 | 29.8668 | 21.4205 | 19.5802 | 18.6161 | 99.2054 | 92.0763 | 79.9476 | 56.6843 | 53.1792 | 105.1936 | 69.1844 | 181.2599 | 225.0093 | 291.8807 | 290.5065 | 316.0751 | 351.4647 |  |  |  | 380.3636 | 360.0306 | 311.4584 | 348.5668 | 1.8587 | 1.5086 | 742.7295 |  |  | 817.3101 |  |  | 327.623 | 403.921 | 256.9944 | 184.3583 | 285.6369 | 178.603 | 946.2581 | 759.3329 | 805.2392 | 870.3903 | 881.9932 |  | 337.4277 | 499.5055 | 316.311 | 817.4954 | 374.4578 | 706.9089 |  | 816.8729 |  |  | 857.0179 | 936.2192 | 937.3129 | [6 empty] | 781.6204 |  |  | 768.326 |  |  | 246.3424 | 325.6532 | 358.0295 | 127.9366 | 259.2636 | 386.6156 | 189.9205 | 285.0311 |  | 284.7129 | 354.4842 | 205.9481 | 319.3854 | 255.0728 | 331.8465 | 125.9744 | 249.1917 |  | 312.526 | 320.4049 | 420.5724 | 175.4992 | 268.2529 | 354.0429 | 188.2925 | 306.4653 | 283.0686 | 342.4376 | 222.273 | 321.8269 | 0.4264 | 19.5497 | 1.203 | 0.24776 | -39.8258 | 3.1159 | 846.32 | 0.19 | 2.5165 | 0.28838 | 0.69393 | -0.98101 | 2.7898 | 2.1942 | 3.4778 | -7.2464 | 1.7567 | -2.3335 | 1.8272 | -0.41718 | 13.66 | 11.2252
42810.5351 | 8210 | 78.6121 | 51.8373 | 38.1625 | 28.8586 | 20.9171 | 19.5901 | 18.9881 | 117.0824 | 81.6379 | 54.5864 | 35.6382 | 20.9701 | 16.9641 | 16.0331 | 176.2853 | 208.0036 | 434.8025 | 245.5271 | 220.3632 | 403.5125 |  |  |  | 252.7519 | 351.761 | 353.6086 | 359.7324 | 201.7965 | 278.524 | 146.5837 | 234.7287 | 167.3128 | 207.9914 | 324.6262 | 216.3992 | 345.1675 | 167.9576 |  | 190.9663 | 181.9726 | 120.4341 | 152.3949 |  | 32.9768 | 69.1435 | 33.3265 | 65.8753 | 141.6939 | 174.6082 | 216.1329 | 7.3114 | 38.5637 | 9.7254 | 80.4319 | 8.4514 | 42.6104 | 49.2609 | 53.2226 | 15.2656 |  |  | 2.2594 | 8.7e-05 | -0.006692 | -0.97976 | 3.0492 | 1.7008 | 5.5223 | -4.9055 | -0.49972 | 1.9814 | 7.8048 | -0.00056019 | -0.00048462 | -0.00055362 | 304.9446 | 451.3382 | 234.4425 | 116.9736 | 65.2102 | 29.1864 | 18.7437 | 99.8803 | 70.3016 | 42.452 | 29.8733 | 21.4295 | 19.5855 | 18.6268 | 97.9743 | 91.9835 | 78.7591 | 57.7811 | 53.8467 | 105.0121 | 69.1259 | 181.2598 | 225.0053 | 291.8605 | 290.4702 | 316.0488 | 351.4288 |  |  |  | 380.1311 | 359.7548 | 313.0019 | 348.3117 | 2.4256 | 1.6562 | 742.5643 |  |  | 816.9785 |  |  | 327.6383 | 403.8845 | 255.8161 | 184.3695 | 285.6033 | 178.2263 | 944.1504 | 759.2619 | 804.4121 | 870.7467 | 881.9322 |  | 337.434 | 499.7904 | 316.2725 | 817.3831 | 374.3949 | 706.7562 |  | 815.6198 |  |  | 856.1209 | 935.5036 | 936.7853 | [6 empty] | 781.5902 |  |  | 768.243 |  |  | 246.6864 | 325.6375 | 359.11 | 128.4426 | 258.9032 | 386.5717 | 189.977 | 284.7334 |  | 284.9629 | 354.6358 | 205.8789 | 319.0294 | 255.0369 | 331.7186 | 125.738 | 249.3361 |  | 311.9453 | 320.7578 | 420.4613 | 175.8985 | 268.3352 | 354.3757 | 188.3864 | 306.2643 | 282.8749 | 342.688 | 222.4681 | 321.9892 | 0.56739 | 19.551 | 1.2006 | 0.24936 | -39.8015 | 3.1159 | 855.11 | 0.31 | 2.4604 | 0.012026 | -0.10547 | -1.2762 | 2.575 | 1.9232 | 3.4654 | -7.2443 | 1.746 | -2.336 | 1.9415 | -0.29216 | 13.6424 | 11.2111
42810.5351 | 8211 | 78.6168 | 51.8455 | 38.1693 | 28.8573 | 20.9254 | 19.5897 | 18.9891 | 117.0976 | 81.6456 | 54.5971 | 35.6457 | 20.9731 | 16.9678 | 16.0306 | 176.2802 | 207.9818 | 434.8157 | 245.4962 | 220.9987 | 403.4892 |  |  |  | 252.759 | 351.7213 | 353.909 | 359.823 | 202.5476 | 279.3315 | 146.5857 | 234.7024 | 167.5271 | 207.9934 | 324.5864 | 216.4408 | 345.1343 | 167.9464 |  | 191.4627 | 182.091 | 121.0346 | 152.6122 |  | 33.1201 | 69.186 | 33.3704 | 66.1879 | 141.9615 | 174.6388 | 215.8435 | 7.2726 | 38.5411 | 9.5308 | 80.4072 | 8.45 | 42.6349 | 49.2517 | 53.217 | 15.2672 |  |  | 2.446 | -0.12148 | 0.10239 | -0.41201 | 3.0945 | 1.8421 | 5.5624 | -5.1263 | 1.5862 | 1.819 | 7.7309 | -0.00050269 | -0.00049119 | -0.00051255 | 305.1083 | 451.6522 | 234.4888 | 116.9875 | 65.2185 | 29.1811 | 18.7457 | 99.8912 | 70.3153 | 42.4553 | 29.8715 | 21.427 | 19.5873 | 18.6219 | 99.6771 | 94.7212 | 77.9739 | 56.4536 | 52.5985 | 104.9354 | 69.0625 | 181.251 | 224.986 | 291.8258 | 290.4223 | 316.0099 | 351.3753 |  |  |  | 380.0163 | 359.6085 | 314.6595 | 347.3906 | 1.589 | 2.0096 | 742.2717 |  |  | 816.6522 |  |  | 327.6559 | 403.8455 | 255.4662 | 184.3833 | 285.5781 | 179.44 | 942.0639 | 759.1777 | 803.2077 | 871.003 | 881.5067 |  | 337.3646 | 500.2079 | 316.2231 | 817.6203 | 374.2003 | 706.4951 |  | 813.9257 |  |  | 854.0916 | 934.6642 | 936.1387 | [6 empty] | 781.556 |  |  | 768.1569 |  |  | 246.5133 | 325.756 | 359.4778 | 128.4542 | 258.8618 | 386.4594 | 189.7265 | 284.7956 |  | 284.837 | 354.817 | 206.0602 | 318.8791 | 255.2887 | 331.894 | 125.6867 | 249.4357 |  | 312.8403 | 320.8285 | 420.3359 | 175.8781 | 268.355 | 353.4258 | 188.4694 | 306.1257 | 283.104 | 343.109 | 222.4186 | 322.1579 | 0.094169 | 19.5488 | 1.1978 | 0.24937 | -39.8346 | 3.1159 | 857.35 | 0.27 | 2.5619 | -0.44941 | 0.41259 | -0.82765 | 2.5942 | 2.0015 | 3.478 | -7.2379 | 1.7307 | -2.3599 | 1.7429 | -0.21254 | 13.6337 | 11.2262
42810.5351 | 8212 | 78.6354 | 51.8534 | 38.181 | 28.8636 | 20.9239 | 19.5855 | 18.9846 | 117.1025 | 81.6585 | 54.6035 | 35.6509 | 20.9778 | 16.9636 | 16.0349 | 176.2799 | 207.9632 | 434.8301 | 245.4689 | 221.2361 | 403.4598 |  |  |  | 252.7569 | 351.6871 | 354.1927 | 359.7763 | 202.238 | 280.3783 | 146.5944 | 234.6836 | 168.064 | 207.9984 | 324.5453 | 216.7353 | 345.0674 | 168.3872 |  | 191.7742 | 182.1121 | 121.1934 | 152.8057 |  | 33.2345 | 69.1866 | 33.3451 | 66.2224 | 142.1875 | 174.5137 | 215.6917 | 7.2725 | 38.5162 | 9.3969 | 80.4076 | 8.4425 | 42.6681 | 49.252 | 53.2155 | 15.2702 |  |  | 2.7411 | 0.078283 | 0.34881 | -0.41595 | 3.1819 | 2.6563 | 6.1768 | -5.2361 | 0.19403 | 1.5771 | 7.693 | -0.00050598 | -0.00044355 | -0.0005454 | 309.9088 | 453.075 | 234.5353 | 116.9993 | 65.2475 | 29.1907 | 18.7511 | 99.9103 | 70.3359 | 42.4659 | 29.8858 | 21.4399 | 19.5896 | 18.627 | 99.8316 | 97.5392 | 79.4465 | 55.4545 | 51.7233 | 104.8716 | 69.0335 | 181.2495 | 224.9811 | 291.8041 | 290.3807 | 315.9792 | 351.3374 |  |  |  | 379.9919 | 359.7394 | 314.6305 | 346.9496 | 2.019 | 1.5929 | 741.0719 |  |  | 816.1196 |  |  | 327.6598 | 403.8061 | 255.7536 | 184.3866 | 285.5464 | 179.1434 | 940.2839 | 759.0677 | 802.1837 | 870.1812 | 881.0297 |  | 337.2799 | 500.5529 | 316.197 | 817.7986 | 374.1068 | 706.1298 |  | 812.6886 |  |  | 851.7187 | 933.8858 | 935.6859 | [6 empty] | 781.4987 |  |  | 768.1048 |  |  | 246.1396 | 325.9249 | 359.0567 | 128.0247 | 258.899 | 386.3667 | 189.9302 | 284.6215 |  | 284.7178 | 354.9643 | 205.9945 | 318.6129 | 255.2799 | 332.4349 | 126.2728 | 249.4484 |  | 313.9974 | 320.625 | 420.2685 | 176.284 | 268.2761 | 352.8478 | 188.8042 | 306.0564 | 283.1786 | 343.49 | 222.4043 | 321.9195 | 0.22244 | 19.5475 | 1.1951 | 0.24815 | -39.85 | 3.1159 | 868.05 | 0.28 | 2.7145 | 0.36077 | 0.76153 | -0.8316 | 2.6302 | 2.4031 | 3.6646 | -7.2314 | 1.7192 | -2.3732 | 1.7178 | -0.37965 | 13.6228 | 11.2363
42810.5351 | 8213 | 78.6455 | 51.8633 | 38.1781 | 28.8677 | 20.9258 | 19.5846 | 18.9832 | 117.113 | 81.6693 | 54.6169 | 35.6585 | 20.9762 | 16.9645 | 16.0352 | 176.2723 | 207.9336 | 434.852 | 245.4407 | 220.751 | 403.4586 |  |  |  | 252.7683 | 351.6675 | 354.0876 | 359.8739 | 202.3294 | 280.4427 | 146.6005 | 234.6546 | 168.3067 | 207.9986 | 324.5108 | 217.0585 | 344.9967 | 168.7106 |  | 192.4542 | 181.9478 | 120.9414 | 153.098 |  | 33.1501 | 69.1335 | 33.3265 | 66.204 | 141.8605 | 174.4499 | 215.8013 | 7.4241 | 38.5017 | 9.2812 | 80.402 | 8.4263 | 42.7143 | 49.2373 | 53.2207 | 15.2596 |  |  | 1.967 | 0.023087 | 0.32778 | -0.29176 | 2.969 | 1.7284 | 5.3823 | -5.3458 | 0.63305 | 1.4265 | 7.8088 | -0.00049612 | -0.00048791 | -0.00052569 | 312.2421 | 453.1671 | 234.5762 | 117.0086 | 65.2442 | 29.1984 | 18.7503 | 99.9087 | 70.3381 | 42.4732 | 29.8861 | 21.4325 | 19.5814 | 18.6254 | 102.1938 | 97.6317 | 80.259 | 55.5695 | 51.4838 | 104.8842 | 68.9874 | 181.2576 | 224.9751 | 291.7834 | 290.3503 | 315.9475 | 351.2991 |  |  |  | 380.0069 | 359.8282 | 314.3617 | 346.7807 | 2.5783 | 1.4038 | 739.6353 |  |  | 815.6175 |  |  | 327.6748 | 403.7749 | 255.1497 | 184.3916 | 285.5287 | 178.963 | 941.1106 | 759.0105 | 801.7781 | 869.3815 | 880.6543 |  | 337.2329 | 500.9142 | 316.0941 | 817.8131 | 374.026 | 706.0545 |  | 812.1322 |  |  | 849.8139 | 933.1665 | 935.1138 | [6 empty] | 781.4718 |  |  | 768.0489 |  |  | 245.7207 | 325.7444 | 359.3047 | 127.735 | 259.2227 | 386.308 | 189.87 | 284.4545 |  | 284.267 | 355.3383 | 205.9944 | 318.297 | 255.2882 | 332.4809 | 127.2253 | 249.5241 |  | 314.2431 | 320.4111 | 420.2346 | 176.6996 | 268.1487 | 353.2414 | 189.2051 | 305.9603 | 282.9136 | 344.0027 | 222.6446 | 321.9752 | 0.4759 | 19.5457 | 1.1932 | 0.246 | -39.8008 | 3.1159 | 854.6 | 0.21 | 2.2996 | 0.1959 | 0.73816 | -0.69642 | 2.5405 | 1.9384 | 3.4206 | -7.2247 | 1.7015 | -2.3809 | 1.4569 | -0.47546 | 13.609 | 11.2423
42810.5351 | 8214 | 78.6683 | 51.8695 | 38.1815 | 28.8664 | 20.9258 | 19.5859 | 18.9802 | 117.1192 | 81.6766 | 54.6269 | 35.6638 | 20.9832 | 16.9733 | 16.0395 | 176.2541 | 207.9009 | 434.8466 | 245.3881 | 220.9088 | 403.2884 |  |  |  | 252.7658 | 351.606 | 354.1615 | 359.782 | 204.4763 | 282.3546 | 146.5994 | 234.6455 | 168.6585 | 208.0101 | 324.4763 | 217.2298 | 344.9376 | 168.7359 |  | 191.7791 | 181.5604 | 122.2945 | 153.422 |  | 33.422 | 69.2266 | 33.4071 | 66.1757 | 141.8749 | 174.3555 | 215.5976 | 7.6169 | 38.4759 | 9.0344 | 80.4088 | 8.4184 | 42.7555 | 49.2195 | 53.224 | 15.2556 |  |  | 2.4736 | 0.27345 | 0.53872 | -0.81285 | 2.2659 | 1.7981 | 5.3659 | -5.2242 | 0.53439 | 2.3823 | 7.7591 | -0.00046819 | -0.00046491 | -0.00057826 | 312.7608 | 453.2131 | 234.6299 | 117.0202 | 65.2585 | 29.2022 | 18.7453 | 99.9227 | 70.343 | 42.4771 | 29.8908 | 21.4347 | 19.5832 | 18.6139 | 108.3377 | 101.3806 | 82.4649 | 55.2853 | 50.1959 | 105.034 | 68.9427 | 181.252 | 224.9659 | 291.7622 | 290.3243 | 315.9146 | 351.2594 |  |  |  | 380.0422 | 359.611 | 314.3829 | 346.1535 | 1.6533 | 2.0877 | 739.3168 |  |  | 814.9898 |  |  | 327.6944 | 403.7376 | 256.7483 | 184.4057 | 285.4936 | 180.0301 | 941.6689 | 759.0732 | 801.6476 | 867.9328 | 880.9446 |  | 337.1268 | 501.6792 | 316.003 | 817.6966 | 373.9863 | 706.0093 |  | 811.7934 |  |  | 850.849 | 932.8391 | 935.1393 | [6 empty] | 781.452 |  |  | 768.0065 |  |  | 245.3264 | 325.9201 | 359.7804 | 127.4963 | 259.8551 | 386.2846 | 190.3189 | 284.798 |  | 284.5448 | 355.0622 | 205.4037 | 318.1736 | 255.0856 | 332.5875 | 127.7543 | 249.7698 |  | 315.9218 | 319.7196 | 420.1863 | 176.7541 | 268.4021 | 353.3611 | 189.5067 | 305.8231 | 282.4885 | 344.4168 | 222.7851 | 322.2802 | 0.30372 | 19.5449 | 1.1906 | 0.24533 | -39.7623 | 3.1159 | 842.37 | 0.26 | 2.5833 | 0.6743 | 0.94645 | -1.1626 | 2.2191 | 1.9768 | 3.415 | -7.2412 | 1.6735 | -2.3812 | 0.79275 | -0.72594 | 13.5952 | 11.263
42810.5351 | 8215 | 78.6803 | 51.8803 | 38.196 | 28.8684 | 20.9333 | 19.5881 | 18.9859 | 117.1264 | 81.6808 | 54.6319 | 35.6719 | 20.9838 | 16.9663 | 16.0274 | 176.2468 | 207.8775 | 434.8753 | 245.3593 | 220.9425 | 403.2235 |  |  |  | 252.7758 | 351.5908 | 354.2075 | 359.6318 | 205.7237 | 283.0051 | 146.6019 | 234.6116 | 169.487 | 208.0138 | 324.4295 | 217.4057 | 344.8687 | 168.8279 |  | 192.4976 | 182.0338 | 123.0375 | 153.8245 |  | 33.6748 | 69.3152 | 33.4912 | 66.2006 | 142.2516 | 174.3146 | 215.6099 | 7.6124 | 38.4615 | 8.8717 | 80.3628 | 8.409 | 42.7751 | 49.1969 | 53.2255 | 15.2573 |  |  | 2.1477 | 0.23139 | -0.00932 | -0.87462 | 2.6253 | 2.6122 | 5.8081 | -4.9791 | 0.87338 | 1.8798 | 7.6596 | -0.00049448 | -0.00048791 | -0.00053883 | 311.2467 | 453.405 | 234.6784 | 117.0319 | 65.2695 | 29.2064 | 18.7506 | 99.9362 | 70.3564 | 42.4874 | 29.8969 | 21.4369 | 19.5834 | 18.6194 | 112.0836 | 105.3504 | 85.9342 | 54.8179 | 49.5522 | 105.1601 | 68.9382 | 181.2418 | 224.956 | 291.7351 | 290.2906 | 315.8774 | 351.2127 |  |  |  | 380.0972 | 359.3166 | 313.2676 | 346.0701 | 1.838 | 2.1877 | 739.7393 |  |  | 814.3474 |  |  | 327.7003 | 403.7017 | 258.2865 | 184.4151 | 285.4677 | 180.6702 | 940.579 | 759.11 | 801.533 | 867.2809 | 881.0971 |  | 337.1185 | 502.2963 | 315.8977 | 817.6048 | 373.8995 | 705.9313 |  | 811.6808 |  |  | 850.0329 | 933.1103 | 935.7341 | [6 empty] | 781.4371 |  |  | 767.9912 |  |  | 245.5566 | 326.0098 | 360.1035 | 127.3704 | 259.669 | 386.2605 | 189.5682 | 285.2729 |  | 284.0774 | 355.0844 | 204.6925 | 317.7759 | 255.3017 | 333.0191 | 127.8472 | 249.7268 |  | 315.5142 | 319.3457 | 420.0817 | 177.2096 | 268.6334 | 352.5056 | 189.5705 | 305.7163 | 281.8554 | 344.7814 | 222.4721 | 322.4423 | 0.31393 | 19.544 | 1.1906 | 0.2463 | -39.8161 | 3.1159 | 852.52 | 0.29 | 2.4085 | 0.62037 | -0.1245 | -1.2061 | 2.3886 | 2.3826 | 3.5528 | -7.2461 | 1.6486 | -2.3864 | 0.3921 | -1.112 | 13.5784 | 11.2703
42810.5351 | 8216 | 78.6974 | 51.8859 | 38.2011 | 28.8739 | 20.9278 | 19.5924 | 18.9923 | 117.1361 | 81.6975 | 54.6479 | 35.6811 | 20.9879 | 16.9725 | 16.0362 | 176.2317 | 207.8422 | 434.876 | 245.3173 | 221.1449 | 403.1754 |  |  |  | 252.7752 | 351.5458 | 354.5439 | 360.0257 | 208.9415 | 285.0387 | 146.6149 | 234.5949 | 170.1252 | 208.0135 | 324.3942 | 217.6225 | 344.8121 | 168.9556 |  | 191.8966 | 182.9714 | 124.4146 | 156.1886 |  | 33.876 | 69.3983 | 33.635 | 66.3707 | 142.3013 | 174.5451 | 215.5412 | 7.7856 | 38.4197 | 8.853 | 80.2992 | 8.3948 | 42.7949 | 49.1475 | 53.216 | 15.2519 |  |  | 2.2193 | 0.17817 | 0.17664 | -0.70246 | 3.2253 | 2.1904 | 5.3337 | -5.1099 | 1.6837 | 1.8163 | 7.4881 | -0.00049284 | -0.00050926 | -0.00056348 | 309.557 | 453.5424 | 234.7211 | 117.0458 | 65.2799 | 29.2148 | 18.7521 | 99.9486 | 70.361 | 42.499 | 29.893 | 21.438 | 19.5848 | 18.6207 | 111.8627 | 104.2098 | 87.2046 | 55.5917 | 49.7909 | 105.225 | 68.9276 | 181.2497 | 224.9456 | 291.7134 | 290.2469 | 315.8449 | 351.1666 |  |  |  | 380.1289 | 358.9114 | 312.2284 | 345.8281 | 1.2667 | 1.9353 | 739.7437 |  |  | 814.108 |  |  | 327.7075 | 403.6625 | 259.1682 | 184.4337 | 285.4393 | 181.2719 | 940.2705 | 758.9616 | 801.4425 | 866.6826 | 880.8996 |  | 337.1553 | 502.5628 | 315.7579 | 817.3819 | 373.8232 | 705.9412 |  | 811.5871 |  |  | 848.6357 | 932.8232 | 935.6466 | [6 empty] | 781.9181 |  |  | 767.9421 |  |  | 244.851 | 326.0112 | 359.7713 | 127.5498 | 259.8652 | 385.9577 | 188.9074 | 285.32 |  | 283.7355 | 355.5029 | 204.8105 | 317.2895 | 255.8707 | 332.9872 | 128.5437 | 249.5665 |  | 315.3242 | 318.9704 | 419.9415 | 176.8479 | 268.5344 | 352.1017 | 189.9944 | 305.7752 | 281.6285 | 345.1727 | 222.0413 | 322.6469 | 0.21108 | 19.5431 | 1.1885 | 0.2451 | -39.7445 | 3.1159 | 854.95 | 0.24 | 2.4528 | 0.54443 | 0.5421 | -1.081 | 2.6481 | 2.1823 | 3.4054 | -7.2377 | 1.6308 | -2.387 | 0.42466 | -1.2544 | 13.5081 | 11.2799
42810.5351 | 8217 | 78.7046 | 51.8865 | 38.202 | 28.8651 | 20.9296 | 19.584 | 18.9824 | 117.1412 | 81.7001 | 54.6503 | 35.6799 | 20.9828 | 16.9608 | 16.0292 | 176.2291 | 207.8225 | 434.898 | 245.2918 | 221.083 | 403.1712 |  |  |  | 252.7844 | 351.5194 | 355.0358 | 360.2184 | 210.6803 | 288.2098 | 146.6082 | 234.5878 | 170.6015 | 208.0197 | 324.3565 | 217.9741 | 344.7107 | 169.3228 |  | 191.4548 | 182.6205 | 124.8482 | 157.6544 |  | 33.7269 | 69.3745 | 33.636 | 66.4347 | 142.0686 | 174.4639 | 215.4072 | 7.7328 | 38.3695 | 8.7998 | 80.2776 | 8.3846 | 42.8153 | 49.0878 | 53.2077 | 15.2465 |  |  | 2.7075 | 0.2879 | 0.003164 | -0.63937 | 3.4724 | 2.1063 | 5.7208 | -5.3964 | 0.87591 | 2.6995 | 7.6924 | -0.0005684 | -0.00055526 | -0.00058155 | 309.0108 | 453.6659 | 234.7715 | 117.0623 | 65.2931 | 29.2149 | 18.7527 | 99.9578 | 70.3773 | 42.5062 | 29.9024 | 21.4389 | 19.584 | 18.6233 | 109.342 | 105.3943 | 88.53 | 56.7045 | 50.683 | 105.2299 | 68.9302 | 181.245 | 224.9245 | 291.6874 | 290.2109 | 315.8044 | 351.1255 |  |  |  | 380.0791 | 358.7354 | 312.1572 | 345.4831 | 1.9343 | 1.6667 | 739.2596 |  |  | 813.7315 |  |  | 327.7224 | 403.6325 | 261.2403 | 184.4536 | 285.4128 | 181.478 | 943.0614 | 759.0045 | 801.1789 | 866.493 | 881.0103 |  | 337.1171 | 502.6181 | 315.6584 | 816.7854 | 373.794 | 706.0218 |  | 811.5158 |  |  | 849.6571 | 932.3099 | 935.2301 | [6 empty] | 781.5371 |  |  | 767.9331 |  |  | 244.2288 | 326.009 | 359.8163 | 127.8166 | 259.6842 | 385.6102 | 188.3282 | 285.3417 |  | 283.8573 | 355.5083 | 204.906 | 317.1854 | 255.9176 | 332.9803 | 128.9391 | 249.4166 |  | 315.4505 | 319.2096 | 419.8775 | 176.7487 | 268.526 | 352.1183 | 190.0243 | 305.8851 | 281.4438 | 344.9334 | 222.3586 | 322.474 | 0.29601 | 19.5443 | 1.1862 | 0.24405 | -39.7899 | 3.1159 | 851.08 | 0.31 | 2.7169 | 0.69205 | 0.072549 | -1.0313 | 2.7475 | 2.1398 | 3.5265 | -7.2438 | 1.6219 | -2.373 | 0.70535 | -1.4013 | 13.4592 | 11.2849
42810.5352 | 8218 | 78.7213 | 51.8937 | 38.2117 | 28.8735 | 20.9228 | 19.5876 | 18.9847 | 117.1424 | 81.7099 | 54.6611 | 35.6885 | 20.9859 | 16.9667 | 16.0267 | 176.219 | 207.787 | 434.8988 | 245.253 | 221.088 | 403.1138 |  |  |  | 252.7821 | 351.475 | 355.3873 | 360.4837 | 209.0572 | 288.1937 | 146.6173 | 234.5728 | 170.6636 | 208.0239 | 324.3196 | 218.1932 | 344.6191 | 169.6894 |  | 191.9651 | 182.9039 | 123.2989 | 157.6634 |  | 33.6283 | 69.271 | 33.6138 | 66.4164 | 141.7902 | 174.7051 | 215.4033 | 7.4822 | 38.333 | 8.8177 | 80.2728 | 8.3721 | 42.8309 | 49.047 | 53.2062 | 15.2439 |  |  | 2.7969 | -0.018969 | 0.32186 | -0.62886 | 3.9665 | 1.7757 | 5.0709 | -4.9358 | 0.62857 | 1.5599 | 7.6995 | -0.00047641 | -0.00051748 | -0.00053719 | 308.4784 | 453.8758 | 234.8095 | 117.0694 | 65.2996 | 29.2195 | 18.7518 | 99.9678 | 70.3843 | 42.501 | 29.905 | 21.4279 | 19.5822 | 18.6103 | 107.9488 | 104.6291 | 85.6354 | 55.2602 | 48.2786 | 105.2368 | 68.8732 | 181.243 | 224.9266 | 291.6682 | 290.1751 | 315.7622 | 351.0856 |  |  |  | 379.9402 | 358.5283 | 313.7336 | 345.5076 | 1.0051 | 1.5403 | 740.6397 |  |  | 813.6132 |  |  | 327.7309 | 403.5894 | 261.8704 | 184.4463 | 285.3906 | 180.0397 | 944.9467 | 758.9927 | 800.8688 | 866.566 | 881.5427 |  | 337.0785 | 503.3884 | 315.6679 | 816.3775 | 373.8376 | 706.0742 |  | 811.254 |  |  | 850.8563 | 932.676 | 935.5139 | [6 empty] | 781.5038 |  |  | 767.8634 |  |  | 243.6064 | 326.1433 | 360.5975 | 128.1948 | 259.2422 | 385.4662 | 188.1806 | 285.3122 |  | 283.5361 | 355.0565 | 204.3936 | 317.0976 | 256.0286 | 332.8297 | 129.1738 | 248.988 |  | 314.9228 | 319.8053 | 419.8357 | 176.5335 | 268.3248 | 352.7581 | 190.0943 | 305.8104 | 281.4831 | 344.8082 | 222.1848 | 322.5891 | 0.36843 | 19.5432 | 1.1826 | 0.24308 | -39.7861 | 3.1159 | 838.94 | 0.26 | 2.7613 | -0.17761 | 0.73162 | -1.0226 | 2.9372 | 1.9653 | 3.3211 | -7.2616 | 1.6012 | -2.3578 | 0.86099 | -1.0866 | 13.4515 | 11.2716
42810.5352 | 8219 | 78.7311 | 51.8987 | 38.2134 | 28.8734 | 20.9241 | 19.5861 | 18.9823 | 117.1455 | 81.7203 | 54.6633 | 35.6849 | 20.9825 | 16.9642 | 16.0244 | 176.2201 | 207.7656 | 434.9184 | 245.228 | 221.3069 | 403.0643 |  |  |  | 252.7885 | 351.4491 | 355.3319 | 360.5268 | 205.8207 | 286.0678 | 146.6189 | 234.5447 | 183.5984 | 208.0176 | 324.2741 | 218.1954 | 344.5424 | 169.8076 |  | 192.3695 | 182.4495 | 121.8601 | 157.7689 |  | 33.5665 | 69.229 | 33.5012 | 66.6928 | 142.0149 | 175.149 | 215.2575 | 7.307 | 38.3014 | 8.8171 | 80.2759 | 8.3712 | 42.8434 | 49.0316 | 53.1952 | 15.2352 |  |  | 2.1496 | 0.34113 | 0.30807 | -0.78263 | 3.2811 | 2.0471 | 5.4323 | -4.87 | 0.42911 | 1.7741 | 7.6504 | -0.00046491 | -0.00049284 | -0.00053226 | 307.1285 | 454.5702 | 234.8695 | 117.0862 | 65.3216 | 29.2368 | 18.7684 | 99.9831 | 70.4095 | 42.5292 | 29.921 | 21.4437 | 19.5881 | 18.6208 | 103.3789 | 100.9166 | 82.4378 | 55.8887 | 47.6484 | 105.1263 | 68.8187 | 181.2381 | 224.9112 | 291.6393 | 290.1356 | 315.7227 | 351.0369 |  |  |  | 379.8893 | 358.4187 | 314.1726 | 345.7109 | 1.3729 | 1.4646 | 740.1206 |  |  | 813.132 |  |  | 327.7473 | 403.5587 | 259.6614 | 184.4577 | 285.373 | 186.2742 | 947.1374 | 758.9026 | 800.5883 | 867.1628 | 881.9866 |  | 337.2131 | 503.8794 | 315.5999 | 815.7807 | 373.6647 | 706.1133 |  | 810.8163 |  |  | 851.7259 | 933.2187 | 935.857 | [6 empty] | 781.4785 |  |  | 767.8134 |  |  | 243.3126 | 325.9292 | 361.775 | 128.1278 | 258.944 | 385.4199 | 188.4655 | 285.2793 |  | 283.4598 | 354.1787 | 203.7398 | 317.0949 | 256.3029 | 332.8978 | 129.8413 | 248.8253 |  | 315.1298 | 320.8181 | 419.7671 | 176.4606 | 268.1296 | 353.3807 | 190.1808 | 305.7542 | 281.1085 | 345.0301 | 222.2716 | 322.7081 | 0.24343 | 19.5427 | 1.1785 | 0.2416 | -39.7928 | 3.1159 | 848.65 | 0.37 | 2.4162 | 0.75315 | 0.71572 | -1.1408 | 2.6728 | 2.1112 | 3.4391 | -7.2633 | 1.5825 | -2.3566 | 1.3551 | -0.73783 | 13.4423 | 11.2613
42810.5352 | 8220 | 78.7583 | 51.9107 | 38.2172 | 28.8847 | 20.9392 | 19.5893 | 18.991 | 117.1618 | 81.7326 | 54.6845 | 35.6979 | 20.9993 | 16.967 | 16.0327 | 176.2083 | 207.7387 | 434.9403 | 245.1949 | 221.2447 | 403.031 |  |  |  | 252.7906 | 351.4165 | 355.162 | 360.4794 | 206.7407 | 285.8356 | 146.6127 | 234.5293 | 194.4625 | 208.0235 | 324.2447 | 218.089 | 344.4835 | 169.6879 |  | 191.8478 | 182.5541 | 120.7029 | 157.3208 |  | 33.5104 | 69.1545 | 33.4105 | 66.6071 | 142.3312 | 175.1943 | 214.9072 | 7.3275 | 38.2518 | 8.8123 | 80.257 | 8.383 | 42.8592 | 49.0383 | 53.2061 | 15.2407 |  |  | 2.31 | 0.044115 | 0.034708 | -0.85754 | 3.3377 | 2.7903 | 5.8975 | -4.8622 | 0.19209 | 1.9841 | 7.4992 | -0.00047476 | -0.00049284 | -0.00057169 | 308.2252 | 454.0645 | 234.922 | 117.0987 | 65.3384 | 29.2364 | 18.7684 | 99.9975 | 70.4122 | 42.5376 | 29.922 | 21.4473 | 19.5908 | 18.6152 | 100.236 | 95.5108 | 76.9506 | 54.6293 | 47.0349 | 104.9945 | 68.7372 | 181.2433 | 224.8929 | 291.6232 | 290.104 | 315.692 | 350.9995 |  |  |  | 379.9534 | 358.6538 | 315.6824 | 346.3685 | 2.1786 | 0.93199 | 739.1544 |  |  | 812.789 |  |  | 327.7418 | 403.523 | 259.0968 | 184.4775 | 285.3465 | 185.0857 | 946.4859 | 758.7933 | 800.0809 | 867.6751 | 882.3177 |  | 337.3311 | 504.034 | 315.5632 | 815.1781 | 373.5153 | 706.0598 |  | 810.0359 |  |  | 852.6179 | 933.8424 | 936.1585 | [6 empty] | 781.4393 |  |  | 767.7725 |  |  | 243.0876 | 325.7303 | 362.7018 | 128.0698 | 258.7071 | 385.3877 | 188.4002 | 285.2589 |  | 283.6729 | 353.8514 | 203.1784 | 317.0718 | 256.3491 | 333.0375 | 130.1207 | 248.6817 |  | 315.8832 | 321.6009 | 419.6644 | 176.4241 | 268.0052 | 353.8568 | 190.2544 | 305.7242 | 281.0224 | 344.8929 | 222.2873 | 322.7306 | 0.15445 | 19.5436 | 1.1766 | 0.24297 | -39.7947 | 3.1159 | 839.06 | 0.21 | 2.5042 | 0.27081 | 0.24021 | -1.194 | 2.6958 | 2.4649 | 3.5835 | -7.2631 | 1.5755 | -2.3532 | 1.6881 | -0.13793 | 13.45 | 11.2489
42810.5352 | 8221 | 78.7631 | 51.9221 | 38.2199 | 28.8834 | 20.9342 | 19.582 | 18.9807 | 117.1698 | 81.7361 | 54.6904 | 35.7063 | 20.9892 | 16.959 | 16.0259 | 176.1993 | 207.7121 | 434.9477 | 245.1523 | 220.9539 | 403.0017 |  |  |  | 252.7923 | 351.3849 | 355.4972 | 360.6544 | 208.4568 | 287.5171 | 146.62 | 234.5117 | 193.8205 | 208.0255 | 324.2097 | 217.6318 | 344.4567 | 169.3944 |  | 191.5548 | 182.9944 | 120.1223 | 157.2318 |  | 33.5555 | 69.1315 | 33.2764 | 66.495 | 142.6235 | 175.1808 | 214.8011 | 7.4759 | 38.2349 | 8.7397 | 80.2437 | 8.3862 | 42.8605 | 49.0239 | 53.1999 | 15.2414 |  |  | 2.789 | -0.029481 | -0.49164 | -0.49284 | 2.513 | 2.1818 | 5.7135 | -4.9772 | 0.50734 | 1.3008 | 7.5894 | -0.00050598 | -0.00049119 | -0.00058483 | 311.1481 | 453.2666 | 234.9656 | 117.1135 | 65.3492 | 29.2429 | 18.7804 | 100.0151 | 70.4292 | 42.5363 | 29.9306 | 21.4551 | 19.5939 | 18.6149 | 99.9799 | 94.134 | 71.4719 | 51.7932 | 45.5675 | 104.9065 | 68.6124 | 181.2406 | 224.8739 | 291.5974 | 290.0673 | 315.6604 | 350.968 |  |  |  | 380.0132 | 358.7572 | 313.0482 | 347.0545 | 2.5157 | 2.3879 | 738.3361 |  |  | 812.3388 |  |  | 327.7628 | 403.493 | 261.2524 | 184.4877 | 285.3193 | 185.0575 | 945.504 | 758.4944 | 799.7079 | 867.8422 | 882.4141 |  | 337.4279 | 504.4357 | 315.453 | 814.7144 | 373.502 | 705.9566 |  | 809.0262 |  |  | 852.6506 | 933.8223 | 935.9041 | [6 empty] | 781.3791 |  |  | 767.7146 |  |  | 243.3119 | 325.6991 | 363.0683 | 127.9471 | 258.4169 | 385.3561 | 187.9191 | 285.1944 |  | 283.7 | 354.1485 | 203.3052 | 317.2661 | 256.0004 | 333.0614 | 130.1584 | 248.4787 |  | 316.1862 | 322.2366 | 419.5908 | 176.1136 | 267.9415 | 354.3807 | 190.415 | 305.588 | 280.8616 | 345.0814 | 221.8563 | 322.7175 | 0.34628 | 19.5429 | 1.1734 | 0.24204 | -39.7796 | 3.1159 | 823.23 | 0.2 | 2.7558 | -0.22138 | -0.90403 | -0.90513 | 2.3392 | 2.1796 | 3.5271 | -7.2581 | 1.5562 | -2.3415 | 1.7057 | 0.45581 | 13.4503 | 11.2353
42810.5352 | 8222 | 78.7753 | 51.9251 | 38.2214 | 28.8885 | 20.9298 | 19.584 | 18.9841 | 117.1768 | 81.7515 | 54.6974 | 35.7076 | 20.9904 | 16.9695 | 16.0254 | 176.2004 | 207.6898 | 434.9544 | 245.1226 | 220.8898 | 402.9774 |  |  |  | 252.7989 | 351.3463 | 355.782 | 360.8699 | 207.6984 | 288.6553 | 146.6239 | 234.4917 | 194.5124 | 208.0428 | 324.1707 | 217.3465 | 344.4052 | 169.2282 |  | 191.0109 | 183.8286 | 120.4652 | 156.5052 |  | 33.4162 | 68.8744 | 33.1623 | 66.6982 | 142.6017 | 174.9483 | 214.8938 | 7.5071 | 38.2271 | 8.8797 | 80.2651 | 8.3898 | 42.8688 | 49.0126 | 53.2087 | 15.2342 |  |  | 2.8915 | 0.032943 | 0.07216 | -0.53161 | 3.0985 | 1.5148 | 5.5341 | -5.2801 | 0.49196 | 1.4036 | 7.6294 | -0.00052241 | -0.00055526 | -0.00057169 | 308.404 | 451.8768 | 235.0037 | 117.1222 | 65.3554 | 29.2509 | 18.7671 | 100.0201 | 70.4332 | 42.5382 | 29.9326 | 21.4503 | 19.5882 | 18.6057 | 103.2291 | 101.0585 | 78.4737 | 52.2099 | 44.8545 | 104.9368 | 68.6111 | 181.2377 | 224.8536 | 291.5767 | 290.0328 | 315.6222 | 350.9192 |  |  |  | 379.9998 | 358.6323 | 311.9412 | 346.5862 | 1.9349 | 2.6068 | 739.0877 |  |  | 811.7501 |  |  | 327.7613 | 403.4472 | 262.851 | 184.5022 | 285.2857 | 185.5359 | 943.466 | 758.3081 | 798.9994 | 867.1445 | 882.4874 |  | 337.5425 | 504.667 | 315.3746 | 814.2717 | 373.4772 | 705.7445 |  | 808.1575 |  |  | 852.8262 | 933.5855 | 935.5523 | [6 empty] | 781.2989 |  |  | 767.6095 |  |  | 243.3346 | 325.5459 | 362.8378 | 127.6606 | 258.2098 | 385.3496 | 187.6698 | 285.3017 |  | 283.8244 | 354.3212 | 203.3438 | 317.6903 | 255.3982 | 333.0944 | 130.1409 | 248.3671 |  | 316.7828 | 323.0619 | 419.5536 | 175.6387 | 268.1143 | 355.0239 | 190.5537 | 305.4599 | 280.701 | 345.4111 | 221.3779 | 322.6391 | 0.19451 | 19.5429 | 1.1693 | 0.2402 | -39.8246 | 3.1159 | 826.82 | 0.26 | 2.8088 | 0.23393 | 0.34621 | -0.9397 | 2.5967 | 1.8157 | 3.4704 | -7.2511 | 1.544 | -2.3314 | 1.3484 | -0.32232 | 13.4663 | 11.2471
42810.5352 | 8223 | 78.8018 | 51.9331 | 38.2292 | 28.8926 | 20.9424 | 19.5979 | 18.9891 | 117.1898 | 81.7539 | 54.7044 | 35.7223 | 20.9964 | 16.9748 | 16.0262 | 176.1888 | 207.6622 | 434.9647 | 245.088 | 221.0535 | 402.9529 |  |  |  | 252.7962 | 351.3116 | 355.9851 | 361.039 | 206.797 | 287.8376 | 146.6257 | 234.4581 | 194.765 | 208.0443 | 324.1213 | 216.8145 | 344.3727 | 168.8655 |  | 191.2844 | 183.8153 | 120.905 | 156.237 |  | 33.3147 | 68.6894 | 33.1035 | 66.4587 | 142.6681 | 174.9195 | 215.274 | 7.5442 | 38.2284 | 9.0085 | 80.2794 | 8.3919 | 42.8683 | 49.0176 | 53.2196 | 15.23 |  |  | 2.358 | 0.15319 | -0.072404 | -0.4383 | 2.9874 | 1.9742 | 5.5039 | -5.4411 | 0.39194 | 2.6697 | 7.5477 | -0.00052569 | -0.00054048 | -0.00055033 | 306.5246 | 452.3361 | 235.0485 | 117.13 | 65.3703 | 29.252 | 18.7679 | 100.0311 | 70.439 | 42.5439 | 29.9315 | 21.4457 | 19.584 | 18.6043 | 103.5126 | 102.3305 | 81.1464 | 54.8724 | 46.9686 | 104.8105 | 68.6318 | 181.239 | 224.828 | 291.5419 | 289.9968 | 315.5808 | 350.8828 |  |  |  | 379.9102 | 358.6845 | 313.1307 | 346.427 | 1.6044 | 2.2274 | 740.0058 |  |  | 811.5675 |  |  | 327.7717 | 403.4123 | 261.8728 | 184.5059 | 285.2636 | 187.5427 | 942.4483 | 758.2278 | 798.5204 | 866.7585 | 882.2736 |  | 337.6144 | 504.5732 | 315.3173 | 813.9368 | 373.5031 | 705.5964 |  | 807.8791 |  |  | 851.6988 | 933.2416 | 935.1714 | [6 empty] | 781.2171 |  |  | 767.5346 |  |  | 243.3623 | 325.5928 | 362.3589 | 127.3973 | 258.2644 | 385.2957 | 188.2609 | 285.2993 |  | 283.8826 | 354.4561 | 203.6588 | 318.1846 | 255.102 | 333.1159 | 129.8987 | 248.3512 |  | 317.81 | 323.2101 | 419.5092 | 175.345 | 268.2623 | 355.6059 | 190.2837 | 305.3491 | 280.6261 | 345.3143 | 220.9093 | 322.4846 | 0.14174 | 19.5431 | 1.1663 | 0.23759 | -39.8134 | 3.1159 | 807.1 | 0.31 | 2.5346 | 0.50431 | -0.3467 | -0.85303 | 2.5497 | 2.0727 | 3.4608 | -7.2394 | 1.5423 | -2.3198 | 1.3013 | -0.61681 | 13.4711 | 11.2433
42810.5352 | 8224 | 78.8133 | 51.9401 | 38.2445 | 28.8963 | 20.9349 | 19.5925 | 18.9872 | 117.2033 | 81.7748 | 54.7179 | 35.7268 | 21.0016 | 16.9673 | 16.0307 | 176.1775 | 207.6337 | 434.9754 | 245.053 | 221.2064 | 402.9519 |  |  |  | 252.7945 | 351.2785 | 356.0271 | 361.1786 | 207.8202 | 287.9075 | 146.6254 | 234.4405 | 196.5621 | 208.0463 | 324.0779 | 216.848 | 344.3598 | 168.8438 |  | 191.6818 | 184.6961 | 121.6281 | 156.022 |  | 33.3213 | 68.519 | 33.017 | 66.2418 | 142.9039 | 174.9987 | 215.9527 | 7.6573 | 38.2253 | 9.0889 | 80.2603 | 8.3842 | 42.8609 | 49.0193 | 53.2167 | 15.2217 |  |  | 1.8947 | -0.57817 | 0.12999 | -0.90353 | 2.785 | 1.7744 | 5.7411 | -5.7144 | 0.45733 | 2.0672 | 7.6373 | -0.00047312 | -0.00046655 | -0.00055526 | 307.7764 | 453.0113 | 235.0959 | 117.1418 | 65.3773 | 29.2535 | 18.7622 | 100.041 | 70.4425 | 42.5503 | 29.9337 | 21.4455 | 19.5811 | 18.5981 | 101.456 | 97.9453 | 81.1572 | 54.8535 | 46.3393 | 104.7502 | 68.6259 | 181.239 | 224.8122 | 291.5225 | 289.961 | 315.5553 | 350.8432 |  |  |  | 379.8056 | 358.5926 | 313.2275 | 345.4184 | 2.0477 | 1.5278 | 739.3679 |  |  | 811.6668 |  |  | 327.7878 | 403.368 | 261.1251 | 184.5126 | 285.228 | 188.9507 | 945.1501 | 758.2156 | 798.5894 | 866.7869 | 882.2388 |  | 337.7359 | 504.5227 | 315.2778 | 813.7396 | 373.3709 | 705.6038 |  | 808.3784 |  |  | 851.7028 | 932.9615 | 934.8373 | [6 empty] | 781.1538 |  |  | 767.545 |  |  | 243.526 | 325.4635 | 361.8057 | 127.6498 | 258.7105 | 385.2119 | 188.7309 | 285.1213 |  | 283.7859 | 354.3457 | 203.5641 | 318.5165 | 255.0002 | 333.1051 | 129.6626 | 248.4558 |  | 318.926 | 323.0106 | 419.4942 | 175.4751 | 268.1975 | 355.5849 | 189.4278 | 305.2013 | 280.2501 | 344.8932 | 220.8393 | 322.3339 | 0.14752 | 19.5429 | 1.1628 | 0.23654 | -39.9768 | 3.1159 | 808.55 | 0.37 | 2.2722 | -0.97949 | 0.46443 | -1.2245 | 2.462 | 1.9652 | 3.5349 | -7.2288 | 1.5408 | -2.3261 | 1.5224 | -0.61871 | 13.476 | 11.2619
42810.5352 | 8225 | 78.8252 | 51.9552 | 38.2405 | 28.8954 | 20.9447 | 19.588 | 18.9875 | 117.2132 | 81.7918 | 54.7284 | 35.738 | 21.009 | 16.9756 | 16.0347 | 176.1728 | 207.6024 | 434.9904 | 245.025 | 221.164 | 402.9415 |  |  |  | 252.8043 | 351.2424 | 356.0611 | 361.0292 | 207.9694 | 288.7309 | 146.6231 | 234.4195 | 196.8248 | 208.052 | 324.0375 | 216.5914 | 344.332 | 168.5914 |  | 191.918 | 185.0841 | 120.902 | 154.6415 |  | 33.0851 | 68.5054 | 33.0198 | 66.04 | 143.1428 | 175.0959 | 216.2705 | 7.6502 | 38.219 | 9.176 | 80.2574 | 8.3881 | 42.8557 | 49.0248 | 53.2261 | 15.2232 |  |  | 2.6701 | -0.2345 | 0.43686 | -1.0527 | 2.6063 | 2.1365 | 5.6465 | -5.6796 | 0.28238 | 1.9199 | 7.8054 | -0.00051255 | -0.00050105 | -0.00051912 | 310.2312 | 453.5244 | 235.1484 | 117.1592 | 65.3963 | 29.2683 | 18.7784 | 100.06 | 70.4617 | 42.5711 | 29.9466 | 21.4501 | 19.5949 | 18.614 | 103.4983 | 99.5713 | 80.014 | 53.5915 | 44.5471 | 104.7485 | 68.5975 | 181.2364 | 224.7965 | 291.4995 | 289.9275 | 315.5193 | 350.8102 |  |  |  | 379.7429 | 358.099 | 311.6936 | 344.6116 | 1.7286 | 1.7375 | 738.9705 |  |  | 812.0093 |  |  | 327.8521 | 403.3317 | 261.1754 | 184.5186 | 285.2099 | 189.5849 | 949.6527 | 758.2922 | 799.058 | 867.3111 | 882.6223 |  | 337.6957 | 504.3188 | 315.182 | 813.8593 | 373.3602 | 705.6411 |  | 809.1289 |  |  | 852.9618 | 933.6338 | 935.2359 | [6 empty] | 781.1178 |  |  | 767.6655 |  |  | 244.1215 | 325.2043 | 361.4409 | 128.0926 | 258.9087 | 385.1713 | 188.5559 | 285.0011 |  | 283.7498 | 353.9661 | 203.2807 | 318.6052 | 255.1315 | 332.6423 | 129.6572 | 248.5382 |  | 319.0575 | 322.8899 | 419.4999 | 175.9621 | 268.1825 | 354.9262 | 189.1156 | 305.1799 | 279.9954 | 344.3434 | 221.0176 | 322.1684 | 0.20915 | 19.5414 | 1.1627 | 0.23748 | -39.9714 | 3.1159 | 816.21 | 0.29 | 2.6993 | -0.62378 | 0.8514 | -1.3216 | 2.382 | 2.1566 | 3.506 | -7.2426 | 1.5394 | -2.3304 | 1.2952 | -0.49511 | 13.5121 | 11.2786
42810.5352 | 8226 | 78.8465 | 51.9584 | 38.2445 | 28.9027 | 20.95 | 19.5952 | 18.9855 | 117.2178 | 81.8003 | 54.7463 | 35.7424 | 21.013 | 16.9812 | 16.0322 | 176.1569 | 207.5676 | 435.0003 | 244.9881 | 221.4237 | 402.9149 |  |  |  | 252.8126 | 351.2128 | 355.7485 | 360.7888 | 205.9793 | 286.7015 | 146.625 | 234.3939 | 197.0331 | 208.0467 | 323.9909 | 216.4484 | 344.2752 | 168.5522 |  | 191.6294 | 184.6374 | 120.1863 | 154.5777 |  | 33.0897 | 68.5958 | 33.0767 | 65.8284 | 143.2284 | 175.0184 | 216.5597 | 7.4212 | 38.1801 | 9.1956 | 80.2373 | 8.3953 | 42.8147 | 49.0274 | 53.2128 | 15.2193 |  |  | 2.6471 | -0.17536 | -0.12234 | -1.2485 | 3.0544 | 2.1431 | 5.862 | -5.2939 | 1.6452 | 2.1085 | 7.5974 | -0.00047476 | -0.00053062 | -0.00057662 | 308.8699 | 452.698 | 235.1968 | 117.1687 | 65.4071 | 29.2709 | 18.7727 | 100.0739 | 70.4702 | 42.575 | 29.9492 | 21.4575 | 19.594 | 18.6042 | 100.126 | 97.2354 | 79.2909 | 54.1435 | 43.4291 | 104.5214 | 68.5437 | 181.2332 | 224.7822 | 291.4703 | 289.8921 | 315.4912 | 350.7618 |  |  |  | 379.6772 | 357.8371 | 310.3006 | 344.7886 | 1.146 | 1.4851 | 740.327 |  |  | 812.5254 |  |  | 327.8454 | 403.3026 | 260.0166 | 184.5324 | 285.1945 | 189.4147 | 949.6646 | 758.3878 | 799.3831 | 867.5425 | 883.0905 |  | 337.7565 | 504.9617 | 315.0497 | 813.9522 | 373.3514 | 705.734 |  | 809.7566 |  |  | 856.7023 | 935.3525 | 936.5429 | [6 empty] | 781.1221 |  |  | 767.7777 |  |  | 245.0737 | 325.2039 | 361.0978 | 128.3579 | 258.5209 | 385.1705 | 188.0541 | 285.2109 |  | 284.0971 | 353.8416 | 203.1586 | 318.864 | 255.5417 | 331.6519 | 129.5228 | 248.7788 |  | 317.9753 | 323.2568 | 419.4781 | 176.0184 | 268.2728 | 353.913 | 189.4321 | 305.1716 | 279.6877 | 344.0863 | 221.0029 | 321.9443 | 0.085887 | 19.5463 | 1.164 | 0.23851 | -39.8594 | 3.1159 | 830.92 | 0.27 | 2.6828 | -0.53949 | -0.45062 | -1.4395 | 2.5784 | 2.1598 | 3.572 | -7.2508 | 1.5117 | -2.3338 | 1.6419 | -0.42121 | 13.5093 | 11.2677
42810.5353 | 8227 | 78.8596 | 51.9687 | 38.2535 | 28.9054 | 20.9503 | 19.5956 | 18.988 | 117.2269 | 81.8072 | 54.7544 | 35.7459 | 21.013 | 16.9848 | 16.0368 | 176.1418 | 207.537 | 435.0071 | 244.9496 | 221.6483 | 402.9002 |  |  |  | 252.8057 | 351.1655 | 355.5068 | 360.7666 | 204.321 | 286.6954 | 146.6331 | 234.3797 | 198.4624 | 208.0539 | 323.9534 | 216.4175 | 344.2525 | 168.327 |  | 191.6079 | 185.0117 | 121.0716 | 154.9177 |  | 33.0827 | 68.5845 | 33.1652 | 65.6526 | 143.3713 | 175.0487 | 216.8698 | 7.2469 | 38.1425 | 9.236 | 80.201 | 8.3972 | 42.8028 | 49.0177 | 53.2031 | 15.2115 |  |  | 2.6898 | 0.22285 | 0.27127 | -0.81417 | 3.5972 | 2.699 | 6.0204 | -4.9548 | 1.3073 | 1.2225 | 7.7891 | -0.00052898 | -0.00049284 | -0.00052569 | 308.3976 | 452.9307 | 235.2442 | 117.181 | 65.4163 | 29.2786 | 18.7818 | 100.0841 | 70.4858 | 42.5884 | 29.9566 | 21.4555 | 19.5913 | 18.613 | 94.1094 | 93.024 | 76.7467 | 55.0685 | 45.0383 | 104.1979 | 68.4794 | 181.2308 | 224.768 | 291.4407 | 289.852 | 315.4554 | 350.708 |  |  |  | 379.586 | 357.7652 | 310.3905 | 345.5308 | 1.7126 | 1.2755 | 740.7654 |  |  | 812.7906 |  |  | 327.8336 | 403.262 | 261.2855 | 184.5373 | 285.1665 | 191.5946 | 946.9688 | 758.4677 | 799.3749 | 867.8512 | 883.0603 |  | 337.775 | 505.4327 | 314.9244 | 813.8333 | 373.2761 | 706.0589 |  | 810.2092 |  |  | 856.373 | 936.1902 | 937.3686 | [6 empty] | 781.1824 |  |  | 767.853 |  |  | 244.901 | 325.064 | 360.5566 | 128.2971 | 258.4741 | 385.1729 | 187.8055 | 285.5703 |  | 283.964 | 353.9548 | 202.9193 | 319.1904 | 255.5769 | 331.4526 | 129.887 | 248.8555 |  | 317.7058 | 322.8994 | 419.4493 | 176.2125 | 268.222 | 353.5097 | 190.3435 | 305.2742 | 279.576 | 343.9228 | 220.9604 | 321.7849 | 0.076257 | 19.5517 | 1.1665 | 0.23861 | -39.8618 | 3.1159 | 820.27 | 0.32 | 2.7043 | 0.60816 | 0.67098 | -1.1624 | 2.7982 | 2.4238 | 3.6201 | -7.2485 | 1.4894 | -2.3372 | 2.2705 | -0.14625 | 13.498 | 11.2388
42810.5353 | 8228 | 78.863 | 51.9664 | 38.248 | 28.8962 | 20.9353 | 19.5844 | 18.9834 | 117.2277 | 81.8055 | 54.7514 | 35.7494 | 21.0088 | 16.9686 | 16.0223 | 176.1359 | 207.522 | 435.0144 | 244.925 | 221.8987 | 402.8954 |  |  |  | 252.8227 | 351.1332 | 355.498 | 360.8585 | 204.104 | 287.541 | 146.6353 | 234.3654 | 199.1888 | 208.0615 | 323.9074 | 216.2665 | 344.2432 | 167.954 |  | 190.9872 | 186.484 | 122.2176 | 154.4146 |  | 33.0789 | 68.497 | 33.1782 | 65.5997 | 143.4161 | 175.2391 | 217.0441 | 7.052 | 38.113 | 9.1567 | 80.1739 | 8.3986 | 42.786 | 48.988 | 53.1972 | 15.2173 |  |  | 1.9394 | 0.14203 | 0.34289 | -1.1756 | 3.4303 | 2.172 | 5.7963 | -4.9344 | 0.45421 | 0.74168 | 7.6256 | -0.00047148 | -0.00048791 | -0.00054048 | 306.9467 | 452.8365 | 235.2831 | 117.1848 | 65.4248 | 29.2783 | 18.7808 | 100.0901 | 70.4951 | 42.5901 | 29.9561 | 21.459 | 19.5839 | 18.6076 | 94.834 | 92.5796 | 74.5359 | 56.5397 | 45.3906 | 104.0316 | 68.4056 | 181.2297 | 224.7576 | 291.4242 | 289.8143 | 315.4243 | 350.6779 |  |  |  | 379.5299 | 357.558 | 309.8323 | 346.2658 | 2.1271 | 2.2998 | 738.9457 |  |  | 812.7015 |  |  | 327.8424 | 403.2222 | 262.343 | 184.5501 | 285.1362 | 191.7223 | 945.6133 | 758.5161 | 798.9299 | 868.045 | 882.8469 |  | 337.7343 | 506.0467 | 314.8567 | 813.3354 | 373.2906 | 706.1895 |  | 809.922 |  |  | 853.5655 | 936.5092 | 937.6344 | [6 empty] | 781.2767 |  |  | 767.8917 |  |  | 244.3667 | 324.9078 | 359.902 | 127.9154 | 258.6824 | 385.1153 | 187.7993 | 285.8964 |  | 283.8657 | 354.4228 | 202.7494 | 319.3606 | 255.4519 | 331.8232 | 130.4797 | 249.0004 |  | 317.9513 | 322.2527 | 419.4136 | 176.1845 | 268.2597 | 353.2715 | 190.3905 | 305.3473 | 279.664 | 343.9654 | 220.7085 | 321.8662 | 0.37113 | 19.5517 | 1.1689 | 0.23811 | -39.8026 | 3.1159 | 811.97 | 0.28 | 2.298 | 0.48545 | 0.75428 | -1.3966 | 2.7331 | 2.1748 | 3.5528 | -7.2458 | 1.4673 | -2.322 | 2.1695 | 0.090523 | 13.5112 | 11.2133
42810.5353 | 8229 | 78.8806 | 51.975 | 38.268 | 28.9148 | 20.9459 | 19.5938 | 18.9876 | 117.2425 | 81.8198 | 54.7561 | 35.7577 | 21.0213 | 16.9812 | 16.0315 | 176.1336 | 207.4919 | 435.0193 | 244.8885 | 221.9909 | 402.8958 |  |  |  | 252.8198 | 351.1009 | 355.2921 | 360.5629 | 203.2761 | 287.6602 | 146.6389 | 234.3504 | 199.871 | 208.0633 | 323.8784 | 216.3682 | 344.2008 | 167.7925 |  | 191.091 | 187.3544 | 122.3307 | 153.978 |  | 32.9269 | 68.5455 | 33.0086 | 65.4147 | 143.4143 | 175.2819 | 216.8198 | 6.928 | 38.0789 | 8.7526 | 80.1076 | 8.4016 | 42.7541 | 48.9546 | 53.1975 | 15.2087 |  |  | 2.1753 | -0.24107 | -0.24194 | -0.99356 | 3.2332 | 1.5359 | 5.2154 | -4.9246 | 0.60172 | 1.7473 | 7.5404 | -0.00046819 | -0.00051912 | -0.00056512 | 305.4474 | 453.2928 | 235.3396 | 117.2098 | 65.4429 | 29.2939 | 18.791 | 100.1094 | 70.5073 | 42.5999 | 29.9565 | 21.4636 | 19.5916 | 18.6099 | 99.2566 | 98.5341 | 79.064 | 58.6178 | 46.2007 | 104.0053 | 68.3728 | 181.2366 | 224.7483 | 291.3998 | 289.7815 | 315.3932 | 350.6336 |  |  |  | 379.5169 | 357.2725 | 307.4471 | 346.9617 | 1.6646 | 2.0537 | 737.4335 |  |  | 812.5444 |  |  | 327.8493 | 403.1771 | 260.744 | 184.5544 | 285.1037 | 192.6808 | 948.7587 | 758.6157 | 798.5685 | 867.5453 | 882.9512 |  | 337.6708 | 506.1932 | 314.829 | 812.7389 | 373.1374 | 706.074 |  | 809.3106 |  |  | 852.2623 | 936.6512 | 938.0031 | [6 empty] | 781.3491 |  |  | 767.8808 |  |  | 244.118 | 324.9181 | 359.8186 | 127.5058 | 258.38 | 385.0086 | 188.2288 | 286.3673 |  | 283.7957 | 354.4916 | 202.9837 | 319.4029 | 255.5169 | 331.8009 | 130.2114 | 248.9551 |  | 318.4611 | 322.3766 | 419.3867 | 175.9294 | 268.4315 | 353.0811 | 190.0439 | 305.5152 | 280.0736 | 343.8128 | 220.4749 | 322.0845 | 0.28966 | 19.5552 | 1.1719 | 0.24009 | -39.7643 | 3.1159 | 833.13 | 0.24 | 2.4341 | -0.6325 | -0.63364 | -1.2841 | 2.6536 | 1.8289 | 3.3702 | -7.2537 | 1.4612 | -2.3191 | 1.6749 | -0.41655 | 13.5199 | 11.1927
42810.5353 | 8230 | 78.8881 | 51.981 | 38.2509 | 28.9096 | 20.9438 | 19.5847 | 18.9878 | 117.2486 | 81.8248 | 54.7754 | 35.7563 | 21.0139 | 16.9694 | 16.031 | 176.1285 | 207.4618 | 435.0308 | 244.8488 | 221.9896 | 402.855 |  |  |  | 252.8147 | 351.0609 | 355.1848 | 360.5616 | 204.7957 | 287.5942 | 146.6412 | 234.3321 | 200.4501 | 208.0634 | 323.8318 | 216.1241 | 344.15 | 167.0715 |  | 190.0351 | 188.002 | 120.9695 | 153.3498 |  | 32.8456 | 68.4223 | 32.9003 | 65.0742 | 143.0376 | 175.2296 | 216.9064 | 6.8513 | 38.0688 | 8.5555 | 80.0764 | 8.4027 | 42.7225 | 48.9591 | 53.2016 | 15.2082 |  |  | 2.3737 | -0.099793 | -0.24588 | -0.27927 | 3.2549 | 1.57 | 4.7995 | -5.1079 | 0.3824 | 2.2814 | 7.6026 | -0.00049448 | -0.00053555 | -0.00057497 | 303.7475 | 453.0062 | 235.3872 | 117.2249 | 65.4553 | 29.2998 | 18.7835 | 100.1146 | 70.5166 | 42.6084 | 29.9678 | 21.4591 | 19.5962 | 18.6117 | 97.6935 | 101.7453 | 82.6802 | 58.7666 | 46.9631 | 103.7985 | 68.371 | 181.2305 | 224.7395 | 291.3766 | 289.748 | 315.3541 | 350.588 |  |  |  | 379.4071 | 357.1095 | 305.9239 | 346.711 | 0.78148 | 1.7672 | 737.3341 |  |  | 812.5275 |  |  | 327.8645 | 403.1404 | 259.9567 | 184.569 | 285.089 | 192.5551 | 951.8403 | 758.6014 | 798.4425 | 867.4392 | 883.5592 |  | 337.6174 | 506.3718 | 314.7852 | 812.5466 | 373.045 | 705.9881 |  | 808.7846 |  |  | 854.6869 | 937.6681 | 938.9993 | [6 empty] | 781.3065 |  |  | 767.8064 |  |  | 243.3019 | 324.0606 | 360.094 | 127.2615 | 258.1238 | 384.8972 | 187.6471 | 286.8537 |  | 283.4898 | 353.9746 | 203.4869 | 319.4493 | 255.1861 | 331.5313 | 130.5313 | 248.746 |  | 319.621 | 322.926 | 419.3259 | 175.2313 | 268.1026 | 353.8553 | 189.9504 | 305.502 | 280.2782 | 343.6636 | 220.3802 | 322.3373 | 0.32221 | 19.5602 | 1.1756 | 0.23928 | -39.8675 | 3.1159 | 816.64 | 0.26 | 2.5425 | -0.40687 | -0.63867 | -0.68065 | 2.6623 | 1.849 | 3.2329 | -7.2749 | 1.453 | -2.322 | 1.8231 | -0.81855 | 13.5332 | 11.1897
42810.5353 | 8231 | 78.8966 | 51.9877 | 38.2515 | 28.913 | 20.9389 | 19.5844 | 18.9815 | 117.2528 | 81.8383 | 54.7766 | 35.7649 | 21.0172 | 16.9724 | 16.0232 | 176.1093 | 207.4344 | 435.0443 | 244.8146 | 221.7704 | 402.8488 |  |  |  | 252.8222 | 351.0234 | 354.5493 | 359.9453 | 204.9469 | 288.857 | 146.6385 | 234.3045 | 199.493 | 208.0662 | 323.7904 | 215.5686 | 344.1072 | 166.7637 |  | 190.4633 | 188.0893 | 119.3153 | 152.426 |  | 32.7164 | 68.2259 | 32.8028 | 64.7389 | 143.2767 | 175.2379 | 216.6081 | 6.9711 | 38.0488 | 8.4618 | 80.0427 | 8.4008 | 42.6702 | 48.9616 | 53.1902 | 15.2099 |  |  | 2.5439 | 0.3431 | 0.055732 | -0.41267 | 3.0262 | 1.616 | 5.0525 | -5.1815 | 1.1304 | 1.7063 | 7.5875 | -0.00050762 | -0.00047805 | -0.0005684 | 301.4856 | 453.3039 | 235.4309 | 117.2397 | 65.4635 | 29.3058 | 18.7829 | 100.1325 | 70.5324 | 42.6178 | 29.9732 | 21.4626 | 19.5969 | 18.6071 | 90.6681 | 95.1115 | 80.477 | 58.081 | 47.9383 | 103.4237 | 68.353 | 181.2226 | 224.7197 | 291.3474 | 289.7099 | 315.3167 | 350.5354 |  |  |  | 379.1404 | 357.1668 | 307.6063 | 346.647 | 0.96706 | 0.96417 | 738.3083 |  |  | 812.6061 |  |  | 327.8814 | 403.0982 | 259.4065 | 184.5762 | 285.0655 | 190.9478 | 948.8886 | 758.4105 | 798.1314 | 867.7656 | 883.7494 |  | 337.7392 | 506.2876 | 314.7929 | 812.2355 | 373.0189 | 705.8479 |  | 808.4174 |  |  | 854.0608 | 937.8903 | 939.2164 | [6 empty] | 781.337 |  |  | 767.7627 |  |  | 243.1082 | 324.0954 | 360.2303 | 127.5672 | 258.0528 | 384.8966 | 187.1562 | 286.8923 |  | 283.3402 | 353.5092 | 203.9821 | 319.3914 | 255.15 | 331.3319 | 130.5892 | 248.8125 |  | 319.0306 | 322.7555 | 419.2779 | 175.3222 | 267.9592 | 354.6654 | 189.5351 | 305.4294 | 280.0848 | 343.7769 | 220.2729 | 322.5211 | 0.35957 | 19.5614 | 1.1782 | 0.23995 | -39.8395 | 3.1159 | 847.18 | 0.17 | 2.6351 | 0.75422 | 0.30397 | -0.82715 | 2.5671 | 1.8759 | 3.317 | -7.2705 | 1.4559 | -2.3157 | 2.5575 | -0.57592 | 13.5554 | 11.1673
42810.5353 | 8232 | 78.917 | 51.9924 | 38.2666 | 28.91 | 20.9438 | 19.5823 | 18.9781 | 117.264 | 81.8472 | 54.7854 | 35.7679 | 21.024 | 16.9772 | 16.0303 | 176.0959 | 207.4017 | 435.0463 | 244.7724 | 221.2651 | 402.8474 |  |  |  | 252.8166 | 350.984 | 353.8212 | 359.4854 | 205.3527 | 289.0343 | 146.6359 | 234.2896 | 198.0963 | 208.0703 | 323.7488 | 215.2012 | 344.0777 | 166.4214 |  | 191.5327 | 187.0484 | 117.7844 | 151.878 |  | 32.7718 | 68.0849 | 32.7733 | 64.7521 | 143.7457 | 175.2194 | 216.3085 | 7.241 | 38.0439 | 8.4603 | 80.0469 | 8.3969 | 42.6203 | 48.9794 | 53.1728 | 15.21 |  |  | 2.4151 | -0.21873 | 0.1957 | -0.52503 | 2.9204 | 2.0261 | 5.6938 | -4.9791 | 0.88175 | 2.0208 | 7.7871 | -0.00049941 | -0.00050598 | -0.00055855 | 300.9941 | 453.7803 | 235.4651 | 117.2321 | 65.4655 | 29.3042 | 18.7836 | 100.1387 | 70.5376 | 42.6142 | 29.9699 | 21.4573 | 19.5904 | 18.601 | 83.2027 | 87.6786 | 72.2196 | 55.6427 | 46.4756 | 102.966 | 68.2244 | 181.23 | 224.7132 | 291.3245 | 289.6783 | 315.285 | 350.5021 |  |  |  | 379.0509 | 357.0381 | 307.6697 | 345.6364 | 1.6393 | 0.33427 | 739.3237 |  |  | 812.6416 |  |  | 327.8997 | 403.0586 | 259.8796 | 184.5796 | 285.0318 | 190.4208 | 947.2477 | 758.2572 | 797.9471 | 868.9532 | 883.4259 |  | 337.9399 | 506.0372 | 314.7963 | 811.8959 | 373.0158 | 705.7419 |  | 808.5957 |  |  | 852.5314 | 937.7568 | 939.0158 | [6 empty] | 781.2725 |  |  | 767.6965 |  |  | 242.7088 | 324.0057 | 360.5294 | 127.5359 | 257.9286 | 384.9173 | 187.2303 | 286.8945 |  | 283.576 | 353.2513 | 203.6266 | 319.5353 | 254.943 | 331.3415 | 130.7484 | 248.6424 |  | 318.5205 | 322.7469 | 419.2641 | 175.6065 | 268.0639 | 354.4303 | 189.7951 | 305.5254 | 279.6175 | 344.0552 | 220.1512 | 322.1824 | 0.41735 | 19.5668 | 1.183 | 0.24204 | -39.7994 | 3.1159 | 866.64 | 0.22 | 2.5679 | -0.60208 | 0.56949 | -0.9328 | 2.5218 | 2.1005 | 3.5212 | -7.2455 | 1.4631 | -2.3065 | 3.3306 | 0.32612 | 13.5682 | 11.1873
42810.5353 | 8233 | 78.9299 | 52.005 | 38.2788 | 28.9186 | 20.9425 | 19.5909 | 18.9805 | 117.2737 | 81.8546 | 54.7967 | 35.784 | 21.0255 | 16.979 | 16.0356 | 176.0995 | 207.3846 | 435.0655 | 244.7405 | 220.6703 | 402.82 |  |  |  | 252.8316 | 350.9594 | 353.6293 | 359.3458 | 206.307 | 289.3406 | 146.6436 | 234.2586 | 198.3273 | 208.0701 | 323.7052 | 215.1728 | 344.0207 | 166.3432 |  | 191.6845 | 187.2679 | 118.1174 | 151.7444 |  | 32.866 | 68.0125 | 32.8046 | 64.9849 | 143.8861 | 175.0009 | 216.2169 | 7.369 | 38.0217 | 8.5577 | 80.0542 | 8.388 | 42.6051 | 48.9883 | 53.1578 | 15.203 |  |  | 2.8896 | -0.28181 | 0.084648 | -0.92916 | 3.1523 | 1.6857 | 5.4224 | -4.8188 | 0.34193 | 2.1929 | 7.6647 | -0.00045834 | -0.00055855 | -0.00057826 | 299.0908 | 453.8493 | 235.5142 | 117.2501 | 65.4856 | 29.3114 | 18.7867 | 100.1516 | 70.5442 | 42.6261 | 29.975 | 21.4674 | 19.5862 | 18.6045 | 81.2108 | 86.4619 | 63.6123 | 51.3428 | 44.2319 | 102.6147 | 68.064 | 181.2249 | 224.7039 | 291.2998 | 289.6392 | 315.2562 | 350.4596 |  |  |  | 379.0538 | 357.0656 | 310.7151 | 345.4352 | 1.413 | 1.4659 | 737.3952 |  |  | 813.1282 |  |  | 327.9111 | 403.037 | 260.2798 | 184.6086 | 285.0049 | 190.1634 | 946.555 | 758.2082 | 797.9737 | 869.1254 | 883.2447 |  | 338.0228 | 505.3453 | 314.6871 | 811.622 | 372.9787 | 705.7146 |  | 808.8955 |  |  | 851.6013 | 937.5833 | 939.0668 | [6 empty] | 781.2146 |  |  | 767.6344 |  |  | 242.9652 | 324.3121 | 360.3939 | 127.2825 | 257.6293 | 384.8997 | 187.6444 | 286.865 |  | 284.0778 | 353.3776 | 203.7125 | 319.6086 | 254.8586 | 331.1388 | 130.0314 | 248.6619 |  | 318.8561 | 322.7133 | 419.1914 | 175.7701 | 268.0526 | 354.0117 | 189.8758 | 305.5929 | 279.4504 | 344.3648 | 220.0038 | 322.2007 | 0.56604 | 19.5694 | 1.1869 | 0.24405 | -39.8332 | 3.1159 | 851.77 | 0.27 | 2.8096 | -0.68333 | 0.3745 | -1.2408 | 2.6194 | 1.9154 | 3.4354 | -7.2339 | 1.4743 | -2.3022 | 3.5086 | 1.2632 | 13.5673 | 11.1931
42810.5353 | 8234 | 78.9398 | 52.0054 | 38.2804 | 28.9143 | 20.9385 | 19.5911 | 18.9821 | 117.2746 | 81.8609 | 54.8025 | 35.7848 | 21.0236 | 16.9733 | 16.0247 | 176.0858 | 207.3554 | 435.0655 | 244.7028 | 220.2839 | 402.7714 |  |  |  | 252.8344 | 350.9185 | 353.9742 | 359.6908 | 205.6389 | 289.1839 | 146.6519 | 234.2304 | 199.151 | 208.0754 | 323.6621 | 215.3434 | 343.9424 | 166.3281 |  | 191.4677 | 187.6518 | 118.3487 | 151.6661 |  | 33.0335 | 67.9623 | 32.8279 | 64.75 | 143.8797 | 175.1142 | 216.3771 | 7.5341 | 38.0097 | 8.888 | 80.0334 | 8.3771 | 42.583 | 48.9921 | 53.1304 | 15.1974 |  |  | 2.1286 | 0.21233 | 0.2371 | -0.71429 | 3.0768 | 1.3401 | 5.2457 | -4.9857 | 0.36898 | 1.9 | 7.6608 | -0.00055033 | -0.00052076 | -0.00057662 | 300.2567 | 451.7307 | 235.5616 | 117.2632 | 65.5023 | 29.3106 | 18.7877 | 100.17 | 70.5574 | 42.6396 | 29.9917 | 21.4606 | 19.5937 | 18.6026 | 81.3594 | 90.7361 | 65.6363 | 50.1196 | 41.9706 | 102.3453 | 67.9961 | 181.2265 | 224.6905 | 291.2739 | 289.6068 | 315.2225 | 350.4233 |  |  |  | 379.041 | 356.9442 | 312.6557 | 345.1852 | 1.9316 | 2.2739 | 734.9233 |  |  | 813.4678 |  |  | 327.9046 | 402.9806 | 261.9433 | 184.6013 | 284.9801 | 191.3332 | 945.7945 | 758.1705 | 798.4377 | 870.3987 | 883.2483 |  | 338.0777 | 505.1669 | 314.6079 | 811.4958 | 372.9625 | 705.876 |  | 809.4213 |  |  | 850.9562 | 936.7538 | 938.4456 | [6 empty] | 781.2052 |  |  | 767.5906 |  |  | 243.0993 | 324.6338 | 360.3945 | 127.6018 | 257.574 | 384.8766 | 188.1613 | 286.7807 |  | 284.1417 | 353.211 | 204.3815 | 319.5795 | 254.8805 | 330.7216 | 129.7833 | 248.7416 |  | 319.6315 | 322.4122 | 419.1335 | 175.5487 | 268.0798 | 354.5513 | 189.4152 | 305.5039 | 279.3834 | 344.3571 | 220.022 | 322.3742 | 0.19702 | 19.571 | 1.1894 | 0.2446 | -39.8031 | 3.116 | 838.51 | 0.13 | 2.4111 | 0.5931 | 0.62673 | -1.0878 | 2.5881 | 1.708 | 3.3794 | -7.2296 | 1.4734 | -2.3001 | 3.459 | 1.0302 | 13.5631 | 11.1989
42810.5353 | 8235 | 78.9501 | 52.0088 | 38.2871 | 28.9165 | 20.9428 | 19.5848 | 18.9714 | 117.2862 | 81.8688 | 54.8106 | 35.7873 | 21.019 | 16.98 | 16.0234 | 176.0796 | 207.3289 | 435.0795 | 244.6745 | 220.1887 | 402.7291 |  |  |  | 252.8417 | 350.8855 | 354.4353 | 360.138 | 204.6691 | 288.5633 | 146.6536 | 234.2152 | 199.8415 | 208.0771 | 323.6239 | 215.5088 | 343.8729 | 166.3839 |  | 191.7713 | 187.3728 | 118.5891 | 151.4182 |  | 33.1531 | 67.8832 | 32.7603 | 64.5195 | 143.8815 | 175.1882 | 216.7008 | 7.7628 | 37.9938 | 8.9937 | 80.0441 | 8.3777 | 42.5607 | 48.9634 | 53.094 | 15.197 |  |  | 2.308 | 0.1854 | 0.43686 | -0.40215 | 2.921 | 2.1693 | 5.404 | -5.24 | 0.53692 | 1.7603 | 7.6576 | -0.00052898 | -0.00048626 | -0.00061276 | 300.8465 | 451.1001 | 235.6082 | 117.2703 | 65.5064 | 29.3238 | 18.7927 | 100.1729 | 70.5672 | 42.6372 | 29.9895 | 21.4599 | 19.5909 | 18.5934 | 82.1427 | 91.4622 | 70.737 | 48.6967 | 42.1732 | 102.0309 | 67.9695 | 181.2185 | 224.6851 | 291.2538 | 289.563 | 315.1796 | 350.378 |  |  |  | 379.0121 | 357.0952 | 312.9064 | 345.6158 | 1.3234 | 1.1273 | 735.6889 |  |  | 813.2274 |  |  | 327.933 | 402.9409 | 261.5779 | 184.6042 | 284.9458 | 191.8517 | 945.2759 | 758.1218 | 798.495 | 871.0217 | 883.1774 |  | 338.1174 | 505.2102 | 314.611 | 811.3573 | 372.9321 | 705.9687 |  | 809.6581 |  |  | 850.5364 | 935.873 | 937.5682 | [6 empty] | 781.1817 |  |  | 767.5424 |  |  | 242.8727 | 324.6116 | 360.2284 | 127.68 | 257.3236 | 384.9014 | 188.3076 | 286.4309 |  | 284.1574 | 353.1655 | 204.4891 | 319.5836 | 254.8752 | 330.3708 | 130.1092 | 248.5938 |  | 319.5527 | 321.6392 | 419.1126 | 174.974 | 268.1182 | 354.0056 | 189.1649 | 305.3916 | 279.0779 | 344.2407 | 219.6908 | 322.4614 | 0.35842 | 19.5747 | 1.1906 | 0.24508 | -39.8195 | 3.1159 | 821.49 | 0.18 | 2.5092 | 0.55413 | 0.85062 | -0.81613 | 2.522 | 2.1734 | 3.4303 | -7.2245 | 1.4724 | -2.299 | 3.3332 | 0.46024 | 13.5644 | 11.1843
42810.5354 | 8236 | 78.9638 | 52.0217 | 38.2937 | 28.9261 | 20.9532 | 19.5865 | 18.9727 | 117.2985 | 81.8843 | 54.8288 | 35.7905 | 21.029 | 16.9769 | 16.0349 | 176.0704 | 207.2998 | 435.0832 | 244.6367 | 220.0928 | 402.7106 |  |  |  | 252.8401 | 350.85 | 354.7085 | 360.3539 | 204.6973 | 287.8402 | 146.6633 | 234.2043 | 200.1435 | 208.0855 | 323.5824 | 215.3373 | 343.829 | 166.2976 |  | 191.2987 | 187.9615 | 118.375 | 150.636 |  | 33.2264 | 67.9543 | 32.7796 | 64.5893 | 144.0255 | 175.3631 | 216.9911 | 7.9787 | 37.9935 | 9.1384 | 80.0695 | 8.3845 | 42.5465 | 48.9443 | 53.0672 | 15.1974 |  |  | 2.3422 | 0.36544 | 0.20753 | -0.98436 | 3.1911 | 2.4 | 5.9376 | -5.2873 | 0.91386 | 1.96 | 7.8513 | -0.00051748 | -0.00047641 | -0.00053883 | 302.5859 | 452.128 | 235.6582 | 117.2918 | 65.5174 | 29.3231 | 18.7952 | 100.1884 | 70.5762 | 42.6463 | 29.9943 | 21.4659 | 19.5901 | 18.5947 | 79.5187 | 84.4778 | 65.2567 | 47.5215 | 42.3273 | 101.6629 | 67.8679 | 181.2259 | 224.6744 | 291.2173 | 289.5225 | 315.1284 | 350.3323 |  |  |  | 378.9443 | 356.8743 | 313.189 | 345.1239 | 1.9322 | 1.1496 | 736.2513 |  |  | 813.2736 |  |  | 327.9334 | 402.8963 | 261.3914 | 184.6184 | 284.917 | 191.4453 | 945.6444 | 758.0317 | 799.0163 | 871.3582 | 883.0147 |  | 337.9842 | 505.3796 | 314.6445 | 811.2053 | 372.934 | 706.166 |  | 810.4834 |  |  | 851.0655 | 935.157 | 936.8042 | [6 empty] | 781.1662 |  |  | 767.4811 |  |  | 242.4462 | 324.4627 | 359.9666 | 127.3561 | 257.4464 | 384.9334 | 188.1571 | 286.0873 |  | 283.7853 | 353.7453 | 203.9338 | 319.7718 | 255.2204 | 330.44 | 130.6995 | 248.4283 |  | 318.9344 | 321.3779 | 419.0959 | 174.5516 | 268.1123 | 352.873 | 189.3105 | 305.3696 | 278.7488 | 344.3824 | 219.4147 | 322.3406 | 0.15696 | 19.5768 | 1.1911 | 0.24526 | -39.732 | 3.1159 | 810.91 | 0.24 | 2.5261 | 0.77807 | 0.58634 | -1.277 | 2.6365 | 2.2864 | 3.5963 | -7.2306 | 1.4702 | -2.2946 | 3.5795 | 1.057 | 13.5826 | 11.1918
42810.5354 | 8237 | 78.9829 | 52.0283 | 38.2945 | 28.9298 | 20.9473 | 19.5883 | 18.9693 | 117.3022 | 81.8966 | 54.8276 | 35.8002 | 21.0324 | 16.9783 | 16.0306 | 176.0663 | 207.2754 | 435.0956 | 244.6001 | 220.2256 | 402.7053 |  |  |  | 252.8421 | 350.8176 | 354.7522 | 360.3149 | 205.0994 | 287.0352 | 146.6611 | 234.1873 | 199.763 | 208.0882 | 323.5504 | 215.5845 | 343.7858 | 166.1703 |  | 191.5372 | 188.7247 | 118.6911 | 150.1208 |  | 33.251 | 67.9753 | 32.799 | 64.7379 | 143.9392 | 175.411 | 216.9568 | 7.9959 | 37.9839 | 9.3038 | 80.1018 | 8.3774 | 42.5269 | 48.9278 | 53.0344 | 15.1965 |  |  | 2.2798 | 0.013887 | 0.4132 | -0.59535 | 2.9749 | 2.5846 | 6.0007 | -5.2269 | -0.18485 | 2.0506 | 7.8553 | -0.00048298 | -0.00048955 | -0.00053883 | 299.9641 | 452.2292 | 235.7073 | 117.3112 | 65.5392 | 29.3364 | 18.7998 | 100.2038 | 70.5992 | 42.6589 | 30.0017 | 21.4736 | 19.5927 | 18.6046 | 82.2101 | 84.3989 | 63.6691 | 47.3041 | 40.9753 | 101.3879 | 67.7413 | 181.2229 | 224.6661 | 291.2015 | 289.499 | 315.1063 | 350.2951 |  |  |  | 378.943 | 357.0456 | 313.5371 | 345.4209 | 1.4336 | 2.1169 | 736.6155 |  |  | 813.1991 |  |  | 327.9322 | 402.8783 | 261.751 | 184.6264 | 284.8993 | 190.7691 | 948.1258 | 757.9818 | 799.1611 | 872.0829 | 883.21 |  | 337.8261 | 505.5874 | 314.6474 | 811.3108 | 372.9671 | 706.3376 |  | 811.2021 |  |  | 853.8545 | 935.2065 | 936.6732 | [6 empty] | 781.1063 |  |  | 767.4243 |  |  | 242.0055 | 324.2065 | 359.7882 | 127.3639 | 257.8562 | 384.9697 | 187.9464 | 285.9097 |  | 283.9387 | 353.9964 | 203.2176 | 319.6878 | 255.5719 | 330.8045 | 131.6136 | 248.4413 |  | 318.289 | 321.3251 | 419.0928 | 174.7689 | 267.9253 | 353.1013 | 189.5672 | 305.4301 | 278.8442 | 344.8858 | 219.1344 | 322.1635 | 0.1481 | 19.5769 | 1.1912 | 0.24538 | -39.7553 | 3.1159 | 804.18 | 0.2 | 2.4904 | 0.15168 | 0.82738 | -0.99314 | 2.5458 | 2.3729 | 3.6156 | -7.2486 | 1.4646 | -2.2946 | 3.2466 | 1.2182 | 13.5934 | 11.1835
42810.5354 | 8238 | 79.001 | 52.0382 | 38.3088 | 28.9309 | 20.9555 | 19.5944 | 18.9871 | 117.3075 | 81.9091 | 54.8477 | 35.8161 | 21.0306 | 16.9769 | 16.0303 | 176.0555 | 207.2445 | 435.1017 | 244.5642 | 220.5014 | 402.6882 |  |  |  | 252.8397 | 350.7754 | 354.6179 | 359.9377 | 206.8533 | 288.7355 | 146.6628 | 234.1691 | 199.3229 | 208.0957 | 323.5075 | 215.4312 | 343.7331 | 166.0115 |  | 191.7807 | 189.1661 | 119.1964 | 149.9581 |  | 33.3301 | 68.0071 | 32.831 | 64.719 | 143.8043 | 175.24 | 216.9288 | 8.0993 | 37.9734 | 9.5887 | 80.1164 | 8.3919 | 42.513 | 48.9291 | 53.0061 | 15.1918 |  |  | 2.3724 | -0.16419 | 0.50126 | -0.48035 | 2.6595 | 2.4184 | 5.8325 | -5.5738 | 0.69785 | 3.0382 | 7.748 | -0.00050762 | -0.00048791 | -0.00056676 | 298.8988 | 451.0491 | 235.7581 | 117.3265 | 65.5505 | 29.3447 | 18.7986 | 100.2176 | 70.6142 | 42.6722 | 30.0137 | 21.4865 | 19.5967 | 18.6096 | 86.9907 | 91.4355 | 67.8901 | 48.5216 | 42.3492 | 101.3309 | 67.7051 | 181.2155 | 224.6497 | 291.1681 | 289.455 | 315.0634 | 350.2549 |  |  |  | 378.9575 | 357.3069 | 313.0162 | 345.8276 | 2.7406 | 2.9856 | 735.0269 |  |  | 813.1128 |  |  | 327.959 | 402.8357 | 261.1478 | 184.6312 | 284.8723 | 190.4307 | 947.1048 | 757.9472 | 799.1612 | 872.1376 | 883.37 |  | 337.713 | 505.8109 | 314.7043 | 811.3222 | 372.9056 | 706.4118 |  | 811.6296 |  |  | 857.3732 | 935.4998 | 936.6928 | [6 empty] | 781.0411 |  |  | 767.4004 |  |  | 241.8139 | 324.0153 | 359.669 | 127.4268 | 257.7946 | 384.9849 | 188.0546 | 285.9652 |  | 283.9915 | 353.6294 | 203.0499 | 319.5403 | 255.2487 | 331.2014 | 131.8132 | 248.2829 |  | 317.4733 | 321.1748 | 419.0748 | 174.8047 | 267.8725 | 353.7729 | 189.4376 | 305.5922 | 278.9496 | 345.4192 | 219.2173 | 321.9863 | 0.31258 | 19.5753 | 1.1912 | 0.2464 | -39.8397 | 3.1159 | 772.11 | 0.24 | 2.5444 | -0.52157 | 0.91133 | -0.89212 | 2.4066 | 2.2949 | 3.5639 | -7.262 | 1.4626 | -2.3004 | 2.7084 | 0.7448 | 13.5936 | 11.1735
42810.5354 | 8239 | 79.0069 | 52.0383 | 38.3032 | 28.9324 | 20.9532 | 19.5919 | 18.9813 | 117.3155 | 81.9096 | 54.8571 | 35.81 | 21.029 | 16.9793 | 16.0265 | 176.0299 | 207.2081 | 435.1079 | 244.5284 | 220.7062 | 402.6501 |  |  |  | 252.8361 | 350.7334 | 354.2934 | 359.655 | 206.1751 | 289.4476 | 146.6778 | 234.1468 | 199.2537 | 208.0988 | 323.4783 | 215.6062 | 343.6874 | 166.2033 |  | 192.1612 | 189.5647 | 119.6674 | 150.915 |  | 33.1525 | 68.0453 | 32.8263 | 64.7283 | 143.7701 | 174.9512 | 216.6443 | 8.2979 | 37.9347 | 9.879 | 80.0723 | 8.3863 | 42.4994 | 48.9153 | 52.9919 | 15.1905 |  |  | 2.5472 | -0.11754 | 0.14839 | -0.49218 | 2.9644 | 2.3257 | 6.1216 | -5.2347 | 0.5953 | 2.3318 | 7.8499 | -0.00046491 | -0.00047805 | -0.00051091 | 301.2259 | 451.9149 | 235.8067 | 117.337 | 65.5649 | 29.3334 | 18.8015 | 100.2342 | 70.6178 | 42.6798 | 30.0136 | 21.475 | 19.6008 | 18.6044 | 95.093 | 96.8558 | 74.0143 | 51.4701 | 46.211 | 101.3239 | 67.7319 | 181.2108 | 224.6422 | 291.1445 | 289.4223 | 315.0166 | 350.2088 |  |  |  | 378.8635 | 357.4649 | 311.5336 | 346.4053 | 2.535 | 1.8818 | 735.811 |  |  | 813.1549 |  |  | 327.9643 | 402.7962 | 262.5655 | 184.6454 | 284.8461 | 190.3017 | 946.7247 | 757.9453 | 799.4464 | 871.6264 | 883.4266 |  | 337.5845 | 506.1724 | 314.7217 | 811.363 | 372.8805 | 706.5392 |  | 812.0267 |  |  | 857.6218 | 935.3804 | 936.4794 | [6 empty] | 781.0209 |  |  | 767.4279 |  |  | 242.075 | 324.0003 | 359.2012 | 127.3951 | 257.6264 | 384.9702 | 188.5137 | 286.086 |  | 283.8093 | 353.3575 | 203.1584 | 319.5865 | 254.6812 | 331.4573 | 131.4751 | 248.0806 |  | 316.6832 | 320.8914 | 419.0578 | 174.778 | 267.6769 | 354.3633 | 189.2717 | 305.6926 | 279.0023 | 345.2885 | 219.3183 | 322.0065 | 0.27194 | 19.5765 | 1.1935 | 0.2483 | -39.83 | 3.1159 | 785.75 | 0.21 | 2.6381 | -0.44132 | 0.49587 | -0.90309 | 2.5399 | 2.2498 | 3.65 | -7.2738 | 1.4539 | -2.3037 | 1.8073 | 0.067547 | 13.5633 | 11.1489
42810.5354 | 8240 | 79.0292 | 52.05 | 38.3121 | 28.9374 | 20.958 | 19.5937 | 18.9807 | 117.3288 | 81.921 | 54.8618 | 35.8221 | 21.0403 | 16.983 | 16.0306 | 176.0339 | 207.1934 | 435.1239 | 244.5044 | 220.849 | 402.6382 |  |  |  | 252.852 | 350.716 | 353.904 | 359.169 | 204.3782 | 289.6207 | 146.6865 | 234.1399 | 199.6426 | 208.1082 | 323.4403 | 215.8397 | 343.6418 | 166.7887 |  | 191.8152 | 190.2085 | 119.2486 | 151.9473 |  | 33.1198 | 68.0878 | 32.7408 | 64.5253 | 143.5587 | 174.8427 | 216.4828 | 8.4029 | 37.9032 | 9.9581 | 79.9998 | 8.4064 | 42.474 | 48.9153 | 52.9808 | 15.1961 |  |  | 2.4802 | -0.008453 | 0.35801 | -0.44224 | 3.5729 | 2.6661 | 6.3319 | -5.1914 | 0.42346 | 1.9386 | 7.7937 | -0.00050105 | -0.00047969 | -0.00052405 | 302.8379 | 453.1514 | 235.8477 | 117.3402 | 65.5743 | 29.3455 | 18.8111 | 100.2362 | 70.6232 | 42.6928 | 30.0119 | 21.4773 | 19.6002 | 18.6029 | 97.0145 | 94.2581 | 72.9686 | 51.8174 | 46.2724 | 101.2027 | 67.681 | 181.2042 | 224.6251 | 291.118 | 289.3758 | 314.9667 | 350.1621 |  |  |  | 378.7601 | 357.4437 | 311.1683 | 346.4404 | 2.569 | 1.3487 | 736.3107 |  |  | 813.0774 |  |  | 327.9697 | 402.7591 | 262.4269 | 184.6562 | 284.8159 | 190.4544 | 944.4936 | 758.0803 | 799.8097 | 871.6859 | 883.3831 |  | 337.3954 | 506.4236 | 314.6788 | 811.1999 | 372.9601 | 706.7742 |  | 812.9517 |  |  | 856.2874 | 935.1144 | 936.0933 | [6 empty] | 781.0636 |  |  | 767.4724 |  |  | 242.191 | 324.0781 | 358.4746 | 127.8846 | 257.4107 | 384.9348 | 188.591 | 286.2542 |  | 284.4934 | 353.1217 | 203.3367 | 319.3175 | 253.9792 | 331.3539 | 131.4528 | 248.0604 |  | 316.8701 | 320.6812 | 419.0712 | 175.0893 | 267.5361 | 354.4663 | 189.4837 | 305.6801 | 279.2787 | 344.6239 | 219.3056 | 321.9763 | 0.16659 | 19.5765 | 1.1964 | 0.25034 | -39.7774 | 3.116 | 767.98 | 0.18 | 2.6036 | -0.11836 | 0.77027 | -0.8561 | 2.7881 | 2.4085 | 3.7117 | -7.2876 | 1.4437 | -2.2921 | 1.5789 | 0.17762 | 13.531 | 11.1386
42810.5354 | 8241 | 79.0489 | 52.0604 | 38.3171 | 28.9492 | 20.9582 | 19.6006 | 18.9814 | 117.3372 | 81.9364 | 54.8707 | 35.8328 | 21.0432 | 16.9863 | 16.0353 | 176.0315 | 207.1635 | 435.1341 | 244.4632 | 220.8591 | 402.6396 |  |  |  | 252.8506 | 350.681 | 353.9355 | 359.0531 | 204.3284 | 288.8268 | 146.687 | 234.1155 | 199.5625 | 208.1029 | 323.4051 | 216.0412 | 343.5575 | 167.2295 |  | 191.288 | 190.4167 | 118.3139 | 152.9695 |  | 33.0454 | 68.1091 | 32.6337 | 64.3534 | 143.1083 | 174.7568 | 216.436 | 8.3565 | 37.8797 | 10.1276 | 79.9999 | 8.418 | 42.4445 | 48.8915 | 52.9744 | 15.1924 |  |  | 2.7923 | -0.25422 | 0.088588 | -0.35419 | 3.0663 | 2.5413 | 5.6005 | -5.0974 | 0.85159 | 2.0368 | 7.7603 | -0.00046819 | -0.00042384 | -0.00053883 | 303.9374 | 453.1774 | 235.8876 | 117.3586 | 65.5842 | 29.3453 | 18.8042 | 100.2443 | 70.6354 | 42.6882 | 30.013 | 21.4787 | 19.5966 | 18.6002 | 99.5731 | 94.0871 | 71.8094 | 50.7603 | 45.4616 | 101.1029 | 67.6003 | 181.1988 | 224.6107 | 291.0916 | 289.3381 | 314.943 | 350.1152 |  |  |  | 378.6295 | 357.3477 | 309.8801 | 346.7573 | 2.1571 | 1.7448 | 734.855 |  |  | 812.9925 |  |  | 327.9741 | 402.7203 | 261.679 | 184.668 | 284.7896 | 190.822 | 942.6462 | 758.1577 | 800.4141 | 872.54 | 883.1135 |  | 337.2168 | 506.6113 | 314.6474 | 811.211 | 373.0259 | 707.0966 |  | 813.8603 |  |  | 854.6802 | 934.6154 | 935.6177 | [6 empty] | 781.0294 |  |  | 767.5156 |  |  | 241.9719 | 324.0596 | 357.9215 | 128.3459 | 257.1121 | 384.8312 | 188.0373 | 286.4193 |  | 284.6132 | 352.8479 | 203.4343 | 319.1236 | 253.6916 | 331.0943 | 131.0115 | 247.9211 |  | 316.6814 | 320.7046 | 419.1089 | 175.9908 | 267.5785 | 354.7809 | 189.2593 | 305.5781 | 279.3958 | 343.972 | 219.2449 | 322.03 | 0.1558 | 19.5774 | 1.199 | 0.25084 | -39.7464 | 3.116 | 765.65 | 0.16 | 2.7606 | -0.6491 | 0.38317 | -0.76617 | 2.5827 | 2.3512 | 3.4904 | -7.2943 | 1.4362 | -2.2866 | 1.2823 | 0.29674 | 13.4957 | 11.1179
42810.5354 | 8242 | 79.0581 | 52.0609 | 38.3168 | 28.9426 | 20.9553 | 19.6003 | 18.9738 | 117.3394 | 81.939 | 54.8785 | 35.8295 | 21.0364 | 16.9789 | 16.0274 | 176.0195 | 207.1342 | 435.1442 | 244.4246 | 220.9343 | 402.5657 |  |  |  | 252.8538 | 350.6402 | 353.6201 | 359.2986 | 206.5207 | 286.8152 | 146.6832 | 234.0907 | 199.5439 | 208.1107 | 323.3694 | 216.2708 | 343.5025 | 167.5434 |  | 190.8773 | 190.1708 | 117.2104 | 154.2475 |  | 32.9661 | 68.0982 | 32.5693 | 64.3758 | 142.863 | 174.5965 | 216.3193 | 8.396 | 37.8597 | 10.0326 | 80.0328 | 8.4105 | 42.3963 | 48.8807 | 52.9763 | 15.1841 |  |  | 2.5419 | -0.28773 | 0.16613 | -0.19122 | 3.2805 | 2.0839 | 5.5985 | -5.1796 | 0.66769 | 2.1943 | 7.5757 | -0.00052733 | -0.00052076 | -0.00052569 | 303.3562 | 453.5572 | 235.9368 | 117.3708 | 65.5917 | 29.3542 | 18.8057 | 100.2607 | 70.6538 | 42.7021 | 30.019 | 21.482 | 19.5908 | 18.5971 | 103.9825 | 97.6984 | 75.0668 | 50.9972 | 46.1875 | 101.0611 | 67.5401 | 181.2008 | 224.6048 | 291.0761 | 289.3059 | 314.9068 | 350.0764 |  |  |  | 378.5651 | 357.1729 | 309.9784 | 346.1941 | 1.7266 | 1.9823 | 735.0729 |  |  | 813.0124 |  |  | 327.9878 | 402.6906 | 260.1706 | 184.6831 | 284.7708 | 190.1493 | 941.2361 | 758.3846 | 800.3318 | 872.4443 | 882.8996 |  | 337.0477 | 507.1601 | 314.635 | 811.3907 | 373.0714 | 707.2463 |  | 813.6589 |  |  | 853.4604 | 934.0227 | 935.1342 | [6 empty] | 781.0932 |  |  | 767.578 |  |  | 242.6454 | 323.7177 | 357.8065 | 128.3844 | 257.0108 | 384.6862 | 187.7475 | 286.3675 |  | 284.3842 | 352.6879 | 204.0123 | 318.939 | 253.7385 | 330.7968 | 130.6366 | 247.6861 |  | 317.566 | 321.0215 | 419.1547 | 176.4538 | 267.5925 | 355.0741 | 188.3939 | 305.5508 | 279.3524 | 343.3724 | 219.0729 | 322.0726 | 0.015396 | 19.5768 | 1.2013 | 0.25106 | -39.7707 | 3.116 | 777.4 | 0.17 | 2.6292 | -0.69055 | 0.52472 | -0.56295 | 2.6709 | 2.1287 | 3.4892 | -7.3018 | 1.42 | -2.2875 | 0.78726 | -0.072425 | 13.4558 | 11.1278
42810.5354 | 8243 | 79.0727 | 52.069 | 38.3154 | 28.9388 | 20.9577 | 19.594 | 18.9716 | 117.3411 | 81.9423 | 54.8836 | 35.8307 | 21.0393 | 16.9785 | 16.0267 | 176.0141 | 207.1152 | 435.15 | 244.3928 | 221.147 | 402.5237 |  |  |  | 252.8636 | 350.6078 | 353.6321 | 359.5341 | 209.3548 | 285.7233 | 146.6865 | 234.078 | 198.3154 | 208.1175 | 323.3336 | 216.4657 | 343.4551 | 167.7368 |  | 189.5374 | 188.4769 | 115.4661 | 154.7351 |  | 32.9739 | 68.1348 | 32.6135 | 64.3843 | 142.9835 | 174.4747 | 216.2254 | 8.613 | 37.8441 | 9.7472 | 80.0469 | 8.4228 | 42.3612 | 48.9015 | 52.9918 | 15.1862 |  |  | 2.1937 | 0.10917 | 0.40204 | -0.59272 | 2.4689 | 2.1339 | 5.9172 | -5.2019 | 0.10685 | 1.3457 | 7.6524 | -0.00046655 | -0.00050598 | -0.00052076 | 300.9908 | 454.6929 | 235.9895 | 117.3823 | 65.604 | 29.3695 | 18.8074 | 100.2817 | 70.6645 | 42.7098 | 30.0305 | 21.4867 | 19.597 | 18.5997 | 104.4443 | 95.7265 | 74.752 | 51.1386 | 45.5034 | 100.9011 | 67.4782 | 181.204 | 224.5966 | 291.0525 | 289.2741 | 314.8699 | 350.0389 |  |  |  | 378.5368 | 357.037 | 310.4349 | 346.2675 | 1.6553 | 1.5608 | 735.5452 |  |  | 813.1087 |  |  | 327.9974 | 402.6508 | 259.5139 | 184.6851 | 284.7498 | 188.9094 | 941.4503 | 758.3801 | 800.5879 | 872.4523 | 882.7904 |  | 336.9176 | 507.3654 | 314.6319 | 811.5878 | 373.0958 | 707.2976 |  | 813.6283 |  |  | 851.762 | 933.3083 | 934.5726 | [6 empty] | 781.0974 |  |  | 767.6015 |  |  | 242.8877 | 323.6719 | 357.9276 | 128.5949 | 257.0735 | 384.6162 | 187.2492 | 286.2938 |  | 284.081 | 352.9451 | 204.4457 | 318.6942 | 253.6387 | 330.3544 | 130.4171 | 247.5039 |  | 318.731 | 321.5735 | 419.1806 | 176.0395 | 267.5319 | 354.9577 | 187.5462 | 305.6789 | 279.3628 | 343.2656 | 218.85 | 321.6396 | 0.072598 | 19.5782 | 1.2036 | 0.25119 | -39.7933 | 3.116 | 784.83 | 0.14 | 2.4401 | 0.42538 | 0.81632 | -0.99117 | 2.3168 | 2.1538 | 3.5866 | -7.3091 | 1.4141 | -2.2908 | 0.71627 | -0.044893 | 13.4384 | 11.1231
42810.5355 | 8244 | 79.093 | 52.0884 | 38.3467 | 28.9601 | 20.9775 | 19.596 | 18.9853 | 117.3676 | 81.9632 | 54.9052 | 35.85 | 21.0576 | 16.9906 | 16.0384 | 176.0076 | 207.0828 | 435.1621 | 244.3617 | 220.7053 | 402.5303 |  |  |  | 252.8629 | 350.5802 | 352.9478 | 358.7971 | 207.2263 | 286.4942 | 146.6856 | 234.0699 | 197.2221 | 208.1338 | 323.3 | 216.8209 | 343.4287 | 168.1743 |  | 189.6781 | 187.1343 | 115.6759 | 154.9605 |  | 33.0517 | 68.2957 | 32.6267 | 64.277 | 143.0135 | 173.9868 | 216.4007 | 8.549 | 37.8195 | 9.6503 | 80.0387 | 8.431 | 42.3289 | 48.9135 | 52.9877 | 15.186 |  |  | 3.4672 | 0.11968 | 0.39612 | -0.39953 | 2.9933 | 1.62 | 5.178 | -5.2393 | 0.41957 | 2.9442 | 7.8625 | -0.00047148 | -0.00052241 | -0.00051419 | 303.9943 | 454.3901 | 236.0394 | 117.3937 | 65.6174 | 29.3709 | 18.803 | 100.2832 | 70.6717 | 42.7224 | 30.0373 | 21.4922 | 19.5977 | 18.6006 | 101.9306 | 92.7922 | 72.1372 | 52.1286 | 45.745 | 100.7035 | 67.3858 | 181.2023 | 224.5912 | 291.0322 | 289.2378 | 314.8324 | 350.0117 |  |  |  | 378.5158 | 357.0215 | 310.916 | 345.9767 | 1.3182 | 1.531 | 736.0685 |  |  | 812.6746 |  |  | 328.005 | 402.616 | 259.8046 | 184.6966 | 284.7273 | 188.668 | 941.7185 | 758.3714 | 800.7786 | 872.6676 | 882.7599 |  | 336.7918 | 507.3888 | 314.6405 | 811.7232 | 373.0672 | 707.5546 |  | 813.8883 |  |  | 852.0967 | 933.1573 | 934.4911 | [6 empty] | 781.0842 |  |  | 767.6297 |  |  | 242.3511 | 324.1032 | 358.0325 | 129.1297 | 256.9382 | 384.6092 | 187.3778 | 286.3668 |  | 283.9252 | 352.9288 | 204.327 | 318.8588 | 253.4946 | 330.1045 | 130.477 | 247.2288 |  | 318.8602 | 321.6088 | 419.1347 | 174.7579 | 267.4602 | 354.8103 | 187.725 | 305.918 | 279.1006 | 343.3458 | 219.1789 | 321.6039 | 0.37614 | 19.579 | 1.2051 | 0.25045 | -39.7046 | 3.116 | 789.04 | 0.26 | 3.0698 | 0.4455 | 0.81048 | -0.81395 | 2.5496 | 1.8756 | 3.3533 | -7.3182 | 1.4141 | -2.2971 | 0.97127 | 0.23455 | 13.43 | 11.1293
42810.5355 | 8245 | 79.0942 | 52.0802 | 38.3381 | 28.955 | 20.9598 | 19.5895 | 18.9684 | 117.3617 | 81.9621 | 54.9042 | 35.8489 | 21.0401 | 16.9754 | 16.0237 | 175.9952 | 207.0696 | 435.1838 | 244.3349 | 220.0216 | 402.5438 |  |  |  | 252.866 | 350.5482 | 352.7769 | 358.5588 | 204.3483 | 284.5416 | 146.7051 | 234.0334 | 197.5096 | 208.1258 | 323.2603 | 216.8933 | 343.3666 | 168.2924 |  | 190.0722 | 188.3414 | 116.109 | 154.8121 |  | 33.1281 | 68.3171 | 32.5707 | 64.1481 | 143.0221 | 173.8347 | 216.7498 | 8.2246 | 37.8011 | 9.8587 | 80.0023 | 8.4335 | 42.2875 | 48.9182 | 52.9916 | 15.1844 |  |  | 2.4683 | 0.20839 | 0.22658 | -0.89959 | 3.1918 | 1.9512 | 5.1576 | -4.9082 | 0.62799 | 1.8777 | 7.907 | -0.00050926 | -0.00050433 | -0.00052569 | 304.825 | 453.0707 | 236.0803 | 117.4069 | 65.6266 | 29.3745 | 18.8113 | 100.2952 | 70.6771 | 42.7277 | 30.0387 | 21.4843 | 19.5926 | 18.5947 | 97.2802 | 91.4817 | 73.4297 | 52.68 | 47.202 | 100.4545 | 67.3384 | 181.1966 | 224.5876 | 291.0063 | 289.1988 | 314.8021 | 349.9613 |  |  |  | 378.4997 | 356.8556 | 310.1092 | 344.8159 | 1.5351 | 1.7015 | 735.6335 |  |  | 812.4103 |  |  | 328.0201 | 402.577 | 258.5277 | 184.7046 | 284.7009 | 188.7239 | 940.7072 | 758.4285 | 800.5405 | 872.2819 | 882.7303 |  | 336.6191 | 507.7171 | 314.6764 | 811.8722 | 373.0806 | 707.6879 |  | 813.8064 |  |  | 853.0155 | 932.8345 | 934.307 | [6 empty] | 781.1044 |  |  | 767.6509 |  |  | 241.9019 | 324.0052 | 358.4574 | 128.8371 | 257.0456 | 384.6138 | 188.1055 | 286.4087 |  | 283.4579 | 352.4855 | 204.3023 | 319.1704 | 253.4637 | 329.8154 | 130.716 | 247.1761 |  | 319.2916 | 320.9871 | 419.1348 | 173.7139 | 267.4197 | 354.1047 | 188.3056 | 306.0812 | 278.7972 | 343.0119 | 219.4958 | 321.4163 | 0.18431 | 19.577 | 1.2063 | 0.24984 | -39.7425 | 3.116 | 799.31 | 0.26 | 2.5856 | 0.58788 | 0.61299 | -1.2214 | 2.6323 | 2.0581 | 3.3461 | -7.331 | 1.4076 | -2.3001 | 1.4574 | 0.085252 | 13.4291 | 11.1601
42810.5355 | 8246 | 79.1139 | 52.0947 | 38.3403 | 28.9624 | 20.9696 | 19.6031 | 18.9774 | 117.3828 | 81.9792 | 54.9217 | 35.8595 | 21.0455 | 16.987 | 16.0243 | 175.9955 | 207.0351 | 435.1821 | 244.3029 | 219.0261 | 402.5206 |  |  |  | 252.8649 | 350.5075 | 352.1397 | 358.1531 | 203.9488 | 284.7563 | 146.6946 | 234.0097 | 196.352 | 208.1253 | 323.2217 | 216.3246 | 343.3656 | 167.8591 |  | 189.6073 | 189.2742 | 115.3942 | 154.3998 |  | 33.1184 | 68.3709 | 32.571 | 64.0301 | 142.8506 | 173.9285 | 216.5168 | 7.9485 | 37.776 | 9.5988 | 79.9711 | 8.4322 | 42.2455 | 48.9268 | 52.9847 | 15.1806 |  |  | 2.3895 | 0.14268 | -0.38979 | -1.3451 | 3.0814 | 1.4551 | 4.9638 | -5.2058 | 0.77861 | 2.0989 | 7.6471 | -0.00050433 | -0.00050105 | -0.00056676 | 303.2761 | 453.6071 | 236.1224 | 117.4126 | 65.6375 | 29.3764 | 18.8118 | 100.3077 | 70.6871 | 42.7292 | 30.0427 | 21.485 | 19.5879 | 18.5952 | 93.0529 | 86.7124 | 70.0036 | 53.5777 | 47.2467 | 100.1588 | 67.2506 | 181.2047 | 224.5718 | 290.9819 | 289.1751 | 314.7738 | 349.9216 |  |  |  | 378.4533 | 356.758 | 310.4683 | 344.0266 | 1.9308 | 0.85389 | 734.8384 |  |  | 812.4977 |  |  | 328.0291 | 402.5323 | 256.8455 | 184.7099 | 284.6785 | 186.9128 | 942.4593 | 758.3282 | 799.9934 | 872.0376 | 882.3808 |  | 336.3815 | 508.5424 | 314.6819 | 811.8719 | 373.0165 | 707.5835 |  | 813.173 |  |  | 852.1828 | 932.7989 | 934.401 | [6 empty] | 781.1382 |  |  | 767.6502 |  |  | 242.1172 | 324.3428 | 358.5582 | 128.632 | 257.0292 | 384.616 | 188.1671 | 286.2727 |  | 283.8329 | 352.2575 | 204.1934 | 319.4485 | 253.4808 | 329.9934 | 130.7692 | 247.3849 |  | 319.6337 | 320.4072 | 419.1689 | 173.8621 | 267.4669 | 353.5703 | 188.6368 | 306.1521 | 278.916 | 342.8443 | 219.7118 | 321.3297 | 0.40156 | 19.5771 | 1.2095 | 0.2517 | -39.7353 | 3.116 | 804.31 | 0.27 | 2.5445 | 0.48648 | -0.80407 | -1.4937 | 2.5866 | 1.7775 | 3.2829 | -7.3401 | 1.3851 | -2.3058 | 1.8907 | 0.45539 | 13.4405 | 11.1778
42810.5355 | 8247 | 79.1295 | 52.0957 | 38.3479 | 28.9663 | 20.961 | 19.6009 | 18.9819 | 117.3862 | 81.9876 | 54.9316 | 35.8711 | 21.0525 | 16.9928 | 16.0425 | 175.9699 | 207.0034 | 435.1864 | 244.2637 | 218.9495 | 402.4679 |  |  |  | 252.8654 | 350.4732 | 352.1898 | 357.9384 | 203.3977 | 284.5444 | 146.7031 | 233.9995 | 196.3161 | 208.1404 | 323.19 | 216.1907 | 343.376 | 167.8272 |  | 190.0071 | 190.1186 | 116.1757 | 153.6734 |  | 32.96 | 68.1891 | 32.5083 | 63.9051 | 142.8711 | 174.1664 | 216.409 | 7.7673 | 37.7486 | 9.3512 | 79.9193 | 8.4444 | 42.2184 | 48.9454 | 52.977 | 15.1883 |  |  | 2.6412 | 0.16174 | 0.091876 | -0.76094 | 3.1918 | 1.9847 | 5.2194 | -5.3169 | 0.26954 | 1.9766 | 7.6759 | -0.00050269 | -0.00047641 | -0.00055362 | 301.961 | 454.6187 | 236.1696 | 117.4323 | 65.6561 | 29.3816 | 18.8178 | 100.3108 | 70.7032 | 42.7417 | 30.0421 | 21.494 | 19.588 | 18.5938 | 91.6433 | 83.6063 | 65.4491 | 52.7942 | 47.1316 | 99.9731 | 67.1244 | 181.2061 | 224.558 | 290.9493 | 289.1372 | 314.7401 | 349.8847 |  |  |  | 378.4759 | 356.7878 | 310.3062 | 344.3441 | 2.2013 | 1.1706 | 733.1061 |  |  | 812.3943 |  |  | 328.0494 | 402.5039 | 256.5917 | 184.7245 | 284.6604 | 187.8425 | 946.8287 | 758.3588 | 799.1248 | 870.7226 | 882.565 |  | 336.1714 | 509.4547 | 314.6298 | 811.5306 | 372.824 | 707.4314 |  | 811.9858 |  |  | 854.4999 | 933.6296 | 934.9964 | [6 empty] | 781.1909 |  |  | 767.6067 |  |  | 241.7699 | 324.4228 | 358.226 | 128.8388 | 257.032 | 384.6041 | 188.2114 | 286.3807 |  | 284.1801 | 352.3153 | 204.0478 | 319.2443 | 253.7482 | 330.4949 | 130.5342 | 247.2755 |  | 320.1419 | 320.5298 | 419.211 | 173.6471 | 267.4733 | 353.9462 | 188.7618 | 306.188 | 279.5907 | 343.0071 | 219.6925 | 321.4225 | 0.37614 | 19.5788 | 1.2111 | 0.2528 | -39.7634 | 3.116 | 808.47 | 0.22 | 2.6746 | 0.51781 | 0.39027 | -1.1231 | 2.6332 | 2.0764 | 3.3673 | -7.3619 | 1.3559 | -2.3134 | 2.0245 | 0.9463 | 13.4615 | 11.1711
42810.5355 | 8248 | 79.1378 | 52.1047 | 38.3556 | 28.966 | 20.965 | 19.5944 | 18.9796 | 117.392 | 81.9979 | 54.9426 | 35.872 | 21.0568 | 16.9919 | 16.0343 | 175.9638 | 206.9712 | 435.1922 | 244.23 | 219.1346 | 402.4683 |  |  |  | 252.8681 | 350.4368 | 352.1827 | 357.8245 | 203.5891 | 284.266 | 146.7065 | 233.9757 | 196.5063 | 208.1403 | 323.143 | 216.1562 | 343.3629 | 167.6924 |  | 190.1674 | 190.402 | 116.4218 | 153.1816 |  | 32.8494 | 67.9968 | 32.4878 | 63.8006 | 143.0174 | 174.705 | 216.6955 | 7.6742 | 37.7135 | 9.2688 | 79.8722 | 8.456 | 42.1774 | 48.9522 | 52.9409 | 15.1798 |  |  | 2.2587 | 0.008631 | 0.16153 | -0.27402 | 3.3298 | 2.7233 | 5.6577 | -5.3872 | 0.28686 | 1.5135 | 7.6739 | -0.00049941 | -0.00045505 | -0.00054869 | 302.1262 | 455.405 | 236.2164 | 117.4388 | 65.6672 | 29.3809 | 18.8142 | 100.3337 | 70.7111 | 42.7481 | 30.0477 | 21.4842 | 19.5963 | 18.5968 | 94.1347 | 86.3408 | 65.7476 | 52.2474 | 46.0148 | 99.8918 | 67.0127 | 181.2024 | 224.5512 | 290.9315 | 289.1058 | 314.7041 | 349.842 |  |  |  | 378.4981 | 356.9071 | 308.9901 | 344.7811 | 2.7232 | 2.0326 | 731.0437 |  |  | 812.2196 |  |  | 328.0464 | 402.462 | 256.3082 | 184.7234 | 284.6326 | 188.0761 | 948.6931 | 758.2197 | 798.754 | 870.1119 | 882.848 |  | 335.8932 | 509.7016 | 314.6203 | 811.1875 | 372.6868 | 707.3656 |  | 811.2751 |  |  | 855.4549 | 934.3634 | 935.3719 | [6 empty] | 781.1688 |  |  | 767.5539 |  |  | 241.6399 | 324.4616 | 357.5344 | 128.9401 | 257.0439 | 384.5992 | 187.6837 | 286.6562 |  | 284.3948 | 352.5362 | 204.0358 | 318.8291 | 253.6064 | 331.1531 | 130.2795 | 247.2771 |  | 319.6715 | 320.0185 | 419.2205 | 173.6564 | 267.5794 | 354.2474 | 188.8354 | 306.277 | 280.0136 | 342.9755 | 219.7317 | 321.4555 | 0.15696 | 19.5766 | 1.2121 | 0.25337 | -39.8656 | 3.116 | 812.11 | 0.25 | 2.4728 | 0.11958 | 0.51732 | -0.67379 | 2.6912 | 2.4338 | 3.508 | -7.3917 | 1.3483 | -2.3161 | 1.7377 | 0.89972 | 13.4741 | 11.1609
42810.5355 | 8249 | 79.1424 | 52.1092 | 38.3533 | 28.9618 | 20.9664 | 19.5931 | 18.9757 | 117.4007 | 82.0034 | 54.9457 | 35.8664 | 21.0515 | 16.9862 | 16.0257 | 175.9603 | 206.9563 | 435.2094 | 244.2034 | 219.2852 | 402.4714 |  |  |  | 252.8718 | 350.4072 | 352.5308 | 357.9905 | 204.1685 | 284.6325 | 146.715 | 233.9577 | 196.4435 | 208.1431 | 323.108 | 216.0989 | 343.338 | 167.4798 |  | 190.2215 | 190.7697 | 116.4064 | 151.4889 |  | 32.7338 | 68.0365 | 32.4978 | 63.7897 | 143.0689 | 175.095 | 216.7365 | 7.7015 | 37.6869 | 9.3161 | 79.8592 | 8.4608 | 42.1392 | 48.98 | 52.9058 | 15.1837 |  |  | 2.5281 | -0.016341 | -0.18411 | -0.43567 | 3.0853 | 2.2659 | 5.3771 | -5.1138 | 0.52213 | 1.5551 | 7.5429 | -0.00045012 | -0.00054869 | -0.00052898 | 304.8547 | 454.9674 | 236.269 | 117.4573 | 65.6727 | 29.3956 | 18.8255 | 100.3492 | 70.7242 | 42.7563 | 30.062 | 21.4998 | 19.5959 | 18.6017 | 100.1515 | 91.4659 | 71.0658 | 52.0486 | 44.2453 | 99.9605 | 66.9729 | 181.2079 | 224.5442 | 290.9077 | 289.0739 | 314.6645 | 349.8016 |  |  |  | 378.4489 | 357.4046 | 309.2359 | 345.6331 | 2.8407 | 2.7302 | 732.9462 |  |  | 811.8003 |  |  | 328.0661 | 402.4308 | 255.1687 | 184.7344 | 284.6037 | 187.2554 | 950.0492 | 758.2317 | 798.7676 | 869.5484 | 883.0832 |  | 335.7225 | 510.7216 | 314.6365 | 811.1547 | 372.6415 | 707.3184 |  | 811.1013 |  |  | 856.1119 | 935.0235 | 935.6509 | [6 empty] | 781.1567 |  |  | 767.5409 |  |  | 241.7033 | 324.5245 | 357.3588 | 129.3104 | 257.2144 | 384.5724 | 187.2247 | 286.7013 |  | 284.7112 | 352.7276 | 204.3223 | 318.4266 | 253.3416 | 331.2901 | 130.0435 | 247.4778 |  | 318.8544 | 319.1485 | 419.2028 | 173.6622 | 267.6101 | 354.7527 | 188.4507 | 306.3778 | 279.6986 | 342.8868 | 219.5177 | 321.2917 | 0.19567 | 19.5771 | 1.2133 | 0.25223 | -39.891 | 3.116 | 818.25 | 0.22 | 2.617 | -0.16455 | -0.55234 | -0.84965 | 2.5916 | 2.221 | 3.4214 | -7.4118 | 1.3212 | -2.3192 | 1.0776 | 0.30402 | 13.5191 | 11.1328
42810.5355 | 8250 | 79.1516 | 52.1175 | 38.3607 | 28.9726 | 20.9625 | 19.593 | 18.973 | 117.4047 | 82.0107 | 54.9584 | 35.8787 | 21.0583 | 16.9816 | 16.0267 | 175.9534 | 206.9295 | 435.2193 | 244.163 | 219.4777 | 402.4605 |  |  |  | 252.8696 | 350.3777 | 352.9743 | 358.2354 | 205.7045 | 285.6788 | 146.7141 | 233.9319 | 196.4133 | 208.1463 | 323.071 | 216.0292 | 343.3103 | 167.0224 |  | 190.5286 | 190.9316 | 116.8903 | 150.4149 |  | 32.6795 | 68.0421 | 32.4473 | 63.7084 | 143.0814 | 174.7912 | 216.4679 | 7.6401 | 37.643 | 9.4929 | 79.8027 | 8.4724 | 42.0982 | 48.9966 | 52.8915 | 15.1889 |  |  | 2.5833 | 0.16502 | -0.192 | -0.38113 | 3.3061 | 1.2237 | 4.8146 | -4.8582 | 0.77083 | 2.2275 | 7.7192 | -0.00048955 | -0.00048626 | -0.00051912 | 305.3411 | 453.157 | 236.3082 | 117.4742 | 65.6876 | 29.4023 | 18.824 | 100.3658 | 70.7321 | 42.7675 | 30.0607 | 21.4941 | 19.5979 | 18.5979 | 107.5454 | 95.9669 | 75.0082 | 54.2666 | 45.441 | 100.0552 | 66.9726 | 181.1965 | 224.5362 | 290.8823 | 289.0307 | 314.6152 | 349.7519 |  |  |  | 378.3606 | 357.1217 | 310.8816 | 345.4218 | 1.1678 | 1.5384 | 734.492 |  |  | 811.3691 |  |  | 328.0732 | 402.3876 | 256.7712 | 184.7486 | 284.5799 | 186.9439 | 949.5188 | 758.2012 | 798.5311 | 869.3228 | 883.3874 |  | 335.5797 | 511.2736 | 314.5938 | 810.9716 | 372.5782 | 707.4127 |  | 811.046 |  |  | 856.8364 | 935.6696 | 936.2244 | [6 empty] | 781.2036 |  |  | 767.5287 |  |  | 241.987 | 324.4745 | 357.1301 | 129.1793 | 257.1744 | 384.5172 | 187.927 | 286.7857 |  | 285.0617 | 353.0332 | 204.1822 | 317.9091 | 253.1508 | 330.7179 | 129.7259 | 247.6161 |  | 318.7206 | 318.9043 | 419.1616 | 173.3576 | 267.4811 | 355.3627 | 188.2634 | 306.4754 | 279.8901 | 342.8333 | 219.5286 | 321.0645 | 0.28966 | 19.5757 | 1.2135 | 0.25195 | -39.7876 | 3.116 | 793.35 | 0.31 | 2.6479 | 0.52292 | -0.56405 | -0.7947 | 2.6819 | 1.6316 | 3.2364 | -7.4315 | 1.3027 | -2.3197 | 0.26771 | -0.13406 | 13.5467 | 11.1307
42810.5355 | 8251 | 79.1739 | 52.1289 | 38.3523 | 28.9753 | 20.9613 | 19.6004 | 18.9708 | 117.4071 | 82.0179 | 54.9606 | 35.8797 | 21.0617 | 16.9803 | 16.025 | 175.9375 | 206.8881 | 435.2226 | 244.1311 | 219.8061 | 402.3824 |  |  |  | 252.8667 | 350.3402 | 352.8141 | 358.112 | 204.5331 | 284.46 | 146.7173 | 233.9182 | 196.893 | 208.1528 | 323.0344 | 215.9311 | 343.2346 | 166.9361 |  | 190.0827 | 190.0659 | 116.686 | 151.4295 |  | 32.8512 | 67.8945 | 32.3265 | 63.3159 | 142.7236 | 174.7205 | 216.2242 | 7.4573 | 37.6173 | 9.7501 | 79.7254 | 8.4779 | 42.06 | 48.9823 | 52.8865 | 15.1835 |  |  | 2.4092 | -0.10308 | -0.30436 | -0.96859 | 3.1123 | 1.7895 | 5.5906 | -4.6861 | 1.2165 | 1.8501 | 7.6838 | -0.00051583 | -0.00049448 | -0.00056512 | 303.7232 | 452.3578 | 236.3431 | 117.4805 | 65.6973 | 29.4063 | 18.8213 | 100.3693 | 70.7398 | 42.7688 | 30.0609 | 21.4927 | 19.5961 | 18.5969 | 102.0012 | 93.8353 | 72.9195 | 53.8726 | 46.3809 | 99.8674 | 66.9066 | 181.2017 | 224.5117 | 290.8533 | 288.9914 | 314.5744 | 349.7049 |  |  |  | 378.2186 | 356.8386 | 311.1233 | 345.4377 | 0.89291 | 1.0088 | 734.73 |  |  | 811.1952 |  |  | 328.0787 | 402.3567 | 255.8665 | 184.7584 | 284.5606 | 187.9505 | 947.5343 | 758.1309 | 798.2244 | 869.5323 | 883.2874 |  | 335.5036 | 511.5054 | 314.5597 | 810.9083 | 372.5025 | 707.4707 |  | 810.2836 |  |  | 856.0012 | 936.0726 | 936.7729 | [6 empty] | 781.2158 |  |  | 767.4899 |  |  | 242.302 | 324.4719 | 356.9861 | 128.9953 | 257.3026 | 384.3992 | 188.3631 | 286.9261 |  | 284.7817 | 353.0531 | 203.9468 | 317.6427 | 252.9732 | 330.0063 | 129.4415 | 247.4133 |  | 318.669 | 318.5101 | 419.1409 | 173.3213 | 267.3258 | 355.8592 | 188.5701 | 306.5053 | 280.4624 | 342.5137 | 219.7009 | 320.8786 | 0.51404 | 19.5742 | 1.2129 | 0.2522 | -39.7544 | 3.116 | 794.85 | 0.22 | 2.5543 | -0.4132 | -0.71002 | -1.2666 | 2.6018 | 1.9729 | 3.4872 | -7.4347 | 1.2938 | -2.3247 | 0.86065 | 0.090099 | 13.5124 | 11.1174
42810.5355 | 8252 | 79.1884 | 52.1454 | 38.364 | 28.9821 | 20.9751 | 19.605 | 18.9787 | 117.4258 | 82.0377 | 54.976 | 35.8905 | 21.0655 | 16.9958 | 16.0337 | 175.9325 | 206.8615 | 435.2292 | 244.097 | 220.2176 | 402.3238 |  |  |  | 252.8703 | 350.3049 | 352.5455 | 358.0471 | 203.4121 | 284.3919 | 146.7306 | 233.9055 | 197.9436 | 208.1613 | 322.9896 | 215.7754 | 343.1302 | 167.5188 |  | 189.3749 | 190.0543 | 117.542 | 151.434 |  | 33.0246 | 67.7879 | 32.2384 | 63.2462 | 143.009 | 174.9185 | 215.9406 | 7.4643 | 37.5933 | 9.6475 | 79.6889 | 8.4627 | 42.0141 | 48.9345 | 52.8705 | 15.1765 |  |  | 2.057 | 0.29776 | -0.65855 | -1.0744 | 3.2049 | 1.9341 | 5.316 | -4.5737 | 0.78309 | 1.3713 | 7.5549 | -0.00048462 | -0.00048955 | -0.00051748 | 302.6184 | 452.8408 | 236.3928 | 117.492 | 65.7144 | 29.4135 | 18.8284 | 100.3832 | 70.7533 | 42.7741 | 30.0707 | 21.5023 | 19.5982 | 18.6001 | 93.8532 | 87.9586 | 67.5 | 52.2378 | 45.6449 | 99.5492 | 66.7781 | 181.1994 | 224.5063 | 290.8322 | 288.9705 | 314.5392 | 349.6731 |  |  |  | 378.1439 | 357.0871 | 312.0763 | 345.3768 | 1.8761 | 0.498 | 735.1357 |  |  | 810.6844 |  |  | 328.1024 | 402.3102 | 254.4843 | 184.7727 | 284.5339 | 189.1245 | 948.1818 | 758.1134 | 797.3122 | 868.6336 | 883.2573 |  | 335.3888 | 511.9821 | 314.5733 | 810.7893 | 372.4464 | 707.3533 |  | 809.0358 |  |  | 855.1126 | 936.2418 | 937.0654 | [6 empty] | 781.204 |  |  | 767.4602 |  |  | 242.1746 | 324.6379 | 357.0333 | 129.0261 | 257.6724 | 384.2697 | 187.7645 | 286.9271 |  | 284.2724 | 352.6828 | 203.8923 | 317.6095 | 252.4985 | 329.5286 | 129.2272 | 247.1371 |  | 318.3442 | 318.5434 | 419.1297 | 173.2905 | 267.2892 | 356.3286 | 189.1696 | 306.4688 | 280.7321 | 342.357 | 219.5788 | 320.9045 | 0.07568 | 19.5736 | 1.2125 | 0.25401 | -39.8211 | 3.116 | 819.72 | 0.24 | 2.3601 | 0.70217 | -1.0442 | -1.3338 | 2.6409 | 2.0515 | 3.4012 | -7.4429 | 1.2815 | -2.3264 | 1.7269 | 0.67685 | 13.5038 | 11.1123
42810.5356 | 8253 | 79.199 | 52.1338 | 38.3642 | 28.9809 | 20.9699 | 19.5914 | 18.9688 | 117.4266 | 82.0397 | 54.9788 | 35.8936 | 21.0574 | 16.9889 | 16.0241 | 175.9268 | 206.8387 | 435.2365 | 244.0647 | 220.3165 | 402.2788 |  |  |  | 252.8811 | 350.2668 | 353.0601 | 358.5298 | 203.4651 | 285.6242 | 146.7368 | 233.88 | 197.8403 | 208.1644 | 322.9561 | 215.6933 | 343.0444 | 167.4568 |  | 189.4708 | 189.8706 | 117.2016 | 151.6089 |  | 32.9434 | 67.5872 | 32.1501 | 63.2185 | 143.1451 | 175.1034 | 215.8264 | 7.5189 | 37.5609 | 9.3479 | 79.6726 | 8.4549 | 41.9977 | 48.923 | 52.8705 | 15.1828 |  |  | 2.3087 | 0.23008 | -0.15126 | -0.61572 | 3.59 | 2.1017 | 5.2838 | -5.2236 | 0.17846 | 1.112 | 7.6562 | -0.00044519 | -0.00052733 | -0.00053883 | 301.9698 | 452.1916 | 236.4418 | 117.5063 | 65.7304 | 29.4258 | 18.831 | 100.3993 | 70.772 | 42.7804 | 30.0775 | 21.5006 | 19.5969 | 18.5967 | 91.9298 | 85.259 | 64.1249 | 49.3494 | 43.8028 | 99.3386 | 66.6645 | 181.1942 | 224.4964 | 290.8086 | 288.9312 | 314.5047 | 349.6282 |  |  |  | 378.0913 | 357.9217 | 312.1251 | 346.2229 | 1.6204 | 1.0504 | 734.7507 |  |  | 810.3267 |  |  | 328.1176 | 402.2646 | 254.6118 | 184.7747 | 284.4958 | 189.4897 | 946.9096 | 758.0924 | 796.1534 | 866.9505 | 883.3651 |  | 335.3082 | 512.0995 | 314.5373 | 810.699 | 372.4058 | 707.1994 |  | 807.5096 |  |  | 854.7235 | 936.087 | 937.0355 | [6 empty] | 781.2106 |  |  | 767.4228 |  |  | 241.9492 | 324.6845 | 357.6631 | 129.179 | 257.8 | 384.2173 | 187.2756 | 286.9726 |  | 284.0296 | 352.3942 | 203.8853 | 317.4709 | 252.0193 | 329.2929 | 129.6602 | 247.0987 |  | 317.6696 | 319.2125 | 419.119 | 173.2475 | 267.3472 | 356.5919 | 189.4772 | 306.3684 | 280.3197 | 341.9361 | 219.3112 | 321.0857 | 0.19567 | 19.5717 | 1.2114 | 0.25493 | -39.7407 | 3.116 | 792.77 | 0.26 | 2.503 | 0.61704 | -0.5003 | -1.0094 | 2.7956 | 2.139 | 3.3916 | -7.4523 | 1.2756 | -2.3275 | 1.9147 | 1.0382 | 13.492 | 11.0841
42810.5356 | 8254 | 79.2168 | 52.149 | 38.3821 | 28.9761 | 20.9661 | 19.5986 | 18.9761 | 117.4302 | 82.0536 | 54.9901 | 35.8984 | 21.0618 | 16.9853 | 16.0231 | 175.9166 | 206.8117 | 435.2487 | 244.0293 | 220.1313 | 402.265 |  |  |  | 252.8877 | 350.238 | 353.5285 | 358.7053 | 202.895 | 285.0354 | 146.744 | 233.8759 | 197.7075 | 208.1758 | 322.9188 | 215.8415 | 343.0156 | 167.6031 |  | 188.6985 | 190.4431 | 117.1342 | 151.901 |  | 32.8218 | 67.3556 | 32.1011 | 63.6644 | 143.5024 | 175.3898 | 215.7851 | 7.455 | 37.5456 | 9.1804 | 79.674 | 8.4491 | 41.9644 | 48.911 | 52.8561 | 15.1807 |  |  | 2.5649 | 0.096683 | 0.11684 | -0.48495 | 3.843 | 2.1444 | 5.6472 | -4.9844 | 0.26701 | 1.7921 | 7.8944 | -0.00051091 | -0.00049941 | -0.00053555 | 301.8114 | 452.8264 | 236.4855 | 117.5166 | 65.7331 | 29.4301 | 18.8255 | 100.4052 | 70.7705 | 42.7896 | 30.0799 | 21.5008 | 19.5915 | 18.5887 | 91.4985 | 83.683 | 61.4965 | 48.0333 | 42.7937 | 99.2031 | 66.5219 | 181.1933 | 224.4841 | 290.7752 | 288.8864 | 314.4699 | 349.5933 |  |  |  | 378.0589 | 358.3787 | 312.3536 | 346.8112 | 2.4142 | 0.88551 | 733.9274 |  |  | 809.8005 |  |  | 328.1384 | 402.2253 | 255.1438 | 184.7847 | 284.4728 | 189.2585 | 947.2514 | 758.0432 | 794.6656 | 866.196 | 883.3971 |  | 335.2922 | 512.7586 | 314.5368 | 810.5845 | 372.4365 | 706.7981 |  | 805.7076 |  |  | 853.5498 | 935.6939 | 936.7084 | [6 empty] | 781.2051 |  |  | 767.4188 |  |  | 241.4161 | 324.8852 | 358.6123 | 129.455 | 257.8042 | 384.2325 | 187.2101 | 287.2208 |  | 283.5651 | 352.5915 | 203.6584 | 317.3108 | 251.7437 | 329.075 | 129.9879 | 247.2701 |  | 317.496 | 319.8681 | 419.0788 | 173.0353 | 267.2783 | 356.1036 | 189.4416 | 306.2624 | 279.7767 | 341.6193 | 219.1307 | 321.1285 | 0.31508 | 19.566 | 1.2093 | 0.25549 | -39.7095 | 3.1159 | 806.51 | 0.22 | 2.6369 | 0.39986 | 0.43957 | -0.89552 | 2.8934 | 2.1613 | 3.5074 | -7.4544 | 1.2573 | -2.3216 | 1.946 | 1.3132 | 13.4816 | 11.0648
42810.5356 | 8255 | 79.2337 | 52.1544 | 38.3848 | 28.9835 | 20.9787 | 19.6015 | 18.9747 | 117.4424 | 82.0645 | 55.0036 | 35.9092 | 21.0709 | 16.9864 | 16.025 | 175.9035 | 206.775 | 435.2461 | 243.9858 | 219.7898 | 402.271 |  |  |  | 252.8758 | 350.1982 | 353.8365 | 358.8849 | 203.3234 | 285.1092 | 146.7377 | 233.8395 | 197.3689 | 208.1732 | 322.8798 | 215.5849 | 343.0018 | 167.3659 |  | 188.4978 | 190.642 | 116.8038 | 151.7232 |  | 32.9134 | 67.2672 | 32.1002 | 64.2429 | 143.6837 | 175.2966 | 215.4774 | 7.2492 | 37.5101 | 9.097 | 79.6824 | 8.4321 | 41.9178 | 48.8997 | 52.8304 | 15.1721 |  |  | 2.2778 | 0.12363 | 0.65962 | -0.10645 | 3.1767 | 2.3888 | 5.6117 | -5.4385 | 0.69065 | 1.64 | 7.7021 | -0.00048791 | -0.00049284 | -0.00052569 | 303.6303 | 450.4825 | 236.5508 | 117.5387 | 65.762 | 29.441 | 18.8319 | 100.4287 | 70.7917 | 42.8142 | 30.0935 | 21.5096 | 19.6055 | 18.5968 | 94.6983 | 86.2403 | 61.4728 | 46.6886 | 43.0279 | 99.1566 | 66.3817 | 181.1949 | 224.4795 | 290.7556 | 288.8506 | 314.4326 | 349.5457 |  |  |  | 377.937 | 357.7829 | 312.8995 | 345.0581 | 1.8066 | 1.4757 | 732.4107 |  |  | 809.4169 |  |  | 328.1617 | 402.1815 | 255.4894 | 184.7946 | 284.4405 | 188.6165 | 947.716 | 757.9504 | 793.4861 | 865.9426 | 883.5103 |  | 335.3108 | 512.6886 | 314.5511 | 810.4263 | 372.2825 | 706.5642 |  | 804.4786 |  |  | 853.1788 | 935.4917 | 936.403 | [6 empty] | 781.226 |  |  | 767.405 |  |  | 241.569 | 325.1577 | 359.6261 | 129.4819 | 257.577 | 384.2459 | 187.0014 | 287.3139 |  | 282.8131 | 352.6176 | 203.1734 | 317.2405 | 251.3916 | 328.575 | 129.8424 | 247.2916 |  | 317.1227 | 320.5169 | 418.9809 | 172.6721 | 267.0651 | 355.1619 | 189.6093 | 306.2083 | 279.5914 | 341.4748 | 218.9794 | 321.2255 | 0.34821 | 19.5522 | 1.2078 | 0.25443 | -39.7442 | 3.1159 | 831.51 | 0.2 | 2.4851 | 0.45209 | 1.0443 | -0.41952 | 2.6303 | 2.2809 | 3.496 | -7.4561 | 1.2603 | -2.3309 | 1.5848 | 1.299 | 13.4854 | 11.1025
42810.5356 | 8256 | 79.2478 | 52.1629 | 38.3944 | 28.9917 | 20.9792 | 19.6066 | 18.9791 | 117.4548 | 82.0681 | 55.0137 | 35.9143 | 21.0809 | 16.9901 | 16.0292 | 175.8997 | 206.7487 | 435.2613 | 243.9547 | 219.6008 | 402.317 |  |  |  | 252.8854 | 350.1654 | 354.6794 | 359.5085 | 204.0052 | 284.7348 | 146.7471 | 233.8071 | 196.967 | 208.1741 | 322.842 | 215.768 | 342.9998 | 167.2451 |  | 187.3896 | 190.5907 | 116.9603 | 152.3201 |  | 33.0399 | 67.2394 | 32.077 | 64.9806 | 143.4539 | 175.0773 | 215.1911 | 6.9862 | 37.444 | 8.8424 | 79.6433 | 8.4293 | 41.8847 | 48.9074 | 52.8268 | 15.1749 |  |  | 2.49 | 0.17225 | 0.35866 | -0.31936 | 2.904 | 2.7082 | 6.2083 | -4.9377 | 0.38824 | 2.1507 | 7.5515 | -0.00049119 | -0.00052405 | -0.00051255 | 304.6697 | 452.047 | 236.5776 | 117.5438 | 65.7592 | 29.4252 | 18.8289 | 100.4245 | 70.796 | 42.8027 | 30.0894 | 21.5018 | 19.5925 | 18.5783 | 95.4042 | 89.409 | 66.8848 | 48.7686 | 42.7265 | 99.1285 | 66.3091 | 181.1826 | 224.4697 | 290.7252 | 288.8102 | 314.3961 | 349.4963 |  |  |  | 377.8146 | 357.884 | 314.0283 | 345.4153 | 1.5986 | 2.2626 | 730.0861 |  |  | 808.9152 |  |  | 328.18 | 402.1529 | 256.9641 | 184.7988 | 284.4167 | 188.4629 | 945.9124 | 757.9061 | 792.6406 | 866.4797 | 883.3487 |  | 335.2895 | 512.5432 | 314.5679 | 810.2584 | 372.149 | 706.4563 |  | 803.6441 |  |  | 852.0596 | 935.413 | 936.2799 | [6 empty] | 781.1964 |  |  | 767.3448 |  |  | 241.2733 | 325.3412 | 360.1718 | 129.0861 | 257.3768 | 384.2563 | 186.937 | 287.6467 |  | 282.6347 | 352.5757 | 202.5382 | 317.3047 | 251.3465 | 328.325 | 130.2334 | 247.3113 |  | 316.3021 | 321.5228 | 418.8655 | 172.3414 | 267.1717 | 355.0697 | 190.2558 | 306.032 | 279.2933 | 341.7591 | 219.0803 | 321.5065 | 0.21281 | 19.5457 | 1.2056 | 0.25324 | -39.8038 | 3.1159 | 821 | 0.25 | 2.5974 | 0.53362 | 0.77001 | -0.7266 | 2.5143 | 2.428 | 3.6762 | -7.4533 | 1.2655 | -2.338 | 1.5029 | 0.68892 | 13.4687 | 11.0815
42810.5356 | 8257 | 79.2581 | 52.1711 | 38.393 | 28.9933 | 20.9799 | 19.6008 | 18.974 | 117.4589 | 82.0765 | 55.0243 | 35.9209 | 21.0763 | 16.9883 | 16.0292 | 175.8939 | 206.7363 | 435.2767 | 243.9175 | 219.1756 | 402.2985 |  |  |  | 252.8908 | 350.1233 | 354.9581 | 359.6867 | 203.9508 | 285.3072 | 146.7491 | 233.7935 | 197.1298 | 208.1735 | 322.801 | 215.8334 | 342.9691 | 167.3409 |  | 186.9675 | 191.2437 | 116.9349 | 152.8452 |  | 33.197 | 67.2918 | 32.0583 | 65.4463 | 143.084 | 174.846 | 215.2325 | 6.866 | 37.394 | 8.6851 | 79.5847 | 8.4149 | 41.8531 | 48.9112 | 52.8119 | 15.165 |  |  | 2.335 | 0.121 | 0.08136 | -0.15902 | 3.3567 | 2.1155 | 5.638 | -4.989 | -0.10663 | 1.7901 | 7.5672 | -0.00046819 | -0.00047312 | -0.00057169 | 304.8257 | 451.4708 | 236.6234 | 117.5494 | 65.765 | 29.4303 | 18.8225 | 100.4266 | 70.7968 | 42.8096 | 30.0812 | 21.5019 | 19.5913 | 18.5755 | 95.7268 | 94.2727 | 74.4315 | 51.6193 | 43.8402 | 99.123 | 66.3107 | 181.1937 | 224.4689 | 290.7078 | 288.7729 | 314.3731 | 349.4649 |  |  |  | 377.7684 | 357.632 | 315.7135 | 345.5202 | 2.8046 | 2.2571 | 730.3925 |  |  | 808.6934 |  |  | 328.2019 | 402.1141 | 258.0529 | 184.8112 | 284.3998 | 187.8436 | 944.2958 | 757.9534 | 792.2537 | 867.5865 | 883.1979 |  | 335.232 | 512.9003 | 314.503 | 809.9382 | 372.0963 | 706.5769 |  | 803.2795 |  |  | 851.7764 | 935.294 | 936.3935 | [6 empty] | 781.2124 |  |  | 767.3503 |  |  | 241.0716 | 325.3556 | 360.3085 | 128.8955 | 257.4095 | 384.2191 | 187.57 | 287.938 |  | 282.2559 | 352.7783 | 202.6203 | 317.226 | 251.4546 | 328.0271 | 130.4655 | 247.2916 |  | 316.5812 | 322.0585 | 418.7692 | 172.5454 | 267.0565 | 355.6685 | 190.7369 | 305.9177 | 279.3288 | 342.0023 | 219.0674 | 321.5707 | 0.033115 | 19.5458 | 1.2042 | 0.25228 | -39.7038 | 3.1159 | 831.89 | 0.28 | 2.5165 | 0.44728 | 0.36677 | -0.51276 | 2.7025 | 2.1454 | 3.5024 | -7.4536 | 1.2508 | -2.3338 | 1.4664 | -0.1494 | 13.4516 | 11.0744
42810.5356 | 8258 | 79.2752 | 52.181 | 38.3904 | 28.9993 | 20.9861 | 19.6017 | 18.9721 | 117.4807 | 82.0893 | 55.0349 | 35.9324 | 21.0832 | 16.9975 | 16.0276 | 175.8735 | 206.7027 | 435.283 | 243.8901 | 219.0881 | 402.2924 |  |  |  | 252.9002 | 350.0953 | 355.2845 | 359.8536 | 206.702 | 287.238 | 146.7574 | 233.7759 | 196.9533 | 208.1778 | 322.7721 | 215.9088 | 342.921 | 167.5414 |  | 187.05 | 190.2442 | 116.8058 | 153.0003 |  | 33.2131 | 67.2907 | 32.0586 | 65.1734 | 142.9197 | 174.9938 | 215.2458 | 6.8484 | 37.3812 | 8.7329 | 79.5462 | 8.4087 | 41.8282 | 48.9378 | 52.8042 | 15.1736 |  |  | 1.9492 | 0.22153 | 0.52952 | -0.36207 | 3.038 | 2.0083 | 5.6393 | -4.7997 | 0.44078 | 2.1287 | 7.6733 | -0.00050433 | -0.00050433 | -0.00056183 | 304.0868 | 452.0033 | 236.6729 | 117.5652 | 65.7819 | 29.4435 | 18.8302 | 100.4535 | 70.819 | 42.8225 | 30.0928 | 21.5051 | 19.5925 | 18.5856 | 100.9964 | 97.8009 | 79.4748 | 52.7959 | 46.3677 | 99.2044 | 66.3344 | 181.1984 | 224.4597 | 290.68 | 288.742 | 314.3422 | 349.4219 |  |  |  | 377.7838 | 353.94 | 316.2076 | 345.5332 | 1.9422 | 2.3036 | 731.4996 |  |  | 808.1778 |  |  | 328.2207 | 402.0783 | 259.3117 | 184.8244 | 284.3764 | 188.0176 | 943.2489 | 757.936 | 792.1062 | 869.3639 | 882.8619 |  | 335.1196 | 513.3784 | 314.3953 | 809.6766 | 371.9926 | 706.6036 |  | 803.2326 |  |  | 851.7283 | 934.6949 | 935.9595 | [6 empty] | 781.2045 |  |  | 767.3084 |  |  | 241.1531 | 325.2506 | 360.7228 | 128.4224 | 257.856 | 384.1079 | 187.4914 | 287.7422 |  | 281.957 | 352.3983 | 202.0932 | 317.1627 | 251.5222 | 327.9023 | 130.8234 | 247.3048 |  | 316.9754 | 322.2907 | 418.7393 | 172.5038 | 267.1526 | 356.2365 | 190.2587 | 305.9485 | 280.1616 | 342.1266 | 219.004 | 321.6422 | 0.23515 | 19.5424 | 1.2042 | 0.25395 | -39.7334 | 3.1159 | 826.42 | 0.28 | 2.3033 | 0.60521 | 0.93568 | -0.77372 | 2.5714 | 2.0907 | 3.5034 | -7.4532 | 1.2296 | -2.3358 | 0.89085 | -0.70693 | 13.4434 | 11.0754
42810.5356 | 8259 | 79.288 | 52.1994 | 38.3957 | 29.009 | 20.9865 | 19.6058 | 18.9798 | 117.4909 | 82.1042 | 55.0487 | 35.9461 | 21.0868 | 16.9978 | 16.0354 | 175.8777 | 206.6764 | 435.2906 | 243.8565 | 218.8623 | 402.2359 |  |  |  | 252.9083 | 350.0617 | 355.155 | 359.5531 | 208.8805 | 288.3763 | 146.7581 | 233.7447 | 197.5693 | 208.1818 | 322.7262 | 215.9894 | 342.8682 | 167.4497 |  | 187.6126 | 190.7382 | 117.4013 | 153.2422 |  | 33.4026 | 67.3396 | 32.0872 | 64.9047 | 142.4077 | 175.0374 | 214.8922 | 6.9185 | 37.3401 | 8.8167 | 79.4967 | 8.3954 | 41.8011 | 48.9705 | 52.7947 | 15.1633 |  |  | 2.2298 | -0.2805 | 0.81076 | -0.54409 | 2.9151 | 1.9801 | 5.9218 | -4.8983 | 0.52407 | 1.5779 | 7.8454 | -0.00044848 | -0.00049612 | -0.00057005 | 301.2596 | 452.3752 | 236.7202 | 117.5825 | 65.7994 | 29.4539 | 18.8413 | 100.4641 | 70.8354 | 42.8405 | 30.1066 | 21.5092 | 19.5965 | 18.5896 | 106.7622 | 101.2903 | 83.6271 | 53.0838 | 48.4942 | 99.3167 | 66.3622 | 181.1889 | 224.4421 | 290.6521 | 288.7013 | 314.2944 | 349.3677 |  |  |  | 377.8114 | 352.0417 | 315.3782 | 345.5932 | 1.1725 | 2.3979 | 732.7682 |  |  | 807.8394 |  |  | 328.2441 | 402.0464 | 260.7036 | 184.8251 | 284.3519 | 188.6586 | 944.9567 | 757.9931 | 792.1001 | 871.5004 | 882.8034 |  | 335.0008 | 513.3403 | 314.2805 | 809.8321 | 371.8998 | 706.6919 |  | 803.2966 |  |  | 852.2129 | 934.5235 | 935.9789 | [6 empty] | 781.1641 |  |  | 767.2784 |  |  | 241.7422 | 325.6198 | 361.1265 | 127.9014 | 258.1509 | 384.021 | 187.1684 | 287.6021 |  | 282.0296 | 351.8531 | 201.3855 | 317.2491 | 251.5095 | 327.7877 | 130.3647 | 247.4593 |  | 317.7239 | 322.8062 | 418.6349 | 172.0174 | 267.2082 | 356.8202 | 189.5097 | 305.9576 | 280.3516 | 342.3454 | 218.4888 | 321.43 | 0.23323 | 19.5422 | 1.2038 | 0.25458 | -39.7975 | 3.1159 | 825.35 | 0.31 | 2.466 | -0.68106 | 1.1579 | -0.94854 | 2.519 | 2.0761 | 3.5903 | -7.4609 | 1.2222 | -2.3483 | 0.264 | -1.165 | 13.4324 | 11.0763
42810.5356 | 8260 | 79.3044 | 52.2022 | 38.4166 | 29.008 | 20.9858 | 19.6145 | 18.9783 | 117.4922 | 82.1126 | 55.0523 | 35.9472 | 21.0833 | 17 | 16.0312 | 175.8707 | 206.6492 | 435.3049 | 243.8266 | 218.777 | 402.1688 |  |  |  | 252.9034 | 350.0259 | 354.6287 | 359.2756 | 209.0619 | 287.128 | 146.7646 | 233.719 | 196.8003 | 208.1881 | 322.691 | 216.1347 | 342.8659 | 167.3407 |  | 187.5516 | 189.8802 | 116.7654 | 152.2821 |  | 33.5707 | 67.4206 | 32.1442 | 64.7284 | 141.8301 | 174.6595 | 214.7072 | 7.0257 | 37.2795 | 8.7758 | 79.4789 | 8.3944 | 41.7871 | 48.9884 | 52.7929 | 15.1652 |  |  | 2.4342 | 0.32536 | 0.31267 | -0.23525 | 2.8987 | 2.4657 | 6.3325 | -4.7971 | 0.46822 | 2.0886 | 7.7178 | -0.00048626 | -0.00047312 | -0.00052241 | 301.9201 | 452.679 | 236.7678 | 117.5965 | 65.8129 | 29.4585 | 18.8445 | 100.4802 | 70.8406 | 42.8478 | 30.1126 | 21.5102 | 19.603 | 18.5929 | 109.8989 | 101.9943 | 84.6936 | 53.958 | 48.5296 | 99.3798 | 66.392 | 181.1909 | 224.4351 | 290.6359 | 288.6685 | 314.2558 | 349.3376 |  |  |  | 377.7621 | 351.3441 | 314.2711 | 345.5835 | 1.5331 | 1.5843 | 733.75 |  |  | 807.8341 |  |  | 328.254 | 402.0066 | 261.1564 | 184.8365 | 284.3345 | 188.0665 | 945.9873 | 757.9705 | 791.6469 | 872.7923 | 883.2041 |  | 335.0258 | 513.7591 | 314.2637 | 809.9818 | 371.9264 | 706.8648 |  | 802.8586 |  |  | 853.8797 | 934.6353 | 936.275 | [6 empty] | 781.2206 |  |  | 767.2612 |  |  | 242.4673 | 325.8074 | 360.7329 | 127.4284 | 258.5302 | 384.0167 | 186.9575 | 287.9165 |  | 282.3315 | 351.7177 | 201.0723 | 317.2626 | 251.574 | 327.9756 | 130.2364 | 247.6715 |  | 318.5663 | 323.0133 | 418.5108 | 171.683 | 267.0074 | 356.8981 | 189.6504 | 305.9242 | 280.4873 | 342.4348 | 218.1265 | 321.359 | 0.48033 | 19.542 | 1.2023 | 0.25516 | -39.764 | 3.1159 | 823.64 | 0.25 | 2.5736 | 0.73359 | 0.71914 | -0.62378 | 2.5108 | 2.3157 | 3.7111 | -7.4701 | 1.2093 | -2.3501 | -0.076779 | -1.2799 | 13.4589 | 11.0721
42810.5356 | 8261 | 79.3194 | 52.2007 | 38.4056 | 29.0004 | 20.9819 | 19.6057 | 18.9665 | 117.4971 | 82.1171 | 55.0533 | 35.9448 | 21.0829 | 16.9918 | 16.0263 | 175.8586 | 206.6188 | 435.3106 | 243.7813 | 218.742 | 402.1368 |  |  |  | 252.9063 | 349.9887 | 354.5835 | 359.4601 | 210.2499 | 288.147 | 146.767 | 233.7003 | 196.6236 | 208.1905 | 322.6483 | 216.0634 | 342.7988 | 166.8471 |  | 187.6073 | 190.0786 | 116.2175 | 151.1891 |  | 33.7885 | 67.5765 | 32.1577 | 64.7436 | 141.306 | 174.119 | 214.6274 | 7.0581 | 37.2319 | 8.8793 | 79.4838 | 8.4062 | 41.7897 | 48.9949 | 52.7931 | 15.1637 |  |  | 2.4821 | -0.22202 | 0.12473 | -0.64726 | 3.0157 | 2.6372 | 5.753 | -4.7432 | -0.016915 | 2.0347 | 7.7158 | -0.00048955 | -0.00053391 | -0.00052569 | 302.3276 | 452.1237 | 236.8131 | 117.6089 | 65.8308 | 29.4633 | 18.8488 | 100.4965 | 70.8514 | 42.8543 | 30.121 | 21.5176 | 19.5988 | 18.5856 | 109.794 | 99.3975 | 80.0952 | 53.6402 | 49.3443 | 99.4025 | 66.3522 | 181.1912 | 224.4229 | 290.6116 | 288.6315 | 314.2237 | 349.2972 |  |  |  | 377.7482 | 350.843 | 311.6745 | 346.1347 | 1.3668 | 1.3517 | 733.0562 |  |  | 807.45 |  |  | 328.2736 | 401.9737 | 261.049 | 184.8472 | 284.3034 | 187.7837 | 944.4759 | 757.811 | 790.6079 | 872.6509 | 883.0406 |  | 334.9466 | 514.381 | 314.2585 | 809.8165 | 371.9216 | 706.7566 |  | 801.368 |  |  | 853.3068 | 934.7258 | 936.3763 | [6 empty] | 781.2155 |  |  | 767.2243 |  |  | 243.078 | 325.9956 | 360.1824 | 127.4189 | 258.4724 | 384.0393 | 187.1589 | 287.9096 |  | 282.5159 | 352.0511 | 201.2025 | 317.2686 | 251.6705 | 328.2578 | 130.16 | 247.929 |  | 317.5946 | 322.9534 | 418.4313 | 171.4631 | 266.6986 | 356.0406 | 190.261 | 305.9907 | 280.7273 | 342.3568 | 218.0143 | 321.0284 | 0.39713 | 19.5408 | 1.2002 | 0.25437 | -39.7383 | 3.1159 | 812.79 | 0.25 | 2.6012 | -0.60613 | 0.45432 | -1.0349 | 2.5594 | 2.3934 | 3.5351 | -7.4718 | 1.1917 | -2.3459 | -0.062337 | -0.77372 | 13.4838 | 11.0555
42810.5357 | 8262 | 79.3327 | 52.2145 | 38.4117 | 29.0144 | 20.9909 | 19.6141 | 18.9692 | 117.5076 | 82.1273 | 55.0645 | 35.9546 | 21.0863 | 16.9988 | 16.0324 | 175.8615 | 206.5971 | 435.3307 | 243.7591 | 218.8212 | 402.1356 |  |  |  | 252.9139 | 349.9564 | 354.5814 | 359.5629 | 212.5498 | 289.1678 | 146.7637 | 233.6752 | 195.6002 | 208.1911 | 322.6127 | 215.9282 | 342.7344 | 166.6715 |  | 187.5329 | 190.4646 | 115.4871 | 150.6209 |  | 33.8024 | 67.5461 | 32.0994 | 64.6211 | 141.0552 | 173.8223 | 214.5128 | 6.9935 | 37.1916 | 9.1094 | 79.5022 | 8.4013 | 41.7998 | 49.0136 | 52.7714 | 15.1658 |  |  | 2.3356 | -0.17931 | 0.26076 | -0.89696 | 3.3495 | 2.5018 | 5.9856 | -4.7675 | 0.33628 | 2.1467 | 7.7081 | -0.00048462 | -0.00049284 | -0.00052405 | 301.6053 | 451.7575 | 236.8558 | 117.6249 | 65.8369 | 29.4721 | 18.8547 | 100.5083 | 70.8568 | 42.8608 | 30.1158 | 21.513 | 19.5928 | 18.5782 | 110.1169 | 100.2989 | 79.5872 | 52.6586 | 49.6981 | 99.4538 | 66.3123 | 181.1851 | 224.4112 | 290.5774 | 288.6003 | 314.1848 | 349.2541 |  |  |  | 377.6515 | 350.1076 | 309.5631 | 345.4924 | 1.459 | 2.2485 | 730.2283 |  |  | 806.9537 |  |  | 328.2996 | 401.9319 | 261.6221 | 184.8668 | 284.2826 | 187.2177 | 944.3382 | 757.6697 | 789.3884 | 871.8213 | 883.0024 |  | 334.7901 | 514.6234 | 314.1737 | 809.7529 | 371.8704 | 706.7508 |  | 800.0872 |  |  | 852.2763 | 934.6796 | 936.6446 | [6 empty] | 781.165 |  |  | 767.1535 |  |  | 243.3829 | 326.285 | 359.7227 | 127.7071 | 258.0731 | 384.0556 | 186.9012 | 287.8444 |  | 283.0448 | 352.2215 | 201.1245 | 317.3397 | 251.6705 | 328.3662 | 130.6964 | 247.8679 |  | 317.7467 | 322.2329 | 418.41 | 171.1664 | 266.6383 | 355.6429 | 190.2585 | 306.1194 | 280.3588 | 341.9304 | 218.2073 | 320.9121 | 0.068168 | 19.5412 | 1.1979 | 0.2544 | -39.8114 | 3.1159 | 802.89 | 0.27 | 2.5256 | -0.54469 | 0.65685 | -1.2183 | 2.6965 | 2.3304 | 3.6046 | -7.483 | 1.1787 | -2.3487 | -0.09192 | -0.72207 | 13.4944 | 11.0646
42810.5357 | 8263 | 79.3436 | 52.2195 | 38.4172 | 29.0132 | 20.9907 | 19.6043 | 18.9667 | 117.511 | 82.145 | 55.0724 | 35.9626 | 21.0875 | 16.9997 | 16.0295 | 175.8531 | 206.5719 | 435.3317 | 243.7213 | 219.1914 | 402.1131 |  |  |  | 252.9148 | 349.9161 | 354.5413 | 359.6206 | 213.5056 | 289.7905 | 146.773 | 233.662 | 196.2899 | 208.1953 | 322.5731 | 215.8616 | 342.6823 | 166.5041 |  | 187.5686 | 190.8114 | 116.3527 | 150.775 |  | 33.5826 | 67.481 | 32.0394 | 64.537 | 141.2471 | 173.7855 | 214.5075 | 6.8551 | 37.1482 | 8.9696 | 79.454 | 8.3914 | 41.8086 | 49.0246 | 52.766 | 15.1659 |  |  | 2.2357 | 0.15451 | 0.17073 | -0.41201 | 3.1707 | 2.469 | 6.0165 | -5.0402 | 0.75156 | 1.6973 | 7.6779 | -0.00047476 | -0.00052733 | -0.00052733 | 300.8902 | 450.6012 | 236.9137 | 117.6279 | 65.854 | 29.4771 | 18.8522 | 100.518 | 70.8822 | 42.8752 | 30.1271 | 21.5239 | 19.5972 | 18.5921 | 107.3808 | 99.6591 | 81.6499 | 54.0446 | 49.64 | 99.4599 | 66.3211 | 181.1848 | 224.4076 | 290.5583 | 288.5667 | 314.1448 | 349.2114 |  |  |  | 377.6089 | 350.0319 | 310.0086 | 345.6934 | 2.1833 | 1.7907 | 728.4237 |  |  | 806.5483 |  |  | 328.3196 | 401.8913 | 262.1744 | 184.8618 | 284.2538 | 187.8563 | 943.1818 | 757.5803 | 788.8581 | 872.1298 | 883.1572 |  | 334.7384 | 514.427 | 314.1503 | 809.6553 | 371.886 | 706.5846 |  | 799.6777 |  |  | 852.1333 | 934.8837 | 937.2662 | [6 empty] | 781.0679 |  |  | 767.0764 |  |  | 243.6855 | 326.502 | 359.524 | 127.7293 | 257.6423 | 384.0639 | 186.5429 | 287.6516 |  | 283.0586 | 352.3782 | 200.9647 | 317.4551 | 251.5643 | 328.3335 | 130.7862 | 247.777 |  | 317.806 | 321.8102 | 418.3468 | 171.0612 | 266.9246 | 356.0874 | 190.1124 | 306.1458 | 280.0404 | 341.5594 | 218.1146 | 320.7292 | 0.21859 | 19.5409 | 1.1961 | 0.25356 | -39.8129 | 3.1159 | 808.61 | 0.29 | 2.4723 | 0.50558 | 0.53145 | -0.82559 | 2.6234 | 2.315 | 3.6138 | -7.4914 | 1.1824 | -2.3446 | 0.21285 | -0.9502 | 13.4859 | 11.0552
42810.5357 | 8264 | 79.3585 | 52.2266 | 38.4233 | 29.0176 | 20.984 | 19.6076 | 18.9679 | 117.5215 | 82.1546 | 55.0939 | 35.9694 | 21.0912 | 16.9972 | 16.0385 | 175.8441 | 206.5427 | 435.3406 | 243.6875 | 219.6963 | 402.0802 |  |  |  | 252.9135 | 349.8847 | 354.5763 | 359.7258 | 212.0891 | 289.9825 | 146.774 | 233.6419 | 196.4315 | 208.2034 | 322.5339 | 215.8717 | 342.6455 | 166.4364 |  | 188.077 | 191.001 | 115.8582 | 150.4479 |  | 33.529 | 67.5186 | 31.9521 | 64.3169 | 141.3794 | 173.6702 | 214.4981 | 6.9165 | 37.1316 | 8.8712 | 79.4134 | 8.3804 | 41.8174 | 49.023 | 52.756 | 15.1609 |  |  | 2.3849 | 0.22745 | 0.6202 | -0.58155 | 2.9099 | 2.6162 | 5.7451 | -4.9259 | 0.44837 | 2.4576 | 7.6496 | -0.00046984 | -0.00051748 | -0.00055198 | 299.0752 | 451.8314 | 236.9484 | 117.6445 | 65.8627 | 29.4841 | 18.8518 | 100.5275 | 70.8791 | 42.8791 | 30.129 | 21.5237 | 19.5933 | 18.574 | 108.1006 | 102.0208 | 83.9159 | 53.0785 | 47.9774 | 99.5245 | 66.338 | 181.1805 | 224.3915 | 290.5285 | 288.5291 | 314.1144 | 349.1669 |  |  |  | 377.6082 | 349.8158 | 308.7474 | 345.9158 | 1.8654 | 2.3277 | 729.6183 |  |  | 806.3376 |  |  | 328.3306 | 401.8563 | 262.6126 | 184.8689 | 284.2295 | 188.2209 | 941.9232 | 757.4437 | 788.7947 | 873.2996 | 883.0481 |  | 334.6856 | 514.7587 | 314.1436 | 809.6531 | 371.8798 | 706.2541 |  | 799.9172 |  |  | 851.2612 | 934.8804 | 937.5297 | [6 empty] | 780.9908 |  |  | 767.0468 |  |  | 243.484 | 326.6268 | 359.8958 | 128.1305 | 257.4087 | 384.0422 | 186.7226 | 287.3405 |  | 282.6538 | 352.2917 | 201.0486 | 317.3729 | 251.4676 | 328.1946 | 130.8679 | 247.714 |  | 318.0268 | 321.4744 | 418.2226 | 171.7132 | 267.2752 | 356.5923 | 189.9524 | 306.1597 | 279.8403 | 341.7384 | 217.5923 | 320.8268 | -0.014457 | 19.5409 | 1.1949 | 0.25241 | -39.8213 | 3.1159 | 831.24 | 0.28 | 2.5539 | 0.61345 | 1.013 | -0.9809 | 2.5129 | 2.3827 | 3.5309 | -7.4925 | 1.1727 | -2.3451 | 0.14081 | -1.1999 | 13.492 | 11.049
42810.5357 | 8265 | 79.3793 | 52.2306 | 38.4345 | 29.0282 | 20.9922 | 19.6108 | 18.9831 | 117.5354 | 82.1635 | 55.1044 | 35.9811 | 21.0974 | 17.0095 | 16.0327 | 175.835 | 206.5157 | 435.3517 | 243.6572 | 219.7526 | 402.0528 |  |  |  | 252.9197 | 349.8536 | 354.5788 | 359.8318 | 210.7631 | 290.032 | 146.7827 | 233.6142 | 196.7309 | 208.2008 | 322.4967 | 215.7046 | 342.6122 | 166.3327 |  | 188.6503 | 191.1958 | 116.6493 | 149.9942 |  | 33.5668 | 67.5249 | 31.9224 | 64.1363 | 140.8852 | 173.1621 | 214.5803 | 7.2663 | 37.1166 | 8.7844 | 79.3981 | 8.3742 | 41.8219 | 49.0152 | 52.7581 | 15.1571 |  |  | 2.3803 | 0.27016 | 0.57814 | -0.13602 | 3.0328 | 1.7166 | 5.6426 | -5.1283 | 0.79457 | 1.8419 | 7.7073 | -0.00051583 | -0.00047641 | -0.00054705 | 297.6915 | 452.3722 | 236.9993 | 117.6674 | 65.8821 | 29.488 | 18.8559 | 100.5485 | 70.897 | 42.8878 | 30.1365 | 21.528 | 19.6041 | 18.5804 | 107.3276 | 102.3924 | 84.9026 | 55.0585 | 46.6703 | 99.5065 | 66.3709 | 181.1876 | 224.385 | 290.5071 | 288.4977 | 314.0809 | 349.1221 |  |  |  | 377.5078 | 349.8726 | 310.0349 | 345.4306 | 2.706 | 2.3606 | 729.8699 |  |  | 806.3438 |  |  | 328.3517 | 401.824 | 263.2737 | 184.8748 | 284.2008 | 188.2111 | 942.137 | 757.2461 | 788.9392 | 875.0161 | 882.7757 |  | 334.6929 | 514.6927 | 314.0594 | 809.6254 | 371.8329 | 706.2686 |  | 800.5323 |  |  | 849.4039 | 934.5984 | 937.5098 | [6 empty] | 780.9322 |  |  | 767.0177 |  |  | 243.0923 | 326.7203 | 360.0824 | 128.8549 | 257.3982 | 383.9381 | 186.8167 | 287.2733 |  | 282.4919 | 352.0439 | 201.0901 | 317.3613 | 251.4113 | 328.1631 | 130.944 | 247.7092 |  | 318.4963 | 321.2934 | 418.0866 | 172.0702 | 267.2804 | 356.5672 | 189.6474 | 306.151 | 279.951 | 342.1293 | 217.0252 | 320.9856 | 0.4759 | 19.5419 | 1.1958 | 0.25148 | -39.72 | 3.1159 | 819.94 | 0.27 | 2.5516 | 0.66857 | 0.97803 | -0.4744 | 2.5639 | 1.9289 | 3.4972 | -7.4844 | 1.1683 | -2.3485 | 0.22449 | -1.3056 | 13.502 | 11.0534
42810.5357 | 8266 | 79.3916 | 52.2465 | 38.4387 | 29.0232 | 20.9964 | 19.6144 | 18.9785 | 117.5442 | 82.1731 | 55.1142 | 35.9917 | 21.1011 | 17.0028 | 16.0336 | 175.8192 | 206.4812 | 435.3542 | 243.619 | 219.4502 | 402.0393 |  |  |  | 252.9175 | 349.8116 | 354.6458 | 359.8914 | 210.0029 | 289.8481 | 146.7839 | 233.5921 | 196.3887 | 208.2087 | 322.4547 | 215.3475 | 342.5891 | 166.067 |  | 189.5258 | 191.5891 | 117.4046 | 148.367 |  | 33.631 | 67.6104 | 32.0397 | 63.995 | 140.4834 | 172.5263 | 214.493 | 7.5566 | 37.0751 | 8.7157 | 79.3829 | 8.3943 | 41.8324 | 49.0063 | 52.7667 | 15.1559 |  |  | 2.2436 | 0.16042 | 0.32252 | -0.67683 | 2.9 | 1.8513 | 5.5276 | -5.1572 | 0.22672 | 1.8696 | 7.6739 | -0.00048298 | -0.00050433 | -0.00056348 | 297.1796 | 451.3087 | 237.04 | 117.6747 | 65.8809 | 29.4854 | 18.8598 | 100.5549 | 70.906 | 42.8908 | 30.1398 | 21.5289 | 19.6019 | 18.5798 | 109.4117 | 102.0799 | 83.5349 | 55.7672 | 46.1694 | 99.5822 | 66.366 | 181.1791 | 224.3694 | 290.4692 | 288.4613 | 314.0419 | 349.0824 |  |  |  | 377.4287 | 350.2868 | 309.3912 | 345.6462 | 2.0303 | 1.7653 | 729.3443 |  |  | 805.9866 |  |  | 328.361 | 401.7894 | 262.4764 | 184.8876 | 284.1721 | 187.9534 | 943.6605 | 757.1726 | 789.3403 | 876.6348 | 882.8078 |  | 334.6505 | 515.0322 | 314.0627 | 809.4615 | 371.6744 | 706.457 |  | 801.3514 |  |  | 848.8992 | 934.2641 | 937.2279 | [6 empty] | 780.8636 |  |  | 766.9771 |  |  | 242.9699 | 326.7591 | 359.5322 | 129.1187 | 257.3513 | 383.7757 | 186.6487 | 287.2411 |  | 282.6586 | 351.9081 | 201.065 | 317.5981 | 251.3125 | 328.1262 | 130.836 | 247.5445 |  | 318.7443 | 321.1322 | 417.9684 | 171.9722 | 266.9405 | 356.1604 | 189.531 | 306.1758 | 280.0043 | 342.054 | 216.8564 | 320.9538 | 0.45992 | 19.539 | 1.1986 | 0.25306 | -39.6624 | 3.116 | 818.67 | 0.3 | 2.4768 | 0.51526 | 0.73059 | -1.0584 | 2.5054 | 2.0018 | 3.4589 | -7.4886 | 1.1591 | -2.358 | 0.002224 | -1.1543 | 13.5453 | 11.0402
42810.5357 | 8267 | 79.4035 | 52.2566 | 38.44 | 29.0288 | 20.9945 | 19.6068 | 18.9776 | 117.5534 | 82.1739 | 55.1224 | 35.9814 | 21.0911 | 17.0049 | 16.0405 | 175.8071 | 206.4515 | 435.3599 | 243.5801 | 219.1791 | 402.0457 |  |  |  | 252.9197 | 349.7809 | 354.8867 | 360.0474 | 209.0098 | 289.5147 | 146.7823 | 233.5627 | 196.1462 | 208.2102 | 322.416 | 214.6636 | 342.5145 | 165.5868 |  | 190.0423 | 191.5914 | 116.6378 | 147.9375 |  | 33.634 | 67.7479 | 32.1602 | 64.1207 | 140.6984 | 172.3149 | 214.6838 | 7.4778 | 37.026 | 8.7243 | 79.3644 | 8.3981 | 41.8408 | 49.0113 | 52.7559 | 15.1491 |  |  | 2.9448 | -0.10965 | 0.43226 | -0.92193 | 3.1523 | 2.6076 | 5.6012 | -5.2203 | 0.32402 | 2.182 | 7.6924 | -0.00042384 | -0.00048626 | -0.0005454 | 297.2715 | 450.5233 | 237.0855 | 117.6862 | 65.8891 | 29.4957 | 18.8596 | 100.5608 | 70.9206 | 42.8966 | 30.1417 | 21.5275 | 19.5983 | 18.582 | 113.3436 | 105.1727 | 82.6407 | 55.2699 | 45.6625 | 99.7126 | 66.3446 | 181.1794 | 224.3628 | 290.4525 | 288.4309 | 314.006 | 349.0442 |  |  |  | 377.387 | 350.2697 | 309.3766 | 345.4123 | 2.0905 | 1.8502 | 729.4647 |  |  | 805.4838 |  |  | 328.384 | 401.7518 | 261.3374 | 184.8953 | 284.1519 | 187.5959 | 941.8494 | 757.1454 | 789.5953 | 877.5855 | 882.5756 |  | 334.6185 | 516.0899 | 314.1335 | 809.3745 | 371.6958 | 706.82 |  | 801.8375 |  |  | 848.4115 | 933.9285 | 936.8467 | [6 empty] | 780.7937 |  |  | 766.9814 |  |  | 243.2306 | 326.9419 | 358.835 | 128.9169 | 257.3249 | 383.6786 | 186.1572 | 287.1485 |  | 282.84 | 352.115 | 200.677 | 317.8945 | 251.1304 | 327.9797 | 130.6215 | 247.5006 |  | 318.6116 | 320.2308 | 417.9033 | 171.6263 | 266.5408 | 355.7743 | 189.6283 | 306.1933 | 279.8888 | 341.458 | 216.9465 | 320.7578 | 0.51211 | 19.5388 | 1.2016 | 0.25325 | -39.6381 | 3.1159 | 822 | 0.25 | 2.8367 | -0.42607 | 0.84596 | -1.2355 | 2.6115 | 2.3752 | 3.4811 | -7.4847 | 1.135 | -2.3537 | -0.41864 | -1.0575 | 13.5512 | 11.043
42810.5357 | 8268 | 79.4141 | 52.2486 | 38.4462 | 29.028 | 20.9952 | 19.6086 | 18.9801 | 117.5598 | 82.1885 | 55.1283 | 35.995 | 21.1007 | 16.9946 | 16.0317 | 175.8034 | 206.4385 | 435.3761 | 243.5566 | 219.105 | 402.0609 |  |  |  | 252.9275 | 349.7551 | 354.4646 | 359.9399 | 208.1233 | 288.4802 | 146.7838 | 233.5521 | 196.5307 | 208.2168 | 322.3783 | 214.7245 | 342.4477 | 165.4725 |  | 189.8118 | 191.8904 | 117.0251 | 148.23 |  | 33.4463 | 67.726 | 32.1464 | 64.4399 | 140.9167 | 172.3063 | 214.9919 | 7.3284 | 36.9791 | 8.9242 | 79.3111 | 8.3949 | 41.849 | 49.0093 | 52.7469 | 15.1504 |  |  | 2.099 | 0.13808 | 0.07282 | -1.1138 | 2.8152 | 2.4539 | 5.588 | -5.2972 | 0.87922 | 1.3021 | 7.6222 | -0.00052241 | -0.00049119 | -0.0005569 | 297.7484 | 450.0114 | 237.135 | 117.6996 | 65.9059 | 29.5035 | 18.8611 | 100.5716 | 70.9336 | 42.9079 | 30.151 | 21.5356 | 19.6072 | 18.5874 | 113.9955 | 106.5991 | 82.9527 | 52.9731 | 44.1207 | 99.8479 | 66.3266 | 181.1932 | 224.3678 | 290.4311 | 288.404 | 313.9839 | 349.008 |  |  |  | 377.3974 | 350.1328 | 311.1741 | 344.8921 | 1.8087 | 1.7237 | 730.3729 |  |  | 804.8565 |  |  | 328.4172 | 401.7216 | 261.2271 | 184.9056 | 284.1285 | 188.573 | 940.3663 | 757.0759 | 789.8264 | 878.3016 | 882.1385 |  | 334.6079 | 516.8652 | 314.1889 | 809.3355 | 371.6606 | 706.8255 |  | 802.3191 |  |  | 847.5395 | 933.2388 | 936.0041 | [6 empty] | 780.7192 |  |  | 767.0157 |  |  | 242.9118 | 327.2807 | 358.2944 | 128.8902 | 257.2689 | 383.6687 | 185.5862 | 287.0796 |  | 282.9819 | 352.4322 | 200.7452 | 318.0682 | 251.0902 | 328.1207 | 130.2105 | 247.756 |  | 318.3533 | 319.9305 | 417.8884 | 171.5461 | 266.413 | 355.8669 | 189.8003 | 306.097 | 279.9728 | 341.1428 | 217.1136 | 320.6959 | 0.014048 | 19.5395 | 1.2032 | 0.25375 | -39.7212 | 3.116 | 801.79 | 0.24 | 2.3928 | 0.47812 | 0.34721 | -1.3579 | 2.4679 | 2.3041 | 3.4769 | -7.4734 | 1.1175 | -2.3557 | -0.47444 | -1.0943 | 13.5377 | 11.0584
42810.5357 | 8269 | 79.4277 | 52.2668 | 38.4501 | 29.0395 | 20.9958 | 19.6113 | 18.9667 | 117.5642 | 82.1941 | 55.1398 | 35.995 | 21.1022 | 17.0063 | 16.0366 | 175.796 | 206.4084 | 435.3727 | 243.512 | 218.9764 | 401.9961 |  |  |  | 252.9269 | 349.7117 | 354.2013 | 359.7375 | 207.2459 | 288.5149 | 146.7918 | 233.5317 | 197.6087 | 208.2207 | 322.3308 | 214.8296 | 342.3888 | 165.3557 |  | 189.0436 | 192.4725 | 118.2372 | 149.034 |  | 33.2732 | 67.5898 | 32.0833 | 64.4802 | 140.927 | 172.3104 | 215.1795 | 7.4315 | 36.9309 | 9.2204 | 79.2426 | 8.3948 | 41.8599 | 49.0018 | 52.7386 | 15.1423 |  |  | 2.0918 | -0.032769 | 0.15693 | -0.64003 | 3.684 | 2.0083 | 5.3685 | -5.0711 | 0.70291 | 2.457 | 7.4587 | -0.00049612 | -0.00048955 | -0.00053226 | 299.8104 | 449.6304 | 237.1723 | 117.7061 | 65.9206 | 29.5055 | 18.863 | 100.5859 | 70.938 | 42.9153 | 30.1556 | 21.5324 | 19.6012 | 18.5766 | 114.0271 | 105.4815 | 80.9068 | 53.6339 | 44.3766 | 99.9424 | 66.2814 | 181.186 | 224.3466 | 290.397 | 288.3573 | 313.9337 | 348.9532 |  |  |  | 377.4454 | 349.856 | 312.923 | 344.858 | 1.2246 | 1.3095 | 731.1444 |  |  | 804.8579 |  |  | 328.4275 | 401.6807 | 260.5436 | 184.9129 | 284.095 | 190.3105 | 939.9654 | 757.0973 | 790.0739 | 878.7835 | 881.8488 |  | 334.6267 | 517.3083 | 314.2229 | 809.4847 | 371.4998 | 706.9818 |  | 802.8145 |  |  | 847.7515 | 932.5155 | 935.0734 | [6 empty] | 780.6834 |  |  | 767.0701 |  |  | 242.2118 | 327.2155 | 358.0854 | 129.1974 | 257.1102 | 383.6744 | 185.529 | 287.2239 |  | 282.9583 | 352.2893 | 201.3091 | 317.9771 | 250.8193 | 328.3874 | 130.4989 | 247.8884 |  | 319.1418 | 320.126 | 417.8938 | 171.9945 | 266.704 | 356.2162 | 190.2901 | 305.9912 | 280.2113 | 341.5347 | 217.1836 | 320.9359 | 0.25037 | 19.54 | 1.2053 | 0.25421 | -39.6854 | 3.1159 | 809.25 | 0.27 | 2.3887 | -0.23287 | 0.5096 | -1.0291 | 2.8231 | 2.0844 | 3.408 | -7.4639 | 1.1077 | -2.3741 | -0.46634 | -0.8724 | 13.5106 | 11.0636
42810.5358 | 8270 | 79.4354 | 52.268 | 38.4468 | 29.0389 | 20.9972 | 19.6111 | 18.973 | 117.5736 | 82.2047 | 55.141 | 36.0011 | 21.1033 | 17.0059 | 16.0343 | 175.7787 | 206.3774 | 435.391 | 243.4765 | 218.6786 | 401.9514 |  |  |  | 252.9335 | 349.6799 | 354.2446 | 359.5717 | 207.1853 | 288.5924 | 146.7908 | 233.5029 | 197.8566 | 208.2135 | 322.2915 | 215.175 | 342.3167 | 165.8027 |  | 187.9669 | 192.834 | 118.5013 | 150.2796 |  | 33.1508 | 67.5056 | 32.0482 | 64.4771 | 141.0083 | 172.45 | 215.463 | 7.7863 | 36.9 | 9.0451 | 79.2063 | 8.4066 | 41.8753 | 48.9789 | 52.739 | 15.1457 |  |  | 2.4499 | -0.071537 | 0.15759 | -0.80694 | 3.427 | 1.4209 | 4.6648 | -5.4365 | 0.31955 | 2.6242 | 7.6359 | -0.00052241 | -0.00051255 | -0.0005454 | 299.0157 | 449.2018 | 237.2305 | 117.7311 | 65.9314 | 29.5085 | 18.8706 | 100.6 | 70.957 | 42.9215 | 30.1587 | 21.5327 | 19.6055 | 18.5906 | 114.6453 | 105.5318 | 80.6187 | 52.1117 | 41.766 | 100.0231 | 66.2443 | 181.1873 | 224.339 | 290.3818 | 288.321 | 313.9102 | 348.9158 |  |  |  | 377.533 | 349.3741 | 310.6777 | 343.2574 | 0.85826 | 2.4692 | 731.8587 |  |  | 804.9753 |  |  | 328.4417 | 401.6382 | 260.2345 | 184.9197 | 284.0702 | 189.7464 | 938.9169 | 757.146 | 790.3897 | 879.1948 | 881.6414 |  | 334.6485 | 517.7247 | 314.2027 | 809.2972 | 371.4248 | 707.092 |  | 803.4677 |  |  | 846.3978 | 932.5468 | 935.242 | [6 empty] | 780.727 |  |  | 767.1029 |  |  | 241.744 | 327.155 | 357.7894 | 129.4636 | 257.0091 | 383.6158 | 185.7217 | 287.0395 |  | 283.1457 | 351.5306 | 201.6059 | 317.7779 | 250.3781 | 328.6481 | 130.5127 | 247.9624 |  | 319.0564 | 320.9471 | 417.8636 | 171.985 | 266.6893 | 356.4137 | 190.4205 | 305.9889 | 280.6332 | 342.0763 | 216.9675 | 321.0124 | 0.14039 | 19.5385 | 1.2065 | 0.25428 | -39.7669 | 3.1159 | 776.05 | 0.3 | 2.5853 | -0.34403 | 0.51061 | -1.1554 | 2.7233 | 1.7536 | 3.1773 | -7.4564 | 1.0947 | -2.3755 | -0.52512 | -0.84484 | 13.4702 | 11.116
42810.5358 | 8271 | 79.4514 | 52.2764 | 38.4611 | 29.0383 | 20.9936 | 19.6085 | 18.9803 | 117.5865 | 82.2222 | 55.1528 | 36.0072 | 21.1123 | 17.0095 | 16.0324 | 175.7744 | 206.3581 | 435.4084 | 243.4467 | 218.564 | 401.9398 |  |  |  | 252.942 | 349.6481 | 353.5704 | 359.0381 | 205.2599 | 285.3682 | 146.8039 | 233.485 | 197.3432 | 208.2234 | 322.2561 | 215.311 | 342.2499 | 166.0394 |  | 187.9175 | 192.2989 | 118.3115 | 149.7909 |  | 33.0444 | 67.3876 | 32.0195 | 64.351 | 141.2743 | 172.97 | 215.5754 | 8.1181 | 36.8717 | 8.9081 | 79.1691 | 8.4033 | 41.8903 | 48.9756 | 52.7386 | 15.1475 |  |  | 2.7726 | -0.070881 | -0.04546 | -0.26482 | 3.7431 | 2.1891 | 5.4934 | -5.4128 | 0.844 | 1.9871 | 7.4762 | -0.00049284 | -0.00049612 | -0.0005569 | 299.1369 | 449.1754 | 237.2693 | 117.7316 | 65.9397 | 29.5179 | 18.8629 | 100.6147 | 70.9604 | 42.9356 | 30.1616 | 21.5401 | 19.6042 | 18.5778 | 108.8675 | 103.71 | 85.8867 | 51.9972 | 41.0457 | 99.9047 | 66.2769 | 181.1796 | 224.3233 | 290.3532 | 288.2887 | 313.8721 | 348.8724 |  |  |  | 377.5594 | 348.7632 | 311.9767 | 342.2256 | 1.2554 | 1.0833 | 732.8139 |  |  | 805.2376 |  |  | 328.467 | 401.6053 | 259.4959 | 184.9264 | 284.0407 | 189.4294 | 937.4579 | 757.2047 | 790.7422 | 879.6365 | 881.2202 |  | 334.5549 | 518.2297 | 314.2133 | 809.1328 | 371.219 | 707.1876 |  | 804.6706 |  |  | 844.5115 | 931.5007 | 934.1024 | [6 empty] | 780.7012 |  |  | 767.1062 |  |  | 242.0394 | 326.8872 | 357.3587 | 129.8424 | 257.2066 | 383.5108 | 185.5937 | 286.4435 |  | 283.4388 | 351.4528 | 201.7271 | 317.8142 | 250.347 | 328.9172 | 129.5623 | 247.7353 |  | 318.6289 | 321.284 | 417.8034 | 172.0006 | 266.6764 | 356.7172 | 189.8288 | 305.9389 | 280.2673 | 342.3529 | 216.593 | 321.2593 | 0.22186 | 19.5391 | 1.2064 | 0.25319 | -39.7494 | 3.1159 | 758.93 | 0.27 | 2.7424 | -0.34238 | -0.2742 | -0.66179 | 2.8478 | 2.1778 | 3.45 | -7.452 | 1.0814 | -2.3892 | 0.10232 | -1.4263 | 13.4784 | 11.1471
42810.5358 | 8272 | 79.4726 | 52.2918 | 38.4826 | 29.0506 | 21.0032 | 19.6142 | 18.9913 | 117.5992 | 82.2313 | 55.1712 | 36.0211 | 21.1162 | 17.0151 | 16.0423 | 175.7631 | 206.3229 | 435.4168 | 243.4172 | 218.2748 | 401.9127 |  |  |  | 252.9451 | 349.6136 | 353.1782 | 358.9228 | 205.0804 | 285.1233 | 146.8145 | 233.4678 | 197.2388 | 208.2376 | 322.2195 | 214.7891 | 342.1737 | 165.7504 |  | 188.261 | 191.9698 | 117.7761 | 148.6625 |  | 32.9033 | 67.3449 | 31.9766 | 64.4493 | 141.5473 | 173.1056 | 215.6929 | 8.1411 | 36.8645 | 9.0741 | 79.1469 | 8.4057 | 41.9207 | 48.9725 | 52.7493 | 15.1506 |  |  | 2.1549 | 0.059887 | 0.2647 | -0.48824 | 3.8666 | 1.894 | 5.5874 | -5.15 | 0.82278 | 1.897 | 7.4939 | -0.00052405 | -0.00047476 | -0.00055362 | 298.6561 | 449.3832 | 237.3158 | 117.7564 | 65.9541 | 29.5314 | 18.8741 | 100.6295 | 70.9711 | 42.9427 | 30.1688 | 21.5416 | 19.6062 | 18.5808 | 104.8978 | 95.8405 | 79.4717 | 50.0041 | 40.3098 | 99.7695 | 66.2128 | 181.1817 | 224.3116 | 290.3292 | 288.2519 | 313.8391 | 348.8231 |  |  |  | 377.587 | 348.2181 | 312.9569 | 341.2634 | 2.0964 | 0.76205 | 732.3297 |  |  | 806.033 |  |  | 328.481 | 401.562 | 259.1387 | 184.9299 | 284.0085 | 189.6806 | 936.1839 | 757.2848 | 791.3285 | 880.1192 | 880.5853 |  | 334.4372 | 518.2549 | 314.1665 | 809.3212 | 371.0739 | 707.4876 |  | 806.274 |  |  | 843.5922 | 929.8254 | 931.8297 | [6 empty] | 780.6384 |  |  | 767.1715 |  |  | 242.3846 | 326.5678 | 356.7669 | 129.6584 | 257.1237 | 383.4432 | 186.6513 | 286.0145 |  | 283.3107 | 352.0705 | 202.033 | 317.9103 | 250.3238 | 328.6427 | 129.5656 | 247.4288 |  | 317.7872 | 321.3142 | 417.7405 | 171.5985 | 266.5352 | 356.1238 | 189.0506 | 305.657 | 280.3967 | 342.0946 | 216.2917 | 321.2092 | 0.32471 | 19.5382 | 1.2057 | 0.25336 | -39.7457 | 3.1159 | 758.58 | 0.22 | 2.4172 | 0.31469 | 0.6616 | -0.89854 | 2.8948 | 2.026 | 3.4799 | -7.4437 | 1.0773 | -2.4072 | 0.52678 | -0.72117 | 13.5036 | 11.1763
42810.5358 | 8273 | 79.4749 | 52.2973 | 38.4844 | 29.0544 | 20.9987 | 19.6143 | 18.9837 | 117.604 | 82.238 | 55.176 | 36.0263 | 21.1226 | 17.0144 | 16.0386 | 175.7636 | 206.3094 | 435.4349 | 243.3817 | 218.4211 | 401.9392 |  |  |  | 252.9496 | 349.5748 | 353.2383 | 358.7705 | 205.5269 | 286.5794 | 146.8131 | 233.4439 | 197.6431 | 208.2368 | 322.1858 | 214.6746 | 342.1373 | 165.574 |  | 188.5662 | 191.4975 | 116.7978 | 148.1852 |  | 32.7326 | 67.3391 | 32.0105 | 64.739 | 141.5947 | 172.961 | 215.8784 | 8.011 | 36.8488 | 9.3078 | 79.1204 | 8.4025 | 41.9559 | 48.9803 | 52.7591 | 15.1506 |  |  | 2.5564 | 0.021771 | 0.26207 | -0.29899 | 3.6084 | 1.7849 | 5.6235 | -5.0652 | 0.63363 | 0.76245 | 7.5366 | -0.00049448 | -0.00051091 | -0.00056019 | 302.7367 | 449.538 | 237.3648 | 117.7624 | 65.9618 | 29.5336 | 18.8711 | 100.6379 | 70.9819 | 42.9451 | 30.1735 | 21.5389 | 19.6085 | 18.5798 | 105.6314 | 91.7758 | 72.4976 | 48.1387 | 38.4118 | 99.6895 | 66.083 | 181.1785 | 224.3022 | 290.3042 | 288.2132 | 313.8008 | 348.7781 |  |  |  | 377.5751 | 348.1485 | 312.1973 | 341.4278 | 1.3822 | 1.363 | 730.7109 |  |  | 806.7872 |  |  | 328.4953 | 401.5238 | 260.2498 | 184.9325 | 283.9797 | 189.5743 | 934.5152 | 757.3842 | 791.86 | 880.8009 | 879.9393 |  | 334.2773 | 518.3293 | 314.1679 | 809.2081 | 370.988 | 707.8177 |  | 807.3596 |  |  | 841.5326 | 928.0091 | 929.5611 | [6 empty] | 780.7046 |  |  | 767.2566 |  |  | 242.1368 | 326.6462 | 356.6911 | 129.3016 | 257.6094 | 383.4122 | 187.2386 | 286.0302 |  | 283.561 | 352.683 | 202.1727 | 318.1568 | 250.0932 | 328.25 | 129.6007 | 247.4167 |  | 317.8525 | 320.1726 | 417.7571 | 170.8934 | 266.5676 | 356.4264 | 189.058 | 305.5262 | 280.4846 | 341.7442 | 216.2243 | 321.0271 | -0.036028 | 19.5381 | 1.2071 | 0.25409 | -39.7246 | 3.1159 | 786.84 | 0.23 | 2.6362 | 0.18974 | 0.6583 | -0.70314 | 2.7961 | 1.9665 | 3.4905 | -7.4383 | 1.0753 | -2.4117 | 0.43543 | 0.038157 | 13.5139 | 11.1706
42810.5358 | 8274 | 79.484 | 52.2952 | 38.4649 | 29.0472 | 20.9993 | 19.607 | 18.967 | 117.602 | 82.2451 | 55.1777 | 36.0292 | 21.116 | 16.9968 | 16.0282 | 175.739 | 206.2754 | 435.4378 | 243.3447 | 218.6133 | 401.9393 |  |  |  | 252.9459 | 349.5389 | 353.0997 | 358.8496 | 203.2588 | 285.3624 | 146.8189 | 233.4137 | 198.2819 | 208.245 | 322.1444 | 214.3616 | 342.0415 | 165.2067 |  | 188.4019 | 192.0113 | 117.082 | 148.0973 |  | 32.5698 | 67.3648 | 31.9797 | 65.0324 | 141.8694 | 173.2327 | 216.4037 | 7.8838 | 36.8367 | 9.5622 | 79.1037 | 8.3968 | 42.0022 | 49.0006 | 52.7731 | 15.146 |  |  | 2.4401 | -0.099793 | 0.13459 | -0.20436 | 3.7799 | 3.0748 | 6.5822 | -5.2794 | 0.52544 | 1.8226 | 7.4867 | -0.00049448 | -0.00051912 | -0.00056676 | 305.6088 | 449.9505 | 237.4115 | 117.7758 | 65.9817 | 29.5385 | 18.873 | 100.6546 | 71.0002 | 42.9612 | 30.1806 | 21.5475 | 19.6194 | 18.5859 | 103.3959 | 91.3732 | 71.0947 | 48.1875 | 38.16 | 99.5445 | 65.9892 | 181.187 | 224.3036 | 290.2804 | 288.182 | 313.7711 | 348.7431 |  |  |  | 377.5176 | 348.2801 | 311.692 | 342.0216 | 2.3107 | 1.0615 | 730.3809 |  |  | 807.0612 |  |  | 328.5174 | 401.4914 | 259.7892 | 184.947 | 283.9524 | 189.6443 | 933.8526 | 757.3864 | 792.2104 | 881.6232 | 879.3108 |  | 334.1559 | 518.5562 | 314.0965 | 809.1348 | 371.0069 | 708.1513 |  | 808.3701 |  |  | 839.7505 | 926.6435 | 927.3435 | [6 empty] | 780.7604 |  |  | 767.2955 |  |  | 242.3751 | 326.6996 | 356.4164 | 128.7292 | 258.0362 | 383.3973 | 187.3132 | 285.8815 |  | 283.8655 | 353.1173 | 202.6949 | 318.1399 | 249.589 | 328.0807 | 129.7713 | 247.4449 |  | 317.6605 | 319.6406 | 417.7216 | 171.0748 | 266.7178 | 357.0363 | 189.3351 | 305.4592 | 280.8424 | 342.0051 | 216.1568 | 320.8777 | 0.2313 | 19.5378 | 1.2081 | 0.25433 | -39.7361 | 3.116 | 790.5 | 0.21 | 2.5727 | -0.40624 | 0.47178 | -0.58135 | 2.8626 | 2.5819 | 3.7775 | -7.4304 | 1.0637 | -2.408 | 0.66601 | 0.18278 | 13.5086 | 11.1489
42810.5358 | 8275 | 79.5117 | 52.2984 | 38.4774 | 29.054 | 21.0048 | 19.6144 | 18.9711 | 117.6211 | 82.2547 | 55.1912 | 36.0323 | 21.1095 | 16.9993 | 16.037 | 175.7406 | 206.2491 | 435.4504 | 243.3075 | 218.9786 | 401.8743 |  |  |  | 252.951 | 349.5053 | 353.194 | 358.9294 | 202.144 | 283.6043 | 146.8229 | 233.393 | 198.0377 | 208.2435 | 322.1083 | 214.1815 | 341.9866 | 165.0993 |  | 188.7547 | 191.7937 | 115.5137 | 149.2954 |  | 32.3866 | 67.3033 | 31.9127 | 65.25 | 141.6859 | 173.1919 | 216.5936 | 7.7874 | 36.8201 | 9.7457 | 79.0981 | 8.3836 | 42.0254 | 49.02 | 52.7694 | 15.1383 |  |  | 2.1293 | -0.24305 | 0.46774 | -0.13602 | 3.3068 | 1.9347 | 6.0257 | -5.401 | 0.55287 | 1.5681 | 7.5489 | -0.00052405 | -0.00047476 | -0.00058812 | 304.775 | 449.2467 | 237.4542 | 117.784 | 65.9995 | 29.5375 | 18.8749 | 100.6688 | 71.0102 | 42.9708 | 30.1856 | 21.5465 | 19.6043 | 18.5841 | 102.164 | 91.2739 | 69.979 | 47.4373 | 38.2642 | 99.4305 | 65.8899 | 181.1822 | 224.2834 | 290.2528 | 288.1532 | 313.7341 | 348.7038 |  |  |  | 377.539 | 348.4272 | 309.6046 | 342.5146 | 2.2854 | 2.0023 | 730.5833 |  |  | 807.1778 |  |  | 328.5368 | 401.4539 | 258.8622 | 184.9593 | 283.9244 | 189.4778 | 934.3591 | 757.4276 | 792.7061 | 881.9953 | 878.7846 |  | 334.0655 | 519.07 | 313.964 | 809.1179 | 371.0323 | 708.4615 |  | 809.2649 |  |  | 838.7686 | 926.4655 | 927.3495 | [6 empty] | 780.7776 |  |  | 767.274 |  |  | 242.3872 | 326.8109 | 356.9407 | 128.3209 | 258.0682 | 383.3869 | 187.425 | 285.6827 |  | 283.8043 | 352.9247 | 202.8001 | 317.8706 | 249.2804 | 328.0148 | 129.1215 | 247.5877 |  | 317.1242 | 319.8502 | 417.6968 | 171.3136 | 266.5006 | 357.5519 | 188.901 | 305.3978 | 280.8417 | 342.0916 | 216.07 | 320.7044 | 0.21358 | 19.5404 | 1.2073 | 0.25391 | -39.7417 | 3.1159 | 772.24 | 0.25 | 2.3995 | -0.63393 | 0.87943 | -0.47424 | 2.6773 | 2.0479 | 3.6141 | -7.4229 | 1.0397 | -2.4053 | 0.78887 | 0.29483 | 13.4709 | 11.1372
42810.5358 | 8276 | 79.517 | 52.3182 | 38.4758 | 29.0563 | 21.0056 | 19.618 | 18.9704 | 117.6272 | 82.2641 | 55.2052 | 36.0414 | 21.1171 | 17.0103 | 16.0373 | 175.7322 | 206.2249 | 435.4598 | 243.2864 | 218.8233 | 401.833 |  |  |  | 252.957 | 349.4744 | 353.2325 | 358.8609 | 204.137 | 285.0872 | 146.8267 | 233.3701 | 197.9123 | 208.246 | 322.0674 | 214.4011 | 341.9202 | 165.4463 |  | 189.0045 | 192.2762 | 115.2929 | 148.7377 |  | 32.3686 | 67.3074 | 31.917 | 65.3924 | 141.4219 | 173.0523 | 216.482 | 7.667 | 36.8388 | 9.7856 | 79.0889 | 8.3782 | 42.0453 | 49.0181 | 52.778 | 15.1347 |  |  | 2.243 | 0.13743 | 0.35012 | -0.16297 | 3.3758 | 2.5176 | 5.9751 | -5.3727 | 0.96192 | 1.857 | 7.7375 | -0.00051091 | -0.00052569 | -0.00054212 | 301.7208 | 449.712 | 237.493 | 117.7945 | 65.9957 | 29.5458 | 18.871 | 100.673 | 71.0154 | 42.9749 | 30.1865 | 21.546 | 19.6034 | 18.5805 | 103.9756 | 94.2972 | 75.441 | 47.3451 | 39.8332 | 99.4674 | 65.894 | 181.1785 | 224.2749 | 290.2302 | 288.1179 | 313.6844 | 348.6624 |  |  |  | 377.5632 | 348.9277 | 310.6589 | 343.4439 | 2.5009 | 2.1685 | 730.2544 |  |  | 807.4652 |  |  | 328.5558 | 401.4212 | 259.5707 | 184.9687 | 283.8954 | 189.3491 | 934.3132 | 757.4767 | 793.0682 | 881.7034 | 878.5085 |  | 333.9735 | 519.9947 | 313.8262 | 808.8647 | 370.917 | 708.7276 |  | 809.5109 |  |  | 838.2916 | 925.6232 | 925.3155 | [6 empty] | 780.7818 |  |  | 767.2612 |  |  | 242.144 | 326.5934 | 357.2183 | 128.1987 | 258.015 | 383.3628 | 188.0073 | 285.5271 |  | 283.1891 | 352.7777 | 202.406 | 317.3783 | 248.9409 | 327.9939 | 129.4005 | 247.5802 |  | 316.5832 | 320.598 | 417.6638 | 171.1478 | 266.4075 | 357.4881 | 187.8419 | 305.3064 | 280.8188 | 342.1229 | 215.924 | 320.5404 | 0.36785 | 19.5393 | 1.2054 | 0.25367 | -39.6972 | 3.1159 | 780.2 | 0.29 | 2.466 | 0.47669 | 0.76086 | -0.5191 | 2.7047 | 2.3358 | 3.5984 | -7.4224 | 1.0039 | -2.4084 | 0.59213 | -0.31157 | 13.4811 | 11.1136
42810.5358 | 8277 | 79.5336 | 52.3268 | 38.4852 | 29.0587 | 21.0035 | 19.6149 | 18.9683 | 117.6307 | 82.2774 | 55.2096 | 36.0475 | 21.1207 | 17.0066 | 16.0364 | 175.716 | 206.1963 | 435.4779 | 243.2477 | 218.2781 | 401.7803 |  |  |  | 252.9669 | 349.4399 | 353.495 | 358.9899 | 205.8904 | 286.7845 | 146.8362 | 233.3413 | 197.9074 | 208.2566 | 322.0307 | 214.1453 | 341.8519 | 165.233 |  | 189.0626 | 192.3536 | 115.915 | 148.3833 |  | 32.514 | 67.3371 | 31.9947 | 65.2616 | 141.508 | 173.0133 | 216.3263 | 7.6029 | 36.8203 | 9.6583 | 79.0774 | 8.38 | 42.0795 | 49.0249 | 52.7989 | 15.1363 |  |  | 2.4756 | 0.023087 | 0.23447 | -0.74911 | 3.4553 | 2.1049 | 5.4783 | -5.1664 | 0.2709 | 2.4652 | 7.5666 | -0.00045998 | -0.00046819 | -0.00054048 | 303.7484 | 449.497 | 237.5347 | 117.8099 | 66.0192 | 29.5526 | 18.8759 | 100.6848 | 71.0197 | 42.9771 | 30.2017 | 21.5465 | 19.6106 | 18.575 | 107.6563 | 99.1301 | 80.1919 | 47.6335 | 40.0214 | 99.5656 | 65.9015 | 181.1726 | 224.2629 | 290.2059 | 288.0833 | 313.6479 | 348.6244 |  |  |  | 377.4635 | 349.5173 | 311.5013 | 344.7585 | 3.1063 | 2.3222 | 730.6001 |  |  | 807.4396 |  |  | 328.5714 | 401.3875 | 260.5188 | 184.98 | 283.871 | 189.5079 | 933.8845 | 757.4799 | 793.2834 | 882.3217 | 878.1606 |  | 333.8903 | 520.2277 | 313.7277 | 808.4991 | 370.7441 | 708.8756 |  | 809.7927 |  |  | 838.0429 | 925.3261 | 924.7311 | [6 empty] | 780.7548 |  |  | 767.2745 |  |  | 242.4668 | 326.2262 | 357.0203 | 127.9727 | 257.6498 | 383.3365 | 187.6327 | 285.3891 |  | 283.1182 | 352.8455 | 202.1425 | 317.163 | 248.8769 | 327.6137 | 129.523 | 247.4194 |  | 316.2473 | 321.113 | 417.6241 | 171.3081 | 266.3968 | 356.7325 | 187.3526 | 305.2634 | 280.5481 | 342.1392 | 215.6571 | 320.4869 | 0.33415 | 19.5406 | 1.2024 | 0.25291 | -39.7038 | 3.1159 | 772.87 | 0.24 | 2.5946 | 0.19539 | 0.62267 | -1.113 | 2.7362 | 2.1357 | 3.4454 | -7.4193 | 0.99014 | -2.4135 | 0.19522 | -0.83854 | 13.4854 | 11.068
42810.5358 | 8278 | 79.5476 | 52.3309 | 38.4952 | 29.0626 | 21.0066 | 19.6092 | 18.9785 | 117.6465 | 82.2867 | 55.2209 | 36.0495 | 21.1263 | 17.0099 | 16.0318 | 175.7123 | 206.1697 | 435.4802 | 243.2104 | 217.8112 | 401.6659 |  |  |  | 252.9621 | 349.4122 | 353.5052 | 358.9578 | 205.6651 | 288.157 | 146.8421 | 233.318 | 198.8975 | 208.2564 | 322.0006 | 214.0228 | 341.7817 | 165.1412 |  | 189.079 | 192.4412 | 116.2875 | 149.1105 |  | 32.451 | 67.3425 | 32.0194 | 65.1908 | 141.6226 | 172.9208 | 216.3536 | 7.6829 | 36.8093 | 9.5342 | 79.0408 | 8.3867 | 42.1099 | 49.0309 | 52.8222 | 15.1394 |  |  | 2.5203 | -0.036053 | 0.18059 | -0.78854 | 3.4802 | 2.4322 | 6.0421 | -5.3938 | 0.90491 | 2.8556 | 7.5189 | -0.00048626 | -0.00051091 | -0.00055198 | 306.687 | 450.2667 | 237.5902 | 117.8299 | 66.0299 | 29.5727 | 18.8851 | 100.6985 | 71.0363 | 43.0002 | 30.2058 | 21.5515 | 19.6155 | 18.5847 | 110.905 | 102.3938 | 83.762 | 50.0971 | 42.5453 | 99.6708 | 65.9188 | 181.1744 | 224.2513 | 290.179 | 288.047 | 313.6186 | 348.5842 |  |  |  | 377.3035 | 349.6752 | 312.93 | 345.6137 | 1.9296 | 1.6246 | 733.2269 |  |  | 807.2085 |  |  | 328.5838 | 401.3488 | 261.6183 | 184.9954 | 283.842 | 189.9449 | 934.1686 | 757.5029 | 793.4458 | 883.2697 | 877.7869 |  | 333.8651 | 520.3413 | 313.6737 | 808.4313 | 370.7116 | 709.0134 |  | 810.3727 |  |  | 837.3658 | 925.1199 | 924.5056 | [6 empty] | 780.7638 |  |  | 767.3022 |  |  | 242.1582 | 325.8449 | 356.5131 | 127.9849 | 257.4491 | 383.2986 | 187.2412 | 285.3394 |  | 282.8935 | 352.7715 | 201.9643 | 317.3059 | 248.8894 | 327.4446 | 128.9072 | 247.1424 |  | 315.6954 | 321.6664 | 417.5844 | 171.6922 | 266.1986 | 356.5045 | 187.63 | 305.2541 | 280.538 | 341.8488 | 215.5957 | 320.4975 | 0.27444 | 19.5406 | 1.1987 | 0.25126 | -39.7083 | 3.1159 | 797.44 | 0.31 | 2.6211 | -0.24417 | 0.54647 | -1.1419 | 2.7458 | 2.2954 | 3.6179 | -7.4109 | 0.98302 | -2.4145 | -0.15282 | -1.2331 | 13.4595 | 11.0299
42810.5359 | 8279 | 79.5624 | 52.3354 | 38.5092 | 29.0778 | 21.0092 | 19.6144 | 18.974 | 117.6583 | 82.3 | 55.2298 | 36.0633 | 21.1352 | 17.0139 | 16.0422 | 175.6996 | 206.1398 | 435.4904 | 243.1766 | 217.4474 | 401.5954 |  |  |  | 252.9602 | 349.3723 | 353.4545 | 358.9518 | 204.1411 | 288.6319 | 146.8442 | 233.2957 | 197.9618 | 208.2563 | 321.9621 | 214.1065 | 341.7252 | 165.0223 |  | 189.5435 | 192.0462 | 115.9003 | 149.0917 |  | 32.306 | 67.3207 | 32.0054 | 65.0397 | 141.6379 | 172.7569 | 216.3906 | 7.71 | 36.7647 | 9.5219 | 78.9989 | 8.3811 | 42.1181 | 49.0183 | 52.8254 | 15.1291 |  |  | 2.7496 | 0.055287 | 0.33829 | -0.63872 | 3.6964 | 2.511 | 6.1065 | -5.5443 | 0.54003 | 0.77819 | 7.3409 | -0.00049612 | -0.00055362 | -0.00051419 | 306.652 | 450.4315 | 237.6382 | 117.8455 | 66.0421 | 29.5712 | 18.8866 | 100.7136 | 71.0552 | 43.0033 | 30.2119 | 21.5597 | 19.6144 | 18.5827 | 112.8546 | 101.8514 | 82.5935 | 50.7703 | 42.2972 | 99.7287 | 65.9138 | 181.1725 | 224.2455 | 290.1505 | 288.0079 | 313.5739 | 348.5286 |  |  |  | 377.1513 | 349.6036 | 315.4263 | 345.2626 | 1.3421 | 2.6433 | 733.2094 |  |  | 807.3869 |  |  | 328.6028 | 401.3176 | 262.4997 | 185.0095 | 283.8157 | 189.4971 | 933.4941 | 757.5474 | 793.2717 | 883.3089 | 877.6909 |  | 333.9523 | 520.8759 | 313.6755 | 808.2509 | 370.7543 | 708.8361 |  | 810.362 |  |  | 837.7118 | 925.0526 | 924.0621 | [6 empty] | 780.7864 |  |  | 767.2881 |  |  | 241.717 | 325.5099 | 356.1731 | 127.8365 | 257.2943 | 383.2566 | 187.3569 | 285.4223 |  | 282.6349 | 352.4622 | 202.0181 | 317.4073 | 248.6126 | 327.5206 | 128.6623 | 246.8344 |  | 315.8683 | 322.1589 | 417.5532 | 171.0178 | 266.0629 | 356.7773 | 187.7938 | 305.1403 | 280.6872 | 341.4881 | 215.7179 | 320.5541 | 0.37113 | 19.5406 | 1.1982 | 0.25173 | -39.6525 | 3.1159 | 819.66 | 0.29 | 2.739 | 0.30236 | 0.74792 | -1.0277 | 2.8293 | 2.3319 | 3.6365 | -7.4014 | 0.9683 | -2.4057 | -0.36233 | -1.1039 | 13.4555 | 11.0259
42810.5359 | 8280 | 79.5805 | 52.3465 | 38.5086 | 29.075 | 21.0153 | 19.6217 | 18.9787 | 117.669 | 82.3071 | 55.2339 | 36.0653 | 21.1434 | 17.0132 | 16.0478 | 175.6889 | 206.1178 | 435.5084 | 243.145 | 217.133 | 401.562 |  |  |  | 252.9696 | 349.3389 | 353.3417 | 359.0868 | 203.2242 | 288.0958 | 146.8522 | 233.2751 | 198.0785 | 208.2646 | 321.9264 | 214.2049 | 341.6649 | 164.9744 |  | 189.6085 | 191.7633 | 116.7492 | 148.8403 |  | 32.4895 | 67.3332 | 32.0342 | 65.2678 | 141.7593 | 173.0147 | 216.3235 | 7.7572 | 36.7505 | 9.5275 | 78.9786 | 8.4033 | 42.1136 | 49.0059 | 52.8333 | 15.1283 |  |  | 2.5571 | 0.23008 | 0.41715 | -0.49415 | 2.9638 | 2.8462 | 6.2057 | -5.4555 | 0.28744 | 2.0997 | 7.6347 | -0.00047148 | -0.00054048 | -0.00057005 | 307.7572 | 449.6567 | 237.6809 | 117.8526 | 66.0519 | 29.5712 | 18.8857 | 100.7195 | 71.0565 | 43.0048 | 30.2112 | 21.5508 | 19.6129 | 18.5758 | 112.0222 | 103.7838 | 87.5582 | 55.0361 | 45.2035 | 99.77 | 65.9612 | 181.1689 | 224.2381 | 290.1311 | 287.9738 | 313.538 | 348.4942 |  |  |  | 377.0612 | 349.4098 | 316.4836 | 344.8669 | 2.0023 | 1.7659 | 730.893 |  |  | 807.6775 |  |  | 328.6258 | 401.2733 | 262.1631 | 185.0147 | 283.7925 | 189.6371 | 932.1918 | 757.5857 | 792.8631 | 882.8017 | 877.3099 |  | 334.047 | 521.196 | 313.6604 | 808.4141 | 370.6744 | 708.719 |  | 809.8524 |  |  | 837.1724 | 924.1105 | 922.6687 | [6 empty] | 780.7393 |  |  | 767.2993 |  |  | 241.7113 | 325.2617 | 356.3381 | 127.8698 | 257.4432 | 383.143 | 187.9172 | 285.5222 |  | 282.5896 | 352.1359 | 202.0979 | 317.4614 | 248.2313 | 327.5775 | 128.2216 | 246.5624 |  | 316.5697 | 322.2525 | 417.5018 | 170.655 | 266.1003 | 357.0877 | 187.4185 | 304.9896 | 281.2463 | 340.9803 | 215.7355 | 320.472 | 0.001336 | 19.5409 | 1.1982 | 0.25344 | -39.8135 | 3.1159 | 849 | 0.34 | 2.6401 | 0.61681 | 0.83054 | -0.90395 | 2.5342 | 2.4834 | 3.667 | -7.3833 | 0.95829 | -2.4173 | -0.26475 | -1.6499 | 13.4576 | 11.0288
42810.5359 | 8281 | 79.5913 | 52.3501 | 38.5145 | 29.0708 | 21.0173 | 19.6181 | 18.9739 | 117.6745 | 82.3208 | 55.2537 | 36.0764 | 21.142 | 17.0195 | 16.0387 | 175.684 | 206.0943 | 435.5232 | 243.109 | 216.5443 | 401.5051 |  |  |  | 252.9804 | 349.3128 | 353.322 | 359.2386 | 203.0073 | 287.826 | 146.86 | 233.2419 | 198.3178 | 208.2754 | 321.895 | 214.118 | 341.6297 | 164.7262 |  | 189.0961 | 192.04 | 116.3417 | 149.9016 |  | 32.5335 | 67.2748 | 32.0608 | 65.7293 | 141.8465 | 173.2587 | 216.4312 | 7.7712 | 36.7273 | 9.4665 | 78.947 | 8.4143 | 42.1222 | 48.9906 | 52.834 | 15.1319 |  |  | 2.5912 | -0.036709 | 0.37049 | -1.0382 | 3.0163 | 2.6753 | 6.1728 | -5.4595 | 0.58751 | 2.3878 | 7.6812 | -0.00045669 | -0.00046491 | -0.00053883 | 307.491 | 450.2583 | 237.7257 | 117.8595 | 66.0605 | 29.5788 | 18.8847 | 100.7307 | 71.0706 | 43.0135 | 30.2166 | 21.5532 | 19.6172 | 18.5774 | 110.378 | 106.1504 | 88.6041 | 55.8231 | 48.1317 | 99.8383 | 65.9941 | 181.1645 | 224.2327 | 290.0975 | 287.9386 | 313.5083 | 348.4575 |  |  |  | 377.0595 | 349.6231 | 316.1602 | 344.9929 | 2.2947 | 2.5244 | 729.4403 |  |  | 807.6135 |  |  | 328.6415 | 401.2262 | 262.2363 | 185.0177 | 283.7611 | 189.3707 | 931.8607 | 757.5989 | 792.5795 | 882.5835 | 876.8157 |  | 334.0609 | 521.8977 | 313.6291 | 808.4167 | 370.6406 | 708.5085 |  | 809.6874 |  |  | 836.179 | 923.1368 | 921.217 | [6 empty] | 780.7569 |  |  | 767.3644 |  |  | 241.5718 | 324.6965 | 356.3228 | 128.4861 | 257.8319 | 383.0636 | 188.0458 | 285.3213 |  | 282.5448 | 352.116 | 201.9559 | 317.5632 | 248.0708 | 327.5609 | 127.7819 | 246.5503 |  | 317.1975 | 321.8058 | 417.4535 | 170.8158 | 266.0934 | 357.4539 | 186.8339 | 304.7999 | 281.4929 | 340.5988 | 215.5883 | 320.5199 | 0.54004 | 19.5416 | 1.1985 | 0.25306 | -39.7139 | 3.1159 | 845.17 | 0.32 | 2.657 | -0.24636 | 0.78265 | -1.3102 | 2.5572 | 2.4084 | 3.6583 | -7.3685 | 0.9365 | -2.4204 | -0.073681 | -1.7621 | 13.4253 | 11.0251
42810.5359 | 8282 | 79.6001 | 52.3625 | 38.5049 | 29.0675 | 21.0091 | 19.6145 | 18.9679 | 117.6811 | 82.3242 | 55.2591 | 36.0786 | 21.1344 | 17.0149 | 16.032 | 175.6809 | 206.0677 | 435.533 | 243.0825 | 215.945 | 401.4762 |  |  |  | 252.9882 | 349.277 | 352.836 | 358.8853 | 201.4421 | 286.2472 | 146.8563 | 233.2178 | 197.0773 | 208.2776 | 321.8516 | 214.2556 | 341.56 | 164.9556 |  | 187.65 | 191.9673 | 115.9498 | 151.5958 |  | 32.3843 | 67.1679 | 32.0664 | 65.7592 | 141.5902 | 173.5106 | 216.3092 | 7.6228 | 36.7055 | 9.5318 | 78.9059 | 8.4228 | 42.1334 | 48.9909 | 52.8454 | 15.1288 |  |  | 2.2009 | -0.091909 | 0.62874 | -0.52307 | 3.3173 | 1.823 | 5.5052 | -5.5311 | 0.31313 | 2.0175 | 7.5155 | -0.00050926 | -0.00048298 | -0.00051583 | 306.0039 | 448.8846 | 237.7759 | 117.8821 | 66.0824 | 29.59 | 18.8999 | 100.7542 | 71.0889 | 43.0349 | 30.2354 | 21.5702 | 19.6218 | 18.5874 | 113.2275 | 107.5799 | 90.9763 | 56.8931 | 49.579 | 100.0049 | 66.0224 | 181.1651 | 224.2176 | 290.0708 | 287.9077 | 313.4674 | 348.4116 |  |  |  | 377.0478 | 349.3859 | 313.7945 | 344.126 | 2.6298 | 1.5216 | 728.0577 |  |  | 807.712 |  |  | 328.6641 | 401.1867 | 261.2658 | 185.0251 | 283.7361 | 188.5129 | 932.0609 | 757.6066 | 792.5681 | 882.9357 | 876.5846 |  | 334.0559 | 521.6845 | 313.5203 | 808.423 | 370.4677 | 708.4951 |  | 810.183 |  |  | 835.8438 | 922.6821 | 920.2462 | [6 empty] | 780.7496 |  |  | 767.41 |  |  | 241.1718 | 324.1607 | 355.7998 | 128.7111 | 257.6599 | 383.0402 | 187.629 | 285.0432 |  | 282.4102 | 352.1525 | 202.1122 | 317.5454 | 248.3354 | 327.5751 | 127.4454 | 246.767 |  | 316.582 | 321.2618 | 417.3626 | 171.0324 | 266.0823 | 357.5951 | 186.6842 | 304.5858 | 280.9686 | 340.6147 | 215.2408 | 320.4387 | 0.46512 | 19.5418 | 1.1994 | 0.25375 | -39.7051 | 3.116 | 855.13 | 0.26 | 2.4453 | -0.38975 | 1.0194 | -0.9298 | 2.6825 | 1.9886 | 3.4558 | -7.3625 | 0.93442 | -2.4358 | -0.36982 | -2.0223 | 13.3727 | 11.0481
42810.5359 | 8283 | 79.6193 | 52.3688 | 38.5083 | 29.0823 | 21.011 | 19.626 | 18.9665 | 117.6846 | 82.3398 | 55.2645 | 36.0901 | 21.1436 | 17.0163 | 16.0369 | 175.654 | 206.0323 | 435.5333 | 243.042 | 215.7113 | 401.4713 |  |  |  | 252.9799 | 349.2267 | 352.5054 | 358.5617 | 199.9261 | 284.408 | 146.8529 | 233.2109 | 197.0072 | 208.2759 | 321.8185 | 214.3128 | 341.4893 | 165.3127 |  | 187.4114 | 191.5814 | 115.3604 | 151.37 |  | 32.3768 | 67.1807 | 32.0109 | 65.6002 | 140.8292 | 173.3751 | 216.1029 | 7.478 | 36.6827 | 9.4781 | 78.8761 | 8.4235 | 42.1543 | 48.9748 | 52.859 | 15.1342 |  |  | 2.5557 | 0.14597 | 0.39415 | -0.58681 | 2.99 | 2.0189 | 5.6623 | -5.3543 | 0.78231 | 1.6124 | 7.5129 | -0.00045834 | -0.00046162 | -0.00055198 | 306.6347 | 449.6305 | 237.8133 | 117.8949 | 66.0849 | 29.5923 | 18.8915 | 100.7564 | 71.0915 | 43.0324 | 30.2313 | 21.5641 | 19.6153 | 18.5773 | 115.9264 | 105.7811 | 88.5143 | 55.0267 | 50.0422 | 100.1623 | 66.0159 | 181.17 | 224.2114 | 290.0566 | 287.875 | 313.4403 | 348.3679 |  |  |  | 377.0005 | 349.5133 | 313.073 | 344.5959 | 2.053 | 1.3009 | 727.2385 |  |  | 808.3807 |  |  | 328.6918 | 401.1497 | 259.7387 | 185.0316 | 283.7153 | 188.33 | 933.1826 | 757.6571 | 792.6679 | 883.7356 | 876.433 |  | 333.9884 | 521.5727 | 313.4617 | 808.8056 | 370.3152 | 708.5858 |  | 810.7035 |  |  | 835.5044 | 922.82 | 920.0076 | [6 empty] | 780.7536 |  |  | 767.4665 |  |  | 240.9353 | 324.0288 | 355.3625 | 128.2689 | 257.4063 | 382.9963 | 187.8148 | 284.8588 |  | 282.3202 | 352.0241 | 201.6461 | 317.3092 | 248.6944 | 327.7103 | 127.6595 | 246.9399 |  | 315.4214 | 320.7827 | 417.2636 | 170.791 | 266.0293 | 357.0187 | 186.6176 | 304.4322 | 281.124 | 340.6954 | 214.967 | 320.4785 | -0.029095 | 19.542 | 1.2 | 0.25318 | -39.6615 | 3.1159 | 861.75 | 0.29 | 2.6307 | 0.49118 | 0.80714 | -0.98484 | 2.5464 | 2.0924 | 3.5042 | -7.3636 | 0.93321 | -2.4599 | -0.65035 | -1.7495 | 13.3733 | 11.0308
42810.5359 | 8284 | 79.633 | 52.3756 | 38.5147 | 29.0824 | 21.0188 | 19.6309 | 18.9697 | 117.6967 | 82.3516 | 55.2745 | 36.0976 | 21.1457 | 17.0158 | 16.0401 | 175.6616 | 206.0154 | 435.5493 | 243.0206 | 215.7222 | 401.4895 |  |  |  | 252.991 | 349.2155 | 351.9725 | 358.3637 | 199.1647 | 283.2657 | 146.8607 | 233.1886 | 197.023 | 208.2759 | 321.7723 | 213.6751 | 341.429 | 164.9221 |  | 187.5074 | 192.0614 | 115.853 | 150.1802 |  | 32.3724 | 67.2101 | 31.996 | 65.5683 | 140.8883 | 173.315 | 215.6724 | 7.3424 | 36.663 | 9.2402 | 78.8365 | 8.4198 | 42.1538 | 48.9522 | 52.8523 | 15.1286 |  |  | 3.1655 | 0.10851 | 0.41255 | -0.6926 | 3.6971 | 2.0826 | 5.6012 | -5.3313 | 0.37092 | 2.739 | 7.4867 | -0.00042055 | -0.00046162 | -0.00053555 | 304.1436 | 449.3326 | 237.8588 | 117.907 | 66.0908 | 29.5941 | 18.8899 | 100.7611 | 71.1013 | 43.0422 | 30.2312 | 21.5561 | 19.6127 | 18.5755 | 111.3263 | 98.5583 | 84.0505 | 52.8367 | 48.3085 | 100.0274 | 65.9801 | 181.17 | 224.1966 | 290.0299 | 287.84 | 313.3985 | 348.3283 |  |  |  | 376.8964 | 349.5378 | 312.2418 | 345.0412 | 1.1946 | 1.2179 | 727.7072 |  |  | 809.1119 |  |  | 328.7237 | 401.1114 | 258.609 | 185.0362 | 283.6923 | 188.2658 | 933.1093 | 757.6862 | 792.6629 | 884.0959 | 876.5428 |  | 333.8962 | 521.6904 | 313.3884 | 809.0867 | 370.269 | 708.7633 |  | 810.7153 |  |  | 836.4165 | 923.7036 | 920.8955 | [6 empty] | 780.735 |  |  | 767.5284 |  |  | 240.8289 | 323.6033 | 355.4147 | 127.8765 | 257.3843 | 382.9345 | 188.0269 | 284.7466 |  | 282.0985 | 351.5267 | 200.6557 | 317.3027 | 248.9603 | 327.8033 | 128.0728 | 246.9653 |  | 314.363 | 320.8402 | 417.1999 | 170.536 | 265.9985 | 356.8351 | 186.8221 | 304.3227 | 281.0444 | 340.998 | 214.8955 | 320.4445 | 0.3043 | 19.5422 | 1.2021 | 0.25273 | -39.6441 | 3.1159 | 868.01 | 0.25 | 2.9248 | 0.42352 | 0.8258 | -1.07 | 2.8313 | 2.125 | 3.485 | -7.3739 | 0.92455 | -2.4718 | -0.15581 | -1.2578 | 13.4015 | 11.0091
42810.5359 | 8285 | 79.6461 | 52.3841 | 38.5304 | 29.0828 | 21.0178 | 19.6257 | 18.9745 | 117.714 | 82.3564 | 55.2962 | 36.1041 | 21.1447 | 17.0149 | 16.0492 | 175.6511 | 205.9838 | 435.5668 | 242.9813 | 215.7754 | 401.5101 |  |  |  | 252.994 | 349.1757 | 351.9211 | 358.3094 | 197.4051 | 282.2294 | 146.8659 | 233.173 | 197.075 | 208.2841 | 321.7425 | 213.5138 | 341.3711 | 164.8507 |  | 187.2839 | 192.216 | 116.3437 | 149.5058 |  | 32.3456 | 67.2313 | 32.0039 | 65.7459 | 140.8337 | 173.2573 | 215.3649 | 7.3207 | 36.6489 | 9.0746 | 78.8142 | 8.4152 | 42.1625 | 48.9245 | 52.8549 | 15.1271 |  |  | 2.9618 | -0.29233 | 0.44803 | -0.53686 | 3.2148 | 2.5774 | 5.7129 | -5.3616 | 0.68501 | 2.038 | 7.5412 | -0.00050762 | -0.00050269 | -0.00055198 | 304.3518 | 448.897 | 237.9024 | 117.9224 | 66.1076 | 29.5912 | 18.8963 | 100.7776 | 71.1137 | 43.0411 | 30.2344 | 21.5629 | 19.6217 | 18.5752 | 103.4956 | 92.0812 | 76.4579 | 49.7333 | 48.5551 | 99.8082 | 65.9027 | 181.1737 | 224.1966 | 290.0056 | 287.7969 | 313.3682 | 348.2946 |  |  |  | 376.7276 | 349.0844 | 310.8476 | 344.3235 | 2.0149 | 1.7486 | 728.5063 |  |  | 809.4056 |  |  | 328.7536 | 401.0734 | 257.3244 | 185.0454 | 283.6645 | 187.8393 | 931.3128 | 757.6976 | 792.5891 | 883.8235 | 876.2131 |  | 333.876 | 522.2818 | 313.3928 | 808.9545 | 370.1163 | 709.1193 |  | 810.6133 |  |  | 835.7482 | 923.5744 | 920.4388 | [6 empty] | 780.7458 |  |  | 767.5465 |  |  | 240.8972 | 323.6441 | 355.1499 | 127.8633 | 257.376 | 382.9178 | 188.3474 | 284.4966 |  | 281.2134 | 351.3415 | 200.219 | 317.4044 | 249.2287 | 328.1629 | 127.755 | 247.0319 |  | 313.9855 | 320.8439 | 417.1518 | 170.5112 | 266.0707 | 356.1531 | 187.1743 | 304.3514 | 280.278 | 341.0247 | 214.5521 | 320.2869 | 0.18238 | 19.5412 | 1.2051 | 0.25446 | -39.7264 | 3.116 | 863.58 | 0.27 | 2.8265 | -0.69516 | 0.86061 | -0.94207 | 2.64 | 2.3639 | 3.5193 | -7.3663 | 0.90844 | -2.4816 | 0.68732 | -0.42351 | 13.4155 | 11.0138
42810.5359 | 8286 | 79.653 | 52.3881 | 38.5372 | 29.0856 | 21.0141 | 19.611 | 18.9664 | 117.7094 | 82.3641 | 55.2922 | 36.1002 | 21.1419 | 17.0166 | 16.0436 | 175.6299 | 205.9623 | 435.5732 | 242.9418 | 215.7223 | 401.4736 |  |  |  | 252.9844 | 349.1386 | 351.3838 | 357.9707 | 195.8167 | 280.9013 | 146.8681 | 233.1521 | 196.7391 | 208.2943 | 321.7009 | 213.2327 | 341.3049 | 164.6137 |  | 187.2362 | 191.9296 | 116.509 | 148.8607 |  | 32.4473 | 67.2918 | 32.0312 | 65.6005 | 140.57 | 173.0457 | 215.3374 | 7.3786 | 36.6522 | 9.0931 | 78.78 | 8.4122 | 42.1523 | 48.9086 | 52.8553 | 15.1246 |  |  | 2.4217 | 0.25702 | 0.65108 | -0.16888 | 3.0623 | 2.4552 | 5.8725 | -5.2538 | 0.095953 | 1.8777 | 7.4494 | -0.00049612 | -0.00051419 | -0.00055526 | 306.026 | 447.7265 | 237.9482 | 117.9367 | 66.1248 | 29.6025 | 18.9058 | 100.7943 | 71.1249 | 43.0575 | 30.2517 | 21.5666 | 19.6178 | 18.579 | 99.9363 | 92.369 | 76.2805 | 48.7659 | 46.6894 | 99.6754 | 65.8626 | 181.1648 | 224.1797 | 289.9749 | 287.7608 | 313.3279 | 348.2416 |  |  |  | 376.65 | 348.7578 | 311.9632 | 343.6653 | 2.1432 | 2.0382 | 728.4629 |  |  | 809.0734 |  |  | 328.7805 | 401.0437 | 255.0243 | 185.0578 | 283.6421 | 188.0578 | 931.0494 | 757.7275 | 792.52 | 883.7032 | 875.7304 |  | 333.8568 | 523.1338 | 313.3927 | 808.8416 | 370.0171 | 709.2557 |  | 810.5205 |  |  | 834.9417 | 922.775 | 919.9474 | [6 empty] | 780.7546 |  |  | 767.5495 |  |  | 241.2334 | 323.824 | 355.4691 | 128.0888 | 257.1549 | 382.9398 | 188.2066 | 284.3872 |  | 281.1336 | 350.9303 | 200.1432 | 317.4177 | 249.4289 | 328.3642 | 127.8048 | 247.004 |  | 315.3723 | 321.3046 | 417.1256 | 170.2334 | 266.2508 | 355.468 | 187.0853 | 304.4586 | 279.5924 | 341.1043 | 214.6322 | 320.1568 | 0.041397 | 19.5414 | 1.2068 | 0.25482 | -39.7231 | 3.1159 | 865.8 | 0.21 | 2.5527 | 0.65189 | 1.0375 | -0.52841 | 2.5761 | 2.3066 | 3.5673 | -7.3544 | 0.88477 | -2.4872 | 1.0665 | -0.40861 | 13.4281 | 11.0251
42810.5359 | 8287 | 79.6689 | 52.3972 | 38.5479 | 29.098 | 21.0196 | 19.6179 | 18.9796 | 117.7219 | 82.3742 | 55.3017 | 36.1099 | 21.1497 | 17.0204 | 16.0411 | 175.6247 | 205.9366 | 435.5806 | 242.9191 | 215.8083 | 401.4479 |  |  |  | 253.0022 | 349.0943 | 351.055 | 357.6 | 198.2713 | 281.8372 | 146.8753 | 233.1222 | 196.6295 | 208.2904 | 321.6584 | 213.2509 | 341.2418 | 164.5011 |  | 187.0348 | 191.134 | 116.2224 | 149.5675 |  | 32.2772 | 67.3314 | 32.1189 | 65.5198 | 140.5011 | 172.8587 | 215.342 | 7.6136 | 36.6437 | 9.3176 | 78.7271 | 8.4125 | 42.143 | 48.893 | 52.8625 | 15.1268 |  |  | 2.2364 | -0.16682 | 0.53148 | -0.049942 | 3.2365 | 2.2232 | 5.5479 | -5.2735 | 1.376 | 2.1528 | 7.2989 | -0.00051091 | -0.00050926 | -0.00053391 | 305.916 | 447.6472 | 238.0018 | 117.9513 | 66.1304 | 29.6091 | 18.9043 | 100.8045 | 71.1442 | 43.0629 | 30.2514 | 21.5687 | 19.6084 | 18.5736 | 100.8919 | 96.3319 | 80.2632 | 49.3666 | 48.7842 | 99.689 | 65.8775 | 181.1625 | 224.1646 | 289.9514 | 287.7234 | 313.2825 | 348.1974 |  |  |  | 376.6767 | 348.9269 | 312.2109 | 343.5014 | 2.5423 | 2.1547 | 727.9812 |  |  | 808.7249 |  |  | 328.8113 | 401.0137 | 254.126 | 185.0716 | 283.6256 | 187.5829 | 931.2204 | 757.7515 | 792.39 | 883.8652 | 875.5954 |  | 333.841 | 523.0005 | 313.2812 | 808.8268 | 369.9164 | 709.4107 |  | 810.3273 |  |  | 834.9157 | 922.5904 | 919.6535 | [6 empty] | 780.7688 |  |  | 767.5477 |  |  | 241.1798 | 323.6679 | 356.1199 | 127.9149 | 256.883 | 382.9703 | 187.9395 | 284.3722 |  | 281.1101 | 350.1866 | 200.6906 | 317.0217 | 249.0807 | 328.143 | 127.5708 | 246.8256 |  | 316.4628 | 320.4049 | 417.0866 | 170.128 | 266.4222 | 354.6122 | 187.1009 | 304.342 | 279.6047 | 341.4164 | 214.7674 | 320.0038 | 0.29544 | 19.5431 | 1.2086 | 0.25441 | -39.5475 | 3.1159 | 885.18 | 0.22 | 2.4552 | -0.52522 | 0.93747 | -0.28737 | 2.6477 | 2.1945 | 3.4666 | -7.3519 | 0.88027 | -2.4957 | 0.96198 | -0.84934 | 13.4034 | 11.0321
42810.536 | 8288 | 79.6828 | 52.3999 | 38.547 | 29.0999 | 21.0223 | 19.6155 | 18.9709 | 117.7279 | 82.384 | 55.3102 | 36.1137 | 21.1465 | 17.0239 | 16.039 | 175.6145 | 205.905 | 435.583 | 242.8815 | 215.3936 | 401.4264 |  |  |  | 253.0052 | 349.0605 | 351.2221 | 357.5728 | 199.3064 | 282.9217 | 146.8703 | 233.0916 | 195.7019 | 208.2864 | 321.6199 | 213.5749 | 341.1318 | 164.6588 |  | 186.7636 | 191.2949 | 117.9366 | 149.4993 |  | 32.1789 | 67.3984 | 32.2856 | 65.4487 | 140.4528 | 172.7413 | 215.6003 | 7.8759 | 36.6431 | 9.1688 | 78.687 | 8.4154 | 42.1563 | 48.8943 | 52.8532 | 15.1296 |  |  | 2.5912 | -0.24305 | 0.39415 | 0.059798 | 3.0952 | 2.6359 | 5.6826 | -5.104 | 0.9485 | 1.0484 | 7.5312 | -0.00046819 | -0.00044355 | -0.00053062 | 303.6445 | 447.3486 | 238.0353 | 117.9551 | 66.1445 | 29.6084 | 18.8992 | 100.8129 | 71.1503 | 43.0723 | 30.2528 | 21.5609 | 19.615 | 18.5691 | 106.5924 | 101.0757 | 86.272 | 52.739 | 49.5026 | 99.8358 | 65.9184 | 181.1666 | 224.1614 | 289.9335 | 287.6879 | 313.2553 | 348.1625 |  |  |  | 376.6468 | 347.9946 | 312.5268 | 342.8732 | 2.2479 | 2.1796 | 728.7884 |  |  | 808.6988 |  |  | 328.8311 | 400.9746 | 254.5161 | 185.0809 | 283.5947 | 187.904 | 931.8088 | 757.7542 | 792.1658 | 883.918 | 875.4734 |  | 333.8608 | 523.2625 | 313.2561 | 808.7657 | 369.9346 | 709.4369 |  | 810.0144 |  |  | 834.4942 | 922.0063 | 918.8489 | [6 empty] | 780.7904 |  |  | 767.5218 |  |  | 241.6123 | 323.8111 | 356.5618 | 127.8895 | 256.4943 | 382.9299 | 187.5091 | 284.5497 |  | 281.6915 | 349.9589 | 200.9808 | 316.6929 | 248.8558 | 328.0953 | 127.1541 | 246.7624 |  | 315.1414 | 319.4876 | 417.0129 | 170.4124 | 266.3096 | 353.936 | 186.8825 | 304.2905 | 278.7665 | 341.7609 | 214.8302 | 320.0463 | 0.37113 | 19.5415 | 1.2097 | 0.25293 | -39.676 | 3.1159 | 850.22 | 0.34 | 2.6454 | -0.63402 | 0.8074 | 0.31448 | 2.589 | 2.3892 | 3.508 | -7.347 | 0.87115 | -2.4923 | 0.34663 | -1.5121 | 13.3965 | 11.0468
42810.536 | 8289 | 79.7096 | 52.4142 | 38.5556 | 29.1033 | 21.0351 | 19.6247 | 18.9826 | 117.7429 | 82.4015 | 55.3289 | 36.1369 | 21.1628 | 17.0241 | 16.0478 | 175.609 | 205.88 | 435.5923 | 242.8474 | 215.2984 | 401.4265 |  |  |  | 253.0132 | 349.0226 | 351.6166 | 358.2192 | 199.9567 | 281.9648 | 146.8868 | 233.0742 | 197.0266 | 208.2941 | 321.5905 | 213.396 | 341.0314 | 164.3807 |  | 187.002 | 191.6029 | 118.9044 | 149.2859 |  | 32.0097 | 67.5128 | 32.5207 | 65.2509 | 139.9944 | 172.5601 | 215.5525 | 8.3846 | 36.6411 | 9.1367 | 78.6167 | 8.4226 | 42.189 | 48.9121 | 52.8568 | 15.1322 |  |  | 2.4276 | -0.018969 | 0.6386 | -0.22933 | 3.3968 | 2.4624 | 6.1643 | -5.3267 | 0.47153 | 2.7589 | 7.6065 | -0.00050269 | -0.00049284 | -0.00055526 | 304.2877 | 447.0422 | 238.082 | 117.9703 | 66.1598 | 29.6165 | 18.9104 | 100.8311 | 71.1623 | 43.0841 | 30.2609 | 21.5708 | 19.6209 | 18.5769 | 109.4825 | 105.4035 | 91.3712 | 53.9094 | 49.7322 | 99.9464 | 65.9779 | 181.1641 | 224.1568 | 289.9074 | 287.6585 | 313.2216 | 348.1169 |  |  |  | 376.4453 | 347.7318 | 312.5314 | 343.0277 | 3.079 | 2.6459 | 729.5291 |  |  | 808.6531 |  |  | 328.8401 | 400.9335 | 255.0843 | 185.079 | 283.5671 | 189.0291 | 932.1096 | 757.7836 | 791.7985 | 883.856 | 875.4699 |  | 333.7328 | 523.6014 | 313.22 | 808.5045 | 369.9051 | 709.467 |  | 809.5267 |  |  | 835.2569 | 922.6027 | 919.0064 | [6 empty] | 780.7963 |  |  | 767.4787 |  |  | 241.3276 | 323.8828 | 356.7386 | 128.1754 | 256.1603 | 382.772 | 186.9402 | 284.8076 |  | 281.3558 | 349.856 | 200.9889 | 316.4417 | 248.6593 | 328.0551 | 126.8714 | 246.6671 |  | 314.7087 | 319.6281 | 416.9592 | 170.5237 | 266.3964 | 354.4249 | 186.5729 | 304.2286 | 278.7349 | 342.1853 | 214.5535 | 319.9236 | 0.097251 | 19.5424 | 1.2145 | 0.25473 | -39.6852 | 3.116 | 852.92 | 0.31 | 2.5583 | -0.17715 | 1.0279 | -0.61598 | 2.7116 | 2.3087 | 3.6529 | -7.3569 | 0.85909 | -2.4877 | 0.039108 | -2.0715 | 13.3943 | 11.0244
42810.536 | 8290 | 79.7236 | 52.4141 | 38.5613 | 29.1028 | 21.0291 | 19.6169 | 18.9795 | 117.7396 | 82.4041 | 55.3324 | 36.1287 | 21.1579 | 17.0195 | 16.0295 | 175.597 | 205.856 | 435.6006 | 242.8051 | 215.7101 | 401.4177 |  |  |  | 253.014 | 348.9949 | 351.8639 | 358.5635 | 201.0356 | 281.8389 | 146.8833 | 233.0511 | 197.4256 | 208.2973 | 321.5546 | 213.2119 | 340.9448 | 164.0438 |  | 187.3377 | 191.3509 | 119.5341 | 150.1019 |  | 31.9696 | 67.5989 | 32.6908 | 65.3516 | 139.8105 | 172.3846 | 215.2508 | 8.7902 | 36.6361 | 9.4015 | 78.5987 | 8.4272 | 42.2076 | 48.9301 | 52.8586 | 15.1308 |  |  | 2.7851 | 0.19854 | 0.79039 | 0.16888 | 3.889 | 2.8527 | 5.8778 | -5.037 | 0.55034 | 2.1763 | 7.6838 | -0.00047805 | -0.00054376 | -0.00055362 | 302.5609 | 446.6073 | 238.1246 | 117.9898 | 66.1714 | 29.626 | 18.9167 | 100.847 | 71.1669 | 43.0934 | 30.2664 | 21.5762 | 19.6202 | 18.5766 | 113.3123 | 107.7824 | 95.0603 | 55.3146 | 52.2303 | 100.1053 | 66.0627 | 181.1655 | 224.1423 | 289.888 | 287.6255 | 313.1913 | 348.0821 |  |  |  | 376.2802 | 347.0216 | 312.2406 | 342.3396 | 1.9436 | 1.8783 | 729.1546 |  |  | 808.6334 |  |  | 328.8607 | 400.8973 | 256.2318 | 185.0855 | 283.5451 | 189.4954 | 931.0616 | 757.9116 | 791.3656 | 883.3877 | 875.3667 |  | 333.6574 | 523.7393 | 313.1619 | 808.4825 | 369.7188 | 709.4723 |  | 809.0238 |  |  | 835.6054 | 922.5144 | 918.5175 | [6 empty] | 780.7704 |  |  | 767.4298 |  |  | 241.6192 | 323.8738 | 356.2921 | 128.4588 | 255.8986 | 382.5877 | 186.7785 | 285.057 |  | 281.3691 | 350.2008 | 200.8219 | 316.0358 | 248.4208 | 327.9664 | 126.5338 | 246.4488 |  | 314.6653 | 319.7777 | 416.9495 | 170.3905 | 266.2325 | 354.7943 | 186.0151 | 304.1585 | 278.6258 | 342.2461 | 214.4915 | 319.8949 | 0.17545 | 19.5435 | 1.2169 | 0.25554 | -39.7528 | 3.1159 | 856.25 | 0.32 | 2.7399 | 0.5732 | 1.1437 | 0.52865 | 2.9009 | 2.4845 | 3.5663 | -7.36 | 0.85099 | -2.5035 | -0.3669 | -2.4712 | 13.3647 | 11.0287
42810.536 | 8291 | 79.7353 | 52.4184 | 38.5487 | 29.0979 | 21.0265 | 19.6219 | 18.9743 | 117.7488 | 82.4093 | 55.3456 | 36.1463 | 21.1653 | 17.0238 | 16.0402 | 175.5978 | 205.8294 | 435.6121 | 242.7821 | 216.0178 | 401.4182 |  |  |  | 253.0204 | 348.9671 | 352.0787 | 358.8738 | 201.3986 | 281.1915 | 146.8986 | 233.0351 | 198.2212 | 208.3064 | 321.5147 | 213.2701 | 340.8655 | 164.1058 |  | 188.3778 | 191.3547 | 120.3354 | 151.0409 |  | 32.0287 | 67.6752 | 32.7098 | 65.418 | 139.7509 | 172.1764 | 214.715 | 9.0347 | 36.6247 | 9.8031 | 78.597 | 8.431 | 42.2274 | 48.943 | 52.8682 | 15.1289 |  |  | 2.7772 | 0.18868 | 0.7641 | -0.23327 | 3.6557 | 2.2679 | 5.8962 | -5.1322 | 0.7644 | 2.2946 | 7.816 | -0.00050433 | -0.00050598 | -0.00057333 | 302.3372 | 446.1124 | 238.1677 | 118.001 | 66.1778 | 29.6332 | 18.9023 | 100.8578 | 71.1812 | 43.0938 | 30.2668 | 21.577 | 19.6118 | 18.5644 | 112.3137 | 109.9823 | 96.7763 | 55.9397 | 53.8528 | 100.1908 | 66.1277 | 181.1553 | 224.1315 | 289.8538 | 287.5901 | 313.1503 | 348.0321 |  |  |  | 376.1746 | 346.5013 | 310.2926 | 341.4401 | 2.5336 | 2.2955 | 726.5518 |  |  | 808.6374 |  |  | 328.8768 | 400.8643 | 256.3446 | 185.1066 | 283.5184 | 190.2477 | 930.6151 | 757.9011 | 791.1305 | 883.1272 | 875.2269 |  | 333.6064 | 523.6723 | 313.116 | 808.7603 | 369.5928 | 709.5567 |  | 808.9197 |  |  | 834.8359 | 922.0367 | 918.1868 | [6 empty] | 780.7674 |  |  | 767.4324 |  |  | 242.1626 | 324.0002 | 355.7277 | 128.5819 | 255.8956 | 382.483 | 187.2535 | 285.2332 |  | 281.4079 | 350.3597 | 200.9407 | 315.9843 | 248.0065 | 328.0437 | 126.2952 | 246.1648 |  | 316.2675 | 319.577 | 416.9502 | 170.1326 | 265.9472 | 354.9922 | 185.4684 | 303.9648 | 277.9651 | 342.4991 | 214.6758 | 319.7 | -0.14543 | 19.5416 | 1.2187 | 0.25494 | -39.7348 | 3.116 | 839.47 | 0.29 | 2.7344 | 0.55885 | 1.1246 | -0.62139 | 2.8118 | 2.2147 | 3.571 | -7.3601 | 0.84947 | -2.5223 | -0.24543 | -2.6541 | 13.3323 | 11.0442
42810.536 | 8292 | 79.7528 | 52.4333 | 38.5564 | 29.1033 | 21.0241 | 19.6153 | 18.971 | 117.7601 | 82.4216 | 55.3547 | 36.1501 | 21.1658 | 17.0298 | 16.0376 | 175.59 | 205.804 | 435.6137 | 242.7516 | 216.0694 | 401.4185 |  |  |  | 253.022 | 348.9359 | 352.0348 | 358.6899 | 201.7968 | 281.6779 | 146.9007 | 233.014 | 199.2601 | 208.3119 | 321.475 | 213.3742 | 340.798 | 164.1125 |  | 187.8277 | 192.2264 | 120.7933 | 151.9967 |  | 32.2309 | 67.8441 | 32.73 | 65.6248 | 139.7983 | 172.117 | 214.2922 | 9.1905 | 36.6106 | 10.0592 | 78.5788 | 8.4272 | 42.2275 | 48.945 | 52.8872 | 15.131 |  |  | 2.4053 | -0.047225 | 0.29492 | -0.46195 | 3.2595 | 2.1398 | 6.0874 | -5.2499 | 0.54256 | 1.8198 | 7.7571 | -0.00052241 | -0.00048791 | -0.00054705 | 299.1095 | 445.4761 | 238.2179 | 118.0192 | 66.1986 | 29.6376 | 18.9133 | 100.8701 | 71.1922 | 43.1045 | 30.2799 | 21.5764 | 19.6188 | 18.5833 | 113.7265 | 109.2282 | 96.5766 | 54.8601 | 51.9017 | 100.3172 | 66.1772 | 181.1565 | 224.1219 | 289.8323 | 287.5643 | 313.1098 | 347.9982 |  |  |  | 376.1035 | 346.0971 | 307.9917 | 341.4517 | 1.4642 | 1.531 | 724.9554 |  |  | 808.5625 |  |  | 328.8856 | 400.8236 | 256.1911 | 185.1105 | 283.4865 | 191.3536 | 930.4452 | 757.7831 | 791.2403 | 884.209 | 875.1693 |  | 333.5569 | 523.4002 | 313.0439 | 809.0934 | 369.5806 | 709.6973 |  | 809.0652 |  |  | 834.3077 | 922.0184 | 918.322 | [6 empty] | 780.6992 |  |  | 767.4147 |  |  | 241.8014 | 324.1588 | 355.6391 | 128.8584 | 256.2131 | 382.4112 | 188.0928 | 285.3006 |  | 281.5681 | 350.1243 | 200.8835 | 315.7943 | 247.6134 | 328.147 | 126.3284 | 246.1147 |  | 317.5267 | 319.8431 | 416.9373 | 169.5545 | 265.6493 | 355.6829 | 185.0472 | 303.6452 | 277.562 | 342.4158 | 214.4238 | 319.8895 | 0.35456 | 19.5396 | 1.2208 | 0.255 | -39.6243 | 3.1159 | 808.8 | 0.33 | 2.5458 | -0.27966 | 0.69887 | -0.87466 | 2.6549 | 2.1511 | 3.6282 | -7.3624 | 0.85173 | -2.5326 | -0.38688 | -2.626 | 13.3003 | 11.0374
42810.536 | 8293 | 79.7689 | 52.436 | 38.5574 | 29.1091 | 21.0257 | 19.6199 | 18.9603 | 117.7626 | 82.4341 | 55.3602 | 36.151 | 21.1603 | 17.0247 | 16.035 | 175.5816 | 205.7721 | 435.617 | 242.7189 | 215.9692 | 401.3821 |  |  |  | 253.0208 | 348.8912 | 351.3523 | 358.0091 | 200.4808 | 282.5884 | 146.9027 | 232.9916 | 199.2497 | 208.3153 | 321.4386 | 213.5033 | 340.7447 | 164.345 |  | 187.0431 | 192.8 | 120.2993 | 152.0264 |  | 32.3289 | 67.9725 | 32.8373 | 66.2201 | 139.7831 | 171.9289 | 214.0953 | 9.2041 | 36.6107 | 10.4429 | 78.5486 | 8.4119 | 42.2277 | 48.9431 | 52.8793 | 15.1344 |  |  | 2.4769 | 0.040171 | 0.65371 | -0.37915 | 3.1819 | 2.327 | 6.3306 | -5.4707 | 0.80546 | 2.2275 | 7.6949 | -0.00048298 | -0.00050105 | -0.00053883 | 301.2066 | 446.8103 | 238.2693 | 118.0303 | 66.2073 | 29.6492 | 18.9163 | 100.8833 | 71.2077 | 43.1181 | 30.283 | 21.5847 | 19.6171 | 18.5743 | 114.4931 | 107.8384 | 92.645 | 54.4685 | 51.2751 | 100.3997 | 66.1988 | 181.1487 | 224.0994 | 289.8006 | 287.5193 | 313.071 | 347.946 |  |  |  | 376.0038 | 345.9548 | 307.1525 | 341.7083 | 2.0044 | 2.0345 | 725.5226 |  |  | 808.2895 |  |  | 328.9133 | 400.7866 | 256.3905 | 185.1174 | 283.4661 | 190.4331 | 929.738 | 757.7431 | 791.6918 | 886.2899 | 875.1263 |  | 333.5187 | 523.1597 | 312.9589 | 809.3277 | 369.5263 | 710.0066 |  | 809.8925 |  |  | 834.1454 | 921.7237 | 917.82 | [6 empty] | 780.6628 |  |  | 767.4501 |  |  | 241.8443 | 324.2681 | 356.036 | 128.9238 | 256.4625 | 382.4135 | 188.5043 | 285.3171 |  | 281.6795 | 349.7856 | 200.7871 | 315.5315 | 247.4646 | 327.8275 | 126.4267 | 246.1174 |  | 316.9392 | 320.0762 | 416.916 | 169.2885 | 265.5313 | 356.21 | 184.86 | 303.3716 | 277.4925 | 342.2848 | 214.1464 | 320.2125 | 0.35013 | 19.5435 | 1.2241 | 0.25774 | -39.6545 | 3.116 | 794.11 | 0.25 | 2.5856 | 0.25798 | 1.0407 | -0.79256 | 2.6226 | 2.2428 | 3.6992 | -7.3642 | 0.85217 | -2.5439 | -0.46191 | -2.1866 | 13.2952 | 11.0214
42810.536 | 8294 | 79.7817 | 52.4377 | 38.5557 | 29.1056 | 21.019 | 19.6154 | 18.9545 | 117.765 | 82.4381 | 55.3687 | 36.1517 | 21.1513 | 17.0253 | 16.0358 | 175.5637 | 205.7404 | 435.6209 | 242.6767 | 215.9269 | 401.3423 |  |  |  | 253.0201 | 348.8544 | 351.0538 | 357.6985 | 199.4273 | 281.8447 | 146.9062 | 232.9646 | 198.9457 | 208.3164 | 321.4095 | 213.4618 | 340.7037 | 164.3204 |  | 187.1768 | 192.7231 | 120.2948 | 150.485 |  | 32.4233 | 68.1361 | 32.939 | 66.5048 | 139.5978 | 171.3807 | 213.8314 | 9.0912 | 36.617 | 10.8722 | 78.5144 | 8.3991 | 42.2058 | 48.9626 | 52.8695 | 15.1239 |  |  | 2.2121 | -0.080737 | 0.40204 | -0.57301 | 3.5847 | 1.8336 | 5.8587 | -5.5364 | 0.64784 | 2.2799 | 7.5986 | -0.00051091 | -0.00054048 | -0.00054869 | 302.4658 | 446.1577 | 238.3087 | 118.0373 | 66.214 | 29.645 | 18.9098 | 100.8839 | 71.2064 | 43.1174 | 30.2779 | 21.5765 | 19.6135 | 18.5649 | 111.7266 | 108.051 | 92.1394 | 54.795 | 50.7094 | 100.3416 | 66.2286 | 181.1543 | 224.0947 | 289.7758 | 287.484 | 313.0358 | 347.9128 |  |  |  | 375.8965 | 346.3786 | 308.5214 | 342.1078 | 1.8615 | 1.7851 | 727.3223 |  |  | 808.4464 |  |  | 328.9332 | 400.7478 | 256.6585 | 185.1293 | 283.4423 | 190.8973 | 928.448 | 757.8299 | 792.2644 | 887.6982 | 874.8689 |  | 333.3832 | 522.8474 | 312.9282 | 809.9006 | 369.4125 | 710.3458 |  | 811.2615 |  |  | 833.511 | 921.3329 | 917.4822 | [6 empty] | 780.6388 |  |  | 767.5449 |  |  | 242.1773 | 324.1012 | 356.5645 | 128.7648 | 256.6201 | 382.4293 | 188.3028 | 285.3276 |  | 281.5779 | 349.3814 | 201.1436 | 315.4833 | 247.2992 | 327.7224 | 126.6231 | 245.9361 |  | 316.7709 | 319.6026 | 416.9351 | 169.0743 | 265.3191 | 356.3652 | 185.2705 | 303.3294 | 277.392 | 342.4138 | 214.1155 | 320.4906 | 0.037545 | 19.5422 | 1.2254 | 0.25799 | -39.7461 | 3.116 | 813.07 | 0.2 | 2.4418 | -0.36582 | 0.81632 | -0.97455 | 2.7819 | 1.9896 | 3.5565 | -7.3676 | 0.85859 | -2.5698 | -0.16167 | -2.1268 | 13.3347 | 11.0006
42810.536 | 8295 | 79.8038 | 52.4601 | 38.5692 | 29.1198 | 21.032 | 19.6218 | 18.9646 | 117.7759 | 82.4485 | 55.3857 | 36.162 | 21.1678 | 17.0282 | 16.0385 | 175.5554 | 205.7165 | 435.63 | 242.6473 | 215.6977 | 401.3283 |  |  |  | 253.0308 | 348.8246 | 351.2367 | 357.7834 | 200.0329 | 280.3306 | 146.901 | 232.9484 | 200.0328 | 208.3063 | 321.3747 | 213.2257 | 340.6327 | 164.2483 |  | 187.8568 | 192.3437 | 119.8399 | 150.1614 |  | 32.3079 | 68.2578 | 33.0038 | 66.3641 | 139.2757 | 170.5161 | 213.7182 | 8.8719 | 36.62 | 11.1302 | 78.4998 | 8.3933 | 42.2028 | 48.9842 | 52.8782 | 15.1328 |  |  | 2.0879 | -0.076137 | 0.26535 | -0.67551 | 3.6071 | 1.9459 | 5.8377 | -5.7394 | 0.45227 | 1.8542 | 7.6536 | -0.00054705 | -0.00052733 | -0.00059305 | 301.1474 | 446.3705 | 238.3558 | 118.056 | 66.2318 | 29.6557 | 18.9184 | 100.9047 | 71.2235 | 43.1304 | 30.2862 | 21.5853 | 19.6207 | 18.5711 | 109.7323 | 106.5891 | 89.6813 | 54.1878 | 48.9534 | 100.2967 | 66.2359 | 181.1524 | 224.0846 | 289.7563 | 287.4498 | 313.0007 | 347.8724 |  |  |  | 375.9123 | 346.6781 | 309.8329 | 343.0944 | 2.6752 | 1.9172 | 727.5457 |  |  | 809.0886 |  |  | 328.9465 | 400.7151 | 256.284 | 185.1367 | 283.4192 | 190.7235 | 927.4153 | 757.8623 | 792.8213 | 887.8562 | 874.4437 |  | 333.2612 | 523.0666 | 312.8997 | 810.0639 | 369.3716 | 710.5655 |  | 812.3204 |  |  | 833.0849 | 920.9158 | 917.2613 | [6 empty] | 780.6748 |  |  | 767.6758 |  |  | 242.5129 | 323.8435 | 357.03 | 128.8692 | 256.8315 | 382.4354 | 187.9021 | 285.242 |  | 281.6306 | 349.0514 | 201.4748 | 315.3213 | 247.0622 | 327.8677 | 126.9562 | 245.8348 |  | 316.0656 | 318.4555 | 416.9693 | 168.9832 | 265.1423 | 356.223 | 185.8496 | 303.4277 | 277.4057 | 342.5286 | 214.3643 | 320.7026 | 0.11767 | 19.5419 | 1.2247 | 0.25729 | -39.5955 | 3.116 | 793.98 | 0.15 | 2.369 | -0.35531 | 0.66331 | -1.0583 | 2.7879 | 2.0477 | 3.5466 | -7.3654 | 0.85041 | -2.578 | 0.054403 | -1.8528 | 13.338 | 10.9746
42810.5361 | 8296 | 79.8082 | 52.4639 | 38.5699 | 29.1195 | 21.034 | 19.6323 | 18.9672 | 117.7838 | 82.4678 | 55.397 | 36.1699 | 21.175 | 17.0336 | 16.0495 | 175.5562 | 205.6902 | 435.6405 | 242.6219 | 215.5937 | 401.3094 |  |  |  | 253.0393 | 348.7932 | 351.317 | 357.6257 | 203.7053 | 282.0104 | 146.9134 | 232.9257 | 198.4283 | 208.3221 | 321.3392 | 213.851 | 340.6143 | 164.7196 |  | 188.8599 | 192.2759 | 120.0563 | 150.7256 |  | 32.2361 | 68.2759 | 32.9612 | 66.1056 | 138.7423 | 170.0496 | 213.4737 | 8.6529 | 36.6345 | 11.0558 | 78.4884 | 8.3849 | 42.1888 | 48.9877 | 52.8825 | 15.1293 |  |  | 1.8618 | -0.097821 | 0.42963 | -0.53489 | 3.6314 | 2.3008 | 5.7825 | -5.838 | 0.70797 | 2.0401 | 7.6504 | -0.00048791 | -0.00053226 | -0.00055362 | 298.1337 | 446.6252 | 238.3902 | 118.0633 | 66.2401 | 29.6533 | 18.9185 | 100.9151 | 71.2301 | 43.1321 | 30.2852 | 21.5805 | 19.611 | 18.566 | 109.6391 | 107.06 | 89.0955 | 53.3909 | 47.6609 | 100.2977 | 66.2637 | 181.1437 | 224.0731 | 289.7212 | 287.4105 | 312.9561 | 347.8218 |  |  |  | 375.968 | 347.2515 | 309.868 | 343.8941 | 1.4576 | 2.0096 | 726.1639 |  |  | 809.5279 |  |  | 328.9596 | 400.6827 | 256.731 | 185.1421 | 283.3911 | 190.5981 | 927.6079 | 757.9349 | 793.2794 | 887.5504 | 874.1176 |  | 333.123 | 523.6824 | 312.8678 | 809.9259 | 369.2842 | 711.0897 |  | 813.1616 |  |  | 832.8612 | 920.5881 | 917.1256 | [6 empty] | 780.7423 |  |  | 767.7974 |  |  | 242.83 | 323.7596 | 356.9615 | 129.1494 | 257.0701 | 382.4299 | 187.5771 | 285.0698 |  | 281.6536 | 348.6503 | 201.2467 | 315.2643 | 246.8785 | 327.8246 | 126.9245 | 245.7461 |  | 315.0204 | 317.8926 | 416.9788 | 169.0919 | 265.058 | 356.3582 | 185.8481 | 303.4868 | 278.0478 | 342.1182 | 214.5025 | 320.8729 | -0.059526 | 19.5416 | 1.2256 | 0.2593 | -39.6979 | 3.116 | 818.83 | 0.26 | 2.2405 | -0.40275 | 0.84404 | -0.94178 | 2.7958 | 2.2254 | 3.528 | -7.3671 | 0.83096 | -2.5818 | 0.064875 | -1.7844 | 13.3209 | 10.9574
42810.5361 | 8297 | 79.8265 | 52.4753 | 38.5834 | 29.122 | 21.0272 | 19.6298 | 18.9718 | 117.7847 | 82.472 | 55.3974 | 36.1733 | 21.1816 | 17.0321 | 16.0427 | 175.5496 | 205.6704 | 435.6529 | 242.5862 | 215.9218 | 401.302 |  |  |  | 253.0346 | 348.7608 | 351.5439 | 357.5594 | 204.003 | 284.0581 | 146.9262 | 232.9131 | 198.8673 | 208.3253 | 321.304 | 214.0495 | 340.5732 | 164.8384 |  | 189.51 | 192.0716 | 119.3498 | 149.6461 |  | 32.2037 | 68.2604 | 32.9184 | 65.966 | 138.5191 | 170.1368 | 213.6123 | 8.428 | 36.6483 | 10.7855 | 78.4534 | 8.3771 | 42.1628 | 48.9895 | 52.871 | 15.1294 |  |  | 2.2554 | 0.33193 | 0.33238 | -0.33119 | 3.3436 | 1.9492 | 5.8798 | -5.7499 | 0.32597 | 2.2862 | 7.5994 | -0.00047805 | -0.00050762 | -0.00058976 | 296.598 | 445.9173 | 238.4332 | 118.0735 | 66.2486 | 29.6623 | 18.9182 | 100.9216 | 71.243 | 43.1398 | 30.2931 | 21.5814 | 19.6106 | 18.566 | 108.1597 | 107.5445 | 87.8494 | 53.3468 | 47.1731 | 100.282 | 66.282 | 181.1469 | 224.0646 | 289.6945 | 287.3722 | 312.9264 | 347.7802 |  |  |  | 375.859 | 347.3488 | 308.8208 | 344.2321 | 1.662 | 1.9067 | 726.3764 |  |  | 809.7278 |  |  | 328.967 | 400.6435 | 258.2195 | 185.1406 | 283.37 | 190.3373 | 927.7293 | 758.1187 | 793.9192 | 887.9207 | 874.0553 |  | 332.9776 | 524.6138 | 312.8887 | 810.3535 | 369.2242 | 711.446 |  | 814.1552 |  |  | 833.4545 | 921.0114 | 917.1491 | [6 empty] | 780.7698 |  |  | 767.9729 |  |  | 242.5774 | 323.6303 | 357.0427 | 129.3986 | 256.9634 | 382.419 | 187.4901 | 284.9748 |  | 281.3444 | 348.0261 | 200.8211 | 315.4142 | 246.7535 | 327.5036 | 126.9301 | 245.5751 |  | 314.7619 | 317.3731 | 416.9687 | 169.1611 | 265.0568 | 356.5145 | 185.742 | 303.4478 | 278.2947 | 341.6081 | 214.3176 | 320.7514 | 0.36843 | 19.5421 | 1.2251 | 0.25933 | -39.6305 | 3.116 | 851.4 | 0.27 | 2.4705 | 0.74187 | 0.74237 | -0.74104 | 2.683 | 2.0485 | 3.5579 | -7.3768 | 0.80662 | -2.599 | 0.22732 | -1.6437 | 13.3475 | 10.9382
42810.5361 | 8298 | 79.8342 | 52.4777 | 38.5846 | 29.1273 | 21.0364 | 19.6281 | 18.9684 | 117.7991 | 82.481 | 55.409 | 36.1802 | 21.1785 | 17.0316 | 16.0463 | 175.533 | 205.6432 | 435.6592 | 242.5535 | 216.1973 | 401.287 |  |  |  | 253.0381 | 348.73 | 351.4476 | 357.4805 | 202.5105 | 283.5282 | 146.927 | 232.8973 | 198.7081 | 208.3312 | 321.2725 | 213.3162 | 340.5125 | 164.1962 |  | 189.5827 | 191.6069 | 119.7155 | 149.1454 |  | 32.1638 | 68.2132 | 32.9142 | 66.2324 | 138.6276 | 170.1658 | 213.6468 | 8.1103 | 36.6522 | 10.6114 | 78.4224 | 8.3724 | 42.1322 | 48.9667 | 52.8742 | 15.1299 |  |  | 2.4131 | 0.1072 | 0.34684 | -0.25233 | 3.2036 | 1.917 | 5.981 | -5.5975 | 0.4221 | 1.7437 | 7.5751 | -0.00050433 | -0.00051748 | -0.00058647 | 295.7887 | 447.1504 | 238.4839 | 118.0923 | 66.27 | 29.6778 | 18.9337 | 100.9435 | 71.2613 | 43.1565 | 30.3047 | 21.5879 | 19.6261 | 18.5732 | 108.926 | 108.724 | 88.5732 | 53.937 | 46.522 | 100.2846 | 66.2991 | 181.1487 | 224.0557 | 289.6776 | 287.3421 | 312.897 | 347.7426 |  |  |  | 375.7946 | 347.0351 | 310.7061 | 343.1807 | 2.2761 | 1.8348 | 728.1791 |  |  | 809.6115 |  |  | 328.9938 | 400.6114 | 258.4837 | 185.1568 | 283.3524 | 190.1533 | 927.4871 | 758.3505 | 794.4888 | 888.0749 | 873.8965 |  | 332.8841 | 525.4142 | 312.9112 | 810.4089 | 369.2241 | 711.5686 |  | 815.0122 |  |  | 833.4877 | 922.0458 | 918.448 | [6 empty] | 780.8771 |  |  | 768.1648 |  |  | 242.8103 | 323.578 | 357.0719 | 129.5431 | 256.7337 | 382.3421 | 187.5077 | 284.9191 |  | 281.2429 | 347.7886 | 200.692 | 315.4797 | 246.6543 | 327.2552 | 126.9859 | 245.2525 |  | 313.4976 | 317.581 | 416.9436 | 169.1072 | 265.0324 | 356.6609 | 186.1397 | 303.4749 | 277.848 | 341.4546 | 214.1597 | 320.1986 | 0.28523 | 19.5427 | 1.2236 | 0.25805 | -39.6978 | 3.116 | 843.23 | 0.2 | 2.5542 | 0.42157 | 0.75829 | -0.64679 | 2.6263 | 2.0316 | 3.5885 | -7.3797 | 0.78604 | -2.6005 | 0.1425 | -1.7221 | 13.3566 | 10.9617
42810.5361 | 8299 | 79.8405 | 52.4805 | 38.5876 | 29.1239 | 21.0312 | 19.6318 | 18.9615 | 117.8001 | 82.4863 | 55.4125 | 36.1858 | 21.1737 | 17.0308 | 16.0427 | 175.5276 | 205.6178 | 435.672 | 242.5193 | 216.2608 | 401.205 |  |  |  | 253.0414 | 348.6976 | 351.0512 | 357.1987 | 203.0363 | 284.4274 | 146.9369 | 232.8938 | 198.3104 | 208.3378 | 321.2365 | 212.6692 | 340.4618 | 163.4644 |  | 189.3699 | 190.9585 | 119.3915 | 147.9616 |  | 31.99 | 68.1704 | 32.93 | 67.0176 | 138.9024 | 170.2811 | 213.4546 | 7.9687 | 36.6544 | 10.3707 | 78.3985 | 8.3675 | 42.1165 | 48.9579 | 52.8816 | 15.1257 |  |  | 2.5498 | -0.13331 | 0.27718 | -0.22276 | 3.6498 | 2.3461 | 6.1117 | -5.47 | 1.0497 | 1.9856 | 7.4462 | -0.00051583 | -0.00048626 | -0.00055362 | 294.4907 | 449.4713 | 238.5141 | 118.0956 | 66.2759 | 29.6683 | 18.922 | 100.9481 | 71.253 | 43.151 | 30.2955 | 21.5841 | 19.6149 | 18.5597 | 110.045 | 107.1932 | 87.0314 | 54.1705 | 46.8464 | 100.3025 | 66.302 | 181.1436 | 224.0428 | 289.6496 | 287.307 | 312.8575 | 347.6997 |  |  |  | 375.766 | 346.9605 | 311.8321 | 342.6337 | 2.1972 | 1.6103 | 728.8978 |  |  | 809.7313 |  |  | 329.0097 | 400.5778 | 259.4164 | 185.1635 | 283.3226 | 189.3588 | 927.2399 | 758.557 | 794.8839 | 888.1803 | 873.8304 |  | 332.8212 | 525.8146 | 312.9211 | 810.1786 | 369.0452 | 711.6699 |  | 815.5542 |  |  | 833.7607 | 922.3799 | 919.0237 | [6 empty] | 780.9979 |  |  | 768.2928 |  |  | 243.3956 | 323.8663 | 356.6551 | 129.3234 | 257.148 | 382.2001 | 187.4231 | 284.7308 |  | 281.3143 | 347.9398 | 200.9565 | 315.5294 | 246.4665 | 327.4296 | 126.8397 | 245.1671 |  | 313.6531 | 317.7061 | 416.8815 | 168.4838 | 264.7018 | 356.394 | 186.3098 | 303.567 | 277.4796 | 341.8584 | 214.185 | 320.1137 | 0.49497 | 19.5419 | 1.224 | 0.25839 | -39.7355 | 3.1159 | 845.55 | 0.33 | 2.6277 | -0.47008 | 0.67785 | -0.60767 | 2.8036 | 2.2478 | 3.628 | -7.3828 | 0.77565 | -2.6098 | 0.020378 | -1.5504 | 13.3854 | 10.9743
42810.5361 | 8300 | 79.8563 | 52.4849 | 38.5961 | 29.1264 | 21.0323 | 19.6277 | 18.9625 | 117.8114 | 82.4943 | 55.4239 | 36.1903 | 21.1801 | 17.0284 | 16.0384 | 175.5295 | 205.6005 | 435.6902 | 242.5022 | 216.1937 | 401.1642 |  |  |  | 253.058 | 348.6715 | 350.9635 | 357.1684 | 203.6536 | 285.3664 | 146.94 | 232.8689 | 196.9926 | 208.3371 | 321.1948 | 212.1356 | 340.4223 | 163.1672 |  | 188.8201 | 190.7236 | 119.8635 | 146.6032 |  | 31.8266 | 68.1472 | 32.8272 | 66.9153 | 139.156 | 170.3321 | 213.466 | 7.8235 | 36.6262 | 9.9247 | 78.3497 | 8.3539 | 42.0986 | 48.9526 | 52.892 | 15.1223 |  |  | 2.7273 | -0.2897 | 0.4454 | -0.26547 | 3.3817 | 2.9835 | 6.4469 | -5.0889 | 0.47095 | 1.7533 | 7.4573 | -0.00047641 | -0.0005454 | -0.00053555 | 295.1424 | 450.1207 | 238.5744 | 118.1244 | 66.2967 | 29.686 | 18.9346 | 100.9689 | 71.285 | 43.1725 | 30.3163 | 21.5935 | 19.6274 | 18.5731 | 110.3319 | 106.8095 | 84.5626 | 54.3745 | 46.9183 | 100.3034 | 66.2902 | 181.1468 | 224.0232 | 289.6154 | 287.2724 | 312.8226 | 347.6514 |  |  |  | 375.7491 | 346.5879 | 311.1563 | 343.0118 | 1.507 | 1.7194 | 729.825 |  |  | 809.9385 |  |  | 329.037 | 400.543 | 260.0564 | 185.1742 | 283.2966 | 188.0168 | 929.4627 | 758.6007 | 795.0914 | 888.7958 | 873.7492 |  | 332.6831 | 525.8027 | 312.9144 | 809.7904 | 369.0579 | 711.7503 |  | 815.7061 |  |  | 833.9347 | 922.0631 | 918.6122 | [6 empty] | 781.1118 |  |  | 768.3681 |  |  | 243.9965 | 324.0076 | 355.7109 | 129.1536 | 257.2388 | 382.057 | 187.2606 | 284.6683 |  | 281.2219 | 348.069 | 201.0267 | 315.5846 | 245.8823 | 327.7288 | 126.7117 | 245.1895 |  | 313.3148 | 317.5727 | 416.8116 | 168.5127 | 264.6192 | 355.8155 | 186.2828 | 303.6959 | 277.357 | 341.918 | 214.379 | 319.8007 | 0.21166 | 19.5378 | 1.2239 | 0.25896 | -39.7696 | 3.116 | 822.86 | 0.29 | 2.7199 | -0.69296 | 0.85923 | -0.66335 | 2.6988 | 2.5349 | 3.7263 | -7.3913 | 0.77549 | -2.5979 | -0.011389 | -1.2775 | 13.42 | 10.9623
42810.5361 | 8301 | 79.871 | 52.4911 | 38.6012 | 29.1253 | 21.0321 | 19.6209 | 18.9657 | 117.8163 | 82.5012 | 55.4293 | 36.1991 | 21.1804 | 17.0239 | 16.0357 | 175.5044 | 205.566 | 435.6875 | 242.4673 | 215.6862 | 401.1261 |  |  |  | 253.0546 | 348.6401 | 350.5135 | 357.1136 | 202.9956 | 285.0536 | 146.9398 | 232.8499 | 196.5343 | 208.3394 | 321.1524 | 211.849 | 340.3892 | 162.97 |  | 188.592 | 190.6437 | 119.4375 | 145.462 |  | 31.7288 | 68.1635 | 32.7855 | 66.5627 | 139.0177 | 170.301 | 213.6721 | 7.8668 | 36.6165 | 9.4632 | 78.3308 | 8.3596 | 42.1018 | 48.9689 | 52.9251 | 15.1324 |  |  | 2.262 | 0.077627 | 0.61954 | -0.52043 | 3.1911 | 2.5741 | 6.4639 | -5.0337 | 0.49274 | 1.9247 | 7.4488 | -0.00048462 | -0.00052898 | -0.00058976 | 295.0412 | 451.8096 | 238.6217 | 118.142 | 66.3089 | 29.685 | 18.9387 | 100.9797 | 71.2896 | 43.1769 | 30.3211 | 21.5913 | 19.6264 | 18.572 | 110.2141 | 106.7804 | 87.3857 | 54.3177 | 47.8608 | 100.3454 | 66.3178 | 181.1457 | 224.0114 | 289.589 | 287.2381 | 312.7827 | 347.6182 |  |  |  | 375.6986 | 346.1989 | 310.2755 | 342.0393 | 2.2746 | 1.7059 | 730.3169 |  |  | 810.1008 |  |  | 329.0711 | 400.5095 | 260.4889 | 185.1866 | 283.2739 | 187.0959 | 931.0242 | 758.5539 | 795.1026 | 888.805 | 873.9147 |  | 332.6191 | 525.9881 | 312.8557 | 809.5384 | 369.1136 | 712.158 |  | 815.2406 |  |  | 835.3343 | 923.6906 | 919.9227 | [6 empty] | 781.1616 |  |  | 768.384 |  |  | 244.2596 | 323.7641 | 355.4425 | 128.5763 | 257.4083 | 381.9718 | 186.8695 | 284.4913 |  | 280.7371 | 348.4568 | 200.801 | 315.7535 | 245.8355 | 327.7674 | 126.505 | 245.1065 |  | 312.2817 | 317.8603 | 416.7143 | 169.1451 | 264.6936 | 355.5881 | 185.435 | 303.832 | 276.8635 | 341.6725 | 214.6964 | 319.874 | 0.16139 | 19.5363 | 1.2223 | 0.25726 | -39.7539 | 3.116 | 832.29 | 0.25 | 2.4763 | 0.35872 | 1.0134 | -0.92881 | 2.6216 | 2.3545 | 3.7311 | -7.4009 | 0.76602 | -2.586 | 0.0068587 | -1.5879 | 13.449 | 10.9848
42810.5361 | 8302 | 79.8676 | 52.4983 | 38.5921 | 29.117 | 21.0258 | 19.6193 | 18.9591 | 117.8047 | 82.5106 | 55.4323 | 36.1954 | 21.1723 | 17.0178 | 16.0366 | 175.4952 | 205.5193 | 435.7005 | 242.4192 | 215.434 | 401.087 |  |  |  | 253.052 | 348.6032 | 350.0031 | 356.9011 | 203.3467 | 285.2259 | 146.9371 | 232.8397 | 195.8503 | 208.3455 | 321.1196 | 211.6816 | 340.3389 | 162.9109 |  | 188.5991 | 190.7459 | 118.5659 | 144.6837 |  | 31.7401 | 68.2021 | 32.8312 | 66.2658 | 138.6488 | 170.4585 | 214.0017 | 7.8716 | 36.613 | 9.0499 | 78.3325 | 8.3524 | 42.1197 | 48.9809 | 52.9373 | 15.1313 |  |  | 2.1431 | 0.40159 | 0.062964 | -0.89302 | 3.0636 | 2.3073 | 5.9251 | -5.3044 | 0.49527 | 1.8599 | 7.6445 | -0.00052405 | -0.00047805 | -0.00054705 | 295.5653 | 450.4265 | 238.661 | 118.1429 | 66.3116 | 29.6871 | 18.9262 | 100.9831 | 71.2938 | 43.1791 | 30.3177 | 21.5868 | 19.6188 | 18.5623 | 114.0159 | 107.563 | 88.0656 | 53.5532 | 47.129 | 100.4029 | 66.3271 | 181.1379 | 224.0161 | 289.5686 | 287.2013 | 312.745 | 347.5754 |  |  |  | 375.5765 | 345.8352 | 308.801 | 342.6377 | 1.429 | 1.8591 | 730.1379 |  |  | 809.9878 |  |  | 329.0963 | 400.4667 | 260.1212 | 185.1937 | 283.2494 | 186.0758 | 931.1084 | 758.4503 | 794.9371 | 889.0877 | 874.1036 |  | 332.5777 | 526.2682 | 312.8401 | 809.5733 | 369.0278 | 712.5068 |  | 814.6555 |  |  | 836.4329 | 923.995 | 919.905 | [6 empty] | 781.1312 |  |  | 768.3481 |  |  | 243.8703 | 323.553 | 355.3741 | 128.7377 | 257.4577 | 381.9355 | 186.7165 | 284.2662 |  | 280.2484 | 348.8943 | 200.7408 | 315.8724 | 245.816 | 327.717 | 126.1658 | 244.881 |  | 311.2521 | 318.261 | 416.6367 | 169.2705 | 265.121 | 355.1457 | 184.5433 | 303.8125 | 276.623 | 340.9849 | 214.4879 | 320.0831 | 0.63345 | 19.5346 | 1.2206 | 0.25682 | -39.639 | 3.116 | 819.61 | 0.22 | 2.4107 | 0.81594 | 0.32308 | -1.2167 | 2.5691 | 2.2296 | 3.5729 | -7.4094 | 0.7571 | -2.5946 | -0.40851 | -1.6623 | 13.4666 | 10.9572
42810.5361 | 8303 | 79.9071 | 52.5263 | 38.6237 | 29.1386 | 21.046 | 19.6221 | 18.9756 | 117.8253 | 82.5421 | 55.4625 | 36.2104 | 21.1885 | 17.038 | 16.0428 | 175.492 | 205.5013 | 435.696 | 242.3886 | 215.5525 | 401.0495 |  |  |  | 253.058 | 348.5676 | 349.8521 | 356.8184 | 204.9847 | 285.2635 | 146.9472 | 232.8202 | 195.0943 | 208.3457 | 321.0697 | 211.2216 | 340.2606 | 162.4219 |  | 187.7844 | 189.236 | 118.2499 | 143.8954 |  | 31.8579 | 68.1979 | 32.887 | 66.4291 | 138.4869 | 170.4283 | 214.0706 | 7.7949 | 36.6243 | 8.938 | 78.3499 | 8.3539 | 42.1289 | 48.9851 | 52.9326 | 15.1283 |  |  | 2.3488 | -0.11885 | 0.16022 | -0.81154 | 3.1471 | 2.4158 | 5.613 | -5.3537 | 0.92222 | 2.5363 | 7.6006 | -0.00049612 | -0.00046655 | -0.00056676 | 298.2081 | 450.8999 | 238.7027 | 118.1643 | 66.325 | 29.6996 | 18.9367 | 101.0004 | 71.3051 | 43.191 | 30.3303 | 21.5938 | 19.6241 | 18.5646 | 116.4222 | 109.1608 | 89.1533 | 52.3874 | 48.829 | 100.452 | 66.3312 | 181.1427 | 224.0015 | 289.5461 | 287.1662 | 312.7008 | 347.5374 |  |  |  | 375.3572 | 345.6916 | 306.9294 | 342.7105 | 1.6452 | 2.1491 | 730.5977 |  |  | 809.7 |  |  | 329.1233 | 400.4366 | 259.4868 | 185.2033 | 283.2247 | 186.1873 | 931.0833 | 758.4026 | 795.0268 | 889.7722 | 874.2078 |  | 332.5053 | 526.433 | 312.7723 | 809.9448 | 368.9843 | 712.9954 |  | 814.4147 |  |  | 836.2608 | 924.5322 | 920.695 | [6 empty] | 781.0951 |  |  | 768.3514 |  |  | 243.999 | 323.876 | 354.9758 | 129.2461 | 257.4938 | 381.8911 | 186.7503 | 284.1806 |  | 279.6732 | 349.3868 | 200.5828 | 315.9768 | 245.8372 | 327.168 | 125.5548 | 244.7467 |  | 311.8204 | 318.1307 | 416.6034 | 168.9481 | 265.155 | 354.6398 | 184.2674 | 303.8458 | 276.5269 | 340.6875 | 214.9746 | 320.0131 | 0.19201 | 19.5334 | 1.2202 | 0.2575 | -39.6714 | 3.116 | 794.59 | 0.2 | 2.5238 | -0.44388 | 0.51537 | -1.1599 | 2.6038 | 2.2813 | 3.4774 | -7.418 | 0.74755 | -2.6087 | -0.66983 | -1.7827 | 13.4822 | 10.9355
42810.5361 | 8304 | 79.9194 | 52.5281 | 38.6249 | 29.1433 | 21.0509 | 19.6294 | 18.9705 | 117.8356 | 82.5414 | 55.4618 | 36.2206 | 21.1978 | 17.0361 | 16.0518 | 175.4832 | 205.4784 | 435.7024 | 242.3544 | 215.6817 | 401.0611 |  |  |  | 253.0704 | 348.537 | 350.6117 | 357.4137 | 207.5744 | 286.3034 | 146.9485 | 232.8039 | 195.4697 | 208.3492 | 321.0324 | 211.0501 | 340.1387 | 162.3721 |  | 186.9963 | 189.4047 | 117.0154 | 145.0111 |  | 31.8649 | 68.0598 | 32.8572 | 66.2732 | 138.3957 | 170.0561 | 214.0356 | 7.7193 | 36.6102 | 8.8714 | 78.3183 | 8.3581 | 42.1517 | 49.0034 | 52.9333 | 15.1377 |  |  | 2.4184 | -0.15368 | 0.024848 | -0.58549 | 3.2062 | 2.1306 | 5.5348 | -5.426 | 0.41646 | 2.9857 | 7.5934 | -0.00046491 | -0.00052569 | -0.00056348 | 298.1942 | 449.2426 | 238.745 | 118.1818 | 66.3384 | 29.7103 | 18.9415 | 101.0146 | 71.3187 | 43.199 | 30.3357 | 21.6008 | 19.6249 | 18.5681 | 114.1569 | 107.436 | 89.6506 | 53.3923 | 48.2326 | 100.4056 | 66.3414 | 181.1446 | 223.9944 | 289.5215 | 287.1397 | 312.6778 | 347.4988 |  |  |  | 375.1273 | 345.8083 | 306.723 | 342.5586 | 1.8101 | 1.7505 | 732.0544 |  |  | 809.114 |  |  | 329.1274 | 400.4017 | 260.1874 | 185.2147 | 283.2016 | 185.0241 | 930.2064 | 758.4028 | 795.2128 | 890.0321 | 874.1936 |  | 332.3673 | 526.7443 | 312.7287 | 809.9538 | 368.9833 | 713.0584 |  | 814.2863 |  |  | 836.0188 | 924.7726 | 921.0435 | [6 empty] | 781.3062 |  |  | 768.3853 |  |  | 243.7633 | 324.2622 | 354.6364 | 129.7496 | 257.43 | 381.7973 | 186.6621 | 284.2237 |  | 279.3976 | 349.6057 | 200.8044 | 316.1962 | 245.9509 | 326.5644 | 125.4356 | 244.7252 |  | 311.647 | 317.4926 | 416.5643 | 168.843 | 264.9508 | 354.4733 | 184.4328 | 303.8186 | 275.9371 | 340.162 | 215.3163 | 320.1153 | 0.31065 | 19.5301 | 1.2185 | 0.25681 | -39.7334 | 3.116 | 795.9 | 0.21 | 2.5634 | -0.50464 | 0.20292 | -0.985 | 2.627 | 2.1415 | 3.4516 | -7.4284 | 0.7357 | -2.609 | -0.42383 | -1.8367 | 13.4415 | 10.9191
42810.5362 | 8305 | 79.916 | 52.5215 | 38.612 | 29.141 | 21.0406 | 19.6223 | 18.9569 | 117.8235 | 82.5399 | 55.4671 | 36.2169 | 21.1885 | 17.0298 | 16.0405 | 175.4731 | 205.4637 | 435.7208 | 242.3233 | 215.688 | 401.0371 |  |  |  | 253.0694 | 348.5148 | 350.6995 | 357.4407 | 205.401 | 285.9306 | 146.9605 | 232.7849 | 193.8085 | 208.3537 | 321.0018 | 211.1354 | 340.0519 | 162.2747 |  | 185.1479 | 188.8979 | 116.3554 | 144.9266 |  | 31.9662 | 67.9775 | 32.8199 | 66.0841 | 138.5194 | 170.0362 | 213.9506 | 7.654 | 36.6001 | 8.8952 | 78.2869 | 8.3681 | 42.147 | 49.0168 | 52.9231 | 15.1326 |  |  | 2.4453 | -0.034741 | -0.067148 | -0.65515 | 3.2154 | 2.2738 | 6.0546 | -5.4877 | 0.69201 | 1.5075 | 7.566 | -0.00047641 | -0.00051419 | -0.00054705 | 297.9425 | 449.4381 | 238.787 | 118.1856 | 66.3486 | 29.7134 | 18.9395 | 101.0189 | 71.3301 | 43.2054 | 30.3394 | 21.596 | 19.6235 | 18.5611 | 112.9862 | 105.3119 | 87.718 | 54.5886 | 48.5249 | 100.4049 | 66.3434 | 181.1341 | 223.982 | 289.4961 | 287.108 | 312.6362 | 347.4506 |  |  |  | 375.0135 | 345.7852 | 306.5117 | 343.0166 | 2.0917 | 1.7399 | 730.8115 |  |  | 809.0699 |  |  | 329.1543 | 400.3662 | 260.2975 | 185.2145 | 283.1806 | 184.5438 | 929.7095 | 758.3969 | 795.4018 | 889.474 | 874.0709 |  | 332.2625 | 526.9244 | 312.6642 | 809.9089 | 368.9732 | 713.3758 |  | 814.7027 |  |  | 835.3393 | 924.6186 | 921.2378 | [6 empty] | 781.3946 |  |  | 768.4205 |  |  | 242.9499 | 324.2741 | 355.1638 | 129.3576 | 257.2125 | 381.7967 | 186.6853 | 284.3841 |  | 278.6669 | 349.31 | 201.208 | 316.3796 | 245.8668 | 326.1519 | 125.9442 | 244.8363 |  | 311.1234 | 317.4755 | 416.4989 | 168.5309 | 264.8987 | 354.1199 | 184.4634 | 303.689 | 275.2741 | 339.9871 | 215.3067 | 320.2344 | 0.40156 | 19.5294 | 1.2156 | 0.25552 | -39.7508 | 3.1159 | 802.94 | 0.22 | 2.5768 | -0.23991 | -0.33354 | -1.0418 | 2.6308 | 2.2123 | 3.61 | -7.4332 | 0.72597 | -2.6087 | -0.29384 | -1.6217 | 13.4369 | 10.8962
42810.5362 | 8306 | 79.9361 | 52.5327 | 38.6144 | 29.1484 | 21.0461 | 19.6254 | 18.964 | 117.8364 | 82.552 | 55.4866 | 36.2274 | 21.1925 | 17.0337 | 16.0483 | 175.4638 | 205.4326 | 435.7318 | 242.2903 | 215.4867 | 401.0161 |  |  |  | 253.0742 | 348.4796 | 350.3406 | 357.1528 | 202.3201 | 284.039 | 146.9594 | 232.7548 | 194.5775 | 208.3438 | 320.9528 | 210.9906 | 339.9998 | 162.1453 |  | 184.2932 | 188.5535 | 116.1172 | 145.2901 |  | 32.1788 | 67.9135 | 32.7955 | 65.9591 | 138.5561 | 170.0451 | 213.9094 | 7.5952 | 36.596 | 8.8849 | 78.2388 | 8.3617 | 42.1303 | 49.0206 | 52.9124 | 15.1276 |  |  | 2.1786 | -0.26802 | 0.12933 | -0.90879 | 2.835 | 2.2396 | 5.7063 | -5.3478 | 0.86501 | 1.931 | 7.8009 | -0.00045177 | -0.00049941 | -0.00054376 | 302.6794 | 449.3421 | 238.8349 | 118.2025 | 66.3604 | 29.7164 | 18.9417 | 101.0285 | 71.349 | 43.2212 | 30.3339 | 21.5978 | 19.6194 | 18.5603 | 110.246 | 103.9104 | 87.3517 | 53.1655 | 47.1304 | 100.3055 | 66.3504 | 181.1377 | 223.969 | 289.4624 | 287.0687 | 312.5961 | 347.41 |  |  |  | 374.9106 | 345.9375 | 307.1005 | 343.5759 | 1.4377 | 1.6278 | 728.6248 |  |  | 809.5021 |  |  | 329.1901 | 400.3271 | 260.2497 | 185.2283 | 283.1584 | 185.4993 | 930.0275 | 758.3553 | 795.4012 | 888.1963 | 873.8731 |  | 332.2086 | 527.0559 | 312.6784 | 810.0941 | 368.9527 | 713.4662 |  | 814.8068 |  |  | 835.1294 | 924.8097 | 921.6558 | [6 empty] | 781.4642 |  |  | 768.4053 |  |  | 242.6593 | 323.9324 | 355.2245 | 129.0852 | 256.8282 | 381.8331 | 186.4532 | 284.5586 |  | 278.1027 | 348.8706 | 201.3838 | 316.3482 | 245.6959 | 325.972 | 125.5538 | 244.9294 |  | 310.8783 | 317.3747 | 416.3809 | 168.3763 | 265.0216 | 353.8046 | 184.1862 | 303.634 | 274.8659 | 339.9795 | 215.131 | 320.2881 | 0.50441 | 19.5292 | 1.215 | 0.25709 | -39.7077 | 3.116 | 800.59 | 0.28 | 2.428 | -0.66629 | 0.46285 | -1.2269 | 2.4702 | 2.1956 | 3.5046 | -7.4319 | 0.72335 | -2.6156 | -0.0016009 | -1.5802 | 13.4226 | 10.8715
42810.5362 | 8307 | 79.9478 | 52.5371 | 38.6181 | 29.1485 | 21.0402 | 19.6255 | 18.9624 | 117.8363 | 82.5644 | 55.4888 | 36.2222 | 21.19 | 17.0304 | 16.0464 | 175.4639 | 205.4027 | 435.7408 | 242.2619 | 215.506 | 400.9746 |  |  |  | 253.0782 | 348.4432 | 349.9949 | 356.9088 | 201.2583 | 282.0417 | 146.9633 | 232.7449 | 195.3265 | 208.3541 | 320.9151 | 211.135 | 339.9558 | 162.3018 |  | 184.3977 | 189.0078 | 116.4852 | 145.5968 |  | 31.9945 | 67.7325 | 32.7293 | 66.0879 | 138.5024 | 169.7404 | 213.9362 | 7.532 | 36.597 | 8.8521 | 78.1865 | 8.357 | 42.1164 | 49.0332 | 52.9147 | 15.1317 |  |  | 1.9229 | 0.016515 | 0.30675 | -0.49547 | 2.7699 | 2.674 | 5.841 | -5.5107 | 1.5593 | 2.0892 | 7.6151 | -0.00047641 | -0.00050269 | -0.00054869 | 301.1716 | 450.4457 | 238.8843 | 118.205 | 66.3761 | 29.7205 | 18.935 | 101.04 | 71.3549 | 43.2238 | 30.3414 | 21.5998 | 19.6178 | 18.5577 | 105.6112 | 99.8037 | 84.578 | 52.8473 | 46.7675 | 100.1862 | 66.3442 | 181.1495 | 223.9655 | 289.4521 | 287.0387 | 312.5734 | 347.3708 |  |  |  | 374.8885 | 346.2664 | 307.922 | 342.6402 | 1.7007 | 1.7256 | 725.882 |  |  | 810.0224 |  |  | 329.212 | 400.2891 | 260.0054 | 185.2398 | 283.1237 | 186.1975 | 930.5619 | 758.3381 | 795.0615 | 887.5826 | 873.8733 |  | 332.0838 | 527.2795 | 312.6974 | 810.2694 | 368.8424 | 713.3846 |  | 814.3633 |  |  | 834.8293 | 924.9108 | 921.9932 | [6 empty] | 781.4699 |  |  | 768.3837 |  |  | 242.2656 | 323.1994 | 354.9715 | 128.9943 | 256.8123 | 381.8668 | 186.4938 | 284.4755 |  | 278.4389 | 348.4736 | 201.231 | 316.1598 | 245.6915 | 325.93 | 125.5379 | 245.0731 |  | 310.9761 | 317.542 | 416.2541 | 167.9523 | 264.9717 | 353.2038 | 184.2015 | 303.6825 | 274.903 | 340.2841 | 215.0783 | 320.1925 | 0.25037 | 19.5288 | 1.2128 | 0.2563 | -39.7257 | 3.116 | 794.32 | 0.31 | 2.277 | 0.16535 | 0.71263 | -0.90568 | 2.4409 | 2.3983 | 3.5445 | -7.4416 | 0.71854 | -2.6302 | 0.49872 | -1.2728 | 13.4106 | 10.8955
42810.5362 | 8308 | 79.9571 | 52.5414 | 38.6247 | 29.1503 | 21.034 | 19.6199 | 18.959 | 117.8335 | 82.5676 | 55.4865 | 36.2319 | 21.1947 | 17.0296 | 16.0356 | 175.4569 | 205.3763 | 435.7452 | 242.2299 | 215.6596 | 400.9228 |  |  |  | 253.0746 | 348.4085 | 349.923 | 356.8976 | 202.1937 | 281.4003 | 146.9662 | 232.718 | 195.1767 | 208.3616 | 320.8796 | 211.3279 | 339.9214 | 162.2993 |  | 184.9976 | 188.8956 | 116.4387 | 145.4636 |  | 31.8718 | 67.5905 | 32.7299 | 66.199 | 138.2407 | 169.6666 | 214.0661 | 7.5138 | 36.6119 | 8.8471 | 78.1571 | 8.3542 | 42.1006 | 49.0657 | 52.8918 | 15.1298 |  |  | 2.2863 | -0.2345 | 0.2969 | -0.52635 | 3.0104 | 2.3165 | 6.027 | -5.47 | 0.3248 | 2.3366 | 7.505 | -0.00050926 | -0.00050598 | -0.00051912 | 300.4763 | 448.1226 | 238.9238 | 118.2142 | 66.3902 | 29.7224 | 18.9343 | 101.0522 | 71.3629 | 43.2333 | 30.3473 | 21.5971 | 19.619 | 18.5559 | 106.6786 | 100.6703 | 84.6265 | 52.6023 | 46.5168 | 100.2112 | 66.3476 | 181.1477 | 223.9606 | 289.4265 | 286.9978 | 312.5314 | 347.3253 |  |  |  | 374.8338 | 345.5421 | 307.6816 | 341.9804 | 3.1118 | 1.7778 | 725.2655 |  |  | 810.624 |  |  | 329.2248 | 400.2489 | 259.5331 | 185.2446 | 283.0966 | 186.2404 | 930.5282 | 758.3405 | 794.7806 | 887.0184 | 874.1329 |  | 331.9675 | 527.5435 | 312.683 | 810.6183 | 368.6292 | 713.2154 |  | 814.1288 |  |  | 835.2422 | 925.1112 | 922.2135 | [6 empty] | 781.4278 |  |  | 768.3935 |  |  | 242.4933 | 322.7469 | 355.0689 | 129.2007 | 256.7681 | 381.9014 | 186.6449 | 284.3423 |  | 278.5008 | 348.1698 | 200.9577 | 316.1496 | 245.4458 | 326.3248 | 125.7349 | 245.2641 |  | 311.4104 | 317.9604 | 416.1215 | 167.9275 | 264.9109 | 353.3552 | 184.373 | 303.8696 | 275.2243 | 340.1887 | 215.0685 | 320.2395 | 0.22051 | 19.5288 | 1.2104 | 0.25344 | -39.7632 | 3.1159 | 812.58 | 0.3 | 2.4815 | -0.62295 | 0.70094 | -0.93329 | 2.5444 | 2.232 | 3.6002 | -7.4579 | 0.71014 | -2.6586 | 0.3832 | -1.2777 | 13.4115 | 10.9089
42810.5362 | 8309 | 79.9789 | 52.5559 | 38.6396 | 29.1589 | 21.0427 | 19.6218 | 18.9623 | 117.8477 | 82.5787 | 55.51 | 36.2424 | 21.198 | 17.0385 | 16.0399 | 175.4422 | 205.3562 | 435.7544 | 242.197 | 215.702 | 400.9316 |  |  |  | 253.076 | 348.38 | 349.8573 | 356.9699 | 204.0147 | 282.9946 | 146.9868 | 232.6974 | 194.2607 | 208.3646 | 320.8431 | 211.1404 | 339.8738 | 162.1835 |  | 185.859 | 188.2903 | 115.5666 | 144.7251 |  | 31.7928 | 67.4599 | 32.7355 | 66.457 | 137.9161 | 169.6106 | 213.9462 | 7.4605 | 36.6117 | 8.7279 | 78.1493 | 8.3552 | 42.0856 | 49.0891 | 52.871 | 15.136 |  |  | 2.6425 | -0.055765 | 0.4086 | -0.37587 | 3.3679 | 1.9906 | 5.2989 | -5.3984 | 0.55482 | 1.9753 | 7.4724 | -0.00050598 | -0.00050926 | -0.00054705 | 298.9567 | 449.9949 | 238.9634 | 118.2318 | 66.3903 | 29.7247 | 18.9393 | 101.0614 | 71.3595 | 43.2408 | 30.3524 | 21.6036 | 19.6144 | 18.5553 | 112.0842 | 101.808 | 85.431 | 51.6933 | 47.2495 | 100.351 | 66.3702 | 181.1393 | 223.9347 | 289.3979 | 286.9561 | 312.4922 | 347.2769 |  |  |  | 374.7188 | 345.107 | 306.734 | 342.7372 | 2.3427 | 1.7189 | 722.9475 |  |  | 811.202 |  |  | 329.247 | 400.2092 | 260.9305 | 185.2543 | 283.0689 | 185.0829 | 931.4429 | 758.3806 | 794.7649 | 887.2364 | 874.2657 |  | 331.8027 | 527.6117 | 312.6701 | 810.7047 | 368.4322 | 713.1545 |  | 814.3868 |  |  | 835.5525 | 925.7065 | 922.928 | [6 empty] | 781.4094 |  |  | 768.4662 |  |  | 243.1632 | 322.6835 | 354.7824 | 129.0304 | 256.3165 | 381.9148 | 186.2927 | 283.9174 |  | 278.1465 | 348.4176 | 200.6562 | 316.1453 | 245.2752 | 326.9288 | 126.0239 | 245.4914 |  | 311.5538 | 318.1241 | 416.0552 | 167.9802 | 264.8933 | 353.6136 | 184.3126 | 304.0193 | 275.6112 | 340.2049 | 214.8203 | 320.2575 | 0.42178 | 19.5287 | 1.2099 | 0.25378 | -39.742 | 3.116 | 803.88 | 0.21 | 2.6716 | -0.30372 | 0.82214 | -0.78852 | 2.6911 | 2.0689 | 3.3755 | -7.4744 | 0.70731 | -2.6783 | -0.20025 | -1.3644 | 13.4282 | 10.8776
42810.5362 | 8310 | 79.978 | 52.5532 | 38.6381 | 29.1523 | 21.0359 | 19.6191 | 18.9526 | 117.8454 | 82.5785 | 55.5113 | 36.2418 | 21.1959 | 17.0336 | 16.0288 | 175.4356 | 205.3336 | 435.7633 | 242.1648 | 215.7505 | 400.965 |  |  |  | 253.0878 | 348.3452 | 349.5603 | 356.9144 | 203.6999 | 283.8947 | 146.9805 | 232.676 | 194.7639 | 208.3613 | 320.804 | 210.7461 | 339.7859 | 161.8263 |  | 186.3949 | 188.4751 | 115.1716 | 143.3675 |  | 31.7553 | 67.4629 | 32.6818 | 66.5965 | 137.8634 | 169.4955 | 213.6105 | 7.3444 | 36.6348 | 8.661 | 78.1273 | 8.3575 | 42.1015 | 49.0842 | 52.8526 | 15.1384 |  |  | 2.3343 | 0.060543 | 0.66028 | -0.4061 | 3.1182 | 1.961 | 5.6071 | -5.6901 | 0.62351 | 2.517 | 7.4633 | -0.00048134 | -0.00052569 | -0.0005914 | 300.6172 | 451.4728 | 239.0116 | 118.2546 | 66.4092 | 29.7315 | 18.9499 | 101.0819 | 71.3799 | 43.2488 | 30.3577 | 21.6095 | 19.618 | 18.5563 | 114.103 | 102.929 | 86.0762 | 50.1275 | 45.234 | 100.4518 | 66.367 | 181.1437 | 223.9296 | 289.3701 | 286.925 | 312.464 | 347.2358 |  |  |  | 374.6528 | 344.9055 | 305.7991 | 343.2029 | 2.4762 | 1.2884 | 722.8091 |  |  | 811.933 |  |  | 329.2817 | 400.1729 | 261.9047 | 185.267 | 283.0408 | 184.9163 | 933.4556 | 758.4552 | 794.6494 | 887.3184 | 874.5575 |  | 331.6424 | 527.4273 | 312.6569 | 810.6404 | 368.3462 | 713.321 |  | 814.3641 |  |  | 836.2163 | 926.625 | 923.9024 | [6 empty] | 781.4339 |  |  | 768.5933 |  |  | 243.5526 | 322.8288 | 354.1455 | 128.7645 | 256.2418 | 381.9104 | 186.4578 | 283.7687 |  | 278.3097 | 348.582 | 200.3992 | 316.1733 | 245.0902 | 327.2759 | 126.2625 | 245.6375 |  | 311.5803 | 317.5321 | 416.024 | 167.5777 | 264.9222 | 353.3858 | 184.3778 | 303.9528 | 275.7446 | 340.4768 | 214.72 | 320.0714 | 0.091665 | 19.5273 | 1.2092 | 0.25416 | -39.7406 | 3.1159 | 816.39 | 0.24 | 2.513 | 0.31647 | 1.0451 | -0.81962 | 2.5891 | 2.0532 | 3.4719 | -7.4951 | 0.71146 | -2.684 | -0.41216 | -1.4365 | 13.4589 | 10.8588
42810.5362 | 8311 | 80.0006 | 52.5687 | 38.6471 | 29.168 | 21.0432 | 19.6253 | 18.9614 | 117.8614 | 82.6053 | 55.5306 | 36.261 | 21.2094 | 17.044 | 16.0482 | 175.4245 | 205.3027 | 435.7738 | 242.1309 | 215.4039 | 400.9557 |  |  |  | 253.0921 | 348.3082 | 349.0174 | 356.479 | 202.3988 | 284.0675 | 146.9932 | 232.6517 | 194.6047 | 208.3786 | 320.7787 | 210.3502 | 339.7151 | 161.6871 |  | 186.0575 | 188.7294 | 114.8402 | 144.0836 |  | 31.7797 | 67.4706 | 32.6353 | 66.6903 | 137.9104 | 169.5462 | 213.4406 | 7.1198 | 36.6415 | 8.6504 | 78.1227 | 8.3524 | 42.0944 | 49.067 | 52.8383 | 15.1396 |  |  | 2.5308 | -0.015681 | 0.4178 | -0.30621 | 3.4283 | 2.5577 | 5.8995 | -5.6941 | 0.33298 | 1.8591 | 7.5875 | -0.00051091 | -0.00051583 | -0.00056512 | 302.7716 | 452.0938 | 239.048 | 118.2652 | 66.4223 | 29.7344 | 18.9495 | 101.0869 | 71.3909 | 43.2447 | 30.3604 | 21.6046 | 19.6137 | 18.5478 | 112.7252 | 102.0158 | 83.4497 | 48.8148 | 44.242 | 100.477 | 66.329 | 181.1388 | 223.9179 | 289.3455 | 286.8928 | 312.4232 | 347.1904 |  |  |  | 374.6271 | 345.2412 | 306.8073 | 343.1334 | 2.3575 | 2.0258 | 722.8201 |  |  | 811.8871 |  |  | 329.3256 | 400.1308 | 262.7475 | 185.265 | 283.0108 | 185.5656 | 933.4133 | 758.5208 | 794.8178 | 887.1136 | 874.9461 |  | 331.6601 | 528.4175 | 312.7049 | 810.55 | 368.3076 | 713.3566 |  | 814.1832 |  |  | 837.4689 | 927.105 | 924.1745 | [6 empty] | 781.4613 |  |  | 768.7064 |  |  | 243.4433 | 322.8416 | 354.0131 | 128.6797 | 256.4603 | 381.8888 | 186.2521 | 283.999 |  | 278.3072 | 348.6858 | 200.4627 | 316.0993 | 244.7033 | 327.9558 | 125.5998 | 245.7321 |  | 311.0145 | 317.2955 | 416.0031 | 167.4316 | 264.8229 | 353.6076 | 184.4098 | 303.7844 | 275.9717 | 340.5988 | 214.7222 | 320.0529 | 0.11516 | 19.5273 | 1.2101 | 0.25428 | -39.7542 | 3.116 | 822.02 | 0.32 | 2.617 | -0.16106 | 0.83136 | -0.71173 | 2.7149 | 2.345 | 3.5615 | -7.5045 | 0.68747 | -2.6849 | -0.25598 | -1.1492 | 13.4333 | 10.8584
42810.5362 | 8312 | 80.0195 | 52.5772 | 38.6595 | 29.1654 | 21.0461 | 19.631 | 18.9583 | 117.8593 | 82.618 | 55.5366 | 36.2639 | 21.2065 | 17.0363 | 16.0472 | 175.4188 | 205.2756 | 435.7859 | 242.0985 | 215.6863 | 400.9338 |  |  |  | 253.0954 | 348.2736 | 348.4022 | 355.9058 | 203.4699 | 284.5637 | 146.9926 | 232.621 | 194.7453 | 208.3769 | 320.7357 | 210.7427 | 339.6668 | 161.9889 |  | 185.5977 | 189.271 | 115.063 | 144.8768 |  | 31.8598 | 67.368 | 32.6077 | 66.6517 | 137.9553 | 169.997 | 213.2405 | 7.0294 | 36.6179 | 8.837 | 78.15 | 8.3559 | 42.1061 | 49.0648 | 52.8346 | 15.1427 |  |  | 1.9387 | 0.061855 | 0.49534 | -0.22999 | 3.0912 | 2.0149 | 5.5341 | -5.5383 | 1.3708 | 1.8467 | 7.4271 | -0.00049776 | -0.00049284 | -0.00054212 | 303.461 | 451.7295 | 239.09 | 118.2792 | 66.4378 | 29.7421 | 18.9476 | 101.1007 | 71.4037 | 43.2555 | 30.365 | 21.5992 | 19.617 | 18.5524 | 112.3622 | 101.5063 | 83.6974 | 48.0906 | 46.573 | 100.4905 | 66.3164 | 181.1392 | 223.9046 | 289.3166 | 286.8549 | 312.383 | 347.1503 |  |  |  | 374.524 | 345.7135 | 306.4557 | 342.9561 | 2.5283 | 1.7859 | 723.8519 |  |  | 811.2627 |  |  | 329.3351 | 400.0923 | 261.4118 | 185.2798 | 282.9822 | 185.7724 | 931.9771 | 758.6099 | 794.9029 | 887.1003 | 874.8418 |  | 331.7151 | 528.9497 | 312.6837 | 810.305 | 368.3313 | 713.4024 |  | 814.2903 |  |  | 837.9278 | 926.6669 | 923.395 | [6 empty] | 781.5338 |  |  | 768.7837 |  |  | 243.4033 | 322.7647 | 353.6789 | 128.5688 | 256.7882 | 381.8399 | 185.896 | 284.1411 |  | 278.2 | 348.9308 | 200.5785 | 316.0351 | 244.3961 | 328.2617 | 125.4971 | 245.682 |  | 310.6457 | 317.3452 | 415.9598 | 167.3649 | 264.8721 | 353.2454 | 184.4647 | 303.5405 | 276.303 | 340.4415 | 214.6642 | 320.3669 | 0.091665 | 19.5272 | 1.2096 | 0.25473 | -39.8247 | 3.116 | 831.12 | 0.29 | 2.2915 | 0.31983 | 0.90509 | -0.61672 | 2.5793 | 2.0824 | 3.4512 | -7.4973 | 0.67114 | -2.676 | -0.21398 | -1.1783 | 13.4074 | 10.8541
42810.5362 | 8313 | 80.039 | 52.5885 | 38.6653 | 29.1735 | 21.0525 | 19.6264 | 18.965 | 117.8707 | 82.6225 | 55.5425 | 36.2708 | 21.2095 | 17.0292 | 16.0444 | 175.4093 | 205.2436 | 435.7918 | 242.0711 | 215.612 | 400.9208 |  |  |  | 253.0916 | 348.2412 | 348.671 | 355.9393 | 203.8661 | 283.9345 | 146.9975 | 232.6062 | 194.0391 | 208.3791 | 320.6987 | 210.9768 | 339.5843 | 162.2245 |  | 185.922 | 188.3802 | 114.5096 | 144.8225 |  | 31.8606 | 67.1775 | 32.4991 | 66.1812 | 137.8449 | 170.1631 | 213.1146 | 7.0812 | 36.615 | 8.9323 | 78.1531 | 8.3486 | 42.1289 | 49.0735 | 52.8358 | 15.1419 |  |  | 3.0328 | -0.083365 | 0.61362 | -0.003942 | 3.5006 | 2.1687 | 5.5985 | -5.725 | 0.87338 | 2.2766 | 7.4992 | -0.00047641 | -0.00051912 | -0.0005684 | 300.0983 | 449.9573 | 239.1374 | 118.3035 | 66.4476 | 29.7568 | 18.9565 | 101.1076 | 71.4153 | 43.2681 | 30.376 | 21.614 | 19.6179 | 18.5542 | 113.138 | 103.1517 | 83.6819 | 47.4688 | 47.2018 | 100.5249 | 66.3183 | 181.1345 | 223.8923 | 289.2929 | 286.8173 | 312.3488 | 347.1081 |  |  |  | 374.4061 | 345.9698 | 305.8103 | 343.0238 | 1.21 | 1.6916 | 724.8673 |  |  | 810.916 |  |  | 329.3575 | 400.0624 | 261.8529 | 185.2821 | 282.9509 | 184.2817 | 931.0668 | 758.6963 | 795.0506 | 888.0123 | 874.5882 |  | 331.7337 | 529.454 | 312.6627 | 810.1261 | 368.2715 | 713.4256 |  | 814.8647 |  |  | 838.0087 | 926.0338 | 922.4225 | [6 empty] | 781.573 |  |  | 768.8254 |  |  | 243.8035 | 322.7263 | 353.2845 | 128.0508 | 256.874 | 381.7566 | 185.9508 | 284.0791 |  | 278.2116 | 348.6677 | 200.6758 | 315.7591 | 244.1214 | 327.8175 | 126.1068 | 245.6539 |  | 309.4739 | 316.7784 | 415.8966 | 167.8883 | 264.8789 | 353.3346 | 184.2101 | 303.3415 | 275.8204 | 340.4326 | 214.5743 | 320.2657 | 0.55468 | 19.5255 | 1.2132 | 0.25629 | -39.7128 | 3.116 | 828.56 | 0.32 | 2.8645 | -0.3712 | 1.0071 | -0.080719 | 2.7453 | 2.1608 | 3.4718 | -7.4888 | 0.65558 | -2.6763 | -0.29595 | -1.1763 | 13.4023 | 10.8417
42810.5363 | 8314 | 80.0487 | 52.5863 | 38.6625 | 29.1706 | 21.0475 | 19.619 | 18.9592 | 117.873 | 82.623 | 55.5438 | 36.2736 | 21.21 | 17.0309 | 16.0417 | 175.4111 | 205.2233 | 435.8192 | 242.0416 | 215.6342 | 400.9004 |  |  |  | 253.1026 | 348.2125 | 349.1937 | 356.2476 | 201.0341 | 281.0303 | 147.0153 | 232.5877 | 194.0118 | 208.3799 | 320.6644 | 211.2631 | 339.5281 | 162.4616 |  | 186.0878 | 187.3224 | 115.6445 | 145.5987 |  | 31.8359 | 67.121 | 32.5831 | 65.6871 | 137.2137 | 170.2498 | 212.9539 | 7.2702 | 36.6146 | 8.7896 | 78.1396 | 8.3371 | 42.1309 | 49.0812 | 52.8246 | 15.1401 |  |  | 2.22 | -0.17339 | 0.65502 | -0.68734 | 3.0689 | 2.534 | 5.6918 | -5.6257 | 0.23237 | 1.0713 | 7.619 | -0.00046491 | -0.00052241 | -0.0005454 | 298.7258 | 448.495 | 239.1897 | 118.3104 | 66.4627 | 29.7667 | 18.9614 | 101.1264 | 71.4213 | 43.28 | 30.379 | 21.6153 | 19.6259 | 18.5483 | 113.0621 | 104.6651 | 85.3418 | 48.7914 | 46.3644 | 100.5595 | 66.3172 | 181.1408 | 223.8904 | 289.2775 | 286.7908 | 312.3089 | 347.0658 |  |  |  | 374.3262 | 345.5575 | 305.8148 | 343.2832 | 1.8555 | 2.1572 | 726.2583 |  |  | 811.25 |  |  | 329.4018 | 400.0357 | 259.8198 | 185.2976 | 282.9325 | 185.9285 | 931.8915 | 758.7625 | 795.3787 | 889.3101 | 874.4891 |  | 331.824 | 529.612 | 312.6395 | 810.2685 | 368.3053 | 713.7205 |  | 815.8679 |  |  | 837.9128 | 926.8876 | 923.5494 | [6 empty] | 781.5659 |  |  | 768.89 |  |  | 243.6696 | 322.3514 | 353.7783 | 127.7159 | 256.7168 | 381.6295 | 186.3503 | 283.9658 |  | 278.331 | 348.161 | 200.7046 | 315.525 | 243.9503 | 327.5673 | 125.6749 | 245.5619 |  | 308.1312 | 317.4161 | 415.8504 | 168.2482 | 264.9828 | 353.2802 | 183.4499 | 303.0431 | 275.6928 | 340.1831 | 214.3344 | 320.2359 | 0.23457 | 19.5283 | 1.214 | 0.25567 | -39.7288 | 3.116 | 817.41 | 0.32 | 2.4444 | -0.53529 | 1.0404 | -1.0658 | 2.5707 | 2.336 | 3.501 | -7.479 | 0.6495 | -2.6773 | -0.28326 | -1.3609 | 13.3763 | 10.8273
42810.5363 | 8315 | 80.0662 | 52.5979 | 38.6664 | 29.1735 | 21.0441 | 19.6181 | 18.954 | 117.8809 | 82.6383 | 55.5539 | 36.2848 | 21.2138 | 17.035 | 16.0401 | 175.4127 | 205.1937 | 435.8133 | 241.9997 | 215.8441 | 400.8649 |  |  |  | 253.1059 | 348.1788 | 349.1689 | 356.2693 | 200.69 | 278.9736 | 147.0258 | 232.5565 | 195.5519 | 208.3817 | 320.617 | 211.3055 | 339.4904 | 162.7191 |  | 186.1589 | 188.3784 | 117.0465 | 145.8046 |  | 31.7085 | 67.2417 | 32.6149 | 65.5247 | 136.371 | 170.0124 | 212.9294 | 7.3375 | 36.6171 | 8.6584 | 78.1259 | 8.3371 | 42.0942 | 49.0852 | 52.8252 | 15.1446 |  |  | 1.8493 | 0.15122 | 0.16942 | -0.69194 | 3.4014 | 2.1608 | 5.6741 | -5.5226 | 0.47912 | 1.5482 | 7.5666 | -0.00052076 | -0.00049284 | -0.00057169 | 300.4752 | 447.5751 | 239.2373 | 118.3264 | 66.47 | 29.7653 | 18.9603 | 101.1327 | 71.4322 | 43.2808 | 30.3778 | 21.613 | 19.6187 | 18.5425 | 111.1404 | 102.2705 | 86.7975 | 50.5131 | 48.6072 | 100.5075 | 66.3206 | 181.1423 | 223.8784 | 289.2486 | 286.7569 | 312.2671 | 347.0174 |  |  |  | 374.2562 | 345.638 | 307.0118 | 343.4584 | 1.961 | 1.4256 | 727.117 |  |  | 812.2344 |  |  | 329.4211 | 399.9998 | 258.2088 | 185.2988 | 282.8964 | 187.4428 | 931.5145 | 758.8173 | 795.7704 | 890.1197 | 874.4938 |  | 331.8971 | 529.3822 | 312.6174 | 810.6052 | 368.2729 | 713.8864 |  | 816.6403 |  |  | 837.9689 | 927.416 | 924.2042 | [6 empty] | 781.6759 |  |  | 768.9725 |  |  | 243.4767 | 321.8856 | 354.2431 | 127.5872 | 256.3793 | 381.5953 | 185.8316 | 284.156 |  | 278.6618 | 348.0776 | 200.1495 | 315.4413 | 243.6416 | 327.5003 | 125.6207 | 245.5308 |  | 306.4843 | 317.1061 | 415.8283 | 167.6764 | 264.8276 | 352.7967 | 182.5677 | 302.7427 | 275.8052 | 340.0529 | 214.1562 | 320.0174 | 0.028107 | 19.5267 | 1.2148 | 0.25524 | -39.7817 | 3.116 | 833.1 | 0.28 | 2.2269 | 0.49999 | 0.52922 | -1.0695 | 2.7057 | 2.1565 | 3.4946 | -7.4734 | 0.65426 | -2.6894 | -0.076138 | -1.5222 | 13.3676 | 10.8162
42810.5363 | 8316 | 80.0754 | 52.606 | 38.6697 | 29.1737 | 21.0517 | 19.6254 | 18.9511 | 117.8844 | 82.6435 | 55.5697 | 36.2839 | 21.2091 | 17.038 | 16.039 | 175.3977 | 205.1769 | 435.8407 | 241.9727 | 215.8557 | 400.837 |  |  |  | 253.0957 | 348.1482 | 349.112 | 356.0262 | 203.5993 | 280.211 | 147.039 | 232.5427 | 195.7324 | 208.3946 | 320.5864 | 211.2645 | 339.4574 | 162.6998 |  | 186.7292 | 188.5261 | 116.5756 | 146.0285 |  | 31.7447 | 67.2412 | 32.6928 | 65.5268 | 136.3619 | 169.8673 | 213.0466 | 7.5159 | 36.5951 | 8.6152 | 78.1012 | 8.3323 | 42.0848 | 49.0803 | 52.829 | 15.1519 |  |  | 2.1562 | -0.17799 | 0.23118 | -0.23525 | 3.6682 | 1.6594 | 5.7339 | -5.3294 | 0.78309 | 2.0015 | 7.4076 | -0.0005569 | -0.00052569 | -0.00058155 | 301.8963 | 449.0977 | 239.2694 | 118.3324 | 66.4706 | 29.767 | 18.9625 | 101.1455 | 71.4436 | 43.2829 | 30.3816 | 21.6081 | 19.6105 | 18.5396 | 111.027 | 96.6789 | 82.7422 | 49.6313 | 47.6055 | 100.4496 | 66.2836 | 181.1498 | 223.8714 | 289.2211 | 286.724 | 312.239 | 346.9818 |  |  |  | 374.143 | 345.8941 | 307.9187 | 344.0479 | 1.728 | 1.7808 | 727.8733 |  |  | 813.0098 |  |  | 329.4376 | 399.9713 | 259.3994 | 185.3005 | 282.8712 | 186.929 | 931.0956 | 758.828 | 796.1839 | 891.3129 | 874.2784 |  | 331.8939 | 529.5065 | 312.5892 | 810.4009 | 368.155 | 714.2069 |  | 817.1615 |  |  | 837.7005 | 927.9606 | 925.0946 | [6 empty] | 781.6383 |  |  | 768.9466 |  |  | 242.891 | 321.6256 | 354.6091 | 127.6373 | 256.4726 | 381.6118 | 186.7349 | 284.3888 |  | 278.3974 | 348.426 | 200.2533 | 315.4455 | 243.1095 | 327.0814 | 126.1233 | 245.883 |  | 307.1932 | 316.108 | 415.7747 | 167.7021 | 264.6909 | 353.0103 | 182.3511 | 302.4878 | 275.416 | 339.7325 | 214.008 | 319.8796 | 0.33685 | 19.5269 | 1.2155 | 0.2568 | -39.8137 | 3.116 | 823.87 | 0.22 | 2.4072 | -0.54244 | 0.61821 | -0.62362 | 2.8093 | 1.8895 | 3.5124 | -7.4677 | 0.64873 | -2.6941 | -0.070665 | -1.0761 | 13.3587 | 10.7897
42810.5363 | 8317 | 80.097 | 52.6114 | 38.6692 | 29.1763 | 21.0534 | 19.6378 | 18.9582 | 117.8976 | 82.6593 | 55.5745 | 36.2866 | 21.2164 | 17.0376 | 16.0448 | 175.3823 | 205.1352 | 435.8418 | 241.9277 | 216.3848 | 400.829 |  |  |  | 253.094 | 348.0967 | 348.8878 | 355.6324 | 203.5179 | 281.7189 | 147.0318 | 232.5032 | 196.2721 | 208.3887 | 320.5437 | 211.3315 | 339.3968 | 162.6408 |  | 187.0268 | 188.5077 | 116.4077 | 146.5561 |  | 31.7662 | 67.1455 | 32.6913 | 65.4383 | 136.2507 | 169.835 | 213.0921 | 7.8679 | 36.5842 | 8.605 | 78.0642 | 8.3252 | 42.0849 | 49.0808 | 52.8393 | 15.1497 |  |  | 2.7864 | 0.11311 | 0.27718 | -0.42253 | 3.1392 | 2.0484 | 5.8942 | -5.3425 | 0.47795 | 2.1308 | 7.6339 | -0.00048134 | -0.00054705 | -0.00057826 | 301.8785 | 448.8677 | 239.31 | 118.3432 | 66.4846 | 29.7672 | 18.9607 | 101.1531 | 71.4488 | 43.2958 | 30.3824 | 21.6088 | 19.6051 | 18.539 | 110.7319 | 95.916 | 80.2431 | 49.6689 | 48.4625 | 100.4233 | 66.2162 | 181.1415 | 223.863 | 289.1946 | 286.6869 | 312.2041 | 346.9416 |  |  |  | 374.0193 | 345.5531 | 309.2132 | 343.6307 | 1.662 | 2.0077 | 729.9257 |  |  | 813.0787 |  |  | 329.4768 | 399.9257 | 260.6359 | 185.3191 | 282.8482 | 187.2976 | 931.1864 | 758.8193 | 796.3615 | 891.5964 | 874.2111 |  | 331.9129 | 530.2311 | 312.5589 | 810.5268 | 368.107 | 714.4168 |  | 817.1863 |  |  | 837.7894 | 927.5 | 924.7131 | [6 empty] | 781.6926 |  |  | 768.9914 |  |  | 242.6888 | 321.2899 | 354.8879 | 127.5938 | 256.7944 | 381.6301 | 187.9283 | 284.5521 |  | 277.7889 | 348.6739 | 199.9582 | 315.3369 | 242.635 | 326.9862 | 126.698 | 246.0028 |  | 308.2352 | 315.1732 | 415.7034 | 167.9726 | 264.7781 | 353.6094 | 182.4575 | 302.2573 | 275.2489 | 339.5892 | 213.8055 | 319.7701 | 0.385 | 19.5286 | 1.2171 | 0.25807 | -39.7609 | 3.116 | 835.41 | 0.33 | 2.7402 | 0.43236 | 0.67683 | -0.83564 | 2.5988 | 2.0993 | 3.561 | -7.4643 | 0.62639 | -2.7018 | -0.041099 | -0.80648 | 13.3392 | 10.7903
42810.5363 | 8318 | 80.115 | 52.6245 | 38.6833 | 29.1909 | 21.0583 | 19.6294 | 18.9608 | 117.9012 | 82.6738 | 55.5884 | 36.3021 | 21.2201 | 17.0461 | 16.0492 | 175.3756 | 205.1151 | 435.8626 | 241.9085 | 216.7024 | 400.8122 |  |  |  | 253.1127 | 348.065 | 348.6827 | 355.5299 | 200.9468 | 281.1683 | 147.0394 | 232.4818 | 195.1566 | 208.3963 | 320.5127 | 211.3355 | 339.3525 | 162.4551 |  | 187.0136 | 188.3399 | 115.0715 | 147.055 |  | 31.6436 | 66.9155 | 32.6986 | 65.501 | 136.1915 | 169.7755 | 213.1365 | 8.0447 | 36.5874 | 8.6575 | 78.0174 | 8.3363 | 42.0964 | 49.094 | 52.86 | 15.1486 |  |  | 2.2272 | 0.015203 | 0.31201 | -0.41135 | 3.2023 | 2.0274 | 5.8127 | -5.5226 | 1.2503 | 2.0437 | 7.6359 | -0.00048462 | -0.00053062 | -0.00058319 | 300.6732 | 449.0317 | 239.3564 | 118.3618 | 66.5034 | 29.7731 | 18.9656 | 101.17 | 71.4632 | 43.3037 | 30.3926 | 21.6221 | 19.6123 | 18.541 | 110.7318 | 98.2899 | 80.0746 | 50.3087 | 48.9288 | 100.4541 | 66.1786 | 181.1377 | 223.8494 | 289.1679 | 286.6552 | 312.1596 | 346.8935 |  |  |  | 373.9437 | 345.5428 | 307.4647 | 343.2948 | 2.6432 | 2.1033 | 730.5265 |  |  | 812.8999 |  |  | 329.502 | 399.8911 | 258.6631 | 185.3243 | 282.8215 | 185.5864 | 931.5945 | 758.8607 | 796.2592 | 891.6381 | 874.3233 |  | 331.9219 | 531.1154 | 312.5158 | 810.594 | 368.0929 | 714.4783 |  | 816.5264 |  |  | 839.2187 | 927.308 | 924.5143 | [6 empty] | 781.8545 |  |  | 769.0644 |  |  | 242.8809 | 321.313 | 355.1135 | 127.3763 | 256.6701 | 381.6049 | 187.3772 | 284.4753 |  | 277.4608 | 348.9288 | 199.4982 | 314.9906 | 242.5894 | 327.012 | 126.9575 | 245.9033 |  | 306.7517 | 314.8954 | 415.6406 | 168.0634 | 264.5721 | 354.1535 | 182.3721 | 302.3378 | 275.8352 | 339.9755 | 213.7909 | 319.5567 | 0.2338 | 19.5302 | 1.2154 | 0.25697 | -39.7751 | 3.116 | 820.2 | 0.24 | 2.4486 | 0.15846 | 0.71785 | -0.82424 | 2.6246 | 2.0883 | 3.5361 | -7.4668 | 0.59866 | -2.7049 | -0.03731 | -0.79227 | 13.3218 | 10.7929
42810.5363 | 8319 | 80.1284 | 52.6364 | 38.6917 | 29.1921 | 21.0604 | 19.634 | 18.9606 | 117.9182 | 82.6694 | 55.5982 | 36.3101 | 21.2239 | 17.0389 | 16.0401 | 175.3764 | 205.0925 | 435.8714 | 241.8742 | 216.3403 | 400.752 |  |  |  | 253.1065 | 348.027 | 348.4075 | 355.2555 | 200.1604 | 280.7803 | 147.0382 | 232.4569 | 194.7764 | 208.3927 | 320.4673 | 211.4839 | 339.2899 | 162.6278 |  | 186.821 | 188.0102 | 116.256 | 147.8696 |  | 31.7014 | 66.7965 | 32.7089 | 65.772 | 136.5995 | 169.8088 | 213.2572 | 8.516 | 36.6093 | 8.8092 | 77.9692 | 8.3455 | 42.1108 | 49.095 | 52.8659 | 15.1483 |  |  | 2.2318 | 0.15779 | 0.35144 | -0.022342 | 2.6792 | 2.6793 | 5.6182 | -5.3997 | 1.2061 | 0.64979 | 7.3846 | -0.00050598 | -0.00052898 | -0.0005914 | 299.9976 | 449.2345 | 239.4085 | 118.383 | 66.5201 | 29.7908 | 18.9685 | 101.1809 | 71.484 | 43.3164 | 30.4077 | 21.6205 | 19.6257 | 18.5439 | 112.4494 | 102.6621 | 82.3578 | 53.368 | 49.8088 | 100.5889 | 66.1655 | 181.1407 | 223.8408 | 289.1365 | 286.6189 | 312.1248 | 346.8519 |  |  |  | 373.9028 | 345.6336 | 306.8345 | 343.6866 | 2.1565 | 1.8707 | 731.6315 |  |  | 812.3203 |  |  | 329.5129 | 399.8581 | 257.6589 | 185.3334 | 282.7946 | 186.548 | 932.0139 | 758.909 | 796.0873 | 891.7764 | 874.3924 |  | 331.9009 | 531.2856 | 312.4699 | 810.7654 | 368.0568 | 714.702 |  | 816.4193 |  |  | 839.7456 | 927.4719 | 924.6129 | [6 empty] | 781.896 |  |  | 769.147 |  |  | 243.169 | 321.2332 | 355.4019 | 127.1974 | 256.4477 | 381.6021 | 186.9116 | 284.6853 |  | 277.3504 | 348.7767 | 199.4524 | 314.5601 | 242.5837 | 327.0537 | 126.7172 | 245.6751 |  | 305.6635 | 314.142 | 415.5988 | 168.3748 | 264.5691 | 354.3221 | 182.3392 | 302.4066 | 275.72 | 340.4339 | 213.7976 | 319.3338 | 0.32413 | 19.5287 | 1.2126 | 0.25527 | -39.7638 | 3.116 | 803.38 | 0.25 | 2.4503 | 0.51041 | 0.76172 | -0.19206 | 2.4008 | 2.4008 | 3.4766 | -7.4703 | 0.59057 | -2.7128 | -0.21157 | -1.0475 | 13.2942 | 10.7783
42810.5363 | 8320 | 80.1417 | 52.6405 | 38.6876 | 29.1901 | 21.0577 | 19.6266 | 18.9555 | 117.9157 | 82.6788 | 55.6009 | 36.3081 | 21.217 | 17.039 | 16.0394 | 175.3696 | 205.0745 | 435.8867 | 241.8502 | 216.0414 | 400.7312 |  |  |  | 253.1083 | 348.0006 | 348.5029 | 355.2589 | 201.2455 | 280.4794 | 147.05 | 232.4377 | 195.7869 | 208.3942 | 320.4408 | 211.8831 | 339.2191 | 162.7732 |  | 186.6696 | 188.1861 | 115.9469 | 147.3824 |  | 31.7055 | 66.7289 | 32.7093 | 66.3778 | 136.8189 | 169.6541 | 213.1111 | 8.7467 | 36.6133 | 8.8763 | 77.9285 | 8.3449 | 42.1151 | 49.1041 | 52.8743 | 15.1515 |  |  | 2.4775 | 0.004031 | 0.63465 | -0.2635 | 2.785 | 2.5071 | 6.0013 | -5.5048 | 0.5914 | 1.5584 | 7.5666 | -0.00053555 | -0.00051091 | -0.00058319 | 299.9272 | 446.5948 | 239.4439 | 118.3939 | 66.5328 | 29.8001 | 18.9684 | 101.1957 | 71.4871 | 43.3352 | 30.4101 | 21.6238 | 19.6225 | 18.5449 | 112.0699 | 101.1375 | 82.0884 | 54.8991 | 51.4927 | 100.6287 | 66.1427 | 181.1432 | 223.8216 | 289.1098 | 286.5816 | 312.0876 | 346.8107 |  |  |  | 373.9113 | 345.7412 | 306.218 | 343.2047 | 1.8842 | 1.8993 | 728.7677 |  |  | 812.7823 |  |  | 329.5333 | 399.8219 | 256.9328 | 185.329 | 282.7639 | 186.9934 | 932.172 | 758.9378 | 795.8676 | 891.5936 | 874.3864 |  | 331.9812 | 531.1247 | 312.4061 | 810.8713 | 368.0902 | 714.6665 |  | 816.4015 |  |  | 840.2421 | 927.8437 | 924.8451 | [6 empty] | 781.919 |  |  | 769.2424 |  |  | 243.2086 | 321.2699 | 355.3508 | 127.0618 | 256.4977 | 381.5757 | 186.8742 | 284.6624 |  | 277.4577 | 348.4406 | 199.8866 | 314.4899 | 242.7243 | 326.7167 | 126.7215 | 245.5809 |  | 304.9938 | 314.2209 | 415.5671 | 168.3819 | 264.4651 | 354.1504 | 182.8079 | 302.4171 | 275.5626 | 340.6429 | 213.8753 | 319.0232 | 0.29794 | 19.5273 | 1.2115 | 0.2576 | -39.8077 | 3.1159 | 794.74 | 0.26 | 2.581 | 0.081571 | 1.0235 | -0.65951 | 2.4473 | 2.322 | 3.5925 | -7.4639 | 0.59036 | -2.7128 | -0.16452 | -1.0203 | 13.3021 | 10.7925
42810.5363 | 8321 | 80.16 | 52.6438 | 38.6978 | 29.1927 | 21.0542 | 19.6324 | 18.9557 | 117.9213 | 82.6959 | 55.6125 | 36.3141 | 21.2161 | 17.0324 | 16.0367 | 175.3622 | 205.0465 | 435.9015 | 241.8243 | 215.7231 | 400.7305 |  |  |  | 253.1123 | 347.9706 | 348.6218 | 355.3117 | 201.6857 | 280.775 | 147.0606 | 232.4168 | 195.231 | 208.4061 | 320.4103 | 211.8135 | 339.1508 | 162.5433 |  | 185.4617 | 188.1323 | 114.0438 | 148.1506 |  | 31.6016 | 66.6814 | 32.7242 | 66.4338 | 136.8638 | 169.3279 | 213.0182 | 8.8177 | 36.6159 | 8.96 | 77.8723 | 8.3443 | 42.1128 | 49.1039 | 52.8769 | 15.1508 |  |  | 2.4513 | 0.082227 | 0.72665 | -0.15639 | 3.3593 | 2.649 | 5.707 | -5.3208 | 0.29775 | 2.3808 | 7.4468 | -0.00047476 | -0.00054376 | -0.00058647 | 301.8367 | 447.6374 | 239.4862 | 118.4013 | 66.5426 | 29.7992 | 18.9748 | 101.2077 | 71.4999 | 43.3339 | 30.4069 | 21.6249 | 19.6179 | 18.545 | 111.5146 | 99.6477 | 81.3524 | 53.2209 | 47.86 | 100.663 | 66.1585 | 181.1293 | 223.8167 | 289.0888 | 286.5331 | 312.0453 | 346.765 |  |  |  | 373.9067 | 345.5037 | 304.3648 | 342.7432 | 2.8454 | 2.0742 | 727.6436 |  |  | 813.3179 |  |  | 329.5606 | 399.8003 | 259.05 | 185.3455 | 282.7476 | 186.1019 | 932.0682 | 759.0097 | 796.0023 | 891.4909 | 874.4133 |  | 332.0664 | 531.3544 | 312.3656 | 810.6095 | 368.1447 | 714.7967 |  | 816.845 |  |  | 840.3193 | 928.6253 | 926.0864 | [6 empty] | 781.9644 |  |  | 769.3265 |  |  | 243.0213 | 321.3656 | 355.1114 | 127.0299 | 256.2599 | 381.5529 | 187.179 | 284.6066 |  | 277.4555 | 348.3042 | 200.3564 | 314.5799 | 242.8056 | 326.6181 | 126.5413 | 245.7528 |  | 305.1691 | 314.7178 | 415.5548 | 168.0734 | 264.4788 | 353.7455 | 183.0518 | 302.3359 | 275.4071 | 340.7798 | 213.8214 | 318.9422 | 0.25981 | 19.5276 | 1.2091 | 0.25653 | -39.7508 | 3.116 | 805.34 | 0.26 | 2.568 | 0.36839 | 1.0951 | -0.50805 | 2.6868 | 2.3859 | 3.502 | -7.458 | 0.58101 | -2.7008 | -0.098596 | -0.93666 | 13.2753 | 10.8049
42810.5364 | 8322 | 80.168 | 52.6523 | 38.7057 | 29.1981 | 21.0592 | 19.6276 | 18.9584 | 117.9329 | 82.7091 | 55.6215 | 36.3215 | 21.2235 | 17.0355 | 16.0392 | 175.3465 | 205.0154 | 435.9089 | 241.7908 | 215.6667 | 400.7297 |  |  |  | 253.1201 | 347.9408 | 348.7504 | 355.3798 | 200.3479 | 280.3329 | 147.0556 | 232.3958 | 195.9114 | 208.4041 | 320.3798 | 211.9063 | 339.1206 | 162.7995 |  | 184.5755 | 188.1674 | 114.7899 | 148.5547 |  | 31.6068 | 66.7089 | 32.7845 | 66.3689 | 137.0078 | 169.1725 | 213.1138 | 8.8274 | 36.621 | 9.1233 | 77.7973 | 8.3454 | 42.0868 | 49.1106 | 52.888 | 15.1572 |  |  | 2.9218 | 0.007315 | 0.46906 | -0.2773 | 2.9644 | 2.1003 | 5.6334 | -5.4615 | 1.3453 | 2.0844 | 7.5797 | -0.00048955 | -0.00046819 | -0.0005684 | 302.9333 | 446.4103 | 239.5301 | 118.4151 | 66.5499 | 29.7976 | 18.975 | 101.2179 | 71.5072 | 43.3331 | 30.4072 | 21.6197 | 19.6062 | 18.5362 | 114.6703 | 102.839 | 84.1952 | 53.5034 | 46.602 | 100.7571 | 66.1795 | 181.1353 | 223.8055 | 289.059 | 286.5016 | 312.0068 | 346.7192 |  |  |  | 373.9685 | 345.2732 | 306.7989 | 343.4126 | 1.2914 | 2.1907 | 728.5264 |  |  | 813.325 |  |  | 329.5636 | 399.7644 | 258.5908 | 185.3478 | 282.7199 | 187.3378 | 932.0936 | 759.1336 | 796.1881 | 891.726 | 874.2329 |  | 332.1201 | 532.0829 | 312.3094 | 810.6661 | 368.0989 | 714.9176 |  | 817.2726 |  |  | 840.034 | 929.2146 | 927.0282 | [6 empty] | 781.9956 |  |  | 769.3731 |  |  | 243.0182 | 321.3254 | 355.191 | 127.1148 | 255.9044 | 381.5312 | 186.9432 | 284.6485 |  | 277.249 | 347.8357 | 200.9269 | 314.627 | 242.5825 | 326.7008 | 125.8952 | 245.459 |  | 306.2206 | 315.1376 | 415.5284 | 168.0987 | 264.6476 | 354.1244 | 182.5068 | 302.2473 | 275.2676 | 340.636 | 213.6216 | 318.9761 | 0.34686 | 19.5284 | 1.2055 | 0.25524 | -39.7312 | 3.116 | 794.64 | 0.25 | 2.8025 | 0.10988 | 0.87989 | -0.67654 | 2.5235 | 2.1241 | 3.4787 | -7.4488 | 0.55665 | -2.7064 | -0.43767 | -1.25 | 13.2616 | 10.7918
42810.5364 | 8323 | 80.184 | 52.6555 | 38.7002 | 29.1946 | 21.0585 | 19.6255 | 18.952 | 117.9318 | 82.7062 | 55.6258 | 36.3192 | 21.2265 | 17.0432 | 16.0389 | 175.3424 | 204.9926 | 435.9231 | 241.7533 | 215.7041 | 400.699 |  |  |  | 253.123 | 347.9115 | 348.516 | 355.1523 | 199.674 | 278.0121 | 147.0615 | 232.3719 | 196.7466 | 208.4022 | 320.3443 | 211.7278 | 339.1161 | 162.7361 |  | 184.6781 | 188.3698 | 115.0415 | 147.1456 |  | 31.5887 | 66.8171 | 32.7466 | 66.2158 | 136.7997 | 169.1475 | 213.0991 | 8.7752 | 36.6277 | 9.2726 | 77.7247 | 8.3501 | 42.084 | 49.1425 | 52.8954 | 15.1569 |  |  | 2.5912 | 0.32273 | 0.28572 | -0.46984 | 3.0084 | 2.8291 | 5.5591 | -5.3484 | 0.79457 | 1.9657 | 7.5549 | -0.00053226 | -0.00052569 | -0.00058483 | 300.4853 | 446.0491 | 239.5782 | 118.4311 | 66.5731 | 29.8072 | 18.9824 | 101.2258 | 71.5181 | 43.3455 | 30.4204 | 21.6306 | 19.6262 | 18.5466 | 112.4707 | 105.3343 | 84.5274 | 55.6826 | 48.4272 | 100.7124 | 66.2031 | 181.1352 | 223.7879 | 289.0331 | 286.4652 | 311.9677 | 346.6731 |  |  |  | 374.108 | 345.2736 | 308.8449 | 342.6131 | 1.7406 | 1.7256 | 728.2103 |  |  | 813.5629 |  |  | 329.5866 | 399.7421 | 258.4438 | 185.3799 | 282.7106 | 188.1227 | 932.7482 | 759.226 | 796.2612 | 891.0786 | 874.2133 |  | 332.1189 | 532.3694 | 312.2452 | 810.8708 | 368.0947 | 715.1873 |  | 817.7376 |  |  | 840.1795 | 929.3526 | 927.2286 | [6 empty] | 781.9899 |  |  | 769.4322 |  |  | 243.5929 | 321.3091 | 355.5282 | 127.2007 | 255.8477 | 381.5185 | 186.0812 | 284.6911 |  | 277.2162 | 347.8458 | 201.6556 | 314.6719 | 242.6898 | 326.7455 | 125.8259 | 245.2183 |  | 307.8521 | 315.921 | 415.4712 | 167.9069 | 264.7948 | 354.3209 | 181.8365 | 302.1794 | 275.3057 | 340.4003 | 213.4059 | 318.9668 | 0.312 | 19.527 | 1.201 | 0.25398 | -39.7257 | 3.116 | 784.35 | 0.22 | 2.6337 | 0.72997 | 0.68685 | -0.88076 | 2.5421 | 2.4652 | 3.4556 | -7.4483 | 0.54399 | -2.7124 | -0.19875 | -1.2841 | 13.3004 | 10.8265
42810.5364 | 8324 | 80.1959 | 52.6614 | 38.7065 | 29.2042 | 21.0606 | 19.6266 | 18.9499 | 117.9413 | 82.717 | 55.6339 | 36.3317 | 21.2287 | 17.0414 | 16.0421 | 175.3406 | 204.9596 | 435.9339 | 241.7204 | 215.7917 | 400.6703 |  |  |  | 253.1251 | 347.8713 | 348.2805 | 355.1359 | 199.2056 | 275.5163 | 147.0686 | 232.3518 | 197.056 | 208.4065 | 320.3015 | 211.2371 | 339.09 | 162.4263 |  | 184.665 | 188.3104 | 115.6535 | 147.4764 |  | 31.5643 | 66.9058 | 32.7486 | 66.0678 | 136.7905 | 169.3236 | 213.634 | 8.6626 | 36.6477 | 9.5156 | 77.6702 | 8.3648 | 42.0825 | 49.1639 | 52.9188 | 15.1557 |  |  | 2.377 | -0.006485 | 0.3199 | -0.19385 | 3.151 | 2.2534 | 5.6242 | -5.2085 | 0.88311 | 1.6 | 7.5286 | -0.00046491 | -0.00053719 | -0.00055855 | 299.8996 | 445.7647 | 239.613 | 118.4412 | 66.5769 | 29.8173 | 18.9758 | 101.2343 | 71.5235 | 43.3545 | 30.416 | 21.6226 | 19.6172 | 18.5417 | 108.1921 | 104.3699 | 85.2843 | 55.7632 | 47.8123 | 100.6223 | 66.2101 | 181.1373 | 223.7784 | 289.0096 | 286.4321 | 311.9362 | 346.6337 |  |  |  | 374.1953 | 344.8385 | 311.183 | 342.0255 | 2.4154 | 2.4287 | 727.1435 |  |  | 814.0202 |  |  | 329.5692 | 399.698 | 255.8754 | 185.3698 | 282.6692 | 188.0715 | 932.8865 | 759.3675 | 796.066 | 891.3203 | 874.4183 |  | 332.0706 | 533.2468 | 312.2534 | 810.8602 | 368.1316 | 715.2245 |  | 817.5531 |  |  | 840.835 | 929.2415 | 926.7236 | [6 empty] | 782.0058 |  |  | 769.5052 |  |  | 243.941 | 321.228 | 355.4437 | 127.2933 | 255.8891 | 381.5041 | 185.6259 | 284.7144 |  | 277.5068 | 347.7387 | 202.232 | 314.6689 | 243.1076 | 327.0226 | 126.0528 | 245.3819 |  | 309.3823 | 315.8888 | 415.4083 | 167.9801 | 264.9357 | 354.0986 | 181.9231 | 302.1167 | 275.3644 | 340.3991 | 213.3725 | 318.9657 | 0.29486 | 19.5274 | 1.1982 | 0.2541 | -39.7625 | 3.116 | 793.5 | 0.24 | 2.5167 | -0.10349 | 0.72685 | -0.56582 | 2.6022 | 2.2006 | 3.4765 | -7.4578 | 0.52021 | -2.7089 | 0.26557 | -1.3673 | 13.2891 | 10.8506
42810.5364 | 8325 | 80.215 | 52.6723 | 38.7194 | 29.2066 | 21.0738 | 19.6256 | 18.9558 | 117.9508 | 82.7352 | 55.6503 | 36.3398 | 21.2317 | 17.0457 | 16.0403 | 175.3317 | 204.9373 | 435.9455 | 241.688 | 216.1586 | 400.681 |  |  |  | 253.1213 | 347.8317 | 348.4073 | 355.3247 | 200.9815 | 275.6356 | 147.0844 | 232.3306 | 196.4166 | 208.4107 | 320.2752 | 211.1689 | 339.0819 | 162.4447 |  | 184.3493 | 188.7599 | 116.1259 | 147.6615 |  | 31.5801 | 66.9765 | 32.7158 | 66.0267 | 137.0813 | 169.5769 | 214.0361 | 8.3538 | 36.6579 | 9.6269 | 77.6089 | 8.3679 | 42.0738 | 49.1599 | 52.9248 | 15.1558 |  |  | 2.4158 | 0.076315 | 0.41058 | -0.20108 | 2.9861 | 1.9926 | 5.5985 | -5.4043 | 0.39972 | 1.7202 | 7.6302 | -0.00054705 | -0.00052898 | -0.0006259 | 297.4686 | 444.8349 | 239.6533 | 118.4581 | 66.5853 | 29.815 | 18.9694 | 101.2472 | 71.5335 | 43.3602 | 30.4221 | 21.6195 | 19.6172 | 18.5311 | 108.6149 | 104.8405 | 86.0042 | 57.7825 | 50.7736 | 100.6547 | 66.2441 | 181.1411 | 223.7832 | 288.9919 | 286.4044 | 311.9035 | 346.5923 |  |  |  | 374.1885 | 343.6997 | 312.785 | 341.4595 | 3.1677 | 2.0444 | 728.9984 |  |  | 814.2817 |  |  | 329.5857 | 399.666 | 253.2474 | 185.3851 | 282.6484 | 187.2481 | 931.9956 | 759.5807 | 795.8491 | 891.77 | 874.4267 |  | 331.9804 | 533.6556 | 312.2114 | 810.6317 | 368.1192 | 715.1697 |  | 817.4608 |  |  | 840.7013 | 928.7499 | 925.8997 | [6 empty] | 781.9699 |  |  | 769.4603 |  |  | 243.9522 | 321.1367 | 354.891 | 127.4866 | 255.6439 | 381.4789 | 185.8961 | 284.7434 |  | 278.0986 | 347.8639 | 202.3514 | 314.5973 | 243.2528 | 327.3307 | 125.6699 | 245.3335 |  | 310.8021 | 316.3192 | 415.3756 | 167.9979 | 265.2679 | 354.2334 | 182.1891 | 302.1517 | 275.2465 | 340.6392 | 213.3929 | 319.1435 | 0.34763 | 19.5258 | 1.1933 | 0.25266 | -39.8126 | 3.116 | 789.52 | 0.37 | 2.5374 | 0.35505 | 0.82354 | -0.57633 | 2.5339 | 2.0699 | 3.4695 | -7.4651 | 0.50579 | -2.7036 | 0.22257 | -1.4433 | 13.2834 | 10.8657
42810.5364 | 8326 | 80.2279 | 52.6804 | 38.7205 | 29.2026 | 21.053 | 19.6266 | 18.9529 | 117.9586 | 82.7335 | 55.6577 | 36.3326 | 21.2283 | 17.0347 | 16.0306 | 175.3291 | 204.9182 | 435.96 | 241.668 | 216.1063 | 400.656 |  |  |  | 253.1326 | 347.8072 | 348.7095 | 355.4651 | 202.1482 | 277.1199 | 147.0929 | 232.3312 | 195.4528 | 208.4172 | 320.232 | 211.009 | 339.0652 | 162.5303 |  | 185.3939 | 188.4514 | 117.9998 | 146.8493 |  | 31.5977 | 67.0227 | 32.7398 | 66.0958 | 137.528 | 169.7296 | 213.6946 | 8.0937 | 36.6539 | 9.7487 | 77.5695 | 8.372 | 42.0743 | 49.1549 | 52.9356 | 15.1527 |  |  | 2.5893 | 0.3201 | 0.56303 | -0.34104 | 2.4538 | 2.5163 | 5.5131 | -5.4601 | 0.90218 | 2.0374 | 7.5914 | -0.00051912 | -0.00051748 | -0.00056348 | 296.1093 | 445.6283 | 239.6955 | 118.4721 | 66.598 | 29.821 | 18.9764 | 101.2626 | 71.5437 | 43.3675 | 30.4298 | 21.6228 | 19.6203 | 18.5301 | 113.3841 | 105.1142 | 85.4156 | 57.8059 | 49.5986 | 100.742 | 66.2548 | 181.1387 | 223.7726 | 288.9591 | 286.3742 | 311.8683 | 346.5532 |  |  |  | 374.2579 | 343.9416 | 312.8613 | 342.2652 | 2.4643 | 1.8099 | 729.32 |  |  | 814.2318 |  |  | 329.5748 | 399.6205 | 253.2802 | 185.3799 | 282.612 | 187.7406 | 933.3699 | 759.4265 | 795.7309 | 891.5483 | 874.4868 |  | 331.9249 | 534.2807 | 312.1181 | 810.266 | 368.1138 | 715.3309 |  | 817.7058 |  |  | 840.1543 | 928.9612 | 926.0631 | [6 empty] | 781.9734 |  |  | 769.4601 |  |  | 243.6172 | 321.1342 | 354.8606 | 127.5371 | 255.2723 | 381.4459 | 185.9936 | 284.6627 |  | 278.3153 | 347.7459 | 202.4978 | 314.8869 | 243.3401 | 327.527 | 125.1884 | 245.1931 |  | 311.8735 | 317.1029 | 415.3558 | 168.0752 | 265.452 | 354.7701 | 182.1602 | 302.2646 | 275.3833 | 340.5676 | 213.345 | 319.2977 | 0.38885 | 19.5264 | 1.1893 | 0.25128 | -39.8219 | 3.1159 | 790.63 | 0.27 | 2.6305 | 0.72721 | 0.96445 | -0.75062 | 2.2974 | 2.3264 | 3.4436 | -7.4711 | 0.48158 | -2.694 | -0.2966 | -1.3766 | 13.3046 | 10.8495
42810.5364 | 8327 | 80.257 | 52.6995 | 38.7345 | 29.2166 | 21.0724 | 19.6356 | 18.9602 | 117.972 | 82.7505 | 55.6762 | 36.3547 | 21.2357 | 17.0492 | 16.0387 | 175.3179 | 204.8946 | 435.9678 | 241.6278 | 215.8186 | 400.6096 |  |  |  | 253.1334 | 347.7692 | 348.5792 | 355.4692 | 202.1504 | 278.8005 | 147.0883 | 232.309 | 196.3442 | 208.4176 | 320.1987 | 210.7431 | 339.0294 | 162.3091 |  | 185.9921 | 188.5645 | 118.4171 | 147.12 |  | 31.585 | 67.1066 | 32.815 | 66.2971 | 137.6538 | 169.6468 | 213.2661 | 7.8782 | 36.6514 | 9.8849 | 77.5125 | 8.3764 | 42.0995 | 49.1444 | 52.9523 | 15.1575 |  |  | 2.3672 | 0.035571 | 0.38429 | -0.025626 | 2.7922 | 2.6319 | 5.9849 | -5.7565 | 0.61378 | 1.8798 | 7.4992 | -0.00050433 | -0.00056676 | -0.00060126 | 296.7912 | 447.946 | 239.7514 | 118.4867 | 66.6083 | 29.8276 | 18.9744 | 101.276 | 71.5563 | 43.3684 | 30.4359 | 21.6256 | 19.6087 | 18.5302 | 113.0889 | 101.6671 | 81.8044 | 55.2866 | 47.9352 | 100.7589 | 66.2409 | 181.14 | 223.7619 | 288.9341 | 286.3381 | 311.8301 | 346.5191 |  |  |  | 374.2893 | 344.2235 | 311.1775 | 342.2824 | 2.1792 | 2.1442 | 728.1048 |  |  | 814.5621 |  |  | 329.5916 | 399.5944 | 253.7231 | 185.3852 | 282.5891 | 187.7522 | 932.9765 | 759.5106 | 795.7991 | 891.2581 | 874.6159 |  | 331.8327 | 534.4715 | 311.979 | 810.2711 | 368.159 | 715.6742 |  | 818.4258 |  |  | 839.8519 | 929.237 | 926.6381 | [6 empty] | 782.0161 |  |  | 769.5843 |  |  | 243.8959 | 321.1946 | 355.214 | 127.941 | 255.4113 | 381.4567 | 186.24 | 284.6282 |  | 278.5372 | 347.4359 | 202.6621 | 315.2136 | 243.2808 | 327.6532 | 125.2365 | 245.2061 |  | 311.9844 | 317.6962 | 415.3213 | 167.838 | 265.463 | 355.1322 | 182.2136 | 302.413 | 275.5272 | 340.7615 | 213.1062 | 319.2956 | 0.36034 | 19.5257 | 1.1877 | 0.2527 | -39.769 | 3.116 | 775.78 | 0.34 | 2.519 | 0.24245 | 0.79689 | -0.20578 | 2.4505 | 2.3791 | 3.5876 | -7.4818 | 0.4661 | -2.6901 | -0.26172 | -0.97698 | 13.2942 | 10.8518
42810.5364 | 8328 | 80.2863 | 52.7035 | 38.7316 | 29.2193 | 21.0703 | 19.629 | 18.9561 | 117.975 | 82.7603 | 55.6757 | 36.3579 | 21.2451 | 17.0408 | 16.0398 | 175.3015 | 204.8588 | 435.9783 | 241.5828 | 215.463 | 400.5872 |  |  |  | 253.118 | 347.7211 | 348.2422 | 355.3472 | 202.2586 | 278.9458 | 147.1012 | 232.2963 | 196.5824 | 208.4201 | 320.1644 | 210.8571 | 339.0044 | 162.2076 |  | 186.2511 | 188.787 | 118.7475 | 147.2758 |  | 31.4808 | 67.0997 | 32.8291 | 66.5504 | 137.3173 | 169.3665 | 213.5772 | 7.7793 | 36.6548 | 9.6647 | 77.4619 | 8.3758 | 42.104 | 49.1506 | 52.9506 | 15.166 |  |  | 2.2784 | -0.019625 | 0.75885 | -0.16625 | 2.6221 | 2.1536 | 5.8259 | -5.3333 | 0.44526 | 1.7894 | 7.6302 | -0.00049119 | -0.00051419 | -0.00058319 | 297.6344 | 449.0837 | 239.7815 | 118.4959 | 66.6214 | 29.8226 | 18.9695 | 101.2854 | 71.5599 | 43.3762 | 30.4264 | 21.6209 | 19.6091 | 18.5204 | 113.8963 | 104.7877 | 84.1547 | 55.8679 | 48.5331 | 100.8571 | 66.271 | 181.1356 | 223.7519 | 288.9036 | 286.298 | 311.7922 | 346.4723 |  |  |  | 374.2075 | 344.0595 | 310.9473 | 342.4093 | 2.2886 | 1.9532 | 726.9604 |  |  | 814.865 |  |  | 329.5958 | 399.5724 | 253.6656 | 185.4005 | 282.5763 | 187.5033 | 933.5944 | 759.6931 | 795.8066 | 892.4624 | 874.7358 |  | 331.7676 | 534.8968 | 311.9375 | 810.3622 | 368.2587 | 715.7258 |  | 818.7431 |  |  | 840.2228 | 929.8412 | 927.0931 | [6 empty] | 782.1007 |  |  | 769.7454 |  |  | 243.9346 | 321.0847 | 355.5748 | 127.8481 | 255.1687 | 381.459 | 186.2182 | 284.507 |  | 278.5186 | 347.8031 | 202.6757 | 315.5695 | 242.7868 | 327.8947 | 125.532 | 245.3554 |  | 311.915 | 317.5651 | 415.2708 | 167.7162 | 265.5206 | 354.8167 | 182.4312 | 302.6294 | 275.6217 | 340.3388 | 213.1201 | 319.1399 | 0.26058 | 19.5245 | 1.186 | 0.25238 | -39.7857 | 3.116 | 781.72 | 0.37 | 2.4717 | -0.18008 | 1.1198 | -0.52414 | 2.3738 | 2.1513 | 3.5384 | -7.4902 | 0.45125 | -2.6839 | -0.33937 | -1.2345 | 13.2879 | 10.841
42810.5364 | 8329 | 80.3077 | 52.7069 | 38.7318 | 29.2227 | 21.0659 | 19.6238 | 18.9502 | 117.976 | 82.7594 | 55.6864 | 36.3645 | 21.238 | 17.0396 | 16.0333 | 175.2983 | 204.8385 | 435.9973 | 241.5569 | 215.2873 | 400.5615 |  |  |  | 253.1358 | 347.707 | 347.6622 | 354.899 | 201.4839 | 279.6791 | 147.1089 | 232.2786 | 197.3566 | 208.428 | 320.1257 | 210.9118 | 338.9527 | 161.9434 |  | 186.5684 | 188.6139 | 120.113 | 146.7676 |  | 31.4181 | 67.0852 | 32.8351 | 66.2681 | 136.8659 | 169.0251 | 213.9681 | 7.9756 | 36.6739 | 9.4144 | 77.4786 | 8.376 | 42.1325 | 49.1813 | 52.9504 | 15.1597 |  |  | 2.467 | 0.063827 | 0.69839 | -0.31213 | 3.1379 | 2.7995 | 5.9921 | -5.4897 | -0.17843 | 0.97309 | 7.594 | -0.0005569 | -0.00051419 | -0.00056676 | 296.1973 | 447.4045 | 239.8224 | 118.5058 | 66.6222 | 29.831 | 18.9712 | 101.291 | 71.5693 | 43.3734 | 30.4321 | 21.6222 | 19.6006 | 18.5235 | 118.0994 | 107.7804 | 83.9149 | 55.7232 | 48.3276 | 101.0398 | 66.2623 | 181.1241 | 223.727 | 288.8745 | 286.2467 | 311.7583 | 346.4145 |  |  |  | 374.2094 | 343.6429 | 309.0857 | 342.6077 | 2.035 | 2.0115 | 727.5894 |  |  | 815.3908 |  |  | 329.5855 | 399.5238 | 254.1093 | 185.3966 | 282.53 | 189.8071 | 934.5208 | 759.9171 | 795.2539 | 892.9638 | 874.824 |  | 331.701 | 536.0737 | 311.9365 | 810.5696 | 368.3327 | 715.5941 |  | 818.0708 |  |  | 840.5663 | 930.5908 | 928.2343 | [6 empty] | 782.2242 |  |  | 769.8276 |  |  | 244.0414 | 321.439 | 355.3604 | 127.2348 | 255.1965 | 381.4471 | 185.9028 | 284.4793 |  | 278.4366 | 348.1577 | 202.5192 | 315.8894 | 242.4724 | 328.0774 | 124.7879 | 245.3245 |  | 312.2819 | 316.9217 | 415.2123 | 167.6443 | 265.4635 | 353.8746 | 182.7273 | 302.8134 | 275.6727 | 339.8132 | 213.1983 | 318.837 | 0.20838 | 19.5261 | 1.1844 | 0.25264 | -39.8382 | 3.116 | 794.28 | 0.28 | 2.5737 | 0.32476 | 1.0743 | -0.71817 | 2.5959 | 2.4519 | 3.5872 | -7.4979 | 0.41848 | -2.6832 | -0.78391 | -1.2089 | 13.2979 | 10.8357
42810.5364 | 8330 | 80.3282 | 52.7091 | 38.74 | 29.2223 | 21.0689 | 19.6276 | 18.951 | 117.9808 | 82.7719 | 55.6948 | 36.3683 | 21.2374 | 17.0386 | 16.0367 | 175.3036 | 204.8121 | 436.0029 | 241.5276 | 215.8063 | 400.5337 |  |  |  | 253.1498 | 347.6639 | 348.2605 | 355.1409 | 201.6294 | 281.3767 | 147.1127 | 232.2494 | 198.1274 | 208.4262 | 320.0862 | 210.7853 | 338.8889 | 161.6801 |  | 186.4905 | 189.3654 | 120.7313 | 147.4347 |  | 31.3747 | 67.088 | 32.8352 | 66.0789 | 136.8002 | 168.9636 | 214.3065 | 8.2844 | 36.679 | 9.2915 | 77.4984 | 8.3798 | 42.1677 | 49.1984 | 52.9529 | 15.1572 |  |  | 2.241 | 0.27607 | 0.39546 | 0.086738 | 2.8179 | 2.31 | 5.3922 | -5.4207 | 0.55229 | 1.2303 | 7.4396 | -0.00053226 | -0.00054048 | -0.00059469 | 298.5102 | 448.5711 | 239.8839 | 118.5313 | 66.6503 | 29.8565 | 18.9898 | 101.3143 | 71.591 | 43.4083 | 30.4454 | 21.6372 | 19.6225 | 18.533 | 121.1932 | 108.9393 | 84.4095 | 55.7497 | 49.5453 | 101.1977 | 66.2641 | 181.1355 | 223.7327 | 288.8459 | 286.2348 | 311.7403 | 346.3866 |  |  |  | 374.1973 | 343.2481 | 308.3582 | 343.2804 | 2.2726 | 2.2341 | 729.3526 |  |  | 815.0678 |  |  | 329.5872 | 399.4826 | 256.0586 | 185.4086 | 282.52 | 190.4477 | 934.784 | 760.0487 | 795.1225 | 894.0236 | 874.8437 |  | 331.6124 | 536.8491 | 311.9035 | 810.7517 | 368.432 | 715.4808 |  | 817.7523 |  |  | 840.2993 | 931.6787 | 929.4023 | [6 empty] | 782.2705 |  |  | 769.9474 |  |  | 243.9043 | 321.406 | 355.1938 | 126.867 | 255.6112 | 381.4156 | 185.7368 | 284.4003 |  | 278.326 | 348.5192 | 202.0873 | 315.813 | 242.7592 | 328.5414 | 124.257 | 245.3685 |  | 312.3578 | 316.406 | 415.1256 | 167.6627 | 265.2213 | 353.649 | 181.9942 | 302.8122 | 276.0263 | 339.9253 | 213.2747 | 318.479 | 0.18373 | 19.5319 | 1.1859 | 0.25458 | -39.7336 | 3.1159 | 794.32 | 0.34 | 2.4567 | 0.67542 | 0.80837 | 0.37858 | 2.4598 | 2.2271 | 3.4026 | -7.5053 | 0.39453 | -2.6796 | -1.1082 | -1.2637 | 13.2743 | 10.8159
42810.5365 | 8331 | 80.3403 | 52.7222 | 38.7466 | 29.222 | 21.0734 | 19.6275 | 18.9506 | 117.9889 | 82.7846 | 55.7044 | 36.3742 | 21.2428 | 17.0348 | 16.0335 | 175.2923 | 204.7938 | 436.0254 | 241.5009 | 216.1983 | 400.5064 |  |  |  | 253.1468 | 347.645 | 348.7683 | 355.4137 | 203.0142 | 282.7857 | 147.1226 | 232.2384 | 199.0024 | 208.428 | 320.0512 | 210.7591 | 338.8356 | 161.7727 |  | 186.2031 | 189.7645 | 121.3039 | 149.0177 |  | 31.4414 | 67.0243 | 32.8549 | 66.1112 | 136.8904 | 169.0675 | 214.6311 | 8.5376 | 36.6847 | 9.2653 | 77.5217 | 8.3893 | 42.2072 | 49.2024 | 52.9523 | 15.1673 |  |  | 2.4263 | -0.059053 | 0.48023 | -0.17479 | 3.3718 | 2.0011 | 5.3955 | -5.6914 | 0.27654 | 1.5496 | 7.352 | -0.00049284 | -0.00053062 | -0.0006029 | 298.9776 | 446.5107 | 239.9248 | 118.5371 | 66.66 | 29.8531 | 18.9945 | 101.3118 | 71.5963 | 43.413 | 30.4489 | 21.6319 | 19.6112 | 18.5271 | 122.817 | 109.8273 | 86.261 | 55.7789 | 50.5859 | 101.2676 | 66.2935 | 181.1393 | 223.7178 | 288.8165 | 286.198 | 311.7009 | 346.3329 |  |  |  | 374.1924 | 342.7352 | 309.0857 | 343.1769 | 1.8281 | 1.5589 | 730.7597 |  |  | 815.4378 |  |  | 329.6029 | 399.4689 | 255.3611 | 185.4324 | 282.5115 | 191.7226 | 935.1617 | 760.0907 | 794.8638 | 894.3282 | 874.9267 |  | 331.6183 | 537.1272 | 311.8066 | 810.5416 | 368.6201 | 715.3398 |  | 817.2992 |  |  | 840.2141 | 931.3642 | 929.1288 | [6 empty] | 782.3062 |  |  | 770.0407 |  |  | 243.8541 | 321.4301 | 354.9906 | 126.5621 | 255.6459 | 381.4008 | 185.0205 | 284.2555 |  | 277.8718 | 348.9384 | 202.4372 | 315.3673 | 243.1619 | 328.5961 | 123.3963 | 245.349 |  | 311.0518 | 315.929 | 415.113 | 167.1109 | 265.3729 | 353.6812 | 181.376 | 302.6008 | 275.9905 | 339.8307 | 212.9029 | 318.4776 | 0.51462 | 19.534 | 1.1842 | 0.25288 | -39.6901 | 3.116 | 794.25 | 0.38 | 2.5595 | -0.31235 | 0.89072 | -0.53738 | 2.691 | 2.0731 | 3.4041 | -7.5072 | 0.37971 | -2.6572 | -1.2801 | -1.4659 | 13.226 | 10.8183
42810.5365 | 8332 | 80.3533 | 52.7342 | 38.7586 | 29.2221 | 21.068 | 19.637 | 18.9605 | 117.9972 | 82.7972 | 55.7118 | 36.3827 | 21.2396 | 17.043 | 16.0387 | 175.2827 | 204.7568 | 436.0322 | 241.4649 | 216.3648 | 400.4713 |  |  |  | 253.1503 | 347.6064 | 348.5589 | 355.1358 | 201.285 | 283.667 | 147.118 | 232.2248 | 199.007 | 208.4316 | 320.0087 | 210.7817 | 338.818 | 162.0499 |  | 184.7151 | 190.072 | 121.9547 | 150.4494 |  | 31.3832 | 66.9341 | 32.7764 | 66.008 | 137.0076 | 169.3385 | 214.9124 | 8.7064 | 36.6956 | 9.3701 | 77.529 | 8.3925 | 42.2269 | 49.1838 | 52.9521 | 15.1687 |  |  | 2.377 | -0.011081 | 0.4546 | -0.58746 | 3.6228 | 2.2633 | 5.3403 | -5.4371 | 0.62974 | 2.0575 | 7.6033 | -0.00050926 | -0.00051583 | -0.0005569 | 294.7658 | 446.4437 | 239.9621 | 118.5455 | 66.6674 | 29.8553 | 18.9929 | 101.3211 | 71.6018 | 43.419 | 30.4549 | 21.6279 | 19.6091 | 18.5215 | 121.4493 | 109.0217 | 85.2243 | 55.5924 | 49.0632 | 101.357 | 66.2797 | 181.1409 | 223.7134 | 288.8024 | 286.1677 | 311.67 | 346.299 |  |  |  | 374.1731 | 342.6037 | 310.6899 | 343.2821 | 1.7386 | 1.8186 | 729.0177 |  |  | 815.7024 |  |  | 329.5947 | 399.4365 | 255.0162 | 185.4358 | 282.4868 | 190.832 | 935.5689 | 760.1487 | 794.8671 | 894.6438 | 875.0337 |  | 331.6083 | 537.4887 | 311.7629 | 810.2835 | 368.6103 | 715.4404 |  | 817.1707 |  |  | 840.5147 | 931.1053 | 928.5086 | [6 empty] | 782.3375 |  |  | 770.0401 |  |  | 243.8837 | 321.2753 | 355.097 | 126.1737 | 255.5679 | 381.3161 | 184.2564 | 284.1185 |  | 277.5382 | 348.8608 | 202.7678 | 315.0434 | 243.7206 | 328.3958 | 122.4858 | 245.2595 |  | 311.1641 | 315.4865 | 415.1299 | 167.3518 | 265.5233 | 353.2908 | 181.3433 | 302.515 | 276.1183 | 339.8888 | 212.6084 | 318.7393 | 0.31778 | 19.5347 | 1.1817 | 0.25202 | -39.7086 | 3.116 | 797.81 | 0.28 | 2.5354 | -0.13528 | 0.86652 | -0.98503 | 2.7902 | 2.2054 | 3.3877 | -7.5109 | 0.36647 | -2.6509 | -1.1171 | -1.3523 | 13.1849 | 10.8137
42810.5365 | 8333 | 80.3724 | 52.7384 | 38.7543 | 29.2277 | 21.0672 | 19.6307 | 18.9443 | 118.0106 | 82.8045 | 55.713 | 36.3839 | 21.2434 | 17.036 | 16.0405 | 175.2765 | 204.7349 | 436.0466 | 241.4346 | 216.241 | 400.4371 |  |  |  | 253.145 | 347.5748 | 348.2578 | 354.9379 | 200.2926 | 283.599 | 147.1402 | 232.2071 | 199.8446 | 208.4394 | 319.9762 | 211.1062 | 338.7843 | 162.5293 |  | 183.9335 | 190.0791 | 121.8094 | 151.7011 |  | 31.382 | 66.8894 | 32.7418 | 65.8252 | 136.8594 | 169.5063 | 214.9236 | 8.6754 | 36.6968 | 9.5292 | 77.5477 | 8.3997 | 42.2368 | 49.1649 | 52.9506 | 15.168 |  |  | 2.289 | -0.13922 | 0.26207 | -0.14194 | 3.5105 | 2.5091 | 5.6156 | -5.7 | 0.71245 | 2.0208 | 7.528 | -0.00053555 | -0.00050433 | -0.00057169 | 294.1937 | 446.9746 | 240.0042 | 118.5644 | 66.6852 | 29.8601 | 18.9903 | 101.3355 | 71.6131 | 43.4212 | 30.4578 | 21.6309 | 19.6109 | 18.5217 | 121.1298 | 108.4373 | 85.6171 | 53.6042 | 48.2046 | 101.4246 | 66.2942 | 181.1343 | 223.6982 | 288.7767 | 286.1292 | 311.625 | 346.2537 |  |  |  | 374.1173 | 342.6037 | 311.5355 | 342.7846 | 3.5016 | 1.5681 | 727.6154 |  |  | 815.379 |  |  | 329.5996 | 399.3932 | 255.8378 | 185.4401 | 282.4434 | 191.4853 | 937.5542 | 760.2036 | 795.181 | 893.862 | 875.0837 |  | 331.3873 | 538.0684 | 311.7107 | 810.5987 | 368.576 | 716.0625 |  | 817.4185 |  |  | 841.2647 | 931.3286 | 928.1809 | [6 empty] | 782.4197 |  |  | 770.0927 |  |  | 243.9341 | 321.0008 | 355.3 | 125.5038 | 255.6373 | 381.1684 | 183.9247 | 283.7715 |  | 277.1014 | 348.3325 | 202.7029 | 314.8531 | 244.3532 | 328.1747 | 122.1252 | 245.2214 |  | 312.1425 | 315.078 | 415.1182 | 167.6238 | 265.245 | 353.5188 | 181.3181 | 302.4711 | 275.8835 | 340.3413 | 212.5131 | 318.5823 | 0.26558 | 19.5374 | 1.182 | 0.25443 | -39.7674 | 3.116 | 806.79 | 0.33 | 2.4878 | -0.47949 | 0.65787 | -0.48415 | 2.7472 | 2.3225 | 3.4746 | -7.5295 | 0.34655 | -2.6627 | -1.0733 | -1.3942 | 13.1474 | 10.8225
42810.5365 | 8334 | 80.3731 | 52.7447 | 38.758 | 29.2297 | 21.0606 | 19.6233 | 18.9411 | 118.0077 | 82.8033 | 55.7224 | 36.3864 | 21.2452 | 17.0324 | 16.0272 | 175.271 | 204.7094 | 436.0558 | 241.4002 | 216.1164 | 400.3925 |  |  |  | 253.1558 | 347.5409 | 348.2097 | 354.9946 | 200.2465 | 283.8031 | 147.1422 | 232.1786 | 200.4974 | 208.4373 | 319.9325 | 211.598 | 338.7266 | 163.2452 |  | 184.698 | 189.7503 | 122.1837 | 152.1737 |  | 31.4422 | 66.8905 | 32.7033 | 65.7164 | 136.6948 | 169.4875 | 214.7416 | 8.6456 | 36.7017 | 9.7275 | 77.5618 | 8.411 | 42.2258 | 49.1729 | 52.9403 | 15.1665 |  |  | 2.1996 | -0.037369 | 0.57551 | -0.19319 | 3.5709 | 2.0274 | 5.471 | -5.4943 | 0.35925 | 1.3138 | 7.6602 | -0.00046491 | -0.00051419 | -0.00058976 | 295.3868 | 447.0102 | 240.0497 | 118.5838 | 66.6974 | 29.8677 | 18.9862 | 101.3466 | 71.6298 | 43.427 | 30.468 | 21.6445 | 19.6129 | 18.5173 | 122.9635 | 104.839 | 82.3326 | 53.1707 | 46.4064 | 101.4897 | 66.2784 | 181.1279 | 223.6874 | 288.7439 | 286.0952 | 311.5914 | 346.2001 |  |  |  | 374.0382 | 341.6195 | 311.2244 | 342.053 | 2.1245 | 1.8386 | 727.3162 |  |  | 815.0143 |  |  | 329.5818 | 399.3465 | 257.7489 | 185.4382 | 282.4038 | 192.3149 | 936.9394 | 760.1972 | 795.7277 | 893.7113 | 875.2189 |  | 331.2672 | 538.4672 | 311.7107 | 810.422 | 368.4657 | 716.9091 |  | 818.1596 |  |  | 842.2082 | 931.8112 | 928.2427 | [6 empty] | 782.431 |  |  | 770.1423 |  |  | 243.6473 | 321.1323 | 355.4247 | 125.1726 | 255.3188 | 381.0295 | 183.5166 | 283.5065 |  | 277.3289 | 347.7647 | 202.676 | 314.6282 | 244.8518 | 328.332 | 122.381 | 245.0223 |  | 311.4741 | 314.8833 | 415.0987 | 168.2321 | 264.8675 | 353.7652 | 181.1355 | 302.3547 | 276.0629 | 340.4386 | 212.74 | 318.4875 | 0.36342 | 19.5394 | 1.18 | 0.25294 | -39.7418 | 3.1159 | 793.53 | 0.35 | 2.4392 | -0.24842 | 0.9749 | -0.56484 | 2.7707 | 2.0877 | 3.4295 | -7.5427 | 0.33547 | -2.6675 | -1.269 | -1.0312 | 13.1297 | 10.8358
42810.5365 | 8335 | 80.396 | 52.7575 | 38.7669 | 29.2372 | 21.0742 | 19.6369 | 18.9513 | 118.025 | 82.8217 | 55.7403 | 36.3973 | 21.2574 | 17.0475 | 16.0356 | 175.2712 | 204.6908 | 436.0744 | 241.3684 | 216.0678 | 400.3729 |  |  |  | 253.1543 | 347.5134 | 347.9153 | 354.8751 | 199.5566 | 282.9779 | 147.1431 | 232.1534 | 200.7005 | 208.4354 | 319.8927 | 211.8336 | 338.6868 | 163.5273 |  | 185.0003 | 189.5247 | 121.6822 | 152.8139 |  | 31.3824 | 66.9254 | 32.7558 | 65.5352 | 136.5539 | 169.3876 | 214.8603 | 8.6827 | 36.7232 | 9.9722 | 77.5696 | 8.4083 | 42.2183 | 49.1914 | 52.936 | 15.1712 |  |  | 2.4237 | 0.015203 | 0.33566 | -0.33776 | 3.2266 | 2.3415 | 5.5473 | -5.2853 | 0.60931 | 1.8045 | 7.3021 | -0.00053883 | -0.00053719 | -0.00054048 | 293.826 | 448.1696 | 240.0979 | 118.5965 | 66.7091 | 29.8749 | 18.9984 | 101.3653 | 71.6411 | 43.4387 | 30.475 | 21.6404 | 19.6137 | 18.5215 | 119.0548 | 102.0705 | 82.1447 | 53.1475 | 45.5721 | 101.433 | 66.2853 | 181.1345 | 223.6726 | 288.7136 | 286.0555 | 311.5544 | 346.1639 |  |  |  | 373.881 | 341.8241 | 308.7701 | 342.9002 | 2.3721 | 1.9631 | 729.554 |  |  | 814.5231 |  |  | 329.574 | 399.3169 | 258.2425 | 185.449 | 282.3796 | 191.3552 | 936.5949 | 760.2252 | 796.5889 | 894.7043 | 875.1111 |  | 331.1906 | 538.599 | 311.7017 | 810.185 | 368.4179 | 717.2487 |  | 819.1543 |  |  | 842.5373 | 931.5999 | 927.5541 | [6 empty] | 782.4146 |  |  | 770.1692 |  |  | 243.2306 | 321.1561 | 355.2449 | 125.1819 | 255.2193 | 380.9933 | 182.9136 | 283.3035 |  | 277.5516 | 347.7655 | 202.6467 | 314.4389 | 245.3221 | 328.6007 | 122.4721 | 244.9413 |  | 310.6189 | 314.8396 | 415.0692 | 168.6256 | 264.8271 | 354.2346 | 181.0912 | 302.321 | 275.8115 | 340.3704 | 212.9162 | 318.473 | 0.050256 | 19.5403 | 1.1779 | 0.25111 | -39.7529 | 3.1159 | 786.19 | 0.29 | 2.5585 | 0.15846 | 0.74457 | -0.74689 | 2.6334 | 2.2433 | 3.4529 | -7.5456 | 0.33115 | -2.6651 | -0.84169 | -1.0095 | 13.1087 | 10.7982
42810.5365 | 8336 | 80.4051 | 52.7596 | 38.7695 | 29.2371 | 21.0739 | 19.6296 | 18.9439 | 118.0291 | 82.8298 | 55.7483 | 36.4013 | 21.2553 | 17.0437 | 16.0384 | 175.2668 | 204.6694 | 436.0869 | 241.3427 | 215.8739 | 400.3622 |  |  |  | 253.1582 | 347.4866 | 347.0607 | 354.4532 | 197.6391 | 280.9457 | 147.1551 | 232.1393 | 200.7605 | 208.445 | 319.8583 | 212.2002 | 338.6423 | 163.7042 |  | 185.0255 | 189.0045 | 121.4283 | 152.5583 |  | 31.3079 | 67.0347 | 32.9087 | 65.3081 | 136.733 | 169.6124 | 214.823 | 8.5465 | 36.7307 | 10.0732 | 77.5552 | 8.3984 | 42.2028 | 49.2054 | 52.9231 | 15.1738 |  |  | 2.3087 | -0.15302 | 0.43226 | -0.48627 | 3.2614 | 2.5859 | 5.8909 | -5.2729 | 0.84263 | 2.3983 | 7.4593 | -0.00049284 | -0.00052569 | -0.0005799 | 294.3997 | 448.1544 | 240.1457 | 118.6121 | 66.7243 | 29.8889 | 18.9989 | 101.3674 | 71.6486 | 43.445 | 30.475 | 21.6415 | 19.6093 | 18.5262 | 116.1284 | 102.889 | 83.8492 | 52.3169 | 44.0205 | 101.3693 | 66.3077 | 181.1279 | 223.6667 | 288.6889 | 286.0198 | 311.5099 | 346.1122 |  |  |  | 373.763 | 342.429 | 308.7444 | 343.4934 | 1.9616 | 1.9161 | 730.632 |  |  | 814.2258 |  |  | 329.5796 | 399.2834 | 255.1607 | 185.471 | 282.3621 | 192.0508 | 935.3637 | 760.2911 | 797.004 | 895.3884 | 875.0049 |  | 331.1676 | 538.8747 | 311.6685 | 810.009 | 368.4104 | 717.2877 |  | 819.674 |  |  | 842.8329 | 931.3374 | 926.9875 | [6 empty] | 782.4143 |  |  | 770.2248 |  |  | 243.0829 | 321.2763 | 354.8424 | 125.4665 | 255.3055 | 380.9512 | 182.4649 | 283.3132 |  | 277.4778 | 347.7626 | 202.6265 | 314.4444 | 245.7178 | 328.7435 | 122.2369 | 244.9379 |  | 308.9603 | 314.5031 | 415.0472 | 168.8114 | 264.9414 | 354.6059 | 181.0498 | 302.3935 | 275.7457 | 340.6244 | 212.8504 | 318.4144 | 0.23631 | 19.5434 | 1.1786 | 0.25334 | -39.8045 | 3.116 | 779.1 | 0.29 | 2.4925 | -0.50281 | 0.84508 | -0.89632 | 2.6482 | 2.3581 | 3.5591 | -7.5445 | 0.32107 | -2.6608 | -0.52437 | -1.1962 | 13.1123 | 10.7712
42810.5365 | 8337 | 80.4201 | 52.7681 | 38.7719 | 29.2402 | 21.0712 | 19.6239 | 18.9399 | 118.0401 | 82.8436 | 55.7608 | 36.405 | 21.2549 | 17.0449 | 16.0347 | 175.2609 | 204.6405 | 436.1037 | 241.3105 | 215.7726 | 400.3375 |  |  |  | 253.1574 | 347.4521 | 346.8617 | 354.3388 | 196.2194 | 279.4807 | 147.1652 | 232.1255 | 200.5705 | 208.4482 | 319.8251 | 211.968 | 338.6064 | 163.5382 |  | 185.0595 | 188.7255 | 120.7387 | 152.2013 |  | 31.2492 | 67.1218 | 32.9567 | 65.2453 | 136.888 | 169.9591 | 214.6095 | 8.4001 | 36.7279 | 10.1981 | 77.5161 | 8.4165 | 42.1871 | 49.2268 | 52.9057 | 15.1733 |  |  | 2.3093 | -0.20165 | 0.4546 | -0.18859 | 3.1031 | 2.2042 | 5.5729 | -5.309 | 0.69454 | 1.7464 | 7.7577 | -0.00052898 | -0.00045505 | -0.00057826 | 291.4706 | 446.7448 | 240.1729 | 118.6235 | 66.7317 | 29.8885 | 18.9966 | 101.3749 | 71.6567 | 43.4553 | 30.4894 | 21.6422 | 19.6088 | 18.5139 | 113.7192 | 103.1489 | 84.3968 | 53.9218 | 45.4624 | 101.3693 | 66.3232 | 181.1368 | 223.6634 | 288.6674 | 285.9925 | 311.4721 | 346.0728 |  |  |  | 373.6658 | 343.0644 | 308.4853 | 344.7218 | 2.1144 | 2.2652 | 729.3683 |  |  | 814.28 |  |  | 329.5697 | 399.2585 | 255.2062 | 185.4671 | 282.3427 | 191.3674 | 934.0463 | 760.3122 | 797.1543 | 895.2751 | 874.7186 |  | 331.1169 | 539.762 | 311.6336 | 809.6507 | 368.4595 | 717.2763 |  | 819.5637 |  |  | 842.3295 | 931.0241 | 926.6049 | [6 empty] | 782.4326 |  |  | 770.2679 |  |  | 242.9949 | 321.2038 | 354.879 | 126.0629 | 255.3361 | 380.7965 | 182.4906 | 283.3729 |  | 277.5309 | 347.8218 | 202.3993 | 314.631 | 245.9342 | 328.7656 | 121.9016 | 244.9245 |  | 308.3191 | 315.0739 | 415.0138 | 168.7108 | 264.9504 | 354.6473 | 180.7803 | 302.4827 | 276.2063 | 340.5351 | 212.8774 | 318.3416 | 0.43892 | 19.546 | 1.1777 | 0.2526 | -39.7734 | 3.1159 | 768.6 | 0.31 | 2.4896 | -0.57726 | 0.86676 | -0.55827 | 2.5841 | 2.1779 | 3.4631 | -7.5405 | 0.29387 | -2.6466 | -0.25668 | -1.2552 | 13.1193 | 10.7284
42810.5365 | 8338 | 80.4268 | 52.7742 | 38.7808 | 29.2406 | 21.079 | 19.6287 | 18.9437 | 118.0487 | 82.8481 | 55.7628 | 36.4139 | 21.2544 | 17.0411 | 16.0302 | 175.2495 | 204.6074 | 436.11 | 241.2733 | 215.5975 | 400.3068 |  |  |  | 253.1637 | 347.4158 | 346.883 | 354.3062 | 195.8232 | 277.7337 | 147.1644 | 232.0926 | 200.2882 | 208.4408 | 319.7752 | 212.0326 | 338.5454 | 163.7453 |  | 185.5231 | 187.9631 | 120.4643 | 151.9503 |  | 31.274 | 67.1942 | 33.0213 | 65.3562 | 137.0816 | 170.221 | 214.6432 | 8.3158 | 36.7228 | 10.0499 | 77.5011 | 8.419 | 42.1778 | 49.2407 | 52.9023 | 15.1758 |  |  | 2.7082 | 0.012575 | 0.45263 | -0.37521 | 3.1885 | 1.9374 | 5.5249 | -5.3905 | 0.30807 | 2.2579 | 7.4907 | -0.00046162 | -0.00049776 | -0.00053391 | 290.994 | 447.5686 | 240.2237 | 118.6419 | 66.7484 | 29.8866 | 18.9964 | 101.3997 | 71.6739 | 43.4604 | 30.4873 | 21.6443 | 19.6118 | 18.5231 | 115.3141 | 105.5343 | 88.568 | 55.1682 | 46.114 | 101.4881 | 66.3429 | 181.1252 | 223.6479 | 288.6389 | 285.9557 | 311.4369 | 346.0288 |  |  |  | 373.4805 | 343.8385 | 310.6195 | 344.916 | 1.8415 | 1.7313 | 730.3005 |  |  | 814.0944 |  |  | 329.5647 | 399.2079 | 254.5602 | 185.4764 | 282.3087 | 191.2174 | 933.3804 | 760.3619 | 797.1407 | 895.2016 | 874.4306 |  | 331.0194 | 540.0515 | 311.6472 | 809.0526 | 368.4691 | 717.1083 |  | 819.0794 |  |  | 841.3018 | 930.847 | 926.4687 | [6 empty] | 782.439 |  |  | 770.257 |  |  | 242.8825 | 321.1173 | 355.1346 | 126.3681 | 255.1552 | 380.6169 | 182.2629 | 283.1316 |  | 277.4119 | 348.3055 | 202.0128 | 314.6904 | 246.066 | 328.8443 | 121.686 | 245.1861 |  | 307.9358 | 315.8843 | 414.9752 | 168.9313 | 265.0106 | 354.3695 | 180.4869 | 302.4988 | 276.2096 | 340.1429 | 212.8682 | 318.5068 | 0.21743 | 19.549 | 1.1768 | 0.25215 | -39.796 | 3.1159 | 792.09 | 0.34 | 2.6918 | 0.14417 | 0.86497 | -0.78753 | 2.6203 | 2.0425 | 3.4492 | -7.54 | 0.28682 | -2.6291 | -0.41928 | -1.7163 | 13.1214 | 10.7065
42810.5366 | 8339 | 80.4339 | 52.7863 | 38.7755 | 29.241 | 21.0709 | 19.6309 | 18.9421 | 118.047 | 82.8481 | 55.7636 | 36.4123 | 21.2446 | 17.0396 | 16.0262 | 175.2384 | 204.5796 | 436.1151 | 241.2387 | 215.2278 | 400.2977 |  |  |  | 253.1675 | 347.3831 | 346.9706 | 354.2269 | 195.0265 | 276.4428 | 147.1667 | 232.0723 | 200.4933 | 208.4455 | 319.7435 | 212.0102 | 338.4894 | 163.5219 |  | 185.3348 | 187.9762 | 119.9056 | 150.3659 |  | 31.5162 | 67.2905 | 33.059 | 65.5417 | 137.5671 | 169.9156 | 214.9357 | 8.1357 | 36.7008 | 9.9405 | 77.4973 | 8.4198 | 42.171 | 49.267 | 52.912 | 15.1788 |  |  | 2.4835 | 0.011259 | 0.25024 | -0.51649 | 3.1852 | 2.0011 | 5.5552 | -5.4969 | 0.14908 | 1.584 | 7.4953 | -0.00044848 | -0.00049119 | -0.0005454 | 290.6699 | 447.8284 | 240.2659 | 118.6543 | 66.7566 | 29.8924 | 18.9995 | 101.4129 | 71.6791 | 43.4642 | 30.492 | 21.6437 | 19.6098 | 18.5129 | 116.2117 | 105.9763 | 87.5863 | 54.7824 | 45.5127 | 101.5638 | 66.3419 | 181.1402 | 223.6508 | 288.6209 | 285.9359 | 311.4086 | 345.9983 |  |  |  | 373.2286 | 343.4058 | 310.2498 | 343.9706 | 2.7179 | 1.6475 | 729.9305 |  |  | 814.0332 |  |  | 329.5561 | 399.1697 | 255.2681 | 185.4832 | 282.2876 | 191.0375 | 932.8503 | 760.3368 | 797.0026 | 894.3525 | 874.2838 |  | 330.9472 | 540.4128 | 311.606 | 808.4826 | 368.4188 | 716.9597 |  | 818.7892 |  |  | 840.7947 | 930.8911 | 926.8773 | [6 empty] | 782.4003 |  |  | 770.2322 |  |  | 243.1258 | 321.3275 | 355.5057 | 126.1416 | 254.8026 | 380.5355 | 182.0132 | 282.8805 |  | 277.1865 | 348.582 | 201.5203 | 314.7778 | 246.1383 | 328.5688 | 121.9448 | 245.4342 |  | 307.5037 | 315.8874 | 414.9393 | 169.2425 | 265.0259 | 353.8323 | 180.2409 | 302.5493 | 276.1246 | 339.8602 | 212.8131 | 318.3917 | 0.13731 | 19.5616 | 1.1777 | 0.2537 | -39.7521 | 3.1159 | 800.59 | 0.29 | 2.5746 | 0.13644 | 0.64323 | -0.9241 | 2.618 | 2.0751 | 3.4574 | -7.5416 | 0.27377 | -2.6177 | -0.50971 | -1.6073 | 13.161 | 10.7103
42810.5366 | 8340 | 80.4522 | 52.8012 | 38.8113 | 29.2527 | 21.0776 | 19.6353 | 18.946 | 118.0579 | 82.8692 | 55.7819 | 36.4204 | 21.2611 | 17.0553 | 16.0321 | 175.2258 | 204.5498 | 436.1249 | 241.2024 | 215.0874 | 400.2755 |  |  |  | 253.1663 | 347.3521 | 347.387 | 354.3645 | 195.4648 | 276.8613 | 147.1729 | 232.0554 | 200.455 | 208.4438 | 319.7072 | 211.6265 | 338.4586 | 163.1175 |  | 185.4158 | 188.7439 | 119.8644 | 149.9066 |  | 31.7589 | 67.2456 | 33.0277 | 65.537 | 137.7236 | 169.7596 | 214.9636 | 8.0521 | 36.7034 | 10.0503 | 77.47 | 8.4059 | 42.1673 | 49.2781 | 52.9049 | 15.1718 |  |  | 2.1556 | 0.1854 | 0.11553 | -0.39624 | 3.0242 | 2.4092 | 5.3416 | -5.4168 | 0.60619 | 2.0672 | 7.4428 | -0.00045669 | -0.00048298 | -0.00054048 | 290.7143 | 447.9813 | 240.3002 | 118.6626 | 66.7612 | 29.896 | 18.9943 | 101.4196 | 71.6896 | 43.47 | 30.4919 | 21.6372 | 19.6103 | 18.5067 | 116.006 | 104.1307 | 86.2074 | 53.406 | 46.4495 | 101.6556 | 66.315 | 181.1316 | 223.6389 | 288.5957 | 285.8915 | 311.3804 | 345.9467 |  |  |  | 373.03 | 341.78 | 312.2295 | 344.1239 | 2.2781 | 1.8037 | 729.5012 |  |  | 813.5703 |  |  | 329.6061 | 399.133 | 254.0107 | 185.4976 | 282.2716 | 191.4274 | 932.5714 | 760.3366 | 797.0624 | 894.4573 | 874.0589 |  | 330.8901 | 540.6742 | 311.4912 | 808.1897 | 368.3262 | 717.1499 |  | 818.6972 |  |  | 840.3224 | 930.8842 | 927.126 | [6 empty] | 782.3648 |  |  | 770.1933 |  |  | 243.4419 | 321.2724 | 355.5355 | 126.3469 | 254.7011 | 380.5298 | 181.8797 | 282.9083 |  | 277.6116 | 348.698 | 201.453 | 314.9652 | 246.4972 | 328.0169 | 122.3437 | 245.4798 |  | 309.0044 | 315.7357 | 414.9247 | 169.199 | 265.1423 | 353.2248 | 180.2863 | 302.5951 | 276.2247 | 340.0896 | 212.709 | 318.1053 | 0.36477 | 19.565 | 1.178 | 0.25371 | -39.7676 | 3.1159 | 823.7 | 0.25 | 2.3996 | 0.55362 | 0.43703 | -0.80936 | 2.5505 | 2.2765 | 3.3897 | -7.5398 | 0.25811 | -2.6177 | -0.47555 | -1.4573 | 13.1713 | 10.6884
42810.5366 | 8341 | 80.4708 | 52.8045 | 38.8042 | 29.2592 | 21.0876 | 19.6281 | 18.9482 | 118.0646 | 82.876 | 55.7985 | 36.4278 | 21.2617 | 17.0457 | 16.0304 | 175.2139 | 204.5252 | 436.1412 | 241.1664 | 214.9175 | 400.241 |  |  |  | 253.17 | 347.3188 | 347.216 | 354.1863 | 196.7195 | 276.557 | 147.1945 | 232.0416 | 200.5425 | 208.458 | 319.6761 | 211.6783 | 338.4351 | 163.1394 |  | 185.3503 | 189.2711 | 119.7176 | 150.0796 |  | 31.7236 | 67.1665 | 33.0231 | 65.296 | 137.8772 | 169.8089 | 215.0016 | 8.0184 | 36.7188 | 9.9913 | 77.4975 | 8.4146 | 42.1861 | 49.2907 | 52.9088 | 15.1812 |  |  | 2.6366 | 0.017175 | 0.47892 | -0.65449 | 2.9986 | 2.6103 | 5.6228 | -5.424 | 0.48885 | 2.0368 | 7.3446 | -0.00048626 | -0.0005454 | -0.00056183 | 290.7713 | 447.8728 | 240.3494 | 118.6766 | 66.7744 | 29.9007 | 19.0028 | 101.4303 | 71.6996 | 43.477 | 30.4907 | 21.6471 | 19.6054 | 18.5104 | 114.8529 | 103.6953 | 85.7128 | 54.3205 | 45.8336 | 101.647 | 66.2797 | 181.136 | 223.6309 | 288.5724 | 285.8594 | 311.3417 | 345.9051 |  |  |  | 372.9295 | 341.7735 | 313.5772 | 343.9967 | 2.5044 | 1.7164 | 731.3272 |  |  | 813.436 |  |  | 329.6313 | 399.095 | 253.2439 | 185.5066 | 282.2358 | 191.3951 | 932.2562 | 760.3567 | 797.037 | 894.8676 | 874.0774 |  | 330.7937 | 541.2053 | 311.3973 | 807.8668 | 368.2769 | 717.7237 |  | 818.3017 |  |  | 839.9239 | 930.6551 | 927.0183 | [6 empty] | 782.2745 |  |  | 770.169 |  |  | 243.7214 | 321.116 | 355.6078 | 126.5744 | 254.3864 | 380.5449 | 181.505 | 283.0478 |  | 277.4884 | 348.6107 | 201.297 | 315.1052 | 246.6199 | 327.7462 | 123.0467 | 245.4613 |  | 309.5971 | 315.9233 | 414.9057 | 168.7175 | 265.343 | 353.0696 | 180.9339 | 302.6896 | 276.1179 | 339.7428 | 212.8459 | 317.9855 | 0.6633 | 19.5674 | 1.1778 | 0.25186 | -39.8058 | 3.1159 | 852.86 | 0.19 | 2.6531 | 0.16848 | 0.88969 | -1.0401 | 2.5398 | 2.3697 | 3.478 | -7.5478 | 0.2365 | -2.613 | -0.34848 | -1.4066 | 13.1646 | 10.683
42810.5366 | 8342 | 80.4864 | 52.8032 | 38.7997 | 29.2585 | 21.0848 | 19.6319 | 18.945 | 118.0748 | 82.8847 | 55.8005 | 36.433 | 21.2598 | 17.0403 | 16.0345 | 175.2101 | 204.4993 | 436.147 | 241.1336 | 215.2596 | 400.2195 |  |  |  | 253.1637 | 347.2817 | 346.7675 | 353.8012 | 198.8926 | 278.0054 | 147.1932 | 232.0237 | 199.1872 | 208.4586 | 319.6335 | 211.7943 | 338.3893 | 163.3503 |  | 183.892 | 189.1967 | 118.7608 | 150.268 |  | 31.6284 | 66.9872 | 32.9716 | 65.2081 | 137.9211 | 169.8883 | 215.2302 | 8.2389 | 36.7031 | 9.7755 | 77.501 | 8.4187 | 42.2014 | 49.2936 | 52.9177 | 15.1861 |  |  | 2.1956 | 0.075655 | 0.54857 | -0.13011 | 2.898 | 2.517 | 5.701 | -5.3668 | 0.46706 | 1.9275 | 7.4259 | -0.00051255 | -0.00051912 | -0.00056512 | 289.7935 | 444.4318 | 240.4061 | 118.6936 | 66.797 | 29.9155 | 19.0083 | 101.4409 | 71.7107 | 43.4934 | 30.4992 | 21.6524 | 19.6143 | 18.5132 | 116.088 | 103.9634 | 85.0112 | 54.9356 | 46.2877 | 101.6859 | 66.2476 | 181.1283 | 223.6168 | 288.5443 | 285.8245 | 311.3046 | 345.8644 |  |  |  | 372.9208 | 341.3916 | 311.8407 | 343.1503 | 2.1972 | 2.014 | 731.8441 |  |  | 813.3475 |  |  | 329.6647 | 399.0602 | 254.2963 | 185.5044 | 282.2127 | 188.9507 | 933.3807 | 760.3089 | 796.9407 | 894.7333 | 874.3351 |  | 330.6372 | 541.5673 | 311.3785 | 807.5915 | 368.1842 | 717.6679 |  | 818.353 |  |  | 840.0464 | 931.0036 | 928.1262 | [6 empty] | 782.1826 |  |  | 770.1242 |  |  | 243.6598 | 320.9393 | 355.3385 | 126.717 | 254.3823 | 380.5359 | 181.376 | 283.2052 |  | 277.1755 | 348.2267 | 201.0632 | 314.9547 | 246.5296 | 327.3877 | 123.1912 | 245.491 |  | 310.0378 | 315.5309 | 414.8538 | 168.6862 | 265.4454 | 352.6244 | 181.4418 | 302.7548 | 276.4309 | 339.3185 | 212.8527 | 318.1652 | 0.028107 | 19.5688 | 1.1792 | 0.25346 | -39.7287 | 3.1159 | 866.13 | 0.25 | 2.4243 | 0.35352 | 0.95194 | -0.46361 | 2.4971 | 2.3272 | 3.5024 | -7.5671 | 0.22507 | -2.6135 | -0.48093 | -1.3325 | 13.1557 | 10.7057
42810.5366 | 8343 | 80.4999 | 52.8113 | 38.8069 | 29.2599 | 21.0874 | 19.6349 | 18.9471 | 118.0812 | 82.8926 | 55.8127 | 36.439 | 21.2697 | 17.0438 | 16.0321 | 175.2072 | 204.4805 | 436.1629 | 241.1069 | 215.9116 | 400.227 |  |  |  | 253.1709 | 347.2645 | 346.3398 | 353.5197 | 200.7381 | 280.5908 | 147.1954 | 232.004 | 198.9781 | 208.4584 | 319.5937 | 211.8796 | 338.3289 | 163.4489 |  | 183.4443 | 189.2125 | 120.2367 | 151.0399 |  | 31.6489 | 67.0188 | 32.9605 | 65.2033 | 137.5193 | 169.62 | 215.4479 | 8.5143 | 36.7164 | 9.6536 | 77.505 | 8.4321 | 42.2101 | 49.307 | 52.906 | 15.1939 |  |  | 2.4808 | -0.072193 | 0.45395 | -0.22276 | 2.6556 | 1.9078 | 5.6123 | -5.7526 | 1.4593 | 1.922 | 7.3611 | -0.00048462 | -0.00048791 | -0.00055362 | 288.1127 | 443.8075 | 240.4417 | 118.7112 | 66.8031 | 29.9221 | 19.011 | 101.4512 | 71.7219 | 43.4918 | 30.5043 | 21.651 | 19.6115 | 18.5068 | 119.9046 | 104.5913 | 86.512 | 56.4081 | 46.9822 | 101.8206 | 66.2776 | 181.1339 | 223.6092 | 288.5173 | 285.7875 | 311.271 | 345.8278 |  |  |  | 372.9105 | 340.839 | 310.3364 | 342.6372 | 2.8721 | 1.9415 | 730.8012 |  |  | 813.5199 |  |  | 329.6814 | 399.0251 | 254.8512 | 185.5124 | 282.1898 | 190.4921 | 935.8205 | 760.2959 | 797.0213 | 894.9333 | 874.3393 |  | 330.6321 | 541.3927 | 311.3407 | 807.4365 | 368.1147 | 717.5795 |  | 818.7703 |  |  | 840.3404 | 931.4336 | 928.1993 | [6 empty] | 782.1452 |  |  | 770.0978 |  |  | 243.3319 | 320.8483 | 355.3278 | 126.4556 | 254.7904 | 380.551 | 181.8748 | 283.0271 |  | 277.0049 | 348.3704 | 200.6934 | 314.9431 | 246.5129 | 327.2314 | 123.1665 | 245.3088 |  | 310.7562 | 315.2709 | 414.7895 | 169.145 | 265.4271 | 352.2686 | 181.5381 | 302.8088 | 277.4445 | 339.2916 | 212.7455 | 318.1084 | 0.34185 | 19.5701 | 1.1801 | 0.25283 | -39.6581 | 3.1159 | 855.2 | 0.23 | 2.583 | -0.34535 | 0.866 | -0.60665 | 2.3897 | 2.0255 | 3.474 | -7.5676 | 0.22716 | -2.6153 | -0.88842 | -1.4957 | 13.1295 | 10.7191
42810.5366 | 8344 | 80.5094 | 52.8188 | 38.8088 | 29.2602 | 21.0853 | 19.6334 | 18.9391 | 118.0849 | 82.8992 | 55.8161 | 36.4404 | 21.2681 | 17.0415 | 16.0249 | 175.1996 | 204.448 | 436.1707 | 241.0729 | 216.2694 | 400.2344 |  |  |  | 253.1679 | 347.2207 | 346.7515 | 353.6004 | 202.7629 | 283.5568 | 147.2016 | 231.9878 | 198.9884 | 208.4611 | 319.5578 | 211.984 | 338.2587 | 163.4491 |  | 183.2378 | 189.0981 | 120.3546 | 151.3134 |  | 31.703 | 67.0234 | 33.0237 | 65.0542 | 137.5097 | 169.3224 | 215.5753 | 8.678 | 36.7234 | 9.561 | 77.5059 | 8.4278 | 42.2235 | 49.3156 | 52.9053 | 15.1852 |  |  | 2.404 | -0.16156 | 0.42766 | -0.091338 | 3.1865 | 2.9815 | 5.7352 | -5.6257 | 0.65484 | 1.9952 | 7.5169 | -0.00047312 | -0.00046162 | -0.00054212 | 291.0225 | 447.3795 | 240.4874 | 118.7181 | 66.8123 | 29.9226 | 19.0122 | 101.4644 | 71.7338 | 43.5081 | 30.5048 | 21.6493 | 19.6079 | 18.5029 | 123.0674 | 105.4072 | 88.0496 | 55.357 | 47.8862 | 101.9508 | 66.3027 | 181.1339 | 223.6084 | 288.4909 | 285.7595 | 311.2338 | 345.7866 |  |  |  | 372.8999 | 340.7489 | 309.8356 | 342.5415 | 2.3488 | 2.138 | 728.9847 |  |  | 813.8439 |  |  | 329.7052 | 398.9851 | 255.9611 | 185.514 | 282.164 | 189.8522 | 937.4829 | 760.2224 | 796.9641 | 894.6029 | 874.5492 |  | 330.7306 | 541.2714 | 311.3316 | 807.2945 | 368.0212 | 717.3631 |  | 818.5703 |  |  | 842.3423 | 932.5598 | 928.8681 | [6 empty] | 782.064 |  |  | 770.0337 |  |  | 243.1934 | 320.4843 | 355.6408 | 126.3258 | 254.765 | 380.5265 | 181.8491 | 283.1819 |  | 276.9235 | 348.8159 | 200.2128 | 315.1129 | 246.2911 | 327.1278 | 123.1924 | 245.3549 |  | 312.1076 | 315.9686 | 414.7188 | 168.7793 | 265.3039 | 352.4472 | 181.4204 | 302.9135 | 277.8087 | 339.6176 | 212.7305 | 318.5042 | 0.43392 | 19.5713 | 1.1801 | 0.2517 | -39.678 | 3.1159 | 851.73 | 0.25 | 2.5494 | -0.51664 | 0.84056 | -0.38846 | 2.6168 | 2.5312 | 3.5106 | -7.5658 | 0.22987 | -2.6195 | -1.2238 | -1.6635 | 13.1163 | 10.7208
42810.5366 | 8345 | 80.5302 | 52.8333 | 38.8067 | 29.2614 | 21.0873 | 19.6387 | 18.9417 | 118.0953 | 82.9089 | 55.8259 | 36.4519 | 21.2685 | 17.0415 | 16.0259 | 175.1919 | 204.4159 | 436.1859 | 241.0343 | 216.2874 | 400.196 |  |  |  | 253.1579 | 347.184 | 346.8024 | 353.685 | 202.7341 | 285.6108 | 147.2062 | 231.972 | 199.0875 | 208.4695 | 319.5262 | 212.1754 | 338.184 | 163.3147 |  | 183.0653 | 189.0014 | 121.0445 | 151.2212 |  | 31.7223 | 67.0865 | 33.0439 | 65.06 | 137.5694 | 169.3545 | 215.2371 | 8.7215 | 36.7066 | 9.527 | 77.4877 | 8.4235 | 42.2505 | 49.3259 | 52.8993 | 15.1841 |  |  | 2.6885 | -0.074165 | 0.55054 | -0.20699 | 3.2903 | 2.2889 | 5.8338 | -5.581 | 0.37734 | 2.338 | 7.4299 | -0.00048462 | -0.00049448 | -0.00051912 | 293.4254 | 447.9061 | 240.5338 | 118.7318 | 66.8246 | 29.9279 | 19.0104 | 101.4743 | 71.7417 | 43.5088 | 30.5085 | 21.6366 | 19.5987 | 18.5003 | 123.4828 | 105.4712 | 90.3668 | 55.9105 | 50.5344 | 101.9926 | 66.3533 | 181.1316 | 223.5889 | 288.4637 | 285.7247 | 311.1964 | 345.7413 |  |  |  | 372.8847 | 340.4791 | 309.4719 | 341.7437 | 2.0597 | 1.7604 | 729.8967 |  |  | 813.6848 |  |  | 329.7315 | 398.9542 | 257.4454 | 185.5261 | 282.1292 | 190.3628 | 936.3716 | 760.1683 | 797.0542 | 894.2011 | 874.7427 |  | 330.8808 | 541.0979 | 311.2809 | 807.5142 | 367.9411 | 717.3832 |  | 818.4089 |  |  | 842.8112 | 932.8244 | 928.5052 | [6 empty] | 781.9382 |  |  | 769.9859 |  |  | 243.529 | 320.2215 | 355.8396 | 125.9922 | 254.7008 | 380.5114 | 181.942 | 283.3256 |  | 276.8652 | 348.7463 | 200.5905 | 314.8983 | 245.9643 | 326.9854 | 123.252 | 245.3209 |  | 312.1968 | 316.0578 | 414.6427 | 168.6631 | 265.25 | 352.0029 | 181.3206 | 303.0318 | 277.6828 | 339.2157 | 212.4128 | 318.6794 | 0.36785 | 19.573 | 1.1823 | 0.25348 | -39.692 | 3.1159 | 829.41 | 0.36 | 2.7011 | -0.35007 | 0.95379 | -0.58483 | 2.6592 | 2.2179 | 3.5408 | -7.5595 | 0.23098 | -2.6327 | -1.2648 | -1.9149 | 13.1129 | 10.7416
42810.5366 | 8346 | 80.5342 | 52.8313 | 38.8102 | 29.2653 | 21.0755 | 19.6275 | 18.9359 | 118.1001 | 82.9187 | 55.8262 | 36.4499 | 21.2706 | 17.0415 | 16.0157 | 175.1874 | 204.4091 | 436.2056 | 241.0104 | 216.1747 | 400.1379 |  |  |  | 253.1692 | 347.1569 | 347.2527 | 353.8612 | 205.9027 | 288.0311 | 147.2142 | 231.9522 | 199.8116 | 208.4681 | 319.4984 | 212.005 | 338.1103 | 162.9378 |  | 183.1416 | 189.4058 | 120.383 | 150.1477 |  | 31.7939 | 67.0475 | 33.1022 | 65.1013 | 137.4492 | 169.176 | 214.8964 | 8.5853 | 36.6999 | 9.5412 | 77.461 | 8.4336 | 42.2702 | 49.3333 | 52.8961 | 15.1857 |  |  | 2.2581 | -0.004513 | 0.43226 | -0.32133 | 2.9789 | 1.988 | 6.2629 | -5.5042 | 0.65231 | 1.387 | 7.4567 | -0.00051912 | -0.00046655 | -0.00056348 | 295.3943 | 447.0692 | 240.5847 | 118.7463 | 66.8424 | 29.9306 | 19.0197 | 101.4904 | 71.7538 | 43.5232 | 30.5157 | 21.6445 | 19.6045 | 18.5054 | 120.7398 | 104.4152 | 87.5781 | 55.8783 | 50.5648 | 101.9888 | 66.3408 | 181.1299 | 223.5782 | 288.4323 | 285.6921 | 311.1539 | 345.6948 |  |  |  | 372.9045 | 340.181 | 311.0565 | 341.7348 | 2.6338 | 1.6729 | 730.2528 |  |  | 813.3066 |  |  | 329.7422 | 398.9056 | 258.6781 | 185.5339 | 282.1059 | 190.7075 | 935.418 | 760.2246 | 797.0868 | 894.0744 | 874.6171 |  | 330.9467 | 540.6085 | 311.2413 | 807.8626 | 367.8495 | 717.3756 |  | 818.5005 |  |  | 842.607 | 932.8751 | 928.6331 | [6 empty] | 781.8455 |  |  | 769.9768 |  |  | 242.8768 | 320.3151 | 355.902 | 126.2356 | 254.8644 | 380.5208 | 182.7656 | 283.6364 |  | 276.5735 | 348.5384 | 200.645 | 314.9311 | 246.0572 | 326.8427 | 123.4512 | 245.1951 |  | 312.4585 | 315.7936 | 414.5947 | 168.2343 | 264.9476 | 351.9661 | 181.4208 | 303.1312 | 277.9975 | 338.9532 | 212.3501 | 318.5337 | 0.28349 | 19.572 | 1.1845 | 0.25509 | -39.8227 | 3.1159 | 824.44 | 0.27 | 2.4808 | -0.086351 | 0.84509 | -0.72863 | 2.5297 | 2.0665 | 3.668 | -7.5509 | 0.24168 | -2.6503 | -0.96052 | -1.6065 | 13.1369 | 10.7436
42810.5366 | 8347 | 80.5616 | 52.8502 | 38.8206 | 29.2681 | 21.0883 | 19.6312 | 18.9421 | 118.115 | 82.9276 | 55.8472 | 36.4628 | 21.2743 | 17.0489 | 16.0248 | 175.1905 | 204.3793 | 436.2149 | 240.9774 | 216.3489 | 400.0776 |  |  |  | 253.1696 | 347.1332 | 346.5824 | 353.1777 | 206.6079 | 288.4721 | 147.2232 | 231.9359 | 198.2437 | 208.4647 | 319.459 | 211.3789 | 338.1031 | 162.3449 |  | 183.0528 | 189.0652 | 120.0889 | 149.2221 |  | 31.9801 | 67.0558 | 33.0714 | 64.8249 | 137.3305 | 168.7064 | 214.752 | 8.421 | 36.699 | 9.6554 | 77.4435 | 8.443 | 42.2941 | 49.3354 | 52.9019 | 15.1902 |  |  | 2.1582 | 0.064487 | 0.4684 | -0.076226 | 3.4822 | 2.5741 | 5.7516 | -5.3287 | 0.27343 | 1.8094 | 7.5908 | -0.00051748 | -0.00052241 | -0.00056512 | 296.8345 | 447.6931 | 240.6176 | 118.7564 | 66.8558 | 29.9356 | 19.0223 | 101.496 | 71.7643 | 43.5245 | 30.5217 | 21.6449 | 19.6072 | 18.5035 | 120.9369 | 105.3764 | 87.0755 | 55.6717 | 49.0534 | 102.0934 | 66.3525 | 181.1315 | 223.5679 | 288.4107 | 285.6633 | 311.1247 | 345.6581 |  |  |  | 372.9129 | 340.1876 | 311.572 | 341.9204 | 2.5076 | 1.998 | 730.0414 |  |  | 813.4632 |  |  | 329.7676 | 398.8785 | 259.6991 | 185.5386 | 282.0879 | 188.9147 | 935.3769 | 760.2417 | 797.1492 | 893.4907 | 874.5881 |  | 330.9438 | 540.3496 | 311.2153 | 808.2594 | 367.7613 | 717.4572 |  | 818.492 |  |  | 842.5672 | 932.3068 | 928.0724 | [6 empty] | 781.745 |  |  | 769.9966 |  |  | 243.0696 | 320.4435 | 356.461 | 126.7687 | 254.7617 | 380.5261 | 182.8789 | 283.7332 |  | 275.7097 | 347.9288 | 200.547 | 314.8255 | 246.0043 | 326.6133 | 123.3728 | 245.0712 |  | 312.8404 | 315.1917 | 414.5596 | 168.2525 | 264.485 | 352.5475 | 181.2443 | 303.1507 | 277.8894 | 338.3418 | 212.2423 | 318.0611 | 0.31007 | 19.5703 | 1.1859 | 0.25424 | -39.7739 | 3.1159 | 810.45 | 0.28 | 2.4262 | 0.32642 | 0.87973 | -0.35489 | 2.7336 | 2.3503 | 3.5132 | -7.5503 | 0.24697 | -2.6691 | -0.96955 | -1.5493 | 13.162 | 10.7392
42810.5367 | 8348 | 80.5754 | 52.848 | 38.8358 | 29.2867 | 21.0886 | 19.6373 | 18.9409 | 118.1199 | 82.9371 | 55.8559 | 36.4747 | 21.2718 | 17.055 | 16.0299 | 175.1682 | 204.3431 | 436.2161 | 240.9372 | 216.2894 | 400.0644 |  |  |  | 253.1661 | 347.0877 | 346.6542 | 353.282 | 206.889 | 288.3039 | 147.2251 | 231.9095 | 199.1767 | 208.4759 | 319.4266 | 211.4051 | 338.0919 | 162.3121 |  | 183.5275 | 189.7561 | 122.4388 | 149.7662 |  | 32.0233 | 67.0365 | 33.0372 | 64.7272 | 137.1904 | 168.5505 | 214.5066 | 8.3999 | 36.6898 | 9.7701 | 77.4297 | 8.4369 | 42.3126 | 49.3353 | 52.9013 | 15.1975 |  |  | 2.2784 | 0.046087 | 0.61822 | -0.080826 | 3.5322 | 2.607 | 5.7753 | -5.3346 | 0.52719 | 2.0624 | 7.4972 | -0.00052405 | -0.00050433 | -0.00055526 | 296.3615 | 447.3698 | 240.6675 | 118.782 | 66.8624 | 29.9484 | 19.0239 | 101.5106 | 71.7754 | 43.5384 | 30.5286 | 21.6461 | 19.6092 | 18.4985 | 120.6962 | 104.1424 | 87.4436 | 57.552 | 50.538 | 102.1152 | 66.3835 | 181.1182 | 223.5471 | 288.3832 | 285.6229 | 311.0862 | 345.6058 |  |  |  | 372.8882 | 339.5304 | 311.1367 | 341.7815 | 1.7452 | 1.8807 | 729.655 |  |  | 813.5275 |  |  | 329.7985 | 398.8436 | 259.1021 | 185.5539 | 282.0645 | 190.7469 | 935.6263 | 760.3665 | 797.2125 | 893.9954 | 874.6152 |  | 330.833 | 540.3295 | 311.1614 | 808.4664 | 367.6888 | 718.0159 |  | 818.2015 |  |  | 842 | 932.9661 | 929.4644 | [6 empty] | 781.7353 |  |  | 769.9878 |  |  | 242.5148 | 320.3543 | 357.4309 | 126.1426 | 254.0953 | 380.5313 | 182.1331 | 283.743 |  | 275.6186 | 347.4079 | 200.7089 | 314.7738 | 246.1067 | 326.4514 | 123.1518 | 244.9602 |  | 313.5766 | 314.6209 | 414.5397 | 168.4757 | 264.2906 | 352.9785 | 180.8609 | 303.1697 | 277.7556 | 338.0134 | 212.4479 | 317.7779 | 0.34127 | 19.5717 | 1.1868 | 0.25545 | -39.7348 | 3.1159 | 781.21 | 0.32 | 2.4925 | 0.27594 | 1.0106 | -0.36543 | 2.7527 | 2.3648 | 3.5198 | -7.5597 | 0.2436 | -2.6812 | -0.94012 | -1.5865 | 13.146 | 10.7409
42810.5367 | 8349 | 80.5872 | 52.8579 | 38.8341 | 29.2765 | 21.0844 | 19.6242 | 18.9349 | 118.1196 | 82.9438 | 55.856 | 36.4676 | 21.2724 | 17.0379 | 16.0238 | 175.1604 | 204.3159 | 436.2285 | 240.9068 | 216.2036 | 400.0542 |  |  |  | 253.1726 | 347.0484 | 346.6443 | 353.0149 | 207.8328 | 288.5805 | 147.2309 | 231.8681 | 199.4826 | 208.4693 | 319.3845 | 211.4706 | 338.0256 | 162.3925 |  | 183.7187 | 190.3094 | 121.958 | 150.273 |  | 32.2122 | 67.1402 | 33.0391 | 64.6499 | 137.1427 | 168.5715 | 214.1417 | 8.436 | 36.6909 | 9.8953 | 77.4155 | 8.4335 | 42.3109 | 49.3235 | 52.8882 | 15.191 |  |  | 2.5919 | -0.029481 | 0.55186 | -0.091338 | 3.0788 | 2.4184 | 5.7339 | -5.4739 | 0.43884 | 2.101 | 7.4913 | -0.00049284 | -0.00050105 | -0.00054705 | 294.9095 | 444.917 | 240.7162 | 118.7933 | 66.875 | 29.9511 | 19.0264 | 101.5182 | 71.7836 | 43.542 | 30.5325 | 21.6549 | 19.6077 | 18.4992 | 118.8802 | 101.5282 | 84.8397 | 55.8443 | 49.7428 | 102.0949 | 66.3717 | 181.1279 | 223.5605 | 288.3666 | 285.5873 | 311.0513 | 345.5682 |  |  |  | 372.9053 | 338.7833 | 309.0649 | 341.169 | 3.1752 | 1.7183 | 730.9136 |  |  | 813.4976 |  |  | 329.8151 | 398.7981 | 258.3833 | 185.5587 | 282.0389 | 190.7792 | 937.018 | 760.334 | 797.2536 | 894.4044 | 874.8222 |  | 330.7407 | 540.257 | 311.1462 | 808.4156 | 367.6774 | 717.9712 |  | 818.057 |  |  | 841.7452 | 933.6174 | 930.4889 | [6 empty] | 781.7044 |  |  | 769.9421 |  |  | 242.0665 | 320.053 | 358.2061 | 125.6091 | 254.0874 | 380.4707 | 181.7893 | 283.4439 |  | 276.0164 | 347.6363 | 200.8728 | 314.8748 | 245.9131 | 326.4564 | 123.0082 | 244.8996 |  | 313.1411 | 314.8096 | 414.4723 | 168.539 | 264.129 | 352.788 | 180.8862 | 303.064 | 277.5178 | 338.1079 | 212.7309 | 317.6679 | 0.22186 | 19.5701 | 1.1895 | 0.25717 | -39.7578 | 3.1159 | 770.18 | 0.19 | 2.6591 | -0.22073 | 0.955 | -0.38852 | 2.57 | 2.2777 | 3.5072 | -7.5726 | 0.2445 | -2.6808 | -0.74084 | -1.2985 | 13.1266 | 10.7594
42810.5367 | 8350 | 80.6 | 52.8746 | 38.8375 | 29.2843 | 21.0886 | 19.6315 | 18.9435 | 118.1239 | 82.9529 | 55.8678 | 36.4774 | 21.278 | 17.0419 | 16.0226 | 175.1685 | 204.2957 | 436.2492 | 240.8759 | 216.2144 | 400.0287 |  |  |  | 253.177 | 347.0145 | 346.8284 | 353.0548 | 206.8963 | 288.2397 | 147.2322 | 231.8446 | 199.5427 | 208.4756 | 319.3487 | 211.5305 | 337.9673 | 162.5806 |  | 183.1946 | 190.6042 | 122.2495 | 150.5351 |  | 32.4513 | 67.279 | 33.0164 | 64.5114 | 136.7499 | 168.4113 | 213.7716 | 8.6514 | 36.6948 | 9.9594 | 77.3927 | 8.428 | 42.3103 | 49.3317 | 52.8971 | 15.192 |  |  | 2.63 | -0.027509 | 0.71154 | -0.05257 | 3.038 | 2.3882 | 5.7234 | -5.5646 | 0.55813 | 2.4396 | 7.4867 | -0.00051912 | -0.00050598 | -0.00057662 | 295.2863 | 444.5192 | 240.7628 | 118.8086 | 66.8916 | 29.9571 | 19.0285 | 101.5323 | 71.7947 | 43.5581 | 30.547 | 21.6626 | 19.6074 | 18.5003 | 121.0328 | 102.6268 | 84.5082 | 56.0147 | 48.6598 | 102.0897 | 66.3493 | 181.1268 | 223.5514 | 288.3297 | 285.5548 | 311.0162 | 345.5197 |  |  |  | 372.9312 | 338.3462 | 309.3367 | 340.9806 | 3.3841 | 1.4305 | 731.1397 |  |  | 813.6443 |  |  | 329.8383 | 398.7616 | 256.5799 | 185.5611 | 282.0189 | 190.9165 | 937.225 | 760.309 | 797.2897 | 894.322 | 875.0806 |  | 330.7359 | 539.9672 | 311.1434 | 808.2497 | 367.6777 | 717.9322 |  | 817.9662 |  |  | 842.1837 | 934.0913 | 930.8441 | [6 empty] | 781.6871 |  |  | 769.883 |  |  | 241.747 | 319.8824 | 357.8942 | 125.8344 | 254.6208 | 380.3448 | 181.9169 | 283.2544 |  | 276.16 | 347.9528 | 201.0112 | 314.8662 | 245.7855 | 326.4407 | 122.7788 | 244.8518 |  | 312.898 | 315.3499 | 414.4042 | 167.9181 | 264.1645 | 352.2473 | 180.9201 | 302.8672 | 276.9829 | 337.7324 | 212.6323 | 317.472 | 0.39578 | 19.5732 | 1.1906 | 0.25653 | -39.795 | 3.1159 | 770.15 | 0.26 | 2.6778 | -0.21326 | 1.0846 | -0.29481 | 2.5525 | 2.263 | 3.5034 | -7.5801 | 0.25234 | -2.6761 | -0.98066 | -1.2644 | 13.1147 | 10.7669
42810.5367 | 8351 | 80.6097 | 52.8751 | 38.8423 | 29.2805 | 21.0915 | 19.6374 | 18.9429 | 118.1365 | 82.9653 | 55.8751 | 36.4847 | 21.2766 | 17.0451 | 16.0213 | 175.164 | 204.2684 | 436.2599 | 240.8498 | 216.2407 | 400.0245 |  |  |  | 253.1816 | 346.9841 | 346.9017 | 353.2563 | 204.9166 | 287.5001 | 147.2337 | 231.8175 | 199.6167 | 208.4813 | 319.3061 | 211.5219 | 337.8873 | 162.5241 |  | 183.5501 | 190.355 | 122.347 | 150.0343 |  | 32.6393 | 67.3571 | 33.0609 | 64.4803 | 136.2817 | 167.8624 | 213.2787 | 8.876 | 36.7006 | 9.8831 | 77.3847 | 8.4326 | 42.3282 | 49.3519 | 52.9017 | 15.1955 |  |  | 2.3087 | 0.15911 | 0.47694 | -0.596 | 3.3212 | 2.31 | 5.8219 | -5.7052 | 0.52544 | 1.9545 | 7.3697 | -0.00045505 | -0.00045834 | -0.00055526 | 295.609 | 446.107 | 240.8069 | 118.8157 | 66.9057 | 29.9642 | 19.0312 | 101.5447 | 71.8068 | 43.5638 | 30.5421 | 21.6538 | 19.6046 | 18.4909 | 123.6893 | 103.8144 | 84.6312 | 55.5406 | 48.8437 | 102.1777 | 66.3471 | 181.1238 | 223.532 | 288.301 | 285.5262 | 310.9768 | 345.4767 |  |  |  | 372.9568 | 337.6538 | 311.1281 | 340.2559 | 2.5123 | 1.9769 | 732.075 |  |  | 813.877 |  |  | 329.8627 | 398.7231 | 254.9449 | 185.582 | 282.0005 | 191.3471 | 937.3103 | 760.2631 | 797.3441 | 895.012 | 875.3092 |  | 330.5763 | 540.4033 | 311.118 | 807.8258 | 367.5471 | 718.3862 |  | 818.1396 |  |  | 842.5518 | 934.2481 | 931.33 | [6 empty] | 781.6134 |  |  | 769.789 |  |  | 241.4734 | 319.7479 | 357.121 | 125.7261 | 254.7555 | 380.2239 | 181.7682 | 283.1677 |  | 276.171 | 348.1767 | 201.0825 | 314.725 | 245.8809 | 326.5822 | 122.4636 | 244.9144 |  | 312.5992 | 315.162 | 414.3271 | 167.2657 | 264.1943 | 352.4924 | 180.8972 | 302.7071 | 276.3322 | 337.3826 | 212.3975 | 317.3011 | 0.29351 | 19.5726 | 1.1923 | 0.25681 | -39.756 | 3.1159 | 786.59 | 0.19 | 2.5072 | 0.51296 | 0.8881 | -0.99278 | 2.6671 | 2.2243 | 3.5312 | -7.5989 | 0.23838 | -2.6758 | -1.265 | -1.2783 | 13.1223 | 10.7893
42810.5367 | 8352 | 80.6159 | 52.8771 | 38.8456 | 29.2828 | 21.0813 | 19.6317 | 18.9317 | 118.1422 | 82.9757 | 55.8838 | 36.4878 | 21.2737 | 17.038 | 16.0133 | 175.154 | 204.249 | 436.276 | 240.8239 | 216.1649 | 400.0049 |  |  |  | 253.1912 | 346.9616 | 346.814 | 353.2571 | 204.3892 | 287.5966 | 147.2433 | 231.7881 | 199.2155 | 208.484 | 319.2712 | 211.3532 | 337.8001 | 162.3399 |  | 183.6535 | 190.4556 | 121.5761 | 149.4462 |  | 32.738 | 67.5389 | 33.0909 | 64.5133 | 136.0918 | 167.703 | 212.941 | 8.964 | 36.7116 | 9.8679 | 77.4038 | 8.4436 | 42.3587 | 49.3701 | 52.9221 | 15.2045 |  |  | 2.0714 | -0.040653 | 0.30675 | -0.44618 | 3.1234 | 2.3606 | 5.4967 | -5.6586 | 0.53945 | 2.1362 | 7.2511 | -0.00049119 | -0.00048462 | -0.00055033 | 295.0839 | 447.2024 | 240.8436 | 118.8325 | 66.9096 | 29.9669 | 19.0256 | 101.5452 | 71.8188 | 43.567 | 30.5476 | 21.6519 | 19.6009 | 18.4835 | 124.1327 | 106.17 | 87.5123 | 55.6841 | 48.4528 | 102.2252 | 66.3775 | 181.1291 | 223.5248 | 288.2796 | 285.4968 | 310.9415 | 345.4386 |  |  |  | 373.0352 | 337.4972 | 311.9214 | 340.2699 | 2.9355 | 1.8167 | 732.9555 |  |  | 814.0149 |  |  | 329.8818 | 398.6945 | 254.9746 | 185.591 | 281.9766 | 191.4396 | 937.8031 | 760.2259 | 797.4149 | 895.4132 | 875.4403 |  | 330.4181 | 541.0892 | 311.0865 | 807.4372 | 367.4205 | 718.4084 |  | 818.355 |  |  | 842.6266 | 934.5266 | 932.1778 | [6 empty] | 781.5815 |  |  | 769.7315 |  |  | 241.0657 | 319.5082 | 356.2851 | 125.1621 | 254.6077 | 380.0992 | 181.7339 | 283.0755 |  | 276.1876 | 348.442 | 201.216 | 314.4564 | 245.8517 | 326.716 | 122.4934 | 244.8533 |  | 312.8999 | 314.5496 | 414.2865 | 167.582 | 264.2269 | 353.0803 | 180.8908 | 302.5737 | 275.3304 | 337.0112 | 212.2474 | 317.1551 | 0.15195 | 19.572 | 1.196 | 0.26313 | -39.8761 | 3.1159 | 774.09 | 0.25 | 2.3751 | -0.25935 | 0.71243 | -0.85922 | 2.586 | 2.2481 | 3.4306 | -7.6148 | 0.21702 | -2.676 | -1.3084 | -1.5948 | 13.1317 | 10.7959
42810.5367 | 8353 | 80.6377 | 52.8936 | 38.8595 | 29.2856 | 21.0929 | 19.6357 | 18.9366 | 118.1544 | 82.9872 | 55.9001 | 36.4985 | 21.2817 | 17.0515 | 16.0214 | 175.1496 | 204.2208 | 436.2841 | 240.7917 | 215.75 | 399.9858 |  |  |  | 253.1891 | 346.9251 | 346.8802 | 353.3863 | 204.8078 | 287.8916 | 147.2411 | 231.7592 | 198.6679 | 208.4786 | 319.2339 | 211.3462 | 337.7006 | 162.3614 |  | 183.3632 | 190.1545 | 121.393 | 150.4265 |  | 32.9232 | 67.576 | 33.0824 | 64.3725 | 136.1713 | 167.7457 | 212.9831 | 8.782 | 36.7062 | 9.9933 | 77.4076 | 8.446 | 42.3767 | 49.386 | 52.9351 | 15.2008 |  |  | 2.4013 | 0.18079 | 0.22527 | -0.30293 | 3.1451 | 2.3875 | 5.8167 | -5.5318 | 0.9195 | 1.978 | 7.4815 | -0.00049612 | -0.00049119 | -0.0005684 | 296.315 | 448.5877 | 240.898 | 118.8493 | 66.93 | 29.9806 | 19.0358 | 101.5685 | 71.8328 | 43.5807 | 30.5449 | 21.6591 | 19.611 | 18.4894 | 123.5287 | 106.4207 | 86.2463 | 55.912 | 48.8689 | 102.2932 | 66.3695 | 181.1263 | 223.5272 | 288.2566 | 285.4589 | 310.9089 | 345.3983 |  |  |  | 373.1232 | 337.561 | 312.3038 | 340.3406 | 2.24 | 1.9383 | 733.8204 |  |  | 813.8637 |  |  | 329.8998 | 398.6553 | 256.0309 | 185.5932 | 281.9479 | 190.5339 | 937.1605 | 760.3059 | 797.6464 | 896.2138 | 875.5176 |  | 330.2841 | 541.5598 | 311.0424 | 807.1711 | 367.44 | 718.5835 |  | 818.7289 |  |  | 842.5936 | 934.2299 | 931.9323 | [6 empty] | 781.5803 |  |  | 769.7268 |  |  | 240.5488 | 319.1688 | 355.9773 | 125.2088 | 254.4392 | 380.0374 | 181.5733 | 282.9345 |  | 276.1345 | 348.459 | 201.1519 | 314.2006 | 245.7422 | 326.6906 | 122.0152 | 244.7591 |  | 313.0093 | 313.6445 | 414.2798 | 168.2729 | 264.199 | 353.6286 | 180.6133 | 302.4277 | 274.5221 | 336.7722 | 212.2361 | 316.9425 | 0.17988 | 19.5711 | 1.1984 | 0.26376 | -39.775 | 3.1159 | 776.76 | 0.29 | 2.5579 | 0.54697 | 0.61055 | -0.70801 | 2.5951 | 2.261 | 3.5292 | -7.6274 | 0.20073 | -2.6669 | -1.2329 | -1.4551 | 13.0965 | 10.8018
42810.5367 | 8354 | 80.6455 | 52.8939 | 38.867 | 29.2956 | 21.097 | 19.6319 | 18.942 | 118.1555 | 82.9866 | 55.9061 | 36.5063 | 21.2842 | 17.0398 | 16.0263 | 175.1382 | 204.1859 | 436.2974 | 240.7535 | 215.588 | 399.9685 |  |  |  | 253.1888 | 346.8865 | 347.0131 | 353.6585 | 203.6817 | 287.5214 | 147.2574 | 231.7406 | 199.3468 | 208.4912 | 319.1973 | 211.4726 | 337.5888 | 162.5756 |  | 182.3873 | 190.0573 | 121.2724 | 150.6649 |  | 33.0087 | 67.581 | 33.0606 | 64.3657 | 136.2331 | 167.7656 | 213.3945 | 8.6834 | 36.7129 | 10.1665 | 77.409 | 8.4375 | 42.4027 | 49.3886 | 52.9383 | 15.197 |  |  | 2.1332 | -0.093221 | 0.31135 | -0.6282 | 3.3482 | 2.1667 | 5.5657 | -5.6297 | 0.49527 | 2.119 | 7.3415 | -0.00054869 | -0.00050926 | -0.00058483 | 298.5119 | 447.5604 | 240.9477 | 118.8624 | 66.9411 | 29.9866 | 19.0405 | 101.5807 | 71.8451 | 43.5894 | 30.56 | 21.6662 | 19.6104 | 18.4923 | 123.8006 | 107.7233 | 86.5419 | 56.0972 | 48.8866 | 102.4194 | 66.3753 | 181.1216 | 223.4997 | 288.2211 | 285.4071 | 310.8604 | 345.3367 |  |  |  | 373.1905 | 337.9163 | 310.7496 | 340.9798 | 3.551 | 1.7802 | 733.9618 |  |  | 813.9013 |  |  | 329.9255 | 398.6133 | 256.9729 | 185.5888 | 281.9191 | 191.2527 | 936.5902 | 760.4083 | 797.6987 | 896.9599 | 875.3949 |  | 330.1119 | 541.9147 | 310.9859 | 807.2095 | 367.3935 | 718.4912 |  | 819.0036 |  |  | 842.374 | 933.8443 | 931.5702 | [6 empty] | 781.5567 |  |  | 769.7351 |  |  | 240.4314 | 318.6639 | 355.9162 | 125.1453 | 254.3269 | 379.9899 | 181.385 | 282.8721 |  | 276.1714 | 348.1299 | 201.0687 | 314.1103 | 245.5571 | 326.7382 | 121.8394 | 244.6931 |  | 312.8019 | 313.5744 | 414.2883 | 168.7791 | 264.2638 | 354.0806 | 180.2412 | 302.1698 | 274.439 | 336.6447 | 212.5855 | 316.8709 | 0.23265 | 19.5722 | 1.2003 | 0.26431 | -39.7816 | 3.1159 | 802.41 | 0.2 | 2.4101 | -0.39276 | 0.71779 | -1.0196 | 2.6776 | 2.154 | 3.4523 | -7.6373 | 0.18675 | -2.6721 | -1.2476 | -1.4873 | 13.081 | 10.79
42810.5367 | 8355 | 80.6572 | 52.9018 | 38.879 | 29.2916 | 21.0959 | 19.6281 | 18.9324 | 118.1686 | 82.9966 | 55.9147 | 36.5027 | 21.2878 | 17.04 | 16.0193 | 175.1232 | 204.1642 | 436.3085 | 240.7219 | 215.4485 | 399.9399 |  |  |  | 253.1949 | 346.8654 | 346.9598 | 353.71 | 202.9743 | 287.4833 | 147.2581 | 231.7261 | 198.9214 | 208.5022 | 319.1614 | 211.4256 | 337.5426 | 162.2424 |  | 182.4025 | 189.9342 | 120.3096 | 150.0943 |  | 32.8205 | 67.5569 | 33.0303 | 64.3277 | 136.1618 | 167.5791 | 213.5844 | 8.7516 | 36.7042 | 10.2524 | 77.3873 | 8.4522 | 42.4447 | 49.3944 | 52.9499 | 15.2048 |  |  | 2.3527 | -0.10768 | 0.13393 | -0.642 | 3.1064 | 2.1444 | 5.7411 | -5.7276 | 0.24463 | 2.32 | 7.2878 | -0.00048298 | -0.00051912 | -0.00055198 | 298.7642 | 445.4417 | 240.9882 | 118.8751 | 66.9471 | 29.988 | 19.0399 | 101.5877 | 71.8514 | 43.5921 | 30.563 | 21.6647 | 19.6104 | 18.4865 | 126.6828 | 107.1612 | 86.1335 | 55.4378 | 49.1262 | 102.5519 | 66.3593 | 181.1237 | 223.4922 | 288.2003 | 285.3809 | 310.8176 | 345.3036 |  |  |  | 373.2093 | 338.6009 | 309.6202 | 341.2445 | 2.069 | 1.5073 | 732.6332 |  |  | 814.1422 |  |  | 329.9507 | 398.5889 | 257.5324 | 185.6098 | 281.901 | 190.2389 | 936.2801 | 760.566 | 797.6177 | 897.0951 | 875.4393 |  | 329.9749 | 542.1544 | 310.9468 | 807.0871 | 367.2622 | 718.4648 |  | 818.9133 |  |  | 841.8676 | 933.3361 | 930.9857 | [6 empty] | 781.5605 |  |  | 769.7422 |  |  | 240.0608 | 318.4736 | 355.689 | 124.901 | 254.2076 | 379.9571 | 180.8712 | 282.9245 |  | 276.0709 | 347.899 | 201.1348 | 314.0733 | 245.4544 | 326.4788 | 122.0998 | 244.7444 |  | 311.5863 | 313.9518 | 414.2947 | 168.8081 | 264.2314 | 354.197 | 180.2074 | 302.0828 | 274.2632 | 336.2976 | 212.7508 | 316.7205 | 0.16524 | 19.5714 | 1.2036 | 0.26601 | -39.8847 | 3.1159 | 797.21 | 0.14 | 2.531 | -0.4221 | 0.47076 | -1.0307 | 2.5786 | 2.1424 | 3.5055 | -7.6492 | 0.17724 | -2.6801 | -1.5515 | -1.4438 | 13.0932 | 10.7844
42810.5367 | 8356 | 80.6728 | 52.9216 | 38.8815 | 29.3022 | 21.0959 | 19.6397 | 18.9412 | 118.1803 | 83.0093 | 55.926 | 36.5147 | 21.2852 | 17.0437 | 16.0242 | 175.1184 | 204.1396 | 436.3257 | 240.6989 | 215.5328 | 399.914 |  |  |  | 253.1974 | 346.838 | 347.4422 | 353.9724 | 202.5406 | 286.9723 | 147.2555 | 231.6983 | 198.4013 | 208.4964 | 319.1248 | 211.1848 | 337.4489 | 161.877 |  | 181.7102 | 189.5436 | 118.87 | 150.0841 |  | 32.6015 | 67.5113 | 33.0055 | 64.2288 | 136.219 | 167.3614 | 213.2562 | 8.8552 | 36.6942 | 10.2238 | 77.362 | 8.4521 | 42.4769 | 49.4017 | 52.9519 | 15.2073 |  |  | 2.0806 | -0.14842 | 0.12539 | -0.75043 | 2.8566 | 2.6227 | 5.9501 | -5.6947 | 0.61573 | 2.3829 | 7.4809 | -0.00054212 | -0.00050762 | -0.00055033 | 298.4529 | 445.1442 | 241.0274 | 118.8891 | 66.9529 | 29.9894 | 19.0412 | 101.6014 | 71.8551 | 43.5975 | 30.5647 | 21.663 | 19.6102 | 18.4831 | 124.1418 | 106.2102 | 85.9113 | 56.1809 | 49.7039 | 102.478 | 66.3644 | 181.1277 | 223.4824 | 288.1726 | 285.3526 | 310.7819 | 345.2672 |  |  |  | 373.1073 | 339.5595 | 310.268 | 341.9684 | 1.7493 | 1.9142 | 732.0452 |  |  | 814.3353 |  |  | 329.9607 | 398.5547 | 257.386 | 185.6096 | 281.8697 | 189.4719 | 936.8926 | 760.611 | 797.2548 | 896.9167 | 875.4853 |  | 329.9099 | 542.3555 | 310.9683 | 806.6517 | 367.1816 | 718.3037 |  | 818.2943 |  |  | 841.821 | 933.4413 | 930.8761 | [6 empty] | 781.5577 |  |  | 769.7467 |  |  | 239.5343 | 318.6907 | 355.4245 | 124.6614 | 253.7522 | 379.9049 | 180.8087 | 283.2014 |  | 276.6996 | 347.6513 | 201.2582 | 314.2672 | 245.3301 | 326.3928 | 122.2322 | 244.7921 |  | 310.6319 | 313.9203 | 414.2466 | 168.8266 | 264.1992 | 352.734 | 180.3951 | 302.2035 | 274.0901 | 335.8551 | 212.8305 | 316.5804 | 0.3615 | 19.5727 | 1.204 | 0.26456 | -39.8403 | 3.1159 | 796.61 | 0.24 | 2.3791 | -0.49554 | 0.45547 | -1.1142 | 2.4721 | 2.3688 | 3.5679 | -7.6555 | 0.17322 | -2.6751 | -1.2783 | -1.4185 | 13.086 | 10.7552
42810.5368 | 8357 | 80.6879 | 52.9263 | 38.8797 | 29.3033 | 21.0981 | 19.6377 | 18.9432 | 118.183 | 83.02 | 55.9332 | 36.5143 | 21.2929 | 17.0436 | 16.0213 | 175.1063 | 204.1036 | 436.3328 | 240.6639 | 215.5796 | 399.8615 |  |  |  | 253.192 | 346.793 | 347.5172 | 354.0428 | 203.0839 | 286.6326 | 147.2665 | 231.6791 | 199.0485 | 208.5008 | 319.0917 | 211.4017 | 337.4103 | 161.9111 |  | 181.3338 | 189.7914 | 119.3665 | 150.4609 |  | 32.4912 | 67.4371 | 32.9969 | 64.0013 | 136.196 | 167.3249 | 213.1752 | 8.8155 | 36.6973 | 10.3955 | 77.3239 | 8.4586 | 42.5121 | 49.42 | 52.9641 | 15.2108 |  |  | 2.4861 | -0.43558 | 0.051136 | -0.88251 | 3.7346 | 2.3343 | 5.4678 | -5.3215 | 0.63247 | 1.9172 | 7.3061 | -0.00052733 | -0.00051255 | -0.00054869 | 299.6134 | 444.9402 | 241.073 | 118.8982 | 66.9673 | 30.0034 | 19.0374 | 101.6083 | 71.8635 | 43.6113 | 30.5692 | 21.6665 | 19.6069 | 18.4907 | 120.2659 | 103.5692 | 84.837 | 56.0589 | 49.8488 | 102.4101 | 66.3853 | 181.1277 | 223.4707 | 288.1425 | 285.3156 | 310.7377 | 345.2205 |  |  |  | 372.948 | 339.7543 | 311.1146 | 342.2203 | 1.7313 | 1.9575 | 732.4573 |  |  | 814.1919 |  |  | 329.9731 | 398.5138 | 257.4101 | 185.6169 | 281.847 | 190.6226 | 936.3503 | 760.6273 | 796.7621 | 896.7208 | 875.5762 |  | 329.9061 | 542.7153 | 310.9754 | 806.43 | 367.1612 | 718.1789 |  | 817.6109 |  |  | 842.611 | 933.5273 | 930.5931 | [6 empty] | 781.5109 |  |  | 769.6464 |  |  | 239.2895 | 318.5863 | 355.0307 | 124.704 | 253.4096 | 379.8292 | 181.5032 | 283.4414 |  | 276.643 | 347.6305 | 201.2029 | 314.4023 | 245.6338 | 326.8797 | 121.972 | 244.5898 |  | 309.6465 | 313.6576 | 414.1841 | 168.3122 | 264.0932 | 351.5558 | 179.889 | 302.2323 | 274.3 | 335.6103 | 212.758 | 316.4075 | 0.2028 | 19.5715 | 1.2057 | 0.26616 | -39.8516 | 3.1159 | 815.19 | 0.21 | 2.5998 | -0.84882 | 0.29083 | -1.2082 | 2.8265 | 2.2346 | 3.42 | -7.6583 | 0.16375 | -2.6707 | -0.856 | -1.2966 | 13.0725 | 10.734
42810.5368 | 8358 | 80.7042 | 52.9318 | 38.8742 | 29.3103 | 21.1039 | 19.6298 | 18.9352 | 118.1892 | 83.025 | 55.9367 | 36.5208 | 21.2916 | 17.0434 | 16.0258 | 175.1072 | 204.0931 | 436.3576 | 240.632 | 215.3578 | 399.8593 |  |  |  | 253.2059 | 346.7706 | 347.3983 | 353.9442 | 202.4134 | 286.1027 | 147.2727 | 231.6617 | 198.8498 | 208.5037 | 319.0559 | 211.7626 | 337.4173 | 162.1951 |  | 181.2821 | 189.5725 | 119.4365 | 150.4766 |  | 32.4136 | 67.321 | 32.9546 | 63.8876 | 136.0048 | 167.366 | 213.4716 | 8.8136 | 36.6988 | 10.5684 | 77.2948 | 8.4648 | 42.5321 | 49.4318 | 52.9838 | 15.2061 |  |  | 2.0721 | 0.27607 | 0.055732 | -0.73071 | 3.0479 | 1.8519 | 5.6058 | -5.6448 | 0.72081 | 1.8584 | 7.4285 | -0.00050433 | -0.00052898 | -0.00058483 | 298.1557 | 445.1112 | 241.1124 | 118.916 | 66.9876 | 30.0001 | 19.0489 | 101.6223 | 71.8753 | 43.6198 | 30.5763 | 21.6666 | 19.6024 | 18.4891 | 118.8268 | 104.4845 | 87.0095 | 56.182 | 50.1201 | 102.3661 | 66.42 | 181.1179 | 223.4697 | 288.116 | 285.2812 | 310.7121 | 345.1774 |  |  |  | 372.8348 | 339.4581 | 310.2569 | 342.3034 | 2.4762 | 2.3092 | 731.6659 |  |  | 813.9999 |  |  | 329.9963 | 398.4792 | 257.1398 | 185.628 | 281.8223 | 190.2553 | 935.5836 | 760.5867 | 796.0925 | 895.9049 | 875.4962 |  | 329.8842 | 543.2854 | 310.9866 | 806.6276 | 367.1284 | 717.8668 |  | 816.8801 |  |  | 842.3595 | 932.9931 | 930.2768 | [6 empty] | 781.4415 |  |  | 769.5775 |  |  | 239.2038 | 318.8181 | 355.1906 | 124.546 | 253.5186 | 379.7286 | 181.6566 | 283.703 |  | 276.704 | 347.2194 | 200.9803 | 314.4045 | 245.6533 | 326.9073 | 122.0096 | 244.666 |  | 310.0798 | 313.4688 | 414.1682 | 168.1039 | 263.9003 | 351.5931 | 179.6724 | 302.1357 | 274.0475 | 335.8376 | 212.8614 | 316.1329 | 0.50633 | 19.5713 | 1.2065 | 0.2664 | -39.8354 | 3.1158 | 793.36 | 0.37 | 2.3723 | 0.67565 | 0.30357 | -1.0992 | 2.5536 | 1.9905 | 3.4631 | -7.6578 | 0.14873 | -2.6791 | -0.70151 | -1.5338 | 13.0726 | 10.7216
42810.5368 | 8359 | 80.7208 | 52.9394 | 38.8868 | 29.3058 | 21.0995 | 19.6339 | 18.932 | 118.196 | 83.0349 | 55.9478 | 36.5281 | 21.2919 | 17.0467 | 16.0183 | 175.0986 | 204.0667 | 436.3668 | 240.5994 | 214.5945 | 399.8541 |  |  |  | 253.1964 | 346.7227 | 347.5137 | 353.8812 | 202.853 | 286.7701 | 147.274 | 231.6369 | 198.8743 | 208.4997 | 319.0215 | 211.5567 | 337.4266 | 162.0001 |  | 181.0832 | 189.8695 | 119.582 | 150.1101 |  | 32.3005 | 67.0996 | 32.8724 | 63.6785 | 136.1284 | 167.4791 | 213.4229 | 8.7526 | 36.7047 | 10.6383 | 77.2567 | 8.4573 | 42.5565 | 49.4223 | 53.005 | 15.2034 |  |  | 2.8324 | -0.033425 | 0.03602 | -0.55526 | 2.7469 | 2.1155 | 5.4625 | -5.6376 | 0.80235 | 1.1755 | 7.4003 | -0.00053062 | -0.00047641 | -0.00057333 | 299.2391 | 444.9949 | 241.1573 | 118.9207 | 66.9975 | 30.0077 | 19.0437 | 101.6369 | 71.8899 | 43.6205 | 30.5829 | 21.6687 | 19.6044 | 18.4773 | 117.8713 | 105.4519 | 88.6901 | 58.2845 | 51.4264 | 102.3343 | 66.4413 | 181.1168 | 223.4462 | 288.0792 | 285.2407 | 310.6666 | 345.133 |  |  |  | 372.8259 | 339.3758 | 311.1096 | 342.481 | 1.5183 | 1.9539 | 729.6935 |  |  | 813.9348 |  |  | 330.0129 | 398.4365 | 258.0172 | 185.6274 | 281.7957 | 190.5521 | 935.4142 | 760.5206 | 795.6084 | 895.1236 | 875.3631 |  | 329.8943 | 543.3113 | 310.9375 | 806.6304 | 367.0558 | 717.8455 |  | 816.7071 |  |  | 842.2167 | 933.0192 | 930.3793 | [6 empty] | 781.3479 |  |  | 769.5451 |  |  | 239.7515 | 318.8239 | 355.5454 | 124.379 | 253.6529 | 379.6637 | 181.5768 | 283.7361 |  | 276.611 | 346.7947 | 200.6758 | 314.237 | 245.679 | 326.6909 | 122.2129 | 244.7545 |  | 310.8521 | 313.694 | 414.1157 | 167.9579 | 263.9785 | 352.154 | 179.5912 | 301.9853 | 274.1873 | 336.644 | 212.87 | 316.2368 | 0.14232 | 19.5697 | 1.2051 | 0.26407 | -39.9137 | 3.1159 | 781.72 | 0.15 | 2.7753 | -0.23502 | 0.24397 | -0.95789 | 2.4245 | 2.1277 | 3.419 | -7.6533 | 0.14442 | -2.6855 | -0.59927 | -1.718 | 13.0836 | 10.7159
42810.5368 | 8360 | 80.7361 | 52.9477 | 38.894 | 29.3186 | 21.1033 | 19.6377 | 18.9386 | 118.2158 | 83.0452 | 55.9592 | 36.5422 | 21.3041 | 17.0488 | 16.0195 | 175.086 | 204.0354 | 436.3729 | 240.5638 | 214.1356 | 399.8309 |  |  |  | 253.209 | 346.6847 | 347.0971 | 353.6789 | 201.8405 | 284.844 | 147.276 | 231.618 | 198.818 | 208.496 | 318.984 | 210.9116 | 337.3893 | 161.371 |  | 180.4027 | 189.7324 | 118.7069 | 148.9468 |  | 32.2086 | 66.9828 | 32.779 | 63.5271 | 136.2374 | 167.2449 | 213.0705 | 8.7727 | 36.7145 | 10.7186 | 77.2423 | 8.4528 | 42.587 | 49.4257 | 53.0109 | 15.1976 |  |  | 2.1411 | 0.1072 | 0.17993 | -0.66106 | 2.7219 | 2.1483 | 5.657 | -5.4036 | 0.55988 | 2.0498 | 7.6681 | -0.00050762 | -0.00046819 | -0.00057169 | 300.87 | 443.9698 | 241.2059 | 118.9377 | 67.0097 | 30.0074 | 19.0407 | 101.6462 | 71.8921 | 43.6273 | 30.5843 | 21.6683 | 19.6039 | 18.4759 | 114.7709 | 103.6545 | 87.3697 | 57.0958 | 50.8877 | 102.2266 | 66.4615 | 181.1084 | 223.4338 | 288.0537 | 285.2043 | 310.6369 | 345.0935 |  |  |  | 372.7242 | 339.3538 | 310.0652 | 343.1513 | 1.8001 | 1.4546 | 727.3509 |  |  | 814.0235 |  |  | 330.0309 | 398.4047 | 257.3277 | 185.6367 | 281.7807 | 190.4115 | 935.2851 | 760.446 | 795.6236 | 895.318 | 875.2289 |  | 329.9149 | 543.625 | 310.8856 | 806.3393 | 366.987 | 718.1171 |  | 816.894 |  |  | 841.8245 | 933.3016 | 930.9435 | [6 empty] | 781.2174 |  |  | 769.5364 |  |  | 239.9035 | 318.609 | 355.9676 | 124.7639 | 253.9025 | 379.568 | 182.1443 | 283.7356 |  | 276.2849 | 346.7303 | 200.2356 | 314.0794 | 245.7558 | 326.8066 | 122.793 | 244.8718 |  | 311.1123 | 314.1654 | 414.071 | 167.8447 | 264.0924 | 352.5039 | 180.4846 | 301.8259 | 274.3293 | 336.7424 | 213.0075 | 316.2961 | 0.20588 | 19.5704 | 1.2056 | 0.26569 | -39.881 | 3.1158 | 787.19 | 0.25 | 2.4088 | 0.42081 | 0.54518 | -1.045 | 2.4128 | 2.1436 | 3.4784 | -7.648 | 0.13192 | -2.6834 | -0.26803 | -1.5689 | 13.1129 | 10.6882
42810.5368 | 8361 | 80.7523 | 52.9596 | 38.8925 | 29.3184 | 21.1017 | 19.6372 | 18.9341 | 118.2164 | 83.0502 | 55.9682 | 36.541 | 21.2982 | 17.0462 | 16.0168 | 175.0727 | 204.0047 | 436.3855 | 240.5222 | 213.6728 | 399.8643 |  |  |  | 253.2048 | 346.6587 | 346.6939 | 353.2823 | 198.353 | 280.9515 | 147.2806 | 231.6073 | 198.6357 | 208.4916 | 318.9446 | 210.2211 | 337.3446 | 160.6377 |  | 180.0825 | 189.657 | 118.2526 | 148.1642 |  | 32.132 | 66.8185 | 32.6874 | 63.4683 | 136.2695 | 167.0424 | 212.8753 | 8.9231 | 36.7291 | 10.5409 | 77.2194 | 8.4598 | 42.6352 | 49.4487 | 53.0262 | 15.194 |  |  | 2.3409 | -0.004513 | 0.089904 | -0.56709 | 3.0689 | 2.0097 | 5.6636 | -5.7545 | 0.50539 | 2.4866 | 7.3492 | -0.00047641 | -0.00051091 | -0.00053226 | 300.4815 | 442.5444 | 241.2461 | 118.9597 | 67.0126 | 30.0145 | 19.0453 | 101.6558 | 71.9029 | 43.6359 | 30.5868 | 21.6636 | 19.6046 | 18.4776 | 111.2952 | 101.2329 | 84.0365 | 54.5388 | 49.1842 | 102.1328 | 66.4352 | 181.1094 | 223.4272 | 288.0299 | 285.1786 | 310.6061 | 345.0516 |  |  |  | 372.6087 | 339.6339 | 308.7412 | 343.1135 | 1.728 | 1.7791 | 728.213 |  |  | 813.9807 |  |  | 330.0685 | 398.3713 | 255.7697 | 185.6462 | 281.7513 | 190.5038 | 935.4827 | 760.3394 | 795.6827 | 895.3551 | 875.0448 |  | 329.9247 | 544.5455 | 310.8329 | 806.5833 | 366.8866 | 718.2313 |  | 816.7129 |  |  | 841.9107 | 933.6126 | 931.228 | [6 empty] | 781.1723 |  |  | 769.5075 |  |  | 240.0648 | 318.4192 | 355.8021 | 124.5364 | 253.8899 | 379.4662 | 182.1776 | 283.4613 |  | 275.8353 | 347.0698 | 199.9776 | 314.1249 | 245.6908 | 326.436 | 123.1192 | 244.8131 |  | 311.7726 | 313.7557 | 414.0312 | 168.0166 | 263.7855 | 352.2185 | 180.9519 | 301.8087 | 274.5225 | 336.1245 | 213.1264 | 316.142 | 0.48091 | 19.5687 | 1.204 | 0.26383 | -39.8238 | 3.1159 | 809.11 | 0.28 | 2.5099 | -0.086321 | 0.38528 | -0.96764 | 2.5614 | 2.0728 | 3.4796 | -7.6421 | 0.10251 | -2.6989 | 0.1066 | -1.2017 | 13.1311 | 10.679
42810.5368 | 8362 | 80.7632 | 52.9597 | 38.896 | 29.3123 | 21.0964 | 19.637 | 18.9322 | 118.2174 | 83.0679 | 55.9738 | 36.5479 | 21.3004 | 17.0425 | 16.015 | 175.0598 | 203.9709 | 436.3983 | 240.4899 | 213.7606 | 399.8681 |  |  |  | 253.211 | 346.6211 | 346.8662 | 353.3201 | 199.9793 | 281.8079 | 147.2843 | 231.5878 | 199.3147 | 208.4967 | 318.9105 | 210.0861 | 337.3025 | 160.4539 |  | 180.1179 | 189.4847 | 117.318 | 148.4855 |  | 32.0526 | 66.6765 | 32.6246 | 63.2954 | 136.0393 | 166.5385 | 213.2388 | 8.9251 | 36.7301 | 10.4435 | 77.1806 | 8.4628 | 42.6629 | 49.4677 | 53.0319 | 15.202 |  |  | 1.9328 | -0.18719 | 0.26732 | -0.58221 | 2.8645 | 1.5208 | 5.6807 | -5.7913 | 0.44526 | 2.054 | 7.3029 | -0.00051255 | -0.00045341 | -0.00052898 | 299.7731 | 442.7756 | 241.2909 | 118.972 | 67.0256 | 30.0202 | 19.0503 | 101.6718 | 71.92 | 43.646 | 30.5887 | 21.666 | 19.61 | 18.4788 | 110.7325 | 100.2166 | 83.1364 | 53.0961 | 48.6723 | 102.0581 | 66.4126 | 181.1173 | 223.4283 | 288.0179 | 285.1486 | 310.5778 | 345.0233 |  |  |  | 372.471 | 339.4404 | 308.83 | 342.783 | 1.9175 | 1.5043 | 729.7074 |  |  | 813.7203 |  |  | 330.092 | 398.3261 | 255.3135 | 185.6558 | 281.7158 | 190.8142 | 936.008 | 760.3045 | 795.5992 | 895.539 | 875.2713 |  | 329.9396 | 544.8798 | 310.7874 | 806.7786 | 366.8818 | 718.2729 |  | 816.6495 |  |  | 841.9877 | 933.5161 | 930.934 | [6 empty] | 781.1284 |  |  | 769.4848 |  |  | 239.814 | 318.3013 | 355.9457 | 124.8233 | 253.6908 | 379.3157 | 182.1739 | 283.1979 |  | 275.4327 | 347.1901 | 200.0505 | 314.3103 | 245.3635 | 325.9386 | 123.1161 | 244.5148 |  | 313.1015 | 313.0232 | 413.9231 | 168.3979 | 263.5391 | 352.1821 | 181.071 | 301.7282 | 274.7637 | 336.2658 | 213.4862 | 316.0543 | 0.26308 | 19.5692 | 1.2028 | 0.26349 | -39.8387 | 3.1158 | 784.79 | 0.23 | 2.2824 | -0.55582 | 0.66422 | -0.98024 | 2.4732 | 1.8021 | 3.4829 | -7.6473 | 0.089906 | -2.7048 | 0.15993 | -1.1044 | 13.1188 | 10.676
42810.5368 | 8363 | 80.7805 | 52.969 | 38.9062 | 29.3207 | 21.1168 | 19.6328 | 18.9353 | 118.2345 | 83.0767 | 55.9952 | 36.5539 | 21.3042 | 17.0473 | 16.0163 | 175.0593 | 203.9558 | 436.4098 | 240.4658 | 213.7769 | 399.85 |  |  |  | 253.2172 | 346.5905 | 346.7889 | 353.2407 | 201.2763 | 282.8268 | 147.2952 | 231.5625 | 198.7155 | 208.5006 | 318.8745 | 210.1468 | 337.2299 | 160.3445 |  | 180.4652 | 188.6276 | 116.2429 | 149.0606 |  | 31.973 | 66.6621 | 32.5904 | 63.1485 | 136.0162 | 166.3714 | 213.2814 | 8.8234 | 36.7427 | 10.4156 | 77.1836 | 8.4715 | 42.6845 | 49.4875 | 53.0577 | 15.2077 |  |  | 2.3593 | -0.14777 | 0.33698 | -0.66829 | 3.4224 | 2.4026 | 5.5696 | -5.5298 | 0.20668 | 1.7382 | 7.4927 | -0.00052405 | -0.00049941 | -0.00058155 | 299.6925 | 444.921 | 241.3347 | 118.9821 | 67.0402 | 30.0316 | 19.0526 | 101.6856 | 71.93 | 43.6526 | 30.5964 | 21.6714 | 19.5984 | 18.4818 | 110.4298 | 97.9741 | 81.2941 | 52.6541 | 49.6116 | 101.9679 | 66.3881 | 181.1189 | 223.4262 | 287.9953 | 285.1194 | 310.534 | 344.9804 |  |  |  | 372.3175 | 339.1037 | 308.6945 | 342.3868 | 1.4962 | 1.5743 | 730.5291 |  |  | 813.5096 |  |  | 330.0994 | 398.29 | 255.6406 | 185.6607 | 281.6869 | 189.9316 | 935.8992 | 760.315 | 795.5786 | 896.0634 | 875.3746 |  | 330.0274 | 544.7726 | 310.7617 | 807.0367 | 366.8799 | 718.156 |  | 816.846 |  |  | 842.2446 | 933.5302 | 931.0019 | [6 empty] | 781.023 |  |  | 769.4796 |  |  | 239.7476 | 318.3291 | 355.8467 | 124.7775 | 253.1868 | 379.2026 | 182.0129 | 283.0484 |  | 275.5981 | 347.0613 | 200.1957 | 314.3503 | 245.0903 | 325.9802 | 122.9125 | 244.3113 |  | 313.8388 | 312.627 | 413.7968 | 168.2858 | 263.5036 | 352.3504 | 181.0431 | 301.5757 | 274.6924 | 336.5022 | 213.4604 | 315.7985 | 0.31065 | 19.5683 | 1.2039 | 0.26488 | -39.8302 | 3.1159 | 798.87 | 0.37 | 2.524 | -0.49382 | 0.74574 | -1.0502 | 2.7029 | 2.2646 | 3.448 | -7.6433 | 0.09101 | -2.7121 | 0.18247 | -0.90263 | 13.0971 | 10.6733
42810.5368 | 8364 | 80.7961 | 52.9759 | 38.92 | 29.3293 | 21.106 | 19.6334 | 18.9335 | 118.2346 | 83.0852 | 55.9984 | 36.5603 | 21.304 | 17.0469 | 16.0224 | 175.0476 | 203.9275 | 436.4225 | 240.4322 | 213.4264 | 399.7943 |  |  |  | 253.2153 | 346.5607 | 346.7317 | 353.2463 | 201.0118 | 282.5697 | 147.2973 | 231.5428 | 197.7265 | 208.517 | 318.8512 | 210.2076 | 337.1808 | 160.3717 |  | 179.9411 | 188.063 | 114.8644 | 148.7926 |  | 31.9525 | 66.6772 | 32.5552 | 63.0921 | 136.0246 | 166.4773 | 212.9729 | 8.7159 | 36.7646 | 10.4889 | 77.1654 | 8.4761 | 42.6947 | 49.5165 | 53.0749 | 15.2096 |  |  | 2.1897 | -0.10111 | 0.22133 | -0.32396 | 3.2667 | 2.2942 | 5.6196 | -5.4496 | 0.9843 | 1.8482 | 7.4271 | -0.00049776 | -0.00052733 | -0.00056183 | 300.3626 | 444.809 | 241.3798 | 118.9916 | 67.0509 | 30.0408 | 19.0578 | 101.7004 | 71.9347 | 43.6623 | 30.6039 | 21.6774 | 19.605 | 18.4787 | 108.2522 | 98.377 | 82.5251 | 52.7704 | 49.5598 | 101.7979 | 66.3707 | 181.1017 | 223.4054 | 287.9535 | 285.071 | 310.4855 | 344.9183 |  |  |  | 372.2659 | 338.4248 | 306.7673 | 340.9876 | 2.2266 | 1.6048 | 729.571 |  |  | 813.6323 |  |  | 330.1175 | 398.2546 | 255.3048 | 185.662 | 281.6591 | 188.3287 | 935.0803 | 760.3232 | 795.4977 | 896.1634 | 875.3165 |  | 329.9775 | 544.6997 | 310.6664 | 807.1677 | 366.9089 | 718.4414 |  | 816.8638 |  |  | 842.8467 | 932.5843 | 929.6899 | [6 empty] | 781.0026 |  |  | 769.4473 |  |  | 240.1372 | 318.2851 | 355.9034 | 124.8452 | 253.0044 | 379.1763 | 182.2421 | 282.9396 |  | 275.7313 | 347.0395 | 200.1512 | 314.2037 | 245.1802 | 325.8546 | 122.7855 | 244.2861 |  | 312.5843 | 312.6614 | 413.6969 | 168.9803 | 263.5151 | 352.2116 | 181.1935 | 301.5095 | 274.4486 | 336.3397 | 213.1898 | 315.5216 | 0.3952 | 19.5689 | 1.2027 | 0.26273 | -39.777 | 3.1159 | 813.79 | 0.23 | 2.431 | -0.4085 | 0.60439 | -0.73121 | 2.641 | 2.2132 | 3.4639 | -7.6456 | 0.086081 | -2.7132 | 0.40349 | -1.0415 | 13.1006 | 10.7076
42810.5369 | 8365 | 80.8032 | 52.9855 | 38.9223 | 29.3252 | 21.1022 | 19.6356 | 18.9316 | 118.2463 | 83.0938 | 56.0001 | 36.5685 | 21.3102 | 17.037 | 16.0196 | 175.0381 | 203.8981 | 436.4333 | 240.3882 | 213.0725 | 399.7578 |  |  |  | 253.2117 | 346.5242 | 346.6787 | 353.1521 | 202.048 | 282.6112 | 147.3048 | 231.519 | 197.0625 | 208.5164 | 318.8187 | 210.2608 | 337.122 | 160.5231 |  | 178.8339 | 187.1677 | 114.114 | 149.3827 |  | 31.905 | 66.6728 | 32.5688 | 63.0932 | 136.0555 | 166.7006 | 212.604 | 8.63 | 36.7735 | 10.4608 | 77.1251 | 8.4882 | 42.7201 | 49.5439 | 53.0798 | 15.2023 |  |  | 2.8449 | -0.10308 | 0.23053 | -1.0658 | 3.201 | 2.1503 | 5.4191 | -5.4437 | 0.62916 | 0.92546 | 7.3224 | -0.00051419 | -0.0005569 | -0.00060619 | 299.4246 | 444.4374 | 241.4385 | 119.0151 | 67.0609 | 30.0437 | 19.0611 | 101.7067 | 71.9506 | 43.6713 | 30.6133 | 21.6856 | 19.6044 | 18.4798 | 107.2339 | 97.7122 | 82.3138 | 52.884 | 48.1055 | 101.6959 | 66.3495 | 181.1006 | 223.4016 | 287.9306 | 285.0417 | 310.4617 | 344.8809 |  |  |  | 372.2586 | 337.0324 | 305.6333 | 340.0863 | 2.6365 | 2.0239 | 728.0883 |  |  | 813.6385 |  |  | 330.1497 | 398.221 | 254.6291 | 185.6765 | 281.6407 | 187.3881 | 934.9899 | 760.2141 | 795.1379 | 895.7693 | 875.1014 |  | 329.8305 | 545.1763 | 310.5397 | 807.4462 | 366.844 | 718.3242 |  | 816.3824 |  |  | 842.635 | 931.958 | 928.6776 | [6 empty] | 780.9449 |  |  | 769.3949 |  |  | 240.3228 | 318.2174 | 356.1817 | 124.6001 | 253.2882 | 379.204 | 182.5213 | 282.7254 |  | 275.4145 | 347.0337 | 200.4396 | 314.0455 | 245.0925 | 325.3504 | 122.9411 | 244.3803 |  | 311.2435 | 312.8787 | 413.6178 | 169.2811 | 263.4301 | 351.9475 | 181.2985 | 301.5644 | 274.8019 | 336.2429 | 212.704 | 315.4009 | 0.44605 | 19.5688 | 1.204 | 0.26408 | -39.7905 | 3.1159 | 831.16 | 0.23 | 2.771 | -0.41246 | 0.61682 | -1.3263 | 2.6149 | 2.1432 | 3.4024 | -7.651 | 0.063612 | -2.7266 | 0.50409 | -1.0206 | 13.0796 | 10.732
42810.5369 | 8366 | 80.816 | 52.9951 | 38.9179 | 29.3317 | 21.1113 | 19.6411 | 18.9371 | 118.2566 | 83.1055 | 56.0121 | 36.5738 | 21.3112 | 17.0468 | 16.0193 | 175.0336 | 203.8833 | 436.4487 | 240.3595 | 213.014 | 399.7373 |  |  |  | 253.2255 | 346.496 | 346.821 | 353.2068 | 200.3086 | 281.8849 | 147.3048 | 231.4921 | 196.8049 | 208.5173 | 318.7923 | 210.7473 | 337.0837 | 161.3903 |  | 178.3849 | 186.4939 | 114.1115 | 149.9845 |  | 31.6787 | 66.6739 | 32.5323 | 63.0061 | 135.9347 | 166.8264 | 212.4504 | 8.6326 | 36.7845 | 10.187 | 77.0335 | 8.5019 | 42.7552 | 49.5735 | 53.0801 | 15.1992 |  |  | 2.5663 | 0.14466 | 0.12539 | -1.2065 | 3.0091 | 1.7843 | 5.339 | -5.1224 | 0.46005 | 2.2426 | 7.6824 | -0.00050269 | -0.00050269 | -0.00059797 | 300.6822 | 443.9984 | 241.4789 | 119.0275 | 67.0825 | 30.0459 | 19.0618 | 101.7199 | 71.9564 | 43.6791 | 30.6149 | 21.6766 | 19.6063 | 18.4772 | 108.704 | 99.9601 | 83.8282 | 54.4237 | 48.9735 | 101.6856 | 66.3513 | 181.1005 | 223.3879 | 287.9022 | 285.0064 | 310.4267 | 344.8412 |  |  |  | 372.2691 | 335.6996 | 304.9413 | 339.487 | 2.5664 | 2.4436 | 727.2027 |  |  | 813.4203 |  |  | 330.1801 | 398.1956 | 255.2509 | 185.6844 | 281.6177 | 187.5267 | 936.1905 | 760.2257 | 794.6097 | 894.7961 | 875.1071 |  | 329.9205 | 545.4208 | 310.4255 | 807.3967 | 366.7461 | 718.3366 |  | 815.8662 |  |  | 843.5228 | 931.9243 | 928.2224 | [6 empty] | 780.8929 |  |  | 769.371 |  |  | 240.4367 | 318.1856 | 356.2654 | 124.5501 | 253.4233 | 379.2264 | 182.3707 | 282.2252 |  | 275.2591 | 347.0407 | 200.7027 | 314.0391 | 244.6862 | 325.2204 | 123.1671 | 244.4206 |  | 309.9129 | 313.2338 | 413.5422 | 168.8541 | 263.4748 | 352.1186 | 181.326 | 301.6807 | 274.9697 | 336.5986 | 212.3671 | 315.4848 | 0.14502 | 19.5676 | 1.2049 | 0.26412 | -39.8132 | 3.1158 | 827.08 | 0.31 | 2.6301 | 0.48861 | 0.45491 | -1.4111 | 2.5357 | 1.9526 | 3.3776 | -7.6442 | 0.048499 | -2.7338 | 0.33948 | -1.1886 | 13.0598 | 10.7496
42810.5369 | 8367 | 80.8307 | 53.0004 | 38.925 | 29.3315 | 21.1063 | 19.6395 | 18.941 | 118.2634 | 83.1129 | 56.0217 | 36.5751 | 21.307 | 17.0518 | 16.014 | 175.0216 | 203.8454 | 436.4579 | 240.3167 | 213.0434 | 399.7104 |  |  |  | 253.2211 | 346.4591 | 346.9645 | 353.3249 | 198.322 | 279.053 | 147.309 | 231.4684 | 196.2103 | 208.5126 | 318.7565 | 210.9982 | 336.9895 | 161.7334 |  | 178.5214 | 186.3666 | 113.8731 | 150.5448 |  | 31.608 | 66.6698 | 32.5296 | 62.9014 | 135.7627 | 166.9614 | 212.649 | 8.7229 | 36.8108 | 10.1178 | 76.9576 | 8.5046 | 42.779 | 49.6105 | 53.0858 | 15.2052 |  |  | 2.4651 | 8.7e-05 | 0.011052 | -0.74977 | 3.0939 | 2.0622 | 5.7378 | -5.4463 | 0.58693 | 1.772 | 7.6798 | -0.00049448 | -0.00050269 | -0.00056019 | 300.1946 | 445.3651 | 241.5183 | 119.0339 | 67.0781 | 30.0433 | 19.0566 | 101.7256 | 71.9649 | 43.6809 | 30.6131 | 21.68 | 19.6025 | 18.466 | 110.2037 | 102.2945 | 86.7651 | 55.6882 | 50.3935 | 101.6484 | 66.3877 | 181.0926 | 223.3678 | 287.8711 | 284.97 | 310.3974 | 344.7908 |  |  |  | 372.2458 | 336.3484 | 305.314 | 340.2512 | 1.413 | 2.0971 | 725.596 |  |  | 813.174 |  |  | 330.2017 | 398.1584 | 254.3623 | 185.6831 | 281.5809 | 186.9721 | 936.1815 | 760.1205 | 794.0402 | 893.9084 | 875.148 |  | 330.045 | 545.8681 | 310.3936 | 806.9423 | 366.6887 | 718.1964 |  | 814.9959 |  |  | 844.7859 | 932.02 | 927.9679 | [6 empty] | 780.8653 |  |  | 769.2335 |  |  | 240.2165 | 318.0841 | 356.0507 | 124.5765 | 253.1361 | 379.2404 | 182.2391 | 281.7058 |  | 275.3367 | 347.2156 | 200.7845 | 314.1135 | 244.2491 | 325.6197 | 123.1613 | 244.2244 |  | 309.1745 | 313.5208 | 413.449 | 168.4079 | 263.6079 | 352.1843 | 181.5255 | 301.7573 | 274.704 | 336.7298 | 212.4262 | 315.7539 | 0.42814 | 19.5673 | 1.2041 | 0.26299 | -39.7822 | 3.1158 | 817.94 | 0.2 | 2.5712 | 0.011983 | 0.13506 | -1.1124 | 2.5716 | 2.0995 | 3.5021 | -7.6357 | 0.033745 | -2.7262 | 0.16827 | -1.5106 | 13.0368 | 10.7263
42810.5369 | 8368 | 80.8438 | 53.0118 | 38.9369 | 29.3457 | 21.1112 | 19.649 | 18.9427 | 118.2687 | 83.1201 | 56.0326 | 36.5914 | 21.3142 | 17.0486 | 16.0153 | 175.0134 | 203.8214 | 436.4676 | 240.2783 | 212.8849 | 399.6315 |  |  |  | 253.2191 | 346.4276 | 346.7938 | 353.3199 | 198.255 | 277.378 | 147.3145 | 231.4672 | 195.7951 | 208.5212 | 318.7117 | 210.5148 | 336.9109 | 161.3581 |  | 178.5079 | 186.1224 | 113.4806 | 151.0107 |  | 31.6828 | 66.6241 | 32.4787 | 62.877 | 135.9032 | 167.1816 | 213.0014 | 8.4962 | 36.8136 | 9.9233 | 76.9256 | 8.5166 | 42.7977 | 49.6202 | 53.0884 | 15.204 |  |  | 2.8212 | 0.082883 | 0.6202 | -0.62755 | 3.2733 | 2.7358 | 6.1564 | -5.2045 | 0.16893 | 1.951 | 7.4539 | -0.00053719 | -0.00052898 | -0.00055526 | 298.1822 | 444.8142 | 241.5644 | 119.0516 | 67.1029 | 30.0516 | 19.0597 | 101.7356 | 71.9858 | 43.6916 | 30.6128 | 21.6798 | 19.6025 | 18.4695 | 106.5167 | 101.4 | 85.906 | 57.1139 | 51.3389 | 101.5061 | 66.4139 | 181.0896 | 223.3651 | 287.8469 | 284.9491 | 310.3544 | 344.7484 |  |  |  | 372.2347 | 337.1585 | 307.0479 | 340.9878 | 1.6585 | 1.9496 | 725.9283 |  |  | 812.7079 |  |  | 330.2255 | 398.1275 | 253.4863 | 185.6925 | 281.5537 | 186.8349 | 936.0461 | 759.9223 | 793.4089 | 893.1535 | 875.3203 |  | 330.1006 | 546.5823 | 310.3533 | 806.6785 | 366.5471 | 718.0451 |  | 814.1314 |  |  | 844.9709 | 932.0779 | 927.95 | [6 empty] | 780.7196 |  |  | 769.0623 |  |  | 240.0495 | 318.0568 | 355.4852 | 124.9217 | 253.1702 | 379.2357 | 181.7112 | 281.3521 |  | 275.6456 | 347.3328 | 200.8253 | 314.2168 | 244.3044 | 325.8793 | 122.6445 | 244.0193 |  | 309.9034 | 313.5172 | 413.3229 | 168.5104 | 263.7345 | 352.2922 | 181.4442 | 301.713 | 274.206 | 336.6899 | 212.6079 | 315.7342 | 0.21551 | 19.5678 | 1.2056 | 0.264 | -39.7848 | 3.1158 | 840.15 | 0.22 | 2.7465 | 0.36982 | 1.0116 | -1.0176 | 2.6457 | 2.4188 | 3.6284 | -7.6361 | 0.010969 | -2.7312 | 0.56042 | -1.412 | 13.0176 | 10.7049
42810.5369 | 8369 | 80.8597 | 53.0255 | 38.948 | 29.3491 | 21.1203 | 19.6455 | 18.9438 | 118.2833 | 83.1405 | 56.0499 | 36.5979 | 21.3283 | 17.0546 | 16.0256 | 175.0008 | 203.7904 | 436.4771 | 240.2426 | 212.5313 | 399.5882 |  |  |  | 253.2218 | 346.3941 | 346.6676 | 353.0247 | 195.4506 | 276.1274 | 147.3113 | 231.4415 | 197.0529 | 208.5229 | 318.6722 | 210.3476 | 336.8536 | 161.1553 |  | 178.9948 | 186.1072 | 113.7899 | 150.3734 |  | 31.6272 | 66.5925 | 32.4323 | 62.7674 | 136.3128 | 167.312 | 213.1304 | 8.213 | 36.8002 | 9.6049 | 76.9137 | 8.5332 | 42.8007 | 49.6185 | 53.099 | 15.2094 |  |  | 2.1996 | -0.061681 | 0.427 | -0.59995 | 3.1642 | 2.7174 | 6.234 | -5.2926 | 0.54587 | 2.0554 | 7.3506 | -0.00049612 | -0.00052241 | -0.00055033 | 296.8473 | 442.9176 | 241.608 | 119.0612 | 67.1132 | 30.0574 | 19.0598 | 101.7473 | 71.9943 | 43.6967 | 30.6216 | 21.6812 | 19.6057 | 18.4653 | 108.0763 | 101.7624 | 87.132 | 58.4036 | 51.0009 | 101.5278 | 66.4578 | 181.0897 | 223.3546 | 287.8241 | 284.9077 | 310.3181 | 344.7055 |  |  |  | 372.1164 | 336.5732 | 307.8035 | 339.8238 | 2.4815 | 2.1926 | 726.5358 |  |  | 812.0724 |  |  | 330.2477 | 398.0947 | 252.4145 | 185.6973 | 281.5275 | 187.4095 | 936.1457 | 759.7758 | 792.9818 | 892.5175 | 875.2868 |  | 330.1951 | 547.5692 | 310.2426 | 806.5574 | 366.3226 | 718.1933 |  | 813.3125 |  |  | 845.0594 | 931.7782 | 927.6037 | [6 empty] | 780.5692 |  |  | 768.9565 |  |  | 239.8563 | 317.8485 | 354.8902 | 125.1896 | 253.5065 | 379.2003 | 181.2586 | 281.3505 |  | 275.6978 | 347.5053 | 200.3378 | 314.3295 | 244.2633 | 325.84 | 122.1732 | 243.9189 |  | 310.5203 | 313.6434 | 413.2015 | 168.4981 | 263.7938 | 352.2094 | 181.1533 | 301.6252 | 274.1674 | 336.5743 | 212.7427 | 315.5142 | 0.15388 | 19.5669 | 1.2044 | 0.26293 | -39.8058 | 3.1158 | 830.44 | 0.29 | 2.4223 | -0.31902 | 0.83938 | -0.99494 | 2.6017 | 2.411 | 3.6518 | -7.6279 | -0.024503 | -2.7474 | 0.3898 | -1.5429 | 13.0308 | 10.7267
42810.5369 | 8370 | 80.8641 | 53.0203 | 38.9438 | 29.3471 | 21.1159 | 19.6381 | 18.9333 | 118.2902 | 83.1362 | 56.0473 | 36.5904 | 21.3243 | 17.0567 | 16.0194 | 174.991 | 203.7724 | 436.4922 | 240.2171 | 212.1744 | 399.5686 |  |  |  | 253.2241 | 346.366 | 346.9317 | 353.136 | 195.6139 | 275.7003 | 147.3132 | 231.4244 | 196.8039 | 208.5138 | 318.632 | 210.2178 | 336.8716 | 160.9548 |  | 179.1777 | 186.3438 | 112.9072 | 149.8559 |  | 31.7347 | 66.6612 | 32.3994 | 62.6476 | 136.408 | 167.1997 | 212.9463 | 8.0237 | 36.7878 | 9.364 | 76.9102 | 8.547 | 42.7653 | 49.6041 | 53.1025 | 15.2055 |  |  | 1.8888 | -0.034741 | 0.1267 | -0.15705 | 2.829 | 2.1293 | 5.4881 | -5.5259 | 0.26058 | 1.9392 | 7.4271 | -0.00050433 | -0.00047476 | -0.00052405 | 295.9438 | 442.6524 | 241.6494 | 119.0687 | 67.1273 | 30.0648 | 19.058 | 101.7551 | 72.0038 | 43.6981 | 30.6283 | 21.6818 | 19.6027 | 18.4576 | 113.2155 | 104.3891 | 86.6336 | 57.3397 | 50.6127 | 101.6744 | 66.5113 | 181.0878 | 223.3477 | 287.8008 | 284.8806 | 310.2856 | 344.6684 |  |  |  | 372.1098 | 336.1399 | 308.1122 | 338.6899 | 3.659 | 2.8635 | 727.2721 |  |  | 811.2835 |  |  | 330.2604 | 398.0611 | 251.4103 | 185.7091 | 281.4999 | 187.3904 | 936.1096 | 759.7519 | 792.3712 | 892.5775 | 875.4955 |  | 330.1306 | 547.9603 | 310.1142 | 806.523 | 366.2372 | 718.6886 |  | 812.2019 |  |  | 845.4482 | 931.8525 | 927.9534 | [6 empty] | 780.5111 |  |  | 768.8879 |  |  | 239.1008 | 317.8865 | 354.5747 | 125.1502 | 253.1762 | 379.1962 | 181.0508 | 281.5162 |  | 275.1612 | 347.3816 | 199.9026 | 314.6217 | 244.0966 | 325.7466 | 122.304 | 244.0189 |  | 310.3329 | 313.496 | 413.0967 | 168.0617 | 263.6033 | 351.8851 | 181.3002 | 301.6564 | 274.3921 | 336.2076 | 212.7911 | 315.0226 | 0.34686 | 19.5686 | 1.2029 | 0.26174 | -39.7833 | 3.1159 | 830.1 | 0.35 | 2.2438 | -0.23945 | 0.45728 | -0.5091 | 2.4597 | 2.1339 | 3.4259 | -7.6387 | -0.044714 | -2.7539 | -0.16318 | -1.4811 | 13.0466 | 10.7576
42810.5369 | 8371 | 80.8753 | 53.0216 | 38.946 | 29.3445 | 21.1106 | 19.6344 | 18.9246 | 118.2894 | 83.1439 | 56.0535 | 36.5982 | 21.3131 | 17.046 | 16.0078 | 174.9832 | 203.7423 | 436.5027 | 240.1806 | 212.1943 | 399.5332 |  |  |  | 253.2237 | 346.3316 | 347.361 | 353.3397 | 197.3412 | 276.8668 | 147.3218 | 231.4138 | 197.9306 | 208.5222 | 318.5908 | 210.1444 | 336.8854 | 161.0463 |  | 179.067 | 186.9926 | 113.9177 | 150.845 |  | 31.8446 | 66.6802 | 32.3249 | 62.5376 | 135.964 | 167.0936 | 212.8048 | 7.9896 | 36.7803 | 9.2977 | 76.9064 | 8.553 | 42.7349 | 49.5967 | 53.0896 | 15.2086 |  |  | 2.7588 | -0.26013 | 0.41386 | -0.24313 | 3.1615 | 2.053 | 5.6242 | -5.3826 | 0.44331 | 2.2275 | 7.4873 | -0.00050926 | -0.00053226 | -0.00057333 | 294.7759 | 442.7603 | 241.7023 | 119.0952 | 67.1459 | 30.0748 | 19.0724 | 101.7743 | 72.0224 | 43.7217 | 30.6408 | 21.6881 | 19.6123 | 18.4703 | 118.7396 | 106.6632 | 88.1317 | 57.263 | 52.0472 | 101.8107 | 66.5775 | 181.0843 | 223.3424 | 287.773 | 284.8402 | 310.2539 | 344.6251 |  |  |  | 372.1554 | 336.4648 | 309.9739 | 338.9666 | 1.8514 | 2.1585 | 728.1353 |  |  | 810.4788 |  |  | 330.2801 | 398.0253 | 251.5244 | 185.7145 | 281.475 | 188.4672 | 935.2929 | 759.5276 | 791.4736 | 892.5002 | 875.4091 |  | 330.1879 | 549.3531 | 309.9653 | 805.9667 | 366.2385 | 718.5637 |  | 810.7656 |  |  | 845.1961 | 931.593 | 927.955 | [6 empty] | 780.456 |  |  | 768.7532 |  |  | 238.5487 | 317.947 | 354.6884 | 125.0375 | 253.0058 | 379.1599 | 180.4172 | 281.4814 |  | 274.7582 | 347.301 | 199.5427 | 314.8016 | 243.7882 | 325.2424 | 122.459 | 244.2109 |  | 309.1043 | 312.848 | 412.9995 | 167.0698 | 263.4941 | 352.0662 | 181.3986 | 301.6829 | 274.4367 | 336.0773 | 212.8192 | 314.8977 | 0.35456 | 19.5671 | 1.2021 | 0.2626 | -39.7631 | 3.1159 | 837.67 | 0.28 | 2.7147 | -0.65523 | 0.82647 | -0.63346 | 2.5999 | 2.0951 | 3.4677 | -7.6318 | -0.09424 | -2.7383 | -0.7602 | -1.6396 | 13.0202 | 10.754
42810.5369 | 8372 | 80.8896 | 53.0305 | 38.9463 | 29.3492 | 21.1201 | 19.6378 | 18.9255 | 118.3005 | 83.1576 | 56.0663 | 36.6034 | 21.3158 | 17.05 | 16.0099 | 174.9899 | 203.7283 | 436.5272 | 240.1677 | 212.5155 | 399.5253 |  |  |  | 253.2486 | 346.3081 | 347.4063 | 353.3567 | 197.4131 | 278.433 | 147.331 | 231.3843 | 198.604 | 208.5224 | 318.5597 | 210.2257 | 336.9032 | 161.3451 |  | 178.6836 | 187.5345 | 113.4238 | 151.0841 |  | 31.8689 | 66.664 | 32.2421 | 62.4116 | 135.6297 | 166.9833 | 212.4238 | 8.1451 | 36.7807 | 9.2536 | 76.93 | 8.5544 | 42.7099 | 49.604 | 53.0934 | 15.216 |  |  | 2.9244 | -0.36198 | 0.46118 | 0.071626 | 3.2726 | 2.4394 | 5.772 | -5.3103 | 0.42541 | 2.1217 | 7.5489 | -0.00048298 | -0.00052076 | -0.00054212 | 294.4367 | 443.8158 | 241.742 | 119.1084 | 67.1451 | 30.0797 | 19.0647 | 101.7829 | 72.0355 | 43.7302 | 30.646 | 21.6944 | 19.6111 | 18.4671 | 117.6311 | 105.6974 | 86.1149 | 57.1785 | 52.779 | 101.7744 | 66.6136 | 181.0801 | 223.3287 | 287.7458 | 284.7945 | 310.2111 | 344.5858 |  |  |  | 372.1681 | 336.8794 | 310.9975 | 339.4997 | 2.0524 | 2.1069 | 727.2432 |  |  | 810.009 |  |  | 330.3127 | 397.9843 | 251.785 | 185.7127 | 281.4481 | 188.8681 | 934.4109 | 759.2361 | 790.6824 | 891.7032 | 875.2864 |  | 330.2541 | 550.3339 | 309.858 | 805.6817 | 366.1756 | 718.2593 |  | 809.725 |  |  | 845.0954 | 930.8176 | 926.9442 | [6 empty] | 780.3022 |  |  | 768.6357 |  |  | 238.2824 | 318.1341 | 354.9911 | 124.7007 | 252.8753 | 379.0726 | 179.8421 | 281.3269 |  | 274.6051 | 347.635 | 198.8543 | 314.8683 | 243.109 | 324.8237 | 122.4323 | 244.4066 |  | 309.1545 | 312.5737 | 412.9528 | 166.8754 | 263.7019 | 352.7264 | 181.9456 | 301.7528 | 274.4297 | 336.0466 | 212.7014 | 315.2214 | 0.018477 | 19.5673 | 1.1995 | 0.26126 | -39.7602 | 3.1159 | 844.14 | 0.32 | 2.7989 | -0.77291 | 0.87241 | 0.34381 | 2.6449 | 2.2835 | 3.5126 | -7.6233 | -0.12929 | -2.7359 | -0.64149 | -1.4112 | 13.015 | 10.7403
42810.5369 | 8373 | 80.8976 | 53.0379 | 38.9597 | 29.3548 | 21.1216 | 19.639 | 18.9303 | 118.3073 | 83.1722 | 56.0777 | 36.6105 | 21.3229 | 17.0553 | 16.0173 | 174.9745 | 203.7024 | 436.5329 | 240.1186 | 212.5464 | 399.4596 |  |  |  | 253.2371 | 346.2713 | 347.2388 | 353.3065 | 195.4949 | 278.5521 | 147.3336 | 231.3619 | 197.6886 | 208.5241 | 318.5257 | 210.3585 | 336.9362 | 161.6655 |  | 178.7866 | 187.2828 | 112.4505 | 150.7424 |  | 32.0238 | 66.6708 | 32.2377 | 62.099 | 135.5296 | 166.8675 | 212.258 | 8.1788 | 36.7959 | 9.2035 | 76.9074 | 8.5433 | 42.669 | 49.5847 | 53.0689 | 15.2123 |  |  | 2.26 | -0.15433 | 0.41452 | -0.3785 | 2.8731 | 2.4256 | 5.9008 | -5.2209 | 0.73171 | 1.7949 | 7.4364 | -0.00049119 | -0.00047969 | -0.00057826 | 294.8719 | 442.2404 | 241.7916 | 119.1157 | 67.165 | 30.0813 | 19.0664 | 101.7922 | 72.0367 | 43.7328 | 30.6479 | 21.6901 | 19.6014 | 18.4592 | 116.316 | 102.73 | 85.281 | 58.3309 | 53.0725 | 101.7344 | 66.6468 | 181.08 | 223.3271 | 287.7249 | 284.7679 | 310.1717 | 344.5477 |  |  |  | 372.1169 | 336.7051 | 310.4485 | 339.5359 | 1.0951 | 2.2131 | 726.2561 |  |  | 809.7742 |  |  | 330.3572 | 397.9515 | 251.9921 | 185.7252 | 281.4298 | 188.5992 | 933.7725 | 759.0729 | 790.3302 | 891.3838 | 875.1212 |  | 330.2724 | 550.2077 | 309.7609 | 805.5223 | 366.0978 | 718.2973 |  | 809.4088 |  |  | 844.6183 | 930.1069 | 926.1331 | [6 empty] | 780.1317 |  |  | 768.5691 |  |  | 238.3529 | 318.0127 | 355.4224 | 125.0347 | 253.0281 | 378.9643 | 180.3458 | 281.2679 |  | 275.0177 | 346.985 | 198.6296 | 314.7931 | 242.6793 | 324.96 | 121.6001 | 244.0331 |  | 309.4793 | 312.6517 | 412.8912 | 166.6812 | 263.7444 | 352.5636 | 181.8691 | 301.5787 | 274.0456 | 336.0592 | 212.3108 | 315.2218 | 0.40021 | 19.5577 | 1.1989 | 0.26201 | -39.8446 | 3.1158 | 858.55 | 0.18 | 2.4608 | -0.50469 | 0.82711 | -0.79036 | 2.4779 | 2.2767 | 3.5511 | -7.6173 | -0.13284 | -2.7382 | -0.5003 | -1.3146 | 13.0271 | 10.7347
42810.537 | 8374 | 80.9124 | 53.0432 | 38.9676 | 29.3541 | 21.1206 | 19.6372 | 18.9311 | 118.3122 | 83.1777 | 56.0872 | 36.619 | 21.3279 | 17.0503 | 16.0167 | 174.9609 | 203.6694 | 436.5393 | 240.0847 | 212.5344 | 399.4476 |  |  |  | 253.2287 | 346.2342 | 347.0458 | 353.1598 | 195.7069 | 278.6247 | 147.3317 | 231.343 | 197.5991 | 208.5288 | 318.4958 | 210.4529 | 336.9603 | 161.8498 |  | 178.8642 | 187.261 | 112.9166 | 151.3403 |  | 32.0221 | 66.7539 | 32.2734 | 61.8312 | 135.3885 | 167.073 | 212.4726 | 8.1739 | 36.7928 | 9.175 | 76.8658 | 8.5553 | 42.6539 | 49.5859 | 53.0684 | 15.217 |  |  | 2.5643 | 0.046743 | 0.48417 | -0.087398 | 2.8652 | 2.1286 | 5.5611 | -5.5935 | 0.41315 | 1.9338 | 7.3617 | -0.00049776 | -0.00054376 | -0.00056183 | 295.7133 | 442.1237 | 241.8331 | 119.1314 | 67.1743 | 30.0851 | 19.0685 | 101.8018 | 72.0413 | 43.7405 | 30.6461 | 21.6847 | 19.5986 | 18.4557 | 115.8558 | 105.5244 | 89.6247 | 58.8063 | 53.2133 | 101.7376 | 66.7044 | 181.0793 | 223.3075 | 287.6865 | 284.7339 | 310.1286 | 344.4973 |  |  |  | 372.0236 | 337.2869 | 308.4815 | 340.4197 | 2.2045 | 2.773 | 726.6584 |  |  | 809.734 |  |  | 330.3783 | 397.9204 | 251.8425 | 185.7344 | 281.4098 | 188.8763 | 933.8646 | 758.9383 | 790.4013 | 891.9732 | 875.1718 |  | 330.2989 | 549.719 | 309.6371 | 805.4617 | 366.0686 | 718.4031 |  | 809.6263 |  |  | 844.1254 | 929.1793 | 925.0365 | [6 empty] | 780.0813 |  |  | 768.5021 |  |  | 238.3822 | 318.0672 | 354.9504 | 125.6832 | 253.1917 | 378.8963 | 180.5562 | 281.4529 |  | 275.5289 | 347.0077 | 198.818 | 314.7111 | 242.4152 | 324.9957 | 121.7771 | 243.9971 |  | 308.247 | 312.9267 | 412.7548 | 165.9509 | 263.5821 | 352.6456 | 181.191 | 301.4337 | 273.8039 | 335.8122 | 212.2604 | 315.0444 | 0.37806 | 19.5557 | 1.1983 | 0.26198 | -39.8405 | 3.1158 | 853.99 | 0.23 | 2.6214 | 0.27778 | 0.89402 | -0.37984 | 2.475 | 2.1333 | 3.4481 | -7.6166 | -0.12826 | -2.7391 | -0.44877 | -1.7903 | 13.0124 | 10.7019
42810.537 | 8375 | 80.9251 | 53.0548 | 38.9632 | 29.3608 | 21.1264 | 19.6434 | 18.9282 | 118.3224 | 83.1784 | 56.098 | 36.6232 | 21.3262 | 17.0542 | 16.0192 | 174.9555 | 203.6313 | 436.5391 | 240.0528 | 212.6853 | 399.3549 |  |  |  | 253.2333 | 346.19 | 347.2629 | 353.3899 | 195.3132 | 276.5081 | 147.3327 | 231.3124 | 198.2679 | 208.5285 | 318.4584 | 210.7585 | 336.9235 | 162.1826 |  | 178.9341 | 187.6372 | 114.0966 | 151.0741 |  | 32.0434 | 66.8526 | 32.3078 | 61.5922 | 135.0289 | 167.1385 | 212.7179 | 8.1831 | 36.8124 | 9.2413 | 76.814 | 8.5457 | 42.6656 | 49.5982 | 53.0673 | 15.222 |  |  | 2.5387 | 0.065143 | 0.54003 | -0.51649 | 3.0301 | 2.7226 | 5.8035 | -5.7296 | 0.36061 | 2.3043 | 7.5882 | -0.00047969 | -0.00050926 | -0.00056019 | 295.8522 | 441.1716 | 241.875 | 119.1396 | 67.1805 | 30.1012 | 19.0781 | 101.8178 | 72.0536 | 43.7475 | 30.6535 | 21.6883 | 19.6058 | 18.4598 | 118.5669 | 109.7056 | 97.0433 | 60.934 | 54.9119 | 101.7936 | 66.8201 | 181.0777 | 223.2973 | 287.6645 | 284.7059 | 310.0989 | 344.4639 |  |  |  | 371.8836 | 337.4992 | 307.687 | 340.3907 | 2.3701 | 2.8405 | 727.1562 |  |  | 809.8469 |  |  | 330.3922 | 397.882 | 250.9972 | 185.744 | 281.3902 | 189.42 | 934.0601 | 758.8483 | 790.5127 | 892.5635 | 875.3668 |  | 330.326 | 550.0948 | 309.5644 | 805.3535 | 365.8774 | 718.6338 |  | 809.9145 |  |  | 844.3082 | 929.0694 | 924.6501 | [6 empty] | 779.9943 |  |  | 768.4126 |  |  | 239.2848 | 318.0419 | 354.2248 | 125.5552 | 252.8745 | 378.8728 | 180.2456 | 281.4499 |  | 275.3589 | 346.805 | 198.8031 | 314.6914 | 242.4312 | 324.9661 | 121.8446 | 243.8828 |  | 309.1898 | 312.4227 | 412.6391 | 165.6805 | 263.4109 | 351.8865 | 181.0086 | 301.4987 | 273.5124 | 335.8371 | 212.1388 | 314.9873 | 0.4969 | 19.5535 | 1.1962 | 0.25951 | -39.7581 | 3.1158 | 850.63 | 0.21 | 2.6032 | 0.32798 | 0.94431 | -0.92351 | 2.5455 | 2.4128 | 3.5228 | -7.6199 | -0.14398 | -2.7527 | -0.74311 | -2.6007 | 13.0169 | 10.6903
42810.537 | 8376 | 80.9437 | 53.0688 | 38.9756 | 29.3682 | 21.1236 | 19.6456 | 18.9334 | 118.3314 | 83.1972 | 56.1043 | 36.6337 | 21.3344 | 17.0511 | 16.0142 | 174.9546 | 203.6118 | 436.5708 | 240.0327 | 212.5526 | 399.3651 |  |  |  | 253.2477 | 346.1742 | 347.1627 | 353.3554 | 195.1993 | 276.1171 | 147.337 | 231.2976 | 197.6395 | 208.5289 | 318.4228 | 210.7693 | 336.8512 | 162.0995 |  | 178.7428 | 187.3003 | 114.2259 | 151.3465 |  | 31.9729 | 66.8029 | 32.3315 | 61.3103 | 134.8312 | 167.1217 | 212.6129 | 8.2223 | 36.8227 | 9.294 | 76.7584 | 8.5463 | 42.6895 | 49.6234 | 53.0563 | 15.2218 |  |  | 2.6799 | 0.088799 | 0.45592 | -0.21028 | 3.8896 | 2.0668 | 5.7622 | -5.3773 | 0.50481 | 1.7057 | 7.3774 | -0.00048134 | -0.00052241 | -0.00057005 | 297.2243 | 440.9569 | 241.9265 | 119.1539 | 67.2006 | 30.1071 | 19.0758 | 101.829 | 72.0686 | 43.755 | 30.6579 | 21.6898 | 19.6102 | 18.4596 | 119.1487 | 110.5023 | 98.8094 | 63.0713 | 56.9117 | 101.7946 | 66.933 | 181.0802 | 223.2891 | 287.6417 | 284.6759 | 310.0629 | 344.4247 |  |  |  | 371.7319 | 337.4689 | 308.4144 | 340.3868 | 2.2147 | 1.9148 | 727.3334 |  |  | 809.8726 |  |  | 330.4071 | 397.8418 | 250.3495 | 185.7489 | 281.3632 | 189.6275 | 934.1224 | 758.7816 | 790.5854 | 892.5525 | 875.4772 |  | 330.2498 | 550.8296 | 309.5439 | 805.2216 | 365.8172 | 718.9372 |  | 809.829 |  |  | 844.3291 | 929.452 | 925.0553 | [6 empty] | 779.9148 |  |  | 768.3888 |  |  | 239.2652 | 318.1992 | 353.4635 | 125.0417 | 252.4641 | 378.8703 | 180.5659 | 281.5633 |  | 275.1402 | 346.3138 | 198.3294 | 314.8783 | 242.4257 | 325.0405 | 121.6103 | 243.9685 |  | 309.8493 | 311.4507 | 412.5496 | 166.0676 | 263.3523 | 351.098 | 181.3472 | 301.5673 | 273.1804 | 335.0491 | 211.9122 | 314.6354 | 0.44913 | 19.5507 | 1.1972 | 0.26086 | -39.7847 | 3.1158 | 847.76 | 0.33 | 2.6738 | 0.3829 | 0.8676 | -0.58921 | 2.8839 | 2.1022 | 3.5101 | -7.6289 | -0.16589 | -2.7543 | -0.80762 | -2.7834 | 13.0036 | 10.677
42810.537 | 8377 | 80.9477 | 53.0661 | 38.9675 | 29.3647 | 21.1227 | 19.6375 | 18.9185 | 118.336 | 83.191 | 56.1066 | 36.6305 | 21.3184 | 17.051 | 16.0165 | 174.9378 | 203.5848 | 436.5732 | 239.9956 | 212.5929 | 399.3417 |  |  |  | 253.244 | 346.1454 | 347.0589 | 353.2849 | 194.6377 | 275.945 | 147.3449 | 231.2718 | 197.8078 | 208.5313 | 318.3782 | 210.9759 | 336.7872 | 162.2486 |  | 179.3296 | 187.6332 | 116.1505 | 150.4082 |  | 31.965 | 66.7609 | 32.347 | 61.2404 | 134.576 | 167.0718 | 211.9759 | 8.3176 | 36.8014 | 9.3194 | 76.6854 | 8.5468 | 42.6847 | 49.6468 | 53.0419 | 15.222 |  |  | 2.6714 | 0.097999 | 0.29821 | -0.098566 | 3.337 | 1.8815 | 5.1721 | -5.3925 | 0.63558 | 1.7485 | 7.4271 | -0.00052405 | -0.00052241 | -0.00057497 | 296.0635 | 440.8053 | 241.9626 | 119.172 | 67.2102 | 30.1079 | 19.0801 | 101.8362 | 72.0775 | 43.7597 | 30.6654 | 21.6942 | 19.6097 | 18.4575 | 119.4671 | 109.723 | 97.2231 | 61.7694 | 58.5645 | 101.8623 | 66.9998 | 181.065 | 223.2695 | 287.6004 | 284.6308 | 310.0253 | 344.3734 |  |  |  | 371.6355 | 337.8194 | 309.5432 | 341.1279 | 2.9835 | 2.1815 | 727.7796 |  |  | 809.2796 |  |  | 330.4128 | 397.8023 | 249.75 | 185.7548 | 281.3349 | 190.3789 | 934.1783 | 758.7297 | 790.6133 | 892.4752 | 875.512 |  | 330.2704 | 551.2875 | 309.5391 | 805.1159 | 365.7648 | 718.9521 |  | 809.5157 |  |  | 843.9682 | 929.4978 | 924.9541 | [6 empty] | 779.8221 |  |  | 768.3549 |  |  | 239.3681 | 318.3127 | 352.9701 | 124.6933 | 252.4424 | 378.8837 | 180.4368 | 281.6719 |  | 274.8073 | 346.2166 | 198.0104 | 314.9336 | 242.9032 | 325.2718 | 121.3966 | 243.92 |  | 309.9137 | 311.475 | 412.4645 | 165.8594 | 263.406 | 351.6034 | 181.5272 | 301.5903 | 273.3622 | 334.6113 | 212.1834 | 314.6074 | 0.010196 | 19.5508 | 1.197 | 0.26014 | -39.7229 | 3.1159 | 868.17 | 0.3 | 2.6691 | 0.40222 | 0.70163 | -0.40338 | 2.671 | 2.0057 | 3.3253 | -7.6283 | -0.17896 | -2.7559 | -0.83468 | -2.5991 | 13.0246 | 10.6478
42810.537 | 8378 | 80.9674 | 53.078 | 38.9789 | 29.3728 | 21.1259 | 19.645 | 18.9213 | 118.3421 | 83.2115 | 56.1148 | 36.6367 | 21.3312 | 17.0543 | 16.0087 | 174.9297 | 203.5547 | 436.5824 | 239.9533 | 212.0165 | 399.3238 |  |  |  | 253.2403 | 346.1037 | 346.6199 | 352.9275 | 194.6097 | 274.5399 | 147.3429 | 231.2429 | 197.8903 | 208.5323 | 318.3454 | 210.5115 | 336.7805 | 161.7837 |  | 180.3922 | 188.1928 | 115.8938 | 149.2139 |  | 31.9454 | 66.759 | 32.401 | 61.2852 | 134.6445 | 167.2494 | 211.5677 | 8.4243 | 36.8145 | 9.3773 | 76.6582 | 8.5414 | 42.6826 | 49.6837 | 53.0313 | 15.2334 |  |  | 2.4164 | 0.027687 | 0.588 | -0.42647 | 3.3377 | 2.1457 | 5.6544 | -5.4766 | 0.58051 | 2.1901 | 7.471 | -0.00051583 | -0.00052241 | -0.00056348 | 295.058 | 441.6615 | 242.0053 | 119.1906 | 67.226 | 30.1139 | 19.0866 | 101.8493 | 72.0889 | 43.7705 | 30.6731 | 21.702 | 19.6142 | 18.4578 | 120.8902 | 110.5071 | 95.8289 | 61.9663 | 58.3467 | 101.9836 | 67.0491 | 181.0714 | 223.2596 | 287.576 | 284.5943 | 310.0016 | 344.333 |  |  |  | 371.5957 | 338.2512 | 310.1251 | 341.2495 | 2.0463 | 2.2987 | 728.166 |  |  | 808.3915 |  |  | 330.4425 | 397.7684 | 248.4286 | 185.7621 | 281.3095 | 190.2831 | 934.9121 | 758.7122 | 790.5867 | 892.2919 | 875.3949 |  | 330.2006 | 552.3952 | 309.3922 | 804.7429 | 365.5518 | 718.8766 |  | 809.4144 |  |  | 843.7895 | 929.7119 | 925.0302 | [6 empty] | 779.7793 |  |  | 768.2805 |  |  | 239.3037 | 317.8328 | 352.8933 | 124.2314 | 252.8071 | 378.8868 | 180.4178 | 281.6227 |  | 274.7147 | 346.2834 | 198.0612 | 314.6699 | 242.8468 | 325.5086 | 120.9877 | 243.8717 |  | 308.7659 | 312.3404 | 412.4339 | 166.1937 | 263.842 | 352.0304 | 181.6828 | 301.5975 | 273.6989 | 334.9567 | 212.0014 | 314.8187 | 0.36034 | 19.5399 | 1.1969 | 0.26006 | -39.7784 | 3.1158 | 852.84 | 0.21 | 2.5353 | 0.21379 | 0.98523 | -0.83906 | 2.6718 | 2.1423 | 3.4776 | -7.6304 | -0.22039 | -2.764 | -0.97787 | -2.4383 | 13.0572 | 10.6409
42810.537 | 8379 | 80.9901 | 53.0834 | 38.9966 | 29.3775 | 21.1275 | 19.6447 | 18.928 | 118.3572 | 83.224 | 56.131 | 36.646 | 21.3346 | 17.0568 | 16.0094 | 174.9262 | 203.5365 | 436.6047 | 239.9324 | 211.4341 | 399.3199 |  |  |  | 253.2414 | 346.0722 | 346.0975 | 352.6324 | 194.4667 | 273.523 | 147.3461 | 231.2214 | 197.5374 | 208.5389 | 318.3079 | 210.304 | 336.7502 | 161.7415 |  | 181.3391 | 187.7407 | 115.7937 | 149.1958 |  | 31.9771 | 66.7949 | 32.4166 | 61.4025 | 134.6903 | 167.4385 | 211.1281 | 8.4825 | 36.8307 | 9.4198 | 76.6125 | 8.5258 | 42.6912 | 49.7163 | 53.0133 | 15.2326 |  |  | 2.5847 | -0.11754 | 0.45723 | -0.22736 | 3.1537 | 2.0471 | 5.8653 | -5.5883 | 0.33823 | 1.6545 | 7.4958 | -0.00051419 | -0.00053062 | -0.00055198 | 294.5822 | 443.0041 | 242.0517 | 119.1996 | 67.2401 | 30.1263 | 19.0853 | 101.8592 | 72.1014 | 43.7791 | 30.6761 | 21.6994 | 19.6158 | 18.4597 | 120.0313 | 110.2344 | 97.4271 | 64.3906 | 58.6284 | 102.0207 | 67.1039 | 181.0668 | 223.2525 | 287.5517 | 284.5627 | 309.9703 | 344.2866 |  |  |  | 371.5211 | 338.1221 | 311.3451 | 340.7915 | 1.8234 | 2.1342 | 729.2028 |  |  | 807.7424 |  |  | 330.4881 | 397.7267 | 248.2128 | 185.7649 | 281.2878 | 190.1785 | 935.1962 | 758.6967 | 790.6561 | 892.2338 | 875.4529 |  | 330.3242 | 553.1058 | 309.2856 | 804.562 | 365.4323 | 719.1444 |  | 809.4224 |  |  | 844.8991 | 930.2687 | 925.1702 | [6 empty] | 779.7727 |  |  | 768.1928 |  |  | 239.3483 | 317.6025 | 352.9883 | 123.5622 | 253.052 | 378.8711 | 180.5111 | 281.4008 |  | 275.1121 | 346.1173 | 197.91 | 314.4609 | 242.6467 | 325.2639 | 120.5632 | 244.1406 |  | 308.8126 | 313.1594 | 412.4319 | 166.7782 | 264.2013 | 351.7259 | 181.7239 | 301.545 | 274.2727 | 335.1427 | 211.4338 | 314.7869 | 0.56604 | 19.5467 | 1.1981 | 0.26166 | -39.6399 | 3.1159 | 858.5 | 0.33 | 2.6196 | -0.44051 | 0.86884 | -0.61268 | 2.5977 | 2.0929 | 3.5427 | -7.6225 | -0.24787 | -2.7694 | -0.87786 | -2.6093 | 13.0553 | 10.6471
42810.537 | 8380 | 80.998 | 53.0991 | 38.9955 | 29.3782 | 21.1302 | 19.6432 | 18.9261 | 118.363 | 83.2294 | 56.1362 | 36.647 | 21.3388 | 17.0534 | 16.0073 | 174.9164 | 203.5113 | 436.6153 | 239.8997 | 211.4643 | 399.329 |  |  |  | 253.2437 | 346.0458 | 345.5462 | 352.3161 | 191.8333 | 272.3381 | 147.3543 | 231.2117 | 198.1937 | 208.5473 | 318.2713 | 210.5047 | 336.7275 | 162.1768 |  | 181.3982 | 187.8149 | 117.4524 | 149.9016 |  | 31.9557 | 66.8619 | 32.3809 | 61.4535 | 134.7294 | 167.5792 | 210.8455 | 8.4675 | 36.8379 | 9.4752 | 76.567 | 8.5186 | 42.7155 | 49.7461 | 52.9856 | 15.229 |  |  | 2.1713 | -0.039337 | 0.36984 | -0.26876 | 3.2693 | 2.3895 | 5.8213 | -5.7052 | 0.21388 | 2.1224 | 7.2681 | -0.00050598 | -0.00047969 | -0.00054869 | 296.6095 | 443.4045 | 242.087 | 119.213 | 67.2423 | 30.119 | 19.0711 | 101.8694 | 72.103 | 43.7799 | 30.6728 | 21.6967 | 19.6008 | 18.4578 | 117.2666 | 109.7375 | 95.8659 | 64.4243 | 58.2648 | 102.0271 | 67.1473 | 181.0674 | 223.2411 | 287.5318 | 284.5265 | 309.9322 | 344.249 |  |  |  | 371.4642 | 337.4043 | 311.6579 | 340.1241 | 2.5457 | 2.5249 | 730.4871 |  |  | 807.3925 |  |  | 330.5273 | 397.6767 | 247.318 | 185.7656 | 281.2623 | 191.1335 | 934.504 | 758.5671 | 790.7 | 892.5939 | 875.2255 |  | 330.4847 | 553.6342 | 309.1589 | 804.102 | 365.3858 | 719.8029 |  | 809.5553 |  |  | 845.1734 | 930.5107 | 925.3818 | [6 empty] | 779.7117 |  |  | 768.1055 |  |  | 239.6827 | 317.5603 | 352.7611 | 123.5389 | 253.1517 | 378.8387 | 180.27 | 281.3688 |  | 275.4971 | 345.8342 | 197.904 | 314.4857 | 242.8813 | 324.9535 | 120.4402 | 244.2928 |  | 308.1037 | 313.2747 | 412.3695 | 166.6822 | 264.1034 | 350.7918 | 181.7925 | 301.5451 | 274.1441 | 335.2859 | 211.3258 | 314.6185 | 0.090317 | 19.5421 | 1.1968 | 0.26015 | -39.6864 | 3.1159 | 821.36 | 0.24 | 2.3984 | -0.25487 | 0.78148 | -0.66619 | 2.6453 | 2.2615 | 3.5299 | -7.6037 | -0.27174 | -2.7606 | -0.5699 | -2.4306 | 13.0339 | 10.6606
42810.537 | 8381 | 81.0067 | 53.1044 | 38.9901 | 29.377 | 21.1313 | 19.6438 | 18.9234 | 118.3692 | 83.2336 | 56.1471 | 36.6565 | 21.3397 | 17.052 | 16.0051 | 174.9052 | 203.4808 | 436.6144 | 239.8596 | 211.5783 | 399.3095 |  |  |  | 253.2477 | 346.0158 | 344.91 | 351.9081 | 191.9731 | 272.9958 | 147.3607 | 231.1897 | 198.0482 | 208.5474 | 318.2379 | 210.5479 | 336.7205 | 162.222 |  | 180.9797 | 187.6659 | 117.2177 | 149.5288 |  | 31.9973 | 66.9239 | 32.3683 | 61.5514 | 134.8089 | 167.6575 | 210.8104 | 8.2971 | 36.8425 | 9.5293 | 76.5206 | 8.5286 | 42.7446 | 49.7701 | 52.9864 | 15.2395 |  |  | 1.9683 | -0.029481 | 0.31135 | -0.30293 | 3.2608 | 1.9387 | 5.6833 | -5.4963 | 0.45168 | 2.0609 | 7.3546 | -0.00048134 | -0.00050269 | -0.0005454 | 300.8382 | 441.6086 | 242.1411 | 119.229 | 67.2532 | 30.1248 | 19.0864 | 101.8731 | 72.1184 | 43.7908 | 30.6777 | 21.6988 | 19.5962 | 18.4495 | 117.3789 | 110.0699 | 94.1406 | 65.7077 | 60.3036 | 102.0932 | 67.2036 | 181.0624 | 223.2314 | 287.5018 | 284.4864 | 309.894 | 344.2119 |  |  |  | 371.434 | 336.752 | 310.8871 | 338.8187 | 2.4922 | 2.8394 | 731.2195 |  |  | 807.2501 |  |  | 330.56 | 397.6321 | 246.4116 | 185.7657 | 281.2363 | 190.8287 | 934.8054 | 758.4232 | 790.5185 | 893.0486 | 875.1373 |  | 330.5224 | 554.0388 | 309.1398 | 803.9783 | 365.2633 | 719.6435 |  | 809.05 |  |  | 844.9687 | 930.4742 | 925.9224 | [6 empty] | 779.5828 |  |  | 768.014 |  |  | 240.3021 | 317.2207 | 352.2083 | 123.9291 | 252.8819 | 378.8216 | 179.8301 | 281.6115 |  | 275.3484 | 345.9112 | 198.2677 | 314.6019 | 243.2907 | 324.9656 | 120.6415 | 244.2201 |  | 306.5859 | 313.0092 | 412.2974 | 166.3987 | 263.805 | 349.6218 | 181.7458 | 301.5428 | 273.4797 | 335.6119 | 211.4226 | 314.6114 | 0.4422 | 19.5365 | 1.1961 | 0.26151 | -39.792 | 3.1159 | 816.95 | 0.28 | 2.2849 | -0.22066 | 0.7171 | -0.70733 | 2.6421 | 2.0373 | 3.4881 | -7.5983 | -0.28437 | -2.7678 | -0.57424 | -2.2321 | 13.0437 | 10.6941
42810.537 | 8382 | 81.0193 | 53.1121 | 38.9945 | 29.379 | 21.1286 | 19.6405 | 18.9219 | 118.3734 | 83.2418 | 56.1519 | 36.657 | 21.3407 | 17.0403 | 16.0094 | 174.902 | 203.461 | 436.6308 | 239.8356 | 211.684 | 399.3315 |  |  |  | 253.261 | 345.9858 | 345.2635 | 351.8337 | 192.8731 | 274.1421 | 147.3646 | 231.1522 | 197.7761 | 208.5474 | 318.1949 | 210.1912 | 336.7671 | 161.8292 |  | 181.4695 | 187.2402 | 117.5874 | 148.7402 |  | 32.1328 | 66.9874 | 32.4365 | 62.5791 | 134.9037 | 167.698 | 210.6822 | 8.1279 | 36.8338 | 9.6398 | 76.4577 | 8.5289 | 42.7682 | 49.7631 | 52.9744 | 15.2416 |  |  | 2.5801 | -0.054453 | 0.33501 | -0.21685 | 3.6215 | 2.4407 | 5.5893 | -5.4339 | 0.19209 | 2.0422 | 7.4782 | -0.00049448 | -0.00051912 | -0.0005799 | 298.2338 | 438.952 | 242.1907 | 119.2446 | 67.2749 | 30.1393 | 19.0878 | 101.8921 | 72.1268 | 43.8081 | 30.6879 | 21.6975 | 19.6041 | 18.453 | 115.7973 | 111.5683 | 95.438 | 69.4028 | 62.0755 | 102.0971 | 67.2848 | 181.0585 | 223.2307 | 287.479 | 284.4623 | 309.8627 | 344.1644 |  |  |  | 371.3938 | 336.3891 | 311.4328 | 339.3201 | 1.8729 | 1.9942 | 731.6451 |  |  | 807.0402 |  |  | 330.5916 | 397.5991 | 247.4299 | 185.773 | 281.2118 | 190.6717 | 935.2502 | 758.4212 | 790.2214 | 893.4829 | 875.385 |  | 330.4867 | 554.7457 | 309.153 | 804.7261 | 365.2312 | 719.562 |  | 808.6364 |  |  | 844.5706 | 930.796 | 927.0778 | [6 empty] | 779.4394 |  |  | 767.9163 |  |  | 240.1246 | 316.9331 | 352.2777 | 123.8856 | 252.4419 | 378.8376 | 179.904 | 281.6515 |  | 275.1817 | 345.7015 | 198.4505 | 314.6453 | 243.407 | 325.0313 | 120.6311 | 243.972 |  | 305.4482 | 312.764 | 412.2439 | 166.4823 | 263.6424 | 348.8969 | 181.5228 | 301.5385 | 273.1086 | 335.7013 | 211.6061 | 314.469 | 0.41369 | 19.5501 | 1.1946 | 0.26132 | -39.7126 | 3.1159 | 812.96 | 0.25 | 2.6187 | -0.29992 | 0.74391 | -0.59851 | 2.7846 | 2.286 | 3.4593 | -7.608 | -0.30305 | -2.7914 | -0.39803 | -2.3665 | 13.0693 | 10.6767
42810.5371 | 8383 | 81.0354 | 53.1267 | 39.0061 | 29.3834 | 21.1319 | 19.6449 | 18.9197 | 118.3863 | 83.2537 | 56.1672 | 36.6712 | 21.3522 | 17.0574 | 16.0177 | 174.8856 | 203.4299 | 436.6434 | 239.8035 | 211.7742 | 399.2994 |  |  |  | 253.2627 | 345.9517 | 345.1706 | 351.7686 | 191.9855 | 273.4683 | 147.3593 | 231.1312 | 198.9392 | 208.5456 | 318.1613 | 210.0694 | 336.7944 | 161.8266 |  | 182.2683 | 186.7361 | 119.4721 | 148.9288 |  | 32.1509 | 67.0404 | 32.4674 | 63.4032 | 135.1877 | 168.0785 | 210.5046 | 7.9641 | 36.8102 | 9.6761 | 76.4205 | 8.5154 | 42.774 | 49.7504 | 52.964 | 15.235 |  |  | 2.4979 | -0.12542 | 0.23118 | -0.61835 | 2.6681 | 2.5446 | 5.5584 | -5.3826 | 1.2145 | 1.7846 | 7.4756 | -0.00051583 | -0.00051255 | -0.00056348 | 295.4504 | 439.0225 | 242.2382 | 119.2614 | 67.2843 | 30.1416 | 19.0932 | 101.9094 | 72.1393 | 43.8157 | 30.6905 | 21.7055 | 19.6067 | 18.4515 | 115.2824 | 110.5084 | 93.1722 | 69.1884 | 63.018 | 102.075 | 67.3215 | 181.063 | 223.2081 | 287.4477 | 284.4215 | 309.826 | 344.1147 |  |  |  | 371.3074 | 336.7064 | 310.6876 | 339.9355 | 2.0117 | 2.3166 | 732.8377 |  |  | 807.0947 |  |  | 330.6457 | 397.5603 | 248.0838 | 185.7875 | 281.1865 | 192.3299 | 935.3341 | 758.3952 | 789.9443 | 894.3019 | 875.4226 |  | 330.531 | 554.6898 | 309.1437 | 805.2205 | 365.1339 | 719.5148 |  | 808.351 |  |  | 843.9965 | 931.2454 | 928.0357 | [6 empty] | 779.3381 |  |  | 767.8457 |  |  | 239.0432 | 316.8745 | 352.5081 | 123.9837 | 252.1198 | 378.8055 | 179.7922 | 281.6027 |  | 275.0441 | 345.3807 | 198.2172 | 314.3229 | 243.2055 | 324.9465 | 120.3255 | 243.9416 |  | 304.5517 | 312.577 | 412.2064 | 167.0321 | 263.4228 | 349.1386 | 181.6721 | 301.4361 | 273.2202 | 335.8114 | 211.9039 | 314.323 | 0.44798 | 19.5377 | 1.1907 | 0.25883 | -39.8141 | 3.1159 | 803.5 | 0.28 | 2.5751 | -0.45521 | 0.61803 | -1.0108 | 2.3911 | 2.3351 | 3.4512 | -7.6056 | -0.30216 | -2.8136 | -0.34353 | -2.1104 | 13.0662 | 10.6519
42810.5371 | 8384 | 81.058 | 53.1345 | 39.0121 | 29.3972 | 21.139 | 19.6594 | 18.928 | 118.4023 | 83.2659 | 56.1776 | 36.6798 | 21.3479 | 17.0593 | 16.0116 | 174.8824 | 203.409 | 436.6637 | 239.7676 | 211.7665 | 399.2668 |  |  |  | 253.2616 | 345.9204 | 344.4498 | 351.2105 | 191.0487 | 274.0921 | 147.3687 | 231.1129 | 200.9856 | 208.5506 | 318.117 | 210.3797 | 336.76 | 162.0725 |  | 181.7057 | 186.9548 | 120.3409 | 148.8256 |  | 32.3465 | 67.0219 | 32.4052 | 63.6667 | 135.2441 | 168.1647 | 210.2152 | 7.7646 | 36.8121 | 9.5367 | 76.3746 | 8.5151 | 42.7706 | 49.7586 | 52.9609 | 15.2374 |  |  | 2.3639 | -0.13134 | 0.11224 | -0.34039 | 3.2798 | 2.0294 | 5.661 | -5.4588 | 0.642 | 1.8756 | 7.4436 | -0.00052898 | -0.00052733 | -0.00056348 | 294.1495 | 440.2088 | 242.2764 | 119.2798 | 67.2931 | 30.1454 | 19.1004 | 101.9201 | 72.1498 | 43.8202 | 30.6988 | 21.7102 | 19.6055 | 18.4557 | 116.6368 | 112.8347 | 93.9626 | 68.5483 | 62.6818 | 102.1687 | 67.3915 | 181.0613 | 223.1961 | 287.4152 | 284.3972 | 309.7941 | 344.0777 |  |  |  | 371.2235 | 336.5405 | 309.9617 | 339.6773 | 1.9316 | 2.0704 | 733.3523 |  |  | 807.0985 |  |  | 330.7105 | 397.5249 | 247.7973 | 185.8007 | 281.1666 | 194.6733 | 935.7024 | 758.2981 | 789.4188 | 894.165 | 875.6118 |  | 330.5623 | 554.7386 | 309.0841 | 804.9075 | 364.9767 | 719.1746 |  | 807.4017 |  |  | 844.1249 | 931.3904 | 928.6295 | [6 empty] | 779.258 |  |  | 767.8066 |  |  | 238.6444 | 317.1783 | 352.6783 | 123.737 | 251.8318 | 378.6726 | 179.8826 | 281.7377 |  | 275.1571 | 345.7614 | 198.0368 | 313.7498 | 242.853 | 325.1083 | 120.4023 | 244.1237 |  | 304.1945 | 312.6435 | 412.1559 | 167.3305 | 263.1113 | 349.1301 | 182.1135 | 301.21 | 273.123 | 335.6708 | 211.9868 | 314.367 | 0.35322 | 19.5444 | 1.1901 | 0.26018 | -39.745 | 3.1159 | 793.78 | 0.28 | 2.5065 | -0.46581 | 0.43062 | -0.7499 | 2.6513 | 2.0856 | 3.4833 | -7.6084 | -0.30784 | -2.8185 | -0.48249 | -2.1898 | 13.0664 | 10.6517
42810.5371 | 8385 | 81.0603 | 53.1419 | 39.0146 | 29.3949 | 21.1376 | 19.65 | 18.9211 | 118.4079 | 83.268 | 56.1797 | 36.6883 | 21.3471 | 17.0563 | 16.0054 | 174.8677 | 203.3784 | 436.6716 | 239.7377 | 211.8257 | 399.2267 |  |  |  | 253.2527 | 345.8882 | 344.5085 | 351.2126 | 191.682 | 275.0609 | 147.3621 | 231.0881 | 202.5716 | 208.5494 | 318.0713 | 210.5418 | 336.7275 | 162.1963 |  | 181.5295 | 187.1139 | 122.0293 | 149.3329 |  | 32.4406 | 66.9474 | 32.3364 | 63.7003 | 135.1265 | 167.8407 | 210.0264 | 7.6077 | 36.7967 | 9.4349 | 76.2997 | 8.5005 | 42.7519 | 49.7452 | 52.963 | 15.2381 |  |  | 2.1917 | -0.030141 | 0.43752 | -0.12485 | 3.22 | 2.4723 | 5.655 | -5.6159 | 1.1112 | 1.5861 | 7.5948 | -0.00049284 | -0.00051419 | -0.00053226 | 295.0028 | 440.0067 | 242.32 | 119.2906 | 67.3074 | 30.1551 | 19.1053 | 101.9293 | 72.1579 | 43.8239 | 30.7055 | 21.7131 | 19.5979 | 18.4484 | 114.6471 | 110.7849 | 90.7177 | 69.0324 | 61.8103 | 102.1939 | 67.4141 | 181.0611 | 223.1832 | 287.3938 | 284.3637 | 309.7637 | 344.0419 |  |  |  | 371.0988 | 336.2846 | 309.8043 | 339.2419 | 2.7659 | 1.851 | 732.3532 |  |  | 806.8536 |  |  | 330.7426 | 397.4892 | 247.8611 | 185.7975 | 281.1362 | 195.5753 | 936.6243 | 758.1765 | 788.934 | 893.5611 | 875.9219 |  | 330.5313 | 555.0254 | 309.0115 | 804.3463 | 364.8819 | 719.4703 |  | 806.9898 |  |  | 844.1133 | 931.4445 | 928.6545 | [6 empty] | 779.18 |  |  | 767.7634 |  |  | 238.2296 | 317.4164 | 352.275 | 123.3788 | 251.7132 | 378.4561 | 180.4457 | 281.738 |  | 275.7407 | 345.9093 | 197.517 | 313.5276 | 242.6404 | 325.2404 | 121.068 | 244.1826 |  | 304.6791 | 313.453 | 412.0825 | 166.826 | 262.8128 | 348.1702 | 182.5006 | 301.1223 | 272.8948 | 335.0835 | 212.0734 | 314.5863 | 0.40907 | 19.5432 | 1.1881 | 0.25878 | -39.782 | 3.1159 | 776.72 | 0.16 | 2.4156 | -0.22312 | 0.8501 | -0.45411 | 2.6261 | 2.3011 | 3.4802 | -7.6194 | -0.32108 | -2.8111 | -0.2583 | -1.8266 | 13.0497 | 10.6527
42810.5371 | 8386 | 81.0784 | 53.1462 | 39.0121 | 29.3994 | 21.1385 | 19.646 | 18.9233 | 118.4139 | 83.2791 | 56.1905 | 36.6941 | 21.348 | 17.0569 | 16.0116 | 174.8669 | 203.3606 | 436.691 | 239.711 | 212.1068 | 399.219 |  |  |  | 253.2648 | 345.8695 | 344.1864 | 350.7863 | 192.2324 | 275.0759 | 147.3791 | 231.0833 | 202.2965 | 208.5569 | 318.0334 | 211.0544 | 336.6699 | 162.7266 |  | 180.9332 | 187.4202 | 121.4561 | 150.3331 |  | 32.483 | 66.9302 | 32.3438 | 63.8941 | 135.116 | 167.6891 | 210.0807 | 7.5335 | 36.7693 | 9.2678 | 76.2319 | 8.5123 | 42.717 | 49.7329 | 52.9845 | 15.2393 |  |  | 2.8613 | -0.057737 | 0.42569 | -0.16231 | 3.5019 | 2.1437 | 5.4159 | -5.3649 | 0.58615 | 2.9234 | 7.4998 | -0.00049448 | -0.00052569 | -0.00054376 | 296.1851 | 439.564 | 242.3586 | 119.3026 | 67.3189 | 30.1628 | 19.1018 | 101.9401 | 72.1715 | 43.828 | 30.7092 | 21.704 | 19.6014 | 18.442 | 118.2744 | 110.429 | 90.0447 | 66.5062 | 59.3231 | 102.3396 | 67.4348 | 181.0497 | 223.1613 | 287.3633 | 284.3165 | 309.7194 | 343.9869 |  |  |  | 371.0024 | 335.7376 | 310.6627 | 338.0225 | 2.6766 | 2.0753 | 731.317 |  |  | 806.6063 |  |  | 330.7799 | 397.4515 | 246.8059 | 185.7999 | 281.1168 | 194.9553 | 936.9035 | 758.0751 | 788.5271 | 893.8436 | 876.3073 |  | 330.496 | 555.6596 | 308.9733 | 804.0898 | 364.8091 | 719.4015 |  | 806.3461 |  |  | 843.9539 | 932.2056 | 930.074 | [6 empty] | 779.0426 |  |  | 767.6887 |  |  | 238.4992 | 317.5169 | 351.5575 | 123.945 | 251.8221 | 378.2354 | 181.3534 | 281.8814 |  | 275.6861 | 345.6974 | 197.3588 | 313.4322 | 242.6737 | 325.2976 | 121.0573 | 243.782 |  | 304.7357 | 313.6799 | 412.0133 | 166.1932 | 262.6424 | 347.3582 | 182.7545 | 301.1046 | 273.1336 | 334.4503 | 211.9545 | 314.5941 | 0.27829 | 19.5427 | 1.1855 | 0.2566 | -39.7642 | 3.1159 | 798.41 | 0.17 | 2.7601 | -0.30881 | 0.8385 | -0.51776 | 2.7382 | 2.1423 | 3.4052 | -7.6329 | -0.34147 | -2.8103 | -0.6434 | -1.7493 | 13.0173 | 10.6781
42810.5371 | 8387 | 81.0993 | 53.1535 | 39.0279 | 29.4061 | 21.1464 | 19.6516 | 18.9349 | 118.429 | 83.2957 | 56.2035 | 36.7057 | 21.353 | 17.0629 | 16.0158 | 174.8583 | 203.332 | 436.6885 | 239.6786 | 212.2415 | 399.1615 |  |  |  | 253.2641 | 345.8311 | 343.8612 | 350.5065 | 192.8491 | 275.1877 | 147.3788 | 231.0556 | 202.0993 | 208.561 | 317.9897 | 211.3723 | 336.6244 | 163.1455 |  | 181.4764 | 186.8825 | 120.4595 | 150.3512 |  | 32.4861 | 66.9331 | 32.4128 | 64.0767 | 135.1834 | 167.584 | 210.2337 | 7.9359 | 36.7531 | 9.1669 | 76.151 | 8.5038 | 42.6701 | 49.7222 | 53.002 | 15.2394 |  |  | 2.4033 | -0.011081 | 0.49534 | -0.10448 | 3.2687 | 1.9715 | 5.2903 | -5.24 | 0.59004 | 1.9296 | 7.3617 | -0.00047969 | -0.00050269 | -0.00059797 | 297.3759 | 440.6544 | 242.4048 | 119.3222 | 67.3371 | 30.1672 | 19.1056 | 101.9562 | 72.1814 | 43.8496 | 30.7075 | 21.7062 | 19.6077 | 18.4433 | 122.248 | 111.1156 | 90.0619 | 64.0656 | 56.1922 | 102.5254 | 67.4656 | 181.053 | 223.1682 | 287.3388 | 284.2895 | 309.6898 | 343.9574 |  |  |  | 370.9105 | 335.9107 | 311.2689 | 338.2024 | 1.7301 | 1.6146 | 731.3442 |  |  | 806.4889 |  |  | 330.8198 | 397.4164 | 246.1815 | 185.8127 | 281.0949 | 194.4482 | 936.691 | 757.9778 | 788.0813 | 894.6948 | 876.3593 |  | 330.6406 | 556.1486 | 308.9263 | 804.4692 | 364.7796 | 719.1267 |  | 805.6001 |  |  | 843.9456 | 932.3889 | 930.4971 | [6 empty] | 778.8773 |  |  | 767.4776 |  |  | 238.5095 | 317.6389 | 351.5294 | 124.7894 | 251.6647 | 378.0962 | 181.7527 | 281.8787 |  | 275.6849 | 345.6232 | 197.3494 | 313.3277 | 242.8759 | 325.0368 | 120.559 | 243.6645 |  | 303.6657 | 313.3543 | 411.9352 | 165.9775 | 262.7256 | 347.9897 | 182.4829 | 301.0021 | 273.3309 | 334.4279 | 211.979 | 314.615 | -0.043155 | 19.5417 | 1.1856 | 0.25779 | -39.7071 | 3.1158 | 790.52 | 0.21 | 2.5298 | -0.13528 | 0.90451 | -0.41541 | 2.6451 | 2.0543 | 3.3651 | -7.6231 | -0.35846 | -2.8234 | -1.062 | -1.7475 | 13.0132 | 10.665
42810.5371 | 8388 | 81.107 | 53.1563 | 39.0313 | 29.4024 | 21.1411 | 19.6425 | 18.9268 | 118.4337 | 83.3047 | 56.211 | 36.6974 | 21.3564 | 17.0569 | 16.0096 | 174.8546 | 203.2958 | 436.7103 | 239.6229 | 212.3821 | 399.1232 |  |  |  | 253.2658 | 345.7963 | 343.23 | 349.643 | 190.4871 | 274.382 | 147.3677 | 231.0295 | 202.547 | 208.5483 | 317.947 | 211.1468 | 336.5605 | 162.9245 |  | 181.6508 | 187.4794 | 120.6057 | 149.8542 |  | 32.5623 | 66.9758 | 32.4559 | 64.0339 | 135.21 | 167.5297 | 210.2319 | 8.1798 | 36.7324 | 9.0743 | 76.111 | 8.5128 | 42.6452 | 49.7148 | 53.0132 | 15.2458 |  |  | 2.2232 | -0.62615 | 0.19242 | -0.13471 | 3.1267 | 1.915 | 5.2759 | -5.1329 | 0.6889 | 1.528 | 7.4921 | -0.00048298 | -0.00052569 | -0.00054869 | 299.2653 | 440.4214 | 242.4532 | 119.3315 | 67.3469 | 30.1807 | 19.1041 | 101.9626 | 72.2013 | 43.8593 | 30.7147 | 21.7143 | 19.6038 | 18.4487 | 119.2816 | 109.2415 | 87.5089 | 64.1198 | 54.9047 | 102.5862 | 67.4627 | 181.0581 | 223.1552 | 287.3158 | 284.2615 | 309.6564 | 343.9209 |  |  |  | 370.8551 | 336.2838 | 310.9947 | 338.8378 | 1.6853 | 1.57 | 731.942 |  |  | 806.6307 |  |  | 330.8659 | 397.389 | 245.9577 | 185.8179 | 281.064 | 195.0274 | 936.2835 | 757.8806 | 787.4655 | 894.9572 | 876.434 |  | 330.6591 | 556.162 | 308.8922 | 804.9899 | 364.7043 | 719.3269 |  | 804.6243 |  |  | 843.225 | 932.6617 | 931.7356 | [6 empty] | 778.8027 |  |  | 767.566 |  |  | 238.78 | 317.5442 | 351.0739 | 125.5322 | 251.5365 | 378.0553 | 182.2773 | 281.4621 |  | 275.2592 | 345.902 | 196.8766 | 313.2487 | 243.1035 | 325.013 | 120.5258 | 243.5761 |  | 303.5999 | 312.8812 | 411.7879 | 166.7438 | 262.7145 | 348.6892 | 182.3603 | 300.7137 | 273.6542 | 334.5318 | 212.1978 | 314.8068 | 0.2808 | 19.5396 | 1.1842 | 0.25702 | -39.8054 | 3.1159 | 791.01 | 0.29 | 2.4314 | -1.017 | 0.56378 | -0.47172 | 2.5869 | 2.0245 | 3.3603 | -7.6237 | -0.36131 | -2.8444 | -0.72495 | -1.4642 | 13.022 | 10.6424
42810.5371 | 8389 | 81.1119 | 53.1599 | 39.0233 | 29.4023 | 21.1331 | 19.6384 | 18.9115 | 118.4334 | 83.3077 | 56.2123 | 36.6952 | 21.3517 | 17.0551 | 16.0001 | 174.8396 | 203.2658 | 436.7163 | 239.601 | 212.4936 | 399.0709 |  |  |  | 253.2613 | 345.7596 | 342.7583 | 349.1868 | 190.0883 | 273.0394 | 147.378 | 231.0157 | 203.5195 | 208.5613 | 317.9105 | 210.8948 | 336.544 | 162.8275 |  | 181.7902 | 188.0773 | 120.923 | 150.7685 |  | 32.8305 | 67.0209 | 32.3651 | 63.9551 | 135.6107 | 167.7597 | 210.1588 | 8.3402 | 36.73 | 9.0946 | 76.0712 | 8.5118 | 42.6221 | 49.7047 | 53.0303 | 15.2477 |  |  | 2.7056 | -0.41915 | 0.58406 | -0.14522 | 3.2667 | 2.4144 | 5.9613 | -4.9003 | 0.095175 | 2.1217 | 7.3363 | -0.00049448 | -0.00050926 | -0.00057169 | 301.4048 | 439.3201 | 242.5002 | 119.3494 | 67.3576 | 30.1759 | 19.1098 | 101.9737 | 72.2032 | 43.863 | 30.7177 | 21.7169 | 19.6048 | 18.4481 | 114.6341 | 106.9033 | 85.2492 | 60.8034 | 53.8816 | 102.4928 | 67.4548 | 181.0521 | 223.1377 | 287.2856 | 284.2242 | 309.6227 | 343.8775 |  |  |  | 370.8726 | 336.2282 | 310.8774 | 338.707 | 1.3048 | 1.0771 | 732.3311 |  |  | 806.6051 |  |  | 330.9096 | 397.3626 | 245.9746 | 185.8297 | 281.0372 | 195.1876 | 935.374 | 757.7984 | 786.4229 | 894.0721 | 876.3534 |  | 330.6169 | 556.7353 | 308.8141 | 804.8221 | 364.6437 | 719.0167 |  | 803.0404 |  |  | 843.0124 | 932.1975 | 931.4215 | [6 empty] | 778.6693 |  |  | 767.4693 |  |  | 238.9434 | 317.0995 | 351.2862 | 125.566 | 251.3949 | 378.0216 | 182.4146 | 281.1507 |  | 274.8475 | 346.0863 | 196.76 | 313.3626 | 243.0084 | 324.6993 | 120.9059 | 243.4111 |  | 303.9159 | 312.9494 | 411.7289 | 167.1312 | 262.7021 | 349.1734 | 182.0318 | 300.6497 | 273.2277 | 334.3416 | 212.2188 | 314.8226 | 0.41735 | 19.5421 | 1.1843 | 0.25706 | -39.7246 | 3.1159 | 772.71 | 0.18 | 2.679 | -0.83215 | 0.9823 | -0.48981 | 2.6448 | 2.2738 | 3.5728 | -7.6247 | -0.38289 | -2.845 | -0.22006 | -1.214 | 12.9953 | 10.6476
42810.5371 | 8390 | 81.1263 | 53.169 | 39.0315 | 29.4036 | 21.1358 | 19.6457 | 18.9082 | 118.4413 | 83.3168 | 56.2221 | 36.7116 | 21.3518 | 17.0535 | 15.9987 | 174.8277 | 203.2489 | 436.738 | 239.5631 | 212.45 | 399.0782 |  |  |  | 253.272 | 345.7303 | 343.0361 | 349.3736 | 190.0956 | 271.8087 | 147.3814 | 230.9952 | 203.321 | 208.5553 | 317.8768 | 211.2342 | 336.5516 | 163.1581 |  | 181.1745 | 187.5059 | 120.5051 | 152.0098 |  | 32.9961 | 67.0336 | 32.3706 | 63.928 | 135.5274 | 167.4572 | 209.9388 | 8.1933 | 36.6947 | 9.581 | 76.0474 | 8.5015 | 42.6039 | 49.7176 | 53.031 | 15.239 |  |  | 2.3054 | -0.79437 | 0.34289 | -0.17479 | 2.9309 | 1.7245 | 5.4316 | -4.3522 | 0.4799 | 1.9214 | 7.223 | -0.00049119 | -0.00051419 | -0.00056348 | 299.7784 | 438.2918 | 242.5497 | 119.3585 | 67.3723 | 30.1864 | 19.1151 | 101.9924 | 72.2154 | 43.8758 | 30.7289 | 21.7199 | 19.6124 | 18.4575 | 107.2709 | 100.1776 | 80.0013 | 58.9909 | 51.5917 | 102.2996 | 67.4006 | 181.0406 | 223.114 | 287.2531 | 284.1853 | 309.5738 | 343.832 |  |  |  | 370.8123 | 335.7313 | 310.9212 | 338.4331 | 2.0998 | 1.6897 | 731.919 |  |  | 806.1532 |  |  | 330.9543 | 397.3249 | 246.6975 | 185.8331 | 281.0071 | 194.59 | 934.5562 | 757.7299 | 784.8969 | 893.3314 | 876.27 |  | 330.5726 | 556.6611 | 308.7703 | 804.5672 | 364.6704 | 718.6044 |  | 801.1585 |  |  | 842.5241 | 930.9244 | 930.1142 | [6 empty] | 778.6421 |  |  | 767.4417 |  |  | 238.8901 | 316.7568 | 351.0948 | 125.456 | 251.5715 | 377.9992 | 182.5154 | 281.1038 |  | 274.9318 | 346.3381 | 196.4777 | 313.4128 | 243.112 | 324.7281 | 120.9776 | 243.3206 |  | 304.0803 | 313.2155 | 411.6667 | 166.3713 | 262.4883 | 349.5249 | 181.7897 | 300.2795 | 272.7724 | 334.5248 | 211.9177 | 315.0022 | 0.13924 | 19.5398 | 1.1848 | 0.25681 | -39.726 | 3.1159 | 775.79 | 0.32 | 2.4701 | -1.1456 | 0.75267 | -0.53739 | 2.5043 | 1.921 | 3.4092 | -7.6259 | -0.384 | -2.8356 | 0.57429 | -0.63745 | 12.9614 | 10.6499
42810.5372 | 8391 | 81.1351 | 53.1824 | 39.0383 | 29.4057 | 21.1386 | 19.6331 | 18.9111 | 118.4477 | 83.3207 | 56.2295 | 36.7113 | 21.3598 | 17.0447 | 15.9998 | 174.8185 | 203.2176 | 436.7491 | 239.5248 | 212.3765 | 399.1215 |  |  |  | 253.2761 | 345.6934 | 343.0897 | 349.3881 | 190.094 | 271.9034 | 147.3618 | 230.9537 | 201.6958 | 208.5465 | 317.8379 | 211.4239 | 336.5398 | 163.4442 |  | 180.2389 | 186.9839 | 118.6522 | 152.3883 |  | 33.1457 | 67.0271 | 32.4113 | 63.7835 | 135.2348 | 167.0375 | 209.8654 | 7.9409 | 36.6461 | 9.5748 | 76.0463 | 8.5057 | 42.6053 | 49.723 | 53.0342 | 15.2408 |  |  | 2.3967 | 0.031631 | 0.21344 | -0.33907 | 2.927 | 1.5083 | 5.0978 | -4.6249 | 0.64978 | 1.7942 | 7.1477 | -0.00051912 | -0.00048955 | -0.00057169 | 299.1889 | 437.9917 | 242.5902 | 119.3748 | 67.3907 | 30.1928 | 19.1135 | 102.0056 | 72.2267 | 43.8794 | 30.7353 | 21.718 | 19.6125 | 18.4525 | 106.1172 | 101.0449 | 80.3054 | 58.1469 | 49.7295 | 102.2384 | 67.3941 | 181.0344 | 223.1173 | 287.2314 | 284.1549 | 309.5381 | 343.789 |  |  |  | 370.7309 | 334.9493 | 309.43 | 336.9866 | 2.0451 | 2.1747 | 731.0038 |  |  | 805.7984 |  |  | 330.9905 | 397.2959 | 246.3462 | 185.8351 | 280.9837 | 193.3145 | 933.7107 | 757.6598 | 783.0746 | 892.7255 | 876.2217 |  | 330.4913 | 556.5876 | 308.7971 | 803.8263 | 364.6387 | 717.6294 |  | 798.5135 |  |  | 842.6984 | 929.83 | 928.8748 | [6 empty] | 778.6367 |  |  | 767.2807 |  |  | 238.8889 | 316.5688 | 351.0745 | 125.4849 | 251.5707 | 377.9423 | 182.5692 | 280.7974 |  | 274.8415 | 346.4882 | 196.6569 | 313.4967 | 243.0484 | 324.6674 | 121.5425 | 243.5122 |  | 304.9364 | 313.8653 | 411.5685 | 166.2866 | 262.2875 | 350.0889 | 181.5004 | 299.7508 | 273.6738 | 334.518 | 211.9031 | 315.0481 | 0.3457 | 19.541 | 1.1827 | 0.2545 | -39.7532 | 3.1159 | 790.14 | 0.22 | 2.5188 | 0.2286 | 0.59382 | -0.74845 | 2.5015 | 1.7957 | 3.3012 | -7.6308 | -0.38002 | -2.8178 | 0.69495 | -0.67202 | 12.95 | 10.6829
42810.5372 | 8392 | 81.1566 | 53.1852 | 39.0459 | 29.4048 | 21.1321 | 19.639 | 18.9177 | 118.4543 | 83.3314 | 56.2368 | 36.724 | 21.3553 | 17.0477 | 16.0011 | 174.8201 | 203.1934 | 436.7588 | 239.4936 | 212.6828 | 399.126 |  |  |  | 253.2744 | 345.6617 | 342.8641 | 349.4361 | 191.4676 | 271.6446 | 147.3868 | 230.9468 | 201.2083 | 208.5559 | 317.8164 | 211.5432 | 336.4981 | 163.3931 |  | 180.0764 | 187.5293 | 118.2572 | 152.7413 |  | 33.1685 | 66.8947 | 32.3843 | 63.5107 | 134.4707 | 166.8979 | 209.9242 | 7.7638 | 36.6032 | 9.1108 | 76.0236 | 8.4973 | 42.6145 | 49.7119 | 53.0302 | 15.2446 |  |  | 2.4723 | -0.27262 | 0.29032 | -0.65449 | 2.9007 | 1.7738 | 5.4191 | -4.8457 | 0.49644 | 1.5641 | 7.3623 | -0.00046655 | -0.00053226 | -0.00057333 | 298.7522 | 438.6915 | 242.6327 | 119.3857 | 67.3932 | 30.1955 | 19.1118 | 102.0114 | 72.2324 | 43.8792 | 30.7337 | 21.7181 | 19.6065 | 18.4448 | 106.4322 | 102.7232 | 83.1751 | 59.4945 | 49.6907 | 102.1498 | 67.3897 | 181.0391 | 223.1039 | 287.2002 | 284.118 | 309.5061 | 343.7457 |  |  |  | 370.6779 | 333.6761 | 309.4917 | 335.8992 | 2.0797 | 1.4081 | 729.7551 |  |  | 805.4711 |  |  | 331.0413 | 397.2636 | 246.0345 | 185.8444 | 280.959 | 191.6171 | 933.6378 | 757.5453 | 781.0325 | 891.2008 | 876.1577 |  | 330.3901 | 556.5182 | 308.7745 | 803.4333 | 364.5108 | 716.6526 |  | 795.5978 |  |  | 842.0151 | 928.9575 | 928.325 | [6 empty] | 778.5263 |  |  | 767.1178 |  |  | 238.9232 | 316.8106 | 351.0009 | 125.6586 | 251.3825 | 377.8589 | 182.8976 | 280.6559 |  | 274.6801 | 346.1172 | 196.4953 | 313.5159 | 243.1355 | 324.301 | 122.0456 | 243.271 |  | 305.5222 | 314.026 | 411.4331 | 167.0369 | 262.1205 | 350.3346 | 181.517 | 299.3652 | 273.8723 | 334.7847 | 212.143 | 314.8928 | 0.11054 | 19.5423 | 1.1813 | 0.25602 | -39.7527 | 3.1159 | 777.19 | 0.22 | 2.5576 | -0.67098 | 0.69243 | -1.0396 | 2.4898 | 1.947 | 3.4032 | -7.6369 | -0.37973 | -2.8179 | 0.64904 | -0.9914 | 12.9369 | 10.7084
42810.5372 | 8393 | 81.1774 | 53.2009 | 39.0543 | 29.4211 | 21.1458 | 19.6468 | 18.9171 | 118.4764 | 83.3492 | 56.2513 | 36.7299 | 21.3686 | 17.0528 | 16.005 | 174.8139 | 203.1742 | 436.7712 | 239.4652 | 212.9705 | 399.127 |  |  |  | 253.2752 | 345.6268 | 342.946 | 349.4922 | 191.8114 | 271.7081 | 147.3828 | 230.9411 | 200.1686 | 208.5644 | 317.7875 | 211.4999 | 336.4439 | 163.3575 |  | 179.7109 | 187.5428 | 118.0768 | 151.402 |  | 33.0652 | 66.7938 | 32.3386 | 63.2773 | 134.5633 | 167.0295 | 209.9069 | 7.5993 | 36.5671 | 8.9431 | 76.0024 | 8.4881 | 42.6213 | 49.7034 | 53.0278 | 15.2344 |  |  | 2.5308 | 0.1072 | -0.038892 | -0.45013 | 2.626 | 2.0695 | 5.4034 | -5.238 | 0.42016 | 1.8329 | 7.3643 | -0.00055362 | -0.00046491 | -0.00053719 | 298.3572 | 438.4714 | 242.6794 | 119.4078 | 67.4051 | 30.2104 | 19.1174 | 102.0281 | 72.2513 | 43.9007 | 30.7445 | 21.7299 | 19.6153 | 18.4479 | 104.7779 | 97.9202 | 78.4311 | 57.2592 | 50.0395 | 101.9925 | 67.3118 | 181.0355 | 223.0954 | 287.1783 | 284.0886 | 309.4724 | 343.7089 |  |  |  | 370.6597 | 333.5088 | 309.2931 | 335.484 | 1.6818 | 1.0863 | 728.0701 |  |  | 804.6238 |  |  | 331.0886 | 397.2301 | 247.3697 | 185.8544 | 280.9317 | 191.4774 | 934.4763 | 757.3817 | 779.1515 | 889.6013 | 876.3168 |  | 330.2774 | 556.2539 | 308.7721 | 803.4866 | 364.4585 | 715.8723 |  | 793.249 |  |  | 841.6279 | 928.809 | 928.8293 | [6 empty] | 778.3927 |  |  | 766.9654 |  |  | 238.5373 | 316.7883 | 351.1596 | 125.681 | 251.443 | 377.8221 | 183.5416 | 280.691 |  | 274.4636 | 345.8394 | 196.5471 | 313.5029 | 243.041 | 323.9415 | 122.2153 | 242.8459 |  | 305.5026 | 313.8667 | 411.3295 | 167.1238 | 262.0758 | 349.5906 | 181.7844 | 299.1562 | 273.539 | 334.9538 | 212.1938 | 314.6015 | 0.030033 | 19.5385 | 1.1788 | 0.25671 | -39.7728 | 3.1159 | 789.71 | 0.34 | 2.5878 | 0.42069 | -0.2534 | -0.86206 | 2.3694 | 2.1033 | 3.3987 | -7.6501 | -0.37256 | -2.8239 | 0.81348 | -0.47365 | 12.9698 | 10.7183
42810.5372 | 8394 | 81.1886 | 53.204 | 39.0508 | 29.4175 | 21.1472 | 19.6357 | 18.9121 | 118.4797 | 83.3542 | 56.256 | 36.7272 | 21.3588 | 17.0461 | 15.9927 | 174.804 | 203.141 | 436.7831 | 239.4231 | 213.0229 | 399.133 |  |  |  | 253.2733 | 345.5864 | 343.0795 | 349.6771 | 193.4283 | 271.7188 | 147.3843 | 230.9168 | 200.3001 | 208.5642 | 317.7486 | 211.0321 | 336.407 | 162.8816 |  | 180.0629 | 187.4607 | 118.5232 | 150.5319 |  | 33.0091 | 66.5773 | 32.2342 | 63.1633 | 134.5284 | 167.2618 | 210.0411 | 7.5864 | 36.5227 | 8.9129 | 75.9676 | 8.4885 | 42.6282 | 49.6816 | 53.0367 | 15.2328 |  |  | 1.9755 | -0.075481 | -0.05466 | -0.80694 | 2.6904 | 1.7797 | 5.4592 | -5.0232 | 0.6959 | 1.8488 | 7.4233 | -0.00049941 | -0.0005569 | -0.00057826 | 297.6785 | 436.6017 | 242.721 | 119.4178 | 67.4176 | 30.2117 | 19.1171 | 102.0388 | 72.2584 | 43.9112 | 30.7531 | 21.7312 | 19.6126 | 18.4503 | 104.858 | 97.4466 | 76.3587 | 55.1395 | 47.9009 | 101.8927 | 67.2325 | 181.0375 | 223.0853 | 287.1418 | 284.0535 | 309.4321 | 343.6599 |  |  |  | 370.6809 | 333.5084 | 308.5143 | 336.0056 | 1.2266 | 1.8713 | 726.6878 |  |  | 803.4062 |  |  | 331.1059 | 397.1854 | 247.035 | 185.856 | 280.9048 | 191.0817 | 934.3291 | 757.1558 | 777.8839 | 888.5588 | 876.5205 |  | 330.1478 | 556.1996 | 308.7242 | 804.018 | 364.4921 | 715.4381 |  | 791.8341 |  |  | 841.0906 | 929.0328 | 929.6957 | [6 empty] | 778.2174 |  |  | 766.8126 |  |  | 237.8186 | 316.7966 | 350.9907 | 125.6372 | 251.407 | 377.7855 | 183.4039 | 280.5878 |  | 274.5168 | 345.6615 | 196.489 | 313.4188 | 242.5753 | 323.8357 | 122.0972 | 242.6874 |  | 306.6492 | 314.4557 | 411.2403 | 166.502 | 261.9826 | 349.0579 | 181.8756 | 298.9055 | 273.4222 | 334.7408 | 212.2351 | 314.4493 | -0.043155 | 19.5415 | 1.1745 | 0.25451 | -39.7822 | 3.1158 | 802.29 | 0.25 | 2.2864 | -0.3529 | -0.30031 | -1.1539 | 2.3989 | 1.951 | 3.4171 | -7.6658 | -0.37452 | -2.8358 | 0.7923 | -0.2529 | 12.991 | 10.7057
42810.5372 | 8395 | 81.1978 | 53.2168 | 39.0591 | 29.4241 | 21.1479 | 19.6403 | 18.9197 | 118.4911 | 83.3632 | 56.2729 | 36.7309 | 21.3634 | 17.0527 | 15.9965 | 174.7962 | 203.1125 | 436.7879 | 239.399 | 212.9616 | 399.1001 |  |  |  | 253.2793 | 345.5535 | 343.006 | 349.8479 | 194.5746 | 271.2366 | 147.3807 | 230.8811 | 200.0024 | 208.5558 | 317.7072 | 210.8021 | 336.3873 | 162.6448 |  | 180.4174 | 187.2745 | 118.518 | 150.1864 |  | 32.9871 | 66.3228 | 32.1311 | 63.1267 | 134.7017 | 167.5963 | 210.0078 | 7.6973 | 36.497 | 8.7841 | 75.9074 | 8.4913 | 42.6285 | 49.6827 | 53.0492 | 15.2396 |  |  | 2.17 | 0.065143 | 0.032076 | -0.76488 | 2.8665 | 1.915 | 5.3607 | -4.9752 | 0.1016 | 2.0513 | 7.3965 | -0.00048791 | -0.00051583 | -0.00055526 | 294.9009 | 439.1416 | 242.7649 | 119.4289 | 67.4349 | 30.2152 | 19.1129 | 102.0493 | 72.2674 | 43.9142 | 30.7534 | 21.7358 | 19.6122 | 18.4424 | 105.1544 | 98.0509 | 77.5041 | 54.4145 | 47.0423 | 101.8058 | 67.193 | 181.0307 | 223.0737 | 287.1175 | 284.0281 | 309.3948 | 343.6187 |  |  |  | 370.6945 | 333.3523 | 306.9169 | 335.9155 | 1.82 | 1.647 | 725.8475 |  |  | 802.391 |  |  | 331.1458 | 397.145 | 246.9934 | 185.8644 | 280.8803 | 190.5533 | 933.0359 | 757.0027 | 777.252 | 888.4125 | 876.306 |  | 330.1765 | 556.6244 | 308.6849 | 804.1403 | 364.387 | 715.0051 |  | 791.2449 |  |  | 840.8019 | 928.5904 | 929.0579 | [6 empty] | 778.0121 |  |  | 766.6671 |  |  | 237.635 | 317.1286 | 350.7779 | 125.6771 | 251.2994 | 377.7834 | 182.5481 | 280.3504 |  | 274.5706 | 345.6288 | 196.2964 | 313.1735 | 242.0553 | 323.7889 | 122.4333 | 242.8076 |  | 307.0672 | 315.1583 | 411.1967 | 166.2422 | 261.8833 | 349.4697 | 181.949 | 298.7295 | 272.6336 | 334.5872 | 212.4751 | 314.6909 | 0.19567 | 19.5425 | 1.1733 | 0.25469 | -39.7316 | 3.1158 | 774.16 | 0.19 | 2.3953 | 0.32772 | 0.22996 | -1.123 | 2.4771 | 2.0246 | 3.3874 | -7.6576 | -0.38917 | -2.8483 | 0.74866 | -0.38492 | 12.999 | 10.7094
42810.5372 | 8396 | 81.2132 | 53.2245 | 39.0687 | 29.424 | 21.144 | 19.6457 | 18.9233 | 118.4984 | 83.3748 | 56.2795 | 36.7415 | 21.3653 | 17.0641 | 16.003 | 174.7884 | 203.0925 | 436.8061 | 239.3709 | 213.2939 | 399.0456 |  |  |  | 253.2823 | 345.5277 | 343.3446 | 350.1279 | 194.6027 | 270.7445 | 147.3833 | 230.8624 | 200.1202 | 208.5585 | 317.6646 | 210.928 | 336.3598 | 162.886 |  | 179.9581 | 187.6099 | 119.0474 | 150.1998 |  | 32.8893 | 66.097 | 32.0332 | 63.1071 | 134.7141 | 167.757 | 209.8469 | 7.9652 | 36.4727 | 8.7411 | 75.8647 | 8.4765 | 42.6176 | 49.666 | 53.0423 | 15.2296 |  |  | 2.0754 | 0.17488 | 0.078076 | -0.47247 | 2.6996 | 1.8579 | 5.7063 | -5.0823 | 0.59257 | 1.2385 | 7.471 | -0.00051583 | -0.00049448 | -0.00057005 | 296.6551 | 442.0862 | 242.8062 | 119.4419 | 67.4394 | 30.2157 | 19.1192 | 102.051 | 72.2798 | 43.9122 | 30.7633 | 21.7327 | 19.6099 | 18.4425 | 103.5273 | 96.3033 | 77.3949 | 53.7321 | 48.5618 | 101.6674 | 67.1507 | 181.0365 | 223.0592 | 287.0909 | 283.9962 | 309.3691 | 343.5835 |  |  |  | 370.6138 | 333.5249 | 308.5266 | 336.0546 | 1.5692 | 1.5997 | 725.4169 |  |  | 801.5591 |  |  | 331.1763 | 397.1143 | 248.6298 | 185.8704 | 280.8584 | 190.8832 | 933.5511 | 756.9642 | 777.0618 | 888.6389 | 876.0774 |  | 330.1134 | 557.2215 | 308.6142 | 804.2321 | 364.2978 | 715.0654 |  | 791.1195 |  |  | 840.7235 | 928.0481 | 927.9744 | [6 empty] | 777.8931 |  |  | 766.5452 |  |  | 237.8024 | 317.4308 | 350.8175 | 125.2972 | 251.1012 | 377.7787 | 182.2104 | 280.4616 |  | 275.1411 | 345.6136 | 195.5361 | 312.5433 | 241.7373 | 324.0176 | 122.8978 | 243.0321 |  | 306.1163 | 315.526 | 411.1445 | 166.6046 | 261.7787 | 349.9136 | 181.9244 | 298.7874 | 271.8899 | 334.7615 | 212.7171 | 314.8873 | 0.13539 | 19.5434 | 1.1725 | 0.25482 | -39.7143 | 3.1158 | 785.33 | 0.22 | 2.3414 | 0.53678 | 0.35866 | -0.88229 | 2.4043 | 1.9946 | 3.4956 | -7.6562 | -0.41088 | -2.8585 | 0.91242 | -0.37786 | 12.9965 | 10.6984
42810.5372 | 8397 | 81.2313 | 53.2296 | 39.0791 | 29.4374 | 21.1508 | 19.6434 | 18.9265 | 118.5094 | 83.3849 | 56.2815 | 36.7511 | 21.3706 | 17.0614 | 16.0136 | 174.7785 | 203.0668 | 436.8262 | 239.3386 | 213.2679 | 399.009 |  |  |  | 253.2819 | 345.4909 | 343.7481 | 350.3459 | 195.1948 | 271.6214 | 147.3857 | 230.8524 | 200.5659 | 208.5606 | 317.6378 | 211.0299 | 336.3397 | 163.0712 |  | 180.0968 | 188.2391 | 118.8243 | 149.3709 |  | 32.8856 | 65.9291 | 31.9807 | 63.2236 | 134.4377 | 167.5125 | 209.4283 | 8.2078 | 36.4524 | 8.9384 | 75.8594 | 8.4787 | 42.6233 | 49.655 | 53.0408 | 15.2376 |  |  | 2.3198 | 0.13479 | -0.058604 | -0.56972 | 2.8836 | 2.444 | 5.8233 | -5.2801 | 0.75876 | 1.7238 | 7.2818 | -0.00049119 | -0.00051748 | -0.00059305 | 299.0738 | 441.2289 | 242.8458 | 119.4539 | 67.4502 | 30.2223 | 19.1183 | 102.0684 | 72.2837 | 43.9173 | 30.7591 | 21.7328 | 19.6081 | 18.4338 | 100.0316 | 95.4365 | 77.0431 | 55.1679 | 49.4575 | 101.4961 | 67.1047 | 181.0268 | 223.0549 | 287.0609 | 283.9581 | 309.3315 | 343.5341 |  |  |  | 370.4293 | 333.2491 | 308.3781 | 335.1982 | 1.3449 | 1.921 | 725.5837 |  |  | 801.1202 |  |  | 331.2017 | 397.071 | 250.0359 | 185.8679 | 280.8333 | 190.9871 | 934.5879 | 756.9218 | 777.3226 | 889.3915 | 876.1586 |  | 330.0843 | 557.6411 | 308.6059 | 804.4682 | 364.2709 | 715.031 |  | 791.2793 |  |  | 841.4177 | 928.5062 | 927.6703 | [6 empty] | 777.7834 |  |  | 766.4599 |  |  | 237.8519 | 317.4195 | 351.0036 | 125.0447 | 251.209 | 377.7439 | 182.3119 | 280.8014 |  | 275.8252 | 345.6299 | 194.7895 | 312.2637 | 241.753 | 324.6983 | 123.1595 | 243.0356 |  | 305.1964 | 315.2287 | 411.0808 | 166.6224 | 261.764 | 349.9517 | 181.6887 | 298.8848 | 271.6605 | 334.5899 | 212.761 | 314.7546 | 0.33685 | 19.5418 | 1.171 | 0.25199 | -39.7202 | 3.1158 | 751.58 | 0.26 | 2.4774 | 0.47114 | -0.31066 | -0.96861 | 2.4842 | 2.287 | 3.5302 | -7.6607 | -0.42313 | -2.8674 | 1.2798 | -0.34429 | 13.0179 | 10.7059
42810.5372 | 8398 | 81.2358 | 53.2368 | 39.0797 | 29.4315 | 21.1521 | 19.6431 | 18.9244 | 118.513 | 83.3985 | 56.2948 | 36.7526 | 21.3646 | 17.0546 | 15.9997 | 174.7674 | 203.0391 | 436.8314 | 239.3052 | 212.7499 | 398.9679 |  |  |  | 253.2884 | 345.4575 | 344.1686 | 350.4258 | 196.3248 | 273.6418 | 147.3893 | 230.8405 | 200.1819 | 208.559 | 317.5909 | 210.4035 | 336.3047 | 162.4581 |  | 179.6526 | 188.3131 | 118.524 | 147.922 |  | 32.7202 | 65.796 | 31.9432 | 62.9646 | 134.1234 | 167.4121 | 209.28 | 8.4301 | 36.4352 | 9.0664 | 75.8412 | 8.4753 | 42.6111 | 49.633 | 53.0471 | 15.2321 |  |  | 2.3146 | -0.11359 | 0.29492 | -0.49547 | 3.5216 | 2.7009 | 6.0033 | -5.5797 | 0.32539 | 1.6602 | 7.2342 | -0.00049284 | -0.00050926 | -0.00054376 | 297.9195 | 441.2496 | 242.8971 | 119.47 | 67.4687 | 30.2303 | 19.1252 | 102.0845 | 72.293 | 43.9354 | 30.7715 | 21.7344 | 19.6113 | 18.438 | 99.1844 | 99.0033 | 80.6091 | 58.6699 | 49.4385 | 101.3978 | 67.1135 | 181.0196 | 223.0391 | 287.0307 | 283.9182 | 309.2912 | 343.4903 |  |  |  | 370.3019 | 332.9401 | 308.8204 | 334.4726 | 2.2927 | 2.1368 | 725.6616 |  |  | 801.0671 |  |  | 331.2321 | 397.032 | 251.515 | 185.8728 | 280.8051 | 190.3317 | 934.3287 | 756.8858 | 777.6198 | 889.6227 | 876.1534 |  | 330.1177 | 557.7708 | 308.5242 | 805.1057 | 364.2633 | 714.7347 |  | 791.7052 |  |  | 841.9786 | 928.8003 | 927.2699 | [6 empty] | 777.6283 |  |  | 766.4065 |  |  | 237.6187 | 317.5028 | 350.7321 | 125.2319 | 251.4779 | 377.6712 | 182.5922 | 280.8638 |  | 275.9468 | 345.65 | 194.9322 | 312.4509 | 241.9594 | 325.0345 | 123.6341 | 242.9249 |  | 305.2012 | 314.8773 | 411.0193 | 166.9224 | 261.575 | 350.012 | 181.6691 | 298.973 | 272.1536 | 334.5058 | 212.469 | 314.7175 | 0.80294 | 19.543 | 1.1718 | 0.25367 | -39.666 | 3.1158 | 750.11 | 0.22 | 2.4792 | -0.43242 | 0.69677 | -0.90311 | 2.745 | 2.404 | 3.584 | -7.6579 | -0.43266 | -2.8858 | 1.3618 | -0.73945 | 13.0554 | 10.7148
42810.5372 | 8399 | 81.2597 | 53.2589 | 39.1033 | 29.4417 | 21.1616 | 19.6599 | 18.9313 | 118.5292 | 83.4034 | 56.3041 | 36.7595 | 21.3806 | 17.0715 | 16.0054 | 174.7609 | 203.0156 | 436.85 | 239.2647 | 212.6505 | 398.9211 |  |  |  | 253.2854 | 345.4293 | 344.195 | 350.2407 | 197.0086 | 275.2586 | 147.3857 | 230.822 | 199.6376 | 208.5557 | 317.5599 | 209.9701 | 336.2595 | 161.9473 |  | 179.5898 | 188.6399 | 118.2847 | 146.5315 |  | 32.6998 | 65.7713 | 31.8897 | 62.7503 | 134.0091 | 167.5788 | 209.0499 | 8.5759 | 36.4195 | 9.2997 | 75.8423 | 8.4688 | 42.591 | 49.624 | 53.0599 | 15.2305 |  |  | 2.5084 | -0.17865 | 0.014992 | -0.53029 | 3.2227 | 2.6773 | 6.1781 | -5.4023 | 0.4618 | 1.8784 | 7.3309 | -0.00049448 | -0.00052241 | -0.0005569 | 297.6484 | 440.4666 | 242.9444 | 119.4787 | 67.4757 | 30.2312 | 19.1273 | 102.0888 | 72.3027 | 43.9409 | 30.7761 | 21.7317 | 19.6096 | 18.4337 | 101.1111 | 99.8713 | 82.3007 | 59.491 | 48.5098 | 101.3701 | 67.1295 | 181.024 | 223.0248 | 287.0095 | 283.8857 | 309.2583 | 343.4452 |  |  |  | 370.2294 | 332.3217 | 308.3708 | 334.1789 | 2.7988 | 1.9675 | 725.9214 |  |  | 801.1506 |  |  | 331.266 | 397.0032 | 252.9251 | 185.8851 | 280.7772 | 190.3552 | 934.6013 | 756.828 | 777.9899 | 890.146 | 876.1311 |  | 330.0999 | 557.6392 | 308.4456 | 805.2446 | 364.1892 | 714.6663 |  | 792.4848 |  |  | 841.8751 | 929.1971 | 928.2763 | [6 empty] | 777.5541 |  |  | 766.3697 |  |  | 237.7019 | 317.2125 | 350.3418 | 125.0146 | 251.622 | 377.6379 | 182.6575 | 280.5954 |  | 275.8722 | 345.4068 | 195.5932 | 312.7244 | 242.0197 | 324.9803 | 124.0003 | 242.6566 |  | 306.0988 | 314.6133 | 410.9749 | 166.8158 | 261.2871 | 350.4885 | 181.5751 | 298.9276 | 272.4346 | 334.6766 | 212.2369 | 314.7804 | 0.27714 | 19.559 | 1.172 | 0.25524 | -39.7024 | 3.1158 | 781.35 | 0.22 | 2.5848 | -0.54227 | 0.15709 | -0.93428 | 2.6264 | 2.3939 | 3.6365 | -7.6587 | -0.4347 | -2.8961 | 1.1443 | -0.9255 | 13.0905 | 10.7166
42810.5373 | 8400 | 81.2674 | 53.2507 | 39.0966 | 29.4397 | 21.1535 | 19.6446 | 18.9234 | 118.5277 | 83.4004 | 56.3071 | 36.7685 | 21.3695 | 17.0632 | 15.9982 | 174.7454 | 202.9809 | 436.8546 | 239.2313 | 212.5116 | 398.8935 |  |  |  | 253.2853 | 345.3949 | 344.3518 | 350.326 | 196.7845 | 275.0425 | 147.3899 | 230.8016 | 199.4299 | 208.5605 | 317.5255 | 209.4704 | 336.2299 | 161.3803 |  | 179.2821 | 188.9412 | 117.9421 | 145.4493 |  | 32.7163 | 65.7145 | 31.8525 | 62.6886 | 133.8095 | 167.4851 | 209.1515 | 8.4848 | 36.4119 | 9.4145 | 75.8463 | 8.4611 | 42.5899 | 49.6199 | 53.0732 | 15.2195 |  |  | 2.2278 | -0.20953 | 0.18322 | -0.32133 | 3.1149 | 2.3448 | 5.9567 | -5.495 | 0.1555 | 1.4204 | 7.4011 | -0.00053883 | -0.00052898 | -0.00058976 | 295.531 | 438.3782 | 242.987 | 119.4957 | 67.4902 | 30.2373 | 19.1302 | 102.1044 | 72.3123 | 43.9437 | 30.775 | 21.7368 | 19.6082 | 18.435 | 105.7218 | 103.0196 | 83.9212 | 59.9787 | 49.5807 | 101.4777 | 67.1275 | 181.0246 | 223.0249 | 286.983 | 283.8618 | 309.2301 | 343.4108 |  |  |  | 370.142 | 331.0382 | 307.1192 | 333.8257 | 3.1839 | 2.3247 | 725.6975 |  |  | 801.3428 |  |  | 331.287 | 396.9705 | 252.0816 | 185.893 | 280.7539 | 190.0567 | 935.0187 | 756.7804 | 778.2593 | 890.0775 | 876.2664 |  | 330.0295 | 557.4008 | 308.4439 | 805.1516 | 364.2118 | 714.3711 |  | 793.009 |  |  | 842.2934 | 929.7642 | 928.5481 | [6 empty] | 777.4775 |  |  | 766.3826 |  |  | 237.9656 | 316.7705 | 350.4522 | 124.4411 | 251.5109 | 377.6248 | 182.3379 | 280.6623 |  | 276.1829 | 345.3786 | 195.7098 | 312.7871 | 241.6202 | 324.8242 | 123.6921 | 242.5384 |  | 306.2867 | 314.0731 | 410.9447 | 166.445 | 261.2715 | 350.8674 | 181.7578 | 298.9553 | 272.3852 | 335.074 | 211.7405 | 314.8636 | 0.15388 | 19.561 | 1.1706 | 0.25387 | -39.7626 | 3.1158 | 795.22 | 0.14 | 2.4354 | -0.58723 | 0.54911 | -0.7272 | 2.5818 | 2.2401 | 3.5703 | -7.6679 | -0.42819 | -2.8915 | 0.64525 | -1.1058 | 13.1182 | 10.7187
42810.5373 | 8401 | 81.2773 | 53.2544 | 39.0878 | 29.4408 | 21.1526 | 19.6437 | 18.9134 | 118.5345 | 83.4057 | 56.3109 | 36.7686 | 21.3693 | 17.0538 | 15.9942 | 174.7441 | 202.9672 | 436.8757 | 239.2034 | 212.2995 | 398.9036 |  |  |  | 253.3033 | 345.3697 | 344.3368 | 350.5714 | 198.0355 | 274.9144 | 147.3834 | 230.7811 | 198.8986 | 208.563 | 317.4916 | 209.1397 | 336.1358 | 161.0954 |  | 178.4575 | 188.8783 | 117.278 | 145.4742 |  | 32.6919 | 65.6935 | 31.8925 | 62.7321 | 133.1628 | 167.2608 | 209.1795 | 8.4231 | 36.4177 | 9.5851 | 75.8597 | 8.458 | 42.5937 | 49.617 | 53.0799 | 15.2244 |  |  | 2.3915 | -0.015025 | 0.5144 | -0.31213 | 3.339 | 2.4493 | 5.6833 | -5.3287 | 0.6926 | 1.8931 | 7.3526 | -0.00055526 | -0.00056183 | -0.00057169 | 294.7369 | 437.9231 | 243.0395 | 119.5207 | 67.5048 | 30.2473 | 19.1375 | 102.1198 | 72.3292 | 43.9614 | 30.7838 | 21.7457 | 19.6085 | 18.4348 | 112.8787 | 106.9391 | 87.7814 | 59.8163 | 51.2195 | 101.6445 | 67.1714 | 181.0183 | 223.0181 | 286.9502 | 283.8257 | 309.1979 | 343.3606 |  |  |  | 369.9893 | 330.2292 | 305.6475 | 333.355 | 2.5597 | 2.2644 | 724.4322 |  |  | 801.6739 |  |  | 331.3144 | 396.9395 | 251.2657 | 185.9015 | 280.736 | 189.1507 | 934.4376 | 756.7944 | 778.5937 | 889.9886 | 876.2204 |  | 329.9907 | 557.573 | 308.376 | 805.0608 | 364.2585 | 714.4042 |  | 793.6211 |  |  | 843.1683 | 929.8576 | 928.0293 | [6 empty] | 777.4309 |  |  | 766.3422 |  |  | 238.2025 | 316.6473 | 350.711 | 124.3322 | 251.3384 | 377.6116 | 182.0937 | 280.8722 |  | 276.3154 | 345.2807 | 196.1599 | 312.5912 | 241.5719 | 324.614 | 123.5973 | 242.4816 |  | 305.9657 | 313.9834 | 410.9415 | 166.9414 | 261.127 | 350.5866 | 182.3829 | 298.9932 | 272.8611 | 335.4972 | 211.4905 | 314.736 | 0.15002 | 19.5462 | 1.1699 | 0.2538 | -39.8231 | 3.1158 | 800.1 | 0.23 | 2.523 | -0.15724 | 0.92006 | -0.71669 | 2.6724 | 2.2888 | 3.4866 | -7.6697 | -0.43789 | -2.885 | -0.12944 | -1.5294 | 13.11 | 10.7183
42810.5373 | 8402 | 81.2898 | 53.2609 | 39.0995 | 29.4372 | 21.1497 | 19.6469 | 18.9127 | 118.536 | 83.4148 | 56.3244 | 36.7724 | 21.3751 | 17.0486 | 15.9943 | 174.7315 | 202.9386 | 436.889 | 239.1706 | 212.0984 | 398.8755 |  |  |  | 253.299 | 345.3331 | 344.6319 | 350.8173 | 200.1751 | 276.3799 | 147.3915 | 230.7552 | 198.0637 | 208.5645 | 317.4491 | 209.1428 | 336.0279 | 160.8791 |  | 178.1621 | 188.7061 | 116.7812 | 145.9919 |  | 32.4796 | 65.6053 | 31.9621 | 62.705 | 132.9962 | 167.4801 | 208.9742 | 8.3456 | 36.4315 | 9.8247 | 75.8746 | 8.4568 | 42.6 | 49.6167 | 53.0952 | 15.2204 |  |  | 2.7404 | 0.34573 | 0.46249 | -0.35484 | 3.1438 | 1.7968 | 5.4967 | -5.2354 | 0.54256 | 1.9296 | 7.2733 | -0.00051091 | -0.00051748 | -0.00055033 | 295.0697 | 437.5516 | 243.0779 | 119.5208 | 67.5145 | 30.2496 | 19.132 | 102.1214 | 72.3344 | 43.9655 | 30.7883 | 21.7437 | 19.606 | 18.4369 | 118.5093 | 109.363 | 91.1512 | 58.9884 | 50.1918 | 101.8106 | 67.2248 | 181.023 | 223.0013 | 286.9151 | 283.7903 | 309.163 | 343.3214 |  |  |  | 369.9226 | 330.2872 | 303.8075 | 333.1921 | 1.9337 | 2.3922 | 724.6591 |  |  | 801.918 |  |  | 331.3476 | 396.9065 | 252.2796 | 185.906 | 280.7132 | 188.857 | 933.1626 | 756.9161 | 778.7819 | 890.3307 | 875.8021 |  | 329.879 | 557.9215 | 308.3015 | 805.0482 | 364.2695 | 714.2396 |  | 794.2974 |  |  | 842.8949 | 929.6107 | 927.6152 | [6 empty] | 777.4006 |  |  | 766.3492 |  |  | 238.3147 | 316.2473 | 350.7362 | 124.4568 | 251.6322 | 377.6237 | 181.4888 | 280.7849 |  | 275.7475 | 344.8316 | 196.228 | 312.3919 | 241.6362 | 324.6472 | 123.8587 | 242.5232 |  | 305.9648 | 313.5666 | 410.8903 | 166.8587 | 260.5466 | 351.0306 | 182.7068 | 298.6017 | 272.8077 | 335.8328 | 211.593 | 314.6474 | 0.16216 | 19.5575 | 1.171 | 0.25526 | -39.7944 | 3.1158 | 826.21 | 0.22 | 2.7044 | 0.75419 | 0.87229 | -0.76406 | 2.5938 | 1.9609 | 3.4297 | -7.6667 | -0.45297 | -2.8837 | -0.73462 | -1.8974 | 13.0871 | 10.717
42810.5373 | 8403 | 81.3033 | 53.2702 | 39.1055 | 29.4411 | 21.1533 | 19.6468 | 18.9134 | 118.5486 | 83.4283 | 56.3367 | 36.777 | 21.3777 | 17.0479 | 15.9944 | 174.7231 | 202.9028 | 436.9017 | 239.1458 | 212.1394 | 398.8305 |  |  |  | 253.297 | 345.3057 | 344.8684 | 351.075 | 198.4282 | 275.491 | 147.3978 | 230.7356 | 197.1682 | 208.5672 | 317.4201 | 209.1861 | 335.9365 | 160.7404 |  | 178.083 | 187.9834 | 116.2492 | 147.1973 |  | 32.4859 | 65.6314 | 32.101 | 62.8628 | 133.2174 | 167.6816 | 208.7218 | 8.1499 | 36.4329 | 9.9729 | 75.8299 | 8.4542 | 42.618 | 49.6127 | 53.0976 | 15.218 |  |  | 2.3402 | 0.42787 | 0.18453 | -0.62032 | 3.1891 | 2.1943 | 5.4408 | -5.1671 | 0.81578 | 1.951 | 7.1372 | -0.00051748 | -0.00049612 | -0.00054048 | 296.135 | 439.4979 | 243.1282 | 119.5446 | 67.5123 | 30.2586 | 19.1359 | 102.1307 | 72.3487 | 43.9736 | 30.796 | 21.7394 | 19.6109 | 18.4278 | 119.0851 | 110.2454 | 93.1363 | 59.8041 | 50.8316 | 101.8729 | 67.2761 | 181.0137 | 222.9887 | 286.8906 | 283.7567 | 309.1215 | 343.2811 |  |  |  | 369.7817 | 330.2782 | 303.7695 | 333.4623 | 1.7394 | 2.5579 | 724.7665 |  |  | 802.0386 |  |  | 331.3945 | 396.8786 | 253.4598 | 185.9183 | 280.6918 | 188.2005 | 933.3931 | 757.0344 | 779.0787 | 890.7934 | 875.2563 |  | 329.8008 | 557.7048 | 308.1834 | 805.0805 | 364.27 | 714.1235 |  | 794.8317 |  |  | 841.802 | 929.2577 | 927.1893 | [6 empty] | 777.4026 |  |  | 766.3464 |  |  | 238.354 | 316.2862 | 350.9398 | 124.4329 | 251.5787 | 377.6403 | 181.0144 | 280.7289 |  | 275.4894 | 344.4169 | 196.4224 | 311.9587 | 241.4409 | 324.5402 | 123.3141 | 242.1124 |  | 306.9315 | 314.1366 | 410.8757 | 166.9827 | 260.3289 | 351.2709 | 182.8822 | 298.2777 | 272.8264 | 336.148 | 211.5257 | 314.6705 | 0.3902 | 19.5568 | 1.1705 | 0.25537 | -39.687 | 3.1158 | 830.43 | 0.22 | 2.4971 | 0.83904 | 0.55101 | -1.0103 | 2.613 | 2.1675 | 3.413 | -7.6576 | -0.45549 | -2.8845 | -0.79093 | -2.1119 | 13.0464 | 10.6971
42810.5373 | 8404 | 81.3119 | 53.2742 | 39.109 | 29.4495 | 21.1553 | 19.6477 | 18.9122 | 118.5589 | 83.4397 | 56.3423 | 36.7872 | 21.3836 | 17.0513 | 15.9965 | 174.7184 | 202.8858 | 436.9206 | 239.1145 | 212.1392 | 398.798 |  |  |  | 253.312 | 345.2706 | 345.1452 | 351.2473 | 197.2535 | 276.7763 | 147.3904 | 230.7164 | 196.1138 | 208.5688 | 317.3851 | 209.5875 | 335.8597 | 160.912 |  | 177.2769 | 187.68 | 115.4291 | 148.4125 |  | 32.4471 | 65.6933 | 32.1313 | 62.8628 | 133.1099 | 167.6496 | 208.3597 | 8.0137 | 36.412 | 9.9552 | 75.7937 | 8.4588 | 42.6288 | 49.6113 | 53.0912 | 15.213 |  |  | 2.3573 | 0.18474 | 0.12604 | -0.032854 | 3.0301 | 1.9163 | 5.2542 | -5.4141 | 0.25805 | 1.5614 | 7.2191 | -0.00050105 | -0.00051419 | -0.00058976 | 297.248 | 439.1546 | 243.1637 | 119.5478 | 67.5229 | 30.2565 | 19.1373 | 102.1378 | 72.352 | 43.9691 | 30.7872 | 21.7334 | 19.605 | 18.4225 | 113.7514 | 107.0617 | 91.7384 | 59.5521 | 50.3043 | 101.7495 | 67.3079 | 181.015 | 222.9761 | 286.8722 | 283.7302 | 309.0849 | 343.2406 |  |  |  | 369.6608 | 329.8278 | 304.1375 | 333.303 | 1.2027 | 1.5824 | 723.838 |  |  | 801.9933 |  |  | 331.4228 | 396.8379 | 254.574 | 185.9206 | 280.6665 | 186.5635 | 934.0604 | 757.0573 | 779.3915 | 891.2812 | 875.1493 |  | 329.8016 | 557.616 | 308.0696 | 804.7555 | 364.3019 | 714.2334 |  | 795.4528 |  |  | 842.3463 | 929.354 | 926.8944 | [6 empty] | 777.4304 |  |  | 766.3307 |  |  | 238.3613 | 316.1806 | 351.2235 | 124.5364 | 251.3981 | 377.6025 | 181.3303 | 280.4499 |  | 274.9932 | 343.9983 | 196.0777 | 311.6428 | 241.2536 | 324.0358 | 123.3187 | 242.1122 |  | 308.1466 | 314.5482 | 410.8895 | 166.6947 | 260.3721 | 350.9449 | 182.7993 | 298.094 | 272.2657 | 335.3512 | 211.4599 | 314.4843 | 0.40271 | 19.5615 | 1.1692 | 0.25579 | -39.7394 | 3.1158 | 841.56 | 0.27 | 2.5091 | 0.55137 | 0.45544 | -0.23252 | 2.5469 | 2.0255 | 3.3538 | -7.6546 | -0.46125 | -2.8727 | -0.21348 | -1.9527 | 13.0066 | 10.6908
42810.5373 | 8405 | 81.3201 | 53.2762 | 39.1173 | 29.4524 | 21.1577 | 19.6543 | 18.9137 | 118.57 | 83.4498 | 56.3487 | 36.7951 | 21.3925 | 17.0532 | 16.0012 | 174.6997 | 202.8547 | 436.9266 | 239.0725 | 212.3468 | 398.7529 |  |  |  | 253.2977 | 345.232 | 344.9861 | 351.0245 | 196.4926 | 276.3632 | 147.3964 | 230.6962 | 195.5166 | 208.5738 | 317.3387 | 210.0713 | 335.8002 | 161.1012 |  | 177.0493 | 187.7279 | 116.1467 | 148.9758 |  | 32.3386 | 65.7126 | 32.0771 | 62.7557 | 133.653 | 167.691 | 208.3744 | 7.946 | 36.4111 | 9.6869 | 75.7407 | 8.4638 | 42.6362 | 49.6068 | 53.0937 | 15.2083 |  |  | 2.2633 | -0.051825 | -0.03232 | -0.51978 | 2.9736 | 2.1135 | 5.4474 | -5.5489 | 0.69707 | 1.8383 | 7.0508 | -0.00048134 | -0.00052405 | -0.00057662 | 297.1556 | 439.1788 | 243.2023 | 119.5701 | 67.5415 | 30.2643 | 19.1391 | 102.1489 | 72.3667 | 43.98 | 30.7963 | 21.7417 | 19.6023 | 18.4272 | 107.9978 | 102.5659 | 86.901 | 59.1618 | 49.5316 | 101.6158 | 67.295 | 181.0085 | 222.9626 | 286.8415 | 283.6908 | 309.0519 | 343.1963 |  |  |  | 369.6335 | 329.5348 | 303.9489 | 333.095 | 0.84226 | 1.3711 | 723.9787 |  |  | 802.191 |  |  | 331.4574 | 396.8024 | 253.2297 | 185.9402 | 280.6483 | 186.9007 | 934.5574 | 757.0161 | 779.7504 | 892.187 | 875.1087 |  | 329.73 | 557.5409 | 307.948 | 804.1158 | 364.26 | 714.5388 |  | 795.9401 |  |  | 842.3748 | 929.864 | 927.32 | [6 empty] | 777.4089 |  |  | 766.2914 |  |  | 237.6672 | 316.1109 | 351.1638 | 124.8519 | 251.2327 | 377.553 | 181.3455 | 280.1985 |  | 274.5026 | 343.9705 | 196.0866 | 311.6442 | 240.929 | 323.6711 | 123.7495 | 242.0085 |  | 309.1057 | 313.9475 | 410.8649 | 166.3262 | 260.2663 | 350.6466 | 182.6679 | 297.9093 | 271.9829 | 335.1557 | 211.5762 | 314.3691 | 0.13596 | 19.5568 | 1.1704 | 0.2576 | -39.8006 | 3.1159 | 827.34 | 0.31 | 2.4577 | -0.29204 | -0.23063 | -0.92489 | 2.5232 | 2.1272 | 3.4151 | -7.659 | -0.46796 | -2.8586 | 0.40936 | -1.4168 | 12.9863 | 10.6942
42810.5373 | 8406 | 81.3457 | 53.3062 | 39.1286 | 29.4614 | 21.1595 | 19.6598 | 18.9125 | 118.5765 | 83.4667 | 56.3743 | 36.7976 | 21.3908 | 17.0643 | 16.0019 | 174.6902 | 202.8258 | 436.9444 | 239.0368 | 212.2591 | 398.7683 |  |  |  | 253.3026 | 345.2049 | 344.5079 | 350.7006 | 196.5028 | 276.8125 | 147.4033 | 230.6732 | 196.0259 | 208.5694 | 317.3094 | 210.4001 | 335.7015 | 161.5326 |  | 177.6323 | 188.334 | 115.8522 | 150.5449 |  | 32.4056 | 65.6729 | 32.025 | 62.6469 | 134.2361 | 167.8126 | 208.447 | 7.8007 | 36.3877 | 9.524 | 75.6887 | 8.4669 | 42.6505 | 49.6089 | 53.1077 | 15.2074 |  |  | 2.4184 | -0.65309 | 0.20161 | -0.73925 | 2.9592 | 2.1168 | 5.6833 | -5.2551 | 0.33687 | 1.3684 | 7.1438 | -0.00057497 | -0.00052898 | -0.00055198 | 296.2576 | 438.6362 | 243.2361 | 119.5824 | 67.5643 | 30.2718 | 19.1446 | 102.167 | 72.3805 | 43.9957 | 30.8078 | 21.7446 | 19.6077 | 18.4335 | 99.8671 | 96.9513 | 81.1289 | 57.6598 | 48.9354 | 101.3945 | 67.2274 | 181.0086 | 222.9557 | 286.8108 | 283.6612 | 309.011 | 343.146 |  |  |  | 369.5268 | 328.6618 | 303.3891 | 332.3287 | 1.6751 | 0.95307 | 722.7003 |  |  | 802.5031 |  |  | 331.4836 | 396.7661 | 252.1184 | 185.9406 | 280.6271 | 186.4267 | 934.0991 | 757.0091 | 779.8039 | 892.0867 | 875.0768 |  | 329.6312 | 557.6988 | 307.8544 | 803.8463 | 364.2089 | 714.733 |  | 796.006 |  |  | 842.8089 | 930.1099 | 927.4324 | [6 empty] | 777.3687 |  |  | 766.2631 |  |  | 237.148 | 316.1966 | 350.7972 | 125.2083 | 250.9145 | 377.5595 | 181.1097 | 280.2571 |  | 274.7519 | 344.1296 | 196.0721 | 311.6404 | 240.79 | 323.6283 | 123.5136 | 241.8818 |  | 309.6381 | 314.0067 | 410.8238 | 166.5307 | 260.3003 | 350.7664 | 182.6131 | 297.7255 | 271.9924 | 334.9267 | 211.5809 | 314.405 | 0.26308 | 19.5647 | 1.1696 | 0.25626 | -39.7845 | 3.1158 | 821.33 | 0.21 | 2.5415 | -1.0367 | 0.57599 | -1.1029 | 2.5174 | 2.1291 | 3.4887 | -7.6657 | -0.4791 | -2.8555 | 1.2855 | -0.78353 | 12.9349 | 10.7061
42810.5373 | 8407 | 81.3583 | 53.3003 | 39.1275 | 29.4621 | 21.1613 | 19.6538 | 18.9159 | 118.5928 | 83.4726 | 56.3684 | 36.8118 | 21.38 | 17.0618 | 15.9972 | 174.6887 | 202.8063 | 436.9535 | 239.0058 | 211.9702 | 398.7778 |  |  |  | 253.3034 | 345.1746 | 344.5344 | 350.7659 | 195.2902 | 275.7636 | 147.4005 | 230.6536 | 196.2125 | 208.5554 | 317.2602 | 210.9305 | 335.5937 | 162.271 |  | 178.4901 | 188.8587 | 116.43 | 151.4485 |  | 32.2818 | 65.6889 | 31.9447 | 62.6426 | 134.8226 | 167.9331 | 208.3953 | 7.7803 | 36.3739 | 9.3953 | 75.6892 | 8.4655 | 42.6519 | 49.5998 | 53.1197 | 15.1994 |  |  | 2.3297 | 0.002059 | 0.42635 | -0.46327 | 3.5368 | 2.3737 | 5.3179 | -5.1552 | 0.60872 | 1.951 | 7.0541 | -0.00052076 | -0.00047969 | -0.0005569 | 295.5448 | 439.1492 | 243.2713 | 119.5965 | 67.5709 | 30.2834 | 19.1485 | 102.1799 | 72.3938 | 44.0076 | 30.8068 | 21.7507 | 19.6124 | 18.4295 | 99.29 | 96.9342 | 77.8791 | 56.2479 | 50.0023 | 101.2518 | 67.1692 | 181.0161 | 222.9505 | 286.7833 | 283.6297 | 308.9778 | 343.1139 |  |  |  | 369.3864 | 327.0416 | 304.7856 | 332.2363 | 2.4015 | 2.3433 | 722.0444 |  |  | 802.3675 |  |  | 331.4911 | 396.7228 | 251.8222 | 185.9491 | 280.5935 | 187.3128 | 934.2817 | 757.0126 | 780.0022 | 892.0829 | 874.9353 |  | 329.4866 | 557.8513 | 307.7909 | 804.1049 | 364.1521 | 715.0508 |  | 796.2478 |  |  | 842.9648 | 930.0031 | 927.2763 | [6 empty] | 777.3052 |  |  | 766.2071 |  |  | 236.7922 | 316.5135 | 350.4533 | 124.8695 | 250.4358 | 377.586 | 181.2361 | 280.5388 |  | 274.9103 | 344.0029 | 195.7528 | 311.4089 | 241.0264 | 323.7096 | 123.3777 | 241.7977 |  | 310.625 | 313.7959 | 410.7974 | 166.8479 | 260.1418 | 350.9875 | 182.3434 | 297.5853 | 272.2502 | 334.6023 | 211.5139 | 314.5001 | 0.052182 | 19.5596 | 1.1684 | 0.25449 | -39.7934 | 3.1158 | 823.86 | 0.29 | 2.4921 | 0.058209 | 0.83762 | -0.87313 | 2.7525 | 2.255 | 3.3752 | -7.673 | -0.48793 | -2.8676 | 1.3321 | -0.42944 | 12.9013 | 10.6963
42810.5373 | 8408 | 81.3667 | 53.3116 | 39.1262 | 29.4633 | 21.1625 | 19.6547 | 18.9092 | 118.6 | 83.4797 | 56.3796 | 36.8178 | 21.392 | 17.0573 | 15.9881 | 174.6751 | 202.7805 | 436.9692 | 238.9788 | 211.5208 | 398.7564 |  |  |  | 253.3128 | 345.1415 | 344.2917 | 350.566 | 194.3909 | 274.4087 | 147.4065 | 230.632 | 196.2947 | 208.5686 | 317.2253 | 210.9477 | 335.531 | 162.6322 |  | 178.7199 | 188.512 | 115.4262 | 151.7322 |  | 32.1447 | 65.6872 | 31.8613 | 62.4582 | 135.0666 | 167.9243 | 208.4213 | 7.7275 | 36.3649 | 9.5603 | 75.6859 | 8.4676 | 42.621 | 49.5783 | 53.1279 | 15.1988 |  |  | 2.6011 | 0.30367 | 0.4224 | -0.038114 | 3.0978 | 2.2002 | 5.6209 | -5.1112 | 0.68695 | 2.1134 | 7.2499 | -0.00053555 | -0.00050762 | -0.00053719 | 295.1379 | 438.8637 | 243.3134 | 119.6027 | 67.5801 | 30.2859 | 19.149 | 102.1919 | 72.4008 | 44.0141 | 30.8181 | 21.7532 | 19.608 | 18.4313 | 99.8554 | 98.6035 | 78.3595 | 54.8191 | 50.8874 | 101.1307 | 67.1286 | 181.0045 | 222.9387 | 286.7549 | 283.5923 | 308.9373 | 343.0739 |  |  |  | 369.2631 | 327.0255 | 304.4167 | 332.9661 | 1.6239 | 2.0561 | 723.261 |  |  | 802.35 |  |  | 331.5082 | 396.6842 | 250.5579 | 185.9437 | 280.5641 | 187.1536 | 933.6392 | 756.9543 | 780.2901 | 892.9435 | 874.9694 |  | 329.4163 | 558.103 | 307.7915 | 804.6821 | 364.256 | 715.4851 |  | 796.4648 |  |  | 842.8796 | 929.9267 | 927.5409 | [6 empty] | 777.2365 |  |  | 766.1513 |  |  | 236.7605 | 316.8321 | 350.7166 | 124.4256 | 250.2455 | 377.568 | 180.8453 | 280.806 |  | 274.9149 | 343.256 | 195.8242 | 311.396 | 241.2495 | 323.9454 | 123.4348 | 241.8732 |  | 310.5137 | 313.41 | 410.7909 | 166.909 | 260.2899 | 351.1048 | 181.8632 | 297.4892 | 271.9712 | 334.46 | 211.2775 | 314.5572 | 0.14367 | 19.5603 | 1.1705 | 0.25688 | -39.7787 | 3.1158 | 800.01 | 0.25 | 2.63 | 0.70691 | 0.83373 | -0.25044 | 2.576 | 2.171 | 3.47 | -7.6794 | -0.49488 | -2.8747 | 1.2544 | -0.48769 | 12.8884 | 10.6652
42810.5374 | 8409 | 81.3838 | 53.3225 | 39.1385 | 29.4655 | 21.1678 | 19.6518 | 18.9116 | 118.6109 | 83.4916 | 56.3928 | 36.8241 | 21.3986 | 17.0575 | 15.9954 | 174.6638 | 202.7494 | 436.9895 | 238.9414 | 211.7248 | 398.6939 |  |  |  | 253.3174 | 345.1077 | 343.9965 | 350.4645 | 194.8923 | 273.0639 | 147.407 | 230.6032 | 195.3868 | 208.5676 | 317.1911 | 210.5266 | 335.4667 | 161.9807 |  | 178.2167 | 187.7376 | 115.3307 | 151.4912 |  | 32.1898 | 65.7167 | 31.9174 | 62.6166 | 134.9116 | 167.8921 | 208.5701 | 7.6913 | 36.3539 | 9.6889 | 75.6953 | 8.4647 | 42.587 | 49.5641 | 53.134 | 15.1925 |  |  | 2.2988 | 0.41604 | 0.71942 | 0.015114 | 3.2227 | 1.896 | 5.544 | -5.4063 | 1.0438 | 1.7271 | 7.3492 | -0.00051419 | -0.00050433 | -0.00055855 | 293.0922 | 437.522 | 243.4465 | 119.6259 | 67.5904 | 30.2833 | 19.1444 | 102.195 | 72.4099 | 44.0187 | 30.8063 | 21.747 | 19.6002 | 18.4164 | 100.861 | 99.4849 | 78.7071 | 54.6646 | 49.9721 | 101.1011 | 67.095 | 181.012 | 222.9352 | 286.7367 | 283.5647 | 308.9029 | 343.0353 |  |  |  | 369.2175 | 327.4247 | 302.9982 | 333.596 | 1.1259 | 1.1706 | 724.1602 |  |  | 802.4465 |  |  | 331.5457 | 396.6525 | 249.7296 | 185.9519 | 280.5427 | 186.3142 | 933.9311 | 756.9233 | 780.2868 | 893.6517 | 874.8642 |  | 329.379 | 558.6893 | 307.8395 | 804.7721 | 364.2799 | 715.5866 |  | 796.3305 |  |  | 842.9768 | 929.5432 | 927.7058 | [6 empty] | 777.2005 |  |  | 766.0644 |  |  | 236.8905 | 316.8041 | 351.2214 | 124.0576 | 250.1097 | 377.5318 | 180.6501 | 280.5148 |  | 275.1275 | 342.6722 | 195.5763 | 311.5106 | 241.5832 | 324.2875 | 123.3648 | 241.9253 |  | 309.481 | 313.0802 | 410.7763 | 167.0158 | 260.2524 | 351.4695 | 181.3687 | 297.4231 | 271.4365 | 334.7179 | 211.0015 | 314.6474 | 0.12402 | 19.5713 | 1.1721 | 0.25731 | -39.7027 | 3.1159 | 811.41 | 0.24 | 2.4694 | 0.82747 | 1.0881 | 0.15771 | 2.6273 | 2.0152 | 3.446 | -7.6794 | -0.5077 | -2.8751 | 1.139 | -0.53034 | 12.8901 | 10.6437
42810.5374 | 8410 | 81.3864 | 53.3241 | 39.1366 | 29.4712 | 21.1602 | 19.6533 | 18.9087 | 118.6141 | 83.4997 | 56.407 | 36.821 | 21.3965 | 17.0555 | 15.9913 | 174.6509 | 202.7288 | 437.0083 | 238.907 | 211.9983 | 398.6585 |  |  |  | 253.3183 | 345.075 | 344.0384 | 350.462 | 196.1899 | 273.2472 | 147.4095 | 230.5823 | 194.6654 | 208.5687 | 317.1523 | 210.0985 | 335.3929 | 161.5594 |  | 178.3255 | 187.1652 | 115.2957 | 150.9489 |  | 32.2958 | 65.8277 | 31.9852 | 62.7339 | 134.891 | 167.8654 | 208.8322 | 7.8888 | 36.3522 | 9.5543 | 75.7113 | 8.4708 | 42.5959 | 49.5787 | 53.1637 | 15.2009 |  |  | 2.4874 | -0.005825 | 0.46906 | -0.46524 | 3.0801 | 2.1555 | 5.5374 | -5.5239 | 0.70544 | 1.7368 | 7.2419 | -0.00049941 | -0.00051091 | -0.0005569 | 290.2955 | 435.648 | 243.6982 | 119.6446 | 67.6007 | 30.2949 | 19.1544 | 102.2101 | 72.4233 | 44.0319 | 30.828 | 21.7534 | 19.6045 | 18.4274 | 104.0979 | 99.2727 | 78.0341 | 53.3775 | 47.3154 | 101.1589 | 67.0301 | 181.0114 | 222.9215 | 286.7081 | 283.5267 | 308.8688 | 342.992 |  |  |  | 369.2229 | 327.2985 | 302.1357 | 333.8207 | 1.2673 | 1.9582 | 721.8952 |  |  | 802.5401 |  |  | 331.5896 | 396.6108 | 249.7778 | 185.9625 | 280.5263 | 185.9155 | 933.4517 | 756.7898 | 780.3158 | 893.0888 | 874.9168 |  | 329.2847 | 559.2263 | 307.8719 | 804.7085 | 364.3265 | 715.6824 |  | 796.2224 |  |  | 843.0216 | 929.4374 | 928.1424 | [6 empty] | 777.1507 |  |  | 765.9708 |  |  | 237.0098 | 316.652 | 351.3717 | 123.9907 | 250.0713 | 377.5404 | 180.7474 | 280.2651 |  | 275.1304 | 342.7698 | 195.1449 | 311.4908 | 241.7567 | 324.4656 | 123.0374 | 241.856 |  | 309.435 | 312.9448 | 410.7261 | 166.5563 | 260.0116 | 351.2898 | 181.4113 | 297.418 | 271.5121 | 334.6423 | 210.9537 | 314.5571 | 0.30121 | 19.567 | 1.1737 | 0.25647 | -39.8417 | 3.1158 | 791.21 | 0.22 | 2.5692 | -0.097927 | 0.87875 | -0.87517 | 2.5685 | 2.1487 | 3.4439 | -7.6881 | -0.52027 | -2.8693 | 0.78647 | -0.46336 | 12.8993 | 10.6379
42810.5374 | 8411 | 81.3956 | 53.3337 | 39.1345 | 29.4778 | 21.1584 | 19.6459 | 18.9108 | 118.6205 | 83.5071 | 56.409 | 36.827 | 21.3978 | 17.0557 | 15.9877 | 174.6384 | 202.7025 | 437.0233 | 238.8679 | 211.7945 | 398.6514 |  |  |  | 253.3118 | 345.0441 | 344.2025 | 350.4572 | 198.1449 | 274.5961 | 147.4106 | 230.565 | 195.3425 | 208.5739 | 317.1217 | 209.7914 | 335.2726 | 161.0917 |  | 178.1149 | 187.0965 | 115.2786 | 150.9005 |  | 32.2919 | 65.9434 | 32.0652 | 62.7193 | 135.0156 | 167.7602 | 208.7489 | 7.9526 | 36.352 | 9.3234 | 75.7123 | 8.4681 | 42.6061 | 49.5916 | 53.1816 | 15.1936 |  |  | 2.4184 | -0.31204 | 0.40729 | -0.47707 | 3.8016 | 1.9867 | 5.6669 | -5.5758 | 0.40809 | 1.7015 | 7.2177 | -0.00052076 | -0.00049941 | -0.00055526 | 289.6901 | 437.7335 | 243.8543 | 119.6607 | 67.6177 | 30.3065 | 19.1592 | 102.2317 | 72.4424 | 44.0423 | 30.8364 | 21.7622 | 19.6185 | 18.4307 | 102.7099 | 98.5435 | 77.865 | 53.5358 | 47.1233 | 101.1026 | 67.0031 | 181.0052 | 222.9086 | 286.6711 | 283.4973 | 308.8266 | 342.9475 |  |  |  | 369.1468 | 327.7692 | 302.2894 | 334.5621 | 1.6812 | 1.815 | 720.8453 |  |  | 802.5336 |  |  | 331.663 | 396.5641 | 250.5499 | 185.9699 | 280.4903 | 186.3899 | 932.845 | 756.6838 | 780.3138 | 891.4858 | 874.6182 |  | 329.2514 | 559.7228 | 307.7289 | 804.8629 | 364.2973 | 715.9933 |  | 796.3264 |  |  | 842.7328 | 929.2812 | 928.056 | [6 empty] | 777.04 |  |  | 765.8761 |  |  | 236.8633 | 316.1423 | 351.4774 | 123.8371 | 250.2129 | 377.5641 | 180.8718 | 280.5134 |  | 275.1344 | 342.5928 | 194.5645 | 311.5203 | 241.5807 | 324.2973 | 123.3517 | 241.8368 |  | 309.3677 | 312.2185 | 410.6349 | 166.3123 | 259.8031 | 350.6732 | 181.9667 | 297.4892 | 271.4854 | 334.6003 | 210.8611 | 314.1334 | 0.16273 | 19.5721 | 1.1765 | 0.25757 | -39.7077 | 3.1158 | 794.64 | 0.26 | 2.5364 | -0.71686 | 0.81899 | -0.88637 | 2.8531 | 2.0625 | 3.4835 | -7.6824 | -0.54439 | -2.8761 | 0.93376 | -0.44782 | 12.8912 | 10.6107
42810.5374 | 8412 | 81.4191 | 53.3378 | 39.1382 | 29.4728 | 21.1672 | 19.6483 | 18.9053 | 118.6324 | 83.5089 | 56.4105 | 36.8331 | 21.401 | 17.0592 | 16.0004 | 174.6393 | 202.6782 | 437.0327 | 238.839 | 211.2456 | 398.6525 |  |  |  | 253.3223 | 345.0141 | 344.2036 | 350.2676 | 199.7844 | 275.8821 | 147.409 | 230.5498 | 194.4653 | 208.5696 | 317.0813 | 209.6395 | 335.2278 | 160.7666 |  | 177.8257 | 186.9571 | 114.6308 | 152.136 |  | 32.1938 | 66.0038 | 32.0937 | 62.6936 | 135.1124 | 167.8039 | 208.5227 | 8.0369 | 36.3386 | 9.3254 | 75.7253 | 8.4674 | 42.6141 | 49.5993 | 53.1837 | 15.1958 |  |  | 2.2351 | -0.19442 | 0.19373 | -0.21291 | 3.2384 | 2.4434 | 6 | -5.4963 | 0.22848 | 2.2573 | 7.2667 | -0.00049448 | -0.00050598 | -0.00056676 | 288.9963 | 437.1363 | 243.9614 | 119.6682 | 67.6332 | 30.3059 | 19.1566 | 102.2397 | 72.4532 | 44.0503 | 30.8444 | 21.7668 | 19.6166 | 18.434 | 101.6597 | 100.9829 | 79.7728 | 52.5161 | 47.9875 | 101.0269 | 66.9676 | 180.9963 | 222.8922 | 286.6497 | 283.4645 | 308.7969 | 342.9111 |  |  |  | 368.9991 | 328.2741 | 302.4083 | 335.1775 | 1.8587 | 2.3117 | 721.057 |  |  | 802.3247 |  |  | 331.6775 | 396.5326 | 251.3393 | 185.9625 | 280.4569 | 185.1122 | 932.0167 | 756.6841 | 780.6184 | 891.5428 | 874.4049 |  | 329.2547 | 559.7797 | 307.7209 | 805.3627 | 364.1852 | 716.1533 |  | 796.925 |  |  | 842.076 | 928.8112 | 927.1738 | [6 empty] | 776.9752 |  |  | 765.8293 |  |  | 236.7267 | 315.9448 | 351.4287 | 123.8028 | 250.607 | 377.584 | 181.0401 | 280.8821 |  | 274.6307 | 342.4449 | 194.0578 | 311.6831 | 241.3212 | 324.3881 | 123.3889 | 241.6959 |  | 309.6938 | 312.3526 | 410.5459 | 166.481 | 260.0436 | 350.4819 | 181.4272 | 297.5556 | 271.9079 | 334.8514 | 210.8213 | 313.9095 | 0.46435 | 19.5711 | 1.1805 | 0.25916 | -39.7827 | 3.1158 | 791.3 | 0.28 | 2.4412 | -0.56589 | 0.56489 | -0.59219 | 2.6335 | 2.2875 | 3.5846 | -7.6762 | -0.54655 | -2.8997 | 1.0411 | -0.66405 | 12.8533 | 10.5806
42810.5374 | 8413 | 81.4258 | 53.3348 | 39.1464 | 29.4796 | 21.1624 | 19.6514 | 18.909 | 118.6421 | 83.5238 | 56.4312 | 36.8398 | 21.4022 | 17.054 | 15.9914 | 174.6363 | 202.6497 | 437.0544 | 238.8108 | 210.4659 | 398.6329 |  |  |  | 253.3316 | 344.9875 | 344.5723 | 350.4319 | 199.1345 | 277.1474 | 147.4091 | 230.5213 | 194.0839 | 208.5831 | 317.0421 | 210.026 | 335.2265 | 161.06 |  | 177.5329 | 187.1819 | 113.8512 | 152.1775 |  | 32.1972 | 65.985 | 32.0563 | 62.7084 | 135.1149 | 167.8364 | 208.6445 | 8.182 | 36.3242 | 9.5812 | 75.7428 | 8.4664 | 42.611 | 49.5982 | 53.1903 | 15.1998 |  |  | 1.8579 | -0.26867 | 0.19898 | -0.3141 | 3.4191 | 2.0149 | 5.6866 | -5.5232 | 0.70875 | 1.8343 | 7.2818 | -0.00051748 | -0.00046327 | -0.00056183 | 288.7504 | 437.1413 | 244.0369 | 119.6764 | 67.6397 | 30.3048 | 19.156 | 102.2464 | 72.4556 | 44.0514 | 30.8404 | 21.7584 | 19.6082 | 18.4245 | 102.9203 | 100.9248 | 80.7477 | 54.3872 | 48.3838 | 100.986 | 66.9392 | 180.991 | 222.8856 | 286.6236 | 283.426 | 308.7625 | 342.8636 |  |  |  | 368.7932 | 327.9477 | 303.5127 | 335.0213 | 2.2092 | 1.6121 | 721.634 |  |  | 802.4251 |  |  | 331.7132 | 396.5158 | 252.648 | 185.9868 | 280.4518 | 183.4677 | 930.7359 | 756.695 | 781.0079 | 893.1421 | 874.1742 |  | 329.2631 | 559.9438 | 307.7439 | 805.4253 | 364.0904 | 716.0214 |  | 797.5366 |  |  | 841.6167 | 927.9859 | 925.6596 | [6 empty] | 776.9295 |  |  | 765.8275 |  |  | 236.7655 | 315.9754 | 351.5252 | 123.8754 | 250.6349 | 377.5838 | 180.9572 | 280.9853 |  | 274.274 | 342.706 | 194.1486 | 311.9013 | 241.3455 | 324.4284 | 123.2249 | 241.5589 |  | 310.0403 | 312.3947 | 410.5135 | 166.7014 | 260.2152 | 350.5564 | 180.3794 | 297.4719 | 271.8255 | 334.8026 | 210.7387 | 313.9943 | 0.26366 | 19.5729 | 1.1825 | 0.25876 | -39.7566 | 3.1158 | 805.6 | 0.21 | 2.2283 | -0.66522 | 0.57248 | -0.71926 | 2.7061 | 2.0773 | 3.4898 | -7.6692 | -0.54945 | -2.9096 | 0.89605 | -0.77577 | 12.852 | 10.5668
42810.5374 | 8414 | 81.4489 | 53.3488 | 39.1476 | 29.4729 | 21.1671 | 19.6517 | 18.9075 | 118.6453 | 83.5409 | 56.4346 | 36.8515 | 21.4029 | 17.0601 | 15.9893 | 174.6199 | 202.6207 | 437.065 | 238.771 | 210.7337 | 398.6395 |  |  |  | 253.3353 | 344.9523 | 344.8053 | 350.5853 | 197.7863 | 276.726 | 147.4188 | 230.5068 | 192.6497 | 208.5829 | 317.0172 | 209.8402 | 335.2332 | 160.7728 |  | 177.052 | 186.9179 | 114.8098 | 152.8381 |  | 32.2605 | 65.9528 | 31.9856 | 62.7053 | 135.1843 | 167.7303 | 208.6406 | 8.1516 | 36.3107 | 9.6827 | 75.7394 | 8.4641 | 42.5883 | 49.5957 | 53.1879 | 15.1981 |  |  | 2.2226 | 0.072371 | 0.11356 | -0.30621 | 3.3009 | 2.3494 | 5.4474 | -5.3044 | 0.89265 | 1.5563 | 7.3454 | -0.00053719 | -0.00053391 | -0.0005569 | 289.5157 | 436.665 | 244.11 | 119.7024 | 67.6598 | 30.3215 | 19.1662 | 102.2579 | 72.4712 | 44.0658 | 30.8505 | 21.7618 | 19.6139 | 18.4299 | 106.6533 | 100.7818 | 79.7151 | 54.7183 | 49.2642 | 100.9972 | 66.8976 | 180.9961 | 222.879 | 286.5962 | 283.3996 | 308.732 | 342.8208 |  |  |  | 368.6883 | 328.4738 | 304.2491 | 335.5492 | 1.1253 | 1.8651 | 719.4843 |  |  | 802.8102 |  |  | 331.7273 | 396.4767 | 253.1373 | 185.9894 | 280.4132 | 183.4107 | 929.4402 | 756.7068 | 780.8023 | 893.3212 | 873.8069 |  | 329.2027 | 560.1669 | 307.7104 | 805.3759 | 364.0233 | 715.9822 |  | 797.7367 |  |  | 841.6834 | 927.1842 | 924.4177 | [6 empty] | 776.9779 |  |  | 765.8242 |  |  | 237.022 | 315.8573 | 352.0282 | 123.8682 | 250.462 | 377.4998 | 180.5842 | 280.9072 |  | 274.1162 | 342.507 | 194.5118 | 311.92 | 241.175 | 324.5562 | 122.6433 | 241.6649 |  | 308.3942 | 312.0256 | 410.5005 | 166.4073 | 260.0457 | 350.652 | 179.8073 | 297.3651 | 271.5728 | 334.5429 | 210.722 | 314.1938 | -0.022739 | 19.5748 | 1.1827 | 0.25773 | -39.8637 | 3.1158 | 804.03 | 0.17 | 2.4363 | 0.34524 | 0.43246 | -0.71014 | 2.6585 | 2.2429 | 3.4152 | -7.6636 | -0.55807 | -2.9141 | 0.48264 | -0.66603 | 12.8342 | 10.543
42810.5374 | 8415 | 81.4669 | 53.363 | 39.1613 | 29.4837 | 21.1741 | 19.6511 | 18.9047 | 118.6615 | 83.5467 | 56.4428 | 36.8493 | 21.4059 | 17.0642 | 15.9984 | 174.6099 | 202.5974 | 437.0741 | 238.7383 | 211.3009 | 398.6429 |  |  |  | 253.3383 | 344.9067 | 344.4784 | 350.4973 | 197.5264 | 275.1181 | 147.4194 | 230.4672 | 192.9455 | 208.5733 | 316.9701 | 209.9872 | 335.1883 | 160.8714 |  | 177.3228 | 187.0063 | 116.3192 | 152.7986 |  | 32.3308 | 65.9582 | 32.0384 | 62.6341 | 135.2474 | 167.6635 | 208.5507 | 8.2682 | 36.3137 | 9.6017 | 75.6816 | 8.4611 | 42.5621 | 49.5869 | 53.1895 | 15.1938 |  |  | 2.9704 | 0.19722 | 0.33501 | -0.18071 | 2.9125 | 1.4623 | 5.5749 | -5.2131 | 0.78172 | 1.1806 | 7.3723 | -0.00048791 | -0.00051419 | -0.0005684 | 288.1477 | 435.8892 | 244.1701 | 119.7156 | 67.6693 | 30.3216 | 19.1673 | 102.2686 | 72.4787 | 44.0708 | 30.854 | 21.7639 | 19.611 | 18.4256 | 105.2809 | 101.9511 | 81.2529 | 53.5313 | 47.7663 | 100.9608 | 66.8882 | 180.9993 | 222.8635 | 286.5704 | 283.3615 | 308.6901 | 342.774 |  |  |  | 368.5758 | 321.9721 | 303.5281 | 336.2961 | 1.7793 | 2.0902 | 719.4671 |  |  | 803.3889 |  |  | 331.7571 | 396.4464 | 252.3304 | 185.9983 | 280.3864 | 184.5319 | 929.5808 | 756.685 | 780.5132 | 893.9695 | 873.5368 |  | 329.0638 | 560.6753 | 307.6595 | 805.4444 | 363.8707 | 715.6009 |  | 797.4908 |  |  | 841.1137 | 926.2076 | 923.0276 | [6 empty] | 776.9594 |  |  | 765.7899 |  |  | 237.4388 | 315.7487 | 352.4013 | 123.8657 | 250.6116 | 377.3611 | 181.0638 | 280.6564 |  | 274.1032 | 342.2615 | 194.6989 | 311.8188 | 240.9866 | 324.9363 | 122.3406 | 242.0669 |  | 307.4835 | 311.563 | 410.4602 | 165.9647 | 259.7461 | 350.986 | 179.6069 | 297.3226 | 272.3013 | 334.1465 | 210.6698 | 314.6418 | 0.32086 | 19.5735 | 1.183 | 0.25836 | -39.7562 | 3.1158 | 795.7 | 0.29 | 2.8124 | 0.56992 | 0.74279 | -0.54553 | 2.4971 | 1.7693 | 3.4547 | -7.6669 | -0.57587 | -2.9292 | 0.63066 | -0.83803 | 12.8318 | 10.5124
42810.5374 | 8416 | 81.4746 | 53.3658 | 39.1578 | 29.4857 | 21.1685 | 19.6428 | 18.902 | 118.6685 | 83.5528 | 56.4473 | 36.8626 | 21.404 | 17.0573 | 15.9909 | 174.5849 | 202.5666 | 437.0878 | 238.6921 | 210.8581 | 398.5822 |  |  |  | 253.3338 | 344.8666 | 344.3795 | 350.4223 | 197.287 | 274.7831 | 147.4229 | 230.4458 | 193.4541 | 208.5734 | 316.9355 | 209.9967 | 335.1593 | 160.5371 |  | 177.7044 | 187.3615 | 116.2851 | 152.2137 |  | 32.2669 | 65.9941 | 32.0795 | 62.6028 | 135.3282 | 167.6227 | 208.581 | 8.2875 | 36.297 | 9.5574 | 75.6662 | 8.469 | 42.5549 | 49.5801 | 53.1793 | 15.1931 |  |  | 2.4697 | 0.12757 | 0.42438 | -0.005914 | 3.2917 | 1.9853 | 5.4159 | -5.0514 | 0.50734 | 1.9539 | 7.2085 | -0.00048791 | -0.00054705 | -0.00059962 | 287.8917 | 437.1883 | 244.2201 | 119.7316 | 67.6754 | 30.3223 | 19.1694 | 102.2794 | 72.4868 | 44.0764 | 30.8543 | 21.7658 | 19.6202 | 18.4234 | 105.7753 | 101.8328 | 83.1791 | 55.4287 | 48.8811 | 101.0602 | 66.9029 | 180.9897 | 222.8529 | 286.5405 | 283.3238 | 308.6572 | 342.7284 |  |  |  | 368.4718 | 322.4959 | 303.384 | 337.085 | 2.0337 | 2.4165 | 719.4001 |  |  | 803.8845 |  |  | 331.794 | 396.4227 | 252.9745 | 186.0069 | 280.377 | 184.0232 | 929.3889 | 756.6776 | 780.3539 | 893.8097 | 873.5815 |  | 328.9527 | 560.6077 | 307.5418 | 805.4068 | 363.7385 | 715.3459 |  | 797.2202 |  |  | 842.0232 | 925.7578 | 922.1368 | [6 empty] | 776.8983 |  |  | 765.7398 |  |  | 237.3307 | 316.0444 | 352.5207 | 123.5833 | 250.5173 | 377.2576 | 181.1301 | 280.7559 |  | 274.1363 | 342.2779 | 195.0837 | 311.5809 | 240.4465 | 325.5371 | 122.5552 | 242.097 |  | 306.6716 | 310.9509 | 410.4087 | 165.7412 | 259.498 | 351.1611 | 180.3825 | 297.3526 | 272.3 | 333.4067 | 210.578 | 315.1602 | 0.27714 | 19.5754 | 1.1837 | 0.26017 | -39.7413 | 3.1159 | 784.69 | 0.25 | 2.5636 | 0.45838 | 0.83605 | -0.098696 | 2.6545 | 2.0615 | 3.4049 | -7.6767 | -0.58249 | -2.9395 | 0.58795 | -1.0503 | 12.8457 | 10.4813
42810.5375 | 8417 | 81.4828 | 53.3614 | 39.169 | 29.4837 | 21.1687 | 19.6512 | 18.9096 | 118.6718 | 83.5631 | 56.4614 | 36.872 | 21.4028 | 17.0591 | 15.9877 | 174.5843 | 202.5458 | 437.1034 | 238.6806 | 210.6848 | 398.5349 |  |  |  | 253.3483 | 344.8493 | 344.1356 | 350.4469 | 196.4827 | 271.995 | 147.4243 | 230.4274 | 193.4697 | 208.5747 | 316.8939 | 210.3009 | 335.1559 | 160.7167 |  | 177.2967 | 186.9432 | 116.3345 | 152.859 |  | 32.1367 | 66.0534 | 32.0775 | 63.5609 | 135.6654 | 167.748 | 208.6654 | 8.0846 | 36.2789 | 9.7007 | 75.6902 | 8.4638 | 42.5646 | 49.5601 | 53.1628 | 15.19 |  |  | 2.352 | 0.18737 | 0.25287 | -1.0566 | 3.7385 | 2.1792 | 5.6761 | -5.1362 | 0.635 | 2.2013 | 7.0887 | -0.00050433 | -0.00052405 | -0.00055855 | 287.9988 | 437.6359 | 244.2695 | 119.7437 | 67.6979 | 30.3339 | 19.1675 | 102.2934 | 72.5031 | 44.0905 | 30.8589 | 21.7727 | 19.6117 | 18.4227 | 106.0615 | 104.9342 | 85.0205 | 55.3286 | 48.8787 | 101.093 | 66.9454 | 180.989 | 222.8451 | 286.5169 | 283.2976 | 308.6195 | 342.69 |  |  |  | 368.2903 | 322.8875 | 302.9935 | 337.3874 | 1.8982 | 2.1907 | 717.8924 |  |  | 804.1603 |  |  | 331.7971 | 396.3785 | 251.603 | 185.9972 | 280.3486 | 185.3241 | 929.578 | 756.627 | 779.7954 | 892.9687 | 873.4961 |  | 328.8057 | 560.8673 | 307.4752 | 805.318 | 363.6793 | 715.1636 |  | 796.5584 |  |  | 841.8014 | 925.8468 | 922.3914 | [6 empty] | 776.8786 |  |  | 765.7104 |  |  | 236.8155 | 315.6822 | 351.9496 | 123.5585 | 250.6677 | 377.1805 | 180.9633 | 280.7995 |  | 274.357 | 342.2681 | 195.5469 | 311.0724 | 240.2127 | 325.7018 | 122.6523 | 241.8258 |  | 306.4838 | 310.5212 | 410.35 | 165.612 | 259.4951 | 351.6847 | 180.3929 | 297.3319 | 272.3058 | 333.2629 | 210.3031 | 315.5823 | 0.21917 | 19.5759 | 1.1818 | 0.26014 | -39.8394 | 3.1159 | 791.3 | 0.29 | 2.4954 | 0.55558 | 0.64542 | -1.3194 | 2.8293 | 2.1601 | 3.4863 | -7.6857 | -0.59451 | -2.9422 | 0.56018 | -1.2498 | 12.8275 | 10.457
42810.5375 | 8418 | 81.5007 | 53.3721 | 39.1762 | 29.4913 | 21.1673 | 19.6563 | 18.905 | 118.6852 | 83.5652 | 56.471 | 36.8707 | 21.4006 | 17.063 | 15.9921 | 174.5825 | 202.5126 | 437.1124 | 238.6372 | 211.1991 | 398.4764 |  |  |  | 253.3418 | 344.8129 | 343.65 | 350.2342 | 196.4053 | 269.9128 | 147.4271 | 230.4163 | 193.6335 | 208.5889 | 316.8655 | 210.5299 | 335.1601 | 161.137 |  | 176.9665 | 186.8835 | 116.4842 | 152.9824 |  | 32.1827 | 66.0046 | 32.0948 | 64.7723 | 136.1068 | 167.9207 | 208.4122 | 7.9278 | 36.2785 | 9.6818 | 75.6747 | 8.4675 | 42.5834 | 49.5261 | 53.1552 | 15.1936 |  |  | 2.2502 | 0.090111 | -0.11972 | -1.0744 | 2.9861 | 1.4754 | 5.0268 | -5.1506 | 1.017 | 2.054 | 7.3178 | -0.00047476 | -0.00051091 | -0.00054376 | 290.168 | 436.5754 | 244.3236 | 119.7645 | 67.7152 | 30.3429 | 19.1724 | 102.3061 | 72.516 | 44.0991 | 30.8736 | 21.7784 | 19.6221 | 18.4289 | 105.2572 | 104.1911 | 84.9508 | 54.184 | 47.7955 | 101.1023 | 66.9607 | 180.9825 | 222.8317 | 286.4861 | 283.2638 | 308.5841 | 342.6513 |  |  |  | 368.1269 | 322.6356 | 303.6141 | 336.8899 | 1.6466 | 1.9259 | 718.3334 |  |  | 804.2476 |  |  | 331.8223 | 396.3473 | 249.5303 | 186.0146 | 280.318 | 185.2655 | 929.7603 | 756.5995 | 779.3653 | 892.4436 | 873.5032 |  | 328.6108 | 561.3819 | 307.4169 | 805.4204 | 363.5993 | 715.284 |  | 796.026 |  |  | 841.6892 | 925.8905 | 922.4177 | [6 empty] | 776.8411 |  |  | 765.6839 |  |  | 236.6243 | 315.6455 | 351.6492 | 123.5499 | 250.5912 | 377.0711 | 180.9631 | 280.5264 |  | 274.3925 | 342.3503 | 195.491 | 311.0699 | 240.4841 | 325.5042 | 122.7399 | 241.481 |  | 305.149 | 309.0528 | 410.3426 | 165.4957 | 259.5792 | 351.8458 | 179.5767 | 297.3799 | 272.7686 | 332.807 | 210.1211 | 315.4615 | 0.28465 | 19.575 | 1.1797 | 0.25921 | -39.7606 | 3.1159 | 785.33 | 0.32 | 2.4361 | 0.38526 | -0.44406 | -1.3303 | 2.5291 | 1.7778 | 3.2815 | -7.7009 | -0.61301 | -2.9519 | 0.6507 | -1.2402 | 12.8244 | 10.4565
42810.5375 | 8419 | 81.5141 | 53.382 | 39.1761 | 29.4974 | 21.17 | 19.653 | 18.9056 | 118.6947 | 83.5839 | 56.479 | 36.8794 | 21.4156 | 17.0682 | 15.9902 | 174.5713 | 202.4915 | 437.1357 | 238.6114 | 211.4175 | 398.435 |  |  |  | 253.3561 | 344.7882 | 343.6001 | 350.1956 | 195.8117 | 270.023 | 147.4209 | 230.3812 | 193.5011 | 208.578 | 316.8297 | 210.4131 | 335.1394 | 160.9475 |  | 176.8055 | 186.9194 | 115.7804 | 153.5408 |  | 32.1695 | 65.9613 | 32.1476 | 65.2659 | 136.683 | 168.091 | 208.0174 | 7.847 | 36.261 | 9.6906 | 75.6688 | 8.4698 | 42.5938 | 49.4987 | 53.1487 | 15.1859 |  |  | 2.241 | 0.011259 | -0.070432 | -0.40215 | 2.8941 | 1.9893 | 5.6426 | -5.1211 | 0.44526 | 2.0133 | 7.56 | -0.00047805 | -0.00048955 | -0.0005454 | 290.8573 | 436.4772 | 244.3666 | 119.7744 | 67.716 | 30.3457 | 19.1695 | 102.3115 | 72.521 | 44.1019 | 30.8695 | 21.7713 | 19.6184 | 18.4155 | 103.8563 | 102.6544 | 83.4147 | 52.7753 | 46.8681 | 101.016 | 66.9586 | 180.9651 | 222.8208 | 286.4542 | 283.2297 | 308.5482 | 342.6086 |  |  |  | 368.0754 | 321.708 | 304.1169 | 336.8703 | 1.5137 | 1.5532 | 719.2137 |  |  | 803.8717 |  |  | 331.8545 | 396.3095 | 250.0407 | 186.015 | 280.2785 | 185.0172 | 929.59 | 756.5702 | 779.138 | 891.5182 | 873.6262 |  | 328.4963 | 562.3114 | 307.3837 | 805.3998 | 363.5727 | 715.6791 |  | 795.3651 |  |  | 841.5294 | 925.9115 | 922.2935 | [6 empty] | 776.8119 |  |  | 765.645 |  |  | 236.2661 | 315.8973 | 351.596 | 123.9353 | 250.5094 | 377.0058 | 180.6434 | 280.3469 |  | 274.2138 | 342.7791 | 195.1408 | 311.3242 | 240.8628 | 325.439 | 123.0142 | 241.4066 |  | 304.2339 | 308.1675 | 410.3631 | 165.6589 | 259.6219 | 351.2861 | 179.1108 | 297.3286 | 273.244 | 332.2427 | 210.2334 | 315.205 | 0.27444 | 19.5745 | 1.1758 | 0.25797 | -39.7764 | 3.1159 | 775.95 | 0.27 | 2.4314 | 0.13617 | -0.34058 | -0.81383 | 2.4904 | 2.0647 | 3.4773 | -7.7132 | -0.64122 | -2.9537 | 0.79574 | -1.0698 | 12.8073 | 10.4526
42810.5375 | 8420 | 81.5231 | 53.3844 | 39.1878 | 29.4958 | 21.171 | 19.6529 | 18.9033 | 118.6931 | 83.5902 | 56.4931 | 36.8767 | 21.412 | 17.0674 | 15.9911 | 174.5707 | 202.4587 | 437.1503 | 238.5795 | 211.5756 | 398.3858 |  |  |  | 253.3527 | 344.751 | 343.6696 | 350.3542 | 196.9783 | 270.0405 | 147.4138 | 230.3583 | 193.0658 | 208.5759 | 316.7894 | 210.2437 | 335.107 | 160.9968 |  | 176.4999 | 186.7482 | 114.6639 | 154.1423 |  | 32.0643 | 65.8345 | 32.0714 | 65.2144 | 136.9572 | 168.3501 | 207.811 | 7.6827 | 36.2311 | 9.5496 | 75.6785 | 8.4685 | 42.5937 | 49.4709 | 53.1474 | 15.1817 |  |  | 1.7593 | -0.33307 | -0.044148 | -0.51387 | 3.4605 | 2.1569 | 5.1635 | -5.1434 | 0.24015 | 1.9835 | 7.4094 | -0.00052733 | -0.00045998 | -0.00057497 | 293.0982 | 436.0099 | 244.4047 | 119.791 | 67.7252 | 30.3501 | 19.1767 | 102.3233 | 72.5334 | 44.1028 | 30.8743 | 21.7743 | 19.6125 | 18.4193 | 100.7117 | 99.7854 | 78.0591 | 52.624 | 47.7421 | 100.9056 | 66.9131 | 180.9732 | 222.8111 | 286.4243 | 283.2042 | 308.5075 | 342.5625 |  |  |  | 368.0743 | 320.2458 | 304.9216 | 337.4092 | 1.2007 | 1.2284 | 720.9869 |  |  | 803.4325 |  |  | 331.8838 | 396.282 | 250.5658 | 186.0279 | 280.2686 | 183.6752 | 929.6554 | 756.4928 | 778.8354 | 891.5026 | 873.7323 |  | 328.4779 | 563.0369 | 307.345 | 805.1297 | 363.5427 | 716.2914 |  | 794.78 |  |  | 841.3839 | 926.0034 | 922.3573 | [6 empty] | 776.8128 |  |  | 765.5816 |  |  | 235.9916 | 316.0273 | 351.7135 | 123.7272 | 250.4225 | 377.0166 | 180.3682 | 280.4769 |  | 274.2584 | 342.4724 | 194.9538 | 311.6124 | 240.5183 | 325.5087 | 123.6523 | 241.361 |  | 303.3999 | 308.4689 | 410.3499 | 166.1239 | 259.8544 | 351.1979 | 178.9459 | 297.359 | 273.4611 | 332.2056 | 210.3967 | 315.2583 | 0.054686 | 19.5755 | 1.1744 | 0.25904 | -39.8325 | 3.1159 | 783.15 | 0.21 | 2.1543 | -0.7405 | -0.2696 | -0.91978 | 2.724 | 2.1505 | 3.3274 | -7.7176 | -0.66417 | -2.9487 | 1.1316 | -0.48018 | 12.788 | 10.4375
42810.5375 | 8421 | 81.5333 | 53.4051 | 39.1836 | 29.5013 | 21.1732 | 19.6589 | 18.9106 | 118.7055 | 83.6018 | 56.501 | 36.887 | 21.4264 | 17.0572 | 16.0042 | 174.5588 | 202.434 | 437.1535 | 238.5436 | 211.707 | 398.3415 |  |  |  | 253.3512 | 344.7167 | 344.0078 | 350.4882 | 198.4874 | 271.8577 | 147.4262 | 230.3326 | 191.3946 | 208.589 | 316.7542 | 210.5434 | 335.1001 | 161.1333 |  | 176.9612 | 185.4975 | 114.1401 | 155.0502 |  | 32.012 | 65.6705 | 31.9381 | 65.1508 | 136.9158 | 168.3326 | 207.8033 | 7.5813 | 36.2003 | 9.5128 | 75.6894 | 8.4759 | 42.6159 | 49.4766 | 53.168 | 15.1827 |  |  | 2.3527 | -0.21611 | 0.16284 | -0.022342 | 3.3035 | 1.9485 | 5.4093 | -5.129 | 0.55346 | 1.4569 | 7.4122 | -0.00054048 | -0.00053719 | -0.00056512 | 292.176 | 435.2136 | 244.4451 | 119.8045 | 67.7381 | 30.36 | 19.1801 | 102.3396 | 72.5504 | 44.116 | 30.886 | 21.7785 | 19.6084 | 18.4206 | 98.3326 | 96.7715 | 75.8269 | 50.9916 | 48.0153 | 100.7631 | 66.8542 | 180.9737 | 222.8078 | 286.3998 | 283.1691 | 308.4761 | 342.524 |  |  |  | 368.0647 | 318.7577 | 305.6852 | 337.3333 | 1.8014 | 1.3914 | 722.3107 |  |  | 803.1158 |  |  | 331.9021 | 396.2566 | 250.9594 | 186.0382 | 280.2467 | 183.6864 | 928.8346 | 756.3884 | 778.543 | 891.9129 | 873.7312 |  | 328.4905 | 563.9491 | 307.3081 | 804.622 | 363.54 | 716.635 |  | 794.109 |  |  | 841.6576 | 925.6062 | 922.084 | [6 empty] | 776.8309 |  |  | 765.4593 |  |  | 235.6994 | 316.0498 | 351.8981 | 123.6153 | 250.3824 | 377.0251 | 180.1924 | 280.5407 |  | 274.2521 | 342.4082 | 195.0902 | 311.6981 | 240.7677 | 325.4759 | 123.617 | 241.2044 |  | 302.838 | 309.1593 | 410.2565 | 166.2254 | 260.0207 | 351.0228 | 178.8895 | 297.5139 | 273.2018 | 332.4997 | 210.2662 | 315.395 | 0.22995 | 19.5767 | 1.1731 | 0.25886 | -39.7727 | 3.1159 | 780.53 | 0.28 | 2.4955 | -0.59633 | 0.51765 | -0.19174 | 2.6614 | 2.044 | 3.4056 | -7.7166 | -0.69217 | -2.9349 | 1.3784 | -0.23923 | 12.7623 | 10.4388
42810.5375 | 8422 | 81.5436 | 53.4042 | 39.2016 | 29.5018 | 21.1697 | 19.6475 | 18.9143 | 118.7143 | 83.6058 | 56.5035 | 36.891 | 21.4192 | 17.0559 | 15.9884 | 174.5552 | 202.4118 | 437.1637 | 238.5107 | 211.8057 | 398.3471 |  |  |  | 253.3524 | 344.6939 | 344.0366 | 350.4127 | 197.812 | 274.0345 | 147.4265 | 230.3143 | 192.6123 | 208.5855 | 316.7231 | 211.033 | 335.0564 | 161.7656 |  | 177.6528 | 185.7875 | 114.7487 | 155.4854 |  | 31.8987 | 65.4791 | 31.84 | 64.9316 | 137.0051 | 168.2911 | 208.1661 | 7.4808 | 36.1919 | 9.3968 | 75.6673 | 8.4793 | 42.6424 | 49.4872 | 53.1789 | 15.1839 |  |  | 2.4421 | -0.068253 | 0.57946 | -0.39164 | 3.5026 | 1.5129 | 5.107 | -5.1658 | 0.51123 | 1.7783 | 7.4317 | -0.00051255 | -0.00053226 | -0.00059469 | 291.3952 | 434.8282 | 244.4776 | 119.8174 | 67.7476 | 30.3657 | 19.1765 | 102.344 | 72.5474 | 44.1249 | 30.8852 | 21.771 | 19.6081 | 18.4172 | 97.487 | 97.0244 | 75.332 | 49.198 | 46.7916 | 100.6245 | 66.7997 | 180.9733 | 222.7942 | 286.3761 | 283.1343 | 308.4438 | 342.4792 |  |  |  | 368.0985 | 318.6437 | 307.2465 | 336.919 | 1.2513 | 2.0059 | 723.0254 |  |  | 802.9574 |  |  | 331.9114 | 396.2067 | 252.0253 | 186.0319 | 280.2167 | 184.0402 | 928.6847 | 756.2727 | 778.2962 | 892.6604 | 873.7293 |  | 328.4938 | 564.4931 | 307.2554 | 804.3236 | 363.544 | 716.7585 |  | 793.2836 |  |  | 841.442 | 925.1503 | 922.2163 | [6 empty] | 776.7973 |  |  | 765.3621 |  |  | 235.7216 | 316.0114 | 352.0115 | 123.0503 | 250.4787 | 376.9391 | 180.2548 | 280.5706 |  | 274.3169 | 342.677 | 194.9064 | 311.6433 | 241.0659 | 325.645 | 123.8947 | 241.1329 |  | 302.0592 | 309.742 | 410.2113 | 166.1916 | 259.7702 | 350.5388 | 178.5785 | 297.7005 | 272.6284 | 332.7287 | 210.1161 | 315.3834 | 0.29158 | 19.5741 | 1.1703 | 0.25808 | -39.8194 | 3.1159 | 770.45 | 0.23 | 2.5475 | -0.33503 | 0.9762 | -0.80255 | 2.7403 | 1.801 | 3.3089 | -7.7163 | -0.71108 | -2.9262 | 1.4553 | -0.19078 | 12.7468 | 10.4532
42810.5375 | 8423 | 81.5668 | 53.4268 | 39.2119 | 29.5198 | 21.1825 | 19.6658 | 18.9142 | 118.7305 | 83.6237 | 56.5224 | 36.9123 | 21.4261 | 17.0699 | 16.0014 | 174.5512 | 202.3807 | 437.1801 | 238.4776 | 211.8751 | 398.3463 |  |  |  | 253.3573 | 344.6639 | 344.0302 | 350.4569 | 196.792 | 274.1996 | 147.4212 | 230.2793 | 192.8334 | 208.5778 | 316.6872 | 211.0748 | 334.9885 | 161.9769 |  | 178.4672 | 186.3377 | 114.2667 | 154.8969 |  | 31.8893 | 65.5449 | 31.8176 | 64.6236 | 137.1567 | 168.1546 | 207.9135 | 7.3392 | 36.1796 | 9.2464 | 75.6168 | 8.47 | 42.6618 | 49.4912 | 53.1731 | 15.1815 |  |  | 2.381 | 0.23796 | 0.33501 | -0.47838 | 2.8369 | 1.7856 | 5.0787 | -5.0468 | 0.23178 | 2.2073 | 7.2793 | -0.00056676 | -0.00055855 | -0.00061276 | 291.2688 | 435.4685 | 244.5335 | 119.8352 | 67.7719 | 30.3784 | 19.1883 | 102.3668 | 72.5666 | 44.1424 | 30.8953 | 21.7804 | 19.6167 | 18.4278 | 94.8955 | 97.5378 | 77.1918 | 50.6325 | 47.284 | 100.4354 | 66.7933 | 180.9636 | 222.7855 | 286.3517 | 283.1 | 308.4017 | 342.4371 |  |  |  | 368.1834 | 318.6512 | 305.4557 | 336.6852 | 1.3702 | 1.283 | 721.8275 |  |  | 802.7335 |  |  | 331.9268 | 396.1864 | 250.8154 | 186.0411 | 280.184 | 184.5354 | 928.7766 | 756.1781 | 777.9372 | 892.9656 | 873.7181 |  | 328.4128 | 564.8085 | 307.2283 | 804.0052 | 363.5261 | 716.6477 |  | 792.8556 |  |  | 840.9834 | 925.2307 | 922.9106 | [6 empty] | 776.7462 |  |  | 765.2613 |  |  | 235.9031 | 315.7972 | 352.3647 | 122.7046 | 250.2886 | 376.7302 | 180.4852 | 280.365 |  | 274.3425 | 342.6553 | 194.2393 | 311.7668 | 241.1714 | 325.4715 | 124.0442 | 241.0982 |  | 300.9086 | 309.5926 | 410.1469 | 166.2966 | 259.5996 | 350.484 | 178.2256 | 297.6575 | 272.4079 | 332.9943 | 209.927 | 315.1657 | 0.22629 | 19.5751 | 1.1669 | 0.2559 | -39.7762 | 3.1159 | 779.52 | 0.26 | 2.5158 | 0.62564 | 0.74233 | -0.88707 | 2.4658 | 1.9563 | 3.2992 | -7.7222 | -0.72179 | -2.9189 | 1.72 | -0.39819 | 12.7577 | 10.4672
42810.5375 | 8424 | 81.5701 | 53.4247 | 39.2033 | 29.5131 | 21.1804 | 19.6597 | 18.9044 | 118.7355 | 83.6276 | 56.5288 | 36.9087 | 21.4232 | 17.064 | 15.9905 | 174.5448 | 202.3583 | 437.1977 | 238.4448 | 211.9598 | 398.3388 |  |  |  | 253.3641 | 344.6312 | 344.0592 | 350.6211 | 197.9858 | 273.9757 | 147.426 | 230.2557 | 193.1235 | 208.594 | 316.6567 | 210.7058 | 334.9213 | 161.6951 |  | 179.3928 | 186.6263 | 113.7151 | 154.3431 |  | 31.9806 | 65.7219 | 31.818 | 64.2755 | 137.4198 | 168.1488 | 207.5529 | 7.1633 | 36.1437 | 9.0173 | 75.5792 | 8.4846 | 42.6983 | 49.5098 | 53.1783 | 15.1789 |  |  | 2.2502 | 0.18474 | -0.17623 | -0.16691 | 3.0196 | 1.9124 | 5.2647 | -5.1474 | 1.0016 | 1.7133 | 7.4382 | -0.00055198 | -0.00053555 | -0.00057497 | 294.1871 | 434.8187 | 244.572 | 119.8394 | 67.7727 | 30.3742 | 19.1809 | 102.3686 | 72.5712 | 44.1361 | 30.8934 | 21.7805 | 19.6169 | 18.4196 | 91.2189 | 93.3573 | 73.2838 | 51.3186 | 47.1734 | 100.1506 | 66.7051 | 180.9693 | 222.7771 | 286.3179 | 283.0714 | 308.3633 | 342.3983 |  |  |  | 368.2594 | 316.5657 | 303.4518 | 336.3056 | 1.1006 | 0.70013 | 721.4552 |  |  | 802.842 |  |  | 331.9449 | 396.1516 | 250.7142 | 186.0461 | 280.1781 | 185.1162 | 930.1692 | 756.0706 | 777.6148 | 891.982 | 873.7113 |  | 328.3794 | 566.0024 | 307.1792 | 804.041 | 363.4096 | 716.6171 |  | 792.1098 |  |  | 841.2648 | 925.8653 | 923.6802 | [6 empty] | 776.6613 |  |  | 765.1798 |  |  | 235.5145 | 315.643 | 352.6749 | 122.8169 | 249.8184 | 376.5727 | 180.6822 | 280.0702 |  | 274.2153 | 342.7923 | 193.6367 | 311.7954 | 241.0682 | 325.3282 | 124.0359 | 240.9099 |  | 300.491 | 309.3565 | 410.0755 | 166.1512 | 259.3236 | 350.813 | 178.2148 | 297.436 | 272.1967 | 333.0294 | 209.7531 | 314.8322 | 0.19008 | 19.5756 | 1.1648 | 0.25487 | -39.6749 | 3.1159 | 773.79 | 0.23 | 2.4452 | 0.5514 | -0.53855 | -0.52411 | 2.544 | 2.0245 | 3.3591 | -7.7246 | -0.7585 | -2.93 | 2.0935 | 0.025443 | 12.7678 | 10.4844
42810.5375 | 8425 | 81.5829 | 53.4269 | 39.2125 | 29.5129 | 21.1809 | 19.6577 | 18.9063 | 118.7408 | 83.6411 | 56.5378 | 36.9161 | 21.4177 | 17.0682 | 15.988 | 174.5384 | 202.3362 | 437.2148 | 238.4136 | 212.1733 | 398.3113 |  |  |  | 253.3659 | 344.6029 | 343.8108 | 350.6163 | 197.8415 | 274.3155 | 147.4342 | 230.2384 | 192.2017 | 208.5966 | 316.634 | 210.4302 | 334.8708 | 161.4216 |  | 179.8529 | 186.2241 | 112.9297 | 154.0296 |  | 31.9866 | 65.6568 | 31.7557 | 64.2212 | 137.8863 | 168.2891 | 207.4258 | 7.1635 | 36.083 | 8.7107 | 75.5824 | 8.4804 | 42.7267 | 49.5518 | 53.1581 | 15.1767 |  |  | 2.6438 | -0.063653 | 0.40138 | -0.40018 | 2.9033 | 2.4532 | 5.4139 | -4.9147 | 0.40362 | 1.6719 | 7.1189 | -0.00051748 | -0.00056676 | -0.00056512 | 296.1067 | 436.1366 | 244.6082 | 119.8555 | 67.7778 | 30.3785 | 19.1808 | 102.3773 | 72.5795 | 44.1408 | 30.8978 | 21.7736 | 19.6168 | 18.4118 | 86.5027 | 87.7967 | 67.6262 | 49.5673 | 45.761 | 99.7918 | 66.5697 | 180.9537 | 222.7497 | 286.2838 | 283.0369 | 308.3172 | 342.347 |  |  |  | 368.2531 | 315.6701 | 304.28 | 336.4908 | 1.4683 | 1.0379 | 721.6209 |  |  | 802.4111 |  |  | 331.9562 | 396.1163 | 249.8832 | 186.0518 | 280.1461 | 183.585 | 930.7698 | 756.0533 | 777.1267 | 891.8905 | 873.7998 |  | 328.3703 | 566.5126 | 307.1768 | 804.2157 | 363.4082 | 716.0754 |  | 791.5167 |  |  | 841.645 | 926.2892 | 923.7852 | [6 empty] | 776.5861 |  |  | 765.1533 |  |  | 235.1177 | 315.8767 | 352.8757 | 123.0534 | 249.529 | 376.5307 | 181.5311 | 279.8956 |  | 274.3409 | 342.6614 | 193.5698 | 311.5652 | 241.2329 | 325.2974 | 124.188 | 240.9178 |  | 300.0018 | 309.195 | 410.0574 | 165.5892 | 259.1529 | 351.0183 | 178.514 | 297.3529 | 271.821 | 332.7402 | 209.8653 | 314.5934 | 0.20472 | 19.576 | 1.1657 | 0.25713 | -39.7299 | 3.1159 | 765.34 | 0.24 | 2.6513 | -0.32363 | 0.81268 | -0.81147 | 2.4949 | 2.2933 | 3.4069 | -7.7277 | -0.77284 | -2.935 | 2.5734 | 0.63782 | 12.7726 | 10.4787
42810.5376 | 8426 | 81.5898 | 53.4376 | 39.2232 | 29.5115 | 21.178 | 19.647 | 18.9022 | 118.7428 | 83.6379 | 56.5367 | 36.9139 | 21.4184 | 17.0589 | 15.9893 | 174.5237 | 202.3089 | 437.228 | 238.3826 | 212.4174 | 398.2883 |  |  |  | 253.3642 | 344.5764 | 343.9197 | 350.7827 | 197.876 | 274.4036 | 147.4391 | 230.2035 | 191.387 | 208.5881 | 316.5934 | 210.4651 | 334.8367 | 161.6039 |  | 180.5333 | 186.2222 | 113.5913 | 153.9789 |  | 31.8903 | 65.6119 | 31.7142 | 64.2567 | 138.0983 | 168.2394 | 207.325 | 7.236 | 36.0399 | 8.5557 | 75.573 | 8.4825 | 42.7409 | 49.5926 | 53.1511 | 15.164 |  |  | 2.124 | -0.15499 | 0.53346 | -0.79379 | 2.2784 | 2.5294 | 5.707 | -4.8898 | 0.15939 | 2.1654 | 7.0581 | -0.00053719 | -0.00058976 | -0.00057826 | 296.5206 | 435.9215 | 244.648 | 119.8732 | 67.801 | 30.3956 | 19.1871 | 102.396 | 72.5957 | 44.1649 | 30.9091 | 21.7812 | 19.6218 | 18.4194 | 86.4705 | 86.1571 | 66.3268 | 49.1224 | 44.1894 | 99.5151 | 66.4705 | 180.9467 | 222.7396 | 286.2547 | 283.0007 | 308.2743 | 342.3067 |  |  |  | 368.2289 | 316.0682 | 304.5176 | 337.3502 | 2.2673 | 1.2376 | 718.8527 |  |  | 802.3848 |  |  | 331.9828 | 396.0843 | 248.7975 | 186.057 | 280.1189 | 183.0024 | 930.8689 | 756.006 | 776.7503 | 891.1046 | 873.8969 |  | 328.2687 | 567.0178 | 307.11 | 804.2417 | 363.4147 | 715.778 |  | 791.1536 |  |  | 842.1361 | 926.7639 | 923.9026 | [6 empty] | 776.5481 |  |  | 765.1301 |  |  | 235.4483 | 315.936 | 353.1989 | 123.3504 | 249.4838 | 376.5425 | 182.4056 | 279.9179 |  | 274.5232 | 342.1009 | 193.6069 | 311.2937 | 241.597 | 325.1374 | 124.313 | 241.0785 |  | 300.4857 | 309.162 | 410.0219 | 165.5357 | 259.3267 | 351.2157 | 178.9621 | 297.1982 | 271.9599 | 332.7441 | 209.9404 | 314.7446 | 0.30757 | 19.5728 | 1.1655 | 0.25612 | -39.7044 | 3.1159 | 751.52 | 0.24 | 2.3766 | -0.50498 | 0.93684 | -1.1428 | 2.21 | 2.3286 | 3.4977 | -7.7383 | -0.7917 | -2.9351 | 2.543 | 0.77029 | 12.7713 | 10.4527
42810.5376 | 8427 | 81.6127 | 53.4508 | 39.2198 | 29.5291 | 21.1789 | 19.6582 | 18.9014 | 118.7609 | 83.6551 | 56.5536 | 36.9338 | 21.429 | 17.0632 | 15.9892 | 174.506 | 202.273 | 437.2355 | 238.3384 | 212.4577 | 398.2516 |  |  |  | 253.361 | 344.539 | 343.9971 | 350.7993 | 196.8029 | 274.0192 | 147.4281 | 230.1714 | 192.216 | 208.5871 | 316.5558 | 210.5854 | 334.7724 | 161.7122 |  | 181.3263 | 187.1024 | 113.9406 | 153.1055 |  | 31.9725 | 65.7052 | 31.7061 | 64.1278 | 137.9275 | 168.1815 | 207.1837 | 7.253 | 35.9893 | 8.633 | 75.5409 | 8.4941 | 42.7631 | 49.6073 | 53.1543 | 15.166 |  |  | 2.2515 | 0.006003 | 0.51374 | 0.096598 | 2.9316 | 2.053 | 5.5078 | -4.8674 | 0.56572 | 1.6325 | 7.4625 | -0.00056019 | -0.00052241 | -0.00055362 | 295.4493 | 434.8745 | 244.6945 | 119.8902 | 67.8097 | 30.3993 | 19.1902 | 102.4092 | 72.611 | 44.1726 | 30.9132 | 21.782 | 19.6229 | 18.4241 | 89.7079 | 89.9081 | 68.1185 | 49.6287 | 41.9465 | 99.452 | 66.408 | 180.9496 | 222.736 | 286.2333 | 282.971 | 308.2443 | 342.2745 |  |  |  | 368.1695 | 316.1715 | 304.1012 | 337.6089 | 2.768 | 2.3036 | 715.6861 |  |  | 802.2765 |  |  | 332.0079 | 396.054 | 248.4045 | 186.0671 | 280.0891 | 183.3612 | 931.5357 | 756.0207 | 776.3609 | 889.9324 | 874.0483 |  | 328.2004 | 567.3836 | 307.007 | 804.2784 | 363.4325 | 715.5815 |  | 790.8513 |  |  | 842.3228 | 927.1105 | 924.4237 | [6 empty] | 776.5329 |  |  | 765.0901 |  |  | 235.7579 | 315.7672 | 353.5537 | 123.3483 | 249.5869 | 376.5374 | 182.791 | 279.9874 |  | 274.5623 | 341.5709 | 193.2656 | 311.1149 | 241.648 | 324.9282 | 124.0787 | 241.1026 |  | 302.0412 | 309.0003 | 409.9257 | 165.4759 | 259.5134 | 351.4242 | 179.0697 | 297.0428 | 271.6778 | 333.0231 | 210.0397 | 314.898 | 0.31335 | 19.5712 | 1.1655 | 0.25447 | -39.7026 | 3.1159 | 728.69 | 0.17 | 2.446 | 0.099394 | 0.91949 | 0.39871 | 2.5067 | 2.0977 | 3.4359 | -7.7477 | -0.80928 | -2.9346 | 2.1755 | 0.56372 | 12.7905 | 10.4403
42810.5376 | 8428 | 81.6239 | 53.4579 | 39.2334 | 29.5282 | 21.1882 | 19.6548 | 18.8986 | 118.7777 | 83.6681 | 56.5632 | 36.9359 | 21.4371 | 17.0721 | 16.0023 | 174.5017 | 202.2551 | 437.2489 | 238.3123 | 212.193 | 398.1936 |  |  |  | 253.3624 | 344.5156 | 343.8847 | 350.6845 | 194.5698 | 273.2266 | 147.4267 | 230.1659 | 191.349 | 208.6029 | 316.5137 | 210.2636 | 334.6624 | 161.2426 |  | 180.7701 | 186.9966 | 114.1633 | 151.6456 |  | 32.1956 | 65.7712 | 31.7053 | 64.0261 | 137.8155 | 168.1517 | 207.1911 | 7.3052 | 35.9436 | 8.6013 | 75.501 | 8.4963 | 42.7756 | 49.6081 | 53.1457 | 15.1701 |  |  | 2.2916 | 0.23665 | 0.63465 | 0.00197 | 2.967 | 2.8008 | 6.3095 | -5.0343 | 0.36956 | 1.9296 | 7.1831 | -0.00050105 | -0.00052405 | -0.00056676 | 296.3209 | 435.5735 | 244.7295 | 119.9068 | 67.8314 | 30.4007 | 19.1957 | 102.4156 | 72.6199 | 44.1796 | 30.9259 | 21.785 | 19.6274 | 18.4248 | 98.0806 | 96.312 | 74.52 | 50.7982 | 43.5016 | 99.4467 | 66.3858 | 180.9523 | 222.7266 | 286.2021 | 282.9403 | 308.2164 | 342.2267 |  |  |  | 368.0457 | 316.7748 | 304.273 | 338.1597 | 1.8994 | 1.8485 | 715.5104 |  |  | 802.1789 |  |  | 332.0091 | 396.0245 | 248.6644 | 186.072 | 280.0699 | 182.9637 | 932.0744 | 755.924 | 775.7578 | 889.6682 | 874.2315 |  | 328.1843 | 567.4881 | 306.9427 | 804.6144 | 363.4881 | 715.2033 |  | 790.2312 |  |  | 842.3472 | 926.7943 | 924.4682 | [6 empty] | 776.4686 |  |  | 764.9843 |  |  | 236.0282 | 315.88 | 352.6301 | 122.9463 | 249.6385 | 376.4723 | 182.7776 | 280.0321 |  | 274.0606 | 341.7272 | 192.5298 | 310.838 | 241.9866 | 324.757 | 124.0029 | 241.0231 |  | 303.458 | 308.3683 | 409.855 | 165.3051 | 259.6777 | 351.3063 | 178.9754 | 297.045 | 271.0454 | 333.104 | 210.1686 | 314.8997 | 0.17487 | 19.5681 | 1.164 | 0.25325 | -39.8267 | 3.1159 | 729.81 | 0.28 | 2.4659 | 0.62412 | 1.0221 | 0.056944 | 2.5217 | 2.4501 | 3.6773 | -7.7541 | -0.81681 | -2.9391 | 1.2446 | -0.15022 | 12.8224 | 10.4141
42810.5376 | 8429 | 81.6383 | 53.4634 | 39.2255 | 29.5303 | 21.1884 | 19.6662 | 18.903 | 118.7823 | 83.6782 | 56.5817 | 36.9425 | 21.4432 | 17.0714 | 16.0007 | 174.4909 | 202.2296 | 437.2573 | 238.2737 | 212.1391 | 398.1531 |  |  |  | 253.3636 | 344.4916 | 343.5923 | 350.288 | 194.1254 | 273.0861 | 147.4282 | 230.14 | 191.4154 | 208.5865 | 316.4704 | 210.154 | 334.549 | 161.1728 |  | 180.9383 | 187.1321 | 113.4396 | 151.8763 |  | 32.1969 | 65.8215 | 31.6051 | 63.8535 | 137.5638 | 167.9466 | 207.2474 | 7.6383 | 35.9186 | 8.6111 | 75.4777 | 8.4986 | 42.7767 | 49.6279 | 53.162 | 15.1615 |  |  | 2.6576 | -0.049197 | 0.7457 | 0.023658 | 2.7134 | 1.8454 | 5.8824 | -5.0862 | 0.37793 | 2.1585 | 7.3081 | -0.00053719 | -0.00047641 | -0.00057333 | 295.7176 | 435.3959 | 244.7683 | 119.9175 | 67.8444 | 30.4004 | 19.1965 | 102.4193 | 72.6266 | 44.185 | 30.9255 | 21.7934 | 19.6232 | 18.4189 | 97.358 | 97.1188 | 76.5202 | 50.4302 | 44.414 | 99.2919 | 66.3494 | 180.9546 | 222.7243 | 286.1848 | 282.9119 | 308.1871 | 342.1872 |  |  |  | 367.9138 | 314.6867 | 303.568 | 336.036 | 1.3563 | 1.4038 | 714.5039 |  |  | 802.181 |  |  | 332.0227 | 395.9981 | 249.4383 | 186.0784 | 280.0511 | 181.6835 | 932.611 | 755.832 | 775.4177 | 889.0897 | 874.4783 |  | 328.1541 | 567.5422 | 306.8456 | 804.2595 | 363.4293 | 715.1209 |  | 789.8978 |  |  | 842.197 | 927.2229 | 925.3772 | [6 empty] | 776.445 |  |  | 764.9101 |  |  | 235.8455 | 316.0373 | 351.8361 | 122.7076 | 249.4924 | 376.3571 | 182.3511 | 280.0196 |  | 273.5283 | 342.4105 | 192.2043 | 310.4717 | 242.41 | 324.8653 | 124.0742 | 241.2735 |  | 304.0817 | 308.0221 | 409.7708 | 165.441 | 259.6173 | 350.8583 | 178.9201 | 297.1594 | 270.7703 | 333.3744 | 209.8301 | 315.0609 | 0.31508 | 19.5673 | 1.1646 | 0.25459 | -39.7685 | 3.1159 | 742.37 | 0.2 | 2.6552 | -0.28459 | 1.108 | 0.19735 | 2.411 | 1.9883 | 3.5499 | -7.7633 | -0.82532 | -2.9344 | 1.3059 | -0.37684 | 12.807 | 10.4616
42810.5376 | 8430 | 81.6481 | 53.4733 | 39.2289 | 29.5344 | 21.1873 | 19.664 | 18.9048 | 118.791 | 83.6853 | 56.585 | 36.9468 | 21.4383 | 17.0695 | 15.993 | 174.4863 | 202.2086 | 437.2712 | 238.2488 | 212.1594 | 398.0941 |  |  |  | 253.3757 | 344.4609 | 344.0146 | 350.5222 | 195.9013 | 273.1138 | 147.4335 | 230.1145 | 191.69 | 208.5965 | 316.4309 | 210.4366 | 334.47 | 161.4945 |  | 181.4234 | 186.8694 | 114.1125 | 151.7414 |  | 31.9894 | 65.9278 | 31.5369 | 63.2937 | 137.3746 | 167.8629 | 207.25 | 7.9754 | 35.9002 | 8.718 | 75.4621 | 8.5056 | 42.7826 | 49.6282 | 53.1827 | 15.1634 |  |  | 1.8861 | -0.039997 | 0.5144 | -0.36996 | 3.0965 | 2.5262 | 5.659 | -5.1789 | 1.1548 | 2.0871 | 7.4088 | -0.00052405 | -0.00048626 | -0.00057662 | 294.6856 | 435.8455 | 244.8149 | 119.9302 | 67.8492 | 30.4118 | 19.205 | 102.4328 | 72.6334 | 44.1933 | 30.9256 | 21.7946 | 19.6212 | 18.4207 | 99.16 | 99.6652 | 76.8697 | 51.1607 | 43.8533 | 99.243 | 66.3216 | 180.9435 | 222.6986 | 286.148 | 282.8694 | 308.1485 | 342.139 |  |  |  | 367.7659 | 312.2186 | 303.5964 | 335.7424 | 1.2961 | 1.9656 | 713.5532 |  |  | 802.1923 |  |  | 332.0071 | 395.9517 | 249.8278 | 186.0759 | 280.0043 | 183.5167 | 932.1886 | 755.6979 | 774.8517 | 888.9263 | 874.5985 |  | 328.2644 | 567.067 | 306.7878 | 803.7553 | 363.397 | 714.9854 |  | 789.7849 |  |  | 842.2457 | 926.9512 | 924.9035 | [6 empty] | 776.4117 |  |  | 764.8641 |  |  | 235.4176 | 316.1045 | 351.398 | 122.7869 | 249.2944 | 376.2935 | 182.0873 | 279.8275 |  | 273.1598 | 342.7723 | 192.4519 | 310.4499 | 242.551 | 324.8457 | 123.5869 | 241.3292 |  | 304.8925 | 308.1764 | 409.6794 | 165.3053 | 259.2969 | 350.868 | 178.78 | 297.0599 | 270.3724 | 333.2218 | 209.9235 | 314.8017 | 0.25037 | 19.5681 | 1.1647 | 0.25519 | -39.7469 | 3.1158 | 731.95 | 0.18 | 2.2369 | -0.25664 | 0.92038 | -0.78054 | 2.5753 | 2.3261 | 3.4815 | -7.7581 | -0.81628 | -2.9231 | 1.0996 | -0.419 | 12.8046 | 10.4568
42810.5376 | 8431 | 81.6499 | 53.4654 | 39.2361 | 29.5268 | 21.1842 | 19.65 | 18.8965 | 118.7911 | 83.6839 | 56.5828 | 36.9473 | 21.4361 | 17.0605 | 15.9817 | 174.474 | 202.1785 | 437.29 | 238.2129 | 211.8058 | 398.0985 |  |  |  | 253.3728 | 344.4287 | 344.6619 | 351.0492 | 197.2657 | 274.8841 | 147.4225 | 230.0957 | 192.2712 | 208.5934 | 316.3963 | 210.5569 | 334.3758 | 161.5071 |  | 181.0343 | 186.5478 | 114.4142 | 151.527 |  | 32.0071 | 65.9475 | 31.4928 | 63.2105 | 137.2816 | 168.1284 | 207.7595 | 8.0562 | 35.8963 | 8.8909 | 75.4441 | 8.5135 | 42.7561 | 49.6196 | 53.1927 | 15.1709 |  |  | 3.0348 | 0.17291 | 0.11093 | -0.43567 | 2.6043 | 2.5163 | 5.6636 | -4.9923 | 0.66886 | 2.0961 | 7.3067 | -0.00048626 | -0.00051255 | -0.0005799 | 294.0171 | 434.8123 | 244.8488 | 119.9597 | 67.87 | 30.4272 | 19.2086 | 102.4531 | 72.6479 | 44.2084 | 30.9358 | 21.8028 | 19.6324 | 18.4221 | 98.5632 | 98.0845 | 78.9906 | 52.4891 | 48.0704 | 99.0898 | 66.3169 | 180.9439 | 222.6947 | 286.1261 | 282.8518 | 308.12 | 342.1065 |  |  |  | 367.7496 | 311.144 | 302.3646 | 335.9093 | 2.4963 | 1.4311 | 716.0153 |  |  | 802.3198 |  |  | 332.0271 | 395.9287 | 252.6463 | 186.0925 | 279.9918 | 183.1609 | 933.0409 | 755.616 | 775.1078 | 890.4036 | 874.8371 |  | 328.2472 | 567.1736 | 306.8267 | 803.3229 | 363.4405 | 714.799 |  | 790.0701 |  |  | 842.1058 | 927.0638 | 925.7867 | [6 empty] | 776.3577 |  |  | 764.7947 |  |  | 235.6201 | 315.9487 | 351.2299 | 122.8354 | 249.3059 | 376.3255 | 181.6008 | 279.6618 |  | 272.8108 | 343.1079 | 192.6921 | 310.5601 | 242.4885 | 325.0174 | 123.1911 | 241.22 |  | 305.5905 | 307.4017 | 409.5694 | 165.7463 | 259.5374 | 349.9693 | 178.6184 | 297.081 | 270.4501 | 332.9969 | 210.1477 | 314.7692 | 0.24786 | 19.5691 | 1.1643 | 0.25407 | -39.7732 | 3.1158 | 755.95 | 0.21 | 2.8421 | 0.53363 | 0.42742 | -0.84704 | 2.3625 | 2.3222 | 3.4839 | -7.766 | -0.81643 | -2.9074 | 1.1471 | -0.65522 | 12.8031 | 10.4507
42810.5376 | 8432 | 81.6656 | 53.4759 | 39.241 | 29.5255 | 21.1878 | 19.6544 | 18.8983 | 118.8088 | 83.7 | 56.5978 | 36.9526 | 21.4404 | 17.0624 | 15.9876 | 174.4623 | 202.1537 | 437.2991 | 238.178 | 211.8808 | 398.0411 |  |  |  | 253.3838 | 344.3918 | 343.8841 | 350.5495 | 196.7643 | 272.7983 | 147.4272 | 230.0829 | 193.1404 | 208.597 | 316.3561 | 210.7021 | 334.2799 | 161.4993 |  | 181.2828 | 186.5046 | 115.5285 | 151.3913 |  | 31.9951 | 65.7912 | 31.4859 | 63.1501 | 137.0547 | 168.1613 | 208.1626 | 7.8648 | 35.8647 | 9.0054 | 75.4183 | 8.5014 | 42.7338 | 49.6124 | 53.2034 | 15.1611 |  |  | 2.3067 | -0.31139 | 0.25418 | -0.54475 | 2.8704 | 2.1247 | 5.6491 | -5.3333 | 0.4799 | 2.4043 | 7.5569 | -0.00051583 | -0.00052569 | -0.00056348 | 296.1202 | 435.7339 | 244.9033 | 119.9682 | 67.8727 | 30.4325 | 19.2099 | 102.4585 | 72.6568 | 44.2109 | 30.9399 | 21.7964 | 19.6295 | 18.4177 | 100.4894 | 99.03 | 79.346 | 52.6401 | 48.706 | 99.1195 | 66.2744 | 180.9414 | 222.6854 | 286.1002 | 282.8187 | 308.0926 | 342.0574 |  |  |  | 367.716 | 310.7948 | 302.8439 | 335.7653 | 2.5864 | 2.5808 | 715.8274 |  |  | 802.698 |  |  | 332.0546 | 395.8898 | 249.2194 | 186.087 | 279.972 | 185.4904 | 932.7795 | 755.5549 | 775.5128 | 890.604 | 874.7897 |  | 328.1561 | 567.4824 | 306.8199 | 803.5409 | 363.3742 | 714.7616 |  | 790.2042 |  |  | 842.0987 | 927.6615 | 926.0984 | [6 empty] | 776.1683 |  |  | 764.7113 |  |  | 235.4099 | 315.9591 | 351.5332 | 123.2977 | 249.4703 | 376.3459 | 181.5575 | 279.5849 |  | 272.5297 | 342.7586 | 193.3286 | 310.9211 | 242.2042 | 325.1245 | 123.5543 | 240.9562 |  | 305.7841 | 306.8564 | 409.5102 | 166.271 | 259.3988 | 348.1736 | 178.3622 | 297.1555 | 270.2927 | 332.6246 | 210.1535 | 314.7543 | 0.30622 | 19.5717 | 1.164 | 0.25278 | -39.7684 | 3.1158 | 789.37 | 0.29 | 2.4731 | -0.71594 | 0.64685 | -0.94695 | 2.4804 | 2.1339 | 3.4796 | -7.7718 | -0.82551 | -2.9191 | 0.93675 | -0.69982 | 12.7994 | 10.4518
42810.5376 | 8433 | 81.6929 | 53.4942 | 39.2482 | 29.5485 | 21.1962 | 19.6601 | 18.8983 | 118.829 | 83.7144 | 56.616 | 36.9726 | 21.4546 | 17.0743 | 16.0028 | 174.4616 | 202.128 | 437.3026 | 238.1454 | 211.9923 | 398.0679 |  |  |  | 253.3788 | 344.3664 | 343.0242 | 350.2486 | 198.6585 | 273.6064 | 147.4255 | 230.0753 | 192.5665 | 208.602 | 316.3233 | 210.9684 | 334.2301 | 161.8316 |  | 181.5938 | 186.0341 | 114.8527 | 151.7776 |  | 31.9599 | 65.7432 | 31.4786 | 63.1475 | 137.1333 | 167.8733 | 208.2505 | 7.6035 | 35.8532 | 8.8915 | 75.4117 | 8.4948 | 42.7066 | 49.5958 | 53.2052 | 15.1631 |  |  | 2.5761 | 0.047399 | 0.19898 | -0.80037 | 3.1852 | 1.8487 | 5.4763 | -5.3892 | 0.6889 | 1.8482 | 7.2687 | -0.00053062 | -0.00051255 | -0.00056512 | 294.4954 | 436.5483 | 244.9334 | 119.9712 | 67.8799 | 30.4314 | 19.2132 | 102.4655 | 72.6634 | 44.2158 | 30.9457 | 21.7991 | 19.6288 | 18.4161 | 107.1045 | 106.0017 | 84.6065 | 56.0279 | 49.6978 | 99.2648 | 66.3261 | 180.9421 | 222.6739 | 286.0709 | 282.7823 | 308.057 | 342.0199 |  |  |  | 367.721 | 310.7245 | 304.4356 | 335.3774 | 2.6758 | 2.2447 | 717.7779 |  |  | 802.7808 |  |  | 332.0823 | 395.8566 | 249.2121 | 186.0976 | 279.958 | 183.9784 | 931.8767 | 755.4773 | 775.7462 | 890.0561 | 874.6535 |  | 328.0721 | 567.8089 | 306.7661 | 803.6682 | 363.3521 | 715.0377 |  | 790.331 |  |  | 842.4268 | 927.8082 | 926.1694 | [6 empty] | 776.1637 |  |  | 764.6507 |  |  | 235.4658 | 316.0419 | 351.4673 | 123.2518 | 249.5235 | 376.3671 | 181.351 | 279.3565 |  | 272.3921 | 342.2312 | 193.8503 | 311.241 | 241.948 | 325.6002 | 123.4078 | 240.6635 |  | 306.0619 | 306.6467 | 409.4925 | 166.4566 | 259.3597 | 347.8356 | 178.2088 | 297.0886 | 270.0359 | 332.4955 | 210.4276 | 314.6112 | 0.19394 | 19.5705 | 1.1637 | 0.25234 | -39.8599 | 3.1158 | 810.92 | 0.26 | 2.6155 | 0.27931 | 0.57228 | -1.1477 | 2.612 | 1.9899 | 3.4248 | -7.7744 | -0.83845 | -2.9246 | 0.21958 | -1.2781 | 12.7847 | 10.463
42810.5377 | 8434 | 81.702 | 53.4987 | 39.2548 | 29.5482 | 21.1874 | 19.6532 | 18.9129 | 118.8326 | 83.7187 | 56.6187 | 36.977 | 21.4533 | 17.0789 | 15.9977 | 174.4418 | 202.0986 | 437.3205 | 238.1121 | 211.7573 | 398.0892 |  |  |  | 253.3841 | 344.3304 | 342.6308 | 349.8064 | 197.8497 | 273.8858 | 147.4372 | 230.0615 | 192.5409 | 208.6062 | 316.2868 | 210.9628 | 334.2011 | 161.8079 |  | 181.8623 | 186.052 | 115.4047 | 152.654 |  | 31.8255 | 65.6175 | 31.4324 | 62.9693 | 136.6649 | 167.3195 | 208.0152 | 7.415 | 35.8292 | 8.7527 | 75.3834 | 8.486 | 42.6783 | 49.5696 | 53.2068 | 15.1594 |  |  | 2.467 | 0.084199 | 0.1497 | -0.093966 | 3.1241 | 1.7547 | 5.2903 | -5.3412 | 0.91249 | 1.5349 | 7.4056 | -0.00055198 | -0.00054705 | -0.00060619 | 292.0777 | 435.2859 | 244.9735 | 119.9971 | 67.9011 | 30.4463 | 19.2104 | 102.4852 | 72.6833 | 44.2289 | 30.9505 | 21.805 | 19.6385 | 18.4236 | 109.2532 | 105.7108 | 85.9831 | 56.8247 | 49.3528 | 99.3053 | 66.3732 | 180.9416 | 222.6693 | 286.0368 | 282.7515 | 308.0191 | 341.9724 |  |  |  | 367.7104 | 310.1251 | 304.3461 | 334.9163 | 1.5003 | 1.8769 | 718.1144 |  |  | 802.762 |  |  | 332.0986 | 395.8113 | 247.9484 | 186.1028 | 279.9285 | 185.1991 | 931.1608 | 755.4539 | 776.3313 | 889.5484 | 874.439 |  | 328.0444 | 568.0998 | 306.7126 | 803.3122 | 363.3022 | 715.5819 |  | 791.0562 |  |  | 841.8535 | 927.452 | 925.7898 | [6 empty] | 776.1231 |  |  | 764.6375 |  |  | 235.3931 | 315.8644 | 350.8406 | 123.3171 | 249.6802 | 376.3917 | 181.3421 | 279.1817 |  | 272.3502 | 341.3933 | 194.149 | 311.2711 | 241.6372 | 325.7939 | 122.9492 | 240.5287 |  | 306.8042 | 306.4704 | 409.439 | 166.5245 | 259.579 | 348.3837 | 178.394 | 296.9848 | 269.8821 | 332.4923 | 210.3316 | 314.8138 | 0.24266 | 19.5716 | 1.1658 | 0.25544 | -39.7588 | 3.1159 | 831.38 | 0.28 | 2.5601 | 0.3722 | 0.49628 | -0.39319 | 2.5852 | 1.9374 | 3.3641 | -7.7706 | -0.85038 | -2.919 | -0.014177 | -1.4254 | 12.7581 | 10.4749
42810.5377 | 8435 | 81.7095 | 53.5065 | 39.2584 | 29.5413 | 21.1896 | 19.6557 | 18.8999 | 118.8311 | 83.731 | 56.6224 | 36.9713 | 21.4531 | 17.0681 | 15.9934 | 174.4428 | 202.0803 | 437.3232 | 238.0878 | 211.7684 | 398.0867 |  |  |  | 253.3957 | 344.2993 | 342.3077 | 349.6025 | 196.795 | 274.0425 | 147.4258 | 230.0317 | 192.6273 | 208.6001 | 316.2438 | 211.2684 | 334.1352 | 161.7846 |  | 182.5973 | 185.9989 | 114.3899 | 152.9689 |  | 31.7148 | 65.5134 | 31.399 | 62.8162 | 136.4672 | 166.8716 | 207.9833 | 7.6632 | 35.8064 | 8.6394 | 75.3979 | 8.4944 | 42.654 | 49.545 | 53.2188 | 15.1568 |  |  | 2.4164 | -0.2299 | 0.11882 | -0.17611 | 3.4244 | 1.9722 | 5.3613 | -5.3727 | 1.0837 | 2.3808 | 7.3669 | -0.00054212 | -0.00053062 | -0.00053719 | 293.2249 | 434.7061 | 245.0142 | 120.0076 | 67.9067 | 30.4431 | 19.2084 | 102.4988 | 72.6911 | 44.2334 | 30.9481 | 21.8074 | 19.6309 | 18.421 | 107.3241 | 107.544 | 87.7151 | 57.4368 | 49.6895 | 99.2716 | 66.3904 | 180.9302 | 222.654 | 286.0131 | 282.7167 | 307.9744 | 341.9285 |  |  |  | 367.7233 | 309.9231 | 302.7543 | 334.7629 | 1.4555 | 2.1318 | 719.4592 |  |  | 802.5563 |  |  | 332.1555 | 395.7629 | 247.968 | 186.1133 | 279.8978 | 184.8955 | 930.9609 | 755.4145 | 777.1545 | 890.2441 | 874.2903 |  | 327.9564 | 568.3377 | 306.6481 | 803.4098 | 363.3297 | 716.1159 |  | 791.9024 |  |  | 841.7041 | 927.3002 | 925.6235 | [6 empty] | 776.0475 |  |  | 764.5971 |  |  | 235.1517 | 315.9685 | 349.9623 | 123.4927 | 249.5463 | 376.4126 | 180.9196 | 278.6949 |  | 272.5399 | 340.7497 | 194.2182 | 311.2172 | 241.7341 | 325.9795 | 122.9005 | 240.667 |  | 306.618 | 306.4054 | 409.361 | 167.0441 | 259.8261 | 348.998 | 178.2651 | 296.9309 | 269.9292 | 331.9209 | 210.3763 | 315.1961 | 0.38442 | 19.5718 | 1.1671 | 0.25542 | -39.7182 | 3.1158 | 835.55 | 0.25 | 2.5341 | -0.61492 | 0.44207 | -0.53819 | 2.7052 | 2.053 | 3.3848 | -7.7733 | -0.86163 | -2.9193 | 0.19602 | -1.6158 | 12.7442 | 10.4803
42810.5377 | 8436 | 81.7273 | 53.5162 | 39.2587 | 29.5486 | 21.1919 | 19.6569 | 18.8966 | 118.8451 | 83.7408 | 56.6358 | 36.9912 | 21.4564 | 17.0763 | 15.9922 | 174.4273 | 202.0548 | 437.3265 | 238.051 | 211.6686 | 398.0426 |  |  |  | 253.3951 | 344.2696 | 342.3892 | 349.6627 | 195.8267 | 272.8111 | 147.4364 | 230.0253 | 191.8072 | 208.5956 | 316.205 | 211.1862 | 334.0811 | 161.6466 |  | 180.8974 | 185.6313 | 113.4558 | 153.4265 |  | 31.7039 | 65.4351 | 31.3447 | 62.6772 | 136.64 | 167.0199 | 208.1413 | 7.772 | 35.786 | 8.5171 | 75.3737 | 8.4849 | 42.651 | 49.5402 | 53.2392 | 15.1649 |  |  | 2.3849 | -0.069565 | -0.025748 | 0.036798 | 2.8435 | 2.0123 | 5.3738 | -5.3997 | 0.42346 | 1.5633 | 7.2276 | -0.00053719 | -0.00054869 | -0.00058976 | 295.4245 | 433.8182 | 245.061 | 120.0185 | 67.9201 | 30.4515 | 19.2158 | 102.5062 | 72.7026 | 44.2442 | 30.96 | 21.8113 | 19.6284 | 18.4226 | 104.5211 | 105.5361 | 87.1764 | 57.3239 | 49.6839 | 99.1818 | 66.4179 | 180.9198 | 222.6387 | 285.9813 | 282.6758 | 307.9412 | 341.8893 |  |  |  | 367.7756 | 310.3112 | 302.3506 | 335.1622 | 1.1611 | 1.7456 | 720.0243 |  |  | 802.7106 |  |  | 332.1431 | 395.7249 | 247.0615 | 186.1105 | 279.8861 | 184.156 | 931.5838 | 755.3876 | 777.781 | 890.9343 | 874.3516 |  | 327.9283 | 568.282 | 306.6115 | 802.9792 | 363.3553 | 715.8711 |  | 792.8359 |  |  | 841.9472 | 927.4241 | 925.7766 | [6 empty] | 776.0062 |  |  | 764.6258 |  |  | 235.3858 | 315.893 | 349.8842 | 123.6253 | 249.3117 | 376.3919 | 180.6493 | 278.243 |  | 273.1785 | 340.4859 | 194.4739 | 310.904 | 242.085 | 326.0803 | 122.6913 | 241.0197 |  | 305.6837 | 306.0565 | 409.2836 | 167.7735 | 259.6367 | 349.2832 | 177.8775 | 296.9314 | 270.0689 | 331.5699 | 210.5975 | 315.1452 | 0.17737 | 19.5705 | 1.168 | 0.25475 | -39.8255 | 3.1158 | 834.18 | 0.25 | 2.5147 | -0.33822 | -0.20577 | 0.24599 | 2.4655 | 2.0741 | 3.3894 | -7.7771 | -0.86272 | -2.9052 | 0.49643 | -1.5526 | 12.7272 | 10.4738
42810.5377 | 8437 | 81.7372 | 53.5202 | 39.2594 | 29.5476 | 21.1966 | 19.6597 | 18.8967 | 118.8528 | 83.7461 | 56.644 | 36.995 | 21.4575 | 17.0779 | 15.9908 | 174.4157 | 202.0317 | 437.3404 | 238.0201 | 211.4408 | 398.0269 |  |  |  | 253.4033 | 344.2452 | 341.9536 | 349.5554 | 196.0111 | 272.3882 | 147.4475 | 230.0171 | 192.2745 | 208.6092 | 316.1713 | 211.0014 | 334.0327 | 161.6757 |  | 181.2721 | 186.5548 | 113.522 | 152.5744 |  | 31.4781 | 65.2565 | 31.2026 | 62.752 | 136.9121 | 167.1756 | 208.3066 | 7.8858 | 35.7778 | 8.6289 | 75.317 | 8.4837 | 42.6402 | 49.5464 | 53.2601 | 15.1588 |  |  | 2.4559 | -0.36855 | 0.12144 | -0.56775 | 2.8297 | 2.4144 | 5.6636 | -5.4312 | 0.44779 | 1.8882 | 7.3971 | -0.00057169 | -0.00048955 | -0.00058155 | 294.9868 | 434.3874 | 245.1019 | 120.035 | 67.9357 | 30.4519 | 19.212 | 102.5229 | 72.7089 | 44.2526 | 30.9695 | 21.8068 | 19.6259 | 18.4182 | 99.7525 | 99.8438 | 84.3433 | 56.6055 | 50.1189 | 98.9672 | 66.4255 | 180.9131 | 222.6285 | 285.9484 | 282.6451 | 307.9062 | 341.8509 |  |  |  | 367.8342 | 310.437 | 301.0539 | 335.4899 | 1.4744 | 0.78256 | 720.6493 |  |  | 803.0925 |  |  | 332.1738 | 395.6901 | 245.4504 | 186.1211 | 279.8407 | 184.6953 | 931.4332 | 755.3599 | 778.4624 | 891.0823 | 874.2927 |  | 327.9029 | 568.2159 | 306.5452 | 802.254 | 363.3306 | 716.2582 |  | 793.809 |  |  | 842.3927 | 927.8343 | 925.9558 | [6 empty] | 775.9773 |  |  | 764.5958 |  |  | 235.5799 | 315.5622 | 350.3927 | 123.6727 | 249.2058 | 376.2963 | 180.5713 | 278.112 |  | 273.3361 | 340.308 | 194.6451 | 310.5955 | 242.2122 | 326.1151 | 122.5976 | 241.2755 |  | 305.6209 | 305.7808 | 409.2168 | 167.9102 | 259.5025 | 349.7342 | 177.8067 | 297.0197 | 269.3302 | 331.7522 | 210.5302 | 315.0939 | 0.16331 | 19.5712 | 1.1681 | 0.25262 | -39.8028 | 3.1158 | 811.5 | 0.19 | 2.5508 | -0.77828 | 0.44676 | -0.96597 | 2.4599 | 2.2723 | 3.4802 | -7.7775 | -0.86565 | -2.8872 | 0.99993 | -1.2369 | 12.7471 | 10.4698
42810.5377 | 8438 | 81.7533 | 53.5233 | 39.2749 | 29.5576 | 21.1915 | 19.6636 | 18.9007 | 118.8678 | 83.7604 | 56.6503 | 36.9978 | 21.4553 | 17.0763 | 15.9963 | 174.4102 | 202.0022 | 437.3499 | 237.9858 | 211.1463 | 398.0022 |  |  |  | 253.4029 | 344.2109 | 341.5064 | 349.3467 | 195.3423 | 271.8746 | 147.4399 | 229.9975 | 191.477 | 208.5996 | 316.1311 | 210.3472 | 333.9824 | 161.0637 |  | 181.5292 | 186.8581 | 112.722 | 151.8042 |  | 31.2867 | 65.1697 | 31.2755 | 63.2128 | 136.8266 | 167.3293 | 208.7338 | 7.9211 | 35.7801 | 8.9816 | 75.2957 | 8.4874 | 42.6167 | 49.5465 | 53.2788 | 15.1605 |  |  | 2.4263 | -0.43558 | -0.25574 | -0.83782 | 3.3225 | 2.5156 | 5.4198 | -5.2032 | 0.61515 | 1.8599 | 7.1928 | -0.00050269 | -0.00056348 | -0.00056348 | 293.8845 | 434.5347 | 245.1331 | 120.0399 | 67.947 | 30.453 | 19.2086 | 102.5234 | 72.7233 | 44.2656 | 30.971 | 21.8059 | 19.6302 | 18.4195 | 96.185 | 91.7891 | 74.7732 | 53.7371 | 49.4346 | 98.7492 | 66.3138 | 180.9197 | 222.6222 | 285.9191 | 282.6109 | 307.8675 | 341.8094 |  |  |  | 367.8342 | 309.5536 | 300.1419 | 335.214 | 1.7386 | 1.0752 | 722.2331 |  |  | 803.5091 |  |  | 332.1861 | 395.647 | 245.1479 | 186.1206 | 279.8108 | 182.5751 | 931.1187 | 755.3235 | 779.3158 | 891.4352 | 874.2053 |  | 327.7301 | 568.6313 | 306.5041 | 801.6204 | 363.2513 | 716.5444 |  | 795.0198 |  |  | 842.1597 | 927.7258 | 925.7366 | [6 empty] | 775.9136 |  |  | 764.5591 |  |  | 235.4513 | 315.361 | 350.6552 | 123.4143 | 249.0012 | 376.227 | 180.4513 | 277.9655 |  | 273.0847 | 340.3161 | 194.3561 | 310.3619 | 242.1639 | 325.8396 | 123.0893 | 241.1664 |  | 305.6849 | 306.2145 | 409.1602 | 167.6198 | 259.3001 | 349.9207 | 178.2255 | 297.1153 | 268.8875 | 332.063 | 210.4217 | 315.1684 | 0.33165 | 19.5729 | 1.1695 | 0.25423 | -39.8535 | 3.1158 | 804.68 | 0.19 | 2.5342 | -0.84599 | -0.64823 | -1.1733 | 2.666 | 2.3198 | 3.405 | -7.7883 | -0.88015 | -2.8764 | 1.3695 | -0.187 | 12.7645 | 10.4774
42810.5377 | 8439 | 81.7676 | 53.5254 | 39.2826 | 29.5542 | 21.1902 | 19.6622 | 18.9031 | 118.8685 | 83.7656 | 56.6561 | 37.0028 | 21.4549 | 17.0673 | 15.9943 | 174.4051 | 201.9773 | 437.3638 | 237.9554 | 211.0235 | 397.9895 |  |  |  | 253.4081 | 344.1811 | 341.5512 | 349.3258 | 195.647 | 273.0656 | 147.4419 | 229.9916 | 190.4509 | 208.6064 | 316.1054 | 210.4962 | 333.9366 | 160.8564 |  | 180.6361 | 187.2695 | 112.5345 | 152.0057 |  | 31.2742 | 65.1641 | 31.4266 | 63.4624 | 137.0033 | 167.4628 | 208.9931 | 7.9518 | 35.7939 | 9.2901 | 75.2579 | 8.4821 | 42.5889 | 49.5303 | 53.2907 | 15.1531 |  |  | 2.492 | 0.18474 | -0.48376 | -1.1762 | 3.1412 | 2.3717 | 5.4073 | -5.2052 | 0.253 | 2.0001 | 7.1889 | -0.00050598 | -0.00052898 | -0.00055526 | 294.795 | 434.3283 | 245.1864 | 120.0608 | 67.9617 | 30.4586 | 19.217 | 102.5454 | 72.7351 | 44.2673 | 30.9791 | 21.8182 | 19.6268 | 18.4212 | 97.6247 | 94.6938 | 73.6828 | 52.8527 | 47.659 | 98.7188 | 66.228 | 180.9132 | 222.6147 | 285.9074 | 282.5832 | 307.8323 | 341.7723 |  |  |  | 367.8011 | 308.576 | 300.0118 | 334.7838 | 2.9769 | 1.6532 | 722.9657 |  |  | 803.5938 |  |  | 332.1676 | 395.6011 | 245.4224 | 186.1326 | 279.7946 | 181.3681 | 931.977 | 755.2715 | 780.1884 | 892.2811 | 874.3437 |  | 327.6107 | 568.6268 | 306.472 | 801.1358 | 363.1127 | 716.7907 |  | 795.7045 |  |  | 841.4895 | 927.7455 | 925.5115 | [6 empty] | 775.83 |  |  | 764.5126 |  |  | 235.7962 | 315.3625 | 350.848 | 123.2029 | 248.9721 | 376.2173 | 180.254 | 277.7878 |  | 272.8251 | 340.0259 | 194.0111 | 310.1862 | 242.2753 | 325.6144 | 123.24 | 240.8021 |  | 305.6216 | 306.5725 | 409.0474 | 167.2856 | 259.0286 | 349.7282 | 178.6966 | 297.2044 | 268.9414 | 332.6984 | 210.6093 | 315.3262 | 0.25422 | 19.5731 | 1.1719 | 0.25563 | -39.7961 | 3.1158 | 797.95 | 0.23 | 2.5711 | 0.55094 | -0.89154 | -1.3902 | 2.5926 | 2.2528 | 3.4016 | -7.8014 | -0.88233 | -2.8749 | 1.2058 | -0.076134 | 12.7553 | 10.4865
42810.5377 | 8440 | 81.7671 | 53.536 | 39.277 | 29.5656 | 21.1945 | 19.6601 | 18.8973 | 118.8747 | 83.7717 | 56.6687 | 37.0087 | 21.4611 | 17.0648 | 15.9918 | 174.385 | 201.9524 | 437.3741 | 237.9261 | 210.7748 | 397.9774 |  |  |  | 253.4092 | 344.1498 | 341.9423 | 349.454 | 196.1901 | 274.0497 | 147.4472 | 229.9691 | 190.003 | 208.6083 | 316.0664 | 210.6195 | 333.8898 | 160.9124 |  | 180.0225 | 187.9834 | 112.9794 | 151.3714 |  | 31.2787 | 65.0092 | 31.4205 | 63.5156 | 137.0487 | 167.4345 | 209.3715 | 7.8734 | 35.8024 | 9.4261 | 75.2279 | 8.4781 | 42.5789 | 49.5215 | 53.298 | 15.1548 |  |  | 2.7187 | -0.075481 | 0.037992 | -0.62163 | 2.9256 | 2.3132 | 5.3731 | -5.0646 | 0.22147 | 1.4831 | 7.2818 | -0.00053719 | -0.00050762 | -0.00057662 | 294.4907 | 433.6583 | 245.226 | 120.084 | 67.9766 | 30.4734 | 19.2296 | 102.5561 | 72.7463 | 44.2822 | 30.9869 | 21.8235 | 19.635 | 18.4194 | 102.9636 | 98.6813 | 78.6367 | 52.8468 | 47.0035 | 98.7776 | 66.2309 | 180.9174 | 222.6091 | 285.8881 | 282.5508 | 307.8013 | 341.7283 |  |  |  | 367.6868 | 308.2533 | 298.9753 | 334.5382 | 1.479 | 2.2868 | 723.2913 |  |  | 803.7765 |  |  | 332.1947 | 395.5705 | 246.2965 | 186.1409 | 279.7588 | 182.0612 | 933.1278 | 755.2096 | 779.991 | 893.3116 | 874.5914 |  | 327.5688 | 568.3285 | 306.4636 | 801.5347 | 363.0066 | 716.5193 |  | 795.541 |  |  | 842.5579 | 928.0869 | 925.5096 | [6 empty] | 775.7157 |  |  | 764.4374 |  |  | 235.9202 | 315.3419 | 350.7648 | 123.3827 | 248.9448 | 376.2278 | 180.4704 | 277.7889 |  | 272.6845 | 339.7294 | 194.4196 | 310.0912 | 242.4516 | 325.2308 | 122.9706 | 240.5046 |  | 306.6329 | 306.5338 | 408.9314 | 167.1242 | 258.823 | 348.7134 | 178.7722 | 297.3078 | 269.2184 | 333.2303 | 210.9652 | 315.5579 | 0.23265 | 19.5727 | 1.1722 | 0.25551 | -39.846 | 3.1158 | 774.52 | 0.32 | 2.6879 | -0.35208 | 0.24979 | -1.0104 | 2.502 | 2.2248 | 3.3907 | -7.8115 | -0.87465 | -2.8951 | 0.61986 | -0.62623 | 12.7693 | 10.4833
42810.5377 | 8441 | 81.7775 | 53.5476 | 39.2906 | 29.5644 | 21.1959 | 19.6604 | 18.895 | 118.8924 | 83.785 | 56.6791 | 37.0113 | 21.4672 | 17.0713 | 15.9939 | 174.3759 | 201.9235 | 437.3914 | 237.889 | 210.5565 | 397.9387 |  |  |  | 253.4118 | 344.1153 | 341.993 | 349.3961 | 194.9721 | 273.3749 | 147.4472 | 229.9551 | 190.6866 | 208.6071 | 316.0335 | 210.3471 | 333.8667 | 160.5375 |  | 180.4034 | 188.5766 | 112.7249 | 150.1499 |  | 31.192 | 64.8539 | 31.3723 | 63.5687 | 137.1798 | 167.4257 | 209.3943 | 7.8086 | 35.816 | 9.5503 | 75.2345 | 8.4816 | 42.6024 | 49.5104 | 53.3233 | 15.1479 |  |  | 2.1142 | 0.22482 | 0.13262 | -1.0093 | 3.2259 | 2.4269 | 5.5138 | -5.2236 | 0.74008 | 2.1389 | 7.1785 | -0.00052241 | -0.00049119 | -0.00052569 | 295.8718 | 434.5579 | 245.2596 | 120.091 | 67.9774 | 30.4652 | 19.2155 | 102.5591 | 72.7512 | 44.279 | 30.9799 | 21.8053 | 19.6222 | 18.4115 | 101.8544 | 98.9416 | 81.0009 | 55.0097 | 49.5365 | 98.6851 | 66.2689 | 180.9134 | 222.5942 | 285.855 | 282.517 | 307.7671 | 341.6856 |  |  |  | 367.6369 | 308.5688 | 297.6769 | 334.8218 | 1.3929 | 1.7597 | 722.6196 |  |  | 804.3627 |  |  | 332.2032 | 395.5434 | 247.9913 | 186.1483 | 279.7461 | 183.06 | 932.7868 | 755.175 | 779.5843 | 893.0486 | 874.7925 |  | 327.4183 | 568.2535 | 306.3773 | 801.9822 | 362.9356 | 716.298 |  | 794.8486 |  |  | 843.4328 | 927.9217 | 925.0905 | [6 empty] | 775.6336 |  |  | 764.3788 |  |  | 235.3822 | 315.3474 | 350.5238 | 123.4203 | 248.7917 | 376.2414 | 181.2308 | 277.8527 |  | 272.4172 | 339.6109 | 194.3628 | 310.0627 | 242.55 | 324.6878 | 122.7371 | 240.6506 |  | 308.3662 | 306.5079 | 408.8951 | 166.7428 | 258.8059 | 347.9395 | 178.495 | 297.1474 | 269.2404 | 333.2611 | 211.244 | 315.3566 | 0.21223 | 19.5728 | 1.1721 | 0.25392 | -39.8026 | 3.1158 | 782.53 | 0.23 | 2.3689 | 0.6075 | 0.46658 | -1.2872 | 2.6273 | 2.2788 | 3.4348 | -7.8286 | -0.87878 | -2.9137 | 0.73175 | -0.88435 | 12.8014 | 10.4711
42810.5377 | 8442 | 81.7992 | 53.5554 | 39.2967 | 29.5716 | 21.203 | 19.664 | 18.903 | 118.9027 | 83.8035 | 56.6896 | 37.0259 | 21.4726 | 17.0839 | 16.0031 | 174.3738 | 201.893 | 437.4014 | 237.858 | 210.8905 | 397.9226 |  |  |  | 253.4231 | 344.0872 | 341.4368 | 349.0086 | 196.4991 | 272.9358 | 147.4397 | 229.9242 | 190.9525 | 208.5995 | 315.9837 | 209.897 | 333.8637 | 160.0832 |  | 180.6583 | 188.5672 | 112.6537 | 150.4104 |  | 31.1628 | 64.737 | 31.313 | 63.4802 | 137.2312 | 167.4928 | 209.408 | 7.7016 | 35.8063 | 9.5435 | 75.2251 | 8.4664 | 42.636 | 49.5017 | 53.3213 | 15.1433 |  |  | 2.0544 | -0.098481 | 0.519 | -0.30687 | 3.0577 | 2.2534 | 5.3232 | -5.4884 | 0.56572 | 2.1763 | 7.2852 | -0.00052241 | -0.00047641 | -0.00057005 | 293.638 | 433.7441 | 245.3053 | 120.1039 | 67.991 | 30.4751 | 19.2221 | 102.5695 | 72.7665 | 44.2887 | 30.9894 | 21.8168 | 19.6294 | 18.4102 | 99.3907 | 98.2825 | 81.1693 | 55.6914 | 50.1962 | 98.5943 | 66.2678 | 180.9049 | 222.5785 | 285.8191 | 282.4758 | 307.7302 | 341.6381 |  |  |  | 367.5818 | 308.26 | 297.3748 | 334.4239 | 0.98772 | 2.2291 | 721.4631 |  |  | 804.3784 |  |  | 332.2606 | 395.506 | 247.4504 | 186.1516 | 279.7131 | 183.6677 | 933.3868 | 755.0983 | 779.3995 | 891.9533 | 874.9633 |  | 327.193 | 568.4882 | 306.2836 | 802.0757 | 362.8725 | 716.6076 |  | 794.3825 |  |  | 842.9982 | 927.9068 | 925.2467 | [6 empty] | 775.5235 |  |  | 764.2657 |  |  | 235.345 | 315.1284 | 350.4502 | 123.0884 | 248.7383 | 376.2539 | 181.4163 | 278.04 |  | 272.1041 | 339.9491 | 193.86 | 310.0624 | 242.9871 | 324.1854 | 122.8932 | 240.5064 |  | 307.7539 | 306.2028 | 408.867 | 166.2374 | 258.8967 | 348.3281 | 178.5421 | 297.0092 | 268.613 | 332.7156 | 211.4958 | 315.1508 | 0.098021 | 19.573 | 1.171 | 0.25347 | -39.7413 | 3.1158 | 783.17 | 0.28 | 2.3342 | -0.402 | 0.92286 | -0.70963 | 2.5581 | 2.196 | 3.3752 | -7.8507 | -0.89204 | -2.9217 | 0.99433 | -0.9032 | 12.7939 | 10.4773
42810.5378 | 8443 | 81.8165 | 53.5647 | 39.3081 | 29.5785 | 21.2119 | 19.6646 | 18.9075 | 118.919 | 83.8086 | 56.7047 | 37.0339 | 21.4732 | 17.0818 | 16.001 | 174.3602 | 201.8668 | 437.4055 | 237.8248 | 211.4338 | 397.8903 |  |  |  | 253.4221 | 344.0572 | 341.6886 | 348.9478 | 198.281 | 274.7711 | 147.4538 | 229.9193 | 191.544 | 208.6114 | 315.9522 | 208.7065 | 333.8192 | 159.4107 |  | 180.7119 | 188.5898 | 112.0544 | 150.7275 |  | 31.2211 | 64.7028 | 31.2601 | 63.2038 | 137.2699 | 167.497 | 209.3453 | 7.6478 | 35.8105 | 9.5376 | 75.2137 | 8.464 | 42.6639 | 49.493 | 53.3199 | 15.1398 |  |  | 2.3626 | 0.13414 | 0.63662 | -0.39624 | 3.1793 | 1.8914 | 5.4165 | -5.1625 | 0.48107 | 1.8287 | 7.1712 | -0.00050433 | -0.00053226 | -0.00056676 | 289.6018 | 432.3897 | 245.3476 | 120.1202 | 68.0055 | 30.4855 | 19.2234 | 102.5814 | 72.7763 | 44.3052 | 30.9998 | 21.8209 | 19.6288 | 18.4114 | 98.4808 | 99.6365 | 82.2804 | 56.3862 | 51.9328 | 98.5344 | 66.2978 | 180.899 | 222.5657 | 285.7789 | 282.4527 | 307.6923 | 341.588 |  |  |  | 367.5349 | 308.0634 | 298.3858 | 333.951 | 2.1812 | 1.5873 | 721.2161 |  |  | 804.1873 |  |  | 332.2503 | 395.4654 | 248.663 | 186.1434 | 279.7053 | 183.7884 | 934.8967 | 755.0532 | 779.1588 | 891.3427 | 875.1812 |  | 326.9591 | 569.2705 | 306.2543 | 802.5227 | 362.6833 | 716.6647 |  | 793.8624 |  |  | 843.0898 | 928.38 | 925.5514 | [6 empty] | 775.381 |  |  | 764.205 |  |  | 234.9243 | 314.85 | 350.5367 | 123.0441 | 248.6656 | 376.2478 | 181.1367 | 278.2972 |  | 272.1217 | 339.966 | 193.6928 | 309.9822 | 243.1321 | 323.8845 | 123.1153 | 240.5053 |  | 307.323 | 305.4781 | 408.7647 | 166.2257 | 259.0367 | 348.847 | 178.8227 | 297.0444 | 267.7213 | 332.7566 | 211.5704 | 315.2733 | 0.33935 | 19.5724 | 1.1734 | 0.2554 | -39.69 | 3.1158 | 783.29 | 0.26 | 2.5074 | 0.46915 | 1.0221 | -0.80633 | 2.6084 | 2.0119 | 3.4046 | -7.8747 | -0.91587 | -2.9504 | 1.0881 | -1.0231 | 12.7816 | 10.4864
42810.5378 | 8444 | 81.8248 | 53.5751 | 39.3096 | 29.5716 | 21.2053 | 19.6634 | 18.9036 | 118.9208 | 83.8214 | 56.7117 | 37.0431 | 21.4837 | 17.0759 | 15.9959 | 174.3517 | 201.8504 | 437.4311 | 237.8068 | 211.6406 | 397.9027 |  |  |  | 253.422 | 344.024 | 341.8833 | 348.712 | 199.7169 | 276.1425 | 147.4502 | 229.895 | 190.8913 | 208.6038 | 315.901 | 208.6995 | 333.7488 | 159.1648 |  | 179.6032 | 187.6342 | 112.2141 | 149.8406 |  | 31.2904 | 64.6776 | 31.1935 | 63.0916 | 137.3431 | 167.4514 | 209.3702 | 7.7829 | 35.801 | 9.5829 | 75.1987 | 8.4624 | 42.6899 | 49.4791 | 53.328 | 15.144 |  |  | 2.2101 | 0.40816 | 0.21147 | -0.27533 | 3.2923 | 2.5912 | 5.2411 | -5.518 | -0.0073794 | 1.5765 | 7.291 | -0.00051583 | -0.00046819 | -0.0005569 | 288.1555 | 430.9529 | 245.3953 | 120.1311 | 68.0107 | 30.4936 | 19.2284 | 102.599 | 72.7867 | 44.3154 | 31.0096 | 21.8204 | 19.6322 | 18.417 | 99.6965 | 97.684 | 78.7015 | 58.2399 | 53.459 | 98.5223 | 66.2926 | 180.891 | 222.5561 | 285.7535 | 282.4179 | 307.6666 | 341.5481 |  |  |  | 367.5356 | 308.6112 | 300.3407 | 334.9126 | 2.571 | 1.8088 | 722.4077 |  |  | 803.6699 |  |  | 332.279 | 395.4368 | 250.8451 | 186.1643 | 279.6709 | 183.2103 | 936.0897 | 755.0333 | 778.9621 | 890.6041 | 875.5877 |  | 326.8865 | 569.7119 | 306.2243 | 803.0821 | 362.5514 | 716.5428 |  | 793.3538 |  |  | 844.0437 | 929.3733 | 926.4528 | [6 empty] | 775.2667 |  |  | 764.1343 |  |  | 235.2866 | 314.7329 | 350.8334 | 122.807 | 248.6977 | 376.2066 | 180.4272 | 278.4856 |  | 272.3583 | 339.9056 | 193.4509 | 310.1198 | 242.6515 | 323.7755 | 123.227 | 240.3998 |  | 307.7892 | 305.4627 | 408.6552 | 165.9973 | 259.0454 | 349.167 | 178.972 | 297.1065 | 267.362 | 333.0283 | 211.4007 | 315.4769 | 0.16909 | 19.5728 | 1.1738 | 0.25589 | -39.7939 | 3.1158 | 771.07 | 0.26 | 2.4281 | 0.81833 | 0.58903 | -0.67211 | 2.6542 | 2.3547 | 3.3489 | -7.8916 | -0.93029 | -2.9773 | 0.95152 | -0.62602 | 12.8007 | 10.4597
42810.5378 | 8445 | 81.8364 | 53.5812 | 39.3182 | 29.5825 | 21.2062 | 19.66 | 18.9009 | 118.9265 | 83.8247 | 56.7182 | 37.0442 | 21.4733 | 17.083 | 15.996 | 174.3386 | 201.8234 | 437.4323 | 237.7673 | 211.5984 | 397.8987 |  |  |  | 253.4313 | 343.9937 | 341.4231 | 348.4384 | 199.2098 | 277.3452 | 147.4555 | 229.8921 | 190.6618 | 208.6087 | 315.8792 | 208.4568 | 333.6686 | 159.1053 |  | 179.3975 | 186.8852 | 111.8948 | 149.0031 |  | 31.3735 | 64.6952 | 31.1503 | 63.1219 | 137.0837 | 167.2753 | 209.1799 | 8.0329 | 35.8051 | 9.5281 | 75.1967 | 8.4614 | 42.7028 | 49.4788 | 53.3357 | 15.1412 |  |  | 2.151 | -0.14842 | 0.37706 | -0.47904 | 2.8902 | 2.6103 | 5.4316 | -5.4273 | 0.98236 | 1.9606 | 7.1942 | -0.00050926 | -0.00048462 | -0.00055855 | 287.5099 | 430.8532 | 245.441 | 120.1442 | 68.0214 | 30.4994 | 19.2365 | 102.6051 | 72.7928 | 44.3228 | 31.0166 | 21.8245 | 19.6328 | 18.4142 | 104.3554 | 97.1498 | 77.3199 | 57.7689 | 52.3652 | 98.6508 | 66.2657 | 180.884 | 222.551 | 285.7312 | 282.391 | 307.6326 | 341.5041 |  |  |  | 367.5077 | 308.6793 | 299.1819 | 335.245 | 2.4943 | 0.87252 | 722.6972 |  |  | 803.3455 |  |  | 332.33 | 395.3953 | 250.4393 | 186.1659 | 279.6346 | 183.5147 | 936.2463 | 754.9264 | 778.9458 | 889.9827 | 875.8229 |  | 326.8625 | 570.3046 | 306.2167 | 802.9723 | 362.3647 | 716.9236 |  | 793.3108 |  |  | 844.8091 | 929.6153 | 926.3992 | [6 empty] | 775.2588 |  |  | 764.0735 |  |  | 235.4457 | 314.3839 | 350.8474 | 122.3855 | 248.6054 | 376.1317 | 179.8435 | 278.251 |  | 272.1481 | 340.0306 | 193.0428 | 310.384 | 242.74 | 323.8718 | 123.196 | 240.4273 |  | 307.1994 | 306.1121 | 408.5634 | 165.5276 | 259.2814 | 348.9102 | 178.6387 | 297.1872 | 267.4487 | 333.1454 | 211.3015 | 315.4867 | 0.052182 | 19.5728 | 1.1743 | 0.25521 | -39.7101 | 3.1158 | 776.69 | 0.33 | 2.3981 | -0.49348 | 0.78656 | -0.88657 | 2.4864 | 2.3629 | 3.4085 | -7.9 | -0.9473 | -2.9903 | 0.44965 | -0.47574 | 12.8177 | 10.448
42810.5378 | 8446 | 81.854 | 53.5885 | 39.3231 | 29.5868 | 21.2123 | 19.6642 | 18.9045 | 118.9404 | 83.8392 | 56.7278 | 37.0507 | 21.4763 | 17.0906 | 16.0007 | 174.3327 | 201.785 | 437.4466 | 237.7376 | 211.4641 | 397.8752 |  |  |  | 253.4247 | 343.9661 | 341.5326 | 348.4859 | 199.7081 | 278.1012 | 147.4679 | 229.8841 | 191.1093 | 208.6193 | 315.8491 | 208.2192 | 333.605 | 159.0447 |  | 179.0691 | 186.9436 | 112.2087 | 148.218 |  | 31.4048 | 64.7218 | 31.1181 | 63.3198 | 136.8919 | 166.7361 | 208.9114 | 8.0588 | 35.798 | 9.4283 | 75.2009 | 8.4592 | 42.7187 | 49.463 | 53.3327 | 15.1403 |  |  | 2.4145 | -0.032109 | 0.12999 | -0.85951 | 3.0019 | 2.2212 | 5.2654 | -5.2288 | 0.59899 | 1.4963 | 7.1443 | -0.00048298 | -0.00052569 | -0.00054705 | 286.949 | 431.5778 | 245.4868 | 120.1636 | 68.0437 | 30.5096 | 19.2396 | 102.626 | 72.8163 | 44.3299 | 31.0228 | 21.837 | 19.6421 | 18.4175 | 109.0391 | 95.0193 | 73.3758 | 55.3528 | 49.1077 | 98.7744 | 66.1927 | 180.8909 | 222.5385 | 285.7038 | 282.3587 | 307.5995 | 341.4668 |  |  |  | 367.4104 | 307.877 | 297.6112 | 334.353 | 1.8147 | 1.7729 | 724.1472 |  |  | 803.3244 |  |  | 332.3582 | 395.3571 | 249.899 | 186.1731 | 279.6132 | 183.4509 | 935.6107 | 754.8663 | 779.0328 | 890.0552 | 875.9353 |  | 326.8502 | 570.6491 | 306.2089 | 802.6548 | 362.196 | 717.0551 |  | 793.8042 |  |  | 845.1999 | 929.9325 | 925.9988 | [6 empty] | 775.1835 |  |  | 764.0479 |  |  | 235.3944 | 313.8544 | 350.9585 | 122.0333 | 248.3929 | 376.1216 | 179.6339 | 278.5753 |  | 271.9054 | 339.6703 | 192.7126 | 310.3155 | 242.9435 | 323.9472 | 122.7019 | 240.4811 |  | 305.7456 | 306.9557 | 408.4784 | 166.0394 | 258.8954 | 348.0889 | 178.2212 | 297.0197 | 266.9923 | 332.7796 | 211.3707 | 315.2217 | 0.3145 | 19.573 | 1.1746 | 0.25477 | -39.7074 | 3.1158 | 774.69 | 0.33 | 2.5424 | -0.22954 | 0.46184 | -1.1876 | 2.5324 | 2.1784 | 3.3539 | -7.904 | -0.95743 | -2.996 | -0.055598 | -0.046257 | 12.8345 | 10.4643
42810.5378 | 8447 | 81.8587 | 53.5958 | 39.317 | 29.5837 | 21.2126 | 19.664 | 18.8999 | 118.9438 | 83.8426 | 56.7369 | 37.0531 | 21.4805 | 17.0888 | 15.9934 | 174.3231 | 201.7689 | 437.4613 | 237.6998 | 211.4016 | 397.86 |  |  |  | 253.4386 | 343.9282 | 341.4518 | 348.4227 | 194.8267 | 278.7109 | 147.4734 | 229.8575 | 191.135 | 208.6231 | 315.8219 | 208.3147 | 333.5483 | 159.1096 |  | 179.9321 | 187.011 | 112.1537 | 147.993 |  | 31.3036 | 64.6712 | 31.0921 | 63.198 | 136.74 | 166.4 | 208.6501 | 7.9406 | 35.7648 | 9.4605 | 75.1768 | 8.4498 | 42.723 | 49.4463 | 53.3373 | 15.1341 |  |  | 2.747 | 0.19262 | 0.10699 | -0.62755 | 3.4914 | 1.7554 | 4.879 | -5.0061 | 0.57915 | 1.8874 | 7.1477 | -0.00049941 | -0.00050269 | -0.00056019 | 288.2926 | 434.0945 | 245.5291 | 120.1785 | 68.0564 | 30.5081 | 19.2422 | 102.6324 | 72.8214 | 44.3385 | 31.028 | 21.8332 | 19.6335 | 18.4134 | 110.1529 | 93.5948 | 74.0766 | 54.981 | 47.3746 | 98.8271 | 66.1667 | 180.883 | 222.5228 | 285.6757 | 282.3261 | 307.57 | 341.4247 |  |  |  | 367.365 | 307.1222 | 298.5932 | 334.4498 | 2.0564 | 1.4702 | 724.8964 |  |  | 803.6923 |  |  | 332.3818 | 395.3236 | 251.2017 | 186.1843 | 279.5957 | 184.2009 | 934.9897 | 754.9158 | 779.3086 | 891.0123 | 875.8663 |  | 326.7651 | 571.1424 | 306.2247 | 802.0548 | 362.1464 | 717.0322 |  | 794.1474 |  |  | 844.6342 | 930.2839 | 925.9599 | [6 empty] | 775.2254 |  |  | 764.0295 |  |  | 234.7513 | 313.9334 | 351.352 | 122.1804 | 248.4599 | 376.1305 | 180.6062 | 278.8914 |  | 271.184 | 339.0881 | 192.8242 | 310.2127 | 242.8636 | 324.2311 | 122.469 | 240.6752 |  | 304.6088 | 307.2674 | 408.4183 | 166.2267 | 258.5929 | 348.1775 | 178.3219 | 296.8415 | 266.2363 | 332.6837 | 211.058 | 314.8185 | 0.067398 | 19.5724 | 1.1753 | 0.2547 | -39.7694 | 3.1158 | 804.25 | 0.35 | 2.7134 | 0.56217 | 0.41897 | -1.0147 | 2.7301 | 1.9358 | 3.2273 | -7.9086 | -0.97 | -2.9836 | -0.17288 | -0.12724 | 12.8363 | 10.4576
42810.5378 | 8448 | 81.86 | 53.6036 | 39.3141 | 29.5812 | 21.2145 | 19.6584 | 18.9028 | 118.9485 | 83.8505 | 56.7473 | 37.052 | 21.4744 | 17.0817 | 15.9931 | 174.3152 | 201.7483 | 437.4774 | 237.6758 | 211.3413 | 397.8384 |  |  |  | 253.4532 | 343.8996 | 341.2224 | 348.3399 | 193.2132 | 276.716 | 147.4666 | 229.834 | 191.3263 | 208.6217 | 315.7784 | 208.301 | 333.5163 | 158.9947 |  | 180.81 | 187.0199 | 111.3731 | 148.3112 |  | 31.2499 | 64.6281 | 31.0881 | 63.0389 | 136.8758 | 166.4801 | 208.4676 | 7.7159 | 35.7186 | 9.4057 | 75.1545 | 8.468 | 42.7276 | 49.4533 | 53.3391 | 15.1405 |  |  | 2.6037 | 0.38647 | 0.46578 | -0.31804 | 3.3567 | 1.7948 | 5.0571 | -5.33 | 0.56319 | 2.0091 | 7.0981 | -0.00050433 | -0.00049448 | -0.00053062 | 290.5564 | 434.0151 | 245.5722 | 120.1989 | 68.0713 | 30.5211 | 19.2508 | 102.6411 | 72.8331 | 44.3495 | 31.0328 | 21.8403 | 19.6372 | 18.4138 | 108.8422 | 90.9237 | 71.6387 | 55.1632 | 49.6227 | 98.8566 | 66.0956 | 180.8777 | 222.5113 | 285.6422 | 282.2842 | 307.5286 | 341.3807 |  |  |  | 367.3063 | 306.3992 | 298.2453 | 334.5557 | 1.8328 | 1.2506 | 725.0219 |  |  | 803.8068 |  |  | 332.3878 | 395.2793 | 249.3583 | 186.1715 | 279.5611 | 183.0445 | 935.4881 | 754.8346 | 779.1778 | 891.333 | 875.7839 |  | 326.7412 | 571.4825 | 306.2155 | 801.9155 | 361.9358 | 716.9367 |  | 793.9771 |  |  | 844.4282 | 930.473 | 926.1363 | [6 empty] | 775.1243 |  |  | 763.966 |  |  | 234.5553 | 314.0209 | 351.881 | 122.0184 | 248.2242 | 376.1529 | 180.6922 | 278.7889 |  | 270.8708 | 338.8211 | 193.1789 | 309.8671 | 242.7388 | 324.3065 | 122.9986 | 240.9301 |  | 303.7676 | 307.2386 | 408.3217 | 166.2739 | 258.6552 | 348.8749 | 178.6746 | 296.5659 | 265.7794 | 332.7885 | 210.7471 | 314.9822 | 0.065472 | 19.5736 | 1.1783 | 0.25739 | -39.806 | 3.1158 | 787.22 | 0.32 | 2.6369 | 0.79623 | 0.87412 | -0.72231 | 2.6771 | 1.9576 | 3.2859 | -7.9082 | -0.98011 | -2.9978 | -0.02362 | 0.13511 | 12.825 | 10.4496
42810.5378 | 8449 | 81.8801 | 53.6101 | 39.3368 | 29.5795 | 21.2157 | 19.6651 | 18.9048 | 118.9669 | 83.863 | 56.7518 | 37.063 | 21.4839 | 17.0928 | 16.0032 | 174.3172 | 201.7248 | 437.4989 | 237.6471 | 211.4495 | 397.802 |  |  |  | 253.4548 | 343.8748 | 340.4881 | 347.7298 | 193.9653 | 275.7962 | 147.4649 | 229.8137 | 190.5342 | 208.6092 | 315.7343 | 208.887 | 333.4938 | 159.2502 |  | 180.4946 | 186.9424 | 110.6592 | 149.0486 |  | 31.2174 | 64.6275 | 31.0853 | 63.0676 | 137.2479 | 166.875 | 208.5086 | 7.5392 | 35.7091 | 9.1448 | 75.1143 | 8.4766 | 42.7334 | 49.4474 | 53.3357 | 15.1389 |  |  | 2.1128 | 0.47387 | 0.44409 | -0.44093 | 2.9874 | 2.9704 | 5.3521 | -5.1848 | 0.31118 | 1.4894 | 7.3224 | -0.00051255 | -0.00050105 | -0.00055855 | 289.4612 | 432.632 | 245.61 | 120.2075 | 68.0778 | 30.5209 | 19.2435 | 102.6464 | 72.8388 | 44.3523 | 31.0295 | 21.833 | 19.6327 | 18.4169 | 106.6546 | 89.3263 | 70.6441 | 52.9756 | 48.4257 | 98.8019 | 66.0387 | 180.8728 | 222.5121 | 285.6273 | 282.2589 | 307.5045 | 341.3481 |  |  |  | 367.1911 | 303.8609 | 298.7096 | 334.0839 | 1.6099 | 1.1068 | 723.9995 |  |  | 803.656 |  |  | 332.3837 | 395.2395 | 249.6193 | 186.184 | 279.5296 | 181.6953 | 935.8099 | 754.7878 | 778.699 | 890.8386 | 875.8706 |  | 326.7514 | 571.8301 | 306.2157 | 802.1525 | 361.8081 | 716.8927 |  | 793.5743 |  |  | 844.7729 | 930.3904 | 925.8292 | [6 empty] | 775.0471 |  |  | 763.8903 |  |  | 234.9996 | 314.3705 | 352.2193 | 121.9809 | 248.2323 | 376.1378 | 180.9134 | 278.6341 |  | 271.1438 | 338.9517 | 192.9513 | 309.3593 | 242.6203 | 324.2202 | 122.9973 | 241.2179 |  | 303.5125 | 307.0327 | 408.2135 | 165.9834 | 258.652 | 349.482 | 178.7694 | 296.4484 | 265.7397 | 332.8713 | 210.7108 | 315.0194 | 0.21358 | 19.5728 | 1.1802 | 0.25808 | -39.7536 | 3.1158 | 802.09 | 0.25 | 2.3734 | 0.88168 | 0.85353 | -0.85048 | 2.5267 | 2.5195 | 3.382 | -7.9098 | -0.98975 | -3.0153 | 0.21273 | 0.23878 | 12.8027 | 10.4526
42810.5378 | 8450 | 81.8962 | 53.6141 | 39.3326 | 29.5874 | 21.2135 | 19.6624 | 18.9057 | 118.9639 | 83.8635 | 56.7675 | 37.076 | 21.4885 | 17.09 | 15.9997 | 174.302 | 201.6918 | 437.4998 | 237.6036 | 211.1874 | 397.7832 |  |  |  | 253.4507 | 343.8381 | 340.3777 | 347.6257 | 195.1961 | 275.2197 | 147.4705 | 229.7982 | 190.0916 | 208.6187 | 315.7136 | 208.4736 | 333.4478 | 159.3381 |  | 180.8137 | 187.1648 | 110.6357 | 148.2698 |  | 31.0649 | 64.6248 | 31.138 | 63.4798 | 137.1277 | 167.1104 | 208.4213 | 7.4504 | 35.6922 | 8.8998 | 75.0951 | 8.473 | 42.7296 | 49.4543 | 53.324 | 15.1355 |  |  | 1.7422 | 0.25571 | 0.34092 | -0.82205 | 2.2915 | 2.1483 | 5.5565 | -5.0107 | 0.78815 | 1.9214 | 7.3945 | -0.00052569 | -0.00047641 | -0.0005914 | 288.6667 | 432.3818 | 245.652 | 120.2191 | 68.0859 | 30.5209 | 19.2427 | 102.6594 | 72.841 | 44.356 | 31.0334 | 21.8325 | 19.6332 | 18.4103 | 104.484 | 87.448 | 68.0596 | 51.3325 | 45.9537 | 98.6886 | 65.9574 | 180.8788 | 222.5014 | 285.5993 | 282.2297 | 307.4739 | 341.3011 |  |  |  | 367.092 | 303.268 | 300.1177 | 333.8641 | 2.7258 | 1.2203 | 722.2422 |  |  | 803.8508 |  |  | 332.4073 | 395.2144 | 249.588 | 186.2005 | 279.5115 | 181.5275 | 935.114 | 754.7636 | 778.362 | 890.8145 | 875.8964 |  | 326.8921 | 571.8348 | 306.1757 | 802.5358 | 361.755 | 716.9039 |  | 793.4061 |  |  | 845.1995 | 929.9285 | 925.1426 | [6 empty] | 774.9434 |  |  | 763.8156 |  |  | 234.7571 | 314.5355 | 352.709 | 122.123 | 248.398 | 376.0708 | 180.767 | 278.6572 |  | 271.142 | 339.1329 | 192.6669 | 309.0285 | 242.5368 | 324.1422 | 122.8264 | 241.2736 |  | 302.8547 | 306.3895 | 408.1526 | 166.2387 | 258.5384 | 349.8006 | 178.6255 | 296.5369 | 266.146 | 332.8922 | 210.7476 | 314.8708 | 0.22051 | 19.5726 | 1.1815 | 0.25768 | -39.7299 | 3.1157 | 805.37 | 0.24 | 2.1541 | 0.64767 | 0.74784 | -1.1613 | 2.2135 | 2.1432 | 3.4468 | -7.8997 | -0.99275 | -3.0306 | 0.43999 | 0.51621 | 12.8207 | 10.4501
42810.5378 | 8451 | 81.9006 | 53.6208 | 39.3374 | 29.5908 | 21.2138 | 19.6618 | 18.8965 | 118.981 | 83.8797 | 56.7742 | 37.0788 | 21.487 | 17.086 | 15.9953 | 174.2869 | 201.6664 | 437.507 | 237.5662 | 210.7693 | 397.7838 |  |  |  | 253.4464 | 343.7966 | 340.7309 | 347.8465 | 196.0477 | 274.7726 | 147.4672 | 229.78 | 190.6626 | 208.6129 | 315.6724 | 208.2682 | 333.333 | 159.1693 |  | 180.7785 | 187.2102 | 110.2642 | 148.155 |  | 31.049 | 64.5372 | 31.2152 | 63.8312 | 136.6678 | 166.6947 | 208.1538 | 7.2874 | 35.6678 | 8.7743 | 75.0831 | 8.4745 | 42.7279 | 49.4438 | 53.3067 | 15.1351 |  |  | 2.9507 | 0.042799 | 0.5742 | -0.46918 | 2.6766 | 2.076 | 5.592 | -5.1828 | 0.71828 | 0.82119 | 7.0553 | -0.00053391 | -0.00053062 | -0.0005454 | 290.1174 | 433.27 | 245.6915 | 120.2325 | 68.0976 | 30.5293 | 19.2477 | 102.6679 | 72.8594 | 44.3667 | 31.0423 | 21.842 | 19.6344 | 18.4151 | 106.3371 | 87.5646 | 66.4583 | 50.9722 | 44.7776 | 98.7048 | 65.8648 | 180.8778 | 222.4844 | 285.5654 | 282.1978 | 307.439 | 341.2474 |  |  |  | 367.0918 | 304.0858 | 301.6565 | 334.4468 | 2.9396 | 1.8559 | 722.231 |  |  | 804.0861 |  |  | 332.4155 | 395.1741 | 249.4525 | 186.1982 | 279.482 | 182.1543 | 934.3826 | 754.6599 | 778.2224 | 891.1987 | 875.8583 |  | 326.9813 | 572.1259 | 306.1037 | 802.4863 | 361.6651 | 716.5375 |  | 793.4002 |  |  | 845.7079 | 929.3526 | 924.315 | [6 empty] | 774.8743 |  |  | 763.7246 |  |  | 234.5233 | 314.4881 | 353.1919 | 122.3859 | 248.0878 | 376.0388 | 180.2648 | 278.7668 |  | 271.1307 | 339.3911 | 192.7631 | 308.7817 | 242.6386 | 324.3247 | 122.635 | 241.2109 |  | 301.7343 | 306.2136 | 408.0946 | 165.9213 | 258.2104 | 349.8835 | 178.321 | 296.5854 | 266.7542 | 333.1769 | 210.7457 | 314.7522 | 0.31951 | 19.5721 | 1.1813 | 0.25662 | -39.7144 | 3.1157 | 808.59 | 0.29 | 2.8021 | 0.26494 | 0.97041 | -0.87719 | 2.3912 | 2.1059 | 3.4562 | -7.8918 | -1.006 | -3.0369 | 0.23608 | 0.68302 | 12.8149 | 10.4339
42810.5379 | 8452 | 81.9185 | 53.6336 | 39.3421 | 29.6008 | 21.2151 | 19.6643 | 18.8935 | 118.9874 | 83.8952 | 56.7861 | 37.0883 | 21.5007 | 17.0884 | 16.0019 | 174.2795 | 201.6417 | 437.5216 | 237.5417 | 210.3838 | 397.7769 |  |  |  | 253.4503 | 343.7661 | 340.612 | 347.8327 | 196.4443 | 275.1885 | 147.4734 | 229.7594 | 190.691 | 208.6202 | 315.6341 | 208.2782 | 333.2228 | 159.2424 |  | 179.5664 | 187.022 | 110.8165 | 148.9993 |  | 31.1996 | 64.5785 | 31.2065 | 63.7979 | 136.2884 | 166.4273 | 208.0238 | 7.2397 | 35.6348 | 8.7408 | 75.1009 | 8.4732 | 42.7284 | 49.4388 | 53.2813 | 15.1325 |  |  | 2.8758 | 0.16962 | 0.2601 | -0.76883 | 3.0374 | 2.5137 | 5.8732 | -5.2709 | 0.6023 | 2.2254 | 7.2197 | -0.00049612 | -0.00048626 | -0.00055855 | 291.1953 | 434.2096 | 245.7377 | 120.2409 | 68.1085 | 30.542 | 19.2556 | 102.685 | 72.8698 | 44.3776 | 31.0454 | 21.8396 | 19.6327 | 18.4133 | 110.7452 | 92.3245 | 70.9874 | 50.4695 | 44.7103 | 98.7851 | 65.835 | 180.8668 | 222.475 | 285.5384 | 282.1609 | 307.4 | 341.2016 |  |  |  | 367.1365 | 304.7774 | 303.1745 | 335.7706 | 1.3741 | 2.1542 | 722.2005 |  |  | 804.2969 |  |  | 332.446 | 395.1387 | 249.9833 | 186.2072 | 279.4655 | 182.2228 | 934.1982 | 754.6042 | 778.1415 | 890.9182 | 875.7209 |  | 326.8462 | 572.6231 | 306.027 | 802.7093 | 361.6286 | 716.3812 |  | 793.3764 |  |  | 846.0383 | 929.1193 | 923.8429 | [6 empty] | 774.8099 |  |  | 763.636 |  |  | 234.4056 | 314.4215 | 353.3542 | 122.658 | 247.9473 | 376.058 | 180.2819 | 278.7106 |  | 270.9848 | 339.6975 | 192.5995 | 308.658 | 242.4429 | 324.3699 | 122.8082 | 241.0237 |  | 301.7094 | 306.2338 | 407.9967 | 165.8653 | 258.0162 | 349.74 | 178.0223 | 296.5092 | 266.9583 | 333.2948 | 210.5931 | 314.5408 | -0.051244 | 19.5728 | 1.1811 | 0.25615 | -39.7756 | 3.1157 | 823.72 | 0.24 | 2.7674 | 0.52746 | 0.65316 | -1.123 | 2.5464 | 2.3165 | 3.541 | -7.8984 | -1.0253 | -3.0462 | -0.24385 | 0.1762 | 12.7828 | 10.401
42810.5379 | 8453 | 81.9318 | 53.6386 | 39.3397 | 29.5992 | 21.2122 | 19.6628 | 18.8923 | 118.9926 | 83.8932 | 56.7927 | 37.0883 | 21.4987 | 17.0896 | 15.9924 | 174.2735 | 201.6116 | 437.539 | 237.5074 | 210.252 | 397.7247 |  |  |  | 253.4511 | 343.7398 | 340.5183 | 347.7801 | 196.5224 | 276.6001 | 147.4805 | 229.7447 | 191.1134 | 208.6217 | 315.6024 | 208.3732 | 333.1506 | 159.4602 |  | 179.2344 | 186.9103 | 110.9202 | 148.9505 |  | 31.4186 | 64.6339 | 31.2524 | 63.7231 | 136.2414 | 166.2109 | 207.7473 | 7.3105 | 35.619 | 8.6207 | 75.1376 | 8.4787 | 42.7227 | 49.4506 | 53.2724 | 15.1295 |  |  | 2.7246 | 0.10654 | 0.00448 | -0.90353 | 2.7739 | 1.8993 | 5.5755 | -5.2597 | 0.50617 | 2.0588 | 7.2872 | -0.00053226 | -0.00055033 | -0.00054212 | 289.2502 | 432.2965 | 245.7817 | 120.267 | 68.1231 | 30.5414 | 19.2469 | 102.6943 | 72.8777 | 44.3802 | 31.0456 | 21.8364 | 19.6312 | 18.4102 | 110.1066 | 94.1858 | 74.4213 | 52.8744 | 45.6501 | 98.7895 | 65.8329 | 180.863 | 222.4584 | 285.5116 | 282.1341 | 307.3415 | 341.146 |  |  |  | 367.151 | 304.0504 | 301.3937 | 335.7726 | 1.7813 | 2.2031 | 724.0076 |  |  | 804.4236 |  |  | 332.4688 | 395.1068 | 250.8219 | 186.2094 | 279.441 | 182.3868 | 933.1385 | 754.4994 | 778.4116 | 890.7029 | 875.6266 |  | 326.7929 | 573.1213 | 305.9643 | 802.9492 | 361.7059 | 716.3153 |  | 793.485 |  |  | 846.4354 | 928.7703 | 923.4949 | [6 empty] | 774.7584 |  |  | 763.5733 |  |  | 233.9731 | 314.502 | 352.714 | 122.8062 | 247.7438 | 376.0766 | 180.4398 | 278.4016 |  | 270.9091 | 339.5426 | 191.9857 | 308.6552 | 242.1715 | 324.0874 | 122.8224 | 240.6711 |  | 302.3263 | 306.3784 | 407.9057 | 165.8844 | 257.9681 | 349.476 | 177.6601 | 296.3704 | 266.7044 | 333.3004 | 210.5912 | 314.3487 | 0.18122 | 19.5726 | 1.1837 | 0.25843 | -39.7657 | 3.1157 | 832.4 | 0.16 | 2.6971 | 0.41806 | 0.085729 | -1.2175 | 2.4329 | 2.0131 | 3.4492 | -7.8999 | -1.0437 | -3.0462 | -0.17235 | -0.20559 | 12.7785 | 10.4022
42810.5379 | 8454 | 81.9448 | 53.6446 | 39.3467 | 29.6066 | 21.2201 | 19.6675 | 18.9002 | 119.0076 | 83.9064 | 56.8034 | 37.1055 | 21.4957 | 17.0948 | 16.0022 | 174.2597 | 201.5841 | 437.5522 | 237.4713 | 210.5232 | 397.7 |  |  |  | 253.4518 | 343.7142 | 340.672 | 347.9088 | 195.6736 | 275.7968 | 147.4835 | 229.7303 | 192.0894 | 208.6193 | 315.5652 | 208.3097 | 333.1073 | 159.4502 |  | 178.814 | 186.8469 | 110.7098 | 149.007 |  | 31.503 | 64.6407 | 31.2369 | 63.6442 | 136.102 | 165.8276 | 207.6391 | 7.4421 | 35.6133 | 8.639 | 75.1563 | 8.4748 | 42.7149 | 49.447 | 53.2399 | 15.1309 |  |  | 2.0471 | 0.26819 | 0.10568 | -0.16165 | 2.9342 | 2.0938 | 5.4441 | -5.3826 | 1.2182 | 1.6337 | 7.1805 | -0.00054869 | -0.00052569 | -0.00056676 | 290.9972 | 432.2125 | 245.8279 | 120.2705 | 68.1345 | 30.5546 | 19.2516 | 102.7124 | 72.8925 | 44.3935 | 31.0599 | 21.8477 | 19.6393 | 18.4121 | 108.4104 | 95.7061 | 77.0058 | 55.039 | 48.4403 | 98.7589 | 65.8347 | 180.8641 | 222.4529 | 285.4895 | 282.1061 | 307.3169 | 341.1133 |  |  |  | 367.1425 | 303.9621 | 300.506 | 335.6721 | 1.7367 | 2.0177 | 724.7067 |  |  | 804.4775 |  |  | 332.4719 | 395.0638 | 250.424 | 186.2088 | 279.4105 | 183.174 | 932.4789 | 754.428 | 778.5913 | 890.0755 | 875.3223 |  | 326.7074 | 573.0749 | 305.8465 | 803.1532 | 361.7303 | 716.2516 |  | 793.3612 |  |  | 846.0399 | 928.4025 | 923.5351 | [6 empty] | 774.6891 |  |  | 763.5219 |  |  | 233.7076 | 314.4629 | 352.3287 | 123.0831 | 247.6513 | 376.088 | 180.6693 | 278.2912 |  | 271.64 | 338.8137 | 191.9626 | 308.5759 | 241.8861 | 323.7878 | 122.4957 | 240.4554 |  | 302.3725 | 307.0787 | 407.8407 | 166.1103 | 258.0604 | 349.609 | 177.4075 | 296.2213 | 266.4653 | 333.278 | 210.6842 | 314.4391 | 0.35071 | 19.5743 | 1.1845 | 0.25841 | -39.7271 | 3.1157 | 825.47 | 0.23 | 2.3362 | 0.6633 | 0.41637 | -0.51497 | 2.5011 | 2.1128 | 3.4068 | -7.898 | -1.0509 | -3.0498 | 0.012357 | -0.49255 | 12.7736 | 10.4043
42810.5379 | 8455 | 81.9645 | 53.651 | 39.3538 | 29.6165 | 21.2262 | 19.6772 | 18.9061 | 119.0255 | 83.9192 | 56.8147 | 37.1064 | 21.5014 | 17.1033 | 16.008 | 174.2491 | 201.5542 | 437.5616 | 237.4381 | 211.0656 | 397.6803 |  |  |  | 253.4578 | 343.6779 | 341.2433 | 348.2904 | 196.6947 | 275.0377 | 147.4822 | 229.7181 | 191.6932 | 208.6182 | 315.5327 | 208.2255 | 333.066 | 159.3798 |  | 178.8006 | 187.2298 | 110.5545 | 149.1841 |  | 31.6044 | 64.6216 | 31.2024 | 63.6341 | 136.1945 | 165.565 | 207.6334 | 7.6735 | 35.6043 | 8.7568 | 75.178 | 8.4815 | 42.7178 | 49.4353 | 53.2214 | 15.1358 |  |  | 2.0005 | 0.056599 | 0.20293 | -0.48495 | 3.1543 | 2.4407 | 5.3672 | -5.4043 | 0.8222 | 2.457 | 7.2433 | -0.00049612 | -0.00049284 | -0.00054048 | 290.7223 | 431.8687 | 245.8759 | 120.2962 | 68.1473 | 30.5535 | 19.2596 | 102.7194 | 72.9075 | 44.4006 | 31.0625 | 21.8482 | 19.6373 | 18.4099 | 107.2361 | 96.4726 | 79.3359 | 56.7704 | 49.4574 | 98.72 | 65.8421 | 180.859 | 222.4392 | 285.456 | 282.0682 | 307.2878 | 341.0737 |  |  |  | 367.1037 | 304.0715 | 301.6539 | 335.3044 | 1.7179 | 2.0488 | 726.0872 |  |  | 804.3123 |  |  | 332.4744 | 395.0392 | 250.0098 | 186.2227 | 279.3915 | 182.1186 | 932.6006 | 754.3762 | 778.5773 | 890.0089 | 875.0609 |  | 326.6606 | 573.2918 | 305.6815 | 803.0531 | 361.7501 | 716.5186 |  | 793.3328 |  |  | 845.0928 | 928.7712 | 924.388 | [6 empty] | 774.6102 |  |  | 763.4685 |  |  | 233.7797 | 314.4944 | 351.8214 | 123.0559 | 247.6876 | 376.0739 | 180.7397 | 278.4308 |  | 271.9678 | 338.5865 | 191.8821 | 308.4095 | 241.5393 | 323.7747 | 122.2193 | 240.3679 |  | 302.2076 | 307.4033 | 407.7636 | 166.2748 | 258.1634 | 349.5866 | 177.5218 | 296.1366 | 266.8567 | 332.8819 | 210.7692 | 314.5315 | 0.25807 | 19.5739 | 1.1837 | 0.25707 | -39.7234 | 3.1157 | 795.05 | 0.28 | 2.3078 | 0.30471 | 0.57697 | -0.89192 | 2.5925 | 2.2804 | 3.3817 | -7.8943 | -1.0687 | -3.0453 | 0.13806 | -0.75056 | 12.7654 | 10.4111
42810.5379 | 8456 | 81.9719 | 53.6537 | 39.3651 | 29.6139 | 21.2189 | 19.662 | 18.901 | 119.0298 | 83.9246 | 56.8223 | 37.112 | 21.5025 | 17.1004 | 15.9955 | 174.2479 | 201.5339 | 437.5835 | 237.411 | 211.5368 | 397.6477 |  |  |  | 253.4653 | 343.6486 | 341.0827 | 347.9865 | 197.2379 | 275.6797 | 147.4889 | 229.707 | 192.0936 | 208.6224 | 315.4886 | 208.1499 | 333.0896 | 159.2978 |  | 179.084 | 187.6837 | 110.3031 | 149.5074 |  | 31.5592 | 64.5206 | 31.169 | 63.7849 | 136.3174 | 165.6023 | 207.515 | 7.7024 | 35.5808 | 8.7037 | 75.1535 | 8.4836 | 42.6964 | 49.4364 | 53.1905 | 15.1324 |  |  | 2.8061 | 0.31287 | 0.16087 | -0.53686 | 3.1543 | 2.3021 | 5.3633 | -5.742 | 0.35555 | 0.86735 | 7.2236 | -0.00049448 | -0.00052076 | -0.00057662 | 290.6308 | 431.6278 | 245.9199 | 120.3021 | 68.162 | 30.5553 | 19.2563 | 102.7316 | 72.9117 | 44.4093 | 31.0651 | 21.8447 | 19.6358 | 18.4065 | 106.7198 | 97.8436 | 81.4759 | 57.1896 | 50.3772 | 98.7584 | 65.8801 | 180.846 | 222.4222 | 285.4182 | 282.0358 | 307.2292 | 341.0195 |  |  |  | 367.0336 | 304.4875 | 301.5604 | 335.2738 | 2.4154 | 2.5392 | 727.8642 |  |  | 804.2739 |  |  | 332.4642 | 394.9981 | 251.4117 | 186.2222 | 279.3667 | 182.6291 | 932.4414 | 754.334 | 778.7184 | 891.1086 | 874.8467 |  | 326.677 | 573.4906 | 305.6935 | 802.7293 | 361.6493 | 716.296 |  | 793.2419 |  |  | 844.8766 | 928.8211 | 925.0693 | [6 empty] | 774.5791 |  |  | 763.4238 |  |  | 233.5775 | 314.1179 | 351.1807 | 122.6542 | 247.9525 | 376.0141 | 180.4591 | 278.5557 |  | 271.8135 | 338.3464 | 191.5899 | 308.2686 | 241.6049 | 323.7763 | 122.5088 | 240.5635 |  | 301.9959 | 307.1472 | 407.6788 | 166.6154 | 257.9924 | 349.3986 | 177.5418 | 296.1023 | 266.7738 | 332.5137 | 210.6142 | 314.5469 | -0.095734 | 19.5735 | 1.1819 | 0.25596 | -39.7307 | 3.1158 | 777.22 | 0.26 | 2.7349 | 0.71631 | 0.51363 | -0.93831 | 2.5926 | 2.2148 | 3.3806 | -7.8871 | -1.0734 | -3.045 | 0.20014 | -0.98377 | 12.7583 | 10.4058
42810.5379 | 8457 | 81.9873 | 53.6672 | 39.3664 | 29.629 | 21.2271 | 19.6699 | 18.9082 | 119.0321 | 83.9445 | 56.8252 | 37.1185 | 21.5035 | 17.0949 | 15.999 | 174.2338 | 201.5041 | 437.5964 | 237.3751 | 211.5289 | 397.6317 |  |  |  | 253.4695 | 343.621 | 341.0951 | 347.9963 | 197.4601 | 276.0819 | 147.49 | 229.6826 | 191.1653 | 208.6195 | 315.4449 | 208.1091 | 333.0686 | 159.3925 |  | 178.7127 | 187.1988 | 110.9998 | 147.8207 |  | 31.3984 | 64.4112 | 31.131 | 63.8541 | 136.2777 | 165.6668 | 207.4925 | 7.6053 | 35.5795 | 8.7904 | 75.1838 | 8.483 | 42.6628 | 49.436 | 53.1798 | 15.1288 |  |  | 2.2765 | 0.31813 | 0.30084 | -0.54146 | 3.4835 | 2.9014 | 5.4034 | -5.4818 | 0.45557 | 3.4957 | 7.388 | -0.00057662 | -0.00052898 | -0.00061276 | 290.9201 | 433.4462 | 245.9647 | 120.325 | 68.1765 | 30.5705 | 19.2669 | 102.7383 | 72.9232 | 44.4211 | 31.0699 | 21.8546 | 19.6367 | 18.4122 | 106.3204 | 100.376 | 85.3172 | 59.917 | 53.8687 | 98.7857 | 65.9479 | 180.8535 | 222.4121 | 285.3924 | 282.0042 | 307.2028 | 340.9873 |  |  |  | 366.9954 | 304.741 | 301.2649 | 335.2375 | 1.9069 | 2.533 | 728.479 |  |  | 804.3245 |  |  | 332.4709 | 394.959 | 251.7349 | 186.227 | 279.338 | 181.8471 | 933.5159 | 754.3241 | 778.6921 | 891.4039 | 874.7933 |  | 326.6452 | 574.0022 | 305.6872 | 802.5566 | 361.541 | 716.2067 |  | 792.919 |  |  | 844.9953 | 929.2149 | 926.2654 | [6 empty] | 774.5367 |  |  | 763.3904 |  |  | 233.1521 | 313.9289 | 350.444 | 122.4445 | 248.3245 | 375.9212 | 180.2352 | 278.2574 |  | 271.8488 | 338.5434 | 191.3432 | 308.1345 | 241.8908 | 323.6895 | 121.9739 | 240.4424 |  | 301.442 | 306.6587 | 407.5901 | 167.1135 | 257.897 | 349.2029 | 177.6273 | 295.9989 | 266.3983 | 332.3147 | 210.5914 | 314.4269 | 0.34127 | 19.5733 | 1.1795 | 0.25454 | -39.6739 | 3.1158 | 783.57 | 0.3 | 2.4642 | 0.72218 | 0.70228 | -0.94217 | 2.7247 | 2.4866 | 3.3934 | -7.888 | -1.088 | -3.0495 | 0.24787 | -1.4024 | 12.8035 | 10.4035
42810.5379 | 8458 | 81.9995 | 53.6847 | 39.3823 | 29.6262 | 21.2304 | 19.6722 | 18.9064 | 119.0523 | 83.949 | 56.8388 | 37.1321 | 21.5237 | 17.0967 | 16.0078 | 174.2212 | 201.4757 | 437.6127 | 237.3593 | 211.2199 | 397.5907 |  |  |  | 253.4733 | 343.5898 | 341.2456 | 348.1116 | 196.3548 | 276.8025 | 147.4946 | 229.6735 | 191.4207 | 208.6246 | 315.417 | 207.5153 | 333.0211 | 158.8102 |  | 179.037 | 187.3555 | 110.9636 | 146.1417 |  | 31.294 | 64.3132 | 31.1028 | 64.0901 | 136.2175 | 165.6232 | 207.5989 | 7.5219 | 35.5925 | 9.1239 | 75.207 | 8.4833 | 42.6301 | 49.4292 | 53.1762 | 15.134 |  |  | 2.4322 | 0.15977 | 0.6478 | -0.46064 | 3.1412 | 2.0491 | 5.3337 | -5.3826 | 0.70427 | 1.8916 | 7.1674 | -0.00051912 | -0.00049941 | -0.00061276 | 292.0227 | 433.3182 | 246.0026 | 120.3466 | 68.1843 | 30.5728 | 19.2664 | 102.7443 | 72.9361 | 44.4231 | 31.0749 | 21.8538 | 19.6403 | 18.414 | 106.2283 | 102.3141 | 87.9369 | 60.5244 | 53.6627 | 98.8434 | 66.0009 | 180.8529 | 222.4099 | 285.3683 | 281.9768 | 307.1716 | 340.9478 |  |  |  | 366.9712 | 304.5635 | 300.8847 | 335.5064 | 2.087 | 1.9197 | 729.2681 |  |  | 804.0171 |  |  | 332.4801 | 394.9213 | 251.1406 | 186.2275 | 279.3132 | 182.0713 | 935.3071 | 754.3417 | 778.6841 | 891.2608 | 874.8544 |  | 326.5486 | 574.2707 | 305.6406 | 803.0414 | 361.4774 | 716.7322 |  | 792.8397 |  |  | 845.3861 | 930.2962 | 927.257 | [6 empty] | 774.4544 |  |  | 763.3616 |  |  | 233.2004 | 314.1894 | 349.7632 | 122.2817 | 248.5158 | 375.8748 | 180.1705 | 278.2229 |  | 271.5418 | 338.4448 | 191.4756 | 307.824 | 241.8855 | 323.5059 | 121.92 | 240.053 |  | 302.0507 | 306.2774 | 407.5279 | 167.1537 | 257.9723 | 349.2418 | 177.9601 | 295.9401 | 265.9532 | 331.8982 | 210.6238 | 314.1829 | 0.2053 | 19.5735 | 1.1794 | 0.25487 | -39.6786 | 3.1158 | 773.36 | 0.2 | 2.5488 | 0.51171 | 1.0304 | -0.86888 | 2.5872 | 2.0896 | 3.3713 | -7.8971 | -1.0988 | -3.0684 | 0.26519 | -1.6872 | 12.8464 | 10.3939
42810.5379 | 8459 | 82.0114 | 53.6843 | 39.3879 | 29.63 | 21.2259 | 19.6705 | 18.9085 | 119.0482 | 83.9572 | 56.85 | 37.1364 | 21.5202 | 17.0971 | 16.0103 | 174.2121 | 201.4482 | 437.6135 | 237.3139 | 210.8086 | 397.5172 |  |  |  | 253.4669 | 343.5565 | 341.3092 | 348.1446 | 193.042 | 275.3112 | 147.4989 | 229.6573 | 190.1907 | 208.6296 | 315.3814 | 207.0752 | 332.9908 | 158.3244 |  | 178.5556 | 187.2802 | 110.3965 | 146.1351 |  | 31.3118 | 64.2715 | 31.1203 | 64.3729 | 136.1915 | 165.6544 | 207.6266 | 7.4211 | 35.5964 | 9.2581 | 75.2214 | 8.482 | 42.6159 | 49.4084 | 53.1554 | 15.128 |  |  | 2.6609 | 0.13479 | 0.35735 | -0.3463 | 3.1905 | 2.1411 | 5.5177 | -5.5278 | 0.31566 | 1.9317 | 7.2354 | -0.00048955 | -0.00051583 | -0.00056183 | 293.6406 | 430.7902 | 246.0484 | 120.3511 | 68.197 | 30.5768 | 19.2674 | 102.7646 | 72.9514 | 44.438 | 31.0784 | 21.8562 | 19.6443 | 18.4071 | 107.765 | 102.7916 | 87.7682 | 61.307 | 54.724 | 98.9145 | 66.0242 | 180.8544 | 222.4005 | 285.3452 | 281.9451 | 307.1378 | 340.9038 |  |  |  | 367.0009 | 303.2214 | 298.2193 | 335.1003 | 1.9008 | 1.7332 | 728.288 |  |  | 803.966 |  |  | 332.4987 | 394.8871 | 249.9712 | 186.2295 | 279.2865 | 181.1201 | 936.3024 | 754.3162 | 778.8912 | 891.8366 | 875.1516 |  | 326.5436 | 574.5554 | 305.6416 | 803.3549 | 361.4466 | 716.9923 |  | 793.1519 |  |  | 847.2675 | 931.4374 | 928.0465 | [6 empty] | 774.4168 |  |  | 763.3612 |  |  | 232.7256 | 314.7367 | 349.1873 | 122.2846 | 248.461 | 375.8602 | 180.5586 | 278.3342 |  | 271.5925 | 337.8213 | 191.4976 | 307.6861 | 241.5771 | 323.6516 | 121.8183 | 240.0249 |  | 301.5982 | 306.0762 | 407.5042 | 167.4267 | 257.7128 | 349.519 | 177.8232 | 295.9129 | 265.3332 | 331.0608 | 210.3553 | 313.9891 | 0.0001804 | 19.5756 | 1.1794 | 0.25562 | -39.7419 | 3.1158 | 776.43 | 0.26 | 2.6623 | 0.46999 | 0.76525 | -0.75332 | 2.6075 | 2.1361 | 3.4291 | -7.9058 | -1.1067 | -3.0798 | 0.10318 | -1.6656 | 12.8442 | 10.4078
42810.538 | 8460 | 82.0221 | 53.6916 | 39.3838 | 29.6287 | 21.2284 | 19.6706 | 18.9085 | 119.0629 | 83.9717 | 56.8654 | 37.1381 | 21.522 | 17.1032 | 16.0128 | 174.2021 | 201.4303 | 437.631 | 237.2857 | 210.5935 | 397.5032 |  |  |  | 253.4755 | 343.5364 | 341.3093 | 348.2285 | 192.6107 | 273.3003 | 147.5061 | 229.646 | 188.6957 | 208.6242 | 315.3426 | 207.0607 | 332.925 | 158.4074 |  | 178.8283 | 187.6885 | 109.6619 | 146.7709 |  | 31.1647 | 64.3556 | 31.1703 | 64.2886 | 136.2416 | 165.7168 | 207.4116 | 7.3402 | 35.6211 | 9.1839 | 75.1717 | 8.4824 | 42.612 | 49.3826 | 53.151 | 15.1279 |  |  | 2.2075 | 0.005343 | 0.41058 | -0.28256 | 2.8212 | 2.304 | 5.7306 | -5.4017 | 0.27985 | 2.414 | 7.3323 | -0.00047969 | -0.00049119 | -0.0005454 | 293.2342 | 432.5979 | 246.0936 | 120.3653 | 68.2173 | 30.5924 | 19.2772 | 102.7772 | 72.9657 | 44.4525 | 31.0902 | 21.8646 | 19.6461 | 18.4154 | 108.423 | 104.924 | 87.1725 | 61.1391 | 54.7726 | 98.9097 | 66.0464 | 180.8465 | 222.3879 | 285.3199 | 281.909 | 307.1059 | 340.8626 |  |  |  | 367.0279 | 302.3103 | 297.376 | 334.2514 | 1.059 | 1.7586 | 726.6918 |  |  | 803.9916 |  |  | 332.5115 | 394.8597 | 248.5717 | 186.2437 | 279.2644 | 180.0266 | 935.4206 | 754.3089 | 779.3036 | 891.6755 | 875.2633 |  | 326.5556 | 575.1411 | 305.6197 | 803.5522 | 361.5001 | 717.3056 |  | 793.747 |  |  | 847.1358 | 931.8976 | 928.1435 | [6 empty] | 774.3564 |  |  | 763.3994 |  |  | 232.5679 | 315.0063 | 348.3992 | 122.4247 | 248.2123 | 375.8573 | 180.2361 | 278.5246 |  | 272.1377 | 337.8937 | 191.868 | 307.8427 | 241.4383 | 323.7812 | 121.9326 | 240.1548 |  | 300.3256 | 305.1598 | 407.5047 | 167.5477 | 257.5852 | 349.8807 | 177.6746 | 295.7843 | 266.0436 | 330.695 | 210.0405 | 314.056 | -0.010605 | 19.5757 | 1.1796 | 0.25479 | -39.8087 | 3.1158 | 796.27 | 0.21 | 2.4204 | 0.093584 | 0.82036 | -0.68055 | 2.4522 | 2.216 | 3.4949 | -7.908 | -1.1245 | -3.0807 | 0.029479 | -1.5968 | 12.8214 | 10.4337
42810.538 | 8461 | 82.0334 | 53.6991 | 39.3889 | 29.629 | 21.2303 | 19.6723 | 18.9067 | 119.0764 | 83.9761 | 56.8735 | 37.1438 | 21.5225 | 17.1047 | 16.0007 | 174.1985 | 201.4047 | 437.6517 | 237.2524 | 210.4302 | 397.461 |  |  |  | 253.483 | 343.5018 | 341.6179 | 348.2962 | 191.9571 | 270.4726 | 147.5108 | 229.626 | 188.1051 | 208.6224 | 315.3066 | 207.1485 | 332.8538 | 158.6276 |  | 179.2685 | 187.3148 | 109.2359 | 146.6462 |  | 31.0699 | 64.4963 | 31.1818 | 64.1338 | 136.0767 | 165.4485 | 207.5025 | 7.2102 | 35.6324 | 9.0735 | 75.116 | 8.4948 | 42.604 | 49.3475 | 53.1314 | 15.1304 |  |  | 2.5715 | 0.13611 | 0.35341 | -0.45998 | 3.4244 | 2.4092 | 5.7595 | -5.4496 | 0.56066 | 1.7949 | 7.168 | -0.00052405 | -0.00046819 | -0.00053391 | 295.2587 | 434.1395 | 246.1304 | 120.3825 | 68.2263 | 30.5891 | 19.2787 | 102.7863 | 72.9593 | 44.4584 | 31.0951 | 21.8621 | 19.6406 | 18.4055 | 103.3964 | 99.6585 | 83.6089 | 60.0178 | 53.2587 | 98.7874 | 66.0287 | 180.8489 | 222.3718 | 285.2867 | 281.8755 | 307.0683 | 340.8132 |  |  |  | 366.9997 | 302.5815 | 298.3248 | 334.2401 | 1.3269 | 1.1409 | 726.2672 |  |  | 804.0306 |  |  | 332.53 | 394.8321 | 247.3993 | 186.2579 | 279.2508 | 180.0072 | 934.5037 | 754.3215 | 779.5975 | 891.3831 | 875.156 |  | 326.5323 | 576.0288 | 305.6306 | 803.4447 | 361.4607 | 717.7799 |  | 794.3345 |  |  | 846.9591 | 931.9206 | 927.8951 | [6 empty] | 774.3326 |  |  | 763.4138 |  |  | 233.2804 | 314.7226 | 348.4253 | 121.9612 | 247.871 | 375.8141 | 179.815 | 278.8116 |  | 271.7554 | 338.3506 | 192.2187 | 307.5508 | 241.2524 | 323.8589 | 121.9623 | 240.3144 |  | 301.5558 | 304.7002 | 407.4797 | 167.8451 | 257.4072 | 349.7791 | 178.639 | 295.8456 | 266.5559 | 330.7895 | 209.9622 | 314.2724 | 0.090895 | 19.5755 | 1.1807 | 0.25516 | -39.8028 | 3.1158 | 790.21 | 0.17 | 2.6056 | 0.47244 | 0.76127 | -0.8685 | 2.7008 | 2.2654 | 3.5026 | -7.9068 | -1.1484 | -3.081 | 0.57296 | -1.2029 | 12.8193 | 10.4316
42810.538 | 8462 | 82.0434 | 53.7089 | 39.387 | 29.6327 | 21.2276 | 19.6696 | 18.9025 | 119.0847 | 83.9873 | 56.8831 | 37.1502 | 21.5225 | 17.1005 | 16.0087 | 174.1859 | 201.3817 | 437.6606 | 237.2262 | 209.9217 | 397.422 |  |  |  | 253.4845 | 343.4767 | 341.646 | 348.5617 | 190.1637 | 268.6131 | 147.5176 | 229.6114 | 188.3842 | 208.6279 | 315.2681 | 207.1173 | 332.8126 | 158.6027 |  | 179.5315 | 187.1464 | 108.57 | 146.0894 |  | 31.0267 | 64.5276 | 31.1814 | 63.9359 | 135.8451 | 165.0687 | 207.5875 | 6.9858 | 35.6363 | 8.9768 | 75.0368 | 8.5012 | 42.6047 | 49.3281 | 53.1263 | 15.1256 |  |  | 2.4 | 0.25439 | 0.62217 | 0.030886 | 3.1964 | 2.2863 | 5.1977 | -5.3156 | 0.60094 | 1.8259 | 7.2099 | -0.00046655 | -0.00048791 | -0.00053062 | 296.8708 | 433.2324 | 246.1747 | 120.3921 | 68.2367 | 30.6015 | 19.2746 | 102.7948 | 72.9782 | 44.4616 | 31.0979 | 21.872 | 19.6431 | 18.4166 | 100.3625 | 96.7836 | 80.5617 | 58.6054 | 53.2977 | 98.6541 | 66.0069 | 180.851 | 222.3596 | 285.2598 | 281.8459 | 307.031 | 340.7748 |  |  |  | 366.9813 | 302.642 | 300.1693 | 333.466 | 1.7967 | 1.6537 | 726.2936 |  |  | 804.045 |  |  | 332.5152 | 394.7966 | 246.2424 | 186.2636 | 279.2277 | 179.9582 | 933.8025 | 754.3575 | 780.0682 | 891.2216 | 874.9919 |  | 326.5378 | 576.449 | 305.5953 | 803.3478 | 361.4041 | 717.7542 |  | 794.6036 |  |  | 846.7133 | 931.4097 | 927.2846 | [6 empty] | 774.3107 |  |  | 763.4306 |  |  | 233.1806 | 314.3815 | 348.5513 | 121.7036 | 247.9246 | 375.7615 | 180.2971 | 278.7627 |  | 271.6811 | 338.8823 | 192.0326 | 307.5782 | 241.3444 | 323.9224 | 122.3835 | 240.3974 |  | 302.0114 | 304.8963 | 407.5103 | 168.4093 | 257.5049 | 349.8194 | 178.9436 | 295.8637 | 266.6325 | 330.6522 | 209.9341 | 314.554 | 0.30064 | 19.5769 | 1.1823 | 0.2545 | -39.6587 | 3.1158 | 799.34 | 0.3 | 2.5129 | 0.64591 | 1.0101 | 0.22506 | 2.6082 | 2.2059 | 3.326 | -7.9018 | -1.1626 | -3.0832 | 0.8937 | -0.86698 | 12.8316 | 10.4515
42810.538 | 8463 | 82.0503 | 53.7167 | 39.3956 | 29.6309 | 21.2231 | 19.6683 | 18.9008 | 119.0879 | 83.9968 | 56.8846 | 37.1566 | 21.5212 | 17.1016 | 16.0121 | 174.1777 | 201.3596 | 437.6664 | 237.1945 | 209.6409 | 397.4142 |  |  |  | 253.4864 | 343.4418 | 341.5894 | 348.5724 | 189.182 | 268.2418 | 147.5213 | 229.5854 | 189.0386 | 208.6257 | 315.2269 | 207.2551 | 332.7875 | 158.5782 |  | 180.2346 | 187.0807 | 108.5844 | 146.5268 |  | 30.9397 | 64.6626 | 31.2923 | 64.0285 | 135.9474 | 165.0085 | 207.4838 | 6.8467 | 35.6201 | 8.7725 | 74.9612 | 8.5247 | 42.6279 | 49.3256 | 53.1166 | 15.1264 |  |  | 2.5525 | 0.23139 | 0.38889 | -0.2773 | 3.1044 | 2.4223 | 5.2838 | -5.4858 | 0.32539 | 2.128 | 7.2387 | -0.00049119 | -0.00046327 | -0.00053719 | 295.0551 | 432.5262 | 246.2232 | 120.4075 | 68.2445 | 30.6019 | 19.2778 | 102.8122 | 72.9838 | 44.4648 | 31.1067 | 21.8634 | 19.6416 | 18.412 | 99.4652 | 97.2688 | 80.7822 | 57.5467 | 52.3994 | 98.5809 | 66.0032 | 180.8465 | 222.3503 | 285.2307 | 281.8123 | 307 | 340.7239 |  |  |  | 367.0278 | 302.5776 | 298.6959 | 334.4037 | 1.8788 | 1.5899 | 725.6845 |  |  | 804.0658 |  |  | 332.4978 | 394.7684 | 246.7391 | 186.2645 | 279.1945 | 179.8676 | 933.7324 | 754.3386 | 780.1836 | 890.8912 | 874.9903 |  | 326.534 | 576.8658 | 305.5509 | 803.9084 | 361.3607 | 717.8614 |  | 794.6207 |  |  | 846.1963 | 931.0914 | 926.7856 | [6 empty] | 774.2833 |  |  | 763.4241 |  |  | 233.3622 | 314.3354 | 348.2009 | 121.7127 | 248.2222 | 375.7272 | 180.8538 | 278.6175 |  | 271.3339 | 339.1613 | 192.2561 | 307.7117 | 241.4443 | 323.681 | 122.6724 | 240.3723 |  | 301.271 | 305.6549 | 407.5513 | 168.5581 | 257.6028 | 350.1506 | 178.4553 | 295.8674 | 266.6858 | 330.754 | 209.6931 | 314.4647 | 0.20203 | 19.5762 | 1.1867 | 0.25708 | -39.7336 | 3.1158 | 832.14 | 0.22 | 2.5906 | 0.61614 | 0.79877 | -0.6745 | 2.5702 | 2.2704 | 3.3532 | -7.902 | -1.1774 | -3.1025 | 0.98442 | -0.89194 | 12.8174 | 10.4295
42810.538 | 8464 | 82.0677 | 53.7146 | 39.4009 | 29.6279 | 21.228 | 19.6697 | 18.8964 | 119.0977 | 84.0057 | 56.8961 | 37.1639 | 21.5213 | 17.0983 | 16.0023 | 174.1675 | 201.3255 | 437.6831 | 237.1689 | 209.5945 | 397.4349 |  |  |  | 253.4859 | 343.4219 | 341.3711 | 348.3435 | 189.0418 | 267.425 | 147.5319 | 229.5793 | 188.3685 | 208.6267 | 315.2047 | 207.4414 | 332.792 | 158.7713 |  | 180.581 | 186.2879 | 107.9489 | 146.0025 |  | 30.8385 | 64.7463 | 31.3642 | 64.3174 | 135.8809 | 165.1622 | 207.3222 | 6.7834 | 35.5934 | 8.5971 | 74.9191 | 8.5214 | 42.621 | 49.321 | 53.1002 | 15.1248 |  |  | 2.4966 | -0.40535 | 0.2831 | -0.18136 | 2.423 | 2.3487 | 5.5795 | -5.1211 | -0.015747 | 1.7452 | 7.2119 | -0.00050598 | -0.00047312 | -0.00054212 | 295.1268 | 432.231 | 246.2657 | 120.4219 | 68.2555 | 30.61 | 19.2787 | 102.8238 | 72.9995 | 44.4725 | 31.1121 | 21.8655 | 19.6428 | 18.4131 | 99.2049 | 99.3998 | 80.7458 | 56.3716 | 51.5191 | 98.5404 | 65.9725 | 180.8399 | 222.337 | 285.2034 | 281.7821 | 306.9635 | 340.6863 |  |  |  | 366.9732 | 302.5921 | 298.441 | 334.6632 | 2.8974 | 1.5005 | 726.5092 |  |  | 804.2296 |  |  | 332.4942 | 394.7336 | 245.4121 | 186.2637 | 279.174 | 179.2636 | 933.7767 | 754.275 | 780.4575 | 890.6564 | 875.0555 |  | 326.5622 | 576.7198 | 305.5399 | 803.7659 | 361.1968 | 717.8921 |  | 795.1442 |  |  | 846.5521 | 930.7376 | 926.4491 | [6 empty] | 774.3151 |  |  | 763.3677 |  |  | 233.5296 | 314.5544 | 348.4617 | 121.5899 | 248.3751 | 375.6829 | 181.0129 | 278.2418 |  | 271.9407 | 338.9397 | 191.9589 | 307.8484 | 241.3466 | 323.5193 | 122.3747 | 240.271 |  | 301.2113 | 305.8848 | 407.5211 | 168.1837 | 257.7274 | 349.9508 | 177.8985 | 295.7686 | 266.6875 | 330.8388 | 209.6232 | 314.1167 | 0.060464 | 19.5773 | 1.1902 | 0.25998 | -39.7272 | 3.1158 | 828.54 | 0.24 | 2.5602 | -0.8156 | 0.68159 | -0.54555 | 2.2711 | 2.236 | 3.4463 | -7.9017 | -1.1741 | -3.1126 | 1.0084 | -0.89157 | 12.8324 | 10.4175
42810.538 | 8465 | 82.0804 | 53.7202 | 39.4036 | 29.6443 | 21.227 | 19.6752 | 18.8926 | 119.1163 | 84.0125 | 56.9063 | 37.169 | 21.532 | 17.1061 | 16.009 | 174.1549 | 201.3041 | 437.6961 | 237.1402 | 209.6258 | 397.4563 |  |  |  | 253.4911 | 343.3953 | 341.3219 | 348.4137 | 189.0925 | 266.7619 | 147.5334 | 229.5465 | 187.6461 | 208.6304 | 315.1621 | 207.2831 | 332.8183 | 158.5785 |  | 180.1771 | 186.3787 | 108.5245 | 146.6572 |  | 30.7561 | 64.6898 | 31.3985 | 64.328 | 135.7249 | 165.1545 | 207.4771 | 6.7404 | 35.5691 | 8.4518 | 74.8722 | 8.5183 | 42.6166 | 49.3315 | 53.0814 | 15.1248 |  |  | 2.3205 | -0.057737 | 0.38626 | -0.6052 | 2.5912 | 2.239 | 5.4152 | -5.2282 | 0.97477 | 1.772 | 7.225 | -0.00054048 | -0.00055033 | -0.0005684 | 296.3126 | 430.5151 | 246.3067 | 120.4335 | 68.2608 | 30.605 | 19.2715 | 102.8265 | 73.0051 | 44.4792 | 31.1101 | 21.8686 | 19.6425 | 18.4054 | 102.8149 | 100.5947 | 80.6048 | 55.8993 | 51.6773 | 98.58 | 65.9534 | 180.8286 | 222.3251 | 285.1798 | 281.7507 | 306.926 | 340.652 |  |  |  | 366.8497 | 302.8923 | 299.5368 | 334.8535 | 1.8255 | 2.3252 | 726.7359 |  |  | 804.5877 |  |  | 332.4821 | 394.6967 | 244.102 | 186.2716 | 279.1534 | 178.5029 | 933.2669 | 754.2715 | 780.5336 | 890.9756 | 874.8991 |  | 326.4671 | 576.1942 | 305.5246 | 803.1416 | 360.9849 | 717.5296 |  | 795.2686 |  |  | 846.8212 | 930.2774 | 925.9698 | [6 empty] | 774.3226 |  |  | 763.3029 |  |  | 233.8681 | 314.7763 | 348.9152 | 121.5595 | 248.1035 | 375.6478 | 181.116 | 278.0748 |  | 272.4112 | 339.052 | 191.5437 | 307.9903 | 241.2316 | 323.4387 | 121.8847 | 240.1152 |  | 301.5488 | 305.4424 | 407.4772 | 167.9968 | 257.4163 | 348.9724 | 177.2286 | 295.5548 | 267.1369 | 330.6776 | 209.7969 | 313.4755 | 0.17737 | 19.5786 | 1.1919 | 0.26075 | -39.6003 | 3.1158 | 837.72 | 0.09 | 2.4667 | -0.30779 | 0.79609 | -0.99649 | 2.3486 | 2.1831 | 3.3952 | -7.9046 | -1.1606 | -3.1134 | 0.61211 | -0.87819 | 12.8162 | 10.4014
42810.538 | 8466 | 82.0916 | 53.7263 | 39.4094 | 29.6469 | 21.2352 | 19.673 | 18.8974 | 119.1183 | 84.0212 | 56.9145 | 37.1746 | 21.5322 | 17.1069 | 16.0062 | 174.1456 | 201.2799 | 437.7007 | 237.1053 | 209.7334 | 397.5048 |  |  |  | 253.4916 | 343.3628 | 341.25 | 348.3223 | 189.7487 | 267.9896 | 147.535 | 229.5137 | 187.2009 | 208.6345 | 315.1273 | 207.2291 | 332.8394 | 158.6948 |  | 179.3313 | 186.8096 | 107.6807 | 147.0042 |  | 30.735 | 64.655 | 31.4127 | 64.1845 | 135.7574 | 164.9568 | 207.5436 | 6.7261 | 35.5563 | 8.4647 | 74.8615 | 8.516 | 42.6096 | 49.344 | 53.066 | 15.1324 |  |  | 2.7187 | -0.027509 | 0.17336 | -0.22079 | 2.2797 | 1.3729 | 5.1136 | -5.0488 | 0.68695 | 2.1452 | 7.1982 | -0.00047476 | -0.00054705 | -0.00056676 | 295.0168 | 428.9914 | 246.3495 | 120.4406 | 68.2731 | 30.614 | 19.2818 | 102.8412 | 73.0178 | 44.4964 | 31.1155 | 21.8715 | 19.6434 | 18.4075 | 103.9846 | 101.8345 | 83.2266 | 56.9997 | 52.0118 | 98.5743 | 65.9674 | 180.8306 | 222.3252 | 285.1514 | 281.7154 | 306.8911 | 340.6016 |  |  |  | 366.7658 | 303.3111 | 301.4987 | 335.2591 | 2.3875 | 2.0823 | 725.8333 |  |  | 804.79 |  |  | 332.4703 | 394.6611 | 244.0013 | 186.2801 | 279.1211 | 177.7925 | 932.7265 | 754.1985 | 780.1302 | 891.2459 | 874.814 |  | 326.3036 | 576.2862 | 305.5498 | 803.2967 | 360.923 | 717.1378 |  | 795.0358 |  |  | 846.5249 | 929.7657 | 925.7466 | [6 empty] | 774.2952 |  |  | 763.2213 |  |  | 234.2971 | 314.8115 | 349.1953 | 121.6011 | 247.8248 | 375.6425 | 181.6006 | 278.2233 |  | 272.4365 | 339.1617 | 191.6901 | 308.1475 | 240.8728 | 323.5353 | 121.9537 | 240.1627 |  | 301.1025 | 305.1978 | 407.4352 | 168.2751 | 257.072 | 348.5672 | 176.2177 | 295.2596 | 267.5882 | 330.6961 | 209.816 | 313.1865 | 0.20915 | 19.5779 | 1.1928 | 0.26027 | -39.6544 | 3.1158 | 826.62 | 0.21 | 2.673 | -0.21244 | 0.5333 | -0.60185 | 2.2024 | 1.7091 | 3.2985 | -7.9148 | -1.1613 | -3.123 | 0.48145 | -1.1678 | 12.8082 | 10.3829
42810.538 | 8467 | 82.1082 | 53.7463 | 39.4104 | 29.6447 | 21.2377 | 19.6778 | 18.8951 | 119.1301 | 84.0363 | 56.9285 | 37.1888 | 21.5353 | 17.1153 | 16.005 | 174.1362 | 201.2541 | 437.7084 | 237.0747 | 209.7297 | 397.5373 |  |  |  | 253.4969 | 343.3303 | 341.0653 | 348.0296 | 190.4567 | 269.3703 | 147.5456 | 229.4981 | 187.1006 | 208.6358 | 315.0887 | 207.1576 | 332.873 | 158.7708 |  | 178.8918 | 186.2347 | 108.8151 | 148.4934 |  | 30.8451 | 64.6408 | 31.3705 | 64.4356 | 135.9859 | 165.1068 | 207.6789 | 6.7605 | 35.5434 | 8.894 | 74.8565 | 8.5097 | 42.6023 | 49.3515 | 53.0732 | 15.1325 |  |  | 2.9618 | -0.24107 | 0.07282 | -0.68603 | 2.9861 | 1.714 | 5.3363 | -5.079 | 0.60872 | 3.0188 | 7.3572 | -0.00050269 | -0.00048134 | -0.00054048 | 293.7603 | 427.2228 | 246.4045 | 120.467 | 68.2935 | 30.6275 | 19.2894 | 102.8555 | 73.0369 | 44.5072 | 31.1264 | 21.8801 | 19.6474 | 18.4171 | 104.9425 | 101.9195 | 84.4983 | 56.6965 | 53.8673 | 98.5772 | 65.9558 | 180.8316 | 222.3119 | 285.1204 | 281.6858 | 306.8553 | 340.5655 |  |  |  | 366.6716 | 302.1133 | 301.8257 | 334.7002 | 2.0864 | 1.6227 | 724.176 |  |  | 804.8935 |  |  | 332.4672 | 394.6256 | 244.687 | 186.2808 | 279.096 | 178.3582 | 932.7076 | 754.0975 | 779.5036 | 891.9509 | 874.6976 |  | 326.1224 | 576.6864 | 305.5057 | 803.8631 | 360.87 | 716.8182 |  | 794.6366 |  |  | 846.3059 | 929.0517 | 925.1614 | [6 empty] | 774.2164 |  |  | 763.1455 |  |  | 234.7304 | 314.8326 | 349.314 | 121.5316 | 247.5204 | 375.647 | 181.8098 | 278.2703 |  | 272.2641 | 338.7585 | 191.5597 | 308.0349 | 240.6376 | 323.5819 | 122.0217 | 240.2694 |  | 300.2376 | 305.3521 | 407.3926 | 168.6532 | 257.3399 | 349.0295 | 175.7587 | 295.174 | 267.7185 | 330.4801 | 209.7252 | 313.1883 | 0.22437 | 19.5779 | 1.1922 | 0.26187 | -39.743 | 3.1159 | 827.9 | 0.24 | 2.7935 | -0.62888 | 0.34563 | -1.0609 | 2.5211 | 1.91 | 3.3702 | -7.9255 | -1.1756 | -3.1433 | 0.37538 | -1.3105 | 12.7695 | 10.3902
42810.538 | 8468 | 82.1174 | 53.7512 | 39.4063 | 29.6435 | 21.2372 | 19.6793 | 18.8923 | 119.1419 | 84.0467 | 56.9395 | 37.1981 | 21.5361 | 17.113 | 16.0058 | 174.123 | 201.2315 | 437.7185 | 237.0374 | 209.2065 | 397.5192 |  |  |  | 253.4978 | 343.3016 | 340.5903 | 347.6528 | 189.1398 | 269.3119 | 147.5428 | 229.4675 | 188.8184 | 208.6291 | 315.0481 | 207.2835 | 332.8606 | 159.2803 |  | 179.0275 | 186.5531 | 111.064 | 149.9335 |  | 30.8865 | 64.5277 | 31.3144 | 64.3117 | 136.1675 | 165.1651 | 207.5533 | 6.7744 | 35.5253 | 9.0425 | 74.8145 | 8.4942 | 42.5742 | 49.3375 | 53.0549 | 15.1224 |  |  | 2.6261 | -0.21545 | 0.11028 | -0.46195 | 3.0176 | 1.8769 | 5.0696 | -4.9371 | 0.62799 | 1.7319 | 7.3623 | -0.00048298 | -0.00049941 | -0.00056019 | 293.0939 | 426.9779 | 246.4384 | 120.4772 | 68.3003 | 30.6226 | 19.2784 | 102.8608 | 73.0436 | 44.5061 | 31.1289 | 21.8771 | 19.6535 | 18.409 | 103.4747 | 102.1759 | 82.0823 | 55.6009 | 51.6064 | 98.5007 | 65.9044 | 180.8265 | 222.3028 | 285.0998 | 281.6555 | 306.8235 | 340.5232 |  |  |  | 366.6879 | 297.2229 | 302.1673 | 334.7526 | 1.3635 | 1.8323 | 721.8419 |  |  | 805.2041 |  |  | 332.4826 | 394.5898 | 244.4927 | 186.2908 | 279.0735 | 180.3133 | 932.9003 | 754.0264 | 779.0528 | 892.515 | 874.7885 |  | 325.9766 | 577.118 | 305.4173 | 803.6216 | 360.8522 | 716.4782 |  | 794.2334 |  |  | 846.0207 | 928.856 | 925.2065 | [6 empty] | 774.1561 |  |  | 763.0862 |  |  | 235.2171 | 314.7824 | 349.497 | 121.4123 | 247.1918 | 375.6248 | 181.9965 | 278.376 |  | 272.2309 | 338.6351 | 191.1847 | 307.7371 | 240.1449 | 323.3434 | 122.0998 | 240.1621 |  | 300.5344 | 306.0683 | 407.3527 | 168.8824 | 257.6693 | 349.4621 | 176.0978 | 295.1819 | 267.8828 | 330.2423 | 209.6466 | 313.2916 | 0.43334 | 19.5788 | 1.1945 | 0.26406 | -39.7117 | 3.1158 | 811.52 | 0.25 | 2.6303 | -0.59441 | 0.42526 | -0.8704 | 2.5345 | 1.9989 | 3.2851 | -7.9391 | -1.194 | -3.1381 | 0.52906 | -1.0482 | 12.7285 | 10.3901
42810.5381 | 8469 | 82.1216 | 53.7498 | 39.4081 | 29.6441 | 21.2325 | 19.6744 | 18.8833 | 119.1485 | 84.0507 | 56.9443 | 37.1952 | 21.5376 | 17.1017 | 16.0108 | 174.1147 | 201.2055 | 437.7317 | 237.0118 | 208.724 | 397.4711 |  |  |  | 253.5037 | 343.2733 | 340.3865 | 347.6292 | 187.7864 | 267.8593 | 147.5486 | 229.4397 | 189.1323 | 208.6248 | 315.0175 | 207.5582 | 332.8068 | 159.6299 |  | 179.1973 | 186.8604 | 111.622 | 150.2899 |  | 30.6926 | 64.3794 | 31.1867 | 64.2878 | 136.2587 | 165.1864 | 207.6038 | 6.8202 | 35.5213 | 8.9991 | 74.7871 | 8.4866 | 42.5638 | 49.3322 | 53.0455 | 15.1213 |  |  | 2.2416 | 0.21825 | 0.26141 | -0.23525 | 2.7515 | 2.6569 | 5.4211 | -5.1046 | 0.76635 | 1.6304 | 7.2433 | -0.00056512 | -0.00049612 | -0.00059797 | 294.6143 | 428.7198 | 246.4951 | 120.498 | 68.3196 | 30.6398 | 19.2905 | 102.8709 | 73.0522 | 44.5183 | 31.1389 | 21.879 | 19.6526 | 18.4117 | 99.0231 | 99.1224 | 80.9754 | 54.3502 | 49.4038 | 98.3473 | 65.8825 | 180.8245 | 222.2875 | 285.0692 | 281.6229 | 306.7811 | 340.4836 |  |  |  | 366.6746 | 296.3429 | 301.6819 | 334.4764 | 1.6533 | 1.6575 | 719.9657 |  |  | 805.4123 |  |  | 332.4871 | 394.5387 | 244.0242 | 186.2912 | 279.0408 | 180.9069 | 933.2251 | 754.0346 | 779.0275 | 892.2107 | 874.723 |  | 325.8641 | 577.0693 | 305.367 | 803.5453 | 360.8226 | 716.3148 |  | 794.363 |  |  | 845.5944 | 928.8964 | 925.3632 | [6 empty] | 774.1325 |  |  | 763.0687 |  |  | 235.7306 | 314.6316 | 349.2526 | 121.5706 | 247.2127 | 375.5629 | 181.9627 | 278.4532 |  | 272.0536 | 338.996 | 191.0839 | 307.5076 | 239.4507 | 322.937 | 122.799 | 240.0157 |  | 300.6544 | 306.4083 | 407.3027 | 168.5211 | 257.7137 | 349.846 | 176.7143 | 295.2784 | 267.8277 | 330.173 | 209.5754 | 313.5093 | 0.35649 | 19.575 | 1.195 | 0.26515 | -39.6837 | 3.1158 | 795.4 | 0.27 | 2.4269 | 0.59814 | 0.65461 | -0.62099 | 2.4202 | 2.3783 | 3.3972 | -7.9459 | -1.1962 | -3.1385 | 1.0049 | -0.92787 | 12.7144 | 10.3967
42810.5381 | 8470 | 82.1408 | 53.758 | 39.4182 | 29.6582 | 21.2362 | 19.6784 | 18.8939 | 119.1556 | 84.0692 | 56.956 | 37.2045 | 21.5438 | 17.108 | 16.0213 | 174.113 | 201.179 | 437.7461 | 236.985 | 208.7505 | 397.4115 |  |  |  | 253.5057 | 343.2457 | 340.5196 | 347.7222 | 188.1108 | 265.9897 | 147.5569 | 229.4188 | 189.7032 | 208.6273 | 314.9892 | 207.9392 | 332.7612 | 159.9107 |  | 179.6539 | 187.2101 | 112.3631 | 150.7183 |  | 30.6136 | 64.2825 | 31.052 | 63.9827 | 136.2979 | 165.2116 | 207.9311 | 6.8869 | 35.4994 | 8.9258 | 74.7794 | 8.4853 | 42.558 | 49.3088 | 53.0449 | 15.1319 |  |  | 2.3494 | 0.35428 | 0.4454 | 0.021026 | 2.3862 | 1.7941 | 5.2016 | -5.0238 | 0.86384 | 1.4265 | 7.0673 | -0.00048791 | -0.00050926 | -0.00059962 | 294.7503 | 429.793 | 246.5333 | 120.5188 | 68.337 | 30.6416 | 19.2943 | 102.891 | 73.0664 | 44.5255 | 31.1395 | 21.8873 | 19.6505 | 18.4087 | 96.1325 | 97.3546 | 78.2705 | 55.1481 | 49.1085 | 98.1878 | 65.8478 | 180.824 | 222.2752 | 285.0374 | 281.5937 | 306.758 | 340.4438 |  |  |  | 366.6412 | 296.0575 | 300.1121 | 334.0817 | 1.3502 | 1.9923 | 720.0461 |  |  | 805.4375 |  |  | 332.4907 | 394.4951 | 243.5805 | 186.2966 | 279.0149 | 181.8338 | 933.5689 | 754.0303 | 778.9976 | 891.8911 | 874.7374 |  | 325.7698 | 577.2165 | 305.3289 | 804.095 | 360.8604 | 716.3047 |  | 794.804 |  |  | 845.83 | 929.047 | 925.0086 | [6 empty] | 774.0958 |  |  | 763.1007 |  |  | 236.5513 | 314.7396 | 348.648 | 121.7412 | 247.409 | 375.4957 | 181.6452 | 278.4113 |  | 271.1666 | 339.1507 | 191.5254 | 307.4904 | 238.954 | 322.8434 | 122.9835 | 239.8447 |  | 301.0125 | 306.5507 | 407.2541 | 168.0539 | 257.7936 | 349.9487 | 176.953 | 295.3238 | 267.5812 | 330.0421 | 209.7219 | 313.5247 | 0.37228 | 19.5725 | 1.1948 | 0.26527 | -39.6975 | 3.1158 | 793.75 | 0.3 | 2.4803 | 0.76196 | 0.85435 | 0.18563 | 2.2539 | 1.9544 | 3.3278 | -7.9536 | -1.203 | -3.1505 | 1.3065 | -0.63148 | 12.699 | 10.4047
42810.5381 | 8471 | 82.1419 | 53.7674 | 39.416 | 29.6586 | 21.2342 | 19.6771 | 18.8881 | 119.1655 | 84.0767 | 56.966 | 37.2027 | 21.5389 | 17.1057 | 16.0101 | 174.1009 | 201.1516 | 437.7597 | 236.9548 | 209.0282 | 397.3802 |  |  |  | 253.5133 | 343.2118 | 340.3443 | 347.576 | 188.9009 | 265.1551 | 147.5543 | 229.4013 | 189.914 | 208.633 | 314.9539 | 208.2317 | 332.7163 | 160.2618 |  | 179.7296 | 186.8848 | 113.0512 | 151.3349 |  | 30.6757 | 64.2605 | 31.0883 | 63.7159 | 136.208 | 165.1651 | 208.0044 | 6.7274 | 35.4788 | 8.8877 | 74.7678 | 8.477 | 42.536 | 49.2804 | 53.0361 | 15.1283 |  |  | 2.5886 | 0.3293 | 0.28507 | -0.10777 | 2.852 | 1.9295 | 5.3777 | -5.035 | 0.63694 | 2.4465 | 7.166 | -0.00051583 | -0.00050433 | -0.00057662 | 295.7597 | 430.7472 | 246.5776 | 120.523 | 68.3412 | 30.6484 | 19.2897 | 102.893 | 73.0711 | 44.5349 | 31.1415 | 21.885 | 19.6496 | 18.4099 | 95.398 | 97.7899 | 78.9486 | 57.3226 | 50.5251 | 98.0986 | 65.8299 | 180.8147 | 222.2659 | 285.0168 | 281.5521 | 306.721 | 340.3951 |  |  |  | 366.5563 | 295.9983 | 298.8494 | 333.852 | 2.3287 | 2.2782 | 721.5846 |  |  | 805.4359 |  |  | 332.4886 | 394.4542 | 243.036 | 186.3017 | 278.9875 | 182.2199 | 933.7877 | 754.0615 | 778.5421 | 892.0744 | 874.8326 |  | 325.8427 | 577.6893 | 305.3207 | 804.0696 | 360.8274 | 716.2251 |  | 794.8289 |  |  | 846.5359 | 929.3521 | 924.8834 | [6 empty] | 774.1487 |  |  | 763.1362 |  |  | 236.7861 | 314.8534 | 347.9602 | 121.9007 | 247.2848 | 375.4799 | 181.6848 | 278.4667 |  | 270.5393 | 338.9407 | 191.6931 | 307.4146 | 239.0825 | 323.0286 | 122.1684 | 239.588 |  | 301.3642 | 306.8499 | 407.1749 | 168.1449 | 258.031 | 349.9606 | 176.6602 | 295.2827 | 266.9918 | 330.0039 | 209.619 | 313.1363 | 0.049679 | 19.5694 | 1.1951 | 0.26451 | -39.8068 | 3.1158 | 789.33 | 0.24 | 2.6014 | 0.73459 | 0.68347 | -0.42023 | 2.464 | 2.0267 | 3.3835 | -7.9506 | -1.2168 | -3.1526 | 1.3771 | -0.70898 | 12.6783 | 10.4037
42810.5381 | 8472 | 82.1581 | 53.7809 | 39.4305 | 29.6529 | 21.2354 | 19.675 | 18.898 | 119.1731 | 84.0774 | 56.9783 | 37.2171 | 21.552 | 17.1109 | 16.0089 | 174.0861 | 201.1206 | 437.7587 | 236.9111 | 209.1665 | 397.3441 |  |  |  | 253.5052 | 343.1784 | 340.2971 | 347.3766 | 188.6621 | 265.1164 | 147.5648 | 229.3823 | 189.6406 | 208.6293 | 314.9156 | 208.6441 | 332.6708 | 160.6108 |  | 179.9272 | 187.0233 | 112.2899 | 151.9019 |  | 30.6946 | 64.2765 | 31.1471 | 63.5094 | 136.0584 | 165.145 | 207.908 | 6.5517 | 35.4582 | 8.9429 | 74.7885 | 8.4644 | 42.5275 | 49.2663 | 53.0342 | 15.1277 |  |  | 2.3106 | 0.54352 | 0.26207 | -0.43961 | 2.7594 | 2.5386 | 5.4316 | -4.9049 | 0.73113 | 1.2123 | 7.2602 | -0.00050105 | -0.00048626 | -0.00055855 | 295.703 | 431.3823 | 246.6187 | 120.5426 | 68.3467 | 30.6513 | 19.2915 | 102.9054 | 73.0875 | 44.5453 | 31.1524 | 21.889 | 19.6507 | 18.4061 | 97.4491 | 94.1143 | 76.9733 | 58.9493 | 53.5618 | 98.0152 | 65.7707 | 180.7998 | 222.2481 | 284.9807 | 281.5103 | 306.6773 | 340.3478 |  |  |  | 366.3486 | 296.7487 | 297.9286 | 334.415 | 2.1778 | 1.0423 | 723.0663 |  |  | 805.5147 |  |  | 332.4929 | 394.4159 | 242.4665 | 186.3009 | 278.9567 | 182.0758 | 933.185 | 754.0732 | 778.3301 | 891.8562 | 874.9331 |  | 325.834 | 577.3801 | 305.275 | 804.004 | 360.7909 | 716.7392 |  | 795.0035 |  |  | 846.8177 | 929.6502 | 925.1608 | [6 empty] | 774.166 |  |  | 763.1501 |  |  | 236.2628 | 314.8626 | 347.7949 | 121.9801 | 247.1969 | 375.4847 | 181.5185 | 278.4929 |  | 270.9733 | 338.0729 | 192.0812 | 307.4232 | 239.1659 | 323.1999 | 121.5564 | 239.5172 |  | 302.4572 | 307.3037 | 407.1005 | 168.0244 | 258.1171 | 349.7003 | 176.7256 | 295.1914 | 267.1759 | 329.8169 | 209.3484 | 312.9376 | 0.18816 | 19.5697 | 1.1943 | 0.26359 | -39.6576 | 3.1158 | 805.23 | 0.19 | 2.4577 | 0.94377 | 0.65534 | -0.84877 | 2.4236 | 2.3246 | 3.4003 | -7.9541 | -1.2114 | -3.154 | 1.139 | -0.4966 | 12.659 | 10.37
42810.5381 | 8473 | 82.169 | 53.7888 | 39.4423 | 29.6668 | 21.2351 | 19.6707 | 18.9016 | 119.1815 | 84.093 | 56.9789 | 37.2167 | 21.5487 | 17.1145 | 16.0124 | 174.0827 | 201.0892 | 437.7755 | 236.8906 | 209.0961 | 397.3288 |  |  |  | 253.5194 | 343.1463 | 340.1892 | 347.3989 | 191.3109 | 267.0239 | 147.5782 | 229.3619 | 189.4599 | 208.6309 | 314.8858 | 208.6493 | 332.6332 | 160.5802 |  | 180.214 | 186.2217 | 112.695 | 153.1134 |  | 30.853 | 64.3138 | 31.1252 | 63.2667 | 136.0566 | 165.0867 | 207.8347 | 6.4747 | 35.427 | 8.9121 | 74.8229 | 8.4623 | 42.5247 | 49.2719 | 53.0353 | 15.1391 |  |  | 2.331 | 0.32996 | 0.51243 | -0.62097 | 3.6498 | 2.2495 | 5.3915 | -4.7183 | 0.2818 | 1.3069 | 7.1908 | -0.0005454 | -0.00055526 | -0.00058483 | 295.574 | 432.9945 | 246.6611 | 120.5573 | 68.3563 | 30.6573 | 19.2977 | 102.9166 | 73.094 | 44.5565 | 31.1579 | 21.8894 | 19.6498 | 18.4119 | 99.8504 | 91.2764 | 71.7332 | 56.9693 | 51.6147 | 97.9756 | 65.6617 | 180.8015 | 222.2372 | 284.9563 | 281.4841 | 306.6452 | 340.309 |  |  |  | 366.2065 | 296.5221 | 299.1125 | 334.3386 | 3.4295 | 1.7635 | 723.1091 |  |  | 805.3862 |  |  | 332.5001 | 394.3826 | 242.7964 | 186.3089 | 278.9327 | 181.5346 | 932.6215 | 754.074 | 778.5802 | 891.9222 | 874.6518 |  | 325.827 | 577.6397 | 305.2405 | 804.0644 | 360.76 | 717.6136 |  | 795.2354 |  |  | 846.4008 | 929.3652 | 925.2576 | [6 empty] | 774.1424 |  |  | 763.1467 |  |  | 235.8682 | 314.6013 | 347.3253 | 122.5431 | 247.5219 | 375.4977 | 180.9538 | 278.2769 |  | 270.7529 | 337.6256 | 192.4964 | 307.3427 | 239.1211 | 323.1694 | 121.6143 | 239.4922 |  | 303.4565 | 307.4974 | 407.0471 | 167.9424 | 258.0793 | 349.0417 | 176.7976 | 294.996 | 267.7583 | 329.7301 | 209.1263 | 312.7912 | 0.23766 | 19.5688 | 1.1941 | 0.26308 | -39.7614 | 3.1158 | 804.88 | 0.26 | 2.4729 | 0.73538 | 0.91643 | -1.0088 | 2.7871 | 2.1881 | 3.3875 | -7.9468 | -1.2211 | -3.1583 | 0.86733 | 0.072565 | 12.6224 | 10.3597
42810.5381 | 8474 | 82.1916 | 53.791 | 39.4478 | 29.666 | 21.2441 | 19.6774 | 18.9034 | 119.1927 | 84.1023 | 56.9938 | 37.2316 | 21.5564 | 17.1184 | 16.0132 | 174.0845 | 201.0822 | 437.7854 | 236.8619 | 209.2225 | 397.2602 |  |  |  | 253.5148 | 343.1217 | 340.3341 | 347.5569 | 193.7489 | 269.4716 | 147.5694 | 229.336 | 189.6871 | 208.634 | 314.8473 | 208.7262 | 332.5709 | 160.4643 |  | 180.7332 | 186.4785 | 113.337 | 152.9056 |  | 30.9296 | 64.363 | 31.154 | 63.0798 | 135.7115 | 164.9894 | 207.7304 | 6.5438 | 35.4141 | 8.6293 | 74.858 | 8.4377 | 42.5064 | 49.2595 | 53.0132 | 15.1223 |  |  | 2.0596 | 0.041487 | 0.31661 | -0.48364 | 2.7811 | 2.1003 | 5.1799 | -4.4101 | 0.49274 | 1.8958 | 7.0881 | -0.00053391 | -0.00048462 | -0.00051255 | 295.7233 | 430.1416 | 246.7014 | 120.5593 | 68.3731 | 30.6577 | 19.2994 | 102.9252 | 73.1067 | 44.5593 | 31.1604 | 21.8818 | 19.6479 | 18.4014 | 104.0683 | 95.166 | 73.7825 | 57.5088 | 51.2033 | 98.0245 | 65.6292 | 180.7947 | 222.2327 | 284.9324 | 281.4526 | 306.6192 | 340.267 |  |  |  | 366.0917 | 296.7289 | 300.8185 | 334.6426 | 2.005 | 2.2298 | 723.28 |  |  | 805.0661 |  |  | 332.4903 | 394.3431 | 243.6674 | 186.3166 | 278.9124 | 181.7501 | 932.6953 | 754.0629 | 778.5031 | 891.9735 | 874.5743 |  | 325.7442 | 578.4311 | 305.1741 | 803.6624 | 360.6575 | 717.8874 |  | 795.1192 |  |  | 846.1933 | 929.5236 | 925.4016 | [6 empty] | 774.2088 |  |  | 763.1039 |  |  | 235.9851 | 314.6142 | 347.4912 | 122.289 | 247.2664 | 375.5135 | 180.9671 | 277.6549 |  | 271.0891 | 338.0201 | 192.6032 | 307.052 | 239.3955 | 322.9984 | 122.5393 | 239.5974 |  | 304.7958 | 307.3229 | 407.0156 | 168.3959 | 258.0548 | 349.3844 | 176.8188 | 294.8208 | 267.991 | 329.6646 | 209.1418 | 312.7324 | 0.17352 | 19.5692 | 1.1952 | 0.2645 | -39.7478 | 3.1158 | 796.92 | 0.25 | 2.3297 | 0.26078 | 0.7204 | -0.89037 | 2.4327 | 2.1141 | 3.32 | -7.951 | -1.2479 | -3.1559 | 0.40467 | -0.15905 | 12.6233 | 10.3413
42810.5381 | 8475 | 82.1973 | 53.7989 | 39.4513 | 29.6644 | 21.2416 | 19.6788 | 18.9034 | 119.2045 | 84.1115 | 57.0063 | 37.2363 | 21.5547 | 17.1207 | 16.0182 | 174.0691 | 201.0546 | 437.7945 | 236.8319 | 209.4986 | 397.216 |  |  |  | 253.5234 | 343.0846 | 340.4543 | 347.6772 | 193.8042 | 269.4077 | 147.5735 | 229.3057 | 190.1825 | 208.6364 | 314.8124 | 208.7117 | 332.5207 | 160.3051 |  | 180.9819 | 186.3879 | 113.4126 | 152.842 |  | 31.1105 | 64.4052 | 31.3141 | 63.1302 | 135.0506 | 164.5487 | 207.5766 | 6.5243 | 35.4021 | 8.3995 | 74.8818 | 8.4314 | 42.4875 | 49.2459 | 53.0201 | 15.1251 |  |  | 2.1299 | -0.089281 | 0.15824 | -0.66763 | 3.2581 | 2.6011 | 5.5177 | -4.6026 | 1.1157 | 1.9669 | 7.2779 | -0.00049448 | -0.00049941 | -0.00054376 | 291.7876 | 430.211 | 246.7451 | 120.585 | 68.3808 | 30.6649 | 19.291 | 102.935 | 73.1143 | 44.5647 | 31.1703 | 21.8835 | 19.6502 | 18.397 | 105.7147 | 99.9811 | 78.9713 | 59.2198 | 51.2814 | 98.0136 | 65.6493 | 180.8004 | 222.225 | 284.9041 | 281.4259 | 306.5911 | 340.2363 |  |  |  | 366.063 | 296.8382 | 300.4449 | 335.0122 | 1.3074 | 2.5057 | 724.1281 |  |  | 804.9637 |  |  | 332.491 | 394.2997 | 243.7977 | 186.3258 | 278.8938 | 182.1864 | 932.4936 | 754.0075 | 778.4757 | 892.28 | 874.5085 |  | 325.799 | 579.0097 | 305.0357 | 803.6147 | 360.5583 | 718.1275 |  | 794.8423 |  |  | 845.7439 | 929.1513 | 925.4072 | [6 empty] | 774.212 |  |  | 763.0367 |  |  | 235.8426 | 314.2118 | 348.0716 | 122.0757 | 247.1983 | 375.4918 | 181.0869 | 277.3627 |  | 271.3565 | 338.3848 | 192.4027 | 306.63 | 239.9703 | 322.596 | 122.2703 | 239.5792 |  | 304.4433 | 307.3057 | 407.0055 | 169.2366 | 258.0002 | 349.9911 | 176.7149 | 294.5767 | 268.2388 | 330.0926 | 209.0721 | 312.502 | 0.19451 | 19.5654 | 1.1949 | 0.26414 | -39.8282 | 3.1158 | 805.69 | 0.35 | 2.369 | -0.38258 | 0.50933 | -1.0462 | 2.6317 | 2.3514 | 3.4248 | -7.945 | -1.2738 | -3.163 | 0.2204 | -0.73316 | 12.6212 | 10.3285
42810.5381 | 8476 | 82.2095 | 53.8124 | 39.4592 | 29.6706 | 21.2483 | 19.6796 | 18.9064 | 119.2183 | 84.1218 | 57.0136 | 37.2431 | 21.5647 | 17.1269 | 16.0173 | 174.0594 | 201.032 | 437.8079 | 236.792 | 209.805 | 397.1764 |  |  |  | 253.5226 | 343.0632 | 340.8258 | 347.8566 | 195.4048 | 270.0512 | 147.5899 | 229.2966 | 190.5489 | 208.6438 | 314.7856 | 208.8004 | 332.4763 | 160.3473 |  | 181.711 | 186.3401 | 113.1828 | 152.6767 |  | 31.2467 | 64.3932 | 31.3052 | 63.0591 | 134.6888 | 164.2454 | 207.6284 | 6.5355 | 35.3667 | 8.3235 | 74.9214 | 8.4153 | 42.4482 | 49.2413 | 53.007 | 15.123 |  |  | 2.0169 | 0.23139 | 0.70168 | -0.53423 | 3.2857 | 3.1997 | 6.2162 | -5.0573 | 0.1555 | 1.2939 | 7.2884 | -0.00047969 | -0.00056676 | -0.00052733 | 288.609 | 428.2831 | 246.7858 | 120.6047 | 68.4059 | 30.675 | 19.3071 | 102.954 | 73.128 | 44.5726 | 31.1667 | 21.8833 | 19.6464 | 18.4032 | 104.3995 | 98.2137 | 79.8123 | 60.8019 | 52.8743 | 97.9193 | 65.6325 | 180.7861 | 222.206 | 284.869 | 281.3933 | 306.5535 | 340.1949 |  |  |  | 366.0831 | 296.5658 | 299.7591 | 334.3061 | 1.8034 | 1.1441 | 724.4072 |  |  | 805.128 |  |  | 332.4993 | 394.262 | 244.5974 | 186.3279 | 278.8668 | 182.0664 | 933.6415 | 753.982 | 778.4945 | 892.6726 | 874.663 |  | 325.7271 | 579.8791 | 304.9747 | 803.6682 | 360.4908 | 718.2904 |  | 794.7951 |  |  | 845.444 | 929.2597 | 926.3067 | [6 empty] | 774.2223 |  |  | 762.9969 |  |  | 235.5552 | 314.2766 | 348.4534 | 122.1368 | 246.8666 | 375.4714 | 180.8955 | 277.2139 |  | 271.5541 | 338.4286 | 192.6384 | 306.2407 | 240.3327 | 322.5921 | 122.0084 | 239.1811 |  | 304.2815 | 307.9751 | 406.9686 | 169.8109 | 257.7836 | 350.6111 | 176.4459 | 294.5513 | 268.1707 | 330.1752 | 209.168 | 312.3232 | 0.27964 | 19.5627 | 1.1949 | 0.26328 | -39.7462 | 3.1158 | 787.04 | 0.4 | 2.3067 | 0.61589 | 1.0725 | -0.93583 | 2.6419 | 2.6071 | 3.6339 | -7.9548 | -1.3024 | -3.1703 | 0.35497 | -0.82862 | 12.6223 | 10.3499
42810.5381 | 8477 | 82.2267 | 53.8244 | 39.4741 | 29.6828 | 21.2581 | 19.6794 | 18.9088 | 119.2296 | 84.1355 | 57.0296 | 37.2564 | 21.5718 | 17.1333 | 16.0141 | 174.0517 | 200.9944 | 437.8111 | 236.7683 | 209.7995 | 397.1467 |  |  |  | 253.5241 | 343.0366 | 340.7114 | 347.5752 | 196.1593 | 271.1105 | 147.5833 | 229.2739 | 189.5548 | 208.6402 | 314.7469 | 208.7096 | 332.4388 | 160.2277 |  | 182.358 | 185.9562 | 112.2245 | 151.7024 |  | 31.0965 | 64.4616 | 31.1881 | 62.861 | 134.6627 | 164.2281 | 208.0413 | 6.5885 | 35.3176 | 8.1867 | 74.9378 | 8.4151 | 42.418 | 49.2491 | 53.0087 | 15.1269 |  |  | 2.0918 | 0.097343 | 0.75753 | -0.47969 | 3.2621 | 2.9276 | 6.0868 | -5.1217 | 0.47348 | 2.0955 | 7.1463 | -0.00050762 | -0.00054705 | -0.00054705 | 286.8424 | 427.342 | 246.8424 | 120.6209 | 68.418 | 30.7029 | 19.3131 | 102.9638 | 73.1408 | 44.5931 | 31.1767 | 21.8952 | 19.66 | 18.4093 | 103.8054 | 96.8914 | 77.6019 | 58.0386 | 50.9422 | 97.8569 | 65.558 | 180.7887 | 222.2013 | 284.8379 | 281.3666 | 306.5178 | 340.1404 |  |  |  | 366.1064 | 296.6083 | 300.145 | 334.0233 | 2.6251 | 1.9786 | 725.3354 |  |  | 805.3552 |  |  | 332.5204 | 394.232 | 246.6302 | 186.337 | 278.8441 | 181.6121 | 934.9473 | 753.9561 | 778.3877 | 892.9763 | 875.1152 |  | 325.7564 | 580.8065 | 304.9287 | 804.1689 | 360.4295 | 718.3075 |  | 794.6554 |  |  | 845.6585 | 929.7019 | 927.0106 | [6 empty] | 774.2752 |  |  | 762.9539 |  |  | 235.5513 | 313.9254 | 349.1649 | 122.0952 | 246.7084 | 375.4037 | 181.025 | 276.9889 |  | 271.2832 | 338.9666 | 192.9599 | 306.451 | 240.6771 | 322.6061 | 121.6743 | 238.9629 |  | 303.7169 | 308.433 | 406.9104 | 169.5815 | 257.6038 | 350.8899 | 176.1391 | 294.6186 | 268.116 | 330.3747 | 209.0975 | 312.2033 | 0.38692 | 19.5628 | 1.195 | 0.26206 | -39.7256 | 3.1158 | 804 | 0.21 | 2.3514 | 0.39951 | 1.1145 | -0.88687 | 2.6323 | 2.4938 | 3.5957 | -7.9651 | -1.3314 | -3.1894 | 0.41332 | -0.59197 | 12.6464 | 10.3597
42810.5382 | 8478 | 82.2386 | 53.8301 | 39.4874 | 29.6887 | 21.2507 | 19.6856 | 18.9169 | 119.2366 | 84.1453 | 57.035 | 37.2694 | 21.5752 | 17.1308 | 16.018 | 174.0425 | 200.9747 | 437.8228 | 236.7433 | 210.0632 | 397.1237 |  |  |  | 253.5278 | 343.0033 | 340.5604 | 347.3577 | 196.2669 | 271.5997 | 147.5926 | 229.2474 | 189.7762 | 208.6372 | 314.7109 | 208.5177 | 332.4266 | 160.1501 |  | 181.6137 | 186.1119 | 112.0936 | 150.5808 |  | 30.9207 | 64.6655 | 31.1038 | 62.7003 | 134.7211 | 164.3912 | 208.5979 | 6.5944 | 35.2729 | 8.1341 | 74.9336 | 8.4031 | 42.3769 | 49.2456 | 52.9966 | 15.117 |  |  | 2.5472 | 0.054627 | 0.9067 | -0.17808 | 3.4743 | 2.4972 | 5.7667 | -5.0902 | 0.72782 | 2.3926 | 7.3774 | -0.00048955 | -0.00047476 | -0.00055855 | 287.4986 | 427.7291 | 246.8863 | 120.6336 | 68.4277 | 30.6949 | 19.3137 | 102.9762 | 73.1538 | 44.5984 | 31.1815 | 21.8979 | 19.661 | 18.4059 | 107.5206 | 98.3644 | 80.3542 | 57.7971 | 50.31 | 97.9476 | 65.5763 | 180.7796 | 222.1799 | 284.8062 | 281.3255 | 306.4791 | 340.0944 |  |  |  | 366.0681 | 296.5097 | 299.3546 | 333.9097 | 2.9442 | 2.7135 | 725.9154 |  |  | 805.6511 |  |  | 332.5302 | 394.2007 | 248.4237 | 186.3497 | 278.829 | 181.6129 | 935.1518 | 753.8601 | 778.5454 | 893.1927 | 875.2642 |  | 325.8386 | 580.9947 | 304.9048 | 804.3926 | 360.4455 | 718.1091 |  | 794.7446 |  |  | 846.546 | 930.0332 | 926.8719 | [6 empty] | 774.2495 |  |  | 762.9231 |  |  | 235.046 | 313.7679 | 349.4353 | 122.1898 | 246.68 | 375.3259 | 181.0989 | 276.6673 |  | 271.086 | 339.1265 | 193.1924 | 306.6578 | 240.8287 | 322.4973 | 121.4682 | 238.9917 |  | 303.1296 | 308.096 | 406.8925 | 169.529 | 257.5491 | 350.8344 | 176.0592 | 294.6651 | 267.9505 | 330.5598 | 208.975 | 312.1453 | 0.36843 | 19.5586 | 1.1955 | 0.26051 | -39.8341 | 3.1158 | 821.12 | 0.23 | 2.596 | 0.29937 | 1.2197 | -0.54052 | 2.7171 | 2.3036 | 3.5006 | -7.9629 | -1.3384 | -3.1943 | 0.011647 | -0.89557 | 12.6766 | 10.3596
42810.5382 | 8479 | 82.2511 | 53.8288 | 39.4779 | 29.6834 | 21.2489 | 19.6737 | 18.9027 | 119.2385 | 84.153 | 57.0438 | 37.2609 | 21.5601 | 17.1266 | 16.0189 | 174.0267 | 200.9469 | 437.8287 | 236.7044 | 210.2233 | 397.1252 |  |  |  | 253.5277 | 342.9727 | 340.1448 | 347.1814 | 195.1465 | 270.5101 | 147.5919 | 229.2278 | 189.9943 | 208.6416 | 314.6693 | 208.0478 | 332.401 | 159.7561 |  | 181.4605 | 186.2574 | 112.1136 | 150.6051 |  | 30.8111 | 64.8621 | 31.1311 | 62.3978 | 134.6425 | 164.3611 | 208.9608 | 6.7367 | 35.2199 | 8.1115 | 74.8895 | 8.3896 | 42.35 | 49.2431 | 52.9993 | 15.1173 |  |  | 2.8823 | -0.10308 | 0.35078 | 0.022342 | 3.3488 | 2.6267 | 5.7293 | -3.9021 | 0.96951 | 1.7997 | 7.2622 | -0.00048298 | -0.00047312 | -0.00051419 | 287.098 | 427.7895 | 246.931 | 120.6462 | 68.4462 | 30.6982 | 19.3126 | 102.9874 | 73.1568 | 44.6024 | 31.1887 | 21.8979 | 19.6557 | 18.4006 | 111.8631 | 102.9456 | 85.8037 | 57.076 | 48.1536 | 98.0338 | 65.6149 | 180.7774 | 222.1752 | 284.7828 | 281.2919 | 306.4558 | 340.0563 |  |  |  | 366.0278 | 296.1721 | 298.9687 | 333.9321 | 3.1752 | 2.7797 | 726.0529 |  |  | 806.1585 |  |  | 332.5259 | 394.1722 | 248.7695 | 186.3551 | 278.8039 | 181.0702 | 934.7148 | 753.8107 | 779.0112 | 892.7628 | 875.2015 |  | 325.7818 | 580.9964 | 304.8321 | 804.0947 | 360.4633 | 718.4425 |  | 795.1666 |  |  | 846.8975 | 930.5643 | 927.1451 | [6 empty] | 774.2904 |  |  | 762.8985 |  |  | 235.5302 | 314.0427 | 349.2117 | 122.2229 | 246.6293 | 375.246 | 180.7898 | 276.6223 |  | 271.2604 | 339.4882 | 192.8662 | 306.4907 | 240.7083 | 322.3047 | 121.2738 | 238.997 |  | 303.5952 | 307.2694 | 406.8672 | 169.3353 | 257.4045 | 350.7994 | 175.7699 | 294.6434 | 268.1516 | 330.7476 | 208.9335 | 311.9787 | 0.31393 | 19.5581 | 1.1976 | 0.26133 | -39.8504 | 3.1158 | 788.98 | 0.25 | 2.7587 | -0.41136 | 0.75884 | 0.19151 | 2.6675 | 2.3625 | 3.4891 | -7.9655 | -1.3436 | -3.1845 | -0.46027 | -1.4965 | 12.6739 | 10.3554
42810.5382 | 8480 | 82.2617 | 53.835 | 39.4774 | 29.6901 | 21.2504 | 19.6799 | 18.9 | 119.2535 | 84.1603 | 57.0588 | 37.2787 | 21.574 | 17.1232 | 16.0246 | 174.0265 | 200.9285 | 437.8481 | 236.6734 | 210.1697 | 397.139 |  |  |  | 253.5306 | 342.9466 | 339.9386 | 347.1689 | 192.9127 | 269.7377 | 147.6011 | 229.2065 | 188.4441 | 208.6386 | 314.6328 | 208.0529 | 332.4375 | 159.8553 |  | 180.3911 | 185.4211 | 110.651 | 150.6287 |  | 30.7406 | 64.9223 | 31.1027 | 62.346 | 134.3604 | 164.328 | 208.8295 | 6.9811 | 35.1766 | 8.4627 | 74.8291 | 8.4019 | 42.3256 | 49.2433 | 53.0085 | 15.1197 |  |  | 2.8153 | -0.080081 | -0.20383 | -0.59863 | 2.8284 | 1.7028 | 4.948 | -4.0789 | 0.82726 | 2.1494 | 7.2687 | -0.00047641 | -0.00049776 | -0.00055362 | 287.3717 | 428.2457 | 246.9695 | 120.6601 | 68.4553 | 30.6996 | 19.3141 | 102.9975 | 73.1704 | 44.6084 | 31.1924 | 21.9005 | 19.6502 | 18.3981 | 115.9846 | 105.1351 | 91.4959 | 57.8679 | 47.7186 | 98.1744 | 65.7018 | 180.7679 | 222.1621 | 284.7508 | 281.2645 | 306.4289 | 340.0106 |  |  |  | 365.9801 | 296.0346 | 298.5405 | 333.7442 | 2.274 | 2.6062 | 726.3448 |  |  | 806.5087 |  |  | 332.5235 | 394.1351 | 247.4653 | 186.3521 | 278.7671 | 179.7306 | 934.3281 | 753.8209 | 779.6395 | 893.0245 | 875.1616 |  | 325.8073 | 581.3162 | 304.7525 | 803.8541 | 360.4236 | 718.5687 |  | 795.3571 |  |  | 846.4132 | 930.2837 | 926.8321 | [6 empty] | 774.3987 |  |  | 762.8635 |  |  | 235.9823 | 314.2553 | 349.5513 | 122.0754 | 246.6732 | 375.1671 | 180.7315 | 276.9336 |  | 271.1735 | 339.5658 | 192.3752 | 305.976 | 240.3616 | 322.24 | 121.2805 | 238.8775 |  | 303.7412 | 306.6818 | 406.8489 | 169.542 | 257.0383 | 351.0347 | 175.7853 | 294.5771 | 268.377 | 330.9209 | 208.7951 | 311.7356 | 0.33685 | 19.5562 | 1.2011 | 0.26326 | -39.8046 | 3.1158 | 795.43 | 0.28 | 2.7245 | -0.36261 | -0.5785 | -0.99141 | 2.4514 | 1.9021 | 3.2423 | -7.9625 | -1.3582 | -3.1812 | -0.90096 | -2.1185 | 12.6761 | 10.3565
42810.5382 | 8481 | 82.2672 | 53.8336 | 39.4685 | 29.686 | 21.2524 | 19.6735 | 18.8926 | 119.2528 | 84.1712 | 57.0566 | 37.2702 | 21.5667 | 17.1186 | 16.0124 | 174.0155 | 200.9079 | 437.8613 | 236.6464 | 210.0733 | 397.1657 |  |  |  | 253.533 | 342.915 | 340.0175 | 347.1942 | 191.1277 | 267.8525 | 147.6057 | 229.1717 | 187.3535 | 208.6431 | 314.5993 | 208.1674 | 332.4611 | 159.8965 |  | 179.7036 | 185.7225 | 110.8553 | 150.9815 |  | 30.7697 | 64.812 | 31.0026 | 62.2617 | 134.3178 | 164.5232 | 208.4389 | 7.2876 | 35.1464 | 8.7097 | 74.7648 | 8.4036 | 42.3045 | 49.2413 | 52.9811 | 15.1134 |  |  | 2.6123 | -0.10768 | -0.3727 | -1.1914 | 2.7088 | 1.8283 | 5.3002 | -4.4738 | 0.41568 | 2.1383 | 7.1791 | -0.00047805 | -0.00046491 | -0.00055855 | 287.9204 | 429.4565 | 247.0175 | 120.6729 | 68.4655 | 30.7025 | 19.3097 | 103.0028 | 73.1777 | 44.6154 | 31.1958 | 21.9006 | 19.6476 | 18.4066 | 118.7955 | 105.0158 | 92.75 | 58.5498 | 47.9789 | 98.3208 | 65.7869 | 180.7749 | 222.1401 | 284.7224 | 281.2399 | 306.3901 | 339.9788 |  |  |  | 365.8589 | 296.686 | 298.4214 | 334.3906 | 1.7199 | 1.4932 | 727.4143 |  |  | 806.6699 |  |  | 332.5259 | 394.0922 | 245.2019 | 186.347 | 278.7372 | 178.3915 | 934.3685 | 753.7852 | 779.9774 | 893.2778 | 875.3079 |  | 325.8557 | 581.8178 | 304.6569 | 804.1843 | 360.4018 | 718.5233 |  | 795.5817 |  |  | 846.1492 | 929.8556 | 926.0289 | [6 empty] | 774.3821 |  |  | 762.8434 |  |  | 235.6425 | 314.4463 | 349.616 | 121.6016 | 246.6243 | 375.1009 | 181.1461 | 277.0952 |  | 270.9983 | 339.4356 | 191.9778 | 305.3898 | 240.0794 | 322.6366 | 121.2577 | 238.8068 |  | 303.8521 | 306.2283 | 406.837 | 170.1338 | 256.9299 | 351.2379 | 176.2409 | 294.5268 | 268.6714 | 330.5717 | 208.731 | 311.8094 | 0.28022 | 19.5533 | 1.2037 | 0.26403 | -39.7472 | 3.1158 | 810.64 | 0.36 | 2.6198 | -0.4204 | -0.78214 | -1.3984 | 2.3996 | 1.9714 | 3.3565 | -7.9628 | -1.379 | -3.1922 | -1.1953 | -2.2476 | 12.6682 | 10.328
42810.5382 | 8482 | 82.2814 | 53.8465 | 39.4793 | 29.6904 | 21.252 | 19.6814 | 18.8922 | 119.2667 | 84.1747 | 57.0619 | 37.282 | 21.5755 | 17.1253 | 16.0146 | 174.0028 | 200.8805 | 437.8699 | 236.6162 | 209.9412 | 397.1325 |  |  |  | 253.5332 | 342.8769 | 339.9538 | 347.2875 | 191.1716 | 266.0736 | 147.6082 | 229.1543 | 186.3502 | 208.6475 | 314.5658 | 208.0848 | 332.4272 | 159.9062 |  | 179.5107 | 185.4965 | 110.9276 | 149.8074 |  | 30.8519 | 64.6408 | 30.864 | 62.1362 | 134.451 | 164.6308 | 208.0577 | 7.4032 | 35.1229 | 8.8699 | 74.7164 | 8.3901 | 42.2686 | 49.246 | 52.9607 | 15.1049 |  |  | 2.2686 | -0.13265 | -0.25442 | -1.2262 | 2.5117 | 2.3599 | 5.6097 | -3.8725 | 0.75292 | 1.4804 | 7.1143 | -0.00049776 | -0.00052733 | -0.00055526 | 287.6351 | 429.9149 | 247.0588 | 120.6799 | 68.4692 | 30.7119 | 19.31 | 103.0178 | 73.1934 | 44.6278 | 31.1984 | 21.9093 | 19.6595 | 18.4027 | 116.4103 | 99.7932 | 86.4087 | 56.7682 | 47.1152 | 98.3356 | 65.7603 | 180.7653 | 222.1272 | 284.6945 | 281.2021 | 306.3506 | 339.9285 |  |  |  | 365.7394 | 297.4791 | 300.0706 | 334.7521 | 2.1359 | 0.95307 | 728.8245 |  |  | 806.8302 |  |  | 332.5385 | 394.0602 | 244.9012 | 186.359 | 278.7163 | 177.532 | 933.7245 | 753.7673 | 780.1148 | 893.5816 | 875.454 |  | 325.8618 | 582.0513 | 304.6192 | 804.0741 | 360.3153 | 718.8412 |  | 795.8089 |  |  | 846.2288 | 929.6141 | 925.2447 | [6 empty] | 774.427 |  |  | 762.8432 |  |  | 235.3474 | 314.4739 | 349.0354 | 121.3972 | 246.8062 | 375.0052 | 181.071 | 277.1565 |  | 270.5856 | 339.5225 | 191.7436 | 304.9395 | 239.7854 | 322.8108 | 120.7879 | 238.4194 |  | 304.0765 | 306.6736 | 406.8321 | 170.2309 | 256.9942 | 351.1718 | 176.7353 | 294.3927 | 268.7108 | 330.1281 | 208.809 | 311.8694 | 0.23515 | 19.5512 | 1.2056 | 0.26518 | -39.7462 | 3.1158 | 812.49 | 0.1 | 2.4374 | -0.46649 | -0.64606 | -1.4183 | 2.3109 | 2.24 | 3.4535 | -7.9664 | -1.3881 | -3.1966 | -0.92848 | -1.5462 | 12.6981 | 10.3076
42810.5382 | 8483 | 82.2884 | 53.8506 | 39.483 | 29.6894 | 21.2474 | 19.6723 | 18.8886 | 119.2694 | 84.1799 | 57.0651 | 37.2825 | 21.573 | 17.1172 | 16.0048 | 173.9923 | 200.8511 | 437.8691 | 236.5752 | 209.872 | 397.0713 |  |  |  | 253.5303 | 342.8483 | 339.5265 | 347.1037 | 191.3401 | 267.026 | 147.6057 | 229.1306 | 186.077 | 208.6415 | 314.5233 | 207.7245 | 332.3977 | 159.4692 |  | 179.4527 | 185.5945 | 110.4455 | 148.653 |  | 30.9431 | 64.4991 | 30.8009 | 62.1475 | 134.561 | 164.8965 | 208.0895 | 7.2626 | 35.0943 | 9.0048 | 74.6631 | 8.3892 | 42.2586 | 49.2519 | 52.9419 | 15.1122 |  |  | 2.2607 | 0.20642 | 0.27192 | -1.0363 | 3.2825 | 2.0543 | 5.6156 | -3.4855 | 0.33881 | 2.3387 | 7.1432 | -0.00046162 | -0.0005454 | -0.00057497 | 286.7906 | 431.482 | 247.1024 | 120.7 | 68.4779 | 30.7173 | 19.3176 | 103.0193 | 73.1969 | 44.6286 | 31.2052 | 21.9011 | 19.6485 | 18.4065 | 114.8898 | 94.2581 | 79.9786 | 54.0323 | 44.5313 | 98.3021 | 65.7052 | 180.7561 | 222.1094 | 284.6586 | 281.1631 | 306.319 | 339.8812 |  |  |  | 365.61 | 297.2707 | 300.6991 | 334.8507 | 1.9555 | 1.567 | 729.625 |  |  | 806.9241 |  |  | 332.5491 | 394.0319 | 246.0362 | 186.3707 | 278.6907 | 176.8589 | 933.1643 | 753.7609 | 779.7709 | 893.9162 | 875.3385 |  | 325.883 | 582.8697 | 304.652 | 803.7602 | 360.2241 | 719.3757 |  | 795.2666 |  |  | 846.21 | 929.1304 | 924.6292 | [6 empty] | 774.4337 |  |  | 762.9892 |  |  | 235.283 | 314.3429 | 348.1165 | 121.1957 | 247.0514 | 374.8465 | 180.6227 | 277.213 |  | 270.4044 | 339.5947 | 191.8487 | 304.9375 | 239.5378 | 322.3187 | 120.4671 | 238.0707 |  | 304.9737 | 307.1283 | 406.7968 | 169.9365 | 257.0854 | 351.2832 | 176.7701 | 294.2863 | 268.494 | 330.0568 | 208.6903 | 311.9433 | 0.35399 | 19.5498 | 1.2079 | 0.26538 | -39.7297 | 3.1159 | 833.81 | 0.28 | 2.4353 | 0.58181 | 0.66776 | -1.3036 | 2.6426 | 2.0906 | 3.4564 | -7.9616 | -1.4085 | -3.1956 | -0.76365 | -0.83838 | 12.7279 | 10.2936
42810.5382 | 8484 | 82.3102 | 53.8639 | 39.5003 | 29.7026 | 21.253 | 19.68 | 18.9044 | 119.2879 | 84.1971 | 57.0821 | 37.2962 | 21.5826 | 17.1305 | 16.0214 | 173.9912 | 200.8218 | 437.8745 | 236.5498 | 209.6611 | 397.0164 |  |  |  | 253.5407 | 342.8173 | 339.3388 | 346.8405 | 191.224 | 267.4446 | 147.6044 | 229.1092 | 185.5068 | 208.6385 | 314.4976 | 207.6792 | 332.3846 | 159.2493 |  | 179.5853 | 185.4421 | 110.3277 | 147.6772 |  | 31.0006 | 64.4985 | 30.8673 | 62.137 | 134.2688 | 164.5381 | 208.36 | 7.1258 | 35.0655 | 9.1834 | 74.6399 | 8.3921 | 42.2513 | 49.2513 | 52.9357 | 15.1097 |  |  | 2.1036 | -0.12542 | -0.057288 | -0.67683 | 3.2259 | 2.1299 | 5.2437 | -3.2351 | 0.49274 | 1.8861 | 7.1543 | -0.00050105 | -0.00046655 | -0.00056348 | 288.705 | 431.6065 | 247.1475 | 120.7147 | 68.4922 | 30.7227 | 19.3277 | 103.0428 | 73.2177 | 44.6434 | 31.2168 | 21.9091 | 19.6617 | 18.4068 | 112.1052 | 93.4358 | 78.7303 | 54.2788 | 45.9232 | 98.2757 | 65.6567 | 180.7574 | 222.098 | 284.6394 | 281.1369 | 306.2951 | 339.8511 |  |  |  | 365.5617 | 296.6896 | 300.3483 | 334.4863 | 2.3895 | 2.0028 | 729.5816 |  |  | 806.8065 |  |  | 332.5562 | 393.9958 | 246.4125 | 186.3739 | 278.6567 | 175.9515 | 933.0659 | 753.6999 | 778.6596 | 894.0099 | 875.3653 |  | 325.8584 | 583.7926 | 304.6961 | 803.6775 | 360.2052 | 719.8214 |  | 793.7315 |  |  | 845.9804 | 929.1069 | 924.9017 | [6 empty] | 774.4563 |  |  | 762.9463 |  |  | 235.1721 | 314.2092 | 347.6464 | 120.9489 | 246.7974 | 374.6989 | 180.5125 | 277.4248 |  | 270.418 | 339.5627 | 192.0868 | 305.0098 | 239.442 | 322.0139 | 120.8165 | 237.9603 |  | 306.4553 | 307.4202 | 406.7665 | 169.474 | 257.2225 | 351.5487 | 176.9104 | 294.1835 | 268.7635 | 330.3625 | 208.7503 | 312.1466 | 0.22302 | 19.5485 | 1.2082 | 0.26517 | -39.7812 | 3.1159 | 818.19 | 0.37 | 2.3501 | -0.45351 | -0.3065 | -1.0535 | 2.6187 | 2.1278 | 3.3386 | -7.9642 | -1.431 | -3.1949 | -0.45748 | -0.70551 | 12.754 | 10.2995
42810.5382 | 8485 | 82.3248 | 53.8721 | 39.5008 | 29.706 | 21.2528 | 19.6781 | 18.9029 | 119.2975 | 84.2069 | 57.0885 | 37.2989 | 21.5824 | 17.1318 | 16.0231 | 173.9777 | 200.7971 | 437.8752 | 236.52 | 209.348 | 397.0412 |  |  |  | 253.5388 | 342.781 | 339.586 | 346.8806 | 193.3415 | 267.9722 | 147.6103 | 229.0912 | 184.3207 | 208.6452 | 314.4712 | 207.7108 | 332.4112 | 159.0173 |  | 179.4683 | 185.4868 | 110.3921 | 148.1288 |  | 31.1948 | 64.4338 | 30.8459 | 61.9663 | 134.2826 | 164.3551 | 208.315 | 6.9636 | 35.0419 | 9.0325 | 74.6235 | 8.39 | 42.2477 | 49.2446 | 52.9294 | 15.0972 |  |  | 2.2456 | -0.51509 | 0.28967 | -1.0028 | 2.8415 | 2.1247 | 5.5644 | -3.3876 | 0.71887 | 2.1085 | 7.2707 | -0.00051255 | -0.00049941 | -0.00057333 | 288.8134 | 432.0992 | 247.1891 | 120.7264 | 68.5018 | 30.7326 | 19.3249 | 103.0435 | 73.2165 | 44.6442 | 31.212 | 21.9098 | 19.653 | 18.4 | 113.5953 | 94.6959 | 79.4374 | 55.6273 | 46.5948 | 98.329 | 65.6605 | 180.7551 | 222.0849 | 284.6119 | 281.0974 | 306.2502 | 339.8136 |  |  |  | 365.5121 | 296.1286 | 299.991 | 333.838 | 2.3474 | 1.8818 | 729.5055 |  |  | 806.3973 |  |  | 332.5562 | 393.9535 | 246.8047 | 186.3725 | 278.6255 | 175.3817 | 933.1101 | 753.5989 | 777.3754 | 893.4073 | 875.335 |  | 325.815 | 585.5083 | 304.6275 | 803.6417 | 360.1193 | 719.6898 |  | 791.187 |  |  | 845.74 | 928.8624 | 925.2225 | [6 empty] | 774.485 |  |  | 762.8136 |  |  | 235.3806 | 314.0298 | 347.7577 | 121.1999 | 246.5575 | 374.6356 | 180.9078 | 277.5744 |  | 270.3852 | 339.4076 | 192.1135 | 305.0269 | 239.4707 | 322.0011 | 121.3518 | 237.8887 |  | 307.7284 | 307.307 | 406.7689 | 169.1522 | 257.1986 | 351.0188 | 177.2312 | 294.3025 | 269.3765 | 330.3742 | 208.7352 | 312.1863 | 0.338 | 19.5459 | 1.2083 | 0.26533 | -39.7666 | 3.1158 | 825.04 | 0.14 | 2.4293 | -0.91896 | 0.68914 | -1.2822 | 2.4572 | 2.1247 | 3.4385 | -7.9667 | -1.4836 | -3.2013 | -0.61651 | -0.78362 | 12.7435 | 10.3132
42810.5383 | 8486 | 82.3399 | 53.8824 | 39.5154 | 29.7164 | 21.2615 | 19.6888 | 18.9 | 119.3104 | 84.2182 | 57.1069 | 37.3084 | 21.5878 | 17.1401 | 16.0275 | 173.9538 | 200.7684 | 437.8733 | 236.475 | 208.8874 | 397.0411 |  |  |  | 253.5331 | 342.7367 | 339.9371 | 346.8251 | 194.371 | 270.3212 | 147.6103 | 229.0766 | 185.1259 | 208.6444 | 314.4313 | 207.816 | 332.412 | 159.1582 |  | 179.1611 | 186.3675 | 111.8334 | 147.8029 |  | 31.3056 | 64.3961 | 30.7715 | 61.629 | 134.0445 | 164.0265 | 208.2431 | 6.8337 | 35.0206 | 8.8035 | 74.5961 | 8.3865 | 42.2338 | 49.2193 | 52.9094 | 15.1018 |  |  | 2.6484 | 0.032287 | 0.35932 | -0.87856 | 2.7837 | 1.6206 | 5.3193 | -3.7188 | 1.0651 | 1.2475 | 7.2 | -0.00047805 | -0.00053226 | -0.00057497 | 288.0811 | 431.9891 | 247.2409 | 120.7432 | 68.5218 | 30.7399 | 19.3352 | 103.0604 | 73.2277 | 44.6607 | 31.2257 | 21.9152 | 19.6612 | 18.4057 | 113.7979 | 95.229 | 79.5257 | 56.1183 | 47.9628 | 98.3558 | 65.6438 | 180.744 | 222.072 | 284.5874 | 281.0734 | 306.2248 | 339.7566 |  |  |  | 365.4728 | 295.7398 | 301.0222 | 333.3245 | 1.9849 | 1.8591 | 729.4218 |  |  | 805.8185 |  |  | 332.546 | 393.9117 | 248.0189 | 186.3741 | 278.6029 | 176.3609 | 933.752 | 753.4679 | 776.0186 | 891.7515 | 875.623 |  | 325.8192 | 586.3077 | 304.5772 | 803.6521 | 359.9823 | 719.5925 |  | 789.1341 |  |  | 845.619 | 928.5972 | 926.4451 | [6 empty] | 774.5086 |  |  | 762.6941 |  |  | 235.9208 | 313.8502 | 348.0376 | 121.5413 | 246.4057 | 374.6294 | 181.0507 | 277.369 |  | 270.4369 | 339.3962 | 191.9678 | 305.0772 | 239.6768 | 321.9399 | 121.0488 | 237.8264 |  | 308.1708 | 307.0283 | 406.7195 | 168.2071 | 257.1108 | 350.5868 | 177.3731 | 294.5002 | 269.2427 | 329.7741 | 208.7576 | 311.9242 | 0.0084622 | 19.5413 | 1.2081 | 0.2665 | -39.8042 | 3.1159 | 822.61 | 0.23 | 2.6439 | 0.23006 | 0.76749 | -1.2001 | 2.4311 | 1.855 | 3.3606 | -7.9744 | -1.5094 | -3.2133 | -0.63573 | -0.79542 | 12.7526 | 10.3241
42810.5383 | 8487 | 82.3422 | 53.8853 | 39.5069 | 29.7112 | 21.2537 | 19.6806 | 18.8958 | 119.3154 | 84.2244 | 57.1148 | 37.3057 | 21.5904 | 17.1213 | 16.0208 | 173.9536 | 200.7461 | 437.8871 | 236.4519 | 208.5803 | 397.0259 |  |  |  | 253.5437 | 342.719 | 339.7915 | 346.7614 | 192.6579 | 268.5339 | 147.6084 | 229.0472 | 186.5982 | 208.6438 | 314.3989 | 207.1849 | 332.3735 | 158.6448 |  | 178.1538 | 186.9525 | 112.8826 | 147.9117 |  | 31.2809 | 64.3604 | 30.6769 | 61.3736 | 133.8265 | 163.8977 | 208.2927 | 6.7627 | 34.9776 | 8.6506 | 74.5537 | 8.3993 | 42.2492 | 49.2065 | 52.9136 | 15.1036 |  |  | 2.4835 | 0.29382 | 0.25221 | -0.3923 | 3.247 | 2.0635 | 5.0847 | -4.1985 | 0.64589 | 2.3878 | 7.1797 | -0.00051912 | -0.00047969 | -0.00055526 | 290.1314 | 430.3433 | 247.2854 | 120.7553 | 68.5289 | 30.7384 | 19.3325 | 103.0667 | 73.2397 | 44.6667 | 31.2264 | 21.917 | 19.6591 | 18.4007 | 110.0258 | 96.2064 | 79.4402 | 57.2019 | 49.1263 | 98.272 | 65.6576 | 180.7443 | 222.062 | 284.56 | 281.0406 | 306.19 | 339.7226 |  |  |  | 365.4619 | 295.2083 | 300.6219 | 332.6783 | 1.6559 | 1.4578 | 728.6813 |  |  | 805.1754 |  |  | 332.5523 | 393.871 | 248.2785 | 186.3778 | 278.5874 | 177.8335 | 933.9564 | 753.3683 | 774.8582 | 890.7158 | 875.7632 |  | 325.8133 | 586.6405 | 304.5556 | 803.7886 | 359.8476 | 719.277 |  | 787.6517 |  |  | 845.7582 | 928.7627 | 927.5264 | [6 empty] | 774.445 |  |  | 762.6085 |  |  | 236.2448 | 313.5763 | 347.9075 | 121.3993 | 246.2884 | 374.6378 | 180.6013 | 277.3154 |  | 270.3466 | 339.023 | 191.6728 | 305.0374 | 239.4899 | 321.8097 | 121.4157 | 237.8305 |  | 308.2622 | 307.1731 | 406.6585 | 167.6966 | 257.2862 | 350.6356 | 177.6694 | 294.5933 | 269.1489 | 330.139 | 208.6264 | 311.8492 | 0.6346 | 19.5381 | 1.2044 | 0.26603 | -39.7572 | 3.1158 | 800.75 | 0.14 | 2.556 | 0.69399 | 0.64297 | -0.8019 | 2.6253 | 2.0928 | 3.2852 | -7.9787 | -1.5202 | -3.2286 | -0.22689 | -0.78427 | 12.7466 | 10.3411
42810.5383 | 8488 | 82.3612 | 53.8959 | 39.5168 | 29.7182 | 21.2612 | 19.6858 | 18.8998 | 119.3227 | 84.2316 | 57.1234 | 37.327 | 21.5985 | 17.1344 | 16.0299 | 173.9382 | 200.7097 | 437.8821 | 236.4162 | 208.4141 | 396.9455 |  |  |  | 253.5364 | 342.6741 | 339.7295 | 346.9239 | 193.8343 | 268.717 | 147.6145 | 229.0283 | 187.5002 | 208.6449 | 314.3698 | 207.3196 | 332.3496 | 159.0431 |  | 177.439 | 187.493 | 113.7774 | 148.4114 |  | 31.2501 | 64.3713 | 30.6118 | 61.2483 | 133.7225 | 163.8486 | 208.2081 | 6.8326 | 34.9642 | 8.4129 | 74.5389 | 8.4064 | 42.2724 | 49.2179 | 52.907 | 15.1068 |  |  | 1.94 | 0.17291 | 0.22067 | -0.14522 | 2.7837 | 1.8046 | 5.132 | -4.5251 | 0.52991 | 1.8316 | 7.3363 | -0.00050762 | -0.00047805 | -0.0006144 | 291.4699 | 429.4508 | 247.3225 | 120.7673 | 68.5389 | 30.7372 | 19.3277 | 103.071 | 73.2439 | 44.6757 | 31.2259 | 21.917 | 19.6563 | 18.4002 | 104.9104 | 92.8775 | 77.1515 | 55.8726 | 48.3604 | 98.1316 | 65.6132 | 180.7439 | 222.0532 | 284.5289 | 281.0111 | 306.1566 | 339.6865 |  |  |  | 365.4693 | 296.2493 | 301.3348 | 333.6691 | 1.8869 | 1.8975 | 728.2828 |  |  | 804.8077 |  |  | 332.5715 | 393.8343 | 247.9238 | 186.3854 | 278.569 | 178.6636 | 933.3428 | 753.2541 | 774.0502 | 890.1653 | 875.646 |  | 325.768 | 587.0149 | 304.5407 | 803.7376 | 359.7783 | 718.9249 |  | 786.4903 |  |  | 845.0419 | 929.0725 | 928.227 | [6 empty] | 774.4403 |  |  | 762.5007 |  |  | 236.3139 | 313.3692 | 347.9781 | 120.9403 | 246.1514 | 374.6407 | 180.5804 | 277.4154 |  | 270.6023 | 338.1959 | 191.6849 | 305.0849 | 239.3352 | 321.9834 | 121.6859 | 237.8261 |  | 307.9142 | 307.9403 | 406.5808 | 167.1993 | 257.4916 | 350.9582 | 178.0967 | 294.624 | 268.8767 | 330.177 | 208.4271 | 312.0497 | 0.23958 | 19.5393 | 1.1994 | 0.26611 | -39.7499 | 3.1158 | 779.68 | 0.26 | 2.2595 | 0.53239 | 0.60144 | -0.4879 | 2.4306 | 1.957 | 3.3003 | -7.9789 | -1.5316 | -3.233 | 0.32426 | -0.5353 | 12.7309 | 10.3142
42810.5383 | 8489 | 82.3751 | 53.8955 | 39.5197 | 29.7182 | 21.2575 | 19.68 | 18.9023 | 119.3364 | 84.2427 | 57.1257 | 37.3319 | 21.5953 | 17.1367 | 16.0211 | 173.9404 | 200.6967 | 437.893 | 236.3811 | 208.4434 | 396.951 |  |  |  | 253.5479 | 342.6591 | 339.5571 | 346.6709 | 193.2834 | 270.3731 | 147.6153 | 229.0108 | 187.5701 | 208.6419 | 314.3323 | 207.2996 | 332.3167 | 159.0729 |  | 177.3806 | 187.8097 | 113.9036 | 147.0981 |  | 31.2656 | 64.2862 | 30.5767 | 61.2074 | 133.8315 | 163.779 | 207.7465 | 6.9238 | 34.9525 | 8.2336 | 74.4938 | 8.4069 | 42.2871 | 49.2244 | 52.8945 | 15.1071 |  |  | 2.2397 | 0.098655 | 0.25024 | -0.26679 | 3.0676 | 2.1674 | 5.4034 | -4.8011 | 0.83504 | 1.6014 | 7.2034 | -0.00053391 | -0.00055033 | -0.00057005 | 291.9756 | 427.0629 | 247.365 | 120.7857 | 68.5563 | 30.7525 | 19.3294 | 103.0864 | 73.2601 | 44.6797 | 31.2376 | 21.9157 | 19.6589 | 18.3986 | 102.7765 | 95.9897 | 80.487 | 57.6269 | 49.0491 | 98.0643 | 65.6241 | 180.744 | 222.0339 | 284.5029 | 280.9814 | 306.12 | 339.6426 |  |  |  | 365.383 | 296.937 | 301.6883 | 334.381 | 1.4255 | 1.9302 | 727.9889 |  |  | 804.4816 |  |  | 332.5907 | 393.7978 | 247.5124 | 186.3924 | 278.5405 | 178.2413 | 933.911 | 753.1377 | 773.4929 | 889.7645 | 875.4566 |  | 325.569 | 588.2985 | 304.5566 | 803.3929 | 359.8344 | 718.525 |  | 785.6917 |  |  | 844.2746 | 928.6375 | 928.1423 | [6 empty] | 774.403 |  |  | 762.4569 |  |  | 236.503 | 313.3763 | 348.3137 | 120.9644 | 246.1749 | 374.6093 | 180.4934 | 277.4741 |  | 270.7739 | 337.4007 | 192.0922 | 305.0919 | 239.1169 | 322.3949 | 121.633 | 237.8039 |  | 307.4457 | 308.7253 | 406.4987 | 167.3927 | 257.4679 | 351.2204 | 178.6107 | 294.5368 | 268.4404 | 330.5122 | 208.2386 | 312.1918 | 0.23515 | 19.536 | 1.1939 | 0.26354 | -39.8058 | 3.1158 | 772.55 | 0.18 | 2.4315 | 0.40209 | 0.64039 | -0.66122 | 2.5514 | 2.1446 | 3.3861 | -7.9889 | -1.5661 | -3.2187 | 0.55309 | -0.9046 | 12.7648 | 10.2869
42810.5383 | 8490 | 82.3937 | 53.8984 | 39.5282 | 29.713 | 21.2582 | 19.6705 | 18.8998 | 119.3417 | 84.2509 | 57.1388 | 37.3267 | 21.5938 | 17.1308 | 16.0204 | 173.9338 | 200.6721 | 437.9069 | 236.351 | 208.6613 | 396.9038 |  |  |  | 253.5562 | 342.6166 | 339.364 | 346.377 | 195.8308 | 271.7872 | 147.6175 | 228.9926 | 187.2244 | 208.6471 | 314.3014 | 206.951 | 332.2986 | 158.8869 |  | 177.7264 | 186.9975 | 114.3346 | 146.9918 |  | 31.3121 | 64.3255 | 30.592 | 61.3647 | 133.9212 | 163.8097 | 207.3094 | 7.0826 | 34.8985 | 8.161 | 74.446 | 8.4194 | 42.2843 | 49.2091 | 52.8954 | 15.1021 |  |  | 2.1956 | 0.20773 | 0.10173 | -0.73531 | 2.8829 | 2.2107 | 5.5512 | -4.5375 | 0.092645 | 2.1612 | 7.3808 | -0.00054212 | -0.00048791 | -0.00057333 | 290.442 | 426.3743 | 247.4228 | 120.8009 | 68.5628 | 30.7568 | 19.3514 | 103.1028 | 73.2784 | 44.6947 | 31.2417 | 21.9281 | 19.6631 | 18.4071 | 98.3725 | 93.4871 | 79.5675 | 57.345 | 49.7821 | 97.885 | 65.6114 | 180.7383 | 222.0152 | 284.4673 | 280.9369 | 306.0756 | 339.6057 |  |  |  | 365.2801 | 296.2264 | 301.5692 | 333.918 | 1.6198 | 1.6929 | 727.1944 |  |  | 804.053 |  |  | 332.5903 | 393.7594 | 247.9678 | 186.3944 | 278.5126 | 178.5114 | 934.5429 | 753.1088 | 773.3405 | 889.9667 | 875.6654 |  | 325.4212 | 589.0154 | 304.551 | 803.2576 | 359.902 | 718.2218 |  | 785.3728 |  |  | 844.3024 | 929.0865 | 928.347 | [6 empty] | 774.3197 |  |  | 762.4126 |  |  | 236.6715 | 313.3747 | 348.3692 | 120.9472 | 246.2963 | 374.5972 | 181.0651 | 277.6903 |  | 271.1446 | 337.6839 | 191.7376 | 305.283 | 239.0952 | 322.5891 | 121.4393 | 238.0287 |  | 306.9367 | 308.8977 | 406.3842 | 166.7873 | 257.2262 | 351.1226 | 179.2425 | 294.4855 | 267.8404 | 330.6233 | 208.204 | 312.0554 | 0.29544 | 19.5337 | 1.1876 | 0.26354 | -39.776 | 3.1158 | 767.19 | 0.34 | 2.4106 | 0.5835 | 0.40834 | -1.0978 | 2.4735 | 2.166 | 3.4323 | -8.006 | -1.5865 | -3.2092 | 1.0204 | -0.80395 | 12.7663 | 10.2909
42810.5383 | 8491 | 82.4123 | 53.9133 | 39.5435 | 29.7217 | 21.2688 | 19.684 | 18.9062 | 119.3546 | 84.2668 | 57.1571 | 37.3419 | 21.6048 | 17.138 | 16.0229 | 173.9199 | 200.6448 | 437.9109 | 236.3262 | 209.1598 | 396.8677 |  |  |  | 253.5602 | 342.5846 | 339.4989 | 346.3044 | 197.8921 | 273.5676 | 147.6249 | 228.9687 | 188.4354 | 208.6473 | 314.2656 | 207.1432 | 332.2729 | 159.3792 |  | 177.4972 | 186.7665 | 116.213 | 147.1971 |  | 31.3774 | 64.3262 | 30.615 | 61.2497 | 133.8134 | 163.6839 | 207.0124 | 7.3829 | 34.8668 | 8.3632 | 74.4495 | 8.4158 | 42.2701 | 49.1712 | 52.8963 | 15.0941 |  |  | 2.2449 | 0.22811 | 0.015648 | -0.50795 | 3.1891 | 2.0182 | 5.5407 | -4.8024 | -0.11188 | 1.4361 | 7.2105 | -0.00048462 | -0.00056512 | -0.00056512 | 290.3714 | 429.3939 | 247.4666 | 120.8165 | 68.5757 | 30.7644 | 19.3368 | 103.1197 | 73.2873 | 44.7 | 31.253 | 21.9244 | 19.6561 | 18.3963 | 95.8215 | 92.1704 | 77.167 | 58.211 | 51.3995 | 97.7383 | 65.582 | 180.7432 | 222.0155 | 284.4409 | 280.9154 | 306.0498 | 339.5656 |  |  |  | 365.3275 | 297.032 | 302.522 | 334.2527 | 1.8935 | 1.7535 | 726.1088 |  |  | 803.8454 |  |  | 332.5716 | 393.7337 | 248.8773 | 186.3977 | 278.4989 | 180.09 | 934.7143 | 753.0721 | 773.1539 | 889.1929 | 875.7239 |  | 325.3167 | 589.6269 | 304.4918 | 803.4562 | 359.8524 | 717.9803 |  | 785.3766 |  |  | 845.0841 | 929.2388 | 927.6167 | [6 empty] | 774.3272 |  |  | 762.3683 |  |  | 236.4637 | 313.5087 | 348.2902 | 120.8731 | 246.6531 | 374.5932 | 181.2147 | 278.1834 |  | 271.8649 | 338.0992 | 191.6067 | 305.5422 | 238.7467 | 322.2551 | 121.5042 | 238.0646 |  | 307.2079 | 308.3315 | 406.3233 | 166.443 | 257.1986 | 350.8898 | 178.942 | 294.3363 | 267.9655 | 330.7523 | 208.1516 | 312.021 | 0.3043 | 19.5308 | 1.1829 | 0.2614 | -39.7999 | 3.1158 | 749.38 | 0.41 | 2.4415 | 0.61145 | 0.16015 | -0.91243 | 2.6011 | 2.0692 | 3.4285 | -8.0156 | -1.6077 | -3.2189 | 1.2859 | -0.54076 | 12.7586 | 10.2857
42810.5383 | 8492 | 82.4209 | 53.9293 | 39.5524 | 29.7306 | 21.2701 | 19.686 | 18.9004 | 119.3709 | 84.2791 | 57.1658 | 37.3512 | 21.6094 | 17.1412 | 16.0322 | 173.9036 | 200.603 | 437.9 | 236.2907 | 209.5447 | 396.8379 |  |  |  | 253.547 | 342.5477 | 339.797 | 346.4756 | 199.1049 | 274.6319 | 147.6344 | 228.9475 | 189.2692 | 208.649 | 314.2262 | 207.0929 | 332.2285 | 159.3163 |  | 178.0617 | 186.3217 | 116.7187 | 146.3433 |  | 31.4211 | 64.199 | 30.5368 | 61.0076 | 133.7445 | 163.3951 | 206.5704 | 7.5955 | 34.8469 | 8.58 | 74.4376 | 8.4187 | 42.2945 | 49.1525 | 52.9066 | 15.1036 |  |  | 2.5879 | 0.21431 | 0.032076 | -0.75634 | 3.3035 | 2.0451 | 5.3712 | -5.242 | 0.69007 | 1.2219 | 7.2983 | -0.00051912 | -0.00046984 | -0.00056512 | 291.0011 | 429.1652 | 247.4971 | 120.827 | 68.5883 | 30.757 | 19.3375 | 103.1228 | 73.2944 | 44.7054 | 31.2476 | 21.9203 | 19.6612 | 18.3939 | 94.9733 | 93.2005 | 75.8922 | 58.4408 | 51.3439 | 97.6198 | 65.5243 | 180.7326 | 221.9954 | 284.4097 | 280.8705 | 306.0104 | 339.5203 |  |  |  | 365.3965 | 297.8611 | 302.968 | 334.9072 | 1.7307 | 1.4119 | 725.7104 |  |  | 803.6542 |  |  | 332.5536 | 393.6988 | 249.7188 | 186.3981 | 278.4828 | 180.4873 | 934.5086 | 753.016 | 773.2576 | 888.9386 | 875.8104 |  | 325.2873 | 589.8424 | 304.4087 | 802.963 | 359.8083 | 717.7184 |  | 785.8844 |  |  | 845.5607 | 929.4461 | 927.0291 | [6 empty] | 774.3003 |  |  | 762.3572 |  |  | 236.694 | 313.5478 | 348.447 | 120.6592 | 246.4559 | 374.5855 | 180.7283 | 278.2312 |  | 271.9318 | 338.0116 | 191.8729 | 305.7127 | 238.6083 | 322.0158 | 121.5756 | 238.245 |  | 307.6554 | 307.7561 | 406.3173 | 166.5105 | 257.0437 | 351.0155 | 178.353 | 294.3116 | 268.1513 | 330.7489 | 208.3182 | 312.2176 | 0.56931 | 19.5295 | 1.1791 | 0.26187 | -39.7666 | 3.1158 | 738.49 | 0.26 | 2.6239 | 0.59255 | 0.22924 | -1.1132 | 2.6465 | 2.0823 | 3.3746 | -8.0202 | -1.6196 | -3.209 | 1.3656 | -0.40604 | 12.7788 | 10.2735
42810.5383 | 8493 | 82.4246 | 53.9237 | 39.5371 | 29.7208 | 21.2648 | 19.6783 | 18.8892 | 119.3649 | 84.2812 | 57.1606 | 37.3503 | 21.6004 | 17.1383 | 16.0271 | 173.9029 | 200.5839 | 437.9136 | 236.2633 | 209.8013 | 396.822 |  |  |  | 253.5588 | 342.5195 | 339.944 | 346.4488 | 198.2326 | 275.3084 | 147.6379 | 228.9307 | 189.7543 | 208.6552 | 314.192 | 206.9357 | 332.1767 | 159.2393 |  | 178.9607 | 186.3652 | 117.5481 | 146.6042 |  | 31.257 | 64.0725 | 30.4299 | 60.8903 | 133.7525 | 163.3251 | 206.4277 | 7.6 | 34.8323 | 8.7383 | 74.4121 | 8.4195 | 42.2921 | 49.1287 | 52.8991 | 15.1049 |  |  | 2.2351 | 0.006003 | 0.1405 | -0.43304 | 3.3291 | 2.2403 | 5.3271 | -5.2361 | 0.27207 | 2.0802 | 7.3983 | -0.00052241 | -0.00053226 | -0.00056019 | 291.4299 | 429.4728 | 247.5455 | 120.8456 | 68.6023 | 30.7642 | 19.3367 | 103.1341 | 73.307 | 44.7155 | 31.2596 | 21.9241 | 19.6669 | 18.3976 | 94.7884 | 91.7129 | 76.3186 | 59.3149 | 52.4781 | 97.5198 | 65.481 | 180.7377 | 221.9932 | 284.3844 | 280.8453 | 305.9728 | 339.48 |  |  |  | 365.4675 | 298.4067 | 302.5774 | 335.0066 | 1.1626 | 1.627 | 726.7847 |  |  | 803.5961 |  |  | 332.5706 | 393.6658 | 250.931 | 186.3956 | 278.4537 | 180.7308 | 934.5378 | 752.983 | 774.0948 | 890.4702 | 875.8178 |  | 325.3445 | 590.23 | 304.3205 | 802.8522 | 359.7652 | 717.5653 |  | 786.8884 |  |  | 845.2946 | 929.735 | 927.1464 | [6 empty] | 774.2265 |  |  | 762.3756 |  |  | 236.2313 | 313.736 | 348.7209 | 120.1705 | 246.5022 | 374.5943 | 180.5794 | 278.6088 |  | 271.9238 | 337.8506 | 191.3576 | 305.4859 | 238.2032 | 322.2729 | 121.7759 | 238.1351 |  | 308.5339 | 307.8899 | 406.2542 | 167.3431 | 256.8457 | 351.1738 | 177.9163 | 294.3704 | 268.0803 | 330.9218 | 208.4645 | 312.3704 | 0.31335 | 19.5282 | 1.175 | 0.26082 | -39.7628 | 3.1158 | 736.96 | 0.3 | 2.44 | 0.099154 | 0.47969 | -0.84215 | 2.6565 | 2.1792 | 3.3604 | -8.0161 | -1.6367 | -3.2096 | 1.3739 | -0.45861 | 12.7676 | 10.2769
42810.5383 | 8494 | 82.4402 | 53.9404 | 39.546 | 29.7301 | 21.2674 | 19.694 | 18.8981 | 119.3792 | 84.2937 | 57.1841 | 37.3574 | 21.607 | 17.1437 | 16.028 | 173.8992 | 200.5677 | 437.9278 | 236.2408 | 209.9562 | 396.8201 |  |  |  | 253.5664 | 342.4964 | 339.805 | 346.2205 | 196.742 | 276.4695 | 147.6305 | 228.9049 | 189.0438 | 208.6469 | 314.1529 | 207.1989 | 332.1341 | 159.5806 |  | 179.7217 | 186.9006 | 115.8515 | 147.5163 |  | 31.0744 | 64.026 | 30.3414 | 60.8729 | 133.9247 | 163.8193 | 206.5944 | 7.5099 | 34.8196 | 8.9242 | 74.3861 | 8.4231 | 42.2931 | 49.1175 | 52.8874 | 15.1004 |  |  | 2.0005 | -0.24962 | 0.1083 | -0.36601 | 2.8612 | 2.2666 | 5.5177 | -5.3918 | 0.52096 | 1.8148 | 7.255 | -0.00052076 | -0.00052076 | -0.00058319 | 292.1223 | 429.5536 | 247.582 | 120.862 | 68.6174 | 30.7719 | 19.3443 | 103.1419 | 73.3153 | 44.7261 | 31.2638 | 21.9335 | 19.6658 | 18.3982 | 93.4605 | 90.2342 | 76.8007 | 60.4269 | 54.8714 | 97.4072 | 65.4455 | 180.7341 | 221.9694 | 284.3502 | 280.8051 | 305.938 | 339.4283 |  |  |  | 365.4809 | 298.3364 | 303.0342 | 334.466 | 1.3761 | 1.4906 | 727.9262 |  |  | 804.0152 |  |  | 332.5807 | 393.6278 | 250.8516 | 186.4005 | 278.4289 | 179.7036 | 934.575 | 752.9928 | 774.9335 | 891.7211 | 875.9121 |  | 325.3391 | 590.2901 | 304.1962 | 802.9946 | 359.7237 | 717.4849 |  | 787.9665 |  |  | 845.1592 | 930.0534 | 927.6606 | [6 empty] | 774.2042 |  |  | 762.4033 |  |  | 235.7344 | 313.5178 | 349.5745 | 119.8764 | 246.837 | 374.5924 | 180.8968 | 278.9017 |  | 271.5659 | 337.6623 | 190.687 | 305.2257 | 237.8088 | 322.2558 | 121.7982 | 237.8611 |  | 308.1559 | 307.9052 | 406.1898 | 167.2611 | 256.5171 | 351.3969 | 177.4275 | 294.4489 | 267.5766 | 331.0738 | 208.3322 | 312.4808 | 0.17294 | 19.5305 | 1.1712 | 0.25731 | -39.7039 | 3.1158 | 723.48 | 0.15 | 2.3108 | -0.63934 | 0.42113 | -0.77418 | 2.4642 | 2.1932 | 3.4219 | -8.0191 | -1.6472 | -3.2171 | 1.5076 | -0.51643 | 12.7389 | 10.2931
42810.5384 | 8495 | 82.4631 | 53.9506 | 39.5519 | 29.7343 | 21.2674 | 19.6944 | 18.9015 | 119.3892 | 84.2984 | 57.1908 | 37.3691 | 21.6157 | 17.1405 | 16.0315 | 173.8848 | 200.5434 | 437.9338 | 236.2142 | 210.0679 | 396.8194 |  |  |  | 253.5699 | 342.4713 | 339.2513 | 345.8477 | 196.3212 | 277.3912 | 147.6454 | 228.8874 | 188.4429 | 208.649 | 314.1263 | 207.5602 | 332.1214 | 159.8645 |  | 178.5644 | 186.8458 | 116.5849 | 148.3268 |  | 30.8075 | 63.9916 | 30.3309 | 61.489 | 134.2087 | 164.1874 | 206.4887 | 7.4073 | 34.7802 | 9.0287 | 74.3329 | 8.4099 | 42.2751 | 49.1109 | 52.8753 | 15.0945 |  |  | 2.5577 | 0.004687 | 0.30938 | -0.57695 | 2.969 | 2.0254 | 5.6136 | -5.1454 | -0.19458 | 1.837 | 7.1215 | -0.00047476 | -0.00048626 | -0.00054048 | 291.8437 | 427.6716 | 247.631 | 120.8753 | 68.6232 | 30.7841 | 19.3536 | 103.1525 | 73.3239 | 44.7298 | 31.2727 | 21.9319 | 19.6645 | 18.3993 | 95.7588 | 88.457 | 73.4597 | 58.9923 | 53.0317 | 97.3767 | 65.3819 | 180.7277 | 221.9671 | 284.317 | 280.7601 | 305.8928 | 339.3864 |  |  |  | 365.4884 | 297.2188 | 301.3161 | 333.2977 | 1.9316 | 1.4603 | 728.6734 |  |  | 804.709 |  |  | 332.5755 | 393.6056 | 250.4146 | 186.414 | 278.4145 | 179.9961 | 934.1671 | 752.9632 | 775.4107 | 893.0592 | 875.8353 |  | 325.315 | 590.7392 | 304.0844 | 802.9474 | 359.6632 | 717.7298 |  | 788.6989 |  |  | 845.4425 | 930.5066 | 927.9578 | [6 empty] | 774.16 |  |  | 762.4195 |  |  | 235.381 | 313.1594 | 350.3544 | 119.9918 | 247.0212 | 374.6051 | 181.2596 | 278.8581 |  | 271.5037 | 337.8746 | 190.5359 | 305.1925 | 237.6935 | 322.0115 | 121.2105 | 237.7324 |  | 307.3309 | 307.7839 | 406.1447 | 166.9178 | 256.4091 | 351.8339 | 176.8068 | 294.4763 | 267.2536 | 330.9124 | 207.938 | 312.556 | 0.20395 | 19.5297 | 1.1696 | 0.25922 | -39.6924 | 3.1158 | 732.38 | 0.18 | 2.6151 | 0.087603 | 0.71174 | -0.97194 | 2.5112 | 2.0741 | 3.453 | -8.0188 | -1.6677 | -3.2209 | 1.2485 | -0.15284 | 12.7154 | 10.3262
42810.5384 | 8496 | 82.4733 | 53.9529 | 39.5584 | 29.7397 | 21.2699 | 19.6888 | 18.8972 | 119.4005 | 84.3138 | 57.1969 | 37.3721 | 21.6161 | 17.1388 | 16.0311 | 173.8757 | 200.5101 | 437.933 | 236.1774 | 210.2027 | 396.7923 |  |  |  | 253.561 | 342.437 | 339.1959 | 345.6634 | 194.1725 | 277.0715 | 147.6441 | 228.8709 | 189.6814 | 208.6562 | 314.0918 | 207.7411 | 332.1266 | 160.0988 |  | 178.3757 | 186.9365 | 116.3682 | 149.4881 |  | 30.7729 | 63.9698 | 30.3607 | 62.4087 | 134.2068 | 164.136 | 206.2487 | 7.2586 | 34.7505 | 9.2964 | 74.2848 | 8.4022 | 42.2533 | 49.1021 | 52.8746 | 15.0918 |  |  | 2.5958 | -0.042625 | 0.36655 | -0.11368 | 3.2496 | 2.5524 | 5.9475 | -5.083 | 0.94966 | 1.1336 | 7.2499 | -0.00046162 | -0.00054212 | -0.00054212 | 291.8402 | 425.9239 | 247.6785 | 120.8848 | 68.6407 | 30.7872 | 19.3451 | 103.165 | 73.3376 | 44.7418 | 31.2835 | 21.9308 | 19.663 | 18.4078 | 97.9737 | 86.7821 | 71.3258 | 56.9605 | 50.7434 | 97.261 | 65.3045 | 180.7341 | 221.9546 | 284.3052 | 280.7382 | 305.869 | 339.3566 |  |  |  | 365.582 | 296.8512 | 300.6951 | 332.9424 | 1.804 | 1.1644 | 728.0014 |  |  | 805.2919 |  |  | 332.5618 | 393.5692 | 249.2629 | 186.4211 | 278.3833 | 180.8771 | 933.8544 | 752.9879 | 775.5278 | 894.1609 | 875.7065 |  | 325.2357 | 591.1047 | 304.0289 | 803.4146 | 359.5682 | 718.3687 |  | 788.6574 |  |  | 845.525 | 930.3792 | 927.8523 | [6 empty] | 774.0817 |  |  | 762.4358 |  |  | 235.1804 | 312.8923 | 350.6227 | 120.1329 | 246.734 | 374.6061 | 181.5314 | 278.8276 |  | 271.6218 | 337.7789 | 190.7689 | 305.4473 | 237.2571 | 321.7976 | 120.5281 | 237.6334 |  | 306.1543 | 308.0206 | 406.0985 | 166.8214 | 256.4041 | 352.221 | 176.3674 | 294.2923 | 267.2486 | 330.6706 | 207.8417 | 312.5856 | 0.14617 | 19.5279 | 1.1691 | 0.26037 | -39.7597 | 3.1158 | 742.92 | 0.2 | 2.6337 | -0.26417 | 0.77468 | -0.43142 | 2.627 | 2.3282 | 3.554 | -8.0213 | -1.6818 | -3.242 | 0.98819 | 0.074979 | 12.6835 | 10.3442
42810.5384 | 8497 | 82.4766 | 53.9478 | 39.5701 | 29.7343 | 21.2689 | 19.6863 | 18.8995 | 119.4113 | 84.3126 | 57.2045 | 37.378 | 21.606 | 17.1347 | 16.0211 | 173.8656 | 200.488 | 437.9405 | 236.1451 | 210.2912 | 396.7685 |  |  |  | 253.5606 | 342.4067 | 339.3651 | 345.7834 | 192.2193 | 275.4298 | 147.6472 | 228.8463 | 189.3899 | 208.6605 | 314.0511 | 207.6736 | 332.1772 | 160.3982 |  | 177.7317 | 186.7018 | 114.8829 | 149.4188 |  | 30.793 | 63.9802 | 30.3895 | 62.3721 | 134.0405 | 163.7772 | 206.003 | 7.3005 | 34.662 | 9.1763 | 74.2037 | 8.4145 | 42.2475 | 49.1047 | 52.8544 | 15.0948 |  |  | 2.6438 | 0.24125 | 0.22396 | -0.30621 | 3.2811 | 2.4125 | 5.517 | -4.7222 | 0.70797 | 1.6151 | 7.344 | -0.00047805 | -0.00053226 | -0.0005569 | 290.7497 | 426.8093 | 247.7218 | 120.906 | 68.6505 | 30.7975 | 19.3613 | 103.1858 | 73.3568 | 44.7502 | 31.2835 | 21.9328 | 19.6634 | 18.4043 | 98.6879 | 85.4495 | 69.7273 | 56.0961 | 50.917 | 97.1608 | 65.2152 | 180.7332 | 221.946 | 284.2772 | 280.6984 | 305.8219 | 339.3109 |  |  |  | 365.5979 | 296.6859 | 300.9393 | 332.5238 | 2.3628 | 1.9153 | 727.8266 |  |  | 805.7811 |  |  | 332.5587 | 393.5346 | 248.3797 | 186.4275 | 278.3566 | 180.1778 | 934.8558 | 753.0331 | 775.2151 | 893.6016 | 875.8045 |  | 325.1667 | 591.5931 | 303.9353 | 803.7068 | 359.5463 | 718.6295 |  | 788.3309 |  |  | 845.3195 | 930.3254 | 928.5046 | [6 empty] | 774.0428 |  |  | 762.4395 |  |  | 235.1923 | 312.806 | 350.1316 | 120.5896 | 246.3797 | 374.6109 | 181.392 | 278.7096 |  | 271.7441 | 337.5384 | 191.124 | 305.554 | 237.0818 | 321.5778 | 120.6577 | 237.4891 |  | 305.0014 | 307.9222 | 406.0758 | 166.971 | 256.4643 | 352.3632 | 176.3785 | 294.0145 | 266.966 | 330.4857 | 207.6856 | 312.4505 | 0.30179 | 19.5307 | 1.1672 | 0.25773 | -39.7454 | 3.1158 | 733.44 | 0.3 | 2.654 | 0.62849 | 0.60555 | -0.70807 | 2.6387 | 2.2626 | 3.4216 | -8.0293 | -1.7021 | -3.252 | 0.89654 | 0.24189 | 12.6894 | 10.3572
42810.5384 | 8498 | 82.4895 | 53.9673 | 39.5713 | 29.739 | 21.2737 | 19.693 | 18.895 | 119.4167 | 84.3285 | 57.2177 | 37.3896 | 21.6132 | 17.1405 | 16.0278 | 173.8522 | 200.466 | 437.9543 | 236.1119 | 210.3758 | 396.7438 |  |  |  | 253.5626 | 342.3753 | 339.2671 | 345.8573 | 190.4747 | 273.9683 | 147.6504 | 228.8235 | 188.6709 | 208.6588 | 314.0186 | 207.5245 | 332.1801 | 160.2974 |  | 177.8212 | 186.5571 | 115.171 | 149.0273 |  | 30.7342 | 63.9964 | 30.3997 | 62.0932 | 133.6991 | 163.706 | 206.0171 | 7.3493 | 34.6126 | 9.0356 | 74.0979 | 8.4241 | 42.2477 | 49.1157 | 52.8396 | 15.0932 |  |  | 2.2009 | 0.39239 | 0.47694 | 0.15311 | 3.0393 | 1.7337 | 5.3469 | -4.4692 | 0.67158 | 1.3165 | 7.2701 | -0.00053555 | -0.00048134 | -0.00056019 | 290.3272 | 426.8139 | 247.7593 | 120.9085 | 68.6588 | 30.7988 | 19.3542 | 103.1879 | 73.3552 | 44.7525 | 31.2779 | 21.9303 | 19.6591 | 18.3977 | 101.3875 | 89.2771 | 73.2075 | 56.3473 | 50.8627 | 97.192 | 65.1869 | 180.7267 | 221.9322 | 284.2563 | 280.6734 | 305.7871 | 339.2658 |  |  |  | 365.6229 | 297.7234 | 302.0353 | 333.0941 | 2.6284 | 2.316 | 729.0872 |  |  | 806.0195 |  |  | 332.555 | 393.508 | 246.6447 | 186.4299 | 278.3258 | 179.7426 | 935.8676 | 753.08 | 774.933 | 892.29 | 876.0292 |  | 324.9933 | 592.5182 | 303.7279 | 803.8732 | 359.4803 | 719.3789 |  | 787.3821 |  |  | 846.1465 | 930.9248 | 929.2791 | [6 empty] | 774.0699 |  |  | 762.4347 |  |  | 235.139 | 312.9588 | 349.0158 | 120.8839 | 246.052 | 374.6014 | 180.8661 | 278.4759 |  | 271.891 | 337.2493 | 191.2942 | 305.6038 | 236.961 | 321.3843 | 120.5125 | 237.5812 |  | 304.7319 | 307.7317 | 406.0825 | 167.1504 | 256.4634 | 352.2131 | 176.9831 | 293.8469 | 266.7508 | 330.5457 | 207.455 | 312.4107 | 0.22437 | 19.5308 | 1.1661 | 0.25601 | -39.8084 | 3.1158 | 740.73 | 0.26 | 2.4183 | 0.80156 | 0.88371 | 0.5007 | 2.5394 | 1.9179 | 3.3681 | -8.0488 | -1.7425 | -3.2622 | 0.60042 | -0.14819 | 12.7005 | 10.3435
42810.5384 | 8499 | 82.4947 | 53.9721 | 39.5629 | 29.7423 | 21.274 | 19.6902 | 18.8868 | 119.4249 | 84.3376 | 57.2222 | 37.3847 | 21.618 | 17.1394 | 16.0281 | 173.845 | 200.4323 | 437.9519 | 236.0783 | 210.2224 | 396.7041 |  |  |  | 253.5668 | 342.3425 | 339.6604 | 346.1382 | 187.9797 | 271.8231 | 147.6624 | 228.8106 | 188.8804 | 208.6629 | 313.9837 | 207.5801 | 332.1486 | 160.31 |  | 178.5558 | 186.6153 | 115.8939 | 148.3947 |  | 30.7164 | 64.0161 | 30.4051 | 61.8704 | 133.4811 | 163.5263 | 206.0038 | 7.2835 | 34.5587 | 8.9769 | 74.0272 | 8.432 | 42.2418 | 49.1302 | 52.8178 | 15.0929 |  |  | 2.4414 | 0.21365 | 0.42306 | -0.28256 | 2.9184 | 1.7882 | 5.0827 | -4.4469 | 0.96387 | 1.2129 | 7.3061 | -0.00053062 | -0.00049776 | -0.00052569 | 292.1849 | 427.4581 | 247.8006 | 120.929 | 68.674 | 30.8092 | 19.3568 | 103.2003 | 73.3738 | 44.7661 | 31.2902 | 21.9392 | 19.6699 | 18.4035 | 104.6703 | 92.2549 | 78.2037 | 57.7774 | 50.7575 | 97.3084 | 65.2016 | 180.7224 | 221.9148 | 284.2468 | 280.6512 | 305.7571 | 339.2313 |  |  |  | 365.6755 | 298.7405 | 301.4158 | 333.3445 | 2.3421 | 2.2212 | 729.4367 |  |  | 805.9519 |  |  | 332.5511 | 393.4731 | 244.5405 | 186.44 | 278.2969 | 180.2856 | 935.6376 | 753.0676 | 774.4756 | 891.5177 | 876.1612 |  | 324.863 | 593.5123 | 303.5944 | 803.8277 | 359.4603 | 719.8583 |  | 786.2467 |  |  | 846.3485 | 930.9228 | 929.3804 | [6 empty] | 774.088 |  |  | 762.3837 |  |  | 235.079 | 312.8653 | 348.2111 | 120.559 | 245.9293 | 374.5274 | 180.4965 | 278.2806 |  | 272.0212 | 336.9886 | 190.9073 | 305.6311 | 236.8087 | 321.4637 | 120.7679 | 237.6304 |  | 304.559 | 307.8048 | 406.0747 | 167.267 | 256.3284 | 352.2189 | 177.5927 | 293.7005 | 266.6916 | 330.4206 | 207.4659 | 312.5926 | 0.21223 | 19.5327 | 1.1664 | 0.2576 | -39.7384 | 3.1158 | 755.57 | 0.26 | 2.542 | 0.59148 | 0.83232 | -0.68021 | 2.4878 | 1.9474 | 3.2832 | -8.0624 | -1.7797 | -3.2627 | 0.24993 | -0.70157 | 12.7156 | 10.3411
42810.5384 | 8500 | 82.5124 | 53.986 | 39.5808 | 29.7515 | 21.2823 | 19.701 | 18.8961 | 119.4461 | 84.3548 | 57.2394 | 37.4058 | 21.6365 | 17.1532 | 16.0384 | 173.8334 | 200.4017 | 437.9635 | 236.055 | 210.1543 | 396.7008 |  |  |  | 253.5676 | 342.3145 | 339.1773 | 345.9747 | 187.7398 | 270.8619 | 147.6574 | 228.7797 | 188.8427 | 208.6555 | 313.9462 | 207.3814 | 332.14 | 159.9747 |  | 179.2329 | 186.369 | 115.5162 | 146.9792 |  | 30.7048 | 63.9558 | 30.4204 | 61.7665 | 133.437 | 163.6735 | 206.1227 | 7.2551 | 34.5309 | 8.8631 | 73.9787 | 8.4434 | 42.2485 | 49.1377 | 52.8026 | 15.0917 |  |  | 2.1838 | 0.009287 | 0.54594 | -0.55789 | 2.8251 | 1.3315 | 4.5445 | -4.2609 | 1.0438 | 2.1383 | 7.2073 | -0.00044519 | -0.00045834 | -0.0005569 | 292.7537 | 428.5129 | 247.8323 | 120.9393 | 68.6799 | 30.8139 | 19.3557 | 103.2111 | 73.372 | 44.7761 | 31.2903 | 21.9365 | 19.6655 | 18.3959 | 106.7919 | 95.1909 | 80.5721 | 58.4902 | 50.7955 | 97.4112 | 65.2338 | 180.7249 | 221.9064 | 284.2382 | 280.6099 | 305.7187 | 339.1953 |  |  |  | 365.6217 | 298.3232 | 301.3867 | 333.336 | 1.6658 | 1.8348 | 729.8641 |  |  | 805.818 |  |  | 332.5618 | 393.4358 | 242.8932 | 186.4406 | 278.2785 | 180.362 | 935.3439 | 752.9767 | 773.4513 | 891.697 | 876.1945 |  | 324.8683 | 594.3454 | 303.5895 | 803.6188 | 359.3827 | 719.1102 |  | 784.7569 |  |  | 846.2191 | 930.3767 | 928.8128 | [6 empty] | 774.0768 |  |  | 762.2924 |  |  | 235.303 | 312.8166 | 348.1889 | 119.9496 | 246.0734 | 374.4113 | 180.4728 | 278.161 |  | 271.9153 | 336.7949 | 190.323 | 305.2474 | 236.8995 | 321.302 | 120.4361 | 237.6892 |  | 304.5678 | 307.9222 | 406.0432 | 167.6854 | 256.2835 | 351.3641 | 177.6947 | 293.8352 | 266.281 | 330.093 | 207.4922 | 312.6829 | -0.013302 | 19.5345 | 1.1691 | 0.25934 | -39.6947 | 3.1158 | 758.7 | 0.15 | 2.402 | 0.12331 | 0.94542 | -0.95571 | 2.4481 | 1.6807 | 3.105 | -8.0629 | -1.8032 | -3.2635 | 0.026809 | -0.96085 | 12.7543 | 10.3367
42810.5384 | 8501 | 82.5196 | 53.9845 | 39.5714 | 29.7525 | 21.2707 | 19.6749 | 18.8922 | 119.4412 | 84.3597 | 57.2425 | 37.403 | 21.6257 | 17.1443 | 16.0288 | 173.8168 | 200.3741 | 437.9674 | 236.0221 | 210.0701 | 396.715 |  |  |  | 253.5657 | 342.2889 | 339.2529 | 346.085 | 187.4383 | 269.9926 | 147.653 | 228.7606 | 188.7083 | 208.6525 | 313.9056 | 206.7144 | 332.0845 | 159.2039 |  | 179.5963 | 185.9826 | 114.9294 | 145.1608 |  | 30.8407 | 63.9477 | 30.3658 | 61.545 | 133.3766 | 164.0508 | 206.0846 | 7.225 | 34.5004 | 8.6079 | 73.9442 | 8.451 | 42.2693 | 49.1469 | 52.7933 | 15.0998 |  |  | 2.7877 | -0.11951 | 0.001192 | -0.60389 | 3.1905 | 1.1856 | 4.7029 | -4.7294 | 0.25163 | 1.4258 | 7.073 | -0.00047641 | -0.00050598 | -0.00053391 | 294.3805 | 428.6891 | 247.8742 | 120.9583 | 68.6941 | 30.82 | 19.3631 | 103.2227 | 73.3844 | 44.7825 | 31.3009 | 21.9439 | 19.6685 | 18.3954 | 105.5313 | 92.3044 | 76.0099 | 57.1303 | 50.5097 | 97.4151 | 65.1968 | 180.721 | 221.9015 | 284.2278 | 280.5847 | 305.6919 | 339.1707 |  |  |  | 365.5422 | 297.9183 | 301.7337 | 333.2519 | 1.475 | 0.82095 | 730.0423 |  |  | 805.6403 |  |  | 332.5413 | 393.4056 | 242.008 | 186.4532 | 278.2622 | 179.681 | 934.1544 | 752.8416 | 772.7815 | 890.7984 | 876.1268 |  | 324.7941 | 594.9088 | 303.6076 | 803.1761 | 359.3194 | 718.4478 |  | 783.7636 |  |  | 845.9924 | 929.9452 | 928.9566 | [6 empty] | 774.083 |  |  | 762.1723 |  |  | 235.7079 | 312.7753 | 347.9512 | 120.3639 | 246.5922 | 374.305 | 180.4661 | 277.9047 |  | 271.5647 | 336.4955 | 190.4967 | 305.152 | 237.2089 | 321.1686 | 120.5449 | 237.4937 |  | 303.5012 | 307.7306 | 405.9621 | 166.9439 | 256.439 | 349.9361 | 177.5985 | 294.1538 | 265.6946 | 330.1355 | 207.4787 | 312.591 | 0.1011 | 19.5384 | 1.1696 | 0.25902 | -39.7564 | 3.1158 | 776.83 | 0.24 | 2.7117 | -0.44233 | 0.044176 | -0.99431 | 2.6028 | 1.5867 | 3.16 | -8.0667 | -1.8175 | -3.2566 | 0.16736 | -0.45839 | 12.8005 | 10.3321
42810.5384 | 8502 | 82.5336 | 53.9984 | 39.5944 | 29.7641 | 21.282 | 19.6934 | 18.894 | 119.4572 | 84.363 | 57.2565 | 37.4102 | 21.6304 | 17.1464 | 16.0336 | 173.8197 | 200.3542 | 437.9737 | 235.9918 | 210.464 | 396.6634 |  |  |  | 253.5708 | 342.2655 | 338.5005 | 345.6939 | 188.6367 | 270.4588 | 147.6572 | 228.7619 | 188.0109 | 208.6634 | 313.8651 | 206.571 | 332.0131 | 158.9925 |  | 179.0943 | 186.011 | 115.6 | 144.9792 |  | 31.0118 | 63.8492 | 30.2897 | 61.3666 | 133.7856 | 164.4253 | 206.0285 | 7.3725 | 34.4829 | 8.4295 | 73.9188 | 8.4536 | 42.2647 | 49.1419 | 52.7682 | 15.0992 |  |  | 2.1556 | -0.53612 | -0.060576 | -0.86345 | 2.9815 | 1.6739 | 4.5471 | -4.8536 | 0.815 | 2.0299 | 7.2622 | -0.00049284 | -0.00044027 | -0.00053719 | 294.9662 | 426.9676 | 247.9098 | 120.974 | 68.698 | 30.82 | 19.3672 | 103.2274 | 73.392 | 44.79 | 31.2977 | 21.9444 | 19.6648 | 18.3893 | 99.6232 | 87.5715 | 68.4907 | 54.3569 | 47.6038 | 97.1987 | 65.0832 | 180.723 | 221.8836 | 284.1999 | 280.551 | 305.6509 | 339.1455 |  |  |  | 365.3911 | 298.7981 | 302.2546 | 334.4983 | 1.4215 | 1.0746 | 729.9592 |  |  | 805.4023 |  |  | 332.535 | 393.372 | 242.0413 | 186.4479 | 278.2394 | 179.1916 | 933.2765 | 752.6316 | 772.2713 | 889.9821 | 875.8077 |  | 324.7497 | 596.0164 | 303.5625 | 802.8601 | 359.219 | 718.5093 |  | 783.7359 |  |  | 845.3037 | 929.035 | 928.2449 | [6 empty] | 773.9894 |  |  | 762.1543 |  |  | 235.5342 | 312.7805 | 348.3325 | 121.1197 | 247.3935 | 374.2675 | 179.853 | 277.8665 |  | 271.2329 | 336.1038 | 190.7759 | 305.439 | 237.2735 | 321.2902 | 120.5043 | 237.4437 |  | 302.9942 | 307.8724 | 405.9147 | 166.6581 | 256.4094 | 348.4705 | 177.5395 | 294.4071 | 265.7186 | 330.2231 | 207.6611 | 312.359 | 0.36593 | 19.5403 | 1.1692 | 0.25764 | -39.6923 | 3.1158 | 771.53 | 0.26 | 2.3856 | -0.93672 | -0.31487 | -1.1888 | 2.5172 | 1.8861 | 3.1086 | -8.0612 | -1.8515 | -3.2563 | 0.79727 | 0.36346 | 12.7999 | 10.2844
42810.5384 | 8503 | 82.543 | 53.9972 | 39.5793 | 29.7509 | 21.2784 | 19.6813 | 18.8906 | 119.4626 | 84.3751 | 57.2569 | 37.4118 | 21.6286 | 17.1466 | 16.026 | 173.801 | 200.3267 | 437.9845 | 235.9596 | 210.9637 | 396.6061 |  |  |  | 253.5703 | 342.2352 | 337.9888 | 345.436 | 189.4763 | 270.7647 | 147.6668 | 228.741 | 187.5506 | 208.6582 | 313.8313 | 206.4806 | 331.9511 | 158.8136 |  | 178.8515 | 186.2013 | 115.7036 | 144.9097 |  | 30.8964 | 63.539 | 30.1541 | 61.8461 | 134.1561 | 164.8234 | 205.9935 | 7.4888 | 34.4574 | 8.5084 | 73.8594 | 8.4617 | 42.2534 | 49.1388 | 52.7566 | 15.0988 |  |  | 2.1345 | -0.30876 | 0.21278 | -0.43304 | 2.9979 | 1.622 | 4.674 | -5.0074 | 0.46511 | 1.6117 | 7.3709 | -0.00049119 | -0.00052241 | -0.00052405 | 293.6547 | 426.2665 | 247.9519 | 120.985 | 68.7219 | 30.8206 | 19.3591 | 103.2399 | 73.4075 | 44.799 | 31.3153 | 21.9454 | 19.6667 | 18.389 | 95.7142 | 83.6474 | 64.3541 | 53.2468 | 46.9864 | 96.9714 | 64.9687 | 180.716 | 221.8793 | 284.1737 | 280.5201 | 305.6133 | 339.1257 |  |  |  | 365.2326 | 299.075 | 302.376 | 334.3309 | 1.3228 | 1.0157 | 730.0456 |  |  | 805.4366 |  |  | 332.6023 | 393.3328 | 240.3254 | 186.4473 | 278.2109 | 178.1345 | 932.3834 | 752.506 | 772.2489 | 890.1605 | 875.6055 |  | 324.6742 | 597.0918 | 303.5819 | 803.2394 | 359.1485 | 718.7956 |  | 783.8449 |  |  | 844.7598 | 928.257 | 927.2006 | [6 empty] | 773.9338 |  |  | 762.2697 |  |  | 235.8688 | 312.8166 | 348.7885 | 121.7646 | 247.4859 | 374.2539 | 179.5817 | 277.901 |  | 270.7673 | 335.501 | 190.8245 | 305.5325 | 236.9625 | 321.2687 | 120.8003 | 237.4388 |  | 302.5856 | 307.6834 | 405.8753 | 166.8152 | 256.7523 | 347.8999 | 177.7696 | 294.4028 | 265.95 | 330.3316 | 207.601 | 312.1071 | 0.49998 | 19.5433 | 1.169 | 0.2583 | -39.6452 | 3.1158 | 780.8 | 0.42 | 2.3746 | -0.71054 | 0.58986 | -0.84148 | 2.5252 | 1.8574 | 3.1531 | -8.0613 | -1.88 | -3.2729 | 1.2037 | 0.80937 | 12.797 | 10.2753
42810.5385 | 8504 | 82.5555 | 54.004 | 39.5863 | 29.7549 | 21.2807 | 19.6871 | 18.8998 | 119.4788 | 84.3901 | 57.2649 | 37.4292 | 21.6345 | 17.1477 | 16.0325 | 173.8016 | 200.3032 | 437.997 | 235.9348 | 211.4881 | 396.5585 |  |  |  | 253.5793 | 342.2028 | 338.1143 | 345.3517 | 189.7269 | 272.5067 | 147.6753 | 228.7172 | 187.6601 | 208.6641 | 313.7932 | 206.3535 | 331.8643 | 158.6941 |  | 179.02 | 186.1083 | 116.1009 | 144.8831 |  | 30.8878 | 63.3594 | 30.118 | 62.4002 | 134.4541 | 164.965 | 206.0481 | 7.4017 | 34.4511 | 8.7479 | 73.8068 | 8.4639 | 42.2105 | 49.1337 | 52.7378 | 15.0913 |  |  | 2.126 | -0.049853 | 0.29558 | -0.56381 | 2.7134 | 1.7067 | 5.3679 | -4.9548 | 0.84458 | 1.7355 | 7.0849 | -0.00041727 | -0.00052733 | -0.00055362 | 293.0915 | 427.2776 | 247.9994 | 121.0014 | 68.7339 | 30.8394 | 19.3796 | 103.2556 | 73.4232 | 44.8086 | 31.3239 | 21.9441 | 19.6714 | 18.4005 | 93.9251 | 81.5004 | 63.9822 | 52.1972 | 46.79 | 96.8466 | 64.8777 | 180.7106 | 221.8637 | 284.1488 | 280.4823 | 305.5751 | 339.1076 |  |  |  | 365.098 | 298.3733 | 300.7772 | 334.0741 | 2.009 | 1.3984 | 730.9583 |  |  | 805.4577 |  |  | 332.6254 | 393.303 | 240.4628 | 186.4581 | 278.186 | 179.6754 | 931.9196 | 752.4217 | 772.8334 | 890.465 | 875.41 |  | 324.5942 | 598.1412 | 303.5869 | 803.7153 | 359.1401 | 718.9666 |  | 783.855 |  |  | 844.1236 | 927.5638 | 926.453 | [6 empty] | 773.8729 |  |  | 762.1947 |  |  | 236.0845 | 312.7195 | 348.5687 | 121.4413 | 247.2533 | 374.2327 | 179.1369 | 277.6092 |  | 270.8184 | 335.5609 | 190.517 | 305.6738 | 236.7412 | 321.2339 | 121.2262 | 237.2966 |  | 302.2398 | 307.285 | 405.8111 | 166.7173 | 256.9835 | 347.7402 | 177.6386 | 294.2355 | 265.4107 | 330.5771 | 207.6954 | 311.8557 | 0.10746 | 19.5481 | 1.1702 | 0.25972 | -39.7375 | 3.1158 | 764.69 | 0.4 | 2.3736 | -0.28544 | 0.69503 | -0.95991 | 2.4028 | 1.9057 | 3.3796 | -8.062 | -1.9088 | -3.2868 | 1.3872 | 0.83977 | 12.791 | 10.2707
42810.5385 | 8505 | 82.5688 | 54.0147 | 39.5907 | 29.7665 | 21.2875 | 19.6926 | 18.8986 | 119.4876 | 84.399 | 57.2799 | 37.435 | 21.641 | 17.1495 | 16.0341 | 173.7918 | 200.281 | 438.0046 | 235.9084 | 211.5095 | 396.511 |  |  |  | 253.576 | 342.1795 | 338.1522 | 345.2335 | 190.6567 | 273.2677 | 147.6736 | 228.705 | 189.4328 | 208.6637 | 313.7561 | 206.4069 | 331.8192 | 158.7242 |  | 179.4129 | 186.5527 | 116.7894 | 144.64 |  | 30.8725 | 63.3634 | 30.1374 | 62.8409 | 134.3853 | 164.7552 | 206.1367 | 7.3067 | 34.4533 | 8.8632 | 73.7548 | 8.4717 | 42.1785 | 49.1439 | 52.7303 | 15.0989 |  |  | 2.2817 | 0.19985 | 0.19307 | -0.9653 | 2.7114 | 1.8795 | 5.385 | -5.2853 | 0.25475 | 1.6545 | 7.2288 | -0.00049612 | -0.00049284 | -0.00057333 | 290.1672 | 425.4304 | 248.0334 | 121.0133 | 68.7456 | 30.8409 | 19.3637 | 103.2647 | 73.4341 | 44.8107 | 31.3236 | 21.9422 | 19.6632 | 18.3932 | 94.5138 | 82.8514 | 65.4785 | 52.911 | 47.3917 | 96.7881 | 64.788 | 180.7189 | 221.8622 | 284.1287 | 280.4527 | 305.5468 | 339.0816 |  |  |  | 365.1054 | 298.7356 | 300.5105 | 334.805 | 1.7292 | 1.4125 | 731.3554 |  |  | 805.3129 |  |  | 332.6117 | 393.2621 | 241.7638 | 186.4633 | 278.1536 | 181.0688 | 932.3547 | 752.3736 | 773.3181 | 890.8325 | 875.633 |  | 324.5014 | 599.5152 | 303.6004 | 804.6308 | 359.1376 | 719.3611 |  | 784.0302 |  |  | 843.668 | 926.9518 | 926.6629 | [6 empty] | 773.7936 |  |  | 762.1275 |  |  | 236.1458 | 312.3809 | 349.2594 | 121.211 | 247.2819 | 374.1958 | 179.1656 | 277.4386 |  | 270.6104 | 335.63 | 189.7377 | 305.5844 | 236.8465 | 321.6174 | 121.479 | 237.2555 |  | 302.4735 | 307.9632 | 405.7898 | 166.3686 | 257.0621 | 347.2 | 177.7113 | 294.2484 | 265.1932 | 330.9999 | 207.7803 | 311.332 | 0.29736 | 19.5509 | 1.1702 | 0.25947 | -39.6377 | 3.1158 | 749.17 | 0.22 | 2.4607 | 0.57151 | 0.56173 | -1.256 | 2.4014 | 1.9993 | 3.3841 | -8.0753 | -1.946 | -3.3124 | 1.3146 | 0.66277 | 12.7942 | 10.2511
42810.5385 | 8506 | 82.5793 | 54.0217 | 39.6092 | 29.7598 | 21.288 | 19.693 | 18.8956 | 119.4926 | 84.4068 | 57.2895 | 37.4325 | 21.6402 | 17.1572 | 16.0342 | 173.7745 | 200.2552 | 438.0114 | 235.8661 | 211.2404 | 396.4335 |  |  |  | 253.5805 | 342.1406 | 337.7128 | 344.9764 | 191.2202 | 273.7234 | 147.6624 | 228.6805 | 189.6764 | 208.6525 | 313.705 | 206.2904 | 331.7918 | 158.4184 |  | 179.2819 | 186.5607 | 117.1612 | 144.1785 |  | 30.9424 | 63.3299 | 30.1575 | 63.1862 | 134.6207 | 164.7659 | 205.9814 | 7.2627 | 34.4368 | 8.8753 | 73.7549 | 8.4784 | 42.1525 | 49.1516 | 52.7209 | 15.0997 |  |  | 2.6451 | 0.035571 | 0.39415 | -0.83914 | 3.0584 | 1.5937 | 5.3186 | -5.1204 | 0.33181 | 3.3021 | 7.1163 | -0.00049119 | -0.00052898 | -0.00053391 | 288.8996 | 424.8699 | 248.0663 | 121.0264 | 68.7548 | 30.8474 | 19.3636 | 103.2696 | 73.4339 | 44.8221 | 31.3232 | 21.9455 | 19.667 | 18.3883 | 95.6152 | 86.1435 | 65.8304 | 53.4713 | 48.1762 | 96.7155 | 64.7123 | 180.7069 | 221.8429 | 284.0928 | 280.4118 | 305.5063 | 339.0482 |  |  |  | 365.0483 | 299.5016 | 301.4574 | 335.6441 | 1.5198 | 1.7424 | 731.9565 |  |  | 805.0319 |  |  | 332.6225 | 393.2269 | 242.176 | 186.4731 | 278.1285 | 181.5708 | 932.1794 | 752.336 | 773.4096 | 891.6718 | 875.6662 |  | 324.546 | 600.9208 | 303.5593 | 804.5967 | 359.0831 | 719.1334 |  | 784.1932 |  |  | 843.6613 | 927.0149 | 927.3423 | [6 empty] | 773.708 |  |  | 762.0939 |  |  | 235.4737 | 312.1903 | 349.2522 | 121.6605 | 247.2565 | 374.1699 | 179.0036 | 277.3168 |  | 270.8453 | 336.1581 | 188.8276 | 305.4206 | 236.9078 | 321.8693 | 121.7884 | 237.3085 |  | 301.0665 | 308.5584 | 405.7341 | 166.1452 | 256.9959 | 347.6329 | 178.0363 | 294.3499 | 265.2159 | 331.0328 | 207.5424 | 311.2253 | 0.12595 | 19.5494 | 1.1713 | 0.25815 | -39.7957 | 3.1158 | 724.47 | 0.23 | 2.6505 | 0.2411 | 0.80256 | -1.171 | 2.5504 | 1.8411 | 3.3633 | -8.0728 | -1.988 | -3.3161 | 1.1834 | 0.61459 | 12.8049 | 10.2228
42810.5385 | 8507 | 82.5892 | 54.0336 | 39.6092 | 29.7699 | 21.2876 | 19.6916 | 18.8984 | 119.5017 | 84.4184 | 57.3029 | 37.4448 | 21.6389 | 17.1583 | 16.033 | 173.7751 | 200.2353 | 438.0259 | 235.8419 | 210.8164 | 396.4104 |  |  |  | 253.5839 | 342.1216 | 337.7986 | 345.1767 | 192.3013 | 274.6986 | 147.6716 | 228.6565 | 190.6923 | 208.6506 | 313.6708 | 206.1999 | 331.7521 | 158.2349 |  | 179.0772 | 186.8267 | 117.232 | 143.4346 |  | 30.8931 | 63.2451 | 30.1033 | 63.1506 | 134.8931 | 164.9799 | 205.9841 | 7.2313 | 34.4394 | 8.8344 | 73.7772 | 8.4819 | 42.1374 | 49.1673 | 52.698 | 15.1001 |  |  | 2.538 | 0.032943 | 0.34158 | -0.80891 | 2.9099 | 1.9223 | 5.2365 | -5.2794 | 0.42463 | 3.3084 | 7.293 | -0.00046491 | -0.00049448 | -0.00052733 | 288.6468 | 424.8844 | 248.1039 | 121.0383 | 68.773 | 30.8558 | 19.3717 | 103.2815 | 73.4479 | 44.8278 | 31.333 | 21.9454 | 19.6711 | 18.395 | 94.8579 | 86.126 | 68.3832 | 52.9071 | 48.4348 | 96.599 | 64.6756 | 180.7051 | 221.838 | 284.0709 | 280.3874 | 305.4724 | 339.0265 |  |  |  | 365.0132 | 300.177 | 301.6044 | 335.6667 | 1.4002 | 1.7964 | 732.8169 |  |  | 805.2349 |  |  | 332.6062 | 393.1982 | 243.1908 | 186.4701 | 278.0986 | 181.6743 | 933.1918 | 752.3195 | 773.9732 | 892.6554 | 875.7004 |  | 324.6405 | 601.2654 | 303.5023 | 804.4536 | 359.0364 | 718.7756 |  | 784.5498 |  |  | 842.9617 | 927.3686 | 927.7238 | [6 empty] | 773.706 |  |  | 762.0746 |  |  | 235.3792 | 312.0634 | 349.2676 | 121.8778 | 247.0833 | 374.1576 | 178.479 | 277.3746 |  | 271.6668 | 336.599 | 188.891 | 305.2491 | 236.9045 | 321.823 | 122.0991 | 237.3185 |  | 300.923 | 309.1478 | 405.6737 | 166.34 | 256.9316 | 348.1882 | 178.1318 | 294.3561 | 265.2257 | 331.0349 | 207.3536 | 311.2207 | 0.55968 | 19.5517 | 1.1727 | 0.25652 | -39.6766 | 3.1158 | 719.86 | 0.28 | 2.5986 | 0.23199 | 0.74703 | -1.1496 | 2.4883 | 2.0224 | 3.338 | -8.0665 | -2.0016 | -3.3161 | 1.2532 | 0.32655 | 12.8225 | 10.2191
42810.5385 | 8508 | 82.5965 | 54.0399 | 39.6134 | 29.7755 | 21.2753 | 19.6895 | 18.8969 | 119.5207 | 84.4195 | 57.3037 | 37.4464 | 21.6364 | 17.1552 | 16.0379 | 173.7626 | 200.2117 | 438.0322 | 235.8147 | 210.4682 | 396.4338 |  |  |  | 253.5832 | 342.0897 | 338.6232 | 345.6763 | 192.2496 | 274.6644 | 147.6811 | 228.6383 | 189.6322 | 208.6577 | 313.6327 | 206.0454 | 331.7509 | 158.1469 |  | 179.941 | 186.8662 | 116.7745 | 143.1265 |  | 30.8845 | 63.2918 | 30.0679 | 63.019 | 135.288 | 165.4223 | 206.0592 | 7.1857 | 34.4115 | 8.7995 | 73.803 | 8.4826 | 42.115 | 49.1675 | 52.6653 | 15.1004 |  |  | 2.2817 | -0.58672 | -0.05006 | -0.56578 | 2.7936 | 2.5439 | 5.7319 | -5.1907 | 0.87533 | 1.5171 | 7.3264 | -0.00052569 | -0.00049284 | -0.00055855 | 290.1611 | 426.0814 | 248.1463 | 121.0554 | 68.7792 | 30.8614 | 19.3759 | 103.2966 | 73.4561 | 44.8319 | 31.3355 | 21.957 | 19.6711 | 18.3949 | 91.8661 | 85.9926 | 69.8401 | 52.1707 | 47.9912 | 96.4086 | 64.6401 | 180.6976 | 221.8184 | 284.0334 | 280.3433 | 305.4413 | 338.9901 |  |  |  | 364.8701 | 299.4751 | 301.0681 | 334.5281 | 0.9549 | 1.6308 | 733.7348 |  |  | 805.5181 |  |  | 332.5917 | 393.1638 | 244.3 | 186.4832 | 278.083 | 181.4423 | 933.5218 | 752.3512 | 774.2327 | 892.9215 | 875.8509 |  | 324.6759 | 601.2258 | 303.3712 | 804.4625 | 358.9937 | 718.527 |  | 784.7263 |  |  | 843.4941 | 928.0071 | 928.3485 | [6 empty] | 773.671 |  |  | 762.0881 |  |  | 235.9938 | 312.1082 | 349.3591 | 121.4688 | 246.9652 | 374.1207 | 178.3902 | 277.4597 |  | 272.041 | 336.8348 | 189.3799 | 305.1317 | 236.8511 | 321.7269 | 122.3674 | 237.3223 |  | 301.7184 | 309.0635 | 405.6562 | 166.0345 | 256.8064 | 348.4372 | 177.792 | 294.3799 | 265.2027 | 330.9034 | 207.0942 | 311.1563 | 0.27329 | 19.5513 | 1.1757 | 0.25852 | -39.6354 | 3.1157 | 702.48 | 0.27 | 2.4639 | -0.97912 | -0.286 | -0.96149 | 2.4393 | 2.3278 | 3.4941 | -8.068 | -2.0098 | -3.32 | 1.5623 | 0.16042 | 12.8309 | 10.2383
42810.5385 | 8509 | 82.6093 | 54.0548 | 39.6179 | 29.7767 | 21.2858 | 19.6942 | 18.8921 | 119.5145 | 84.4333 | 57.3183 | 37.4599 | 21.651 | 17.1555 | 16.0341 | 173.7489 | 200.18 | 438.0352 | 235.7798 | 209.9583 | 396.4644 |  |  |  | 253.5769 | 342.0566 | 339.0825 | 345.9737 | 191.8902 | 274.3949 | 147.6813 | 228.6151 | 190.9296 | 208.6629 | 313.6002 | 206.078 | 331.7643 | 158.2104 |  | 179.6593 | 187.2945 | 116.8306 | 143.6932 |  | 30.9256 | 63.3668 | 30.0919 | 63.3588 | 135.5513 | 165.5989 | 206.1324 | 7.2954 | 34.4044 | 8.7693 | 73.835 | 8.4684 | 42.0799 | 49.1581 | 52.6441 | 15.1002 |  |  | 2.7713 | -0.017653 | -0.14863 | -1.5153 | 2.6996 | 2.6589 | 5.7122 | -4.9292 | 0.44584 | 1.7126 | 7.3121 | -0.00046819 | -0.00045341 | -0.0005454 | 293.0344 | 426.3167 | 248.1849 | 121.0729 | 68.7891 | 30.8612 | 19.3752 | 103.3097 | 73.4694 | 44.8374 | 31.3345 | 21.9574 | 19.6662 | 18.3923 | 87.6794 | 83.755 | 68.7546 | 51.5974 | 47.2042 | 96.2002 | 64.5708 | 180.7101 | 221.8077 | 284.0015 | 280.3192 | 305.417 | 338.967 |  |  |  | 364.7093 | 298.9102 | 301.5436 | 334.0497 | 2.6385 | 1.3816 | 733.0532 |  |  | 805.6379 |  |  | 332.5715 | 393.1341 | 245.626 | 186.4834 | 278.0603 | 183.3506 | 933.112 | 752.2656 | 774.1943 | 892.8614 | 875.8629 |  | 324.6762 | 601.4216 | 303.3212 | 804.9091 | 358.987 | 718.4674 |  | 785.046 |  |  | 844.002 | 928.244 | 927.7904 | [6 empty] | 773.6461 |  |  | 762.088 |  |  | 236.4393 | 312.2509 | 349.6158 | 120.9444 | 247.0055 | 374.0215 | 178.4372 | 277.8786 |  | 271.7317 | 336.4445 | 189.7508 | 305.1602 | 236.9609 | 321.6904 | 122.1157 | 237.1516 |  | 300.8609 | 308.5605 | 405.6508 | 166.5417 | 256.7341 | 348.7076 | 177.148 | 294.3295 | 265.4139 | 330.9745 | 206.9613 | 311.0833 | 0.11324 | 19.5527 | 1.178 | 0.25961 | -39.786 | 3.1158 | 703.73 | 0.3 | 2.7147 | -0.16986 | -0.49286 | -1.5737 | 2.3984 | 2.3803 | 3.4888 | -8.0683 | -2.0188 | -3.333 | 2.002 | 0.27272 | 12.8162 | 10.2377
42810.5385 | 8510 | 82.6304 | 54.0598 | 39.6209 | 29.777 | 21.2806 | 19.6961 | 18.8951 | 119.5326 | 84.4406 | 57.3328 | 37.4598 | 21.6599 | 17.1625 | 16.0346 | 173.753 | 200.1614 | 438.0422 | 235.7544 | 209.4961 | 396.4377 |  |  |  | 253.5857 | 342.0368 | 339.1204 | 345.87 | 191.645 | 274.5964 | 147.6763 | 228.5891 | 191.7269 | 208.6503 | 313.5667 | 206.1505 | 331.797 | 158.0582 |  | 180.0145 | 187.6019 | 116.5612 | 142.9944 |  | 30.8957 | 63.323 | 30.0551 | 63.6078 | 135.3908 | 165.3094 | 206.1226 | 7.3571 | 34.408 | 8.7743 | 73.853 | 8.4727 | 42.0383 | 49.1607 | 52.639 | 15.1015 |  |  | 2.3284 | 0.12166 | 0.028792 | -0.73728 | 2.5347 | 2.5012 | 6.0138 | -5.0448 | -0.064981 | 2.0934 | 7.3794 | -0.00051091 | -0.00050105 | -0.00052241 | 291.7981 | 425.577 | 248.2257 | 121.0798 | 68.8044 | 30.8656 | 19.3773 | 103.3197 | 73.4795 | 44.8449 | 31.3477 | 21.9621 | 19.6733 | 18.3883 | 90.5945 | 87.5932 | 72.6364 | 51.4702 | 48.4145 | 96.1512 | 64.5485 | 180.7021 | 221.7992 | 283.9748 | 280.2845 | 305.3818 | 338.9372 |  |  |  | 364.7205 | 299.3346 | 302.5235 | 334.3612 | 2.2214 | 2.3339 | 733.0804 |  |  | 805.9959 |  |  | 332.5844 | 393.0974 | 246.4904 | 186.4753 | 278.0319 | 182.8763 | 933.6394 | 752.3374 | 774.8535 | 893.5909 | 875.7886 |  | 324.7058 | 601.2223 | 303.3258 | 804.9808 | 358.9093 | 718.4471 |  | 785.6368 |  |  | 844.2249 | 928.6291 | 927.1333 | [6 empty] | 773.628 |  |  | 762.0808 |  |  | 236.6572 | 312.2975 | 349.9741 | 120.8164 | 246.9787 | 373.9477 | 178.5163 | 278.1065 |  | 271.6047 | 336.0057 | 189.5832 | 304.8496 | 236.8738 | 321.6997 | 122.0426 | 237.0496 |  | 300.7154 | 308.5269 | 405.6281 | 166.7964 | 256.6191 | 349.1593 | 176.7267 | 294.1298 | 265.639 | 330.9916 | 206.927 | 311.1173 | 0.20337 | 19.552 | 1.1804 | 0.25986 | -39.751 | 3.1158 | 712.22 | 0.13 | 2.4888 | 0.44587 | 0.21691 | -1.0976 | 2.3232 | 2.3078 | 3.5785 | -8.064 | -2.013 | -3.3416 | 1.6721 | -0.16126 | 12.8382 | 10.23
42810.5385 | 8511 | 82.6418 | 54.067 | 39.6326 | 29.7787 | 21.29 | 19.6929 | 18.8923 | 119.5417 | 84.452 | 57.3418 | 37.4689 | 21.6555 | 17.1606 | 16.0337 | 173.7407 | 200.1305 | 438.048 | 235.7197 | 209.2638 | 396.3773 |  |  |  | 253.5832 | 342.0035 | 338.881 | 345.6916 | 191.5599 | 274.8667 | 147.6848 | 228.568 | 190.8236 | 208.6525 | 313.5352 | 205.8261 | 331.7857 | 157.7239 |  | 179.8193 | 186.6395 | 116.2105 | 143.4067 |  | 30.7483 | 63.2313 | 30.0467 | 63.7673 | 135.2663 | 165.008 | 205.7593 | 7.5086 | 34.4185 | 8.9277 | 73.8468 | 8.4625 | 42.0007 | 49.137 | 52.615 | 15.0938 |  |  | 2.3074 | 0.16108 | 0.43292 | -0.38573 | 2.9263 | 2.6195 | 5.609 | -5.3149 | 0.52407 | 1.1384 | 7.4213 | -0.00050269 | -0.00051255 | -0.00055033 | 290.908 | 426.5431 | 248.27 | 121.0933 | 68.8153 | 30.8728 | 19.3858 | 103.3233 | 73.4909 | 44.8608 | 31.3531 | 21.9669 | 19.6745 | 18.3946 | 95.3889 | 92.7777 | 77.7243 | 53.8909 | 50.8002 | 96.162 | 64.5628 | 180.7063 | 221.787 | 283.9489 | 280.257 | 305.3395 | 338.8989 |  |  |  | 364.748 | 299.6548 | 302.0643 | 334.998 | 2.615 | 2.396 | 734.1314 |  |  | 806.3736 |  |  | 332.6105 | 393.0643 | 246.8157 | 186.4947 | 278.0162 | 182.384 | 935.0492 | 752.4095 | 775.0467 | 893.7181 | 875.8994 |  | 324.734 | 601.1817 | 303.3343 | 804.91 | 358.8022 | 718.6084 |  | 786.3374 |  |  | 845.433 | 929.5103 | 927.0085 | [6 empty] | 773.6531 |  |  | 762.1095 |  |  | 236.5873 | 311.9777 | 349.6961 | 120.7537 | 246.7202 | 373.9355 | 179.1218 | 278.0982 |  | 271.5501 | 336.0368 | 189.1079 | 304.4887 | 236.5558 | 322.0639 | 122.6174 | 237.088 |  | 301.3287 | 309.142 | 405.5878 | 166.6254 | 256.5372 | 349.4985 | 177.0925 | 293.9435 | 265.7617 | 331.3614 | 206.7578 | 311.3073 | 0.44605 | 19.5539 | 1.182 | 0.25836 | -39.6995 | 3.1158 | 736.03 | 0.13 | 2.4781 | 0.51299 | 0.84098 | -0.79382 | 2.4954 | 2.361 | 3.4548 | -8.0649 | -2.0112 | -3.3487 | 1.1407 | -0.72487 | 12.8259 | 10.2147
42810.5386 | 8512 | 82.6526 | 54.0676 | 39.6444 | 29.7845 | 21.2954 | 19.6996 | 18.8957 | 119.5559 | 84.4681 | 57.3529 | 37.484 | 21.6591 | 17.163 | 16.0395 | 173.7222 | 200.0984 | 438.0538 | 235.6898 | 209.2332 | 396.3721 |  |  |  | 253.5793 | 341.9733 | 338.9894 | 345.7641 | 192.7285 | 276.4396 | 147.6951 | 228.5511 | 191.3338 | 208.6564 | 313.4951 | 206.194 | 331.7771 | 157.8877 |  | 179.2676 | 185.8603 | 116.6764 | 144.6817 |  | 30.7302 | 63.2056 | 30.0922 | 63.7876 | 135.1755 | 164.8074 | 205.6015 | 7.7261 | 34.4215 | 9.0788 | 73.8038 | 8.4617 | 41.9642 | 49.1196 | 52.5997 | 15.0869 |  |  | 2.7365 | 0.14662 | 0.48483 | -0.2681 | 3.1241 | 2.7476 | 5.4467 | -5.5344 | 0.44779 | 1.5467 | 7.166 | -0.00053719 | -0.00048626 | -0.00053883 | 294.4673 | 427.6204 | 248.3235 | 121.1173 | 68.8205 | 30.8818 | 19.3939 | 103.3386 | 73.5011 | 44.873 | 31.3609 | 21.961 | 19.6711 | 18.4008 | 101.8283 | 97.1544 | 82.0998 | 57.7636 | 52.5979 | 96.2665 | 64.5991 | 180.7038 | 221.7741 | 283.9172 | 280.222 | 305.3001 | 338.8671 |  |  |  | 364.6711 | 298.638 | 300.4266 | 334.587 | 2.7392 | 2.172 | 732.4126 |  |  | 806.6909 |  |  | 332.5875 | 393.0261 | 247.3409 | 186.4892 | 277.982 | 183.1411 | 936.6254 | 752.5002 | 775.5687 | 894.0765 | 876.1562 |  | 324.8413 | 601.6705 | 303.3624 | 805.3735 | 358.7492 | 718.4565 |  | 787.0359 |  |  | 847.313 | 931.0392 | 927.4241 | [6 empty] | 773.6377 |  |  | 762.2058 |  |  | 236.4718 | 312.0586 | 349.4276 | 120.4879 | 246.6383 | 373.906 | 179.5598 | 278.0858 |  | 271.7111 | 336.3789 | 188.9627 | 304.4658 | 236.6544 | 322.2615 | 122.7052 | 236.9013 |  | 301.0359 | 309.6693 | 405.5249 | 166.6142 | 256.5394 | 349.2973 | 177.1151 | 293.9163 | 265.772 | 331.6165 | 206.5718 | 311.3481 | 0.45799 | 19.5543 | 1.184 | 0.25853 | -39.7113 | 3.1158 | 750.77 | 0.24 | 2.7026 | 0.4894 | 0.88994 | -0.66178 | 2.5778 | 2.4175 | 3.4037 | -8.0639 | -2.0228 | -3.3661 | 0.43798 | -1.2067 | 12.7898 | 10.2195
42810.5386 | 8513 | 82.6605 | 54.0693 | 39.6361 | 29.7898 | 21.2959 | 19.6971 | 18.8966 | 119.5612 | 84.4725 | 57.3502 | 37.4896 | 21.6607 | 17.1623 | 16.0351 | 173.711 | 200.076 | 438.0607 | 235.6589 | 209.0638 | 396.412 |  |  |  | 253.579 | 341.9354 | 339.1556 | 345.8684 | 191.7765 | 275.5923 | 147.709 | 228.5318 | 191.6579 | 208.6616 | 313.4689 | 206.7284 | 331.7575 | 158.3837 |  | 179.244 | 185.8215 | 116.9849 | 146.2157 |  | 30.8057 | 63.2655 | 30.1157 | 63.6308 | 134.9463 | 164.6016 | 205.4105 | 7.7154 | 34.4084 | 9.0932 | 73.7968 | 8.4538 | 41.9214 | 49.1221 | 52.596 | 15.0953 |  |  | 2.8961 | 0.26228 | 0.80748 | 0.028258 | 3.0393 | 2.2212 | 5.7286 | -5.3537 | 0.41062 | 2.6601 | 7.1608 | -0.00047148 | -0.00050433 | -0.00056019 | 292.2721 | 427.2004 | 248.368 | 121.1288 | 68.8358 | 30.8853 | 19.3892 | 103.3496 | 73.5084 | 44.8744 | 31.3605 | 21.9693 | 19.6729 | 18.398 | 106.4985 | 101.9838 | 86.4627 | 60.6236 | 53.8133 | 96.4359 | 64.6612 | 180.6895 | 221.7545 | 283.8873 | 280.184 | 305.2671 | 338.8285 |  |  |  | 364.6028 | 297.7359 | 299.3599 | 333.8595 | 2.567 | 2.0388 | 733.4952 |  |  | 806.9074 |  |  | 332.5599 | 392.9865 | 247.635 | 186.4923 | 277.9555 | 183.4629 | 936.4822 | 752.5381 | 776.1514 | 894.8518 | 876.2901 |  | 324.8328 | 602.0318 | 303.329 | 805.719 | 358.6893 | 718.3701 |  | 787.7266 |  |  | 849.038 | 931.9636 | 927.5014 | [6 empty] | 773.656 |  |  | 762.2893 |  |  | 236.1866 | 312.0481 | 349.5687 | 120.3419 | 247.0854 | 373.8125 | 179.6354 | 278.1604 |  | 271.5799 | 336.5302 | 188.9652 | 304.7362 | 236.6272 | 322.0438 | 122.3286 | 236.85 |  | 301.8296 | 308.9326 | 405.4784 | 166.0968 | 256.4358 | 348.4364 | 176.7292 | 294.0067 | 265.7414 | 331.4369 | 206.7817 | 311.0825 | 0.27136 | 19.5548 | 1.1871 | 0.26221 | -39.7332 | 3.1158 | 751.83 | 0.28 | 2.7782 | 0.65462 | 1.1486 | 0.21487 | 2.542 | 2.1731 | 3.4898 | -8.0683 | -2.0352 | -3.3808 | -0.060165 | -1.684 | 12.7456 | 10.2338
42810.5386 | 8514 | 82.6798 | 54.0819 | 39.6507 | 29.7955 | 21.2989 | 19.7014 | 18.9032 | 119.571 | 84.4917 | 57.3625 | 37.4918 | 21.6674 | 17.1675 | 16.042 | 173.6971 | 200.0596 | 438.0683 | 235.6326 | 209.0717 | 396.4284 |  |  |  | 253.5796 | 341.9145 | 338.6903 | 345.8019 | 193.0271 | 275.4058 | 147.7001 | 228.5092 | 191.1942 | 208.6569 | 313.4254 | 207.1064 | 331.6885 | 158.9643 |  | 178.0311 | 186.1504 | 116.5978 | 147.0596 |  | 30.8804 | 63.3966 | 30.1983 | 64.0183 | 134.6736 | 164.0026 | 205.3284 | 7.5477 | 34.3873 | 9.1722 | 73.7959 | 8.4476 | 41.8953 | 49.1245 | 52.6034 | 15.0901 |  |  | 2.262 | 8.7e-05 | 0.19898 | -0.80234 | 3.2135 | 2.0103 | 5.4691 | -5.1763 | 0.81967 | 2.007 | 7.6858 | -0.00046819 | -0.00046327 | -0.00054212 | 291.0213 | 425.7809 | 248.407 | 121.1454 | 68.8539 | 30.8955 | 19.3907 | 103.3629 | 73.5176 | 44.8929 | 31.3755 | 21.9692 | 19.6763 | 18.3902 | 112.0023 | 106.2434 | 88.9011 | 61.6176 | 54.6526 | 96.6963 | 64.7208 | 180.7103 | 221.7453 | 283.8546 | 280.1626 | 305.2436 | 338.7946 |  |  |  | 364.6605 | 297.6642 | 299.3091 | 332.985 | 1.9069 | 2.76 | 733.0009 |  |  | 807.3414 |  |  | 332.5617 | 392.9514 | 247.9119 | 186.4987 | 277.9386 | 182.9462 | 936.9475 | 752.6547 | 776.955 | 895.44 | 876.284 |  | 324.7982 | 602.2982 | 303.3149 | 805.5146 | 358.6762 | 718.2956 |  | 788.5379 |  |  | 849.6739 | 932.1604 | 927.0804 | [6 empty] | 773.7748 |  |  | 762.372 |  |  | 235.6665 | 312.1427 | 349.4298 | 120.6746 | 247.3608 | 373.7511 | 179.5833 | 278.3994 |  | 271.1597 | 336.5914 | 189.289 | 305.1982 | 236.0832 | 321.9826 | 122.6059 | 236.8605 |  | 303.4877 | 308.1245 | 405.4763 | 165.6008 | 256.1166 | 348.0987 | 176.2882 | 294.1054 | 265.2061 | 331.026 | 207.163 | 310.8197 | 0.2548 | 19.5533 | 1.1886 | 0.26306 | -39.7122 | 3.1158 | 782.1 | 0.19 | 2.4548 | 0.011925 | 0.57029 | -1.1452 | 2.612 | 2.0659 | 3.4075 | -8.0707 | -2.0436 | -3.3762 | -0.63978 | -1.9478 | 12.7168 | 10.263
42810.5386 | 8515 | 82.6905 | 54.0924 | 39.647 | 29.8029 | 21.3001 | 19.697 | 18.89 | 119.5791 | 84.4946 | 57.3664 | 37.4977 | 21.6613 | 17.1552 | 16.0357 | 173.6962 | 200.0354 | 438.0895 | 235.6132 | 208.9769 | 396.4152 |  |  |  | 253.5935 | 341.8847 | 338.591 | 345.7445 | 193.5622 | 276.1052 | 147.7019 | 228.4838 | 189.9517 | 208.6485 | 313.3897 | 206.8716 | 331.6057 | 158.7598 |  | 176.6066 | 185.99 | 115.623 | 146.4462 |  | 30.8985 | 63.5185 | 30.3412 | 64.514 | 134.5759 | 163.488 | 205.2111 | 7.3358 | 34.3323 | 9.1097 | 73.7849 | 8.4468 | 41.8799 | 49.1115 | 52.6046 | 15.0839 |  |  | 2.2002 | -0.024881 | -0.13943 | -0.51518 | 3.1786 | 1.7646 | 5.1819 | -5.4293 | 1.015 | 1.6738 | 7.1982 | -0.00049941 | -0.00049119 | -0.00055198 | 292.2462 | 427.4887 | 248.4483 | 121.1623 | 68.8658 | 30.8998 | 19.3935 | 103.3697 | 73.535 | 44.9038 | 31.3773 | 21.9727 | 19.6713 | 18.3905 | 113.2907 | 108.8554 | 93.6467 | 61.4984 | 55.8323 | 96.8981 | 64.82 | 180.6973 | 221.7309 | 283.8309 | 280.1314 | 305.203 | 338.7594 |  |  |  | 364.6812 | 297.4444 | 300.9524 | 332.9029 | 1.9724 | 2.8262 | 730.2953 |  |  | 807.7216 |  |  | 332.5595 | 392.9134 | 248.1378 | 186.5036 | 277.9101 | 180.908 | 936.2931 | 752.7 | 776.6288 | 895.908 | 876.2727 |  | 324.7421 | 602.8374 | 303.3464 | 804.9245 | 358.6421 | 718.2019 |  | 788.8038 |  |  | 850.4884 | 932.3038 | 926.8942 | [6 empty] | 773.8469 |  |  | 762.4307 |  |  | 235.3311 | 312.2368 | 349.254 | 120.5251 | 247.1307 | 373.7455 | 179.3137 | 278.2177 |  | 271.3693 | 336.0811 | 189.7697 | 305.5024 | 235.6224 | 322.1472 | 122.2082 | 236.9835 |  | 304.2275 | 307.6114 | 405.4641 | 165.4755 | 255.916 | 348.1513 | 176.5716 | 294.2603 | 264.7977 | 331.2013 | 207.4287 | 310.9668 | 0.36728 | 19.5539 | 1.1903 | 0.26255 | -39.7396 | 3.1158 | 784.5 | 0.14 | 2.4226 | -0.2017 | -0.47747 | -0.9178 | 2.5963 | 1.9344 | 3.3149 | -8.0747 | -2.0564 | -3.3627 | -0.75819 | -2.4632 | 12.7274 | 10.2671
42810.5386 | 8516 | 82.709 | 54.0986 | 39.6624 | 29.805 | 21.3044 | 19.6997 | 18.9013 | 119.5912 | 84.5054 | 57.3877 | 37.5074 | 21.6648 | 17.1659 | 16.0502 | 173.6995 | 200.0114 | 438.0819 | 235.5721 | 208.7637 | 396.3851 |  |  |  | 253.5897 | 341.8563 | 338.9135 | 345.874 | 194.4288 | 276.6635 | 147.6987 | 228.4623 | 189.6121 | 208.6448 | 313.3594 | 206.4503 | 331.5749 | 158.2628 |  | 176.0799 | 186.1674 | 117.0926 | 145.6618 |  | 30.8181 | 63.4312 | 30.3544 | 64.5719 | 134.6177 | 163.342 | 205.1301 | 7.2769 | 34.2835 | 8.9721 | 73.7488 | 8.456 | 41.874 | 49.1079 | 52.6182 | 15.0853 |  |  | 2.0859 | -0.010425 | 0.36064 | -0.51124 | 3.0571 | 1.4472 | 5.1103 | -5.06 | 1.3106 | 1.4451 | 7.2832 | -0.0005684 | -0.00047312 | -0.00053391 | 295.2124 | 428.8637 | 248.4894 | 121.1806 | 68.8809 | 30.9004 | 19.3943 | 103.3878 | 73.5497 | 44.9149 | 31.3865 | 21.9772 | 19.6754 | 18.4017 | 112.5572 | 108.1074 | 93.11 | 61.8949 | 56.4248 | 97.0183 | 64.8896 | 180.7011 | 221.7224 | 283.7971 | 280.0986 | 305.1762 | 338.7252 |  |  |  | 364.7207 | 298.383 | 301.8603 | 333.7849 | 1.4991 | 2.0444 | 730.7295 |  |  | 808.3397 |  |  | 332.5613 | 392.8834 | 249.7855 | 186.5025 | 277.8876 | 181.9713 | 935.6758 | 752.7117 | 776.5994 | 896.0228 | 876.1521 |  | 324.7396 | 603.41 | 303.3106 | 804.4678 | 358.5727 | 718.0138 |  | 788.5367 |  |  | 850.1648 | 932.1198 | 926.7831 | [6 empty] | 773.9556 |  |  | 762.4385 |  |  | 235.308 | 312.1383 | 349.1883 | 120.6883 | 247.3558 | 373.7389 | 179.4875 | 277.9937 |  | 271.4771 | 335.6964 | 190.2682 | 305.5822 | 235.9685 | 322.1734 | 122.4961 | 237.1672 |  | 303.1423 | 307.1177 | 405.421 | 165.456 | 256.506 | 348.1534 | 177.1366 | 294.3418 | 265.4123 | 331.3888 | 207.5175 | 311.1791 | 0.1818 | 19.5535 | 1.1898 | 0.26108 | -39.7638 | 3.1158 | 774.51 | 0.21 | 2.3601 | -0.13054 | 0.7678 | -0.91416 | 2.5457 | 1.7515 | 3.2914 | -8.0715 | -2.0748 | -3.3559 | -0.66196 | -2.3952 | 12.7468 | 10.246
42810.5386 | 8517 | 82.7184 | 54.1063 | 39.6721 | 29.8081 | 21.3099 | 19.7032 | 18.8995 | 119.6003 | 84.5211 | 57.4001 | 37.509 | 21.669 | 17.1668 | 16.0455 | 173.6758 | 199.9776 | 438.1072 | 235.5459 | 208.5695 | 396.3555 |  |  |  | 253.587 | 341.8359 | 339.2254 | 346.0697 | 193.2875 | 275.7137 | 147.7127 | 228.4564 | 190.7968 | 208.6524 | 313.3325 | 206.3682 | 331.54 | 157.9796 |  | 175.6475 | 186.9411 | 118.5466 | 145.2182 |  | 30.9301 | 63.4228 | 30.3395 | 64.2473 | 134.8037 | 163.4463 | 205.1434 | 7.2489 | 34.2314 | 8.7016 | 73.7038 | 8.4723 | 41.8695 | 49.1058 | 52.6315 | 15.0851 |  |  | 2.0268 | 0.038199 | 0.06822 | -0.96925 | 2.9894 | 1.9157 | 4.7804 | -5.1191 | 0.4836 | 2.4721 | 7.2864 | -0.00047969 | -0.00052405 | -0.00054212 | 295.9977 | 425.8082 | 248.5287 | 121.1913 | 68.8912 | 30.9124 | 19.3949 | 103.3966 | 73.5599 | 44.9205 | 31.3933 | 21.982 | 19.6812 | 18.3984 | 108.1385 | 105.5829 | 89.8585 | 61.9193 | 56.5163 | 96.9849 | 64.9166 | 180.6965 | 221.7118 | 283.7712 | 280.0713 | 305.1382 | 338.6877 |  |  |  | 364.6677 | 299.2123 | 300.1845 | 333.3715 | 1.1707 | 1.4168 | 729.4827 |  |  | 808.3115 |  |  | 332.6634 | 392.8748 | 250.0274 | 186.5115 | 277.8649 | 183.5729 | 934.5674 | 752.7294 | 776.4399 | 895.5772 | 875.9669 |  | 324.7889 | 603.3184 | 303.2825 | 804.2968 | 358.5305 | 718.0511 |  | 788.2517 |  |  | 850.8058 | 931.3119 | 926.1152 | [6 empty] | 773.9973 |  |  | 762.4584 |  |  | 235.6717 | 312.0604 | 349.366 | 121.053 | 248.1135 | 373.7328 | 180.9836 | 277.8151 |  | 271.2888 | 335.309 | 190.4564 | 305.6059 | 236.1711 | 322.129 | 123.1579 | 237.3716 |  | 302.658 | 305.9016 | 405.3971 | 165.8958 | 256.7392 | 348.0745 | 177.8884 | 294.4922 | 266.5592 | 331.2844 | 207.2474 | 311.1872 | 0.31065 | 19.5539 | 1.1919 | 0.26216 | -39.7339 | 3.1158 | 777.84 | 0.16 | 2.3243 | 0.24988 | 0.33394 | -1.2587 | 2.5177 | 2.0154 | 3.1838 | -8.0626 | -2.0743 | -3.3548 | -0.17509 | -2.0307 | 12.7564 | 10.2529
42810.5386 | 8518 | 82.7261 | 54.1106 | 39.6758 | 29.8133 | 21.3015 | 19.6988 | 18.8896 | 119.61 | 84.5218 | 57.4013 | 37.5169 | 21.6739 | 17.1599 | 16.0417 | 173.6625 | 199.9485 | 438.1114 | 235.5097 | 209.0923 | 396.3237 |  |  |  | 253.5879 | 341.8034 | 339.3373 | 346.1446 | 194.6148 | 276.4517 | 147.7101 | 228.422 | 191.6105 | 208.6467 | 313.2911 | 206.3621 | 331.4869 | 157.8944 |  | 175.2877 | 186.9855 | 118.2723 | 145.635 |  | 31.0219 | 63.4733 | 30.3094 | 64.2896 | 135.3396 | 163.8094 | 205.2622 | 7.193 | 34.1966 | 8.5097 | 73.6584 | 8.4711 | 41.8668 | 49.1122 | 52.6345 | 15.0777 |  |  | 2.1562 | -0.16945 | 0.23776 | -0.51715 | 2.9362 | 1.9696 | 5.2897 | -5.0245 | 0.52602 | 1.1625 | 7.1012 | -0.00054048 | -0.00054048 | -0.00054376 | 293.6873 | 424.1529 | 248.5628 | 121.1961 | 68.8953 | 30.9147 | 19.395 | 103.4041 | 73.5607 | 44.9181 | 31.388 | 21.9809 | 19.6711 | 18.3898 | 101.4297 | 97.9147 | 82.6274 | 60.3866 | 55.3131 | 96.8299 | 64.8762 | 180.6851 | 221.6987 | 283.7357 | 280.0389 | 305.107 | 338.6499 |  |  |  | 364.5407 | 298.5539 | 299.4095 | 332.1502 | 1.6164 | 0.76016 | 729.3401 |  |  | 808.2793 |  |  | 332.6507 | 392.8348 | 250.9391 | 186.5132 | 277.8346 | 183.0442 | 933.8632 | 752.7254 | 776.5588 | 894.3931 | 875.6974 |  | 324.7757 | 603.4478 | 303.2852 | 804.4839 | 358.3836 | 718.0762 |  | 788.031 |  |  | 849.3741 | 930.4831 | 925.9724 | [6 empty] | 773.9056 |  |  | 762.4726 |  |  | 235.4264 | 311.8038 | 349.2916 | 120.9582 | 248.3734 | 373.6811 | 180.2619 | 277.4451 |  | 270.9715 | 335.3535 | 190.2202 | 305.6328 | 236.5101 | 321.9634 | 123.2141 | 237.3072 |  | 302.5551 | 304.569 | 405.3845 | 166.0569 | 256.5824 | 348.3034 | 177.8004 | 294.6724 | 266.2564 | 331.1805 | 207.1946 | 311.2696 | 0.21666 | 19.5637 | 1.1942 | 0.26472 | -39.7108 | 3.1158 | 793.24 | 0.18 | 2.399 | -0.52633 | 0.62345 | -0.91949 | 2.4962 | 2.0444 | 3.3504 | -8.0562 | -2.0777 | -3.3725 | 0.55133 | -1.2321 | 12.7407 | 10.2759
42810.5386 | 8519 | 82.7443 | 54.1226 | 39.6697 | 29.8191 | 21.3047 | 19.704 | 18.8946 | 119.6193 | 84.5327 | 57.4111 | 37.5328 | 21.6812 | 17.1719 | 16.0532 | 173.6544 | 199.9283 | 438.1254 | 235.4831 | 209.7215 | 396.2732 |  |  |  | 253.5829 | 341.7747 | 339.3319 | 346.1747 | 194.9158 | 276.7366 | 147.7161 | 228.397 | 191.6671 | 208.644 | 313.252 | 206.448 | 331.4407 | 157.8771 |  | 176.1013 | 186.308 | 117.474 | 145.5448 |  | 30.8701 | 63.3797 | 30.2142 | 64.1261 | 135.6866 | 163.9735 | 205.4 | 7.135 | 34.1463 | 8.4474 | 73.6003 | 8.4738 | 41.863 | 49.1047 | 52.6508 | 15.0731 |  |  | 2.1983 | -0.27787 | 0.08596 | -0.20502 | 2.879 | 2.0747 | 5.4007 | -5.0757 | 0.56066 | 1.6151 | 7.4056 | -0.00041562 | -0.00049941 | -0.00054048 | 294.5934 | 427.1362 | 248.6137 | 121.2155 | 68.9215 | 30.9207 | 19.4005 | 103.4085 | 73.57 | 44.9266 | 31.3927 | 21.9772 | 19.6734 | 18.39 | 96.0435 | 91.6039 | 75.5734 | 57.9223 | 52.1244 | 96.6091 | 64.7852 | 180.6881 | 221.691 | 283.7017 | 280.0003 | 305.0733 | 338.6068 |  |  |  | 364.4072 | 297.8581 | 298.2318 | 332.6739 | 0.92026 | 0.93877 | 730.0051 |  |  | 808.292 |  |  | 332.6741 | 392.8059 | 251.4717 | 186.52 | 277.8062 | 183.8367 | 932.9387 | 752.7222 | 776.4684 | 893.5173 | 875.6205 |  | 324.5866 | 603.5745 | 303.326 | 804.7677 | 358.3178 | 717.9791 |  | 788.0859 |  |  | 848.4906 | 929.4822 | 925.1431 | [6 empty] | 773.9838 |  |  | 762.4691 |  |  | 235.0433 | 312.0255 | 349.2241 | 121.2937 | 248.2506 | 373.6402 | 179.9078 | 277.3125 |  | 271.0381 | 335.176 | 190.0376 | 305.5442 | 236.3506 | 321.6278 | 123.0774 | 237.2912 |  | 302.9172 | 303.4087 | 405.3425 | 165.7707 | 256.3852 | 348.83 | 177.4992 | 294.7669 | 265.6402 | 331.1875 | 207.2768 | 311.3087 | 0.18816 | 19.5671 | 1.1954 | 0.26474 | -39.761 | 3.1157 | 764.38 | 0.17 | 2.4229 | -0.67391 | 0.37482 | -0.57887 | 2.4722 | 2.0987 | 3.3861 | -8.0684 | -2.0783 | -3.3859 | 1.1227 | -0.45922 | 12.7396 | 10.2498
42810.5386 | 8520 | 82.7588 | 54.1263 | 39.6755 | 29.8231 | 21.3046 | 19.7038 | 18.8989 | 119.6346 | 84.5428 | 57.4299 | 37.5325 | 21.691 | 17.1737 | 16.043 | 173.6511 | 199.9059 | 438.1335 | 235.4548 | 210.0357 | 396.2295 |  |  |  | 253.5882 | 341.7359 | 339.3874 | 346.1719 | 195.3397 | 276.8457 | 147.7196 | 228.3802 | 190.8348 | 208.6493 | 313.225 | 206.3986 | 331.4029 | 157.7507 |  | 177.0824 | 185.7854 | 116.1543 | 145.4246 |  | 30.6833 | 63.1488 | 30.0865 | 63.8181 | 135.7768 | 164.3234 | 205.513 | 7.0273 | 34.1114 | 8.623 | 73.5195 | 8.4786 | 41.8625 | 49.1135 | 52.665 | 15.0766 |  |  | 2.2351 | -0.16748 | 0.4546 | -0.3325 | 2.8803 | 2.2889 | 5.0347 | -5.0061 | 0.58304 | 2.5405 | 7.3041 | -0.00047969 | -0.00053391 | -0.00052076 | 294.0891 | 426.9643 | 248.6516 | 121.2355 | 68.919 | 30.9273 | 19.408 | 103.4261 | 73.588 | 44.9344 | 31.396 | 21.9775 | 19.6743 | 18.3825 | 89.0956 | 86.0292 | 69.6984 | 55.9564 | 48.9962 | 96.2896 | 64.6764 | 180.6858 | 221.682 | 283.6785 | 279.9728 | 305.0519 | 338.572 |  |  |  | 364.2335 | 297.9471 | 298.9813 | 333.0155 | 1.6693 | 1.0696 | 730.4475 |  |  | 808.4427 |  |  | 332.6452 | 392.764 | 251.3501 | 186.5308 | 277.7695 | 182.1608 | 931.7234 | 752.7613 | 776.5695 | 893.7189 | 875.4929 |  | 324.5254 | 603.3713 | 303.347 | 804.8729 | 358.2525 | 717.7467 |  | 788.6041 |  |  | 847.3438 | 928.7182 | 924.3807 | [6 empty] | 773.9911 |  |  | 762.4986 |  |  | 234.5103 | 312.3237 | 349.1632 | 121.6652 | 247.7845 | 373.6109 | 180.7139 | 277.3183 |  | 270.5104 | 335.0677 | 189.7775 | 305.4145 | 235.7977 | 321.9371 | 123.1981 | 237.1943 |  | 303.6439 | 302.8168 | 405.3098 | 165.5299 | 256.6448 | 349.2325 | 177.025 | 294.7733 | 265.2127 | 330.9316 | 207.7676 | 311.5251 | 0.24459 | 19.5673 | 1.1967 | 0.26343 | -39.7491 | 3.1158 | 775.43 | 0.39 | 2.4434 | -0.52301 | 0.86168 | -0.73693 | 2.4738 | 2.2053 | 3.2706 | -8.0696 | -2.0712 | -3.3944 | 1.8556 | 0.18051 | 12.74 | 10.2252
42810.5387 | 8521 | 82.7657 | 54.1321 | 39.6775 | 29.8234 | 21.3058 | 19.7013 | 18.8985 | 119.6384 | 84.5509 | 57.429 | 37.5363 | 21.6839 | 17.1676 | 16.0435 | 173.6524 | 199.8782 | 438.1471 | 235.4269 | 210.081 | 396.1953 |  |  |  | 253.587 | 341.7083 | 339.7932 | 346.4161 | 197.0281 | 277.6386 | 147.7334 | 228.3581 | 189.5861 | 208.6476 | 313.1913 | 206.4114 | 331.34 | 157.8599 |  | 178.0222 | 185.0966 | 115.9693 | 146.4768 |  | 30.601 | 63.0728 | 30.0532 | 63.6291 | 135.8631 | 164.5368 | 205.3971 | 6.911 | 34.0734 | 8.6637 | 73.4833 | 8.4805 | 41.8611 | 49.1195 | 52.6672 | 15.0776 |  |  | 2.5807 | -0.039997 | 0.33041 | -0.29242 | 3.2614 | 2.5767 | 5.3114 | -4.6979 | -0.040656 | 1.9103 | 7.2773 | -0.00045998 | -0.00051912 | -0.00057662 | 291.8198 | 425.4419 | 248.6915 | 121.251 | 68.9277 | 30.9263 | 19.4035 | 103.4388 | 73.6054 | 44.944 | 31.4092 | 21.9837 | 19.6855 | 18.387 | 88.0598 | 85.6333 | 68.4737 | 54.4245 | 47.3173 | 96.062 | 64.5957 | 180.6769 | 221.6583 | 283.6404 | 279.9374 | 305.0119 | 338.5159 |  |  |  | 364.0621 | 298.9932 | 299.8332 | 333.1671 | 1.6579 | 1.3152 | 730.5919 |  |  | 809.0619 |  |  | 332.615 | 392.7178 | 251.4692 | 186.5319 | 277.7554 | 181.3472 | 931.8265 | 752.8127 | 776.72 | 893.7817 | 875.174 |  | 324.5562 | 603.229 | 303.3502 | 805.0831 | 358.2646 | 717.8587 |  | 789.0943 |  |  | 846.2459 | 927.9873 | 924.0296 | [6 empty] | 774.051 |  |  | 762.5244 |  |  | 234.5171 | 312.4123 | 349.4715 | 121.4545 | 247.6227 | 373.5956 | 180.8449 | 277.2277 |  | 270.2729 | 335.1042 | 189.4918 | 305.106 | 235.76 | 322.07 | 122.7444 | 237.1043 |  | 303.7596 | 302.8735 | 405.3035 | 165.619 | 256.7383 | 349.1575 | 176.3957 | 294.7065 | 264.8715 | 330.1076 | 208.1657 | 311.394 | 0.2001 | 19.5679 | 1.197 | 0.26306 | -39.742 | 3.1158 | 754.54 | 0.42 | 2.6274 | -0.25556 | 0.73452 | -0.69101 | 2.633 | 2.3404 | 3.3601 | -8.0583 | -2.067 | -3.3992 | 1.9428 | 0.30691 | 12.7059 | 10.2062
42810.5387 | 8522 | 82.7904 | 54.1502 | 39.685 | 29.8289 | 21.3194 | 19.7039 | 18.9024 | 119.6498 | 84.5684 | 57.4451 | 37.5474 | 21.6955 | 17.1838 | 16.051 | 173.6421 | 199.8617 | 438.1573 | 235.4009 | 210.1386 | 396.1673 |  |  |  | 253.5915 | 341.6838 | 339.926 | 346.4785 | 197.2827 | 278.6133 | 147.7332 | 228.3386 | 189.793 | 208.6445 | 313.1604 | 206.7014 | 331.2733 | 158.0133 |  | 178.0813 | 184.7532 | 115.1609 | 147.7188 |  | 30.7983 | 63.2228 | 30.1036 | 63.4297 | 136.1079 | 164.6151 | 205.5955 | 6.937 | 34.0158 | 8.7729 | 73.4385 | 8.4834 | 41.861 | 49.1252 | 52.6566 | 15.0776 |  |  | 2.2732 | 0.12297 | 0.17599 | -0.55921 | 3.4132 | 2.3829 | 5.4093 | -4.9778 | 0.29133 | 3.1611 | 7.1489 | -0.00049941 | -0.00047148 | -0.00053226 | 292.954 | 423.492 | 248.7283 | 121.2574 | 68.9423 | 30.9295 | 19.4034 | 103.4368 | 73.6035 | 44.9487 | 31.4097 | 21.9768 | 19.6747 | 18.382 | 88.2759 | 85.2078 | 67.9537 | 53.17 | 47.8101 | 95.9161 | 64.5176 | 180.6825 | 221.6475 | 283.6185 | 279.9071 | 304.9802 | 338.4799 |  |  |  | 363.9818 | 299.1836 | 301.4055 | 333.5759 | 1.9363 | 1.9118 | 731.0941 |  |  | 809.2222 |  |  | 332.6008 | 392.6943 | 252.3152 | 186.5336 | 277.7302 | 182.418 | 932.7201 | 752.8279 | 777.2293 | 893.9014 | 875.4835 |  | 324.5531 | 603.3741 | 303.2957 | 805.7357 | 358.2937 | 718.2443 |  | 789.0106 |  |  | 845.3625 | 927.8927 | 924.8061 | [6 empty] | 774.1246 |  |  | 762.5361 |  |  | 234.9347 | 312.2361 | 349.8283 | 121.3479 | 247.3812 | 373.5847 | 180.8907 | 276.8848 |  | 270.2759 | 335.5596 | 189.339 | 305.0418 | 235.9645 | 321.8832 | 122.0908 | 237.1084 |  | 304.9421 | 302.5502 | 405.2747 | 165.7276 | 256.538 | 348.872 | 176.1812 | 294.6898 | 264.7617 | 330.1273 | 208.0961 | 311.069 | 0.2028 | 19.5683 | 1.1987 | 0.26367 | -39.667 | 3.1158 | 747.68 | 0.28 | 2.4681 | 0.4482 | 0.53619 | -0.95579 | 2.6938 | 2.2508 | 3.3912 | -8.0672 | -2.0749 | -3.4149 | 1.9009 | 0.35533 | 12.6662 | 10.1879
42810.5387 | 8523 | 82.7888 | 54.1532 | 39.6944 | 29.8294 | 21.3098 | 19.7107 | 18.8983 | 119.6617 | 84.5721 | 57.4479 | 37.5538 | 21.6944 | 17.1772 | 16.0514 | 173.6234 | 199.8273 | 438.1605 | 235.3612 | 209.9402 | 396.1221 |  |  |  | 253.5875 | 341.6439 | 339.9315 | 346.4943 | 195.9119 | 278.3856 | 147.7327 | 228.3134 | 189.5745 | 208.6553 | 313.1309 | 206.8033 | 331.1836 | 157.8834 |  | 178.9282 | 185.0568 | 114.1267 | 147.9786 |  | 30.9779 | 63.2917 | 30.1024 | 63.2044 | 135.7489 | 164.2474 | 205.4943 | 7.0537 | 33.9832 | 8.9083 | 73.3978 | 8.4802 | 41.8708 | 49.1133 | 52.6583 | 15.0721 |  |  | 2.2817 | -0.13134 | -0.090144 | -0.27007 | 3.059 | 1.9006 | 5.5841 | -4.7603 | 0.72665 | 1.3388 | 7.2 | -0.00045998 | -0.00047805 | -0.00058155 | 294.2283 | 424.6469 | 248.7692 | 121.2669 | 68.9558 | 30.9383 | 19.4068 | 103.4477 | 73.6137 | 44.9564 | 31.4087 | 21.9751 | 19.6719 | 18.382 | 91.6265 | 90.6376 | 71.3129 | 54.9516 | 48.2537 | 95.8851 | 64.4637 | 180.6702 | 221.6213 | 283.5857 | 279.8673 | 304.9407 | 338.4344 |  |  |  | 363.9527 | 299.8568 | 302.6041 | 334.0224 | 2.302 | 2.3557 | 733.0113 |  |  | 808.9889 |  |  | 332.6227 | 392.6587 | 251.9756 | 186.539 | 277.7063 | 181.6523 | 932.8555 | 752.854 | 777.1195 | 893.3366 | 875.5939 |  | 324.4912 | 603.6177 | 303.2751 | 805.9729 | 358.2275 | 718.3447 |  | 788.5785 |  |  | 845.971 | 928.1164 | 925.0743 | [6 empty] | 774.153 |  |  | 762.5386 |  |  | 235.6681 | 312.1991 | 350.2556 | 121.778 | 247.0445 | 373.5743 | 181.1899 | 276.4488 |  | 270.631 | 335.7619 | 189.3026 | 305.2528 | 235.915 | 321.8249 | 122.0881 | 236.9402 |  | 305.8844 | 302.8199 | 405.1924 | 165.851 | 256.2716 | 348.9524 | 176.7617 | 294.669 | 264.5972 | 330.611 | 207.9037 | 310.9924 | 0.22995 | 19.5686 | 1.202 | 0.26538 | -39.744 | 3.1158 | 746.51 | 0.35 | 2.4722 | -0.46325 | -0.38379 | -0.6643 | 2.5492 | 2.0093 | 3.4441 | -8.075 | -2.0831 | -3.4271 | 1.5248 | -0.024365 | 12.652 | 10.173
42810.5387 | 8524 | 82.8003 | 54.1577 | 39.6941 | 29.8342 | 21.3102 | 19.7056 | 18.9017 | 119.6691 | 84.5795 | 57.4641 | 37.5614 | 21.6967 | 17.1757 | 16.0515 | 173.6161 | 199.8027 | 438.1725 | 235.3325 | 209.5974 | 396.0879 |  |  |  | 253.5811 | 341.6132 | 340.1493 | 346.6424 | 195.1669 | 277.7102 | 147.7352 | 228.2786 | 189.6987 | 208.6576 | 313.0931 | 206.8741 | 331.0732 | 157.895 |  | 179.625 | 184.9568 | 115.1154 | 147.8314 |  | 30.951 | 63.2516 | 30.1147 | 62.9744 | 135.5072 | 164.0213 | 205.3373 | 7.1116 | 33.9533 | 8.8813 | 73.3367 | 8.4677 | 41.8627 | 49.093 | 52.6562 | 15.0674 |  |  | 2.5143 | 0.23928 | 0.15036 | -0.24773 | 3.4198 | 2.4907 | 5.2654 | -4.6532 | 0.57992 | 1.8557 | 6.9951 | -0.00046491 | -0.00054048 | -0.00057662 | 294.2921 | 423.5918 | 248.812 | 121.2852 | 68.964 | 30.939 | 19.4066 | 103.4603 | 73.6299 | 44.9626 | 31.4132 | 21.9806 | 19.6744 | 18.3847 | 97.2046 | 97.1969 | 74.733 | 59.1401 | 48.5775 | 95.9431 | 64.4379 | 180.675 | 221.6127 | 283.5531 | 279.836 | 304.914 | 338.3907 |  |  |  | 363.9657 | 299.3518 | 301.8421 | 333.5311 | 2.7345 | 2.492 | 732.4537 |  |  | 808.8216 |  |  | 332.6093 | 392.6272 | 250.742 | 186.5505 | 277.6863 | 182.9234 | 931.9288 | 752.8869 | 776.806 | 893.2828 | 875.5541 |  | 324.4121 | 603.7433 | 303.249 | 805.857 | 358.1465 | 718.1237 |  | 787.9423 |  |  | 846.487 | 927.8386 | 924.9898 | [6 empty] | 774.1545 |  |  | 762.5372 |  |  | 236.0074 | 312.2004 | 350.4604 | 121.7456 | 246.9159 | 373.5689 | 180.6307 | 276.2275 |  | 270.8685 | 336.1407 | 189.5048 | 305.1253 | 235.8803 | 322.2585 | 122.5952 | 237.0189 |  | 304.9845 | 303.7891 | 405.1043 | 165.6267 | 256.1986 | 349.3062 | 177.446 | 294.7323 | 264.2866 | 330.973 | 207.7098 | 311.111 | 0.32664 | 19.5694 | 1.2041 | 0.26556 | -39.8005 | 3.1158 | 767.19 | 0.11 | 2.5936 | 0.62524 | 0.49564 | -0.63619 | 2.6946 | 2.2996 | 3.3435 | -8.0799 | -2.0885 | -3.4307 | 0.91211 | -0.40747 | 12.6475 | 10.1878
42810.5387 | 8525 | 82.8133 | 54.1663 | 39.7055 | 29.8302 | 21.3099 | 19.7041 | 18.9039 | 119.6746 | 84.5892 | 57.4739 | 37.5648 | 21.6978 | 17.1751 | 16.0505 | 173.6032 | 199.7738 | 438.1849 | 235.3003 | 209.2043 | 396.0441 |  |  |  | 253.5867 | 341.5869 | 340.1834 | 346.7939 | 195.0638 | 276.6881 | 147.7367 | 228.2511 | 190.0155 | 208.6501 | 313.056 | 207.1788 | 330.9896 | 158.2028 |  | 179.7537 | 184.8371 | 115.5023 | 148.1557 |  | 30.8707 | 63.1085 | 30.129 | 62.8749 | 135.5769 | 164.1197 | 205.3124 | 7.1186 | 33.93 | 8.7661 | 73.3032 | 8.4669 | 41.8442 | 49.0999 | 52.6583 | 15.0776 |  |  | 2.6622 | 0.19985 | 0.18913 | -0.18333 | 3.0873 | 2.1437 | 5.2989 | -4.9187 | 0.25222 | 1.7424 | 7.0011 | -0.00049941 | -0.00051748 | -0.00056348 | 294.2705 | 423.7903 | 248.8608 | 121.3124 | 68.9808 | 30.9548 | 19.4137 | 103.4765 | 73.6416 | 44.9845 | 31.4305 | 21.9921 | 19.6771 | 18.3924 | 102.3407 | 99.1609 | 80.3761 | 61.4992 | 49.3477 | 96.0031 | 64.4744 | 180.6592 | 221.5911 | 283.5143 | 279.8008 | 304.8731 | 338.3402 |  |  |  | 363.95 | 298.5364 | 298.8881 | 332.8299 | 1.5951 | 2.4976 | 731.6462 |  |  | 808.861 |  |  | 332.5715 | 392.5759 | 250.6988 | 186.5398 | 277.6512 | 181.9696 | 931.4072 | 752.9395 | 776.4778 | 892.8085 | 875.3759 |  | 324.1937 | 604.1668 | 303.1995 | 806.0172 | 358.0061 | 718.0294 |  | 787.16 |  |  | 845.7234 | 927.528 | 925.1428 | [6 empty] | 774.1758 |  |  | 762.5264 |  |  | 235.6663 | 312.3652 | 350.1023 | 121.1766 | 246.9077 | 373.5662 | 180.1883 | 276.2885 |  | 271.1164 | 336.4506 | 189.7383 | 304.8693 | 235.9592 | 322.7918 | 122.8898 | 237.1341 |  | 303.482 | 304.477 | 405.0363 | 165.2575 | 256.3188 | 349.7659 | 177.6747 | 294.7466 | 264.4704 | 331.1156 | 207.6011 | 311.0557 | 0.098021 | 19.5694 | 1.2062 | 0.26642 | -39.7625 | 3.1158 | 772.42 | 0.35 | 2.6663 | 0.57129 | 0.55575 | -0.54717 | 2.5605 | 2.1337 | 3.3545 | -8.0916 | -2.1038 | -3.4471 | 0.34877 | -1.0301 | 12.6319 | 10.2059
42810.5387 | 8526 | 82.8243 | 54.1751 | 39.7038 | 29.8318 | 21.3087 | 19.7035 | 18.8985 | 119.6845 | 84.5996 | 57.478 | 37.5722 | 21.6977 | 17.1788 | 16.0472 | 173.5938 | 199.7493 | 438.2061 | 235.2809 | 208.9903 | 395.9946 |  |  |  | 253.5913 | 341.5646 | 340.2557 | 346.8401 | 195.3799 | 277.1378 | 147.7408 | 228.2346 | 189.332 | 208.6509 | 313.0263 | 207.1597 | 330.9184 | 158.1755 |  | 179.1432 | 185.0353 | 115.4818 | 148.4966 |  | 31.048 | 63.0443 | 30.1349 | 62.8161 | 135.9817 | 164.3901 | 205.3772 | 7.1509 | 33.9168 | 8.6126 | 73.3246 | 8.4518 | 41.8294 | 49.0954 | 52.669 | 15.0645 |  |  | 2.2692 | 0.28593 | 0.34092 | -0.21093 | 3.1983 | 2.1043 | 5.5729 | -4.8063 | 1.2606 | 1.6677 | 7.2139 | -0.00046655 | -0.00049119 | -0.00052733 | 294.0125 | 423.3236 | 248.9063 | 121.3148 | 68.9921 | 30.9586 | 19.4139 | 103.4809 | 73.645 | 44.9833 | 31.4269 | 21.988 | 19.6792 | 18.3922 | 101.2885 | 99.0082 | 84.2646 | 62.2356 | 51.1348 | 95.9988 | 64.5074 | 180.6539 | 221.5777 | 283.49 | 279.7781 | 304.8465 | 338.2979 |  |  |  | 363.8771 | 298.0204 | 297.949 | 332.1039 | 1.5524 | 1.9669 | 732.1582 |  |  | 808.6757 |  |  | 332.5294 | 392.5507 | 250.9854 | 186.5488 | 277.6401 | 181.0326 | 931.7754 | 752.9109 | 775.9915 | 892.6142 | 875.2743 |  | 324.0603 | 604.9409 | 303.1617 | 806.3775 | 357.8751 | 718.0143 |  | 786.6584 |  |  | 845.2812 | 927.9979 | 926.1051 | [6 empty] | 774.2604 |  |  | 762.5163 |  |  | 235.15 | 312.5074 | 349.8026 | 120.5952 | 246.9554 | 373.5427 | 179.9912 | 276.4612 |  | 271.036 | 336.6451 | 189.9829 | 304.6366 | 236.0378 | 323.0993 | 123.5742 | 237.1046 |  | 303.481 | 304.5696 | 405.0169 | 165.2009 | 256.6199 | 350.1865 | 177.6557 | 294.5521 | 265.0316 | 330.9126 | 207.4738 | 310.9269 | 0.2338 | 19.5706 | 1.2069 | 0.26637 | -39.7679 | 3.1157 | 778.83 | 0.28 | 2.4626 | 0.68328 | 0.74609 | -0.58686 | 2.607 | 2.1146 | 3.4413 | -8.0989 | -2.128 | -3.4682 | 0.46516 | -1.4582 | 12.6169 | 10.2197
42810.5387 | 8527 | 82.8297 | 54.1765 | 39.7029 | 29.8341 | 21.3128 | 19.7056 | 18.891 | 119.6893 | 84.6051 | 57.488 | 37.5766 | 21.6942 | 17.18 | 16.0471 | 173.5967 | 199.7337 | 438.2145 | 235.2494 | 209.1351 | 395.9607 |  |  |  | 253.5921 | 341.5342 | 340.0692 | 346.6493 | 195.2961 | 277.325 | 147.7438 | 228.2112 | 188.4293 | 208.6521 | 312.9899 | 207.105 | 330.8749 | 158.2402 |  | 178.2722 | 184.3087 | 115.084 | 149.6575 |  | 30.9751 | 62.9495 | 30.0952 | 62.6191 | 136.3226 | 164.8075 | 205.1919 | 7.1903 | 33.8919 | 8.6067 | 73.3293 | 8.4496 | 41.8359 | 49.0714 | 52.68 | 15.0715 |  |  | 2.4618 | 0.21759 | 0.28047 | -0.07031 | 3.1208 | 1.988 | 5.2811 | -5.037 | 0.87863 | 1.7326 | 7.1249 | -0.00048134 | -0.00050433 | -0.00050105 | 294.6142 | 424.3947 | 248.9357 | 121.3188 | 68.998 | 30.9573 | 19.4009 | 103.4832 | 73.6433 | 44.9848 | 31.4228 | 21.9838 | 19.671 | 18.3804 | 100.273 | 96.8102 | 82.3417 | 61.1626 | 49.7643 | 96.0165 | 64.5185 | 180.6456 | 221.5683 | 283.455 | 279.7384 | 304.8157 | 338.2591 |  |  |  | 363.7983 | 297.7759 | 298.8262 | 332.251 | 3.3547 | 1.7251 | 733.4827 |  |  | 808.3775 |  |  | 332.5231 | 392.5082 | 249.475 | 186.5563 | 277.604 | 179.6254 | 933.822 | 752.9119 | 775.7147 | 892.586 | 875.4097 |  | 323.874 | 605.4935 | 303.1548 | 806.4307 | 357.7834 | 717.9821 |  | 786.6965 |  |  | 845.3103 | 928.6747 | 926.948 | [6 empty] | 774.3287 |  |  | 762.4815 |  |  | 234.6479 | 312.3395 | 349.699 | 120.3952 | 247.2523 | 373.496 | 180.3666 | 276.5388 |  | 270.7858 | 336.8015 | 190.4524 | 304.7017 | 235.9238 | 323.175 | 123.9039 | 236.892 |  | 304.1577 | 304.1824 | 405.0075 | 165.4431 | 256.9007 | 350.4912 | 177.611 | 294.4267 | 265.2555 | 330.2812 | 207.3021 | 310.8094 | 0.30314 | 19.5699 | 1.2083 | 0.26745 | -39.7923 | 3.1157 | 774.13 | 0.17 | 2.5654 | 0.59597 | 0.67662 | -0.33877 | 2.5764 | 2.0563 | 3.3516 | -8.1168 | -2.1438 | -3.4774 | 0.58016 | -1.2432 | 12.5813 | 10.2089
42810.5387 | 8528 | 82.8435 | 54.1853 | 39.7156 | 29.8358 | 21.3123 | 19.7038 | 18.8945 | 119.6977 | 84.6128 | 57.4936 | 37.5863 | 21.7012 | 17.1869 | 16.043 | 173.5826 | 199.7038 | 438.2242 | 235.2127 | 209.3334 | 395.937 |  |  |  | 253.5903 | 341.4955 | 339.8267 | 346.5684 | 194.0399 | 276.906 | 147.7529 | 228.1956 | 188.7539 | 208.6583 | 312.9551 | 207.3695 | 330.8192 | 158.6267 |  | 178.5872 | 184.358 | 115.9007 | 149.3952 |  | 30.9711 | 62.9132 | 30.1329 | 62.9729 | 136.3998 | 164.9922 | 205.1549 | 7.2646 | 33.8479 | 8.6283 | 73.3029 | 8.4547 | 41.8361 | 49.0546 | 52.698 | 15.0759 |  |  | 2.8311 | 0.11705 | 0.088588 | -0.35024 | 3.1405 | 1.9926 | 5.2036 | -5.1782 | 0.70349 | 1.5779 | 7.1928 | -0.00047148 | -0.00049448 | -0.00054869 | 293.3377 | 425.2944 | 248.9831 | 121.3439 | 69.0131 | 30.9681 | 19.414 | 103.5033 | 73.674 | 45.001 | 31.439 | 21.9929 | 19.6828 | 18.3768 | 103.4409 | 99.3101 | 82.8856 | 60.6987 | 50.2016 | 96.1476 | 64.5445 | 180.6381 | 221.5474 | 283.4216 | 279.7096 | 304.7754 | 338.2076 |  |  |  | 363.7099 | 296.849 | 299.256 | 332.0844 | 1.6865 | 1.9829 | 734.5999 |  |  | 808.3787 |  |  | 332.5202 | 392.4726 | 248.875 | 186.5685 | 277.5861 | 180.5853 | 934.3999 | 752.833 | 776.2316 | 893.8493 | 875.7972 |  | 323.8835 | 606.1516 | 303.1243 | 806.4474 | 357.6158 | 717.954 |  | 787.0341 |  |  | 846.0827 | 929.3252 | 927.259 | [6 empty] | 774.311 |  |  | 762.4563 |  |  | 234.4512 | 312.0436 | 349.5119 | 120.3809 | 247.2925 | 373.434 | 180.1633 | 276.4367 |  | 270.8466 | 336.6596 | 191.2167 | 304.6687 | 236.0237 | 323.2019 | 123.5706 | 236.783 |  | 304.3455 | 304.1065 | 404.9936 | 165.7727 | 257.1665 | 350.7636 | 177.7661 | 294.3126 | 265.0574 | 330.0286 | 207.0544 | 310.9742 | 0.039471 | 19.5686 | 1.209 | 0.26828 | -39.8129 | 3.1157 | 793.61 | 0.26 | 2.7501 | 0.43709 | 0.38025 | -0.75607 | 2.5851 | 2.0591 | 3.3276 | -8.1269 | -2.1643 | -3.4921 | 0.24424 | -1.3005 | 12.5843 | 10.2058
42810.5387 | 8529 | 82.8585 | 54.195 | 39.7156 | 29.8447 | 21.3149 | 19.7038 | 18.9018 | 119.7103 | 84.631 | 57.5062 | 37.5966 | 21.7104 | 17.1851 | 16.0494 | 173.5794 | 199.682 | 438.251 | 235.1936 | 209.3221 | 395.895 |  |  |  | 253.6 | 341.4829 | 339.9151 | 346.7119 | 194.1225 | 275.5408 | 147.7552 | 228.178 | 189.0052 | 208.6589 | 312.9209 | 207.2336 | 330.7561 | 158.566 |  | 178.1883 | 184.7944 | 115.704 | 149.3768 |  | 31.0007 | 62.9352 | 30.2058 | 62.9267 | 136.4781 | 164.9398 | 205.2363 | 7.2613 | 33.8296 | 8.7876 | 73.3275 | 8.4415 | 41.8188 | 49.0371 | 52.7 | 15.0694 |  |  | 2.6103 | 0.021771 | 0.33106 | -0.44749 | 3.036 | 2.1378 | 5.4724 | -5.152 | 0.66516 | 1.6608 | 7.0247 | -0.00049612 | -0.00052733 | -0.00057169 | 291.7835 | 424.7398 | 249.0275 | 121.3601 | 69.0266 | 30.9721 | 19.4218 | 103.5164 | 73.6766 | 45.0039 | 31.4377 | 21.9989 | 19.6815 | 18.3883 | 99.7403 | 97.0611 | 82.1795 | 59.6302 | 52.6962 | 95.9903 | 64.5676 | 180.6344 | 221.5421 | 283.3877 | 279.6754 | 304.7479 | 338.1725 |  |  |  | 363.7154 | 297.9655 | 298.6602 | 333.3138 | 1.1172 | 1.3592 | 734.7339 |  |  | 808.9936 |  |  | 332.5257 | 392.4376 | 249.3038 | 186.5637 | 277.5623 | 180.5439 | 934.691 | 752.8218 | 776.765 | 894.5787 | 875.8225 |  | 323.9743 | 606.1265 | 303.1127 | 806.0622 | 357.5958 | 717.9112 |  | 787.6969 |  |  | 846.4643 | 929.5853 | 927.7551 | [6 empty] | 774.3525 |  |  | 762.4875 |  |  | 234.3054 | 312.2228 | 349.2493 | 120.8013 | 247.0952 | 373.3519 | 180.2498 | 276.1331 |  | 270.7386 | 336.2627 | 191.9168 | 304.5878 | 236.1931 | 323.4231 | 123.9242 | 236.8358 |  | 303.9989 | 304.5685 | 404.9724 | 165.3837 | 257.2625 | 351.0785 | 177.9594 | 294.2146 | 264.8552 | 330.1875 | 206.8271 | 311.0155 | 0.19509 | 19.5599 | 1.2083 | 0.26797 | -39.7455 | 3.1157 | 789.28 | 0.16 | 2.6374 | 0.18851 | 0.7351 | -0.85464 | 2.5416 | 2.1327 | 3.4122 | -8.1207 | -2.1644 | -3.4831 | 0.63613 | -1.2193 | 12.5799 | 10.1722
42810.5388 | 8530 | 82.8792 | 54.2035 | 39.735 | 29.8546 | 21.3189 | 19.7067 | 18.8993 | 119.7299 | 84.6368 | 57.5235 | 37.6014 | 21.7093 | 17.1797 | 16.0531 | 173.569 | 199.6594 | 438.252 | 235.1569 | 209.2808 | 395.8848 |  |  |  | 253.5923 | 341.4451 | 339.7532 | 346.5264 | 193.2943 | 273.4672 | 147.7531 | 228.1515 | 189.9577 | 208.6578 | 312.8814 | 207.3174 | 330.7145 | 159.0461 |  | 177.3936 | 184.4447 | 116.8838 | 151.1257 |  | 30.9518 | 63.0807 | 30.2436 | 62.7238 | 136.598 | 164.6756 | 205.3002 | 7.2302 | 33.825 | 9.1167 | 73.3332 | 8.4361 | 41.8367 | 49.0329 | 52.7099 | 15.0599 |  |  | 3.0926 | 0.011259 | 0.18387 | -0.51189 | 3.1228 | 2.7108 | 5.7884 | -4.9141 | 1.0363 | 1.6415 | 7.2328 | -0.00050926 | -0.00049941 | -0.00049119 | 289.6836 | 424.0712 | 249.0685 | 121.3752 | 69.0375 | 30.9815 | 19.4208 | 103.5262 | 73.6849 | 45.0146 | 31.4423 | 21.9999 | 19.6878 | 18.3829 | 93.825 | 90.9584 | 77.6603 | 57.4203 | 52.8279 | 95.7311 | 64.5339 | 180.6267 | 221.5254 | 283.3543 | 279.6411 | 304.7081 | 338.1255 |  |  |  | 363.6796 | 298.6169 | 295.744 | 334.3371 | 1.7574 | 0.91279 | 733.9266 |  |  | 809.8931 |  |  | 332.4885 | 392.4128 | 248.495 | 186.5745 | 277.5406 | 181.6436 | 936.087 | 752.8946 | 777.035 | 895.3442 | 875.9798 |  | 324.0366 | 606.1669 | 303.1393 | 805.5863 | 357.5675 | 717.8734 |  | 788.3141 |  |  | 846.3044 | 930.2791 | 927.7469 | [6 empty] | 774.4156 |  |  | 762.5264 |  |  | 234.5782 | 312.3233 | 349.6174 | 121.4291 | 246.9835 | 373.2762 | 180.1941 | 276.0348 |  | 270.7453 | 335.9804 | 192.3481 | 304.5659 | 236.6956 | 323.5703 | 124.1383 | 236.8772 |  | 304.6103 | 304.6878 | 404.9323 | 164.6792 | 257.1431 | 351.1935 | 177.619 | 294.0208 | 264.6294 | 330.4659 | 206.6344 | 310.8569 | 0.37556 | 19.5519 | 1.2071 | 0.26708 | -39.7862 | 3.1158 | 801.38 | 0.34 | 2.8653 | 0.13559 | 0.54795 | -0.91427 | 2.5768 | 2.4009 | 3.5083 | -8.1203 | -2.1636 | -3.4723 | 1.2616 | -0.72122 | 12.5281 | 10.1407
42810.5388 | 8531 | 82.8852 | 54.2033 | 39.7292 | 29.8523 | 21.3199 | 19.7135 | 18.8876 | 119.7303 | 84.6417 | 57.5256 | 37.6039 | 21.7122 | 17.1849 | 16.0485 | 173.5591 | 199.6392 | 438.269 | 235.1279 | 209.0968 | 395.903 |  |  |  | 253.607 | 341.4261 | 338.8798 | 346.2853 | 190.9512 | 272.2551 | 147.7603 | 228.1449 | 189.9199 | 208.6552 | 312.836 | 207.6362 | 330.6719 | 159.8252 |  | 178.3935 | 184.8394 | 116.8175 | 150.9177 |  | 31.0253 | 63.1076 | 30.1977 | 62.5168 | 136.6272 | 164.5562 | 205.6784 | 7.1242 | 33.7814 | 9.0842 | 73.3156 | 8.4501 | 41.867 | 49.0344 | 52.7242 | 15.0759 |  |  | 2.0793 | -0.14317 | 0.19833 | -0.29045 | 3.0052 | 2.0971 | 5.6123 | -5.1119 | 0.039519 | 1.6795 | 7.327 | -0.00049119 | -0.00046984 | -0.00053226 | 288.036 | 423.5981 | 249.1023 | 121.3854 | 69.0452 | 30.9849 | 19.4193 | 103.5338 | 73.6914 | 45.0248 | 31.4504 | 21.9982 | 19.6812 | 18.3789 | 93.6939 | 87.7796 | 72.3636 | 55.504 | 52.596 | 95.6005 | 64.4685 | 180.6271 | 221.5191 | 283.3317 | 279.6217 | 304.6768 | 338.0854 |  |  |  | 363.5976 | 298.2657 | 293.6443 | 333.8667 | 1.9343 | 1.9656 | 735.2527 |  |  | 810.2849 |  |  | 332.4714 | 392.3948 | 245.3624 | 186.5648 | 277.5052 | 180.8771 | 937.9333 | 752.8783 | 777.4662 | 896.0988 | 876.3254 |  | 324.034 | 606.1902 | 303.1233 | 805.2225 | 357.4632 | 717.9634 |  | 788.5943 |  |  | 848.2299 | 931.3188 | 928.2905 | [6 empty] | 774.473 |  |  | 762.5483 |  |  | 234.5848 | 312.1854 | 350.1778 | 121.5213 | 246.9315 | 373.2423 | 180.4862 | 275.6113 |  | 270.8602 | 336.6161 | 192.0716 | 304.7189 | 236.9326 | 323.1917 | 123.928 | 236.9771 |  | 305.5247 | 304.4291 | 404.8909 | 164.5519 | 256.9588 | 350.5017 | 177.255 | 293.98 | 264.1295 | 330.6276 | 206.7431 | 310.5247 | 0.18565 | 19.5499 | 1.2055 | 0.26617 | -39.8601 | 3.1157 | 787.11 | 0.6 | 2.3469 | -0.48353 | 0.56911 | -0.68871 | 2.5275 | 2.1114 | 3.4541 | -8.1301 | -2.1654 | -3.471 | 1.2602 | -0.14055 | 12.5305 | 10.1466
42810.5388 | 8532 | 82.901 | 54.2146 | 39.735 | 29.8484 | 21.3238 | 19.718 | 18.9025 | 119.7443 | 84.6615 | 57.5413 | 37.6134 | 21.719 | 17.1885 | 16.0606 | 173.5534 | 199.6083 | 438.2793 | 235.1031 | 209.0422 | 395.8846 |  |  |  | 253.6084 | 341.3915 | 338.4896 | 346.2452 | 190.8035 | 271.1496 | 147.7668 | 228.1206 | 190.3264 | 208.6655 | 312.8122 | 207.6175 | 330.6453 | 159.7053 |  | 178.4923 | 184.8626 | 116.3546 | 150.2227 |  | 31.0875 | 63.1117 | 30.1507 | 62.316 | 136.7222 | 164.4149 | 206.3462 | 7.0406 | 33.7469 | 9.2961 | 73.299 | 8.4547 | 41.8896 | 49.0287 | 52.7138 | 15.0678 |  |  | 2.3803 | 0.18408 | 0.14247 | -0.6098 | 2.8678 | 1.8132 | 5.4264 | -4.8898 | 0.85606 | 1.7506 | 7.1666 | -0.00053391 | -0.00047969 | -0.00053555 | 285.6238 | 422.9151 | 249.1474 | 121.4006 | 69.0631 | 30.9961 | 19.4264 | 103.5544 | 73.714 | 45.0333 | 31.4667 | 22.0047 | 19.6878 | 18.3775 | 96.3339 | 91.8086 | 79.0143 | 56.7536 | 51.9508 | 95.5691 | 64.4989 | 180.6302 | 221.5084 | 283.3035 | 279.597 | 304.6561 | 338.0439 |  |  |  | 363.543 | 297.8255 | 293.3675 | 332.0699 | 2.6766 | 2.0147 | 734.4017 |  |  | 810.3521 |  |  | 332.4649 | 392.3554 | 244.4174 | 186.5855 | 277.4914 | 181.7908 | 939.262 | 752.8978 | 777.352 | 895.8023 | 876.7001 |  | 324.062 | 606.264 | 303.112 | 804.9461 | 357.4016 | 717.8983 |  | 788.6884 |  |  | 849.912 | 932.4369 | 928.7893 | [6 empty] | 774.508 |  |  | 762.5459 |  |  | 234.2943 | 312.2695 | 351.0783 | 121.8861 | 246.6167 | 373.1646 | 180.607 | 275.566 |  | 270.7526 | 336.7038 | 191.6165 | 305.0661 | 236.7394 | 323.0943 | 123.9968 | 236.872 |  | 305.9738 | 304.4687 | 404.8329 | 164.936 | 256.7299 | 349.0055 | 177.3058 | 293.9487 | 264.0055 | 330.7529 | 206.8914 | 309.9251 | 0.21608 | 19.5471 | 1.2068 | 0.26798 | -39.832 | 3.1157 | 774.12 | 0.23 | 2.5084 | 0.54829 | 0.48236 | -0.99793 | 2.4687 | 1.9629 | 3.3958 | -8.1384 | -2.1683 | -3.4685 | 0.96303 | -0.87585 | 12.5478 | 10.1918
42810.5388 | 8533 | 82.9162 | 54.2261 | 39.7424 | 29.8548 | 21.3268 | 19.7157 | 18.9016 | 119.7609 | 84.6682 | 57.5516 | 37.6248 | 21.7186 | 17.1973 | 16.0581 | 173.5275 | 199.5708 | 438.2834 | 235.0631 | 209.423 | 395.8973 |  |  |  | 253.6067 | 341.358 | 338.3662 | 346.0026 | 190.5991 | 272.4425 | 147.7638 | 228.0971 | 189.8176 | 208.6608 | 312.7794 | 207.3264 | 330.6138 | 159.3142 |  | 178.8259 | 185.4882 | 115.0491 | 150.3661 |  | 31.1942 | 63.1488 | 30.1366 | 62.332 | 136.9227 | 164.2474 | 206.8282 | 7.127 | 33.7276 | 9.2328 | 73.2547 | 8.4458 | 41.898 | 49.0245 | 52.7052 | 15.0678 |  |  | 2.2568 | 0.13874 | 0.10239 | -0.74188 | 2.8994 | 1.5188 | 5.2443 | -4.968 | 0.73307 | 2.2558 | 7.2328 | -0.00048955 | -0.00055526 | -0.00052241 | 285.3884 | 420.9676 | 249.191 | 121.4121 | 69.0643 | 30.9941 | 19.4242 | 103.5512 | 73.7111 | 45.0363 | 31.4649 | 21.9969 | 19.6805 | 18.3738 | 102.3937 | 94.5715 | 81.8851 | 55.9948 | 55.2036 | 95.6374 | 64.5075 | 180.6276 | 221.4894 | 283.2654 | 279.5555 | 304.6161 | 338.0025 |  |  |  | 363.5904 | 297.8647 | 296.1967 | 332.0526 | 2.2894 | 1.8485 | 735.4502 |  |  | 810.5038 |  |  | 332.4431 | 392.3119 | 245.9909 | 186.5919 | 277.4679 | 180.8302 | 940.5685 | 752.9102 | 777.7244 | 897.7348 | 877.0768 |  | 324.0463 | 606.6039 | 303.1087 | 805.1964 | 357.2611 | 717.9195 |  | 788.7602 |  |  | 851.078 | 933.9181 | 929.3917 | [6 empty] | 774.5237 |  |  | 762.5696 |  |  | 234.7391 | 312.2803 | 351.828 | 121.8114 | 246.318 | 373.1101 | 180.3758 | 275.6985 |  | 270.5694 | 336.7075 | 191.1442 | 305.2197 | 236.7345 | 322.6884 | 123.2982 | 236.7875 |  | 305.1298 | 304.4144 | 404.7885 | 164.7044 | 256.5931 | 349.0521 | 177.2836 | 293.8514 | 264.1965 | 330.4324 | 207.0576 | 309.6767 | 0.25422 | 19.5441 | 1.207 | 0.26819 | -39.8639 | 3.1158 | 767.68 | 0.28 | 2.4454 | 0.47602 | 0.40893 | -1.1008 | 2.4817 | 1.7962 | 3.3377 | -8.15 | -2.1779 | -3.4874 | 0.29808 | -1.1938 | 12.5413 | 10.1964
42810.5388 | 8534 | 82.9302 | 54.2371 | 39.7502 | 29.8666 | 21.3319 | 19.7158 | 18.901 | 119.7646 | 84.677 | 57.5644 | 37.6284 | 21.7202 | 17.1937 | 16.0606 | 173.5243 | 199.5516 | 438.2899 | 235.0392 | 209.7922 | 395.872 |  |  |  | 253.6103 | 341.3284 | 338.5666 | 346.0596 | 190.4815 | 273.3763 | 147.7683 | 228.0685 | 189.0263 | 208.6554 | 312.7397 | 206.8931 | 330.5373 | 158.781 |  | 179.2109 | 185.5335 | 114.3134 | 148.8929 |  | 31.1616 | 63.0805 | 30.1196 | 62.1404 | 137.2274 | 164.5725 | 206.8419 | 7.1882 | 33.7162 | 9.0383 | 73.1789 | 8.4406 | 41.9219 | 49.0169 | 52.7076 | 15.0686 |  |  | 2.3402 | 0.16437 | 0.2095 | -0.36667 | 2.7101 | 1.6298 | 5.1326 | -5.3859 | 0.37734 | 1.6063 | 7.0442 | -0.00051419 | -0.00054869 | -0.00056676 | 285.9235 | 423.5523 | 249.2349 | 121.4335 | 69.085 | 31.0061 | 19.4342 | 103.574 | 73.7292 | 45.0453 | 31.4789 | 22.0134 | 19.6816 | 18.3747 | 104.0193 | 95.7563 | 82.1485 | 55.101 | 53.0596 | 95.5832 | 64.5283 | 180.6102 | 221.4783 | 283.231 | 279.5179 | 304.5776 | 337.9502 |  |  |  | 363.6987 | 297.3842 | 295.8385 | 331.3206 | 1.2647 | 1.6767 | 735.2725 |  |  | 810.8941 |  |  | 332.4332 | 392.2636 | 246.6346 | 186.5848 | 277.4339 | 180.0252 | 939.8913 | 752.9291 | 777.9913 | 898.8799 | 877.317 |  | 323.9371 | 606.943 | 303.0168 | 805.4374 | 357.0872 | 717.7947 |  | 789.0294 |  |  | 851.1882 | 934.2005 | 929.4338 | [6 empty] | 774.506 |  |  | 762.6045 |  |  | 235.0185 | 311.7962 | 352.484 | 121.6626 | 246.423 | 373.0685 | 180.1541 | 275.9681 |  | 270.3483 | 336.4199 | 191.2162 | 304.962 | 236.5412 | 322.2657 | 122.9254 | 237.0121 |  | 306.2888 | 305.2895 | 404.7888 | 164.0684 | 256.6318 | 349.2557 | 177.2992 | 293.7488 | 264.8864 | 329.9795 | 207.2806 | 309.945 | 0.24151 | 19.5438 | 1.2069 | 0.26758 | -39.8052 | 3.1157 | 783.72 | 0.28 | 2.4923 | 0.51808 | 0.58489 | -0.77379 | 2.4003 | 1.8614 | 3.3032 | -8.165 | -2.1939 | -3.5088 | 0.11083 | -1.2206 | 12.5763 | 10.2261
42810.5388 | 8535 | 82.9341 | 54.2381 | 39.7612 | 29.8703 | 21.3236 | 19.7087 | 18.9031 | 119.7692 | 84.6857 | 57.5704 | 37.6377 | 21.7282 | 17.1889 | 16.0626 | 173.5109 | 199.5209 | 438.2921 | 234.9978 | 209.7535 | 395.8662 |  |  |  | 253.6075 | 341.2908 | 338.7978 | 346.1831 | 190.3294 | 272.9763 | 147.7745 | 228.0561 | 187.9316 | 208.6614 | 312.7141 | 206.2239 | 330.4515 | 158.1909 |  | 178.4823 | 185.5127 | 114.4398 | 147.7031 |  | 31.1311 | 62.9986 | 30.0614 | 61.8169 | 136.8079 | 164.8586 | 206.5154 | 7.1145 | 33.69 | 8.8106 | 73.0784 | 8.4546 | 41.9337 | 49.0088 | 52.7081 | 15.0575 |  |  | 2.5807 | -0.049853 | 0.00448 | -0.082798 | 2.743 | 2.283 | 5.4572 | -5.261 | 0.7068 | 1.7063 | 7.2242 | -0.00050105 | -0.00051255 | -0.00055362 | 287.172 | 422.7684 | 249.2694 | 121.4356 | 69.0899 | 31.006 | 19.4252 | 103.5699 | 73.7389 | 45.0562 | 31.4731 | 22.0017 | 19.6765 | 18.3715 | 98.9599 | 91.7142 | 80.3487 | 54.6569 | 50.6457 | 95.3637 | 64.5128 | 180.6123 | 221.4653 | 283.2011 | 279.4931 | 304.5399 | 337.9084 |  |  |  | 363.7943 | 297.8046 | 295.7606 | 330.6619 | 1.5998 | 1.5303 | 734.0026 |  |  | 811.3436 |  |  | 332.4354 | 392.2382 | 246.4777 | 186.5883 | 277.4068 | 178.6944 | 938.3017 | 752.9369 | 778.585 | 899.1807 | 877.3706 |  | 323.875 | 608.0603 | 302.9449 | 805.2879 | 356.984 | 717.7711 |  | 789.7932 |  |  | 850.5412 | 933.9335 | 929.4116 | [6 empty] | 774.5377 |  |  | 762.6336 |  |  | 235.0201 | 311.681 | 352.7608 | 121.5687 | 246.682 | 373.0366 | 179.8059 | 276.1285 |  | 270.6297 | 335.9369 | 190.9784 | 304.8552 | 236.5309 | 321.8985 | 122.685 | 237.0767 |  | 306.7513 | 305.7118 | 404.7892 | 164.2114 | 256.586 | 348.9216 | 176.7147 | 293.5266 | 265.1125 | 329.9542 | 207.4516 | 310.0595 | 0.27136 | 19.5394 | 1.2071 | 0.2669 | -39.7313 | 3.1158 | 776.18 | 0.34 | 2.6163 | -0.28528 | 0.085521 | -0.36766 | 2.4156 | 2.2038 | 3.4072 | -8.1712 | -2.23 | -3.5134 | 0.6461 | -1.0225 | 12.6027 | 10.2527
42810.5388 | 8536 | 82.943 | 54.2432 | 39.7545 | 29.8729 | 21.3208 | 19.7095 | 18.8981 | 119.778 | 84.69 | 57.5763 | 37.6382 | 21.729 | 17.1882 | 16.0585 | 173.5095 | 199.4957 | 438.3037 | 234.978 | 209.4682 | 395.8373 |  |  |  | 253.6138 | 341.2564 | 338.6494 | 346.0897 | 189.8155 | 271.9141 | 147.7747 | 228.0376 | 187.9767 | 208.6636 | 312.6765 | 205.9083 | 330.3916 | 157.7774 |  | 177.6417 | 186.2277 | 115.4867 | 146.0054 |  | 31.2413 | 63.0717 | 30.113 | 61.7581 | 136.6405 | 164.9573 | 206.2663 | 7.0609 | 33.679 | 8.7709 | 73.0276 | 8.4609 | 41.9727 | 49.0191 | 52.7148 | 15.0584 |  |  | 2.5012 | 0.22022 | 0.18256 | 0.040086 | 2.835 | 2.2922 | 5.5427 | -5.4161 | 1.1048 | 2.0154 | 7.1443 | -0.00051091 | -0.00052569 | -0.0005684 | 289.8093 | 423.3513 | 249.3263 | 121.4678 | 69.1065 | 31.0143 | 19.4367 | 103.5928 | 73.7533 | 45.0747 | 31.4814 | 22.0187 | 19.6846 | 18.3769 | 95.5811 | 86.3539 | 76.251 | 53.7659 | 48.9697 | 95.1486 | 64.4748 | 180.6099 | 221.4559 | 283.1782 | 279.4597 | 304.5008 | 337.8704 |  |  |  | 363.8438 | 297.6241 | 296.0045 | 330.1954 | 1.5951 | 1.1198 | 734.1504 |  |  | 811.5156 |  |  | 332.4686 | 392.2055 | 245.4061 | 186.5932 | 277.3833 | 179.544 | 937.4548 | 752.9393 | 779.2303 | 898.3032 | 877.292 |  | 323.7636 | 608.996 | 302.9238 | 804.8367 | 356.9106 | 717.9238 |  | 790.2967 |  |  | 849.6466 | 933.264 | 929.0666 | [6 empty] | 774.5391 |  |  | 762.6323 |  |  | 235.0964 | 311.6105 | 352.5084 | 121.433 | 246.6811 | 373.0223 | 179.544 | 276.408 |  | 270.4244 | 335.6051 | 190.7149 | 305.0438 | 236.6391 | 321.509 | 122.6836 | 237.3392 |  | 306.5416 | 305.6368 | 404.7865 | 164.2327 | 256.5362 | 349.2944 | 175.7802 | 293.3808 | 264.8082 | 330.1092 | 207.7256 | 310.1894 | 0.31643 | 19.5396 | 1.207 | 0.26652 | -39.7939 | 3.1158 | 758.34 | 0.26 | 2.5732 | 0.59967 | 0.54598 | 0.25584 | 2.456 | 2.2084 | 3.4341 | -8.1775 | -2.2575 | -3.507 | 0.99519 | -0.57172 | 12.6452 | 10.2699
42810.5388 | 8537 | 82.9647 | 54.263 | 39.7659 | 29.8803 | 21.3328 | 19.718 | 18.8986 | 119.7878 | 84.7029 | 57.5866 | 37.6485 | 21.7331 | 17.1979 | 16.0615 | 173.4982 | 199.4761 | 438.3055 | 234.9508 | 209.494 | 395.7917 |  |  |  | 253.616 | 341.2279 | 338.1935 | 345.7301 | 189.2111 | 272.7744 | 147.7818 | 228.0123 | 188.4243 | 208.6517 | 312.6464 | 205.7872 | 330.3526 | 157.5353 |  | 178.0082 | 186.7593 | 116.3954 | 145.7359 |  | 31.2961 | 63.0538 | 30.1289 | 61.6944 | 136.5529 | 164.9394 | 206.3063 | 6.9982 | 33.6565 | 8.6516 | 72.9925 | 8.4622 | 42.0069 | 49.028 | 52.7145 | 15.0552 |  |  | 2.6412 | 0.14925 | 0.48943 | -0.33579 | 2.5636 | 1.8092 | 5.266 | -4.9614 | 0.22984 | 1.3505 | 7.0684 | -0.00053883 | -0.00049284 | -0.00058976 | 290.2298 | 421.8314 | 249.3572 | 121.48 | 69.1213 | 31.0184 | 19.4339 | 103.6021 | 73.7539 | 45.0734 | 31.4832 | 22.0151 | 19.6847 | 18.3787 | 94.5261 | 87.0308 | 73.5986 | 52.787 | 47.6033 | 95.0426 | 64.4191 | 180.6174 | 221.4491 | 283.1467 | 279.4328 | 304.4549 | 337.8274 |  |  |  | 363.8638 | 296.854 | 295.9865 | 330.5852 | 1.0678 | 2.4176 | 733.2154 |  |  | 811.2587 |  |  | 332.4376 | 392.1715 | 245.3114 | 186.5887 | 277.3655 | 179.8904 | 936.5851 | 752.9309 | 779.6226 | 898.191 | 877.2532 |  | 323.7068 | 609.3502 | 302.9104 | 804.6777 | 356.8551 | 717.9794 |  | 790.4488 |  |  | 848.9308 | 932.813 | 929.0267 | [6 empty] | 774.5377 |  |  | 762.635 |  |  | 235.0711 | 311.542 | 351.6461 | 121.4652 | 246.6005 | 373.0116 | 179.5329 | 276.6943 |  | 270.1642 | 335.5044 | 190.5003 | 305.2023 | 236.4715 | 321.3877 | 122.6119 | 237.6738 |  | 307.0316 | 305.2741 | 404.7861 | 164.6212 | 256.5975 | 349.8783 | 175.2445 | 293.2824 | 264.7196 | 329.848 | 207.766 | 310.3054 | 0.15888 | 19.537 | 1.2092 | 0.26637 | -39.8156 | 3.1158 | 754.31 | 0.46 | 2.6463 | 0.49367 | 0.89395 | -0.74046 | 2.3355 | 1.962 | 3.3473 | -8.1807 | -2.2683 | -3.5073 | 1.0994 | -0.28368 | 12.6497 | 10.2608
42810.5389 | 8538 | 82.9643 | 54.2557 | 39.7431 | 29.8669 | 21.3233 | 19.7114 | 18.8858 | 119.7987 | 84.7056 | 57.5956 | 37.6415 | 21.7254 | 17.1836 | 16.0552 | 173.4827 | 199.4504 | 438.3196 | 234.9233 | 209.7273 | 395.734 |  |  |  | 253.6175 | 341.2043 | 337.8634 | 345.3632 | 188.3248 | 273.5936 | 147.7787 | 227.9888 | 187.9046 | 208.6459 | 312.5991 | 205.9405 | 330.3335 | 157.919 |  | 176.7882 | 186.235 | 116.6031 | 145.7298 |  | 31.2866 | 63.108 | 30.2977 | 61.5678 | 136.7219 | 165.0902 | 206.4725 | 7.0994 | 33.6509 | 8.5723 | 72.9544 | 8.4549 | 42.0448 | 49.014 | 52.7081 | 15.0569 |  |  | 2.1122 | -0.12345 | 0.16744 | -0.54541 | 2.9434 | 2.5524 | 5.7556 | -4.9423 | 0.46959 | 1.437 | 7.1221 | -0.00047805 | -0.00047476 | -0.00055033 | 291.1536 | 422.0238 | 249.4074 | 121.4911 | 69.1283 | 31.0317 | 19.4368 | 103.616 | 73.7681 | 45.0836 | 31.4919 | 22.0205 | 19.6888 | 18.3802 | 95.3694 | 90.6696 | 78.9348 | 54.069 | 47.0278 | 95.0244 | 64.4592 | 180.614 | 221.4328 | 283.1079 | 279.395 | 304.4226 | 337.779 |  |  |  | 363.8697 | 295.6896 | 296.3689 | 329.874 | 1.541 | 2.0586 | 734.3627 |  |  | 810.9909 |  |  | 332.4276 | 392.1493 | 246.0102 | 186.6213 | 277.3523 | 179.2921 | 936.4621 | 753.0073 | 780.0791 | 897.4131 | 877.1521 |  | 323.6474 | 609.1971 | 302.8725 | 805.1837 | 356.8323 | 718.2796 |  | 790.8238 |  |  | 848.6337 | 932.5284 | 929.1386 | [6 empty] | 774.5718 |  |  | 762.6548 |  |  | 234.829 | 311.6553 | 351.2659 | 121.5946 | 246.6832 | 373.0126 | 179.5416 | 276.4439 |  | 269.9595 | 335.0727 | 190.1479 | 305.4307 | 236.5625 | 321.3667 | 122.6597 | 237.8887 |  | 307.1195 | 305.5676 | 404.7555 | 164.8046 | 256.761 | 350.2941 | 175.3382 | 293.2383 | 264.3191 | 329.8746 | 207.7974 | 310.068 | 0.33685 | 19.5331 | 1.2125 | 0.26816 | -39.8056 | 3.1157 | 744.36 | 0.29 | 2.3682 | -0.449 | 0.52292 | -0.94376 | 2.5029 | 2.3308 | 3.5 | -8.1824 | -2.2668 | -3.5233 | 1.0035 | -0.87179 | 12.6483 | 10.281
42810.5389 | 8539 | 82.9809 | 54.2626 | 39.7579 | 29.8735 | 21.3289 | 19.7087 | 18.8962 | 119.8049 | 84.7139 | 57.598 | 37.6522 | 21.7291 | 17.1873 | 16.0481 | 173.4763 | 199.4178 | 438.3263 | 234.887 | 210.0968 | 395.6994 |  |  |  | 253.6207 | 341.179 | 337.9169 | 345.3837 | 187.7892 | 271.6377 | 147.781 | 227.9747 | 188.875 | 208.6566 | 312.5671 | 205.8657 | 330.3824 | 157.9307 |  | 176.3594 | 186.5244 | 117.1706 | 145.659 |  | 31.3149 | 63.1871 | 30.4934 | 61.5977 | 136.6607 | 165.1913 | 206.2729 | 7.1498 | 33.639 | 8.5036 | 72.9543 | 8.4537 | 42.0677 | 48.9989 | 52.7093 | 15.0604 |  |  | 2.0465 | -0.14908 | 0.24564 | -0.23525 | 3.5039 | 2.9894 | 5.68 | -4.6177 | 0.54451 | 1.6442 | 6.9586 | -0.00047969 | -0.00050762 | -0.00052241 | 289.6922 | 422.5104 | 249.4512 | 121.5154 | 69.1425 | 31.0441 | 19.4469 | 103.6206 | 73.7822 | 45.0916 | 31.5032 | 22.0192 | 19.6888 | 18.3791 | 94.7416 | 90.4141 | 79.5424 | 54.1812 | 47.9749 | 94.9829 | 64.4811 | 180.6073 | 221.4241 | 283.0752 | 279.3575 | 304.3856 | 337.736 |  |  |  | 363.8347 | 295.2803 | 297.0947 | 329.6294 | 2.9128 | 1.7473 | 733.5364 |  |  | 811.0867 |  |  | 332.3865 | 392.1036 | 245.7366 | 186.6135 | 277.3222 | 180.111 | 936.5496 | 752.9866 | 780.5196 | 897.399 | 877.2855 |  | 323.5208 | 609.8565 | 302.8186 | 805.4693 | 356.7903 | 718.561 |  | 790.7852 |  |  | 848.5888 | 932.5902 | 930.2011 | [6 empty] | 774.5562 |  |  | 762.6563 |  |  | 235.0065 | 311.5967 | 350.9011 | 121.6979 | 246.6787 | 373.0206 | 179.5408 | 276.3235 |  | 269.6868 | 334.5894 | 189.733 | 305.6775 | 236.7364 | 321.415 | 122.5368 | 237.8965 |  | 306.019 | 306.1719 | 404.7035 | 164.2384 | 256.9073 | 350.3199 | 175.798 | 293.2389 | 264.0871 | 329.9714 | 207.7565 | 309.7477 | 0.32722 | 19.5319 | 1.2148 | 0.26847 | -39.8383 | 3.1158 | 760.99 | 0.04 | 2.3269 | -0.49347 | 0.63344 | -0.61989 | 2.7312 | 2.5227 | 3.4773 | -8.1958 | -2.2889 | -3.5348 | 1.0682 | -0.93668 | 12.6541 | 10.2848
42810.5389 | 8540 | 83.0002 | 54.2785 | 39.7782 | 29.8886 | 21.3341 | 19.7215 | 18.9017 | 119.8186 | 84.7317 | 57.6139 | 37.6659 | 21.7422 | 17.1973 | 16.0574 | 173.4707 | 199.3974 | 438.3409 | 234.8619 | 210.5089 | 395.7096 |  |  |  | 253.622 | 341.1485 | 337.8615 | 345.4066 | 188.7466 | 270.5818 | 147.7842 | 227.9534 | 189.3845 | 208.6595 | 312.5307 | 205.9277 | 330.3807 | 158.0584 |  | 175.0354 | 186.2965 | 117.2423 | 146.5155 |  | 31.1672 | 63.1805 | 30.4942 | 61.307 | 136.5225 | 165.2518 | 205.9846 | 7.0469 | 33.6267 | 8.7055 | 72.9549 | 8.4386 | 42.0542 | 48.9814 | 52.7092 | 15.0599 |  |  | 2.6767 | -0.036053 | 0.52097 | -0.56446 | 3.4007 | 2.17 | 5.6255 | -4.7583 | 0.44001 | 1.7443 | 7.1811 | -0.00045998 | -0.00051583 | -0.00055362 | 288.5799 | 421.2695 | 249.4869 | 121.5166 | 69.1528 | 31.0424 | 19.4407 | 103.6335 | 73.7919 | 45.0994 | 31.5009 | 22.0117 | 19.6801 | 18.3739 | 100.0884 | 94.2753 | 82.1056 | 54.7509 | 49.4378 | 95.0505 | 64.4874 | 180.6099 | 221.415 | 283.0482 | 279.3344 | 304.3547 | 337.6955 |  |  |  | 363.8114 | 295.0407 | 296.1295 | 329.2917 | 3.6351 | 2.4282 | 733.1 |  |  | 810.7813 |  |  | 332.3694 | 392.065 | 247.0732 | 186.6097 | 277.2944 | 180.5298 | 935.8224 | 752.9111 | 780.4171 | 897.1968 | 877.2081 |  | 323.3792 | 610.0029 | 302.7903 | 806.0749 | 356.7546 | 718.6702 |  | 790.2904 |  |  | 848.9736 | 932.4635 | 930.471 | [6 empty] | 774.5417 |  |  | 762.6283 |  |  | 234.8092 | 311.4339 | 350.5062 | 122.2215 | 246.7699 | 372.9925 | 180.2811 | 276.4072 |  | 269.2192 | 333.9836 | 189.6079 | 305.8922 | 236.8558 | 321.1863 | 122.5998 | 237.9969 |  | 305.619 | 306.2501 | 404.6513 | 163.6594 | 257.0943 | 349.8844 | 175.7673 | 293.3174 | 264.6953 | 330.0376 | 207.6199 | 309.6796 | 0.24536 | 19.5316 | 1.2148 | 0.26904 | -39.8217 | 3.1157 | 782.97 | 0.08 | 2.6586 | -0.24267 | 0.92248 | -0.96021 | 2.6909 | 2.1495 | 3.4608 | -8.2044 | -2.295 | -3.5546 | 0.48236 | -1.2207 | 12.6302 | 10.2922
42810.5389 | 8541 | 83.0045 | 54.284 | 39.7894 | 29.8851 | 21.3357 | 19.7129 | 18.8946 | 119.8234 | 84.7363 | 57.6157 | 37.6644 | 21.7433 | 17.1881 | 16.0553 | 173.4581 | 199.3695 | 438.3452 | 234.821 | 210.7747 | 395.7155 |  |  |  | 253.6276 | 341.1066 | 338.0919 | 345.5999 | 189.9066 | 269.3841 | 147.7857 | 227.929 | 188.991 | 208.6567 | 312.4994 | 206.1732 | 330.3363 | 158.4017 |  | 174.3216 | 185.7848 | 116.3058 | 146.9647 |  | 31.037 | 63.2158 | 30.4681 | 61.1698 | 136.2397 | 165.1039 | 205.8587 | 6.9662 | 33.6209 | 8.732 | 72.9597 | 8.4257 | 42.0499 | 48.9715 | 52.7091 | 15.0531 |  |  | 2.5235 | 0.13611 | 0.51703 | -0.47509 | 3.5433 | 2.1444 | 5.5065 | -4.7439 | 0.58498 | 1.6497 | 7.0553 | -0.00049776 | -0.0005569 | -0.00056019 | 286.1354 | 420.2914 | 249.5267 | 121.5369 | 69.1723 | 31.0407 | 19.4445 | 103.6488 | 73.8048 | 45.1116 | 31.5013 | 22.0202 | 19.682 | 18.3816 | 103.7337 | 95.8117 | 84.694 | 55.0788 | 48.5355 | 95.1609 | 64.5532 | 180.6078 | 221.4021 | 283.0138 | 279.3026 | 304.3221 | 337.6464 |  |  |  | 363.8274 | 295.0563 | 297.0812 | 328.7747 | 1.6946 | 2.4003 | 730.7603 |  |  | 810.533 |  |  | 332.3532 | 392.034 | 247.0528 | 186.6275 | 277.2843 | 180.2256 | 935.7655 | 753.0107 | 779.5131 | 895.5206 | 877.3005 |  | 323.3176 | 610.1152 | 302.726 | 806.2354 | 356.6906 | 718.6014 |  | 789.6077 |  |  | 848.6626 | 931.9058 | 930.4992 | [6 empty] | 774.5409 |  |  | 762.5981 |  |  | 234.2742 | 311.6263 | 350.4427 | 122.3841 | 246.8132 | 372.9622 | 181.0122 | 276.0238 |  | 269.5387 | 333.4629 | 189.5926 | 305.9627 | 237.1086 | 321.1792 | 122.7905 | 237.8248 |  | 305.7699 | 306.7174 | 404.5761 | 164.1107 | 257.0559 | 349.4561 | 175.638 | 293.4025 | 265.4045 | 330.4366 | 207.6367 | 309.9123 | 0.19201 | 19.5322 | 1.214 | 0.26901 | -39.7901 | 3.1158 | 784.16 | 0.55 | 2.5786 | 0.47154 | 0.91903 | -0.88097 | 2.7462 | 2.1364 | 3.4235 | -8.2116 | -2.3027 | -3.5645 | 0.090839 | -1.5004 | 12.6143 | 10.3079
42810.5389 | 8542 | 83.025 | 54.2928 | 39.792 | 29.8904 | 21.3379 | 19.7122 | 18.8954 | 119.8336 | 84.7453 | 57.6288 | 37.6745 | 21.7407 | 17.1913 | 16.0622 | 173.4448 | 199.3444 | 438.3494 | 234.7868 | 210.8726 | 395.7377 |  |  |  | 253.634 | 341.0737 | 338.087 | 345.7256 | 189.2999 | 268.5677 | 147.7896 | 227.8991 | 188.2767 | 208.65 | 312.4645 | 206.3985 | 330.283 | 158.8094 |  | 175.056 | 185.5844 | 114.5538 | 146.9651 |  | 31.1118 | 63.2807 | 30.485 | 61.1394 | 135.9999 | 164.8995 | 205.8164 | 6.9421 | 33.6 | 8.4457 | 72.9598 | 8.4142 | 42.0328 | 48.954 | 52.6989 | 15.0566 |  |  | 2.2147 | -0.3311 | -0.05072 | -0.26482 | 3.2089 | 1.7987 | 5.3436 | -4.6893 | 0.49527 | 1.3629 | 7.1523 | -0.00047312 | -0.00046655 | -0.00054048 | 287.3715 | 423.0397 | 249.5615 | 121.551 | 69.186 | 31.0492 | 19.4546 | 103.6544 | 73.8118 | 45.1172 | 31.5096 | 22.0268 | 19.688 | 18.3784 | 105.347 | 98.2071 | 86.0937 | 56.2468 | 46.8103 | 95.2469 | 64.6042 | 180.6129 | 221.3971 | 282.9926 | 279.2645 | 304.3007 | 337.6132 |  |  |  | 363.9007 | 294.501 | 297.2099 | 327.8775 | 1.3141 | 2.0437 | 731.1301 |  |  | 810.5353 |  |  | 332.3523 | 391.9949 | 247.4159 | 186.6221 | 277.2513 | 178.9658 | 936.5954 | 752.9682 | 779.0121 | 894.1478 | 877.1466 |  | 323.2134 | 610.4674 | 302.7194 | 806.6804 | 356.582 | 718.5089 |  | 788.8689 |  |  | 849.0176 | 931.5983 | 930.7023 | [6 empty] | 774.5586 |  |  | 762.5383 |  |  | 234.2434 | 311.8662 | 350.436 | 122.2354 | 247.0484 | 372.9385 | 180.8298 | 275.9406 |  | 270.2174 | 333.5511 | 189.5641 | 305.9525 | 237.1424 | 321.5768 | 122.6428 | 237.4551 |  | 306.4969 | 307.7108 | 404.515 | 164.9116 | 257.0081 | 349.6875 | 175.502 | 293.44 | 265.4203 | 330.6722 | 207.5266 | 310.0854 | 0.11189 | 19.5309 | 1.2125 | 0.26793 | -39.8492 | 3.1158 | 773.46 | 0.28 | 2.4139 | -0.73552 | -0.28788 | -0.65779 | 2.6128 | 1.9562 | 3.3717 | -8.2153 | -2.3129 | -3.586 | -0.077879 | -1.6498 | 12.6101 | 10.3392
42810.5389 | 8543 | 83.0394 | 54.2975 | 39.7831 | 29.8947 | 21.3378 | 19.7214 | 18.8922 | 119.8461 | 84.7582 | 57.6355 | 37.6867 | 21.7448 | 17.1956 | 16.0658 | 173.4358 | 199.3209 | 438.3555 | 234.7625 | 210.5627 | 395.7869 |  |  |  | 253.6347 | 341.0479 | 337.921 | 345.645 | 187.6344 | 268.3433 | 147.7925 | 227.8811 | 186.6418 | 208.66 | 312.4269 | 206.1785 | 330.2209 | 158.6202 |  | 174.5874 | 185.2999 | 112.5447 | 147.4828 |  | 31.0603 | 63.2301 | 30.4177 | 61.1198 | 135.7574 | 164.554 | 205.8664 | 6.8327 | 33.5558 | 8.2972 | 72.9434 | 8.3962 | 41.9885 | 48.9236 | 52.6689 | 15.0436 |  |  | 2.7319 | 0.14071 | 0.1497 | -0.596 | 3.2135 | 1.9216 | 5.2713 | -5.38 | 0.64648 | 1.7437 | 6.9709 | -0.00048298 | -0.00052076 | -0.00054705 | 288.7364 | 423.4778 | 249.5989 | 121.5645 | 69.1894 | 31.0531 | 19.4614 | 103.6674 | 73.8264 | 45.1267 | 31.5189 | 22.0198 | 19.6905 | 18.3678 | 104.2926 | 96.9568 | 85.4559 | 56.9139 | 45.9498 | 95.2334 | 64.6379 | 180.6069 | 221.3796 | 282.9595 | 279.233 | 304.2609 | 337.5625 |  |  |  | 363.9222 | 294.8659 | 297.7435 | 327.7558 | 1.0619 | 1.9786 | 732.0094 |  |  | 810.0749 |  |  | 332.341 | 391.9659 | 247.7656 | 186.6305 | 277.2327 | 177.3425 | 938.1302 | 752.9452 | 778.1193 | 892.6882 | 877.5196 |  | 323.1506 | 610.7898 | 302.7183 | 807.1062 | 356.4532 | 718.7098 |  | 788.4019 |  |  | 850.1288 | 931.7771 | 930.6922 | [6 empty] | 774.544 |  |  | 762.4953 |  |  | 234.4672 | 311.9554 | 350.5237 | 121.98 | 247.2448 | 372.924 | 180.1599 | 276.0482 |  | 271.1181 | 334.1079 | 189.5066 | 305.8608 | 236.9915 | 321.9416 | 122.273 | 237.2562 |  | 306.0601 | 307.6922 | 404.4782 | 165.0591 | 256.8728 | 350.0859 | 175.2421 | 293.3888 | 264.917 | 330.1527 | 207.4377 | 310.0469 | 0.19066 | 19.5289 | 1.2106 | 0.26654 | -39.8865 | 3.1157 | 778.06 | 0.1 | 2.6804 | 0.47945 | 0.49453 | -0.98675 | 2.6136 | 2.0211 | 3.3475 | -8.2304 | -2.322 | -3.6087 | 0.037611 | -1.5749 | 12.5909 | 10.3444
42810.5389 | 8544 | 83.0471 | 54.3169 | 39.7962 | 29.8998 | 21.3414 | 19.7207 | 18.897 | 119.8617 | 84.7747 | 57.6523 | 37.6962 | 21.7488 | 17.2011 | 16.0708 | 173.4302 | 199.3001 | 438.3699 | 234.7384 | 210.0452 | 395.8118 |  |  |  | 253.6389 | 341.0158 | 337.375 | 345.1813 | 188.7248 | 268.376 | 147.7944 | 227.8478 | 186.4274 | 208.6626 | 312.3963 | 206.4861 | 330.154 | 159.0824 |  | 174.4927 | 184.7837 | 112.5089 | 148.3639 |  | 30.9875 | 63.089 | 30.3393 | 61.0443 | 135.9501 | 164.4925 | 205.723 | 6.8093 | 33.5314 | 8.3614 | 72.9121 | 8.3938 | 41.9675 | 48.9249 | 52.6666 | 15.0444 |  |  | 2.4513 | -0.064965 | -0.13746 | -0.43173 | 2.8593 | 2.2298 | 5.0176 | -5.1966 | 0.34913 | 1.9898 | 7.0122 | -0.00048791 | -0.00053226 | -0.00055526 | 286.9004 | 419.832 | 249.6406 | 121.5724 | 69.1961 | 31.0578 | 19.4495 | 103.6689 | 73.8253 | 45.1307 | 31.5181 | 22.0158 | 19.6822 | 18.3652 | 98.3713 | 94.3686 | 83.3187 | 60.6268 | 50.1612 | 95.1775 | 64.6517 | 180.5987 | 221.3688 | 282.9276 | 279.2093 | 304.2249 | 337.5249 |  |  |  | 364.0137 | 294.8502 | 298.6932 | 327.924 | 1.2606 | 1.4162 | 732.1368 |  |  | 809.9824 |  |  | 332.3367 | 391.9324 | 245.004 | 186.6382 | 277.2075 | 177.8604 | 938.5751 | 752.8462 | 778.2812 | 893.031 | 877.8502 |  | 323.0539 | 611.1549 | 302.6847 | 806.9151 | 356.3716 | 718.846 |  | 788.2097 |  |  | 850.6334 | 932.0787 | 930.7483 | [6 empty] | 774.5595 |  |  | 762.4294 |  |  | 234.9722 | 312.0185 | 350.7926 | 122.2118 | 247.2224 | 372.8984 | 179.7288 | 276.1769 |  | 271.4854 | 334.3563 | 189.4481 | 305.8461 | 236.8193 | 321.8592 | 122.2439 | 237.1677 |  | 306.4014 | 307.129 | 404.4226 | 164.2912 | 256.3817 | 350.4108 | 175.1459 | 293.2802 | 265.0515 | 329.9439 | 207.5598 | 310.0788 | 0.21031 | 19.5284 | 1.2102 | 0.2658 | -39.8487 | 3.1158 | 775.72 | 0.09 | 2.5391 | -0.32571 | -0.47378 | -0.83964 | 2.4652 | 2.177 | 3.2657 | -8.2469 | -2.3345 | -3.6103 | 0.6887 | -1.3358 | 12.5612 | 10.3477
42810.5389 | 8545 | 83.0613 | 54.3178 | 39.8113 | 29.9042 | 21.3441 | 19.7206 | 18.9069 | 119.8782 | 84.7843 | 57.66 | 37.7012 | 21.7593 | 17.1977 | 16.0633 | 173.4107 | 199.2637 | 438.3774 | 234.6954 | 209.4918 | 395.7588 |  |  |  | 253.6368 | 340.9782 | 336.7526 | 344.8556 | 187.8732 | 267.8852 | 147.7943 | 227.8216 | 186.824 | 208.6538 | 312.3553 | 206.7601 | 330.1163 | 159.0805 |  | 175.2087 | 185.163 | 112.1592 | 148.4275 |  | 30.771 | 62.8134 | 30.2294 | 61.6007 | 136.1619 | 164.3144 | 205.7082 | 6.8387 | 33.5303 | 8.2849 | 72.9013 | 8.388 | 41.9385 | 48.9157 | 52.6583 | 15.0472 |  |  | 2.6418 | -0.043281 | -0.043492 | -0.58352 | 2.5393 | 2.304 | 5.2838 | -5.2834 | 0.64589 | 1.6988 | 7.2538 | -0.00054376 | -0.00052733 | -0.00057662 | 286.4846 | 419.1218 | 249.6816 | 121.5891 | 69.2116 | 31.0684 | 19.4504 | 103.678 | 73.839 | 45.1412 | 31.5199 | 22.0201 | 19.684 | 18.3711 | 93.1295 | 91.7957 | 79.3263 | 59.1925 | 50.0851 | 95.0057 | 64.6198 | 180.6002 | 221.3606 | 282.8962 | 279.1756 | 304.1968 | 337.4852 |  |  |  | 364.087 | 294.9707 | 297.999 | 327.6235 | 1.3635 | 1.433 | 733.7321 |  |  | 809.9542 |  |  | 332.3252 | 391.8933 | 245.0355 | 186.6401 | 277.177 | 178.3142 | 938.0367 | 752.7889 | 778.9086 | 893.3229 | 877.8291 |  | 322.9263 | 611.8292 | 302.6952 | 806.1831 | 356.341 | 718.7733 |  | 788.3483 |  |  | 850.2652 | 932.967 | 930.9349 | [6 empty] | 774.5895 |  |  | 762.4657 |  |  | 234.5379 | 311.9284 | 349.9859 | 122.036 | 246.9468 | 372.8572 | 179.1907 | 276.2016 |  | 271.8056 | 334.2244 | 189.6502 | 305.9605 | 236.9948 | 321.8594 | 122.4002 | 237.2543 |  | 307.3293 | 307.9758 | 404.3626 | 164.1928 | 256.2483 | 350.5873 | 175.2322 | 293.2719 | 265.7128 | 330.1737 | 207.3616 | 310.213 | 0.2288 | 19.5282 | 1.212 | 0.26713 | -39.7913 | 3.1158 | 796.49 | 0.09 | 2.6347 | -0.26574 | -0.26639 | -0.97575 | 2.3227 | 2.2125 | 3.3505 | -8.256 | -2.3525 | -3.5925 | 1.2501 | -0.89603 | 12.5566 | 10.3623
42810.5389 | 8546 | 83.0702 | 54.3233 | 39.8145 | 29.9022 | 21.3465 | 19.7221 | 18.9003 | 119.8744 | 84.7906 | 57.6647 | 37.7022 | 21.7594 | 17.2003 | 16.0637 | 173.4061 | 199.2454 | 438.4003 | 234.683 | 209.3967 | 395.6958 |  |  |  | 253.6367 | 340.9491 | 336.8758 | 344.8422 | 186.3772 | 266.6927 | 147.7991 | 227.8011 | 186.4606 | 208.6524 | 312.3128 | 206.6064 | 330.0805 | 158.852 |  | 175.8837 | 184.1948 | 109.8177 | 149.1479 |  | 30.7102 | 62.6198 | 30.2057 | 61.6487 | 136.1378 | 164.2267 | 205.8762 | 6.7804 | 33.5207 | 8.2852 | 72.9004 | 8.3843 | 41.9108 | 48.8946 | 52.6536 | 15.043 |  |  | 2.5242 | 0.17159 | 0.41846 | -0.49087 | 3.2075 | 2.1135 | 5.3193 | -5.1684 | 0.51318 | 1.4707 | 7.16 | -0.00055198 | -0.00055033 | -0.00055362 | 286.8469 | 419.6506 | 249.7099 | 121.6106 | 69.2204 | 31.0711 | 19.4538 | 103.6895 | 73.8447 | 45.1448 | 31.525 | 22.0274 | 19.6842 | 18.3703 | 89.6192 | 89.6475 | 76.3011 | 56.4417 | 48.8398 | 94.8499 | 64.5737 | 180.5999 | 221.3412 | 282.8647 | 279.1457 | 304.161 | 337.4367 |  |  |  | 364.0282 | 295.4429 | 297.2884 | 327.6285 | 1.2426 | 1.6246 | 735.2534 |  |  | 809.5558 |  |  | 332.316 | 391.859 | 243.884 | 186.6478 | 277.1516 | 177.9124 | 937.1022 | 752.7573 | 779.5927 | 894.6181 | 877.4715 |  | 322.9396 | 612.4301 | 302.7295 | 806.0207 | 356.2718 | 718.6567 |  | 788.9249 |  |  | 849.6002 | 933.793 | 931.1965 | [6 empty] | 774.5703 |  |  | 762.5381 |  |  | 234.323 | 311.8742 | 349.3607 | 122.1815 | 246.5459 | 372.8172 | 179.3253 | 276.3961 |  | 271.9177 | 334.2628 | 189.1608 | 306.1541 | 237.0341 | 322.2751 | 122.6212 | 237.3831 |  | 307.5482 | 307.9949 | 404.3001 | 164.9459 | 256.3017 | 350.5748 | 175.6365 | 293.3433 | 265.3939 | 330.4954 | 207.3246 | 310.5376 | 0.31643 | 19.5279 | 1.2144 | 0.26876 | -39.7738 | 3.1157 | 785.55 | 0.07 | 2.5725 | 0.52898 | 0.82607 | -0.89468 | 2.6102 | 2.1188 | 3.3614 | -8.245 | -2.3667 | -3.5938 | 1.621 | -0.56543 | 12.5338 | 10.3571
42810.539 | 8547 | 83.0922 | 54.334 | 39.8181 | 29.9103 | 21.3462 | 19.7233 | 18.9065 | 119.893 | 84.8064 | 57.6804 | 37.7142 | 21.7687 | 17.2037 | 16.0678 | 173.3965 | 199.2225 | 438.3985 | 234.6437 | 209.0941 | 395.6549 |  |  |  | 253.6466 | 340.9128 | 336.8099 | 344.7502 | 187.5369 | 266.717 | 147.798 | 227.7742 | 185.445 | 208.6554 | 312.2822 | 206.8228 | 330.0107 | 158.8378 |  | 176.5229 | 184.5827 | 109.4786 | 149.9315 |  | 30.8027 | 62.5465 | 30.1958 | 61.3523 | 135.8815 | 164.3979 | 205.901 | 6.7627 | 33.5043 | 8.301 | 72.8621 | 8.3782 | 41.8905 | 48.8891 | 52.6493 | 15.0453 |  |  | 2.1293 | 0.13808 | 0.29887 | -0.34236 | 2.4236 | 1.8539 | 5.1523 | -4.9844 | 0.38046 | 1.8515 | 6.948 | -0.00046819 | -0.00050598 | -0.00061276 | 289.1477 | 421.2013 | 249.737 | 121.615 | 69.2303 | 31.0728 | 19.4557 | 103.7013 | 73.8499 | 45.1464 | 31.5251 | 22.0249 | 19.6874 | 18.3662 | 90.3628 | 93.6465 | 78.2527 | 57.1337 | 48.7349 | 94.8145 | 64.5637 | 180.6103 | 221.3405 | 282.8334 | 279.1093 | 304.1364 | 337.3929 |  |  |  | 363.9367 | 294.7983 | 297.9571 | 327.1632 | 2.6859 | 1.9185 | 734.5159 |  |  | 809.4645 |  |  | 332.2868 | 391.8321 | 243.6415 | 186.6534 | 277.1255 | 176.9349 | 936.7818 | 752.8379 | 780.3514 | 895.6366 | 877.1447 |  | 322.9535 | 612.9802 | 302.7447 | 806.1199 | 356.2509 | 718.7085 |  | 789.6577 |  |  | 849.0184 | 934.0668 | 931.2382 | [6 empty] | 774.5987 |  |  | 762.6037 |  |  | 233.7466 | 312.0122 | 349.109 | 121.63 | 246.4431 | 372.7004 | 179.9395 | 276.6679 |  | 271.57 | 334.6253 | 189.0388 | 306.0322 | 236.7201 | 322.1863 | 122.847 | 237.1817 |  | 306.706 | 307.8482 | 404.2487 | 165.3967 | 256.4921 | 350.0565 | 175.8397 | 293.4717 | 265.2272 | 330.5564 | 207.8764 | 310.6603 | 0.24401 | 19.5272 | 1.2155 | 0.26977 | -39.8559 | 3.1157 | 773.16 | 0.17 | 2.3628 | 0.47447 | 0.69804 | -0.7471 | 2.2694 | 1.9848 | 3.3089 | -8.2349 | -2.3809 | -3.5984 | 1.5341 | -0.78347 | 12.5066 | 10.3621
42810.539 | 8548 | 83.1089 | 54.3369 | 39.8203 | 29.9102 | 21.3411 | 19.7201 | 18.8973 | 119.8973 | 84.8101 | 57.6891 | 37.7245 | 21.7632 | 17.205 | 16.063 | 173.4006 | 199.2062 | 438.4159 | 234.6121 | 208.6456 | 395.6246 |  |  |  | 253.662 | 340.891 | 336.7061 | 344.8645 | 186.0824 | 265.8907 | 147.8056 | 227.755 | 184.77 | 208.6515 | 312.2507 | 206.9824 | 329.921 | 158.5064 |  | 176.6067 | 184.029 | 108.676 | 149.8116 |  | 30.9392 | 62.617 | 30.2304 | 61.0844 | 135.7895 | 164.53 | 205.9579 | 6.8305 | 33.4854 | 8.2746 | 72.8514 | 8.3762 | 41.8746 | 48.8843 | 52.6486 | 15.0437 |  |  | 2.1096 | 0.085515 | 0.22264 | -0.28453 | 2.9644 | 2.0826 | 5.4014 | -5.081 | 0.32792 | 1.8343 | 6.9874 | -0.00043698 | -0.00048626 | -0.00051583 | 288.8332 | 420.6356 | 249.7751 | 121.6373 | 69.2445 | 31.0842 | 19.457 | 103.7115 | 73.8703 | 45.1641 | 31.5379 | 22.0271 | 19.6849 | 18.3759 | 95.2535 | 96.3565 | 81.7167 | 56.3818 | 48.9663 | 94.8274 | 64.5822 | 180.5972 | 221.3291 | 282.7994 | 279.0764 | 304.0938 | 337.3519 |  |  |  | 363.932 | 295.5627 | 298.7062 | 327.6354 | 2.3054 | 1.7783 | 733.6274 |  |  | 809.5922 |  |  | 332.2674 | 391.7992 | 242.8387 | 186.6513 | 277.1005 | 175.5688 | 937.5052 | 752.7912 | 780.901 | 895.1877 | 877.1051 |  | 323.0443 | 613.2876 | 302.7726 | 805.86 | 356.1791 | 719.092 |  | 790.1416 |  |  | 849.2243 | 934.5484 | 931.9329 | [6 empty] | 774.5705 |  |  | 762.5523 |  |  | 233.6511 | 311.9289 | 349.0679 | 121.4578 | 246.3948 | 372.6288 | 180.1665 | 276.8498 |  | 271.412 | 334.3268 | 189.5196 | 305.9312 | 236.7785 | 321.6052 | 122.4569 | 236.8989 |  | 307.3615 | 307.349 | 404.1928 | 164.9947 | 256.5967 | 349.389 | 175.7719 | 293.517 | 264.8656 | 330.3962 | 208.2025 | 310.6335 | 0.11247 | 19.5262 | 1.2155 | 0.26973 | -39.8484 | 3.1157 | 759.71 | 0.21 | 2.35 | 0.37343 | 0.60254 | -0.68116 | 2.5102 | 2.104 | 3.3884 | -8.2269 | -2.3875 | -3.5972 | 0.99226 | -1.1661 | 12.503 | 10.3486
42810.539 | 8549 | 83.1083 | 54.3384 | 39.8119 | 29.8997 | 21.3312 | 19.7106 | 18.8887 | 119.8988 | 84.8091 | 57.6885 | 37.7187 | 21.7588 | 17.1974 | 16.0564 | 173.3922 | 199.1744 | 438.4249 | 234.5852 | 208.481 | 395.5753 |  |  |  | 253.6556 | 340.865 | 336.3523 | 344.6482 | 186.173 | 266.0706 | 147.8073 | 227.7338 | 184.4767 | 208.6551 | 312.2194 | 206.9937 | 329.8143 | 158.3093 |  | 177.0337 | 184.128 | 109.3027 | 149.4777 |  | 31.0158 | 62.6696 | 30.1924 | 60.8743 | 135.5707 | 164.5728 | 206.1014 | 6.9287 | 33.4637 | 8.1973 | 72.8151 | 8.3833 | 41.8824 | 48.8986 | 52.6384 | 15.0426 |  |  | 2.6497 | -0.053137 | 0.44212 | -0.56841 | 3.3101 | 2.4558 | 5.5795 | -4.987 | 0.74397 | 1.3373 | 6.8604 | -0.00054212 | -0.00049612 | -0.0005914 | 286.0357 | 419.5387 | 249.8135 | 121.6483 | 69.2588 | 31.088 | 19.4594 | 103.7268 | 73.8798 | 45.1653 | 31.54 | 22.0318 | 19.685 | 18.3679 | 97.0898 | 93.7981 | 79.7535 | 56.3198 | 49.9223 | 94.8067 | 64.5793 | 180.5956 | 221.3188 | 282.7686 | 279.0422 | 304.0604 | 337.3026 |  |  |  | 363.9676 | 296.8694 | 299.4254 | 329.0247 | 1.5256 | 1.9761 | 733.6883 |  |  | 809.4221 |  |  | 332.2466 | 391.7676 | 243.6221 | 186.651 | 277.0751 | 175.685 | 938.0523 | 752.7715 | 781.2071 | 894.4811 | 877.247 |  | 323.0635 | 613.7864 | 302.8115 | 805.65 | 356.1321 | 719.5924 |  | 790.612 |  |  | 849.5436 | 934.3304 | 931.8937 | [6 empty] | 774.5777 |  |  | 762.5465 |  |  | 234.0259 | 311.9162 | 349.197 | 121.5404 | 246.0996 | 372.6038 | 180.1001 | 276.9802 |  | 271.1483 | 334.5077 | 190.0824 | 306.0298 | 236.7289 | 321.1527 | 122.5326 | 236.8639 |  | 306.8735 | 307.0093 | 404.1329 | 165.2347 | 256.6731 | 349.5527 | 175.8106 | 293.5366 | 264.5708 | 330.1515 | 208.5631 | 310.8662 | 0.27078 | 19.5257 | 1.2155 | 0.27077 | -39.7546 | 3.1158 | 789.49 | 0.17 | 2.6342 | -0.29439 | 0.84916 | -0.96283 | 2.6527 | 2.2849 | 3.444 | -8.2294 | -2.3986 | -3.5953 | 0.7857 | -0.94835 | 12.504 | 10.3131
42810.539 | 8550 | 83.1269 | 54.3506 | 39.8231 | 29.9112 | 21.3337 | 19.715 | 18.8906 | 119.9183 | 84.8275 | 57.7028 | 37.7247 | 21.7627 | 17.2004 | 16.0627 | 173.3709 | 199.1469 | 438.4309 | 234.5599 | 208.4464 | 395.5318 |  |  |  | 253.6646 | 340.8337 | 336.1243 | 344.4568 | 187.2089 | 266.38 | 147.8067 | 227.7172 | 184.7676 | 208.6446 | 312.1803 | 207.1665 | 329.7195 | 158.3417 |  | 177.4004 | 184.627 | 110.2892 | 149.6849 |  | 31.0826 | 62.761 | 30.1077 | 60.5843 | 135.3555 | 164.6634 | 205.9296 | 6.9521 | 33.4583 | 8.2198 | 72.7907 | 8.3952 | 41.8897 | 48.9071 | 52.6322 | 15.0502 |  |  | 2.4992 | 0.1854 | 0.50783 | -0.12157 | 2.8724 | 2.787 | 5.8903 | -5.125 | 0.51629 | 1.5744 | 7.0082 | -0.00053555 | -0.00049119 | -0.0005799 | 284.7557 | 419.9806 | 249.8588 | 121.6786 | 69.2798 | 31.0921 | 19.4751 | 103.7336 | 73.901 | 45.1864 | 31.5575 | 22.0432 | 19.698 | 18.3727 | 97.6357 | 92.4661 | 78.1194 | 57.8492 | 50.1824 | 94.7748 | 64.5552 | 180.592 | 221.3045 | 282.7422 | 279.0103 | 304.0266 | 337.2582 |  |  |  | 363.8962 | 297.5702 | 299.8428 | 330.0408 | 1.5518 | 1.6054 | 734.1151 |  |  | 809.3559 |  |  | 332.2132 | 391.7419 | 244.5217 | 186.6592 | 277.0532 | 176.6441 | 937.9047 | 752.7026 | 781.4104 | 893.7214 | 877.2634 |  | 323.1108 | 613.9238 | 302.7614 | 806.3951 | 356.1631 | 720.1093 |  | 791.063 |  |  | 849.6195 | 934.6977 | 932.1619 | [6 empty] | 774.5081 |  |  | 762.5489 |  |  | 234.2625 | 311.5257 | 349.0363 | 121.7969 | 246.3067 | 372.6009 | 180.2708 | 276.662 |  | 270.9363 | 334.4957 | 189.9998 | 306.0649 | 236.9304 | 320.9776 | 122.5303 | 237.1649 |  | 306.4659 | 306.5517 | 404.0419 | 165.2754 | 256.7197 | 349.743 | 175.821 | 293.5226 | 264.3769 | 330.0423 | 208.5943 | 311.2249 | 0.26809 | 19.5247 | 1.2147 | 0.26962 | -39.7498 | 3.1157 | 800.39 | 0.26 | 2.559 | 0.54996 | 0.9102 | -0.44533 | 2.4714 | 2.4343 | 3.539 | -8.2263 | -2.406 | -3.6134 | 0.72113 | -0.76968 | 12.4909 | 10.2787
42810.539 | 8551 | 83.1451 | 54.3684 | 39.8322 | 29.9236 | 21.3514 | 19.7189 | 18.8989 | 119.925 | 84.8403 | 57.72 | 37.7391 | 21.7718 | 17.2117 | 16.0659 | 173.3642 | 199.1169 | 438.4369 | 234.527 | 208.2941 | 395.5087 |  |  |  | 253.66 | 340.8061 | 336.3577 | 344.392 | 186.2671 | 267.2515 | 147.8125 | 227.7176 | 184.9127 | 208.6602 | 312.1587 | 207.2417 | 329.6295 | 158.414 |  | 176.2683 | 184.4057 | 111.0515 | 150.7413 |  | 30.9299 | 62.7627 | 30.0587 | 60.2427 | 135.0992 | 164.5868 | 205.824 | 7.0894 | 33.4483 | 8.3333 | 72.7815 | 8.3961 | 41.8949 | 48.8989 | 52.6111 | 15.053 |  |  | 2.1135 | 0.32602 | 0.40466 | -0.59469 | 3.4099 | 2.8685 | 5.636 | -5.0619 | 0.50286 | 1.6069 | 7.1215 | -0.00050926 | -0.00050598 | -0.00055855 | 284.605 | 420.0113 | 249.8829 | 121.6833 | 69.2894 | 31.0999 | 19.4727 | 103.7387 | 73.9069 | 45.1868 | 31.5565 | 22.0301 | 19.689 | 18.3674 | 96.7887 | 89.4232 | 77.164 | 59.1216 | 50.7911 | 94.6964 | 64.5179 | 180.596 | 221.296 | 282.7151 | 278.9844 | 303.9911 | 337.2276 |  |  |  | 363.7944 | 296.5146 | 298.2438 | 329.8397 | 2.3087 | 1.8818 | 734.8674 |  |  | 809.6524 |  |  | 332.1397 | 391.7122 | 244.5658 | 186.6677 | 277.0277 | 176.7117 | 937.8946 | 752.7026 | 781.4489 | 893.9357 | 877.1578 |  | 323.0919 | 614.0698 | 302.6949 | 806.9854 | 356.1623 | 721.1397 |  | 791.5848 |  |  | 849.3861 | 934.472 | 931.7567 | [6 empty] | 774.4059 |  |  | 762.5488 |  |  | 233.9292 | 311.2623 | 348.6577 | 121.5518 | 246.7323 | 372.577 | 180.9687 | 276.5198 |  | 271.0873 | 334.3922 | 189.523 | 305.7104 | 237.4126 | 320.7834 | 122.7695 | 237.3046 |  | 306.8271 | 306.7056 | 403.9324 | 164.97 | 256.664 | 349.5261 | 175.9116 | 293.4502 | 264.7043 | 330.0013 | 208.5416 | 311.0637 | 0.21358 | 19.5256 | 1.214 | 0.26996 | -39.7609 | 3.1157 | 795.37 | 0.26 | 2.3552 | 0.72929 | 0.81251 | -0.98498 | 2.6924 | 2.4695 | 3.4615 | -8.2248 | -2.4148 | -3.6299 | 0.80565 | -0.66799 | 12.4545 | 10.2755
42810.539 | 8552 | 83.1575 | 54.3729 | 39.8332 | 29.9237 | 21.3501 | 19.7226 | 18.899 | 119.9418 | 84.8412 | 57.7297 | 37.7502 | 21.7775 | 17.2065 | 16.0676 | 173.3638 | 199.1008 | 438.4495 | 234.4991 | 208.2821 | 395.5158 |  |  |  | 253.6668 | 340.7864 | 336.6465 | 344.42 | 185.3318 | 268.3721 | 147.8113 | 227.6896 | 185.3596 | 208.6514 | 312.1175 | 207.4043 | 329.5591 | 158.5722 |  | 176.0587 | 184.4199 | 110.6297 | 150.6221 |  | 30.7555 | 62.8199 | 30.0761 | 60.0425 | 135.0282 | 164.6391 | 205.9122 | 7.1982 | 33.4291 | 8.3561 | 72.8041 | 8.3907 | 41.9047 | 48.8811 | 52.5961 | 15.0443 |  |  | 2.7397 | 0.24651 | 0.29427 | -0.78263 | 3.0459 | 2.7765 | 5.4145 | -5.2913 | 0.32013 | 1.9151 | 7.1249 | -0.00053719 | -0.00052733 | -0.00056676 | 284.4727 | 420.6701 | 249.9186 | 121.6945 | 69.3019 | 31.1029 | 19.4713 | 103.7516 | 73.9177 | 45.1926 | 31.561 | 22.0353 | 19.6881 | 18.3609 | 98.8925 | 88.1666 | 76.2277 | 60.4324 | 50.5044 | 94.7144 | 64.504 | 180.5915 | 221.295 | 282.689 | 278.9499 | 303.973 | 337.1786 |  |  |  | 363.682 | 296.2682 | 297.4726 | 329.9969 | 3.2625 | 2.1604 | 734.7384 |  |  | 810.156 |  |  | 332.1291 | 391.6808 | 244.8499 | 186.6658 | 277.0014 | 177.4257 | 938.7231 | 752.7303 | 781.8415 | 894.1171 | 877.1253 |  | 323.0225 | 614.4266 | 302.7015 | 807.5556 | 356.0354 | 721.4692 |  | 792.3428 |  |  | 849.8456 | 934.7039 | 931.5123 | [6 empty] | 774.4346 |  |  | 762.5824 |  |  | 233.589 | 310.7259 | 348.8971 | 121.0019 | 246.7648 | 372.5206 | 180.8038 | 276.5556 |  | 271.7416 | 333.9691 | 189.5965 | 305.4759 | 237.5509 | 320.2005 | 122.9425 | 237.3874 |  | 306.8856 | 306.7903 | 403.8504 | 164.5888 | 256.6665 | 349.3617 | 176.0238 | 293.4119 | 265.6603 | 330.2005 | 208.5525 | 310.7222 | 0.35572 | 19.5242 | 1.2133 | 0.26933 | -39.7243 | 3.1157 | 833.44 | 0.06 | 2.6843 | 0.63421 | 0.69293 | -1.13 | 2.5448 | 2.4297 | 3.393 | -8.2291 | -2.4242 | -3.6564 | 0.5741 | -0.56563 | 12.4524 | 10.2614
42810.539 | 8553 | 83.1687 | 54.3804 | 39.8372 | 29.9182 | 21.3469 | 19.7185 | 18.8925 | 119.9491 | 84.8556 | 57.7343 | 37.744 | 21.7712 | 17.2113 | 16.0647 | 173.3588 | 199.0828 | 438.4623 | 234.4755 | 208.2514 | 395.542 |  |  |  | 253.6733 | 340.759 | 336.9614 | 344.5364 | 185.1666 | 267.6968 | 147.8174 | 227.6603 | 186.0803 | 208.6494 | 312.0739 | 207.1869 | 329.4971 | 158.4043 |  | 176.1259 | 184.1546 | 111.6215 | 149.2507 |  | 30.7894 | 62.832 | 30.0551 | 60.5411 | 134.817 | 164.8197 | 205.8597 | 7.2134 | 33.4226 | 8.3327 | 72.8044 | 8.3948 | 41.9017 | 48.8842 | 52.5914 | 15.0353 |  |  | 2.6543 | 0.15188 | 0.404 | -0.33907 | 3.4053 | 2.214 | 5.5256 | -5.1276 | 0.60678 | 1.289 | 6.8721 | -0.00053883 | -0.00056019 | -0.00057497 | 284.574 | 420.0435 | 249.9557 | 121.7068 | 69.3103 | 31.1098 | 19.4714 | 103.7637 | 73.9217 | 45.1952 | 31.5586 | 22.0379 | 19.6829 | 18.3559 | 104.7663 | 93.6328 | 81.1068 | 60.2682 | 51.2384 | 94.8206 | 64.5507 | 180.5854 | 221.2813 | 282.6512 | 278.9132 | 303.9343 | 337.1284 |  |  |  | 363.5163 | 296.8139 | 297.9393 | 330.0153 | 2.8881 | 2.2539 | 735.2358 |  |  | 810.6335 |  |  | 332.085 | 391.637 | 244.7805 | 186.6673 | 276.9796 | 178.219 | 939.768 | 752.6687 | 781.3294 | 893.6234 | 877.4168 |  | 322.9259 | 614.5385 | 302.6859 | 808.007 | 356.0715 | 722.295 |  | 793.2024 |  |  | 850.8026 | 935.1204 | 931.5188 | [6 empty] | 774.4058 |  |  | 762.6179 |  |  | 233.1775 | 310.5821 | 349.3562 | 120.7505 | 246.8839 | 372.5014 | 180.5249 | 276.6459 |  | 271.7858 | 333.9866 | 190.0271 | 305.3642 | 237.4722 | 319.783 | 122.7852 | 237.3884 |  | 307.6667 | 307.9434 | 403.7605 | 164.3855 | 256.4607 | 349.386 | 175.7513 | 293.4138 | 266.3045 | 330.409 | 208.4245 | 310.5273 | 0.24343 | 19.5237 | 1.2157 | 0.27188 | -39.8154 | 3.1158 | 818.6 | 0.29 | 2.6405 | 0.49783 | 0.81193 | -0.74382 | 2.6913 | 2.1701 | 3.4283 | -8.2446 | -2.4284 | -3.6659 | -0.065556 | -1.1022 | 12.4857 | 10.2466
42810.539 | 8554 | 83.1762 | 54.3781 | 39.8388 | 29.917 | 21.3495 | 19.7193 | 18.8961 | 119.9539 | 84.8595 | 57.742 | 37.7496 | 21.7733 | 17.1981 | 16.0569 | 173.3438 | 199.059 | 438.4688 | 234.4458 | 208.0485 | 395.5575 |  |  |  | 253.6778 | 340.7278 | 336.6499 | 344.5351 | 184.501 | 265.9984 | 147.8183 | 227.6396 | 186.6321 | 208.6522 | 312.0284 | 206.6268 | 329.4532 | 157.9115 |  | 176.3575 | 184.2655 | 112.0057 | 147.5134 |  | 30.9684 | 62.8598 | 30.0241 | 60.7793 | 134.6194 | 164.5421 | 205.5806 | 7.3428 | 33.4093 | 8.2688 | 72.785 | 8.4062 | 41.9015 | 48.881 | 52.58 | 15.0386 |  |  | 2.4309 | 0.16897 | 0.18256 | -0.61703 | 2.1509 | 2.4315 | 5.8049 | -4.9916 | 0.43242 | 2.1543 | 7.0849 | -0.00050598 | -0.00054048 | -0.0005799 | 282.4283 | 418.3296 | 249.9933 | 121.7259 | 69.3231 | 31.113 | 19.4753 | 103.7769 | 73.9297 | 45.2099 | 31.5662 | 22.0424 | 19.6879 | 18.3582 | 108.808 | 94.9559 | 83.2994 | 60.9947 | 52.1452 | 94.9596 | 64.5927 | 180.5787 | 221.267 | 282.6207 | 278.8831 | 303.8921 | 337.0871 |  |  |  | 363.3741 | 296.6916 | 297.9798 | 329.7546 | 2.6804 | 2.489 | 735.6402 |  |  | 811.4753 |  |  | 332.048 | 391.5984 | 244.7658 | 186.6764 | 276.9693 | 178.449 | 938.3455 | 752.784 | 781.6122 | 894.2712 | 877.5232 |  | 322.8215 | 614.9619 | 302.668 | 808.4538 | 356.0988 | 722.8538 |  | 794.1747 |  |  | 851.055 | 934.7707 | 930.9008 | [6 empty] | 774.3929 |  |  | 762.6664 |  |  | 232.9372 | 310.6414 | 349.5822 | 120.6787 | 247.1995 | 372.5175 | 179.9985 | 276.5484 |  | 271.8798 | 333.9863 | 190.3599 | 305.2538 | 237.8282 | 319.711 | 122.2565 | 237.3261 |  | 308.8058 | 309.1693 | 403.6862 | 164.1075 | 256.1915 | 349.463 | 175.5465 | 293.4936 | 266.3924 | 330.2998 | 208.1854 | 310.3445 | 0.12961 | 19.5239 | 1.2172 | 0.27346 | -39.8123 | 3.1157 | 821.26 | 0.3 | 2.5229 | 0.5251 | 0.54581 | -1.0035 | 2.1383 | 2.2735 | 3.5128 | -8.2554 | -2.4414 | -3.676 | -0.49761 | -1.3407 | 12.5306 | 10.2416
42810.5391 | 8555 | 83.1937 | 54.3863 | 39.8442 | 29.9313 | 21.3531 | 19.7191 | 18.8978 | 119.9637 | 84.8677 | 57.7504 | 37.7599 | 21.7735 | 17.2048 | 16.0586 | 173.333 | 199.0309 | 438.4722 | 234.4113 | 208.0358 | 395.5294 |  |  |  | 253.6791 | 340.6941 | 336.5973 | 344.6934 | 184.797 | 265.0011 | 147.822 | 227.616 | 186.7379 | 208.6518 | 312.0063 | 205.9681 | 329.4094 | 157.1891 |  | 175.6899 | 183.9163 | 112.4025 | 145.7212 |  | 30.9873 | 62.8646 | 30.0364 | 60.8379 | 134.236 | 164.0874 | 205.087 | 7.5362 | 33.3902 | 8.0928 | 72.7677 | 8.4157 | 41.8894 | 48.8824 | 52.5858 | 15.0366 |  |  | 2.421 | 0.1256 | 0.36984 | -0.81877 | 2.716 | 2.2022 | 5.5013 | -5.0021 | 0.54334 | 1.734 | 7.0718 | -0.00049284 | -0.00052898 | -0.00054869 | 283.1115 | 418.9258 | 250.0344 | 121.7379 | 69.3276 | 31.1177 | 19.4757 | 103.7886 | 73.94 | 45.2079 | 31.574 | 22.0363 | 19.6794 | 18.3587 | 110.5681 | 95.6034 | 84.4809 | 63.2797 | 54.2588 | 95.0604 | 64.6464 | 180.5825 | 221.2596 | 282.5881 | 278.8561 | 303.8603 | 337.0468 |  |  |  | 363.2885 | 295.9337 | 297.9645 | 329.9105 | 1.9215 | 2.0909 | 737.2994 |  |  | 812.2708 |  |  | 332.0492 | 391.5663 | 244.2262 | 186.6742 | 276.936 | 178.8597 | 937.4626 | 752.8433 | 782.2143 | 895.9771 | 877.4019 |  | 322.6313 | 615.5518 | 302.6654 | 808.2508 | 356.0449 | 722.9103 |  | 794.9145 |  |  | 850.6306 | 934.2299 | 930.1602 | [6 empty] | 774.4775 |  |  | 762.7021 |  |  | 232.9252 | 310.7161 | 349.1562 | 120.7499 | 247.1849 | 372.529 | 179.7591 | 276.4064 |  | 271.7503 | 333.9783 | 190.6024 | 305.2619 | 237.9931 | 319.9866 | 121.931 | 237.1399 |  | 309.0983 | 309.3373 | 403.631 | 163.4831 | 256.1279 | 349.6254 | 175.7744 | 293.4542 | 266.176 | 330.0687 | 207.8965 | 310.5212 | 0.35707 | 19.5231 | 1.2171 | 0.27297 | -39.8163 | 3.1157 | 813.59 | 0.39 | 2.5155 | 0.45273 | 0.77687 | -1.1559 | 2.4016 | 2.1625 | 3.4179 | -8.2665 | -2.458 | -3.6749 | -0.68083 | -1.4656 | 12.577 | 10.2299
42810.5391 | 8556 | 83.198 | 54.3902 | 39.8461 | 29.9301 | 21.3508 | 19.7157 | 18.8913 | 119.9736 | 84.8799 | 57.757 | 37.7611 | 21.7746 | 17.2051 | 16.0582 | 173.3218 | 198.9976 | 438.4782 | 234.377 | 207.9349 | 395.4972 |  |  |  | 253.6707 | 340.6615 | 337.0677 | 345.0904 | 184.4286 | 264.6204 | 147.8292 | 227.5915 | 187.475 | 208.6617 | 311.9817 | 205.3154 | 329.3708 | 156.6395 |  | 174.2368 | 184.1639 | 113.434 | 145.0464 |  | 30.9595 | 62.7857 | 29.962 | 60.7434 | 134.1153 | 163.8872 | 204.9218 | 7.5935 | 33.3728 | 8.1203 | 72.7319 | 8.4235 | 41.8724 | 48.907 | 52.5942 | 15.0387 |  |  | 2.6044 | 0.15385 | 0.29427 | -0.72217 | 2.9552 | 2.352 | 5.5808 | -4.8924 | 0.34582 | 1.8626 | 6.9474 | -0.00055198 | -0.0005569 | -0.00052898 | 285.8902 | 420.7511 | 250.0781 | 121.7566 | 69.3508 | 31.1292 | 19.4807 | 103.7967 | 73.9466 | 45.2239 | 31.5779 | 22.0459 | 19.6867 | 18.3624 | 110.5368 | 96.3869 | 82.7561 | 63.5538 | 54.8245 | 95.1523 | 64.6521 | 180.5766 | 221.2416 | 282.5674 | 278.8362 | 303.8379 | 337.0074 |  |  |  | 363.1948 | 295.7686 | 298.4113 | 330.2681 | 1.477 | 2.125 | 738.8794 |  |  | 812.9872 |  |  | 332.041 | 391.5363 | 243.4764 | 186.6779 | 276.9163 | 180.1791 | 937.1574 | 752.886 | 782.5387 | 896.8484 | 877.2642 |  | 322.462 | 616.1032 | 302.7204 | 807.9548 | 355.9888 | 722.9902 |  | 795.4325 |  |  | 850.0204 | 933.9523 | 929.8997 | [6 empty] | 774.5686 |  |  | 762.7718 |  |  | 232.7594 | 310.4733 | 348.7226 | 121.111 | 246.9317 | 372.5294 | 180.1 | 276.233 |  | 271.6723 | 333.4057 | 190.5876 | 305.4532 | 237.793 | 320.2782 | 121.9449 | 237.1049 |  | 308.3994 | 309.3172 | 403.5706 | 162.9872 | 256.2096 | 349.4719 | 175.9664 | 293.3472 | 265.9562 | 330.2539 | 207.7549 | 310.602 | 0.24979 | 19.5238 | 1.217 | 0.27345 | -39.7872 | 3.1158 | 817.93 | 0.15 | 2.6081 | 0.50102 | 0.69289 | -1.0855 | 2.5045 | 2.2343 | 3.4417 | -8.2755 | -2.4694 | -3.6714 | -0.66611 | -1.2733 | 12.5927 | 10.2118
42810.5391 | 8557 | 83.2137 | 54.3968 | 39.86 | 29.9296 | 21.3478 | 19.7205 | 18.8898 | 119.975 | 84.8814 | 57.7602 | 37.7646 | 21.7745 | 17.2033 | 16.0586 | 173.3168 | 198.9713 | 438.4945 | 234.3488 | 207.6154 | 395.4866 |  |  |  | 253.6751 | 340.6359 | 336.7814 | 345.0354 | 185.5536 | 263.3944 | 147.8253 | 227.5614 | 187.9944 | 208.6574 | 311.9394 | 204.9528 | 329.2763 | 156.2941 |  | 172.87 | 184.8597 | 113.4731 | 145.434 |  | 30.901 | 62.7037 | 29.9005 | 60.6017 | 134.0049 | 163.6487 | 204.6385 | 7.6813 | 33.3582 | 8.3139 | 72.713 | 8.4323 | 41.8595 | 48.9074 | 52.5832 | 15.0329 |  |  | 2.3356 | 0.43378 | 0.27652 | -0.67946 | 3.1064 | 2.2824 | 5.4073 | -5.2236 | 0.50169 | 1.875 | 7.0142 | -0.00049776 | -0.00053555 | -0.00057169 | 287.4808 | 420.3318 | 250.1065 | 121.7693 | 69.354 | 31.1344 | 19.4685 | 103.8016 | 73.9619 | 45.2277 | 31.5864 | 22.0458 | 19.6854 | 18.3529 | 108.7155 | 97.3772 | 83.0536 | 64.8723 | 54.85 | 95.1553 | 64.6558 | 180.5867 | 221.2367 | 282.5429 | 278.7985 | 303.8113 | 336.9577 |  |  |  | 362.9943 | 295.9377 | 297.4191 | 329.7318 | 1.6012 | 1.8764 | 740.0165 |  |  | 813.5921 |  |  | 332.0352 | 391.5051 | 244.144 | 186.6936 | 276.8925 | 180.8442 | 936.6785 | 752.963 | 783.0056 | 897.5621 | 877.204 |  | 322.3477 | 616.4591 | 302.7169 | 808.3408 | 355.9435 | 723.2459 |  | 795.8839 |  |  | 849.9016 | 933.8406 | 929.6863 | [6 empty] | 774.6131 |  |  | 762.8147 |  |  | 232.9536 | 310.1858 | 348.6159 | 121.3764 | 246.8613 | 372.5196 | 180.0306 | 276.0315 |  | 271.7522 | 332.9659 | 190.9849 | 305.6591 | 237.8695 | 319.8908 | 121.7003 | 237.1933 |  | 307.7461 | 309.5262 | 403.5065 | 163.1941 | 256.478 | 349.3198 | 175.6894 | 293.3207 | 266.2389 | 330.668 | 207.7684 | 310.5206 | 0.19124 | 19.5246 | 1.2164 | 0.27329 | -39.7723 | 3.1158 | 817.58 | 0.3 | 2.467 | 0.84116 | 0.6716 | -1.0527 | 2.567 | 2.2004 | 3.3869 | -8.2824 | -2.4796 | -3.686 | -0.46338 | -1.3059 | 12.5746 | 10.2095
42810.5391 | 8558 | 83.2312 | 54.4049 | 39.8647 | 29.9316 | 21.3525 | 19.7221 | 18.8931 | 119.9826 | 84.89 | 57.7769 | 37.775 | 21.7789 | 17.2068 | 16.0623 | 173.3137 | 198.9576 | 438.498 | 234.3194 | 207.0674 | 395.4826 |  |  |  | 253.6759 | 340.6112 | 336.0551 | 344.5644 | 186.1162 | 264.0277 | 147.8244 | 227.5443 | 188.4114 | 208.6553 | 311.9122 | 205.2368 | 329.2176 | 156.6564 |  | 172.4353 | 185.4117 | 113.0863 | 146.4913 |  | 30.7521 | 62.6435 | 29.8456 | 60.4416 | 133.9644 | 163.6508 | 204.5233 | 7.5965 | 33.3652 | 8.5236 | 72.7145 | 8.4451 | 41.8438 | 48.8991 | 52.579 | 15.0335 |  |  | 2.1161 | 0.25176 | 0.21081 | -0.62295 | 3.1891 | 2.1555 | 5.6485 | -5.3819 | 0.61067 | 2.7872 | 7.0122 | -0.00053391 | -0.00047805 | -0.00056676 | 287.9949 | 420.9392 | 250.1448 | 121.7875 | 69.3665 | 31.1443 | 19.4826 | 103.8167 | 73.973 | 45.2416 | 31.5869 | 22.0461 | 19.68 | 18.3601 | 107.4184 | 97.8888 | 83.5785 | 64.5759 | 53.6655 | 95.1745 | 64.6589 | 180.5801 | 221.2304 | 282.5047 | 278.7629 | 303.7662 | 336.9148 |  |  |  | 362.8079 | 295.6834 | 297.2533 | 329.4315 | 1.4823 | 2.0269 | 740.5785 |  |  | 813.9107 |  |  | 332.0122 | 391.4678 | 243.9717 | 186.6937 | 276.8604 | 181.2337 | 936.3459 | 752.9646 | 783.3982 | 898.1858 | 877.1414 |  | 322.2298 | 616.7698 | 302.6298 | 808.5313 | 355.7703 | 723.3972 |  | 796.4835 |  |  | 849.9507 | 933.1631 | 928.9048 | [6 empty] | 774.5784 |  |  | 762.8212 |  |  | 232.7838 | 310.1699 | 348.4245 | 121.0214 | 246.6325 | 372.47 | 179.2972 | 275.7983 |  | 271.9728 | 332.994 | 191.6726 | 306.0221 | 237.7879 | 319.6355 | 121.4122 | 237.0743 |  | 306.369 | 309.1447 | 403.404 | 162.9729 | 256.5142 | 348.6005 | 175.539 | 293.2725 | 266.0271 | 330.7916 | 207.38 | 310.5443 | 0.3457 | 19.524 | 1.2146 | 0.27185 | -39.7476 | 3.1157 | 817.03 | 0.05 | 2.3496 | 0.64077 | 0.58634 | -1.0079 | 2.601 | 2.1384 | 3.4616 | -8.2896 | -2.4944 | -3.7058 | -0.31691 | -1.3638 | 12.5407 | 10.2018
42810.5391 | 8559 | 83.2374 | 54.4163 | 39.8698 | 29.9409 | 21.3654 | 19.7245 | 18.8905 | 119.9964 | 84.9026 | 57.7933 | 37.7856 | 21.7819 | 17.2151 | 16.0582 | 173.2988 | 198.9199 | 438.5038 | 234.2801 | 206.6746 | 395.4822 |  |  |  | 253.6793 | 340.5795 | 336.4908 | 344.8738 | 188.6312 | 264.5473 | 147.8272 | 227.5231 | 188.656 | 208.6521 | 311.8701 | 205.7487 | 329.1384 | 157.2646 |  | 172.0707 | 184.8201 | 112.2422 | 145.8868 |  | 30.727 | 62.6026 | 29.8452 | 60.334 | 134.0636 | 163.979 | 204.5838 | 7.5457 | 33.3799 | 8.6072 | 72.6952 | 8.4558 | 41.8295 | 48.8992 | 52.5704 | 15.0361 |  |  | 2.4 | -0.43229 | 0.57354 | -0.65251 | 2.8369 | 2.4473 | 5.5854 | -5.3491 | 0.6241 | 2.4161 | 7.0482 | -0.00052076 | -0.00050926 | -0.0005684 | 285.8988 | 419.9428 | 250.1853 | 121.8064 | 69.376 | 31.1474 | 19.48 | 103.8299 | 73.9827 | 45.2448 | 31.5939 | 22.0462 | 19.6854 | 18.3607 | 106.1136 | 100.0661 | 85.7765 | 62.4421 | 53.6235 | 95.1976 | 64.6917 | 180.5786 | 221.2233 | 282.4782 | 278.7336 | 303.7402 | 336.8724 |  |  |  | 362.6747 | 296.516 | 298.7716 | 330.4203 | 1.6993 | 2.3234 | 740.7631 |  |  | 814.1746 |  |  | 331.9776 | 391.4396 | 243.6807 | 186.6942 | 276.8391 | 181.2219 | 936.3136 | 752.9496 | 783.4977 | 898.384 | 877.1601 |  | 322.1989 | 617.13 | 302.606 | 808.4883 | 355.6621 | 723.418 |  | 797.0591 |  |  | 849.5786 | 933.1033 | 929.1702 | [6 empty] | 774.6665 |  |  | 762.8521 |  |  | 232.3632 | 310.1154 | 348.4346 | 121.025 | 246.6429 | 372.4339 | 179.0073 | 276.144 |  | 272.3535 | 333.2522 | 192.09 | 306.044 | 237.8027 | 319.7458 | 121.5524 | 237.1783 |  | 306.0626 | 308.5572 | 403.3111 | 162.8814 | 256.3809 | 348.3796 | 175.7967 | 293.2469 | 265.958 | 331.0348 | 207.3225 | 310.6343 | 0.23958 | 19.5233 | 1.2128 | 0.27151 | -39.8148 | 3.1157 | 805.9 | 0.03 | 2.5035 | -0.83959 | 0.96707 | -1.0315 | 2.4541 | 2.2794 | 3.4435 | -8.2925 | -2.5061 | -3.7137 | -0.16909 | -1.6041 | 12.5514 | 10.1628
42810.5391 | 8560 | 83.2533 | 54.4222 | 39.8683 | 29.9479 | 21.3562 | 19.7239 | 18.8918 | 120.0118 | 84.9054 | 57.8052 | 37.788 | 21.7835 | 17.2131 | 16.0657 | 173.2978 | 198.9111 | 438.5347 | 234.2628 | 206.2066 | 395.4867 |  |  |  | 253.6921 | 340.5555 | 336.3289 | 344.528 | 188.7821 | 265.7052 | 147.8337 | 227.5066 | 188.0076 | 208.6524 | 311.8519 | 205.2646 | 329.0405 | 156.832 |  | 171.7564 | 184.8656 | 111.4963 | 144.8821 |  | 30.6923 | 62.5925 | 29.8601 | 60.2541 | 134.0994 | 163.61 | 204.5065 | 7.6335 | 33.3682 | 8.5693 | 72.6535 | 8.4665 | 41.8184 | 48.8912 | 52.5812 | 15.0355 |  |  | 2.191 | -0.004513 | 0.57683 | -0.67026 | 2.8264 | 2.6135 | 5.6281 | -5.3037 | 0.9446 | 1.3104 | 6.9762 | -0.00054376 | -0.00052569 | -0.00055855 | 284.7612 | 418.9127 | 250.2243 | 121.8177 | 69.3904 | 31.1539 | 19.4819 | 103.8389 | 73.9979 | 45.2527 | 31.5987 | 22.0507 | 19.6874 | 18.3557 | 105.1468 | 100.8359 | 85.9275 | 60.3598 | 53.7664 | 95.241 | 64.719 | 180.5775 | 221.2079 | 282.4462 | 278.7079 | 303.703 | 336.8293 |  |  |  | 362.5376 | 296.7789 | 299.6777 | 330.6882 | 1.6117 | 1.888 | 741.0554 |  |  | 814.5718 |  |  | 331.978 | 391.4061 | 244.7594 | 186.7003 | 276.8066 | 180.5176 | 936.4007 | 752.9293 | 783.7091 | 898.2256 | 877.0704 |  | 322.1228 | 617.7137 | 302.6025 | 808.4959 | 355.5996 | 723.8106 |  | 797.3133 |  |  | 849.6198 | 933.3967 | 929.801 | [6 empty] | 774.72 |  |  | 762.8919 |  |  | 231.5706 | 310.1463 | 348.3435 | 120.7693 | 246.3171 | 372.4034 | 178.923 | 276.5813 |  | 271.8795 | 333.3253 | 191.9377 | 306.0632 | 237.8845 | 320.1142 | 121.5996 | 237.1162 |  | 304.6163 | 307.7696 | 403.2823 | 162.8742 | 256.2031 | 348.2893 | 175.7938 | 293.0223 | 265.6204 | 330.4796 | 207.1229 | 310.4487 | 0.32471 | 19.5236 | 1.2125 | 0.27328 | -39.7589 | 3.1157 | 793.69 | 0.25 | 2.3946 | -0.085783 | 0.96982 | -1.0454 | 2.4485 | 2.3545 | 3.4552 | -8.2957 | -2.5225 | -3.7192 | -0.056352 | -1.6176 | 12.5717 | 10.1436
42810.5391 | 8561 | 83.2668 | 54.4335 | 39.8811 | 29.9515 | 21.3603 | 19.7236 | 18.8976 | 120.0284 | 84.92 | 57.8078 | 37.7925 | 21.7852 | 17.2189 | 16.0622 | 173.2801 | 198.8804 | 438.5392 | 234.2356 | 205.577 | 395.4492 |  |  |  | 253.6874 | 340.5305 | 337.0181 | 344.9486 | 188.8401 | 265.8146 | 147.8379 | 227.4906 | 187.4828 | 208.6565 | 311.8226 | 204.8434 | 328.952 | 156.3819 |  | 171.6857 | 184.0143 | 110.7943 | 143.8507 |  | 30.6965 | 62.4975 | 29.9551 | 60.3144 | 133.8768 | 163.2723 | 204.3122 | 7.6668 | 33.3802 | 8.5196 | 72.6475 | 8.4781 | 41.8346 | 48.8766 | 52.5854 | 15.0309 |  |  | 2.2883 | 0.046743 | 0.2601 | -0.51518 | 2.8317 | 1.6147 | 5.2798 | -5.3846 | 0.34134 | 1.8687 | 7.0331 | -0.00053226 | -0.00049448 | -0.00058155 | 283.8016 | 419.3438 | 250.2536 | 121.8263 | 69.404 | 31.1554 | 19.485 | 103.8383 | 74.0041 | 45.265 | 31.5983 | 22.0483 | 19.6808 | 18.3532 | 106.0858 | 100.4026 | 84.7645 | 58.012 | 51.9294 | 95.3285 | 64.7113 | 180.5664 | 221.1959 | 282.413 | 278.6659 | 303.669 | 336.7795 |  |  |  | 362.4967 | 295.3916 | 297.4433 | 330.1893 | 2.2761 | 1.8794 | 741.1598 |  |  | 814.5346 |  |  | 331.9892 | 391.3649 | 244.3677 | 186.7075 | 276.7813 | 180.456 | 936.3048 | 752.9456 | 784.0456 | 898.7549 | 877.0876 |  | 322.0061 | 618.2834 | 302.5545 | 808.2649 | 355.5567 | 723.9536 |  | 797.5458 |  |  | 849.1008 | 933.3459 | 930.3476 | [6 empty] | 774.6374 |  |  | 762.9004 |  |  | 231.3028 | 310.3239 | 348.6661 | 120.307 | 246.3364 | 372.3651 | 178.999 | 276.766 |  | 271.3121 | 333.0639 | 192.1329 | 306.0905 | 237.8336 | 320.2445 | 121.0483 | 236.8616 |  | 304.5603 | 307.085 | 403.2346 | 162.8056 | 256.0392 | 348.1565 | 175.7155 | 292.9706 | 265.4937 | 330.3801 | 206.8512 | 310.5326 | 0.2548 | 19.5225 | 1.2118 | 0.27389 | -39.6936 | 3.1157 | 808.05 | 0.39 | 2.4474 | 0.27604 | 0.65114 | -0.9164 | 2.4499 | 1.85 | 3.3453 | -8.305 | -2.5418 | -3.7164 | -0.14997 | -1.4893 | 12.5935 | 10.1539
42810.5391 | 8562 | 83.2712 | 54.4388 | 39.8725 | 29.9437 | 21.3491 | 19.7154 | 18.8831 | 120.0283 | 84.922 | 57.8061 | 37.7982 | 21.786 | 17.2043 | 16.0563 | 173.2682 | 198.8456 | 438.5462 | 234.2005 | 205.6303 | 395.4303 |  |  |  | 253.6919 | 340.4949 | 336.8973 | 344.9611 | 188.3399 | 266.5777 | 147.8431 | 227.4721 | 188.211 | 208.6556 | 311.7843 | 204.4481 | 328.8502 | 156.054 |  | 171.5092 | 184.3273 | 111.9797 | 142.8239 |  | 30.6795 | 62.393 | 30.0341 | 60.3681 | 133.8396 | 163.1579 | 204.3194 | 7.688 | 33.3898 | 8.6124 | 72.6029 | 8.4825 | 41.8488 | 48.866 | 52.5932 | 15.0413 |  |  | 2.5893 | -0.32781 | 0.053764 | -0.58155 | 3.1004 | 2.4447 | 5.3324 | -5.3248 | -0.04124 | 1.4093 | 6.9663 | -0.00052898 | -0.00051912 | -0.00056512 | 282.8116 | 419.643 | 250.3 | 121.8479 | 69.4147 | 31.1642 | 19.4892 | 103.857 | 74.0118 | 45.268 | 31.601 | 22.0537 | 19.6865 | 18.3543 | 108.0219 | 104.0236 | 85.1041 | 58.4837 | 51.7697 | 95.5001 | 64.715 | 180.5711 | 221.1943 | 282.3828 | 278.6398 | 303.6317 | 336.7389 |  |  |  | 362.4958 | 294.4639 | 296.3102 | 329.7823 | 1.6065 | 2.4666 | 740.5539 |  |  | 814.4706 |  |  | 331.9858 | 391.3177 | 243.7572 | 186.6994 | 276.7533 | 181.2319 | 937.1961 | 752.9846 | 784.3608 | 898.6241 | 877.1928 |  | 322.033 | 619.1931 | 302.5139 | 808.2693 | 355.5035 | 724.4572 |  | 798.0233 |  |  | 848.4513 | 933.6685 | 930.973 | [6 empty] | 774.7257 |  |  | 762.9634 |  |  | 231.9973 | 310.2458 | 348.7008 | 120.0609 | 246.682 | 372.2892 | 179.1612 | 276.6412 |  | 271.0908 | 333.264 | 192.2195 | 305.778 | 237.8231 | 319.9379 | 121.3168 | 236.7159 |  | 303.4416 | 307.4228 | 403.1447 | 162.3386 | 256.1546 | 348.0506 | 175.6672 | 292.9271 | 265.3839 | 330.4412 | 206.888 | 310.6211 | 0.35572 | 19.5218 | 1.211 | 0.27324 | -39.7132 | 3.1157 | 809.74 | 0.19 | 2.6052 | -0.73089 | 0.296 | -0.97349 | 2.5632 | 2.276 | 3.3614 | -8.3059 | -2.5699 | -3.721 | -0.34409 | -1.5266 | 12.6142 | 10.1651
42810.5391 | 8563 | 83.2893 | 54.4488 | 39.8863 | 29.9505 | 21.3609 | 19.7213 | 18.893 | 120.0365 | 84.9375 | 57.8219 | 37.8043 | 21.7915 | 17.2096 | 16.055 | 173.2585 | 198.8274 | 438.5622 | 234.1747 | 205.0278 | 395.3879 |  |  |  | 253.6832 | 340.4684 | 336.4674 | 344.8247 | 189.1564 | 266.3059 | 147.8516 | 227.4496 | 189.1118 | 208.6535 | 311.754 | 204.2093 | 328.753 | 155.7652 |  | 171.4945 | 184.9129 | 113.1288 | 142.5621 |  | 30.7037 | 62.3989 | 30.0761 | 60.5341 | 133.8153 | 163.1128 | 204.2201 | 7.5806 | 33.3788 | 8.7236 | 72.5783 | 8.478 | 41.8559 | 48.8478 | 52.5703 | 15.0419 |  |  | 2.402 | 0.12231 | 0.15496 | -1.1539 | 2.9907 | 2.4434 | 5.5019 | -5.3248 | 0.63616 | 1.9124 | 7.0031 | -0.00043698 | -0.00053555 | -0.00053719 | 284.2602 | 420.3125 | 250.3361 | 121.8569 | 69.424 | 31.165 | 19.502 | 103.8698 | 74.0218 | 45.2751 | 31.6196 | 22.0501 | 19.6895 | 18.3572 | 106.7817 | 103.5622 | 85.6036 | 58.9142 | 52.4543 | 95.5241 | 64.743 | 180.5706 | 221.183 | 282.3496 | 278.6097 | 303.6003 | 336.6943 |  |  |  | 362.4357 | 294.6501 | 296.4367 | 329.8703 | 2.7459 | 2.3271 | 739.9653 |  |  | 814.5376 |  |  | 331.9809 | 391.2763 | 243.5128 | 186.6979 | 276.7238 | 181.9143 | 937.9726 | 752.9447 | 784.7353 | 898.9696 | 877.1858 |  | 322.0063 | 619.3714 | 302.4633 | 808.576 | 355.5256 | 724.7747 |  | 798.3167 |  |  | 848.5336 | 934.4223 | 931.742 | [6 empty] | 774.6977 |  |  | 763.0022 |  |  | 232.482 | 310.0781 | 348.4959 | 119.886 | 246.806 | 372.237 | 179.1297 | 276.819 |  | 271.0567 | 333.5798 | 191.8936 | 305.1593 | 237.426 | 318.9745 | 121.4188 | 236.7388 |  | 303.7717 | 307.0052 | 403.0681 | 162.2945 | 256.4592 | 348.1751 | 176.0315 | 292.8301 | 265.1747 | 329.9799 | 206.9891 | 310.6133 | 0.41543 | 19.5228 | 1.2093 | 0.27245 | -39.6607 | 3.1157 | 818.3 | 0.28 | 2.5086 | 0.44645 | 0.50252 | -1.3713 | 2.5173 | 2.2753 | 3.4143 | -8.3078 | -2.5785 | -3.7277 | -0.20335 | -1.5788 | 12.614 | 10.1575
42810.5392 | 8564 | 83.3055 | 54.4547 | 39.8888 | 29.961 | 21.364 | 19.7287 | 18.8942 | 120.051 | 84.9514 | 57.8334 | 37.8155 | 21.8029 | 17.2151 | 16.0642 | 173.2388 | 198.7966 | 438.5743 | 234.1387 | 205.6755 | 395.335 |  |  |  | 253.6922 | 340.4364 | 336.1813 | 344.5874 | 189.9106 | 266.0009 | 147.8572 | 227.4418 | 189.8941 | 208.6614 | 311.7266 | 204.0512 | 328.6904 | 155.5532 |  | 171.299 | 185.2559 | 114.1934 | 143.127 |  | 30.8243 | 62.3581 | 30.0292 | 61.0056 | 134.0932 | 163.3576 | 204.3028 | 7.4012 | 33.3602 | 8.7955 | 72.5789 | 8.4822 | 41.8902 | 48.8423 | 52.5717 | 15.0424 |  |  | 1.986 | -0.15828 | -0.27151 | -0.94625 | 3.1116 | 2.1463 | 5.6675 | -5.2354 | 0.29912 | 2.195 | 7.071 | -0.00050926 | -0.00052076 | -0.00057333 | 283.3387 | 421.4915 | 250.3724 | 121.8713 | 69.4373 | 31.1765 | 19.4938 | 103.8788 | 74.0311 | 45.2887 | 31.6152 | 22.0514 | 19.6897 | 18.3562 | 106.3868 | 103.4804 | 86.1463 | 59.0605 | 53.4862 | 95.6304 | 64.7791 | 180.5761 | 221.177 | 282.3306 | 278.5843 | 303.5736 | 336.6562 |  |  |  | 362.3543 | 295.165 | 296.8509 | 329.4501 | 1.7432 | 1.8062 | 739.6443 |  |  | 814.8546 |  |  | 331.9777 | 391.2512 | 243.7514 | 186.7136 | 276.7079 | 182.8724 | 938.2767 | 753.0645 | 785.2738 | 898.7696 | 877.1645 |  | 321.9475 | 619.9634 | 302.4668 | 808.4128 | 355.4966 | 725.171 |  | 798.465 |  |  | 848.544 | 934.6742 | 931.7744 | [6 empty] | 774.7462 |  |  | 763.0643 |  |  | 232.4271 | 309.9964 | 348.3093 | 119.9913 | 246.663 | 372.2058 | 178.9898 | 276.8831 |  | 271.0106 | 333.567 | 191.3253 | 305.0208 | 237.4408 | 318.3308 | 121.3131 | 236.8952 |  | 304.6398 | 306.4265 | 402.9699 | 162.351 | 256.3871 | 348.5727 | 176.1596 | 292.8017 | 265.2142 | 329.7299 | 206.7983 | 310.1951 | 0.34936 | 19.5223 | 1.2086 | 0.27117 | -39.7124 | 3.1157 | 826.56 | 0.33 | 2.2804 | -0.50784 | -0.66514 | -1.2417 | 2.5684 | 2.1331 | 3.4662 | -8.3116 | -2.5947 | -3.7256 | -0.14645 | -1.6347 | 12.5934 | 10.1622
42810.5392 | 8565 | 83.3111 | 54.4563 | 39.8905 | 29.9516 | 21.3582 | 19.7207 | 18.8864 | 120.0516 | 84.9508 | 57.8357 | 37.8133 | 21.7994 | 17.2116 | 16.0562 | 173.2393 | 198.7782 | 438.5897 | 234.1132 | 206.695 | 395.2876 |  |  |  | 253.6973 | 340.4159 | 335.9121 | 344.2127 | 191.0608 | 267.2456 | 147.856 | 227.4256 | 190.8886 | 208.6596 | 311.6936 | 204.0699 | 328.6557 | 155.5667 |  | 171.518 | 185.1873 | 114.5214 | 145.0552 |  | 30.9163 | 62.2839 | 30.0072 | 61.0526 | 134.2844 | 163.3118 | 204.5435 | 7.1978 | 33.3529 | 8.8289 | 72.5582 | 8.4745 | 41.9199 | 48.839 | 52.5695 | 15.0485 |  |  | 1.8973 | 0.18605 | -0.41016 | -0.78394 | 3.1898 | 1.9361 | 5.3672 | -5.2873 | 0.75545 | 1.8081 | 7.0527 | -0.00053226 | -0.00049284 | -0.0005454 | 282.2582 | 420.5062 | 250.4117 | 121.8858 | 69.4478 | 31.1832 | 19.4947 | 103.8869 | 74.043 | 45.2948 | 31.6246 | 22.0552 | 19.6824 | 18.3533 | 104.5863 | 101.2763 | 83.9531 | 58.1887 | 52.5416 | 95.6005 | 64.7712 | 180.5629 | 221.1625 | 282.2948 | 278.5488 | 303.5296 | 336.608 |  |  |  | 362.2992 | 294.5709 | 296.2348 | 328.5077 | 1.6344 | 1.0615 | 738.3681 |  |  | 814.8041 |  |  | 331.9639 | 391.2179 | 244.407 | 186.7196 | 276.6787 | 183.7654 | 938.4304 | 753.1256 | 785.3893 | 897.9956 | 877.1337 |  | 321.9985 | 620.6344 | 302.5425 | 808.3584 | 355.397 | 725.605 |  | 798.478 |  |  | 849.1358 | 934.7411 | 931.5027 | [6 empty] | 774.7876 |  |  | 763.1362 |  |  | 232.6449 | 309.699 | 348.2696 | 120.0664 | 246.5716 | 372.1799 | 179.2807 | 277.112 |  | 271.2139 | 334.0736 | 191.0522 | 305.1774 | 237.5122 | 317.8996 | 121.7019 | 236.87 |  | 304.1274 | 305.1245 | 402.8813 | 162.1109 | 256.5077 | 348.9658 | 176.1279 | 292.8214 | 265.662 | 329.7773 | 206.3479 | 310.0086 | 0.15831 | 19.5219 | 1.2078 | 0.27017 | -39.8279 | 3.1157 | 835.51 | 0.14 | 2.2315 | 0.55054 | -0.81742 | -1.1301 | 2.6003 | 2.0258 | 3.373 | -8.3069 | -2.6079 | -3.7324 | 0.049952 | -1.392 | 12.5372 | 10.1836
42810.5392 | 8566 | 83.3142 | 54.464 | 39.8965 | 29.958 | 21.3615 | 19.72 | 18.8852 | 120.0646 | 84.9626 | 57.8495 | 37.8223 | 21.7983 | 17.205 | 16.056 | 173.2312 | 198.7575 | 438.6073 | 234.0841 | 207.4964 | 395.2504 |  |  |  | 253.7055 | 340.3876 | 335.5391 | 343.9972 | 191.2311 | 268.1975 | 147.8552 | 227.3964 | 191.3714 | 208.6582 | 311.6409 | 204.4414 | 328.5873 | 156.0238 |  | 171.9591 | 185.0537 | 113.945 | 145.5986 |  | 30.7223 | 62.117 | 29.9624 | 60.94 | 134.3374 | 163.121 | 204.6651 | 7.0999 | 33.3552 | 8.9145 | 72.5557 | 8.4622 | 41.9352 | 48.8309 | 52.55 | 15.0451 |  |  | 2.5472 | 0.27411 | 0.23776 | -0.78525 | 2.8238 | 1.7278 | 4.9743 | -5.3892 | 0.1086 | 2.0775 | 6.9854 | -0.00055362 | -0.00050433 | -0.00052241 | 280.3181 | 419.4529 | 250.4436 | 121.899 | 69.4546 | 31.1783 | 19.4923 | 103.8915 | 74.0483 | 45.2917 | 31.6191 | 22.054 | 19.6758 | 18.3444 | 101.4125 | 99.2007 | 80.5196 | 55.3899 | 49.8406 | 95.5557 | 64.7179 | 180.5646 | 221.1529 | 282.2576 | 278.5128 | 303.4988 | 336.5681 |  |  |  | 362.3298 | 295.2798 | 296.8911 | 328.5013 | 1.4811 | 1.8075 | 737.111 |  |  | 814.5906 |  |  | 331.9622 | 391.1795 | 244.0239 | 186.7226 | 276.6555 | 184.0283 | 938.5651 | 753.2347 | 785.5111 | 897.197 | 877.3781 |  | 321.9857 | 621.1457 | 302.5519 | 808.8867 | 355.3542 | 725.4548 |  | 798.4331 |  |  | 849.6902 | 934.7045 | 932.1121 | [6 empty] | 774.8263 |  |  | 763.2032 |  |  | 232.9545 | 309.8152 | 348.5272 | 119.9382 | 246.4119 | 372.1588 | 179.1047 | 277.2727 |  | 271.2298 | 334.2572 | 190.9839 | 305.048 | 237.3277 | 317.7078 | 121.9046 | 236.6604 |  | 303.3346 | 304.3683 | 402.8307 | 161.5892 | 256.5385 | 349.3631 | 175.7966 | 292.8838 | 265.5658 | 329.8205 | 206.0802 | 309.988 | 0.3095 | 19.522 | 1.2063 | 0.26831 | -39.796 | 3.1157 | 836.25 | 0.19 | 2.5878 | 0.66807 | 0.6222 | -1.1308 | 2.446 | 1.9133 | 3.2465 | -8.3147 | -2.6215 | -3.7507 | 0.3971 | -1.0169 | 12.5168 | 10.1865
42810.5392 | 8567 | 83.326 | 54.4698 | 39.8906 | 29.9603 | 21.3644 | 19.7212 | 18.8917 | 120.0701 | 84.9631 | 57.8554 | 37.8301 | 21.7963 | 17.2056 | 16.0618 | 173.2191 | 198.7339 | 438.6189 | 234.06 | 207.7482 | 395.2212 |  |  |  | 253.71 | 340.3555 | 335.8692 | 344.1986 | 192.0651 | 269.4204 | 147.8646 | 227.3859 | 191.5663 | 208.659 | 311.6128 | 204.6466 | 328.4899 | 156.2936 |  | 172.2505 | 185.3294 | 113.9931 | 145.6097 |  | 30.6563 | 62.0696 | 29.9459 | 60.8125 | 134.7162 | 163.328 | 204.6046 | 7.0494 | 33.3459 | 8.8871 | 72.5379 | 8.4589 | 41.9623 | 48.8302 | 52.5352 | 15.0451 |  |  | 2.5419 | 0.43576 | 0.30872 | -0.26679 | 3.1018 | 1.9321 | 5.1537 | -4.9496 | 0.67975 | 2.0567 | 6.9894 | -0.00049776 | -0.00047805 | -0.00055855 | 278.9065 | 418.5153 | 250.4827 | 121.913 | 69.4682 | 31.1817 | 19.4949 | 103.9009 | 74.0529 | 45.3033 | 31.6312 | 22.0522 | 19.6811 | 18.3435 | 99.999 | 99.6121 | 80.532 | 55.5792 | 49.9985 | 95.5041 | 64.6975 | 180.5655 | 221.1339 | 282.2278 | 278.4762 | 303.4606 | 336.5269 |  |  |  | 362.4124 | 296.2697 | 294.6183 | 330.1639 | 1.2387 | 1.9874 | 736.7371 |  |  | 814.3204 |  |  | 331.9453 | 391.1357 | 244.6369 | 186.7216 | 276.6209 | 183.6838 | 938.3921 | 753.3008 | 785.6249 | 896.5432 | 877.6776 |  | 322.0121 | 621.7022 | 302.4834 | 809.5063 | 355.3999 | 725.2892 |  | 798.4834 |  |  | 849.9901 | 934.439 | 932.7102 | [6 empty] | 774.8365 |  |  | 763.2573 |  |  | 233.2882 | 309.892 | 348.9945 | 119.4915 | 246.3063 | 372.127 | 178.9536 | 277.4738 |  | 270.9615 | 334.189 | 190.8482 | 304.7842 | 237.2853 | 317.6913 | 121.5948 | 236.6354 |  | 303.1151 | 303.8447 | 402.8017 | 161.2185 | 256.3717 | 349.5424 | 175.0504 | 292.9559 | 265.0514 | 329.9789 | 205.9829 | 309.9729 | 0.19509 | 19.5223 | 1.2056 | 0.26721 | -39.7606 | 3.1157 | 793.2 | 0.17 | 2.5881 | 0.84227 | 0.70895 | -0.65905 | 2.5642 | 2.0238 | 3.3053 | -8.321 | -2.6418 | -3.7641 | 0.54784 | -1.0207 | 12.509 | 10.1474
42810.5392 | 8568 | 83.3558 | 54.4872 | 39.9071 | 29.9716 | 21.3652 | 19.7292 | 18.8855 | 120.082 | 84.9832 | 57.8713 | 37.8428 | 21.8085 | 17.2188 | 16.0671 | 173.2209 | 198.7105 | 438.6409 | 234.0317 | 207.6516 | 395.2128 |  |  |  | 253.7114 | 340.3288 | 335.7625 | 344.0172 | 193.3085 | 269.5649 | 147.8627 | 227.3766 | 190.9614 | 208.6607 | 311.5786 | 204.6621 | 328.4302 | 156.3325 |  | 172.0143 | 185.142 | 112.2323 | 145.84 |  | 30.8391 | 62.1323 | 29.9646 | 60.6364 | 134.726 | 163.3662 | 204.0922 | 7.1165 | 33.3334 | 8.691 | 72.4914 | 8.4529 | 41.9881 | 48.8409 | 52.5398 | 15.0408 |  |  | 2.2876 | 0.23928 | 0.15956 | -0.54672 | 2.9099 | 2.2153 | 5.2956 | -5.2091 | 0.41763 | 2.3208 | 6.8539 | -0.00049119 | -0.00051255 | -0.00057826 | 278.7807 | 420.6112 | 250.5235 | 121.9342 | 69.4841 | 31.1952 | 19.5026 | 103.9227 | 74.0723 | 45.3218 | 31.6381 | 22.0612 | 19.6914 | 18.3467 | 96.9996 | 96.314 | 80.8633 | 56.5113 | 50.2351 | 95.3844 | 64.6967 | 180.5623 | 221.1322 | 282.2002 | 278.4504 | 303.4253 | 336.4798 |  |  |  | 362.4426 | 296.6396 | 292.3785 | 330.9779 | 2.2319 | 1.4149 | 735.8089 |  |  | 814.0274 |  |  | 331.9271 | 391.1056 | 244.8559 | 186.7256 | 276.5956 | 182.5166 | 938.9872 | 753.3189 | 785.789 | 896.7611 | 877.5557 |  | 322.0327 | 622.179 | 302.354 | 809.5153 | 355.3859 | 725.3978 |  | 798.7604 |  |  | 850.1077 | 934.4758 | 932.6312 | [6 empty] | 774.8931 |  |  | 763.2769 |  |  | 233.9102 | 309.6936 | 349.2145 | 118.8897 | 246.4607 | 372.0417 | 179.062 | 277.7446 |  | 270.8562 | 333.8878 | 190.3747 | 304.7656 | 237.2526 | 317.5566 | 121.8909 | 236.7051 |  | 301.98 | 304.0177 | 402.7616 | 161.2491 | 256.2716 | 349.6439 | 174.3063 | 293.0026 | 264.7548 | 330.22 | 205.86 | 309.693 | 0.56546 | 19.5222 | 1.2071 | 0.26781 | -39.7581 | 3.1158 | 793.27 | 0.21 | 2.4555 | 0.6242 | 0.50972 | -0.94353 | 2.4837 | 2.1671 | 3.3506 | -8.316 | -2.6642 | -3.7655 | 0.86645 | -1.0576 | 12.498 | 10.1274
42810.5392 | 8569 | 83.3645 | 54.4959 | 39.9169 | 29.9767 | 21.3695 | 19.7265 | 18.8915 | 120.0934 | 84.9858 | 57.8779 | 37.8457 | 21.8109 | 17.2234 | 16.0667 | 173.2183 | 198.6907 | 438.6552 | 234.0021 | 207.4055 | 395.1997 |  |  |  | 253.7132 | 340.2988 | 335.5831 | 343.828 | 193.0741 | 267.8427 | 147.8731 | 227.3379 | 189.4449 | 208.6641 | 311.5489 | 204.512 | 328.3897 | 156.1508 |  | 171.3499 | 184.8486 | 111.3874 | 146.5804 |  | 30.9749 | 62.1523 | 30.0245 | 60.5372 | 134.7253 | 163.1819 | 203.7297 | 7.172 | 33.3199 | 8.6132 | 72.4922 | 8.4394 | 41.981 | 48.8569 | 52.5213 | 15.0397 |  |  | 2.5176 | 0.27674 | 0.3994 | -0.24707 | 2.9316 | 2.0274 | 5.1622 | -5.2919 | 0.78367 | 2.1314 | 6.9625 | -0.00055033 | -0.00047148 | -0.00053226 | 279.3804 | 419.7858 | 250.564 | 121.9527 | 69.5022 | 31.2059 | 19.5048 | 103.9295 | 74.0881 | 45.3274 | 31.6415 | 22.0692 | 19.6885 | 18.3513 | 96.3375 | 94.9937 | 77.5385 | 55.7146 | 49.5036 | 95.3147 | 64.6309 | 180.5603 | 221.1191 | 282.1696 | 278.4168 | 303.388 | 336.4328 |  |  |  | 362.3489 | 296.5917 | 292.2469 | 331.0779 | 1.8968 | 1.4938 | 734.6944 |  |  | 813.964 |  |  | 331.9278 | 391.083 | 243.0059 | 186.7433 | 276.5769 | 180.91 | 940.1695 | 753.3708 | 786.1395 | 896.7586 | 877.7603 |  | 322.0583 | 622.3478 | 302.2554 | 809.5583 | 355.406 | 725.9372 |  | 799.2342 |  |  | 850.7436 | 934.8625 | 932.5568 | [6 empty] | 774.9355 |  |  | 763.2921 |  |  | 234.2547 | 309.5363 | 349.3407 | 118.5036 | 246.4875 | 371.9818 | 178.7398 | 277.6894 |  | 270.8627 | 333.2248 | 190.1 | 304.6618 | 237.3515 | 317.3138 | 122.1491 | 236.539 |  | 300.55 | 304.8615 | 402.7358 | 162.0461 | 256.2744 | 349.6064 | 173.9551 | 293.0595 | 265.0446 | 330.0037 | 205.5232 | 309.5205 | 0.1481 | 19.5223 | 1.2086 | 0.26934 | -39.8178 | 3.1158 | 778.43 | 0.34 | 2.5719 | 0.6713 | 0.80648 | -0.63431 | 2.4924 | 2.0727 | 3.3074 | -8.3198 | -2.6759 | -3.765 | 0.93149 | -0.69607 | 12.4743 | 10.1165
42810.5392 | 8570 | 83.3751 | 54.4998 | 39.9252 | 29.9746 | 21.3724 | 19.7244 | 18.8913 | 120.1055 | 85.0024 | 57.8934 | 37.8518 | 21.8113 | 17.2237 | 16.0664 | 173.2071 | 198.667 | 438.6693 | 233.9736 | 207.2436 | 395.2081 |  |  |  | 253.7134 | 340.2694 | 335.0698 | 343.445 | 192.3745 | 268.0035 | 147.876 | 227.31 | 189.0944 | 208.6665 | 311.5218 | 204.6225 | 328.3781 | 156.4438 |  | 171.602 | 184.995 | 110.9185 | 147.0493 |  | 30.905 | 62.1235 | 30.0142 | 60.6536 | 135.0543 | 163.185 | 203.7528 | 7.357 | 33.3237 | 8.6435 | 72.5375 | 8.4353 | 41.9857 | 48.8698 | 52.5115 | 15.0398 |  |  | 3.1182 | -0.028825 | 0.18059 | -0.18399 | 3.2654 | 2.3422 | 5.2746 | -5.173 | 0.64142 | 1.8985 | 7.1378 | -0.00047805 | -0.00053719 | -0.00053719 | 280.2881 | 420.398 | 250.6086 | 121.9602 | 69.5113 | 31.2042 | 19.507 | 103.9378 | 74.0913 | 45.3405 | 31.6443 | 22.0585 | 19.6936 | 18.3422 | 96.6635 | 93.0776 | 75.6072 | 54.7461 | 48.6945 | 95.258 | 64.5783 | 180.5576 | 221.1089 | 282.1449 | 278.3854 | 303.361 | 336.4046 |  |  |  | 362.2769 | 296.8077 | 292.9436 | 331.2847 | 1.8863 | 0.82284 | 734.4442 |  |  | 814.1199 |  |  | 331.9376 | 391.0428 | 242.5914 | 186.7466 | 276.5489 | 180.5578 | 940.0795 | 753.4168 | 786.5373 | 896.7056 | 877.9285 |  | 322.1256 | 622.5791 | 302.1706 | 809.7526 | 355.2913 | 726.0552 |  | 799.1324 |  |  | 851.3198 | 934.9052 | 932.1666 | [6 empty] | 774.9901 |  |  | 763.328 |  |  | 234.5551 | 309.309 | 349.1702 | 118.3598 | 246.455 | 371.9607 | 179.2229 | 277.7215 |  | 270.865 | 332.5862 | 190.2411 | 304.4194 | 237.2461 | 317.126 | 122.2153 | 236.3894 |  | 300.2017 | 305.6678 | 402.7282 | 162.5504 | 256.3248 | 348.8913 | 174.1877 | 293.042 | 265.3917 | 329.623 | 205.4106 | 309.2979 | 0.41735 | 19.5219 | 1.2094 | 0.26934 | -39.7572 | 3.1157 | 767.77 | 0.21 | 2.8627 | -0.21665 | 0.54226 | -0.54735 | 2.6305 | 2.2278 | 3.3433 | -8.3194 | -2.6884 | -3.7801 | 0.88831 | -0.48778 | 12.4604 | 10.1046
42810.5392 | 8571 | 83.3868 | 54.5035 | 39.9279 | 29.9789 | 21.3632 | 19.7224 | 18.8876 | 120.1088 | 85.0045 | 57.8976 | 37.8541 | 21.8088 | 17.2156 | 16.0634 | 173.1974 | 198.6435 | 438.6781 | 233.9477 | 207.0043 | 395.1953 |  |  |  | 253.7187 | 340.2387 | 334.8373 | 343.2924 | 189.9544 | 266.7701 | 147.8695 | 227.291 | 188.7289 | 208.6687 | 311.4944 | 204.9043 | 328.3765 | 156.9015 |  | 172.1393 | 185.0031 | 110.6559 | 147.7103 |  | 30.8396 | 62.0736 | 29.9916 | 61.3497 | 135.2689 | 163.4217 | 203.9156 | 7.559 | 33.3264 | 8.6566 | 72.5741 | 8.4328 | 41.9879 | 48.8843 | 52.5027 | 15.0403 |  |  | 2.7943 | 0.11903 | 0.26601 | -0.665 | 3.567 | 2.2495 | 5.7076 | -5.1414 | 0.71381 | 1.8287 | 6.867 | -0.0005684 | -0.00053226 | -0.0005569 | 282.3024 | 418.9855 | 250.6402 | 121.9723 | 69.5127 | 31.1984 | 19.4992 | 103.9412 | 74.0955 | 45.3441 | 31.6489 | 22.0562 | 19.6762 | 18.3305 | 97.291 | 91.0584 | 73.1471 | 54.3324 | 47.5306 | 95.2261 | 64.5011 | 180.5603 | 221.1029 | 282.1193 | 278.3558 | 303.3297 | 336.355 |  |  |  | 362.242 | 296.2985 | 293.9665 | 329.7416 | 1.6099 | 2.055 | 734.7372 |  |  | 814.0213 |  |  | 331.9407 | 390.9968 | 242.8893 | 186.7446 | 276.5161 | 180.1205 | 939.1292 | 753.4678 | 786.7918 | 896.7687 | 878.0416 |  | 322.1374 | 622.3659 | 302.0228 | 809.985 | 355.2685 | 726.3182 |  | 799.2944 |  |  | 850.8795 | 934.4911 | 931.7808 | [6 empty] | 775.0259 |  |  | 763.3491 |  |  | 234.1609 | 309.3368 | 348.7712 | 118.6959 | 246.8068 | 371.954 | 180.3564 | 277.7762 |  | 270.4607 | 332.1124 | 190.2592 | 304.217 | 236.9918 | 317.4323 | 122.3665 | 236.6267 |  | 300.2666 | 306.0999 | 402.694 | 162.4304 | 256.2396 | 348.6435 | 174.7721 | 293.0127 | 265.7833 | 329.1482 | 205.4728 | 309.3012 | 0.33607 | 19.5216 | 1.2105 | 0.26924 | -39.7038 | 3.1157 | 761.96 | 0.31 | 2.7069 | 0.44021 | 0.65809 | -1.0405 | 2.7501 | 2.1839 | 3.4787 | -8.3216 | -2.6929 | -3.7884 | 0.81469 | -0.22369 | 12.4419 | 10.1444
42810.5392 | 8572 | 83.3956 | 54.5133 | 39.9335 | 29.9848 | 21.3666 | 19.7236 | 18.8832 | 120.1198 | 85.0151 | 57.9022 | 37.8631 | 21.8163 | 17.2232 | 16.0571 | 173.1876 | 198.6198 | 438.6899 | 233.9125 | 206.6726 | 395.1497 |  |  |  | 253.7182 | 340.2069 | 334.6901 | 343.2169 | 188.7526 | 264.7938 | 147.8752 | 227.2699 | 188.1655 | 208.6745 | 311.4642 | 205.0988 | 328.3365 | 157.3232 |  | 172.6745 | 184.8798 | 110.0234 | 147.9161 |  | 30.8508 | 62.0386 | 30.0321 | 61.4817 | 135.239 | 163.2605 | 203.8339 | 7.6553 | 33.3328 | 8.7874 | 72.5992 | 8.4215 | 41.9688 | 48.884 | 52.4896 | 15.041 |  |  | 2.2955 | 0.16568 | 0.19242 | -0.30819 | 2.877 | 2.3711 | 5.5834 | -5.0402 | 0.69065 | 0.77902 | 7.1503 | -0.00052076 | -0.00045341 | -0.00055198 | 282.9983 | 416.7957 | 250.6857 | 121.9898 | 69.5315 | 31.2155 | 19.5091 | 103.9547 | 74.1099 | 45.3549 | 31.652 | 22.0645 | 19.6871 | 18.3416 | 100.9148 | 94.1614 | 76.8894 | 55.0775 | 47.9248 | 95.3238 | 64.4963 | 180.5517 | 221.0841 | 282.0841 | 278.316 | 303.299 | 336.3021 |  |  |  | 362.2326 | 295.3 | 294.0729 | 328.6363 | 3.5429 | 2.1715 | 733.597 |  |  | 814.0795 |  |  | 331.9331 | 390.9571 | 242.4307 | 186.7503 | 276.4956 | 179.9391 | 938.2306 | 753.4771 | 787.0066 | 896.3087 | 877.9439 |  | 322.0791 | 622.4037 | 301.9254 | 810.4244 | 355.2027 | 727.4652 |  | 799.7575 |  |  | 850.1743 | 933.8729 | 931.4313 | [6 empty] | 775.0702 |  |  | 763.3571 |  |  | 233.7709 | 309.3391 | 348.5253 | 118.8363 | 247.3485 | 371.9395 | 180.4625 | 277.5719 |  | 269.8122 | 332.249 | 189.9575 | 304.082 | 236.8673 | 317.624 | 122.771 | 236.8454 |  | 300.6272 | 306.5146 | 402.6649 | 162.1069 | 256.2876 | 348.956 | 174.8549 | 293.008 | 265.7601 | 329.1183 | 205.3696 | 309.3671 | 0.35707 | 19.5221 | 1.2111 | 0.26946 | -39.7878 | 3.1157 | 770.58 | 0.31 | 2.4489 | 0.51934 | 0.55967 | -0.7083 | 2.4694 | 2.2417 | 3.44 | -8.3233 | -2.7009 | -3.8062 | 0.42401 | -0.64007 | 12.4331 | 10.1743
42810.5393 | 8573 | 83.4091 | 54.5244 | 39.9328 | 29.9825 | 21.3707 | 19.7242 | 18.8781 | 120.1341 | 85.0269 | 57.9081 | 37.8642 | 21.8146 | 17.2212 | 16.0584 | 173.1874 | 198.603 | 438.7133 | 233.8911 | 206.3187 | 395.0375 |  |  |  | 253.7225 | 340.1686 | 334.2904 | 343.0971 | 189.6906 | 264.3407 | 147.881 | 227.2545 | 187.3126 | 208.6789 | 311.4356 | 205.1789 | 328.2912 | 157.3362 |  | 173.1628 | 185.0241 | 109.2704 | 147.3604 |  | 30.9028 | 62.0804 | 30.0626 | 61.3469 | 135.3941 | 163.4091 | 203.9831 | 7.5696 | 33.3371 | 8.9888 | 72.5625 | 8.4109 | 41.9449 | 48.8771 | 52.4864 | 15.0441 |  |  | 2.26 | 0.14531 | 0.48023 | -0.16099 | 2.5524 | 2.5925 | 5.5092 | -5.0718 | 0.52154 | 2.0091 | 7.0253 | -0.00054048 | -0.00045669 | -0.00053391 | 285.0597 | 418.0014 | 250.7206 | 122.0102 | 69.5419 | 31.2267 | 19.509 | 103.9698 | 74.1264 | 45.3627 | 31.6621 | 22.0674 | 19.6855 | 18.3319 | 106.8521 | 96.5649 | 78.7943 | 55.0994 | 48.6367 | 95.4274 | 64.512 | 180.5522 | 221.0722 | 282.0443 | 278.2872 | 303.2702 | 336.2601 |  |  |  | 362.2416 | 295.4353 | 295.9635 | 328.8288 | 1.6219 | 1.5216 | 732.9317 |  |  | 814.4305 |  |  | 331.9257 | 390.909 | 242.2732 | 186.7555 | 276.4736 | 179.5202 | 938.1511 | 753.4825 | 787.216 | 896.0891 | 877.9069 |  | 322.052 | 622.7088 | 301.8849 | 810.3244 | 355.1908 | 727.1036 |  | 799.7416 |  |  | 849.6426 | 933.4194 | 930.9251 | [6 empty] | 775.0752 |  |  | 763.3678 |  |  | 233.505 | 309.3102 | 349.1245 | 118.9016 | 247.8034 | 371.8871 | 179.8216 | 277.1794 |  | 269.5776 | 332.4532 | 189.3224 | 303.7698 | 236.3798 | 317.5221 | 121.9754 | 236.4841 |  | 301.2149 | 305.7248 | 402.6134 | 162.3605 | 256.3348 | 349.4173 | 174.762 | 293.0364 | 265.6712 | 329.4792 | 205.2514 | 309.4925 | 0.19008 | 19.5226 | 1.2116 | 0.26826 | -39.7872 | 3.1158 | 758.73 | 0.3 | 2.4289 | 0.48639 | 0.88423 | -0.51197 | 2.3263 | 2.3445 | 3.4177 | -8.3243 | -2.7122 | -3.8044 | -0.22301 | -0.84985 | 12.445 | 10.1698
42810.5393 | 8574 | 83.4154 | 54.526 | 39.9197 | 29.9826 | 21.3665 | 19.7155 | 18.8775 | 120.1402 | 85.0315 | 57.9068 | 37.869 | 21.8162 | 17.2067 | 16.0524 | 173.1672 | 198.5658 | 438.7113 | 233.8603 | 206.2563 | 394.9993 |  |  |  | 253.7302 | 340.1379 | 334.1171 | 343.0704 | 191.8949 | 264.0887 | 147.8781 | 227.2347 | 187.9751 | 208.6774 | 311.3905 | 205.1499 | 328.2492 | 157.1903 |  | 173.0937 | 185.9206 | 110.6209 | 146.4782 |  | 30.9332 | 62.1685 | 30.0967 | 61.4031 | 135.3387 | 163.5012 | 204.0469 | 7.4211 | 33.3415 | 9.2529 | 72.5155 | 8.4034 | 41.9074 | 48.8716 | 52.4937 | 15.0412 |  |  | 2.3606 | 0.30893 | 0.27192 | -0.2865 | 2.8205 | 2.2081 | 5.5177 | -5.0488 | 0.46122 | 2.2323 | 6.9226 | -0.00053391 | -0.00051091 | -0.00058812 | 285.8832 | 418.2614 | 250.756 | 122.0307 | 69.5575 | 31.2261 | 19.5143 | 103.9843 | 74.135 | 45.3668 | 31.6644 | 22.0684 | 19.6823 | 18.333 | 107.2401 | 97.4349 | 77.46 | 54.8543 | 48.4999 | 95.4958 | 64.4673 | 180.5546 | 221.0633 | 282.0162 | 278.2515 | 303.232 | 336.2194 |  |  |  | 362.2707 | 295.7694 | 295.1693 | 329.1984 | 2.0891 | 1.864 | 732.8979 |  |  | 814.7004 |  |  | 331.9138 | 390.8723 | 242.2352 | 186.7525 | 276.4488 | 179.626 | 938.113 | 753.5476 | 787.219 | 895.8373 | 878.2508 |  | 322.0389 | 623.0172 | 301.806 | 810.3203 | 355.2242 | 726.9724 |  | 799.8168 |  |  | 849.9257 | 932.8962 | 930.3376 | [6 empty] | 775.2056 |  |  | 763.3948 |  |  | 232.7815 | 309.3673 | 349.5467 | 118.8631 | 247.2865 | 371.7396 | 180.1567 | 276.9539 |  | 269.6473 | 332.4842 | 188.7963 | 303.8674 | 235.9458 | 317.3303 | 121.444 | 236.2586 |  | 302.4754 | 305.4771 | 402.5313 | 162.4017 | 256.2894 | 349.8961 | 174.5157 | 293.0559 | 266.333 | 329.7089 | 205.1662 | 309.5354 | 0.39385 | 19.5224 | 1.2115 | 0.26845 | -39.788 | 3.1158 | 761.61 | 0.15 | 2.4818 | 0.70929 | 0.66546 | -0.68306 | 2.4457 | 2.1639 | 3.4207 | -8.3349 | -2.7264 | -3.8015 | -0.25775 | -0.70696 | 12.4663 | 10.162
42810.5393 | 8575 | 83.4338 | 54.543 | 39.9486 | 29.983 | 21.3752 | 19.7356 | 18.8798 | 120.1491 | 85.0443 | 57.9278 | 37.8827 | 21.8269 | 17.2164 | 16.0614 | 173.1659 | 198.5455 | 438.7336 | 233.8383 | 206.2182 | 395.0104 |  |  |  | 253.7361 | 340.1096 | 333.4236 | 342.4822 | 192.0495 | 264.8323 | 147.8807 | 227.2104 | 187.7277 | 208.672 | 311.3633 | 204.6137 | 328.2266 | 156.5874 |  | 173.8752 | 186.0384 | 109.997 | 144.7901 |  | 30.99 | 62.2492 | 30.2263 | 61.6553 | 135.2452 | 163.4829 | 203.991 | 7.309 | 33.342 | 9.6246 | 72.4797 | 8.3935 | 41.9157 | 48.8835 | 52.4978 | 15.0352 |  |  | 2.5807 | 0.50541 | 0.42175 | -0.45867 | 2.8093 | 1.7619 | 5.45 | -4.9653 | 0.40673 | 2.0009 | 6.9429 | -0.00052898 | -0.00048298 | -0.00052405 | 286.5832 | 417.615 | 250.8009 | 122.0518 | 69.5709 | 31.2355 | 19.5193 | 103.9931 | 74.1446 | 45.3682 | 31.672 | 22.0691 | 19.6855 | 18.338 | 110.7077 | 100.8894 | 81.4932 | 54.2877 | 47.1559 | 95.656 | 64.4661 | 180.5501 | 221.0593 | 281.9965 | 278.2261 | 303.2013 | 336.1786 |  |  |  | 362.2173 | 295.1839 | 293.1326 | 328.5122 | 2.2106 | 2.1877 | 732.8194 |  |  | 814.9259 |  |  | 331.915 | 390.8395 | 241.7289 | 186.754 | 276.4303 | 180.0852 | 937.693 | 753.5988 | 787.0664 | 895.6408 | 878.3568 |  | 321.9982 | 623.1661 | 301.6685 | 810.8808 | 355.1919 | 727.0295 |  | 799.8968 |  |  | 849.7095 | 932.8886 | 930.7458 | [6 empty] | 775.2753 |  |  | 763.413 |  |  | 232.4337 | 309.3139 | 349.6197 | 118.6609 | 246.9061 | 371.6597 | 180.3807 | 276.5231 |  | 269.7659 | 332.5933 | 188.5083 | 303.7335 | 236.073 | 317.5837 | 121.3619 | 236.4361 |  | 302.4752 | 305.1691 | 402.5205 | 161.725 | 256.3037 | 350.1686 | 174.5779 | 293.0503 | 266.348 | 329.9734 | 205.4299 | 309.4649 | 0.4212 | 19.5218 | 1.2126 | 0.2705 | -39.7888 | 3.1158 | 779.34 | 0.33 | 2.5967 | 0.90734 | 0.82885 | -0.86436 | 2.4408 | 1.9329 | 3.3996 | -8.3409 | -2.7403 | -3.8198 | -0.62341 | -1.1552 | 12.5114 | 10.1765
42810.5393 | 8576 | 83.4437 | 54.5531 | 39.9525 | 29.9933 | 21.373 | 19.7334 | 18.8914 | 120.1575 | 85.0576 | 57.9394 | 37.898 | 21.8261 | 17.2267 | 16.0633 | 173.1426 | 198.5114 | 438.7315 | 233.7959 | 206.1538 | 394.9514 |  |  |  | 253.7276 | 340.0763 | 333.1814 | 342.4313 | 193.0342 | 266.2623 | 147.8753 | 227.1944 | 188.7524 | 208.6699 | 311.3244 | 204.2483 | 328.2018 | 156.1025 |  | 173.4393 | 186.2862 | 111.6681 | 143.3093 |  | 31.0238 | 62.2872 | 30.2735 | 61.5199 | 135.4091 | 163.4576 | 203.9753 | 7.3275 | 33.3674 | 9.5441 | 72.4616 | 8.4044 | 41.9394 | 48.8722 | 52.5085 | 15.0372 |  |  | 2.7575 | 0.29973 | 0.1819 | -0.50992 | 3.3009 | 2.2193 | 5.0722 | -4.7005 | 0.28296 | 1.7659 | 7.164 | -0.00054376 | -0.00048134 | -0.00056512 | 286.837 | 419.1251 | 250.8384 | 122.0623 | 69.5768 | 31.2474 | 19.5275 | 104.0018 | 74.1505 | 45.3773 | 31.6778 | 22.0789 | 19.6876 | 18.3366 | 113.4557 | 104.754 | 86.1335 | 54.6415 | 46.8112 | 95.8917 | 64.481 | 180.546 | 221.0532 | 281.9624 | 278.1961 | 303.1734 | 336.1338 |  |  |  | 362.1463 | 294.1179 | 293.1945 | 327.8424 | 1.3042 | 1.9842 | 732.8468 |  |  | 815.1108 |  |  | 331.91 | 390.8081 | 241.6379 | 186.7569 | 276.4102 | 180.8045 | 937.1882 | 753.6427 | 787.0133 | 896.2008 | 878.23 |  | 321.9313 | 623.5164 | 301.59 | 811.6881 | 355.1148 | 727.0031 |  | 799.4787 |  |  | 848.861 | 932.3624 | 931.0042 | [6 empty] | 775.2903 |  |  | 763.391 |  |  | 232.172 | 309.7698 | 349.7908 | 119.1954 | 246.9702 | 371.6092 | 180.1836 | 276.5906 |  | 269.6339 | 333.1079 | 188.8469 | 303.3513 | 236.1363 | 317.6509 | 121.0172 | 236.5743 |  | 303.4031 | 304.7947 | 402.4785 | 161.9574 | 256.2505 | 349.726 | 174.3821 | 293.0168 | 266.9663 | 330.141 | 205.4745 | 309.4782 | 0.64154 | 19.5226 | 1.2141 | 0.27209 | -39.7425 | 3.1157 | 777.86 | 0.34 | 2.6877 | 0.69878 | 0.54436 | -0.91143 | 2.6456 | 2.1693 | 3.2795 | -8.3424 | -2.7556 | -3.8487 | -0.89987 | -1.669 | 12.5507 | 10.189
42810.5393 | 8577 | 83.438 | 54.5546 | 39.9754 | 29.9923 | 21.3615 | 19.7181 | 18.9107 | 120.1673 | 85.0591 | 57.9459 | 37.8931 | 21.8265 | 17.2217 | 16.0563 | 173.1493 | 198.4933 | 438.7538 | 233.7729 | 206.0659 | 394.9148 |  |  |  | 253.7345 | 340.0621 | 333.7173 | 342.8729 | 192.2389 | 267.3392 | 147.89 | 227.1888 | 188.7593 | 208.6796 | 311.2984 | 203.7326 | 328.1605 | 155.5393 |  | 173.6843 | 187.2228 | 111.5969 | 143.4361 |  | 30.9199 | 62.2283 | 30.1986 | 61.1908 | 135.4256 | 163.1425 | 204.0814 | 7.367 | 33.3839 | 9.3636 | 72.42 | 8.3987 | 41.9412 | 48.8651 | 52.5605 | 15.0336 |  |  | 2.1654 | 0.16108 | 0.028136 | -0.78985 | 2.6083 | 2.5833 | 5.747 | -4.6177 | 0.87533 | 1.9579 | 7.1038 | -0.00050269 | -0.00052076 | -0.00053719 | 286.1877 | 417.2719 | 250.8737 | 122.0682 | 69.5897 | 31.2505 | 19.5255 | 104.0053 | 74.1479 | 45.3818 | 31.672 | 22.0729 | 19.6786 | 18.331 | 111.5166 | 102.6312 | 85.2518 | 55.0356 | 48.9013 | 95.9701 | 64.4794 | 180.5476 | 221.0418 | 281.9344 | 278.1694 | 303.1445 | 336.0965 |  |  |  | 362.1822 | 293.3639 | 293.102 | 327.9029 | 1.9497 | 1.7083 | 731.958 |  |  | 815.181 |  |  | 331.8978 | 390.7792 | 242.7399 | 186.7644 | 276.3841 | 180.637 | 937.3419 | 753.6207 | 786.7418 | 896.1512 | 878.2553 |  | 321.8114 | 623.846 | 301.5369 | 812.2924 | 355.0554 | 726.6147 |  | 799.0416 |  |  | 848.1335 | 931.893 | 930.9691 | [6 empty] | 775.2893 |  |  | 763.4104 |  |  | 231.9312 | 310.1356 | 349.6629 | 119.289 | 247.1478 | 371.5275 | 180.2805 | 276.3413 |  | 269.6836 | 333.1918 | 189.3506 | 303.4407 | 235.8345 | 317.6739 | 120.9263 | 236.5513 |  | 304.359 | 303.9269 | 402.4655 | 162.4865 | 256.0764 | 348.9335 | 174.535 | 293.0208 | 267.3258 | 330.1464 | 205.6968 | 309.638 | 0.27329 | 19.5223 | 1.2147 | 0.27075 | -39.7563 | 3.1158 | 803.23 | 0.08 | 2.3841 | 0.51222 | 0.21407 | -1.1342 | 2.3509 | 2.3396 | 3.4896 | -8.3522 | -2.7685 | -3.8704 | -0.6748 | -1.5713 | 12.544 | 10.1904
42810.5393 | 8578 | 83.4599 | 54.5556 | 39.9738 | 30.0008 | 21.3673 | 19.7186 | 18.8928 | 120.1791 | 85.0685 | 57.9534 | 37.9016 | 21.8255 | 17.2216 | 16.0564 | 173.1377 | 198.479 | 438.7617 | 233.749 | 206.2592 | 394.9024 |  |  |  | 253.74 | 340.0341 | 334.0876 | 342.9994 | 191.1553 | 266.8051 | 147.8857 | 227.1672 | 188.5129 | 208.6699 | 311.2592 | 203.8865 | 328.1295 | 155.7576 |  | 173.6725 | 187.4963 | 111.9305 | 143.809 |  | 30.7978 | 62.1982 | 30.1838 | 61.0947 | 134.9856 | 163.0044 | 204.1575 | 7.4767 | 33.3883 | 9.2343 | 72.3748 | 8.399 | 41.978 | 48.8668 | 52.5908 | 15.0411 |  |  | 2.1924 | -0.033425 | -0.019836 | -0.65711 | 2.9427 | 2.4887 | 5.6675 | -4.7242 | 0.36839 | 1.6864 | 7.081 | -0.00053883 | -0.00050598 | -0.00054212 | 286.4642 | 416.8168 | 250.9176 | 122.0892 | 69.6071 | 31.2615 | 19.5305 | 104.0165 | 74.1716 | 45.3927 | 31.6848 | 22.0696 | 19.6837 | 18.3398 | 112.239 | 102.1898 | 85.4223 | 55.7399 | 48.5503 | 96.1426 | 64.4977 | 180.5513 | 221.0288 | 281.9045 | 278.1407 | 303.1109 | 336.0585 |  |  |  | 362.2462 | 292.9706 | 293.5903 | 327.8307 | 3.1979 | 2.5422 | 731.3002 |  |  | 815.1293 |  |  | 331.8742 | 390.7443 | 243.0962 | 186.7741 | 276.3501 | 180.4956 | 937.2301 | 753.6119 | 786.0387 | 895.6595 | 878.2625 |  | 321.7313 | 624.5555 | 301.5102 | 812.1505 | 355.0825 | 726.3765 |  | 798.2244 |  |  | 847.3755 | 931.8306 | 931.5272 | [6 empty] | 775.3524 |  |  | 763.4655 |  |  | 231.6212 | 310.0293 | 349.6505 | 119.2144 | 247.1584 | 371.469 | 180.8816 | 276.2084 |  | 269.39 | 333.0839 | 189.3814 | 303.7592 | 235.9632 | 317.5987 | 121.0196 | 236.5704 |  | 304.2168 | 303.8742 | 402.408 | 162.1315 | 256.1809 | 349.0376 | 174.7692 | 292.9812 | 267.2191 | 330.2895 | 205.8249 | 309.7121 | 0.52213 | 19.522 | 1.2155 | 0.27097 | -39.8382 | 3.1158 | 795.93 | 0.4 | 2.3977 | -0.23332 | -0.17974 | -1.0345 | 2.4967 | 2.296 | 3.4648 | -8.3585 | -2.7901 | -3.8642 | -0.73395 | -1.588 | 12.5312 | 10.1979
42810.5393 | 8579 | 83.4738 | 54.5619 | 39.9698 | 29.999 | 21.3684 | 19.7206 | 18.8854 | 120.1867 | 85.0745 | 57.9567 | 37.9061 | 21.8269 | 17.2205 | 16.0502 | 173.1354 | 198.4479 | 438.7784 | 233.7269 | 206.8467 | 394.8916 |  |  |  | 253.7464 | 340.0051 | 333.8865 | 342.6858 | 190.813 | 266.742 | 147.8901 | 227.1387 | 188.3537 | 208.6675 | 311.2242 | 203.9331 | 328.0585 | 155.9775 |  | 173.7003 | 187.4324 | 111.78 | 142.9242 |  | 30.8906 | 62.1729 | 30.1737 | 60.8255 | 134.3371 | 162.9076 | 204.4024 | 7.5001 | 33.3881 | 9.1792 | 72.3151 | 8.3869 | 42.0065 | 48.8697 | 52.5768 | 15.0316 |  |  | 2.5111 | -0.30416 | 0.038648 | -0.67749 | 2.6753 | 1.5129 | 5.2345 | -4.7071 | 0.59841 | 1.4728 | 6.9697 | -0.00051748 | -0.00048626 | -0.00053391 | 287.8451 | 414.9565 | 250.9595 | 122.1057 | 69.6162 | 31.2627 | 19.5326 | 104.0289 | 74.1939 | 45.4067 | 31.6992 | 22.0822 | 19.6824 | 18.3366 | 117.4588 | 104.0363 | 89.5928 | 58.6406 | 50.2771 | 96.3704 | 64.5421 | 180.5403 | 221.0081 | 281.8667 | 278.098 | 303.0743 | 336.0084 |  |  |  | 362.2259 | 292.7778 | 294.313 | 327.5564 | 2.1644 | 2.1033 | 729.637 |  |  | 814.7738 |  |  | 331.8617 | 390.716 | 242.6133 | 186.7754 | 276.3237 | 179.8454 | 937.1798 | 753.6682 | 785.1464 | 894.2996 | 878.2482 |  | 321.5832 | 625.3467 | 301.4579 | 812.13 | 355.1646 | 725.921 |  | 796.6764 |  |  | 847.2296 | 931.6027 | 931.4951 | [6 empty] | 775.4263 |  |  | 763.5115 |  |  | 231.7892 | 309.8178 | 349.4339 | 119.2268 | 247.0249 | 371.4558 | 180.753 | 276.164 |  | 269.5368 | 332.7534 | 189.3018 | 303.9606 | 236.2333 | 317.5457 | 121.4664 | 236.6199 |  | 303.4793 | 303.7424 | 402.3522 | 161.8653 | 256.3136 | 349.4865 | 174.5391 | 292.9563 | 267.0217 | 330.3673 | 205.7214 | 309.6757 | 0.35649 | 19.522 | 1.2164 | 0.27031 | -39.8447 | 3.1158 | 797.59 | 0.19 | 2.566 | -0.7038 | 0.25088 | -1.0504 | 2.3803 | 1.79 | 3.3295 | -8.3692 | -2.8158 | -3.8568 | -1.286 | -2.0461 | 12.5503 | 10.2038
42810.5393 | 8580 | 83.4909 | 54.5713 | 39.9711 | 30.0043 | 21.3728 | 19.7221 | 18.8952 | 120.2082 | 85.0892 | 57.9682 | 37.9035 | 21.8341 | 17.2241 | 16.056 | 173.1207 | 198.4156 | 438.7806 | 233.6884 | 207.3379 | 394.8638 |  |  |  | 253.7393 | 339.9703 | 334.0105 | 342.7456 | 189.5798 | 267.211 | 147.8911 | 227.1181 | 187.7716 | 208.6653 | 311.1969 | 203.5603 | 327.9817 | 155.7888 |  | 174.4986 | 186.9991 | 112.0645 | 142.9027 |  | 30.9109 | 62.1265 | 30.1493 | 60.5031 | 133.4333 | 162.8462 | 204.6806 | 7.5985 | 33.3792 | 9.1069 | 72.2472 | 8.3849 | 42.0395 | 48.8716 | 52.5516 | 15.031 |  |  | 2.1319 | -0.25422 | -0.25245 | -0.83585 | 2.9592 | 1.2145 | 4.9079 | -4.529 | 0.72334 | 1.7196 | 7.2105 | -0.00045505 | -0.00050762 | -0.00053719 | 288.554 | 416.4156 | 250.9923 | 122.1203 | 69.6297 | 31.2667 | 19.5296 | 104.0347 | 74.1934 | 45.4125 | 31.6933 | 22.0774 | 19.6847 | 18.3311 | 118.7367 | 102.3199 | 86.9731 | 59.9364 | 49.7641 | 96.4678 | 64.5422 | 180.5308 | 221.0051 | 281.8337 | 278.0651 | 303.0298 | 335.9642 |  |  |  | 362.1403 | 293.5547 | 293.7135 | 328.3658 | 1.8982 | 2.0542 | 725.8489 |  |  | 814.2251 |  |  | 331.8368 | 390.683 | 242.8309 | 186.7786 | 276.2993 | 179.0987 | 938.0216 | 753.6523 | 784.3819 | 892.5778 | 878.3458 |  | 321.4142 | 625.7108 | 301.4595 | 811.9852 | 355.1298 | 726.1052 |  | 795.5795 |  |  | 847.2787 | 931.7421 | 932.1548 | [6 empty] | 775.4853 |  |  | 763.5011 |  |  | 231.717 | 309.8124 | 348.5532 | 119.2121 | 246.7466 | 371.4438 | 180.4221 | 275.9189 |  | 269.8541 | 332.9403 | 189.1255 | 303.9219 | 236.5035 | 317.0841 | 121.8328 | 236.7023 |  | 302.5645 | 303.7763 | 402.323 | 162.0069 | 256.2272 | 349.6572 | 174.4182 | 292.8962 | 267.0742 | 330.5986 | 205.595 | 309.1705 | 0.42698 | 19.5226 | 1.2185 | 0.27012 | -39.7803 | 3.1158 | 811.66 | 0.19 | 2.3653 | -0.64338 | -0.64115 | -1.1666 | 2.5032 | 1.6037 | 3.2237 | -8.3847 | -2.8258 | -3.8557 | -1.4161 | -1.755 | 12.545 | 10.1739
42810.5394 | 8581 | 83.4949 | 54.572 | 39.9577 | 29.9964 | 21.3752 | 19.7221 | 18.8717 | 120.2101 | 85.098 | 57.9797 | 37.9075 | 21.8319 | 17.2122 | 16.0535 | 173.1113 | 198.4 | 438.7862 | 233.6553 | 207.23 | 394.8515 |  |  |  | 253.7365 | 339.941 | 334.1729 | 343.0264 | 189.2425 | 267.3552 | 147.8991 | 227.1034 | 187.4686 | 208.6723 | 311.1589 | 203.5819 | 327.9356 | 155.7854 |  | 175.2288 | 187.4572 | 112.0703 | 142.7367 |  | 30.8438 | 61.9455 | 30.1017 | 60.162 | 133.2792 | 162.9536 | 204.91 | 7.719 | 33.3922 | 9.1117 | 72.2108 | 8.3817 | 42.0665 | 48.8607 | 52.5397 | 15.0303 |  |  | 2.6096 | -0.17142 | -0.067804 | -1.0034 | 2.9966 | 1.3617 | 5.0728 | -5.0738 | 0.69707 | 1.9663 | 7.0043 | -0.00053226 | -0.00051091 | -0.00053391 | 290.4506 | 417.335 | 251.0334 | 122.1339 | 69.6396 | 31.2681 | 19.538 | 104.0495 | 74.2028 | 45.428 | 31.7019 | 22.083 | 19.6851 | 18.3279 | 115.7374 | 99.3186 | 86.6014 | 59.1712 | 49.0216 | 96.4518 | 64.5561 | 180.5277 | 220.9902 | 281.7988 | 278.0308 | 302.9944 | 335.9181 |  |  |  | 362.1043 | 292.7982 | 292.1714 | 328.1037 | 1.3429 | 1.4765 | 723.3296 |  |  | 813.4088 |  |  | 331.8043 | 390.6448 | 243.9854 | 186.7844 | 276.2796 | 179.1162 | 938.0886 | 753.6351 | 783.4414 | 891.142 | 878.6351 |  | 321.3053 | 626.6357 | 301.4472 | 812.3679 | 355.0679 | 725.669 |  | 793.9875 |  |  | 847.6287 | 931.7923 | 932.5699 | [6 empty] | 775.4979 |  |  | 763.4835 |  |  | 231.7173 | 310.0072 | 348.05 | 118.8489 | 246.7529 | 371.4433 | 180.118 | 275.6528 |  | 269.8713 | 333.1345 | 188.973 | 303.9144 | 236.9852 | 316.2961 | 122.2122 | 236.6382 |  | 302.4802 | 303.5193 | 402.3164 | 162.0432 | 256.1496 | 349.7137 | 174.8649 | 292.6708 | 266.7571 | 330.7341 | 205.3487 | 308.8861 | 0.43526 | 19.5218 | 1.2228 | 0.27387 | -39.7094 | 3.1158 | 792.32 | 0.06 | 2.6173 | -0.52818 | -0.33218 | -1.2779 | 2.5193 | 1.6983 | 3.2778 | -8.4009 | -2.8523 | -3.8715 | -1.0848 | -1.712 | 12.5461 | 10.1781
42810.5394 | 8582 | 83.5165 | 54.5934 | 39.966 | 30.0028 | 21.3784 | 19.7247 | 18.8868 | 120.2198 | 85.1119 | 57.9871 | 37.9201 | 21.8369 | 17.2213 | 16.0534 | 173.1026 | 198.3723 | 438.7901 | 233.6251 | 207.1218 | 394.8101 |  |  |  | 253.7349 | 339.9042 | 334.3828 | 343.2307 | 189.6203 | 267.595 | 147.8965 | 227.0899 | 188.1944 | 208.6703 | 311.1194 | 203.5828 | 327.9101 | 155.918 |  | 175.5456 | 188.0183 | 112.4656 | 142.4353 |  | 30.8454 | 61.8492 | 30.1157 | 60.1774 | 133.4672 | 162.7824 | 204.9071 | 7.8068 | 33.4021 | 9.1821 | 72.1817 | 8.3752 | 42.0919 | 48.8599 | 52.5462 | 15.0248 |  |  | 2.4677 | -0.14053 | -0.17097 | -0.96662 | 3.1556 | 1.2165 | 5.0328 | -5.1217 | 0.67859 | 1.8259 | 7.0239 | -0.00048298 | -0.00051419 | -0.00057333 | 288.4022 | 417.3934 | 251.0657 | 122.147 | 69.654 | 31.2755 | 19.5376 | 104.0578 | 74.2103 | 45.4266 | 31.6996 | 22.0917 | 19.6833 | 18.3258 | 109.7458 | 94.0277 | 80.5039 | 57.6717 | 48.3771 | 96.3796 | 64.4871 | 180.5297 | 220.9778 | 281.7773 | 278.0091 | 302.967 | 335.8733 |  |  |  | 362.0596 | 292.489 | 291.1679 | 327.9642 | 1.5451 | 1.5786 | 720.7464 |  |  | 812.3256 |  |  | 331.7914 | 390.611 | 244.5702 | 186.7917 | 276.2604 | 178.9718 | 937.2423 | 753.6755 | 782.5941 | 889.7801 | 878.6146 |  | 321.2465 | 627.0854 | 301.379 | 812.8512 | 355.03 | 724.9304 |  | 792.8965 |  |  | 847.0554 | 931.5029 | 932.4991 | [6 empty] | 775.4818 |  |  | 763.5101 |  |  | 231.992 | 310.0591 | 347.951 | 118.6564 | 246.6084 | 371.4331 | 179.2277 | 275.4322 |  | 269.7537 | 333.3327 | 188.616 | 303.718 | 237.1545 | 315.6564 | 122.3356 | 236.4537 |  | 302.5878 | 303.1719 | 402.3081 | 161.7547 | 255.826 | 349.9803 | 175.4811 | 292.423 | 266.0666 | 330.7513 | 205.16 | 308.6594 | 0.50325 | 19.5218 | 1.2266 | 0.27607 | -39.7155 | 3.1158 | 774.25 | 0.08 | 2.5457 | -0.47817 | -0.52741 | -1.2541 | 2.5848 | 1.6049 | 3.2642 | -8.4048 | -2.8696 | -3.8881 | -0.42789 | -1.0428 | 12.5525 | 10.1782
42810.5394 | 8583 | 83.5255 | 54.5891 | 39.9769 | 30.0041 | 21.3769 | 19.7235 | 18.8755 | 120.2326 | 85.1192 | 57.9969 | 37.919 | 21.8353 | 17.2205 | 16.0566 | 173.0904 | 198.3403 | 438.8035 | 233.5999 | 207.0712 | 394.7724 |  |  |  | 253.7378 | 339.8748 | 334.5135 | 343.4225 | 188.9777 | 267.2383 | 147.8989 | 227.0627 | 188.0402 | 208.666 | 311.0945 | 203.5982 | 327.9473 | 155.8421 |  | 176.1238 | 187.9387 | 112.9304 | 142.2393 |  | 30.9051 | 61.7726 | 30.0865 | 60.0175 | 133.4611 | 162.7378 | 204.6415 | 7.8991 | 33.3968 | 9.2207 | 72.1325 | 8.3754 | 42.1256 | 48.8631 | 52.5479 | 15.0217 |  |  | 2.4085 | -0.38564 | -0.32999 | -0.44684 | 2.8619 | 1.2303 | 4.8087 | -5.4049 | 0.92222 | 1.9428 | 7.0496 | -0.00048791 | -0.00053555 | -0.00056512 | 285.2362 | 415.0615 | 251.1051 | 122.1666 | 69.6578 | 31.2893 | 19.5384 | 104.074 | 74.223 | 45.4344 | 31.7105 | 22.0945 | 19.6873 | 18.3292 | 111.2646 | 96.8019 | 80.1122 | 55.931 | 47.8452 | 96.4611 | 64.4381 | 180.541 | 220.9732 | 281.7573 | 277.9868 | 302.9443 | 335.8419 |  |  |  | 362.0046 | 291.7008 | 290.903 | 327.2796 | 1.2434 | 1.7554 | 717.7886 |  |  | 811.7367 |  |  | 331.7763 | 390.5678 | 244.8631 | 186.7934 | 276.2359 | 178.3008 | 937.6896 | 753.6769 | 782.1544 | 888.3339 | 878.3487 |  | 321.2138 | 627.1636 | 301.3598 | 813.1171 | 354.9694 | 724.3448 |  | 792.3907 |  |  | 846.3484 | 931.2569 | 931.9387 | [6 empty] | 775.539 |  |  | 763.5618 |  |  | 232.0914 | 310.147 | 348.1897 | 118.5465 | 246.4291 | 371.4298 | 178.6 | 275.4276 |  | 269.7755 | 333.5626 | 188.4468 | 303.3628 | 237.3293 | 315.3986 | 122.6372 | 236.33 |  | 302.8357 | 303.6026 | 402.314 | 162.1152 | 255.4353 | 350.3589 | 175.9446 | 292.3573 | 265.553 | 330.5117 | 205.272 | 308.211 | 0.13481 | 19.5218 | 1.2294 | 0.27635 | -39.7538 | 3.1159 | 763 | -0.04 | 2.5142 | -0.79201 | -0.73264 | -0.85254 | 2.4614 | 1.6139 | 3.1906 | -8.3999 | -2.8732 | -3.9006 | -0.58665 | -1.0051 | 12.5608 | 10.1924
42810.5394 | 8584 | 83.5432 | 54.597 | 39.9786 | 30.0087 | 21.3725 | 19.7229 | 18.8697 | 120.2452 | 85.1234 | 57.9964 | 37.9323 | 21.8437 | 17.2202 | 16.0545 | 173.0892 | 198.3233 | 438.8222 | 233.5765 | 207.0387 | 394.7693 |  |  |  | 253.7448 | 339.8537 | 334.5935 | 343.6802 | 187.3862 | 266.6912 | 147.913 | 227.0512 | 187.5936 | 208.6664 | 311.0557 | 203.8777 | 327.9411 | 156.189 |  | 177.0118 | 188.5652 | 113.6059 | 143.1491 |  | 30.9673 | 61.6831 | 30.0165 | 59.7448 | 133.3516 | 162.7551 | 204.3034 | 8.0316 | 33.4084 | 9.3119 | 72.0914 | 8.3846 | 42.1545 | 48.878 | 52.5553 | 15.022 |  |  | 2.1201 | 0.022431 | 0.00842 | -0.62097 | 3.4415 | 1.9867 | 5.3764 | -5.3235 | 0.41374 | 1.6684 | 6.9611 | -0.00047476 | -0.00054048 | -0.0005799 | 284.2759 | 415.3503 | 251.1467 | 122.1755 | 69.6734 | 31.2849 | 19.5407 | 104.0739 | 74.2362 | 45.4459 | 31.7136 | 22.0877 | 19.6842 | 18.3301 | 109.004 | 97.6322 | 81.5749 | 55.2337 | 46.4603 | 96.3769 | 64.413 | 180.5336 | 220.9564 | 281.7213 | 277.9483 | 302.905 | 335.7978 |  |  |  | 361.8874 | 292.5242 | 292.4926 | 327.5424 | 1.6672 | 1.7518 | 716.5845 |  |  | 811.5634 |  |  | 331.7709 | 390.5257 | 244.8506 | 186.7936 | 276.2146 | 178.5271 | 939.5551 | 753.791 | 781.9783 | 887.6057 | 878.408 |  | 321.205 | 626.8254 | 301.3728 | 813.2797 | 354.8997 | 724.2234 |  | 792.0201 |  |  | 847.6754 | 931.8199 | 932.2529 | [6 empty] | 775.6335 |  |  | 763.6366 |  |  | 231.5282 | 310.3412 | 348.8836 | 118.3668 | 246.7628 | 371.4266 | 179.3071 | 275.3537 |  | 269.7622 | 333.2503 | 188.2173 | 303.253 | 237.4042 | 315.3747 | 122.8689 | 236.1946 |  | 302.4923 | 303.8243 | 402.3281 | 162.7136 | 255.2228 | 350.0328 | 176.3798 | 292.4347 | 265.3151 | 329.9225 | 205.5723 | 307.7742 | 0.45356 | 19.5219 | 1.2309 | 0.27629 | -39.7373 | 3.1158 | 741.86 | 0.16 | 2.3576 | 0.19099 | 0.11701 | -1.0049 | 2.6992 | 2.0508 | 3.3737 | -8.4022 | -2.8629 | -3.9109 | -0.34579 | -1.1707 | 12.535 | 10.1751
42810.5394 | 8585 | 83.5576 | 54.6001 | 39.9803 | 30.0137 | 21.3734 | 19.7279 | 18.8719 | 120.252 | 85.1345 | 58.0071 | 37.9365 | 21.8373 | 17.217 | 16.054 | 173.0826 | 198.2944 | 438.8229 | 233.5482 | 207.3742 | 394.7455 |  |  |  | 253.7538 | 339.8262 | 334.9621 | 343.7989 | 188.528 | 266.8665 | 147.915 | 227.041 | 187.1892 | 208.6716 | 311.0271 | 204.3407 | 327.9048 | 156.4771 |  | 176.6979 | 188.6315 | 113.7808 | 144.3294 |  | 30.9655 | 61.5868 | 29.9481 | 59.4284 | 133.4342 | 163.0654 | 204.2742 | 8.159 | 33.4313 | 9.4043 | 72.0406 | 8.3851 | 42.1756 | 48.8955 | 52.5582 | 15.0255 |  |  | 1.9282 | 0.4167 | 0.34946 | -0.031542 | 2.8166 | 2.3711 | 5.6163 | -5.0665 | 0.64258 | 2.0844 | 6.9671 | -0.00052733 | -0.0005914 | -0.00056183 | 281.5099 | 413.2307 | 251.1873 | 122.1925 | 69.6818 | 31.2952 | 19.5416 | 104.0864 | 74.2418 | 45.4552 | 31.715 | 22.0866 | 19.6861 | 18.3205 | 105.1705 | 94.2783 | 80.4473 | 55.7115 | 47.2403 | 96.304 | 64.3847 | 180.5283 | 220.9391 | 281.6736 | 277.9096 | 302.8725 | 335.7478 |  |  |  | 361.8371 | 292.9638 | 293.0058 | 327.2162 | 2.3008 | 2.0531 | 715.9393 |  |  | 811.2825 |  |  | 331.7704 | 390.4909 | 245.0739 | 186.7966 | 276.192 | 177.8083 | 940.3058 | 753.8936 | 781.9251 | 887.7193 | 878.9682 |  | 321.1842 | 626.7848 | 301.3184 | 813.5063 | 354.7995 | 724.5552 |  | 791.8309 |  |  | 849.1707 | 932.8418 | 932.7673 | [6 empty] | 775.7542 |  |  | 763.6904 |  |  | 230.8112 | 310.3303 | 348.9621 | 118.2447 | 246.77 | 371.3985 | 179.8333 | 275.217 |  | 269.7087 | 333.2989 | 187.7901 | 303.0929 | 237.252 | 315.5471 | 123.1662 | 236.2418 |  | 302.8171 | 304.1884 | 402.3211 | 162.4175 | 255.1884 | 349.6481 | 176.907 | 292.6286 | 265.4343 | 329.6908 | 205.8125 | 307.7379 | 0.35322 | 19.5258 | 1.2308 | 0.27669 | -39.7257 | 3.1158 | 738.94 | 0.17 | 2.2488 | 0.82306 | 0.75374 | -0.22645 | 2.4427 | 2.2412 | 3.4494 | -8.4193 | -2.8656 | -3.9256 | 0.071229 | -1.0488 | 12.4994 | 10.1798
42810.5394 | 8586 | 83.5684 | 54.6119 | 39.9849 | 30.0158 | 21.3789 | 19.728 | 18.8647 | 120.2619 | 85.1443 | 58.0191 | 37.9416 | 21.8362 | 17.2127 | 16.0562 | 173.0651 | 198.2683 | 438.8301 | 233.518 | 207.92 | 394.7045 |  |  |  | 253.7497 | 339.7893 | 335.0875 | 343.8384 | 189.8133 | 268.2367 | 147.9201 | 227.0192 | 185.8046 | 208.6646 | 310.9951 | 204.7595 | 327.8541 | 156.8365 |  | 176.2516 | 188.425 | 114.2142 | 144.7809 |  | 30.9605 | 61.4987 | 29.8854 | 59.2383 | 133.1859 | 163.0497 | 204.3338 | 8.1459 | 33.4373 | 9.3516 | 71.9999 | 8.3838 | 42.2149 | 48.9044 | 52.5628 | 15.0297 |  |  | 2.3047 | 0.052659 | 0.54397 | -0.27599 | 3.04 | 0.41024 | 5.3593 | -5.0836 | 0.51707 | 1.5578 | 6.9218 | -0.00049284 | -0.00052405 | -0.00055033 | 282.8796 | 415.9595 | 251.2155 | 122.1977 | 69.6914 | 31.2887 | 19.5328 | 104.0976 | 74.2546 | 45.4557 | 31.7215 | 22.0883 | 19.677 | 18.3177 | 108.6548 | 97.0743 | 84.1621 | 56.7975 | 46.8183 | 96.4145 | 64.4036 | 180.528 | 220.9379 | 281.6568 | 277.8838 | 302.8431 | 335.7052 |  |  |  | 361.7627 | 292.2981 | 293.6981 | 326.7082 | 2.051 | 1.7535 | 715.5877 |  |  | 810.8675 |  |  | 331.7655 | 390.457 | 245.0595 | 186.8031 | 276.1649 | 177.3261 | 940.6475 | 753.9459 | 781.9354 | 887.1927 | 879.2485 |  | 321.1506 | 626.8829 | 301.2921 | 814.2877 | 354.7005 | 725.1747 |  | 791.7868 |  |  | 849.1457 | 932.7956 | 932.3151 | [6 empty] | 775.797 |  |  | 763.7074 |  |  | 230.7459 | 310.083 | 348.3047 | 118.3468 | 246.7036 | 371.3478 | 179.5362 | 275.1604 |  | 269.675 | 333.4083 | 187.3526 | 303.0028 | 237.3763 | 315.6456 | 123.4152 | 236.1668 |  | 303.2763 | 304.2776 | 402.3226 | 162.3925 | 255.3484 | 349.8944 | 177.3632 | 292.8317 | 265.7989 | 329.4338 | 205.5997 | 307.7999 | 0.14945 | 19.5273 | 1.2326 | 0.27818 | -39.6559 | 3.1158 | 738.51 | 0.31 | 2.4617 | 0.29255 | 0.94026 | -0.66974 | 2.5377 | 0.93224 | 3.3695 | -8.4297 | -2.8702 | -3.9557 | -0.30238 | -1.4593 | 12.483 | 10.1875
42810.5394 | 8587 | 83.5746 | 54.6189 | 39.9836 | 30.0118 | 21.3752 | 19.7241 | 18.866 | 120.2614 | 85.1489 | 58.0255 | 37.9471 | 21.847 | 17.2158 | 16.0548 | 173.0564 | 198.2466 | 438.8359 | 233.4884 | 208.2326 | 394.6908 |  |  |  | 253.7511 | 339.7629 | 335.3453 | 343.9832 | 190.2884 | 269.7314 | 147.9282 | 227.0016 | 186.5404 | 208.6707 | 310.9573 | 205.0693 | 327.8106 | 157.0012 |  | 176.6621 | 188.8524 | 114.5003 | 144.8333 |  | 31.0625 | 61.5342 | 29.8642 | 59.0613 | 132.0207 | 162.0833 | 204.226 | 8.0516 | 33.4575 | 9.4296 | 71.958 | 8.3836 | 42.2517 | 48.8932 | 52.5687 | 15.0197 |  |  | 2.1943 | 0.15188 | 0.45263 | -0.94362 | 2.7896 | 2.0471 | 5.1642 | -5.083 | 0.57525 | 2.4218 | 6.9965 | -0.00054705 | -0.00053555 | -0.00053719 | 282.3432 | 417.7365 | 251.2546 | 122.2184 | 69.7002 | 31.3029 | 19.5326 | 104.108 | 74.2688 | 45.4604 | 31.7235 | 22.0884 | 19.6846 | 18.322 | 113.3961 | 98.3235 | 86.6678 | 58.3979 | 46.0441 | 96.5795 | 64.4175 | 180.5253 | 220.9325 | 281.6207 | 277.849 | 302.8085 | 335.6619 |  |  |  | 361.6207 | 291.2878 | 292.8476 | 326.4135 | 2.5317 | 2.3266 | 714.7838 |  |  | 810.5013 |  |  | 331.7705 | 390.4276 | 245.1406 | 186.8161 | 276.1394 | 177.7119 | 940.9441 | 754.0001 | 782.0919 | 886.3529 | 879.4427 |  | 321.2098 | 626.6607 | 301.1549 | 814.3788 | 354.5994 | 725.6259 |  | 792.0449 |  |  | 849.5471 | 933.1355 | 932.2088 | [6 empty] | 775.856 |  |  | 763.6919 |  |  | 231.283 | 309.9342 | 347.4958 | 118.3801 | 247.0834 | 371.2071 | 179.3021 | 275.1972 |  | 269.9215 | 333.5807 | 187.4063 | 302.8066 | 237.7582 | 315.5919 | 123.5668 | 235.9937 |  | 302.3958 | 303.2083 | 402.3105 | 162.8974 | 255.4171 | 349.8689 | 177.6119 | 292.9385 | 266.1853 | 329.3994 | 205.4483 | 307.8488 | 0.29351 | 19.5237 | 1.2312 | 0.27821 | -39.6694 | 3.1159 | 736.19 | 0.21 | 2.4053 | 0.49687 | 0.85774 | -1.2385 | 2.4283 | 2.0802 | 3.3039 | -8.4306 | -2.8737 | -3.9667 | -0.80896 | -1.736 | 12.4782 | 10.1835
42810.5394 | 8588 | 83.5898 | 54.6324 | 40.0011 | 30.0279 | 21.3877 | 19.7314 | 18.8807 | 120.2796 | 85.1596 | 58.04 | 37.954 | 21.8541 | 17.2285 | 16.0567 | 173.0455 | 198.2099 | 438.8334 | 233.4504 | 208.6223 | 394.6697 |  |  |  | 253.7465 | 339.7338 | 335.8732 | 344.2251 | 192.5549 | 271.5085 | 147.9353 | 226.9866 | 186.7646 | 208.6723 | 310.9269 | 204.9061 | 327.7987 | 156.6054 |  | 177.297 | 189.1464 | 114.7301 | 145.2649 |  | 31.1929 | 61.5681 | 29.9216 | 59.1307 | 131.9251 | 161.9204 | 204.2803 | 7.9272 | 33.4853 | 9.4487 | 71.9331 | 8.3736 | 42.2925 | 48.8823 | 52.5718 | 15.0177 |  |  | 2.3724 | -0.009113 | 0.29361 | -0.90682 | 3.0012 | 1.7021 | 4.992 | -5.3524 | 0.40731 | 0.45069 | 6.9429 | -0.00047476 | -0.00048134 | -0.00053883 | 282.5551 | 419.1643 | 251.2923 | 122.2335 | 69.7234 | 31.3085 | 19.5413 | 104.1167 | 74.2778 | 45.4751 | 31.7268 | 22.0942 | 19.6838 | 18.3207 | 115.9775 | 100.6159 | 91.7764 | 60.0993 | 47.3972 | 96.7743 | 64.4592 | 180.5358 | 220.9176 | 281.5963 | 277.8239 | 302.7853 | 335.6213 |  |  |  | 361.5667 | 292.0945 | 290.6993 | 326.9081 | 1.9203 | 1.3833 | 714.28 |  |  | 810.5213 |  |  | 331.7697 | 390.3897 | 245.929 | 186.8151 | 276.1079 | 178.7923 | 940.6172 | 754.0529 | 782.5754 | 886.6168 | 879.5623 |  | 321.2985 | 626.4176 | 301.0365 | 813.8392 | 354.4461 | 725.5322 |  | 792.5844 |  |  | 849.0701 | 933.4433 | 932.6718 | [6 empty] | 775.9456 |  |  | 763.7381 |  |  | 231.1004 | 309.8174 | 347.9449 | 118.0713 | 247.4205 | 371.0422 | 178.6541 | 275.3425 |  | 269.5003 | 333.1499 | 188.012 | 303.0012 | 237.9192 | 315.4618 | 123.2229 | 235.5194 |  | 301.5692 | 303.7715 | 402.2863 | 163.2372 | 255.451 | 350.0191 | 177.3571 | 293.0009 | 266.1076 | 329.6043 | 205.6437 | 307.8153 | 0.37748 | 19.5225 | 1.229 | 0.2777 | -39.6984 | 3.1159 | 749.16 | 0.26 | 2.5051 | -0.12171 | 0.69086 | -1.2141 | 2.5182 | 1.8965 | 3.2478 | -8.4272 | -2.8753 | -3.9645 | -1.0719 | -2.2986 | 12.4653 | 10.1652
42810.5394 | 8589 | 83.6049 | 54.6491 | 40.0093 | 30.0325 | 21.3867 | 19.7356 | 18.8756 | 120.2868 | 85.1738 | 58.0551 | 37.9693 | 21.8603 | 17.2296 | 16.0526 | 173.0394 | 198.2061 | 438.854 | 233.4373 | 208.9818 | 394.6764 |  |  |  | 253.7529 | 339.7087 | 336.0794 | 344.5986 | 193.8361 | 270.6276 | 147.9352 | 226.9673 | 187.8495 | 208.6678 | 310.8837 | 204.9347 | 327.7583 | 156.3344 |  | 177.7722 | 189.544 | 114.4966 | 144.7 |  | 31.1747 | 61.5555 | 29.927 | 59.5184 | 132.3483 | 162.273 | 204.4252 | 7.7808 | 33.4917 | 9.2065 | 71.9272 | 8.3624 | 42.3302 | 48.866 | 52.5671 | 15.0112 |  |  | 2.7864 | -0.13988 | 0.34092 | -0.6098 | 3.2851 | 2.1687 | 5.6242 | -5.2998 | 0.4548 | 1.4388 | 7.0496 | -0.00048791 | -0.00051912 | -0.00054869 | 282.5631 | 417.0408 | 251.3323 | 122.251 | 69.7352 | 31.3167 | 19.5425 | 104.1311 | 74.2886 | 45.4836 | 31.7291 | 22.0932 | 19.6842 | 18.3132 | 117.1705 | 98.0502 | 86.9088 | 57.8658 | 46.3182 | 96.8859 | 64.4481 | 180.5223 | 220.8997 | 281.5675 | 277.7884 | 302.7493 | 335.5804 |  |  |  | 361.4995 | 292.9635 | 291.4512 | 327.469 | 1.2967 | 1.7659 | 714.0669 |  |  | 810.8211 |  |  | 331.7678 | 390.3557 | 247.4225 | 186.8121 | 276.0788 | 179.8355 | 940.1004 | 754.0863 | 783.1235 | 886.921 | 879.3936 |  | 321.3504 | 625.9184 | 301.0019 | 814.0029 | 354.4139 | 725.0332 |  | 793.3864 |  |  | 848.9872 | 933.6362 | 932.4792 | [6 empty] | 776.0233 |  |  | 763.8512 |  |  | 230.6326 | 309.4671 | 348.3846 | 117.745 | 247.4599 | 370.9135 | 177.8163 | 275.4581 |  | 269.1044 | 333.2879 | 188.6198 | 302.8288 | 237.9657 | 315.6551 | 123.0881 | 235.3729 |  | 300.1304 | 305.0414 | 402.2895 | 163.8256 | 255.4719 | 350.4097 | 177.1377 | 292.9485 | 265.9294 | 329.5272 | 205.4052 | 307.8714 | 0.20588 | 19.5192 | 1.2252 | 0.27642 | -39.7428 | 3.1159 | 746.06 | 0.12 | 2.7127 | -0.47684 | 0.74444 | -0.99562 | 2.6357 | 2.1415 | 3.4487 | -8.4186 | -2.8639 | -3.9718 | -1.1908 | -1.7591 | 12.4779 | 10.1438
42810.5395 | 8590 | 83.6262 | 54.6535 | 40.0172 | 30.0273 | 21.3947 | 19.734 | 18.8775 | 120.3035 | 85.1823 | 58.0683 | 37.9784 | 21.8634 | 17.227 | 16.0556 | 173.0369 | 198.177 | 438.8648 | 233.4004 | 209.1879 | 394.6767 |  |  |  | 253.7553 | 339.6746 | 336.4319 | 344.6396 | 192.8302 | 270.1634 | 147.944 | 226.951 | 188.2225 | 208.6724 | 310.8549 | 204.6932 | 327.7445 | 155.9511 |  | 177.5148 | 189.7391 | 115.1031 | 144.6417 |  | 31.128 | 61.4901 | 29.9523 | 60.0149 | 132.7577 | 162.4334 | 204.5473 | 7.6508 | 33.4722 | 8.8608 | 71.9164 | 8.3688 | 42.38 | 48.8546 | 52.5699 | 15.0136 |  |  | 2.2929 | -0.77597 | 0.41123 | -0.32001 | 3.2654 | 2.4946 | 5.9225 | -4.8589 | 0.38746 | 1.2911 | 6.958 | -0.00051583 | -0.00051091 | -0.00058647 | 282.6306 | 416.8406 | 251.3744 | 122.258 | 69.7395 | 31.3162 | 19.5471 | 104.1397 | 74.2901 | 45.4863 | 31.732 | 22.0895 | 19.6761 | 18.3098 | 113.6638 | 98.9343 | 86.2274 | 55.8905 | 45.1368 | 96.8803 | 64.4591 | 180.5232 | 220.8925 | 281.5419 | 277.7603 | 302.7277 | 335.5427 |  |  |  | 361.3773 | 294.5521 | 293.6304 | 328.3973 | 2.2345 | 2.1547 | 713.8283 |  |  | 811.1036 |  |  | 331.7625 | 390.3271 | 248.0983 | 186.8246 | 276.0626 | 180.4436 | 939.3781 | 754.1819 | 783.6051 | 886.2867 | 879.2264 |  | 321.3944 | 625.8705 | 300.994 | 813.7432 | 354.3473 | 724.9188 |  | 793.9843 |  |  | 849.1427 | 933.9585 | 932.3783 | [6 empty] | 776.1652 |  |  | 763.958 |  |  | 230.1864 | 309.3665 | 349.0094 | 117.7834 | 247.3714 | 370.8506 | 177.5731 | 275.4511 |  | 268.998 | 333.7767 | 188.2902 | 302.6621 | 238.274 | 316.013 | 122.8265 | 235.4127 |  | 299.5599 | 305.2785 | 402.2823 | 164.2171 | 255.4124 | 350.6525 | 177.3869 | 292.7673 | 265.5453 | 329.6849 | 205.3334 | 308.0504 | 0.34493 | 19.5181 | 1.2213 | 0.27444 | -39.7307 | 3.1159 | 744.85 | 0.23 | 2.4597 | -1.123 | 0.81752 | -0.72117 | 2.6283 | 2.2972 | 3.5396 | -8.4107 | -2.8631 | -3.9702 | -0.80183 | -1.6821 | 12.4784 | 10.1076
42810.5395 | 8591 | 83.6353 | 54.6593 | 40.0204 | 30.0349 | 21.3952 | 19.7381 | 18.8704 | 120.3069 | 85.1878 | 58.0719 | 37.983 | 21.8696 | 17.2369 | 16.0581 | 173.0313 | 198.1598 | 438.873 | 233.3767 | 209.2006 | 394.7778 |  |  |  | 253.7532 | 339.6472 | 336.3911 | 344.6519 | 191.7128 | 269.6894 | 147.9379 | 226.919 | 188.3461 | 208.6658 | 310.8209 | 204.771 | 327.7421 | 156.0016 |  | 177.4387 | 189.7356 | 114.1201 | 144.8536 |  | 31.0931 | 61.462 | 29.9863 | 60.0982 | 132.7271 | 162.2922 | 204.3255 | 7.6975 | 33.4493 | 8.7108 | 71.8591 | 8.3666 | 42.4019 | 48.8572 | 52.5537 | 15.0123 |  |  | 2.2607 | -0.78517 | 0.03142 | -0.50467 | 2.6083 | 2.3132 | 5.5696 | -4.8582 | 0.79651 | 1.7756 | 7.0784 | -0.00048462 | -0.00052733 | -0.00054212 | 285.5023 | 418.4214 | 251.4129 | 122.2772 | 69.7516 | 31.3208 | 19.5491 | 104.1563 | 74.308 | 45.4973 | 31.7409 | 22.0931 | 19.6821 | 18.3134 | 113.931 | 99.508 | 86.6313 | 56.8473 | 45.9019 | 96.951 | 64.5037 | 180.5141 | 220.8779 | 281.5044 | 277.7234 | 302.6883 | 335.4926 |  |  |  | 361.2364 | 293.8883 | 292.3979 | 327.8447 | 2.5103 | 2.1256 | 713.8869 |  |  | 811.3303 |  |  | 331.7486 | 390.2951 | 247.6095 | 186.8203 | 276.04 | 180.3123 | 938.3213 | 754.318 | 783.785 | 886.1505 | 879.0744 |  | 321.4082 | 625.9045 | 300.9609 | 813.361 | 354.2887 | 725.0108 |  | 794.3596 |  |  | 848.5138 | 933.2412 | 931.4614 | [6 empty] | 776.3503 |  |  | 764.0666 |  |  | 229.9467 | 309.2778 | 349.3689 | 117.5467 | 247.2766 | 370.8026 | 177.586 | 275.3276 |  | 269.137 | 334.232 | 187.7389 | 302.7199 | 238.4076 | 315.8022 | 122.96 | 235.3901 |  | 299.0335 | 305.1299 | 402.253 | 164.7198 | 255.197 | 350.9751 | 177.3765 | 292.6667 | 265.5313 | 329.6523 | 205.2242 | 308.2699 | 0.27887 | 19.5141 | 1.2208 | 0.27648 | -39.6996 | 3.1159 | 743.23 | 0.28 | 2.4413 | -1.1296 | 0.22596 | -0.90561 | 2.3486 | 2.2118 | 3.432 | -8.4054 | -2.8664 | -3.9644 | -0.82285 | -1.7216 | 12.4724 | 10.1108
42810.5395 | 8592 | 83.6464 | 54.6653 | 40.0222 | 30.0315 | 21.3881 | 19.7247 | 18.8672 | 120.3098 | 85.1961 | 58.0736 | 37.9827 | 21.8593 | 17.2314 | 16.0518 | 173.0281 | 198.1354 | 438.8813 | 233.3507 | 209.1615 | 394.8195 |  |  |  | 253.7652 | 339.6108 | 336.2395 | 344.3164 | 190.1301 | 269.2803 | 147.9386 | 226.9105 | 188.5601 | 208.6733 | 310.7953 | 204.8403 | 327.7339 | 155.9857 |  | 177.7708 | 189.7881 | 114.2945 | 145.4156 |  | 30.924 | 61.4439 | 29.9334 | 59.9463 | 132.464 | 162.0633 | 204.2126 | 7.7158 | 33.4198 | 8.7414 | 71.8156 | 8.361 | 42.4252 | 48.8796 | 52.5333 | 15.0033 |  |  | 2.5071 | -0.12477 | 0.33172 | -0.3417 | 2.8836 | 2.5899 | 5.592 | -5.2288 | 0.078634 | 1.9482 | 6.9637 | -0.00053391 | -0.00048791 | -0.00055033 | 285.0077 | 416.9251 | 251.4555 | 122.2965 | 69.7648 | 31.3321 | 19.5505 | 104.1584 | 74.3131 | 45.5115 | 31.7473 | 22.0968 | 19.6837 | 18.3268 | 114.4531 | 101.5905 | 89.1718 | 57.4254 | 47.5287 | 97.0178 | 64.5709 | 180.5127 | 220.8696 | 281.4784 | 277.692 | 302.6534 | 335.4423 |  |  |  | 361.1092 | 293.794 | 292.1426 | 327.1593 | 2.2005 | 2.5287 | 714.2545 |  |  | 811.4037 |  |  | 331.7417 | 390.2649 | 246.5826 | 186.8198 | 276.0184 | 181.3565 | 937.3951 | 754.3755 | 783.4675 | 886.6981 | 879.2788 |  | 321.4669 | 626.1229 | 300.9066 | 813.2801 | 354.3156 | 725.1112 |  | 793.5258 |  |  | 847.5901 | 932.1662 | 930.4376 | [6 empty] | 776.4909 |  |  | 764.0807 |  |  | 229.489 | 309.318 | 349.5175 | 117.265 | 247.3596 | 370.7569 | 177.5363 | 275.3109 |  | 269.1479 | 333.9282 | 187.6294 | 302.6983 | 238.4332 | 315.8484 | 122.4603 | 235.4892 |  | 297.2494 | 305.1066 | 402.1702 | 165.198 | 254.7091 | 351.2705 | 177.3365 | 292.5045 | 265.7456 | 329.8243 | 205.5668 | 308.1442 | 0.14752 | 19.5127 | 1.2201 | 0.27608 | -39.6703 | 3.1159 | 762.02 | 0.21 | 2.57 | -0.45027 | 0.7342 | -0.74516 | 2.4688 | 2.3397 | 3.438 | -8.4066 | -2.8763 | -3.96 | -0.87268 | -1.9958 | 12.4561 | 10.119
42810.5395 | 8593 | 83.6589 | 54.6649 | 40.023 | 30.038 | 21.3913 | 19.7234 | 18.8716 | 120.3175 | 85.2085 | 58.0894 | 37.9869 | 21.8666 | 17.2242 | 16.0517 | 173.0129 | 198.1075 | 438.8985 | 233.3236 | 208.7559 | 394.7936 |  |  |  | 253.7632 | 339.5713 | 335.8625 | 343.9573 | 191.151 | 269.6694 | 147.9443 | 226.8885 | 188.7606 | 208.6772 | 310.7638 | 205.1346 | 327.7112 | 156.3434 |  | 177.6194 | 189.3987 | 114.1618 | 146.2658 |  | 30.7025 | 61.3815 | 29.8523 | 59.6429 | 132.1383 | 162.071 | 204.3962 | 7.6657 | 33.3866 | 8.7465 | 71.7766 | 8.3665 | 42.466 | 48.8945 | 52.52 | 15.0067 |  |  | 2.2712 | -0.015025 | 0.72271 | -0.64397 | 2.8251 | 2.7069 | 5.7457 | -5.0107 | 0.65543 | 2.3049 | 7.0835 | -0.00056183 | -0.00047312 | -0.00057333 | 283.5424 | 415.8804 | 251.5028 | 122.3092 | 69.7825 | 31.3384 | 19.5627 | 104.1758 | 74.3239 | 45.5128 | 31.7531 | 22.0986 | 19.682 | 18.3181 | 113.1535 | 102.2469 | 91.824 | 59.1841 | 49.6496 | 97.107 | 64.6511 | 180.5099 | 220.8663 | 281.4495 | 277.6688 | 302.6193 | 335.402 |  |  |  | 361.0482 | 293.102 | 290.3427 | 327.2333 | 1.6164 | 2.2968 | 713.802 |  |  | 810.8675 |  |  | 331.7331 | 390.2328 | 245.8004 | 186.8275 | 275.9979 | 181.0988 | 936.7313 | 754.3652 | 782.8864 | 884.974 | 879.1539 |  | 321.556 | 626.0477 | 300.8036 | 812.9992 | 354.2184 | 724.631 |  | 792.7159 |  |  | 847.1735 | 931.197 | 929.7329 | [6 empty] | 776.6043 |  |  | 764.1119 |  |  | 229.4331 | 309.2462 | 349.6326 | 117.2845 | 247.1687 | 370.7046 | 177.3096 | 275.4236 |  | 269.2172 | 333.2586 | 187.62 | 302.6593 | 238.4652 | 315.9323 | 122.3681 | 235.5833 |  | 296.0617 | 305.1212 | 402.1008 | 165.5112 | 254.4344 | 351.2647 | 177.2656 | 292.4194 | 266.2867 | 329.7364 | 205.6892 | 308.0004 | 0.14174 | 19.5095 | 1.2198 | 0.27607 | -39.7394 | 3.1159 | 753.39 | 0.27 | 2.4469 | -0.15624 | 1.0836 | -1.0229 | 2.4437 | 2.392 | 3.4849 | -8.3964 | -2.8815 | -3.9603 | -0.71733 | -2.2809 | 12.4307 | 10.1117
42810.5395 | 8594 | 83.6621 | 54.667 | 40.0316 | 30.0397 | 21.3856 | 19.7246 | 18.8655 | 120.3267 | 85.2113 | 58.0896 | 37.9866 | 21.8603 | 17.2219 | 16.0484 | 173.0055 | 198.075 | 438.8982 | 233.2946 | 208.5696 | 394.7335 |  |  |  | 253.7623 | 339.5362 | 336.103 | 344.3251 | 191.5922 | 269.4877 | 147.9446 | 226.8672 | 188.5263 | 208.673 | 310.7327 | 205.2893 | 327.6779 | 156.5539 |  | 177.6177 | 189.5584 | 114.1785 | 146.0892 |  | 30.7854 | 61.451 | 29.7725 | 59.4661 | 131.985 | 162.1962 | 204.6347 | 7.7271 | 33.3559 | 8.8989 | 71.7765 | 8.3776 | 42.5102 | 48.8985 | 52.5078 | 15.0145 |  |  | 2.2259 | -0.007797 | 0.59654 | 0.022998 | 3.0052 | 2.4052 | 5.5814 | -5.2045 | 0.57214 | 1.6677 | 7.0804 | -0.00051091 | -0.00047641 | -0.0005454 | 284.9566 | 415.0106 | 251.5382 | 122.3258 | 69.7947 | 31.347 | 19.5633 | 104.183 | 74.3353 | 45.5202 | 31.7623 | 22.0926 | 19.6795 | 18.3146 | 113.9977 | 103.0408 | 93.2326 | 58.9228 | 50.8289 | 97.1989 | 64.7218 | 180.5106 | 220.8525 | 281.4226 | 277.6361 | 302.5989 | 335.3601 |  |  |  | 361.0358 | 292.6444 | 291.3902 | 326.9739 | 2.0277 | 2.0066 | 713.4981 |  |  | 810.7319 |  |  | 331.7191 | 390.2036 | 246.1865 | 186.8346 | 275.9727 | 180.8616 | 935.8377 | 754.3711 | 782.6041 | 883.638 | 878.6891 |  | 321.5212 | 625.5953 | 300.7373 | 813.0421 | 354.139 | 724.6048 |  | 792.6813 |  |  | 846.6518 | 930.8062 | 930.0059 | [6 empty] | 776.6212 |  |  | 764.1109 |  |  | 229.1882 | 309.5079 | 349.2427 | 116.9766 | 246.7471 | 370.5828 | 176.8334 | 275.2873 |  | 269.0397 | 332.9438 | 187.9126 | 302.7517 | 238.7552 | 315.8775 | 122.3973 | 235.8046 |  | 295.9664 | 305.0851 | 402.0515 | 165.4318 | 254.2965 | 350.9461 | 177.0468 | 292.4516 | 267.1307 | 329.4012 | 205.7419 | 308.0636 | 0.11131 | 19.5056 | 1.2198 | 0.27419 | -39.5848 | 3.1159 | 749.7 | 0.29 | 2.422 | -0.11256 | 0.98458 | 0.19332 | 2.5207 | 2.2551 | 3.4352 | -8.3862 | -2.8736 | -3.9681 | -0.79987 | -2.429 | 12.4331 | 10.1178
42810.5395 | 8595 | 83.6811 | 54.6861 | 40.047 | 30.0437 | 21.3962 | 19.7309 | 18.8748 | 120.3437 | 85.218 | 58.103 | 38.0052 | 21.8666 | 17.2311 | 16.0568 | 172.9978 | 198.0519 | 438.9069 | 233.2653 | 208.4394 | 394.698 |  |  |  | 253.7617 | 339.5068 | 336.345 | 344.3674 | 191.3074 | 269.8791 | 147.9566 | 226.8531 | 188.6866 | 208.6822 | 310.7103 | 205.1262 | 327.6284 | 156.5111 |  | 177.595 | 189.6733 | 114.7866 | 145.6744 |  | 30.7809 | 61.6117 | 29.737 | 59.5649 | 131.9431 | 162.0717 | 204.9069 | 7.678 | 33.3412 | 8.9538 | 71.7582 | 8.3824 | 42.5264 | 48.8805 | 52.4838 | 15.013 |  |  | 2.7095 | 0.16174 | 0.6386 | -0.10054 | 2.8612 | 1.9715 | 5.5893 | -5.1993 | 0.54898 | 2.0215 | 7.0102 | -0.00049941 | -0.00051255 | -0.00054869 | 287.5148 | 414.1194 | 251.5772 | 122.3535 | 69.8083 | 31.3542 | 19.5687 | 104.1948 | 74.3568 | 45.5335 | 31.7728 | 22.1023 | 19.6962 | 18.3147 | 114.2072 | 103.1648 | 94.3917 | 58.267 | 49.8568 | 97.2447 | 64.7813 | 180.5028 | 220.8311 | 281.3835 | 277.5948 | 302.5548 | 335.3098 |  |  |  | 360.943 | 292.8132 | 293.1779 | 327.2006 | 1.756 | 2.2093 | 713.5724 |  |  | 811.0164 |  |  | 331.6896 | 390.1714 | 246.1028 | 186.844 | 275.9543 | 181.0869 | 935.0825 | 754.3734 | 782.57 | 883.229 | 878.2738 |  | 321.4617 | 625.5294 | 300.7248 | 813.1794 | 354.0785 | 724.4972 |  | 793.0514 |  |  | 845.7283 | 930.3655 | 930.1813 | [6 empty] | 776.6768 |  |  | 764.113 |  |  | 229.0506 | 309.5337 | 348.6864 | 116.5455 | 246.5969 | 370.4328 | 176.8117 | 274.8524 |  | 268.6455 | 332.8609 | 188.1875 | 302.8568 | 239.1937 | 315.818 | 121.9659 | 235.8602 |  | 295.4028 | 305.6151 | 401.99 | 165.1666 | 254.2005 | 350.4121 | 176.6849 | 292.4982 | 267.2315 | 329.368 | 205.9802 | 308.149 | 0.21859 | 19.505 | 1.2186 | 0.27299 | -39.631 | 3.1159 | 772.4 | 0.21 | 2.6732 | 0.51279 | 1.0189 | -0.4043 | 2.4592 | 2.0414 | 3.4372 | -8.3791 | -2.8727 | -3.977 | -0.81753 | -2.5506 | 12.4408 | 10.1036
42810.5395 | 8596 | 83.7013 | 54.6984 | 40.0537 | 30.0543 | 21.3952 | 19.7283 | 18.8787 | 120.3564 | 85.2299 | 58.1093 | 38.009 | 21.8605 | 17.227 | 16.0559 | 172.9898 | 198.036 | 438.9147 | 233.2305 | 208.524 | 394.6784 |  |  |  | 253.7587 | 339.4786 | 336.5767 | 344.467 | 191.1374 | 269.7458 | 147.9543 | 226.84 | 188.7292 | 208.6693 | 310.6806 | 205.131 | 327.5908 | 156.3156 |  | 177.2603 | 189.1584 | 113.6153 | 144.8371 |  | 30.7644 | 61.7479 | 29.7528 | 59.9592 | 132.0698 | 162.0809 | 205.0111 | 7.5784 | 33.3344 | 8.9871 | 71.7595 | 8.3845 | 42.5552 | 48.8862 | 52.4673 | 15.011 |  |  | 2.4973 | 0.030315 | 0.24433 | -0.10908 | 3.1793 | 1.6377 | 5.2673 | -5.175 | 0.12787 | 1.4002 | 7.0122 | -0.00046819 | -0.00048298 | -0.00053062 | 290.9651 | 415.2799 | 251.6101 | 122.3601 | 69.8107 | 31.3474 | 19.5663 | 104.2037 | 74.3581 | 45.5436 | 31.7717 | 22.0982 | 19.6834 | 18.3146 | 114.1224 | 103.6113 | 96.8291 | 58.5981 | 49.3595 | 97.2625 | 64.853 | 180.5025 | 220.8281 | 281.3586 | 277.5677 | 302.5319 | 335.2762 |  |  |  | 360.9106 | 292.4665 | 294.2386 | 327.1515 | 1.3889 | 2.1596 | 713.9413 |  |  | 811.2527 |  |  | 331.6647 | 390.1397 | 245.1045 | 186.8461 | 275.9273 | 180.3003 | 935.0837 | 754.3654 | 782.7605 | 882.7577 | 878.0188 |  | 321.4669 | 625.7037 | 300.7091 | 813.0637 | 354.0641 | 724.9157 |  | 793.7114 |  |  | 845.0604 | 930.0395 | 930.5572 | [6 empty] | 776.7421 |  |  | 764.1209 |  |  | 228.7605 | 309.5774 | 348.5339 | 116.663 | 246.3419 | 370.3754 | 176.973 | 274.4721 |  | 268.1363 | 332.327 | 188.4827 | 302.7784 | 239.3579 | 315.8433 | 121.4188 | 235.7404 |  | 294.9532 | 306.4076 | 401.9254 | 164.4547 | 254.0796 | 349.8493 | 176.3812 | 292.4546 | 267.1477 | 329.1593 | 206.1795 | 308.1889 | 0.37671 | 19.504 | 1.22 | 0.27463 | -39.6422 | 3.1159 | 760.89 | 0.1 | 2.566 | 0.22205 | 0.63039 | -0.42121 | 2.5923 | 1.8606 | 3.3367 | -8.3716 | -2.8786 | -3.975 | -0.80593 | -2.8128 | 12.4612 | 10.1022
42810.5395 | 8597 | 83.7385 | 54.7068 | 40.0544 | 30.0581 | 21.3944 | 19.7377 | 18.8886 | 120.3704 | 85.2477 | 58.1351 | 38.0227 | 21.8771 | 17.236 | 16.0636 | 172.9774 | 198.0078 | 438.9257 | 233.2003 | 208.4189 | 394.6423 |  |  |  | 253.7577 | 339.4543 | 336.6936 | 344.4589 | 192.3286 | 270.9038 | 147.9608 | 226.8035 | 188.2514 | 208.6865 | 310.6395 | 204.6412 | 327.5641 | 155.5894 |  | 177.0842 | 189.3749 | 113.422 | 143.9099 |  | 30.8215 | 61.817 | 29.7354 | 59.9164 | 132.095 | 161.86 | 205.1208 | 7.5095 | 33.333 | 8.9891 | 71.763 | 8.3836 | 42.5712 | 48.9032 | 52.4431 | 15.009 |  |  | 2.4283 | 0.090771 | 0.38364 | -0.30227 | 3.1254 | 1.7731 | 5.3153 | -5.0757 | 0.73619 | 1.913 | 6.9172 | -0.00043534 | -0.00043698 | -0.00052405 | 289.8509 | 417.2768 | 251.6438 | 122.3709 | 69.8212 | 31.3576 | 19.567 | 104.211 | 74.3647 | 45.5481 | 31.7781 | 22.1017 | 19.6829 | 18.3113 | 109.5357 | 102.1127 | 95.3495 | 58.9921 | 51.4192 | 97.1505 | 64.9052 | 180.4926 | 220.8183 | 281.3328 | 277.5398 | 302.4989 | 335.2361 |  |  |  | 360.9486 | 292.3884 | 293.5012 | 326.7224 | 1.479 | 1.9061 | 714.8128 |  |  | 811.4225 |  |  | 331.6446 | 390.1015 | 245.8264 | 186.8414 | 275.8951 | 179.1227 | 936.1737 | 754.3371 | 783.1672 | 882.5855 | 878.0082 |  | 321.4522 | 625.7791 | 300.7223 | 812.8167 | 354.054 | 724.791 |  | 794.2514 |  |  | 844.8464 | 929.9696 | 931.4028 | [6 empty] | 776.7729 |  |  | 764.1135 |  |  | 228.9707 | 309.6273 | 348.1748 | 116.5557 | 246.2679 | 370.3791 | 176.9016 | 274.2832 |  | 268.136 | 332.0512 | 189.2278 | 302.8038 | 239.2646 | 315.9073 | 120.9614 | 235.7374 |  | 295.6427 | 306.9121 | 401.8725 | 163.8658 | 254.0156 | 349.2192 | 176.1541 | 292.3412 | 267.4851 | 329.2357 | 206.2581 | 308.1614 | 0.2078 | 19.5027 | 1.2204 | 0.27593 | -39.6259 | 3.1158 | 787.06 | 0.22 | 2.533 | 0.38427 | 0.79 | -0.70124 | 2.5696 | 1.9355 | 3.3511 | -8.3725 | -2.8798 | -3.969 | -0.31003 | -2.6422 | 12.4849 | 10.1174
42810.5395 | 8598 | 83.7387 | 54.7054 | 40.0637 | 30.0536 | 21.3938 | 19.7326 | 18.8691 | 120.3707 | 85.2488 | 58.1281 | 38.0128 | 21.868 | 17.2279 | 16.0507 | 172.9716 | 197.9909 | 438.9431 | 233.1736 | 208.1948 | 394.6249 |  |  |  | 253.7622 | 339.4238 | 336.3842 | 344.1627 | 191.684 | 271.683 | 147.9579 | 226.7795 | 187.5584 | 208.6674 | 310.5955 | 204.4679 | 327.5385 | 155.3895 |  | 177.1999 | 189.1169 | 113.1535 | 144.6461 |  | 30.8872 | 61.8998 | 29.6927 | 59.6309 | 132.1252 | 161.6633 | 205.0709 | 7.449 | 33.3348 | 8.8048 | 71.7882 | 8.3881 | 42.5654 | 48.9008 | 52.4065 | 15.0077 |  |  | 2.4578 | -0.020941 | 0.27784 | -0.52832 | 3.4362 | 1.8007 | 5.2056 | -5.1447 | 0.74845 | 1.4126 | 6.8368 | -0.00047476 | -0.00049448 | -0.00049941 | 288.3546 | 416.5809 | 251.6891 | 122.3876 | 69.8376 | 31.3673 | 19.5683 | 104.2222 | 74.3764 | 45.5496 | 31.7801 | 22.0988 | 19.6809 | 18.3081 | 105.9637 | 98.325 | 92.0693 | 59.6617 | 51.466 | 97.0503 | 64.9488 | 180.4943 | 220.8039 | 281.296 | 277.5107 | 302.4641 | 335.1897 |  |  |  | 360.8918 | 291.2022 | 291.5443 | 326.1985 | 1.8502 | 1.5608 | 716.1235 |  |  | 811.7848 |  |  | 331.6368 | 390.0667 | 246.3688 | 186.8421 | 275.8717 | 178.6663 | 937.6311 | 754.323 | 783.3334 | 882.8344 | 878.2381 |  | 321.3917 | 625.5551 | 300.6932 | 812.5339 | 354.0216 | 724.6843 |  | 794.3623 |  |  | 844.3938 | 930.1634 | 932.8563 | [6 empty] | 776.7991 |  |  | 764.1094 |  |  | 229.4052 | 309.6996 | 347.6813 | 116.535 | 246.2035 | 370.3925 | 176.8635 | 274.3296 |  | 268.3729 | 332.1831 | 189.8573 | 302.8735 | 239.1914 | 315.8194 | 121.1938 | 235.5995 |  | 296.9278 | 306.6905 | 401.8375 | 163.4998 | 254.0747 | 348.6886 | 176.0168 | 292.2687 | 267.4315 | 329.2852 | 206.185 | 308.2281 | 0.37036 | 19.5038 | 1.2199 | 0.27565 | -39.5568 | 3.1159 | 803.18 | 0.33 | 2.5502 | -0.1846 | 0.67239 | -0.92719 | 2.6938 | 1.95 | 3.3155 | -8.3834 | -2.8756 | -3.9638 | 0.074566 | -2.2725 | 12.4625 | 10.1271
42810.5396 | 8599 | 83.7534 | 54.7207 | 40.0634 | 30.0552 | 21.3965 | 19.7299 | 18.8699 | 120.3799 | 85.2605 | 58.1384 | 38.022 | 21.8703 | 17.233 | 16.0569 | 172.9643 | 197.9654 | 438.9481 | 233.1407 | 208.029 | 394.6178 |  |  |  | 253.7619 | 339.389 | 335.9764 | 343.9975 | 190.2988 | 270.9338 | 147.9655 | 226.7596 | 187.2317 | 208.6609 | 310.5666 | 204.5845 | 327.5091 | 155.7006 |  | 176.5949 | 188.7447 | 113.1679 | 144.3579 |  | 30.8125 | 61.9502 | 29.6144 | 59.4403 | 132.4458 | 161.8247 | 204.9706 | 7.3819 | 33.3094 | 8.6369 | 71.8084 | 8.4087 | 42.553 | 48.895 | 52.3629 | 15.0083 |  |  | 2.1891 | -0.18062 | 0.23973 | -0.49547 | 3.4875 | 2.2948 | 5.1464 | -4.991 | 0.44137 | 1.4472 | 6.984 | -0.00051912 | -0.00047641 | -0.00058812 | 288.509 | 414.043 | 251.7247 | 122.4081 | 69.8499 | 31.3699 | 19.5661 | 104.2282 | 74.3845 | 45.5553 | 31.7814 | 22.1048 | 19.6823 | 18.3059 | 103.4001 | 93.8064 | 85.7011 | 59.1028 | 51.2951 | 96.9343 | 64.9419 | 180.498 | 220.7925 | 281.2585 | 277.478 | 302.425 | 335.1403 |  |  |  | 360.8992 | 290.9982 | 289.885 | 326.8159 | 1.3202 | 0.86367 | 716.2012 |  |  | 811.8716 |  |  | 331.6425 | 390.0386 | 245.7677 | 186.8532 | 275.8575 | 177.9346 | 939.113 | 754.3048 | 783.5334 | 883.0273 | 878.4656 |  | 321.3594 | 625.3363 | 300.5752 | 812.2902 | 353.9815 | 724.5625 |  | 794.681 |  |  | 844.785 | 930.8411 | 933.9325 | [6 empty] | 776.8201 |  |  | 764.1169 |  |  | 229.6826 | 309.8618 | 347.1174 | 116.6834 | 245.9052 | 370.3468 | 176.6734 | 274.4683 |  | 268.628 | 332.3855 | 190.0702 | 302.8699 | 238.9894 | 316.1217 | 121.1523 | 235.3164 |  | 297.5005 | 306.219 | 401.771 | 163.6235 | 254.2845 | 348.5173 | 176.2295 | 292.1694 | 266.7633 | 329.3218 | 206.0608 | 308.346 | 0.28966 | 19.5036 | 1.2191 | 0.27473 | -39.5569 | 3.1159 | 795.07 | 0.3 | 2.4051 | -0.54217 | 0.62462 | -0.89797 | 2.7143 | 2.2018 | 3.2973 | -8.3922 | -2.8779 | -3.9604 | 0.3452 | -1.5657 | 12.4682 | 10.1105
42810.5396 | 8600 | 83.7594 | 54.7222 | 40.0543 | 30.0555 | 21.391 | 19.7267 | 18.8633 | 120.3875 | 85.2607 | 58.1406 | 38.0288 | 21.8713 | 17.2285 | 16.0458 | 172.964 | 197.9482 | 438.9634 | 233.1168 | 207.8421 | 394.6154 |  |  |  | 253.7693 | 339.3714 | 336.4547 | 344.3828 | 190.9033 | 271.1508 | 147.9733 | 226.7441 | 187.0283 | 208.6704 | 310.5363 | 204.2409 | 327.463 | 155.3701 |  | 176.4584 | 187.8395 | 112.2722 | 143.8271 |  | 30.6122 | 61.8301 | 29.6107 | 59.3911 | 132.7474 | 162.1747 | 204.9587 | 7.3038 | 33.2883 | 8.5789 | 71.8067 | 8.4178 | 42.5241 | 48.9005 | 52.2967 | 15.0051 |  |  | 2.358 | -0.11688 | 0.23381 | -0.35156 | 3.2384 | 2.2975 | 5.429 | -5.2157 | 0.7068 | 1.7334 | 7.007 | -0.00047805 | -0.00045341 | -0.00052241 | 288.0076 | 413.4946 | 251.7645 | 122.422 | 69.8653 | 31.3834 | 19.5702 | 104.2422 | 74.3928 | 45.5745 | 31.7943 | 22.1189 | 19.686 | 18.3188 | 99.0341 | 89.7874 | 79.9373 | 58.5208 | 50.204 | 96.7854 | 64.8824 | 180.5011 | 220.7865 | 281.2338 | 277.4522 | 302.3995 | 335.1017 |  |  |  | 360.8252 | 291.7224 | 289.8004 | 327.5932 | 2.3121 | 1.2165 | 715.9241 |  |  | 812.0028 |  |  | 331.6175 | 390.0085 | 246.8465 | 186.8604 | 275.838 | 178.3263 | 939.4243 | 754.3519 | 783.8711 | 883.5674 | 878.6319 |  | 321.2631 | 625.5893 | 300.4712 | 812.1193 | 354.0104 | 724.4572 |  | 795.1738 |  |  | 846.0878 | 931.4012 | 933.9984 | [6 empty] | 776.8735 |  |  | 764.1431 |  |  | 229.6296 | 310.0995 | 346.8291 | 116.7344 | 245.6306 | 370.2688 | 176.5808 | 274.1995 |  | 268.6006 | 332.7798 | 190.1146 | 302.6445 | 238.4966 | 316.6113 | 120.4188 | 235.0344 |  | 297.4113 | 305.8687 | 401.7071 | 163.8383 | 254.4458 | 348.6305 | 176.6451 | 291.9756 | 266.1647 | 329.5341 | 206.0099 | 308.6656 | 0.26886 | 19.5033 | 1.2176 | 0.27303 | -39.6599 | 3.1159 | 803.42 | 0.25 | 2.4966 | -0.43605 | 0.61675 | -0.75627 | 2.6166 | 2.2039 | 3.3879 | -8.404 | -2.8923 | -3.9533 | 0.81205 | -0.93245 | 12.4794 | 10.0826
42810.5396 | 8601 | 83.7677 | 54.7241 | 40.0612 | 30.057 | 21.3836 | 19.7245 | 18.8583 | 120.392 | 85.2681 | 58.1517 | 38.0355 | 21.8744 | 17.2278 | 16.0493 | 172.9557 | 197.9247 | 438.9697 | 233.0966 | 207.5091 | 394.6079 |  |  |  | 253.7707 | 339.344 | 336.2539 | 344.2975 | 189.8249 | 271.5818 | 147.9733 | 226.7316 | 187.0382 | 208.6728 | 310.4945 | 203.8882 | 327.4174 | 154.8795 |  | 175.8312 | 187.1162 | 111.2288 | 143.2414 |  | 30.4862 | 61.7381 | 29.7401 | 59.8405 | 132.7913 | 162.2201 | 204.8087 | 7.1855 | 33.2828 | 8.7675 | 71.8002 | 8.4388 | 42.5109 | 48.9061 | 52.2413 | 15.0061 |  |  | 2.2692 | -0.038681 | 0.27587 | -0.49415 | 3.0722 | 2.2324 | 5.9534 | -5.4582 | 0.6959 | 1.75 | 6.986 | -0.00046327 | -0.00048791 | -0.0005454 | 288.7042 | 412.7199 | 251.8034 | 122.4378 | 69.8717 | 31.3828 | 19.5686 | 104.2544 | 74.405 | 45.5726 | 31.7978 | 22.1202 | 19.6825 | 18.3066 | 100.4437 | 92.2754 | 79.1032 | 57.7696 | 49.7169 | 96.8012 | 64.8505 | 180.4929 | 220.7731 | 281.2026 | 277.4224 | 302.3665 | 335.0622 |  |  |  | 360.6183 | 291.8993 | 291.1669 | 328.0146 | 3.364 | 2.179 | 716.1944 |  |  | 812.202 |  |  | 331.5921 | 389.9762 | 247.9348 | 186.8574 | 275.8068 | 177.9364 | 939.1031 | 754.4083 | 784.381 | 883.8443 | 878.5808 |  | 321.2114 | 625.9927 | 300.4527 | 812.1771 | 353.9201 | 724.438 |  | 795.8016 |  |  | 847.4927 | 931.9772 | 933.8328 | [6 empty] | 776.8848 |  |  | 764.2085 |  |  | 229.0922 | 310.1939 | 346.3073 | 116.7109 | 245.6347 | 370.1327 | 176.3221 | 273.8486 |  | 268.7074 | 333.0999 | 190.2724 | 302.0676 | 238.1898 | 316.6641 | 120.2802 | 234.9665 |  | 297.9501 | 305.6668 | 401.6748 | 164.0185 | 254.5462 | 348.8387 | 176.667 | 291.96 | 265.9973 | 329.41 | 205.947 | 308.5865 | 0.312 | 19.5034 | 1.2165 | 0.27431 | -39.703 | 3.1159 | 817.15 | 0.22 | 2.4502 | -0.25082 | 0.66983 | -0.89649 | 2.5487 | 2.1726 | 3.548 | -8.4065 | -2.9048 | -3.9624 | 0.65736 | -0.84359 | 12.4922 | 10.0532
42810.5396 | 8602 | 83.7814 | 54.7344 | 40.068 | 30.0628 | 21.3911 | 19.7301 | 18.8629 | 120.3978 | 85.2811 | 58.1561 | 38.04 | 21.8785 | 17.2236 | 16.0477 | 172.9331 | 197.8836 | 438.987 | 233.0538 | 207.0837 | 394.5711 |  |  |  | 253.766 | 339.3098 | 336.3359 | 344.1861 | 190.4746 | 272.3472 | 147.9847 | 226.7206 | 186.168 | 208.6831 | 310.4738 | 203.3529 | 327.3356 | 154.1106 |  | 175.0335 | 186.7652 | 111.1824 | 142.8396 |  | 30.4128 | 61.7644 | 29.8525 | 60.0456 | 132.6807 | 162.1824 | 204.6608 | 7.097 | 33.2707 | 8.8483 | 71.7834 | 8.4537 | 42.4976 | 48.8936 | 52.1776 | 15.0062 |  |  | 2.2699 | 0.086171 | 0.26272 | -0.45407 | 3.2378 | 2.4769 | 5.7418 | -5.4989 | 0.19462 | 1.781 | 6.9232 | -0.00048134 | -0.00051912 | -0.0005684 | 288.3812 | 412.0699 | 251.8427 | 122.446 | 69.8865 | 31.3829 | 19.5625 | 104.2618 | 74.4089 | 45.5845 | 31.7998 | 22.113 | 19.6837 | 18.2984 | 105.7261 | 96.7529 | 82.0768 | 57.4314 | 50.3735 | 96.9086 | 64.8753 | 180.4919 | 220.7609 | 281.1747 | 277.386 | 302.3312 | 335.0223 |  |  |  | 360.5225 | 292.0002 | 291.8804 | 328.8141 | 1.9616 | 1.7926 | 717.9052 |  |  | 812.2924 |  |  | 331.5673 | 389.9417 | 248.6202 | 186.8558 | 275.7738 | 177.8183 | 939.0474 | 754.4192 | 784.7894 | 883.8701 | 878.8077 |  | 321.1326 | 626.4961 | 300.444 | 812.8264 | 353.9358 | 724.2473 |  | 796.5021 |  |  | 848.0435 | 931.9923 | 933.9416 | [6 empty] | 776.8731 |  |  | 764.2174 |  |  | 229.3952 | 309.8324 | 345.8775 | 116.3212 | 245.7608 | 370.009 | 176.1232 | 273.7829 |  | 268.5283 | 333.3067 | 190.6539 | 302.0924 | 237.755 | 316.2573 | 120.0955 | 234.9268 |  | 297.1717 | 304.5891 | 401.6486 | 163.7654 | 254.1653 | 348.6926 | 176.5199 | 292.0271 | 266.6627 | 329.2308 | 205.5887 | 308.5654 | 0.54312 | 19.5027 | 1.2158 | 0.27457 | -39.6414 | 3.116 | 808.27 | 0.28 | 2.4523 | 0.37438 | 0.65371 | -0.8594 | 2.6164 | 2.2884 | 3.4842 | -8.4188 | -2.9194 | -3.9792 | 0.083601 | -1.171 | 12.497 | 10.0228
42810.5396 | 8603 | 83.7937 | 54.7462 | 40.0656 | 30.0631 | 21.3881 | 19.7243 | 18.86 | 120.4064 | 85.2862 | 58.1718 | 38.0454 | 21.8739 | 17.2262 | 16.0466 | 172.9259 | 197.8757 | 438.9952 | 233.0349 | 206.9339 | 394.5363 |  |  |  | 253.7781 | 339.2841 | 336.8849 | 344.4206 | 187.6132 | 271.971 | 147.9748 | 226.6904 | 186.3771 | 208.6727 | 310.4369 | 203.3364 | 327.2355 | 154.0577 |  | 174.8098 | 186.8311 | 110.6478 | 143.0685 |  | 30.2933 | 61.8052 | 29.7359 | 59.7881 | 132.5607 | 162.1658 | 204.5727 | 7.0367 | 33.2667 | 8.7314 | 71.7596 | 8.456 | 42.483 | 48.8893 | 52.097 | 15.007 |  |  | 2.6504 | -0.037369 | 0.062964 | -0.7202 | 2.9644 | 2.5268 | 5.5874 | -5.5206 | 0.62468 | 1.5985 | 6.9172 | -0.00053391 | -0.00052569 | -0.00057497 | 288.5573 | 410.507 | 251.8843 | 122.4608 | 69.8927 | 31.3932 | 19.5728 | 104.2711 | 74.4213 | 45.5908 | 31.8078 | 22.1133 | 19.6829 | 18.3012 | 106.6913 | 98.2512 | 83.8808 | 58.0209 | 51.2398 | 96.9359 | 64.8875 | 180.488 | 220.7492 | 281.1395 | 277.3498 | 302.2962 | 334.9804 |  |  |  | 360.481 | 292.9872 | 292.0556 | 329.6288 | 2.505 | 2.1355 | 719.994 |  |  | 812.6207 |  |  | 331.5593 | 389.9048 | 249.1944 | 186.8622 | 275.7438 | 178.245 | 938.636 | 754.3675 | 785.5104 | 884.4382 | 879.2228 |  | 321.0355 | 626.2952 | 300.4305 | 813.0885 | 353.9775 | 724.2683 |  | 797.2513 |  |  | 847.4111 | 931.8649 | 934.8513 | [6 empty] | 776.8296 |  |  | 764.2285 |  |  | 229.7625 | 309.6212 | 345.9853 | 116.3441 | 245.3919 | 369.9213 | 175.9631 | 274.0928 |  | 268.6131 | 332.9151 | 191.2067 | 302.0213 | 237.7454 | 315.8867 | 119.8863 | 235.0926 |  | 296.8407 | 304.6956 | 401.6236 | 162.9938 | 254.0098 | 348.172 | 176.8174 | 291.8969 | 266.9911 | 328.8087 | 205.2372 | 308.5548 | 0.1558 | 19.5065 | 1.2139 | 0.27464 | -39.6402 | 3.1159 | 813.92 | 0.25 | 2.6489 | -0.24656 | 0.32004 | -1.0824 | 2.5034 | 2.3113 | 3.4369 | -8.4376 | -2.9147 | -3.9829 | -0.0203 | -1.37 | 12.483 | 9.9966
42810.5396 | 8604 | 83.8087 | 54.7551 | 40.083 | 30.0714 | 21.395 | 19.7226 | 18.8624 | 120.4214 | 85.3042 | 58.1796 | 38.0416 | 21.8772 | 17.2244 | 16.0484 | 172.9235 | 197.8418 | 439.0065 | 232.9992 | 206.5087 | 394.5056 |  |  |  | 253.7749 | 339.2518 | 336.3778 | 344.2108 | 185.6017 | 269.9376 | 147.9838 | 226.6823 | 187.7035 | 208.6744 | 310.4035 | 203.2175 | 327.1398 | 154.0986 |  | 174.695 | 186.4798 | 111.9097 | 141.99 |  | 30.3116 | 61.7507 | 29.6999 | 59.6485 | 132.4509 | 162.0608 | 204.6243 | 7.0365 | 33.2502 | 8.6111 | 71.7203 | 8.4554 | 42.4762 | 48.8876 | 52.0093 | 15.0105 |  |  | 2.6405 | 0.16174 | 0.61428 | -0.59403 | 3.6498 | 2.2337 | 5.6866 | -5.4247 | 0.67216 | 1.9 | 7.1412 | -0.00048626 | -0.00049284 | -0.00052733 | 286.5606 | 409.5676 | 251.9227 | 122.4842 | 69.9101 | 31.4043 | 19.5862 | 104.2829 | 74.4393 | 45.6043 | 31.817 | 22.1231 | 19.6882 | 18.3078 | 107.5315 | 100.1343 | 85.9202 | 58.6458 | 51.9828 | 96.9532 | 64.9068 | 180.4852 | 220.7334 | 281.1041 | 277.3111 | 302.253 | 334.9266 |  |  |  | 360.3955 | 294.1884 | 291.7647 | 329.8545 | 2.1292 | 2.2266 | 720.1495 |  |  | 813.0423 |  |  | 331.551 | 389.8739 | 248.4546 | 186.8702 | 275.7166 | 179.5742 | 939.153 | 754.4368 | 786.078 | 884.5839 | 879.0328 |  | 320.9408 | 626.5152 | 300.4387 | 813.2073 | 353.9399 | 724.5299 |  | 798.1867 |  |  | 846.4758 | 932.1933 | 934.7444 | [6 empty] | 776.9206 |  |  | 764.3375 |  |  | 229.6382 | 309.4553 | 346.0696 | 116.7625 | 245.3144 | 369.9317 | 176.1351 | 274.0335 |  | 268.4113 | 333.0111 | 191.5802 | 301.8985 | 237.658 | 315.2894 | 120.2767 | 235.1007 |  | 297.6021 | 305.2304 | 401.6157 | 163.0447 | 253.978 | 348.508 | 176.9074 | 291.6105 | 266.4774 | 327.9291 | 205.1175 | 308.3113 | 0.086465 | 19.5021 | 1.2124 | 0.27479 | -39.7066 | 3.116 | 813.64 | 0.22 | 2.639 | 0.5129 | 0.99956 | -0.98295 | 2.7775 | 2.1729 | 3.4669 | -8.4395 | -2.9203 | -3.9894 | -0.11153 | -1.5943 | 12.5056 | 9.9831
42810.5396 | 8605 | 83.8215 | 54.7585 | 40.0759 | 30.073 | 21.3987 | 19.7273 | 18.8604 | 120.4407 | 85.3047 | 58.1922 | 38.0592 | 21.8848 | 17.2336 | 16.0525 | 172.9152 | 197.8242 | 439.0208 | 232.9774 | 206.5091 | 394.5096 |  |  |  | 253.7703 | 339.2285 | 335.7046 | 343.7592 | 185.2731 | 269.635 | 147.9851 | 226.6526 | 187.356 | 208.6701 | 310.361 | 202.6196 | 327.0604 | 153.7314 |  | 174.0216 | 186.4105 | 111.6804 | 141.5728 |  | 30.1767 | 61.7193 | 29.727 | 59.3992 | 132.1692 | 161.906 | 204.807 | 7.0405 | 33.2379 | 8.5681 | 71.7137 | 8.4491 | 42.4538 | 48.876 | 51.9084 | 15.0011 |  |  | 2.2114 | 0.30959 | 0.51703 | -0.66763 | 3.4382 | 2.2922 | 5.6012 | -5.3366 | 0.26389 | 2.4209 | 7.0967 | -0.00052241 | -0.00050762 | -0.00054705 | 285.2055 | 409.4971 | 251.9534 | 122.4969 | 69.9207 | 31.4048 | 19.5845 | 104.2894 | 74.4472 | 45.6095 | 31.8167 | 22.1163 | 19.6829 | 18.3072 | 108.3159 | 99.4722 | 86.3808 | 59.9218 | 53.5934 | 96.9965 | 64.9298 | 180.4853 | 220.7232 | 281.0876 | 277.2836 | 302.23 | 334.8839 |  |  |  | 360.2637 | 294.0932 | 291.0795 | 329.9518 | 2.9556 | 1.9724 | 719.9568 |  |  | 813.4637 |  |  | 331.539 | 389.8414 | 248.0242 | 186.872 | 275.6922 | 178.7094 | 939.8046 | 754.5201 | 786.7068 | 884.8021 | 879.1827 |  | 320.8721 | 626.875 | 300.4409 | 813.0985 | 353.8964 | 725.118 |  | 799.1691 |  |  | 847.2573 | 932.9398 | 934.9362 | [6 empty] | 776.9797 |  |  | 764.467 |  |  | 230.0064 | 309.4242 | 346.7115 | 117.0834 | 245.1078 | 369.9083 | 176.1999 | 274.0465 |  | 268.2707 | 333.483 | 191.1703 | 301.9189 | 237.5414 | 314.6766 | 119.9982 | 235.0273 |  | 298.3696 | 305.1599 | 401.5623 | 163.2659 | 253.9095 | 348.7222 | 176.7404 | 291.4794 | 266.254 | 328.1954 | 205.1856 | 308.2088 | 0.2313 | 19.5033 | 1.2102 | 0.27334 | -39.7379 | 3.116 | 814.24 | 0.27 | 2.4144 | 0.70958 | 0.91698 | -1.042 | 2.6953 | 2.2007 | 3.4402 | -8.4488 | -2.9301 | -3.99 | -0.19337 | -1.6427 | 12.5111 | 9.9691
42810.5396 | 8606 | 83.8299 | 54.7635 | 40.0888 | 30.0727 | 21.396 | 19.7245 | 18.8607 | 120.448 | 85.3111 | 58.1968 | 38.061 | 21.8794 | 17.2268 | 16.0418 | 172.9049 | 197.8018 | 439.0353 | 232.9434 | 206.7382 | 394.505 |  |  |  | 253.7744 | 339.1996 | 335.5084 | 343.6538 | 183.0668 | 268.6793 | 147.9908 | 226.6315 | 186.7759 | 208.6705 | 310.327 | 202.5718 | 327.0228 | 153.6585 |  | 174.1378 | 185.9403 | 111.886 | 141.2555 |  | 30.1198 | 61.6503 | 29.7689 | 59.065 | 131.9282 | 161.8796 | 204.8238 | 7.1685 | 33.2485 | 8.543 | 71.6658 | 8.4506 | 42.4709 | 48.872 | 51.8038 | 15.0132 |  |  | 2.1523 | -0.030141 | 0.44278 | -0.43895 | 2.5274 | 2.3632 | 5.6491 | -5.4187 | 0.91502 | 1.9449 | 7.0299 | -0.00050105 | -0.00045669 | -0.00056348 | 284.5516 | 409.1147 | 251.9841 | 122.5034 | 69.9251 | 31.4056 | 19.584 | 104.2957 | 74.4436 | 45.6111 | 31.8225 | 22.1149 | 19.6839 | 18.2963 | 111.7863 | 101.9375 | 88.5919 | 58.9985 | 54.3094 | 97.0873 | 64.9505 | 180.4871 | 220.7134 | 281.0567 | 277.2542 | 302.2002 | 334.8421 |  |  |  | 360.172 | 293.4727 | 289.6402 | 329.4377 | 1.4002 | 1.9769 | 719.9744 |  |  | 813.5561 |  |  | 331.5362 | 389.8062 | 247.7178 | 186.8861 | 275.6862 | 178.3517 | 940.5255 | 754.6086 | 787.1185 | 884.9186 | 879.5054 |  | 320.8219 | 627.3212 | 300.4747 | 813.2011 | 353.8012 | 725.2893 |  | 799.3811 |  |  | 847.9033 | 933.2515 | 936.1112 | [6 empty] | 777.0794 |  |  | 764.5148 |  |  | 230.0083 | 309.334 | 346.7614 | 116.7769 | 244.9737 | 369.8809 | 177.0564 | 273.8576 |  | 268.0658 | 333.7999 | 190.7994 | 301.8437 | 237.2732 | 314.5825 | 119.2658 | 234.9801 |  | 297.9952 | 304.5594 | 401.5149 | 162.8226 | 253.8971 | 348.2615 | 176.2257 | 291.3908 | 265.904 | 328.2224 | 205.0391 | 307.5862 | 0.20087 | 19.5037 | 1.2073 | 0.27261 | -39.7352 | 3.116 | 806.12 | 0.21 | 2.3798 | -0.22138 | 0.8485 | -0.84483 | 2.3108 | 2.2345 | 3.4548 | -8.4616 | -2.9401 | -4.0008 | -0.56785 | -1.8859 | 12.517 | 9.9755
42810.5397 | 8607 | 83.8445 | 54.7786 | 40.0978 | 30.0853 | 21.4062 | 19.7278 | 18.8568 | 120.4558 | 85.3227 | 58.2106 | 38.0755 | 21.8866 | 17.2296 | 16.0497 | 172.8929 | 197.7767 | 439.0492 | 232.9153 | 206.9217 | 394.4474 |  |  |  | 253.7747 | 339.1753 | 335.3572 | 343.593 | 183.0384 | 268.708 | 147.9973 | 226.6106 | 187.0068 | 208.678 | 310.3035 | 202.0623 | 326.9845 | 153.1955 |  | 174.3392 | 184.8433 | 111.3373 | 140.7746 |  | 30.1301 | 61.6552 | 29.8132 | 59.0963 | 131.7079 | 161.8826 | 204.7415 | 7.3429 | 33.2598 | 8.553 | 71.6354 | 8.4482 | 42.4896 | 48.8743 | 51.7139 | 15.0129 |  |  | 2.4033 | 0.040171 | 0.32055 | -0.78788 | 2.465 | 2.0911 | 5.5243 | -5.5541 | 0.42288 | 2.0028 | 6.8473 | -0.00052076 | -0.00048134 | -0.00054705 | 286.0942 | 412.1744 | 252.0293 | 122.5254 | 69.9435 | 31.4168 | 19.5787 | 104.3108 | 74.465 | 45.6326 | 31.8333 | 22.1216 | 19.6816 | 18.2983 | 111.3733 | 102.5792 | 88.3943 | 57.9306 | 52.0943 | 97.1028 | 64.99 | 180.4776 | 220.6955 | 281.0172 | 277.2174 | 302.1663 | 334.7973 |  |  |  | 360.1234 | 293.529 | 289.6468 | 329.5488 | 1.4584 | 2.6303 | 719.5494 |  |  | 813.5707 |  |  | 331.5233 | 389.7696 | 246.5813 | 186.8855 | 275.6573 | 178.8482 | 940.9281 | 754.6738 | 786.9199 | 884.5116 | 879.5352 |  | 320.8056 | 627.7377 | 300.4849 | 813.6401 | 353.7123 | 725.1466 |  | 798.8538 |  |  | 847.9561 | 933.5909 | 936.8186 | [6 empty] | 777.1347 |  |  | 764.527 |  |  | 230.2092 | 309.1046 | 346.525 | 116.6622 | 245.2511 | 369.872 | 177.0457 | 273.7898 |  | 267.8106 | 333.8836 | 190.5115 | 301.2552 | 237.0178 | 314.6793 | 118.9374 | 234.9891 |  | 297.4426 | 304.5479 | 401.4794 | 162.3443 | 253.8666 | 347.9141 | 176.091 | 291.3907 | 265.15 | 328.4119 | 204.9534 | 307.3005 | 0.15253 | 19.5028 | 1.2069 | 0.27339 | -39.6672 | 3.1159 | 816.17 | 0.23 | 2.5149 | 0.25558 | 0.72196 | -1.1319 | 2.2821 | 2.1019 | 3.4164 | -8.4636 | -2.951 | -4.0205 | -0.52006 | -1.8592 | 12.5274 | 9.9683
42810.5397 | 8608 | 83.8577 | 54.7827 | 40.108 | 30.0845 | 21.4026 | 19.7303 | 18.8508 | 120.4621 | 85.3272 | 58.2138 | 38.0813 | 21.8904 | 17.2267 | 16.0469 | 172.8847 | 197.7422 | 439.0511 | 232.8822 | 206.5651 | 394.3712 |  |  |  | 253.7657 | 339.1393 | 334.9506 | 343.1917 | 183.0703 | 268.7521 | 147.9961 | 226.5822 | 186.1102 | 208.6782 | 310.2708 | 201.2197 | 326.9334 | 152.3705 |  | 172.955 | 184.3742 | 110.5225 | 140.6937 |  | 30.3318 | 61.711 | 29.8431 | 59.2311 | 131.4877 | 161.696 | 204.8882 | 7.3699 | 33.2619 | 8.5592 | 71.6288 | 8.4488 | 42.4916 | 48.8777 | 51.6126 | 15.0124 |  |  | 2.1069 | 0.051343 | 0.17664 | -0.80168 | 3.5269 | 1.9952 | 5.5893 | -5.468 | 0.57078 | 1.665 | 6.8767 | -0.00051583 | -0.0006029 | -0.00057169 | 284.4238 | 413.6709 | 252.0742 | 122.5363 | 69.963 | 31.4148 | 19.5939 | 104.3301 | 74.4742 | 45.6381 | 31.8331 | 22.1191 | 19.6863 | 18.2978 | 107.9727 | 100.1448 | 88.3061 | 58.5469 | 51.061 | 97.0126 | 65.0342 | 180.4832 | 220.6966 | 280.9809 | 277.1948 | 302.1275 | 334.7528 |  |  |  | 360.0019 | 293.3001 | 288.9897 | 329.3278 | 2.2487 | 1.8485 | 719.4473 |  |  | 813.4231 |  |  | 331.5153 | 389.727 | 245.2613 | 186.8834 | 275.6249 | 177.0253 | 940.6843 | 754.6855 | 786.8425 | 884.0627 | 879.6375 |  | 320.7919 | 628.1151 | 300.4598 | 813.9202 | 353.6422 | 725.0533 |  | 798.648 |  |  | 848.4696 | 933.9043 | 936.5279 | [6 empty] | 777.1729 |  |  | 764.5258 |  |  | 230.5767 | 309.0038 | 345.6616 | 117.1213 | 245.5585 | 369.8962 | 176.4296 | 273.8921 |  | 268.0111 | 334.0188 | 190.4498 | 300.8374 | 236.8963 | 314.6508 | 118.9906 | 235.0677 |  | 297.8139 | 305.2258 | 401.429 | 162.8733 | 253.7487 | 347.2327 | 176.2684 | 291.4789 | 264.9491 | 328.3957 | 204.5092 | 307.2737 | 0.27136 | 19.5033 | 1.2084 | 0.27405 | -39.655 | 3.116 | 802.27 | 0.28 | 2.3548 | 0.28896 | 0.53598 | -1.1418 | 2.7292 | 2.0527 | 3.4357 | -8.4675 | -2.9632 | -4.0341 | -0.15328 | -1.8441 | 12.5257 | 9.9641
42810.5397 | 8609 | 83.863 | 54.7887 | 40.1119 | 30.0792 | 21.4079 | 19.7244 | 18.8551 | 120.4618 | 85.3344 | 58.2207 | 38.0751 | 21.884 | 17.228 | 16.0433 | 172.8839 | 197.7245 | 439.0744 | 232.8528 | 205.9107 | 394.3577 |  |  |  | 253.7681 | 339.1132 | 334.1689 | 342.4369 | 183.1648 | 268.869 | 148.0018 | 226.5717 | 184.533 | 208.6743 | 310.2329 | 201.0771 | 326.9054 | 152.5193 |  | 171.5779 | 183.9157 | 110.1666 | 142.2142 |  | 30.4085 | 61.6647 | 29.8763 | 59.1728 | 131.2974 | 161.5491 | 204.6613 | 7.4218 | 33.2552 | 8.7033 | 71.6599 | 8.4548 | 42.4969 | 48.8873 | 51.5264 | 15.0135 |  |  | 2.4269 | 0.11574 | 0.5604 | -0.58877 | 2.9907 | 2.2495 | 5.3449 | -5.1966 | 0.41121 | 0.93029 | 6.9717 | -0.00054376 | -0.00053226 | -0.00057169 | 283.429 | 415.7966 | 252.1088 | 122.5565 | 69.9736 | 31.4288 | 19.5938 | 104.3462 | 74.4873 | 45.6453 | 31.8363 | 22.1216 | 19.6905 | 18.3019 | 105.7786 | 97.124 | 86.2679 | 58.8455 | 51.6096 | 96.9414 | 65.0522 | 180.4816 | 220.6824 | 280.9545 | 277.1603 | 302.1047 | 334.7141 |  |  |  | 359.9052 | 292.2641 | 288.5984 | 328.6698 | 1.8087 | 2.2285 | 720.2575 |  |  | 813.1907 |  |  | 331.562 | 389.6931 | 244.4012 | 186.8903 | 275.5958 | 175.7271 | 940.2184 | 754.698 | 786.6703 | 883.0042 | 879.5357 |  | 320.9005 | 628.3965 | 300.42 | 814.401 | 353.4841 | 725.3439 |  | 798.5291 |  |  | 848.5317 | 933.9976 | 936.361 | [6 empty] | 777.1611 |  |  | 764.5269 |  |  | 231.5927 | 309.0494 | 344.9766 | 117.4661 | 245.6595 | 369.9175 | 176.6031 | 273.9609 |  | 267.9737 | 334.2674 | 190.4858 | 300.7854 | 236.6148 | 314.2695 | 119.1131 | 234.897 |  | 298.7893 | 305.624 | 401.3671 | 163.186 | 253.4101 | 347.3922 | 176.3107 | 291.5492 | 265.2593 | 327.8987 | 204.513 | 307.4781 | 0.26308 | 19.5008 | 1.2077 | 0.27296 | -39.7297 | 3.1159 | 811.85 | 0.2 | 2.5276 | 0.43382 | 0.95459 | -0.97846 | 2.5127 | 2.1792 | 3.3592 | -8.4565 | -2.9738 | -4.0607 | 0.081787 | -1.6155 | 12.4813 | 9.9741
42810.5397 | 8610 | 83.8804 | 54.8014 | 40.1261 | 30.0924 | 21.4167 | 19.7312 | 18.8574 | 120.4844 | 85.3547 | 58.2371 | 38.0928 | 21.9015 | 17.233 | 16.05 | 172.8735 | 197.7053 | 439.0856 | 232.8261 | 205.1962 | 394.385 |  |  |  | 253.7825 | 339.09 | 333.8763 | 342.1899 | 182.8746 | 269.3197 | 148.0074 | 226.5583 | 184.1129 | 208.677 | 310.2074 | 201.3557 | 326.8573 | 153.233 |  | 171.3733 | 183.886 | 110.3428 | 141.9748 |  | 30.5383 | 61.735 | 29.9045 | 59.1809 | 130.9717 | 161.4336 | 204.2216 | 7.4487 | 33.2551 | 8.8447 | 71.663 | 8.4578 | 42.4731 | 48.8802 | 51.4513 | 15.0042 |  |  | 2.2226 | -0.34424 | 0.38298 | -0.49481 | 2.6516 | 2.4532 | 5.4474 | -5.2361 | 0.60425 | 1.9012 | 6.8872 | -0.00053226 | -0.00052405 | -0.00056676 | 283.4126 | 415.2963 | 252.1445 | 122.5638 | 69.9759 | 31.4346 | 19.59 | 104.3412 | 74.491 | 45.6456 | 31.837 | 22.1171 | 19.6833 | 18.2969 | 105.921 | 98.1934 | 87.299 | 59.621 | 52.9259 | 96.9175 | 65.078 | 180.4783 | 220.6751 | 280.9319 | 277.1316 | 302.078 | 334.6729 |  |  |  | 359.876 | 292.1892 | 290.024 | 327.9581 | 1.5451 | 1.9377 | 721.0555 |  |  | 813.1704 |  |  | 331.5793 | 389.6771 | 244.6112 | 186.9076 | 275.5711 | 175.4922 | 940.0862 | 754.7913 | 786.5996 | 882.7607 | 879.3755 |  | 320.9286 | 628.6479 | 300.4058 | 814.7111 | 353.3494 | 725.332 |  | 798.2169 |  |  | 848.4154 | 933.9813 | 936.4087 | [6 empty] | 777.2404 |  |  | 764.5077 |  |  | 231.8003 | 309.0545 | 344.5896 | 117.5941 | 245.7906 | 369.8852 | 177.1251 | 273.9514 |  | 267.3981 | 334.0106 | 190.4989 | 300.8226 | 236.6597 | 314.0925 | 118.5828 | 234.7776 |  | 298.8024 | 305.1867 | 401.3144 | 163.1495 | 253.0974 | 347.6747 | 176.3705 | 291.5366 | 265.5376 | 327.6274 | 204.9219 | 307.4031 | 0.43526 | 19.5014 | 1.2069 | 0.27267 | -39.7196 | 3.116 | 800.93 | 0.21 | 2.4198 | -0.74825 | 0.78922 | -0.89709 | 2.3657 | 2.2755 | 3.3908 | -8.4499 | -2.9818 | -4.0805 | 0.063035 | -1.727 | 12.4843 | 9.9914
42810.5397 | 8611 | 83.8849 | 54.8036 | 40.123 | 30.1009 | 21.4036 | 19.7301 | 18.8606 | 120.4939 | 85.3589 | 58.2396 | 38.095 | 21.894 | 17.2382 | 16.0389 | 172.8587 | 197.6759 | 439.0926 | 232.7899 | 204.4856 | 394.4036 |  |  |  | 253.7769 | 339.064 | 334.1655 | 342.3203 | 183.3033 | 269.521 | 148.0049 | 226.5324 | 183.7892 | 208.67 | 310.1721 | 201.0072 | 326.8141 | 152.8976 |  | 171.2707 | 184.142 | 110.4785 | 140.9989 |  | 30.7091 | 61.761 | 29.9787 | 59.2075 | 131.181 | 161.4138 | 203.7088 | 7.2692 | 33.2558 | 8.8802 | 71.6581 | 8.4632 | 42.4485 | 48.8812 | 51.3819 | 15.0083 |  |  | 1.9735 | -0.46712 | -0.047432 | -1.0218 | 3.4145 | 2.5222 | 5.6728 | -5.0862 | 0.16951 | 1.7334 | 6.8382 | -0.00055855 | -0.00055033 | -0.00054048 | 283.4724 | 414.2896 | 252.1839 | 122.5878 | 69.9879 | 31.4415 | 19.5923 | 104.3508 | 74.5037 | 45.6556 | 31.842 | 22.1249 | 19.6846 | 18.2953 | 105.7124 | 96.7517 | 86.4486 | 60.1654 | 52.6974 | 96.9364 | 65.0785 | 180.4717 | 220.6548 | 280.9035 | 277.0943 | 302.033 | 334.6249 |  |  |  | 359.8659 | 291.6496 | 290.5453 | 326.9183 | 1.9535 | 2.071 | 721.7893 |  |  | 813.2068 |  |  | 331.5859 | 389.6313 | 243.9523 | 186.906 | 275.5562 | 174.7519 | 939.6887 | 754.798 | 786.2452 | 882.5205 | 879.1955 |  | 320.9191 | 628.9019 | 300.4031 | 814.491 | 353.2974 | 725.4135 |  | 797.6931 |  |  | 848.0104 | 933.897 | 936.1076 | [6 empty] | 777.3163 |  |  | 764.4857 |  |  | 231.1872 | 308.7171 | 344.7605 | 117.7046 | 245.8162 | 369.7507 | 177.3288 | 273.929 |  | 266.7244 | 333.9841 | 190.5628 | 300.8405 | 236.7738 | 314.035 | 118.1321 | 234.6694 |  | 298.0307 | 304.2084 | 401.262 | 163.2936 | 252.9225 | 347.828 | 175.819 | 291.2024 | 265.5618 | 327.512 | 205.2516 | 307.3223 | 0.33415 | 19.4992 | 1.2059 | 0.27168 | -39.6456 | 3.1159 | 808.5 | 0.26 | 2.2806 | -0.87166 | -0.27776 | -1.2892 | 2.6845 | 2.3072 | 3.4601 | -8.4456 | -2.9891 | -4.0788 | 0.088532 | -1.6324 | 12.5081 | 10.0194
42810.5397 | 8612 | 83.9017 | 54.8139 | 40.1216 | 30.0887 | 21.4048 | 19.7257 | 18.8568 | 120.4961 | 85.3664 | 58.2498 | 38.0998 | 21.8966 | 17.2315 | 16.0495 | 172.8503 | 197.6563 | 439.102 | 232.7549 | 204.0842 | 394.3759 |  |  |  | 253.7697 | 339.0299 | 334.3259 | 342.2923 | 184.3577 | 270.4847 | 148.0147 | 226.4995 | 183.0335 | 208.6691 | 310.1472 | 201.0368 | 326.7211 | 152.8882 |  | 170.9119 | 183.8863 | 111.2074 | 142.0447 |  | 30.7446 | 61.7211 | 29.945 | 59.2527 | 131.3993 | 161.6754 | 203.4039 | 7.0606 | 33.2601 | 8.7989 | 71.6362 | 8.4741 | 42.4366 | 48.8916 | 51.342 | 15.0112 |  |  | 2.3803 | -0.27985 | -0.00932 | -1.2761 | 3.7247 | 1.4859 | 5.3081 | -5.3228 | 0.37657 | 1.4936 | 7.0508 | -0.00049776 | -0.0003992 | -0.00052241 | 283.6766 | 413.3689 | 252.2206 | 122.5992 | 70.0007 | 31.45 | 19.5969 | 104.3569 | 74.5156 | 45.6595 | 31.8482 | 22.1271 | 19.6885 | 18.2977 | 107.6007 | 100.052 | 88.573 | 59.041 | 52.0041 | 97.054 | 65.1056 | 180.4838 | 220.658 | 280.8762 | 277.07 | 302.0107 | 334.5987 |  |  |  | 359.861 | 291.8139 | 291.8211 | 327.1434 | 2.6758 | 2.4611 | 722.6843 |  |  | 813.1838 |  |  | 331.557 | 389.6013 | 244.3909 | 186.9038 | 275.5376 | 175.6075 | 939.8803 | 754.8582 | 785.6637 | 881.436 | 879.1497 |  | 320.8677 | 629.5044 | 300.3784 | 814.6712 | 353.3066 | 725.4376 |  | 796.4905 |  |  | 847.611 | 933.6845 | 936.4081 | [6 empty] | 777.3841 |  |  | 764.4616 |  |  | 230.5339 | 308.0601 | 345.1904 | 117.815 | 246.0636 | 369.5205 | 177.3325 | 273.9829 |  | 266.6161 | 333.964 | 190.6271 | 300.8126 | 236.3158 | 313.9484 | 117.4987 | 234.5856 |  | 298.2984 | 303.5697 | 401.1996 | 163.3519 | 252.9757 | 347.8615 | 175.4392 | 290.8296 | 266.148 | 327.4657 | 205.1515 | 307.5806 | 0.2808 | 19.4998 | 1.2039 | 0.26971 | -39.6374 | 3.1159 | 818.57 | 0.17 | 2.5069 | -0.67463 | -0.12312 | -1.4406 | 2.8046 | 1.7714 | 3.3481 | -8.4482 | -3.0076 | -4.083 | -0.10685 | -1.8652 | 12.4719 | 10.0127
42810.5397 | 8613 | 83.9177 | 54.8243 | 40.1335 | 30.105 | 21.408 | 19.7289 | 18.8593 | 120.512 | 85.3774 | 58.2569 | 38.1019 | 21.9015 | 17.2298 | 16.0464 | 172.8453 | 197.6412 | 439.118 | 232.7327 | 204.0189 | 394.3412 |  |  |  | 253.7788 | 339.0054 | 334.3402 | 342.2849 | 185.0044 | 271.082 | 148.0239 | 226.4802 | 182.9556 | 208.6764 | 310.1198 | 201.4524 | 326.6401 | 153.288 |  | 171.287 | 182.9446 | 111.088 | 142.8606 |  | 30.7667 | 61.5659 | 29.9222 | 59.4017 | 131.5396 | 161.9126 | 203.2473 | 6.9707 | 33.2824 | 8.6098 | 71.6209 | 8.4799 | 42.4162 | 48.8908 | 51.3059 | 15.0168 |  |  | 2.2338 | 0.078943 | 0.36064 | -0.7524 | 3.5558 | 1.5181 | 4.7101 | -5.3714 | 0.3248 | 1.0954 | 6.897 | -0.00048462 | -0.00048298 | -0.00053062 | 283.9133 | 413.2541 | 252.254 | 122.6131 | 70.0063 | 31.4509 | 19.5972 | 104.3664 | 74.5228 | 45.6748 | 31.8484 | 22.1208 | 19.6811 | 18.2914 | 111.3854 | 102.7913 | 91.1048 | 57.7117 | 49.9045 | 97.2051 | 65.1503 | 180.4678 | 220.6318 | 280.8356 | 277.0258 | 301.9712 | 334.5333 |  |  |  | 359.8464 | 291.5636 | 291.446 | 326.904 | 1.5951 | 1.797 | 721.7908 |  |  | 812.8764 |  |  | 331.5557 | 389.5695 | 243.7468 | 186.9054 | 275.5212 | 175.6707 | 940.1651 | 754.8183 | 784.8348 | 879.6633 | 879.5433 |  | 320.7754 | 629.8004 | 300.3596 | 814.7609 | 353.2851 | 725.1518 |  | 794.9465 |  |  | 847.2011 | 933.4812 | 936.997 | [6 empty] | 777.4038 |  |  | 764.4309 |  |  | 230.1107 | 307.6507 | 345.3976 | 117.8289 | 246.1984 | 369.3104 | 177.4022 | 273.9345 |  | 267.0722 | 333.6633 | 190.3353 | 300.6971 | 236.0028 | 313.9829 | 117.3906 | 234.7257 |  | 299.0328 | 303.7955 | 401.1254 | 162.9067 | 253 | 347.8952 | 175.7966 | 290.5855 | 266.3477 | 327.3655 | 204.8105 | 307.8099 | 0.32779 | 19.5017 | 1.2023 | 0.26998 | -39.6257 | 3.116 | 826.12 | 0.23 | 2.4298 | 0.35823 | 0.76567 | -1.1059 | 2.741 | 1.791 | 3.1547 | -8.4661 | -3.0171 | -4.0873 | -0.50885 | -2.1412 | 12.443 | 10.0181
42810.5397 | 8614 | 83.9324 | 54.8295 | 40.1332 | 30.1168 | 21.4146 | 19.7311 | 18.8565 | 120.5103 | 85.3864 | 58.2637 | 38.1151 | 21.903 | 17.234 | 16.0476 | 172.8338 | 197.6087 | 439.1357 | 232.6913 | 204.0948 | 394.3002 |  |  |  | 253.7796 | 338.9688 | 334.6142 | 342.5988 | 184.8594 | 271.4817 | 148.0107 | 226.4642 | 182.6855 | 208.671 | 310.0869 | 201.9157 | 326.5774 | 153.8167 |  | 172.5443 | 182.1994 | 112.0897 | 143.2517 |  | 30.7942 | 61.5248 | 29.9178 | 59.4961 | 131.7509 | 162.104 | 203.2051 | 7 | 33.2864 | 8.5007 | 71.608 | 8.4729 | 42.3869 | 48.8773 | 51.2743 | 15.0111 |  |  | 2.2075 | 0.003375 | 0.49009 | 0.085426 | 3.8489 | 2.1339 | 4.8803 | -5.2512 | 0.71381 | 1.4424 | 6.986 | -0.00051748 | -0.00055033 | -0.00058155 | 283.5698 | 412.9213 | 252.2893 | 122.631 | 70.0146 | 31.4561 | 19.6011 | 104.3782 | 74.5277 | 45.6799 | 31.8499 | 22.1295 | 19.6754 | 18.292 | 111.7859 | 102.2564 | 89.0238 | 56.5574 | 47.9253 | 97.2915 | 65.1694 | 180.4584 | 220.6145 | 280.8067 | 276.992 | 301.9258 | 334.4975 |  |  |  | 359.7999 | 291.8657 | 291.0658 | 328.0123 | 1.0491 | 1.7907 | 720.8211 |  |  | 811.9721 |  |  | 331.5463 | 389.5303 | 244.5858 | 186.9086 | 275.4943 | 174.7965 | 939.6044 | 754.8387 | 783.8287 | 878.448 | 879.6486 |  | 320.6502 | 630.0525 | 300.2313 | 814.8959 | 353.2005 | 724.8416 |  | 793.551 |  |  | 847.2359 | 933.22 | 937.4176 | [6 empty] | 777.4193 |  |  | 764.4107 |  |  | 230.0293 | 307.7815 | 345.1097 | 117.569 | 246.0259 | 369.2102 | 177.0282 | 274.0583 |  | 267.3993 | 333.6177 | 190.2377 | 300.7224 | 236.015 | 314.1375 | 117.704 | 234.9718 |  | 298.6832 | 302.9681 | 401.0789 | 162.5936 | 252.837 | 347.9505 | 175.8624 | 290.4046 | 265.7011 | 327.2603 | 204.346 | 307.7644 | 0.34127 | 19.5005 | 1.2026 | 0.27133 | -39.626 | 3.116 | 797.14 | 0.16 | 2.4164 | 0.074065 | 0.89251 | 0.37263 | 2.8524 | 2.1238 | 3.2119 | -8.4785 | -3.0332 | -4.0981 | -0.54276 | -1.9077 | 12.4274 | 9.9834
42810.5397 | 8615 | 83.9389 | 54.8357 | 40.1427 | 30.1125 | 21.4182 | 19.734 | 18.8464 | 120.5202 | 85.3892 | 58.2709 | 38.1203 | 21.9066 | 17.2375 | 16.0425 | 172.8329 | 197.5944 | 439.149 | 232.6633 | 204.3383 | 394.2796 |  |  |  | 253.7777 | 338.9519 | 335.0343 | 343.0224 | 184.222 | 270.5104 | 148.0104 | 226.4407 | 181.8807 | 208.6682 | 310.0572 | 202.1645 | 326.5066 | 154.0209 |  | 172.5597 | 182.1572 | 112.6801 | 143.5838 |  | 30.9217 | 61.6907 | 30.004 | 59.487 | 132.0952 | 162.0451 | 202.9271 | 7.1047 | 33.2761 | 8.3817 | 71.6133 | 8.4817 | 42.3508 | 48.8699 | 51.2559 | 15.0168 |  |  | 2.9106 | 0.25308 | 0.36129 | -0.75831 | 3.3712 | 1.8763 | 5.2194 | -4.9726 | 0.39719 | 1.7638 | 6.8002 | -0.00051912 | -0.00053391 | -0.0005799 | 285.0041 | 413.7623 | 252.3511 | 122.6508 | 70.0436 | 31.4621 | 19.6028 | 104.4007 | 74.5475 | 45.6963 | 31.8734 | 22.133 | 19.6912 | 18.2976 | 107.1102 | 101.316 | 87.4737 | 57.2502 | 47.5174 | 97.2395 | 65.1777 | 180.4643 | 220.6175 | 280.7764 | 276.9653 | 301.904 | 334.4591 |  |  |  | 359.7607 | 291.794 | 291.9951 | 327.8742 | 1.3409 | 1.5899 | 721.211 |  |  | 811.3892 |  |  | 331.5363 | 389.4984 | 244.0277 | 186.909 | 275.4605 | 175.2947 | 939.5147 | 754.7433 | 783.0332 | 879.1122 | 879.5943 |  | 320.5823 | 630.6444 | 300.1231 | 815.6274 | 353.143 | 724.3758 |  | 791.9542 |  |  | 846.7437 | 932.8459 | 937.3007 | [6 empty] | 777.5081 |  |  | 764.3851 |  |  | 229.9604 | 307.9816 | 344.7346 | 117.6037 | 245.7266 | 369.1965 | 177.1391 | 274.1675 |  | 267.3117 | 333.4231 | 189.9922 | 300.7975 | 236.1965 | 314.3729 | 117.4472 | 235.2264 |  | 296.6001 | 302.1949 | 401.0822 | 162.6447 | 252.4607 | 348.1029 | 176.2298 | 290.3616 | 264.7095 | 327.3759 | 204.2941 | 307.7067 | 0.33222 | 19.5001 | 1.2025 | 0.27097 | -39.7549 | 3.116 | 807.28 | 0.23 | 2.7722 | 0.64153 | 0.76651 | -1.1105 | 2.6693 | 1.9914 | 3.3214 | -8.4821 | -3.0572 | -4.1232 | -0.029606 | -1.7344 | 12.4127 | 9.9839
42810.5398 | 8616 | 83.9551 | 54.8511 | 40.1456 | 30.1185 | 21.4195 | 19.7424 | 18.8563 | 120.5435 | 85.4021 | 58.2892 | 38.1268 | 21.9155 | 17.2437 | 16.0449 | 172.8221 | 197.5668 | 439.1584 | 232.6352 | 204.523 | 394.2744 |  |  |  | 253.7806 | 338.9316 | 335.1151 | 343.1226 | 183.1315 | 268.0531 | 148.0173 | 226.4155 | 182.8267 | 208.6731 | 310.031 | 202.205 | 326.4158 | 154.0582 |  | 172.5873 | 182.3023 | 112.9175 | 144.8682 |  | 31.1036 | 61.8064 | 30.1156 | 59.5557 | 131.9729 | 161.54 | 202.4755 | 7.1615 | 33.2623 | 8.3724 | 71.622 | 8.4896 | 42.3344 | 48.8932 | 51.2394 | 15.0075 |  |  | 2.3744 | 0.648 | 0.34092 | -0.56249 | 3.0558 | 2.356 | 5.5985 | -4.9712 | 0.98878 | 1.4957 | 6.8185 | -0.00052733 | -0.00050269 | -0.00055198 | 286.0513 | 414.6596 | 252.369 | 122.6597 | 70.0454 | 31.4633 | 19.5923 | 104.407 | 74.5493 | 45.6905 | 31.8613 | 22.1379 | 19.677 | 18.285 | 105.1619 | 98.9009 | 85.942 | 56.9057 | 49.0872 | 97.2469 | 65.1633 | 180.4546 | 220.6008 | 280.7486 | 276.9309 | 301.8751 | 334.4082 |  |  |  | 359.6663 | 291.9159 | 290.882 | 327.6169 | 2.4969 | 1.3189 | 719.8903 |  |  | 810.9609 |  |  | 331.5528 | 389.4704 | 242.1283 | 186.913 | 275.4393 | 176.7868 | 938.9557 | 754.7667 | 781.9947 | 877.8867 | 879.3791 |  | 320.4933 | 631.2798 | 299.9373 | 815.8309 | 353.1558 | 724.0873 |  | 790.6937 |  |  | 846.0379 | 932.5493 | 937.6096 | [6 empty] | 777.55 |  |  | 764.337 |  |  | 229.8655 | 307.9207 | 344.1862 | 117.592 | 245.374 | 369.2094 | 177.1664 | 274.0554 |  | 267.0702 | 333.134 | 189.3326 | 300.5482 | 236.3416 | 314.469 | 117.5765 | 235.2203 |  | 296.4155 | 302.2303 | 401.0571 | 162.7813 | 252.4462 | 348.3393 | 176.7325 | 290.3366 | 264.6375 | 327.3306 | 204.2212 | 307.7591 | 0.16273 | 19.5024 | 1.2023 | 0.27132 | -39.7193 | 3.116 | 788.63 | 0.29 | 2.4982 | 1.0267 | 0.74471 | -0.95657 | 2.5399 | 2.2302 | 3.4379 | -8.4828 | -3.088 | -4.1278 | 0.18778 | -1.566 | 12.3701 | 9.983
42810.5398 | 8617 | 83.971 | 54.861 | 40.1556 | 30.1235 | 21.4192 | 19.7374 | 18.8634 | 120.5528 | 85.4111 | 58.2986 | 38.1424 | 21.9171 | 17.2452 | 16.0448 | 172.8153 | 197.5443 | 439.1815 | 232.6098 | 204.8184 | 394.2328 |  |  |  | 253.7892 | 338.9001 | 334.8837 | 343.3289 | 183.831 | 267.0821 | 148.0269 | 226.3954 | 183.9483 | 208.6739 | 309.9906 | 202.6006 | 326.3652 | 154.5068 |  | 173.1025 | 181.9944 | 112.9039 | 146.1144 |  | 31.2347 | 61.8495 | 30.1063 | 59.5728 | 131.893 | 161.4632 | 202.2329 | 7.1247 | 33.2565 | 8.5771 | 71.6458 | 8.4881 | 42.3125 | 48.9332 | 51.2348 | 15.0127 |  |  | 2.1464 | 0.10786 | 0.26535 | -0.66237 | 3.3837 | 2.308 | 5.4106 | -4.8707 | 0.55171 | 1.8142 | 6.9486 | -0.00046491 | -0.00049941 | -0.00057333 | 284.5029 | 413.9792 | 252.404 | 122.6766 | 70.053 | 31.4621 | 19.604 | 104.4077 | 74.5612 | 45.6947 | 31.867 | 22.131 | 19.6777 | 18.2804 | 106.3578 | 96.7844 | 82.605 | 55.8742 | 47.1849 | 97.2553 | 65.1312 | 180.4567 | 220.5942 | 280.7276 | 276.9085 | 301.8539 | 334.3768 |  |  |  | 359.6808 | 292.2985 | 289.8013 | 327.7632 | 1.7854 | 2.1528 | 717.9346 |  |  | 810.5615 |  |  | 331.5327 | 389.4238 | 241.067 | 186.9095 | 275.4112 | 177.116 | 938.568 | 754.82 | 781.4613 | 876.474 | 879.1201 |  | 320.5316 | 631.9603 | 299.8522 | 815.6438 | 353.0301 | 724.1251 |  | 790.1039 |  |  | 845.1279 | 932.2376 | 937.8094 | [6 empty] | 777.5175 |  |  | 764.3233 |  |  | 229.2606 | 307.9368 | 344.2274 | 117.1383 | 245.3054 | 369.2377 | 176.8901 | 273.6994 |  | 267.2034 | 332.4048 | 188.8283 | 300.3235 | 236.6187 | 314.6028 | 118.3773 | 235.0253 |  | 296.4505 | 302.8898 | 401.0476 | 163.3335 | 252.7409 | 348.609 | 177.1637 | 290.2861 | 265.0887 | 327.1388 | 203.8805 | 307.8286 | 0.239 | 19.5034 | 1.2031 | 0.27155 | -39.6184 | 3.116 | 772.34 | 0.2 | 2.3731 | 0.4189 | 0.65705 | -1.0381 | 2.6725 | 2.2072 | 3.3794 | -8.4727 | -3.1129 | -4.1331 | 0.055929 | -1.199 | 12.3316 | 9.9802
42810.5398 | 8618 | 83.9794 | 54.8624 | 40.1613 | 30.1131 | 21.4173 | 19.7348 | 18.8477 | 120.5448 | 85.4173 | 58.2985 | 38.1349 | 21.9073 | 17.2406 | 16.0463 | 172.8063 | 197.5154 | 439.1924 | 232.5738 | 205.2981 | 394.1409 |  |  |  | 253.7796 | 338.8524 | 334.7547 | 343.1604 | 186.2266 | 268.7787 | 148.0225 | 226.3675 | 183.2509 | 208.6732 | 309.9537 | 203.1036 | 326.3405 | 154.9508 |  | 174.0094 | 181.2298 | 113.7767 | 146.1947 |  | 31.1735 | 61.9152 | 30.146 | 60.2944 | 132.0581 | 161.6662 | 202.1742 | 6.9537 | 33.2531 | 8.6368 | 71.6553 | 8.4934 | 42.2712 | 48.9574 | 51.2305 | 15.0046 |  |  | 2.6734 | 0.31616 | 0.33435 | -0.65711 | 3.7326 | 2.4414 | 5.5131 | -5.1428 | 0.64589 | 0.99931 | 6.829 | -0.00053391 | -0.00058647 | -0.00053883 | 284.5357 | 413.4026 | 252.445 | 122.6866 | 70.0671 | 31.4764 | 19.6033 | 104.4189 | 74.573 | 45.7074 | 31.8726 | 22.1362 | 19.6789 | 18.2788 | 107.7107 | 98.5761 | 88.1038 | 57.6585 | 47.5632 | 97.2741 | 65.1848 | 180.4508 | 220.5761 | 280.6838 | 276.8593 | 301.8008 | 334.3339 |  |  |  | 359.6569 | 292.3407 | 289.209 | 328.1463 | 1.8247 | 2.1491 | 717.0746 |  |  | 809.9295 |  |  | 331.5119 | 389.3902 | 241.8365 | 186.9174 | 275.3945 | 177.0262 | 937.7207 | 754.7509 | 781.2871 | 875.9539 | 879.2799 |  | 320.6187 | 632.0953 | 299.7619 | 815.6553 | 352.8648 | 723.968 |  | 789.6359 |  |  | 844.4621 | 932.0512 | 936.7175 | [6 empty] | 777.4308 |  |  | 764.3104 |  |  | 228.4633 | 307.5615 | 344.2419 | 116.7191 | 245.5098 | 369.1544 | 176.6844 | 273.6891 |  | 266.9995 | 331.8271 | 188.6542 | 300.3282 | 236.7794 | 314.9736 | 117.7429 | 234.777 |  | 297.021 | 302.3973 | 401.0279 | 163.0604 | 252.6051 | 348.4564 | 176.7528 | 290.3968 | 265.3174 | 327.0979 | 203.806 | 307.6721 | 0.087043 | 19.5146 | 1.2032 | 0.2703 | -39.6292 | 3.116 | 774.3 | 0.28 | 2.6526 | 0.71727 | 0.73762 | -1.0341 | 2.8075 | 2.2706 | 3.4121 | -8.4706 | -3.123 | -4.1472 | -0.092088 | -1.8036 | 12.3274 | 9.9675
42810.5398 | 8619 | 83.9891 | 54.8708 | 40.1523 | 30.115 | 21.4192 | 19.7357 | 18.8506 | 120.5664 | 85.4324 | 58.3146 | 38.1416 | 21.9121 | 17.2434 | 16.047 | 172.7959 | 197.4913 | 439.2087 | 232.545 | 205.6914 | 394.1982 |  |  |  | 253.778 | 338.8387 | 334.6586 | 342.9961 | 185.5727 | 269.4196 | 148.0315 | 226.3458 | 183.9652 | 208.6709 | 309.9295 | 203.2433 | 326.3053 | 155.1223 |  | 173.8066 | 181.7869 | 113.3276 | 145.3569 |  | 31.1337 | 61.9847 | 30.1653 | 60.697 | 132.3528 | 161.5967 | 202.525 | 6.8623 | 33.2372 | 8.5921 | 71.6848 | 8.493 | 42.2353 | 48.9524 | 51.2187 | 15.01 |  |  | 2.4342 | 0.4075 | 0.45198 | -0.52438 | 2.833 | 2.5124 | 5.8371 | -5.1224 | 0.47659 | 2.2476 | 7.1163 | -0.00054212 | -0.00056183 | -0.00056512 | 284.7638 | 413.7912 | 252.4814 | 122.7083 | 70.0828 | 31.4897 | 19.6055 | 104.4322 | 74.5842 | 45.7191 | 31.8833 | 22.1374 | 19.6807 | 18.2871 | 107.9963 | 97.1698 | 88.6437 | 57.4645 | 47.1098 | 97.2516 | 65.209 | 180.4505 | 220.5596 | 280.6523 | 276.8323 | 301.768 | 334.2816 |  |  |  | 359.5812 | 292.2213 | 289.1078 | 328.5215 | 2.3421 | 1.7386 | 716.3 |  |  | 809.7481 |  |  | 331.5013 | 389.367 | 243.113 | 186.9247 | 275.367 | 176.3277 | 936.8676 | 754.6343 | 781.3571 | 876.0261 | 879.2498 |  | 320.7433 | 632.4474 | 299.6509 | 816.0847 | 352.7462 | 724.2465 |  | 789.4649 |  |  | 843.6505 | 931.2373 | 935.1555 | [6 empty] | 777.4426 |  |  | 764.2873 |  |  | 228.62 | 307.842 | 344.4339 | 116.811 | 245.3471 | 369.0549 | 177.0578 | 274.022 |  | 267.0115 | 332.0585 | 189.0881 | 300.4097 | 236.4474 | 315.1733 | 117.7441 | 234.6571 |  | 297.4506 | 302.0953 | 400.9779 | 162.6872 | 252.6655 | 348.7333 | 176.1524 | 290.3221 | 265.1879 | 327.3832 | 203.5807 | 307.3381 | 0.29871 | 19.5165 | 1.2046 | 0.26955 | -39.7005 | 3.116 | 784.15 | 0.29 | 2.5326 | 0.8144 | 0.8577 | -0.92384 | 2.4457 | 2.3032 | 3.5106 | -8.4604 | -3.1406 | -4.1691 | -0.12659 | -1.8607 | 12.348 | 9.9506
42810.5398 | 8620 | 83.9987 | 54.878 | 40.1624 | 30.1184 | 21.417 | 19.7336 | 18.842 | 120.5759 | 85.4389 | 58.3181 | 38.1421 | 21.915 | 17.2347 | 16.0379 | 172.7965 | 197.4708 | 439.2263 | 232.521 | 205.8899 | 394.1916 |  |  |  | 253.786 | 338.8028 | 334.8087 | 343.1867 | 187.353 | 269.2691 | 148.0357 | 226.3206 | 183.6228 | 208.6716 | 309.8983 | 203.1164 | 326.257 | 154.9297 |  | 173.8656 | 181.8384 | 112.7549 | 144.5289 |  | 31.2233 | 62.0893 | 30.184 | 60.5961 | 131.8482 | 161.2204 | 202.7932 | 6.7927 | 33.2332 | 8.4756 | 71.7009 | 8.489 | 42.2132 | 48.9467 | 51.2226 | 15.0052 |  |  | 2.5557 | -0.019625 | 0.6248 | -0.096594 | 3.1228 | 1.9584 | 5.3771 | -5.0133 | 0.73502 | 1.3677 | 6.9906 | -0.00055362 | -0.00051583 | -0.0005914 | 283.7977 | 413.6904 | 252.5188 | 122.7188 | 70.0938 | 31.4871 | 19.6071 | 104.4388 | 74.5934 | 45.7246 | 31.8914 | 22.1442 | 19.6779 | 18.2864 | 109.6426 | 97.9593 | 87.1771 | 55.9762 | 45.737 | 97.35 | 65.2286 | 180.4469 | 220.5541 | 280.6251 | 276.7972 | 301.7369 | 334.2438 |  |  |  | 359.4195 | 291.8843 | 288.2325 | 327.9934 | 2.7627 | 2.4555 | 715.6977 |  |  | 809.5913 |  |  | 331.4976 | 389.3165 | 243.9249 | 186.9256 | 275.3465 | 175.579 | 935.9665 | 754.6563 | 781.7215 | 876.1663 | 879.1686 |  | 320.7743 | 632.1251 | 299.6397 | 816.5328 | 352.7537 | 724.4354 |  | 789.8648 |  |  | 843.3369 | 930.4687 | 933.9911 | [6 empty] | 777.4465 |  |  | 764.2985 |  |  | 229.0871 | 308.2666 | 344.8207 | 116.874 | 244.8666 | 369.0161 | 176.8691 | 273.9075 |  | 267.9083 | 332.36 | 189.2847 | 300.3118 | 236.0525 | 314.9657 | 118.18 | 234.5414 |  | 296.803 | 302.5587 | 400.9504 | 162.4943 | 252.3778 | 349.014 | 175.7316 | 290.2794 | 265.5131 | 327.7687 | 203.5112 | 306.9411 | 0.42178 | 19.5185 | 1.2077 | 0.27174 | -39.8171 | 3.116 | 779.54 | 0.19 | 2.5947 | -0.17875 | 1.0086 | -0.39657 | 2.5667 | 2.0326 | 3.368 | -8.4558 | -3.1324 | -4.1809 | -0.29744 | -1.6954 | 12.3673 | 9.9515
42810.5398 | 8621 | 84.0154 | 54.8938 | 40.1725 | 30.1194 | 21.4171 | 19.7316 | 18.8445 | 120.5888 | 85.4459 | 58.3286 | 38.1568 | 21.92 | 17.2361 | 16.0355 | 172.7847 | 197.4412 | 439.2397 | 232.4891 | 206.0878 | 394.1899 |  |  |  | 253.786 | 338.7735 | 334.7988 | 342.9845 | 186.2984 | 269.0764 | 148.0325 | 226.3031 | 182.6912 | 208.6727 | 309.8654 | 203.0169 | 326.2465 | 154.8645 |  | 174.2994 | 181.7561 | 112.1051 | 143.6372 |  | 31.2264 | 62.1255 | 30.2748 | 60.4749 | 131.033 | 160.8812 | 202.5214 | 6.7194 | 33.2206 | 8.3977 | 71.7281 | 8.4852 | 42.2324 | 48.9538 | 51.2407 | 15.0087 |  |  | 2.6458 | 0.028343 | 0.37969 | -0.087398 | 2.9388 | 2.2436 | 5.496 | -4.9844 | 0.59257 | 1.9338 | 7.1018 | -0.00054705 | -0.00054376 | -0.0005914 | 283.3972 | 414.2111 | 252.5649 | 122.7432 | 70.1127 | 31.4984 | 19.6183 | 104.4642 | 74.6116 | 45.7393 | 31.9084 | 22.157 | 19.6832 | 18.2901 | 114.4231 | 100.6393 | 90.6037 | 55.5052 | 46.7698 | 97.5128 | 65.2839 | 180.4463 | 220.5446 | 280.5973 | 276.7693 | 301.7113 | 334.2013 |  |  |  | 359.3332 | 291.5034 | 286.9913 | 327.7914 | 1.9043 | 1.7554 | 715.1616 |  |  | 809.8642 |  |  | 331.4832 | 389.2853 | 243.8701 | 186.9348 | 275.3247 | 174.9886 | 935.7055 | 754.6274 | 782.134 | 875.689 | 879.0757 |  | 320.766 | 632.1089 | 299.5967 | 816.9904 | 352.7624 | 724.6851 |  | 790.5535 |  |  | 842.34 | 930.1905 | 934.2322 | [6 empty] | 777.4693 |  |  | 764.277 |  |  | 228.6687 | 308.4873 | 345.49 | 116.8169 | 244.7307 | 368.9989 | 176.3692 | 273.7496 |  | 268.477 | 332.7324 | 188.9622 | 300.2919 | 235.9381 | 314.7301 | 118.2747 | 234.5741 |  | 297.7131 | 303.1957 | 400.9143 | 162.299 | 252.1623 | 349.0437 | 175.1579 | 290.2825 | 265.698 | 328.134 | 203.4194 | 306.8454 | 0.25538 | 19.5204 | 1.2098 | 0.27215 | -39.7354 | 3.1161 | 783.53 | 0.2 | 2.6396 | 0.21483 | 0.78629 | -0.37724 | 2.4889 | 2.1747 | 3.4037 | -8.4538 | -3.135 | -4.1929 | -0.80863 | -2.0695 | 12.3913 | 9.9498
42810.5398 | 8622 | 84.0278 | 54.8994 | 40.1781 | 30.1224 | 21.4235 | 19.7305 | 18.8484 | 120.5997 | 85.4534 | 58.3385 | 38.1655 | 21.9294 | 17.2411 | 16.0347 | 172.7729 | 197.4246 | 439.2559 | 232.462 | 206.0093 | 394.2111 |  |  |  | 253.7879 | 338.7427 | 334.6504 | 342.8571 | 184.3065 | 266.2803 | 148.0309 | 226.2855 | 182.741 | 208.6715 | 309.8367 | 202.8329 | 326.195 | 154.7308 |  | 174.5534 | 181.7521 | 112.6264 | 143.2342 |  | 31.1613 | 62.2215 | 30.3057 | 60.6152 | 130.818 | 160.4719 | 202.0777 | 6.7268 | 33.2033 | 8.273 | 71.7448 | 8.4743 | 42.2413 | 48.9396 | 51.2393 | 15.0038 |  |  | 2.4861 | -0.056425 | 0.22133 | -0.18859 | 2.8507 | 2.1983 | 5.314 | -4.7971 | 0.14071 | 1.8509 | 6.9095 | -0.00051091 | -0.00052405 | -0.00060455 | 282.9063 | 414.6092 | 252.5936 | 122.7597 | 70.1152 | 31.4984 | 19.6129 | 104.4694 | 74.6129 | 45.752 | 31.9062 | 22.1609 | 19.6832 | 18.2829 | 113.5938 | 98.966 | 88.0041 | 53.6964 | 46.8013 | 97.5744 | 65.2913 | 180.4468 | 220.5321 | 280.5697 | 276.7362 | 301.6791 | 334.1582 |  |  |  | 359.327 | 292.8543 | 289.6233 | 328.4868 | 2.268 | 1.7964 | 716.0271 |  |  | 810.1193 |  |  | 331.4904 | 389.2636 | 242.2122 | 186.942 | 275.2951 | 174.3878 | 935.4667 | 754.6196 | 782.4415 | 875.6103 | 879.074 |  | 320.7676 | 632.1669 | 299.5342 | 817.0574 | 352.7934 | 724.8282 |  | 791.2069 |  |  | 842.1744 | 929.9335 | 934.0315 | [6 empty] | 777.5353 |  |  | 764.3062 |  |  | 228.0384 | 308.7833 | 346.1701 | 116.7026 | 244.6565 | 368.9866 | 176.6086 | 274.0322 |  | 267.9517 | 332.4794 | 188.5971 | 300.4714 | 236.1274 | 314.7369 | 118.6883 | 234.6828 |  | 297.9222 | 303.1422 | 400.8632 | 162.7964 | 252.0122 | 349.0634 | 174.7979 | 290.3179 | 264.9718 | 328.2915 | 203.3078 | 306.8819 | 0.19201 | 19.5214 | 1.2103 | 0.2729 | -39.7291 | 3.116 | 786.25 | 0.3 | 2.5521 | -0.30316 | 0.60041 | -0.55424 | 2.4502 | 2.1516 | 3.3453 | -8.4537 | -3.141 | -4.1921 | -0.70894 | -1.7797 | 12.3985 | 9.9299
42810.5398 | 8623 | 84.0347 | 54.9058 | 40.1854 | 30.1311 | 21.4235 | 19.7276 | 18.8459 | 120.6016 | 85.4579 | 58.345 | 38.1652 | 21.9253 | 17.2393 | 16.0351 | 172.7756 | 197.4051 | 439.2735 | 232.4324 | 205.9322 | 394.1698 |  |  |  | 253.7833 | 338.7191 | 334.5931 | 343.0325 | 184.4515 | 265.2427 | 148.0315 | 226.258 | 182.2135 | 208.6737 | 309.8111 | 202.789 | 326.1505 | 154.7494 |  | 174.4295 | 182.1683 | 112.3852 | 142.4634 |  | 30.921 | 62.1961 | 30.2371 | 60.8458 | 131.0302 | 160.5637 | 201.8452 | 6.6462 | 33.1731 | 8.1117 | 71.7211 | 8.4619 | 42.2667 | 48.948 | 51.2415 | 15.0108 |  |  | 2.5919 | 0.025715 | 0.35604 | -0.17873 | 3.0985 | 2.1536 | 5.0374 | -4.9502 | 0.30223 | 1.4307 | 6.8958 | -0.00053062 | -0.00053226 | -0.00058483 | 282.3846 | 411.6554 | 252.6358 | 122.7655 | 70.1305 | 31.5027 | 19.6233 | 104.4735 | 74.6203 | 45.7521 | 31.906 | 22.1536 | 19.6841 | 18.2813 | 113.2437 | 98.3296 | 85.4745 | 54.3575 | 47.7979 | 97.5958 | 65.3084 | 180.4438 | 220.5246 | 280.5367 | 276.7104 | 301.6454 | 334.1272 |  |  |  | 359.2964 | 293.9376 | 291.1042 | 329.5123 | 1.2434 | 1.5459 | 717.0049 |  |  | 809.8777 |  |  | 331.4697 | 389.2169 | 240.8068 | 186.9318 | 275.2707 | 174.0081 | 935.7517 | 754.7405 | 782.9598 | 876.8017 | 879.0572 |  | 320.7638 | 632.1562 | 299.5011 | 816.9917 | 352.8065 | 725.0225 |  | 791.8223 |  |  | 842.4393 | 929.5634 | 933.9662 | [6 empty] | 777.574 |  |  | 764.3235 |  |  | 227.2976 | 308.946 | 346.3934 | 116.7738 | 244.3533 | 368.9855 | 177.2566 | 274.0942 |  | 267.5725 | 332.2225 | 188.3212 | 300.5857 | 236.1712 | 314.8432 | 118.8832 | 234.7586 |  | 298.2486 | 303.098 | 400.7981 | 163.488 | 251.7994 | 349.3312 | 174.237 | 290.1898 | 264.6574 | 328.0882 | 203.3263 | 307.0316 | 0.32028 | 19.5225 | 1.2098 | 0.2723 | -39.7434 | 3.116 | 755.64 | 0.16 | 2.6033 | 0.20465 | 0.76148 | -0.53953 | 2.5547 | 2.1298 | 3.2574 | -8.4535 | -3.143 | -4.1892 | -0.66741 | -1.4966 | 12.4165 | 9.8988
42810.5398 | 8624 | 84.054 | 54.9148 | 40.1985 | 30.1411 | 21.4213 | 19.728 | 18.8561 | 120.6102 | 85.4761 | 58.3628 | 38.1747 | 21.928 | 17.2418 | 16.0361 | 172.7648 | 197.3764 | 439.2902 | 232.4003 | 205.8841 | 394.1572 |  |  |  | 253.7816 | 338.6936 | 334.8479 | 343.2891 | 184.0172 | 265.0441 | 148.0359 | 226.2337 | 181.9581 | 208.6718 | 309.7762 | 202.6422 | 326.1034 | 154.5228 |  | 174.6476 | 181.3801 | 111.4684 | 141.42 |  | 30.8259 | 62.1294 | 30.1676 | 61.1621 | 131.1473 | 160.9531 | 201.8388 | 6.5918 | 33.1411 | 8.2078 | 71.7065 | 8.4502 | 42.2896 | 48.9454 | 51.2451 | 15.0024 |  |  | 2.6123 | 0.20182 | 0.36918 | -0.28453 | 2.9421 | 2.5603 | 5.3929 | -5.3359 | 0.5914 | 2.2046 | 7.0299 | -0.00051091 | -0.00054376 | -0.00057826 | 282.8611 | 412.1453 | 252.666 | 122.7774 | 70.1405 | 31.5017 | 19.6151 | 104.4757 | 74.6317 | 45.7545 | 31.9035 | 22.1562 | 19.6856 | 18.2789 | 111.1359 | 97.5185 | 83.307 | 53.3526 | 47.1835 | 97.5555 | 65.3081 | 180.4397 | 220.5154 | 280.515 | 276.6751 | 301.6098 | 334.0807 |  |  |  | 359.1689 | 293.9832 | 290.8267 | 328.9869 | 1.4677 | 1.8212 | 714.7349 |  |  | 810.3406 |  |  | 331.4654 | 389.209 | 240.8821 | 186.9455 | 275.257 | 173.6444 | 937.2225 | 754.7717 | 783.3888 | 876.493 | 879.628 |  | 320.7173 | 631.5796 | 299.435 | 817.0841 | 352.7683 | 724.9496 |  | 792.5017 |  |  | 842.239 | 929.3588 | 935.0301 | [6 empty] | 777.6131 |  |  | 764.3342 |  |  | 226.6285 | 308.9706 | 346.233 | 116.8671 | 244.1489 | 368.9213 | 177.3541 | 273.8284 |  | 267.5009 | 332.2784 | 188.2276 | 300.4064 | 236.0387 | 314.7604 | 118.4523 | 234.7736 |  | 298.4411 | 303.3348 | 400.7055 | 163.7251 | 251.9812 | 349.4561 | 173.721 | 290.1412 | 265.0009 | 327.9043 | 203.0788 | 307.1038 | 0.3432 | 19.5248 | 1.2096 | 0.27286 | -39.6716 | 3.116 | 769.92 | 0.3 | 2.613 | 0.57327 | 0.77534 | -0.68067 | 2.4905 | 2.3233 | 3.3719 | -8.4728 | -3.1317 | -4.195 | -0.43816 | -1.2558 | 12.4419 | 9.9026
42810.5399 | 8625 | 84.0585 | 54.9148 | 40.199 | 30.1406 | 21.4224 | 19.7261 | 18.8436 | 120.6183 | 85.484 | 58.3663 | 38.1737 | 21.9243 | 17.2406 | 16.0356 | 172.7514 | 197.3548 | 439.3069 | 232.3788 | 205.5205 | 394.183 |  |  |  | 253.7834 | 338.6664 | 334.8732 | 343.3024 | 183.772 | 264.1702 | 148.0417 | 226.2166 | 181.8287 | 208.6647 | 309.7495 | 202.2964 | 326.0571 | 154.3251 |  | 174.2994 | 180.8784 | 111.2823 | 141.925 |  | 30.7874 | 62.194 | 30.1461 | 61.2653 | 131.0579 | 160.7899 | 201.7597 | 6.5812 | 33.0987 | 8.378 | 71.6794 | 8.4532 | 42.326 | 48.9524 | 51.2634 | 15.0159 |  |  | 2.4552 | 0.012575 | 0.72468 | -0.3647 | 2.7982 | 2.2896 | 5.2273 | -5.1526 | 0.30554 | 1.6982 | 6.8984 | -0.00052405 | -0.00047476 | -0.00052898 | 284.0614 | 411.901 | 252.6992 | 122.7923 | 70.1536 | 31.513 | 19.6241 | 104.4963 | 74.6458 | 45.7682 | 31.9168 | 22.155 | 19.6908 | 18.2831 | 109.6679 | 97.1387 | 84.045 | 53.4808 | 46.2843 | 97.5768 | 65.3175 | 180.4313 | 220.5014 | 280.4805 | 276.6389 | 301.5744 | 334.0434 |  |  |  | 359.1196 | 293.932 | 291.3405 | 328.531 | 2.4943 | 2.2398 | 712.2514 |  |  | 810.7712 |  |  | 331.4516 | 389.1812 | 240.5911 | 186.9535 | 275.234 | 173.5379 | 937.3321 | 754.8885 | 784.0503 | 876.2233 | 880.0433 |  | 320.6297 | 631.2898 | 299.4101 | 817.4633 | 352.7053 | 725.0626 |  | 793.5086 |  |  | 842.2766 | 929.4793 | 936.3058 | [6 empty] | 777.6785 |  |  | 764.3817 |  |  | 226.3058 | 308.9094 | 345.4373 | 117.0063 | 243.9196 | 368.7413 | 176.8936 | 273.4021 |  | 267.4643 | 332.2685 | 188.5562 | 300.3562 | 236.1188 | 314.5046 | 117.5527 | 234.8046 |  | 298.3782 | 303.6563 | 400.6211 | 163.9471 | 252.2177 | 349.1755 | 173.2983 | 290.0552 | 265.4715 | 327.9786 | 202.8754 | 306.9199 | 0.076257 | 19.5239 | 1.211 | 0.27395 | -39.6477 | 3.116 | 766.54 | 0.19 | 2.5312 | 0.14311 | 1.0864 | -0.77069 | 2.4284 | 2.1966 | 3.3191 | -8.491 | -3.1254 | -4.2108 | -0.27243 | -1.3367 | 12.4243 | 9.911
42810.5399 | 8626 | 84.0698 | 54.9178 | 40.187 | 30.1358 | 21.4189 | 19.734 | 18.8431 | 120.6276 | 85.4866 | 58.3668 | 38.1798 | 21.9242 | 17.2383 | 16.0291 | 172.743 | 197.3295 | 439.315 | 232.353 | 205.0062 | 394.1876 |  |  |  | 253.7838 | 338.6322 | 334.5987 | 343.1223 | 184.6794 | 265.0389 | 148.0446 | 226.1918 | 182.5276 | 208.6692 | 309.7151 | 202.2549 | 325.9949 | 154.3543 |  | 173.4642 | 181.6006 | 112.3503 | 140.1981 |  | 30.7318 | 62.1874 | 30.015 | 61.0105 | 131.0599 | 160.5825 | 202.0128 | 6.6489 | 33.0767 | 8.285 | 71.6476 | 8.4504 | 42.3165 | 48.9445 | 51.2552 | 15.0023 |  |  | 2.3113 | 0.121 | 0.55646 | 0.28913 | 2.9033 | 2.5058 | 5.6544 | -5.2531 | 0.50169 | 1.609 | 6.8119 | -0.00055526 | -0.00050598 | -0.00058483 | 285.2354 | 411.9597 | 252.7444 | 122.8145 | 70.1706 | 31.5209 | 19.6291 | 104.51 | 74.6629 | 45.7794 | 31.9311 | 22.161 | 19.6937 | 18.2926 | 112.9035 | 99.8455 | 87.6205 | 55.5224 | 47.492 | 97.7038 | 65.3781 | 180.4312 | 220.4873 | 280.4558 | 276.6083 | 301.5481 | 333.9992 |  |  |  | 359.0961 | 293.8992 | 292.5261 | 329.4368 | 2.4015 | 2.3136 | 713.9071 |  |  | 811.2615 |  |  | 331.4344 | 389.1443 | 240.5204 | 186.9529 | 275.2126 | 174.2755 | 936.8634 | 754.9435 | 784.9542 | 876.8151 | 879.7422 |  | 320.5197 | 630.8566 | 299.3704 | 817.9961 | 352.6245 | 724.8893 |  | 794.4649 |  |  | 841.9932 | 929.633 | 936.7957 | [6 empty] | 777.7519 |  |  | 764.4011 |  |  | 226.2011 | 309.0264 | 344.4952 | 117.1086 | 243.711 | 368.555 | 176.7723 | 273.1077 |  | 267.5882 | 332.0482 | 188.8077 | 300.5858 | 236.439 | 314.308 | 116.8429 | 234.8917 |  | 298.9435 | 304.0468 | 400.5484 | 163.5682 | 252.135 | 349.0105 | 173.2675 | 289.8555 | 265.7199 | 327.8198 | 202.9129 | 306.7915 | 0.13673 | 19.5257 | 1.2118 | 0.27359 | -39.7789 | 3.116 | 746.06 | 0.16 | 2.4579 | 0.44391 | 0.95197 | 0.68621 | 2.473 | 2.2975 | 3.4512 | -8.4909 | -3.1161 | -4.2323 | -0.61637 | -1.7267 | 12.4675 | 9.8839
42810.5399 | 8627 | 84.0929 | 54.9324 | 40.198 | 30.1451 | 21.4322 | 19.739 | 18.8564 | 120.6473 | 85.5036 | 58.3919 | 38.1975 | 21.94 | 17.2442 | 16.0429 | 172.7361 | 197.3061 | 439.3296 | 232.3179 | 204.7199 | 394.1224 |  |  |  | 253.7848 | 338.6005 | 334.8308 | 343.1018 | 184.6884 | 265.6911 | 148.0414 | 226.172 | 182.3173 | 208.672 | 309.6802 | 201.5347 | 325.9181 | 153.8611 |  | 172.9998 | 181.8699 | 111.6989 | 138.2953 |  | 30.7969 | 62.2991 | 29.9623 | 61.337 | 130.9122 | 160.8178 | 202.3776 | 6.8392 | 33.0797 | 8.1996 | 71.6004 | 8.4474 | 42.3095 | 48.9507 | 51.2706 | 15.009 |  |  | 2.4769 | 0.51592 | 0.68854 | 0.22999 | 3.1149 | 1.9282 | 5.8075 | -5.4628 | 0.74339 | 1.7298 | 6.895 | -0.00053391 | -0.0005799 | -0.00057662 | 287.2407 | 410.8977 | 252.777 | 122.8296 | 70.1812 | 31.5299 | 19.6294 | 104.5156 | 74.6709 | 45.7846 | 31.9278 | 22.1616 | 19.6869 | 18.2879 | 112.802 | 99.1504 | 90.9545 | 57.7969 | 49.4026 | 97.6773 | 65.4437 | 180.4372 | 220.4782 | 280.4199 | 276.5887 | 301.5165 | 333.954 |  |  |  | 359.0622 | 294.7303 | 294.0627 | 329.0882 | 1.9383 | 1.6532 | 714.1684 |  |  | 811.7089 |  |  | 331.4141 | 389.1056 | 240.6578 | 186.948 | 275.1832 | 174.1927 | 936.8336 | 754.959 | 785.5211 | 876.6246 | 879.6077 |  | 320.3767 | 630.7796 | 299.3721 | 818.0768 | 352.6585 | 725.0492 |  | 795.4291 |  |  | 841.9851 | 929.4493 | 936.0425 | [6 empty] | 777.7935 |  |  | 764.4522 |  |  | 226.3621 | 308.9961 | 344.2392 | 116.8461 | 243.4535 | 368.5033 | 177.1674 | 272.7897 |  | 267.6867 | 331.9016 | 188.8872 | 300.315 | 236.7281 | 314.3253 | 116.8833 | 234.9161 |  | 299.383 | 304.1127 | 400.4826 | 162.6486 | 251.8258 | 349.1272 | 173.8039 | 289.6282 | 265.6787 | 327.3949 | 203.0785 | 307.0345 | 0.36978 | 19.5261 | 1.2131 | 0.2725 | -39.786 | 3.116 | 747.95 | 0.33 | 2.546 | 0.9168 | 1.0591 | 0.61212 | 2.5622 | 2.0159 | 3.4986 | -8.4979 | -3.1139 | -4.2317 | -0.60833 | -2.0893 | 12.5145 | 9.8907
42810.5399 | 8628 | 84.1058 | 54.9366 | 40.2045 | 30.1561 | 21.4292 | 19.7362 | 18.8491 | 120.6505 | 85.5095 | 58.4006 | 38.198 | 21.9416 | 17.2472 | 16.0419 | 172.7306 | 197.2819 | 439.3483 | 232.2862 | 204.5144 | 394.0746 |  |  |  | 253.7927 | 338.5753 | 334.6068 | 343.0412 | 185.1757 | 265.543 | 148.046 | 226.1566 | 181.8009 | 208.6675 | 309.6473 | 200.9758 | 325.8747 | 153.4663 |  | 172.9662 | 181.9622 | 110.514 | 137.9595 |  | 31.0139 | 62.374 | 30.0576 | 61.5155 | 130.7348 | 161.1421 | 202.7395 | 7.0991 | 33.0903 | 8.2964 | 71.6031 | 8.4492 | 42.3098 | 48.9726 | 51.3 | 15.0172 |  |  | 2.5577 | 0.053971 | 0.64911 | -0.2497 | 2.881 | 2.4289 | 5.4257 | -5.4109 | 0.52349 | 1.5641 | 6.9238 | -0.00048955 | -0.00054376 | -0.00057169 | 288.3521 | 411.7482 | 252.8215 | 122.844 | 70.1936 | 31.5388 | 19.6382 | 104.5309 | 74.6833 | 45.7996 | 31.9361 | 22.1604 | 19.6905 | 18.2908 | 111.5806 | 93.9515 | 86.182 | 57.5065 | 48.1939 | 97.6822 | 65.4573 | 180.4242 | 220.4601 | 280.3835 | 276.5438 | 301.4777 | 333.9074 |  |  |  | 359.0235 | 296.0836 | 293.4609 | 329.7903 | 2.0737 | 1.8472 | 715.6787 |  |  | 812.3078 |  |  | 331.4106 | 389.0755 | 239.6136 | 186.9446 | 275.1634 | 173.6585 | 935.7621 | 754.9288 | 786.1698 | 876.7028 | 879.5078 |  | 320.2045 | 631.0025 | 299.3872 | 818.4193 | 352.7285 | 725.2265 |  | 796.4247 |  |  | 841.9174 | 929.0716 | 934.5902 | [6 empty] | 777.8049 |  |  | 764.5744 |  |  | 226.2676 | 309.0352 | 344.0406 | 116.7094 | 243.3729 | 368.5284 | 177.1943 | 272.2785 |  | 267.6046 | 331.9274 | 188.88 | 299.955 | 236.7091 | 314.4979 | 117.3947 | 234.4256 |  | 298.7432 | 303.893 | 400.3901 | 161.8137 | 251.9148 | 349.2083 | 174.2742 | 289.5582 | 265.359 | 327.3236 | 203.234 | 307.3826 | 0.22687 | 19.5264 | 1.2125 | 0.27175 | -39.7048 | 3.116 | 749.85 | 0.3 | 2.5868 | 0.29656 | 1.0285 | -0.63788 | 2.4651 | 2.2634 | 3.3829 | -8.5081 | -3.119 | -4.2354 | -0.47202 | -1.5574 | 12.5205 | 9.8679
42810.5399 | 8629 | 84.1128 | 54.9495 | 40.2115 | 30.1537 | 21.4352 | 19.7391 | 18.843 | 120.661 | 85.5158 | 58.4035 | 38.2071 | 21.9389 | 17.2466 | 16.0386 | 172.7191 | 197.2652 | 439.3603 | 232.2548 | 204.2348 | 394.0467 |  |  |  | 253.7964 | 338.5414 | 334.3772 | 342.8373 | 184.3959 | 265.3655 | 148.0431 | 226.1463 | 181.9853 | 208.6761 | 309.6187 | 200.7168 | 325.8346 | 153.1883 |  | 173.2833 | 182.5556 | 110.4463 | 138.5884 |  | 31.0752 | 62.4281 | 30.059 | 61.5274 | 130.6689 | 161.2329 | 202.9541 | 7.1602 | 33.1068 | 8.5436 | 71.5893 | 8.4428 | 42.2999 | 49.0001 | 51.3155 | 15.0164 |  |  | 2.5025 | 0.23533 | 0.6524 | -0.26153 | 2.4387 | 2.3737 | 5.6432 | -5.311 | 0.47795 | 1.5641 | 6.9919 | -0.00052898 | -0.00054705 | -0.00057826 | 291.2895 | 412.8743 | 252.8512 | 122.851 | 70.2017 | 31.5376 | 19.6355 | 104.5296 | 74.6804 | 45.7992 | 31.9293 | 22.1555 | 19.691 | 18.2764 | 112.5272 | 95.3071 | 84.3099 | 55.4576 | 46.5359 | 97.7937 | 65.4798 | 180.4252 | 220.4505 | 280.3561 | 276.5145 | 301.4478 | 333.8657 |  |  |  | 358.9247 | 295.5617 | 291.7274 | 329.2026 | 1.7452 | 2.1491 | 717.3664 |  |  | 812.4717 |  |  | 331.4587 | 389.0322 | 239.4583 | 186.9481 | 275.1448 | 173.3612 | 935.2099 | 754.9984 | 786.9079 | 876.2516 | 879.3198 |  | 320.0926 | 631.2243 | 299.2917 | 818.6004 | 352.7451 | 725.622 |  | 797.7523 |  |  | 841.5705 | 928.7774 | 933.3445 | [6 empty] | 777.8405 |  |  | 764.7426 |  |  | 226.154 | 309.0424 | 343.7747 | 116.9639 | 243.4936 | 368.5113 | 176.7198 | 271.7792 |  | 267.5037 | 332.0307 | 189.1519 | 299.9419 | 236.863 | 314.9509 | 117.6608 | 233.9584 |  | 298.4498 | 303.5667 | 400.3 | 161.4501 | 251.9913 | 348.9802 | 174.2146 | 289.6568 | 264.9011 | 327.5279 | 203.0133 | 307.2937 | 0.20588 | 19.5256 | 1.2137 | 0.27415 | -39.7307 | 3.116 | 771.4 | 0.17 | 2.5583 | 0.61931 | 1.0311 | -0.65287 | 2.2682 | 2.2378 | 3.4504 | -8.5113 | -3.1319 | -4.239 | -0.56352 | -1.3467 | 12.5 | 9.8758
42810.5399 | 8630 | 84.1202 | 54.9525 | 40.2199 | 30.153 | 21.431 | 19.7394 | 18.8436 | 120.672 | 85.5187 | 58.4134 | 38.2099 | 21.9395 | 17.2446 | 16.0407 | 172.7174 | 197.239 | 439.3673 | 232.2382 | 204.6485 | 394.0142 |  |  |  | 253.7986 | 338.5144 | 333.774 | 342.4051 | 182.5266 | 263.8237 | 148.0473 | 226.1241 | 181.9825 | 208.6637 | 309.5788 | 200.4229 | 325.7723 | 152.9508 |  | 173.3112 | 182.6055 | 112.3622 | 138.2528 |  | 31.2474 | 62.487 | 30.1022 | 61.2968 | 130.3175 | 160.9931 | 203.5086 | 7.2396 | 33.1282 | 8.6761 | 71.58 | 8.4319 | 42.2898 | 49.0151 | 51.3471 | 15.016 |  |  | 2.4887 | 0.26228 | 0.53017 | -0.00657 | 2.6372 | 2.7943 | 5.8607 | -5.0179 | 0.75351 | 1.5026 | 6.9212 | -0.00048955 | -0.00051091 | -0.00054376 | 290.0815 | 411.645 | 252.8845 | 122.8699 | 70.2157 | 31.5484 | 19.6302 | 104.5482 | 74.6947 | 45.82 | 31.9392 | 22.1688 | 19.694 | 18.2813 | 115.0517 | 98.4211 | 84.2156 | 55.4957 | 47.2232 | 97.9778 | 65.4692 | 180.4235 | 220.4425 | 280.3219 | 276.4814 | 301.4125 | 333.8199 |  |  |  | 358.8232 | 295.8116 | 291.8494 | 329.5015 | 1.71 | 1.9769 | 718.56 |  |  | 813.2168 |  |  | 331.4832 | 389.0006 | 239.298 | 186.9566 | 275.1057 | 174.4238 | 934.4915 | 755.0428 | 787.7856 | 876.8551 | 879.1295 |  | 320.0238 | 631.4157 | 299.2316 | 818.8535 | 352.7734 | 726.4154 |  | 798.8534 |  |  | 841.7141 | 928.6783 | 932.2027 | [6 empty] | 777.8828 |  |  | 764.889 |  |  | 226.0952 | 308.3817 | 343.5523 | 117.2809 | 243.6655 | 368.4496 | 176.8743 | 271.5792 |  | 267.3294 | 331.8987 | 189.6934 | 300.2821 | 236.9416 | 315.334 | 117.7129 | 233.9407 |  | 299.3116 | 303.0209 | 400.2046 | 161.4832 | 251.8988 | 348.3007 | 174.095 | 289.6423 | 264.611 | 327.6802 | 202.5651 | 306.8689 | 0.4759 | 19.5269 | 1.2126 | 0.27389 | -39.697 | 3.116 | 776.51 | 0.26 | 2.5476 | 0.65386 | 0.92963 | -0.10349 | 2.358 | 2.4273 | 3.5153 | -8.5111 | -3.1414 | -4.2437 | -0.82143 | -1.3375 | 12.5045 | 9.8588
42810.5399 | 8631 | 84.1299 | 54.961 | 40.2112 | 30.1489 | 21.4294 | 19.7326 | 18.8354 | 120.681 | 85.5295 | 58.417 | 38.2102 | 21.9403 | 17.2428 | 16.0387 | 172.6938 | 197.2075 | 439.3818 | 232.197 | 204.9361 | 393.9803 |  |  |  | 253.7837 | 338.4769 | 334.0485 | 342.5706 | 182.9301 | 263.2316 | 148.0488 | 226.1056 | 182.8986 | 208.6643 | 309.5457 | 200.0763 | 325.7123 | 152.4952 |  | 173.7368 | 182.7992 | 114.4064 | 138.101 |  | 31.4564 | 62.6351 | 30.2397 | 61.2105 | 130.067 | 160.5012 | 203.5671 | 7.2135 | 33.1322 | 8.6641 | 71.5509 | 8.4146 | 42.252 | 49.0103 | 51.3648 | 15.0147 |  |  | 2.2771 | 0.33456 | 0.87778 | 0.13602 | 3.0012 | 2.946 | 5.8923 | -5.2748 | 0.41062 | 1.6635 | 6.7865 | -0.00053719 | -0.00057662 | -0.00057497 | 287.6766 | 409.0688 | 252.9221 | 122.8881 | 70.2253 | 31.551 | 19.6357 | 104.554 | 74.7027 | 45.821 | 31.9472 | 22.1692 | 19.691 | 18.2768 | 116.8995 | 102.7629 | 85.9092 | 56.5662 | 47.3695 | 98.1627 | 65.4507 | 180.4209 | 220.4302 | 280.2997 | 276.4548 | 301.3827 | 333.7866 |  |  |  | 358.7697 | 296.8836 | 292.223 | 330.211 | 2.2013 | 2.3922 | 720.1946 |  |  | 814.0026 |  |  | 331.4734 | 388.9614 | 237.8894 | 186.9569 | 275.0815 | 176.0989 | 934.6982 | 754.9388 | 788.4003 | 877.4661 | 879.2075 |  | 319.9234 | 631.811 | 299.1979 | 819.5195 | 352.7893 | 726.9129 |  | 799.4629 |  |  | 842.105 | 928.2757 | 931.6764 | [6 empty] | 778.0161 |  |  | 764.9693 |  |  | 226.4095 | 308.1639 | 343.3254 | 117.4941 | 243.7018 | 368.3854 | 176.8897 | 271.4579 |  | 267.5521 | 332.0199 | 189.6172 | 300.5995 | 236.6286 | 315.3497 | 117.4073 | 234.0677 |  | 299.2665 | 302.038 | 400.146 | 161.2631 | 251.9078 | 346.6333 | 174.1455 | 289.7461 | 264.5967 | 327.7862 | 202.6523 | 306.582 | 0.025604 | 19.5264 | 1.2106 | 0.27392 | -39.6793 | 3.1159 | 784.51 | 0.15 | 2.4356 | 0.73864 | 1.1964 | 0.47098 | 2.5141 | 2.4909 | 3.5227 | -8.5208 | -3.1548 | -4.2609 | -1.0041 | -1.5279 | 12.5042 | 9.8346
42810.5399 | 8632 | 84.1422 | 54.9748 | 40.2174 | 30.1528 | 21.4268 | 19.7288 | 18.8388 | 120.6874 | 85.5407 | 58.4215 | 38.2244 | 21.9408 | 17.2461 | 16.0358 | 172.6979 | 197.1923 | 439.4047 | 232.18 | 205.263 | 393.9064 |  |  |  | 253.8041 | 338.4387 | 334.056 | 342.447 | 184.7994 | 265.1233 | 148.0485 | 226.0963 | 183.7444 | 208.6619 | 309.5091 | 200.048 | 325.6525 | 152.401 |  | 173.5125 | 182.8518 | 116.3871 | 139.4786 |  | 31.6084 | 62.7637 | 30.4509 | 61.2043 | 129.1925 | 160.1924 | 203.4753 | 7.0968 | 33.1379 | 8.5441 | 71.5257 | 8.4196 | 42.2486 | 49.0057 | 51.3915 | 15.0163 |  |  | 2.1661 | 0.56718 | 0.66028 | 0.20502 | 3.5926 | 2.7502 | 5.7411 | -4.9463 | 0.10802 | 1.2903 | 6.9186 | -0.00051583 | -0.0005684 | -0.00057497 | 284.9274 | 409.286 | 252.9575 | 122.9025 | 70.2371 | 31.5583 | 19.6428 | 104.5643 | 74.7113 | 45.8226 | 31.9473 | 22.1724 | 19.6901 | 18.2726 | 119.9402 | 103.7889 | 88.4525 | 59.323 | 47.8458 | 98.3948 | 65.4902 | 180.4181 | 220.4126 | 280.2676 | 276.4178 | 301.3432 | 333.7348 |  |  |  | 358.7103 | 296.8488 | 292.8358 | 329.4878 | 1.9529 | 2.2204 | 721.1169 |  |  | 814.3686 |  |  | 331.4509 | 388.9282 | 238.7501 | 186.9693 | 275.0638 | 177.1223 | 935.4501 | 754.5407 | 788.6127 | 877.6975 | 879.279 |  | 319.732 | 632.1908 | 299.2735 | 819.4404 | 352.6819 | 726.8299 |  | 799.6118 |  |  | 842.3402 | 928.0665 | 931.7989 | [6 empty] | 778.0558 |  |  | 765.0457 |  |  | 226.4064 | 308.2898 | 343.4086 | 117.5247 | 243.7262 | 368.2926 | 176.4897 | 271.3386 |  | 267.3286 | 332.4559 | 189.3803 | 300.5117 | 236.4465 | 315.3632 | 117.6646 | 233.8069 |  | 297.9203 | 301.7927 | 400.0952 | 161.4975 | 251.8039 | 345.3449 | 174.2347 | 289.7941 | 264.5255 | 327.8953 | 203.0406 | 306.2041 | 0.31643 | 19.5259 | 1.2083 | 0.27234 | -39.6684 | 3.116 | 809.06 | 0.24 | 2.3796 | 0.96192 | 1.0379 | 0.57834 | 2.7497 | 2.4058 | 3.476 | -8.5372 | -3.16 | -4.2676 | -1.3134 | -1.8057 | 12.4613 | 9.8496
42810.54 | 8633 | 84.1596 | 54.9734 | 40.2294 | 30.1585 | 21.4296 | 19.7281 | 18.8438 | 120.7023 | 85.5469 | 58.4326 | 38.2329 | 21.9471 | 17.246 | 16.0387 | 172.6842 | 197.1709 | 439.4159 | 232.148 | 205.6324 | 393.8659 |  |  |  | 253.8024 | 338.417 | 334.6761 | 342.6259 | 184.6422 | 264.8939 | 148.0428 | 226.082 | 185.4528 | 208.6676 | 309.4645 | 200.3146 | 325.6043 | 152.8292 |  | 172.4063 | 183.0577 | 117.7124 | 141.5979 |  | 31.6512 | 62.9121 | 30.7479 | 61.2286 | 128.1354 | 160.3706 | 203.4727 | 7.1026 | 33.1286 | 8.3452 | 71.4923 | 8.4111 | 42.2471 | 48.9753 | 51.4303 | 15.0152 |  |  | 2.2975 | -0.23122 | 0.42898 | 0.038114 | 3.4454 | 2.7292 | 5.563 | -4.7018 | 0.51629 | 0.57846 | 6.8767 | -0.00059797 | -0.00053062 | -0.00056183 | 286.6407 | 410.7471 | 252.9965 | 122.9173 | 70.2465 | 31.5616 | 19.6442 | 104.5704 | 74.7216 | 45.832 | 31.9482 | 22.1656 | 19.6905 | 18.2781 | 121.01 | 102.8311 | 87.6828 | 60.6124 | 50.2156 | 98.5422 | 65.4937 | 180.414 | 220.4085 | 280.2335 | 276.3873 | 301.3214 | 333.6963 |  |  |  | 358.6134 | 296.7786 | 293.5158 | 329.5146 | 2.5384 | 2.0666 | 721.8382 |  |  | 814.5989 |  |  | 331.4381 | 388.8955 | 239.3687 | 186.9748 | 275.0531 | 179.4367 | 936.1659 | 754.2361 | 789.0558 | 878.2148 | 879.5723 |  | 319.6618 | 632.5384 | 299.2675 | 818.7386 | 352.6737 | 726.7139 |  | 799.9383 |  |  | 841.8767 | 928.2721 | 932.7873 | [6 empty] | 778.096 |  |  | 765.0872 |  |  | 226.0908 | 308.2402 | 344.1379 | 118.1887 | 244.0871 | 368.2565 | 176.9981 | 271.7125 |  | 266.6944 | 332.5667 | 189.6273 | 300.4486 | 236.591 | 314.9277 | 117.1412 | 233.4669 |  | 297.6116 | 302.4 | 400.0408 | 161.3693 | 251.8007 | 345.1714 | 173.2743 | 289.7662 | 264.3586 | 328.1633 | 203.1546 | 305.8625 | 0.56662 | 19.5271 | 1.2061 | 0.27119 | -39.7007 | 3.116 | 825.65 | 0.21 | 2.4502 | -0.61431 | 0.83675 | 0.24941 | 2.6934 | 2.3971 | 3.4224 | -8.5506 | -3.1701 | -4.2488 | -1.4142 | -1.7198 | 12.3988 | 9.8407
42810.54 | 8634 | 84.1761 | 54.9804 | 40.2332 | 30.1586 | 21.4362 | 19.7291 | 18.8408 | 120.7155 | 85.5608 | 58.4445 | 38.2341 | 21.9511 | 17.25 | 16.0367 | 172.675 | 197.1417 | 439.4415 | 232.1223 | 205.6611 | 393.8433 |  |  |  | 253.7964 | 338.3865 | 334.9246 | 342.7944 | 184.2653 | 262.9259 | 148.0446 | 226.0651 | 186.8796 | 208.6538 | 309.4321 | 200.8547 | 325.5164 | 153.3018 |  | 171.3647 | 183.4491 | 118.1649 | 142.7157 |  | 31.6239 | 62.9456 | 30.9125 | 61.5782 | 127.5818 | 160.4085 | 203.4037 | 7.1448 | 33.1062 | 8.0874 | 71.4391 | 8.4237 | 42.2574 | 48.9811 | 51.4511 | 15.0131 |  |  | 2.1286 | -0.21413 | 0.30807 | -0.44684 | 3.2811 | 2.3606 | 5.2213 | -4.8313 | 0.69396 | 0.60615 | 6.9834 | -0.00054869 | -0.00049284 | -0.00059797 | 287.4108 | 410.7574 | 253.0305 | 122.9327 | 70.2575 | 31.5635 | 19.6436 | 104.5832 | 74.7317 | 45.8413 | 31.9588 | 22.1658 | 19.6927 | 18.2785 | 122.2758 | 102.3371 | 86.3777 | 60.4193 | 48.9934 | 98.6698 | 65.5046 | 180.4047 | 220.4015 | 280.2088 | 276.3554 | 301.2793 | 333.6529 |  |  |  | 358.5266 | 296.6798 | 291.7178 | 329.4865 | 2.1812 | 1.7183 | 722.2869 |  |  | 814.9614 |  |  | 331.4281 | 388.8555 | 238.2859 | 186.9736 | 275.0272 | 180.2632 | 936.7785 | 754.0556 | 789.3645 | 877.7492 | 879.743 |  | 319.6307 | 632.3949 | 299.2299 | 818.3771 | 352.5878 | 726.7088 |  | 800.4249 |  |  | 841.826 | 928.6047 | 932.6723 | [6 empty] | 778.1947 |  |  | 765.0951 |  |  | 225.7533 | 308.1085 | 344.7713 | 118.2729 | 244.0984 | 368.2229 | 176.5368 | 271.8238 |  | 266.1187 | 332.1187 | 189.9866 | 300.0698 | 236.6328 | 314.3522 | 117.2051 | 233.2051 |  | 297.3383 | 302.939 | 399.9583 | 161.8197 | 251.8755 | 345.3711 | 172.2836 | 289.5374 | 264.3494 | 328.3668 | 203.0547 | 305.7658 | 0.49227 | 19.5262 | 1.2061 | 0.27302 | -39.67 | 3.116 | 823.01 | 0.31 | 2.3541 | -0.59121 | 0.70912 | -0.85403 | 2.6285 | 2.2295 | 3.3158 | -8.5577 | -3.1687 | -4.2459 | -1.5392 | -1.5735 | 12.361 | 9.8341
42810.54 | 8635 | 84.1838 | 54.9911 | 40.2355 | 30.167 | 21.438 | 19.7313 | 18.8381 | 120.7221 | 85.5607 | 58.4513 | 38.2374 | 21.9492 | 17.242 | 16.0266 | 172.6699 | 197.1209 | 439.4536 | 232.0901 | 205.9537 | 393.7931 |  |  |  | 253.8031 | 338.3507 | 334.268 | 342.5549 | 185.5479 | 262.4427 | 148.0572 | 226.0522 | 187.9457 | 208.6552 | 309.3894 | 201.0722 | 325.4544 | 153.5438 |  | 170.5899 | 184.1056 | 118.6556 | 143.1769 |  | 31.5984 | 62.9985 | 30.9499 | 61.7758 | 127.3003 | 160.2183 | 203.3569 | 7.2935 | 33.0775 | 7.857 | 71.3478 | 8.4136 | 42.2504 | 49.009 | 51.4868 | 15.0233 |  |  | 2.1602 | -0.29824 | 0.4178 | -0.51781 | 3.0439 | 1.5753 | 4.5301 | -5.1007 | 0.38104 | 1.6843 | 7.2556 | -0.00045834 | -0.00053062 | -0.0005569 | 288.1002 | 411.9333 | 253.0612 | 122.9419 | 70.266 | 31.5707 | 19.645 | 104.5886 | 74.7442 | 45.8475 | 31.9665 | 22.1665 | 19.69 | 18.2708 | 123.6538 | 103.7579 | 87.2112 | 59.7839 | 49.3537 | 98.7886 | 65.5375 | 180.4045 | 220.3917 | 280.1877 | 276.3312 | 301.2492 | 333.617 |  |  |  | 358.4838 | 296.5467 | 289.813 | 329.321 | 2.1278 | 2.4592 | 722.9871 |  |  | 815.4042 |  |  | 331.4086 | 388.8245 | 237.1097 | 186.9727 | 274.9943 | 180.7264 | 936.9666 | 753.8797 | 789.8447 | 878.0737 | 879.8631 |  | 319.5066 | 632.1724 | 299.1585 | 818.3548 | 352.5161 | 727.1943 |  | 800.9434 |  |  | 841.924 | 928.8857 | 932.7337 | [6 empty] | 778.2619 |  |  | 765.1149 |  |  | 225.9256 | 307.8857 | 345.3233 | 118.044 | 244.0558 | 368.2065 | 176.9581 | 271.908 |  | 265.8544 | 332.2572 | 189.8217 | 299.7649 | 236.4909 | 314.1561 | 117.7878 | 233.0773 |  | 295.442 | 303.2718 | 399.912 | 162.3573 | 251.8252 | 344.9796 | 171.9209 | 289.2331 | 264.7644 | 328.2249 | 202.9392 | 305.7899 | 0.27714 | 19.5264 | 1.2047 | 0.27373 | -39.7106 | 3.116 | 807.25 | 0.25 | 2.3704 | -0.69778 | 0.82588 | -0.91942 | 2.5311 | 1.8209 | 3.0878 | -8.5703 | -3.1676 | -4.2513 | -1.6777 | -1.6621 | 12.3435 | 9.835
42810.54 | 8636 | 84.1887 | 55.0016 | 40.2379 | 30.1712 | 21.439 | 19.7273 | 18.8308 | 120.7279 | 85.5709 | 58.4553 | 38.239 | 21.946 | 17.2405 | 16.0327 | 172.6637 | 197.0983 | 439.472 | 232.0602 | 206.3168 | 393.7673 |  |  |  | 253.8018 | 338.328 | 334.1305 | 342.5174 | 187.4647 | 263.2654 | 148.0547 | 226.0415 | 188.4072 | 208.6572 | 309.354 | 201.0942 | 325.4099 | 153.6368 |  | 169.9605 | 184.4427 | 119.0499 | 143.9052 |  | 31.5462 | 63.0015 | 30.81 | 61.5428 | 127.1068 | 160.1586 | 203.3106 | 7.4957 | 33.0584 | 7.7761 | 71.2098 | 8.3907 | 42.251 | 49.0193 | 51.5067 | 15.0274 |  |  | 2.4007 | 0.061855 | -0.30962 | -0.44421 | 2.8402 | 1.2093 | 4.5531 | -5.2939 | 0.40556 | 0.96071 | 6.9782 | -0.00049119 | -0.00047969 | -0.00053555 | 291.5862 | 414.1132 | 253.1044 | 122.9672 | 70.2836 | 31.5805 | 19.6491 | 104.6006 | 74.7561 | 45.8571 | 31.973 | 22.1788 | 19.692 | 18.2722 | 121.9915 | 101.5328 | 87.6349 | 59.4296 | 50.6291 | 98.7996 | 65.5745 | 180.4031 | 220.3829 | 280.1577 | 276.3041 | 301.2237 | 333.5724 |  |  |  | 358.4116 | 296.1812 | 289.8983 | 329.3091 | 1.3822 | 1.1639 | 723.9445 |  |  | 815.6621 |  |  | 331.3968 | 388.7991 | 237.0507 | 186.9743 | 274.9766 | 181.1116 | 937.213 | 753.8063 | 790.2087 | 878.8673 | 880.1243 |  | 319.4115 | 632.2493 | 299.1557 | 818.6419 | 352.4625 | 727.2685 |  | 801.0349 |  |  | 841.9052 | 929.038 | 933.1319 | [6 empty] | 778.2758 |  |  | 765.1356 |  |  | 225.7658 | 307.6209 | 345.7039 | 117.9472 | 244.3192 | 368.2229 | 177.5275 | 271.9367 |  | 265.8296 | 332.5433 | 189.5526 | 299.6068 | 236.6103 | 314.2324 | 118.1394 | 232.691 |  | 294.4992 | 303.297 | 399.8708 | 162.7145 | 251.7629 | 345.0868 | 171.8099 | 288.9058 | 265.1204 | 328.3044 | 203.1902 | 305.7647 | 0.39655 | 19.5257 | 1.2031 | 0.27378 | -39.665 | 3.116 | 816.63 | 0.34 | 2.5008 | 0.31778 | -0.71097 | -0.85159 | 2.4448 | 1.5953 | 3.0954 | -8.5847 | -3.1699 | -4.2637 | -1.4917 | -1.7048 | 12.3198 | 9.8292
42810.54 | 8637 | 84.1943 | 55.01 | 40.2459 | 30.1666 | 21.4346 | 19.7295 | 18.8344 | 120.7289 | 85.5802 | 58.4652 | 38.2477 | 21.9494 | 17.2393 | 16.0304 | 172.6577 | 197.0811 | 439.4876 | 232.0423 | 206.5585 | 393.7701 |  |  |  | 253.8045 | 338.3088 | 334.0545 | 342.2703 | 187.4029 | 262.8509 | 148.059 | 226.0275 | 189.532 | 208.6578 | 309.3227 | 201.3723 | 325.3753 | 153.9279 |  | 169.9871 | 184.8167 | 118.9619 | 143.6461 |  | 31.558 | 62.8911 | 30.6891 | 61.2727 | 126.8843 | 160.2295 | 203.3378 | 7.7622 | 33.0485 | 7.8478 | 71.0779 | 8.3943 | 42.264 | 49.0156 | 51.5364 | 15.0277 |  |  | 2.6931 | -0.18653 | -0.169 | -0.59929 | 3.1872 | 1.7646 | 4.9749 | -5.5843 | 0.6926 | 1.1999 | 6.9069 | -0.00049284 | -0.00053555 | -0.00056512 | 290.6228 | 411.6896 | 253.1513 | 122.9766 | 70.2998 | 31.5829 | 19.6492 | 104.6164 | 74.7724 | 45.8752 | 31.9851 | 22.1834 | 19.6995 | 18.2732 | 113.7433 | 94.9472 | 79.5333 | 57.4958 | 49.3828 | 98.689 | 65.5161 | 180.3888 | 220.3614 | 280.1212 | 276.266 | 301.1896 | 333.5319 |  |  |  | 358.2637 | 295.8099 | 290.9687 | 328.8203 | 1.6271 | 0.86819 | 724.3658 |  |  | 816.0678 |  |  | 331.3698 | 388.7726 | 236.0916 | 186.9842 | 274.9552 | 182.821 | 937.3008 | 753.7022 | 790.4369 | 879.7935 | 880.1503 |  | 319.3154 | 632.3371 | 299.1611 | 818.6845 | 352.421 | 727.013 |  | 800.9955 |  |  | 841.7556 | 929.348 | 933.3635 | [6 empty] | 778.3144 |  |  | 765.1813 |  |  | 225.9057 | 307.5534 | 345.9916 | 118.2422 | 244.3973 | 368.2182 | 177.5109 | 272.0629 |  | 265.6895 | 332.9905 | 189.6011 | 299.4498 | 236.4673 | 314.2801 | 118.6073 | 232.4854 |  | 293.882 | 303.3 | 399.8392 | 162.5883 | 251.9071 | 345.6748 | 171.8789 | 288.7951 | 265.2706 | 328.4511 | 203.1853 | 305.7388 | 0.35206 | 19.526 | 1.2009 | 0.27249 | -39.6481 | 3.116 | 806.57 | 0.27 | 2.6477 | -0.55175 | -0.52518 | -0.98897 | 2.59 | 1.9272 | 3.2359 | -8.5926 | -3.172 | -4.2684 | -0.58876 | -0.81159 | 12.3244 | 9.8302
42810.54 | 8638 | 84.2154 | 55.0181 | 40.2594 | 30.1729 | 21.439 | 19.7274 | 18.838 | 120.7461 | 85.5925 | 58.4763 | 38.2601 | 21.9526 | 17.241 | 16.034 | 172.6467 | 197.0579 | 439.4967 | 232.0125 | 206.8278 | 393.7701 |  |  |  | 253.8098 | 338.2805 | 333.9309 | 342.0587 | 186.0305 | 261.7185 | 148.0572 | 226.0069 | 188.8323 | 208.6544 | 309.2948 | 201.1811 | 325.3614 | 153.7874 |  | 170.3617 | 184.7531 | 117.7932 | 142.2378 |  | 31.4343 | 62.7539 | 30.5919 | 61.28 | 126.7047 | 159.7395 | 203.299 | 7.6838 | 33.038 | 8.0488 | 70.9478 | 8.3988 | 42.2866 | 49.0404 | 51.5664 | 15.0291 |  |  | 2.3593 | 0.19394 | 0.029448 | -0.61637 | 3.1471 | 1.8053 | 4.904 | -5.3484 | 0.66068 | 1.2578 | 6.9886 | -0.00045177 | -0.0005454 | -0.00057169 | 292.268 | 412.2743 | 253.1811 | 122.9936 | 70.3158 | 31.5917 | 19.6575 | 104.6357 | 74.7834 | 45.8769 | 31.9871 | 22.187 | 19.6906 | 18.2714 | 107.9843 | 90.8663 | 73.3926 | 54.8074 | 46.8739 | 98.5667 | 65.4315 | 180.3927 | 220.3585 | 280.0921 | 276.2426 | 301.1629 | 333.4881 |  |  |  | 358.1961 | 295.4599 | 289.9895 | 328.3463 | 1.5791 | 1.4646 | 724.4625 |  |  | 816.0625 |  |  | 331.3691 | 388.7405 | 234.5148 | 186.9789 | 274.9171 | 180.7679 | 938.8949 | 753.7691 | 790.4059 | 880.0983 | 880.3727 |  | 319.2331 | 632.545 | 299.1421 | 818.1021 | 352.3124 | 726.8576 |  | 800.8711 |  |  | 841.737 | 930.1547 | 933.7293 | [6 empty] | 778.5089 |  |  | 765.3257 |  |  | 226.8325 | 307.5084 | 346.25 | 118.8622 | 244.2933 | 368.2145 | 177.2066 | 272.2353 |  | 265.1324 | 333.5743 | 189.5018 | 299.3929 | 236.0738 | 314.3082 | 119.2205 | 232.347 |  | 293.6745 | 303.7191 | 399.7951 | 162.9085 | 252.1098 | 346.1261 | 172.0253 | 288.7997 | 265.2312 | 328.4461 | 203.1504 | 305.7146 | 0.30815 | 19.5265 | 1.2001 | 0.2718 | -39.7411 | 3.116 | 779.56 | 0.29 | 2.4756 | 0.56248 | 0.21918 | -1.0028 | 2.5722 | 1.9482 | 3.2109 | -8.605 | -3.1791 | -4.2612 | 0.036108 | -0.13943 | 12.3624 | 9.8377
42810.54 | 8639 | 84.2391 | 55.0253 | 40.2616 | 30.1765 | 21.4448 | 19.7319 | 18.8352 | 120.7581 | 85.5983 | 58.4856 | 38.2647 | 21.9554 | 17.2434 | 16.035 | 172.6339 | 197.0283 | 439.5075 | 231.9753 | 206.8299 | 393.7348 |  |  |  | 253.8086 | 338.2412 | 333.654 | 341.7815 | 186.2399 | 261.4925 | 148.062 | 226.0021 | 187.8684 | 208.6591 | 309.2566 | 200.7219 | 325.3325 | 153.4187 |  | 170.5779 | 184.1202 | 116.8991 | 141.3083 |  | 31.2502 | 62.6551 | 30.5113 | 61.1833 | 127.0486 | 159.6501 | 203.0518 | 7.5332 | 33.023 | 8.2574 | 70.8375 | 8.4009 | 42.3125 | 49.0599 | 51.5856 | 15.025 |  |  | 2.9421 | 0.17422 | 0.15627 | -0.31936 | 3.0288 | 2.5774 | 5.5446 | -5.3655 | 0.44468 | 0.75888 | 6.7976 | -0.00047969 | -0.00048462 | -0.00055033 | 290.2596 | 410.3319 | 253.223 | 123.0221 | 70.3276 | 31.6048 | 19.6635 | 104.6375 | 74.7959 | 45.8916 | 31.9927 | 22.1891 | 19.6946 | 18.2826 | 104.9229 | 88.882 | 73.3746 | 53.6856 | 46.1951 | 98.4641 | 65.3748 | 180.3858 | 220.3448 | 280.0603 | 276.2028 | 301.1315 | 333.4443 |  |  |  | 358.1307 | 295.5004 | 290.434 | 328.9378 | 1.9189 | 1.1757 | 724.7007 |  |  | 815.9519 |  |  | 331.3749 | 388.6993 | 234.4769 | 186.9894 | 274.8931 | 180.0293 | 938.0614 | 753.806 | 790.3985 | 879.7266 | 880.5102 |  | 319.1841 | 632.6966 | 299.1144 | 818.0076 | 352.2049 | 726.7702 |  | 800.478 |  |  | 842.142 | 930.5352 | 933.8603 | [6 empty] | 778.6367 |  |  | 765.4926 |  |  | 227.4539 | 307.3001 | 345.7963 | 119.3952 | 244.2148 | 368.2318 | 176.6601 | 272.2645 |  | 264.7797 | 333.9664 | 189.3346 | 299.2922 | 235.8668 | 314.2401 | 119.7174 | 232.1567 |  | 293.7082 | 303.6449 | 399.7123 | 163.3786 | 252.3185 | 346.1733 | 172.2822 | 288.8139 | 265.2364 | 328.4576 | 203.1447 | 305.6905 | 0.24401 | 19.5264 | 1.2007 | 0.27377 | -39.7241 | 3.116 | 757.37 | 0.3 | 2.7639 | 0.53304 | 0.50484 | -0.72169 | 2.5232 | 2.3276 | 3.4139 | -8.6125 | -3.1852 | -4.2676 | 0.36366 | -0.14422 | 12.386 | 9.8157
42810.54 | 8640 | 84.235 | 55.0295 | 40.2522 | 30.1772 | 21.436 | 19.7307 | 18.8247 | 120.7678 | 85.6017 | 58.4942 | 38.2563 | 21.9548 | 17.2371 | 16.0321 | 172.63 | 197.0078 | 439.5213 | 231.9422 | 206.5005 | 393.67 |  |  |  | 253.8102 | 338.2147 | 332.8872 | 341.2898 | 185.628 | 261.9652 | 148.0774 | 225.9862 | 187.7165 | 208.6602 | 309.23 | 200.5659 | 325.3067 | 153.2067 |  | 171.3814 | 183.5923 | 116.0403 | 140.7827 |  | 31.1078 | 62.557 | 30.4523 | 60.9919 | 127.3987 | 159.4037 | 202.8343 | 7.3119 | 32.9904 | 8.2949 | 70.6533 | 8.3908 | 42.3442 | 49.0732 | 51.6041 | 15.0275 |  |  | 2.4204 | 0.42524 | 0.69905 | -0.054542 | 2.8908 | 1.6916 | 5.4257 | -4.9982 | 0.85548 | 0.59503 | 6.9409 | -0.00046655 | -0.00050598 | -0.00054376 | 288.5764 | 410.3093 | 253.2506 | 123.0316 | 70.3348 | 31.6092 | 19.6608 | 104.6434 | 74.7944 | 45.894 | 31.9881 | 22.1833 | 19.6919 | 18.2721 | 102.3418 | 87.0037 | 70.4014 | 52.8255 | 47.2823 | 98.396 | 65.3175 | 180.3805 | 220.3419 | 280.0309 | 276.1772 | 301.1021 | 333.407 |  |  |  | 358.0341 | 295.9391 | 291.8819 | 329.4182 | 2.0076 | 1.4665 | 725.0876 |  |  | 815.6595 |  |  | 331.3775 | 388.6567 | 233.9474 | 186.9911 | 274.8806 | 179.7903 | 939.6781 | 753.9077 | 790.5093 | 879.4845 | 880.3907 |  | 319.2814 | 633.2589 | 299.0342 | 817.5329 | 352.139 | 726.8098 |  | 800.5529 |  |  | 842.5253 | 930.7412 | 934.085 | [6 empty] | 778.7605 |  |  | 765.6224 |  |  | 227.3706 | 307.2627 | 345.4182 | 119.1612 | 244.0238 | 368.2311 | 176.6979 | 272.5589 |  | 264.5663 | 334.2179 | 188.9507 | 299.145 | 235.7982 | 314.1274 | 119.8331 | 232.1434 |  | 294.0384 | 303.4431 | 399.635 | 163.2819 | 252.4232 | 345.7169 | 172.3362 | 288.7231 | 264.9889 | 328.7246 | 202.9845 | 305.6837 | 0.21358 | 19.5266 | 1.2008 | 0.27258 | -39.7408 | 3.116 | 725.23 | 0.26 | 2.508 | 0.83266 | 1.0676 | -0.2982 | 2.4643 | 1.8851 | 3.3761 | -8.6019 | -3.2065 | -4.2599 | 0.64209 | 0.17925 | 12.3987 | 9.7942
42810.54 | 8641 | 84.2567 | 55.0477 | 40.2697 | 30.1814 | 21.447 | 19.7321 | 18.8271 | 120.7824 | 85.6187 | 58.507 | 38.2732 | 21.9648 | 17.2471 | 16.0319 | 172.6213 | 196.9902 | 439.5393 | 231.9187 | 206.1342 | 393.6318 |  |  |  | 253.8167 | 338.1844 | 332.3292 | 341.0718 | 184.8252 | 261.7206 | 148.0727 | 225.9602 | 187.6682 | 208.6533 | 309.1849 | 200.4114 | 325.2897 | 152.6469 |  | 171.1503 | 184.2006 | 115.6727 | 140.8701 |  | 31.1296 | 62.562 | 30.5587 | 60.7239 | 127.0759 | 158.8169 | 202.6604 | 7.4806 | 32.9757 | 8.0743 | 70.4517 | 8.3937 | 42.3798 | 49.0767 | 51.6163 | 15.0287 |  |  | 2.6523 | 0.35953 | 0.80748 | -0.29702 | 3.0722 | 2.7161 | 5.293 | -5.2683 | 0.48185 | 0.66426 | 6.9828 | -0.00045341 | -0.00054705 | -0.00052569 | 288.512 | 409.7642 | 253.2862 | 123.0433 | 70.3492 | 31.6146 | 19.6557 | 104.6598 | 74.8045 | 45.9016 | 32.0005 | 22.1794 | 19.693 | 18.269 | 101.8829 | 89.3688 | 71.8059 | 54.9194 | 47.4087 | 98.3488 | 65.268 | 180.3788 | 220.3188 | 279.9935 | 276.1473 | 301.0698 | 333.3662 |  |  |  | 357.9073 | 296.9004 | 294.669 | 330.0087 | 1.8034 | 2.0623 | 724.6813 |  |  | 815.5178 |  |  | 331.3756 | 388.6252 | 234.5539 | 186.9808 | 274.8387 | 179.7052 | 940.5928 | 754.0248 | 790.8084 | 878.8207 | 880.6286 |  | 319.3403 | 633.6626 | 298.9405 | 817.3204 | 352.148 | 726.9255 |  | 801.1783 |  |  | 843.76 | 931.5079 | 934.7377 | [6 empty] | 778.8654 |  |  | 765.7126 |  |  | 227.4384 | 307.2915 | 345.3124 | 118.8683 | 244.0345 | 368.1836 | 177.2859 | 272.9292 |  | 264.4978 | 333.8651 | 188.5155 | 298.9549 | 235.6062 | 314.2433 | 119.3847 | 232.1021 |  | 294.4749 | 303.704 | 399.5654 | 163.1287 | 252.52 | 344.9736 | 172.0823 | 288.6277 | 264.3419 | 328.7795 | 202.8198 | 305.5488 | 0.3615 | 19.5259 | 1.2014 | 0.27172 | -39.7795 | 3.116 | 729.23 | 0.3 | 2.6249 | 0.76563 | 1.1474 | -0.69589 | 2.5387 | 2.3871 | 3.3323 | -8.6041 | -3.2243 | -4.2532 | 0.68729 | 0.017266 | 12.3949 | 9.767
42810.5401 | 8642 | 84.2624 | 55.0464 | 40.2826 | 30.1835 | 21.4525 | 19.7372 | 18.8349 | 120.7891 | 85.6274 | 58.5142 | 38.2863 | 21.9653 | 17.2411 | 16.0335 | 172.6063 | 196.9639 | 439.55 | 231.8899 | 205.8363 | 393.6319 |  |  |  | 253.8193 | 338.1506 | 332.3454 | 341.0548 | 185.3029 | 261.7136 | 148.0726 | 225.94 | 187.4727 | 208.6587 | 309.1662 | 200.7379 | 325.2254 | 152.8677 |  | 171.3505 | 183.9557 | 113.8089 | 142.2427 |  | 31.2197 | 62.5986 | 30.6451 | 60.4868 | 126.3599 | 158.4756 | 202.6973 | 7.7232 | 32.9367 | 7.6765 | 70.2188 | 8.388 | 42.4181 | 49.0704 | 51.6311 | 15.028 |  |  | 2.446 | 0.12494 | 0.60442 | -0.10514 | 3.2634 | 2.5012 | 5.5151 | -5.4109 | 0.29211 | 0.7977 | 6.9186 | -0.00049776 | -0.00051255 | -0.00051748 | 288.658 | 408.0382 | 253.3213 | 123.0563 | 70.3616 | 31.6162 | 19.6569 | 104.6701 | 74.8158 | 45.9062 | 32.0088 | 22.1867 | 19.6986 | 18.2703 | 102.039 | 91.0432 | 76.1877 | 55.5646 | 47.5605 | 98.2992 | 65.2456 | 180.3825 | 220.3165 | 279.9746 | 276.1107 | 301.0424 | 333.3241 |  |  |  | 357.7975 | 296.6074 | 294.168 | 329.2283 | 1.226 | 1.5254 | 724.4546 |  |  | 815.5836 |  |  | 331.3792 | 388.6017 | 234.8645 | 187.0055 | 274.8147 | 178.928 | 940.3842 | 754.0279 | 791.2828 | 878.9552 | 880.5663 |  | 319.3488 | 633.6338 | 298.8023 | 817.764 | 352.1922 | 727.1003 |  | 801.9095 |  |  | 844.2064 | 931.8583 | 934.8566 | [6 empty] | 778.9617 |  |  | 765.7768 |  |  | 227.3856 | 307.2965 | 345.0769 | 118.6821 | 244.3346 | 368.1211 | 177.2005 | 272.8397 |  | 264.4698 | 333.4441 | 188.6266 | 299.0258 | 235.5128 | 314.3646 | 118.6301 | 231.9469 |  | 295.3446 | 304.1 | 399.4926 | 163.243 | 252.5673 | 345.0686 | 172.0061 | 288.6687 | 264.1488 | 328.742 | 202.828 | 305.5019 | 0.24016 | 19.5258 | 1.2017 | 0.27091 | -39.7828 | 3.1159 | 742 | 0.27 | 2.5207 | 0.45136 | 0.99276 | -0.41405 | 2.6155 | 2.2898 | 3.4001 | -8.6017 | -3.2332 | -4.2619 | 0.66386 | -0.47228 | 12.3519 | 9.7794
42810.5401 | 8643 | 84.2805 | 55.0546 | 40.2861 | 30.1822 | 21.4466 | 19.736 | 18.8371 | 120.8026 | 85.6356 | 58.5274 | 38.2939 | 21.969 | 17.2481 | 16.0364 | 172.6054 | 196.9413 | 439.556 | 231.8597 | 205.4666 | 393.6492 |  |  |  | 253.8202 | 338.118 | 332.2501 | 340.9029 | 184.8376 | 261.5772 | 148.0771 | 225.9205 | 186.6273 | 208.657 | 309.1317 | 201.0336 | 325.1357 | 153.0729 |  | 171.6044 | 183.8204 | 112.6814 | 142.2756 |  | 31.1926 | 62.6341 | 30.6908 | 60.3755 | 125.5514 | 158.6338 | 202.891 | 8.0039 | 32.8956 | 7.7855 | 69.9786 | 8.3952 | 42.4535 | 49.0629 | 51.6529 | 15.0169 |  |  | 2.7233 | 0.10457 | 0.80682 | -0.19976 | 3.6794 | 2.4447 | 5.314 | -5.3077 | 1.0754 | 1.9524 | 6.9757 | -0.00048955 | -0.00046655 | -0.00051912 | 287.7576 | 409.0389 | 253.3526 | 123.0641 | 70.361 | 31.6181 | 19.6639 | 104.6783 | 74.8285 | 45.912 | 32.0065 | 22.1904 | 19.686 | 18.269 | 103.6408 | 92.4275 | 77.827 | 55.4174 | 47.8321 | 98.2973 | 65.2623 | 180.3713 | 220.302 | 279.937 | 276.0735 | 301.0078 | 333.2756 |  |  |  | 357.7384 | 295.7007 | 293.4418 | 329.0821 | 1.9302 | 2.2533 | 724.0308 |  |  | 815.5133 |  |  | 331.3705 | 388.5661 | 234.0377 | 187.0048 | 274.7903 | 178.3017 | 941.1944 | 753.9993 | 791.8906 | 879.0575 | 880.6529 |  | 319.3999 | 633.8539 | 298.7608 | 818.423 | 352.2159 | 727.3966 |  | 802.4274 |  |  | 844.8258 | 932.3408 | 934.8116 | [6 empty] | 778.9669 |  |  | 765.8147 |  |  | 226.9621 | 307.6308 | 344.6023 | 118.532 | 244.3284 | 368.0738 | 176.5893 | 272.4303 |  | 264.5711 | 333.3218 | 188.8926 | 299.0486 | 235.7455 | 314.3776 | 118.4473 | 231.9491 |  | 295.8715 | 304.2125 | 399.4234 | 163.0799 | 252.5736 | 345.5936 | 171.9553 | 288.7769 | 264.277 | 328.9518 | 202.7567 | 305.5413 | 0.084539 | 19.5276 | 1.2047 | 0.27284 | -39.7835 | 3.116 | 724.88 | 0.3 | 2.6594 | 0.41295 | 1.1471 | -0.57076 | 2.7777 | 2.2642 | 3.3382 | -8.6003 | -3.2422 | -4.2782 | 0.48565 | -0.65243 | 12.3441 | 9.7784
42810.5401 | 8644 | 84.2859 | 55.0603 | 40.2833 | 30.1835 | 21.4394 | 19.7274 | 18.8292 | 120.8126 | 85.6429 | 58.5262 | 38.2947 | 21.9665 | 17.2461 | 16.0294 | 172.5938 | 196.9192 | 439.5654 | 231.8273 | 204.9474 | 393.6397 |  |  |  | 253.8267 | 338.0882 | 331.8121 | 340.5511 | 184.0003 | 260.7317 | 148.0724 | 225.8916 | 186.6862 | 208.6474 | 309.0857 | 200.6163 | 325.0588 | 152.6184 |  | 171.8227 | 183.5269 | 112.2614 | 141.2565 |  | 31.3767 | 62.6375 | 30.7112 | 60.3205 | 125.5398 | 158.6226 | 203.1236 | 8.0077 | 32.8714 | 8.1824 | 69.8517 | 8.3937 | 42.4883 | 49.076 | 51.6655 | 15.0217 |  |  | 2.8909 | -0.043281 | 0.8469 | -0.25562 | 3.5289 | 2.2705 | 5.5256 | -5.1513 | 0.6638 | 1.8419 | 6.9152 | -0.00049284 | -0.00049776 | -0.00055526 | 287.4365 | 407.3216 | 253.3945 | 123.0897 | 70.381 | 31.624 | 19.6617 | 104.6947 | 74.838 | 45.927 | 32.019 | 22.196 | 19.7034 | 18.2702 | 106.4225 | 95.4457 | 83.4638 | 55.9303 | 47.1528 | 98.3437 | 65.3206 | 180.3647 | 220.2887 | 279.9126 | 276.0494 | 300.9793 | 333.2327 |  |  |  | 357.7313 | 295.2675 | 293.7971 | 328.3899 | 1.9302 | 1.7921 | 724.0506 |  |  | 815.6897 |  |  | 331.3639 | 388.5229 | 232.4671 | 186.9902 | 274.7626 | 178.348 | 941.9185 | 754.0756 | 791.8561 | 879.3437 | 880.7529 |  | 319.4628 | 633.7604 | 298.7 | 818.1155 | 352.2019 | 727.435 |  | 803.0488 |  |  | 846.0113 | 932.897 | 935.1642 | [6 empty] | 779.0673 |  |  | 765.8536 |  |  | 226.766 | 307.8761 | 344.2883 | 118.1221 | 243.9999 | 368.028 | 175.8347 | 272.5815 |  | 264.4836 | 332.9594 | 188.9449 | 298.9051 | 235.4814 | 314.6055 | 118.1059 | 232.0989 |  | 296.0672 | 304.5354 | 399.3573 | 162.5813 | 252.6521 | 346.0414 | 171.8841 | 289.0049 | 264.3844 | 329.1721 | 202.357 | 305.6461 | 0.24016 | 19.5253 | 1.207 | 0.2741 | -39.7199 | 3.116 | 733.55 | 0.25 | 2.7378 | -0.26567 | 1.1752 | -0.64565 | 2.7203 | 2.182 | 3.404 | -8.5983 | -3.2439 | -4.2708 | 0.18227 | -1.2717 | 12.3666 | 9.7971
42810.5401 | 8645 | 84.2997 | 55.0689 | 40.2855 | 30.1975 | 21.4412 | 19.7282 | 18.8239 | 120.8166 | 85.6523 | 58.5394 | 38.3002 | 21.966 | 17.2521 | 16.0323 | 172.5747 | 196.8855 | 439.5719 | 231.7922 | 204.7776 | 393.6659 |  |  |  | 253.8206 | 338.0572 | 331.5613 | 340.3781 | 183.4844 | 259.4667 | 148.0818 | 225.8791 | 186.9116 | 208.6514 | 309.0685 | 200.4102 | 325.0338 | 152.6719 |  | 171.9581 | 183.5433 | 111.9282 | 141.0606 |  | 31.6413 | 62.7377 | 30.7669 | 60.2404 | 125.2287 | 158.385 | 203.1402 | 7.6588 | 32.8216 | 8.4711 | 69.7225 | 8.3967 | 42.5143 | 49.1051 | 51.6899 | 15.0263 |  |  | 2.584 | 0.070399 | 0.69839 | -0.64857 | 3.088 | 2.1917 | 5.7024 | -5.2183 | 0.41899 | 1.4065 | 6.8978 | -0.00052569 | -0.0005454 | -0.00060126 | 283.8831 | 406.7394 | 253.4362 | 123.105 | 70.3993 | 31.6298 | 19.676 | 104.6983 | 74.8573 | 45.9348 | 32.0267 | 22.2003 | 19.7035 | 18.2709 | 109.843 | 97.2381 | 85.569 | 53.6131 | 49.0843 | 98.4398 | 65.3618 | 180.3589 | 220.2828 | 279.8873 | 276.0134 | 300.9459 | 333.1918 |  |  |  | 357.7046 | 295.4931 | 294.2457 | 328.0374 | 2.6778 | 2.476 | 723.5642 |  |  | 816.193 |  |  | 331.3603 | 388.5098 | 231.4064 | 187.0097 | 274.7466 | 178.5573 | 941.7779 | 754.0563 | 792.2864 | 878.7976 | 880.7914 |  | 319.5586 | 633.4473 | 298.6543 | 817.9839 | 352.2157 | 727.7672 |  | 803.8573 |  |  | 846.3545 | 933.0957 | 935.2807 | [6 empty] | 779.0269 |  |  | 765.9127 |  |  | 226.5113 | 308.0128 | 344.4334 | 117.6091 | 244.0063 | 367.9252 | 175.6211 | 273.0131 |  | 264.7713 | 333.0069 | 188.4997 | 298.5643 | 235.0858 | 314.5582 | 118.2442 | 232.1321 |  | 296.1789 | 304.7507 | 399.2801 | 162.241 | 252.5514 | 345.9012 | 171.7305 | 289.2357 | 265.0322 | 329.1459 | 202.0339 | 305.6752 | 0.14367 | 19.5266 | 1.2079 | 0.27477 | -39.7028 | 3.116 | 732.5 | 0.26 | 2.5854 | 0.33888 | 1.0674 | -1.0286 | 2.544 | 2.1432 | 3.457 | -8.5922 | -3.2384 | -4.266 | -0.18599 | -1.5007 | 12.3701 | 9.8046
42810.5401 | 8646 | 84.3182 | 55.0768 | 40.2951 | 30.2066 | 21.4503 | 19.7356 | 18.8293 | 120.8322 | 85.6611 | 58.5488 | 38.3019 | 21.9775 | 17.2491 | 16.0328 | 172.5803 | 196.874 | 439.5996 | 231.7752 | 204.8627 | 393.6955 |  |  |  | 253.828 | 338.0335 | 331.5543 | 340.44 | 184.2102 | 259.3436 | 148.0923 | 225.8666 | 186.7361 | 208.6549 | 309.0384 | 200.336 | 325.0473 | 152.7045 |  | 172.1642 | 183.8456 | 111.0797 | 140.1918 |  | 31.7122 | 62.8542 | 30.9006 | 60.1999 | 124.9014 | 158.3614 | 203.3048 | 7.3975 | 32.755 | 8.4622 | 69.5609 | 8.3901 | 42.5262 | 49.1116 | 51.7018 | 15.0211 |  |  | 2.2029 | -0.22333 | -0.30502 | -0.81614 | 2.5964 | 2.5262 | 5.8456 | -5.1158 | 1.1503 | 0.89861 | 6.7583 | -0.00058319 | -0.00053883 | -0.00059305 | 282.1082 | 406.6862 | 253.4779 | 123.1197 | 70.4096 | 31.6496 | 19.6837 | 104.7162 | 74.8667 | 45.9502 | 32.0326 | 22.2046 | 19.7077 | 18.279 | 114.3882 | 100.8769 | 89.656 | 53.6889 | 50.049 | 98.5801 | 65.4711 | 180.3647 | 220.274 | 279.8477 | 275.9897 | 300.9094 | 333.152 |  |  |  | 357.6756 | 294.8232 | 294.5747 | 327.8577 | 2.6132 | 2.7078 | 724.4746 |  |  | 816.5835 |  |  | 331.372 | 388.4833 | 231.0428 | 187.0275 | 274.7363 | 177.9421 | 941.7826 | 754.0485 | 792.5904 | 879.0434 | 880.7825 |  | 319.6191 | 633.7202 | 298.6659 | 818.1788 | 352.2707 | 728.1248 |  | 804.2634 |  |  | 846.0301 | 933.0132 | 935.6836 | [6 empty] | 779.0338 |  |  | 765.9235 |  |  | 225.8438 | 308.0994 | 344.011 | 117.3754 | 244.2135 | 367.8504 | 175.4102 | 273.1025 |  | 264.8724 | 333.0344 | 187.6594 | 298.6509 | 235.1556 | 314.1658 | 118.0468 | 232.2067 |  | 296.9867 | 304.8571 | 399.2172 | 162.1545 | 252.3083 | 345.1451 | 171.9738 | 289.3698 | 265.7701 | 329.1541 | 201.9839 | 305.5402 | 0.078954 | 19.5256 | 1.2072 | 0.27359 | -39.7665 | 3.116 | 732.87 | 0.22 | 2.3868 | -0.60369 | -0.70552 | -1.154 | 2.3327 | 2.3009 | 3.5001 | -8.5874 | -3.2452 | -4.2668 | -0.6738 | -1.9417 | 12.3953 | 9.8071
42810.5401 | 8647 | 84.3263 | 55.0902 | 40.3073 | 30.2065 | 21.4499 | 19.7401 | 18.8315 | 120.8398 | 85.6772 | 58.5615 | 38.3148 | 21.9763 | 17.2503 | 16.0358 | 172.5666 | 196.8469 | 439.6027 | 231.7464 | 204.4612 | 393.6574 |  |  |  | 253.8269 | 338.0091 | 331.9383 | 340.5175 | 185.482 | 261.0819 | 148.0852 | 225.8333 | 186.1005 | 208.6431 | 308.9952 | 200.1693 | 325.0219 | 152.5508 |  | 171.3309 | 183.827 | 110.1084 | 141.018 |  | 31.6809 | 62.8882 | 30.8576 | 60.0417 | 125.053 | 158.4282 | 203.6638 | 7.2859 | 32.7043 | 8.0509 | 69.3901 | 8.3951 | 42.5185 | 49.0929 | 51.7124 | 15.0174 |  |  | 2.2614 | -0.20428 | -0.58824 | -1.0796 | 2.6194 | 2.0629 | 5.5519 | -4.8819 | 0.28043 | 1.6753 | 6.9081 | -0.00048298 | -0.00052569 | -0.00055526 | 281.2266 | 407.6086 | 253.5098 | 123.1393 | 70.4191 | 31.6521 | 19.6824 | 104.7254 | 74.8766 | 45.9582 | 32.0388 | 22.2056 | 19.7056 | 18.278 | 116.7522 | 103.1287 | 92.337 | 54.7321 | 49.5663 | 98.6838 | 65.5913 | 180.3572 | 220.2676 | 279.8176 | 275.9554 | 300.8676 | 333.1176 |  |  |  | 357.6772 | 294.8495 | 293.0868 | 327.2494 | 2.0163 | 2.3247 | 725.3886 |  |  | 816.7959 |  |  | 331.3513 | 388.4523 | 232.9465 | 187.0238 | 274.7011 | 176.8853 | 940.6396 | 754.2388 | 792.6377 | 879.1241 | 880.8108 |  | 319.5695 | 634.2905 | 298.6696 | 818.0776 | 352.161 | 728.3731 |  | 804.072 |  |  | 845.4017 | 932.3842 | 935.221 | [6 empty] | 779.223 |  |  | 765.9748 |  |  | 225.2163 | 308.1132 | 344.3894 | 117.6367 | 244.4192 | 367.8707 | 175.3389 | 273.009 |  | 265.0195 | 333.22 | 186.92 | 299.0356 | 235.3037 | 314.127 | 118.0371 | 232.6344 |  | 297.9429 | 305.0564 | 399.1959 | 161.8022 | 252.6423 | 345.2984 | 172.4347 | 289.2519 | 266.2814 | 329.4244 | 202.2631 | 305.613 | 0.32972 | 19.527 | 1.2056 | 0.27182 | -39.7899 | 3.116 | 752.3 | 0.38 | 2.4222 | -0.57739 | -0.9798 | -1.3274 | 2.3431 | 2.0794 | 3.4113 | -8.5919 | -3.2608 | -4.2732 | -0.92373 | -2.2252 | 12.3704 | 9.8241
42810.5401 | 8648 | 84.3421 | 55.095 | 40.3069 | 30.2038 | 21.4461 | 19.7365 | 18.8354 | 120.8464 | 85.6721 | 58.573 | 38.3156 | 21.975 | 17.2457 | 16.0292 | 172.545 | 196.8224 | 439.6099 | 231.7132 | 204.2482 | 393.6266 |  |  |  | 253.8286 | 337.9776 | 332.2695 | 340.8329 | 185.372 | 260.4232 | 148.089 | 225.8121 | 185.0972 | 208.657 | 308.966 | 200.4453 | 324.9912 | 153.0253 |  | 169.6072 | 183.7795 | 110.5582 | 142.7446 |  | 31.6622 | 62.7133 | 30.6751 | 59.866 | 124.7262 | 158.2851 | 203.7594 | 7.2695 | 32.6477 | 7.8591 | 69.2639 | 8.3941 | 42.523 | 49.0752 | 51.7321 | 15.0218 |  |  | 2.0741 | 0.22022 | -0.58561 | -0.89762 | 3.2128 | 1.8697 | 4.7535 | -4.9837 | 0.27148 | 1.6898 | 6.8119 | -0.00045834 | -0.00049284 | -0.00056183 | 282.3818 | 408.2723 | 253.537 | 123.1552 | 70.4334 | 31.6581 | 19.6839 | 104.735 | 74.8879 | 45.959 | 32.0377 | 22.2047 | 19.7024 | 18.2695 | 118.2441 | 104.1861 | 92.9685 | 57.2332 | 48.2028 | 98.8098 | 65.6693 | 180.3541 | 220.2498 | 279.7898 | 275.9245 | 300.8367 | 333.0688 |  |  |  | 357.7159 | 295.2777 | 292.2992 | 327.5008 | 1.5204 | 1.8912 | 726.4125 |  |  | 816.844 |  |  | 331.3127 | 388.4227 | 234.0768 | 187.0168 | 274.6678 | 175.9454 | 939.9659 | 754.2178 | 792.5622 | 879.2292 | 880.8191 |  | 319.4577 | 634.4591 | 298.6391 | 818.2374 | 352.0167 | 728.3193 |  | 803.5196 |  |  | 844.9636 | 932.0415 | 935.0507 | [6 empty] | 779.1138 |  |  | 765.9842 |  |  | 224.693 | 307.718 | 344.3508 | 117.9324 | 244.1817 | 367.8765 | 175.6521 | 272.8935 |  | 266.0506 | 333.0081 | 186.894 | 299.5291 | 234.9459 | 314.5184 | 118.7651 | 232.6396 |  | 298.6175 | 304.6109 | 399.1683 | 161.5396 | 252.6868 | 345.5099 | 172.517 | 289.1229 | 266.6333 | 329.502 | 202.4518 | 305.8247 | 0.26366 | 19.5263 | 1.2059 | 0.27415 | -39.8768 | 3.116 | 769.59 | 0.22 | 2.3183 | 0.59935 | -0.97736 | -1.21 | 2.5946 | 1.9793 | 3.156 | -8.6006 | -3.2676 | -4.2896 | -1.074 | -2.286 | 12.3201 | 9.8204
42810.5401 | 8649 | 84.3436 | 55.0909 | 40.3106 | 30.2074 | 21.4462 | 19.7317 | 18.822 | 120.8502 | 85.6863 | 58.5802 | 38.3226 | 21.9724 | 17.2532 | 16.0283 | 172.5406 | 196.7945 | 439.6212 | 231.6861 | 204.4366 | 393.6166 |  |  |  | 253.8324 | 337.9497 | 333.0546 | 341.3186 | 185.8537 | 261.607 | 148.0838 | 225.7918 | 184.9245 | 208.6486 | 308.9293 | 200.7227 | 324.9583 | 153.4141 |  | 170.3401 | 184.2728 | 110.6165 | 142.0984 |  | 31.52 | 62.5119 | 30.5382 | 59.6091 | 124.9359 | 158.4143 | 203.7687 | 7.3851 | 32.6323 | 7.7293 | 69.2148 | 8.3852 | 42.5299 | 49.0496 | 51.7506 | 15.0235 |  |  | 2.4085 | -0.081393 | -0.46864 | 0.00723 | 3.3331 | 1.4984 | 4.923 | -5.4306 | 0.54139 | 1.9566 | 6.9931 | -0.00052405 | -0.00058976 | -0.00056512 | 283.0734 | 408.4748 | 253.5699 | 123.1606 | 70.4391 | 31.6575 | 19.6825 | 104.741 | 74.8904 | 45.9637 | 32.0394 | 22.202 | 19.7 | 18.2618 | 115.435 | 102.4581 | 92.912 | 58.1068 | 49.1354 | 98.7726 | 65.7041 | 180.3458 | 220.2358 | 279.7618 | 275.8946 | 300.7981 | 333.0208 |  |  |  | 357.7104 | 295.8798 | 292.6605 | 327.9644 | 1.2073 | 1.3895 | 727.2853 |  |  | 816.7428 |  |  | 331.2943 | 388.3929 | 235.5162 | 187.0211 | 274.6461 | 176.1774 | 939.6921 | 754.2903 | 792.2583 | 879.0921 | 881.015 |  | 319.3194 | 634.406 | 298.5257 | 818.5847 | 351.9148 | 728.1464 |  | 802.659 |  |  | 844.2289 | 931.4584 | 934.9722 | [6 empty] | 779.3408 |  |  | 765.993 |  |  | 224.7133 | 307.7388 | 344.7505 | 117.7163 | 244.225 | 367.877 | 175.9979 | 272.6271 |  | 266.5108 | 333.0952 | 187.1844 | 299.8857 | 234.8052 | 314.7434 | 118.7352 | 232.573 |  | 297.4907 | 304.3584 | 399.123 | 162.0988 | 252.8375 | 345.9079 | 172.3068 | 289.0248 | 266.9438 | 329.1969 | 202.3487 | 305.8636 | 0.25287 | 19.526 | 1.2042 | 0.27395 | -39.7992 | 3.1159 | 743.82 | 0.15 | 2.5011 | -0.36426 | -0.87406 | 0.10856 | 2.6431 | 1.7722 | 3.2122 | -8.6164 | -3.2741 | -4.3077 | -0.76646 | -2.2756 | 12.3355 | 9.8071
42810.5402 | 8650 | 84.3595 | 55.1084 | 40.3077 | 30.2138 | 21.4514 | 19.7332 | 18.8265 | 120.8646 | 85.701 | 58.59 | 38.3355 | 21.9823 | 17.2504 | 16.0346 | 172.5349 | 196.7733 | 439.6356 | 231.6549 | 204.761 | 393.5772 |  |  |  | 253.8345 | 337.9142 | 332.987 | 341.1337 | 184.4835 | 262.0395 | 148.0903 | 225.7765 | 185.0744 | 208.6469 | 308.8982 | 200.8627 | 324.94 | 153.5118 |  | 170.852 | 184.0882 | 110.9039 | 141.8956 |  | 31.408 | 62.3326 | 30.3945 | 59.3691 | 125.1953 | 158.8396 | 203.9127 | 7.6758 | 32.6072 | 7.6859 | 69.1514 | 8.397 | 42.5412 | 49.0361 | 51.7669 | 15.027 |  |  | 2.3698 | 0.31485 | -0.057288 | -0.28059 | 2.8619 | 1.6726 | 4.8218 | -5.4306 | 0.5593 | 1.3331 | 7.0142 | -0.0005799 | -0.00051091 | -0.00055362 | 283.0807 | 407.8396 | 253.6124 | 123.1657 | 70.4547 | 31.6609 | 19.6807 | 104.7503 | 74.903 | 45.9797 | 32.0418 | 22.2058 | 19.6968 | 18.2649 | 108.5829 | 97.6908 | 86.4441 | 56.2407 | 48.6294 | 98.6522 | 65.667 | 180.3468 | 220.2334 | 279.7269 | 275.8614 | 300.7631 | 332.9788 |  |  |  | 357.576 | 297.3311 | 293.6571 | 328.6196 | 1.5971 | 0.67961 | 726.6564 |  |  | 816.8733 |  |  | 331.282 | 388.3619 | 236.1858 | 187.0213 | 274.6264 | 176.2636 | 940.2447 | 754.3233 | 792.176 | 879.4229 | 881.3955 |  | 319.1922 | 634.5031 | 298.5127 | 818.8279 | 351.941 | 728.1623 |  | 802.58 |  |  | 843.3901 | 931.0792 | 935.6602 | [6 empty] | 779.4176 |  |  | 766.0535 |  |  | 224.5836 | 308.0057 | 345.1438 | 117.8411 | 244.3636 | 367.8695 | 175.6873 | 272.4349 |  | 266.8332 | 333.2296 | 187.3013 | 300.2995 | 235.0042 | 314.7457 | 118.5046 | 232.362 |  | 297.2674 | 303.3163 | 399.0669 | 162.5057 | 252.9711 | 346.3157 | 171.8373 | 288.8125 | 266.9 | 328.8354 | 202.2519 | 305.8348 | 0.25672 | 19.5266 | 1.2026 | 0.27381 | -39.815 | 3.1159 | 774.29 | 0.26 | 2.4818 | 0.71623 | -0.30552 | -0.67614 | 2.4504 | 1.8732 | 3.1806 | -8.6365 | -3.2777 | -4.3123 | -0.019906 | -1.5614 | 12.3398 | 9.7775
42810.5402 | 8651 | 84.3615 | 55.1118 | 40.3106 | 30.2137 | 21.4471 | 19.7338 | 18.8207 | 120.8707 | 85.704 | 58.5909 | 38.3341 | 21.987 | 17.2422 | 16.0243 | 172.5274 | 196.7535 | 439.6488 | 231.6284 | 205.0203 | 393.5498 |  |  |  | 253.8347 | 337.8927 | 333.1024 | 341.2728 | 185.2169 | 262.9527 | 148.098 | 225.7538 | 185.0858 | 208.6399 | 308.8622 | 200.6624 | 324.8935 | 153.1441 |  | 170.753 | 184.0052 | 110.6119 | 141.0777 |  | 31.367 | 62.2496 | 30.3512 | 59.2493 | 124.4081 | 158.7899 | 203.7746 | 7.7964 | 32.5898 | 7.7031 | 69.102 | 8.3859 | 42.5504 | 49.0096 | 51.7844 | 15.0271 |  |  | 2.3317 | 0.007975 | 0.079392 | -0.79511 | 2.5938 | 1.2106 | 4.7035 | -5.4332 | 0.15355 | 1.39 | 6.9468 | -0.00049941 | -0.00054212 | -0.00052569 | 283.3872 | 406.7167 | 253.647 | 123.1892 | 70.4548 | 31.6678 | 19.6832 | 104.7658 | 74.9144 | 45.9862 | 32.0472 | 22.2123 | 19.709 | 18.2607 | 106.1931 | 97.9838 | 81.0901 | 54.2418 | 45.9285 | 98.5871 | 65.6126 | 180.3463 | 220.2336 | 279.7052 | 275.8288 | 300.7389 | 332.9519 |  |  |  | 357.3998 | 297.2485 | 293.0684 | 328.3352 | 0.99563 | 1.7791 | 725.8193 |  |  | 816.798 |  |  | 331.2747 | 388.3342 | 236.4403 | 187.0273 | 274.5997 | 176.6589 | 940.354 | 754.2757 | 792.5057 | 880.3871 | 881.4334 |  | 319.0326 | 634.688 | 298.5016 | 819.1304 | 352.0104 | 728.1174 |  | 803.0073 |  |  | 842.9972 | 931.2136 | 936.0288 | [6 empty] | 779.4423 |  |  | 766.1644 |  |  | 224.5128 | 308.1427 | 345.2746 | 117.9367 | 244.3047 | 367.8158 | 175.2483 | 272.4627 |  | 266.4214 | 333.1506 | 187.4013 | 300.7371 | 235.3045 | 314.9133 | 118.5513 | 232.3396 |  | 297.3448 | 302.3486 | 399.0099 | 162.6218 | 252.8031 | 346.5398 | 171.6554 | 288.5733 | 267.1849 | 328.8753 | 202.2939 | 305.8166 | 0.45799 | 19.5269 | 1.2012 | 0.27237 | -39.7604 | 3.116 | 787.12 | 0.21 | 2.4639 | 0.11398 | 0.35961 | -1.1381 | 2.3326 | 1.5936 | 3.1412 | -8.6495 | -3.2836 | -4.3149 | 0.23765 | -0.97299 | 12.3589 | 9.7705
42810.5402 | 8652 | 84.3776 | 55.1196 | 40.316 | 30.2144 | 21.4499 | 19.7396 | 18.8188 | 120.8836 | 85.7078 | 58.5973 | 38.34 | 21.9885 | 17.2465 | 16.0255 | 172.5129 | 196.7267 | 439.6624 | 231.6088 | 205.1429 | 393.4967 |  |  |  | 253.8367 | 337.8615 | 333.2938 | 341.3671 | 186.1563 | 263.6012 | 148.0994 | 225.746 | 184.493 | 208.6321 | 308.8333 | 200.2949 | 324.827 | 152.6906 |  | 170.8327 | 183.6248 | 110.024 | 139.5449 |  | 31.3897 | 62.242 | 30.3449 | 59.1339 | 123.6792 | 158.7344 | 203.5897 | 7.6538 | 32.5595 | 7.8566 | 69.0671 | 8.3878 | 42.5581 | 49.003 | 51.7898 | 15.03 |  |  | 2.4657 | 0.33259 | 0.32186 | -0.97319 | 2.9513 | 1.2139 | 4.5899 | -5.1303 | 0.45927 | 1.5144 | 6.9606 | -0.00047312 | -0.00051912 | -0.00052405 | 284.5319 | 406.2878 | 253.6896 | 123.2128 | 70.4803 | 31.68 | 19.685 | 104.7724 | 74.9242 | 45.9956 | 32.0586 | 22.2105 | 19.7116 | 18.2682 | 100.4801 | 94.1733 | 77.2244 | 53.0952 | 45.2592 | 98.4016 | 65.559 | 180.3387 | 220.2091 | 279.6685 | 275.7948 | 300.6882 | 332.8947 |  |  |  | 357.2323 | 297.4537 | 294.2013 | 328.0811 | 0.78148 | 0.77146 | 724.2962 |  |  | 816.7547 |  |  | 331.2488 | 388.2865 | 238.1476 | 187.0262 | 274.5711 | 176.3505 | 939.9481 | 754.2103 | 792.8103 | 880.7346 | 881.35 |  | 318.9435 | 634.889 | 298.438 | 819.3516 | 352.0244 | 728.0152 |  | 803.4209 |  |  | 843.1683 | 931.4138 | 935.643 | [6 empty] | 779.4993 |  |  | 766.2783 |  |  | 224.2716 | 308.148 | 345.5129 | 117.6165 | 244.1116 | 367.7334 | 174.9154 | 272.3093 |  | 266.1447 | 332.9354 | 187.6492 | 301.0944 | 235.1891 | 315.0404 | 118.6671 | 232.4814 |  | 297.478 | 302.3438 | 398.9375 | 162.1905 | 252.8532 | 346.5933 | 171.8238 | 288.5256 | 267.1508 | 329.0544 | 202.2935 | 305.9875 | 0.38943 | 19.5257 | 1.1995 | 0.27076 | -39.7951 | 3.116 | 783.55 | 0.26 | 2.5353 | 0.73603 | 0.72407 | -1.259 | 2.488 | 1.5957 | 3.1028 | -8.6538 | -3.2936 | -4.3199 | 0.84965 | -0.5499 | 12.3964 | 9.7634
42810.5402 | 8653 | 84.3848 | 55.1284 | 40.3251 | 30.2111 | 21.4542 | 19.7391 | 18.8244 | 120.8969 | 85.7195 | 58.608 | 38.3504 | 21.9864 | 17.2501 | 16.032 | 172.502 | 196.7023 | 439.673 | 231.5747 | 205.299 | 393.4227 |  |  |  | 253.8382 | 337.8312 | 333.0633 | 341.2767 | 186.4264 | 264.6921 | 148.1017 | 225.7272 | 185.5322 | 208.6328 | 308.7961 | 199.6954 | 324.7808 | 152.1842 |  | 171.0911 | 183.7403 | 112.482 | 137.9566 |  | 31.6114 | 62.2091 | 30.3524 | 58.8844 | 123.557 | 159.0253 | 203.4895 | 7.3161 | 32.5183 | 8.1533 | 69.0145 | 8.389 | 42.5508 | 49.011 | 51.8064 | 15.0285 |  |  | 2.3842 | -0.16222 | 0.31004 | -0.3417 | 3.3022 | 1.9262 | 4.9184 | -5.1184 | 0.71245 | 1.6006 | 6.867 | -0.00050598 | -0.00047641 | -0.00055855 | 283.964 | 406.9279 | 253.7197 | 123.2152 | 70.4889 | 31.6797 | 19.6889 | 104.781 | 74.9304 | 46.0043 | 32.0642 | 22.2156 | 19.7049 | 18.2701 | 96.7176 | 90.6206 | 71.0264 | 49.9791 | 45.293 | 98.2522 | 65.449 | 180.3298 | 220.2005 | 279.639 | 275.762 | 300.6575 | 332.8526 |  |  |  | 357.1063 | 297.3506 | 294.9807 | 328.9325 | 0.99238 | 1.2352 | 724.9462 |  |  | 816.789 |  |  | 331.2416 | 388.2631 | 238.2961 | 187.0356 | 274.5507 | 178.3825 | 940.0192 | 754.5491 | 792.8933 | 881.1664 | 881.2279 |  | 318.9009 | 635.453 | 298.4319 | 818.7221 | 351.9721 | 727.8865 |  | 803.1958 |  |  | 842.892 | 931.3604 | 935.4697 | [6 empty] | 779.626 |  |  | 766.3814 |  |  | 224.4585 | 307.698 | 345.8633 | 117.5009 | 243.8535 | 367.6379 | 175.0395 | 272.1962 |  | 265.7369 | 332.7339 | 188.0518 | 301.207 | 234.9251 | 315.1299 | 118.8821 | 232.663 |  | 297.096 | 302.1661 | 398.8611 | 161.992 | 252.8204 | 346.5847 | 171.9849 | 288.4337 | 267.2525 | 328.9836 | 202.1951 | 306.2671 | 0.19394 | 19.5266 | 1.201 | 0.27077 | -39.6082 | 3.116 | 764.32 | 0.3 | 2.4956 | -0.51401 | 0.7106 | -0.74601 | 2.6327 | 2.0107 | 3.213 | -8.6536 | -3.3097 | -4.3068 | 1.2494 | 0.12558 | 12.437 | 9.7291
42810.5402 | 8654 | 84.3995 | 55.1413 | 40.3408 | 30.2235 | 21.454 | 19.7398 | 18.8283 | 120.9081 | 85.7241 | 58.6263 | 38.3538 | 21.9891 | 17.2552 | 16.0286 | 172.4948 | 196.6777 | 439.6826 | 231.5451 | 205.5311 | 393.3876 |  |  |  | 253.8424 | 337.8102 | 332.4392 | 340.7675 | 186.8085 | 265.7486 | 148.1015 | 225.7055 | 186.7283 | 208.6351 | 308.7678 | 199.2459 | 324.7407 | 151.751 |  | 170.8242 | 184.0306 | 113.9026 | 137.9837 |  | 31.6393 | 62.2152 | 30.4025 | 59.1154 | 124.2787 | 159.4158 | 203.516 | 7.1509 | 32.4945 | 8.1239 | 68.9558 | 8.3745 | 42.5282 | 49.0017 | 51.8158 | 15.0168 |  |  | 1.9841 | -0.12805 | 0.38298 | -0.59535 | 3.3081 | 2.6549 | 4.9276 | -5.0593 | 0.46647 | 1.7259 | 6.8014 | -0.00049612 | -0.00046655 | -0.00055198 | 283.9832 | 409.3321 | 253.7536 | 123.237 | 70.5088 | 31.6992 | 19.6973 | 104.7925 | 74.9441 | 46.0105 | 32.0712 | 22.2185 | 19.6991 | 18.2719 | 96.2955 | 93.2354 | 73.0611 | 49.1908 | 44.8799 | 98.1803 | 65.4054 | 180.3331 | 220.1932 | 279.616 | 275.7321 | 300.6276 | 332.8213 |  |  |  | 356.9997 | 297.1821 | 294.4296 | 329.1221 | 1.6751 | 1.5489 | 724.8306 |  |  | 816.9232 |  |  | 331.2281 | 388.228 | 238.6132 | 187.041 | 274.5325 | 179.2267 | 940.3385 | 754.6 | 793.0168 | 879.9334 | 881.2732 |  | 318.8311 | 635.7774 | 298.4232 | 818.4326 | 351.9012 | 727.8477 |  | 803.3981 |  |  | 842.5776 | 931.5247 | 936.0759 | [6 empty] | 779.6399 |  |  | 766.5088 |  |  | 224.6952 | 307.1587 | 345.8021 | 117.3777 | 243.7763 | 367.5623 | 175.0317 | 272.0623 |  | 265.4885 | 332.7169 | 188.1859 | 301.1755 | 234.8311 | 315.2148 | 118.9591 | 232.9547 |  | 297.5614 | 301.5288 | 398.751 | 162.66 | 252.6419 | 346.6732 | 171.8176 | 288.4051 | 267.3989 | 328.9512 | 202.2511 | 306.1931 | 0.44412 | 19.5262 | 1.2028 | 0.27127 | -39.6621 | 3.116 | 752.28 | 0.24 | 2.2788 | -0.45668 | 0.78979 | -0.98472 | 2.6362 | 2.3617 | 3.2174 | -8.6601 | -3.3193 | -4.3046 | 1.2874 | -0.10572 | 12.4332 | 9.7148
42810.5402 | 8655 | 84.4088 | 55.1398 | 40.3348 | 30.2266 | 21.4556 | 19.7306 | 18.835 | 120.9054 | 85.7341 | 58.6245 | 38.3591 | 21.9952 | 17.2525 | 16.0285 | 172.4891 | 196.6646 | 439.6952 | 231.521 | 205.8615 | 393.4114 |  |  |  | 253.8482 | 337.7874 | 332.0448 | 340.2574 | 188.9711 | 267.0327 | 148.1136 | 225.6854 | 186.8641 | 208.6353 | 308.7296 | 199.4093 | 324.7107 | 151.6484 |  | 170.9921 | 183.9997 | 114.2216 | 139.5755 |  | 31.627 | 62.1131 | 30.5454 | 59.8461 | 125.0024 | 159.9076 | 203.8647 | 6.9798 | 32.4533 | 8.0064 | 68.9225 | 8.3684 | 42.517 | 48.9932 | 51.8265 | 15.0184 |  |  | 1.8907 | 0.31813 | 0.47957 | -0.60717 | 3.0899 | 2.0576 | 5.358 | -4.9824 | 0.50734 | 1.3705 | 7.1477 | -0.00053391 | -0.00051912 | -0.00054376 | 284.1665 | 409.97 | 253.7874 | 123.2558 | 70.5193 | 31.7019 | 19.6973 | 104.8041 | 74.9543 | 46.0238 | 32.0774 | 22.2202 | 19.702 | 18.271 | 96.6441 | 94.6379 | 74.7622 | 49.0911 | 44.4028 | 98.1314 | 65.3709 | 180.3243 | 220.1819 | 279.582 | 275.7067 | 300.5955 | 332.7682 |  |  |  | 356.9671 | 296.4181 | 293.5801 | 328.4661 | 1.6839 | 0.91957 | 723.781 |  |  | 816.7643 |  |  | 331.1849 | 388.1924 | 239.2269 | 187.0358 | 274.5019 | 179.3247 | 941.3645 | 754.6997 | 793.2323 | 878.6498 | 881.1974 |  | 318.7958 | 635.9003 | 298.3642 | 818.1377 | 351.925 | 728.0852 |  | 804.0153 |  |  | 842.9532 | 932.0377 | 936.2446 | [6 empty] | 779.6405 |  |  | 766.6278 |  |  | 224.7722 | 306.9396 | 345.3801 | 117.4089 | 244.0472 | 367.5121 | 174.895 | 271.8941 |  | 265.7056 | 332.4118 | 188.3819 | 301.0843 | 234.624 | 315.3959 | 119.1212 | 233.2743 |  | 298.0314 | 301.1604 | 398.6428 | 163.3967 | 252.4807 | 346.8875 | 172.0789 | 288.241 | 267.612 | 328.9865 | 202.4846 | 306.0038 | 0.40657 | 19.5256 | 1.2035 | 0.26994 | -39.6324 | 3.116 | 720.64 | 0.31 | 2.2272 | 0.71972 | 0.88366 | -0.9943 | 2.5493 | 2.0803 | 3.3569 | -8.6606 | -3.3269 | -4.2945 | 1.2427 | -0.29888 | 12.3867 | 9.7303
42810.5402 | 8656 | 84.4362 | 55.1614 | 40.3498 | 30.2397 | 21.4643 | 19.7456 | 18.8289 | 120.9307 | 85.751 | 58.6497 | 38.3775 | 22.0029 | 17.2603 | 16.0446 | 172.4745 | 196.6391 | 439.7122 | 231.4946 | 206.0796 | 393.4081 |  |  |  | 253.8539 | 337.7601 | 332.4339 | 340.2872 | 192.2243 | 269.2825 | 148.1187 | 225.6695 | 187.4942 | 208.6415 | 308.6995 | 199.7976 | 324.6985 | 151.85 |  | 170.5752 | 184.5034 | 115.7474 | 141.2927 |  | 31.7196 | 62.1078 | 30.6759 | 61.0531 | 125.765 | 160.1932 | 204.1359 | 6.8674 | 32.4349 | 8.0326 | 68.8707 | 8.3558 | 42.5161 | 48.9817 | 51.8302 | 15.0156 |  |  | 2.0202 | 0.032287 | 0.38824 | -0.88513 | 2.9644 | 2.6806 | 5.7254 | -5.2249 | 0.41568 | 1.2026 | 6.831 | -0.00055362 | -0.00054212 | -0.00055526 | 286.5278 | 410.509 | 253.8183 | 123.2672 | 70.523 | 31.6988 | 19.6945 | 104.8101 | 74.9605 | 46.0272 | 32.0818 | 22.2215 | 19.7019 | 18.2681 | 99.2655 | 91.9289 | 72.0188 | 48.1659 | 43.0121 | 98.1734 | 65.2727 | 180.3243 | 220.1689 | 279.5376 | 275.6707 | 300.5557 | 332.7177 |  |  |  | 357.0239 | 295.8619 | 293.5725 | 328.3283 | 1.6798 | 0.90282 | 723.0495 |  |  | 816.6288 |  |  | 331.166 | 388.1716 | 240.858 | 187.0418 | 274.483 | 180.8153 | 942.1098 | 754.7263 | 793.5394 | 878.0327 | 881.328 |  | 318.7481 | 635.5787 | 298.2633 | 818.323 | 351.891 | 728.0477 |  | 804.2182 |  |  | 844.0992 | 932.8306 | 936.2646 | [6 empty] | 779.6467 |  |  | 766.7032 |  |  | 225.2142 | 306.8602 | 345.0112 | 117.4566 | 244.2721 | 367.4877 | 174.429 | 271.6139 |  | 265.7378 | 332.2038 | 188.4867 | 300.5409 | 234.3511 | 315.2882 | 119.4917 | 233.438 |  | 297.2764 | 301.4179 | 398.5706 | 163.7102 | 252.6374 | 346.9624 | 172.4685 | 288.0936 | 268.1441 | 329.0677 | 202.5972 | 305.7376 | 0.45433 | 19.5266 | 1.2049 | 0.26886 | -39.7004 | 3.1159 | 710.45 | 0.33 | 2.3069 | 0.22928 | 0.79507 | -1.2005 | 2.4978 | 2.3752 | 3.4712 | -8.6678 | -3.325 | -4.3024 | 0.95659 | -0.0058236 | 12.3381 | 9.7389
42810.5402 | 8657 | 84.4382 | 55.1635 | 40.3484 | 30.2376 | 21.4555 | 19.7352 | 18.8261 | 120.9346 | 85.7563 | 58.6455 | 38.379 | 21.9959 | 17.2553 | 16.0309 | 172.4692 | 196.6122 | 439.7292 | 231.468 | 206.2629 | 393.3618 |  |  |  | 253.8561 | 337.7318 | 333.0252 | 340.4989 | 192.8286 | 270.8022 | 148.1134 | 225.6429 | 189.3071 | 208.6361 | 308.6683 | 200.2727 | 324.6432 | 152.3861 |  | 170.03 | 184.8241 | 118.0732 | 141.8057 |  | 31.6722 | 62.0939 | 30.7908 | 62.0405 | 126.4118 | 160.5175 | 204.1155 | 6.9267 | 32.4139 | 7.9778 | 68.8069 | 8.3519 | 42.5081 | 48.9888 | 51.8347 | 15.0214 |  |  | 2.2686 | -0.063653 | 0.55251 | -0.16559 | 2.603 | 2.2666 | 5.0669 | -5.0751 | 0.42346 | 1.3969 | 7.0619 | -0.00053555 | -0.00048791 | -0.0005684 | 288.402 | 409.8651 | 253.851 | 123.2738 | 70.5286 | 31.6994 | 19.6959 | 104.8159 | 74.9633 | 46.0291 | 32.076 | 22.2187 | 19.6972 | 18.2663 | 102.1029 | 91.6428 | 68.8348 | 47.5369 | 41.9254 | 98.2023 | 65.1635 | 180.3159 | 220.1549 | 279.5162 | 275.6448 | 300.5189 | 332.6817 |  |  |  | 357.0599 | 296.3286 | 292.8525 | 328.8164 | 2.1452 | 0.96925 | 723.0795 |  |  | 816.3963 |  |  | 331.1337 | 388.1391 | 242.5698 | 187.0517 | 274.4605 | 183.0247 | 941.2198 | 754.8053 | 793.9777 | 877.4489 | 881.4216 |  | 318.7247 | 635.7114 | 298.1994 | 818.3475 | 351.8439 | 728.4006 |  | 804.7433 |  |  | 844.8405 | 932.9793 | 935.8328 | [6 empty] | 779.7268 |  |  | 766.7708 |  |  | 225.5306 | 306.9154 | 344.7689 | 116.9801 | 244.4747 | 367.5002 | 174.2958 | 271.1054 |  | 265.8639 | 332.3316 | 188.2897 | 300.154 | 234.5005 | 315.2235 | 119.3452 | 233.4503 |  | 296.5219 | 302.0137 | 398.4973 | 163.472 | 252.7591 | 347.0666 | 172.8315 | 288.1447 | 267.7261 | 329.1965 | 202.6392 | 305.7158 | 0.097251 | 19.5262 | 1.2056 | 0.26751 | -39.6832 | 3.116 | 692.94 | 0.27 | 2.4481 | -0.32193 | 0.94846 | -0.51924 | 2.3414 | 2.1849 | 3.2668 | -8.6722 | -3.3332 | -4.307 | 0.64487 | 0.33486 | 12.3196 | 9.7284
42810.5402 | 8658 | 84.4466 | 55.1663 | 40.3589 | 30.239 | 21.4547 | 19.7318 | 18.8262 | 120.9455 | 85.7621 | 58.6525 | 38.3817 | 22.0009 | 17.2537 | 16.0235 | 172.4661 | 196.5926 | 439.7461 | 231.4463 | 206.566 | 393.2854 |  |  |  | 253.8634 | 337.7088 | 332.7859 | 340.4069 | 191.5649 | 271.717 | 148.1278 | 225.6275 | 190.5465 | 208.6404 | 308.6439 | 200.8178 | 324.5922 | 152.925 |  | 169.7885 | 185.2586 | 118.6136 | 142.8258 |  | 31.5944 | 62.084 | 30.7826 | 62.7683 | 126.5505 | 160.6606 | 203.8196 | 6.9658 | 32.4126 | 7.8823 | 68.7691 | 8.3374 | 42.4844 | 48.982 | 51.8469 | 15.0161 |  |  | 2.6011 | -0.72997 | 0.82982 | -0.11302 | 2.944 | 2.2337 | 5.0176 | -5.06 | 0.77141 | 1.6193 | 7.0102 | -0.00049612 | -0.00045012 | -0.00055033 | 289.1836 | 409.3919 | 253.8947 | 123.3008 | 70.5457 | 31.7158 | 19.7034 | 104.8297 | 74.9849 | 46.0419 | 32.0905 | 22.2239 | 19.7052 | 18.2649 | 105.817 | 92.3602 | 67.6 | 47.2773 | 41.5488 | 98.3041 | 65.0729 | 180.314 | 220.1463 | 279.4924 | 275.6124 | 300.4838 | 332.6431 |  |  |  | 356.9751 | 296.6855 | 291.999 | 329.0115 | 1.6091 | 1.4335 | 723.4253 |  |  | 816.3329 |  |  | 331.1274 | 388.1061 | 243.0702 | 187.0511 | 274.4362 | 183.4397 | 940.6726 | 754.9298 | 794.4909 | 877.3381 | 881.2276 |  | 318.646 | 635.7748 | 298.1703 | 818.4608 | 351.8179 | 728.8115 |  | 805.4198 |  |  | 844.572 | 933.1497 | 935.8246 | [6 empty] | 779.7864 |  |  | 766.8386 |  |  | 225.3887 | 307.1237 | 344.2956 | 116.7673 | 244.453 | 367.5 | 174.1459 | 270.5727 |  | 265.5941 | 332.5795 | 188.0386 | 299.9263 | 234.9241 | 315.4211 | 119.1334 | 233.2767 |  | 295.1357 | 302.3611 | 398.4565 | 163.1425 | 253.09 | 347.3493 | 172.9392 | 288.3243 | 267.346 | 329.1087 | 202.6909 | 306.0188 | 0.48919 | 19.5259 | 1.2067 | 0.26632 | -39.6011 | 3.116 | 676.82 | 0.22 | 2.6235 | -1.0902 | 1.1623 | -0.42897 | 2.4905 | 2.1694 | 3.2514 | -8.6727 | -3.337 | -4.3123 | 0.24469 | 0.46119 | 12.2874 | 9.7158
42810.5403 | 8659 | 84.4664 | 55.1776 | 40.3773 | 30.2475 | 21.4623 | 19.7369 | 18.8403 | 120.962 | 85.7786 | 58.6728 | 38.3908 | 22.0132 | 17.2617 | 16.0378 | 172.4505 | 196.5665 | 439.7536 | 231.4095 | 206.8007 | 393.2539 |  |  |  | 253.8588 | 337.678 | 332.7626 | 340.3886 | 190.9981 | 271.3576 | 148.1234 | 225.6041 | 190.781 | 208.6335 | 308.6133 | 201.2517 | 324.543 | 153.4032 |  | 170.4021 | 185.4355 | 118.5961 | 144.4475 |  | 31.612 | 62.1027 | 30.6662 | 62.8391 | 126.4838 | 160.5675 | 203.5518 | 6.8467 | 32.3825 | 7.8543 | 68.7267 | 8.3366 | 42.459 | 48.9736 | 51.864 | 15.0214 |  |  | 2.1109 | -0.29956 | 0.58077 | -0.27402 | 3.2503 | 2.7647 | 5.7733 | -4.9778 | 0.36372 | 1.8343 | 6.9121 | -0.00045834 | -0.00052405 | -0.00056676 | 289.8232 | 409.3653 | 253.9235 | 123.3067 | 70.5566 | 31.7214 | 19.6981 | 104.8427 | 74.9935 | 46.0421 | 32.0948 | 22.2271 | 19.7009 | 18.2551 | 106.8118 | 93.2229 | 69.6748 | 47.0972 | 41.8259 | 98.3743 | 65.0054 | 180.3163 | 220.1404 | 279.4572 | 275.5797 | 300.4563 | 332.6028 |  |  |  | 356.8827 | 296.2113 | 293.2474 | 329.0867 | 2.4582 | 1.0827 | 723.9401 |  |  | 816.3347 |  |  | 331.1612 | 388.0684 | 243.5311 | 187.0533 | 274.41 | 183.4266 | 940.7592 | 755.0358 | 795.016 | 877.4834 | 880.9601 |  | 318.5593 | 636.0143 | 298.2107 | 818.3514 | 351.7428 | 728.8044 |  | 805.8983 |  |  | 844.5477 | 933.166 | 936.0429 | [6 empty] | 779.8612 |  |  | 766.9351 |  |  | 225.0931 | 307.2482 | 344.4711 | 116.5798 | 244.3079 | 367.4824 | 174.2241 | 270.5006 |  | 265.3832 | 332.3672 | 188.0693 | 299.7921 | 235.3006 | 315.8014 | 118.9197 | 233.1307 |  | 294.3159 | 302.1193 | 398.4306 | 163.0817 | 253.22 | 347.3734 | 172.8733 | 288.4417 | 266.7804 | 328.9551 | 202.6722 | 305.9607 | 0.42891 | 19.525 | 1.2086 | 0.26802 | -39.7816 | 3.116 | 664.68 | 0.35 | 2.3627 | -0.69838 | 0.97242 | -0.66795 | 2.6166 | 2.4132 | 3.4873 | -8.6717 | -3.3408 | -4.3156 | 0.14277 | 0.22257 | 12.2386 | 9.7059
42810.5403 | 8660 | 84.4807 | 55.1927 | 40.3785 | 30.2522 | 21.4761 | 19.7394 | 18.8296 | 120.9734 | 85.7884 | 58.6826 | 38.4006 | 22.0113 | 17.264 | 16.036 | 172.4403 | 196.5445 | 439.7594 | 231.3697 | 206.6923 | 393.2504 |  |  |  | 253.8601 | 337.651 | 332.6634 | 340.403 | 191.3353 | 271.0767 | 148.1266 | 225.5852 | 190.8975 | 208.6374 | 308.5841 | 201.8023 | 324.5031 | 154.1224 |  | 170.7147 | 185.4387 | 118.6798 | 146.0539 |  | 31.3989 | 62.1354 | 30.5628 | 62.6408 | 126.1189 | 160.5323 | 204.0585 | 6.7717 | 32.3482 | 7.9193 | 68.6882 | 8.3462 | 42.4618 | 48.959 | 51.8803 | 15.015 |  |  | 2.3014 | -0.48092 | 0.77068 | -0.83322 | 3.5499 | 2.2929 | 5.4362 | -4.9574 | 0.50539 | 2.4507 | 6.8256 | -0.00050105 | -0.00056348 | -0.0005569 | 288.1752 | 408.988 | 253.9621 | 123.3324 | 70.5784 | 31.7298 | 19.7094 | 104.8584 | 75.0084 | 46.061 | 32.1002 | 22.2276 | 19.7113 | 18.2699 | 109.455 | 91.8312 | 69.8636 | 46.8454 | 41.5565 | 98.5423 | 64.9294 | 180.3116 | 220.1261 | 279.4194 | 275.5443 | 300.4226 | 332.5541 |  |  |  | 356.896 | 295.7975 | 293.5172 | 329.2569 | 2.5516 | 1.7772 | 723.6203 |  |  | 816.3352 |  |  | 331.1315 | 388.0278 | 243.096 | 187.0551 | 274.3794 | 183.7567 | 941.2702 | 755.1498 | 795.5106 | 877.5401 | 881.1129 |  | 318.5276 | 636.1551 | 298.1994 | 818.4312 | 351.6481 | 728.8744 |  | 806.3398 |  |  | 844.0179 | 933.0716 | 936.5894 | [6 empty] | 779.9555 |  |  | 767.059 |  |  | 224.6539 | 307.2756 | 345.1617 | 116.2695 | 244.0559 | 367.4704 | 174.2064 | 270.4292 |  | 265.2339 | 332.6305 | 188.1666 | 299.7759 | 235.3404 | 315.9177 | 119.1657 | 232.961 |  | 295.4111 | 300.7332 | 398.3888 | 163.9375 | 253.321 | 347.4377 | 172.9429 | 288.4275 | 266.6552 | 328.6228 | 202.7898 | 305.9565 | 0.32856 | 19.5271 | 1.2103 | 0.26977 | -39.734 | 3.116 | 676.04 | 0.36 | 2.4664 | -0.88493 | 1.1202 | -1.1648 | 2.7344 | 2.1976 | 3.3838 | -8.6784 | -3.3455 | -4.3256 | -0.1303 | 0.19248 | 12.1909 | 9.7023
42810.5403 | 8661 | 84.4868 | 55.1881 | 40.3686 | 30.2487 | 21.4613 | 19.7353 | 18.8168 | 120.9713 | 85.7811 | 58.6753 | 38.3932 | 21.9986 | 17.2527 | 16.0172 | 172.4306 | 196.5221 | 439.7749 | 231.3464 | 206.6431 | 393.232 |  |  |  | 253.8516 | 337.6235 | 332.7925 | 340.4697 | 191.1618 | 268.8457 | 148.1403 | 225.5678 | 191.0765 | 208.637 | 308.5574 | 202.0406 | 324.4639 | 154.3859 |  | 170.9754 | 184.9096 | 118.2546 | 146.27 |  | 31.2426 | 62.1273 | 30.7524 | 62.5983 | 125.9723 | 160.6062 | 204.4659 | 6.7354 | 32.3069 | 8.0692 | 68.6606 | 8.3493 | 42.4814 | 48.9518 | 51.9064 | 15.0197 |  |  | 1.9091 | -0.083365 | 0.74636 | -0.14719 | 3.3094 | 2.5597 | 5.406 | -5.2032 | 0.55677 | 1.6663 | 7.0194 | -0.00047969 | -0.00052898 | -0.00050762 | 286.9477 | 408.885 | 253.9917 | 123.3483 | 70.5822 | 31.7322 | 19.7072 | 104.8629 | 75.0161 | 46.0719 | 32.1068 | 22.2274 | 19.7095 | 18.2695 | 110.5326 | 93.6927 | 73.1355 | 49.4444 | 43.9962 | 98.6307 | 64.877 | 180.3043 | 220.112 | 279.3874 | 275.5064 | 300.3909 | 332.5074 |  |  |  | 356.9258 | 296.8003 | 292.9656 | 329.4088 | 1.573 | 0.82039 | 722.5483 |  |  | 816.3024 |  |  | 331.1002 | 388.0055 | 242.465 | 187.057 | 274.3549 | 183.5865 | 942.1457 | 755.2576 | 795.5925 | 877.7884 | 881.4142 |  | 318.5872 | 636.1591 | 298.1789 | 818.6995 | 351.6001 | 728.88 |  | 806.7817 |  |  | 843.9844 | 933.3036 | 937.6561 | [6 empty] | 780.0483 |  |  | 767.1527 |  |  | 224.3038 | 307.0708 | 345.897 | 116.1896 | 244.2888 | 367.4278 | 174.797 | 270.3427 |  | 265.1971 | 332.8906 | 187.6108 | 299.8779 | 235.3369 | 315.2889 | 119.2392 | 232.8304 |  | 296.807 | 301.1635 | 398.3126 | 163.9575 | 253.3187 | 347.5031 | 172.4951 | 288.2406 | 266.4711 | 328.7599 | 202.9761 | 306.1433 | 0.29158 | 19.5257 | 1.2109 | 0.26984 | -39.7179 | 3.116 | 696.52 | 0.3 | 2.2417 | -0.36844 | 1.1024 | -0.48957 | 2.6404 | 2.3221 | 3.3746 | -8.6823 | -3.3471 | -4.3371 | -0.23918 | -0.17734 | 12.182 | 9.7006
42810.5403 | 8662 | 84.4988 | 55.2044 | 40.3759 | 30.2544 | 21.4731 | 19.7475 | 18.8303 | 120.9906 | 85.8025 | 58.6995 | 38.4055 | 22.0098 | 17.2579 | 16.0352 | 172.4192 | 196.5017 | 439.7837 | 231.3137 | 206.5935 | 393.2282 |  |  |  | 253.8571 | 337.5928 | 332.9382 | 340.597 | 190.6321 | 268.4611 | 148.1335 | 225.5526 | 190.0643 | 208.6372 | 308.5232 | 202.0358 | 324.4257 | 154.2269 |  | 171.5169 | 184.7518 | 116.8106 | 145.7294 |  | 31.2557 | 62.1612 | 30.9266 | 62.0707 | 126.1023 | 160.7447 | 204.6403 | 6.6718 | 32.2696 | 8.1223 | 68.6373 | 8.3491 | 42.4892 | 48.9499 | 51.9334 | 15.0166 |  |  | 2.9034 | -0.37118 | 0.85939 | -1.0994 | 3.5 | 2.8823 | 5.542 | -5.4772 | 0.17282 | 1.4632 | 6.806 | -0.00048134 | -0.00053391 | -0.00056348 | 287.6683 | 408.8731 | 254.0234 | 123.357 | 70.5964 | 31.7344 | 19.7099 | 104.872 | 75.0224 | 46.0774 | 32.1074 | 22.2332 | 19.7079 | 18.2646 | 108.3898 | 90.938 | 69.6473 | 49.687 | 47.0221 | 98.641 | 64.7605 | 180.3028 | 220.1017 | 279.3588 | 275.4759 | 300.3558 | 332.4754 |  |  |  | 356.9212 | 296.4685 | 293.9422 | 329.0327 | 2.6644 | 1.2352 | 721.5717 |  |  | 816.5675 |  |  | 331.0846 | 387.9748 | 241.0557 | 187.0559 | 274.3334 | 181.9875 | 942.1998 | 755.2708 | 795.8466 | 877.8559 | 881.5299 |  | 318.5551 | 636.0124 | 298.173 | 818.1257 | 351.4897 | 728.7602 |  | 807.4912 |  |  | 844.9434 | 933.8297 | 937.7358 | [6 empty] | 780.0736 |  |  | 767.211 |  |  | 224.1794 | 306.9256 | 346.657 | 116.5399 | 244.5229 | 367.3437 | 175.3773 | 270.3741 |  | 265.0262 | 333.1236 | 187.3387 | 299.9418 | 235.3189 | 315.19 | 119.7317 | 232.6729 |  | 297.092 | 301.4786 | 398.2339 | 164.2075 | 253.2498 | 346.4291 | 171.9239 | 288.0546 | 266.1675 | 328.5318 | 203.0739 | 306.0329 | 0.38943 | 19.5264 | 1.2109 | 0.26998 | -39.7829 | 3.116 | 691.07 | 0.12 | 2.7635 | -0.77747 | 1.183 | -1.338 | 2.7158 | 2.4645 | 3.4174 | -8.6879 | -3.3434 | -4.3303 | 0.00017869 | 0.19627 | 12.1941 | 9.7106
42810.5403 | 8663 | 84.5149 | 55.2056 | 40.3679 | 30.259 | 21.4667 | 19.7427 | 18.8207 | 121.0041 | 85.8111 | 58.6979 | 38.4017 | 22.014 | 17.2536 | 16.032 | 172.4146 | 196.4813 | 439.8022 | 231.2926 | 206.3004 | 393.1984 |  |  |  | 253.8717 | 337.5672 | 332.7717 | 340.4502 | 190.5023 | 269.4804 | 148.1344 | 225.5232 | 187.8932 | 208.6346 | 308.4874 | 201.9917 | 324.4361 | 154.203 |  | 171.6827 | 183.4697 | 115.2043 | 145.6109 |  | 31.3615 | 62.2339 | 30.9522 | 62.1915 | 126.219 | 160.9022 | 204.9108 | 6.6169 | 32.2244 | 8.0263 | 68.5953 | 8.358 | 42.4941 | 48.9497 | 51.9638 | 15.0105 |  |  | 2.8869 | -0.049853 | 0.76936 | 0.12748 | 3.3015 | 2.6214 | 5.7024 | -5.2131 | 0.53633 | 0.76728 | 6.8427 | -0.00051091 | -0.00051091 | -0.00057005 | 286.108 | 407.8671 | 254.061 | 123.3657 | 70.6059 | 31.7339 | 19.7062 | 104.8815 | 75.0324 | 46.0862 | 32.115 | 22.2373 | 19.7068 | 18.262 | 112.2222 | 91.4102 | 71.4183 | 48.5071 | 45.701 | 98.727 | 64.6983 | 180.3016 | 220.0878 | 279.3281 | 275.4409 | 300.3298 | 332.433 |  |  |  | 356.8951 | 295.4626 | 295.8705 | 328.3816 | 1.7007 | 1.3289 | 721.7863 |  |  | 816.9317 |  |  | 331.0684 | 387.9408 | 240.3514 | 187.0592 | 274.3208 | 180.0906 | 942.2877 | 755.2788 | 795.9789 | 877.8892 | 881.5943 |  | 318.4494 | 635.9277 | 298.19 | 818.1948 | 351.4226 | 728.8059 |  | 807.8737 |  |  | 845.2972 | 934.0478 | 937.535 | [6 empty] | 780.0354 |  |  | 767.2604 |  |  | 224.5698 | 306.8796 | 347.3277 | 116.3633 | 244.2026 | 367.2811 | 175.0734 | 270.7046 |  | 264.7515 | 333.2177 | 187.346 | 300.1677 | 235.3397 | 315.1624 | 119.8729 | 232.5874 |  | 297.8082 | 301.3211 | 398.2113 | 163.3068 | 253.0047 | 345.8145 | 171.821 | 288.012 | 266.7787 | 328.1785 | 202.7728 | 305.9402 | 0.46184 | 19.5264 | 1.21 | 0.26897 | -39.7735 | 3.116 | 715.1 | 0.31 | 2.7583 | -0.28496 | 1.1194 | 0.45568 | 2.6381 | 2.3508 | 3.4671 | -8.6976 | -3.3399 | -4.3378 | -0.41509 | -0.0079577 | 12.1981 | 9.7265
42810.5403 | 8664 | 84.5286 | 55.2099 | 40.3788 | 30.2623 | 21.4644 | 19.7471 | 18.8182 | 121.0086 | 85.8164 | 58.7067 | 38.4126 | 22.0133 | 17.2566 | 16.0345 | 172.4073 | 196.4577 | 439.8099 | 231.2611 | 205.7826 | 393.1667 |  |  |  | 253.8736 | 337.5357 | 332.6051 | 340.3968 | 188.8184 | 267.5263 | 148.133 | 225.4974 | 187.52 | 208.6227 | 308.4598 | 201.9938 | 324.4055 | 154.374 |  | 171.9873 | 184.0209 | 114.6199 | 146.1305 |  | 31.4635 | 62.3513 | 30.8991 | 62.2058 | 126.2407 | 160.713 | 204.8425 | 6.5871 | 32.1888 | 8.0244 | 68.5543 | 8.3778 | 42.5151 | 48.9504 | 51.9801 | 15.0149 |  |  | 2.4407 | -0.17799 | 0.6248 | 0.22999 | 3.0288 | 2.9552 | 5.6426 | -5.2216 | 0.59335 | 1.7015 | 6.8296 | -0.00048298 | -0.00047641 | -0.00053883 | 284.5618 | 408.2978 | 254.0974 | 123.3883 | 70.6154 | 31.7407 | 19.7111 | 104.8965 | 75.0457 | 46.0914 | 32.1181 | 22.2375 | 19.7055 | 18.2619 | 113.9291 | 92.1517 | 69.8026 | 48.8169 | 45.1824 | 98.8143 | 64.621 | 180.2994 | 220.0801 | 279.2983 | 275.4129 | 300.3006 | 332.4033 |  |  |  | 356.7889 | 294.9721 | 294.9916 | 327.464 | 3.3515 | 1.7046 | 721.5532 |  |  | 817.3665 |  |  | 331.0614 | 387.9039 | 238.973 | 187.064 | 274.294 | 179.5977 | 942.1612 | 755.3054 | 796.2489 | 878.13 | 881.6965 |  | 318.3297 | 636.0061 | 298.1311 | 818.2046 | 351.3473 | 728.9488 |  | 808.288 |  |  | 845.3066 | 933.9504 | 936.9229 | [6 empty] | 780.0987 |  |  | 767.3322 |  |  | 224.5351 | 306.7532 | 347.0848 | 116.3059 | 244.0101 | 367.2797 | 174.6262 | 271.0613 |  | 264.6388 | 333.3173 | 187.2643 | 300.258 | 235.3795 | 315.3841 | 119.2018 | 232.5328 |  | 297.9628 | 301.7031 | 398.1704 | 162.7099 | 252.711 | 346.0754 | 171.5743 | 288.0755 | 266.924 | 327.9705 | 202.9249 | 306.0519 | 0.18373 | 19.5261 | 1.2089 | 0.26828 | -39.7447 | 3.116 | 702.84 | 0.21 | 2.5316 | -0.53853 | 1.009 | 0.61217 | 2.5263 | 2.4954 | 3.4481 | -8.7094 | -3.3462 | -4.3443 | -0.59403 | 0.1623 | 12.1814 | 9.743
42810.5403 | 8665 | 84.5324 | 55.2194 | 40.3814 | 30.2624 | 21.4665 | 19.744 | 18.8153 | 121.0105 | 85.8189 | 58.7192 | 38.4165 | 22.0096 | 17.2526 | 16.0157 | 172.3919 | 196.4277 | 439.8157 | 231.228 | 205.1483 | 393.1591 |  |  |  | 253.8727 | 337.5011 | 332.2145 | 340.0533 | 187.5269 | 265.9798 | 148.1445 | 225.4847 | 186.5825 | 208.6331 | 308.4295 | 201.9671 | 324.3503 | 154.2341 |  | 172.6543 | 183.7422 | 112.5105 | 145.32 |  | 31.6467 | 62.4063 | 30.796 | 62.0465 | 125.9165 | 160.5482 | 204.7754 | 6.5984 | 32.1527 | 7.9573 | 68.511 | 8.3933 | 42.5251 | 48.9457 | 51.9998 | 15.0118 |  |  | 2.7792 | -0.3449 | 0.75293 | -0.01117 | 3.042 | 2.4999 | 5.4632 | -5.1171 | 0.42094 | 1.0602 | 6.9429 | -0.00050105 | -0.00051583 | -0.00050598 | 282.8251 | 408.3107 | 254.1409 | 123.4167 | 70.6342 | 31.7544 | 19.723 | 104.9165 | 75.064 | 46.1019 | 32.1279 | 22.2445 | 19.7166 | 18.2735 | 117.004 | 94.7911 | 72.462 | 48.6501 | 43.0107 | 98.9757 | 64.5846 | 180.2819 | 220.0712 | 279.2597 | 275.3765 | 300.2557 | 332.3498 |  |  |  | 356.8192 | 293.5626 | 293.7427 | 326.6421 | 2.2447 | 1.3103 | 721.3531 |  |  | 817.7508 |  |  | 331.0574 | 387.8758 | 237.6636 | 187.0772 | 274.2656 | 178.4302 | 941.5397 | 755.3782 | 796.507 | 877.3255 | 881.5709 |  | 318.2119 | 636.3373 | 298.0934 | 818.4052 | 351.2655 | 729.0922 |  | 808.4339 |  |  | 845.3383 | 934.1751 | 936.6346 | [6 empty] | 780.1101 |  |  | 767.3896 |  |  | 224.6128 | 306.5792 | 346.7697 | 116.2158 | 243.8017 | 367.2665 | 174.5426 | 271.2475 |  | 264.1501 | 333.3802 | 187.1381 | 300.1169 | 235.0394 | 315.6289 | 118.7464 | 232.7904 |  | 296.9188 | 301.8754 | 398.1324 | 162.5687 | 252.5506 | 346.1628 | 171.0355 | 288.243 | 266.5053 | 328.229 | 203.3603 | 306.287 | 0.10303 | 19.5261 | 1.2091 | 0.27028 | -39.7534 | 3.116 | 718.87 | 0.3 | 2.6976 | -0.74971 | 1.1077 | -0.13492 | 2.5313 | 2.2947 | 3.3922 | -8.7147 | -3.358 | -4.3567 | -0.91585 | -0.13756 | 12.1997 | 9.7684
42810.5403 | 8666 | 84.5476 | 55.2372 | 40.404 | 30.2678 | 21.4734 | 19.7412 | 18.8249 | 121.0303 | 85.8367 | 58.7331 | 38.4314 | 22.021 | 17.2573 | 16.0269 | 172.3852 | 196.3942 | 439.828 | 231.2011 | 204.9872 | 393.1192 |  |  |  | 253.8721 | 337.4673 | 331.9332 | 339.8579 | 187.7077 | 265.2116 | 148.1405 | 225.4675 | 185.2925 | 208.6314 | 308.3954 | 201.5426 | 324.281 | 153.716 |  | 173.5089 | 182.7288 | 111.6093 | 144.8878 |  | 31.6217 | 62.4483 | 30.6753 | 61.6137 | 125.2298 | 160.5454 | 204.6359 | 6.6185 | 32.1115 | 7.9292 | 68.4899 | 8.4151 | 42.5517 | 48.9317 | 52.0196 | 15.0099 |  |  | 2.3895 | 0.038199 | 0.57617 | -0.12617 | 2.9946 | 2.2699 | 5.9402 | -5.1171 | 0.50364 | 1.49 | 6.8676 | -0.00057169 | -0.00049776 | -0.00056183 | 282.0319 | 409.1337 | 254.1673 | 123.4259 | 70.6415 | 31.7581 | 19.7159 | 104.9158 | 75.0658 | 46.1093 | 32.1381 | 22.2392 | 19.7114 | 18.2617 | 118.687 | 95.9833 | 74.4601 | 50.0505 | 43.314 | 99.1074 | 64.5522 | 180.2878 | 220.0624 | 279.2355 | 275.3565 | 300.2395 | 332.3103 |  |  |  | 356.9082 | 292.6554 | 293.1808 | 326.5342 | 2.2299 | 1.6259 | 721.6005 |  |  | 817.8077 |  |  | 331.0416 | 387.844 | 236.8934 | 187.0814 | 274.2444 | 177.2371 | 941.5095 | 755.6532 | 796.5425 | 877.0783 | 881.5276 |  | 318.1217 | 636.0993 | 298.0715 | 819.051 | 351.2088 | 729.1188 |  | 808.699 |  |  | 844.8158 | 934.138 | 936.6905 | [6 empty] | 780.2128 |  |  | 767.4455 |  |  | 224.8652 | 306.5758 | 346.1534 | 116.406 | 243.4974 | 367.1897 | 174.2716 | 271.3343 |  | 263.9029 | 333.6233 | 186.9034 | 299.9954 | 235.0615 | 315.512 | 118.9433 | 233.0112 |  | 296.5367 | 301.2947 | 398.0934 | 162.8216 | 252.6733 | 346.2155 | 170.9547 | 288.3545 | 266.1228 | 328.2523 | 203.3006 | 306.4946 | 0.27521 | 19.5267 | 1.2081 | 0.26988 | -39.7469 | 3.116 | 726.39 | 0.24 | 2.4995 | 0.24952 | 0.96906 | -0.45347 | 2.5115 | 2.1866 | 3.5372 | -8.7202 | -3.3529 | -4.3793 | -1.0867 | -0.36345 | 12.2064 | 9.779
42810.5403 | 8667 | 84.5638 | 55.2492 | 40.422 | 30.2721 | 21.4789 | 19.7458 | 18.8277 | 121.0443 | 85.8512 | 58.743 | 38.4433 | 22.032 | 17.265 | 16.0344 | 172.3774 | 196.3742 | 439.8426 | 231.1757 | 205.1365 | 393.093 |  |  |  | 253.8755 | 337.436 | 332.261 | 340.0103 | 186.0952 | 264.4144 | 148.1365 | 225.4484 | 184.8646 | 208.6288 | 308.3547 | 201.4212 | 324.253 | 153.7388 |  | 173.8381 | 182.2821 | 111.9311 | 144.8172 |  | 31.5643 | 62.5104 | 30.6208 | 61.4596 | 125.1937 | 160.6573 | 204.7941 | 6.5355 | 32.0608 | 7.9741 | 68.4557 | 8.4182 | 42.5563 | 48.9201 | 52.0278 | 15.0018 |  |  | 2.5649 | -0.26605 | 0.65502 | -0.00657 | 3.3935 | 2.5938 | 5.109 | -5.3294 | 0.4548 | 1.4072 | 6.954 | -0.00049448 | -0.00046984 | -0.00053555 | 279.5217 | 407.7313 | 254.2059 | 123.4388 | 70.6594 | 31.7681 | 19.7285 | 104.9338 | 75.0744 | 46.1188 | 32.1392 | 22.2469 | 19.7083 | 18.2649 | 118.7573 | 93.7708 | 73.5296 | 51.1 | 42.5545 | 99.1709 | 64.4998 | 180.2831 | 220.0406 | 279.2027 | 275.3248 | 300.2033 | 332.2777 |  |  |  | 356.9711 | 292.176 | 293.5652 | 326.1994 | 2.7767 | 0.97716 | 721.8465 |  |  | 817.7021 |  |  | 331.0278 | 387.8021 | 236.0114 | 187.0864 | 274.221 | 176.5673 | 941.1777 | 755.6701 | 796.4891 | 876.7705 | 881.5716 |  | 318.0949 | 635.8939 | 298.1252 | 819.7022 | 351.231 | 729.0762 |  | 808.7762 |  |  | 844.3376 | 934.0649 | 937.0777 | [6 empty] | 780.2646 |  |  | 767.4399 |  |  | 224.0921 | 306.6171 | 345.288 | 116.1733 | 243.3556 | 367.0304 | 174.1114 | 271.3496 |  | 263.844 | 333.4747 | 186.9885 | 300.1374 | 235.1646 | 315.3594 | 118.8464 | 232.9791 |  | 297.1415 | 300.7015 | 398.0593 | 162.6718 | 252.676 | 345.8214 | 171.1044 | 288.4516 | 265.7409 | 328.2876 | 203.0156 | 306.3612 | 0.364 | 19.5279 | 1.2067 | 0.26928 | -39.7215 | 3.116 | 735.19 | 0.25 | 2.5877 | -0.65856 | 1.0333 | -0.10349 | 2.6739 | 2.3377 | 3.2808 | -8.7234 | -3.3435 | -4.3956 | -1.0867 | -0.26634 | 12.2062 | 9.7936
42810.5404 | 8668 | 84.5761 | 55.2502 | 40.4166 | 30.2748 | 21.4801 | 19.747 | 18.8219 | 121.0511 | 85.8616 | 58.7495 | 38.4448 | 22.0285 | 17.2698 | 16.0363 | 172.3727 | 196.3616 | 439.8603 | 231.1483 | 205.1314 | 393.1266 |  |  |  | 253.8853 | 337.4102 | 332.2269 | 339.9492 | 183.4808 | 263.121 | 148.1458 | 225.4316 | 184.3337 | 208.6302 | 308.3295 | 201.2021 | 324.2456 | 153.4874 |  | 174.0467 | 182.1783 | 111.4614 | 144.3083 |  | 31.4674 | 62.5591 | 30.5982 | 61.5645 | 125.3906 | 160.8953 | 205.2663 | 6.5495 | 32.0159 | 7.9851 | 68.4061 | 8.4121 | 42.5592 | 48.905 | 52.0319 | 15.0001 |  |  | 2.5656 | -0.013053 | 0.52754 | -0.062426 | 3.0912 | 2.0892 | 5.178 | -5.2485 | 0.59899 | 1.6545 | 6.9677 | -0.00047969 | -0.00057333 | -0.00056183 | 279.3743 | 406.837 | 254.2351 | 123.4485 | 70.6697 | 31.7693 | 19.7146 | 104.9275 | 75.0833 | 46.1173 | 32.1381 | 22.2439 | 19.7032 | 18.2609 | 118.2925 | 95.279 | 72.7245 | 50.7633 | 41.0247 | 99.2511 | 64.4494 | 180.2773 | 220.0304 | 279.1637 | 275.2958 | 300.1677 | 332.2332 |  |  |  | 356.9547 | 292.0916 | 295.4368 | 325.6723 | 2.3528 | 1.8032 | 722.598 |  |  | 817.7398 |  |  | 331.0161 | 387.7659 | 235.1447 | 187.0872 | 274.1956 | 175.8341 | 940.7915 | 755.6802 | 796.3834 | 876.338 | 881.3598 |  | 318.039 | 636.0705 | 298.1583 | 820.259 | 351.2397 | 729.1389 |  | 808.7326 |  |  | 844.2574 | 933.8412 | 937.2405 | [6 empty] | 780.2334 |  |  | 767.4504 |  |  | 223.3496 | 306.6654 | 344.7683 | 116.0603 | 243.747 | 366.9254 | 174.4889 | 271.3769 |  | 263.8634 | 332.938 | 187.4666 | 300.3456 | 234.9847 | 315.2473 | 118.3508 | 232.7934 |  | 296.8233 | 300.821 | 398.0266 | 162.4272 | 252.6222 | 345.239 | 171.2159 | 288.5894 | 265.5044 | 328.2548 | 202.9219 | 305.8817 | 0.24401 | 19.5255 | 1.2041 | 0.26749 | -39.6861 | 3.116 | 753.55 | 0.22 | 2.585 | -0.14588 | 0.92742 | -0.31903 | 2.5527 | 2.0986 | 3.3038 | -8.7217 | -3.3461 | -4.4103 | -1.0252 | -0.18292 | 12.2198 | 9.8068
42810.5404 | 8669 | 84.587 | 55.2583 | 40.405 | 30.277 | 21.4722 | 19.7457 | 18.8163 | 121.0611 | 85.8589 | 58.7589 | 38.4476 | 22.0304 | 17.2659 | 16.031 | 172.3522 | 196.3389 | 439.8736 | 231.1219 | 204.7551 | 393.133 |  |  |  | 253.8915 | 337.3832 | 332.1403 | 340.0699 | 182.7284 | 262.1878 | 148.1412 | 225.4009 | 183.6128 | 208.6223 | 308.2877 | 200.7287 | 324.204 | 152.9118 |  | 174.38 | 181.7948 | 111.2535 | 143.8903 |  | 31.5328 | 62.625 | 30.6173 | 61.6158 | 125.7326 | 160.9797 | 205.7783 | 6.5048 | 31.9795 | 7.9377 | 68.3586 | 8.4213 | 42.5584 | 48.907 | 52.0332 | 14.9945 |  |  | 2.7555 | 0.073683 | 0.86267 | -0.19188 | 3.2949 | 2.308 | 5.7043 | -5.3517 | 0.3536 | 1.6262 | 6.8362 | -0.00051912 | -0.00052733 | -0.00053555 | 276.6689 | 406.3888 | 254.2723 | 123.4641 | 70.6805 | 31.779 | 19.7292 | 104.9444 | 75.0907 | 46.1361 | 32.1509 | 22.2517 | 19.706 | 18.2612 | 117.0068 | 95.2534 | 74.0906 | 51.3654 | 41.7866 | 99.3212 | 64.4174 | 180.282 | 220.0226 | 279.1482 | 275.2677 | 300.1387 | 332.1923 |  |  |  | 356.886 | 292.1572 | 296.2426 | 324.9778 | 2.5978 | 1.3127 | 722.8677 |  |  | 817.7332 |  |  | 331.0151 | 387.7321 | 234.8995 | 187.0876 | 274.1758 | 175.1114 | 941.1871 | 755.7397 | 796.5534 | 875.9787 | 881.1266 |  | 317.9066 | 636.617 | 298.1704 | 820.5278 | 351.1563 | 729.4283 |  | 808.9458 |  |  | 844.3727 | 933.8945 | 937.1653 | [6 empty] | 780.3101 |  |  | 767.492 |  |  | 223.0983 | 306.9035 | 344.4881 | 116.3222 | 244.2567 | 366.9151 | 174.2548 | 271.2383 |  | 263.8157 | 332.7041 | 187.8796 | 300.7075 | 234.9509 | 315.191 | 118.3658 | 232.7423 |  | 296.6141 | 301.3909 | 397.9799 | 162.3001 | 252.5266 | 344.5099 | 171.2844 | 288.721 | 265.7789 | 328.1333 | 202.9982 | 305.2288 | 0.27887 | 19.5279 | 1.2036 | 0.26735 | -39.6712 | 3.1161 | 783.89 | 0.23 | 2.6766 | 0.34664 | 1.1861 | -0.55938 | 2.6357 | 2.2059 | 3.468 | -8.7251 | -3.3604 | -4.4247 | -0.87375 | -0.33856 | 12.2283 | 9.8203
42810.5404 | 8670 | 84.5948 | 55.2573 | 40.423 | 30.2796 | 21.4843 | 19.7491 | 18.8188 | 121.073 | 85.8656 | 58.77 | 38.4584 | 22.0384 | 17.2759 | 16.0306 | 172.3316 | 196.3079 | 439.8756 | 231.0874 | 204.3242 | 393.1284 |  |  |  | 253.8877 | 337.3481 | 332.0355 | 339.9969 | 182.5888 | 262.5263 | 148.1468 | 225.3885 | 183.978 | 208.6273 | 308.2617 | 200.4967 | 324.1909 | 152.7716 |  | 174.0228 | 181.653 | 111.1689 | 143.7726 |  | 31.5029 | 62.698 | 30.7279 | 61.4248 | 125.6032 | 160.6342 | 205.8221 | 6.4517 | 31.9688 | 7.9209 | 68.3137 | 8.4311 | 42.5549 | 48.9072 | 52.0482 | 14.9957 |  |  | 2.266 | -0.43361 | 0.89684 | 0.27927 | 2.971 | 2.0931 | 5.5216 | -5.1355 | 0.61826 | 1.0851 | 6.9762 | -0.00051091 | -0.00045012 | -0.00054705 | 275.7709 | 404.9014 | 254.3126 | 123.4877 | 70.6925 | 31.7808 | 19.7357 | 104.9679 | 75.1024 | 46.1477 | 32.1635 | 22.2541 | 19.7138 | 18.268 | 115.9578 | 96.2595 | 75.7976 | 49.9402 | 40.5625 | 99.3602 | 64.3871 | 180.2722 | 220.0024 | 279.1091 | 275.233 | 300.1065 | 332.1463 |  |  |  | 356.8022 | 292.8264 | 295.1605 | 325.6156 | 1.443 | 2.128 | 723.7505 |  |  | 817.7736 |  |  | 331.0131 | 387.6979 | 235.0058 | 187.088 | 274.149 | 175.7468 | 942.0708 | 755.8208 | 796.8882 | 875.7218 | 881.3851 |  | 317.8516 | 636.9092 | 298.1535 | 820.7083 | 351.1642 | 729.7128 |  | 809.2698 |  |  | 844.8274 | 934.0742 | 937.5643 | [6 empty] | 780.4399 |  |  | 767.5256 |  |  | 223.2839 | 307.0649 | 344.2601 | 116.5303 | 243.9927 | 366.9315 | 173.8281 | 271.1452 |  | 263.4669 | 332.6708 | 188.0844 | 300.8247 | 234.9291 | 315.1168 | 118.5682 | 232.7912 |  | 296.8446 | 302.0297 | 397.9031 | 161.9409 | 252.4056 | 343.8938 | 171.1475 | 288.8672 | 265.5789 | 328.3198 | 203.0863 | 304.9405 | 0.23958 | 19.5262 | 1.2052 | 0.27013 | -39.6991 | 3.116 | 785.12 | 0.26 | 2.428 | -0.84098 | 1.2095 | 0.67492 | 2.5018 | 2.0999 | 3.4107 | -8.7364 | -3.3697 | -4.4291 | -0.7524 | -0.53185 | 12.2305 | 9.7955
42810.5404 | 8671 | 84.6081 | 55.2632 | 40.4253 | 30.2829 | 21.4833 | 19.7407 | 18.8195 | 121.0904 | 85.8784 | 58.7752 | 38.4621 | 22.0363 | 17.2709 | 16.0293 | 172.3344 | 196.2873 | 439.8907 | 231.0661 | 204.0947 | 393.1087 |  |  |  | 253.886 | 337.3215 | 331.5055 | 339.6974 | 183.1883 | 262.2408 | 148.1585 | 225.3683 | 184.1277 | 208.6282 | 308.2382 | 200.7315 | 324.159 | 153.0508 |  | 172.916 | 181.6876 | 109.6814 | 143.8327 |  | 31.4914 | 62.8217 | 30.7866 | 61.2345 | 125.503 | 160.4733 | 205.5599 | 6.4733 | 31.956 | 7.8803 | 68.2821 | 8.4226 | 42.5416 | 48.9043 | 52.048 | 14.9913 |  |  | 2.3974 | -0.29824 | 0.8423 | -0.60586 | 3.2292 | 2.2988 | 5.1924 | -5.125 | 0.71186 | 1.3352 | 6.9598 | -0.00050433 | -0.00051748 | -0.00053883 | 274.4248 | 401.9332 | 254.3418 | 123.5078 | 70.7069 | 31.7943 | 19.741 | 104.9749 | 75.1174 | 46.1517 | 32.168 | 22.2599 | 19.7185 | 18.2686 | 112.7279 | 96.8141 | 79.9335 | 50.7358 | 43.1454 | 99.3518 | 64.4021 | 180.2609 | 219.995 | 279.0732 | 275.195 | 300.0793 | 332.1019 |  |  |  | 356.8187 | 293.2247 | 294.4783 | 326.0523 | 1.8107 | 1.8131 | 724.9918 |  |  | 817.834 |  |  | 331.018 | 387.6547 | 235.3303 | 187.0857 | 274.1283 | 175.7369 | 942.3434 | 755.9735 | 797.2953 | 876.3795 | 881.8263 |  | 317.7912 | 637.3813 | 298.1154 | 820.1824 | 351.1456 | 729.9331 |  | 809.3323 |  |  | 844.9084 | 934.2798 | 938.5183 | [6 empty] | 780.6433 |  |  | 767.5341 |  |  | 223.2318 | 307.1679 | 343.9387 | 116.6714 | 243.4423 | 366.936 | 174.5818 | 271.2568 |  | 263.1545 | 332.5677 | 188.1825 | 300.6847 | 235.0015 | 314.8938 | 118.7365 | 232.7935 |  | 296.8322 | 301.9103 | 397.8789 | 161.7654 | 252.2706 | 343.6641 | 171.0756 | 289.0786 | 265.2605 | 328.4557 | 202.8989 | 305.1072 | 0.16524 | 19.5256 | 1.2052 | 0.26981 | -39.7933 | 3.116 | 813.83 | 0.2 | 2.4967 | -0.69759 | 1.1723 | -0.99427 | 2.6078 | 2.2003 | 3.3068 | -8.7532 | -3.3855 | -4.416 | -0.39455 | -0.9896 | 12.2264 | 9.7848
42810.5404 | 8672 | 84.6124 | 55.2751 | 40.4306 | 30.2913 | 21.4815 | 19.7451 | 18.8194 | 121.0898 | 85.8796 | 58.7839 | 38.473 | 22.0386 | 17.2669 | 16.034 | 172.333 | 196.2725 | 439.9076 | 231.0418 | 204.0199 | 393.1045 |  |  |  | 253.9004 | 337.3005 | 331.3713 | 339.598 | 183.2994 | 262.3959 | 148.1601 | 225.3492 | 183.7683 | 208.632 | 308.2072 | 200.8749 | 324.1166 | 153.32 |  | 172.3445 | 180.8087 | 109.5434 | 143.8888 |  | 31.5224 | 62.9424 | 30.8134 | 61.2968 | 125.5522 | 160.2048 | 205.1777 | 6.561 | 31.9275 | 7.9809 | 68.2432 | 8.4272 | 42.5325 | 48.9074 | 52.0628 | 14.9977 |  |  | 2.812 | -0.052481 | 0.78513 | -0.11237 | 3.2503 | 1.8027 | 5.2838 | -5.2485 | 0.30865 | 1.4388 | 7.009 | -0.00053226 | -0.0005569 | -0.00054376 | 273.1534 | 402.0088 | 254.3754 | 123.5071 | 70.7088 | 31.7955 | 19.7293 | 104.979 | 75.1231 | 46.1545 | 32.1626 | 22.253 | 19.7198 | 18.2662 | 113.6911 | 100.078 | 82.2395 | 51.0131 | 44.5982 | 99.4521 | 64.412 | 180.257 | 219.9862 | 279.0448 | 275.1672 | 300.0484 | 332.0679 |  |  |  | 356.8118 | 293.0803 | 292.8772 | 325.3451 | 2.0905 | 1.219 | 726.5141 |  |  | 817.8716 |  |  | 331.0356 | 387.6157 | 234.4461 | 187.0901 | 274.1078 | 175.5536 | 941.877 | 755.9737 | 797.375 | 876.7201 | 881.9168 |  | 317.7536 | 638.2479 | 298.0937 | 820.3939 | 351.2287 | 730.1314 |  | 808.9252 |  |  | 844.7889 | 934.4149 | 938.7517 | [6 empty] | 780.7214 |  |  | 767.549 |  |  | 223.1998 | 307.228 | 343.4223 | 116.591 | 243.1147 | 366.9043 | 174.774 | 271.2774 |  | 262.8958 | 332.869 | 188.418 | 300.8293 | 235.2201 | 315.0545 | 118.7415 | 232.8133 |  | 296.6038 | 301.278 | 397.8615 | 162.535 | 252.1386 | 343.7032 | 170.9795 | 289.1077 | 265.0008 | 328.3947 | 202.7967 | 305.3576 | 0.24266 | 19.5268 | 1.2057 | 0.26956 | -39.7547 | 3.116 | 833.68 | 0.26 | 2.7044 | -0.29268 | 1.1321 | -0.42827 | 2.6155 | 1.9478 | 3.3347 | -8.7585 | -3.4111 | -4.415 | -0.48925 | -1.2446 | 12.2217 | 9.8038
42810.5404 | 8673 | 84.631 | 55.2901 | 40.4489 | 30.298 | 21.496 | 19.7518 | 18.828 | 121.1109 | 85.9034 | 58.8026 | 38.482 | 22.0462 | 17.2686 | 16.0472 | 172.323 | 196.2524 | 439.9166 | 231.0182 | 203.9028 | 393.0698 |  |  |  | 253.8952 | 337.2656 | 331.1237 | 339.3519 | 182.4522 | 262.7963 | 148.1612 | 225.3357 | 183.8836 | 208.6217 | 308.1691 | 200.6908 | 324.0966 | 152.9871 |  | 171.7094 | 180.4745 | 109.2498 | 142.7591 |  | 31.6619 | 62.9874 | 30.8456 | 61.7651 | 125.8649 | 160.1432 | 204.948 | 6.6694 | 31.9152 | 7.9761 | 68.1889 | 8.4261 | 42.5126 | 48.9006 | 52.0512 | 15.0221 |  |  | 2.2088 | 0.041487 | 0.49797 | 0.051914 | 3.1793 | 2.7023 | 5.2956 | -5.1198 | 0.38552 | 1.6925 | 6.9474 | -0.00050105 | -0.00050433 | -0.00055526 | 271.9865 | 404.2029 | 254.4038 | 123.527 | 70.7272 | 31.796 | 19.7375 | 104.9773 | 75.1327 | 46.163 | 32.1669 | 22.2553 | 19.7187 | 18.2613 | 113.3168 | 98.087 | 79.7388 | 50.7598 | 44.2721 | 99.4432 | 64.3758 | 180.2548 | 219.9685 | 279.0124 | 275.1337 | 300.0173 | 332.0217 |  |  |  | 356.7388 | 292.8451 | 292.36 | 324.6959 | 1.2161 | 1.2389 | 727.3481 |  |  | 817.9186 |  |  | 331.0573 | 387.5768 | 233.2218 | 187.0979 | 274.0806 | 174.8906 | 941.1103 | 755.919 | 797.3544 | 876.6282 | 881.7653 |  | 317.7402 | 638.9955 | 298.0886 | 820.8807 | 351.1773 | 730.192 |  | 808.6189 |  |  | 844.2705 | 934.2714 | 938.6717 | [6 empty] | 780.6329 |  |  | 767.5603 |  |  | 223.6302 | 307.2903 | 342.8371 | 116.2261 | 242.8891 | 366.8448 | 174.9157 | 271.2542 |  | 263.3951 | 332.9879 | 188.1288 | 300.801 | 235.1696 | 315.0997 | 118.4338 | 232.854 |  | 297.7078 | 300.7732 | 397.8216 | 162.9169 | 252.015 | 344.181 | 171.0098 | 289.1468 | 264.6931 | 328.3642 | 202.6577 | 305.4432 | 0.12595 | 19.5269 | 1.2048 | 0.26923 | -39.6596 | 3.116 | 839.55 | 0.19 | 2.3978 | 0.26024 | 0.90163 | 0.29112 | 2.5866 | 2.3846 | 3.3382 | -8.7553 | -3.4322 | -4.4328 | -0.44875 | -0.97111 | 12.2515 | 9.8157
42810.5404 | 8674 | 84.6442 | 55.2954 | 40.4494 | 30.2935 | 21.4929 | 19.7506 | 18.8272 | 121.1194 | 85.916 | 58.8066 | 38.4869 | 22.046 | 17.2659 | 16.0373 | 172.3073 | 196.2236 | 439.9166 | 230.9802 | 203.7896 | 393.0499 |  |  |  | 253.8876 | 337.2324 | 331.1687 | 339.6116 | 182.6357 | 260.7937 | 148.1574 | 225.3225 | 183.0735 | 208.6226 | 308.1327 | 200.434 | 324.0826 | 152.6189 |  | 171.7773 | 180.1552 | 108.8002 | 142.1796 |  | 31.7148 | 62.9453 | 30.8038 | 61.9371 | 126.207 | 160.2717 | 204.888 | 6.7179 | 31.8962 | 7.9188 | 68.1617 | 8.4269 | 42.4966 | 48.8778 | 52.0575 | 15.0134 |  |  | 2.2982 | 0.005343 | 0.62217 | 0.18925 | 3.1208 | 2.2495 | 4.9427 | -5.0974 | 0.44468 | 1.9793 | 6.9868 | -0.00052405 | -0.00050926 | -0.0005684 | 270.2916 | 402.4064 | 254.4444 | 123.5499 | 70.7335 | 31.8025 | 19.7408 | 105.0006 | 75.1513 | 46.1715 | 32.1803 | 22.2589 | 19.7213 | 18.2611 | 109.5867 | 95.9431 | 76.2315 | 50.5032 | 42.5689 | 99.3343 | 64.3153 | 180.251 | 219.9581 | 278.987 | 275.1124 | 299.9859 | 331.9848 |  |  |  | 356.7248 | 292.4489 | 291.6451 | 325.0967 | 2.0597 | 1.0666 | 728.0879 |  |  | 817.8411 |  |  | 331.0666 | 387.5369 | 233.2544 | 187.0988 | 274.0592 | 173.7795 | 940.9115 | 756.1257 | 797.4477 | 876.7356 | 881.5716 |  | 317.6872 | 639.3772 | 298.0977 | 820.9889 | 351.1475 | 730.179 |  | 808.8686 |  |  | 843.5781 | 933.9013 | 938.1879 | [6 empty] | 780.7437 |  |  | 767.5993 |  |  | 223.8267 | 307.549 | 342.4496 | 116.2513 | 243.4778 | 366.7371 | 175.1029 | 271.4429 |  | 263.4138 | 333.0234 | 187.8283 | 301.0197 | 234.9899 | 314.8441 | 118.5885 | 232.8079 |  | 298.7497 | 299.956 | 397.805 | 162.7544 | 251.823 | 344.448 | 171.1406 | 289.168 | 264.3459 | 327.8555 | 202.4614 | 305.3623 | 0.35013 | 19.5269 | 1.2045 | 0.26873 | -39.6453 | 3.116 | 846.31 | 0.18 | 2.4412 | 0.093388 | 1.0077 | 0.5558 | 2.563 | 2.176 | 3.2256 | -8.7538 | -3.4422 | -4.4383 | -0.047687 | -0.58867 | 12.2665 | 9.8034
42810.5404 | 8675 | 84.6501 | 55.3033 | 40.4491 | 30.2954 | 21.4917 | 19.7464 | 18.8223 | 121.1254 | 85.916 | 58.8164 | 38.4815 | 22.0492 | 17.2683 | 16.0302 | 172.3066 | 196.203 | 439.9377 | 230.9548 | 203.8126 | 392.9721 |  |  |  | 253.8952 | 337.2098 | 331.3238 | 339.8724 | 184.8718 | 260.2861 | 148.1631 | 225.3122 | 182.102 | 208.6282 | 308.1036 | 200.3529 | 324.0273 | 152.4475 |  | 172.108 | 180.0648 | 108.5022 | 141.8321 |  | 31.727 | 62.955 | 30.8102 | 62.0179 | 126.511 | 160.4383 | 204.752 | 6.8971 | 31.855 | 8.0992 | 68.1472 | 8.4161 | 42.4815 | 48.8707 | 52.05 | 15.0095 |  |  | 2.2824 | -0.091909 | 0.46052 | -0.65186 | 2.8054 | 2.3224 | 5.3593 | -5.0573 | 0.43378 | 1.4487 | 6.9808 | -0.00050269 | -0.00050433 | -0.00052076 | 269.3562 | 402.5733 | 254.474 | 123.5622 | 70.7486 | 31.8111 | 19.7461 | 105.0135 | 75.1578 | 46.1847 | 32.1823 | 22.2645 | 19.7255 | 18.2568 | 110.2769 | 92.6949 | 71.9398 | 47.4489 | 41.4229 | 99.3248 | 64.2318 | 180.2496 | 219.9426 | 278.95 | 275.0758 | 299.9545 | 331.9354 |  |  |  | 356.7727 | 292.1128 | 292.6594 | 324.3357 | 1.7527 | 0.67152 | 729.0451 |  |  | 817.9698 |  |  | 331.0682 | 387.5021 | 234.6558 | 187.099 | 274.0417 | 172.9664 | 940.8512 | 756.1504 | 797.6504 | 876.6207 | 881.4878 |  | 317.6378 | 639.5141 | 298.0377 | 821.3504 | 351.1711 | 730.164 |  | 809.3123 |  |  | 843.8181 | 933.9684 | 937.4451 | [6 empty] | 780.861 |  |  | 767.6428 |  |  | 224.5591 | 307.6304 | 342.5733 | 116.8806 | 243.8477 | 366.6648 | 175.0747 | 271.2875 |  | 263.2655 | 332.9354 | 187.1518 | 300.4798 | 234.8495 | 314.7782 | 119.1451 | 232.8956 |  | 299.2346 | 299.5712 | 397.8069 | 162.2053 | 251.8339 | 344.8252 | 171.3915 | 289.2634 | 264.1485 | 327.6354 | 202.4879 | 305.3273 | 0.14367 | 19.5258 | 1.2051 | 0.27058 | -39.6536 | 3.1159 | 828.39 | 0.21 | 2.4317 | -0.38733 | 0.86702 | -1.0315 | 2.4305 | 2.2115 | 3.3594 | -8.7552 | -3.4502 | -4.4463 | -0.12553 | -0.12181 | 12.272 | 9.8286
42810.5405 | 8676 | 84.6627 | 55.3095 | 40.4521 | 30.3034 | 21.4874 | 19.742 | 18.8144 | 121.1291 | 85.9218 | 58.8217 | 38.4981 | 22.0458 | 17.2689 | 16.0313 | 172.2882 | 196.1725 | 439.9422 | 230.914 | 203.712 | 392.9203 |  |  |  | 253.8944 | 337.1689 | 331.1958 | 339.7031 | 182.6382 | 260.0501 | 148.1656 | 225.281 | 181.171 | 208.6176 | 308.0681 | 200.3529 | 323.9937 | 152.4744 |  | 171.9905 | 180.2257 | 108.468 | 142.3496 |  | 31.8176 | 63.0527 | 30.9702 | 62.4847 | 126.5241 | 160.2361 | 204.332 | 7.1352 | 31.8343 | 8.3442 | 68.0913 | 8.4131 | 42.4619 | 48.8707 | 52.059 | 15.0119 |  |  | 2.6057 | 0.089455 | 0.25221 | -0.63215 | 3.2529 | 2.0826 | 5.4237 | -5.3274 | 0.31644 | 1.3719 | 6.8747 | -0.00049776 | -0.00057333 | -0.00059469 | 270.2249 | 404.3324 | 254.513 | 123.5744 | 70.754 | 31.814 | 19.7472 | 105.0178 | 75.1637 | 46.1916 | 32.1855 | 22.2613 | 19.719 | 18.2608 | 110.4893 | 91.998 | 68.1104 | 45.3071 | 39.2468 | 99.3109 | 64.1206 | 180.2496 | 219.9259 | 278.9209 | 275.041 | 299.9199 | 331.8947 |  |  |  | 356.8679 | 291.2405 | 292.4633 | 324.7267 | 2.0832 | 1.5713 | 728.4407 |  |  | 818.4153 |  |  | 331.0837 | 387.4684 | 235.1891 | 187.102 | 274.0158 | 172.4882 | 939.5679 | 756.1688 | 797.7754 | 876.487 | 881.1809 |  | 317.6849 | 639.5047 | 298.0202 | 821.7189 | 351.1819 | 730.2704 |  | 809.7399 |  |  | 843.693 | 933.7993 | 937.0466 | [6 empty] | 780.7932 |  |  | 767.6501 |  |  | 224.9741 | 307.6432 | 342.1036 | 116.7332 | 243.5016 | 366.6774 | 175.1928 | 271.7632 |  | 263.3954 | 333.1048 | 187.0004 | 299.979 | 234.9541 | 314.8036 | 118.6068 | 232.6793 |  | 298.5339 | 300.8043 | 397.7835 | 161.3325 | 251.7996 | 344.9115 | 171.8117 | 289.2577 | 263.8454 | 327.734 | 202.5498 | 305.295 | 0.30314 | 19.5267 | 1.2033 | 0.27002 | -39.6594 | 3.116 | 824.3 | 0.27 | 2.5976 | 0.38218 | 0.64173 | -1.016 | 2.6166 | 2.0937 | 3.3787 | -8.7432 | -3.4511 | -4.4557 | -0.15085 | 0.29035 | 12.2551 | 9.8258
42810.5405 | 8677 | 84.6766 | 55.3106 | 40.4442 | 30.3069 | 21.4885 | 19.7442 | 18.8211 | 121.1321 | 85.9272 | 58.8322 | 38.5033 | 22.0538 | 17.2742 | 16.038 | 172.2783 | 196.1556 | 439.9529 | 230.8876 | 203.4738 | 392.9418 |  |  |  | 253.8889 | 337.1369 | 331.3784 | 339.9223 | 183.6805 | 258.6379 | 148.1615 | 225.2535 | 181.7219 | 208.6183 | 308.0359 | 200.8955 | 323.9574 | 152.8008 |  | 172.2466 | 180.3721 | 110.195 | 142.9013 |  | 31.9265 | 63.0882 | 31.0849 | 62.888 | 126.4893 | 160.1155 | 204.0297 | 7.2517 | 31.8079 | 8.3697 | 68.0225 | 8.3933 | 42.4625 | 48.8649 | 52.0562 | 15.0053 |  |  | 2.2002 | 0.26753 | 0.71416 | -0.52569 | 2.9703 | 2.0931 | 5.2752 | -5.3116 | 0.42794 | 1.1749 | 6.7956 | -0.00055198 | -0.00056019 | -0.00056676 | 271.0371 | 405.1153 | 254.5467 | 123.5882 | 70.77 | 31.8194 | 19.7422 | 105.0251 | 75.177 | 46.1961 | 32.1948 | 22.2682 | 19.7162 | 18.2539 | 110.6395 | 94.8496 | 70.0942 | 45.8585 | 39.2816 | 99.297 | 64.0556 | 180.2369 | 219.9095 | 278.8888 | 275.0086 | 299.8831 | 331.8588 |  |  |  | 356.9754 | 290.7315 | 292.7844 | 324.1311 | 1.2167 | 1.8943 | 726.3564 |  |  | 818.5805 |  |  | 331.1029 | 387.431 | 234.0083 | 187.1066 | 273.9917 | 173.3395 | 938.8687 | 756.3616 | 797.9257 | 875.3823 | 880.8361 |  | 317.7616 | 639.4147 | 297.9534 | 821.4301 | 351.139 | 730.6182 |  | 809.8762 |  |  | 843.554 | 933.177 | 936.1915 | [6 empty] | 781.0451 |  |  | 767.6663 |  |  | 225.1302 | 307.4346 | 341.6929 | 116.2645 | 243.2077 | 366.7077 | 175.2332 | 271.7458 |  | 263.1288 | 333.672 | 187.2626 | 299.7652 | 234.853 | 314.8595 | 117.9957 | 232.5753 |  | 299.3299 | 301.2212 | 397.7582 | 161.0499 | 251.8509 | 344.6981 | 171.9931 | 289.1306 | 263.611 | 327.7893 | 202.445 | 305.3482 | 0.39135 | 19.5252 | 1.201 | 0.26901 | -39.688 | 3.116 | 813.26 | 0.2 | 2.3838 | 0.66097 | 1.0799 | -0.92652 | 2.5 | 2.0987 | 3.3317 | -8.7279 | -3.4533 | -4.4512 | -0.16923 | 0.062151 | 12.237 | 9.8514
42810.5405 | 8678 | 84.6792 | 55.316 | 40.4575 | 30.2991 | 21.4923 | 19.7431 | 18.8163 | 121.1557 | 85.9345 | 58.8402 | 38.5167 | 22.0501 | 17.2727 | 16.0276 | 172.271 | 196.1334 | 439.9734 | 230.8632 | 202.8905 | 392.9626 |  |  |  | 253.9036 | 337.1195 | 331.4837 | 340.1291 | 186.728 | 258.6418 | 148.1645 | 225.2307 | 182.202 | 208.6189 | 308.0111 | 201.07 | 323.9313 | 152.6662 |  | 173.0548 | 181.0677 | 109.9872 | 141.89 |  | 31.97 | 63.1072 | 31.1691 | 62.7522 | 126.5403 | 159.9792 | 203.6996 | 7.2085 | 31.7825 | 8.4411 | 67.9398 | 8.3867 | 42.501 | 48.8628 | 52.0706 | 15.0057 |  |  | 2.2922 | 0.49687 | 0.13919 | -0.36339 | 2.9493 | 2.3435 | 5.3206 | -5.1 | 0.6241 | 1.8765 | 6.8525 | -0.00054705 | -0.00052569 | -0.00053555 | 271.1761 | 404.7821 | 254.5796 | 123.6051 | 70.776 | 31.8223 | 19.744 | 105.0395 | 75.1841 | 46.2008 | 32.1945 | 22.2675 | 19.7153 | 18.2513 | 107.3881 | 96.2742 | 73.0096 | 46.1289 | 39.296 | 99.1787 | 64.0293 | 180.2358 | 219.8959 | 278.8554 | 274.9784 | 299.8483 | 331.8147 |  |  |  | 357.0401 | 290.4445 | 293.2685 | 323.8183 | 1.0852 | 1.7157 | 725.0781 |  |  | 818.6583 |  |  | 331.1038 | 387.3931 | 233.4831 | 187.1184 | 273.9744 | 174.0491 | 938.7754 | 756.2858 | 797.993 | 874.5294 | 880.5609 |  | 317.774 | 639.5218 | 297.8937 | 821.0802 | 351.0887 | 730.6847 |  | 809.8289 |  |  | 843.1574 | 932.7536 | 935.8799 | [6 empty] | 781.1327 |  |  | 767.7223 |  |  | 225.0886 | 307.2486 | 341.3913 | 116.3539 | 243.1745 | 366.7313 | 175.6946 | 271.8957 |  | 263.4004 | 334.0829 | 187.2372 | 299.5214 | 234.6721 | 314.7199 | 118.1364 | 232.565 |  | 300.5967 | 301.0316 | 397.6618 | 160.5004 | 251.7669 | 344.5764 | 171.7328 | 289.1468 | 263.9145 | 327.7042 | 202.5118 | 305.3985 | 0.39328 | 19.5276 | 1.1984 | 0.26863 | -39.6669 | 3.116 | 795.9 | 0.35 | 2.4331 | 0.90079 | 0.47676 | -0.77035 | 2.4908 | 2.2203 | 3.3455 | -8.7193 | -3.4605 | -4.4457 | 0.1775 | -0.26495 | 12.2631 | 9.8655
42810.5405 | 8679 | 84.7024 | 55.3259 | 40.4685 | 30.3022 | 21.493 | 19.7534 | 18.8141 | 121.1784 | 85.9497 | 58.8469 | 38.5153 | 22.0533 | 17.2706 | 16.0303 | 172.262 | 196.1062 | 439.9804 | 230.8401 | 202.8582 | 392.9199 |  |  |  | 253.9039 | 337.092 | 331.5065 | 340.104 | 187.59 | 259.3849 | 148.169 | 225.2234 | 182.4837 | 208.623 | 307.9828 | 200.831 | 323.9 | 152.4284 |  | 172.9104 | 181.6791 | 110.5803 | 141.2462 |  | 31.8124 | 63.0268 | 31.0915 | 62.3406 | 126.379 | 159.9401 | 203.5798 | 7.1616 | 31.7424 | 8.568 | 67.8837 | 8.3814 | 42.5363 | 48.8577 | 52.0599 | 15.0081 |  |  | 1.8559 | -0.13462 | 0.39218 | -0.43304 | 3.3173 | 2.1687 | 5.013 | -5.1401 | 0.7395 | 0.62063 | 6.736 | -0.00049612 | -0.00054705 | -0.00053391 | 271.8316 | 402.5274 | 254.619 | 123.6135 | 70.7888 | 31.8298 | 19.7491 | 105.0505 | 75.1965 | 46.207 | 32.1997 | 22.2667 | 19.7177 | 18.2546 | 103.2355 | 95.2131 | 73.3926 | 46.2407 | 40.6912 | 99.0388 | 63.9786 | 180.226 | 219.8755 | 278.8182 | 274.9474 | 299.8068 | 331.7705 |  |  |  | 357.0731 | 289.4808 | 291.0322 | 322.935 | 1.3188 | 1.2452 | 724.4586 |  |  | 818.8473 |  |  | 331.1011 | 387.3607 | 233.9181 | 187.1122 | 273.9625 | 174.2438 | 937.785 | 756.3633 | 797.934 | 873.8744 | 880.5361 |  | 317.7913 | 639.2932 | 297.8572 | 821.0433 | 351.0379 | 730.5971 |  | 809.7089 |  |  | 842.7108 | 932.2574 | 935.2396 | [6 empty] | 781.165 |  |  | 767.7617 |  |  | 225.2721 | 307.3373 | 340.8108 | 116.6604 | 243.1683 | 366.7402 | 175.657 | 272.2312 |  | 264.0092 | 333.8579 | 187.2553 | 299.0926 | 234.3382 | 314.6882 | 118.3275 | 232.7225 |  | 302.0792 | 301.3109 | 397.5884 | 160.2837 | 251.6231 | 344.7723 | 171.2364 | 289.1288 | 264.3056 | 327.9326 | 202.3316 | 305.4632 | 0.36034 | 19.5285 | 1.195 | 0.2673 | -39.6915 | 3.116 | 805.97 | 0.25 | 2.1909 | -0.46882 | 0.80019 | -0.84084 | 2.6415 | 2.1358 | 3.2472 | -8.7173 | -3.4567 | -4.4488 | 0.62172 | -0.31358 | 12.2786 | 9.8929
42810.5405 | 8680 | 84.7082 | 55.3364 | 40.488 | 30.3073 | 21.4877 | 19.7526 | 18.8195 | 121.1786 | 85.9513 | 58.8504 | 38.5162 | 22.0566 | 17.2757 | 16.0339 | 172.2535 | 196.0923 | 439.9884 | 230.8115 | 203.3612 | 392.9188 |  |  |  | 253.9035 | 337.061 | 331.5396 | 340.1023 | 190.5027 | 261.5118 | 148.1765 | 225.1968 | 181.9368 | 208.6195 | 307.9505 | 200.4492 | 323.8949 | 152.0586 |  | 173.1898 | 181.252 | 109.3599 | 139.9138 |  | 31.652 | 62.9642 | 31.0771 | 61.9459 | 126.223 | 160.0836 | 203.5043 | 7.1835 | 31.7203 | 8.5011 | 67.8423 | 8.3818 | 42.5512 | 48.853 | 52.064 | 15.0103 |  |  | 2.2285 | -0.081393 | 0.3199 | -0.14785 | 3.5926 | 1.5267 | 4.5452 | -4.87 | 0.42346 | 2.3983 | 6.8302 | -0.00047312 | -0.00052733 | -0.00057497 | 272.3284 | 401.6145 | 254.6682 | 123.6354 | 70.8047 | 31.8367 | 19.7493 | 105.0605 | 75.2007 | 46.222 | 32.2044 | 22.2679 | 19.7206 | 18.2551 | 101.3849 | 93.9289 | 72.9521 | 43.8382 | 38.7967 | 98.9001 | 63.9263 | 180.2281 | 219.8706 | 278.802 | 274.9261 | 299.7812 | 331.7302 |  |  |  | 357.1169 | 289.4698 | 290.648 | 322.6233 | 1.1893 | 1.4503 | 724.6286 |  |  | 819.0703 |  |  | 331.1103 | 387.3295 | 234.7043 | 187.1129 | 273.9439 | 173.1857 | 937.3732 | 756.5327 | 797.9343 | 872.9309 | 880.3879 |  | 317.7668 | 639.2888 | 297.8257 | 820.7611 | 350.9212 | 730.6899 |  | 809.9135 |  |  | 842.4028 | 931.5289 | 934.1791 | [6 empty] | 781.3283 |  |  | 767.7895 |  |  | 225.8476 | 307.1668 | 340.7792 | 116.7914 | 242.8997 | 366.7511 | 175.4724 | 272.2907 |  | 263.9587 | 333.8285 | 187.0346 | 298.5442 | 234.2578 | 314.5013 | 118.1906 | 232.7752 |  | 301.9273 | 301.6556 | 397.5359 | 159.8519 | 251.6104 | 344.873 | 170.9321 | 289.0062 | 264.5673 | 327.9912 | 202.2372 | 305.362 | 0.28407 | 19.5269 | 1.192 | 0.2653 | -39.7557 | 3.116 | 815.91 | 0.22 | 2.4055 | -0.36451 | 0.72263 | -0.49127 | 2.7494 | 1.7923 | 3.0925 | -8.715 | -3.4587 | -4.4507 | 0.81031 | -0.2709 | 12.3152 | 9.9052
42810.5405 | 8681 | 84.7241 | 55.3413 | 40.4896 | 30.3182 | 21.492 | 19.752 | 18.8271 | 121.1841 | 85.9631 | 58.8638 | 38.5264 | 22.0586 | 17.2789 | 16.0326 | 172.241 | 196.0665 | 440.0048 | 230.7811 | 203.6029 | 392.9365 |  |  |  | 253.9033 | 337.033 | 331.5283 | 339.8743 | 191.6359 | 262.9681 | 148.1728 | 225.1768 | 180.8816 | 208.6131 | 307.9102 | 200.0185 | 323.8742 | 151.6124 |  | 173.4752 | 180.2675 | 109.3187 | 139.7312 |  | 31.4079 | 62.8563 | 30.9459 | 61.4911 | 126.1134 | 159.8855 | 203.1739 | 7.1464 | 31.6814 | 8.4272 | 67.818 | 8.3817 | 42.5574 | 48.8487 | 52.0788 | 15.0205 |  |  | 2.1832 | -0.20559 | 0.61888 | -0.52569 | 3.107 | 1.622 | 5.0157 | -5.1881 | 0.41568 | 1.6235 | 6.7118 | -0.00051091 | -0.00053555 | -0.00057826 | 274.5397 | 401.0054 | 254.7148 | 123.6493 | 70.8174 | 31.8391 | 19.7481 | 105.0643 | 75.2062 | 46.236 | 32.211 | 22.2842 | 19.7157 | 18.2555 | 96.2028 | 90.7986 | 71.8828 | 42.1115 | 37.8013 | 98.6719 | 63.8741 | 180.2227 | 219.8555 | 278.7686 | 274.8901 | 299.7471 | 331.6935 |  |  |  | 357.1776 | 288.9735 | 291.0377 | 322.2362 | 1.6832 | 0.7453 | 725.6926 |  |  | 819.1495 |  |  | 331.1177 | 387.3051 | 236.5787 | 187.12 | 273.9089 | 172.7222 | 938.5218 | 756.5638 | 797.7512 | 873.135 | 880.3331 |  | 317.6445 | 639.448 | 297.8166 | 820.6121 | 350.8903 | 730.7131 |  | 809.5427 |  |  | 842.206 | 931.3869 | 933.9171 | [6 empty] | 781.3984 |  |  | 767.8325 |  |  | 226.3318 | 307.0392 | 341.6651 | 116.7295 | 242.7006 | 366.7662 | 175.2729 | 272.0515 |  | 263.5399 | 333.5348 | 187.0966 | 298.1759 | 234.4414 | 314.3389 | 117.6351 | 232.5385 |  | 301.4839 | 301.7276 | 397.542 | 159.7926 | 251.4512 | 345.0388 | 171.0905 | 288.8374 | 264.5809 | 327.24 | 202.2022 | 305.1794 | 0.13866 | 19.5291 | 1.1922 | 0.26686 | -39.7567 | 3.116 | 805.68 | 0.18 | 2.3842 | -0.57922 | 1.005 | -0.92621 | 2.5562 | 1.8469 | 3.2478 | -8.7226 | -3.4638 | -4.4491 | 1.3581 | -0.15833 | 12.3187 | 9.9211
42810.5405 | 8682 | 84.7321 | 55.3602 | 40.4926 | 30.3216 | 21.4983 | 19.7507 | 18.8302 | 121.1928 | 85.9712 | 58.8738 | 38.5308 | 22.0641 | 17.2699 | 16.0311 | 172.2295 | 196.0425 | 440.014 | 230.753 | 203.5442 | 392.9254 |  |  |  | 253.9099 | 337.0068 | 331.3759 | 339.6505 | 189.5274 | 263.1378 | 148.1743 | 225.1641 | 181.3666 | 208.6159 | 307.8818 | 199.7667 | 323.8394 | 151.4895 |  | 173.7019 | 180.1688 | 109.8828 | 139.9839 |  | 31.2741 | 62.834 | 30.8971 | 61.2188 | 125.4464 | 159.3984 | 203.2348 | 7.0133 | 31.6727 | 8.5044 | 67.8131 | 8.3692 | 42.5226 | 48.8509 | 52.0533 | 15.0216 |  |  | 2.6195 | -0.14908 | 0.076104 | -0.92391 | 3.2489 | 1.8086 | 4.9072 | -5.1848 | 0.85684 | 1.931 | 6.8159 | -0.00052405 | -0.00053062 | -0.0005914 | 275.8992 | 401.7753 | 254.7535 | 123.6611 | 70.8243 | 31.8474 | 19.7527 | 105.0735 | 75.2158 | 46.2348 | 32.213 | 22.2701 | 19.7121 | 18.2507 | 94.0558 | 85.1467 | 65.7178 | 41.3377 | 37.3872 | 98.5256 | 63.7645 | 180.2134 | 219.8472 | 278.7331 | 274.8631 | 299.7103 | 331.6567 |  |  |  | 357.2735 | 289.0539 | 292.3192 | 322.2562 | 1.7594 | 0.58533 | 725.9132 |  |  | 819.2411 |  |  | 331.1268 | 387.2722 | 238.4631 | 187.1279 | 273.8831 | 173.5937 | 939.1192 | 756.5632 | 797.3371 | 873.6878 | 880.4623 |  | 317.5144 | 639.6694 | 297.8016 | 820.6032 | 350.8426 | 730.6881 |  | 808.8423 |  |  | 842.5968 | 931.5507 | 934.1467 | [6 empty] | 781.4932 |  |  | 767.8923 |  |  | 226.703 | 306.8814 | 342.306 | 116.3393 | 242.6102 | 366.7634 | 175.2121 | 271.8388 |  | 263.3536 | 333.1823 | 187.2421 | 298.0356 | 234.2983 | 314.1851 | 117.6094 | 232.3764 |  | 300.3859 | 301.3018 | 397.5694 | 159.8357 | 251.4167 | 345.3561 | 171.6386 | 288.6904 | 264.6465 | 326.5161 | 202.09 | 305.152 | 0.37556 | 19.5265 | 1.1935 | 0.26722 | -39.6901 | 3.1159 | 790.84 | 0.27 | 2.612 | -0.49321 | 0.3524 | -1.2278 | 2.6125 | 1.9492 | 3.2107 | -8.7359 | -3.471 | -4.4528 | 1.5787 | 0.51354 | 12.309 | 9.9287
42810.5405 | 8683 | 84.7461 | 55.3672 | 40.4964 | 30.3176 | 21.5003 | 19.7449 | 18.8236 | 121.2037 | 85.9842 | 58.8745 | 38.5387 | 22.0669 | 17.279 | 16.0259 | 172.2297 | 196.0261 | 440.0255 | 230.7256 | 203.5741 | 392.888 |  |  |  | 253.9142 | 336.9803 | 331.2183 | 339.481 | 188.5895 | 263.2322 | 148.1795 | 225.1416 | 181.3399 | 208.6187 | 307.8566 | 199.5248 | 323.7624 | 151.274 |  | 172.9426 | 179.864 | 109.1931 | 139.9931 |  | 31.2669 | 62.7541 | 30.8055 | 60.8702 | 125.179 | 159.1922 | 202.9642 | 6.9677 | 31.6768 | 8.6324 | 67.8174 | 8.3644 | 42.5062 | 48.8424 | 52.0435 | 15.0231 |  |  | 2.333 | -0.074165 | 0.16679 | -0.73137 | 3.1418 | 1.7462 | 4.9263 | -5.2196 | -0.1362 | 1.5937 | 6.8282 | -0.00057005 | -0.00052405 | -0.00057497 | 275.6635 | 401.9239 | 254.7871 | 123.6814 | 70.8434 | 31.8505 | 19.759 | 105.0904 | 75.2305 | 46.2525 | 32.2233 | 22.2766 | 19.7204 | 18.2503 | 92.7046 | 80.1531 | 61.4068 | 40.5929 | 36.2411 | 98.2713 | 63.6328 | 180.2164 | 219.8371 | 278.7098 | 274.8322 | 299.6846 | 331.6165 |  |  |  | 357.3768 | 289.7549 | 292.9514 | 323.5033 | 1.2434 | 1.3511 | 724.2531 |  |  | 819.2991 |  |  | 331.1443 | 387.2366 | 239.0761 | 187.1326 | 273.8596 | 173.1355 | 940.1222 | 756.4596 | 796.9449 | 873.1886 | 880.7913 |  | 317.3747 | 640.1399 | 297.6968 | 821.1598 | 350.8635 | 730.5657 |  | 808.4075 |  |  | 842.7471 | 931.4031 | 934.9259 | [6 empty] | 781.4921 |  |  | 767.9156 |  |  | 227.2067 | 306.82 | 342.2905 | 116.4617 | 242.7567 | 366.7648 | 175.3425 | 271.8539 |  | 263.1772 | 333.0726 | 187.17 | 298.0584 | 234.1299 | 314.2829 | 117.6592 | 232.0404 |  | 299.9854 | 301.5614 | 397.5498 | 160.0211 | 251.3889 | 345.723 | 171.7231 | 288.4787 | 264.5447 | 326.3181 | 201.8076 | 305.3832 | 0.35649 | 19.5273 | 1.1949 | 0.26779 | -39.6267 | 3.1159 | 785.85 | 0.26 | 2.4652 | -0.34784 | 0.52162 | -1.0923 | 2.5685 | 1.9148 | 3.2162 | -8.7554 | -3.4914 | -4.4665 | 1.6976 | 0.97676 | 12.3029 | 9.9028
42810.5405 | 8684 | 84.7564 | 55.3687 | 40.4853 | 30.3237 | 21.5072 | 19.76 | 18.814 | 121.2173 | 85.9963 | 58.895 | 38.5476 | 22.0704 | 17.2829 | 16.031 | 172.229 | 196.0052 | 440.0421 | 230.7044 | 203.5594 | 392.8205 |  |  |  | 253.9183 | 336.9592 | 331.4175 | 339.5848 | 189.4041 | 264.193 | 148.1644 | 225.1106 | 181.3372 | 208.6094 | 307.8109 | 199.4159 | 323.7112 | 151.1612 |  | 172.8998 | 179.5759 | 108.8367 | 140.2954 |  | 31.2394 | 62.5996 | 30.7353 | 60.6515 | 125.412 | 158.9269 | 202.8433 | 7.0295 | 31.6674 | 8.6168 | 67.8347 | 8.3669 | 42.4668 | 48.841 | 52.0336 | 15.0294 |  |  | 2.1654 | 0.14991 | 0.47694 | -0.61769 | 3.0045 | 1.7632 | 5.2562 | -5.1914 | 0.34329 | 1.6289 | 6.8328 | -0.0005454 | -0.00053719 | -0.00056512 | 278.5069 | 402.9377 | 254.8219 | 123.7012 | 70.8554 | 31.8589 | 19.7661 | 105.0964 | 75.2396 | 46.2569 | 32.2331 | 22.2777 | 19.7233 | 18.2511 | 89.1343 | 76.2192 | 63.5078 | 40.5412 | 35.1679 | 97.9618 | 63.5903 | 180.2099 | 219.8201 | 278.6705 | 274.7975 | 299.6267 | 331.5756 |  |  |  | 357.3259 | 288.962 | 292.2472 | 323.318 | 1.4262 | 0.68771 | 723.1379 |  |  | 819.1796 |  |  | 331.1579 | 387.2032 | 239.4141 | 187.1286 | 273.8306 | 172.325 | 941.5396 | 756.5315 | 797.0577 | 872.6794 | 881.6434 |  | 317.2593 | 640.165 | 297.6511 | 821.1184 | 350.7984 | 730.4277 |  | 808.439 |  |  | 842.4684 | 931.7413 | 936.138 | [6 empty] | 781.5723 |  |  | 767.9668 |  |  | 227.3618 | 306.9775 | 342.2463 | 116.5319 | 242.8151 | 366.7449 | 174.9835 | 271.871 |  | 263.3028 | 332.7813 | 186.9055 | 297.9555 | 234.2091 | 314.5983 | 117.3324 | 231.6977 |  | 299.4998 | 302.2673 | 397.4953 | 160.0201 | 251.2474 | 345.9654 | 171.3672 | 288.3044 | 264.1468 | 326.3534 | 201.4577 | 305.5286 | 0.29158 | 19.5262 | 1.197 | 0.2681 | -39.73 | 3.1159 | 768.44 | 0.22 | 2.3772 | 0.49441 | 0.88188 | -1.0036 | 2.5109 | 1.9235 | 3.3211 | -8.7877 | -3.4953 | -4.4708 | 2.0563 | 0.73823 | 12.2906 | 9.9036
42810.5406 | 8685 | 84.7598 | 55.3641 | 40.4914 | 30.3267 | 21.5027 | 19.749 | 18.8108 | 121.2251 | 85.9914 | 58.8979 | 38.5518 | 22.0655 | 17.27 | 16.034 | 172.2187 | 195.9741 | 440.0596 | 230.6693 | 203.3881 | 392.7504 |  |  |  | 253.9143 | 336.9222 | 331.6946 | 339.8022 | 189.1825 | 265.9233 | 148.1809 | 225.096 | 180.6308 | 208.6127 | 307.7822 | 199.5535 | 323.6768 | 151.0962 |  | 172.0492 | 179.7406 | 108.0246 | 141.4454 |  | 31.2293 | 62.5256 | 30.714 | 60.5587 | 125.4756 | 158.4933 | 202.9118 | 7.169 | 31.659 | 8.5601 | 67.8614 | 8.3525 | 42.4165 | 48.8353 | 52.0399 | 15.0389 |  |  | 2.285 | 0.007315 | 0.11882 | -0.96925 | 3.0972 | 1.8434 | 5.0985 | -5.238 | 0.3863 | 1.215 | 6.8145 | -0.00053555 | -0.00047148 | -0.00056676 | 281.8988 | 404.2076 | 254.8669 | 123.7129 | 70.8688 | 31.8673 | 19.7603 | 105.1068 | 75.2593 | 46.2645 | 32.2351 | 22.2822 | 19.72 | 18.2511 | 87.1211 | 73.9518 | 60.0953 | 40.9301 | 34.5348 | 97.738 | 63.4834 | 180.206 | 219.8107 | 278.6408 | 274.7535 | 299.6094 | 331.5436 |  |  |  | 357.1986 | 289.4009 | 294.2741 | 324.5229 | 1.4962 | 1.2427 | 724.1929 |  |  | 819.0628 |  |  | 331.1559 | 387.1756 | 240.1234 | 187.13 | 273.801 | 172.2283 | 941.0506 | 756.7091 | 797.4353 | 872.8707 | 881.9534 |  | 317.1865 | 640.8242 | 297.6388 | 820.9008 | 350.7606 | 730.7204 |  | 808.5783 |  |  | 842.7301 | 932.5165 | 936.6153 | [6 empty] | 781.7268 |  |  | 768.0362 |  |  | 227.2258 | 307.0231 | 342.1722 | 116.4251 | 242.7096 | 366.6867 | 174.882 | 271.6626 |  | 263.9354 | 332.4584 | 186.4502 | 298.0527 | 234.1653 | 314.6464 | 117.4401 | 231.6675 |  | 298.618 | 302.2956 | 397.4584 | 160.1871 | 251.2395 | 345.2666 | 171.332 | 288.2531 | 263.8062 | 326.3385 | 201.1896 | 305.4719 | 0.28272 | 19.5239 | 1.1981 | 0.26952 | -39.744 | 3.116 | 761.66 | 0.21 | 2.4459 | 0.1092 | 0.44011 | -1.257 | 2.5481 | 1.9658 | 3.2693 | -8.8017 | -3.5145 | -4.4679 | 2.2525 | 1.1046 | 12.2561 | 9.8594
42810.5406 | 8686 | 84.7833 | 55.3854 | 40.5081 | 30.3342 | 21.5071 | 19.7572 | 18.8256 | 121.2455 | 86.0106 | 58.913 | 38.5555 | 22.0736 | 17.281 | 16.0302 | 172.2055 | 195.9532 | 440.0673 | 230.6472 | 203.4981 | 392.7016 |  |  |  | 253.9172 | 336.8987 | 331.7264 | 339.8546 | 187.0413 | 264.7515 | 148.1809 | 225.0762 | 180.8789 | 208.6189 | 307.7607 | 199.7878 | 323.639 | 151.389 |  | 171.5349 | 180.0553 | 107.8842 | 141.6811 |  | 31.1328 | 62.4673 | 30.6756 | 60.4737 | 125.5914 | 158.1507 | 202.7993 | 7.2335 | 31.6551 | 8.5929 | 67.8437 | 8.3448 | 42.3691 | 48.8237 | 52.0499 | 15.0351 |  |  | 2.2173 | 0.093399 | -0.1506 | -1.1927 | 3.3094 | 1.6798 | 5.3383 | -4.8418 | 0.50364 | 1.8129 | 6.7831 | -0.00050433 | -0.00053719 | -0.00055855 | 281.9712 | 405.2457 | 254.896 | 123.7277 | 70.8812 | 31.8771 | 19.7646 | 105.1216 | 75.2673 | 46.275 | 32.238 | 22.2858 | 19.7219 | 18.2548 | 87.2936 | 75.1845 | 61.294 | 41.8317 | 35.4628 | 97.5202 | 63.3998 | 180.2017 | 219.7966 | 278.6161 | 274.7165 | 299.5784 | 331.4934 |  |  |  | 357.2019 | 289.9955 | 295.4198 | 325.0991 | 2.0544 | 1.2165 | 725.1091 |  |  | 818.8723 |  |  | 331.1525 | 387.1449 | 240.2063 | 187.1305 | 273.7724 | 172.2758 | 940.0349 | 756.8356 | 797.3591 | 873.0729 | 881.8822 |  | 317.0965 | 641.4863 | 297.5775 | 820.6537 | 350.6802 | 730.9705 |  | 807.9593 |  |  | 842.7068 | 932.4986 | 936.2127 | [6 empty] | 781.8297 |  |  | 768.0889 |  |  | 226.9165 | 307.142 | 341.7462 | 116.7017 | 242.83 | 366.6553 | 175.0398 | 271.3602 |  | 263.7138 | 332.4079 | 186.0322 | 298.4177 | 234.1151 | 314.2385 | 118.1366 | 231.6522 |  | 297.5975 | 302.317 | 397.3998 | 160.4414 | 251.3681 | 344.3256 | 171.8279 | 288.2372 | 263.2042 | 325.9322 | 201.0298 | 305.1707 | 0.24594 | 19.5264 | 1.1997 | 0.26876 | -39.7461 | 3.1159 | 752.1 | 0.15 | 2.4068 | 0.39018 | -0.49545 | -1.3943 | 2.6329 | 1.8758 | 3.3439 | -8.8065 | -3.5372 | -4.4677 | 2.2067 | 0.96139 | 12.2467 | 9.8436
42810.5406 | 8687 | 84.7877 | 55.3873 | 40.5097 | 30.3303 | 21.5089 | 19.751 | 18.8208 | 121.2479 | 86.012 | 58.9177 | 38.559 | 22.0709 | 17.2761 | 16.0318 | 172.1915 | 195.933 | 440.0798 | 230.616 | 203.3893 | 392.6994 |  |  |  | 253.9211 | 336.873 | 331.4149 | 339.7829 | 185.4612 | 263.6936 | 148.1731 | 225.0589 | 180.6937 | 208.6176 | 307.7219 | 199.8333 | 323.6 | 151.6632 |  | 171.4086 | 180.3325 | 106.958 | 141.5769 |  | 30.9428 | 62.3344 | 30.5999 | 60.4207 | 125.8246 | 158.2168 | 202.9903 | 7.1888 | 31.6523 | 8.6134 | 67.8502 | 8.3448 | 42.3421 | 48.828 | 52.0764 | 15.0383 |  |  | 2.2942 | 0.066455 | -0.40096 | -1.4772 | 3.4099 | 2.1575 | 5.3731 | -4.8103 | 0.66827 | 1.5765 | 6.9526 | -0.00048955 | -0.00053062 | -0.00056183 | 279.7596 | 404.7728 | 254.9295 | 123.7423 | 70.881 | 31.882 | 19.766 | 105.1254 | 75.2726 | 46.2749 | 32.2389 | 22.2868 | 19.7172 | 18.2588 | 90.22 | 76.1583 | 63.8912 | 44.4406 | 38.408 | 97.474 | 63.3324 | 180.2004 | 219.7903 | 278.5894 | 274.6975 | 299.5492 | 331.4524 |  |  |  | 357.2646 | 290.0133 | 293.5779 | 325.2607 | 1.4316 | 1.5354 | 725.459 |  |  | 818.4776 |  |  | 331.1621 | 387.1045 | 239.2061 | 187.1308 | 273.7507 | 172.068 | 940.0012 | 756.906 | 796.8097 | 872.7843 | 881.7916 |  | 317.0285 | 642.1603 | 297.5707 | 820.4022 | 350.5484 | 731.0998 |  | 806.7605 |  |  | 842.5848 | 932.0053 | 935.2779 | [6 empty] | 781.8765 |  |  | 768.1047 |  |  | 227.008 | 307.3818 | 341.1303 | 116.7583 | 243.2154 | 366.6481 | 174.9124 | 271.3989 |  | 263.7401 | 332.5647 | 186.2935 | 298.6613 | 233.9637 | 313.4411 | 118.2766 | 231.5282 |  | 296.212 | 301.7805 | 397.3612 | 160.393 | 251.1361 | 344.1782 | 172.3316 | 288.2473 | 262.7964 | 325.8091 | 200.9152 | 304.9661 | 0.27252 | 19.5258 | 1.201 | 0.26839 | -39.6625 | 3.1159 | 737.98 | 0.19 | 2.4457 | 0.32905 | -0.80826 | -1.5514 | 2.6728 | 2.126 | 3.3551 | -8.809 | -3.5564 | -4.4716 | 1.8758 | 0.66474 | 12.2466 | 9.8445
42810.5406 | 8688 | 84.8022 | 55.3962 | 40.5124 | 30.3332 | 21.5065 | 19.749 | 18.8094 | 121.2568 | 86.027 | 58.9231 | 38.5654 | 22.0723 | 17.2788 | 16.0275 | 172.1824 | 195.909 | 440.0898 | 230.5785 | 202.5906 | 392.6701 |  |  |  | 253.9228 | 336.8542 | 331.3483 | 339.8004 | 184.2994 | 264.0121 | 148.185 | 225.0434 | 180.6274 | 208.6178 | 307.6873 | 199.7149 | 323.5671 | 151.8504 |  | 170.8901 | 181.0026 | 107.1557 | 142.3396 |  | 30.755 | 62.0749 | 30.5328 | 60.3061 | 126.2665 | 158.6549 | 203.2702 | 7.3457 | 31.6515 | 8.6375 | 67.853 | 8.3599 | 42.3355 | 48.8507 | 52.1019 | 15.0385 |  |  | 2.6103 | -0.053137 | -0.19397 | -1.148 | 3.4993 | 2.4204 | 5.2667 | -4.6335 | 0.0015722 | 1.8681 | 6.7648 | -0.00045834 | -0.00053555 | -0.0005684 | 275.0327 | 401.7272 | 254.9666 | 123.7576 | 70.907 | 31.8943 | 19.7653 | 105.1411 | 75.2908 | 46.2818 | 32.2433 | 22.2889 | 19.7153 | 18.2563 | 91.4208 | 79.4631 | 67.2418 | 46.4786 | 40.4099 | 97.3449 | 63.2675 | 180.1911 | 219.7721 | 278.5534 | 274.6635 | 299.5042 | 331.4111 |  |  |  | 357.2595 | 290.271 | 293.0919 | 325.451 | 1.792 | 1.3138 | 725.0546 |  |  | 817.978 |  |  | 331.1694 | 387.0636 | 239.2912 | 187.1414 | 273.7234 | 172.0141 | 941.5267 | 756.9483 | 796.3132 | 872.051 | 881.7308 |  | 317.0147 | 642.9152 | 297.5967 | 820.2121 | 350.4659 | 731.2338 |  | 805.9135 |  |  | 842.7284 | 932.0549 | 934.9165 | [6 empty] | 781.8616 |  |  | 768.0872 |  |  | 227.0688 | 307.7046 | 340.8635 | 116.3574 | 243.1725 | 366.6187 | 174.8164 | 271.5644 |  | 263.7606 | 332.9107 | 186.9271 | 298.6832 | 233.8157 | 313.0002 | 118.1888 | 231.4611 |  | 295.5328 | 302.0286 | 397.3343 | 160.6968 | 251.0348 | 344.3762 | 172.1219 | 288.1439 | 262.4788 | 325.2269 | 200.9154 | 305.116 | 0.2548 | 19.5252 | 1.2037 | 0.26974 | -39.7663 | 3.1159 | 754.89 | 0.25 | 2.6095 | -0.29413 | -0.56196 | -1.3671 | 2.709 | 2.2529 | 3.3234 | -8.8083 | -3.5755 | -4.4732 | 1.7266 | 0.28468 | 12.2229 | 9.8387
42810.5406 | 8689 | 84.8167 | 55.4096 | 40.5191 | 30.3401 | 21.5154 | 19.7558 | 18.8163 | 121.2663 | 86.0394 | 58.9355 | 38.5827 | 22.0791 | 17.2843 | 16.0358 | 172.1647 | 195.8801 | 440.1 | 230.5487 | 201.9894 | 392.6418 |  |  |  | 253.9243 | 336.8206 | 331.7023 | 340.03 | 182.9188 | 262.6971 | 148.1827 | 225.0177 | 180.9255 | 208.6118 | 307.653 | 199.5279 | 323.515 | 151.8579 |  | 170.8813 | 181.4328 | 107.4847 | 141.4836 |  | 30.7693 | 61.9623 | 30.5016 | 60.162 | 126.4946 | 158.8479 | 203.1664 | 7.3921 | 31.6518 | 8.5907 | 67.8351 | 8.3636 | 42.3303 | 48.8741 | 52.1314 | 15.041 |  |  | 2.2121 | -0.010425 | 0.28901 | -0.56972 | 2.9092 | 1.6128 | 4.8764 | -4.8254 | 0.78815 | 1.8473 | 6.986 | -0.00051583 | -0.00057826 | -0.00058483 | 273.9569 | 402.5403 | 255.0049 | 123.7798 | 70.9156 | 31.8944 | 19.7711 | 105.1492 | 75.3018 | 46.3031 | 32.2605 | 22.295 | 19.7295 | 18.2555 | 90.5702 | 79.9391 | 68.2092 | 46.9793 | 40.9828 | 97.1896 | 63.2277 | 180.1932 | 219.7647 | 278.5276 | 274.639 | 299.4702 | 331.3751 |  |  |  | 357.1443 | 290.5023 | 293.0722 | 325.4791 | 1.3929 | 1.5911 | 724.8748 |  |  | 817.7398 |  |  | 331.174 | 387.0296 | 239.9843 | 187.1493 | 273.6984 | 172.4008 | 942.3698 | 756.838 | 795.7731 | 871.7638 | 881.9474 |  | 316.9464 | 643.9072 | 297.5867 | 820.4238 | 350.4063 | 731.7028 |  | 805.2481 |  |  | 844.0391 | 932.8205 | 936.438 | [6 empty] | 781.9461 |  |  | 768.081 |  |  | 226.9876 | 307.536 | 340.7741 | 115.9416 | 242.9635 | 366.6017 | 174.8059 | 271.4858 |  | 263.3447 | 332.8544 | 186.9542 | 298.2665 | 234.0481 | 312.5186 | 117.6915 | 231.2803 |  | 295.9445 | 302.4706 | 397.3359 | 160.6837 | 250.851 | 344.1843 | 171.6443 | 287.9635 | 262.36 | 325.5148 | 200.4419 | 305.129 | 0.14675 | 19.5285 | 1.2065 | 0.27102 | -39.5821 | 3.116 | 745.23 | 0.2 | 2.3993 | -0.13026 | 0.68584 | -0.96292 | 2.4706 | 1.8395 | 3.1986 | -8.8194 | -3.6038 | -4.484 | 1.802 | 0.17242 | 12.2427 | 9.8282
42810.5406 | 8690 | 84.8176 | 55.4114 | 40.5178 | 30.3422 | 21.5067 | 19.751 | 18.8132 | 121.2726 | 86.0455 | 58.9454 | 38.5809 | 22.0799 | 17.2876 | 16.0325 | 172.1599 | 195.8576 | 440.1158 | 230.5207 | 201.8767 | 392.6177 |  |  |  | 253.9323 | 336.7819 | 331.0612 | 339.7109 | 182.0085 | 261.759 | 148.1844 | 224.9988 | 181.0337 | 208.6095 | 307.6171 | 198.8793 | 323.4798 | 151.2277 |  | 170.3827 | 181.9583 | 107.2652 | 141.0339 |  | 30.8367 | 61.8887 | 30.4579 | 60.1813 | 126.8456 | 158.8723 | 203.0735 | 7.267 | 31.6514 | 8.7552 | 67.8579 | 8.3567 | 42.339 | 48.8915 | 52.1556 | 15.0454 |  |  | 2.5748 | -0.072193 | 0.49929 | -0.86937 | 2.9493 | 1.7935 | 5.247 | -5.0626 | 0.51006 | 1.5578 | 6.8938 | -0.00052898 | -0.00049612 | -0.00056676 | 275.5814 | 403.2219 | 255.038 | 123.7931 | 70.921 | 31.8929 | 19.7678 | 105.1582 | 75.308 | 46.3102 | 32.2575 | 22.2887 | 19.7235 | 18.2496 | 90.4554 | 84.4352 | 71.7602 | 48.0218 | 41.8951 | 97.091 | 63.2083 | 180.1835 | 219.7497 | 278.4909 | 274.6046 | 299.4315 | 331.3285 |  |  |  | 357.0376 | 289.6113 | 292.9017 | 325.362 | 1.571 | 1.5111 | 725.3504 |  |  | 817.1725 |  |  | 331.1722 | 386.9985 | 239.7132 | 187.1412 | 273.6721 | 172.3524 | 941.3681 | 756.9043 | 795.0255 | 871.7787 | 881.9697 |  | 316.9185 | 644.6872 | 297.5096 | 820.6501 | 350.3973 | 731.3429 |  | 803.7918 |  |  | 844.6721 | 933.0212 | 936.421 | [6 empty] | 781.883 |  |  | 768.0842 |  |  | 226.6654 | 306.8891 | 341.0103 | 115.5443 | 242.726 | 366.5844 | 174.3691 | 271.5622 |  | 263.7922 | 332.2478 | 186.2688 | 297.8239 | 234.4893 | 312.216 | 117.1468 | 231.4728 |  | 296.5879 | 302.7338 | 397.2779 | 160.5992 | 250.7756 | 344.4383 | 171.5268 | 287.8105 | 262.3451 | 325.8871 | 200.0617 | 305.2792 | 0.24343 | 19.5258 | 1.2086 | 0.27173 | -39.7187 | 3.1159 | 786.03 | 0.25 | 2.5863 | -0.34274 | 0.90134 | -1.1894 | 2.4876 | 1.9398 | 3.318 | -8.8221 | -3.6308 | -4.491 | 1.8027 | -0.22445 | 12.2525 | 9.8225
42810.5406 | 8691 | 84.833 | 55.4261 | 40.5368 | 30.3468 | 21.5065 | 19.7495 | 18.8175 | 121.288 | 86.05 | 58.9581 | 38.5868 | 22.0844 | 17.2819 | 16.0436 | 172.1493 | 195.8255 | 440.1207 | 230.4983 | 201.8888 | 392.5648 |  |  |  | 253.9278 | 336.7533 | 330.2411 | 339.0667 | 179.6186 | 261.3018 | 148.1759 | 224.9708 | 180.3575 | 208.6 | 307.5867 | 198.6309 | 323.439 | 151.1757 |  | 169.7882 | 181.6509 | 106.4622 | 140.76 |  | 30.8854 | 61.944 | 30.4444 | 60.21 | 127.0638 | 158.7056 | 202.8264 | 7.0599 | 31.6365 | 8.8377 | 67.8788 | 8.3549 | 42.3296 | 48.9056 | 52.2018 | 15.0431 |  |  | 2.6359 | -0.24699 | -0.078316 | -0.47575 | 3.0374 | 2.4959 | 5.3613 | -4.9009 | 0.71965 | 1.5309 | 6.9298 | -0.00047641 | -0.00046819 | -0.00053555 | 275.7402 | 403.9289 | 255.0788 | 123.8085 | 70.9375 | 31.9076 | 19.7802 | 105.1806 | 75.3252 | 46.319 | 32.2698 | 22.2996 | 19.7308 | 18.2524 | 93.8911 | 88.2158 | 74.1958 | 48.1294 | 40.3416 | 97.0481 | 63.1811 | 180.1785 | 219.7382 | 278.4539 | 274.5754 | 299.4018 | 331.292 |  |  |  | 356.9451 | 288.1985 | 291.4837 | 324.9301 | 2.1711 | 1.3022 | 725.0249 |  |  | 816.5296 |  |  | 331.1734 | 386.9634 | 238.4229 | 187.1458 | 273.6447 | 171.9758 | 940.5715 | 757.0236 | 794.0257 | 871.1628 | 881.8795 |  | 316.8657 | 645.3616 | 297.4151 | 820.1683 | 350.4137 | 730.8989 |  | 802.65 |  |  | 844.3534 | 932.5004 | 935.8288 | [6 empty] | 781.975 |  |  | 767.9909 |  |  | 227.1973 | 306.8186 | 340.593 | 115.4261 | 242.8554 | 366.5192 | 174.7167 | 271.8813 |  | 263.3553 | 332.4158 | 185.8359 | 297.6736 | 234.5703 | 312.266 | 116.3305 | 231.6525 |  | 297.5513 | 303.4197 | 397.2422 | 160.2137 | 250.4919 | 344.7725 | 171.2778 | 287.7975 | 262.0038 | 326.0499 | 199.9591 | 305.4571 | 0.073176 | 19.5284 | 1.2106 | 0.27253 | -39.6851 | 3.116 | 809.51 | 0.27 | 2.6157 | -0.634 | -0.35701 | -0.87991 | 2.524 | 2.288 | 3.3533 | -8.8236 | -3.6562 | -4.4763 | 1.4157 | -0.49833 | 12.2571 | 9.8266
42810.5406 | 8692 | 84.8471 | 55.4262 | 40.531 | 30.3649 | 21.5103 | 19.7546 | 18.8172 | 121.3004 | 86.0663 | 58.9679 | 38.6069 | 22.0948 | 17.2828 | 16.0416 | 172.1501 | 195.8027 | 440.1396 | 230.4678 | 202.2545 | 392.5411 |  |  |  | 253.9367 | 336.7329 | 329.845 | 339.0351 | 177.4814 | 261.7895 | 148.1791 | 224.963 | 179.9643 | 208.6052 | 307.5562 | 198.6924 | 323.4123 | 151.2022 |  | 169.5363 | 182.1566 | 106.666 | 141.8032 |  | 30.8763 | 61.8905 | 30.4373 | 60.6505 | 127.108 | 158.5852 | 202.5941 | 6.9439 | 31.6274 | 8.8548 | 67.8881 | 8.3516 | 42.3078 | 48.9079 | 52.2227 | 15.05 |  |  | 2.4775 | 0.10457 | 0.075448 | -0.47707 | 2.7896 | 2.2646 | 5.2378 | -4.6 | 0.80877 | 1.9088 | 6.8427 | -0.00051255 | -0.00052241 | -0.00056348 | 274.0132 | 402.6297 | 255.1086 | 123.8222 | 70.9399 | 31.9052 | 19.7783 | 105.1855 | 75.3284 | 46.3269 | 32.2685 | 22.2993 | 19.7219 | 18.2528 | 94.6463 | 88.2372 | 71.9462 | 49.1657 | 42.4359 | 96.9767 | 63.096 | 180.1793 | 219.7287 | 278.4278 | 274.554 | 299.3662 | 331.254 |  |  |  | 356.8517 | 287.092 | 290.573 | 324.7382 | 0.99846 | 0.72121 | 724.4427 |  |  | 815.9732 |  |  | 331.1742 | 386.9312 | 237.8778 | 187.1497 | 273.6305 | 172.0245 | 940.8167 | 757.0181 | 792.9863 | 870.3006 | 881.8059 |  | 316.843 | 645.9892 | 297.3687 | 819.8225 | 350.4298 | 730.8003 |  | 801.457 |  |  | 844.1757 | 932.3876 | 935.7682 | [6 empty] | 782.008 |  |  | 768.0035 |  |  | 227.4562 | 306.8983 | 340.6085 | 115.1894 | 242.9436 | 366.4867 | 175.0198 | 271.8785 |  | 262.704 | 332.5642 | 185.3303 | 297.7025 | 234.4308 | 311.8904 | 116.8179 | 231.624 |  | 298.4797 | 303.7244 | 397.167 | 159.1398 | 250.2982 | 344.5943 | 171.6837 | 287.8497 | 261.5486 | 325.9445 | 199.9881 | 305.3339 | 0.38885 | 19.5283 | 1.2127 | 0.27169 | -39.7248 | 3.116 | 804.78 | 0.29 | 2.5371 | 0.4125 | 0.35038 | -0.88106 | 2.4185 | 2.1791 | 3.314 | -8.8232 | -3.6768 | -4.4653 | 1.323 | -0.25856 | 12.226 | 9.8241
42810.5406 | 8693 | 84.8519 | 55.4331 | 40.5295 | 30.343 | 21.5063 | 19.7467 | 18.8099 | 121.3056 | 86.0647 | 58.9699 | 38.5901 | 22.0842 | 17.2794 | 16.0341 | 172.1305 | 195.7747 | 440.1334 | 230.4316 | 202.641 | 392.5206 |  |  |  | 253.9203 | 336.6923 | 329.3929 | 338.7038 | 178.6388 | 262.9482 | 148.1924 | 224.9509 | 179.6383 | 208.6063 | 307.5333 | 199.0858 | 323.3843 | 151.6618 |  | 168.5158 | 182.3259 | 107.4244 | 143.2032 |  | 30.8745 | 61.7901 | 30.4727 | 61.2309 | 127.3129 | 158.5463 | 202.3526 | 6.8239 | 31.6201 | 8.8232 | 67.8927 | 8.3448 | 42.2899 | 48.9144 | 52.2495 | 15.046 |  |  | 2.0373 | 0.17554 | 0.27324 | -0.80497 | 3.0715 | 1.873 | 5.2785 | -4.7807 | 0.11308 | 1.347 | 6.7549 | -0.00050433 | -0.00054705 | -0.00057497 | 273.8849 | 403.2256 | 255.1372 | 123.8323 | 70.9511 | 31.9032 | 19.7755 | 105.1847 | 75.3351 | 46.3282 | 32.268 | 22.2956 | 19.7197 | 18.2435 | 93.3249 | 85.6055 | 67.0153 | 47.0667 | 41.7987 | 96.8819 | 62.9813 | 180.1722 | 219.7148 | 278.4016 | 274.5214 | 299.3291 | 331.2077 |  |  |  | 356.7927 | 286.9768 | 291.3806 | 323.9525 | 1.4189 | 0.62748 | 723.5348 |  |  | 815.129 |  |  | 331.1724 | 386.9066 | 237.5268 | 187.1541 | 273.6143 | 171.6579 | 941.1576 | 756.9735 | 792.141 | 869.6834 | 881.7813 |  | 316.9049 | 646.8248 | 297.2882 | 819.761 | 350.3426 | 730.7729 |  | 800.7362 |  |  | 844.0167 | 932.4599 | 935.9093 | [6 empty] | 782.0098 |  |  | 768.0259 |  |  | 227.1678 | 306.6311 | 340.6117 | 115.0354 | 242.6143 | 366.4817 | 174.4707 | 271.5969 |  | 262.4119 | 332.1652 | 184.9089 | 297.797 | 234.2065 | 311.7344 | 117.4283 | 231.6978 |  | 297.8337 | 303.5272 | 397.1075 | 158.8411 | 250.1567 | 344.4215 | 172.4787 | 287.7618 | 261.4509 | 326.1014 | 199.8124 | 305.1899 | 0.25037 | 19.5291 | 1.2146 | 0.27059 | -39.7098 | 3.1159 | 789.23 | 0.2 | 2.3031 | 0.53436 | 0.66669 | -1.1443 | 2.5377 | 1.9816 | 3.3267 | -8.8179 | -3.7057 | -4.4708 | 1.4582 | 0.27557 | 12.185 | 9.8409
42810.5407 | 8694 | 84.8664 | 55.4455 | 40.5446 | 30.3557 | 21.5092 | 19.7559 | 18.814 | 121.318 | 86.0769 | 58.9811 | 38.6086 | 22.1003 | 17.2874 | 16.0362 | 172.1214 | 195.7604 | 440.1431 | 230.4051 | 203.1181 | 392.5113 |  |  |  | 253.9247 | 336.665 | 329.3172 | 338.6286 | 179.9416 | 263.4589 | 148.1835 | 224.9291 | 179.4789 | 208.6099 | 307.4975 | 199.994 | 323.3751 | 152.7373 |  | 168.4109 | 182.5354 | 108.2201 | 143.7653 |  | 30.7762 | 61.6817 | 30.4571 | 61.6182 | 127.5204 | 158.6003 | 202.287 | 6.8797 | 31.6037 | 8.6103 | 67.8871 | 8.3397 | 42.2743 | 48.9114 | 52.2774 | 15.0497 |  |  | 2.2186 | 0.11114 | 0.45 | -0.43961 | 2.6188 | 2.2101 | 5.1517 | -4.8668 | 0.13371 | 2.1383 | 6.9246 | -0.00049776 | -0.00050598 | -0.00057662 | 274.2565 | 403.7228 | 255.1721 | 123.8482 | 70.961 | 31.9191 | 19.7715 | 105.1921 | 75.3463 | 46.3337 | 32.2732 | 22.2897 | 19.7202 | 18.2457 | 94.5569 | 82.695 | 62.3679 | 44.9293 | 39.2342 | 96.801 | 62.8577 | 180.1677 | 219.7008 | 278.3582 | 274.4869 | 299.3053 | 331.1648 |  |  |  | 356.8486 | 287.1265 | 290.1487 | 325.1207 | 1.1565 | 1.0647 | 722.5157 |  |  | 814.0055 |  |  | 331.1727 | 386.8749 | 237.1529 | 187.1538 | 273.5884 | 171.8071 | 941.4452 | 756.9719 | 791.7412 | 869.3246 | 881.6789 |  | 316.9922 | 647.2061 | 297.2246 | 819.6245 | 350.2988 | 730.3297 |  | 800.0972 |  |  | 843.7826 | 932.4074 | 935.869 | [6 empty] | 782.0168 |  |  | 768.0277 |  |  | 226.8981 | 306.5799 | 340.8154 | 114.7739 | 242.1462 | 366.4746 | 173.9122 | 271.5671 |  | 262.1673 | 331.5561 | 184.1914 | 297.7691 | 233.6895 | 311.6999 | 117.6251 | 231.6103 |  | 295.9009 | 303.904 | 397.1093 | 159.1397 | 250.3869 | 344.7303 | 173.3233 | 287.6982 | 262.021 | 326.3811 | 199.7111 | 305.2232 | 0.22379 | 19.5286 | 1.2182 | 0.27326 | -39.6573 | 3.1159 | 764.21 | 0.19 | 2.4046 | 0.42512 | 0.85544 | -0.8455 | 2.3433 | 2.1527 | 3.2867 | -8.8086 | -3.7207 | -4.4707 | 1.3114 | 0.77716 | 12.1687 | 9.8132
42810.5407 | 8695 | 84.8667 | 55.4462 | 40.5317 | 30.3577 | 21.5057 | 19.749 | 18.8003 | 121.3277 | 86.079 | 58.9866 | 38.6101 | 22.0914 | 17.2836 | 16.0262 | 172.1125 | 195.746 | 440.1578 | 230.3808 | 203.201 | 392.4717 |  |  |  | 253.9335 | 336.6385 | 329.5445 | 338.6342 | 181.8104 | 265.3778 | 148.1786 | 224.9086 | 179.7991 | 208.5936 | 307.4564 | 200.4587 | 323.3362 | 153.1323 |  | 169.0137 | 183.0383 | 109.1697 | 143.7898 |  | 30.7815 | 61.6167 | 30.4178 | 61.6158 | 127.7281 | 158.6896 | 202.0459 | 6.9554 | 31.6042 | 8.3999 | 67.9138 | 8.3352 | 42.2738 | 48.9124 | 52.2987 | 15.0559 |  |  | 2.4118 | 0.051343 | 0.7411 | -0.38704 | 2.8856 | 2.2383 | 5.4303 | -5.1914 | 0.58167 | 1.3339 | 6.7779 | -0.00053226 | -0.00056183 | -0.00058647 | 274.4189 | 404.0831 | 255.2124 | 123.8595 | 70.986 | 31.9275 | 19.7888 | 105.2099 | 75.3574 | 46.3437 | 32.2903 | 22.3008 | 19.7262 | 18.2427 | 95.5753 | 85.2554 | 62.9426 | 43.3763 | 39.3887 | 96.7501 | 62.7627 | 180.1681 | 219.6885 | 278.3324 | 274.4647 | 299.2747 | 331.13 |  |  |  | 356.812 | 287.0589 | 289.4925 | 325.4183 | 1.8854 | 1.3984 | 722.1453 |  |  | 813.4184 |  |  | 331.1719 | 386.846 | 237.4895 | 187.1522 | 273.5607 | 172.1913 | 940.7044 | 757.0024 | 791.7084 | 869.1716 | 881.6723 |  | 317.1476 | 647.431 | 297.1269 | 819.4192 | 350.2727 | 730.7032 |  | 799.8444 |  |  | 843.5659 | 932.4681 | 936.1664 | [6 empty] | 782.0339 |  |  | 768.0565 |  |  | 227.0717 | 306.3197 | 340.7321 | 114.515 | 241.9729 | 366.447 | 173.3849 | 271.749 |  | 261.8629 | 331.1953 | 183.8984 | 297.6457 | 233.1392 | 311.5055 | 117.8038 | 231.5312 |  | 294.4068 | 304.2429 | 397.1229 | 159.415 | 250.5357 | 344.8963 | 174.0468 | 287.6294 | 262.2084 | 325.8487 | 199.7482 | 305.2009 | 0.32972 | 19.5276 | 1.2197 | 0.27357 | -39.6595 | 3.116 | 747.62 | 0.26 | 2.5116 | 0.28892 | 1.0977 | -0.79326 | 2.46 | 2.1667 | 3.3747 | -8.7968 | -3.7338 | -4.4671 | 1.192 | 0.70193 | 12.1651 | 9.8018
42810.5407 | 8696 | 84.8852 | 55.4579 | 40.5421 | 30.3646 | 21.5182 | 19.7565 | 18.8091 | 121.3378 | 86.0955 | 58.9967 | 38.6221 | 22.0994 | 17.2896 | 16.0329 | 172.0996 | 195.7112 | 440.163 | 230.3471 | 202.8347 | 392.4488 |  |  |  | 253.9314 | 336.6019 | 329.9095 | 338.899 | 183.3242 | 266.1219 | 148.1854 | 224.8837 | 180.5513 | 208.5896 | 307.4254 | 200.3428 | 323.2874 | 152.9941 |  | 169.7036 | 183.4419 | 110.4819 | 143.6133 |  | 30.8653 | 61.7316 | 30.4024 | 61.7585 | 127.8289 | 158.8522 | 201.9032 | 6.9938 | 31.6187 | 8.3727 | 67.963 | 8.3396 | 42.2695 | 48.9096 | 52.3165 | 15.0564 |  |  | 2.1128 | 0.26819 | 0.44343 | -0.59732 | 2.4308 | 1.6614 | 4.9243 | -5.2499 | 0.4618 | 1.8274 | 6.8964 | -0.00054376 | -0.00049448 | -0.00056676 | 276.8093 | 406.8937 | 255.257 | 123.8824 | 70.9964 | 31.9348 | 19.7945 | 105.2319 | 75.3752 | 46.3665 | 32.2932 | 22.312 | 19.7311 | 18.2558 | 96.7429 | 88.5207 | 67.5022 | 43.7631 | 41.2273 | 96.7684 | 62.701 | 180.1598 | 219.6788 | 278.2974 | 274.4346 | 299.2349 | 331.0913 |  |  |  | 356.758 | 286.6371 | 287.9721 | 324.9742 | 1.6853 | 1.4906 | 722.0964 |  |  | 813.0849 |  |  | 331.1897 | 386.824 | 237.6678 | 187.1648 | 273.5399 | 173.3366 | 939.4946 | 757.0528 | 792.074 | 869.3194 | 881.3619 |  | 317.2597 | 648.1215 | 297.0301 | 819.1066 | 350.2131 | 730.8723 |  | 800.1828 |  |  | 842.8821 | 932.1395 | 935.8931 | [6 empty] | 781.9768 |  |  | 768.1245 |  |  | 226.8252 | 306.2987 | 340.7765 | 114.4097 | 242.1849 | 366.3569 | 172.8554 | 271.795 |  | 261.8326 | 331.2294 | 183.8507 | 297.7442 | 232.6707 | 311.5549 | 118.1885 | 231.5141 |  | 294.0127 | 303.9139 | 397.0841 | 159.448 | 250.6102 | 344.5743 | 174.4166 | 287.5981 | 262.1911 | 325.4043 | 199.6452 | 305.1553 | 0.20087 | 19.5342 | 1.2185 | 0.27426 | -39.7695 | 3.1159 | 721.13 | 0.26 | 2.3524 | 0.66044 | 0.84923 | -0.98563 | 2.2583 | 1.867 | 3.2143 | -8.7799 | -3.7597 | -4.4634 | 1.0646 | 0.18793 | 12.1663 | 9.8096
42810.5407 | 8697 | 84.9047 | 55.4648 | 40.5599 | 30.3714 | 21.5222 | 19.762 | 18.8107 | 121.3554 | 86.1143 | 59.0111 | 38.6356 | 22.1096 | 17.2935 | 16.0365 | 172.0936 | 195.6851 | 440.1674 | 230.3229 | 202.4192 | 392.4473 |  |  |  | 253.9332 | 336.5685 | 330.2484 | 339.0978 | 186.088 | 266.761 | 148.1934 | 224.8663 | 181.4862 | 208.5926 | 307.3933 | 200.0063 | 323.2446 | 152.5894 |  | 170.0257 | 183.341 | 110.8058 | 143.4195 |  | 30.9898 | 61.7613 | 30.347 | 61.859 | 127.7499 | 158.9237 | 201.5874 | 7.0005 | 31.6146 | 8.5519 | 67.9611 | 8.3368 | 42.2575 | 48.9083 | 52.3259 | 15.0505 |  |  | 2.4388 | 0.14597 | 0.43358 | -0.70049 | 2.9145 | 1.8743 | 5.0314 | -5.2446 | 0.65348 | 1.5716 | 6.7223 | -0.00045012 | -0.00051255 | -0.0005454 | 277.0455 | 405.9935 | 255.2873 | 123.8986 | 71.0099 | 31.9409 | 19.793 | 105.2364 | 75.3803 | 46.3612 | 32.3008 | 22.3056 | 19.7271 | 18.2528 | 97.3006 | 91.109 | 71.0463 | 44.7869 | 40.9336 | 96.7686 | 62.6609 | 180.165 | 219.67 | 278.2826 | 274.4016 | 299.2111 | 331.0503 |  |  |  | 356.7408 | 286.106 | 285.0799 | 324.6194 | 1.6972 | 1.8683 | 721.3358 |  |  | 812.5338 |  |  | 331.1747 | 386.7818 | 239.1072 | 187.1637 | 273.511 | 173.5888 | 938.6052 | 757.0891 | 792.2626 | 869.6857 | 881.1453 |  | 317.3092 | 648.4163 | 296.9066 | 819.0589 | 350.1522 | 730.7663 |  | 800.5111 |  |  | 842.2585 | 931.4963 | 934.9741 | [6 empty] | 781.9913 |  |  | 768.226 |  |  | 226.2644 | 306.3282 | 340.271 | 114.2214 | 242.3503 | 366.2476 | 172.553 | 271.6757 |  | 261.9155 | 331.2753 | 183.4649 | 298.0485 | 232.3996 | 311.8633 | 118.4153 | 231.425 |  | 293.165 | 303.9313 | 397.0029 | 159.3186 | 250.5523 | 343.524 | 174.7383 | 287.565 | 262.0818 | 325.515 | 199.5599 | 304.6432 | 0.29235 | 19.5342 | 1.2168 | 0.27428 | -39.751 | 3.116 | 711.09 | 0.28 | 2.5288 | 0.48726 | 0.83978 | -1.0674 | 2.473 | 1.9832 | 3.2493 | -8.7702 | -3.7765 | -4.4671 | 1.0026 | -0.21067 | 12.1684 | 9.818
42810.5407 | 8698 | 84.9209 | 55.473 | 40.5659 | 30.3787 | 21.5155 | 19.7567 | 18.8058 | 121.3573 | 86.1176 | 59.0149 | 38.6405 | 22.1043 | 17.2963 | 16.0358 | 172.0879 | 195.6712 | 440.1734 | 230.2969 | 202.2559 | 392.4886 |  |  |  | 253.9398 | 336.5413 | 329.8166 | 338.7226 | 187.7274 | 267.9516 | 148.1908 | 224.8487 | 180.4657 | 208.586 | 307.3646 | 199.7815 | 323.2664 | 152.2919 |  | 170.6457 | 183.0526 | 110.8963 | 143.5643 |  | 31.0114 | 61.7388 | 30.2896 | 61.677 | 127.9457 | 158.9771 | 201.2798 | 6.9733 | 31.622 | 8.7031 | 67.9659 | 8.3464 | 42.2545 | 48.9081 | 52.3345 | 15.0445 |  |  | 2.7417 | 0.15845 | 0.24104 | -0.52569 | 3.2818 | 2.0997 | 5.5144 | -5.0054 | 0.47212 | 1.9745 | 6.7734 | -0.00050105 | -0.00053883 | -0.00054705 | 278.2081 | 405.2315 | 255.3156 | 123.9072 | 71.0186 | 31.9401 | 19.7867 | 105.2396 | 75.384 | 46.3712 | 32.302 | 22.3049 | 19.7284 | 18.252 | 97.1535 | 89.4247 | 71.4151 | 46.1262 | 41.6349 | 96.6971 | 62.6154 | 180.1515 | 219.6425 | 278.2263 | 274.3561 | 299.1616 | 330.9929 |  |  |  | 356.6566 | 285.9804 | 285.2958 | 324.9903 | 1.662 | 1.0709 | 720.7252 |  |  | 812.1401 |  |  | 331.1656 | 386.7541 | 240.4056 | 187.1637 | 273.4841 | 171.9306 | 938.6393 | 757.0852 | 792.5659 | 869.4052 | 880.9843 |  | 317.4113 | 648.3368 | 296.8015 | 818.7953 | 350.0699 | 730.6946 |  | 800.8432 |  |  | 842.0812 | 931.2526 | 934.3002 | [6 empty] | 782.0532 |  |  | 768.3293 |  |  | 225.4196 | 306.3864 | 339.4768 | 113.982 | 242.1424 | 366.1734 | 172.2734 | 271.6155 |  | 261.9434 | 331.6209 | 182.8526 | 298.4395 | 232.2509 | 312.0406 | 118.5398 | 231.3417 |  | 292.857 | 304.0945 | 396.947 | 159.2993 | 250.321 | 342.9774 | 174.7307 | 287.5204 | 261.4917 | 325.397 | 199.5859 | 304.3744 | 0.16659 | 19.5351 | 1.2145 | 0.27384 | -39.7425 | 3.116 | 699.36 | 0.2 | 2.6842 | 0.50765 | 0.62613 | -0.92466 | 2.6244 | 2.0992 | 3.4019 | -8.7581 | -3.7817 | -4.4666 | 1.0102 | -0.25709 | 12.1661 | 9.8006
42810.5407 | 8699 | 84.9212 | 55.4836 | 40.5599 | 30.3837 | 21.517 | 19.7632 | 18.8066 | 121.3779 | 86.1297 | 59.0388 | 38.6583 | 22.1136 | 17.2962 | 16.0376 | 172.076 | 195.6398 | 440.1726 | 230.2632 | 202.3213 | 392.4992 |  |  |  | 253.9388 | 336.5142 | 329.0707 | 337.9559 | 186.8929 | 267.5434 | 148.1962 | 224.8284 | 179.4491 | 208.5928 | 307.3284 | 200.0634 | 323.3244 | 152.4838 |  | 170.5072 | 182.8421 | 112.2097 | 144.4232 |  | 30.8646 | 61.6897 | 30.2373 | 61.6483 | 128.0064 | 158.7932 | 201.1158 | 7.0886 | 31.6291 | 8.6349 | 67.9732 | 8.3426 | 42.2542 | 48.8877 | 52.3225 | 15.0449 |  |  | 1.9085 | 0.039515 | 0.36721 | -0.52503 | 3.1694 | 2.2942 | 5.063 | -5.058 | 0.81189 | 1.0685 | 6.9441 | -0.00042384 | -0.00052405 | -0.00054048 | 280.1383 | 405.9943 | 255.3584 | 123.9206 | 71.0348 | 31.9419 | 19.7886 | 105.2487 | 75.3991 | 46.3802 | 32.3087 | 22.3126 | 19.7321 | 18.2517 | 97.7399 | 88.2975 | 69.7258 | 46.0259 | 41.285 | 96.6596 | 62.5577 | 180.159 | 219.6462 | 278.2117 | 274.3361 | 299.1409 | 330.9624 |  |  |  | 356.4947 | 286.1151 | 286.8445 | 324.7388 | 1.6178 | 1.583 | 718.9385 |  |  | 812.0881 |  |  | 331.1673 | 386.7297 | 240.4113 | 187.1746 | 273.4604 | 172.332 | 939.4692 | 757.1978 | 792.8554 | 868.874 | 880.8 |  | 317.4984 | 647.9732 | 296.7351 | 818.5867 | 349.9938 | 730.6126 |  | 801.6237 |  |  | 841.9524 | 931.3169 | 934.2981 | [6 empty] | 782.0416 |  |  | 768.4288 |  |  | 224.6055 | 306.0283 | 339.699 | 113.7859 | 242.0624 | 366.0876 | 171.8437 | 271.8578 |  | 262.0567 | 331.4221 | 182.8511 | 298.8335 | 232.1937 | 312.0825 | 118.2578 | 231.432 |  | 292.6838 | 304.302 | 396.9204 | 159.2653 | 250.1589 | 343.2779 | 174.2421 | 287.3675 | 261.3039 | 324.7937 | 199.6538 | 304.6302 | 0.26886 | 19.5369 | 1.2119 | 0.2724 | -39.7782 | 3.116 | 685.99 | 0.29 | 2.2387 | 0.25349 | 0.77275 | -0.92402 | 2.5785 | 2.1938 | 3.259 | -8.7465 | -3.7762 | -4.4671 | 0.94043 | -0.076306 | 12.1466 | 9.7939
42810.5407 | 8700 | 84.9234 | 55.486 | 40.5661 | 30.3728 | 21.5096 | 19.7524 | 18.8008 | 121.3763 | 86.1288 | 59.0313 | 38.6398 | 22.1038 | 17.2906 | 16.0328 | 172.0674 | 195.6147 | 440.1839 | 230.2361 | 202.7329 | 392.4768 |  |  |  | 253.9397 | 336.4984 | 328.4265 | 337.4692 | 186.7555 | 267.0216 | 148.1996 | 224.8019 | 180.5754 | 208.5936 | 307.2944 | 200.0406 | 323.3319 | 152.6469 |  | 170.58 | 183.2364 | 111.5164 | 144.9953 |  | 30.673 | 61.6412 | 30.1584 | 61.4482 | 128.1052 | 158.7746 | 200.8366 | 7.3449 | 31.6257 | 8.5878 | 67.9968 | 8.3485 | 42.2544 | 48.8914 | 52.3312 | 15.0541 |  |  | 2.3192 | 0.20905 | 0.18387 | -0.38901 | 3.4796 | 2.6418 | 5.6393 | -4.8858 | 0.32539 | 1.6428 | 6.8185 | -0.00054212 | -0.00054869 | -0.00054212 | 279.5945 | 402.2459 | 255.3876 | 123.9318 | 71.0362 | 31.9507 | 19.8027 | 105.2616 | 75.4112 | 46.3828 | 32.3091 | 22.3101 | 19.7284 | 18.2487 | 97.697 | 90.3485 | 72.6134 | 48.1152 | 41.8917 | 96.5967 | 62.5511 | 180.1493 | 219.6326 | 278.1772 | 274.3015 | 299.1043 | 330.9172 |  |  |  | 356.3852 | 286.2673 | 288.0981 | 324.7729 | 1.5183 | 1.7027 | 717.5231 |  |  | 812.1046 |  |  | 331.1694 | 386.7034 | 239.9775 | 187.174 | 273.4414 | 172.4626 | 940.1653 | 757.4151 | 793.1464 | 868.0882 | 880.971 |  | 317.4999 | 648.1304 | 296.68 | 818.6299 | 349.872 | 730.91 |  | 801.904 |  |  | 842.5986 | 931.7968 | 934.9897 | [6 empty] | 782.0345 |  |  | 768.5155 |  |  | 224.8159 | 305.8787 | 340.4873 | 113.488 | 242.0275 | 366.0274 | 171.1913 | 271.8893 |  | 262.2615 | 331.1898 | 182.7178 | 299.1528 | 232.2639 | 312.2262 | 118.1066 | 231.359 |  | 292.0418 | 304.7897 | 396.9022 | 159.0692 | 250.1289 | 343.8885 | 173.4263 | 287.083 | 261.5521 | 324.6889 | 199.8812 | 304.841 | 0.18681 | 19.5367 | 1.2099 | 0.27223 | -39.8627 | 3.1159 | 690.9 | 0.29 | 2.4666 | 0.58302 | 0.54678 | -0.79531 | 2.7017 | 2.3541 | 3.4394 | -8.7511 | -3.7844 | -4.4783 | 0.93749 | -0.39793 | 12.1313 | 9.7837
42810.5407 | 8701 | 84.9324 | 55.4973 | 40.5785 | 30.3809 | 21.5162 | 19.748 | 18.8086 | 121.3906 | 86.1399 | 59.0418 | 38.6548 | 22.1132 | 17.2864 | 16.0326 | 172.0591 | 195.5955 | 440.2043 | 230.2209 | 203.0434 | 392.4248 |  |  |  | 253.9491 | 336.4799 | 328.5864 | 337.5935 | 187.1763 | 265.2397 | 148.2014 | 224.7761 | 179.5993 | 208.5887 | 307.2692 | 200.1449 | 323.2918 | 152.636 |  | 171.3906 | 182.836 | 109.8681 | 145.0892 |  | 30.474 | 61.5523 | 30.0875 | 61.8831 | 128.1591 | 158.9765 | 200.6336 | 7.376 | 31.6105 | 8.6693 | 67.9685 | 8.3351 | 42.2442 | 48.8814 | 52.3117 | 15.0427 |  |  | 2.1372 | -0.33767 | 0.18847 | -0.17742 | 3.5683 | 2.2475 | 5.7615 | -5.2499 | 0.60678 | 1.4009 | 6.9631 | -0.00051255 | -0.00051419 | -0.00050598 | 279.566 | 402.9084 | 255.4222 | 123.9488 | 71.0451 | 31.9562 | 19.7983 | 105.2636 | 75.4103 | 46.3936 | 32.3128 | 22.3143 | 19.7277 | 18.2485 | 95.2494 | 89.7919 | 73.3156 | 48.0107 | 41.5773 | 96.4713 | 62.5264 | 180.1452 | 219.6178 | 278.1446 | 274.2726 | 299.0756 | 330.8826 |  |  |  | 356.4131 | 286.8222 | 289.0492 | 325.4343 | 2.8687 | 1.4373 | 718.5939 |  |  | 812.1065 |  |  | 331.1555 | 386.6762 | 238.6667 | 187.1743 | 273.4173 | 170.8521 | 939.8656 | 757.5877 | 793.5061 | 867.7764 | 881.0891 |  | 317.5371 | 648.1727 | 296.5617 | 818.8788 | 349.6642 | 731.5809 |  | 802.3841 |  |  | 842.9696 | 931.7481 | 934.9487 | [6 empty] | 782.009 |  |  | 768.6123 |  |  | 224.6568 | 305.9667 | 340.9898 | 112.9464 | 241.8997 | 365.9661 | 171.2011 | 271.7354 |  | 262.6916 | 331.7389 | 182.0614 | 299.2385 | 231.9939 | 312.6622 | 118.2279 | 231.3018 |  | 292.1021 | 304.9046 | 396.8403 | 159.1395 | 250.1021 | 344.2275 | 172.9575 | 286.8045 | 261.8962 | 324.9939 | 199.7553 | 304.5519 | 0.42255 | 19.5383 | 1.2094 | 0.27236 | -39.8224 | 3.1159 | 680.01 | 0.26 | 2.3639 | -0.74087 | 0.5535 | -0.53703 | 2.7365 | 2.1718 | 3.4773 | -8.7516 | -3.7938 | -4.5024 | 1.1941 | -0.47892 | 12.1256 | 9.7677
42810.5408 | 8702 | 84.9464 | 55.4923 | 40.5835 | 30.3831 | 21.5145 | 19.7546 | 18.8031 | 121.3959 | 86.1443 | 59.0502 | 38.6548 | 22.1105 | 17.2926 | 16.0331 | 172.0502 | 195.5722 | 440.204 | 230.1826 | 203.1696 | 392.379 |  |  |  | 253.9464 | 336.4508 | 329.0767 | 338.019 | 188.8316 | 264.8672 | 148.2114 | 224.7536 | 177.6349 | 208.5852 | 307.2437 | 200.3662 | 323.2523 | 152.993 |  | 171.3826 | 182.473 | 108.8235 | 146.1966 |  | 30.3772 | 61.5286 | 30.084 | 62.1028 | 127.6408 | 158.3937 | 200.7346 | 7.2423 | 31.6005 | 8.7262 | 67.9281 | 8.3481 | 42.241 | 48.88 | 52.3046 | 15.05 |  |  | 2.4887 | -0.38564 | 0.18387 | -0.55986 | 2.8501 | 2.2686 | 5.431 | -5.0205 | 0.51181 | 1.7825 | 6.8393 | -0.00051419 | -0.00050926 | -0.00053883 | 280.2842 | 404.5195 | 255.4458 | 123.9605 | 71.0521 | 31.9597 | 19.7942 | 105.2797 | 75.4204 | 46.3949 | 32.3222 | 22.3174 | 19.7239 | 18.241 | 98.4365 | 92.4558 | 74.9227 | 49.3782 | 40.8928 | 96.5144 | 62.5151 | 180.1461 | 219.6074 | 278.1154 | 274.2357 | 299.0408 | 330.8483 |  |  |  | 356.4865 | 287.6204 | 288.7981 | 325.811 | 3.4074 | 1.838 | 719.4461 |  |  | 812.1529 |  |  | 331.1405 | 386.6372 | 238.4693 | 187.1715 | 273.3923 | 168.9257 | 939.5684 | 757.7008 | 794.0895 | 868.0012 | 881.1686 |  | 317.5239 | 648.2952 | 296.5015 | 819.06 | 349.5696 | 732.042 |  | 802.8742 |  |  | 843.0925 | 931.7423 | 934.9734 | [6 empty] | 782.0346 |  |  | 768.6622 |  |  | 224.5936 | 306.0049 | 340.8701 | 112.5429 | 241.7918 | 365.9671 | 171.971 | 271.5233 |  | 262.6705 | 331.8979 | 181.7823 | 299.0056 | 232.1354 | 313.3944 | 118.6547 | 231.435 |  | 292.8738 | 305.3791 | 396.7988 | 158.8702 | 250.191 | 344.218 | 172.7133 | 286.6563 | 262.2283 | 325.2426 | 199.5943 | 304.3875 | 0.38943 | 19.5369 | 1.2087 | 0.274 | -39.7758 | 3.1159 | 694.77 | 0.27 | 2.5501 | -0.79172 | 0.54669 | -0.95394 | 2.444 | 2.1805 | 3.3738 | -8.7548 | -3.8014 | -4.5152 | 0.84524 | -0.65882 | 12.0919 | 9.7634
42810.5408 | 8703 | 84.9576 | 55.5034 | 40.5836 | 30.3855 | 21.5156 | 19.7597 | 18.8062 | 121.4104 | 86.1546 | 59.0609 | 38.6654 | 22.1138 | 17.2911 | 16.0332 | 172.0458 | 195.5597 | 440.2064 | 230.1567 | 203.3677 | 392.3534 |  |  |  | 253.9558 | 336.4283 | 329.7561 | 338.2872 | 187.8512 | 266.5521 | 148.2066 | 224.7381 | 177.5885 | 208.5855 | 307.2123 | 200.8261 | 323.2236 | 153.7836 |  | 171.0048 | 182.1062 | 108.8534 | 146.8797 |  | 30.2091 | 61.4019 | 30.0749 | 61.756 | 127.3758 | 158.1354 | 200.7998 | 7.1713 | 31.58 | 8.6817 | 67.8942 | 8.3472 | 42.2457 | 48.8866 | 52.2995 | 15.0481 |  |  | 2.4881 | -0.86993 | 0.07742 | -0.39427 | 2.8507 | 2.333 | 5.4678 | -5.2656 | 0.61631 | 1.6491 | 6.7897 | -0.00044355 | -0.00047476 | -0.00054705 | 280.7459 | 403.1889 | 255.4987 | 123.9869 | 71.0781 | 31.9797 | 19.8023 | 105.2995 | 75.4395 | 46.4133 | 32.3381 | 22.3276 | 19.7346 | 18.2549 | 105.0328 | 95.706 | 79.9767 | 50.9381 | 40.6307 | 96.602 | 62.5654 | 180.14 | 219.5971 | 278.0818 | 274.1955 | 299.0029 | 330.7888 |  |  |  | 356.4741 | 287.7371 | 288.1249 | 326.0661 | 1.1486 | 1.828 | 720.9741 |  |  | 812.4043 |  |  | 331.1226 | 386.606 | 239.5549 | 187.1734 | 273.3696 | 169.8185 | 939.2337 | 757.793 | 794.4401 | 868.3443 | 881.1561 |  | 317.5101 | 648.5191 | 296.4355 | 819.2747 | 349.5075 | 732.1577 |  | 803.021 |  |  | 842.6163 | 931.2189 | 934.3863 | [6 empty] | 782.0119 |  |  | 768.6763 |  |  | 224.3345 | 305.8691 | 341.1959 | 112.9312 | 241.7223 | 365.9663 | 172.0493 | 271.146 |  | 262.6245 | 331.987 | 181.8917 | 298.9953 | 232.4268 | 313.5875 | 118.3424 | 231.4448 |  | 293.2206 | 305.0449 | 396.7387 | 158.2976 | 250.0821 | 343.6443 | 172.6681 | 286.6446 | 262.3905 | 325.3346 | 199.3963 | 304.3277 | 0.36477 | 19.54 | 1.2083 | 0.27322 | -39.7554 | 3.116 | 699.53 | 0.31 | 2.5537 | -1.1889 | 0.35467 | -0.80038 | 2.4436 | 2.2106 | 3.3842 | -8.7555 | -3.8122 | -4.5263 | 0.12305 | -1.2144 | 12.0707 | 9.7553
42810.5408 | 8704 | 84.968 | 55.5114 | 40.5907 | 30.3844 | 21.5119 | 19.7635 | 18.8071 | 121.4215 | 86.1559 | 59.0677 | 38.6707 | 22.1147 | 17.2876 | 16.0283 | 172.0213 | 195.5326 | 440.2057 | 230.1291 | 203.2938 | 392.3363 |  |  |  | 253.9493 | 336.39 | 329.3926 | 338.0564 | 185.9726 | 266.3957 | 148.2069 | 224.7172 | 178.2562 | 208.5799 | 307.1819 | 200.6809 | 323.1906 | 153.6353 |  | 170.8167 | 182.4677 | 109.1369 | 146.7041 |  | 30.2094 | 61.3185 | 30.0156 | 61.3208 | 127.2309 | 158.0515 | 200.8739 | 7.248 | 31.5847 | 8.4385 | 67.874 | 8.3409 | 42.2716 | 48.8815 | 52.2812 | 15.0554 |  |  | 2.5216 | -0.15631 | 0.36918 | -0.55921 | 3.1721 | 2.4696 | 5.3593 | -5.0692 | 0.59452 | 1.5123 | 6.8054 | -0.00053719 | -0.00046162 | -0.00054376 | 279.8211 | 401.6873 | 255.5282 | 124.0037 | 71.0926 | 31.9803 | 19.8058 | 105.3068 | 75.455 | 46.4201 | 32.3342 | 22.3259 | 19.737 | 18.2544 | 104.6486 | 95.7088 | 82.8375 | 52.353 | 42.1942 | 96.5956 | 62.6239 | 180.1414 | 219.5848 | 278.0601 | 274.1731 | 298.9736 | 330.762 |  |  |  | 356.3849 | 288.611 | 290.5437 | 326.6551 | 1.4276 | 2.1833 | 722.9393 |  |  | 812.4026 |  |  | 331.1155 | 386.5658 | 238.8126 | 187.179 | 273.3514 | 170.1172 | 939.3486 | 757.8101 | 794.5878 | 868.5182 | 881.1226 |  | 317.4139 | 648.7219 | 296.4166 | 819.5437 | 349.4835 | 732.0635 |  | 803.2399 |  |  | 842.8839 | 931.3488 | 934.3128 | [6 empty] | 782.2811 |  |  | 768.6585 |  |  | 223.7974 | 305.7585 | 341.3587 | 113.2501 | 241.628 | 365.9347 | 171.7068 | 270.7425 |  | 262.0786 | 332.3139 | 182.0866 | 299.0425 | 232.4984 | 313.686 | 117.4286 | 231.3067 |  | 292.0478 | 303.4866 | 396.7325 | 158.6202 | 249.9788 | 343.6843 | 172.6066 | 286.6474 | 261.5605 | 325.0794 | 199.2245 | 303.9856 | 0.079532 | 19.5393 | 1.2067 | 0.27293 | -39.7642 | 3.1159 | 709.14 | 0.28 | 2.5705 | -0.50388 | 0.7744 | -0.95308 | 2.5774 | 2.2742 | 3.3501 | -8.7617 | -3.8192 | -4.5358 | 0.16495 | -1.5252 | 12.0731 | 9.7314
42810.5408 | 8705 | 84.985 | 55.5145 | 40.5952 | 30.3818 | 21.5183 | 19.761 | 18.8032 | 121.4207 | 86.1654 | 59.0752 | 38.6729 | 22.1147 | 17.2884 | 16.0284 | 172.0311 | 195.5148 | 440.2286 | 230.1071 | 203.2144 | 392.2875 |  |  |  | 253.9681 | 336.3659 | 329.1034 | 337.8853 | 185.2918 | 266.5247 | 148.2046 | 224.6973 | 178.5657 | 208.5843 | 307.1435 | 200.5022 | 323.1401 | 152.9962 |  | 170.751 | 182.1001 | 110.049 | 146.7119 |  | 30.1561 | 61.3016 | 29.9897 | 61.0923 | 126.7349 | 157.9253 | 200.9512 | 7.2788 | 31.582 | 8.308 | 67.8854 | 8.3421 | 42.3141 | 48.8734 | 52.2649 | 15.0594 |  |  | 2.2002 | 0.32076 | 0.19176 | -0.79445 | 2.8816 | 2.1588 | 5.1655 | -4.8825 | 0.58693 | 1.4921 | 6.7466 | -0.00051255 | -0.00049941 | -0.00053555 | 280.3335 | 400.8573 | 255.5589 | 124.0145 | 71.0977 | 31.9895 | 19.8145 | 105.3188 | 75.4615 | 46.4308 | 32.3424 | 22.3274 | 19.7351 | 18.2503 | 105.7884 | 98.8632 | 87.8945 | 55.8649 | 47.4246 | 96.6087 | 62.712 | 180.1332 | 219.5758 | 278.029 | 274.1469 | 298.9444 | 330.7216 |  |  |  | 356.2714 | 288.3472 | 290.505 | 326.1894 | 1.5331 | 2.396 | 725.0352 |  |  | 812.4245 |  |  | 331.0994 | 386.5363 | 237.7201 | 187.1852 | 273.3284 | 171.2453 | 939.7375 | 757.5778 | 794.8525 | 868.8395 | 881.2637 |  | 317.2461 | 648.8319 | 296.4275 | 819.7204 | 349.4911 | 731.9183 |  | 803.5959 |  |  | 842.8734 | 931.2262 | 934.417 | [6 empty] | 782.1936 |  |  | 768.69 |  |  | 224.38 | 305.851 | 341.277 | 113.0362 | 241.6582 | 365.8424 | 171.7593 | 270.5104 |  | 261.6935 | 332.2021 | 182.5587 | 298.8054 | 232.2292 | 313.8189 | 117.1124 | 231.3733 |  | 292.2951 | 302.5044 | 396.6973 | 158.0591 | 249.6158 | 343.9474 | 171.9958 | 286.7824 | 261.4593 | 324.9535 | 199.0157 | 303.9073 | 0.23188 | 19.5383 | 1.2045 | 0.27209 | -39.7667 | 3.116 | 710.58 | 0.22 | 2.4014 | 0.72181 | 0.55809 | -1.136 | 2.4562 | 2.1259 | 3.2885 | -8.7781 | -3.8215 | -4.5401 | 0.039907 | -2.0766 | 12.069 | 9.7348
42810.5408 | 8706 | 84.9933 | 55.5202 | 40.6123 | 30.3904 | 21.52 | 19.7521 | 18.8063 | 121.4418 | 86.1795 | 59.0877 | 38.6833 | 22.126 | 17.2936 | 16.0357 | 172.016 | 195.491 | 440.2277 | 230.076 | 203.4851 | 392.251 |  |  |  | 253.958 | 336.3325 | 329.1985 | 337.8518 | 183.4242 | 264.949 | 148.2113 | 224.6796 | 179.5442 | 208.5919 | 307.1139 | 200.5165 | 323.1165 | 152.7899 |  | 170.5231 | 182.2482 | 110.4339 | 146.3131 |  | 30.0231 | 61.2427 | 29.9132 | 60.8761 | 126.8731 | 158.0576 | 200.8978 | 7.3307 | 31.5678 | 8.2716 | 67.9126 | 8.349 | 42.3614 | 48.8833 | 52.2638 | 15.0649 |  |  | 2.2903 | 0.24913 | 0.46249 | -0.62952 | 3.2634 | 2.5603 | 5.3889 | -5.152 | 0.30359 | 1.4867 | 6.8427 | -0.00050926 | -0.00055526 | -0.0005684 | 280.9223 | 400.3606 | 255.5873 | 124.0215 | 71.1123 | 31.9932 | 19.8102 | 105.3267 | 75.4662 | 46.436 | 32.3424 | 22.3204 | 19.7353 | 18.2441 | 103.8308 | 96.5356 | 88.3176 | 58.1193 | 48.7087 | 96.5321 | 62.7865 | 180.1312 | 219.564 | 277.9981 | 274.1234 | 298.9058 | 330.6751 |  |  |  | 356.2168 | 286.5481 | 287.7944 | 324.9606 | 2.0964 | 1.4957 | 724.1732 |  |  | 812.6631 |  |  | 331.0956 | 386.5015 | 235.5176 | 187.1878 | 273.3089 | 171.5122 | 939.7751 | 757.9016 | 795.4657 | 868.8703 | 881.4748 |  | 317.079 | 648.6312 | 296.3357 | 820.0281 | 349.4203 | 731.7672 |  | 803.9054 |  |  | 842.5232 | 931.2437 | 935.0324 | [6 empty] | 782.1489 |  |  | 768.7145 |  |  | 224.3942 | 305.9431 | 341.3587 | 112.9587 | 241.6147 | 365.7467 | 171.6868 | 270.3192 |  | 261.6408 | 331.7885 | 183.0962 | 298.6043 | 232.1061 | 313.7238 | 116.8993 | 231.3576 |  | 293.3619 | 301.9464 | 396.6695 | 157.8409 | 249.7203 | 344.1239 | 172.1159 | 286.868 | 261.9103 | 324.6297 | 199.1387 | 304.0013 | 0.27001 | 19.5364 | 1.202 | 0.27231 | -39.8359 | 3.116 | 724.04 | 0.17 | 2.4465 | 0.63608 | 0.86665 | -1.0111 | 2.6142 | 2.3156 | 3.3594 | -8.7964 | -3.8223 | -4.5545 | 0.24804 | -2.1147 | 12.0783 | 9.7643
42810.5408 | 8707 | 85.0189 | 55.5371 | 40.6151 | 30.4042 | 21.521 | 19.7614 | 18.8063 | 121.4524 | 86.1862 | 59.0965 | 38.6961 | 22.1244 | 17.3079 | 16.0387 | 172.0031 | 195.471 | 440.2398 | 230.0481 | 203.6238 | 392.2572 |  |  |  | 253.9637 | 336.3005 | 328.8043 | 337.6441 | 184.9792 | 265.0769 | 148.2175 | 224.6532 | 179.0415 | 208.5792 | 307.0737 | 200.7675 | 323.0756 | 152.6939 |  | 170.5147 | 182.546 | 109.8848 | 145.8989 |  | 29.9042 | 61.1418 | 29.8496 | 60.8431 | 127.1261 | 158.2247 | 200.9845 | 7.2704 | 31.5448 | 8.3338 | 67.9037 | 8.354 | 42.4013 | 48.8943 | 52.2578 | 15.0611 |  |  | 2.2416 | -0.18456 | 0.023536 | -0.50729 | 2.5708 | 2.0162 | 5.0847 | -5.1073 | 1.2151 | 1.5744 | 6.7563 | -0.00045505 | -0.00047641 | -0.00054048 | 281.48 | 400.2924 | 255.6187 | 124.0399 | 71.1267 | 31.9899 | 19.8106 | 105.3347 | 75.4841 | 46.4437 | 32.3498 | 22.324 | 19.7362 | 18.2401 | 104.7697 | 93.0281 | 83.6881 | 57.6506 | 48.3232 | 96.5172 | 62.7885 | 180.1255 | 219.5484 | 277.9588 | 274.0877 | 298.8753 | 330.6348 |  |  |  | 356.1652 | 285.1878 | 286.7893 | 323.0919 | 3.0484 | 1.9453 | 724.1603 |  |  | 812.9429 |  |  | 331.0777 | 386.4712 | 235.5722 | 187.1852 | 273.2688 | 171.3709 | 939.8353 | 758.0387 | 795.7271 | 869.2624 | 881.4725 |  | 316.8895 | 648.2911 | 296.2972 | 820.249 | 349.3271 | 731.4958 |  | 804.1532 |  |  | 842.8173 | 931.2677 | 934.8191 | [6 empty] | 782.1595 |  |  | 768.738 |  |  | 224.3029 | 305.7356 | 341.1879 | 113.2131 | 241.3578 | 365.6286 | 171.3354 | 270.2842 |  | 261.4856 | 331.6147 | 183.2104 | 298.5997 | 231.7769 | 313.564 | 116.9381 | 231.3611 |  | 294.8091 | 301.1274 | 396.6106 | 158.2289 | 249.6344 | 343.6012 | 172.6542 | 286.8906 | 262.4203 | 324.1487 | 199.5683 | 304.0329 | 0.54312 | 19.5408 | 1.1991 | 0.27189 | -39.7969 | 3.116 | 749.45 | 0.18 | 2.4207 | -0.54739 | 0.19548 | -0.90753 | 2.3208 | 2.0552 | 3.2638 | -8.8105 | -3.8155 | -4.5683 | 0.14189 | -1.6 | 12.0867 | 9.8119
42810.5408 | 8708 | 85.0218 | 55.5558 | 40.6143 | 30.4079 | 21.5257 | 19.7669 | 18.8062 | 121.4688 | 86.212 | 59.1114 | 38.7021 | 22.132 | 17.3078 | 16.0415 | 171.9951 | 195.4482 | 440.2411 | 230.0263 | 203.6065 | 392.2451 |  |  |  | 253.9678 | 336.2717 | 328.7721 | 337.6334 | 183.7197 | 263.8279 | 148.2132 | 224.6404 | 178.6474 | 208.5811 | 307.0305 | 200.7618 | 323.0071 | 152.53 |  | 170.51 | 182.2953 | 108.9039 | 145.265 |  | 29.8441 | 61.0239 | 29.816 | 60.846 | 127.1115 | 158.0453 | 201.6348 | 7.2476 | 31.5358 | 8.3738 | 67.8878 | 8.3638 | 42.4142 | 48.9071 | 52.2534 | 15.072 |  |  | 2.787 | -0.26276 | 0.38561 | -0.35813 | 2.3796 | 1.5431 | 4.8875 | -5.0626 | 0.49449 | 1.6042 | 6.7726 | -0.00051091 | -0.00052241 | -0.00052076 | 279.7945 | 401.4485 | 255.6427 | 124.0617 | 71.1381 | 31.9965 | 19.8104 | 105.3423 | 75.4919 | 46.4475 | 32.3538 | 22.3233 | 19.7317 | 18.2404 | 109.8625 | 96.0416 | 85.2554 | 58.6099 | 50.8001 | 96.6893 | 62.8218 | 180.126 | 219.5361 | 277.9254 | 274.0546 | 298.8364 | 330.5968 |  |  |  | 356.1356 | 285.8099 | 288.6626 | 323.1152 | 1.5578 | 2.3011 | 724.1439 |  |  | 812.7059 |  |  | 331.0568 | 386.4385 | 235.9716 | 187.1864 | 273.2444 | 170.3419 | 939.2783 | 757.9857 | 795.7122 | 868.974 | 881.537 |  | 316.77 | 648.0749 | 296.2087 | 820.6322 | 349.3085 | 731.4976 |  | 804.1634 |  |  | 843.1 | 931.1278 | 934.1396 | [6 empty] | 782.1729 |  |  | 768.7966 |  |  | 224.3715 | 305.8295 | 340.4738 | 113.3761 | 240.9682 | 365.5454 | 170.8396 | 270.1588 |  | 261.7697 | 331.4549 | 183.1535 | 298.6869 | 231.4866 | 313.442 | 116.7563 | 231.4953 |  | 295.9419 | 301.2266 | 396.543 | 158.1173 | 249.5936 | 342.9569 | 172.9115 | 286.8984 | 262.9978 | 323.7484 | 199.7054 | 303.776 | 0.30507 | 19.5356 | 1.1958 | 0.27114 | -39.7781 | 3.116 | 749.31 | 0.38 | 2.696 | -0.65303 | 0.79109 | -0.76238 | 2.2323 | 1.7976 | 3.1993 | -8.8212 | -3.8157 | -4.5805 | -0.40289 | -1.7702 | 12.0991 | 9.8087
42810.5408 | 8709 | 85.0379 | 55.5551 | 40.6161 | 30.4092 | 21.5234 | 19.7563 | 18.8 | 121.4784 | 86.2129 | 59.1142 | 38.7042 | 22.1319 | 17.3 | 16.039 | 171.9848 | 195.4268 | 440.2484 | 229.9949 | 203.6777 | 392.2083 |  |  |  | 253.9684 | 336.2456 | 328.333 | 337.3108 | 184.5104 | 264.7184 | 148.215 | 224.6261 | 177.5063 | 208.581 | 307.0018 | 200.4218 | 322.9283 | 152.3795 |  | 170.0459 | 181.3643 | 108.2852 | 144.9933 |  | 29.9545 | 60.8476 | 29.7495 | 60.6055 | 127.1366 | 157.9979 | 202.1046 | 7.2464 | 31.5267 | 8.2794 | 67.8769 | 8.372 | 42.4154 | 48.9171 | 52.254 | 15.073 |  |  | 2.8376 | -0.40995 | 0.48089 | -0.28453 | 2.8737 | 1.8395 | 5.0084 | -5.357 | 0.7068 | 2.1446 | 6.7811 | -0.00048626 | -0.00049284 | -0.00053555 | 278.6958 | 399.8489 | 255.6957 | 124.073 | 71.1395 | 32.0095 | 19.8184 | 105.3497 | 75.5055 | 46.4636 | 32.368 | 22.3291 | 19.7284 | 18.2445 | 114.0211 | 98.9506 | 87.2843 | 59.3844 | 50.5835 | 96.8138 | 62.8865 | 180.1279 | 219.5249 | 277.896 | 274.0212 | 298.8031 | 330.5531 |  |  |  | 356.1348 | 286.0317 | 289.9098 | 323.4726 | 1.2554 | 2.2212 | 723.6762 |  |  | 812.2152 |  |  | 331.044 | 386.4071 | 236.6278 | 187.1897 | 273.2188 | 169.9549 | 938.9454 | 758.0326 | 795.3394 | 868.5164 | 881.583 |  | 316.7519 | 648.4695 | 296.0908 | 820.3493 | 349.191 | 731.2815 |  | 803.6901 |  |  | 842.6989 | 930.8161 | 933.4959 | [6 empty] | 782.3304 |  |  | 768.88 |  |  | 224.5068 | 305.6605 | 339.8364 | 113.1163 | 240.897 | 365.5273 | 170.3845 | 270.1183 |  | 262.1015 | 331.5679 | 183.4383 | 298.7248 | 231.5276 | 313.3841 | 116.0922 | 231.3994 |  | 296.3769 | 301.0819 | 396.4866 | 158.0444 | 249.7293 | 342.5764 | 172.6995 | 286.9961 | 262.8544 | 323.7152 | 199.8049 | 303.7671 | 0.30314 | 19.5378 | 1.1916 | 0.26588 | -39.687 | 3.116 | 763.24 | 0.26 | 2.7226 | -0.81547 | 0.8832 | -0.67936 | 2.453 | 1.9626 | 3.2384 | -8.8238 | -3.8349 | -4.5823 | -0.84969 | -1.9879 | 12.1007 | 9.7987
42810.5408 | 8710 | 85.0547 | 55.5726 | 40.6282 | 30.4123 | 21.5261 | 19.7582 | 18.81 | 121.4931 | 86.2196 | 59.1254 | 38.7066 | 22.1387 | 17.2996 | 16.0404 | 171.979 | 195.4049 | 440.2576 | 229.9653 | 203.7649 | 392.1882 |  |  |  | 253.9694 | 336.2198 | 327.7019 | 336.8304 | 183.9967 | 265.6481 | 148.2177 | 224.6159 | 177.3265 | 208.5819 | 306.9708 | 200.3795 | 322.8672 | 152.5987 |  | 169.4897 | 181.2093 | 109.0794 | 144.187 |  | 30.1551 | 60.682 | 29.7032 | 60.2981 | 127.1896 | 158.0761 | 202.2046 | 7.2486 | 31.5312 | 8.2412 | 67.8875 | 8.3858 | 42.4177 | 48.933 | 52.2455 | 15.0745 |  |  | 2.4053 | -0.009769 | 0.29558 | -0.35221 | 2.9769 | 1.526 | 4.8698 | -5.3018 | 0.39077 | 1.2924 | 6.8393 | -0.00047148 | -0.00052733 | -0.00053883 | 276.7841 | 398.7289 | 255.7511 | 124.0928 | 71.1596 | 32.0061 | 19.8147 | 105.3624 | 75.5093 | 46.4728 | 32.3691 | 22.3267 | 19.7312 | 18.2469 | 113.7261 | 98.1821 | 86.4608 | 59.3964 | 51.7993 | 96.8649 | 62.939 | 180.1279 | 219.5206 | 277.8673 | 273.9956 | 298.7762 | 330.5214 |  |  |  | 356.1342 | 286.1482 | 289.8904 | 323.5634 | 1.6405 | 2.7444 | 723.639 |  |  | 811.8068 |  |  | 331.0457 | 386.3667 | 237.2668 | 187.1986 | 273.183 | 169.2742 | 938.8049 | 758.3216 | 795.2727 | 867.9063 | 881.4104 |  | 316.7277 | 648.6555 | 296.0117 | 820.348 | 349.1186 | 730.9663 |  | 803.9617 |  |  | 842.7286 | 930.8147 | 933.7442 | [6 empty] | 782.3926 |  |  | 768.9566 |  |  | 224.8365 | 305.4788 | 339.1805 | 113.0191 | 240.8101 | 365.5393 | 169.7966 | 270.1978 |  | 262.1364 | 331.703 | 183.8468 | 298.9526 | 231.7978 | 313.3861 | 115.6288 | 231.3966 |  | 296.947 | 300.55 | 396.4453 | 158.0249 | 249.6114 | 342.1131 | 172.7133 | 287.1087 | 263.1204 | 323.5406 | 199.8244 | 303.7504 | 0.32779 | 19.5387 | 1.1864 | 0.26098 | -39.7568 | 3.116 | 760.34 | 0.2 | 2.5088 | -0.12585 | 0.69226 | -0.75567 | 2.4969 | 1.7877 | 3.1936 | -8.8208 | -3.8455 | -4.5882 | -0.81064 | -1.8901 | 12.1185 | 9.7961
42810.5409 | 8711 | 85.0608 | 55.5704 | 40.6353 | 30.4167 | 21.5275 | 19.7577 | 18.8103 | 121.4929 | 86.226 | 59.131 | 38.7202 | 22.1395 | 17.2907 | 16.0395 | 171.9634 | 195.3718 | 440.2581 | 229.9351 | 203.7202 | 392.1196 |  |  |  | 253.9649 | 336.1901 | 327.0805 | 336.3765 | 182.1841 | 265.1251 | 148.2133 | 224.5906 | 177.3843 | 208.5803 | 306.9377 | 200.3234 | 322.8022 | 152.4461 |  | 169.7319 | 181.5242 | 109.4174 | 143.5944 |  | 30.2997 | 60.6962 | 29.6529 | 60.2388 | 127.2951 | 158.0321 | 201.9566 | 7.1166 | 31.5354 | 8.2787 | 67.8908 | 8.3914 | 42.4031 | 48.9298 | 52.236 | 15.0685 |  |  | 2.4407 | -0.029481 | 0.35144 | -0.58943 | 3.2023 | 1.9361 | 4.8448 | -5.3281 | 0.7683 | 1.8274 | 6.5834 | -0.00049941 | -0.00049119 | -0.00053883 | 276.8677 | 399.8191 | 255.7953 | 124.1078 | 71.1676 | 32.0185 | 19.8251 | 105.3757 | 75.5159 | 46.4763 | 32.3647 | 22.3372 | 19.7284 | 18.2429 | 110.9807 | 97.8999 | 89.391 | 60.3507 | 50.9801 | 96.8312 | 63.0103 | 180.1209 | 219.5035 | 277.8375 | 273.9651 | 298.7412 | 330.4838 |  |  |  | 356.0632 | 285.5324 | 289.3206 | 323.1463 | 1.0817 | 2.3011 | 724.5296 |  |  | 811.9367 |  |  | 331.0433 | 386.3333 | 236.8952 | 187.1905 | 273.1623 | 169.451 | 938.4609 | 758.685 | 795.314 | 867.5481 | 881.3808 |  | 316.6774 | 648.7222 | 295.9755 | 820.1914 | 349.0887 | 730.7831 |  | 804.1522 |  |  | 842.2308 | 930.7108 | 933.987 | [6 empty] | 782.5101 |  |  | 768.9997 |  |  | 225.0027 | 305.5387 | 339.0341 | 112.5732 | 240.5774 | 365.5281 | 169.6741 | 270.251 |  | 261.982 | 331.4593 | 184.1234 | 299.1453 | 231.9835 | 313.4928 | 115.9584 | 231.5877 |  | 297.5586 | 299.7857 | 396.4068 | 157.7345 | 249.4542 | 341.959 | 173.1306 | 287.1582 | 263.2288 | 323.4736 | 199.9239 | 303.8278 | 0.29428 | 19.5409 | 1.1826 | 0.26082 | -39.8302 | 3.116 | 781.38 | 0.26 | 2.526 | -0.21863 | 0.75485 | -0.97759 | 2.5896 | 2.0135 | 3.1852 | -8.8237 | -3.8499 | -4.5863 | -0.50974 | -2.2071 | 12.13 | 9.8017
42810.5409 | 8712 | 85.0689 | 55.5661 | 40.6492 | 30.4165 | 21.5266 | 19.7559 | 18.8187 | 121.4996 | 86.2336 | 59.139 | 38.7175 | 22.1391 | 17.2929 | 16.036 | 171.9465 | 195.3476 | 440.254 | 229.906 | 203.561 | 392.0296 |  |  |  | 253.9682 | 336.1615 | 327.0194 | 336.4797 | 180.9832 | 262.4247 | 148.2238 | 224.5726 | 177.2308 | 208.5792 | 306.9066 | 200.4 | 322.7523 | 152.2843 |  | 169.7361 | 181.6443 | 109.2016 | 144.0554 |  | 30.2782 | 60.6588 | 29.6181 | 60.0579 | 127.271 | 158.1749 | 201.6536 | 7.009 | 31.5426 | 8.3747 | 67.8962 | 8.4252 | 42.4023 | 48.9408 | 52.2418 | 15.0831 |  |  | 2.6353 | 0.21496 | 0.17599 | -0.73203 | 3.2503 | 2.3402 | 4.8934 | -5.056 | 0.48943 | 1.9627 | 6.9455 | -0.00052733 | -0.00051748 | -0.00053555 | 280.3528 | 400.8139 | 255.8364 | 124.1204 | 71.179 | 32.021 | 19.8245 | 105.3785 | 75.5313 | 46.4887 | 32.3727 | 22.3378 | 19.7392 | 18.2447 | 105.6359 | 96.9163 | 88.7099 | 61.4254 | 51.3306 | 96.7198 | 63.0686 | 180.1187 | 219.4939 | 277.8103 | 273.9348 | 298.7038 | 330.4398 |  |  |  | 356.0747 | 285.78 | 288.2628 | 323.653 | 1.9636 | 1.9061 | 724.0973 |  |  | 812.1209 |  |  | 331.012 | 386.289 | 235.2212 | 187.1897 | 273.142 | 169.5437 | 938.1215 | 758.8408 | 795.5129 | 867.2325 | 881.0584 |  | 316.6415 | 648.7874 | 295.8827 | 820.6484 | 349.0246 | 731.3785 |  | 804.5375 |  |  | 841.7147 | 930.5191 | 933.7062 | [6 empty] | 782.4397 |  |  | 769.0622 |  |  | 224.8338 | 305.3618 | 339.3528 | 112.4389 | 240.4626 | 365.4708 | 170.0246 | 270.298 |  | 261.9997 | 330.7582 | 184.4571 | 299.051 | 231.7256 | 313.2605 | 116.5777 | 231.7893 |  | 296.8272 | 299.3982 | 396.3591 | 157.7068 | 249.5341 | 342.2705 | 173.3349 | 287.1903 | 262.4275 | 323.4307 | 199.8672 | 304.0558 | 0.29293 | 19.5297 | 1.1797 | 0.26078 | -39.7799 | 3.116 | 746.36 | 0.26 | 2.6181 | 0.59033 | 0.53414 | -1.0894 | 2.6093 | 2.2141 | 3.2017 | -8.8174 | -3.8582 | -4.6043 | 0.070486 | -2.1245 | 12.1134 | 9.7886
42810.5409 | 8713 | 85.0905 | 55.5859 | 40.6446 | 30.4278 | 21.5372 | 19.7607 | 18.8138 | 121.5156 | 86.2489 | 59.1482 | 38.7275 | 22.1451 | 17.3004 | 16.0461 | 171.9378 | 195.3275 | 440.2679 | 229.8801 | 203.3256 | 392.0158 |  |  |  | 253.9668 | 336.1204 | 327.2478 | 336.7848 | 180.8507 | 259.4941 | 148.225 | 224.5498 | 177.8452 | 208.5816 | 306.8748 | 200.5214 | 322.7714 | 152.7954 |  | 168.7243 | 181.7939 | 109.9984 | 145.417 |  | 30.1782 | 60.6057 | 29.5612 | 60.1827 | 127.1963 | 158.475 | 201.4835 | 6.9527 | 31.5537 | 8.4574 | 67.8916 | 8.4309 | 42.3926 | 48.932 | 52.2459 | 15.0799 |  |  | 2.4802 | 0.063171 | 0.076104 | -0.6604 | 2.8691 | 2.1785 | 5.289 | -5.2906 | 0.78756 | 1.938 | 6.6659 | -0.00051255 | -0.00051583 | -0.0005454 | 280.2993 | 399.2906 | 255.8696 | 124.1375 | 71.1873 | 32.024 | 19.8196 | 105.3965 | 75.5406 | 46.4879 | 32.3745 | 22.3291 | 19.7387 | 18.2416 | 102.7777 | 94.2495 | 85.2687 | 60.4243 | 49.4323 | 96.6392 | 63.0819 | 180.1157 | 219.4777 | 277.7742 | 273.9064 | 298.6732 | 330.4033 |  |  |  | 356.0203 | 285.8353 | 288.2217 | 323.1499 | 2.7345 | 2.2582 | 724.362 |  |  | 812.1999 |  |  | 331.0029 | 386.2595 | 233.9514 | 187.1934 | 273.1295 | 170.3336 | 939.313 | 758.849 | 795.9279 | 867.3644 | 880.9185 |  | 316.5209 | 648.7902 | 295.8125 | 820.8498 | 348.9698 | 731.586 |  | 804.7514 |  |  | 841.8735 | 930.5142 | 933.9211 | [6 empty] | 782.3446 |  |  | 769.1083 |  |  | 224.9711 | 305.0441 | 339.7669 | 112.5446 | 240.658 | 365.3788 | 170.6378 | 270.4357 |  | 261.8062 | 330.258 | 185.0129 | 298.8277 | 231.384 | 312.961 | 116.9255 | 231.8146 |  | 294.6212 | 299.2098 | 396.3048 | 158.0443 | 249.5128 | 342.5084 | 173.3079 | 287.178 | 261.1406 | 323.1205 | 199.6944 | 304.0285 | 0.27772 | 19.5337 | 1.1788 | 0.26108 | -39.7915 | 3.116 | 754.91 | 0.24 | 2.533 | 0.31999 | 0.35122 | -1.0346 | 2.4524 | 2.137 | 3.3297 | -8.8225 | -3.8631 | -4.6144 | 0.37817 | -1.7405 | 12.077 | 9.798
42810.5409 | 8714 | 85.0952 | 55.5856 | 40.6429 | 30.4249 | 21.5282 | 19.762 | 18.804 | 121.5248 | 86.2506 | 59.1524 | 38.7312 | 22.1393 | 17.2979 | 16.044 | 171.936 | 195.3163 | 440.2812 | 229.8517 | 203.3383 | 392.0132 |  |  |  | 253.9784 | 336.0985 | 327.0476 | 336.744 | 180.7596 | 258.8968 | 148.2175 | 224.5082 | 178.8127 | 208.5753 | 306.8294 | 200.6895 | 322.7857 | 153.1574 |  | 167.5599 | 182.2868 | 111.7047 | 147.5002 |  | 30.2119 | 60.5579 | 29.5336 | 60.1855 | 127.3138 | 158.7078 | 201.4712 | 6.8941 | 31.5448 | 8.5491 | 67.9031 | 8.4308 | 42.3895 | 48.9181 | 52.2561 | 15.0855 |  |  | 2.0064 | -0.17668 | 0.25352 | -0.59535 | 3.1576 | 2.1201 | 5.3311 | -5.2485 | 0.84847 | 1.6545 | 6.7589 | -0.00056676 | -0.00050269 | -0.00055526 | 279.4678 | 398.1297 | 255.9115 | 124.1503 | 71.2041 | 32.0318 | 19.8248 | 105.4022 | 75.5466 | 46.5076 | 32.3869 | 22.3362 | 19.731 | 18.2394 | 104.5972 | 98.2586 | 86.9636 | 61.1272 | 49.1588 | 96.6511 | 63.147 | 180.1059 | 219.4625 | 277.7403 | 273.8742 | 298.6444 | 330.3554 |  |  |  | 355.9403 | 285.8971 | 287.2808 | 322.6165 | 1.7566 | 2.2074 | 724.7152 |  |  | 812.0446 |  |  | 331.0005 | 386.224 | 234.0439 | 187.1974 | 273.0928 | 171.8065 | 939.2693 | 758.7567 | 795.9445 | 867.1035 | 880.9812 |  | 316.4337 | 648.763 | 295.7694 | 820.7538 | 348.93 | 731.9653 |  | 804.6434 |  |  | 842.2132 | 930.824 | 934.3957 | [6 empty] | 782.3852 |  |  | 769.1247 |  |  | 224.6215 | 304.9591 | 339.976 | 112.8795 | 240.7697 | 365.329 | 170.902 | 270.3978 |  | 261.6686 | 330.4855 | 185.6314 | 298.8848 | 231.2713 | 312.9301 | 117.2262 | 231.6109 |  | 293.8262 | 298.8239 | 396.2284 | 158.5747 | 249.3797 | 342.8534 | 173.5439 | 287.1469 | 260.9579 | 322.6855 | 199.4869 | 303.9277 | 0.32587 | 19.5277 | 1.1786 | 0.26187 | -39.8097 | 3.116 | 752.79 | 0.24 | 2.2769 | -0.53511 | 0.641 | -0.98228 | 2.5735 | 2.1087 | 3.3438 | -8.8307 | -3.8654 | -4.615 | 0.17746 | -1.9211 | 12.0203 | 9.8061
42810.5409 | 8715 | 85.1087 | 55.5978 | 40.6564 | 30.4304 | 21.536 | 19.7579 | 18.8087 | 121.5388 | 86.2617 | 59.1666 | 38.7377 | 22.1488 | 17.3083 | 16.033 | 171.9327 | 195.2942 | 440.2921 | 229.8246 | 203.4365 | 392.0037 |  |  |  | 253.9861 | 336.0738 | 326.7715 | 336.5237 | 179.4619 | 259.2425 | 148.2338 | 224.488 | 179.2707 | 208.5857 | 306.8076 | 201.3199 | 322.7272 | 153.9831 |  | 167.2619 | 181.6913 | 111.5809 | 149.0954 |  | 30.2381 | 60.5262 | 29.4574 | 60.1457 | 127.4479 | 158.8883 | 201.3562 | 6.8545 | 31.5349 | 8.741 | 67.9003 | 8.4493 | 42.3739 | 48.9098 | 52.2479 | 15.0905 |  |  | 2.0406 | -0.13002 | 0.19636 | -0.46195 | 2.9907 | 2.1595 | 5.3186 | -5.1993 | 0.5953 | 1.0388 | 6.8413 | -0.00049448 | -0.00043862 | -0.00055855 | 278.0124 | 398.1575 | 255.9343 | 124.1544 | 71.2119 | 32.0258 | 19.8236 | 105.4086 | 75.5478 | 46.5113 | 32.3897 | 22.33 | 19.7269 | 18.2404 | 101.7591 | 98.7962 | 86.6645 | 62.143 | 50.3013 | 96.5195 | 63.2041 | 180.1126 | 219.4564 | 277.7095 | 273.8497 | 298.6193 | 330.3171 |  |  |  | 355.9297 | 286.6291 | 287.541 | 322.5732 | 1.4436 | 1.9296 | 724.096 |  |  | 811.9737 |  |  | 331.0276 | 386.1991 | 233.372 | 187.2045 | 273.0769 | 172.4415 | 938.3042 | 758.8027 | 796.0367 | 867.096 | 880.8673 |  | 316.3422 | 648.6196 | 295.7533 | 820.7329 | 348.9102 | 731.8716 |  | 804.7697 |  |  | 842.0689 | 930.7345 | 934.2762 | [6 empty] | 782.3651 |  |  | 769.1898 |  |  | 224.0857 | 304.8942 | 340.0375 | 113.2155 | 240.4655 | 365.2995 | 170.7469 | 270.3873 |  | 261.565 | 331.1795 | 186.2324 | 298.8021 | 231.1763 | 313.1475 | 117.3618 | 231.5337 |  | 293.5214 | 299.1567 | 396.1487 | 158.7589 | 249.1843 | 343.2596 | 173.6886 | 287.0591 | 261.2045 | 322.5754 | 199.6492 | 303.8297 | 0.35264 | 19.5184 | 1.1798 | 0.26208 | -39.785 | 3.116 | 747.6 | 0.24 | 2.297 | -0.45902 | 0.56409 | -0.86522 | 2.505 | 2.1286 | 3.3406 | -8.8343 | -3.8625 | -4.6161 | 0.47668 | -1.881 | 11.9715 | 9.8064
42810.5409 | 8716 | 85.1161 | 55.6046 | 40.6583 | 30.4339 | 21.5399 | 19.7653 | 18.8048 | 121.5467 | 86.2634 | 59.177 | 38.7449 | 22.1449 | 17.2992 | 16.0412 | 171.9163 | 195.265 | 440.2967 | 229.7966 | 203.5036 | 391.9836 |  |  |  | 253.9811 | 336.0434 | 326.8424 | 336.5166 | 178.4577 | 258.2348 | 148.2281 | 224.4576 | 179.76 | 208.5689 | 306.7571 | 201.8561 | 322.6294 | 154.5005 |  | 168.1813 | 181.6999 | 111.2854 | 149.3345 |  | 30.3213 | 60.4782 | 29.3537 | 59.9941 | 127.3609 | 159.1648 | 201.3271 | 6.9626 | 31.5429 | 8.6658 | 67.921 | 8.4499 | 42.3645 | 48.9177 | 52.2613 | 15.0908 |  |  | 2.2403 | -0.18259 | 0.24893 | -0.10842 | 2.8146 | 2.2981 | 5.4802 | -5.1184 | 0.50734 | 1.9449 | 6.6881 | -0.00047148 | -0.00047805 | -0.0005454 | 275.9315 | 396.6666 | 255.965 | 124.1704 | 71.2206 | 32.0415 | 19.8336 | 105.4166 | 75.5649 | 46.5102 | 32.3949 | 22.3411 | 19.7306 | 18.2455 | 96.727 | 94.8295 | 83.8552 | 62.3759 | 49.9488 | 96.3518 | 63.217 | 180.1076 | 219.4503 | 277.6782 | 273.8145 | 298.5791 | 330.2794 |  |  |  | 355.929 | 287.6667 | 288.1287 | 323.3326 | 1.6966 | 1.8256 | 724.691 |  |  | 811.8658 |  |  | 331.0111 | 386.1677 | 232.884 | 187.2098 | 273.0534 | 173.0459 | 938.324 | 758.9678 | 796.333 | 866.647 | 880.5394 |  | 316.2955 | 648.6097 | 295.6788 | 820.331 | 348.9079 | 732.0628 |  | 804.6702 |  |  | 841.6167 | 930.6177 | 934.3983 | [6 empty] | 782.3915 |  |  | 769.2295 |  |  | 224.3174 | 304.8692 | 340.3223 | 112.87 | 240.3185 | 365.2637 | 170.7475 | 270.4731 |  | 261.3209 | 331.6248 | 186.5602 | 298.545 | 231.1037 | 313.6114 | 117.0465 | 231.6933 |  | 293.0648 | 299.2273 | 396.0703 | 157.9993 | 249.0377 | 343.5141 | 173.2834 | 286.9149 | 261.0663 | 322.5101 | 199.8171 | 303.8212 | 0.30314 | 19.5295 | 1.1814 | 0.26273 | -39.7596 | 3.116 | 729.73 | 0.23 | 2.4045 | -0.54392 | 0.63509 | -0.41914 | 2.4309 | 2.1966 | 3.3921 | -8.8287 | -3.8674 | -4.6051 | 1.0153 | -1.5673 | 11.9575 | 9.7853
42810.5409 | 8717 | 85.1272 | 55.612 | 40.6592 | 30.4314 | 21.527 | 19.7554 | 18.7986 | 121.5511 | 86.2647 | 59.1843 | 38.7465 | 22.1416 | 17.2926 | 16.0373 | 171.9233 | 195.2415 | 440.2941 | 229.7666 | 203.6177 | 391.9376 |  |  |  | 253.979 | 336.0088 | 326.667 | 336.5342 | 179.9437 | 258.2596 | 148.233 | 224.4421 | 178.9452 | 208.5738 | 306.7329 | 202.1686 | 322.5721 | 154.8064 |  | 168.1866 | 181.4607 | 110.4852 | 149.7525 |  | 30.2588 | 60.4529 | 29.3209 | 59.6994 | 127.3626 | 158.9343 | 201.363 | 7.1034 | 31.5542 | 8.5732 | 67.9725 | 8.4488 | 42.3718 | 48.9385 | 52.2648 | 15.0971 |  |  | 2.2232 | -0.3127 | 0.66291 | -0.091998 | 3.084 | 2.1536 | 5.7989 | -5.2919 | 1.076 | 1.571 | 6.8008 | -0.00047476 | -0.00045834 | -0.00057662 | 274.7396 | 397.0809 | 256.0065 | 124.1933 | 71.2399 | 32.0416 | 19.8339 | 105.4274 | 75.5759 | 46.5227 | 32.395 | 22.3413 | 19.7324 | 18.2331 | 95.7657 | 93.5837 | 83.8489 | 61.089 | 47.9848 | 96.2357 | 63.2361 | 180.0974 | 219.4338 | 277.6567 | 273.784 | 298.5449 | 330.2371 |  |  |  | 355.9062 | 288.3562 | 289.1415 | 323.467 | 1.957 | 1.8677 | 724.7941 |  |  | 811.7823 |  |  | 330.9988 | 386.1299 | 232.3031 | 187.2038 | 273.0297 | 171.1761 | 937.8591 | 758.8888 | 796.3445 | 866.1793 | 880.39 |  | 316.2493 | 648.7441 | 295.6858 | 820.6121 | 348.8871 | 732.3302 |  | 804.7126 |  |  | 841.911 | 930.473 | 933.9902 | [6 empty] | 782.4738 |  |  | 769.2684 |  |  | 224.3117 | 304.9017 | 340.7482 | 112.6909 | 240.3699 | 365.2768 | 170.4106 | 270.2933 |  | 260.8711 | 332.0685 | 186.1736 | 298.1035 | 231.3344 | 313.9129 | 116.646 | 231.5932 |  | 292.1741 | 298.9446 | 396.0232 | 158.0712 | 248.8607 | 343.714 | 172.6134 | 286.7295 | 261.036 | 322.6519 | 199.5753 | 303.9388 | 0.16909 | 19.5271 | 1.1827 | 0.26412 | -39.6858 | 3.116 | 733.67 | 0.24 | 2.3954 | -0.71178 | 1.0364 | -0.38607 | 2.544 | 2.1258 | 3.4884 | -8.828 | -3.8707 | -4.6146 | 1.1078 | -1.5643 | 11.9415 | 9.7796
42810.5409 | 8718 | 85.1392 | 55.628 | 40.6681 | 30.4432 | 21.5423 | 19.7621 | 18.8084 | 121.5634 | 86.2842 | 59.193 | 38.7608 | 22.1507 | 17.3013 | 16.0367 | 171.9044 | 195.2189 | 440.2997 | 229.7298 | 203.8016 | 391.9029 |  |  |  | 253.9664 | 335.9678 | 326.8035 | 336.3991 | 181.9597 | 260.9358 | 148.2308 | 224.4195 | 178.442 | 208.5708 | 306.7055 | 202.495 | 322.5563 | 155.3812 |  | 167.5081 | 181.5165 | 110.2666 | 149.8694 |  | 30.1497 | 60.4887 | 29.3416 | 59.798 | 127.1661 | 158.7148 | 201.2817 | 7.2349 | 31.5658 | 8.4797 | 68.0169 | 8.4617 | 42.3635 | 48.9678 | 52.2605 | 15.1018 |  |  | 2.0255 | -0.29824 | 0.46578 | -0.19056 | 2.971 | 2.3803 | 5.5617 | -5.2426 | 0.80488 | 1.7307 | 6.768 | -0.00051748 | -0.0005454 | -0.00052898 | 274.8388 | 396.1613 | 256.0484 | 124.2115 | 71.2498 | 32.0553 | 19.8389 | 105.4498 | 75.5946 | 46.5356 | 32.4079 | 22.3425 | 19.7371 | 18.2413 | 96.8422 | 94.1922 | 83.9157 | 60.0236 | 48.4308 | 96.2256 | 63.2486 | 180.0966 | 219.4269 | 277.6197 | 273.7584 | 298.5194 | 330.1954 |  |  |  | 355.8983 | 288.2413 | 289.4811 | 323.6888 | 1.475 | 2.4257 | 725.3274 |  |  | 811.6681 |  |  | 330.9967 | 386.1011 | 234.7866 | 187.2133 | 272.9982 | 171.4916 | 936.6812 | 758.8495 | 796.4273 | 865.8033 | 880.2875 |  | 316.1745 | 648.8559 | 295.6381 | 821.1054 | 348.8788 | 732.3887 |  | 805.2541 |  |  | 841.9171 | 930.2044 | 933.5242 | [6 empty] | 782.3275 |  |  | 769.2738 |  |  | 224.6247 | 304.8491 | 340.8982 | 112.5133 | 240.1722 | 365.2489 | 170.4845 | 270.3976 |  | 260.8214 | 332.2919 | 185.7062 | 298.0952 | 231.6357 | 313.4478 | 116.5939 | 231.4691 |  | 291.2122 | 298.6254 | 395.9744 | 158.7385 | 248.8444 | 343.8175 | 172.1455 | 286.6978 | 261.4365 | 322.4836 | 199.2237 | 303.9304 | 0.18431 | 19.5305 | 1.1841 | 0.26474 | -39.6843 | 3.116 | 730.67 | 0.26 | 2.2921 | -0.69517 | 0.86875 | -0.55568 | 2.4963 | 2.2344 | 3.4154 | -8.8307 | -3.8771 | -4.629 | 0.98698 | -1.5702 | 11.9371 | 9.7728
42810.5409 | 8719 | 85.1506 | 55.6284 | 40.6725 | 30.441 | 21.5427 | 19.7587 | 18.802 | 121.5728 | 86.2939 | 59.2005 | 38.7645 | 22.1488 | 17.3026 | 16.0341 | 171.8929 | 195.1929 | 440.3083 | 229.7086 | 203.8642 | 391.9268 |  |  |  | 253.9799 | 335.9484 | 326.7901 | 336.2472 | 182.6933 | 262.1154 | 148.2307 | 224.3925 | 178.3127 | 208.5668 | 306.6757 | 202.5826 | 322.5218 | 155.462 |  | 167.6132 | 181.6659 | 110.1007 | 149.9681 |  | 30.1304 | 60.5616 | 29.3791 | 59.8964 | 126.9396 | 158.4979 | 201.1119 | 7.2432 | 31.5677 | 8.4166 | 67.979 | 8.4689 | 42.3483 | 49.0053 | 52.2572 | 15.1076 |  |  | 2.1096 | -0.30547 | 0.80156 | -0.52503 | 2.9776 | 2.5708 | 5.6603 | -5.2058 | 0.35613 | 1.3891 | 6.8302 | -0.00048462 | -0.00045998 | -0.00052405 | 275.0304 | 396.1166 | 256.0719 | 124.2256 | 71.2617 | 32.0586 | 19.8388 | 105.4592 | 75.5982 | 46.5439 | 32.4114 | 22.3523 | 19.7363 | 18.2327 | 100.0378 | 96.8973 | 85.8814 | 59.7179 | 48.6602 | 96.2951 | 63.3176 | 180.0951 | 219.4177 | 277.5882 | 273.7265 | 298.4852 | 330.1502 |  |  |  | 355.9764 | 288.4953 | 289.1283 | 323.9547 | 1.9855 | 2.7276 | 725.3392 |  |  | 811.6912 |  |  | 330.9975 | 386.0731 | 236.7882 | 187.2184 | 272.9885 | 171.0138 | 935.7843 | 758.9937 | 796.883 | 865.985 | 879.9987 |  | 316.2286 | 648.7015 | 295.533 | 821.0961 | 348.812 | 732.5844 |  | 806.0968 |  |  | 841.3343 | 929.7137 | 933.2027 | [6 empty] | 782.4751 |  |  | 769.2943 |  |  | 224.8784 | 304.7889 | 341.3791 | 112.5172 | 239.7848 | 365.1686 | 170.445 | 270.6179 |  | 260.9739 | 331.9541 | 185.8658 | 298.2621 | 231.5263 | 313.5116 | 116.5492 | 231.1214 |  | 290.8542 | 298.6164 | 395.8935 | 158.4787 | 248.6502 | 343.8981 | 172.3689 | 286.7351 | 261.0041 | 322.5423 | 199.5732 | 304.0498 | 0.27329 | 19.5279 | 1.1853 | 0.26535 | -39.615 | 3.116 | 731.28 | 0.35 | 2.3418 | -0.70362 | 1.1398 | -0.92246 | 2.4984 | 2.3215 | 3.4447 | -8.8186 | -3.8801 | -4.6343 | 0.64044 | -1.7804 | 11.9317 | 9.772
42810.541 | 8720 | 85.167 | 55.6273 | 40.6763 | 30.4474 | 21.5447 | 19.7654 | 18.8018 | 121.5877 | 86.3047 | 59.2162 | 38.7729 | 22.1618 | 17.3071 | 16.0338 | 171.8806 | 195.1732 | 440.3141 | 229.6804 | 203.37 | 391.8999 |  |  |  | 253.9788 | 335.9202 | 327.0447 | 336.2605 | 182.7276 | 263.8085 | 148.2314 | 224.3774 | 178.6502 | 208.5674 | 306.6578 | 202.3565 | 322.4981 | 155.2652 |  | 168.2173 | 182.0472 | 109.8258 | 149.1083 |  | 30.1675 | 60.6831 | 29.3484 | 59.6708 | 126.5487 | 158.1912 | 201.0694 | 7.4514 | 31.5665 | 8.3646 | 67.9404 | 8.4634 | 42.3289 | 49.0273 | 52.2619 | 15.113 |  |  | 2.0169 | 0.080915 | 0.42503 | -0.30885 | 3.2884 | 2.1516 | 4.9394 | -5.3281 | 0.433 | 1.4762 | 6.9357 | -0.00049776 | -0.00049284 | -0.00055033 | 274.8406 | 395.1951 | 256.1122 | 124.2365 | 71.272 | 32.0693 | 19.8433 | 105.4622 | 75.6091 | 46.55 | 32.4167 | 22.3489 | 19.7313 | 18.2341 | 105.2495 | 99.0296 | 87.8822 | 59.1097 | 47.681 | 96.3728 | 63.4055 | 180.0948 | 219.4105 | 277.567 | 273.7 | 298.4537 | 330.1145 |  |  |  | 356.0051 | 288.5652 | 287.9077 | 324.0077 | 2.0009 | 2.5932 | 725.644 |  |  | 811.8063 |  |  | 331.0007 | 386.0613 | 238.1706 | 187.2252 | 272.9739 | 171.5192 | 937.3098 | 758.7612 | 797.7427 | 867.3024 | 879.777 |  | 316.2618 | 648.5283 | 295.5366 | 821.194 | 348.7353 | 732.552 |  | 807.1122 |  |  | 841.1541 | 929.6689 | 933.3357 | [6 empty] | 782.3558 |  |  | 769.3281 |  |  | 224.6721 | 304.7897 | 341.6681 | 113.2139 | 239.6535 | 365.0908 | 170.8961 | 270.6049 |  | 261.5858 | 331.717 | 186.1207 | 298.3747 | 231.5751 | 313.2989 | 116.4494 | 230.8745 |  | 291.9053 | 299.0468 | 395.8366 | 158.226 | 248.6736 | 343.8282 | 172.7086 | 286.7563 | 260.2939 | 322.8874 | 199.9029 | 303.9121 | 0.075102 | 19.542 | 1.1866 | 0.265 | -39.621 | 3.116 | 734.17 | 0.25 | 2.2934 | 0.3622 | 0.83012 | -0.70762 | 2.6246 | 2.123 | 3.2167 | -8.81 | -3.875 | -4.6433 | 0.070878 | -1.9922 | 11.9538 | 9.7729
42810.541 | 8721 | 85.1831 | 55.6469 | 40.6767 | 30.4623 | 21.5422 | 19.7741 | 18.7966 | 121.588 | 86.3004 | 59.2197 | 38.7777 | 22.1591 | 17.3105 | 16.0397 | 171.8801 | 195.1464 | 440.3218 | 229.6553 | 202.6457 | 391.898 |  |  |  | 253.9808 | 335.8989 | 326.8462 | 336.1314 | 182.2485 | 263.6695 | 148.2371 | 224.3604 | 179.1458 | 208.5658 | 306.6236 | 201.9921 | 322.4991 | 154.8716 |  | 168.4493 | 181.7888 | 111.024 | 149.3785 |  | 30.1765 | 60.7751 | 29.3275 | 59.3896 | 126.2543 | 158.1661 | 201.0798 | 7.7273 | 31.5744 | 8.3223 | 67.9369 | 8.4617 | 42.2944 | 49.0406 | 52.2588 | 15.1081 |  |  | 2.2522 | 0.13414 | 0.54528 | -0.15968 | 3.3193 | 2.3146 | 5.2976 | -5.0179 | 0.76129 | 1.6235 | 6.6764 | -0.00044355 | -0.00049119 | -0.00054212 | 275.58 | 397.0914 | 256.1432 | 124.2488 | 71.282 | 32.0727 | 19.8434 | 105.4711 | 75.6126 | 46.5574 | 32.4149 | 22.3446 | 19.7313 | 18.2289 | 108.4449 | 100.7409 | 90.3251 | 58.2878 | 47.4344 | 96.4839 | 63.5224 | 180.079 | 219.379 | 277.5241 | 273.6623 | 298.4073 | 330.0666 |  |  |  | 355.8738 | 287.184 | 285.9683 | 322.9833 | 2.9829 | 2.3601 | 728.6588 |  |  | 808.7654 |  |  | 331.0059 | 386.0242 | 236.7533 | 187.2266 | 272.9454 | 172.5811 | 937.7148 | 759.0372 | 796.6556 | 869.5495 | 879.9405 |  | 316.2305 | 648.176 | 295.5462 | 820.892 | 348.723 | 732.6377 |  | 808.0031 |  |  | 842.246 | 930.1779 | 933.7726 | [6 empty] | 782.4984 |  |  | 769.3755 |  |  | 224.4289 | 304.8197 | 340.9333 | 113.407 | 239.4862 | 365.0057 | 170.8973 | 270.7056 |  | 261.4562 | 331.2021 | 186.3223 | 298.4263 | 231.3983 | 312.6889 | 116.3363 | 230.9296 |  | 291.7726 | 299.1049 | 395.7953 | 158.2473 | 248.7262 | 343.6705 | 172.9526 | 286.689 | 259.8894 | 323.0725 | 200.1273 | 303.716 | 0.21859 | 19.5376 | 1.1873 | 0.26538 | -39.7013 | 3.116 | 718.88 | 0.3 | 2.4231 | 0.46641 | 0.94038 | -0.50888 | 2.6368 | 2.2019 | 3.3312 | -8.8169 | -3.8646 | -4.6359 | -0.27056 | -2.2496 | 11.9464 | 9.7903
42810.541 | 8722 | 85.1981 | 55.6549 | 40.6887 | 30.4559 | 21.5459 | 19.7748 | 18.7994 | 121.603 | 86.3246 | 59.2248 | 38.7811 | 22.1614 | 17.299 | 16.0355 | 171.8718 | 195.1329 | 440.3367 | 229.6318 | 202.0555 | 391.8377 |  |  |  | 253.9834 | 335.8694 | 326.7891 | 336.0638 | 182.9213 | 264.8742 | 148.2406 | 224.3163 | 178.8517 | 208.5591 | 306.5899 | 201.9678 | 322.5123 | 154.8256 |  | 168.0729 | 182.0384 | 109.5294 | 149.8248 |  | 30.2641 | 60.793 | 29.3083 | 59.0464 | 126.3352 | 157.9433 | 200.8781 | 7.8143 | 31.585 | 8.4804 | 67.9094 | 8.4575 | 42.2576 | 49.0463 | 52.2553 | 15.1094 |  |  | 2.5531 | -0.022913 | 0.33501 | -0.39558 | 3.0196 | 1.9768 | 5.3909 | -5.4963 | 0.54898 | 1.8198 | 6.7491 | -0.00045505 | -0.00050269 | -0.00053883 | 274.2555 | 398.0675 | 256.1748 | 124.257 | 71.2884 | 32.0724 | 19.8346 | 105.4787 | 75.6205 | 46.5591 | 32.4222 | 22.3442 | 19.7307 | 18.2245 | 111.7266 | 102.7244 | 90.9093 | 60.0352 | 48.9811 | 96.6234 | 63.6087 | 180.0778 | 219.3738 | 277.4965 | 273.6357 | 298.3823 | 330.0291 |  |  |  | 355.7701 | 285.6871 | 285.3707 | 322.4188 | 2.804 | 2.4771 | 709.035 |  |  | 807.6826 |  |  | 330.9795 | 385.9922 | 237.621 | 187.2289 | 272.9192 | 171.151 | 937.0848 | 759.3734 | 797.5476 | 874.3842 | 879.9973 |  | 316.1426 | 647.5476 | 295.4949 | 820.5885 | 348.6954 | 732.7003 |  | 809.2512 |  |  | 841.9261 | 929.9597 | 933.6039 | [6 empty] | 782.612 |  |  | 769.4602 |  |  | 224.2189 | 304.8059 | 340.6191 | 113.4822 | 239.4042 | 364.9747 | 170.54 | 270.9945 |  | 261.179 | 330.5034 | 186.3615 | 298.5062 | 230.9031 | 312.5005 | 116.2106 | 231.0505 |  | 290.9826 | 298.8648 | 395.7223 | 158.0855 | 248.6812 | 343.7087 | 172.9808 | 286.565 | 259.7371 | 322.9235 | 200.194 | 303.6369 | 0.35707 | 19.5346 | 1.1872 | 0.26703 | -39.7266 | 3.116 | 721.74 | 0.27 | 2.5829 | -0.19277 | 0.73711 | -0.80098 | 2.5144 | 2.0344 | 3.3596 | -8.825 | -3.8507 | -4.6298 | -0.61809 | -2.3042 | 11.935 | 9.7973
42810.541 | 8723 | 85.2005 | 55.6603 | 40.6957 | 30.4574 | 21.5477 | 19.7657 | 18.7959 | 121.6137 | 86.333 | 59.2368 | 38.7899 | 22.1617 | 17.3095 | 16.0372 | 171.8694 | 195.1116 | 440.3426 | 229.6015 | 202.1788 | 391.804 |  |  |  | 253.9862 | 335.8485 | 327.4756 | 336.3896 | 182.9941 | 265.7448 | 148.2372 | 224.2956 | 177.3525 | 208.5655 | 306.56 | 201.9423 | 322.522 | 154.6252 |  | 168.3402 | 181.3333 | 108.7945 | 148.7372 |  | 30.3191 | 60.8132 | 29.2939 | 58.8424 | 126.2339 | 157.7943 | 200.4929 | 7.7651 | 31.5871 | 8.7632 | 67.8867 | 8.4458 | 42.2233 | 49.0423 | 52.2526 | 15.1066 |  |  | 2.1786 | 0.16699 | 0.40598 | -0.41398 | 2.8731 | 2.3264 | 5.4067 | -5.4187 | 0.58245 | 1.9136 | 6.8368 | -0.00049612 | -0.00046491 | -0.00051091 | 271.6255 | 395 | 256.1999 | 124.2773 | 71.3035 | 32.079 | 19.8503 | 105.4866 | 75.6386 | 46.5703 | 32.4306 | 22.3536 | 19.7352 | 18.2256 | 113.6867 | 102.6265 | 90.6785 | 60.7206 | 49.734 | 96.7049 | 63.6782 | 180.0802 | 219.3729 | 277.4626 | 273.6095 | 298.3642 | 329.9976 |  |  |  | 355.7293 | 285.0759 | 285.2247 | 322.3688 | 2.0757 | 2.0412 | 704.9987 |  |  | 806.927 |  |  | 330.9568 | 385.9599 | 238.0535 | 187.2237 | 272.899 | 170.4953 | 936.0564 | 759.1603 | 798.1169 | 878.6066 | 879.9177 |  | 316.0152 | 647.3395 | 295.4317 | 820.3578 | 348.5512 | 732.9543 |  | 810.9212 |  |  | 841.2332 | 929.457 | 932.8321 | [6 empty] | 782.5876 |  |  | 769.5269 |  |  | 224.7074 | 304.3661 | 340.3767 | 112.9953 | 239.0863 | 364.9845 | 170.2139 | 271.0343 |  | 261.1591 | 330.1362 | 186.3508 | 298.3972 | 230.6677 | 312.509 | 115.821 | 230.8732 |  | 290.4519 | 298.218 | 395.6154 | 157.7388 | 248.5731 | 343.5722 | 172.7365 | 286.3928 | 259.4719 | 322.6819 | 200.6185 | 303.8591 | 0.39193 | 19.5403 | 1.186 | 0.26703 | -39.6831 | 3.116 | 748.19 | 0.23 | 2.3878 | 0.52044 | 0.81146 | -0.81942 | 2.4522 | 2.2066 | 3.3639 | -8.8322 | -3.8493 | -4.6352 | -0.82588 | -2.2702 | 11.9659 | 9.7952
42810.541 | 8724 | 85.2161 | 55.6686 | 40.7025 | 30.4565 | 21.5458 | 19.7621 | 18.7939 | 121.6213 | 86.3294 | 59.2439 | 38.7983 | 22.1646 | 17.3067 | 16.034 | 171.8592 | 195.0843 | 440.3443 | 229.5712 | 202.168 | 391.7922 |  |  |  | 253.9893 | 335.82 | 327.8581 | 336.686 | 182.9055 | 266.3363 | 148.2425 | 224.281 | 176.9885 | 208.5626 | 306.5302 | 201.5462 | 322.4574 | 154.0649 |  | 168.8455 | 181.2825 | 107.7595 | 147.101 |  | 30.2162 | 60.8228 | 29.2461 | 58.8425 | 126.2345 | 157.5147 | 200.2996 | 7.6229 | 31.599 | 8.8901 | 67.8764 | 8.4515 | 42.1989 | 49.0571 | 52.2538 | 15.1127 |  |  | 2.4723 | 0.025059 | 0.39744 | -0.49744 | 2.948 | 1.8368 | 5.0229 | -5.3419 | 0.79963 | 1.4258 | 6.7112 | -0.0004337 | -0.00052405 | -0.00054212 | 270.9739 | 393.3042 | 256.2379 | 124.2989 | 71.3166 | 32.09 | 19.8503 | 105.5102 | 75.6489 | 46.5781 | 32.4309 | 22.3499 | 19.7259 | 18.2274 | 114.091 | 100.045 | 88.9009 | 61.6126 | 51.6413 | 96.7094 | 63.7067 | 180.0759 | 219.362 | 277.4254 | 273.5728 | 298.3245 | 329.9553 |  |  |  | 355.6603 | 284.7641 | 285.6592 | 322.445 | 1.742 | 1.815 | 703.7888 |  |  | 807.0325 |  |  | 330.9327 | 385.9348 | 238.308 | 187.2271 | 272.8646 | 169.2032 | 935.5501 | 759.3545 | 798.4821 | 880.701 | 879.7739 |  | 315.9529 | 646.7951 | 295.379 | 820.296 | 348.5142 | 732.973 |  | 812.365 |  |  | 840.4747 | 929.0012 | 932.6126 | [6 empty] | 782.6763 |  |  | 769.6028 |  |  | 224.5129 | 304.1996 | 340.0356 | 112.5668 | 239.0296 | 364.9805 | 169.9772 | 270.8074 |  | 261.4651 | 330.3981 | 186.2745 | 298.1695 | 230.4489 | 312.8185 | 115.2515 | 230.7553 |  | 290.1804 | 297.7178 | 395.5367 | 157.8544 | 248.6376 | 342.7449 | 172.7036 | 286.1099 | 259.107 | 322.6956 | 200.91 | 303.8692 | 0.3095 | 19.5488 | 1.1856 | 0.26646 | -39.6106 | 3.116 | 753.76 | 0.25 | 2.5451 | 0.20161 | 0.80289 | -0.89824 | 2.4831 | 1.9601 | 3.2413 | -8.8328 | -3.8378 | -4.6366 | -0.87026 | -2.0693 | 12.0065 | 9.7873
42810.541 | 8725 | 85.2364 | 55.6786 | 40.7032 | 30.4664 | 21.555 | 19.766 | 18.795 | 121.6311 | 86.3381 | 59.2513 | 38.803 | 22.1627 | 17.3061 | 16.038 | 171.8469 | 195.0664 | 440.3515 | 229.5388 | 201.8791 | 391.7854 |  |  |  | 253.9923 | 335.7958 | 327.9859 | 336.7479 | 180.6099 | 265.3475 | 148.2401 | 224.267 | 177.0037 | 208.5622 | 306.4882 | 201.229 | 322.3884 | 153.6504 |  | 168.5289 | 181.6923 | 107.3344 | 146.3948 |  | 30.0741 | 60.8455 | 29.2081 | 58.7073 | 126.0934 | 157.2609 | 200.5235 | 7.5033 | 31.6185 | 8.9166 | 67.8872 | 8.4545 | 42.1846 | 49.067 | 52.263 | 15.1091 |  |  | 2.86 | 0.21628 | 0.31464 | -0.26876 | 3.2976 | 1.9715 | 5.4264 | -5.3346 | 0.52855 | 1.2316 | 6.8336 | -0.00045669 | -0.00046655 | -0.00052733 | 273.0308 | 394.1977 | 256.2794 | 124.3162 | 71.3269 | 32.0943 | 19.8566 | 105.5167 | 75.66 | 46.5972 | 32.4418 | 22.3618 | 19.7401 | 18.2274 | 113.3834 | 98.5476 | 87.0102 | 59.9317 | 52.4013 | 96.7011 | 63.7322 | 180.0727 | 219.3483 | 277.395 | 273.5428 | 298.2925 | 329.9223 |  |  |  | 355.6739 | 285.512 | 286.0207 | 323.1986 | 1.9756 | 1.6872 | 702.2234 |  |  | 807.2334 |  |  | 330.91 | 385.9084 | 238.6482 | 187.2368 | 272.8489 | 169.1761 | 936.9833 | 759.4383 | 798.9962 | 882.4128 | 880.067 |  | 315.8475 | 646.1118 | 295.3318 | 820.0035 | 348.4802 | 732.9171 |  | 813.6175 |  |  | 840.2996 | 928.9735 | 933.1153 | [6 empty] | 782.7539 |  |  | 769.6583 |  |  | 223.8211 | 304.332 | 340.1894 | 112.2543 | 239.3137 | 364.9519 | 169.8937 | 270.7345 |  | 261.3907 | 330.5633 | 186.33 | 297.9666 | 230.013 | 312.9825 | 114.8259 | 230.6945 |  | 289.7362 | 297.4302 | 395.474 | 158.1178 | 248.6195 | 341.3076 | 172.6 | 286.0829 | 259.1646 | 322.4023 | 200.8398 | 303.9051 | -0.027169 | 19.5488 | 1.1842 | 0.26663 | -39.7055 | 3.116 | 765.84 | 0.19 | 2.7349 | 0.5923 | 0.7144 | -0.66027 | 2.6255 | 2.0301 | 3.3679 | -8.8488 | -3.8222 | -4.6312 | -0.79265 | -1.8562 | 12.0209 | 9.7675
42810.541 | 8726 | 85.254 | 55.6879 | 40.719 | 30.4726 | 21.5647 | 19.7717 | 18.8023 | 121.6459 | 86.3547 | 59.2603 | 38.815 | 22.1723 | 17.3159 | 16.0432 | 171.8344 | 195.0408 | 440.3591 | 229.5087 | 201.8822 | 391.7727 |  |  |  | 253.9941 | 335.7622 | 328.1757 | 336.8668 | 179.1852 | 262.2607 | 148.2507 | 224.2495 | 177.3404 | 208.5627 | 306.4605 | 201.0349 | 322.3483 | 153.3511 |  | 168.1188 | 182.1058 | 107.6577 | 146.0147 |  | 29.9961 | 60.8731 | 29.2713 | 58.3738 | 125.67 | 157.0814 | 200.878 | 7.4315 | 31.6533 | 8.9321 | 67.8859 | 8.456 | 42.1674 | 49.089 | 52.26 | 15.1198 |  |  | 2.2909 | 0.49095 | 0.36064 | -0.036142 | 3.0584 | 2.0944 | 5.6255 | -5.3649 | 0.42911 | 1.8198 | 6.6921 | -0.00046327 | -0.00046655 | -0.00056348 | 271.211 | 394.4956 | 256.3026 | 124.3265 | 71.3419 | 32.1011 | 19.8568 | 105.524 | 75.6678 | 46.6015 | 32.4513 | 22.3615 | 19.7392 | 18.23 | 110.6347 | 95.1668 | 83.9498 | 57.8736 | 51.4269 | 96.6483 | 63.7188 | 180.0824 | 219.3495 | 277.3742 | 273.5199 | 298.2689 | 329.8904 |  |  |  | 355.7326 | 286.5633 | 287.504 | 323.3924 | 2.1152 | 1.8416 | 701.5986 |  |  | 807.352 |  |  | 330.8937 | 385.8794 | 237.3896 | 187.2421 | 272.8369 | 170.0354 | 937.4983 | 759.5836 | 799.3751 | 884.6038 | 880.2112 |  | 315.7523 | 645.6638 | 295.3622 | 819.6251 | 348.4375 | 733.4185 |  | 814.723 |  |  | 840.8601 | 929.4016 | 933.7856 | [6 empty] | 782.861 |  |  | 769.7009 |  |  | 223.9702 | 304.4848 | 340.4218 | 112.3651 | 239.6357 | 364.9064 | 169.6729 | 270.8363 |  | 260.9773 | 330.1156 | 186.2283 | 298.1794 | 229.4842 | 313.0914 | 114.6466 | 230.5613 |  | 290.1005 | 297.3416 | 395.4186 | 158.1164 | 248.5049 | 340.5414 | 172.3996 | 286.1222 | 259.251 | 322.2116 | 200.7739 | 303.9112 | 0.11632 | 19.5252 | 1.1832 | 0.26566 | -39.7184 | 3.116 | 782.68 | 0.19 | 2.4407 | 0.89243 | 0.76487 | -0.24214 | 2.5279 | 2.0919 | 3.4284 | -8.8599 | -3.8076 | -4.6242 | -0.49371 | -1.5177 | 12.0284 | 9.7671
42810.541 | 8727 | 85.2607 | 55.6975 | 40.7105 | 30.4684 | 21.5514 | 19.7733 | 18.7942 | 121.6539 | 86.3602 | 59.2737 | 38.8141 | 22.1744 | 17.3128 | 16.0357 | 171.8237 | 195.0109 | 440.3636 | 229.482 | 202.0201 | 391.7699 |  |  |  | 253.9899 | 335.7263 | 328.0863 | 336.9494 | 179.4614 | 260.4454 | 148.2581 | 224.2303 | 177.1134 | 208.5612 | 306.4308 | 200.7031 | 322.3385 | 152.9318 |  | 168.6039 | 182.1863 | 107.2014 | 144.8394 |  | 29.9293 | 60.8345 | 29.2949 | 58.4989 | 125.5075 | 156.9467 | 201.1815 | 7.3808 | 31.6701 | 8.907 | 67.8831 | 8.4512 | 42.1694 | 49.1114 | 52.2601 | 15.1286 |  |  | 2.1477 | 0.037543 | 0.31858 | -0.38179 | 3.3239 | 2.1877 | 5.2982 | -5.4549 | 0.88506 | 1.9657 | 6.6142 | -0.00052405 | -0.00049612 | -0.00055033 | 272.1369 | 394.243 | 256.3265 | 124.3456 | 71.349 | 32.1038 | 19.8495 | 105.5235 | 75.6781 | 46.6085 | 32.456 | 22.3636 | 19.7352 | 18.2246 | 108.9163 | 97.0083 | 83.8331 | 56.5614 | 49.4131 | 96.6464 | 63.7643 | 180.0691 | 219.3233 | 277.3356 | 273.483 | 298.2194 | 329.842 |  |  |  | 355.6966 | 287.189 | 290.5486 | 323.6885 | 2.0864 | 1.8521 | 702.6959 |  |  | 807.9578 |  |  | 330.8681 | 385.8544 | 235.5801 | 187.2506 | 272.8141 | 169.3242 | 936.8968 | 759.4254 | 799.6957 | 884.8682 | 880.2955 |  | 315.7332 | 645.3399 | 295.356 | 819.6069 | 348.4116 | 733.5652 |  | 815.4645 |  |  | 840.9988 | 929.5372 | 933.7833 | [6 empty] | 782.8884 |  |  | 769.7459 |  |  | 223.8355 | 304.5827 | 340.2745 | 112.7729 | 239.7763 | 364.827 | 169.6382 | 270.9236 |  | 260.4946 | 329.5545 | 185.9135 | 298.5124 | 229.0698 | 312.7486 | 114.3484 | 230.3396 |  | 290.0005 | 297.594 | 395.3493 | 157.9118 | 248.4995 | 340.4489 | 172.072 | 286.1715 | 258.7511 | 322.3579 | 200.6112 | 303.7512 | 0.40271 | 19.5711 | 1.1819 | 0.26381 | -39.649 | 3.1159 | 766.61 | 0.26 | 2.3592 | 0.24677 | 0.71885 | -0.78694 | 2.6349 | 2.1377 | 3.3267 | -8.8636 | -3.799 | -4.6258 | -0.30301 | -1.4993 | 12.0603 | 9.7558
42810.5411 | 8728 | 85.2802 | 55.6916 | 40.7189 | 30.4748 | 21.5567 | 19.7676 | 18.7899 | 121.6681 | 86.366 | 59.2756 | 38.8193 | 22.1749 | 17.3175 | 16.0355 | 171.818 | 194.9962 | 440.3735 | 229.4586 | 202.2332 | 391.7798 |  |  |  | 253.989 | 335.704 | 327.8779 | 336.8847 | 178.882 | 259.7175 | 148.2537 | 224.2161 | 177.1757 | 208.5571 | 306.4067 | 200.1725 | 322.3419 | 152.4432 |  | 168.1723 | 182.9543 | 107.2561 | 143.6288 |  | 29.8605 | 60.7726 | 29.3519 | 59.285 | 125.706 | 157.0011 | 201.7178 | 7.3943 | 31.6802 | 8.9161 | 67.8957 | 8.4466 | 42.1527 | 49.1518 | 52.2485 | 15.1317 |  |  | 2.1582 | 0.17817 | 0.33238 | -0.45604 | 2.9421 | 1.8684 | 5.2095 | -5.4976 | 0.6708 | 1.8798 | 6.776 | -0.00049941 | -0.00054048 | -0.00054376 | 272.3681 | 393.8371 | 256.3569 | 124.3603 | 71.3543 | 32.1023 | 19.8487 | 105.5339 | 75.6799 | 46.6098 | 32.4521 | 22.3584 | 19.729 | 18.2173 | 111.6009 | 101.0036 | 86.2579 | 56.1216 | 47.9181 | 96.8018 | 63.8179 | 180.065 | 219.3135 | 277.3077 | 273.4592 | 298.1892 | 329.8038 |  |  |  | 355.685 | 287.4652 | 292.2726 | 323.8506 | 1.7499 | 2.5168 | 702.499 |  |  | 808.0523 |  |  | 330.8261 | 385.8039 | 235.9773 | 187.2333 | 272.7744 | 169.7928 | 938.2755 | 759.6467 | 799.7075 | 886.1668 | 880.4139 |  | 315.6239 | 645.0255 | 295.3278 | 819.6794 | 348.3956 | 733.7538 |  | 816.1867 |  |  | 841.1934 | 929.7767 | 933.9392 | [6 empty] | 782.8945 |  |  | 769.7374 |  |  | 223.1694 | 304.6299 | 340.1546 | 112.6678 | 239.6546 | 364.708 | 170.0523 | 270.7472 |  | 260.0439 | 329.256 | 185.3954 | 298.7254 | 228.8026 | 312.2155 | 114.419 | 230.1787 |  | 289.6445 | 297.6335 | 395.311 | 157.6785 | 248.4519 | 340.2795 | 172.0311 | 286.2531 | 258.7193 | 322.515 | 200.2922 | 303.4959 | 0.13731 | 19.5347 | 1.1815 | 0.26249 | -39.7551 | 3.116 | 784.92 | 0.28 | 2.3633 | 0.53753 | 0.73419 | -0.85998 | 2.4792 | 1.9756 | 3.299 | -8.875 | -3.7923 | -4.6292 | -0.58224 | -1.7623 | 12.0942 | 9.7503
42810.5411 | 8729 | 85.2884 | 55.699 | 40.7316 | 30.479 | 21.5532 | 19.7703 | 18.7898 | 121.6762 | 86.3774 | 59.2788 | 38.8268 | 22.1707 | 17.306 | 16.0335 | 171.817 | 194.98 | 440.3926 | 229.438 | 202.3379 | 391.7784 |  |  |  | 253.9931 | 335.6754 | 327.9144 | 336.9135 | 179.9559 | 259.1056 | 148.2541 | 224.2019 | 177.1691 | 208.5602 | 306.3563 | 199.8798 | 322.3182 | 152.0564 |  | 168.0284 | 182.5782 | 107.2886 | 142.5443 |  | 29.8284 | 60.8121 | 29.3914 | 60.2035 | 126.1997 | 157.1587 | 201.7514 | 7.4421 | 31.7066 | 8.9803 | 67.9127 | 8.433 | 42.1388 | 49.1901 | 52.2428 | 15.1259 |  |  | 2.1293 | 0.22416 | 0.2049 | -0.43238 | 2.9408 | 2.1845 | 4.9822 | -5.3419 | 0.48885 | 1.6933 | 6.9258 | -0.00045998 | -0.00052898 | -0.00055855 | 271.5551 | 392.4767 | 256.39 | 124.3728 | 71.3688 | 32.1158 | 19.8517 | 105.5531 | 75.6938 | 46.6169 | 32.4572 | 22.363 | 19.7295 | 18.2219 | 115.0582 | 103.8458 | 90.1604 | 58.4183 | 51.366 | 96.986 | 63.901 | 180.0559 | 219.3004 | 277.2719 | 273.4227 | 298.1609 | 329.7624 |  |  |  | 355.6834 | 287.8829 | 293.0427 | 323.9995 | 2.3776 | 1.8386 | 701.4145 |  |  | 808.5587 |  |  | 330.8146 | 385.7935 | 234.3878 | 187.244 | 272.757 | 169.6998 | 938.0795 | 759.4475 | 800.1488 | 886.089 | 880.5737 |  | 315.5257 | 644.7986 | 295.2898 | 819.3882 | 348.4017 | 734.0866 |  | 817.2107 |  |  | 841.447 | 929.9615 | 934.1417 | [6 empty] | 782.9314 |  |  | 769.7605 |  |  | 222.7786 | 304.5584 | 339.7539 | 112.2074 | 239.4923 | 364.6589 | 169.9123 | 270.6332 |  | 260.1201 | 329.016 | 185.0664 | 298.6974 | 228.7232 | 311.7367 | 114.9011 | 230.1283 |  | 290.2548 | 297.6547 | 395.2786 | 157.5614 | 248.492 | 340.0327 | 172.3248 | 286.2324 | 258.762 | 322.7436 | 200.3256 | 303.1719 | 0.51404 | 19.5215 | 1.1821 | 0.26268 | -39.7394 | 3.116 | 794.57 | 0.33 | 2.3461 | 0.60297 | 0.57648 | -0.83743 | 2.4791 | 2.1366 | 3.2268 | -8.8867 | -3.7886 | -4.6206 | -0.94382 | -2.186 | 12.1225 | 9.7461
42810.5411 | 8730 | 85.3049 | 55.7159 | 40.7298 | 30.4768 | 21.5561 | 19.7728 | 18.7839 | 121.6797 | 86.3861 | 59.2984 | 38.8262 | 22.1729 | 17.303 | 16.0318 | 171.806 | 194.9548 | 440.3931 | 229.4008 | 201.936 | 391.7712 |  |  |  | 253.9887 | 335.6493 | 327.6346 | 336.7789 | 180.1503 | 260.5671 | 148.2588 | 224.1794 | 178.0029 | 208.5612 | 306.3323 | 199.5784 | 322.2409 | 151.7003 |  | 167.5091 | 181.6139 | 107.9474 | 141.4491 |  | 29.8319 | 60.8518 | 29.431 | 60.5118 | 126.5124 | 157.1921 | 201.2972 | 7.454 | 31.7329 | 9.0402 | 67.9174 | 8.4504 | 42.1344 | 49.2449 | 52.271 | 15.1344 |  |  | 2.287 | 0.047399 | 0.20161 | -0.68274 | 2.9164 | 2.2705 | 5.6807 | -5.5929 | 0.45285 | 1.9959 | 6.677 | -0.00046984 | -0.00048955 | -0.00056019 | 271.3501 | 392.4022 | 256.4255 | 124.3905 | 71.3856 | 32.1212 | 19.8661 | 105.5692 | 75.7044 | 46.6307 | 32.4635 | 22.3587 | 19.7336 | 18.2229 | 115.4638 | 102.9326 | 89.4782 | 58.084 | 52.32 | 97.0911 | 63.9614 | 180.0542 | 219.2973 | 277.2396 | 273.3902 | 298.1275 | 329.7286 |  |  |  | 355.6066 | 287.4736 | 293.5017 | 323.1042 | 2.1833 | 1.8521 | 700.9336 |  |  | 808.8651 |  |  | 330.7991 | 385.7633 | 235.279 | 187.2573 | 272.7341 | 170.9595 | 939.4428 | 759.6858 | 800.9664 | 887.2519 | 880.9403 |  | 315.332 | 644.4573 | 295.267 | 819.2264 | 348.3665 | 734.6804 |  | 818.3556 |  |  | 841.3199 | 930.1135 | 935.2387 | [6 empty] | 783.0261 |  |  | 769.8397 |  |  | 222.5291 | 304.1881 | 339.1037 | 112.0089 | 239.7855 | 364.6392 | 169.8626 | 270.6384 |  | 260.0323 | 328.8149 | 184.9958 | 298.6584 | 229.0021 | 311.6395 | 114.9557 | 230.0153 |  | 290.3354 | 297.5206 | 395.2145 | 158.0521 | 248.4254 | 340.4612 | 172.3982 | 286.1028 | 258.7289 | 323.0873 | 200.4758 | 302.9893 | 0.32779 | 19.5233 | 1.1823 | 0.26322 | -39.7146 | 3.1159 | 787.43 | 0.21 | 2.4347 | 0.27728 | 0.57187 | -1.0524 | 2.4689 | 2.1784 | 3.4457 | -8.9112 | -3.7807 | -4.619 | -0.97599 | -2.1029 | 12.1471 | 9.7645
42810.5411 | 8731 | 85.3181 | 55.7274 | 40.7424 | 30.4894 | 21.5618 | 19.772 | 18.799 | 121.6929 | 86.3908 | 59.3066 | 38.8392 | 22.1777 | 17.3123 | 16.0357 | 171.8072 | 194.9341 | 440.3957 | 229.3825 | 201.5601 | 391.7348 |  |  |  | 253.9964 | 335.6317 | 327.6451 | 336.5846 | 179.8269 | 260.5243 | 148.2588 | 224.1621 | 178.8055 | 208.5619 | 306.2966 | 199.4329 | 322.1471 | 151.6443 |  | 167.6587 | 181.661 | 108.558 | 141.6915 |  | 29.9672 | 60.8505 | 29.4217 | 60.6224 | 126.589 | 156.9915 | 201.1933 | 7.514 | 31.7839 | 9.1265 | 67.914 | 8.4457 | 42.0972 | 49.2745 | 52.2651 | 15.1265 |  |  | 1.94 | 0.1992 | 0.29624 | -0.36076 | 3.0209 | 2.4447 | 5.4954 | -5.0534 | 0.71517 | 1.8169 | 6.6536 | -0.00048626 | -0.00051912 | -0.00055526 | 270.9023 | 393.2409 | 256.4544 | 124.4004 | 71.3964 | 32.1306 | 19.8604 | 105.5741 | 75.7097 | 46.6345 | 32.4711 | 22.3603 | 19.7407 | 18.2179 | 114.7847 | 99.1968 | 86.8506 | 59.0093 | 53.5601 | 97.1039 | 63.9973 | 180.0607 | 219.2757 | 277.2051 | 273.3521 | 298.0961 | 329.6773 |  |  |  | 355.4934 | 288.1279 | 295.7035 | 323.5659 | 2.0864 | 1.9153 | 704.0245 |  |  | 809.3428 |  |  | 330.753 | 385.7213 | 236.3378 | 187.2537 | 272.7064 | 172.2973 | 939.3222 | 759.6222 | 801.8865 | 886.782 | 881.4007 |  | 315.2197 | 644.1201 | 295.2772 | 819.5184 | 348.4218 | 734.7338 |  | 819.4123 |  |  | 841.2964 | 930.4863 | 935.8583 | [6 empty] | 782.9511 |  |  | 769.9517 |  |  | 222.8343 | 304.2115 | 338.4852 | 112.1344 | 239.863 | 364.6285 | 170.3916 | 270.6782 |  | 259.5811 | 329.1738 | 185.1699 | 298.5433 | 229.3194 | 311.5247 | 115.1553 | 229.9352 |  | 291.0437 | 297.1025 | 395.1845 | 158.3596 | 248.6678 | 341.0819 | 172.212 | 286.0728 | 258.7124 | 322.9973 | 200.5278 | 302.7141 | 0.063546 | 19.5714 | 1.182 | 0.2632 | -39.7081 | 3.1159 | 785.27 | 0.26 | 2.2424 | 0.56843 | 0.69321 | -0.76498 | 2.5121 | 2.2599 | 3.3882 | -8.9323 | -3.7706 | -4.6225 | -0.89896 | -1.8067 | 12.1333 | 9.7421
42810.5411 | 8732 | 85.329 | 55.7268 | 40.7429 | 30.4861 | 21.5596 | 19.7635 | 18.7906 | 121.7054 | 86.3968 | 59.3086 | 38.8437 | 22.1768 | 17.3102 | 16.0332 | 171.7976 | 194.9199 | 440.4152 | 229.3546 | 201.5102 | 391.7051 |  |  |  | 254.0047 | 335.5975 | 327.4268 | 336.4842 | 178.1638 | 259.7088 | 148.2647 | 224.153 | 179.0891 | 208.5587 | 306.2719 | 199.6044 | 322.1035 | 151.7106 |  | 167.3569 | 182.0518 | 108.2377 | 142.4232 |  | 29.8988 | 60.8299 | 29.3954 | 60.7244 | 126.5212 | 156.9619 | 201.0291 | 7.5478 | 31.8135 | 9.1178 | 67.9095 | 8.4613 | 42.0964 | 49.3296 | 52.2943 | 15.1361 |  |  | 2.6136 | 0.1164 | 0.48023 | -0.37784 | 3.0387 | 2.536 | 5.3442 | -5.4286 | 0.80157 | 1.7112 | 6.7301 | -0.00053226 | -0.00049776 | -0.00056348 | 271.6138 | 394.9519 | 256.4849 | 124.4131 | 71.4039 | 32.1334 | 19.8575 | 105.5854 | 75.7262 | 46.6328 | 32.4661 | 22.363 | 19.7244 | 18.2137 | 113.5 | 97.4575 | 84.845 | 60.0196 | 53.8023 | 97.126 | 64.0343 | 180.0486 | 219.2606 | 277.165 | 273.3164 | 298.0593 | 329.6375 |  |  |  | 355.4393 | 288.3947 | 293.7665 | 323.0617 | 1.8301 | 1.8745 | 705.4762 |  |  | 809.7764 |  |  | 330.7524 | 385.7038 | 235.0417 | 187.2598 | 272.706 | 171.4725 | 939.625 | 759.7213 | 802.7987 | 887.3119 | 881.473 |  | 315.1505 | 643.491 | 295.2714 | 819.8024 | 348.4375 | 734.3635 |  | 820.2326 |  |  | 842.1434 | 931.026 | 935.9948 | [6 empty] | 783.1232 |  |  | 770.0304 |  |  | 223.0694 | 304.148 | 338.5091 | 112.1746 | 240.3296 | 364.6558 | 170.1788 | 270.624 |  | 259.7133 | 329.0852 | 184.9224 | 298.4839 | 229.6865 | 311.07 | 114.9137 | 229.9767 |  | 292.3028 | 296.9436 | 395.1926 | 158.2276 | 248.7685 | 341.5659 | 171.5938 | 286.1963 | 258.7274 | 323.223 | 200.7326 | 302.4296 | 0.20588 | 19.5763 | 1.1824 | 0.26401 | -39.7034 | 3.1159 | 765.48 | 0.24 | 2.6007 | 0.43451 | 0.88258 | -0.78286 | 2.5194 | 2.3016 | 3.3412 | -8.9395 | -3.7535 | -4.6291 | -0.7535 | -1.5794 | 12.1097 | 9.7516
42810.5411 | 8733 | 85.3439 | 55.7346 | 40.7546 | 30.4904 | 21.5639 | 19.7696 | 18.7916 | 121.7154 | 86.4096 | 59.3208 | 38.8472 | 22.1852 | 17.3132 | 16.0309 | 171.781 | 194.8922 | 440.41 | 229.3168 | 201.5392 | 391.645 |  |  |  | 253.9934 | 335.5682 | 327.5093 | 336.368 | 176.4138 | 260.2651 | 148.2649 | 224.135 | 177.9073 | 208.5488 | 306.2358 | 199.8832 | 322.1006 | 152.0967 |  | 166.7612 | 181.9478 | 107.0333 | 142.8211 |  | 29.8786 | 60.8774 | 29.4337 | 60.7747 | 126.6198 | 156.8411 | 200.6538 | 7.556 | 31.8495 | 9.0932 | 67.869 | 8.4604 | 42.0873 | 49.3474 | 52.306 | 15.1398 |  |  | 2.4118 | 0.34376 | 0.427 | -0.15377 | 2.6418 | 1.8671 | 5.5118 | -5.4345 | 0.30612 | 1.797 | 6.946 | -0.00049448 | -0.00042384 | -0.00050926 | 275.4433 | 395.6223 | 256.5286 | 124.4352 | 71.4313 | 32.1481 | 19.8728 | 105.5968 | 75.7448 | 46.6531 | 32.4884 | 22.3733 | 19.739 | 18.2241 | 112.358 | 97.3768 | 85.8416 | 59.8981 | 54.6017 | 97.147 | 64.0685 | 180.0574 | 219.2642 | 277.1358 | 273.3013 | 298.0364 | 329.6036 |  |  |  | 355.2958 | 288.2343 | 293.8459 | 322.9012 | 1.5303 | 2.5281 | 707.2976 |  |  | 810.293 |  |  | 330.7341 | 385.6632 | 236.1253 | 187.2644 | 272.6609 | 170.2581 | 938.7875 | 759.8227 | 802.8626 | 888.0128 | 881.2766 |  | 315.2405 | 642.9396 | 295.3073 | 820.5709 | 348.3594 | 734.8585 |  | 820.7862 |  |  | 842.8291 | 930.9294 | 935.7598 | [6 empty] | 782.9728 |  |  | 770.066 |  |  | 223.01 | 303.6734 | 339.118 | 112.1655 | 240.3853 | 364.6503 | 170.1774 | 270.7044 |  | 259.5725 | 329.1867 | 184.2054 | 298.5638 | 229.835 | 310.7658 | 114.4296 | 229.9933 |  | 291.1949 | 296.8856 | 395.191 | 158.2034 | 248.7194 | 341.6766 | 171.3712 | 286.3798 | 258.8253 | 323.1417 | 200.6499 | 302.0726 | 0.25095 | 19.5454 | 1.1825 | 0.26529 | -39.8094 | 3.116 | 757.93 | 0.26 | 2.4996 | 0.74677 | 0.83229 | -0.49945 | 2.3488 | 1.9746 | 3.3927 | -8.9273 | -3.7357 | -4.6569 | -0.62404 | -1.686 | 12.0984 | 9.744
42810.5411 | 8734 | 85.3568 | 55.7489 | 40.7572 | 30.5019 | 21.5706 | 19.7743 | 18.7959 | 121.7312 | 86.4183 | 59.334 | 38.8561 | 22.1875 | 17.3219 | 16.0403 | 171.7721 | 194.8669 | 440.4205 | 229.2906 | 201.3894 | 391.6659 |  |  |  | 254.0035 | 335.5398 | 327.568 | 336.3072 | 178.0201 | 259.9612 | 148.2615 | 224.1233 | 178.3219 | 208.5578 | 306.2066 | 199.9929 | 322.1144 | 152.2509 |  | 166.5093 | 181.8065 | 107.5628 | 143.298 |  | 29.8101 | 60.9198 | 29.4204 | 60.9876 | 126.5377 | 156.8687 | 200.4412 | 7.4985 | 31.8838 | 9.0726 | 67.838 | 8.4692 | 42.107 | 49.3739 | 52.3271 | 15.135 |  |  | 2.6083 | 0.27345 | 0.42898 | -0.058482 | 1.9446 | 1.9025 | 5.5236 | -5.261 | 0.066374 | 1.772 | 6.6869 | -0.00049941 | -0.00052241 | -0.00051583 | 278.2801 | 395.4804 | 256.5596 | 124.449 | 71.4363 | 32.1471 | 19.878 | 105.6093 | 75.739 | 46.6607 | 32.4855 | 22.3676 | 19.7365 | 18.226 | 111.8898 | 99.9271 | 88.674 | 61.6425 | 54.9107 | 97.1854 | 64.1309 | 180.0471 | 219.2514 | 277.0985 | 273.269 | 298.0001 | 329.5644 |  |  |  | 355.1218 | 287.476 | 293.6303 | 322.4004 | 1.6812 | 2.5025 | 707.0109 |  |  | 810.7923 |  |  | 330.6955 | 385.6149 | 235.5287 | 187.2503 | 272.6443 | 171.2838 | 938.5768 | 759.8663 | 803.166 | 888.7821 | 881.1264 |  | 315.2473 | 642.6391 | 295.341 | 820.9848 | 348.3235 | 735.8028 |  | 821.4466 |  |  | 842.1904 | 930.5141 | 934.7879 | [6 empty] | 783.2479 |  |  | 770.0798 |  |  | 223.66 | 303.5828 | 339.126 | 112.0078 | 239.9717 | 364.6321 | 170.8791 | 270.7995 |  | 259.8296 | 329.4158 | 183.8105 | 298.6042 | 229.6399 | 310.9693 | 114.4287 | 229.7886 |  | 292.2893 | 296.908 | 395.1836 | 157.8593 | 248.6828 | 341.0474 | 171.6566 | 286.3541 | 259.0284 | 323.4008 | 200.7923 | 301.9493 | 0.35514 | 19.5723 | 1.1809 | 0.26564 | -39.7652 | 3.1159 | 742.77 | 0.21 | 2.5987 | 0.66607 | 0.83426 | -0.30803 | 2.0152 | 1.9933 | 3.3964 | -8.9227 | -3.725 | -4.6714 | -0.56732 | -1.9933 | 12.0862 | 9.7432
42810.5411 | 8735 | 85.3677 | 55.7568 | 40.772 | 30.5031 | 21.566 | 19.7781 | 18.7877 | 121.7456 | 86.4307 | 59.3487 | 38.868 | 22.1894 | 17.3087 | 16.0447 | 171.7681 | 194.8444 | 440.4292 | 229.2673 | 200.946 | 391.7296 |  |  |  | 253.9974 | 335.5106 | 327.0012 | 336.0216 | 179.1473 | 259.928 | 148.2697 | 224.0952 | 178.3065 | 208.5639 | 306.1791 | 200.1105 | 322.1133 | 152.3076 |  | 166.2265 | 182.0205 | 107.7479 | 144.0322 |  | 29.7432 | 60.9343 | 29.4586 | 61.1528 | 126.6713 | 156.6289 | 200.2128 | 7.3534 | 31.9027 | 9.1947 | 67.8162 | 8.4792 | 42.1184 | 49.4226 | 52.345 | 15.1418 |  |  | 2.4237 | -0.026197 | 0.42635 | -0.28913 | 2.7968 | 1.8802 | 5.5795 | -5.4135 | 0.86384 | 1.1577 | 6.55 | -0.00050433 | -0.00051748 | -0.00053391 | 278.2068 | 396.1175 | 256.5894 | 124.4592 | 71.4426 | 32.1489 | 19.8683 | 105.6114 | 75.7474 | 46.6646 | 32.4858 | 22.3725 | 19.7354 | 18.2173 | 112.713 | 103.3537 | 90.8995 | 61.6087 | 56.8593 | 97.2908 | 64.2074 | 180.0507 | 219.2383 | 277.0637 | 273.2436 | 297.9669 | 329.5165 |  |  |  | 355.0164 | 287.38 | 295.311 | 322.6072 | 1.7507 | 2.3804 | 707.4808 |  |  | 811.3142 |  |  | 330.6783 | 385.5884 | 235.1391 | 187.2537 | 272.6172 | 170.7717 | 938.5518 | 759.5853 | 803.7914 | 888.1864 | 881.0209 |  | 315.201 | 642.3789 | 295.3281 | 821.3359 | 348.2265 | 736.1492 |  | 822.3005 |  |  | 842.254 | 930.5739 | 934.5628 | [6 empty] | 783.0995 |  |  | 770.066 |  |  | 224.2368 | 303.5416 | 339.1196 | 111.6486 | 239.7298 | 364.5996 | 170.3844 | 271.0149 |  | 259.7986 | 329.0373 | 184.0754 | 298.5735 | 229.5507 | 311.0057 | 114.854 | 229.6521 |  | 292.6502 | 297.7522 | 395.1483 | 157.5287 | 248.5572 | 341.0093 | 171.7613 | 286.3736 | 258.6312 | 323.7515 | 200.8307 | 301.8519 | 0.3667 | 19.5417 | 1.1813 | 0.26577 | -39.6362 | 3.1159 | 721.84 | 0.24 | 2.5049 | -0.20617 | 0.83172 | -0.68492 | 2.4162 | 1.981 | 3.4126 | -8.9232 | -3.7187 | -4.6891 | -0.64585 | -2.2314 | 12.0657 | 9.7287
42810.5411 | 8736 | 85.3817 | 55.7651 | 40.7645 | 30.4983 | 21.5727 | 19.7714 | 18.7876 | 121.7448 | 86.4327 | 59.3543 | 38.874 | 22.1961 | 17.3072 | 16.0366 | 171.7617 | 194.8275 | 440.4448 | 229.2355 | 201.0569 | 391.7183 |  |  |  | 253.9977 | 335.4859 | 327.0086 | 336.0745 | 180.5656 | 260.4409 | 148.2671 | 224.0791 | 178.3985 | 208.5579 | 306.1454 | 200.4212 | 322.073 | 152.7848 |  | 165.5178 | 181.2846 | 108.7617 | 144.3906 |  | 29.8319 | 61.0492 | 29.5075 | 61.0912 | 126.7279 | 156.4723 | 199.8532 | 7.2141 | 31.9118 | 9.2765 | 67.7871 | 8.4764 | 42.1092 | 49.4583 | 52.3577 | 15.1336 |  |  | 2.2469 | -0.15893 | 0.24038 | -0.58943 | 2.6457 | 1.9111 | 5.2417 | -5.24 | 0.61184 | 2.0097 | 6.8171 | -0.00045341 | -0.00057005 | -0.00057662 | 277.9186 | 396.1769 | 256.6277 | 124.4766 | 71.4571 | 32.1617 | 19.872 | 105.6244 | 75.7674 | 46.6803 | 32.4951 | 22.3817 | 19.7307 | 18.2181 | 115.4433 | 105.1507 | 92.6117 | 61.908 | 57.2703 | 97.4214 | 64.2738 | 180.0351 | 219.2203 | 277.0242 | 273.1952 | 297.9217 | 329.4696 |  |  |  | 354.9609 | 287.2238 | 296.2863 | 323.0313 | 1.1178 | 2.0593 | 708.4935 |  |  | 811.6976 |  |  | 330.6509 | 385.5555 | 233.9095 | 187.2553 | 272.6011 | 171.6481 | 938.5135 | 759.9488 | 804.5233 | 888.9367 | 880.8614 |  | 315.1643 | 641.8481 | 295.3254 | 821.1664 | 348.14 | 736.7451 |  | 823.343 |  |  | 842.4403 | 930.4954 | 934.2041 | [6 empty] | 783.111 |  |  | 770.0669 |  |  | 224.4808 | 302.9449 | 338.9523 | 111.8255 | 239.9476 | 364.5106 | 169.8178 | 270.8445 |  | 259.5623 | 329.0878 | 184.4222 | 298.3834 | 229.8716 | 311.089 | 114.5318 | 229.6577 |  | 291.8819 | 298.9959 | 395.109 | 157.7117 | 248.3747 | 341.368 | 171.7471 | 286.4552 | 258.6741 | 323.9852 | 200.9231 | 302.0868 | 0.3043 | 19.5753 | 1.1824 | 0.26583 | -39.6239 | 3.116 | 730.96 | 0.27 | 2.413 | -0.5079 | 0.62463 | -0.97811 | 2.3495 | 1.9969 | 3.3071 | -8.9215 | -3.7042 | -4.6915 | -0.9332 | -2.4137 | 12.0527 | 9.7122
42810.5412 | 8737 | 85.3953 | 55.7769 | 40.7728 | 30.5101 | 21.5758 | 19.7756 | 18.7949 | 121.7566 | 86.447 | 59.3603 | 38.8741 | 22.1934 | 17.3114 | 16.0383 | 171.7483 | 194.8097 | 440.4578 | 229.2092 | 201.3826 | 391.6682 |  |  |  | 253.9993 | 335.4635 | 326.9988 | 335.9398 | 182.8986 | 262.7066 | 148.2816 | 224.072 | 178.9506 | 208.5797 | 306.121 | 200.482 | 322.0617 | 152.736 |  | 165.0485 | 180.8129 | 110.6471 | 143.5244 |  | 29.9818 | 61.1216 | 29.5882 | 61.2429 | 126.7625 | 156.4326 | 199.7457 | 7.1385 | 31.9045 | 9.2697 | 67.7827 | 8.4843 | 42.1051 | 49.4942 | 52.3701 | 15.1485 |  |  | 2.3527 | 0.27805 | 0.21738 | -0.22671 | 2.946 | 2.2219 | 5.4717 | -4.8733 | 0.88369 | 1.8198 | 6.9369 | -0.00052241 | -0.00046984 | -0.00054212 | 276.0504 | 393.0438 | 256.6582 | 124.49 | 71.4655 | 32.1652 | 19.8704 | 105.6291 | 75.7709 | 46.6819 | 32.5 | 22.3729 | 19.7281 | 18.2105 | 114.9297 | 103.895 | 89.9289 | 60.2076 | 56.4934 | 97.4527 | 64.3014 | 180.0368 | 219.2215 | 276.9996 | 273.1694 | 297.8976 | 329.4381 |  |  |  | 354.9445 | 287.1699 | 295.6544 | 323.2565 | 0.77743 | 1.6618 | 709.4971 |  |  | 811.9415 |  |  | 330.6347 | 385.5294 | 234.4946 | 187.2631 | 272.5713 | 172.2378 | 937.9092 | 759.8631 | 805.3633 | 889.4144 | 880.999 |  | 315.1414 | 641.719 | 295.2776 | 821.5297 | 348.0531 | 737.4639 |  | 824.139 |  |  | 842.0431 | 930.2276 | 933.7588 | [6 empty] | 782.9888 |  |  | 770.0606 |  |  | 224.4626 | 302.5461 | 338.9213 | 111.8216 | 239.6631 | 364.3812 | 169.4495 | 270.6924 |  | 259.8161 | 329.2329 | 184.6371 | 298.2317 | 230.104 | 311.0438 | 114.7757 | 229.8398 |  | 293.0158 | 299.5019 | 395.0565 | 157.9262 | 248.3786 | 341.662 | 171.8736 | 286.5469 | 258.1698 | 324.0352 | 201.0514 | 302.1977 | 0.25981 | 19.5305 | 1.1826 | 0.26701 | -39.6487 | 3.116 | 729.3 | 0.16 | 2.4744 | 0.67186 | 0.59406 | -0.60666 | 2.4792 | 2.153 | 3.3787 | -8.927 | -3.7039 | -4.7087 | -0.8723 | -2.1123 | 12.0759 | 9.7046
42810.5412 | 8738 | 85.4058 | 55.7776 | 40.7714 | 30.5202 | 21.5781 | 19.776 | 18.7891 | 121.7693 | 86.4596 | 59.3661 | 38.8852 | 22.197 | 17.3129 | 16.0373 | 171.7417 | 194.7842 | 440.4619 | 229.1813 | 201.3756 | 391.646 |  |  |  | 253.9956 | 335.4195 | 327.0721 | 335.7864 | 183.7594 | 263.7257 | 148.278 | 224.048 | 179.8154 | 208.572 | 306.0852 | 199.938 | 322.0755 | 152.0783 |  | 165.7154 | 181.2913 | 111.6211 | 142.7782 |  | 30.1265 | 61.0694 | 29.5932 | 61.2546 | 126.8026 | 156.4194 | 199.4619 | 7.0856 | 31.874 | 9.4443 | 67.7641 | 8.4881 | 42.0777 | 49.5166 | 52.3788 | 15.144 |  |  | 1.8868 | 0.052659 | 0.012364 | -0.60717 | 2.9769 | 1.7567 | 5.2233 | -4.7695 | 0.78172 | 1.6587 | 6.7511 | -0.00052076 | -0.00047805 | -0.00051748 | 276.4995 | 393.885 | 256.688 | 124.5015 | 71.4721 | 32.1653 | 19.8746 | 105.6468 | 75.7836 | 46.6867 | 32.5106 | 22.3767 | 19.7341 | 18.2072 | 113.3872 | 103.3316 | 87.6015 | 58.4887 | 55.8571 | 97.4493 | 64.3131 | 180.0334 | 219.2104 | 276.9647 | 273.1405 | 297.8649 | 329.3917 |  |  |  | 354.8862 | 287.1718 | 294.3966 | 323.6185 | 1.9343 | 2.0523 | 710.8276 |  |  | 812.3643 |  |  | 330.6241 | 385.4862 | 235.7026 | 187.2646 | 272.5567 | 172.7385 | 937.4501 | 759.8508 | 805.7377 | 889.0334 | 880.8805 |  | 315.093 | 641.3991 | 295.186 | 821.8594 | 348.0072 | 737.1287 |  | 824.2709 |  |  | 841.7181 | 929.9259 | 933.668 | [6 empty] | 783.0176 |  |  | 770.0321 |  |  | 224.1816 | 302.4757 | 338.9483 | 111.717 | 239.3809 | 364.2851 | 169.6365 | 270.7309 |  | 260.1054 | 329.3076 | 184.3685 | 298.1641 | 230.2163 | 310.8544 | 114.669 | 230.088 |  | 293.0277 | 299.4386 | 394.9878 | 157.5242 | 248.6364 | 341.8919 | 171.8446 | 286.6564 | 257.5845 | 323.7857 | 201.232 | 302.1547 | 0.24343 | 19.5574 | 1.1828 | 0.26707 | -39.6685 | 3.116 | 696.12 | 0.26 | 2.218 | 0.29236 | 0.14166 | -0.99275 | 2.4921 | 1.9144 | 3.3011 | -8.9273 | -3.7014 | -4.7217 | -0.70132 | -1.8523 | 12.0977 | 9.6896
42810.5412 | 8739 | 85.4161 | 55.7912 | 40.781 | 30.5273 | 21.576 | 19.7755 | 18.7901 | 121.78 | 86.468 | 59.3751 | 38.8888 | 22.1972 | 17.3202 | 16.0386 | 171.7407 | 194.7592 | 440.4753 | 229.1512 | 201.6153 | 391.6396 |  |  |  | 253.9951 | 335.3888 | 327.3935 | 335.9327 | 184.8287 | 264.5622 | 148.28 | 224.0206 | 179.2528 | 208.5728 | 306.0546 | 199.7195 | 322.084 | 151.8545 |  | 165.8126 | 181.8422 | 111.3016 | 142.6264 |  | 30.1073 | 61.0315 | 29.5487 | 61.0188 | 126.4985 | 156.467 | 199.0398 | 7.1291 | 31.8519 | 9.5619 | 67.7403 | 8.4988 | 42.0607 | 49.5581 | 52.3979 | 15.1453 |  |  | 2.1654 | -0.003197 | 0.27652 | -0.46261 | 3.1248 | 2.1424 | 5.3291 | -4.6473 | 0.50675 | 1.9724 | 6.6732 | -0.00046655 | -0.00052405 | -0.00055033 | 275.5013 | 393.1195 | 256.7247 | 124.5145 | 71.4894 | 32.1792 | 19.872 | 105.6541 | 75.7855 | 46.6977 | 32.507 | 22.3787 | 19.7325 | 18.2107 | 112.5968 | 101.8376 | 86.5692 | 60.1544 | 56.1964 | 97.4484 | 64.3315 | 180.0368 | 219.2024 | 276.9337 | 273.1145 | 297.835 | 329.3491 |  |  |  | 354.7639 | 286.6959 | 293.5809 | 323.2924 | 2.0177 | 1.5997 | 709.1541 |  |  | 812.9596 |  |  | 330.5986 | 385.4571 | 236.5981 | 187.2746 | 272.5384 | 171.4106 | 937.2357 | 760.0611 | 805.3469 | 887.9829 | 880.5417 |  | 314.9495 | 640.7959 | 295.0875 | 821.4161 | 347.9678 | 736.1017 |  | 822.8064 |  |  | 841.7024 | 929.7184 | 933.6521 | [6 empty] | 783.1226 |  |  | 769.9851 |  |  | 223.2396 | 302.8649 | 339.03 | 111.3885 | 239.45 | 364.2639 | 169.8839 | 270.7663 |  | 260.2326 | 329.2431 | 184.2561 | 297.93 | 230.3316 | 310.8225 | 114.5319 | 230.0656 |  | 292.2656 | 299.3062 | 394.9642 | 157.2718 | 248.8954 | 341.7877 | 171.8783 | 286.7001 | 257.3124 | 323.4931 | 201.156 | 302.0031 | 0.2573 | 19.5583 | 1.1835 | 0.26769 | -39.6756 | 3.116 | 696.89 | 0.14 | 2.378 | -0.072033 | 0.66992 | -0.86649 | 2.5534 | 2.1143 | 3.3345 | -8.9284 | -3.6914 | -4.7126 | -0.61361 | -1.7354 | 12.1025 | 9.6884
42810.5412 | 8740 | 85.4303 | 55.8042 | 40.7921 | 30.5225 | 21.5727 | 19.7732 | 18.7914 | 121.7905 | 86.4682 | 59.3833 | 38.8936 | 22.1987 | 17.3224 | 16.0314 | 171.7305 | 194.7348 | 440.4874 | 229.1203 | 202.165 | 391.6023 |  |  |  | 254.0017 | 335.3655 | 327.4848 | 336.1497 | 183.8604 | 264.3577 | 148.2792 | 224.0018 | 178.113 | 208.5831 | 306.0242 | 199.8617 | 322.1087 | 152.0152 |  | 165.6654 | 181.6327 | 111.0916 | 142.136 |  | 30.1425 | 61.0352 | 29.5309 | 60.8398 | 126.4061 | 156.7542 | 198.8634 | 7.2382 | 31.8372 | 9.3965 | 67.7187 | 8.497 | 42.0201 | 49.5779 | 52.4048 | 15.1453 |  |  | 2.3179 | 0.071055 | -0.094744 | -0.79971 | 3.2956 | 2.4204 | 5.408 | -4.9344 | 0.42911 | 1.5696 | 6.918 | -0.00048791 | -0.00048462 | -0.00052405 | 274.6821 | 392.3171 | 256.7588 | 124.5226 | 71.5009 | 32.1774 | 19.875 | 105.6555 | 75.7984 | 46.7081 | 32.5157 | 22.3811 | 19.7228 | 18.2186 | 109.7533 | 99.3949 | 82.4896 | 60.6432 | 57.2964 | 97.4127 | 64.3138 | 180.0242 | 219.1841 | 276.8959 | 273.0759 | 297.8082 | 329.3125 |  |  |  | 354.735 | 287.1892 | 292.3745 | 324.1037 | 2.1513 | 1.4546 | 706.2922 |  |  | 813.1141 |  |  | 330.5766 | 385.4175 | 236.3474 | 187.273 | 272.5108 | 170.1623 | 937.8746 | 759.9181 | 804.5692 | 888.8567 | 880.7503 |  | 314.9691 | 640.6366 | 295.0669 | 821.1989 | 347.9422 | 736.081 |  | 821.5097 |  |  | 841.7742 | 929.3255 | 933.9018 | [6 empty] | 783.0105 |  |  | 769.9747 |  |  | 222.7603 | 303.0109 | 338.6537 | 111.5128 | 239.8329 | 364.2472 | 169.8441 | 270.8013 |  | 260.4566 | 329.0607 | 184.5622 | 297.3527 | 230.3327 | 310.7508 | 114.8105 | 229.9324 |  | 293.346 | 299.8587 | 394.9454 | 157.2986 | 248.8736 | 341.9187 | 171.9002 | 286.6255 | 257.261 | 323.4702 | 201.0033 | 302.0223 | -0.013302 | 19.5324 | 1.1849 | 0.26921 | -39.7826 | 3.116 | 696.58 | 0.24 | 2.4598 | 0.33959 | -0.39214 | -1.1393 | 2.6231 | 2.248 | 3.3602 | -8.9328 | -3.6884 | -4.7086 | -0.30205 | -1.2842 | 12.118 | 9.6635
42810.5412 | 8741 | 85.442 | 55.8068 | 40.7944 | 30.5236 | 21.5728 | 19.7775 | 18.7833 | 121.8044 | 86.4771 | 59.3887 | 38.8963 | 22.1995 | 17.3186 | 16.0282 | 171.7271 | 194.7194 | 440.4992 | 229.1026 | 202.5018 | 391.5282 |  |  |  | 254.0006 | 335.3428 | 327.5053 | 336.4106 | 183.1884 | 264.0281 | 148.2933 | 223.9919 | 176.688 | 208.5862 | 305.9999 | 199.7943 | 322.1122 | 151.9195 |  | 165.7464 | 181.5856 | 110.3447 | 141.7009 |  | 30.1843 | 61.0588 | 29.5673 | 60.8666 | 126.385 | 157.1137 | 198.8997 | 7.2059 | 31.8253 | 9.1409 | 67.6951 | 8.5122 | 41.9991 | 49.6057 | 52.4202 | 15.1468 |  |  | 2.0511 | 0.063827 | 0.029448 | -0.7478 | 3.13 | 2.6241 | 5.3186 | -5.1605 | 0.85995 | 2.5323 | 6.8944 | -0.00050762 | -0.00046655 | -0.00052569 | 274.3485 | 391.3864 | 256.7897 | 124.5442 | 71.509 | 32.1765 | 19.8822 | 105.6701 | 75.8024 | 46.712 | 32.5135 | 22.3823 | 19.7368 | 18.2178 | 109.0389 | 97.5924 | 80.8226 | 60.5806 | 56.88 | 97.3768 | 64.3028 | 180.0222 | 219.173 | 276.8524 | 273.0516 | 297.7675 | 329.2705 |  |  |  | 354.6783 | 286.678 | 291.1881 | 324.2477 | 1.9061 | 1.8391 | 703.802 |  |  | 812.864 |  |  | 330.5677 | 385.3844 | 236.5357 | 187.2675 | 272.4912 | 168.7812 | 938.8027 | 759.7116 | 804.1605 | 888.4945 | 881.6222 |  | 314.9434 | 640.5206 | 295.0291 | 821.3238 | 347.8878 | 735.771 |  | 820.7886 |  |  | 841.0241 | 929.0217 | 935.1848 | [6 empty] | 783.0309 |  |  | 769.9602 |  |  | 222.742 | 303.179 | 338.8041 | 111.9576 | 240.0757 | 364.2412 | 169.5703 | 270.6775 |  | 260.7211 | 328.6614 | 184.4773 | 297.0631 | 230.212 | 310.3482 | 114.8 | 229.8789 |  | 294.3989 | 300.1707 | 394.9024 | 157.4304 | 249.0086 | 342.3463 | 171.6914 | 286.541 | 257.2498 | 323.6195 | 200.7038 | 302.1696 | 0.45934 | 19.5258 | 1.1861 | 0.27009 | -39.7455 | 3.1159 | 705.17 | 0.18 | 2.3132 | 0.32187 | 0.21863 | -1.1017 | 2.5574 | 2.3416 | 3.3337 | -8.9589 | -3.6878 | -4.7166 | -0.22707 | -1.1003 | 12.1304 | 9.6547
42810.5412 | 8742 | 85.4623 | 55.8139 | 40.8048 | 30.5321 | 21.5846 | 19.7808 | 18.785 | 121.8099 | 86.487 | 59.4069 | 38.9044 | 22.2114 | 17.3162 | 16.0369 | 171.7159 | 194.6974 | 440.511 | 229.069 | 202.6922 | 391.4868 |  |  |  | 254.0002 | 335.3101 | 327.679 | 336.7537 | 183.2016 | 263.3348 | 148.2894 | 223.9609 | 175.6244 | 208.5791 | 305.9708 | 199.9425 | 322.1003 | 152.0545 |  | 166.3168 | 181.4123 | 109.9243 | 142.0288 |  | 30.1079 | 60.9833 | 29.5079 | 60.9349 | 126.5298 | 157.1334 | 198.7998 | 7.1357 | 31.8336 | 8.9344 | 67.7062 | 8.5102 | 42.0004 | 49.6186 | 52.4365 | 15.1455 |  |  | 2.2712 | 0.013231 | 0.30807 | -0.58089 | 3.0314 | 1.8368 | 4.9316 | -4.8365 | 0.54139 | 1.5427 | 6.8342 | -0.00053719 | -0.00053062 | -0.00056183 | 273.1241 | 392.2106 | 256.823 | 124.56 | 71.526 | 32.192 | 19.8892 | 105.6862 | 75.8157 | 46.7183 | 32.5239 | 22.3852 | 19.7345 | 18.213 | 107.9652 | 95.8875 | 79.2758 | 60.6295 | 55.4506 | 97.3516 | 64.2891 | 180.0068 | 219.1614 | 276.8114 | 273.0163 | 297.7249 | 329.2247 |  |  |  | 354.5545 | 287.6667 | 291.0242 | 324.7885 | 2.4323 | 1.3871 | 700.8739 |  |  | 812.6478 |  |  | 330.568 | 385.3558 | 237.2283 | 187.282 | 272.4631 | 167.9078 | 939.467 | 760.017 | 804.1378 | 888.7501 | 882.2585 |  | 314.9282 | 640.1082 | 294.9705 | 820.758 | 347.8419 | 735.1151 |  | 820.4567 |  |  | 840.5539 | 929.2747 | 936.5388 | [6 empty] | 783.192 |  |  | 769.9536 |  |  | 222.5797 | 303.1002 | 339.5813 | 112.0225 | 239.8434 | 364.2524 | 169.2819 | 270.4365 |  | 260.8108 | 327.8188 | 184.1555 | 297.1354 | 230.1077 | 310.0283 | 114.4937 | 229.7229 |  | 294.1368 | 300.093 | 394.8347 | 157.2461 | 249.1561 | 342.4556 | 171.1401 | 286.5239 | 256.9806 | 323.9691 | 200.2955 | 302.2217 | 0.40907 | 19.5715 | 1.1874 | 0.27121 | -39.7507 | 3.116 | 718.23 | 0.26 | 2.4326 | 0.14653 | 0.70705 | -0.9709 | 2.5169 | 1.9592 | 3.2102 | -8.9777 | -3.6805 | -4.7046 | -0.11086 | -0.93006 | 12.1204 | 9.6293
42810.5412 | 8743 | 85.4747 | 55.8199 | 40.8024 | 30.5358 | 21.5741 | 19.778 | 18.7958 | 121.8187 | 86.4946 | 59.4088 | 38.9116 | 22.2098 | 17.3229 | 16.0354 | 171.7107 | 194.6752 | 440.5165 | 229.0354 | 202.4905 | 391.511 |  |  |  | 254.0048 | 335.29 | 327.7714 | 337.0145 | 183.1288 | 262.8271 | 148.2886 | 223.9485 | 176.0095 | 208.5782 | 305.934 | 200.3155 | 322.0665 | 152.5613 |  | 166.7734 | 181.2684 | 110.7173 | 141.5556 |  | 30.1212 | 60.9589 | 29.469 | 60.6688 | 126.5904 | 156.9427 | 198.6699 | 7.2029 | 31.8198 | 8.7713 | 67.7112 | 8.5111 | 42.0128 | 49.6388 | 52.4526 | 15.1497 |  |  | 2.1641 | 0.094055 | 0.056392 | -0.44487 | 2.8047 | 1.8999 | 4.6812 | -5.15 | 0.14266 | 1.6885 | 6.6613 | -0.00046819 | -0.00047312 | -0.00055033 | 272.8365 | 392.8576 | 256.8541 | 124.5747 | 71.5409 | 32.1969 | 19.8858 | 105.6951 | 75.8266 | 46.7294 | 32.5256 | 22.3838 | 19.7278 | 18.2038 | 108.9155 | 95.5985 | 77.3217 | 59.3352 | 54.0408 | 97.366 | 64.2609 | 180.0132 | 219.155 | 276.7844 | 272.992 | 297.692 | 329.1916 |  |  |  | 354.4366 | 288.7696 | 290.9503 | 325.2397 | 1.6666 | 1.9874 | 699.595 |  |  | 812.6208 |  |  | 330.5549 | 385.3158 | 238.05 | 187.2781 | 272.4438 | 169.0027 | 939.3777 | 759.615 | 804.2101 | 888.5777 | 882.1239 |  | 314.893 | 639.7063 | 294.9586 | 820.9206 | 347.7642 | 734.6073 |  | 820.4251 |  |  | 840.4722 | 929.8191 | 936.8811 | [6 empty] | 783.2005 |  |  | 769.9819 |  |  | 222.7768 | 302.7158 | 340.2088 | 111.9774 | 239.5479 | 364.2454 | 168.9762 | 270.2966 |  | 260.9619 | 327.4252 | 184.2072 | 297.1794 | 230.0103 | 309.9715 | 114.5403 | 229.7682 |  | 292.8972 | 300.3781 | 394.7843 | 157.0253 | 249.0647 | 342.3287 | 170.6142 | 286.5902 | 256.9346 | 324.3818 | 200.123 | 302.1484 | 0.26809 | 19.5451 | 1.1885 | 0.272 | -39.7355 | 3.116 | 691 | 0.28 | 2.3734 | 0.39066 | 0.3025 | -0.84962 | 2.4204 | 1.9921 | 3.127 | -8.9766 | -3.6701 | -4.7155 | -0.21469 | -0.71632 | 12.131 | 9.6069
42810.5412 | 8744 | 85.4894 | 55.8377 | 40.8139 | 30.5371 | 21.5903 | 19.7822 | 18.7939 | 121.831 | 86.5083 | 59.4214 | 38.9226 | 22.2121 | 17.3253 | 16.0423 | 171.7137 | 194.6618 | 440.5398 | 229.0199 | 202.2288 | 391.553 |  |  |  | 254.0104 | 335.263 | 328.178 | 337.1684 | 184.3789 | 262.6241 | 148.2964 | 223.9338 | 176.0439 | 208.5831 | 305.9029 | 200.2254 | 322.1236 | 152.4332 |  | 166.5834 | 181.1704 | 109.3612 | 142.6866 |  | 30.1079 | 60.9306 | 29.412 | 60.3875 | 126.8123 | 156.7775 | 198.6305 | 7.2325 | 31.7742 | 8.6875 | 67.6972 | 8.5228 | 42.023 | 49.6687 | 52.4687 | 15.1531 |  |  | 2.5873 | 0.31945 | 0.10239 | -0.3371 | 2.8014 | 2.1983 | 5.2621 | -5.171 | 0.33239 | 1.8349 | 6.6679 | -0.00052405 | -0.00054705 | -0.00055526 | 272.587 | 391.8547 | 256.8902 | 124.5921 | 71.555 | 32.2025 | 19.8888 | 105.704 | 75.838 | 46.743 | 32.5385 | 22.3883 | 19.7359 | 18.2085 | 105.0017 | 93.9006 | 77.0952 | 59.0409 | 53.1051 | 97.2334 | 64.2532 | 180.0111 | 219.1415 | 276.7542 | 272.9639 | 297.6573 | 329.1474 |  |  |  | 354.2898 | 289.4007 | 290.6247 | 325.2687 | 1.7801 | 1.4503 | 697.7192 |  |  | 812.6911 |  |  | 330.5475 | 385.2924 | 238.5883 | 187.2829 | 272.4174 | 168.402 | 939.3303 | 759.5635 | 804.5237 | 888.312 | 882.0269 |  | 314.8344 | 639.5201 | 294.9335 | 821.2693 | 347.7214 | 734.6952 |  | 820.7383 |  |  | 841.3668 | 930.2293 | 936.505 | [6 empty] | 782.9532 |  |  | 769.9899 |  |  | 222.6274 | 302.6652 | 340.2286 | 111.9754 | 239.5556 | 364.2446 | 168.7547 | 270.2394 |  | 261.3196 | 327.5555 | 184.6489 | 297.384 | 229.9127 | 309.4332 | 115.1093 | 229.8747 |  | 292.1249 | 300.7417 | 394.7165 | 157.2812 | 249.0648 | 342.053 | 170.6702 | 286.4201 | 257.6017 | 324.4413 | 200.1816 | 301.941 | 0.17602 | 19.5705 | 1.189 | 0.27315 | -39.6552 | 3.1159 | 700.39 | 0.26 | 2.5947 | 0.71993 | 0.40758 | -0.73956 | 2.4186 | 2.1424 | 3.3147 | -8.9782 | -3.6667 | -4.7287 | 0.20391 | -0.69207 | 12.1039 | 9.5938
42810.5413 | 8745 | 85.4886 | 55.8356 | 40.81 | 30.5316 | 21.5761 | 19.7762 | 18.7737 | 121.8317 | 86.4998 | 59.4252 | 38.9189 | 22.2038 | 17.3085 | 16.0224 | 171.6939 | 194.6336 | 440.5469 | 228.9926 | 202.1505 | 391.556 |  |  |  | 254.0092 | 335.229 | 328.5345 | 337.1748 | 186.3467 | 263.7073 | 148.3031 | 223.9067 | 175.4482 | 208.5784 | 305.8712 | 200.5743 | 322.1678 | 153.0586 |  | 167.2012 | 180.9378 | 108.1708 | 144.3977 |  | 30.139 | 60.943 | 29.3708 | 60.1399 | 126.8131 | 156.7166 | 198.6719 | 7.2347 | 31.7636 | 8.69 | 67.6895 | 8.5122 | 42.0187 | 49.6914 | 52.4604 | 15.1464 |  |  | 2.4085 | 0.28265 | 0.25484 | -0.22605 | 3.0807 | 2.1989 | 5.3265 | -4.9647 | 0.64589 | 1.7991 | 6.7746 | -0.00053391 | -0.00045505 | -0.00056348 | 270.7147 | 389.5284 | 256.919 | 124.5999 | 71.5604 | 32.2072 | 19.8891 | 105.7116 | 75.8502 | 46.7468 | 32.5355 | 22.3897 | 19.7402 | 18.2128 | 101.7352 | 87.9459 | 72.8161 | 56.9496 | 52.1947 | 97.1124 | 64.1852 | 179.9991 | 219.1295 | 276.7207 | 272.932 | 297.6258 | 329.1025 |  |  |  | 354.0852 | 288.9024 | 290.0481 | 324.7772 | 1.945 | 0.89849 | 695.604 |  |  | 813.0933 |  |  | 330.5385 | 385.2503 | 237.5372 | 187.2765 | 272.3906 | 167.9265 | 938.2373 | 759.6541 | 805.1018 | 888.7105 | 881.8483 |  | 314.7127 | 639.3618 | 294.9382 | 821.2568 | 347.6561 | 734.3696 |  | 821.4082 |  |  | 841.1352 | 930.1034 | 935.8929 | [6 empty] | 783.0387 |  |  | 770.0201 |  |  | 222.3574 | 302.7175 | 340.0251 | 111.9899 | 239.306 | 364.2245 | 168.336 | 270.6243 |  | 260.9405 | 327.9297 | 184.7788 | 297.5384 | 229.8532 | 309.065 | 115.6416 | 230.0977 |  | 291.8085 | 300.9537 | 394.6552 | 157.6038 | 248.8327 | 342.1119 | 171.0975 | 286.231 | 258.4698 | 324.3542 | 200.0592 | 301.909 | 0.31335 | 19.5541 | 1.1902 | 0.27337 | -39.6383 | 3.116 | 708.14 | 0.2 | 2.506 | 0.67721 | 0.64303 | -0.60562 | 2.5361 | 2.1426 | 3.3347 | -8.9822 | -3.662 | -4.7337 | 0.55203 | -0.22476 | 12.0597 | 9.5903
42810.5413 | 8746 | 85.4981 | 55.847 | 40.8086 | 30.5356 | 21.5706 | 19.7715 | 18.7744 | 121.8508 | 86.5113 | 59.4267 | 38.9245 | 22.2097 | 17.3151 | 16.0259 | 171.6804 | 194.5981 | 440.5457 | 228.9617 | 201.9734 | 391.5796 |  |  |  | 254.0027 | 335.1988 | 328.3002 | 336.8354 | 186.1394 | 265.3135 | 148.304 | 223.8881 | 175.0151 | 208.5802 | 305.8394 | 200.7807 | 322.2332 | 153.2842 |  | 167.4634 | 180.8115 | 107.5036 | 144.6016 |  | 30.2056 | 61.0457 | 29.3819 | 59.9813 | 126.4347 | 156.4657 | 198.5219 | 7.0968 | 31.7471 | 8.6046 | 67.6265 | 8.5117 | 42.0299 | 49.7443 | 52.4615 | 15.1437 |  |  | 2.17 | 0.089455 | 0.26732 | -0.25496 | 3.4973 | 2.4374 | 5.3462 | -5.1112 | 0.34329 | 1.6268 | 6.7281 | -0.00049284 | -0.00049119 | -0.00053883 | 272.1951 | 391.6842 | 256.9477 | 124.6184 | 71.5723 | 32.2092 | 19.8895 | 105.7178 | 75.8607 | 46.7593 | 32.5395 | 22.389 | 19.7424 | 18.2075 | 101.9904 | 84.8976 | 69.4487 | 54.8641 | 50.8892 | 97.0313 | 64.0959 | 179.9948 | 219.117 | 276.6869 | 272.8941 | 297.5915 | 329.0535 |  |  |  | 354.0328 | 288.6565 | 291.8544 | 324.093 | 2.3628 | 1.1347 | 693.8163 |  |  | 813.2299 |  |  | 330.5228 | 385.2188 | 238.8722 | 187.283 | 272.3686 | 167.4456 | 937.1276 | 759.9003 | 804.9057 | 889.476 | 881.6014 |  | 314.6114 | 639.5417 | 294.8802 | 820.8266 | 347.6036 | 734.9183 |  | 821.4056 |  |  | 840.5459 | 929.557 | 934.9534 | [6 empty] | 783.4181 |  |  | 770.089 |  |  | 223.2287 | 302.8132 | 339.5943 | 111.7371 | 238.7987 | 364.2176 | 168.1876 | 270.8015 |  | 260.7935 | 327.9806 | 184.6552 | 297.5832 | 229.5316 | 309.3013 | 116.1384 | 230.0542 |  | 293.5455 | 301.1687 | 394.6003 | 157.5501 | 248.6622 | 342.4574 | 171.3222 | 286.1635 | 259.1294 | 324.7025 | 200.1062 | 302.1121 | 0.10746 | 19.5618 | 1.1911 | 0.27308 | -39.5717 | 3.116 | 732.57 | 0.3 | 2.3822 | 0.38104 | 0.6587 | -0.64329 | 2.7013 | 2.2551 | 3.3399 | -8.9829 | -3.671 | -4.7261 | 0.51372 | 0.13869 | 12.059 | 9.6049
42810.5413 | 8747 | 85.509 | 55.851 | 40.8115 | 30.5289 | 21.5664 | 19.7661 | 18.77 | 121.8465 | 86.5208 | 59.435 | 38.9231 | 22.211 | 17.3074 | 16.0241 | 171.6774 | 194.5936 | 440.562 | 228.9301 | 201.623 | 391.6108 |  |  |  | 254.0004 | 335.1705 | 327.9697 | 336.5836 | 185.1178 | 265.0212 | 148.2985 | 223.8547 | 174.8662 | 208.5739 | 305.7995 | 200.5222 | 322.2833 | 152.8081 |  | 167.4672 | 180.035 | 106.8026 | 145.2504 |  | 30.0536 | 61.0136 | 29.3783 | 59.8466 | 126.2815 | 156.1312 | 198.5016 | 7.066 | 31.7103 | 8.5165 | 67.6042 | 8.5162 | 42.0245 | 49.7846 | 52.4782 | 15.152 |  |  | 2.168 | 0.17094 | 0.048504 | -0.17217 | 3.0571 | 2.6319 | 5.3041 | -4.9785 | 0.64258 | 1.8274 | 6.6436 | -0.00045012 | -0.00044027 | -0.00055198 | 272.789 | 390.525 | 256.9768 | 124.6402 | 71.5907 | 32.2333 | 19.9036 | 105.7376 | 75.8678 | 46.7714 | 32.5476 | 22.4012 | 19.7369 | 18.2115 | 103.7982 | 87.0699 | 70.6581 | 54.5807 | 50.5344 | 97.0001 | 64.0472 | 179.9925 | 219.1087 | 276.6541 | 272.8702 | 297.5604 | 329.0147 |  |  |  | 354.0483 | 288.014 | 291.9627 | 323.5086 | 1.9002 | 1.7157 | 692.2138 |  |  | 813.4634 |  |  | 330.5234 | 385.1838 | 239.686 | 187.287 | 272.3398 | 167.2328 | 936.6134 | 759.7664 | 804.7275 | 888.7 | 881.2492 |  | 314.6293 | 639.3841 | 294.8259 | 820.6522 | 347.5236 | 734.7583 |  | 821.0634 |  |  | 839.7755 | 928.968 | 934.8629 | [6 empty] | 783.2611 |  |  | 770.135 |  |  | 223.7512 | 302.9326 | 339.5807 | 111.3495 | 238.6707 | 364.2109 | 168.044 | 270.6417 |  | 260.8659 | 327.2468 | 184.371 | 297.4889 | 229.1366 | 309.6032 | 115.89 | 229.9942 |  | 294.1119 | 301.5299 | 394.5344 | 157.8194 | 248.5838 | 342.6978 | 170.7601 | 286.1599 | 258.5282 | 325.0915 | 200.0779 | 302.1065 | 0.29351 | 19.5598 | 1.1932 | 0.27304 | -39.7526 | 3.1159 | 759.2 | 0.2 | 2.3805 | 0.5267 | 0.28057 | -0.52859 | 2.5246 | 2.3425 | 3.3254 | -8.9718 | -3.6704 | -4.7278 | 0.30903 | -0.001518 | 12.0447 | 9.6224
42810.5413 | 8748 | 85.5208 | 55.8563 | 40.823 | 30.5428 | 21.5776 | 19.774 | 18.7862 | 121.8599 | 86.5306 | 59.4492 | 38.9359 | 22.2122 | 17.3113 | 16.0261 | 171.672 | 194.5674 | 440.5603 | 228.8928 | 201.5411 | 391.5734 |  |  |  | 254.0036 | 335.1501 | 328.1653 | 336.5503 | 186.6907 | 265.9956 | 148.3008 | 223.8232 | 175.0338 | 208.579 | 305.7716 | 200.3382 | 322.3013 | 152.6198 |  | 167.4339 | 179.6951 | 106.2163 | 145.9969 |  | 29.9299 | 60.9364 | 29.3368 | 59.6096 | 126.1441 | 156.0864 | 198.6463 | 7.0405 | 31.6747 | 8.4292 | 67.5995 | 8.518 | 42.0197 | 49.8024 | 52.4946 | 15.1486 |  |  | 1.9742 | -0.11097 | 0.10502 | -0.7616 | 2.8816 | 2.3389 | 5.2181 | -4.8503 | 1.0812 | 1.3801 | 6.6947 | -0.00057497 | -0.00047969 | -0.00058647 | 273.1599 | 391.8844 | 257.0016 | 124.6417 | 71.5975 | 32.2309 | 19.9043 | 105.7421 | 75.8841 | 46.7724 | 32.5508 | 22.4004 | 19.7322 | 18.2067 | 104.6814 | 91.0262 | 76.0393 | 56.5624 | 52.1737 | 96.9869 | 64.0598 | 179.9931 | 219.1054 | 276.6181 | 272.8399 | 297.5272 | 328.9802 |  |  |  | 354.0858 | 287.6995 | 290.5193 | 323.3594 | 2.9402 | 2.7165 | 690.636 |  |  | 813.6843 |  |  | 330.5126 | 385.1425 | 239.9895 | 187.2926 | 272.3173 | 167.5095 | 936.7974 | 759.9511 | 804.6019 | 888.5474 | 881.1856 |  | 314.6105 | 639.0941 | 294.7231 | 820.7399 | 347.4578 | 734.4996 |  | 820.6661 |  |  | 838.8432 | 928.6601 | 934.1578 | [6 empty] | 783.4878 |  |  | 770.188 |  |  | 223.4756 | 302.826 | 340.0311 | 110.944 | 239.1784 | 364.1869 | 167.6235 | 270.5067 |  | 260.9419 | 326.7174 | 184.507 | 297.2007 | 229.307 | 309.6226 | 115.9521 | 230.0907 |  | 293.7588 | 302.1672 | 394.4894 | 157.461 | 248.6375 | 342.5517 | 170.4374 | 286.3371 | 258.2357 | 325.4291 | 200.0333 | 302.225 | 0.45491 | 19.5528 | 1.1953 | 0.2731 | -39.6198 | 3.1159 | 744.64 | 0.29 | 2.2736 | -0.42432 | 0.41279 | -1.1116 | 2.4509 | 2.2081 | 3.2981 | -8.9714 | -3.6694 | -4.7356 | 0.20928 | -0.59792 | 12.0254 | 9.6297
42810.5413 | 8749 | 85.5376 | 55.8702 | 40.8346 | 30.5481 | 21.5786 | 19.7803 | 18.7853 | 121.8762 | 86.5405 | 59.4636 | 38.9462 | 22.2118 | 17.3138 | 16.0261 | 171.6642 | 194.5373 | 440.5723 | 228.8681 | 201.7835 | 391.5487 |  |  |  | 254.0022 | 335.1184 | 328.2453 | 336.6919 | 184.682 | 265.4827 | 148.3021 | 223.8065 | 175.9963 | 208.5789 | 305.7498 | 200.4429 | 322.3238 | 152.8517 |  | 167.602 | 179.9212 | 105.9937 | 146.6979 |  | 29.8098 | 60.8626 | 29.2742 | 59.3155 | 125.7807 | 155.8425 | 198.5057 | 7.0397 | 31.659 | 8.4044 | 67.602 | 8.5262 | 42.0259 | 49.8111 | 52.5042 | 15.1405 |  |  | 2.2646 | -0.001225 | 0.093848 | -0.34696 | 2.9723 | 1.9656 | 4.8967 | -4.9463 | 1.278 | 1.8633 | 6.7483 | -0.00051748 | -0.00049612 | -0.00058319 | 274.0007 | 393.0344 | 257.0261 | 124.6585 | 71.6114 | 32.2295 | 19.8973 | 105.7514 | 75.8945 | 46.7807 | 32.5517 | 22.3974 | 19.7383 | 18.2014 | 108.0731 | 94.8846 | 81.1318 | 57.1229 | 54.344 | 97.0587 | 64.1157 | 179.9977 | 219.0943 | 276.5915 | 272.8101 | 297.4949 | 328.9445 |  |  |  | 354.1893 | 287.3388 | 289.5027 | 322.8523 | 2.1164 | 1.9724 | 688.2093 |  |  | 813.9076 |  |  | 330.4963 | 385.1003 | 240.9775 | 187.2936 | 272.2841 | 168.5557 | 937.5621 | 759.7178 | 804.7462 | 889.2431 | 881.3796 |  | 314.6049 | 638.7657 | 294.6468 | 821.4925 | 347.4379 | 734.9482 |  | 820.6797 |  |  | 839.0464 | 928.9199 | 933.9848 | [6 empty] | 783.3081 |  |  | 770.2194 |  |  | 223.1166 | 302.9295 | 340.6537 | 111.3103 | 239.5381 | 364.0928 | 167.4534 | 270.4187 |  | 261.0144 | 326.7472 | 184.3799 | 296.8722 | 228.7866 | 309.4228 | 115.4769 | 230.297 |  | 294.3564 | 301.9522 | 394.4488 | 157.0772 | 248.6271 | 342.4544 | 170.12 | 286.5299 | 257.9732 | 325.6899 | 200.2433 | 302.3927 | 0.14232 | 19.5634 | 1.1973 | 0.27251 | -39.737 | 3.116 | 771.77 | 0.18 | 2.434 | -0.044578 | 0.39018 | -0.75022 | 2.4885 | 2.0237 | 3.1941 | -8.9772 | -3.6656 | -4.7582 | -0.15878 | -1.1571 | 12.0076 | 9.6525
42810.5413 | 8750 | 85.544 | 55.8755 | 40.8311 | 30.5435 | 21.579 | 19.774 | 18.7709 | 121.879 | 86.5426 | 59.4644 | 38.9479 | 22.2165 | 17.3158 | 16.019 | 171.652 | 194.5191 | 440.582 | 228.8458 | 201.8222 | 391.5854 |  |  |  | 254.005 | 335.0968 | 327.9061 | 336.5374 | 182.6868 | 264.7952 | 148.3096 | 223.7976 | 176.9226 | 208.5803 | 305.7203 | 200.235 | 322.2933 | 152.5382 |  | 167.5911 | 179.9522 | 106.6645 | 146.4832 |  | 29.7654 | 60.8571 | 29.2739 | 58.9842 | 125.2607 | 155.8207 | 198.3873 | 7.0441 | 31.6561 | 8.5346 | 67.6411 | 8.5352 | 42.0556 | 49.8331 | 52.5066 | 15.1448 |  |  | 2.4 | 0.064487 | 0.34224 | 0.10579 | 3.153 | 2.0563 | 5.0544 | -4.962 | 0.60347 | 1.8184 | 6.6961 | -0.00053226 | -0.00054376 | -0.00058976 | 274.4399 | 393.8657 | 257.0534 | 124.6796 | 71.6301 | 32.24 | 19.9033 | 105.766 | 75.9021 | 46.7897 | 32.565 | 22.401 | 19.7398 | 18.2082 | 108.9753 | 96.9074 | 81.8953 | 57.3428 | 53.6028 | 97.0977 | 64.1566 | 179.9935 | 219.0725 | 276.5677 | 272.7698 | 297.475 | 328.9052 |  |  |  | 354.2398 | 288.117 | 289.6788 | 323.426 | 1.4596 | 1.5365 | 687.4291 |  |  | 814.0373 |  |  | 330.4954 | 385.073 | 241.5233 | 187.2858 | 272.2588 | 169.3149 | 938.2864 | 759.6596 | 805.1016 | 888.6364 | 881.6651 |  | 314.5126 | 638.7263 | 294.5584 | 821.5693 | 347.4113 | 734.7983 |  | 821.1341 |  |  | 839.816 | 929.4684 | 934.2385 | [6 empty] | 783.5026 |  |  | 770.2219 |  |  | 222.7913 | 302.8797 | 340.7946 | 111.4945 | 239.2249 | 363.9893 | 167.2559 | 270.426 |  | 261.1864 | 327.1483 | 184.3908 | 296.6706 | 228.5121 | 309.2757 | 115.0908 | 230.2476 |  | 294.3851 | 301.7718 | 394.4369 | 156.9208 | 248.7261 | 342.4 | 170.0265 | 286.5997 | 257.6843 | 325.8527 | 200.6458 | 302.5701 | 0.411 | 19.5566 | 1.1984 | 0.27219 | -39.7498 | 3.116 | 784.79 | 0.14 | 2.504 | 0.32343 | 0.74509 | 0.41426 | 2.563 | 2.0698 | 3.245 | -8.9919 | -3.6706 | -4.7625 | -0.25424 | -1.237 | 12.0112 | 9.6408
42810.5413 | 8751 | 85.5532 | 55.8794 | 40.8263 | 30.5444 | 21.5733 | 19.7625 | 18.7641 | 121.8957 | 86.5503 | 59.4801 | 38.9557 | 22.2149 | 17.3135 | 16.0182 | 171.6431 | 194.5 | 440.5888 | 228.8085 | 201.7232 | 391.5418 |  |  |  | 253.9982 | 335.0623 | 327.5172 | 336.2871 | 180.9457 | 262.8691 | 148.3046 | 223.7719 | 177.3735 | 208.5701 | 305.6776 | 200.0269 | 322.2633 | 152.4222 |  | 167.5091 | 180.0498 | 106.5266 | 146.2858 |  | 29.758 | 60.8297 | 29.2791 | 58.8749 | 125.3906 | 155.9455 | 198.3291 | 6.9816 | 31.6704 | 8.5466 | 67.6945 | 8.5371 | 42.0823 | 49.8635 | 52.51 | 15.1502 |  |  | 2.398 | 0.088143 | -0.21171 | -0.93967 | 3.3298 | 2.1069 | 5.2246 | -4.8089 | 0.68695 | 2.2766 | 6.6536 | -0.00053555 | -0.00048298 | -0.00056676 | 274.8274 | 392.9847 | 257.0845 | 124.6892 | 71.6372 | 32.2455 | 19.9095 | 105.778 | 75.9122 | 46.7985 | 32.5709 | 22.4056 | 19.738 | 18.2128 | 104.8817 | 93.934 | 76.7318 | 57.1874 | 53.3929 | 96.97 | 64.1117 | 179.9798 | 219.0582 | 276.5281 | 272.7386 | 297.4313 | 328.8629 |  |  |  | 354.1964 | 289.4325 | 289.8481 | 324.2739 | 1.3915 | 1.0009 | 685.8762 |  |  | 814.1795 |  |  | 330.506 | 385.0482 | 241.5966 | 187.2983 | 272.2465 | 169.4844 | 938.6123 | 759.7677 | 805.4863 | 887.6608 | 881.8228 |  | 314.4202 | 638.756 | 294.5091 | 821.3721 | 347.3328 | 734.8648 |  | 821.4135 |  |  | 839.8034 | 929.7752 | 934.7346 | [6 empty] | 783.5855 |  |  | 770.2497 |  |  | 222.1269 | 302.6167 | 340.5254 | 111.5348 | 239.1319 | 363.8999 | 167.0132 | 270.4932 |  | 260.672 | 327.6103 | 184.5524 | 296.6134 | 228.4823 | 309.3122 | 114.9243 | 230.2452 |  | 292.9097 | 302.4306 | 394.3926 | 156.992 | 248.9735 | 342.4353 | 170.5254 | 286.574 | 257.3521 | 325.8862 | 200.913 | 302.6151 | 0.38307 | 19.5629 | 1.1993 | 0.2728 | -39.6813 | 3.116 | 792.69 | 0.25 | 2.4985 | 0.37811 | -0.586 | -1.2346 | 2.6342 | 2.0954 | 3.2997 | -9.0031 | -3.6749 | -4.7634 | 0.18495 | -0.66865 | 12.0145 | 9.6136
42810.5413 | 8752 | 85.5661 | 55.8867 | 40.8429 | 30.5474 | 21.58 | 19.7726 | 18.7716 | 121.9065 | 86.5593 | 59.4841 | 38.9653 | 22.2291 | 17.3161 | 16.0224 | 171.6371 | 194.4794 | 440.5977 | 228.7848 | 201.4558 | 391.502 |  |  |  | 254.0089 | 335.0407 | 327.3387 | 336.1971 | 180.6841 | 261.5231 | 148.2997 | 223.7438 | 177.4474 | 208.57 | 305.6508 | 200.0844 | 322.2491 | 152.5041 |  | 167.6643 | 180.47 | 107.3841 | 145.4536 |  | 29.8019 | 60.8092 | 29.3062 | 58.9395 | 125.6358 | 156.0561 | 198.4828 | 6.9458 | 31.6802 | 8.4862 | 67.7019 | 8.5249 | 42.1029 | 49.9176 | 52.492 | 15.1473 |  |  | 2.1306 | 0.20905 | 0.11816 | -0.58615 | 3.1504 | 2.3888 | 5.4277 | -4.9515 | 0.16581 | 1.3801 | 6.611 | -0.00047476 | -0.00053226 | -0.00051583 | 273.8601 | 391.272 | 257.1021 | 124.7033 | 71.6395 | 32.2517 | 19.9024 | 105.7857 | 75.9192 | 46.798 | 32.5703 | 22.4041 | 19.7368 | 18.2 | 100.3691 | 89.1854 | 72.14 | 55.9834 | 52.2329 | 96.7954 | 64.0427 | 179.9752 | 219.0518 | 276.4938 | 272.7108 | 297.3993 | 328.8241 |  |  |  | 354.0782 | 290.9337 | 291.0105 | 324.8368 | 1.7467 | 1.2117 | 684.3059 |  |  | 814.0615 |  |  | 330.4937 | 385.0149 | 240.0922 | 187.2946 | 272.2264 | 169.74 | 938.4218 | 759.9381 | 805.7015 | 888.1198 | 881.8745 |  | 314.3258 | 639.0056 | 294.4521 | 820.9364 | 347.1988 | 735.6339 |  | 821.5106 |  |  | 840.0513 | 929.7681 | 935.1864 | [6 empty] | 783.6762 |  |  | 770.292 |  |  | 221.5731 | 302.427 | 339.9373 | 111.7703 | 239.5818 | 363.8559 | 167.5301 | 270.5142 |  | 260.3706 | 327.8887 | 184.5966 | 296.6755 | 228.7157 | 309.3332 | 114.7832 | 230.3527 |  | 291.8319 | 302.734 | 394.335 | 156.5701 | 248.9901 | 342.2256 | 171.034 | 286.5254 | 257.4974 | 326.0305 | 200.8429 | 302.6634 | 0.23766 | 19.5547 | 1.2013 | 0.27325 | -39.7192 | 3.116 | 783.43 | 0.26 | 2.3521 | 0.58229 | 0.43777 | -0.97503 | 2.5626 | 2.2315 | 3.3636 | -9.0115 | -3.6858 | -4.7623 | 0.66494 | -0.16671 | 12.0365 | 9.588
42810.5413 | 8753 | 85.58 | 55.8864 | 40.8515 | 30.5479 | 21.5817 | 19.7715 | 18.7687 | 121.9186 | 86.5677 | 59.4917 | 38.964 | 22.2256 | 17.3157 | 16.0237 | 171.6287 | 194.4614 | 440.6031 | 228.7598 | 201.372 | 391.4807 |  |  |  | 254.007 | 335.0139 | 327.2883 | 336.1766 | 180.5446 | 261.6891 | 148.3026 | 223.7224 | 177.7488 | 208.5641 | 305.621 | 200.1878 | 322.2307 | 152.3938 |  | 167.3107 | 180.9689 | 107.9954 | 145.3342 |  | 29.7388 | 60.7093 | 29.2749 | 58.8685 | 125.6791 | 155.8576 | 198.8401 | 6.9372 | 31.6556 | 8.3447 | 67.716 | 8.5211 | 42.1258 | 49.97 | 52.4727 | 15.1469 |  |  | 2.3856 | 0.50147 | 0.54134 | -0.32001 | 3.0636 | 2.3047 | 5.6866 | -4.8457 | 0.27284 | 1.8937 | 6.6909 | -0.00049448 | -0.00056019 | -0.0005454 | 270.8776 | 389.6596 | 257.1317 | 124.719 | 71.6478 | 32.2506 | 19.8946 | 105.7983 | 75.9243 | 46.807 | 32.5823 | 22.4109 | 19.7364 | 18.1984 | 100.2113 | 91.0116 | 71.811 | 54.3337 | 49.61 | 96.7684 | 63.9885 | 179.9798 | 219.0488 | 276.4713 | 272.683 | 297.377 | 328.7858 |  |  |  | 353.9258 | 291.9033 | 292.9463 | 325.6324 | 2.6531 | 1.8856 | 683.6239 |  |  | 813.9821 |  |  | 330.4894 | 384.9863 | 237.644 | 187.2985 | 272.1998 | 169.7944 | 938.1618 | 759.9027 | 805.9845 | 888.6379 | 881.7819 |  | 314.3201 | 638.8934 | 294.3441 | 821.1796 | 347.1775 | 736.0877 |  | 822.0177 |  |  | 840.3204 | 929.5296 | 935.095 | [6 empty] | 783.8519 |  |  | 770.3596 |  |  | 221.2436 | 302.4511 | 339.4804 | 112.0228 | 239.8417 | 363.8509 | 167.7842 | 270.4554 |  | 260.665 | 327.8364 | 184.8312 | 296.8108 | 229.2603 | 309.119 | 114.7234 | 230.2321 |  | 291.8029 | 302.8946 | 394.261 | 156.3433 | 248.9981 | 341.9744 | 170.9318 | 286.4747 | 257.8626 | 325.843 | 200.7333 | 302.5806 | 0.38634 | 19.5599 | 1.2027 | 0.27468 | -39.6912 | 3.116 | 777.43 | 0.14 | 2.4893 | 0.90172 | 0.93688 | -0.72033 | 2.5265 | 2.1913 | 3.4421 | -9.0094 | -3.6901 | -4.7708 | 0.67917 | -0.13665 | 12.0384 | 9.5532
42810.5414 | 8754 | 85.5908 | 55.8969 | 40.8552 | 30.5608 | 21.5856 | 19.7737 | 18.7671 | 121.9242 | 86.5783 | 59.4984 | 38.976 | 22.2255 | 17.3138 | 16.0236 | 171.6245 | 194.4402 | 440.6069 | 228.7383 | 201.5168 | 391.4518 |  |  |  | 254.0073 | 334.989 | 327.1764 | 336.1038 | 180.3311 | 261.2814 | 148.3148 | 223.7065 | 177.7524 | 208.5683 | 305.5873 | 200.2563 | 322.2086 | 152.4584 |  | 167.8564 | 180.6558 | 107.9997 | 145.5474 |  | 29.6932 | 60.7173 | 29.2907 | 59.1192 | 125.88 | 155.7522 | 199.1958 | 6.9157 | 31.6321 | 8.3265 | 67.6925 | 8.5198 | 42.1399 | 50.0046 | 52.4657 | 15.1413 |  |  | 2.2226 | -0.061025 | 0.40663 | -0.39164 | 3.0597 | 2.1621 | 5.3876 | -4.8733 | 1.0561 | 1.5641 | 6.5751 | -0.00051419 | -0.00051091 | -0.00056348 | 269.199 | 389.0338 | 257.1593 | 124.7339 | 71.6659 | 32.2553 | 19.9083 | 105.7982 | 75.9346 | 46.8134 | 32.5796 | 22.4061 | 19.7361 | 18.1989 | 104.8139 | 95.3105 | 75.3557 | 54.5782 | 47.8008 | 96.87 | 63.9846 | 179.9738 | 219.0331 | 276.4194 | 272.6424 | 297.34 | 328.7306 |  |  |  | 353.7698 | 292.7536 | 292.7049 | 326.5921 | 2.507 | 1.9793 | 682.8042 |  |  | 814.098 |  |  | 330.4789 | 384.9547 | 236.8421 | 187.2946 | 272.1777 | 169.7883 | 938.1501 | 759.9473 | 806.4924 | 889.3788 | 881.9501 |  | 314.3764 | 638.8667 | 294.325 | 821.0642 | 347.0591 | 736.4235 |  | 822.5347 |  |  | 839.9565 | 929.3181 | 935.0945 | [6 empty] | 783.909 |  |  | 770.3981 |  |  | 220.9741 | 302.4749 | 339.6337 | 111.9884 | 239.6813 | 363.8551 | 168.1324 | 270.366 |  | 260.8486 | 327.6052 | 185.1994 | 296.9379 | 229.7065 | 308.7323 | 114.4379 | 230.0167 |  | 292.058 | 302.8987 | 394.1915 | 156.7745 | 249.0308 | 342.1991 | 170.6233 | 286.4288 | 257.7388 | 325.6266 | 200.6403 | 302.2032 | 0.15195 | 19.5604 | 1.2021 | 0.27455 | -39.6256 | 3.116 | 771.48 | 0.23 | 2.4018 | -0.31456 | 0.812 | -0.79689 | 2.5246 | 2.1222 | 3.35 | -9.0099 | -3.6907 | -4.7773 | 0.18022 | -0.53098 | 12.0308 | 9.5135
42810.5414 | 8755 | 85.6091 | 55.9175 | 40.8689 | 30.5707 | 21.588 | 19.7813 | 18.7681 | 121.9425 | 86.5955 | 59.5132 | 38.9824 | 22.234 | 17.3202 | 16.0275 | 171.6088 | 194.4125 | 440.6102 | 228.7011 | 201.335 | 391.4374 |  |  |  | 254.0005 | 334.9564 | 326.8978 | 335.9645 | 179.4169 | 260.731 | 148.3184 | 223.6875 | 177.5851 | 208.5628 | 305.56 | 200.2244 | 322.1879 | 152.3842 |  | 168.7611 | 179.9127 | 107.2023 | 145.4319 |  | 29.6781 | 60.7904 | 29.1691 | 59.2269 | 126.1398 | 155.6812 | 199.2678 | 6.9654 | 31.6199 | 8.2495 | 67.6832 | 8.5184 | 42.1599 | 50.0467 | 52.4835 | 15.1463 |  |  | 2.5163 | 0.15385 | 0.31135 | -0.57301 | 3.1425 | 2.3428 | 5.2457 | -4.9857 | 0.66827 | 1.5876 | 6.5337 | -0.00051255 | -0.00054212 | -0.00057333 | 270.4184 | 388.2296 | 257.196 | 124.7512 | 71.6776 | 32.2742 | 19.9203 | 105.8181 | 75.9552 | 46.839 | 32.5874 | 22.4148 | 19.7393 | 18.2077 | 109.1425 | 98.637 | 78.0102 | 56.6033 | 48.7855 | 96.9616 | 63.9729 | 179.9734 | 219.0237 | 276.3951 | 272.6132 | 297.3127 | 328.6924 |  |  |  | 353.6985 | 293.6898 | 292.8602 | 327.3797 | 2.224 | 1.9067 | 683.1035 |  |  | 814.3944 |  |  | 330.4737 | 384.9334 | 235.4058 | 187.301 | 272.1581 | 169.6497 | 938.1229 | 760.0618 | 807.0567 | 889.0811 | 882.1086 |  | 314.393 | 638.8526 | 294.3087 | 820.9241 | 346.8946 | 736.2297 |  | 822.8717 |  |  | 839.2783 | 929.1401 | 935.2322 | [6 empty] | 783.7092 |  |  | 770.4817 |  |  | 220.8764 | 302.4994 | 340.0995 | 112.0708 | 239.5569 | 363.8535 | 168.5499 | 270.3161 |  | 260.9397 | 327.441 | 185.132 | 296.9737 | 229.7912 | 308.4252 | 114.2569 | 229.9308 |  | 291.8405 | 302.9938 | 394.1453 | 157.6983 | 249.1882 | 342.5522 | 170.5361 | 286.3929 | 257.623 | 325.7783 | 200.6736 | 301.9488 | 0.18816 | 19.5594 | 1.2009 | 0.27462 | -39.6511 | 3.116 | 782.19 | 0.34 | 2.5543 | 0.49953 | 0.7106 | -0.96401 | 2.5583 | 2.2089 | 3.3053 | -9.0131 | -3.6914 | -4.7869 | -0.2895 | -0.82732 | 12.0325 | 9.4856
42810.5414 | 8756 | 85.6203 | 55.9291 | 40.8716 | 30.5705 | 21.5942 | 19.7787 | 18.7726 | 121.9508 | 86.6034 | 59.5244 | 38.9965 | 22.237 | 17.3211 | 16.0299 | 171.5985 | 194.3907 | 440.6108 | 228.6677 | 201.1962 | 391.4234 |  |  |  | 253.9956 | 334.9256 | 327.0485 | 335.8777 | 179.4965 | 261.2229 | 148.3137 | 223.6725 | 177.5472 | 208.5601 | 305.5312 | 200.2925 | 322.1741 | 152.2839 |  | 169.5586 | 179.9689 | 107.5789 | 146.1737 |  | 29.5381 | 60.8197 | 29.0573 | 58.9228 | 126.324 | 155.6532 | 199.1519 | 7.0475 | 31.6129 | 8.1231 | 67.689 | 8.5248 | 42.1746 | 50.0832 | 52.4951 | 15.1507 |  |  | 2.4138 | -0.15828 | 0.1911 | -0.39033 | 2.9322 | 2.0478 | 5.1399 | -4.9758 | 0.57214 | 1.4777 | 6.4755 | -0.00045012 | -0.00053391 | -0.00052569 | 270.1544 | 388.1762 | 257.2133 | 124.7619 | 71.6861 | 32.275 | 19.9178 | 105.8249 | 75.955 | 46.8378 | 32.5905 | 22.4111 | 19.7382 | 18.1998 | 108.6934 | 98.9638 | 79.1979 | 56.7383 | 49.8049 | 96.9376 | 63.9933 | 179.9656 | 219.0058 | 276.3627 | 272.5859 | 297.2768 | 328.659 |  |  |  | 353.6297 | 293.5015 | 293.7679 | 327.0545 | 1.9963 | 1.764 | 682.7665 |  |  | 814.6214 |  |  | 330.4517 | 384.8974 | 234.7341 | 187.3107 | 272.1391 | 169.1351 | 938.8037 | 760.0739 | 807.637 | 889.5788 | 882.2549 |  | 314.4151 | 639.0598 | 294.3495 | 820.9945 | 346.8706 | 735.9962 |  | 823.4378 |  |  | 838.9441 | 929.2625 | 935.799 | [6 empty] | 783.7969 |  |  | 770.6518 |  |  | 221.2296 | 302.5497 | 340.4308 | 111.8859 | 239.567 | 363.8312 | 168.3793 | 270.3226 |  | 261.2088 | 327.2774 | 184.7825 | 296.5529 | 229.4523 | 308.2711 | 114.3116 | 230.0234 |  | 290.9803 | 303.229 | 394.0902 | 157.979 | 249.2102 | 342.9028 | 170.8112 | 286.4438 | 257.8604 | 326.2291 | 200.6642 | 301.9781 | 0.52155 | 19.5594 | 1.2002 | 0.27426 | -39.6477 | 3.116 | 774.72 | 0.18 | 2.5029 | -0.50667 | 0.55674 | -0.79567 | 2.4711 | 2.0651 | 3.2717 | -9.0155 | -3.6944 | -4.7908 | -0.24255 | -0.95684 | 12.0108 | 9.4889
42810.5414 | 8757 | 85.636 | 55.9298 | 40.8787 | 30.5645 | 21.594 | 19.7777 | 18.7737 | 121.9614 | 86.6033 | 59.5371 | 38.9876 | 22.2401 | 17.3178 | 16.0268 | 171.597 | 194.3691 | 440.6221 | 228.6475 | 201.0418 | 391.3806 |  |  |  | 253.9983 | 334.9058 | 327.0606 | 335.9239 | 178.1533 | 259.6398 | 148.3118 | 223.647 | 176.8341 | 208.563 | 305.4982 | 200.4936 | 322.1408 | 152.4421 |  | 169.6578 | 179.4351 | 107.2881 | 147.5147 |  | 29.3844 | 60.8489 | 29.0017 | 58.5966 | 126.4454 | 155.7183 | 199.0809 | 7.1335 | 31.6186 | 8.1059 | 67.7023 | 8.5174 | 42.1835 | 50.094 | 52.491 | 15.1497 |  |  | 2.4421 | -0.14317 | 0.089248 | -0.48232 | 2.8836 | 2.3264 | 5.4428 | -5.0271 | 0.37987 | 1.6677 | 6.7007 | -0.00047969 | -0.00055362 | -0.00057333 | 272.7462 | 389.2904 | 257.2426 | 124.7809 | 71.6969 | 32.2864 | 19.9261 | 105.8325 | 75.9656 | 46.8474 | 32.602 | 22.4121 | 19.7428 | 18.2023 | 106.016 | 96.4798 | 77.7143 | 54.9614 | 50.321 | 96.8816 | 63.9793 | 179.967 | 219.0034 | 276.3339 | 272.5625 | 297.2537 | 328.6152 |  |  |  | 353.5957 | 292.653 | 293.0427 | 326.3664 | 2.0283 | 1.5794 | 682.8236 |  |  | 814.8006 |  |  | 330.4376 | 384.8671 | 232.9058 | 187.3162 | 272.1161 | 168.4277 | 939.5376 | 759.9428 | 808.212 | 889.6125 | 882.5868 |  | 314.3605 | 638.8792 | 294.3216 | 820.758 | 346.873 | 736.2144 |  | 824.0845 |  |  | 838.9199 | 929.7905 | 936.7211 | [6 empty] | 783.8836 |  |  | 770.8543 |  |  | 221.6986 | 302.588 | 340.4089 | 111.6606 | 239.524 | 363.745 | 168.1908 | 270.4412 |  | 261.2588 | 327.2768 | 184.3952 | 296.0653 | 228.8482 | 308.3101 | 114.6158 | 229.9867 |  | 289.6398 | 303.4653 | 394.0216 | 157.5907 | 249.1323 | 343.0822 | 170.8141 | 286.5212 | 257.9298 | 326.573 | 200.5835 | 302.1881 | 0.10438 | 19.5615 | 1.2 | 0.27303 | -39.6677 | 3.116 | 743.11 | 0.23 | 2.5138 | -0.4819 | 0.38049 | -0.88452 | 2.4507 | 2.2013 | 3.367 | -9.0288 | -3.6913 | -4.784 | 0.048078 | -0.79367 | 11.9711 | 9.5052
42810.5414 | 8758 | 85.6376 | 55.9358 | 40.877 | 30.5638 | 21.5888 | 19.7844 | 18.7667 | 121.965 | 86.612 | 59.5416 | 38.9924 | 22.2354 | 17.3182 | 16.0199 | 171.5939 | 194.354 | 440.6382 | 228.6347 | 200.7384 | 391.3441 |  |  |  | 254.0043 | 334.8845 | 326.775 | 335.8375 | 176.8125 | 258.3727 | 148.3215 | 223.6421 | 175.9698 | 208.5733 | 305.4804 | 200.7549 | 322.0879 | 152.9182 |  | 170.0402 | 178.3495 | 106.3592 | 149.0964 |  | 29.4007 | 60.7562 | 28.9876 | 58.6592 | 126.8395 | 155.9879 | 199.0196 | 7.2169 | 31.6102 | 8.1648 | 67.688 | 8.5313 | 42.1996 | 50.109 | 52.4997 | 15.1544 |  |  | 2.3067 | 0.061855 | 0.60377 | -0.21093 | 2.8534 | 2.3895 | 5.2811 | -4.9962 | 1.6504 | 1.2813 | 6.6915 | -0.00048462 | -0.00044355 | -0.00053555 | 274.7576 | 392.0151 | 257.2748 | 124.7989 | 71.7151 | 32.2896 | 19.9299 | 105.8502 | 75.9782 | 46.8569 | 32.612 | 22.4141 | 19.7483 | 18.2065 | 103.8752 | 93.7544 | 76.287 | 54.3752 | 49.256 | 96.7837 | 63.9396 | 179.9691 | 219.0002 | 276.3024 | 272.5332 | 297.2235 | 328.5818 |  |  |  | 353.5941 | 291.8174 | 293.5671 | 325.6686 | 1.792 | 1.5205 | 681.4391 |  |  | 814.9274 |  |  | 330.4254 | 384.8304 | 231.6903 | 187.3105 | 272.0837 | 167.6999 | 939.6008 | 760.036 | 808.9377 | 889.9671 | 882.8617 |  | 314.28 | 638.9446 | 294.2852 | 820.7901 | 346.8029 | 737.0702 |  | 824.9255 |  |  | 839.1205 | 930.4358 | 936.9919 | [6 empty] | 783.9704 |  |  | 770.944 |  |  | 222.3008 | 302.4272 | 340.6421 | 111.6 | 239.3047 | 363.6199 | 168.4721 | 270.8079 |  | 261.1822 | 327.2111 | 184.2832 | 295.7634 | 228.5019 | 308.6442 | 114.1879 | 229.8584 |  | 289.53 | 303.5368 | 393.9494 | 157.4304 | 249.2831 | 343.1953 | 170.0228 | 286.5818 | 257.8996 | 326.5967 | 200.3491 | 302.3246 | 0.18565 | 19.5581 | 1.1989 | 0.27172 | -39.6958 | 3.116 | 749.96 | 0.3 | 2.4402 | 0.31671 | 0.9895 | -0.58486 | 2.4386 | 2.2316 | 3.3176 | -9.0423 | -3.6956 | -4.7907 | 0.27394 | -0.63984 | 11.9231 | 9.5244
42810.5414 | 8759 | 85.6577 | 55.9496 | 40.8835 | 30.5712 | 21.5947 | 19.7791 | 18.7719 | 121.9852 | 86.6255 | 59.5423 | 39.0023 | 22.2426 | 17.3234 | 16.0248 | 171.578 | 194.3292 | 440.643 | 228.5909 | 200.2514 | 391.3128 |  |  |  | 253.999 | 334.85 | 326.5975 | 335.6896 | 177.5201 | 257.8783 | 148.3174 | 223.6157 | 175.3155 | 208.5648 | 305.4485 | 201.0368 | 322.0266 | 153.5848 |  | 170.1189 | 177.7211 | 106.8234 | 149.6898 |  | 29.5624 | 60.8128 | 28.9383 | 58.6262 | 127.0823 | 156.0943 | 199.0299 | 7.2816 | 31.5774 | 8.2327 | 67.6582 | 8.5403 | 42.2367 | 50.1437 | 52.5063 | 15.1567 |  |  | 2.1477 | 0.34967 | 0.69314 | -0.47509 | 2.8172 | 2.2968 | 5.4894 | -4.966 | 0.17788 | 2.5206 | 6.7491 | -0.00044848 | -0.00051255 | -0.00053062 | 275.084 | 392.5367 | 257.2974 | 124.8156 | 71.7311 | 32.2924 | 19.9274 | 105.858 | 75.987 | 46.8598 | 32.6161 | 22.4176 | 19.7453 | 18.2028 | 103.3105 | 92.6418 | 74.449 | 54.9667 | 50.9202 | 96.7509 | 63.9207 | 179.9576 | 218.9732 | 276.2605 | 272.4888 | 297.183 | 328.5199 |  |  |  | 353.5649 | 292.5676 | 294.9663 | 326.0723 | 1.5872 | 1.8707 | 681.3826 |  |  | 815.3635 |  |  | 330.4296 | 384.8084 | 230.9168 | 187.317 | 272.0631 | 167.4067 | 938.8384 | 760.2543 | 809.6082 | 890.1405 | 882.7221 |  | 314.2287 | 639.0408 | 294.2979 | 820.5685 | 346.7312 | 737.3394 |  | 825.4939 |  |  | 839.3789 | 930.7287 | 936.7538 | [6 empty] | 784.0326 |  |  | 771.0307 |  |  | 222.4164 | 302.377 | 340.8977 | 111.6531 | 239.1915 | 363.5245 | 168.716 | 270.6746 |  | 260.8595 | 326.7335 | 184.4367 | 295.7056 | 228.399 | 308.949 | 113.63 | 229.7904 |  | 289.9113 | 303.744 | 393.8712 | 157.6934 | 249.2993 | 342.9799 | 169.0102 | 286.5744 | 257.8693 | 326.2992 | 200.3617 | 302.334 | 0.3902 | 19.5609 | 1.1978 | 0.27162 | -39.7061 | 3.116 | 752.71 | 0.22 | 2.3535 | 0.75309 | 1.0603 | -0.87782 | 2.4234 | 2.1882 | 3.3829 | -9.0422 | -3.6974 | -4.7904 | 0.33267 | -0.43789 | 11.902 | 9.5108
42810.5414 | 8760 | 85.672 | 55.9578 | 40.8932 | 30.5769 | 21.5939 | 19.7793 | 18.7769 | 121.9892 | 86.6264 | 59.5543 | 39.0153 | 22.2407 | 17.3233 | 16.0189 | 171.573 | 194.306 | 440.6462 | 228.5541 | 200.2829 | 391.2779 |  |  |  | 254.005 | 334.8227 | 326.5639 | 335.5059 | 177.3023 | 257.7675 | 148.3133 | 223.5921 | 175.8988 | 208.557 | 305.4048 | 200.9246 | 322.0063 | 153.5189 |  | 170.0401 | 178.1383 | 107.4594 | 148.4681 |  | 29.5605 | 61.0179 | 29.0039 | 58.5425 | 127.0445 | 155.894 | 199.0468 | 7.3518 | 31.5409 | 8.3214 | 67.6591 | 8.5321 | 42.276 | 50.1671 | 52.5199 | 15.1572 |  |  | 2.1424 | 0.14071 | 0.52689 | -0.36404 | 2.9795 | 2.4775 | 5.1024 | -4.646 | 0.54898 | 2.4748 | 6.6718 | -0.00048955 | -0.00058976 | -0.00056676 | 274.1258 | 389.8595 | 257.3253 | 124.8299 | 71.748 | 32.3054 | 19.9274 | 105.8687 | 75.9985 | 46.8683 | 32.6239 | 22.4151 | 19.7478 | 18.1993 | 101.9729 | 95.2826 | 75.5667 | 55.4851 | 51.4773 | 96.6652 | 63.9182 | 179.9635 | 218.9688 | 276.2347 | 272.4658 | 297.1538 | 328.4956 |  |  |  | 353.5901 | 291.4334 | 293.0193 | 324.7672 | 2.1018 | 1.9061 | 682.3354 |  |  | 815.7275 |  |  | 330.4071 | 384.7751 | 231.5261 | 187.3213 | 272.0369 | 168.4022 | 938.2969 | 760.3439 | 810.0765 | 891.0111 | 882.6562 |  | 314.1789 | 639.1693 | 294.2467 | 820.2119 | 346.7167 | 737.4617 |  | 825.5985 |  |  | 839.5935 | 930.7359 | 936.3157 | [6 empty] | 784.1601 |  |  | 771.094 |  |  | 221.7186 | 302.3703 | 341.536 | 111.6222 | 239.0764 | 363.4584 | 168.8303 | 270.2349 |  | 260.5936 | 326.697 | 184.1044 | 295.804 | 228.6342 | 309.0047 | 113.7285 | 229.7695 |  | 290.3379 | 303.8357 | 393.7775 | 157.9044 | 248.9718 | 341.9716 | 168.8642 | 286.5987 | 258.148 | 326.4524 | 200.6974 | 302.2793 | 0.10438 | 19.5571 | 1.1976 | 0.27239 | -39.6772 | 3.116 | 744.41 | 0.21 | 2.3503 | 0.47787 | 0.92472 | -0.76864 | 2.4917 | 2.2721 | 3.2607 | -9.0441 | -3.7045 | -4.7817 | 0.47078 | -0.56238 | 11.9344 | 9.5491
42810.5414 | 8761 | 85.6763 | 55.9573 | 40.8937 | 30.578 | 21.5926 | 19.7754 | 18.7651 | 121.9941 | 86.6334 | 59.5613 | 39.0106 | 22.2395 | 17.316 | 16.0059 | 171.5534 | 194.2836 | 440.6474 | 228.5274 | 200.7508 | 391.2529 |  |  |  | 254.0067 | 334.7984 | 326.6925 | 335.6134 | 177.9056 | 257.3728 | 148.3188 | 223.5728 | 175.999 | 208.5542 | 305.3698 | 200.4567 | 322.0662 | 152.9531 |  | 169.1506 | 178.7808 | 107.5071 | 147.8991 |  | 29.4673 | 61.1248 | 29.1052 | 58.5909 | 126.9342 | 155.779 | 198.7657 | 7.2567 | 31.5234 | 8.3887 | 67.6095 | 8.5221 | 42.3068 | 50.199 | 52.5343 | 15.158 |  |  | 2.4493 | 0.28396 | 0.32186 | -0.3325 | 3.0255 | 2.0346 | 5.1845 | -4.6387 | 0.60483 | 2.0796 | 6.7177 | -0.00051583 | -0.00047312 | -0.00056019 | 269.8311 | 384.0954 | 257.3499 | 124.8451 | 71.7583 | 32.3115 | 19.9307 | 105.8875 | 76.0153 | 46.8791 | 32.633 | 22.4226 | 19.7464 | 18.2064 | 100.9016 | 94.0213 | 77.9343 | 55.7168 | 51.2292 | 96.5852 | 63.9442 | 179.9612 | 218.9573 | 276.2086 | 272.4386 | 297.1183 | 328.458 |  |  |  | 353.5289 | 291.4285 | 291.274 | 324.8518 | 1.1018 | 1.9613 | 682.9293 |  |  | 815.7811 |  |  | 330.3874 | 384.7407 | 231.3974 | 187.3159 | 272.0075 | 168.4051 | 938.7443 | 760.3444 | 810.3256 | 891.5056 | 882.7393 |  | 314.0955 | 639.2605 | 294.1798 | 819.9754 | 346.6787 | 737.7692 |  | 825.5958 |  |  | 839.2222 | 930.5595 | 936.705 | [6 empty] | 784.0163 |  |  | 771.1451 |  |  | 221.387 | 302.3847 | 341.971 | 111.7205 | 239.1152 | 363.4052 | 168.6973 | 270.1366 |  | 260.0937 | 326.394 | 184.364 | 295.9914 | 228.3351 | 309.1468 | 114.4797 | 229.7175 |  | 290.0199 | 303.9876 | 393.7051 | 157.0104 | 248.679 | 341.556 | 168.7544 | 286.6992 | 258.0301 | 326.0574 | 201.1308 | 302.0574 | 0.24844 | 19.5548 | 1.1962 | 0.27325 | -39.677 | 3.116 | 747.54 | 0.23 | 2.5121 | 0.67897 | 0.72286 | -0.73471 | 2.5105 | 2.0587 | 3.2864 | -9.0525 | -3.7117 | -4.7782 | 0.58001 | -0.82233 | 11.9547 | 9.5417
42810.5414 | 8762 | 85.695 | 55.9699 | 40.8961 | 30.5928 | 21.5994 | 19.7841 | 18.7611 | 122.0102 | 86.6503 | 59.5648 | 39.0226 | 22.2485 | 17.3262 | 16.0148 | 171.5461 | 194.261 | 440.6517 | 228.4938 | 201.1266 | 391.2133 |  |  |  | 254.0133 | 334.7687 | 326.1247 | 335.1103 | 177.6497 | 257.0277 | 148.3171 | 223.543 | 176.3452 | 208.5523 | 305.332 | 200.3432 | 322.1166 | 152.8556 |  | 168.5687 | 179.1662 | 107.2412 | 147.6192 |  | 29.3157 | 61.1273 | 29.0849 | 58.5134 | 126.8708 | 155.6841 | 198.5589 | 7.127 | 31.5035 | 8.3447 | 67.5888 | 8.5303 | 42.3422 | 50.2279 | 52.5611 | 15.1611 |  |  | 3.2122 | 0.12888 | 0.15562 | 0.005258 | 2.9565 | 1.6206 | 4.7758 | -4.7774 | 0.61262 | 1.4976 | 6.6418 | -0.00051091 | -0.00052076 | -0.00057826 | 269.5479 | 384.8038 | 257.3795 | 124.8606 | 71.765 | 32.3082 | 19.9366 | 105.8864 | 76.0159 | 46.8807 | 32.6318 | 22.4188 | 19.7493 | 18.1978 | 98.5977 | 93.2067 | 78.8237 | 56.2155 | 50.4709 | 96.5295 | 63.9802 | 179.9503 | 218.9453 | 276.1734 | 272.4139 | 297.0879 | 328.4126 |  |  |  | 353.4781 | 291.6602 | 291.9812 | 324.9463 | 1.5544 | 1.8037 | 681.0679 |  |  | 815.8083 |  |  | 330.368 | 384.7034 | 231.2488 | 187.3155 | 271.9785 | 168.6548 | 940.0985 | 760.3206 | 811.088 | 891.9635 | 883.5923 |  | 314.0159 | 639.2702 | 294.1102 | 819.8637 | 346.6837 | 738.0597 |  | 825.925 |  |  | 839.3765 | 930.331 | 938.3211 | [6 empty] | 784.1176 |  |  | 771.1313 |  |  | 221.0855 | 302.3774 | 342.1431 | 111.9054 | 238.8672 | 363.4027 | 168.5334 | 270.0811 |  | 259.9723 | 326.3815 | 184.7849 | 295.9534 | 227.9187 | 309.2144 | 114.2695 | 229.7206 |  | 289.5134 | 303.3633 | 393.6117 | 156.6644 | 248.6382 | 341.6144 | 168.7308 | 286.8056 | 258.195 | 325.4783 | 201.689 | 302.2707 | 0.27521 | 19.5556 | 1.1939 | 0.27222 | -39.6846 | 3.1159 | 759.96 | 0.28 | 2.8759 | 0.45742 | 0.50263 | 0.092391 | 2.4814 | 1.8372 | 3.1538 | -9.0821 | -3.7168 | -4.7747 | 0.82917 | -0.91683 | 11.9663 | 9.5348
42810.5415 | 8763 | 85.7037 | 55.9761 | 40.8956 | 30.5939 | 21.5947 | 19.7774 | 18.7683 | 122.0188 | 86.6623 | 59.5792 | 39.03 | 22.2477 | 17.3218 | 16.0146 | 171.5521 | 194.2371 | 440.6659 | 228.4639 | 200.948 | 391.1868 |  |  |  | 254.015 | 334.7499 | 325.5538 | 334.6125 | 174.9088 | 255.451 | 148.3166 | 223.5296 | 176.255 | 208.5499 | 305.3056 | 200.0065 | 322.0994 | 152.521 |  | 168.3162 | 179.1465 | 105.5753 | 146.5252 |  | 29.1254 | 60.957 | 29.0084 | 58.2798 | 126.838 | 155.8119 | 198.349 | 7.1042 | 31.4803 | 8.214 | 67.5877 | 8.5299 | 42.3542 | 50.2366 | 52.5694 | 15.1576 |  |  | 2.4283 | 0.14794 | -0.28202 | -0.22802 | 3.0301 | 1.8375 | 5.0531 | -4.8944 | 0.71186 | 1.8184 | 6.7412 | -0.00051419 | -0.00053062 | -0.00052241 | 270.4682 | 386.8681 | 257.4097 | 124.8744 | 71.7686 | 32.3116 | 19.9332 | 105.8985 | 76.0337 | 46.897 | 32.6356 | 22.4266 | 19.7429 | 18.2017 | 99.1544 | 95.2769 | 80.7429 | 55.4915 | 48.8448 | 96.4748 | 64.0248 | 179.9452 | 218.9298 | 276.1386 | 272.3795 | 297.0618 | 328.3709 |  |  |  | 353.4603 | 292.7665 | 292.3532 | 325.6389 | 1.2493 | 1.5626 | 679.3311 |  |  | 816 |  |  | 330.3516 | 384.6651 | 229.9057 | 187.3183 | 271.952 | 168.6175 | 940.3291 | 760.2475 | 811.8747 | 893.2572 | 883.9562 |  | 313.9969 | 639.2945 | 294.0558 | 819.9373 | 346.6748 | 738.2244 |  | 826.7731 |  |  | 839.5874 | 930.671 | 938.6567 | [6 empty] | 784.1395 |  |  | 771.1405 |  |  | 221.3208 | 302.0466 | 341.8514 | 112.057 | 238.803 | 363.3192 | 168.5581 | 270.2917 |  | 260.3578 | 326.5349 | 184.9843 | 295.8729 | 228.0803 | 309.0464 | 114.3091 | 229.655 |  | 289.6369 | 303.6217 | 393.5352 | 156.7128 | 248.8766 | 341.4092 | 168.2632 | 286.7849 | 258.2498 | 325.4003 | 202.2635 | 302.4156 | 0.45048 | 19.558 | 1.1916 | 0.27082 | -39.6633 | 3.116 | 739.34 | 0.29 | 2.4968 | 0.48995 | -0.67648 | -0.60827 | 2.5125 | 1.9565 | 3.2446 | -9.0936 | -3.7212 | -4.7775 | 0.76061 | -1.1247 | 11.9954 | 9.5141
42810.5415 | 8764 | 85.723 | 55.9776 | 40.9221 | 30.5898 | 21.5888 | 19.7777 | 18.7638 | 122.0262 | 86.6551 | 59.5973 | 39.0326 | 22.2504 | 17.3182 | 16.0106 | 171.5442 | 194.2257 | 440.6829 | 228.4525 | 200.9514 | 391.1376 |  |  |  | 254.0179 | 334.719 | 325.2351 | 334.4541 | 175.3556 | 253.5402 | 148.3146 | 223.5111 | 175.5728 | 208.5521 | 305.2676 | 199.4331 | 322.0463 | 151.9918 |  | 167.8714 | 179.0561 | 105.4241 | 146.6264 |  | 28.9467 | 60.7125 | 28.933 | 58.1734 | 126.9917 | 156.248 | 198.2944 | 7.1358 | 31.473 | 8.1884 | 67.6033 | 8.5411 | 42.3734 | 50.2625 | 52.5949 | 15.1641 |  |  | 2.2568 | 0.010603 | 0.11422 | -0.28782 | 2.9013 | 2.2186 | 4.9467 | -5.2124 | 0.46706 | 1.1306 | 6.7706 | -0.00048134 | -0.00045012 | -0.00055855 | 270.114 | 385.1221 | 257.4355 | 124.8951 | 71.7831 | 32.3254 | 19.939 | 105.9084 | 76.0412 | 46.9037 | 32.6339 | 22.4311 | 19.7444 | 18.1971 | 95.9146 | 92.5153 | 78.769 | 55.2859 | 47.6574 | 96.2913 | 64.01 | 179.9433 | 218.9237 | 276.1001 | 272.3446 | 297.0089 | 328.3246 |  |  |  | 353.3085 | 292.0577 | 292.5084 | 325.3305 | 1.5945 | 0.92954 | 679.7777 |  |  | 815.9658 |  |  | 330.3413 | 384.6352 | 228.4852 | 187.3221 | 271.9267 | 167.7747 | 941.0959 | 760.1263 | 812.8025 | 893.9877 | 884.1619 |  | 313.9174 | 639.3371 | 294.0628 | 819.9345 | 346.6017 | 738.7448 |  | 828.0649 |  |  | 839.5374 | 930.7775 | 939.2034 | [6 empty] | 783.9519 |  |  | 771.1508 |  |  | 220.7178 | 301.7478 | 341.2634 | 112.4732 | 238.5505 | 363.2091 | 169.135 | 270.7249 |  | 260.5002 | 326.6234 | 185.0177 | 295.8912 | 227.7973 | 308.7512 | 113.8006 | 229.705 |  | 290.5955 | 303.4666 | 393.511 | 156.2389 | 248.8507 | 341.5884 | 168.0771 | 286.7576 | 258.5073 | 325.0169 | 202.2708 | 302.2464 | 0.17545 | 19.5549 | 1.1896 | 0.26908 | -39.6884 | 3.116 | 732.54 | 0.23 | 2.4026 | 0.13112 | 0.43034 | -0.68314 | 2.4598 | 2.151 | 3.2118 | -9.1052 | -3.7219 | -4.7834 | 1.0981 | -0.90719 | 11.9886 | 9.5099
42810.5415 | 8765 | 85.7309 | 55.9949 | 40.9192 | 30.5988 | 21.6084 | 19.7897 | 18.7646 | 122.0416 | 86.6752 | 59.5992 | 39.0496 | 22.2481 | 17.3243 | 16.0181 | 171.5236 | 194.1936 | 440.6874 | 228.4206 | 201.0229 | 391.087 |  |  |  | 254.0121 | 334.6818 | 325.1683 | 334.3822 | 176.5087 | 252.9645 | 148.3158 | 223.483 | 175.8828 | 208.5457 | 305.24 | 199.4122 | 321.9911 | 151.9968 |  | 167.482 | 179.3724 | 104.8465 | 146.2574 |  | 28.9361 | 60.4947 | 28.8636 | 58.3144 | 127.2519 | 156.2703 | 198.2541 | 7.2288 | 31.4701 | 8.2259 | 67.6121 | 8.541 | 42.4044 | 50.2885 | 52.5956 | 15.1609 |  |  | 2.1293 | 0.23928 | 0.04982 | -0.46392 | 3.1405 | 2.1523 | 5.3081 | -5.1684 | 0.46511 | 2.2227 | 6.7058 | -0.00048791 | -0.00054705 | -0.00054869 | 270.0353 | 386.0298 | 257.4667 | 124.9141 | 71.8047 | 32.3322 | 19.9415 | 105.9222 | 76.0585 | 46.9141 | 32.6455 | 22.4348 | 19.7451 | 18.1994 | 93.3764 | 87.6293 | 73.948 | 54.3122 | 47.1275 | 96.1224 | 63.953 | 179.9385 | 218.9092 | 276.0609 | 272.3105 | 296.9777 | 328.2749 |  |  |  | 353.1294 | 290.9867 | 293.0518 | 324.3438 | 2.0844 | 0.75395 | 679.4503 |  |  | 816.1615 |  |  | 330.328 | 384.6088 | 226.8681 | 187.3272 | 271.9087 | 167.8745 | 941.9407 | 760.0526 | 814.1044 | 894.0551 | 884.2644 |  | 313.8921 | 639.5698 | 294.0621 | 820.0079 | 346.431 | 738.8911 |  | 829.1166 |  |  | 839.3493 | 931.1282 | 940.1353 | [6 empty] | 783.9345 |  |  | 771.1413 |  |  | 220.6048 | 301.3747 | 340.951 | 112.327 | 238.3903 | 363.1993 | 169.1918 | 270.5148 |  | 260.4858 | 326.5289 | 185.5639 | 296.0205 | 227.5922 | 308.7425 | 113.3948 | 229.6344 |  | 290.9051 | 303.2434 | 393.5093 | 155.8477 | 248.6407 | 341.8975 | 167.9902 | 286.7318 | 258.4259 | 324.8059 | 202.077 | 302.2985 | 0.17988 | 19.5538 | 1.1882 | 0.26893 | -39.6578 | 3.1159 | 762.92 | 0.31 | 2.3325 | 0.62267 | 0.28413 | -0.86702 | 2.5592 | 2.1186 | 3.3272 | -9.1099 | -3.7284 | -4.7994 | 1.3594 | -0.37835 | 11.9947 | 9.5224
42810.5415 | 8766 | 85.7397 | 56.0018 | 40.9122 | 30.6008 | 21.5955 | 19.7829 | 18.7552 | 122.0505 | 86.6846 | 59.6023 | 39.0476 | 22.2565 | 17.3231 | 16.0203 | 171.5177 | 194.1672 | 440.6862 | 228.382 | 200.913 | 391.0411 |  |  |  | 254.0066 | 334.6503 | 324.8417 | 334.0966 | 177.0054 | 254.3298 | 148.3118 | 223.4477 | 175.3009 | 208.5468 | 305.2052 | 198.9528 | 321.8757 | 151.4599 |  | 167.4802 | 179.8132 | 104.591 | 144.5155 |  | 29.0093 | 60.3289 | 28.8123 | 58.4272 | 127.2891 | 155.8493 | 198.1512 | 7.7076 | 31.4707 | 8.3104 | 67.6404 | 8.5386 | 42.4584 | 50.3034 | 52.6094 | 15.1674 |  |  | 2.5676 | 0.36741 | 0.38758 | -0.50007 | 2.7863 | 1.9144 | 5.496 | -5.1789 | 0.67975 | 1.591 | 6.588 | -0.00049448 | -0.0005454 | -0.00056512 | 271.7111 | 388.2863 | 257.4885 | 124.926 | 71.8128 | 32.3386 | 19.9447 | 105.9315 | 76.0616 | 46.9192 | 32.6536 | 22.4382 | 19.7504 | 18.1978 | 93.3892 | 87.886 | 69.918 | 50.7983 | 46.0088 | 95.9874 | 63.8675 | 179.9389 | 218.9056 | 276.0397 | 272.2925 | 296.9603 | 328.2464 |  |  |  | 353.1193 | 289.9847 | 293.839 | 324.0585 | 1.1425 | 1.5557 | 678.4326 |  |  | 816.6951 |  |  | 330.3211 | 384.5758 | 226.7209 | 187.3284 | 271.8835 | 167.5727 | 943.2401 | 759.9389 | 815.2466 | 894.3459 | 885.0436 |  | 313.8306 | 639.5851 | 294.0052 | 819.9615 | 346.3487 | 738.6218 |  | 830.0237 |  |  | 839.7756 | 931.408 | 941.3654 | [6 empty] | 783.6703 |  |  | 771.19 |  |  | 220.3921 | 301.591 | 341.0565 | 112.1681 | 238.442 | 363.2444 | 169.1365 | 270.3991 |  | 260.4984 | 326.6455 | 186.2223 | 296.2105 | 227.479 | 309.0189 | 112.9371 | 229.7331 |  | 291.3851 | 303.4191 | 393.4963 | 155.7531 | 248.54 | 342.1303 | 167.9171 | 286.7802 | 258.4401 | 324.7057 | 201.5164 | 302.2706 | 0.37864 | 19.5513 | 1.1897 | 0.26944 | -39.6749 | 3.1159 | 760.74 | 0.21 | 2.5647 | 0.7714 | 0.79228 | -0.89994 | 2.4094 | 1.9971 | 3.3839 | -9.1361 | -3.7328 | -4.8048 | 1.3415 | 0.059186 | 12.0343 | 9.5295
42810.5415 | 8767 | 85.7505 | 56.0087 | 40.9173 | 30.5983 | 21.6013 | 19.7827 | 18.7553 | 122.0552 | 86.6864 | 59.614 | 39.0484 | 22.2517 | 17.3239 | 16.0133 | 171.5114 | 194.1585 | 440.7001 | 228.3537 | 200.6371 | 391.0198 |  |  |  | 254.0216 | 334.6266 | 324.8172 | 333.9285 | 176.7679 | 255.4491 | 148.3136 | 223.4325 | 175.1519 | 208.547 | 305.1865 | 198.4704 | 321.7786 | 150.9801 |  | 168.1942 | 179.8946 | 105.2207 | 144.1975 |  | 28.8814 | 60.2671 | 28.7695 | 58.5515 | 127.1333 | 155.9725 | 198.3446 | 7.8908 | 31.477 | 8.4545 | 67.6634 | 8.5431 | 42.513 | 50.3179 | 52.6194 | 15.1688 |  |  | 2.5334 | 0.34376 | 0.6432 | -0.33119 | 3.381 | 2.1831 | 5.4415 | -5.2867 | 0.54898 | 1.9579 | 6.7799 | -0.00047476 | -0.00052241 | -0.00056183 | 274.8011 | 389.3612 | 257.5179 | 124.9425 | 71.8199 | 32.3391 | 19.9458 | 105.9384 | 76.0697 | 46.9222 | 32.662 | 22.4402 | 19.7468 | 18.1925 | 89.6877 | 87.6311 | 72.2992 | 51.6667 | 44.394 | 95.7344 | 63.8216 | 179.9494 | 218.8911 | 276.0133 | 272.2693 | 296.9315 | 328.2107 |  |  |  | 353.194 | 289.8485 | 294.882 | 324.2998 | 1.463 | 1.082 | 677.8837 |  |  | 816.9827 |  |  | 330.3122 | 384.5519 | 227.897 | 187.3378 | 271.8574 | 167.2328 | 943.8383 | 759.9758 | 816.1145 | 894.5117 | 885.6828 |  | 313.7908 | 639.5023 | 293.9417 | 819.9407 | 346.2598 | 738.5194 |  | 830.6572 |  |  | 840.139 | 932.0995 | 942.4248 | [6 empty] | 783.8344 |  |  | 771.249 |  |  | 220.4618 | 301.5084 | 340.7172 | 112.0917 | 238.5647 | 363.2742 | 168.8858 | 270.4234 |  | 260.7744 | 326.8348 | 186.6274 | 296.3481 | 227.1419 | 309.2454 | 113.2813 | 229.9532 |  | 291.7991 | 303.1779 | 393.4378 | 155.6227 | 248.3695 | 342.4718 | 167.9559 | 286.823 | 258.5006 | 324.7729 | 200.8192 | 302.4488 | 0.024833 | 19.5522 | 1.191 | 0.27135 | -39.7721 | 3.116 | 753.94 | 0.21 | 2.5502 | 0.74608 | 1.0205 | -0.73231 | 2.6545 | 2.133 | 3.3676 | -9.1567 | -3.7349 | -4.8115 | 1.7217 | -0.21089 | 12.0358 | 9.529
42810.5415 | 8768 | 85.7581 | 56.0192 | 40.9293 | 30.6075 | 21.6035 | 19.7795 | 18.763 | 122.0781 | 86.6963 | 59.6324 | 39.062 | 22.2543 | 17.3221 | 16.0183 | 171.4957 | 194.1392 | 440.7076 | 228.3236 | 200.2219 | 391.0106 |  |  |  | 254.023 | 334.5994 | 324.8861 | 333.8869 | 177.0568 | 256.1292 | 148.3143 | 223.4037 | 174.9084 | 208.5451 | 305.1525 | 198.6717 | 321.7013 | 151.2488 |  | 168.6787 | 179.7384 | 104.9049 | 144.5881 |  | 28.8933 | 60.285 | 28.7912 | 58.4787 | 126.936 | 155.9134 | 198.5693 | 7.7607 | 31.4921 | 8.6208 | 67.6645 | 8.5436 | 42.5584 | 50.3255 | 52.6032 | 15.1629 |  |  | 2.5715 | 0.21956 | 0.19833 | -0.57892 | 3.174 | 2.5018 | 5.6472 | -5.1125 | 0.11639 | 1.6428 | 6.6293 | -0.00049941 | -0.00047641 | -0.00053883 | 275.4834 | 389.6481 | 257.5375 | 124.9455 | 71.8245 | 32.3423 | 19.945 | 105.9466 | 76.0748 | 46.9309 | 32.6585 | 22.4328 | 19.7391 | 18.1901 | 86.1947 | 84.2577 | 69.0069 | 50.4987 | 44.1093 | 95.4806 | 63.7275 | 179.9341 | 218.873 | 275.9732 | 272.2307 | 296.8847 | 328.1627 |  |  |  | 353.2911 | 289.5875 | 292.6831 | 324.3442 | 1.4403 | 1.6426 | 677.4203 |  |  | 817.0476 |  |  | 330.3065 | 384.5233 | 228.43 | 187.3428 | 271.831 | 167.2027 | 943.8148 | 760.0333 | 817.0899 | 895.0726 | 886.0141 |  | 313.8588 | 639.7758 | 293.914 | 819.8791 | 346.204 | 739.336 |  | 831.2862 |  |  | 840.4585 | 932.885 | 943.1887 | [6 empty] | 784.0482 |  |  | 771.3308 |  |  | 220.6925 | 300.9717 | 340.6879 | 112.1818 | 238.807 | 363.2835 | 168.8705 | 270.2306 |  | 260.8456 | 327.0186 | 186.8527 | 296.5463 | 227.0985 | 309.2845 | 113.6124 | 229.8898 |  | 290.8744 | 303.3615 | 393.3597 | 155.4941 | 248.0726 | 342.8165 | 167.5839 | 286.8151 | 258.3913 | 324.8439 | 200.5308 | 302.6027 | 0.032537 | 19.5522 | 1.1914 | 0.2717 | -39.7956 | 3.1159 | 773.16 | 0.23 | 2.571 | 0.59628 | 0.56671 | -0.96824 | 2.5718 | 2.2833 | 3.4304 | -9.1609 | -3.7444 | -4.8143 | 2.0788 | 0.14365 | 12.0191 | 9.5359
42810.5415 | 8769 | 85.7691 | 56.0264 | 40.9314 | 30.6114 | 21.6066 | 19.7808 | 18.7576 | 122.0868 | 86.7022 | 59.6351 | 39.0685 | 22.2602 | 17.3206 | 16.0205 | 171.4862 | 194.1101 | 440.7141 | 228.2954 | 200.1714 | 390.9935 |  |  |  | 254.0177 | 334.5695 | 325.0082 | 333.9309 | 176.7048 | 256.1065 | 148.3084 | 223.3711 | 176.0009 | 208.5427 | 305.1202 | 199.1374 | 321.649 | 151.6879 |  | 168.5667 | 179.405 | 104.9232 | 145.3538 |  | 29.0677 | 60.2856 | 28.8078 | 58.3684 | 126.7626 | 155.7972 | 198.6475 | 7.5981 | 31.4886 | 8.8207 | 67.6402 | 8.5335 | 42.5943 | 50.3304 | 52.5908 | 15.1647 |  |  | 2.1891 | 0.051343 | 0.10896 | -0.7202 | 3.3055 | 2.3619 | 5.5834 | -5.2203 | 1.4029 | 2.0892 | 6.8616 | -0.00051091 | -0.00049284 | -0.00054048 | 276.1902 | 388.9893 | 257.5761 | 124.9717 | 71.8427 | 32.3552 | 19.9526 | 105.969 | 76.0949 | 46.9489 | 32.6707 | 22.447 | 19.7512 | 18.2023 | 88.6729 | 88.5781 | 70.7095 | 50.8224 | 43.5424 | 95.421 | 63.6922 | 179.9345 | 218.8699 | 275.936 | 272.1994 | 296.8492 | 328.1201 |  |  |  | 353.3212 | 289.2047 | 289.934 | 324.2577 | 2.1746 | 1.8229 | 677.7535 |  |  | 816.9972 |  |  | 330.277 | 384.4885 | 227.8299 | 187.3344 | 271.7979 | 167.9794 | 943.9295 | 760.0806 | 817.7588 | 896.1949 | 885.8829 |  | 313.8427 | 640.0325 | 293.8528 | 819.6218 | 346.1555 | 740.5411 |  | 832.2324 |  |  | 840.779 | 933.5049 | 943.26 | [6 empty] | 784.0154 |  |  | 771.4228 |  |  | 220.8504 | 300.6761 | 340.8738 | 112.3202 | 238.9323 | 363.2909 | 169.4267 | 269.7982 |  | 260.7033 | 326.8714 | 186.8181 | 296.8537 | 227.1911 | 309.2313 | 113.235 | 229.6185 |  | 290.4901 | 303.4425 | 393.2803 | 155.67 | 247.942 | 343.0828 | 167.0522 | 286.6917 | 258.5331 | 324.725 | 200.5186 | 302.5047 | 0.44913 | 19.5526 | 1.1909 | 0.27236 | -39.7741 | 3.1159 | 756.28 | 0.17 | 2.3721 | 0.28835 | 0.42006 | -1.0799 | 2.6241 | 2.2182 | 3.4105 | -9.1585 | -3.7557 | -4.8111 | 1.7961 | -0.049762 | 11.9939 | 9.5408
42810.5415 | 8770 | 85.7822 | 56.0285 | 40.9366 | 30.6128 | 21.6012 | 19.7814 | 18.7528 | 122.0883 | 86.7085 | 59.6358 | 39.0754 | 22.2606 | 17.321 | 16.0184 | 171.4845 | 194.085 | 440.7253 | 228.2741 | 200.2758 | 390.9802 |  |  |  | 254.018 | 334.5378 | 325.0596 | 333.8673 | 178.4164 | 257.0214 | 148.3156 | 223.3499 | 176.3056 | 208.5306 | 305.0842 | 199.2435 | 321.5669 | 151.7464 |  | 168.8588 | 179.8202 | 104.9178 | 144.7459 |  | 29.1832 | 60.2511 | 28.8016 | 58.2245 | 126.6389 | 155.7616 | 198.738 | 7.4827 | 31.4961 | 8.9904 | 67.6467 | 8.5429 | 42.6418 | 50.3339 | 52.5881 | 15.1698 |  |  | 2.0984 | 0.24453 | 0.089248 | -0.44684 | 3.22 | 2.2416 | 5.3948 | -5.1605 | 0.60289 | 2.1052 | 6.8427 | -0.00046655 | -0.00058812 | -0.00052733 | 275.6991 | 389.1897 | 257.6002 | 124.9821 | 71.8558 | 32.3596 | 19.9483 | 105.9748 | 76.1051 | 46.9565 | 32.6723 | 22.4434 | 19.7533 | 18.1929 | 92.7813 | 90.9055 | 73.1621 | 50.7789 | 43.8366 | 95.4653 | 63.6714 | 179.9222 | 218.8543 | 275.9067 | 272.1711 | 296.8161 | 328.0796 |  |  |  | 353.2554 | 288.2021 | 290.3262 | 324.1852 | 3.2427 | 1.7561 | 678.7508 |  |  | 817.2662 |  |  | 330.2481 | 384.4578 | 227.3971 | 187.3335 | 271.7778 | 168.9918 | 943.5144 | 760.0781 | 818.4609 | 896.894 | 885.6734 |  | 313.7594 | 639.9501 | 293.771 | 819.3486 | 346.1222 | 740.2783 |  | 833.1628 |  |  | 841.2894 | 934.1067 | 943.0483 | [6 empty] | 783.9929 |  |  | 771.4924 |  |  | 220.8735 | 300.9472 | 340.9627 | 112.2079 | 239.07 | 363.2872 | 169.5212 | 269.7039 |  | 260.6378 | 326.2758 | 186.7289 | 297.0866 | 227.2106 | 308.8293 | 112.9681 | 229.7021 |  | 291.064 | 303.5319 | 393.1947 | 155.9793 | 248.0588 | 343.2315 | 166.8315 | 286.616 | 258.7223 | 324.5184 | 200.1966 | 302.1355 | 0.23958 | 19.5515 | 1.1898 | 0.27266 | -39.7353 | 3.116 | 775.34 | 0.34 | 2.3244 | 0.62925 | 0.38015 | -0.8506 | 2.5899 | 2.1609 | 3.3523 | -9.1588 | -3.7591 | -4.8063 | 1.3451 | -0.32475 | 12.0046 | 9.5373
42810.5416 | 8771 | 85.7882 | 56.0416 | 40.9424 | 30.6123 | 21.6069 | 19.7801 | 18.7622 | 122.1038 | 86.7229 | 59.6433 | 39.076 | 22.2653 | 17.3209 | 16.0162 | 171.4729 | 194.0644 | 440.7351 | 228.249 | 200.6434 | 390.972 |  |  |  | 254.0226 | 334.5033 | 325.4855 | 334.1391 | 181.4176 | 259.0782 | 148.3087 | 223.3311 | 176.9663 | 208.5318 | 305.06 | 198.987 | 321.4607 | 151.5338 |  | 169.078 | 179.8882 | 107.0296 | 144.7377 |  | 29.1197 | 60.1555 | 28.7665 | 58.0659 | 126.8514 | 155.9389 | 199.0103 | 7.3813 | 31.4918 | 9.0696 | 67.6364 | 8.5386 | 42.685 | 50.3469 | 52.5882 | 15.1684 |  |  | 2.4197 | 0.23796 | 0.034708 | -0.78065 | 3.245 | 1.8244 | 5.2043 | -5.2597 | 0.75993 | 1.6014 | 6.7197 | -0.00047476 | -0.00050269 | -0.00054048 | 274.9995 | 388.7812 | 257.6235 | 124.9905 | 71.8612 | 32.3582 | 19.9506 | 105.9732 | 76.113 | 46.9533 | 32.6727 | 22.4458 | 19.7439 | 18.1883 | 97.9681 | 93.4145 | 74.7865 | 51.1413 | 44.7463 | 95.5127 | 63.6525 | 179.9296 | 218.8496 | 275.8729 | 272.1372 | 296.7879 | 328.0383 |  |  |  | 353.2182 | 288.5732 | 292.4083 | 324.7069 | 2.2499 | 1.9502 | 679.3864 |  |  | 817.7838 |  |  | 330.2334 | 384.4218 | 227.7765 | 187.3388 | 271.7621 | 170.4883 | 942.7801 | 760.1676 | 819.8997 | 896.6131 | 885.314 |  | 313.6908 | 639.7673 | 293.7435 | 819.1323 | 346.0402 | 739.917 |  | 834.1599 |  |  | 841.4251 | 934.462 | 942.428 | [6 empty] | 784.0305 |  |  | 771.6043 |  |  | 220.7525 | 301.1678 | 340.6676 | 112.0694 | 239.428 | 363.2616 | 169.6559 | 269.8631 |  | 260.7942 | 326.1361 | 186.4593 | 296.6837 | 226.9589 | 308.3099 | 113.0954 | 229.7752 |  | 291.9049 | 303.1972 | 393.1034 | 156.0942 | 248.0841 | 343.4376 | 167.1119 | 286.5097 | 258.7611 | 324.1418 | 199.8034 | 301.8674 | 0.29158 | 19.5518 | 1.1864 | 0.27079 | -39.6797 | 3.116 | 767.11 | 0.24 | 2.5009 | 0.62064 | 0.23703 | -1.1241 | 2.6004 | 1.9498 | 3.2932 | -9.1539 | -3.7559 | -4.8069 | 0.77454 | -0.50752 | 11.9968 | 9.5197
42810.5416 | 8772 | 85.8051 | 56.0501 | 40.9407 | 30.6212 | 21.609 | 19.7819 | 18.7638 | 122.1162 | 86.7307 | 59.6663 | 39.0803 | 22.2639 | 17.3247 | 16.0198 | 171.4744 | 194.052 | 440.757 | 228.2216 | 201.2806 | 390.9268 |  |  |  | 254.0299 | 334.4793 | 325.9671 | 334.4971 | 181.657 | 259.9306 | 148.3128 | 223.3156 | 177.2709 | 208.5317 | 305.0326 | 199.0067 | 321.3331 | 151.7193 |  | 167.6207 | 179.9607 | 107.1711 | 144.9784 |  | 29.1243 | 60.1016 | 28.7246 | 58.0891 | 126.9864 | 155.9809 | 198.9222 | 7.5369 | 31.5077 | 9.4175 | 67.6203 | 8.5431 | 42.7321 | 50.3378 | 52.5906 | 15.1814 |  |  | 1.9124 | 0.10654 | 0.19242 | -0.44421 | 3.1471 | 1.873 | 5.2818 | -4.9804 | 0.79145 | 1.7852 | 6.6142 | -0.00044848 | -0.00049776 | -0.00056348 | 274.5477 | 386.8143 | 257.6526 | 125.0118 | 71.8765 | 32.3612 | 19.9526 | 105.9839 | 76.1132 | 46.9664 | 32.6821 | 22.448 | 19.7496 | 18.1851 | 99.4777 | 94.8005 | 75.807 | 52.5382 | 46.7652 | 95.4797 | 63.6463 | 179.922 | 218.8317 | 275.8325 | 272.1011 | 296.749 | 327.9967 |  |  |  | 353.1918 | 288.7913 | 294.1934 | 325.1862 | 1.662 | 1.797 | 678.1754 |  |  | 818.3431 |  |  | 330.2172 | 384.3962 | 228.4108 | 187.3464 | 271.7357 | 170.2918 | 943.1251 | 760.3096 | 820.8588 | 896.2069 | 885.1306 |  | 313.5688 | 639.4513 | 293.7227 | 819.2437 | 345.9847 | 739.6059 |  | 834.7264 |  |  | 841.2015 | 934.4075 | 942.5049 | [6 empty] | 784.1169 |  |  | 771.7627 |  |  | 220.744 | 301.2375 | 339.9717 | 112.1903 | 239.6368 | 363.2416 | 169.5407 | 270.0045 |  | 260.855 | 326.5385 | 186.2929 | 296.2719 | 226.9011 | 307.8021 | 113.4845 | 229.7838 |  | 291.276 | 302.3218 | 393.0525 | 155.8851 | 248.2158 | 343.6674 | 167.2515 | 286.3595 | 258.5142 | 323.5837 | 199.6086 | 301.9511 | 0.24536 | 19.5498 | 1.1842 | 0.2694 | -39.6635 | 3.116 | 767.81 | 0.23 | 2.2251 | 0.41525 | 0.55805 | -0.84791 | 2.561 | 1.9757 | 3.3178 | -9.1577 | -3.7486 | -4.8146 | 0.60276 | -0.62165 | 11.9805 | 9.5042
42810.5416 | 8773 | 85.8191 | 56.0588 | 40.9638 | 30.6267 | 21.6097 | 19.788 | 18.7582 | 122.1223 | 86.7415 | 59.6723 | 39.095 | 22.2717 | 17.325 | 16.0169 | 171.4536 | 194.0171 | 440.7621 | 228.1866 | 201.7638 | 390.87 |  |  |  | 254.0259 | 334.4467 | 326.0591 | 334.6527 | 180.7672 | 260.2736 | 148.3132 | 223.2852 | 176.2588 | 208.5411 | 304.9984 | 198.9307 | 321.212 | 151.4707 |  | 167.1185 | 179.2948 | 107.9356 | 144.7896 |  | 29.1447 | 60.0701 | 28.708 | 58.0324 | 126.9737 | 155.7886 | 198.5901 | 7.6041 | 31.4959 | 9.6635 | 67.6125 | 8.5584 | 42.7593 | 50.3478 | 52.5853 | 15.1789 |  |  | 2.3547 | 0.32207 | 0.55186 | -0.13734 | 2.9992 | 2.0327 | 5.2595 | -4.5139 | -0.18875 | 2.2302 | 6.7766 | -0.00052898 | -0.00051419 | -0.00055362 | 271.9139 | 386.157 | 257.6764 | 125.027 | 71.8876 | 32.373 | 19.9571 | 105.9976 | 76.1237 | 46.9746 | 32.6879 | 22.4552 | 19.7516 | 18.1888 | 99.6677 | 95.5956 | 76.2037 | 54.122 | 46.6985 | 95.4623 | 63.6291 | 179.9181 | 218.8115 | 275.7971 | 272.0729 | 296.7201 | 327.9512 |  |  |  | 353.1762 | 288.5556 | 293.4074 | 325.6883 | 2.7299 | 2.1163 | 676.9479 |  |  | 818.6225 |  |  | 330.1708 | 384.3699 | 229.075 | 187.3483 | 271.7122 | 170.199 | 943.6103 | 760.3169 | 821.6077 | 896.2051 | 885.3225 |  | 313.4369 | 639.5112 | 293.7264 | 819.3351 | 345.7687 | 739.6438 |  | 835.4588 |  |  | 840.8449 | 934.3792 | 943.1868 | [6 empty] | 784.1645 |  |  | 771.8628 |  |  | 221.1875 | 300.9037 | 339.7552 | 111.999 | 239.7081 | 363.2442 | 169.266 | 270.1417 |  | 260.4984 | 326.5496 | 186.3338 | 296.098 | 227.2953 | 307.5975 | 113.0669 | 229.5766 |  | 291.1309 | 301.3768 | 392.9791 | 155.8659 | 248.6057 | 343.3696 | 167.1754 | 286.3711 | 258.7041 | 323.472 | 199.2173 | 301.9592 | 0.10996 | 19.5524 | 1.1845 | 0.27009 | -39.7001 | 3.116 | 748.77 | 0.19 | 2.4698 | 0.72196 | 0.94503 | -0.47144 | 2.4996 | 2.0578 | 3.3101 | -9.1728 | -3.75 | -4.8347 | 0.57953 | -0.66778 | 11.9766 | 9.489
42810.5416 | 8774 | 85.8223 | 56.0646 | 40.9543 | 30.6192 | 21.6094 | 19.7733 | 18.7511 | 122.1407 | 86.7465 | 59.6698 | 39.0951 | 22.2672 | 17.3269 | 16.0156 | 171.4454 | 193.9973 | 440.7637 | 228.1573 | 202.1422 | 390.8403 |  |  |  | 254.0311 | 334.4234 | 326.1008 | 334.6805 | 179.4672 | 260.1657 | 148.3129 | 223.2703 | 177.6634 | 208.538 | 304.9714 | 198.9617 | 321.1566 | 151.5526 |  | 167.143 | 179.3781 | 109.0454 | 144.1428 |  | 29.0675 | 60.0749 | 28.7527 | 57.9465 | 126.8846 | 155.3391 | 198.3983 | 7.5224 | 31.4923 | 9.4868 | 67.5733 | 8.5549 | 42.7937 | 50.3499 | 52.5733 | 15.1774 |  |  | 2.6201 | 0.22548 | 0.42306 | -0.46327 | 3.565 | 2.4256 | 5.0669 | -4.4337 | 0.57078 | 2.3664 | 6.863 | -0.00051912 | -0.00050433 | -0.00056512 | 271.7482 | 387.355 | 257.6991 | 125.0399 | 71.8974 | 32.3803 | 19.959 | 106.0139 | 76.1364 | 46.9781 | 32.6908 | 22.4556 | 19.7529 | 18.1901 | 101.9076 | 96.5807 | 76.6955 | 54.4256 | 46.144 | 95.484 | 63.6369 | 179.9111 | 218.8 | 275.7674 | 272.0397 | 296.685 | 327.9096 |  |  |  | 353.2164 | 287.8726 | 290.6721 | 325.1809 | 1.1379 | 1.7121 | 676.553 |  |  | 818.8363 |  |  | 330.1237 | 384.3384 | 229.6051 | 187.3464 | 271.6951 | 172.154 | 943.474 | 760.2539 | 822.1552 | 896.2336 | 885.2754 |  | 313.4077 | 640.1629 | 293.6929 | 819.7135 | 345.7563 | 739.3308 |  | 835.5309 |  |  | 840.4788 | 934.6681 | 943.7555 | [6 empty] | 784.1151 |  |  | 771.9208 |  |  | 221.5072 | 300.454 | 339.839 | 112.1699 | 239.6787 | 363.1857 | 168.6527 | 270.0731 |  | 260.4138 | 326.829 | 186.3692 | 296.1116 | 227.556 | 307.3659 | 113.2708 | 229.5486 |  | 290.7178 | 300.4338 | 392.8994 | 156.1158 | 249.034 | 342.3642 | 166.8927 | 286.3208 | 258.428 | 323.6439 | 198.9115 | 301.8249 | -0.068578 | 19.5508 | 1.1836 | 0.26937 | -39.682 | 3.116 | 742.59 | 0.18 | 2.6051 | 0.60407 | 0.82744 | -0.86587 | 2.7238 | 2.2467 | 3.2472 | -9.1736 | -3.7704 | -4.8463 | 0.33332 | -0.72149 | 11.9904 | 9.5064
42810.5416 | 8775 | 85.8379 | 56.0748 | 40.9604 | 30.6204 | 21.6125 | 19.7705 | 18.7527 | 122.1428 | 86.7542 | 59.6778 | 39.1009 | 22.2743 | 17.3239 | 16.0157 | 171.4412 | 193.9757 | 440.7814 | 228.131 | 202.2928 | 390.7529 |  |  |  | 254.0372 | 334.4033 | 325.6211 | 334.3885 | 177.5428 | 258.5559 | 148.3153 | 223.2542 | 178.7268 | 208.5392 | 304.944 | 198.7984 | 321.1177 | 151.4208 |  | 167.0913 | 178.8653 | 109.4872 | 144.7752 |  | 29.0233 | 60.1005 | 28.8529 | 57.9016 | 126.7627 | 155.0998 | 198.515 | 7.4683 | 31.5022 | 9.388 | 67.5854 | 8.5632 | 42.8232 | 50.3575 | 52.5714 | 15.1715 |  |  | 2.3514 | 0.13348 | 0.34486 | -0.33841 | 3.7148 | 1.963 | 5.0958 | -4.0112 | 0.37014 | 1.0595 | 6.594 | -0.00053719 | -0.00047641 | -0.00055526 | 274.4631 | 390.1151 | 257.7341 | 125.0526 | 71.9171 | 32.3871 | 19.966 | 106.0217 | 76.1508 | 46.9917 | 32.7014 | 22.4504 | 19.7589 | 18.1916 | 100.5354 | 98.4036 | 80.0412 | 54.7264 | 46.6401 | 95.425 | 63.6572 | 179.9112 | 218.7919 | 275.7337 | 272.0188 | 296.6545 | 327.871 |  |  |  | 353.1467 | 287.8432 | 290.0023 | 325.3631 | 1.2073 | 1.9564 | 676.2165 |  |  | 819.0726 |  |  | 330.1091 | 384.3157 | 229.6837 | 187.3469 | 271.6736 | 173.1288 | 943.5373 | 760.1586 | 821.8301 | 896.3811 | 885.1257 |  | 313.4818 | 640.4396 | 293.6895 | 820.0039 | 345.7393 | 739.6572 |  | 835.086 |  |  | 840.7061 | 935.0228 | 943.8979 | [6 empty] | 785.6642 |  |  | 771.8892 |  |  | 221.2132 | 300.3164 | 339.8309 | 112.3299 | 239.9803 | 363.106 | 168.124 | 270.0998 |  | 260.0487 | 326.9083 | 186.4773 | 296.2031 | 227.1985 | 307.31 | 112.7099 | 229.6711 |  | 291.4054 | 300.2427 | 392.801 | 155.892 | 249.0444 | 341.3732 | 166.6988 | 286.396 | 258.2456 | 323.9325 | 198.9624 | 301.6295 | 0.31643 | 19.5517 | 1.1827 | 0.26833 | -39.7019 | 3.1159 | 748.5 | 0.21 | 2.4641 | 0.4648 | 0.7471 | -0.74008 | 2.7796 | 2.0206 | 3.2555 | -9.164 | -3.7783 | -4.8557 | 0.47855 | -1.0908 | 11.9699 | 9.4955
42810.5416 | 8776 | 85.8501 | 56.0771 | 40.9696 | 30.6213 | 21.6079 | 19.7705 | 18.7473 | 122.1535 | 86.7582 | 59.6941 | 39.1082 | 22.2768 | 17.328 | 16.0088 | 171.432 | 193.955 | 440.7904 | 228.0991 | 202.4184 | 390.7323 |  |  |  | 254.0288 | 334.36 | 324.9754 | 334.3135 | 178.4581 | 257.0412 | 148.3186 | 223.2298 | 179.6936 | 208.5325 | 304.9147 | 199.0094 | 321.0898 | 151.7126 |  | 167.3028 | 179.3739 | 109.7566 | 145.7029 |  | 29.2815 | 60.1106 | 28.9989 | 57.955 | 126.8313 | 155.0756 | 198.4694 | 7.3925 | 31.5158 | 9.318 | 67.601 | 8.5683 | 42.8606 | 50.3717 | 52.5845 | 15.172 |  |  | 2.791 | 0.11114 | 0.020248 | -0.71823 | 3.2982 | 1.7613 | 4.8336 | -4.3378 | 0.60678 | 2.0533 | 6.7452 | -0.00047476 | -0.00051091 | -0.00053226 | 273.7883 | 388.8983 | 257.7612 | 125.0722 | 71.9264 | 32.3937 | 19.9649 | 106.0344 | 76.1608 | 47.0073 | 32.7109 | 22.4582 | 19.7473 | 18.1904 | 99.9303 | 99.8926 | 81.4883 | 57.7585 | 48.7023 | 95.3937 | 63.7033 | 179.9061 | 218.7847 | 275.7083 | 271.9942 | 296.6271 | 327.8287 |  |  |  | 353.0776 | 288.2518 | 289.4562 | 325.6402 | 1.4095 | 2.1139 | 675.5012 |  |  | 819.0649 |  |  | 330.0848 | 384.2895 | 230.1084 | 187.3534 | 271.6501 | 173.6569 | 943.72 | 759.9848 | 821.3735 | 896.2958 | 885.1945 |  | 313.6142 | 640.3693 | 293.7137 | 819.9104 | 345.7423 | 739.6664 |  | 834.3647 |  |  | 840.837 | 935.0731 | 944.2466 | [6 empty] | 785.6904 |  |  | 771.8208 |  |  | 221.359 | 300.4949 | 340.2264 | 112.3766 | 240.3648 | 363.0523 | 168.2076 | 269.9096 |  | 259.8851 | 326.8889 | 186.2593 | 296.2595 | 226.9861 | 307.0594 | 112.0356 | 229.4635 |  | 290.8925 | 299.9009 | 392.715 | 155.875 | 249.191 | 341.0338 | 165.9121 | 286.5222 | 257.9875 | 324.2324 | 198.8364 | 301.6348 | 0.21801 | 19.5535 | 1.181 | 0.26739 | -39.589 | 3.116 | 763.28 | 0.2 | 2.6808 | 0.42412 | 0.18103 | -1.0782 | 2.619 | 1.9139 | 3.1706 | -9.1562 | -3.7747 | -4.8529 | 0.54195 | -1.2461 | 11.942 | 9.4821
42810.5416 | 8777 | 85.8555 | 56.0847 | 40.9689 | 30.6299 | 21.6113 | 19.7778 | 18.7502 | 122.165 | 86.7689 | 59.7041 | 39.1117 | 22.2783 | 17.3279 | 16.0094 | 171.4169 | 193.9233 | 440.7893 | 228.0594 | 202.395 | 390.7369 |  |  |  | 254.0297 | 334.3264 | 324.1336 | 333.6273 | 180.1909 | 257.1381 | 148.317 | 223.2093 | 180.0087 | 208.5309 | 304.8739 | 199.3454 | 321.0848 | 152.013 |  | 167.8674 | 179.5469 | 109.3188 | 145.332 |  | 29.3782 | 60.0921 | 28.9801 | 57.9529 | 126.8427 | 155.2398 | 198.4878 | 7.3782 | 31.514 | 9.1484 | 67.5868 | 8.576 | 42.8882 | 50.3913 | 52.5976 | 15.1692 |  |  | 2.8672 | 0.087483 | 0.053104 | -0.57563 | 2.9664 | 1.8579 | 5.0945 | -4.1853 | 0.47095 | 1.9627 | 6.9494 | -0.00053555 | -0.00049284 | -0.00053391 | 271.7724 | 389.8646 | 257.7919 | 125.0811 | 71.9403 | 32.3982 | 19.9714 | 106.0394 | 76.1714 | 47.0067 | 32.7085 | 22.4601 | 19.7616 | 18.1896 | 98.8617 | 101.3548 | 82.6706 | 58.7597 | 49.8412 | 95.3987 | 63.7378 | 179.9005 | 218.7808 | 275.6782 | 271.9727 | 296.6058 | 327.799 |  |  |  | 352.9782 | 288.4559 | 289.7683 | 325.0068 | 1.6705 | 1.8497 | 674.1642 |  |  | 818.9883 |  |  | 330.0577 | 384.2582 | 229.3594 | 187.355 | 271.6254 | 174.0597 | 944.0117 | 759.9692 | 821.0381 | 896.4804 | 885.3091 |  | 313.7752 | 640.1976 | 293.6937 | 819.7101 | 345.6833 | 739.0985 |  | 833.7925 |  |  | 840.9069 | 934.7091 | 944.446 | [6 empty] | 786.087 |  |  | 771.7499 |  |  | 221.2519 | 300.3457 | 340.285 | 113.0311 | 240.4874 | 363.0384 | 168.0157 | 269.5746 |  | 259.9236 | 326.8267 | 186.2888 | 296.4682 | 226.5827 | 307.1951 | 112.7309 | 229.1757 |  | 290.4074 | 299.8555 | 392.6228 | 155.8299 | 249.2142 | 339.9603 | 165.5106 | 286.4636 | 258.3258 | 324.3779 | 198.9348 | 301.7001 | 0.39193 | 19.5523 | 1.1804 | 0.26835 | -39.5886 | 3.1159 | 746.21 | 0.24 | 2.7174 | 0.37628 | 0.29316 | -0.96521 | 2.4843 | 1.966 | 3.2557 | -9.1475 | -3.7713 | -4.8521 | 0.66129 | -1.3733 | 11.952 | 9.4914
42810.5416 | 8778 | 85.8713 | 56.0918 | 40.971 | 30.6333 | 21.6076 | 19.7731 | 18.7438 | 122.1694 | 86.7711 | 59.7072 | 39.1265 | 22.2781 | 17.3245 | 16.0082 | 171.415 | 193.913 | 440.8207 | 228.0399 | 202.4462 | 390.7068 |  |  |  | 254.0379 | 334.3037 | 323.5502 | 333.363 | 179.8306 | 256.8596 | 148.31 | 223.1841 | 179.983 | 208.5258 | 304.8384 | 199.5135 | 321.0744 | 151.9995 |  | 168.3398 | 179.1701 | 108.9267 | 144.6226 |  | 29.3796 | 59.9552 | 28.8975 | 57.6713 | 127.0737 | 155.4217 | 198.7034 | 7.318 | 31.5028 | 9.1713 | 67.5803 | 8.5746 | 42.9234 | 50.4145 | 52.6173 | 15.1783 |  |  | 2.5295 | 0.099971 | 0.29755 | -0.44158 | 3.0492 | 1.5707 | 4.8205 | -4.418 | 1.2235 | 1.7175 | 6.6536 | -0.00045998 | -0.00050269 | -0.00051748 | 274.24 | 390.8361 | 257.8125 | 125.0984 | 71.9383 | 32.3941 | 19.9663 | 106.0494 | 76.1809 | 47.0163 | 32.7098 | 22.4591 | 19.7557 | 18.1793 | 100.9514 | 101.8001 | 83.8885 | 58.686 | 50.3123 | 95.4124 | 63.7703 | 179.8934 | 218.7577 | 275.6338 | 271.9256 | 296.5579 | 327.7497 |  |  |  | 352.8409 | 287.9544 | 290.7101 | 323.7434 | 2.0471 | 1.988 | 673.5973 |  |  | 818.8611 |  |  | 330.0419 | 384.2211 | 228.2555 | 187.3519 | 271.6055 | 173.4641 | 944.2644 | 760.0814 | 820.4192 | 896.3539 | 885.6611 |  | 313.8992 | 640.0622 | 293.6888 | 819.7849 | 345.6312 | 739.0789 |  | 833.0846 |  |  | 840.6997 | 934.7535 | 945.0608 | [6 empty] | 785.7391 |  |  | 771.5565 |  |  | 221.4443 | 300.0617 | 340.4628 | 113.0141 | 240.713 | 363.0374 | 168.1813 | 269.6238 |  | 260.042 | 326.4823 | 186.4478 | 296.3315 | 226.3716 | 307.5283 | 112.6305 | 229.3671 |  | 290.9873 | 299.9029 | 392.5754 | 156.4832 | 249.2253 | 340.1772 | 165.6193 | 286.3189 | 259.2117 | 324.5817 | 199.0292 | 301.8771 | 0.17025 | 19.5515 | 1.1803 | 0.27049 | -39.6084 | 3.116 | 759.68 | 0.24 | 2.5517 | 0.40216 | 0.69381 | -0.84521 | 2.5192 | 1.8081 | 3.1676 | -9.1482 | -3.7679 | -4.8584 | 0.43079 | -1.5047 | 11.9709 | 9.515
42810.5416 | 8779 | 85.8784 | 56.1063 | 40.9795 | 30.6307 | 21.6193 | 19.7809 | 18.7463 | 122.1836 | 86.7866 | 59.718 | 39.1222 | 22.2838 | 17.3283 | 16.0163 | 171.4193 | 193.8937 | 440.8388 | 228.0226 | 202.5706 | 390.6375 |  |  |  | 254.0453 | 334.2886 | 322.8641 | 332.8878 | 180.0352 | 258.193 | 148.3213 | 223.1707 | 179.0516 | 208.5368 | 304.8126 | 199.4145 | 321.0252 | 151.8521 |  | 168.5078 | 178.8716 | 108.5774 | 143.6661 |  | 29.3956 | 59.925 | 28.8769 | 57.5899 | 127.0624 | 155.4735 | 198.76 | 7.2034 | 31.481 | 9.3985 | 67.5961 | 8.5659 | 42.9503 | 50.4286 | 52.6324 | 15.1772 |  |  | 2.3941 | -0.029481 | 0.2417 | -0.34104 | 2.8244 | 1.8605 | 5.0866 | -4.3733 | 0.36508 | 1.5502 | 6.7982 | -0.00054705 | -0.00050762 | -0.00053883 | 275.3067 | 390.4361 | 257.8429 | 125.1158 | 71.9505 | 32.402 | 19.9702 | 106.0639 | 76.1879 | 47.0233 | 32.7231 | 22.4631 | 19.7529 | 18.1871 | 100.8888 | 100.8935 | 84.265 | 58.4319 | 50.6759 | 95.4062 | 63.8104 | 179.8871 | 218.7434 | 275.6091 | 271.8964 | 296.5327 | 327.7029 |  |  |  | 352.7481 | 288.6339 | 291.8592 | 324.6018 | 1.959 | 2.3698 | 673.1476 |  |  | 818.4792 |  |  | 330.0179 | 384.1797 | 228.4714 | 187.3535 | 271.5907 | 172.6023 | 944.453 | 759.9697 | 819.6667 | 895.5163 | 885.6113 |  | 313.9271 | 640.5088 | 293.7151 | 819.6553 | 345.6118 | 739.5068 |  | 832.1915 |  |  | 840.4786 | 934.7689 | 945.2731 | [6 empty] | 785.7194 |  |  | 771.5646 |  |  | 220.9892 | 300.1927 | 340.5617 | 112.9783 | 240.845 | 363.0287 | 168.1856 | 269.8637 |  | 260.226 | 326.0863 | 185.9993 | 295.6346 | 226.3171 | 307.9745 | 113.0128 | 229.4545 |  | 290.6579 | 299.7946 | 392.5295 | 156.2531 | 248.9011 | 340.6322 | 166.1282 | 286.1438 | 260.0786 | 324.6451 | 199.4178 | 301.7092 | 0.3043 | 19.5497 | 1.1784 | 0.26986 | -39.554 | 3.116 | 755.01 | 0.21 | 2.4856 | -0.21838 | 0.62528 | -0.74275 | 2.4248 | 1.968 | 3.254 | -9.1447 | -3.7785 | -4.8564 | 0.43698 | -1.5418 | 11.9937 | 9.4834
42810.5417 | 8780 | 85.8865 | 56.1048 | 40.996 | 30.6443 | 21.6178 | 19.7806 | 18.7479 | 122.2006 | 86.8013 | 59.7342 | 39.1329 | 22.2805 | 17.3323 | 16.0168 | 171.392 | 193.8602 | 440.8419 | 227.9893 | 202.6669 | 390.6035 |  |  |  | 254.0354 | 334.2481 | 322.6276 | 332.8715 | 178.473 | 257.2912 | 148.3112 | 223.1363 | 178.8446 | 208.5238 | 304.758 | 199.3847 | 320.9571 | 151.5747 |  | 167.8697 | 178.8215 | 108.9977 | 143.3984 |  | 29.5855 | 59.9865 | 28.9037 | 57.4785 | 127.0616 | 155.5 | 198.6752 | 7.1151 | 31.458 | 9.6907 | 67.5969 | 8.5647 | 42.9963 | 50.45 | 52.663 | 15.1755 |  |  | 2.9231 | 0.21233 | 0.02682 | -0.17151 | 3.2792 | 1.8263 | 5.3626 | -4.2721 | 0.50539 | 1.7741 | 6.6575 | -0.00047969 | -0.00052241 | -0.00056019 | 276.2383 | 389.1499 | 257.8686 | 125.1324 | 71.9622 | 32.4111 | 19.9759 | 106.0749 | 76.2073 | 47.0258 | 32.7323 | 22.4627 | 19.7546 | 18.1979 | 99.6581 | 102.5196 | 84.7607 | 59.1175 | 50.5083 | 95.3731 | 63.8533 | 179.8917 | 218.7363 | 275.5833 | 271.8701 | 296.5059 | 327.6669 |  |  |  | 352.7131 | 289.3269 | 292.5023 | 324.6185 | 1.3074 | 1.6345 | 671.7786 |  |  | 817.9955 |  |  | 329.9905 | 384.1435 | 228.6193 | 187.3567 | 271.5668 | 172.3876 | 944.0329 | 759.7407 | 818.8662 | 894.4855 | 885.5404 |  | 313.9141 | 641.1177 | 293.7289 | 819.5977 | 345.7225 | 739.2257 |  | 830.7672 |  |  | 840.2873 | 934.7913 | 945.47 | [6 empty] | 785.6888 |  |  | 771.5959 |  |  | 221.1041 | 300.7131 | 341.1219 | 113.2142 | 240.371 | 363.0041 | 168.4178 | 269.7301 |  | 260.2101 | 326.3523 | 185.5293 | 295.1369 | 225.9149 | 308.3551 | 113.273 | 229.4687 |  | 290.6185 | 300.0078 | 392.5179 | 155.6917 | 248.7566 | 341.0951 | 166.3196 | 286.0779 | 259.9893 | 324.5683 | 199.8782 | 301.892 | 0.11439 | 19.5504 | 1.1763 | 0.26912 | -39.6534 | 3.116 | 750.54 | 0.15 | 2.7441 | 0.58612 | 0.20831 | -0.52677 | 2.6128 | 1.9499 | 3.3412 | -9.1437 | -3.7945 | -4.8458 | 0.56967 | -1.5917 | 11.996 | 9.48
42810.5417 | 8781 | 85.8954 | 56.1152 | 40.9971 | 30.6448 | 21.6136 | 19.7778 | 18.7471 | 122.2112 | 86.8053 | 59.7426 | 39.1384 | 22.283 | 17.3317 | 16.0133 | 171.3802 | 193.8354 | 440.8544 | 227.9622 | 202.3723 | 390.6263 |  |  |  | 254.0392 | 334.2272 | 323.1443 | 333.1804 | 179.4358 | 257.7009 | 148.3084 | 223.1165 | 178.7425 | 208.5277 | 304.7342 | 199.6265 | 320.9253 | 151.7263 |  | 168.2146 | 178.4044 | 108.7041 | 143.4394 |  | 29.8938 | 60.036 | 28.9144 | 57.4613 | 127.2239 | 155.8023 | 198.439 | 7.016 | 31.4476 | 9.5388 | 67.5676 | 8.5608 | 43.0431 | 50.4729 | 52.6933 | 15.1726 |  |  | 2.559 | -0.13725 | 0.023536 | -0.009198 | 3.8016 | 2.3652 | 4.9368 | -4.4101 | 0.63363 | 1.434 | 6.5508 | -0.00052076 | -0.00052076 | -0.00054212 | 275.5465 | 389.7311 | 257.894 | 125.144 | 71.9694 | 32.4178 | 19.9741 | 106.082 | 76.2098 | 47.0376 | 32.7292 | 22.4659 | 19.7558 | 18.1878 | 95.6593 | 100.2994 | 84.0168 | 57.7859 | 50.8163 | 95.2101 | 63.8733 | 179.8873 | 218.7287 | 275.5531 | 271.8483 | 296.4776 | 327.6295 |  |  |  | 352.7133 | 290.1808 | 291.8157 | 324.646 | 1.3895 | 1.6165 | 670.5011 |  |  | 817.3524 |  |  | 329.981 | 384.1119 | 228.1621 | 187.3549 | 271.5415 | 171.4927 | 943.5661 | 759.7171 | 818.0395 | 894.1306 | 885.4942 |  | 313.8255 | 641.6651 | 293.7168 | 819.4983 | 345.8051 | 739.2154 |  | 829.7921 |  |  | 839.8482 | 934.7315 | 945.1651 | [6 empty] | 785.7379 |  |  | 771.6216 |  |  | 220.7584 | 300.8828 | 341.4325 | 112.9375 | 240.0324 | 362.9207 | 168.9621 | 269.854 |  | 259.9725 | 326.4898 | 185.282 | 295.0936 | 225.3933 | 308.1638 | 113.2602 | 229.3658 |  | 291.0546 | 300.6394 | 392.5039 | 155.3783 | 248.7897 | 341.4029 | 166.4233 | 286.0616 | 260.8559 | 324.5029 | 200.15 | 301.9863 | 0.239 | 19.5512 | 1.1748 | 0.26752 | -39.6524 | 3.116 | 731.53 | 0.27 | 2.5686 | -0.47126 | 0.19515 | -0.122 | 2.8142 | 2.2197 | 3.207 | -9.1489 | -3.8105 | -4.8363 | 0.99403 | -1.5067 | 11.9925 | 9.4793
42810.5417 | 8782 | 85.9093 | 56.1259 | 40.9993 | 30.6588 | 21.6207 | 19.7783 | 18.7428 | 122.2221 | 86.8145 | 59.753 | 39.1472 | 22.2885 | 17.3369 | 16.0192 | 171.3784 | 193.8226 | 440.8732 | 227.9361 | 201.6686 | 390.6432 |  |  |  | 254.0407 | 334.2046 | 323.6583 | 333.4826 | 179.8753 | 257.9099 | 148.3058 | 223.0912 | 177.746 | 208.515 | 304.6898 | 199.3507 | 320.8642 | 151.5896 |  | 168.468 | 177.7924 | 108.0488 | 142.705 |  | 29.9607 | 59.9979 | 28.895 | 57.6258 | 127.2939 | 156.3252 | 198.5237 | 6.9777 | 31.4543 | 9.2981 | 67.5505 | 8.5627 | 43.0727 | 50.4996 | 52.7238 | 15.1797 |  |  | 2.1411 | -0.16025 | 0.3337 | -0.62295 | 3.1596 | 1.8966 | 5.0314 | -4.372 | 0.44779 | 1.853 | 6.6333 | -0.00049284 | -0.00050105 | -0.00052733 | 276.8609 | 390.8947 | 257.9195 | 125.1627 | 71.9829 | 32.4206 | 19.9756 | 106.0819 | 76.2099 | 47.0493 | 32.7356 | 22.461 | 19.7589 | 18.1802 | 91.9218 | 97.7886 | 81.2206 | 55.4269 | 48.7204 | 95.0449 | 63.8607 | 179.8762 | 218.7133 | 275.5099 | 271.8148 | 296.4388 | 327.5866 |  |  |  | 352.6131 | 291.1211 | 291.0336 | 325.415 | 1.9951 | 1.6165 | 669.3498 |  |  | 816.4332 |  |  | 329.9781 | 384.0756 | 227.8777 | 187.3623 | 271.5261 | 171.0795 | 944.1164 | 759.6926 | 817.2693 | 893.9603 | 885.5902 |  | 313.7724 | 641.9932 | 293.6524 | 819.3701 | 345.8575 | 739.1233 |  | 828.7678 |  |  | 839.8297 | 934.4115 | 945.4099 | [6 empty] | 785.4838 |  |  | 771.6224 |  |  | 220.9799 | 300.6792 | 341.6419 | 112.6928 | 239.9712 | 362.8011 | 169.1161 | 270.0647 |  | 259.8773 | 326.9373 | 185.3171 | 295.0968 | 225.1501 | 307.5896 | 113.1941 | 229.2627 |  | 291.9356 | 301.4231 | 392.4756 | 155.3526 | 248.8085 | 341.5199 | 166.5768 | 286.1615 | 261.1796 | 324.507 | 200.2991 | 302.0149 | 0.51712 | 19.5494 | 1.1745 | 0.26724 | -39.5817 | 3.116 | 710.12 | 0.24 | 2.3499 | -0.50919 | 0.73479 | -1.0039 | 2.5671 | 1.989 | 3.2395 | -9.1555 | -3.8241 | -4.8285 | 1.3891 | -1.1975 | 12.0083 | 9.4496
42810.5417 | 8783 | 85.9134 | 56.1341 | 40.9938 | 30.6515 | 21.6141 | 19.7761 | 18.7355 | 122.2226 | 86.8153 | 59.7536 | 39.1469 | 22.2848 | 17.3293 | 16.0073 | 171.3693 | 193.8098 | 440.8857 | 227.907 | 201.1565 | 390.6229 |  |  |  | 254.0377 | 334.1756 | 324.1031 | 333.7214 | 180.8709 | 258.4219 | 148.3042 | 223.0731 | 178.1456 | 208.5271 | 304.6626 | 199.1085 | 320.8248 | 151.3488 |  | 168.6713 | 178.0227 | 108.9443 | 142.6402 |  | 29.9422 | 59.9058 | 28.8165 | 57.8011 | 127.1144 | 156.5452 | 198.7125 | 6.9852 | 31.4718 | 9.1718 | 67.5512 | 8.5714 | 43.1004 | 50.5324 | 52.7616 | 15.1733 |  |  | 2.5216 | -0.16945 | 0.12867 | -0.61966 | 2.9335 | 1.4695 | 4.6851 | -4.7807 | 0.24268 | 1.6455 | 6.7007 | -0.00048955 | -0.00053719 | -0.00053555 | 278.6788 | 393.2464 | 257.9522 | 125.1783 | 71.9958 | 32.4284 | 19.9759 | 106.1077 | 76.2338 | 47.0632 | 32.7363 | 22.4725 | 19.7566 | 18.188 | 93.5763 | 99.9519 | 80.8862 | 54.2265 | 46.1179 | 95.0453 | 63.8465 | 179.8775 | 218.6957 | 275.4715 | 271.7891 | 296.4083 | 327.5347 |  |  |  | 352.4146 | 291.9535 | 290.889 | 326.3892 | 1.5023 | 1.7226 | 668.5927 |  |  | 815.7654 |  |  | 329.9569 | 384.0417 | 228.6749 | 187.3615 | 271.4951 | 171.4266 | 944.1724 | 759.6221 | 816.6173 | 893.3608 | 886.0366 |  | 313.8404 | 642.4007 | 293.6065 | 819.206 | 345.7727 | 738.2325 |  | 827.7601 |  |  | 839.9753 | 934.4415 | 945.5012 | [6 empty] | 785.5703 |  |  | 771.6438 |  |  | 221.062 | 300.2719 | 341.4381 | 112.4539 | 240.0503 | 362.7219 | 168.879 | 270.0926 |  | 259.9392 | 327.3026 | 185.3138 | 295.0696 | 225.0119 | 307.1391 | 113.0565 | 229.2732 |  | 292.9773 | 301.7535 | 392.4321 | 155.3441 | 248.6996 | 341.6245 | 166.3975 | 286.2859 | 260.5655 | 324.3841 | 200.2273 | 301.8715 | 0.46377 | 19.5503 | 1.1767 | 0.26834 | -39.6948 | 3.116 | 712.48 | 0.27 | 2.5514 | -0.52353 | 0.45621 | -1.0012 | 2.4742 | 1.7512 | 3.1269 | -9.1629 | -3.8386 | -4.8308 | 1.2053 | -1.162 | 12.0071 | 9.406
42810.5417 | 8784 | 85.9346 | 56.1464 | 41.0088 | 30.662 | 21.6194 | 19.7835 | 18.7383 | 122.2401 | 86.8321 | 59.7698 | 39.1595 | 22.2954 | 17.3342 | 16.0098 | 171.3615 | 193.7857 | 440.8924 | 227.8734 | 200.6584 | 390.5963 |  |  |  | 254.0413 | 334.1468 | 324.5774 | 333.9727 | 182.2733 | 259.6724 | 148.2998 | 223.051 | 177.7764 | 208.5156 | 304.6251 | 198.8735 | 320.7678 | 151.1366 |  | 168.3617 | 178.6111 | 109.0036 | 143.4799 |  | 30.0163 | 59.8556 | 28.7577 | 57.6692 | 126.7704 | 156.5837 | 198.8663 | 6.9553 | 31.4735 | 9.0122 | 67.5648 | 8.5564 | 43.0751 | 50.5505 | 52.7777 | 15.1722 |  |  | 2.1878 | 0.22942 | 0.10633 | -0.35879 | 2.9486 | 1.8375 | 5.0761 | -5.2959 | 0.5881 | 1.0541 | 6.6253 | -0.00048298 | -0.00049941 | -0.00057333 | 277.3365 | 391.4605 | 257.9745 | 125.1885 | 72.0158 | 32.4343 | 19.9788 | 106.1145 | 76.2452 | 47.0678 | 32.7501 | 22.4667 | 19.7519 | 18.1831 | 94.2453 | 100.8619 | 80.0782 | 54.1627 | 45.3983 | 95.0077 | 63.8514 | 179.8803 | 218.6904 | 275.4595 | 271.7648 | 296.3876 | 327.5121 |  |  |  | 352.2683 | 291.3761 | 289.0542 | 326.0809 | 1.148 | 1.3022 | 668.584 |  |  | 815.3227 |  |  | 329.9356 | 384.0089 | 229.4009 | 187.3607 | 271.4687 | 171.405 | 943.9035 | 759.576 | 816.5993 | 893.2249 | 886.005 |  | 313.9225 | 642.3781 | 293.5377 | 818.9934 | 345.7527 | 737.7238 |  | 827.6354 |  |  | 839.911 | 934.7358 | 945.16 | [6 empty] | 785.4933 |  |  | 771.6989 |  |  | 220.9032 | 299.7201 | 340.9743 | 112.3983 | 240.1813 | 362.6621 | 168.4382 | 269.9649 |  | 259.9497 | 327.1405 | 184.9416 | 295.2511 | 225.0211 | 306.9678 | 113.1222 | 229.2503 |  | 293.2684 | 301.4012 | 392.4221 | 155.1629 | 248.4355 | 341.9102 | 166.096 | 286.3445 | 259.7017 | 324.0939 | 199.9825 | 301.6136 | 0.21358 | 19.5503 | 1.1769 | 0.26803 | -39.5849 | 3.116 | 722.98 | 0.23 | 2.3793 | 0.60913 | 0.41469 | -0.76175 | 2.4807 | 1.9583 | 3.2549 | -9.156 | -3.8427 | -4.8265 | 1.1263 | -1.0717 | 11.9795 | 9.4023
42810.5417 | 8785 | 85.9474 | 56.1456 | 41.01 | 30.6542 | 21.6175 | 19.7797 | 18.7438 | 122.248 | 86.8389 | 59.7696 | 39.1559 | 22.2961 | 17.333 | 16.0096 | 171.3481 | 193.7582 | 440.9052 | 227.8431 | 200.1925 | 390.538 |  |  |  | 254.0456 | 334.1207 | 324.7102 | 334.0929 | 181.9619 | 260.6908 | 148.2968 | 223.0358 | 177.5419 | 208.5119 | 304.5999 | 199.0747 | 320.7172 | 151.5563 |  | 167.6891 | 178.9035 | 108.7243 | 144.562 |  | 30.1374 | 59.7162 | 28.7326 | 57.5164 | 126.8645 | 156.6598 | 198.938 | 6.9874 | 31.4481 | 8.9836 | 67.5672 | 8.5634 | 43.0665 | 50.5827 | 52.8089 | 15.1713 |  |  | 2.2719 | 0.12363 | 0.23644 | -0.65646 | 3.1721 | 1.5786 | 4.628 | -5.3721 | 0.34971 | 1.336 | 6.5141 | -0.00046819 | -0.00045177 | -0.00055033 | 277.6018 | 391.7114 | 258.0088 | 125.2108 | 72.028 | 32.4435 | 19.9916 | 106.1286 | 76.2513 | 47.0723 | 32.7587 | 22.4801 | 19.7631 | 18.1914 | 91.494 | 96.8172 | 74.7478 | 52.2565 | 43.6025 | 94.8638 | 63.8056 | 179.8728 | 218.6781 | 275.4157 | 271.7363 | 296.3525 | 327.4652 |  |  |  | 352.1917 | 290.9642 | 288.6216 | 326.1228 | 2.0765 | 1.0212 | 669.394 |  |  | 814.9628 |  |  | 329.9328 | 383.9832 | 230.4858 | 187.3748 | 271.4533 | 171.2653 | 944.0331 | 759.5967 | 817.2256 | 893.1698 | 886.0617 |  | 313.9558 | 642.2904 | 293.4735 | 818.7316 | 345.6891 | 737.3736 |  | 828.2556 |  |  | 839.5416 | 934.7911 | 945.226 | [6 empty] | 785.3456 |  |  | 771.8132 |  |  | 220.8345 | 299.3743 | 340.4333 | 112.4594 | 240.1133 | 362.6188 | 168.1181 | 269.7465 |  | 259.6825 | 327.1341 | 184.6264 | 295.5757 | 225.0161 | 306.8206 | 112.8518 | 229.2939 |  | 293.6215 | 301.2618 | 392.444 | 155.1997 | 248.1677 | 342.2701 | 165.6873 | 286.253 | 259.4982 | 324.076 | 199.7672 | 301.6135 | 0.37748 | 19.5472 | 1.1774 | 0.26776 | -39.594 | 3.116 | 742.68 | 0.27 | 2.427 | 0.44705 | 0.61825 | -1.0302 | 2.5732 | 1.8153 | 3.1081 | -9.1551 | -3.8447 | -4.8245 | 1.4144 | -0.48487 | 11.9457 | 9.3948
42810.5417 | 8786 | 85.9506 | 56.1512 | 41.0212 | 30.655 | 21.622 | 19.7772 | 18.7448 | 122.2621 | 86.8448 | 59.7827 | 39.1744 | 22.2995 | 17.3305 | 16.0117 | 171.3428 | 193.7349 | 440.9155 | 227.8165 | 199.8039 | 390.512 |  |  |  | 254.0486 | 334.0994 | 325.0563 | 334.3978 | 182.3685 | 261.0435 | 148.295 | 223.0256 | 176.8775 | 208.5165 | 304.5609 | 199.2979 | 320.7456 | 151.9581 |  | 168.0106 | 178.667 | 107.6282 | 144.1793 |  | 30.1431 | 59.6034 | 28.7341 | 57.658 | 127.0574 | 156.9255 | 198.8293 | 6.9635 | 31.432 | 8.9713 | 67.5378 | 8.561 | 43.0554 | 50.5942 | 52.8212 | 15.1702 |  |  | 2.448 | 0.3017 | 0.40598 | -0.13471 | 2.2942 | 2.1654 | 5.1819 | -5.1355 | 0.58245 | 1.3381 | 6.7392 | -0.00045669 | -0.00053555 | -0.00055033 | 275.0207 | 390.8317 | 258.0247 | 125.211 | 72.0325 | 32.443 | 19.9911 | 106.1322 | 76.2551 | 47.0814 | 32.7636 | 22.4798 | 19.7601 | 18.1913 | 93.2759 | 92.9042 | 70.1987 | 49.638 | 42.5304 | 94.777 | 63.7267 | 179.8715 | 218.6692 | 275.3883 | 271.7029 | 296.3291 | 327.4244 |  |  |  | 352.1826 | 291.2896 | 289.8768 | 326.3288 | 1.1652 | 1.1241 | 669.5976 |  |  | 814.9392 |  |  | 329.928 | 383.9529 | 231.7087 | 187.381 | 271.4379 | 170.4385 | 944.5873 | 759.7158 | 817.8252 | 892.806 | 886.0176 |  | 313.9225 | 642.2091 | 293.4362 | 818.4014 | 345.6849 | 737.1751 |  | 828.7041 |  |  | 839.3631 | 935.0279 | 945.3974 | [6 empty] | 785.5196 |  |  | 771.915 |  |  | 220.7388 | 298.9381 | 340.35 | 112.4233 | 239.6127 | 362.5403 | 167.8387 | 269.6651 |  | 259.4493 | 327.0479 | 184.4776 | 295.7188 | 224.7989 | 306.5885 | 113.1353 | 229.3712 |  | 294.5476 | 301.4109 | 392.4307 | 155.4348 | 248.027 | 342.5815 | 165.5366 | 285.9665 | 259.507 | 324.2229 | 199.6625 | 301.6411 | 0.15773 | 19.5472 | 1.1755 | 0.26682 | -39.6831 | 3.116 | 741.32 | 0.23 | 2.5201 | 0.69826 | 0.80999 | -0.46658 | 2.189 | 2.1267 | 3.2899 | -9.1563 | -3.845 | -4.8156 | 1.2058 | 0.011139 | 11.9584 | 9.3883
42810.5417 | 8787 | 85.9591 | 56.1588 | 41.027 | 30.6641 | 21.6195 | 19.7775 | 18.735 | 122.2686 | 86.8578 | 59.7952 | 39.1792 | 22.2967 | 17.3333 | 16.0129 | 171.331 | 193.7199 | 440.9183 | 227.7875 | 199.6054 | 390.4955 |  |  |  | 254.0576 | 334.0763 | 325.2372 | 334.4961 | 182.0099 | 260.7957 | 148.3056 | 222.9946 | 176.4515 | 208.5106 | 304.5273 | 199.4755 | 320.7413 | 152.133 |  | 168.1214 | 178.7643 | 107.1371 | 144.0486 |  | 30.0745 | 59.6049 | 28.7419 | 58.4125 | 127.0765 | 157.0295 | 198.6741 | 6.9341 | 31.419 | 8.9416 | 67.5042 | 8.5599 | 43.0507 | 50.5939 | 52.8118 | 15.166 |  |  | 2.2219 | 0.54549 | 0.45526 | -0.21291 | 2.4913 | 1.9032 | 5.4579 | -5.2177 | 0.26954 | 1.8482 | 6.5194 | -0.00050269 | -0.00048134 | -0.0005684 | 272.5357 | 388.077 | 258.0539 | 125.2264 | 72.0356 | 32.4491 | 19.9914 | 106.1375 | 76.2686 | 47.0909 | 32.7666 | 22.4805 | 19.7602 | 18.1888 | 89.4874 | 90.6002 | 67.6475 | 48.6072 | 41.0912 | 94.5504 | 63.666 | 179.8654 | 218.6574 | 275.3616 | 271.6686 | 296.2991 | 327.3838 |  |  |  | 352.1138 | 291.8588 | 290.846 | 326.6262 | 1.3234 | 0.99955 | 669.1521 |  |  | 814.8002 |  |  | 329.9049 | 383.9069 | 232.43 | 187.3707 | 271.4066 | 170.3147 | 944.3745 | 759.8164 | 818.0544 | 892.7011 | 886.0763 |  | 313.86 | 642.3954 | 293.4192 | 818.1249 | 345.7152 | 737.1796 |  | 828.7025 |  |  | 839.4407 | 935.3816 | 945.7817 | [6 empty] | 785.7925 |  |  | 771.9927 |  |  | 220.6024 | 298.9643 | 340.0281 | 112.3198 | 239.2091 | 362.4407 | 167.6463 | 269.7162 |  | 259.9887 | 327.2437 | 183.988 | 295.5824 | 224.7682 | 306.4323 | 113.7415 | 229.634 |  | 295.4156 | 301.6534 | 392.4004 | 156.0732 | 248.0077 | 342.6045 | 165.539 | 285.6981 | 259.5469 | 324.4084 | 199.8926 | 301.4022 | 0.28022 | 19.546 | 1.1762 | 0.26889 | -39.6332 | 3.1159 | 773.54 | 0.25 | 2.4004 | 0.93891 | 0.85775 | -0.58657 | 2.2814 | 1.994 | 3.3768 | -9.1626 | -3.8513 | -4.8055 | 1.599 | 0.28732 | 11.9617 | 9.3743
42810.5417 | 8788 | 85.9806 | 56.1653 | 41.0327 | 30.6681 | 21.6236 | 19.78 | 18.7447 | 122.2787 | 86.8638 | 59.8013 | 39.185 | 22.3098 | 17.3309 | 16.0104 | 171.3165 | 193.6971 | 440.9288 | 227.7652 | 199.8311 | 390.4718 |  |  |  | 254.0524 | 334.0444 | 324.9545 | 334.4129 | 183.0076 | 261.0572 | 148.2976 | 222.9864 | 176.5501 | 208.5044 | 304.4894 | 199.8036 | 320.693 | 152.4858 |  | 168.6053 | 179.24 | 106.4335 | 144.5099 |  | 29.9567 | 59.7246 | 28.7894 | 58.5705 | 126.9317 | 156.5608 | 198.4881 | 6.8631 | 31.3998 | 8.8026 | 67.4956 | 8.563 | 43.0477 | 50.5954 | 52.8131 | 15.1727 |  |  | 2.2732 | 0.27279 | 0.2647 | 0.059142 | 2.6924 | 2.3744 | 5.4316 | -5.2591 | 1.0036 | 1.8618 | 6.7183 | -0.00053719 | -0.00048955 | -0.00059305 | 272.3155 | 387.5713 | 258.0794 | 125.2409 | 72.0506 | 32.449 | 19.985 | 106.1529 | 76.276 | 47.0951 | 32.7664 | 22.4855 | 19.7592 | 18.1844 | 89.7228 | 86.5445 | 66.3964 | 47.4825 | 40.7034 | 94.4091 | 63.5935 | 179.861 | 218.6449 | 275.3214 | 271.6412 | 296.2618 | 327.3415 |  |  |  | 352.0384 | 291.783 | 293.2624 | 326.2433 | 1.3013 | 1.247 | 668.1086 |  |  | 814.5709 |  |  | 329.8873 | 383.8617 | 232.8407 | 187.3736 | 271.3801 | 170.0282 | 944.1909 | 759.8891 | 818.0492 | 892.975 | 886.0722 |  | 313.8631 | 642.7721 | 293.403 | 817.8012 | 345.7334 | 737.3474 |  | 828.3767 |  |  | 839.1677 | 935.4821 | 945.8532 | [6 empty] | 785.7182 |  |  | 772.1039 |  |  | 220.5709 | 299.4054 | 339.9947 | 112.0614 | 239.0303 | 362.3561 | 168.1905 | 269.9663 |  | 260.4138 | 327.43 | 183.4883 | 295.5429 | 224.8939 | 306.4327 | 113.4357 | 229.7572 |  | 296.2856 | 301.3704 | 392.3931 | 155.7945 | 247.9579 | 342.2402 | 165.6264 | 285.6165 | 259.6624 | 324.2437 | 199.8857 | 301.2384 | 0.36477 | 19.5473 | 1.1749 | 0.26842 | -39.628 | 3.1159 | 782.11 | 0.36 | 2.4285 | 0.66408 | 0.65416 | 0.30921 | 2.3704 | 2.226 | 3.3668 | -9.1622 | -3.8629 | -4.795 | 1.5556 | 0.41765 | 11.9453 | 9.3787
42810.5418 | 8789 | 85.9917 | 56.1811 | 41.0361 | 30.6731 | 21.6234 | 19.7831 | 18.7417 | 122.2898 | 86.8735 | 59.8071 | 39.1911 | 22.3059 | 17.3357 | 16.02 | 171.3147 | 193.675 | 440.9457 | 227.7316 | 200.1082 | 390.4402 |  |  |  | 254.0504 | 334.0147 | 324.9953 | 334.2992 | 184.9054 | 263.0103 | 148.2996 | 222.9646 | 175.9924 | 208.5022 | 304.4522 | 200.1587 | 320.6281 | 152.7536 |  | 168.4201 | 179.122 | 106.9835 | 145.6524 |  | 29.8918 | 59.7789 | 28.7911 | 58.5349 | 126.8296 | 156.3617 | 198.5194 | 6.9835 | 31.3906 | 8.6451 | 67.5206 | 8.565 | 43.0452 | 50.5858 | 52.8364 | 15.1679 |  |  | 2.4434 | 0.29776 | 0.27652 | -0.063082 | 3.082 | 2.1542 | 5.0774 | -5.1953 | 0.87085 | 1.2903 | 6.7046 | -0.00047148 | -0.00053719 | -0.0005569 | 273.1873 | 387.5281 | 258.1065 | 125.2575 | 72.0638 | 32.4555 | 19.9867 | 106.1656 | 76.2843 | 47.1027 | 32.7697 | 22.4849 | 19.7536 | 18.181 | 93.3244 | 88.2622 | 67.7891 | 47.2723 | 41.7207 | 94.3769 | 63.5418 | 179.8518 | 218.6391 | 275.293 | 271.6063 | 296.2277 | 327.2956 |  |  |  | 351.9961 | 291.2418 | 292.6313 | 325.0525 | 1.7953 | 1.5197 | 667.2211 |  |  | 814.3046 |  |  | 329.8745 | 383.823 | 234.3708 | 187.3737 | 271.3565 | 170.0397 | 943.7988 | 759.7831 | 818.015 | 892.7811 | 886.1615 |  | 313.8885 | 643.163 | 293.326 | 817.6939 | 345.7429 | 737.2569 |  | 828.2291 |  |  | 838.9857 | 935.4204 | 945.9648 | [6 empty] | 785.2751 |  |  | 772.1664 |  |  | 220.7337 | 299.4584 | 339.3911 | 111.7105 | 239.1029 | 362.332 | 168.7119 | 270.0377 |  | 260.0306 | 327.4943 | 183.1756 | 295.4718 | 224.8387 | 306.3953 | 113.6147 | 229.826 |  | 296.9831 | 300.4816 | 392.3787 | 155.2028 | 247.9167 | 341.8775 | 165.7821 | 285.4254 | 260.0928 | 324.3087 | 199.7959 | 301.0433 | 0.21474 | 19.5474 | 1.1731 | 0.26765 | -39.6755 | 3.116 | 766.37 | 0.26 | 2.5224 | 0.69387 | 0.66867 | -0.31937 | 2.5356 | 2.1198 | 3.2544 | -9.1628 | -3.8791 | -4.7913 | 1.1515 | 0.25672 | 11.9087 | 9.4083
42810.5418 | 8790 | 86.0034 | 56.1833 | 41.0398 | 30.6755 | 21.6167 | 19.7789 | 18.7313 | 122.2988 | 86.8785 | 59.8142 | 39.19 | 22.31 | 17.3322 | 16.0099 | 171.3056 | 193.649 | 440.945 | 227.7036 | 199.9204 | 390.4332 |  |  |  | 254.0487 | 333.9896 | 325.0513 | 334.3142 | 185.183 | 263.4026 | 148.3005 | 222.9443 | 176.3743 | 208.5047 | 304.4334 | 200.2223 | 320.5509 | 152.7841 |  | 168.2191 | 179.1451 | 107.1562 | 145.1022 |  | 29.8089 | 59.759 | 28.7744 | 58.354 | 126.6891 | 156.3082 | 198.6162 | 7.1879 | 31.3692 | 8.509 | 67.5329 | 8.562 | 43.045 | 50.5815 | 52.8702 | 15.1743 |  |  | 2.2541 | 0.18934 | 0.38364 | -0.18333 | 2.7357 | 2.5511 | 4.8908 | -5.2959 | 0.29834 | 0.66846 | 6.8256 | -0.00047148 | -0.00047148 | -0.0005569 | 273.7764 | 387.9629 | 258.142 | 125.2774 | 72.0877 | 32.4704 | 19.9972 | 106.1804 | 76.3037 | 47.1197 | 32.7791 | 22.492 | 19.764 | 18.1922 | 94.7734 | 89.4762 | 69.4829 | 48.5023 | 42.6884 | 94.3166 | 63.5008 | 179.8415 | 218.6266 | 275.2615 | 271.577 | 296.1962 | 327.2543 |  |  |  | 351.9808 | 290.592 | 290.2827 | 323.9492 | 1.6859 | 1.7332 | 667.1422 |  |  | 814.0652 |  |  | 329.8672 | 383.785 | 235.2476 | 187.3751 | 271.3359 | 170.1345 | 943.3526 | 759.7963 | 818.4197 | 893.0685 | 885.9549 |  | 313.865 | 643.1049 | 293.2029 | 817.7608 | 345.6943 | 737.4712 |  | 828.6031 |  |  | 838.5948 | 935.4309 | 945.5786 | [6 empty] | 785.6028 |  |  | 772.4618 |  |  | 220.7609 | 299.0423 | 339.5499 | 111.4975 | 239.4207 | 362.3639 | 168.4012 | 270.0235 |  | 260.1808 | 327.844 | 182.9987 | 295.4318 | 225.1437 | 306.3703 | 113.3382 | 229.7332 |  | 296.3113 | 300.5498 | 392.3403 | 155.2678 | 247.8883 | 342.0227 | 165.577 | 285.3443 | 259.3961 | 324.6992 | 199.9021 | 301.0492 | 0.2053 | 19.5496 | 1.17 | 0.26545 | -39.6652 | 3.116 | 748.1 | 0.26 | 2.4236 | 0.55329 | 0.78757 | -0.54444 | 2.3887 | 2.3067 | 3.1939 | -9.1588 | -3.886 | -4.7971 | 0.98309 | 0.06361 | 11.9181 | 9.4376
42810.5418 | 8791 | 86.0131 | 56.1917 | 41.0522 | 30.6795 | 21.6235 | 19.783 | 18.7349 | 122.3197 | 86.8892 | 59.827 | 39.1998 | 22.3211 | 17.3372 | 16.0111 | 171.2889 | 193.6299 | 440.9548 | 227.6802 | 199.732 | 390.3973 |  |  |  | 254.0587 | 333.9611 | 325.088 | 334.1662 | 185.5859 | 264.3807 | 148.2891 | 222.9266 | 176.3793 | 208.5016 | 304.3981 | 199.8029 | 320.4329 | 152.3735 |  | 168.8558 | 178.9354 | 107.7633 | 144.2302 |  | 29.7702 | 59.77 | 28.7942 | 58.2634 | 126.427 | 155.7671 | 198.5236 | 7.4881 | 31.408 | 8.3328 | 67.5336 | 8.5577 | 43.0584 | 50.5787 | 52.9235 | 15.1683 |  |  | 2.057 | 0.37793 | 0.29624 | 0.010514 | 2.5215 | 2.0589 | 5.2542 | -5.539 | 0.52466 | 1.1632 | 6.808 | -0.00050598 | -0.00050105 | -0.0005569 | 276.6318 | 388.5653 | 258.176 | 125.2895 | 72.102 | 32.4776 | 20.0006 | 106.1957 | 76.3135 | 47.1215 | 32.7789 | 22.4896 | 19.7661 | 18.1883 | 95.8057 | 90.6798 | 71.565 | 48.3747 | 43.4668 | 94.2511 | 63.4912 | 179.8353 | 218.6191 | 275.2179 | 271.5506 | 296.1708 | 327.2214 |  |  |  | 351.9978 | 289.1074 | 288.773 | 323.0092 | 1.8334 | 1.1627 | 668.8514 |  |  | 813.9801 |  |  | 329.8741 | 383.7559 | 235.2594 | 187.3769 | 271.3265 | 170.0954 | 942.5968 | 759.9316 | 818.8248 | 894.2659 | 885.7384 |  | 313.8002 | 643.3378 | 293.1708 | 817.8471 | 345.6145 | 737.9912 |  | 829.0329 |  |  | 838.3399 | 935.4364 | 945.1919 | [6 empty] | 785.0949 |  |  | 772.5074 |  |  | 220.327 | 299.2222 | 339.6618 | 111.9337 | 239.4511 | 362.4074 | 167.7305 | 269.8466 |  | 260.0369 | 327.6158 | 182.9536 | 295.65 | 225.1209 | 306.2054 | 113.0679 | 229.2794 |  | 295.2604 | 301.1028 | 392.3289 | 155.3776 | 247.8401 | 342.4855 | 165.5439 | 285.3023 | 259.5744 | 324.791 | 199.8445 | 300.8624 | 0.18874 | 19.5526 | 1.1697 | 0.26598 | -39.6801 | 3.116 | 752.18 | 0.27 | 2.3173 | 0.78171 | 0.69208 | 0.13038 | 2.2918 | 2.071 | 3.3083 | -9.1576 | -3.8947 | -4.806 | 0.86037 | -0.16889 | 11.9335 | 9.4652
42810.5418 | 8792 | 86.0243 | 56.2013 | 41.0588 | 30.6879 | 21.6255 | 19.783 | 18.7391 | 122.3229 | 86.8991 | 59.8434 | 39.2118 | 22.3186 | 17.3429 | 16.0158 | 171.2828 | 193.606 | 440.9627 | 227.644 | 199.7119 | 390.3871 |  |  |  | 254.0697 | 333.9386 | 325.2203 | 334.2242 | 185.2499 | 265.0588 | 148.2999 | 222.8988 | 176.5863 | 208.5059 | 304.3611 | 199.4346 | 320.3233 | 152.0477 |  | 169.3663 | 178.932 | 108.5014 | 143.2878 |  | 29.9552 | 59.8095 | 28.7592 | 58.2248 | 126.122 | 155.2848 | 198.3882 | 7.6373 | 31.4211 | 8.3462 | 67.5435 | 8.5549 | 43.0982 | 50.5914 | 52.9947 | 15.1677 |  |  | 2.2154 | 0.20708 | 0.48417 | -0.53029 | 3.065 | 2.2258 | 5.1313 | -5.3327 | 0.63811 | 1.4328 | 6.7583 | -0.00049776 | -0.00055362 | -0.00053391 | 277.4581 | 387.0252 | 258.2005 | 125.3126 | 72.1068 | 32.4848 | 20.0069 | 106.2023 | 76.3241 | 47.1371 | 32.7968 | 22.4957 | 19.7689 | 18.1901 | 96.3804 | 92.6464 | 72.379 | 48.1619 | 43.8199 | 94.2323 | 63.464 | 179.8446 | 218.5968 | 275.1866 | 271.5246 | 296.1308 | 327.1717 |  |  |  | 352.0584 | 287.2673 | 285.7664 | 322.2284 | 1.7813 | 1.7046 | 670.9564 |  |  | 814.1858 |  |  | 329.8809 | 383.7317 | 235.2275 | 187.3854 | 271.3087 | 170.1445 | 942.5453 | 760.0921 | 819.3163 | 894.6076 | 885.6014 |  | 313.6781 | 643.9859 | 293.1339 | 818.078 | 345.6035 | 738.522 |  | 829.7804 |  |  | 838.4273 | 935.2807 | 944.708 | [6 empty] | 785.4637 |  |  | 772.5802 |  |  | 219.7214 | 298.9161 | 339.7896 | 112.0542 | 239.1114 | 362.4117 | 167.3482 | 270.108 |  | 260.3482 | 327.6115 | 183.312 | 295.6517 | 225.3039 | 306.1839 | 113.165 | 229.2329 |  | 294.4608 | 301.4061 | 392.3144 | 155.5173 | 248.0127 | 342.5946 | 165.7428 | 285.3042 | 259.3733 | 324.7032 | 199.9246 | 300.7354 | 0.1221 | 19.5572 | 1.1693 | 0.26716 | -39.6538 | 3.116 | 775.8 | 0.3 | 2.4064 | 0.57867 | 0.88484 | -0.92602 | 2.5253 | 2.1521 | 3.2676 | -9.1628 | -3.9152 | -4.8133 | 0.79422 | -0.26259 | 11.9514 | 9.4919
42810.5418 | 8793 | 86.0284 | 56.2068 | 41.0509 | 30.6879 | 21.6309 | 19.7811 | 18.738 | 122.3308 | 86.9078 | 59.8463 | 39.2149 | 22.3135 | 17.3346 | 16.0102 | 171.2825 | 193.595 | 440.9787 | 227.6248 | 199.5405 | 390.3604 |  |  |  | 254.0682 | 333.9127 | 325.5303 | 334.1804 | 184.9047 | 264.9528 | 148.2958 | 222.8879 | 177.3944 | 208.5021 | 304.3313 | 198.9543 | 320.2578 | 151.6221 |  | 168.9821 | 178.5185 | 108.8703 | 142.7026 |  | 30.0591 | 59.8931 | 28.7737 | 58.0376 | 125.9177 | 155.2154 | 198.2208 | 7.6953 | 31.4185 | 8.3728 | 67.5662 | 8.5507 | 43.1605 | 50.6035 | 53.0476 | 15.1638 |  |  | 2.0471 | 0.063171 | 0.51243 | -0.3877 | 3.4533 | 2.3599 | 5.448 | -5.7052 | 0.65348 | 1.5979 | 6.7477 | -0.00052898 | -0.00053883 | -0.00054705 | 275.6981 | 385.3938 | 258.223 | 125.3187 | 72.1218 | 32.4867 | 20.0006 | 106.203 | 76.3283 | 47.1415 | 32.7917 | 22.4862 | 19.7597 | 18.1825 | 97.1967 | 93.2484 | 74.9745 | 50.7345 | 45.2064 | 94.2186 | 63.4923 | 179.8449 | 218.5982 | 275.1634 | 271.498 | 296.1077 | 327.1458 |  |  |  | 352.1392 | 286.8061 | 282.5139 | 321.4329 | 1.397 | 1.0517 | 671.0437 |  |  | 814.6607 |  |  | 329.8925 | 383.7058 | 234.3091 | 187.3908 | 271.2822 | 171.1785 | 943.6091 | 760.1111 | 819.9938 | 893.7637 | 885.7627 |  | 313.488 | 644.0314 | 293.0755 | 818.0152 | 345.5557 | 738.1647 |  | 830.4872 |  |  | 838.806 | 935.3765 | 945.1214 | [6 empty] | 785.5607 |  |  | 772.5804 |  |  | 219.4355 | 298.9185 | 340.0837 | 112.0967 | 239.2566 | 362.4082 | 167.7034 | 270.1455 |  | 260.2419 | 327.689 | 183.6041 | 295.5005 | 225.4095 | 306.502 | 113.2727 | 229.1521 |  | 294.1978 | 301.5532 | 392.2645 | 155.9117 | 248.4357 | 342.3517 | 165.7572 | 285.2658 | 259.4561 | 324.2383 | 199.9574 | 300.7831 | 0.18681 | 19.5627 | 1.1697 | 0.26563 | -39.71 | 3.116 | 769.07 | 0.25 | 2.313 | 0.31965 | 0.9104 | -0.79189 | 2.6804 | 2.2158 | 3.3666 | -9.1812 | -3.9205 | -4.8154 | 0.70183 | -0.54758 | 11.9628 | 9.5207
42810.5418 | 8794 | 86.0364 | 56.2131 | 41.0601 | 30.6873 | 21.6282 | 19.7854 | 18.7416 | 122.3442 | 86.9145 | 59.8537 | 39.2187 | 22.3128 | 17.3384 | 16.0077 | 171.2664 | 193.5708 | 440.9789 | 227.5987 | 199.2731 | 390.3503 |  |  |  | 254.0672 | 333.8807 | 325.7124 | 334.3379 | 184.9605 | 264.4893 | 148.2967 | 222.8828 | 177.9917 | 208.4941 | 304.2996 | 199.0023 | 320.2108 | 151.5948 |  | 169.5344 | 178.9853 | 108.824 | 143.1903 |  | 29.9752 | 59.8756 | 28.7706 | 57.9548 | 125.882 | 154.8485 | 198.1923 | 7.6757 | 31.4302 | 8.3895 | 67.5859 | 8.5446 | 43.2285 | 50.6106 | 53.088 | 15.1587 |  |  | 2.2318 | 0.39173 | 0.60902 | -0.54343 | 3.0301 | 2.3652 | 5.2496 | -5.1973 | 0.13565 | 1.3318 | 6.7001 | -0.00049284 | -0.00054705 | -0.00056019 | 274.7341 | 385.6821 | 258.2499 | 125.3342 | 72.1354 | 32.4903 | 20.0011 | 106.2151 | 76.3352 | 47.1518 | 32.8003 | 22.4924 | 19.7605 | 18.1896 | 93.7635 | 90.132 | 72.9457 | 49.9437 | 45.859 | 94.0528 | 63.4532 | 179.8349 | 218.5816 | 275.1291 | 271.4683 | 296.0672 | 327.1016 |  |  |  | 352.0888 | 286.9788 | 282.9657 | 320.8856 | 2.4562 | 1.327 | 669.2949 |  |  | 814.8177 |  |  | 329.8892 | 383.6722 | 234.2025 | 187.3905 | 271.2494 | 171.0285 | 944.3379 | 760.07 | 820.7704 | 893.3304 | 886.0048 |  | 313.4494 | 643.4747 | 292.9771 | 818.2053 | 345.4991 | 737.9462 |  | 831.1123 |  |  | 839.2102 | 935.9924 | 945.5962 | [6 empty] | 785.2988 |  |  | 772.6327 |  |  | 219.5782 | 298.588 | 340.1774 | 111.8048 | 239.6694 | 362.3348 | 168.5386 | 270.1695 |  | 260.273 | 327.7462 | 183.8779 | 295.5407 | 225.2845 | 306.6556 | 113.6984 | 229.0412 |  | 294.8219 | 301.2005 | 392.2145 | 156.4211 | 248.5768 | 342.3847 | 165.7273 | 285.1986 | 259.2028 | 323.8249 | 199.8702 | 300.85 | 0.16909 | 19.5674 | 1.1693 | 0.26467 | -39.6986 | 3.116 | 795.69 | 0.28 | 2.414 | 0.79598 | 0.99248 | -0.93752 | 2.5097 | 2.2173 | 3.3033 | -9.1908 | -3.9118 | -4.8253 | 1.063 | -0.32684 | 11.9457 | 9.5317
42810.5418 | 8795 | 86.0606 | 56.238 | 41.0722 | 30.6967 | 21.6391 | 19.7931 | 18.7371 | 122.3633 | 86.9273 | 59.8662 | 39.2391 | 22.3306 | 17.3498 | 16.0197 | 171.2537 | 193.543 | 440.9826 | 227.5647 | 198.7609 | 390.3389 |  |  |  | 254.0669 | 333.8543 | 325.6651 | 334.5206 | 184.0096 | 263.8265 | 148.2881 | 222.8676 | 177.2885 | 208.4969 | 304.2667 | 199.2534 | 320.1126 | 152.0946 |  | 169.0514 | 179.2826 | 108.0896 | 143.5124 |  | 29.9841 | 59.9123 | 28.7846 | 58.162 | 126.042 | 154.8486 | 198.2229 | 7.6188 | 31.4212 | 8.4128 | 67.5748 | 8.5472 | 43.308 | 50.6264 | 53.1327 | 15.1634 |  |  | 1.6226 | 0.28265 | 0.56566 | -0.10777 | 3.3554 | 2.212 | 5.2792 | -5.2242 | 0.66769 | 1.8901 | 6.742 | -0.00051583 | -0.00051748 | -0.00054705 | 274.3897 | 385.227 | 258.2794 | 125.3452 | 72.1425 | 32.4913 | 20.008 | 106.2295 | 76.3468 | 47.1552 | 32.8066 | 22.4939 | 19.7596 | 18.1833 | 97.0256 | 91.0975 | 74.0477 | 48.2561 | 43.7797 | 94.0704 | 63.4282 | 179.8346 | 218.5726 | 275.1026 | 271.4456 | 296.0383 | 327.0607 |  |  |  | 352.035 | 286.8125 | 282.5633 | 321.194 | 1.6405 | 1.4889 | 666.9559 |  |  | 814.8339 |  |  | 329.8766 | 383.6467 | 234.28 | 187.3967 | 271.2315 | 170.6708 | 944.7031 | 760.1239 | 821.1452 | 893.5881 | 886.0679 |  | 313.4197 | 644.3411 | 292.9705 | 818.2496 | 345.5143 | 738.096 |  | 831.6118 |  |  | 839.8411 | 936.2705 | 945.7423 | [6 empty] | 785.615 |  |  | 772.6844 |  |  | 219.655 | 298.4497 | 339.8628 | 111.9508 | 239.9361 | 362.1648 | 168.7876 | 270.2454 |  | 260.2152 | 328.105 | 183.8856 | 295.6051 | 224.9743 | 306.5237 | 114.047 | 229.0251 |  | 295.3719 | 300.6788 | 392.1872 | 156.7558 | 248.5323 | 342.5529 | 165.3089 | 285.2201 | 258.7231 | 323.7313 | 199.5242 | 300.8932 | 0.27637 | 19.5686 | 1.1716 | 0.26656 | -39.6686 | 3.116 | 790.45 | 0.25 | 2.0571 | 0.67616 | 0.95655 | -0.41751 | 2.6409 | 2.1443 | 3.3126 | -9.1947 | -3.9363 | -4.8253 | 0.70272 | -0.45229 | 11.9293 | 9.5187
42810.5418 | 8796 | 86.0621 | 56.2322 | 41.0789 | 30.6969 | 21.6256 | 19.7908 | 18.7362 | 122.3683 | 86.9298 | 59.8674 | 39.2317 | 22.3226 | 17.3376 | 16.0164 | 171.2419 | 193.5221 | 440.9907 | 227.5379 | 198.1737 | 390.3218 |  |  |  | 254.0634 | 333.8251 | 325.8109 | 334.6052 | 182.0333 | 263.4687 | 148.2982 | 222.8488 | 176.7549 | 208.495 | 304.236 | 198.9971 | 320.0058 | 151.7967 |  | 168.3565 | 179.1388 | 105.7831 | 141.9794 |  | 30.0184 | 59.8391 | 28.842 | 58.588 | 126.3728 | 154.7657 | 198.2288 | 7.4982 | 31.4276 | 8.4314 | 67.5735 | 8.5417 | 43.3769 | 50.6397 | 53.1642 | 15.1629 |  |  | 1.9781 | 0.32667 | 0.7733 | 0.15639 | 3.3298 | 2.0833 | 5.2154 | -5.3392 | 0.76577 | 2.7291 | 6.6176 | -0.00050598 | -0.00054048 | -0.00060619 | 273.7244 | 385.5346 | 258.3101 | 125.3664 | 72.1628 | 32.5106 | 20.02 | 106.2497 | 76.3664 | 47.1717 | 32.8104 | 22.5047 | 19.7721 | 18.1893 | 102.0118 | 94.2931 | 75.5848 | 45.9196 | 42.454 | 94.1988 | 63.4202 | 179.8332 | 218.5622 | 275.069 | 271.4172 | 296.0101 | 327.0255 |  |  |  | 352.0339 | 286.5338 | 284.3594 | 320.8598 | 0.98306 | 2.5509 | 666.1254 |  |  | 814.8319 |  |  | 329.8566 | 383.6063 | 234.7617 | 187.3877 | 271.2079 | 170.2379 | 944.677 | 760.132 | 821.062 | 894.3112 | 885.9695 |  | 313.4025 | 644.9442 | 292.9849 | 818.3162 | 345.4839 | 738.272 |  | 831.7764 |  |  | 840.2308 | 936.3744 | 946.2086 | [6 empty] | 785.729 |  |  | 772.6803 |  |  | 219.9966 | 298.4023 | 339.9754 | 112.325 | 240.0078 | 361.9901 | 168.8819 | 270.0352 |  | 259.7883 | 328.5146 | 183.5818 | 295.5875 | 224.9064 | 306.5513 | 113.6449 | 228.823 |  | 295.971 | 300.2117 | 392.1818 | 156.6856 | 248.3851 | 342.5757 | 165.0597 | 285.1656 | 258.4054 | 323.722 | 199.0793 | 300.7264 | 0.45626 | 19.5685 | 1.1737 | 0.26756 | -39.7075 | 3.116 | 789.31 | 0.25 | 2.2705 | 0.72684 | 1.1183 | 0.50291 | 2.6306 | 2.0807 | 3.2922 | -9.1933 | -3.9521 | -4.8296 | 0.16441 | -0.62403 | 11.9639 | 9.5279
42810.5419 | 8797 | 86.0735 | 56.2414 | 41.0849 | 30.6984 | 21.6386 | 19.7817 | 18.7365 | 122.3785 | 86.9371 | 59.8807 | 39.245 | 22.3294 | 17.3438 | 16.0215 | 171.2296 | 193.4953 | 440.9916 | 227.5044 | 198.2056 | 390.294 |  |  |  | 254.0622 | 333.7916 | 325.5877 | 334.5452 | 179.3859 | 260.4333 | 148.2878 | 222.8241 | 176.1771 | 208.4805 | 304.203 | 198.5482 | 319.954 | 151.3919 |  | 167.7987 | 179.3602 | 104.6268 | 141.2043 |  | 30.134 | 59.943 | 28.8992 | 59.0044 | 126.5863 | 154.6064 | 198.39 | 7.4231 | 31.4585 | 8.4087 | 67.5686 | 8.5388 | 43.4351 | 50.622 | 53.1786 | 15.1619 |  |  | 2.3842 | 0.35559 | 0.60837 | -0.42515 | 2.9585 | 1.5339 | 4.9348 | -5.3938 | 0.33881 | 1.7533 | 6.615 | -0.00051419 | -0.00049941 | -0.00056183 | 274.2351 | 386.5448 | 258.3353 | 125.3857 | 72.1725 | 32.5156 | 20.0182 | 106.2543 | 76.3719 | 47.1827 | 32.8195 | 22.5078 | 19.7676 | 18.1811 | 103.5451 | 95.8366 | 79.7958 | 46.3245 | 42.0001 | 94.299 | 63.4609 | 179.8201 | 218.5509 | 275.0311 | 271.3819 | 295.9834 | 326.9796 |  |  |  | 351.9676 | 286.8982 | 284.3058 | 320.8207 | 0.88298 | 1.072 | 666.3166 |  |  | 814.8698 |  |  | 329.8397 | 383.565 | 234.2933 | 187.3854 | 271.1818 | 168.6924 | 944.918 | 760.2351 | 821.2072 | 894.2164 | 885.7955 |  | 313.3712 | 645.2889 | 292.9732 | 818.3559 | 345.3261 | 738.4445 |  | 831.9705 |  |  | 840.301 | 936.5573 | 946.5861 | [6 empty] | 785.7863 |  |  | 772.6793 |  |  | 220.3311 | 298.3093 | 340.1471 | 112.3629 | 240.137 | 361.9285 | 168.797 | 269.6559 |  | 259.4587 | 328.5594 | 183.0581 | 295.2885 | 225.0771 | 306.5917 | 113.4558 | 228.7343 |  | 295.3468 | 299.8125 | 392.1887 | 157.0097 | 248.1879 | 342.8485 | 164.8472 | 284.987 | 258.0289 | 323.6758 | 198.6052 | 300.419 | 0.20337 | 19.5677 | 1.1751 | 0.26686 | -39.7931 | 3.116 | 784.58 | 0.23 | 2.4857 | 0.75844 | 0.99205 | -0.82932 | 2.4791 | 1.7851 | 3.2019 | -9.1908 | -3.9625 | -4.8436 | 0.0063047 | -1.087 | 11.9815 | 9.5234
42810.5419 | 8798 | 86.0874 | 56.2418 | 41.0864 | 30.6929 | 21.6351 | 19.7823 | 18.7332 | 122.3894 | 86.9425 | 59.8882 | 39.2502 | 22.3291 | 17.345 | 16.0076 | 171.2178 | 193.4731 | 440.9987 | 227.476 | 198.4524 | 390.2715 |  |  |  | 254.0651 | 333.7668 | 325.3388 | 334.4477 | 178.4023 | 258.1638 | 148.2878 | 222.8104 | 175.2991 | 208.4913 | 304.1706 | 198.2351 | 319.9188 | 150.8813 |  | 167.0782 | 179.0528 | 104.4554 | 141.1843 |  | 30.2809 | 60.1248 | 28.9673 | 59.731 | 126.864 | 154.6537 | 198.4894 | 7.35 | 31.4725 | 8.4162 | 67.5572 | 8.531 | 43.5009 | 50.628 | 53.2065 | 15.1595 |  |  | 2.2719 | 0.3569 | 0.34158 | -0.34039 | 3.063 | 2.0603 | 5.3311 | -5.3662 | 0.17535 | 1.6289 | 6.6484 | -0.00047805 | -0.00045834 | -0.00057169 | 272.9566 | 384.0511 | 258.3733 | 125.403 | 72.18 | 32.5239 | 20.0127 | 106.2695 | 76.3854 | 47.1864 | 32.8299 | 22.5075 | 19.7663 | 18.1878 | 100.0396 | 90.3374 | 74.8707 | 44.5522 | 40.1941 | 94.2485 | 63.3935 | 179.8161 | 218.5288 | 274.9842 | 271.3483 | 295.9512 | 326.9392 |  |  |  | 351.9531 | 287.4859 | 284.4425 | 321.2264 | 1.4669 | 0.94874 | 666.56 |  |  | 815.1187 |  |  | 329.8317 | 383.5249 | 233.4917 | 187.393 | 271.1573 | 168.058 | 945.2322 | 760.1264 | 821.6251 | 893.4431 | 885.8719 |  | 313.3216 | 645.4872 | 292.8611 | 818.7052 | 345.2912 | 738.0932 |  | 832.2845 |  |  | 840.3548 | 936.6071 | 946.9846 | [6 empty] | 785.5355 |  |  | 772.6447 |  |  | 220.5337 | 298.1633 | 339.9601 | 112.3934 | 240.1331 | 361.9331 | 168.9877 | 269.412 |  | 258.9942 | 328.2101 | 182.4605 | 295.022 | 225.0937 | 306.5744 | 113.7267 | 228.7602 |  | 294.4629 | 299.6162 | 392.2128 | 156.9507 | 247.9426 | 342.9805 | 165.0808 | 284.9218 | 257.8332 | 323.5817 | 198.3546 | 300.272 | 0.35322 | 19.5727 | 1.1789 | 0.26818 | -39.7331 | 3.116 | 775.28 | 0.27 | 2.4212 | 0.76005 | 0.74356 | -0.74226 | 2.5227 | 2.0689 | 3.3281 | -9.1965 | -3.9757 | -4.8561 | 0.38962 | -0.54789 | 11.9795 | 9.511
42810.5419 | 8799 | 86.101 | 56.2505 | 41.0949 | 30.7037 | 21.6387 | 19.7883 | 18.7327 | 122.3935 | 86.956 | 59.8976 | 39.258 | 22.3363 | 17.345 | 16.0112 | 171.2068 | 193.4529 | 441.0055 | 227.4485 | 198.6546 | 390.2279 |  |  |  | 254.0685 | 333.7408 | 325.6323 | 334.6086 | 178.5578 | 257.0649 | 148.2886 | 222.7977 | 174.9151 | 208.4979 | 304.1367 | 198.1325 | 319.8805 | 150.8721 |  | 166.9449 | 178.8449 | 104.1423 | 141.4895 |  | 30.3172 | 60.1889 | 29.0631 | 59.9227 | 126.9501 | 154.6423 | 198.3128 | 7.3305 | 31.4883 | 8.5271 | 67.5593 | 8.5234 | 43.5439 | 50.6286 | 53.2278 | 15.155 |  |  | 2.381 | 0.39633 | 0.78448 | -0.29439 | 2.9881 | 1.9827 | 4.9552 | -5.1414 | 0.98936 | 1.4418 | 6.6536 | -0.00048626 | -0.00050433 | -0.00052241 | 274.2423 | 387.2865 | 258.41 | 125.4191 | 72.2043 | 32.5298 | 20.0258 | 106.2852 | 76.3996 | 47.2009 | 32.8375 | 22.5151 | 19.7802 | 18.2007 | 99.3133 | 89.3157 | 71.3091 | 44.0834 | 39.0852 | 94.2517 | 63.3205 | 179.8163 | 218.519 | 274.9605 | 271.3201 | 295.9213 | 326.9036 |  |  |  | 351.8313 | 287.5365 | 284.7379 | 322.4861 | 1.8607 | 1.7529 | 667.8368 |  |  | 815.1495 |  |  | 329.8283 | 383.5034 | 232.3704 | 187.3963 | 271.1474 | 167.6319 | 945.2512 | 760.086 | 822.1468 | 892.5952 | 885.8071 |  | 313.2995 | 645.4213 | 292.7991 | 818.9581 | 345.2909 | 737.7331 |  | 832.5284 |  |  | 840.5219 | 936.4602 | 946.8674 | [6 empty] | 785.5099 |  |  | 772.6229 |  |  | 220.8939 | 298.157 | 339.7546 | 112.57 | 240.4081 | 361.937 | 169.2437 | 269.319 |  | 258.6132 | 328.0774 | 181.9884 | 294.8928 | 225.2354 | 306.3653 | 113.8484 | 228.7937 |  | 294.1709 | 299.9005 | 392.2132 | 156.9083 | 247.8857 | 343.0513 | 165.831 | 284.9561 | 257.8659 | 323.6258 | 198.1708 | 300.4378 | 0.35572 | 19.5733 | 1.1816 | 0.2692 | -39.6817 | 3.116 | 753.07 | 0.25 | 2.4761 | 0.80101 | 1.1269 | -0.69035 | 2.4916 | 2.0296 | 3.2086 | -9.1963 | -3.9781 | -4.8632 | 0.47071 | -0.1609 | 11.9681 | 9.4658
42810.5419 | 8800 | 86.1076 | 56.2685 | 41.0988 | 30.7135 | 21.6491 | 19.7899 | 18.7354 | 122.4094 | 86.9676 | 59.9113 | 39.2628 | 22.3395 | 17.3491 | 16.0166 | 171.2033 | 193.4355 | 441.0199 | 227.4241 | 198.8009 | 390.1679 |  |  |  | 254.0672 | 333.7182 | 325.6703 | 334.5239 | 176.5214 | 255.4048 | 148.287 | 222.7894 | 174.9481 | 208.5089 | 304.1165 | 198.3964 | 319.8282 | 151.4479 |  | 167.4458 | 178.2356 | 104.443 | 141.7426 |  | 30.3436 | 60.2704 | 29.0898 | 60.0294 | 126.8707 | 154.402 | 198.0696 | 7.2245 | 31.4821 | 8.8728 | 67.5586 | 8.5333 | 43.5794 | 50.6342 | 53.2543 | 15.1463 |  |  | 2.266 | 0.12691 | 0.35932 | -0.36733 | 3.0025 | 2.2462 | 4.9743 | -5.3576 | 0.53808 | 2.8584 | 6.518 | -0.00047969 | -0.00044684 | -0.00053555 | 272.8956 | 385.1669 | 258.4322 | 125.4306 | 72.2125 | 32.5364 | 20.027 | 106.2974 | 76.4052 | 47.2098 | 32.8458 | 22.5179 | 19.7788 | 18.1961 | 102.1393 | 92.1952 | 75.9609 | 46.8629 | 41.825 | 94.323 | 63.318 | 179.8015 | 218.5093 | 274.9312 | 271.2911 | 295.8909 | 326.8635 |  |  |  | 351.6438 | 286.7418 | 285.4398 | 322.416 | 1.7353 | 1.4224 | 667.79 |  |  | 815.2936 |  |  | 329.8229 | 383.4862 | 231.7081 | 187.4058 | 271.1238 | 167.7978 | 945.109 | 760.1687 | 822.2305 | 892.2433 | 885.8066 |  | 313.2403 | 645.7925 | 292.7749 | 818.7931 | 345.2252 | 737.6408 |  | 832.2121 |  |  | 840.722 | 936.3012 | 946.8616 | [6 empty] | 785.7406 |  |  | 772.6498 |  |  | 221.107 | 298.386 | 339.5528 | 112.6297 | 240.7474 | 361.9126 | 169.3919 | 269.1532 |  | 258.4681 | 328.3024 | 181.9303 | 294.6423 | 225.2924 | 306.1964 | 114.0265 | 228.7533 |  | 294.3134 | 299.8476 | 392.1757 | 157.2429 | 247.9612 | 343.0706 | 166.4239 | 284.9986 | 257.873 | 323.7319 | 198.0053 | 300.5418 | 0.24093 | 19.5716 | 1.1819 | 0.2685 | -39.6514 | 3.116 | 740.54 | 0.27 | 2.4118 | 0.45333 | 0.76279 | -0.77124 | 2.4969 | 2.1597 | 3.2139 | -9.2007 | -3.9901 | -4.864 | 0.16544 | -0.67806 | 11.9571 | 9.4522
42810.5419 | 8801 | 86.1147 | 56.2824 | 41.1087 | 30.7224 | 21.6413 | 19.7966 | 18.7398 | 122.4258 | 86.9763 | 59.9359 | 39.2731 | 22.3453 | 17.3634 | 16.022 | 171.1944 | 193.4079 | 441.022 | 227.3912 | 198.7793 | 390.0955 |  |  |  | 254.0734 | 333.6882 | 325.4776 | 334.4164 | 175.6806 | 254.5319 | 148.2872 | 222.7688 | 175.2913 | 208.5131 | 304.0839 | 198.2635 | 319.7796 | 151.2866 |  | 167.4921 | 177.9284 | 105.8706 | 141.2787 |  | 30.361 | 60.3757 | 29.1009 | 59.9048 | 126.8637 | 154.6402 | 197.9986 | 7.128 | 31.4663 | 9.1191 | 67.5886 | 8.5288 | 43.6098 | 50.6211 | 53.2876 | 15.1539 |  |  | 1.4702 | 0.35821 | 0.5558 | -0.21948 | 3.1484 | 2.5912 | 5.4645 | -5.1474 | 0.37929 | 2.4064 | 6.8119 | -0.00051748 | -0.00050269 | -0.0005454 | 270.6485 | 383.4703 | 258.4652 | 125.4498 | 72.2212 | 32.5408 | 20.0309 | 106.3107 | 76.4147 | 47.2163 | 32.844 | 22.5155 | 19.7754 | 18.1933 | 105.0823 | 89.5018 | 74.4022 | 47.7009 | 43.1176 | 94.3985 | 63.2701 | 179.7981 | 218.4947 | 274.8969 | 271.2619 | 295.8532 | 326.8159 |  |  |  | 351.5315 | 285.3414 | 284.7614 | 321.7975 | 2.6772 | 1.3827 | 667.9778 |  |  | 815.559 |  |  | 329.7996 | 383.4564 | 230.5173 | 187.4078 | 271.1031 | 168.8799 | 944.3998 | 760.1547 | 822.6472 | 891.5372 | 885.7263 |  | 313.1801 | 646.0813 | 292.7667 | 818.5438 | 345.2161 | 737.8597 |  | 832.6993 |  |  | 840.4472 | 936.2816 | 946.6021 | [6 empty] | 785.2691 |  |  | 772.6735 |  |  | 221.5903 | 298.4869 | 339.3311 | 112.6877 | 241.0247 | 361.8654 | 169.9621 | 268.9118 |  | 258.3337 | 328.152 | 182.2351 | 294.508 | 225.1171 | 306.2268 | 113.9798 | 228.7994 |  | 295.3665 | 298.9207 | 392.1595 | 157.4457 | 247.9444 | 342.6754 | 166.0842 | 285.0594 | 258.6659 | 323.1338 | 198.0899 | 300.4233 | 0.10881 | 19.5753 | 1.1827 | 0.27034 | -39.6649 | 3.116 | 720.32 | 0.25 | 1.9411 | 0.76173 | 0.94884 | -0.59625 | 2.5576 | 2.3202 | 3.3694 | -9.2029 | -3.9987 | -4.8578 | -0.15232 | -0.51061 | 11.9664 | 9.4601
42810.5419 | 8802 | 86.1267 | 56.2771 | 41.1135 | 30.718 | 21.6437 | 19.7965 | 18.7434 | 122.4296 | 86.9889 | 59.9334 | 39.272 | 22.3448 | 17.3447 | 16.021 | 171.1781 | 193.3824 | 441.0295 | 227.3553 | 199.2228 | 390.038 |  |  |  | 254.0674 | 333.6515 | 325.497 | 334.4774 | 177.6729 | 255.4781 | 148.288 | 222.7516 | 175.0754 | 208.5143 | 304.0481 | 197.7798 | 319.7845 | 150.8608 |  | 167.397 | 178.1269 | 105.8581 | 141.5568 |  | 30.4309 | 60.3311 | 29.0824 | 59.9356 | 127.0514 | 154.9315 | 198.3442 | 7.2021 | 31.4477 | 9.1315 | 67.5869 | 8.5207 | 43.6309 | 50.6031 | 53.3153 | 15.1526 |  |  | 2.1588 | 0.23336 | 0.44146 | -0.94296 | 3.3541 | 2.0714 | 4.9171 | -5.1697 | 0.70992 | 1.7865 | 6.8211 | -0.00047476 | -0.00043041 | -0.00047805 | 270.2262 | 383.6341 | 258.4966 | 125.4638 | 72.2376 | 32.5467 | 20.0396 | 106.3145 | 76.4322 | 47.2256 | 32.8539 | 22.5227 | 19.7759 | 18.1927 | 108.8238 | 91.5967 | 74.8855 | 47.5676 | 43.1243 | 94.5613 | 63.2436 | 179.7939 | 218.4793 | 274.8662 | 271.2277 | 295.8279 | 326.7737 |  |  |  | 351.5007 | 285.1244 | 285.1108 | 321.6112 | 2.6519 | 1.5675 | 666.0547 |  |  | 815.8621 |  |  | 329.7778 | 383.4228 | 231.068 | 187.4098 | 271.0717 | 168.8933 | 943.8449 | 760.2207 | 823.4984 | 891.465 | 885.709 |  | 313.0883 | 646.1689 | 292.7354 | 818.4069 | 345.2262 | 737.8447 |  | 833.3612 |  |  | 840.3268 | 936.0829 | 946.0712 | [6 empty] | 785.6281 |  |  | 772.6997 |  |  | 221.3461 | 298.5733 | 339.4064 | 112.6554 | 240.9882 | 361.7736 | 169.8392 | 268.9328 |  | 257.8401 | 327.5043 | 182.5534 | 294.3305 | 225.0534 | 306.2734 | 113.1957 | 228.6956 |  | 295.1349 | 298.4092 | 392.1765 | 157.7809 | 247.9225 | 342.4926 | 165.3407 | 285.1056 | 259.378 | 322.8738 | 198.4166 | 299.8746 | 0.32144 | 19.5731 | 1.183 | 0.27204 | -39.6582 | 3.116 | 715.16 | 0.25 | 2.3543 | 0.61478 | 0.84557 | -1.2358 | 2.6407 | 2.0752 | 3.1973 | -9.2091 | -4.0033 | -4.8532 | -0.54812 | -0.56748 | 11.959 | 9.4627
42810.5419 | 8803 | 86.1396 | 56.2826 | 41.1188 | 30.7165 | 21.6419 | 19.7839 | 18.7317 | 122.4355 | 86.9953 | 59.9404 | 39.2757 | 22.3448 | 17.3443 | 16.0116 | 171.1766 | 193.373 | 441.0435 | 227.336 | 200.1302 | 390.0335 |  |  |  | 254.0826 | 333.6413 | 325.1953 | 334.2623 | 178.2836 | 257.2599 | 148.2802 | 222.7271 | 175.7756 | 208.5124 | 304.0203 | 198.0264 | 319.7428 | 151.2678 |  | 167.3032 | 178.4636 | 106.3126 | 142.6075 |  | 30.5789 | 60.3505 | 29.0892 | 60.4083 | 127.3514 | 155.2333 | 198.3999 | 7.3541 | 31.4403 | 9.2355 | 67.5945 | 8.5319 | 43.6597 | 50.5836 | 53.3532 | 15.1548 |  |  | 2.5965 | 0.32799 | 0.2969 | -1.0212 | 3.0978 | 1.8336 | 4.6989 | -5.104 | 0.47659 | 1.7865 | 6.6373 | -0.00052076 | -0.00048626 | -0.00053883 | 272.1023 | 384.9718 | 258.5175 | 125.4737 | 72.242 | 32.5495 | 20.0331 | 106.3207 | 76.4298 | 47.2276 | 32.8558 | 22.5229 | 19.7714 | 18.1839 | 112.3194 | 93.9605 | 76.4022 | 47.054 | 42.6933 | 94.7525 | 63.2476 | 179.7938 | 218.475 | 274.8437 | 271.2017 | 295.7971 | 326.7362 |  |  |  | 351.4747 | 285.3802 | 285.0861 | 321.4616 | 2.041 | 1.2022 | 664.6203 |  |  | 816.1612 |  |  | 329.7656 | 383.3947 | 232.5644 | 187.4058 | 271.049 | 169.5482 | 943.786 | 760.2315 | 824.2716 | 892.1315 | 885.6138 |  | 312.9968 | 646.3503 | 292.8136 | 818.3317 | 345.2235 | 738.0712 |  | 833.892 |  |  | 840.1035 | 935.8701 | 945.6309 | [6 empty] | 785.5684 |  |  | 772.6726 |  |  | 220.943 | 298.6308 | 339.8075 | 113.1662 | 240.8387 | 361.7479 | 169.5334 | 268.8436 |  | 257.5836 | 327.2545 | 182.8493 | 294.2112 | 225.1314 | 306.4843 | 113.0194 | 228.4894 |  | 294.8307 | 298.7339 | 392.1633 | 158.1928 | 247.7921 | 342.7635 | 165.0705 | 285.0229 | 259.3432 | 323.0124 | 198.7401 | 299.6935 | 0.10053 | 19.5772 | 1.1808 | 0.27162 | -39.784 | 3.116 | 707.5 | 0.23 | 2.5862 | 0.72886 | 0.69345 | -1.2861 | 2.5387 | 1.9531 | 3.1267 | -9.2132 | -4.003 | -4.8513 | -0.91312 | -0.73553 | 11.9267 | 9.4647
42810.5419 | 8804 | 86.1517 | 56.2952 | 41.1193 | 30.7335 | 21.6538 | 19.7943 | 18.735 | 122.4485 | 87.0075 | 59.9531 | 39.2922 | 22.3505 | 17.353 | 16.0133 | 171.1638 | 193.3437 | 441.0454 | 227.3074 | 200.4978 | 389.9999 |  |  |  | 254.0718 | 333.5911 | 325.2545 | 334.2901 | 176.7656 | 255.6786 | 148.2789 | 222.7014 | 175.884 | 208.5051 | 303.9866 | 198.3617 | 319.6957 | 151.3576 |  | 167.1286 | 178.6242 | 106.7007 | 143.4656 |  | 30.5825 | 60.2861 | 29.1 | 60.6129 | 127.647 | 155.6037 | 198.2408 | 7.5352 | 31.416 | 9.3493 | 67.5833 | 8.5306 | 43.6903 | 50.5553 | 53.3773 | 15.1518 |  |  | 1.986 | 0.019143 | 0.33435 | -0.83191 | 3.2108 | 1.4899 | 4.7462 | -5.1428 | 0.77024 | 1.6268 | 6.5546 | -0.00052405 | -0.00046655 | -0.00056348 | 273.0553 | 385.7937 | 258.5409 | 125.4868 | 72.2514 | 32.5579 | 20.0414 | 106.3279 | 76.4369 | 47.2376 | 32.8614 | 22.5196 | 19.7744 | 18.1872 | 112.019 | 93.8913 | 74.8272 | 46.9786 | 42.21 | 94.8757 | 63.2121 | 179.7927 | 218.471 | 274.816 | 271.1775 | 295.7718 | 326.7003 |  |  |  | 351.4756 | 285.2234 | 284.6493 | 320.9588 | 1.4343 | 1.0901 | 664.6385 |  |  | 816.3296 |  |  | 329.7572 | 383.3559 | 231.8213 | 187.4058 | 271.0278 | 169.0611 | 943.6568 | 760.0909 | 824.6062 | 892.8651 | 885.5291 |  | 312.9204 | 646.6451 | 292.8483 | 818.3075 | 345.2913 | 738.1207 |  | 834.1131 |  |  | 840.3995 | 936.3959 | 945.7442 | [6 empty] | 785.1098 |  |  | 772.6325 |  |  | 220.9515 | 298.7201 | 340.3516 | 113.5007 | 240.4877 | 361.7361 | 169.398 | 268.5461 |  | 257.6698 | 327.5482 | 183.0482 | 293.6549 | 225.3539 | 306.7647 | 113.4792 | 228.5215 |  | 294.2205 | 299.4017 | 392.1291 | 157.5076 | 247.5897 | 343.0753 | 165.1311 | 284.9886 | 259.2408 | 322.7864 | 198.7073 | 299.4813 | 0.079532 | 19.5759 | 1.1795 | 0.27209 | -39.6702 | 3.116 | 680 | 0.21 | 2.2585 | 0.17607 | 0.73583 | -1.1607 | 2.5857 | 1.7614 | 3.1437 | -9.2165 | -4.0088 | -4.8451 | -0.86467 | -0.56478 | 11.8993 | 9.4787
42810.5419 | 8805 | 86.1647 | 56.3078 | 41.1248 | 30.7335 | 21.6518 | 19.797 | 18.739 | 122.4637 | 87.0085 | 59.9561 | 39.2994 | 22.3512 | 17.3518 | 16.017 | 171.1633 | 193.3264 | 441.0542 | 227.2657 | 200.1365 | 390.0257 |  |  |  | 254.079 | 333.5709 | 325.1725 | 334.2756 | 175.9703 | 255.7658 | 148.2825 | 222.6907 | 175.419 | 208.5055 | 303.961 | 198.5242 | 319.6261 | 151.452 |  | 167.1362 | 178.3887 | 106.6306 | 144.5186 |  | 30.5493 | 60.1997 | 29.0512 | 61.1263 | 128.0653 | 155.8933 | 197.9131 | 7.4996 | 31.4 | 9.3814 | 67.5767 | 8.5326 | 43.7165 | 50.5157 | 53.4012 | 15.1505 |  |  | 2.7036 | 0.062515 | 0.15299 | -0.50335 | 3.5164 | 1.8611 | 4.9644 | -5.2729 | 0.84263 | 2.3829 | 6.5822 | -0.00046819 | -0.00050926 | -0.00051748 | 273.2718 | 388.058 | 258.5725 | 125.5069 | 72.2667 | 32.5628 | 20.0385 | 106.349 | 76.4512 | 47.2476 | 32.8639 | 22.5226 | 19.7792 | 18.1869 | 108.5278 | 90.094 | 71.2051 | 45.8273 | 41.1299 | 94.8581 | 63.1396 | 179.7805 | 218.4532 | 274.7776 | 271.147 | 295.7356 | 326.6596 |  |  |  | 351.4354 | 285.7473 | 284.8128 | 320.7689 | 1.5771 | 0.76205 | 666.3897 |  |  | 816.2994 |  |  | 329.755 | 383.328 | 230.8313 | 187.411 | 270.9941 | 169.3362 | 942.8868 | 760.0883 | 824.4831 | 893.7132 | 885.4633 |  | 312.9461 | 647.3736 | 292.9272 | 818.3725 | 345.278 | 738.6026 |  | 834.073 |  |  | 840.7529 | 936.7104 | 945.2034 | [6 empty] | 785.4061 |  |  | 772.7091 |  |  | 220.6384 | 298.8325 | 340.9078 | 113.3955 | 240.3129 | 361.6707 | 169.6048 | 268.65 |  | 257.7576 | 327.9447 | 182.5885 | 293.4175 | 225.624 | 307.0076 | 114.0263 | 228.7456 |  | 293.0258 | 299.8257 | 392.0174 | 157.3402 | 247.364 | 343.0742 | 165.7632 | 284.9135 | 258.9949 | 323.0278 | 198.7252 | 299.3124 | 0.47975 | 19.5748 | 1.1787 | 0.27336 | -39.6451 | 3.116 | 662.01 | 0.2 | 2.6353 | 0.31813 | 0.49767 | -0.90272 | 2.7069 | 1.9693 | 3.2163 | -9.2128 | -4.0236 | -4.848 | -0.47892 | -0.171 | 11.8649 | 9.4806
42810.542 | 8806 | 86.1711 | 56.3168 | 41.1274 | 30.731 | 21.6533 | 19.7918 | 18.7308 | 122.4741 | 87.021 | 59.9642 | 39.3 | 22.3572 | 17.353 | 16.0208 | 171.1356 | 193.2982 | 441.0623 | 227.2369 | 199.9545 | 390.0261 |  |  |  | 254.0716 | 333.5352 | 324.8543 | 334.1205 | 174.707 | 255.4459 | 148.2746 | 222.677 | 176.1522 | 208.51 | 303.9365 | 198.8468 | 319.5664 | 151.747 |  | 166.9865 | 178.1688 | 107.0381 | 144.0847 |  | 30.3592 | 60.0636 | 29.014 | 61.6933 | 128.2367 | 155.9421 | 197.5678 | 7.3092 | 31.3804 | 9.4221 | 67.5789 | 8.5297 | 43.7321 | 50.4681 | 53.4059 | 15.1469 |  |  | 2.2587 | 0.016515 | 0.2693 | 0.045998 | 2.856 | 1.6312 | 5.13 | -5.2413 | 0.48885 | 1.0616 | 6.702 | -0.00051091 | -0.00048626 | -0.00052733 | 273.4902 | 387.1788 | 258.6061 | 125.5227 | 72.2776 | 32.5695 | 20.0465 | 106.3515 | 76.4667 | 47.2564 | 32.8775 | 22.5305 | 19.775 | 18.1904 | 104.4482 | 87.7155 | 67.6654 | 46.3551 | 40.1387 | 94.805 | 63.0438 | 179.7839 | 218.4321 | 274.7356 | 271.1133 | 295.6988 | 326.6192 |  |  |  | 351.4006 | 286.2466 | 283.6988 | 321.1332 | 1.8295 | 0.95552 | 667.0739 |  |  | 816.036 |  |  | 329.7171 | 383.2966 | 229.6193 | 187.4153 | 270.9638 | 169.7224 | 942.3639 | 759.9397 | 823.9126 | 894.1644 | 885.304 |  | 312.9422 | 648.2991 | 292.9697 | 818.6872 | 345.1939 | 738.6972 |  | 833.7319 |  |  | 840.5189 | 936.4175 | 944.552 | [6 empty] | 784.6441 |  |  | 772.684 |  |  | 220.4445 | 299.1839 | 341.0013 | 113.5958 | 240.6147 | 361.5977 | 169.5966 | 268.4056 |  | 257.1704 | 328.1261 | 182.7335 | 293.5165 | 225.69 | 306.9155 | 113.9999 | 228.6186 |  | 294.252 | 300.2873 | 391.9731 | 157.5704 | 247.166 | 343.0803 | 166.0765 | 284.9264 | 258.5073 | 323.1608 | 199.1916 | 299.2616 | 0.10688 | 19.5752 | 1.1765 | 0.2723 | -39.7378 | 3.116 | 665.84 | 0.3 | 2.408 | 0.16348 | 0.66015 | 0.27283 | 2.4396 | 1.8437 | 3.2696 | -9.2086 | -4.0463 | -4.8636 | -0.03212 | 0.21083 | 11.8724 | 9.4676
42810.542 | 8807 | 86.1854 | 56.3107 | 41.1424 | 30.7285 | 21.652 | 19.7889 | 18.732 | 122.4839 | 87.0225 | 59.9763 | 39.3126 | 22.3601 | 17.3609 | 16.0141 | 171.1346 | 193.2765 | 441.0815 | 227.219 | 199.6067 | 390.0201 |  |  |  | 254.0798 | 333.5094 | 324.5523 | 333.8872 | 174.7903 | 254.2193 | 148.2832 | 222.6578 | 175.7125 | 208.5104 | 303.9136 | 198.9488 | 319.5285 | 151.6649 |  | 167.5477 | 178.3612 | 106.8074 | 143.6032 |  | 30.1841 | 59.9662 | 28.9749 | 62.4956 | 128.2071 | 155.8779 | 197.2851 | 7.2256 | 31.3697 | 9.2166 | 67.5743 | 8.5426 | 43.7571 | 50.4238 | 53.4198 | 15.153 |  |  | 1.9933 | 0.27871 | 0.41978 | -0.37915 | 3.0052 | 2.4052 | 5.2233 | -4.8405 | 0.4978 | 1.8736 | 6.5312 | -0.00052569 | -0.00052569 | -0.00053391 | 273.3691 | 387.1124 | 258.6349 | 125.5382 | 72.2883 | 32.5781 | 20.0397 | 106.36 | 76.4749 | 47.2662 | 32.881 | 22.5281 | 19.7771 | 18.188 | 101.2731 | 87.0502 | 69.3986 | 47.2081 | 41.5086 | 94.7013 | 62.9955 | 179.7883 | 218.4241 | 274.7127 | 271.0912 | 295.6775 | 326.5809 |  |  |  | 351.3001 | 286.1602 | 284.3114 | 320.7283 | 1.7254 | 1.27 | 667.3409 |  |  | 815.7499 |  |  | 329.6978 | 383.2587 | 228.2273 | 187.4174 | 270.9472 | 168.2498 | 942.7849 | 759.9779 | 823.212 | 892.906 | 885.2161 |  | 312.9268 | 649.0362 | 292.987 | 819.21 | 345.2266 | 738.5237 |  | 833.0262 |  |  | 840.0384 | 936.1504 | 944.1849 | [6 empty] | 785.0025 |  |  | 772.6296 |  |  | 220.9239 | 299.2396 | 341.899 | 114.5213 | 240.5965 | 361.5932 | 169.2743 | 268.5398 |  | 256.8081 | 328.5731 | 182.8503 | 293.8016 | 225.5416 | 306.7094 | 114.1523 | 228.5395 |  | 294.0183 | 301.413 | 391.9656 | 157.9689 | 247.2059 | 343.3353 | 166.5544 | 284.8715 | 258.6024 | 322.6233 | 199.3602 | 299.0984 | 0.13982 | 19.575 | 1.1742 | 0.2703 | -39.6993 | 3.116 | 685.73 | 0.31 | 2.2595 | 0.67149 | 0.82409 | -0.7832 | 2.5023 | 2.2387 | 3.299 | -9.2073 | -4.0656 | -4.8754 | 0.30798 | 0.012465 | 11.883 | 9.4705
42810.542 | 8808 | 86.1952 | 56.3263 | 41.1405 | 30.7358 | 21.6551 | 19.7904 | 18.7336 | 122.4961 | 87.0312 | 59.9832 | 39.311 | 22.3549 | 17.3626 | 16.0099 | 171.1281 | 193.2604 | 441.0814 | 227.1889 | 199.5316 | 389.9736 |  |  |  | 254.0811 | 333.4854 | 324.63 | 333.8081 | 177.056 | 255.8851 | 148.2781 | 222.629 | 174.7843 | 208.5091 | 303.8863 | 198.8955 | 319.4815 | 151.5894 |  | 167.8469 | 177.8078 | 106.6272 | 143.0181 |  | 30.0892 | 59.9322 | 28.9622 | 62.7787 | 128.0241 | 155.8324 | 197.1745 | 7.4093 | 31.3437 | 8.8734 | 67.5662 | 8.5498 | 43.7779 | 50.3889 | 53.4112 | 15.148 |  |  | 2.0235 | -0.15302 | -0.11643 | 0.11368 | 2.6812 | 1.9433 | 4.9644 | -4.9318 | 0.76635 | 1.7168 | 6.6484 | -0.00049776 | -0.00040248 | -0.00052569 | 271.3265 | 385.8677 | 258.6591 | 125.5544 | 72.2949 | 32.5833 | 20.0457 | 106.3737 | 76.4739 | 47.2704 | 32.879 | 22.5309 | 19.779 | 18.1881 | 99.2327 | 83.6268 | 68.66 | 47.6727 | 42.7818 | 94.5332 | 62.9242 | 179.7797 | 218.4121 | 274.691 | 271.0628 | 295.6485 | 326.5446 |  |  |  | 351.2566 | 286.0677 | 284.889 | 320.5651 | 1.6879 | 0.70747 | 665.6084 |  |  | 815.4094 |  |  | 329.6743 | 383.2303 | 228.1356 | 187.4114 | 270.9249 | 167.774 | 942.5912 | 759.7519 | 822.4802 | 893.2209 | 885.1757 |  | 312.9024 | 649.8044 | 292.9405 | 819.2896 | 345.2458 | 739.1541 |  | 832.3718 |  |  | 839.8808 | 935.8073 | 944.4236 | [6 empty] | 784.9 |  |  | 772.5813 |  |  | 221.5581 | 299.2994 | 342.5087 | 114.7029 | 240.0528 | 361.5823 | 169.2552 | 268.6624 |  | 256.8242 | 328.7201 | 182.6783 | 294.0371 | 225.3606 | 306.7783 | 113.9505 | 228.5547 |  | 292.7093 | 302.1185 | 391.9437 | 158.3332 | 247.4305 | 343.6394 | 166.845 | 284.8284 | 258.6564 | 322.7477 | 199.0021 | 299.1182 | 0.067398 | 19.5746 | 1.1728 | 0.26949 | -39.7056 | 3.116 | 667.95 | 0.32 | 2.2801 | -0.49753 | -0.43399 | 0.42883 | 2.3635 | 2.0121 | 3.216 | -9.208 | -4.0902 | -4.8761 | 0.51412 | 0.085997 | 11.8957 | 9.4715
42810.542 | 8809 | 86.204 | 56.3383 | 41.1433 | 30.7364 | 21.6555 | 19.7879 | 18.7275 | 122.498 | 87.0356 | 59.987 | 39.3197 | 22.3618 | 17.3562 | 16.0128 | 171.1113 | 193.2344 | 441.0785 | 227.1507 | 199.6113 | 389.9557 |  |  |  | 254.0733 | 333.4468 | 324.5683 | 333.7092 | 179.2992 | 257.7235 | 148.2735 | 222.5983 | 174.359 | 208.5045 | 303.8485 | 198.3737 | 319.4359 | 151.3038 |  | 167.7239 | 177.8491 | 106.7856 | 142.5466 |  | 30.1065 | 59.8774 | 28.909 | 62.4234 | 127.9781 | 155.7166 | 197.1216 | 7.5631 | 31.3369 | 8.6423 | 67.5515 | 8.547 | 43.7911 | 50.3713 | 53.4003 | 15.1446 |  |  | 2.2916 | -0.061681 | 0.13919 | -0.39493 | 3.2082 | 1.48 | 5.0038 | -4.6874 | 1.1221 | 1.2861 | 6.7503 | -0.00048791 | -0.00052898 | -0.00053062 | 272.0001 | 385.4669 | 258.6913 | 125.5753 | 72.3143 | 32.5951 | 20.052 | 106.3874 | 76.4895 | 47.2847 | 32.8913 | 22.5324 | 19.7762 | 18.1869 | 99.0469 | 82.5053 | 65.9498 | 48.1587 | 42.8565 | 94.4453 | 62.8032 | 179.7736 | 218.4024 | 274.6575 | 271.0375 | 295.6182 | 326.5067 |  |  |  | 351.2985 | 287.1812 | 286.9404 | 320.4152 | 0.99563 | 1.2165 | 665.9385 |  |  | 815.2594 |  |  | 329.6544 | 383.2035 | 229.3844 | 187.4163 | 270.8934 | 167.0287 | 942.8748 | 759.9316 | 822.1896 | 892.7998 | 885.2726 |  | 312.8764 | 650.225 | 292.8874 | 819.2305 | 345.2081 | 740.0557 |  | 832.2541 |  |  | 839.8245 | 935.7544 | 944.5358 | [6 empty] | 785.0853 |  |  | 772.5862 |  |  | 221.8983 | 299.2758 | 342.9772 | 113.976 | 239.6608 | 361.5573 | 169.6205 | 268.5884 |  | 256.8572 | 328.472 | 182.6371 | 294.2018 | 225.2989 | 307.0299 | 114.0424 | 228.4977 |  | 291.4678 | 302.0378 | 391.9128 | 158.3108 | 247.3814 | 343.6474 | 167.2916 | 284.8359 | 258.9151 | 322.8575 | 198.6648 | 299.0066 | 0.35129 | 19.5755 | 1.1695 | 0.2678 | -39.5647 | 3.116 | 695.53 | 0.28 | 2.4307 | -0.31585 | 0.47447 | -0.79922 | 2.585 | 1.7557 | 3.2283 | -9.2126 | -4.1055 | -4.8775 | 0.524 | 0.37265 | 11.9054 | 9.4791
42810.542 | 8810 | 86.2173 | 56.3476 | 41.1551 | 30.7455 | 21.6576 | 19.7981 | 18.7344 | 122.5363 | 87.0505 | 59.9974 | 39.3351 | 22.3703 | 17.3532 | 16.0212 | 171.1171 | 193.2161 | 441.1089 | 227.1357 | 199.7214 | 389.9713 |  |  |  | 254.0826 | 333.4345 | 324.8562 | 333.8756 | 180.192 | 259.165 | 148.2925 | 222.5883 | 174.0286 | 208.513 | 303.817 | 198.0161 | 319.3965 | 150.9161 |  | 167.2186 | 177.4068 | 107.5322 | 142.4716 |  | 30.0375 | 59.8105 | 28.8283 | 62.0483 | 127.739 | 155.8001 | 197.2925 | 7.645 | 31.3467 | 8.4693 | 67.5267 | 8.5474 | 43.803 | 50.376 | 53.4259 | 15.1476 |  |  | 1.8776 | -0.053797 | 0.33961 | -0.22342 | 2.9914 | 1.1147 | 4.5209 | -4.6341 | 0.59082 | 2.0789 | 6.6732 | -0.00048462 | -0.00046491 | -0.00056512 | 273.5269 | 384.9232 | 258.7223 | 125.5867 | 72.326 | 32.5956 | 20.0475 | 106.3977 | 76.5084 | 47.2954 | 32.9009 | 22.5371 | 19.7791 | 18.188 | 97.59 | 84.9989 | 66.9593 | 48.2362 | 43.6338 | 94.359 | 62.7373 | 179.7635 | 218.3863 | 274.6226 | 271.0063 | 295.5931 | 326.4594 |  |  |  | 351.3108 | 287.073 | 287.1551 | 320.4561 | 1.5011 | 1.6562 | 663.9622 |  |  | 815.1278 |  |  | 329.6246 | 383.1839 | 230.957 | 187.4235 | 270.8672 | 167.3245 | 942.3157 | 759.9652 | 822.6845 | 893.2833 | 885.2922 |  | 312.8604 | 650.9149 | 292.7915 | 819.1611 | 345.2577 | 740.5634 |  | 832.2954 |  |  | 839.5111 | 935.6537 | 944.674 | [6 empty] | 785.176 |  |  | 772.4615 |  |  | 221.8011 | 299.2098 | 342.8822 | 113.4508 | 239.4885 | 361.4564 | 169.6387 | 268.6734 |  | 256.5915 | 328.5179 | 182.4577 | 294.3077 | 225.1296 | 307.3486 | 114.3493 | 228.3801 |  | 291.3163 | 301.5642 | 391.8852 | 157.755 | 247.1212 | 343.4729 | 167.681 | 284.8921 | 258.519 | 323.0294 | 198.5888 | 298.8077 | 0.15638 | 19.5792 | 1.1671 | 0.26818 | -39.6803 | 3.116 | 711.59 | 0.22 | 2.2032 | -0.29495 | 0.74106 | -0.60107 | 2.4963 | 1.5239 | 3.0689 | -9.2143 | -4.1313 | -4.8715 | 0.67532 | 0.25259 | 11.9045 | 9.479
42810.542 | 8811 | 86.2267 | 56.3464 | 41.1654 | 30.7482 | 21.6515 | 19.7886 | 18.7315 | 122.5591 | 87.0639 | 60.0126 | 39.3364 | 22.3613 | 17.3508 | 16.0171 | 171.1042 | 193.1952 | 441.1398 | 227.1042 | 199.8677 | 389.9843 |  |  |  | 254.086 | 333.4058 | 324.5304 | 333.5945 | 180.7951 | 260.5512 | 148.2921 | 222.5735 | 174.7387 | 208.5045 | 303.7928 | 197.977 | 319.4 | 150.8755 |  | 166.5461 | 177.6679 | 107.541 | 143.0256 |  | 30.0327 | 59.7443 | 28.8066 | 61.8539 | 127.6785 | 156.0391 | 197.2734 | 7.7416 | 31.3369 | 8.3476 | 67.5249 | 8.5456 | 43.8206 | 50.3736 | 53.4359 | 15.1476 |  |  | 2.6096 | 0.089455 | 0.24038 | -0.46129 | 2.8704 | 1.9308 | 4.8685 | -5.1191 | 0.52602 | 2.1155 | 6.4944 | -0.00049612 | -0.00052241 | -0.00057005 | 274.0656 | 384.527 | 258.7538 | 125.6008 | 72.3341 | 32.6032 | 20.0547 | 106.4118 | 76.5237 | 47.2975 | 32.9069 | 22.5372 | 19.7898 | 18.197 | 96.1226 | 87.5386 | 70.918 | 51.3859 | 45.9691 | 94.266 | 62.7292 | 179.7588 | 218.3782 | 274.5955 | 270.9782 | 295.5555 | 326.4255 |  |  |  | 351.1908 | 286.985 | 287.5002 | 320.95 | 1.4424 | 0.96361 | 664.7338 |  |  | 815.1174 |  |  | 329.6202 | 383.1586 | 231.4117 | 187.4221 | 270.8418 | 167.7038 | 942.4178 | 759.7331 | 822.5983 | 892.8179 | 885.2347 |  | 312.8142 | 651.5218 | 292.7472 | 819.0684 | 345.2673 | 740.3239 |  | 831.884 |  |  | 839.12 | 935.4029 | 944.7128 | [6 empty] | 785.0245 |  |  | 772.3368 |  |  | 221.1002 | 298.8625 | 342.3576 | 113.3133 | 239.864 | 361.2664 | 169.2048 | 268.5633 |  | 256.669 | 328.7784 | 182.1078 | 294.4909 | 225.1235 | 307.336 | 114.1223 | 228.1433 |  | 291.5631 | 301.3276 | 391.8564 | 156.9557 | 247.0092 | 343.5083 | 167.4829 | 284.9599 | 258.299 | 322.845 | 198.5142 | 298.9669 | 0.21474 | 19.577 | 1.165 | 0.26802 | -39.7423 | 3.116 | 720.51 | 0.23 | 2.6008 | 0.3803 | 0.62341 | -0.86359 | 2.4461 | 2.0061 | 3.1856 | -9.2161 | -4.1512 | -4.8682 | 0.82699 | -0.18823 | 11.8894 | 9.4553
42810.542 | 8812 | 86.2312 | 56.3553 | 41.1658 | 30.7487 | 21.658 | 19.7925 | 18.7309 | 122.5802 | 87.0679 | 60.0178 | 39.3335 | 22.3656 | 17.3542 | 16.0164 | 171.0844 | 193.1723 | 441.1547 | 227.0706 | 199.9037 | 389.9476 |  |  |  | 254.0807 | 333.3721 | 324.4003 | 333.3083 | 181.5496 | 262.1146 | 148.2753 | 222.5472 | 175.0122 | 208.4948 | 303.7525 | 198.0064 | 319.3709 | 150.958 |  | 166.1961 | 177.6062 | 107.8158 | 143.0149 |  | 29.9985 | 59.6452 | 28.7871 | 61.8011 | 127.8234 | 156.1497 | 197.1342 | 7.8448 | 31.3305 | 8.3749 | 67.5516 | 8.5396 | 43.8388 | 50.3581 | 53.4491 | 15.1523 |  |  | 2.4381 | 0.025715 | 0.21016 | -0.33381 | 2.6792 | 1.8092 | 5.0328 | -5.4674 | 0.77472 | 1.3394 | 6.5278 | -0.00052241 | -0.00045998 | -0.00058319 | 275.1521 | 385.6545 | 258.7686 | 125.5982 | 72.3343 | 32.5931 | 20.0493 | 106.405 | 76.5187 | 47.2967 | 32.8992 | 22.5367 | 19.7771 | 18.1799 | 93.8123 | 84.5825 | 68.2516 | 50.0739 | 46.0209 | 94.1266 | 62.6502 | 179.7518 | 218.365 | 274.5635 | 270.9486 | 295.5294 | 326.3828 |  |  |  | 351.1022 | 287.76 | 287.228 | 320.9462 | 1.66 | 0.99899 | 663.7315 |  |  | 814.9999 |  |  | 329.5882 | 383.1254 | 233.3693 | 187.4234 | 270.8077 | 167.7057 | 942.4627 | 759.6728 | 822.4908 | 891.9098 | 885.2635 |  | 312.8442 | 651.7251 | 292.7188 | 818.6178 | 345.2867 | 739.2495 |  | 831.4402 |  |  | 838.9402 | 935.3244 | 944.9551 | [6 empty] | 784.8568 |  |  | 772.2334 |  |  | 220.692 | 298.9277 | 342.0785 | 113.741 | 240.5464 | 361.1527 | 168.8589 | 268.4055 |  | 257.3499 | 328.5845 | 182.0596 | 294.7588 | 225.2762 | 307.411 | 113.8025 | 228.0563 |  | 291.5562 | 301.5742 | 391.796 | 156.3577 | 247.2169 | 343.3166 | 167.1682 | 284.9753 | 258.5607 | 322.7961 | 198.4708 | 299.1741 | 0.20472 | 19.5747 | 1.1613 | 0.26592 | -39.7236 | 3.116 | 737.95 | 0.3 | 2.5176 | 0.20387 | 0.58281 | -0.73453 | 2.3635 | 1.9422 | 3.2393 | -9.2147 | -4.1588 | -4.8541 | 1.0666 | 0.098577 | 11.8875 | 9.4481
42810.542 | 8813 | 86.2435 | 56.367 | 41.1772 | 30.7511 | 21.6607 | 19.797 | 18.7294 | 122.5949 | 87.0717 | 60.0285 | 39.3384 | 22.3708 | 17.3566 | 16.0166 | 171.078 | 193.1498 | 441.1723 | 227.0431 | 199.8637 | 389.9146 |  |  |  | 254.0841 | 333.3459 | 324.2259 | 333.1826 | 182.1923 | 262.7214 | 148.2693 | 222.528 | 174.9918 | 208.4959 | 303.717 | 197.8434 | 319.326 | 150.7383 |  | 166.1311 | 177.3899 | 108.1137 | 142.3215 |  | 30.0576 | 59.4965 | 28.7019 | 61.4618 | 128.0146 | 156.3468 | 197.0586 | 7.729 | 31.3352 | 8.4941 | 67.5809 | 8.5272 | 43.8386 | 50.3416 | 53.4443 | 15.1398 |  |  | 1.8309 | 0.26031 | 0.35144 | -0.28322 | 3.2266 | 2.5275 | 5.3784 | -5.4135 | 0.34076 | 1.7051 | 6.5429 | -0.00050762 | -0.00053883 | -0.00055362 | 274.4253 | 381.706 | 258.805 | 125.6352 | 72.3677 | 32.6198 | 20.0671 | 106.438 | 76.5426 | 47.3197 | 32.915 | 22.5553 | 19.7854 | 18.1921 | 93.0413 | 84.0171 | 69.1124 | 48.3399 | 46.197 | 94.0053 | 62.5994 | 179.7485 | 218.3557 | 274.5297 | 270.922 | 295.5048 | 326.3438 |  |  |  | 351.0033 | 287.8507 | 287.2253 | 320.3345 | 1.5471 | 1.5068 | 661.1867 |  |  | 815.099 |  |  | 329.548 | 383.0954 | 232.6917 | 187.4176 | 270.7876 | 167.9571 | 941.884 | 759.6217 | 823.1422 | 891.6165 | 885.1964 |  | 312.9171 | 651.6082 | 292.6798 | 817.8573 | 345.3093 | 738.0991 |  | 831.4716 |  |  | 839.0418 | 935.2898 | 944.7849 | [6 empty] | 784.7941 |  |  | 772.2012 |  |  | 220.2726 | 299.2032 | 341.7942 | 113.7192 | 240.6326 | 361.1352 | 168.4309 | 268.2557 |  | 257.9804 | 327.9366 | 182.1086 | 294.8247 | 225.7071 | 307.5282 | 113.7835 | 228.1088 |  | 291.8692 | 302.2728 | 391.7314 | 156.4196 | 247.5047 | 342.8524 | 167.4478 | 285.0497 | 258.746 | 322.8597 | 198.081 | 299.1414 | 0.022329 | 19.5784 | 1.159 | 0.26617 | -39.6963 | 3.116 | 734.64 | 0.21 | 2.1829 | 0.64849 | 0.7535 | -0.67642 | 2.5943 | 2.2961 | 3.3494 | -9.2075 | -4.1582 | -4.8311 | 1.1374 | -0.0031525 | 11.9034 | 9.4569
42810.542 | 8814 | 86.2559 | 56.3741 | 41.1724 | 30.7553 | 21.6632 | 19.7958 | 18.7254 | 122.608 | 87.0881 | 60.0344 | 39.3512 | 22.3746 | 17.3625 | 16.0189 | 171.0706 | 193.1331 | 441.1861 | 227.0179 | 199.8093 | 389.8628 |  |  |  | 254.0857 | 333.3201 | 323.8089 | 332.9506 | 182.2276 | 263.278 | 148.2746 | 222.5184 | 173.9551 | 208.4974 | 303.6818 | 197.6545 | 319.289 | 150.164 |  | 165.6585 | 177.4798 | 106.9611 | 142.1433 |  | 30.1102 | 59.341 | 28.6579 | 61.3019 | 128.0518 | 156.6125 | 196.9682 | 7.5468 | 31.3401 | 8.5418 | 67.5882 | 8.5265 | 43.8365 | 50.3269 | 53.4414 | 15.1411 |  |  | 1.9992 | 0.15911 | 0.52163 | 0.012486 | 3.0656 | 2.3415 | 4.8941 | -5.1855 | 0.13118 | 1.365 | 6.5842 | -0.00044355 | -0.00050433 | -0.00053062 | 275.314 | 383.8092 | 258.8311 | 125.6347 | 72.3646 | 32.6124 | 20.054 | 106.4324 | 76.5418 | 47.3186 | 32.9156 | 22.5417 | 19.7781 | 18.1847 | 92.3748 | 83.6464 | 69.8075 | 49.0381 | 48.1132 | 93.9119 | 62.5612 | 179.7437 | 218.3457 | 274.4971 | 270.8934 | 295.4774 | 326.3099 |  |  |  | 350.8621 | 287.3688 | 289.8837 | 320.1034 | 2.9515 | 1.4597 | 661.5868 |  |  | 815.0692 |  |  | 329.5423 | 383.083 | 232.4494 | 187.4309 | 270.773 | 166.1573 | 942.5484 | 759.542 | 823.827 | 891.2668 | 885.2495 |  | 312.9343 | 651.675 | 292.6679 | 817.387 | 345.2705 | 737.7254 |  | 832.0178 |  |  | 839.2509 | 935.0421 | 944.6789 | [6 empty] | 784.8485 |  |  | 772.2121 |  |  | 219.7436 | 299.3328 | 341.5751 | 113.2617 | 240.4065 | 361.1176 | 168.1379 | 268.3892 |  | 258.0175 | 327.1457 | 182.0433 | 294.7336 | 226.222 | 307.6593 | 114.2355 | 228.3452 |  | 292.7951 | 302.9568 | 391.681 | 156.4283 | 247.5342 | 342.7792 | 167.664 | 285.1168 | 258.6142 | 322.8582 | 197.5773 | 299.1436 | 0.49998 | 19.5765 | 1.1572 | 0.2648 | -39.7898 | 3.116 | 728.13 | 0.23 | 2.2822 | 0.50688 | 0.91778 | 0.14199 | 2.5295 | 2.2107 | 3.1961 | -9.2077 | -4.1609 | -4.8212 | 1.2001 | -0.084957 | 11.9056 | 9.4516
42810.5421 | 8815 | 86.268 | 56.3783 | 41.1797 | 30.763 | 21.6597 | 19.8023 | 18.7289 | 122.6269 | 87.0964 | 60.0434 | 39.3669 | 22.3831 | 17.364 | 16.0159 | 171.0554 | 193.1052 | 441.2011 | 226.9888 | 199.9801 | 389.8433 |  |  |  | 254.0884 | 333.296 | 323.7759 | 332.8962 | 181.5662 | 263.1756 | 148.2812 | 222.5057 | 173.7699 | 208.4981 | 303.6681 | 197.3789 | 319.233 | 150.0243 |  | 164.1941 | 177.1656 | 107.3368 | 143.7187 |  | 30.0504 | 59.2318 | 28.6149 | 61.3992 | 127.935 | 156.8448 | 197.0608 | 7.4203 | 31.3293 | 8.6276 | 67.5727 | 8.5187 | 43.8438 | 50.296 | 53.428 | 15.1379 |  |  | 1.9781 | 0.24322 | 0.21081 | -0.18793 | 2.9887 | 1.9821 | 4.9848 | -5.2531 | 0.7286 | 1.7506 | 6.613 | -0.00049448 | -0.00050433 | -0.00058812 | 274.5117 | 382.9197 | 258.87 | 125.653 | 72.3821 | 32.6246 | 20.0582 | 106.4488 | 76.5571 | 47.3282 | 32.9209 | 22.5481 | 19.787 | 18.1897 | 97.9991 | 88.701 | 72.3632 | 49.9952 | 48.5563 | 94.0195 | 62.5526 | 179.7495 | 218.3297 | 274.4698 | 270.8561 | 295.4429 | 326.2645 |  |  |  | 350.7265 | 288.1221 | 291.8101 | 321.6436 | 1.8555 | 2.1431 | 660.4313 |  |  | 815.1351 |  |  | 329.5252 | 383.0482 | 233.1102 | 187.4324 | 270.7481 | 166.8822 | 943.706 | 759.5077 | 824.4352 | 892.2776 | 885.6653 |  | 312.8303 | 652.3251 | 292.6269 | 816.9784 | 345.202 | 737.6922 |  | 832.4615 |  |  | 839.7496 | 934.8044 | 945.0577 | [6 empty] | 784.9972 |  |  | 772.2503 |  |  | 219.8293 | 299.3687 | 341.2741 | 112.8562 | 240.1798 | 361.1328 | 167.9222 | 268.3164 |  | 257.797 | 326.9414 | 181.9767 | 294.5357 | 226.4056 | 307.7877 | 114.4621 | 228.6764 |  | 293.6983 | 303.0182 | 391.6464 | 155.9082 | 247.6412 | 343.1315 | 167.5742 | 285.1128 | 258.2375 | 323.0586 | 197.2473 | 299.191 | 0.34821 | 19.5753 | 1.1532 | 0.26315 | -39.7357 | 3.116 | 765.29 | 0.25 | 2.2699 | 0.62659 | 0.58336 | -0.55079 | 2.4983 | 2.0345 | 3.2264 | -9.2269 | -4.1818 | -4.8154 | 0.58832 | -0.36995 | 11.8576 | 9.3975
42810.5421 | 8816 | 86.29 | 56.3931 | 41.1869 | 30.776 | 21.6716 | 19.8005 | 18.7353 | 122.6467 | 87.1084 | 60.0652 | 39.3681 | 22.379 | 17.3687 | 16.0293 | 171.0511 | 193.0832 | 441.2119 | 226.955 | 200.0399 | 389.8239 |  |  |  | 254.0934 | 333.2678 | 323.4054 | 332.7017 | 181.6212 | 263.646 | 148.2771 | 222.4813 | 174.4529 | 208.4941 | 303.6254 | 197.6901 | 319.1794 | 150.7481 |  | 162.8032 | 177.367 | 107.5406 | 145.6471 |  | 29.9254 | 59.1891 | 28.5798 | 61.3918 | 128.0852 | 157.0546 | 197.2691 | 7.297 | 31.3133 | 8.6972 | 67.5496 | 8.5145 | 43.8356 | 50.2506 | 53.427 | 15.1405 |  |  | 2.1832 | -0.25487 | -0.039548 | -0.62032 | 3.2279 | 1.8631 | 4.8908 | -5.3182 | 0.65037 | 1.0297 | 6.6313 | -0.00052569 | -0.00053226 | -0.0005454 | 273.0374 | 381.7912 | 258.899 | 125.674 | 72.393 | 32.6339 | 20.0668 | 106.4638 | 76.5725 | 47.3379 | 32.9272 | 22.5565 | 19.7927 | 18.1936 | 101.6758 | 89.9397 | 73.2261 | 52.0357 | 50.3878 | 94.1214 | 62.5484 | 179.7386 | 218.3275 | 274.4417 | 270.8412 | 295.417 | 326.2234 |  |  |  | 350.7422 | 288.2129 | 292.1836 | 321.564 | 2.615 | 1.7604 | 661.8659 |  |  | 815.0594 |  |  | 329.5209 | 383.008 | 233.14 | 187.4312 | 270.7289 | 167.1293 | 944.6493 | 759.456 | 825.0237 | 891.7946 | 885.791 |  | 312.7155 | 652.6271 | 292.583 | 816.257 | 345.1654 | 737.2891 |  | 833.0989 |  |  | 840.0931 | 934.9397 | 945.6006 | [6 empty] | 784.9509 |  |  | 772.2856 |  |  | 220.0931 | 299.6645 | 340.931 | 112.7677 | 240.1178 | 361.1492 | 167.6926 | 267.9836 |  | 258.0961 | 326.9826 | 182.0874 | 294.3828 | 226.5035 | 308.029 | 114.3917 | 228.82 |  | 292.7608 | 303.2771 | 391.6301 | 155.203 | 247.8264 | 343.4074 | 167.4268 | 285.1052 | 257.7178 | 323.2168 | 197.0158 | 299.2402 | 0.20588 | 19.5755 | 1.1495 | 0.26276 | -39.7523 | 3.1159 | 745.04 | 0.3 | 2.3857 | -0.64139 | -0.25265 | -1.0006 | 2.597 | 1.973 | 3.1967 | -9.2388 | -4.1932 | -4.7984 | 0.19227 | -0.46633 | 11.8 | 9.4011
42810.5421 | 8817 | 86.2869 | 56.3844 | 41.1791 | 30.7512 | 21.6583 | 19.7885 | 18.7172 | 122.6449 | 87.1031 | 60.0514 | 39.368 | 22.3756 | 17.3563 | 16.0134 | 171.0478 | 193.0568 | 441.2235 | 226.9241 | 199.7538 | 389.8303 |  |  |  | 254.0912 | 333.2399 | 322.8113 | 332.2631 | 182.403 | 264.7905 | 148.2757 | 222.4529 | 174.4812 | 208.4808 | 303.5915 | 197.8143 | 319.1707 | 150.9342 |  | 162.2003 | 177.4041 | 108.1232 | 144.9838 |  | 29.8173 | 59.1057 | 28.5376 | 61.1773 | 128.4054 | 157.2861 | 197.2333 | 7.2031 | 31.2942 | 8.6978 | 67.533 | 8.5103 | 43.8177 | 50.1963 | 53.4153 | 15.1385 |  |  | 2.1345 | -0.21873 | -0.002092 | -0.34564 | 2.9421 | 1.7258 | 4.7075 | -5.3103 | 0.29075 | 1.6497 | 6.611 | -0.00049941 | -0.00049776 | -0.00055198 | 270.6442 | 380.6429 | 258.9311 | 125.6852 | 72.4046 | 32.637 | 20.0666 | 106.4744 | 76.5834 | 47.3495 | 32.9316 | 22.555 | 19.7906 | 18.1883 | 104.7035 | 91.0849 | 73.9511 | 53.045 | 50.5643 | 94.2019 | 62.5313 | 179.7336 | 218.309 | 274.4082 | 270.8068 | 295.3807 | 326.184 |  |  |  | 350.791 | 287.9258 | 292.4244 | 321.5949 | 1.589 | 1.7461 | 661.8767 |  |  | 815.4067 |  |  | 329.5095 | 382.9757 | 232.9104 | 187.444 | 270.7122 | 168.4272 | 944.87 | 759.3709 | 825.5607 | 890.9765 | 886.0908 |  | 312.5959 | 652.8275 | 292.5451 | 816.1142 | 345.0416 | 737.0072 |  | 833.6289 |  |  | 840.3226 | 935.4423 | 946.2082 | [6 empty] | 784.8228 |  |  | 772.2962 |  |  | 220.2457 | 299.8962 | 340.7736 | 112.6788 | 240.1438 | 361.1439 | 167.9784 | 267.6358 |  | 258.0311 | 326.9657 | 182.3127 | 294.4267 | 226.3559 | 307.9931 | 114.2223 | 228.879 |  | 291.3172 | 303.3536 | 391.5786 | 154.813 | 247.7084 | 343.5161 | 168.1106 | 285.1425 | 257.7093 | 323.4856 | 196.9722 | 299.1875 | 0.46569 | 19.5746 | 1.1475 | 0.26303 | -39.6966 | 3.116 | 756.19 | 0.2 | 2.3615 | -0.5941 | -0.058101 | -0.74682 | 2.48 | 1.8994 | 3.137 | -9.2559 | -4.2014 | -4.8045 | -0.13429 | -0.54893 | 11.8178 | 9.4042
42810.5421 | 8818 | 86.2964 | 56.402 | 41.1898 | 30.7668 | 21.6623 | 19.7992 | 18.7165 | 122.6677 | 87.1148 | 60.0745 | 39.3763 | 22.3871 | 17.3698 | 16.0212 | 171.0339 | 193.0362 | 441.2364 | 226.8986 | 199.5962 | 389.8188 |  |  |  | 254.095 | 333.2119 | 323.2269 | 332.3874 | 183.397 | 265.1379 | 148.2843 | 222.4432 | 175.1112 | 208.4828 | 303.5651 | 197.6849 | 319.1056 | 150.7227 |  | 162.5295 | 177.2953 | 108.066 | 144.8842 |  | 29.7054 | 58.945 | 28.4859 | 61.0149 | 128.7721 | 157.4591 | 197.0352 | 7.1778 | 31.251 | 8.7011 | 67.4843 | 8.5115 | 43.8213 | 50.1742 | 53.3993 | 15.1429 |  |  | 2.1109 | 0.048715 | 0.24761 | -0.63543 | 2.944 | 2.3146 | 5.1576 | -5.3806 | 0.84964 | 1.5433 | 6.5488 | -0.00048955 | -0.00047805 | -0.00057826 | 267.7487 | 379.9146 | 258.9565 | 125.7009 | 72.4196 | 32.6451 | 20.0699 | 106.485 | 76.5938 | 47.3581 | 32.9375 | 22.5503 | 19.7908 | 18.1925 | 102.1809 | 91.7325 | 72.4869 | 53.6618 | 51.8788 | 94.1482 | 62.4955 | 179.7367 | 218.2981 | 274.3753 | 270.7714 | 295.3478 | 326.1458 |  |  |  | 350.7482 | 288.5973 | 292.2994 | 322.1188 | 1.5177 | 1.7362 | 661.6552 |  |  | 815.6614 |  |  | 329.4908 | 382.9217 | 232.103 | 187.437 | 270.6893 | 168.2359 | 945.289 | 759.1366 | 825.6524 | 890.8852 | 886.1263 |  | 312.4996 | 652.9824 | 292.5003 | 816.0267 | 344.955 | 737.1558 |  | 833.6106 |  |  | 839.9819 | 935.8441 | 946.218 | [6 empty] | 784.345 |  |  | 772.1676 |  |  | 220.3022 | 299.8415 | 340.3527 | 112.3789 | 240.1321 | 361.1002 | 168.547 | 267.5204 |  | 257.8402 | 326.4562 | 182.495 | 294.1247 | 226.2039 | 307.732 | 114.1754 | 228.8137 |  | 290.411 | 303.4886 | 391.5437 | 155.0845 | 247.5034 | 343.6585 | 168.9245 | 285.114 | 257.5297 | 323.4967 | 197.0735 | 298.9333 | 0.30622 | 19.5709 | 1.1451 | 0.26152 | -39.6635 | 3.1159 | 756.65 | 0.24 | 2.3491 | 0.2803 | 0.63195 | -1.0124 | 2.4813 | 2.2001 | 3.2842 | -9.2639 | -4.2088 | -4.8091 | 0.13942 | -0.39053 | 11.8157 | 9.3861
42810.5421 | 8819 | 86.3094 | 56.419 | 41.1939 | 30.776 | 21.6696 | 19.8096 | 18.7212 | 122.6851 | 87.1327 | 60.0847 | 39.3899 | 22.3926 | 17.3667 | 16.0211 | 171.0134 | 193.0083 | 441.2474 | 226.8653 | 199.3874 | 389.7482 |  |  |  | 254.0886 | 333.1792 | 323.1563 | 332.3141 | 183.1084 | 265.6 | 148.2808 | 222.427 | 174.6697 | 208.4807 | 303.5331 | 197.3539 | 319.103 | 150.2721 |  | 162.7334 | 177.656 | 108.4054 | 145.4529 |  | 29.6289 | 58.9656 | 28.5383 | 61.5793 | 129.0876 | 157.4958 | 196.7265 | 7.0559 | 31.204 | 8.693 | 67.4279 | 8.4973 | 43.8336 | 50.1519 | 53.3771 | 15.1411 |  |  | 2.2909 | 0.13808 | 0.43686 | -0.11499 | 2.9309 | 2.2521 | 5.3317 | -5.7624 | 0.78114 | 1.9157 | 6.5816 | -0.00058812 | -0.00053555 | -0.0005454 | 266.5944 | 380.8069 | 258.9833 | 125.7145 | 72.4275 | 32.65 | 20.0752 | 106.4913 | 76.5979 | 47.3631 | 32.9435 | 22.5647 | 19.7804 | 18.1861 | 98.8099 | 88.5912 | 72.105 | 54.0575 | 50.639 | 94.0303 | 62.4477 | 179.7371 | 218.2904 | 274.3488 | 270.7487 | 295.3174 | 326.1022 |  |  |  | 350.6964 | 287.7487 | 291.1827 | 321.4609 | 1.7319 | 1.1341 | 659.7939 |  |  | 815.6831 |  |  | 329.4895 | 382.8818 | 231.8602 | 187.4385 | 270.6702 | 167.6644 | 944.9564 | 759.2352 | 825.709 | 890.7774 | 886.3886 |  | 312.4318 | 653.4018 | 292.4342 | 815.6763 | 344.9167 | 737.3946 |  | 833.6299 |  |  | 840.2569 | 936.0847 | 946.4844 | [6 empty] | 784.5561 |  |  | 772.1193 |  |  | 220.2113 | 299.9377 | 340.3673 | 112.2638 | 239.9555 | 361.0195 | 168.2518 | 267.6339 |  | 258.4244 | 326.3249 | 182.2403 | 293.9429 | 226.3662 | 307.7465 | 114.0962 | 228.6719 |  | 290.6101 | 303.2213 | 391.4635 | 154.8385 | 247.3927 | 343.5051 | 169.5226 | 285.0273 | 257.0414 | 323.3816 | 197.4347 | 298.7405 | -0.20821 | 19.5707 | 1.1425 | 0.26079 | -39.7405 | 3.116 | 766.56 | 0.3 | 2.4483 | 0.47193 | 0.83943 | -0.43067 | 2.4759 | 2.1703 | 3.3393 | -9.2762 | -4.225 | -4.8025 | 0.49956 | -0.35382 | 11.7997 | 9.4001
42810.5421 | 8820 | 86.319 | 56.4243 | 41.2101 | 30.7811 | 21.6774 | 19.803 | 18.7266 | 122.6873 | 87.1425 | 60.0917 | 39.3949 | 22.39 | 17.3692 | 16.0211 | 171.0164 | 192.9938 | 441.2639 | 226.85 | 199.5041 | 389.7341 |  |  |  | 254.0884 | 333.1625 | 323.1276 | 332.4626 | 182.0919 | 266.1912 | 148.2761 | 222.4067 | 174.7529 | 208.4786 | 303.5005 | 197.4684 | 319.0993 | 150.5751 |  | 162.387 | 178.5357 | 109.1333 | 146.0282 |  | 29.558 | 58.9928 | 28.5773 | 61.5864 | 129.1716 | 157.3598 | 196.48 | 6.9458 | 31.1877 | 8.6536 | 67.4026 | 8.4907 | 43.8515 | 50.1394 | 53.3728 | 15.1393 |  |  | 2.1069 | -0.042625 | 0.1773 | -0.58549 | 2.9815 | 2.0714 | 5.0781 | -5.748 | 0.13682 | 1.4479 | 6.6214 | -0.00047476 | -0.00052733 | -0.00057005 | 266.8841 | 382.0548 | 259.0056 | 125.7188 | 72.4345 | 32.6469 | 20.0667 | 106.4973 | 76.609 | 47.3653 | 32.9459 | 22.5595 | 19.7921 | 18.1831 | 97.0013 | 89.2039 | 71.3691 | 53.6071 | 49.438 | 93.9738 | 62.381 | 179.7273 | 218.2829 | 274.3152 | 270.7268 | 295.2799 | 326.0513 |  |  |  | 350.712 | 287.3927 | 290.6093 | 319.9465 | 1.8354 | 1.5738 | 659.4933 |  |  | 815.6886 |  |  | 329.5164 | 382.8602 | 231.502 | 187.4493 | 270.6623 | 167.6299 | 945.149 | 759.1407 | 825.9155 | 891.7434 | 886.5225 |  | 312.3117 | 653.8317 | 292.3925 | 815.16 | 344.8161 | 737.4426 |  | 833.5565 |  |  | 840.325 | 936.0083 | 946.322 | [6 empty] | 784.3094 |  |  | 771.9448 |  |  | 219.9708 | 300.0912 | 340.5763 | 112.3693 | 239.8885 | 360.9733 | 167.9403 | 267.6785 |  | 258.3221 | 326.7141 | 182.0865 | 293.7463 | 226.3206 | 307.6626 | 114.4698 | 228.832 |  | 290.5585 | 303.6569 | 391.3905 | 154.812 | 247.083 | 343.6112 | 169.9262 | 284.9414 | 256.798 | 323.2247 | 197.5963 | 298.7206 | 0.30757 | 19.5697 | 1.1429 | 0.26269 | -39.682 | 3.116 | 763.66 | 0.3 | 2.3492 | -0.26222 | 0.53479 | -0.97183 | 2.4968 | 2.0811 | 3.2584 | -9.2887 | -4.2398 | -4.7963 | 0.6936 | -0.28003 | 11.7835 | 9.4435
42810.5421 | 8821 | 86.3312 | 56.418 | 41.2075 | 30.78 | 21.6717 | 19.7954 | 18.7185 | 122.6929 | 87.141 | 60.1044 | 39.4022 | 22.387 | 17.3685 | 16.0175 | 171.0109 | 192.9739 | 441.2764 | 226.8194 | 199.4777 | 389.71 |  |  |  | 254.0907 | 333.1295 | 323.1966 | 332.4788 | 181.2364 | 267.135 | 148.2826 | 222.3783 | 174.6039 | 208.4808 | 303.4645 | 197.8743 | 319.1258 | 151.0817 |  | 161.8084 | 178.9982 | 110.7173 | 146.7253 |  | 29.5441 | 59.0069 | 28.6476 | 61.5956 | 129.1131 | 157.221 | 196.5062 | 6.8481 | 31.1582 | 8.6176 | 67.3981 | 8.4815 | 43.8706 | 50.1002 | 53.3671 | 15.1357 |  |  | 2.2278 | 0.27871 | 0.16022 | -0.28913 | 2.488 | 2.0215 | 5.0564 | -5.1914 | 0.40478 | 1.931 | 6.6102 | -0.00053226 | -0.00051255 | -0.00056019 | 267.5446 | 383.1329 | 259.0432 | 125.7429 | 72.4456 | 32.6484 | 20.0771 | 106.5167 | 76.6231 | 47.3806 | 32.9518 | 22.5611 | 19.7904 | 18.1815 | 96.5045 | 89.6563 | 71.0673 | 53.5148 | 49.0843 | 93.9703 | 62.3277 | 179.7231 | 218.263 | 274.2794 | 270.6938 | 295.2424 | 326.012 |  |  |  | 350.8058 | 287.8251 | 290.0753 | 319.1399 | 2.6097 | 1.3289 | 662.858 |  |  | 815.4702 |  |  | 329.5058 | 382.8183 | 233.0717 | 187.4469 | 270.6351 | 167.3755 | 946.1236 | 758.9947 | 825.9993 | 891.8858 | 886.7662 |  | 312.2244 | 654.1405 | 292.3821 | 814.8992 | 344.7276 | 737.6214 |  | 833.4367 |  |  | 840.4319 | 936.1291 | 946.7748 | [6 empty] | 784.0367 |  |  | 771.8707 |  |  | 220.0281 | 300.2217 | 340.3051 | 112.383 | 239.7832 | 360.9503 | 167.4225 | 267.9757 |  | 258.2262 | 326.9186 | 181.7616 | 293.5513 | 225.9019 | 307.5805 | 115.2921 | 229.0607 |  | 290.4255 | 303.3541 | 391.3692 | 154.2886 | 247.1241 | 343.9696 | 170.144 | 284.9632 | 256.0856 | 322.8025 | 197.5056 | 298.8199 | 0.22494 | 19.5711 | 1.1426 | 0.26137 | -39.6901 | 3.116 | 762.46 | 0.24 | 2.4178 | 0.67052 | 0.50838 | -0.68294 | 2.2804 | 2.0555 | 3.2509 | -9.3019 | -4.2491 | -4.7963 | 0.74838 | -0.25288 | 11.7661 | 9.4737
42810.5421 | 8822 | 86.3369 | 56.4271 | 41.2085 | 30.7792 | 21.6686 | 19.7949 | 18.716 | 122.7151 | 87.1518 | 60.1144 | 39.4036 | 22.3934 | 17.3683 | 16.0196 | 171.0059 | 192.9669 | 441.2988 | 226.8042 | 199.3779 | 389.7008 |  |  |  | 254.1043 | 333.1262 | 323.4054 | 332.5955 | 180.9652 | 266.6458 | 148.281 | 222.3639 | 175.1726 | 208.4852 | 303.4407 | 198.0406 | 319.1343 | 151.269 |  | 161.702 | 178.55 | 112.0235 | 147.5341 |  | 29.5646 | 58.9885 | 28.6696 | 61.6346 | 129.3348 | 157.1969 | 196.59 | 6.8674 | 31.1336 | 8.592 | 67.3927 | 8.4657 | 43.879 | 50.0738 | 53.346 | 15.131 |  |  | 2.0136 | 0.016515 | -0.2978 | -1.1743 | 2.9677 | 1.4564 | 4.9 | -4.8208 | 0.73171 | 1.3761 | 6.7426 | -0.00046819 | -0.00051583 | -0.00055198 | 268.7771 | 384.9774 | 259.0695 | 125.757 | 72.4558 | 32.6547 | 20.0785 | 106.5256 | 76.6311 | 47.3882 | 32.9614 | 22.5698 | 19.7903 | 18.1861 | 99.611 | 92.9306 | 72.9662 | 52.2848 | 48.0926 | 94.0512 | 62.2943 | 179.723 | 218.2542 | 274.2529 | 270.674 | 295.2085 | 325.974 |  |  |  | 350.8774 | 288.0859 | 287.7538 | 319.7443 | 1.6693 | 1.7386 | 662.2451 |  |  | 815.2471 |  |  | 329.4859 | 382.7851 | 233.4372 | 187.4336 | 270.6058 | 168.1435 | 947.1891 | 758.8619 | 826.4424 | 892.7441 | 887.6319 |  | 312.165 | 654.7276 | 292.3931 | 814.5928 | 344.7534 | 738.092 |  | 833.3882 |  |  | 840.8254 | 936.3638 | 947.7088 | [6 empty] | 783.6949 |  |  | 771.7713 |  |  | 219.5958 | 300.2137 | 340.3714 | 112.0528 | 239.6453 | 360.8643 | 167.268 | 268.2955 |  | 258.6202 | 326.8388 | 181.5133 | 293.1499 | 225.7307 | 307.8181 | 116.0134 | 229.2278 |  | 291.3541 | 302.7265 | 391.3772 | 154.1751 | 247.1766 | 344.2967 | 170.3337 | 285.0201 | 255.8563 | 322.6109 | 197.7976 | 298.7399 | 0.13423 | 19.567 | 1.142 | 0.2604 | -39.7127 | 3.116 | 731.8 | 0.24 | 2.2976 | 0.16322 | -0.69308 | -1.3763 | 2.4905 | 1.7447 | 3.2002 | -9.3303 | -4.2646 | -4.7857 | 0.4131 | -0.46787 | 11.7442 | 9.4628
42810.5422 | 8823 | 86.3515 | 56.4332 | 41.2091 | 30.7814 | 21.6753 | 19.7961 | 18.708 | 122.7208 | 87.1565 | 60.1149 | 39.4144 | 22.3978 | 17.3595 | 16.0295 | 170.9842 | 192.9388 | 441.2995 | 226.7655 | 199.427 | 389.6401 |  |  |  | 254.0974 | 333.0934 | 323.3374 | 332.4243 | 181.6181 | 266.5184 | 148.2732 | 222.337 | 175.9923 | 208.4794 | 303.4113 | 198.2535 | 319.1294 | 151.8222 |  | 162.0465 | 178.3363 | 112.7982 | 148.3828 |  | 29.5422 | 58.9751 | 28.7063 | 61.7428 | 129.359 | 157.1268 | 196.653 | 7.0303 | 31.1246 | 8.3739 | 67.359 | 8.4668 | 43.8927 | 50.062 | 53.3322 | 15.1281 |  |  | 1.8618 | 0.076315 | -0.08686 | -0.41595 | 3.4329 | 1.2855 | 4.6319 | -4.5776 | -0.066343 | 1.4439 | 6.5129 | -0.00051748 | -0.00049941 | -0.0005454 | 268.7876 | 384.7415 | 259.0977 | 125.7731 | 72.4628 | 32.6699 | 20.0764 | 106.5317 | 76.6339 | 47.3892 | 32.9616 | 22.5678 | 19.7878 | 18.1841 | 98.3819 | 93.4069 | 75.8008 | 51.7516 | 46.3719 | 94.0403 | 62.3082 | 179.7205 | 218.2493 | 274.2237 | 270.6498 | 295.1761 | 325.9388 |  |  |  | 350.8437 | 289.2619 | 287.1406 | 320.4945 | 1.2627 | 1.5235 | 662.6862 |  |  | 815.338 |  |  | 329.4887 | 382.7531 | 233.2305 | 187.4428 | 270.5847 | 169.6193 | 948.24 | 758.8085 | 826.0516 | 892.0664 | 888.4153 |  | 312.0104 | 654.6726 | 292.2577 | 814.5584 | 344.771 | 738.0065 |  | 833.0562 |  |  | 841.1569 | 936.958 | 948.484 | [6 empty] | 783.579 |  |  | 771.6569 |  |  | 219.1975 | 299.7424 | 340.422 | 111.7731 | 239.776 | 360.7096 | 167.6889 | 268.4418 |  | 258.4018 | 326.5577 | 181.3677 | 292.6916 | 225.7616 | 308.1965 | 116.2487 | 229.2037 |  | 291.6803 | 303.0314 | 391.3282 | 153.9996 | 247.0019 | 344.5118 | 169.7782 | 285.0698 | 255.394 | 322.6279 | 197.9015 | 298.5556 | 0.045827 | 19.5704 | 1.1445 | 0.26216 | -39.6968 | 3.116 | 728.08 | 0.25 | 2.209 | 0.35085 | -0.37431 | -0.81911 | 2.6784 | 1.639 | 3.1112 | -9.3634 | -4.2724 | -4.7833 | 0.54834 | -0.78117 | 11.7203 | 9.4392
42810.5422 | 8824 | 86.3526 | 56.4374 | 41.2229 | 30.7748 | 21.6681 | 19.7917 | 18.7064 | 122.7327 | 87.1639 | 60.1115 | 39.4124 | 22.3918 | 17.3587 | 16.0065 | 170.9742 | 192.9069 | 441.3064 | 226.7344 | 199.4942 | 389.6197 |  |  |  | 254.0973 | 333.0588 | 323.5216 | 332.3368 | 182.4154 | 266.0307 | 148.2762 | 222.319 | 176.2516 | 208.4823 | 303.3829 | 198.7114 | 319.101 | 152.4469 |  | 163.3477 | 176.96 | 112.6451 | 148.6951 |  | 29.4189 | 58.9191 | 28.7088 | 61.8187 | 128.9824 | 156.6975 | 196.767 | 7.2224 | 31.1035 | 8.2453 | 67.302 | 8.4664 | 43.908 | 50.0624 | 53.3095 | 15.1285 |  |  | 1.9893 | -0.058397 | -0.284 | -1.2505 | 3.5 | 1.0871 | 4.7784 | -4.7623 | 0.57019 | 1.4575 | 6.6699 | -0.00051583 | -0.0005454 | -0.00056676 | 267.7572 | 382.8337 | 259.137 | 125.7883 | 72.4853 | 32.6773 | 20.0848 | 106.5505 | 76.651 | 47.4015 | 32.9684 | 22.5736 | 19.7902 | 18.1899 | 97.1692 | 91.1487 | 75.6718 | 50.8956 | 44.9041 | 94.0113 | 62.2809 | 179.7062 | 218.2287 | 274.1897 | 270.6163 | 295.1388 | 325.9053 |  |  |  | 350.7684 | 290.3078 | 288.747 | 321.5693 | 1.7766 | 1.2408 | 661.5236 |  |  | 815.1522 |  |  | 329.4615 | 382.7204 | 232.1605 | 187.4562 | 270.5648 | 169.4013 | 948.5288 | 758.7617 | 825.6251 | 891.6677 | 888.6699 |  | 311.9557 | 655.6475 | 292.1695 | 814.3768 | 344.7348 | 738.339 |  | 832.1445 |  |  | 841.733 | 937.6446 | 948.9555 | [6 empty] | 783.4107 |  |  | 771.5218 |  |  | 218.4747 | 299.7616 | 340.2042 | 111.9494 | 239.9191 | 360.6215 | 167.5787 | 268.2954 |  | 258.2173 | 326.491 | 181.6496 | 292.4808 | 225.5563 | 308.234 | 115.9866 | 229.1403 |  | 292.6216 | 303.0458 | 391.2966 | 153.9555 | 246.9906 | 344.4067 | 168.9822 | 285.0661 | 254.814 | 322.7323 | 197.8655 | 298.6177 | 0.2885 | 19.5747 | 1.1459 | 0.26183 | -39.6406 | 3.116 | 731.51 | 0.27 | 2.2824 | -0.30689 | -0.67676 | -1.4201 | 2.7031 | 1.5064 | 3.1584 | -9.3745 | -4.3055 | -4.7812 | 0.67953 | -0.77009 | 11.7095 | 9.4031
42810.5422 | 8825 | 86.3677 | 56.4561 | 41.219 | 30.7926 | 21.6789 | 19.8012 | 18.7188 | 122.7561 | 87.1766 | 60.1301 | 39.4301 | 22.4059 | 17.3721 | 16.026 | 170.9754 | 192.8854 | 441.3121 | 226.7115 | 199.5946 | 389.5866 |  |  |  | 254.0922 | 333.0352 | 323.9097 | 332.3184 | 185.0083 | 266.7899 | 148.2711 | 222.3074 | 176.8213 | 208.47 | 303.3366 | 199.1028 | 319.0633 | 152.7142 |  | 164.1169 | 177.4415 | 113.2024 | 148.6207 |  | 29.4187 | 58.8203 | 28.6304 | 61.6229 | 127.8807 | 155.6529 | 196.4222 | 7.2781 | 31.0815 | 8.4295 | 67.2913 | 8.4626 | 43.9085 | 50.0437 | 53.2912 | 15.1266 |  |  | 2.147 | -0.38564 | -0.11249 | -0.77803 | 2.6687 | 2.1687 | 5.22 | -4.8898 | -0.4246 | 2.1956 | 6.6279 | -0.00053555 | -0.00055033 | -0.00055855 | 266.8353 | 383.922 | 259.1678 | 125.805 | 72.4995 | 32.6847 | 20.0935 | 106.5573 | 76.6653 | 47.4138 | 32.9793 | 22.5782 | 19.791 | 18.1911 | 94.9059 | 88.4775 | 73.248 | 51.3549 | 45.2891 | 93.9003 | 62.239 | 179.7049 | 218.2219 | 274.1565 | 270.5743 | 295.1044 | 325.85 |  |  |  | 350.6181 | 289.8158 | 289.3313 | 321.4876 | 1.3856 | 1.5978 | 659.6999 |  |  | 814.7055 |  |  | 329.4457 | 382.6773 | 231.1319 | 187.448 | 270.5461 | 170.5662 | 949.2478 | 758.5733 | 824.5073 | 891.4486 | 889.2036 |  | 311.9033 | 656.6348 | 292.1504 | 814.1962 | 344.6714 | 738.3513 |  | 830.3523 |  |  | 841.951 | 938.0477 | 949.2839 | [6 empty] | 783.2045 |  |  | 771.3037 |  |  | 218.5451 | 299.7121 | 340.0961 | 111.8745 | 239.6357 | 360.5964 | 167.528 | 268.2498 |  | 258.071 | 326.4433 | 182.1181 | 292.4305 | 225.3761 | 308.1185 | 116.1339 | 229.1081 |  | 293.4697 | 302.6996 | 391.2569 | 153.4836 | 247.2164 | 344.0956 | 168.9373 | 285.1037 | 254.4233 | 322.6852 | 197.5599 | 298.5618 | 0.066242 | 19.5762 | 1.1464 | 0.26135 | -39.7285 | 3.116 | 720.93 | 0.2 | 2.3728 | -0.78851 | -0.42586 | -1.12 | 2.3575 | 2.1252 | 3.2971 | -9.3931 | -4.3343 | -4.7813 | 0.91743 | -0.50579 | 11.7087 | 9.3929
42810.5422 | 8826 | 86.3774 | 56.4555 | 41.2198 | 30.7898 | 21.6709 | 19.796 | 18.714 | 122.7621 | 87.18 | 60.134 | 39.4284 | 22.403 | 17.3664 | 16.0197 | 170.9652 | 192.8684 | 441.3248 | 226.6865 | 199.8718 | 389.5754 |  |  |  | 254.0962 | 333.0096 | 324.518 | 332.5596 | 187.2647 | 267.5343 | 148.2806 | 222.2884 | 176.7045 | 208.465 | 303.3008 | 199.4469 | 319.0801 | 153.0201 |  | 165.148 | 177.8401 | 112.7264 | 148.7777 |  | 29.5201 | 58.8124 | 28.562 | 61.1791 | 127.9137 | 155.3277 | 196.0878 | 7.4086 | 31.0908 | 8.8974 | 67.2668 | 8.4632 | 43.8987 | 50.0081 | 53.2632 | 15.1267 |  |  | 2.0714 | -0.53678 | -0.26888 | -0.665 | 3.1385 | 2.3192 | 5.2857 | -5.0034 | 0.60678 | 1.1749 | 6.6399 | -0.00047969 | -0.00053062 | -0.00053062 | 265.1816 | 384.7162 | 259.1831 | 125.8171 | 72.5032 | 32.6885 | 20.0862 | 106.5686 | 76.667 | 47.4201 | 32.9829 | 22.5701 | 19.793 | 18.1838 | 92.1418 | 88.9153 | 73.4587 | 50.3036 | 44.1053 | 93.768 | 62.1997 | 179.7004 | 218.2114 | 274.1191 | 270.5472 | 295.0744 | 325.8096 |  |  |  | 350.4844 | 289.3126 | 291.0352 | 321.9457 | 1.3648 | 1.0299 | 658.089 |  |  | 813.8235 |  |  | 329.4274 | 382.6424 | 234.2464 | 187.447 | 270.5225 | 169.6773 | 948.5642 | 757.9446 | 823.5923 | 890.9824 | 889.8293 |  | 311.8315 | 657.3108 | 292.1594 | 814.1937 | 344.6617 | 738.0053 |  | 828.5553 |  |  | 842.0769 | 938.1844 | 949.5349 | [6 empty] | 782.7542 |  |  | 771.0825 |  |  | 219.3014 | 299.618 | 340.4087 | 111.6035 | 239.4772 | 360.5287 | 167.9549 | 268.3902 |  | 257.8943 | 326.5443 | 182.1766 | 292.584 | 225.3868 | 308.0873 | 116.5054 | 229.0438 |  | 294.0631 | 302.4744 | 391.209 | 153.4088 | 247.432 | 343.9489 | 169.5466 | 285.0903 | 254.0988 | 322.6437 | 197.2341 | 298.4124 | 0.091665 | 19.5763 | 1.1491 | 0.26456 | -39.6853 | 3.116 | 722.78 | 0.16 | 2.3323 | -0.93027 | -0.6584 | -1.0354 | 2.5556 | 2.1968 | 3.3165 | -9.4157 | -4.3524 | -4.782 | 1.2084 | -0.53391 | 11.7056 | 9.3691
42810.5422 | 8827 | 86.3843 | 56.4574 | 41.2256 | 30.7861 | 21.673 | 19.7872 | 18.6992 | 122.7703 | 87.1851 | 60.1438 | 39.4303 | 22.4017 | 17.363 | 16.0164 | 170.9462 | 192.8436 | 441.3296 | 226.6528 | 200.3487 | 389.5545 |  |  |  | 254.0912 | 332.979 | 324.7272 | 332.761 | 185.9816 | 266.3519 | 148.2754 | 222.2605 | 175.4969 | 208.4657 | 303.2747 | 199.5986 | 319.1383 | 153.3702 |  | 165.6386 | 178.0994 | 111.9322 | 149.734 |  | 29.5004 | 58.7321 | 28.4827 | 61.0292 | 128.194 | 155.3922 | 195.9632 | 7.5563 | 31.1028 | 9.1071 | 67.2666 | 8.4549 | 43.8877 | 49.9733 | 53.2425 | 15.1255 |  |  | 2.1674 | -0.28839 | 0.15036 | -0.39033 | 2.7338 | 2.2285 | 5.5092 | -4.9798 | 0.51765 | 1.7693 | 6.8211 | -0.00051419 | -0.00051912 | -0.00052405 | 263.5656 | 382.682 | 259.224 | 125.8308 | 72.5273 | 32.6993 | 20.0993 | 106.5851 | 76.6911 | 47.4457 | 32.9854 | 22.5793 | 19.8013 | 18.1928 | 89.943 | 85.8097 | 69.6714 | 49.0618 | 42.693 | 93.6105 | 62.135 | 179.7078 | 218.2025 | 274.0997 | 270.5333 | 295.057 | 325.7746 |  |  |  | 350.3786 | 287.8989 | 289.0167 | 321.4707 | 1.164 | 1.0969 | 656.8381 |  |  | 813.1024 |  |  | 329.4108 | 382.6072 | 234.0326 | 187.4526 | 270.5023 | 167.9429 | 949.0028 | 757.9082 | 823.0857 | 890.7975 | 889.6962 |  | 311.8254 | 657.4469 | 292.1436 | 814.1564 | 344.6646 | 737.1874 |  | 827.8262 |  |  | 842.1163 | 938.495 | 949.3808 | [6 empty] | 782.5699 |  |  | 770.9482 |  |  | 219.5716 | 299.6563 | 340.969 | 111.9221 | 239.5465 | 360.4671 | 168.1592 | 268.3871 |  | 257.4727 | 326.8315 | 181.5988 | 292.8699 | 225.5581 | 307.8601 | 117.0363 | 228.907 |  | 294.4707 | 301.948 | 391.1636 | 153.8781 | 247.7124 | 344.0902 | 169.9248 | 284.997 | 253.6105 | 322.8845 | 197.0311 | 298.6572 | 0.1531 | 19.5838 | 1.1488 | 0.26349 | -39.6845 | 3.116 | 731.2 | 0.18 | 2.383 | -0.68178 | 0.49229 | -0.79318 | 2.3853 | 2.1536 | 3.3862 | -9.4125 | -4.3573 | -4.7808 | 1.4334 | -0.12084 | 11.6834 | 9.3735
42810.5422 | 8828 | 86.3924 | 56.4668 | 41.2358 | 30.7858 | 21.6712 | 19.7862 | 18.6964 | 122.7788 | 87.1974 | 60.1593 | 39.4401 | 22.4065 | 17.3668 | 16.0213 | 170.9499 | 192.8258 | 441.3431 | 226.6382 | 200.8517 | 389.5096 |  |  |  | 254.1006 | 332.9609 | 325.0427 | 333.0698 | 184.5444 | 265.5354 | 148.2804 | 222.2453 | 174.9791 | 208.4748 | 303.2511 | 199.6522 | 319.2028 | 153.492 |  | 166.3144 | 178.374 | 111.5815 | 150.2861 |  | 29.4978 | 58.6204 | 28.4202 | 61.7043 | 128.4484 | 155.693 | 196.1053 | 7.4516 | 31.0888 | 9.1714 | 67.2696 | 8.4532 | 43.8891 | 49.9239 | 53.2375 | 15.1192 |  |  | 2.2272 | -0.049197 | 0.40269 | -0.27205 | 2.7745 | 2.1457 | 5.0032 | -5.3267 | 0.19656 | 1.5702 | 6.4421 | -0.00050105 | -0.00048955 | -0.00056676 | 265.9107 | 386.1518 | 259.2519 | 125.837 | 72.5325 | 32.6937 | 20.0956 | 106.5862 | 76.6977 | 47.4406 | 32.9993 | 22.5806 | 19.7994 | 18.1894 | 88.2139 | 86.9396 | 69.7483 | 49.5545 | 40.9962 | 93.447 | 62.0669 | 179.7038 | 218.1962 | 274.0769 | 270.5044 | 295.0241 | 325.7345 |  |  |  | 350.3498 | 286.4309 | 288.6279 | 320.8482 | 1.8881 | 1.4281 | 657.8397 |  |  | 812.3876 |  |  | 329.409 | 382.5753 | 232.623 | 187.4504 | 270.4769 | 168.3575 | 948.1143 | 757.7782 | 822.7383 | 890.4024 | 889.5847 |  | 311.8278 | 657.9385 | 292.1283 | 813.8626 | 344.5998 | 736.951 |  | 827.5743 |  |  | 841.9146 | 938.9375 | 949.1997 | [6 empty] | 782.2492 |  |  | 770.8536 |  |  | 219.6466 | 299.5483 | 341.1387 | 112.4132 | 239.4801 | 360.4507 | 167.9855 | 268.4134 |  | 257.0706 | 326.9602 | 181.1486 | 292.9639 | 225.7677 | 307.4207 | 116.9424 | 228.679 |  | 294.8598 | 301.5596 | 391.0909 | 154.9131 | 248.0758 | 344.4009 | 169.9449 | 285.0036 | 253.0362 | 323.0935 | 196.9153 | 298.9475 | 0.11131 | 19.5843 | 1.1491 | 0.26378 | -39.6985 | 3.116 | 742.18 | 0.23 | 2.4139 | -0.28155 | 0.80551 | -0.66207 | 2.4039 | 2.114 | 3.228 | -9.4092 | -4.372 | -4.7779 | 1.6055 | -0.13753 | 11.6729 | 9.3885
42810.5422 | 8829 | 86.3984 | 56.4768 | 41.232 | 30.7868 | 21.6644 | 19.7849 | 18.6981 | 122.7897 | 87.2048 | 60.1577 | 39.4425 | 22.4029 | 17.3619 | 16.0192 | 170.9363 | 192.8076 | 441.3504 | 226.6075 | 201.1339 | 389.4608 |  |  |  | 254.1079 | 332.9394 | 325.2542 | 333.3369 | 184.7687 | 265.2735 | 148.2811 | 222.2285 | 175.5094 | 208.4689 | 303.2121 | 199.5691 | 319.2108 | 153.3423 |  | 166.6451 | 178.7817 | 111.9702 | 149.8632 |  | 29.4789 | 58.6278 | 28.3954 | 61.8074 | 128.451 | 155.4975 | 196.372 | 7.361 | 31.0697 | 9.438 | 67.2689 | 8.4383 | 43.8876 | 49.8818 | 53.235 | 15.1183 |  |  | 1.9019 | -0.026197 | 0.29624 | -0.14391 | 2.2712 | 1.7396 | 4.7732 | -4.9647 | 1.0625 | 1.4307 | 6.5862 | -0.00049284 | -0.0005454 | -0.00056348 | 269.173 | 388.3663 | 259.2895 | 125.8676 | 72.547 | 32.7193 | 20.0995 | 106.6074 | 76.7118 | 47.4523 | 33.0086 | 22.5927 | 19.8075 | 18.1984 | 89.5692 | 90.2407 | 73.6576 | 50.5204 | 42.223 | 93.3678 | 62.0561 | 179.6896 | 218.1759 | 274.0398 | 270.4724 | 294.9888 | 325.6868 |  |  |  | 350.3517 | 285.7416 | 287.4048 | 320.4019 | 2.1926 | 1.4962 | 658.2665 |  |  | 811.8725 |  |  | 329.4032 | 382.5382 | 231.8685 | 187.452 | 270.448 | 168.5739 | 948.8439 | 757.7449 | 822.5091 | 890.2126 | 889.3806 |  | 311.8451 | 657.842 | 292.0388 | 813.6134 | 344.4847 | 736.7458 |  | 827.3047 |  |  | 841.9349 | 939.2852 | 949.3593 | [6 empty] | 782.1762 |  |  | 770.8362 |  |  | 219.6308 | 299.476 | 341.1668 | 112.3876 | 239.0938 | 360.3464 | 167.6266 | 268.3048 |  | 256.8551 | 327.015 | 180.7351 | 293.0163 | 225.7561 | 307.0951 | 116.7262 | 228.6273 |  | 293.8628 | 301.2964 | 391.0139 | 155.5277 | 248.1849 | 344.6008 | 169.965 | 285.0921 | 253.2906 | 323.3971 | 196.7342 | 298.9436 | 0.52733 | 19.5872 | 1.1514 | 0.26527 | -39.6821 | 3.1161 | 734.02 | 0.24 | 2.2301 | -0.20545 | 0.6909 | -0.48154 | 2.1744 | 1.903 | 3.1523 | -9.4023 | -4.3755 | -4.7803 | 1.4453 | -0.57319 | 11.6853 | 9.401
42810.5422 | 8830 | 86.4072 | 56.4787 | 41.2472 | 30.8033 | 21.6653 | 19.7946 | 18.6993 | 122.8033 | 87.2118 | 60.1685 | 39.4457 | 22.4069 | 17.3656 | 16.0172 | 170.9292 | 192.7826 | 441.3506 | 226.5778 | 201.1747 | 389.4387 |  |  |  | 254.1083 | 332.9091 | 325.8207 | 333.7996 | 187.1287 | 265.2667 | 148.2789 | 222.2024 | 175.3508 | 208.4525 | 303.1801 | 199.4718 | 319.2114 | 153.1527 |  | 165.6394 | 178.1497 | 112.6673 | 150.2619 |  | 29.5071 | 58.6697 | 28.3749 | 61.5959 | 127.9396 | 154.8381 | 196.2491 | 7.4622 | 31.067 | 9.3351 | 67.2353 | 8.4281 | 43.9003 | 49.83 | 53.2137 | 15.1105 |  |  | 2.3074 | 0.12363 | 0.080704 | -0.072282 | 2.8823 | 1.8467 | 5.2792 | -4.8451 | 0.99462 | 1.2945 | 6.4513 | -0.00051419 | -0.00049941 | -0.00056348 | 271.2976 | 388.515 | 259.3126 | 125.8826 | 72.5598 | 32.7141 | 20.1041 | 106.619 | 76.7236 | 47.4606 | 33.0108 | 22.5983 | 19.8017 | 18.1893 | 95.1013 | 94.4422 | 77.3494 | 50.2053 | 42.2941 | 93.3823 | 62.069 | 179.6804 | 218.1626 | 274.0025 | 270.446 | 294.9473 | 325.6372 |  |  |  | 350.2684 | 285.3701 | 285.5458 | 319.7426 | 2.1405 | 1.8924 | 659.2182 |  |  | 811.538 |  |  | 329.396 | 382.5188 | 231.2017 | 187.4612 | 270.4161 | 169.1102 | 948.682 | 757.7426 | 821.737 | 888.9997 | 889.1324 |  | 311.8545 | 658.7459 | 291.9371 | 813.3036 | 344.4093 | 735.9415 |  | 826.3302 |  |  | 841.9775 | 939.7414 | 948.7911 | [6 empty] | 782.161 |  |  | 770.8094 |  |  | 219.6987 | 299.4479 | 341.6287 | 112.1542 | 239.1015 | 360.1781 | 167.2476 | 268.3525 |  | 257.2265 | 326.7396 | 180.2896 | 292.995 | 225.6441 | 307.0443 | 116.4974 | 228.7111 |  | 293.5912 | 300.9324 | 390.9973 | 155.6703 | 248.122 | 344.386 | 169.8819 | 285.1644 | 253.9474 | 323.4867 | 196.6567 | 298.777 | 0.26308 | 19.5909 | 1.1523 | 0.26564 | -39.6968 | 3.116 | 730.85 | 0.19 | 2.4563 | 0.44635 | 0.36063 | -0.3413 | 2.4477 | 1.9592 | 3.3126 | -9.3947 | -4.4076 | -4.7778 | 0.83237 | -0.98185 | 11.6742 | 9.4124
42810.5422 | 8831 | 86.4381 | 56.5005 | 41.253 | 30.8159 | 21.6828 | 19.8006 | 18.7121 | 122.8268 | 87.2307 | 60.1941 | 39.4607 | 22.4243 | 17.385 | 16.0319 | 170.9128 | 192.7537 | 441.3533 | 226.556 | 201.1226 | 389.3758 |  |  |  | 254.106 | 332.875 | 325.8776 | 333.8271 | 188.1175 | 266.3073 | 148.2785 | 222.1851 | 176.6531 | 208.4502 | 303.1521 | 199.4222 | 319.2164 | 152.9077 |  | 163.9672 | 178.3284 | 113.9986 | 151.1675 |  | 29.4277 | 58.6608 | 28.3287 | 61.0509 | 125.788 | 154.1381 | 195.9946 | 7.6276 | 31.0493 | 9.3771 | 67.2129 | 8.4246 | 43.9167 | 49.7912 | 53.2084 | 15.1137 |  |  | 2.5367 | 0.13217 | 0.61166 | -0.051254 | 2.5839 | 1.8881 | 5.3081 | -4.5185 | 0.3824 | 1.6027 | 6.865 | -0.00054376 | -0.00053555 | -0.0005914 | 272.4042 | 386.56 | 259.3429 | 125.8931 | 72.5723 | 32.7198 | 20.0995 | 106.6291 | 76.7263 | 47.4701 | 33.013 | 22.5953 | 19.804 | 18.1839 | 97.0738 | 94.2539 | 79.4288 | 50.6518 | 43.2192 | 93.3618 | 62.098 | 179.6851 | 218.1527 | 273.9745 | 270.4183 | 294.9214 | 325.5982 |  |  |  | 350.2487 | 285.6496 | 286.8087 | 319.6604 | 1.7272 | 1.6129 | 657.918 |  |  | 810.96 |  |  | 329.3724 | 382.4835 | 234.1971 | 187.4606 | 270.3897 | 170.5776 | 949.4328 | 757.7138 | 820.9756 | 888.2295 | 889.3626 |  | 311.8504 | 658.9903 | 291.9309 | 812.9552 | 344.4836 | 735.8056 |  | 825.7821 |  |  | 842.4722 | 939.7859 | 948.5986 | [6 empty] | 781.684 |  |  | 770.7204 |  |  | 219.4892 | 299.7401 | 341.7505 | 111.8089 | 239.3393 | 360.0952 | 166.8477 | 268.5337 |  | 257.5521 | 326.7879 | 179.8619 | 293.1661 | 225.5228 | 306.8182 | 116.746 | 228.528 |  | 292.6494 | 300.9803 | 390.9818 | 155.6822 | 247.8514 | 344.2896 | 169.8516 | 285.2019 | 254.4276 | 323.5013 | 196.4751 | 298.9811 | 0.14868 | 19.5901 | 1.1527 | 0.26526 | -39.6579 | 3.116 | 735.26 | 0.23 | 2.578 | 0.4615 | 0.99281 | -0.28739 | 2.3156 | 1.9794 | 3.3189 | -9.4014 | -4.4148 | -4.7621 | 0.61069 | -1.2094 | 11.6495 | 9.4131
42810.5423 | 8832 | 86.4405 | 56.5008 | 41.268 | 30.8112 | 21.6741 | 19.8005 | 18.7216 | 122.8321 | 87.2317 | 60.1957 | 39.4716 | 22.4148 | 17.3771 | 16.0233 | 170.9109 | 192.7442 | 441.3654 | 226.5152 | 200.715 | 389.3632 |  |  |  | 254.1065 | 332.8589 | 325.5545 | 333.6218 | 186.3999 | 265.5337 | 148.2794 | 222.1691 | 176.8637 | 208.4528 | 303.131 | 199.5005 | 319.1417 | 152.8836 |  | 164.0457 | 178.9203 | 113.8744 | 150.0289 |  | 29.3356 | 58.6719 | 28.4562 | 60.4866 | 124.2987 | 153.76 | 196.2271 | 7.6259 | 31.0424 | 9.4362 | 67.2121 | 8.4174 | 43.912 | 49.7497 | 53.1844 | 15.1053 |  |  | 2.1352 | 0.11246 | 0.51703 | -0.67091 | 2.8014 | 2.191 | 5.2503 | -4.7485 | 0.75798 | 2.0126 | 6.736 | -0.00051091 | -0.00053719 | -0.00059469 | 272.5688 | 385.88 | 259.3746 | 125.9068 | 72.5804 | 32.72 | 20.0951 | 106.6356 | 76.7347 | 47.4741 | 33.022 | 22.595 | 19.7986 | 18.1836 | 98.4237 | 93.824 | 79.8715 | 50.9836 | 44.5373 | 93.3357 | 62.1176 | 179.6874 | 218.1501 | 273.946 | 270.3974 | 294.8949 | 325.5546 |  |  |  | 350.2717 | 286.1033 | 286.9924 | 319.5763 | 1.0291 | 1.8423 | 657.0297 |  |  | 810.1138 |  |  | 329.3684 | 382.4574 | 233.2251 | 187.4617 | 270.3727 | 170.6229 | 950.0375 | 757.644 | 820.1207 | 888.2345 | 889.5685 |  | 311.8852 | 659.4595 | 291.9299 | 812.804 | 344.5203 | 736.5945 |  | 825.2499 |  |  | 842.6484 | 939.967 | 948.9388 | [6 empty] | 781.8123 |  |  | 770.5884 |  |  | 219.0321 | 300.1556 | 341.6903 | 111.2148 | 239.4875 | 360.0942 | 166.4104 | 268.7969 |  | 257.8171 | 326.6525 | 179.9353 | 293.4082 | 225.55 | 306.4184 | 116.3438 | 228.4334 |  | 293.1682 | 301.7676 | 390.9443 | 155.4419 | 247.8018 | 344.2082 | 169.5966 | 285.2226 | 254.2429 | 323.7994 | 196.881 | 299.0777 | 0.080687 | 19.5934 | 1.1554 | 0.26683 | -39.731 | 3.116 | 746.07 | 0.28 | 2.3635 | 0.42571 | 0.9128 | -1.0398 | 2.4101 | 2.1314 | 3.2993 | -9.4046 | -4.4279 | -4.7549 | 0.45752 | -1.2563 | 11.6755 | 9.4173
42810.5423 | 8833 | 86.4543 | 56.509 | 41.283 | 30.8109 | 21.6776 | 19.8008 | 18.7227 | 122.8489 | 87.2447 | 60.2107 | 39.4769 | 22.4205 | 17.3777 | 16.0209 | 170.8944 | 192.7126 | 441.3637 | 226.4928 | 200.6203 | 389.3674 |  |  |  | 254.1031 | 332.8328 | 324.8132 | 333.0478 | 184.4549 | 264.3778 | 148.2764 | 222.1465 | 176.7734 | 208.456 | 303.0904 | 199.1537 | 319.0705 | 152.5172 |  | 164.1349 | 179.1332 | 114.4005 | 150.3868 |  | 29.362 | 58.7195 | 28.4911 | 60.1247 | 123.3436 | 153.5864 | 196.5586 | 7.41 | 31.003 | 9.4584 | 67.1837 | 8.4147 | 43.9085 | 49.7409 | 53.1904 | 15.1038 |  |  | 1.963 | 0.19788 | 0.42766 | -0.11499 | 2.923 | 1.9564 | 5.2351 | -4.5205 | 0.16504 | 1.584 | 6.7112 | -0.00052076 | -0.00058976 | -0.00057333 | 271.6806 | 383.9823 | 259.4047 | 125.929 | 72.5925 | 32.725 | 20.1086 | 106.6403 | 76.7464 | 47.4775 | 33.0273 | 22.5964 | 19.8049 | 18.1856 | 100.4066 | 94.2932 | 80.6422 | 51.4346 | 45.8482 | 93.313 | 62.1581 | 179.673 | 218.1354 | 273.9068 | 270.3556 | 294.8656 | 325.513 |  |  |  | 350.2199 | 287.4751 | 287.8214 | 320.3505 | 1.5291 | 1.8167 | 656.4966 |  |  | 809.5931 |  |  | 329.3726 | 382.4335 | 231.1935 | 187.4678 | 270.3664 | 171.0036 | 951.1996 | 757.5286 | 819.4913 | 887.3267 | 889.8238 |  | 311.9126 | 659.6867 | 291.909 | 812.7361 | 344.4847 | 737.1164 |  | 825.1186 |  |  | 843.0575 | 939.9328 | 949.3664 | [6 empty] | 781.3292 |  |  | 770.3635 |  |  | 219.0062 | 299.8207 | 342.0695 | 110.9797 | 239.668 | 360.1168 | 166.5572 | 268.8504 |  | 257.5298 | 325.9955 | 180.6815 | 293.6901 | 225.789 | 305.9591 | 116.2306 | 228.2815 |  | 292.5788 | 302.3447 | 390.9252 | 155.5948 | 247.9211 | 344.3146 | 168.9764 | 285.2328 | 254.2109 | 323.4518 | 197.1542 | 299.2927 | 0.22995 | 19.5963 | 1.1583 | 0.26534 | -39.6546 | 3.116 | 759.64 | 0.2 | 2.2638 | 0.56474 | 0.83023 | -0.43051 | 2.4613 | 2.0136 | 3.2939 | -9.4097 | -4.4356 | -4.7559 | 0.23442 | -1.3371 | 11.6602 | 9.3915
42810.5423 | 8834 | 86.4589 | 56.5117 | 41.2666 | 30.8128 | 21.6736 | 19.7914 | 18.7004 | 122.8571 | 87.2437 | 60.2098 | 39.4815 | 22.42 | 17.3786 | 16.0158 | 170.8978 | 192.7102 | 441.3816 | 226.479 | 200.9209 | 389.3669 |  |  |  | 254.1103 | 332.821 | 324.135 | 332.5161 | 183.3615 | 263.6467 | 148.2746 | 222.1316 | 177.4285 | 208.4562 | 303.0574 | 199.2086 | 319.0044 | 152.5863 |  | 163.379 | 179.273 | 114.6628 | 151.1349 |  | 29.3006 | 58.8143 | 28.4463 | 59.851 | 122.9882 | 153.6434 | 196.6036 | 7.2157 | 30.9532 | 9.2586 | 67.1341 | 8.4017 | 43.8926 | 49.7238 | 53.1916 | 15.0973 |  |  | 3.0847 | 0.066455 | 0.28638 | -0.40938 | 2.8054 | 2.1969 | 5.0761 | -4.6394 | -0.32905 | 1.7189 | 6.5449 | -0.00052569 | -0.0005569 | -0.0005684 | 269.6573 | 384.6231 | 259.4393 | 125.9379 | 72.5978 | 32.736 | 20.109 | 106.655 | 76.7491 | 47.4876 | 33.0278 | 22.597 | 19.7917 | 18.1766 | 102.4324 | 95.3468 | 80.3743 | 51.7152 | 45.9207 | 93.2895 | 62.1785 | 179.6695 | 218.1301 | 273.8761 | 270.3313 | 294.8301 | 325.4758 |  |  |  | 350.1041 | 287.7623 | 287.0761 | 321.0306 | 1.3781 | 1.5205 | 653.6557 |  |  | 809.2111 |  |  | 329.3584 | 382.413 | 231.2 | 187.4759 | 270.3421 | 171.6322 | 950.672 | 757.395 | 819.7276 | 888.1136 | 890.3588 |  | 311.9139 | 660.5226 | 291.9029 | 812.749 | 344.5155 | 738.4797 |  | 825.7975 |  |  | 843.1269 | 940.0365 | 950.0846 | [6 empty] | 781.1209 |  |  | 770.1989 |  |  | 218.8908 | 299.8037 | 342.2687 | 110.8496 | 239.9193 | 360.1132 | 166.3994 | 268.7789 |  | 257.0363 | 325.6309 | 181.3443 | 293.7543 | 226.0784 | 305.845 | 116.0323 | 228.2531 |  | 293.1037 | 301.699 | 390.9241 | 155.2413 | 247.6961 | 344.2989 | 168.6115 | 285.2662 | 254.6168 | 323.3587 | 197.3484 | 299.2923 | 0.11516 | 19.5945 | 1.1604 | 0.2648 | -39.6443 | 3.116 | 760.88 | 0.25 | 2.8358 | 0.32732 | 0.67949 | -0.81241 | 2.4114 | 2.134 | 3.2437 | -9.4244 | -4.4593 | -4.7538 | 0.0064493 | -1.3048 | 11.6345 | 9.3631
42810.5423 | 8835 | 86.4682 | 56.5317 | 41.282 | 30.8163 | 21.6827 | 19.7982 | 18.7056 | 122.8706 | 87.2563 | 60.2242 | 39.4886 | 22.4252 | 17.3839 | 16.0162 | 170.8785 | 192.6675 | 441.3767 | 226.4377 | 200.9731 | 389.3451 |  |  |  | 254.1066 | 332.7788 | 323.8339 | 332.1827 | 181.3725 | 262.4524 | 148.2693 | 222.1199 | 176.7697 | 208.4473 | 303.0254 | 199.5565 | 318.9449 | 152.9995 |  | 163.8552 | 179.0778 | 113.403 | 150.8695 |  | 29.2437 | 58.8638 | 28.4397 | 59.6193 | 123.3907 | 153.7489 | 196.4813 | 7.1365 | 30.9263 | 8.9697 | 67.0989 | 8.4088 | 43.8676 | 49.7348 | 53.1955 | 15.0996 |  |  | 2.1483 | -0.89556 | 0.10042 | -0.12945 | 2.7968 | 1.5694 | 4.7344 | -4.2727 | 0.83115 | 1.293 | 6.5115 | -0.00051091 | -0.00055033 | -0.0005569 | 267.4993 | 382.1063 | 259.445 | 125.9502 | 72.606 | 32.7355 | 20.1053 | 106.6623 | 76.7575 | 47.4977 | 33.0217 | 22.596 | 19.7928 | 18.1846 | 101.0515 | 93.0165 | 78.318 | 51.7032 | 47.6544 | 93.1666 | 62.1797 | 179.67 | 218.1111 | 273.8487 | 270.2997 | 294.7915 | 325.4378 |  |  |  | 349.9761 | 287.8187 | 285.6724 | 320.3517 | 0.97962 | 1.3016 | 655.0392 |  |  | 809.1834 |  |  | 329.3319 | 382.3784 | 232.743 | 187.4562 | 270.3138 | 170.5114 | 950.4464 | 757.2112 | 820.0173 | 888.4638 | 890.1139 |  | 311.8786 | 661.191 | 291.8261 | 812.8461 | 344.4595 | 739.2564 |  | 826.5926 |  |  | 843.4729 | 940.2639 | 949.8796 | [6 empty] | 780.8933 |  |  | 769.9977 |  |  | 218.388 | 299.925 | 341.8872 | 110.8878 | 240.074 | 360.122 | 167.1119 | 268.6938 |  | 256.7094 | 325.7783 | 181.8279 | 294.0536 | 225.9812 | 305.9066 | 115.3922 | 228.2021 |  | 293.6564 | 302.2363 | 390.865 | 155.5518 | 247.4636 | 344.1134 | 167.9615 | 285.1623 | 255.0342 | 323.5626 | 197.738 | 299.1411 | 0.27444 | 19.5923 | 1.1648 | 0.26797 | -39.6632 | 3.116 | 741.94 | 0.35 | 2.364 | -1.2017 | 0.40239 | -0.45687 | 2.408 | 1.8038 | 3.133 | -9.4202 | -4.4831 | -4.761 | 0.14486 | -1.0762 | 11.6374 | 9.3713
42810.5423 | 8836 | 86.4712 | 56.5346 | 41.2774 | 30.8155 | 21.6875 | 19.7989 | 18.7102 | 122.8794 | 87.2687 | 60.2245 | 39.4919 | 22.4282 | 17.3765 | 16.0205 | 170.8713 | 192.6453 | 441.3731 | 226.4064 | 201.0168 | 389.3328 |  |  |  | 254.1128 | 332.7418 | 323.848 | 332.2277 | 180.28 | 260.4918 | 148.2709 | 222.0896 | 175.8938 | 208.441 | 302.9964 | 199.432 | 318.9002 | 152.8016 |  | 164.337 | 178.805 | 112.6747 | 149.4307 |  | 29.2164 | 58.7906 | 28.4082 | 59.3997 | 123.3118 | 153.7434 | 196.344 | 7.0229 | 30.9065 | 8.5064 | 67.0831 | 8.409 | 43.8375 | 49.7355 | 53.1883 | 15.1082 |  |  | 2.4394 | -0.054453 | 0.17467 | -0.53686 | 2.3835 | 0.33598 | 4.6181 | -4.0677 | 0.7068 | 1.7126 | 6.6484 | -0.00046655 | -0.00055526 | -0.0005454 | 267.6016 | 384.6805 | 259.479 | 125.9667 | 72.6255 | 32.7487 | 20.1108 | 106.6756 | 76.771 | 47.5059 | 33.0331 | 22.6023 | 19.7961 | 18.1817 | 101.1985 | 92.4196 | 77.5245 | 51.1819 | 45.5272 | 93.0595 | 62.1721 | 179.6588 | 218.0925 | 273.8193 | 270.2677 | 294.7692 | 325.3951 |  |  |  | 349.8197 | 287.8143 | 285.7193 | 319.8687 | 1.0124 | 1.567 | 654.9243 |  |  | 809.4968 |  |  | 329.3234 | 382.3572 | 232.6489 | 187.4605 | 270.2866 | 169.0481 | 950.7614 | 757.1256 | 820.2949 | 888.9486 | 890.2688 |  | 311.8015 | 661.8912 | 291.7604 | 812.9623 | 344.3187 | 740.2249 |  | 827.1209 |  |  | 843.4026 | 940.1204 | 950.2815 | [6 empty] | 780.633 |  |  | 769.7984 |  |  | 217.7735 | 300.157 | 341.9682 | 110.9268 | 240.0326 | 360.1495 | 167.7667 | 268.5306 |  | 256.6596 | 325.4735 | 182.2278 | 294.2617 | 225.5883 | 306.1252 | 114.9432 | 228.1742 |  | 293.9002 | 301.6575 | 390.8142 | 155.8935 | 247.4489 | 343.7618 | 167.2262 | 284.9043 | 255.2431 | 323.6201 | 198.1974 | 299.087 | 0.30314 | 19.5961 | 1.1674 | 0.26934 | -39.618 | 3.116 | 760.59 | 0.26 | 2.5144 | -0.29628 | 0.53065 | -0.93031 | 2.223 | 0.83461 | 3.0943 | -9.4302 | -4.5071 | -4.7757 | 0.11544 | -0.98898 | 11.674 | 9.3718
42810.5423 | 8837 | 86.4868 | 56.5365 | 41.2869 | 30.8221 | 21.6865 | 19.796 | 18.7068 | 122.8972 | 87.2774 | 60.2302 | 39.5017 | 22.4273 | 17.3792 | 16.0209 | 170.8586 | 192.6298 | 441.3867 | 226.3857 | 200.8412 | 389.3079 |  |  |  | 254.1191 | 332.7187 | 323.1757 | 331.733 | 177.7249 | 258.9619 | 148.2781 | 222.0735 | 175.2989 | 208.4444 | 302.972 | 198.8701 | 318.8878 | 152.1495 |  | 163.8591 | 178.7774 | 112.4726 | 148.1998 |  | 29.1944 | 58.6888 | 28.3847 | 59.1306 | 122.421 | 153.8973 | 196.3213 | 6.9975 | 30.9035 | 8.2712 | 67.0883 | 8.4028 | 43.7883 | 49.7208 | 53.1809 | 15.0984 |  |  | 2.5203 | 0.14071 | -0.20711 | -0.63806 | 2.5294 | 1.6745 | 4.8001 | -4.4784 | 0.48885 | 2.0976 | 6.6875 | -0.00047312 | -0.00056019 | -0.0005684 | 268.0126 | 383.3665 | 259.5177 | 125.9852 | 72.643 | 32.7647 | 20.109 | 106.6865 | 76.7876 | 47.5135 | 33.0477 | 22.609 | 19.8062 | 18.1924 | 96.1104 | 88.9759 | 76.7106 | 51.8187 | 45.8807 | 92.8877 | 62.16 | 179.6622 | 218.0792 | 273.786 | 270.2472 | 294.7425 | 325.3548 |  |  |  | 349.7157 | 287.7489 | 286.8373 | 319.5555 | 1.2227 | 0.88118 | 654.3337 |  |  | 809.7129 |  |  | 329.291 | 382.3308 | 232.104 | 187.4631 | 270.2618 | 168.8485 | 950.8209 | 756.9146 | 820.2888 | 889.4222 | 890.9612 |  | 311.6951 | 662.6927 | 291.7087 | 813.3581 | 344.2951 | 740.4982 |  | 826.9643 |  |  | 843.4126 | 939.8291 | 950.7223 | [6 empty] | 780.2339 |  |  | 769.5363 |  |  | 217.6285 | 300.2661 | 341.7058 | 110.8149 | 239.8559 | 360.1695 | 167.4714 | 268.4635 |  | 257.1982 | 325.6487 | 181.8179 | 294.3141 | 225.4082 | 306.4338 | 115.3872 | 228.2785 |  | 294.1025 | 300.8594 | 390.7635 | 155.6917 | 247.6624 | 342.683 | 166.9306 | 284.5312 | 255.197 | 323.6167 | 198.3962 | 299.1118 | 0.31393 | 19.5954 | 1.1695 | 0.26805 | -39.6394 | 3.116 | 767.15 | 0.27 | 2.5521 | 0.47621 | -0.57774 | -1.0141 | 2.2904 | 1.8636 | 3.1552 | -9.4572 | -4.5329 | -4.7886 | 0.65978 | -0.89998 | 11.7073 | 9.3719
42810.5423 | 8838 | 86.5072 | 56.5548 | 41.2898 | 30.8229 | 21.6844 | 19.8001 | 18.7088 | 122.9028 | 87.2842 | 60.2521 | 39.5028 | 22.4359 | 17.3768 | 16.0262 | 170.8507 | 192.6051 | 441.3839 | 226.3535 | 200.6429 | 389.2897 |  |  |  | 254.1087 | 332.6759 | 323.3496 | 331.9314 | 177.1375 | 257.7071 | 148.2628 | 222.0521 | 175.9396 | 208.4364 | 302.9401 | 198.3635 | 318.8655 | 151.6199 |  | 162.283 | 179.0814 | 111.9344 | 148.122 |  | 29.1481 | 58.525 | 28.3447 | 59.0983 | 122.2776 | 153.8982 | 196.1636 | 7.2301 | 30.8891 | 8.0309 | 67.0509 | 8.3918 | 43.7548 | 49.7161 | 53.1683 | 15.0971 |  |  | 2.3271 | 0.16371 | 0.34946 | -0.4153 | 2.8159 | 2.1923 | 5.2043 | -4.5093 | 1.328 | 1.591 | 6.4892 | -0.00051419 | -0.00047312 | -0.00057169 | 268.7644 | 382.2048 | 259.5449 | 125.9985 | 72.6536 | 32.7624 | 20.1161 | 106.6978 | 76.794 | 47.517 | 33.0591 | 22.6066 | 19.808 | 18.1883 | 92.398 | 84.0303 | 70.7391 | 49.8132 | 44.7958 | 92.7309 | 62.0822 | 179.6436 | 218.0693 | 273.7626 | 270.2262 | 294.7129 | 325.3116 |  |  |  | 349.6965 | 287.9542 | 286.7003 | 320.0383 | 1.9049 | 1.1317 | 654.34 |  |  | 809.882 |  |  | 329.2586 | 382.2867 | 231.3379 | 187.4698 | 270.2371 | 169.4457 | 949.6819 | 756.8038 | 819.8518 | 888.8049 | 890.344 |  | 311.5355 | 662.9832 | 291.6415 | 813.16 | 344.2497 | 739.2553 |  | 825.9525 |  |  | 843.3284 | 940.0042 | 950.6408 | [6 empty] | 780.0296 |  |  | 769.2759 |  |  | 217.6209 | 300.0563 | 341.4117 | 110.7723 | 239.96 | 360.1802 | 167.2397 | 268.4583 |  | 257.6925 | 325.8092 | 181.8525 | 294.2952 | 225.3134 | 306.5877 | 115.5637 | 228.48 |  | 293.3467 | 300.7225 | 390.7238 | 155.3129 | 247.6127 | 341.6892 | 167.2512 | 284.3974 | 255.7428 | 323.5976 | 198.363 | 299.1186 | 0.33049 | 19.5967 | 1.1732 | 0.27 | -39.5911 | 3.116 | 748.37 | 0.23 | 2.4494 | 0.51353 | 0.75028 | -0.81791 | 2.4167 | 2.1324 | 3.2854 | -9.4517 | -4.5456 | -4.7868 | 1.0531 | -0.24579 | 11.7078 | 9.3569
42810.5423 | 8839 | 86.5125 | 56.5585 | 41.2894 | 30.8285 | 21.6875 | 19.7972 | 18.6978 | 122.9191 | 87.2939 | 60.2552 | 39.5154 | 22.4385 | 17.3792 | 16.035 | 170.8408 | 192.583 | 441.388 | 226.3294 | 200.7458 | 389.2779 |  |  |  | 254.113 | 332.6415 | 323.0568 | 331.888 | 176.7484 | 256.9761 | 148.2733 | 222.0357 | 175.1808 | 208.4455 | 302.9047 | 198.2928 | 318.8317 | 151.5428 |  | 162.498 | 178.9907 | 110.0352 | 147.4541 |  | 29.1602 | 58.3888 | 28.3699 | 59.9955 | 122.7798 | 153.7239 | 196.2543 | 7.4225 | 30.8801 | 7.9593 | 67.0125 | 8.394 | 43.7537 | 49.7073 | 53.1563 | 15.1026 |  |  | 2.3054 | 0.27805 | 0.65108 | -0.59469 | 2.7528 | 2.5741 | 5.4007 | -4.1715 | 0.89206 | 1.5861 | 6.4938 | -0.00048791 | -0.00048462 | -0.00056183 | 269.5473 | 381.8601 | 259.566 | 126.0096 | 72.6492 | 32.7585 | 20.1225 | 106.7003 | 76.7976 | 47.5202 | 33.0553 | 22.6024 | 19.7988 | 18.1771 | 94.914 | 88.1831 | 70.2669 | 50.6141 | 43.8048 | 92.7657 | 62.0164 | 179.653 | 218.0633 | 273.734 | 270.1962 | 294.6937 | 325.2781 |  |  |  | 349.6515 | 288.0414 | 286.3561 | 320.1241 | 1.226 | 1.1663 | 652.7755 |  |  | 809.2899 |  |  | 329.225 | 382.2661 | 230.327 | 187.4693 | 270.2067 | 168.6608 | 949.5169 | 756.47 | 819.3554 | 888.781 | 889.8425 |  | 311.3807 | 663.4514 | 291.6564 | 812.9452 | 344.163 | 738.0517 |  | 824.9441 |  |  | 843.1999 | 939.8415 | 949.9831 | [6 empty] | 779.7789 |  |  | 769.0179 |  |  | 217.7341 | 299.9747 | 341.3243 | 110.6362 | 239.941 | 360.1863 | 167.3953 | 268.3664 |  | 257.7435 | 325.6347 | 182.3498 | 294.2629 | 225.2138 | 306.6515 | 115.4696 | 228.731 |  | 293.635 | 300.8096 | 390.6831 | 154.9998 | 247.5039 | 342.0078 | 167.7152 | 284.3291 | 256.4588 | 323.4931 | 198.3177 | 299.3062 | 0.26308 | 19.5952 | 1.174 | 0.27056 | -39.6466 | 3.116 | 728.3 | 0.26 | 2.4363 | 0.6691 | 1.0239 | -0.97854 | 2.3889 | 2.3101 | 3.3461 | -9.4491 | -4.5576 | -4.7878 | 0.77781 | -0.2012 | 11.7238 | 9.3508
42810.5423 | 8840 | 86.5243 | 56.5694 | 41.3097 | 30.8432 | 21.6951 | 19.8008 | 18.7113 | 122.938 | 87.3041 | 60.276 | 39.5284 | 22.445 | 17.3911 | 16.0327 | 170.8299 | 192.5633 | 441.3876 | 226.3021 | 200.7955 | 389.2697 |  |  |  | 254.1162 | 332.6049 | 322.8308 | 331.9127 | 175.9521 | 256.4867 | 148.2686 | 222.0155 | 175.4546 | 208.4402 | 302.8779 | 198.0842 | 318.7977 | 151.2489 |  | 163.3756 | 178.7603 | 110.5012 | 146.9822 |  | 29.2596 | 58.5043 | 28.4353 | 60.5657 | 122.9426 | 153.741 | 196.378 | 7.6136 | 30.8762 | 8.1184 | 66.9832 | 8.3802 | 43.7539 | 49.6673 | 53.14 | 15.1027 |  |  | 2.3126 | 0.088143 | 0.43883 | -0.58417 | 3.063 | 1.714 | 5.2779 | -4.4935 | 0.82531 | 1.3746 | 6.7799 | -0.00049776 | -0.00048955 | -0.00053062 | 270.6978 | 383.9836 | 259.5993 | 126.0256 | 72.6695 | 32.763 | 20.1218 | 106.7186 | 76.812 | 47.5435 | 33.0583 | 22.6023 | 19.8026 | 18.1771 | 97.6733 | 91.2211 | 69.6914 | 50.2734 | 43.5322 | 92.8472 | 61.9649 | 179.6337 | 218.0517 | 273.6849 | 270.1645 | 294.6566 | 325.2256 |  |  |  | 349.599 | 287.7011 | 284.5559 | 319.7189 | 0.47778 | 1.0765 | 652.3838 |  |  | 808.9168 |  |  | 329.208 | 382.2353 | 229.9152 | 187.4627 | 270.1836 | 169.1846 | 949.5814 | 756.3968 | 818.6116 | 888.3374 | 890.0163 |  | 311.2961 | 664.0296 | 291.682 | 812.8298 | 344.0612 | 737.576 |  | 824.7073 |  |  | 843.3173 | 939.5333 | 949.5368 | [6 empty] | 779.3509 |  |  | 768.7511 |  |  | 217.5106 | 299.9558 | 341.3178 | 110.5522 | 239.4435 | 360.1875 | 167.3809 | 268.2689 |  | 257.6893 | 325.4859 | 182.2959 | 294.0289 | 225.1957 | 306.7948 | 115.5187 | 228.9134 |  | 294.7304 | 300.6893 | 390.6561 | 155.1598 | 247.2743 | 342.3249 | 168.6167 | 284.1538 | 256.8521 | 323.2107 | 198.5683 | 299.5386 | 0.36208 | 19.5988 | 1.1736 | 0.26922 | -39.7109 | 3.116 | 723.96 | 0.21 | 2.439 | 0.37679 | 0.84073 | -0.97002 | 2.52 | 1.8851 | 3.3079 | -9.4601 | -4.5719 | -4.7929 | 0.48117 | -0.14342 | 11.7344 | 9.3578
42810.5424 | 8841 | 86.5406 | 56.5787 | 41.3193 | 30.8462 | 21.6981 | 19.8009 | 18.7101 | 122.9463 | 87.3144 | 60.2858 | 39.5324 | 22.4487 | 17.3865 | 16.0367 | 170.8291 | 192.5436 | 441.3985 | 226.2751 | 200.8683 | 389.238 |  |  |  | 254.1148 | 332.58 | 322.7999 | 331.9549 | 177.2261 | 256.7069 | 148.2756 | 222.0012 | 176.3139 | 208.4393 | 302.8527 | 197.9309 | 318.7567 | 151.0954 |  | 163.814 | 179.1805 | 111.0669 | 146.3515 |  | 29.3832 | 58.6258 | 28.6234 | 60.9027 | 122.9107 | 153.5568 | 196.3492 | 7.7024 | 30.8653 | 8.3989 | 66.9752 | 8.3851 | 43.7442 | 49.621 | 53.1184 | 15.0928 |  |  | 1.9446 | 0.30959 | 0.4638 | -0.47641 | 2.7706 | 1.8027 | 4.9348 | -4.8622 | 0.34971 | 2.6456 | 6.8074 | -0.00049119 | -0.00051091 | -0.00053555 | 270.3747 | 384.5557 | 259.6245 | 126.0404 | 72.6769 | 32.7779 | 20.1294 | 106.7325 | 76.8243 | 47.5494 | 33.0708 | 22.6087 | 19.8064 | 18.1774 | 98.8162 | 88.6441 | 66.0112 | 48.5353 | 42.7612 | 92.7892 | 61.8806 | 179.6391 | 218.0429 | 273.659 | 270.1385 | 294.6172 | 325.1892 |  |  |  | 349.572 | 287.3481 | 283.5507 | 319.9855 | 1.6405 | 1.2303 | 652.17 |  |  | 808.5412 |  |  | 329.181 | 382.1896 | 231.0125 | 187.4775 | 270.1748 | 169.9104 | 948.7603 | 756.1893 | 818.4601 | 887.0532 | 890.0841 |  | 311.2516 | 664.3492 | 291.6311 | 812.7338 | 344.0445 | 736.9611 |  | 824.6546 |  |  | 842.7871 | 939.0711 | 949.0914 | [6 empty] | 778.865 |  |  | 768.4997 |  |  | 217.2951 | 299.98 | 341.5585 | 110.7357 | 239.0212 | 360.1548 | 167.3472 | 268.2528 |  | 257.5915 | 325.0143 | 181.7846 | 293.8275 | 225.3495 | 306.9717 | 115.5945 | 228.9844 |  | 294.9544 | 300.4627 | 390.6306 | 155.7689 | 247.0921 | 342.3065 | 169.2172 | 284.0056 | 257.3208 | 323.0547 | 198.6255 | 299.8376 | 0.24844 | 19.5959 | 1.1752 | 0.27203 | -39.5826 | 3.116 | 687.36 | 0.29 | 2.237 | 0.70629 | 0.86448 | -0.87615 | 2.3962 | 1.9328 | 3.1979 | -9.4652 | -4.5842 | -4.7916 | 0.34709 | 0.25541 | 11.7488 | 9.3481
42810.5424 | 8842 | 86.547 | 56.5778 | 41.3135 | 30.8451 | 21.6924 | 19.7989 | 18.701 | 122.9522 | 87.3204 | 60.2891 | 39.5388 | 22.4551 | 17.3866 | 16.033 | 170.8187 | 192.5201 | 441.4027 | 226.2471 | 200.9793 | 389.1698 |  |  |  | 254.1117 | 332.5516 | 323.1188 | 332.0004 | 178.1428 | 257.9638 | 148.2662 | 221.9866 | 176.6204 | 208.4379 | 302.8223 | 198.1086 | 318.7253 | 151.0635 |  | 164.5403 | 179.662 | 111.1832 | 145.9601 |  | 29.5744 | 58.793 | 28.7136 | 61.1604 | 123.1645 | 153.5918 | 196.2583 | 7.6475 | 30.8578 | 8.7063 | 66.9829 | 8.3882 | 43.7224 | 49.5906 | 53.0876 | 15.0914 |  |  | 1.6246 | -0.039997 | 0.14773 | -0.28782 | 3.316 | 1.76 | 4.9592 | -5.1802 | 0.77141 | 0.77756 | 6.6476 | -0.00049119 | -0.00053391 | -0.00053062 | 270.7651 | 385.8153 | 259.6454 | 126.0551 | 72.6884 | 32.7825 | 20.1209 | 106.738 | 76.8381 | 47.5601 | 33.0642 | 22.6136 | 19.8028 | 18.1829 | 97.7082 | 90.1835 | 68.9419 | 47.8943 | 41.0525 | 92.741 | 61.8469 | 179.6416 | 218.036 | 273.6335 | 270.1205 | 294.6004 | 325.1545 |  |  |  | 349.54 | 285.9683 | 282.2003 | 320.2321 | 0.73407 | 1.5645 | 650.8813 |  |  | 807.9201 |  |  | 329.1652 | 382.1447 | 231.91 | 187.4689 | 270.1547 | 169.9901 | 948.4589 | 755.83 | 818.7499 | 886.4559 | 889.8163 |  | 311.2147 | 664.5367 | 291.5938 | 812.868 | 344.0076 | 737.0221 |  | 825.2089 |  |  | 841.9751 | 938.8009 | 948.7152 | [6 empty] | 778.6763 |  |  | 768.302 |  |  | 217.2589 | 299.8309 | 341.604 | 110.7692 | 239.1937 | 360.1216 | 167.6162 | 268.3269 |  | 257.4656 | 324.5105 | 181.4817 | 293.8729 | 225.5162 | 307.3142 | 115.2796 | 228.853 |  | 295.3317 | 300.5535 | 390.6277 | 156.0975 | 246.9388 | 342.4345 | 168.8157 | 283.8712 | 257.2073 | 322.8963 | 198.4412 | 300.2289 | 0.21166 | 19.6006 | 1.1744 | 0.27199 | -39.6443 | 3.1159 | 664.45 | 0.26 | 2.0471 | -0.25393 | 0.48802 | -0.68117 | 2.6215 | 1.9099 | 3.2059 | -9.4605 | -4.592 | -4.7983 | 0.46431 | -0.074251 | 11.7573 | 9.3386
42810.5424 | 8843 | 86.5558 | 56.594 | 41.3235 | 30.8461 | 21.6939 | 19.7974 | 18.7062 | 122.974 | 87.3282 | 60.2942 | 39.5439 | 22.4576 | 17.3943 | 16.035 | 170.8079 | 192.5032 | 441.4018 | 226.226 | 201.155 | 389.1116 |  |  |  | 254.1109 | 332.527 | 323.7648 | 332.322 | 178.0928 | 258.1729 | 148.2765 | 221.9734 | 176.966 | 208.4365 | 302.7892 | 198.2639 | 318.7034 | 150.9967 |  | 165.3445 | 179.9782 | 112.1339 | 145.6672 |  | 29.7674 | 58.8426 | 28.7152 | 61.1266 | 123.6209 | 153.7066 | 196.3369 | 7.7141 | 30.8543 | 8.8315 | 66.9955 | 8.3851 | 43.6995 | 49.574 | 53.0772 | 15.0927 |  |  | 2.0399 | 0.064487 | 0.36458 | -0.83979 | 3.2713 | 2.1477 | 5.2588 | -5.0573 | 0.1195 | 1.4328 | 6.7132 | -0.00051255 | -0.0005569 | -0.00053719 | 270.9052 | 386.2217 | 259.681 | 126.0616 | 72.7052 | 32.7856 | 20.1274 | 106.7468 | 76.8419 | 47.5653 | 33.0739 | 22.6106 | 19.8063 | 18.1772 | 92.971 | 89.1554 | 69.0685 | 47.9509 | 40.9882 | 92.609 | 61.7961 | 179.6283 | 218.0108 | 273.5986 | 270.0837 | 294.569 | 325.1135 |  |  |  | 349.44 | 285.2692 | 282.6727 | 320.1397 | 1.0378 | 1.1484 | 651.1774 |  |  | 808.5032 |  |  | 329.163 | 382.1163 | 233.1583 | 187.473 | 270.1336 | 170.6261 | 948.159 | 755.8 | 818.4407 | 886.3099 | 889.4807 |  | 311.1616 | 665.166 | 291.5871 | 810.9882 | 343.9747 | 737.7972 |  | 825.6715 |  |  | 841.1503 | 938.6964 | 948.7029 | [6 empty] | 778.5932 |  |  | 768.1718 |  |  | 217.0748 | 299.809 | 341.263 | 110.7686 | 239.6907 | 360.0792 | 167.4397 | 268.4996 |  | 257.5002 | 324.2623 | 181.622 | 293.9513 | 225.5852 | 307.5232 | 115.2301 | 228.6613 |  | 294.3251 | 300.9204 | 390.6064 | 155.9745 | 246.8788 | 342.6746 | 168.459 | 283.7034 | 256.3881 | 322.7218 | 198.2886 | 300.3782 | 0.29293 | 19.5975 | 1.1721 | 0.2706 | -39.6821 | 3.116 | 668.52 | 0.3 | 2.2943 | 0.32245 | 0.7667 | -1.1636 | 2.6042 | 2.11 | 3.3018 | -9.455 | -4.6099 | -4.7488 | 0.97454 | -0.094399 | 11.7638 | 9.333
42810.5424 | 8844 | 86.5606 | 56.5978 | 41.3308 | 30.8488 | 21.689 | 19.7926 | 18.7007 | 122.9738 | 87.3328 | 60.3045 | 39.5449 | 22.4421 | 17.3928 | 16.0273 | 170.7927 | 192.4773 | 441.3975 | 226.1928 | 201.2276 | 389.0813 |  |  |  | 254.1151 | 332.4927 | 323.5844 | 332.2563 | 177.5647 | 258.1911 | 148.2723 | 221.9563 | 176.9384 | 208.4324 | 302.7615 | 198.1516 | 318.6911 | 150.7942 |  | 166.3571 | 179.2283 | 111.6497 | 144.8992 |  | 29.8958 | 58.8611 | 28.6279 | 60.7468 | 123.7759 | 153.926 | 196.4907 | 7.797 | 30.8414 | 8.9111 | 67.0055 | 8.3993 | 43.6763 | 49.5441 | 53.0713 | 15.0969 |  |  | 2.0498 | -0.32979 | 0.79499 | -0.24773 | 3.0899 | 1.802 | 5.0466 | -4.8944 | 0.033097 | 1.1764 | 6.7654 | -0.00044355 | -0.00047641 | -0.00053555 | 272.8908 | 383.0891 | 259.7018 | 126.0728 | 72.7039 | 32.7797 | 20.1256 | 106.7546 | 76.8431 | 47.5637 | 33.0807 | 22.6118 | 19.7975 | 18.178 | 88.6071 | 85.8407 | 67.4066 | 46.7193 | 38.9553 | 92.401 | 61.7083 | 179.6297 | 218.0129 | 273.5664 | 270.0587 | 294.5453 | 325.0722 |  |  |  | 349.38 | 284.7651 | 282.1026 | 320.1236 | 1.24 | 1.2357 | 652.5886 |  |  | 810.9454 |  |  | 329.16 | 382.0874 | 234.1837 | 187.4741 | 270.1042 | 170.3508 | 948.6239 | 755.5907 | 816.8901 | 886.4639 | 889.5706 |  | 311.0522 | 665.499 | 291.65 | 812.72 | 343.9594 | 739.3433 |  | 825.6044 |  |  | 841.1796 | 939.111 | 949.0977 | [6 empty] | 778.0988 |  |  | 768.0254 |  |  | 216.9477 | 299.8881 | 340.9575 | 110.9567 | 240.0562 | 360.0266 | 166.9206 | 268.477 |  | 257.3841 | 324.2896 | 181.7937 | 294.1518 | 225.4367 | 307.5043 | 115.8828 | 228.4595 |  | 292.4173 | 300.7028 | 390.574 | 156.2414 | 246.7976 | 342.8842 | 168.5147 | 283.5839 | 255.4277 | 322.2109 | 198.0929 | 300.2831 | 0.039471 | 19.5984 | 1.1709 | 0.27142 | -39.5789 | 3.1159 | 677.35 | 0.27 | 2.2999 | -0.72922 | 1.1322 | -0.63203 | 2.5316 | 1.9333 | 3.2353 | -9.4655 | -4.6149 | -4.7981 | 1.434 | 0.079756 | 11.7843 | 9.3285
42810.5424 | 8845 | 86.5674 | 56.5963 | 41.3178 | 30.8477 | 21.6951 | 19.7925 | 18.6986 | 122.9788 | 87.3384 | 60.3059 | 39.5539 | 22.4485 | 17.3856 | 16.0269 | 170.7857 | 192.4535 | 441.4076 | 226.1597 | 201.0717 | 389.0799 |  |  |  | 254.1142 | 332.4663 | 323.8805 | 332.3276 | 178.475 | 258.659 | 148.2708 | 221.9516 | 177.3776 | 208.432 | 302.7311 | 198.2757 | 318.6583 | 150.9231 |  | 166.9593 | 178.9379 | 110.866 | 145.4465 |  | 29.9263 | 58.9455 | 28.5622 | 60.3296 | 123.6954 | 154.1048 | 196.3843 | 7.7984 | 30.8194 | 9.0799 | 66.9952 | 8.3943 | 43.6374 | 49.5176 | 53.0537 | 15.0971 |  |  | 2.3317 | -0.19179 | 0.34881 | -0.55198 | 3.038 | 1.9124 | 4.8777 | -4.5145 | 1.2375 | 2.0754 | 6.8093 | -0.00052076 | -0.0005569 | -0.00052076 | 273.2285 | 383.1711 | 259.7362 | 126.0884 | 72.7199 | 32.7835 | 20.1204 | 106.76 | 76.8508 | 47.5665 | 33.0775 | 22.6143 | 19.8028 | 18.1751 | 86.8395 | 84.7243 | 65.4639 | 47.6743 | 39.9212 | 92.2709 | 61.6101 | 179.6133 | 217.9846 | 273.5329 | 270.0156 | 294.5033 | 325.0161 |  |  |  | 349.3046 | 285.2156 | 283.9589 | 319.8788 | 1.4022 | 1.784 | 658.9622 |  |  | 811.5813 |  |  | 329.1432 | 382.0646 | 234.6113 | 187.477 | 270.0893 | 170.1082 | 948.9983 | 755.5946 | 817.5955 | 886.4254 | 889.413 |  | 311.0236 | 666.403 | 291.6625 | 812.9948 | 343.858 | 739.7477 |  | 826.5864 |  |  | 841.2121 | 939.2483 | 949.5776 | [6 empty] | 777.8665 |  |  | 767.9195 |  |  | 217.2231 | 299.7231 | 341.2102 | 110.6457 | 240.0542 | 360.0134 | 166.7677 | 268.2664 |  | 257.7468 | 324.4532 | 181.8885 | 294.3827 | 225.2848 | 307.6095 | 116.7679 | 228.1837 |  | 290.9878 | 300.5545 | 390.5634 | 157.007 | 246.9107 | 342.9406 | 168.7672 | 283.6045 | 255.2388 | 322.1905 | 197.8395 | 300.2224 | 0.14232 | 19.6022 | 1.1684 | 0.2709 | -39.5952 | 3.1159 | 669.25 | 0.23 | 2.454 | -0.55617 | 0.75005 | -0.94354 | 2.5108 | 1.9921 | 3.1814 | -9.4632 | -4.6391 | -4.814 | 1.6145 | 0.28386 | 11.7666 | 9.329
42810.5424 | 8846 | 86.5761 | 56.6064 | 41.328 | 30.8429 | 21.6935 | 19.7933 | 18.7004 | 122.9872 | 87.3472 | 60.3187 | 39.5499 | 22.4483 | 17.3814 | 16.033 | 170.7772 | 192.4372 | 441.4031 | 226.141 | 200.8531 | 389.0873 |  |  |  | 254.1221 | 332.4421 | 323.683 | 332.2262 | 179.1591 | 258.9352 | 148.2719 | 221.9199 | 174.9284 | 208.4313 | 302.7112 | 198.2338 | 318.6108 | 150.9415 |  | 167.0742 | 178.3503 | 109.2952 | 144.6321 |  | 29.8207 | 59.0758 | 28.6078 | 60.0886 | 123.8925 | 154.2877 | 196.5456 | 7.7558 | 30.8217 | 9.16 | 66.9879 | 8.3921 | 43.6102 | 49.4924 | 53.0428 | 15.0898 |  |  | 2.2936 | 0.29316 | 0.49009 | -0.90945 | 3.1786 | 1.9492 | 5.1589 | -4.4232 | 0.56766 | 1.8377 | 6.702 | -0.00052898 | -0.00053883 | -0.00053391 | 271.7768 | 383.1301 | 259.7656 | 126.1059 | 72.7277 | 32.7886 | 20.1198 | 106.7685 | 76.8588 | 47.5769 | 33.0799 | 22.6167 | 19.7988 | 18.1716 | 88.4605 | 86.8677 | 67.6946 | 48.942 | 41.2563 | 92.1911 | 61.5626 | 179.6189 | 217.983 | 273.5076 | 270.0012 | 294.4877 | 324.9863 |  |  |  | 349.2306 | 284.8095 | 284.9409 | 319.0838 | 1.8415 | 1.6146 | 659.3136 |  |  | 811.966 |  |  | 329.1178 | 382.0296 | 234.4339 | 187.4735 | 270.0688 | 167.2673 | 949.1497 | 755.6496 | 818.3419 | 886.635 | 889.4018 |  | 310.9465 | 667.1469 | 291.7334 | 810.8815 | 343.7916 | 740.2376 |  | 827.7161 |  |  | 841.3759 | 939.5136 | 949.9916 | [6 empty] | 777.8721 |  |  | 767.757 |  |  | 217.2894 | 299.6788 | 341.983 | 110.1834 | 239.7827 | 360.0089 | 166.9106 | 268.4062 |  | 258.2724 | 324.719 | 182.0285 | 294.3569 | 224.9175 | 307.6597 | 117.1319 | 227.913 |  | 290.414 | 300.5989 | 390.5362 | 156.6461 | 247.0998 | 342.6026 | 169.191 | 283.6608 | 255.4693 | 322.4339 | 198.0468 | 300.2635 | -0.082445 | 19.5993 | 1.1643 | 0.26805 | -39.7269 | 3.1159 | 659.11 | 0.25 | 2.4345 | 0.68776 | 0.88924 | -1.2114 | 2.5688 | 2.0116 | 3.2725 | -9.4685 | -4.6549 | -4.7606 | 1.4246 | 0.030333 | 11.7857 | 9.345
42810.5424 | 8847 | 86.5887 | 56.6153 | 41.3389 | 30.8496 | 21.6939 | 19.7976 | 18.6928 | 123.0055 | 87.3582 | 60.3311 | 39.5626 | 22.4603 | 17.3821 | 16.0274 | 170.7704 | 192.4117 | 441.4143 | 226.1121 | 200.6118 | 389.0335 |  |  |  | 254.1206 | 332.4131 | 323.1374 | 332.1716 | 177.423 | 258.0254 | 148.2652 | 221.8901 | 174.487 | 208.4279 | 302.667 | 197.795 | 318.5961 | 150.5517 |  | 166.9305 | 177.7246 | 110.0118 | 145.1434 |  | 29.8388 | 59.1861 | 28.6137 | 59.8034 | 124.238 | 154.3879 | 196.827 | 7.8475 | 30.84 | 9.1377 | 66.9837 | 8.3818 | 43.5762 | 49.4612 | 53.0461 | 15.0932 |  |  | 2.6405 | -0.003197 | 0.27324 | -0.55658 | 3.0176 | 2.1753 | 5.0932 | -4.8832 | 0.49449 | 1.5211 | 6.7648 | -0.00051255 | -0.00058483 | -0.00057169 | 269.9212 | 380.8105 | 259.8008 | 126.131 | 72.751 | 32.8055 | 20.1379 | 106.7906 | 76.8778 | 47.5956 | 33.0978 | 22.6224 | 19.8005 | 18.1727 | 88.8022 | 88.1106 | 66.9357 | 49.6305 | 43.6992 | 92.0581 | 61.5029 | 179.6175 | 217.9758 | 273.4772 | 269.9729 | 294.4556 | 324.9515 |  |  |  | 349.2105 | 284.4978 | 284.9294 | 318.8057 | 1.214 | 1.9037 | 659.1693 |  |  | 812.2652 |  |  | 329.1094 | 381.9967 | 233.1321 | 187.4796 | 270.0443 | 167.0294 | 948.9867 | 755.5351 | 819.0184 | 886.7605 | 889.5657 |  | 310.7929 | 667.6297 | 291.728 | 810.9597 | 343.8272 | 739.9647 |  | 828.4855 |  |  | 840.6729 | 939.8461 | 950.307 | [6 empty] | 777.5644 |  |  | 767.5804 |  |  | 217.3126 | 300.049 | 342.6123 | 109.8855 | 239.6744 | 360.0145 | 166.5985 | 268.2009 |  | 258.2549 | 324.5594 | 182.3701 | 294.1488 | 224.8877 | 307.4463 | 116.3772 | 227.9023 |  | 290.5385 | 301.2883 | 390.4843 | 156.17 | 246.9564 | 342.5453 | 169.2745 | 283.6386 | 256.0896 | 322.3478 | 197.9557 | 300.2938 | 0.023678 | 19.5978 | 1.1623 | 0.26957 | -39.712 | 3.1159 | 675 | 0.32 | 2.6099 | -0.071834 | 0.66409 | -0.9478 | 2.5032 | 2.1252 | 3.252 | -9.4843 | -4.6687 | -4.7599 | 1.3704 | 0.1075 | 11.7704 | 9.3511
42810.5424 | 8848 | 86.6032 | 56.6196 | 41.3504 | 30.857 | 21.6958 | 19.8045 | 18.6991 | 123.0212 | 87.3665 | 60.3328 | 39.5729 | 22.4652 | 17.3861 | 16.0319 | 170.751 | 192.3904 | 441.4018 | 226.0801 | 200.4249 | 388.9879 |  |  |  | 254.127 | 332.3854 | 322.5933 | 331.9503 | 175.421 | 257.0852 | 148.2646 | 221.8765 | 174.537 | 208.4191 | 302.6347 | 197.4137 | 318.5737 | 150.0917 |  | 166.5597 | 177.8956 | 110.2029 | 143.3818 |  | 29.9015 | 59.207 | 28.5593 | 59.9223 | 124.6464 | 154.4835 | 196.8709 | 7.9739 | 30.8595 | 9.1306 | 66.9621 | 8.373 | 43.5309 | 49.4253 | 53.0419 | 15.0889 |  |  | 2.2784 | 0.33653 | 0.11553 | -0.25693 | 3.4343 | 2.2324 | 5.2575 | -4.8865 | 0.90218 | 1.575 | 6.4139 | -0.00051912 | -0.00047476 | -0.00056348 | 267.3699 | 379.6711 | 259.837 | 126.1508 | 72.7638 | 32.819 | 20.1431 | 106.8088 | 76.8896 | 47.6097 | 33.1051 | 22.6303 | 19.8046 | 18.1766 | 87.8374 | 89.6128 | 69.6431 | 52.1913 | 46.9565 | 91.9515 | 61.4724 | 179.6115 | 217.9598 | 273.4445 | 269.9394 | 294.4123 | 324.9069 |  |  |  | 349.2441 | 284.3409 | 284.9941 | 319.0329 | 0.99846 | 2.0723 | 659.4158 |  |  | 812.3924 |  |  | 329.0925 | 381.9636 | 233.9889 | 187.4856 | 270.0216 | 167.2021 | 949.0873 | 755.3591 | 818.8935 | 886.9178 | 889.5287 |  | 310.6779 | 668.1516 | 291.7061 | 812.4122 | 343.8187 | 740.0302 |  | 828.8675 |  |  | 840.9008 | 940.157 | 949.9471 | [6 empty] | 777.3998 |  |  | 767.3927 |  |  | 217.3709 | 299.8748 | 342.7391 | 110.0155 | 239.6106 | 360.0139 | 166.3266 | 268.0628 |  | 258.6647 | 325.167 | 182.6104 | 293.8923 | 224.6897 | 307.3433 | 116.1791 | 227.8424 |  | 292.0899 | 301.3566 | 390.4181 | 155.965 | 246.8293 | 342.7154 | 168.7058 | 283.6862 | 256.0473 | 322.5631 | 197.721 | 300.0466 | 0.56411 | 19.5964 | 1.1596 | 0.26773 | -39.5935 | 3.1159 | 703.38 | 0.27 | 2.4223 | 0.73702 | 0.43184 | -0.64399 | 2.6707 | 2.1532 | 3.3044 | -9.4917 | -4.6847 | -4.801 | 1.4646 | -0.19697 | 11.8176 | 9.3475
42810.5425 | 8849 | 86.6174 | 56.6347 | 41.3573 | 30.8695 | 21.6962 | 19.8063 | 18.7013 | 123.0296 | 87.3777 | 60.3447 | 39.579 | 22.4683 | 17.3941 | 16.0376 | 170.7358 | 192.3554 | 441.4061 | 226.0448 | 200.2713 | 388.9302 |  |  |  | 254.1095 | 332.3496 | 322.1721 | 331.8424 | 175.3386 | 256.6526 | 148.266 | 221.8522 | 173.655 | 208.4154 | 302.6055 | 197.0897 | 318.5493 | 149.9087 |  | 166.3988 | 177.7818 | 109.2651 | 143.2146 |  | 29.7703 | 59.1155 | 28.496 | 60.032 | 124.9654 | 154.5888 | 196.8917 | 7.9809 | 30.8371 | 9.1115 | 66.911 | 8.3772 | 43.4798 | 49.4044 | 53.0223 | 15.0804 |  |  | 2.1956 | 0.12034 | 0.043904 | -0.50992 | 3.5992 | 2.26 | 5.0755 | -4.8135 | -0.50614 | 1.224 | 6.552 | -0.0005454 | -0.00058483 | -0.00055855 | 265.7344 | 377.6567 | 259.8646 | 126.1577 | 72.7786 | 32.8146 | 20.1384 | 106.8156 | 76.8919 | 47.6128 | 33.1152 | 22.6298 | 19.8128 | 18.1766 | 89.2761 | 91.9801 | 71.748 | 53.4621 | 47.9088 | 91.9358 | 61.4832 | 179.5986 | 217.9449 | 273.4055 | 269.9093 | 294.3666 | 324.849 |  |  |  | 349.2553 | 284.2549 | 286.1811 | 319.3519 | 2.3468 | 1.4362 | 659.6816 |  |  | 812.8696 |  |  | 329.0603 | 381.923 | 233.6226 | 187.4804 | 269.9903 | 166.2196 | 948.8693 | 755.1848 | 819.0667 | 885.6385 | 889.8879 |  | 310.5888 | 668.3034 | 291.6735 | 810.4869 | 343.8486 | 739.2214 |  | 828.8831 |  |  | 840.6683 | 939.8981 | 949.7314 | [6 empty] | 777.2031 |  |  | 767.2198 |  |  | 217.872 | 299.9846 | 342.8758 | 109.7113 | 239.0074 | 359.981 | 166.4209 | 268.1495 |  | 258.9688 | 325.6573 | 182.4393 | 293.715 | 224.7206 | 307.3393 | 115.8681 | 227.9363 |  | 292.7163 | 300.9142 | 390.3601 | 155.564 | 246.737 | 342.6061 | 168.9391 | 283.7103 | 255.9461 | 322.7363 | 197.6941 | 300.0302 | 0.35649 | 19.5999 | 1.1553 | 0.26538 | -39.653 | 3.1159 | 706 | 0.18 | 2.3769 | 0.44067 | 0.26617 | -0.90711 | 2.7344 | 2.1668 | 3.2471 | -9.5081 | -4.6912 | -4.7451 | 1.3028 | -0.42955 | 11.8204 | 9.3396
42810.5425 | 8850 | 86.6287 | 56.6388 | 41.3572 | 30.866 | 21.7007 | 19.8078 | 18.698 | 123.0411 | 87.3869 | 60.3531 | 39.5818 | 22.4689 | 17.3936 | 16.0327 | 170.728 | 192.332 | 441.4182 | 226.026 | 200.1714 | 388.9151 |  |  |  | 254.131 | 332.3282 | 322.4762 | 331.965 | 176.2792 | 256.884 | 148.2582 | 221.8227 | 173.3221 | 208.4145 | 302.5693 | 197.2746 | 318.5344 | 150.2443 |  | 165.9734 | 178.004 | 108.4631 | 143.2182 |  | 29.7462 | 59.0709 | 28.4465 | 59.9932 | 125.3082 | 154.6473 | 196.6225 | 7.7528 | 30.822 | 9.1533 | 66.8654 | 8.3856 | 43.4378 | 49.398 | 53.0114 | 15.0818 |  |  | 2.0445 | 0.090771 | 0.21016 | -0.50401 | 3.2358 | 2.0951 | 4.7627 | -4.5008 | 0.32402 | 1.9109 | 6.6222 | -0.00047148 | -0.00047641 | -0.0005569 | 264.2905 | 376.8235 | 259.8789 | 126.1655 | 72.7784 | 32.8212 | 20.1323 | 106.8228 | 76.9054 | 47.615 | 33.1002 | 22.6244 | 19.7992 | 18.1717 | 92.4682 | 92.0856 | 70.5634 | 55.0588 | 49.3901 | 92.0329 | 61.4461 | 179.5949 | 217.9386 | 273.3864 | 269.8885 | 294.3467 | 324.8184 |  |  |  | 349.2112 | 284.3412 | 285.7613 | 318.9443 | 1.7039 | 2.1026 | 659.127 |  |  | 812.9436 |  |  | 329.0401 | 381.897 | 233.6194 | 187.4836 | 269.9743 | 165.3628 | 948.1875 | 755.0177 | 819.2537 | 884.7077 | 890.0942 |  | 310.4691 | 668.5291 | 291.6149 | 810.4868 | 343.9115 | 738.7996 |  | 829.2215 |  |  | 840.091 | 939.5938 | 949.6608 | [6 empty] | 776.9622 |  |  | 767.0353 |  |  | 218.0051 | 300.1935 | 342.4001 | 109.4283 | 238.8968 | 359.8983 | 166.5622 | 268.183 |  | 258.9546 | 326.055 | 181.5784 | 293.8283 | 224.9998 | 307.3432 | 116.0763 | 228.0953 |  | 291.5845 | 300.6077 | 390.3266 | 155.193 | 246.7595 | 342.6506 | 168.893 | 283.7368 | 255.9877 | 322.778 | 197.5767 | 299.8726 | 0.18758 | 19.5984 | 1.1537 | 0.26611 | -39.6621 | 3.1159 | 723.22 | 0.25 | 2.2941 | 0.3827 | 0.58231 | -0.90178 | 2.5928 | 2.0863 | 3.1457 | -9.5226 | -4.7015 | -4.7399 | 0.96002 | -0.30237 | 11.8192 | 9.3473
42810.5425 | 8851 | 86.6373 | 56.6399 | 41.3641 | 30.8666 | 21.7013 | 19.8002 | 18.7025 | 123.0521 | 87.3875 | 60.3649 | 39.5888 | 22.4689 | 17.3868 | 16.024 | 170.7202 | 192.3219 | 441.4217 | 226.0013 | 199.9485 | 388.9036 |  |  |  | 254.1311 | 332.3042 | 322.264 | 331.8869 | 177.4521 | 257.0506 | 148.2586 | 221.7999 | 172.3532 | 208.4091 | 302.5364 | 197.2586 | 318.5139 | 150.2632 |  | 165.2843 | 178.3691 | 107.0242 | 143.1348 |  | 29.6247 | 58.8971 | 28.4101 | 59.7933 | 125.7381 | 155.0241 | 196.5375 | 7.5197 | 30.8242 | 9.511 | 66.8307 | 8.3978 | 43.3912 | 49.3797 | 52.9907 | 15.0818 |  |  | 2.1871 | -0.35015 | -0.074376 | -0.88382 | 3.1353 | 1.1955 | 4.5872 | -4.6453 | 0.29581 | 2.269 | 6.5186 | -0.00049284 | -0.00052898 | -0.00054869 | 264.0416 | 377.2535 | 259.9194 | 126.1935 | 72.7988 | 32.8364 | 20.1498 | 106.8379 | 76.9123 | 47.6316 | 33.1245 | 22.6314 | 19.8148 | 18.1807 | 94.7186 | 93.5861 | 73.5108 | 54.2665 | 48.7228 | 92.0782 | 61.4794 | 179.5983 | 217.9278 | 273.3481 | 269.8597 | 294.318 | 324.7832 |  |  |  | 349.1649 | 284.9649 | 284.5956 | 319.0795 | 1.4229 | 1.7721 | 657.511 |  |  | 812.7244 |  |  | 329.0224 | 381.8707 | 234.3339 | 187.49 | 269.9584 | 164.6137 | 947.9599 | 754.901 | 819.3787 | 884.7652 | 889.8926 |  | 310.4462 | 668.9661 | 291.5964 | 811.1719 | 343.8421 | 738.9063 |  | 829.1311 |  |  | 839.5613 | 939.2844 | 949.3908 | [6 empty] | 776.727 |  |  | 766.8071 |  |  | 218.6202 | 300.3546 | 341.7608 | 109.4965 | 238.9195 | 359.829 | 166.5305 | 267.9452 |  | 258.8067 | 326.1466 | 181.4739 | 293.9136 | 225.2672 | 307.4386 | 115.5789 | 227.8584 |  | 291.8367 | 300.4422 | 390.2594 | 155.5554 | 246.7833 | 342.6918 | 168.7153 | 283.6662 | 256.2219 | 322.7033 | 197.4111 | 299.8153 | 0.10996 | 19.5997 | 1.1504 | 0.26324 | -39.5956 | 3.116 | 713.51 | 0.19 | 2.3731 | -0.75144 | -0.34632 | -1.1938 | 2.5534 | 1.5767 | 3.0885 | -9.5187 | -4.7149 | -4.7646 | 0.7155 | -0.62587 | 11.82 | 9.3397
42810.5425 | 8852 | 86.6445 | 56.6511 | 41.3692 | 30.8725 | 21.7061 | 19.8053 | 18.7035 | 123.0677 | 87.4014 | 60.3734 | 39.5977 | 22.4759 | 17.389 | 16.0282 | 170.7117 | 192.294 | 441.4239 | 225.9704 | 199.539 | 388.8747 |  |  |  | 254.1263 | 332.2814 | 322.169 | 331.7798 | 177.8614 | 258.2448 | 148.2598 | 221.7897 | 171.2239 | 208.4066 | 302.5128 | 197.1452 | 318.4582 | 150.1054 |  | 165.3036 | 177.6439 | 105.9509 | 142.3192 |  | 29.5564 | 58.7391 | 28.3478 | 59.5608 | 125.1764 | 154.9312 | 196.6012 | 7.4433 | 30.8311 | 9.3479 | 66.8125 | 8.4073 | 43.3448 | 49.3602 | 52.9782 | 15.0822 |  |  | 2.2936 | 0.21693 | -0.23997 | -0.77671 | 3.4691 | 1.8447 | 4.8041 | -4.8595 | 0.59977 | 1.4722 | 6.5488 | -0.00051091 | -0.00049119 | -0.00053555 | 263.7967 | 377.1479 | 259.9448 | 126.2012 | 72.8032 | 32.8332 | 20.1468 | 106.8404 | 76.9258 | 47.6352 | 33.1273 | 22.6277 | 19.8029 | 18.1776 | 94.4264 | 94.3488 | 75.7639 | 52.7597 | 47.1148 | 92.0608 | 61.4763 | 179.591 | 217.9065 | 273.3143 | 269.8319 | 294.2822 | 324.7428 |  |  |  | 349.1001 | 284.4801 | 282.6862 | 318.226 | 1.1838 | 1.5986 | 658.0781 |  |  | 812.4771 |  |  | 329.0121 | 381.8355 | 235.0454 | 187.4847 | 269.9344 | 163.1193 | 949.1916 | 754.6654 | 819.1689 | 884.7142 | 890.7208 |  | 310.4424 | 669.6064 | 291.577 | 809.8023 | 343.8357 | 739.3656 |  | 829.2797 |  |  | 839.1926 | 938.7346 | 949.7043 | [6 empty] | 776.2938 |  |  | 766.5333 |  |  | 219.1181 | 300.2319 | 341.5236 | 109.704 | 238.6938 | 359.749 | 166.7468 | 267.746 |  | 258.8046 | 326.2616 | 181.304 | 293.9149 | 225.613 | 307.477 | 114.8743 | 227.7544 |  | 292.1235 | 300.1388 | 390.2539 | 155.7324 | 246.8737 | 342.5907 | 168.7583 | 283.6083 | 256.2821 | 322.4707 | 197.6164 | 299.8963 | 0.40156 | 19.5981 | 1.1473 | 0.26205 | -39.6405 | 3.1159 | 716.3 | 0.2 | 2.4329 | 0.59133 | -0.62193 | -1.1189 | 2.6856 | 1.9584 | 3.1603 | -9.5419 | -4.734 | -4.7271 | 0.74584 | -0.87658 | 11.8385 | 9.3581
42810.5425 | 8853 | 86.6519 | 56.6592 | 41.3743 | 30.8658 | 21.6939 | 19.8041 | 18.6954 | 123.0711 | 87.4053 | 60.3789 | 39.6028 | 22.4707 | 17.3849 | 16.0273 | 170.7017 | 192.2721 | 441.4289 | 225.9414 | 199.3107 | 388.8326 |  |  |  | 254.1228 | 332.2578 | 322.2279 | 331.8044 | 177.4148 | 258.6878 | 148.2652 | 221.773 | 170.5973 | 208.4079 | 302.4694 | 197.0248 | 318.3971 | 149.9732 |  | 165.6773 | 177.6229 | 104.514 | 142.568 |  | 29.4444 | 58.6263 | 28.3109 | 59.6142 | 124.9688 | 155.0543 | 196.6996 | 7.4492 | 30.8347 | 8.9558 | 66.7492 | 8.4161 | 43.2963 | 49.338 | 52.9426 | 15.0731 |  |  | 1.8651 | 0.10654 | 0.39284 | -0.31607 | 3.2864 | 1.8907 | 4.9762 | -5.1053 | 0.48632 | 1.6621 | 6.5212 | -0.00049284 | -0.00053883 | -0.00056512 | 263.952 | 378.5161 | 259.9716 | 126.2121 | 72.8106 | 32.8389 | 20.1446 | 106.8521 | 76.9368 | 47.639 | 33.128 | 22.629 | 19.8119 | 18.1773 | 95.3737 | 95.8057 | 76.9312 | 51.6 | 47.1665 | 92.0563 | 61.4589 | 179.5881 | 217.8908 | 273.2762 | 269.7966 | 294.2438 | 324.6906 |  |  |  | 349.0037 | 284.558 | 283.248 | 319.1016 | 2.2894 | 1.4578 | 656.6924 |  |  | 812.4112 |  |  | 328.9994 | 381.805 | 234.8993 | 187.4867 | 269.9091 | 162.7509 | 950.4998 | 754.3964 | 819.0598 | 884.2411 | 892.0769 |  | 310.5433 | 670.1144 | 291.5248 | 809.7158 | 343.8144 | 738.8625 |  | 829.0472 |  |  | 839.1708 | 938.652 | 950.4199 | [6 empty] | 775.9767 |  |  | 766.2926 |  |  | 218.8464 | 300.0825 | 341.4475 | 109.5594 | 238.8408 | 359.6712 | 167.1175 | 267.6137 |  | 258.5778 | 326.3075 | 180.7987 | 294.079 | 225.7631 | 307.3726 | 114.7809 | 227.9061 |  | 292.0009 | 299.895 | 390.2431 | 155.603 | 247.1438 | 342.4409 | 168.9306 | 283.5728 | 256.2074 | 321.8403 | 197.9266 | 299.9568 | 0.20203 | 19.5903 | 1.1465 | 0.26252 | -39.6569 | 3.1159 | 725.3 | 0.24 | 2.1949 | 0.41433 | 0.7956 | -0.71365 | 2.6143 | 1.9829 | 3.2169 | -9.5723 | -4.7517 | -4.7264 | 0.64004 | -1.0084 | 11.827 | 9.3258
42810.5425 | 8854 | 86.6653 | 56.6545 | 41.3687 | 30.8685 | 21.6963 | 19.7958 | 18.6837 | 123.0846 | 87.4056 | 60.3826 | 39.6059 | 22.478 | 17.3895 | 16.0223 | 170.6925 | 192.2541 | 441.4314 | 225.9139 | 199.4381 | 388.7997 |  |  |  | 254.1243 | 332.2322 | 322.623 | 332.0359 | 177.5218 | 258.9705 | 148.271 | 221.7539 | 169.9446 | 208.4098 | 302.4382 | 197.0022 | 318.3185 | 150.0598 |  | 166.4777 | 177.9251 | 104.2599 | 143.0298 |  | 29.4036 | 58.549 | 28.3451 | 60.4459 | 125.3359 | 155.348 | 197.0261 | 7.4415 | 30.8594 | 8.634 | 66.7227 | 8.4271 | 43.2453 | 49.3335 | 52.9224 | 15.068 |  |  | 2.218 | -0.005825 | 0.2693 | -0.34104 | 3.2167 | 2.3014 | 4.8304 | -5.175 | 0.0093562 | 1.7873 | 6.6142 | -0.00050598 | -0.00052733 | -0.00059797 | 265.1125 | 380.7043 | 260.0024 | 126.2239 | 72.8244 | 32.8501 | 20.1519 | 106.8665 | 76.9479 | 47.6458 | 33.1319 | 22.6343 | 19.8103 | 18.1763 | 100.0631 | 95.9222 | 75.8772 | 49.6631 | 45.2468 | 92.2305 | 61.4355 | 179.58 | 217.8785 | 273.2407 | 269.7704 | 294.211 | 324.6573 |  |  |  | 348.9637 | 284.2523 | 283.1825 | 319.3148 | 1.9002 | 1.8564 | 655.8183 |  |  | 812.1141 |  |  | 328.9954 | 381.7788 | 234.5134 | 187.4867 | 269.8875 | 162.43 | 951.028 | 754.2299 | 818.8355 | 884.1645 | 892.7216 |  | 310.6482 | 669.9899 | 291.5285 | 809.6158 | 343.8678 | 738.6367 |  | 828.6906 |  |  | 839.6768 | 938.9527 | 950.9549 | [6 empty] | 775.7212 |  |  | 766.0574 |  |  | 218.5381 | 300.0057 | 341.8278 | 109.3018 | 239.1315 | 359.6491 | 166.8625 | 267.509 |  | 258.1814 | 325.8222 | 180.2116 | 294.1568 | 225.771 | 307.4912 | 115.1538 | 228.2248 |  | 290.884 | 300.1133 | 390.2113 | 155.4603 | 247.2811 | 342.0637 | 169.5369 | 283.5383 | 255.452 | 321.3619 | 198.1692 | 299.9612 | 0.20723 | 19.5893 | 1.1454 | 0.26101 | -39.6412 | 3.1159 | 698.18 | 0.09 | 2.3942 | -0.096869 | 0.65865 | -0.74121 | 2.5873 | 2.1885 | 3.1705 | -9.5825 | -4.748 | -4.7193 | 0.14028 | -0.89405 | 11.8083 | 9.3166
42810.5425 | 8855 | 86.6711 | 56.6605 | 41.3713 | 30.8735 | 21.7001 | 19.7869 | 18.691 | 123.092 | 87.42 | 60.3962 | 39.6084 | 22.4746 | 17.3874 | 16.0188 | 170.6881 | 192.2373 | 441.4292 | 225.893 | 199.7449 | 388.7639 |  |  |  | 254.1236 | 332.2093 | 322.7376 | 332.0888 | 177.3749 | 258.3527 | 148.2701 | 221.7267 | 170.2686 | 208.4086 | 302.4166 | 196.9267 | 318.2779 | 150.1592 |  | 166.2817 | 177.8928 | 104.1722 | 143.734 |  | 29.4742 | 58.6071 | 28.3875 | 61.2568 | 125.5708 | 155.4489 | 197.0158 | 7.4677 | 30.8644 | 8.472 | 66.7436 | 8.4435 | 43.1986 | 49.3338 | 52.9049 | 15.0692 |  |  | 2.2837 | 0.071055 | 0.58471 | -0.36404 | 3.314 | 1.5234 | 4.5537 | -5.0613 | 0.15492 | 1.7223 | 6.526 | -0.00053883 | -0.00054212 | -0.00057497 | 264.5281 | 381.2225 | 260.0311 | 126.2435 | 72.8341 | 32.8593 | 20.1549 | 106.8737 | 76.9483 | 47.656 | 33.1361 | 22.6305 | 19.8045 | 18.169 | 102.2905 | 95.6945 | 75.8003 | 50.0691 | 44.3675 | 92.3716 | 61.4341 | 179.59 | 217.8775 | 273.2209 | 269.7502 | 294.1914 | 324.6242 |  |  |  | 348.8898 | 283.8264 | 282.9306 | 318.8049 | 2.6711 | 1.146 | 655.5623 |  |  | 811.5568 |  |  | 328.9939 | 381.7436 | 235.0774 | 187.4849 | 269.8546 | 163.1838 | 950.5101 | 754.0343 | 818.7627 | 883.3486 | 892.5347 |  | 310.7566 | 669.7732 | 291.475 | 809.362 | 343.9208 | 737.852 |  | 828.1619 |  |  | 840.1832 | 939.4055 | 951.357 | [6 empty] | 775.492 |  |  | 765.8764 |  |  | 218.181 | 299.7235 | 341.8878 | 109.1881 | 239.2483 | 359.626 | 166.668 | 267.3969 |  | 257.7708 | 325.3698 | 179.665 | 293.9334 | 225.6466 | 307.8659 | 115.5596 | 228.3525 |  | 289.7635 | 300.3806 | 390.1449 | 155.7769 | 247.2366 | 341.607 | 170.1988 | 283.5266 | 254.8944 | 321.4705 | 198.258 | 300.0267 | 0.15445 | 19.5878 | 1.1453 | 0.26061 | -39.6801 | 3.1159 | 704.36 | 0.21 | 2.4279 | 0.33836 | 0.97062 | -0.76587 | 2.6264 | 1.7807 | 3.0788 | -9.5694 | -4.7456 | -4.7079 | -0.089977 | -0.88568 | 11.7857 | 9.3247
42810.5425 | 8856 | 86.6875 | 56.6757 | 41.388 | 30.88 | 21.7029 | 19.794 | 18.6987 | 123.1081 | 87.4364 | 60.4103 | 39.6209 | 22.4808 | 17.3995 | 16.0291 | 170.6821 | 192.2134 | 441.4274 | 225.8751 | 200.226 | 388.7481 |  |  |  | 254.1266 | 332.1847 | 322.7622 | 332.0267 | 178.1451 | 257.145 | 148.2739 | 221.7064 | 170.2786 | 208.4021 | 302.3759 | 197.3567 | 318.2896 | 150.8588 |  | 166.0356 | 178.267 | 104.9306 | 144.5656 |  | 29.4737 | 58.634 | 28.4078 | 61.3718 | 125.6804 | 155.2112 | 196.5846 | 7.5984 | 30.8862 | 8.2848 | 66.779 | 8.4565 | 43.1426 | 49.334 | 52.8815 | 15.0669 |  |  | 2.3573 | 0.27016 | 0.4132 | -0.70509 | 3.0728 | 1.3447 | 3.9912 | -5.215 | 0.92086 | 2.26 | 6.5586 | -0.00047641 | -0.00052241 | -0.00056183 | 265.7116 | 381.6593 | 260.0563 | 126.2597 | 72.8453 | 32.8697 | 20.1561 | 106.8907 | 76.9657 | 47.669 | 33.1424 | 22.6377 | 19.8137 | 18.1758 | 105.9555 | 92.7519 | 72.5278 | 48.8276 | 42.367 | 92.5224 | 61.3761 | 179.585 | 217.8658 | 273.1898 | 269.7236 | 294.1583 | 324.5856 |  |  |  | 348.7955 | 282.7084 | 281.6906 | 318.3627 | 1.1158 | 1.0641 | 655.1233 |  |  | 810.9193 |  |  | 328.9866 | 381.7138 | 234.1176 | 187.4872 | 269.8354 | 163.2935 | 949.8405 | 753.751 | 818.6132 | 882.9176 | 892.0031 |  | 310.8049 | 670.1616 | 291.4039 | 809.4417 | 343.8406 | 737.1373 |  | 827.9795 |  |  | 840.4347 | 939.9254 | 951.4028 | [6 empty] | 775.3455 |  |  | 765.7025 |  |  | 218.1897 | 299.3801 | 341.5711 | 109.2071 | 239.0967 | 359.6067 | 167.1574 | 267.3136 |  | 257.5747 | 325.1759 | 179.3009 | 293.8126 | 225.4949 | 307.9527 | 115.811 | 228.2234 |  | 289.5521 | 300.1586 | 390.0841 | 156.368 | 246.9489 | 341.1383 | 170.5008 | 283.5374 | 254.6361 | 321.6905 | 198.2088 | 300.1434 | 0.22687 | 19.5834 | 1.1476 | 0.26153 | -39.6709 | 3.1159 | 715.04 | 0.21 | 2.464 | 0.65979 | 0.81598 | -1.0659 | 2.5284 | 1.6725 | 2.8815 | -9.5511 | -4.7613 | -4.7167 | -0.47877 | -0.52901 | 11.7635 | 9.3292
42810.5425 | 8857 | 86.6978 | 56.6908 | 41.3944 | 30.8859 | 21.7071 | 19.8092 | 18.7 | 123.1232 | 87.4429 | 60.4186 | 39.6329 | 22.4872 | 17.4032 | 16.0309 | 170.6735 | 192.1915 | 441.4227 | 225.8486 | 200.8007 | 388.7403 |  |  |  | 254.1268 | 332.1633 | 322.4811 | 331.8465 | 180.2016 | 257.9655 | 148.2767 | 221.692 | 170.8714 | 208.4004 | 302.339 | 197.8378 | 318.3104 | 151.3574 |  | 165.89 | 178.8252 | 105.1886 | 145.4804 |  | 29.4073 | 58.6269 | 28.3827 | 61.752 | 126.1564 | 155.4967 | 196.335 | 7.6867 | 30.8984 | 8.185 | 66.8044 | 8.4617 | 43.0898 | 49.3223 | 52.8633 | 15.0706 |  |  | 2.1378 | -0.13725 | 0.42109 | -0.7018 | 3.3002 | 2.0018 | 4.808 | -5.3281 | 0.36645 | 1.3788 | 6.7229 | -0.00050433 | -0.00058319 | -0.00055855 | 268.1839 | 382.7628 | 260.0865 | 126.2728 | 72.8638 | 32.866 | 20.1502 | 106.8914 | 76.9694 | 47.6739 | 33.15 | 22.6331 | 19.8058 | 18.1711 | 105.7325 | 88.5322 | 68.3617 | 46.4905 | 40.367 | 92.632 | 61.2937 | 179.5843 | 217.8596 | 273.1636 | 269.7028 | 294.1421 | 324.5447 |  |  |  | 348.7781 | 280.9356 | 279.9538 | 317.2802 | 0.90567 | 0.89416 | 655.537 |  |  | 810.5737 |  |  | 328.9717 | 381.6696 | 233.2858 | 187.4804 | 269.8075 | 163.471 | 949.3809 | 753.6337 | 818.827 | 882.5847 | 891.5589 |  | 310.8475 | 670.4638 | 291.3661 | 809.6546 | 343.7665 | 736.5697 |  | 827.9848 |  |  | 840.4483 | 940.0522 | 951.25 | [6 empty] | 774.881 |  |  | 765.4499 |  |  | 218.5241 | 299.0499 | 340.6509 | 109.3171 | 238.8122 | 359.6099 | 167.363 | 267.2408 |  | 257.6272 | 325.0291 | 178.7377 | 293.9714 | 225.7088 | 307.7259 | 115.714 | 228.2484 |  | 290.3281 | 299.4962 | 390.0315 | 157.0996 | 246.709 | 340.3488 | 170.5732 | 283.604 | 254.7822 | 321.573 | 197.9897 | 299.8679 | 0.18488 | 19.5782 | 1.1489 | 0.25961 | -39.7033 | 3.116 | 686.79 | 0.21 | 2.3483 | -0.47027 | 0.82372 | -1.0634 | 2.6211 | 2.0414 | 3.1637 | -9.5357 | -4.7723 | -4.7286 | -0.4406 | -0.075958 | 11.7397 | 9.3578
42810.5426 | 8858 | 86.7119 | 56.7006 | 41.4035 | 30.8973 | 21.7159 | 19.8124 | 18.6952 | 123.1326 | 87.4505 | 60.4281 | 39.6424 | 22.491 | 17.4028 | 16.0365 | 170.6548 | 192.1652 | 441.4205 | 225.8119 | 201.1563 | 388.7386 |  |  |  | 254.1196 | 332.1343 | 322.7451 | 331.954 | 180.6522 | 259.5738 | 148.2782 | 221.6844 | 170.8378 | 208.4042 | 302.3118 | 198.135 | 318.3511 | 151.4637 |  | 166.2628 | 178.5627 | 104.9883 | 145.4257 |  | 29.4317 | 58.6038 | 28.3233 | 62.7969 | 126.7779 | 155.9751 | 196.3377 | 7.8167 | 30.9082 | 8.2502 | 66.8131 | 8.472 | 43.0394 | 49.3153 | 52.8473 | 15.074 |  |  | 2.3731 | -0.12937 | 0.6616 | -0.22276 | 2.2061 | 2.0143 | 5.4001 | -5.2308 | 0.42288 | 1.9461 | 6.7857 | -0.00053226 | -0.00047805 | -0.00057497 | 267.4113 | 383.6738 | 260.1196 | 126.2931 | 72.8739 | 32.878 | 20.1563 | 106.903 | 76.9853 | 47.6875 | 33.1551 | 22.6471 | 19.8135 | 18.1751 | 102.3517 | 86.7338 | 63.945 | 44.7032 | 38.3129 | 92.5995 | 61.1863 | 179.5752 | 217.8282 | 273.1247 | 269.6626 | 294.0985 | 324.4942 |  |  |  | 348.7812 | 280.4194 | 281.2401 | 317.7931 | 1.0931 | 1.0615 | 655.6185 |  |  | 810.3656 |  |  | 328.957 | 381.6401 | 233.3078 | 187.4737 | 269.7846 | 163.8886 | 949.0908 | 753.4772 | 819.0655 | 882.1796 | 891.0968 |  | 310.9697 | 670.659 | 291.2538 | 810.4328 | 343.7512 | 736.105 |  | 828.1528 |  |  | 840.485 | 940.0847 | 951.1689 | [6 empty] | 774.6617 |  |  | 765.28 |  |  | 218.1714 | 298.7201 | 340.1835 | 109.2559 | 238.7879 | 359.6174 | 167.4208 | 267.3914 |  | 257.511 | 324.7599 | 178.1041 | 294.2912 | 225.8685 | 307.3914 | 115.9433 | 228.4458 |  | 291.4314 | 299.3213 | 389.9844 | 157.9997 | 246.5456 | 339.9389 | 170.2581 | 283.6486 | 255.1957 | 321.6704 | 197.8912 | 299.6005 | 0.26173 | 19.5798 | 1.1536 | 0.26201 | -39.6607 | 3.116 | 673 | 0.28 | 2.4778 | -0.45654 | 1.0325 | -0.59909 | 2.1442 | 2.0489 | 3.3547 | -9.5139 | -4.7854 | -4.7514 | -0.068927 | 0.40194 | 11.7442 | 9.3438
42810.5426 | 8859 | 86.7231 | 56.7063 | 41.4031 | 30.8996 | 21.7139 | 19.8042 | 18.6985 | 123.1434 | 87.4614 | 60.4435 | 39.6521 | 22.4956 | 17.4076 | 16.0422 | 170.649 | 192.1471 | 441.4221 | 225.7897 | 200.9446 | 388.7113 |  |  |  | 254.1279 | 332.109 | 322.9672 | 332.0358 | 182.0877 | 260.6669 | 148.268 | 221.6544 | 170.4926 | 208.3978 | 302.2863 | 198.2032 | 318.374 | 151.2668 |  | 166.887 | 178.5864 | 105.899 | 144.8244 |  | 29.4539 | 58.6179 | 28.3519 | 62.6476 | 126.7787 | 156.3197 | 196.731 | 7.9358 | 30.9121 | 8.4055 | 66.8191 | 8.4673 | 42.9894 | 49.2924 | 52.8228 | 15.0639 |  |  | 1.8704 | -0.036053 | 0.093848 | -0.41595 | 2.2495 | 2.1831 | 5.1123 | -5.2223 | -0.20918 | 1.4644 | 6.6182 | -0.00049941 | -0.00052569 | -0.00059633 | 266.5771 | 383.4365 | 260.1436 | 126.3006 | 72.8824 | 32.8722 | 20.1565 | 106.911 | 76.9843 | 47.6859 | 33.1595 | 22.6452 | 19.8092 | 18.1637 | 98.9231 | 86.7714 | 62.9081 | 44.2192 | 38.9105 | 92.493 | 61.0865 | 179.572 | 217.8213 | 273.0934 | 269.6406 | 294.0728 | 324.4523 |  |  |  | 348.7895 | 280.8017 | 282.9064 | 318.1387 | 1.2521 | 1.4776 | 655.5251 |  |  | 810.1898 |  |  | 328.9519 | 381.613 | 233.6129 | 187.4903 | 269.7664 | 163.7739 | 949.0582 | 753.3318 | 819.059 | 881.6643 | 890.7084 |  | 311.0592 | 670.9581 | 291.116 | 809.5213 | 343.7789 | 736.2186 |  | 828.3917 |  |  | 840.7296 | 940.2581 | 950.8641 | [6 empty] | 774.4359 |  |  | 765.1686 |  |  | 217.8299 | 298.2092 | 340.3629 | 109.1322 | 238.6463 | 359.625 | 167.4099 | 267.3469 |  | 257.457 | 324.544 | 178.082 | 294.5058 | 225.6333 | 307.3304 | 115.9611 | 228.3698 |  | 290.4703 | 299.1471 | 389.939 | 158.3623 | 246.3666 | 340.3393 | 169.6666 | 283.6626 | 255.1214 | 321.6243 | 197.7846 | 299.8493 | 0.34185 | 19.5813 | 1.1561 | 0.26365 | -39.6763 | 3.116 | 667.44 | 0.26 | 2.202 | -0.24102 | 0.38886 | -0.81867 | 2.1661 | 2.1339 | 3.2654 | -9.4966 | -4.8031 | -4.7239 | 0.29902 | 0.50522 | 11.7626 | 9.3349
42810.5426 | 8860 | 86.7279 | 56.7136 | 41.4158 | 30.8972 | 21.7111 | 19.8007 | 18.7006 | 123.1551 | 87.4584 | 60.4387 | 39.6499 | 22.4951 | 17.4045 | 16.0345 | 170.6394 | 192.1286 | 441.4254 | 225.7667 | 200.2768 | 388.657 |  |  |  | 254.1265 | 332.0863 | 323.3333 | 332.1533 | 184.7491 | 263.0011 | 148.2756 | 221.6413 | 171.3613 | 208.4001 | 302.2567 | 198.1556 | 318.383 | 151.0451 |  | 167.1874 | 178.7847 | 106.8959 | 143.5635 |  | 29.4956 | 58.5867 | 28.4026 | 62.1403 | 126.3532 | 156.3975 | 196.6821 | 8.0768 | 30.913 | 8.489 | 66.8201 | 8.462 | 42.9249 | 49.2808 | 52.7954 | 15.0729 |  |  | 2.0353 | 0.4213 | 0.25944 | -0.7064 | 3.3245 | 2.0616 | 4.9716 | -5.6014 | 0.6599 | 1.3816 | 6.7144 | -0.00051583 | -0.00050433 | -0.00056348 | 267.0353 | 383.6128 | 260.1775 | 126.3254 | 72.9001 | 32.8888 | 20.1719 | 106.9286 | 76.9996 | 47.7007 | 33.1694 | 22.6462 | 19.8181 | 18.17 | 96.0934 | 88.238 | 66.0993 | 45.9103 | 40.6033 | 92.3667 | 61.0371 | 179.5682 | 217.8113 | 273.0593 | 269.6078 | 294.0362 | 324.4076 |  |  |  | 348.8052 | 281.3401 | 283.133 | 318.0514 | 1.4162 | 1.4957 | 655.6924 |  |  | 810.1688 |  |  | 328.9436 | 381.5705 | 234.5982 | 187.4915 | 269.7374 | 164.4948 | 949.5847 | 753.3001 | 819.3081 | 880.8617 | 890.7214 |  | 311.1807 | 671.1979 | 290.9436 | 809.2309 | 343.7563 | 736.2845 |  | 828.6486 |  |  | 841.3512 | 940.0186 | 950.9136 | [6 empty] | 774.2267 |  |  | 765.088 |  |  | 217.6493 | 298.1565 | 340.7015 | 108.7228 | 238.1071 | 359.6044 | 167.1448 | 267.4832 |  | 257.911 | 324.4869 | 178.0105 | 293.835 | 225.2294 | 307.4455 | 115.949 | 228.1805 |  | 289.3624 | 299.1644 | 389.8961 | 158.4627 | 246.2343 | 340.8274 | 169.1448 | 283.6363 | 255.1156 | 321.3303 | 197.7066 | 300.1707 | -0.041229 | 19.5817 | 1.1572 | 0.26363 | -39.7185 | 3.116 | 663.43 | 0.21 | 2.3021 | 0.82387 | 0.64652 | -1.0668 | 2.6335 | 2.0738 | 3.2205 | -9.4881 | -4.8216 | -4.7176 | 0.59799 | 0.14473 | 11.7983 | 9.3386
42810.5426 | 8861 | 86.7397 | 56.7234 | 41.4121 | 30.8974 | 21.7062 | 19.8019 | 18.6955 | 123.1674 | 87.4733 | 60.455 | 39.6576 | 22.5033 | 17.4044 | 16.0346 | 170.6263 | 192.1049 | 441.4193 | 225.7328 | 199.6905 | 388.6191 |  |  |  | 254.1254 | 332.0547 | 323.2322 | 331.9699 | 185.7606 | 264.506 | 148.2809 | 221.6263 | 170.4344 | 208.3917 | 302.2347 | 198.0664 | 318.3531 | 150.9674 |  | 167.0131 | 178.1245 | 107.4298 | 144.1332 |  | 29.345 | 58.572 | 28.4216 | 61.6787 | 126.3037 | 156.3947 | 196.5218 | 7.9792 | 30.9298 | 8.6943 | 66.8069 | 8.4677 | 42.8767 | 49.2719 | 52.7764 | 15.08 |  |  | 2.4007 | 0.15714 | 0.24301 | -0.29045 | 3.0282 | 1.6673 | 5.0512 | -5.06 | 0.36061 | 1.7991 | 6.7243 | -0.00050926 | -0.00052405 | -0.0005914 | 267.7496 | 383.5993 | 260.2122 | 126.3411 | 72.9119 | 32.8958 | 20.1774 | 106.9454 | 77.0094 | 47.7119 | 33.1787 | 22.648 | 19.8211 | 18.1715 | 92.605 | 85.3593 | 67.4773 | 47.4618 | 42.1755 | 92.2077 | 60.9996 | 179.5638 | 217.8032 | 273.0339 | 269.5904 | 294.0016 | 324.3706 |  |  |  | 348.7659 | 281.9329 | 283.8925 | 318.9268 | 1.6298 | 1.5837 | 655.8356 |  |  | 810.105 |  |  | 328.937 | 381.5416 | 235.8755 | 187.4904 | 269.717 | 164.1813 | 949.7432 | 753.225 | 819.6168 | 880.7176 | 890.6987 |  | 311.2379 | 671.3946 | 290.8321 | 809.5219 | 343.7299 | 736.9906 |  | 829.2188 |  |  | 841.7316 | 939.9849 | 951.1363 | [6 empty] | 774.0591 |  |  | 764.967 |  |  | 217.9584 | 298.0932 | 341.4216 | 108.551 | 237.7523 | 359.435 | 167.0329 | 267.5418 |  | 258.3986 | 324.329 | 178.4084 | 293.3566 | 225.16 | 307.6606 | 116.2641 | 227.9466 |  | 289.6105 | 299.2106 | 389.8315 | 158.5118 | 246.1598 | 341.2284 | 168.7003 | 283.5294 | 255.0892 | 321.2066 | 197.7511 | 300.3246 | 0.1506 | 19.5817 | 1.1607 | 0.26675 | -39.7297 | 3.1159 | 671 | 0.23 | 2.5037 | 0.50315 | 0.6257 | -0.68405 | 2.5134 | 1.865 | 3.2461 | -9.4833 | -4.8347 | -4.7279 | 0.96616 | -0.012866 | 11.7803 | 9.3111
42810.5426 | 8862 | 86.7403 | 56.7201 | 41.4139 | 30.8997 | 21.7034 | 19.7964 | 18.6847 | 123.172 | 87.4791 | 60.4579 | 39.6548 | 22.4984 | 17.3972 | 16.0313 | 170.6228 | 192.0862 | 441.4121 | 225.7027 | 199.166 | 388.6192 |  |  |  | 254.125 | 332.0207 | 323.2271 | 332.0274 | 185.7239 | 265.2467 | 148.2858 | 221.6016 | 171.3854 | 208.3957 | 302.2134 | 198.1809 | 318.3005 | 151.2987 |  | 166.7474 | 178.2388 | 108.4494 | 145.5689 |  | 29.3035 | 58.6148 | 28.4395 | 61.4583 | 126.3354 | 156.4203 | 196.4622 | 8.0488 | 30.9358 | 8.9435 | 66.7823 | 8.4599 | 42.8144 | 49.2465 | 52.754 | 15.0725 |  |  | 2.1608 | 0.38581 | 0.2785 | 0.073598 | 2.6917 | 2.4788 | 5.475 | -5.1145 | 0.35419 | 1.6298 | 6.5377 | -0.00049941 | -0.00052898 | -0.0005569 | 268.8246 | 382.0868 | 260.2371 | 126.3512 | 72.9195 | 32.8991 | 20.1684 | 106.9473 | 77.0094 | 47.7135 | 33.1723 | 22.6466 | 19.8113 | 18.1706 | 91.9043 | 87.1018 | 70.925 | 47.988 | 42.3025 | 92.1413 | 60.9896 | 179.5643 | 217.7932 | 273.0038 | 269.5589 | 293.9701 | 324.334 |  |  |  | 348.6507 | 282.1896 | 284.0451 | 319.2653 | 1.9942 | 2.3873 | 655.5351 |  |  | 810.0785 |  |  | 328.9215 | 381.5013 | 235.7666 | 187.4961 | 269.6981 | 165.606 | 949.6903 | 753.1897 | 819.8104 | 880.8998 | 890.7647 |  | 311.2064 | 671.6965 | 290.773 | 809.5089 | 343.6753 | 737.8633 |  | 829.6033 |  |  | 841.9097 | 939.8335 | 951.1151 | [6 empty] | 773.8934 |  |  | 764.7778 |  |  | 218.0989 | 298.0915 | 342.2463 | 108.4752 | 237.6548 | 359.1482 | 167.058 | 267.3581 |  | 258.3037 | 324.9126 | 179.1561 | 293.0578 | 225.2534 | 307.8223 | 116.2561 | 227.7374 |  | 290.8051 | 299.6225 | 389.7336 | 158.5181 | 245.9562 | 341.2475 | 167.942 | 283.4031 | 255.3907 | 321.553 | 197.9482 | 300.2754 | 0.42563 | 19.5818 | 1.1614 | 0.26606 | -39.7266 | 3.116 | 679.59 | 0.24 | 2.377 | 0.78845 | 0.66987 | 0.34436 | 2.3697 | 2.2741 | 3.3797 | -9.4874 | -4.8471 | -4.7319 | 1.0359 | -0.39714 | 11.7365 | 9.2922
42810.5426 | 8863 | 86.7554 | 56.7264 | 41.4183 | 30.9088 | 21.7126 | 19.8034 | 18.6887 | 123.1893 | 87.4904 | 60.4706 | 39.6704 | 22.4983 | 17.3992 | 16.0326 | 170.6086 | 192.0575 | 441.4143 | 225.6702 | 198.9028 | 388.5738 |  |  |  | 254.1158 | 331.9945 | 323.1068 | 331.979 | 185.5127 | 264.2481 | 148.2817 | 221.5854 | 173.1486 | 208.3898 | 302.175 | 198.1411 | 318.2069 | 151.6761 |  | 166.091 | 178.2399 | 110.2845 | 145.3851 |  | 29.3447 | 58.617 | 28.3975 | 61.2434 | 126.2844 | 156.3668 | 196.239 | 8.0962 | 30.9383 | 8.9788 | 66.7394 | 8.4564 | 42.7534 | 49.2408 | 52.7266 | 15.077 |  |  | 2.2942 | 0.14991 | 0.60508 | -0.18071 | 2.8698 | 2.2074 | 5.1793 | -4.7774 | 0.45227 | 1.3975 | 6.742 | -0.00049119 | -0.0005684 | -0.00054212 | 267.186 | 381.2898 | 260.27 | 126.3681 | 72.9327 | 32.9053 | 20.1829 | 106.9589 | 77.0307 | 47.7308 | 33.187 | 22.6552 | 19.8197 | 18.1703 | 93.2131 | 87.4021 | 73.0659 | 48.2374 | 41.8269 | 92.0921 | 60.9992 | 179.5593 | 217.7778 | 272.9709 | 269.5199 | 293.9374 | 324.2818 |  |  |  | 348.499 | 283.1065 | 285.0207 | 320.4043 | 1.5657 | 1.7492 | 655.4293 |  |  | 810.2334 |  |  | 328.9142 | 381.4741 | 235.4653 | 187.5061 | 269.6796 | 167.6018 | 949.3349 | 753.0688 | 820.1843 | 881.6904 | 890.5157 |  | 311.1811 | 672.2373 | 290.7548 | 809.4839 | 343.5711 | 739.2439 |  | 830.1457 |  |  | 841.7562 | 940.0221 | 951.2061 | [6 empty] | 773.5194 |  |  | 764.6081 |  |  | 217.6668 | 298.2782 | 342.766 | 108.6862 | 237.7074 | 358.8798 | 166.9926 | 267.1138 |  | 258.2138 | 325.2351 | 179.7627 | 292.9925 | 225.3372 | 307.8768 | 115.6034 | 227.4122 |  | 291.6655 | 299.3483 | 389.6648 | 158.1885 | 245.6074 | 340.6329 | 167.5257 | 283.2108 | 255.6709 | 321.5113 | 197.937 | 300.0979 | 0.074524 | 19.5829 | 1.1604 | 0.26593 | -39.6466 | 3.116 | 701.83 | 0.24 | 2.447 | 0.49147 | 0.9874 | -0.5396 | 2.4467 | 2.1459 | 3.2869 | -9.4824 | -4.8634 | -4.7397 | 0.88449 | -0.63386 | 11.7346 | 9.2481
42810.5426 | 8864 | 86.7729 | 56.7406 | 41.4283 | 30.9111 | 21.7206 | 19.8039 | 18.6841 | 123.1959 | 87.5016 | 60.4786 | 39.6764 | 22.4998 | 17.4022 | 16.0335 | 170.5995 | 192.0315 | 441.4191 | 225.657 | 198.6753 | 388.5569 |  |  |  | 254.1182 | 331.9705 | 322.7486 | 331.7501 | 184.3245 | 262.392 | 148.2863 | 221.5531 | 174.1373 | 208.3874 | 302.146 | 198.0237 | 318.1306 | 151.4275 |  | 166.1565 | 178.3173 | 110.7379 | 144.1402 |  | 29.3216 | 58.632 | 28.3567 | 60.922 | 126.2966 | 156.2491 | 196.1154 | 8.3056 | 30.9476 | 8.8979 | 66.7128 | 8.4383 | 42.6866 | 49.2352 | 52.6964 | 15.0662 |  |  | 2.352 | 0.30499 | 0.46183 | -0.89696 | 2.9552 | 2.1864 | 5.0084 | -4.5875 | -0.26367 | 1.7796 | 6.4533 | -0.00048134 | -0.00056348 | -0.00054705 | 263.8382 | 377.3558 | 260.3028 | 126.3821 | 72.9478 | 32.9136 | 20.1809 | 106.9699 | 77.0405 | 47.7391 | 33.1953 | 22.6543 | 19.8229 | 18.1715 | 93.1578 | 89.8912 | 73.7679 | 48.4325 | 43.2073 | 92.0047 | 60.9904 | 179.5466 | 217.7571 | 272.9348 | 269.4942 | 293.8947 | 324.2321 |  |  |  | 348.3705 | 283.3898 | 285.9063 | 320.1922 | 1.1765 | 1.764 | 657.2371 |  |  | 810.425 |  |  | 328.9042 | 381.4518 | 235.5748 | 187.5068 | 269.6576 | 168.4931 | 949.4688 | 752.9318 | 820.5954 | 881.7214 | 891.1014 |  | 311.193 | 672.9492 | 290.6853 | 809.6715 | 343.5004 | 739.4623 |  | 830.6481 |  |  | 841.6147 | 939.7102 | 951.1294 | [6 empty] | 773.3347 |  |  | 764.4707 |  |  | 217.466 | 297.9698 | 342.9793 | 108.8972 | 237.8249 | 358.8496 | 167.1183 | 266.5944 |  | 257.8454 | 325.1753 | 180.1342 | 293.0872 | 225.182 | 307.6533 | 115.3706 | 227.3094 |  | 292.3292 | 298.9743 | 389.5725 | 157.3053 | 245.4697 | 340.4331 | 167.6752 | 282.9378 | 255.5522 | 321.4029 | 197.9034 | 300.0719 | 0.29486 | 19.5805 | 1.1603 | 0.26536 | -39.6995 | 3.1159 | 730.79 | 0.24 | 2.4734 | 0.70103 | 0.86265 | -1.2022 | 2.4825 | 2.1353 | 3.2318 | -9.4978 | -4.8879 | -4.7506 | 0.87995 | -0.71292 | 11.7635 | 9.2434
42810.5426 | 8865 | 86.779 | 56.7501 | 41.4289 | 30.911 | 21.7201 | 19.8051 | 18.6814 | 123.208 | 87.5094 | 60.4906 | 39.6881 | 22.5102 | 17.4035 | 16.0293 | 170.5957 | 192.0181 | 441.4287 | 225.6312 | 198.6804 | 388.5176 |  |  |  | 254.1228 | 331.947 | 323.057 | 331.9825 | 184.3951 | 262.1957 | 148.3003 | 221.5306 | 174.881 | 208.3883 | 302.1284 | 197.6683 | 318.0822 | 150.723 |  | 166.3729 | 178.2224 | 110.6558 | 143.4208 |  | 29.3324 | 58.6421 | 28.3495 | 60.5479 | 126.0345 | 155.8288 | 195.9929 | 8.5012 | 30.9616 | 9.0389 | 66.7161 | 8.4403 | 42.6397 | 49.2504 | 52.6672 | 15.0717 |  |  | 2.6642 | 0.37004 | 0.10896 | -0.53883 | 3.2023 | 2.1345 | 4.7239 | -4.4778 | 0.43047 | 1.5412 | 6.6011 | -0.00048462 | -0.00054705 | -0.00054869 | 265.7099 | 378.3702 | 260.3284 | 126.3906 | 72.9533 | 32.9163 | 20.1714 | 106.9813 | 77.0469 | 47.7473 | 33.1877 | 22.6581 | 19.813 | 18.1661 | 91.0418 | 88.4931 | 73.2797 | 48.0055 | 42.1721 | 91.8475 | 60.9665 | 179.5478 | 217.7552 | 272.9068 | 269.472 | 293.8721 | 324.1971 |  |  |  | 348.3268 | 283.3609 | 284.9312 | 319.1451 | 1.5631 | 1.477 | 658.2897 |  |  | 810.6198 |  |  | 328.8911 | 381.4235 | 235.7512 | 187.5056 | 269.6296 | 168.9961 | 949.7859 | 752.7163 | 820.2355 | 881.4138 | 892.0102 |  | 311.1944 | 673.3167 | 290.6497 | 809.7023 | 343.4847 | 739.4934 |  | 830.339 |  |  | 841.6978 | 939.6747 | 951.6176 | [6 empty] | 773.351 |  |  | 764.3052 |  |  | 216.9669 | 297.4607 | 342.6564 | 108.8205 | 237.6018 | 358.8524 | 167.1032 | 266.4471 |  | 258.0025 | 324.8967 | 180.3044 | 293.1484 | 225.0897 | 307.4263 | 115.2529 | 227.2897 |  | 292.6799 | 298.7168 | 389.5124 | 156.8352 | 245.9316 | 340.6534 | 168.0571 | 282.7541 | 255.7728 | 321.4133 | 197.7801 | 300.2125 | 0.312 | 19.5824 | 1.158 | 0.26277 | -39.7299 | 3.1159 | 740.24 | 0.25 | 2.6319 | 0.77219 | 0.41902 | -0.93181 | 2.5829 | 2.1088 | 3.1372 | -9.5229 | -4.9006 | -4.7527 | 1.0959 | -0.66153 | 11.7798 | 9.2689
42810.5427 | 8866 | 86.7925 | 56.753 | 41.4339 | 30.9085 | 21.7234 | 19.8005 | 18.6794 | 123.2224 | 87.5165 | 60.4968 | 39.6925 | 22.5077 | 17.4059 | 16.0269 | 170.5841 | 192.0004 | 441.4252 | 225.6009 | 198.9771 | 388.4782 |  |  |  | 254.1193 | 331.9161 | 322.4819 | 331.6897 | 181.3359 | 261.5494 | 148.2936 | 221.5035 | 176.183 | 208.3864 | 302.0967 | 197.4944 | 318.0446 | 150.4343 |  | 167.0581 | 177.9965 | 110.902 | 143.2777 |  | 29.341 | 58.5265 | 28.3222 | 60.4548 | 125.7741 | 155.8029 | 196.1359 | 8.7149 | 30.9669 | 9.1324 | 66.6964 | 8.4357 | 42.6126 | 49.2626 | 52.6274 | 15.0746 |  |  | 2.6431 | 0.35361 | 0.72074 | -0.17939 | 3.059 | 2.1864 | 5.5414 | -4.8149 | 0.65348 | 1.0237 | 6.4592 | -0.00048134 | -0.00048791 | -0.00056512 | 267.0103 | 378.9286 | 260.3565 | 126.4131 | 72.9643 | 32.9267 | 20.1803 | 106.9935 | 77.0563 | 47.7503 | 33.1992 | 22.6572 | 19.8181 | 18.1652 | 90.3963 | 88.9936 | 73.4652 | 48.7155 | 41.4632 | 91.7996 | 60.9327 | 179.5535 | 217.7443 | 272.8753 | 269.4454 | 293.8377 | 324.1604 |  |  |  | 348.3322 | 283.982 | 285.5364 | 319.7137 | 1.3107 | 1.3598 | 657.4711 |  |  | 810.4469 |  |  | 328.8756 | 381.3985 | 235.5323 | 187.5024 | 269.6017 | 170.0539 | 950.7312 | 752.4936 | 819.5167 | 881.5034 | 891.8098 |  | 311.1649 | 673.9146 | 290.608 | 809.996 | 343.4778 | 741.2388 |  | 829.6898 |  |  | 842.0598 | 939.8572 | 951.7033 | [6 empty] | 773.2679 |  |  | 764.1234 |  |  | 217.0926 | 297.2106 | 342.5888 | 108.6643 | 237.2517 | 358.8204 | 167.1112 | 266.5778 |  | 258.3176 | 324.8222 | 180.5628 | 293.193 | 224.9181 | 307.2613 | 114.8071 | 227.3221 |  | 292.2622 | 298.5677 | 389.4649 | 156.9659 | 246.1842 | 340.6246 | 167.809 | 282.7264 | 255.8239 | 321.5159 | 197.3701 | 300.0502 | 0.15696 | 19.5843 | 1.1582 | 0.26362 | -39.6967 | 3.116 | 749.78 | 0.26 | 2.6199 | 0.75473 | 1.0775 | -0.53756 | 2.5244 | 2.1342 | 3.3977 | -9.5195 | -4.9201 | -4.7615 | 1.1617 | -0.68618 | 11.781 | 9.2535
42810.5427 | 8867 | 86.8049 | 56.77 | 41.4484 | 30.9194 | 21.7233 | 19.8071 | 18.6888 | 123.2381 | 87.5271 | 60.5089 | 39.6992 | 22.5175 | 17.414 | 16.0359 | 170.5767 | 191.9805 | 441.4366 | 225.5763 | 199.5059 | 388.4689 |  |  |  | 254.1211 | 331.897 | 321.9076 | 331.3713 | 180.9271 | 261.4439 | 148.2858 | 221.4766 | 175.3535 | 208.3812 | 302.0663 | 197.44 | 318.0123 | 150.1873 |  | 167.2913 | 177.6035 | 109.8762 | 142.9479 |  | 29.4302 | 58.5138 | 28.2995 | 60.6192 | 126.0473 | 156.0822 | 196.4439 | 8.9087 | 30.9842 | 9.1387 | 66.6936 | 8.4386 | 42.586 | 49.2663 | 52.5958 | 15.0739 |  |  | 2.4059 | 0.16897 | 0.69248 | -0.25036 | 2.9309 | 2.1509 | 5.4441 | -5.1092 | 0.34076 | 1.24 | 6.4421 | -0.00050598 | -0.00052569 | -0.00053719 | 266.8268 | 379.8879 | 260.391 | 126.4354 | 72.9805 | 32.9326 | 20.1889 | 107.0059 | 77.0714 | 47.7547 | 33.2034 | 22.6638 | 19.8217 | 18.1697 | 91.7293 | 88.1129 | 70.7954 | 49.0079 | 41.2762 | 91.8104 | 60.863 | 179.534 | 217.7214 | 272.8341 | 269.4124 | 293.8003 | 324.1093 |  |  |  | 348.2924 | 285.204 | 286.0887 | 320.3199 | 1.2027 | 1.1744 | 657.6018 |  |  | 810.1016 |  |  | 328.8541 | 381.3712 | 234.9482 | 187.5001 | 269.585 | 169.1363 | 951.6626 | 752.3439 | 819.1213 | 881.3146 | 893.2022 |  | 311.1562 | 674.7185 | 290.5498 | 810.0957 | 343.4422 | 741.7276 |  | 829.8408 |  |  | 842.3642 | 939.7794 | 952.0427 | [6 empty] | 772.9517 |  |  | 763.8907 |  |  | 217.1238 | 297.1529 | 342.589 | 108.8322 | 237.0561 | 358.7528 | 167.3705 | 266.7131 |  | 258.6438 | 325.0526 | 180.5432 | 293.3439 | 224.9901 | 307.0959 | 114.5816 | 227.4257 |  | 291.0149 | 298.5344 | 389.4006 | 156.9065 | 246.1254 | 339.9527 | 167.7091 | 282.6736 | 255.9992 | 321.5661 | 197.1192 | 299.8579 | 0.0038398 | 19.5866 | 1.1579 | 0.26341 | -39.7579 | 3.116 | 769.91 | 0.29 | 2.4993 | 0.5217 | 1.0561 | -0.63504 | 2.4718 | 2.1175 | 3.3688 | -9.5588 | -4.9464 | -4.7671 | 1.0149 | -0.39787 | 11.7877 | 9.2334
42810.5427 | 8868 | 86.817 | 56.769 | 41.4539 | 30.9196 | 21.7207 | 19.8043 | 18.6808 | 123.2529 | 87.5409 | 60.5142 | 39.7013 | 22.5097 | 17.4074 | 16.0303 | 170.5694 | 191.9562 | 441.4343 | 225.5571 | 199.9639 | 388.4626 |  |  |  | 254.1167 | 331.8684 | 321.9106 | 331.1814 | 180.6778 | 261.3399 | 148.293 | 221.4682 | 175.0761 | 208.3854 | 302.0385 | 197.5197 | 317.9702 | 150.0694 |  | 167.9633 | 177.6301 | 109.5069 | 143.3646 |  | 29.4944 | 58.4574 | 28.3991 | 61.0421 | 126.0747 | 155.8139 | 196.5458 | 9.0038 | 31.0091 | 9.122 | 66.6826 | 8.4368 | 42.5619 | 49.2672 | 52.556 | 15.0748 |  |  | 2.078 | 0.057915 | 0.36984 | -0.18531 | 2.9526 | 1.6364 | 5.0919 | -5.5528 | 0.69065 | 2.0236 | 6.6353 | -0.00048626 | -0.00044027 | -0.00054705 | 266.524 | 378.545 | 260.4212 | 126.4471 | 72.9932 | 32.9366 | 20.188 | 107.0162 | 77.0797 | 47.7601 | 33.2069 | 22.6676 | 19.8157 | 18.1704 | 91.1097 | 86.7283 | 69.1766 | 49.005 | 39.7806 | 91.7598 | 60.7971 | 179.5362 | 217.7205 | 272.8143 | 269.4012 | 293.7835 | 324.0826 |  |  |  | 348.247 | 286.8528 | 285.2015 | 320.6924 | 1.4476 | 1.8397 | 657.3831 |  |  | 809.9374 |  |  | 328.8266 | 381.3421 | 234.0019 | 187.5027 | 269.5662 | 168.3694 | 951.429 | 752.1362 | 819.3453 | 880.8342 | 893.2357 |  | 311.1055 | 675.4024 | 290.4659 | 811.4826 | 343.3889 | 741.4662 |  | 830.149 |  |  | 842.1973 | 940.1563 | 952.2873 | [6 empty] | 772.7021 |  |  | 763.6507 |  |  | 217.2155 | 296.9805 | 342.551 | 109.0891 | 236.913 | 358.7109 | 167.1977 | 266.4832 |  | 258.4541 | 325.0119 | 180.4397 | 293.5831 | 224.8315 | 306.848 | 114.5816 | 227.4968 |  | 290.3268 | 298.392 | 389.325 | 156.7997 | 245.7884 | 338.5153 | 168.0611 | 282.7065 | 255.382 | 321.5498 | 197.1817 | 299.4027 | 0.092243 | 19.5849 | 1.1577 | 0.26297 | -39.7221 | 3.116 | 777.54 | 0.23 | 2.3225 | 0.3054 | 0.77176 | -0.54629 | 2.4802 | 1.8464 | 3.257 | -9.5634 | -4.9711 | -4.8099 | 1.0776 | -0.22589 | 11.773 | 9.2194
42810.5427 | 8869 | 86.8163 | 56.7801 | 41.4472 | 30.9265 | 21.7253 | 19.805 | 18.6839 | 123.2581 | 87.5439 | 60.5239 | 39.7037 | 22.5178 | 17.4031 | 16.0276 | 170.5641 | 191.9375 | 441.4418 | 225.5291 | 200.059 | 388.4649 |  |  |  | 254.1197 | 331.8408 | 321.9124 | 331.1539 | 179.5062 | 261.1784 | 148.3 | 221.4584 | 174.4654 | 208.381 | 302.0073 | 197.4466 | 317.9196 | 150.0011 |  | 166.9281 | 177.5221 | 108.5561 | 142.3681 |  | 29.602 | 58.5262 | 28.5821 | 60.9958 | 125.5874 | 155.271 | 196.6473 | 9.1368 | 31.0222 | 9.2001 | 66.6372 | 8.4277 | 42.543 | 49.2378 | 52.5093 | 15.0689 |  |  | 2.1917 | 0.061199 | 0.75556 | -0.039426 | 2.9289 | 2.4552 | 5.2917 | -5.2131 | 0.15044 | 1.5081 | 6.5973 | -0.00048298 | -0.00045834 | -0.00055855 | 266.9014 | 378.5185 | 260.4385 | 126.4488 | 72.9939 | 32.936 | 20.1761 | 107.0141 | 77.0806 | 47.7671 | 33.2046 | 22.6602 | 19.8097 | 18.1644 | 92.041 | 88.8232 | 73.4424 | 49.7427 | 40.6858 | 91.7341 | 60.8124 | 179.53 | 217.7076 | 272.7812 | 269.3731 | 293.7495 | 324.0317 |  |  |  | 348.1532 | 286.874 | 285.4576 | 319.9191 | 2.4995 | 2.6019 | 656.2022 |  |  | 809.9393 |  |  | 328.8159 | 381.3281 | 232.8101 | 187.5104 | 269.545 | 167.8095 | 950.7669 | 751.9384 | 819.9756 | 880.4293 | 892.8398 |  | 311.0727 | 675.677 | 290.47 | 810.6252 | 343.3707 | 741.1453 |  | 830.7976 |  |  | 841.9743 | 940.6801 | 951.9253 | [6 empty] | 772.3734 |  |  | 763.4788 |  |  | 217.2772 | 297.1743 | 342.4457 | 109.0812 | 236.8845 | 358.7007 | 166.9151 | 266.2752 |  | 258.0713 | 325.0259 | 180.3741 | 293.8645 | 224.8199 | 306.719 | 114.3907 | 227.3597 |  | 290.1877 | 298.0415 | 389.2474 | 156.5499 | 245.3997 | 337.3383 | 168.5491 | 282.8033 | 254.7993 | 321.4403 | 197.3902 | 299.1075 | 0.17217 | 19.5867 | 1.1606 | 0.26593 | -39.7204 | 3.116 | 761.77 | 0.3 | 2.3849 | 0.31398 | 1.1032 | -0.25201 | 2.4686 | 2.2602 | 3.3182 | -9.5548 | -4.9784 | -4.7876 | 0.97098 | -0.69803 | 11.7969 | 9.2331
42810.5427 | 8870 | 86.8337 | 56.7864 | 41.4601 | 30.9337 | 21.7257 | 19.8051 | 18.682 | 123.2654 | 87.5521 | 60.5362 | 39.7208 | 22.5275 | 17.4083 | 16.0361 | 170.5566 | 191.9188 | 441.4468 | 225.5 | 199.7861 | 388.4459 |  |  |  | 254.1209 | 331.8147 | 321.8492 | 331.1209 | 178.6083 | 260.9574 | 148.3056 | 221.4334 | 174.0134 | 208.3783 | 301.9717 | 197.1473 | 317.9389 | 149.6429 |  | 166.61 | 177.433 | 107.7933 | 141.8555 |  | 29.6883 | 58.6191 | 28.6412 | 60.8456 | 125.2445 | 155.0818 | 196.9818 | 9.2768 | 31.0297 | 9.3776 | 66.5702 | 8.4274 | 42.5233 | 49.2123 | 52.4783 | 15.0604 |  |  | 2.4079 | 0.037543 | 0.30018 | -0.61637 | 2.67 | 1.9748 | 4.9854 | -5.0074 | 1.0748 | 1.2662 | 6.6319 | -0.00052241 | -0.00052076 | -0.00055362 | 267.5825 | 378.0824 | 260.4758 | 126.477 | 73.0136 | 32.9548 | 20.1919 | 107.0377 | 77.0972 | 47.787 | 33.2222 | 22.6733 | 19.8221 | 18.1669 | 93.9368 | 90.9237 | 77.039 | 50.8943 | 42.6618 | 91.7442 | 60.8524 | 179.5219 | 217.694 | 272.7431 | 269.339 | 293.7185 | 323.9815 |  |  |  | 348.1223 | 287.1313 | 285.1833 | 320.4378 | 1.3342 | 1.8286 | 654.6488 |  |  | 809.9801 |  |  | 328.7925 | 381.2942 | 232.1434 | 187.5096 | 269.5151 | 167.4399 | 950.3814 | 751.7531 | 820.7718 | 880.2343 | 892.5194 |  | 310.926 | 675.5864 | 290.3911 | 809.7369 | 343.376 | 740.6325 |  | 831.1176 |  |  | 841.6901 | 941.0271 | 951.1749 | [6 empty] | 772.1895 |  |  | 763.3413 |  |  | 216.9785 | 297.4624 | 342.6106 | 108.7927 | 236.8986 | 358.7303 | 167.0701 | 266.0981 |  | 257.8538 | 324.6512 | 180.5804 | 293.9706 | 225.0711 | 306.753 | 114.5383 | 227.1853 |  | 290.687 | 297.3985 | 389.2026 | 156.3021 | 245.2253 | 336.873 | 168.4907 | 282.8244 | 254.3651 | 321.28 | 197.7005 | 299.0225 | 0.19702 | 19.5869 | 1.1613 | 0.26676 | -39.6826 | 3.116 | 742.33 | 0.29 | 2.4992 | 0.24595 | 0.69547 | -0.99657 | 2.3565 | 2.0266 | 3.22 | -9.5566 | -4.9813 | -4.7625 | 0.76157 | -1.0929 | 11.8126 | 9.2162
42810.5427 | 8871 | 86.8515 | 56.7966 | 41.4698 | 30.9375 | 21.7282 | 19.8152 | 18.6862 | 123.2775 | 87.5671 | 60.5484 | 39.7325 | 22.5276 | 17.4199 | 16.0366 | 170.5461 | 191.8888 | 441.4464 | 225.4654 | 199.5091 | 388.4049 |  |  |  | 254.1113 | 331.7864 | 321.9499 | 331.0382 | 178.6342 | 261.1076 | 148.3053 | 221.4135 | 173.7276 | 208.377 | 301.9375 | 197.2142 | 317.9345 | 149.6419 |  | 165.9832 | 177.7306 | 107.4582 | 142.4184 |  | 29.7046 | 58.6936 | 28.6284 | 60.7189 | 125.3693 | 154.8537 | 197.2668 | 9.3547 | 31.0363 | 9.5076 | 66.5124 | 8.4199 | 42.4889 | 49.2048 | 52.461 | 15.07 |  |  | 2.8633 | 0.32142 | 0.3948 | -0.56906 | 2.7653 | 1.8979 | 5.4211 | -5.1283 | 0.32344 | 2.676 | 6.6687 | -0.00048626 | -0.00046162 | -0.00054869 | 268.126 | 378.3692 | 260.5113 | 126.4934 | 73.0239 | 32.9491 | 20.1912 | 107.0451 | 77.103 | 47.7924 | 33.2223 | 22.6744 | 19.8169 | 18.1604 | 94.6919 | 91.872 | 77.0148 | 53.9549 | 45.6355 | 91.7836 | 60.8576 | 179.5318 | 217.6882 | 272.7231 | 269.3149 | 293.7011 | 323.95 |  |  |  | 348.0578 | 286.4911 | 284.3844 | 320.211 | 2.1525 | 1.8459 | 653.1807 |  |  | 809.638 |  |  | 328.7556 | 381.265 | 232.2378 | 187.5018 | 269.4845 | 167.0721 | 950.6664 | 751.6207 | 821.1339 | 879.9073 | 892.1985 |  | 310.8587 | 675.3337 | 290.3456 | 810.7505 | 343.3198 | 740.1713 |  | 830.9787 |  |  | 841.8972 | 940.8228 | 950.9507 | [6 empty] | 771.9488 |  |  | 763.1744 |  |  | 216.837 | 297.5389 | 342.8856 | 108.4312 | 236.768 | 358.7623 | 167.2562 | 265.7366 |  | 258.0316 | 324.5785 | 180.5227 | 293.9309 | 225.2193 | 306.7471 | 114.4075 | 227.1583 |  | 291.1858 | 297.3079 | 389.1712 | 156.6571 | 244.9586 | 336.9519 | 168.0023 | 282.8636 | 253.906 | 321.1701 | 197.9687 | 298.8664 | 0.30179 | 19.5872 | 1.1622 | 0.2669 | -39.7223 | 3.116 | 741.91 | 0.3 | 2.7257 | 0.71973 | 0.79767 | -0.95766 | 2.3975 | 1.9862 | 3.3569 | -9.5526 | -4.9774 | -4.7952 | 0.68249 | -1.0896 | 11.7966 | 9.2172
42810.5427 | 8872 | 86.8641 | 56.804 | 41.4713 | 30.942 | 21.732 | 19.8168 | 18.682 | 123.2914 | 87.5669 | 60.5514 | 39.7341 | 22.5242 | 17.4178 | 16.0311 | 170.5348 | 191.8692 | 441.4559 | 225.4516 | 199.4313 | 388.3675 |  |  |  | 254.1131 | 331.7621 | 322.1279 | 331.0062 | 176.4322 | 259.4511 | 148.299 | 221.3931 | 173.1185 | 208.3754 | 301.9094 | 197.2762 | 317.888 | 149.7121 |  | 165.4502 | 177.8454 | 107.7444 | 141.737 |  | 29.7981 | 58.6999 | 28.5735 | 60.5563 | 125.5424 | 154.6831 | 197.3706 | 9.2301 | 31.0531 | 9.7135 | 66.5104 | 8.4311 | 42.4433 | 49.2132 | 52.4347 | 15.0717 |  |  | 2.1556 | 0.25965 | 0.38035 | -0.10448 | 3.0012 | 2.0235 | 5.4034 | -5.5285 | 0.52797 | 1.8343 | 6.4964 | -0.00049612 | -0.00046491 | -0.00056676 | 268.701 | 374.8038 | 260.5325 | 126.5002 | 73.0353 | 32.9611 | 20.1888 | 107.0495 | 77.1103 | 47.7987 | 33.2345 | 22.6757 | 19.8105 | 18.1608 | 97.2134 | 92.0899 | 77.7861 | 55.1424 | 45.2356 | 91.8931 | 60.9021 | 179.5265 | 217.6675 | 272.6818 | 269.2831 | 293.6584 | 323.9048 |  |  |  | 347.9132 | 286.5681 | 284.6828 | 320.4776 | 2.1385 | 2.1969 | 650.6711 |  |  | 809.2609 |  |  | 328.7299 | 381.2429 | 231.2701 | 187.5076 | 269.4646 | 166.5556 | 951.2 | 751.5665 | 820.7734 | 879.4014 | 892.921 |  | 310.8451 | 675.644 | 290.3348 | 810.5436 | 343.1928 | 740.107 |  | 830.5927 |  |  | 842.4269 | 940.3202 | 951.2401 | [6 empty] | 771.5491 |  |  | 762.9893 |  |  | 216.8603 | 297.2042 | 342.5777 | 108.2188 | 236.564 | 358.7851 | 167.0624 | 265.6978 |  | 258.5831 | 324.431 | 180.1278 | 293.4793 | 225.206 | 306.5997 | 114.1598 | 227.2448 |  | 291.8755 | 297.352 | 389.1209 | 156.7274 | 244.5998 | 337.4508 | 167.7712 | 282.7992 | 254.0617 | 321.3157 | 198.2938 | 298.8867 | 0.19509 | 19.5876 | 1.1653 | 0.26909 | -39.6786 | 3.116 | 744.63 | 0.23 | 2.3613 | 0.64689 | 0.78294 | -0.41035 | 2.4972 | 2.0505 | 3.3507 | -9.5737 | -4.9868 | -4.7997 | 0.41569 | -1.1699 | 11.8121 | 9.1979
42810.5427 | 8873 | 86.8698 | 56.8039 | 41.4722 | 30.9322 | 21.7267 | 19.8081 | 18.6771 | 123.2923 | 87.5715 | 60.5523 | 39.7282 | 22.5218 | 17.405 | 16.028 | 170.528 | 191.8569 | 441.4722 | 225.4259 | 199.5949 | 388.3444 |  |  |  | 254.1206 | 331.7443 | 322.1909 | 331.0533 | 176.4837 | 257.5019 | 148.3014 | 221.3658 | 173.3883 | 208.3699 | 301.8813 | 196.8422 | 317.8311 | 149.216 |  | 166.0686 | 178.2703 | 107.6694 | 140.2891 |  | 29.6497 | 58.7068 | 28.5438 | 60.309 | 125.734 | 154.5867 | 197.4323 | 8.8577 | 31.0851 | 9.9275 | 66.5125 | 8.4212 | 42.426 | 49.2054 | 52.4157 | 15.0677 |  |  | 2.3869 | 0.1992 | 0.68854 | -0.12025 | 2.8474 | 2.7009 | 5.3797 | -5.4976 | 0.1952 | 1.5716 | 6.3905 | -0.00047148 | -0.00050762 | -0.00055526 | 267.1519 | 375.7066 | 260.5645 | 126.5216 | 73.0476 | 32.9593 | 20.1919 | 107.061 | 77.1257 | 47.8059 | 33.235 | 22.6746 | 19.814 | 18.1647 | 101.1992 | 94.4602 | 79.7839 | 53.5714 | 44.8787 | 92.0563 | 60.9643 | 179.5194 | 217.6493 | 272.6598 | 269.2582 | 293.6212 | 323.8673 |  |  |  | 347.8101 | 286.7085 | 285.6986 | 321.0495 | 2.7645 | 2.7462 | 649.369 |  |  | 809.1184 |  |  | 328.7056 | 381.2098 | 229.3907 | 187.5121 | 269.4456 | 166.2955 | 951.2466 | 751.7723 | 820.6454 | 878.6988 | 892.9761 |  | 310.8477 | 676.1463 | 290.2969 | 811.247 | 343.0636 | 740.1611 |  | 830.6785 |  |  | 842.6012 | 940.367 | 951.4345 | [6 empty] | 771.379 |  |  | 762.7959 |  |  | 217.443 | 297.0984 | 341.8104 | 108.0349 | 236.4043 | 358.7347 | 167.2578 | 265.9161 |  | 258.6019 | 324.2736 | 180.0165 | 292.9275 | 225.2533 | 306.4034 | 113.9114 | 227.3048 |  | 292.6435 | 297.7078 | 389.079 | 156.5477 | 244.3133 | 337.9425 | 168.2549 | 282.675 | 254.2606 | 321.5763 | 198.3353 | 299.0292 | 0.27078 | 19.5865 | 1.1674 | 0.2694 | -39.6847 | 3.116 | 747.92 | 0.18 | 2.4802 | 0.56661 | 1.0534 | -0.44024 | 2.4321 | 2.3687 | 3.343 | -9.575 | -5.0033 | -4.8297 | -0.0072373 | -1.3845 | 11.8481 | 9.1735
42810.5427 | 8874 | 86.8824 | 56.816 | 41.4806 | 30.9369 | 21.7256 | 19.8128 | 18.673 | 123.3044 | 87.584 | 60.5677 | 39.7356 | 22.5385 | 17.4079 | 16.0335 | 170.5168 | 191.8375 | 441.4746 | 225.4004 | 199.5745 | 388.3245 |  |  |  | 254.118 | 331.715 | 321.6369 | 330.7631 | 176.2276 | 256.4179 | 148.302 | 221.3479 | 172.5225 | 208.3659 | 301.8529 | 196.4148 | 317.7608 | 148.6663 |  | 166.0597 | 178.3544 | 107.1881 | 138.9844 |  | 29.421 | 58.6979 | 28.5481 | 60.0853 | 125.6703 | 154.4061 | 197.369 | 8.6012 | 31.085 | 10.18 | 66.5009 | 8.4244 | 42.4205 | 49.1939 | 52.3962 | 15.0705 |  |  | 2.5479 | -0.1425 | 0.634 | -0.058482 | 3.1839 | 2.8468 | 5.6058 | -5.5029 | 0.76966 | 1.2993 | 6.5769 | -0.00049776 | -0.00048626 | -0.00054048 | 268.5792 | 377.9585 | 260.5931 | 126.5318 | 73.055 | 32.9589 | 20.1947 | 107.0761 | 77.131 | 47.814 | 33.2368 | 22.6767 | 19.8139 | 18.1615 | 106.6203 | 98.9996 | 85.5648 | 54.6146 | 47.0145 | 92.2658 | 61.0521 | 179.5151 | 217.6278 | 272.6221 | 269.2283 | 293.5995 | 323.8215 |  |  |  | 347.7211 | 286.527 | 286.8674 | 321.3019 | 2.8 | 2.1671 | 649.8393 |  |  | 808.9193 |  |  | 328.6844 | 381.1815 | 229.042 | 187.5174 | 269.4192 | 166.1354 | 950.2382 | 751.9844 | 820.8548 | 878.3984 | 892.0962 |  | 310.8684 | 676.4278 | 290.2353 | 811.2753 | 342.9549 | 740.1933 |  | 831.1036 |  |  | 842.6121 | 940.874 | 951.0107 | [6 empty] | 771.3613 |  |  | 762.7156 |  |  | 217.9685 | 297.2443 | 341.4624 | 107.7373 | 236.2262 | 358.6426 | 167.0023 | 266.1556 |  | 258.6569 | 324.0313 | 179.8131 | 292.6707 | 225.4009 | 306.1242 | 113.1671 | 227.0879 |  | 293.2752 | 297.5707 | 389.087 | 156.6091 | 244.1642 | 338.4401 | 168.3406 | 282.5844 | 253.9414 | 321.5828 | 198.0211 | 298.7692 | 0.16716 | 19.5878 | 1.1701 | 0.27213 | -39.7237 | 3.116 | 747.86 | 0.24 | 2.5599 | -0.47924 | 1.0108 | -0.30701 | 2.5712 | 2.4313 | 3.4118 | -9.5491 | -5.0153 | -4.8393 | -0.58399 | -2.0163 | 11.8791 | 9.1592
42810.5428 | 8875 | 86.9 | 56.8212 | 41.4923 | 30.9494 | 21.7356 | 19.8185 | 18.6908 | 123.3281 | 87.6029 | 60.5807 | 39.7473 | 22.5338 | 17.4113 | 16.0319 | 170.5156 | 191.8143 | 441.4864 | 225.3809 | 199.2322 | 388.3317 |  |  |  | 254.1195 | 331.6984 | 320.959 | 330.1683 | 175.8139 | 256.8703 | 148.3076 | 221.3298 | 172.5887 | 208.3722 | 301.8257 | 195.5622 | 317.7129 | 148.1871 |  | 165.9687 | 178.4117 | 108.2006 | 140.0671 |  | 29.3225 | 58.6917 | 28.5999 | 60.1058 | 125.5403 | 154.381 | 197.2657 | 8.4237 | 31.1048 | 10.2425 | 66.4915 | 8.4219 | 42.3929 | 49.1768 | 52.3615 | 15.0549 |  |  | 2.6622 | -0.019625 | 0.59523 | -0.2819 | 2.8133 | 2.6241 | 5.3186 | -5.6251 | 0.469 | 1.7395 | 6.552 | -0.00047148 | -0.00047312 | -0.00053391 | 271.6005 | 379.7202 | 260.6195 | 126.5448 | 73.0681 | 32.9671 | 20.2 | 107.0834 | 77.1399 | 47.8218 | 33.2416 | 22.6803 | 19.8207 | 18.1623 | 111.8383 | 101.861 | 87.6403 | 56.3524 | 49.6866 | 92.5033 | 61.1275 | 179.5119 | 217.6188 | 272.5874 | 269.1932 | 293.5647 | 323.7725 |  |  |  | 347.6559 | 285.0232 | 285.4302 | 320.8544 | 2.7514 | 2.8473 | 651.5217 |  |  | 808.8562 |  |  | 328.6525 | 381.1562 | 228.6926 | 187.515 | 269.3885 | 166.6146 | 949.5815 | 751.9212 | 821.2886 | 878.0349 | 891.5327 |  | 310.8638 | 676.7098 | 290.2192 | 811.1766 | 342.7898 | 740.2452 |  | 831.8331 |  |  | 842.6154 | 941.0271 | 949.9712 | [6 empty] | 771.4387 |  |  | 762.6441 |  |  | 218.2709 | 297.036 | 341.1082 | 107.566 | 236.1208 | 358.5122 | 166.9497 | 266.1797 |  | 258.5354 | 323.8001 | 179.9666 | 292.7964 | 225.5371 | 305.6259 | 112.093 | 226.872 |  | 293.6181 | 297.7334 | 389.0469 | 156.4023 | 244.0856 | 338.9413 | 167.7938 | 282.2576 | 253.5903 | 321.3016 | 197.6466 | 298.7564 | 0.019248 | 19.5869 | 1.1739 | 0.27335 | -39.7394 | 3.1159 | 762.13 | 0.18 | 2.6178 | -0.17784 | 0.97943 | -0.67403 | 2.4169 | 2.3342 | 3.3231 | -9.5338 | -5.0243 | -4.8499 | -1.1347 | -2.2379 | 11.8454 | 9.1663
42810.5428 | 8876 | 86.9114 | 56.8237 | 41.4919 | 30.9378 | 21.7343 | 19.8099 | 18.6856 | 123.3312 | 87.5974 | 60.5831 | 39.7551 | 22.5299 | 17.4187 | 16.0295 | 170.4956 | 191.7938 | 441.4857 | 225.3368 | 198.8476 | 388.3136 |  |  |  | 254.1194 | 331.6647 | 320.6401 | 330.1046 | 175.0649 | 255.8862 | 148.3137 | 221.3082 | 172.5858 | 208.3703 | 301.795 | 195.7251 | 317.688 | 148.5354 |  | 164.4234 | 178.4949 | 108.1699 | 141.2315 |  | 29.185 | 58.7618 | 28.6154 | 60.0492 | 125.3791 | 154.4741 | 197.0274 | 8.3283 | 31.1279 | 10.0574 | 66.4739 | 8.4382 | 42.3715 | 49.1625 | 52.3759 | 15.06 |  |  | 2.3461 | -0.13134 | 0.27587 | -0.092654 | 2.7587 | 2.3218 | 5.3475 | -5.2676 | 0.57856 | 1.9359 | 6.4467 | -0.00054376 | -0.00049119 | -0.00055033 | 272.0717 | 380.0569 | 260.6487 | 126.5632 | 73.0773 | 32.9771 | 20.2026 | 107.0895 | 77.1538 | 47.8269 | 33.25 | 22.6775 | 19.8182 | 18.1643 | 117.7386 | 105.1522 | 93.9005 | 58.0197 | 50.2081 | 92.7647 | 61.2569 | 179.512 | 217.6007 | 272.558 | 269.1736 | 293.537 | 323.7236 |  |  |  | 347.6339 | 284.0501 | 283.3957 | 320.1841 | 1.8822 | 2.3241 | 651.6309 |  |  | 809.2 |  |  | 328.6232 | 381.1221 | 227.8182 | 187.5119 | 269.3619 | 167.0867 | 949.5925 | 751.7872 | 822.0645 | 877.4195 | 891.1501 |  | 310.9265 | 676.6716 | 290.2165 | 811.0468 | 342.6932 | 740.3146 |  | 832.9401 |  |  | 842.8484 | 941.3442 | 949.7631 | [6 empty] | 771.2919 |  |  | 762.5744 |  |  | 218.5355 | 296.7498 | 340.2378 | 107.5453 | 235.6479 | 358.452 | 167.7107 | 266.4882 |  | 258.2289 | 323.552 | 180.0499 | 292.8872 | 225.3895 | 305.4478 | 111.6967 | 226.6052 |  | 294.5829 | 297.5044 | 389.0273 | 156.1594 | 244.0735 | 339.0252 | 167.1521 | 282.0763 | 253.0022 | 321.1096 | 197.3652 | 299.0433 | -0.026591 | 19.5881 | 1.1757 | 0.27241 | -39.6255 | 3.116 | 784.77 | 0.24 | 2.4552 | -0.46012 | 0.66685 | -0.38647 | 2.3936 | 2.1959 | 3.3325 | -9.5186 | -5.0234 | -4.8541 | -1.7584 | -2.918 | 11.8112 | 9.1831
42810.5428 | 8877 | 86.9249 | 56.8337 | 41.5078 | 30.947 | 21.7397 | 19.8172 | 18.6786 | 123.3451 | 87.6069 | 60.5892 | 39.7519 | 22.5329 | 17.4149 | 16.03 | 170.4848 | 191.7649 | 441.4973 | 225.3143 | 198.7753 | 388.2944 |  |  |  | 254.1174 | 331.6383 | 320.4587 | 330.2084 | 173.5282 | 254.7282 | 148.3081 | 221.2786 | 172.6018 | 208.356 | 301.7556 | 195.8476 | 317.6181 | 148.7845 |  | 162.7935 | 178.452 | 107.1011 | 141.367 |  | 29.0219 | 58.7532 | 28.5144 | 59.8681 | 125.0458 | 154.3517 | 196.7611 | 8.3757 | 31.1498 | 9.7592 | 66.4552 | 8.4531 | 42.3437 | 49.16 | 52.3958 | 15.0626 |  |  | 2.5078 | -0.007141 | 0.4408 | -0.39164 | 2.9283 | 1.7133 | 5.1425 | -5.2485 | 0.45616 | 1.5412 | 6.4519 | -0.00047805 | -0.00054048 | -0.0005684 | 270.6087 | 379.4574 | 260.6818 | 126.5777 | 73.0941 | 32.985 | 20.2062 | 107.1083 | 77.1589 | 47.8349 | 33.2567 | 22.682 | 19.8262 | 18.1711 | 117.5824 | 106.8975 | 98.4552 | 59.8038 | 51.3728 | 92.9283 | 61.3925 | 179.5066 | 217.59 | 272.5329 | 269.147 | 293.5019 | 323.6906 |  |  |  | 347.6396 | 283.0131 | 281.5424 | 319.9609 | 2.2799 | 2.2998 | 650.1434 |  |  | 809.6184 |  |  | 328.5952 | 381.083 | 226.9401 | 187.5173 | 269.3318 | 166.6513 | 949.4664 | 751.5566 | 822.7104 | 876.8276 | 891.0244 |  | 310.9697 | 676.7179 | 290.2007 | 811.0105 | 342.7156 | 741.0108 |  | 834.0249 |  |  | 843.2282 | 941.557 | 949.7083 | [6 empty] | 771.1248 |  |  | 762.4769 |  |  | 218.2295 | 296.7476 | 339.9413 | 107.526 | 235.261 | 358.3027 | 167.3832 | 266.4849 |  | 257.6925 | 323.1835 | 180.1972 | 292.8409 | 224.8029 | 305.433 | 111.7667 | 226.6819 |  | 294.0896 | 296.1828 | 389.0396 | 155.9959 | 244.3044 | 339.1733 | 167.3894 | 282.2212 | 252.6848 | 321.2133 | 196.9223 | 299.0736 | 0.056612 | 19.5877 | 1.181 | 0.27489 | -39.6444 | 3.116 | 784.91 | 0.19 | 2.5356 | -0.10729 | 0.84294 | -0.79454 | 2.4657 | 1.886 | 3.2676 | -9.5119 | -5.0258 | -4.8513 | -1.721 | -3.4079 | 11.8023 | 9.1898
42810.5428 | 8878 | 86.9342 | 56.8542 | 41.5218 | 30.954 | 21.7446 | 19.8218 | 18.6896 | 123.3603 | 87.621 | 60.6032 | 39.7656 | 22.5334 | 17.4165 | 16.0279 | 170.482 | 191.7567 | 441.5072 | 225.305 | 198.5261 | 388.2437 |  |  |  | 254.1211 | 331.6086 | 320.612 | 330.46 | 173.857 | 253.6465 | 148.3115 | 221.2663 | 172.202 | 208.3542 | 301.7259 | 195.9734 | 317.5815 | 149.06 |  | 162.1573 | 177.5377 | 106.5559 | 141.438 |  | 28.845 | 58.6741 | 28.4455 | 59.7398 | 125.0848 | 153.9649 | 196.5627 | 8.4252 | 31.1619 | 9.522 | 66.4424 | 8.4506 | 42.319 | 49.1669 | 52.4321 | 15.0579 |  |  | 2.5761 | -0.21019 | 0.14116 | -0.54541 | 3.1182 | 2.3619 | 5.3396 | -5.2525 | 0.72334 | 1.3891 | 6.5626 | -0.00047312 | -0.00052898 | -0.0005799 | 271.2773 | 380.6021 | 260.7123 | 126.5788 | 73.1081 | 32.9816 | 20.2011 | 107.1159 | 77.1664 | 47.8414 | 33.2508 | 22.6664 | 19.8215 | 18.1561 | 118.5427 | 105.09 | 95.8652 | 61.1409 | 51.8603 | 93.0674 | 61.4788 | 179.5068 | 217.5756 | 272.4891 | 269.1072 | 293.4701 | 323.6463 |  |  |  | 347.6271 | 282.6613 | 281.7858 | 320.2068 | 2.0803 | 1.3052 | 650.8536 |  |  | 809.6777 |  |  | 328.5583 | 381.0439 | 227.4778 | 187.5126 | 269.301 | 166.4034 | 948.9553 | 751.3286 | 822.9056 | 875.6402 | 890.8235 |  | 310.9591 | 677.1733 | 290.2175 | 810.7258 | 342.6952 | 741.5895 |  | 834.5695 |  |  | 843.8481 | 941.6765 | 948.8136 | [6 empty] | 770.8687 |  |  | 762.3426 |  |  | 218.0639 | 296.8926 | 339.8858 | 107.0815 | 235.2019 | 358.1153 | 167.0239 | 266.1592 |  | 257.5533 | 323.0033 | 179.7601 | 292.9104 | 223.6444 | 305.4599 | 112.0935 | 226.9009 |  | 294.3042 | 295.9946 | 389.0162 | 155.6607 | 244.7719 | 339.4257 | 167.7958 | 282.1718 | 252.4819 | 321.0012 | 196.6389 | 298.8964 | 0.1976 | 19.5872 | 1.1847 | 0.27609 | -39.6393 | 3.116 | 772.35 | 0.2 | 2.5673 | -0.582 | 0.47695 | -0.93752 | 2.5433 | 2.2134 | 3.3281 | -9.5071 | -5.0373 | -4.845 | -1.8107 | -3.1098 | 11.7976 | 9.1819
42810.5428 | 8879 | 86.9477 | 56.8683 | 41.5177 | 30.9576 | 21.7447 | 19.8193 | 18.6825 | 123.3659 | 87.6275 | 60.6135 | 39.7775 | 22.5401 | 17.4125 | 16.0287 | 170.4786 | 191.7318 | 441.5186 | 225.2753 | 198.4847 | 388.1642 |  |  |  | 254.1248 | 331.5904 | 320.3754 | 330.2617 | 172.5099 | 253.2729 | 148.3176 | 221.2453 | 172.0487 | 208.356 | 301.6949 | 195.7755 | 317.539 | 149.1011 |  | 162.1126 | 177.3644 | 105.4652 | 141.0709 |  | 28.5759 | 58.6672 | 28.3664 | 59.5661 | 125.2727 | 154.0874 | 196.7298 | 8.2924 | 31.1614 | 9.2937 | 66.4422 | 8.4462 | 42.319 | 49.1896 | 52.4477 | 15.064 |  |  | 2.3678 | -0.12279 | 0.55974 | 0.093966 | 3.4067 | 2.2607 | 5.1813 | -5.4569 | 0.58557 | 1.4701 | 6.4245 | -0.00051255 | -0.00047148 | -0.00054048 | 271.8203 | 379.7591 | 260.7376 | 126.602 | 73.1042 | 32.993 | 20.2037 | 107.1231 | 77.1817 | 47.8466 | 33.2665 | 22.6849 | 19.8228 | 18.1549 | 117.1434 | 101.5725 | 88.2875 | 59.6906 | 50.5812 | 93.1383 | 61.4994 | 179.5098 | 217.5687 | 272.4614 | 269.092 | 293.4508 | 323.6094 |  |  |  | 347.7286 | 281.4206 | 282.3941 | 319.4575 | 1.7053 | 1.0634 | 652.1096 |  |  | 809.4311 |  |  | 328.5289 | 381.0145 | 227.07 | 187.5134 | 269.2813 | 165.6653 | 948.6275 | 751.0252 | 822.8065 | 874.6698 | 890.4742 |  | 310.882 | 677.6004 | 290.2293 | 810.7607 | 342.6002 | 742.4225 |  | 834.8702 |  |  | 843.5566 | 941.4527 | 948.2701 | [6 empty] | 770.4871 |  |  | 762.1965 |  |  | 217.5646 | 296.6415 | 340.1457 | 106.8202 | 235.4918 | 357.9504 | 167.2618 | 265.9307 |  | 256.8994 | 322.7061 | 179.8676 | 292.9755 | 223.2801 | 305.124 | 111.4073 | 226.5908 |  | 294.7727 | 296.1444 | 388.9623 | 154.8787 | 244.8075 | 339.3203 | 167.4667 | 282.1985 | 252.8655 | 320.9306 | 196.512 | 298.6856 | 0.22937 | 19.5906 | 1.1886 | 0.27681 | -39.6346 | 3.116 | 752.05 | 0.32 | 2.4604 | -0.44484 | 0.94975 | 0.38914 | 2.6587 | 2.1658 | 3.2788 | -9.503 | -5.0483 | -4.8536 | -1.6466 | -2.2653 | 11.8046 | 9.2111
42810.5428 | 8880 | 86.9587 | 56.8644 | 41.5162 | 30.9605 | 21.7421 | 19.8122 | 18.6827 | 123.3729 | 87.6288 | 60.6167 | 39.7745 | 22.5324 | 17.4101 | 16.0248 | 170.466 | 191.7038 | 441.5216 | 225.2481 | 198.0282 | 388.0417 |  |  |  | 254.1219 | 331.5515 | 319.5049 | 330.0183 | 172.7699 | 252.5716 | 148.317 | 221.2231 | 171.0205 | 208.3522 | 301.674 | 195.508 | 317.5029 | 148.7982 |  | 162.3564 | 176.9108 | 104.2933 | 140.2832 |  | 28.4541 | 58.6941 | 28.3224 | 59.4325 | 125.3603 | 154.141 | 196.9597 | 8.1028 | 31.1597 | 9.1806 | 66.4554 | 8.4477 | 42.3224 | 49.2008 | 52.478 | 15.0733 |  |  | 2.2364 | 0.14466 | 0.1589 | -0.038114 | 2.6188 | 1.6325 | 5.358 | -5.3964 | 0.98119 | 1.6421 | 6.4598 | -0.00046162 | -0.00055526 | -0.00056348 | 268.0249 | 378.8579 | 260.7744 | 126.6171 | 73.1247 | 32.9983 | 20.2063 | 107.132 | 77.1958 | 47.8585 | 33.2694 | 22.6841 | 19.8225 | 18.1575 | 118.221 | 99.0681 | 82.6406 | 58.6628 | 50.027 | 93.1656 | 61.466 | 179.4969 | 217.5563 | 272.4358 | 269.0662 | 293.4208 | 323.5696 |  |  |  | 347.8113 | 281.3822 | 282.6407 | 319.7976 | 1.1085 | 1.5056 | 653.1385 |  |  | 809.2258 |  |  | 328.4986 | 380.9784 | 226.3101 | 187.5215 | 269.2567 | 164.3551 | 948.2747 | 750.6598 | 822.8203 | 873.9277 | 890.3445 |  | 310.8242 | 677.1996 | 290.1957 | 810.5671 | 342.4844 | 742.8729 |  | 835.2054 |  |  | 843.5585 | 941.353 | 947.745 | [6 empty] | 770.2698 |  |  | 762.0609 |  |  | 217.5519 | 296.1929 | 340.8224 | 107.5628 | 235.8293 | 357.9068 | 167.0294 | 265.7436 |  | 256.6294 | 322.655 | 179.615 | 293.2468 | 223.1898 | 304.6736 | 110.9683 | 226.4265 |  | 295.1674 | 296.243 | 388.9273 | 154.2598 | 244.6583 | 338.5426 | 167.3574 | 282.3438 | 252.6721 | 321.0741 | 196.1882 | 298.2355 | 0.32856 | 19.591 | 1.1939 | 0.27925 | -39.7212 | 3.116 | 733.43 | 0.16 | 2.3896 | 0.48284 | 0.50605 | -0.24784 | 2.3312 | 1.8406 | 3.3345 | -9.5037 | -5.0395 | -4.8576 | -1.763 | -1.6419 | 11.8238 | 9.2084
42810.5428 | 8881 | 86.964 | 56.8728 | 41.5239 | 30.9606 | 21.7446 | 19.8108 | 18.6851 | 123.391 | 87.6379 | 60.6224 | 39.7811 | 22.5376 | 17.4114 | 16.0293 | 170.4531 | 191.6802 | 441.5214 | 225.2107 | 197.8009 | 388.022 |  |  |  | 254.1197 | 331.5163 | 319.8734 | 330.3137 | 174.2727 | 253.8321 | 148.3194 | 221.207 | 171.1369 | 208.3525 | 301.6447 | 195.2369 | 317.4664 | 148.2771 |  | 162.9051 | 176.4164 | 104.8248 | 139.6511 |  | 28.358 | 58.6605 | 28.2798 | 59.1024 | 125.3716 | 153.5485 | 196.9071 | 7.9179 | 31.1702 | 9.0872 | 66.4788 | 8.4545 | 42.3281 | 49.2272 | 52.4963 | 15.076 |  |  | 2.4381 | 0.24388 | 0.24498 | -0.17413 | 3.0985 | 2.3146 | 5.2411 | -5.0527 | 0.41315 | 1.4334 | 6.5226 | -0.00050762 | -0.00056348 | -0.00056183 | 264.6153 | 377.6302 | 260.8024 | 126.6328 | 73.134 | 33.0093 | 20.211 | 107.1402 | 77.2016 | 47.8655 | 33.2735 | 22.689 | 19.8214 | 18.1561 | 117.3794 | 98.2739 | 80.3659 | 56.511 | 47.728 | 93.1825 | 61.4598 | 179.4882 | 217.5385 | 272.3948 | 269.028 | 293.3865 | 323.5287 |  |  |  | 347.8492 | 282.5396 | 282.7511 | 320.5226 | 0.9389 | 2.2552 | 654.4164 |  |  | 809.1406 |  |  | 328.4777 | 380.9429 | 227.0036 | 187.5257 | 269.2311 | 164.3964 | 947.4085 | 750.2426 | 822.4711 | 873.4145 | 889.936 |  | 310.8778 | 678.2614 | 290.1923 | 810.5683 | 342.473 | 743.3607 |  | 835.0929 |  |  | 843.2617 | 941.1397 | 947.7251 | [6 empty] | 770.6292 |  |  | 761.9499 |  |  | 217.4902 | 295.7076 | 341.2906 | 107.6582 | 235.5766 | 357.902 | 167.055 | 265.6714 |  | 256.2982 | 322.6346 | 179.3641 | 293.5564 | 222.838 | 304.2369 | 110.9627 | 226.6176 |  | 295.6389 | 296.0174 | 388.9041 | 154.1737 | 244.5014 | 337.5996 | 167.4797 | 282.5228 | 252.3588 | 321.108 | 196.0023 | 297.6991 | 0.24266 | 19.5834 | 1.1968 | 0.27933 | -39.6007 | 3.116 | 734.64 | 0.2 | 2.498 | 0.6269 | 0.62832 | -0.52973 | 2.534 | 2.1901 | 3.2956 | -9.4884 | -5.0692 | -4.8586 | -1.6674 | -1.3899 | 11.8386 | 9.1914
42810.5428 | 8882 | 86.9799 | 56.8852 | 41.5257 | 30.9672 | 21.7477 | 19.8141 | 18.6758 | 123.3948 | 87.6431 | 60.6323 | 39.7926 | 22.5408 | 17.4185 | 16.0331 | 170.4458 | 191.6662 | 441.5362 | 225.2001 | 197.7252 | 388.0399 |  |  |  | 254.1177 | 331.4917 | 320.2916 | 330.6618 | 175.1595 | 254.4105 | 148.3281 | 221.1983 | 171.1362 | 208.3507 | 301.6134 | 194.9698 | 317.4956 | 147.7488 |  | 163.2272 | 176.4513 | 104.9187 | 137.414 |  | 28.2689 | 58.544 | 28.3308 | 58.8264 | 125.2474 | 153.0036 | 196.8879 | 7.6897 | 31.173 | 9.0266 | 66.4565 | 8.4523 | 42.3295 | 49.2311 | 52.4902 | 15.0735 |  |  | 2.216 | 0.023743 | 0.60968 | 0.015114 | 3.6386 | 2.0596 | 4.5025 | -5.1953 | 0.54139 | 2.1971 | 6.5534 | -0.00055198 | -0.00052405 | -0.00059305 | 262.7155 | 376.1165 | 260.8329 | 126.6499 | 73.1482 | 33.0219 | 20.2155 | 107.1604 | 77.2119 | 47.8779 | 33.2838 | 22.6935 | 19.8224 | 18.1625 | 112.4289 | 98.8531 | 82.8476 | 57.2238 | 47.437 | 93.173 | 61.5262 | 179.496 | 217.5325 | 272.3635 | 269.0133 | 293.3618 | 323.4891 |  |  |  | 347.8191 | 283.5068 | 284.0279 | 320.6786 | 3.1324 | 2.0574 | 655.5479 |  |  | 808.9757 |  |  | 328.4636 | 380.9122 | 226.5719 | 187.5299 | 269.2176 | 164.534 | 947.0303 | 750.004 | 821.6197 | 872.9108 | 889.5717 |  | 310.9319 | 679.0028 | 290.171 | 810.6699 | 342.4026 | 743.6129 |  | 834.5823 |  |  | 842.9973 | 940.8649 | 947.7288 | [6 empty] | 770.7763 |  |  | 761.8202 |  |  | 217.5499 | 295.2263 | 341.2044 | 107.0537 | 235.2317 | 357.9008 | 167.3058 | 265.7823 |  | 256.3155 | 322.2151 | 178.9549 | 293.6675 | 222.4564 | 303.6289 | 110.6919 | 226.6608 |  | 295.5466 | 296.0602 | 388.8752 | 154.1594 | 244.3343 | 337.3662 | 167.8178 | 282.6247 | 252.1925 | 320.9157 | 196.0538 | 297.4338 | 0.24343 | 19.5815 | 1.199 | 0.27955 | -39.6129 | 3.116 | 721.61 | 0.27 | 2.3828 | 0.19557 | 0.99103 | 0.15604 | 2.7442 | 2.0646 | 3.0526 | -9.4743 | -5.0913 | -4.8671 | -1.1185 | -1.6577 | 11.9029 | 9.1846
42810.5428 | 8883 | 86.9936 | 56.8965 | 41.5419 | 30.9825 | 21.7559 | 19.8184 | 18.6783 | 123.4159 | 87.6598 | 60.6464 | 39.8004 | 22.5597 | 17.4196 | 16.0332 | 170.4389 | 191.6453 | 441.538 | 225.1727 | 197.6366 | 388.0348 |  |  |  | 254.1135 | 331.4659 | 320.3887 | 330.7456 | 175.4619 | 254.6294 | 148.3323 | 221.1674 | 170.1134 | 208.3602 | 301.5833 | 194.0706 | 317.4873 | 147.0816 |  | 162.7537 | 176.1506 | 104.34 | 136.4607 |  | 28.1797 | 58.5559 | 28.3524 | 58.5599 | 125.078 | 153.0203 | 196.8357 | 7.4701 | 31.1797 | 8.9602 | 66.4284 | 8.453 | 42.3266 | 49.2617 | 52.4906 | 15.0827 |  |  | 2.126 | 0.21891 | 0.76936 | -0.06177 | 3.1609 | 2.5137 | 5.059 | -5.1152 | 0.42346 | 1.5446 | 6.471 | -0.00046984 | -0.00049448 | -0.00053883 | 260.7896 | 371.8021 | 260.8629 | 126.6606 | 73.1584 | 33.0252 | 20.209 | 107.1627 | 77.2202 | 47.8872 | 33.2839 | 22.6978 | 19.8173 | 18.1568 | 111.6402 | 100.4389 | 85.2032 | 56.2713 | 48.2474 | 93.2383 | 61.5889 | 179.4724 | 217.514 | 272.336 | 268.9716 | 293.321 | 323.4392 |  |  |  | 347.8245 | 283.4836 | 283.4375 | 320.5544 | 1.4776 | 2.4009 | 655.6054 |  |  | 808.736 |  |  | 328.4371 | 380.8825 | 226.7777 | 187.5263 | 269.1946 | 164.5966 | 947.8637 | 749.9039 | 820.8758 | 871.8386 | 889.494 |  | 310.9272 | 679.6639 | 290.1131 | 810.5654 | 342.3132 | 743.3129 |  | 833.9429 |  |  | 842.8015 | 940.1869 | 947.6885 | [6 empty] | 770.4967 |  |  | 761.6448 |  |  | 217.6155 | 294.7947 | 341.0705 | 106.5044 | 235.0798 | 357.9039 | 167.1371 | 265.8866 |  | 256.3368 | 321.8892 | 178.4352 | 293.4836 | 222.2292 | 303.2455 | 110.3281 | 226.4685 |  | 295.0285 | 296.5134 | 388.8502 | 153.7676 | 244.1852 | 337.1746 | 167.4329 | 282.6319 | 252.4178 | 321.032 | 196.1467 | 297.3748 | 0.20145 | 19.576 | 1.2005 | 0.28054 | -39.6128 | 3.116 | 713.57 | 0.28 | 2.3344 | 0.59385 | 1.1133 | -0.31545 | 2.5578 | 2.2809 | 3.2359 | -9.4725 | -5.1136 | -4.8714 | -1.0229 | -1.9119 | 11.9288 | 9.1885
42810.5429 | 8884 | 87.0075 | 56.8988 | 41.5431 | 30.9891 | 21.749 | 19.8221 | 18.6759 | 123.4267 | 87.6681 | 60.6529 | 39.7995 | 22.5559 | 17.4215 | 16.0322 | 170.4296 | 191.6214 | 441.5377 | 225.1398 | 197.4069 | 388.0219 |  |  |  | 254.1162 | 331.4393 | 319.6291 | 330.3273 | 175.3654 | 254.346 | 148.3287 | 221.1547 | 170.8236 | 208.3569 | 301.547 | 193.9167 | 317.3956 | 147.204 |  | 162.6395 | 175.5079 | 104.9947 | 137.4138 |  | 28.1486 | 58.5111 | 28.3808 | 58.6371 | 124.7593 | 153.1506 | 196.734 | 7.3599 | 31.1864 | 8.8297 | 66.4239 | 8.4522 | 42.3238 | 49.2648 | 52.4932 | 15.0804 |  |  | 2.3534 | 0.31485 | 0.7595 | -0.23131 | 2.5353 | 2.7621 | 5.0584 | -5.2696 | 0.63616 | 1.687 | 6.5331 | -0.00048134 | -0.00048626 | -0.0005569 | 258.1719 | 370.8623 | 260.8914 | 126.6751 | 73.168 | 33.0215 | 20.213 | 107.1642 | 77.2298 | 47.8957 | 33.2844 | 22.6957 | 19.8231 | 18.1521 | 107.6581 | 101.6358 | 87.2344 | 56.9015 | 48.7616 | 93.2144 | 61.6509 | 179.4801 | 217.5129 | 272.3057 | 268.9507 | 293.3022 | 323.4036 |  |  |  | 347.8309 | 283.436 | 282.9642 | 320.7468 | 1.5692 | 1.8404 | 654.5654 |  |  | 808.6441 |  |  | 328.4034 | 380.8532 | 226.8571 | 187.5182 | 269.1596 | 164.4475 | 948.4051 | 749.7821 | 820.5272 | 870.5443 | 889.9279 |  | 310.8782 | 680.1001 | 290.0551 | 810.4807 | 342.2887 | 743.3602 |  | 833.7856 |  |  | 842.8355 | 939.7411 | 947.9417 | [6 empty] | 770.2147 |  |  | 761.4825 |  |  | 217.1982 | 294.9498 | 340.8939 | 106.511 | 235.2135 | 357.9099 | 166.7628 | 265.8286 |  | 256.4512 | 321.6789 | 178.1447 | 293.0431 | 222.1904 | 303.3119 | 109.9953 | 226.253 |  | 294.7446 | 296.5127 | 388.8365 | 153.7335 | 244.2198 | 337.3447 | 166.5622 | 282.6346 | 253.0285 | 321.304 | 196.0558 | 297.4677 | 0.14232 | 19.569 | 1.1995 | 0.27985 | -39.6327 | 3.116 | 719.93 | 0.21 | 2.4554 | 0.71214 | 1.1061 | -0.61039 | 2.2911 | 2.3913 | 3.2362 | -9.4881 | -5.1297 | -4.871 | -0.58336 | -2.1302 | 11.8955 | 9.1837
42810.5429 | 8885 | 87.0203 | 56.9093 | 41.5466 | 30.9881 | 21.7529 | 19.8281 | 18.6797 | 123.4438 | 87.6765 | 60.6651 | 39.8119 | 22.5593 | 17.4197 | 16.0319 | 170.4234 | 191.6055 | 441.5416 | 225.1138 | 197.3262 | 387.9811 |  |  |  | 254.1255 | 331.417 | 318.8376 | 329.8977 | 175.36 | 254.0882 | 148.3325 | 221.151 | 170.421 | 208.3507 | 301.5245 | 194.1856 | 317.3177 | 147.4872 |  | 162.9171 | 175.5236 | 104.0228 | 137.4155 |  | 28.2863 | 58.5577 | 28.4044 | 59.1032 | 124.2071 | 153.1462 | 196.6991 | 7.4051 | 31.1845 | 8.7847 | 66.4251 | 8.4533 | 42.3088 | 49.2486 | 52.5122 | 15.0817 |  |  | 2.3639 | 0.43115 | 0.20753 | -0.25233 | 2.8665 | 2.2613 | 5.0814 | -5.3051 | 0.28491 | 1.0249 | 6.4068 | -0.00047148 | -0.0005799 | -0.00058812 | 257.1385 | 371.1103 | 260.9239 | 126.6903 | 73.1793 | 33.0371 | 20.2218 | 107.181 | 77.2356 | 47.9026 | 33.2992 | 22.6979 | 19.8258 | 18.1521 | 104.8127 | 101.2862 | 84.3951 | 55.1162 | 48.1165 | 93.2457 | 61.6632 | 179.4795 | 217.5084 | 272.2883 | 268.9287 | 293.2701 | 323.3716 |  |  |  | 347.844 | 283.134 | 283.5517 | 320.2206 | 2.3127 | 1.898 | 652.375 |  |  | 808.6514 |  |  | 328.3769 | 380.8157 | 226.2161 | 187.5202 | 269.1386 | 164.1368 | 948.674 | 749.6349 | 820.381 | 869.5714 | 890.2303 |  | 310.8534 | 680.2079 | 290.0256 | 810.4616 | 342.2247 | 742.8104 |  | 833.5611 |  |  | 842.7158 | 939.5881 | 948.2533 | [6 empty] | 770.1936 |  |  | 761.3288 |  |  | 216.9556 | 295.2504 | 340.2812 | 107.2698 | 235.6893 | 357.9174 | 166.442 | 265.7671 |  | 256.3836 | 321.5303 | 177.7426 | 292.9016 | 222.2855 | 303.3381 | 109.8991 | 226.1777 |  | 295.1039 | 296.2419 | 388.7949 | 153.9798 | 244.2016 | 337.7911 | 166.0641 | 282.6599 | 253.5109 | 321.0995 | 195.8077 | 297.4823 | 0.2001 | 19.5646 | 1.2017 | 0.28264 | -39.6071 | 3.1159 | 712.44 | 0.27 | 2.4603 | 0.83342 | 0.57821 | -0.63758 | 2.4361 | 2.1637 | 3.2435 | -9.4983 | -5.1347 | -4.8756 | -0.26337 | -1.8133 | 11.8896 | 9.1994
42810.5429 | 8886 | 87.0315 | 56.9105 | 41.551 | 30.9877 | 21.7493 | 19.822 | 18.6685 | 123.45 | 87.6763 | 60.671 | 39.8189 | 22.5553 | 17.4188 | 16.0319 | 170.4135 | 191.585 | 441.5424 | 225.0862 | 197.3168 | 387.956 |  |  |  | 254.1158 | 331.3901 | 318.711 | 329.8232 | 175.6879 | 254.1378 | 148.3363 | 221.1431 | 169.8271 | 208.3544 | 301.4889 | 193.9604 | 317.2256 | 147.3867 |  | 162.6863 | 174.8653 | 103.7549 | 136.858 |  | 28.5133 | 58.5912 | 28.4359 | 59.2786 | 124.0153 | 152.9169 | 196.3265 | 7.4243 | 31.1931 | 8.8303 | 66.3938 | 8.4594 | 42.2889 | 49.2518 | 52.5544 | 15.0923 |  |  | 2.2876 | -0.045909 | 0.29295 | -0.37719 | 2.9578 | 2.0123 | 4.9881 | -5.1704 | 0.61378 | 1.5288 | 6.4775 | -0.00049941 | -0.00046819 | -0.00055855 | 258.7143 | 373.6871 | 260.9538 | 126.7046 | 73.1911 | 33.0368 | 20.2207 | 107.1878 | 77.2508 | 47.9101 | 33.3017 | 22.6944 | 19.8265 | 18.1484 | 106.5385 | 100.3463 | 82.5428 | 52.8945 | 45.9945 | 93.3456 | 61.6847 | 179.4824 | 217.4943 | 272.2521 | 268.9068 | 293.2415 | 323.3319 |  |  |  | 347.7675 | 283.6642 | 285.5671 | 321.0284 | 2.0858 | 1.5124 | 650.1418 |  |  | 808.5164 |  |  | 328.3466 | 380.7869 | 226.2154 | 187.5284 | 269.1197 | 163.2865 | 949.2375 | 749.535 | 820.4221 | 869.6415 | 890.393 |  | 310.8257 | 680.5682 | 290.0301 | 810.3161 | 342.1986 | 742.4549 |  | 833.5986 |  |  | 842.7207 | 939.3887 | 948.5072 | [6 empty] | 769.9552 |  |  | 761.1821 |  |  | 217.1039 | 295.5552 | 339.7442 | 107.5865 | 235.554 | 357.9448 | 166.114 | 265.6516 |  | 255.9186 | 320.9129 | 177.1571 | 292.3901 | 222.2361 | 303.6159 | 110.0734 | 226.1493 |  | 294.8914 | 296.0465 | 388.7352 | 154.1993 | 244.1325 | 337.9325 | 166.3973 | 282.7577 | 253.4223 | 320.3742 | 195.3928 | 297.2785 | 0.11247 | 19.561 | 1.2025 | 0.2817 | -39.614 | 3.1159 | 715.78 | 0.21 | 2.4204 | -0.27197 | 0.68701 | -0.77955 | 2.474 | 2.0406 | 3.2127 | -9.5049 | -5.1444 | -4.8737 | -0.44291 | -1.6049 | 11.8983 | 9.1706
42810.5429 | 8887 | 87.0369 | 56.914 | 41.5536 | 30.9822 | 21.7375 | 19.8142 | 18.6652 | 123.4497 | 87.6862 | 60.671 | 39.8193 | 22.555 | 17.4177 | 16.022 | 170.4073 | 191.5596 | 441.5471 | 225.0604 | 197.1888 | 387.9368 |  |  |  | 254.118 | 331.3658 | 319.0758 | 330.0012 | 174.0988 | 254.4667 | 148.3278 | 221.1257 | 169.6206 | 208.3477 | 301.4578 | 193.6979 | 317.1424 | 147.3397 |  | 162.7162 | 174.4783 | 104.3322 | 136.3821 |  | 28.4749 | 58.5265 | 28.4429 | 59.1948 | 124.1927 | 152.8198 | 195.8552 | 7.4612 | 31.2012 | 8.8729 | 66.3859 | 8.4578 | 42.2671 | 49.2591 | 52.5807 | 15.0931 |  |  | 2.266 | -0.031453 | 0.34421 | -0.41464 | 3.2075 | 2.0708 | 4.808 | -5.1408 | 0.52213 | 1.875 | 6.5612 | -0.00053719 | -0.00047148 | -0.00058812 | 260.0019 | 376.3177 | 260.9848 | 126.7259 | 73.2113 | 33.0529 | 20.2296 | 107.2085 | 77.2626 | 47.9232 | 33.3147 | 22.7039 | 19.8289 | 18.1562 | 109.6654 | 99.864 | 81.8207 | 52.0261 | 44.466 | 93.5083 | 61.7005 | 179.4703 | 217.4712 | 272.2152 | 268.8639 | 293.2008 | 323.2741 |  |  |  | 347.6637 | 283.6629 | 284.6385 | 320.2169 | 3.1505 | 1.9774 | 649.868 |  |  | 808.4078 |  |  | 328.3106 | 380.7544 | 227.3483 | 187.5304 | 269.1021 | 163.4258 | 949.4467 | 749.2598 | 820.6006 | 869.5092 | 890.8159 |  | 310.7781 | 680.9905 | 290.0051 | 810.4055 | 342.057 | 742.6728 |  | 834.0612 |  |  | 842.8781 | 939.614 | 948.73 | [6 empty] | 769.5003 |  |  | 761.0726 |  |  | 216.8384 | 295.4795 | 339.4367 | 107.2622 | 235.1208 | 357.9864 | 166.5033 | 265.6072 |  | 255.5281 | 320.172 | 177.1321 | 292.1257 | 222.0379 | 303.9827 | 110.2003 | 226.1793 |  | 293.3975 | 295.5393 | 388.6916 | 154.1209 | 243.9309 | 337.9451 | 166.9361 | 282.8677 | 253.5182 | 319.7815 | 194.8674 | 297.3695 | 0.17352 | 19.5537 | 1.2032 | 0.28023 | -39.7229 | 3.116 | 716.88 | 0.24 | 2.4096 | -0.22509 | 0.74462 | -0.81726 | 2.576 | 2.0698 | 3.1538 | -9.5201 | -5.1578 | -4.8876 | -0.77045 | -1.5227 | 11.9053 | 9.1847
42810.5429 | 8888 | 87.0486 | 56.9219 | 41.553 | 30.9889 | 21.7452 | 19.8163 | 18.6704 | 123.4656 | 87.692 | 60.6947 | 39.8316 | 22.5623 | 17.4228 | 16.0258 | 170.4042 | 191.5391 | 441.5499 | 225.0342 | 196.9281 | 387.9368 |  |  |  | 254.1288 | 331.3396 | 318.2708 | 329.5346 | 170.7012 | 251.5572 | 148.334 | 221.101 | 170.3911 | 208.3485 | 301.4343 | 193.6677 | 317.1071 | 147.3968 |  | 163.5503 | 174.609 | 104.4116 | 136.2815 |  | 28.5101 | 58.4209 | 28.4632 | 59.2787 | 124.3186 | 152.9691 | 195.4613 | 7.4576 | 31.2155 | 8.8276 | 66.3908 | 8.4534 | 42.2396 | 49.2708 | 52.6005 | 15.0953 |  |  | 2.1122 | 0.12297 | 0.63662 | -0.086738 | 3.2365 | 2.1772 | 5.0124 | -5.3327 | 0.4618 | 1.8364 | 6.6365 | -0.00052405 | -0.00045177 | -0.00053391 | 262.3967 | 377.2137 | 261.0134 | 126.7341 | 73.22 | 33.0474 | 20.2315 | 107.2167 | 77.263 | 47.9313 | 33.3202 | 22.7055 | 19.8232 | 18.1599 | 113.3579 | 102.2713 | 81.7584 | 53.2399 | 46.3011 | 93.6947 | 61.7422 | 179.4644 | 217.4609 | 272.1734 | 268.8423 | 293.1681 | 323.2346 |  |  |  | 347.5431 | 283.3026 | 285.178 | 319.6306 | 2.1612 | 2.192 | 649.3712 |  |  | 808.1275 |  |  | 328.2802 | 380.7266 | 226.7731 | 187.5277 | 269.0853 | 163.0639 | 949.0949 | 749.0266 | 820.5579 | 869.4844 | 890.929 |  | 310.7839 | 681.411 | 289.9586 | 811.1 | 341.9341 | 743.5496 |  | 834.3813 |  |  | 842.8448 | 939.5222 | 948.9606 | [6 empty] | 769.2368 |  |  | 760.9556 |  |  | 216.9147 | 295.4634 | 339.4312 | 107.1684 | 235.2076 | 358.0008 | 167.7153 | 265.3382 |  | 255.1259 | 319.6494 | 177.0128 | 292.2678 | 221.9529 | 304.0809 | 110.5714 | 225.9031 |  | 292.7912 | 295.4523 | 388.6363 | 153.6693 | 243.9439 | 337.8529 | 167.1213 | 282.8998 | 253.3618 | 319.478 | 194.7079 | 297.6474 | 0.069902 | 19.549 | 1.2059 | 0.28154 | -39.7448 | 3.116 | 752.2 | 0.29 | 2.32 | 0.44499 | 1.0125 | -0.37373 | 2.588 | 2.1227 | 3.2207 | -9.5228 | -5.1727 | -4.9168 | -1.1579 | -1.5108 | 11.9055 | 9.1911
42810.5429 | 8889 | 87.0695 | 56.9425 | 41.5722 | 30.999 | 21.7619 | 19.8284 | 18.6847 | 123.486 | 87.72 | 60.7067 | 39.8401 | 22.5675 | 17.4336 | 16.0451 | 170.3835 | 191.5248 | 441.5498 | 225.0061 | 196.6115 | 387.9068 |  |  |  | 254.1297 | 331.3128 | 317.3716 | 329.1536 | 170.421 | 250.659 | 148.3312 | 221.0736 | 169.3139 | 208.3507 | 301.4021 | 193.714 | 317.0598 | 147.372 |  | 163.3942 | 174.3242 | 104.5346 | 137.7614 |  | 28.7673 | 58.4662 | 28.455 | 59.6057 | 124.4823 | 153.2085 | 195.2594 | 7.3966 | 31.2141 | 8.7264 | 66.376 | 8.4654 | 42.2452 | 49.2809 | 52.6088 | 15.0994 |  |  | 2.1648 | -0.10834 | 0.65634 | -0.027598 | 2.8093 | 1.7034 | 4.9953 | -5.1178 | 0.61184 | 1.3996 | 6.6987 | -0.00053062 | -0.00046327 | -0.00050598 | 264.4078 | 378.9435 | 261.0366 | 126.7432 | 73.2315 | 33.0434 | 20.2343 | 107.2231 | 77.2757 | 47.9356 | 33.3197 | 22.7043 | 19.8249 | 18.1494 | 114.2167 | 100.9795 | 82.0698 | 53.9897 | 48.5025 | 93.811 | 61.7893 | 179.4699 | 217.4547 | 272.1458 | 268.8139 | 293.1411 | 323.2036 |  |  |  | 347.5181 | 282.5319 | 285.902 | 319.4831 | 3.27 | 1.5284 | 649.8574 |  |  | 808.0132 |  |  | 328.2495 | 380.7046 | 226.0916 | 187.5282 | 269.0655 | 163.3628 | 948.7773 | 748.8871 | 820.3804 | 869.0725 | 890.7886 |  | 310.782 | 681.7782 | 289.8907 | 810.9628 | 341.8721 | 743.6246 |  | 834.2041 |  |  | 842.5885 | 939.5792 | 949.0237 | [6 empty] | 769.3438 |  |  | 760.7803 |  |  | 216.4673 | 295.6134 | 339.2332 | 107.143 | 235.1233 | 357.992 | 168.0527 | 265.0115 |  | 255.2263 | 319.5473 | 176.967 | 292.4489 | 221.6255 | 304.0751 | 110.1959 | 225.4461 |  | 293.0855 | 296.2249 | 388.5768 | 153.4067 | 244.2629 | 337.9149 | 167.4844 | 282.938 | 252.9382 | 319.9014 | 194.676 | 297.7394 | 0.12152 | 19.5449 | 1.2063 | 0.28057 | -39.7062 | 3.116 | 748.83 | 0.27 | 2.3467 | -0.41771 | 1.0281 | -0.21083 | 2.4119 | 1.8781 | 3.2161 | -9.5191 | -5.1875 | -4.918 | -1.2391 | -1.5398 | 11.8608 | 9.1931
42810.5429 | 8890 | 87.0771 | 56.946 | 41.5757 | 31.0008 | 21.7576 | 19.8233 | 18.6738 | 123.4891 | 87.7231 | 60.7099 | 39.8481 | 22.5713 | 17.4242 | 16.0355 | 170.3799 | 191.4956 | 441.5487 | 224.9795 | 196.1121 | 387.852 |  |  |  | 254.1234 | 331.2853 | 316.9141 | 328.8438 | 172.4151 | 251.8765 | 148.3405 | 221.0415 | 170.7518 | 208.342 | 301.3768 | 194.1516 | 316.961 | 147.7129 |  | 163.6735 | 174.4819 | 105.0132 | 138.1694 |  | 28.8223 | 58.4701 | 28.3981 | 59.3669 | 124.6893 | 153.2214 | 195.097 | 7.4181 | 31.2285 | 8.67 | 66.3825 | 8.4676 | 42.2569 | 49.2631 | 52.6084 | 15.1017 |  |  | 2.0366 | 0.078283 | 0.65962 | 0.076226 | 2.6635 | 2.6181 | 5.3613 | -4.8806 | 0.47659 | 1.5633 | 6.4787 | -0.00047312 | -0.00049612 | -0.00053555 | 265.4824 | 381.3293 | 261.064 | 126.7483 | 73.2344 | 33.0582 | 20.2374 | 107.2286 | 77.2818 | 47.9417 | 33.3218 | 22.703 | 19.8259 | 18.146 | 116.7486 | 102.054 | 82.3596 | 51.9975 | 46.4614 | 93.9212 | 61.7983 | 179.4612 | 217.4496 | 272.1201 | 268.7848 | 293.1088 | 323.1634 |  |  |  | 347.5079 | 283.0397 | 285.5789 | 319.9453 | 1.5978 | 1.3511 | 649.5812 |  |  | 807.8845 |  |  | 328.2136 | 380.6726 | 226.7545 | 187.5201 | 269.037 | 163.445 | 948.8488 | 748.8157 | 819.8478 | 868.8106 | 890.7656 |  | 310.7512 | 681.7338 | 289.8007 | 810.717 | 341.7651 | 743.0121 |  | 833.5964 |  |  | 842.6 | 939.531 | 948.961 | [6 empty] | 769.4896 |  |  | 760.6116 |  |  | 216.3214 | 295.698 | 339.0289 | 106.9798 | 234.7522 | 357.9807 | 167.8193 | 264.9329 |  | 255.5931 | 319.9317 | 177.0877 | 292.3788 | 221.7938 | 303.9839 | 110.6306 | 225.1391 |  | 292.6154 | 296.3905 | 388.5019 | 153.7971 | 244.363 | 337.6829 | 167.8162 | 282.8498 | 253.2125 | 319.8737 | 194.4279 | 297.2776 | 0.19451 | 19.5408 | 1.2091 | 0.28262 | -39.6538 | 3.116 | 748.93 | 0.21 | 2.2788 | 0.35508 | 1.0307 | 0.35038 | 2.3485 | 2.3284 | 3.3319 | -9.5207 | -5.1924 | -4.9198 | -1.507 | -1.5709 | 11.8421 | 9.1794
42810.5429 | 8891 | 87.09 | 56.9594 | 41.5851 | 31.0124 | 21.7601 | 19.8287 | 18.6722 | 123.5055 | 87.7271 | 60.7191 | 39.8572 | 22.5763 | 17.4321 | 16.0368 | 170.3755 | 191.4887 | 441.5612 | 224.963 | 195.7278 | 387.8082 |  |  |  | 254.1334 | 331.2677 | 317.0992 | 328.6246 | 173.4164 | 254.9723 | 148.3323 | 221.026 | 170.3622 | 208.3323 | 301.3376 | 194.2017 | 316.9422 | 147.6118 |  | 162.9151 | 174.1711 | 105.8116 | 138.9673 |  | 28.8552 | 58.3737 | 28.256 | 59.2471 | 124.3748 | 153.1382 | 194.8655 | 7.4983 | 31.2297 | 8.6452 | 66.421 | 8.466 | 42.2686 | 49.2438 | 52.6032 | 15.1043 |  |  | 2.4 | 0.065799 | 0.74242 | -0.026942 | 2.6516 | 2.377 | 5.3258 | -4.8181 | 0.51259 | 2.1736 | 6.5194 | -0.00048134 | -0.00051912 | -0.00053555 | 265.0597 | 380.9196 | 261.0896 | 126.7718 | 73.247 | 33.0721 | 20.2356 | 107.2396 | 77.2897 | 47.9506 | 33.3279 | 22.7084 | 19.8208 | 18.1513 | 113.8286 | 102.2668 | 83.6786 | 52.2166 | 46.5781 | 93.9357 | 61.8188 | 179.4548 | 217.4343 | 272.0827 | 268.7573 | 293.0736 | 323.1148 |  |  |  | 347.4748 | 284.4558 | 284.2873 | 320.6809 | 1.4883 | 1.9575 | 649.1843 |  |  | 807.3844 |  |  | 328.1763 | 380.6503 | 227.7266 | 187.52 | 269.0129 | 164.5 | 948.3413 | 748.7578 | 818.9281 | 868.206 | 890.5015 |  | 310.6683 | 681.7107 | 289.754 | 810.6019 | 341.6684 | 743.2597 |  | 832.9562 |  |  | 842.0829 | 939.7438 | 949.1317 | [6 empty] | 769.2114 |  |  | 760.511 |  |  | 216.5539 | 295.9534 | 339.0574 | 106.7008 | 234.5249 | 357.9529 | 168.3763 | 265.0806 |  | 255.9522 | 320.0949 | 177.1368 | 292.3476 | 221.6837 | 304.1244 | 111.3505 | 225.0131 |  | 291.8985 | 296.487 | 388.4339 | 153.0031 | 244.2797 | 337.6118 | 167.6675 | 282.7835 | 253.8051 | 318.9836 | 194.2073 | 296.9021 | 0.11381 | 19.538 | 1.2107 | 0.28233 | -39.6265 | 3.116 | 744.44 | 0.32 | 2.4811 | 0.32549 | 1.0933 | -0.20828 | 2.343 | 2.2184 | 3.3206 | -9.5194 | -5.195 | -4.9243 | -1.1808 | -1.715 | 11.8186 | 9.1563
42810.543 | 8892 | 87.087 | 56.9591 | 41.5789 | 31.0019 | 21.7485 | 19.821 | 18.662 | 123.5095 | 87.7315 | 60.7282 | 39.8541 | 22.5647 | 17.4231 | 16.0219 | 170.3759 | 191.4658 | 441.5602 | 224.9358 | 195.9027 | 387.775 |  |  |  | 254.1322 | 331.2375 | 317.4383 | 328.7079 | 174.0334 | 255.7578 | 148.3366 | 221.019 | 172.0768 | 208.3336 | 301.3175 | 194.3275 | 316.9293 | 147.6798 |  | 162.1211 | 174.3663 | 106.8057 | 140.2714 |  | 28.8247 | 58.4892 | 28.1869 | 59.4502 | 124.0852 | 152.9147 | 194.9047 | 7.6616 | 31.2402 | 8.6193 | 66.4577 | 8.4629 | 42.2942 | 49.2287 | 52.5942 | 15.1088 |  |  | 1.9499 | 0.23402 | 0.48352 | -0.48495 | 3.0012 | 2.2364 | 5.1057 | -4.9574 | 0.41451 | 2.2594 | 6.5991 | -0.00047641 | -0.00047969 | -0.00055362 | 263.8937 | 379.1059 | 261.123 | 126.7855 | 73.2653 | 33.0723 | 20.2387 | 107.2477 | 77.3071 | 47.9513 | 33.3328 | 22.7141 | 19.8238 | 18.1483 | 113.4744 | 102.3699 | 86.0942 | 51.7355 | 48.0066 | 94.0162 | 61.8419 | 179.4514 | 217.4237 | 272.0489 | 268.7256 | 293.0458 | 323.0706 |  |  |  | 347.3359 | 284.7296 | 284.3939 | 320.9136 | 1.9262 | 1.6983 | 649.0008 |  |  | 806.9838 |  |  | 328.1383 | 380.6196 | 227.6701 | 187.5292 | 268.9905 | 165.9355 | 947.8075 | 748.6079 | 818.1261 | 867.0304 | 889.9235 |  | 310.6174 | 682.2401 | 289.6974 | 810.5143 | 341.611 | 743.4073 |  | 832.4906 |  |  | 841.4946 | 939.7635 | 949.0718 | [6 empty] | 768.9974 |  |  | 760.3398 |  |  | 216.3917 | 295.9248 | 339.6147 | 106.5402 | 234.4013 | 357.8951 | 167.8957 | 265.0416 |  | 256.3642 | 319.8424 | 176.7571 | 292.3853 | 221.8585 | 304.1958 | 111.2974 | 224.8409 |  | 291.7445 | 296.9016 | 388.3997 | 153.0435 | 244.0093 | 337.9441 | 167.0566 | 282.6074 | 254.3055 | 318.5785 | 194.091 | 296.91 | 0.19567 | 19.5351 | 1.2135 | 0.28319 | -39.6373 | 3.1159 | 740.34 | 0.33 | 2.238 | 0.61394 | 0.88248 | -0.88379 | 2.492 | 2.1512 | 3.2504 | -9.507 | -5.2135 | -4.9265 | -1.1316 | -1.9807 | 11.7814 | 9.1384
42810.543 | 8893 | 87.0894 | 56.9621 | 41.5795 | 31.0029 | 21.7492 | 19.8089 | 18.6587 | 123.5163 | 87.7331 | 60.7308 | 39.854 | 22.5623 | 17.4173 | 16.0234 | 170.3689 | 191.4362 | 441.5715 | 224.912 | 196.4051 | 387.7643 |  |  |  | 254.1299 | 331.2146 | 318.0071 | 329.0342 | 175.0665 | 256.2416 | 148.3317 | 220.9977 | 172.0283 | 208.3321 | 301.2898 | 194.4865 | 316.879 | 148.0305 |  | 162.3491 | 174.3702 | 106.5755 | 141.3712 |  | 28.892 | 58.6464 | 28.2141 | 59.8063 | 123.9235 | 152.5673 | 194.9654 | 7.8411 | 31.2482 | 8.7878 | 66.4661 | 8.4545 | 42.3236 | 49.217 | 52.5687 | 15.1079 |  |  | 2.1109 | -0.022913 | 0.38298 | -0.83388 | 2.8271 | 2.3093 | 5.4034 | -4.8523 | 0.41763 | 1.7286 | 6.4998 | -0.00048298 | -0.00053883 | -0.00057826 | 263.4809 | 376.9665 | 261.1581 | 126.8033 | 73.2756 | 33.0708 | 20.2362 | 107.2628 | 77.3189 | 47.9639 | 33.3405 | 22.7238 | 19.8255 | 18.1614 | 113.2722 | 102.439 | 85.7725 | 52.5979 | 49.2666 | 94.0881 | 61.8563 | 179.4519 | 217.4188 | 272.0246 | 268.6942 | 293.0131 | 323.0363 |  |  |  | 347.1913 | 284.0743 | 284.8946 | 320.6906 | 1.0011 | 2.3247 | 647.5638 |  |  | 806.9069 |  |  | 328.0934 | 380.5883 | 228.7645 | 187.5293 | 268.9721 | 165.3015 | 947.7412 | 748.4413 | 817.8584 | 866.0548 | 889.7801 |  | 310.5118 | 682.5828 | 289.6379 | 810.5125 | 341.5682 | 743.1342 |  | 832.5217 |  |  | 841.0797 | 939.4323 | 948.9087 | [6 empty] | 768.8029 |  |  | 760.2215 |  |  | 216.404 | 295.7298 | 339.5256 | 106.3676 | 234.2832 | 357.8881 | 167.5232 | 265.1696 |  | 257.0658 | 319.5959 | 176.1299 | 292.3965 | 221.9859 | 303.807 | 110.6851 | 224.6828 |  | 291.0802 | 296.9863 | 388.3335 | 153.5833 | 244.0779 | 338.3288 | 166.4782 | 282.156 | 255.1818 | 318.4326 | 194.0362 | 297.0608 | 0.24016 | 19.5314 | 1.2171 | 0.28493 | -39.6399 | 3.116 | 724.15 | 0.27 | 2.3296 | -0.19215 | 0.78558 | -1.1592 | 2.4177 | 2.1851 | 3.3424 | -9.5107 | -5.2271 | -4.9299 | -1.1003 | -1.9432 | 11.7471 | 9.1328
42810.543 | 8894 | 87.1081 | 56.9777 | 41.5934 | 31.0075 | 21.7596 | 19.815 | 18.6594 | 123.5359 | 87.7406 | 60.7387 | 39.8653 | 22.5716 | 17.4206 | 16.0226 | 170.3528 | 191.4177 | 441.5711 | 224.8893 | 196.5751 | 387.742 |  |  |  | 254.1241 | 331.1768 | 317.8901 | 328.9052 | 175.0295 | 256.1382 | 148.3347 | 220.9732 | 171.3362 | 208.3317 | 301.2592 | 194.7337 | 316.8334 | 148.3836 |  | 163.3593 | 174.4172 | 106.295 | 141.8813 |  | 28.9114 | 58.6743 | 28.3138 | 59.9354 | 124.0436 | 152.4581 | 194.9199 | 7.9441 | 31.2668 | 9.0514 | 66.4694 | 8.451 | 42.3447 | 49.2011 | 52.5487 | 15.1071 |  |  | 2.2857 | 0.089455 | 0.24301 | -0.39295 | 3.6064 | 2.241 | 5.3101 | -4.9719 | 0.89518 | 2.0422 | 6.4284 | -0.00054212 | -0.00049119 | -0.0005684 | 264.5505 | 378.9871 | 261.1921 | 126.8098 | 73.2854 | 33.0779 | 20.2378 | 107.259 | 77.3209 | 47.9682 | 33.3397 | 22.7094 | 19.8205 | 18.1467 | 112.246 | 102.7332 | 86.9513 | 54.0749 | 51.2133 | 94.1369 | 61.9232 | 179.4457 | 217.4054 | 271.9972 | 268.6685 | 292.9836 | 322.9975 |  |  |  | 347.1464 | 283.4815 | 284.7012 | 320.0951 | 2.3994 | 1.9359 | 645.7127 |  |  | 806.7195 |  |  | 328.0447 | 380.5748 | 228.0444 | 187.5251 | 268.9569 | 164.9138 | 948.1911 | 748.3699 | 818.0091 | 865.6311 | 889.861 |  | 310.4616 | 682.7363 | 289.5931 | 810.6893 | 341.5067 | 743.1047 |  | 832.7245 |  |  | 841.2766 | 939.0561 | 948.9262 | [6 empty] | 769.0055 |  |  | 760.1603 |  |  | 216.3815 | 295.9499 | 339.4414 | 106.5594 | 234.3312 | 357.9117 | 167.8377 | 265.084 |  | 257.2327 | 319.3218 | 175.8921 | 292.1527 | 221.8683 | 303.4167 | 110.2523 | 224.558 |  | 290.8462 | 297.3845 | 388.2629 | 154.4807 | 244.202 | 338.2813 | 165.9578 | 281.9825 | 255.6537 | 318.3384 | 193.8017 | 297.0565 | -0.092075 | 19.532 | 1.2201 | 0.28474 | -39.6499 | 3.1159 | 718.32 | 0.27 | 2.4239 | 0.37968 | 0.6258 | -0.79578 | 2.7303 | 2.1522 | 3.313 | -9.5167 | -5.2344 | -4.9398 | -0.9803 | -2.0662 | 11.7295 | 9.1456
42810.543 | 8895 | 87.1199 | 56.9851 | 41.5933 | 31.0129 | 21.767 | 19.813 | 18.6601 | 123.5457 | 87.747 | 60.7531 | 39.8692 | 22.5776 | 17.4204 | 16.0238 | 170.3479 | 191.4064 | 441.5799 | 224.8631 | 196.4768 | 387.7396 |  |  |  | 254.134 | 331.1526 | 317.8931 | 328.9224 | 175.5012 | 255.6977 | 148.3361 | 220.9515 | 171.1241 | 208.328 | 301.2264 | 194.8783 | 316.7828 | 148.5522 |  | 164.1036 | 174.7435 | 106.5149 | 141.2574 |  | 28.739 | 58.6097 | 28.237 | 59.8038 | 123.9626 | 152.2904 | 195.0897 | 8.036 | 31.2881 | 9.1753 | 66.4374 | 8.4516 | 42.3695 | 49.201 | 52.5341 | 15.1123 |  |  | 2.2456 | -0.097821 | 0.54857 | -0.29965 | 3.9685 | 2.6701 | 5.4408 | -4.9903 | 0.38688 | 1.1984 | 6.6025 | -0.00051583 | -0.00052241 | -0.00055033 | 265.4158 | 377.395 | 261.2241 | 126.8362 | 73.3043 | 33.0897 | 20.2549 | 107.2773 | 77.3334 | 47.9904 | 33.3526 | 22.7192 | 19.8257 | 18.1444 | 114.2079 | 103.1832 | 88.9222 | 56.2736 | 51.9645 | 94.2691 | 61.9786 | 179.4439 | 217.3896 | 271.9623 | 268.6466 | 292.9671 | 322.963 |  |  |  | 347.1698 | 283.1789 | 283.8748 | 320.0757 | 3.1711 | 2.3631 | 645.0672 |  |  | 806.6507 |  |  | 328 | 380.5433 | 227.2422 | 187.5273 | 268.9387 | 164.7818 | 948.3574 | 748.321 | 818.3077 | 865.658 | 890.225 |  | 310.4173 | 683.1803 | 289.5843 | 810.3768 | 341.4122 | 743.5479 |  | 833.198 |  |  | 841.2456 | 938.7633 | 949.0648 | [6 empty] | 769.0038 |  |  | 760.0538 |  |  | 216.6852 | 296.1269 | 339.5127 | 106.8331 | 234.2856 | 357.9257 | 168.26 | 265.0263 |  | 257.5904 | 319.527 | 176.0821 | 291.9462 | 221.7896 | 302.9638 | 110.2913 | 224.5361 |  | 289.6502 | 298.3402 | 388.193 | 154.3305 | 244.148 | 337.9186 | 165.566 | 281.9271 | 255.2392 | 318.493 | 193.7593 | 296.9748 | 0.079532 | 19.5285 | 1.2244 | 0.2882 | -39.6125 | 3.116 | 716.15 | 0.27 | 2.4016 | -0.397 | 0.94015 | -0.69484 | 2.8635 | 2.3488 | 3.3529 | -9.53 | -5.2474 | -4.9387 | -1.1821 | -2.2785 | 11.7431 | 9.1481
42810.543 | 8896 | 87.1414 | 56.9984 | 41.605 | 31.0311 | 21.7605 | 19.8301 | 18.6679 | 123.5636 | 87.773 | 60.7696 | 39.8935 | 22.59 | 17.4299 | 16.0349 | 170.334 | 191.3808 | 441.5869 | 224.8358 | 196.6193 | 387.7068 |  |  |  | 254.1276 | 331.1298 | 317.5088 | 328.7092 | 176.6197 | 256.2002 | 148.344 | 220.9434 | 170.8153 | 208.3233 | 301.2013 | 194.6507 | 316.7612 | 148.291 |  | 164.6102 | 174.5965 | 105.5844 | 140.8494 |  | 28.5959 | 58.6321 | 28.1228 | 59.2811 | 123.2377 | 151.8827 | 195.3309 | 7.9566 | 31.2853 | 9.1506 | 66.4006 | 8.4372 | 42.3841 | 49.1948 | 52.4978 | 15.1141 |  |  | 2.1023 | -0.043937 | 0.565 | -0.14457 | 3.1569 | 1.553 | 5.2667 | -4.8852 | 0.43436 | 0.98631 | 6.4656 | -0.00055362 | -0.00045177 | -0.00052733 | 266.3296 | 378.7804 | 261.254 | 126.854 | 73.3197 | 33.0945 | 20.2536 | 107.2919 | 77.3435 | 47.9919 | 33.359 | 22.7183 | 19.8253 | 18.145 | 117.3256 | 104.867 | 90.3551 | 56.9304 | 52.2406 | 94.4598 | 62.0447 | 179.4399 | 217.3917 | 271.9372 | 268.6213 | 292.9244 | 322.9134 |  |  |  | 347.1592 | 282.8186 | 283.8724 | 319.6941 | 2.2947 | 2.032 | 645.2614 |  |  | 806.656 |  |  | 327.9582 | 380.5193 | 226.7041 | 187.5326 | 268.9158 | 163.8947 | 948.2605 | 748.2162 | 818.5139 | 866.0581 | 890.3471 |  | 310.2932 | 683.6024 | 289.5776 | 809.9551 | 341.3596 | 743.8237 |  | 833.6113 |  |  | 841.0824 | 938.7838 | 949.0425 | [6 empty] | 768.9022 |  |  | 759.9736 |  |  | 217.111 | 296.153 | 340.003 | 107.0566 | 234.2031 | 357.9348 | 167.7895 | 265.0157 |  | 257.559 | 319.525 | 176.666 | 292.0358 | 221.6466 | 302.5611 | 110.7193 | 224.3998 |  | 289.7743 | 299.5155 | 388.1519 | 153.5339 | 244.0469 | 337.7633 | 165.3436 | 281.908 | 255.0585 | 318.5754 | 193.6438 | 296.8686 | 0.33222 | 19.5274 | 1.2262 | 0.28724 | -39.5666 | 3.1159 | 721.03 | 0.17 | 2.3248 | -0.26608 | 0.95415 | -0.48264 | 2.5528 | 1.7904 | 3.2972 | -9.5424 | -5.2595 | -4.9312 | -1.5052 | -2.4298 | 11.7528 | 9.1578
42810.543 | 8897 | 87.1505 | 57.003 | 41.6046 | 31.0284 | 21.7685 | 19.8321 | 18.6661 | 123.5713 | 87.7644 | 60.7744 | 39.8885 | 22.5884 | 17.4279 | 16.0273 | 170.324 | 191.3533 | 441.5884 | 224.8032 | 196.8729 | 387.7138 |  |  |  | 254.1309 | 331.0994 | 317.5858 | 328.6459 | 176.7956 | 256.8489 | 148.3524 | 220.9263 | 170.8764 | 208.3259 | 301.1784 | 194.3858 | 316.7769 | 147.9357 |  | 164.9532 | 174.0666 | 105.5655 | 140.5991 |  | 28.6482 | 58.6083 | 28.1187 | 58.9755 | 122.7401 | 151.7517 | 195.7328 | 7.864 | 31.3087 | 9.0389 | 66.3577 | 8.4233 | 42.3856 | 49.2033 | 52.4731 | 15.1123 |  |  | 2.4164 | 0.19328 | 0.33764 | -0.2543 | 2.8882 | 1.7902 | 5.1431 | -5.0199 | 0.59082 | 1.7196 | 6.5149 | -0.00051419 | -0.00052405 | -0.00054869 | 265.8629 | 379.2111 | 261.2764 | 126.8687 | 73.3222 | 33.1011 | 20.2515 | 107.2977 | 77.3483 | 47.995 | 33.3648 | 22.7217 | 19.8287 | 18.1457 | 117.0812 | 106.5399 | 93.2231 | 56.8088 | 52.5217 | 94.6142 | 62.1252 | 179.4255 | 217.3693 | 271.9 | 268.5852 | 292.8913 | 322.869 |  |  |  | 347.1126 | 282.51 | 282.8854 | 319.7323 | 1.5899 | 2.4971 | 646.9779 |  |  | 806.4855 |  |  | 327.9112 | 380.5022 | 226.9072 | 187.5395 | 268.8932 | 164.1199 | 948.209 | 748.1204 | 818.6171 | 865.9895 | 889.9894 |  | 310.2134 | 684.0655 | 289.5771 | 809.8011 | 341.3198 | 744.2205 |  | 834.0661 |  |  | 840.9227 | 939.0094 | 949.1747 | [6 empty] | 768.8256 |  |  | 759.9116 |  |  | 216.9467 | 296.0146 | 340.404 | 107.1533 | 234.3963 | 357.9402 | 167.4276 | 264.9067 |  | 257.4839 | 319.3813 | 177.1976 | 292.1122 | 221.7595 | 302.2662 | 110.6113 | 224.4044 |  | 290.8794 | 300.0245 | 388.0887 | 153.2902 | 244.0235 | 337.8241 | 165.2642 | 281.8748 | 254.7658 | 318.6426 | 193.558 | 296.7218 | 0.28157 | 19.5232 | 1.2301 | 0.29089 | -39.621 | 3.1159 | 716.88 | 0.22 | 2.494 | 0.55805 | 0.73757 | -0.64011 | 2.4413 | 1.922 | 3.2578 | -9.5383 | -5.2724 | -4.9301 | -1.4591 | -2.7389 | 11.761 | 9.1529
42810.543 | 8898 | 87.1674 | 57.0086 | 41.6234 | 31.0356 | 21.7621 | 19.8278 | 18.6641 | 123.5839 | 87.7778 | 60.7832 | 39.8964 | 22.5967 | 17.4349 | 16.0374 | 170.3196 | 191.337 | 441.5967 | 224.7786 | 196.8866 | 387.7301 |  |  |  | 254.1344 | 331.0724 | 317.5918 | 328.6078 | 175.3894 | 255.8338 | 148.3516 | 220.906 | 171.1325 | 208.3232 | 301.1446 | 194.1612 | 316.7513 | 147.8531 |  | 164.7827 | 174.0714 | 105.7649 | 141.2999 |  | 28.6849 | 58.5649 | 28.1623 | 58.76 | 122.7705 | 151.8042 | 196.0122 | 7.8329 | 31.3184 | 8.9309 | 66.314 | 8.4244 | 42.3804 | 49.2171 | 52.4533 | 15.1145 |  |  | 2.2725 | 0.21431 | 0.28967 | -0.18728 | 2.7016 | 2.3914 | 5.1714 | -4.941 | 0.39136 | 1.593 | 6.5514 | -0.00045998 | -0.00046491 | -0.00049941 | 265.3198 | 378.0041 | 261.3055 | 126.8771 | 73.3343 | 33.1045 | 20.2521 | 107.3038 | 77.3584 | 48.0045 | 33.3647 | 22.722 | 19.8278 | 18.1446 | 112.8725 | 105.0105 | 94.4326 | 57.775 | 53.9216 | 94.6701 | 62.235 | 179.4233 | 217.3544 | 271.8743 | 268.5635 | 292.8564 | 322.8293 |  |  |  | 347.0108 | 282.0933 | 282.9639 | 319.7293 | 1.8895 | 1.9885 | 648.4457 |  |  | 806.2046 |  |  | 327.8582 | 380.4655 | 227.3267 | 187.5261 | 268.8669 | 164.2302 | 947.7974 | 747.9318 | 818.2307 | 866.4752 | 889.7626 |  | 310.1421 | 684.5115 | 289.5863 | 809.8102 | 341.2063 | 745.077 |  | 834.1231 |  |  | 840.8745 | 939.0515 | 949.173 | [6 empty] | 768.7821 |  |  | 759.8384 |  |  | 216.9056 | 295.9048 | 340.8869 | 107.282 | 234.4675 | 357.9249 | 167.2436 | 264.934 |  | 257.2436 | 319.6106 | 177.5103 | 292.1959 | 221.8726 | 302.2742 | 110.0955 | 224.5809 |  | 291.5615 | 300.3396 | 388.0219 | 153.0913 | 244.0419 | 337.9974 | 165.1668 | 281.8925 | 254.5087 | 318.7174 | 193.5873 | 296.651 | 0.24016 | 19.5139 | 1.2299 | 0.29043 | -39.6677 | 3.1159 | 733.19 | 0.31 | 2.4163 | 0.58758 | 0.68312 | -0.54928 | 2.3613 | 2.2216 | 3.2669 | -9.5372 | -5.2842 | -4.9395 | -0.98466 | -2.8601 | 11.7396 | 9.1447
42810.543 | 8899 | 87.1667 | 57.0141 | 41.6128 | 31.0325 | 21.7609 | 19.8263 | 18.6581 | 123.5887 | 87.7902 | 60.7812 | 39.8994 | 22.5884 | 17.4254 | 16.0318 | 170.3132 | 191.3212 | 441.6087 | 224.7662 | 196.972 | 387.6938 |  |  |  | 254.1424 | 331.0506 | 316.9946 | 328.4081 | 174.1186 | 254.4327 | 148.3513 | 220.8867 | 170.804 | 208.3214 | 301.1159 | 194.1503 | 316.7124 | 147.6799 |  | 163.9943 | 174.3555 | 104.3555 | 141.567 |  | 28.6016 | 58.4752 | 28.2361 | 58.6211 | 122.9873 | 151.5984 | 195.9363 | 7.6051 | 31.3271 | 8.7228 | 66.2731 | 8.4128 | 42.3839 | 49.2256 | 52.4206 | 15.1189 |  |  | 2.1792 | 0.088799 | 0.41583 | -0.33841 | 2.8185 | 2.5735 | 5.5072 | -4.8267 | 0.24385 | 1.0788 | 6.5463 | -0.00047312 | -0.00049941 | -0.00053226 | 265.1231 | 375.3031 | 261.3406 | 126.8886 | 73.3563 | 33.1077 | 20.2555 | 107.3189 | 77.3724 | 48.0213 | 33.3717 | 22.7235 | 19.8257 | 18.149 | 110.5417 | 103.1555 | 91.9469 | 56.1824 | 52.36 | 94.7403 | 62.2907 | 179.4301 | 217.3437 | 271.8447 | 268.5388 | 292.8311 | 322.7916 |  |  |  | 346.9675 | 282.6245 | 284.1426 | 320.3474 | 1.5751 | 1.6197 | 648.4992 |  |  | 806.1985 |  |  | 327.8104 | 380.4395 | 227.4474 | 187.5343 | 268.8434 | 164.0959 | 948.0961 | 747.8452 | 817.5622 | 866.16 | 889.7746 |  | 310.0536 | 685.1711 | 289.5655 | 809.9145 | 341.1439 | 745.8586 |  | 833.9438 |  |  | 840.7993 | 938.5177 | 948.888 | [6 empty] | 768.7978 |  |  | 759.7808 |  |  | 216.7602 | 295.9316 | 341.3539 | 107.2072 | 234.5562 | 357.8835 | 167.617 | 264.7914 |  | 257.6415 | 319.8144 | 177.6459 | 292.2986 | 221.6923 | 302.0169 | 109.7299 | 224.6548 |  | 292.4718 | 300.414 | 387.9607 | 152.9632 | 244.1858 | 337.9694 | 165.3776 | 281.9355 | 254.4423 | 318.7994 | 193.6147 | 296.5352 | 0.2028 | 19.5109 | 1.2282 | 0.29097 | -39.5855 | 3.1159 | 726.35 | 0.2 | 2.363 | 0.37818 | 0.81837 | -0.73827 | 2.4113 | 2.3041 | 3.3705 | -9.544 | -5.3039 | -4.9474 | -0.71709 | -2.5773 | 11.7293 | 9.124
42810.543 | 8900 | 87.1786 | 57.023 | 41.6236 | 31.0403 | 21.7703 | 19.8275 | 18.6627 | 123.6056 | 87.8027 | 60.7939 | 39.9106 | 22.59 | 17.4312 | 16.0317 | 170.3011 | 191.293 | 441.6099 | 224.7389 | 196.9371 | 387.6539 |  |  |  | 254.1359 | 331.0074 | 316.8242 | 328.457 | 173.7498 | 253.4754 | 148.352 | 220.8649 | 170.7445 | 208.319 | 301.0873 | 194.0071 | 316.6484 | 147.5213 |  | 163.7258 | 174.3758 | 104.5133 | 141.5193 |  | 28.5863 | 58.4679 | 28.2777 | 58.6093 | 123.0617 | 151.4222 | 195.7434 | 7.3997 | 31.3393 | 8.5243 | 66.2499 | 8.4013 | 42.3874 | 49.227 | 52.3843 | 15.12 |  |  | 2.2055 | 0.33325 | 0.5512 | -0.64989 | 2.8553 | 2.1687 | 5.6971 | -4.6295 | 0.46959 | 1.6982 | 6.5435 | -0.00053062 | -0.00047969 | -0.00055033 | 264.8537 | 375.4908 | 261.3575 | 126.9016 | 73.3514 | 33.1108 | 20.2508 | 107.3157 | 77.378 | 48.0166 | 33.3807 | 22.7244 | 19.8243 | 18.1409 | 110.3035 | 98.6765 | 86.4364 | 54.697 | 51.6263 | 94.8206 | 62.2713 | 179.421 | 217.3407 | 271.8184 | 268.5104 | 292.8141 | 322.7559 |  |  |  | 346.914 | 282.1437 | 285.3541 | 319.7102 | 0.79606 | 0.75828 | 649.1564 |  |  | 806.0917 |  |  | 327.7651 | 380.4018 | 228.5799 | 187.5346 | 268.8159 | 164.0211 | 948.4608 | 747.693 | 816.5099 | 865.8236 | 891.0093 |  | 309.9155 | 686.0283 | 289.491 | 810.1565 | 341.1212 | 746.5215 |  | 833.2939 |  |  | 840.5916 | 937.9925 | 948.9445 | [6 empty] | 768.7836 |  |  | 759.7046 |  |  | 216.523 | 295.8243 | 341.2576 | 107.1322 | 234.2631 | 357.8077 | 167.9184 | 264.6965 |  | 257.7731 | 319.9252 | 177.4336 | 292.1688 | 221.2629 | 301.729 | 109.8698 | 224.7816 |  | 293.7199 | 300.6068 | 387.9027 | 152.5798 | 244.3926 | 337.9641 | 165.8551 | 281.9877 | 254.2596 | 318.8229 | 193.7429 | 296.5573 | 0.010966 | 19.5062 | 1.226 | 0.29177 | -39.7328 | 3.116 | 759.81 | 0.26 | 2.375 | 0.7326 | 0.94219 | -1.0231 | 2.4264 | 2.1147 | 3.4274 | -9.5883 | -5.3328 | -4.956 | -0.6808 | -1.9673 | 11.7259 | 9.1373
42810.5431 | 8901 | 87.1865 | 57.0296 | 41.6273 | 31.0373 | 21.7691 | 19.827 | 18.6572 | 123.6033 | 87.7996 | 60.8036 | 39.9127 | 22.5913 | 17.4276 | 16.0357 | 170.2895 | 191.2768 | 441.6118 | 224.7143 | 196.3338 | 387.6232 |  |  |  | 254.1349 | 330.979 | 316.5149 | 328.1861 | 172.2261 | 252.4569 | 148.356 | 220.843 | 170.8707 | 208.3207 | 301.0663 | 194.0952 | 316.5717 | 147.5888 |  | 164.0035 | 174.5157 | 105.7275 | 140.8303 |  | 28.7295 | 58.5346 | 28.4381 | 58.7904 | 122.6588 | 151.2682 | 195.6403 | 7.2404 | 31.3482 | 8.3179 | 66.2195 | 8.3916 | 42.3835 | 49.2268 | 52.342 | 15.1214 |  |  | 2.3869 | 0.51198 | 0.33632 | -1.0146 | 3.2785 | 2.0787 | 4.0891 | -4.458 | 0.55171 | 1.4506 | 6.5266 | -0.00052405 | -0.00056183 | -0.00055033 | 264.1246 | 374.7108 | 261.3999 | 126.9233 | 73.37 | 33.1222 | 20.2598 | 107.332 | 77.3869 | 48.0311 | 33.3847 | 22.7261 | 19.8283 | 18.1428 | 107.7373 | 94.4965 | 78.3398 | 51.4859 | 49.3419 | 94.8369 | 62.1928 | 179.4134 | 217.3285 | 271.7785 | 268.4765 | 292.7704 | 322.6943 |  |  |  | 346.8741 | 280.835 | 286.6928 | 319.3228 | 0.93221 | 0.64235 | 647.2111 |  |  | 805.8499 |  |  | 327.7173 | 380.3684 | 228.0764 | 187.5298 | 268.7844 | 164.665 | 948.7897 | 747.5563 | 815.673 | 864.6189 | 891.7569 |  | 309.7797 | 686.5633 | 289.4027 | 810.1695 | 341.1077 | 746.3331 |  | 832.2752 |  |  | 840.5312 | 937.7918 | 949.0323 | [6 empty] | 768.6535 |  |  | 759.5954 |  |  | 216.5933 | 295.8463 | 340.9809 | 106.9487 | 233.8566 | 357.754 | 167.7913 | 264.6723 |  | 257.6332 | 319.5219 | 177.2941 | 291.9405 | 221.1279 | 301.3124 | 109.5333 | 224.7697 |  | 293.9527 | 300.7881 | 387.8606 | 152.2934 | 244.6413 | 338.1349 | 165.9702 | 281.9603 | 254.0058 | 318.448 | 193.8663 | 296.5196 | 0.33415 | 19.4939 | 1.2211 | 0.28898 | -39.5701 | 3.1159 | 760.14 | 0.23 | 2.4684 | 0.90815 | 0.73605 | -1.2784 | 2.5996 | 2.0699 | 2.9032 | -9.619 | -5.3537 | -4.9574 | -0.39367 | -1.0771 | 11.7393 | 9.1448
42810.5431 | 8902 | 87.1976 | 57.042 | 41.6347 | 31.0393 | 21.7753 | 19.8221 | 18.656 | 123.6199 | 87.8153 | 60.8124 | 39.9203 | 22.5977 | 17.4257 | 16.0315 | 170.2859 | 191.2566 | 441.6229 | 224.6898 | 195.6735 | 387.5762 |  |  |  | 254.1397 | 330.9612 | 316.8167 | 328.2477 | 171.3682 | 250.7496 | 148.3564 | 220.8275 | 171.9679 | 208.3146 | 301.0248 | 194.2388 | 316.5329 | 147.4303 |  | 163.9903 | 174.6677 | 107.9132 | 140.4736 |  | 28.9248 | 58.5845 | 28.5627 | 59.058 | 122.7895 | 151.5135 | 195.4606 | 7.2052 | 31.3501 | 8.1304 | 66.2005 | 8.4057 | 42.3929 | 49.2429 | 52.2951 | 15.1219 |  |  | 2.145 | 0.40224 | 0.25944 | -0.88973 | 2.9204 | 1.9196 | 5.1116 | -4.4219 | 0.50539 | 2.3416 | 6.5463 | -0.00052569 | -0.00050762 | -0.00053719 | 264.6687 | 376.9933 | 261.4332 | 126.9337 | 73.384 | 33.1241 | 20.2606 | 107.3527 | 77.4049 | 48.0425 | 33.3879 | 22.7302 | 19.8278 | 18.1425 | 104.5836 | 93.3911 | 73.4723 | 48.5854 | 45.7473 | 94.8182 | 62.1004 | 179.4041 | 217.3174 | 271.7423 | 268.449 | 292.7442 | 322.6674 |  |  |  | 346.8808 | 281.1585 | 288.2966 | 319.784 | 1.2507 | 0.91091 | 646.0204 |  |  | 805.2426 |  |  | 327.6659 | 380.3329 | 225.8996 | 187.534 | 268.7552 | 166.7533 | 949.5107 | 747.386 | 814.563 | 863.842 | 892.5977 |  | 309.6585 | 686.3319 | 289.3123 | 810.0584 | 341.0556 | 746.0466 |  | 831.1386 |  |  | 840.2533 | 937.5695 | 949.0514 | [6 empty] | 768.6614 |  |  | 759.4632 |  |  | 216.5906 | 295.871 | 340.6512 | 107.2038 | 233.6487 | 357.7093 | 167.3441 | 264.4477 |  | 257.5674 | 318.9299 | 177.3962 | 291.6858 | 221.4588 | 300.9378 | 109.105 | 224.6766 |  | 293.7619 | 300.2796 | 387.8032 | 152.2076 | 244.9474 | 338.3759 | 165.5886 | 281.8742 | 254.6288 | 318.3212 | 193.7454 | 296.3799 | 0.44663 | 19.4862 | 1.2183 | 0.28929 | -39.6166 | 3.1159 | 770.48 | 0.18 | 2.3362 | 0.80502 | 0.64652 | -1.1973 | 2.4542 | 1.9897 | 3.2469 | -9.6511 | -5.3534 | -4.9585 | -0.045546 | -0.5473 | 11.7463 | 9.1325
42810.5431 | 8903 | 87.2119 | 57.0518 | 41.6415 | 31.0381 | 21.7793 | 19.8241 | 18.652 | 123.6435 | 87.8209 | 60.8267 | 39.9245 | 22.601 | 17.4235 | 16.0303 | 170.2806 | 191.2449 | 441.6296 | 224.6604 | 195.753 | 387.5585 |  |  |  | 254.143 | 330.9336 | 316.9829 | 328.351 | 172.2935 | 250.0355 | 148.357 | 220.8116 | 173.5686 | 208.3107 | 300.9933 | 194.4127 | 316.5168 | 147.4484 |  | 164.5487 | 175.0066 | 109.1053 | 140.8018 |  | 29.0685 | 58.5563 | 28.5826 | 59.5374 | 123.0702 | 151.7451 | 195.2128 | 7.2834 | 31.3361 | 7.9635 | 66.1713 | 8.4145 | 42.4013 | 49.2548 | 52.2612 | 15.129 |  |  | 1.9795 | -0.15893 | 0.25944 | -0.53095 | 2.8093 | 2.1667 | 5.3942 | -4.3726 | 0.77666 | 1.6774 | 6.5848 | -0.00052898 | -0.00046819 | -0.00056512 | 263.3837 | 373.8065 | 261.467 | 126.951 | 73.3896 | 33.1318 | 20.2693 | 107.3582 | 77.4119 | 48.053 | 33.3965 | 22.7343 | 19.8264 | 18.1441 | 102.1368 | 91.8633 | 69.7084 | 46.7015 | 43.1199 | 94.8079 | 62.0014 | 179.4018 | 217.3079 | 271.7211 | 268.422 | 292.7174 | 322.6306 |  |  |  | 346.9169 | 281.4291 | 288.3279 | 319.9218 | 1.694 | 1.1503 | 645.4003 |  |  | 804.3874 |  |  | 327.6288 | 380.3087 | 225.7242 | 187.5345 | 268.7417 | 167.8716 | 949.1924 | 746.8912 | 813.3715 | 863.6496 | 892.5134 |  | 309.4615 | 687.5507 | 289.2871 | 810.1552 | 340.9889 | 745.8379 |  | 829.9744 |  |  | 839.9106 | 938.1196 | 948.8944 | [6 empty] | 768.5378 |  |  | 759.3371 |  |  | 216.2681 | 295.8958 | 339.9376 | 107.2425 | 233.4866 | 357.6507 | 167.117 | 264.457 |  | 257.0644 | 319.0355 | 176.8713 | 291.3947 | 221.6864 | 300.6814 | 109.381 | 224.8238 |  | 292.8583 | 299.7994 | 387.7562 | 152.2422 | 245.2883 | 338.6062 | 165.8379 | 281.8554 | 254.7443 | 318.2035 | 193.4852 | 296.6034 | 0.36843 | 19.4825 | 1.2139 | 0.2862 | -39.7631 | 3.116 | 756.15 | 0.26 | 2.2427 | -0.506 | 0.64649 | -0.92485 | 2.4077 | 2.1145 | 3.3363 | -9.6631 | -5.389 | -4.9666 | 0.22506 | -0.14095 | 11.736 | 9.1317
42810.5431 | 8904 | 87.2229 | 57.0615 | 41.6528 | 31.0544 | 21.7823 | 19.8273 | 18.6571 | 123.6566 | 87.8313 | 60.8422 | 39.9405 | 22.6122 | 17.4383 | 16.0339 | 170.2582 | 191.215 | 441.6313 | 224.6213 | 195.9542 | 387.5211 |  |  |  | 254.1358 | 330.9052 | 316.8343 | 328.251 | 172.8207 | 250.185 | 148.361 | 220.7975 | 174.0799 | 208.3194 | 300.9644 | 194.5044 | 316.4532 | 147.3388 |  | 164.42 | 175.5957 | 110.3635 | 141.6774 |  | 29.1754 | 58.5608 | 28.6533 | 59.6494 | 123.2736 | 151.852 | 195.1962 | 7.5165 | 31.3367 | 8.0514 | 66.1191 | 8.4064 | 42.4148 | 49.264 | 52.2326 | 15.1318 |  |  | 2.1234 | 0.19 | 0.70299 | -0.18268 | 2.8665 | 2.3888 | 5.3344 | -4.3496 | 0.10296 | 1.8494 | 6.5063 | -0.00052241 | -0.00051583 | -0.00054048 | 262.662 | 375.0817 | 261.4891 | 126.9668 | 73.4023 | 33.1412 | 20.2651 | 107.3586 | 77.4139 | 48.0578 | 33.4031 | 22.734 | 19.8245 | 18.1397 | 103.745 | 92.5375 | 70.3084 | 46.1006 | 42.5778 | 94.8629 | 61.9395 | 179.4073 | 217.2988 | 271.6958 | 268.4036 | 292.7002 | 322.6032 |  |  |  | 347.0045 | 282.2416 | 287.9409 | 320.2168 | 1.6579 | 1.2171 | 645.7481 |  |  | 803.7218 |  |  | 327.6046 | 380.2806 | 226.2399 | 187.532 | 268.7311 | 169.4618 | 949.2482 | 746.4905 | 812.1905 | 863.3097 | 892.1998 |  | 309.3656 | 688.5319 | 289.2901 | 810.2781 | 340.9419 | 745.7176 |  | 828.4593 |  |  | 839.467 | 938.5087 | 948.7181 | [6 empty] | 768.3746 |  |  | 759.1963 |  |  | 216.0763 | 295.8998 | 339.5057 | 107.3024 | 233.3105 | 357.5776 | 166.9523 | 264.6396 |  | 256.7859 | 319.0464 | 176.1386 | 291.4117 | 221.3971 | 300.5585 | 109.9403 | 225.2175 |  | 290.8241 | 299.4749 | 387.7176 | 151.6753 | 245.3901 | 338.7434 | 166.7158 | 281.9228 | 254.4167 | 318.1545 | 193.3476 | 296.6758 | 0.44721 | 19.4869 | 1.2108 | 0.28576 | -39.7313 | 3.1159 | 740.99 | 0.31 | 2.3231 | 0.55325 | 1.0642 | -0.54249 | 2.4324 | 2.2205 | 3.3182 | -9.6613 | -5.4161 | -4.9737 | 0.053102 | -0.21501 | 11.707 | 9.1306
42810.5431 | 8905 | 87.2221 | 57.0648 | 41.6436 | 31.0512 | 21.7704 | 19.8298 | 18.6564 | 123.6648 | 87.8348 | 60.8449 | 39.9419 | 22.6146 | 17.4315 | 16.0318 | 170.2595 | 191.1915 | 441.6414 | 224.608 | 196.4915 | 387.4725 |  |  |  | 254.1425 | 330.8825 | 316.8145 | 327.9438 | 172.7065 | 250.6407 | 148.355 | 220.7809 | 173.4733 | 208.3045 | 300.9259 | 194.6937 | 316.385 | 147.372 |  | 163.7254 | 176.1024 | 109.6035 | 142.8934 |  | 29.2147 | 58.5686 | 28.6518 | 59.5413 | 123.4004 | 151.858 | 195.1504 | 7.5995 | 31.3347 | 8.2819 | 66.0754 | 8.3975 | 42.434 | 49.2514 | 52.2056 | 15.1274 |  |  | 2.0971 | 0.23796 | 0.08596 | -0.34499 | 2.6142 | 2.1312 | 5.1523 | -4.1899 | 0.80352 | 1.5012 | 6.427 | -0.00051583 | -0.00052076 | -0.00053555 | 265.1246 | 377.7055 | 261.5174 | 126.9803 | 73.4104 | 33.1413 | 20.2628 | 107.3698 | 77.4235 | 48.0549 | 33.4077 | 22.7301 | 19.8279 | 18.1408 | 102.6452 | 90.5975 | 69.4624 | 45.6416 | 42.8586 | 94.8431 | 61.8755 | 179.398 | 217.2791 | 271.6622 | 268.3684 | 292.6625 | 322.5429 |  |  |  | 347.0164 | 282.6838 | 287.7175 | 320.9338 | 1.676 | 1.2538 | 645.7756 |  |  | 803.0561 |  |  | 327.5692 | 380.241 | 226.2832 | 187.5344 | 268.7039 | 168.7617 | 949.1523 | 745.3325 | 810.8556 | 862.1602 | 892.0231 |  | 309.2617 | 688.9758 | 289.2284 | 810.2356 | 340.8569 | 745.1764 |  | 827.407 |  |  | 839.3583 | 938.8123 | 948.6105 | [6 empty] | 768.3353 |  |  | 759.1348 |  |  | 216.2917 | 295.7809 | 339.8411 | 107.4167 | 234.1021 | 357.5313 | 166.8141 | 264.8259 |  | 256.9645 | 318.8098 | 175.5908 | 291.5723 | 221.1525 | 300.6665 | 110.7476 | 225.2403 |  | 288.4764 | 298.9421 | 387.6777 | 151.5643 | 245.7897 | 339.0812 | 167.0541 | 281.9097 | 253.7232 | 317.9462 | 193.0225 | 296.3676 | 0.066242 | 19.4916 | 1.2086 | 0.28561 | -39.7521 | 3.1159 | 737.04 | 0.27 | 2.3097 | 0.61917 | 0.37213 | -0.74551 | 2.3229 | 2.0974 | 3.2611 | -9.664 | -5.4326 | -4.9794 | 0.17288 | -0.12866 | 11.6681 | 9.1117
42810.5431 | 8906 | 87.2286 | 57.0616 | 41.6503 | 31.0549 | 21.7673 | 19.8254 | 18.6463 | 123.6665 | 87.8482 | 60.8466 | 39.9365 | 22.6048 | 17.4346 | 16.0249 | 170.2477 | 191.1707 | 441.6372 | 224.5711 | 196.472 | 387.4875 |  |  |  | 254.131 | 330.8522 | 316.2697 | 327.7781 | 174.1276 | 249.9513 | 148.3583 | 220.7624 | 173.4413 | 208.3035 | 300.9068 | 194.7749 | 316.3064 | 147.4608 |  | 163.6652 | 176.1265 | 109.2481 | 142.0229 |  | 29.4089 | 58.6265 | 28.711 | 59.5216 | 122.9777 | 151.5768 | 195.063 | 7.708 | 31.3391 | 8.3995 | 66.057 | 8.4016 | 42.451 | 49.2349 | 52.1801 | 15.1259 |  |  | 2.8146 | 0.23205 | 0.005792 | -0.6558 | 2.4814 | 2.2968 | 5.4513 | -4.0289 | 0.6241 | 1.6822 | 6.4821 | -0.00048791 | -0.00047312 | -0.00052405 | 267.3015 | 378.5597 | 261.5499 | 126.9928 | 73.422 | 33.1491 | 20.2658 | 107.3731 | 77.4361 | 48.0649 | 33.4005 | 22.7357 | 19.8334 | 18.1355 | 102.0477 | 92.2981 | 71.3307 | 46.7746 | 45.4675 | 94.8896 | 61.8573 | 179.3975 | 217.2726 | 271.6212 | 268.3413 | 292.6292 | 322.5067 |  |  |  | 346.925 | 282.0536 | 285.5044 | 320.6102 | 2.238 | 2.386 | 644.2707 |  |  | 802.2946 |  |  | 327.4906 | 380.2097 | 224.8289 | 187.5367 | 268.673 | 168.488 | 949.0465 | 744.9716 | 809.6666 | 860.9543 | 891.7732 |  | 309.2006 | 689.2839 | 289.1643 | 810.4087 | 340.8395 | 744.8115 |  | 826.5237 |  |  | 838.7307 | 939.1907 | 948.3261 | [6 empty] | 768.4276 |  |  | 759.045 |  |  | 216.5167 | 295.5693 | 339.7418 | 107.5291 | 234.8517 | 357.5258 | 166.513 | 264.9183 |  | 257.7006 | 319.1235 | 175.592 | 291.8898 | 221.2471 | 300.9753 | 111.5436 | 224.836 |  | 286.6449 | 297.8508 | 387.6361 | 151.2541 | 246.0054 | 339.2081 | 166.6481 | 281.9201 | 254.1358 | 317.6549 | 192.9226 | 295.693 | 0.48611 | 19.4929 | 1.2056 | 0.28458 | -39.6841 | 3.1159 | 724.61 | 0.29 | 2.6741 | 0.61148 | 0.096606 | -1.028 | 2.2624 | 2.1766 | 3.3533 | -9.6615 | -5.4455 | -4.9856 | 0.24496 | -0.33843 | 11.6865 | 9.1132
42810.5431 | 8907 | 87.2485 | 57.0684 | 41.658 | 31.0577 | 21.7776 | 19.8232 | 18.6558 | 123.6783 | 87.8534 | 60.8566 | 39.9501 | 22.6116 | 17.4389 | 16.032 | 170.2344 | 191.1453 | 441.6474 | 224.5363 | 196.5027 | 387.4924 |  |  |  | 254.1304 | 330.8216 | 316.5964 | 327.8166 | 175.2637 | 250.7244 | 148.3588 | 220.7464 | 173.8066 | 208.3063 | 300.8761 | 194.3494 | 316.2296 | 147.1212 |  | 163.7553 | 176.0801 | 108.9749 | 141.0128 |  | 29.4079 | 58.524 | 28.7145 | 59.4156 | 123.0364 | 151.2335 | 194.9069 | 7.7369 | 31.3414 | 8.3852 | 66.0457 | 8.3984 | 42.4442 | 49.2374 | 52.1699 | 15.1293 |  |  | 2.0182 | -0.061025 | 0.5558 | 0.18005 | 2.6556 | 1.5871 | 5.1694 | -3.9475 | 0.59841 | 1.0264 | 6.6188 | -0.00051748 | -0.00048134 | -0.00054869 | 268.6777 | 380.6671 | 261.5837 | 127.0117 | 73.4331 | 33.1628 | 20.2744 | 107.3885 | 77.4454 | 48.0757 | 33.4102 | 22.7381 | 19.8282 | 18.1381 | 104.6195 | 95.5987 | 76.9709 | 50.1862 | 48.4991 | 94.9439 | 61.8994 | 179.3924 | 217.2639 | 271.5927 | 268.322 | 292.6051 | 322.4655 |  |  |  | 346.8563 | 282.4776 | 285.3828 | 321.2245 | 1.4916 | 2.3433 | 643.0812 |  |  | 801.5975 |  |  | 327.431 | 380.1771 | 225.7414 | 187.53 | 268.6463 | 168.1036 | 948.0725 | 744.8628 | 808.846 | 859.9068 | 891.3908 |  | 309.106 | 689.7946 | 289.1007 | 810.5374 | 340.83 | 744.4448 |  | 825.45 |  |  | 838.5992 | 939.2708 | 948.2567 | [6 empty] | 768.3139 |  |  | 758.9341 |  |  | 217.0151 | 295.9112 | 339.8429 | 108.1247 | 235.1355 | 357.559 | 165.9942 | 264.7682 |  | 258.0042 | 319.4205 | 175.5616 | 292.067 | 220.8091 | 301.0881 | 111.5702 | 224.6018 |  | 286.6501 | 297.382 | 387.5574 | 151.1766 | 245.9612 | 339.2118 | 166.2645 | 282.0319 | 254.231 | 317.5734 | 192.9879 | 295.1966 | 0.19837 | 19.4973 | 1.2032 | 0.28499 | -39.6748 | 3.116 | 722.82 | 0.25 | 2.266 | -0.31353 | 0.9462 | 0.53854 | 2.3395 | 1.8086 | 3.2641 | -9.6577 | -5.464 | -4.9899 | -0.034143 | -0.96009 | 11.7088 | 9.0905
42810.5431 | 8908 | 87.2613 | 57.0821 | 41.6719 | 31.0642 | 21.7765 | 19.828 | 18.6575 | 123.6954 | 87.8643 | 60.8713 | 39.9584 | 22.6193 | 17.4418 | 16.0326 | 170.2371 | 191.1319 | 441.6539 | 224.5085 | 196.5319 | 387.4404 |  |  |  | 254.1371 | 330.7951 | 316.5449 | 327.7227 | 177.2738 | 252.3177 | 148.3651 | 220.7362 | 173.0522 | 208.3073 | 300.8477 | 194.1377 | 316.1666 | 147.0582 |  | 163.4623 | 176.1321 | 108.2651 | 141.4944 |  | 29.4012 | 58.5037 | 28.67 | 59.2015 | 122.8224 | 150.797 | 194.6116 | 7.9176 | 31.344 | 8.2623 | 66.0127 | 8.3942 | 42.4463 | 49.2257 | 52.1638 | 15.1287 |  |  | 2.5853 | -0.14119 | 0.27718 | -0.18793 | 3.0558 | 1.8487 | 4.7108 | -4.2392 | 0.42911 | 1.6268 | 6.6424 | -0.00053062 | -0.00053719 | -0.00052241 | 268.7937 | 381.3428 | 261.6158 | 127.0297 | 73.4475 | 33.1638 | 20.2716 | 107.3966 | 77.4554 | 48.0897 | 33.4169 | 22.7455 | 19.8256 | 18.1327 | 103.3601 | 96.8776 | 81.0715 | 52.718 | 48.6232 | 94.9459 | 61.9624 | 179.3881 | 217.2442 | 271.5608 | 268.2948 | 292.5704 | 322.4227 |  |  |  | 346.7661 | 281.9234 | 284.6473 | 320.6134 | 1.3202 | 2.045 | 644.3039 |  |  | 800.9226 |  |  | 327.3638 | 380.1472 | 226.5977 | 187.5266 | 268.6132 | 166.7323 | 946.8058 | 744.6123 | 807.6961 | 859.231 | 891.0837 |  | 309.0089 | 690.4691 | 289.1294 | 810.6586 | 340.8254 | 743.8275 |  | 823.6259 |  |  | 840.781 | 939.0146 | 947.8417 | [6 empty] | 768.2589 |  |  | 758.7991 |  |  | 217.0225 | 296.1164 | 340.4557 | 108.3774 | 234.6992 | 357.5486 | 165.8623 | 264.6082 |  | 258.073 | 319.519 | 175.5622 | 292.0419 | 221.0144 | 301.0435 | 111.1295 | 224.5166 |  | 285.8229 | 297.901 | 387.5022 | 151.9101 | 245.6515 | 339.144 | 166.2846 | 282.1486 | 254.5712 | 317.5729 | 192.957 | 294.9023 | 0.22494 | 19.5016 | 1.1998 | 0.28293 | -39.6699 | 3.1159 | 721.82 | 0.3 | 2.5686 | -0.47689 | 0.66818 | -0.55019 | 2.5083 | 1.951 | 3.1144 | -9.6562 | -5.4808 | -4.9937 | 0.10603 | -1.4082 | 11.6908 | 9.1001
42810.5431 | 8909 | 87.2738 | 57.0879 | 41.6688 | 31.0648 | 21.7704 | 19.8207 | 18.6554 | 123.7 | 87.8633 | 60.8739 | 39.9601 | 22.612 | 17.4335 | 16.0227 | 170.2281 | 191.1132 | 441.6549 | 224.4867 | 196.5407 | 387.3676 |  |  |  | 254.1451 | 330.7666 | 316.3023 | 327.5526 | 176.9555 | 252.9658 | 148.3673 | 220.7227 | 171.6282 | 208.3062 | 300.818 | 194.0882 | 316.0962 | 147.0535 |  | 162.7425 | 176.105 | 107.9675 | 142.275 |  | 29.2709 | 58.4658 | 28.6024 | 58.814 | 122.8945 | 150.8287 | 194.0328 | 8.1709 | 31.3485 | 8.1214 | 66.0142 | 8.39 | 42.4498 | 49.2101 | 52.1469 | 15.1257 |  |  | 2.312 | 0.15122 | 0.611 | -0.03877 | 3.3469 | 2.3231 | 5.0314 | -4.4902 | 0.11697 | 1.5536 | 6.5834 | -0.00047312 | -0.00046491 | -0.00055033 | 266.405 | 375.886 | 261.6423 | 127.0419 | 73.4609 | 33.1734 | 20.2809 | 107.4082 | 77.4721 | 48.0961 | 33.4252 | 22.7408 | 19.8266 | 18.1407 | 101.3784 | 95.3859 | 80.0985 | 53.6692 | 48.7023 | 94.8902 | 61.9893 | 179.3789 | 217.2347 | 271.5228 | 268.2521 | 292.5411 | 322.3909 |  |  |  | 346.7188 | 281.6266 | 283.7742 | 319.5717 | 1.443 | 1.1657 | 644.1061 |  |  | 799.7967 |  |  | 327.3291 | 380.1179 | 227.0356 | 187.5408 | 268.5956 | 165.017 | 946.1277 | 744.37 | 805.4707 | 858.8127 | 890.6407 |  | 308.9079 | 690.4585 | 289.1201 | 811.0541 | 340.7663 | 742.3077 |  | 821.0684 |  |  | 840.4874 | 938.3553 | 947.3025 | [6 empty] | 768.0509 |  |  | 758.6274 |  |  | 217.0538 | 296.1418 | 340.7218 | 108.1911 | 234.3751 | 357.572 | 166.2371 | 264.5824 |  | 257.9216 | 318.9426 | 175.9799 | 292.0718 | 221.515 | 301.0379 | 111.4769 | 224.5518 |  | 284.8571 | 297.5772 | 387.4852 | 152.4349 | 245.2903 | 338.7927 | 166.4194 | 282.2765 | 254.3467 | 317.0297 | 192.8671 | 294.8346 | 0.13982 | 19.5058 | 1.1955 | 0.28086 | -39.6819 | 3.116 | 714.55 | 0.37 | 2.4305 | 0.49351 | 0.99198 | -0.24988 | 2.6252 | 2.1871 | 3.2187 | -9.6512 | -5.4812 | -5.0094 | 0.3194 | -1.2968 | 11.6639 | 9.1252
42810.5432 | 8910 | 87.2821 | 57.099 | 41.6793 | 31.0709 | 21.7793 | 19.8216 | 18.6546 | 123.7171 | 87.8797 | 60.8874 | 39.9743 | 22.6164 | 17.4348 | 16.0327 | 170.2174 | 191.0894 | 441.6605 | 224.4635 | 196.5965 | 387.3633 |  |  |  | 254.1353 | 330.7375 | 316.6784 | 327.8773 | 176.1902 | 252.8065 | 148.3591 | 220.6995 | 171.7132 | 208.2948 | 300.772 | 194.1146 | 316.0285 | 147.2167 |  | 161.8032 | 176.019 | 107.9865 | 143.5063 |  | 29.1248 | 58.4648 | 28.5728 | 58.6502 | 123.103 | 151.1461 | 193.6912 | 8.3685 | 31.363 | 8.1606 | 66.0349 | 8.3925 | 42.4353 | 49.1857 | 52.1291 | 15.1279 |  |  | 2.3639 | 0.51395 | 0.7457 | 0.027598 | 3.314 | 2.2088 | 4.9776 | -4.2044 | 0.86696 | 1.4976 | 6.3643 | -0.00053391 | -0.00051583 | -0.00054212 | 263.4117 | 374.7002 | 261.6717 | 127.0488 | 73.4687 | 33.177 | 20.2813 | 107.4111 | 77.4755 | 48.0988 | 33.4283 | 22.7408 | 19.8286 | 18.1322 | 96.7969 | 90.5661 | 74.2962 | 51.6968 | 46.7223 | 94.7421 | 61.9429 | 179.3712 | 217.2203 | 271.4919 | 268.2392 | 292.5077 | 322.3439 |  |  |  | 346.7049 | 281.085 | 283.2401 | 318.6008 | 1.7126 | 1.3995 | 643.0236 |  |  | 798.5121 |  |  | 327.2935 | 380.0893 | 227.7563 | 187.5411 | 268.57 | 165.1534 | 946.3586 | 744.289 | 804.4286 | 857.4323 | 890.6162 |  | 308.8796 | 690.7875 | 289.0118 | 811.2377 | 340.7562 | 740.8486 |  | 819.2973 |  |  | 840.6949 | 937.4845 | 947.1779 | [6 empty] | 768.0148 |  |  | 758.4903 |  |  | 217.4067 | 295.9234 | 340.8255 | 108.2578 | 234.3251 | 357.5839 | 166.7614 | 264.4464 |  | 257.6105 | 319.1424 | 176.4454 | 292.1292 | 221.6003 | 301.0501 | 111.6728 | 224.5908 |  | 283.6903 | 296.891 | 387.4601 | 152.7462 | 245.1015 | 338.607 | 166.3184 | 282.3204 | 254.1903 | 316.8331 | 192.8662 | 294.809 | 0.22687 | 19.5054 | 1.1942 | 0.28349 | -39.6852 | 3.1159 | 720.75 | 0.36 | 2.4573 | 0.9098 | 1.0959 | 0.21083 | 2.6132 | 2.1334 | 3.2026 | -9.6526 | -5.4977 | -5.0153 | 0.81032 | -0.65769 | 11.6246 | 9.151
42810.5432 | 8911 | 87.2995 | 57.1043 | 41.6925 | 31.0744 | 21.7748 | 19.8262 | 18.6551 | 123.7333 | 87.8892 | 60.8929 | 39.9732 | 22.6313 | 17.4405 | 16.0316 | 170.22 | 191.0728 | 441.6683 | 224.4327 | 196.5636 | 387.3503 |  |  |  | 254.1377 | 330.7205 | 316.9974 | 328.1825 | 175.2822 | 252.6461 | 148.3575 | 220.6788 | 170.7823 | 208.2891 | 300.7441 | 194.3671 | 315.9706 | 147.5289 |  | 161.4487 | 176.2147 | 106.8016 | 143.6864 |  | 28.8877 | 58.3298 | 28.6133 | 58.7892 | 123.209 | 151.015 | 193.5594 | 8.4065 | 31.3518 | 8.2343 | 66.0432 | 8.3885 | 42.4104 | 49.1542 | 52.1238 | 15.1178 |  |  | 2.243 | 0.11508 | 0.47497 | -0.24642 | 2.2284 | 1.9052 | 5.132 | -4.4712 | 0.7683 | 1.9829 | 6.3694 | -0.00047969 | -0.00051912 | -0.00059469 | 262.5826 | 374.934 | 261.7089 | 127.0731 | 73.4863 | 33.1874 | 20.2822 | 107.4261 | 77.4845 | 48.1113 | 33.4352 | 22.7443 | 19.8284 | 18.1386 | 96.099 | 89.067 | 72.2575 | 51.276 | 45.9474 | 94.673 | 61.8955 | 179.3672 | 217.2135 | 271.4646 | 268.2122 | 292.4837 | 322.3066 |  |  |  | 346.7086 | 281.4602 | 281.2815 | 318.131 | 1.5937 | 2.0215 | 641.3416 |  |  | 797.4507 |  |  | 327.2536 | 380.0449 | 226.9835 | 187.5328 | 268.5455 | 163.4588 | 946.0835 | 744.1049 | 803.3068 | 856.1064 | 890.8895 |  | 308.7988 | 690.5479 | 288.914 | 811.4264 | 340.6984 | 739.4835 |  | 817.937 |  |  | 840.7244 | 936.4683 | 946.8705 | [6 empty] | 767.9089 |  |  | 758.3557 |  |  | 218.2367 | 296.0052 | 340.6894 | 108.5417 | 234.4031 | 357.5645 | 166.9282 | 264.2773 |  | 257.5294 | 319.645 | 176.3425 | 292.1985 | 221.5715 | 301.136 | 111.7972 | 224.6061 |  | 283.5437 | 296.5482 | 387.4183 | 153.3858 | 245.1413 | 338.5643 | 166.3976 | 282.2645 | 254.0054 | 316.6287 | 192.9352 | 295.0536 | 0.011544 | 19.5038 | 1.1918 | 0.28139 | -39.7417 | 3.116 | 709.67 | 0.21 | 2.3932 | 0.43043 | 0.87444 | -0.62984 | 2.1426 | 1.9811 | 3.2514 | -9.6661 | -5.4977 | -5.0252 | 0.87942 | -0.43684 | 11.6153 | 9.1644
42810.5432 | 8912 | 87.307 | 57.1152 | 41.6918 | 31.0751 | 21.7787 | 19.8192 | 18.6414 | 123.7357 | 87.8923 | 60.9005 | 39.9761 | 22.6258 | 17.4343 | 16.0213 | 170.2134 | 191.0507 | 441.6774 | 224.4095 | 196.7279 | 387.3184 |  |  |  | 254.1451 | 330.6981 | 316.8636 | 328.0739 | 174.8694 | 251.9388 | 148.3594 | 220.6476 | 169.1133 | 208.296 | 300.7128 | 194.3064 | 315.8838 | 147.5423 |  | 160.8506 | 175.7757 | 106.2986 | 143.5808 |  | 28.7791 | 58.3426 | 28.6273 | 58.7018 | 123.3404 | 150.819 | 193.7465 | 8.4592 | 31.3498 | 8.5299 | 66.0381 | 8.3835 | 42.4015 | 49.1418 | 52.1106 | 15.118 |  |  | 2.7706 | 0.014543 | 0.38035 | -0.10777 | 2.4617 | 2.4315 | 4.9171 | -4.761 | 0.39077 | 2.0118 | 6.4016 | -0.00055033 | -0.00051912 | -0.0005569 | 261.9756 | 376.0871 | 261.7372 | 127.0879 | 73.495 | 33.1855 | 20.2819 | 107.4338 | 77.4935 | 48.1209 | 33.4399 | 22.7463 | 19.8315 | 18.1347 | 99.5011 | 93.459 | 74.5493 | 53.0456 | 47.3709 | 94.7069 | 61.8909 | 179.3695 | 217.1959 | 271.4309 | 268.1789 | 292.4506 | 322.2596 |  |  |  | 346.6478 | 281.3276 | 280.7928 | 317.5504 | 1.413 | 2.3612 | 639.7593 |  |  | 796.2464 |  |  | 327.2102 | 380.0222 | 227.9531 | 187.5308 | 268.5261 | 162.4244 | 947.021 | 743.9953 | 802.338 | 855.4088 | 891.4652 |  | 308.7104 | 690.3198 | 288.8387 | 811.2565 | 340.5772 | 738.604 |  | 817.2506 |  |  | 840.6463 | 935.769 | 946.5205 | [6 empty] | 767.7619 |  |  | 758.2609 |  |  | 218.5927 | 296.1473 | 340.4233 | 108.7134 | 234.1666 | 357.5484 | 167.108 | 264.1732 |  | 258.0249 | 319.6867 | 176.3548 | 292.1663 | 221.6941 | 301.2515 | 111.785 | 224.5576 |  | 284.6358 | 296.7459 | 387.3841 | 153.7128 | 245.3589 | 338.16 | 166.5075 | 282.1896 | 253.7887 | 316.1523 | 192.8787 | 294.9972 | 0.062968 | 19.5091 | 1.193 | 0.28221 | -39.7172 | 3.116 | 698.73 | 0.28 | 2.6581 | 0.15301 | 0.78252 | -0.41653 | 2.2514 | 2.2376 | 3.1819 | -9.6885 | -5.4965 | -5.0302 | 0.50555 | -0.69204 | 11.6118 | 9.1755
42810.5432 | 8913 | 87.3114 | 57.1238 | 41.7077 | 31.081 | 21.786 | 19.824 | 18.6465 | 123.7496 | 87.8995 | 60.9109 | 39.9838 | 22.6219 | 17.4384 | 16.0317 | 170.1863 | 191.0243 | 441.6791 | 224.3808 | 196.9842 | 387.2991 |  |  |  | 254.1394 | 330.6756 | 316.9267 | 328.1006 | 173.7494 | 250.6897 | 148.3739 | 220.6398 | 169.0125 | 208.2958 | 300.6931 | 194.3309 | 315.8023 | 147.7728 |  | 160.1485 | 175.7214 | 105.3415 | 143.2937 |  | 28.8177 | 58.3412 | 28.6311 | 58.4315 | 123.2854 | 151.0129 | 194.3023 | 8.4484 | 31.3539 | 8.7175 | 66.036 | 8.3911 | 42.3815 | 49.129 | 52.1076 | 15.109 |  |  | 2.243 | -0.007141 | 0.38101 | -0.52898 | 2.9992 | 1.8171 | 5.0741 | -4.8333 | 0.51571 | 1.5563 | 6.558 | -0.00046655 | -0.00050269 | -0.00051583 | 262.6846 | 377.1844 | 261.7687 | 127.1037 | 73.5046 | 33.1948 | 20.2835 | 107.445 | 77.4977 | 48.1262 | 33.4408 | 22.7469 | 19.8299 | 18.1275 | 98.9821 | 94.5751 | 79.887 | 54.7452 | 49.5216 | 94.6395 | 61.9705 | 179.3693 | 217.1891 | 271.41 | 268.1517 | 292.427 | 322.2283 |  |  |  | 346.5547 | 279.9519 | 280.6412 | 316.249 | 1.6832 | 1.8305 | 639.8998 |  |  | 795.185 |  |  | 327.1773 | 379.9997 | 226.957 | 187.5368 | 268.4988 | 161.9207 | 947.6854 | 743.8143 | 802.1739 | 854.2779 | 892.2026 |  | 308.6848 | 690.2476 | 288.767 | 811.3074 | 340.4815 | 738.0666 |  | 816.8838 |  |  | 840.8739 | 935.6571 | 946.7911 | [6 empty] | 767.4893 |  |  | 758.175 |  |  | 218.5638 | 295.7376 | 339.9166 | 108.563 | 233.8463 | 357.5123 | 167.4095 | 264.0884 |  | 258.0675 | 319.5975 | 176.7899 | 292.1693 | 221.6522 | 301.5091 | 111.8557 | 224.4546 |  | 285.6905 | 296.0488 | 387.3456 | 153.5885 | 245.3542 | 337.7539 | 166.6617 | 282.2185 | 254.1434 | 315.8217 | 192.9844 | 294.7428 | 0.28215 | 19.5083 | 1.1921 | 0.28125 | -39.6769 | 3.116 | 724.49 | 0.14 | 2.3888 | -0.10722 | 0.7832 | -0.92283 | 2.4856 | 1.9348 | 3.2331 | -9.7108 | -5.4993 | -5.0393 | 0.55497 | -1.2756 | 11.6138 | 9.2041
42810.5432 | 8914 | 87.3223 | 57.1378 | 41.7008 | 31.0803 | 21.784 | 19.8229 | 18.6467 | 123.7593 | 87.9133 | 60.9155 | 39.997 | 22.626 | 17.4392 | 16.033 | 170.1805 | 191.0043 | 441.6907 | 224.356 | 197.117 | 387.2657 |  |  |  | 254.1426 | 330.6421 | 317.5335 | 328.3495 | 173.922 | 250.6937 | 148.3732 | 220.6132 | 168.8702 | 208.2888 | 300.6545 | 194.247 | 315.7496 | 147.5131 |  | 160.2217 | 175.509 | 104.2846 | 142.3465 |  | 28.8835 | 58.3522 | 28.5967 | 58.2313 | 122.8662 | 150.9866 | 194.8694 | 8.2735 | 31.3588 | 8.971 | 66.0097 | 8.3998 | 42.3948 | 49.1377 | 52.1087 | 15.1375 |  |  | 2.3882 | 0.19131 | 0.51243 | -0.35024 | 3.1477 | 2.3257 | 5.4802 | -4.6861 | 0.92281 | 1.5467 | 6.3734 | -0.00049448 | -0.00051583 | -0.00053226 | 263.2981 | 376.1482 | 261.8078 | 127.1213 | 73.515 | 33.2052 | 20.2937 | 107.4553 | 77.5096 | 48.1336 | 33.4496 | 22.7596 | 19.8276 | 18.1309 | 100.3935 | 91.2892 | 78.1409 | 54.4863 | 49.265 | 94.6066 | 61.9675 | 179.36 | 217.176 | 271.3707 | 268.124 | 292.3893 | 322.1925 |  |  |  | 346.4165 | 280.149 | 280.7494 | 316.3238 | 2.4082 | 1.634 | 639.4111 |  |  | 794.3052 |  |  | 327.1714 | 379.9761 | 227.0738 | 187.539 | 268.4796 | 161.9301 | 947.8295 | 743.8313 | 802.2805 | 853.5369 | 892.248 |  | 308.5554 | 690.1275 | 288.7126 | 811.5213 | 340.4076 | 737.6799 |  | 816.4303 |  |  | 841.1695 | 936.0314 | 947.1873 | [6 empty] | 767.5514 |  |  | 758.0642 |  |  | 218.4959 | 295.4096 | 339.6792 | 108.3253 | 233.7372 | 357.4267 | 167.2639 | 263.9187 |  | 257.4851 | 319.3254 | 177.3532 | 292.1581 | 221.9258 | 301.7273 | 111.4615 | 224.3367 |  | 285.5524 | 295.5342 | 387.3041 | 153.544 | 245.517 | 337.997 | 166.7641 | 282.3503 | 254.6646 | 315.9862 | 193.166 | 294.706 | 0.24093 | 19.5108 | 1.1919 | 0.27968 | -39.6449 | 3.116 | 716.96 | 0.2 | 2.4649 | 0.55498 | 0.90829 | -0.75092 | 2.5464 | 2.1888 | 3.3599 | -9.7214 | -5.4997 | -5.0512 | 0.39412 | -1.0819 | 11.6362 | 9.1907
42810.5432 | 8915 | 87.3389 | 57.143 | 41.7052 | 31.0868 | 21.7878 | 19.8291 | 18.6473 | 123.7716 | 87.9154 | 60.9242 | 39.9987 | 22.6291 | 17.443 | 16.0325 | 170.1871 | 191.0004 | 441.7074 | 224.3371 | 196.988 | 387.2195 |  |  |  | 254.1501 | 330.6098 | 317.8151 | 328.392 | 174.8702 | 251.2081 | 148.3726 | 220.5935 | 169.0407 | 208.277 | 300.6165 | 194.3178 | 315.6897 | 147.3504 |  | 159.7936 | 175.556 | 104.2872 | 141.5215 |  | 28.8163 | 58.3516 | 28.6241 | 57.9813 | 122.5382 | 150.8995 | 195.1647 | 8.0856 | 31.3512 | 9.0629 | 65.9697 | 8.4019 | 42.3969 | 49.1296 | 52.1007 | 15.1294 |  |  | 2.6451 | 0.11705 | 0.565 | -0.14719 | 2.8001 | 2.5695 | 4.9874 | -4.8181 | 0.65621 | 1.6602 | 6.4584 | -0.00045341 | -0.00048955 | -0.00052405 | 263.0909 | 375.0928 | 261.8364 | 127.1294 | 73.5283 | 33.2089 | 20.2959 | 107.4598 | 77.5144 | 48.1404 | 33.4517 | 22.7525 | 19.828 | 18.1286 | 103.1365 | 91.3821 | 78.0676 | 54.5089 | 49.0971 | 94.6568 | 61.9742 | 179.3639 | 217.1651 | 271.3317 | 268.096 | 292.368 | 322.1438 |  |  |  | 346.4236 | 280.5496 | 281.7671 | 316.9873 | 2.2165 | 2.0288 | 640.7336 |  |  | 793.4514 |  |  | 327.1503 | 379.9377 | 226.8945 | 187.5342 | 268.4516 | 162.0587 | 947.5129 | 743.6603 | 801.7542 | 852.6511 | 892.0481 |  | 308.3803 | 689.8931 | 288.6759 | 811.3677 | 340.3971 | 737.2548 |  | 816.0308 |  |  | 841.3294 | 936.4101 | 947.3935 | [6 empty] | 767.4503 |  |  | 757.9627 |  |  | 218.162 | 295.3174 | 339.9385 | 108.4619 | 233.6071 | 357.307 | 167.2574 | 264.117 |  | 257.0281 | 319.0902 | 177.8471 | 292.0922 | 221.9277 | 301.5651 | 110.7772 | 224.1918 |  | 285.2898 | 295.9515 | 387.2704 | 153.5669 | 245.7175 | 338.3868 | 166.7461 | 282.4411 | 254.9016 | 316.3454 | 193.237 | 294.9003 | 0.364 | 19.5093 | 1.1946 | 0.28229 | -39.6444 | 3.116 | 723.1 | 0.17 | 2.5954 | 0.43412 | 0.95375 | -0.4868 | 2.4014 | 2.3004 | 3.2049 | -9.7286 | -5.4957 | -5.0477 | 0.095489 | -1.073 | 11.6547 | 9.1728
42810.5432 | 8916 | 87.3455 | 57.1449 | 41.7037 | 31.0952 | 21.7883 | 19.8242 | 18.6436 | 123.7807 | 87.9198 | 60.9308 | 40.0021 | 22.6305 | 17.4421 | 16.0256 | 170.1774 | 190.9811 | 441.7033 | 224.3083 | 196.6622 | 387.1808 |  |  |  | 254.1448 | 330.5764 | 317.1044 | 328.0604 | 173.677 | 251.9295 | 148.3784 | 220.5717 | 168.8489 | 208.2828 | 300.5777 | 194.0957 | 315.6403 | 147.0282 |  | 160.0488 | 175.2658 | 103.6268 | 140.2947 |  | 28.8292 | 58.3805 | 28.6699 | 58.0336 | 122.5383 | 151.161 | 195.2887 | 8.0361 | 31.3303 | 8.977 | 65.9456 | 8.4059 | 42.3831 | 49.1262 | 52.0933 | 15.1224 |  |  | 2.1372 | 0.25571 | 0.37246 | -0.39821 | 3.4421 | 2.3974 | 5.0676 | -4.8963 | 0.30865 | 1.3256 | 6.5475 | -0.00049612 | -0.00049448 | -0.00055526 | 261.3482 | 374.4605 | 261.8595 | 127.1395 | 73.5391 | 33.2082 | 20.2952 | 107.4679 | 77.53 | 48.1506 | 33.4498 | 22.7491 | 19.8311 | 18.1265 | 104.201 | 94.769 | 82.8696 | 57.0105 | 48.4429 | 94.7004 | 62.0373 | 179.3547 | 217.1453 | 271.2944 | 268.0719 | 292.3375 | 322.1023 |  |  |  | 346.4381 | 279.8513 | 279.1887 | 316.4616 | 2.023 | 1.8888 | 638.8655 |  |  | 792.8909 |  |  | 327.115 | 379.897 | 227.3937 | 187.5346 | 268.424 | 162.1782 | 946.7013 | 744.1816 | 801.6727 | 851.5934 | 891.7911 |  | 308.2371 | 689.8807 | 288.6135 | 811.379 | 340.3377 | 737.0482 |  | 815.7983 |  |  | 841.356 | 936.5613 | 947.0124 | [6 empty] | 767.2886 |  |  | 757.8471 |  |  | 217.954 | 295.1667 | 339.9422 | 108.4567 | 233.4523 | 357.1279 | 167.2431 | 264.1561 |  | 256.8752 | 319.3173 | 178.3804 | 291.8679 | 221.6967 | 301.2929 | 110.4571 | 224.2201 |  | 286.0796 | 296.3169 | 387.212 | 153.1158 | 245.665 | 338.213 | 166.1127 | 282.4764 | 255.0751 | 316.7136 | 192.9912 | 294.9841 | 0.34821 | 19.512 | 1.1933 | 0.27977 | -39.6347 | 3.1159 | 729.66 | 0.26 | 2.3345 | 0.64165 | 0.77441 | -0.80073 | 2.6633 | 2.2227 | 3.2315 | -9.7318 | -5.4996 | -5.0528 | -0.017451 | -1.599 | 11.6851 | 9.1886
42810.5432 | 8917 | 87.3548 | 57.1483 | 41.707 | 31.0978 | 21.7876 | 19.8275 | 18.6456 | 123.791 | 87.9325 | 60.9483 | 40.0089 | 22.6343 | 17.4435 | 16.0266 | 170.1596 | 190.9456 | 441.702 | 224.2787 | 196.2823 | 387.1712 |  |  |  | 254.1375 | 330.5386 | 316.2989 | 327.6715 | 173.4572 | 251.3661 | 148.3729 | 220.5525 | 169.2022 | 208.274 | 300.5516 | 193.7681 | 315.5807 | 146.6382 |  | 160.0727 | 175.0564 | 103.9854 | 140.4502 |  | 28.8243 | 58.4271 | 28.701 | 58.162 | 122.905 | 151.5706 | 195.3982 | 8.0534 | 31.3124 | 8.8997 | 65.917 | 8.4161 | 42.3901 | 49.1582 | 52.0893 | 15.1278 |  |  | 1.7324 | 0.1118 | 0.41123 | -1.2466 | 3.0157 | 1.8092 | 4.578 | -5.0343 | 0.70992 | 1.6614 | 6.4068 | -0.00050105 | -0.00050598 | -0.00052241 | 261.8673 | 374.6382 | 261.8954 | 127.16 | 73.5459 | 33.2167 | 20.2958 | 107.4821 | 77.54 | 48.161 | 33.4576 | 22.7544 | 19.829 | 18.1246 | 105.0307 | 92.2802 | 81.0391 | 56.2658 | 48.8034 | 94.8339 | 62.0549 | 179.3598 | 217.1422 | 271.2779 | 268.0558 | 292.3163 | 322.0685 |  |  |  | 346.4703 | 279.9615 | 279.4742 | 316.322 | 1.3723 | 1.924 | 638.1431 |  |  | 792.0393 |  |  | 327.0993 | 379.8718 | 227.3722 | 187.5391 | 268.4068 | 163.1326 | 947.1965 | 744.4067 | 801.7556 | 851.4358 | 891.3311 |  | 308.1626 | 689.9984 | 288.5605 | 811.1132 | 340.2468 | 737.3436 |  | 815.8525 |  |  | 841.0918 | 936.3271 | 946.5181 | [6 empty] | 767.0843 |  |  | 757.7525 |  |  | 217.8061 | 295.1498 | 339.7705 | 107.9462 | 233.6225 | 356.9433 | 166.9384 | 264.3922 |  | 256.7427 | 319.3319 | 178.5791 | 291.6071 | 221.9783 | 301.1877 | 110.0983 | 224.151 |  | 286.9967 | 296.3039 | 387.1553 | 152.3748 | 245.3976 | 338.0304 | 165.7394 | 282.4607 | 255.0253 | 317.1357 | 192.8561 | 294.9391 | 0.090895 | 19.5138 | 1.1948 | 0.28358 | -39.6756 | 3.1159 | 738.15 | 0.26 | 2.1007 | 0.42431 | 0.81377 | -1.4168 | 2.4941 | 1.9318 | 3.073 | -9.7244 | -5.5065 | -5.0527 | -0.093305 | -1.3935 | 11.6763 | 9.1951
42810.5433 | 8918 | 87.3725 | 57.1638 | 41.7234 | 31.1028 | 21.7883 | 19.8304 | 18.646 | 123.8072 | 87.9488 | 60.9537 | 40.0189 | 22.6401 | 17.4439 | 16.034 | 170.1623 | 190.9279 | 441.7206 | 224.2615 | 195.5261 | 387.1967 |  |  |  | 254.1405 | 330.5196 | 316.1638 | 327.5097 | 174.9359 | 252.0263 | 148.3756 | 220.5251 | 169.8279 | 208.2603 | 300.5262 | 194.1216 | 315.5251 | 147.0022 |  | 159.2995 | 174.7822 | 104.2899 | 140.6251 |  | 28.7392 | 58.3297 | 28.7146 | 58.2592 | 123.1797 | 152.0033 | 195.3585 | 7.9921 | 31.3003 | 8.9528 | 65.8863 | 8.4171 | 42.3554 | 49.1733 | 52.0755 | 15.1281 |  |  | 2.306 | 0.16305 | 0.53412 | -0.89171 | 2.8336 | 1.8362 | 4.5537 | -5.0724 | 0.68248 | 1.7355 | 6.5037 | -0.00048462 | -0.00049448 | -0.00049448 | 261.5506 | 373.4939 | 261.9272 | 127.1682 | 73.5596 | 33.2157 | 20.2944 | 107.4813 | 77.5457 | 48.1646 | 33.468 | 22.7482 | 19.8246 | 18.1292 | 103.8315 | 91.9971 | 82.4031 | 54.6405 | 45.7301 | 94.7981 | 62.1047 | 179.35 | 217.1278 | 271.2486 | 268.0158 | 292.2808 | 322.0289 |  |  |  | 346.4066 | 278.925 | 280.3259 | 316.3468 | 2.1184 | 0.9685 | 640.4328 |  |  | 791.5548 |  |  | 327.0708 | 379.8306 | 228.025 | 187.5273 | 268.3806 | 163.6549 | 947.634 | 744.5993 | 801.406 | 851.2833 | 891.9007 |  | 308.0735 | 689.9756 | 288.5585 | 811.0041 | 340.2338 | 737.3042 |  | 815.9052 |  |  | 841.1519 | 936.3589 | 946.9495 | [6 empty] | 767.0097 |  |  | 757.6567 |  |  | 217.7417 | 295.3076 | 339.3715 | 107.9678 | 234.1886 | 356.8775 | 166.9109 | 264.5142 |  | 256.524 | 318.8404 | 178.6373 | 291.7045 | 222.0787 | 301.2682 | 109.8857 | 223.8943 |  | 287.2955 | 296.3131 | 387.0974 | 152.1697 | 245.094 | 338.1713 | 165.3977 | 282.3101 | 254.2816 | 317.1277 | 192.7532 | 295.0013 | 0.10303 | 19.5091 | 1.1928 | 0.28063 | -39.6838 | 3.116 | 728.25 | 0.24 | 2.4252 | 0.51234 | 0.92729 | -1.1981 | 2.4189 | 1.9471 | 3.0664 | -9.7467 | -5.506 | -5.0507 | 0.035556 | -1.5391 | 11.6674 | 9.1892
42810.5433 | 8919 | 87.3856 | 57.1739 | 41.7343 | 31.1024 | 21.7936 | 19.8269 | 18.6482 | 123.8152 | 87.9515 | 60.9601 | 40.027 | 22.6509 | 17.4445 | 16.0291 | 170.1398 | 190.9083 | 441.7179 | 224.2275 | 195.4522 | 387.1949 |  |  |  | 254.138 | 330.4876 | 316.1915 | 327.3598 | 173.3008 | 252.5382 | 148.374 | 220.504 | 169.4906 | 208.2611 | 300.4854 | 194.1431 | 315.5188 | 146.7326 |  | 159.3589 | 174.6081 | 102.2803 | 140.3861 |  | 28.6069 | 58.2942 | 28.6772 | 58.8096 | 123.3066 | 152.1248 | 195.3228 | 7.9431 | 31.2833 | 8.9208 | 65.8468 | 8.4205 | 42.3515 | 49.1843 | 52.0669 | 15.1322 |  |  | 2.1786 | 0.22285 | 0.11882 | -0.69523 | 2.8777 | 1.3401 | 4.674 | -5.2985 | 0.69513 | 1.7175 | 6.4767 | -0.00050433 | -0.00049284 | -0.0005454 | 261.1454 | 371.5627 | 261.965 | 127.1905 | 73.573 | 33.2315 | 20.2952 | 107.4941 | 77.5616 | 48.1765 | 33.4776 | 22.7556 | 19.83 | 18.1316 | 103.7283 | 86.7604 | 75.0184 | 52.1747 | 43.9205 | 94.815 | 62.043 | 179.3537 | 217.115 | 271.2163 | 267.9845 | 292.2584 | 321.9936 |  |  |  | 346.3598 | 278.8986 | 280.8348 | 316.4771 | 1.8994 | 0.76581 | 639.3368 |  |  | 791.541 |  |  | 327.0447 | 379.8067 | 228.6758 | 187.5361 | 268.3563 | 162.5145 | 947.7836 | 744.5701 | 801.5559 | 851.9099 | 891.6013 |  | 308.0235 | 689.8653 | 288.5426 | 811.0473 | 340.1724 | 737.3703 |  | 816.0726 |  |  | 840.743 | 936.8725 | 947.568 | [6 empty] | 766.7565 |  |  | 757.6205 |  |  | 217.6756 | 295.0916 | 338.6192 | 108.897 | 234.7074 | 356.8845 | 167.267 | 264.3939 |  | 256.3509 | 318.3211 | 178.4679 | 291.963 | 221.6975 | 301.4184 | 109.5337 | 223.9442 |  | 287.575 | 296.0667 | 387.0746 | 151.8176 | 244.86 | 338.2794 | 165.4011 | 282.0957 | 254.1647 | 316.8941 | 192.6105 | 295.2281 | 0.21474 | 19.5138 | 1.1922 | 0.28155 | -39.6355 | 3.116 | 722.7 | 0.29 | 2.3584 | 0.59893 | 0.43733 | -1.0579 | 2.4379 | 1.6637 | 3.107 | -9.742 | -5.504 | -5.0568 | 0.0491 | -0.72596 | 11.6735 | 9.1818
42810.5433 | 8920 | 87.3931 | 57.1705 | 41.7357 | 31.0958 | 21.7855 | 19.8203 | 18.6418 | 123.8236 | 87.9522 | 60.9709 | 40.0316 | 22.6384 | 17.4388 | 16.0253 | 170.1289 | 190.8833 | 441.7204 | 224.1997 | 195.7778 | 387.1621 |  |  |  | 254.1325 | 330.4489 | 316.0728 | 327.2132 | 172.9006 | 252.3964 | 148.3761 | 220.4858 | 167.8687 | 208.2678 | 300.4599 | 194.0283 | 315.481 | 146.7976 |  | 159.4632 | 174.3426 | 102.0193 | 141.591 |  | 28.5413 | 58.2333 | 28.5789 | 58.9389 | 123.4838 | 152.2373 | 195.0545 | 7.9219 | 31.2868 | 9.0291 | 65.8105 | 8.4208 | 42.3651 | 49.1806 | 52.0435 | 15.1326 |  |  | 2.4874 | 0.083543 | 0.28112 | -0.87133 | 2.9559 | 1.9525 | 5.1372 | -4.9095 | 0.82084 | 1.2786 | 6.5351 | -0.00048626 | -0.00050433 | -0.00057169 | 262.8138 | 373.0454 | 261.99 | 127.2035 | 73.5844 | 33.2407 | 20.3036 | 107.5114 | 77.5695 | 48.1802 | 33.4888 | 22.7688 | 19.8344 | 18.1343 | 103.8674 | 85.0196 | 69.5527 | 49.1746 | 41.0946 | 94.8087 | 61.9587 | 179.3518 | 217.1028 | 271.1808 | 267.96 | 292.2247 | 321.9464 |  |  |  | 346.2687 | 280.3432 | 281.1771 | 317.519 | 1.274 | 1.3033 | 640.906 |  |  | 791.2978 |  |  | 327.0217 | 379.7833 | 227.5554 | 187.5311 | 268.3374 | 160.7159 | 948.0325 | 744.7951 | 802.0487 | 852.4523 | 891.4926 |  | 307.9511 | 689.7434 | 288.5088 | 811.1432 | 340.1514 | 737.8182 |  | 816.4984 |  |  | 840.5993 | 937.1105 | 947.4482 | [6 empty] | 766.912 |  |  | 757.5601 |  |  | 217.4589 | 295.0456 | 337.3666 | 109.5963 | 234.4481 | 356.8675 | 166.8528 | 264.211 |  | 256.0652 | 318.3283 | 178.4745 | 292.062 | 221.6514 | 301.2064 | 109.9434 | 224.2959 |  | 287.3671 | 296.5505 | 387.048 | 151.6249 | 244.8795 | 338.6457 | 165.5694 | 282.0538 | 253.6269 | 316.615 | 192.7111 | 295.6022 | 0.24902 | 19.51 | 1.191 | 0.28122 | -39.685 | 3.116 | 724.14 | 0.28 | 2.5197 | 0.36668 | 0.67264 | -1.1842 | 2.4712 | 2.0084 | 3.2578 | -9.7442 | -5.5029 | -5.0612 | 0.032878 | -0.12874 | 11.6373 | 9.1454
42810.5433 | 8921 | 87.4034 | 57.1854 | 41.7542 | 31.1152 | 21.7947 | 19.8326 | 18.6457 | 123.838 | 87.9566 | 60.9779 | 40.0392 | 22.6421 | 17.4424 | 16.0298 | 170.1308 | 190.8696 | 441.7302 | 224.1746 | 195.9319 | 387.1318 |  |  |  | 254.1506 | 330.4301 | 316.1209 | 327.2842 | 174.1964 | 253.4511 | 148.3855 | 220.476 | 167.8525 | 208.2728 | 300.4416 | 194.2253 | 315.481 | 147.0131 |  | 159.3398 | 174.5527 | 103.2567 | 142.0951 |  | 28.4656 | 58.1004 | 28.486 | 58.7027 | 123.1732 | 152.2055 | 194.7883 | 7.8424 | 31.2765 | 9.1778 | 65.7576 | 8.4181 | 42.3749 | 49.1513 | 52.0219 | 15.1267 |  |  | 2.3928 | 0.11837 | 0.52163 | -0.73531 | 2.994 | 2.1181 | 5.0268 | -4.916 | 0.35224 | 1.8024 | 6.5888 | -0.00049119 | -0.00050598 | -0.00052405 | 263.8223 | 375.1243 | 262.0264 | 127.2156 | 73.5903 | 33.232 | 20.2997 | 107.5149 | 77.5725 | 48.1877 | 33.483 | 22.7626 | 19.8277 | 18.1241 | 99.4188 | 85.5817 | 66.9337 | 49.5886 | 41.0509 | 94.6313 | 61.8888 | 179.3514 | 217.0929 | 271.1505 | 267.9285 | 292.1985 | 321.909 |  |  |  | 346.0863 | 280.5089 | 281.6705 | 317.9816 | 1.3435 | 1.1136 | 642.1029 |  |  | 791.2203 |  |  | 327.0183 | 379.7509 | 228.4286 | 187.545 | 268.3088 | 161.9179 | 948.0129 | 744.9036 | 802.0123 | 852.4033 | 891.512 |  | 307.8476 | 689.8762 | 288.4562 | 810.9022 | 340.1315 | 739.0558 |  | 817.0127 |  |  | 840.9198 | 936.823 | 947.3268 | [6 empty] | 766.873 |  |  | 757.5579 |  |  | 216.6855 | 294.7688 | 337.3661 | 109.3385 | 234.229 | 356.8186 | 166.7063 | 264.2109 |  | 256.5584 | 318.2673 | 178.5052 | 292.2416 | 221.6262 | 300.9275 | 109.9856 | 223.9737 |  | 286.9268 | 296.731 | 387.0155 | 151.7743 | 244.7047 | 339.0581 | 165.3833 | 281.9755 | 253.5479 | 316.2405 | 192.7727 | 295.4126 | 0.05719 | 19.5151 | 1.1887 | 0.27925 | -39.6653 | 3.116 | 690.07 | 0.3 | 2.4738 | 0.43638 | 0.91606 | -1.0876 | 2.487 | 2.0918 | 3.2225 | -9.7522 | -5.5101 | -5.0561 | 0.50545 | 0.15389 | 11.6233 | 9.1177
42810.5433 | 8922 | 87.4175 | 57.1931 | 41.7602 | 31.1104 | 21.7933 | 19.8261 | 18.6468 | 123.8411 | 87.9697 | 60.9818 | 40.0425 | 22.6432 | 17.4379 | 16.027 | 170.115 | 190.8389 | 441.729 | 224.1503 | 196.0198 | 387.1126 |  |  |  | 254.1441 | 330.4115 | 315.8641 | 327.1247 | 173.1962 | 253.2331 | 148.3935 | 220.4443 | 168.0372 | 208.2608 | 300.4099 | 194.3435 | 315.4884 | 147.2384 |  | 159.4893 | 174.4439 | 103.3606 | 142.7743 |  | 28.6392 | 58.0693 | 28.4894 | 58.5466 | 123.1456 | 152.1992 | 194.6503 | 7.716 | 31.2582 | 9.0836 | 65.7207 | 8.4118 | 42.3659 | 49.1319 | 51.9861 | 15.1385 |  |  | 2.2968 | -0.074825 | 0.10042 | -0.74057 | 2.9907 | 2.5294 | 5.3988 | -5.3123 | 0.43105 | 1.3822 | 6.4441 | -0.00046655 | -0.00057169 | -0.00053883 | 264.7105 | 374.3773 | 262.0563 | 127.2366 | 73.6023 | 33.2451 | 20.3064 | 107.5183 | 77.5876 | 48.2 | 33.4934 | 22.7645 | 19.831 | 18.1214 | 93.7977 | 82.6326 | 65.6318 | 49.0229 | 41.49 | 94.3978 | 61.8122 | 179.3462 | 217.0891 | 271.1283 | 267.9045 | 292.1762 | 321.8743 |  |  |  | 345.9566 | 280.372 | 282.1044 | 318.29 | 2.2554 | 1.2382 | 642.0964 |  |  | 791.3868 |  |  | 326.9923 | 379.7114 | 227.9332 | 187.5413 | 268.2757 | 161.1315 | 948.2195 | 744.8932 | 802.6325 | 851.8936 | 891.1654 |  | 307.7636 | 690.2839 | 288.4068 | 810.7127 | 340.0502 | 739.7084 |  | 817.7396 |  |  | 841.1292 | 937.0517 | 947.6276 | [6 empty] | 766.7585 |  |  | 757.4805 |  |  | 216.4225 | 294.5722 | 337.6261 | 109.3265 | 234.4064 | 356.6788 | 166.9769 | 264.1414 |  | 257.1359 | 318.2262 | 178.6926 | 292.4306 | 221.3427 | 300.8299 | 109.9677 | 223.5522 |  | 287.6827 | 296.0632 | 387.0124 | 151.9714 | 244.8292 | 339.0366 | 165.4066 | 281.9622 | 253.8028 | 316.5012 | 192.718 | 295.179 | 0.25422 | 19.5109 | 1.1877 | 0.2812 | -39.6553 | 3.116 | 677.77 | 0.34 | 2.4232 | -0.34694 | 0.40191 | -1.0915 | 2.4856 | 2.2859 | 3.3395 | -9.7486 | -5.5248 | -5.0573 | 1.1014 | 0.28938 | 11.605 | 9.0985
42810.5433 | 8923 | 87.4328 | 57.2066 | 41.7664 | 31.1167 | 21.8028 | 19.8293 | 18.6443 | 123.8632 | 87.987 | 60.9988 | 40.0509 | 22.6523 | 17.4456 | 16.0289 | 170.1176 | 190.8363 | 441.7399 | 224.1284 | 195.9766 | 387.1079 |  |  |  | 254.1462 | 330.3807 | 315.728 | 327.0441 | 174.4354 | 253.9317 | 148.3913 | 220.4248 | 168.7027 | 208.2629 | 300.3773 | 194.4357 | 315.431 | 147.4603 |  | 159.9106 | 174.5597 | 103.811 | 142.1493 |  | 28.6514 | 58.0474 | 28.4699 | 58.3385 | 123.1063 | 152.387 | 194.707 | 7.6348 | 31.2433 | 8.8458 | 65.6882 | 8.4253 | 42.3415 | 49.1198 | 51.9752 | 15.1366 |  |  | 2.2699 | 0.1992 | 0.31004 | -0.6052 | 2.9572 | 2.281 | 5.4053 | -5.0153 | 0.75039 | 0.77063 | 6.52 | -0.00047969 | -0.00050433 | -0.00055362 | 262.8382 | 374.4167 | 262.0903 | 127.2507 | 73.6185 | 33.2545 | 20.307 | 107.5338 | 77.603 | 48.2118 | 33.4954 | 22.7765 | 19.8343 | 18.1245 | 93.0224 | 83.2341 | 65.4886 | 48.7482 | 42.3172 | 94.3466 | 61.7297 | 179.3444 | 217.0737 | 271.0889 | 267.8804 | 292.159 | 321.8326 |  |  |  | 345.8354 | 280.0524 | 282.2663 | 318.6508 | 2.8547 | 2.2415 | 642.4592 |  |  | 791.854 |  |  | 326.9634 | 379.6621 | 227.3814 | 187.5257 | 268.2567 | 163.2995 | 949.4708 | 745.0284 | 803.7085 | 850.9518 | 892.7517 |  | 307.6638 | 690.458 | 288.2756 | 810.5518 | 339.9127 | 739.6273 |  | 818.6409 |  |  | 841.2369 | 937.0894 | 948.0529 | [6 empty] | 766.4588 |  |  | 757.452 |  |  | 216.5118 | 294.7062 | 337.7473 | 109.648 | 234.6074 | 356.5802 | 166.8399 | 263.957 |  | 257.5573 | 318.1094 | 178.9043 | 292.657 | 221.1506 | 300.9449 | 109.9208 | 223.1954 |  | 288.5513 | 295.4685 | 386.9585 | 152.209 | 244.7177 | 338.4111 | 165.3196 | 282.012 | 253.8032 | 316.7588 | 192.664 | 294.8613 | 0.42178 | 19.5091 | 1.1837 | 0.28037 | -39.545 | 3.116 | 672.25 | 0.21 | 2.4105 | 0.56604 | 0.70618 | -0.98664 | 2.4722 | 2.1712 | 3.3423 | -9.7999 | -5.5386 | -5.0639 | 1.1813 | 0.29543 | 11.6181 | 9.0786
42810.5433 | 8924 | 87.4443 | 57.2131 | 41.7573 | 31.118 | 21.7995 | 19.8266 | 18.634 | 123.8703 | 87.9938 | 61.008 | 40.0531 | 22.6529 | 17.4449 | 16.0277 | 170.1058 | 190.8162 | 441.745 | 224.1013 | 195.9764 | 387.0904 |  |  |  | 254.1503 | 330.3563 | 315.8894 | 327.0856 | 176.5305 | 255.6126 | 148.3905 | 220.4117 | 169.6269 | 208.2612 | 300.35 | 194.2515 | 315.3688 | 147.1862 |  | 160.0571 | 175.2414 | 103.9294 | 141.7266 |  | 28.5548 | 57.987 | 28.3936 | 58.2831 | 123.0705 | 152.3916 | 194.8135 | 7.466 | 31.2295 | 8.6274 | 65.6705 | 8.4275 | 42.3062 | 49.1071 | 51.9601 | 15.133 |  |  | 2.2108 | 0.28922 | 0.48286 | -0.50664 | 3.1254 | 2.6602 | 5.4277 | -5.0698 | 0.37987 | 1.7934 | 6.4231 | -0.00046984 | -0.00050926 | -0.00054869 | 264.0362 | 373.6008 | 262.1199 | 127.2649 | 73.6351 | 33.2562 | 20.3055 | 107.5393 | 77.607 | 48.2142 | 33.5007 | 22.7757 | 19.8325 | 18.1218 | 98.6045 | 90.2125 | 73.4951 | 51.8856 | 45.1027 | 94.4146 | 61.7501 | 179.3333 | 217.0651 | 271.0603 | 267.8494 | 292.1223 | 321.794 |  |  |  | 345.7411 | 279.7875 | 283.2162 | 318.9111 | 2.8988 | 2.2652 | 641.4963 |  |  | 791.7107 |  |  | 326.9666 | 379.6338 | 226.1688 | 187.5442 | 268.2444 | 163.9587 | 949.8536 | 744.94 | 804.3338 | 851.6227 | 893.1297 |  | 307.5783 | 690.6925 | 288.2714 | 810.6788 | 339.9382 | 739.6508 |  | 819.354 |  |  | 841.571 | 937.4284 | 948.564 | [6 empty] | 766.6732 |  |  | 757.4678 |  |  | 216.955 | 294.7482 | 337.94 | 109.8075 | 234.5584 | 356.5586 | 166.6297 | 263.8447 |  | 257.4138 | 317.739 | 179.2684 | 292.8622 | 221.5062 | 300.9638 | 109.2514 | 223.1454 |  | 288.7878 | 294.9973 | 386.9338 | 151.9804 | 244.6453 | 337.995 | 165.0655 | 282.046 | 253.542 | 316.9864 | 192.5524 | 294.7261 | 0.12402 | 19.5153 | 1.1794 | 0.28002 | -39.5496 | 3.1159 | 659.2 | 0.32 | 2.3827 | 0.682 | 0.88121 | -0.90265 | 2.5415 | 2.3447 | 3.3492 | -9.8166 | -5.5454 | -5.0654 | 0.5694 | -0.59175 | 11.6252 | 9.0637
42810.5433 | 8925 | 87.4527 | 57.2217 | 41.7617 | 31.1253 | 21.802 | 19.8325 | 18.6393 | 123.878 | 87.9984 | 61.0187 | 40.0644 | 22.6502 | 17.4469 | 16.022 | 170.0992 | 190.7897 | 441.7464 | 224.0707 | 195.9813 | 387.0609 |  |  |  | 254.1518 | 330.3329 | 315.9065 | 327.0334 | 178.297 | 257.2873 | 148.3961 | 220.3869 | 168.8434 | 208.2524 | 300.3162 | 194.1006 | 315.3039 | 146.7372 |  | 159.8906 | 175.2424 | 103.3955 | 141.3554 |  | 28.4602 | 57.9474 | 28.3712 | 58.1825 | 122.9101 | 152.485 | 195.0088 | 7.3544 | 31.2249 | 8.497 | 65.6447 | 8.436 | 42.2723 | 49.0903 | 51.9441 | 15.133 |  |  | 2.4986 | 0.10588 | 0.42766 | -0.2497 | 3.1451 | 1.965 | 5.0689 | -4.7669 | 0.88233 | 1.8094 | 6.3714 | -0.00046491 | -0.00047312 | -0.0005799 | 264.5119 | 373.2699 | 262.1577 | 127.2935 | 73.6384 | 33.2687 | 20.3205 | 107.5571 | 77.6206 | 48.2193 | 33.5198 | 22.7814 | 19.8349 | 18.1293 | 105.2425 | 93.8312 | 77.8848 | 55.1277 | 49.9162 | 94.6178 | 61.8018 | 179.3272 | 217.0413 | 271.0213 | 267.818 | 292.0823 | 321.7463 |  |  |  | 345.6494 | 278.7893 | 284.5644 | 318.455 | 2.9769 | 2.7413 | 641.5032 |  |  | 791.5178 |  |  | 326.9403 | 379.5969 | 228.3738 | 187.5314 | 268.2228 | 162.273 | 949.7725 | 745.1552 | 803.9361 | 852.0701 | 892.6716 |  | 307.5474 | 690.9248 | 288.2963 | 810.5995 | 340.021 | 740.1318 |  | 819.6163 |  |  | 841.7905 | 937.7984 | 948.7267 | [6 empty] | 766.6243 |  |  | 757.4256 |  |  | 216.8258 | 294.7794 | 338.0944 | 109.5035 | 234.2739 | 356.5623 | 167.0153 | 264.0684 |  | 257.2596 | 317.7168 | 179.48 | 293.0612 | 221.9279 | 300.9277 | 108.6655 | 223.2968 |  | 289.2927 | 295.0966 | 386.9073 | 151.9446 | 244.6427 | 338.067 | 164.9325 | 281.9552 | 252.6283 | 317.256 | 192.7581 | 294.6801 | 0.30873 | 19.5142 | 1.1767 | 0.28079 | -39.5981 | 3.116 | 678.49 | 0.33 | 2.5371 | 0.41263 | 0.82927 | -0.63366 | 2.5498 | 2.0154 | 3.237 | -9.8061 | -5.5501 | -5.0565 | -0.14329 | -1.0733 | 11.6307 | 9.0689
42810.5433 | 8926 | 87.4603 | 57.2263 | 41.7746 | 31.1267 | 21.7996 | 19.8274 | 18.6372 | 123.887 | 88.0113 | 61.0225 | 40.0693 | 22.6464 | 17.4499 | 16.0271 | 170.0892 | 190.7714 | 441.7496 | 224.0462 | 196.1 | 387.0189 |  |  |  | 254.148 | 330.3033 | 315.8691 | 326.9245 | 176.6452 | 257.1574 | 148.3972 | 220.3627 | 169.3055 | 208.2624 | 300.293 | 193.92 | 315.2476 | 146.6745 |  | 160.4403 | 175.148 | 103.3669 | 140.4197 |  | 28.3566 | 57.968 | 28.3363 | 57.927 | 123.0683 | 152.6509 | 194.9907 | 7.3946 | 31.2146 | 8.3633 | 65.6156 | 8.4441 | 42.2178 | 49.0845 | 51.9523 | 15.1371 |  |  | 2.444 | 0.14137 | 0.22396 | -0.16888 | 3.2667 | 2.2784 | 5.0669 | -4.9187 | 0.50169 | 1.9178 | 6.3269 | -0.00050269 | -0.00045177 | -0.00056676 | 266.6078 | 373.2315 | 262.1875 | 127.3021 | 73.6528 | 33.2736 | 20.3195 | 107.5675 | 77.6302 | 48.2298 | 33.5145 | 22.7786 | 19.8374 | 18.1286 | 112.8741 | 99.3889 | 88.0984 | 57.7227 | 51.0822 | 94.8317 | 61.9437 | 179.333 | 217.0323 | 270.9953 | 267.7964 | 292.0574 | 321.7121 |  |  |  | 345.5722 | 279.4615 | 286.4513 | 318.8591 | 1.5424 | 2.3879 | 640.7981 |  |  | 791.7957 |  |  | 326.929 | 379.5621 | 226.6622 | 187.5353 | 268.1872 | 163.4783 | 948.7172 | 744.8995 | 804.2575 | 851.3189 | 891.9464 |  | 307.5764 | 691.2964 | 288.271 | 810.448 | 339.9983 | 740.7956 |  | 820.1041 |  |  | 841.6974 | 938.1886 | 948.1239 | [6 empty] | 766.7081 |  |  | 757.3953 |  |  | 216.5415 | 294.9156 | 338.133 | 109.235 | 234.0871 | 356.533 | 167.3461 | 264.0625 |  | 257.3699 | 318.1344 | 179.275 | 293.016 | 222.0736 | 300.8551 | 108.5924 | 223.5084 |  | 288.7394 | 295.183 | 386.8817 | 151.8302 | 244.6201 | 338.1592 | 164.903 | 281.7939 | 251.9982 | 316.9197 | 192.8482 | 294.5531 | 0.37305 | 19.5135 | 1.1714 | 0.27768 | -39.6309 | 3.116 | 675.9 | 0.26 | 2.5089 | 0.4768 | 0.60012 | -0.52113 | 2.5991 | 2.1706 | 3.237 | -9.7838 | -5.5622 | -5.0541 | -0.96506 | -2.1912 | 11.6525 | 9.0514
42810.5434 | 8927 | 87.4657 | 57.2351 | 41.7774 | 31.138 | 21.803 | 19.823 | 18.6314 | 123.9042 | 88.0071 | 61.0286 | 40.0752 | 22.66 | 17.4518 | 16.0289 | 170.0797 | 190.7543 | 441.7561 | 224.0174 | 196.3324 | 386.9832 |  |  |  | 254.1455 | 330.2728 | 316.1078 | 327.0551 | 175.0166 | 255.6296 | 148.4067 | 220.3546 | 169.3404 | 208.2626 | 300.2635 | 193.9059 | 315.2151 | 146.6057 |  | 161.575 | 175.1672 | 103.2599 | 139.8343 |  | 28.2124 | 57.9187 | 28.3121 | 57.767 | 123.4669 | 152.7997 | 194.9848 | 7.2092 | 31.1981 | 8.2245 | 65.6157 | 8.4581 | 42.176 | 49.0796 | 51.963 | 15.1335 |  |  | 2.241 | 0.013231 | 0.32186 | -0.2681 | 2.9486 | 1.9367 | 4.9703 | -4.9436 | 0.58498 | 1.6124 | 6.3263 | -0.00044191 | -0.00050926 | -0.00055855 | 267.3536 | 374.4926 | 262.2127 | 127.3182 | 73.6635 | 33.2771 | 20.3201 | 107.5706 | 77.6357 | 48.2388 | 33.5166 | 22.7799 | 19.8386 | 18.122 | 110.1376 | 96.2534 | 89.1427 | 58.9991 | 50.8222 | 94.8736 | 62.023 | 179.3243 | 217.0257 | 270.967 | 267.7729 | 292.0235 | 321.6847 |  |  |  | 345.5283 | 279.0114 | 285.8446 | 318.5479 | 2.4815 | 1.9302 | 639.853 |  |  | 791.7001 |  |  | 326.9004 | 379.5071 | 227.3861 | 187.5243 | 268.1529 | 162.9875 | 947.7337 | 744.8187 | 804.5854 | 851.3212 | 891.888 |  | 307.5511 | 691.6679 | 288.2336 | 810.7398 | 339.9926 | 741.2094 |  | 820.6756 |  |  | 841.4985 | 937.9163 | 946.8288 | [6 empty] | 766.7192 |  |  | 757.3797 |  |  | 215.786 | 294.9583 | 338.0368 | 109.3691 | 233.7014 | 356.4394 | 166.718 | 263.8248 |  | 257.2444 | 318.6049 | 178.842 | 292.6517 | 222.2048 | 300.7897 | 108.6274 | 223.645 |  | 288.9241 | 295.2003 | 386.8377 | 151.1328 | 244.6528 | 337.9718 | 164.8123 | 281.7651 | 252.3096 | 316.4932 | 192.9051 | 294.4894 | 0.29736 | 19.5142 | 1.1684 | 0.27696 | -39.6707 | 3.116 | 673.24 | 0.26 | 2.399 | 0.14586 | 0.71939 | -0.65656 | 2.4698 | 2.0016 | 3.2066 | -9.784 | -5.575 | -5.0627 | -0.65588 | -2.2977 | 11.6664 | 9.0564
42810.5434 | 8928 | 87.4809 | 57.2448 | 41.7757 | 31.1322 | 21.7983 | 19.8299 | 18.6339 | 123.9214 | 88.0161 | 61.0328 | 40.0721 | 22.6617 | 17.4503 | 16.021 | 170.0787 | 190.7357 | 441.7691 | 223.9984 | 196.5275 | 386.9708 |  |  |  | 254.1465 | 330.2462 | 316.2372 | 327.0994 | 174.6763 | 255.0206 | 148.409 | 220.3428 | 168.7174 | 208.2677 | 300.2385 | 193.9937 | 315.1736 | 146.5629 |  | 161.3747 | 175.1006 | 103.0457 | 140.462 |  | 27.9422 | 57.8418 | 28.2801 | 58.0227 | 123.7551 | 153.0096 | 195.082 | 7.27 | 31.1869 | 8.1656 | 65.6071 | 8.4675 | 42.1411 | 49.0688 | 51.9567 | 15.1265 |  |  | 2.1687 | -0.005825 | 0.52097 | 0.014458 | 3.4553 | 2.4585 | 5.4067 | -4.8181 | 0.57992 | 1.9606 | 6.5371 | -0.00046491 | -0.00055198 | -0.00057005 | 266.1435 | 374.7407 | 262.2457 | 127.3199 | 73.6698 | 33.2751 | 20.3177 | 107.5704 | 77.6443 | 48.2394 | 33.5222 | 22.7779 | 19.8328 | 18.1163 | 109.8382 | 98.5096 | 90.8825 | 58.9131 | 50.507 | 94.9087 | 62.1168 | 179.3111 | 217.0107 | 270.936 | 267.7509 | 291.9975 | 321.6407 |  |  |  | 345.5215 | 278.7765 | 286.8268 | 317.8676 | 2.0358 | 2.0407 | 639.422 |  |  | 792.0085 |  |  | 326.908 | 379.4994 | 225.5617 | 187.5436 | 268.1453 | 162.467 | 948.7029 | 744.9086 | 804.5781 | 851.3693 | 892.728 |  | 307.4271 | 692.0285 | 288.2103 | 810.8644 | 339.9628 | 741.0471 |  | 820.9404 |  |  | 841.0707 | 936.9875 | 945.7094 | [6 empty] | 766.6788 |  |  | 757.3272 |  |  | 215.6644 | 295.1456 | 337.3781 | 109.2317 | 233.3104 | 356.3056 | 166.7753 | 263.6804 |  | 257.2408 | 318.6161 | 178.347 | 292.2146 | 222.205 | 300.4376 | 108.3115 | 223.6486 |  | 289.2974 | 295.5798 | 386.8115 | 151.0207 | 244.6288 | 337.8848 | 164.581 | 281.7774 | 252.8811 | 316.1857 | 193.071 | 294.6383 | 0.038315 | 19.5117 | 1.168 | 0.2785 | -39.6667 | 3.116 | 679.79 | 0.22 | 2.3586 | -0.096766 | 0.91513 | 0.15245 | 2.6742 | 2.2557 | 3.3452 | -9.8163 | -5.5866 | -5.0685 | -0.61831 | -2.4798 | 11.6459 | 9.0748
42810.5434 | 8929 | 87.4983 | 57.2477 | 41.7859 | 31.1348 | 21.8057 | 19.8255 | 18.6361 | 123.9307 | 88.0253 | 61.0426 | 40.0804 | 22.6677 | 17.4458 | 16.0207 | 170.0614 | 190.7094 | 441.7647 | 223.9634 | 196.6471 | 386.9434 |  |  |  | 254.1385 | 330.216 | 316.2075 | 327.0035 | 174.2619 | 255.6042 | 148.3996 | 220.3126 | 168.6115 | 208.251 | 300.2009 | 194.2398 | 315.1274 | 146.8449 |  | 161.0448 | 175.5004 | 103.5728 | 141.1343 |  | 27.7366 | 57.7739 | 28.2418 | 58.1518 | 123.836 | 153.2793 | 195.1731 | 7.3295 | 31.1795 | 8.098 | 65.5899 | 8.4825 | 42.1256 | 49.0724 | 51.9583 | 15.1309 |  |  | 2.0228 | 0.16699 | 0.46314 | 0.085426 | 3.3101 | 2.3257 | 5.4316 | -4.8083 | 0.71381 | 1.6138 | 6.2758 | -0.00050105 | -0.00050433 | -0.00055362 | 263.6157 | 372.5072 | 262.2769 | 127.3392 | 73.6827 | 33.2912 | 20.322 | 107.5881 | 77.6541 | 48.2487 | 33.5307 | 22.7835 | 19.8378 | 18.1236 | 106.2824 | 97.6355 | 87.951 | 58.9914 | 50.3756 | 94.8706 | 62.1613 | 179.3146 | 217.0013 | 270.9013 | 267.7186 | 291.9779 | 321.6052 |  |  |  | 345.5422 | 279.3804 | 286.4038 | 317.5277 | 1.9363 | 2.1615 | 639.5066 |  |  | 792.4396 |  |  | 326.9107 | 379.4575 | 226.3162 | 187.5377 | 268.1105 | 162.9157 | 949.5583 | 744.7386 | 804.1297 | 850.1501 | 893.9756 |  | 307.3358 | 692.142 | 288.1761 | 810.6217 | 339.9695 | 741.3472 |  | 820.9356 |  |  | 840.65 | 936.2716 | 945.2856 | [6 empty] | 766.4915 |  |  | 757.2794 |  |  | 215.7062 | 295.537 | 336.5869 | 108.917 | 232.9536 | 356.1851 | 167.1064 | 263.7807 |  | 257.6293 | 318.2752 | 177.8007 | 292.0682 | 222.2887 | 300.0412 | 107.7761 | 223.6471 |  | 288.6263 | 295.4337 | 386.8039 | 150.9276 | 244.6172 | 337.9674 | 164.3437 | 281.7513 | 252.6384 | 315.989 | 193.2157 | 294.9077 | 0.14945 | 19.5156 | 1.1662 | 0.27635 | -39.6727 | 3.116 | 672.59 | 0.2 | 2.2791 | 0.51806 | 0.86276 | 0.37053 | 2.6182 | 2.1947 | 3.3539 | -9.8576 | -5.5921 | -5.0613 | -0.22788 | -2.1488 | 11.6238 | 9.0859
42810.5434 | 8930 | 87.5097 | 57.2555 | 41.7911 | 31.1406 | 21.8059 | 19.8295 | 18.6348 | 123.9344 | 88.0251 | 61.054 | 40.0863 | 22.6648 | 17.4439 | 16.0143 | 170.0513 | 190.6914 | 441.7718 | 223.9344 | 196.935 | 386.9144 |  |  |  | 254.1396 | 330.1986 | 315.7907 | 326.5552 | 174.0897 | 256.5079 | 148.4011 | 220.2947 | 169.703 | 208.241 | 300.1712 | 194.1303 | 315.0957 | 146.7999 |  | 160.5256 | 175.1938 | 104.9478 | 142.233 |  | 27.7209 | 57.7876 | 28.3228 | 57.9682 | 123.6042 | 153.17 | 195.0488 | 7.3246 | 31.177 | 8.0002 | 65.6095 | 8.4848 | 42.1068 | 49.0717 | 51.9526 | 15.1334 |  |  | 2.2075 | 0.45481 | 0.72731 | -0.29176 | 2.6943 | 2.1279 | 5.2213 | -5.0994 | 0.22147 | 1.7783 | 6.4487 | -0.00050598 | -0.00051091 | -0.00055855 | 264.4221 | 374.844 | 262.3046 | 127.3538 | 73.6929 | 33.2838 | 20.3183 | 107.5876 | 77.6557 | 48.2675 | 33.5351 | 22.7798 | 19.8323 | 18.1118 | 105.5148 | 97.7191 | 85.8472 | 60.8179 | 52.0386 | 94.9403 | 62.2064 | 179.3127 | 216.9953 | 270.873 | 267.6975 | 291.9511 | 321.5671 |  |  |  | 345.4124 | 279.6346 | 285.8318 | 318.1586 | 2.9382 | 2.3166 | 638.1111 |  |  | 791.8897 |  |  | 326.8958 | 379.4239 | 226.6375 | 187.5355 | 268.0919 | 164.9108 | 949.5282 | 744.5487 | 803.8982 | 849.8851 | 893.8028 |  | 307.3192 | 692.6675 | 288.1006 | 810.9155 | 339.927 | 742.3608 |  | 820.9911 |  |  | 840.3127 | 936.2038 | 945.2599 | [6 empty] | 766.2185 |  |  | 757.2524 |  |  | 215.4485 | 295.493 | 336.7379 | 108.4765 | 232.816 | 356.1099 | 166.9301 | 263.7741 |  | 257.8383 | 318.3391 | 177.9035 | 292.0392 | 222.5881 | 299.944 | 107.5028 | 223.6615 |  | 287.2576 | 295.3359 | 386.8119 | 150.8918 | 244.731 | 337.9893 | 163.9041 | 281.7409 | 252.4042 | 315.8964 | 193.1509 | 295.1589 | 0.32413 | 19.5343 | 1.1684 | 0.27756 | -39.6087 | 3.116 | 667.74 | 0.24 | 2.3829 | 0.85498 | 1.0812 | -0.68478 | 2.3619 | 2.099 | 3.288 | -9.854 | -5.6118 | -5.0728 | -0.13406 | -1.9096 | 11.5909 | 9.0578
42810.5434 | 8931 | 87.5164 | 57.2615 | 41.7914 | 31.1425 | 21.8047 | 19.825 | 18.6277 | 123.9442 | 88.0333 | 61.0574 | 40.0941 | 22.662 | 17.443 | 16.0153 | 170.0471 | 190.6656 | 441.78 | 223.9056 | 197.2903 | 386.892 |  |  |  | 254.1479 | 330.1679 | 315.3755 | 326.2738 | 174.0975 | 255.6714 | 148.3997 | 220.2769 | 169.2056 | 208.2389 | 300.1409 | 194.286 | 315.0555 | 147.0207 |  | 160.5422 | 174.5148 | 104.054 | 142.6687 |  | 27.9224 | 57.827 | 28.4262 | 57.8243 | 123.2921 | 152.8291 | 194.9843 | 7.1664 | 31.1535 | 8.0381 | 65.5886 | 8.4902 | 42.0759 | 49.062 | 51.9484 | 15.1294 |  |  | 1.7961 | 0.30959 | 0.42175 | -0.21028 | 3.0295 | 1.9604 | 5.0604 | -4.83 | 0.86696 | 1.7493 | 6.5455 | -0.00048626 | -0.00049776 | -0.00052076 | 262.4808 | 375.7257 | 262.3441 | 127.3707 | 73.6935 | 33.2875 | 20.3189 | 107.6017 | 77.6743 | 48.2661 | 33.541 | 22.7753 | 19.8308 | 18.1151 | 106.5355 | 99.1691 | 85.7168 | 61.1299 | 52.1557 | 94.9908 | 62.2573 | 179.3029 | 216.9809 | 270.8375 | 267.6626 | 291.9181 | 321.5235 |  |  |  | 345.2852 | 278.752 | 285.3002 | 318.2584 | 2.4175 | 2.5095 | 638.8281 |  |  | 791.7381 |  |  | 326.8849 | 379.3965 | 225.5707 | 187.5375 | 268.061 | 163.4064 | 948.7756 | 744.6915 | 803.7812 | 849.0758 | 893.2098 |  | 307.252 | 692.9243 | 288.0387 | 811.0478 | 339.8593 | 742.3636 |  | 821.2374 |  |  | 840.153 | 936.4246 | 945.1604 | [6 empty] | 766.483 |  |  | 757.2287 |  |  | 215.4905 | 295.3118 | 337.4304 | 108.3488 | 233.0793 | 356.0876 | 166.9528 | 263.5584 |  | 257.3779 | 318.6241 | 178.0294 | 292.1406 | 222.6379 | 300.2108 | 107.6529 | 223.879 |  | 285.8407 | 295.2938 | 386.8078 | 151.0724 | 244.7186 | 338.0399 | 163.9385 | 281.559 | 252.2717 | 315.6791 | 193.0154 | 295.2547 | 0.16582 | 19.5373 | 1.169 | 0.27713 | -39.6721 | 3.116 | 671.62 | 0.28 | 2.1478 | 0.70544 | 0.82337 | -0.58138 | 2.5035 | 2.0139 | 3.2356 | -9.8423 | -5.6232 | -5.0819 | -0.2413 | -1.889 | 11.5759 | 9.0447
42810.5434 | 8932 | 87.5282 | 57.2741 | 41.7942 | 31.146 | 21.8049 | 19.8272 | 18.6209 | 123.9551 | 88.0437 | 61.0721 | 40.1048 | 22.6628 | 17.4455 | 16.0219 | 170.0359 | 190.6478 | 441.7854 | 223.897 | 197.448 | 386.8756 |  |  |  | 254.1496 | 330.1441 | 315.1218 | 326.0086 | 175.1651 | 255.9076 | 148.4001 | 220.2469 | 168.2282 | 208.2302 | 300.1041 | 194.5771 | 315.0248 | 147.3192 |  | 159.999 | 173.9865 | 104.3147 | 143.5276 |  | 28.1141 | 57.9147 | 28.4902 | 57.8856 | 123.0197 | 152.2652 | 194.9714 | 7.0801 | 31.1313 | 8.133 | 65.6057 | 8.4916 | 42.0642 | 49.0792 | 51.9476 | 15.128 |  |  | 2.6399 | -0.10439 | 0.27587 | -0.30819 | 2.9348 | 2.2186 | 5.2719 | -5.0324 | 0.5087 | 1.8377 | 6.3563 | -0.00051091 | -0.00050269 | -0.00051255 | 260.5258 | 374.3058 | 262.3776 | 127.3796 | 73.7058 | 33.291 | 20.3155 | 107.604 | 77.6762 | 48.2723 | 33.5355 | 22.7752 | 19.8294 | 18.1054 | 108.8216 | 101.7565 | 85.8269 | 62.8163 | 53.7474 | 95.0986 | 62.3103 | 179.2975 | 216.9768 | 270.8093 | 267.6453 | 291.8918 | 321.4933 |  |  |  | 345.2141 | 278.4646 | 285.5416 | 317.8078 | 1.7027 | 2.5144 | 638.4802 |  |  | 791.665 |  |  | 326.8729 | 379.358 | 226.6993 | 187.5376 | 268.0388 | 162.999 | 947.9068 | 744.423 | 803.5216 | 848.2087 | 892.5009 |  | 307.1909 | 693.0723 | 287.9832 | 811.1902 | 339.8241 | 742.1853 |  | 821.4129 |  |  | 839.7276 | 936.6817 | 944.6577 | [6 empty] | 766.3697 |  |  | 757.1341 |  |  | 215.6977 | 294.9008 | 337.6726 | 108.1786 | 233.2234 | 356.08 | 166.8567 | 263.2726 |  | 257.1483 | 318.9965 | 177.8907 | 292.2707 | 222.4595 | 300.3108 | 108.2168 | 224.1635 |  | 285.3955 | 295.7596 | 386.7694 | 150.8025 | 244.5312 | 338.0028 | 164.0406 | 281.3712 | 251.5466 | 315.8938 | 193.0614 | 295.1049 | 0.30121 | 19.5376 | 1.1697 | 0.2763 | -39.7609 | 3.116 | 689.75 | 0.24 | 2.6044 | -0.40969 | 0.666 | -0.70393 | 2.4624 | 2.141 | 3.3003 | -9.8271 | -5.631 | -5.0887 | -0.4821 | -1.8949 | 11.5497 | 9.0514
42810.5434 | 8933 | 87.5333 | 57.2714 | 41.7981 | 31.1459 | 21.8046 | 19.833 | 18.6221 | 123.9599 | 88.0574 | 61.0789 | 40.1127 | 22.6708 | 17.4526 | 16.0158 | 170.0321 | 190.6321 | 441.7949 | 223.8719 | 197.2071 | 386.8801 |  |  |  | 254.1485 | 330.118 | 314.6185 | 325.5926 | 172.9626 | 253.3574 | 148.3992 | 220.2276 | 168.3233 | 208.2307 | 300.0799 | 195.1118 | 314.9982 | 148.0098 |  | 159.007 | 173.7813 | 104.9784 | 144.4184 |  | 28.1421 | 57.8952 | 28.5234 | 57.7497 | 123.0489 | 152.1433 | 194.8767 | 7.0035 | 31.1139 | 8.0668 | 65.5844 | 8.502 | 42.0521 | 49.0935 | 51.9548 | 15.1458 |  |  | 2.7371 | 0.15845 | 0.49666 | -0.54278 | 2.9684 | 2.011 | 4.9638 | -4.7275 | 0.815 | 1.2993 | 6.378 | -0.00053719 | -0.00046327 | -0.00053226 | 258.4065 | 372.2493 | 262.4022 | 127.384 | 73.7124 | 33.2937 | 20.3185 | 107.6086 | 77.6809 | 48.2719 | 33.5366 | 22.7771 | 19.8219 | 18.1015 | 108.5526 | 102.6296 | 86.8715 | 62.8966 | 54.4089 | 95.1859 | 62.3785 | 179.3019 | 216.9601 | 270.7733 | 267.6183 | 291.8641 | 321.4459 |  |  |  | 345.1364 | 277.9337 | 283.8051 | 317.7924 | 1.4657 | 2.1528 | 635.4222 |  |  | 791.4558 |  |  | 326.8678 | 379.3421 | 227.3437 | 187.5494 | 268.0198 | 163.5904 | 947.1063 | 744.5224 | 803.4357 | 848.3825 | 892.0792 |  | 307.1942 | 693.2567 | 287.976 | 810.8345 | 339.7864 | 742.8067 |  | 821.5064 |  |  | 839.5025 | 936.3226 | 944.0723 | [6 empty] | 766.4367 |  |  | 757.0708 |  |  | 215.3812 | 294.724 | 338.0779 | 108.0419 | 233.0477 | 356.1013 | 166.9592 | 263.1686 |  | 257.0814 | 318.7988 | 177.3825 | 292.0292 | 222.0048 | 300.1607 | 108.2043 | 224.1916 |  | 284.0489 | 296.0378 | 386.6983 | 150.232 | 244.2416 | 337.2741 | 164.0795 | 281.3365 | 250.8506 | 316.1198 | 193.2878 | 295.0714 | 0.23573 | 19.5428 | 1.1733 | 0.27994 | -39.6896 | 3.116 | 696.43 | 0.37 | 2.6455 | 0.50473 | 0.89359 | -0.93416 | 2.4761 | 2.038 | 3.202 | -9.8151 | -5.6367 | -5.0818 | -0.44153 | -2.0028 | 11.523 | 9.0455
42810.5434 | 8934 | 87.5521 | 57.2876 | 41.8074 | 31.1631 | 21.8122 | 19.8356 | 18.6299 | 123.965 | 88.0726 | 61.0882 | 40.1263 | 22.6751 | 17.4539 | 16.0246 | 170.0176 | 190.6169 | 441.8039 | 223.8476 | 196.8689 | 386.8831 |  |  |  | 254.1452 | 330.0921 | 314.4192 | 325.4008 | 172.1998 | 252.4977 | 148.4132 | 220.2043 | 168.6972 | 208.236 | 300.0497 | 195.4658 | 314.9353 | 148.5867 |  | 159.4785 | 173.5499 | 105.4407 | 143.8002 |  | 28.1605 | 57.896 | 28.5526 | 57.6413 | 123.4062 | 152.2568 | 194.6646 | 6.9079 | 31.0953 | 8.0234 | 65.5707 | 8.4899 | 42.0384 | 49.0813 | 51.9221 | 15.1411 |  |  | 2.2811 | 0.12494 | 0.473 | -0.70377 | 3.061 | 2.281 | 4.9703 | -4.8674 | 0.28744 | 1.5889 | 6.4918 | -0.00049284 | -0.00051419 | -0.00056676 | 259.3871 | 374.5276 | 262.4427 | 127.4064 | 73.7319 | 33.3042 | 20.3248 | 107.6174 | 77.6964 | 48.284 | 33.5432 | 22.7859 | 19.8258 | 18.1008 | 106.9513 | 101.1035 | 84.9919 | 62.8707 | 54.6571 | 95.1501 | 62.427 | 179.296 | 216.9497 | 270.7458 | 267.5934 | 291.83 | 321.4073 |  |  |  | 345.154 | 276.8581 | 282.7992 | 316.7788 | 1.2033 | 1.583 | 636.3995 |  |  | 791.0441 |  |  | 326.8352 | 379.3067 | 225.2171 | 187.5253 | 267.9868 | 163.9622 | 946.4163 | 744.3048 | 803.864 | 849.4368 | 891.5188 |  | 307.1479 | 693.4483 | 287.9941 | 810.8943 | 339.8314 | 743.2416 |  | 821.4815 |  |  | 839.3637 | 935.7236 | 943.6056 | [6 empty] | 766.7188 |  |  | 757.0868 |  |  | 215.4221 | 294.6456 | 338.7409 | 107.9357 | 232.6797 | 356.1277 | 167.5667 | 262.8867 |  | 257.282 | 318.5933 | 177.1023 | 291.9006 | 221.8105 | 299.914 | 108.2269 | 224.3583 |  | 285.1004 | 295.6923 | 386.6118 | 150.4914 | 244.0035 | 337.1614 | 164.2693 | 281.4688 | 250.8546 | 316.102 | 193.5909 | 294.7443 | -0.051244 | 19.5496 | 1.1753 | 0.27847 | -39.6133 | 3.116 | 702.57 | 0.24 | 2.4131 | 0.44819 | 0.87205 | -1.0637 | 2.5148 | 2.1709 | 3.2045 | -9.8029 | -5.6407 | -5.0799 | -0.26799 | -1.7882 | 11.5355 | 9.0751
42810.5434 | 8935 | 87.5637 | 57.2958 | 41.817 | 31.1627 | 21.8084 | 19.8338 | 18.6221 | 123.9884 | 88.0669 | 61.1013 | 40.134 | 22.6834 | 17.4433 | 16.0183 | 170.0141 | 190.5852 | 441.8158 | 223.8088 | 196.754 | 386.8557 |  |  |  | 254.1483 | 330.0654 | 314.4951 | 325.3797 | 174.0285 | 253.1732 | 148.4139 | 220.1895 | 168.8512 | 208.2285 | 300.0255 | 195.2012 | 314.9466 | 148.4611 |  | 159.418 | 173.5647 | 105.7052 | 142.66 |  | 28.2478 | 57.8549 | 28.5279 | 57.5926 | 123.4886 | 152.2854 | 194.4654 | 6.8465 | 31.0636 | 8.0428 | 65.5548 | 8.4801 | 42.0519 | 49.0665 | 51.8899 | 15.1395 |  |  | 2.1142 | 0.18737 | 0.42438 | -0.62163 | 2.8586 | 1.8644 | 4.9072 | -4.8878 | 0.62351 | 1.8356 | 6.685 | -0.00051091 | -0.00045012 | -0.00058647 | 260.7658 | 375.0324 | 262.4721 | 127.4244 | 73.7481 | 33.3161 | 20.3277 | 107.63 | 77.7026 | 48.2979 | 33.5484 | 22.7817 | 19.8278 | 18.1004 | 102.5566 | 97.6134 | 81.4744 | 61.4455 | 54.005 | 95.0354 | 62.4188 | 179.2877 | 216.9333 | 270.7126 | 267.5618 | 291.7937 | 321.3618 |  |  |  | 345.1918 | 276.0397 | 282.4308 | 315.8389 | 1.1233 | 1.5148 | 637.5564 |  |  | 791.3314 |  |  | 326.8175 | 379.2783 | 225.5608 | 187.5345 | 267.959 | 164.1476 | 946.4104 | 744.354 | 802.9295 | 850.3318 | 890.9597 |  | 307.1343 | 693.6006 | 287.9733 | 811.1079 | 339.8055 | 743.3116 |  | 821.1958 |  |  | 839.4729 | 935.1457 | 943.2909 | [6 empty] | 766.5977 |  |  | 757.0375 |  |  | 215.1832 | 294.9907 | 339.1204 | 107.7806 | 232.9624 | 356.1455 | 167.8808 | 262.574 |  | 257.5988 | 318.4462 | 177.4711 | 291.9952 | 222.0285 | 299.501 | 108.4886 | 224.4136 |  | 286.1611 | 295.3182 | 386.5417 | 150.5403 | 244.0709 | 337.3156 | 164.5117 | 281.6626 | 250.8182 | 316.08 | 193.8464 | 294.4075 | -0.027747 | 19.5519 | 1.1783 | 0.28045 | -39.556 | 3.116 | 714.98 | 0.25 | 2.3247 | 0.54882 | 0.82596 | -0.99966 | 2.4303 | 1.9627 | 3.1842 | -9.7883 | -5.6464 | -5.0879 | 0.20627 | -1.3983 | 11.568 | 9.1043
42810.5435 | 8936 | 87.5697 | 57.3092 | 41.822 | 31.1547 | 21.8177 | 19.8344 | 18.6278 | 124.0033 | 88.0826 | 61.1147 | 40.1337 | 22.685 | 17.4513 | 16.0273 | 170.0147 | 190.5749 | 441.8271 | 223.7906 | 196.5472 | 386.8316 |  |  |  | 254.1423 | 330.039 | 314.3632 | 325.2602 | 175.8684 | 254.4869 | 148.4096 | 220.1764 | 169.6972 | 208.2299 | 299.9895 | 194.9562 | 314.9572 | 148.2532 |  | 159.8864 | 173.51 | 106.245 | 142.6737 |  | 28.4347 | 57.9489 | 28.5541 | 57.6651 | 123.5446 | 152.2651 | 194.206 | 6.7884 | 31.0344 | 8.0976 | 65.5326 | 8.4654 | 42.0459 | 49.0413 | 51.8535 | 15.1358 |  |  | 2.2062 | -0.006485 | 0.49732 | -0.45669 | 3.5216 | 1.5214 | 4.6727 | -4.6092 | 0.75234 | 2.1576 | 6.4749 | -0.00052076 | -0.00051912 | -0.00055526 | 261.6627 | 373.9884 | 262.4987 | 127.4447 | 73.7531 | 33.3187 | 20.3309 | 107.6461 | 77.7114 | 48.312 | 33.5585 | 22.7898 | 19.8284 | 18.106 | 99.9045 | 94.8273 | 78.9538 | 60.1168 | 54.7811 | 94.9642 | 62.4172 | 179.2767 | 216.9168 | 270.6851 | 267.5395 | 291.7691 | 321.3226 |  |  |  | 345.2474 | 275.872 | 282.2666 | 315.7659 | 1.6285 | 1.8875 | 636.2471 |  |  | 791.2964 |  |  | 326.7931 | 379.2559 | 226.4435 | 187.543 | 267.9444 | 165.104 | 946.5234 | 743.9431 | 803.1971 | 851.2636 | 890.5115 |  | 307.112 | 694.2002 | 287.912 | 811.2488 | 339.7655 | 742.9125 |  | 821.0066 |  |  | 839.1804 | 934.9275 | 943.0317 | [6 empty] | 766.2437 |  |  | 756.9087 |  |  | 215.008 | 295.0193 | 338.8465 | 107.9509 | 232.821 | 356.1356 | 168.0762 | 262.5123 |  | 257.8607 | 318.2052 | 177.4339 | 291.9891 | 221.9146 | 299.679 | 108.5084 | 224.4044 |  | 287.4266 | 295.0412 | 386.5125 | 150.3852 | 244.0585 | 336.4803 | 164.6006 | 281.7549 | 251.0903 | 316.3236 | 193.7417 | 294.2164 | 0.20838 | 19.5555 | 1.182 | 0.28139 | -39.4983 | 3.1159 | 718.97 | 0.21 | 2.3777 | -0.10212 | 0.89426 | -0.85696 | 2.6974 | 1.773 | 3.1071 | -9.7775 | -5.6672 | -5.095 | 0.49222 | -1.1184 | 11.5685 | 9.1108
42810.5435 | 8937 | 87.5854 | 57.3179 | 41.831 | 31.1711 | 21.8265 | 19.8374 | 18.6298 | 124.0141 | 88.0962 | 61.1207 | 40.1442 | 22.6845 | 17.4563 | 16.0286 | 170.0008 | 190.5492 | 441.8271 | 223.769 | 196.4605 | 386.7942 |  |  |  | 254.1451 | 330.0127 | 314.63 | 325.4442 | 174.6141 | 254.1199 | 148.4106 | 220.1521 | 169.3717 | 208.2223 | 299.9538 | 194.9863 | 314.9305 | 148.3307 |  | 159.6001 | 174.2245 | 105.8353 | 142.2538 |  | 28.6595 | 57.9918 | 28.6093 | 57.8366 | 123.7312 | 152.3833 | 193.8768 | 6.8104 | 31.0186 | 8.4125 | 65.5202 | 8.459 | 42.0485 | 49.0294 | 51.8236 | 15.1373 |  |  | 2.126 | 0.16437 | 0.5466 | -0.21488 | 3.1491 | 1.7094 | 4.6168 | -4.5336 | 0.5375 | 1.9283 | 6.338 | -0.00051583 | -0.00048626 | -0.00052076 | 261.3205 | 373.84 | 262.5339 | 127.462 | 73.7705 | 33.3234 | 20.3364 | 107.6545 | 77.7256 | 48.3152 | 33.5641 | 22.7908 | 19.835 | 18.1068 | 99.3103 | 95.3403 | 75.9624 | 58.2038 | 53.6309 | 94.9135 | 62.3852 | 179.2835 | 216.9113 | 270.6562 | 267.519 | 291.7422 | 321.289 |  |  |  | 345.3134 | 275.6013 | 281.1015 | 315.9593 | 1.7426 | 1.2817 | 637.4904 |  |  | 791.077 |  |  | 326.7727 | 379.2277 | 227.1414 | 187.5385 | 267.9293 | 164.9051 | 946.3296 | 743.9585 | 802.7366 | 852.2073 | 890.8708 |  | 307.1399 | 694.364 | 287.8528 | 811.1603 | 339.7184 | 742.6244 |  | 820.8547 |  |  | 839.1293 | 934.7237 | 942.6944 | [6 empty] | 766.4037 |  |  | 756.8896 |  |  | 215.7178 | 295.08 | 338.6444 | 108.1309 | 232.3593 | 356.1245 | 168.2448 | 262.5893 |  | 257.6255 | 317.6886 | 177.3702 | 291.666 | 221.727 | 299.729 | 108.9412 | 224.3462 |  | 288.1065 | 294.9479 | 386.4643 | 150.2593 | 243.8958 | 336.4731 | 164.8189 | 281.78 | 251.3336 | 316.2407 | 193.4266 | 294.3768 | 0.31007 | 19.5591 | 1.1843 | 0.28075 | -39.512 | 3.116 | 715.99 | 0.27 | 2.3333 | 0.51414 | 0.93758 | -0.58785 | 2.5511 | 1.8795 | 3.0889 | -9.7855 | -5.6758 | -5.0963 | 0.55205 | -0.78989 | 11.5781 | 9.1108
42810.5435 | 8938 | 87.5966 | 57.3291 | 41.8343 | 31.178 | 21.8291 | 19.8438 | 18.628 | 124.0295 | 88.1077 | 61.1284 | 40.1543 | 22.6881 | 17.4638 | 16.0319 | 169.9947 | 190.5288 | 441.8379 | 223.7515 | 196.3348 | 386.7636 |  |  |  | 254.1434 | 329.9952 | 314.5731 | 325.4354 | 174.0088 | 254.2894 | 148.41 | 220.1425 | 169.3445 | 208.227 | 299.9252 | 194.9744 | 314.8919 | 148.1466 |  | 159.3575 | 174.2314 | 105.7908 | 141.364 |  | 28.9308 | 57.9818 | 28.6979 | 57.7602 | 123.8365 | 152.3443 | 193.6436 | 6.9354 | 31.0124 | 8.5816 | 65.5274 | 8.4584 | 42.0332 | 49.017 | 51.8053 | 15.1414 |  |  | 1.9578 | -0.18851 | 0.28572 | -0.25167 | 3.0393 | 1.7402 | 4.6569 | -4.5914 | 0.41957 | 1.6421 | 6.3748 | -0.00046819 | -0.00052241 | -0.00055198 | 260.3287 | 375.3344 | 262.5741 | 127.4733 | 73.782 | 33.3364 | 20.3403 | 107.6575 | 77.7248 | 48.3231 | 33.5667 | 22.7924 | 19.8306 | 18.1068 | 98.2537 | 91.2528 | 71.5482 | 55.7013 | 50.9456 | 94.8363 | 62.3272 | 179.2755 | 216.8998 | 270.6266 | 267.4882 | 291.7086 | 321.2518 |  |  |  | 345.3641 | 275.8499 | 282.8757 | 316.1466 | 1.2347 | 1.33 | 635.5511 |  |  | 790.8158 |  |  | 326.7523 | 379.1814 | 227.889 | 187.5429 | 267.9004 | 163.9025 | 945.9364 | 743.917 | 802.518 | 852.9941 | 891.2205 |  | 307.0914 | 694.7584 | 287.7681 | 811.2993 | 339.7657 | 742.4786 |  | 820.3056 |  |  | 838.7076 | 934.5328 | 942.2396 | [6 empty] | 766.3923 |  |  | 756.865 |  |  | 216.4291 | 294.9987 | 338.6852 | 107.7979 | 232.3201 | 356.1144 | 167.7268 | 262.5919 |  | 257.545 | 317.5741 | 176.8912 | 291.2958 | 221.7221 | 299.5883 | 109.5543 | 224.3301 |  | 287.5345 | 295.6237 | 386.4217 | 150.7379 | 243.7206 | 336.8052 | 164.8163 | 281.7847 | 251.6068 | 316.1279 | 193.0669 | 294.7965 | 0.27444 | 19.5617 | 1.188 | 0.28337 | -39.667 | 3.116 | 714.81 | 0.29 | 2.2394 | -0.55059 | 0.67786 | -0.63619 | 2.5061 | 1.8963 | 3.1021 | -9.7987 | -5.6925 | -5.0964 | 0.65999 | -0.30637 | 11.6 | 9.1097
42810.5435 | 8939 | 87.6015 | 57.3284 | 41.8346 | 31.1738 | 21.8254 | 19.8411 | 18.6222 | 124.0393 | 88.1102 | 61.1425 | 40.1533 | 22.6846 | 17.4636 | 16.0227 | 169.9884 | 190.5167 | 441.8466 | 223.7241 | 196.4245 | 386.7109 |  |  |  | 254.1456 | 329.9771 | 314.7482 | 325.4464 | 175.1711 | 255.1615 | 148.4094 | 220.125 | 168.6216 | 208.2275 | 299.9022 | 194.9021 | 314.8481 | 148.0483 |  | 159.3005 | 173.8111 | 105.548 | 141.1258 |  | 29.0396 | 58.0208 | 28.7193 | 57.7668 | 124.0736 | 152.3108 | 193.3341 | 7.13 | 30.9769 | 8.5254 | 65.4977 | 8.4437 | 42.0138 | 49.0097 | 51.7678 | 15.1393 |  |  | 2.0097 | 0.46598 | 0.1773 | -0.58549 | 3.1156 | 1.6844 | 5.0617 | -4.577 | 0.85236 | 1.4418 | 6.5121 | -0.00049612 | -0.00047805 | -0.00057169 | 259.2 | 375.6552 | 262.6131 | 127.4895 | 73.8043 | 33.3533 | 20.3448 | 107.6741 | 77.743 | 48.3306 | 33.5758 | 22.7945 | 19.8428 | 18.109 | 97.2349 | 89.359 | 69.0672 | 53.4043 | 47.8421 | 94.7746 | 62.2704 | 179.2752 | 216.8864 | 270.5934 | 267.4623 | 291.6876 | 321.2062 |  |  |  | 345.3872 | 276.3444 | 282.7963 | 316.3216 | 1.6184 | 1.3201 | 635.5222 |  |  | 790.5869 |  |  | 326.7389 | 379.1534 | 230.0066 | 187.542 | 267.8809 | 163.4499 | 946.4502 | 743.8136 | 801.5784 | 852.8692 | 891.3827 |  | 307.0418 | 695.3125 | 287.7189 | 811.4572 | 339.8397 | 742.6288 |  | 819.3649 |  |  | 838.2584 | 934.508 | 942.1839 | [6 empty] | 766.3349 |  |  | 756.8407 |  |  | 216.9967 | 294.8573 | 338.5868 | 107.6516 | 232.2959 | 356.07 | 168.0604 | 262.3411 |  | 257.2369 | 317.9082 | 176.3069 | 291.1542 | 221.5987 | 299.1485 | 109.5064 | 224.3841 |  | 285.9562 | 296.1498 | 386.3963 | 150.4052 | 243.3812 | 337.1755 | 164.9599 | 281.7512 | 251.4596 | 316.0293 | 193.0165 | 294.7322 | -0.015035 | 19.5624 | 1.1889 | 0.28244 | -39.6957 | 3.116 | 725.63 | 0.27 | 2.2708 | 0.86572 | 0.53401 | -0.9704 | 2.5373 | 1.8656 | 3.234 | -9.8067 | -5.7112 | -5.0949 | 0.76564 | -0.0375 | 11.6034 | 9.1068
42810.5435 | 8940 | 87.6124 | 57.33 | 41.8367 | 31.1615 | 21.8201 | 19.8346 | 18.6187 | 124.0507 | 88.1088 | 61.146 | 40.1582 | 22.6915 | 17.4586 | 16.0202 | 169.9826 | 190.4921 | 441.8551 | 223.6897 | 196.6411 | 386.6732 |  |  |  | 254.1433 | 329.9536 | 314.7706 | 325.273 | 175.1771 | 255.3417 | 148.4164 | 220.111 | 168.1291 | 208.2196 | 299.8677 | 194.9638 | 314.792 | 148.1634 |  | 159.6262 | 173.8542 | 105.0182 | 141.2965 |  | 29.0181 | 57.9978 | 28.7147 | 57.6518 | 124.2467 | 152.2865 | 193.406 | 7.2622 | 30.9896 | 8.4567 | 65.4996 | 8.4366 | 41.992 | 49.0008 | 51.7502 | 15.1359 |  |  | 2.0097 | 0.23665 | 0.25616 | -0.57629 | 3.1806 | 2.3527 | 4.8619 | -4.4278 | 0.52855 | 1.7154 | 6.5037 | -0.00052405 | -0.00049941 | -0.00054705 | 260.4165 | 377.5032 | 262.6455 | 127.5061 | 73.8071 | 33.351 | 20.3471 | 107.6794 | 77.7548 | 48.3379 | 33.5777 | 22.8086 | 19.8354 | 18.1049 | 95.9866 | 87.461 | 67.3134 | 53.0461 | 46.6669 | 94.6465 | 62.2008 | 179.2668 | 216.8768 | 270.5603 | 267.4348 | 291.6526 | 321.1628 |  |  |  | 345.3751 | 275.7043 | 282.0509 | 316.1563 | 1.2167 | 1.7734 | 635.6711 |  |  | 789.9472 |  |  | 326.7115 | 379.1285 | 229.1799 | 187.5426 | 267.8547 | 162.8994 | 946.5632 | 743.6897 | 800.5763 | 852.2984 | 891.7832 |  | 306.998 | 695.7297 | 287.6743 | 811.605 | 339.8938 | 742.7086 |  | 818.2492 |  |  | 838.3526 | 934.5818 | 942.4471 | [6 empty] | 766.2649 |  |  | 756.797 |  |  | 216.6452 | 294.6837 | 338.5757 | 107.6455 | 231.8768 | 355.9248 | 168.3289 | 262.0557 |  | 257.3974 | 318.3034 | 176.1369 | 291.2336 | 221.5589 | 299.0183 | 109.8331 | 224.4178 |  | 286.0861 | 296.6588 | 386.3572 | 150.6957 | 243.3117 | 337.0397 | 165.4137 | 281.6933 | 250.7542 | 315.9158 | 193.0279 | 294.543 | -0.088801 | 19.5636 | 1.1899 | 0.28319 | -39.616 | 3.116 | 723.73 | 0.2 | 2.2712 | 0.61692 | 0.64185 | -0.96272 | 2.5635 | 2.2048 | 3.1695 | -9.821 | -5.7258 | -5.0946 | 0.88865 | 0.14903 | 11.5945 | 9.1104
42810.5435 | 8941 | 87.6201 | 57.3378 | 41.8469 | 31.1613 | 21.8101 | 19.8349 | 18.6139 | 124.0483 | 88.1141 | 61.1516 | 40.1589 | 22.6898 | 17.4541 | 16.0164 | 169.9752 | 190.4653 | 441.859 | 223.6542 | 196.6553 | 386.6406 |  |  |  | 254.1476 | 329.9352 | 314.8643 | 325.2997 | 174.1123 | 255.0445 | 148.4171 | 220.0871 | 167.7261 | 208.2152 | 299.8473 | 195.1535 | 314.7471 | 148.2991 |  | 159.2308 | 173.7093 | 105.6761 | 141.3474 |  | 29.0215 | 58.0101 | 28.7002 | 57.7488 | 124.1271 | 152.122 | 193.3217 | 7.2836 | 30.997 | 8.4379 | 65.4955 | 8.4383 | 41.9887 | 49.0092 | 51.763 | 15.143 |  |  | 2.1648 | -0.10768 | 0.35012 | -0.26613 | 3.1997 | 1.6949 | 4.973 | -4.6683 | 0.3285 | 1.9069 | 6.4761 | -0.00048298 | -0.00049776 | -0.00055526 | 260.728 | 378.7804 | 262.668 | 127.5186 | 73.811 | 33.3485 | 20.3396 | 107.6839 | 77.7573 | 48.3467 | 33.5833 | 22.7984 | 19.8317 | 18.104 | 93.4866 | 87.3718 | 67.424 | 53.6139 | 47.0244 | 94.4835 | 62.1497 | 179.2699 | 216.8679 | 270.5323 | 267.4128 | 291.6157 | 321.1233 |  |  |  | 345.314 | 275.4767 | 282.0646 | 315.8771 | 2.0376 | 1.3394 | 634.9804 |  |  | 789.4427 |  |  | 326.6983 | 379.0932 | 228.8814 | 187.5374 | 267.8381 | 162.6033 | 947.3635 | 743.7352 | 799.0309 | 851.9884 | 893.28 |  | 306.9509 | 696.2309 | 287.6141 | 811.2193 | 339.9012 | 742.0928 |  | 816.8019 |  |  | 838.7534 | 934.3656 | 942.6105 | [6 empty] | 766.2528 |  |  | 756.75 |  |  | 216.2507 | 294.7433 | 338.2703 | 107.6416 | 231.807 | 355.8132 | 168.0623 | 262.0859 |  | 257.4319 | 318.3659 | 175.6876 | 291.4064 | 221.3987 | 299.1011 | 110.0642 | 224.2087 |  | 286.9346 | 296.8782 | 386.2941 | 151.2957 | 243.2813 | 336.5072 | 165.8963 | 281.6078 | 250.1928 | 315.769 | 193.1477 | 294.5148 | 0.11824 | 19.5633 | 1.1898 | 0.28457 | -39.5159 | 3.116 | 727.56 | 0.23 | 2.3565 | -0.41615 | 0.7504 | -0.65423 | 2.5707 | 1.871 | 3.2048 | -9.866 | -5.7438 | -5.0833 | 1.1465 | 0.13063 | 11.5898 | 9.1132
42810.5435 | 8942 | 87.6411 | 57.3496 | 41.8541 | 31.1786 | 21.8172 | 19.8409 | 18.6189 | 124.0743 | 88.1299 | 61.1628 | 40.1757 | 22.7041 | 17.466 | 16.0286 | 169.96 | 190.4473 | 441.8629 | 223.6269 | 196.527 | 386.6137 |  |  |  | 254.1435 | 329.9093 | 314.8846 | 325.3052 | 174.4413 | 255.1916 | 148.4097 | 220.0735 | 167.9732 | 208.2164 | 299.797 | 195.2262 | 314.7321 | 148.3767 |  | 159.2043 | 173.7613 | 106.0325 | 141.328 |  | 29.071 | 58.068 | 28.6908 | 57.6744 | 124.1908 | 151.9683 | 193.2927 | 7.202 | 30.978 | 8.4566 | 65.4868 | 8.4237 | 41.9577 | 48.9971 | 51.7371 | 15.1335 |  |  | 2.0958 | -0.16288 | 0.34552 | -0.47707 | 2.628 | 2.4473 | 5.4671 | -4.7603 | 0.55346 | 2.3305 | 6.5351 | -0.00050105 | -0.00051091 | -0.00054376 | 261.2962 | 377.2682 | 262.7077 | 127.5361 | 73.8283 | 33.3634 | 20.3516 | 107.7005 | 77.7685 | 48.3626 | 33.5964 | 22.801 | 19.8392 | 18.1046 | 95.1206 | 88.9208 | 67.1298 | 52.4233 | 45.2476 | 94.494 | 62.0891 | 179.2614 | 216.8546 | 270.4964 | 267.3819 | 291.5847 | 321.0768 |  |  |  | 345.1974 | 275.6122 | 282.9238 | 315.7362 | 2.3046 | 1.6556 | 631.7745 |  |  | 788.8004 |  |  | 326.6836 | 379.0631 | 229.8847 | 187.5493 | 267.8163 | 163.2189 | 947.7869 | 743.6559 | 798.4275 | 851.7539 | 893.5414 |  | 306.8406 | 696.7325 | 287.551 | 811.2947 | 339.8501 | 741.398 |  | 815.6163 |  |  | 838.7522 | 934.6108 | 942.7726 | [6 empty] | 766.1596 |  |  | 756.7392 |  |  | 216.1792 | 294.8747 | 337.635 | 107.4731 | 231.8961 | 355.7432 | 167.6396 | 262.3792 |  | 257.5221 | 318.2984 | 174.9187 | 291.6377 | 221.4534 | 299.0227 | 110.2097 | 223.9802 |  | 287.3253 | 296.5579 | 386.2226 | 152.0691 | 243.1573 | 336.3993 | 166.476 | 281.5775 | 250.394 | 315.7653 | 193.3382 | 294.3623 | 0.13866 | 19.5638 | 1.1866 | 0.28348 | -39.5697 | 3.1159 | 725.09 | 0.25 | 2.319 | -0.51186 | 0.74553 | -0.87602 | 2.3293 | 2.2478 | 3.3597 | -9.8812 | -5.762 | -5.0895 | 0.96621 | 0.15606 | 11.5892 | 9.1076
42810.5435 | 8943 | 87.6422 | 57.3511 | 41.8503 | 31.1843 | 21.8171 | 19.837 | 18.607 | 124.0774 | 88.1339 | 61.166 | 40.1749 | 22.6941 | 17.4623 | 16.0246 | 169.9508 | 190.4296 | 441.8722 | 223.6075 | 196.3136 | 386.5851 |  |  |  | 254.1393 | 329.8802 | 315.1714 | 325.5703 | 176.7702 | 255.7013 | 148.4146 | 220.0608 | 168.1251 | 208.2133 | 299.7711 | 195.3035 | 314.7532 | 148.4272 |  | 160.0432 | 173.7578 | 106.4309 | 141.2448 |  | 29.2065 | 58.1212 | 28.6878 | 57.4297 | 124.2002 | 151.9229 | 193.6179 | 7.3054 | 30.9807 | 8.5344 | 65.4986 | 8.4162 | 41.9421 | 48.998 | 51.7357 | 15.1387 |  |  | 1.9624 | -0.19508 | 0.89027 | -0.22999 | 2.5143 | 2.5629 | 6.0079 | -4.7012 | 0.70739 | 1.6172 | 6.5186 | -0.00050269 | -0.00046655 | -0.00052569 | 260.5916 | 374.7383 | 262.7405 | 127.5537 | 73.8459 | 33.3701 | 20.3567 | 107.7061 | 77.7813 | 48.3636 | 33.6027 | 22.8072 | 19.8314 | 18.1042 | 98.9783 | 91.8226 | 69.7585 | 52.3599 | 44.1447 | 94.6409 | 62.0758 | 179.2639 | 216.8431 | 270.4734 | 267.3502 | 291.5551 | 321.0428 |  |  |  | 345.1277 | 275.9388 | 283.1904 | 316.3794 | 3.5897 | 2.5838 | 631.3989 |  |  | 787.7443 |  |  | 326.6607 | 379.038 | 229.284 | 187.5531 | 267.8053 | 163.2763 | 948.22 | 743.708 | 797.1311 | 851.4066 | 894.0559 |  | 306.7586 | 697.0893 | 287.5574 | 811.3909 | 339.7688 | 740.7904 |  | 814.5122 |  |  | 838.6329 | 935.2588 | 942.5577 | [6 empty] | 766.4266 |  |  | 756.763 |  |  | 216.1121 | 294.8221 | 337.1706 | 107.425 | 232.0626 | 355.6258 | 167.5101 | 262.3386 |  | 257.5901 | 318.1238 | 174.3921 | 291.8786 | 221.6441 | 298.853 | 110.7558 | 223.8743 |  | 287.8268 | 295.7871 | 386.1694 | 152.581 | 242.9342 | 336.4701 | 166.8339 | 281.5099 | 250.8244 | 315.9121 | 193.5864 | 294.1007 | 0.21666 | 19.5632 | 1.1822 | 0.28219 | -39.6083 | 3.1159 | 709.99 | 0.26 | 2.245 | -0.56022 | 1.1968 | -0.60829 | 2.2783 | 2.3002 | 3.5218 | -9.9014 | -5.7715 | -5.0987 | 0.55556 | -0.13761 | 11.5931 | 9.084
42810.5436 | 8944 | 87.6486 | 57.3617 | 41.8609 | 31.1779 | 21.8165 | 19.8241 | 18.6056 | 124.0797 | 88.142 | 61.168 | 40.174 | 22.6923 | 17.4526 | 16.0145 | 169.9363 | 190.404 | 441.8741 | 223.5757 | 196.3157 | 386.5407 |  |  |  | 254.1329 | 329.8509 | 315.5305 | 325.8034 | 177.8053 | 256.8134 | 148.4227 | 220.049 | 168.5364 | 208.2125 | 299.7352 | 195.3594 | 314.779 | 148.5662 |  | 160.439 | 174.1993 | 106.8499 | 142.3384 |  | 29.4228 | 58.2313 | 28.7607 | 57.6394 | 123.7443 | 151.4654 | 193.5902 | 7.3054 | 30.9774 | 8.6066 | 65.5055 | 8.4074 | 41.9142 | 48.9968 | 51.7268 | 15.132 |  |  | 2.2568 | 0.16305 | 0.93693 | -0.18005 | 2.6983 | 2.0497 | 5.3942 | -4.2727 | 0.57409 | 1.7217 | 6.4755 | -0.00046655 | -0.00051255 | -0.00055362 | 260.5082 | 373.5357 | 262.7723 | 127.5705 | 73.8594 | 33.3735 | 20.3491 | 107.7089 | 77.7855 | 48.3719 | 33.6003 | 22.8036 | 19.8298 | 18.1041 | 106.7959 | 97.5093 | 76.603 | 55.1145 | 47.4753 | 94.8806 | 62.1444 | 179.2566 | 216.8326 | 270.4419 | 267.3254 | 291.5332 | 321.0015 |  |  |  | 345.11 | 275.9531 | 283.4105 | 316.2712 | 3.6738 | 2.169 | 630.6307 |  |  | 786.7156 |  |  | 326.624 | 379.0033 | 230.329 | 187.5402 | 267.763 | 163.4055 | 948.4763 | 743.4539 | 795.8477 | 850.7407 | 893.9523 |  | 306.773 | 697.435 | 287.5046 | 811.4398 | 339.6917 | 741.262 |  | 813.4782 |  |  | 838.5426 | 935.5506 | 942.0946 | [6 empty] | 766.6658 |  |  | 756.8104 |  |  | 215.8349 | 294.4285 | 337.3832 | 107.8954 | 232.6039 | 355.4909 | 167.9956 | 262.4984 |  | 257.779 | 317.641 | 174.3914 | 291.9027 | 221.5617 | 298.9766 | 111.1738 | 223.6557 |  | 287.9126 | 295.5856 | 386.1419 | 152.4854 | 242.9381 | 336.6309 | 166.5985 | 281.3533 | 250.8291 | 316.2899 | 193.6715 | 294.2007 | 0.15638 | 19.5639 | 1.1795 | 0.28413 | -39.6586 | 3.1159 | 699.9 | 0.25 | 2.4101 | 0.51226 | 1.228 | -0.5383 | 2.3589 | 2.056 | 3.3352 | -9.8975 | -5.7847 | -5.1062 | -0.28372 | -0.88988 | 11.5646 | 9.0856
42810.5436 | 8945 | 87.6634 | 57.3728 | 41.8628 | 31.186 | 21.8223 | 19.8323 | 18.6171 | 124.093 | 88.1497 | 61.1878 | 40.1878 | 22.7032 | 17.4542 | 16.0219 | 169.9279 | 190.3922 | 441.8834 | 223.5565 | 196.6568 | 386.5144 |  |  |  | 254.1423 | 329.843 | 315.5444 | 325.675 | 177.1298 | 257.0781 | 148.421 | 220.0268 | 169.6421 | 208.2068 | 299.7004 | 195.6676 | 314.775 | 149.0007 |  | 160.8375 | 174.374 | 108.1079 | 143.1423 |  | 29.6389 | 58.3967 | 28.8605 | 57.9599 | 123.5624 | 151.6479 | 193.4574 | 7.3007 | 30.9791 | 8.6717 | 65.4933 | 8.4001 | 41.8867 | 48.9862 | 51.7188 | 15.128 |  |  | 2.1871 | 0.38844 | 0.65042 | -0.7202 | 2.6102 | 2.8383 | 5.1359 | -4.7866 | 0.91892 | 2.0437 | 6.4042 | -0.00046655 | -0.00051912 | -0.00053391 | 262.5015 | 375.491 | 262.8025 | 127.5813 | 73.863 | 33.3806 | 20.3578 | 107.7172 | 77.7965 | 48.3787 | 33.6021 | 22.8053 | 19.8273 | 18.0929 | 114.3113 | 99.5211 | 81.5535 | 57.3453 | 48.8375 | 95.1084 | 62.1928 | 179.2574 | 216.8263 | 270.4125 | 267.307 | 291.5081 | 320.9609 |  |  |  | 345.1212 | 275.0597 | 281.7319 | 315.9035 | 2.4082 | 2.2185 | 630.6347 |  |  | 785.8506 |  |  | 326.6124 | 378.9773 | 228.7447 | 187.5429 | 267.7393 | 164.7987 | 947.7356 | 743.4734 | 795.217 | 850.216 | 893.7968 |  | 306.8088 | 697.7107 | 287.4566 | 811.7881 | 339.6232 | 740.9604 |  | 812.4067 |  |  | 838.2622 | 935.8283 | 941.9759 | [6 empty] | 766.7701 |  |  | 756.761 |  |  | 215.548 | 294.3827 | 337.8732 | 108.4343 | 232.9136 | 355.3908 | 168.1998 | 262.8917 |  | 258.0374 | 317.3149 | 174.2156 | 291.8382 | 221.4064 | 299.2759 | 110.8846 | 223.3247 |  | 286.8555 | 295.6446 | 386.0844 | 152.726 | 243.2279 | 336.7804 | 165.8176 | 281.1224 | 250.6372 | 316.4113 | 193.2958 | 294.2877 | 0.19394 | 19.5631 | 1.1742 | 0.28112 | -39.638 | 3.116 | 694.81 | 0.29 | 2.3732 | 0.79087 | 1.0234 | -1.0769 | 2.3206 | 2.4198 | 3.2551 | -9.8906 | -5.7956 | -5.1214 | -1.0909 | -1.4342 | 11.542 | 9.0967
42810.5436 | 8946 | 87.6796 | 57.3873 | 41.8655 | 31.1914 | 21.8272 | 19.8411 | 18.6211 | 124.1016 | 88.1609 | 61.2022 | 40.2017 | 22.7118 | 17.4647 | 16.0278 | 169.9247 | 190.3713 | 441.8979 | 223.5349 | 196.8102 | 386.4635 |  |  |  | 254.1428 | 329.8145 | 315.5848 | 325.8846 | 176.3107 | 255.5232 | 148.4197 | 220.007 | 169.771 | 208.2029 | 299.6794 | 195.9656 | 314.776 | 149.3957 |  | 162.234 | 174.2097 | 108.529 | 143.5731 |  | 29.6931 | 58.5776 | 28.9537 | 57.857 | 123.2715 | 152.0129 | 193.7033 | 7.218 | 30.982 | 8.7921 | 65.4758 | 8.3929 | 41.8613 | 48.9813 | 51.7181 | 15.1256 |  |  | 2.0603 | 0.10457 | 0.4592 | -0.67354 | 3.4007 | 2.3277 | 4.9749 | -5.175 | 0.34329 | 1.014 | 6.5272 | -0.00052569 | -0.00045012 | -0.00056512 | 261.8824 | 377.2066 | 262.8311 | 127.5937 | 73.872 | 33.3769 | 20.3519 | 107.7194 | 77.8086 | 48.3855 | 33.6078 | 22.8033 | 19.8235 | 18.097 | 117.3432 | 101.2092 | 84.7727 | 59.3804 | 51.2885 | 95.2941 | 62.2545 | 179.2517 | 216.8012 | 270.3757 | 267.2791 | 291.4739 | 320.9215 |  |  |  | 345.1733 | 274.1131 | 280.6897 | 315.7996 | 3.2139 | 2.51 | 629.8959 |  |  | 785.2174 |  |  | 326.6068 | 378.9473 | 225.66 | 187.5468 | 267.7269 | 164.3606 | 947.3328 | 743.2862 | 794.5035 | 849.8908 | 893.0965 |  | 306.8271 | 697.7889 | 287.4374 | 811.9195 | 339.5632 | 740.6246 |  | 811.8909 |  |  | 837.7967 | 936.1943 | 942.3259 | [6 empty] | 766.7041 |  |  | 756.6908 |  |  | 215.6798 | 294.476 | 337.7144 | 108.3114 | 232.6777 | 355.2448 | 167.7792 | 263.1697 |  | 258.0281 | 317.4468 | 173.9882 | 291.7455 | 221.3517 | 299.4118 | 110.8053 | 223.207 |  | 285.7835 | 295.4715 | 386.0079 | 152.5566 | 243.2339 | 336.8999 | 165.2451 | 280.9836 | 250.5796 | 316.207 | 193.2942 | 294.3307 | -0.013302 | 19.5626 | 1.1716 | 0.28152 | -39.5708 | 3.116 | 692.08 | 0.28 | 2.3 | 0.41045 | 0.86012 | -1.0417 | 2.6499 | 2.1923 | 3.2051 | -9.8698 | -5.7991 | -5.1298 | -1.405 | -1.7845 | 11.5301 | 9.1039
42810.5436 | 8947 | 87.6873 | 57.3907 | 41.8774 | 31.1919 | 21.8266 | 19.8362 | 18.6106 | 124.1169 | 88.1685 | 61.2044 | 40.1956 | 22.7069 | 17.4651 | 16.0201 | 169.9317 | 190.3483 | 441.9071 | 223.5173 | 196.8976 | 386.4766 |  |  |  | 254.1484 | 329.7884 | 315.3834 | 325.7915 | 177.1534 | 254.9852 | 148.4223 | 219.992 | 169.4368 | 208.2083 | 299.6539 | 196.311 | 314.7806 | 149.7582 |  | 162.8931 | 174.1724 | 107.5698 | 143.6627 |  | 29.6781 | 58.594 | 28.9789 | 57.8469 | 122.8337 | 152.3594 | 193.925 | 7.4083 | 30.9888 | 8.8698 | 65.4773 | 8.3891 | 41.8401 | 48.9814 | 51.7125 | 15.1307 |  |  | 2.0314 | 0.35624 | 0.46314 | -0.20042 | 2.9598 | 2.0734 | 5.2503 | -4.9785 | 0.82531 | 1.8003 | 6.5639 | -0.00053719 | -0.00050105 | -0.00052898 | 262.566 | 378.6534 | 262.8599 | 127.6033 | 73.8818 | 33.3825 | 20.3473 | 107.7291 | 77.8083 | 48.3817 | 33.6086 | 22.7996 | 19.8208 | 18.0912 | 120.3748 | 102.5302 | 87.7514 | 60.7914 | 51.2702 | 95.5323 | 62.3459 | 179.2513 | 216.7893 | 270.3461 | 267.2524 | 291.442 | 320.8907 |  |  |  | 345.1812 | 273.925 | 279.2884 | 315.5711 | 3.3788 | 2.1647 | 628.4996 |  |  | 784.5555 |  |  | 326.6018 | 378.9108 | 225.376 | 187.5517 | 267.7049 | 164.0494 | 946.9756 | 743.1697 | 793.9694 | 849.604 | 892.4005 |  | 306.8316 | 697.888 | 287.272 | 811.9568 | 339.4867 | 741.0449 |  | 811.7858 |  |  | 837.7188 | 936.3718 | 942.1475 | [6 empty] | 766.7362 |  |  | 756.6778 |  |  | 215.8471 | 294.6876 | 337.5364 | 107.7484 | 232.4146 | 355.1272 | 167.7671 | 263.1045 |  | 258.0998 | 317.6494 | 174.1209 | 291.7874 | 220.7973 | 299.6855 | 110.9816 | 223.3738 |  | 286.4358 | 295.4165 | 385.9315 | 152.08 | 242.861 | 336.9445 | 164.9804 | 280.8242 | 250.4511 | 316.0404 | 193.4528 | 294.36 | 0.19066 | 19.5637 | 1.1691 | 0.28111 | -39.52 | 3.116 | 684.08 | 0.26 | 2.2826 | 0.7576 | 0.86383 | -0.56825 | 2.4732 | 2.07 | 3.2939 | -9.8502 | -5.813 | -5.137 | -1.7127 | -2.1045 | 11.5279 | 9.1108
42810.5436 | 8948 | 87.7 | 57.403 | 41.8894 | 31.1979 | 21.8385 | 19.8387 | 18.6227 | 124.1384 | 88.1704 | 61.2127 | 40.2095 | 22.7115 | 17.4607 | 16.0187 | 169.9137 | 190.332 | 441.911 | 223.4938 | 197.0924 | 386.5179 |  |  |  | 254.1455 | 329.7624 | 315.2681 | 325.6903 | 179.0628 | 255.6109 | 148.4258 | 219.9694 | 168.1316 | 208.1985 | 299.6193 | 195.9665 | 314.7564 | 149.3239 |  | 163.6476 | 174.2056 | 106.5601 | 142.1852 |  | 29.6936 | 58.6066 | 28.9927 | 57.9146 | 122.6487 | 152.2556 | 194.0341 | 7.6854 | 30.9816 | 9.0073 | 65.4668 | 8.3994 | 41.8225 | 48.9755 | 51.7054 | 15.1144 |  |  | 2.4046 | 0.38779 | 0.51177 | -0.56249 | 3.4237 | 1.7153 | 5.105 | -4.9535 | 0.43242 | 0.69678 | 6.5723 | -0.00046491 | -0.00055362 | -0.00052405 | 264.4895 | 377.4134 | 262.9006 | 127.6266 | 73.8974 | 33.3897 | 20.3574 | 107.7438 | 77.8254 | 48.3938 | 33.6206 | 22.8062 | 19.8314 | 18.0978 | 123.0634 | 101.0949 | 87.7488 | 60.1152 | 50.1197 | 95.7931 | 62.4267 | 179.2441 | 216.7782 | 270.3081 | 267.218 | 291.4157 | 320.8415 |  |  |  | 345.1232 | 273.9158 | 277.787 | 314.5668 | 3.4242 | 2.0804 | 628.275 |  |  | 783.9353 |  |  | 326.5807 | 378.8832 | 226.0538 | 187.5447 | 267.6797 | 162.8849 | 946.6927 | 743.2005 | 794.0202 | 849.8342 | 892.1343 |  | 306.8299 | 698.1631 | 287.1711 | 812.1661 | 339.414 | 741.9212 |  | 811.9433 |  |  | 837.7644 | 936.7726 | 942.4133 | [6 empty] | 766.6506 |  |  | 756.6464 |  |  | 215.0128 | 294.8817 | 338.0613 | 107.48 | 232.5104 | 355.0832 | 167.9543 | 263.2454 |  | 258.1148 | 317.9797 | 174.6474 | 291.8716 | 220.5827 | 300.0833 | 110.7313 | 223.4707 |  | 287.6455 | 295.4946 | 385.8176 | 152.1358 | 242.73 | 336.8721 | 164.6597 | 280.7424 | 250.4184 | 315.5109 | 193.2257 | 294.235 | 0.069324 | 19.5611 | 1.1658 | 0.27716 | -39.5912 | 3.1159 | 682.19 | 0.27 | 2.485 | 0.79045 | 0.90806 | -0.95199 | 2.6596 | 1.8825 | 3.2476 | -9.8429 | -5.8275 | -5.1486 | -1.9795 | -2.0945 | 11.5672 | 9.134
42810.5436 | 8949 | 87.7083 | 57.4029 | 41.8821 | 31.2014 | 21.825 | 19.833 | 18.6068 | 124.1324 | 88.1853 | 61.2157 | 40.2083 | 22.7077 | 17.4599 | 16.0183 | 169.9072 | 190.3145 | 441.9146 | 223.4552 | 197.125 | 386.4974 |  |  |  | 254.1387 | 329.7281 | 314.9432 | 325.4311 | 178.0877 | 254.9418 | 148.4231 | 219.9586 | 168.0468 | 208.2016 | 299.5878 | 195.0902 | 314.7228 | 148.472 |  | 163.5253 | 174.3126 | 106.0465 | 141.6925 |  | 29.8773 | 58.6263 | 29.0245 | 57.9509 | 122.7377 | 151.8486 | 194.0286 | 7.9773 | 30.9885 | 8.9621 | 65.4604 | 8.4106 | 41.8044 | 48.97 | 51.7226 | 15.1306 |  |  | 2.8258 | 0.13545 | 0.45658 | -0.25036 | 3.1589 | 1.7212 | 5.132 | -5.0777 | 0.65037 | 1.8509 | 6.3511 | -0.00044191 | -0.00046327 | -0.00053883 | 264.5001 | 376.1933 | 262.942 | 127.6465 | 73.9068 | 33.3993 | 20.3691 | 107.7578 | 77.8386 | 48.4089 | 33.6343 | 22.8151 | 19.8397 | 18.0999 | 124.8659 | 101.2822 | 87.7439 | 59.052 | 51.2776 | 96.0061 | 62.4962 | 179.2443 | 216.7629 | 270.2856 | 267.1994 | 291.3996 | 320.805 |  |  |  | 345.0763 | 273.849 | 276.9144 | 314.8426 | 2.0617 | 2.5379 | 626.7592 |  |  | 783.8193 |  |  | 326.551 | 378.8547 | 226.9223 | 187.5346 | 267.6526 | 163.131 | 946.7589 | 743.1858 | 794.2155 | 850.3557 | 892.0774 |  | 306.7472 | 698.6966 | 287.1589 | 812.3139 | 339.4062 | 743.0477 |  | 812.1549 |  |  | 838.0068 | 936.7946 | 942.1415 | [6 empty] | 766.6734 |  |  | 756.6208 |  |  | 214.1742 | 294.8313 | 338.6426 | 108.0447 | 232.2714 | 355.111 | 167.6778 | 263.3869 |  | 258.1136 | 318.4025 | 175.113 | 291.9894 | 220.5867 | 300.1352 | 111.1469 | 223.6491 |  | 287.9309 | 295.319 | 385.7532 | 152.6645 | 242.5652 | 336.7093 | 164.7854 | 280.6128 | 250.3353 | 315.5574 | 192.8671 | 294.2272 | 0.22995 | 19.5558 | 1.1669 | 0.27903 | -39.6456 | 3.116 | 703.03 | 0.25 | 2.6921 | 0.46718 | 0.85772 | -0.63515 | 2.5535 | 1.8848 | 3.2546 | -9.8473 | -5.8431 | -5.1533 | -2.1537 | -2.0857 | 11.5784 | 9.1225
42810.5436 | 8950 | 87.7255 | 57.4183 | 41.9015 | 31.2124 | 21.8327 | 19.833 | 18.6106 | 124.1562 | 88.1963 | 61.227 | 40.2205 | 22.7144 | 17.4635 | 16.0147 | 169.8864 | 190.2833 | 441.9139 | 223.4295 | 197.0956 | 386.4093 |  |  |  | 254.1328 | 329.7026 | 315.0165 | 325.3652 | 175.9154 | 254.1831 | 148.4356 | 219.9354 | 169.0063 | 208.1915 | 299.5686 | 194.4006 | 314.6837 | 147.7054 |  | 163.1745 | 175.0458 | 105.2211 | 142.2764 |  | 29.8979 | 58.6307 | 29.0334 | 57.8248 | 122.8634 | 151.6806 | 193.9476 | 8.1795 | 31.0091 | 8.8344 | 65.4462 | 8.3955 | 41.7617 | 48.951 | 51.7142 | 15.1248 |  |  | 2.5295 | 0.016515 | 0.22856 | -0.4291 | 2.9835 | 2.287 | 5.3699 | -5.1671 | 0.68948 | 1.3788 | 6.4553 | -0.00050926 | -0.00050926 | -0.00052898 | 262.7893 | 374.3068 | 262.9741 | 127.6555 | 73.9177 | 33.405 | 20.3682 | 107.7615 | 77.8419 | 48.4184 | 33.6337 | 22.8202 | 19.8398 | 18.0971 | 123.1957 | 100.4644 | 87.6479 | 59.7615 | 52.7345 | 96.1119 | 62.5713 | 179.2485 | 216.7474 | 270.2573 | 267.1772 | 291.3732 | 320.7705 |  |  |  | 344.9936 | 273.906 | 277.2799 | 315.1251 | 2.1891 | 2.1318 | 626.8611 |  |  | 783.8674 |  |  | 326.5344 | 378.8331 | 225.8771 | 187.5503 | 267.6273 | 163.5888 | 946.526 | 743.3524 | 794.4964 | 851.1195 | 891.8086 |  | 306.5929 | 699.4257 | 287.1397 | 812.0146 | 339.3442 | 744.0139 |  | 812.5033 |  |  | 838.1333 | 936.821 | 942.0043 | [6 empty] | 766.5665 |  |  | 756.522 |  |  | 214.3079 | 295.1287 | 339.1354 | 107.8222 | 232.3095 | 355.1478 | 167.5916 | 263.2775 |  | 258.1259 | 318.412 | 175.2888 | 292.0312 | 220.5974 | 299.7736 | 111.091 | 223.4949 |  | 287.0991 | 295.2631 | 385.6856 | 153.3784 | 242.2607 | 336.4259 | 165.0488 | 280.4726 | 250.3475 | 315.4734 | 192.8385 | 294.2329 | 0.08531 | 19.5567 | 1.1655 | 0.27944 | -39.6488 | 3.1159 | 708.4 | 0.27 | 2.5452 | 0.16313 | 0.60686 | -0.83152 | 2.4811 | 2.1722 | 3.3286 | -9.8509 | -5.8647 | -5.15 | -1.9551 | -2.066 | 11.5593 | 9.108
42810.5436 | 8951 | 87.7334 | 57.4191 | 41.9025 | 31.2101 | 21.8343 | 19.8387 | 18.5987 | 124.1656 | 88.1923 | 61.2335 | 40.2278 | 22.7193 | 17.4602 | 16.0213 | 169.8859 | 190.2713 | 441.9147 | 223.4065 | 196.805 | 386.3732 |  |  |  | 254.1369 | 329.6781 | 315.0464 | 325.4981 | 172.2703 | 251.8589 | 148.4369 | 219.9191 | 168.2541 | 208.1832 | 299.5365 | 193.8504 | 314.6293 | 147.3027 |  | 162.611 | 175.0847 | 103.5123 | 140.3983 |  | 29.6364 | 58.5583 | 28.9338 | 57.5479 | 122.9403 | 151.5891 | 194.1886 | 8.1923 | 30.9964 | 8.801 | 65.4454 | 8.3843 | 41.7021 | 48.9482 | 51.7025 | 15.1207 |  |  | 2.3724 | 0.035571 | 0.68 | -0.42187 | 2.9723 | 2.2147 | 5.0387 | -4.9561 | 0.38299 | 1.9199 | 6.4036 | -0.00050926 | -0.00054376 | -0.00054705 | 263.2427 | 373.917 | 263.0057 | 127.6686 | 73.9234 | 33.4088 | 20.367 | 107.7663 | 77.8466 | 48.4251 | 33.6331 | 22.8219 | 19.8293 | 18.1019 | 120.6228 | 98.5067 | 88.2156 | 60.8311 | 53.6876 | 96.1546 | 62.6689 | 179.2386 | 216.738 | 270.2244 | 267.1476 | 291.344 | 320.7261 |  |  |  | 344.9056 | 274.0951 | 278.2292 | 315.1838 | 1.6926 | 2.7203 | 628.4541 |  |  | 783.5891 |  |  | 326.5393 | 378.8093 | 223.9341 | 187.5549 | 267.5982 | 162.333 | 946.4112 | 743.4042 | 795.3437 | 851.243 | 891.3734 |  | 306.5571 | 699.8652 | 287.1009 | 811.7022 | 339.2772 | 744.3409 |  | 813.0331 |  |  | 838.0583 | 936.6595 | 941.623 | [6 empty] | 766.4778 |  |  | 756.4221 |  |  | 214.1573 | 295.3514 | 339.5656 | 107.3848 | 232.4171 | 355.1257 | 168.0352 | 263.0286 |  | 257.7974 | 318.4326 | 175.4025 | 291.9217 | 220.7239 | 299.4108 | 110.7463 | 223.3731 |  | 286.0638 | 295.7519 | 385.5756 | 153.346 | 242.1429 | 336.4831 | 165.4157 | 280.5381 | 250.2622 | 315.3849 | 192.7995 | 294.4313 | 0.43392 | 19.5534 | 1.1643 | 0.27778 | -39.6046 | 3.116 | 746.06 | 0.26 | 2.4595 | 0.23938 | 1.0466 | -0.82439 | 2.4761 | 2.1374 | 3.2239 | -9.8414 | -5.8795 | -5.1466 | -1.664 | -2.1174 | 11.6074 | 9.0992
42810.5436 | 8952 | 87.7474 | 57.4253 | 41.9073 | 31.2116 | 21.8362 | 19.8353 | 18.5994 | 124.1778 | 88.1983 | 61.2476 | 40.2307 | 22.7183 | 17.4597 | 16.0247 | 169.8755 | 190.2457 | 441.9296 | 223.3744 | 196.3677 | 386.3559 |  |  |  | 254.1369 | 329.647 | 315.1882 | 325.6278 | 171.6164 | 250.9577 | 148.4446 | 219.8966 | 166.6119 | 208.1766 | 299.5067 | 192.9558 | 314.5612 | 146.5976 |  | 162.7581 | 174.4769 | 101.3144 | 138.189 |  | 29.3988 | 58.5585 | 28.8377 | 57.0163 | 122.8902 | 151.3367 | 194.2982 | 8.0596 | 30.9968 | 8.7874 | 65.4468 | 8.3724 | 41.6605 | 48.9469 | 51.6956 | 15.1203 |  |  | 2.3172 | -0.034081 | 0.55383 | -0.21816 | 2.9473 | 1.9551 | 5.3212 | -5.2913 | 0.44195 | 1.7693 | 6.4644 | -0.00052569 | -0.00051419 | -0.00054705 | 263.3764 | 375.042 | 263.0314 | 127.6793 | 73.9351 | 33.409 | 20.357 | 107.7774 | 77.8619 | 48.4348 | 33.6382 | 22.819 | 19.8265 | 18.0875 | 118.8247 | 98.9956 | 88.4674 | 62.0947 | 55.5857 | 96.2457 | 62.7464 | 179.2435 | 216.7293 | 270.2006 | 267.1248 | 291.3167 | 320.6849 |  |  |  | 344.8338 | 274.9189 | 279.4251 | 314.7703 | 3.0423 | 1.8534 | 630.3635 |  |  | 783.3391 |  |  | 326.524 | 378.7741 | 223.6422 | 187.5593 | 267.5764 | 160.5629 | 946.766 | 743.375 | 795.7397 | 851.6465 | 892.0501 |  | 306.5529 | 700.3356 | 287.0298 | 811.3256 | 339.1824 | 745.1979 |  | 813.7232 |  |  | 838.2076 | 936.4409 | 941.1965 | [6 empty] | 766.366 |  |  | 756.2581 |  |  | 214.5604 | 295.5931 | 339.7182 | 107.0832 | 232.2502 | 355.089 | 168.2811 | 263.1685 |  | 257.1023 | 318.4207 | 175.7398 | 291.7174 | 220.722 | 299.6134 | 110.8269 | 223.4367 |  | 286.7732 | 295.4642 | 385.4819 | 152.7318 | 242.0871 | 336.2272 | 165.3459 | 280.6642 | 250.2494 | 315.6302 | 192.8091 | 294.1403 | 0.24729 | 19.5537 | 1.1666 | 0.28017 | -39.5539 | 3.116 | 769.17 | 0.31 | 2.4286 | -0.23432 | 0.94457 | -0.59284 | 2.465 | 2.0076 | 3.3121 | -9.8605 | -5.8974 | -5.1437 | -1.4531 | -2.1361 | 11.6638 | 9.1048
42810.5437 | 8953 | 87.7616 | 57.4355 | 41.9095 | 31.2195 | 21.8355 | 19.835 | 18.5996 | 124.188 | 88.2103 | 61.2618 | 40.2431 | 22.7239 | 17.466 | 16.0264 | 169.8728 | 190.2356 | 441.9396 | 223.3567 | 195.9316 | 386.3541 |  |  |  | 254.1434 | 329.6321 | 315.0905 | 325.7065 | 170.6204 | 250.5127 | 148.4352 | 219.8722 | 165.7109 | 208.1729 | 299.472 | 192.3022 | 314.4808 | 146.1773 |  | 162.2825 | 173.3448 | 100.7516 | 137.9961 |  | 29.3025 | 58.5467 | 28.8286 | 56.6868 | 122.8893 | 151.1917 | 194.4588 | 7.8867 | 30.9949 | 8.8048 | 65.4574 | 8.3736 | 41.6662 | 48.9498 | 51.6885 | 15.1213 |  |  | 2.1615 | 0.12166 | 0.67605 | -0.22671 | 3.2871 | 2.0819 | 5.1339 | -5.2459 | 0.67722 | 1.1923 | 6.4527 | -0.00051091 | -0.00048955 | -0.00058155 | 262.1081 | 374.5315 | 263.0698 | 127.694 | 73.9461 | 33.4197 | 20.3648 | 107.7802 | 77.8671 | 48.4355 | 33.6432 | 22.8155 | 19.8298 | 18.0843 | 119.478 | 100.6199 | 86.202 | 61.3998 | 53.8804 | 96.3971 | 62.7746 | 179.2418 | 216.7138 | 270.1673 | 267.0916 | 291.2871 | 320.647 |  |  |  | 344.8277 | 273.6583 | 280.0557 | 313.6493 | 2.0076 | 1.9818 | 630.6122 |  |  | 783.7116 |  |  | 326.4984 | 378.7516 | 223.8019 | 187.5573 | 267.5668 | 159.6895 | 947.4356 | 743.277 | 796.8974 | 852.0289 | 893.0541 |  | 306.6043 | 700.9673 | 286.9658 | 810.9119 | 339.0665 | 745.7734 |  | 814.7598 |  |  | 838.7958 | 936.2217 | 941.12 | [6 empty] | 766.2311 |  |  | 756.0936 |  |  | 214.3827 | 295.6555 | 339.3931 | 107.2387 | 232.6899 | 355.058 | 168.289 | 263.0272 |  | 256.9004 | 318.4462 | 175.9134 | 291.5536 | 221.0422 | 299.9401 | 110.4692 | 223.429 |  | 288.2112 | 294.442 | 385.4397 | 152.4716 | 241.9771 | 335.8936 | 165.1643 | 280.7823 | 249.7816 | 315.7676 | 192.4292 | 293.8331 | 0.12267 | 19.5532 | 1.168 | 0.27982 | -39.5998 | 3.1159 | 772.29 | 0.31 | 2.3446 | 0.44269 | 1.0436 | -0.60432 | 2.6027 | 2.0714 | 3.2527 | -9.8847 | -5.9193 | -5.1415 | -1.5071 | -1.881 | 11.6632 | 9.1355
42810.5437 | 8954 | 87.7682 | 57.4447 | 41.9162 | 31.2217 | 21.8338 | 19.8389 | 18.6055 | 124.1994 | 88.2185 | 61.2705 | 40.2455 | 22.7241 | 17.4662 | 16.0228 | 169.861 | 190.2112 | 441.9384 | 223.3338 | 196.1132 | 386.3264 |  |  |  | 254.1457 | 329.6005 | 314.9149 | 325.6478 | 170.7817 | 251.29 | 148.4317 | 219.8513 | 165.2339 | 208.1722 | 299.4505 | 191.9526 | 314.3981 | 146.1398 |  | 160.6029 | 172.7565 | 100.2145 | 138.3371 |  | 29.3247 | 58.6277 | 28.876 | 56.7456 | 122.7254 | 151.2412 | 194.7653 | 7.5759 | 30.9892 | 8.8029 | 65.4746 | 8.3664 | 41.6835 | 48.939 | 51.6873 | 15.119 |  |  | 2.1385 | 0.068427 | 0.40204 | -0.37193 | 3.1221 | 1.4735 | 5.1629 | -5.5009 | 0.34076 | 1.387 | 6.3203 | -0.00050269 | -0.00056512 | -0.00055526 | 264.6306 | 376.0072 | 263.1048 | 127.7163 | 73.9667 | 33.428 | 20.3754 | 107.7964 | 77.8821 | 48.449 | 33.6522 | 22.8283 | 19.8359 | 18.0931 | 119.5446 | 102.1218 | 86.4883 | 63.7083 | 54.6526 | 96.5281 | 62.8236 | 179.2301 | 216.7046 | 270.1357 | 267.0682 | 291.2597 | 320.6118 |  |  |  | 344.8301 | 273.2372 | 279.9449 | 313.592 | 2.9015 | 2.156 | 632.3592 |  |  | 784.1382 |  |  | 326.4689 | 378.7197 | 224.6747 | 187.5521 | 267.5342 | 159.452 | 947.0358 | 743.1787 | 798.4195 | 852.1273 | 892.8515 |  | 306.5872 | 701.6544 | 287.0066 | 810.2246 | 338.8641 | 746.8487 |  | 816.0454 |  |  | 839.0903 | 936.4706 | 940.9183 | [6 empty] | 765.9987 |  |  | 755.9313 |  |  | 214.4482 | 295.63 | 338.9849 | 107.5507 | 233.3936 | 355.0718 | 168.242 | 262.7123 |  | 256.9422 | 318.1799 | 176.0921 | 291.5418 | 221.5444 | 300.1386 | 110.0652 | 223.4273 |  | 288.9943 | 293.4811 | 385.3533 | 152.1273 | 241.9638 | 335.9753 | 164.8563 | 280.7824 | 249.4101 | 315.3437 | 192.2927 | 293.9299 | 0.31951 | 19.5568 | 1.1691 | 0.27846 | -39.6092 | 3.1159 | 789.57 | 0.27 | 2.3338 | 0.33205 | 0.80486 | -0.77414 | 2.5367 | 1.7427 | 3.2621 | -9.8803 | -5.9356 | -5.1386 | -1.4984 | -1.907 | 11.6476 | 9.1373
42810.5437 | 8955 | 87.7737 | 57.459 | 41.928 | 31.232 | 21.8421 | 19.8381 | 18.6062 | 124.2112 | 88.2292 | 61.2744 | 40.2572 | 22.7308 | 17.4705 | 16.0213 | 169.8447 | 190.1836 | 441.9396 | 223.3016 | 196.4892 | 386.263 |  |  |  | 254.1417 | 329.5633 | 314.4975 | 325.3285 | 169.7798 | 252.153 | 148.435 | 219.8379 | 164.8907 | 208.1707 | 299.4262 | 192.1382 | 314.3173 | 146.524 |  | 160.2751 | 173.3251 | 99.7093 | 137.6242 |  | 29.3138 | 58.6325 | 28.8961 | 56.8991 | 122.7761 | 151.3768 | 194.7604 | 7.2741 | 30.9838 | 8.6829 | 65.4598 | 8.3708 | 41.6952 | 48.9277 | 51.6772 | 15.1172 |  |  | 2.0964 | -0.074825 | 0.3199 | -0.15179 | 2.9795 | 2.1766 | 5.0104 | -5.1828 | 0.53945 | 1.7051 | 6.2812 | -0.00047805 | -0.00045505 | -0.00055033 | 264.9637 | 376.0806 | 263.1233 | 127.7193 | 73.9704 | 33.4254 | 20.3626 | 107.7982 | 77.8845 | 48.4514 | 33.647 | 22.8199 | 19.8266 | 18.081 | 120.0916 | 103.0079 | 87.7403 | 64.6595 | 55.2161 | 96.6258 | 62.891 | 179.2339 | 216.6955 | 270.108 | 267.0441 | 291.2419 | 320.5745 |  |  |  | 344.8621 | 273.3088 | 280.3131 | 313.5062 | 1.0023 | 1.7561 | 634.6333 |  |  | 784.6871 |  |  | 326.463 | 378.6952 | 225.5538 | 187.555 | 267.5054 | 159.0457 | 947.3057 | 743.1082 | 799.1808 | 852.2036 | 893.1502 |  | 306.6396 | 702.3 | 287.0057 | 809.3097 | 338.7803 | 747.9629 |  | 817.177 |  |  | 839.1601 | 936.4545 | 940.6321 | [6 empty] | 765.6442 |  |  | 755.7857 |  |  | 214.9758 | 295.4927 | 338.2326 | 107.5233 | 233.5201 | 355.0956 | 168.64 | 262.5887 |  | 256.7544 | 317.986 | 175.9214 | 291.5189 | 221.9152 | 300.7274 | 109.696 | 223.4604 |  | 289.0253 | 293.1694 | 385.2754 | 151.8746 | 242.1155 | 335.9855 | 164.8965 | 280.66 | 249.4213 | 315.0346 | 192.255 | 294.0246 | 0.17795 | 19.5598 | 1.1704 | 0.27671 | -39.4822 | 3.1159 | 775.52 | 0.25 | 2.3127 | -0.34723 | 0.71796 | -0.49456 | 2.4785 | 2.1184 | 3.2141 | -9.8848 | -5.9536 | -5.1198 | -1.5472 | -2.038 | 11.6615 | 9.1422
42810.5437 | 8956 | 87.7818 | 57.4585 | 41.922 | 31.2243 | 21.8407 | 19.8334 | 18.5858 | 124.2166 | 88.2327 | 61.2723 | 40.2483 | 22.7224 | 17.4664 | 16.0159 | 169.8448 | 190.1703 | 441.9447 | 223.2802 | 196.6281 | 386.2318 |  |  |  | 254.1469 | 329.5431 | 313.9057 | 324.9275 | 168.2107 | 250.7054 | 148.4473 | 219.832 | 164.4509 | 208.1686 | 299.3901 | 192.0773 | 314.2599 | 146.3772 |  | 160.3014 | 172.919 | 99.8724 | 136.6666 |  | 29.2047 | 58.5585 | 28.8706 | 57.4024 | 122.9534 | 151.5305 | 194.7914 | 7.2179 | 30.9774 | 8.5561 | 65.4411 | 8.3689 | 41.7136 | 48.9076 | 51.6705 | 15.1162 |  |  | 2.2936 | 0.011915 | 0.44278 | -0.12617 | 3.2877 | 2.0793 | 5.2923 | -5.0054 | 0.51707 | 0.78658 | 6.3643 | -0.00045998 | -0.00047641 | -0.00054376 | 264.6485 | 374.7621 | 263.1615 | 127.7365 | 73.9838 | 33.4348 | 20.3724 | 107.8075 | 77.8953 | 48.4548 | 33.6514 | 22.8203 | 19.8229 | 18.0782 | 114.1914 | 100.2836 | 85.7213 | 63.881 | 54.9242 | 96.5842 | 62.936 | 179.2291 | 216.6824 | 270.0753 | 267.0179 | 291.2093 | 320.5394 |  |  |  | 344.8163 | 274.0701 | 281.3639 | 313.9077 | 1.7193 | 1.8794 | 636.4535 |  |  | 784.8142 |  |  | 326.4508 | 378.6579 | 224.1174 | 187.5544 | 267.4824 | 159.3308 | 947.1826 | 742.9356 | 800.3486 | 852.0791 | 893.0176 |  | 306.6043 | 703.0744 | 286.9388 | 809.0006 | 338.7264 | 748.1098 |  | 818.0368 |  |  | 839.2486 | 936.3097 | 940.4731 | [6 empty] | 765.4662 |  |  | 755.6978 |  |  | 215.0745 | 295.5408 | 337.7057 | 107.2008 | 233.3949 | 355.0619 | 168.9549 | 262.77 |  | 256.5057 | 317.8084 | 175.6894 | 291.392 | 221.9967 | 301.056 | 109.6964 | 223.52 |  | 287.9621 | 292.8073 | 385.2421 | 151.6128 | 242.2109 | 336.2431 | 165.4971 | 280.4471 | 249.3867 | 314.9385 | 191.9709 | 294.0531 | 0.25229 | 19.5614 | 1.1742 | 0.28176 | -39.5191 | 3.1159 | 758.64 | 0.36 | 2.4156 | 0.13855 | 0.84457 | -0.45083 | 2.604 | 2.0709 | 3.3039 | -9.8837 | -5.9796 | -5.1155 | -0.89676 | -1.8083 | 11.6838 | 9.1274
42810.5437 | 8957 | 87.7971 | 57.4672 | 41.9283 | 31.2266 | 21.8448 | 19.8362 | 18.5895 | 124.2256 | 88.239 | 61.2898 | 40.2637 | 22.7322 | 17.4653 | 16.0236 | 169.8414 | 190.1588 | 441.9464 | 223.2572 | 196.4714 | 386.207 |  |  |  | 254.1545 | 329.5153 | 313.3696 | 324.6463 | 167.7394 | 250.8341 | 148.452 | 219.8202 | 165.8579 | 208.1668 | 299.361 | 191.9579 | 314.2025 | 146.3522 |  | 159.8053 | 173.5217 | 101.5554 | 137.2311 |  | 29.2214 | 58.4769 | 28.8729 | 57.9067 | 123.0163 | 151.7218 | 194.6375 | 7.2908 | 30.9791 | 8.3057 | 65.4145 | 8.3789 | 41.7175 | 48.902 | 51.6662 | 15.1181 |  |  | 2.1812 | 0.10983 | 0.44343 | -0.20699 | 3.197 | 2.2114 | 5.2148 | -4.9693 | 0.90413 | 1.3746 | 6.4912 | -0.00052569 | -0.00052569 | -0.00053555 | 264.1792 | 374.9426 | 263.2023 | 127.7571 | 73.9996 | 33.4388 | 20.3774 | 107.8125 | 77.904 | 48.4719 | 33.6564 | 22.822 | 19.8309 | 18.0773 | 109.484 | 98.7832 | 80.8906 | 63.6295 | 56.9558 | 96.542 | 62.9294 | 179.2339 | 216.6736 | 270.0528 | 266.9917 | 291.1828 | 320.4983 |  |  |  | 344.7567 | 273.3823 | 281.5951 | 313.5431 | 2.1251 | 1.6921 | 638.9053 |  |  | 784.8742 |  |  | 326.4281 | 378.6226 | 222.7725 | 187.5601 | 267.4522 | 160.562 | 947.0331 | 742.8848 | 800.322 | 852.0613 | 892.9647 |  | 306.5106 | 704.1017 | 286.8695 | 808.6546 | 338.6728 | 749.6561 |  | 818.4038 |  |  | 839.2051 | 936.1898 | 940.3562 | [6 empty] | 765.4501 |  |  | 755.6063 |  |  | 214.686 | 295.4605 | 337.1562 | 106.9796 | 233.6243 | 354.959 | 168.514 | 262.8154 |  | 256.1787 | 317.314 | 175.6783 | 291.1403 | 222.2875 | 300.6483 | 110.0649 | 223.8001 |  | 287.0513 | 292.5251 | 385.2208 | 151.5362 | 242.1062 | 336.651 | 165.9926 | 280.3448 | 249.6265 | 315.0542 | 191.7028 | 293.9794 | 0.20973 | 19.5619 | 1.1739 | 0.28044 | -39.5804 | 3.1159 | 751.6 | 0.24 | 2.356 | 0.42058 | 0.84509 | -0.57739 | 2.5684 | 2.1361 | 3.2803 | -9.8889 | -6.0128 | -5.1102 | -0.37888 | -1.2723 | 11.6639 | 9.1327
42810.5437 | 8958 | 87.809 | 57.4751 | 41.9385 | 31.2348 | 21.8447 | 19.8345 | 18.5914 | 124.2368 | 88.2442 | 61.2939 | 40.2684 | 22.7245 | 17.4629 | 16.0175 | 169.8319 | 190.141 | 441.9475 | 223.2319 | 196.5963 | 386.1715 |  |  |  | 254.1509 | 329.4888 | 313.0868 | 324.413 | 168.3877 | 251.8254 | 148.4481 | 219.8045 | 165.6695 | 208.1603 | 299.325 | 192.1926 | 314.1469 | 146.7559 |  | 160.1442 | 173.8788 | 101.593 | 136.9975 |  | 29.072 | 58.4395 | 28.8642 | 58.1019 | 123.1026 | 151.8081 | 194.3491 | 7.5349 | 30.9724 | 8.1935 | 65.395 | 8.3953 | 41.7305 | 48.8924 | 51.672 | 15.1185 |  |  | 2.0215 | 0.004687 | 0.31398 | -0.51912 | 2.971 | 1.62 | 5.5203 | -4.922 | 0.37851 | 1.8115 | 6.5723 | -0.00044684 | -0.00048626 | -0.00054869 | 265.1608 | 378.4171 | 263.2392 | 127.7763 | 74.0139 | 33.4504 | 20.3885 | 107.8219 | 77.9146 | 48.4842 | 33.6736 | 22.8305 | 19.8316 | 18.0892 | 108.114 | 97.8965 | 78.5325 | 62.5265 | 55.9073 | 96.6123 | 62.9095 | 179.2189 | 216.66 | 270.0181 | 266.9629 | 291.1511 | 320.4549 |  |  |  | 344.7576 | 273.8003 | 280.8331 | 313.7215 | 2.9094 | 1.5886 | 639.8147 |  |  | 785.0103 |  |  | 326.4101 | 378.5828 | 223.4302 | 187.5576 | 267.421 | 160.3041 | 946.5914 | 742.7051 | 800.3655 | 851.9794 | 892.2925 |  | 306.4468 | 705.1711 | 286.8274 | 808.3253 | 338.6286 | 750.4646 |  | 818.6442 |  |  | 839.2714 | 935.8972 | 939.9335 | [6 empty] | 765.2981 |  |  | 755.5182 |  |  | 214.5358 | 294.9352 | 336.3649 | 106.9667 | 233.6476 | 354.8125 | 167.7636 | 262.8837 |  | 256.02 | 316.8606 | 175.4567 | 290.8157 | 222.8999 | 300.5362 | 110.1515 | 224.095 |  | 287.4107 | 292.8568 | 385.174 | 151.6156 | 242.1119 | 336.8676 | 165.9928 | 280.301 | 250.3956 | 314.9934 | 191.5458 | 294.1301 | 0.12518 | 19.5625 | 1.1713 | 0.27951 | -39.6251 | 3.1159 | 737.5 | 0.26 | 2.2703 | 0.086879 | 0.71108 | -0.91433 | 2.4762 | 1.8285 | 3.3754 | -9.8749 | -6.0454 | -5.1046 | -0.21804 | -1.0127 | 11.6663 | 9.1278
42810.5437 | 8959 | 87.8221 | 57.4881 | 41.9476 | 31.2407 | 21.8463 | 19.8406 | 18.5957 | 124.2533 | 88.257 | 61.3079 | 40.2828 | 22.7361 | 17.4726 | 16.0284 | 169.8306 | 190.1169 | 441.9555 | 223.208 | 196.6713 | 386.1593 |  |  |  | 254.1562 | 329.4646 | 312.8736 | 324.0734 | 169.0647 | 252.5611 | 148.4623 | 219.7938 | 165.5107 | 208.1605 | 299.2882 | 192.4622 | 314.1205 | 146.9814 |  | 160.628 | 174.1756 | 101.2536 | 137.2309 |  | 28.8675 | 58.3789 | 28.7489 | 58.1308 | 123.4425 | 151.7869 | 194.1515 | 7.6485 | 30.947 | 8.1452 | 65.3749 | 8.4008 | 41.7358 | 48.8776 | 51.6749 | 15.1271 |  |  | 2.3534 | -0.036053 | 0.50257 | -0.39493 | 2.9546 | 2.7916 | 5.6656 | -4.6453 | 0.32792 | 1.7561 | 6.4533 | -0.00046162 | -0.00049612 | -0.00057005 | 264.733 | 375.1612 | 263.2667 | 127.7928 | 74.0152 | 33.4569 | 20.3792 | 107.8359 | 77.9224 | 48.4777 | 33.677 | 22.8261 | 19.8347 | 18.0797 | 109.6314 | 99.3102 | 78.1014 | 60.3617 | 54.7914 | 96.6985 | 62.9019 | 179.2212 | 216.6458 | 269.9905 | 266.9387 | 291.1231 | 320.4192 |  |  |  | 344.793 | 274.1853 | 279.6846 | 313.7249 | 1.7793 | 2.5317 | 640.2747 |  |  | 784.9454 |  |  | 326.4057 | 378.5571 | 223.5068 | 187.5587 | 267.3992 | 160.5347 | 946.0971 | 742.5296 | 800.4601 | 851.6177 | 891.8841 |  | 306.3899 | 705.7881 | 286.7462 | 808.2459 | 338.6306 | 750.1113 |  | 818.6971 |  |  | 839.3004 | 935.8435 | 939.7885 | [6 empty] | 765.1429 |  |  | 755.417 |  |  | 214.0775 | 294.5168 | 336.2744 | 107.2049 | 233.4132 | 354.6928 | 167.6169 | 263.0645 |  | 256.0628 | 316.5908 | 174.8707 | 290.5354 | 222.9371 | 300.5621 | 110.3748 | 224.2076 |  | 286.1536 | 292.8834 | 385.1224 | 152.1555 | 242.0398 | 336.9528 | 165.9494 | 280.2093 | 250.5201 | 314.9056 | 191.4033 | 294.4808 | 0.029263 | 19.5637 | 1.1699 | 0.28144 | -39.5678 | 3.1159 | 715.29 | 0.2 | 2.4512 | -0.24093 | 0.89955 | -0.79742 | 2.4693 | 2.4003 | 3.4194 | -9.8676 | -6.068 | -5.1022 | -0.37608 | -0.96571 | 11.6579 | 9.1305
42810.5437 | 8960 | 87.827 | 57.4957 | 41.9504 | 31.2368 | 21.8423 | 19.8383 | 18.5959 | 124.2548 | 88.2628 | 61.3135 | 40.2798 | 22.7397 | 17.4687 | 16.0203 | 169.8227 | 190.0971 | 441.9614 | 223.1881 | 196.3043 | 386.1536 |  |  |  | 254.1493 | 329.4316 | 312.4488 | 323.5468 | 170.6938 | 253.9051 | 148.4661 | 219.7915 | 165.3026 | 208.1614 | 299.2654 | 192.5924 | 314.0801 | 147.0116 |  | 160.7353 | 174.2431 | 101.3327 | 137.9332 |  | 28.7275 | 58.4072 | 28.656 | 58.0446 | 123.3854 | 151.4707 | 194.3447 | 7.5795 | 30.9367 | 8.0186 | 65.3475 | 8.3941 | 41.753 | 48.8514 | 51.6841 | 15.1226 |  |  | 2.0662 | -0.16091 | 0.2601 | -0.54475 | 3.0978 | 2.032 | 5.2161 | -4.8595 | 0.26058 | 1.2779 | 6.3931 | -0.00047476 | -0.00050269 | -0.00055855 | 264.561 | 374.8677 | 263.2965 | 127.8011 | 74.0294 | 33.4638 | 20.3848 | 107.8384 | 77.9316 | 48.4918 | 33.6787 | 22.8236 | 19.8334 | 18.0861 | 106.4506 | 98.5232 | 80.5194 | 60.2261 | 54.3159 | 96.6897 | 62.9321 | 179.2139 | 216.6412 | 269.9524 | 266.9128 | 291.0912 | 320.381 |  |  |  | 344.6926 | 273.9065 | 277.4176 | 313.3635 | 1.9564 | 1.5961 | 639.7975 |  |  | 784.7205 |  |  | 326.3961 | 378.5286 | 223.5796 | 187.5544 | 267.3748 | 160.591 | 945.6233 | 742.4929 | 800.4225 | 850.9609 | 891.4991 |  | 306.3596 | 705.7485 | 286.6958 | 808.2746 | 338.6476 | 748.6972 |  | 818.6184 |  |  | 839.1381 | 935.6796 | 939.5668 | [6 empty] | 765.0037 |  |  | 755.3079 |  |  | 213.8202 | 294.419 | 336.2587 | 107.1915 | 233.238 | 354.6635 | 167.6779 | 263.0259 |  | 255.7952 | 316.3481 | 174.526 | 290.0045 | 222.7923 | 300.2926 | 110.6157 | 224.1838 |  | 284.9189 | 292.4142 | 385.0838 | 152.1611 | 241.9774 | 337.0725 | 165.8801 | 280.1143 | 250.1044 | 315.1591 | 191.2012 | 294.4281 | 0.10881 | 19.5642 | 1.1665 | 0.2811 | -39.4493 | 3.1159 | 706.44 | 0.3 | 2.2997 | -0.50902 | 0.64716 | -0.93658 | 2.5275 | 2.0471 | 3.2797 | -9.8591 | -6.0703 | -5.1017 | -0.02374 | -1.2308 | 11.6354 | 9.1324
42810.5437 | 8961 | 87.8463 | 57.5021 | 41.9508 | 31.2443 | 21.8447 | 19.8376 | 18.5948 | 124.2764 | 88.2703 | 61.321 | 40.2893 | 22.7449 | 17.4667 | 16.0153 | 169.8083 | 190.0835 | 441.9572 | 223.156 | 195.8821 | 386.143 |  |  |  | 254.1457 | 329.4047 | 312.0321 | 323.1703 | 170.9385 | 254.7867 | 148.4604 | 219.7667 | 165.3126 | 208.1563 | 299.2338 | 192.8737 | 314.0497 | 147.1003 |  | 160.7439 | 174.2754 | 100.7562 | 138.8204 |  | 28.5227 | 58.4128 | 28.5346 | 57.9408 | 122.8603 | 151.3501 | 194.1189 | 7.4239 | 30.923 | 8.2039 | 65.3253 | 8.3904 | 41.7718 | 48.8502 | 51.7044 | 15.1136 |  |  | 2.2068 | -0.14777 | 0.38298 | -0.52109 | 2.9953 | 1.8966 | 5.0748 | -4.7945 | 1.0748 | 1.4126 | 6.3217 | -0.00049941 | -0.00046162 | -0.00052241 | 262.5242 | 370.683 | 263.3456 | 127.8313 | 74.0441 | 33.4738 | 20.3936 | 107.8591 | 77.9449 | 48.5036 | 33.6881 | 22.8363 | 19.8321 | 18.0826 | 108.1884 | 98.0615 | 80.7439 | 59.2976 | 53.2797 | 96.7534 | 62.9261 | 179.2075 | 216.6266 | 269.9129 | 266.8834 | 291.0638 | 320.3443 |  |  |  | 344.5433 | 274.1362 | 278.2035 | 313.3694 | 2.1825 | 1.6648 | 639.303 |  |  | 784.501 |  |  | 326.3818 | 378.4911 | 223.1743 | 187.553 | 267.356 | 160.4047 | 945.7414 | 742.478 | 800.3138 | 850.2569 | 892.0172 |  | 306.3066 | 705.3491 | 286.6724 | 807.977 | 338.5972 | 747.4103 |  | 818.4947 |  |  | 839.1309 | 935.3114 | 939.1548 | [6 empty] | 764.705 |  |  | 755.0855 |  |  | 213.7639 | 294.5526 | 336.1944 | 107.1869 | 233.0638 | 354.6417 | 167.371 | 262.8545 |  | 255.4365 | 316.7718 | 174.1366 | 288.992 | 222.4635 | 300.0216 | 109.8662 | 224.025 |  | 283.2368 | 292.0146 | 385.0621 | 151.9007 | 241.9307 | 337.001 | 165.8337 | 280.1007 | 249.5435 | 315.1765 | 190.9536 | 294.17 | 0.2078 | 19.5653 | 1.1623 | 0.27887 | -39.5652 | 3.1159 | 682.91 | 0.19 | 2.3787 | -0.48779 | 0.7853 | -0.91603 | 2.485 | 1.9774 | 3.2346 | -9.8773 | -6.0608 | -5.0974 | -0.20901 | -1.2564 | 11.6085 | 9.1201
42810.5438 | 8962 | 87.8618 | 57.5116 | 41.956 | 31.2393 | 21.8477 | 19.8389 | 18.5882 | 124.2832 | 88.2797 | 61.3352 | 40.2927 | 22.7456 | 17.4695 | 16.0167 | 169.7958 | 190.0487 | 441.9524 | 223.1218 | 195.5783 | 386.2025 |  |  |  | 254.1435 | 329.3807 | 311.5628 | 322.685 | 172.0817 | 254.8603 | 148.4637 | 219.7404 | 165.4406 | 208.1598 | 299.21 | 193.0564 | 314.0148 | 147.1443 |  | 161.0004 | 173.8013 | 100.8706 | 138.7101 |  | 28.4042 | 58.3346 | 28.4752 | 57.7285 | 122.3327 | 151.0518 | 193.6642 | 7.3584 | 30.9087 | 8.2457 | 65.3198 | 8.3804 | 41.7844 | 48.8572 | 51.7249 | 15.118 |  |  | 2.1641 | -0.040653 | 0.12408 | -0.42778 | 3.0229 | 2.2705 | 5.5013 | -4.738 | 0.33823 | 1.5232 | 6.3249 | -0.00051912 | -0.00053555 | -0.0005684 | 261.8106 | 369.3986 | 263.3713 | 127.8297 | 74.0448 | 33.4759 | 20.3853 | 107.8603 | 77.9552 | 48.5079 | 33.6937 | 22.8264 | 19.8347 | 18.0704 | 107.0711 | 94.7793 | 78.7246 | 58.5139 | 51.7484 | 96.6813 | 62.9292 | 179.2028 | 216.6135 | 269.8868 | 266.8502 | 291.0278 | 320.2992 |  |  |  | 344.4522 | 274.6458 | 279.7222 | 314.0178 | 1.1934 | 0.38696 | 638.6443 |  |  | 784.3551 |  |  | 326.3573 | 378.4585 | 222.5696 | 187.5656 | 267.3268 | 160.0061 | 945.0721 | 742.3937 | 800.1452 | 849.7785 | 892.0059 |  | 306.3372 | 704.9819 | 286.6655 | 806.982 | 338.505 | 746.8096 |  | 818.388 |  |  | 838.7271 | 935.1037 | 938.8024 | [6 empty] | 764.439 |  |  | 754.9136 |  |  | 213.8034 | 294.915 | 336.5821 | 107.0337 | 232.5973 | 354.6588 | 167.2123 | 262.638 |  | 255.377 | 317.1128 | 173.7454 | 288.5998 | 222.3868 | 299.9132 | 109.4626 | 223.7503 |  | 282.927 | 291.7332 | 385.0501 | 151.4558 | 241.8435 | 336.9879 | 165.3796 | 280.0912 | 249.424 | 315.244 | 191.0258 | 294.2129 | 0.22437 | 19.5644 | 1.1591 | 0.27688 | -39.533 | 3.1159 | 667.44 | 0.21 | 2.3557 | -0.25583 | 0.44693 | -0.82987 | 2.4955 | 2.1628 | 3.3665 | -9.8748 | -6.0511 | -5.0771 | -0.093718 | -1.0317 | 11.609 | 9.0947
42810.5438 | 8963 | 87.8727 | 57.5235 | 41.9642 | 31.254 | 21.8519 | 19.8476 | 18.586 | 124.2972 | 88.2815 | 61.3431 | 40.2958 | 22.7429 | 17.4742 | 16.0236 | 169.7866 | 190.0281 | 441.9479 | 223.1013 | 195.4838 | 386.2013 |  |  |  | 254.1329 | 329.3452 | 311.6406 | 322.3652 | 172.14 | 255.4336 | 148.4713 | 219.7193 | 165.4465 | 208.1546 | 299.1754 | 192.7349 | 313.9871 | 146.7454 |  | 161.8387 | 173.4934 | 100.4474 | 136.9296 |  | 28.5091 | 58.3002 | 28.4319 | 57.536 | 122.025 | 150.7874 | 193.1301 | 7.3138 | 30.9077 | 8.1842 | 65.3048 | 8.384 | 41.8377 | 48.8578 | 51.7452 | 15.1257 |  |  | 2.0255 | 0.053971 | 0.41452 | -0.42318 | 2.6188 | 2.0635 | 5.3469 | -4.3996 | 0.75798 | 1.6837 | 6.2105 | -0.0005799 | -0.0003992 | -0.00053391 | 261.369 | 369.2777 | 263.3975 | 127.8457 | 74.0551 | 33.48 | 20.3933 | 107.8616 | 77.9604 | 48.5173 | 33.6988 | 22.8341 | 19.8269 | 18.0682 | 101.1185 | 87.8604 | 71.0037 | 54.511 | 48.6114 | 96.4981 | 62.8439 | 179.1944 | 216.6014 | 269.8606 | 266.8262 | 290.9946 | 320.2657 |  |  |  | 344.3954 | 274.2125 | 279.5034 | 313.2894 | 1.7126 | 0.83206 | 636.5319 |  |  | 784.002 |  |  | 326.3489 | 378.4263 | 222.8264 | 187.5649 | 267.3042 | 159.927 | 944.4232 | 742.2599 | 799.9108 | 849.6537 | 891.535 |  | 306.3181 | 704.8105 | 286.6456 | 806.2977 | 338.4425 | 746.4974 |  | 818.1405 |  |  | 838.2797 | 934.9463 | 938.403 | [6 empty] | 764.2704 |  |  | 754.7391 |  |  | 213.5028 | 294.9139 | 336.8198 | 107.0646 | 232.1649 | 354.6991 | 166.7387 | 262.3376 |  | 255.4277 | 317.6404 | 174.0713 | 288.194 | 221.9894 | 300.083 | 108.9461 | 223.4639 |  | 283.4647 | 292.3489 | 385.023 | 150.8172 | 241.8592 | 337.2481 | 165.121 | 280.1404 | 248.5453 | 315.6467 | 190.6541 | 294.4174 | 0.12152 | 19.5654 | 1.1581 | 0.27756 | -39.5834 | 3.1159 | 646.19 | 0.24 | 2.2803 | 0.29475 | 0.81686 | -0.82535 | 2.322 | 2.0612 | 3.3179 | -9.8631 | -6.0477 | -5.0631 | 0.54522 | -0.18403 | 11.6564 | 9.1103
42810.5438 | 8964 | 87.8916 | 57.5349 | 41.984 | 31.2643 | 21.8566 | 19.8431 | 18.5832 | 124.3166 | 88.302 | 61.3491 | 40.3085 | 22.7464 | 17.4721 | 16.0202 | 169.7859 | 190.0177 | 441.9652 | 223.0781 | 195.2149 | 386.1362 |  |  |  | 254.1462 | 329.3327 | 312.4314 | 322.7706 | 171.4946 | 255.4996 | 148.4753 | 219.691 | 164.8814 | 208.1511 | 299.1529 | 192.1284 | 313.9395 | 146.0962 |  | 161.8627 | 173.5889 | 99.9291 | 135.5441 |  | 28.6706 | 58.2728 | 28.3682 | 57.2353 | 121.8406 | 150.5646 | 192.7304 | 7.186 | 30.8803 | 8.2669 | 65.2801 | 8.3966 | 41.8998 | 48.849 | 51.7527 | 15.1325 |  |  | 2.2232 | 0.16502 | 0.35932 | -0.61046 | 3.065 | 2.4874 | 5.5276 | -4.1269 | 0.41198 | 1.4271 | 6.3897 | -0.00049448 | -0.00048298 | -0.00055033 | 261.3911 | 369.2757 | 263.4405 | 127.8641 | 74.0721 | 33.4894 | 20.3976 | 107.8723 | 77.9681 | 48.5233 | 33.7008 | 22.8395 | 19.8253 | 18.0703 | 97.8465 | 85.6771 | 67.5736 | 51.8283 | 46.0344 | 96.348 | 62.7597 | 179.1944 | 216.5957 | 269.8305 | 266.8032 | 290.9731 | 320.2316 |  |  |  | 344.3439 | 273.851 | 281.0412 | 313.4231 | 2.192 | 1.6848 | 634.7658 |  |  | 783.5085 |  |  | 326.3442 | 378.3954 | 222.8354 | 187.5594 | 267.2799 | 159.2822 | 944.5682 | 742.1173 | 799.3589 | 849.2564 | 891.278 |  | 306.2628 | 704.3932 | 286.6413 | 806.1718 | 338.5211 | 745.9709 |  | 817.6846 |  |  | 837.9666 | 934.8345 | 938.6204 | [6 empty] | 764.1143 |  |  | 754.608 |  |  | 212.7795 | 294.8636 | 337.1066 | 107.6437 | 231.7257 | 354.7235 | 166.0392 | 262.2442 |  | 255.4566 | 317.9908 | 174.378 | 288.0451 | 221.5411 | 300.3272 | 109.197 | 223.3396 |  | 283.449 | 292.8018 | 384.9932 | 150.447 | 241.9654 | 337.3679 | 165.2274 | 280.1681 | 248.9318 | 315.7764 | 190.5231 | 294.4253 | 0.087813 | 19.5644 | 1.1576 | 0.27716 | -39.5791 | 3.1159 | 658.28 | 0.24 | 2.3892 | 0.51538 | 0.7605 | -0.99126 | 2.5114 | 2.2624 | 3.3726 | -9.8599 | -6.0364 | -5.0533 | 0.8904 | 0.18701 | 11.6914 | 9.1025
42810.5438 | 8965 | 87.8951 | 57.5427 | 41.9904 | 31.266 | 21.8592 | 19.8486 | 18.5871 | 124.3192 | 88.3076 | 61.3594 | 40.3196 | 22.7581 | 17.4772 | 16.0271 | 169.7768 | 189.9977 | 441.9715 | 223.0545 | 194.8002 | 386.1014 |  |  |  | 254.1415 | 329.311 | 313.294 | 323.2613 | 172.3665 | 255.2732 | 148.4784 | 219.6789 | 164.9689 | 208.1481 | 299.1225 | 191.7038 | 313.9259 | 145.5829 |  | 161.9357 | 173.6502 | 100.1233 | 134.7264 |  | 28.6565 | 58.2119 | 28.3733 | 57.2742 | 122.0701 | 150.7617 | 192.7098 | 7.0992 | 30.8707 | 8.2142 | 65.2601 | 8.3941 | 41.9638 | 48.8431 | 51.7497 | 15.1341 |  |  | 2.4795 | 0.25242 | 0.25221 | 0.12682 | 2.9657 | 1.8152 | 5.0196 | -4.6427 | 0.1485 | 1.6033 | 6.4735 | -0.00046819 | -0.00045834 | -0.00057497 | 262.2152 | 369.998 | 263.4779 | 127.8857 | 74.0913 | 33.4992 | 20.4053 | 107.8895 | 77.9862 | 48.5367 | 33.709 | 22.8489 | 19.8379 | 18.0724 | 97.3367 | 85.9709 | 70.02 | 51.4972 | 45.394 | 96.2743 | 62.754 | 179.1947 | 216.5901 | 269.8053 | 266.7795 | 290.9485 | 320.1901 |  |  |  | 344.3222 | 274.185 | 281.8579 | 314.3504 | 2.9388 | 2.2366 | 634.711 |  |  | 782.8995 |  |  | 326.3365 | 378.3722 | 223.9833 | 187.5561 | 267.2602 | 159.3452 | 944.1496 | 741.9455 | 798.296 | 848.1446 | 891.0312 |  | 306.2305 | 704.0213 | 286.6395 | 806.7478 | 338.5206 | 746.3084 |  | 816.7512 |  |  | 837.6867 | 934.7714 | 938.8108 | [6 empty] | 763.8735 |  |  | 754.4755 |  |  | 212.3157 | 294.3371 | 336.8699 | 108.3033 | 231.5343 | 354.6894 | 166.0176 | 261.936 |  | 255.6809 | 318.1856 | 174.5101 | 288.0844 | 221.4043 | 300.3687 | 109.5558 | 223.1127 |  | 283.83 | 293.6255 | 384.9351 | 149.9717 | 242.1577 | 337.1328 | 164.8395 | 280.2084 | 248.8032 | 315.865 | 190.8806 | 294.4676 | 0.15831 | 19.5649 | 1.1569 | 0.27453 | -39.6446 | 3.1159 | 648.85 | 0.34 | 2.5226 | 0.63735 | 0.63709 | 0.45177 | 2.471 | 1.9331 | 3.2147 | -9.8554 | -6.0262 | -5.0694 | 0.938 | -0.085496 | 11.7131 | 9.0749
42810.5438 | 8966 | 87.9092 | 57.5471 | 41.9904 | 31.2623 | 21.8572 | 19.8475 | 18.5845 | 124.331 | 88.3075 | 61.3661 | 40.3193 | 22.7523 | 17.474 | 16.0234 | 169.7775 | 189.9659 | 441.9652 | 223.0224 | 194.6739 | 386.0884 |  |  |  | 254.1384 | 329.2833 | 313.1058 | 323.2678 | 172.2089 | 253.0912 | 148.4741 | 219.6535 | 164.7484 | 208.1472 | 299.0996 | 191.5776 | 313.9314 | 145.1756 |  | 162.3079 | 173.6855 | 100.1065 | 134.2174 |  | 28.6437 | 58.113 | 28.3362 | 57.4571 | 122.442 | 150.9571 | 192.4852 | 7.0437 | 30.8739 | 8.0467 | 65.2133 | 8.3881 | 42.0207 | 48.8437 | 51.7602 | 15.1329 |  |  | 2.5952 | 0.32536 | 0.5144 | -0.54803 | 3.0439 | 1.9275 | 4.7364 | -4.7393 | 0.57409 | 1.7051 | 6.5343 | -0.00051255 | -0.00048626 | -0.00057169 | 263.3123 | 369.4158 | 263.5088 | 127.8995 | 74.1029 | 33.5046 | 20.4063 | 107.8948 | 77.9874 | 48.5502 | 33.7136 | 22.8426 | 19.8336 | 18.0728 | 102.1882 | 91.4619 | 77.1665 | 54.3527 | 47.2496 | 96.3251 | 62.8282 | 179.1944 | 216.5787 | 269.7802 | 266.7525 | 290.928 | 320.1527 |  |  |  | 344.318 | 274.6806 | 282.5617 | 314.5193 | 2.8093 | 2.5206 | 634.2236 |  |  | 782.3558 |  |  | 326.3283 | 378.3372 | 224.5714 | 187.5524 | 267.2393 | 159.12 | 944.1756 | 741.7277 | 797.1858 | 847.3582 | 890.879 |  | 306.1385 | 703.6137 | 286.5781 | 807.0097 | 338.4798 | 745.7643 |  | 815.9438 |  |  | 837.1771 | 934.2757 | 938.2699 | [6 empty] | 763.714 |  |  | 754.3235 |  |  | 212.6933 | 294.2509 | 337.387 | 108.294 | 231.6727 | 354.5757 | 166.6096 | 261.8951 |  | 256.19 | 318.1861 | 174.3356 | 288.173 | 221.2963 | 300.6447 | 109.0109 | 222.9649 |  | 284.4189 | 294.3356 | 384.8704 | 149.7385 | 242.3255 | 337.0626 | 164.3644 | 280.2296 | 248.4396 | 316.1737 | 191.0709 | 294.6179 | -0.090727 | 19.5652 | 1.1585 | 0.27704 | -39.6394 | 3.1159 | 656.39 | 0.3 | 2.5754 | 0.72349 | 0.90971 | -0.93898 | 2.5039 | 1.9925 | 3.1234 | -9.8578 | -6.019 | -5.0799 | 0.40517 | -0.87066 | 11.7277 | 9.0699
42810.5438 | 8967 | 87.9221 | 57.5556 | 41.9982 | 31.2726 | 21.8642 | 19.8477 | 18.5844 | 124.3414 | 88.3185 | 61.3739 | 40.3241 | 22.7501 | 17.4789 | 16.02 | 169.7739 | 189.968 | 441.976 | 223.0067 | 194.635 | 386.1051 |  |  |  | 254.1452 | 329.2656 | 312.9001 | 323.2077 | 171.5594 | 252.5772 | 148.4808 | 219.632 | 164.4972 | 208.1469 | 299.0682 | 191.3806 | 313.9263 | 144.7407 |  | 161.9634 | 173.4146 | 99.8838 | 133.95 |  | 28.5647 | 58.1131 | 28.2282 | 57.3828 | 122.6783 | 150.9504 | 192.5652 | 6.9318 | 30.8535 | 7.9856 | 65.1414 | 8.3852 | 42.0666 | 48.8362 | 51.7491 | 15.1299 |  |  | 2.1726 | 0.2833 | 0.11488 | -0.68866 | 2.9907 | 1.6778 | 4.7384 | -4.8063 | 0.67469 | 1.7326 | 6.4801 | -0.00048134 | -0.00043041 | -0.00054705 | 264.7487 | 370.3115 | 263.5409 | 127.916 | 74.1143 | 33.5065 | 20.4051 | 107.8987 | 78.0047 | 48.5516 | 33.7163 | 22.8452 | 19.8356 | 18.065 | 105.8368 | 95.3718 | 84.0041 | 56.2202 | 47.4958 | 96.3497 | 62.9401 | 179.1712 | 216.5523 | 269.7315 | 266.7219 | 290.8856 | 320.0938 |  |  |  | 344.2754 | 273.7327 | 282.5298 | 314.1019 | 1.5358 | 2.3284 | 632.4024 |  |  | 782.1514 |  |  | 326.3274 | 378.3101 | 224.6238 | 187.5622 | 267.2204 | 158.732 | 944.9669 | 741.5589 | 796.7633 | 847.1174 | 891.7874 |  | 306.0245 | 703.2748 | 286.5201 | 807.2528 | 338.3583 | 744.9823 |  | 815.654 |  |  | 836.8114 | 933.7072 | 937.8951 | [6 empty] | 763.4533 |  |  | 754.1407 |  |  | 212.5701 | 294.0389 | 337.7003 | 108.0735 | 231.7138 | 354.4056 | 166.6075 | 261.8134 |  | 256.5054 | 317.7055 | 173.6404 | 288.2899 | 220.7164 | 300.7019 | 109.1542 | 222.9666 |  | 284.7561 | 294.4367 | 384.825 | 149.5993 | 242.4228 | 336.8802 | 164.0568 | 280.2455 | 248.4179 | 316.1313 | 191.3611 | 294.6464 | 0.030611 | 19.5662 | 1.1611 | 0.27853 | -39.6452 | 3.116 | 643.68 | 0.19 | 2.3553 | 0.67512 | 0.4299 | -1.0526 | 2.4819 | 1.859 | 3.124 | -9.8912 | -6.0135 | -5.0963 | 0.0027913 | -1.617 | 11.7347 | 9.078
42810.5438 | 8968 | 87.9325 | 57.565 | 42.0041 | 31.2794 | 21.861 | 19.8455 | 18.5793 | 124.354 | 88.324 | 61.384 | 40.3324 | 22.7563 | 17.4821 | 16.0199 | 169.7646 | 189.9436 | 441.9846 | 222.9781 | 194.5468 | 386.1394 |  |  |  | 254.1398 | 329.2397 | 313.051 | 323.3645 | 174.1264 | 253.2809 | 148.4894 | 219.6229 | 164.1885 | 208.1521 | 299.0444 | 191.0674 | 313.9253 | 144.3459 |  | 161.3806 | 173.1646 | 98.5149 | 134.2318 |  | 28.602 | 58.0754 | 28.1886 | 57.2205 | 122.8088 | 150.991 | 192.8182 | 6.8732 | 30.8404 | 7.9147 | 65.1404 | 8.3962 | 42.1104 | 48.8561 | 51.7517 | 15.1341 |  |  | 2.3258 | 0.21956 | 0.35472 | -0.24773 | 2.9026 | 1.6325 | 4.6589 | -4.9174 | 0.31449 | 2.3706 | 6.4147 | -0.00046819 | -0.00049448 | -0.00053555 | 266.2202 | 369.9046 | 263.5807 | 127.9364 | 74.124 | 33.5166 | 20.4104 | 107.9125 | 78.0146 | 48.5634 | 33.7217 | 22.8502 | 19.839 | 18.0796 | 103.5015 | 93.8358 | 84.5822 | 57.6805 | 47.5331 | 96.2353 | 63.0139 | 179.1756 | 216.5445 | 269.7051 | 266.6953 | 290.8585 | 320.0584 |  |  |  | 344.1768 | 273.1113 | 283.2071 | 312.9719 | 1.1826 | 1.4876 | 630.4169 |  |  | 781.9336 |  |  | 326.318 | 378.2917 | 224.4452 | 187.5597 | 267.2066 | 158.2406 | 945.3124 | 741.3517 | 796.7766 | 846.9609 | 892.9964 |  | 305.909 | 702.8493 | 286.5208 | 807.4344 | 338.3793 | 744.4907 |  | 815.5613 |  |  | 836.7469 | 933.3152 | 937.5118 | [6 empty] | 763.2311 |  |  | 753.9617 |  |  | 212.3796 | 293.9696 | 337.5932 | 108.0406 | 231.9843 | 354.2064 | 166.0041 | 261.6839 |  | 256.807 | 317.4088 | 173.3548 | 288.2185 | 220.1342 | 300.3537 | 109.6329 | 223.1136 |  | 286.5877 | 294.0116 | 384.7834 | 149.7348 | 242.1693 | 336.5441 | 164.1445 | 280.2266 | 248.8242 | 315.7843 | 191.8161 | 294.4267 | -0.05317 | 19.5662 | 1.1606 | 0.27702 | -39.6324 | 3.1159 | 648.24 | 0.31 | 2.4385 | 0.5943 | 0.75539 | -0.63128 | 2.4452 | 1.8338 | 3.0979 | -9.9331 | -6.0016 | -5.0997 | 0.24826 | -1.6724 | 11.7268 | 9.1014
42810.5438 | 8969 | 87.9436 | 57.5756 | 42.0146 | 31.283 | 21.8609 | 19.8467 | 18.5799 | 124.3715 | 88.3345 | 61.4008 | 40.3356 | 22.7675 | 17.4766 | 16.0194 | 169.7466 | 189.9182 | 441.9844 | 222.9368 | 194.4028 | 386.1211 |  |  |  | 254.1308 | 329.2092 | 313.0938 | 323.3354 | 174.5674 | 254.2579 | 148.4864 | 219.5983 | 163.8597 | 208.1417 | 299.0128 | 191.0145 | 313.8693 | 144.1607 |  | 160.8444 | 173.3062 | 98.0412 | 134.9567 |  | 28.5884 | 57.921 | 28.154 | 56.9694 | 122.3621 | 150.9917 | 193.0538 | 6.928 | 30.8251 | 7.8531 | 65.1187 | 8.4132 | 42.1496 | 48.866 | 51.7571 | 15.14 |  |  | 2.3731 | 0.002715 | 0.058364 | 0.019058 | 2.7568 | 1.3059 | 4.7009 | -5.0724 | 0.49333 | 1.7376 | 6.4322 | -0.00052569 | -0.00049612 | -0.00053719 | 267.0455 | 370.4843 | 263.6047 | 127.9436 | 74.1305 | 33.5093 | 20.4068 | 107.914 | 78.0162 | 48.5639 | 33.7238 | 22.8467 | 19.8311 | 18.0736 | 97.5793 | 89.6306 | 80.1098 | 57.1371 | 48.7753 | 96.0252 | 63.0209 | 179.1707 | 216.5286 | 269.6729 | 266.6725 | 290.8322 | 320.0226 |  |  |  | 344.1131 | 273.3138 | 282.6799 | 313.283 | 1.1052 | 1.1706 | 628.6155 |  |  | 781.7826 |  |  | 326.2959 | 378.2629 | 226.122 | 187.5527 | 267.1791 | 158.0462 | 945.4097 | 741.1914 | 796.9327 | 847.0698 | 892.7073 |  | 305.7981 | 702.2592 | 286.5032 | 807.4904 | 338.3693 | 743.858 |  | 815.3756 |  |  | 836.6431 | 933.5266 | 937.7734 | [6 empty] | 763.0246 |  |  | 753.7588 |  |  | 212.5151 | 293.7908 | 337.2995 | 108.2599 | 232.5887 | 354.0315 | 166.3087 | 261.4519 |  | 256.3958 | 317.0848 | 173.6084 | 288.1399 | 219.7483 | 300.0786 | 109.6254 | 223.0856 |  | 287.8499 | 293.6073 | 384.7422 | 149.6433 | 241.6627 | 336.3435 | 164.2837 | 280.2697 | 248.6591 | 315.3879 | 191.9536 | 294.2739 | -0.032947 | 19.5656 | 1.1595 | 0.27334 | -39.5726 | 3.116 | 662.46 | 0.18 | 2.4654 | 0.066071 | 0.30634 | 0.17505 | 2.383 | 1.6401 | 3.1118 | -9.933 | -5.9864 | -5.102 | 0.88053 | -1.1746 | 11.7025 | 9.0876
42810.5439 | 8970 | 87.9535 | 57.5819 | 42.0111 | 31.2739 | 21.8574 | 19.8464 | 18.5719 | 124.3788 | 88.3439 | 61.4049 | 40.3478 | 22.7586 | 17.4765 | 16.0209 | 169.742 | 189.8979 | 441.9917 | 222.9097 | 194.1193 | 386.0826 |  |  |  | 254.1337 | 329.1858 | 313.3207 | 323.5241 | 173.1748 | 254.3764 | 148.4947 | 219.5889 | 164.0676 | 208.15 | 298.9958 | 191.2379 | 313.7943 | 144.3619 |  | 160.6734 | 173.866 | 98.112 | 134.7544 |  | 28.7467 | 57.9419 | 28.1458 | 56.7836 | 122.5382 | 151.0757 | 192.9036 | 7.1601 | 30.8173 | 7.8578 | 65.1308 | 8.4305 | 42.162 | 48.8582 | 51.7503 | 15.1378 |  |  | 2.011 | 0.049371 | 0.1267 | -0.85688 | 2.829 | 1.2822 | 4.4729 | -5.238 | 0.68501 | 1.3352 | 6.5292 | -0.00052569 | -0.00049776 | -0.0005569 | 267.8263 | 369.7428 | 263.6349 | 127.9553 | 74.136 | 33.5134 | 20.4033 | 107.9182 | 78.0172 | 48.5712 | 33.7308 | 22.8375 | 19.8257 | 18.0638 | 91.7243 | 84.242 | 75.1316 | 55.3997 | 47.0995 | 95.7579 | 62.9536 | 179.1674 | 216.5226 | 269.6517 | 266.65 | 290.8111 | 319.9911 |  |  |  | 344.072 | 273.6268 | 283.519 | 313.4495 | 1.3222 | 0.65797 | 628.1179 |  |  | 781.4967 |  |  | 326.2855 | 378.2371 | 227.3361 | 187.5591 | 267.1619 | 158.5587 | 945.055 | 741.0233 | 796.8914 | 846.9526 | 892.2936 |  | 305.7051 | 702.0091 | 286.493 | 806.8109 | 338.2229 | 743.8969 |  | 815.4465 |  |  | 836.3715 | 933.7231 | 937.668 | [6 empty] | 762.7211 |  |  | 753.546 |  |  | 212.8124 | 293.6121 | 337.2372 | 107.9028 | 232.8096 | 353.9728 | 167.0111 | 261.3633 |  | 255.7645 | 316.8037 | 174.0238 | 288.1876 | 219.5403 | 300.2331 | 109.459 | 222.8909 |  | 287.9734 | 292.9199 | 384.699 | 149.5687 | 241.3702 | 336.4079 | 164.1519 | 280.2737 | 248.3144 | 315.0565 | 191.6834 | 294.3698 | 0.030611 | 19.5673 | 1.1589 | 0.27429 | -39.7026 | 3.1159 | 668.83 | 0.15 | 2.2698 | 0.28176 | 0.45137 | -1.1738 | 2.4143 | 1.6254 | 3.0357 | -9.9282 | -5.9802 | -5.0948 | 1.4983 | -0.62954 | 11.7026 | 9.0797
42810.5439 | 8971 | 87.9682 | 57.5787 | 42.0167 | 31.2801 | 21.8612 | 19.8454 | 18.5629 | 124.3864 | 88.3448 | 61.4101 | 40.348 | 22.7618 | 17.4621 | 16.0119 | 169.7371 | 189.8784 | 441.9934 | 222.8871 | 193.9553 | 386.0183 |  |  |  | 254.1337 | 329.159 | 313.4924 | 323.6246 | 172.6245 | 254.4089 | 148.4942 | 219.5644 | 164.5093 | 208.1419 | 298.967 | 191.1622 | 313.7083 | 144.5424 |  | 160.3954 | 174.5044 | 98.8709 | 134.6048 |  | 28.9549 | 57.8886 | 28.1846 | 56.722 | 122.9527 | 151.3266 | 192.759 | 7.5566 | 30.8097 | 7.8861 | 65.1106 | 8.433 | 42.1701 | 48.8584 | 51.7558 | 15.1407 |  |  | 2.1595 | 0.005343 | 0.097788 | -0.49809 | 2.8632 | 1.8073 | 4.9316 | -5.495 | 0.23373 | 2.1576 | 6.4898 | -0.00048791 | -0.00046491 | -0.00051091 | 268.098 | 369.2655 | 263.6698 | 127.967 | 74.152 | 33.5238 | 20.4076 | 107.9246 | 78.0301 | 48.5834 | 33.737 | 22.845 | 19.8281 | 18.0573 | 88.1614 | 79.8375 | 67.898 | 53.3033 | 44.9394 | 95.4727 | 62.8505 | 179.1636 | 216.5145 | 269.6122 | 266.6181 | 290.7868 | 319.9509 |  |  |  | 343.9945 | 273.8483 | 281.9508 | 312.8687 | 1.2647 | 0.80853 | 626.7776 |  |  | 781.146 |  |  | 326.2812 | 378.2058 | 227.3111 | 187.5588 | 267.1466 | 159.1513 | 944.0718 | 741.5633 | 797.1335 | 846.6491 | 891.6843 |  | 305.6763 | 701.9201 | 286.5408 | 806.7753 | 338.0158 | 744.6303 |  | 815.8538 |  |  | 836.019 | 933.6941 | 937.4612 | [6 empty] | 762.4316 |  |  | 753.1175 |  |  | 213.0822 | 293.4712 | 337.1417 | 107.4495 | 232.6714 | 353.9842 | 166.9671 | 261.2954 |  | 255.4697 | 316.7726 | 173.8981 | 288.1716 | 219.473 | 300.307 | 109.7852 | 222.83 |  | 286.8925 | 292.6322 | 384.6553 | 149.3331 | 241.4428 | 336.2579 | 164.1573 | 280.3027 | 248.5278 | 314.6864 | 191.6506 | 294.3931 | 0.2625 | 19.5679 | 1.1609 | 0.27763 | -39.6232 | 3.116 | 661.54 | 0.19 | 2.3522 | 0.092683 | 0.39651 | -0.89487 | 2.4295 | 1.9302 | 3.1885 | -9.9133 | -5.9745 | -5.1103 | 1.8593 | 0.16184 | 11.7005 | 9.0895
42810.5439 | 8972 | 87.9792 | 57.5979 | 42.0204 | 31.2807 | 21.8626 | 19.8426 | 18.5751 | 124.3994 | 88.3578 | 61.4121 | 40.3533 | 22.765 | 17.4676 | 16.0154 | 169.7236 | 189.8587 | 441.9949 | 222.8616 | 194.0859 | 385.9841 |  |  |  | 254.1303 | 329.1288 | 313.6316 | 323.711 | 172.45 | 253.3574 | 148.4925 | 219.5538 | 164.8642 | 208.1467 | 298.9298 | 190.8023 | 313.6285 | 144.3429 |  | 160.4322 | 174.9155 | 98.738 | 134.0718 |  | 29.0924 | 57.9113 | 28.1944 | 57.3439 | 123.3389 | 151.8597 | 192.7098 | 7.8583 | 30.822 | 7.934 | 65.0855 | 8.4478 | 42.1603 | 48.8787 | 51.771 | 15.1402 |  |  | 2.5439 | 0.011915 | 0.074132 | -0.65909 | 2.9736 | 1.7705 | 5.0676 | -5.2131 | 0.71634 | 0.70979 | 6.3335 | -0.00049941 | -0.00049776 | -0.00051912 | 267.2738 | 369.654 | 263.7032 | 127.982 | 74.1647 | 33.5305 | 20.4106 | 107.9304 | 78.0405 | 48.5855 | 33.7346 | 22.8514 | 19.821 | 18.0651 | 85.3617 | 78.8848 | 63.8396 | 51.2342 | 44.7054 | 95.1741 | 62.7455 | 179.1534 | 216.4987 | 269.5735 | 266.5952 | 290.7513 | 319.9015 |  |  |  | 343.891 | 273.7983 | 279.7276 | 312.4455 | 1.3702 | 0.95062 | 625.0499 |  |  | 781.0167 |  |  | 326.2713 | 378.1691 | 226.9926 | 187.5536 | 267.1155 | 159.4883 | 943.7389 | 742.301 | 797.6091 | 846.4965 | 891.4354 |  | 305.6516 | 701.734 | 286.501 | 806.3932 | 337.8811 | 744.8425 |  | 816.4439 |  |  | 835.8156 | 933.6486 | 937.1776 | [6 empty] | 762.108 |  |  | 752.7707 |  |  | 213.4863 | 293.1812 | 336.7854 | 107.5293 | 232.4869 | 353.9789 | 166.8805 | 261.145 |  | 255.5566 | 316.8599 | 173.7737 | 288.0673 | 219.478 | 300.0244 | 110.2405 | 222.8182 |  | 286.8949 | 292.2096 | 384.6007 | 149.2449 | 241.5461 | 335.9568 | 164.3937 | 280.4078 | 248.8044 | 314.3363 | 191.4411 | 294.0182 | 0.22302 | 19.5684 | 1.1611 | 0.27675 | -39.5298 | 3.1159 | 680.77 | 0.27 | 2.5505 | 0.13841 | 0.34524 | -1.0294 | 2.4775 | 1.9117 | 3.2342 | -9.9082 | -5.972 | -5.1104 | 2.1338 | 0.6002 | 11.7094 | 9.0929
42810.5439 | 8973 | 87.9826 | 57.6053 | 42.0253 | 31.2856 | 21.8652 | 19.8395 | 18.5646 | 124.4037 | 88.3604 | 61.4215 | 40.3597 | 22.7609 | 17.4719 | 16.0113 | 169.7232 | 189.8433 | 442.004 | 222.8335 | 193.9669 | 385.9727 |  |  |  | 254.1263 | 329.1013 | 313.7783 | 323.9639 | 171.432 | 252.2682 | 148.4952 | 219.541 | 164.6414 | 208.1419 | 298.8957 | 190.5208 | 313.5656 | 144.1151 |  | 160.1194 | 174.7859 | 98.6482 | 134.608 |  | 29.1194 | 57.8925 | 28.2285 | 57.7271 | 123.4139 | 151.8249 | 192.5862 | 7.9193 | 30.8443 | 7.9868 | 65.0703 | 8.4588 | 42.1486 | 48.8917 | 51.7806 | 15.1506 |  |  | 2.5308 | -0.11819 | 0.039964 | -0.51715 | 2.7968 | 2.4749 | 5.3225 | -5.3051 | 0.61826 | 1.6954 | 6.3871 | -0.00049448 | -0.00052733 | -0.00057169 | 265.7903 | 368.9595 | 263.7454 | 128.0048 | 74.1801 | 33.5451 | 20.4222 | 107.9497 | 78.0531 | 48.5957 | 33.7496 | 22.8583 | 19.8299 | 18.0692 | 85.4182 | 79.6797 | 63.7223 | 50.2185 | 44.0758 | 94.9731 | 62.681 | 179.1553 | 216.4867 | 269.5412 | 266.5699 | 290.721 | 319.8576 |  |  |  | 343.8027 | 273.1053 | 279.2931 | 311.7862 | 1.4697 | 1.5805 | 625.1782 |  |  | 780.9447 |  |  | 326.2541 | 378.1435 | 227.7534 | 187.5526 | 267.086 | 159.0701 | 943.8479 | 742.2111 | 798.0958 | 846.2355 | 891.1628 |  | 305.6568 | 701.5358 | 286.4641 | 805.9821 | 337.8587 | 744.8095 |  | 817.0707 |  |  | 835.8155 | 933.6582 | 937.2971 | [6 empty] | 761.8668 |  |  | 752.6391 |  |  | 213.5985 | 293.1896 | 336.417 | 107.5943 | 232.4594 | 353.9747 | 166.9971 | 261.2889 |  | 255.6811 | 316.9204 | 173.8758 | 288.05 | 219.2752 | 299.9941 | 110.7859 | 222.7854 |  | 288.0017 | 291.3347 | 384.5472 | 149.4176 | 241.6095 | 336.1429 | 164.7207 | 280.5251 | 248.6006 | 314.2776 | 191.3079 | 293.76 | 0.038893 | 19.5686 | 1.1592 | 0.27601 | -39.5703 | 3.1159 | 671.32 | 0.25 | 2.5412 | -0.43592 | 0.25348 | -0.91184 | 2.4026 | 2.2601 | 3.3144 | -9.9002 | -5.969 | -5.1008 | 2.1029 | 0.60552 | 11.6899 | 9.104
42810.5439 | 8974 | 88.0027 | 57.6131 | 42.0312 | 31.2891 | 21.8667 | 19.8434 | 18.5662 | 124.4206 | 88.3674 | 61.4355 | 40.3738 | 22.7674 | 17.4766 | 16.0172 | 169.7123 | 189.8266 | 442.0123 | 222.8068 | 193.7217 | 385.9403 |  |  |  | 254.1227 | 329.0797 | 313.0935 | 323.7222 | 169.5224 | 249.9997 | 148.5022 | 219.5307 | 164.4546 | 208.14 | 298.876 | 190.8216 | 313.5079 | 144.5086 |  | 160.0114 | 175.0506 | 98.2584 | 135.6413 |  | 29.1814 | 57.8583 | 28.2037 | 57.6682 | 123.3424 | 151.4056 | 192.6802 | 7.7855 | 30.8291 | 8.1105 | 65.0323 | 8.4474 | 42.1299 | 48.874 | 51.7858 | 15.1458 |  |  | 2.193 | 0.30762 | 0.01302 | -0.47969 | 2.7292 | 2.2699 | 5.312 | -5.4306 | 0.4151 | 1.4388 | 6.2804 | -0.00051748 | -0.00057333 | -0.00056348 | 264.1047 | 369.7626 | 263.7796 | 128.0149 | 74.1894 | 33.544 | 20.4155 | 107.9565 | 78.0605 | 48.606 | 33.7488 | 22.8528 | 19.8348 | 18.0652 | 87.765 | 82.8348 | 66.8309 | 50.9549 | 45.3298 | 94.8953 | 62.6526 | 179.1608 | 216.4794 | 269.5193 | 266.551 | 290.6948 | 319.8183 |  |  |  | 343.7645 | 273.2852 | 280.9958 | 312.0658 | 2.6371 | 1.353 | 626.1495 |  |  | 780.8385 |  |  | 326.2394 | 378.1214 | 227.9014 | 187.5557 | 267.0564 | 158.6226 | 943.7596 | 742.1383 | 798.4592 | 845.8517 | 891.6121 |  | 305.7217 | 701.1447 | 286.4101 | 806.3409 | 337.8899 | 743.7851 |  | 817.4569 |  |  | 836.2005 | 933.2428 | 936.9335 | [6 empty] | 761.73 |  |  | 752.5177 |  |  | 213.4928 | 293.2381 | 336.5348 | 107.2601 | 232.4882 | 353.9755 | 167.2208 | 261.351 |  | 255.5778 | 316.6369 | 173.5372 | 288.1203 | 219.1143 | 300.0206 | 111.1513 | 222.8043 |  | 288.5477 | 291.1616 | 384.4962 | 149.1349 | 241.5742 | 336.5178 | 164.7103 | 280.5944 | 248.355 | 314.1582 | 191.3673 | 293.973 | 0.13789 | 19.5706 | 1.1605 | 0.27927 | -39.6186 | 3.1159 | 658.13 | 0.25 | 2.3605 | 0.70322 | 0.14467 | -0.87815 | 2.3722 | 2.1634 | 3.3095 | -9.9081 | -5.9617 | -5.1083 | 1.8326 | 0.25671 | 11.6569 | 9.0932
42810.5439 | 8975 | 88.0098 | 57.626 | 42.0364 | 31.3014 | 21.8649 | 19.8468 | 18.5619 | 124.4369 | 88.3766 | 61.4448 | 40.3818 | 22.7809 | 17.4793 | 16.0168 | 169.7106 | 189.8077 | 442.0209 | 222.7782 | 193.7414 | 385.8875 |  |  |  | 254.1292 | 329.0519 | 312.5134 | 323.4512 | 168.3973 | 248.4577 | 148.5069 | 219.5139 | 164.7282 | 208.1346 | 298.8453 | 190.9325 | 313.4534 | 144.7496 |  | 160.0254 | 175.329 | 98.4487 | 135.5676 |  | 29.0711 | 57.7684 | 28.1534 | 57.6044 | 123.2711 | 151.1727 | 192.6575 | 7.8181 | 30.7988 | 8.2347 | 65.0223 | 8.4311 | 42.1117 | 48.8765 | 51.7702 | 15.1377 |  |  | 2.1838 | 0.22482 | 0.12473 | -0.3877 | 3.0512 | 1.9236 | 4.7627 | -5.3313 | 0.25747 | 1.741 | 6.3654 | -0.00046984 | -0.00050105 | -0.00056019 | 265.414 | 370.7151 | 263.8102 | 128.0255 | 74.1903 | 33.543 | 20.4189 | 107.9634 | 78.0722 | 48.6128 | 33.7508 | 22.855 | 19.8372 | 18.072 | 94.5255 | 87.1558 | 68.08 | 50.7989 | 44.4374 | 94.912 | 62.603 | 179.1518 | 216.4651 | 269.4906 | 266.5218 | 290.6617 | 319.7859 |  |  |  | 343.8036 | 273.9992 | 281.5749 | 312.4994 | 2.8695 | 1.4689 | 626.8018 |  |  | 780.8419 |  |  | 326.2274 | 378.0967 | 226.7232 | 187.5601 | 267.033 | 159.1179 | 943.8423 | 742.0465 | 798.5554 | 845.2095 | 891.6053 |  | 305.7909 | 700.9338 | 286.3541 | 806.8472 | 337.9087 | 744.4534 |  | 817.4043 |  |  | 836.4825 | 933.169 | 936.8916 | [6 empty] | 761.5359 |  |  | 752.3972 |  |  | 213.785 | 292.9525 | 336.6973 | 106.8189 | 232.5689 | 353.9456 | 167.0047 | 261.2472 |  | 255.8486 | 316.312 | 172.9729 | 287.8854 | 219.278 | 299.6248 | 111.4859 | 222.6728 |  | 287.3408 | 290.7603 | 384.4566 | 149.4668 | 241.4384 | 336.6804 | 164.6797 | 280.5282 | 248.0204 | 314.4061 | 191.2136 | 294.1444 | 0.22244 | 19.5697 | 1.1597 | 0.27892 | -39.5316 | 3.1159 | 679.54 | 0.25 | 2.3521 | 0.6011 | 0.44773 | -0.78936 | 2.5075 | 1.991 | 3.1329 | -9.9029 | -5.9597 | -5.1208 | 1.0835 | 0.11199 | 11.655 | 9.0843
42810.5439 | 8976 | 88.0269 | 57.6282 | 42.0464 | 31.3053 | 21.8706 | 19.8542 | 18.5632 | 124.4452 | 88.3866 | 61.4576 | 40.3896 | 22.7785 | 17.4859 | 16.0088 | 169.7027 | 189.7842 | 442.0243 | 222.7579 | 193.5062 | 385.8535 |  |  |  | 254.1298 | 329.0234 | 311.9946 | 323.007 | 167.2674 | 248.3722 | 148.5205 | 219.4959 | 164.6259 | 208.1327 | 298.8136 | 191.0015 | 313.4219 | 144.7352 |  | 160.2826 | 175.0393 | 97.9581 | 135.2818 |  | 29.0664 | 57.7387 | 28.0868 | 57.4259 | 123.3808 | 151.0437 | 192.3692 | 7.8102 | 30.7573 | 8.2774 | 65.001 | 8.4303 | 42.1125 | 48.8932 | 51.7643 | 15.1451 |  |  | 2.0439 | 0.038199 | 0.2141 | -0.57695 | 3.084 | 1.7895 | 4.7804 | -5.4457 | 0.42541 | 0.88602 | 6.2883 | -0.00050598 | -0.00050598 | -0.00055526 | 265.3556 | 373.5021 | 263.8454 | 128.0392 | 74.2089 | 33.5505 | 20.4215 | 107.9727 | 78.0794 | 48.6174 | 33.7614 | 22.8555 | 19.8293 | 18.067 | 98.5354 | 91.6467 | 70.8368 | 48.8907 | 43.8917 | 94.9637 | 62.5696 | 179.1549 | 216.451 | 269.4517 | 266.4862 | 290.6327 | 319.7428 |  |  |  | 343.8296 | 273.6374 | 280.455 | 312.5248 | 1.975 | 2.045 | 627.2965 |  |  | 780.7336 |  |  | 326.2067 | 378.0656 | 226.16 | 187.5585 | 267.004 | 159.3226 | 944.3312 | 741.9293 | 798.2624 | 844.6382 | 891.1483 |  | 305.8375 | 700.3441 | 286.3084 | 807.0238 | 337.9231 | 743.7403 |  | 817.0909 |  |  | 836.5786 | 932.8981 | 936.456 | [6 empty] | 761.283 |  |  | 752.2298 |  |  | 213.8093 | 293.1774 | 337.1289 | 106.4496 | 232.4977 | 353.8503 | 166.9921 | 261.211 |  | 256.0138 | 316.1479 | 172.2564 | 287.633 | 219.3693 | 299.0695 | 112.2223 | 222.5463 |  | 285.7 | 290.3711 | 384.4299 | 150.2162 | 241.36 | 336.4095 | 164.7058 | 280.4647 | 248.2166 | 314.7966 | 190.874 | 294.1424 | 0.33492 | 19.5698 | 1.1576 | 0.27698 | -39.5598 | 3.116 | 676 | 0.26 | 2.2752 | 0.24776 | 0.58657 | -0.96289 | 2.5206 | 1.9201 | 3.1382 | -9.8869 | -5.9464 | -5.1246 | 0.64428 | -0.19832 | 11.6606 | 9.0857
42810.5439 | 8977 | 88.0456 | 57.6407 | 42.054 | 31.3053 | 21.8749 | 19.8532 | 18.5719 | 124.4608 | 88.396 | 61.463 | 40.3891 | 22.7738 | 17.4805 | 16.0159 | 169.6972 | 189.7632 | 442.0324 | 222.7271 | 193.1025 | 385.8631 |  |  |  | 254.1316 | 328.9963 | 311.7478 | 322.6581 | 169.3843 | 249.9287 | 148.5099 | 219.4806 | 165.3318 | 208.1268 | 298.7918 | 191.1394 | 313.4443 | 144.8667 |  | 160.8287 | 175.1983 | 98.6644 | 135.8577 |  | 29.0657 | 57.6657 | 28.0581 | 57.5011 | 123.4808 | 151.0644 | 192.294 | 7.8515 | 30.7244 | 8.2348 | 64.9486 | 8.425 | 42.1102 | 48.8967 | 51.7554 | 15.1487 |  |  | 2.1661 | 0.121 | -0.075688 | -0.68603 | 3.36 | 1.8841 | 4.9329 | -4.9975 | 0.55093 | 1.6268 | 6.4749 | -0.00042055 | -0.00049776 | -0.00056019 | 264.5358 | 372.7686 | 263.8825 | 128.0548 | 74.2285 | 33.5616 | 20.4244 | 107.9825 | 78.0964 | 48.6335 | 33.7651 | 22.8567 | 19.8345 | 18.0655 | 101.0055 | 93.3121 | 73.8693 | 48.9771 | 42.8539 | 94.9584 | 62.5773 | 179.1477 | 216.4422 | 269.4242 | 266.4657 | 290.6052 | 319.6995 |  |  |  | 343.8714 | 273.0463 | 279.6978 | 311.7395 | 2.0169 | 1.3852 | 627.4401 |  |  | 780.4873 |  |  | 326.1896 | 378.0307 | 227.0909 | 187.5571 | 266.9699 | 159.5466 | 944.2842 | 741.7787 | 797.9878 | 844.2634 | 890.7694 |  | 305.9202 | 699.8793 | 286.2662 | 807.049 | 337.8677 | 743.2013 |  | 817.0754 |  |  | 836.9337 | 933.4419 | 937.0864 | [6 empty] | 761.0663 |  |  | 752.0852 |  |  | 213.4288 | 293.3318 | 337.2141 | 106.3061 | 232.2847 | 353.7111 | 166.6339 | 261.0954 |  | 255.805 | 316.0473 | 171.7482 | 287.7335 | 219.3561 | 298.4067 | 112.2337 | 222.4474 |  | 283.983 | 290.7679 | 384.4065 | 149.9865 | 241.4203 | 336.5436 | 164.7177 | 280.362 | 248.2653 | 314.5599 | 190.7607 | 294.1668 | 0.12017 | 19.5701 | 1.1564 | 0.27817 | -39.5786 | 3.116 | 660.3 | 0.31 | 2.3458 | 0.44091 | -0.34872 | -1.0499 | 2.631 | 1.9702 | 3.1879 | -9.8704 | -5.9363 | -5.1297 | 0.36918 | -0.53434 | 11.6462 | 9.1109
42810.5439 | 8978 | 88.0497 | 57.6436 | 42.056 | 31.3052 | 21.8805 | 19.8494 | 18.5646 | 124.4742 | 88.4051 | 61.4683 | 40.3924 | 22.7759 | 17.4753 | 16.0089 | 169.6811 | 189.7458 | 442.0416 | 222.701 | 193.0652 | 385.8142 |  |  |  | 254.1226 | 328.9605 | 312.0375 | 322.804 | 168.7144 | 249.9553 | 148.5177 | 219.4679 | 165.599 | 208.1294 | 298.7704 | 191.2858 | 313.4247 | 145.0297 |  | 161.4707 | 175.7644 | 99.2597 | 136.081 |  | 29.0388 | 57.5624 | 28.0967 | 58.0049 | 123.3607 | 151.0426 | 192.2626 | 7.9157 | 30.7144 | 8.3968 | 64.8959 | 8.4156 | 42.0989 | 48.8771 | 51.767 | 15.1538 |  |  | 2.1102 | -0.29824 | -0.40425 | -0.98633 | 2.8514 | 1.4544 | 4.8672 | -4.8214 | 0.49839 | 1.2641 | 6.3623 | -0.00045998 | -0.00049284 | -0.00055362 | 263.9087 | 372.4218 | 263.9197 | 128.0811 | 74.2407 | 33.5701 | 20.4409 | 107.9969 | 78.1075 | 48.6432 | 33.7807 | 22.8668 | 19.8423 | 18.068 | 102.8691 | 91.9001 | 73.3032 | 49.241 | 42.0871 | 94.9677 | 62.5403 | 179.1471 | 216.433 | 269.3964 | 266.4422 | 290.5768 | 319.666 |  |  |  | 343.8477 | 273.5421 | 278.8325 | 312.0087 | 1.505 | 1.2687 | 627.2863 |  |  | 780.3831 |  |  | 326.1728 | 377.9967 | 228.4227 | 187.5597 | 266.9436 | 160.0476 | 944.1116 | 741.6559 | 797.944 | 843.7887 | 890.8216 |  | 306.0782 | 699.2618 | 286.2699 | 806.9667 | 337.7342 | 742.8041 |  | 817.017 |  |  | 837.0389 | 933.4803 | 936.6619 | [6 empty] | 760.8907 |  |  | 751.9396 |  |  | 213.5441 | 293.3978 | 337.4473 | 106.0331 | 232.4077 | 353.6707 | 166.3836 | 261.3654 |  | 255.4759 | 316.2354 | 171.2534 | 287.9385 | 219.3997 | 298.475 | 112.2551 | 222.1596 |  | 282.3776 | 291.0422 | 384.379 | 149.8949 | 241.4253 | 336.8736 | 165.113 | 280.288 | 248.3655 | 314.5163 | 190.6341 | 294.2913 | 0.062968 | 19.5698 | 1.1541 | 0.27731 | -39.5311 | 3.1159 | 666.16 | 0.29 | 2.3154 | -0.69211 | -0.80578 | -1.2586 | 2.4237 | 1.731 | 3.1666 | -9.8605 | -5.9189 | -5.138 | 0.16326 | -0.47587 | 11.6386 | 9.1015
42810.544 | 8979 | 88.0581 | 57.6427 | 42.0576 | 31.305 | 21.8673 | 19.8463 | 18.5567 | 124.4734 | 88.4066 | 61.4748 | 40.396 | 22.7706 | 17.4673 | 16.0088 | 169.6774 | 189.7277 | 442.0449 | 222.6755 | 193.2815 | 385.7611 |  |  |  | 254.1285 | 328.9335 | 312.3596 | 323.1136 | 168.3284 | 249.0471 | 148.5295 | 219.4454 | 166.0013 | 208.1286 | 298.7505 | 191.3812 | 313.3925 | 145.0921 |  | 161.6152 | 175.1966 | 100.9483 | 137.2528 |  | 29.0237 | 57.4357 | 28.1008 | 58.0893 | 123.2589 | 150.9962 | 192.1221 | 8.043 | 30.6856 | 8.4865 | 64.8424 | 8.411 | 42.0979 | 48.8742 | 51.7389 | 15.1435 |  |  | 1.9643 | 0.015203 | -0.13483 | -0.54475 | 2.8323 | 1.6029 | 4.7298 | -4.7938 | 0.68306 | 1.4819 | 6.3035 | -0.00045012 | -0.00045834 | -0.00054212 | 264.5643 | 374.1438 | 263.9523 | 128.0997 | 74.2535 | 33.5729 | 20.4432 | 108.0065 | 78.1108 | 48.6491 | 33.7875 | 22.8687 | 19.8401 | 18.0666 | 103.6509 | 90.6839 | 71.8879 | 49.202 | 40.2812 | 94.9331 | 62.4693 | 179.1397 | 216.4247 | 269.3687 | 266.4189 | 290.5465 | 319.6253 |  |  |  | 343.8055 | 273.3108 | 278.6637 | 312.2719 | 1.475 | 1.0671 | 628.1465 |  |  | 780.2522 |  |  | 326.1527 | 377.9649 | 228.0489 | 187.5581 | 266.9212 | 160.3432 | 944.0969 | 741.5469 | 797.4882 | 842.863 | 891.2154 |  | 306.1421 | 698.269 | 286.2642 | 806.6119 | 337.6489 | 742.2457 |  | 816.1413 |  |  | 836.918 | 933.8249 | 937.265 | [6 empty] | 760.7122 |  |  | 751.82 |  |  | 213.403 | 293.3176 | 337.5644 | 105.6232 | 232.0777 | 353.6583 | 166.2828 | 261.2811 |  | 255.3449 | 316.5482 | 170.9227 | 288.1145 | 219.3247 | 299.17 | 111.8543 | 222.0237 |  | 281.2976 | 291.4872 | 384.381 | 150.2752 | 241.6902 | 337.1809 | 165.3629 | 280.2727 | 248.8958 | 314.6269 | 190.2682 | 294.263 | 0.29678 | 19.5707 | 1.1512 | 0.27664 | -39.51 | 3.1159 | 685.1 | 0.25 | 2.232 | 0.15623 | -0.46526 | -0.93521 | 2.4154 | 1.8171 | 3.1214 | -9.8669 | -5.8917 | -5.1349 | 0.072153 | -0.32711 | 11.6037 | 9.0908
42810.544 | 8980 | 88.0704 | 57.6541 | 42.0732 | 31.3173 | 21.868 | 19.8495 | 18.5606 | 124.4887 | 88.4144 | 61.4786 | 40.4035 | 22.7797 | 17.4774 | 16.0149 | 169.6628 | 189.7069 | 442.052 | 222.6511 | 193.9811 | 385.594 |  |  |  | 254.1255 | 328.912 | 312.502 | 323.2936 | 169.7026 | 249.7678 | 148.5258 | 219.4218 | 165.8335 | 208.1221 | 298.7249 | 191.7459 | 313.3274 | 145.4593 |  | 161.2263 | 174.4386 | 101.0577 | 137.5272 |  | 29.0345 | 57.3191 | 28.01 | 57.8679 | 123.4355 | 150.9973 | 191.8001 | 7.9929 | 30.6827 | 8.4913 | 64.8297 | 8.4174 | 42.1116 | 48.8881 | 51.7169 | 15.1488 |  |  | 2.0813 | -0.64651 | -0.32474 | -0.99093 | 2.829 | 1.4991 | 4.5123 | -5.0521 | 0.60483 | 1.5758 | 6.3996 | -0.00049119 | -0.00048626 | -0.00055033 | 265.4345 | 374.561 | 263.9788 | 128.1104 | 74.2593 | 33.5804 | 20.4303 | 108.009 | 78.1194 | 48.6565 | 33.7827 | 22.8683 | 19.8349 | 18.0612 | 102.1454 | 85.9111 | 68.5291 | 47.434 | 39.1023 | 94.8258 | 62.422 | 179.1315 | 216.4163 | 269.3366 | 266.3903 | 290.5242 | 319.5894 |  |  |  | 343.7313 | 273.0315 | 278.9674 | 312.1388 | 1.272 | 1.0331 | 628.6357 |  |  | 779.8757 |  |  | 326.1336 | 377.9376 | 227.753 | 187.552 | 266.9082 | 160.2826 | 944.027 | 741.4544 | 796.7842 | 841.7389 | 891.2661 |  | 306.1206 | 697.7855 | 286.1857 | 806.358 | 337.5503 | 741.92 |  | 815.5998 |  |  | 836.5421 | 934.115 | 937.3306 | [6 empty] | 760.4392 |  |  | 751.6659 |  |  | 212.6509 | 293.6138 | 337.7414 | 105.3635 | 232.0284 | 353.641 | 166.9496 | 261.5124 |  | 255.1736 | 316.9596 | 170.8265 | 288.1501 | 219.0043 | 299.633 | 111.4815 | 222.0421 |  | 279.8096 | 291.715 | 384.3862 | 150.0471 | 241.7109 | 337.5405 | 165.6979 | 280.2475 | 248.8255 | 314.4424 | 190.173 | 294.3786 | 0.17795 | 19.5696 | 1.1492 | 0.27716 | -39.556 | 3.1159 | 695.06 | 0.35 | 2.2991 | -1.0186 | -0.72193 | -1.2611 | 2.414 | 1.7573 | 3.0488 | -9.8698 | -5.8836 | -5.1357 | 0.2263 | 0.040429 | 11.5913 | 9.0884
42810.544 | 8981 | 88.0844 | 57.6727 | 42.0841 | 31.3253 | 21.8737 | 19.85 | 18.5611 | 124.4981 | 88.4247 | 61.4969 | 40.4124 | 22.7888 | 17.474 | 16.014 | 169.6635 | 189.6871 | 442.0569 | 222.6327 | 194.6926 | 385.5766 |  |  |  | 254.1354 | 328.8923 | 313.1121 | 323.6978 | 170.6888 | 251.1514 | 148.5237 | 219.4041 | 166.2568 | 208.1188 | 298.6876 | 191.98 | 313.3169 | 145.6743 |  | 161.8516 | 173.7864 | 101.5706 | 137.7972 |  | 29.0613 | 57.222 | 27.9286 | 57.4449 | 123.4587 | 151.0089 | 191.5216 | 7.7446 | 30.6726 | 8.6225 | 64.8277 | 8.4292 | 42.1356 | 48.8855 | 51.6949 | 15.1483 |  |  | 2.3001 | -0.55714 | -0.69929 | -1.1513 | 2.95 | 1.8519 | 4.8133 | -5.4089 | 0.64784 | 1.4355 | 6.3092 | -0.00050598 | -0.00045177 | -0.00054376 | 266.6129 | 372.7126 | 264.0087 | 128.1209 | 74.2609 | 33.5804 | 20.4321 | 108.0126 | 78.1222 | 48.6582 | 33.7823 | 22.8711 | 19.8278 | 18.0598 | 96.5691 | 83.5818 | 65.2829 | 45.8613 | 38.0191 | 94.6484 | 62.3343 | 179.1323 | 216.3969 | 269.3103 | 266.3542 | 290.4836 | 319.5425 |  |  |  | 343.6978 | 272.8156 | 279.571 | 312.247 | 1.3388 | 1.2314 | 626.877 |  |  | 779.3142 |  |  | 326.1212 | 377.9165 | 227.8649 | 187.5555 | 266.8865 | 161.0819 | 944.1921 | 741.3523 | 796.017 | 841.0157 | 892.7517 |  | 306.1365 | 697.5728 | 286.1083 | 805.8601 | 337.4867 | 742.221 |  | 815.0981 |  |  | 836.4242 | 933.7653 | 936.8301 | [6 empty] | 760.2538 |  |  | 751.558 |  |  | 211.9203 | 293.8584 | 338.0849 | 105.1703 | 232.1886 | 353.6093 | 167.106 | 261.473 |  | 254.8949 | 317.4838 | 170.5761 | 288.1308 | 218.8046 | 299.6351 | 111.0432 | 221.9143 |  | 279.0401 | 291.6744 | 384.3526 | 149.6863 | 241.7946 | 337.8851 | 165.9201 | 280.2251 | 248.8747 | 314.6582 | 190.2113 | 294.5456 | 0.286 | 19.5707 | 1.1499 | 0.27882 | -39.4863 | 3.116 | 673.31 | 0.27 | 2.4201 | -0.94548 | -1.0592 | -1.3591 | 2.4651 | 1.9532 | 3.1488 | -9.9099 | -5.8829 | -5.127 | 0.82417 | 0.39062 | 11.583 | 9.0827
42810.544 | 8982 | 88.0924 | 57.6782 | 42.0842 | 31.3234 | 21.8779 | 19.8417 | 18.5561 | 124.5176 | 88.4267 | 61.5073 | 40.4137 | 22.7842 | 17.4727 | 16.0095 | 169.6711 | 189.676 | 442.0786 | 222.615 | 195.2081 | 385.6395 |  |  |  | 254.1394 | 328.8752 | 312.953 | 323.6113 | 170.2867 | 252.1789 | 148.529 | 219.3875 | 167.2779 | 208.116 | 298.6653 | 192.3444 | 313.3406 | 146.2624 |  | 161.9882 | 173.7619 | 102.0491 | 138.554 |  | 29.0112 | 57.0845 | 27.8089 | 57.3387 | 123.3873 | 150.7697 | 191.4647 | 7.4092 | 30.643 | 8.7265 | 64.7963 | 8.4309 | 42.153 | 48.8577 | 51.6908 | 15.1523 |  |  | 2.1043 | -0.16222 | -0.088832 | -1.0612 | 3.0518 | 2.3323 | 5.3771 | -5.1796 | 0.64842 | 2.1079 | 6.1842 | -0.00046819 | -0.00051255 | -0.00055526 | 266.6323 | 372.6165 | 264.0408 | 128.1386 | 74.2835 | 33.5913 | 20.4361 | 108.0267 | 78.1384 | 48.6644 | 33.7908 | 22.8689 | 19.8349 | 18.0544 | 94.2441 | 80.9957 | 63.7897 | 45.8646 | 38.6556 | 94.4807 | 62.2603 | 179.1292 | 216.3796 | 269.2704 | 266.3206 | 290.4512 | 319.5019 |  |  |  | 343.6839 | 273.8166 | 280.5828 | 312.194 | 1.4657 | 0.81418 | 625.0816 |  |  | 778.8067 |  |  | 326.103 | 377.8863 | 227.799 | 187.5558 | 266.8654 | 161.2684 | 944.8875 | 741.3248 | 795.2138 | 840.372 | 893.0284 |  | 306.1085 | 697.6957 | 286.0308 | 805.9054 | 337.518 | 741.9284 |  | 814.348 |  |  | 836.3985 | 933.5997 | 936.86 | [6 empty] | 760.1945 |  |  | 751.4137 |  |  | 211.4598 | 293.9471 | 338.5876 | 104.9268 | 232.4955 | 353.5876 | 167.0281 | 261.3594 |  | 254.7991 | 317.5903 | 170.5373 | 288.0602 | 218.5803 | 299.5788 | 111.1149 | 221.9218 |  | 279.2087 | 291.5376 | 384.3326 | 149.6929 | 241.8199 | 338.0842 | 166.172 | 280.2282 | 249.0443 | 314.7864 | 190.2353 | 294.3355 | -0.022161 | 19.5693 | 1.1488 | 0.27683 | -39.6327 | 3.1159 | 670.42 | 0.25 | 2.3171 | -0.51007 | -0.37745 | -1.3046 | 2.5066 | 2.1913 | 3.3272 | -9.9196 | -5.8915 | -5.1257 | 1.062 | 0.54768 | 11.5637 | 9.0831
42810.544 | 8983 | 88.1119 | 57.6938 | 42.0908 | 31.3252 | 21.8845 | 19.8466 | 18.5555 | 124.5262 | 88.4454 | 61.5214 | 40.421 | 22.7871 | 17.48 | 16.0142 | 169.6502 | 189.6497 | 442.0836 | 222.5769 | 195.3192 | 385.6644 |  |  |  | 254.1317 | 328.8383 | 312.4475 | 322.9895 | 170.7739 | 253.0363 | 148.5349 | 219.3628 | 166.3659 | 208.1138 | 298.6359 | 192.7478 | 313.3156 | 146.8516 |  | 161.6098 | 173.6987 | 101.3753 | 139.2685 |  | 29.0399 | 56.9871 | 27.687 | 57.154 | 123.2731 | 150.5135 | 191.3813 | 7.2653 | 30.6074 | 8.5709 | 64.7426 | 8.4323 | 42.1933 | 48.8358 | 51.6842 | 15.1535 |  |  | 1.664 | 0.055943 | 0.058364 | -0.9469 | 2.8231 | 2.0622 | 4.8632 | -5.1723 | 0.50169 | 1.3782 | 6.2273 | -0.00048791 | -0.00045998 | -0.00057826 | 264.4555 | 373.1082 | 264.0716 | 128.1545 | 74.2877 | 33.5897 | 20.4373 | 108.0335 | 78.1484 | 48.6735 | 33.8003 | 22.8697 | 19.8316 | 18.0514 | 92.4122 | 76.3456 | 60.8522 | 46.3158 | 41.205 | 94.257 | 62.1516 | 179.1256 | 216.3837 | 269.2394 | 266.3062 | 290.4208 | 319.4628 |  |  |  | 343.6161 | 273.1923 | 280.1241 | 311.6287 | 1.605 | 1.3833 | 624.4336 |  |  | 778.1579 |  |  | 326.0896 | 377.8628 | 228.3623 | 187.5627 | 266.8542 | 160.7892 | 945.6541 | 741.2825 | 794.1216 | 839.4818 | 893.9138 |  | 306.0313 | 697.5947 | 285.962 | 806.1731 | 337.5644 | 741.9771 |  | 813.368 |  |  | 836.3907 | 933.6701 | 936.996 | [6 empty] | 759.9729 |  |  | 751.2689 |  |  | 210.924 | 293.9454 | 338.8566 | 104.609 | 232.561 | 353.576 | 166.9285 | 261.1815 |  | 254.6393 | 317.496 | 170.239 | 288.0897 | 218.2676 | 299.8092 | 111.1228 | 222.041 |  | 279.1176 | 292.0219 | 384.3025 | 149.5939 | 241.601 | 338.1225 | 166.0323 | 280.2807 | 248.8912 | 314.7653 | 190.3009 | 293.9824 | -0.021391 | 19.5728 | 1.1478 | 0.27572 | -39.6821 | 3.1159 | 659.13 | 0.27 | 2.0621 | 0.29949 | 0.30591 | -1.2322 | 2.4101 | 2.0599 | 3.1633 | -9.9498 | -5.8934 | -5.1295 | 1.2381 | 0.86105 | 11.542 | 9.0933
42810.544 | 8984 | 88.1184 | 57.7024 | 42.1002 | 31.3397 | 21.8884 | 19.8525 | 18.5548 | 124.5348 | 88.449 | 61.5323 | 40.4336 | 22.7982 | 17.4852 | 16.007 | 169.6407 | 189.635 | 442.0906 | 222.553 | 195.2754 | 385.633 |  |  |  | 254.1316 | 328.8094 | 312.5224 | 322.9086 | 172.444 | 253.6044 | 148.5442 | 219.3409 | 165.7476 | 208.1122 | 298.5994 | 192.941 | 313.2616 | 147.1391 |  | 160.7136 | 173.6059 | 100.7727 | 140.4131 |  | 28.9904 | 56.9613 | 27.6032 | 56.7924 | 123.0935 | 150.393 | 191.0122 | 7.3222 | 30.5701 | 8.3896 | 64.6709 | 8.4209 | 42.2221 | 48.8196 | 51.6746 | 15.14 |  |  | 2.2108 | -0.13988 | 0.062304 | -0.58221 | 3.4592 | 2.2304 | 5.1931 | -5.2591 | 0.54645 | 1.1294 | 6.3354 | -0.00049448 | -0.00050433 | -0.00059469 | 264.345 | 372.8391 | 264.1094 | 128.1721 | 74.2994 | 33.6007 | 20.4401 | 108.0414 | 78.1546 | 48.686 | 33.8085 | 22.8716 | 19.8279 | 18.0586 | 90.5156 | 77.2232 | 65.1028 | 46.2806 | 42.7672 | 94.0538 | 62.119 | 179.1128 | 216.3659 | 269.2155 | 266.2805 | 290.386 | 319.4161 |  |  |  | 343.515 | 271.7131 | 280.0731 | 310.7816 | 1.5951 | 1.2779 | 624.2972 |  |  | 777.4611 |  |  | 326.0664 | 377.8392 | 229.509 | 187.5662 | 266.8312 | 159.5774 | 945.164 | 741.0698 | 792.9904 | 838.3886 | 893.5797 |  | 305.9699 | 697.6134 | 285.8586 | 806.2569 | 337.56 | 741.6378 |  | 812.2116 |  |  | 836.5089 | 934.0048 | 937.4888 | [6 empty] | 759.7771 |  |  | 751.1172 |  |  | 211.0094 | 293.8393 | 339.0422 | 104.3075 | 232.341 | 353.5827 | 166.7539 | 260.7828 |  | 255.0058 | 316.827 | 170.2711 | 288.1754 | 217.9675 | 299.8798 | 110.9427 | 222.0505 |  | 278.6772 | 292.5619 | 384.2696 | 149.3542 | 241.3554 | 338.0842 | 165.9909 | 280.3071 | 249.1302 | 314.8702 | 190.2875 | 293.8416 | 0.15388 | 19.5726 | 1.1487 | 0.27589 | -39.575 | 3.1159 | 655.61 | 0.24 | 2.3782 | -0.47355 | 0.31605 | -0.96613 | 2.6675 | 2.142 | 3.2684 | -9.9449 | -5.9009 | -5.1322 | 1.424 | 0.38488 | 11.5063 | 9.1086
42810.544 | 8985 | 88.1342 | 57.7106 | 42.1026 | 31.3391 | 21.8955 | 19.8509 | 18.5593 | 124.5494 | 88.4537 | 61.5324 | 40.443 | 22.8005 | 17.4814 | 16.0021 | 169.6382 | 189.6264 | 442.1044 | 222.5384 | 195.3409 | 385.6353 |  |  |  | 254.135 | 328.7911 | 313.055 | 323.2096 | 173.8078 | 253.822 | 148.5416 | 219.3352 | 164.7765 | 208.1194 | 298.5744 | 193.1996 | 313.226 | 147.3951 |  | 159.9212 | 173.738 | 99.9658 | 140.6259 |  | 28.9807 | 56.9185 | 27.5601 | 56.6032 | 123.2405 | 150.3485 | 190.8298 | 7.5324 | 30.5405 | 8.2655 | 64.6112 | 8.4168 | 42.271 | 48.8114 | 51.6922 | 15.1462 |  |  | 2.1812 | 0.14728 | 0.066904 | -0.73597 | 3.5243 | 1.9748 | 4.9171 | -5.2209 | 0.51707 | 1.383 | 6.3637 | -0.00051748 | -0.00050433 | -0.00053719 | 263.4799 | 370.6817 | 264.137 | 128.1785 | 74.304 | 33.5956 | 20.434 | 108.0428 | 78.1588 | 48.6851 | 33.8049 | 22.8647 | 19.822 | 18.0486 | 87.3004 | 75.1699 | 64.5032 | 47.0921 | 42.454 | 93.7559 | 62.0469 | 179.1172 | 216.3627 | 269.1891 | 266.2565 | 290.3641 | 319.3835 |  |  |  | 343.536 | 271.1099 | 279.8144 | 310.6414 | 1.2653 | 0.94742 | 623.9239 |  |  | 776.8975 |  |  | 326.0427 | 377.8063 | 229.0743 | 187.5653 | 266.8052 | 158.0223 | 944.5354 | 740.8389 | 792.3235 | 837.2863 | 893.0975 |  | 305.9508 | 697.5043 | 285.7603 | 806.3768 | 337.4839 | 740.7995 |  | 811.4486 |  |  | 836.1698 | 934.0969 | 937.6001 | [6 empty] | 759.6081 |  |  | 750.9576 |  |  | 210.9671 | 293.8054 | 339.0369 | 104.0141 | 232.1148 | 353.6177 | 166.0367 | 260.3966 |  | 255.1964 | 316.3482 | 170.3069 | 288.2851 | 217.6325 | 299.8323 | 111.1483 | 222.0143 |  | 279.3414 | 293.2808 | 384.2326 | 149.2951 | 241.1601 | 337.8142 | 165.8361 | 280.2935 | 249.599 | 315.207 | 190.246 | 293.8559 | 0.00904 | 19.5749 | 1.1495 | 0.27688 | -39.5544 | 3.1159 | 654.09 | 0.26 | 2.3627 | 0.4859 | 0.32749 | -1.0862 | 2.6923 | 2.0154 | 3.1801 | -9.9329 | -5.9045 | -5.1415 | 1.7448 | 0.44286 | 11.4977 | 9.1142
42810.544 | 8986 | 88.1449 | 57.7163 | 42.1116 | 31.3406 | 21.895 | 19.8569 | 18.5577 | 124.566 | 88.4698 | 61.5382 | 40.4537 | 22.799 | 17.4815 | 16.0059 | 169.6329 | 189.6021 | 442.1092 | 222.5047 | 195.3321 | 385.6253 |  |  |  | 254.1311 | 328.7632 | 313.6309 | 323.5746 | 175.0537 | 253.562 | 148.5427 | 219.3188 | 164.0106 | 208.1162 | 298.5378 | 193.0067 | 313.199 | 147.1973 |  | 160.2513 | 172.7637 | 99.3167 | 139.8233 |  | 29.0871 | 56.9083 | 27.5606 | 56.5096 | 123.0868 | 150.1382 | 190.747 | 7.8154 | 30.5099 | 8.1689 | 64.5362 | 8.4129 | 42.3096 | 48.8061 | 51.6963 | 15.1417 |  |  | 2.0806 | 0.15582 | 0.16679 | -0.88448 | 3.2351 | 1.5628 | 4.7088 | -5.1066 | 0.66827 | 1.0809 | 6.3386 | -0.00053391 | -0.00053226 | -0.00052898 | 262.2917 | 368.718 | 264.1757 | 128.1906 | 74.318 | 33.6123 | 20.4355 | 108.0522 | 78.1715 | 48.6943 | 33.8178 | 22.8685 | 19.828 | 18.0499 | 83.733 | 73.3146 | 63.4036 | 47.8729 | 41.1023 | 93.5138 | 61.9748 | 179.1183 | 216.3521 | 269.1539 | 266.2337 | 290.3352 | 319.3401 |  |  |  | 343.5633 | 270.7519 | 279.316 | 310.3089 | 2.0096 | 1.7089 | 623.9512 |  |  | 776.4807 |  |  | 326.0153 | 377.7678 | 228.7856 | 187.562 | 266.7747 | 157.7557 | 944.8822 | 740.5942 | 790.9205 | 836.0748 | 892.7261 |  | 305.9478 | 697.1436 | 285.6097 | 806.6607 | 337.3458 | 739.828 |  | 810.4199 |  |  | 835.712 | 933.9735 | 937.4768 | [6 empty] | 759.4639 |  |  | 750.7837 |  |  | 210.7583 | 293.6048 | 338.8337 | 103.732 | 231.8356 | 353.619 | 165.3532 | 260.2972 |  | 255.1803 | 316.4845 | 170.2412 | 288.3962 | 217.5461 | 300.0255 | 110.9101 | 221.9856 |  | 279.4195 | 293.916 | 384.1589 | 149.3666 | 241.0343 | 337.4885 | 165.8627 | 280.2553 | 250.2477 | 315.6508 | 190.314 | 293.7684 | 0.25615 | 19.5748 | 1.1484 | 0.27475 | -39.5396 | 3.1158 | 636.04 | 0.19 | 2.307 | 0.49978 | 0.51706 | -1.1907 | 2.5789 | 1.7924 | 3.1113 | -9.9228 | -5.9046 | -5.1604 | 2.1116 | 0.55641 | 11.518 | 9.1257
42810.5441 | 8987 | 88.154 | 57.721 | 42.116 | 31.3371 | 21.8861 | 19.8503 | 18.5498 | 124.577 | 88.4714 | 61.5468 | 40.4528 | 22.7962 | 17.485 | 16.004 | 169.6255 | 189.5783 | 442.1162 | 222.4793 | 195.0607 | 385.6411 |  |  |  | 254.1275 | 328.7364 | 313.7576 | 323.6007 | 176.3016 | 254.3456 | 148.5417 | 219.3014 | 164.5127 | 208.1121 | 298.5097 | 192.6806 | 313.1504 | 146.7199 |  | 160.5462 | 173.5783 | 99.8087 | 138.5275 |  | 28.9117 | 56.8847 | 27.4968 | 56.4397 | 123.0605 | 150.1785 | 190.542 | 7.9526 | 30.4607 | 8.1969 | 64.4415 | 8.42 | 42.3321 | 48.8014 | 51.7099 | 15.1449 |  |  | 2.517 | -0.040653 | 0.4362 | -0.4061 | 3.5959 | 1.9216 | 4.8718 | -4.9594 | 0.54139 | 1.1493 | 6.3643 | -0.00054869 | -0.00053719 | -0.00057169 | 262.8713 | 370.8527 | 264.2149 | 128.2107 | 74.3315 | 33.6235 | 20.4447 | 108.0649 | 78.1896 | 48.7073 | 33.8208 | 22.8794 | 19.8343 | 18.0487 | 84.5103 | 76.9202 | 66.7258 | 47.5969 | 41.789 | 93.3546 | 61.9717 | 179.1054 | 216.3387 | 269.1183 | 266.204 | 290.3049 | 319.3004 |  |  |  | 343.6018 | 270.0665 | 277.9507 | 310.3843 | 1.2306 | 1.7102 | 622.1758 |  |  | 775.4385 |  |  | 325.9949 | 377.7316 | 229.1533 | 187.5617 | 266.7499 | 157.6761 | 945.7071 | 740.4562 | 789.9273 | 834.6337 | 893.8013 |  | 305.974 | 696.6688 | 285.476 | 806.3922 | 337.2447 | 739.0616 |  | 809.415 |  |  | 835.6875 | 933.7329 | 937.2463 | [6 empty] | 759.0942 |  |  | 750.6039 |  |  | 210.4323 | 293.6769 | 338.4044 | 103.6247 | 231.6198 | 353.5539 | 164.718 | 260.1487 |  | 255.4206 | 316.7207 | 170.4124 | 288.4795 | 217.6997 | 300.3306 | 111.0547 | 222.0992 |  | 278.7881 | 294.4556 | 384.104 | 149.0603 | 240.9225 | 337.3209 | 166.0923 | 280.1998 | 250.7229 | 315.5492 | 190.3181 | 293.6604 | -0.020813 | 19.5786 | 1.1494 | 0.27691 | -39.5172 | 3.1159 | 651.81 | 0.25 | 2.5393 | -0.25527 | 0.83616 | -0.80679 | 2.719 | 1.9876 | 3.1648 | -9.9508 | -5.9004 | -5.1609 | 2.0058 | 0.18691 | 11.5505 | 9.1267
42810.5441 | 8988 | 88.1603 | 57.7239 | 42.1122 | 31.3462 | 21.8909 | 19.8559 | 18.5411 | 124.5858 | 88.4762 | 61.5516 | 40.4582 | 22.8003 | 17.4839 | 16.0012 | 169.6073 | 189.5491 | 442.1197 | 222.4511 | 194.9967 | 385.6417 |  |  |  | 254.1295 | 328.7049 | 313.7514 | 323.4572 | 175.4743 | 254.8289 | 148.539 | 219.2888 | 164.229 | 208.1079 | 298.4772 | 192.2917 | 313.1371 | 146.149 |  | 160.951 | 173.8541 | 99.3407 | 138.1452 |  | 28.7866 | 56.8905 | 27.4361 | 56.3084 | 123.1968 | 150.2655 | 190.2893 | 7.8586 | 30.4277 | 8.2353 | 64.3788 | 8.4312 | 42.3507 | 48.809 | 51.7199 | 15.1476 |  |  | 2.1286 | 0.16831 | 0.46906 | -0.31476 | 3.4829 | 2.264 | 5.3166 | -4.7721 | 0.55093 | 1.5364 | 6.4545 | -0.00050598 | -0.00056183 | -0.0005454 | 265.1691 | 371.9809 | 264.2405 | 128.2192 | 74.3414 | 33.6225 | 20.4443 | 108.058 | 78.1917 | 48.7148 | 33.8229 | 22.8761 | 19.8388 | 18.0444 | 82.8309 | 75.4094 | 68.1996 | 48.1996 | 42.3568 | 93.0927 | 61.951 | 179.1065 | 216.3312 | 269.0935 | 266.184 | 290.284 | 319.2687 |  |  |  | 343.5907 | 269.9603 | 274.8575 | 311.1372 | 1.6279 | 1.0436 | 619.4128 |  |  | 774.0256 |  |  | 325.9826 | 377.7021 | 230.2804 | 187.5588 | 266.736 | 157.3864 | 946.0694 | 740.3371 | 789.0396 | 833.8414 | 895.1583 |  | 305.9668 | 696.4279 | 285.3524 | 805.7584 | 337.1855 | 739.2675 |  | 808.8307 |  |  | 835.8 | 933.4295 | 936.7718 | [6 empty] | 758.7671 |  |  | 750.4377 |  |  | 210.1811 | 293.8755 | 338.4248 | 103.4056 | 231.5226 | 353.4402 | 164.0412 | 259.9724 |  | 255.1964 | 316.3832 | 170.2504 | 288.6174 | 217.7538 | 300.3015 | 111.2343 | 222.1383 |  | 279.3728 | 294.4196 | 384.0675 | 148.5769 | 240.6934 | 337.0961 | 166.2293 | 280.1839 | 250.2976 | 315.0761 | 190.4287 | 293.4447 | 0.36477 | 19.5791 | 1.1493 | 0.27538 | -39.5961 | 3.1159 | 651.87 | 0.27 | 2.3363 | 0.51941 | 0.86709 | -0.7103 | 2.6762 | 2.1577 | 3.3065 | -9.989 | -5.902 | -5.148 | 2.1603 | 0.020672 | 11.5601 | 9.1049
42810.5441 | 8989 | 88.1784 | 57.7342 | 42.1204 | 31.3506 | 21.8879 | 19.8559 | 18.5435 | 124.5939 | 88.4849 | 61.5572 | 40.4671 | 22.8025 | 17.4794 | 16.0098 | 169.6072 | 189.5375 | 442.134 | 222.4342 | 195.0421 | 385.6031 |  |  |  | 254.1284 | 328.6936 | 313.0937 | 323.0436 | 175.1634 | 255.9553 | 148.546 | 219.2648 | 164.0036 | 208.0959 | 298.4425 | 192.1461 | 313.1128 | 146.028 |  | 160.8327 | 173.656 | 98.7936 | 137.9425 |  | 28.7172 | 56.9589 | 27.477 | 56.082 | 122.7183 | 150.2234 | 190.2442 | 7.5014 | 30.3636 | 8.2882 | 64.3084 | 8.4376 | 42.3655 | 48.8306 | 51.736 | 15.151 |  |  | 2.034 | 0.20905 | 0.61888 | -0.31607 | 2.9592 | 2.4506 | 4.9493 | -5.123 | 0.31838 | 1.1342 | 6.2627 | -0.00049448 | -0.00049448 | -0.00055526 | 261.7763 | 370.4704 | 264.2776 | 128.2459 | 74.3625 | 33.6254 | 20.4558 | 108.0854 | 78.2048 | 48.727 | 33.8348 | 22.8918 | 19.8318 | 18.0495 | 82.3978 | 74.6913 | 66.4223 | 47.0516 | 41.9411 | 92.8664 | 61.8835 | 179.1058 | 216.3324 | 269.0681 | 266.1695 | 290.2634 | 319.232 |  |  |  | 343.4647 | 270.4712 | 272.2527 | 311.4475 | 1.9977 | 1.5489 | 617.9498 |  |  | 772.862 |  |  | 325.98 | 377.6795 | 230.8191 | 187.5628 | 266.7209 | 156.9444 | 946.3613 | 740.1217 | 788.4936 | 833.2441 | 896.4101 |  | 305.9043 | 696.5336 | 285.2737 | 805.6412 | 337.1748 | 739.3479 |  | 808.3631 |  |  | 835.8552 | 933.0775 | 936.3971 | [6 empty] | 758.641 |  |  | 750.2976 |  |  | 209.7283 | 293.5015 | 338.4465 | 103.1469 | 231.187 | 353.3138 | 163.6219 | 259.687 |  | 254.6221 | 316.3007 | 169.6734 | 288.8712 | 217.7952 | 300.4941 | 111.6734 | 221.8217 |  | 280.6917 | 294.5379 | 383.9848 | 148.652 | 240.4902 | 337.0492 | 166.1577 | 280.1202 | 249.9006 | 314.6915 | 190.6073 | 293.762 | 0.16524 | 19.5802 | 1.1473 | 0.27377 | -39.5555 | 3.1159 | 680.04 | 0.3 | 2.2862 | 0.57892 | 0.99609 | -0.71185 | 2.4667 | 2.2447 | 3.1901 | -10.0282 | -5.9102 | -5.1456 | 2.1808 | 0.21008 | 11.564 | 9.0861
42810.5441 | 8990 | 88.1903 | 57.744 | 42.1342 | 31.3575 | 21.8963 | 19.855 | 18.5451 | 124.61 | 88.491 | 61.5772 | 40.4633 | 22.8062 | 17.4807 | 16.003 | 169.597 | 189.5042 | 442.1327 | 222.403 | 194.7561 | 385.568 |  |  |  | 254.124 | 328.6599 | 312.1423 | 322.5071 | 173.961 | 256.8923 | 148.5465 | 219.2543 | 163.7464 | 208.1071 | 298.4198 | 192.0515 | 313.0779 | 145.9642 |  | 160.9245 | 173.4605 | 98.5057 | 137.4925 |  | 28.8227 | 57.0456 | 27.5304 | 56.038 | 121.6934 | 149.8212 | 190.3044 | 7.3234 | 30.3257 | 8.1443 | 64.2217 | 8.4307 | 42.3937 | 48.8413 | 51.7488 | 15.1508 |  |  | 2.0833 | 0.28396 | 0.41649 | -0.099882 | 2.9848 | 2.235 | 5.0183 | -5.265 | 0.34076 | 0.86043 | 6.3859 | -0.00048626 | -0.00046819 | -0.0005799 | 261.4784 | 370.1706 | 264.3063 | 128.2478 | 74.3699 | 33.6297 | 20.4502 | 108.0866 | 78.1976 | 48.729 | 33.8371 | 22.8812 | 19.8266 | 18.0511 | 86.2898 | 79.9532 | 70.6345 | 49.8894 | 41.6319 | 92.8302 | 61.8547 | 179.0922 | 216.3085 | 269.017 | 266.1311 | 290.2279 | 319.181 |  |  |  | 343.2111 | 270.4978 | 271.0465 | 311.1694 | 1.9302 | 1.4089 | 616.0697 |  |  | 771.9018 |  |  | 325.9727 | 377.6478 | 231.0756 | 187.567 | 266.6883 | 157.1739 | 946.9164 | 739.9167 | 788.1996 | 832.2501 | 896.7018 |  | 305.8685 | 696.4702 | 285.2013 | 805.8226 | 337.1759 | 739.4278 |  | 808.3077 |  |  | 835.8086 | 933.2665 | 936.7141 | [6 empty] | 758.529 |  |  | 750.1692 |  |  | 209.1932 | 292.8545 | 338.5474 | 102.9384 | 231.1458 | 353.1403 | 163.193 | 259.5878 |  | 254.207 | 316.2735 | 169.1983 | 289.1096 | 218.0058 | 300.8215 | 111.7807 | 221.548 |  | 280.7025 | 294.3601 | 383.8941 | 148.7019 | 240.579 | 337.2831 | 165.8568 | 279.9419 | 249.3621 | 314.6366 | 190.8392 | 293.8821 | 0.27078 | 19.5782 | 1.1463 | 0.27321 | -39.5819 | 3.1159 | 694.72 | 0.3 | 2.3158 | 0.67481 | 0.81725 | -0.40022 | 2.4762 | 2.1427 | 3.2107 | -10.0389 | -5.9134 | -5.1506 | 1.7439 | -0.26138 | 11.5739 | 9.0733
42810.5441 | 8991 | 88.1958 | 57.7463 | 42.1357 | 31.3589 | 21.8911 | 19.8543 | 18.5308 | 124.616 | 88.499 | 61.5827 | 40.4732 | 22.8027 | 17.4831 | 16.0021 | 169.5996 | 189.5015 | 442.1558 | 222.3789 | 194.2564 | 385.4837 |  |  |  | 254.1293 | 328.6387 | 311.9685 | 322.1977 | 173.1964 | 336.8772 | 148.5443 | 219.2305 | 163.9489 | 208.0923 | 298.388 | 191.5962 | 313.0158 | 145.458 |  | 161.3882 | 173.627 | 98.6169 | 136.6724 |  | 28.8981 | 57.1105 | 27.6985 | 55.8777 | 121.0539 | 150.0025 | 190.3127 | 7.2235 | 30.2784 | 7.9613 | 64.1192 | 8.443 | 42.4086 | 48.8314 | 51.7662 | 15.1485 |  |  | 2.3304 | 0.027031 | 0.20818 | -0.26416 | 2.9486 | 2.0182 | 5.3469 | -5.2663 | 0.17671 | 0.84175 | 6.2524 | -0.00051583 | -0.00047969 | -0.00053883 | 263.0982 | 370.9036 | 264.3447 | 128.2695 | 74.3755 | 33.6367 | 20.4472 | 108.0948 | 78.2134 | 48.7302 | 33.8389 | 22.886 | 19.8345 | 18.0391 | 93.9154 | 82.3743 | 72.2397 | 50.6745 | 43.5655 | 92.9643 | 61.8296 | 179.097 | 216.2983 | 268.9926 | 266.1101 | 290.202 | 319.1487 |  |  |  | 342.9959 | 271.3091 | 272.5591 | 312.0862 | 2.8934 | 0.99146 | 615.0248 |  |  | 771.1258 |  |  | 325.9559 | 377.6144 | 230.5536 | 187.5604 | 266.6548 | 157.4519 | 946.7225 | 739.7842 | 787.9348 | 831.4542 | 896.8304 |  | 305.8946 | 696.503 | 285.1352 | 806.018 | 337.1475 | 740.1563 |  | 808.6632 |  |  | 835.6928 | 933.5416 | 936.7846 | [6 empty] | 758.3651 |  |  | 750.0577 |  |  | 209.0652 | 292.754 | 338.0147 | 103.1652 | 231.5079 | 352.9463 | 162.7482 | 259.641 |  | 254.4967 | 316.2825 | 169.052 | 289.4181 | 218.0595 | 301.0518 | 111.6402 | 221.4264 |  | 281.6406 | 294.0481 | 383.8545 | 148.6156 | 240.454 | 337.5764 | 165.7091 | 279.6991 | 248.7873 | 314.659 | 190.7165 | 293.5833 | 0.12402 | 19.5804 | 1.1472 | 0.27341 | -39.5561 | 3.1159 | 701.58 | 0.28 | 2.6276 | 0.20822 | 0.57786 | -0.65092 | 2.4617 | 2.0366 | 3.3149 | -10.0406 | -5.9187 | -5.1583 | 0.91303 | -0.44274 | 11.5921 | 9.0304
42810.5441 | 8992 | 88.2081 | 57.7498 | 42.1398 | 31.36 | 21.8843 | 19.8494 | 18.5222 | 124.63 | 88.4983 | 61.5812 | 40.4814 | 22.8076 | 17.4803 | 15.9983 | 169.5745 | 189.4703 | 442.152 | 222.347 | 193.8944 | 385.4278 |  |  |  | 254.1264 | 328.6006 | 312.0493 | 322.193 | 172.0801 | 341.4639 | 148.5545 | 219.2147 | 164.3737 | 208.0957 | 298.3649 | 191.3865 | 312.9395 | 145.3516 |  | 161.4721 | 173.4075 | 99.214 | 136.5055 |  | 28.9864 | 57.0309 | 27.7685 | 55.8095 | 120.077 | 149.9085 | 190.2877 | 7.1632 | 30.2368 | 7.8161 | 64.0446 | 8.4569 | 42.3899 | 48.8228 | 51.7611 | 15.144 |  |  | 2.2449 | 0.52775 | 0.54726 | -0.26153 | 2.8317 | 2.0517 | 5.0787 | -5.4286 | 0.47017 | 1.3063 | 6.2883 | -0.00042877 | -0.00054212 | -0.00055198 | 264.7126 | 372.4937 | 264.374 | 128.2795 | 74.3841 | 33.6436 | 20.4496 | 108.0958 | 78.2217 | 48.733 | 33.8366 | 22.8841 | 19.8333 | 18.0438 | 100.8064 | 83.6987 | 71.524 | 49.6378 | 44.0781 | 93.1617 | 61.8054 | 179.0872 | 216.2781 | 268.967 | 266.0774 | 290.1746 | 319.0964 |  |  |  | 342.8136 | 272.0661 | 274.5829 | 312.7622 | 2.4936 | 2.3892 | 614.0919 |  |  | 770.4226 |  |  | 325.9369 | 377.5815 | 227.6729 | 187.5624 | 266.6325 | 158.0935 | 946.6946 | 739.6705 | 787.6821 | 831.3453 | 896.5199 |  | 305.9458 | 696.4552 | 285.0225 | 805.7283 | 337.0814 | 741.2591 |  | 809.1628 |  |  | 835.5228 | 933.6814 | 936.8534 | [6 empty] | 758.1385 |  |  | 749.8817 |  |  | 209.0787 | 292.7087 | 337.5008 | 103.0547 | 231.6638 | 352.7481 | 161.9872 | 259.4293 |  | 254.7912 | 315.9477 | 168.5614 | 289.7253 | 217.757 | 301.2457 | 111.545 | 221.5883 |  | 280.9045 | 293.3303 | 383.7651 | 148.3031 | 240.415 | 337.482 | 165.8035 | 279.5734 | 248.6537 | 314.5998 | 190.3366 | 293.539 | -0.057022 | 19.5823 | 1.1465 | 0.27139 | -39.5863 | 3.1159 | 709.6 | 0.23 | 2.5886 | 0.91994 | 0.93678 | -0.6476 | 2.4121 | 2.0532 | 3.2303 | -10.0283 | -5.925 | -5.1555 | 0.1715 | -0.36612 | 11.5911 | 8.9969
42810.5441 | 8993 | 88.2281 | 57.7794 | 42.1562 | 31.3716 | 21.8984 | 19.8621 | 18.5388 | 124.6461 | 88.5157 | 61.5945 | 40.4886 | 22.8115 | 17.4839 | 16.0076 | 169.5715 | 189.4554 | 442.1669 | 222.3226 | 193.83 | 385.4099 |  |  |  | 254.1253 | 328.5761 | 312.2574 | 322.4565 | 173.7111 | 341.49 | 148.5641 | 219.1928 | 164.9177 | 208.0879 | 298.3211 | 191.3995 | 312.8739 | 145.2079 |  | 161.6575 | 173.8158 | 100.2994 | 136.8118 |  | 28.9397 | 57.0265 | 27.8218 | 55.6566 | 119.3199 | 149.5865 | 190.5409 | 7.1253 | 30.2157 | 7.7861 | 64.0157 | 8.4724 | 42.3588 | 48.8111 | 51.7547 | 15.139 |  |  | 2.0209 | 0.25374 | 0.42766 | -0.20042 | 2.6536 | 2.3395 | 5.4395 | -5.3583 | 0.38746 | 1.1403 | 6.3551 | -0.00046491 | -0.00051419 | -0.00055855 | 264.1082 | 371.6629 | 264.4107 | 128.2906 | 74.3973 | 33.6475 | 20.4531 | 108.1037 | 78.231 | 48.7482 | 33.8415 | 22.8919 | 19.8343 | 18.0445 | 107.0456 | 88.4301 | 77.3327 | 51.6714 | 44.9816 | 93.3706 | 61.8561 | 179.0817 | 216.2695 | 268.9389 | 266.0511 | 290.1467 | 319.0525 |  |  |  | 342.7119 | 272.6381 | 276.6574 | 312.9822 | 2.4323 | 2.2949 | 610.2396 |  |  | 769.928 |  |  | 325.9248 | 377.5544 | 226.0045 | 187.5654 | 266.6149 | 159.2903 | 946.0725 | 739.5365 | 787.7923 | 831.7605 | 896.4625 |  | 306.0152 | 696.3848 | 284.9312 | 805.0164 | 336.962 | 742.2459 |  | 809.8574 |  |  | 835.5885 | 933.6885 | 936.7387 | [6 empty] | 757.9152 |  |  | 749.7587 |  |  | 208.9277 | 292.8681 | 337.1526 | 102.8132 | 231.5863 | 352.6039 | 161.7445 | 259.682 |  | 255.2868 | 315.7086 | 168.5963 | 289.5838 | 217.3999 | 301.3993 | 111.932 | 221.5977 |  | 279.7873 | 292.679 | 383.6563 | 148.5643 | 240.3047 | 337.211 | 166.2904 | 279.2384 | 248.6228 | 314.7119 | 189.9009 | 293.4844 | 0.17487 | 19.5821 | 1.1458 | 0.27036 | -39.674 | 3.1159 | 717.1 | 0.24 | 2.4561 | 0.63787 | 0.82811 | -0.56691 | 2.3341 | 2.1916 | 3.3418 | -10.0217 | -5.9291 | -5.1451 | -0.49621 | -1.0055 | 11.5778 | 8.9826
42810.5441 | 8994 | 88.2333 | 57.7812 | 42.1494 | 31.3756 | 21.9024 | 19.8554 | 18.5251 | 124.6552 | 88.5186 | 61.6123 | 40.4927 | 22.8111 | 17.4839 | 16.0003 | 169.5666 | 189.4368 | 442.1763 | 222.2856 | 193.7486 | 385.3863 |  |  |  | 254.1318 | 328.5429 | 311.9887 | 322.2179 | 174.6229 | 341.5478 | 148.5608 | 219.1643 | 164.6778 | 208.0875 | 298.2876 | 191.4743 | 312.8238 | 145.1647 |  | 161.2038 | 173.5822 | 99.8449 | 137.7371 |  | 28.8824 | 57.067 | 27.9062 | 55.8098 | 119.4779 | 149.6563 | 191.2068 | 7.1347 | 30.1693 | 7.8894 | 63.9445 | 8.4863 | 42.3236 | 48.8003 | 51.7607 | 15.1448 |  |  | 2.2423 | 0.12166 | 0.37115 | -0.23985 | 2.9401 | 1.9867 | 5.1504 | -5.4864 | 0.5087 | 1.0423 | 6.2987 | -0.00051748 | -0.00046819 | -0.00054048 | 263.5101 | 368.7345 | 264.4419 | 128.312 | 74.4153 | 33.6572 | 20.4621 | 108.1199 | 78.2485 | 48.7507 | 33.8579 | 22.9031 | 19.8406 | 18.0418 | 110.0919 | 92.9753 | 82.3476 | 53.7071 | 46.1418 | 93.5237 | 61.9191 | 179.0858 | 216.2592 | 268.9088 | 266.0253 | 290.119 | 319.0148 |  |  |  | 342.5776 | 273.1121 | 278.4102 | 313.407 | 1.5524 | 2.7735 | 611.7577 |  |  | 769.8118 |  |  | 325.91 | 377.5287 | 226.6513 | 187.5654 | 266.5832 | 158.8457 | 945.8792 | 739.4892 | 787.9348 | 831.7024 | 895.4943 |  | 305.9992 | 696.3524 | 284.8982 | 804.186 | 336.8813 | 742.6123 |  | 810.6246 |  |  | 835.2644 | 934.1469 | 936.9104 | [6 empty] | 757.7349 |  |  | 749.612 |  |  | 208.4386 | 292.7708 | 336.7798 | 102.8507 | 231.3878 | 352.4739 | 161.7669 | 259.6886 |  | 255.0606 | 315.608 | 168.4521 | 289.3412 | 217.4721 | 301.2543 | 111.4958 | 221.59 |  | 280.6323 | 293.1159 | 383.5771 | 148.4907 | 239.8971 | 336.2315 | 165.7986 | 278.9793 | 248.3168 | 314.7569 | 189.7701 | 293.2291 | 0.061812 | 19.5832 | 1.1473 | 0.27203 | -39.7382 | 3.1159 | 725.52 | 0.3 | 2.5873 | 0.4417 | 0.77151 | -0.6202 | 2.4571 | 2.0198 | 3.252 | -9.996 | -5.9305 | -5.1285 | -0.81596 | -1.5551 | 11.5484 | 8.9599
42810.5441 | 8995 | 88.2459 | 57.7898 | 42.158 | 31.3793 | 21.9015 | 19.8584 | 18.5187 | 124.669 | 88.5285 | 61.6178 | 40.5067 | 22.8183 | 17.4845 | 16.0016 | 169.5655 | 189.4154 | 442.1852 | 222.2681 | 193.5275 | 385.3576 |  |  |  | 254.1379 | 328.5197 | 311.0624 | 321.6815 | 174.693 | 341.4951 | 148.5709 | 219.1579 | 163.5905 | 208.0874 | 298.2565 | 191.559 | 312.7676 | 145.19 |  | 160.3942 | 172.8848 | 100.3777 | 137.6719 |  | 29.0146 | 57.0906 | 27.9896 | 55.9859 | 119.8036 | 149.7591 | 191.6303 | 7.1886 | 30.1383 | 7.953 | 63.8736 | 8.4919 | 42.2995 | 48.7896 | 51.7612 | 15.1439 |  |  | 1.94 | -0.027509 | 0.36918 | -0.37521 | 3.0038 | 2.1621 | 5.2404 | -5.6527 | 0.50675 | 0.92211 | 6.2576 | -0.00051091 | -0.0005799 | -0.00057169 | 264.9552 | 369.606 | 264.4676 | 128.3293 | 74.4236 | 33.6612 | 20.4645 | 108.1261 | 78.2519 | 48.7727 | 33.8656 | 22.8939 | 19.8288 | 18.0401 | 110.1447 | 95.3028 | 86.2193 | 55.9784 | 47.6769 | 93.6499 | 62.0109 | 179.0775 | 216.2519 | 268.8681 | 266.0009 | 290.0938 | 318.9743 |  |  |  | 342.4878 | 275.0458 | 279.441 | 314.7517 | 1.9288 | 2.466 | 613.9711 |  |  | 769.8163 |  |  | 325.8925 | 377.4901 | 227.0828 | 187.5627 | 266.5557 | 157.8014 | 945.3736 | 739.3277 | 788.2553 | 831.5852 | 894.4043 |  | 306.0182 | 696.372 | 284.866 | 803.8251 | 336.7872 | 742.9644 |  | 811.3874 |  |  | 835.0971 | 934.0144 | 936.6606 | [6 empty] | 757.5971 |  |  | 749.496 |  |  | 207.8922 | 292.8214 | 336.6102 | 102.6827 | 231.2924 | 352.3939 | 161.4304 | 259.5911 |  | 254.9245 | 315.5005 | 168.6523 | 288.8861 | 217.2514 | 300.9796 | 110.9475 | 221.6391 |  | 280.6324 | 293.4031 | 383.5086 | 149.0137 | 239.6722 | 336.0175 | 165.0341 | 278.8819 | 248.0335 | 314.5262 | 189.6312 | 293.0715 | -0.0030938 | 19.5892 | 1.1472 | 0.27124 | -39.7461 | 3.1159 | 747.63 | 0.19 | 2.4065 | -0.21005 | 0.76949 | -0.77575 | 2.4839 | 2.1073 | 3.2807 | -9.9643 | -5.9332 | -5.1259 | -0.8064 | -1.9743 | 11.5461 | 8.9153
42810.5442 | 8996 | 88.2571 | 57.7967 | 42.1705 | 31.3791 | 21.8973 | 19.8552 | 18.5144 | 124.6731 | 88.5323 | 61.6242 | 40.5085 | 22.8192 | 17.4858 | 16.0019 | 169.5521 | 189.3992 | 442.1931 | 222.2471 | 193.2242 | 385.3013 |  |  |  | 254.1314 | 328.4837 | 310.6455 | 321.3003 | 175.663 | 341.4439 | 148.5657 | 219.1433 | 163.2536 | 208.0809 | 298.2244 | 191.3025 | 312.6636 | 144.8608 |  | 160.1708 | 172.9396 | 101.1629 | 136.9755 |  | 29.0357 | 57.0533 | 28.0644 | 56.05 | 120.2959 | 149.7764 | 191.7316 | 7.2259 | 30.1135 | 7.9621 | 63.7778 | 8.4904 | 42.2568 | 48.7912 | 51.7589 | 15.1447 |  |  | 2.3087 | 0.19722 | 0.018936 | -0.78394 | 3.1379 | 2.2107 | 4.9283 | -5.4339 | 0.17924 | 1.2572 | 6.3329 | -0.00053226 | -0.00048791 | -0.00054212 | 266.7221 | 369.9587 | 264.5032 | 128.3483 | 74.4322 | 33.6724 | 20.4709 | 108.1342 | 78.2701 | 48.7772 | 33.8707 | 22.8893 | 19.8332 | 18.0437 | 109.4935 | 96.0122 | 86.2684 | 57.7757 | 48.6055 | 93.6823 | 62.0722 | 179.0725 | 216.2383 | 268.8418 | 265.9734 | 290.0614 | 318.938 |  |  |  | 342.3363 | 276.1811 | 279.1726 | 315.5822 | 1.9904 | 1.7964 | 614.1073 |  |  | 769.6551 |  |  | 325.8744 | 377.46 | 227.5564 | 187.5654 | 266.5424 | 157.2934 | 945.346 | 739.2522 | 789.051 | 831.6679 | 894.3795 |  | 306.1047 | 696.297 | 284.8266 | 804.0942 | 336.6267 | 743.2166 |  | 812.2372 |  |  | 835.2966 | 933.6663 | 936.3524 | [6 empty] | 757.452 |  |  | 749.3524 |  |  | 207.5774 | 292.7088 | 336.8106 | 102.9175 | 231.1118 | 352.4172 | 160.8828 | 259.6514 |  | 255.0857 | 315.493 | 169.1812 | 288.6697 | 217.0677 | 300.6623 | 111.0884 | 221.651 |  | 279.6493 | 292.8738 | 383.4489 | 148.8298 | 239.6444 | 336.2839 | 164.3525 | 278.6795 | 248.0243 | 314.6905 | 189.6174 | 292.9042 | 0.2001 | 19.5862 | 1.147 | 0.26908 | -39.6698 | 3.1159 | 739.94 | 0.21 | 2.6251 | 0.56239 | 0.17426 | -1.1212 | 2.5387 | 2.1309 | 3.1816 | -9.9574 | -5.9337 | -5.1461 | -0.73008 | -1.9725 | 11.5578 | 8.88
42810.5442 | 8997 | 88.263 | 57.8091 | 42.1776 | 31.3834 | 21.902 | 19.8581 | 18.5167 | 124.6852 | 88.5424 | 61.6324 | 40.5103 | 22.8157 | 17.4845 | 16.0035 | 169.5444 | 189.3862 | 442.1983 | 222.2134 | 193.2514 | 385.2351 |  |  |  | 254.1346 | 328.4566 | 310.6181 | 321.1776 | 176.0246 | 341.3222 | 148.5669 | 219.128 | 162.9454 | 208.0849 | 298.197 | 190.9855 | 312.5993 | 144.3681 |  | 160.1908 | 173.4798 | 100.8787 | 137.5688 |  | 29.0587 | 56.9885 | 28.1487 | 56.3548 | 120.5428 | 149.8088 | 191.4936 | 7.2001 | 30.1052 | 7.9879 | 63.7067 | 8.4903 | 42.2345 | 48.7869 | 51.7627 | 15.1461 |  |  | 2.6109 | 0.053315 | 0.02682 | -0.37061 | 3.1405 | 2.5656 | 5.1188 | -5.3215 | 0.56377 | 1.4921 | 6.3086 | -0.00054376 | -0.00050598 | -0.00054376 | 266.5924 | 372.3087 | 264.5449 | 128.3685 | 74.4503 | 33.679 | 20.4712 | 108.1464 | 78.2768 | 48.7889 | 33.8715 | 22.8959 | 19.83 | 18.0469 | 108.5322 | 96.0113 | 83.2265 | 56.4387 | 48.963 | 93.6912 | 62.0795 | 179.0718 | 216.2244 | 268.8129 | 265.945 | 290.026 | 318.8875 |  |  |  | 342.1573 | 276.0852 | 278.898 | 315.5688 | 1.4255 | 2.1566 | 613.5809 |  |  | 769.9533 |  |  | 325.8581 | 377.4294 | 228.1177 | 187.566 | 266.522 | 157.2576 | 946.1654 | 739.2061 | 789.7749 | 831.5154 | 895.4942 |  | 306.1072 | 696.293 | 284.7878 | 803.1451 | 336.543 | 743.3788 |  | 813.2687 |  |  | 835.6831 | 933.318 | 936.1826 | [6 empty] | 757.1973 |  |  | 749.1689 |  |  | 207.4462 | 292.5851 | 336.7991 | 103.1522 | 230.642 | 352.4718 | 160.727 | 259.7883 |  | 254.8915 | 315.3598 | 169.6884 | 288.6055 | 216.6514 | 300.7513 | 111.2608 | 221.6936 |  | 278.7424 | 293.3189 | 383.3952 | 148.6066 | 239.655 | 336.4618 | 164.0391 | 278.4808 | 248.3607 | 314.8937 | 189.6289 | 292.7764 | 0.12325 | 19.5887 | 1.1493 | 0.26995 | -39.6304 | 3.1159 | 721.49 | 0.29 | 2.7914 | 0.29237 | 0.20737 | -0.77086 | 2.5399 | 2.2957 | 3.2427 | -9.9882 | -5.9362 | -5.1264 | -0.62218 | -1.6336 | 11.5366 | 8.866
42810.5442 | 8998 | 88.275 | 57.8089 | 42.1771 | 31.388 | 21.9122 | 19.8588 | 18.5049 | 124.6986 | 88.5528 | 61.6368 | 40.5215 | 22.8239 | 17.4782 | 15.9994 | 169.5387 | 189.3635 | 442.2111 | 222.1835 | 193.4311 | 385.1934 |  |  |  | 254.1433 | 328.4323 | 310.2791 | 321.03 | 174.8753 | 341.0885 | 148.577 | 219.1105 | 163.7786 | 208.0842 | 298.1692 | 191.2136 | 312.5702 | 144.4878 |  | 160.3482 | 173.9518 | 100.3927 | 138.0563 |  | 29.0871 | 56.9707 | 28.1437 | 56.1558 | 120.3429 | 149.7454 | 191.2787 | 7.0703 | 30.1147 | 8.0573 | 63.6748 | 8.5059 | 42.2103 | 48.7806 | 51.7752 | 15.154 |  |  | 2.4519 | 0.13283 | 0.000536 | -0.15377 | 2.7824 | 2.3849 | 5.1826 | -5.4641 | 0.64706 | 1.6352 | 6.2949 | -0.00053555 | -0.00049119 | -0.0005454 | 265.5942 | 370.7285 | 264.5762 | 128.3749 | 74.4629 | 33.6808 | 20.4739 | 108.1551 | 78.2838 | 48.8028 | 33.8779 | 22.8983 | 19.8385 | 18.0408 | 106.1693 | 94.6506 | 85.1366 | 58.4649 | 50.1295 | 93.6516 | 62.1413 | 179.0611 | 216.2088 | 268.7853 | 265.9193 | 289.9944 | 318.8484 |  |  |  | 342.0645 | 275.7385 | 279.9354 | 315.1188 | 1.4596 | 1.5211 | 612.3911 |  |  | 770.0627 |  |  | 325.8414 | 377.3908 | 228.1104 | 187.5646 | 266.5026 | 157.1871 | 946.1783 | 739.0803 | 790.2956 | 831.419 | 896.1402 |  | 306.0384 | 696.1795 | 284.7157 | 802.9177 | 336.4825 | 743.8467 |  | 814.595 |  |  | 835.7257 | 933.3783 | 936.2231 | [6 empty] | 757.0416 |  |  | 749.0344 |  |  | 207.1768 | 292.5084 | 337.2217 | 103.3076 | 230.2662 | 352.5328 | 161.0875 | 259.8381 |  | 255.2317 | 315.5844 | 169.9216 | 288.4288 | 216.403 | 300.9202 | 111.5255 | 221.5054 |  | 279.1296 | 293.7576 | 383.3356 | 148.311 | 239.7474 | 336.3858 | 163.9001 | 278.2293 | 248.5867 | 314.8327 | 189.4464 | 292.6644 | 0.16716 | 19.592 | 1.1507 | 0.27072 | -39.6251 | 3.1158 | 722.99 | 0.26 | 2.7045 | 0.46147 | 0.029315 | -0.49652 | 2.3905 | 2.2132 | 3.2625 | -10.0111 | -5.9379 | -5.1248 | -0.36448 | -1.8384 | 11.521 | 8.871
42810.5442 | 8999 | 88.2849 | 57.8115 | 42.1884 | 31.3904 | 21.906 | 19.858 | 18.5161 | 124.7151 | 88.551 | 61.6471 | 40.5214 | 22.8254 | 17.4884 | 15.9973 | 169.5302 | 189.3463 | 442.2249 | 222.1646 | 193.4713 | 385.1757 |  |  |  | 254.1451 | 328.4148 | 309.6337 | 320.6963 | 171.8031 | 340.8463 | 148.5838 | 219.0997 | 163.2839 | 208.0737 | 298.1318 | 190.9842 | 312.526 | 144.2828 |  | 160.69 | 173.8692 | 100.5521 | 136.954 |  | 29.2386 | 56.9595 | 28.1285 | 56.0263 | 120.1334 | 149.8637 | 191.1391 | 7.0043 | 30.1439 | 8.1435 | 63.6742 | 8.5082 | 42.1713 | 48.7871 | 51.7907 | 15.1555 |  |  | 2.2246 | -0.22465 | 0.42766 | -0.13405 | 2.9125 | 1.961 | 4.7476 | -5.3044 | 0.33823 | 1.6132 | 6.2419 | -0.00051091 | -0.00051255 | -0.00054212 | 265.0629 | 369.6654 | 264.6048 | 128.3885 | 74.4654 | 33.6841 | 20.4714 | 108.1505 | 78.2856 | 48.8045 | 33.8801 | 22.899 | 19.835 | 18.0349 | 104.8667 | 92.51 | 80.7269 | 58.2317 | 50.1114 | 93.638 | 62.1473 | 179.0564 | 216.2026 | 268.7426 | 265.8858 | 289.9599 | 318.8065 |  |  |  | 342.0716 | 276.1127 | 281.7949 | 314.9442 | 2.4201 | 1.939 | 611.2573 |  |  | 769.9428 |  |  | 325.8248 | 377.3505 | 227.3912 | 187.5623 | 266.4758 | 157.6531 | 945.9881 | 738.9806 | 791.2309 | 831.8427 | 894.8419 |  | 305.967 | 696.0405 | 284.7007 | 803.5206 | 336.4713 | 744.6684 |  | 816.02 |  |  | 835.4908 | 933.6103 | 936.1523 | [6 empty] | 756.8367 |  |  | 748.9175 |  |  | 206.8812 | 292.5665 | 337.866 | 103.85 | 230.4034 | 352.5773 | 160.9286 | 259.7385 |  | 255.4509 | 315.6579 | 170.3846 | 288.3416 | 216.4102 | 301.0447 | 111.5042 | 221.2748 |  | 280.2908 | 293.9729 | 383.2664 | 148.5366 | 239.9622 | 336.2336 | 163.5967 | 278.0033 | 248.418 | 314.8666 | 189.2303 | 292.7539 | 0.050256 | 19.5933 | 1.1515 | 0.27054 | -39.6381 | 3.1159 | 724.98 | 0.25 | 2.5756 | -0.60013 | 0.82803 | -0.46359 | 2.4461 | 2.0072 | 3.1231 | -9.9802 | -5.9351 | -5.1425 | -0.2214 | -1.3477 | 11.5483 | 8.8764
42810.5442 | 9000 | 88.2926 | 57.8219 | 42.1829 | 31.3841 | 21.8957 | 19.8562 | 18.4954 | 124.7195 | 88.5561 | 61.6504 | 40.5225 | 22.822 | 17.479 | 15.9971 | 169.5266 | 189.3303 | 442.2399 | 222.1363 | 193.2659 | 385.1499 |  |  |  | 254.1429 | 328.3869 | 309.105 | 320.5111 | 169.7484 | 340.8249 | 148.5903 | 219.0834 | 163.7984 | 208.0866 | 298.1122 | 190.6098 | 312.468 | 143.9801 |  | 159.9337 | 173.535 | 100.4943 | 136.5182 |  | 29.2746 | 56.9731 | 28.0907 | 56.2625 | 120.4567 | 149.9809 | 190.9862 | 6.9682 | 30.1474 | 8.2095 | 63.6676 | 8.516 | 42.1505 | 48.7714 | 51.7985 | 15.1504 |  |  | 2.6004 | -0.022253 | 0.00842 | 0.056514 | 3.0354 | 1.7882 | 5.2443 | -5.3465 | 0.71381 | 1.2647 | 6.0632 | -0.00046327 | -0.00049119 | -0.00053719 | 265.6397 | 370.6823 | 264.6304 | 128.4047 | 74.4737 | 33.6968 | 20.473 | 108.1592 | 78.3016 | 48.8091 | 33.8849 | 22.9047 | 19.8351 | 18.0385 | 107.3056 | 94.0171 | 81.0844 | 56.921 | 48.2953 | 93.7012 | 62.1914 | 179.0603 | 216.1967 | 268.7169 | 265.8611 | 289.9287 | 318.7613 |  |  |  | 342.1298 | 276.0678 | 279.6997 | 313.6398 | 1.9476 | 2.0004 | 612.1143 |  |  | 769.8079 |  |  | 325.8124 | 377.3149 | 226.9498 | 187.5625 | 266.4413 | 157.7051 | 946.4058 | 738.907 | 791.4224 | 832.2678 | 894.3601 |  | 305.8246 | 696.1892 | 284.6875 | 803.0433 | 336.3973 | 745.428 |  | 816.5539 |  |  | 835.548 | 933.7019 | 935.758 | [6 empty] | 756.6093 |  |  | 748.7683 |  |  | 206.7197 | 292.4603 | 338.4837 | 104.2343 | 230.6274 | 352.5864 | 160.5342 | 259.9168 |  | 255.3613 | 315.6597 | 170.859 | 288.5777 | 216.2793 | 301.0454 | 111.109 | 220.9828 |  | 281.176 | 293.7003 | 383.1914 | 148.8913 | 240.1416 | 335.8393 | 163.2701 | 277.8995 | 248.4369 | 314.8423 | 189.054 | 292.9274 | 0.20145 | 19.5906 | 1.1518 | 0.27054 | -39.5784 | 3.1159 | 715.36 | 0.38 | 2.7846 | -0.18889 | 0.11619 | 0.30101 | 2.4975 | 1.917 | 3.2828 | -9.977 | -5.9401 | -5.1351 | -0.48466 | -1.3822 | 11.5562 | 8.9173
42810.5442 | 9001 | 88.3079 | 57.8311 | 42.1974 | 31.3961 | 21.8976 | 19.8593 | 18.4928 | 124.7256 | 88.5712 | 61.657 | 40.5271 | 22.8224 | 17.4721 | 15.9875 | 169.5207 | 189.3148 | 442.2528 | 222.0993 | 193.0952 | 385.1368 |  |  |  | 254.1435 | 328.36 | 308.5689 | 320.2512 | 169.9611 | 340.884 | 148.5867 | 219.0655 | 163.9059 | 208.0831 | 298.086 | 190.5953 | 312.4264 | 143.6186 |  | 159.4914 | 173.799 | 99.5296 | 136.4142 |  | 29.1463 | 56.9772 | 28.1053 | 56.8551 | 120.7712 | 150.0014 | 190.7988 | 6.9564 | 30.1512 | 8.29 | 63.6674 | 8.5109 | 42.1321 | 48.7592 | 51.8133 | 15.1525 |  |  | 2.3507 | 0.005343 | 0.033392 | -0.3095 | 3.1083 | 2.0386 | 5.2253 | -5.056 | 1.1651 | 1.7554 | 6.2005 | -0.00050598 | -0.00048955 | -0.00055855 | 265.4613 | 369.0563 | 264.6699 | 128.425 | 74.4957 | 33.707 | 20.4801 | 108.1743 | 78.3155 | 48.8187 | 33.8944 | 22.9115 | 19.8381 | 18.0431 | 107.6592 | 95.6292 | 80.4992 | 57.5374 | 48.0749 | 93.7328 | 62.2232 | 179.0503 | 216.1872 | 268.6923 | 265.8317 | 289.9009 | 318.7133 |  |  |  | 342.1768 | 276.63 | 281.2731 | 313.7745 | 1.7286 | 2.3966 | 612.3807 |  |  | 769.7964 |  |  | 325.798 | 377.2856 | 226.1562 | 187.5623 | 266.4083 | 157.4944 | 946.781 | 738.8412 | 791.192 | 832.4906 | 896.6843 |  | 305.6727 | 696.4665 | 284.6622 | 802.7108 | 336.3311 | 745.5194 |  | 816.3437 |  |  | 835.694 | 933.7002 | 935.6444 | [6 empty] | 756.4678 |  |  | 748.6564 |  |  | 206.8782 | 292.2649 | 338.6467 | 104.384 | 230.8467 | 352.5726 | 160.3508 | 260.0537 |  | 255.4549 | 316.0282 | 171.1717 | 288.8594 | 216.3942 | 300.8806 | 111.1926 | 220.9459 |  | 281.8291 | 294.0299 | 383.1119 | 149.1621 | 239.9546 | 335.0457 | 163.0845 | 277.9354 | 248.5185 | 314.8748 | 189.1471 | 292.8965 | 0.28272 | 19.5897 | 1.1548 | 0.27407 | -39.5795 | 3.1159 | 716.42 | 0.19 | 2.6477 | 0.092555 | 0.23138 | -0.70443 | 2.5274 | 2.0468 | 3.277 | -10.0525 | -5.9495 | -5.1311 | -0.5201 | -1.3134 | 11.556 | 8.9174
42810.5442 | 9002 | 88.3283 | 57.8452 | 42.2009 | 31.4049 | 21.9085 | 19.8627 | 18.4956 | 124.7514 | 88.5754 | 61.6716 | 40.5427 | 22.8336 | 17.4907 | 16.003 | 169.5066 | 189.2948 | 442.2617 | 222.0809 | 192.9515 | 385.1411 |  |  |  | 254.1417 | 328.3416 | 308.7964 | 320.3173 | 169.7866 | 340.9195 | 148.5845 | 219.0378 | 163.5927 | 208.0695 | 298.0546 | 190.7573 | 312.397 | 143.7909 |  | 158.4475 | 174.2743 | 99.6213 | 136.7745 |  | 29.1663 | 56.8998 | 28.0201 | 57.4962 | 120.9468 | 149.6448 | 190.6192 | 6.9526 | 30.156 | 8.288 | 63.6804 | 8.5108 | 42.1161 | 48.7547 | 51.8246 | 15.1516 |  |  | 2.4913 | 0.040171 | 0.18059 | -0.04797 | 2.9841 | 1.8579 | 5.4152 | -5.1671 | 0.27401 | 1.5723 | 6.2019 | -0.00049941 | -0.00044027 | -0.00053883 | 263.2538 | 367.2183 | 264.7054 | 128.438 | 74.5082 | 33.7095 | 20.4858 | 108.1863 | 78.3193 | 48.8361 | 33.9056 | 22.9116 | 19.8376 | 18.0446 | 109.0437 | 98.4028 | 84.4117 | 59.5409 | 49.4919 | 93.8133 | 62.293 | 179.0491 | 216.177 | 268.6586 | 265.8086 | 289.8696 | 318.6835 |  |  |  | 342.1861 | 277.3717 | 281.2091 | 314.0781 | 1.6099 | 2.773 | 612.8946 |  |  | 769.9723 |  |  | 325.7936 | 377.2577 | 226.1633 | 187.5643 | 266.3959 | 157.0915 | 946.8965 | 738.8312 | 790.2396 | 831.8386 | 895.8309 |  | 305.5229 | 696.6378 | 284.6265 | 802.549 | 336.3405 | 745.7771 |  | 815.9824 |  |  | 835.6913 | 933.9916 | 936.1114 | [6 empty] | 756.4438 |  |  | 748.4539 |  |  | 207.2024 | 292.1344 | 338.4776 | 104.1979 | 230.8114 | 352.5923 | 160.17 | 259.9026 |  | 255.6043 | 316.2094 | 171.0222 | 289.1292 | 216.6279 | 300.7967 | 111.0168 | 220.9373 |  | 283.1544 | 294.566 | 383.0224 | 148.8182 | 239.6364 | 334.5737 | 163.0359 | 277.9445 | 248.3892 | 314.9966 | 189.3866 | 292.7408 | 0.026759 | 19.5903 | 1.1567 | 0.27517 | -39.6566 | 3.1159 | 714.26 | 0.27 | 2.7258 | 0.25375 | 0.53802 | -0.27729 | 2.4754 | 1.9532 | 3.3346 | -10.0395 | -5.9566 | -5.1258 | -0.66407 | -1.7397 | 11.5439 | 8.9097
42810.5442 | 9003 | 88.3302 | 57.8537 | 42.2037 | 31.4048 | 21.9088 | 19.8639 | 18.4958 | 124.762 | 88.5874 | 61.6812 | 40.5485 | 22.8364 | 17.4886 | 15.996 | 169.4994 | 189.2646 | 442.2745 | 222.0475 | 192.9014 | 385.1316 |  |  |  | 254.1377 | 328.3101 | 309.2842 | 320.4774 | 170.0217 | 340.7498 | 148.5867 | 219.0195 | 163.7584 | 208.0568 | 298.0197 | 191.0507 | 312.3335 | 144.281 |  | 157.2848 | 174.363 | 100.3772 | 137.1555 |  | 29.0706 | 56.9145 | 27.9204 | 57.5585 | 120.8896 | 149.1468 | 190.6304 | 6.9929 | 30.1666 | 8.251 | 63.7123 | 8.5033 | 42.0934 | 48.7514 | 51.8387 | 15.152 |  |  | 2.1825 | 0.088143 | 0.15627 | -0.28519 | 2.8514 | 2.7601 | 5.7162 | -5.0284 | 0.35283 | 1.8287 | 6.3662 | -0.00049448 | -0.00049612 | -0.0005684 | 262.2556 | 367.9994 | 264.733 | 128.4506 | 74.5143 | 33.7185 | 20.4855 | 108.1903 | 78.3353 | 48.8426 | 33.913 | 22.9153 | 19.8421 | 18.0395 | 107.194 | 97.1967 | 86.2289 | 63.1232 | 50.8081 | 93.8046 | 62.3776 | 179.0407 | 216.164 | 268.6213 | 265.7872 | 289.8414 | 318.6438 |  |  |  | 342.1486 | 277.5866 | 281.3034 | 314.4108 | 1.5096 | 1.7343 | 611.1013 |  |  | 769.6574 |  |  | 325.7749 | 377.2246 | 225.0796 | 187.5588 | 266.3793 | 157.9391 | 946.8193 | 738.6709 | 789.7991 | 831.6012 | 895.1222 |  | 305.4089 | 696.71 | 284.5806 | 802.9243 | 336.3768 | 746.3743 |  | 816.0101 |  |  | 835.6891 | 934.1126 | 936.3114 | [6 empty] | 756.4854 |  |  | 748.3276 |  |  | 206.8138 | 292.2687 | 338.3773 | 103.9723 | 230.5879 | 352.6211 | 160.2023 | 259.9129 |  | 256.0295 | 316.1647 | 171.3008 | 289.3808 | 216.9133 | 300.4298 | 110.9996 | 220.852 |  | 284.3376 | 294.4347 | 382.9365 | 148.3066 | 239.6303 | 334.6596 | 163.0413 | 277.9567 | 248.1591 | 314.7354 | 189.5221 | 292.5363 | 0.30564 | 19.5899 | 1.1591 | 0.27513 | -39.6473 | 3.1158 | 696.44 | 0.23 | 2.5509 | 0.37589 | 0.5005 | -0.67614 | 2.4183 | 2.3792 | 3.424 | -10.028 | -5.9617 | -5.1334 | -0.45962 | -1.9315 | 11.5286 | 8.8974
42810.5442 | 9004 | 88.3392 | 57.8609 | 42.2129 | 31.4097 | 21.9148 | 19.8609 | 18.4832 | 124.7658 | 88.5926 | 61.6957 | 40.5564 | 22.8347 | 17.48 | 15.9943 | 169.48 | 189.2447 | 442.2791 | 222.0226 | 192.6167 | 385.1027 |  |  |  | 254.1298 | 328.2799 | 309.9254 | 320.9661 | 170.0274 | 340.7538 | 148.5919 | 219.007 | 164.2001 | 208.0658 | 297.9945 | 191.2964 | 312.2705 | 144.7629 |  | 157.3192 | 174.0701 | 100.2805 | 137.2816 |  | 29.0166 | 56.9221 | 27.9103 | 57.7533 | 120.8012 | 149.0467 | 190.9713 | 7.0881 | 30.1918 | 8.2697 | 63.7667 | 8.495 | 42.0718 | 48.7581 | 51.8417 | 15.1499 |  |  | 2.3317 | -0.008453 | 0.27981 | -0.41201 | 2.8166 | 2.4519 | 5.0393 | -5.1638 | 0.69143 | 1.4409 | 6.3414 | -0.00052733 | -0.00053391 | -0.00055198 | 264.1226 | 366.9263 | 264.7609 | 128.4673 | 74.5294 | 33.7171 | 20.4831 | 108.1979 | 78.3369 | 48.8466 | 33.9046 | 22.9129 | 19.8291 | 18.0296 | 103.534 | 92.264 | 83.0263 | 62.0095 | 49.8883 | 93.7268 | 62.3986 | 179.0318 | 216.1505 | 268.5912 | 265.7501 | 289.8133 | 318.5991 |  |  |  | 342.1612 | 278.4075 | 282.0797 | 314.9464 | 2.4276 | 1.557 | 609.1037 |  |  | 769.3813 |  |  | 325.749 | 377.1897 | 225.133 | 187.5667 | 266.3507 | 158.0831 | 947.0825 | 738.5644 | 789.4457 | 831.3632 | 896.6669 |  | 305.349 | 696.9391 | 284.5622 | 803.9536 | 336.4627 | 746.7659 |  | 816.1887 |  |  | 835.8045 | 933.9199 | 936.2442 | [6 empty] | 756.3554 |  |  | 748.1963 |  |  | 206.5231 | 292.5121 | 338.1289 | 104.3138 | 230.8413 | 352.618 | 160.4742 | 260.1592 |  | 256.0782 | 316.0088 | 171.8289 | 289.4593 | 216.7779 | 299.5869 | 111.139 | 220.7459 |  | 284.7174 | 293.6867 | 382.8835 | 147.9067 | 239.6087 | 335.0539 | 162.7267 | 278.006 | 247.8451 | 314.5924 | 189.4974 | 292.3463 | 0.28715 | 19.5902 | 1.161 | 0.2744 | -39.565 | 3.1159 | 710.31 | 0.3 | 2.6366 | -0.11641 | 0.66974 | -0.81269 | 2.4032 | 2.2422 | 3.2145 | -10.0752 | -5.9693 | -5.1552 | -0.062467 | -1.5732 | 11.5205 | 8.8836
42810.5443 | 9005 | 88.3551 | 57.8729 | 42.2226 | 31.419 | 21.9163 | 19.8667 | 18.482 | 124.7746 | 88.6008 | 61.6983 | 40.5592 | 22.8401 | 17.4789 | 15.9916 | 169.4813 | 189.2188 | 442.2813 | 221.9814 | 192.389 | 385.1106 |  |  |  | 254.1335 | 328.2664 | 310.3613 | 321.3917 | 170.1347 | 340.8143 | 148.5893 | 218.9848 | 164.1164 | 208.0662 | 297.9647 | 191.1855 | 312.1922 | 144.7644 |  | 157.6 | 173.3758 | 100.2573 | 137.1654 |  | 28.9689 | 56.9426 | 27.9056 | 57.6441 | 120.7973 | 148.9519 | 191.1935 | 7.1358 | 30.2081 | 8.2724 | 63.7884 | 8.4941 | 42.0673 | 48.7675 | 51.8421 | 15.1445 |  |  | 1.942 | 0.27936 | 0.30741 | -0.015114 | 2.6943 | 2.3244 | 5.36 | -5.0094 | 0.37287 | 1.5633 | 6.2929 | -0.00052569 | -0.00049119 | -0.00056676 | 264.7515 | 365.8017 | 264.795 | 128.4776 | 74.5415 | 33.7241 | 20.4891 | 108.2084 | 78.3492 | 48.8552 | 33.9109 | 22.9177 | 19.838 | 18.0415 | 105.7213 | 93.1015 | 81.1833 | 60.6467 | 49.5908 | 93.7964 | 62.4154 | 179.0395 | 216.1481 | 268.562 | 265.7262 | 289.7786 | 318.5511 |  |  |  | 342.1455 | 279.0719 | 281.2511 | 315.9254 | 1.941 | 1.864 | 607.9038 |  |  | 769.0736 |  |  | 325.7248 | 377.1558 | 226.4327 | 187.5661 | 266.3377 | 158.0162 | 946.6462 | 738.5027 | 789.7456 | 831.6158 | 896.311 |  | 305.2603 | 696.9888 | 284.552 | 804.5008 | 336.4796 | 746.7601 |  | 816.4802 |  |  | 835.7266 | 934.0348 | 936.5683 | [6 empty] | 756.2416 |  |  | 748.0918 |  |  | 206.3414 | 292.3861 | 337.3632 | 104.5002 | 230.6145 | 352.6058 | 160.5281 | 260.2136 |  | 256.0799 | 316.4332 | 171.8601 | 289.36 | 216.7866 | 299.3292 | 110.3864 | 220.6554 |  | 285.6111 | 293.0985 | 382.837 | 147.6873 | 239.4903 | 335.4533 | 162.2129 | 277.8413 | 248.2227 | 314.7855 | 189.4034 | 292.0133 | 0.35071 | 19.5902 | 1.1628 | 0.27504 | -39.5963 | 3.1159 | 725.84 | 0.39 | 2.4064 | 0.66922 | 0.70201 | -0.15566 | 2.3502 | 2.1829 | 3.3148 | -10.0717 | -5.9714 | -5.169 | -0.29698 | -1.3664 | 11.518 | 8.8551
42810.5443 | 9006 | 88.3658 | 57.8819 | 42.231 | 31.4184 | 21.9103 | 19.8655 | 18.4784 | 124.7902 | 88.6167 | 61.7054 | 40.5703 | 22.8423 | 17.4818 | 15.9969 | 169.4718 | 189.2131 | 442.2948 | 221.96 | 192.0761 | 385.0946 |  |  |  | 254.1307 | 328.2301 | 310.5838 | 321.4665 | 171.4661 | 340.8928 | 148.5978 | 218.9758 | 163.6452 | 208.0672 | 297.947 | 190.8104 | 312.0851 | 144.6645 |  | 157.8743 | 172.8393 | 99.2764 | 135.1939 |  | 28.905 | 56.9282 | 27.9099 | 57.5604 | 120.6907 | 148.8963 | 191.0647 | 7.1636 | 30.2235 | 8.2952 | 63.79 | 8.5038 | 42.0646 | 48.7811 | 51.8523 | 15.1566 |  |  | 2.3534 | -0.005825 | 0.61166 | -0.2543 | 2.7075 | 2.3586 | 5.4513 | -5.3129 | 0.74397 | 1.3014 | 6.2621 | -0.00048298 | -0.00052241 | -0.00056183 | 265.7013 | 367.2806 | 264.8252 | 128.4972 | 74.5469 | 33.731 | 20.4903 | 108.2067 | 78.3497 | 48.858 | 33.9202 | 22.9135 | 19.8338 | 18.0362 | 108.2725 | 96.808 | 81.2441 | 59.8788 | 49.5136 | 93.8698 | 62.4582 | 179.0398 | 216.1283 | 268.5339 | 265.703 | 289.7522 | 318.5151 |  |  |  | 342.0537 | 278.4496 | 280.2928 | 315.7805 | 2.7031 | 2.2155 | 608.2208 |  |  | 768.9941 |  |  | 325.6981 | 377.1139 | 226.8035 | 187.551 | 266.3187 | 157.0024 | 946.3416 | 738.3885 | 789.8159 | 831.2811 | 895.3601 |  | 305.1988 | 696.9011 | 284.5652 | 804.4338 | 336.4787 | 746.9103 |  | 816.4969 |  |  | 835.1871 | 934.0391 | 936.5813 | [6 empty] | 756.035 |  |  | 747.9635 |  |  | 206.2055 | 292.4139 | 336.7826 | 104.1911 | 230.2528 | 352.6296 | 160.1466 | 260.2403 |  | 256.1262 | 316.1118 | 172.0957 | 288.8 | 216.9694 | 299.4291 | 109.5994 | 220.5321 |  | 286.0323 | 292.8422 | 382.7976 | 146.9074 | 239.2751 | 335.4669 | 161.6492 | 277.739 | 248.5361 | 315.2166 | 189.5224 | 291.7686 | 0.11959 | 19.5897 | 1.1666 | 0.27697 | -39.6241 | 3.1159 | 720.49 | 0.19 | 2.6492 | -0.096633 | 0.99021 | -0.63848 | 2.3558 | 2.1987 | 3.3427 | -10.0497 | -5.9681 | -5.1673 | -0.57148 | -1.368 | 11.5649 | 8.8517
42810.5443 | 9007 | 88.3884 | 57.8874 | 42.231 | 31.4284 | 21.9263 | 19.8654 | 18.4642 | 124.8001 | 88.6184 | 61.7115 | 40.5756 | 22.8393 | 17.4866 | 15.9954 | 169.4684 | 189.1858 | 442.309 | 221.9372 | 192.0299 | 385.0321 |  |  |  | 254.1286 | 328.2104 | 310.8192 | 321.6042 | 169.6496 | 340.5474 | 148.5877 | 218.9373 | 163.2104 | 208.0445 | 297.9053 | 189.966 | 311.9848 | 143.9372 |  | 157.5549 | 171.9105 | 99.0789 | 133.2131 |  | 28.8361 | 57.0061 | 27.9851 | 57.8334 | 120.5244 | 148.8273 | 191.0656 | 7.2301 | 30.235 | 8.3369 | 63.7897 | 8.5201 | 42.0487 | 48.7737 | 51.8662 | 15.1523 |  |  | 2.1799 | -0.040653 | 0.58603 | -0.10514 | 2.881 | 1.6574 | 5.1865 | -4.9942 | 0.44974 | 1.7334 | 6.3152 | -0.00053391 | -0.00053719 | -0.00054376 | 265.2327 | 366.3278 | 264.8614 | 128.5112 | 74.5594 | 33.7409 | 20.4862 | 108.2169 | 78.364 | 48.8677 | 33.9246 | 22.9135 | 19.8376 | 18.0299 | 110.5844 | 97.2763 | 81.6342 | 60.2578 | 50.9462 | 93.9624 | 62.5015 | 179.0263 | 216.1234 | 268.5087 | 265.6806 | 289.7246 | 318.4758 |  |  |  | 341.9636 | 277.7265 | 279.6565 | 315.4218 | 2.4323 | 1.7399 | 608.2594 |  |  | 769.2822 |  |  | 325.6844 | 377.083 | 225.775 | 187.5601 | 266.3023 | 156.2735 | 946.2597 | 738.3617 | 789.5389 | 830.6227 | 894.8697 |  | 305.1347 | 696.8066 | 284.534 | 804.0044 | 336.4092 | 747.0212 |  | 816.8316 |  |  | 835.2063 | 934.0922 | 936.3911 | [6 empty] | 755.9788 |  |  | 747.8599 |  |  | 206.1837 | 292.4285 | 335.6159 | 104.2284 | 230.4024 | 352.6507 | 160.5227 | 260.2503 |  | 256.0114 | 315.9696 | 172.2246 | 287.8892 | 216.7432 | 299.3375 | 109.7372 | 220.3952 |  | 284.9835 | 292.5452 | 382.7953 | 146.3231 | 239.1913 | 335.2884 | 161.0925 | 277.6377 | 248.4306 | 315.6804 | 189.1936 | 291.9493 | 0.2288 | 19.5904 | 1.1693 | 0.27853 | -39.6518 | 3.1159 | 724.03 | 0.23 | 2.5489 | -0.25531 | 0.96936 | -0.41059 | 2.4299 | 1.843 | 3.2602 | -10.0406 | -5.9675 | -5.1608 | -0.81703 | -1.4062 | 11.6126 | 8.8544
42810.5443 | 9008 | 88.3993 | 57.9 | 42.241 | 31.4235 | 21.9262 | 19.8676 | 18.4559 | 124.8174 | 88.6271 | 61.7248 | 40.5891 | 22.8462 | 17.4912 | 15.9941 | 169.4546 | 189.1618 | 442.3106 | 221.9124 | 192.2306 | 385.0047 |  |  |  | 254.1192 | 328.1847 | 310.7802 | 321.6586 | 169.8821 | 340.3401 | 148.5973 | 218.9265 | 162.3348 | 208.0455 | 297.8808 | 189.6365 | 311.9257 | 143.3922 |  | 157.4423 | 171.2733 | 98.6104 | 133.2278 |  | 28.8451 | 57.1194 | 28.0482 | 58.0792 | 120.7077 | 148.8731 | 190.9858 | 7.1862 | 30.245 | 8.4946 | 63.8074 | 8.5295 | 42.0281 | 48.768 | 51.8803 | 15.1468 |  |  | 1.666 | 0.048059 | 0.30478 | -0.05717 | 2.7811 | 1.9807 | 5.3094 | -5.3313 | 0.65095 | 1.8115 | 6.2941 | -0.00044848 | -0.00049448 | -0.00053719 | 264.7754 | 367.7573 | 264.8944 | 128.5196 | 74.5678 | 33.7483 | 20.4901 | 108.2237 | 78.3693 | 48.8756 | 33.9238 | 22.9203 | 19.8357 | 18.0298 | 111.7735 | 94.5665 | 79.4568 | 60.8058 | 53.4336 | 94.0607 | 62.4898 | 179.0223 | 216.1093 | 268.4736 | 265.6524 | 289.6924 | 318.4372 |  |  |  | 341.8939 | 277.6765 | 279.4871 | 315.1636 | 1.0497 | 0.85577 | 604.9608 |  |  | 769.5129 |  |  | 325.669 | 377.051 | 225.201 | 187.5652 | 266.2841 | 155.1928 | 945.5731 | 738.2158 | 789.5963 | 830.2195 | 894.546 |  | 305.0123 | 696.9951 | 284.5035 | 804.1869 | 336.3859 | 747.6329 |  | 816.9645 |  |  | 835.0501 | 934.0927 | 936.1421 | [6 empty] | 755.9588 |  |  | 747.7898 |  |  | 206.5811 | 292.1316 | 335.1524 | 104.6548 | 230.7274 | 352.6494 | 159.9985 | 260.0696 |  | 256.1127 | 316.1429 | 172.3859 | 287.1463 | 216.2714 | 299.0549 | 109.7343 | 220.3465 |  | 283.9572 | 292.8331 | 382.8129 | 145.9248 | 239.3604 | 335.6191 | 161.0043 | 277.7252 | 248.29 | 315.5326 | 189.1134 | 292.1163 | 0.25172 | 19.5894 | 1.17 | 0.27799 | -39.6729 | 3.1158 | 721.89 | 0.28 | 2.228 | 0.27764 | 0.69919 | -0.30282 | 2.3875 | 2.0149 | 3.2988 | -10.0404 | -5.9748 | -5.1677 | -0.93713 | -1.1656 | 11.6079 | 8.856
42810.5443 | 9009 | 88.4071 | 57.9121 | 42.2409 | 31.4269 | 21.9228 | 19.8734 | 18.4483 | 124.8248 | 88.6345 | 61.7323 | 40.5965 | 22.8496 | 17.4884 | 15.9895 | 169.459 | 189.1586 | 442.3317 | 221.8878 | 192.6873 | 385.0094 |  |  |  | 254.1271 | 328.1627 | 310.6912 | 321.6631 | 170.557 | 340.4149 | 148.5973 | 218.8901 | 161.8937 | 208.0466 | 297.8532 | 189.5156 | 311.8539 | 143.2916 |  | 156.1496 | 171.541 | 99.5173 | 133.7924 |  | 28.8441 | 57.221 | 28.0803 | 58.64 | 120.8815 | 148.7953 | 190.8554 | 7.1774 | 30.2672 | 8.4776 | 63.8269 | 8.5396 | 42.0211 | 48.7832 | 51.8944 | 15.1519 |  |  | 1.9558 | 0.27607 | 0.26141 | -0.077538 | 3.0268 | 1.7849 | 5.4599 | -5.2584 | 0.42794 | 1.6476 | 6.4205 | -0.00050762 | -0.00049284 | -0.00056676 | 264.0544 | 369.256 | 264.9195 | 128.542 | 74.574 | 33.7459 | 20.4937 | 108.2359 | 78.3777 | 48.881 | 33.9294 | 22.922 | 19.8383 | 18.0311 | 108.8106 | 90.092 | 74.5604 | 58.4311 | 53.2315 | 94.0301 | 62.428 | 179.0185 | 216.1055 | 268.4402 | 265.6318 | 289.6617 | 318.3959 |  |  |  | 341.9063 | 278.9005 | 280.8333 | 315.9047 | 1.7132 | 1.2662 | 603.8012 |  |  | 769.4156 |  |  | 325.6489 | 377.0177 | 224.4323 | 187.5701 | 266.2537 | 155.2139 | 944.613 | 738.0562 | 790.1409 | 830.1374 | 894.189 |  | 304.974 | 697.2264 | 284.4732 | 804.153 | 336.3888 | 748.1207 |  | 817.5214 |  |  | 835.0001 | 933.8538 | 935.7571 | [6 empty] | 755.8155 |  |  | 747.6918 |  |  | 206.8198 | 292.0251 | 334.7038 | 104.8919 | 230.8826 | 352.6195 | 159.7589 | 260.0395 |  | 256.0437 | 316.378 | 172.885 | 287.2138 | 216.0055 | 298.8121 | 109.7817 | 220.2584 |  | 282.9184 | 292.582 | 382.7914 | 146.0721 | 239.7214 | 336.0094 | 161.0821 | 277.8673 | 247.9033 | 315.271 | 189.2727 | 291.9855 | 0.12017 | 19.5925 | 1.1705 | 0.27769 | -39.682 | 3.1158 | 721.8 | 0.25 | 2.4141 | 0.66555 | 0.64764 | -0.35272 | 2.4905 | 1.9125 | 3.3449 | -10.0332 | -5.9833 | -5.1666 | -0.61166 | -0.629 | 11.5869 | 8.8364
42810.5443 | 9010 | 88.409 | 57.9121 | 42.2464 | 31.4266 | 21.9168 | 19.8601 | 18.4416 | 124.8335 | 88.6372 | 61.7414 | 40.592 | 22.8467 | 17.4814 | 15.9909 | 169.4488 | 189.1389 | 442.343 | 221.8584 | 193.0322 | 384.9615 |  |  |  | 254.1278 | 328.1458 | 310.7777 | 321.6311 | 170.8691 | 340.5365 | 148.6055 | 218.8788 | 162.5923 | 208.0517 | 297.8238 | 189.7818 | 311.7987 | 143.6852 |  | 155.4852 | 171.6379 | 99.9914 | 133.826 |  | 28.7108 | 57.2188 | 28.0932 | 58.8067 | 120.859 | 148.5509 | 190.8223 | 7.2606 | 30.2792 | 8.4515 | 63.8386 | 8.5514 | 42.0231 | 48.7987 | 51.9198 | 15.1524 |  |  | 2.5682 | -0.065625 | 0.42635 | -0.26285 | 3.1175 | 2.2383 | 5.3639 | -5.0442 | 0.18119 | 1.5039 | 6.2738 | -0.00046655 | -0.00052898 | -0.00056183 | 265.4742 | 370.479 | 264.9546 | 128.5525 | 74.585 | 33.7496 | 20.4912 | 108.2334 | 78.3848 | 48.8871 | 33.9305 | 22.9182 | 19.8331 | 18.0314 | 107.1728 | 89.8961 | 73.4437 | 57.7164 | 52.3541 | 94.056 | 62.3958 | 179.0077 | 216.0792 | 268.4009 | 265.5952 | 289.6219 | 318.348 |  |  |  | 341.8404 | 279.1368 | 279.4687 | 315.6888 | 2.4329 | 2.0153 | 605.1182 |  |  | 769.6007 |  |  | 325.6414 | 376.9924 | 225.212 | 187.5661 | 266.2203 | 156.1683 | 944.1523 | 737.9878 | 790.884 | 830.3241 | 893.2663 |  | 304.9257 | 697.4336 | 284.476 | 804.4921 | 336.4028 | 748.8326 |  | 818.4245 |  |  | 834.5385 | 933.5214 | 935.3599 | [6 empty] | 755.8325 |  |  | 747.6494 |  |  | 207.2178 | 292.2849 | 334.1957 | 105.1124 | 230.983 | 352.6043 | 160.1049 | 260.1802 |  | 255.6372 | 316.5821 | 173.0752 | 287.2889 | 216.0779 | 298.8001 | 109.275 | 220.231 |  | 282.1334 | 292.4758 | 382.7283 | 146.2457 | 240.0838 | 336.2594 | 160.6418 | 277.9716 | 247.4764 | 315.1385 | 189.1778 | 291.8537 | 0.2028 | 19.592 | 1.1684 | 0.27743 | -39.7321 | 3.1158 | 707.59 | 0.29 | 2.7667 | -0.32449 | 0.82708 | -0.64941 | 2.5268 | 2.1411 | 3.3144 | -10.0111 | -5.9888 | -5.1749 | -0.42651 | -0.50877 | 11.5819 | 8.8371
42810.5443 | 9011 | 88.4172 | 57.9196 | 42.2587 | 31.4329 | 21.9173 | 19.8689 | 18.4319 | 124.8455 | 88.6499 | 61.7542 | 40.598 | 22.855 | 17.4862 | 15.9922 | 169.4361 | 189.1185 | 442.3544 | 221.8293 | 193.1686 | 384.934 |  |  |  | 254.1304 | 328.1125 | 310.0478 | 320.9876 | 170.4778 | 340.3919 | 148.6066 | 218.8621 | 163.2283 | 208.0468 | 297.79 | 189.7113 | 311.7812 | 143.5003 |  | 155.4928 | 171.359 | 100.0547 | 133.4411 |  | 28.6922 | 57.1678 | 28.0448 | 58.492 | 120.5062 | 148.4639 | 191.0965 | 7.4075 | 30.2758 | 8.4626 | 63.8456 | 8.5561 | 42.007 | 48.8086 | 51.9298 | 15.1506 |  |  | 2.3336 | -0.080737 | 0.27324 | -0.29833 | 2.7679 | 2.1785 | 5.2463 | -5.3195 | 0.31896 | 1.1162 | 6.2228 | -0.00050762 | -0.00050926 | -0.00053719 | 265.8312 | 370.3843 | 264.9889 | 128.5742 | 74.5975 | 33.7673 | 20.501 | 108.2525 | 78.3993 | 48.9022 | 33.9436 | 22.9172 | 19.8361 | 18.0262 | 108.6345 | 91.9097 | 77.1936 | 57.7846 | 50.7588 | 94.1581 | 62.4146 | 179.0056 | 216.0767 | 268.3817 | 265.5667 | 289.6006 | 318.314 |  |  |  | 341.7537 | 279.3372 | 279.9397 | 315.0865 | 1.8322 | 2.0729 | 606.2774 |  |  | 769.7899 |  |  | 325.6339 | 376.9658 | 225.3405 | 187.5658 | 266.1973 | 156.7195 | 943.4121 | 737.9161 | 791.7637 | 830.5265 | 892.4797 |  | 304.8856 | 697.6418 | 284.4379 | 805.1491 | 336.4265 | 749.5219 |  | 819.5346 |  |  | 834.4913 | 933.3213 | 935.1919 | [6 empty] | 755.7764 |  |  | 747.5477 |  |  | 207.425 | 292.2265 | 334.0647 | 105.066 | 230.774 | 352.6098 | 160.0368 | 260.0977 |  | 255.2666 | 316.2218 | 173.3284 | 287.1921 | 215.8148 | 298.7946 | 109.1475 | 220.2249 |  | 281.3536 | 292.4532 | 382.6831 | 146.3849 | 240.2002 | 336.191 | 160.1961 | 278.0721 | 247.4493 | 314.8777 | 189.23 | 291.6255 | 0.31142 | 19.5933 | 1.1681 | 0.2795 | -39.6696 | 3.1159 | 708.67 | 0.27 | 2.637 | -0.35989 | 0.66207 | -0.6918 | 2.3807 | 2.1121 | 3.2776 | -9.9921 | -5.9972 | -5.1913 | -0.57644 | -0.92319 | 11.5914 | 8.8468
42810.5443 | 9012 | 88.4315 | 57.9289 | 42.264 | 31.4356 | 21.9202 | 19.8652 | 18.4321 | 124.8487 | 88.6525 | 61.7537 | 40.5962 | 22.8541 | 17.4913 | 15.9833 | 169.4268 | 189.0983 | 442.3659 | 221.806 | 193.0951 | 384.954 |  |  |  | 254.1339 | 328.0831 | 309.8782 | 320.8629 | 169.7689 | 339.9909 | 148.6013 | 218.8278 | 163.4997 | 208.0381 | 297.7569 | 189.7918 | 311.7826 | 143.5081 |  | 155.5043 | 170.8699 | 100.651 | 134.0995 |  | 28.5872 | 57.1048 | 27.9963 | 58.0943 | 120.443 | 148.5267 | 191.1426 | 7.4806 | 30.2979 | 8.4923 | 63.851 | 8.5552 | 41.9513 | 48.8083 | 51.9184 | 15.1503 |  |  | 2.5019 | -0.1517 | 0.20096 | -0.013798 | 2.9736 | 2.08 | 5.1937 | -5.6001 | 0.18819 | 1.8473 | 6.2955 | -0.00046819 | -0.00052898 | -0.00054212 | 265.1595 | 367.7225 | 265.0178 | 128.5801 | 74.6042 | 33.7712 | 20.5074 | 108.2536 | 78.4061 | 48.9014 | 33.9401 | 22.9209 | 19.8327 | 18.0252 | 107.4153 | 92.7308 | 79.7086 | 56.8748 | 49.7626 | 94.0956 | 62.4508 | 179.0032 | 216.0724 | 268.3531 | 265.5433 | 289.5672 | 318.2702 |  |  |  | 341.6826 | 278.8115 | 281.0474 | 314.438 | 1.742 | 1.6532 | 606.98 |  |  | 770.1887 |  |  | 325.6219 | 376.9163 | 224.288 | 187.5611 | 266.1712 | 156.769 | 943.7381 | 737.8166 | 792.18 | 830.2139 | 892.7163 |  | 304.8115 | 697.6651 | 284.4024 | 805.1104 | 336.408 | 749.9185 |  | 820.3706 |  |  | 834.5299 | 933.0199 | 934.8643 | [6 empty] | 755.5925 |  |  | 747.381 |  |  | 207.478 | 291.9524 | 333.7801 | 105.3738 | 230.4394 | 352.5454 | 160.1953 | 259.8981 |  | 254.6521 | 316.094 | 173.4976 | 286.8278 | 215.8575 | 298.5773 | 108.6151 | 220.1468 |  | 279.8614 | 292.3776 | 382.6402 | 146.587 | 240.1071 | 335.9447 | 160.3046 | 278.151 | 247.8977 | 314.6963 | 189.4073 | 291.1278 | 0.27521 | 19.5939 | 1.1668 | 0.28067 | -39.6321 | 3.1159 | 685.13 | 0.23 | 2.7295 | -0.49328 | 0.56773 | -0.14876 | 2.4677 | 2.0639 | 3.2613 | -10.004 | -6.0002 | -5.1916 | -0.44861 | -1.1983 | 11.5732 | 8.8591
42810.5444 | 9013 | 88.436 | 57.9361 | 42.2609 | 31.438 | 21.9217 | 19.8648 | 18.4123 | 124.8727 | 88.6555 | 61.7651 | 40.6081 | 22.8537 | 17.4966 | 15.9871 | 169.4236 | 189.0802 | 442.3817 | 221.7831 | 192.9566 | 384.9523 |  |  |  | 254.1336 | 328.0673 | 310.1759 | 320.9508 | 169.5039 | 339.5954 | 148.6255 | 218.8162 | 162.8207 | 208.0457 | 297.7395 | 189.7762 | 311.811 | 143.2793 |  | 155.5472 | 170.7567 | 99.1299 | 134.4071 |  | 28.4588 | 57.0634 | 27.955 | 57.8056 | 120.3554 | 148.446 | 191.0719 | 7.5128 | 30.3145 | 8.5382 | 63.8549 | 8.5533 | 41.8878 | 48.8046 | 51.9081 | 15.142 |  |  | 2.4631 | 0.11443 | 0.25418 | -0.39427 | 3.1537 | 2.1404 | 5.3219 | -5.5002 | 0.38104 | 1.5696 | 6.1745 | -0.00053391 | -0.00046491 | -0.00052569 | 263.7402 | 366.9133 | 265.053 | 128.6054 | 74.6264 | 33.7762 | 20.5105 | 108.2685 | 78.4226 | 48.9179 | 33.956 | 22.9302 | 19.8409 | 18.0356 | 106.1766 | 92.8859 | 78.8483 | 56.2432 | 48.9423 | 94.0835 | 62.4578 | 179.0058 | 216.0546 | 268.3284 | 265.5247 | 289.5466 | 318.2343 |  |  |  | 341.6858 | 279.0201 | 281.6933 | 314.0746 | 2.6278 | 2.0804 | 606.2292 |  |  | 770.3472 |  |  | 325.6053 | 376.8914 | 222.9423 | 187.5574 | 266.1547 | 156.0945 | 944.246 | 737.6398 | 792.7561 | 830.3578 | 894.685 |  | 304.8122 | 697.9156 | 284.3853 | 804.664 | 336.2745 | 750.2998 |  | 820.9468 |  |  | 834.7819 | 932.7312 | 934.5032 | [6 empty] | 755.4184 |  |  | 747.2331 |  |  | 207.9314 | 291.9283 | 333.6869 | 105.3099 | 230.1236 | 352.4738 | 160.3897 | 259.788 |  | 254.26 | 316.064 | 173.3731 | 286.6236 | 216.1186 | 298.3973 | 108.3583 | 219.9727 |  | 278.363 | 291.937 | 382.6172 | 146.1605 | 239.7717 | 336.0989 | 160.317 | 278.1572 | 248.1839 | 314.4283 | 189.6414 | 290.7659 | 0.23457 | 19.5916 | 1.165 | 0.28021 | -39.6824 | 3.1159 | 692.87 | 0.26 | 2.7074 | 0.42838 | 0.63847 | -0.79517 | 2.5411 | 2.0935 | 3.301 | -10.0586 | -6.0083 | -5.1898 | -0.31245 | -1.1019 | 11.5667 | 8.8695
42810.5444 | 9014 | 88.4506 | 57.9466 | 42.2806 | 31.4459 | 21.917 | 19.8692 | 18.4084 | 124.8828 | 88.6675 | 61.7742 | 40.6243 | 22.8514 | 17.4913 | 15.9908 | 169.4119 | 189.0604 | 442.3887 | 221.7502 | 192.571 | 384.909 |  |  |  | 254.1335 | 328.0443 | 310.681 | 321.1931 | 169.7705 | 339.4771 | 148.6153 | 218.7914 | 162.0768 | 208.0489 | 297.7068 | 189.8898 | 311.8089 | 143.2609 |  | 156.4091 | 170.7073 | 99.1024 | 134.4705 |  | 28.488 | 57.0295 | 27.9045 | 57.4668 | 120.0178 | 148.5251 | 190.8881 | 7.5213 | 30.3286 | 8.6775 | 63.8598 | 8.5585 | 41.8331 | 48.8226 | 51.8929 | 15.1465 |  |  | 2.5216 | -0.053137 | 0.18059 | -0.042054 | 3.0032 | 2.3553 | 5.2062 | -5.3635 | 0.62079 | 1.2433 | 6.1954 | -0.00046162 | -0.00047312 | -0.00055526 | 263.3369 | 367.7204 | 265.0889 | 128.6238 | 74.6408 | 33.7778 | 20.5054 | 108.2811 | 78.4313 | 48.9301 | 33.9654 | 22.9383 | 19.8439 | 18.037 | 107.4906 | 95.493 | 80.0796 | 56.891 | 49.6857 | 94.1661 | 62.4854 | 179.0004 | 216.0477 | 268.2953 | 265.4935 | 289.5082 | 318.1873 |  |  |  | 341.6998 | 278.7352 | 280.5 | 314.3237 | 1.788 | 2.0277 | 605.8283 |  |  | 770.6462 |  |  | 325.6004 | 376.8603 | 221.3112 | 187.5563 | 266.1164 | 155.6149 | 944.8048 | 737.5622 | 792.674 | 830.3262 | 895.3578 |  | 304.7942 | 698.1832 | 284.369 | 804.167 | 336.1716 | 750.4203 |  | 821.3624 |  |  | 835.0243 | 932.711 | 934.7145 | [6 empty] | 755.327 |  |  | 747.1354 |  |  | 208.3331 | 291.9702 | 333.9211 | 104.9828 | 229.887 | 352.4522 | 160.1775 | 259.8292 |  | 254.1281 | 316.1364 | 173.1334 | 286.5483 | 216.1935 | 298.2192 | 108.3328 | 219.8683 |  | 278.1664 | 291.7437 | 382.582 | 146.082 | 239.5171 | 336.4097 | 160.3798 | 278.1994 | 247.801 | 314.1739 | 189.839 | 290.6754 | 0.24151 | 19.5929 | 1.1627 | 0.27956 | -39.7407 | 3.1159 | 687.24 | 0.29 | 2.7391 | -0.2919 | 0.53813 | -0.25968 | 2.48 | 2.1962 | 3.2653 | -10.0786 | -6.0168 | -5.1841 | -0.44836 | -1.2354 | 11.5648 | 8.8637
42810.5444 | 9015 | 88.466 | 57.9633 | 42.2805 | 31.4453 | 21.9301 | 19.8661 | 18.4049 | 124.8966 | 88.6777 | 61.7842 | 40.6223 | 22.8661 | 17.494 | 15.9966 | 169.4046 | 189.0436 | 442.3967 | 221.7269 | 192.3505 | 384.8675 |  |  |  | 254.1317 | 328.0155 | 311.1245 | 321.4984 | 168.0492 | 339.3281 | 148.6179 | 218.7611 | 162.0256 | 208.0358 | 297.684 | 189.7409 | 311.8031 | 143.0945 |  | 157.2482 | 170.5904 | 98.8511 | 133.8535 |  | 28.5925 | 56.9787 | 27.9136 | 57.3376 | 120.0997 | 148.3812 | 190.691 | 7.5307 | 30.3576 | 8.827 | 63.8674 | 8.5701 | 41.7893 | 48.824 | 51.8859 | 15.157 |  |  | 2.4506 | -0.020941 | 0.50126 | -0.014458 | 2.7469 | 2.0478 | 5.1109 | -5.2321 | 0.7465 | 1.647 | 6.3243 | -0.00051255 | -0.00051419 | -0.0005569 | 261.7332 | 366.3291 | 265.1129 | 128.6267 | 74.645 | 33.7774 | 20.5004 | 108.2819 | 78.4337 | 48.9253 | 33.9589 | 22.9284 | 19.838 | 18.0265 | 107.2327 | 94.6104 | 80.8408 | 57.4783 | 50.2405 | 94.1922 | 62.5198 | 178.9946 | 216.0295 | 268.2586 | 265.4665 | 289.4761 | 318.141 |  |  |  | 341.6336 | 278.2929 | 279.8461 | 313.8476 | 2.0451 | 1.9793 | 605.2511 |  |  | 770.472 |  |  | 325.5889 | 376.8395 | 220.5722 | 187.5657 | 266.1031 | 155.8165 | 944.1001 | 737.4269 | 792.8743 | 830.0859 | 894.3286 |  | 304.7461 | 698.3447 | 284.34 | 803.9459 | 336.0911 | 750.945 |  | 821.5115 |  |  | 834.8543 | 933.1692 | 935.1378 | [6 empty] | 755.2539 |  |  | 747.0194 |  |  | 208.8325 | 291.7357 | 334.335 | 104.9601 | 229.9023 | 352.4341 | 159.9902 | 259.8115 |  | 253.8807 | 316.6112 | 172.8279 | 286.3871 | 216.4868 | 298.0837 | 108.0571 | 219.8614 |  | 278.8391 | 291.4048 | 382.5129 | 146.3186 | 239.5726 | 336.4872 | 160.6273 | 278.2461 | 247.7156 | 314.1396 | 189.9412 | 290.6931 | 0.42255 | 19.5932 | 1.1606 | 0.27765 | -39.7257 | 3.1159 | 695.49 | 0.29 | 2.6999 | -0.18323 | 0.89648 | -0.15225 | 2.3714 | 2.0475 | 3.2347 | -10.0534 | -6.0233 | -5.1844 | -0.4165 | -1.3158 | 11.5815 | 8.8716
42810.5444 | 9016 | 88.4701 | 57.9623 | 42.2791 | 31.4541 | 21.9372 | 19.8679 | 18.3981 | 124.9065 | 88.6832 | 61.791 | 40.6279 | 22.8581 | 17.4895 | 15.9943 | 169.3968 | 189.0214 | 442.403 | 221.7033 | 192.6388 | 384.8573 |  |  |  | 254.1369 | 327.9909 | 311.1673 | 321.5233 | 167.53 | 339.2252 | 148.6166 | 218.7424 | 162.8509 | 208.0395 | 297.6597 | 189.5004 | 311.7724 | 142.6067 |  | 157.9067 | 171.0481 | 99.1383 | 133.9462 |  | 28.6483 | 56.9375 | 27.8687 | 57.2718 | 120.3768 | 148.5484 | 190.5212 | 7.4897 | 30.3658 | 8.7207 | 63.842 | 8.5744 | 41.7495 | 48.8295 | 51.8608 | 15.1541 |  |  | 2.2916 | 0.14794 | 0.22264 | -0.10448 | 2.789 | 1.9499 | 4.9072 | -5.6658 | 0.60542 | 0.68503 | 6.1306 | -0.00047805 | -0.00051091 | -0.00058647 | 261.6628 | 365.8879 | 265.1453 | 128.6332 | 74.6536 | 33.7767 | 20.5103 | 108.2902 | 78.4424 | 48.9323 | 33.9614 | 22.9221 | 19.8329 | 18.0217 | 108.0989 | 94.9017 | 82.1189 | 56.2677 | 49.2051 | 94.1993 | 62.5516 | 178.9874 | 216.0158 | 268.2271 | 265.4393 | 289.4451 | 318.1029 |  |  |  | 341.5254 | 277.4683 | 279.8021 | 313.1344 | 1.4262 | 1.4398 | 606.3343 |  |  | 770.2983 |  |  | 325.5812 | 376.8109 | 219.3815 | 187.5654 | 266.077 | 155.7401 | 943.996 | 737.3819 | 793.187 | 829.4389 | 893.2758 |  | 304.7424 | 698.2148 | 284.2735 | 803.795 | 336.0248 | 750.9468 |  | 822.003 |  |  | 834.5251 | 933.3139 | 935.0691 | [6 empty] | 755.1151 |  |  | 746.8962 |  |  | 209.4157 | 291.6404 | 334.9884 | 104.8539 | 230.124 | 352.3815 | 160.1745 | 259.8615 |  | 253.3689 | 317.045 | 172.5369 | 286.2849 | 216.514 | 297.9339 | 107.957 | 219.8706 |  | 279.2383 | 290.6584 | 382.4566 | 146.5531 | 239.6497 | 336.1255 | 160.8124 | 278.2093 | 247.6631 | 314.1403 | 189.6797 | 290.6045 | 0.44798 | 19.592 | 1.1599 | 0.27745 | -39.6944 | 3.1159 | 691.75 | 0.23 | 2.6106 | 0.48699 | 0.59742 | -0.40926 | 2.39 | 1.9983 | 3.1702 | -10.0245 | -6.0241 | -5.1854 | -0.51187 | -1.454 | 11.5767 | 8.8827
42810.5444 | 9017 | 88.4878 | 57.9782 | 42.2885 | 31.4622 | 21.9379 | 19.8695 | 18.3905 | 124.923 | 88.6957 | 61.802 | 40.6381 | 22.8636 | 17.4891 | 15.9932 | 169.3964 | 189.0006 | 442.4115 | 221.6775 | 192.5003 | 384.8533 |  |  |  | 254.1324 | 327.9609 | 311.2921 | 321.4549 | 169.0387 | 339.2932 | 148.6217 | 218.7306 | 161.9344 | 208.0402 | 297.6269 | 189.1568 | 311.7038 | 142.3456 |  | 157.64 | 171.1358 | 98.8522 | 134.4903 |  | 28.6168 | 56.9698 | 27.8416 | 57.0918 | 120.5403 | 148.6503 | 190.4317 | 7.4705 | 30.3686 | 8.4907 | 63.803 | 8.5674 | 41.7245 | 48.8308 | 51.8342 | 15.1551 |  |  | 2.4966 | 0.060543 | 0.40204 | -0.10908 | 2.7489 | 2.2856 | 5.473 | -5.3563 | 0.34718 | 1.3243 | 6.1338 | -0.00054048 | -0.00048955 | -0.0006029 | 261.1596 | 365.9264 | 265.1855 | 128.6509 | 74.6639 | 33.7889 | 20.5148 | 108.2922 | 78.4609 | 48.9464 | 33.9698 | 22.9338 | 19.8321 | 18.0308 | 105.7392 | 92.4097 | 79.5441 | 55.0237 | 49.1007 | 94.1578 | 62.537 | 178.9806 | 216.0096 | 268.1977 | 265.4154 | 289.4206 | 318.0753 |  |  |  | 341.3994 | 276.8441 | 278.8112 | 313.2858 | 2.0303 | 1.2128 | 606.5003 |  |  | 770.4869 |  |  | 325.5479 | 376.7691 | 220.3302 | 187.556 | 266.0469 | 155.0042 | 943.3795 | 737.255 | 793.3176 | 829.4761 | 892.8743 |  | 304.7408 | 698.2607 | 284.2109 | 804.1524 | 335.9886 | 752.0372 |  | 822.9359 |  |  | 834.4002 | 933.2882 | 935.0341 | [6 empty] | 755.0261 |  |  | 746.7635 |  |  | 209.193 | 291.6008 | 335.5096 | 104.7539 | 230.2092 | 352.2546 | 160.0491 | 259.6675 |  | 253.1645 | 317.1003 | 172.6698 | 286.2528 | 216.1861 | 297.7715 | 107.8096 | 219.8466 |  | 278.6359 | 290.7834 | 382.4171 | 146.2071 | 239.4963 | 335.9026 | 160.9092 | 278.1309 | 247.62 | 313.9974 | 189.533 | 290.6031 | 0.080109 | 19.591 | 1.1606 | 0.27882 | -39.7586 | 3.1159 | 681.53 | 0.3 | 2.7251 | 0.31156 | 0.80285 | -0.4182 | 2.373 | 2.1638 | 3.3484 | -10.0134 | -6.0296 | -5.1982 | -0.25477 | -1.1697 | 11.5565 | 8.8684
42810.5444 | 9018 | 88.4949 | 57.9801 | 42.2853 | 31.4679 | 21.93 | 19.8608 | 18.3793 | 124.9331 | 88.6984 | 61.8094 | 40.6438 | 22.869 | 17.4908 | 15.9882 | 169.3908 | 188.9821 | 442.4202 | 221.6408 | 192.3094 | 384.8624 |  |  |  | 254.1387 | 327.9288 | 310.6485 | 320.948 | 166.928 | 338.9264 | 148.6222 | 218.7064 | 161.4893 | 208.0349 | 297.603 | 188.6712 | 311.621 | 141.9526 |  | 157.1664 | 170.9913 | 99.239 | 134.7015 |  | 28.6741 | 56.9465 | 27.8641 | 57.0316 | 120.5753 | 148.4732 | 190.5197 | 7.4663 | 30.3719 | 8.4292 | 63.7908 | 8.5631 | 41.704 | 48.8374 | 51.8206 | 15.1563 |  |  | 2.4164 | 0.25833 | 0.23644 | -0.71889 | 2.8501 | 2.5932 | 5.4816 | -5.1546 | 0.58109 | 1.2448 | 6.067 | -0.00049941 | -0.00048298 | -0.00059469 | 260.4581 | 366.4985 | 265.2209 | 128.6803 | 74.6812 | 33.8015 | 20.5252 | 108.3104 | 78.4667 | 48.9548 | 33.9767 | 22.9446 | 19.8455 | 18.0285 | 108.0481 | 94.3992 | 80.2182 | 54.8671 | 47.5322 | 94.257 | 62.5467 | 178.9764 | 215.9972 | 268.1635 | 265.3868 | 289.3937 | 318.0216 |  |  |  | 341.3525 | 276.0008 | 277.3894 | 312.3925 | 1.6859 | 1.9118 | 602.7286 |  |  | 770.9898 |  |  | 325.5397 | 376.7426 | 220.5874 | 187.568 | 266.0256 | 154.7329 | 944.1607 | 737.2046 | 793.7125 | 829.3087 | 894.4331 |  | 304.8149 | 698.3999 | 284.2079 | 804.0106 | 335.9401 | 752.284 |  | 823.4263 |  |  | 834.5163 | 932.9457 | 934.1232 | [6 empty] | 754.7395 |  |  | 746.6255 |  |  | 209.0408 | 291.4747 | 335.781 | 104.8536 | 229.9796 | 352.1521 | 159.5744 | 259.388 |  | 253.0008 | 316.8795 | 173.0472 | 286.405 | 216.0308 | 297.8383 | 107.5694 | 219.9265 |  | 277.4717 | 291.2508 | 382.347 | 145.8049 | 239.5679 | 336.0808 | 160.8958 | 278.0047 | 247.3707 | 313.675 | 189.5998 | 290.6942 | 0.40849 | 19.5911 | 1.1606 | 0.2781 | -39.7014 | 3.116 | 715.24 | 0.34 | 2.6801 | 0.64355 | 0.61567 | -1.0735 | 2.4158 | 2.3043 | 3.3503 | -10.0514 | -6.0337 | -5.1981 | -0.49918 | -1.2434 | 11.5446 | 8.8894
42810.5444 | 9019 | 88.5044 | 57.9831 | 42.2885 | 31.4629 | 21.9294 | 19.8668 | 18.3683 | 124.9335 | 88.7041 | 61.8141 | 40.6464 | 22.8677 | 17.489 | 15.9922 | 169.381 | 188.9709 | 442.4365 | 221.623 | 192.2722 | 384.8672 |  |  |  | 254.1408 | 327.9036 | 310.4167 | 320.7566 | 165.8883 | 338.7839 | 148.6268 | 218.6827 | 161.3262 | 208.0327 | 297.581 | 188.3562 | 311.5778 | 141.8226 |  | 156.6124 | 170.8417 | 99.3295 | 135.0092 |  | 28.5525 | 56.9674 | 27.9183 | 57.5437 | 120.4391 | 148.3279 | 190.53 | 7.4719 | 30.3742 | 8.3491 | 63.7576 | 8.5571 | 41.6887 | 48.8367 | 51.7976 | 15.1515 |  |  | 2.1293 | -0.055765 | 0.32581 | -0.39755 | 2.9007 | 2.3185 | 5.312 | -5.2998 | 0.28374 | 1.3297 | 6.2693 | -0.00046327 | -0.0005569 | -0.00057005 | 261.4755 | 365.0954 | 265.2415 | 128.6938 | 74.6872 | 33.8161 | 20.5268 | 108.3167 | 78.4765 | 48.9661 | 33.9894 | 22.9495 | 19.8449 | 18.0314 | 109.8998 | 96.3221 | 80.8441 | 57.1891 | 49.7375 | 94.3511 | 62.5795 | 178.9825 | 216.0012 | 268.1454 | 265.3685 | 289.3738 | 317.9965 |  |  |  | 341.3739 | 275.2577 | 277.2192 | 311.6907 | 3.2058 | 1.8026 | 606.1708 |  |  | 770.7666 |  |  | 325.5264 | 376.7096 | 219.3346 | 187.5691 | 266.0149 | 154.6812 | 944.2179 | 737.0365 | 793.4587 | 829.5911 | 894.62 |  | 304.8493 | 698.3206 | 284.1626 | 803.7117 | 335.9086 | 751.9707 |  | 823.1746 |  |  | 834.8358 | 932.8796 | 934.0271 | [6 empty] | 754.6567 |  |  | 746.4606 |  |  | 209.2364 | 291.2491 | 336.0375 | 104.9585 | 230.1133 | 352.1475 | 158.9051 | 259.3523 |  | 252.7288 | 316.8359 | 173.424 | 286.4821 | 216.0301 | 297.9366 | 107.2616 | 219.8292 |  | 277.5371 | 291.914 | 382.2857 | 145.6348 | 239.8038 | 336.2975 | 160.6284 | 278.0146 | 247.0673 | 313.6786 | 189.8794 | 290.7645 | 0.22051 | 19.5914 | 1.1607 | 0.27738 | -39.6101 | 3.1159 | 713.13 | 0.25 | 2.5156 | -0.29901 | 0.72274 | -0.79836 | 2.4367 | 2.1785 | 3.2975 | -10.0541 | -6.0345 | -5.1923 | -0.6934 | -1.3091 | 11.5329 | 8.9106
42810.5444 | 9020 | 88.5152 | 57.9895 | 42.3028 | 31.4638 | 21.9351 | 19.8708 | 18.3684 | 124.9467 | 88.7166 | 61.8282 | 40.6582 | 22.8696 | 17.4913 | 15.9957 | 169.3716 | 188.9411 | 442.4412 | 221.5917 | 192.3154 | 384.8753 |  |  |  | 254.119 | 327.8783 | 310.0345 | 320.6734 | 167.2556 | 338.9195 | 148.6176 | 218.6515 | 162.3515 | 208.0146 | 297.5459 | 188.577 | 311.5249 | 142.1461 |  | 156.5863 | 171.0321 | 101.0462 | 135.1796 |  | 28.4096 | 56.9533 | 27.9491 | 57.9853 | 120.3175 | 148.188 | 190.4466 | 7.5232 | 30.3838 | 8.2172 | 63.7314 | 8.5468 | 41.6531 | 48.8352 | 51.791 | 15.1527 |  |  | 2.2324 | -0.053797 | 0.75885 | -0.12748 | 2.9125 | 1.9485 | 5.1425 | -5.4641 | 0.57409 | 0.95379 | 6.1797 | -0.00047476 | -0.00049119 | -0.00059797 | 259.0543 | 364.0214 | 265.2693 | 128.7043 | 74.6972 | 33.7995 | 20.5215 | 108.3222 | 78.481 | 48.9671 | 33.9863 | 22.9366 | 19.8367 | 18.0188 | 111.7836 | 97.1059 | 79.9066 | 57.2263 | 50.3831 | 94.4749 | 62.5807 | 178.9785 | 215.982 | 268.1073 | 265.3422 | 289.3394 | 317.9449 |  |  |  | 341.2989 | 274.229 | 276.2679 | 310.8849 | 2.0096 | 2.2912 | 606.8211 |  |  | 771.0192 |  |  | 325.5021 | 376.68 | 219.1412 | 187.5705 | 265.9803 | 157.0156 | 944.196 | 736.8513 | 793.3011 | 829.6551 | 894.5811 |  | 304.818 | 698.2986 | 284.1222 | 804.0243 | 335.9018 | 751.2912 |  | 822.5531 |  |  | 834.789 | 932.6374 | 933.5246 | [6 empty] | 754.5768 |  |  | 746.2833 |  |  | 209.1535 | 291.2648 | 336.1365 | 104.8167 | 230.2613 | 352.1782 | 158.6274 | 259.1353 |  | 252.3882 | 316.4178 | 173.7268 | 286.5662 | 215.9399 | 297.9187 | 106.9528 | 219.5284 |  | 277.5342 | 292.4854 | 382.2594 | 145.737 | 239.6768 | 336.5358 | 160.3793 | 277.9198 | 247.3664 | 313.2631 | 189.7013 | 290.4333 | 0.14559 | 19.591 | 1.1607 | 0.27588 | -39.6684 | 3.1159 | 707.47 | 0.3 | 2.5761 | -0.29368 | 1.103 | -0.45208 | 2.4413 | 1.9968 | 3.2439 | -10.0553 | -6.0366 | -5.2015 | -0.88757 | -1.2047 | 11.5243 | 8.927
42810.5444 | 9021 | 88.5212 | 57.9994 | 42.309 | 31.4688 | 21.937 | 19.8736 | 18.359 | 124.9544 | 88.7158 | 61.8311 | 40.6627 | 22.873 | 17.4937 | 15.9878 | 169.3542 | 188.9248 | 442.4483 | 221.5584 | 192.4541 | 384.8193 |  |  |  | 254.1264 | 327.8438 | 309.4571 | 320.5018 | 165.4959 | 338.7545 | 148.6281 | 218.6315 | 163.5821 | 208.0167 | 297.5224 | 188.805 | 311.4846 | 142.3318 |  | 157.2044 | 171.8393 | 101.8896 | 134.9808 |  | 28.2768 | 56.9902 | 27.9353 | 57.9207 | 120.3516 | 147.9165 | 190.5006 | 7.549 | 30.3842 | 8.1394 | 63.6803 | 8.55 | 41.6528 | 48.8372 | 51.7774 | 15.1593 |  |  | 2.2436 | -0.023569 | 0.37706 | -0.004598 | 3.0479 | 1.8743 | 5.1083 | -5.129 | 0.1195 | 1.0644 | 6.1679 | -0.00053555 | -0.0005684 | -0.00054212 | 260.767 | 367.7536 | 265.3057 | 128.7162 | 74.7094 | 33.8109 | 20.5189 | 108.3296 | 78.4916 | 48.9677 | 33.9935 | 22.9398 | 19.8357 | 18.0203 | 111.8671 | 97.4228 | 80.7889 | 55.6717 | 48.9877 | 94.5563 | 62.6139 | 178.9677 | 215.968 | 268.075 | 265.3155 | 289.3118 | 317.9044 |  |  |  | 341.2706 | 274.2044 | 275.6113 | 310.9792 | 2.2359 | 2.2291 | 607.3581 |  |  | 771.3421 |  |  | 325.4929 | 376.6482 | 219.8543 | 187.5611 | 265.9694 | 157.857 | 943.1258 | 736.7684 | 793.1186 | 829.0294 | 894.0905 |  | 304.7352 | 698.0217 | 284.1218 | 804.3144 | 335.8205 | 750.7788 |  | 821.9773 |  |  | 834.4208 | 932.8852 | 933.5363 | [6 empty] | 754.4624 |  |  | 746.1165 |  |  | 208.9356 | 291.237 | 335.8493 | 104.7487 | 230.0301 | 352.1263 | 159.2702 | 259.2819 |  | 252.346 | 316.8484 | 173.9551 | 286.637 | 215.567 | 297.7742 | 106.4087 | 219.286 |  | 278.1765 | 292.6866 | 382.2637 | 145.9878 | 239.377 | 336.6949 | 160.3689 | 277.7065 | 247.2577 | 312.6471 | 189.7457 | 290.0904 | 0.17737 | 19.591 | 1.16 | 0.27521 | -39.7607 | 3.1159 | 714.41 | 0.31 | 2.5822 | -0.1944 | 0.77754 | -0.085862 | 2.4966 | 1.9578 | 3.2321 | -10.0476 | -6.0289 | -5.216 | -0.88688 | -1.2988 | 11.5269 | 8.9221
42810.5445 | 9022 | 88.5321 | 58.0029 | 42.3108 | 31.4698 | 21.9242 | 19.8642 | 18.3583 | 124.9736 | 88.7277 | 61.839 | 40.6598 | 22.8805 | 17.4898 | 15.9771 | 169.3367 | 188.8941 | 442.4417 | 221.5326 | 192.7595 | 384.77 |  |  |  | 254.1177 | 327.822 | 309.2872 | 320.4107 | 164.4138 | 338.4956 | 148.6208 | 218.6013 | 163.3839 | 208.0221 | 297.4884 | 188.7849 | 311.4607 | 142.336 |  | 158.1227 | 172.3626 | 102.1679 | 134.7123 |  | 28.1417 | 57.0326 | 27.9563 | 57.64 | 120.4034 | 147.7403 | 190.6546 | 7.5741 | 30.3798 | 8.216 | 63.6483 | 8.545 | 41.6339 | 48.8382 | 51.7749 | 15.1554 |  |  | 2.0485 | -0.17273 | 0.053104 | -0.074254 | 2.8678 | 1.9341 | 4.7942 | -5.0396 | 0.63247 | 1.34 | 6.2379 | -0.00048134 | -0.00049284 | -0.00053883 | 260.4235 | 368.8961 | 265.341 | 128.736 | 74.7226 | 33.8212 | 20.5217 | 108.3408 | 78.5045 | 48.9805 | 34.005 | 22.9481 | 19.8429 | 18.0242 | 110.791 | 98.0822 | 81.953 | 56.1217 | 50.3929 | 94.5905 | 62.6174 | 178.9644 | 215.9614 | 268.0506 | 265.2911 | 289.2823 | 317.8648 |  |  |  | 341.1925 | 275.3162 | 277.0595 | 311.5851 | 1.8909 | 1.8986 | 607.0883 |  |  | 771.1823 |  |  | 325.4643 | 376.6297 | 218.6299 | 187.5749 | 265.9498 | 158.508 | 943.4009 | 736.5639 | 792.4645 | 828.7718 | 894.0854 |  | 304.7247 | 698.0043 | 284.106 | 804.3744 | 335.7578 | 751.188 |  | 821.7612 |  |  | 834.177 | 932.6034 | 932.7709 | [6 empty] | 754.2851 |  |  | 745.9954 |  |  | 208.5692 | 291.3219 | 335.1715 | 105.2435 | 230.0349 | 352.0873 | 159.355 | 259.3251 |  | 251.9234 | 317.021 | 173.8355 | 286.7392 | 215.7814 | 297.3966 | 106.663 | 219.3413 |  | 277.5944 | 293.3272 | 382.2609 | 146.02 | 239.3332 | 336.7862 | 160.0063 | 277.6978 | 247.1575 | 312.4083 | 189.5943 | 290.1875 | 0.17102 | 19.5913 | 1.1615 | 0.27531 | -39.6381 | 3.116 | 716.76 | 0.3 | 2.4668 | -0.5263 | 0.29182 | -0.34507 | 2.4212 | 1.9883 | 3.1305 | -10.0482 | -6.0295 | -5.2226 | -0.76313 | -1.4277 | 11.5326 | 8.899
42810.5445 | 9023 | 88.5441 | 58.0141 | 42.3085 | 31.4688 | 21.9314 | 19.8682 | 18.3553 | 124.9812 | 88.7369 | 61.8499 | 40.6766 | 22.8766 | 17.4924 | 15.994 | 169.3297 | 188.8798 | 442.4521 | 221.5056 | 192.9516 | 384.7589 |  |  |  | 254.1147 | 327.7917 | 309.1169 | 320.0209 | 165.768 | 338.5074 | 148.6225 | 218.5831 | 164.9486 | 208.0139 | 297.4624 | 188.8029 | 311.4347 | 142.3839 |  | 157.4479 | 172.9055 | 101.9644 | 134.3357 |  | 27.9311 | 57.065 | 27.9424 | 57.6464 | 120.3684 | 147.821 | 190.4755 | 7.5895 | 30.3677 | 8.28 | 63.5936 | 8.5592 | 41.6156 | 48.8599 | 51.7876 | 15.1626 |  |  | 2.0005 | 0.060543 | 0.25352 | -0.067026 | 2.8389 | 2.1095 | 5.2641 | -5.2078 | 0.32344 | 1.5834 | 6.3525 | -0.00051912 | -0.00049119 | -0.00054705 | 260.5511 | 369.0432 | 265.3683 | 128.7444 | 74.7336 | 33.8322 | 20.5279 | 108.3465 | 78.5147 | 48.9908 | 34.0134 | 22.9521 | 19.8457 | 18.0277 | 106.9444 | 95.6551 | 79.3436 | 55.8969 | 49.87 | 94.5286 | 62.6031 | 178.9634 | 215.9497 | 268.0135 | 265.2605 | 289.2548 | 317.8152 |  |  |  | 341.0455 | 276.584 | 278.5637 | 312.9706 | 2.0396 | 1.4783 | 606.0319 |  |  | 770.8759 |  |  | 325.458 | 376.5951 | 218.6599 | 187.5726 | 265.9378 | 159.3013 | 944.2442 | 736.5265 | 792.1983 | 828.5015 | 896.1096 |  | 304.6746 | 698.0108 | 284.1003 | 803.9496 | 335.7275 | 751.2775 |  | 821.4686 |  |  | 834.382 | 932.1744 | 932.2437 | [6 empty] | 754.049 |  |  | 745.8558 |  |  | 208.2008 | 291.3646 | 334.8328 | 104.8898 | 229.9237 | 352.0559 | 159.7438 | 259.5288 |  | 251.9425 | 317.2464 | 173.7407 | 286.728 | 216.1579 | 296.9142 | 106.6959 | 219.2182 |  | 276.4035 | 293.1068 | 382.2625 | 145.8557 | 239.4906 | 336.8237 | 159.6165 | 277.7558 | 246.9696 | 312.2 | 189.4006 | 290.132 | 0.5177 | 19.5917 | 1.164 | 0.27769 | -39.7307 | 3.1159 | 709.42 | 0.28 | 2.4377 | 0.3116 | 0.63764 | -0.32786 | 2.4092 | 2.0768 | 3.2806 | -10.108 | -6.0301 | -5.2132 | -0.3433 | -1.1395 | 11.5412 | 8.8487
42810.5445 | 9024 | 88.5565 | 58.0249 | 42.3205 | 31.4759 | 21.9397 | 19.8709 | 18.3473 | 125.0004 | 88.7447 | 61.8659 | 40.6843 | 22.8877 | 17.4891 | 15.9936 | 169.3368 | 188.8672 | 442.4722 | 221.4774 | 193.0401 | 384.7475 |  |  |  | 254.1275 | 327.7764 | 308.808 | 319.6264 | 165.5195 | 338.5516 | 148.624 | 218.5563 | 165.5504 | 208.0101 | 297.4302 | 188.7517 | 311.3813 | 142.2792 |  | 157.1172 | 172.4907 | 101.8702 | 133.9879 |  | 27.8639 | 57.0871 | 27.8527 | 57.3995 | 120.2879 | 147.8158 | 190.4427 | 7.6188 | 30.3666 | 8.1896 | 63.4891 | 8.5559 | 41.5901 | 48.8726 | 51.7939 | 15.16 |  |  | 2.9362 | -0.54335 | 0.52097 | 0.055854 | 2.5682 | 2.0622 | 5.3035 | -5.1677 | 0.68948 | 0.53293 | 6.2681 | -0.00045012 | -0.00053555 | -0.00056183 | 262.3937 | 368.9391 | 265.4 | 128.7541 | 74.7462 | 33.8324 | 20.526 | 108.3549 | 78.5249 | 49.0034 | 34.0148 | 22.9506 | 19.8414 | 18.0283 | 105.7344 | 93.7508 | 76.903 | 55.4495 | 48.9316 | 94.4527 | 62.5709 | 178.9678 | 215.9388 | 267.986 | 265.2344 | 289.2263 | 317.7771 |  |  |  | 340.8996 | 277.3782 | 279.449 | 313.6755 | 1.2161 | 1.5389 | 604.9126 |  |  | 770.9635 |  |  | 325.4195 | 376.5572 | 219.7324 | 187.561 | 265.9007 | 161.0962 | 945.1409 | 736.4545 | 792.5101 | 828.168 | 898.9035 |  | 304.5806 | 698.0797 | 284.1176 | 803.2206 | 335.7431 | 751.9741 |  | 822.2278 |  |  | 834.3444 | 932.0923 | 932.0631 | [6 empty] | 753.8803 |  |  | 745.74 |  |  | 208.2475 | 291.3687 | 334.8278 | 104.8832 | 230.1498 | 352.03 | 160.3173 | 259.6446 |  | 252.1318 | 317.4499 | 173.5872 | 286.6246 | 216.0363 | 296.993 | 106.393 | 218.9666 |  | 276.6634 | 293.5695 | 382.2602 | 145.6257 | 239.4597 | 336.7403 | 159.7175 | 277.8075 | 246.8691 | 312.2008 | 189.2119 | 290.1648 | 0.18758 | 19.5916 | 1.1654 | 0.27782 | -39.6905 | 3.116 | 712.3 | 0.17 | 2.9535 | -0.93351 | 0.91409 | 0.2993 | 2.2914 | 2.0533 | 3.2928 | -10.1924 | -6.0308 | -5.1917 | -0.21815 | -0.87218 | 11.5469 | 8.8174
42810.5445 | 9025 | 88.5647 | 58.0377 | 42.3336 | 31.4862 | 21.9468 | 19.8702 | 18.3498 | 125.0107 | 88.7494 | 61.874 | 40.6875 | 22.8855 | 17.4932 | 15.9904 | 169.3307 | 188.8468 | 442.4768 | 221.4595 | 193.0736 | 384.6723 |  |  |  | 254.1205 | 327.7534 | 308.0509 | 319.2021 | 165.4823 | 338.3878 | 148.6273 | 218.5427 | 164.8099 | 208.0084 | 297.3914 | 188.3857 | 311.3447 | 141.7106 |  | 157.0354 | 172.365 | 100.2415 | 133.0536 |  | 27.8514 | 57.0986 | 27.8252 | 57.1057 | 120.1424 | 147.4021 | 190.1599 | 7.5929 | 30.3655 | 8.1253 | 63.3712 | 8.5618 | 41.5838 | 48.8787 | 51.7992 | 15.1674 |  |  | 2.375 | -0.32453 | 0.37838 | -0.39755 | 2.4328 | 1.9262 | 5.1576 | -5.3346 | 0.31566 | 0.76161 | 6.1882 | -0.00058483 | -0.00046984 | -0.00053719 | 263.7645 | 368.101 | 265.4406 | 128.7718 | 74.7597 | 33.8418 | 20.5326 | 108.3723 | 78.5424 | 49.0079 | 34.0244 | 22.9601 | 19.8448 | 18.0318 | 100.9575 | 91.8456 | 74.3313 | 54.8923 | 47.9858 | 94.3584 | 62.5213 | 178.9542 | 215.9173 | 267.9487 | 265.1991 | 289.1979 | 317.7332 |  |  |  | 340.7775 | 277.7423 | 278.8638 | 314.1503 | 1.3455 | 1.0746 | 603.4768 |  |  | 771.1926 |  |  | 325.4245 | 376.537 | 220.3416 | 187.5715 | 265.8853 | 158.5269 | 945.6765 | 736.389 | 792.9158 | 828.4164 | 899.9582 |  | 304.5064 | 698.0307 | 284.0702 | 802.8113 | 335.7851 | 751.9512 |  | 822.6338 |  |  | 834.428 | 932.0814 | 931.7207 | [6 empty] | 753.788 |  |  | 745.6192 |  |  | 208.66 | 291.2956 | 335.057 | 105.029 | 230.1305 | 352.0188 | 160.1957 | 259.5275 |  | 252.0491 | 317.5106 | 173.8703 | 286.5923 | 215.8038 | 297.0233 | 106.492 | 218.8403 |  | 277.5069 | 293.8265 | 382.2481 | 145.0546 | 239.6287 | 336.7172 | 159.7556 | 277.8342 | 246.4053 | 312.0285 | 189.1144 | 290.2617 | 0.35013 | 19.5912 | 1.1664 | 0.27779 | -39.561 | 3.1159 | 717.98 | 0.33 | 2.6559 | -0.72146 | 0.77902 | -0.79852 | 2.2291 | 1.9835 | 3.2456 | -10.227 | -6.0326 | -5.177 | 0.30108 | -0.59237 | 11.5702 | 8.7944
42810.5445 | 9026 | 88.5781 | 58.0473 | 42.3389 | 31.4923 | 21.9498 | 19.8678 | 18.3494 | 125.0258 | 88.7644 | 61.8827 | 40.7027 | 22.8933 | 17.4949 | 15.9903 | 169.3153 | 188.8232 | 442.4854 | 221.4337 | 192.9023 | 384.6391 |  |  |  | 254.1195 | 327.7222 | 307.6084 | 319.0645 | 166.1213 | 338.2055 | 148.6252 | 218.5233 | 163.0256 | 208.0032 | 297.3587 | 187.8071 | 311.3415 | 141.2354 |  | 156.6261 | 172.267 | 100.0364 | 132.8372 |  | 27.8714 | 57.0572 | 27.9142 | 56.9351 | 119.7237 | 146.5639 | 189.6749 | 7.4589 | 30.3663 | 8.0818 | 63.2908 | 8.5647 | 41.6024 | 48.903 | 51.8172 | 15.1753 |  |  | 2.1648 | 0.056599 | 0.63202 | -0.15902 | 2.741 | 2.1595 | 4.8685 | -5.1776 | 0.61515 | 1.4665 | 6.3637 | -0.0004222 | -0.00051091 | -0.00052733 | 262.9004 | 368.2517 | 265.4759 | 128.7946 | 74.773 | 33.8494 | 20.5466 | 108.3772 | 78.5501 | 49.0214 | 34.0291 | 22.9599 | 19.8507 | 18.0283 | 99.2213 | 91.0919 | 71.5644 | 52.5161 | 46.8894 | 94.3044 | 62.4532 | 178.9485 | 215.9092 | 267.9173 | 265.1694 | 289.1705 | 317.6901 |  |  |  | 340.7155 | 278.2427 | 278.5154 | 314.3911 | 1.4596 | 1.4832 | 603.4494 |  |  | 770.9036 |  |  | 325.4098 | 376.5078 | 217.7108 | 187.5638 | 265.8653 | 156.8284 | 945.833 | 736.2499 | 792.7839 | 827.9842 | 900.3755 |  | 304.4684 | 697.9287 | 284.0502 | 802.9302 | 335.778 | 751.827 |  | 822.6442 |  |  | 834.4625 | 932.2725 | 931.839 | [6 empty] | 753.6777 |  |  | 745.489 |  |  | 208.9098 | 291.0417 | 335.161 | 105.2962 | 229.8387 | 352.0357 | 160.0422 | 259.5103 |  | 251.6961 | 317.4419 | 174.2245 | 286.6234 | 215.8395 | 296.5831 | 106.1151 | 218.7203 |  | 278.2687 | 293.7424 | 382.2355 | 144.5631 | 239.6902 | 336.6547 | 159.5711 | 277.8754 | 246.2632 | 311.93 | 189.229 | 290.1019 | 0.2288 | 19.5908 | 1.167 | 0.27669 | -39.7745 | 3.1159 | 736.48 | 0.23 | 2.5352 | 0.30128 | 1.0068 | -0.505 | 2.3637 | 2.0981 | 3.1502 | -10.2413 | -6.0311 | -5.1809 | 0.48738 | -0.29309 | 11.576 | 8.7827
42810.5445 | 9027 | 88.5815 | 58.0504 | 42.3456 | 31.4945 | 21.9436 | 19.8745 | 18.3383 | 125.0349 | 88.7679 | 61.8868 | 40.703 | 22.8939 | 17.4912 | 15.9862 | 169.2974 | 188.7968 | 442.4914 | 221.3982 | 192.5604 | 384.6731 |  |  |  | 254.1194 | 327.6909 | 307.9453 | 319.2559 | 166.9085 | 338.4641 | 148.622 | 218.499 | 163.6717 | 208.0009 | 297.3409 | 187.6458 | 311.3259 | 141.3838 |  | 155.8984 | 172.3606 | 100.8993 | 133.7269 |  | 27.8625 | 57.0454 | 27.9866 | 56.7336 | 119.4425 | 146.0816 | 189.4119 | 7.2683 | 30.3222 | 8.0674 | 63.2544 | 8.5506 | 41.6004 | 48.8898 | 51.8219 | 15.1757 |  |  | 1.9972 | 0.24651 | 0.39218 | -0.26613 | 2.9007 | 1.9078 | 5.2082 | -5.1467 | 0.3863 | 1.4361 | 6.2039 | -0.00044684 | -0.00044684 | -0.00052241 | 263.1922 | 366.5813 | 265.5034 | 128.8059 | 74.7826 | 33.8539 | 20.5449 | 108.3828 | 78.5518 | 49.0256 | 34.0373 | 22.9525 | 19.8487 | 18.0216 | 101.2454 | 93.2376 | 72.6915 | 51.9692 | 46.3619 | 94.3062 | 62.4185 | 178.945 | 215.9067 | 267.8875 | 265.1434 | 289.1418 | 317.6515 |  |  |  | 340.6857 | 278.8648 | 279.265 | 314.5799 | 1.23 | 1.8404 | 602.6631 |  |  | 770.8004 |  |  | 325.3944 | 376.4849 | 218.1116 | 187.5614 | 265.8241 | 158.3728 | 946.1067 | 736.0939 | 792.2595 | 827.5232 | 899.0774 |  | 304.4376 | 697.93 | 284.0226 | 803.2961 | 335.6998 | 751.5014 |  | 822.3743 |  |  | 834.0075 | 932.7173 | 932.4799 | [6 empty] | 753.5349 |  |  | 745.3855 |  |  | 209.3233 | 290.9092 | 335.2797 | 105.4277 | 229.7536 | 352.0402 | 159.8185 | 259.6149 |  | 251.3479 | 317.6175 | 174.5116 | 286.8631 | 215.4425 | 296.1804 | 105.7648 | 218.7777 |  | 278.3115 | 293.9259 | 382.196 | 144.1957 | 239.5445 | 336.1895 | 159.1598 | 277.9203 | 246.2704 | 312.1375 | 189.3939 | 289.8836 | 0.27329 | 19.5916 | 1.1657 | 0.2779 | -39.6457 | 3.116 | 719.97 | 0.34 | 2.4357 | 0.62873 | 0.79304 | -0.65328 | 2.4302 | 1.9709 | 3.2564 | -10.2074 | -6.033 | -5.1972 | 0.2627 | -0.42247 | 11.5501 | 8.7751
42810.5445 | 9028 | 88.5879 | 58.0553 | 42.3413 | 31.4956 | 21.9397 | 19.8702 | 18.3381 | 125.0522 | 88.7684 | 61.8984 | 40.7095 | 22.8983 | 17.4948 | 15.9756 | 169.2938 | 188.7824 | 442.4979 | 221.3691 | 192.1356 | 384.6382 |  |  |  | 254.1197 | 327.6684 | 307.9367 | 319.0774 | 167.5223 | 338.667 | 148.6256 | 218.4863 | 163.249 | 208.0036 | 297.3081 | 187.4487 | 311.3172 | 141.0218 |  | 155.4532 | 172.5105 | 101.4573 | 132.9781 |  | 27.9186 | 57.167 | 28.0215 | 56.5977 | 119.1599 | 146.0952 | 189.4495 | 7.0691 | 30.2773 | 8.0249 | 63.2259 | 8.5407 | 41.614 | 48.8912 | 51.8413 | 15.1789 |  |  | 2.218 | 0.12823 | 0.64254 | 0.10383 | 2.8842 | 2.3172 | 5.1872 | -4.895 | 0.77336 | 1.7693 | 6.3897 | -0.00049448 | -0.00049776 | -0.00053062 | 266.1582 | 367.5936 | 265.5427 | 128.8232 | 74.8022 | 33.8652 | 20.5558 | 108.3901 | 78.5636 | 49.0486 | 34.0381 | 22.9624 | 19.8553 | 18.0234 | 104.5203 | 93.6012 | 74.2312 | 53.0781 | 46.5021 | 94.3301 | 62.3983 | 178.9335 | 215.8843 | 267.8471 | 265.1004 | 289.1035 | 317.5934 |  |  |  | 340.6699 | 278.102 | 281.5146 | 314.251 | 2.6426 | 1.9161 | 601.0751 |  |  | 770.275 |  |  | 325.3539 | 376.4553 | 220.0274 | 187.5644 | 265.7993 | 157.0048 | 946.1432 | 735.8965 | 791.6031 | 827.3451 | 897.9353 |  | 304.3953 | 697.9893 | 284.0085 | 803.9776 | 335.6782 | 751.3943 |  | 821.9392 |  |  | 833.6457 | 933.0033 | 932.9467 | [6 empty] | 753.5169 |  |  | 745.291 |  |  | 209.5751 | 291.0027 | 335.137 | 105.3112 | 230.1385 | 352.0514 | 159.8065 | 259.5363 |  | 251.2157 | 317.2923 | 174.7328 | 286.981 | 215.2784 | 295.7699 | 105.6706 | 219.0627 |  | 278.5043 | 294.3095 | 382.1467 | 143.9082 | 239.5 | 335.9049 | 158.8256 | 278.0008 | 246.2951 | 312.4837 | 189.4508 | 289.6613 | 0.1169 | 19.5912 | 1.1657 | 0.28002 | -39.7494 | 3.1159 | 726.17 | 0.25 | 2.5672 | 0.45355 | 1.0153 | 0.40812 | 2.4234 | 2.1721 | 3.2499 | -10.1787 | -6.0356 | -5.2179 | -0.098246 | -0.59598 | 11.5703 | 8.7829
42810.5445 | 9029 | 88.6068 | 58.0581 | 42.3535 | 31.4904 | 21.9439 | 19.8629 | 18.3277 | 125.0579 | 88.7815 | 61.9067 | 40.7081 | 22.8943 | 17.4875 | 15.9791 | 169.2956 | 188.7652 | 442.5072 | 221.3455 | 192.0373 | 384.5843 |  |  |  | 254.1154 | 327.6424 | 307.7037 | 318.7618 | 168.8682 | 338.7801 | 148.6223 | 218.4601 | 163.6382 | 208.0077 | 297.2864 | 187.0728 | 311.2872 | 140.3758 |  | 155.6779 | 172.485 | 101.2067 | 131.5129 |  | 28.0927 | 57.2691 | 28.0564 | 56.6236 | 118.7896 | 146.1398 | 189.5564 | 6.9617 | 30.2262 | 8.0229 | 63.1741 | 8.537 | 41.625 | 48.8992 | 51.846 | 15.1843 |  |  | 2.4407 | 0.19459 | 0.2969 | -0.15245 | 2.3973 | 1.9715 | 5.1293 | -4.9371 | 0.47912 | 1.5343 | 6.3688 | -0.00052076 | -0.00051912 | -0.0005454 | 266.1148 | 366.9067 | 265.5743 | 128.8328 | 74.8115 | 33.8783 | 20.5586 | 108.4 | 78.5761 | 49.0557 | 34.0497 | 22.9716 | 19.8612 | 18.0235 | 107.0798 | 94.4583 | 76.517 | 52.8623 | 45.9683 | 94.4369 | 62.3925 | 178.9295 | 215.8813 | 267.8229 | 265.0819 | 289.0835 | 317.5721 |  |  |  | 340.6711 | 278.323 | 282.8219 | 314.7161 | 1.7373 | 1.888 | 601.8511 |  |  | 770.2028 |  |  | 325.3357 | 376.4204 | 220.8107 | 187.5642 | 265.7756 | 157.5906 | 946.2918 | 735.7107 | 790.7642 | 826.631 | 897.3876 |  | 304.3717 | 698.1912 | 283.9537 | 804.5782 | 335.5916 | 751.3095 |  | 821.1694 |  |  | 833.6103 | 932.936 | 932.8112 | [6 empty] | 753.418 |  |  | 745.1401 |  |  | 209.5846 | 290.9898 | 335.0012 | 105.1603 | 230.6914 | 352.0749 | 159.8929 | 259.3695 |  | 251.2723 | 316.6217 | 174.4905 | 286.6749 | 215.4566 | 295.4628 | 105.7199 | 219.3327 |  | 278.8589 | 293.9718 | 382.1035 | 143.5058 | 239.6464 | 335.9202 | 158.8194 | 278.0617 | 246.8886 | 312.7003 | 189.3688 | 289.533 | 0.37999 | 19.5913 | 1.1634 | 0.28024 | -39.6963 | 3.1159 | 716.27 | 0.32 | 2.6933 | 0.55881 | 0.69024 | -0.49461 | 2.2095 | 2.0037 | 3.2319 | -10.1652 | -6.0449 | -5.2414 | -0.36958 | -0.85065 | 11.6088 | 8.7701
42810.5445 | 9030 | 88.6139 | 58.0681 | 42.3555 | 31.4941 | 21.9415 | 19.8637 | 18.3172 | 125.0666 | 88.7891 | 61.9076 | 40.7169 | 22.8916 | 17.4864 | 15.9771 | 169.296 | 188.7512 | 442.5147 | 221.3198 | 191.9751 | 384.586 |  |  |  | 254.1171 | 327.6159 | 307.4692 | 318.525 | 168.6437 | 338.5873 | 148.6149 | 218.4401 | 163.4953 | 207.9913 | 297.2466 | 187.0958 | 311.2631 | 140.5461 |  | 155.045 | 172.5935 | 100.9503 | 132.1931 |  | 28.2855 | 57.319 | 28.1001 | 56.5821 | 118.9335 | 145.9691 | 189.4215 | 7.1907 | 30.1956 | 7.9516 | 63.0909 | 8.5375 | 41.6353 | 48.912 | 51.8587 | 15.1797 |  |  | 2.3967 | 0.10391 | 0.26404 | 0.01117 | 2.7541 | 1.6588 | 4.6096 | -5.3097 | 0.47912 | 0.68839 | 6.2607 | -0.00049448 | -0.00053719 | -0.00053555 | 267.5489 | 368.4399 | 265.5964 | 128.8431 | 74.8163 | 33.8687 | 20.5552 | 108.4011 | 78.5864 | 49.0509 | 34.0538 | 22.9695 | 19.8539 | 18.0199 | 109.5729 | 96.9635 | 77.7594 | 53.4013 | 44.4997 | 94.6366 | 62.4059 | 178.9338 | 215.8704 | 267.8078 | 265.065 | 289.0597 | 317.5352 |  |  |  | 340.6869 | 278.7953 | 281.6582 | 315.1182 | 1.1158 | 2.0586 | 602.2232 |  |  | 769.4852 |  |  | 325.3209 | 376.4019 | 221.3891 | 187.5714 | 265.7698 | 157.5134 | 945.3168 | 735.3923 | 790.0246 | 825.948 | 896.601 |  | 304.3889 | 698.3148 | 283.9204 | 804.3114 | 335.4969 | 751.7041 |  | 820.3362 |  |  | 833.4336 | 932.9901 | 932.6448 | [6 empty] | 753.2458 |  |  | 744.9619 |  |  | 209.7061 | 290.6158 | 334.6656 | 104.981 | 230.899 | 352.0439 | 159.9942 | 259.3826 |  | 251.4069 | 316.433 | 174.0026 | 286.3459 | 215.6727 | 295.3746 | 105.8019 | 219.4762 |  | 280.0327 | 293.7756 | 382.0875 | 143.1893 | 239.7561 | 335.8742 | 159.0149 | 278.1261 | 246.8749 | 312.9516 | 188.8866 | 289.407 | 0.019248 | 19.5907 | 1.1596 | 0.27992 | -39.7419 | 3.1159 | 720.82 | 0.26 | 2.6684 | 0.40838 | 0.65098 | 0.13389 | 2.3677 | 1.8375 | 3.0631 | -10.1421 | -6.0506 | -5.2415 | -0.62214 | -0.98709 | 11.5881 | 8.7602
42810.5446 | 9031 | 88.6241 | 58.0805 | 42.3559 | 31.4986 | 21.942 | 19.8672 | 18.3217 | 125.0785 | 88.7906 | 61.918 | 40.7209 | 22.8915 | 17.4896 | 15.9749 | 169.2768 | 188.7261 | 442.5188 | 221.2887 | 191.9278 | 384.6044 |  |  |  | 254.1126 | 327.586 | 307.1919 | 318.3814 | 167.381 | 338.0755 | 148.6245 | 218.4329 | 164.272 | 207.9948 | 297.2157 | 187.3989 | 311.2645 | 141.1111 |  | 153.8187 | 172.2462 | 101.67 | 132.0735 |  | 28.4097 | 57.3023 | 28.0478 | 56.3583 | 119.0087 | 145.9493 | 189.2326 | 7.4283 | 30.1579 | 7.9257 | 62.9461 | 8.536 | 41.6538 | 48.9173 | 51.8674 | 15.1886 |  |  | 2.6924 | -0.13199 | 0.44738 | -0.22736 | 2.6372 | 0.98258 | 4.6017 | -5.0021 | 0.033681 | 0.96008 | 6.2019 | -0.00054376 | -0.0005454 | -0.00054869 | 268.2107 | 368.4942 | 265.6266 | 128.8542 | 74.8178 | 33.8757 | 20.5524 | 108.4148 | 78.5903 | 49.0615 | 34.0575 | 22.971 | 19.8531 | 18.02 | 108.4657 | 98.573 | 78.758 | 53.884 | 45.2669 | 94.7171 | 62.4265 | 178.9321 | 215.8536 | 267.7711 | 265.0451 | 289.0183 | 317.4936 |  |  |  | 340.6314 | 279.6975 | 280.7069 | 315.2329 | 1.3261 | 1.6345 | 602.3 |  |  | 768.7106 |  |  | 325.2929 | 376.3655 | 220.0557 | 187.5658 | 265.7393 | 158.7805 | 945.1365 | 735.102 | 789.515 | 825.5033 | 896.2581 |  | 304.3444 | 698.5041 | 283.8987 | 804.3704 | 335.4918 | 752.0223 |  | 819.3827 |  |  | 833.1757 | 932.7007 | 932.0499 | [6 empty] | 753.1544 |  |  | 744.8316 |  |  | 209.848 | 290.3594 | 333.507 | 104.7986 | 230.8499 | 352.0015 | 159.9366 | 259.2258 |  | 251.1181 | 316.5716 | 173.9338 | 286.1305 | 215.8147 | 295.3867 | 105.7772 | 219.4976 |  | 280.3104 | 293.1504 | 382.0804 | 142.8441 | 239.8062 | 336.1397 | 159.0983 | 278.2242 | 246.5879 | 312.9916 | 188.5689 | 289.5594 | 0.2288 | 19.5841 | 1.1535 | 0.27685 | -39.6717 | 3.1159 | 721.51 | 0.3 | 2.8271 | -0.46025 | 0.84734 | -0.60406 | 2.3168 | 1.4142 | 3.0604 | -10.1358 | -6.0573 | -5.2435 | -0.48926 | -1.0956 | 11.5916 | 8.7526
42810.5446 | 9032 | 88.6329 | 58.0862 | 42.3577 | 31.5045 | 21.9497 | 19.8633 | 18.3136 | 125.0886 | 88.7974 | 61.9213 | 40.7266 | 22.8959 | 17.49 | 15.9759 | 169.2718 | 188.7165 | 442.5263 | 221.263 | 192.0307 | 384.5934 |  |  |  | 254.1132 | 327.5715 | 307.4751 | 318.5379 | 167.0947 | 337.8015 | 148.6259 | 218.4172 | 164.8528 | 207.9923 | 297.1919 | 187.3074 | 311.2492 | 141.0482 |  | 153.3923 | 173.0865 | 101.8238 | 130.7519 |  | 28.4023 | 57.2295 | 27.993 | 56.0024 | 118.1915 | 146.1112 | 188.9667 | 7.5726 | 30.1435 | 8.2752 | 62.8549 | 8.5279 | 41.662 | 48.9276 | 51.8859 | 15.1866 |  |  | 2.4651 | -0.26276 | 0.47038 | -0.15048 | 2.8244 | 1.0706 | 4.6253 | -4.9653 | 0.39642 | 1.7181 | 6.2536 | -0.00046819 | -0.00048626 | -0.00054376 | 266.4401 | 368.6164 | 265.663 | 128.8644 | 74.8328 | 33.8792 | 20.5506 | 108.4111 | 78.5926 | 49.0601 | 34.0582 | 22.9687 | 19.8483 | 18.0149 | 101.906 | 92.7071 | 74.8815 | 53.0326 | 45.0533 | 94.5862 | 62.395 | 178.9237 | 215.8351 | 267.7352 | 265.0043 | 288.9844 | 317.4484 |  |  |  | 340.5272 | 279.6681 | 281.5039 | 315.1618 | 1.2507 | 0.47862 | 601.0252 |  |  | 768.4905 |  |  | 325.2697 | 376.3362 | 218.1767 | 187.561 | 265.7168 | 158.7684 | 944.636 | 734.9209 | 788.0679 | 824.4307 | 895.4781 |  | 304.2501 | 698.5236 | 283.89 | 804.6142 | 335.4706 | 751.652 |  | 818.1102 |  |  | 832.6203 | 932.3558 | 931.5719 | [6 empty] | 753.0168 |  |  | 744.6998 |  |  | 210.6476 | 290.6197 | 332.5249 | 105.0124 | 230.8897 | 351.9422 | 159.8402 | 258.995 |  | 250.9137 | 316.4121 | 174.2186 | 285.7723 | 215.8445 | 295.3859 | 105.7564 | 219.5099 |  | 280.3702 | 292.5864 | 382.0523 | 142.7355 | 240.0093 | 336.5394 | 158.8265 | 278.345 | 246.454 | 312.8989 | 188.1189 | 289.6615 | 0.18238 | 19.5804 | 1.1492 | 0.2764 | -39.7207 | 3.1159 | 714.07 | 0.26 | 2.7045 | -0.64931 | 0.86875 | -0.49137 | 2.3981 | 1.4765 | 3.0689 | -10.1208 | -6.0584 | -5.2519 | 0.22357 | -0.66862 | 11.6272 | 8.7462
42810.5446 | 9033 | 88.6443 | 58.098 | 42.3661 | 31.5076 | 21.9542 | 19.8691 | 18.3159 | 125.0996 | 88.8077 | 61.9329 | 40.7352 | 22.8979 | 17.4924 | 15.9755 | 169.2554 | 188.6894 | 442.5376 | 221.2317 | 192.3079 | 384.5216 |  |  |  | 254.1174 | 327.542 | 307.9743 | 318.7224 | 167.4495 | 337.7224 | 148.6162 | 218.3988 | 164.9183 | 207.9854 | 297.1589 | 187.0931 | 311.2261 | 140.8313 |  | 153.3272 | 173.4296 | 101.4859 | 130.5648 |  | 28.4847 | 57.2413 | 27.9619 | 55.7944 | 117.8741 | 146.3215 | 188.793 | 7.5134 | 30.1055 | 8.4893 | 62.7971 | 8.5353 | 41.6942 | 48.9319 | 51.8995 | 15.1922 |  |  | 2.0268 | -0.45529 | 0.2555 | -0.69326 | 2.9684 | 1.5668 | 4.7292 | -4.9358 | 0.40868 | 1.6732 | 6.2085 | -0.00047969 | -0.00053883 | -0.00051583 | 264.6885 | 370.4114 | 265.6893 | 128.8755 | 74.8464 | 33.8821 | 20.5491 | 108.4202 | 78.5926 | 49.0701 | 34.0665 | 22.973 | 19.8498 | 18.0131 | 97.0354 | 86.235 | 67.0777 | 50.0501 | 41.58 | 94.4033 | 62.2805 | 178.9125 | 215.8317 | 267.6922 | 264.9769 | 288.946 | 317.4068 |  |  |  | 340.445 | 279.3875 | 280.829 | 314.8562 | 0.83355 | 1.0231 | 599.175 |  |  | 768.2595 |  |  | 325.2491 | 376.3066 | 218.3044 | 187.5699 | 265.6949 | 159.5988 | 944.5706 | 734.8031 | 787.0441 | 823.6297 | 895.5849 |  | 304.1332 | 698.814 | 283.8796 | 803.9598 | 335.4591 | 751.8742 |  | 817.3731 |  |  | 831.946 | 932.3229 | 931.1756 | [6 empty] | 752.7034 |  |  | 744.5527 |  |  | 210.9068 | 290.9964 | 332.3832 | 104.9494 | 230.8062 | 351.7397 | 159.5746 | 259.0756 |  | 250.6793 | 315.8424 | 173.7388 | 285.5406 | 215.7745 | 295.3827 | 105.5835 | 219.7088 |  | 280.8995 | 292.9361 | 382.0437 | 142.5965 | 240.1931 | 336.8701 | 158.4859 | 278.3618 | 246.7202 | 312.7529 | 187.7495 | 289.6852 | 0.1246 | 19.5767 | 1.1443 | 0.27591 | -39.7245 | 3.1158 | 697.05 | 0.26 | 2.4521 | -0.85473 | 0.64029 | -1.0547 | 2.4591 | 1.7866 | 3.1039 | -10.1321 | -6.0672 | -5.2347 | 0.74237 | 0.18477 | 11.6307 | 8.7481
42810.5446 | 9034 | 88.649 | 58.1056 | 42.3782 | 31.5058 | 21.9529 | 19.8652 | 18.3133 | 125.1054 | 88.8113 | 61.9405 | 40.7388 | 22.9037 | 17.491 | 15.9711 | 169.2646 | 188.6805 | 442.5392 | 221.2155 | 192.6079 | 384.5015 |  |  |  | 254.1247 | 327.5231 | 307.5592 | 318.7026 | 167.9396 | 337.8466 | 148.6132 | 218.3857 | 165.4771 | 207.9823 | 297.1285 | 187.1399 | 311.2001 | 140.8725 |  | 153.7738 | 173.2505 | 101.8735 | 129.854 |  | 28.6737 | 57.3027 | 27.9569 | 55.6447 | 117.9924 | 146.411 | 188.6742 | 7.5016 | 30.0577 | 8.5728 | 62.7524 | 8.5304 | 41.7084 | 48.9441 | 51.9073 | 15.1852 |  |  | 2.3001 | 0.25111 | 0.47892 | -0.41727 | 2.8921 | 2.0195 | 4.8888 | -4.87 | 0.60172 | 1.553 | 6.1469 | -0.00054212 | -0.00043041 | -0.00054048 | 261.8074 | 367.8064 | 265.7202 | 128.8957 | 74.8548 | 33.8908 | 20.5563 | 108.4282 | 78.6196 | 49.084 | 34.065 | 22.97 | 19.8534 | 18.0129 | 90.8478 | 81.4129 | 64.709 | 49.7213 | 39.9423 | 94.1496 | 62.1936 | 178.9091 | 215.8199 | 267.6706 | 264.9597 | 288.9263 | 317.3683 |  |  |  | 340.3704 | 279.5593 | 280.6418 | 315.2003 | 1.0258 | 0.74229 | 597.8226 |  |  | 767.7431 |  |  | 325.2226 | 376.2636 | 217.7091 | 187.5563 | 265.668 | 159.9181 | 944.4966 | 734.8167 | 786.4187 | 822.8429 | 896.9597 |  | 303.9299 | 699.0927 | 283.8319 | 802.8473 | 335.4407 | 751.1458 |  | 816.3258 |  |  | 831.7577 | 931.7236 | 930.2467 | [6 empty] | 752.4688 |  |  | 744.4154 |  |  | 210.533 | 290.8986 | 332.5389 | 104.6248 | 230.7843 | 351.4859 | 159.249 | 258.7924 |  | 250.294 | 315.6857 | 173.3058 | 285.6664 | 215.6012 | 295.5734 | 105.5132 | 219.7796 |  | 281.776 | 293.139 | 381.9943 | 143.0879 | 240.3133 | 337.0724 | 158.2759 | 278.314 | 247.2319 | 312.7954 | 187.3555 | 289.7296 | 0.40348 | 19.576 | 1.1389 | 0.27455 | -39.7052 | 3.1159 | 678.02 | 0.34 | 2.6125 | 0.63482 | 0.8767 | -0.81833 | 2.4276 | 2.0286 | 3.1562 | -10.1848 | -6.0781 | -5.2052 | 1.3988 | 0.43755 | 11.6485 | 8.7326
42810.5446 | 9035 | 88.664 | 58.1162 | 42.3924 | 31.5147 | 21.9586 | 19.8721 | 18.3134 | 125.1234 | 88.8237 | 61.952 | 40.7544 | 22.9089 | 17.4996 | 15.9813 | 169.2491 | 188.6609 | 442.5434 | 221.1932 | 193.1081 | 384.4541 |  |  |  | 254.1219 | 327.5067 | 307.8569 | 318.7138 | 170.0224 | 337.9139 | 148.6137 | 218.3632 | 165.5406 | 207.9871 | 297.1104 | 186.7283 | 311.1918 | 140.3523 |  | 154.1048 | 172.6859 | 101.8879 | 129.1275 |  | 28.7671 | 57.3503 | 27.9736 | 55.6503 | 118.0496 | 146.4322 | 188.5854 | 7.4819 | 30.0164 | 8.5256 | 62.6923 | 8.5307 | 41.7285 | 48.9547 | 51.9232 | 15.1925 |  |  | 2.0182 | 0.029003 | 0.18256 | 0.004598 | 3.1813 | 1.8322 | 4.6017 | -4.6387 | 0.41257 | 1.0637 | 6.2838 | -0.00051091 | -0.00052076 | -0.00058155 | 259.8495 | 366.165 | 265.7584 | 128.9117 | 74.8682 | 33.8964 | 20.5586 | 108.4402 | 78.6269 | 49.0929 | 34.074 | 22.9771 | 19.8523 | 18.0216 | 86.7672 | 79.1548 | 61.1305 | 47.8941 | 39.7105 | 93.9144 | 62.0851 | 178.9069 | 215.8163 | 267.6524 | 264.9452 | 288.9018 | 317.332 |  |  |  | 340.2475 | 279.7715 | 278.9249 | 315.1937 | 1.712 | 1.384 | 597.307 |  |  | 766.9748 |  |  | 325.214 | 376.2363 | 219.0232 | 187.5643 | 265.6444 | 160.0604 | 944.1992 | 734.6284 | 785.4878 | 822.2552 | 897.2476 |  | 303.8439 | 699.5539 | 283.7279 | 801.9794 | 335.4145 | 750.9714 |  | 815.3991 |  |  | 831.711 | 931.7863 | 930.3068 | [6 empty] | 752.4133 |  |  | 744.2557 |  |  | 211.2084 | 290.6711 | 333.3415 | 104.6345 | 230.9461 | 351.2289 | 158.6833 | 258.4704 |  | 250.3671 | 316.1841 | 173.1554 | 285.9634 | 215.1354 | 295.8584 | 106.1814 | 219.9739 |  | 280.8104 | 292.759 | 381.9503 | 143.4007 | 240.5271 | 337.2132 | 158.6323 | 278.2738 | 246.4631 | 312.9938 | 187.5969 | 289.5453 | 0.1246 | 19.5778 | 1.1324 | 0.27198 | -39.7189 | 3.1159 | 676.62 | 0.26 | 2.4473 | 0.21576 | 0.54132 | 0.085909 | 2.5461 | 1.9323 | 3.0622 | -10.199 | -6.0979 | -5.1832 | 1.8235 | 0.82217 | 11.6681 | 8.7229
42810.5446 | 9036 | 88.6717 | 58.1294 | 42.3941 | 31.5215 | 21.9544 | 19.8699 | 18.3077 | 125.1306 | 88.8297 | 61.9582 | 40.7577 | 22.9205 | 17.4985 | 15.9759 | 169.2351 | 188.6355 | 442.5415 | 221.1534 | 193.7521 | 384.3944 |  |  |  | 254.1112 | 327.4675 | 307.7653 | 318.7613 | 170.1088 | 338.0171 | 148.6019 | 218.3275 | 165.6746 | 207.9721 | 297.0761 | 186.6189 | 311.1997 | 140.4269 |  | 153.9813 | 172.4843 | 102.8363 | 130.4077 |  | 28.8381 | 57.3778 | 27.9956 | 55.995 | 118.1935 | 146.477 | 188.625 | 7.5327 | 29.9752 | 8.6028 | 62.645 | 8.5298 | 41.7657 | 48.9523 | 51.9279 | 15.1867 |  |  | 1.848 | 0.19657 | 0.1589 | -1.0639 | 3.3718 | 1.9078 | 4.8093 | -4.6269 | 0.59335 | 1.1155 | 6.2307 | -0.00052405 | -0.00048462 | -0.00053719 | 258.5388 | 365.0511 | 265.7839 | 128.9171 | 74.8788 | 33.9081 | 20.5638 | 108.4482 | 78.6338 | 49.105 | 34.0775 | 22.9803 | 19.851 | 18.0157 | 89.1732 | 83.1742 | 62.7346 | 48.2702 | 39.1308 | 93.9173 | 62.035 | 178.8983 | 215.7953 | 267.6148 | 264.9166 | 288.876 | 317.2897 |  |  |  | 340.168 | 279.8835 | 278.6752 | 315.0866 | 2.1618 | 1.27 | 596.1624 |  |  | 765.9387 |  |  | 325.1942 | 376.206 | 220.2349 | 187.5668 | 265.613 | 160.4852 | 943.8987 | 734.7394 | 784.3763 | 821.5697 | 897.36 |  | 303.7827 | 699.7728 | 283.6509 | 802.09 | 335.4317 | 751.1474 |  | 814.3228 |  |  | 832.0729 | 931.7279 | 930.626 | [6 empty] | 752.3743 |  |  | 744.1344 |  |  | 211.3917 | 290.5538 | 333.7979 | 104.8008 | 231.3679 | 351.1761 | 158.2627 | 258.4695 |  | 250.5102 | 316.1252 | 172.4939 | 286.119 | 214.7035 | 295.9895 | 107.0669 | 219.9279 |  | 280.1102 | 292.6283 | 381.9248 | 143.8548 | 240.4948 | 337.1147 | 159.5071 | 278.2255 | 246.4963 | 312.9065 | 187.814 | 289.0999 | 0.21743 | 19.5764 | 1.1287 | 0.27192 | -39.668 | 3.1159 | 667.81 | 0.3 | 2.3421 | 0.56173 | 0.50505 | -1.3068 | 2.6214 | 1.9718 | 3.1307 | -10.2065 | -6.1091 | -5.1849 | 1.5565 | 0.63795 | 11.6331 | 8.7195
42810.5446 | 9037 | 88.6861 | 58.1286 | 42.3972 | 31.5226 | 21.9562 | 19.8664 | 18.3087 | 125.1429 | 88.8374 | 61.9624 | 40.7591 | 22.9056 | 17.4937 | 15.9735 | 169.2317 | 188.6186 | 442.544 | 221.1303 | 193.9454 | 384.385 |  |  |  | 254.1223 | 327.4528 | 307.8846 | 318.771 | 170.617 | 338.0845 | 148.6178 | 218.3262 | 166.0356 | 207.9809 | 297.0511 | 187.1708 | 311.1915 | 141.1399 |  | 153.7695 | 172.9859 | 103.2143 | 132.6294 |  | 28.7961 | 57.3423 | 27.9784 | 56.2918 | 118.3654 | 146.5053 | 188.5887 | 7.5627 | 29.9189 | 8.7073 | 62.5587 | 8.5233 | 41.8105 | 48.9618 | 51.9351 | 15.1901 |  |  | 2.2942 | 0.35165 | -0.17754 | -0.66566 | 3.1517 | 0.9839 | 4.3973 | -4.4653 | 0.48048 | 1.4216 | 6.2595 | -0.00051419 | -0.00051583 | -0.00054705 | 259.5448 | 368.6968 | 265.8162 | 128.927 | 74.8897 | 33.9123 | 20.5645 | 108.451 | 78.6427 | 49.11 | 34.0808 | 22.9713 | 19.847 | 18.0081 | 93.7037 | 86.3637 | 64.5153 | 47.4103 | 40.1162 | 94.002 | 61.9891 | 178.8969 | 215.7811 | 267.5837 | 264.8882 | 288.8359 | 317.2492 |  |  |  | 340.0376 | 279.3637 | 279.1831 | 315.1878 | 1.8735 | 1.0944 | 595.7825 |  |  | 764.6611 |  |  | 325.1796 | 376.1883 | 220.9753 | 187.5619 | 265.6004 | 160.6044 | 944.1033 | 734.3442 | 783.1106 | 820.9838 | 896.9895 |  | 303.8454 | 700.2035 | 283.6331 | 802.1204 | 335.4384 | 751.3079 |  | 813.1159 |  |  | 832.0953 | 931.5266 | 930.4016 | [6 empty] | 752.2047 |  |  | 743.9043 |  |  | 211.0285 | 290.1829 | 334.1347 | 104.5129 | 231.2646 | 351.1995 | 158.0665 | 258.452 |  | 250.4893 | 316.1867 | 172.1056 | 286.0938 | 214.3207 | 296.0811 | 107.9206 | 219.9086 |  | 279.5984 | 292.3106 | 381.8866 | 143.6368 | 240.472 | 336.9808 | 159.9602 | 278.0922 | 246.551 | 312.694 | 187.8709 | 288.9019 | 0.38191 | 19.5772 | 1.1246 | 0.27077 | -39.6158 | 3.1159 | 655.69 | 0.26 | 2.6097 | 0.75128 | -0.53383 | -1.0336 | 2.5345 | 1.4161 | 2.9937 | -10.1917 | -6.1223 | -5.1852 | 1.0634 | 0.43461 | 11.5708 | 8.7063
42810.5446 | 9038 | 88.6878 | 58.1362 | 42.3928 | 31.5194 | 21.9491 | 19.8709 | 18.2995 | 125.1497 | 88.844 | 61.9746 | 40.7625 | 22.909 | 17.4935 | 15.9707 | 169.2316 | 188.5957 | 442.5477 | 221.1008 | 194.4242 | 384.3683 |  |  |  | 254.1224 | 327.4253 | 307.6538 | 318.7088 | 170.2559 | 338.1405 | 148.612 | 218.2979 | 166.9124 | 207.9693 | 297.0116 | 187.6214 | 311.1137 | 141.6198 |  | 153.7031 | 172.9383 | 104.2534 | 134.5448 |  | 28.6453 | 57.2065 | 27.9412 | 56.571 | 118.4141 | 146.5032 | 188.4173 | 7.5331 | 29.8514 | 8.6771 | 62.5001 | 8.5255 | 41.8757 | 48.9776 | 51.9426 | 15.1991 |  |  | 2.0944 | 0.18277 | 0.10436 | -0.31213 | 2.8711 | 1.1942 | 4.5899 | -4.7505 | 0.71245 | 0.69049 | 6.2033 | -0.00044355 | -0.00050762 | -0.00054048 | 260.7085 | 367.2082 | 265.8498 | 128.9475 | 74.9019 | 33.9183 | 20.5644 | 108.4551 | 78.6529 | 49.1146 | 34.0916 | 22.9791 | 19.8487 | 18.0099 | 97.6035 | 86.5818 | 61.3614 | 45.1247 | 38.8442 | 94.0455 | 61.907 | 178.8809 | 215.7673 | 267.5428 | 264.856 | 288.8147 | 317.2035 |  |  |  | 339.9115 | 278.6659 | 279.5347 | 315.2983 | 1.3642 | 0.76694 | 593.9916 |  |  | 764.1455 |  |  | 325.1614 | 376.1478 | 221.3136 | 187.5599 | 265.5743 | 161.5009 | 942.5602 | 734.3543 | 781.6443 | 820.4599 | 895.5271 |  | 303.8579 | 700.8215 | 283.6379 | 802.6283 | 335.4385 | 750.5962 |  | 811.5163 |  |  | 831.7703 | 931.8204 | 930.8695 | [6 empty] | 752.1404 |  |  | 743.7638 |  |  | 210.4421 | 289.8411 | 334.3185 | 104.4283 | 230.7521 | 351.2357 | 157.9208 | 258.7398 |  | 250.6724 | 316.2757 | 171.657 | 286.0348 | 214.1801 | 296.3173 | 108.1202 | 219.9531 |  | 279.8366 | 292.1565 | 381.827 | 143.6293 | 240.4729 | 337.0962 | 159.9384 | 278.1457 | 246.2891 | 312.654 | 187.6818 | 288.8204 | 0.22937 | 19.5775 | 1.1202 | 0.26812 | -39.6416 | 3.1159 | 646.99 | 0.36 | 2.4936 | 0.54151 | 0.40919 | -0.70766 | 2.419 | 1.5601 | 3.0585 | -10.1502 | -6.1391 | -5.1993 | 0.63547 | 0.77522 | 11.5119 | 8.6931
42810.5447 | 9039 | 88.7034 | 58.1417 | 42.3975 | 31.525 | 21.9479 | 19.8683 | 18.2958 | 125.1643 | 88.8468 | 61.9821 | 40.772 | 22.9074 | 17.498 | 15.9738 | 169.2196 | 188.5771 | 442.5447 | 221.0646 | 194.8053 | 384.3331 |  |  |  | 254.1084 | 327.3941 | 307.8078 | 318.8598 | 170.1328 | 338.1409 | 148.614 | 218.2817 | 166.7307 | 207.9665 | 296.9777 | 188.4814 | 311.0909 | 142.7629 |  | 153.8175 | 172.9683 | 104.0969 | 135.9248 |  | 28.639 | 57.1034 | 27.8682 | 56.3117 | 117.9812 | 146.5492 | 188.1212 | 7.406 | 29.8232 | 8.6085 | 62.4191 | 8.5191 | 41.9137 | 48.9791 | 51.9471 | 15.1943 |  |  | 2.1687 | 0.14399 | 0.39415 | -0.82139 | 2.9197 | 1.5996 | 4.6595 | -5.0908 | 0.23762 | 1.1294 | 6.2995 | -0.00044355 | -0.00053555 | -0.00051912 | 260.2401 | 364.7844 | 265.8838 | 128.9538 | 74.9165 | 33.9182 | 20.5667 | 108.47 | 78.6623 | 49.1227 | 34.1019 | 22.9836 | 19.8525 | 18.0129 | 98.073 | 85.2992 | 59.4138 | 44.7484 | 37.8665 | 94.0711 | 61.7852 | 178.8841 | 215.7633 | 267.5192 | 264.8324 | 288.7896 | 317.1676 |  |  |  | 339.8509 | 277.2877 | 280.0352 | 314.842 | 1.0517 | 0.986 | 592.8471 |  |  | 763.2367 |  |  | 325.1308 | 376.1126 | 221.3192 | 187.5549 | 265.5495 | 160.8807 | 941.2586 | 733.9379 | 780.2882 | 819.6816 | 893.9593 |  | 303.8811 | 701.1424 | 283.6092 | 802.7448 | 335.3987 | 749.1483 |  | 809.945 |  |  | 831.3165 | 931.5622 | 930.4427 | [6 empty] | 752.0327 |  |  | 743.5588 |  |  | 210.1342 | 290.1019 | 334.5804 | 104.3649 | 230.953 | 351.2218 | 157.8153 | 258.8101 |  | 250.9699 | 315.9544 | 171.154 | 285.8851 | 214.2879 | 296.3653 | 108.5449 | 220.091 |  | 280.3987 | 292.2963 | 381.7691 | 143.5311 | 240.4461 | 337.095 | 159.7877 | 278.2531 | 246.1273 | 313.0059 | 187.7265 | 288.8338 | 0.30314 | 19.5773 | 1.1161 | 0.2658 | -39.5756 | 3.1159 | 643.62 | 0.15 | 2.5374 | 0.48058 | 0.7951 | -1.1478 | 2.4395 | 1.8057 | 3.0818 | -10.105 | -6.15 | -5.2057 | 0.58643 | 0.97703 | 11.4719 | 8.7009
42810.5447 | 9040 | 88.7158 | 58.1507 | 42.4108 | 31.5299 | 21.9551 | 19.8687 | 18.3053 | 125.183 | 88.8537 | 62.0015 | 40.7908 | 22.9173 | 17.5003 | 15.9792 | 169.2092 | 188.5633 | 442.5491 | 221.0384 | 194.8672 | 384.3324 |  |  |  | 254.1042 | 327.3772 | 308.2593 | 319.1949 | 169.7434 | 338.2952 | 148.6041 | 218.269 | 165.7626 | 207.9595 | 296.9494 | 189.2196 | 311.0734 | 143.6794 |  | 154.72 | 172.4499 | 103.3299 | 136.1116 |  | 28.7086 | 57.1076 | 27.8026 | 56.0291 | 117.5577 | 146.6474 | 187.9901 | 7.3098 | 29.8063 | 8.447 | 62.343 | 8.521 | 41.9618 | 48.9764 | 51.9438 | 15.1967 |  |  | 2.1503 | 0.14991 | -0.014576 | -1.3011 | 3.289 | 2.0202 | 4.9224 | -4.7905 | 0.82025 | 1.4072 | 6.372 | -0.00050269 | -0.00044519 | -0.00056019 | 261.4672 | 365.4701 | 265.9141 | 128.9695 | 74.9216 | 33.9096 | 20.5661 | 108.4677 | 78.6674 | 49.1311 | 34.0901 | 22.9769 | 19.8422 | 18.0086 | 96.8206 | 85.0382 | 60.4396 | 43.5849 | 37.6689 | 94.0491 | 61.6944 | 178.8848 | 215.7503 | 267.4949 | 264.8051 | 288.761 | 317.1258 |  |  |  | 339.77 | 277.6631 | 280.5872 | 315.5144 | 2.3046 | 0.85069 | 592.7746 |  |  | 762.4718 |  |  | 325.1067 | 376.0883 | 221.4577 | 187.561 | 265.5307 | 159.558 | 940.5823 | 733.8378 | 779.7009 | 818.355 | 893.1753 |  | 303.9941 | 701.1637 | 283.5249 | 803.1019 | 335.4261 | 747.8422 |  | 809.035 |  |  | 830.6766 | 931.1742 | 929.9913 | [6 empty] | 751.8953 |  |  | 743.4194 |  |  | 210.4431 | 290.4478 | 334.8555 | 104.3302 | 231.2212 | 351.177 | 157.6024 | 258.8308 |  | 251.2227 | 315.9634 | 171.1243 | 285.8336 | 214.5509 | 296.3253 | 109.1135 | 220.1759 |  | 280.8768 | 292.3806 | 381.7056 | 143.4129 | 240.5691 | 337.1604 | 159.8383 | 278.1691 | 246.3079 | 313.2969 | 187.7809 | 288.819 | 0.19509 | 19.5797 | 1.1142 | 0.26732 | -39.5653 | 3.1159 | 634.54 | 0.21 | 2.5269 | 0.49035 | -0.1529 | -1.4446 | 2.5895 | 2.0295 | 3.1679 | -10.0751 | -6.1562 | -5.2134 | 0.72289 | 0.8522 | 11.4654 | 8.6758
42810.5447 | 9041 | 88.7282 | 58.1591 | 42.4137 | 31.531 | 21.9569 | 19.8715 | 18.2951 | 125.197 | 88.8707 | 62.0083 | 40.7896 | 22.9208 | 17.4995 | 15.9772 | 169.2068 | 188.5438 | 442.5593 | 221.0188 | 194.7632 | 384.3312 |  |  |  | 254.1142 | 327.357 | 308.5828 | 319.3627 | 170.6956 | 338.4639 | 148.6033 | 218.2537 | 164.7893 | 207.9594 | 296.9283 | 189.404 | 311.0811 | 143.9258 |  | 155.9707 | 171.938 | 102.8991 | 135.772 |  | 28.7335 | 57.0012 | 27.768 | 55.9091 | 116.9726 | 146.3183 | 187.8558 | 7.439 | 29.7736 | 8.2843 | 62.2901 | 8.5174 | 42.0172 | 48.9781 | 51.9433 | 15.1999 |  |  | 2.0616 | 0.22022 | 0.051136 | -0.43895 | 2.927 | 1.6088 | 4.4394 | -4.8346 | 0.57019 | 1.0228 | 6.3046 | -0.00050762 | -0.00052733 | -0.00056183 | 262.4688 | 367.8499 | 265.9486 | 128.973 | 74.9364 | 33.9313 | 20.568 | 108.4835 | 78.6802 | 49.1337 | 34.1056 | 22.9823 | 19.8531 | 18.0098 | 99.7133 | 84.3097 | 60.8421 | 43.7907 | 38.31 | 94.0858 | 61.602 | 178.8806 | 215.7402 | 267.4638 | 264.7726 | 288.7291 | 317.081 |  |  |  | 339.7059 | 277.6161 | 280.7897 | 315.6 | 1.9849 | 1.5303 | 591.7567 |  |  | 761.6096 |  |  | 325.0913 | 376.0625 | 222.7721 | 187.5606 | 265.5043 | 157.9132 | 939.9558 | 733.744 | 779.1154 | 817.8971 | 892.774 |  | 304.1948 | 701.2038 | 283.4859 | 804.0102 | 335.416 | 747.6263 |  | 808.4793 |  |  | 829.7532 | 931.2463 | 929.975 | [6 empty] | 751.7419 |  |  | 743.2827 |  |  | 210.5887 | 290.6698 | 335.0072 | 104.3952 | 231.0943 | 351.1818 | 157.3552 | 258.8434 |  | 251.2005 | 315.981 | 170.912 | 286.0176 | 214.8551 | 296.2691 | 109.4235 | 220.1325 |  | 281.1212 | 292.7268 | 381.6612 | 143.5544 | 240.6549 | 337.1907 | 159.9082 | 277.8987 | 246.1071 | 313.1706 | 187.8219 | 288.7653 | 0.07568 | 19.5812 | 1.1118 | 0.26619 | -39.622 | 3.1159 | 654.45 | 0.25 | 2.4746 | 0.59423 | 0.28634 | -0.83894 | 2.4419 | 1.8104 | 3.0073 | -10.0497 | -6.1599 | -5.2395 | 0.40598 | 0.79643 | 11.4754 | 8.6683
42810.5447 | 9042 | 88.7389 | 58.1676 | 42.4272 | 31.5336 | 21.9578 | 19.8656 | 18.297 | 125.2088 | 88.8741 | 62.0191 | 40.7939 | 22.9291 | 17.5045 | 15.9717 | 169.1934 | 188.5176 | 442.5596 | 220.9909 | 194.5204 | 384.3041 |  |  |  | 254.1132 | 327.3311 | 308.8878 | 319.46 | 171.496 | 338.5054 | 148.6003 | 218.2381 | 164.3453 | 207.9624 | 296.9016 | 189.6045 | 311.0953 | 144.148 |  | 156.3439 | 172.0032 | 102.6793 | 136.2013 |  | 28.6374 | 56.8777 | 27.7423 | 55.8277 | 116.8861 | 146.3006 | 187.7405 | 7.3132 | 29.7481 | 8.2141 | 62.223 | 8.5164 | 42.0566 | 48.9669 | 51.9301 | 15.1978 |  |  | 2.421 | 0.32076 | 0.038648 | -0.33513 | 2.9749 | 1.7718 | 4.9125 | -4.9049 | 0.38883 | 1.3919 | 6.1477 | -0.00050433 | -0.00054376 | -0.00052898 | 263.1508 | 368.6542 | 265.9851 | 128.9983 | 74.9474 | 33.9373 | 20.5804 | 108.4936 | 78.6885 | 49.1448 | 34.1133 | 22.9919 | 19.8555 | 18.015 | 99.5349 | 84.1869 | 62.7084 | 44.1681 | 37.7988 | 93.9895 | 61.5377 | 178.8682 | 215.733 | 267.4343 | 264.7452 | 288.6899 | 317.0435 |  |  |  | 339.5964 | 277.925 | 282.2458 | 314.8526 | 1.943 | 0.76148 | 591.1449 |  |  | 760.9888 |  |  | 325.0615 | 376.0265 | 223.8605 | 187.5573 | 265.4863 | 157.9413 | 940.1868 | 733.7527 | 778.2969 | 817.4545 | 892.3157 |  | 304.3685 | 701.4428 | 283.4618 | 804.276 | 335.4652 | 748.1529 |  | 807.7626 |  |  | 829.4075 | 931.4256 | 930.2115 | [6 empty] | 751.6104 |  |  | 743.0838 |  |  | 210.1785 | 290.4036 | 335.2313 | 104.1842 | 230.8525 | 351.2203 | 157.5436 | 258.8759 |  | 251.076 | 315.4842 | 170.164 | 286.0966 | 215.204 | 296.5003 | 109.1877 | 219.9361 |  | 280.6126 | 293.174 | 381.6413 | 143.5021 | 240.6404 | 337.3382 | 160.0274 | 277.5469 | 245.5724 | 312.8298 | 187.866 | 288.7369 | 0.35264 | 19.5816 | 1.1087 | 0.2636 | -39.6681 | 3.1159 | 639.9 | 0.24 | 2.6818 | 0.71702 | 0.24889 | -0.73291 | 2.4618 | 1.8998 | 3.1634 | -10.0245 | -6.1682 | -5.243 | 0.41401 | 0.58137 | 11.4646 | 8.6803
42810.5447 | 9043 | 88.7451 | 58.1752 | 42.4288 | 31.5383 | 21.9564 | 19.866 | 18.2968 | 125.219 | 88.8834 | 62.0199 | 40.7951 | 22.9275 | 17.5009 | 15.9748 | 169.189 | 188.4959 | 442.5678 | 220.9629 | 194.1978 | 384.2518 |  |  |  | 254.1129 | 327.3079 | 309.2424 | 319.5518 | 172.8605 | 338.5372 | 148.5916 | 218.1982 | 164.2291 | 207.9596 | 296.8644 | 189.813 | 311.0735 | 144.2854 |  | 156.7273 | 171.6625 | 101.8863 | 135.7991 |  | 28.4977 | 56.7524 | 27.7068 | 55.6654 | 116.9771 | 146.6844 | 187.76 | 7.0904 | 29.7309 | 8.4011 | 62.1704 | 8.5173 | 42.0813 | 48.9733 | 51.9161 | 15.1943 |  |  | 2.1523 | 0.024403 | 0.58208 | -0.21685 | 3.0807 | 1.8638 | 4.8783 | -5.152 | 0.33823 | 1.1529 | 6.1652 | -0.00047476 | -0.00049119 | -0.00055198 | 261.8756 | 368.8798 | 266.0134 | 129.0128 | 74.9513 | 33.9436 | 20.5841 | 108.5008 | 78.6975 | 49.1553 | 34.1147 | 22.9962 | 19.8508 | 18.0039 | 96.7447 | 80.2117 | 58.7905 | 43.4496 | 38.981 | 93.8323 | 61.4114 | 178.8688 | 215.7298 | 267.4035 | 264.726 | 288.6575 | 317.0025 |  |  |  | 339.5259 | 277.7939 | 281.683 | 314.8541 | 1.6978 | 0.91468 | 589.5391 |  |  | 760.2647 |  |  | 325.0494 | 375.9965 | 223.4066 | 187.5559 | 265.4702 | 157.5689 | 940.5264 | 734.0632 | 777.6556 | 816.8098 | 892.5638 |  | 304.5629 | 701.6584 | 283.4373 | 804.1757 | 335.462 | 748.1237 |  | 807.2443 |  |  | 829.5022 | 931.0415 | 929.7832 | [6 empty] | 751.4997 |  |  | 742.8958 |  |  | 209.7022 | 289.9334 | 335.8763 | 104.219 | 230.8503 | 351.237 | 158.1807 | 258.9109 |  | 251.0492 | 315.0946 | 169.7793 | 285.7862 | 215.1536 | 296.7633 | 109.2277 | 219.7966 |  | 280.4645 | 293.204 | 381.648 | 143.5955 | 240.5963 | 337.5164 | 160.1629 | 277.3623 | 245.6023 | 312.9984 | 187.999 | 288.6809 | 0.092243 | 19.5908 | 1.1091 | 0.26507 | -39.6111 | 3.1159 | 641.53 | 0.24 | 2.5286 | 0.19773 | 0.96572 | -0.58944 | 2.5063 | 1.9494 | 3.1539 | -10.0175 | -6.1758 | -5.2404 | 0.70481 | 1.0016 | 11.4741 | 8.6746
42810.5447 | 9044 | 88.7561 | 58.19 | 42.4408 | 31.5553 | 21.9687 | 19.8744 | 18.299 | 125.231 | 88.9004 | 62.0325 | 40.8108 | 22.9269 | 17.4992 | 15.9763 | 169.174 | 188.4742 | 442.5642 | 220.9318 | 193.8695 | 384.2585 |  |  |  | 254.1099 | 327.289 | 309.2661 | 319.5973 | 173.7745 | 338.5759 | 148.5964 | 218.1723 | 164.1018 | 207.95 | 296.8406 | 189.8743 | 311.1133 | 144.5907 |  | 155.986 | 171.6606 | 101.6044 | 137.2378 |  | 28.6338 | 56.7775 | 27.6918 | 55.3909 | 117.1638 | 146.9076 | 187.806 | 7.2044 | 29.6844 | 8.3058 | 62.1062 | 8.5244 | 42.1128 | 48.9772 | 51.9094 | 15.1974 |  |  | 2.5847 | 0.40816 | 0.016308 | -0.90091 | 3.1431 | 1.8493 | 4.8645 | -4.715 | 0.67022 | 0.88539 | 6.3191 | -0.00050105 | -0.00044355 | -0.00053883 | 261.4637 | 369.2562 | 266.0504 | 129.0278 | 74.9753 | 33.9502 | 20.5816 | 108.5093 | 78.7131 | 49.1691 | 34.1265 | 23.0019 | 19.8541 | 18.0109 | 95.1435 | 79.1187 | 59.4399 | 43.0397 | 37.9858 | 93.6982 | 61.3104 | 178.8696 | 215.7121 | 267.3734 | 264.6987 | 288.639 | 316.9632 |  |  |  | 339.5103 | 276.5019 | 281.0218 | 314.0801 | 1.4823 | 1.2357 | 589.9144 |  |  | 759.7493 |  |  | 325.0243 | 375.9684 | 222.7487 | 187.5571 | 265.4459 | 157.0042 | 939.9331 | 733.9136 | 776.889 | 816.0645 | 891.9806 |  | 304.8029 | 701.9551 | 283.3808 | 804.3563 | 335.4378 | 747.6102 |  | 806.4693 |  |  | 829.2692 | 930.4858 | 928.9966 | [6 empty] | 751.3679 |  |  | 742.7661 |  |  | 209.488 | 289.7857 | 336.0662 | 104.4899 | 231.0687 | 351.2094 | 158.2879 | 258.7551 |  | 251.189 | 315.5112 | 169.6754 | 285.4357 | 215.0499 | 296.7904 | 109.3879 | 219.7986 |  | 281.4387 | 293.1963 | 381.6154 | 143.7701 | 240.5624 | 337.5204 | 160.1403 | 277.3246 | 246.3696 | 313.4634 | 188.1286 | 288.4463 | 0.50499 | 19.6029 | 1.1082 | 0.26491 | -39.574 | 3.1159 | 633.61 | 0.26 | 2.7711 | 0.8087 | 0.16165 | -1.2015 | 2.5322 | 1.9423 | 3.1502 | -9.9841 | -6.1878 | -5.2474 | 0.86632 | 0.91735 | 11.4371 | 8.6948
42810.5447 | 9045 | 88.7623 | 58.198 | 42.4548 | 31.5529 | 21.9614 | 19.8726 | 18.2993 | 125.2434 | 88.903 | 62.0451 | 40.8211 | 22.929 | 17.5049 | 15.9779 | 169.1677 | 188.4596 | 442.5676 | 220.9116 | 193.6982 | 384.2662 |  |  |  | 254.1115 | 327.2643 | 309.947 | 319.866 | 172.3787 | 338.4136 | 148.598 | 218.1587 | 163.8932 | 207.9578 | 296.8172 | 190.3178 | 311.1767 | 145.3512 |  | 156.4183 | 171.2559 | 100.6277 | 137.3864 |  | 28.6889 | 56.8406 | 27.6908 | 55.0981 | 117.321 | 146.7564 | 187.9342 | 7.3002 | 29.6583 | 8.1656 | 62.0686 | 8.5259 | 42.1232 | 48.9778 | 51.8887 | 15.1976 |  |  | 2.722 | 0.13479 | 0.053764 | -0.76883 | 3.082 | 2.1306 | 5.1333 | -4.4975 | 0.10996 | 1.2861 | 6.2347 | -0.00051748 | -0.00046491 | -0.00055855 | 261.2062 | 367.2421 | 266.0748 | 129.0375 | 74.9849 | 33.9504 | 20.5829 | 108.5083 | 78.7167 | 49.1628 | 34.1257 | 22.9937 | 19.848 | 18.0129 | 93.9931 | 81.2969 | 63.8047 | 44.4432 | 39.5933 | 93.6116 | 61.2595 | 178.8503 | 215.688 | 267.3435 | 264.666 | 288.6154 | 316.9208 |  |  |  | 339.5293 | 275.7928 | 279.2674 | 313.1021 | 1.2387 | 2.223 | 590.5572 |  |  | 758.7777 |  |  | 324.9958 | 375.9351 | 223.8082 | 187.5546 | 265.4267 | 156.4066 | 940.0959 | 733.7982 | 775.5376 | 815.2511 | 891.8768 |  | 304.8419 | 702.1592 | 283.3504 | 804.6434 | 335.3259 | 748.0501 |  | 805.2984 |  |  | 829.4196 | 930.3651 | 928.9693 | [6 empty] | 751.2438 |  |  | 742.6406 |  |  | 209.5268 | 289.8287 | 336.0329 | 104.2878 | 231.2353 | 351.1436 | 158.1041 | 258.5794 |  | 251.2496 | 315.6793 | 169.9298 | 285.2545 | 214.9424 | 296.8946 | 108.9951 | 219.6803 |  | 282.4959 | 293.4849 | 381.5797 | 143.6833 | 240.1982 | 337.5121 | 160.1122 | 277.3784 | 246.7636 | 313.5081 | 188.5663 | 288.347 | 0.05719 | 19.6079 | 1.1064 | 0.26388 | -39.6458 | 3.1159 | 642.37 | 0.3 | 2.8434 | 0.46479 | 0.29354 | -1.11 | 2.507 | 2.0844 | 3.2355 | -9.9785 | -6.1955 | -5.2642 | 0.98354 | 0.42629 | 11.4376 | 8.7235
42810.5447 | 9046 | 88.7748 | 58.1991 | 42.4586 | 31.5497 | 21.9681 | 19.8728 | 18.294 | 125.2495 | 88.9094 | 62.0546 | 40.8222 | 22.9311 | 17.5026 | 15.981 | 169.1549 | 188.4405 | 442.5805 | 220.8764 | 193.7435 | 384.2451 |  |  |  | 254.1097 | 327.232 | 309.6937 | 319.827 | 169.8626 | 337.9411 | 148.5922 | 218.1319 | 163.1285 | 207.9501 | 296.7794 | 190.2336 | 311.2276 | 145.0742 |  | 156.9546 | 171.3605 | 100.9008 | 136.5686 |  | 28.6614 | 56.7902 | 27.6729 | 55.0628 | 117.451 | 146.7226 | 188.1893 | 7.2572 | 29.6087 | 8.2216 | 62.0124 | 8.5204 | 42.1273 | 48.9566 | 51.8751 | 15.1954 |  |  | 2.3645 | 0.022431 | 0.005136 | -0.3279 | 2.8014 | 1.5227 | 4.6286 | -4.6539 | 0.51123 | 1.0306 | 6.4264 | -0.00047148 | -0.00050598 | -0.00051091 | 260.919 | 369.2465 | 266.1194 | 129.0581 | 74.9988 | 33.9663 | 20.5839 | 108.5229 | 78.7319 | 49.1807 | 34.1371 | 23.0023 | 19.8593 | 18.0121 | 94.6271 | 86.3091 | 69.5374 | 47.5214 | 41.7252 | 93.662 | 61.2698 | 178.8503 | 215.6751 | 267.3091 | 264.6429 | 288.5807 | 316.8738 |  |  |  | 339.5957 | 275.2244 | 278.0615 | 312.3521 | 2.3954 | 2.466 | 589.0649 |  |  | 757.5996 |  |  | 324.9818 | 375.9142 | 222.5761 | 187.5605 | 265.4103 | 156.1325 | 940.5975 | 733.6831 | 774.3073 | 814.7998 | 892.8785 |  | 304.8592 | 702.5414 | 283.2886 | 805.1108 | 335.3394 | 748.2516 |  | 804.0682 |  |  | 829.8491 | 929.8915 | 928.6144 | [6 empty] | 751.1422 |  |  | 742.4899 |  |  | 209.4534 | 290.0807 | 336.2228 | 103.9704 | 230.9808 | 351.0875 | 158.1315 | 258.7179 |  | 251.1942 | 315.3715 | 170.4303 | 285.1206 | 215.0167 | 297.1016 | 109.3065 | 219.4883 |  | 283.2754 | 293.6544 | 381.5729 | 143.7429 | 239.996 | 337.6105 | 160.3954 | 277.4085 | 246.3138 | 313.4383 | 189.165 | 288.3869 | 0.16081 | 19.6135 | 1.1067 | 0.26519 | -39.6772 | 3.1159 | 646.53 | 0.2 | 2.6491 | 0.18959 | 0.090719 | -0.72486 | 2.3901 | 1.7621 | 3.0722 | -10.0051 | -6.2103 | -5.2761 | 0.91926 | -0.20945 | 11.464 | 8.7497
42810.5447 | 9047 | 88.783 | 58.2048 | 42.4584 | 31.5528 | 21.9662 | 19.8654 | 18.2945 | 125.2582 | 88.9059 | 62.0534 | 40.8181 | 22.9276 | 17.4986 | 15.9697 | 169.1431 | 188.4171 | 442.574 | 220.8472 | 193.7966 | 384.2564 |  |  |  | 254.1147 | 327.1962 | 309.6503 | 319.9424 | 169.6407 | 337.5002 | 148.5902 | 218.1152 | 163.3382 | 207.9429 | 296.7565 | 189.9559 | 311.2913 | 144.6278 |  | 157.3587 | 171.7713 | 101.1433 | 136.3155 |  | 28.6437 | 56.6719 | 27.6127 | 55.1735 | 117.6458 | 146.9644 | 188.505 | 7.2057 | 29.5633 | 8.1403 | 61.934 | 8.5235 | 42.1377 | 48.9493 | 51.8622 | 15.1911 |  |  | 2.4979 | 0.21168 | 0.057704 | -0.54212 | 2.8724 | 1.3578 | 4.6497 | -4.51 | 0.022784 | 0.35817 | 6.2621 | -0.00047641 | -0.00052898 | -0.00052241 | 263.4449 | 370.1148 | 266.1396 | 129.0632 | 75.0034 | 33.9629 | 20.5807 | 108.5346 | 78.7369 | 49.1806 | 34.1376 | 22.9971 | 19.8585 | 18.0088 | 97.7791 | 89.9586 | 74.3089 | 49.226 | 43.8986 | 93.7837 | 61.2963 | 178.8431 | 215.658 | 267.273 | 264.614 | 288.5458 | 316.841 |  |  |  | 339.6519 | 275.9869 | 277.5298 | 313.0436 | 1.7813 | 1.1644 | 588.3105 |  |  | 756.8071 |  |  | 324.9701 | 375.8854 | 220.2985 | 187.5646 | 265.3972 | 156.3231 | 941.6683 | 733.5173 | 773.2972 | 814.3414 | 893.621 |  | 304.9276 | 702.9586 | 283.2316 | 805.5774 | 335.455 | 747.6001 |  | 803.0606 |  |  | 829.6383 | 929.3806 | 927.9746 | [6 empty] | 751.0435 |  |  | 742.346 |  |  | 209.186 | 290.2713 | 336.2868 | 103.7545 | 230.5639 | 351.0139 | 158.7113 | 258.8155 |  | 251.2606 | 315.3479 | 170.051 | 284.9975 | 215.5554 | 297.4276 | 109.6078 | 219.6295 |  | 283.677 | 293.4217 | 381.5636 | 144.0443 | 239.9762 | 337.7462 | 161.1527 | 277.4234 | 246.2902 | 313.4743 | 189.6262 | 288.4213 | 0.13096 | 19.6186 | 1.1075 | 0.26653 | -39.6293 | 3.1159 | 673.67 | 0.23 | 2.7218 | 0.5823 | 0.30403 | -0.93187 | 2.4209 | 1.6644 | 3.0801 | -10.0208 | -6.2257 | -5.2799 | 0.58393 | -0.73645 | 11.4757 | 8.7349
42810.5448 | 9048 | 88.7914 | 58.2103 | 42.4658 | 31.5661 | 21.9678 | 19.868 | 18.2989 | 125.2686 | 88.9162 | 62.061 | 40.8271 | 22.9254 | 17.4998 | 15.9706 | 169.1369 | 188.3977 | 442.5767 | 220.8326 | 193.5088 | 384.2592 |  |  |  | 254.1142 | 327.1773 | 309.6277 | 319.9571 | 169.3903 | 337.3465 | 148.5895 | 218.0929 | 163.9598 | 207.9418 | 296.7259 | 189.5635 | 311.3555 | 144.1845 |  | 157.5988 | 171.577 | 101.639 | 136.5239 |  | 28.6109 | 56.6448 | 27.5312 | 55.0224 | 117.8549 | 147.3865 | 188.7142 | 6.9982 | 29.5224 | 8.1509 | 61.8294 | 8.5316 | 42.1542 | 48.9541 | 51.8535 | 15.2016 |  |  | 2.5571 | 0.1256 | -0.2012 | -0.55198 | 2.7101 | 1.1745 | 4.5813 | -5.056 | 0.55735 | 0.81133 | 6.4527 | -0.00050269 | -0.00047476 | -0.00053555 | 264.2071 | 368.5514 | 266.1832 | 129.0908 | 75.0183 | 33.9802 | 20.5989 | 108.5461 | 78.7516 | 49.2003 | 34.1551 | 23.0111 | 19.8606 | 18.0186 | 100.5499 | 88.9284 | 72.5913 | 48.9431 | 41.9307 | 93.8982 | 61.2555 | 178.8459 | 215.6515 | 267.2423 | 264.5869 | 288.5171 | 316.8056 |  |  |  | 339.648 | 276.1747 | 276.8672 | 312.9098 | 1.1573 | 1.0982 | 587.0395 |  |  | 756.113 |  |  | 324.9513 | 375.8576 | 220.0722 | 187.5549 | 265.3759 | 156.792 | 941.899 | 733.3833 | 772.9728 | 813.8065 | 893.7089 |  | 304.9455 | 702.8694 | 283.1681 | 805.7492 | 335.4272 | 746.4267 |  | 802.3528 |  |  | 830.0131 | 929.7531 | 928.8708 | [6 empty] | 750.8727 |  |  | 742.1779 |  |  | 209.1959 | 290.4734 | 336.2541 | 104.0057 | 230.5865 | 350.9079 | 159.3178 | 258.8816 |  | 251.2278 | 315.5123 | 169.5025 | 285.1875 | 215.7744 | 297.5803 | 109.5216 | 219.6307 |  | 284.1792 | 293.8223 | 381.525 | 144.4572 | 239.8171 | 337.7044 | 161.5588 | 277.4916 | 246.6877 | 313.2366 | 190.0962 | 288.6427 | 0.24093 | 19.6248 | 1.1059 | 0.26401 | -39.6576 | 3.1159 | 671.64 | 0.29 | 2.7535 | 0.44852 | -0.56768 | -0.94026 | 2.3527 | 1.5488 | 3.0589 | -10.0219 | -6.2274 | -5.2869 | 0.29008 | -0.55049 | 11.4746 | 8.7384
42810.5448 | 9049 | 88.8019 | 58.2252 | 42.4666 | 31.5694 | 21.9734 | 19.8717 | 18.2895 | 125.2862 | 88.9221 | 62.0738 | 40.8459 | 22.9373 | 17.5008 | 15.9735 | 169.1245 | 188.3799 | 442.5767 | 220.7899 | 193.3957 | 384.235 |  |  |  | 254.1008 | 327.1441 | 308.8154 | 319.3326 | 168.2917 | 337.2506 | 148.588 | 218.0732 | 164.0086 | 207.938 | 296.6961 | 189.2043 | 311.3732 | 143.6479 |  | 158.1762 | 171.4378 | 102.1895 | 135.9344 |  | 28.5835 | 56.5743 | 27.4676 | 54.7651 | 117.6079 | 147.9104 | 188.8767 | 6.8943 | 29.5161 | 7.805 | 61.6915 | 8.5277 | 42.1569 | 48.9449 | 51.8411 | 15.1945 |  |  | 2.2226 | 0.20313 | 0.27061 | -0.39493 | 2.7614 | 1.6791 | 4.7449 | -5.1513 | 0.42152 | 1.0092 | 6.1012 | -0.00045341 | -0.00046984 | -0.00048626 | 265.9272 | 372.2268 | 266.2114 | 129.1096 | 75.0287 | 33.988 | 20.5975 | 108.5543 | 78.7636 | 49.2082 | 34.1602 | 23.0168 | 19.8646 | 18.0245 | 100.2488 | 88.4889 | 68.4615 | 49.6441 | 40.6749 | 93.9352 | 61.1895 | 178.8432 | 215.6371 | 267.2173 | 264.5712 | 288.491 | 316.7659 |  |  |  | 339.5625 | 275.7541 | 276.9477 | 312.7037 | 1.3007 | 1.2085 | 584.3043 |  |  | 755.2523 |  |  | 324.9246 | 375.8325 | 220.6206 | 187.5491 | 265.356 | 157.449 | 941.9712 | 733.256 | 773.2278 | 813.8352 | 893.0835 |  | 304.9872 | 702.7166 | 283.0935 | 805.2586 | 335.365 | 745.9914 |  | 802.5709 |  |  | 830.1134 | 930.0172 | 929.3034 | [6 empty] | 750.6731 |  |  | 742.0571 |  |  | 208.5632 | 290.5502 | 335.77 | 104.2061 | 230.7109 | 350.7791 | 159.1472 | 258.9065 |  | 251.0481 | 315.1313 | 169.349 | 285.3681 | 216.0535 | 297.8428 | 109.7516 | 219.5998 |  | 284.2507 | 293.4734 | 381.5177 | 144.691 | 239.6778 | 337.2875 | 161.8547 | 277.5398 | 246.4053 | 312.932 | 190.5316 | 288.692 | 0.33993 | 19.6283 | 1.1064 | 0.26404 | -39.6244 | 3.1159 | 670.09 | 0.22 | 2.5669 | 0.57034 | 0.65829 | -0.79524 | 2.3763 | 1.853 | 3.115 | -10.0016 | -6.2282 | -5.2782 | 0.32806 | -0.099506 | 11.4923 | 8.7372
42810.5448 | 9050 | 88.8026 | 58.2266 | 42.4574 | 31.5568 | 21.9675 | 19.865 | 18.2748 | 125.2847 | 88.92 | 62.0681 | 40.8322 | 22.9292 | 17.4889 | 15.9672 | 169.1172 | 188.355 | 442.5735 | 220.7625 | 193.3405 | 384.2321 |  |  |  | 254.1066 | 327.1172 | 308.8351 | 319.3897 | 166.8184 | 337.2229 | 148.5929 | 218.0683 | 164.6483 | 207.9427 | 296.6739 | 189.1132 | 311.3711 | 143.3662 |  | 158.7618 | 171.7716 | 103.1955 | 135.6613 |  | 28.5862 | 56.4955 | 27.4703 | 54.4812 | 117.6767 | 148.1622 | 189.0812 | 6.7265 | 29.4819 | 7.6148 | 61.5934 | 8.5348 | 42.1726 | 48.9484 | 51.8301 | 15.1937 |  |  | 2.2554 | 0.092743 | 0.40466 | -0.39887 | 2.8218 | 1.1823 | 4.5997 | -4.7741 | 0.84069 | 1.3671 | 6.1816 | -0.00049941 | -0.00051091 | -0.00052405 | 266.2306 | 373.8138 | 266.24 | 129.1105 | 75.0339 | 33.9809 | 20.5945 | 108.5518 | 78.7679 | 49.2115 | 34.1595 | 23.0116 | 19.8582 | 18.0173 | 98.1309 | 88.9948 | 68.3993 | 50.059 | 40.2789 | 93.8602 | 61.1191 | 178.8437 | 215.6246 | 267.184 | 264.5452 | 288.4686 | 316.7287 |  |  |  | 339.4626 | 275.9535 | 276.9396 | 312.9973 | 0.98104 | 1.5843 | 582.2634 |  |  | 755.3042 |  |  | 324.896 | 375.8053 | 220.6565 | 187.5529 | 265.333 | 158.2139 | 941.4794 | 733.0671 | 773.247 | 813.2486 | 892.3557 |  | 305.0476 | 702.3906 | 283.0149 | 804.7061 | 335.3017 | 745.3005 |  | 802.6748 |  |  | 830.2926 | 930.0019 | 928.8671 | [6 empty] | 750.5528 |  |  | 741.9348 |  |  | 208.7285 | 290.5954 | 335.6864 | 103.7183 | 230.7191 | 350.7061 | 158.881 | 258.9054 |  | 250.9282 | 315.5609 | 169.4331 | 285.398 | 215.8614 | 298.3729 | 110.6281 | 219.401 |  | 282.758 | 292.6699 | 381.4927 | 145.4615 | 239.6963 | 336.8755 | 161.9242 | 277.5887 | 246.2652 | 313.222 | 190.7896 | 288.8255 | 0.1271 | 19.6341 | 1.1071 | 0.2643 | -39.7045 | 3.1158 | 683.53 | 0.32 | 2.5857 | 0.38533 | 0.80489 | -0.79911 | 2.4029 | 1.5554 | 3.0679 | -9.9771 | -6.2244 | -5.2678 | 0.55419 | -0.10101 | 11.4997 | 8.7211
42810.5448 | 9051 | 88.8217 | 58.2321 | 42.4642 | 31.5778 | 21.9651 | 19.875 | 18.2826 | 125.3046 | 88.9349 | 62.0926 | 40.8477 | 22.9437 | 17.4981 | 15.9779 | 169.1032 | 188.3389 | 442.5787 | 220.7478 | 193.3887 | 384.1819 |  |  |  | 254.1029 | 327.0907 | 308.366 | 319.0927 | 168.1823 | 337.3252 | 148.5924 | 218.0533 | 165.286 | 207.9334 | 296.6365 | 189.1724 | 311.3022 | 143.5071 |  | 157.9468 | 172.2297 | 104.0778 | 136.2366 |  | 28.5902 | 56.5114 | 27.4839 | 54.254 | 117.5356 | 148.1067 | 188.9665 | 6.6534 | 29.453 | 7.42 | 61.5184 | 8.5372 | 42.197 | 48.9614 | 51.832 | 15.1949 |  |  | 2.2002 | 0.4719 | 0.29887 | -0.18596 | 2.9283 | 1.6364 | 4.7364 | -4.6716 | 0.3863 | 0.79623 | 6.2367 | -0.00053719 | -0.00049941 | -0.00056183 | 266.4891 | 372.2688 | 266.278 | 129.1274 | 75.0417 | 33.9937 | 20.5984 | 108.5554 | 78.777 | 49.2156 | 34.1594 | 23.0104 | 19.8577 | 18.0112 | 95.4688 | 87.144 | 68.1252 | 50.7781 | 40.9678 | 93.7502 | 61.0667 | 178.8247 | 215.6118 | 267.1438 | 264.5111 | 288.4337 | 316.6759 |  |  |  | 339.3684 | 275.8088 | 275.6089 | 313.1515 | 1.1366 | 1.3586 | 582.6733 |  |  | 755.3186 |  |  | 324.8684 | 375.776 | 220.5469 | 187.5446 | 265.3083 | 158.9158 | 941.7542 | 732.9303 | 772.4891 | 812.856 | 893.7544 |  | 305.0791 | 701.7874 | 282.887 | 805.0585 | 335.2716 | 744.3056 |  | 801.9623 |  |  | 829.9721 | 929.5109 | 928.0242 | [6 empty] | 750.4784 |  |  | 741.8216 |  |  | 209.7628 | 290.2345 | 335.8856 | 103.66 | 231.0184 | 350.7175 | 158.673 | 258.8287 |  | 250.5824 | 316.074 | 169.846 | 285.6789 | 215.6216 | 298.7351 | 110.963 | 219.5138 |  | 283.2801 | 292.27 | 381.4697 | 145.7278 | 239.7357 | 336.8278 | 161.7341 | 277.618 | 246.9314 | 313.052 | 191.2268 | 289.0684 | 0.059886 | 19.6367 | 1.1069 | 0.26399 | -39.6946 | 3.1159 | 669.1 | 0.3 | 2.5541 | 0.86921 | 0.69174 | -0.54565 | 2.4476 | 1.8297 | 3.1129 | -10.0136 | -6.2161 | -5.28 | 0.83653 | -0.076825 | 11.4787 | 8.7093
42810.5448 | 9052 | 88.83 | 58.247 | 42.4746 | 31.5762 | 21.9701 | 19.8769 | 18.2743 | 125.3239 | 88.9433 | 62.1001 | 40.8546 | 22.9446 | 17.5055 | 15.9667 | 169.1014 | 188.3201 | 442.5823 | 220.7155 | 193.3883 | 384.1615 |  |  |  | 254.1002 | 327.0687 | 308.6057 | 319.2122 | 169.8828 | 337.4769 | 148.5793 | 218.0187 | 165.942 | 207.9323 | 296.6064 | 189.2796 | 311.241 | 143.4515 |  | 157.9716 | 172.1609 | 105.0978 | 135.9256 |  | 28.5868 | 56.5565 | 27.4693 | 53.9655 | 117.3847 | 148.2665 | 188.7804 | 6.8496 | 29.4117 | 7.2915 | 61.4249 | 8.5322 | 42.2252 | 48.9785 | 51.8201 | 15.19 |  |  | 2.1536 | 0.11903 | 0.404 | -0.21159 | 2.9243 | 1.8933 | 4.647 | -4.7603 | 1.3889 | 0.83147 | 6.2812 | -0.00048462 | -0.00049612 | -0.00055362 | 265.945 | 368.4151 | 266.3136 | 129.1472 | 75.0551 | 33.9985 | 20.6054 | 108.5687 | 78.7868 | 49.231 | 34.1655 | 23.016 | 19.8536 | 18.0073 | 93.5803 | 84.5335 | 68.2226 | 49.9628 | 41.4808 | 93.6282 | 61.0147 | 178.8205 | 215.5911 | 267.1088 | 264.4904 | 288.3993 | 316.6344 |  |  |  | 339.2589 | 275.5122 | 273.611 | 313.0668 | 1.274 | 1.4608 | 583.0532 |  |  | 754.9597 |  |  | 324.8488 | 375.7534 | 220.3412 | 187.5508 | 265.2848 | 159.7928 | 941.9122 | 732.822 | 771.9728 | 813.4542 | 894.2994 |  | 305.0785 | 701.5599 | 282.8155 | 804.9873 | 335.2424 | 743.6177 |  | 801.522 |  |  | 829.6548 | 929.5763 | 928.1125 | [6 empty] | 750.3208 |  |  | 741.6295 |  |  | 209.7876 | 290.3406 | 335.8973 | 103.5382 | 230.987 | 350.7638 | 158.6942 | 258.788 |  | 250.0191 | 316.2293 | 170.1112 | 285.7201 | 215.4282 | 299.0678 | 110.8642 | 219.5257 |  | 283.6759 | 291.6855 | 381.4177 | 145.5334 | 239.6137 | 337.1074 | 161.6481 | 277.539 | 247.7785 | 312.3646 | 191.2459 | 289.1668 | 0.27194 | 19.6401 | 1.1066 | 0.26432 | -39.6816 | 3.1159 | 666.97 | 0.24 | 2.5272 | 0.43657 | 0.80431 | -0.58207 | 2.4464 | 1.9685 | 3.084 | -10.0288 | -6.2146 | -5.2803 | 1.0314 | -0.09387 | 11.4828 | 8.7029
42810.5448 | 9053 | 88.8457 | 58.248 | 42.4805 | 31.5835 | 21.9724 | 19.8786 | 18.2778 | 125.327 | 88.9502 | 62.1087 | 40.8644 | 22.9431 | 17.504 | 15.9696 | 169.0861 | 188.294 | 442.5733 | 220.6735 | 193.1578 | 384.1235 |  |  |  | 254.0906 | 327.0298 | 308.8798 | 319.2636 | 169.4541 | 337.3697 | 148.5751 | 218.0045 | 166.5038 | 207.9261 | 296.5774 | 189.4084 | 311.216 | 143.4677 |  | 157.6008 | 172.5643 | 105.1363 | 137.176 |  | 28.592 | 56.561 | 27.5106 | 53.8755 | 117.413 | 148.457 | 188.6937 | 7.0348 | 29.3746 | 7.1885 | 61.3185 | 8.5254 | 42.2492 | 48.982 | 51.8146 | 15.193 |  |  | 2.1247 | -0.007797 | 0.8377 | -0.38704 | 2.3362 | 2.0116 | 4.904 | -4.6775 | 0.54976 | 1.9268 | 6.376 | -0.00052733 | -0.00050926 | -0.00055198 | 264.1412 | 367.9226 | 266.3425 | 129.1556 | 75.0707 | 34.0075 | 20.6033 | 108.5749 | 78.7925 | 49.2356 | 34.1692 | 23.011 | 19.8597 | 18.0036 | 91.6821 | 86.0715 | 69.0918 | 49.4481 | 40.8667 | 93.5305 | 60.9731 | 178.821 | 215.584 | 267.0853 | 264.4623 | 288.3683 | 316.602 |  |  |  | 339.1427 | 276.3901 | 273.823 | 313.4865 | 1.4369 | 1.7078 | 582.5098 |  |  | 754.7879 |  |  | 324.8317 | 375.7216 | 220.6396 | 187.5493 | 265.2571 | 160.2816 | 942.2246 | 732.5978 | 772.078 | 814.0354 | 894.7528 |  | 305.0547 | 701.2012 | 282.7149 | 804.7361 | 335.242 | 742.8279 |  | 801.3389 |  |  | 829.5147 | 929.6589 | 927.797 | [6 empty] | 750.1628 |  |  | 741.4791 |  |  | 209.2276 | 290.396 | 335.7168 | 103.1873 | 231.1944 | 350.7932 | 158.3606 | 258.6355 |  | 249.7869 | 316.4462 | 169.43 | 285.4735 | 215.1714 | 299.5323 | 111.2258 | 219.6323 |  | 284.2183 | 292.1407 | 381.3914 | 145.3341 | 239.5934 | 337.2867 | 162.3365 | 277.4586 | 248.3869 | 311.9929 | 191.1024 | 289.2482 | 0.2625 | 19.6409 | 1.1071 | 0.26516 | -39.6625 | 3.1159 | 655.86 | 0.31 | 2.5099 | -0.11174 | 1.1582 | -0.78725 | 2.1871 | 2.0295 | 3.1688 | -10.0431 | -6.2113 | -5.2734 | 1.2304 | -0.19542 | 11.4463 | 8.682
42810.5448 | 9054 | 88.8548 | 58.2616 | 42.487 | 31.5796 | 21.9848 | 19.8806 | 18.2772 | 125.3375 | 88.9601 | 62.1159 | 40.872 | 22.95 | 17.5028 | 15.9767 | 169.0809 | 188.279 | 442.5758 | 220.6533 | 193.3505 | 384.0663 |  |  |  | 254.0958 | 327.0115 | 308.8348 | 319.1903 | 169.8116 | 337.3356 | 148.5788 | 217.9859 | 166.7779 | 207.918 | 296.5463 | 189.7353 | 311.1687 | 143.7907 |  | 157.5813 | 172.5866 | 106.0976 | 138.5827 |  | 28.6991 | 56.6484 | 27.6387 | 54.0889 | 117.4293 | 148.299 | 188.3723 | 7.1087 | 29.3322 | 7.1981 | 61.2281 | 8.518 | 42.2614 | 48.9667 | 51.8077 | 15.1825 |  |  | 2.1227 | 0.045431 | 0.6478 | -0.003942 | 2.5452 | 1.6745 | 4.4867 | -5.0245 | 0.6311 | 0.69888 | 6.3052 | -0.00055855 | -0.00054048 | -0.0005799 | 264.422 | 367.6378 | 266.3762 | 129.1737 | 75.0793 | 34.0099 | 20.6004 | 108.5841 | 78.8016 | 49.2443 | 34.1748 | 23.012 | 19.8602 | 18.0137 | 91.7055 | 90.4114 | 73.035 | 50.3177 | 41.4055 | 93.4998 | 60.9569 | 178.8132 | 215.5795 | 267.0594 | 264.4348 | 288.3397 | 316.5635 |  |  |  | 339.0344 | 276.7772 | 274.7845 | 313.7589 | 1.3336 | 1.6208 | 580.5211 |  |  | 754.6668 |  |  | 324.8122 | 375.7039 | 220.6824 | 187.5503 | 265.2423 | 161.0523 | 942.0432 | 732.339 | 771.9731 | 814.5933 | 894.9508 |  | 305.0428 | 700.77 | 282.6192 | 805.2066 | 335.2394 | 742.0583 |  | 800.8335 |  |  | 829.5618 | 929.4928 | 927.594 | [6 empty] | 750.0585 |  |  | 741.3427 |  |  | 209.023 | 290.6354 | 335.9362 | 102.9338 | 231.282 | 350.8021 | 158.4359 | 258.6685 |  | 249.6215 | 316.0721 | 169.7058 | 285.5458 | 215.1891 | 299.7808 | 111.5752 | 219.8471 |  | 284.3663 | 292.5298 | 381.3427 | 145.5151 | 239.5001 | 337.3369 | 162.9877 | 277.4395 | 248.6565 | 312.2851 | 191.1734 | 289.4838 | 0.096673 | 19.6412 | 1.1055 | 0.26428 | -39.7334 | 3.1158 | 668.11 | 0.25 | 2.5087 | 0.26975 | 1.0186 | -0.07946 | 2.2824 | 1.8513 | 3.0304 | -10.0495 | -6.2058 | -5.2866 | 1.224 | -0.63549 | 11.4038 | 8.6657
42810.5448 | 9055 | 88.8622 | 58.2718 | 42.4919 | 31.5849 | 21.986 | 19.8768 | 18.2806 | 125.3524 | 88.968 | 62.1276 | 40.8742 | 22.9543 | 17.5069 | 15.9744 | 169.0721 | 188.267 | 442.5735 | 220.6316 | 193.9146 | 383.9968 |  |  |  | 254.0977 | 326.9882 | 308.9999 | 319.303 | 172.1202 | 337.4414 | 148.5827 | 217.9769 | 167.6793 | 207.9284 | 296.5311 | 190.3231 | 311.0992 | 144.5876 |  | 157.8436 | 173.0422 | 107.1284 | 139.7801 |  | 28.8932 | 56.7847 | 27.7339 | 54.3497 | 117.4933 | 148.1959 | 188.2347 | 7.3165 | 29.3014 | 7.4378 | 61.1845 | 8.5056 | 42.2828 | 48.9679 | 51.8151 | 15.1848 |  |  | 2.312 | -0.099793 | 0.020248 | -0.30556 | 2.9401 | 1.9551 | 4.626 | -5.0902 | 0.37287 | 1.2207 | 6.2764 | -0.00046819 | -0.00049284 | -0.00055033 | 263.803 | 368.0011 | 266.4123 | 129.183 | 75.0906 | 34.0219 | 20.6087 | 108.593 | 78.8082 | 49.2535 | 34.1798 | 23.0217 | 19.8569 | 18.0042 | 92.1074 | 90.9501 | 74.5942 | 50.8506 | 41.4306 | 93.5177 | 60.9433 | 178.8184 | 215.5717 | 267.0274 | 264.4118 | 288.3155 | 316.5164 |  |  |  | 338.9191 | 277.0455 | 275.6905 | 313.6782 | 1.027 | 0.94686 | 579.6816 |  |  | 754.4919 |  |  | 324.7841 | 375.6727 | 221.3768 | 187.5397 | 265.2085 | 161.3573 | 942.3749 | 732.1147 | 771.8454 | 815.0541 | 894.732 |  | 305.1118 | 700.1495 | 282.6124 | 805.9391 | 335.2043 | 741.4208 |  | 800.2777 |  |  | 829.4191 | 929.5436 | 927.4388 | [6 empty] | 749.9345 |  |  | 741.1975 |  |  | 209.0259 | 290.7303 | 335.9368 | 102.8574 | 231.4192 | 350.8119 | 158.6522 | 258.7167 |  | 249.4654 | 315.7485 | 170.3072 | 285.792 | 215.4949 | 299.6104 | 111.6768 | 220.0482 |  | 285.0509 | 292.5789 | 381.2907 | 145.9032 | 239.2945 | 337.3576 | 163.3876 | 277.4301 | 248.5276 | 312.6664 | 191.3586 | 289.7323 | 0.17025 | 19.6441 | 1.1047 | 0.26497 | -39.6841 | 3.1158 | 671.29 | 0.29 | 2.6184 | -0.39988 | 0.18012 | -0.69973 | 2.4528 | 2.0002 | 3.0767 | -10.0385 | -6.189 | -5.3098 | 1.1816 | -0.81036 | 11.3654 | 8.6588
42810.5448 | 9056 | 88.8705 | 58.2847 | 42.499 | 31.5885 | 21.9842 | 19.8742 | 18.2797 | 125.3696 | 88.9729 | 62.1357 | 40.8821 | 22.9569 | 17.5088 | 15.966 | 169.0685 | 188.2462 | 442.5678 | 220.6082 | 194.105 | 383.9342 |  |  |  | 254.0895 | 326.9564 | 309.2587 | 319.3604 | 174.5709 | 337.3982 | 148.5781 | 217.9565 | 167.745 | 207.9204 | 296.4971 | 190.9141 | 311.0528 | 145.3648 |  | 158.1643 | 173.4548 | 107.3588 | 140.9196 |  | 28.965 | 56.8246 | 27.7385 | 54.1439 | 117.3842 | 148.1656 | 187.9772 | 7.533 | 29.2743 | 7.614 | 61.1399 | 8.4961 | 42.2993 | 48.9676 | 51.8208 | 15.1836 |  |  | 2.4716 | 0.13677 | 0.38495 | 0.042054 | 3.0643 | 1.8717 | 4.7706 | -5.0455 | 0.91639 | 1.6988 | 6.3209 | -0.00051255 | -0.00055033 | -0.00059962 | 264.7338 | 368.7287 | 266.446 | 129.2046 | 75.1086 | 34.025 | 20.6173 | 108.5961 | 78.8251 | 49.2681 | 34.1918 | 23.0272 | 19.8579 | 18.0059 | 90.2144 | 90.8742 | 74.6568 | 50.6893 | 41.0022 | 93.4377 | 60.9029 | 178.8197 | 215.5556 | 266.9915 | 264.3737 | 288.2864 | 316.4763 |  |  |  | 338.8704 | 277.3281 | 277.2183 | 313.5708 | 1.2106 | 1.1336 | 578.8597 |  |  | 754.2186 |  |  | 324.7593 | 375.6415 | 221.3461 | 187.552 | 265.1832 | 161.1797 | 943.3353 | 732.0329 | 771.7561 | 815.6232 | 894.2723 |  | 305.1054 | 699.7438 | 282.6265 | 806.7533 | 335.2295 | 741.6583 |  | 800.3589 |  |  | 829.2466 | 930.212 | 928.4718 | [6 empty] | 749.8136 |  |  | 741.1016 |  |  | 209.5026 | 290.6302 | 335.8872 | 102.6262 | 231.6761 | 350.8418 | 158.6627 | 258.8135 |  | 249.4305 | 315.5845 | 170.755 | 285.9203 | 215.8369 | 299.577 | 112.075 | 220.1047 |  | 285.9688 | 292.5226 | 381.2429 | 146.244 | 239.2353 | 337.3629 | 163.9068 | 277.4351 | 248.2218 | 313.1166 | 191.5057 | 290.0345 | 0.21474 | 19.6456 | 1.1037 | 0.26561 | -39.6085 | 3.1158 | 688.56 | 0.27 | 2.7072 | 0.46816 | 0.78543 | 0.2596 | 2.504 | 1.957 | 3.1243 | -10.0261 | -6.1768 | -5.3304 | 1.3821 | -0.82216 | 11.3304 | 8.6579
42810.5449 | 9057 | 88.872 | 58.2795 | 42.5031 | 31.5838 | 21.9767 | 19.8738 | 18.2724 | 125.3714 | 88.9768 | 62.1372 | 40.8823 | 22.9461 | 17.5014 | 15.9622 | 169.0631 | 188.2221 | 442.5701 | 220.5895 | 193.9768 | 383.9026 |  |  |  | 254.096 | 326.927 | 309.429 | 319.2796 | 176.0526 | 337.3341 | 148.5694 | 217.9314 | 167.3789 | 207.9097 | 296.4627 | 191.2993 | 311.0518 | 146.0057 |  | 158.3598 | 173.6021 | 107.4044 | 142.1286 |  | 29.024 | 56.8576 | 27.7303 | 53.9569 | 117.4484 | 148.2561 | 187.7276 | 7.7385 | 29.2689 | 7.7506 | 61.1168 | 8.49 | 42.3077 | 48.9525 | 51.8305 | 15.1826 |  |  | 2.1582 | 0.29316 | 0.6432 | -0.60257 | 3.4283 | 2.446 | 4.7633 | -4.9463 | 0.41957 | 1.4382 | 6.3086 | -0.00048462 | -0.00049284 | -0.00053883 | 264.3737 | 368.1627 | 266.4778 | 129.2179 | 75.1158 | 34.0368 | 20.6141 | 108.6098 | 78.8316 | 49.2706 | 34.1977 | 23.0297 | 19.859 | 18.0021 | 86.7582 | 86.9194 | 71.1688 | 49.7732 | 41.5936 | 93.2465 | 60.8169 | 178.8134 | 215.5393 | 266.9654 | 264.3515 | 288.2544 | 316.4345 |  |  |  | 338.8753 | 275.7889 | 277.1706 | 312.266 | 1.4657 | 0.50478 | 577.2047 |  |  | 753.8954 |  |  | 324.7275 | 375.6028 | 219.6909 | 187.5495 | 265.1377 | 160.952 | 943.2246 | 732.0765 | 772.0686 | 815.741 | 893.7934 |  | 305.0382 | 699.3066 | 282.6357 | 806.6422 | 335.2419 | 741.5709 |  | 800.3937 |  |  | 829.3629 | 930.9646 | 929.3404 | [6 empty] | 749.7433 |  |  | 741.0455 |  |  | 209.847 | 290.5509 | 335.9871 | 102.5419 | 231.9505 | 350.872 | 158.4633 | 258.9324 |  | 249.5349 | 315.5627 | 170.8622 | 285.8721 | 215.871 | 299.7627 | 112.3707 | 220.276 |  | 285.3205 | 292.9536 | 381.2012 | 146.8552 | 239.3109 | 337.5778 | 164.2185 | 277.5188 | 247.9732 | 313.4186 | 191.3851 | 290.4422 | 0.15888 | 19.6459 | 1.101 | 0.26432 | -39.6979 | 3.1158 | 699.36 | 0.28 | 2.5296 | 0.68546 | 1.0153 | -0.98273 | 2.6489 | 2.2374 | 3.1223 | -10.0177 | -6.164 | -5.3263 | 1.7428 | -0.44487 | 11.2967 | 8.6945
42810.5449 | 9058 | 88.8887 | 58.2994 | 42.5221 | 31.5929 | 21.9936 | 19.8792 | 18.2825 | 125.3905 | 88.9858 | 62.1615 | 40.9034 | 22.9626 | 17.5115 | 15.9727 | 169.0497 | 188.196 | 442.5643 | 220.5561 | 194.0305 | 383.886 |  |  |  | 254.1022 | 326.9044 | 309.4934 | 319.268 | 176.7105 | 337.2535 | 148.5632 | 217.9163 | 166.473 | 207.8974 | 296.4278 | 191.6212 | 311.0586 | 146.485 |  | 158.8811 | 173.7556 | 106.4026 | 143.8536 |  | 29.1438 | 56.8921 | 27.751 | 53.907 | 117.4001 | 148.4812 | 187.6976 | 7.7984 | 29.2686 | 8.0644 | 61.0918 | 8.4812 | 42.3147 | 48.9352 | 51.8292 | 15.1793 |  |  | 2.1996 | 0.34113 | 0.46972 | -0.53949 | 2.9572 | 2.1588 | 4.9946 | -4.8247 | 1.0438 | 1.4873 | 6.4016 | -0.00054705 | -0.00054048 | -0.00057333 | 263.3615 | 368.3799 | 266.5122 | 129.2297 | 75.1282 | 34.0408 | 20.6166 | 108.6113 | 78.8372 | 49.2738 | 34.195 | 23.0301 | 19.8613 | 18.0069 | 85.0421 | 82.0006 | 65.6381 | 47.9341 | 40.3171 | 93.0598 | 60.7004 | 178.8055 | 215.5289 | 266.9376 | 264.3275 | 288.2305 | 316.3939 |  |  |  | 338.9195 | 275.1431 | 278.0731 | 312.1555 | 1.5256 | 0.94253 | 577.4397 |  |  | 753.7356 |  |  | 324.7058 | 375.5705 | 218.2009 | 187.5413 | 265.1158 | 160.1599 | 942.9523 | 732.0073 | 772.2228 | 815.6661 | 893.5493 |  | 305.0259 | 698.7549 | 282.6433 | 806.8599 | 335.2274 | 741.0986 |  | 800.4101 |  |  | 829.3043 | 931.3866 | 929.7331 | [6 empty] | 749.6739 |  |  | 740.9799 |  |  | 210.034 | 290.3923 | 336.3699 | 102.5071 | 231.9053 | 350.8719 | 158.181 | 259.0511 |  | 249.7018 | 315.7633 | 170.7139 | 285.7426 | 215.7495 | 299.8793 | 112.4882 | 220.335 |  | 283.738 | 293.395 | 381.1652 | 147.1371 | 239.2474 | 337.6721 | 164.2102 | 277.6492 | 247.4038 | 313.7637 | 191.0992 | 290.7346 | 0.050834 | 19.6462 | 1.1006 | 0.26538 | -39.761 | 3.1158 | 685.79 | 0.25 | 2.5536 | 0.73946 | 0.8677 | -0.92992 | 2.4608 | 2.1025 | 3.1981 | -10.0118 | -6.1482 | -5.3335 | 1.9106 | 0.15572 | 11.2493 | 8.7011
42810.5449 | 9059 | 88.8977 | 58.2958 | 42.5157 | 31.5995 | 21.9774 | 19.8775 | 18.2765 | 125.4011 | 88.9975 | 62.1614 | 40.8969 | 22.9546 | 17.5118 | 15.971 | 169.0465 | 188.1757 | 442.5656 | 220.5276 | 194.0899 | 383.8758 |  |  |  | 254.0946 | 326.8788 | 309.4237 | 319.1035 | 177.6428 | 337.2469 | 148.5732 | 217.8949 | 166.4298 | 207.913 | 296.4118 | 191.8857 | 311.0731 | 147.0705 |  | 158.7627 | 173.7784 | 106.8911 | 144.7337 |  | 29.2637 | 57.0668 | 27.8347 | 53.9722 | 117.5429 | 148.6597 | 187.8277 | 7.7602 | 29.27 | 8.3483 | 61.0653 | 8.4742 | 42.3073 | 48.9286 | 51.8355 | 15.178 |  |  | 2.145 | 0.053315 | 0.21016 | -0.72414 | 2.8645 | 2.0083 | 4.9263 | -4.7432 | 0.40362 | 1.3235 | 6.1751 | -0.00046327 | -0.00058319 | -0.00053555 | 261.0956 | 367.4035 | 266.5466 | 129.2429 | 75.1356 | 34.0456 | 20.6196 | 108.6174 | 78.845 | 49.2863 | 34.2091 | 23.0258 | 19.8613 | 18.0031 | 87.3641 | 82.1822 | 63.6165 | 46.901 | 39.5983 | 93.0249 | 60.603 | 178.798 | 215.5192 | 266.904 | 264.303 | 288.1962 | 316.3601 |  |  |  | 338.9936 | 275.4424 | 278.6823 | 312.7327 | 1.4162 | 1.1738 | 577.776 |  |  | 753.5207 |  |  | 324.6916 | 375.5403 | 218.7077 | 187.5485 | 265.1012 | 159.9224 | 942.9271 | 731.8198 | 772.2471 | 816.0111 | 893.7186 |  | 305.0279 | 698.3641 | 282.6278 | 806.7031 | 335.1957 | 740.9026 |  | 800.6599 |  |  | 829.289 | 931.0186 | 929.166 | [6 empty] | 749.5148 |  |  | 740.8977 |  |  | 210.2393 | 290.2478 | 336.7242 | 102.1642 | 231.5448 | 350.8323 | 157.9277 | 259.1411 |  | 250.0879 | 316.1356 | 170.4867 | 285.6334 | 215.7249 | 300.055 | 112.238 | 220.206 |  | 282.0156 | 293.668 | 381.1269 | 147.2625 | 239.2093 | 337.4908 | 163.9914 | 277.7719 | 247.0905 | 314.01 | 191.0197 | 290.6253 | 0.29678 | 19.6461 | 1.0995 | 0.26392 | -39.6255 | 3.1158 | 690.94 | 0.19 | 2.5217 | 0.29241 | 0.58055 | -1.0777 | 2.4224 | 2.0284 | 3.1768 | -10.0163 | -6.1383 | -5.3317 | 1.6484 | 0.3687 | 11.2259 | 8.691
42810.5449 | 9060 | 88.9044 | 58.303 | 42.522 | 31.6003 | 21.9805 | 19.8706 | 18.2704 | 125.3988 | 89.0033 | 62.1669 | 40.902 | 22.9607 | 17.5079 | 15.9714 | 169.0279 | 188.167 | 442.5691 | 220.505 | 193.8089 | 383.8993 |  |  |  | 254.1007 | 326.8585 | 309.6558 | 319.1891 | 176.915 | 337.3501 | 148.5578 | 217.8602 | 166.8572 | 207.8941 | 296.3838 | 191.9842 | 311.0805 | 147.3805 |  | 158.8545 | 173.7407 | 106.4904 | 144.6405 |  | 29.3258 | 57.1045 | 27.9252 | 54.1103 | 117.7051 | 148.4168 | 187.6506 | 7.8349 | 29.2543 | 8.4116 | 61.0404 | 8.4645 | 42.2981 | 48.9306 | 51.8384 | 15.1699 |  |  | 2.5958 | 0.57112 | 0.31135 | -0.58417 | 2.8008 | 1.618 | 4.764 | -5.0672 | 1.0394 | 1.5433 | 6.304 | -0.00057497 | -0.00053883 | -0.00058483 | 259.3515 | 366.6655 | 266.5807 | 129.2567 | 75.1614 | 34.051 | 20.623 | 108.6386 | 78.8605 | 49.2956 | 34.22 | 23.0355 | 19.8658 | 17.9986 | 88.609 | 81.8408 | 65.0091 | 48.6752 | 41.2761 | 93.0148 | 60.5447 | 178.8022 | 215.5099 | 266.8813 | 264.2767 | 288.1713 | 316.3257 |  |  |  | 339.0344 | 275.9504 | 279.2488 | 313.091 | 1.9081 | 0.447 | 578.4481 |  |  | 753.4348 |  |  | 324.6704 | 375.5091 | 220.6239 | 187.5528 | 265.0866 | 160.0249 | 943.1703 | 731.6721 | 772.5141 | 816.2733 | 894.3392 |  | 305.0585 | 698.0004 | 282.6174 | 806.3224 | 335.1307 | 740.6026 |  | 800.8338 |  |  | 829.4517 | 930.4037 | 928.0961 | [6 empty] | 749.5011 |  |  | 740.8503 |  |  | 210.3454 | 290.598 | 336.919 | 101.9503 | 231.2853 | 350.7783 | 157.8906 | 259.2425 |  | 250.0628 | 316.4774 | 170.2705 | 285.5612 | 215.5654 | 300.3909 | 112.0962 | 220.1123 |  | 280.5017 | 293.7712 | 381.09 | 147.2787 | 238.9918 | 337.3047 | 163.9213 | 277.9142 | 247.2664 | 314.1677 | 190.997 | 290.6481 | 0.22244 | 19.6461 | 1.0978 | 0.26298 | -39.5747 | 3.1158 | 694.13 | 0.3 | 2.7743 | 0.9571 | 0.70667 | -0.96797 | 2.3946 | 1.8201 | 3.1231 | -10.0314 | -6.1289 | -5.3262 | 1.5088 | 0.207 | 11.2291 | 8.6843
42810.5449 | 9061 | 88.9128 | 58.3212 | 42.5344 | 31.6077 | 21.9857 | 19.87 | 18.2805 | 125.4232 | 89.0149 | 62.1803 | 40.9174 | 22.969 | 17.5168 | 15.9744 | 169.0221 | 188.143 | 442.5654 | 220.467 | 193.5941 | 383.7221 |  |  |  | 254.0911 | 326.8272 | 309.5268 | 319.1844 | 176.8266 | 337.3205 | 148.5693 | 217.8429 | 166.8212 | 207.899 | 296.3666 | 191.7429 | 311.0827 | 146.9152 |  | 159.5021 | 173.4581 | 105.8306 | 144.1637 |  | 29.188 | 57.0766 | 27.9121 | 54.1338 | 117.9691 | 147.8591 | 187.7091 | 7.6541 | 29.2364 | 8.4278 | 60.9936 | 8.4627 | 42.2895 | 48.9364 | 51.8447 | 15.1732 |  |  | 2.2824 | 0.34507 | 0.73782 | -0.27073 | 2.5596 | 1.4564 | 4.8875 | -4.9259 | 0.51512 | 1.5135 | 6.253 | -0.00049448 | -0.00052569 | -0.00057826 | 259.5597 | 366.4076 | 266.6135 | 129.2728 | 75.1682 | 34.0627 | 20.6244 | 108.64 | 78.8688 | 49.3009 | 34.2155 | 23.0382 | 19.8741 | 18.0125 | 90.0686 | 81.2789 | 62.7231 | 47.2682 | 41.4448 | 93.0046 | 60.4382 | 178.8027 | 215.5024 | 266.8415 | 264.2498 | 288.1401 | 316.2761 |  |  |  | 339.0305 | 277.5685 | 277.4812 | 313.4495 | 1.3808 | 1.5011 | 579.0724 |  |  | 753.5049 |  |  | 324.6514 | 375.4748 | 221.0296 | 187.5536 | 265.0616 | 159.8803 | 943.3062 | 731.6236 | 772.7443 | 816.1405 | 894.8969 |  | 305.0963 | 697.5787 | 282.6236 | 805.4996 | 335.1913 | 740.4676 |  | 801.0523 |  |  | 829.6475 | 930.0294 | 927.2856 | [6 empty] | 749.4201 |  |  | 740.7949 |  |  | 210.3563 | 291.0012 | 337.4093 | 101.7562 | 231.5357 | 350.7247 | 157.8419 | 259.1972 |  | 249.6766 | 316.5326 | 170.3662 | 285.3063 | 215.3274 | 300.5371 | 111.9969 | 220.1988 |  | 281.3401 | 293.5053 | 381.0581 | 146.9726 | 238.9965 | 337.3256 | 164.1408 | 277.9479 | 247.346 | 314.2311 | 191.0593 | 290.675 | -0.059526 | 19.6477 | 1.098 | 0.26556 | -39.6225 | 3.1159 | 694.57 | 0.17 | 2.6013 | 0.74393 | 1.0878 | -0.65893 | 2.2877 | 1.7256 | 3.1612 | -10.0441 | -6.1168 | -5.2986 | 1.3454 | 0.44827 | 11.2425 | 8.674
42810.5449 | 9062 | 88.926 | 58.3306 | 42.5332 | 31.6106 | 21.9935 | 19.8765 | 18.2762 | 125.4345 | 89.0247 | 62.1899 | 40.921 | 22.9706 | 17.513 | 15.9722 | 169.0156 | 188.1269 | 442.5681 | 220.4425 | 193.7248 | 383.6396 |  |  |  | 254.0915 | 326.8079 | 309.4865 | 319.1105 | 176.9486 | 337.2401 | 148.5599 | 217.8178 | 166.2771 | 207.8912 | 296.3295 | 191.3803 | 311.0645 | 146.4671 |  | 159.5249 | 173.448 | 105.2589 | 143.4106 |  | 29.1706 | 57.0758 | 27.8871 | 54.1926 | 118.2394 | 147.5127 | 188.0654 | 7.5971 | 29.2193 | 8.5657 | 60.9634 | 8.4595 | 42.2827 | 48.9572 | 51.846 | 15.1738 |  |  | 2.4821 | 0.48898 | 0.45066 | -0.2911 | 2.8225 | 1.802 | 5.2713 | -4.7728 | 0.63169 | 1.1978 | 6.3537 | -0.00052733 | -0.00050433 | -0.00055362 | 262.1611 | 368.0903 | 266.6552 | 129.2905 | 75.1772 | 34.0599 | 20.6287 | 108.6439 | 78.8769 | 49.3116 | 34.2241 | 23.0381 | 19.8579 | 18.003 | 92.2805 | 84.4244 | 68.2686 | 47.591 | 41.9369 | 92.9641 | 60.4076 | 178.787 | 215.4867 | 266.8195 | 264.2298 | 288.1136 | 316.2374 |  |  |  | 338.9841 | 277.9878 | 277.1873 | 313.6552 | 1.9302 | 1.5186 | 579.6972 |  |  | 753.3473 |  |  | 324.6339 | 375.4378 | 220.958 | 187.5453 | 265.0319 | 159.6091 | 943.3712 | 731.56 | 772.8903 | 815.6347 | 895.8981 |  | 305.1214 | 697.2055 | 282.6032 | 805.141 | 335.2279 | 740.3869 |  | 801.2331 |  |  | 829.3693 | 929.4537 | 926.1044 | [6 empty] | 749.3847 |  |  | 740.7398 |  |  | 210.4091 | 291.3265 | 338.0896 | 101.9109 | 232.0946 | 350.7188 | 157.5881 | 258.9918 |  | 249.6344 | 316.1805 | 170.9926 | 285.3672 | 215.1686 | 300.6062 | 112.3296 | 220.3258 |  | 282.8458 | 293.222 | 381.0258 | 146.9298 | 239.1727 | 337.4533 | 164.5798 | 278.0032 | 246.6451 | 313.9758 | 191.1661 | 290.9093 | 0.27829 | 19.647 | 1.0983 | 0.26509 | -39.6035 | 3.1159 | 691.11 | 0.21 | 2.7126 | 0.88556 | 0.85015 | -0.68327 | 2.4013 | 1.9187 | 3.2816 | -10.0702 | -6.1078 | -5.2857 | 1.0947 | -0.17156 | 11.262 | 8.6646
42810.5449 | 9063 | 88.9342 | 58.3331 | 42.5323 | 31.6099 | 21.9897 | 19.8713 | 18.2716 | 125.4407 | 89.03 | 62.1923 | 40.9187 | 22.9685 | 17.512 | 15.9676 | 169.0021 | 188.1 | 442.5684 | 220.4163 | 193.698 | 383.6389 |  |  |  | 254.0882 | 326.7849 | 309.3052 | 319.2713 | 175.9462 | 337.0522 | 148.5598 | 217.7927 | 165.3683 | 207.8967 | 296.3029 | 190.884 | 311.0522 | 145.9305 |  | 159.5185 | 173.2884 | 104.2817 | 142.7405 |  | 29.2219 | 57.1797 | 27.9008 | 54.2546 | 118.3346 | 147.439 | 188.4423 | 7.6013 | 29.2115 | 8.5541 | 60.9438 | 8.4564 | 42.2498 | 48.9532 | 51.833 | 15.1644 |  |  | 2.4033 | 0.073027 | 0.093188 | -0.56841 | 2.7601 | 2.5071 | 5.3843 | -4.8576 | 0.46258 | 1.092 | 6.0881 | -0.00049119 | -0.00052898 | -0.00058319 | 264.8381 | 369.0258 | 266.6798 | 129.3 | 75.1855 | 34.0661 | 20.6303 | 108.6487 | 78.8812 | 49.3223 | 34.2318 | 23.0318 | 19.8655 | 18.0021 | 94.784 | 83.9657 | 68.9058 | 47.5363 | 41.1753 | 92.9327 | 60.3679 | 178.7786 | 215.4806 | 266.7861 | 264.204 | 288.0798 | 316.1927 |  |  |  | 338.97 | 277.7038 | 277.3726 | 313.4326 | 1.7307 | 1.4162 | 579.7624 |  |  | 753.2144 |  |  | 324.6194 | 375.4097 | 221.0438 | 187.5444 | 265.0099 | 158.561 | 943.2897 | 731.4766 | 773.0636 | 815.4274 | 895.3373 |  | 305.1101 | 696.807 | 282.5277 | 805.49 | 335.2042 | 740.3786 |  | 801.5962 |  |  | 829.4519 | 929.1732 | 925.6057 | [6 empty] | 749.3345 |  |  | 740.676 |  |  | 210.7899 | 291.4889 | 338.3263 | 101.9205 | 232.0762 | 350.6461 | 157.6238 | 258.7956 |  | 249.6398 | 316.0564 | 171.5774 | 285.4898 | 215.6244 | 300.8079 | 111.7903 | 220.232 |  | 283.1643 | 294.0484 | 380.9976 | 146.9161 | 239.1384 | 337.5155 | 164.5551 | 278.0318 | 246.4053 | 313.9147 | 191.0198 | 291.0953 | 0.37305 | 19.6476 | 1.0977 | 0.26593 | -39.6332 | 3.1159 | 671.07 | 0.21 | 2.6687 | 0.34228 | 0.38665 | -0.95493 | 2.3744 | 2.263 | 3.3164 | -10.0554 | -6.1018 | -5.2973 | 0.81266 | -0.24711 | 11.2798 | 8.6697
42810.5449 | 9064 | 88.9363 | 58.3326 | 42.5427 | 31.6054 | 21.9801 | 19.8717 | 18.266 | 125.45 | 89.0223 | 62.1972 | 40.9201 | 22.9676 | 17.4974 | 15.9645 | 168.9888 | 188.0772 | 442.5662 | 220.382 | 193.7071 | 383.6651 |  |  |  | 254.0912 | 326.7652 | 309.3593 | 319.1696 | 175.1887 | 337.0682 | 148.5445 | 217.7699 | 165.3164 | 207.879 | 296.271 | 190.5632 | 311.0227 | 145.6295 |  | 159.6543 | 173.2234 | 104.0665 | 142.8105 |  | 29.3318 | 57.2132 | 27.9368 | 54.2122 | 118.3176 | 147.5035 | 188.9384 | 7.4791 | 29.1901 | 8.3245 | 60.9167 | 8.4548 | 42.2209 | 48.9746 | 51.8409 | 15.1729 |  |  | 2.6629 | -0.35541 | 0.52492 | -0.77605 | 2.8225 | 2.2883 | 5.3462 | -5.0455 | 0.77783 | 1.1376 | 6.1783 | -0.00057662 | -0.00051419 | -0.00057497 | 264.9324 | 368.3205 | 266.7023 | 129.3131 | 75.1879 | 34.0685 | 20.6227 | 108.6545 | 78.886 | 49.3227 | 34.2306 | 23.0316 | 19.8639 | 17.9996 | 96.8234 | 85.8341 | 70.8393 | 47.9187 | 41.2826 | 92.9292 | 60.3518 | 178.7735 | 215.4589 | 266.7505 | 264.1663 | 288.0478 | 316.1495 |  |  |  | 338.928 | 276.7014 | 278.5648 | 312.8936 | 2.2827 | 1.6567 | 578.5577 |  |  | 753.2372 |  |  | 324.6012 | 375.383 | 221.1672 | 187.5382 | 264.9816 | 158.4338 | 943.2713 | 731.4274 | 773.3686 | 815.7061 | 895.326 |  | 305.0741 | 696.1248 | 282.4871 | 805.2619 | 335.2332 | 740.2898 |  | 802.2601 |  |  | 829.4365 | 929.4614 | 925.8248 | [6 empty] | 749.195 |  |  | 740.5818 |  |  | 210.4832 | 291.6597 | 338.2332 | 101.5969 | 232.0778 | 350.5523 | 157.4558 | 258.7532 |  | 249.5463 | 316.1824 | 171.899 | 285.5692 | 215.8799 | 301.132 | 111.0345 | 220.1085 |  | 282.0828 | 294.583 | 380.9377 | 146.6282 | 239.295 | 337.1153 | 163.8832 | 277.9724 | 246.4024 | 313.6238 | 190.9617 | 291.269 | 0.3405 | 19.6481 | 1.0996 | 0.26745 | -39.6576 | 3.1159 | 671.21 | 0.28 | 2.8092 | -0.75514 | 0.91771 | -1.1159 | 2.4013 | 2.1621 | 3.3048 | -10.0577 | -6.0855 | -5.2887 | 0.58563 | -0.46386 | 11.2757 | 8.6813
42810.545 | 9065 | 88.9596 | 58.3417 | 42.5587 | 31.6134 | 21.9921 | 19.8732 | 18.2646 | 125.4678 | 89.0358 | 62.2135 | 40.9265 | 22.9709 | 17.5025 | 15.9702 | 168.9901 | 188.0677 | 442.5702 | 220.3678 | 193.7765 | 383.6621 |  |  |  | 254.0911 | 326.7497 | 309.0553 | 318.9377 | 176.4037 | 336.9206 | 148.5528 | 217.7612 | 164.4745 | 207.8765 | 296.2455 | 190.378 | 310.9483 | 145.3468 |  | 159.9611 | 172.6079 | 103.1624 | 141.4675 |  | 29.4388 | 57.1825 | 27.923 | 54.2128 | 118.4518 | 147.7141 | 189.3243 | 7.4018 | 29.1765 | 8.3098 | 60.8847 | 8.4517 | 42.2222 | 48.9954 | 51.848 | 15.1662 |  |  | 2.147 | -0.21807 | 0.42109 | -0.36667 | 2.2974 | 2.1785 | 5.2161 | -5.0764 | 0.57156 | 1.2656 | 6.1822 | -0.00048955 | -0.0005569 | -0.00058483 | 264.3587 | 367.0294 | 266.7413 | 129.3326 | 75.1967 | 34.0708 | 20.6263 | 108.6615 | 78.9034 | 49.3273 | 34.237 | 23.0389 | 19.8661 | 17.9979 | 99.4485 | 87.9159 | 75.1815 | 47.6837 | 41.961 | 92.9732 | 60.3557 | 178.7829 | 215.4524 | 266.7261 | 264.1446 | 288.0285 | 316.1155 |  |  |  | 338.9312 | 277.0218 | 278.8148 | 313.1359 | 2.1825 | 1.8491 | 578.7073 |  |  | 753.1888 |  |  | 324.5844 | 375.3619 | 220.2942 | 187.5298 | 264.9524 | 158.3102 | 943.0526 | 731.3621 | 773.8818 | 816.2272 | 895.7532 |  | 305.0513 | 695.6285 | 282.4749 | 804.5773 | 335.2359 | 740.441 |  | 802.9694 |  |  | 829.5816 | 929.4107 | 925.6008 | [6 empty] | 749.0529 |  |  | 740.4742 |  |  | 210.4381 | 291.7653 | 337.1266 | 101.8636 | 232.1937 | 350.4477 | 157.2996 | 258.6005 |  | 249.6089 | 316.2739 | 172.2425 | 285.713 | 216.1248 | 301.544 | 110.7232 | 220.2324 |  | 282.893 | 294.5702 | 380.8887 | 146.5985 | 239.3118 | 336.9256 | 163.3359 | 277.9805 | 246.4775 | 313.4725 | 191.3182 | 291.1943 | 0.39193 | 19.6485 | 1.0998 | 0.26648 | -39.6701 | 3.1158 | 677.87 | 0.26 | 2.5222 | -0.59148 | 0.82192 | -0.76697 | 2.167 | 2.1102 | 3.2652 | -10.0712 | -6.0726 | -5.2694 | 0.29932 | -0.94586 | 11.3075 | 8.6748
42810.545 | 9066 | 88.9692 | 58.3603 | 42.5679 | 31.6196 | 21.9956 | 19.8778 | 18.2684 | 125.487 | 89.0549 | 62.2279 | 40.9488 | 22.9838 | 17.5188 | 15.9604 | 168.9749 | 188.0363 | 442.5567 | 220.3301 | 194.1243 | 383.6362 |  |  |  | 254.0922 | 326.7186 | 309.0566 | 319.0339 | 177.0273 | 336.9614 | 148.5444 | 217.7457 | 164.4643 | 207.8891 | 296.2182 | 190.0714 | 310.9223 | 144.6929 |  | 159.4793 | 172.3212 | 103.4639 | 140.7064 |  | 29.5268 | 57.2535 | 27.8635 | 54.2918 | 118.501 | 147.8161 | 189.5743 | 7.4849 | 29.1595 | 8.4446 | 60.8411 | 8.4584 | 42.2246 | 49.0025 | 51.8505 | 15.1574 |  |  | 2.126 | 0.31748 | 0.16876 | -0.53029 | 2.536 | 1.9729 | 5.3593 | -5.3504 | 0.42288 | 1.3394 | 6.3662 | -0.00053062 | -0.00048791 | -0.00055526 | 264.4764 | 368.5081 | 266.7733 | 129.3418 | 75.2123 | 34.0774 | 20.6241 | 108.672 | 78.9076 | 49.3361 | 34.2334 | 23.036 | 19.856 | 17.9944 | 101.1025 | 89.5043 | 78.7375 | 48.0845 | 43.1968 | 92.9683 | 60.3706 | 178.7709 | 215.4399 | 266.6906 | 264.1213 | 287.9966 | 316.074 |  |  |  | 338.9021 | 277.1821 | 276.8012 | 313.1737 | 2.0143 | 1.707 | 578.1899 |  |  | 753.0728 |  |  | 324.5699 | 375.3471 | 219.3956 | 187.5365 | 264.9328 | 158.2683 | 942.4338 | 731.2663 | 774.3613 | 816.7236 | 895.1736 |  | 305.0227 | 695.3464 | 282.4982 | 804.8047 | 335.2091 | 740.7557 |  | 803.5282 |  |  | 829.2022 | 929.3502 | 925.4003 | [6 empty] | 749.0281 |  |  | 740.442 |  |  | 210.1755 | 291.767 | 336.7152 | 102.0271 | 231.8975 | 350.3174 | 156.974 | 258.662 |  | 249.7881 | 316.0281 | 172.4857 | 285.9176 | 216.1514 | 301.6405 | 110.3069 | 220.5048 |  | 282.0827 | 294.7074 | 380.8471 | 146.9098 | 239.513 | 337.1031 | 163.3 | 278.0593 | 247.0363 | 313.7738 | 191.3435 | 291.0028 | 0.1246 | 19.65 | 1.1008 | 0.2664 | -39.638 | 3.1158 | 677.37 | 0.3 | 2.5099 | 0.71375 | 0.52038 | -0.92246 | 2.277 | 2.0083 | 3.3101 | -10.0571 | -6.0632 | -5.2779 | 0.11495 | -1.3392 | 11.3268 | 8.6714
42810.545 | 9067 | 88.9746 | 58.3638 | 42.5679 | 31.6257 | 21.9968 | 19.889 | 18.2799 | 125.4959 | 89.0572 | 62.2307 | 40.9607 | 22.9857 | 17.515 | 15.974 | 168.9613 | 188.0231 | 442.5648 | 220.3067 | 194.1357 | 383.6727 |  |  |  | 254.0883 | 326.6975 | 309.0636 | 319.1837 | 177.1826 | 337.0104 | 148.5537 | 217.7268 | 163.9789 | 207.8894 | 296.1862 | 189.7532 | 310.9114 | 144.5421 |  | 158.5196 | 172.3934 | 102.7191 | 138.9546 |  | 29.6786 | 57.2403 | 27.813 | 54.1635 | 118.453 | 147.9326 | 189.6744 | 7.6452 | 29.1508 | 8.4308 | 60.7828 | 8.4531 | 42.2265 | 49.0062 | 51.8649 | 15.1622 |  |  | 2.0583 | 0.32733 | 0.3245 | -0.35156 | 3.197 | 1.9821 | 4.8501 | -5.106 | 0.41121 | 1.0851 | 6.4584 | -0.00051583 | -0.00050105 | -0.00053555 | 265.9717 | 369.8126 | 266.8114 | 129.3573 | 75.2236 | 34.078 | 20.6366 | 108.6798 | 78.9178 | 49.3397 | 34.2422 | 23.04 | 19.8557 | 17.9989 | 99.0637 | 87.7022 | 79.9425 | 49.7998 | 43.8222 | 92.8799 | 60.3772 | 178.764 | 215.4207 | 266.6598 | 264.0858 | 287.9707 | 316.026 |  |  |  | 338.8476 | 277.7135 | 278.902 | 313.513 | 1.0384 | 1.4089 | 577.1394 |  |  | 753.1291 |  |  | 324.5564 | 375.3359 | 220.3727 | 187.5499 | 264.922 | 157.3906 | 941.9701 | 731.2197 | 774.9069 | 817.0286 | 894.6219 |  | 304.9982 | 695.2687 | 282.5064 | 805.0417 | 335.2193 | 741.1227 |  | 804.3601 |  |  | 828.8637 | 929.424 | 925.4265 | [6 empty] | 748.9373 |  |  | 740.3568 |  |  | 209.7615 | 291.5176 | 336.7449 | 102.0598 | 231.5613 | 350.2001 | 157.0654 | 258.4466 |  | 249.7864 | 315.3545 | 172.544 | 285.9866 | 216.2131 | 301.699 | 110.5103 | 220.5564 |  | 282.5833 | 294.7984 | 380.8323 | 147.2322 | 239.5831 | 337.4041 | 163.1577 | 278.1659 | 247.5787 | 313.7763 | 191.3099 | 291.3345 | 0.14174 | 19.6499 | 1.1043 | 0.26818 | -39.7527 | 3.1159 | 685.43 | 0.27 | 2.4697 | 0.72473 | 0.72158 | -0.75107 | 2.557 | 2.0133 | 3.1494 | -10.0435 | -6.0605 | -5.2836 | 0.33068 | -1.4723 | 11.3747 | 8.6577
42810.545 | 9068 | 88.9783 | 58.3714 | 42.5621 | 31.6271 | 21.9924 | 19.8798 | 18.2671 | 125.4939 | 89.0593 | 62.2338 | 40.9579 | 22.9829 | 17.5131 | 15.9676 | 168.9552 | 188.0058 | 442.5678 | 220.2868 | 193.9085 | 383.6839 |  |  |  | 254.091 | 326.6736 | 309.4255 | 319.4056 | 175.3652 | 336.8417 | 148.552 | 217.7182 | 162.0995 | 207.8937 | 296.1494 | 189.3555 | 310.8839 | 144.1216 |  | 158.1011 | 172.5623 | 102.2348 | 137.2773 |  | 29.7383 | 57.1992 | 27.7676 | 54.2318 | 118.4733 | 148.1252 | 189.5878 | 7.6364 | 29.1481 | 8.5277 | 60.7377 | 8.4446 | 42.1892 | 49.0002 | 51.8618 | 15.1544 |  |  | 2.2002 | 0.50015 | 0.89881 | -0.39953 | 2.8264 | 1.5786 | 4.8336 | -5.2026 | 0.46453 | 0.85434 | 6.4336 | -0.00049776 | -0.00047641 | -0.00056512 | 265.6667 | 369.9139 | 266.8424 | 129.3687 | 75.2343 | 34.0961 | 20.6374 | 108.6887 | 78.9294 | 49.3498 | 34.2481 | 23.0424 | 19.8662 | 18.0001 | 97.91 | 89.0344 | 79.8541 | 50.0763 | 47.3237 | 92.8171 | 60.3869 | 178.7643 | 215.4148 | 266.6316 | 264.064 | 287.9396 | 315.9932 |  |  |  | 338.822 | 277.8706 | 279.7494 | 313.4284 | 1.7888 | 1.5043 | 576.6618 |  |  | 753.2842 |  |  | 324.5363 | 375.3191 | 220.4963 | 187.5504 | 264.9017 | 155.9967 | 941.7564 | 731.1456 | 775.4076 | 817.1767 | 895.144 |  | 304.9513 | 695.1697 | 282.5195 | 805.1503 | 335.1725 | 741.046 |  | 804.937 |  |  | 829.1739 | 929.0804 | 924.9122 | [6 empty] | 748.9499 |  |  | 740.259 |  |  | 209.7094 | 291.1745 | 336.6599 | 101.8443 | 231.2022 | 350.092 | 157.3278 | 258.2941 |  | 249.8916 | 315.4098 | 172.8207 | 285.8399 | 216.3061 | 302.0753 | 110.3422 | 220.4508 |  | 283.0701 | 293.9293 | 380.8367 | 146.9566 | 239.5396 | 337.6214 | 162.7811 | 278.3251 | 247.2463 | 313.5606 | 191.1632 | 291.2784 | 0.239 | 19.6519 | 1.1063 | 0.2684 | -39.788 | 3.1159 | 674.68 | 0.29 | 2.5531 | 0.89579 | 1.2008 | -0.80062 | 2.4047 | 1.7971 | 3.1448 | -10.0614 | -6.0568 | -5.2903 | 0.45119 | -1.4613 | 11.4192 | 8.658
42810.545 | 9069 | 88.9863 | 58.3735 | 42.5748 | 31.635 | 21.9975 | 19.8804 | 18.2692 | 125.511 | 89.066 | 62.2432 | 40.9646 | 22.9895 | 17.5178 | 15.9632 | 168.9418 | 187.982 | 442.5664 | 220.2586 | 193.4737 | 383.687 |  |  |  | 254.0886 | 326.6436 | 309.2111 | 319.3224 | 173.0759 | 336.5736 | 148.538 | 217.6899 | 161.6986 | 207.8757 | 296.1223 | 188.7569 | 310.8462 | 143.3575 |  | 157.9279 | 172.3767 | 102.6471 | 135.34 |  | 29.7864 | 57.2218 | 27.766 | 54.3133 | 119.0331 | 148.5589 | 189.4952 | 7.408 | 29.1376 | 8.4833 | 60.6891 | 8.4468 | 42.1659 | 48.9851 | 51.8558 | 15.1645 |  |  | 2.2265 | 0.20642 | 0.2647 | -0.78723 | 2.7522 | 2.0116 | 5.4796 | -4.8615 | 0.55482 | 1.0195 | 6.1954 | -0.00047312 | -0.00052241 | -0.00056676 | 265.2026 | 369.0226 | 266.8746 | 129.393 | 75.2445 | 34.0992 | 20.6487 | 108.6914 | 78.9343 | 49.3568 | 34.2584 | 23.0489 | 19.8676 | 17.9935 | 99.0157 | 90.8405 | 78.9007 | 51.3133 | 47.1983 | 92.8016 | 60.3977 | 178.7601 | 215.4175 | 266.6041 | 264.0428 | 287.9168 | 315.9516 |  |  |  | 338.8158 | 277.7504 | 280.1939 | 313.1442 | 1.2594 | 1.1627 | 576.6338 |  |  | 753.435 |  |  | 324.516 | 375.2955 | 219.0318 | 187.5453 | 264.8793 | 155.9902 | 941.397 | 731.0446 | 775.82 | 817.6393 | 895.4859 |  | 304.9079 | 694.873 | 282.505 | 805.3426 | 335.1147 | 741.2202 |  | 805.4773 |  |  | 829.1141 | 928.3383 | 923.9147 | [6 empty] | 748.8758 |  |  | 740.134 |  |  | 209.9679 | 290.7877 | 336.5997 | 101.7162 | 231.027 | 349.9961 | 157.2308 | 258.4242 |  | 250.3921 | 315.5553 | 173.0883 | 285.868 | 216.2973 | 302.3102 | 110.1065 | 220.4287 |  | 282.3344 | 293.0234 | 380.8026 | 146.3053 | 239.5519 | 337.6659 | 162.5051 | 278.4612 | 246.7925 | 313.5759 | 190.8892 | 291.165 | 0.27001 | 19.6555 | 1.1068 | 0.26784 | -39.7375 | 3.1159 | 687.46 | 0.21 | 2.5677 | 0.5755 | 0.65169 | -1.1239 | 2.3742 | 2.0298 | 3.35 | -10.074 | -6.0496 | -5.3002 | 0.32644 | -1.3541 | 11.4703 | 8.6654
42810.545 | 9070 | 88.9962 | 58.3784 | 42.5792 | 31.6391 | 21.9947 | 19.8801 | 18.2776 | 125.5222 | 89.0746 | 62.2558 | 40.9689 | 22.9914 | 17.5144 | 15.9664 | 168.9268 | 187.957 | 442.5673 | 220.229 | 193.0943 | 383.6648 |  |  |  | 254.0848 | 326.6206 | 308.996 | 319.2062 | 172.1522 | 336.3982 | 148.5303 | 217.6685 | 161.6993 | 207.8717 | 296.0957 | 188.074 | 310.7963 | 142.6849 |  | 157.7325 | 172.0365 | 102.8458 | 134.2063 |  | 29.7607 | 57.1561 | 27.7713 | 54.7714 | 119.5048 | 148.5662 | 189.4313 | 7.2138 | 29.121 | 8.3683 | 60.6534 | 8.4317 | 42.1324 | 48.9606 | 51.8694 | 15.1501 |  |  | 2.5538 | 0.34245 | 0.2279 | -0.90353 | 2.6115 | 2.2594 | 5.0899 | -4.5119 | 0.68501 | 1.2572 | 6.2627 | -0.00053391 | -0.00050762 | -0.00056512 | 266.3857 | 368.1467 | 266.9094 | 129.4047 | 75.246 | 34.0935 | 20.6325 | 108.7035 | 78.9428 | 49.3659 | 34.2581 | 23.0519 | 19.8565 | 18.0021 | 95.1661 | 88.2296 | 73.8957 | 50.1416 | 47.083 | 92.6435 | 60.3475 | 178.761 | 215.3994 | 266.5725 | 264.0173 | 287.8846 | 315.909 |  |  |  | 338.7435 | 277.0257 | 279.7485 | 311.7336 | 1.1172 | 1.2866 | 576.6357 |  |  | 753.6503 |  |  | 324.4858 | 375.2624 | 218.6909 | 187.5437 | 264.8566 | 156.2131 | 940.9562 | 730.9259 | 776.3523 | 818.1342 | 894.9988 |  | 304.8727 | 694.6931 | 282.449 | 806.2055 | 335.0495 | 741.4666 |  | 806.2184 |  |  | 828.5162 | 928.3169 | 923.5868 | [6 empty] | 748.8135 |  |  | 740.0272 |  |  | 210.1378 | 290.4215 | 336.4797 | 102.1353 | 231.0005 | 349.9458 | 156.8332 | 258.5614 |  | 250.7435 | 315.3315 | 173.0213 | 285.779 | 215.9336 | 302.3373 | 109.6952 | 220.48 |  | 281.8004 | 292.8327 | 380.7323 | 145.8697 | 239.8293 | 337.7103 | 162.4466 | 278.5623 | 246.6201 | 313.4701 | 190.4682 | 291.2431 | 0.12653 | 19.6534 | 1.1095 | 0.26936 | -39.6888 | 3.1159 | 707.46 | 0.29 | 2.7496 | 0.74118 | 0.60464 | -1.2039 | 2.3127 | 2.1511 | 3.2287 | -10.063 | -6.0483 | -5.3294 | 0.73486 | -0.80398 | 11.4982 | 8.6988
42810.545 | 9071 | 89.0112 | 58.3871 | 42.5849 | 31.645 | 22.0006 | 19.8773 | 18.2692 | 125.5299 | 89.0816 | 62.2648 | 40.9732 | 22.9934 | 17.5134 | 15.9634 | 168.9215 | 187.9317 | 442.5651 | 220.1967 | 193.0161 | 383.6218 |  |  |  | 254.0857 | 326.5932 | 309.0458 | 319.1183 | 171.4013 | 336.4801 | 148.54 | 217.6574 | 161.5199 | 207.8721 | 296.0705 | 187.7068 | 310.7755 | 142.3451 |  | 157.2785 | 171.6348 | 102.3616 | 134.8145 |  | 29.9606 | 57.1603 | 27.7451 | 54.7965 | 119.4374 | 148.1695 | 189.2959 | 7.1686 | 29.1013 | 8.2702 | 60.6376 | 8.4228 | 42.1086 | 48.9439 | 51.8671 | 15.1417 |  |  | 2.3185 | 0.27082 | 0.34224 | -0.49415 | 2.5853 | 1.6614 | 4.8994 | -4.6539 | 0.5484 | 1.3843 | 6.1985 | -0.00051912 | -0.00051912 | -0.00055526 | 265.3561 | 365.7266 | 266.944 | 129.4193 | 75.2615 | 34.1026 | 20.6506 | 108.7024 | 78.953 | 49.3738 | 34.2635 | 23.0557 | 19.8633 | 17.9938 | 92.2563 | 86.8333 | 72.2698 | 50.6184 | 47.0873 | 92.491 | 60.2925 | 178.7499 | 215.387 | 266.5444 | 263.9954 | 287.854 | 315.8693 |  |  |  | 338.7031 | 276.5861 | 279.8005 | 311.1534 | 1.4962 | 1.2228 | 577.278 |  |  | 754.0484 |  |  | 324.4615 | 375.2294 | 219.1271 | 187.5413 | 264.8362 | 155.505 | 940.8302 | 730.8101 | 776.4809 | 818.5312 | 895.7514 |  | 304.8264 | 694.2313 | 282.411 | 806.7304 | 335.0519 | 741.1527 |  | 806.1101 |  |  | 828.212 | 928.4571 | 923.8836 | [6 empty] | 748.7491 |  |  | 739.869 |  |  | 210.3638 | 290.2863 | 336.3163 | 102.3521 | 230.9285 | 349.9657 | 157.0046 | 258.3708 |  | 250.8036 | 315.5804 | 172.6957 | 285.4425 | 215.7285 | 302.1296 | 109.6616 | 220.4669 |  | 281.6508 | 293.0377 | 380.6676 | 145.7358 | 240.1059 | 337.6965 | 162.6253 | 278.5239 | 246.2268 | 313.4204 | 190.3516 | 291.4522 | 0.26308 | 19.6559 | 1.1099 | 0.26827 | -39.707 | 3.1158 | 707.1 | 0.3 | 2.62 | 0.65912 | 0.74095 | -0.89034 | 2.3 | 1.8438 | 3.1662 | -10.0872 | -6.038 | -5.3437 | 1.0395 | -0.62989 | 11.4797 | 8.7117
42810.545 | 9072 | 89.0169 | 58.3968 | 42.5943 | 31.6497 | 22.004 | 19.8761 | 18.2718 | 125.5466 | 89.0948 | 62.2659 | 40.9845 | 22.9952 | 17.5148 | 15.9619 | 168.9153 | 187.913 | 442.5639 | 220.1666 | 192.9204 | 383.5702 |  |  |  | 254.0854 | 326.5684 | 309.0685 | 319.1689 | 169.7445 | 336.5259 | 148.5287 | 217.6358 | 160.5303 | 207.8597 | 296.0264 | 187.3523 | 310.7229 | 141.9639 |  | 155.8449 | 171.2456 | 102.634 | 135.5407 |  | 30.179 | 57.1002 | 27.7713 | 54.9928 | 119.3674 | 147.8096 | 189.1806 | 7.434 | 29.0855 | 8.2661 | 60.6612 | 8.4276 | 42.1064 | 48.9479 | 51.8803 | 15.153 |  |  | 2.3573 | 0.30302 | 0.32712 | 0.06637 | 2.7922 | 1.8073 | 5.2542 | -4.9956 | 0.47212 | 1.43 | 6.1103 | -0.00056183 | -0.00054048 | -0.00055526 | 260.8362 | 363.5206 | 266.9858 | 129.4351 | 75.2785 | 34.109 | 20.6534 | 108.7158 | 78.9688 | 49.3844 | 34.2785 | 23.0574 | 19.862 | 17.9954 | 90.4758 | 86.5887 | 72.6843 | 50.9803 | 45.3708 | 92.3859 | 60.2581 | 178.7433 | 215.3761 | 266.5114 | 263.9621 | 287.8286 | 315.826 |  |  |  | 338.6843 | 276.8389 | 280.2951 | 311.3802 | 1.9389 | 1.2438 | 578.3794 |  |  | 754.2928 |  |  | 324.4405 | 375.1967 | 219.1375 | 187.5414 | 264.809 | 154.7622 | 940.5529 | 730.6153 | 776.4552 | 818.8848 | 895.6927 |  | 304.7245 | 693.8407 | 282.3855 | 806.9556 | 335.0668 | 740.8304 |  | 806.0908 |  |  | 828.3027 | 928.4986 | 924.2697 | [6 empty] | 748.634 |  |  | 739.7118 |  |  | 210.3096 | 290.5078 | 336.0371 | 102.1217 | 230.758 | 350.0109 | 157.7434 | 258.0742 |  | 250.6522 | 315.6927 | 172.589 | 285.1568 | 215.6105 | 301.8298 | 109.9184 | 220.2332 |  | 281.4289 | 293.3657 | 380.6249 | 146.166 | 240.2599 | 337.7589 | 162.8304 | 278.385 | 246.0329 | 313.3199 | 190.2166 | 291.5352 | 0.04833 | 19.6534 | 1.1084 | 0.2654 | -39.7281 | 3.1158 | 709.64 | 0.26 | 2.6419 | 0.69715 | 0.72434 | 0.32627 | 2.3893 | 1.9222 | 3.2775 | -10.0929 | -6.0289 | -5.3488 | 1.2245 | -0.68006 | 11.4557 | 8.7039
42810.545 | 9073 | 89.031 | 58.4181 | 42.599 | 31.654 | 21.993 | 19.8774 | 18.2704 | 125.5583 | 89.0961 | 62.2798 | 40.9966 | 22.998 | 17.5175 | 15.9779 | 168.9079 | 187.8959 | 442.5708 | 220.1466 | 192.5443 | 383.5294 |  |  |  | 254.0856 | 326.5483 | 308.7871 | 319.0768 | 169.6734 | 336.6201 | 148.5264 | 217.6224 | 160.8575 | 207.8574 | 295.9968 | 187.356 | 310.6441 | 142.378 |  | 154.8852 | 171.2614 | 102.3552 | 136.2001 |  | 30.2185 | 56.9994 | 27.7715 | 54.8376 | 119.3571 | 147.5037 | 189.1238 | 7.6579 | 29.0814 | 8.2638 | 60.6747 | 8.4382 | 42.0865 | 48.9494 | 51.8764 | 15.1544 |  |  | 2.2548 | -0.14842 | 0.17533 | -0.33973 | 2.808 | 1.6969 | 4.9795 | -4.8937 | 0.65037 | 0.91518 | 6.2144 | -0.00048955 | -0.00053391 | -0.00054869 | 258.8418 | 363.1302 | 267.0123 | 129.4457 | 75.2898 | 34.1146 | 20.6528 | 108.7246 | 78.9776 | 49.3971 | 34.2792 | 23.0512 | 19.8637 | 17.9909 | 91.8294 | 85.8702 | 71.0038 | 50.9692 | 45.2505 | 92.2772 | 60.2239 | 178.7371 | 215.3679 | 266.4817 | 263.9345 | 287.8035 | 315.7927 |  |  |  | 338.6055 | 277.7068 | 279.3741 | 311.458 | 1.198 | 1.0925 | 578.8164 |  |  | 754.3648 |  |  | 324.411 | 375.1727 | 219.3929 | 187.5398 | 264.7835 | 155.0233 | 940.5471 | 730.4066 | 776.8334 | 819.1506 | 895.2636 |  | 304.662 | 693.7031 | 282.3845 | 807.4102 | 335.0473 | 740.5409 |  | 806.3715 |  |  | 828.1521 | 928.2511 | 923.8788 | [6 empty] | 748.5562 |  |  | 739.5362 |  |  | 209.9074 | 290.668 | 335.8057 | 101.8996 | 230.919 | 350.047 | 158.6723 | 258.127 |  | 250.4565 | 315.7553 | 172.5969 | 285.2531 | 215.3502 | 301.5971 | 109.5551 | 220.0048 |  | 282.1522 | 293.9264 | 380.5964 | 146.3807 | 240.1557 | 337.8655 | 162.7925 | 278.1059 | 245.9125 | 312.6269 | 190.0237 | 291.4453 | 0.40657 | 19.6543 | 1.1097 | 0.26698 | -39.6819 | 3.1158 | 728.76 | 0.23 | 2.5841 | -0.48783 | 0.53021 | -0.73806 | 2.3951 | 1.8619 | 3.1895 | -10.0854 | -6.0251 | -5.363 | 1.0608 | -0.49742 | 11.4317 | 8.6955
42810.5451 | 9074 | 89.0345 | 58.4209 | 42.5955 | 31.6431 | 21.9993 | 19.8735 | 18.2649 | 125.5588 | 89.0961 | 62.287 | 40.997 | 22.9955 | 17.5156 | 15.9679 | 168.8999 | 187.8783 | 442.5758 | 220.1138 | 191.9985 | 383.5053 |  |  |  | 254.0828 | 326.5232 | 308.9752 | 319.2994 | 171.4059 | 336.7905 | 148.5257 | 217.6055 | 161.2885 | 207.8602 | 295.9708 | 187.5769 | 310.5885 | 142.8467 |  | 155.1151 | 171.3394 | 102.4681 | 137.0488 |  | 30.1433 | 56.9021 | 27.715 | 54.7098 | 119.3638 | 147.3699 | 189.1925 | 7.7527 | 29.0831 | 8.3376 | 60.6784 | 8.4475 | 42.053 | 48.9612 | 51.8654 | 15.1483 |  |  | 1.9933 | -0.097165 | 0.2647 | -0.24707 | 2.9256 | 1.9998 | 5.0255 | -4.939 | 0.46511 | 1.7852 | 6.1979 | -0.00056348 | -0.00047805 | -0.00056183 | 257.959 | 362.5463 | 267.0532 | 129.4697 | 75.3001 | 34.1282 | 20.6583 | 108.727 | 78.9848 | 49.4052 | 34.2807 | 23.0575 | 19.8693 | 17.9941 | 90.0177 | 82.8963 | 69.3994 | 50.1551 | 42.8146 | 92.1258 | 60.1791 | 178.7241 | 215.3506 | 266.4494 | 263.9118 | 287.769 | 315.7525 |  |  |  | 338.502 | 277.2799 | 278.2204 | 310.3932 | 0.92026 | 1.4919 | 579.7108 |  |  | 754.4735 |  |  | 324.3894 | 375.1464 | 220.2585 | 187.5417 | 264.7633 | 155.5667 | 940.6848 | 730.2533 | 777.0991 | 819.1321 | 894.9502 |  | 304.5379 | 693.3762 | 282.3978 | 807.7057 | 334.89 | 740.2524 |  | 806.5722 |  |  | 828.0199 | 928.5602 | 924.3888 | [6 empty] | 748.5158 |  |  | 739.3987 |  |  | 210.1327 | 290.7733 | 335.8226 | 101.8469 | 231.4043 | 350.0807 | 159.4268 | 258.035 |  | 250.0723 | 315.6248 | 172.7372 | 285.234 | 214.9099 | 301.4506 | 109.4464 | 219.8781 |  | 282.2205 | 294.4142 | 380.5789 | 146.469 | 239.8724 | 337.8303 | 162.7237 | 278.0765 | 245.6885 | 311.5597 | 189.6458 | 291.2851 | 0.38384 | 19.6541 | 1.1098 | 0.26603 | -39.7132 | 3.1158 | 732.65 | 0.29 | 2.4299 | -0.39465 | 0.65138 | -0.62932 | 2.4444 | 2.0209 | 3.2037 | -10.0856 | -6.0151 | -5.3836 | 1.2436 | -0.32452 | 11.404 | 8.7168
42810.5451 | 9075 | 89.0432 | 58.4237 | 42.6046 | 31.6472 | 22.0052 | 19.8846 | 18.2731 | 125.5771 | 89.1145 | 62.2981 | 40.9962 | 23.0014 | 17.5129 | 15.9664 | 168.8815 | 187.8574 | 442.576 | 220.0892 | 191.7414 | 383.4981 |  |  |  | 254.0775 | 326.4979 | 309.305 | 319.4539 | 171.9455 | 336.911 | 148.5274 | 217.5815 | 161.9608 | 207.8519 | 295.9451 | 187.8668 | 310.5468 | 143.0757 |  | 155.2868 | 171.1127 | 103.3055 | 137.5385 |  | 30.1998 | 56.9462 | 27.7255 | 54.5018 | 119.228 | 147.2142 | 189.2601 | 7.913 | 29.0935 | 8.4764 | 60.6754 | 8.4643 | 42.0464 | 48.968 | 51.8659 | 15.1488 |  |  | 1.9394 | -0.012397 | 0.52886 | -0.14259 | 2.4354 | 2.2278 | 5.2956 | -5.1861 | 0.73307 | 1.6033 | 6.1312 | -0.00052898 | -0.00048298 | -0.00057497 | 258.1445 | 363.0413 | 267.0806 | 129.4809 | 75.3078 | 34.1331 | 20.6556 | 108.7345 | 78.9864 | 49.4073 | 34.282 | 23.0577 | 19.8638 | 17.9951 | 87.2537 | 83.8298 | 69.8103 | 49.5871 | 40.3834 | 91.9436 | 60.1452 | 178.7306 | 215.3451 | 266.4106 | 263.8834 | 287.7458 | 315.7138 |  |  |  | 338.4347 | 276.9437 | 279.7849 | 310.1321 | 1.3741 | 1.4349 | 580.5732 |  |  | 754.6577 |  |  | 324.3655 | 375.1084 | 221.8443 | 187.5413 | 264.7346 | 156.026 | 940.2099 | 730.1198 | 777.3031 | 818.8831 | 894.7841 |  | 304.4936 | 693.0497 | 282.3999 | 807.9497 | 334.8508 | 740.0679 |  | 806.8058 |  |  | 827.8445 | 928.2677 | 923.9028 | [6 empty] | 748.3857 |  |  | 739.2872 |  |  | 210.6407 | 290.6879 | 335.6167 | 102.0969 | 231.744 | 350.1139 | 159.3836 | 258.0293 |  | 250.1908 | 315.5511 | 172.1821 | 285.0764 | 214.6418 | 301.5062 | 109.866 | 219.7859 |  | 282.6788 | 294.273 | 380.5581 | 146.9135 | 239.7001 | 337.4405 | 162.7112 | 277.9938 | 245.5266 | 311.2087 | 189.5174 | 291.2051 | 0.16524 | 19.6537 | 1.1086 | 0.2636 | -39.7678 | 3.1158 | 748.07 | 0.17 | 2.3971 | -0.14098 | 0.92078 | -0.47812 | 2.2298 | 2.1327 | 3.288 | -10.0841 | -6.0059 | -5.3935 | 1.5285 | -0.37422 | 11.3874 | 8.7187
42810.5451 | 9076 | 89.0526 | 58.425 | 42.6125 | 31.6561 | 22.0071 | 19.8798 | 18.2733 | 125.5943 | 89.1225 | 62.3107 | 41.0026 | 22.9985 | 17.5149 | 15.965 | 168.8787 | 187.8455 | 442.5812 | 220.0634 | 191.6597 | 383.4808 |  |  |  | 254.0813 | 326.472 | 309.2505 | 319.4365 | 170.2695 | 336.9274 | 148.5221 | 217.5713 | 161.8276 | 207.8399 | 295.9005 | 188.0843 | 310.5231 | 143.1989 |  | 155.1295 | 171.0346 | 103.4453 | 136.5151 |  | 30.1999 | 56.9654 | 27.7834 | 54.3438 | 119.0207 | 147.2513 | 189.3388 | 8.1012 | 29.0966 | 8.6057 | 60.6741 | 8.4674 | 42.0244 | 48.9458 | 51.8416 | 15.1468 |  |  | 1.8769 | -0.15631 | 0.404 | -0.3371 | 3.0702 | 2.0208 | 5.4415 | -5.2656 | 0.59004 | 1.6738 | 6.338 | -0.00057005 | -0.00051091 | -0.00055362 | 259.7981 | 365.1828 | 267.1107 | 129.4896 | 75.3226 | 34.1324 | 20.6525 | 108.7396 | 78.9916 | 49.4146 | 34.2913 | 23.0573 | 19.8536 | 17.9884 | 88.9587 | 84.3496 | 70.8954 | 50.1961 | 42.9805 | 91.8626 | 60.1333 | 178.7192 | 215.3263 | 266.3787 | 263.8605 | 287.7118 | 315.6713 |  |  |  | 338.3786 | 276.5621 | 279.422 | 309.6716 | 2.103 | 1.691 | 580.2359 |  |  | 754.7246 |  |  | 324.337 | 375.0744 | 222.5453 | 187.5314 | 264.6996 | 155.5484 | 940.0957 | 730.017 | 777.1363 | 818.8752 | 894.2769 |  | 304.3811 | 692.7305 | 282.4123 | 808.3897 | 334.8037 | 740.4211 |  | 806.8788 |  |  | 827.8384 | 928.1241 | 924.0992 | [6 empty] | 748.2924 |  |  | 739.2133 |  |  | 210.8339 | 290.6817 | 335.5076 | 102.1684 | 231.532 | 350.1634 | 159.5846 | 257.8292 |  | 250.0991 | 315.1502 | 172.0793 | 285.0519 | 214.7866 | 301.6665 | 110.3991 | 219.877 |  | 282.618 | 293.8102 | 380.5264 | 147.625 | 239.6601 | 337.2267 | 162.9745 | 277.9089 | 245.5613 | 311.2546 | 189.2063 | 291.0712 | 0.29043 | 19.6545 | 1.1097 | 0.26486 | -39.7235 | 3.1158 | 736.49 | 0.22 | 2.3582 | -0.50059 | 0.80481 | -0.73516 | 2.5037 | 2.0313 | 3.3332 | -10.0781 | -5.9962 | -5.4094 | 1.3292 | -0.4962 | 11.4141 | 8.727
42810.5451 | 9077 | 89.0604 | 58.4361 | 42.614 | 31.6563 | 22.0035 | 19.8823 | 18.2622 | 125.5986 | 89.1258 | 62.3141 | 41.0106 | 23.0004 | 17.5151 | 15.9639 | 168.8516 | 187.8098 | 442.5787 | 220.0175 | 191.6397 | 383.4339 |  |  |  | 254.0735 | 326.441 | 309.1657 | 319.1178 | 169.866 | 336.7981 | 148.5214 | 217.5518 | 161.1715 | 207.8417 | 295.8706 | 188.0279 | 310.5126 | 143.0503 |  | 155.4778 | 170.9742 | 103.3326 | 136.1812 |  | 30.1318 | 57.0162 | 27.7708 | 54.2537 | 118.9885 | 147.1356 | 189.3316 | 8.1856 | 29.1049 | 8.5491 | 60.6653 | 8.4674 | 42.025 | 48.9348 | 51.8346 | 15.1501 |  |  | 2.4519 | -0.081393 | 0.33435 | -0.021026 | 2.879 | 2.2061 | 5.0347 | -5.2991 | 0.31644 | 1.4237 | 6.3348 | -0.00049776 | -0.00047641 | -0.00053719 | 258.0877 | 363.7668 | 267.1506 | 129.5107 | 75.3366 | 34.1383 | 20.6593 | 108.754 | 79.0095 | 49.4272 | 34.3033 | 23.054 | 19.8599 | 17.9932 | 91.7639 | 82.6613 | 71.4139 | 50.2146 | 43.985 | 91.8257 | 60.1317 | 178.7208 | 215.3126 | 266.3479 | 263.8346 | 287.679 | 315.6331 |  |  |  | 338.3189 | 277.1023 | 280.325 | 310.23 | 2.3674 | 1.2941 | 579.7435 |  |  | 754.9476 |  |  | 324.3138 | 375.0509 | 223.0009 | 187.5285 | 264.6743 | 154.9239 | 940.2869 | 729.9549 | 776.9328 | 818.5713 | 894.129 |  | 304.2609 | 692.8884 | 282.4235 | 809.0353 | 334.7103 | 740.5135 |  | 806.6545 |  |  | 828.2651 | 928.2614 | 924.7175 | [6 empty] | 748.2803 |  |  | 739.0789 |  |  | 210.499 | 290.3472 | 335.5756 | 102.4952 | 231.432 | 350.1908 | 159.5953 | 257.7461 |  | 249.8606 | 315.2455 | 172.1081 | 284.9231 | 215.1474 | 301.4558 | 110.5317 | 219.9009 |  | 282.3553 | 293.6138 | 380.4943 | 148.1959 | 239.5512 | 337.4277 | 162.9845 | 277.9098 | 245.8356 | 311.4755 | 189.1331 | 290.9029 | 0.22822 | 19.653 | 1.1106 | 0.26463 | -39.6521 | 3.1158 | 742.48 | 0.16 | 2.695 | -0.36127 | 0.73221 | -0.18362 | 2.4241 | 2.122 | 3.2057 | -10.0826 | -5.9999 | -5.4347 | 1.013 | -0.55401 | 11.4226 | 8.7067
42810.5451 | 9078 | 89.0703 | 58.445 | 42.6285 | 31.6569 | 22.0031 | 19.8751 | 18.2562 | 125.607 | 89.1282 | 62.317 | 41.0198 | 23.0074 | 17.5163 | 15.9678 | 168.8496 | 187.7989 | 442.5874 | 220.0007 | 191.6296 | 383.4246 |  |  |  | 254.082 | 326.4243 | 308.989 | 318.9927 | 169.6751 | 336.6962 | 148.518 | 217.5412 | 160.9314 | 207.8396 | 295.8431 | 188.1301 | 310.4547 | 143.1265 |  | 155.3181 | 170.7106 | 103.6072 | 136.5768 |  | 30.1483 | 56.9964 | 27.7558 | 54.1277 | 118.4335 | 146.658 | 189.0668 | 8.2084 | 29.1085 | 8.482 | 60.6652 | 8.477 | 42.0501 | 48.927 | 51.8317 | 15.1513 |  |  | 2.168 | -0.39221 | 0.44278 | 0.02957 | 2.7581 | 2.3803 | 4.9651 | -5.5272 | 0.26311 | 1.669 | 6.243 | -0.00050762 | -0.00047476 | -0.0005684 | 258.9853 | 363.0027 | 267.1956 | 129.5279 | 75.3486 | 34.1474 | 20.6642 | 108.7667 | 79.0229 | 49.4383 | 34.3087 | 23.059 | 19.8721 | 17.9918 | 94.4412 | 84.9975 | 71.7384 | 49.7274 | 43.8629 | 91.8481 | 60.1113 | 178.7133 | 215.2967 | 266.3137 | 263.8006 | 287.6503 | 315.5832 |  |  |  | 338.2147 | 277.7391 | 278.9564 | 310.5976 | 3.0702 | 1.3914 | 580.588 |  |  | 755.1813 |  |  | 324.2934 | 375.0253 | 222.4954 | 187.5385 | 264.654 | 155.2531 | 940.3544 | 729.8868 | 776.8799 | 817.8998 | 895.1172 |  | 304.1631 | 692.8046 | 282.4054 | 808.8127 | 334.5365 | 740.4384 |  | 806.4104 |  |  | 828.3863 | 927.542 | 923.7656 | [6 empty] | 748.1865 |  |  | 738.9834 |  |  | 210.0376 | 290.4248 | 335.9937 | 102.6883 | 231.1281 | 350.1667 | 159.1954 | 257.8835 |  | 250.074 | 315.6159 | 171.6671 | 284.1629 | 215.4277 | 300.8125 | 110.3545 | 219.7564 |  | 282.5695 | 293.4707 | 380.4325 | 148.0222 | 239.5293 | 337.62 | 162.7184 | 277.9641 | 245.8714 | 311.5677 | 189.0726 | 290.5462 | 0.43719 | 19.6522 | 1.1113 | 0.26367 | -39.6646 | 3.1158 | 737.45 | 0.32 | 2.534 | -0.79301 | 0.84258 | 0.21774 | 2.3714 | 2.203 | 3.1817 | -10.117 | -5.9988 | -5.4422 | 0.71822 | -0.5925 | 11.4074 | 8.6882
42810.5451 | 9079 | 89.0712 | 58.4533 | 42.6282 | 31.6705 | 22.0067 | 19.8786 | 18.2596 | 125.6214 | 89.1366 | 62.3297 | 41.0283 | 23.0039 | 17.5169 | 15.9642 | 168.8448 | 187.7764 | 442.5966 | 219.9752 | 191.6331 | 383.4209 |  |  |  | 254.076 | 326.3946 | 308.8034 | 319.094 | 170.0627 | 336.7134 | 148.5222 | 217.5354 | 161.4667 | 207.842 | 295.8238 | 188.0357 | 310.3975 | 143.0113 |  | 155.4481 | 170.2208 | 104.1377 | 136.3344 |  | 29.9955 | 57.0046 | 27.8546 | 54.199 | 118.1277 | 146.5247 | 188.8357 | 8.0923 | 29.1207 | 8.6843 | 60.6629 | 8.4733 | 42.0712 | 48.9184 | 51.8225 | 15.1491 |  |  | 2.0793 | -0.086653 | 0.26272 | -0.32067 | 3.042 | 2.4407 | 5.2949 | -5.4417 | 0.46706 | 0.91225 | 6.0618 | -0.00049448 | -0.00060783 | -0.00056512 | 260.5769 | 362.8646 | 267.2296 | 129.5497 | 75.3624 | 34.1632 | 20.6704 | 108.771 | 79.0312 | 49.4379 | 34.3193 | 23.0709 | 19.8706 | 17.9953 | 99.3332 | 90.0279 | 77.0409 | 48.4054 | 43.1609 | 91.9211 | 60.1206 | 178.7063 | 215.2893 | 266.2825 | 263.7748 | 287.6186 | 315.5419 |  |  |  | 338.1258 | 277.7709 | 278.1076 | 311.25 | 1.9235 | 1.5297 | 580.6177 |  |  | 754.933 |  |  | 324.2678 | 374.9869 | 221.7173 | 187.5398 | 264.6241 | 156.3057 | 940.3603 | 729.7399 | 776.6804 | 817.4627 | 896.5723 |  | 304.0702 | 692.6747 | 282.3977 | 808.3212 | 334.4455 | 740.5564 |  | 806.379 |  |  | 828.2606 | 927.2606 | 922.6854 | [6 empty] | 748.1104 |  |  | 738.861 |  |  | 210.1354 | 290.4314 | 336.7004 | 102.4764 | 230.8633 | 350.0574 | 158.8277 | 257.9202 |  | 250.4299 | 315.7475 | 170.3767 | 284.3769 | 215.23 | 300.2409 | 109.9557 | 219.8361 |  | 282.7906 | 294.0254 | 380.3639 | 147.9389 | 239.5069 | 337.3401 | 161.9589 | 278.0222 | 245.4587 | 311.9454 | 189.1831 | 290.4734 | 0.26944 | 19.6534 | 1.1135 | 0.26417 | -39.6998 | 3.1158 | 750.65 | 0.25 | 2.4817 | -0.37275 | 0.64905 | -0.71706 | 2.49 | 2.2304 | 3.2851 | -10.1641 | -5.9957 | -5.4357 | 0.18358 | -1.1806 | 11.41 | 8.663
42810.5451 | 9080 | 89.0861 | 58.4595 | 42.64 | 31.6667 | 22.0105 | 19.8841 | 18.2639 | 125.6383 | 89.1506 | 62.3402 | 41.0302 | 23.0116 | 17.5257 | 15.9609 | 168.8294 | 187.7646 | 442.5924 | 219.9461 | 191.7859 | 383.4002 |  |  |  | 254.0706 | 326.3794 | 309.1236 | 319.2486 | 168.9321 | 336.608 | 148.5138 | 217.5117 | 161.8593 | 207.8381 | 295.7849 | 187.9024 | 310.3328 | 142.7202 |  | 155.8945 | 170.0321 | 103.3151 | 135.963 |  | 29.688 | 57.0109 | 27.8581 | 54.4288 | 118.3244 | 146.8112 | 188.8234 | 7.8394 | 29.1276 | 8.9746 | 60.6554 | 8.4705 | 42.1021 | 48.8932 | 51.8144 | 15.1425 |  |  | 2.3277 | 0.070399 | 0.4316 | -0.036142 | 2.9782 | 1.4577 | 4.8369 | -5.035 | 0.46316 | 1.477 | 6.3015 | -0.00053555 | -0.00049776 | -0.00056019 | 261.0167 | 362.8204 | 267.2683 | 129.5699 | 75.3767 | 34.1755 | 20.6728 | 108.7776 | 79.0414 | 49.451 | 34.3266 | 23.0732 | 19.8692 | 18.0008 | 103.5858 | 93.509 | 80.4617 | 48.896 | 42.7718 | 92.0369 | 60.1363 | 178.7144 | 215.2821 | 266.2607 | 263.7538 | 287.5945 | 315.5199 |  |  |  | 338.0627 | 277.7546 | 279.9335 | 310.5218 | 2.4096 | 2.2217 | 580.7432 |  |  | 754.5183 |  |  | 324.2366 | 374.96 | 221.5617 | 187.5335 | 264.6005 | 156.2292 | 939.8815 | 729.5896 | 776.5714 | 817.2492 | 896.9854 |  | 303.9519 | 692.7306 | 282.4319 | 808.1073 | 334.4157 | 741.0737 |  | 806.4757 |  |  | 827.8389 | 926.962 | 921.9728 | [6 empty] | 747.999 |  |  | 738.7958 |  |  | 210.3733 | 290.4019 | 337.0663 | 102.3158 | 231.0072 | 349.889 | 158.3838 | 258.1718 |  | 250.4229 | 315.4214 | 170.2424 | 284.7358 | 215.1114 | 299.9495 | 109.9373 | 220.0436 |  | 283.1866 | 293.91 | 380.3222 | 147.909 | 239.2707 | 336.8665 | 161.4928 | 277.8981 | 245.2734 | 312.4264 | 189.0788 | 290.2001 | 0.18373 | 19.6514 | 1.1169 | 0.26692 | -39.6671 | 3.1158 | 755.82 | 0.22 | 2.6255 | 0.33598 | 0.8319 | -0.24073 | 2.4646 | 1.7243 | 3.1409 | -10.184 | -5.9949 | -5.4321 | -0.27479 | -1.5588 | 11.4156 | 8.6782
42810.5451 | 9081 | 89.0916 | 58.4633 | 42.6344 | 31.6651 | 22.0019 | 19.8692 | 18.2494 | 125.6457 | 89.1451 | 62.3425 | 41.0264 | 23.006 | 17.5136 | 15.9555 | 168.8323 | 187.7422 | 442.5969 | 219.9251 | 191.7992 | 383.4183 |  |  |  | 254.0814 | 326.354 | 308.9992 | 319.132 | 169.1834 | 336.6059 | 148.5128 | 217.4992 | 161.5576 | 207.8217 | 295.7495 | 187.9546 | 310.3737 | 142.552 |  | 157.0917 | 169.7974 | 103.1967 | 135.7254 |  | 29.4377 | 57.0042 | 27.8452 | 54.4971 | 118.5109 | 147.1102 | 188.6505 | 7.4962 | 29.1239 | 9.0901 | 60.6536 | 8.4714 | 42.1123 | 48.8697 | 51.8173 | 15.1467 |  |  | 2.3494 | 0.48241 | 0.61428 | -0.097254 | 3.2148 | 1.7218 | 4.5728 | -5.146 | 0.61184 | 1.296 | 6.3348 | -0.00046819 | -0.00046491 | -0.00055033 | 260.629 | 363.4344 | 267.2944 | 129.5827 | 75.3815 | 34.1783 | 20.6778 | 108.7816 | 79.0453 | 49.4559 | 34.3225 | 23.0734 | 19.8719 | 17.997 | 107.7538 | 95.8976 | 84.1658 | 53.8061 | 44.9638 | 92.1779 | 60.2063 | 178.7061 | 215.2777 | 266.239 | 263.7263 | 287.5654 | 315.4768 |  |  |  | 338.0868 | 276.6684 | 279.3135 | 309.8706 | 1.8988 | 1.9099 | 581.2295 |  |  | 754.3091 |  |  | 324.2098 | 374.9307 | 221.2992 | 187.5345 | 264.5835 | 155.6443 | 939.1079 | 728.6227 | 775.9746 | 816.9128 | 895.9312 |  | 303.9499 | 693.0113 | 282.4717 | 808.2424 | 334.259 | 741.6019 |  | 806.0723 |  |  | 827.1839 | 927.0838 | 922.1146 | [6 empty] | 747.9293 |  |  | 738.8432 |  |  | 209.8591 | 290.2194 | 336.6889 | 102.2596 | 231.4305 | 349.7859 | 158.8183 | 258.2916 |  | 250.2418 | 315.1287 | 170.517 | 284.7828 | 215.4076 | 300.0575 | 110.1496 | 220.264 |  | 284.0365 | 293.7256 | 380.2698 | 147.5184 | 238.9108 | 336.7737 | 161.2403 | 277.7736 | 245.141 | 312.3067 | 189.1249 | 289.9813 | 0.44027 | 19.651 | 1.1186 | 0.26645 | -39.687 | 3.1158 | 740.05 | 0.31 | 2.6377 | 0.8795 | 0.99245 | -0.39489 | 2.5615 | 1.8747 | 3.055 | -10.1548 | -6.0001 | -5.4481 | -0.72067 | -1.962 | 11.4252 | 8.6982
42810.5452 | 9082 | 89.102 | 58.4673 | 42.6387 | 31.6708 | 22.0037 | 19.8769 | 18.2526 | 125.6543 | 89.1578 | 62.3464 | 41.0394 | 23.0126 | 17.5203 | 15.958 | 168.8103 | 187.7171 | 442.5974 | 219.8914 | 191.764 | 383.3967 |  |  |  | 254.0764 | 326.3252 | 308.7296 | 318.863 | 169.9066 | 336.545 | 148.5149 | 217.4719 | 161.4589 | 207.8259 | 295.72 | 188.1068 | 310.4026 | 142.6823 |  | 157.0562 | 169.757 | 102.3114 | 135.2667 |  | 29.1525 | 57.0135 | 27.8376 | 54.5961 | 118.7306 | 147.4982 | 188.4243 | 7.1651 | 29.1196 | 9.1398 | 60.6585 | 8.4668 | 42.1153 | 48.8697 | 51.8076 | 15.1452 |  |  | 2.3494 | 0.12363 | 0.26798 | -0.25759 | 3.1977 | 1.7376 | 4.697 | -5.0218 | 0.60172 | 1.8066 | 6.3629 | -0.00044848 | -0.00050598 | -0.00056183 | 263.2908 | 365.8557 | 267.3334 | 129.5956 | 75.3942 | 34.1832 | 20.6778 | 108.7926 | 79.0581 | 49.4688 | 34.3238 | 23.0761 | 19.8767 | 17.9892 | 108.9481 | 95.6559 | 84.7917 | 54.7474 | 44.7756 | 92.2788 | 60.255 | 178.6915 | 215.2587 | 266.1963 | 263.6867 | 287.5328 | 315.431 |  |  |  | 338.1558 | 276.8625 | 279.7765 | 309.7309 | 2.27 | 1.56 | 581.3948 |  |  | 754.0947 |  |  | 324.1831 | 374.8964 | 221.7396 | 187.5384 | 264.5635 | 155.6295 | 938.7479 | 727.8613 | 775.5042 | 816.281 | 895.5913 |  | 303.9889 | 693.3229 | 282.4766 | 808.3234 | 334.1861 | 741.5833 |  | 805.7571 |  |  | 827.0698 | 926.9465 | 922.4733 | [6 empty] | 747.9235 |  |  | 739.0362 |  |  | 209.505 | 290.0782 | 336.4676 | 102.1999 | 231.8055 | 349.763 | 158.9914 | 258.2733 |  | 249.9371 | 315.0248 | 170.8243 | 284.6109 | 215.281 | 300.1659 | 110.5216 | 220.3103 |  | 282.4551 | 294.109 | 380.2422 | 146.862 | 238.7647 | 336.9456 | 161.1103 | 277.5424 | 244.7343 | 312.0225 | 188.9967 | 289.8008 | 0.28349 | 19.6513 | 1.1194 | 0.26616 | -39.8223 | 3.1158 | 734.61 | 0.26 | 2.6376 | 0.44523 | 0.65552 | -0.64268 | 2.5559 | 1.8841 | 3.0977 | -10.1426 | -6.0084 | -5.4561 | -0.84104 | -2.0257 | 11.44 | 8.7076
42810.5452 | 9083 | 89.1079 | 58.4774 | 42.6448 | 31.6763 | 22.0041 | 19.878 | 18.2603 | 125.664 | 89.1658 | 62.3565 | 41.0453 | 23.0148 | 17.5198 | 15.9597 | 168.7995 | 187.6913 | 442.5957 | 219.8596 | 191.7246 | 383.3603 |  |  |  | 254.0738 | 326.2894 | 308.3977 | 318.6873 | 169.9142 | 336.4628 | 148.5105 | 217.4483 | 161.6635 | 207.8234 | 295.6974 | 188.2655 | 310.3487 | 142.6491 |  | 157.4873 | 169.7631 | 102.8062 | 135.5499 |  | 29.1069 | 57.0315 | 27.9031 | 54.7231 | 119.1412 | 147.834 | 188.27 | 6.911 | 29.1129 | 8.9719 | 60.6546 | 8.4618 | 42.0954 | 48.8784 | 51.8021 | 15.1405 |  |  | 2.0379 | 0.13348 | -0.044148 | -0.27073 | 3.2167 | 2.0445 | 5.0577 | -4.7767 | 0.85937 | 0.64979 | 6.304 | -0.00050926 | -0.00053062 | -0.00056512 | 263.44 | 365.9262 | 267.3583 | 129.6108 | 75.4049 | 34.1826 | 20.6782 | 108.8004 | 79.0689 | 49.471 | 34.3332 | 23.0776 | 19.8646 | 17.991 | 112.8653 | 96.8246 | 82.2453 | 55.1105 | 45.2353 | 92.4243 | 60.2886 | 178.6893 | 215.2469 | 266.1675 | 263.6682 | 287.506 | 315.3968 |  |  |  | 338.1968 | 276.5029 | 278.3023 | 309.649 | 2.7039 | 2.0785 | 581.7205 |  |  | 753.4472 |  |  | 324.1638 | 374.8666 | 220.8701 | 187.5383 | 264.5367 | 155.7231 | 938.2199 | 727.6761 | 775.435 | 815.5132 | 895.5977 |  | 304.0639 | 693.6551 | 282.4773 | 808.2362 | 334.1365 | 742.2616 |  | 805.8362 |  |  | 826.8101 | 926.6064 | 922.124 | [6 empty] | 747.8649 |  |  | 738.9792 |  |  | 209.609 | 289.9071 | 336.0352 | 102.0936 | 231.8591 | 349.7622 | 158.8518 | 258.0418 |  | 249.357 | 315.1373 | 170.8816 | 284.3533 | 215.1398 | 300.4461 | 110.8453 | 220.1923 |  | 281.3074 | 294.4405 | 380.2406 | 146.969 | 238.9181 | 337.0761 | 161.0343 | 277.262 | 244.7061 | 311.7777 | 188.856 | 289.8592 | 0.084539 | 19.65 | 1.1228 | 0.26818 | -39.7261 | 3.1158 | 722.32 | 0.18 | 2.4563 | 0.46265 | -0.26607 | -0.65889 | 2.5645 | 2.0445 | 3.2157 | -10.1374 | -6.0176 | -5.4576 | -1.2585 | -1.7387 | 11.4282 | 8.7132
42810.5452 | 9084 | 89.1207 | 58.4841 | 42.6459 | 31.6811 | 22.0073 | 19.8809 | 18.2571 | 125.6759 | 89.173 | 62.3697 | 41.0557 | 23.0175 | 17.5175 | 15.9588 | 168.8001 | 187.6781 | 442.6045 | 219.8393 | 191.6387 | 383.3204 |  |  |  | 254.0751 | 326.2705 | 308.2615 | 318.6653 | 170.4068 | 336.514 | 148.5085 | 217.43 | 161.498 | 207.8118 | 295.6677 | 188.4133 | 310.2917 | 142.6226 |  | 158.0279 | 170.1821 | 103.4835 | 135.5611 |  | 29.1632 | 56.9915 | 27.9487 | 54.744 | 119.6435 | 148.0962 | 188.1491 | 6.7316 | 29.1109 | 8.5933 | 60.6276 | 8.4581 | 42.0619 | 48.8664 | 51.7841 | 15.1369 |  |  | 2.168 | 0.063827 | 0.29887 | -1.1927 | 2.875 | 1.9439 | 5.0531 | -4.8175 | 0.54976 | 2.1811 | 6.2876 | -0.00054048 | -0.00054869 | -0.00057662 | 265.2329 | 368.0842 | 267.4 | 129.6248 | 75.4171 | 34.1879 | 20.6816 | 108.813 | 79.0749 | 49.4875 | 34.3422 | 23.0817 | 19.8725 | 17.9907 | 115.8769 | 98.2763 | 83.4219 | 55.2425 | 45.5106 | 92.5693 | 60.3443 | 178.683 | 215.2372 | 266.1411 | 263.6489 | 287.4749 | 315.3455 |  |  |  | 338.0935 | 274.5718 | 276.5935 | 309.1792 | 1.2868 | 2.2242 | 582.4845 |  |  | 753.0748 |  |  | 324.1434 | 374.829 | 219.6498 | 187.5313 | 264.5159 | 155.3017 | 938.2622 | 727.5311 | 775.4233 | 814.7536 | 894.4885 |  | 304.0556 | 694.0707 | 282.4631 | 807.6924 | 334.0274 | 742.8621 |  | 805.7244 |  |  | 826.4121 | 926.5685 | 921.7479 | [6 empty] | 747.8145 |  |  | 738.8979 |  |  | 209.4928 | 289.776 | 335.6295 | 102.2786 | 231.9972 | 349.783 | 159.0714 | 258.1632 |  | 249.1467 | 315.5314 | 170.8256 | 284.2035 | 215.5 | 300.5798 | 110.6972 | 219.9696 |  | 281.1149 | 294.0482 | 380.1909 | 146.9637 | 239.1116 | 337.0252 | 160.5187 | 277.0099 | 245.2997 | 311.7254 | 188.609 | 289.9556 | 0.059886 | 19.6504 | 1.1239 | 0.26766 | -39.7293 | 3.1159 | 697.52 | 0.21 | 2.5336 | 0.3199 | 0.69224 | -1.3829 | 2.4253 | 1.9942 | 3.2153 | -10.1072 | -6.0301 | -5.4511 | -1.5754 | -1.8628 | 11.4237 | 8.718
42810.5452 | 9085 | 89.1222 | 58.4902 | 42.6548 | 31.6816 | 22.0092 | 19.8786 | 18.2549 | 125.6934 | 89.1733 | 62.3753 | 41.0671 | 23.0137 | 17.5123 | 15.9588 | 168.7876 | 187.6585 | 442.6048 | 219.8127 | 191.8098 | 383.2869 |  |  |  | 254.0738 | 326.2439 | 308.2494 | 318.6767 | 170.6201 | 336.6043 | 148.5083 | 217.419 | 161.7295 | 207.8128 | 295.6414 | 188.4541 | 310.2582 | 142.5192 |  | 158.0677 | 170.6667 | 104.3099 | 135.6501 |  | 29.2552 | 56.985 | 28.0134 | 54.9469 | 119.8756 | 148.1831 | 188.2473 | 6.7237 | 29.1041 | 8.2226 | 60.63 | 8.4619 | 42.0404 | 48.8655 | 51.768 | 15.136 |  |  | 2.2548 | -0.24699 | 0.13327 | -0.64266 | 2.5241 | 2.1168 | 4.8455 | -4.9344 | 0.66185 | 1.4418 | 6.2484 | -0.00057169 | -0.00049941 | -0.0005684 | 263.4458 | 367.5494 | 267.4352 | 129.6337 | 75.4324 | 34.1968 | 20.6781 | 108.8203 | 79.0886 | 49.4916 | 34.3474 | 23.086 | 19.8816 | 17.9931 | 112.8826 | 97.8917 | 83.1204 | 55.5352 | 45.0786 | 92.661 | 60.3751 | 178.68 | 215.2207 | 266.1109 | 263.6231 | 287.4403 | 315.3102 |  |  |  | 337.9098 | 273.5626 | 277.3521 | 308.9732 | 1.3214 | 1.6246 | 584.0663 |  |  | 753.3576 |  |  | 324.1274 | 374.7944 | 219.9107 | 187.5222 | 264.491 | 155.2627 | 938.5073 | 727.5355 | 775.2421 | 814.2501 | 894.5905 |  | 304.0731 | 694.3603 | 282.4233 | 807.5105 | 334.0014 | 742.4704 |  | 805.3577 |  |  | 826.5501 | 926.8163 | 922.09 | [6 empty] | 747.7029 |  |  | 738.8308 |  |  | 209.4926 | 289.7926 | 335.4837 | 102.881 | 232.1436 | 349.7921 | 159.1696 | 258.213 |  | 249.2042 | 315.926 | 170.5304 | 284.0451 | 215.6491 | 300.3579 | 110.5776 | 219.9228 |  | 281.1717 | 293.4592 | 380.1128 | 146.5682 | 239.1529 | 336.9675 | 160.4042 | 276.9398 | 245.903 | 311.7662 | 188.6432 | 290.1173 | 0.44855 | 19.6503 | 1.1243 | 0.26654 | -39.5814 | 3.1158 | 693.15 | 0.17 | 2.584 | -0.62929 | 0.46226 | -1.0151 | 2.2727 | 2.0812 | 3.1488 | -10.1088 | -6.0408 | -5.4481 | -1.2315 | -1.8257 | 11.4188 | 8.7091
42810.5452 | 9086 | 89.1381 | 58.504 | 42.664 | 31.6827 | 22.0117 | 19.8741 | 18.2541 | 125.7072 | 89.1875 | 62.3893 | 41.0722 | 23.0287 | 17.5279 | 15.9638 | 168.7718 | 187.6375 | 442.6079 | 219.7841 | 192.1361 | 383.2693 |  |  |  | 254.0802 | 326.2232 | 308.3842 | 318.731 | 170.1296 | 336.5136 | 148.5078 | 217.4086 | 162.4728 | 207.81 | 295.6235 | 188.5788 | 310.2218 | 142.8966 |  | 157.3938 | 171.2076 | 104.5881 | 136.2549 |  | 29.3898 | 57.0403 | 28.1308 | 54.7673 | 119.8265 | 147.9489 | 188.0648 | 6.62 | 29.1164 | 8.0101 | 60.6633 | 8.4563 | 41.9916 | 48.8665 | 51.7636 | 15.1377 |  |  | 2.1976 | -0.10965 | 0.23841 | -0.54672 | 2.3743 | 2.0806 | 4.7285 | -4.8346 | 0.54081 | 1.6677 | 6.2707 | -0.00050926 | -0.00053062 | -0.00054869 | 264.4349 | 367.9793 | 267.4644 | 129.643 | 75.4379 | 34.1962 | 20.6717 | 108.8205 | 79.097 | 49.497 | 34.345 | 23.0841 | 19.8785 | 17.9936 | 108.8724 | 96.5882 | 80.4212 | 53.9084 | 43.2795 | 92.6554 | 60.3567 | 178.6768 | 215.2055 | 266.0805 | 263.5884 | 287.4099 | 315.2675 |  |  |  | 337.7885 | 272.7857 | 275.749 | 308.5624 | 1.429 | 1.2911 | 585.2175 |  |  | 753.2883 |  |  | 324.1145 | 374.7735 | 219.6743 | 187.5291 | 264.4766 | 155.5917 | 938.53 | 727.4423 | 774.101 | 813.3783 | 894.1952 |  | 304.0319 | 694.6861 | 282.3786 | 807.3699 | 333.9006 | 742.4388 |  | 804.1393 |  |  | 826.7117 | 926.9262 | 922.3987 | [6 empty] | 747.6218 |  |  | 738.7712 |  |  | 210.0842 | 289.9088 | 335.7115 | 103.1971 | 231.971 | 349.7543 | 159.0664 | 258.0928 |  | 248.967 | 316.3114 | 170.0371 | 283.8946 | 215.622 | 300.1605 | 110.8271 | 219.8988 |  | 279.958 | 293.0472 | 380.0405 | 146.2743 | 239.3984 | 336.9473 | 160.7582 | 276.8589 | 245.8951 | 311.4862 | 188.7496 | 290.183 | 0.37421 | 19.6491 | 1.1271 | 0.27033 | -39.5295 | 3.1158 | 681.82 | 0.32 | 2.5509 | -0.41933 | 0.61832 | -0.93634 | 2.2036 | 2.0628 | 3.1097 | -10.1008 | -6.0528 | -5.4521 | -0.78662 | -1.5279 | 11.3994 | 8.7108
42810.5452 | 9087 | 89.1572 | 58.5102 | 42.6724 | 31.6942 | 22.0223 | 19.8822 | 18.2668 | 125.7251 | 89.2068 | 62.4137 | 41.0786 | 23.0383 | 17.5366 | 15.9786 | 168.7523 | 187.6128 | 442.6047 | 219.7534 | 192.6164 | 383.2468 |  |  |  | 254.0759 | 326.1979 | 308.532 | 318.7528 | 170.045 | 336.3166 | 148.5085 | 217.3878 | 162.3582 | 207.8067 | 295.5896 | 188.6876 | 310.1787 | 143.2127 |  | 157.1762 | 171.3016 | 104.2266 | 137.0584 |  | 29.4074 | 56.9488 | 28.1957 | 54.5422 | 119.7266 | 147.7594 | 187.7732 | 6.6723 | 29.1094 | 7.9899 | 60.684 | 8.4464 | 41.9331 | 48.845 | 51.7494 | 15.132 |  |  | 2.4197 | 0.080255 | 0.25221 | -0.34104 | 2.7482 | 2.469 | 4.8343 | -4.6617 | 0.4799 | 1.5123 | 6.3066 | -0.00048791 | -0.00056348 | -0.00058647 | 264.1773 | 367.7679 | 267.4918 | 129.6546 | 75.4434 | 34.1961 | 20.6744 | 108.8232 | 79.0938 | 49.5016 | 34.35 | 23.077 | 19.8744 | 17.9832 | 105.1306 | 92.0462 | 75.7045 | 53.45 | 42.775 | 92.6335 | 60.3162 | 178.6717 | 215.1924 | 266.0534 | 263.5695 | 287.373 | 315.2252 |  |  |  | 337.7101 | 272.8439 | 275.074 | 308.517 | 3.3434 | 1.0474 | 585.8818 |  |  | 752.5403 |  |  | 324.0953 | 374.7485 | 219.2653 | 187.5328 | 264.4536 | 157.1154 | 938.4569 | 727.4212 | 772.9067 | 812.4466 | 894.1898 |  | 303.9755 | 695.0734 | 282.3701 | 807.1844 | 333.8503 | 743.032 |  | 802.9749 |  |  | 826.6646 | 926.5983 | 922.1095 | [6 empty] | 747.5827 |  |  | 738.6757 |  |  | 210.3804 | 289.9648 | 336.0429 | 103.1535 | 231.6319 | 349.6587 | 158.7602 | 257.9914 |  | 248.6877 | 316.3734 | 169.5318 | 283.8966 | 215.6912 | 299.9517 | 111.1758 | 219.8644 |  | 278.8517 | 293.0409 | 380.0142 | 145.8662 | 239.7037 | 336.9886 | 160.9671 | 276.7186 | 245.6014 | 311.3723 | 188.5506 | 290.1912 | 0.22687 | 19.65 | 1.1279 | 0.2714 | -39.6253 | 3.1158 | 685.18 | 0.25 | 2.6762 | 0.35869 | 0.63588 | -0.73942 | 2.3702 | 2.2466 | 3.1436 | -10.1046 | -6.0641 | -5.4509 | -0.37354 | -1.0087 | 11.3739 | 8.7059
42810.5452 | 9088 | 89.1454 | 58.5052 | 42.6639 | 31.6827 | 22.0138 | 19.8752 | 18.2451 | 125.7156 | 89.1954 | 62.4053 | 41.0738 | 23.0205 | 17.5182 | 15.9599 | 168.7492 | 187.5943 | 442.6034 | 219.7291 | 193.0232 | 383.247 |  |  |  | 254.0699 | 326.1726 | 308.673 | 318.6963 | 169.2057 | 336.0792 | 148.4995 | 217.3736 | 164.0142 | 207.8022 | 295.5642 | 188.9319 | 310.1465 | 143.5618 |  | 157.9322 | 172.0377 | 105.3163 | 137.5399 |  | 29.3798 | 56.7503 | 28.1405 | 54.3533 | 119.4876 | 147.7293 | 188.1032 | 6.7808 | 29.0948 | 7.9221 | 60.685 | 8.4419 | 41.9149 | 48.8301 | 51.7413 | 15.1319 |  |  | 2.5676 | 0.13808 | 0.45986 | -0.22211 | 3.5157 | 2.0589 | 4.95 | -4.7255 | 0.49449 | 1.2303 | 6.3303 | -0.00056183 | -0.00052405 | -0.00057662 | 263.3793 | 366.1073 | 267.5331 | 129.6768 | 75.456 | 34.2112 | 20.6875 | 108.8299 | 79.1092 | 49.5135 | 34.3573 | 23.0833 | 19.8756 | 17.9868 | 109.9187 | 91.8411 | 74.0539 | 51.0867 | 40.8439 | 92.793 | 60.2788 | 178.6617 | 215.1811 | 266.0172 | 263.5392 | 287.3514 | 315.1829 |  |  |  | 337.6554 | 272.9202 | 275.3108 | 309.4152 | 2.6312 | 2.0121 | 586.0843 |  |  | 751.9346 |  |  | 324.0735 | 374.7081 | 218.7739 | 187.5227 | 264.4207 | 158.1603 | 938.3878 | 727.3879 | 772.2899 | 811.8706 | 894.1635 |  | 303.8907 | 695.5755 | 282.3695 | 807.2081 | 333.8331 | 743.6251 |  | 802.7603 |  |  | 826.6151 | 926.4988 | 922.0086 | [6 empty] | 747.4902 |  |  | 738.575 |  |  | 210.3241 | 289.6224 | 336.2245 | 103.0795 | 231.4997 | 349.5149 | 158.8462 | 257.9113 |  | 248.4337 | 316.1788 | 169.3463 | 284.0232 | 215.6662 | 299.8571 | 111.2629 | 219.7888 |  | 279.3514 | 293.0232 | 379.9787 | 145.6618 | 239.7816 | 337.0946 | 160.7846 | 276.541 | 245.9622 | 311.2192 | 188.2867 | 290.3312 | 0.31007 | 19.6507 | 1.1277 | 0.26981 | -39.5754 | 3.1158 | 671.67 | 0.17 | 2.7562 | 0.47036 | 0.85836 | -0.59654 | 2.6807 | 2.0515 | 3.1809 | -10.11 | -6.0781 | -5.4529 | -0.88605 | -0.82977 | 11.3582 | 8.6766
42810.5452 | 9089 | 89.1596 | 58.5228 | 42.6837 | 31.6857 | 22.0181 | 19.8799 | 18.2511 | 125.736 | 89.2084 | 62.4169 | 41.0899 | 23.0311 | 17.5225 | 15.9659 | 168.7373 | 187.5733 | 442.6045 | 219.6939 | 192.931 | 383.2522 |  |  |  | 254.0643 | 326.1439 | 308.6794 | 318.7752 | 170.0366 | 335.9362 | 148.4996 | 217.336 | 163.9868 | 207.798 | 295.533 | 188.8647 | 310.0979 | 143.4409 |  | 158.602 | 172.6326 | 105.1505 | 136.4351 |  | 29.4274 | 56.7097 | 28.1238 | 54.1788 | 119.1316 | 147.8477 | 188.5344 | 6.7511 | 29.1019 | 7.7969 | 60.7015 | 8.4481 | 41.9189 | 48.8209 | 51.7209 | 15.1427 |  |  | 2.4611 | 0.081571 | 0.65897 | -0.12682 | 2.9854 | 1.5562 | 4.9283 | -4.899 | 0.54781 | 1.3346 | 6.2287 | -0.00047969 | -0.00049941 | -0.00054705 | 261.5399 | 364.2576 | 267.5557 | 129.6997 | 75.4648 | 34.2174 | 20.6868 | 108.8365 | 79.1148 | 49.517 | 34.3649 | 23.0922 | 19.8685 | 17.9878 | 113.2348 | 94.3556 | 78.411 | 53.4692 | 42.2542 | 92.9573 | 60.306 | 178.6593 | 215.1772 | 265.9946 | 263.5159 | 287.3268 | 315.1465 |  |  |  | 337.62 | 272.9289 | 276.1562 | 310.0743 | 1.8628 | 1.4919 | 585.1523 |  |  | 751.4477 |  |  | 324.0524 | 374.6803 | 217.9743 | 187.525 | 264.3959 | 158.3439 | 938.6531 | 727.3829 | 771.802 | 811.5602 | 894.4546 |  | 303.8261 | 695.9573 | 282.3592 | 806.9811 | 333.8331 | 743.6392 |  | 802.5481 |  |  | 826.2771 | 926.3307 | 921.3857 | [6 empty] | 747.3982 |  |  | 738.4776 |  |  | 210.8795 | 289.4035 | 336.7639 | 102.9849 | 231.446 | 349.3803 | 158.9663 | 257.6933 |  | 248.5518 | 315.8354 | 169.6334 | 283.9832 | 215.5017 | 300.0424 | 110.8452 | 219.5641 |  | 280.0041 | 292.8114 | 379.9271 | 145.8317 | 239.5776 | 337.2857 | 160.6278 | 276.3881 | 246.4137 | 311.1874 | 188.2343 | 290.3572 | 0.29101 | 19.6496 | 1.128 | 0.27255 | -39.5864 | 3.1158 | 677.01 | 0.17 | 2.6982 | 0.36149 | 1.0275 | -0.45074 | 2.4706 | 1.7838 | 3.1743 | -10.1227 | -6.0894 | -5.4466 | -1.2344 | -1.3106 | 11.3854 | 8.6555
42810.5452 | 9090 | 89.1682 | 58.5336 | 42.6879 | 31.6955 | 22.0167 | 19.8821 | 18.2526 | 125.7509 | 89.2169 | 62.4238 | 41.0933 | 23.0298 | 17.5223 | 15.9645 | 168.7394 | 187.5539 | 442.6102 | 219.6843 | 192.7982 | 383.2079 |  |  |  | 254.069 | 326.1314 | 308.3877 | 318.7378 | 170.4843 | 335.971 | 148.5012 | 217.3259 | 164.4358 | 207.7943 | 295.5053 | 188.4786 | 310.066 | 143.075 |  | 159.2076 | 172.743 | 105.7579 | 135.6203 |  | 29.332 | 56.7221 | 28.0883 | 54.2127 | 119.163 | 147.8014 | 188.949 | 6.908 | 29.0996 | 7.7271 | 60.7119 | 8.4328 | 41.9313 | 48.796 | 51.6922 | 15.1383 |  |  | 2.5341 | 0.14466 | 0.37378 | -0.18991 | 2.9749 | 1.3887 | 4.8612 | -4.8241 | 0.50033 | 1.4451 | 6.2824 | -0.00049776 | -0.00051255 | -0.00054705 | 261.217 | 365.1974 | 267.5988 | 129.7141 | 75.4786 | 34.2234 | 20.6934 | 108.8473 | 79.1313 | 49.5316 | 34.3727 | 23.1028 | 19.8811 | 17.9945 | 114.8765 | 94.1586 | 78.1221 | 52.626 | 42.8767 | 93.1456 | 60.3152 | 178.6594 | 215.1589 | 265.9548 | 263.4901 | 287.2916 | 315.1058 |  |  |  | 337.5591 | 272.6879 | 275.213 | 309.2833 | 3.1738 | 2.1182 | 584.9096 |  |  | 750.9863 |  |  | 324.0374 | 374.6554 | 217.5418 | 187.5289 | 264.3757 | 158.7022 | 939.1551 | 727.4505 | 771.6438 | 811.1923 | 895.5085 |  | 303.8057 | 696.3705 | 282.3563 | 806.0576 | 333.8177 | 743.9428 |  | 802.5006 |  |  | 825.9915 | 926.1444 | 920.9749 | [6 empty] | 747.1958 |  |  | 738.3756 |  |  | 211.7248 | 289.044 | 337.2116 | 103.4167 | 231.5318 | 349.2601 | 158.9657 | 257.395 |  | 248.8112 | 315.6359 | 169.9534 | 283.8239 | 215.6356 | 299.9978 | 110.6607 | 219.3208 |  | 281.0497 | 293.3388 | 379.8736 | 146.3814 | 239.3496 | 337.4209 | 160.4223 | 276.2406 | 246.6449 | 311.0593 | 188.5269 | 290.1621 | 0.20645 | 19.6503 | 1.1273 | 0.27237 | -39.7028 | 3.1158 | 662.14 | 0.26 | 2.738 | 0.4814 | 0.77383 | -0.55158 | 2.4662 | 1.6849 | 3.1525 | -10.1534 | -6.1011 | -5.4221 | -1.3938 | -1.2774 | 11.4057 | 8.6726
42810.5453 | 9091 | 89.187 | 58.5477 | 42.6919 | 31.7116 | 22.0206 | 19.8833 | 18.2545 | 125.7669 | 89.2232 | 62.4309 | 41.1034 | 23.0357 | 17.5254 | 15.9668 | 168.7288 | 187.5425 | 442.6198 | 219.651 | 192.8098 | 383.1786 |  |  |  | 254.0699 | 326.104 | 308.5432 | 318.7496 | 169.8361 | 335.958 | 148.5054 | 217.3144 | 164.7266 | 207.7921 | 295.4775 | 188.1276 | 310.015 | 142.6015 |  | 159.5781 | 172.7693 | 106.1266 | 134.9644 |  | 29.3195 | 56.7128 | 27.9664 | 54.0942 | 119.4618 | 147.9117 | 189.0502 | 7.0575 | 29.0908 | 7.6753 | 60.699 | 8.4313 | 41.973 | 48.7744 | 51.6814 | 15.1361 |  |  | 2.2574 | 0.092743 | 0.2785 | 0.018398 | 2.8967 | 1.7882 | 4.6286 | -4.8201 | 0.31644 | 1.6759 | 6.2444 | -0.00046655 | -0.00042712 | -0.00054376 | 259.4908 | 364.2086 | 267.6317 | 129.7353 | 75.4906 | 34.231 | 20.6867 | 108.8553 | 79.1434 | 49.5342 | 34.3758 | 23.0887 | 19.8779 | 17.9869 | 117.9764 | 95.8746 | 80.2468 | 52.6109 | 42.0547 | 93.3324 | 60.3476 | 178.6417 | 215.1522 | 265.9256 | 263.4648 | 287.267 | 315.0674 |  |  |  | 337.4526 | 271.8952 | 274.3731 | 308.2971 | 2.4736 | 1.7132 | 585.1893 |  |  | 750.7529 |  |  | 324.0115 | 374.6186 | 218.2575 | 187.5256 | 264.3565 | 158.7135 | 939.3208 | 727.4235 | 771.8009 | 810.9754 | 897.6815 |  | 303.8217 | 696.7007 | 282.2916 | 805.2674 | 333.7621 | 744.2629 |  | 802.8023 |  |  | 826.0404 | 926.3228 | 921.3038 | [6 empty] | 746.9569 |  |  | 738.2877 |  |  | 211.9769 | 288.6922 | 337.12 | 103.8838 | 231.1731 | 349.2268 | 158.7335 | 256.9945 |  | 248.7299 | 315.7802 | 170.0977 | 283.525 | 215.8242 | 299.7238 | 110.6483 | 219.1814 |  | 281.4023 | 293.8817 | 379.8118 | 146.736 | 239.0524 | 337.4877 | 160.253 | 276.0897 | 246.998 | 310.9133 | 188.6297 | 289.9189 | 0.32279 | 19.6485 | 1.1261 | 0.27107 | -39.6028 | 3.1158 | 662.66 | 0.22 | 2.5842 | 0.38546 | 0.66795 | 0.17168 | 2.4339 | 1.9123 | 3.0766 | -10.2126 | -6.1146 | -5.4045 | -1.7154 | -1.5096 | 11.4202 | 8.6915
42810.5453 | 9092 | 89.2002 | 58.5526 | 42.6949 | 31.7159 | 22.0218 | 19.8784 | 18.252 | 125.7712 | 89.232 | 62.4422 | 41.1121 | 23.0422 | 17.5283 | 15.9687 | 168.7264 | 187.5224 | 442.6239 | 219.6308 | 193.1773 | 383.1577 |  |  |  | 254.0629 | 326.076 | 308.2684 | 318.7426 | 167.5418 | 335.9829 | 148.5019 | 217.2974 | 165.2917 | 207.7882 | 295.4497 | 187.8666 | 309.9805 | 142.3596 |  | 159.1699 | 172.6424 | 106.7439 | 134.0212 |  | 29.1383 | 56.7109 | 27.8989 | 53.9732 | 119.8073 | 147.8911 | 188.8276 | 7.0508 | 29.1031 | 7.8757 | 60.7041 | 8.4277 | 41.9947 | 48.7568 | 51.6688 | 15.1366 |  |  | 2.816 | 0.068427 | 0.24367 | -0.42713 | 2.8297 | 1.9209 | 4.9105 | -4.7229 | 0.53108 | 1.4204 | 6.3577 | -0.00055033 | -0.00052241 | -0.00054212 | 260.7539 | 366.2554 | 267.6602 | 129.7417 | 75.4944 | 34.2255 | 20.6911 | 108.863 | 79.146 | 49.5497 | 34.3754 | 23.0993 | 19.8756 | 17.9824 | 113.8901 | 93.7926 | 80.2704 | 51.9822 | 42.169 | 93.3387 | 60.3757 | 178.637 | 215.1405 | 265.8921 | 263.435 | 287.2436 | 315.0339 |  |  |  | 337.2842 | 271.4652 | 275.1558 | 308.3518 | 1.5125 | 2.2274 | 584.576 |  |  | 750.7158 |  |  | 323.9907 | 374.5908 | 218.1579 | 187.5244 | 264.3339 | 159.4154 | 939.2435 | 727.2965 | 771.8075 | 810.6306 | 898.0885 |  | 303.8572 | 696.8791 | 282.2508 | 805.1713 | 333.7127 | 744.0108 |  | 802.8802 |  |  | 825.4754 | 926.6785 | 922.1063 | [6 empty] | 747.0612 |  |  | 738.2629 |  |  | 211.6997 | 288.639 | 337.0208 | 104.2976 | 230.6944 | 349.262 | 159.0697 | 257.0508 |  | 248.6479 | 315.8294 | 170.4861 | 283.0301 | 216.0285 | 299.5964 | 110.7079 | 218.9992 |  | 281.0641 | 294.2332 | 379.7744 | 147.2742 | 239.0076 | 337.4927 | 160.2351 | 275.9801 | 247.3764 | 310.5966 | 188.6119 | 289.7601 | 0.1741 | 19.6495 | 1.1261 | 0.27327 | -39.633 | 3.1158 | 677.02 | 0.26 | 2.8863 | 0.33109 | 0.62479 | -0.8272 | 2.4055 | 1.9819 | 3.1688 | -10.2214 | -6.1222 | -5.4057 | -1.2606 | -1.5089 | 11.4439 | 8.6766
42810.5453 | 9093 | 89.2 | 58.5445 | 42.6933 | 31.7065 | 22.0181 | 19.8712 | 18.2408 | 125.7791 | 89.2269 | 62.4379 | 41.1122 | 23.0311 | 17.5206 | 15.955 | 168.7058 | 187.4952 | 442.6176 | 219.5922 | 193.7755 | 383.0986 |  |  |  | 254.0577 | 326.0414 | 308.3681 | 318.9217 | 167.318 | 335.8617 | 148.4991 | 217.2756 | 165.7329 | 207.7823 | 295.4262 | 188.0094 | 309.9394 | 142.5488 |  | 158.1234 | 172.535 | 107.0047 | 134.5 |  | 29.0895 | 56.7039 | 27.9234 | 54.0208 | 119.9181 | 147.7826 | 188.804 | 6.9714 | 29.1109 | 7.9721 | 60.6854 | 8.4174 | 41.9986 | 48.7534 | 51.6447 | 15.1327 |  |  | 2.3895 | -0.022253 | 0.4132 | -0.19056 | 2.7528 | 1.919 | 5.2016 | -4.5277 | 0.2888 | 2.3664 | 6.2156 | -0.00056183 | -0.00054705 | -0.00056183 | 261.8917 | 365.5685 | 267.6968 | 129.7603 | 75.5061 | 34.2319 | 20.6965 | 108.8677 | 79.1517 | 49.5516 | 34.3776 | 23.0955 | 19.8766 | 17.9781 | 105.6569 | 88.776 | 78.8807 | 53.1184 | 41.9372 | 93.193 | 60.4041 | 178.6408 | 215.1327 | 265.8656 | 263.4152 | 287.2163 | 314.9974 |  |  |  | 337.2026 | 270.4821 | 275.9553 | 308.8563 | 1.4991 | 1.5322 | 584.4412 |  |  | 750.6869 |  |  | 323.9832 | 374.5577 | 217.9234 | 187.5267 | 264.3122 | 159.5727 | 939.4893 | 727.3069 | 771.8335 | 810.2951 | 899.0965 |  | 303.8649 | 697.2317 | 282.2144 | 805.4435 | 333.7202 | 743.7537 |  | 802.8549 |  |  | 825.3252 | 926.3649 | 921.2648 | [6 empty] | 747.0304 |  |  | 738.2296 |  |  | 211.5584 | 288.9329 | 336.636 | 103.8895 | 230.6615 | 349.2174 | 159.6033 | 257.203 |  | 248.4556 | 315.9591 | 169.6558 | 282.9528 | 216.3634 | 299.8594 | 110.7236 | 218.7486 |  | 281.5376 | 294.4361 | 379.7466 | 146.9883 | 238.9334 | 337.6555 | 159.8269 | 275.9068 | 247.6594 | 309.6827 | 188.6856 | 290.0286 | 0.22822 | 19.6482 | 1.1256 | 0.27371 | -39.6462 | 3.1158 | 682.98 | 0.25 | 2.6585 | -0.18881 | 0.8136 | -0.55252 | 2.3723 | 1.9807 | 3.2609 | -10.2488 | -6.1345 | -5.4127 | -0.36362 | -1.3511 | 11.4276 | 8.6562
42810.5453 | 9094 | 89.213 | 58.5537 | 42.701 | 31.7036 | 22.0187 | 19.8832 | 18.2475 | 125.7963 | 89.2438 | 62.4534 | 41.1203 | 23.0429 | 17.5261 | 15.9633 | 168.7016 | 187.4732 | 442.623 | 219.57 | 194.1471 | 383.0687 |  |  |  | 254.0621 | 326.0214 | 308.4813 | 319.1131 | 166.2704 | 335.4546 | 148.4934 | 217.2498 | 166.1398 | 207.7874 | 295.4019 | 188.3338 | 309.9147 | 142.9215 |  | 158.266 | 172.2869 | 108.0115 | 135.8591 |  | 29.1825 | 56.7209 | 27.9133 | 54.0859 | 120.1132 | 148.1413 | 189.082 | 6.8386 | 29.0983 | 8.011 | 60.6767 | 8.4072 | 41.986 | 48.7562 | 51.6359 | 15.1361 |  |  | 2.4769 | 0.14203 | 0.32121 | -0.50138 | 2.7824 | 2.057 | 4.8553 | -4.6631 | 0.44001 | 1.8412 | 6.3839 | -0.00049612 | -0.00048298 | -0.00053226 | 261.8497 | 365.3622 | 267.7376 | 129.7743 | 75.5179 | 34.2462 | 20.7056 | 108.881 | 79.1724 | 49.5618 | 34.3916 | 23.1043 | 19.8773 | 17.987 | 103.1846 | 89.0256 | 76.4486 | 54.5724 | 43.8907 | 93.1441 | 60.3973 | 178.635 | 215.1122 | 265.8253 | 263.3785 | 287.1795 | 314.9378 |  |  |  | 337.1931 | 270.6767 | 275.3421 | 309.9496 | 2.6912 | 2.2855 | 584.3873 |  |  | 750.5648 |  |  | 323.9683 | 374.5166 | 216.4638 | 187.5251 | 264.28 | 161.0696 | 939.5568 | 727.1796 | 771.679 | 810.0472 | 899.1798 |  | 303.8013 | 697.4152 | 282.1671 | 805.4941 | 333.6915 | 743.4031 |  | 802.9311 |  |  | 825.3044 | 926.7354 | 921.9969 | [6 empty] | 746.9875 |  |  | 738.2413 |  |  | 210.9853 | 289.0756 | 336.2492 | 103.8022 | 230.8428 | 349.0988 | 159.5824 | 257.1531 |  | 248.4539 | 315.651 | 169.2201 | 282.5749 | 216.2268 | 299.8192 | 110.1308 | 218.6485 |  | 281.1716 | 294.6249 | 379.7369 | 147.1828 | 238.8437 | 337.9077 | 159.0395 | 275.8321 | 247.4341 | 309.3488 | 188.6885 | 290.4211 | 0.28908 | 19.6455 | 1.1248 | 0.27124 | -39.6543 | 3.1158 | 671.8 | 0.21 | 2.7058 | 0.47701 | 0.71735 | -0.89623 | 2.386 | 2.0515 | 3.1519 | -10.2557 | -6.1427 | -5.4164 | -0.094903 | -1.0817 | 11.388 | 8.625
42810.5453 | 9095 | 89.222 | 58.5693 | 42.7045 | 31.7111 | 22.0208 | 19.8782 | 18.2495 | 125.7996 | 89.2502 | 62.4627 | 41.121 | 23.0439 | 17.5326 | 15.9652 | 168.6866 | 187.4551 | 442.626 | 219.542 | 193.9033 | 383.054 |  |  |  | 254.0637 | 325.9962 | 308.2289 | 319.0933 | 165.4669 | 335.1918 | 148.4916 | 217.238 | 167.1266 | 207.7803 | 295.3657 | 188.583 | 309.8738 | 143.3014 |  | 157.9133 | 172.4603 | 107.1439 | 137.305 |  | 29.1827 | 56.8332 | 27.9635 | 54.1276 | 120.2649 | 148.6438 | 189.4065 | 6.8404 | 29.1006 | 7.9092 | 60.6604 | 8.4071 | 41.9804 | 48.7638 | 51.6223 | 15.1373 |  |  | 2.5084 | 0.24322 | 0.16153 | -0.62689 | 2.3973 | 1.8165 | 5.0899 | -4.9128 | 0.56708 | 1.5232 | 6.1286 | -0.00049612 | -0.00050269 | -0.00052405 | 261.7617 | 364.4695 | 267.7673 | 129.7914 | 75.5288 | 34.2536 | 20.7084 | 108.8853 | 79.1832 | 49.5701 | 34.3998 | 23.1055 | 19.8779 | 17.9892 | 106.4327 | 93.1156 | 78.6654 | 56.4195 | 44.7537 | 93.2137 | 60.4109 | 178.6313 | 215.1046 | 265.8011 | 263.3609 | 287.162 | 314.9081 |  |  |  | 337.2231 | 270.1782 | 275.5152 | 309.5096 | 1.3694 | 2.215 | 584.1409 |  |  | 750.4189 |  |  | 323.9648 | 374.4919 | 215.5155 | 187.5286 | 264.2697 | 160.6823 | 939.3765 | 727.0115 | 771.4493 | 810.2558 | 899.7007 |  | 303.7024 | 697.7488 | 282.1341 | 806.337 | 333.6322 | 743.4557 |  | 802.8173 |  |  | 825.0825 | 926.3071 | 921.106 | [6 empty] | 746.9045 |  |  | 738.241 |  |  | 210.6263 | 289.1226 | 335.2164 | 103.6168 | 230.578 | 348.936 | 159.5911 | 257.0364 |  | 248.2926 | 315.4611 | 169.3306 | 282.5704 | 216.1911 | 299.5836 | 109.9613 | 218.5724 |  | 281.0268 | 294.8067 | 379.6969 | 146.9188 | 238.7374 | 338.0819 | 158.7523 | 275.855 | 247.7431 | 309.1305 | 188.5082 | 290.5524 | 0.3875 | 19.6463 | 1.1265 | 0.27298 | -39.6449 | 3.1158 | 682.11 | 0.23 | 2.7223 | 0.62433 | 0.50879 | -1.0023 | 2.2161 | 1.929 | 3.229 | -10.2772 | -6.1542 | -5.4444 | -0.44729 | -1.3264 | 11.3449 | 8.6396
42810.5453 | 9096 | 89.2298 | 58.5767 | 42.7174 | 31.7211 | 22.0258 | 19.8874 | 18.2517 | 125.8232 | 89.2589 | 62.4756 | 41.1356 | 23.062 | 17.529 | 15.9631 | 168.683 | 187.4408 | 442.6409 | 219.5204 | 193.6088 | 383.0844 |  |  |  | 254.0657 | 325.9707 | 307.8193 | 318.9104 | 165.6498 | 335.0983 | 148.4978 | 217.2256 | 166.163 | 207.7827 | 295.3489 | 188.798 | 309.8399 | 143.282 |  | 158.334 | 172.0317 | 106.5108 | 137.3491 |  | 29.0888 | 56.8355 | 27.9458 | 54.184 | 120.5317 | 148.923 | 189.3668 | 6.8327 | 29.1278 | 8.0182 | 60.6677 | 8.4069 | 41.974 | 48.7485 | 51.613 | 15.1353 |  |  | 2.1687 | 0.21562 | 0.70431 | -0.37587 | 2.7371 | 1.8809 | 4.76 | -4.7248 | 0.69007 | 1.5723 | 6.4396 | -0.00048791 | -0.00053883 | -0.00052241 | 262.2025 | 364.2181 | 267.8025 | 129.8086 | 75.5446 | 34.2621 | 20.7077 | 108.8951 | 79.189 | 49.5803 | 34.4137 | 23.1106 | 19.8825 | 17.9848 | 105.8494 | 92.295 | 79.283 | 57.2728 | 47.0055 | 93.2113 | 60.4321 | 178.6196 | 215.0899 | 265.7707 | 263.3361 | 287.1325 | 314.8721 |  |  |  | 337.2196 | 269.9469 | 276.0234 | 308.7729 | 2.0376 | 2.1299 | 583.6353 |  |  | 750.4033 |  |  | 323.9388 | 374.4639 | 215.695 | 187.5249 | 264.2418 | 160.1922 | 939.4168 | 726.9369 | 771.455 | 810.4062 | 900.3166 |  | 303.6664 | 697.9924 | 282.1459 | 806.6922 | 333.5156 | 743.5426 |  | 802.6937 |  |  | 825.0879 | 925.8676 | 920.6072 | [6 empty] | 746.9125 |  |  | 738.1686 |  |  | 210.6233 | 289.4972 | 334.3869 | 103.8617 | 230.2957 | 348.8697 | 159.7039 | 257.3417 |  | 248.699 | 315.2972 | 169.6201 | 282.8536 | 215.9075 | 299.3343 | 109.937 | 218.5735 |  | 281.5336 | 294.8719 | 379.6474 | 147.0136 | 238.4485 | 338.1468 | 158.9763 | 275.9563 | 247.4022 | 309.3792 | 188.2552 | 290.4129 | 0.37421 | 19.6447 | 1.1295 | 0.2752 | -39.604 | 3.1158 | 673.92 | 0.21 | 2.5311 | 0.58784 | 1.0624 | -0.77613 | 2.3687 | 1.9635 | 3.1237 | -10.2969 | -6.1602 | -5.4635 | -0.38277 | -1.3925 | 11.3412 | 8.6598
42810.5453 | 9097 | 89.2366 | 58.5774 | 42.7131 | 31.7211 | 22.0236 | 19.8812 | 18.2457 | 125.8302 | 89.2625 | 62.4817 | 41.1433 | 23.0572 | 17.5317 | 15.9585 | 168.6698 | 187.4142 | 442.6343 | 219.4872 | 193.3105 | 383.1062 |  |  |  | 254.0518 | 325.9374 | 307.8586 | 318.8128 | 167.1928 | 335.195 | 148.4876 | 217.2085 | 165.5541 | 207.7726 | 295.31 | 188.6779 | 309.8252 | 143.1372 |  | 158.9276 | 172.1587 | 105.0868 | 137.5835 |  | 29.0507 | 56.8337 | 27.8408 | 54.4384 | 120.9927 | 149.1408 | 189.4001 | 6.6984 | 29.1515 | 8.0165 | 60.6533 | 8.4051 | 41.9567 | 48.7302 | 51.6032 | 15.1308 |  |  | 2.4907 | 0.15188 | 0.5926 | -0.65515 | 3.0742 | 2.0635 | 4.9946 | -4.6276 | 0.66516 | 1.4783 | 6.283 | -0.00048955 | -0.00046819 | -0.00053226 | 262.23 | 365.0821 | 267.838 | 129.8182 | 75.5518 | 34.2595 | 20.7037 | 108.906 | 79.1997 | 49.5881 | 34.4135 | 23.1094 | 19.8811 | 17.9791 | 104.1003 | 92.0994 | 79.2543 | 56.7147 | 46.0337 | 93.1995 | 60.439 | 178.6271 | 215.0889 | 265.7485 | 263.3128 | 287.1042 | 314.8416 |  |  |  | 337.2372 | 269.5587 | 274.8501 | 308.6905 | 1.4604 | 1.8918 | 581.8145 |  |  | 750.1528 |  |  | 323.9236 | 374.432 | 215.7697 | 187.5171 | 264.2146 | 158.8942 | 939.6575 | 726.8209 | 771.4098 | 810.6539 | 900.8574 |  | 303.6495 | 697.9463 | 282.1358 | 806.0951 | 333.5284 | 742.9484 |  | 802.4514 |  |  | 824.7839 | 925.5488 | 920.1435 | [6 empty] | 746.7723 |  |  | 738.095 |  |  | 211.0529 | 289.5896 | 334.5075 | 104.1559 | 230.3449 | 348.8984 | 159.3319 | 257.7587 |  | 248.9391 | 315.1434 | 169.7821 | 283.3458 | 215.5035 | 298.8056 | 109.9564 | 218.6062 |  | 281.4843 | 293.8835 | 379.6293 | 146.8936 | 238.191 | 338.0905 | 159.0576 | 276.1083 | 247.1519 | 309.3139 | 188.093 | 290.204 | 0.22995 | 19.645 | 1.1319 | 0.27439 | -39.6205 | 3.1158 | 664.53 | 0.24 | 2.7127 | 0.49336 | 0.97452 | -1.0247 | 2.5109 | 2.0572 | 3.2006 | -10.3131 | -6.1595 | -5.4459 | -0.18987 | -1.3884 | 11.3336 | 8.6635
42810.5453 | 9098 | 89.2468 | 58.5932 | 42.7316 | 31.7314 | 22.0364 | 19.8881 | 18.2508 | 125.8453 | 89.2767 | 62.4982 | 41.1577 | 23.0591 | 17.5415 | 15.9687 | 168.6575 | 187.391 | 442.6374 | 219.4569 | 193.1534 | 383.0691 |  |  |  | 254.0474 | 325.9096 | 307.9122 | 318.5751 | 166.4942 | 335.0411 | 148.4869 | 217.1858 | 164.5061 | 207.7632 | 295.2848 | 188.7648 | 309.8472 | 143.0274 |  | 159.0511 | 172.0437 | 104.95 | 138.208 |  | 29.0576 | 56.8715 | 27.8348 | 54.6187 | 121.1867 | 149.1534 | 189.115 | 6.6141 | 29.1559 | 7.9449 | 60.6343 | 8.4061 | 41.9053 | 48.7193 | 51.6053 | 15.1355 |  |  | 2.2055 | 0.17422 | 0.1313 | -0.49678 | 2.8442 | 2.1812 | 4.946 | -4.5658 | 0.50481 | 1.3132 | 6.3414 | -0.00048134 | -0.00050762 | -0.0005454 | 260.6957 | 363.5931 | 267.8636 | 129.8267 | 75.5588 | 34.2602 | 20.708 | 108.9103 | 79.199 | 49.5963 | 34.4118 | 23.1074 | 19.8807 | 17.9825 | 101.3382 | 92.9766 | 79.7086 | 57.2107 | 45.6078 | 93.1911 | 60.4422 | 178.6136 | 215.0617 | 265.7029 | 263.2806 | 287.07 | 314.7933 |  |  |  | 337.2454 | 269.3225 | 273.5871 | 308.7365 | 1.8514 | 2.2012 | 580.4303 |  |  | 749.9842 |  |  | 323.9035 | 374.3973 | 216.2288 | 187.5125 | 264.1947 | 158.0516 | 939.2715 | 727.933 | 771.8037 | 810.6566 | 900.3196 |  | 303.6499 | 697.7312 | 282.1475 | 806.0772 | 333.5451 | 742.2302 |  | 802.6569 |  |  | 824.6551 | 925.4191 | 919.7267 | [6 empty] | 746.8157 |  |  | 737.9382 |  |  | 211.3587 | 289.2372 | 334.9714 | 104.5591 | 230.1997 | 348.9642 | 159.2849 | 258.1002 |  | 249.027 | 314.47 | 169.4088 | 283.7756 | 215.13 | 298.2112 | 110.3412 | 218.5944 |  | 280.3845 | 292.521 | 379.5984 | 146.7531 | 238.1645 | 337.9637 | 158.6646 | 276.2494 | 247.5981 | 308.932 | 188.1186 | 290.1446 | 0.40599 | 19.6433 | 1.1344 | 0.27434 | -39.6479 | 3.1158 | 667.71 | 0.29 | 2.5524 | 0.52843 | 0.45875 | -0.89232 | 2.4152 | 2.1151 | 3.185 | -10.2981 | -6.1528 | -5.4441 | 0.11601 | -1.4385 | 11.3179 | 8.6629
42810.5453 | 9099 | 89.2517 | 58.5993 | 42.7393 | 31.7259 | 22.0309 | 19.8826 | 18.2454 | 125.8555 | 89.2874 | 62.5011 | 41.1561 | 23.0584 | 17.5366 | 15.974 | 168.6499 | 187.376 | 442.645 | 219.4355 | 193.2232 | 383.0267 |  |  |  | 254.0602 | 325.8727 | 307.7312 | 318.145 | 166.0254 | 334.7949 | 148.4886 | 217.167 | 164.4437 | 207.7656 | 295.2557 | 188.998 | 309.872 | 143.3959 |  | 157.9686 | 171.6392 | 104.9284 | 139.4543 |  | 29.0826 | 56.9196 | 27.8631 | 54.4462 | 121.3338 | 148.877 | 188.7025 | 6.712 | 29.1801 | 7.8682 | 60.6561 | 8.4037 | 41.8599 | 48.7093 | 51.6031 | 15.1352 |  |  | 1.9939 | 0.14794 | 0.16744 | -0.067026 | 2.8573 | 2.1799 | 4.9224 | -4.7597 | 0.70291 | 2.2613 | 6.2889 | -0.00048955 | -0.00051255 | -0.00054705 | 261.2236 | 364.5132 | 267.9078 | 129.8548 | 75.5785 | 34.2721 | 20.714 | 108.9125 | 79.214 | 49.605 | 34.4184 | 23.1086 | 19.8769 | 17.9891 | 99.3771 | 95.3421 | 80.749 | 57.7758 | 46.9164 | 93.1693 | 60.4862 | 178.6179 | 215.0525 | 265.6761 | 263.2501 | 287.0356 | 314.7424 |  |  |  | 337.3318 | 270.146 | 273.6448 | 309.5719 | 2.0504 | 1.5706 | 579.9156 |  |  | 750.0604 |  |  | 323.894 | 374.3664 | 214.8415 | 187.5197 | 264.1764 | 157.8393 | 939.0527 | 728.2057 | 772.1303 | 810.6638 | 899.4778 |  | 303.6633 | 697.4938 | 282.1276 | 806.4143 | 333.5154 | 741.8413 |  | 802.8817 |  |  | 824.6359 | 925.0738 | 919.2946 | [6 empty] | 746.7602 |  |  | 737.6611 |  |  | 211.2126 | 288.9546 | 335.2292 | 104.4117 | 229.862 | 349.0211 | 158.9645 | 258.052 |  | 249.2921 | 314.3508 | 169.0669 | 283.8286 | 214.8468 | 298.0238 | 110.7615 | 218.6102 |  | 280.5054 | 291.9828 | 379.5285 | 147.2035 | 238.1056 | 337.7426 | 158.4413 | 276.2771 | 247.9084 | 308.9509 | 188.1706 | 290.2396 | 0.0021064 | 19.6415 | 1.14 | 0.27723 | -39.6964 | 3.1158 | 672.93 | 0.29 | 2.4263 | 0.48698 | 0.51809 | -0.32779 | 2.42 | 2.1137 | 3.1763 | -10.2738 | -6.1475 | -5.4557 | 0.33123 | -1.5489 | 11.2851 | 8.6465
42810.5454 | 9100 | 89.2535 | 58.6034 | 42.7395 | 31.7243 | 22.0248 | 19.8761 | 18.2378 | 125.8654 | 89.2842 | 62.4974 | 41.1555 | 23.0556 | 17.5287 | 15.9659 | 168.6424 | 187.3522 | 442.6449 | 219.4075 | 193.0452 | 382.9952 |  |  |  | 254.0607 | 325.849 | 307.1951 | 317.5917 | 167.1157 | 334.7798 | 148.4882 | 217.1497 | 164.1486 | 207.7609 | 295.2207 | 188.9241 | 309.8612 | 143.6324 |  | 157.4132 | 171.2527 | 105.2068 | 139.3082 |  | 29.0767 | 56.8571 | 27.8325 | 54.2063 | 121.3029 | 148.5116 | 188.4499 | 6.837 | 29.1853 | 7.7839 | 60.6395 | 8.4006 | 41.8188 | 48.6968 | 51.6041 | 15.1344 |  |  | 2.2594 | 0.20248 | 0.23053 | -0.52963 | 2.6681 | 1.9821 | 5.3114 | -5.0304 | 0.46258 | 1.3352 | 6.304 | -0.00053226 | -0.00049776 | -0.00058647 | 261.4465 | 365.559 | 267.9445 | 129.8655 | 75.5891 | 34.2795 | 20.7167 | 108.9243 | 79.2237 | 49.6204 | 34.4326 | 23.1209 | 19.8842 | 17.9889 | 99.2156 | 95.3773 | 79.0642 | 55.9227 | 46.2923 | 93.1597 | 60.4864 | 178.5998 | 215.0418 | 265.6416 | 263.219 | 287.0041 | 314.7103 |  |  |  | 337.3399 | 271.1166 | 273.6773 | 309.5391 | 1.4811 | 1.8602 | 579.1638 |  |  | 749.9065 |  |  | 323.8765 | 374.3242 | 214.961 | 187.5208 | 264.1493 | 157.5498 | 939.0868 | 728.0923 | 772.2574 | 810.7296 | 899.9364 |  | 303.703 | 697.2469 | 282.131 | 807.3636 | 333.5529 | 741.8203 |  | 802.9252 |  |  | 824.779 | 924.8484 | 919.0498 | [6 empty] | 746.8017 |  |  | 737.5477 |  |  | 210.8032 | 288.7732 | 334.8992 | 104.4539 | 229.7802 | 349.0408 | 158.8543 | 257.8529 |  | 249.8404 | 314.6882 | 168.8847 | 283.4252 | 214.6262 | 297.984 | 110.7701 | 218.6047 |  | 280.9068 | 292.1403 | 379.461 | 147.5701 | 238.1586 | 337.5035 | 158.5955 | 276.2358 | 248.2846 | 309.3608 | 188.2288 | 290.4844 | 0.19952 | 19.6413 | 1.1447 | 0.27825 | -39.6312 | 3.1158 | 673.57 | 0.25 | 2.5828 | 0.56966 | 0.60784 | -0.92133 | 2.3375 | 2.0147 | 3.298 | -10.2837 | -6.1404 | -5.4792 | 0.348 | -1.3617 | 11.2883 | 8.6481
42810.5454 | 9101 | 89.2667 | 58.6104 | 42.7441 | 31.7365 | 22.0219 | 19.8825 | 18.2423 | 125.8736 | 89.2856 | 62.5146 | 41.1592 | 23.0579 | 17.5301 | 15.9632 | 168.6247 | 187.3269 | 442.6405 | 219.3823 | 192.8089 | 382.9744 |  |  |  | 254.0604 | 325.8289 | 306.7596 | 317.1969 | 168.6493 | 334.828 | 148.4828 | 217.1351 | 163.6724 | 207.7522 | 295.1924 | 188.7502 | 309.8271 | 143.5234 |  | 157.0952 | 171.6634 | 104.6494 | 138.7232 |  | 29.0705 | 56.8076 | 27.8117 | 54.0786 | 121.3598 | 148.632 | 188.4818 | 6.8302 | 29.196 | 7.7268 | 60.6532 | 8.4007 | 41.8067 | 48.6878 | 51.6105 | 15.1365 |  |  | 2.2344 | 0.21365 | 0.54003 | -0.067682 | 2.3658 | 2.0622 | 5.0242 | -4.7656 | 0.53808 | 1.5309 | 6.3911 | -0.00046655 | -0.00046819 | -0.00058155 | 261.5358 | 363.3342 | 267.9791 | 129.8835 | 75.6047 | 34.2843 | 20.7172 | 108.9342 | 79.2337 | 49.622 | 34.4332 | 23.1196 | 19.8821 | 17.9871 | 101.3661 | 94.62 | 79.5247 | 56.2206 | 44.2973 | 93.2289 | 60.4991 | 178.5932 | 215.0293 | 265.6098 | 263.1946 | 286.9693 | 314.6676 |  |  |  | 337.2946 | 272.1626 | 274.6068 | 309.7405 | 2.7566 | 1.5689 | 576.9009 |  |  | 749.7334 |  |  | 323.8627 | 374.2965 | 215.3505 | 187.5139 | 264.1282 | 156.5052 | 939.5747 | 727.9397 | 772.1669 | 811.1508 | 899.2551 |  | 303.6632 | 696.7941 | 282.0825 | 807.2852 | 333.5121 | 741.7482 |  | 802.8015 |  |  | 824.8919 | 924.9727 | 919.1896 | [6 empty] | 746.7364 |  |  | 737.4203 |  |  | 210.7763 | 288.8892 | 334.4419 | 105.0808 | 229.9566 | 349.0262 | 159.3285 | 257.734 |  | 250.7401 | 314.8909 | 168.806 | 283.0281 | 214.5455 | 298.1404 | 111.2206 | 218.7084 |  | 281.0371 | 292.5191 | 379.4193 | 147.6617 | 238.2612 | 337.4253 | 158.5855 | 276.2187 | 248.3246 | 309.6085 | 188.3866 | 290.3172 | 0.13096 | 19.6375 | 1.1492 | 0.27947 | -39.6692 | 3.1159 | 675.28 | 0.32 | 2.5686 | 0.58512 | 0.93026 | -0.32933 | 2.2014 | 2.0553 | 3.2081 | -10.2676 | -6.1311 | -5.4802 | 0.11752 | -1.4113 | 11.3021 | 8.6389
42810.5454 | 9102 | 89.2786 | 58.6184 | 42.7477 | 31.7306 | 22.0189 | 19.8716 | 18.2329 | 125.8862 | 89.2998 | 62.5242 | 41.1639 | 23.0586 | 17.5264 | 15.9577 | 168.6146 | 187.3128 | 442.6454 | 219.3643 | 192.7016 | 382.9428 |  |  |  | 254.0572 | 325.8037 | 306.9932 | 317.2538 | 169.5175 | 334.9208 | 148.4859 | 217.1219 | 162.5421 | 207.7451 | 295.1554 | 188.7358 | 309.7798 | 143.5085 |  | 156.6532 | 171.106 | 104.0273 | 138.7496 |  | 29.0197 | 56.8068 | 27.7156 | 54.0584 | 121.4834 | 148.6219 | 188.5821 | 6.933 | 29.1862 | 7.82 | 60.6625 | 8.3975 | 41.8059 | 48.6692 | 51.6002 | 15.1298 |  |  | 2.3461 | 0.20313 | 0.31398 | -0.055198 | 2.7351 | 1.708 | 5.2187 | -4.8247 | 0.17282 | 1.6075 | 6.5363 | -0.00053062 | -0.00050269 | -0.00054869 | 261.4941 | 363.0227 | 268.0089 | 129.8944 | 75.6073 | 34.2846 | 20.7231 | 108.9387 | 79.2397 | 49.6251 | 34.4414 | 23.1185 | 19.8747 | 17.9892 | 104.6867 | 93.7511 | 77.4497 | 54.7872 | 44.4493 | 93.3296 | 60.4747 | 178.6033 | 215.036 | 265.5949 | 263.1746 | 286.9537 | 314.6341 |  |  |  | 337.2789 | 272.3457 | 274.2045 | 309.3775 | 1.4703 | 1.6778 | 577.3022 |  |  | 749.3999 |  |  | 323.8435 | 374.2611 | 216.2004 | 187.5112 | 264.0984 | 156.2793 | 939.4202 | 727.8652 | 771.8385 | 811.2259 | 898.7379 |  | 303.6998 | 696.5613 | 282.0488 | 806.9158 | 333.4652 | 742.1606 |  | 802.3462 |  |  | 824.7529 | 925.0873 | 919.1036 | [6 empty] | 746.6747 |  |  | 737.3444 |  |  | 211.1289 | 288.7607 | 334.6197 | 105.1969 | 229.8101 | 348.9577 | 159.6036 | 257.7747 |  | 250.8555 | 314.8639 | 168.6615 | 282.921 | 214.6164 | 298.1307 | 111.3173 | 218.7804 |  | 280.6078 | 293.1589 | 379.3993 | 147.864 | 238.2456 | 337.5 | 158.4299 | 276.251 | 248.0217 | 309.6742 | 188.3009 | 290.1986 | 0.28658 | 19.6248 | 1.1527 | 0.27804 | -39.7629 | 3.1158 | 658.96 | 0.24 | 2.6322 | 0.57054 | 0.70933 | -0.29741 | 2.367 | 1.8705 | 3.2695 | -10.2507 | -6.1269 | -5.4736 | -0.23913 | -1.1837 | 11.2979 | 8.6477
42810.5454 | 9103 | 89.2957 | 58.6186 | 42.7511 | 31.7377 | 22.0286 | 19.8851 | 18.243 | 125.9025 | 89.3083 | 62.5322 | 41.1724 | 23.0665 | 17.5334 | 15.9586 | 168.6034 | 187.2929 | 442.6459 | 219.3288 | 192.8082 | 382.8789 |  |  |  | 254.0574 | 325.7754 | 306.9619 | 317.0856 | 170.1145 | 334.8856 | 148.4863 | 217.0964 | 162.7581 | 207.7535 | 295.1349 | 188.6938 | 309.7051 | 143.3941 |  | 155.9462 | 170.9703 | 104.5826 | 137.4444 |  | 29.0606 | 56.8348 | 27.6568 | 53.954 | 121.4986 | 148.2956 | 188.4877 | 7.0914 | 29.1889 | 7.9516 | 60.6967 | 8.396 | 41.8154 | 48.6384 | 51.5895 | 15.1322 |  |  | 1.9249 | -0.020941 | 0.18716 | -0.059798 | 3.0347 | 1.5438 | 4.9966 | -5.0731 | 0.26837 | 1.7063 | 6.1848 | -0.00054376 | -0.00051583 | -0.00054376 | 260.4036 | 363.3946 | 268.0385 | 129.9094 | 75.6185 | 34.2902 | 20.7248 | 108.948 | 79.243 | 49.6361 | 34.4435 | 23.121 | 19.8847 | 17.9859 | 105.7032 | 94.5119 | 77.9458 | 53.7854 | 43.7699 | 93.3274 | 60.4863 | 178.6058 | 215.0292 | 265.5736 | 263.1546 | 286.9223 | 314.5897 |  |  |  | 337.2614 | 271.9847 | 274.8166 | 309.2697 | 0.96908 | 1.911 | 577.9984 |  |  | 749.0093 |  |  | 323.8326 | 374.2318 | 216.977 | 187.5137 | 264.0643 | 156.0582 | 939.5887 | 727.9659 | 771.6053 | 810.9696 | 898.3075 |  | 303.5897 | 696.4107 | 281.9851 | 806.4913 | 333.431 | 742.1902 |  | 801.9901 |  |  | 824.6562 | 924.9544 | 918.4113 | [6 empty] | 746.4945 |  |  | 737.3082 |  |  | 211.6516 | 288.394 | 335.0025 | 104.982 | 229.501 | 348.8984 | 159.5785 | 257.6203 |  | 250.5027 | 314.3874 | 168.5006 | 282.9095 | 214.8142 | 297.7214 | 111.012 | 218.6551 |  | 279.976 | 293.2773 | 379.3838 | 147.8269 | 238.3521 | 337.5997 | 158.15 | 276.2349 | 248.0139 | 310.0047 | 188.2735 | 290.2478 | 0.29235 | 19.6227 | 1.1568 | 0.27961 | -39.698 | 3.1158 | 645.08 | 0.22 | 2.3842 | -0.18319 | 0.54767 | -0.30957 | 2.4923 | 1.7776 | 3.198 | -10.2465 | -6.1269 | -5.4645 | -0.35233 | -1.2374 | 11.3288 | 8.6493
42810.5454 | 9104 | 89.3036 | 58.6359 | 42.7648 | 31.7422 | 22.0313 | 19.8802 | 18.2443 | 125.9215 | 89.3214 | 62.5491 | 41.1887 | 23.0713 | 17.5374 | 15.9689 | 168.6014 | 187.2719 | 442.662 | 219.3047 | 192.7645 | 382.8417 |  |  |  | 254.0665 | 325.7552 | 307.0392 | 317.1193 | 171.2006 | 334.9188 | 148.4829 | 217.0634 | 162.8061 | 207.748 | 295.0985 | 188.1474 | 309.6784 | 142.7442 |  | 155.293 | 170.241 | 105.8471 | 136.9589 |  | 29.0911 | 56.8228 | 27.5514 | 53.7268 | 121.4034 | 148.0414 | 188.4269 | 7.2171 | 29.1768 | 8.234 | 60.7077 | 8.3874 | 41.8145 | 48.6 | 51.5962 | 15.1332 |  |  | 2.1654 | 0.097999 | 0.38495 | -0.63477 | 2.8264 | 1.7659 | 5.0262 | -4.6972 | 0.63694 | 1.6642 | 6.2581 | -0.00054376 | -0.00054048 | -0.00055198 | 259.074 | 364.0452 | 268.0743 | 129.9153 | 75.6261 | 34.2968 | 20.7249 | 108.9563 | 79.2524 | 49.6374 | 34.44 | 23.1187 | 19.8876 | 17.981 | 99.8099 | 92.0114 | 78.4185 | 54.9394 | 43.8526 | 93.1745 | 60.5068 | 178.6008 | 215.0022 | 265.527 | 263.1251 | 286.8885 | 314.5519 |  |  |  | 337.2547 | 271.7379 | 274.0238 | 308.8864 | 1.1812 | 1.8367 | 576.5866 |  |  | 748.4664 |  |  | 323.8212 | 374.1964 | 216.9548 | 187.5094 | 264.0443 | 157.1082 | 938.9737 | 727.9351 | 771.8875 | 811.0914 | 897.7977 |  | 303.4879 | 696.3034 | 281.9558 | 806.3091 | 333.492 | 742.9082 |  | 802.2087 |  |  | 824.0649 | 925.012 | 917.6698 | [6 empty] | 746.452 |  |  | 737.3088 |  |  | 211.8813 | 288.2816 | 335.2941 | 104.718 | 229.6092 | 348.8264 | 159.5754 | 257.6175 |  | 250.5453 | 313.8162 | 168.4126 | 282.697 | 214.7173 | 297.0228 | 111.0609 | 218.7818 |  | 279.5865 | 292.844 | 379.384 | 147.8754 | 238.2649 | 337.4727 | 158.2204 | 276.247 | 247.8069 | 310.1904 | 188.2121 | 290.3517 | 0.52983 | 19.6214 | 1.1618 | 0.28152 | -39.668 | 3.1158 | 652.33 | 0.27 | 2.5288 | 0.39629 | 0.78543 | -1.0086 | 2.4045 | 1.9006 | 3.2065 | -10.2396 | -6.1259 | -5.4547 | 0.28378 | -1.2875 | 11.3403 | 8.6595
42810.5454 | 9105 | 89.3028 | 58.6395 | 42.7663 | 31.7414 | 22.0279 | 19.8729 | 18.2439 | 125.9228 | 89.3224 | 62.5495 | 41.1846 | 23.0658 | 17.5363 | 15.9576 | 168.5919 | 187.2594 | 442.662 | 219.2913 | 192.4078 | 382.8287 |  |  |  | 254.0673 | 325.7327 | 307.3305 | 317.1554 | 173.0034 | 335.0237 | 148.4834 | 217.0434 | 164.2188 | 207.7374 | 295.0679 | 187.9823 | 309.6406 | 142.3431 |  | 155.0491 | 169.8801 | 106.7037 | 137.2021 |  | 28.9947 | 56.7711 | 27.475 | 53.4066 | 121.3066 | 147.73 | 188.3884 | 7.2833 | 29.1561 | 8.3998 | 60.7207 | 8.3836 | 41.812 | 48.5652 | 51.6001 | 15.1363 |  |  | 2.1825 | 0.10128 | 0.52229 | -0.45341 | 2.9178 | 1.8033 | 4.8849 | -5.0146 | 0.76129 | 2.0596 | 6.3956 | -0.00048462 | -0.00047805 | -0.00050105 | 258.5121 | 362.78 | 268.0955 | 129.9345 | 75.6378 | 34.3057 | 20.7274 | 108.9629 | 79.2618 | 49.651 | 34.4572 | 23.1211 | 19.881 | 17.979 | 93.7589 | 90.4685 | 77.8519 | 55.9227 | 45.3231 | 92.9543 | 60.5223 | 178.586 | 214.9838 | 265.4936 | 263.0955 | 286.8553 | 314.5102 |  |  |  | 337.2014 | 271.9928 | 273.782 | 308.9501 | 1.495 | 1.6445 | 573.858 |  |  | 748.7271 |  |  | 323.8093 | 374.1786 | 217.9995 | 187.516 | 264.0399 | 158.4061 | 938.065 | 727.8558 | 772.3117 | 811.4361 | 896.0849 |  | 303.4974 | 696.162 | 281.9299 | 807.1465 | 333.4994 | 742.7358 |  | 802.5395 |  |  | 823.4991 | 924.9934 | 917.8114 | [6 empty] | 746.4835 |  |  | 737.3009 |  |  | 212.0721 | 288.5012 | 335.4015 | 104.6431 | 230.0457 | 348.712 | 159.1496 | 257.8729 |  | 250.6874 | 313.2466 | 168.3593 | 282.5469 | 214.6271 | 296.3663 | 111.3859 | 218.793 |  | 279.155 | 293.2079 | 379.3637 | 148.0982 | 238.15 | 337.2611 | 158.7785 | 276.3252 | 247.4903 | 310.2552 | 188.0921 | 290.3105 | 0.36342 | 19.6182 | 1.1647 | 0.28231 | -39.6839 | 3.1158 | 635.12 | 0.31 | 2.539 | 0.40285 | 0.9148 | -0.85235 | 2.4421 | 1.9199 | 3.1599 | -10.1914 | -6.1237 | -5.4773 | 0.9292 | -1.2227 | 11.3308 | 8.6535
42810.5454 | 9106 | 89.3057 | 58.6417 | 42.7682 | 31.745 | 22.0302 | 19.8799 | 18.2397 | 125.9285 | 89.3231 | 62.5571 | 41.1886 | 23.0636 | 17.5319 | 15.9596 | 168.5719 | 187.23 | 442.6577 | 219.2504 | 192.31 | 382.8045 |  |  |  | 254.0584 | 325.6909 | 307.5787 | 317.2649 | 173.0553 | 334.8634 | 148.4806 | 217.0229 | 164.7625 | 207.7345 | 295.0305 | 187.897 | 309.6007 | 142.2853 |  | 155.58 | 169.5515 | 105.9063 | 136.97 |  | 29.1029 | 56.8079 | 27.4323 | 53.2127 | 121.2574 | 147.6949 | 188.663 | 7.2655 | 29.1578 | 8.4742 | 60.7184 | 8.3829 | 41.819 | 48.542 | 51.6069 | 15.1324 |  |  | 2.5019 | 0.14005 | 0.03142 | -0.56118 | 3.0446 | 2.0051 | 5.3173 | -4.9463 | 0.54003 | 1.6554 | 6.4008 | -0.00055362 | -0.00049119 | -0.00052569 | 257.9501 | 361.3197 | 268.1328 | 129.9434 | 75.6555 | 34.3063 | 20.7199 | 108.9651 | 79.2711 | 49.6592 | 34.451 | 23.1245 | 19.8756 | 17.9803 | 90.249 | 87.9556 | 74.8125 | 55.7552 | 44.4676 | 92.7872 | 60.521 | 178.5841 | 214.9728 | 265.4616 | 263.07 | 286.836 | 314.472 |  |  |  | 337.1012 | 271.9794 | 273.1034 | 308.9318 | 1.3842 | 1.8361 | 575.1115 |  |  | 748.838 |  |  | 323.7976 | 374.1599 | 218.3419 | 187.5198 | 264.0163 | 158.7134 | 937.3012 | 727.8859 | 772.6851 | 811.2078 | 894.3224 |  | 303.5423 | 696.084 | 281.9162 | 807.9715 | 333.5465 | 743.1151 |  | 802.9417 |  |  | 823.2941 | 925.0598 | 917.9456 | [6 empty] | 746.3249 |  |  | 737.2692 |  |  | 211.9044 | 288.5395 | 335.0737 | 104.5317 | 230.0057 | 348.5787 | 159.4376 | 257.8936 |  | 250.455 | 313.2064 | 168.763 | 282.6039 | 214.4894 | 296.0957 | 111.4053 | 218.6482 |  | 278.7246 | 293.6606 | 379.3256 | 148.2625 | 238.1855 | 337.1671 | 158.5681 | 276.3225 | 247.5856 | 310.3993 | 188.3471 | 289.7843 | 0.19894 | 19.6145 | 1.1665 | 0.28288 | -39.7009 | 3.1158 | 639.23 | 0.28 | 2.718 | 0.47375 | 0.22439 | -0.9483 | 2.4945 | 2.0244 | 3.2967 | -10.1392 | -6.1224 | -5.4966 | 1.2988 | -0.8851 | 11.3343 | 8.646
42810.5454 | 9107 | 89.3224 | 58.6477 | 42.7713 | 31.7476 | 22.0287 | 19.8711 | 18.2298 | 125.9407 | 89.3375 | 62.5607 | 41.1967 | 23.0687 | 17.5302 | 15.9622 | 168.5566 | 187.1936 | 442.6514 | 219.2263 | 192.4607 | 382.8735 |  |  |  | 254.0515 | 325.6658 | 306.8819 | 316.7686 | 170.7632 | 334.5391 | 148.4734 | 217.0025 | 164.3252 | 207.7265 | 294.9954 | 188.0414 | 309.5808 | 142.3936 |  | 156.2301 | 169.4492 | 104.8001 | 136.4221 |  | 29.049 | 56.5745 | 27.3671 | 53.5942 | 121.6063 | 147.8787 | 188.6568 | 7.2951 | 29.161 | 8.5961 | 60.7217 | 8.3766 | 41.8332 | 48.5307 | 51.6116 | 15.1357 |  |  | 2.4125 | 0.3155 | -0.003408 | -0.51124 | 2.6391 | 1.8769 | 5.0847 | -4.9252 | 0.44137 | 1.3264 | 6.2202 | -0.00049119 | -0.00048955 | -0.00058155 | 258.8446 | 361.809 | 268.1741 | 129.9668 | 75.6654 | 34.3196 | 20.7329 | 108.9731 | 79.2795 | 49.6649 | 34.4473 | 23.1261 | 19.8835 | 17.9767 | 88.3465 | 89.7096 | 74.8037 | 55.0197 | 44.8332 | 92.6249 | 60.5249 | 178.5806 | 214.9682 | 265.4344 | 263.0476 | 286.8136 | 314.4294 |  |  |  | 337.0101 | 271.6879 | 273.9814 | 308.5036 | 1.6271 | 1.7753 | 575.8375 |  |  | 748.8918 |  |  | 323.7763 | 374.1293 | 217.8792 | 187.5125 | 263.9875 | 157.9043 | 937.0564 | 727.7365 | 773.2559 | 810.8847 | 893.9581 |  | 303.5382 | 695.7709 | 281.8483 | 808.3041 | 333.6083 | 742.9942 |  | 803.7806 |  |  | 823.1191 | 925.1146 | 918.4834 | [6 empty] | 746.43 |  |  | 737.2548 |  |  | 211.9753 | 288.762 | 334.5687 | 104.09 | 229.6167 | 348.5547 | 159.282 | 257.9217 |  | 250.0583 | 313.2734 | 169.3848 | 282.9233 | 214.0742 | 295.977 | 111.0272 | 218.351 |  | 279.2519 | 293.0269 | 379.3131 | 147.9557 | 238.0187 | 336.9152 | 157.9219 | 276.1227 | 247.6689 | 309.8528 | 188.5147 | 289.6515 | 0.25615 | 19.6136 | 1.1679 | 0.28333 | -39.7022 | 3.1158 | 631.37 | 0.29 | 2.6683 | 0.71079 | -0.073874 | -0.9048 | 2.323 | 1.9591 | 3.2244 | -10.1294 | -6.1183 | -5.501 | 1.4903 | -0.88366 | 11.3481 | 8.6507
42810.5455 | 9108 | 89.3383 | 58.6609 | 42.776 | 31.7587 | 22.0357 | 19.8816 | 18.2421 | 125.9577 | 89.3525 | 62.5755 | 41.2098 | 23.0788 | 17.5431 | 15.9739 | 168.5536 | 187.1949 | 442.6701 | 219.207 | 192.4201 | 382.914 |  |  |  | 254.0643 | 325.6512 | 307.0135 | 316.8747 | 170.42 | 334.4209 | 148.4796 | 216.9799 | 163.4896 | 207.7291 | 294.9716 | 187.8105 | 309.5731 | 142.0533 |  | 155.9572 | 169.2549 | 103.8049 | 135.462 |  | 29.0413 | 56.4494 | 27.3317 | 53.853 | 121.6413 | 147.9071 | 188.6756 | 7.2819 | 29.1685 | 8.6501 | 60.7529 | 8.3617 | 41.818 | 48.5177 | 51.5955 | 15.1286 |  |  | 2.0209 | 0.12428 | 0.098448 | 0.054542 | 2.6319 | 2.6333 | 5.3488 | -5.0757 | 0.25163 | 1.2593 | 6.2262 | -0.00052076 | -0.00052569 | -0.00057005 | 259.5673 | 363.8754 | 268.2036 | 129.9859 | 75.6779 | 34.3305 | 20.7367 | 108.986 | 79.296 | 49.6754 | 34.4598 | 23.1312 | 19.8847 | 17.9768 | 88.812 | 91.7616 | 76.3616 | 56.4584 | 44.5714 | 92.5052 | 60.5586 | 178.5747 | 214.9589 | 265.4066 | 263.0238 | 286.7815 | 314.3948 |  |  |  | 336.9396 | 271.6822 | 276.1557 | 308.3457 | 1.2 | 1.9712 | 575.6987 |  |  | 749.1758 |  |  | 323.7552 | 374.1021 | 217.2745 | 187.5148 | 263.9628 | 157.4951 | 936.3451 | 727.6474 | 773.7065 | 810.9887 | 893.381 |  | 303.5687 | 695.0761 | 281.8432 | 809.2978 | 333.5754 | 742.6234 |  | 804.3934 |  |  | 822.9633 | 924.9476 | 918.2407 | [6 empty] | 746.4065 |  |  | 737.2012 |  |  | 211.9365 | 288.593 | 334.8101 | 103.9184 | 229.7234 | 348.6085 | 159.199 | 258.0881 |  | 249.8748 | 312.8547 | 169.5404 | 283.0933 | 214.0901 | 296.3106 | 110.5792 | 218.2715 |  | 279.165 | 292.4204 | 379.2917 | 147.8926 | 237.9357 | 336.8027 | 157.5377 | 275.9645 | 247.3371 | 309.3118 | 188.6556 | 289.8835 | 0.13539 | 19.6088 | 1.1678 | 0.28373 | -39.7188 | 3.1158 | 641.46 | 0.3 | 2.4419 | 0.44603 | 0.39698 | 0.29548 | 2.3199 | 2.3205 | 3.3072 | -10.1112 | -6.0993 | -5.5311 | 1.424 | -1.0527 | 11.3742 | 8.6495
42810.5455 | 9109 | 89.3399 | 58.6688 | 42.7758 | 31.7557 | 22.0345 | 19.8776 | 18.2436 | 125.9673 | 89.3517 | 62.5802 | 41.2055 | 23.0772 | 17.5402 | 15.9668 | 168.539 | 187.1747 | 442.6649 | 219.1753 | 192.26 | 382.8787 |  |  |  | 254.0603 | 325.6222 | 306.9896 | 316.7456 | 170.7074 | 334.4614 | 148.4809 | 216.952 | 163.3654 | 207.7203 | 294.9344 | 187.245 | 309.5387 | 141.7147 |  | 155.3316 | 169.6759 | 102.893 | 136.3331 |  | 29.087 | 56.3985 | 27.3273 | 53.8065 | 121.654 | 147.7914 | 188.4514 | 7.2494 | 29.1672 | 8.7128 | 60.7739 | 8.3755 | 41.8127 | 48.5197 | 51.5903 | 15.1341 |  |  | 2.009 | 0.22482 | 0.2785 | -0.45144 | 3.2154 | 2.3303 | 5.0045 | -4.9653 | 0.81831 | 2.0968 | 6.0881 | -0.00052898 | -0.00053391 | -0.00055362 | 259.5208 | 362.0283 | 268.2366 | 129.9984 | 75.6864 | 34.3317 | 20.7392 | 108.9905 | 79.3048 | 49.6791 | 34.4719 | 23.1355 | 19.8858 | 17.9776 | 88.9584 | 90.7022 | 76.9174 | 56.8856 | 45.1196 | 92.3637 | 60.5925 | 178.5771 | 214.9511 | 265.372 | 263.0019 | 286.7611 | 314.3605 |  |  |  | 336.9468 | 272.0227 | 277.0183 | 307.5006 | 1.738 | 1.7046 | 574.6766 |  |  | 749.0082 |  |  | 323.7354 | 374.0771 | 218.2015 | 187.5138 | 263.9412 | 157.1981 | 935.7128 | 727.6197 | 773.8777 | 811.3051 | 892.6052 |  | 303.5663 | 694.4397 | 281.8203 | 809.3795 | 333.5491 | 742.9429 |  | 804.633 |  |  | 822.4676 | 925.0313 | 918.3056 | [6 empty] | 746.3679 |  |  | 737.1642 |  |  | 212.1156 | 288.5463 | 335.2846 | 103.9596 | 229.7926 | 348.6436 | 159.1477 | 258.139 |  | 249.8097 | 312.7716 | 169.4204 | 282.6037 | 213.9495 | 296.7516 | 110.8545 | 218.2793 |  | 279.1878 | 292.7223 | 379.2663 | 147.2935 | 238.0307 | 336.8257 | 157.3242 | 276.0005 | 247.4665 | 309.1205 | 188.4936 | 289.9694 | 0.39193 | 19.6043 | 1.1683 | 0.28369 | -39.7391 | 3.1158 | 621.29 | 0.24 | 2.4349 | 0.59986 | 0.66763 | -0.85001 | 2.5639 | 2.1827 | 3.1986 | -10.0898 | -6.0831 | -5.5355 | 1.3904 | -1.1104 | 11.3475 | 8.6735
42810.5455 | 9110 | 89.3492 | 58.6673 | 42.7857 | 31.7598 | 22.0374 | 19.8836 | 18.2376 | 125.9698 | 89.3514 | 62.5896 | 41.2144 | 23.0828 | 17.5317 | 15.9563 | 168.5323 | 187.1498 | 442.6693 | 219.1468 | 192.0187 | 382.8451 |  |  |  | 254.0658 | 325.5949 | 307.256 | 316.9957 | 170.3875 | 334.2755 | 148.4685 | 216.9349 | 163.514 | 207.7204 | 294.9191 | 187.3049 | 309.4541 | 141.9205 |  | 153.5283 | 170.2568 | 102.8747 | 136.3068 |  | 29.1951 | 56.4157 | 27.3438 | 53.6536 | 121.5778 | 147.6366 | 188.1748 | 7.1681 | 29.1599 | 8.7601 | 60.7753 | 8.3819 | 41.8031 | 48.5231 | 51.5683 | 15.1323 |  |  | 2.3448 | -0.12017 | 0.37904 | -0.03877 | 2.9388 | 2.1851 | 4.7804 | -5.0113 | 0.32344 | 1.8461 | 6.1856 | -0.00050433 | -0.00050269 | -0.00056019 | 260.5798 | 361.5273 | 268.2721 | 130.0129 | 75.6963 | 34.3386 | 20.7467 | 108.9937 | 79.3114 | 49.6874 | 34.4811 | 23.1389 | 19.8871 | 17.9792 | 92.022 | 92.3264 | 77.0917 | 57.1431 | 45.6132 | 92.3554 | 60.6004 | 178.5723 | 214.9369 | 265.3396 | 262.9661 | 286.7329 | 314.3173 |  |  |  | 336.928 | 272.6902 | 277.4094 | 308.7732 | 2.4248 | 2.2037 | 570.7275 |  |  | 748.682 |  |  | 323.7135 | 374.0508 | 218.925 | 187.5171 | 263.9127 | 157.4044 | 935.7446 | 727.5985 | 774.0747 | 811.8981 | 893.0971 |  | 303.5899 | 694.062 | 281.7322 | 809.0976 | 333.4782 | 743.1375 |  | 804.6293 |  |  | 822.2238 | 924.3661 | 917.1062 | [6 empty] | 746.2635 |  |  | 737.1159 |  |  | 212.1025 | 288.3585 | 335.4866 | 104.0229 | 230.0871 | 348.5848 | 159.0923 | 257.8827 |  | 249.6258 | 312.8907 | 169.1587 | 282.474 | 213.8318 | 296.9082 | 110.7829 | 218.4274 |  | 280.0917 | 292.7022 | 379.2153 | 146.7159 | 238.0692 | 336.855 | 157.4037 | 276.0722 | 247.5854 | 308.8702 | 188.0024 | 290.0302 | 0.32471 | 19.5796 | 1.1714 | 0.28489 | -39.7587 | 3.1158 | 616.15 | 0.23 | 2.6301 | -0.43856 | 0.77889 | -0.24911 | 2.4507 | 2.1132 | 3.1256 | -10.1018 | -6.0785 | -5.5332 | 1.049 | -1.1289 | 11.3421 | 8.6367
42810.5455 | 9111 | 89.3575 | 58.679 | 42.7994 | 31.7637 | 22.0308 | 19.8774 | 18.2364 | 125.9887 | 89.3668 | 62.604 | 41.2301 | 23.0897 | 17.5449 | 15.9691 | 168.5212 | 187.126 | 442.6745 | 219.1153 | 192.0304 | 382.8173 |  |  |  | 254.0661 | 325.5623 | 306.8872 | 316.6694 | 169.1026 | 333.8655 | 148.4721 | 216.9165 | 162.7919 | 207.7096 | 294.8884 | 187.1075 | 309.4224 | 141.6883 |  | 152.4268 | 169.4997 | 101.6321 | 135.3682 |  | 29.3106 | 56.4344 | 27.3501 | 53.5757 | 121.6642 | 147.379 | 187.8503 | 7.1424 | 29.1721 | 8.6835 | 60.7836 | 8.3896 | 41.7935 | 48.528 | 51.5703 | 15.1275 |  |  | 2.1319 | -0.002541 | 0.54134 | -0.3693 | 3.0761 | 2.0635 | 4.8455 | -4.9042 | 0.36898 | 1.6822 | 6.2772 | -0.00049448 | -0.00051583 | -0.00054376 | 259.7763 | 359.5307 | 268.3034 | 130.0252 | 75.7072 | 34.3428 | 20.7418 | 109.0044 | 79.3183 | 49.6957 | 34.4836 | 23.1367 | 19.887 | 17.9759 | 96.5228 | 96.7476 | 81.3921 | 56.4191 | 45.5467 | 92.4434 | 60.6507 | 178.5623 | 214.9248 | 265.3077 | 262.9412 | 286.7018 | 314.2724 |  |  |  | 336.8984 | 272.7816 | 276.2713 | 309.2583 | 2.0236 | 1.8875 | 571.537 |  |  | 748.5094 |  |  | 323.7019 | 374.0244 | 217.5273 | 187.5148 | 263.8949 | 156.6047 | 936.1601 | 727.5831 | 774.1847 | 811.8985 | 893.3107 |  | 303.4958 | 693.5839 | 281.6699 | 808.3696 | 333.4821 | 742.9754 |  | 804.5536 |  |  | 821.8763 | 924.3207 | 917.2678 | [6 empty] | 746.0248 |  |  | 737.1083 |  |  | 212.0545 | 288.3218 | 335.5609 | 103.7158 | 230.2307 | 348.4451 | 158.7464 | 257.535 |  | 249.5053 | 312.8112 | 169.1468 | 282.4949 | 213.5793 | 296.7337 | 110.4738 | 218.619 |  | 281.5497 | 292.7479 | 379.1376 | 146.2161 | 237.8942 | 336.7653 | 157.7401 | 276.0948 | 247.7418 | 308.936 | 187.664 | 289.9283 | 0.00904 | 19.5744 | 1.1741 | 0.28518 | -39.7262 | 3.1158 | 625.28 | 0.25 | 2.507 | -0.063775 | 0.93087 | -0.76884 | 2.5065 | 2.0529 | 3.1458 | -10.1144 | -6.0694 | -5.5127 | 0.55965 | -1.6007 | 11.3659 | 8.6209
42810.5455 | 9112 | 89.3674 | 58.6891 | 42.8082 | 31.7734 | 22.0344 | 19.8779 | 18.2368 | 126.0088 | 89.3733 | 62.6129 | 41.2334 | 23.0911 | 17.5472 | 15.9671 | 168.5105 | 187.0989 | 442.678 | 219.0916 | 191.603 | 382.798 |  |  |  | 254.0638 | 325.5397 | 306.3801 | 316.2367 | 168.9148 | 333.9809 | 148.4689 | 216.8854 | 162.4395 | 207.712 | 294.8667 | 187.064 | 309.3937 | 141.6537 |  | 152.5021 | 169.7186 | 100.9742 | 135.773 |  | 29.3493 | 56.4516 | 27.3483 | 53.5147 | 121.8523 | 147.3684 | 187.9871 | 7.1011 | 29.177 | 8.5521 | 60.826 | 8.4094 | 41.8112 | 48.5369 | 51.5841 | 15.1317 |  |  | 2.4434 | 0.050027 | 0.40663 | -0.73925 | 3.1431 | 1.9012 | 4.9375 | -4.83 | 0.77472 | 1.8744 | 6.2262 | -0.00052569 | -0.00050269 | -0.00055362 | 260.0389 | 360.8133 | 268.333 | 130.0428 | 75.7219 | 34.3559 | 20.7413 | 109.0134 | 79.3324 | 49.7108 | 34.4869 | 23.1455 | 19.8878 | 17.9812 | 99.1776 | 98.2478 | 82.1199 | 55.2464 | 45.3205 | 92.5304 | 60.6849 | 178.5689 | 214.9137 | 265.2892 | 262.9288 | 286.6832 | 314.2412 |  |  |  | 336.8123 | 272.4571 | 275.2002 | 309.4888 | 1.8267 | 1.4435 | 574.5825 |  |  | 748.5503 |  |  | 323.6859 | 373.9863 | 218.8006 | 187.5093 | 263.858 | 156.2165 | 936.2914 | 727.4956 | 774 | 812.0402 | 893.058 |  | 303.4252 | 693.1097 | 281.6465 | 808.5704 | 333.4376 | 743.0152 |  | 804.4235 |  |  | 821.2432 | 925.4861 | 918.9517 | [6 empty] | 746.2065 |  |  | 737.1035 |  |  | 211.7846 | 288.4239 | 335.6072 | 103.5534 | 230.1957 | 348.3369 | 158.4347 | 257.2428 |  | 249.2919 | 312.9504 | 169.3132 | 282.7435 | 213.3246 | 296.6877 | 110.3873 | 218.5832 |  | 282.7576 | 292.547 | 379.09 | 146.067 | 237.8064 | 336.4468 | 158.0767 | 276.0899 | 247.6375 | 308.9972 | 187.7668 | 289.8026 | 0.029263 | 19.5699 | 1.1759 | 0.28501 | -39.6335 | 3.1158 | 639.31 | 0.26 | 2.6841 | 0.28299 | 0.80679 | -1.0878 | 2.5336 | 1.9705 | 3.1755 | -10.1125 | -6.0578 | -5.5217 | 0.2753 | -1.6775 | 11.3526 | 8.6076
42810.5455 | 9113 | 89.3805 | 58.6982 | 42.8061 | 31.7719 | 22.0433 | 19.8818 | 18.2404 | 126.0155 | 89.3797 | 62.6229 | 41.2421 | 23.0984 | 17.5398 | 15.9645 | 168.4935 | 187.0797 | 442.6827 | 219.0678 | 191.0356 | 382.7503 |  |  |  | 254.0635 | 325.5182 | 306.175 | 316.1899 | 168.7902 | 334.0574 | 148.467 | 216.8789 | 160.6245 | 207.7083 | 294.8395 | 187.2078 | 309.3365 | 141.5824 |  | 152.9311 | 169.8211 | 99.8854 | 136.1115 |  | 29.2645 | 56.4656 | 27.3173 | 53.4536 | 121.8544 | 147.3497 | 188.4291 | 7.1962 | 29.1819 | 8.4511 | 60.8595 | 8.414 | 41.8107 | 48.5571 | 51.5943 | 15.1319 |  |  | 1.8842 | 0.051999 | 0.32384 | -0.13077 | 2.8698 | 1.8408 | 5.293 | -4.9706 | 1.0695 | 2.0215 | 6.1508 | -0.00043698 | -0.00051748 | -0.00053719 | 259.3127 | 362.7667 | 268.3735 | 130.0586 | 75.7272 | 34.3559 | 20.7413 | 109.0182 | 79.3402 | 49.7199 | 34.4943 | 23.1464 | 19.8843 | 17.9795 | 101.1068 | 97.9044 | 81.8009 | 55.2996 | 45.3675 | 92.6804 | 60.7069 | 178.5546 | 214.8896 | 265.2568 | 262.9002 | 286.6485 | 314.1967 |  |  |  | 336.7135 | 272.729 | 275.6763 | 308.9822 | 2.1731 | 1.735 | 574.2154 |  |  | 748.4 |  |  | 323.674 | 373.9613 | 218.336 | 187.5198 | 263.8377 | 154.1439 | 936.6815 | 727.4874 | 773.9211 | 811.8851 | 893.5893 |  | 303.3634 | 692.5488 | 281.6371 | 808.9722 | 333.4031 | 742.7946 |  | 804.2129 |  |  | 820.719 | 925.5815 | 918.5285 | [6 empty] | 746.1946 |  |  | 737.0708 |  |  | 211.1837 | 288.6892 | 335.3318 | 103.5221 | 230.1791 | 348.3485 | 158.7342 | 257.1731 |  | 249.2595 | 313.2202 | 169.0592 | 283.0943 | 213.1335 | 296.8275 | 110.2224 | 218.627 |  | 283.4573 | 292.63 | 379.0458 | 146.1164 | 237.8495 | 336.0942 | 158.4553 | 275.956 | 247.0647 | 309.1726 | 187.9819 | 289.6082 | 0.27001 | 19.5694 | 1.1772 | 0.28476 | -39.7038 | 3.1158 | 659.53 | 0.36 | 2.3572 | 0.28851 | 0.72 | -0.45753 | 2.4209 | 1.9389 | 3.2878 | -10.1316 | -6.0428 | -5.5356 | 0.079285 | -1.6394 | 11.339 | 8.6139
42810.5455 | 9114 | 89.3842 | 58.7015 | 42.8109 | 31.7699 | 22.041 | 19.8765 | 18.2357 | 126.0223 | 89.3879 | 62.6239 | 41.2478 | 23.0962 | 17.5396 | 15.9688 | 168.4852 | 187.0588 | 442.6848 | 219.0453 | 190.8947 | 382.6996 |  |  |  | 254.0672 | 325.4973 | 306.1203 | 316.339 | 171.0513 | 334.2538 | 148.4665 | 216.8574 | 159.9115 | 207.7014 | 294.821 | 187.1695 | 309.2537 | 141.4227 |  | 153.3653 | 169.7485 | 99.6352 | 135.4442 |  | 29.1125 | 56.5182 | 27.2901 | 53.5999 | 122.1362 | 147.4675 | 188.8207 | 7.4693 | 29.1836 | 8.3683 | 60.8933 | 8.422 | 41.8065 | 48.5618 | 51.5914 | 15.1325 |  |  | 2.0143 | -0.16156 | 0.40729 | -0.3279 | 2.9848 | 2.3244 | 4.8908 | -4.9975 | 0.28939 | 2.2055 | 6.2019 | -0.00045669 | -0.00050926 | -0.00054048 | 258.3678 | 363.6651 | 268.4087 | 130.0766 | 75.7459 | 34.3635 | 20.7412 | 109.0323 | 79.3427 | 49.7181 | 34.4996 | 23.1423 | 19.8864 | 17.979 | 102.125 | 98.238 | 81.3829 | 54.8751 | 45.6217 | 92.8353 | 60.7326 | 178.5456 | 214.8828 | 265.2202 | 262.8638 | 286.6076 | 314.146 |  |  |  | 336.5571 | 272.1679 | 277.5871 | 308.437 | 2.2933 | 1.6997 | 574.0601 |  |  | 748.035 |  |  | 323.6571 | 373.9381 | 218.6141 | 187.5103 | 263.8138 | 154.2141 | 936.8651 | 727.5516 | 773.4592 | 811.7321 | 894.58 |  | 303.2904 | 692.1811 | 281.5874 | 808.9537 | 333.4134 | 742.6653 |  | 803.8048 |  |  | 820.4237 | 924.8934 | 917.3219 | [6 empty] | 746.1467 |  |  | 737.021 |  |  | 210.7547 | 288.7391 | 335.0813 | 103.735 | 230.143 | 348.4 | 159.0751 | 256.992 |  | 249.5664 | 312.8972 | 168.5155 | 283.2031 | 212.8162 | 297.1636 | 109.5639 | 218.6672 |  | 282.7631 | 293.5202 | 378.9935 | 146.1919 | 237.7744 | 335.9752 | 158.4485 | 275.8071 | 246.96 | 309.3279 | 188.0367 | 289.4857 | 0.63268 | 19.5659 | 1.1784 | 0.28406 | -39.5724 | 3.1158 | 653.26 | 0.22 | 2.4376 | -0.5086 | 0.80753 | -0.72457 | 2.4693 | 2.1791 | 3.1608 | -10.1643 | -6.0359 | -5.5343 | -0.014916 | -1.5899 | 11.3515 | 8.6166
42810.5455 | 9115 | 89.3883 | 58.7041 | 42.8139 | 31.7745 | 22.0394 | 19.8769 | 18.2316 | 126.0325 | 89.393 | 62.6308 | 41.255 | 23.0953 | 17.5417 | 15.9671 | 168.4773 | 187.0412 | 442.6865 | 219.0227 | 190.9549 | 382.6528 |  |  |  | 254.0704 | 325.4716 | 306.2472 | 316.3598 | 171.9618 | 334.2257 | 148.4592 | 216.8373 | 160.6557 | 207.6969 | 294.7892 | 186.7721 | 309.1694 | 141.1164 |  | 153.9183 | 169.9658 | 99.9105 | 133.552 |  | 28.9653 | 56.5954 | 27.2317 | 53.6773 | 122.4475 | 147.5992 | 188.7844 | 7.6516 | 29.1795 | 8.3369 | 60.9459 | 8.4252 | 41.8067 | 48.5646 | 51.5919 | 15.1272 |  |  | 2.3179 | 0.068427 | 0.29952 | -0.25102 | 2.1049 | 1.2638 | 4.9703 | -5.0632 | 0.56708 | 1.5605 | 6.2969 | -0.00046819 | -0.00053883 | -0.00054376 | 259.0072 | 362.5984 | 268.4449 | 130.0979 | 75.7615 | 34.3758 | 20.754 | 109.0374 | 79.3592 | 49.7397 | 34.5163 | 23.1542 | 19.8934 | 17.9839 | 103.1747 | 98.6133 | 81.4996 | 56.3056 | 47.39 | 92.9451 | 60.7435 | 178.5519 | 214.8716 | 265.1899 | 262.8389 | 286.5829 | 314.1173 |  |  |  | 336.4437 | 271.7656 | 277.437 | 308.6146 | 1.1419 | 1.6643 | 574.6164 |  |  | 747.5618 |  |  | 323.6355 | 373.9078 | 219.3921 | 187.5136 | 263.7849 | 155.1299 | 936.1267 | 727.4338 | 773.0653 | 811.2957 | 895.1295 |  | 303.3334 | 692.1111 | 281.4783 | 808.7477 | 333.4285 | 743.3031 |  | 803.2021 |  |  | 820.142 | 924.6929 | 917.0192 | [6 empty] | 746.0876 |  |  | 736.9491 |  |  | 210.8302 | 288.8842 | 335.2486 | 103.9384 | 229.843 | 348.4195 | 158.7251 | 256.7002 |  | 250.1559 | 312.0945 | 168.136 | 283.1837 | 212.6246 | 297.3478 | 109.4989 | 218.7024 |  | 281.7056 | 293.8405 | 378.9682 | 146.0026 | 237.6667 | 336.0834 | 158.1156 | 275.6784 | 246.8293 | 308.9231 | 187.8391 | 289.2606 | 0.35572 | 19.5655 | 1.1782 | 0.28358 | -39.6957 | 3.1158 | 667.1 | 0.26 | 2.6148 | 0.33103 | 0.69258 | -0.63403 | 2.0739 | 1.607 | 3.1869 | -10.1765 | -6.0412 | -5.5274 | -0.11813 | -1.6015 | 11.398 | 8.6027
42810.5455 | 9116 | 89.4017 | 58.7151 | 42.8252 | 31.7836 | 22.0436 | 19.8813 | 18.239 | 126.0512 | 89.4075 | 62.6449 | 41.2665 | 23.1018 | 17.5469 | 15.9658 | 168.468 | 187.0203 | 442.6829 | 218.9886 | 191.0919 | 382.6186 |  |  |  | 254.0628 | 325.4415 | 306.1347 | 316.4598 | 171.4641 | 334.1439 | 148.4607 | 216.8174 | 160.8373 | 207.692 | 294.762 | 186.0857 | 309.0945 | 140.5987 |  | 154.0841 | 170.0421 | 100.3019 | 132.768 |  | 29.0653 | 56.6628 | 27.2328 | 53.6014 | 122.5807 | 147.5064 | 188.591 | 7.7594 | 29.1774 | 8.4706 | 60.9744 | 8.4386 | 41.8296 | 48.5518 | 51.6026 | 15.1304 |  |  | 2.2982 | -0.050509 | 0.32515 | -0.32659 | 2.1489 | 1.9978 | 4.7817 | -5.0567 | 0.60989 | 1.481 | 6.1443 | -0.00049119 | -0.00053719 | -0.00055526 | 260.5952 | 363.401 | 268.4734 | 130.106 | 75.7683 | 34.3781 | 20.7518 | 109.035 | 79.367 | 49.7396 | 34.5161 | 23.1468 | 19.8929 | 17.9787 | 101.4107 | 99.2629 | 82.1469 | 54.3778 | 47.5727 | 92.9834 | 60.7595 | 178.5467 | 214.8693 | 265.167 | 262.8167 | 286.5566 | 314.0866 |  |  |  | 336.368 | 271.1981 | 276.5869 | 307.9852 | 1.1605 | 1.7448 | 575.6403 |  |  | 747.2729 |  |  | 323.6206 | 373.8926 | 218.1814 | 187.5149 | 263.7814 | 154.6462 | 936.4502 | 727.3091 | 773.0562 | 810.9157 | 894.9883 |  | 303.3811 | 692.0692 | 281.3808 | 808.644 | 333.3142 | 743.3108 |  | 803.048 |  |  | 819.9731 | 924.5919 | 916.7124 | [6 empty] | 746.0622 |  |  | 736.9024 |  |  | 210.9775 | 289.1146 | 335.6051 | 103.8416 | 229.2947 | 348.3846 | 158.2565 | 256.5392 |  | 250.4531 | 311.6603 | 167.9086 | 283.1285 | 212.396 | 297.4547 | 109.4944 | 218.5574 |  | 281.105 | 293.5948 | 378.9428 | 145.9149 | 237.6329 | 336.2556 | 158.0364 | 275.6498 | 246.4447 | 308.4254 | 187.5211 | 289.0046 | 0.38114 | 19.5638 | 1.1769 | 0.28341 | -39.5318 | 3.1157 | 676.59 | 0.16 | 2.6035 | -0.28444 | 0.72168 | -0.72327 | 2.0953 | 2.0203 | 3.1255 | -10.1692 | -6.0465 | -5.5335 | 0.082558 | -1.6715 | 11.4143 | 8.6142
42810.5456 | 9117 | 89.4249 | 58.7266 | 42.8292 | 31.7949 | 22.0497 | 19.8913 | 18.2505 | 126.0626 | 89.4167 | 62.6582 | 41.2702 | 23.1092 | 17.5531 | 15.9737 | 168.4579 | 187.0005 | 442.6909 | 218.9647 | 190.9396 | 382.5508 |  |  |  | 254.0667 | 325.4209 | 306.2638 | 316.5873 | 172.8331 | 334.2618 | 148.4639 | 216.8033 | 162.1192 | 207.6942 | 294.735 | 186.103 | 309.0727 | 140.7191 |  | 154.7469 | 170.4907 | 101.9757 | 133.4913 |  | 29.1742 | 56.6651 | 27.1814 | 53.5162 | 122.454 | 147.2534 | 188.4424 | 7.6322 | 29.1659 | 8.7334 | 60.997 | 8.4345 | 41.8336 | 48.5241 | 51.6033 | 15.1312 |  |  | 2.306 | 0.23599 | 0.61297 | -0.19056 | 2.8665 | 1.5352 | 5.0157 | -4.9837 | 0.10043 | 2.1501 | 6.3813 | -0.00054869 | -0.00053719 | -0.00056676 | 262.0119 | 365.7969 | 268.5049 | 130.1213 | 75.7822 | 34.3828 | 20.7586 | 109.0445 | 79.3769 | 49.7497 | 34.5218 | 23.1556 | 19.889 | 17.9795 | 100.1487 | 97.3268 | 80.9074 | 53.0439 | 46.2489 | 92.9919 | 60.7672 | 178.5471 | 214.8563 | 265.1341 | 262.7907 | 286.5292 | 314.0392 |  |  |  | 336.2482 | 271.3164 | 277.8918 | 308.1803 | 1.7499 | 1.707 | 577.3106 |  |  | 747.1911 |  |  | 323.5935 | 373.8504 | 218.3583 | 187.5163 | 263.7573 | 155.9888 | 936.3933 | 727.3275 | 773.1538 | 809.8953 | 895.2056 |  | 303.3706 | 692.1638 | 281.3373 | 808.668 | 333.1682 | 743.3968 |  | 803.3387 |  |  | 819.9462 | 924.3642 | 916.1933 | [6 empty] | 745.967 |  |  | 736.8414 |  |  | 210.7659 | 289.3708 | 335.6126 | 103.8878 | 228.9819 | 348.3234 | 157.8606 | 256.5413 |  | 249.9962 | 311.4217 | 168.3819 | 282.9765 | 212.2502 | 297.2663 | 109.5518 | 218.3795 |  | 280.7024 | 293.2592 | 378.8938 | 146.2115 | 237.6898 | 336.4366 | 157.9277 | 275.7298 | 245.9474 | 308.2628 | 187.2153 | 289.011 | 0.083961 | 19.5627 | 1.1769 | 0.28391 | -39.6215 | 3.1158 | 670.89 | 0.2 | 2.6082 | 0.61482 | 0.99088 | -0.55248 | 2.4192 | 1.7705 | 3.2001 | -10.176 | -6.052 | -5.5456 | 0.22381 | -1.5329 | 11.3926 | 8.5993
42810.5456 | 9118 | 89.4116 | 58.7336 | 42.8375 | 31.7837 | 22.041 | 19.8739 | 18.239 | 126.075 | 89.4102 | 62.6658 | 41.274 | 23.1065 | 17.5429 | 15.9756 | 168.4461 | 186.9845 | 442.7057 | 218.9392 | 191.0515 | 382.4889 |  |  |  | 254.074 | 325.4 | 305.9493 | 316.0608 | 173.8561 | 334.3708 | 148.4626 | 216.7809 | 162.0874 | 207.6868 | 294.6956 | 186.415 | 309.0525 | 141.0019 |  | 154.8271 | 170.0519 | 102.1472 | 133.9397 |  | 29.1886 | 56.6555 | 27.1798 | 53.5252 | 122.419 | 147.2204 | 188.2709 | 7.453 | 29.1646 | 8.7722 | 60.9812 | 8.4363 | 41.8513 | 48.5021 | 51.6049 | 15.1322 |  |  | 2.1588 | -0.013713 | 0.33632 | -0.83125 | 2.8133 | 1.6588 | 5.1819 | -5.0356 | 0.5772 | 2.9891 | 6.2673 | -0.00056183 | -0.00045998 | -0.00055362 | 260.4039 | 365.0484 | 268.5353 | 130.1354 | 75.7899 | 34.3968 | 20.7671 | 109.0573 | 79.3783 | 49.7569 | 34.5271 | 23.1562 | 19.8968 | 17.9814 | 100.68 | 95.792 | 80.0932 | 52.9615 | 46.5965 | 93.0347 | 60.7744 | 178.5275 | 214.8434 | 265.1029 | 262.7634 | 286.4962 | 313.995 |  |  |  | 336.1245 | 270.687 | 277.9313 | 308.6072 | 1.3714 | 1.4646 | 578.7434 |  |  | 747.0456 |  |  | 323.5648 | 373.8053 | 218.9048 | 187.5128 | 263.7177 | 155.7597 | 935.7792 | 727.3347 | 772.9793 | 809.162 | 895.4039 |  | 303.346 | 692.0615 | 281.3066 | 808.0446 | 333.1345 | 743.7978 |  | 803.4724 |  |  | 819.8086 | 924.12 | 915.5812 | [6 empty] | 745.8641 |  |  | 736.7817 |  |  | 210.0877 | 289.5124 | 334.8788 | 104.255 | 228.9629 | 348.291 | 157.9872 | 256.4626 |  | 249.2574 | 311.3155 | 168.6684 | 282.8486 | 212.4344 | 297.12 | 110.1786 | 218.3182 |  | 281.0765 | 292.9569 | 378.8177 | 146.4933 | 237.7568 | 336.3839 | 158.0717 | 275.7219 | 245.3636 | 308.4276 | 186.8894 | 289.3518 | 0.61438 | 19.5576 | 1.1779 | 0.28586 | -39.585 | 3.1158 | 655.18 | 0.25 | 2.5238 | -0.1482 | 0.73396 | -1.1539 | 2.3966 | 1.8402 | 3.2526 | -10.1833 | -6.0512 | -5.5309 | 0.17001 | -1.4416 | 11.3787 | 8.5777
42810.5456 | 9119 | 89.4216 | 58.7368 | 42.8402 | 31.7917 | 22.0385 | 19.8791 | 18.2348 | 126.083 | 89.4142 | 62.6683 | 41.2685 | 23.1045 | 17.5501 | 15.9655 | 168.4358 | 186.9664 | 442.7111 | 218.919 | 191.2372 | 382.4574 |  |  |  | 254.0701 | 325.3683 | 305.6425 | 315.8458 | 171.1365 | 334.2196 | 148.4595 | 216.7556 | 162.6394 | 207.6762 | 294.6601 | 186.7626 | 308.9931 | 141.2982 |  | 154.6179 | 169.6188 | 101.4947 | 134.6736 |  | 29.2551 | 56.6986 | 27.1726 | 53.2263 | 122.371 | 147.2356 | 188.2831 | 7.33 | 29.1605 | 8.68 | 60.9605 | 8.4458 | 41.8682 | 48.4968 | 51.6115 | 15.1354 |  |  | 1.9459 | -0.10505 | -0.14994 | -0.79643 | 2.7587 | 2.3224 | 5.27 | -4.9154 | 0.82473 | 0.51153 | 6.2576 | -0.00053555 | -0.00051091 | -0.0005914 | 261.5716 | 363.8055 | 268.5674 | 130.1523 | 75.7921 | 34.396 | 20.7674 | 109.0635 | 79.3856 | 49.7613 | 34.5355 | 23.1515 | 19.8936 | 17.9759 | 99.6715 | 96.2769 | 82.1868 | 52.4043 | 46.4467 | 92.9729 | 60.8028 | 178.5342 | 214.8279 | 265.0731 | 262.7326 | 286.4654 | 313.9583 |  |  |  | 336.0511 | 270.6999 | 277.5376 | 309.2703 | 1.1559 | 1.6891 | 578.6812 |  |  | 746.7147 |  |  | 323.5546 | 373.7917 | 218.025 | 187.4966 | 263.7014 | 155.524 | 935.6351 | 727.2203 | 773.2313 | 808.8233 | 895.4728 |  | 303.3448 | 692.078 | 281.2936 | 807.842 | 333.0185 | 744.3236 |  | 803.5277 |  |  | 819.3514 | 923.5093 | 914.8089 | [6 empty] | 745.7894 |  |  | 736.7434 |  |  | 209.3825 | 289.7281 | 334.0877 | 104.6539 | 228.6716 | 348.2867 | 158.2008 | 256.3788 |  | 248.5947 | 311.538 | 168.8353 | 282.5331 | 212.4662 | 297.2653 | 110.6159 | 218.2301 |  | 281.1283 | 292.4544 | 378.7678 | 146.9206 | 237.9365 | 336.2824 | 158.2926 | 275.6717 | 245.1345 | 308.9247 | 186.8429 | 289.3905 | 0.1246 | 19.5565 | 1.1793 | 0.28653 | -39.6231 | 3.1158 | 658.95 | 0.26 | 2.3958 | -0.41022 | -0.4901 | -1.1295 | 2.3733 | 2.1775 | 3.2802 | -10.1853 | -6.0526 | -5.5343 | 0.27451 | -1.6708 | 11.354 | 8.5535
42810.5456 | 9120 | 89.4361 | 58.7411 | 42.8466 | 31.7913 | 22.0515 | 19.8809 | 18.2416 | 126.0951 | 89.4299 | 62.6787 | 41.2846 | 23.1095 | 17.5488 | 15.9665 | 168.4246 | 186.9419 | 442.7084 | 218.8927 | 190.9634 | 382.4445 |  |  |  | 254.0713 | 325.346 | 305.4275 | 315.8828 | 169.8278 | 334.1256 | 148.459 | 216.7345 | 162.0078 | 207.6768 | 294.6309 | 187.0714 | 308.9368 | 141.4307 |  | 155.0234 | 169.5546 | 100.9338 | 134.641 |  | 29.3564 | 56.6406 | 27.14 | 53.2009 | 122.1621 | 147.2163 | 188.1964 | 7.2703 | 29.1522 | 8.5569 | 60.9755 | 8.4335 | 41.8731 | 48.4746 | 51.6165 | 15.1364 |  |  | 1.9735 | 0.11574 | 0.17796 | -0.37455 | 2.8225 | 1.9735 | 4.8915 | -5.0928 | 0.26253 | 1.4722 | 6.2059 | -0.00051583 | -0.00051583 | -0.00057662 | 260.8145 | 364.2561 | 268.588 | 130.1595 | 75.795 | 34.3922 | 20.7574 | 109.0532 | 79.3904 | 49.7603 | 34.5267 | 23.151 | 19.8826 | 17.9645 | 95.3212 | 90.598 | 79.1135 | 54.0069 | 45.9178 | 92.8388 | 60.7967 | 178.5289 | 214.8185 | 265.0399 | 262.7128 | 286.4405 | 313.921 |  |  |  | 336.0665 | 271.0689 | 277.935 | 309.6431 | 2.005 | 0.88607 | 577.6187 |  |  | 746.9522 |  |  | 323.5429 | 373.7566 | 218.8098 | 187.4981 | 263.68 | 156.3969 | 935.3274 | 726.8734 | 773.2521 | 808.8935 | 895.2007 |  | 303.3848 | 692.0936 | 281.2811 | 807.9475 | 332.905 | 744.0034 |  | 803.6497 |  |  | 818.9601 | 923.2454 | 915.0609 | [6 empty] | 745.9052 |  |  | 736.6956 |  |  | 208.7538 | 289.5472 | 334.1485 | 104.1229 | 228.1854 | 348.2781 | 157.8747 | 256.587 |  | 248.1591 | 311.6101 | 168.6737 | 282.3145 | 212.4385 | 297.2308 | 110.0906 | 218.0221 |  | 281.9197 | 293.1194 | 378.7548 | 146.783 | 237.8506 | 336.3946 | 158.2998 | 275.6389 | 244.9886 | 309.3516 | 186.5358 | 289.3488 | 0.032537 | 19.5572 | 1.1798 | 0.28637 | -39.6247 | 3.1158 | 651.45 | 0.25 | 2.4126 | 0.43055 | 0.53388 | -0.77454 | 2.4005 | 2.0072 | 3.1601 | -10.1749 | -6.0538 | -5.5462 | 0.74149 | -1.33 | 11.3508 | 8.5443
42810.5456 | 9121 | 89.4453 | 58.7547 | 42.8523 | 31.7945 | 22.0541 | 19.8835 | 18.2401 | 126.1093 | 89.4373 | 62.6985 | 41.2974 | 23.1149 | 17.5495 | 15.9725 | 168.4223 | 186.9256 | 442.7206 | 218.8555 | 190.8431 | 382.4371 |  |  |  | 254.0606 | 325.3149 | 305.6591 | 315.7699 | 168.5576 | 334.1713 | 148.4588 | 216.7173 | 161.9258 | 207.6766 | 294.6078 | 187.2256 | 308.8914 | 141.2967 |  | 156.0678 | 169.2136 | 100.4973 | 134.2209 |  | 29.3031 | 56.5777 | 27.1121 | 53.3453 | 122.0227 | 147.255 | 188.1064 | 7.2701 | 29.1533 | 8.587 | 60.9992 | 8.4273 | 41.8539 | 48.4372 | 51.5971 | 15.1183 |  |  | 2.0117 | 0.030315 | 0.21607 | -0.62886 | 2.7233 | 2.1063 | 5.0203 | -5.2439 | 0.42405 | 1.6075 | 6.0986 | -0.00051091 | -0.00053391 | -0.00056019 | 259.9359 | 364.7805 | 268.6271 | 130.1784 | 75.8126 | 34.4022 | 20.7666 | 109.0626 | 79.4022 | 49.7811 | 34.5346 | 23.1564 | 19.8798 | 17.9714 | 94.1062 | 88.5839 | 73.9493 | 51.538 | 42.8054 | 92.7848 | 60.7332 | 178.527 | 214.8081 | 265.012 | 262.6914 | 286.4117 | 313.8708 |  |  |  | 336.1013 | 271.5476 | 278.2721 | 309.6969 | 2.1818 | 1.9407 | 576.6738 |  |  | 746.9481 |  |  | 323.5204 | 373.7193 | 219.1019 | 187.5086 | 263.6498 | 155.876 | 935.0864 | 726.8039 | 773.1468 | 808.8673 | 893.9976 |  | 303.3961 | 692.0749 | 281.2884 | 808.1778 | 332.876 | 743.8987 |  | 803.5414 |  |  | 819.1172 | 924.1066 | 916.7065 | [6 empty] | 745.7982 |  |  | 736.6725 |  |  | 208.7064 | 289.4305 | 334.2303 | 104.0526 | 227.8714 | 348.3131 | 157.7759 | 256.3203 |  | 248.3893 | 312.077 | 168.3982 | 281.7647 | 212.3902 | 296.6162 | 109.3471 | 217.8113 |  | 281.2597 | 292.9751 | 378.6964 | 146.506 | 237.8646 | 336.6118 | 158.3012 | 275.5223 | 244.6264 | 309.3276 | 186.2482 | 289.2951 | 0.20838 | 19.5557 | 1.181 | 0.28639 | -39.5605 | 3.1158 | 637.37 | 0.24 | 2.4359 | 0.22033 | 0.58823 | -1.0035 | 2.358 | 2.0737 | 3.2016 | -10.1406 | -6.0528 | -5.5548 | 0.86989 | -0.76383 | 11.3592 | 8.5456
42810.5456 | 9122 | 89.455 | 58.7689 | 42.8627 | 31.8031 | 22.0551 | 19.8842 | 18.2449 | 126.1272 | 89.446 | 62.7094 | 41.3062 | 23.1285 | 17.5572 | 15.9768 | 168.3986 | 186.8916 | 442.7222 | 218.8238 | 190.6708 | 382.4143 |  |  |  | 254.0594 | 325.2825 | 305.7207 | 315.6879 | 168.3016 | 334.1767 | 148.4512 | 216.6971 | 161.2464 | 207.6661 | 294.5752 | 187.1949 | 308.841 | 141.1292 |  | 156.608 | 169.2863 | 99.621 | 132.989 |  | 29.2215 | 56.5101 | 27.0814 | 53.3972 | 121.9764 | 147.2086 | 187.8491 | 7.3311 | 29.1591 | 8.6047 | 60.9954 | 8.4151 | 41.8485 | 48.4352 | 51.5794 | 15.1281 |  |  | 2.2949 | 0.13414 | 0.1865 | -0.65777 | 2.996 | 1.8493 | 4.9026 | -5.2255 | 1.5516 | 1.1583 | 6.1954 | -0.00049941 | -0.00048791 | -0.0005799 | 257.8371 | 365.0665 | 268.6621 | 130.1918 | 75.8194 | 34.4105 | 20.7691 | 109.0717 | 79.4131 | 49.7784 | 34.5425 | 23.1569 | 19.8833 | 17.9646 | 96.7182 | 91.1045 | 75.864 | 51.2859 | 43.0535 | 92.8693 | 60.7394 | 178.5171 | 214.7923 | 264.9757 | 262.6522 | 286.3739 | 313.8359 |  |  |  | 336.0585 | 271.1024 | 279.3447 | 309.0271 | 1.5986 | 1.309 | 576.1866 |  |  | 746.8301 |  |  | 323.5114 | 373.6991 | 219.396 | 187.5065 | 263.6371 | 154.6471 | 934.7823 | 726.85 | 772.807 | 808.7676 | 893.0849 |  | 303.3262 | 691.8083 | 281.223 | 808.2536 | 332.826 | 743.6095 |  | 803.2073 |  |  | 819.2291 | 923.8524 | 916.1297 | [6 empty] | 745.7349 |  |  | 736.6075 |  |  | 209.0575 | 289.3385 | 334.6386 | 104.0206 | 227.3638 | 348.3496 | 157.8499 | 256.4834 |  | 248.4566 | 312.8081 | 168.5328 | 281.2474 | 212.6313 | 295.9603 | 108.9712 | 217.8672 |  | 279.3321 | 293.391 | 378.6348 | 145.9827 | 237.8864 | 336.7472 | 157.9634 | 275.5035 | 244.1868 | 309.5296 | 186.1414 | 289.024 | 0.3145 | 19.5541 | 1.1819 | 0.28552 | -39.5618 | 3.1158 | 645.27 | 0.18 | 2.6017 | 0.46342 | 0.54644 | -1.0262 | 2.4731 | 1.943 | 3.1637 | -10.1202 | -6.0498 | -5.5608 | 0.59 | -0.97582 | 11.3898 | 8.5608
42810.5456 | 9123 | 89.4706 | 58.7759 | 42.8646 | 31.805 | 22.0507 | 19.8838 | 18.2378 | 126.124 | 89.4522 | 62.7091 | 41.3094 | 23.1254 | 17.5574 | 15.974 | 168.3976 | 186.8762 | 442.7321 | 218.8108 | 190.6687 | 382.3788 |  |  |  | 254.0688 | 325.2652 | 305.5867 | 315.5245 | 167.8097 | 334.2317 | 148.4636 | 216.6696 | 160.6845 | 207.6585 | 294.5488 | 187.0013 | 308.8196 | 140.7938 |  | 156.2665 | 169.3266 | 99.8536 | 132.8367 |  | 29.1647 | 56.502 | 27.0804 | 53.4049 | 122.0809 | 147.0367 | 187.4392 | 7.4284 | 29.1678 | 8.5168 | 60.9908 | 8.4074 | 41.8413 | 48.4214 | 51.5657 | 15.1273 |  |  | 2.2798 | -0.012397 | 0.42963 | -0.79051 | 2.858 | 1.8815 | 5.245 | -5.054 | 0.70739 | 1.8329 | 6.043 | -0.00050105 | -0.00054048 | -0.00055362 | 257.8935 | 364.1611 | 268.6931 | 130.2098 | 75.8406 | 34.4111 | 20.7704 | 109.0916 | 79.4262 | 49.7904 | 34.5468 | 23.1606 | 19.8979 | 17.9725 | 97.9823 | 91.6642 | 75.6019 | 50.3383 | 43.467 | 92.8626 | 60.7319 | 178.5177 | 214.784 | 264.9417 | 262.6262 | 286.3399 | 313.7952 |  |  |  | 336.0384 | 271.1674 | 277.1024 | 308.8251 | 1.8628 | 1.6103 | 577.2059 |  |  | 746.8469 |  |  | 323.4885 | 373.6611 | 219.4947 | 187.5019 | 263.6063 | 154.6126 | 934.6237 | 726.6908 | 771.9624 | 808.0433 | 892.6189 |  | 303.2582 | 691.7915 | 281.2044 | 808.0287 | 332.7549 | 743.6968 |  | 802.6161 |  |  | 818.8667 | 923.4243 | 915.3676 | [6 empty] | 745.5723 |  |  | 736.5673 |  |  | 209.2104 | 288.7464 | 335.0606 | 103.6089 | 227.0467 | 348.3541 | 158.2414 | 256.4913 |  | 248.9484 | 312.3555 | 168.5725 | 281.177 | 212.744 | 295.8967 | 109.275 | 217.7788 |  | 278.9244 | 293.6623 | 378.5649 | 145.5881 | 237.7124 | 336.7277 | 157.7658 | 275.4969 | 244.0005 | 309.4739 | 186.0697 | 288.8386 | 0.29794 | 19.5513 | 1.1827 | 0.28502 | -39.6117 | 3.1158 | 643.18 | 0.3 | 2.5932 | -0.14088 | 0.82936 | -1.125 | 2.415 | 1.9595 | 3.2716 | -10.1122 | -6.0505 | -5.5602 | 0.44872 | -0.9476 | 11.3925 | 8.5648
42810.5456 | 9124 | 89.4733 | 58.7718 | 42.8699 | 31.8071 | 22.0637 | 19.885 | 18.2348 | 126.1413 | 89.4611 | 62.7196 | 41.3175 | 23.1334 | 17.556 | 15.9713 | 168.3814 | 186.8632 | 442.7382 | 218.7836 | 190.6847 | 382.4012 |  |  |  | 254.0716 | 325.241 | 305.5908 | 315.2701 | 167.0347 | 334.235 | 148.4415 | 216.6444 | 160.9805 | 207.6491 | 294.5157 | 186.8981 | 308.799 | 140.5995 |  | 155.4208 | 169.6574 | 100.186 | 134.1727 |  | 29.1204 | 56.4898 | 27.0702 | 53.2228 | 122.0297 | 146.865 | 187.2333 | 7.3825 | 29.1698 | 8.5536 | 60.9839 | 8.3917 | 41.828 | 48.421 | 51.549 | 15.1317 |  |  | 2.3566 | -0.10374 | 0.07742 | -0.74057 | 2.5491 | 2.0129 | 4.9125 | -5.1401 | 0.52797 | 2.4631 | 6.3492 | -0.00052898 | -0.00053719 | -0.0005569 | 259.589 | 362.8127 | 268.719 | 130.2257 | 75.8464 | 34.4117 | 20.7656 | 109.0863 | 79.4298 | 49.7981 | 34.5463 | 23.158 | 19.8909 | 17.9655 | 95.7203 | 89.3499 | 73 | 51.0624 | 45.5696 | 92.787 | 60.7316 | 178.5099 | 214.7775 | 264.9131 | 262.6003 | 286.3099 | 313.7633 |  |  |  | 336.0422 | 271.3151 | 274.4557 | 308.4121 | 1.1626 | 1.6462 | 578.3931 |  |  | 746.796 |  |  | 323.4849 | 373.6506 | 219.3327 | 187.5049 | 263.5982 | 155.0668 | 935.4399 | 726.6575 | 772.1763 | 807.3377 | 893.9804 |  | 303.2655 | 691.8016 | 281.2081 | 807.1188 | 332.8334 | 743.8915 |  | 802.5262 |  |  | 818.1771 | 922.7216 | 914.0783 | [6 empty] | 745.4099 |  |  | 736.542 |  |  | 209.054 | 288.4487 | 335.5961 | 103.3043 | 226.9584 | 348.339 | 158.3411 | 256.3784 |  | 248.9145 | 311.943 | 168.6116 | 281.2632 | 212.8997 | 295.7012 | 109.7173 | 217.7481 |  | 279.5188 | 293.3187 | 378.5075 | 145.3173 | 237.5299 | 336.7083 | 158.0809 | 275.5341 | 243.9946 | 309.3466 | 186.0151 | 288.6059 | 0.19259 | 19.5517 | 1.1826 | 0.28573 | -39.5861 | 3.1158 | 660.98 | 0.26 | 2.6366 | -0.40752 | 0.35206 | -1.0889 | 2.2803 | 2.0264 | 3.1656 | -10.1495 | -6.0506 | -5.5287 | 0.69081 | -0.65854 | 11.3539 | 8.5766
42810.5456 | 9125 | 89.4826 | 58.7825 | 42.8739 | 31.8155 | 22.0564 | 19.886 | 18.2389 | 126.1629 | 89.474 | 62.7273 | 41.3261 | 23.1332 | 17.555 | 15.9719 | 168.384 | 186.8447 | 442.7502 | 218.7582 | 190.6314 | 382.4168 |  |  |  | 254.0734 | 325.2186 | 305.8228 | 315.3809 | 165.9694 | 334.0563 | 148.449 | 216.6204 | 160.1464 | 207.6511 | 294.4921 | 186.9697 | 308.7728 | 140.7554 |  | 155.0377 | 169.4954 | 99.0679 | 135.3797 |  | 29.1292 | 56.4838 | 27.0214 | 53.0402 | 121.8542 | 146.739 | 187.2044 | 7.3367 | 29.1669 | 8.6278 | 61.003 | 8.3904 | 41.8307 | 48.4199 | 51.5404 | 15.1262 |  |  | 2.0695 | 0.20708 | 0.34815 | -0.64792 | 2.9815 | 1.9715 | 4.6845 | -4.9482 | 0.60795 | 2.4576 | 6.2182 | -0.00048298 | -0.00049612 | -0.00054376 | 260.4901 | 362.8015 | 268.7614 | 130.25 | 75.8661 | 34.428 | 20.7764 | 109.1064 | 79.4473 | 49.8128 | 34.5673 | 23.1744 | 19.8982 | 17.9758 | 94.5612 | 92.2401 | 75.8848 | 49.5655 | 45.3164 | 92.7554 | 60.7518 | 178.5107 | 214.7677 | 264.8913 | 262.5758 | 286.2691 | 313.7204 |  |  |  | 335.9516 | 271.2664 | 272.8185 | 308.4391 | 1.2146 | 2.2626 | 577.3938 |  |  | 746.8043 |  |  | 323.451 | 373.6068 | 219.5741 | 187.497 | 263.5575 | 153.6945 | 936.4961 | 726.5428 | 772.6673 | 806.924 | 895.1701 |  | 303.3835 | 691.7858 | 281.2057 | 807.0727 | 332.7519 | 743.9908 |  | 803.1055 |  |  | 817.9736 | 922.6698 | 913.8004 | [6 empty] | 745.4691 |  |  | 736.5258 |  |  | 208.6635 | 288.4554 | 335.6282 | 103.244 | 227.03 | 348.3167 | 157.9456 | 256.3012 |  | 248.5889 | 312.1907 | 168.4743 | 281.3183 | 212.7705 | 295.3291 | 109.9118 | 217.6535 |  | 279.9101 | 293.4567 | 378.4567 | 145.3801 | 237.4658 | 336.5284 | 158.2325 | 275.572 | 243.6244 | 309.5375 | 186.1339 | 288.4543 | 0.17795 | 19.55 | 1.1832 | 0.28801 | -39.6128 | 3.1158 | 670.39 | 0.3 | 2.4704 | 0.57577 | 0.74656 | -1.0185 | 2.4658 | 2.0051 | 3.0908 | -10.1741 | -6.0503 | -5.5338 | 0.81574 | -0.97665 | 11.3184 | 8.5687
42810.5457 | 9126 | 89.4894 | 58.7912 | 42.8642 | 31.8143 | 22.0565 | 19.8821 | 18.2449 | 126.1614 | 89.4739 | 62.7349 | 41.3288 | 23.1323 | 17.5584 | 15.9727 | 168.3666 | 186.8196 | 442.7486 | 218.7309 | 190.5953 | 382.3859 |  |  |  | 254.0683 | 325.1844 | 305.5506 | 315.2357 | 165.3342 | 333.9081 | 148.4514 | 216.599 | 159.4229 | 207.6531 | 294.4596 | 187.3703 | 308.6956 | 141.5131 |  | 155.4545 | 169.2609 | 99.1447 | 136.1164 |  | 29.1262 | 56.4437 | 27.0467 | 52.9472 | 121.6999 | 146.5922 | 187.1126 | 7.2869 | 29.1721 | 8.6121 | 61.0188 | 8.3738 | 41.8178 | 48.4221 | 51.5217 | 15.1218 |  |  | 2.1569 | 0.32996 | 0.2785 | -0.36733 | 2.7246 | 2.122 | 4.9565 | -4.7879 | 0.22925 | 1.403 | 6.1503 | -0.0005569 | -0.00051091 | -0.00059305 | 261.6233 | 361.409 | 268.7951 | 130.2642 | 75.8686 | 34.4323 | 20.7796 | 109.1129 | 79.4559 | 49.8179 | 34.5717 | 23.1715 | 19.8981 | 17.9736 | 95.0508 | 93.449 | 79.5066 | 52.6409 | 44.7192 | 92.6949 | 60.7985 | 178.5087 | 214.753 | 264.864 | 262.5602 | 286.2486 | 313.6863 |  |  |  | 335.8374 | 271.4274 | 273.193 | 308.2322 | 1.6125 | 1.9558 | 574.5014 |  |  | 746.407 |  |  | 323.4367 | 373.5781 | 219.3768 | 187.495 | 263.5404 | 153.7498 | 937.1238 | 726.526 | 772.8773 | 806.7879 | 895.7878 |  | 303.4419 | 691.8383 | 281.2146 | 807.788 | 332.61 | 744.8891 |  | 803.2841 |  |  | 818.0813 | 923.1511 | 914.1853 | [6 empty] | 745.4661 |  |  | 736.5542 |  |  | 209.0432 | 288.4598 | 335.6163 | 102.8988 | 227.0705 | 348.3383 | 157.7099 | 256.3365 |  | 248.2705 | 312.0458 | 168.0806 | 281.5694 | 212.4931 | 295.0591 | 110.0807 | 217.5869 |  | 279.0541 | 294.0074 | 378.4121 | 145.4838 | 237.3163 | 336.0582 | 158.3542 | 275.5904 | 243.216 | 309.7021 | 186.309 | 288.5517 | 0.28215 | 19.548 | 1.183 | 0.28851 | -39.5989 | 3.1157 | 675.95 | 0.24 | 2.5217 | 0.72675 | 0.66768 | -0.7668 | 2.3567 | 2.0799 | 3.1787 | -10.1871 | -6.0511 | -5.5648 | 0.75395 | -1.3735 | 11.2924 | 8.5654
42810.5457 | 9127 | 89.5003 | 58.8021 | 42.875 | 31.8175 | 22.0613 | 19.8837 | 18.2428 | 126.1806 | 89.479 | 62.7419 | 41.3326 | 23.1342 | 17.5628 | 15.9698 | 168.361 | 186.7979 | 442.7545 | 218.7007 | 190.7082 | 382.3515 |  |  |  | 254.0717 | 325.1591 | 305.3251 | 315.043 | 165.0668 | 333.9301 | 148.4446 | 216.5777 | 159.3224 | 207.6397 | 294.4248 | 187.7697 | 308.6164 | 142.129 |  | 154.9578 | 169.2477 | 99.5527 | 136.4661 |  | 29.1639 | 56.4542 | 27.0853 | 53.3167 | 121.5526 | 146.2625 | 187.0935 | 7.2497 | 29.1615 | 8.6682 | 61.0116 | 8.3711 | 41.8162 | 48.4284 | 51.5051 | 15.1237 |  |  | 2.2219 | 0.26162 | 0.21081 | -0.51912 | 2.6667 | 2.2948 | 5.3935 | -4.6887 | 1.6144 | 1.2207 | 6.1266 | -0.00046819 | -0.00046491 | -0.00051419 | 262.643 | 361.3389 | 268.8231 | 130.2708 | 75.8783 | 34.4366 | 20.7805 | 109.1084 | 79.4623 | 49.8224 | 34.5742 | 23.1739 | 19.8975 | 17.9717 | 91.6279 | 91.8505 | 82.5862 | 54.3627 | 45.945 | 92.56 | 60.8415 | 178.5042 | 214.7315 | 264.8145 | 262.5222 | 286.2029 | 313.6427 |  |  |  | 335.7197 | 272.2287 | 275.3401 | 308.844 | 1.5785 | 1.5886 | 572.9197 |  |  | 746.0506 |  |  | 323.4343 | 373.5573 | 219.0544 | 187.4999 | 263.5181 | 153.186 | 936.9467 | 726.4307 | 772.7871 | 806.4349 | 895.7146 |  | 303.4715 | 691.8844 | 281.2183 | 808.3101 | 332.5467 | 745.517 |  | 803.2827 |  |  | 818.2456 | 923.2827 | 914.41 | [6 empty] | 745.4195 |  |  | 736.5112 |  |  | 209.1337 | 288.4362 | 335.7506 | 102.6388 | 227.2005 | 348.3746 | 157.9632 | 256.3066 |  | 248.6601 | 312.0833 | 167.7768 | 281.8066 | 212.5155 | 294.9552 | 110.1807 | 217.6 |  | 277.2515 | 294.0951 | 378.3777 | 145.5655 | 237.2517 | 335.815 | 158.1516 | 275.5979 | 242.9848 | 309.9096 | 186.2896 | 288.7752 | 0.43642 | 19.5483 | 1.1811 | 0.28825 | -39.6064 | 3.1158 | 691.17 | 0.16 | 2.5595 | 0.64714 | 0.58091 | -0.91159 | 2.3307 | 2.162 | 3.3145 | -10.1829 | -6.0522 | -5.5843 | 1.1178 | -1.7105 | 11.2769 | 8.5391
42810.5457 | 9128 | 89.5118 | 58.8044 | 42.8844 | 31.8193 | 22.064 | 19.8844 | 18.2346 | 126.1938 | 89.4833 | 62.7469 | 41.3371 | 23.1344 | 17.5618 | 15.9666 | 168.3536 | 186.7771 | 442.7628 | 218.6715 | 190.4851 | 382.3087 |  |  |  | 254.0776 | 325.1397 | 305.0675 | 314.7093 | 165.9403 | 334.1164 | 148.448 | 216.5598 | 158.2041 | 207.6335 | 294.4003 | 187.8936 | 308.5642 | 142.0569 |  | 155.5754 | 169.199 | 99.5827 | 136.5924 |  | 29.2479 | 56.4748 | 27.0895 | 53.3654 | 121.2099 | 145.7869 | 186.8943 | 7.2097 | 29.1643 | 8.793 | 61.0168 | 8.3571 | 41.8102 | 48.4398 | 51.4934 | 15.1215 |  |  | 2.1128 | 0.24913 | 0.29164 | -0.27467 | 2.8934 | 2.4322 | 5.6406 | -4.7702 | 0.25222 | 0.37873 | 6.0604 | -0.00054869 | -0.00052076 | -0.00053719 | 262.576 | 362.0809 | 268.8584 | 130.2919 | 75.8905 | 34.4417 | 20.784 | 109.1257 | 79.4718 | 49.8323 | 34.571 | 23.1745 | 19.897 | 17.9692 | 90.8021 | 90.0538 | 80.4953 | 54.3029 | 47.3215 | 92.4844 | 60.8182 | 178.5007 | 214.7244 | 264.7909 | 262.4939 | 286.1812 | 313.604 |  |  |  | 335.6888 | 272.4762 | 274.0122 | 309.6175 | 2.7159 | 1.6797 | 572.4693 |  |  | 745.7266 |  |  | 323.4194 | 373.5463 | 219.4799 | 187.5154 | 263.4946 | 152.1247 | 936.3527 | 726.5486 | 772.2333 | 806.4156 | 894.6621 |  | 303.436 | 691.9516 | 281.1453 | 807.8872 | 332.512 | 746.0902 |  | 803.0008 |  |  | 819.02 | 923.2702 | 914.2919 | [6 empty] | 745.3416 |  |  | 736.4614 |  |  | 209.1282 | 288.7088 | 336.0205 | 102.4463 | 227.4393 | 348.4012 | 158.114 | 256.1846 |  | 249.0629 | 312.4218 | 167.535 | 281.9834 | 212.6454 | 294.7107 | 110.0642 | 217.6462 |  | 276.0947 | 294.3586 | 378.3239 | 145.4509 | 237.3073 | 335.9223 | 157.6661 | 275.6179 | 242.8065 | 309.9209 | 186.0985 | 288.7568 | 0.29428 | 19.5448 | 1.1782 | 0.28764 | -39.5979 | 3.1158 | 700.1 | 0.31 | 2.4963 | 0.63153 | 0.68328 | -0.66311 | 2.4263 | 2.2245 | 3.3877 | -10.1562 | -6.0589 | -5.5752 | 1.2003 | -1.481 | 11.2696 | 8.5152
42810.5457 | 9129 | 89.5184 | 58.8135 | 42.8831 | 31.8226 | 22.0586 | 19.8837 | 18.2381 | 126.2093 | 89.4969 | 62.7612 | 41.3436 | 23.1405 | 17.559 | 15.969 | 168.3388 | 186.7629 | 442.7629 | 218.6461 | 190.1647 | 382.2655 |  |  |  | 254.0754 | 325.1194 | 304.7648 | 314.4168 | 167.2043 | 334.2469 | 148.4474 | 216.5455 | 157.4165 | 207.6389 | 294.3806 | 187.8534 | 308.5283 | 141.9221 |  | 155.7623 | 168.8404 | 99.4215 | 136.1105 |  | 29.4011 | 56.4709 | 27.1081 | 53.2951 | 120.8039 | 145.3944 | 186.683 | 7.1428 | 29.1738 | 9.0869 | 61.0239 | 8.3633 | 41.8152 | 48.4373 | 51.4963 | 15.1144 |  |  | 2.1654 | 0.44758 | 0.33172 | -0.42581 | 3.1024 | 2.055 | 5.4756 | -4.9837 | 0.70096 | 1.5427 | 5.9231 | -0.00050105 | -0.00047476 | -0.00057662 | 261.4611 | 361.6895 | 268.8955 | 130.3085 | 75.9155 | 34.4591 | 20.796 | 109.1322 | 79.4845 | 49.8462 | 34.5839 | 23.1818 | 19.9002 | 17.9751 | 95.1497 | 92.3857 | 79.9354 | 54.422 | 48.8402 | 92.5842 | 60.8204 | 178.4973 | 214.7125 | 264.7671 | 262.4713 | 286.1527 | 313.5577 |  |  |  | 335.6638 | 272.3583 | 271.1038 | 308.9558 | 2.9835 | 2.0642 | 575.6064 |  |  | 745.4169 |  |  | 323.3974 | 373.4994 | 219.3611 | 187.51 | 263.4608 | 151.3206 | 935.993 | 726.288 | 772.0436 | 806.2009 | 893.9883 |  | 303.3738 | 692.1413 | 281.1187 | 808.1093 | 332.5023 | 746.6202 |  | 802.846 |  |  | 819.2536 | 923.1412 | 914.177 | [6 empty] | 745.4183 |  |  | 736.4213 |  |  | 209.0748 | 288.6713 | 336.2602 | 102.1957 | 227.6101 | 348.404 | 157.6531 | 256.0848 |  | 248.7172 | 312.8826 | 167.3317 | 281.9702 | 212.6245 | 294.5022 | 109.9892 | 217.6387 |  | 275.6471 | 294.3951 | 378.2553 | 145.5737 | 237.3373 | 336.201 | 157.4656 | 275.6865 | 242.3417 | 309.8069 | 185.934 | 288.6041 | 0.26115 | 19.5448 | 1.1741 | 0.28544 | -39.589 | 3.1157 | 703.21 | 0.22 | 2.5274 | 0.84647 | 0.72872 | -0.82562 | 2.5112 | 2.0438 | 3.3362 | -10.142 | -6.0659 | -5.5822 | 0.72943 | -1.4185 | 11.2804 | 8.5316
42810.5457 | 9130 | 89.5279 | 58.8174 | 42.888 | 31.8234 | 22.0557 | 19.8762 | 18.2357 | 126.2145 | 89.5046 | 62.7645 | 41.3476 | 23.1375 | 17.5578 | 15.9688 | 168.3297 | 186.741 | 442.7728 | 218.6183 | 190.1788 | 382.2562 |  |  |  | 254.0772 | 325.0966 | 304.6072 | 314.3947 | 166.9094 | 334.1702 | 148.4501 | 216.5347 | 156.7273 | 207.6363 | 294.3543 | 187.93 | 308.5078 | 141.8588 |  | 155.4348 | 168.1887 | 99.3179 | 135.7444 |  | 29.4551 | 56.4336 | 27.1422 | 53.3068 | 120.5106 | 144.9905 | 186.7324 | 6.9849 | 29.1773 | 9.0717 | 61.003 | 8.3634 | 41.8052 | 48.4548 | 51.5084 | 15.1175 |  |  | 2.1694 | 0.23271 | 0.64057 | 0.099882 | 3.3087 | 2.1923 | 5.5512 | -4.738 | 0.29269 | 1.857 | 5.9263 | -0.00051748 | -0.00057662 | -0.00053719 | 260.7511 | 362.7175 | 268.9153 | 130.3194 | 75.9189 | 34.4534 | 20.7851 | 109.135 | 79.4878 | 49.8505 | 34.5859 | 23.1724 | 19.8906 | 17.9744 | 100.9981 | 95.8842 | 79.7585 | 55.5454 | 50.45 | 92.7277 | 60.817 | 178.487 | 214.7009 | 264.7355 | 262.4556 | 286.1228 | 313.5238 |  |  |  | 335.5859 | 272.0561 | 270.2641 | 308.4165 | 2.0451 | 1.7591 | 577.6923 |  |  | 745.5617 |  |  | 323.3791 | 373.4645 | 220.1214 | 187.5013 | 263.4377 | 150.441 | 935.9697 | 726.3869 | 771.6166 | 805.6203 | 893.8404 |  | 303.2987 | 692.2869 | 281.0991 | 807.9541 | 332.4756 | 746.5833 |  | 802.6142 |  |  | 818.8113 | 923.0934 | 914.2985 | [6 empty] | 745.3813 |  |  | 736.3535 |  |  | 209.2415 | 288.1738 | 336.3881 | 101.8248 | 227.8292 | 348.4 | 157.6564 | 256.1351 |  | 248.4278 | 313.2128 | 167.4762 | 282.0345 | 212.1809 | 294.4569 | 110.0649 | 217.4746 |  | 275.8227 | 293.5222 | 378.1811 | 145.6577 | 237.3912 | 336.1267 | 157.5917 | 275.7852 | 242.1087 | 309.7979 | 186.0264 | 288.3893 | 0.10245 | 19.5433 | 1.169 | 0.28365 | -39.5564 | 3.1157 | 706.29 | 0.21 | 2.5295 | 0.61032 | 1.0126 | 0.39985 | 2.5921 | 2.11 | 3.3575 | -10.1432 | -6.0713 | -5.5799 | 0.097146 | -1.3993 | 11.2891 | 8.5404
42810.5457 | 9131 | 89.5333 | 58.8182 | 42.8921 | 31.8262 | 22.0527 | 19.8765 | 18.2269 | 126.2177 | 89.4988 | 62.7709 | 41.3511 | 23.132 | 17.5559 | 15.9628 | 168.3135 | 186.7165 | 442.781 | 218.5946 | 190.2132 | 382.2529 |  |  |  | 254.073 | 325.0671 | 304.6843 | 314.5828 | 166.6285 | 334.1138 | 148.4438 | 216.5114 | 156.0149 | 207.6302 | 294.3322 | 188.1536 | 308.4759 | 142.1142 |  | 155.6888 | 167.7643 | 99.4093 | 135.8459 |  | 29.4901 | 56.4543 | 27.1948 | 53.3152 | 120.1792 | 144.8516 | 186.8665 | 6.8921 | 29.1729 | 8.8393 | 60.9857 | 8.367 | 41.8144 | 48.4778 | 51.5051 | 15.1212 |  |  | 2.1608 | 0.28987 | 0.65108 | -0.21488 | 2.7285 | 1.6528 | 4.6799 | -4.6815 | 0.3285 | 1.2683 | 6.1679 | -0.00057497 | -0.00047805 | -0.00054869 | 261.0601 | 361.0055 | 268.9442 | 130.3378 | 75.9305 | 34.458 | 20.7864 | 109.1449 | 79.4982 | 49.8556 | 34.5936 | 23.1749 | 19.8943 | 17.9706 | 103.3867 | 96.1169 | 77.3453 | 54.6187 | 51.4332 | 92.7639 | 60.792 | 178.4821 | 214.6938 | 264.7094 | 262.4257 | 286.0955 | 313.486 |  |  |  | 335.4688 | 271.866 | 269.6538 | 308.1591 | 1.7641 | 1.7094 | 577.4108 |  |  | 745.4584 |  |  | 323.3596 | 373.4369 | 220.4958 | 187.4988 | 263.4132 | 150.3063 | 935.3468 | 726.3064 | 770.9036 | 805.5352 | 893.439 |  | 303.2928 | 691.9485 | 281.0885 | 806.8309 | 332.4022 | 745.9238 |  | 800.7043 |  |  | 818.2748 | 923.4166 | 914.9701 | [6 empty] | 745.2106 |  |  | 736.2917 |  |  | 209.5425 | 287.8523 | 336.4668 | 101.5935 | 228.0789 | 348.414 | 157.8498 | 256.4743 |  | 248.4798 | 313.3155 | 167.916 | 282.155 | 212.1558 | 294.4117 | 110.376 | 217.2554 |  | 275.6429 | 292.7462 | 378.1102 | 145.5193 | 237.2135 | 335.7977 | 157.5848 | 275.8603 | 241.8684 | 309.9594 | 186.2302 | 288.1607 | 0.070672 | 19.5444 | 1.164 | 0.28079 | -39.5084 | 3.1158 | 711.17 | 0.27 | 2.5244 | 0.68119 | 1.0209 | -0.58649 | 2.3535 | 1.8318 | 3.0823 | -10.1325 | -6.0626 | -5.5545 | -0.16383 | -1.1341 | 11.284 | 8.5383
42810.5457 | 9132 | 89.5416 | 58.8343 | 42.9019 | 31.8388 | 22.0626 | 19.8802 | 18.2291 | 126.2267 | 89.5093 | 62.7745 | 41.3599 | 23.142 | 17.5608 | 15.9702 | 168.3157 | 186.7028 | 442.7801 | 218.5692 | 190.3349 | 382.2192 |  |  |  | 254.0769 | 325.0456 | 304.4512 | 314.4657 | 167.0729 | 334.0862 | 148.4389 | 216.4867 | 156.8432 | 207.6272 | 294.2924 | 188.3815 | 308.4312 | 142.4201 |  | 155.7279 | 167.2701 | 101.4775 | 137.1894 |  | 29.4462 | 56.5163 | 27.3198 | 53.8116 | 120.1742 | 144.8359 | 186.9035 | 6.9054 | 29.1659 | 8.4838 | 60.9879 | 8.3637 | 41.8396 | 48.4873 | 51.5065 | 15.1079 |  |  | 2.1036 | 0.3753 | 0.54988 | -0.18465 | 2.8527 | 1.6371 | 4.5176 | -4.8727 | 0.27537 | 0.99449 | 6.2273 | -0.00056183 | -0.00046655 | -0.00056676 | 261.3834 | 363.1479 | 268.9829 | 130.358 | 75.9422 | 34.4713 | 20.7884 | 109.1543 | 79.5118 | 49.8671 | 34.6021 | 23.1814 | 19.9031 | 17.9695 | 102.79 | 97.6343 | 76.2997 | 53.9333 | 48.3535 | 92.7807 | 60.766 | 178.4735 | 214.6773 | 264.6712 | 262.3891 | 286.0667 | 313.4403 |  |  |  | 335.3344 | 271.0623 | 269.1672 | 307.8873 | 1.272 | 1.1576 | 577.4126 |  |  | 745.2157 |  |  | 323.3644 | 373.396 | 220.8736 | 187.4995 | 263.3965 | 152.6745 | 935.0857 | 726.1703 | 769.3887 | 804.6479 | 892.8348 |  | 303.3155 | 691.7009 | 281.0779 | 806.7705 | 332.4744 | 745.7336 |  | 799.5302 |  |  | 818.2546 | 923.7953 | 915.597 | [6 empty] | 745.2575 |  |  | 736.2639 |  |  | 209.1353 | 287.86 | 336.5419 | 101.6434 | 228.0069 | 348.4109 | 157.835 | 256.5704 |  | 248.2562 | 312.9233 | 168.3171 | 281.9416 | 212.4844 | 294.6564 | 110.0421 | 217.1057 |  | 276.369 | 292.1736 | 378.0638 | 145.2963 | 237.0367 | 335.7953 | 157.9985 | 275.9078 | 241.4824 | 309.6787 | 186.554 | 287.9206 | 0.0001804 | 19.5467 | 1.1575 | 0.27977 | -39.5332 | 3.1158 | 704.29 | 0.27 | 2.4908 | 0.77517 | 0.9383 | -0.54372 | 2.4064 | 1.823 | 3.0283 | -10.1141 | -6.0564 | -5.5471 | -0.095486 | -1.0211 | 11.2434 | 8.5353
42810.5457 | 9133 | 89.5468 | 58.8369 | 42.9129 | 31.8313 | 22.0616 | 19.8824 | 18.2338 | 126.2478 | 89.5193 | 62.7799 | 41.3699 | 23.1407 | 17.5689 | 15.9679 | 168.3 | 186.6789 | 442.7881 | 218.5475 | 190.5106 | 382.1672 |  |  |  | 254.0681 | 325.0215 | 304.5045 | 314.4449 | 168.7933 | 334.1664 | 148.4415 | 216.4649 | 158.6376 | 207.6211 | 294.2725 | 188.8368 | 308.3316 | 143.0076 |  | 156.0677 | 167.854 | 103.0751 | 138.6265 |  | 29.3894 | 56.4838 | 27.3306 | 54.3738 | 120.5217 | 145.0598 | 186.8888 | 6.924 | 29.1622 | 8.3515 | 60.9947 | 8.3679 | 41.8681 | 48.4987 | 51.5066 | 15.1151 |  |  | 2.4118 | 0.21431 | 0.40072 | -0.91076 | 2.973 | 1.6634 | 4.6602 | -4.8733 | 0.50734 | 1.0471 | 6.243 | -0.00050105 | -0.00053391 | -0.00060455 | 260.0788 | 361.9603 | 269.0123 | 130.3627 | 75.9427 | 34.4678 | 20.7895 | 109.154 | 79.5172 | 49.8706 | 34.5969 | 23.1862 | 19.8944 | 17.9748 | 97.2281 | 94.6062 | 71.4059 | 53.1404 | 47.7895 | 92.7213 | 60.7325 | 178.4683 | 214.6681 | 264.6383 | 262.3681 | 286.0388 | 313.4062 |  |  |  | 335.2188 | 269.9674 | 268.4941 | 307.0208 | 1.4916 | 0.69636 | 576.2949 |  |  | 744.4783 |  |  | 323.3455 | 373.373 | 221.3105 | 187.5032 | 263.3803 | 154.512 | 935.4984 | 726.0143 | 769.0731 | 804.5759 | 893.0248 |  | 303.3001 | 691.6673 | 281.0478 | 807.4642 | 332.5418 | 746.1829 |  | 799.2604 |  |  | 818.183 | 923.3582 | 914.6105 | [6 empty] | 745.3653 |  |  | 736.2246 |  |  | 208.9846 | 287.5868 | 336.6868 | 101.7565 | 228.087 | 348.3462 | 157.8688 | 256.5395 |  | 248.2057 | 312.9263 | 168.5121 | 281.3344 | 212.5939 | 294.8889 | 110.1267 | 216.9192 |  | 277.2989 | 291.7927 | 378.0102 | 145.4853 | 237.1045 | 335.8082 | 158.7399 | 276.0141 | 241.6084 | 309.3096 | 186.7293 | 287.914 | 0.1506 | 19.5451 | 1.1518 | 0.27803 | -39.5646 | 3.1158 | 721.98 | 0.26 | 2.6672 | 0.58573 | 0.80095 | -1.2075 | 2.4573 | 1.838 | 3.0766 | -10.1204 | -6.0575 | -5.5611 | 0.51524 | -0.48131 | 11.1963 | 8.5502
42810.5458 | 9134 | 89.5591 | 58.8544 | 42.9122 | 31.8412 | 22.0706 | 19.8873 | 18.234 | 126.2624 | 89.5302 | 62.7953 | 41.3854 | 23.1481 | 17.5677 | 15.9668 | 168.2914 | 186.6547 | 442.7953 | 218.5278 | 190.593 | 382.1294 |  |  |  | 254.0749 | 325.0003 | 304.9274 | 314.5809 | 166.8687 | 333.9932 | 148.4426 | 216.4501 | 159.0632 | 207.6251 | 294.2507 | 189.1904 | 308.2678 | 143.5744 |  | 155.4666 | 167.8711 | 102.9696 | 138.9844 |  | 29.416 | 56.5218 | 27.3534 | 55.1144 | 120.9067 | 145.3526 | 186.6445 | 6.9837 | 29.1729 | 8.2151 | 61.0119 | 8.3654 | 41.8928 | 48.4913 | 51.5103 | 15.1102 |  |  | 2.1188 | -0.096509 | 0.20818 | -0.7892 | 3.1727 | 1.6456 | 4.6221 | -4.6677 | 0.32539 | 2.2896 | 6.1685 | -0.00057662 | -0.00055362 | -0.00058976 | 258.2911 | 359.5424 | 269.0435 | 130.3816 | 75.9535 | 34.4755 | 20.7998 | 109.1646 | 79.5204 | 49.8863 | 34.6101 | 23.1901 | 19.9033 | 17.97 | 94.0365 | 89.7168 | 65.9739 | 50.5493 | 46.5775 | 92.617 | 60.649 | 178.4707 | 214.6583 | 264.6087 | 262.3401 | 286.0206 | 313.3684 |  |  |  | 335.1525 | 268.2225 | 268.4692 | 306.7369 | 1.2341 | 1.5148 | 575.8823 |  |  | 744.5986 |  |  | 323.3152 | 373.339 | 220.6993 | 187.4937 | 263.3572 | 154.4604 | 935.8335 | 726.1287 | 769.2115 | 804.5405 | 893.8231 |  | 303.2532 | 691.5907 | 280.938 | 807.9836 | 332.5304 | 745.8934 |  | 799.4627 |  |  | 817.9661 | 922.7526 | 913.6644 | [6 empty] | 745.2423 |  |  | 736.1886 |  |  | 208.8864 | 287.2054 | 337.0007 | 102.079 | 227.9852 | 348.2362 | 157.571 | 256.3449 |  | 248.1749 | 312.8891 | 169.1177 | 280.6984 | 212.6531 | 294.7833 | 110.9339 | 216.8164 |  | 278.3465 | 291.7751 | 377.9843 | 145.7033 | 236.8883 | 335.6935 | 158.9015 | 276.0198 | 241.7798 | 309.3486 | 186.7537 | 288.0078 | 0.35399 | 19.5464 | 1.1479 | 0.27634 | -39.5491 | 3.1158 | 714.7 | 0.26 | 2.4995 | -0.39309 | 0.57734 | -1.1241 | 2.5394 | 1.8289 | 3.065 | -10.146 | -6.0626 | -5.5765 | 0.85712 | 0.11227 | 11.1817 | 8.5529
42810.5458 | 9135 | 89.5592 | 58.8527 | 42.9158 | 31.8341 | 22.0667 | 19.8843 | 18.2267 | 126.2623 | 89.5272 | 62.804 | 41.3786 | 23.1467 | 17.5564 | 15.9598 | 168.279 | 186.6468 | 442.8075 | 218.503 | 190.6976 | 382.1319 |  |  |  | 254.0847 | 324.9707 | 304.7882 | 314.5473 | 167.4632 | 334.0845 | 148.4413 | 216.4448 | 159.4676 | 207.6213 | 294.223 | 189.45 | 308.2748 | 143.8155 |  | 155.573 | 168.1019 | 102.8988 | 139.6158 |  | 29.3218 | 56.5776 | 27.3328 | 55.605 | 121.1721 | 145.2874 | 186.1624 | 7.1026 | 29.186 | 8.0845 | 61.0109 | 8.3578 | 41.8977 | 48.4934 | 51.5096 | 15.1082 |  |  | 2.2686 | -0.068909 | -0.086204 | -1.0054 | 2.8271 | 2.191 | 5.0728 | -4.3647 | 0.49002 | 1.1065 | 6.1717 | -0.00054705 | -0.00047148 | -0.00057169 | 259.4209 | 359.4536 | 269.065 | 130.3931 | 75.9663 | 34.4852 | 20.7937 | 109.1676 | 79.5351 | 49.8873 | 34.6105 | 23.1837 | 19.8972 | 17.9654 | 90.1087 | 88.4179 | 66.7572 | 49.538 | 46.1293 | 92.5175 | 60.6316 | 178.4688 | 214.6464 | 264.5812 | 262.3154 | 285.9948 | 313.3367 |  |  |  | 335.141 | 268.2614 | 270.3642 | 306.7799 | 1.4168 | 1.0455 | 577.9824 |  |  | 745.0963 |  |  | 323.3078 | 373.3029 | 220.3737 | 187.4918 | 263.337 | 154.6881 | 935.3755 | 725.8924 | 768.7791 | 803.9826 | 893.287 |  | 303.1842 | 691.2665 | 280.8822 | 808.6614 | 332.4628 | 745.7011 |  | 799.1773 |  |  | 818.0054 | 923.2665 | 914.983 | [6 empty] | 745.2788 |  |  | 736.1415 |  |  | 208.5705 | 286.8864 | 336.9465 | 102.4281 | 228.1491 | 348.1833 | 157.0935 | 256.4844 |  | 248.2765 | 312.9306 | 169.7514 | 280.5442 | 212.6503 | 295.0721 | 111.0461 | 216.8048 |  | 278.9846 | 292.1843 | 377.9877 | 145.5733 | 236.9404 | 335.6567 | 158.9229 | 276.0601 | 241.7239 | 309.2028 | 186.8353 | 287.9601 | 0.38114 | 19.5494 | 1.1455 | 0.27672 | -39.5752 | 3.1158 | 707.97 | 0.25 | 2.5866 | -0.33219 | -0.37154 | -1.2689 | 2.3969 | 2.1101 | 3.2108 | -10.136 | -6.0573 | -5.6006 | 1.2814 | 0.023152 | 11.1647 | 8.5508
42810.5458 | 9136 | 89.5701 | 58.8582 | 42.9184 | 31.8335 | 22.0573 | 19.8697 | 18.2271 | 126.2751 | 89.5379 | 62.8111 | 41.3828 | 23.1458 | 17.5534 | 15.9627 | 168.2717 | 186.6223 | 442.809 | 218.4772 | 190.862 | 382.1112 |  |  |  | 254.0786 | 324.9451 | 304.0344 | 313.8778 | 166.9078 | 333.9358 | 148.4313 | 216.418 | 158.8024 | 207.6096 | 294.1808 | 189.6307 | 308.3103 | 144.0813 |  | 156.4366 | 167.9609 | 102.2438 | 139.7162 |  | 29.2873 | 56.5836 | 27.2477 | 55.3519 | 121.2261 | 145.5017 | 185.9463 | 7.1662 | 29.1934 | 8.0475 | 61.0246 | 8.3573 | 41.883 | 48.4736 | 51.4913 | 15.1101 |  |  | 2.5019 | 0.1992 | -0.022464 | -0.70049 | 2.9631 | 1.938 | 5.0262 | -4.3779 | 0.52407 | 1.1369 | 6.2727 | -0.00051748 | -0.00054212 | -0.00057005 | 259.859 | 359.1875 | 269.1077 | 130.4064 | 75.9876 | 34.4914 | 20.7999 | 109.1826 | 79.5459 | 49.8941 | 34.6127 | 23.1935 | 19.8973 | 17.9655 | 88.7128 | 89.943 | 67.5596 | 49.902 | 44.8887 | 92.465 | 60.5901 | 178.4705 | 214.6473 | 264.5544 | 262.3016 | 285.976 | 313.2963 |  |  |  | 335.1871 | 269.9101 | 272.2129 | 308.2973 | 1.5457 | 1.6146 | 576.8866 |  |  | 744.8852 |  |  | 323.2997 | 373.2787 | 220.8871 | 187.5054 | 263.3151 | 153.7028 | 934.1938 | 725.8984 | 767.6742 | 803.5925 | 892.6152 |  | 303.0844 | 691.1483 | 280.8435 | 808.7688 | 332.3784 | 745.7844 |  | 798.4875 |  |  | 817.7822 | 923.4029 | 915.3156 | [6 empty] | 745.3974 |  |  | 736.1182 |  |  | 208.2695 | 286.695 | 336.7565 | 102.3018 | 228.1148 | 348.177 | 156.4755 | 256.2721 |  | 248.1081 | 312.5564 | 170.2259 | 280.3679 | 212.4636 | 295.1557 | 110.5827 | 216.7948 |  | 278.3352 | 292.3773 | 377.9455 | 145.8477 | 237.0416 | 335.7268 | 158.9341 | 276.0245 | 242.2259 | 309.5427 | 187.0001 | 287.6548 | 0.33742 | 19.5492 | 1.1444 | 0.27654 | -39.5687 | 3.1158 | 699.17 | 0.27 | 2.716 | 0.56479 | -0.18967 | -1.0591 | 2.4545 | 1.9851 | 3.1968 | -10.1244 | -6.0566 | -5.6101 | 1.4301 | -0.070966 | 11.1645 | 8.5123
42810.5458 | 9137 | 89.5829 | 58.8658 | 42.9277 | 31.8457 | 22.0722 | 19.8831 | 18.2383 | 126.2912 | 89.5475 | 62.8212 | 41.3894 | 23.1597 | 17.5699 | 15.9735 | 168.2587 | 186.5961 | 442.8078 | 218.443 | 190.8324 | 382.0956 |  |  |  | 254.0747 | 324.9191 | 303.7638 | 313.7537 | 168.5047 | 333.8865 | 148.4238 | 216.3887 | 158.0242 | 207.5987 | 294.1542 | 189.645 | 308.3205 | 144.2415 |  | 155.6935 | 167.3459 | 101.4412 | 140.7916 |  | 29.2994 | 56.4994 | 27.1924 | 55.1261 | 121.1461 | 145.5509 | 186.0044 | 7.2382 | 29.1982 | 8.0488 | 61.0413 | 8.3548 | 41.8676 | 48.4484 | 51.4789 | 15.1076 |  |  | 2.218 | 0.49227 | 0.22067 | -0.58681 | 2.9454 | 1.9748 | 4.5373 | -4.5172 | 0.56066 | 1.5198 | 6.217 | -0.00056512 | -0.0005569 | -0.0006029 | 260.7277 | 359.0511 | 269.1374 | 130.4217 | 75.9967 | 34.4925 | 20.7976 | 109.1798 | 79.549 | 49.8933 | 34.6198 | 23.1905 | 19.8994 | 17.9584 | 88.7816 | 91.3947 | 70.8863 | 49.4908 | 44.1595 | 92.4446 | 60.5772 | 178.4589 | 214.622 | 264.5308 | 262.2609 | 285.9339 | 313.2415 |  |  |  | 335.1133 | 270.5044 | 270.5946 | 308.2493 | 1.5398 | 1.7194 | 576.1651 |  |  | 743.9782 |  |  | 323.2919 | 373.2441 | 220.3284 | 187.5017 | 263.2825 | 153.1791 | 933.9892 | 725.85 | 764.8601 | 802.5794 | 892.0978 |  | 302.9225 | 691.1518 | 280.7869 | 808.763 | 332.3018 | 745.7298 |  | 796.2905 |  |  | 817.4735 | 922.6693 | 914.4368 | [6 empty] | 745.3678 |  |  | 736.0503 |  |  | 208.0636 | 286.1649 | 336.5057 | 101.9163 | 227.4713 | 348.1736 | 156.3611 | 255.9375 |  | 248.0709 | 311.7655 | 170.1925 | 280.3362 | 212.6687 | 295.1608 | 110.4731 | 216.5712 |  | 277.7084 | 292.667 | 377.9197 | 145.7396 | 236.8155 | 335.8071 | 158.4288 | 275.9611 | 242.482 | 309.8052 | 186.9844 | 287.3682 | 0.086465 | 19.5513 | 1.1436 | 0.27594 | -39.671 | 3.1158 | 678.94 | 0.15 | 2.5571 | 0.88776 | 0.59438 | -0.96926 | 2.4473 | 2.0039 | 3.0375 | -10.1216 | -6.0605 | -5.616 | 1.4199 | -0.44214 | 11.1354 | 8.5078
42810.5458 | 9138 | 89.5869 | 58.87 | 42.9283 | 31.846 | 22.0732 | 19.8861 | 18.2336 | 126.2994 | 89.5566 | 62.829 | 41.4015 | 23.1568 | 17.562 | 15.9699 | 168.2503 | 186.5749 | 442.8145 | 218.4184 | 190.7379 | 382.164 |  |  |  | 254.076 | 324.8871 | 304.8796 | 314.5871 | 169.7082 | 333.8046 | 148.4322 | 216.3708 | 156.6035 | 207.606 | 294.1326 | 189.7178 | 308.2756 | 144.4925 |  | 155.4536 | 167.3113 | 101.6425 | 141.4548 |  | 29.2629 | 56.4746 | 27.1709 | 54.9832 | 120.7914 | 145.5637 | 185.9466 | 7.3188 | 29.1923 | 8.1937 | 61.0301 | 8.3435 | 41.8507 | 48.4364 | 51.4725 | 15.0968 |  |  | 2.3678 | 0.4535 | 0.33435 | -0.28256 | 3.1293 | 1.7297 | 4.8041 | -4.5881 | 0.61826 | 1.3698 | 6.001 | -0.0004337 | -0.00052405 | -0.00055198 | 259.8537 | 358.9361 | 269.1678 | 130.4418 | 76.0028 | 34.5003 | 20.8066 | 109.1866 | 79.5562 | 49.9078 | 34.6239 | 23.1929 | 19.8975 | 17.9609 | 88.7793 | 92.6664 | 73.4262 | 49.7611 | 44.7165 | 92.4842 | 60.5802 | 178.4582 | 214.6159 | 264.503 | 262.2413 | 285.9063 | 313.2086 |  |  |  | 334.9831 | 270.4722 | 270.6302 | 307.9565 | 2.1792 | 1.3189 | 576.1007 |  |  | 742.3455 |  |  | 323.2678 | 373.2082 | 220.4786 | 187.4854 | 263.2565 | 151.4518 | 933.6581 | 725.7807 | 762.191 | 801.0975 | 892.1692 |  | 302.759 | 691.502 | 280.6978 | 808.4709 | 332.254 | 744.4169 |  | 792.5323 |  |  | 817.0689 | 921.9224 | 913.5716 | [6 empty] | 745.4166 |  |  | 735.9936 |  |  | 207.7447 | 286.5506 | 336.5431 | 101.6171 | 227.1506 | 348.1264 | 155.9604 | 255.9764 |  | 247.984 | 311.2176 | 169.8153 | 280.4294 | 212.3989 | 294.9428 | 110.3889 | 216.4429 |  | 278.3535 | 292.8041 | 377.8929 | 145.9326 | 236.6182 | 335.8423 | 157.8377 | 275.9134 | 242.3397 | 309.5068 | 186.7803 | 287.1647 | 0.29929 | 19.5516 | 1.1425 | 0.27548 | -39.5966 | 3.1158 | 656.79 | 0.29 | 2.6419 | 0.85205 | 0.73161 | -0.67256 | 2.5226 | 1.8755 | 3.1256 | -10.1352 | -6.0761 | -5.6116 | 1.425 | -0.72399 | 11.1137 | 8.5057
42810.5458 | 9139 | 89.5946 | 58.8831 | 42.9369 | 31.8477 | 22.0738 | 19.8848 | 18.2315 | 126.3151 | 89.5574 | 62.839 | 41.4146 | 23.1666 | 17.5633 | 15.9709 | 168.2409 | 186.5623 | 442.812 | 218.3909 | 190.7681 | 382.1263 |  |  |  | 254.0779 | 324.8669 | 304.9856 | 314.7397 | 168.9909 | 333.649 | 148.4299 | 216.3664 | 157.239 | 207.6114 | 294.115 | 189.6882 | 308.2312 | 144.675 |  | 155.5093 | 167.8092 | 101.6853 | 141.6743 |  | 29.2172 | 56.4828 | 27.1427 | 54.9938 | 120.8556 | 145.6427 | 185.9161 | 7.1645 | 29.1888 | 8.322 | 61.0332 | 8.3361 | 41.8254 | 48.429 | 51.4857 | 15.1037 |  |  | 2.197 | 0.40553 | 0.26732 | -0.45867 | 2.8796 | 2.1641 | 5.0571 | -4.9647 | 0.8331 | 1.4321 | 6.0304 | -0.00054048 | -0.00052241 | -0.00056512 | 258.8657 | 360.9764 | 269.203 | 130.4685 | 76.0235 | 34.5121 | 20.8133 | 109.2031 | 79.5758 | 49.9255 | 34.6432 | 23.2022 | 19.9081 | 17.9704 | 91.8841 | 90.3227 | 72.4666 | 48.6442 | 44.7934 | 92.5458 | 60.5469 | 178.4557 | 214.6028 | 264.4657 | 262.209 | 285.88 | 313.1687 |  |  |  | 334.9076 | 271.1049 | 271.6111 | 307.7862 | 1.3729 | 1.443 | 574.5288 |  |  | 742.8208 |  |  | 323.2563 | 373.1805 | 220.2785 | 187.4926 | 263.2535 | 152.2926 | 933.6423 | 726.0155 | 759.9163 | 799.4224 | 891.966 |  | 302.6703 | 691.6712 | 280.5096 | 808.2628 | 332.2171 | 742.0836 |  | 789.6187 |  |  | 816.7811 | 921.2693 | 912.9426 | [6 empty] | 745.3367 |  |  | 735.9391 |  |  | 207.3845 | 286.8175 | 337.0218 | 101.5366 | 227.3215 | 348.1031 | 155.4192 | 256.1308 |  | 248.0799 | 311.1677 | 169.4873 | 280.6059 | 212.1232 | 294.7426 | 110.9736 | 216.5964 |  | 277.5405 | 292.6226 | 377.8926 | 146.25 | 236.239 | 335.9736 | 157.6708 | 275.7929 | 242.0615 | 309.0697 | 186.8793 | 286.9941 | 0.14309 | 19.5523 | 1.1418 | 0.27567 | -39.5481 | 3.1157 | 663.73 | 0.2 | 2.5445 | 0.80573 | 0.65419 | -0.8569 | 2.4201 | 2.098 | 3.2071 | -10.1358 | -6.0933 | -5.6087 | 1.0876 | -0.62136 | 11.1044 | 8.5044
42810.5458 | 9140 | 89.6177 | 58.8922 | 42.9409 | 31.8553 | 22.0689 | 19.8891 | 18.2351 | 126.3314 | 89.5699 | 62.8549 | 41.4256 | 23.168 | 17.5722 | 15.9757 | 168.2164 | 186.5297 | 442.8049 | 218.3616 | 191.0444 | 382.0547 |  |  |  | 254.0719 | 324.8377 | 304.9364 | 314.8428 | 169.3631 | 333.7387 | 148.4191 | 216.3331 | 156.8371 | 207.5922 | 294.074 | 189.5512 | 308.1986 | 144.4578 |  | 156.116 | 168.167 | 100.5206 | 141.1155 |  | 29.2381 | 56.5122 | 27.1871 | 55.155 | 121.0132 | 145.8524 | 185.9753 | 7.0953 | 29.1478 | 8.2903 | 61.0236 | 8.3322 | 41.7938 | 48.4223 | 51.4882 | 15.0951 |  |  | 2.3087 | -0.013053 | 0.17139 | -0.54606 | 2.6871 | 1.6831 | 4.7292 | -4.8247 | 0.46764 | 1.1839 | 6.0972 | -0.00050926 | -0.00055855 | -0.00055198 | 260.1044 | 363.6732 | 269.2352 | 130.4765 | 76.0286 | 34.5188 | 20.81 | 109.2043 | 79.5774 | 49.9324 | 34.644 | 23.2004 | 19.909 | 17.9702 | 91.9116 | 89.1815 | 70.6491 | 49.3291 | 44.364 | 92.5845 | 60.4946 | 178.4506 | 214.5935 | 264.4331 | 262.183 | 285.8531 | 313.1397 |  |  |  | 334.8799 | 272.0633 | 273.4187 | 308.3062 | 1.8388 | 1.4273 | 572.1687 |  |  | 741.5835 |  |  | 323.2483 | 373.1523 | 220.2753 | 187.5008 | 263.2314 | 152.0662 | 933.4856 | 725.8995 | 758.0813 | 797.9977 | 891.4123 |  | 302.641 | 691.7322 | 280.2652 | 807.8486 | 332.149 | 740.7655 |  | 787.5481 |  |  | 816.6553 | 921.0821 | 912.9265 | [6 empty] | 745.2054 |  |  | 735.8635 |  |  | 207.3477 | 286.8421 | 337.2593 | 102.0333 | 227.5419 | 348.0962 | 155.0189 | 256.261 |  | 248.2585 | 311.38 | 168.8615 | 280.8204 | 212.158 | 294.8589 | 111.2172 | 216.5856 |  | 277.4059 | 293.5446 | 377.8836 | 146.4842 | 235.937 | 336.0392 | 157.6441 | 275.6957 | 241.9206 | 309.3776 | 187.1268 | 286.878 | 0.14232 | 19.5547 | 1.142 | 0.27545 | -39.5507 | 3.1157 | 630.24 | 0.26 | 2.6086 | -0.14456 | 0.52383 | -0.93502 | 2.3384 | 1.8507 | 3.1022 | -10.1225 | -6.1112 | -5.6025 | 1.0893 | -0.42567 | 11.1175 | 8.4878
42810.5458 | 9141 | 89.6263 | 58.9005 | 42.9514 | 31.8606 | 22.0731 | 19.8836 | 18.2422 | 126.3391 | 89.573 | 62.861 | 41.4207 | 23.1676 | 17.5645 | 15.9676 | 168.2139 | 186.5106 | 442.8064 | 218.3347 | 191.2069 | 382.0314 |  |  |  | 254.0756 | 324.8178 | 305.3374 | 315.1043 | 169.4507 | 333.7859 | 148.4201 | 216.3223 | 157.4022 | 207.5889 | 294.0404 | 189.1133 | 308.2049 | 144.094 |  | 156.3504 | 167.9571 | 100.2383 | 140.9795 |  | 29.3863 | 56.6111 | 27.2538 | 55.1593 | 121.1327 | 145.8833 | 186.035 | 7.1306 | 29.1332 | 8.1644 | 61.0166 | 8.3247 | 41.7717 | 48.4163 | 51.4759 | 15.0914 |  |  | 2.0708 | -0.004513 | 0.16284 | -0.34959 | 2.7922 | 1.8526 | 4.9953 | -4.6447 | 0.71439 | 1.5144 | 6.1049 | -0.00058155 | -0.00048626 | -0.0005454 | 259.42 | 364.1594 | 269.2672 | 130.492 | 76.0363 | 34.5278 | 20.8124 | 109.2121 | 79.5825 | 49.9385 | 34.6475 | 23.207 | 19.9025 | 17.9667 | 92.2308 | 89.8442 | 70.8046 | 49.1906 | 43.5805 | 92.5389 | 60.4669 | 178.4512 | 214.5824 | 264.4134 | 262.1617 | 285.8197 | 313.0932 |  |  |  | 334.7828 | 271.227 | 273.7869 | 307.7714 | 1.0831 | 1.5192 | 567.7347 |  |  | 740.0788 |  |  | 323.2356 | 373.14 | 220.542 | 187.5007 | 263.2124 | 152.8025 | 933.4564 | 725.8353 | 756.6535 | 796.8194 | 890.8436 |  | 302.6398 | 691.7259 | 280.1067 | 808.1433 | 332.1079 | 740.6583 |  | 785.4235 |  |  | 816.6365 | 921.5997 | 914.1415 | [6 empty] | 745.0819 |  |  | 735.8548 |  |  | 207.5529 | 286.6578 | 336.8528 | 102.4253 | 227.2018 | 348.0358 | 155.021 | 256.0614 |  | 248.3213 | 311.833 | 168.5589 | 280.871 | 212.2679 | 295.4085 | 110.9111 | 216.6202 |  | 277.9415 | 294.2638 | 377.8711 | 146.7815 | 235.8362 | 335.9768 | 158.0775 | 275.6483 | 241.7324 | 309.7549 | 187.3277 | 286.9094 | -0.081867 | 19.5568 | 1.1419 | 0.2752 | -39.6491 | 3.1158 | 616.01 | 0.2 | 2.4706 | -0.085016 | 0.51068 | -0.74824 | 2.3838 | 1.9417 | 3.1884 | -10.1068 | -6.1215 | -5.6139 | 1.0482 | -0.44625 | 11.1218 | 8.495
42810.5458 | 9142 | 89.6379 | 58.9056 | 42.9612 | 31.8712 | 22.0782 | 19.8904 | 18.2418 | 126.3493 | 89.5906 | 62.8709 | 41.4341 | 23.1664 | 17.5664 | 15.9713 | 168.2058 | 186.492 | 442.8106 | 218.3136 | 191.101 | 382.0155 |  |  |  | 254.0689 | 324.7897 | 305.5914 | 315.2992 | 169.7208 | 333.7858 | 148.4159 | 216.3031 | 157.3472 | 207.5859 | 294.0169 | 188.426 | 308.2767 | 143.2242 |  | 155.8876 | 167.889 | 99.8103 | 140.2672 |  | 29.5038 | 56.564 | 27.1903 | 55.2753 | 121.2746 | 145.899 | 186.0076 | 7.0567 | 29.1328 | 8.1765 | 61.0043 | 8.3243 | 41.7524 | 48.4161 | 51.4559 | 15.0852 |  |  | 1.9177 | 0.057915 | 0.064932 | -0.98699 | 2.9815 | 1.733 | 4.5682 | -4.4193 | 0.12534 | 1.1134 | 6.0062 | -0.00056019 | -0.00053062 | -0.0005684 | 259.9188 | 363.2103 | 269.2965 | 130.5075 | 76.0437 | 34.5207 | 20.8045 | 109.2104 | 79.5875 | 49.9424 | 34.6474 | 23.2072 | 19.9012 | 17.958 | 88.9671 | 91.1425 | 71.2984 | 49.7569 | 45.0258 | 92.4151 | 60.459 | 178.4479 | 214.5755 | 264.3808 | 262.1403 | 285.7947 | 313.0485 |  |  |  | 334.6885 | 271.4962 | 274.3603 | 307.7908 | 1.8421 | 2.3222 | 563.9319 |  |  | 738.4899 |  |  | 323.2137 | 373.1082 | 220.8763 | 187.4844 | 263.1808 | 152.8891 | 932.9281 | 725.7658 | 754.9196 | 795.8928 | 890.8053 |  | 302.5841 | 691.6909 | 279.9753 | 807.7586 | 332.1184 | 740.5242 |  | 783.6944 |  |  | 816.4656 | 921.3336 | 913.752 | [6 empty] | 745.0803 |  |  | 735.8129 |  |  | 207.385 | 286.6223 | 335.749 | 102.5329 | 226.9636 | 347.9351 | 155.3358 | 256.1536 |  | 248.3613 | 312.3498 | 168.1551 | 280.6132 | 212.4606 | 295.9979 | 111.0154 | 216.7747 |  | 278.2472 | 294.3579 | 377.8291 | 146.9602 | 235.8692 | 335.8748 | 158.7745 | 275.6945 | 241.9548 | 309.9044 | 187.2974 | 286.9358 | 0.3952 | 19.5602 | 1.1419 | 0.27407 | -39.594 | 3.1158 | 622.58 | 0.29 | 2.3775 | 0.30453 | 0.32245 | -1.2572 | 2.4633 | 1.878 | 3.0491 | -10.1097 | -6.1292 | -5.6024 | 1.3957 | -0.50206 | 11.1468 | 8.4871
42810.5459 | 9143 | 89.6407 | 58.909 | 42.9567 | 31.8681 | 22.0755 | 19.8877 | 18.2344 | 126.36 | 89.597 | 62.8768 | 41.4361 | 23.1701 | 17.5742 | 15.9758 | 168.1922 | 186.4705 | 442.8122 | 218.2858 | 190.9138 | 382.0458 |  |  |  | 254.0656 | 324.759 | 305.9508 | 315.5228 | 171.1571 | 333.9152 | 148.4105 | 216.2882 | 157.9334 | 207.5798 | 293.9905 | 188.2252 | 308.3734 | 142.8556 |  | 155.0521 | 167.8966 | 100.1728 | 140.1895 |  | 29.4115 | 56.4372 | 27.1825 | 55.7501 | 121.3514 | 146.1763 | 185.858 | 6.8691 | 29.1233 | 8.1032 | 60.9968 | 8.3162 | 41.7345 | 48.4203 | 51.4436 | 15.0727 |  |  | 1.9006 | -0.017653 | 0.09122 | -1.0093 | 2.9316 | 0.80648 | 4.4256 | -4.4094 | 0.93818 | 1.1493 | 5.9539 | -0.00045341 | -0.00053555 | -0.00053719 | 259.3354 | 364.5686 | 269.326 | 130.5344 | 76.0651 | 34.5358 | 20.8213 | 109.2284 | 79.6144 | 49.95 | 34.6529 | 23.2107 | 19.906 | 17.9575 | 90.454 | 93.5911 | 74.6355 | 50.8854 | 44.5015 | 92.3928 | 60.4848 | 178.4482 | 214.5672 | 264.3552 | 262.1073 | 285.7733 | 313.008 |  |  |  | 334.7233 | 271.5538 | 274.5265 | 307.7131 | 1.1131 | 1.7524 | 557.2722 |  |  | 737.0588 |  |  | 323.2027 | 373.0813 | 220.1521 | 187.4882 | 263.153 | 153.4494 | 932.7969 | 725.7236 | 753.3941 | 795.2718 | 890.8973 |  | 302.5198 | 691.6065 | 279.7467 | 807.7465 | 332.1873 | 739.6407 |  | 782.3435 |  |  | 816.203 | 920.9636 | 913.3089 | [6 empty] | 745.1306 |  |  | 735.7424 |  |  | 207.4526 | 286.8664 | 334.8571 | 102.2773 | 227.0219 | 347.8395 | 155.6199 | 256.3015 |  | 248.3037 | 312.5269 | 167.6511 | 280.4148 | 212.6669 | 296.2876 | 111.0592 | 216.9222 |  | 278.7437 | 294.6849 | 377.7851 | 147.0645 | 235.8802 | 335.8847 | 159.3683 | 275.7295 | 242.2881 | 309.8661 | 187.1523 | 287.0227 | 0.26443 | 19.563 | 1.1418 | 0.27436 | -39.5848 | 3.1157 | 619.73 | 0.31 | 2.3672 | -0.1681 | 0.38212 | -1.2711 | 2.4434 | 1.2816 | 3.0021 | -10.1169 | -6.142 | -5.5967 | 1.2278 | -0.86976 | 11.1559 | 8.492
42810.5459 | 9144 | 89.6564 | 58.9182 | 42.9694 | 31.8722 | 22.0797 | 19.8861 | 18.2424 | 126.3728 | 89.6046 | 62.8867 | 41.4418 | 23.1759 | 17.5747 | 15.9815 | 168.1836 | 186.4517 | 442.8123 | 218.2583 | 190.8443 | 382.1021 |  |  |  | 254.0657 | 324.7304 | 305.6241 | 315.2407 | 171.2471 | 333.9605 | 148.4099 | 216.2751 | 158.8332 | 207.578 | 293.9593 | 188.2028 | 308.4103 | 142.6602 |  | 154.9964 | 168.5195 | 100.7793 | 139.9293 |  | 29.2542 | 56.2992 | 27.1264 | 56.1668 | 121.3836 | 146.3681 | 185.6827 | 6.8345 | 29.1147 | 7.8682 | 60.9986 | 8.3163 | 41.7218 | 48.4149 | 51.4299 | 15.078 |  |  | 2.7279 | -0.059053 | 0.37246 | -0.7616 | 2.7292 | 0.87416 | 4.5038 | -4.7879 | 0.2312 | 1.6738 | 6.1679 | -0.00048955 | -0.0005454 | -0.0005799 | 260.8166 | 363.9401 | 269.3509 | 130.5424 | 76.0695 | 34.5407 | 20.8177 | 109.231 | 79.6126 | 49.9563 | 34.6613 | 23.2112 | 19.8957 | 17.9533 | 89.5868 | 92.8819 | 74.8385 | 52.6825 | 45.4056 | 92.2682 | 60.4733 | 178.4469 | 214.5537 | 264.3329 | 262.083 | 285.7409 | 312.9758 |  |  |  | 334.7197 | 270.9876 | 273.9015 | 307.699 | 1.2734 | 1.9266 | 550.0455 |  |  | 735.4594 |  |  | 323.1768 | 373.0576 | 220.5586 | 187.4865 | 263.1352 | 154.3499 | 932.448 | 725.6489 | 751.5668 | 794.4338 | 890.6848 |  | 302.4823 | 691.6008 | 279.5526 | 807.5095 | 332.2575 | 738.7635 |  | 781.0641 |  |  | 815.9028 | 920.562 | 912.7437 | [6 empty] | 744.9785 |  |  | 735.6401 |  |  | 207.5214 | 287.0199 | 334.833 | 102.1132 | 227.4155 | 347.7243 | 155.8451 | 256.4594 |  | 248.2019 | 312.5767 | 167.2543 | 280.1124 | 212.618 | 296.1795 | 110.9903 | 216.8694 |  | 278.7731 | 294.6041 | 377.7673 | 147.1014 | 235.7914 | 336.037 | 159.6898 | 275.7176 | 242.5085 | 309.5679 | 187.1185 | 287.2136 | 0.26751 | 19.5664 | 1.1421 | 0.27415 | -39.6038 | 3.1157 | 637.3 | 0.18 | 2.8361 | -0.30738 | 0.77198 | -1.1039 | 2.3581 | 1.3346 | 3.0292 | -10.1136 | -6.1546 | -5.5846 | 1.3089 | -0.8937 | 11.1658 | 8.4921
42810.5459 | 9145 | 89.6586 | 58.9224 | 42.9756 | 31.8785 | 22.0785 | 19.8865 | 18.2411 | 126.3837 | 89.6091 | 62.8932 | 41.4522 | 23.1724 | 17.5696 | 15.9778 | 168.1713 | 186.4298 | 442.8141 | 218.2348 | 190.7564 | 382.1081 |  |  |  | 254.0639 | 324.6979 | 305.4147 | 315.0981 | 171.0079 | 333.7799 | 148.4101 | 216.2639 | 159.3362 | 207.5779 | 293.9318 | 188.3157 | 308.4478 | 142.7412 |  | 155.4814 | 169.1159 | 100.9489 | 139.968 |  | 29.2293 | 56.2722 | 27.034 | 55.8735 | 121.5577 | 146.3708 | 185.504 | 6.8522 | 29.0931 | 7.7692 | 60.9881 | 8.3117 | 41.7254 | 48.4155 | 51.4318 | 15.0752 |  |  | 2.2614 | -0.001885 | 0.17139 | -0.30227 | 2.7522 | 1.3276 | 4.5419 | -4.6335 | 0.56319 | 1.2779 | 6.2484 | -0.00053391 | -0.00045834 | -0.00057662 | 259.351 | 360.6975 | 269.3869 | 130.5548 | 76.0896 | 34.5443 | 20.8257 | 109.2367 | 79.6272 | 49.9723 | 34.6739 | 23.2127 | 19.9052 | 17.9573 | 87.2039 | 91.4729 | 74.3729 | 52.2682 | 45.1611 | 92.1082 | 60.4609 | 178.4331 | 214.5363 | 264.2893 | 262.0494 | 285.706 | 312.9359 |  |  |  | 334.7353 | 270.9972 | 275.0398 | 307.7738 | 1.0037 | 1.5056 | 545.9064 |  |  | 734.1372 |  |  | 323.1591 | 373.0276 | 220.7241 | 187.4771 | 263.1131 | 154.7016 | 932.1048 | 725.5477 | 749.082 | 793.0351 | 890.5347 |  | 302.5 | 691.6659 | 279.4717 | 806.7796 | 332.2569 | 738.1293 |  | 779.2929 |  |  | 815.8141 | 919.9034 | 911.6804 | [6 empty] | 744.6972 |  |  | 735.5446 |  |  | 207.3334 | 287.108 | 335.2911 | 102.0331 | 227.8836 | 347.6188 | 156.3075 | 256.5728 |  | 247.9804 | 312.6898 | 166.6142 | 279.9046 | 212.3614 | 295.9458 | 111.0529 | 216.7644 |  | 277.8202 | 294.3628 | 377.7752 | 146.6537 | 235.7597 | 336.258 | 160.058 | 275.6754 | 242.1863 | 309.4009 | 187.2893 | 287.4096 | 0.26366 | 19.569 | 1.1427 | 0.27396 | -39.5469 | 3.1157 | 658.7 | 0.27 | 2.5818 | -0.054916 | 0.52364 | -0.69541 | 2.368 | 1.6446 | 3.042 | -10.1082 | -6.1618 | -5.5644 | 1.5541 | -0.84345 | 11.1674 | 8.4912
42810.5459 | 9146 | 89.6602 | 58.9277 | 42.9731 | 31.8714 | 22.0831 | 19.8706 | 18.2304 | 126.3979 | 89.6111 | 62.8985 | 41.4544 | 23.1733 | 17.5691 | 15.9734 | 168.1583 | 186.4116 | 442.8129 | 218.2086 | 190.7126 | 382.0532 |  |  |  | 254.068 | 324.6718 | 305.3318 | 315.1433 | 169.6995 | 333.4767 | 148.4114 | 216.238 | 159.3106 | 207.5655 | 293.9037 | 188.3497 | 308.415 | 142.8195 |  | 156.1186 | 169.4294 | 101.1511 | 139.3808 |  | 29.3304 | 56.23 | 26.9632 | 55.6502 | 121.2539 | 146.3284 | 185.2355 | 6.9657 | 29.088 | 7.7405 | 60.9867 | 8.3047 | 41.7323 | 48.4157 | 51.4354 | 15.0807 |  |  | 2.6977 | 0.21562 | 0.36458 | -0.73071 | 2.5747 | 1.7271 | 4.762 | -4.7321 | 0.58109 | 1.4909 | 6.1626 | -0.00047476 | -0.00047969 | -0.00055198 | 258.2638 | 360.4776 | 269.4187 | 130.5655 | 76.1002 | 34.5535 | 20.827 | 109.249 | 79.6378 | 49.9815 | 34.6744 | 23.2161 | 19.9117 | 17.9547 | 84.4335 | 88.0557 | 71.5126 | 51.2124 | 44.7415 | 91.9239 | 60.4142 | 178.4401 | 214.5275 | 264.2661 | 262.0173 | 285.6691 | 312.8908 |  |  |  | 334.7427 | 270.9856 | 275.4612 | 307.7843 | 1.4069 | 1.0571 | 542.3143 |  |  | 733.1241 |  |  | 323.1393 | 372.9939 | 219.3447 | 187.4753 | 263.0902 | 154.6523 | 932.3198 | 725.504 | 747.0786 | 791.8951 | 891.1128 |  | 302.5538 | 691.7436 | 279.4549 | 806.3445 | 332.2641 | 738.4426 |  | 777.2809 |  |  | 815.5365 | 919.2085 | 910.239 | [6 empty] | 744.6033 |  |  | 735.5656 |  |  | 206.9458 | 287.1171 | 335.5835 | 101.8537 | 227.8771 | 347.5843 | 156.7518 | 256.2833 |  | 248.0007 | 312.4777 | 166.0802 | 280.1971 | 212.2157 | 296.0337 | 110.921 | 216.8299 |  | 277.8025 | 294.2105 | 377.7378 | 146.5065 | 235.9081 | 336.3217 | 160.7945 | 275.5774 | 241.5051 | 309.5372 | 187.4471 | 287.4084 | 0.019826 | 19.5699 | 1.1438 | 0.27366 | -39.6575 | 3.1157 | 669.59 | 0.19 | 2.8192 | 0.5873 | 0.76368 | -1.0812 | 2.2903 | 1.8758 | 3.1147 | -10.1204 | -6.1651 | -5.5517 | 1.8394 | -0.53122 | 11.1814 | 8.4915
42810.5459 | 9147 | 89.6768 | 58.9299 | 42.9903 | 31.8736 | 22.0754 | 19.877 | 18.2379 | 126.4004 | 89.6127 | 62.9017 | 41.4678 | 23.1802 | 17.5648 | 15.974 | 168.1518 | 186.3942 | 442.8115 | 218.1843 | 190.4481 | 381.9872 |  |  |  | 254.0815 | 324.6558 | 304.5453 | 314.8444 | 167.1188 | 333.1662 | 148.398 | 216.2212 | 159.763 | 207.5619 | 293.8701 | 188.0841 | 308.4213 | 142.4949 |  | 156.4412 | 169.9333 | 101.1152 | 139.0859 |  | 29.458 | 56.2633 | 26.9688 | 55.5434 | 121.3201 | 146.2524 | 185.1096 | 6.9637 | 29.0856 | 7.9883 | 61.0141 | 8.2984 | 41.7261 | 48.3975 | 51.4384 | 15.0795 |  |  | 2.1148 | 0.069743 | 0.44672 | -0.18136 | 2.4039 | 1.9255 | 5.3028 | -4.6913 | 0.56513 | 1.7976 | 6.166 | -0.00049119 | -0.00049776 | -0.0005569 | 257.9175 | 360.0151 | 269.4468 | 130.5779 | 76.1063 | 34.552 | 20.8354 | 109.2532 | 79.6401 | 49.986 | 34.6735 | 23.2199 | 19.9 | 17.9575 | 82.3071 | 84.3177 | 66.8288 | 51.496 | 45.2628 | 91.7404 | 60.3545 | 178.4342 | 214.5166 | 264.2324 | 261.9982 | 285.6479 | 312.8559 |  |  |  | 334.6427 | 271.4462 | 274.9818 | 307.7007 | 1.3714 | 1.0814 | 539.3663 |  |  | 732.1863 |  |  | 323.1211 | 372.9602 | 218.5037 | 187.475 | 263.0694 | 154.7461 | 932.0675 | 725.5367 | 745.2337 | 790.6454 | 891.673 |  | 302.5967 | 691.9479 | 279.4951 | 806.7635 | 332.2871 | 738.0221 |  | 775.4829 |  |  | 814.76 | 919.0422 | 910.0337 | [6 empty] | 744.6783 |  |  | 735.5869 |  |  | 206.4337 | 287.0936 | 335.9482 | 101.6174 | 227.7687 | 347.6123 | 156.5401 | 256.2084 |  | 248.3123 | 312.4374 | 165.6358 | 280.2187 | 212.335 | 296.5691 | 111.1236 | 216.8554 |  | 277.4445 | 293.4 | 377.7001 | 147.3314 | 235.9619 | 336.222 | 161.506 | 275.4214 | 241.0964 | 309.7387 | 187.0365 | 287.3222 | 0.29544 | 19.5704 | 1.1447 | 0.27324 | -39.6194 | 3.1157 | 666.79 | 0.3 | 2.4955 | 0.33403 | 0.84538 | -0.53865 | 2.2128 | 1.9804 | 3.2865 | -10.1329 | -6.1681 | -5.5616 | 2.0533 | -0.01793 | 11.19 | 8.486
42810.5459 | 9148 | 89.6868 | 58.9376 | 42.9897 | 31.8783 | 22.08 | 19.8845 | 18.2411 | 126.4192 | 89.622 | 62.9147 | 41.468 | 23.188 | 17.5785 | 15.974 | 168.1504 | 186.3787 | 442.8098 | 218.1643 | 190.2838 | 381.8729 |  |  |  | 254.0777 | 324.6328 | 304.5223 | 314.7892 | 166.2694 | 332.9626 | 148.4066 | 216.2071 | 159.5932 | 207.5657 | 293.8555 | 188.0021 | 308.3845 | 142.3707 |  | 156.5945 | 170.1296 | 101.2373 | 138.946 |  | 29.5662 | 56.307 | 26.9324 | 55.4753 | 121.3626 | 145.8017 | 185.1998 | 6.9626 | 29.0721 | 7.9491 | 61.0559 | 8.3042 | 41.7165 | 48.3973 | 51.4257 | 15.0827 |  |  | 2.5958 | 0.088143 | 0.69445 | -0.069654 | 2.4459 | 1.9124 | 5.1228 | -4.8273 | 0.054893 | 1.3463 | 6.0946 | -0.00048134 | -0.00052405 | -0.00057826 | 259.3426 | 361.9657 | 269.4788 | 130.6035 | 76.0878 | 34.5571 | 20.8119 | 109.2537 | 79.6434 | 49.988 | 34.6746 | 23.2083 | 19.8936 | 17.948 | 81.6658 | 84.6798 | 67.0023 | 51.9615 | 43.8911 | 91.5924 | 60.2842 | 178.4379 | 214.4997 | 264.2033 | 261.9715 | 285.6154 | 312.8137 |  |  |  | 334.57 | 271.9207 | 274.6576 | 308.095 | 1.6518 | 1.5689 | 537.9656 |  |  | 731.156 |  |  | 323.1054 | 372.9342 | 218.0114 | 187.4785 | 263.0431 | 154.5592 | 931.5431 | 725.4328 | 743.7771 | 789.3519 | 891.2021 |  | 302.6892 | 692.1241 | 279.425 | 807.685 | 332.2963 | 737.7087 |  | 774.0896 |  |  | 814.1992 | 919.8496 | 911.2645 | [6 empty] | 744.7706 |  |  | 735.6035 |  |  | 206.6153 | 287.0127 | 336.434 | 101.3106 | 228.1578 | 347.6508 | 156.6399 | 256.4793 |  | 248.6199 | 312.6912 | 165.2551 | 280.2754 | 212.5281 | 296.9799 | 110.6761 | 216.7715 |  | 276.3983 | 293.1109 | 377.674 | 147.5422 | 235.884 | 335.2867 | 161.3768 | 275.2842 | 241.0584 | 309.9275 | 186.7354 | 286.9928 | 0.029263 | 19.5719 | 1.1458 | 0.27374 | -39.7477 | 3.1158 | 663.12 | 0.18 | 2.7643 | 0.37554 | 1.0541 | -0.33384 | 2.2309 | 1.9726 | 3.2285 | -10.1133 | -6.1776 | -5.5865 | 2.1065 | -0.045611 | 11.1913 | 8.4693
42810.5459 | 9149 | 89.6895 | 58.9484 | 42.9902 | 31.8853 | 22.0844 | 19.8856 | 18.2368 | 126.4302 | 89.6334 | 62.9235 | 41.4754 | 23.1919 | 17.5833 | 15.9732 | 168.1533 | 186.3703 | 442.8175 | 218.1539 | 190.8313 | 381.8356 |  |  |  | 254.0869 | 324.6119 | 304.2543 | 314.669 | 167.4763 | 332.7839 | 148.4049 | 216.1911 | 159.5168 | 207.5585 | 293.8271 | 187.8839 | 308.364 | 142.1542 |  | 156.2217 | 170.4025 | 101.2379 | 138.5053 |  | 29.4568 | 56.4151 | 26.9438 | 55.8099 | 121.457 | 145.5098 | 185.1872 | 6.937 | 29.0575 | 7.9283 | 61.0809 | 8.3049 | 41.7266 | 48.4119 | 51.407 | 15.0815 |  |  | 2.2554 | -0.082053 | 0.27652 | -0.2681 | 3.0065 | 1.595 | 4.8553 | -5.1901 | 0.50812 | 1.6394 | 6.1763 | -0.00051419 | -0.00044848 | -0.00051255 | 259.9432 | 362.9717 | 269.5118 | 130.6244 | 76.1084 | 34.5636 | 20.8198 | 109.2664 | 79.6506 | 49.997 | 34.6869 | 23.2132 | 19.8953 | 17.9447 | 84.6075 | 87.14 | 70.9617 | 52.2459 | 44.6368 | 91.5313 | 60.2622 | 178.4345 | 214.5023 | 264.1841 | 261.9543 | 285.5909 | 312.7815 |  |  |  | 334.5142 | 271.5996 | 274.3814 | 308.4614 | 1.5584 | 2.3947 | 536.8363 |  |  | 729.7116 |  |  | 323.089 | 372.9002 | 217.2449 | 187.4797 | 263.0165 | 154.863 | 931.7612 | 725.272 | 742.4124 | 788.0736 | 890.6956 |  | 302.7368 | 692.1592 | 279.4423 | 808.4832 | 332.259 | 737.6899 |  | 772.8352 |  |  | 813.9142 | 920.1982 | 911.895 | [6 empty] | 744.7737 |  |  | 735.5441 |  |  | 206.9174 | 286.9528 | 336.3758 | 101.3087 | 228.6209 | 347.6614 | 156.8413 | 256.548 |  | 248.3663 | 312.6816 | 164.9 | 280.4402 | 212.6425 | 297.2493 | 110.724 | 216.7773 |  | 277.2533 | 293.19 | 377.6335 | 147.6687 | 236.0332 | 334.8902 | 160.8556 | 275.2089 | 241.4183 | 309.637 | 186.7528 | 286.8739 | 0.14367 | 19.5712 | 1.1462 | 0.27426 | -39.6988 | 3.1158 | 666.97 | 0.28 | 2.5763 | -0.3624 | 0.66528 | -0.65507 | 2.4724 | 1.8009 | 3.142 | -10.0958 | -6.1774 | -5.6115 | 1.7722 | -0.48818 | 11.202 | 8.4547
42810.5459 | 9150 | 89.6999 | 58.962 | 43.0036 | 31.8944 | 22.0855 | 19.8836 | 18.2331 | 126.4393 | 89.6441 | 62.9357 | 41.4888 | 23.1921 | 17.5839 | 15.9768 | 168.1306 | 186.335 | 442.8133 | 218.1112 | 191.236 | 381.7586 |  |  |  | 254.0765 | 324.5676 | 304.6844 | 314.9906 | 167.4523 | 332.8198 | 148.3967 | 216.1624 | 160.134 | 207.5558 | 293.7946 | 187.6424 | 308.3189 | 141.7604 |  | 155.8794 | 170.0367 | 100.6633 | 138.6985 |  | 29.351 | 56.558 | 27.0173 | 55.7937 | 121.4964 | 145.3543 | 185.2083 | 6.8298 | 29.0317 | 7.8367 | 61.0988 | 8.3047 | 41.7302 | 48.4154 | 51.383 | 15.0817 |  |  | 2.5051 | -0.20953 | 0.25221 | -0.3325 | 2.9289 | 1.2868 | 4.7528 | -5.1362 | 0.62527 | 1.3885 | 6.3275 | -0.00047148 | -0.00053555 | -0.00051255 | 260.6853 | 364.637 | 269.5308 | 130.6289 | 76.1333 | 34.5781 | 20.8322 | 109.27 | 79.6561 | 50.0097 | 34.6876 | 23.2167 | 19.895 | 17.9514 | 84.3994 | 87.3522 | 74.7273 | 54.386 | 45.0947 | 91.4024 | 60.297 | 178.4201 | 214.4847 | 264.1426 | 261.9151 | 285.5499 | 312.7389 |  |  |  | 334.4135 | 272.0045 | 274.1659 | 308.6841 | 1.0598 | 1.9923 | 535.395 |  |  | 727.4979 |  |  | 323.0856 | 372.8711 | 215.6202 | 187.4843 | 263.0047 | 155.1899 | 932.103 | 725.1854 | 740.7025 | 786.9524 | 890.7925 |  | 302.7777 | 692.0638 | 279.3763 | 808.9914 | 332.1408 | 737.788 |  | 771.7792 |  |  | 814.0365 | 919.7529 | 911.1234 | [6 empty] | 744.8143 |  |  | 735.5236 |  |  | 206.9636 | 286.7345 | 336.03 | 100.907 | 228.2809 | 347.6295 | 156.8032 | 256.3002 |  | 248.2487 | 312.2475 | 164.6489 | 280.4349 | 212.5886 | 297.4247 | 111.48 | 217.0104 |  | 279.0603 | 292.3096 | 377.6208 | 148.5257 | 236.0122 | 334.9464 | 160.1708 | 275.037 | 241.455 | 309.0156 | 186.9967 | 286.9048 | 0.06682 | 19.5716 | 1.1468 | 0.27373 | -39.6331 | 3.1158 | 667.01 | 0.25 | 2.7152 | -0.57924 | 0.6355 | -0.72967 | 2.4399 | 1.6173 | 3.1081 | -10.0956 | -6.1791 | -5.6349 | 1.7795 | -0.90241 | 11.1934 | 8.4406
42810.5459 | 9151 | 89.7124 | 58.9676 | 43.0113 | 31.9007 | 22.0845 | 19.888 | 18.2344 | 126.4521 | 89.6501 | 62.9444 | 41.4865 | 23.1883 | 17.5827 | 15.9779 | 168.1203 | 186.3055 | 442.7966 | 218.0792 | 191.3762 | 381.7366 |  |  |  | 254.0625 | 324.5427 | 305.2042 | 315.1534 | 167.2538 | 332.8531 | 148.3961 | 216.1468 | 160.4469 | 207.5441 | 293.7558 | 187.4895 | 308.2581 | 141.5862 |  | 155.0425 | 170.0655 | 100.9073 | 139.5511 |  | 29.3782 | 56.6388 | 27.0254 | 55.6764 | 121.3912 | 145.3285 | 185.3511 | 6.8034 | 29.0263 | 7.7311 | 61.0973 | 8.2981 | 41.7437 | 48.4072 | 51.368 | 15.0809 |  |  | 1.9446 | -0.23647 | -0.03692 | -0.64529 | 3.0873 | 2.0294 | 4.9335 | -4.987 | 0.50228 | 1.6277 | 6.1882 | -0.00050433 | -0.00055033 | -0.0005569 | 257.1391 | 359.2765 | 269.5739 | 130.6504 | 76.152 | 34.5858 | 20.8407 | 109.2813 | 79.6714 | 50.0133 | 34.7016 | 23.2192 | 19.9024 | 17.9563 | 82.6138 | 84.2503 | 71.7662 | 55.489 | 47.5328 | 91.1873 | 60.2715 | 178.4256 | 214.4619 | 264.1185 | 261.8926 | 285.518 | 312.6991 |  |  |  | 334.3197 | 272.7253 | 274.7579 | 309.5218 | 1.3694 | 1.0244 | 532.3277 |  |  | 725.3841 |  |  | 323.0659 | 372.8359 | 215.3649 | 187.4863 | 262.981 | 155.4173 | 931.8978 | 725.2026 | 739.2598 | 786.0309 | 890.7305 |  | 302.7969 | 691.6922 | 279.2299 | 809.5318 | 332.0412 | 736.99 |  | 770.8262 |  |  | 813.7485 | 919.918 | 911.5997 | [6 empty] | 744.9636 |  |  | 735.5056 |  |  | 206.7001 | 286.8375 | 336.0429 | 100.5183 | 228.1245 | 347.5784 | 156.6545 | 256.5378 |  | 248.431 | 311.3888 | 164.7148 | 280.2903 | 212.7591 | 297.4578 | 111.616 | 217.2106 |  | 280.0501 | 291.9089 | 377.5917 | 149.0922 | 236.1107 | 335.0477 | 159.7802 | 274.9715 | 241.544 | 308.9835 | 187.1239 | 286.7149 | 0.16967 | 19.5711 | 1.1461 | 0.27392 | -39.6402 | 3.1158 | 654.35 | 0.26 | 2.3923 | -0.61543 | -0.24317 | -1.0166 | 2.5049 | 2.0309 | 3.1665 | -10.0925 | -6.1785 | -5.6577 | 1.9517 | -0.57644 | 11.1653 | 8.41
42810.546 | 9152 | 89.7284 | 58.9772 | 43.0216 | 31.9087 | 22.0901 | 19.8947 | 18.245 | 126.4685 | 89.6627 | 62.9601 | 41.4995 | 23.1999 | 17.5871 | 15.9821 | 168.116 | 186.3014 | 442.8054 | 218.061 | 190.9264 | 381.6406 |  |  |  | 254.0786 | 324.5241 | 304.7862 | 314.8547 | 167.9194 | 332.9054 | 148.3974 | 216.1311 | 160.548 | 207.5417 | 293.7302 | 187.4436 | 308.1765 | 141.634 |  | 154.5958 | 169.7223 | 100.7781 | 140.2979 |  | 29.439 | 56.6608 | 27.061 | 55.4662 | 121.4666 | 145.5095 | 185.3566 | 6.7271 | 29.002 | 7.7473 | 61.0749 | 8.295 | 41.7681 | 48.4107 | 51.3532 | 15.0749 |  |  | 2.1983 | 0.034259 | 0.19636 | -0.55066 | 3.0025 | 1.8848 | 4.8297 | -4.6302 | 0.70797 | 1.1737 | 6.1214 | -0.00051091 | -0.00052241 | -0.00056348 | 255.4289 | 360.7474 | 269.6032 | 130.6707 | 76.1645 | 34.591 | 20.8479 | 109.2869 | 79.6888 | 50.0261 | 34.7064 | 23.221 | 19.9003 | 17.9544 | 80.9288 | 80.7881 | 66.279 | 53.5367 | 47.296 | 90.9649 | 60.1842 | 178.4307 | 214.4571 | 264.0872 | 261.8673 | 285.4955 | 312.6678 |  |  |  | 334.3082 | 273.3213 | 274.9769 | 310.1216 | 1.2827 | 1.0957 | 531.5693 |  |  | 723.2788 |  |  | 323.0552 | 372.8046 | 215.5282 | 187.4829 | 262.9512 | 156.1004 | 931.7918 | 725.2027 | 738.2509 | 785.3467 | 890.6224 |  | 302.7365 | 691.5175 | 279.2309 | 809.783 | 332.0351 | 737.1979 |  | 770.2435 |  |  | 813.6386 | 919.9615 | 911.3505 | [6 empty] | 744.9777 |  |  | 735.5373 |  |  | 206.5792 | 286.6725 | 336.6983 | 100.4989 | 228.082 | 347.5501 | 156.6155 | 256.5125 |  | 248.3512 | 310.9833 | 165.3128 | 280.1252 | 212.9777 | 297.1465 | 111.7523 | 217.3171 |  | 278.9332 | 291.6492 | 377.571 | 148.817 | 236.031 | 335.1219 | 159.7978 | 274.9275 | 242.1044 | 308.6879 | 187.0175 | 286.781 | 0.13982 | 19.5714 | 1.1456 | 0.27297 | -39.577 | 3.1157 | 665.03 | 0.29 | 2.5437 | 0.23425 | 0.56082 | -0.93917 | 2.4708 | 1.9576 | 3.1337 | -10.0938 | -6.1736 | -5.6651 | 2.1118 | 0.02281 | 11.1386 | 8.3924
42810.546 | 9153 | 89.7281 | 58.9785 | 43.0192 | 31.9119 | 22.0889 | 19.8913 | 18.2399 | 126.4776 | 89.6669 | 62.9632 | 41.5052 | 23.1993 | 17.5737 | 15.9779 | 168.1069 | 186.2783 | 442.8003 | 218.0326 | 190.5997 | 381.5826 |  |  |  | 254.0755 | 324.4999 | 304.5673 | 314.6148 | 168.7689 | 333.1409 | 148.3988 | 216.1173 | 161.4595 | 207.5388 | 293.7069 | 187.4764 | 308.1086 | 141.5584 |  | 155.0697 | 169.6964 | 100.8363 | 139.0808 |  | 29.2455 | 56.5593 | 26.9973 | 55.4417 | 121.6225 | 145.8061 | 185.4165 | 6.5604 | 28.9851 | 7.7421 | 61.0798 | 8.2934 | 41.8017 | 48.4133 | 51.3378 | 15.0729 |  |  | 2.333 | 0.20839 | 0.13984 | -0.35813 | 2.9697 | 1.9748 | 5.105 | -4.4134 | 0.46764 | 0.76161 | 6.0547 | -0.00056348 | -0.0005454 | -0.00058976 | 254.3465 | 359.94 | 269.6411 | 130.6786 | 76.1767 | 34.6004 | 20.8506 | 109.2925 | 79.6983 | 50.0256 | 34.7174 | 23.2336 | 19.9038 | 17.9552 | 80.2283 | 79.1137 | 63.5782 | 51.9448 | 45.705 | 90.7629 | 60.0906 | 178.4183 | 214.4396 | 264.0589 | 261.8403 | 285.4574 | 312.6275 |  |  |  | 334.2517 | 273.8578 | 274.5488 | 310.0973 | 1.1332 | 1.1782 | 530.83 |  |  | 721.3957 |  |  | 323.0405 | 372.7677 | 215.8606 | 187.4763 | 262.9233 | 156.2714 | 931.4772 | 725.2279 | 737.2248 | 785.0015 | 890.851 |  | 302.6126 | 691.6907 | 279.1585 | 810.0821 | 331.9169 | 737.5452 |  | 769.8704 |  |  | 813.379 | 919.6772 | 910.4451 | [6 empty] | 745.1011 |  |  | 735.5772 |  |  | 206.5023 | 286.562 | 337.3235 | 100.5544 | 227.739 | 347.5231 | 156.2157 | 256.5058 |  | 248.1522 | 311.2857 | 166.067 | 280.1639 | 213.3496 | 297.0426 | 111.9574 | 217.1806 |  | 278.069 | 291.7273 | 377.5161 | 148.1904 | 235.9579 | 335.2512 | 159.8128 | 274.8723 | 242.1199 | 308.7504 | 186.656 | 287.0945 | 0.29871 | 19.5702 | 1.1458 | 0.2752 | -39.6063 | 3.1157 | 664.42 | 0.25 | 2.621 | 0.57767 | 0.47321 | -0.75727 | 2.4581 | 2.0045 | 3.2229 | -10.109 | -6.1832 | -5.6827 | 2.1649 | 0.31172 | 11.1675 | 8.3886
42810.546 | 9154 | 89.7479 | 58.9925 | 43.0264 | 31.9105 | 22.0942 | 19.8957 | 18.2355 | 126.4819 | 89.6764 | 62.971 | 41.5171 | 23.2089 | 17.5817 | 15.9753 | 168.1033 | 186.2515 | 442.8037 | 218.0047 | 190.5301 | 381.5351 |  |  |  | 254.076 | 324.4778 | 304.3903 | 314.4576 | 168.0365 | 333.2857 | 148.4063 | 216.0917 | 161.0795 | 207.5397 | 293.6748 | 187.166 | 308.0493 | 141.418 |  | 154.542 | 169.9086 | 100.5614 | 138.7615 |  | 29.1039 | 56.5311 | 26.9381 | 55.48 | 121.683 | 145.9528 | 185.461 | 6.4466 | 28.9596 | 7.6163 | 61.0568 | 8.3095 | 41.8266 | 48.4142 | 51.3265 | 15.08 |  |  | 2.4703 | -0.10505 | 0.34092 | -0.22605 | 2.6004 | 1.961 | 5.0301 | -4.6105 | 0.63947 | 1.3587 | 6.2019 | -0.00051091 | -0.00048791 | -0.00058319 | 255.7199 | 359.9211 | 269.6697 | 130.691 | 76.1936 | 34.6054 | 20.8583 | 109.3028 | 79.7087 | 50.0381 | 34.721 | 23.2347 | 19.9082 | 17.9531 | 81.4869 | 80.9493 | 64.9237 | 50.4923 | 44.3061 | 90.613 | 60.0409 | 178.4266 | 214.4208 | 264.0299 | 261.8246 | 285.433 | 312.5885 |  |  |  | 334.2138 | 274.0518 | 273.6461 | 309.9418 | 1.2274 | 2.089 | 529.451 |  |  | 719.6699 |  |  | 323.0321 | 372.7454 | 216.7162 | 187.482 | 262.9047 | 155.1944 | 930.8318 | 725.2408 | 736.5007 | 784.5876 | 890.5402 |  | 302.4699 | 692.0689 | 278.9867 | 809.9222 | 331.8552 | 738.4061 |  | 769.2168 |  |  | 812.9477 | 919.5399 | 910.1698 | [6 empty] | 745.1985 |  |  | 735.597 |  |  | 206.2366 | 286.8242 | 337.5162 | 100.791 | 227.5434 | 347.4296 | 156.3109 | 256.4855 |  | 247.9356 | 311.4546 | 166.3001 | 280.1199 | 213.6876 | 296.9422 | 111.5425 | 216.9922 |  | 278.5585 | 292.0019 | 377.4551 | 147.6783 | 235.8189 | 335.369 | 159.5629 | 274.889 | 241.9217 | 308.9061 | 186.5191 | 286.9783 | 0.37228 | 19.5725 | 1.1458 | 0.27698 | -39.6336 | 3.1157 | 667.67 | 0.24 | 2.6973 | -0.41012 | 0.73883 | -0.60161 | 2.3006 | 1.9979 | 3.1998 | -10.1105 | -6.205 | -5.683 | 2.0068 | 0.15628 | 11.1721 | 8.39
42810.546 | 9155 | 89.7582 | 59.0017 | 43.033 | 31.9108 | 22.097 | 19.8923 | 18.239 | 126.4944 | 89.677 | 62.9798 | 41.5286 | 23.2119 | 17.5914 | 15.9822 | 168.0963 | 186.2361 | 442.8027 | 217.9826 | 190.6039 | 381.5331 |  |  |  | 254.0748 | 324.4595 | 304.1812 | 314.3247 | 167.7487 | 333.2842 | 148.4047 | 216.0737 | 160.0832 | 207.5406 | 293.6521 | 187.0945 | 308.0101 | 141.3161 |  | 154.5135 | 170.03 | 99.9851 | 138.1612 |  | 28.9611 | 56.514 | 26.8714 | 55.2792 | 121.4544 | 145.9515 | 185.6172 | 6.3932 | 28.9425 | 7.4219 | 60.9754 | 8.3038 | 41.8234 | 48.4285 | 51.3239 | 15.0743 |  |  | 2.3547 | -0.12345 | 0.094504 | -0.63346 | 2.8494 | 2.053 | 5.4178 | -4.8812 | 0.48243 | 2.0229 | 6.1985 | -0.00053719 | -0.00051419 | -0.00057005 | 254.0102 | 358.8934 | 269.6962 | 130.7068 | 76.1967 | 34.6087 | 20.8564 | 109.3055 | 79.7088 | 50.0517 | 34.7195 | 23.2325 | 19.9093 | 17.9501 | 84.3779 | 83.9054 | 69.5863 | 53.2545 | 45.1838 | 90.5075 | 60.0191 | 178.4176 | 214.4054 | 263.9998 | 261.7948 | 285.4042 | 312.5392 |  |  |  | 334.2033 | 273.1326 | 271.9627 | 309.369 | 1.3542 | 1.978 | 528.1598 |  |  | 718.456 |  |  | 323.0163 | 372.711 | 216.72 | 187.4778 | 262.8736 | 154.0255 | 930.0507 | 725.1924 | 735.5188 | 783.7947 | 889.5594 |  | 302.3969 | 692.3002 | 278.9919 | 810.2511 | 331.8525 | 737.8376 |  | 768.7429 |  |  | 812.9581 | 919.2963 | 909.8203 | [6 empty] | 745.2311 |  |  | 735.5808 |  |  | 205.8381 | 286.9059 | 337.5588 | 101.1149 | 227.9231 | 347.3096 | 156.8281 | 256.2343 |  | 247.8054 | 311.5878 | 166.0644 | 280.2415 | 213.7409 | 296.8426 | 111.3445 | 216.9842 |  | 279.695 | 292.1762 | 377.4025 | 147.4967 | 235.5544 | 335.2657 | 159.1402 | 274.9732 | 241.6548 | 308.9394 | 186.4912 | 286.7443 | 0.11439 | 19.5709 | 1.1451 | 0.27706 | -39.6056 | 3.1157 | 683.1 | 0.31 | 2.6334 | -0.44458 | 0.38898 | -1.0071 | 2.4083 | 2.0442 | 3.3208 | -10.0884 | -6.2111 | -5.6924 | 1.6727 | -0.3644 | 11.186 | 8.4051
42810.546 | 9156 | 89.7699 | 59.0093 | 43.0449 | 31.9177 | 22.0979 | 19.8898 | 18.2453 | 126.5148 | 89.6914 | 62.9971 | 41.5313 | 23.2129 | 17.5926 | 15.9793 | 168.0808 | 186.2119 | 442.7928 | 217.9557 | 190.6368 | 381.532 |  |  |  | 254.0655 | 324.417 | 304.0473 | 314.2633 | 165.9911 | 333.0537 | 148.3953 | 216.0595 | 159.1726 | 207.5319 | 293.6179 | 187.0836 | 308.006 | 141.0604 |  | 154.3668 | 170.0344 | 98.7779 | 137.7411 |  | 28.7837 | 56.4829 | 26.7689 | 54.9622 | 121.1256 | 145.801 | 185.7975 | 6.4826 | 28.9359 | 7.3053 | 60.9291 | 8.3044 | 41.811 | 48.4389 | 51.3183 | 15.0759 |  |  | 3.1018 | -0.17011 | 0.1221 | -0.55526 | 3.4724 | 2.2028 | 5.1142 | -5.1828 | 0.48243 | 1.2786 | 5.9086 | -0.00052076 | -0.00051583 | -0.00057169 | 254.3373 | 357.6186 | 269.7258 | 130.7191 | 76.2022 | 34.6099 | 20.8508 | 109.3056 | 79.7153 | 50.0504 | 34.7191 | 23.2298 | 19.9051 | 17.9493 | 84.7704 | 84.5289 | 70.6453 | 53.5637 | 46.4348 | 90.3819 | 60.0209 | 178.4082 | 214.3887 | 263.9618 | 261.7554 | 285.3657 | 312.5018 |  |  |  | 334.1508 | 273.3424 | 272.8697 | 309.1964 | 1.3909 | 2.0685 | 526.024 |  |  | 717.3538 |  |  | 323.0119 | 372.6835 | 217.3373 | 187.4671 | 262.8393 | 153.0375 | 930.1292 | 725.2056 | 734.7654 | 782.9936 | 889.5258 |  | 302.3441 | 692.557 | 278.9123 | 809.9485 | 331.8834 | 737.7573 |  | 768.4034 |  |  | 813.1186 | 918.7621 | 909.0862 | [6 empty] | 745.2087 |  |  | 735.5393 |  |  | 205.3248 | 286.9209 | 337.6111 | 101.557 | 228.0854 | 347.2808 | 157.0057 | 256.1266 |  | 247.7086 | 311.6872 | 165.8814 | 280.527 | 213.3848 | 296.8333 | 111.0321 | 216.9665 |  | 280.1401 | 292.1037 | 377.3826 | 147.0497 | 235.5971 | 334.9774 | 159.0886 | 275.134 | 241.1097 | 308.5613 | 186.8301 | 286.7062 | 0.047753 | 19.5735 | 1.1447 | 0.27785 | -39.6185 | 3.1157 | 683 | 0.17 | 3.0219 | -0.52184 | 0.44213 | -0.94283 | 2.658 | 2.1171 | 3.2258 | -10.0912 | -6.2235 | -5.6816 | 1.6138 | -0.48185 | 11.1973 | 8.4057
42810.546 | 9157 | 89.7767 | 59.017 | 43.0432 | 31.924 | 22.1018 | 19.8857 | 18.236 | 126.5123 | 89.6902 | 62.9993 | 41.5268 | 23.2113 | 17.5888 | 15.9703 | 168.0768 | 186.1965 | 442.7982 | 217.939 | 190.578 | 381.5776 |  |  |  | 254.0712 | 324.3998 | 303.8114 | 314.0894 | 164.9367 | 332.8191 | 148.4082 | 216.0422 | 158.4343 | 207.5318 | 293.5977 | 187.0251 | 307.9739 | 140.8926 |  | 154.9243 | 169.7559 | 98.2533 | 137.3398 |  | 28.62 | 56.4631 | 26.5948 | 54.6369 | 120.5748 | 145.3316 | 186.2255 | 6.6772 | 28.9333 | 7.2858 | 60.8776 | 8.3156 | 41.8179 | 48.4575 | 51.3462 | 15.092 |  |  | 2.3678 | -0.067593 | 0.26272 | -0.39033 | 3.1543 | 2.034 | 4.787 | -5.1769 | 0.26253 | 1.1785 | 6.1646 | -0.00047969 | -0.00053555 | -0.0005799 | 253.391 | 357.2034 | 269.7596 | 130.7462 | 76.2213 | 34.6177 | 20.852 | 109.321 | 79.734 | 50.0626 | 34.7314 | 23.2366 | 19.906 | 17.9485 | 85.4014 | 85.14 | 73.1699 | 53.9837 | 45.8013 | 90.2816 | 60.0368 | 178.411 | 214.3856 | 263.9326 | 261.7433 | 285.3431 | 312.4646 |  |  |  | 334.156 | 273.5472 | 272.747 | 309.3576 | 2.1452 | 2.0431 | 522.9528 |  |  | 715.826 |  |  | 323.0184 | 372.6661 | 217.4016 | 187.4772 | 262.8204 | 152.5046 | 930.0279 | 725.1483 | 734.5296 | 782.8738 | 889.4366 |  | 302.282 | 693.1063 | 278.8729 | 809.5029 | 331.9153 | 738.1045 |  | 768.2121 |  |  | 813.1182 | 918.337 | 908.6828 | [6 empty] | 745.1175 |  |  | 735.4946 |  |  | 205.3379 | 286.996 | 337.5518 | 101.7614 | 227.7109 | 347.244 | 156.5525 | 256.0795 |  | 247.5557 | 311.5095 | 166.1016 | 280.7179 | 213.2615 | 296.7695 | 110.7098 | 216.811 |  | 280.6394 | 291.4521 | 377.3675 | 146.8537 | 235.7302 | 334.6972 | 159.0363 | 275.253 | 240.8993 | 308.1191 | 187.4583 | 286.7204 | 0.35842 | 19.582 | 1.144 | 0.27824 | -39.689 | 3.1157 | 670.34 | 0.26 | 2.6398 | -0.32894 | 0.64851 | -0.79047 | 2.532 | 2.0332 | 3.1192 | -10.0932 | -6.2413 | -5.6667 | 1.5314 | -0.76047 | 11.2062 | 8.4017
42810.546 | 9158 | 89.7933 | 59.0273 | 43.0524 | 31.9348 | 22.1041 | 19.8925 | 18.2443 | 126.5365 | 89.7039 | 63.0066 | 41.5401 | 23.2193 | 17.5938 | 15.9812 | 168.0666 | 186.1761 | 442.806 | 217.9132 | 190.1909 | 381.5989 |  |  |  | 254.0692 | 324.3799 | 303.8956 | 314.1805 | 164.4121 | 332.6323 | 148.3983 | 216.0173 | 158.149 | 207.5246 | 293.572 | 186.7041 | 307.9192 | 140.4475 |  | 155.1119 | 169.6118 | 97.8488 | 136.5812 |  | 28.4656 | 56.4316 | 26.5998 | 54.5189 | 120.4679 | 145.5543 | 186.3105 | 6.8319 | 28.9475 | 7.3841 | 60.8499 | 8.3175 | 41.7949 | 48.46 | 51.3482 | 15.0858 |  |  | 2.8166 | 0.094055 | 0.38626 | -0.10383 | 2.8212 | 1.9196 | 4.6733 | -5.1053 | 0.051001 | 1.4527 | 6.0789 | -0.00052898 | -0.00053719 | -0.00057333 | 255.9161 | 359.1218 | 269.7881 | 130.7493 | 76.2235 | 34.6173 | 20.8537 | 109.3252 | 79.7326 | 50.0598 | 34.7304 | 23.2293 | 19.8943 | 17.9388 | 89.4255 | 88.0813 | 77.1452 | 54.6153 | 45.3306 | 90.271 | 60.0722 | 178.4079 | 214.3726 | 263.9065 | 261.7185 | 285.3145 | 312.4242 |  |  |  | 334.1708 | 274.0207 | 273.5788 | 309.3235 | 2.1312 | 2.342 | 522.2819 |  |  | 714.6553 |  |  | 322.9958 | 372.6311 | 217.0038 | 187.4763 | 262.7868 | 152.1461 | 929.777 | 725.0856 | 734.622 | 782.8599 | 889.1543 |  | 302.1446 | 694.2562 | 278.8384 | 809.3337 | 331.8565 | 739.7262 |  | 768.6355 |  |  | 813.2777 | 917.8064 | 907.821 | [6 empty] | 744.9785 |  |  | 735.5238 |  |  | 205.8936 | 287.0382 | 337.4902 | 101.5878 | 227.4963 | 347.1452 | 156.4952 | 256.0668 |  | 247.6255 | 311.2114 | 166.4801 | 280.7399 | 213.3285 | 296.5048 | 110.376 | 216.7128 |  | 281.066 | 290.5366 | 377.3635 | 147.2109 | 235.6456 | 334.4086 | 158.6754 | 275.2927 | 241.3713 | 308.0412 | 187.4585 | 286.6934 | 0.095325 | 19.5866 | 1.1429 | 0.27696 | -39.6248 | 3.1158 | 688.4 | 0.2 | 2.8787 | 0.38801 | 0.7863 | -0.40766 | 2.3952 | 1.9757 | 3.0827 | -10.0951 | -6.2755 | -5.6666 | 1.083 | -1.1979 | 11.2233 | 8.4038
42810.546 | 9159 | 89.7977 | 59.0313 | 43.0504 | 31.9204 | 22.1015 | 19.8851 | 18.2396 | 126.5373 | 89.705 | 63.0073 | 41.5437 | 23.2127 | 17.5861 | 15.9727 | 168.0556 | 186.1545 | 442.8059 | 217.888 | 189.9858 | 381.5709 |  |  |  | 254.0642 | 324.3483 | 304.0456 | 314.2043 | 162.9338 | 332.4986 | 148.3993 | 215.9882 | 158.1999 | 207.5217 | 293.5425 | 185.8685 | 307.8595 | 139.7391 |  | 155.6868 | 169.7705 | 97.6234 | 135.1914 |  | 28.3879 | 56.3861 | 26.6981 | 54.6262 | 120.6222 | 145.9464 | 186.445 | 6.8246 | 28.9544 | 7.7083 | 60.8308 | 8.3348 | 41.7608 | 48.4788 | 51.3834 | 15.0854 |  |  | 2.5682 | -0.009113 | 0.24433 | -0.20502 | 2.3658 | 2.0399 | 5.3337 | -4.9003 | 0.58615 | 1.6982 | 6.2176 | -0.00053883 | -0.00051748 | -0.0005914 | 256.2731 | 359.232 | 269.8221 | 130.7705 | 76.2402 | 34.6306 | 20.861 | 109.3312 | 79.7483 | 50.0792 | 34.7419 | 23.2367 | 19.9047 | 17.9496 | 92.8219 | 88.9522 | 79.7985 | 55.4258 | 46.0104 | 90.2792 | 60.1319 | 178.4095 | 214.3639 | 263.8847 | 261.6982 | 285.2799 | 312.3872 |  |  |  | 334.1214 | 273.2575 | 272.0321 | 308.4282 | 2.1071 | 2.205 | 521.9226 |  |  | 713.6281 |  |  | 322.9867 | 372.5987 | 217.5384 | 187.4728 | 262.7711 | 152.0571 | 930.0162 | 725.1173 | 734.8412 | 782.7902 | 889.4491 |  | 302.0449 | 695.8602 | 278.8625 | 809.9509 | 331.8777 | 740.2957 |  | 769.3456 |  |  | 813.1309 | 917.1688 | 906.5593 | [6 empty] | 745.0313 |  |  | 735.547 |  |  | 206.0467 | 287.1053 | 337.3847 | 101.5235 | 227.7172 | 347.0422 | 156.5588 | 255.8185 |  | 247.6599 | 310.6934 | 166.4955 | 280.775 | 213.3445 | 295.9864 | 109.7707 | 216.4003 |  | 281.7302 | 290.6469 | 377.321 | 147.2605 | 235.4711 | 334.2176 | 158.3421 | 275.342 | 242.053 | 308.3539 | 187.2877 | 286.4235 | 0.22937 | 19.5876 | 1.1408 | 0.2764 | -39.5894 | 3.1157 | 714.25 | 0.14 | 2.7485 | -0.12077 | 0.62532 | -0.57282 | 2.1944 | 2.0376 | 3.2949 | -10.1103 | -6.3185 | -5.6821 | 0.70663 | -1.4856 | 11.2576 | 8.4248
42810.5461 | 9160 | 89.8057 | 59.0343 | 43.0505 | 31.9285 | 22.1011 | 19.8827 | 18.2403 | 126.5462 | 89.7117 | 63.0159 | 41.5483 | 23.2137 | 17.585 | 15.9693 | 168.0563 | 186.1388 | 442.8155 | 217.8698 | 189.6159 | 381.589 |  |  |  | 254.0757 | 324.3274 | 303.6775 | 313.9392 | 163.1121 | 332.5365 | 148.4015 | 215.9693 | 157.639 | 207.5112 | 293.5167 | 185.2419 | 307.8043 | 139.1729 |  | 155.5635 | 169.892 | 96.7876 | 133.6933 |  | 28.2152 | 56.3794 | 26.7499 | 54.2944 | 120.4072 | 145.8436 | 186.5322 | 6.8026 | 28.9496 | 7.9719 | 60.8011 | 8.358 | 41.7181 | 48.4986 | 51.4135 | 15.0897 |  |  | 2.4007 | 0.23796 | 0.44869 | -0.57629 | 2.6457 | 1.9177 | 5.3133 | -4.8668 | 0.6132 | 1.9952 | 6.2542 | -0.00051748 | -0.00056019 | -0.00055033 | 255.7836 | 360.0985 | 269.8506 | 130.7851 | 76.2499 | 34.6333 | 20.8624 | 109.3359 | 79.749 | 50.0858 | 34.7489 | 23.2369 | 19.9046 | 17.9506 | 94.4612 | 90.1147 | 81.4994 | 55.4962 | 45.9057 | 90.2759 | 60.1905 | 178.4014 | 214.3503 | 263.8436 | 261.6693 | 285.2487 | 312.3357 |  |  |  | 334.0129 | 272.4044 | 270.7036 | 307.435 | 1.2661 | 1.9675 | 521.0397 |  |  | 712.7064 |  |  | 322.9822 | 372.568 | 218.0889 | 187.4694 | 262.7528 | 151.8383 | 930.0919 | 725.1542 | 735.2267 | 782.8234 | 889.8818 |  | 301.9798 | 698.2539 | 278.83 | 810.2278 | 331.7944 | 740.5954 |  | 769.9662 |  |  | 812.8974 | 917.1458 | 906.3936 | [6 empty] | 745.024 |  |  | 735.5224 |  |  | 205.6917 | 287.1142 | 336.3863 | 101.5396 | 227.8795 | 347.0318 | 156.2488 | 255.6844 |  | 247.752 | 310.5067 | 166.3544 | 281.1227 | 213.2287 | 295.4927 | 109.2664 | 216.0424 |  | 282.1152 | 290.9291 | 377.2711 | 146.619 | 235.3978 | 333.9163 | 158.3031 | 275.4245 | 242.2466 | 308.7245 | 187.1615 | 286.2185 | 0.13673 | 19.5872 | 1.1389 | 0.27673 | -39.6238 | 3.1157 | 704.91 | 0.24 | 2.6574 | 0.61712 | 0.8474 | -0.96036 | 2.3203 | 1.9754 | 3.2882 | -10.127 | -6.3871 | -5.6963 | 0.52408 | -1.6676 | 11.2952 | 8.4438
42810.5461 | 9161 | 89.821 | 59.0494 | 43.0693 | 31.9346 | 22.0982 | 19.8926 | 18.2428 | 126.5699 | 89.7257 | 63.0259 | 41.5588 | 23.2182 | 17.5905 | 15.9788 | 168.0405 | 186.1181 | 442.8116 | 217.8506 | 189.4428 | 381.6245 |  |  |  | 254.0747 | 324.2984 | 303.1428 | 313.6755 | 161.8376 | 332.4545 | 148.4078 | 215.9592 | 157.464 | 207.5147 | 293.497 | 184.7036 | 307.7327 | 138.382 |  | 154.708 | 169.719 | 96.4952 | 133.5151 |  | 28.1128 | 56.3529 | 26.7116 | 53.9267 | 119.9603 | 145.2951 | 186.4323 | 6.7497 | 28.9378 | 7.9272 | 60.7869 | 8.3843 | 41.6907 | 48.5342 | 51.4505 | 15.0902 |  |  | 2.1234 | 0.41144 | 0.24104 | 0.005258 | 2.6733 | 2.2699 | 5.4362 | -4.7656 | 0.80546 | 1.5696 | 6.1357 | -0.00051255 | -0.00052898 | -0.00057005 | 256.8691 | 362.2757 | 269.8877 | 130.8108 | 76.2662 | 34.6487 | 20.8686 | 109.3489 | 79.7677 | 50.0924 | 34.7554 | 23.2441 | 19.909 | 17.948 | 94.6819 | 92.0316 | 81.0346 | 54.7925 | 46.1641 | 90.2696 | 60.2274 | 178.3957 | 214.3428 | 263.8156 | 261.6336 | 285.212 | 312.2976 |  |  |  | 333.9243 | 271.964 | 272.0611 | 307.3196 | 1.6198 | 1.4968 | 520.1054 |  |  | 710.9871 |  |  | 322.9664 | 372.5348 | 218.4767 | 187.4639 | 262.7259 | 152.0494 | 929.9462 | 725.1021 | 735.4507 | 783.0272 | 889.845 |  | 301.9156 | 700.8756 | 278.6212 | 810.0053 | 331.6808 | 742.3126 |  | 770.0457 |  |  | 813.1731 | 917.3561 | 906.8918 | [6 empty] | 745.1036 |  |  | 735.5026 |  |  | 205.4652 | 287.1033 | 335.5484 | 101.7524 | 227.7054 | 347.0745 | 156.5006 | 255.4725 |  | 247.8167 | 310.2287 | 166.684 | 281.4677 | 213.4302 | 295.3235 | 108.5873 | 215.9637 |  | 281.8695 | 290.002 | 377.2253 | 146.3095 | 235.2473 | 333.5159 | 158.5963 | 275.457 | 242.186 | 308.425 | 187.0945 | 286.2453 | 0.24979 | 19.5924 | 1.1368 | 0.27603 | -39.5709 | 3.1157 | 727.11 | 0.21 | 2.499 | 0.81143 | 0.62107 | 0.091729 | 2.3308 | 2.1478 | 3.3238 | -10.1305 | -6.4737 | -5.6989 | 0.49879 | -1.6115 | 11.295 | 8.4401
42810.5461 | 9162 | 89.829 | 59.0449 | 43.061 | 31.9334 | 22.0995 | 19.8843 | 18.2404 | 126.5732 | 89.7259 | 63.0362 | 41.5643 | 23.2233 | 17.5826 | 15.968 | 168.0266 | 186.1006 | 442.8172 | 217.8121 | 189.4617 | 381.596 |  |  |  | 254.0686 | 324.2621 | 303.0463 | 313.5096 | 160.796 | 332.4284 | 148.3932 | 215.943 | 157.9059 | 207.5058 | 293.4522 | 184.3913 | 307.703 | 137.9341 |  | 153.5383 | 169.191 | 96.4872 | 134.4227 |  | 28.0575 | 56.2773 | 26.6418 | 53.6428 | 119.597 | 144.9182 | 186.326 | 6.6875 | 28.9189 | 7.9104 | 60.7764 | 8.3935 | 41.6705 | 48.5759 | 51.5024 | 15.0926 |  |  | 2.0136 | 0.092083 | 0.17402 | -0.57432 | 2.6661 | 2.4848 | 5.5072 | -4.9206 | 0.635 | 1.3165 | 5.9251 | -0.00053062 | -0.00052405 | -0.00058319 | 256.9987 | 362.3404 | 269.921 | 130.8299 | 76.2793 | 34.6499 | 20.87 | 109.3598 | 79.7752 | 50.1031 | 34.7595 | 23.2482 | 19.909 | 17.9479 | 93.9142 | 90.9192 | 79.0234 | 53.395 | 45.5047 | 90.2192 | 60.2394 | 178.3887 | 214.3254 | 263.7822 | 261.597 | 285.1833 | 312.2575 |  |  |  | 333.8341 | 272.1022 | 273.2166 | 307.6498 | 1.3982 | 1.5372 | 520.1957 |  |  | 709.3515 |  |  | 322.9599 | 372.5027 | 218.0743 | 187.4666 | 262.6947 | 152.3269 | 929.5301 | 725.0631 | 735.3223 | 783.2527 | 889.5494 |  | 301.9469 | 702.9661 | 278.5357 | 809.91 | 331.5514 | 743.1328 |  | 770.0283 |  |  | 814.0589 | 917.1452 | 906.6786 | [6 empty] | 745.1522 |  |  | 735.4785 |  |  | 205.5436 | 286.7784 | 334.8732 | 101.7768 | 227.2256 | 347.126 | 157.0016 | 255.3824 |  | 247.818 | 310.0628 | 167.0076 | 281.5258 | 213.4733 | 295.4495 | 108.2248 | 216.1644 |  | 281.8627 | 288.9629 | 377.1859 | 145.8629 | 235.0674 | 333.616 | 158.8492 | 275.4165 | 242.0302 | 307.9009 | 187.2598 | 286.4302 | 0.40214 | 19.5967 | 1.1337 | 0.27377 | -39.6193 | 3.1157 | 739.05 | 0.18 | 2.4336 | 0.38383 | 0.52764 | -0.95857 | 2.3266 | 2.2461 | 3.3439 | -10.1201 | -6.5374 | -5.7064 | 0.57795 | -1.3866 | 11.2676 | 8.4238
42810.5461 | 9163 | 89.8447 | 59.0559 | 43.0732 | 31.9418 | 22.106 | 19.8885 | 18.2379 | 126.5906 | 89.7323 | 63.0437 | 41.5723 | 23.2231 | 17.5904 | 15.973 | 168.0271 | 186.0891 | 442.8168 | 217.7952 | 189.6027 | 381.5631 |  |  |  | 254.0707 | 324.2387 | 302.6989 | 313.5285 | 161.2165 | 332.5828 | 148.4029 | 215.936 | 157.6907 | 207.5089 | 293.4315 | 184.5341 | 307.68 | 138.2355 |  | 153.4887 | 169.1129 | 96.7057 | 134.6329 |  | 27.9735 | 56.2481 | 26.6583 | 53.8134 | 119.5124 | 144.9162 | 186.1921 | 6.734 | 28.9164 | 7.8243 | 60.7448 | 8.4071 | 41.6532 | 48.6464 | 51.5324 | 15.0933 |  |  | 2.0084 | -0.3771 | 0.24761 | -0.57432 | 2.8672 | 2.4887 | 5.1661 | -4.8425 | 0.67859 | 1.3629 | 5.9996 | -0.00056348 | -0.00049776 | -0.00055362 | 258.3552 | 361.0482 | 269.9353 | 130.8398 | 76.2793 | 34.6503 | 20.8635 | 109.363 | 79.7781 | 50.1043 | 34.7582 | 23.2349 | 19.9039 | 17.9399 | 92.7967 | 90.6896 | 76.7249 | 53.5769 | 47.2098 | 90.1614 | 60.2219 | 178.393 | 214.3119 | 263.7492 | 261.5753 | 285.1594 | 312.2208 |  |  |  | 333.8411 | 272.5512 | 273.8218 | 308.3294 | 1.6138 | 1.9855 | 521.5238 |  |  | 708.9567 |  |  | 322.9537 | 372.4718 | 217.344 | 187.4655 | 262.6734 | 152.6835 | 929.0649 | 725.0765 | 735.0328 | 783.0871 | 888.8518 |  | 301.9436 | 704.7329 | 278.5011 | 809.2497 | 331.423 | 743.1784 |  | 769.8776 |  |  | 813.9187 | 917.107 | 906.8156 | [6 empty] | 744.8968 |  |  | 735.44 |  |  | 205.0541 | 286.6706 | 335.0152 | 101.5288 | 226.8798 | 347.1509 | 157.5765 | 255.3288 |  | 247.4557 | 310.0909 | 166.6637 | 281.4189 | 213.4803 | 295.6794 | 107.8018 | 216.1986 |  | 281.7102 | 288.5376 | 377.1335 | 145.6163 | 235.2782 | 333.8926 | 158.7267 | 275.4342 | 241.967 | 307.5583 | 187.3812 | 286.6469 | 0.20645 | 19.5954 | 1.1308 | 0.27126 | -39.6005 | 3.1156 | 741.9 | 0.29 | 2.4307 | -0.7767 | 0.62938 | -0.95853 | 2.4128 | 2.2479 | 3.2387 | -10.1009 | -6.5888 | -5.698 | 0.69505 | -1.1333 | 11.2601 | 8.4055
42810.5461 | 9164 | 89.8526 | 59.0746 | 43.0785 | 31.9501 | 22.11 | 19.8988 | 18.2424 | 126.6064 | 89.7434 | 63.0546 | 41.5795 | 23.2327 | 17.5949 | 15.9803 | 168.0063 | 186.0531 | 442.8148 | 217.7591 | 189.9295 | 381.4874 |  |  |  | 254.0594 | 324.1952 | 302.8639 | 313.8631 | 163.4519 | 332.812 | 148.4083 | 215.9081 | 158.3195 | 207.5028 | 293.4021 | 184.7509 | 307.5863 | 138.599 |  | 153.4999 | 169.3708 | 96.9956 | 134.3523 |  | 27.9487 | 56.1422 | 26.6914 | 53.9687 | 119.6197 | 144.8981 | 186.0602 | 6.7 | 28.9178 | 7.7634 | 60.732 | 8.403 | 41.6334 | 48.6993 | 51.5483 | 15.0943 |  |  | 2.1161 | 0.012575 | 0.62611 | -0.32067 | 2.8428 | 1.9209 | 4.7824 | -5.1789 | 0.5626 | 1.4693 | 5.98 | -0.00055362 | -0.0006144 | -0.00055855 | 255.7569 | 356.8294 | 269.9665 | 130.8472 | 76.2863 | 34.6599 | 20.8687 | 109.3688 | 79.7889 | 50.1169 | 34.7686 | 23.2419 | 19.9058 | 17.9367 | 93.5839 | 92.98 | 78.5002 | 53.2593 | 47.9132 | 90.1867 | 60.2291 | 178.3816 | 214.2978 | 263.7179 | 261.5472 | 285.1239 | 312.1789 |  |  |  | 333.8309 | 273.0966 | 275.5742 | 308.6038 | 2.3695 | 2.8051 | 521.6407 |  |  | 707.962 |  |  | 322.9542 | 372.4382 | 218.0986 | 187.4662 | 262.6562 | 153.2926 | 928.9362 | 725.1147 | 734.7444 | 782.9141 | 888.1319 |  | 301.8499 | 706.5989 | 278.4534 | 808.6181 | 331.3818 | 744.1483 |  | 769.7774 |  |  | 813.2954 | 917.4248 | 907.8189 | [6 empty] | 744.8861 |  |  | 735.4191 |  |  | 204.8444 | 286.7272 | 335.1711 | 101.2969 | 227.1354 | 347.1746 | 157.3415 | 255.3485 |  | 247.2164 | 309.8063 | 166.3617 | 280.6847 | 213.3351 | 295.8916 | 106.9522 | 216.0974 |  | 281.1546 | 288.5927 | 377.1036 | 145.8219 | 235.5058 | 334.1341 | 158.8329 | 275.4522 | 241.5979 | 307.1182 | 187.1729 | 286.6949 | 0.26173 | 19.5968 | 1.1267 | 0.26997 | -39.5505 | 3.1157 | 757.1 | 0.28 | 2.4955 | 0.14181 | 1.0007 | -0.71613 | 2.4025 | 1.9749 | 3.116 | -10.0876 | -6.6438 | -5.6837 | 0.61067 | -1.3297 | 11.2612 | 8.3971
42810.5461 | 9165 | 89.8746 | 59.0874 | 43.0884 | 31.9581 | 22.1167 | 19.897 | 18.2466 | 126.6208 | 89.7587 | 63.0664 | 41.5895 | 23.2434 | 17.5996 | 15.9879 | 168.009 | 186.0395 | 442.8246 | 217.7311 | 190.4043 | 381.4638 |  |  |  | 254.0726 | 324.1885 | 302.5644 | 313.6212 | 162.2457 | 332.5321 | 148.4111 | 215.8943 | 157.746 | 207.5063 | 293.3711 | 184.8384 | 307.4915 | 138.6645 |  | 153.4338 | 169.2925 | 95.9617 | 134.0074 |  | 27.9933 | 56.1066 | 26.7701 | 53.9144 | 119.7154 | 144.8141 | 185.8478 | 6.7283 | 28.9203 | 7.7518 | 60.764 | 8.3981 | 41.6131 | 48.7523 | 51.5671 | 15.0949 |  |  | 2.2062 | -0.094537 | 0.2601 | -0.31936 | 3.0899 | 1.6108 | 4.9585 | -5.054 | 0.53439 | 2.1564 | 6.0096 | -0.00054212 | -0.00049119 | -0.00055526 | 255.1752 | 357.7914 | 270.0028 | 130.8643 | 76.306 | 34.6596 | 20.8728 | 109.3715 | 79.7925 | 50.1147 | 34.7703 | 23.2476 | 19.8986 | 17.9324 | 97.805 | 95.3747 | 84.6125 | 55.9734 | 49.7584 | 90.2703 | 60.3029 | 178.3809 | 214.2821 | 263.689 | 261.5224 | 285.0871 | 312.1465 |  |  |  | 333.7305 | 273.8456 | 276.3956 | 309.4653 | 1.6385 | 2.2174 | 520.3232 |  |  | 706.603 |  |  | 322.9443 | 372.4026 | 218.4075 | 187.4575 | 262.6198 | 152.6245 | 929.1102 | 725.0717 | 734.3591 | 782.9059 | 887.917 |  | 301.7521 | 707.9324 | 278.4152 | 808.5627 | 331.3612 | 743.0635 |  | 769.6638 |  |  | 812.8205 | 917.1238 | 907.259 | [6 empty] | 744.8279 |  |  | 735.4583 |  |  | 204.4103 | 286.6613 | 335.473 | 101.3297 | 226.8458 | 347.1237 | 157.1303 | 255.2254 |  | 246.6116 | 309.6139 | 166.5438 | 280.2503 | 213.4355 | 295.8848 | 106.4131 | 216.17 |  | 278.9212 | 288.9122 | 377.0759 | 145.5459 | 235.3372 | 333.9328 | 158.7002 | 275.532 | 241.1763 | 307.386 | 186.9191 | 286.2915 | 0.030033 | 19.5979 | 1.123 | 0.26925 | -39.5849 | 3.1157 | 768.55 | 0.2 | 2.5475 | -0.38881 | 0.64491 | -0.71462 | 2.5044 | 1.8082 | 3.1726 | -10.0885 | -6.6833 | -5.6838 | 0.15186 | -2.0001 | 11.2639 | 8.3653
42810.5461 | 9166 | 89.876 | 59.0888 | 43.0937 | 31.9635 | 22.113 | 19.8883 | 18.2457 | 126.623 | 89.7601 | 63.0744 | 41.5933 | 23.2375 | 17.595 | 15.9855 | 168.0016 | 186.0228 | 442.8378 | 217.7172 | 190.3263 | 381.4413 |  |  |  | 254.0662 | 324.1651 | 301.9792 | 313.3387 | 160.8208 | 332.0504 | 148.4059 | 215.8745 | 157.4139 | 207.4891 | 293.3363 | 184.7351 | 307.39 | 138.472 |  | 153.4608 | 169.0309 | 96.2166 | 133.6062 |  | 28.1056 | 56.1362 | 26.8211 | 53.806 | 119.6968 | 144.7571 | 185.7113 | 6.8459 | 28.9119 | 7.821 | 60.7859 | 8.4094 | 41.6172 | 48.7905 | 51.5826 | 15.0887 |  |  | 2.3297 | -0.21742 | 0.10173 | -0.23722 | 2.9762 | 1.6699 | 4.9651 | -5.0724 | 0.53497 | 1.2198 | 6.043 | -0.00049776 | -0.00050598 | -0.0005569 | 255.273 | 358.3175 | 270.0347 | 130.8788 | 76.3115 | 34.6696 | 20.8756 | 109.3798 | 79.8026 | 50.1241 | 34.7746 | 23.2523 | 19.9034 | 17.935 | 97.0175 | 94.9311 | 83.569 | 56.7879 | 50.3151 | 90.2037 | 60.3489 | 178.3842 | 214.2806 | 263.6696 | 261.5032 | 285.0649 | 312.1113 |  |  |  | 333.6443 | 275.324 | 277.0162 | 310.3093 | 1.4997 | 1.6613 | 518.3971 |  |  | 705.7519 |  |  | 322.9358 | 372.3761 | 216.5691 | 187.4549 | 262.5965 | 152.2248 | 929.1759 | 724.9394 | 734.0726 | 782.6078 | 887.9281 |  | 301.6692 | 709.3235 | 278.4308 | 808.8191 | 331.4153 | 742.057 |  | 769.3297 |  |  | 812.4458 | 916.8029 | 906.9356 | [6 empty] | 744.9944 |  |  | 735.4265 |  |  | 204.6559 | 286.6451 | 335.4816 | 101.0793 | 226.5199 | 347.02 | 156.7976 | 255.1967 |  | 246.472 | 309.3523 | 166.3665 | 279.6036 | 213.4157 | 295.7547 | 106.4865 | 216.1922 |  | 277.8378 | 288.9498 | 377.0504 | 145.5384 | 235.0599 | 333.8418 | 158.4718 | 275.4886 | 240.5879 | 307.6119 | 186.9408 | 286.1069 | 0.035041 | 19.5957 | 1.1203 | 0.26812 | -39.6492 | 3.1157 | 754.83 | 0.23 | 2.6168 | -0.58966 | 0.40335 | -0.61592 | 2.4578 | 1.841 | 3.1745 | -10.0947 | -6.7209 | -5.6867 | 0.23124 | -1.8786 | 11.2677 | 8.3351
42810.5461 | 9167 | 89.8893 | 59.0952 | 43.0992 | 31.9661 | 22.1181 | 19.8955 | 18.2486 | 126.6425 | 89.7709 | 63.0921 | 41.6006 | 23.2392 | 17.6038 | 15.9892 | 167.9953 | 186.0093 | 442.8357 | 217.6928 | 189.9036 | 381.4297 |  |  |  | 254.0655 | 324.1401 | 301.9129 | 313.2668 | 161.7527 | 331.8151 | 148.4104 | 215.8576 | 157.6251 | 207.4865 | 293.3109 | 184.776 | 307.3282 | 138.7062 |  | 153.0744 | 169.18 | 96.2893 | 134.1249 |  | 28.0995 | 56.0644 | 26.8457 | 53.7389 | 119.6447 | 144.6897 | 185.7718 | 7.0624 | 28.933 | 7.831 | 60.8444 | 8.4144 | 41.6076 | 48.8019 | 51.5881 | 15.0938 |  |  | 2.4867 | 0.091427 | 0.35078 | 0.014458 | 2.9946 | 2.172 | 5.4796 | -5.1552 | 0.56377 | 1.5819 | 5.9277 | -0.00053062 | -0.00047312 | -0.00056183 | 254.5521 | 357.5451 | 270.0692 | 130.9037 | 76.3318 | 34.6833 | 20.885 | 109.3935 | 79.8117 | 50.1436 | 34.7892 | 23.2596 | 19.9125 | 17.9426 | 93.1995 | 91.6562 | 80.0377 | 54.91 | 48.7135 | 90.0614 | 60.3506 | 178.3748 | 214.2655 | 263.6319 | 261.4744 | 285.022 | 312.0659 |  |  |  | 333.4991 | 276.472 | 277.2069 | 310.5146 | 1.3182 | 1.9364 | 516.2272 |  |  | 704.7738 |  |  | 322.929 | 372.3551 | 215.3797 | 187.453 | 262.5758 | 152.4975 | 929.1872 | 724.8556 | 733.9475 | 782.1055 | 888.0095 |  | 301.57 | 710.6592 | 278.4532 | 808.745 | 331.4524 | 742.9734 |  | 768.8244 |  |  | 812.6485 | 916.6839 | 906.6321 | [6 empty] | 744.9293 |  |  | 735.4376 |  |  | 204.8723 | 286.7323 | 335.1809 | 101.1629 | 226.0675 | 346.9326 | 156.227 | 255.206 |  | 247.0619 | 308.9148 | 166.3398 | 279.608 | 213.2914 | 295.5286 | 106.3799 | 215.8419 |  | 277.2125 | 288.8632 | 376.9986 | 146.1356 | 234.7964 | 333.7212 | 158.1639 | 275.2486 | 240.9846 | 307.6119 | 186.7933 | 286.3348 | 0.21917 | 19.5986 | 1.1189 | 0.26913 | -39.6229 | 3.1157 | 732.57 | 0.29 | 2.703 | 0.38233 | 0.7489 | 0.15204 | 2.4652 | 2.0994 | 3.3346 | -10.104 | -6.7566 | -5.6817 | 0.6381 | -1.486 | 11.2488 | 8.318
42810.5461 | 9168 | 89.8976 | 59.0973 | 43.0974 | 31.9618 | 22.1161 | 19.8849 | 18.2461 | 126.6509 | 89.7689 | 63.099 | 41.6052 | 23.24 | 17.5855 | 15.9801 | 167.982 | 185.9854 | 442.8442 | 217.6663 | 189.435 | 381.4209 |  |  |  | 254.0624 | 324.112 | 301.5145 | 313.1701 | 161.5324 | 331.7434 | 148.4129 | 215.8481 | 157.5826 | 207.4921 | 293.2933 | 184.8914 | 307.3121 | 138.8439 |  | 152.104 | 168.6462 | 96.5259 | 135.3016 |  | 27.9519 | 56.013 | 26.8155 | 53.709 | 119.4193 | 144.4198 | 185.6455 | 7.1555 | 28.9373 | 7.8264 | 60.875 | 8.4233 | 41.6086 | 48.7746 | 51.5744 | 15.1018 |  |  | 2.377 | 0.29053 | 0.38035 | 0.14917 | 2.9999 | 2.3684 | 4.7982 | -5.1395 | 0.055476 | 1.3505 | 5.999 | -0.00052241 | -0.00055855 | -0.00055855 | 253.2032 | 359.0174 | 270.0908 | 130.9177 | 76.3374 | 34.6862 | 20.8796 | 109.3928 | 79.8271 | 50.1468 | 34.7857 | 23.2512 | 19.9082 | 17.9394 | 92.3348 | 91.4257 | 78.9467 | 53.8242 | 46.7669 | 90.0425 | 60.3866 | 178.3632 | 214.2559 | 263.5966 | 261.4455 | 284.9889 | 312.0324 |  |  |  | 333.3139 | 276.3368 | 277.6292 | 310.3515 | 2.336 | 1.7219 | 515.0603 |  |  | 703.6733 |  |  | 322.9243 | 372.3274 | 214.7112 | 187.4498 | 262.5543 | 152.8607 | 929.2469 | 724.8559 | 733.7241 | 781.804 | 888.1309 |  | 301.4635 | 712.2868 | 278.4753 | 808.8935 | 331.4084 | 743.1976 |  | 768.4195 |  |  | 812.6597 | 916.3578 | 905.745 | [6 empty] | 744.8532 |  |  | 735.4576 |  |  | 204.6326 | 286.7261 | 334.4384 | 101.7527 | 225.6633 | 346.9295 | 156.0659 | 255.5195 |  | 247.3241 | 309.0345 | 166.4896 | 279.6712 | 213.1021 | 295.1013 | 106.1384 | 215.55 |  | 277.6866 | 289.1646 | 376.9402 | 146.6257 | 234.6238 | 333.6834 | 157.6965 | 275.1713 | 241.0203 | 308.0843 | 186.9015 | 286.591 | 0.286 | 19.5983 | 1.118 | 0.26913 | -39.5362 | 3.1157 | 720.27 | 0.26 | 2.6425 | 0.68151 | 0.77976 | 0.48832 | 2.4665 | 2.1916 | 3.1194 | -10.1149 | -6.8003 | -5.6893 | 0.73187 | -1.3605 | 11.215 | 8.308
42810.5462 | 9169 | 89.9136 | 59.1065 | 43.1093 | 31.9698 | 22.1106 | 19.8868 | 18.2437 | 126.6651 | 89.7821 | 63.0986 | 41.6104 | 23.2372 | 17.5978 | 15.9786 | 167.9808 | 185.977 | 442.8569 | 217.6431 | 189.3635 | 381.4083 |  |  |  | 254.069 | 324.0942 | 301.0492 | 312.6343 | 160.7573 | 331.476 | 148.4219 | 215.8361 | 158.2025 | 207.4903 | 293.2549 | 185.0251 | 307.318 | 139.2397 |  | 152.449 | 168.1992 | 97.4552 | 135.3911 |  | 27.8284 | 56.0131 | 26.7828 | 53.884 | 119.3548 | 144.4213 | 185.4427 | 7.1059 | 28.9367 | 7.9221 | 60.9219 | 8.4216 | 41.5995 | 48.7416 | 51.5511 | 15.0933 |  |  | 2.2029 | 0.097343 | 0.3245 | -0.12025 | 2.7055 | 1.9315 | 4.8428 | -5.3405 | 0.58751 | 2.072 | 6.0743 | -0.00057333 | -0.00055362 | -0.00053883 | 253.8031 | 359.0689 | 270.1212 | 130.9288 | 76.3527 | 34.6911 | 20.881 | 109.3972 | 79.8354 | 50.1506 | 34.7907 | 23.2526 | 19.9056 | 17.939 | 95.1129 | 91.806 | 77.3778 | 53.7075 | 46.2947 | 90.0023 | 60.3746 | 178.3687 | 214.2508 | 263.5746 | 261.4178 | 284.9616 | 311.9839 |  |  |  | 333.1714 | 274.6001 | 277.1354 | 308.8153 | 2.3614 | 1.9104 | 514.8934 |  |  | 703.0364 |  |  | 322.9224 | 372.293 | 213.7313 | 187.4466 | 262.5318 | 153.1791 | 929.2392 | 724.9566 | 733.3509 | 781.4336 | 888.2025 |  | 301.419 | 712.9015 | 278.3969 | 809.2968 | 331.3334 | 743.4804 |  | 767.8048 |  |  | 812.379 | 915.8732 | 904.8768 | [6 empty] | 744.9398 |  |  | 735.4294 |  |  | 204.6675 | 286.3934 | 333.7562 | 102.0422 | 225.3051 | 346.9532 | 155.8353 | 255.4739 |  | 247.4921 | 309.0741 | 166.5756 | 279.8081 | 212.8353 | 294.6362 | 106.0599 | 215.473 |  | 277.1498 | 289.3127 | 376.8952 | 146.6735 | 234.5516 | 333.9003 | 157.4121 | 275.0241 | 240.9797 | 308.5594 | 187.0249 | 286.8085 | -0.002516 | 19.6071 | 1.1174 | 0.26867 | -39.6337 | 3.1156 | 716.84 | 0.28 | 2.5433 | 0.39448 | 0.72024 | -0.43845 | 2.3424 | 1.9791 | 3.1339 | -10.1201 | -6.8226 | -5.7063 | 0.41829 | -1.1876 | 11.2129 | 8.3395
42810.5462 | 9170 | 89.9139 | 59.1143 | 43.1084 | 31.9649 | 22.1138 | 19.8912 | 18.2397 | 126.6713 | 89.7811 | 63.1054 | 41.6169 | 23.2419 | 17.593 | 15.9782 | 167.9667 | 185.9507 | 442.8601 | 217.6198 | 189.1858 | 381.3826 |  |  |  | 254.0623 | 324.0673 | 300.9758 | 312.3341 | 161.2056 | 331.4534 | 148.417 | 215.8153 | 157.502 | 207.4934 | 293.2341 | 184.6529 | 307.3448 | 138.9334 |  | 152.3656 | 168.1981 | 96.9176 | 135.3646 |  | 27.7959 | 56.0344 | 26.7846 | 54.3931 | 119.5665 | 144.6763 | 185.3206 | 7.0445 | 28.9485 | 8.1414 | 60.9569 | 8.4422 | 41.6203 | 48.7326 | 51.5271 | 15.1049 |  |  | 2.1148 | -0.042625 | 0.37444 | -0.008542 | 2.4709 | 2.5544 | 5.1905 | -5.2998 | 0.61125 | 1.1909 | 6.0245 | -0.00050105 | -0.00048462 | -0.0005684 | 254.5752 | 359.2683 | 270.1533 | 130.9418 | 76.3684 | 34.6948 | 20.8831 | 109.4058 | 79.8417 | 50.1599 | 34.8017 | 23.2565 | 19.9083 | 17.9314 | 96.3416 | 90.5096 | 75.0663 | 54.0127 | 46.7207 | 89.9966 | 60.3554 | 178.369 | 214.2295 | 263.5389 | 261.3929 | 284.9179 | 311.9509 |  |  |  | 333.1694 | 274.3382 | 277.2729 | 309.2763 | 2.0056 | 0.986 | 514.4729 |  |  | 702.4191 |  |  | 322.9215 | 372.2662 | 214.0068 | 187.4486 | 262.5147 | 152.8477 | 929.3265 | 724.9491 | 733.1927 | 780.7962 | 888.1283 |  | 301.2891 | 714.614 | 278.3889 | 808.9313 | 331.1773 | 743.143 |  | 767.562 |  |  | 812.2551 | 915.3751 | 903.7436 | [6 empty] | 744.8456 |  |  | 735.4046 |  |  | 204.557 | 285.8971 | 333.4571 | 101.8584 | 225.326 | 346.9853 | 156.0641 | 255.4652 |  | 247.7744 | 309.2729 | 166.4345 | 279.9698 | 212.5782 | 294.4876 | 105.7151 | 215.5392 |  | 276.2198 | 289.8379 | 376.8657 | 147.0016 | 234.6146 | 334.0673 | 157.2957 | 274.8617 | 241.0648 | 308.7985 | 187.0646 | 286.874 | 0.026759 | 19.6084 | 1.117 | 0.26781 | -39.5567 | 3.1157 | 663.94 | 0.26 | 2.4919 | -0.26105 | 0.77371 | -0.11686 | 2.2392 | 2.2767 | 3.2454 | -10.1272 | -6.8706 | -5.7083 | 0.28107 | -0.93311 | 11.2156 | 8.3265
42810.5462 | 9171 | 89.9294 | 59.1224 | 43.1095 | 31.9718 | 22.1149 | 19.8887 | 18.2404 | 126.6857 | 89.7909 | 63.1149 | 41.6218 | 23.2484 | 17.589 | 15.9766 | 167.9564 | 185.93 | 442.8652 | 217.5951 | 188.9353 | 381.3931 |  |  |  | 254.0634 | 324.0461 | 301.1475 | 312.3203 | 161.518 | 331.4404 | 148.4251 | 215.7924 | 157.4991 | 207.4854 | 293.207 | 184.848 | 307.3592 | 139.2207 |  | 152.3943 | 168.248 | 96.6176 | 135.0688 |  | 27.7158 | 55.9897 | 26.7726 | 54.6665 | 119.6565 | 144.8468 | 185.123 | 6.9659 | 28.9576 | 8.2591 | 60.9628 | 8.4316 | 41.6166 | 48.7126 | 51.4734 | 15.0955 |  |  | 2.0281 | 0.20511 | 0.1635 | -0.31016 | 2.3986 | 1.9117 | 5.3193 | -5.1414 | 0.40284 | 1.3186 | 6.1103 | -0.00051255 | -0.00054376 | -0.0005914 | 255.2113 | 359.1019 | 270.181 | 130.9641 | 76.3765 | 34.71 | 20.8953 | 109.4133 | 79.8574 | 50.1776 | 34.8077 | 23.2651 | 19.909 | 17.937 | 95.152 | 87.6176 | 72.4596 | 52.9599 | 45.1907 | 89.9427 | 60.3079 | 178.3662 | 214.2247 | 263.5158 | 261.3696 | 284.8897 | 311.9156 |  |  |  | 333.2159 | 274.3249 | 277.2933 | 309.7412 | 2.2339 | 1.7759 | 513.8952 |  |  | 701.6457 |  |  | 322.9138 | 372.2412 | 214.5865 | 187.4529 | 262.4969 | 152.9574 | 929.6484 | 724.8931 | 733.3445 | 780.263 | 888.0423 |  | 301.1935 | 717.6732 | 278.3892 | 809.3865 | 331.0988 | 742.3103 |  | 767.5798 |  |  | 812.0143 | 915.5976 | 904.1786 | [6 empty] | 744.866 |  |  | 735.4434 |  |  | 204.409 | 285.9347 | 333.4531 | 101.5354 | 225.4315 | 346.9932 | 156.1178 | 255.331 |  | 247.5491 | 309.4246 | 166.1265 | 280.103 | 212.2664 | 294.5275 | 105.2249 | 215.6634 |  | 275.1259 | 290.0866 | 376.838 | 147.1794 | 234.6383 | 333.8199 | 157.6806 | 274.7835 | 241.3811 | 308.8406 | 187.0566 | 286.8475 | 0.26809 | 19.6116 | 1.1174 | 0.26623 | -39.6547 | 3.1157 | 650.66 | 0.29 | 2.4403 | 0.57259 | 0.51123 | -0.70412 | 2.2067 | 1.97 | 3.2861 | -10.1316 | -6.9556 | -5.7271 | 0.40668 | -0.64915 | 11.2249 | 8.3173
42810.5462 | 9172 | 89.9417 | 59.1375 | 43.1248 | 31.9792 | 22.1204 | 19.8953 | 18.2408 | 126.697 | 89.7964 | 63.1174 | 41.6262 | 23.2424 | 17.5972 | 15.9737 | 167.9472 | 185.9179 | 442.8721 | 217.5713 | 188.8259 | 381.4045 |  |  |  | 254.06 | 324.026 | 300.9118 | 312.1009 | 161.3984 | 331.5236 | 148.4179 | 215.7709 | 157.3196 | 207.4737 | 293.1835 | 184.8539 | 307.3701 | 139.0929 |  | 152.5699 | 167.5882 | 96.7106 | 133.8017 |  | 27.6438 | 55.9652 | 26.7155 | 54.3455 | 119.6672 | 144.5017 | 184.8955 | 6.9234 | 28.9604 | 8.1887 | 60.9686 | 8.4239 | 41.6124 | 48.735 | 51.4177 | 15.1071 |  |  | 2.5341 | -0.3541 | 0.19964 | -0.21488 | 2.4269 | 1.9209 | 4.9493 | -5.3235 | 0.53361 | 1.0388 | 6.1272 | -0.00051419 | -0.00052898 | -0.00059305 | 255.823 | 359.5752 | 270.207 | 130.9725 | 76.38 | 34.7131 | 20.8933 | 109.4187 | 79.8595 | 50.177 | 34.8069 | 23.2615 | 19.9095 | 17.9358 | 97.2728 | 90.4984 | 75.5696 | 54.0874 | 45.5732 | 90.0335 | 60.3213 | 178.3656 | 214.221 | 263.4901 | 261.3442 | 284.8661 | 311.8822 |  |  |  | 333.2688 | 274.1922 | 277.2632 | 309.8432 | 2.6679 | 1.9215 | 512.7348 |  |  | 700.8125 |  |  | 322.9091 | 372.2059 | 215.4933 | 187.4475 | 262.4721 | 152.7929 | 929.9029 | 724.928 | 733.6311 | 780.1478 | 887.5507 |  | 301.1378 | 721.0745 | 278.3732 | 809.8057 | 331.0556 | 743.0751 |  | 767.522 |  |  | 811.792 | 916.6774 | 906.0996 | [6 empty] | 744.9496 |  |  | 735.5033 |  |  | 204.0958 | 286.1566 | 333.3017 | 101.588 | 225.5236 | 346.9657 | 155.8536 | 255.2555 |  | 247.214 | 309.4201 | 166.0916 | 280.2296 | 212.1809 | 294.4153 | 105.0972 | 215.653 |  | 274.0482 | 289.5445 | 376.8059 | 146.9007 | 234.809 | 333.3158 | 158.1047 | 274.7385 | 241.4551 | 308.7214 | 186.8051 | 286.7524 | 0.10746 | 19.6163 | 1.1182 | 0.26608 | -39.6726 | 3.1157 | 631.38 | 0.25 | 2.7279 | -0.75232 | 0.5649 | -0.58605 | 2.2187 | 1.9739 | 3.1684 | -10.1219 | -7.0511 | -5.7421 | 0.18211 | -0.9931 | 11.2608 | 8.3186
42810.5462 | 9173 | 89.9514 | 59.1439 | 43.128 | 31.9809 | 22.1216 | 19.8929 | 18.2417 | 126.711 | 89.8031 | 63.1372 | 41.6382 | 23.2464 | 17.6021 | 15.9686 | 167.95 | 185.897 | 442.8806 | 217.5482 | 188.9351 | 381.4118 |  |  |  | 254.0531 | 324.0066 | 300.1581 | 311.5663 | 160.3437 | 331.553 | 148.4109 | 215.7397 | 157.5751 | 207.4653 | 293.1474 | 184.4552 | 307.3391 | 138.755 |  | 152.685 | 167.2928 | 96.7384 | 133.4812 |  | 27.508 | 55.8512 | 26.6691 | 54.0143 | 119.4623 | 144.0574 | 184.7001 | 6.8952 | 28.9652 | 8.1384 | 60.9941 | 8.4075 | 41.624 | 48.7409 | 51.3482 | 15.099 |  |  | 1.9624 | -0.12214 | 0.37772 | -0.051914 | 2.7062 | 1.5628 | 4.8231 | -5.0849 | 1.1447 | 1.7596 | 6.1069 | -0.00056019 | -0.00056348 | -0.00057826 | 255.7606 | 359.938 | 270.2409 | 130.9829 | 76.3873 | 34.7191 | 20.8816 | 109.4143 | 79.8673 | 50.1857 | 34.8147 | 23.2624 | 19.9053 | 17.9247 | 100.3425 | 90.1188 | 77.0273 | 54.7972 | 45.2762 | 90.0872 | 60.324 | 178.3589 | 214.2032 | 263.4624 | 261.3236 | 284.8362 | 311.8407 |  |  |  | 333.3092 | 274.4525 | 276.8165 | 310.1994 | 1.7092 | 1.1881 | 511.7202 |  |  | 700.3063 |  |  | 322.9107 | 372.1745 | 216.5724 | 187.4454 | 262.4535 | 152.9328 | 929.9684 | 724.9815 | 733.881 | 780.0878 | 887.2993 |  | 301.1093 | 723.9335 | 278.3114 | 810.0614 | 330.9938 | 742.8095 |  | 767.6438 |  |  | 811.9344 | 916.9838 | 906.262 | [6 empty] | 745.0068 |  |  | 735.5485 |  |  | 203.5085 | 286.4959 | 332.9014 | 101.7931 | 225.5126 | 346.9343 | 155.5957 | 255.3913 |  | 247.0857 | 309.5228 | 166.2603 | 280.2698 | 212.2351 | 294.3044 | 105.4273 | 215.438 |  | 273.5112 | 288.7051 | 376.7686 | 146.6235 | 235.0184 | 332.5207 | 158.0623 | 274.7997 | 241.0275 | 308.4568 | 186.4589 | 286.5166 | 0.12518 | 19.6166 | 1.1174 | 0.26462 | -39.7009 | 3.1157 | 607 | 0.34 | 2.4006 | -0.44176 | 0.77687 | -0.28801 | 2.3416 | 1.7795 | 3.1261 | -10.1169 | -7.1346 | -5.754 | -0.15242 | -1.1547 | 11.2675 | 8.3118
42810.5462 | 9174 | 89.9591 | 59.1416 | 43.127 | 31.9852 | 22.1155 | 19.8824 | 18.2367 | 126.7159 | 89.8052 | 63.141 | 41.6353 | 23.2548 | 17.592 | 15.9721 | 167.9453 | 185.8771 | 442.8888 | 217.5246 | 189.0513 | 381.4101 |  |  |  | 254.057 | 323.99 | 299.4768 | 310.9943 | 161.9754 | 331.5499 | 148.4198 | 215.7222 | 158.0984 | 207.4596 | 293.1211 | 184.1702 | 307.3211 | 138.4621 |  | 152.9477 | 166.6485 | 96.3673 | 133.7621 |  | 27.3896 | 55.7716 | 26.653 | 53.8964 | 119.2963 | 143.9179 | 184.6573 | 6.9253 | 28.9712 | 8.1184 | 60.9988 | 8.4125 | 41.6387 | 48.7461 | 51.2769 | 15.1063 |  |  | 2.2995 | 0.010603 | 0.25747 | -0.24642 | 2.4788 | 2.0254 | 4.9079 | -5.288 | 0.39914 | 1.193 | 6.2681 | -0.00049448 | -0.0005684 | -0.00057169 | 255.6776 | 360.3455 | 270.273 | 131.0155 | 76.403 | 34.7276 | 20.898 | 109.4324 | 79.8796 | 50.1914 | 34.8186 | 23.2663 | 19.9074 | 17.9268 | 100.7937 | 90.6084 | 74.4243 | 53.6068 | 46.1224 | 90.1492 | 60.2872 | 178.3576 | 214.1927 | 263.4237 | 261.2939 | 284.8085 | 311.8024 |  |  |  | 333.2959 | 273.8394 | 275.9526 | 310.007 | 1.9369 | 1.2414 | 511.0785 |  |  | 700.1168 |  |  | 322.9006 | 372.1466 | 216.6595 | 187.445 | 262.4276 | 153.8493 | 929.9735 | 725.0872 | 734.0087 | 779.6455 | 887.3111 |  | 301.1107 | 726.404 | 278.2157 | 810.1069 | 330.9059 | 741.9334 |  | 767.6381 |  |  | 811.8567 | 917.1205 | 906.1968 | [6 empty] | 744.996 |  |  | 735.6237 |  |  | 203.2948 | 286.8291 | 332.1753 | 102.227 | 225.3887 | 346.9272 | 155.2599 | 255.5432 |  | 246.9561 | 309.4171 | 166.1041 | 280.1587 | 211.9061 | 294.1119 | 105.3462 | 215.3604 |  | 273.0999 | 288.3992 | 376.7305 | 146.7057 | 235.0096 | 331.6338 | 157.6812 | 274.8028 | 240.4528 | 308.4443 | 186.4452 | 286.4207 | 0.34763 | 19.6216 | 1.1168 | 0.26501 | -39.6042 | 3.1157 | 604.68 | 0.28 | 2.5987 | 0.13015 | 0.64132 | -0.62741 | 2.2407 | 2.0255 | 3.153 | -10.1171 | -7.2095 | -5.7621 | -0.19499 | -0.86992 | 11.2584 | 8.3161
42810.5462 | 9175 | 89.9802 | 59.1588 | 43.1546 | 32.0046 | 22.1319 | 19.8995 | 18.2445 | 126.7365 | 89.8236 | 63.1506 | 41.655 | 23.2569 | 17.6128 | 15.9854 | 167.9302 | 185.8577 | 442.8829 | 217.5013 | 189.2672 | 381.4409 |  |  |  | 254.0445 | 323.9712 | 299.4663 | 310.6742 | 164.6109 | 331.5205 | 148.4289 | 215.7211 | 158.7149 | 207.4682 | 293.084 | 183.9862 | 307.3673 | 138.046 |  | 152.8796 | 166.5074 | 95.8992 | 133.8913 |  | 27.2034 | 55.7547 | 26.6903 | 53.7669 | 119.3057 | 144.0157 | 184.7021 | 6.9603 | 28.9559 | 8.1268 | 60.9964 | 8.4137 | 41.6305 | 48.7446 | 51.2205 | 15.1165 |  |  | 2.2561 | 0.025059 | 0.35275 | 0.086738 | 2.4138 | 1.7337 | 5.2082 | -5.1336 | 0.49138 | 1.1418 | 5.9996 | -0.00051255 | -0.00047805 | -0.00053883 | 254.213 | 360.4735 | 270.3022 | 131.0287 | 76.4152 | 34.7341 | 20.9003 | 109.4426 | 79.8923 | 50.2044 | 34.8271 | 23.2735 | 19.9105 | 17.9297 | 102.0257 | 90.6111 | 71.594 | 50.4354 | 42.6334 | 90.2212 | 60.2258 | 178.3568 | 214.1891 | 263.4003 | 261.2681 | 284.7789 | 311.7668 |  |  |  | 333.3053 | 273.1874 | 276.9027 | 309.111 | 1.5011 | 1.2022 | 510.6295 |  |  | 699.7878 |  |  | 322.8901 | 372.1183 | 217.0623 | 187.4444 | 262.3966 | 154.3446 | 929.8566 | 725.2232 | 733.9735 | 779.0842 | 886.9887 |  | 301.1375 | 729.0297 | 278.2635 | 810.3695 | 330.7659 | 741.5469 |  | 767.1729 |  |  | 812.349 | 917.3892 | 906.0876 | [6 empty] | 745.0296 |  |  | 735.7088 |  |  | 203.1725 | 287.0655 | 332.0801 | 102.4848 | 225.3168 | 346.9173 | 155.1156 | 255.6293 |  | 247.0127 | 309.3757 | 165.7219 | 279.9366 | 211.7139 | 293.778 | 105.0028 | 215.5115 |  | 273.1705 | 288.2875 | 376.7031 | 146.7921 | 234.9028 | 331.3912 | 157.2234 | 274.7027 | 240.389 | 308.5213 | 186.385 | 286.1164 | 0.24401 | 19.6254 | 1.1163 | 0.26404 | -39.56 | 3.1157 | 615.7 | 0.3 | 2.574 | 0.20007 | 0.75065 | 0.37223 | 2.2114 | 1.8741 | 3.2484 | -10.1063 | -7.2793 | -5.7803 | -0.3231 | -0.56277 | 11.2581 | 8.3418
42810.5462 | 9176 | 89.9848 | 59.1608 | 43.1484 | 31.9849 | 22.1152 | 19.8961 | 18.2443 | 126.7402 | 89.824 | 63.1604 | 41.6573 | 23.2591 | 17.5986 | 15.9756 | 167.9264 | 185.8408 | 442.8922 | 217.4828 | 189.2813 | 381.445 |  |  |  | 254.0466 | 323.9455 | 299.4763 | 310.4538 | 164.8309 | 331.4282 | 148.4367 | 215.6882 | 158.5632 | 207.4584 | 293.0567 | 183.826 | 307.321 | 137.7163 |  | 152.565 | 166.9965 | 96.1163 | 132.4104 |  | 27.0388 | 55.7242 | 26.6521 | 53.7472 | 119.2135 | 143.9138 | 184.5634 | 6.9921 | 28.947 | 8.1008 | 61.014 | 8.4008 | 41.6039 | 48.7526 | 51.1586 | 15.1139 |  |  | 2.3074 | -0.26999 | 0.1635 | 0.046654 | 2.4571 | 2.0143 | 5.1885 | -5.2262 | 0.56903 | 1.481 | 6.0324 | -0.00048134 | -0.00047969 | -0.00054048 | 252.7414 | 360.1824 | 270.3314 | 131.0396 | 76.4302 | 34.7383 | 20.9069 | 109.4498 | 79.899 | 50.2074 | 34.8352 | 23.2699 | 19.9108 | 17.9262 | 98.5117 | 88.686 | 68.7842 | 48.1374 | 40.7442 | 90.1877 | 60.1623 | 178.3443 | 214.1776 | 263.3699 | 261.2438 | 284.7457 | 311.7313 |  |  |  | 333.3342 | 273.1528 | 275.9369 | 309.0675 | 2.6185 | 1.4262 | 510.4401 |  |  | 699.3095 |  |  | 322.8814 | 372.0941 | 217.753 | 187.4467 | 262.3785 | 153.3535 | 929.8712 | 725.2743 | 733.7929 | 778.4739 | 886.8166 |  | 301.1478 | 730.488 | 278.2398 | 810.6572 | 330.7225 | 741.5625 |  | 766.37 |  |  | 812.7852 | 917.0742 | 905.3944 | [6 empty] | 745.077 |  |  | 735.7466 |  |  | 202.872 | 287.4967 | 332.2813 | 102.6392 | 224.9746 | 346.9217 | 155.5073 | 255.555 |  | 247.1298 | 309.4401 | 165.4306 | 279.8908 | 211.5674 | 293.7841 | 104.8679 | 215.6271 |  | 273.4982 | 288.6857 | 376.6687 | 146.6716 | 234.8529 | 331.6066 | 157.2316 | 274.6541 | 240.8016 | 308.7343 | 186.3116 | 285.8997 | 0.052182 | 19.6278 | 1.1165 | 0.26581 | -39.5726 | 3.1157 | 604.46 | 0.3 | 2.6029 | -0.65668 | 0.51102 | 0.27298 | 2.2309 | 2.0199 | 3.2418 | -10.1008 | -7.3214 | -5.7916 | 0.06327 | -0.25817 | 11.2959 | 8.3452
42810.5462 | 9177 | 89.9966 | 59.1696 | 43.1558 | 31.9931 | 22.1225 | 19.8941 | 18.24 | 126.7534 | 89.8338 | 63.1759 | 41.6607 | 23.2603 | 17.5951 | 15.9777 | 167.9104 | 185.8126 | 442.8843 | 217.4555 | 189.3488 | 381.4194 |  |  |  | 254.04 | 323.9074 | 299.0295 | 309.7691 | 166.5282 | 331.2251 | 148.4388 | 215.6805 | 157.3721 | 207.4638 | 293.0406 | 183.4719 | 307.3108 | 137.3817 |  | 152.1372 | 166.7334 | 95.7835 | 131.8914 |  | 26.8642 | 55.671 | 26.6439 | 54.0829 | 119.1046 | 144.0621 | 184.4333 | 7.1099 | 28.9644 | 8.1954 | 61.0417 | 8.3965 | 41.5775 | 48.759 | 51.0907 | 15.1191 |  |  | 2.356 | -0.3173 | 0.49469 | 0.022998 | 2.582 | 1.802 | 5.153 | -5.4109 | 0.7068 | 1.64 | 6.1588 | -0.00054705 | -0.00051255 | -0.00055198 | 253.0324 | 359.3832 | 270.3634 | 131.0521 | 76.4325 | 34.7374 | 20.9045 | 109.453 | 79.9028 | 50.2145 | 34.842 | 23.2738 | 19.9115 | 17.9279 | 99.5131 | 87.6588 | 67.5516 | 47.9483 | 40.0618 | 90.1656 | 60.0928 | 178.3381 | 214.1603 | 263.3273 | 261.2138 | 284.6958 | 311.6812 |  |  |  | 333.3982 | 273.2608 | 275.5837 | 309.0679 | 1.4924 | 1.7175 | 510.8792 |  |  | 698.8145 |  |  | 322.8743 | 372.0642 | 218.4538 | 187.4431 | 262.362 | 152.7461 | 930.187 | 725.2597 | 733.3398 | 777.9835 | 887.1674 |  | 301.1253 | 731.1323 | 278.1296 | 810.4858 | 330.704 | 742.0806 |  | 765.3907 |  |  | 813.0318 | 916.949 | 904.9471 | [6 empty] | 745.1041 |  |  | 735.7594 |  |  | 202.4437 | 287.7976 | 332.6706 | 102.7608 | 224.5202 | 346.8896 | 156.3136 | 255.3583 |  | 247.798 | 309.62 | 165.6949 | 279.9396 | 211.2263 | 294.1414 | 104.3245 | 215.6942 |  | 274.8296 | 289.2144 | 376.6101 | 145.8394 | 234.8317 | 331.8907 | 157.7232 | 274.6593 | 240.833 | 309.0636 | 186.3084 | 285.9243 | 0.19451 | 19.6308 | 1.1171 | 0.26763 | -39.6025 | 3.1157 | 609.59 | 0.3 | 2.6297 | -0.71184 | 0.88882 | 0.19164 | 2.2873 | 1.9108 | 3.2313 | -10.1121 | -7.3466 | -5.7883 | -0.050702 | -0.12952 | 11.3096 | 8.3502
42810.5463 | 9178 | 90.0029 | 59.1858 | 43.1543 | 32.0024 | 22.1218 | 19.8975 | 18.2484 | 126.7766 | 89.8457 | 63.1856 | 41.6737 | 23.2694 | 17.6029 | 15.9799 | 167.8984 | 185.804 | 442.8965 | 217.4228 | 189.3995 | 381.3498 |  |  |  | 254.0385 | 323.895 | 299.1502 | 309.7717 | 166.6106 | 331.034 | 148.437 | 215.644 | 158.017 | 207.4509 | 293.0105 | 183.3805 | 307.2826 | 137.2861 |  | 151.8493 | 166.4474 | 97.1545 | 131.8357 |  | 26.7038 | 55.6327 | 26.6838 | 54.3595 | 118.8175 | 144.0337 | 184.3957 | 7.2207 | 28.9609 | 8.2519 | 61.0276 | 8.3998 | 41.552 | 48.7601 | 51.0431 | 15.117 |  |  | 2.7411 | 0.39699 | 0.52754 | -0.11368 | 2.1016 | 1.848 | 4.7949 | -5.4227 | 0.63616 | 1.343 | 6.0978 | -0.00057497 | -0.00049776 | -0.00056676 | 252.7804 | 357.7802 | 270.3971 | 131.0627 | 76.4432 | 34.7413 | 20.9081 | 109.4582 | 79.9121 | 50.2287 | 34.8423 | 23.2797 | 19.9122 | 17.9282 | 94.9717 | 87.3892 | 67.2621 | 46.9532 | 39.0494 | 90.0115 | 60.0309 | 178.334 | 214.1533 | 263.296 | 261.1887 | 284.6658 | 311.6435 |  |  |  | 333.4318 | 273.4467 | 276.7174 | 309.9201 | 1.4756 | 1.6445 | 511.1126 |  |  | 698.5715 |  |  | 322.8707 | 372.0302 | 218.6909 | 187.4416 | 262.3422 | 153.1297 | 930.625 | 725.2496 | 732.7484 | 777.411 | 887.474 |  | 301.043 | 731.8158 | 277.9723 | 810.0001 | 330.5966 | 742.0515 |  | 764.5695 |  |  | 812.5867 | 916.7674 | 904.0046 | [6 empty] | 745.1434 |  |  | 735.7619 |  |  | 202.5787 | 287.493 | 332.7122 | 102.5358 | 224.2716 | 346.8273 | 156.677 | 255.4397 |  | 248.5508 | 309.5745 | 166.1894 | 279.7883 | 211.142 | 294.2527 | 104.3288 | 216.002 |  | 275.2616 | 289.4303 | 376.5692 | 145.9664 | 234.8527 | 332.0736 | 157.7435 | 274.7052 | 240.8034 | 309.262 | 186.3683 | 286.0299 | 0.0026842 | 19.6329 | 1.1166 | 0.26718 | -39.6079 | 3.1157 | 614.02 | 0.26 | 2.836 | 0.79618 | 0.91781 | -0.42606 | 2.0635 | 1.935 | 3.1169 | -10.1264 | -7.3759 | -5.7832 | 0.43511 | -0.10475 | 11.3091 | 8.3292
42810.5463 | 9179 | 90.0137 | 59.1901 | 43.1613 | 31.9989 | 22.1218 | 19.8983 | 18.2475 | 126.7852 | 89.8543 | 63.1852 | 41.681 | 23.2691 | 17.6037 | 15.9757 | 167.9021 | 185.7918 | 442.9118 | 217.4044 | 189.5425 | 381.303 |  |  |  | 254.0433 | 323.8911 | 299.1942 | 309.9249 | 166.7535 | 331.0219 | 148.4323 | 215.6249 | 158.6094 | 207.4459 | 292.9837 | 183.2539 | 307.2705 | 137.0722 |  | 151.7259 | 166.154 | 97.3971 | 131.2243 |  | 26.6354 | 55.6696 | 26.7629 | 54.2069 | 118.5777 | 143.6991 | 184.236 | 7.3395 | 28.9784 | 8.2649 | 61.0259 | 8.3999 | 41.5324 | 48.7747 | 50.9981 | 15.1241 |  |  | 2.1273 | -0.14382 | 0.40992 | -0.22473 | 2.6148 | 1.8079 | 4.8488 | -5.4391 | 0.39525 | 1.1493 | 6.0912 | -0.00053226 | -0.00051255 | -0.00056512 | 251.541 | 357.2628 | 270.4294 | 131.0745 | 76.4567 | 34.7463 | 20.9045 | 109.4696 | 79.9175 | 50.243 | 34.845 | 23.2736 | 19.9098 | 17.9305 | 91.97 | 86.0556 | 68.0604 | 47.6342 | 39.2901 | 89.8968 | 60.0073 | 178.3383 | 214.1391 | 263.2748 | 261.1653 | 284.6444 | 311.616 |  |  |  | 333.3977 | 273.2466 | 277.8639 | 309.8008 | 1.1518 | 1.4684 | 510.2154 |  |  | 698.1217 |  |  | 322.862 | 371.9986 | 218.2477 | 187.4482 | 262.3311 | 153.4027 | 930.6271 | 725.2559 | 732.4592 | 776.8493 | 887.6441 |  | 301.0383 | 733.2124 | 277.9241 | 809.563 | 330.5533 | 743.424 |  | 764.2618 |  |  | 812.4482 | 916.8758 | 904.192 | [6 empty] | 745.0241 |  |  | 735.778 |  |  | 202.6553 | 287.1158 | 332.6305 | 102.5022 | 224.5407 | 346.7612 | 156.6229 | 255.329 |  | 248.186 | 308.8568 | 166.6362 | 279.6234 | 211.2142 | 294.0853 | 104.391 | 215.8971 |  | 275.6392 | 290.1344 | 376.5189 | 145.7108 | 234.7328 | 331.9172 | 157.6732 | 274.5728 | 241.0357 | 309.3756 | 186.4757 | 286.032 | 0.25865 | 19.6331 | 1.116 | 0.26514 | -39.5913 | 3.1157 | 640.23 | 0.31 | 2.4984 | -0.47924 | 0.80909 | -0.59907 | 2.3008 | 1.9131 | 3.1331 | -10.1315 | -7.4178 | -5.7744 | 0.75464 | -0.19627 | 11.3253 | 8.3298
42810.5463 | 9180 | 90.0227 | 59.193 | 43.1716 | 32.0062 | 22.1281 | 19.8992 | 18.2425 | 126.7929 | 89.8545 | 63.1972 | 41.6864 | 23.2704 | 17.6059 | 15.9723 | 167.8975 | 185.7701 | 442.9111 | 217.391 | 189.4228 | 381.2439 |  |  |  | 254.0472 | 323.8517 | 299.9398 | 310.3673 | 167.09 | 330.992 | 148.4238 | 215.6126 | 158.4952 | 207.4387 | 292.9536 | 183.1571 | 307.2386 | 136.7756 |  | 151.7614 | 165.7128 | 97.0426 | 131.2449 |  | 26.704 | 55.7428 | 26.8661 | 53.9958 | 118.4711 | 143.393 | 183.945 | 7.3416 | 28.9914 | 8.2861 | 61.0305 | 8.4039 | 41.5093 | 48.8068 | 50.9632 | 15.1207 |  |  | 2.1917 | -0.1655 | 0.018936 | -0.41464 | 2.2179 | 2.0261 | 5.0544 | -5.4319 | 0.62857 | 1.8916 | 6.0664 | -0.00045505 | -0.00049776 | -0.00058319 | 251.8995 | 357.0646 | 270.4592 | 131.1066 | 76.4649 | 34.755 | 20.9162 | 109.4792 | 79.9336 | 50.2376 | 34.8475 | 23.2793 | 19.9123 | 17.9284 | 90.833 | 85.6269 | 67.0019 | 46.7937 | 39.0688 | 89.7402 | 59.9435 | 178.3317 | 214.1262 | 263.2398 | 261.1255 | 284.6067 | 311.5715 |  |  |  | 333.3411 | 272.9526 | 276.2919 | 309.342 | 1.6178 | 0.99523 | 510.0075 |  |  | 697.5142 |  |  | 322.8431 | 371.9674 | 217.995 | 187.4384 | 262.3005 | 153.2522 | 930.4181 | 725.3262 | 732.0445 | 776.2644 | 887.742 |  | 301.0941 | 735.6138 | 277.9246 | 808.547 | 330.5633 | 744.3514 |  | 764.406 |  |  | 812.4707 | 917.0838 | 904.7182 | [6 empty] | 744.718 |  |  | 735.7525 |  |  | 202.7163 | 287.1565 | 331.7767 | 102.3594 | 224.8808 | 346.727 | 156.9727 | 255.2022 |  | 248.3771 | 308.9834 | 167.1246 | 279.741 | 211.1893 | 293.9061 | 103.9267 | 215.7523 |  | 277.0206 | 289.673 | 376.4806 | 145.742 | 234.628 | 331.9223 | 157.8051 | 274.4306 | 241.3664 | 309.492 | 186.2987 | 285.9316 | -0.063378 | 19.6351 | 1.1159 | 0.26502 | -39.6501 | 3.1157 | 624.44 | 0.23 | 2.5359 | -0.51416 | 0.17392 | -0.81382 | 2.1182 | 2.0245 | 3.1977 | -10.1303 | -7.4845 | -5.7454 | 0.86187 | -0.086273 | 11.3224 | 8.3381
42810.5463 | 9181 | 90.0345 | 59.2087 | 43.1843 | 32.0107 | 22.1364 | 19.8949 | 18.2496 | 126.8081 | 89.8646 | 63.2038 | 41.6969 | 23.2763 | 17.6074 | 15.976 | 167.8937 | 185.738 | 442.9128 | 217.36 | 189.0732 | 381.2208 |  |  |  | 254.0331 | 323.8302 | 299.6066 | 310.2474 | 166.5052 | 330.95 | 148.435 | 215.5976 | 158.9347 | 207.4394 | 292.9267 | 183.2897 | 307.1858 | 136.6999 |  | 151.9531 | 165.9642 | 97.907 | 130.7013 |  | 26.6506 | 55.7733 | 26.9206 | 53.9782 | 118.304 | 143.4211 | 183.6554 | 7.2923 | 28.9942 | 8.3328 | 61.0206 | 8.4028 | 41.4728 | 48.8404 | 50.9369 | 15.1244 |  |  | 2.6688 | 0.038859 | 0.17204 | -0.58615 | 2.8343 | 2.08 | 5.0847 | -5.5397 | 0.34718 | 1.3725 | 6.09 | -0.00053719 | -0.00052241 | -0.00056348 | 252.632 | 357.0358 | 270.4877 | 131.1114 | 76.4702 | 34.7626 | 20.9163 | 109.4829 | 79.9369 | 50.2489 | 34.8593 | 23.2875 | 19.913 | 17.9252 | 90.4878 | 82.5552 | 64.5188 | 45.6469 | 38.1195 | 89.6262 | 59.8784 | 178.325 | 214.1199 | 263.2118 | 261.1083 | 284.5765 | 311.5331 |  |  |  | 333.3296 | 272.1187 | 276.2761 | 308.1034 | 2.3133 | 1.3103 | 508.4808 |  |  | 697.2017 |  |  | 322.8267 | 371.941 | 217.7498 | 187.4321 | 262.2785 | 153.7465 | 930.369 | 725.3594 | 731.4372 | 775.7385 | 887.5673 |  | 301.1367 | 737.9477 | 277.9016 | 807.5264 | 330.566 | 743.2138 |  | 764.5388 |  |  | 812.6713 | 916.8349 | 904.1814 | [6 empty] | 744.7844 |  |  | 735.8098 |  |  | 202.8919 | 286.7153 | 331.5279 | 102.7774 | 225.1937 | 346.7064 | 157.0425 | 255.2457 |  | 248.4333 | 309.0784 | 167.6668 | 279.8809 | 210.9457 | 293.688 | 103.4585 | 215.668 |  | 277.3708 | 289.8229 | 376.4518 | 145.4743 | 234.5426 | 332.1568 | 157.623 | 274.13 | 241.8733 | 309.3349 | 186.0832 | 286.0072 | 0.22437 | 19.6352 | 1.1164 | 0.26472 | -39.4884 | 3.1157 | 602.64 | 0.22 | 2.7982 | 0.24915 | 0.52424 | -0.96765 | 2.3946 | 2.0514 | 3.2073 | -10.1224 | -7.5509 | -5.7168 | 0.88634 | 0.18184 | 11.3337 | 8.3717
42810.5463 | 9182 | 90.0397 | 59.2012 | 43.1802 | 32.0012 | 22.1226 | 19.8879 | 18.232 | 126.8059 | 89.8591 | 63.2073 | 41.6797 | 23.2638 | 17.6015 | 15.9651 | 167.8751 | 185.7195 | 442.9207 | 217.3251 | 188.581 | 381.2113 |  |  |  | 254.031 | 323.8074 | 299.5413 | 310.2508 | 164.7787 | 330.996 | 148.4423 | 215.5849 | 160.1603 | 207.4434 | 292.9118 | 182.946 | 307.1299 | 136.3548 |  | 152.0262 | 166.2279 | 98.0787 | 129.493 |  | 26.5685 | 55.6823 | 26.8998 | 53.9033 | 118.2328 | 143.3278 | 183.4096 | 7.2737 | 28.9875 | 8.5319 | 60.9729 | 8.4076 | 41.4493 | 48.8564 | 50.9119 | 15.1266 |  |  | 2.3606 | 0.13743 | 0.1405 | -0.48298 | 2.7463 | 2.3139 | 5.0459 | -5.2223 | 0.76382 | 1.2026 | 6.1985 | -0.00053226 | -0.00055855 | -0.00055362 | 253.2133 | 357.6945 | 270.5127 | 131.1248 | 76.4854 | 34.7706 | 20.9201 | 109.4807 | 79.945 | 50.2513 | 34.8663 | 23.2836 | 19.9128 | 17.9233 | 92.6616 | 85.0984 | 67.7482 | 46.2965 | 39.171 | 89.5958 | 59.8619 | 178.3251 | 214.1176 | 263.1852 | 261.0927 | 284.5598 | 311.4966 |  |  |  | 333.3203 | 272.1508 | 278.26 | 307.8271 | 1.6285 | 2.6557 | 505.611 |  |  | 696.7843 |  |  | 322.8112 | 371.9107 | 216.9797 | 187.4397 | 262.2599 | 154.0435 | 930.5003 | 725.4173 | 730.9767 | 775.4911 | 887.0439 |  | 301.1803 | 740.3536 | 277.8652 | 807.0009 | 330.5193 | 742.8706 |  | 764.4391 |  |  | 812.8047 | 916.6471 | 903.9424 | [6 empty] | 744.6565 |  |  | 735.8461 |  |  | 202.4775 | 286.1613 | 331.8629 | 103.3443 | 224.9 | 346.7224 | 156.4992 | 255.2246 |  | 248.1788 | 308.8911 | 167.6862 | 279.4955 | 210.7513 | 293.633 | 103.443 | 215.7701 |  | 277.2577 | 289.9091 | 376.3858 | 145.3907 | 234.6992 | 332.3338 | 157.9279 | 274.1498 | 242.0612 | 309.4028 | 185.8899 | 286.2167 | 0.1766 | 19.6374 | 1.1161 | 0.26403 | -39.5421 | 3.1157 | 629.71 | 0.25 | 2.6318 | 0.46848 | 0.47369 | -0.87825 | 2.3569 | 2.1634 | 3.1947 | -10.1048 | -7.6201 | -5.7059 | 0.64109 | -0.17895 | 11.3632 | 8.3786
42810.5463 | 9183 | 90.061 | 59.216 | 43.1929 | 32.0125 | 22.1329 | 19.8995 | 18.2384 | 126.8346 | 89.8819 | 63.2193 | 41.7055 | 23.2843 | 17.6111 | 15.9765 | 167.8627 | 185.7013 | 442.9217 | 217.3012 | 188.1861 | 381.1539 |  |  |  | 254.0359 | 323.7835 | 299.2206 | 310.1813 | 164.3285 | 331.1409 | 148.4384 | 215.5547 | 159.6957 | 207.4258 | 292.8779 | 182.7466 | 307.0424 | 136.0103 |  | 152.6265 | 166.1519 | 96.8513 | 130.076 |  | 26.6091 | 55.5972 | 26.8445 | 53.7001 | 118.2926 | 143.2145 | 183.4158 | 7.3368 | 28.9892 | 8.476 | 60.9378 | 8.415 | 41.4198 | 48.8626 | 50.8947 | 15.1264 |  |  | 2.2094 | 0.017831 | 0.07282 | -0.16888 | 2.5905 | 1.7212 | 4.9992 | -5.3865 | 0.69649 | 1.2427 | 6.0809 | -0.00052405 | -0.00054048 | -0.00057826 | 253.7683 | 357.1486 | 270.5399 | 131.1421 | 76.4979 | 34.7703 | 20.922 | 109.4902 | 79.9549 | 50.2631 | 34.8693 | 23.2891 | 19.9153 | 17.9253 | 92.6982 | 86.6007 | 73.0046 | 49.3232 | 40.6294 | 89.5096 | 59.8934 | 178.3217 | 214.103 | 263.1531 | 261.0576 | 284.5236 | 311.4504 |  |  |  | 333.3666 | 271.585 | 277.4231 | 306.8951 | 1.7339 | 2.1658 | 504.2357 |  |  | 696.3594 |  |  | 322.8079 | 371.8791 | 216.5563 | 187.4391 | 262.2343 | 154.0737 | 930.5312 | 725.5342 | 730.6247 | 775.4783 | 887.1263 |  | 301.195 | 741.1425 | 277.7576 | 806.4314 | 330.4867 | 742.5232 |  | 764.4443 |  |  | 812.8821 | 916.7689 | 904.0547 | [6 empty] | 744.9279 |  |  | 735.9324 |  |  | 202.4312 | 286.1105 | 332.3714 | 102.9979 | 224.6307 | 346.7095 | 156.6727 | 255.0167 |  | 248.2671 | 308.9456 | 167.6579 | 279.1349 | 210.6167 | 293.6779 | 103.2342 | 215.9007 |  | 277.9578 | 290.3081 | 376.2879 | 145.2066 | 235.0273 | 332.3446 | 157.9681 | 274.2202 | 241.7853 | 309.1222 | 186.0311 | 286.3805 | 0.30699 | 19.6362 | 1.1146 | 0.26438 | -39.66 | 3.1157 | 654.56 | 0.29 | 2.5464 | 0.16873 | 0.34098 | -0.51926 | 2.2887 | 1.8656 | 3.1795 | -10.106 | -7.6491 | -5.6926 | 0.6265 | -0.75923 | 11.3407 | 8.4081
42810.5463 | 9184 | 90.0717 | 59.232 | 43.195 | 32.0276 | 22.1393 | 19.9105 | 18.245 | 126.8514 | 89.8892 | 63.2382 | 41.7163 | 23.2856 | 17.6067 | 15.9814 | 167.8635 | 185.6885 | 442.9313 | 217.2831 | 188.2245 | 381.1044 |  |  |  | 254.0419 | 323.7575 | 298.9297 | 309.8538 | 164.8132 | 331.2113 | 148.4415 | 215.5284 | 159.506 | 207.4316 | 292.8471 | 183.0877 | 306.9718 | 136.3725 |  | 152.1766 | 166.2465 | 96.2785 | 130.8228 |  | 26.7207 | 55.5945 | 26.836 | 53.53 | 118.5088 | 143.2455 | 183.5577 | 7.4984 | 29.017 | 8.3846 | 60.9297 | 8.4131 | 41.4038 | 48.8597 | 50.8781 | 15.1332 |  |  | 1.9663 | 0.081571 | 0.23316 | -0.83914 | 2.6976 | 2.009 | 5.2174 | -5.3865 | -0.016915 | 2.0049 | 6.1771 | -0.00049776 | -0.00049776 | -0.0005454 | 252.5878 | 355.9228 | 270.5772 | 131.1609 | 76.5144 | 34.781 | 20.9247 | 109.5009 | 79.9679 | 50.2797 | 34.8846 | 23.2868 | 19.9145 | 17.9266 | 93.5552 | 87.4611 | 74.4182 | 51.5431 | 42.556 | 89.4943 | 59.9151 | 178.313 | 214.081 | 263.1239 | 261.0274 | 284.489 | 311.4147 |  |  |  | 333.377 | 272.214 | 277.035 | 306.9071 | 2.0637 | 1.681 | 505.2247 |  |  | 696.4446 |  |  | 322.7962 | 371.8486 | 216.7535 | 187.4426 | 262.2087 | 153.3637 | 930.7323 | 725.5586 | 730.152 | 775.297 | 887.1672 |  | 301.208 | 740.9825 | 277.6862 | 805.448 | 330.2834 | 741.7641 |  | 764.1653 |  |  | 813.0158 | 916.7294 | 903.7015 | [6 empty] | 744.868 |  |  | 735.9316 |  |  | 202.2526 | 286.4474 | 332.365 | 102.7604 | 224.7907 | 346.657 | 156.6776 | 254.8829 |  | 248.3501 | 309.2515 | 167.7537 | 279.3106 | 210.4009 | 293.529 | 103.2562 | 215.8176 |  | 277.609 | 290.6426 | 376.1833 | 144.9996 | 235.292 | 332.2564 | 157.8371 | 274.2044 | 241.693 | 308.8138 | 186.1925 | 286.2199 | 0.14945 | 19.6382 | 1.1134 | 0.26427 | -39.6031 | 3.1157 | 667.87 | 0.23 | 2.4024 | 0.36088 | 0.61013 | -1.1575 | 2.3357 | 2.0156 | 3.2482 | -10.1062 | -7.6493 | -5.681 | 0.52942 | -0.9137 | 11.3149 | 8.4086
42810.5463 | 9185 | 90.0833 | 59.2338 | 43.2006 | 32.0284 | 22.134 | 19.9021 | 18.2407 | 126.8573 | 89.89 | 63.2434 | 41.7183 | 23.2831 | 17.6067 | 15.9738 | 167.8547 | 185.6688 | 442.9389 | 217.2595 | 188.167 | 381.0914 |  |  |  | 254.0391 | 323.7373 | 298.6034 | 309.5342 | 163.7814 | 331.2128 | 148.4409 | 215.5098 | 158.4542 | 207.4272 | 292.8231 | 183.2656 | 306.9285 | 136.6178 |  | 151.9798 | 166.1549 | 96.3921 | 131.3392 |  | 26.8665 | 55.5293 | 26.8324 | 53.4605 | 118.433 | 143.2763 | 183.83 | 7.5445 | 29.0239 | 8.3075 | 60.9423 | 8.4045 | 41.4024 | 48.8572 | 50.8563 | 15.129 |  |  | 2.1634 | 0.006003 | 0.21804 | -0.4153 | 2.9086 | 1.8966 | 5.1293 | -5.3097 | 0.44779 | 1.7645 | 6.0253 | -0.00049776 | -0.00048791 | -0.00056019 | 252.7731 | 359.6052 | 270.6001 | 131.1694 | 76.5284 | 34.785 | 20.9225 | 109.5047 | 79.9788 | 50.2797 | 34.8793 | 23.2829 | 19.9122 | 17.9244 | 95.3691 | 88.0144 | 74.5797 | 51.6117 | 43.2082 | 89.4847 | 59.9117 | 178.3045 | 214.0647 | 263.0882 | 261.0092 | 284.4511 | 311.3747 |  |  |  | 333.353 | 272.5261 | 275.551 | 307.5476 | 1.8721 | 1.668 | 505.5406 |  |  | 696.4226 |  |  | 322.7917 | 371.8158 | 217.4781 | 187.4357 | 262.1796 | 152.7126 | 931.2106 | 725.5693 | 729.7639 | 774.9119 | 887.4973 |  | 301.2931 | 742.3854 | 277.6374 | 805.7034 | 330.1272 | 740.8109 |  | 764.0893 |  |  | 812.9635 | 916.8007 | 903.5332 | [6 empty] | 744.9728 |  |  | 736.0527 |  |  | 201.9346 | 286.6148 | 332.1065 | 102.8551 | 225.1786 | 346.5946 | 156.4603 | 254.73 |  | 248.4187 | 309.2358 | 167.9651 | 279.6328 | 210.0989 | 293.0298 | 103.0776 | 215.5667 |  | 277.3265 | 290.7346 | 376.082 | 145.0969 | 235.3479 | 332.0302 | 157.8935 | 274.1458 | 241.4881 | 308.7158 | 186.3197 | 285.8099 | 0.088969 | 19.6361 | 1.1125 | 0.26262 | -39.7031 | 3.1157 | 656.87 | 0.24 | 2.5199 | 0.09789 | 0.58996 | -0.8142 | 2.4254 | 1.9585 | 3.2208 | -10.1094 | -7.6915 | -5.7003 | 0.32671 | -0.93206 | 11.2974 | 8.3889
42810.5464 | 9186 | 90.0974 | 59.2431 | 43.2048 | 32.0355 | 22.1381 | 19.9009 | 18.2441 | 126.8701 | 89.8988 | 63.2418 | 41.7169 | 23.2901 | 17.6132 | 15.978 | 167.844 | 185.6528 | 442.9412 | 217.2284 | 187.9522 | 381.0494 |  |  |  | 254.0208 | 323.7109 | 298.4364 | 309.4174 | 162.5241 | 331.2096 | 148.4428 | 215.4937 | 158.9789 | 207.4251 | 292.8025 | 183.4122 | 306.9033 | 136.9606 |  | 151.169 | 166.3377 | 96.9856 | 131.9139 |  | 26.8619 | 55.5098 | 26.7681 | 53.4132 | 118.3358 | 143.0727 | 184.0638 | 7.4537 | 29.0324 | 8.3147 | 60.9498 | 8.4054 | 41.4104 | 48.8694 | 50.8472 | 15.1308 |  |  | 2.4342 | 0.14662 | 0.19833 | -0.79051 | 2.5057 | 2.0031 | 5.3659 | -5.0356 | 0.80605 | 1.75 | 6.1226 | -0.00048462 | -0.00048298 | -0.00054376 | 256.0357 | 360.4353 | 270.6362 | 131.1896 | 76.5284 | 34.7843 | 20.936 | 109.5146 | 79.9903 | 50.289 | 34.889 | 23.2906 | 19.905 | 17.9257 | 96.1827 | 86.7407 | 74.3202 | 50.9942 | 42.4966 | 89.4604 | 59.9376 | 178.3034 | 214.0572 | 263.0626 | 260.9808 | 284.422 | 311.3374 |  |  |  | 333.2088 | 273.1203 | 274.3517 | 308.0399 | 2.4134 | 2.1771 | 505.2219 |  |  | 696.0331 |  |  | 322.787 | 371.792 | 218.2755 | 187.4394 | 262.151 | 153.1971 | 931.7663 | 725.6339 | 729.2743 | 774.3227 | 887.6626 |  | 301.3466 | 743.4743 | 277.6266 | 806.3389 | 330.121 | 740.8447 |  | 763.9175 |  |  | 812.2465 | 917.772 | 904.7618 | [6 empty] | 745.1744 |  |  | 736.1686 |  |  | 201.6882 | 286.7677 | 331.8556 | 103.1234 | 225.6277 | 346.5756 | 155.9479 | 254.549 |  | 248.3793 | 308.7823 | 168.0114 | 279.8318 | 210.101 | 293.0283 | 102.9649 | 215.3904 |  | 277.436 | 290.7787 | 376.0042 | 144.7515 | 235.1512 | 331.4098 | 157.9633 | 274.0393 | 241.3678 | 308.6645 | 186.2487 | 285.3575 | 0.13346 | 19.6382 | 1.1141 | 0.26572 | -39.6776 | 3.1157 | 675.48 | 0.24 | 2.6729 | 0.48377 | 0.56264 | -1.1233 | 2.2506 | 2.0122 | 3.2935 | -10.1102 | -7.7224 | -5.7184 | 0.23334 | -0.90013 | 11.2796 | 8.3639
42810.5464 | 9187 | 90.1063 | 59.2526 | 43.2099 | 32.0381 | 22.1423 | 19.9028 | 18.2485 | 126.8812 | 89.9121 | 63.2444 | 41.7295 | 23.2957 | 17.6126 | 15.9837 | 167.8371 | 185.6329 | 442.9521 | 217.197 | 187.7725 | 381.0064 |  |  |  | 254.0165 | 323.6878 | 298.5138 | 309.5515 | 160.9116 | 331.1013 | 148.446 | 215.4675 | 159.0328 | 207.4267 | 292.7848 | 183.4884 | 306.8295 | 137.2806 |  | 150.5883 | 166.4418 | 96.9797 | 131.9842 |  | 26.7249 | 55.4848 | 26.7731 | 53.7808 | 118.2746 | 142.8392 | 184.2262 | 7.3046 | 29.0453 | 8.3961 | 60.9823 | 8.4087 | 41.4032 | 48.8848 | 50.834 | 15.1276 |  |  | 2.1043 | 0.044115 | 0.14707 | -0.49415 | 2.808 | 2.2193 | 4.9756 | -5.238 | 0.40731 | 1.6954 | 6.1574 | -0.00050269 | -0.00049776 | -0.00055198 | 252.8197 | 359.2253 | 270.6637 | 131.2061 | 76.5531 | 34.8034 | 20.9317 | 109.5195 | 79.989 | 50.2935 | 34.8894 | 23.2953 | 19.9086 | 17.9156 | 97.1115 | 89.8385 | 78.5781 | 52.5109 | 43.3766 | 89.4475 | 60.0052 | 178.3066 | 214.0534 | 263.0389 | 260.956 | 284.3915 | 311.2974 |  |  |  | 333.0924 | 274.2488 | 275.2608 | 309.2159 | 2.3081 | 2.1634 | 504.9693 |  |  | 695.6792 |  |  | 322.7749 | 371.7768 | 219.5749 | 187.4484 | 262.1373 | 153.3214 | 931.7462 | 725.7327 | 728.8402 | 773.5577 | 887.6003 |  | 301.4314 | 743.3919 | 277.5393 | 806.5805 | 330.1388 | 741.3955 |  | 763.7567 |  |  | 811.8972 | 918.6517 | 905.9933 | [6 empty] | 745.3984 |  |  | 736.2373 |  |  | 201.4696 | 286.9224 | 331.557 | 103.3464 | 225.5845 | 346.5927 | 156.0501 | 254.4708 |  | 248.0994 | 308.668 | 168.0489 | 279.9396 | 210.0411 | 292.9048 | 102.8516 | 215.2148 |  | 277.6471 | 290.7013 | 375.9601 | 144.173 | 235.0409 | 330.5657 | 157.9511 | 273.9962 | 241.6392 | 308.0356 | 186.1727 | 284.9701 | 0.43449 | 19.6378 | 1.115 | 0.26703 | -39.6227 | 3.1157 | 659.4 | 0.28 | 2.485 | 0.26535 | 0.48449 | -0.88808 | 2.3818 | 2.1175 | 3.1705 | -10.1025 | -7.7259 | -5.7237 | 0.12857 | -1.3651 | 11.2724 | 8.3222
42810.5464 | 9188 | 90.1126 | 59.2574 | 43.2197 | 32.0324 | 22.1395 | 19.9006 | 18.2442 | 126.8894 | 89.9208 | 63.2619 | 41.7362 | 23.2905 | 17.6153 | 15.9772 | 167.8234 | 185.6111 | 442.9553 | 217.1692 | 187.7457 | 380.9787 |  |  |  | 254.0169 | 323.6534 | 298.9615 | 309.8418 | 161.0541 | 331.0486 | 148.4452 | 215.4527 | 158.9431 | 207.4245 | 292.7621 | 183.58 | 306.7225 | 137.437 |  | 150.3776 | 165.8929 | 97.6074 | 131.7585 |  | 26.6749 | 55.4341 | 26.7438 | 54.4651 | 118.1826 | 142.7857 | 184.1796 | 7.1345 | 29.0462 | 8.4241 | 60.9872 | 8.4198 | 41.3977 | 48.9071 | 50.8348 | 15.1365 |  |  | 2.3803 | 0.32207 | 0.21607 | -0.57169 | 2.9 | 1.2231 | 4.7679 | -5.1874 | 0.67722 | 1.2758 | 6.0487 | -0.00045834 | -0.00049941 | -0.00055855 | 252.1269 | 359.9094 | 270.6906 | 131.2293 | 76.5618 | 34.8061 | 20.9327 | 109.5315 | 80.0074 | 50.303 | 34.8936 | 23.2988 | 19.9126 | 17.9217 | 98.4128 | 91.5897 | 80.1949 | 55.0957 | 46.6449 | 89.4662 | 60.0838 | 178.2953 | 214.0386 | 263.0075 | 260.9296 | 284.3603 | 311.256 |  |  |  | 332.8997 | 275.4097 | 276.5515 | 309.6121 | 2.4041 | 2.1158 | 504.237 |  |  | 695.3156 |  |  | 322.7495 | 371.747 | 218.9772 | 187.441 | 262.1108 | 153.2323 | 931.263 | 725.7661 | 728.5365 | 773.2936 | 887.3244 |  | 301.4698 | 743.6822 | 277.5277 | 806.4902 | 330.0969 | 742.0852 |  | 763.3569 |  |  | 812.0744 | 918.6283 | 905.5414 | [6 empty] | 745.5096 |  |  | 736.2655 |  |  | 201.0609 | 286.5939 | 331.3609 | 103.0443 | 225.0452 | 346.5925 | 156.3149 | 254.4764 |  | 247.7318 | 308.6514 | 167.904 | 279.9713 | 209.7881 | 292.86 | 102.4031 | 214.9708 |  | 278.0629 | 290.4901 | 375.9344 | 144.037 | 234.8321 | 330.2215 | 157.349 | 274.0056 | 241.5224 | 307.4038 | 186.152 | 284.948 | 0.18758 | 19.6411 | 1.1149 | 0.26662 | -39.5997 | 3.1157 | 661.51 | 0.16 | 2.6428 | 0.71692 | 0.5872 | -0.95515 | 2.4204 | 1.5718 | 3.1035 | -10.0921 | -7.7347 | -5.7245 | -0.013738 | -1.5354 | 11.2709 | 8.2961
42810.5464 | 9189 | 90.1259 | 59.2597 | 43.222 | 32.0431 | 22.1441 | 19.9054 | 18.2453 | 126.9029 | 89.9255 | 63.2754 | 41.7407 | 23.2951 | 17.612 | 15.9811 | 167.8128 | 185.5903 | 442.9664 | 217.1508 | 187.7769 | 380.923 |  |  |  | 254.0144 | 323.6312 | 299.3016 | 310.0136 | 161.5799 | 330.9689 | 148.4417 | 215.4274 | 159.045 | 207.4149 | 292.7292 | 183.5138 | 306.6031 | 137.2269 |  | 150.6731 | 165.7499 | 96.912 | 130.2052 |  | 26.6812 | 55.3789 | 26.7364 | 54.8074 | 118.1251 | 142.8138 | 184.0558 | 7.0294 | 29.0473 | 8.4058 | 60.9829 | 8.4255 | 41.3863 | 48.9227 | 50.8255 | 15.1336 |  |  | 2.4762 | 0.42721 | 0.20424 | -0.34104 | 2.808 | 2.5695 | 4.9795 | -5.3563 | 0.64842 | 1.2316 | 5.9891 | -0.00051748 | -0.00051583 | -0.00052241 | 252.8928 | 360.7819 | 270.7258 | 131.2448 | 76.5695 | 34.81 | 20.9385 | 109.5368 | 80.0146 | 50.3117 | 34.8987 | 23.3036 | 19.9128 | 17.9225 | 101.2823 | 93.3928 | 79.773 | 56.4405 | 47.6153 | 89.5137 | 60.1143 | 178.2959 | 214.026 | 262.9737 | 260.9063 | 284.3314 | 311.2334 |  |  |  | 332.6832 | 275.5475 | 278.7597 | 309.2309 | 1.059 | 1.6613 | 504.9765 |  |  | 694.8007 |  |  | 322.7312 | 371.7168 | 218.3213 | 187.4335 | 262.0931 | 152.7604 | 930.7383 | 725.8246 | 728.2652 | 773.2151 | 886.7149 |  | 301.3761 | 744.5914 | 277.5646 | 805.8598 | 330.0897 | 743.9231 |  | 763.3639 |  |  | 812.3453 | 918.3979 | 904.9988 | [6 empty] | 745.5217 |  |  | 736.2638 |  |  | 201.1245 | 286.3927 | 331.1514 | 102.7542 | 224.6675 | 346.498 | 156.6142 | 254.7762 |  | 247.8058 | 308.8342 | 167.2711 | 279.6467 | 209.7905 | 293.1477 | 102.0024 | 215.1019 |  | 278.5343 | 290.3742 | 375.8996 | 143.7958 | 234.75 | 330.3091 | 156.2447 | 274.0317 | 241.2762 | 307.2757 | 185.9848 | 285.171 | 0.21917 | 19.6394 | 1.1153 | 0.26542 | -39.6189 | 3.1157 | 672.37 | 0.29 | 2.6954 | 0.82561 | 0.57086 | -0.73766 | 2.3817 | 2.2784 | 3.1717 | -10.0818 | -7.7575 | -5.7075 | -0.32678 | -1.4849 | 11.3055 | 8.2897
42810.5464 | 9190 | 90.1288 | 59.2758 | 43.217 | 32.034 | 22.1308 | 19.9044 | 18.2388 | 126.9195 | 89.9243 | 63.2839 | 41.7354 | 23.2899 | 17.6092 | 15.9772 | 167.8148 | 185.5831 | 442.9768 | 217.1313 | 187.6158 | 380.8669 |  |  |  | 254.023 | 323.6107 | 299.3073 | 309.9149 | 160.7237 | 330.7158 | 148.4393 | 215.4028 | 158.6881 | 207.413 | 292.7065 | 182.9653 | 306.5407 | 136.7035 |  | 150.7747 | 165.5283 | 96.4796 | 129.0004 |  | 26.7576 | 55.3288 | 26.7547 | 54.5604 | 117.6252 | 142.7046 | 183.9372 | 7.1741 | 29.0453 | 8.2367 | 60.961 | 8.4369 | 41.3736 | 48.9452 | 50.8273 | 15.1411 |  |  | 2.3599 | 0.27739 | 0.4132 | -0.20173 | 2.5209 | 1.7508 | 5.0702 | -5.192 | 0.5626 | 1.9663 | 6.0356 | -0.00049448 | -0.00045505 | -0.00055362 | 255.7707 | 363.585 | 270.7519 | 131.2481 | 76.5764 | 34.815 | 20.9298 | 109.5423 | 80.0209 | 50.3176 | 34.9053 | 23.3087 | 19.9166 | 17.917 | 98.2184 | 91.6491 | 76.0153 | 54.9483 | 47.4362 | 89.4194 | 60.1378 | 178.2848 | 214.0107 | 262.9468 | 260.8779 | 284.3046 | 311.1944 |  |  |  | 332.5499 | 274.926 | 278.8518 | 308.3888 | 2.4442 | 1.5005 | 506.8836 |  |  | 694.5855 |  |  | 322.7253 | 371.6875 | 217.2925 | 187.4277 | 262.0734 | 153.1589 | 929.9563 | 725.8376 | 727.9107 | 772.9636 | 886.1899 |  | 301.3257 | 745.9167 | 277.6502 | 805.2918 | 329.9758 | 744.5938 |  | 763.6341 |  |  | 812.3228 | 918.2075 | 904.7298 | [6 empty] | 745.5321 |  |  | 736.277 |  |  | 201.2795 | 286.5538 | 331.06 | 102.502 | 224.7874 | 346.4011 | 156.9176 | 254.8025 |  | 247.7399 | 308.6779 | 166.966 | 278.8827 | 209.8469 | 293.1925 | 101.8054 | 215.2285 |  | 279.3353 | 290.392 | 375.8431 | 143.571 | 234.7635 | 330.457 | 155.603 | 274.051 | 241.3256 | 307.4195 | 185.718 | 285.3114 | 0.23457 | 19.6396 | 1.1146 | 0.26509 | -39.6201 | 3.1157 | 675.71 | 0.38 | 2.6308 | 0.66522 | 0.8119 | -0.5673 | 2.2564 | 1.8804 | 3.2 | -10.0708 | -7.7887 | -5.7006 | 0.0021481 | -1.0646 | 11.3345 | 8.3027
42810.5464 | 9191 | 90.1441 | 59.2815 | 43.2313 | 32.0508 | 22.1451 | 19.9068 | 18.2378 | 126.9304 | 89.9406 | 63.2834 | 41.7528 | 23.3063 | 17.612 | 15.9855 | 167.8027 | 185.5542 | 442.9811 | 217.1045 | 187.3954 | 380.8284 |  |  |  | 254.0188 | 323.591 | 299.2079 | 310.1182 | 160.6944 | 330.6866 | 148.4419 | 215.392 | 159.9115 | 207.409 | 292.6732 | 182.4839 | 306.4538 | 136.2276 |  | 150.2755 | 165.7382 | 97.5097 | 128.6804 |  | 26.7978 | 55.3373 | 26.7778 | 54.4343 | 117.4217 | 142.712 | 183.8075 | 7.2551 | 29.0517 | 8.155 | 60.9378 | 8.441 | 41.3598 | 48.9468 | 50.8381 | 15.1396 |  |  | 2.1891 | 0.24388 | 0.44409 | -0.34696 | 2.8251 | 1.9643 | 4.6779 | -5.2945 | 0.28627 | 1.3532 | 6.0179 | -0.00049612 | -0.00051419 | -0.00052569 | 256.8474 | 362.7214 | 270.7802 | 131.262 | 76.5883 | 34.8208 | 20.9362 | 109.5446 | 80.0233 | 50.3241 | 34.9136 | 23.3024 | 19.9079 | 17.9218 | 98.1544 | 90.128 | 74.2272 | 55.2807 | 48.2123 | 89.3954 | 60.1423 | 178.2824 | 214.0026 | 262.9183 | 260.8603 | 284.2783 | 311.1566 |  |  |  | 332.5579 | 273.7383 | 278.7661 | 306.9882 | 1.3013 | 1.3455 | 507.1189 |  |  | 694.1748 |  |  | 322.7116 | 371.651 | 216.7412 | 187.4284 | 262.0465 | 154.5251 | 929.4617 | 725.8551 | 727.4887 | 772.7447 | 885.4582 |  | 301.2567 | 746.0911 | 277.6867 | 805.3113 | 329.9027 | 746.5856 |  | 763.481 |  |  | 812.4531 | 918.4987 | 905.3565 | [6 empty] | 745.6295 |  |  | 736.3448 |  |  | 201.1719 | 286.3434 | 331.2141 | 102.4556 | 225.3233 | 346.3711 | 157.2126 | 254.7187 |  | 247.7724 | 308.2522 | 167.2691 | 278.5813 | 209.4266 | 292.7962 | 101.7863 | 215.2631 |  | 279.1934 | 290.9938 | 375.7756 | 143.226 | 234.6978 | 330.3507 | 155.6265 | 274.0736 | 241.0318 | 307.6641 | 185.3926 | 285.3287 | 0.33685 | 19.6369 | 1.1133 | 0.26342 | -39.6263 | 3.1157 | 683.1 | 0.17 | 2.5337 | 0.62375 | 0.84171 | -0.74399 | 2.3887 | 1.9918 | 3.0737 | -10.0553 | -7.7912 | -5.7068 | 0.0063434 | -0.86534 | 11.3371 | 8.3422
42810.5464 | 9192 | 90.1508 | 59.2857 | 43.2289 | 32.0523 | 22.1483 | 19.8986 | 18.2361 | 126.9397 | 89.9419 | 63.2915 | 41.7566 | 23.2956 | 17.6109 | 15.9731 | 167.798 | 185.5375 | 443.0026 | 217.0771 | 186.989 | 380.8389 |  |  |  | 254.0185 | 323.5617 | 299.2657 | 309.9914 | 161.4314 | 330.599 | 148.4387 | 215.3716 | 160.5389 | 207.3998 | 292.6506 | 182.2987 | 306.3993 | 136.2205 |  | 149.2774 | 166.2692 | 97.0891 | 128.179 |  | 26.8981 | 55.3542 | 26.789 | 54.2885 | 117.6065 | 143.0763 | 184.1563 | 7.1944 | 29.0485 | 8.2114 | 60.9187 | 8.4481 | 41.3164 | 48.931 | 50.8595 | 15.1369 |  |  | 2.6254 | 0.17685 | 0.31924 | -0.56052 | 2.8941 | 1.8152 | 4.9237 | -5.3169 | 0.80877 | 1.5379 | 6.031 | -0.00050598 | -0.00051748 | -0.00053226 | 255.7509 | 361.0127 | 270.8029 | 131.2858 | 76.5993 | 34.8261 | 20.9439 | 109.5458 | 80.0322 | 50.3315 | 34.9159 | 23.3048 | 19.9089 | 17.9193 | 97.2442 | 88.2553 | 72.4476 | 54.6503 | 48.2754 | 89.3143 | 60.143 | 178.2751 | 213.997 | 262.8812 | 260.8344 | 284.2587 | 311.124 |  |  |  | 332.6213 | 273.6278 | 279.3461 | 307.1589 | 1.3481 | 1.4106 | 506.715 |  |  | 693.8078 |  |  | 322.7061 | 371.6269 | 217.5311 | 187.4237 | 262.0193 | 153.7246 | 928.799 | 725.8707 | 727.1239 | 772.3413 | 884.9323 |  | 301.1713 | 745.2515 | 277.5128 | 805.7829 | 329.7813 | 745.8254 |  | 763.493 |  |  | 812.1054 | 918.5562 | 905.5867 | [6 empty] | 745.7488 |  |  | 736.3848 |  |  | 200.9845 | 285.9685 | 331.1961 | 102.1561 | 225.24 | 346.4081 | 157.5611 | 254.5967 |  | 247.7098 | 308.1366 | 167.502 | 278.7861 | 209.4809 | 292.1054 | 102.3627 | 215.3788 |  | 279.0139 | 290.8597 | 375.6716 | 143.0717 | 234.5479 | 329.8964 | 155.5848 | 274.1608 | 240.8032 | 307.4191 | 184.9532 | 285.2036 | 0.32144 | 19.6408 | 1.1118 | 0.2631 | -39.6423 | 3.1157 | 683.68 | 0.36 | 2.7746 | 0.53118 | 0.71366 | -0.94565 | 2.4187 | 1.9155 | 3.1548 | -10.0468 | -7.7793 | -5.7293 | 0.097588 | -0.66751 | 11.3471 | 8.3424
42810.5464 | 9193 | 90.1597 | 59.2944 | 43.2421 | 32.0542 | 22.1398 | 19.9038 | 18.2378 | 126.9525 | 89.951 | 63.3072 | 41.7665 | 23.3067 | 17.6098 | 15.9669 | 167.8004 | 185.5397 | 443.0086 | 217.0636 | 186.8679 | 380.8631 |  |  |  | 254.026 | 323.5494 | 298.8091 | 309.9872 | 159.2558 | 330.3066 | 148.4325 | 215.3462 | 158.818 | 207.3923 | 292.6167 | 182.242 | 306.4153 | 136.078 |  | 148.6855 | 166.3904 | 95.7571 | 128.0694 |  | 26.8965 | 55.3255 | 26.7525 | 54.1154 | 117.8407 | 143.2907 | 184.6452 | 7.0971 | 29.0423 | 8.3563 | 60.9042 | 8.4627 | 41.2972 | 48.9477 | 50.8871 | 15.1507 |  |  | 2.3382 | -0.015681 | 0.2647 | -0.11105 | 2.9454 | 2.1122 | 5.1215 | -5.2959 | 0.25163 | 1.6877 | 6.0128 | -0.00052733 | -0.00051419 | -0.0005684 | 255.3004 | 358.614 | 270.8392 | 131.3024 | 76.6123 | 34.8364 | 20.94 | 109.559 | 80.0451 | 50.3423 | 34.9297 | 23.3057 | 19.91 | 17.9192 | 95.9382 | 87.8658 | 71.4185 | 53.3656 | 47.7637 | 89.2659 | 60.1072 | 178.2762 | 213.9766 | 262.8482 | 260.8024 | 284.2208 | 311.0778 |  |  |  | 332.7001 | 273.9312 | 278.0419 | 307.3696 | 2.1519 | 1.8167 | 506.9319 |  |  | 693.2933 |  |  | 322.7023 | 371.604 | 216.3389 | 187.4262 | 261.9965 | 152.5017 | 928.61 | 725.9344 | 726.996 | 771.7808 | 884.7304 |  | 301.1393 | 745.7752 | 277.507 | 806.0376 | 329.64 | 745.7571 |  | 763.5189 |  |  | 811.9543 | 918.3827 | 904.9413 | [6 empty] | 745.6609 |  |  | 736.4225 |  |  | 201.1828 | 285.6896 | 331.1055 | 102.3783 | 224.8995 | 346.4303 | 157.5994 | 254.4359 |  | 247.4974 | 307.8593 | 167.6811 | 279.0269 | 209.1545 | 291.1992 | 102.2945 | 215.3766 |  | 279.1803 | 290.7394 | 375.5972 | 143.221 | 234.5188 | 329.7876 | 155.7455 | 274.1826 | 239.9719 | 307.1551 | 184.8936 | 285.1979 | 0.24786 | 19.6384 | 1.1101 | 0.26546 | -39.6275 | 3.1157 | 680.75 | 0.13 | 2.6178 | -0.15816 | 0.64982 | -0.42091 | 2.4407 | 2.0668 | 3.2184 | -10.0434 | -7.7942 | -5.7473 | 0.2368 | -0.55745 | 11.3513 | 8.3428
42810.5464 | 9194 | 90.1759 | 59.3088 | 43.2451 | 32.0603 | 22.1452 | 19.9065 | 18.2352 | 126.9718 | 89.9602 | 63.314 | 41.7787 | 23.3126 | 17.6134 | 15.9749 | 167.7787 | 185.5045 | 443.0098 | 217.0248 | 186.7327 | 380.8385 |  |  |  | 254.0184 | 323.5079 | 298.9715 | 310.2179 | 158.6272 | 330.4178 | 148.4296 | 215.3235 | 158.5545 | 207.3969 | 292.594 | 182.2662 | 306.445 | 136.0461 |  | 147.7872 | 166.2637 | 95.7045 | 127.8319 |  | 26.7951 | 55.1949 | 26.7217 | 54.087 | 117.9088 | 143.4948 | 184.9857 | 7.0412 | 29.0482 | 8.5249 | 60.9071 | 8.4648 | 41.2741 | 48.9664 | 50.9091 | 15.1421 |  |  | 2.4959 | 0.008631 | -0.16112 | -0.98107 | 2.7962 | 2.1063 | 4.8297 | -5.286 | 0.62799 | 1.5993 | 5.8824 | -0.00049284 | -0.00049776 | -0.00055362 | 252.5886 | 356.2161 | 270.8746 | 131.3182 | 76.6168 | 34.8365 | 20.9472 | 109.552 | 80.0575 | 50.3418 | 34.932 | 23.3075 | 19.9151 | 17.9219 | 97.6168 | 91.5029 | 73.0527 | 54.0731 | 48.2919 | 89.329 | 60.0836 | 178.2658 | 213.9715 | 262.8235 | 260.7761 | 284.1995 | 311.0395 |  |  |  | 332.6456 | 274.4086 | 277.1413 | 307.3086 | 1.5451 | 1.7145 | 507.4578 |  |  | 693.3634 |  |  | 322.6978 | 371.5694 | 216.1198 | 187.4233 | 261.9679 | 152.7763 | 928.5309 | 725.9859 | 726.803 | 771.2578 | 884.6453 |  | 301.1446 | 745.926 | 277.5924 | 805.4268 | 329.5822 | 746.9295 |  | 763.3626 |  |  | 811.5021 | 918.4263 | 904.7661 | [6 empty] | 745.5389 |  |  | 736.4731 |  |  | 201.1993 | 285.7502 | 330.4624 | 102.3919 | 224.5142 | 346.4151 | 157.3672 | 254.5205 |  | 247.2617 | 308.1786 | 167.6212 | 278.9377 | 209.2189 | 291.0469 | 101.7873 | 215.3972 |  | 278.614 | 290.4179 | 375.5398 | 143.654 | 234.6372 | 329.8138 | 155.732 | 274.1498 | 239.6672 | 306.8161 | 184.7807 | 285.2582 | 0.12903 | 19.6396 | 1.1056 | 0.26349 | -39.6386 | 3.1157 | 674.28 | 0.24 | 2.7049 | 0.11732 | -0.50688 | -1.2508 | 2.3787 | 2.0645 | 3.1262 | -10.0407 | -7.7928 | -5.7348 | 0.057985 | -0.74185 | 11.36 | 8.3402
42810.5465 | 9195 | 90.1833 | 59.3103 | 43.2516 | 32.0609 | 22.1498 | 19.9006 | 18.2409 | 126.9836 | 89.9649 | 63.3273 | 41.7811 | 23.3101 | 17.6157 | 15.9796 | 167.7757 | 185.4854 | 443.0199 | 217.0092 | 186.681 | 380.8031 |  |  |  | 254.0202 | 323.4936 | 298.6575 | 310.0496 | 158.211 | 330.6219 | 148.4328 | 215.3068 | 158.6654 | 207.3931 | 292.5707 | 182.1743 | 306.4167 | 135.9268 |  | 147.2603 | 166.0646 | 95.0519 | 127.3012 |  | 26.8143 | 55.1125 | 26.6748 | 53.8915 | 118.0526 | 143.7551 | 184.9026 | 7.0224 | 29.0551 | 8.6407 | 60.9137 | 8.4736 | 41.2687 | 48.9838 | 50.9443 | 15.1475 |  |  | 2.2278 | 0.29513 | -0.31225 | -0.85425 | 2.6694 | 2.0024 | 5.0295 | -5.5364 | 0.34193 | 1.5985 | 5.9152 | -0.00048462 | -0.00049612 | -0.00053062 | 252.0361 | 357.7289 | 270.9022 | 131.3354 | 76.6309 | 34.8493 | 20.9428 | 109.5658 | 80.0664 | 50.3556 | 34.9312 | 23.3035 | 19.9143 | 17.9192 | 99.4503 | 94.4869 | 74.4364 | 54.1564 | 48.8265 | 89.3897 | 60.0821 | 178.2642 | 213.9646 | 262.7939 | 260.7626 | 284.1752 | 311.0078 |  |  |  | 332.5566 | 274.5031 | 276.1254 | 306.7748 | 1.0678 | 2.4065 | 508.4515 |  |  | 693.6756 |  |  | 322.694 | 371.5321 | 216.6385 | 187.426 | 261.9447 | 152.7479 | 928.2573 | 726.024 | 726.4473 | 770.7204 | 884.3525 |  | 301.0735 | 744.8941 | 277.4639 | 805.2529 | 329.5641 | 747.5273 |  | 763.0785 |  |  | 811.022 | 917.7047 | 903.404 | [6 empty] | 745.7269 |  |  | 736.5219 |  |  | 201.4928 | 285.3639 | 329.8499 | 102.605 | 224.0837 | 346.3324 | 156.9549 | 254.9723 |  | 247.7094 | 308.2309 | 167.0812 | 278.5564 | 209.1542 | 291.3077 | 101.9704 | 215.3427 |  | 279.7797 | 289.8871 | 375.5152 | 143.3729 | 234.7445 | 329.8666 | 156.0047 | 274.1052 | 239.1586 | 306.6813 | 184.8315 | 285.0773 | 0.40464 | 19.6411 | 1.0996 | 0.26263 | -39.6152 | 3.1157 | 675.2 | 0.16 | 2.5559 | 0.68594 | -0.70555 | -1.167 | 2.3248 | 2.0136 | 3.1911 | -10.0376 | -7.7726 | -5.7314 | -0.13835 | -0.89577 | 11.3727 | 8.3481
42810.5465 | 9196 | 90.1858 | 59.3176 | 43.2604 | 32.066 | 22.1481 | 19.8946 | 18.2392 | 126.9873 | 89.9661 | 63.3333 | 41.7794 | 23.3089 | 17.6138 | 15.9694 | 167.7566 | 185.4609 | 443.0212 | 216.9801 | 186.3252 | 380.7401 |  |  |  | 254.0137 | 323.4567 | 298.9264 | 310.2102 | 159.0988 | 330.8762 | 148.4348 | 215.2895 | 158.3485 | 207.3958 | 292.5462 | 182.2603 | 306.3403 | 136.1011 |  | 147.8719 | 165.6499 | 95.5898 | 126.6434 |  | 26.7811 | 54.9655 | 26.609 | 53.5952 | 118.1275 | 143.6898 | 184.5601 | 7.0197 | 29.0616 | 8.6851 | 60.9137 | 8.4765 | 41.2585 | 48.9911 | 50.9673 | 15.1473 |  |  | 2.2712 | -0.055765 | 0.10568 | -0.73071 | 2.8415 | 1.4104 | 4.7246 | -5.5574 | 0.52407 | 1.0975 | 6.1751 | -0.00047476 | -0.00051091 | -0.00054869 | 252.5343 | 356.3863 | 270.9348 | 131.3414 | 76.6384 | 34.8523 | 20.9458 | 109.571 | 80.0759 | 50.3653 | 34.9412 | 23.3045 | 19.9092 | 17.9119 | 97.4077 | 94.0328 | 78.1552 | 55.1976 | 49.542 | 89.3427 | 60.1252 | 178.264 | 213.9506 | 262.7652 | 260.7325 | 284.1444 | 310.9802 |  |  |  | 332.4267 | 274.8939 | 276.1559 | 306.2781 | 1.4055 | 1.5689 | 509.4554 |  |  | 693.9562 |  |  | 322.6895 | 371.5015 | 217.6399 | 187.4166 | 261.9244 | 153.3383 | 927.887 | 726.0576 | 726.2147 | 770.4683 | 883.89 |  | 301.0465 | 744.9422 | 277.3131 | 805.3451 | 329.4279 | 746.0062 |  | 762.9692 |  |  | 810.5302 | 917.0731 | 902.5486 | [6 empty] | 745.7891 |  |  | 736.5801 |  |  | 201.822 | 285.3332 | 329.1839 | 102.5613 | 223.9916 | 346.221 | 157.215 | 255.2874 |  | 247.9103 | 307.8742 | 166.5731 | 278.1187 | 209.1657 | 291.6438 | 102.0762 | 215.2499 |  | 280.3904 | 289.4686 | 375.4723 | 143.0473 | 234.6142 | 329.8972 | 156.3416 | 274.0226 | 238.8519 | 306.6433 | 184.7306 | 285.1534 | 0.10438 | 19.6408 | 1.094 | 0.26116 | -39.6373 | 3.1157 | 666.98 | 0.26 | 2.5812 | -0.2981 | 0.41036 | -1.0791 | 2.3984 | 1.6897 | 3.0927 | -10.0266 | -7.7838 | -5.7445 | 0.082883 | -1.3038 | 11.3855 | 8.3517
42810.5465 | 9197 | 90.1928 | 59.3189 | 43.2739 | 32.0691 | 22.1509 | 19.898 | 18.238 | 127.0001 | 89.9757 | 63.3418 | 41.7909 | 23.3122 | 17.6199 | 15.9742 | 167.7527 | 185.448 | 443.0239 | 216.954 | 185.8054 | 380.689 |  |  |  | 254.0174 | 323.4269 | 299.6046 | 310.5587 | 160.7363 | 330.9874 | 148.4316 | 215.2643 | 159.5847 | 207.3829 | 292.5246 | 182.1542 | 306.2935 | 136.084 |  | 148.7284 | 166.3513 | 97.3995 | 125.6876 |  | 26.7131 | 54.7962 | 26.5544 | 53.6142 | 118.223 | 143.7505 | 184.1636 | 7.0947 | 29.0597 | 8.6438 | 60.8902 | 8.4799 | 41.269 | 48.9986 | 50.9948 | 15.1534 |  |  | 2.4348 | 0.1992 | -0.032976 | -1.0159 | 2.7331 | 1.7468 | 4.8678 | -5.1585 | 0.39914 | 1.3981 | 6.0285 | -0.00045998 | -0.00051255 | -0.00054869 | 251.0289 | 355.1812 | 270.9613 | 131.362 | 76.6588 | 34.8536 | 20.9488 | 109.5915 | 80.0875 | 50.3742 | 34.9504 | 23.3137 | 19.9165 | 17.915 | 96.533 | 91.8474 | 74.9208 | 54.419 | 48.7122 | 89.2896 | 60.1029 | 178.2688 | 213.9346 | 262.7319 | 260.7125 | 284.1166 | 310.9466 |  |  |  | 332.2285 | 274.7848 | 276.6365 | 305.9237 | 2.007 | 1.5335 | 508.0425 |  |  | 694.099 |  |  | 322.6715 | 371.4669 | 218.1397 | 187.4135 | 261.9039 | 154.9962 | 927.9261 | 726.1212 | 726.051 | 770.187 | 883.7475 |  | 301.0842 | 746.0637 | 277.3139 | 805.1947 | 329.3771 | 744.7283 |  | 763.0956 |  |  | 810.4302 | 916.4894 | 901.7326 | [6 empty] | 745.7942 |  |  | 736.6538 |  |  | 202.5106 | 285.4373 | 329.0224 | 102.2502 | 224.1529 | 346.1826 | 157.3329 | 255.2643 |  | 247.7479 | 307.5897 | 166.6837 | 278.058 | 209.3502 | 291.8423 | 102.1742 | 215.1767 |  | 280.6774 | 289.1488 | 375.4409 | 143.1672 | 234.2634 | 329.8845 | 156.3724 | 273.8068 | 238.5217 | 306.8468 | 184.6069 | 285.3154 | 0.30873 | 19.6391 | 1.0908 | 0.26028 | -39.6515 | 3.1157 | 651.76 | 0.24 | 2.6728 | 0.56326 | -0.22918 | -1.272 | 2.3524 | 1.8806 | 3.1394 | -10.02 | -7.8149 | -5.7443 | 0.1736 | -0.94711 | 11.4087 | 8.3461
42810.5465 | 9198 | 90.2115 | 59.338 | 43.2727 | 32.0752 | 22.1539 | 19.9009 | 18.2427 | 127.0115 | 89.9814 | 63.3445 | 41.7993 | 23.3241 | 17.6173 | 15.9711 | 167.7462 | 185.4268 | 443.0309 | 216.927 | 185.625 | 380.6508 |  |  |  | 254.0138 | 323.4081 | 299.4562 | 310.6023 | 159.7692 | 330.8027 | 148.4343 | 215.2532 | 161.1247 | 207.3792 | 292.4983 | 182.0519 | 306.2018 | 136.0203 |  | 148.8611 | 167.1888 | 98.99 | 126.0371 |  | 26.68 | 54.7317 | 26.5483 | 53.8259 | 118.0967 | 143.6875 | 183.9389 | 7.3038 | 29.0558 | 8.537 | 60.8623 | 8.481 | 41.2922 | 49.0092 | 51.0213 | 15.1583 |  |  | 2.6537 | 0.053971 | 0.038648 | -0.57629 | 2.578 | 1.3815 | 4.7495 | -5.2236 | 0.96504 | 1.4168 | 6.0618 | -0.00049119 | -0.00052898 | -0.00055362 | 250.7037 | 354.0949 | 270.9944 | 131.3816 | 76.6673 | 34.8663 | 20.9573 | 109.599 | 80.0914 | 50.3859 | 34.9547 | 23.3237 | 19.9233 | 17.9181 | 98.4091 | 93.0335 | 73.5347 | 54.1212 | 49.2687 | 89.3026 | 60.0676 | 178.2514 | 213.9247 | 262.7053 | 260.6886 | 284.0855 | 310.9005 |  |  |  | 332.0586 | 274.1443 | 276.4314 | 306.0132 | 1.3895 | 2.0375 | 505.4011 |  |  | 693.1053 |  |  | 322.6736 | 371.4392 | 217.9023 | 187.419 | 261.892 | 156.4888 | 927.7908 | 726.1842 | 725.6417 | 770.0785 | 883.484 |  | 301.0558 | 746.4204 | 277.489 | 804.9832 | 329.339 | 744.1484 |  | 762.7009 |  |  | 810.2667 | 916.1328 | 901.3795 | [6 empty] | 745.7073 |  |  | 736.7039 |  |  | 202.7179 | 285.2873 | 328.8928 | 102.0074 | 224.3141 | 346.1186 | 157.7771 | 255.2673 |  | 247.5466 | 307.3378 | 166.5675 | 277.9635 | 209.7262 | 291.7102 | 102.5434 | 215.1018 |  | 279.2561 | 289.4137 | 375.387 | 143.433 | 234.0973 | 329.7753 | 156.5204 | 273.7063 | 238.4069 | 306.8045 | 184.4951 | 285.3007 | 0.24652 | 19.6397 | 1.0877 | 0.2609 | -39.6068 | 3.1157 | 661.66 | 0.24 | 2.7899 | 0.29316 | 0.24808 | -0.95796 | 2.2845 | 1.6723 | 3.1008 | -10.0147 | -7.8133 | -5.7413 | -0.033267 | -0.79732 | 11.3924 | 8.3303
42810.5465 | 9199 | 90.2218 | 59.3426 | 43.2821 | 32.0824 | 22.1526 | 19.9015 | 18.2468 | 127.0339 | 89.9979 | 63.3606 | 41.8081 | 23.3208 | 17.624 | 15.9772 | 167.7353 | 185.399 | 443.0349 | 216.9028 | 185.8149 | 380.614 |  |  |  | 254.018 | 323.3868 | 299.3412 | 310.7611 | 159.094 | 330.5684 | 148.4302 | 215.2285 | 161.1946 | 207.3782 | 292.4621 | 182.1579 | 306.1749 | 136.3481 |  | 149.0982 | 167.4859 | 98.6233 | 126.5335 |  | 26.6447 | 54.7312 | 26.5444 | 53.7527 | 118.1854 | 143.4164 | 183.7172 | 7.4659 | 29.0558 | 8.5705 | 60.8298 | 8.4754 | 41.3075 | 49.0262 | 51.0632 | 15.1465 |  |  | 2.5216 | -0.092565 | 0.19504 | 0.017742 | 2.3546 | 1.411 | 4.9841 | -5.1835 | 0.48107 | 1.309 | 6.1038 | -0.00051912 | -0.00048955 | -0.00058319 | 252.6404 | 355.8773 | 271.0205 | 131.3904 | 76.6765 | 34.8716 | 20.9665 | 109.5984 | 80.0979 | 50.3926 | 34.958 | 23.3243 | 19.9193 | 17.9127 | 99.1071 | 94.9778 | 77.4549 | 52.9957 | 49.1235 | 89.3873 | 60.0842 | 178.2542 | 213.9112 | 262.673 | 260.6635 | 284.0559 | 310.8684 |  |  |  | 331.9063 | 273.5991 | 274.1947 | 305.9225 | 1.2126 | 1.7815 | 503.6311 |  |  | 690.9192 |  |  | 322.6645 | 371.4161 | 216.7847 | 187.4145 | 261.8746 | 156.5128 | 927.9063 | 726.2269 | 725.1691 | 769.7345 | 883.4639 |  | 301.0327 | 745.5505 | 277.5057 | 805.0604 | 329.2195 | 743.2672 |  | 762.3039 |  |  | 810.2833 | 915.692 | 900.5348 | [6 empty] | 745.8442 |  |  | 736.7764 |  |  | 202.6189 | 285.0872 | 328.8255 | 101.7386 | 224.6806 | 346.0084 | 157.8617 | 255.0694 |  | 247.1686 | 307.2464 | 166.0667 | 278.1328 | 210.1278 | 291.5787 | 103.0625 | 215.1151 |  | 278.1395 | 289.6924 | 375.3237 | 143.5738 | 233.9783 | 329.8662 | 156.7586 | 273.6424 | 238.746 | 306.8076 | 184.4146 | 285.2598 | 0.13423 | 19.6441 | 1.0845 | 0.26087 | -39.641 | 3.1157 | 667.94 | 0.21 | 2.7191 | -0.38393 | 0.5573 | 0.16808 | 2.1826 | 1.6896 | 3.1754 | -10.0158 | -7.7881 | -5.7527 | -0.1005 | -1.2309 | 11.3767 | 8.3209
42810.5465 | 9200 | 90.2303 | 59.3546 | 43.2897 | 32.0786 | 22.1527 | 19.9009 | 18.247 | 127.0427 | 90.0077 | 63.3693 | 41.8175 | 23.3256 | 17.6251 | 15.986 | 167.7243 | 185.3816 | 443.0468 | 216.8793 | 186.2057 | 380.6171 |  |  |  | 254.0146 | 323.3588 | 299.4893 | 310.9078 | 159.6835 | 330.4254 | 148.431 | 215.2188 | 161.9867 | 207.3769 | 292.428 | 182.4612 | 306.1702 | 136.6342 |  | 148.9593 | 167.08 | 100.1475 | 126.226 |  | 26.7362 | 54.7417 | 26.572 | 53.5967 | 118.1769 | 143.2032 | 183.4569 | 7.4275 | 29.0509 | 8.7626 | 60.8134 | 8.4701 | 41.3173 | 49.0637 | 51.1298 | 15.1443 |  |  | 2.1891 | -0.059709 | 0.57354 | -0.29505 | 2.3165 | 1.5898 | 5.1445 | -5.2676 | 0.75798 | 1.1487 | 6.2059 | -0.00047641 | -0.00050598 | -0.00053226 | 252.8206 | 353.5647 | 271.0459 | 131.4163 | 76.6942 | 34.8749 | 20.9598 | 109.6152 | 80.1099 | 50.4092 | 34.9697 | 23.3259 | 19.9233 | 17.9214 | 99.0681 | 93.5224 | 76.8246 | 52.2319 | 48.9801 | 89.4182 | 60.0834 | 178.2447 | 213.8913 | 262.6417 | 260.6341 | 284.0287 | 310.8237 |  |  |  | 331.8645 | 273.3857 | 273.5484 | 306.2331 | 2.5431 | 1.5849 | 503.2594 |  |  | 689.1631 |  |  | 322.6505 | 371.384 | 216.8309 | 187.4122 | 261.8512 | 158.0967 | 928.047 | 726.262 | 724.8171 | 769.2424 | 883.8936 |  | 300.9967 | 744.1627 | 277.3764 | 805.5473 | 329.2205 | 742.7659 |  | 761.8358 |  |  | 810.2034 | 915.4121 | 900.1167 | [6 empty] | 745.9271 |  |  | 736.8503 |  |  | 202.3343 | 284.951 | 328.735 | 101.6917 | 224.9069 | 345.9632 | 157.8587 | 254.9555 |  | 246.9391 | 307.5023 | 165.623 | 278.6284 | 210.113 | 291.4654 | 103.1579 | 215.1167 |  | 277.8842 | 289.6413 | 375.2746 | 143.6986 | 233.9103 | 330.113 | 156.6179 | 273.5732 | 239.0234 | 306.8659 | 184.2897 | 285.2277 | 0.21031 | 19.6406 | 1.0816 | 0.26052 | -39.6915 | 3.1157 | 660.55 | 0.38 | 2.5332 | -0.30836 | 0.95568 | -0.68545 | 2.1643 | 1.7929 | 3.2253 | -10.0302 | -7.758 | -5.7662 | -0.092401 | -1.161 | 11.3849 | 8.3091
42810.5465 | 9201 | 90.2431 | 59.365 | 43.3026 | 32.0943 | 22.1668 | 19.9101 | 18.2535 | 127.0567 | 90.0211 | 63.3787 | 41.8244 | 23.3305 | 17.634 | 15.9855 | 167.722 | 185.3757 | 443.0582 | 216.862 | 186.7197 | 380.6475 |  |  |  | 254.0159 | 323.3374 | 299.0709 | 310.6253 | 160.3691 | 330.3692 | 148.4344 | 215.1991 | 163.5676 | 207.3731 | 292.4054 | 182.3906 | 306.1348 | 136.7296 |  | 149.0699 | 166.9665 | 101.7541 | 126.7271 |  | 26.7668 | 54.7454 | 26.654 | 53.4599 | 118.2244 | 143.019 | 183.3806 | 7.299 | 29.0303 | 8.9375 | 60.7978 | 8.4731 | 41.303 | 49.116 | 51.1906 | 15.1503 |  |  | 2.195 | 0.3615 | 0.21016 | -0.28979 | 2.3139 | 1.5648 | 4.8698 | -5.3681 | 0.31254 | 0.74588 | 6.0114 | -0.00047476 | -0.00052569 | -0.00053719 | 253.365 | 355.5114 | 271.0751 | 131.421 | 76.6942 | 34.8684 | 20.9614 | 109.6089 | 80.1138 | 50.4011 | 34.9616 | 23.3225 | 19.9233 | 17.9183 | 99.9541 | 92.1393 | 74.6872 | 51.6518 | 48.8333 | 89.466 | 60.0768 | 178.2577 | 213.8838 | 262.6272 | 260.6197 | 284.0045 | 310.7941 |  |  |  | 331.821 | 273.1496 | 273.9457 | 306.3917 | 1.3662 | 1.7473 | 504.345 |  |  | 688.8313 |  |  | 322.6449 | 371.37 | 216.9354 | 187.4216 | 261.8292 | 159.8857 | 927.9947 | 726.2793 | 724.7267 | 768.0305 | 884.234 |  | 301.0354 | 743.9302 | 277.2237 | 805.9627 | 329.1562 | 741.7294 |  | 761.5366 |  |  | 809.8998 | 915.2951 | 899.7769 | [6 empty] | 745.885 |  |  | 736.92 |  |  | 202.0816 | 284.7292 | 328.6243 | 101.5602 | 224.734 | 345.9706 | 157.7185 | 255.0809 |  | 246.7424 | 307.9071 | 164.8974 | 278.9619 | 209.7829 | 291.4097 | 103.3375 | 215.161 |  | 278.5943 | 289.3461 | 375.2232 | 143.576 | 234.0251 | 330.3475 | 156.5918 | 273.4535 | 238.921 | 307.0255 | 184.5167 | 285.1455 | 0.36535 | 19.647 | 1.0791 | 0.25859 | -39.5551 | 3.1157 | 671.49 | 0.32 | 2.5365 | 0.75874 | 0.5785 | -0.67932 | 2.1626 | 1.7784 | 3.1373 | -10.037 | -7.7615 | -5.7827 | -0.18502 | -0.92428 | 11.3684 | 8.3013
42810.5465 | 9202 | 90.2569 | 59.3706 | 43.2999 | 32.0963 | 22.1585 | 19.9049 | 18.2478 | 127.0597 | 90.0141 | 63.3837 | 41.8281 | 23.3298 | 17.6289 | 15.976 | 167.7079 | 185.3498 | 443.0544 | 216.83 | 187.2624 | 380.6289 |  |  |  | 254.0125 | 323.3179 | 299.0068 | 310.6322 | 161.4256 | 330.4414 | 148.4301 | 215.1719 | 164.17 | 207.3653 | 292.3762 | 182.6499 | 306.0926 | 137.2562 |  | 148.9034 | 167.1618 | 102.2724 | 128.0136 |  | 26.8623 | 54.7845 | 26.7613 | 53.2885 | 118.1567 | 142.6267 | 183.4611 | 7.1915 | 29.0137 | 9.1069 | 60.7858 | 8.4604 | 41.2962 | 49.1414 | 51.2315 | 15.1505 |  |  | 2.3336 | -0.24436 | 0.12802 | -0.36339 | 1.9952 | 2.1759 | 4.9638 | -5.2926 | 0.25747 | 1.3851 | 5.9106 | -0.00049284 | -0.00052405 | -0.00059469 | 252.9966 | 358.7081 | 271.115 | 131.4452 | 76.7081 | 34.8762 | 20.9654 | 109.6244 | 80.1315 | 50.4182 | 34.9701 | 23.3248 | 19.9237 | 17.9112 | 98.9749 | 90.1477 | 74.8607 | 51.842 | 49.4458 | 89.4138 | 60.0732 | 178.2365 | 213.8635 | 262.5863 | 260.584 | 283.973 | 310.7434 |  |  |  | 331.7874 | 272.8539 | 274.9045 | 306.6614 | 1.4049 | 1.5081 | 505.0619 |  |  | 687.4764 |  |  | 322.6367 | 371.3285 | 216.3932 | 187.4192 | 261.821 | 160.0495 | 927.7648 | 726.2896 | 724.2953 | 766.7849 | 884.1588 |  | 301.1208 | 744.2202 | 277.129 | 806.5763 | 329.0552 | 742.5389 |  | 760.9875 |  |  | 809.868 | 914.9162 | 898.5708 | [6 empty] | 745.924 |  |  | 736.954 |  |  | 201.8288 | 284.8629 | 328.3093 | 101.1812 | 224.2281 | 345.9872 | 157.39 | 255.0559 |  | 246.8754 | 307.88 | 164.1535 | 278.8733 | 209.932 | 291.6105 | 103.972 | 215.2556 |  | 278.5501 | 289.4494 | 375.1701 | 143.3684 | 234.1262 | 330.5819 | 156.9182 | 273.3233 | 238.9721 | 306.8703 | 184.7142 | 285.0676 | 0.23573 | 19.6498 | 1.0763 | 0.25821 | -39.548 | 3.1157 | 658.27 | 0.17 | 2.6155 | -0.62384 | 0.45154 | -0.76075 | 2.0072 | 2.0961 | 3.1659 | -10.0288 | -7.7758 | -5.8075 | -0.082585 | -0.94398 | 11.3296 | 8.2911
42810.5466 | 9203 | 90.2533 | 59.3775 | 43.302 | 32.0982 | 22.1586 | 19.9005 | 18.2506 | 127.0746 | 90.0136 | 63.3892 | 41.8312 | 23.3302 | 17.6234 | 15.9795 | 167.7008 | 185.3275 | 443.0586 | 216.805 | 187.6695 | 380.6366 |  |  |  | 254.0083 | 323.2957 | 299.201 | 310.8948 | 163.3098 | 330.5494 | 148.4293 | 215.1591 | 163.7471 | 207.3617 | 292.3534 | 183.1315 | 306.0913 | 137.8333 |  | 149.2544 | 167.7308 | 101.6354 | 128.925 |  | 27.0609 | 54.828 | 26.7976 | 53.1847 | 118.2324 | 142.8068 | 183.7359 | 7.1707 | 28.9825 | 8.8688 | 60.7671 | 8.4484 | 41.3114 | 49.1434 | 51.2751 | 15.1447 |  |  | 1.9144 | 0.028343 | 0.20556 | -0.098566 | 2.7213 | 2.3744 | 5.0807 | -5.1053 | 0.62215 | 1.4265 | 6.0513 | -0.00049776 | -0.00051748 | -0.00054212 | 254.6918 | 357.4326 | 271.1328 | 131.4613 | 76.7198 | 34.8879 | 20.9589 | 109.6218 | 80.1358 | 50.4201 | 34.9747 | 23.3213 | 19.9213 | 17.9131 | 96.1059 | 87.939 | 75.2175 | 52.6797 | 49.9063 | 89.2863 | 60.0642 | 178.2287 | 213.8438 | 262.5569 | 260.5493 | 283.941 | 310.7077 |  |  |  | 331.7582 | 272.6141 | 275.9847 | 306.6007 | 2.2927 | 1.8689 | 504.5582 |  |  | 685.8972 |  |  | 322.6234 | 371.3049 | 215.6418 | 187.4206 | 261.8054 | 158.9594 | 927.4571 | 726.3267 | 723.6306 | 766.0148 | 884.1721 |  | 301.1755 | 743.0129 | 277.0056 | 806.5716 | 329.0077 | 741.5173 |  | 760.354 |  |  | 809.9228 | 914.7915 | 898.1467 | [6 empty] | 745.9212 |  |  | 736.9775 |  |  | 201.2843 | 285.0946 | 327.7364 | 100.7745 | 223.9328 | 345.9971 | 157.2501 | 255.165 |  | 247.1897 | 307.9391 | 163.7991 | 278.6125 | 210.1433 | 292.0192 | 104.2186 | 215.3047 |  | 277.7355 | 289.3724 | 375.1536 | 143.4626 | 234.2748 | 330.6257 | 157.1847 | 273.2718 | 239.0294 | 306.1828 | 184.8024 | 284.8052 | 0.4499 | 19.6528 | 1.0738 | 0.25739 | -39.5979 | 3.1157 | 668.03 | 0.23 | 2.3692 | 0.21248 | 0.57221 | -0.39624 | 2.3446 | 2.1901 | 3.2037 | -10.0253 | -7.7504 | -5.8111 | 0.22064 | -0.9847 | 11.3042 | 8.2906
42810.5466 | 9204 | 90.2604 | 59.3863 | 43.3004 | 32.0942 | 22.154 | 19.8982 | 18.2571 | 127.0857 | 90.0265 | 63.3992 | 41.8441 | 23.3379 | 17.6297 | 15.9797 | 167.6949 | 185.299 | 443.0647 | 216.7779 | 187.7843 | 380.6816 |  |  |  | 254.0044 | 323.268 | 299.6237 | 311.0848 | 164.3305 | 330.6779 | 148.424 | 215.1468 | 163.6047 | 207.3535 | 292.3321 | 183.4564 | 306.074 | 138.0437 |  | 149.3075 | 167.6792 | 101.465 | 129.4178 |  | 27.1607 | 54.8407 | 26.8129 | 53.6218 | 118.8257 | 143.3485 | 183.8774 | 7.1385 | 28.9671 | 8.5661 | 60.7674 | 8.456 | 41.3483 | 49.1545 | 51.3224 | 15.14 |  |  | 2.3882 | 0.088799 | 0.39152 | -0.17085 | 2.4387 | 2.1266 | 4.923 | -5.0462 | 0.54587 | 1.0083 | 6.0225 | -0.00052569 | -0.00049612 | -0.00051912 | 256.7788 | 359.0715 | 271.1652 | 131.4718 | 76.735 | 34.8919 | 20.9677 | 109.6281 | 80.1455 | 50.4265 | 34.9824 | 23.3315 | 19.9244 | 17.9121 | 96.1269 | 88.9217 | 75.6898 | 53.9525 | 49.8003 | 89.2543 | 60.0681 | 178.227 | 213.8346 | 262.5331 | 260.5257 | 283.9114 | 310.6747 |  |  |  | 331.7802 | 272.3374 | 276.1041 | 305.9458 | 2.2813 | 2.51 | 504.3484 |  |  | 685.31 |  |  | 322.5971 | 371.2745 | 216.2192 | 187.4116 | 261.7625 | 159.6154 | 926.9805 | 726.2991 | 723.1916 | 765.2197 | 883.8211 |  | 301.2326 | 742.5222 | 276.9377 | 806.5711 | 329.0441 | 739.7278 |  | 759.8185 |  |  | 809.5994 | 914.7602 | 898.3306 | [6 empty] | 745.8402 |  |  | 737.0124 |  |  | 200.9407 | 285.1999 | 327.6433 | 100.8621 | 224.3954 | 345.9898 | 156.9669 | 255.315 |  | 247.0961 | 308.0643 | 163.328 | 278.2518 | 210.0946 | 292.3831 | 103.7645 | 215.0333 |  | 277.6369 | 288.6769 | 375.145 | 143.6552 | 234.1513 | 330.4901 | 156.8588 | 273.286 | 238.4437 | 305.7237 | 184.6655 | 284.5588 | -0.0069458 | 19.6529 | 1.0743 | 0.26044 | -39.5694 | 3.1157 | 656.81 | 0.3 | 2.6464 | 0.3761 | 0.78972 | -0.52168 | 2.221 | 2.074 | 3.1557 | -10.0115 | -7.7412 | -5.8082 | 0.21441 | -1.0367 | 11.2893 | 8.3105
42810.5466 | 9205 | 90.2734 | 59.3956 | 43.3194 | 32.0943 | 22.1594 | 19.9072 | 18.246 | 127.1015 | 90.0348 | 63.4176 | 41.8491 | 23.3443 | 17.6254 | 15.9692 | 167.6867 | 185.2947 | 443.0764 | 216.7585 | 187.7255 | 380.7273 |  |  |  | 254.0132 | 323.2593 | 299.5529 | 311.1382 | 165.5231 | 330.7435 | 148.4272 | 215.1267 | 163.8838 | 207.3604 | 292.3113 | 183.7439 | 306.0606 | 138.2165 |  | 149.2507 | 167.455 | 102.1801 | 128.8045 |  | 27.2465 | 54.7882 | 26.8209 | 54.5053 | 119.0034 | 143.411 | 183.8804 | 7.1391 | 28.9321 | 8.3408 | 60.772 | 8.4483 | 41.3682 | 49.155 | 51.3575 | 15.1363 |  |  | 1.8815 | 0.14334 | 0.1037 | -0.33316 | 2.7541 | 1.4662 | 4.6267 | -5.0172 | 0.26506 | 2.5745 | 6.0265 | -0.00053883 | -0.00050926 | -0.00054376 | 255.548 | 360.7774 | 271.1912 | 131.4855 | 76.7406 | 34.8904 | 20.9617 | 109.6309 | 80.1551 | 50.436 | 34.9915 | 23.3347 | 19.9233 | 17.909 | 98.0444 | 91.5932 | 78.3649 | 56.1787 | 50.8402 | 89.3195 | 60.0952 | 178.2219 | 213.8246 | 262.5046 | 260.4974 | 283.8801 | 310.6374 |  |  |  | 331.7779 | 272.2374 | 278.211 | 305.3152 | 0.86758 | 1.6475 | 504.6335 |  |  | 684.5989 |  |  | 322.588 | 371.2551 | 215.6236 | 187.4149 | 261.7357 | 158.8934 | 926.7368 | 726.313 | 722.6819 | 764.4767 | 883.5931 |  | 301.1655 | 742.3025 | 276.9521 | 807.4215 | 329.0286 | 738.5258 |  | 759.0417 |  |  | 809.2839 | 914.7892 | 898.4328 | [6 empty] | 745.9375 |  |  | 736.994 |  |  | 201.0352 | 285.0303 | 327.9716 | 100.9154 | 224.4321 | 345.9332 | 156.7232 | 255.2933 |  | 246.9754 | 307.9082 | 163.3129 | 277.9636 | 209.9774 | 292.398 | 102.9072 | 214.768 |  | 278.8005 | 288.6501 | 375.1252 | 143.3799 | 233.88 | 330.5541 | 156.7336 | 273.2118 | 237.9637 | 305.0555 | 184.5796 | 284.6392 | 0.31335 | 19.6597 | 1.0728 | 0.25993 | -39.564 | 3.1157 | 657.51 | 0.26 | 2.3491 | 0.4778 | 0.40641 | -0.72843 | 2.3605 | 1.7223 | 3.0594 | -10.01 | -7.7341 | -5.8331 | 0.0093107 | -1.3307 | 11.3054 | 8.3278
42810.5466 | 9206 | 90.279 | 59.4046 | 43.3124 | 32.0973 | 22.1633 | 19.9052 | 18.2355 | 127.1143 | 90.0489 | 63.4126 | 41.8467 | 23.3349 | 17.6298 | 15.9749 | 167.6688 | 185.2753 | 443.0706 | 216.7415 | 187.5041 | 380.6394 |  |  |  | 254.0098 | 323.2259 | 300.1558 | 311.4645 | 167.3466 | 330.8862 | 148.4284 | 215.0995 | 163.8292 | 207.3605 | 292.2786 | 183.829 | 306.0858 | 138.0026 |  | 149.7763 | 167.6196 | 102.3277 | 129.6448 |  | 27.3641 | 54.7288 | 26.7677 | 54.6089 | 119.039 | 143.3863 | 183.7672 | 7.1454 | 28.9358 | 8.2585 | 60.7866 | 8.4427 | 41.3845 | 49.165 | 51.3758 | 15.1437 |  |  | 2.1496 | -0.086653 | 0.19438 | -0.49744 | 2.4249 | 1.3 | 4.1884 | -5.0836 | 0.45168 | 1.2695 | 5.8884 | -0.00048791 | -0.00050105 | -0.00055033 | 255.9267 | 362.0921 | 271.2746 | 131.5014 | 76.7366 | 34.9047 | 20.9667 | 109.6414 | 80.1587 | 50.4434 | 34.9992 | 23.3367 | 19.9232 | 17.911 | 97.5842 | 93.2899 | 78.1209 | 54.0612 | 50.142 | 89.2917 | 60.1034 | 178.2223 | 213.8122 | 262.4793 | 260.4734 | 283.847 | 310.6045 |  |  |  | 331.8125 | 272.1514 | 278.7457 | 305.4104 | 0.82281 | 1.9223 | 504.1526 |  |  | 684.5049 |  |  | 322.5827 | 371.2422 | 216.3567 | 187.4216 | 261.7253 | 159.0376 | 926.4441 | 726.3164 | 721.8755 | 763.6323 | 883.1755 |  | 301.0948 | 740.28 | 276.9232 | 807.7155 | 329.0061 | 737.8945 |  | 758.2171 |  |  | 809.1071 | 915.6993 | 900.6425 | [6 empty] | 745.9148 |  |  | 737.0676 |  |  | 201.6447 | 285.0683 | 328.8659 | 100.9328 | 224.1398 | 345.8585 | 156.5825 | 255.3383 |  | 246.8586 | 308.3544 | 163.2135 | 277.8854 | 209.7788 | 292.4269 | 102.9333 | 214.7281 |  | 279.5316 | 289.3605 | 375.1336 | 142.8897 | 233.4934 | 330.7321 | 156.6056 | 273.1835 | 237.715 | 305.3047 | 184.4382 | 284.6263 | 0.22995 | 19.6646 | 1.0707 | 0.25966 | -39.5919 | 3.1157 | 646.09 | 0.19 | 2.5112 | -0.37146 | 0.55636 | -0.89001 | 2.2148 | 1.6217 | 2.9108 | -10.0034 | -7.6799 | -5.843 | 0.057054 | -1.3026 | 11.2838 | 8.3279
42810.5466 | 9207 | 90.2964 | 59.4145 | 43.3252 | 32.1059 | 22.1757 | 19.9151 | 18.2479 | 127.1352 | 90.0505 | 63.4339 | 41.8658 | 23.3479 | 17.6332 | 15.9853 | 167.6696 | 185.2581 | 443.0828 | 216.72 | 187.4459 | 380.5622 |  |  |  | 254.013 | 323.2124 | 300.2305 | 311.3912 | 167.5793 | 331.1011 | 148.4277 | 215.0795 | 163.666 | 207.3493 | 292.2523 | 184.2416 | 306.0957 | 138.2382 |  | 150.0605 | 166.8217 | 102.1297 | 131.0918 |  | 27.3294 | 54.7117 | 26.6695 | 54.2436 | 119.1793 | 143.2048 | 183.4719 | 7.0988 | 28.9316 | 8.2717 | 60.7912 | 8.4535 | 41.4036 | 49.2045 | 51.3958 | 15.1489 |  |  | 2.3146 | 0.11114 | 0.25156 | -0.32199 | 2.7929 | 1.7902 | 4.5866 | -5.263 | 0.087585 | 1.5018 | 6.1195 | -0.00050269 | -0.00053883 | -0.00054048 | 256.5102 | 363.4159 | 271.3154 | 131.5178 | 76.7391 | 34.9152 | 20.9615 | 109.6545 | 80.1665 | 50.4566 | 35.0043 | 23.3445 | 19.9302 | 17.9119 | 92.006 | 89.8186 | 75.8314 | 54.1661 | 48.7241 | 89.0798 | 60.1044 | 178.2105 | 213.7995 | 262.4398 | 260.4448 | 283.8173 | 310.5702 |  |  |  | 331.9489 | 272.217 | 278.7572 | 306.0923 | 1.011 | 0.81606 | 503.0713 |  |  | 684.1128 |  |  | 322.563 | 371.2029 | 216.8352 | 187.4155 | 261.7036 | 158.4142 | 926.4785 | 726.3575 | 721.0895 | 762.9671 | 882.8325 |  | 300.9964 | 737.3265 | 276.8669 | 807.8352 | 329.006 | 738.0032 |  | 757.0256 |  |  | 809.1254 | 915.4899 | 900.2757 | [6 empty] | 745.9308 |  |  | 737.0688 |  |  | 201.4802 | 285.1862 | 329.1743 | 100.6722 | 223.8945 | 345.7919 | 156.2509 | 255.3983 |  | 246.5213 | 308.6931 | 163.5511 | 277.9796 | 209.4547 | 292.3381 | 103.5677 | 214.5199 |  | 278.7389 | 289.7397 | 375.1176 | 143.2084 | 233.3961 | 330.3909 | 156.6648 | 273.2078 | 238.1621 | 305.7424 | 183.9076 | 284.8044 | 0.18931 | 19.6747 | 1.0686 | 0.25858 | -39.554 | 3.1157 | 662.62 | 0.31 | 2.6062 | 0.42067 | 0.63289 | -0.71603 | 2.3764 | 1.9026 | 3.0454 | -10.0008 | -7.6015 | -5.8463 | 0.65102 | -1.0481 | 11.2444 | 8.3195
42810.5466 | 9208 | 90.2979 | 59.4098 | 43.3225 | 32.1111 | 22.1686 | 19.9066 | 18.2365 | 127.1355 | 90.0516 | 63.4399 | 41.8712 | 23.3472 | 17.6291 | 15.9755 | 167.6527 | 185.2412 | 443.0814 | 216.6782 | 187.5619 | 380.5451 |  |  |  | 254.0039 | 323.182 | 300.8258 | 311.5934 | 169.388 | 331.0959 | 148.418 | 215.0489 | 163.0809 | 207.3395 | 292.2216 | 184.6686 | 306.082 | 138.693 |  | 149.9707 | 166.8447 | 101.6789 | 132.0186 |  | 27.3337 | 54.7024 | 26.6328 | 54.3695 | 119.2213 | 143.3864 | 183.342 | 7.111 | 28.9247 | 8.3583 | 60.8088 | 8.4402 | 41.4073 | 49.242 | 51.3847 | 15.1384 |  |  | 2.4361 | -0.17208 | 0.42898 | -0.051254 | 2.9618 | 2.4394 | 5.2351 | -5.3451 | 0.28569 | 1.9531 | 5.9957 | -0.00049284 | -0.00048298 | -0.00056183 | 255.4215 | 362.9706 | 271.3257 | 131.5348 | 76.767 | 34.9333 | 20.9711 | 109.6611 | 80.1811 | 50.4591 | 35.0137 | 23.3478 | 19.9199 | 17.906 | 85.3994 | 83.1256 | 68.7599 | 51.8888 | 47.4042 | 88.8055 | 60.021 | 178.2035 | 213.792 | 262.4141 | 260.4237 | 283.7811 | 310.5289 |  |  |  | 332.086 | 272.2746 | 278.0071 | 306.2192 | 0.8842 | 0.20159 | 502.533 |  |  | 683.1892 |  |  | 322.5445 | 371.184 | 218.8256 | 187.4203 | 261.6865 | 157.3524 | 926.4276 | 726.3965 | 720.3292 | 761.5553 | 882.5919 |  | 300.9192 | 736.7242 | 276.835 | 808.0913 | 328.8286 | 737.0329 |  | 756.057 |  |  | 808.3871 | 915.0186 | 899.1748 | [6 empty] | 745.3532 |  |  | 737.1847 |  |  | 201.8294 | 285.1476 | 329.0218 | 100.6125 | 223.8561 | 345.7399 | 155.8837 | 255.1273 |  | 246.2248 | 308.5882 | 163.6895 | 278.006 | 208.9588 | 292.6322 | 104.3314 | 214.4752 |  | 278.506 | 289.6918 | 375.0656 | 143.4612 | 233.6295 | 330.1257 | 157.268 | 273.2021 | 238.5619 | 306.1797 | 183.8892 | 285.2655 | 0.22822 | 19.6663 | 1.0664 | 0.25671 | -39.6064 | 3.1157 | 660.91 | 0.23 | 2.6738 | -0.52344 | 0.82646 | -0.28567 | 2.4478 | 2.2214 | 3.2543 | -9.9996 | -7.5869 | -5.8671 | 1.3517 | -0.27235 | 11.2176 | 8.3267
42810.5466 | 9209 | 90.306 | 59.4154 | 43.3283 | 32.1096 | 22.1606 | 19.9007 | 18.2438 | 127.1459 | 90.0586 | 63.4432 | 41.8727 | 23.3463 | 17.6315 | 15.9724 | 167.6473 | 185.2166 | 443.0858 | 216.6554 | 187.7023 | 380.5372 |  |  |  | 254.0065 | 323.148 | 300.9638 | 311.667 | 168.4405 | 330.9872 | 148.4186 | 215.036 | 162.6063 | 207.3426 | 292.2017 | 184.8156 | 306.0734 | 138.942 |  | 149.7721 | 166.8649 | 100.2977 | 132.7039 |  | 27.2741 | 54.7235 | 26.6036 | 54.8483 | 119.198 | 143.6085 | 183.4108 | 7.2581 | 28.9236 | 8.3936 | 60.84 | 8.4316 | 41.4008 | 49.2779 | 51.4196 | 15.1363 |  |  | 1.8999 | -0.041309 | 0.30544 | -0.041398 | 2.4788 | 1.9821 | 4.9736 | -5.2288 | 1.1061 | 0.96973 | 6.0193 | -0.00046819 | -0.00052569 | -0.0005684 | 256.5586 | 361.0552 | 271.3358 | 131.5594 | 76.7721 | 34.9192 | 20.9744 | 109.6635 | 80.1913 | 50.4737 | 35.0157 | 23.3413 | 19.9251 | 17.9177 | 79.4304 | 78.003 | 63.4938 | 48.2786 | 43.8107 | 88.5248 | 59.9118 | 178.1993 | 213.7746 | 262.3749 | 260.3855 | 283.7473 | 310.4905 |  |  |  | 332.1567 | 271.9232 | 276.8946 | 306.3084 | 1.1626 | 1.2941 | 501.1787 |  |  | 682.556 |  |  | 322.519 | 371.1522 | 219.1537 | 187.415 | 261.6553 | 156.7409 | 925.8057 | 726.4344 | 719.6193 | 760.6887 | 882.2917 |  | 300.8272 | 736.7737 | 276.7764 | 808.0558 | 328.6989 | 735.1672 |  | 755.2016 |  |  | 808.253 | 915.0256 | 899.8398 | [6 empty] | 745.1538 |  |  | 737.1513 |  |  | 202.0892 | 284.9038 | 328.8028 | 100.4932 | 223.8062 | 345.6996 | 155.6575 | 254.789 |  | 246.0845 | 308.7956 | 163.2161 | 278.1648 | 208.9261 | 292.8111 | 103.7333 | 214.291 |  | 278.4254 | 289.9255 | 375.0371 | 143.4269 | 233.8469 | 330.2627 | 157.0323 | 273.1963 | 238.6562 | 306.5267 | 183.9959 | 285.3905 | 0.27964 | 19.6757 | 1.0662 | 0.25561 | -39.7082 | 3.1157 | 650.91 | 0.3 | 2.361 | -0.25647 | 0.6974 | -0.25675 | 2.2399 | 2.0029 | 3.1728 | -9.9977 | -7.5921 | -5.8762 | 1.9807 | 0.29973 | 11.198 | 8.3298
42810.5466 | 9210 | 90.3136 | 59.4291 | 43.3372 | 32.1172 | 22.1662 | 19.9053 | 18.2515 | 127.1643 | 90.0697 | 63.4538 | 41.8836 | 23.3539 | 17.6352 | 15.9737 | 167.6383 | 185.1981 | 443.0864 | 216.6394 | 187.7396 | 380.5242 |  |  |  | 254.0059 | 323.1333 | 300.9363 | 311.5229 | 169.7682 | 331.0879 | 148.4171 | 215.0065 | 162.0776 | 207.3362 | 292.1722 | 184.7801 | 306.0446 | 138.7829 |  | 149.6549 | 166.2683 | 99.1081 | 133.0781 |  | 27.1648 | 54.7363 | 26.6309 | 54.7524 | 119.0752 | 143.4165 | 183.5565 | 7.4565 | 28.9319 | 8.4106 | 60.8987 | 8.4236 | 41.3975 | 49.2796 | 51.4393 | 15.1416 |  |  | 2.3146 | -0.15433 | 0.44803 | -0.63806 | 2.2455 | 1.9433 | 5.4152 | -5.0922 | 0.63305 | 1.2324 | 6.0847 | -0.00050926 | -0.00049776 | -0.0005569 | 259.1489 | 363.2753 | 271.3599 | 131.5744 | 76.7906 | 34.9246 | 20.9889 | 109.6689 | 80.2045 | 50.4812 | 35.023 | 23.3529 | 19.9261 | 17.9156 | 79.4567 | 80.6174 | 65.1095 | 47.1727 | 41.1101 | 88.3765 | 59.8755 | 178.1948 | 213.7658 | 262.3515 | 260.3675 | 283.7242 | 310.4593 |  |  |  | 332.1922 | 271.5845 | 275.9998 | 306.1611 | 1.2614 | 2.0034 | 498.5096 |  |  | 681.3826 |  |  | 322.5012 | 371.1336 | 219.3848 | 187.4153 | 261.6223 | 156.4866 | 925.3521 | 726.4814 | 719.1905 | 760.1975 | 881.7763 |  | 300.7528 | 737.403 | 276.7261 | 807.5442 | 328.5891 | 733.7955 |  | 754.3137 |  |  | 808.5134 | 915.2388 | 900.8353 | [6 empty] | 745.2779 |  |  | 737.194 |  |  | 202.0713 | 284.8326 | 328.6483 | 100.3231 | 224.0434 | 345.5987 | 156.1569 | 254.6225 |  | 246.1072 | 308.6237 | 163.3521 | 278.3486 | 208.9262 | 293.0464 | 103.5086 | 214.1804 |  | 277.3327 | 289.469 | 375.0377 | 142.9039 | 233.5687 | 329.9351 | 156.383 | 273.088 | 238.3237 | 306.5103 | 183.5417 | 285.1257 | 0.19201 | 19.678 | 1.0668 | 0.2568 | -39.6333 | 3.1157 | 648.51 | 0.25 | 2.6062 | -0.49574 | 0.84466 | -1.008 | 2.1314 | 1.9828 | 3.3099 | -9.9887 | -7.6128 | -5.8704 | 1.9597 | 0.11587 | 11.1855 | 8.3366
42810.5466 | 9211 | 90.3284 | 59.4331 | 43.3367 | 32.107 | 22.1582 | 19.8969 | 18.2389 | 127.1702 | 90.0687 | 63.4586 | 41.8813 | 23.3513 | 17.6276 | 15.9739 | 167.6198 | 185.1685 | 443.0808 | 216.6014 | 187.6512 | 380.4675 |  |  |  | 253.9952 | 323.1025 | 300.6636 | 311.3411 | 170.1568 | 331.0776 | 148.41 | 214.9742 | 162.1228 | 207.3237 | 292.1446 | 184.932 | 306.0139 | 138.8978 |  | 149.6412 | 166.3251 | 99.2764 | 133.4182 |  | 27.1717 | 54.7137 | 26.5774 | 54.381 | 118.9277 | 143.3014 | 183.644 | 7.5878 | 28.9456 | 8.4249 | 60.937 | 8.4302 | 41.4167 | 49.2698 | 51.4707 | 15.1477 |  |  | 2.4414 | 0.20511 | 0.19701 | 0.10645 | 2.4906 | 2.0149 | 5.2969 | -5.0232 | 0.48554 | 2.2504 | 6.0749 | -0.00055526 | -0.00051912 | -0.00052241 | 260.3053 | 363.6454 | 271.3846 | 131.5843 | 76.8018 | 34.9222 | 20.9851 | 109.6751 | 80.2057 | 50.485 | 35.0256 | 23.3506 | 19.926 | 17.9145 | 80.4475 | 82.172 | 66.8923 | 49.4058 | 41.3554 | 88.2556 | 59.844 | 178.1868 | 213.7515 | 262.3182 | 260.3482 | 283.6948 | 310.4249 |  |  |  | 332.2593 | 271.7063 | 275.3587 | 306.5386 | 1.3976 | 1.3808 | 497.7185 |  |  | 679.4645 |  |  | 322.5004 | 371.1135 | 219.8109 | 187.423 | 261.5976 | 156.8724 | 925.3885 | 726.5143 | 718.9832 | 759.9158 | 881.4443 |  | 300.7252 | 738.604 | 276.7123 | 807.7574 | 328.5222 | 733.5564 |  | 753.8484 |  |  | 808.9684 | 914.8599 | 900.8606 | [6 empty] | 745.3676 |  |  | 737.2355 |  |  | 202.0961 | 284.6364 | 328.3096 | 100.7224 | 224.589 | 345.4782 | 156.3094 | 254.2509 |  | 246.0221 | 308.4093 | 163.6355 | 278.5025 | 208.8846 | 293.0482 | 103.6259 | 214.1825 |  | 276.6788 | 289.1162 | 375.0396 | 142.8065 | 233.0574 | 329.4722 | 156.1884 | 272.9151 | 238.4475 | 306.4146 | 183.5062 | 284.999 | -0.024087 | 19.6985 | 1.066 | 0.25655 | -39.6484 | 3.1157 | 670.96 | 0.35 | 2.6766 | 0.57148 | 0.56009 | 0.41171 | 2.2444 | 2.0187 | 3.2731 | -9.9814 | -7.6471 | -5.8815 | 1.8349 | -0.085992 | 11.1739 | 8.3314
42810.5467 | 9212 | 90.3323 | 59.4534 | 43.338 | 32.127 | 22.1693 | 19.899 | 18.2395 | 127.1837 | 90.0828 | 63.4691 | 41.8949 | 23.3601 | 17.6281 | 15.9739 | 167.6105 | 185.1465 | 443.0906 | 216.5878 | 187.5792 | 380.3755 |  |  |  | 253.9939 | 323.0872 | 300.7313 | 311.3203 | 169.8733 | 331.1069 | 148.4083 | 214.9573 | 161.7227 | 207.3292 | 292.1266 | 184.7352 | 305.9633 | 138.5029 |  | 149.7649 | 166.7136 | 98.048 | 133.0682 |  | 27.1563 | 54.7245 | 26.5359 | 54.0392 | 118.783 | 143.4284 | 183.9646 | 7.7868 | 28.961 | 8.4611 | 60.9721 | 8.4159 | 41.4444 | 49.2832 | 51.494 | 15.1472 |  |  | 2.4453 | 0.12428 | 0.15102 | 0.048626 | 2.4926 | 2.1003 | 5.1241 | -5.5403 | 0.32792 | 1.9289 | 6.0795 | -0.00057497 | -0.00050433 | -0.00055855 | 258.7697 | 363.1145 | 271.3997 | 131.5949 | 76.8128 | 34.9338 | 20.9815 | 109.6887 | 80.2186 | 50.4929 | 35.0345 | 23.3554 | 19.9308 | 17.9155 | 81.9794 | 82.7093 | 68.0132 | 49.3102 | 42.2548 | 88.1489 | 59.8171 | 178.1776 | 213.733 | 262.2827 | 260.3088 | 283.6649 | 310.384 |  |  |  | 332.3134 | 273.012 | 274.0098 | 307.149 | 2.1786 | 1.5706 | 494.7148 |  |  | 677.4217 |  |  | 322.483 | 371.0723 | 220.8031 | 187.4104 | 261.5805 | 155.7576 | 924.9854 | 726.5266 | 718.7142 | 759.8507 | 881.259 |  | 300.669 | 739.485 | 276.8284 | 808.3358 | 328.4734 | 734.2322 |  | 753.4497 |  |  | 809.0949 | 914.6192 | 901.0491 | [6 empty] | 745.4176 |  |  | 737.2744 |  |  | 201.6164 | 284.2773 | 328.1785 | 100.9274 | 224.6195 | 345.4103 | 155.9736 | 253.9624 |  | 245.3131 | 308.1806 | 163.8741 | 278.3874 | 208.7371 | 293.2493 | 103.5977 | 214.2094 |  | 277.9864 | 288.9369 | 375.0326 | 142.5771 | 232.7805 | 329.1944 | 155.9264 | 272.9079 | 238.6094 | 306.1304 | 183.9468 | 285.0754 | 0.52848 | 19.6684 | 1.0641 | 0.25569 | -39.6805 | 3.1157 | 663.79 | 0.25 | 2.6788 | 0.44486 | 0.49038 | 0.27826 | 2.2456 | 2.0614 | 3.2198 | -9.9802 | -7.664 | -5.9013 | 1.6517 | -0.21374 | 11.18 | 8.3187
42810.5467 | 9213 | 90.3436 | 59.4506 | 43.3397 | 32.1163 | 22.1661 | 19.8963 | 18.2245 | 127.1952 | 90.0921 | 63.4669 | 41.8983 | 23.358 | 17.6217 | 15.9688 | 167.6091 | 185.1363 | 443.1075 | 216.5636 | 187.5403 | 380.2113 |  |  |  | 254.0037 | 323.0716 | 300.5277 | 311.1732 | 168.8808 | 331.0452 | 148.4046 | 214.9377 | 160.6416 | 207.3255 | 292.0956 | 184.481 | 305.9219 | 138.0455 |  | 149.2314 | 166.6726 | 97.3978 | 132.4956 |  | 27.1602 | 54.7447 | 26.6033 | 53.9037 | 118.8225 | 143.4421 | 184.4052 | 8.1207 | 28.9848 | 8.5173 | 60.9964 | 8.4056 | 41.4663 | 49.3086 | 51.4966 | 15.1429 |  |  | 2.7279 | -0.009113 | 0.21278 | -0.15968 | 2.3086 | 2.1457 | 5.2437 | -5.1782 | 1.7094 | 1.2005 | 6.0128 | -0.00049776 | -0.00052898 | -0.00055526 | 257.0908 | 361.7447 | 271.4324 | 131.6128 | 76.8248 | 34.9466 | 20.988 | 109.6917 | 80.2334 | 50.503 | 35.0461 | 23.3568 | 19.9335 | 17.9152 | 85.4838 | 84.6957 | 68.9634 | 48.193 | 39.8981 | 88.1163 | 59.8056 | 178.1621 | 213.7184 | 262.2521 | 260.2867 | 283.6245 | 310.3443 |  |  |  | 332.3116 | 274.7512 | 274.4408 | 308.5996 | 2.0044 | 1.2835 | 492.4244 |  |  | 675.7169 |  |  | 322.4644 | 371.0512 | 220.7057 | 187.4159 | 261.5554 | 154.8407 | 925.1479 | 726.4561 | 718.3178 | 759.4775 | 881.1489 |  | 300.6397 | 739.4675 | 276.9036 | 808.4236 | 328.4515 | 734.9058 |  | 753.1464 |  |  | 808.9936 | 914.0781 | 900.0965 | [6 empty] | 745.4595 |  |  | 737.2842 |  |  | 201.6417 | 284.0255 | 328.2306 | 100.6131 | 224.1312 | 345.3167 | 155.8167 | 253.7144 |  | 244.9737 | 308.2865 | 164.2321 | 278.2603 | 208.5677 | 293.5539 | 103.2752 | 214.3458 |  | 279.1467 | 288.3939 | 375.0037 | 142.1067 | 232.924 | 328.5127 | 155.8236 | 272.8598 | 238.3298 | 305.85 | 184.3752 | 285.1263 | 0.19124 | 19.6918 | 1.0624 | 0.25533 | -39.6418 | 3.1157 | 671.97 | 0.26 | 2.8292 | -0.12047 | 0.58211 | -0.50426 | 2.1612 | 2.0836 | 3.2572 | -9.9792 | -7.6586 | -5.9055 | 1.2583 | -0.32069 | 11.1929 | 8.2782
42810.5467 | 9214 | 90.3631 | 59.4602 | 43.3577 | 32.1306 | 22.1703 | 19.9091 | 18.2391 | 127.2164 | 90.1033 | 63.487 | 41.9188 | 23.3661 | 17.6313 | 15.9819 | 167.6068 | 185.1281 | 443.1128 | 216.5451 | 187.4302 | 380.1633 |  |  |  | 254.0039 | 323.0539 | 299.6355 | 310.6763 | 167.4337 | 330.9816 | 148.4057 | 214.9104 | 160.4268 | 207.3141 | 292.0668 | 184.1214 | 305.8991 | 137.833 |  | 148.4338 | 166.3874 | 97.9324 | 133.039 |  | 27.0694 | 54.7491 | 26.6043 | 53.7642 | 118.6482 | 143.4436 | 184.6463 | 8.3365 | 28.9877 | 8.593 | 61.0065 | 8.4074 | 41.5176 | 49.3373 | 51.5001 | 15.1561 |  |  | 2.4618 | 0.29119 | 0.3199 | -0.16231 | 2.6667 | 2.2817 | 5.0722 | -5.288 | 0.32928 | 0.42719 | 5.9428 | -0.00051419 | -0.00046984 | -0.00055033 | 256.0194 | 361.4496 | 271.4633 | 131.6275 | 76.8326 | 34.9644 | 20.9944 | 109.7039 | 80.2352 | 50.5132 | 35.0477 | 23.3621 | 19.9339 | 17.9132 | 87.2409 | 83.6241 | 66.9499 | 47.4014 | 39.9073 | 88.066 | 59.7413 | 178.152 | 213.7083 | 262.2292 | 260.2597 | 283.5895 | 310.3084 |  |  |  | 332.189 | 275.6643 | 275.0612 | 309.7578 | 1.9035 | 1.5886 | 493.8854 |  |  | 674.4506 |  |  | 322.4544 | 371.0141 | 219.9184 | 187.4131 | 261.5201 | 156.0753 | 925.5325 | 726.4417 | 718.2995 | 759.2511 | 880.8553 |  | 300.605 | 739.7294 | 276.9201 | 808.8314 | 328.5203 | 734.8272 |  | 753.0337 |  |  | 808.8842 | 913.5829 | 899.0957 | [6 empty] | 745.466 |  |  | 737.2988 |  |  | 201.8237 | 284.0169 | 328.4406 | 100.3665 | 224.0548 | 345.1738 | 155.7192 | 253.5696 |  | 244.8652 | 308.3294 | 164.3545 | 278.2647 | 208.6077 | 293.6253 | 102.7403 | 214.5105 |  | 279.9307 | 287.8506 | 374.9769 | 141.6262 | 233.0145 | 328.2483 | 155.7296 | 272.7586 | 238.0502 | 305.8654 | 184.4693 | 285.1391 | 0.2028 | 19.679 | 1.0605 | 0.2534 | -39.6269 | 3.1157 | 675.04 | 0.21 | 2.6876 | 0.68097 | 0.71374 | -0.5084 | 2.3228 | 2.1486 | 3.2035 | -9.9735 | -7.6648 | -5.9115 | 1.057 | -0.10466 | 11.1761 | 8.2365
42810.5467 | 9215 | 90.3715 | 59.4651 | 43.3555 | 32.1291 | 22.1729 | 19.9069 | 18.2343 | 127.229 | 90.1003 | 63.4914 | 41.9152 | 23.3654 | 17.6333 | 15.9726 | 167.5986 | 185.108 | 443.1217 | 216.5277 | 187.4111 | 380.1523 |  |  |  | 254.0078 | 323.0319 | 298.7542 | 310.03 | 167.3932 | 330.9837 | 148.3997 | 214.894 | 160.8689 | 207.3293 | 292.0536 | 184.0694 | 305.8046 | 137.7329 |  | 148.6316 | 166.5914 | 97.5172 | 132.6846 |  | 27.0598 | 54.7653 | 26.5784 | 53.6117 | 118.4518 | 143.3179 | 184.6599 | 8.3109 | 28.9896 | 8.8017 | 60.965 | 8.3977 | 41.552 | 49.3553 | 51.4963 | 15.1502 |  |  | 2.0668 | -0.26473 | 0.16022 | -0.21619 | 2.6799 | 2.1306 | 5.0321 | -5.1487 | 0.59004 | 1.2744 | 5.9492 | -0.00052076 | -0.00050598 | -0.00054376 | 256.8457 | 362.8204 | 271.4915 | 131.6446 | 76.8403 | 34.9626 | 20.9899 | 109.708 | 80.2411 | 50.5203 | 35.0449 | 23.3592 | 19.9323 | 17.9103 | 88.0856 | 84.6923 | 68.3218 | 45.1913 | 37.9836 | 87.996 | 59.6941 | 178.1501 | 213.7022 | 262.2059 | 260.236 | 283.5711 | 310.2783 |  |  |  | 332.011 | 274.1259 | 273.9012 | 308.3765 | 1.4168 | 1.8534 | 496.6831 |  |  | 673.7301 |  |  | 322.4581 | 370.9865 | 219.2662 | 187.4142 | 261.5095 | 155.7757 | 925.5321 | 726.4749 | 718.3415 | 759.1503 | 881.3483 |  | 300.5576 | 740.0298 | 276.8086 | 809.0726 | 328.5735 | 735.0263 |  | 753.2768 |  |  | 808.4314 | 913.3213 | 897.9069 | [6 empty] | 745.5212 |  |  | 737.3043 |  |  | 201.8107 | 284.1017 | 328.5156 | 100.7493 | 224.1388 | 345.062 | 155.5239 | 253.4146 |  | 244.7302 | 308.3098 | 164.1533 | 278.3953 | 208.7617 | 293.5956 | 102.5357 | 214.5213 |  | 280.4102 | 287.4809 | 374.9357 | 141.3873 | 232.9148 | 328.2899 | 155.5251 | 272.6554 | 238.021 | 305.9966 | 184.2592 | 285.2237 | 0.4734 | 19.7108 | 1.0586 | 0.2532 | -39.6471 | 3.1157 | 673.15 | 0.26 | 2.4626 | -0.6493 | 0.50513 | -0.58677 | 2.3282 | 2.0759 | 3.1903 | -9.9906 | -7.6804 | -5.9141 | 0.95457 | -0.26273 | 11.1792 | 8.2609
42810.5467 | 9216 | 90.382 | 59.4701 | 43.3686 | 32.1354 | 22.18 | 19.9085 | 18.2428 | 127.2428 | 90.1114 | 63.5042 | 41.9262 | 23.3677 | 17.6411 | 15.9784 | 167.5821 | 185.0869 | 443.1244 | 216.4996 | 187.2947 | 380.1416 |  |  |  | 254.0074 | 323.0066 | 298.3155 | 309.5539 | 167.6642 | 330.9887 | 148.3883 | 214.8636 | 160.2692 | 207.3145 | 292.0118 | 183.7353 | 305.7106 | 137.254 |  | 149.0423 | 166.3482 | 96.6279 | 131.5459 |  | 27.034 | 54.7546 | 26.6019 | 53.5449 | 118.3624 | 143.449 | 184.4897 | 8.1772 | 29.0022 | 8.9632 | 60.9086 | 8.3977 | 41.5801 | 49.3804 | 51.4966 | 15.1484 |  |  | 2.6392 | 0.051343 | 0.22396 | -0.42975 | 2.6529 | 1.8382 | 5.0814 | -5.307 | 0.32928 | 2.0118 | 6.3164 | -0.00055526 | -0.00047969 | -0.00054212 | 257.5688 | 361.263 | 271.5313 | 131.65 | 76.8521 | 34.9253 | 20.9803 | 109.7028 | 80.2485 | 50.5244 | 35.0442 | 23.362 | 19.9245 | 17.9066 | 85.8234 | 84.9753 | 70.8781 | 44.4799 | 37.8963 | 87.8492 | 59.6757 | 178.1483 | 213.6901 | 262.1719 | 260.2174 | 283.5449 | 310.2338 |  |  |  | 331.9127 | 273.4422 | 274.3625 | 307.7485 | 2.0911 | 1.9434 | 496.4313 |  |  | 672.7572 |  |  | 322.45 | 370.9616 | 221.0466 | 187.4133 | 261.4948 | 155.4041 | 925.351 | 726.5013 | 718.1558 | 758.8172 | 881.4279 |  | 300.5649 | 740.7021 | 276.7518 | 809.1011 | 328.5163 | 735.6055 |  | 753.2601 |  |  | 807.9526 | 913.1019 | 896.9217 | [6 empty] | 745.4567 |  |  | 737.3013 |  |  | 201.8537 | 284.0292 | 328.3095 | 101.0006 | 223.7756 | 345.0396 | 155.3332 | 253.2314 |  | 244.7488 | 308.379 | 163.9985 | 278.3444 | 208.8524 | 293.768 | 102.2886 | 214.5162 |  | 280.7283 | 287.1386 | 374.8823 | 141.2331 | 232.8608 | 328.4332 | 155.5859 | 272.4043 | 238.417 | 306.2396 | 184.0362 | 285.5217 | 0.26173 | 19.7012 | 1.0581 | 0.25364 | -39.5982 | 3.1157 | 689.93 | 0.29 | 2.7827 | 0.28594 | 0.5972 | -0.82728 | 2.3168 | 1.9285 | 3.2064 | -9.9923 | -7.7028 | -5.9193 | 1.188 | -0.54897 | 11.2041 | 8.2707
42810.5467 | 9217 | 90.396 | 59.4864 | 43.3845 | 32.1528 | 22.184 | 19.9127 | 18.2534 | 127.2571 | 90.1238 | 63.5206 | 41.9359 | 23.3824 | 17.6552 | 15.9886 | 167.5662 | 185.0678 | 443.1199 | 216.4656 | 187.082 | 380.1337 |  |  |  | 254.0026 | 322.9786 | 298.2438 | 309.3076 | 165.7834 | 330.4915 | 148.3911 | 214.8455 | 160.2294 | 207.3054 | 291.9859 | 183.284 | 305.6278 | 136.82 |  | 149.8262 | 166.3198 | 97.2572 | 130.1292 |  | 26.8912 | 54.7346 | 26.6235 | 53.5159 | 118.3445 | 143.507 | 184.3819 | 7.89 | 28.979 | 9.0747 | 60.8419 | 8.3903 | 41.6013 | 49.3891 | 51.4832 | 15.1529 |  |  | 2.791 | 0.20445 | 0.56566 | -0.13274 | 2.6516 | 1.9538 | 5.0367 | -5.0731 | -0.32341 | 0.97393 | 5.9066 | -0.00049119 | -0.00052569 | -0.00052241 | 257.773 | 358.6848 | 271.5777 | 131.6742 | 76.871 | 34.9584 | 20.9897 | 109.7088 | 80.2556 | 50.5311 | 35.0594 | 23.3633 | 19.9271 | 17.9071 | 89.6825 | 85.8047 | 74.0712 | 46.8399 | 39.5629 | 87.8416 | 59.7091 | 178.1456 | 213.6738 | 262.145 | 260.1903 | 283.5209 | 310.2051 |  |  |  | 331.9101 | 272.7951 | 273.9856 | 307.6895 | 2.4189 | 1.4076 | 497.4529 |  |  | 672.744 |  |  | 322.4376 | 370.9172 | 220.5116 | 187.3983 | 261.4514 | 155.52 | 925.4176 | 726.5332 | 719.4113 | 758.4939 | 881.4093 |  | 300.5306 | 741.6486 | 276.7344 | 808.9505 | 328.4453 | 735.9728 |  | 753.7046 |  |  | 807.8095 | 912.6639 | 896.105 | [6 empty] | 745.4125 |  |  | 737.3368 |  |  | 201.9397 | 283.8881 | 328.0755 | 100.9145 | 223.394 | 345.0651 | 155.2226 | 253.1806 |  | 244.6051 | 308.4621 | 163.9413 | 278.2674 | 208.9379 | 293.9287 | 102.1364 | 214.4071 |  | 281.6867 | 286.7982 | 374.8331 | 141.3405 | 232.9404 | 328.2153 | 155.598 | 272.1385 | 239.2763 | 306.3366 | 184.0052 | 285.629 | 0.1793 | 19.6881 | 1.0574 | 0.25471 | -39.6716 | 3.1157 | 712.21 | 0.19 | 2.8605 | 0.57059 | 0.94908 | -0.45975 | 2.3164 | 1.9884 | 3.1925 | -9.9942 | -7.7302 | -5.9206 | 0.75834 | -0.89977 | 11.2375 | 8.2722
42810.5467 | 9218 | 90.3912 | 59.4992 | 43.3809 | 32.1492 | 22.1789 | 19.9037 | 18.2422 | 127.2699 | 90.1229 | 63.5265 | 41.9381 | 23.3774 | 17.6413 | 15.9791 | 167.5597 | 185.0441 | 443.119 | 216.4393 | 186.9817 | 380.1399 |  |  |  | 253.9997 | 322.948 | 298.3672 | 309.1829 | 164.7241 | 330.0234 | 148.3881 | 214.8338 | 159.5399 | 207.3043 | 291.9541 | 182.7762 | 305.5451 | 136.3897 |  | 150.0517 | 166.4946 | 97.5501 | 128.9387 |  | 26.7576 | 54.7213 | 26.6113 | 53.4191 | 118.3895 | 143.3677 | 184.6112 | 7.6548 | 28.9521 | 8.8609 | 60.7754 | 8.3952 | 41.6487 | 49.4164 | 51.4684 | 15.1535 |  |  | 2.0655 | 0.052659 | 0.68788 | 0.098566 | 2.6221 | 2.0589 | 5.2371 | -5.15 | 0.51901 | 1.1728 | 5.8373 | -0.00045505 | -0.00050926 | -0.00055362 | 255.5922 | 359.7385 | 271.5806 | 131.6943 | 76.8878 | 34.9719 | 20.9935 | 109.7183 | 80.2708 | 50.5526 | 35.063 | 23.3659 | 19.9302 | 17.907 | 94.8764 | 89.4082 | 75.6741 | 47.4067 | 40.9542 | 87.9359 | 59.7548 | 178.1377 | 213.6618 | 262.1104 | 260.1662 | 283.488 | 310.1644 |  |  |  | 331.9373 | 272.8951 | 275.283 | 307.7092 | 1.8674 | 1.9278 | 533.4271 |  |  | 673.4615 |  |  | 322.4313 | 370.889 | 216.9296 | 187.3938 | 261.4391 | 154.3338 | 924.5038 | 726.4869 | 719.8365 | 757.6925 | 880.8883 |  | 300.4645 | 743.1974 | 276.7387 | 809.3012 | 328.5087 | 736.4717 |  | 754.2212 |  |  | 807.6532 | 912.2388 | 895.7853 | [6 empty] | 745.4657 |  |  | 737.3669 |  |  | 201.8718 | 283.8604 | 327.607 | 100.7302 | 223.3898 | 345.0119 | 155.7276 | 253.155 |  | 244.1354 | 308.3044 | 164.0432 | 278.3175 | 209.1032 | 293.9425 | 101.9186 | 214.4344 |  | 282.6302 | 286.4324 | 374.813 | 141.1391 | 232.9836 | 327.7093 | 155.4965 | 271.9804 | 239.9696 | 306.1002 | 183.922 | 285.3179 | 0.35707 | 19.6993 | 1.0549 | 0.25495 | -39.6804 | 3.1157 | 696.48 | 0.21 | 2.4598 | 0.28957 | 1.0466 | 0.39617 | 2.3031 | 2.0408 | 3.2548 | -9.9844 | -7.773 | -5.9254 | 0.19272 | -1.0724 | 11.2646 | 8.2737
42810.5467 | 9219 | 90.3998 | 59.4882 | 43.3822 | 32.1379 | 22.1685 | 19.9061 | 18.2306 | 127.2702 | 90.1286 | 63.5301 | 41.9411 | 23.3752 | 17.6404 | 15.9727 | 167.562 | 185.0281 | 443.1273 | 216.4285 | 187.0801 | 380.1556 |  |  |  | 254.0123 | 322.9286 | 298.7966 | 309.5497 | 165.4282 | 329.8042 | 148.3888 | 214.8221 | 158.2906 | 207.3073 | 291.9248 | 182.531 | 305.4654 | 136.1011 |  | 150.1702 | 166.0016 | 96.6872 | 128.4831 |  | 26.7892 | 54.7222 | 26.6621 | 53.3809 | 118.466 | 143.4867 | 184.9328 | 7.4872 | 28.9312 | 8.6552 | 60.6807 | 8.3922 | 41.689 | 49.4316 | 51.417 | 15.1552 |  |  | 2.2364 | 0.082227 | 0.51243 | 0.099882 | 2.8777 | 1.8073 | 4.8704 | -5.3011 | 0.042049 | 2.3318 | 5.8929 | -0.00055855 | -0.0005454 | -0.00058155 | 255.4572 | 359.319 | 271.5962 | 131.7 | 76.9059 | 34.9811 | 20.9972 | 109.7243 | 80.2825 | 50.5538 | 35.0717 | 23.3681 | 19.929 | 17.9025 | 96.5906 | 90.3314 | 77.3773 | 49.3897 | 41.3142 | 88.0075 | 59.7864 | 178.1416 | 213.6585 | 262.084 | 260.1494 | 283.4667 | 310.1361 |  |  |  | 331.9497 | 273.0734 | 276.0072 | 307.6281 | 1.1044 | 1.854 | 537.5592 |  |  | 674.1041 |  |  | 322.4372 | 370.8706 | 217.2039 | 187.403 | 261.4193 | 152.8571 | 923.2134 | 726.6199 | 719.9339 | 756.8123 | 876.3234 |  | 300.3472 | 744.2357 | 276.8159 | 808.5962 | 328.5784 | 738.1438 |  | 754.6096 |  |  | 807.55 | 912.1833 | 896.5991 | [6 empty] | 745.4273 |  |  | 737.3962 |  |  | 201.8626 | 283.8416 | 327.3349 | 100.9347 | 223.6124 | 344.9297 | 155.6384 | 252.9436 |  | 243.5104 | 307.7733 | 164.3558 | 278.441 | 209.3756 | 294.038 | 101.4054 | 214.5307 |  | 283.1812 | 286.5284 | 374.8034 | 141.5751 | 232.7728 | 327.5168 | 155.4237 | 271.8381 | 239.9048 | 306.3811 | 183.7253 | 285.2697 | 0.069902 | 19.7124 | 1.0525 | 0.25411 | -39.7197 | 3.1157 | 687.79 | 0.34 | 2.5591 | 0.36185 | 0.90331 | 0.39881 | 2.4131 | 1.9123 | 3.1393 | -9.8658 | -7.7968 | -5.9005 | 0.01098 | -1.2579 | 11.2716 | 8.277
42810.5467 | 9220 | 90.4261 | 59.5067 | 43.3999 | 32.1449 | 22.1784 | 19.9075 | 18.2396 | 127.2958 | 90.156 | 63.5356 | 41.95 | 23.387 | 17.6508 | 15.9761 | 167.5451 | 185.003 | 443.1212 | 216.4008 | 187.3435 | 380.1725 |  |  |  | 254.009 | 322.903 | 299.0022 | 310.071 | 164.3532 | 329.7626 | 148.3834 | 214.81 | 158.1155 | 207.295 | 291.9012 | 182.4641 | 305.4019 | 135.8006 |  | 150.7566 | 166.0215 | 96.4844 | 127.9584 |  | 26.7225 | 54.6612 | 26.8063 | 53.5065 | 118.6428 | 143.5888 | 184.9707 | 7.4242 | 28.921 | 8.4467 | 60.5867 | 8.39 | 41.731 | 49.4473 | 51.3207 | 15.1519 |  |  | 2.4158 | 0.2833 | 0.25024 | -0.44093 | 2.7857 | 1.9807 | 4.923 | -5.3103 | 0.40926 | 1.3125 | 6.0167 | -0.00051583 | -0.00046162 | -0.00053555 | 255.3126 | 360.2474 | 271.6251 | 131.7192 | 76.9115 | 34.9889 | 21.0072 | 109.7337 | 80.2913 | 50.5628 | 35.0831 | 23.3798 | 19.9355 | 17.9134 | 99.0962 | 91.534 | 79.0097 | 50.1672 | 43.0928 | 88.1085 | 59.8285 | 178.1325 | 213.6489 | 262.0563 | 260.1245 | 283.4401 | 310.107 |  |  |  | 332.0019 | 273.2648 | 274.3571 | 307.9159 | 1.8508 | 1.9631 | 539.5222 |  |  | 673.0772 |  |  | 322.43 | 370.8467 | 216.8554 | 187.4042 | 261.4085 | 152.0166 | 922.1089 | 726.6051 | 721.8982 | 756.1413 | 872.0408 |  | 300.1785 | 744.8435 | 276.6747 | 807.0546 | 328.5382 | 738.9395 |  | 755.1061 |  |  | 807.3303 | 911.6687 | 896.2947 | [6 empty] | 745.3273 |  |  | 737.379 |  |  | 201.7901 | 283.596 | 327.36 | 101.2381 | 223.9928 | 344.8795 | 155.2384 | 253.0846 |  | 243.5379 | 307.1565 | 164.8058 | 278.6941 | 209.3345 | 293.8151 | 101.4363 | 214.6177 |  | 283.7007 | 286.9295 | 374.7587 | 141.5309 | 232.8251 | 327.7946 | 155.1192 | 271.701 | 239.8361 | 306.5458 | 183.5301 | 285.3553 | 0.17795 | 19.7011 | 1.0499 | 0.25259 | -39.7494 | 3.1156 | 691.28 | 0.27 | 2.6596 | 0.67159 | 0.63119 | -0.83784 | 2.3745 | 2.0022 | 3.1566 | -9.7588 | -7.8229 | -5.8607 | -0.25513 | -1.4342 | 11.2816 | 8.273
42810.5468 | 9221 | 90.4249 | 59.5085 | 43.3944 | 32.1522 | 22.1806 | 19.9014 | 18.2314 | 127.3047 | 90.1484 | 63.5426 | 41.952 | 23.3827 | 17.6471 | 15.9751 | 167.5407 | 184.9887 | 443.125 | 216.366 | 187.3132 | 380.1347 |  |  |  | 254.0004 | 322.8678 | 299.0283 | 310.0897 | 163.6316 | 329.6665 | 148.3786 | 214.7983 | 157.3991 | 207.2914 | 291.8731 | 182.148 | 305.3378 | 135.3822 |  | 151.2119 | 166.1106 | 95.066 | 128.4043 |  | 26.7168 | 54.7035 | 26.8835 | 53.5684 | 118.639 | 143.5256 | 184.8881 | 7.3648 | 28.9104 | 8.2913 | 60.4716 | 8.3883 | 41.7493 | 49.4628 | 51.1773 | 15.1446 |  |  | 2.3448 | 0.30236 | 0.36195 | -0.36207 | 2.4519 | 2.2883 | 4.7791 | -5.5344 | 0.29328 | 0.88686 | 6.1129 | -0.00043041 | -0.00054705 | -0.00054212 | 254.2738 | 360.1304 | 271.6558 | 131.7378 | 76.922 | 34.9945 | 21.0058 | 109.7415 | 80.3012 | 50.5699 | 35.0827 | 23.3764 | 19.9356 | 17.9112 | 102.0146 | 92.4475 | 79.398 | 50.6647 | 42.9651 | 88.2299 | 59.8668 | 178.1222 | 213.6351 | 262.0244 | 260.0982 | 283.4106 | 310.0632 |  |  |  | 332.0304 | 273.3414 | 274.4716 | 307.9045 | 2.1199 | 1.8342 | 609.1785 |  |  | 673.3445 |  |  | 322.4188 | 370.8067 | 216.2655 | 187.3982 | 261.3686 | 151.3062 | 920.6398 | 726.6182 | 722.3144 | 755.9782 | 867.8969 |  | 300.0888 | 746.0634 | 276.462 | 805.9599 | 328.4637 | 738.3829 |  | 755.733 |  |  | 806.6892 | 911.3805 | 896.4416 | [6 empty] | 745.3538 |  |  | 737.3705 |  |  | 201.8611 | 283.5041 | 327.0517 | 101.4236 | 224.5424 | 344.9059 | 155.8155 | 253.3284 |  | 243.656 | 307.0197 | 165.3941 | 278.9451 | 209.0746 | 293.5304 | 101.8173 | 214.5277 |  | 283.0229 | 287.3733 | 374.7157 | 141.6292 | 233.0284 | 327.9991 | 154.932 | 271.6939 | 239.4656 | 306.6693 | 183.1164 | 285.4808 | 0.31335 | 19.7078 | 1.0487 | 0.25112 | -39.7303 | 3.1157 | 689.33 | 0.28 | 2.6201 | 0.69386 | 0.75915 | -0.75928 | 2.2275 | 2.1519 | 3.1098 | -9.65 | -7.8707 | -5.8361 | -0.56461 | -1.4728 | 11.2646 | 8.2756
42810.5468 | 9222 | 90.4378 | 59.5263 | 43.4085 | 32.1522 | 22.1828 | 19.9108 | 18.2432 | 127.3273 | 90.1565 | 63.5641 | 41.9705 | 23.394 | 17.653 | 15.986 | 167.5208 | 184.963 | 443.1173 | 216.3366 | 187.6001 | 380.0782 |  |  |  | 254.0076 | 322.8369 | 299.0682 | 310.0987 | 163.9862 | 329.7627 | 148.3754 | 214.7921 | 157.2662 | 207.2765 | 291.8392 | 182.4173 | 305.298 | 135.7189 |  | 150.798 | 166.0194 | 94.236 | 129.4658 |  | 26.7105 | 54.6741 | 26.9312 | 53.7503 | 118.7005 | 143.5063 | 184.6911 | 7.2642 | 28.879 | 8.1626 | 60.3424 | 8.3903 | 41.7764 | 49.4902 | 51.0247 | 15.1542 |  |  | 2.2259 | 0.52841 | 0.21541 | -0.040742 | 2.7745 | 1.8979 | 4.7088 | -5.3879 | 0.60094 | 0.9691 | 5.8786 | -0.00055855 | -0.00048955 | -0.00055033 | 254.3777 | 359.6955 | 271.6711 | 131.7572 | 76.9283 | 34.9952 | 21.0055 | 109.7458 | 80.3058 | 50.5778 | 35.0834 | 23.3763 | 19.9342 | 17.9076 | 104.8492 | 92.1581 | 78.6057 | 50.422 | 44.5975 | 88.3314 | 59.9137 | 178.1187 | 213.6179 | 261.9901 | 260.0748 | 283.3683 | 310.0288 |  |  |  | 332.0063 | 273.678 | 275.4121 | 307.7761 | 1.29 | 1.4484 | 610.2791 |  |  | 672.5127 |  |  | 322.4084 | 370.7715 | 215.1802 | 187.4016 | 261.3396 | 151.6613 | 919.4335 | 726.6338 | 722.385 | 755.8856 | 862.9638 |  | 300.0404 | 747.0813 | 276.5569 | 805.6472 | 328.3527 | 738.84 |  | 755.9613 |  |  | 805.6541 | 911.8773 | 898.1243 | [6 empty] | 745.5655 |  |  | 737.412 |  |  | 201.9251 | 283.5059 | 326.1064 | 101.6331 | 224.1404 | 344.9396 | 156.0296 | 253.4088 |  | 243.4254 | 307.4903 | 165.7911 | 279.1018 | 208.9815 | 293.132 | 101.1676 | 214.6739 |  | 282.2892 | 287.6846 | 374.6633 | 141.495 | 233.3318 | 328.3648 | 154.9094 | 271.6941 | 239.0645 | 306.9999 | 182.9399 | 285.6379 | 0.069902 | 19.7076 | 1.0469 | 0.24983 | -39.7043 | 3.1157 | 680.3 | 0.3 | 2.553 | 0.91722 | 0.58563 | -0.25469 | 2.3695 | 1.9597 | 3.0868 | -9.5164 | -7.8928 | -5.836 | -0.8672 | -1.3791 | 11.2323 | 8.2773
42810.5468 | 9223 | 90.4435 | 59.5214 | 43.411 | 32.1575 | 22.1828 | 19.9097 | 18.2416 | 127.3271 | 90.165 | 63.564 | 41.9667 | 23.3929 | 17.6413 | 15.9779 | 167.5174 | 184.9521 | 443.1201 | 216.3094 | 187.5823 | 380.0942 |  |  |  | 254.0075 | 322.8064 | 299.4268 | 310.2776 | 161.201 | 329.6813 | 148.3847 | 214.7846 | 157.5082 | 207.2743 | 291.8181 | 182.7607 | 305.2824 | 136.0087 |  | 150.6407 | 166.3799 | 93.228 | 129.5269 |  | 26.8109 | 54.6237 | 26.9781 | 54.0275 | 118.7748 | 143.4202 | 184.2758 | 7.1592 | 28.8376 | 8.0759 | 60.2372 | 8.3707 | 41.8038 | 49.4922 | 50.8358 | 15.1538 |  |  | 2.335 | 0.41341 | 0.22264 | -0.53226 | 2.4335 | 1.7179 | 4.8218 | -5.4996 | -0.39716 | 0.79686 | 5.9374 | -0.00054048 | -0.00053062 | -0.0005454 | 253.2081 | 357.0481 | 271.6889 | 131.7587 | 76.9324 | 34.9927 | 21.0052 | 109.74 | 80.3041 | 50.578 | 35.0788 | 23.3763 | 19.9247 | 17.894 | 101.569 | 88.367 | 76.5628 | 49.5107 | 43.7914 | 88.3263 | 59.928 | 178.1153 | 213.6131 | 261.9612 | 260.0499 | 283.3452 | 309.995 |  |  |  | 332.0554 | 273.1699 | 276.0912 | 307.4752 | 1.4249 | 1.0131 | 610.7821 |  |  | 672.9272 |  |  | 322.4033 | 370.742 | 215.7225 | 187.3983 | 261.3146 | 151.3072 | 917.4734 | 726.7181 | 722.3333 | 755.0584 | 859.0998 |  | 299.9567 | 746.7503 | 276.3754 | 805.4393 | 328.2854 | 738.2644 |  | 756.0256 |  |  | 805.1524 | 911.65 | 898.3617 | [6 empty] | 745.566 |  |  | 737.413 |  |  | 202.4161 | 283.5792 | 325.698 | 101.6858 | 223.7075 | 344.9298 | 156.2695 | 253.6976 |  | 243.4496 | 307.9717 | 165.68 | 279.3891 | 209.0918 | 292.7085 | 101.0212 | 214.8401 |  | 282.0408 | 286.9297 | 374.6246 | 141.1145 | 232.8456 | 328.7188 | 154.7048 | 271.6006 | 239.1139 | 306.646 | 182.9422 | 285.5601 | -0.023317 | 19.711 | 1.0481 | 0.25054 | -39.6901 | 3.1157 | 668.07 | 0.23 | 2.6146 | 0.81124 | 0.59533 | -0.92049 | 2.2188 | 1.8643 | 3.1233 | -9.4149 | -7.8954 | -5.8354 | -0.50336 | -1.1504 | 11.2295 | 8.2895
42810.5468 | 9224 | 90.4485 | 59.5382 | 43.4178 | 32.164 | 22.1919 | 19.9111 | 18.2415 | 127.3447 | 90.1766 | 63.5783 | 41.9675 | 23.3892 | 17.6456 | 15.9838 | 167.5047 | 184.9319 | 443.1188 | 216.2929 | 187.5888 | 380.0479 |  |  |  | 254.0045 | 322.7855 | 298.9973 | 310.0503 | 161.5247 | 329.8324 | 148.3789 | 214.7707 | 157.3345 | 207.2711 | 291.7951 | 182.5509 | 305.2606 | 135.5386 |  | 151.0069 | 166.5415 | 93.3757 | 130.0871 |  | 26.876 | 54.6322 | 26.9692 | 54.2355 | 118.6015 | 143.187 | 184.157 | 7.156 | 28.8129 | 8.0095 | 60.1508 | 8.3845 | 41.8408 | 49.5066 | 50.6221 | 15.1483 |  |  | 1.9611 | -0.020941 | 0.07216 | -0.59995 | 2.3967 | 2.3796 | 5.3291 | -5.5948 | 0.91775 | 2.0982 | 6.0207 | -0.00050762 | -0.00050269 | -0.0005684 | 253.1844 | 358.3831 | 271.7202 | 131.7991 | 76.9557 | 35.017 | 21.0071 | 109.7564 | 80.3293 | 50.5937 | 35.1007 | 23.3832 | 19.9396 | 17.908 | 98.8243 | 88.3993 | 72.5364 | 48.2117 | 41.8732 | 88.3554 | 59.883 | 178.1108 | 213.601 | 261.9306 | 260.0278 | 283.3215 | 309.9619 |  |  |  | 332.1162 | 272.8533 | 275.6048 | 307.3292 | 1.6751 | 0.97358 | 611.3318 |  |  | 672.6574 |  |  | 322.3957 | 370.7081 | 215.373 | 187.3938 | 261.2808 | 151.7657 | 916.8118 | 726.7027 | 722.1343 | 754.6386 | 855.7075 |  | 299.8898 | 746.3995 | 276.1683 | 804.7368 | 328.2007 | 737.1041 |  | 755.8393 |  |  | 804.2199 | 910.4697 | 896.5292 | [6 empty] | 745.5496 |  |  | 737.4247 |  |  | 202.6795 | 283.3832 | 325.9836 | 101.503 | 223.5222 | 344.8921 | 156.6003 | 253.4032 |  | 243.1203 | 308.4819 | 165.4626 | 279.6118 | 208.598 | 292.7208 | 100.7986 | 214.9398 |  | 282.4381 | 286.1323 | 374.5851 | 141.4725 | 232.6568 | 328.8137 | 155.0126 | 271.4886 | 239.5021 | 306.4224 | 183.036 | 285.3216 | 0.10938 | 19.7208 | 1.0503 | 0.25309 | -39.7039 | 3.1157 | 696.39 | 0.24 | 2.3964 | -0.18258 | 0.33893 | -0.97727 | 2.2014 | 2.1935 | 3.2826 | -9.3254 | -7.8992 | -5.8224 | -0.19484 | -0.70846 | 11.2123 | 8.2982
42810.5468 | 9225 | 90.4641 | 59.5495 | 43.4155 | 32.1741 | 22.1898 | 19.9108 | 18.2402 | 127.3616 | 90.1782 | 63.5835 | 41.9789 | 23.393 | 17.6555 | 15.9865 | 167.498 | 184.914 | 443.125 | 216.2659 | 188.0558 | 380.0032 |  |  |  | 253.9989 | 322.7628 | 298.3977 | 309.8871 | 162.6221 | 330.01 | 148.3772 | 214.75 | 157.6778 | 207.2703 | 291.7671 | 182.5613 | 305.2307 | 135.6231 |  | 151.5341 | 166.6731 | 93.6603 | 130.9329 |  | 26.9737 | 54.593 | 26.9569 | 54.7897 | 118.5846 | 143.2514 | 184.0005 | 7.1913 | 28.792 | 8.0137 | 60.0265 | 8.3878 | 41.8844 | 49.5362 | 50.3902 | 15.1504 |  |  | 1.9072 | -0.030141 | 0.31201 | -0.48035 | 2.1108 | 2.1496 | 4.9638 | -5.7355 | 0.64842 | 2.3651 | 5.9132 | -0.0004337 | -0.00050926 | -0.0005454 | 253.3535 | 357.0131 | 271.743 | 131.813 | 76.9612 | 35.0252 | 21.0124 | 109.7623 | 80.3289 | 50.6002 | 35.106 | 23.3881 | 19.9352 | 17.9049 | 100.1479 | 89.9331 | 71.4575 | 46.8915 | 39.8498 | 88.433 | 59.8428 | 178.106 | 213.5914 | 261.9001 | 259.9989 | 283.2967 | 309.9214 |  |  |  | 332.1634 | 273.4615 | 274.2117 | 308.2027 | 1.9602 | 1.5216 | 610.822 |  |  | 673.2622 |  |  | 322.4117 | 370.6819 | 216.2992 | 187.3991 | 261.2623 | 152.2015 | 915.9368 | 726.7008 | 722.2638 | 754.2934 | 853.0868 |  | 299.9152 | 746.8375 | 276.0797 | 804.9609 | 328.1565 | 735.9758 |  | 755.7008 |  |  | 803.7045 | 909.3769 | 894.969 | [6 empty] | 745.5496 |  |  | 737.5344 |  |  | 202.7574 | 283.4116 | 326.6453 | 101.4798 | 223.1935 | 344.9154 | 156.6889 | 253.1217 |  | 243.0672 | 308.6624 | 165.0114 | 279.6267 | 208.4476 | 293.0385 | 101.3371 | 214.7877 |  | 281.7294 | 286.6196 | 374.5391 | 142.0462 | 232.5538 | 328.7175 | 155.4366 | 271.4904 | 239.4748 | 306.1305 | 182.9095 | 285.2661 | 0.19644 | 19.7184 | 1.0516 | 0.25347 | -39.7652 | 3.1157 | 708.5 | 0.25 | 2.3636 | -0.21903 | 0.70472 | -0.8744 | 2.0661 | 2.085 | 3.1683 | -9.2508 | -7.9172 | -5.832 | -0.33245 | -0.59339 | 11.1867 | 8.2777
42810.5468 | 9226 | 90.4751 | 59.5532 | 43.4307 | 32.1712 | 22.1964 | 19.9111 | 18.2449 | 127.3658 | 90.1901 | 63.5925 | 41.9937 | 23.4058 | 17.6479 | 15.9868 | 167.4824 | 184.8929 | 443.1213 | 216.2434 | 188.3285 | 379.9669 |  |  |  | 253.998 | 322.7358 | 298.3021 | 309.7218 | 161.4958 | 329.981 | 148.3876 | 214.7316 | 157.4182 | 207.2579 | 291.7392 | 182.861 | 305.1917 | 135.9541 |  | 151.91 | 166.5355 | 92.7997 | 131.2412 |  | 27.0762 | 54.5549 | 26.9452 | 54.7171 | 118.5129 | 143.3799 | 183.6515 | 7.1552 | 28.7646 | 7.9784 | 59.9417 | 8.3891 | 41.9268 | 49.5485 | 50.1679 | 15.1507 |  |  | 2.4026 | 0.30499 | 0.13393 | 0.040742 | 2.5031 | 1.662 | 4.6457 | -5.518 | 0.29834 | 0.35733 | 6.0547 | -0.00051419 | -0.00051912 | -0.00054869 | 253.6333 | 355.8535 | 271.7671 | 131.8256 | 76.9767 | 35.026 | 21.0132 | 109.7721 | 80.3437 | 50.6095 | 35.1085 | 23.3912 | 19.9456 | 17.9011 | 102.3798 | 91.8394 | 73.3966 | 46.4604 | 39.4775 | 88.5469 | 59.8179 | 178.1014 | 213.578 | 261.8657 | 259.9765 | 283.2589 | 309.8832 |  |  |  | 332.0657 | 273.7623 | 272.1514 | 308.0889 | 1.3394 | 1.2749 | 610.8785 |  |  | 672.9912 |  |  | 322.4084 | 370.6607 | 216.5916 | 187.3982 | 261.2528 | 151.2719 | 914.8379 | 726.8254 | 722.284 | 753.8081 | 850.8388 |  | 299.9513 | 747.2161 | 275.9555 | 805.4831 | 328.1107 | 737.0798 |  | 755.3823 |  |  | 803.6607 | 908.5526 | 893.8517 | [6 empty] | 745.5383 |  |  | 737.6286 |  |  | 202.5559 | 283.5051 | 326.865 | 101.5062 | 222.9345 | 344.9253 | 156.6715 | 253.2764 |  | 243.0489 | 308.603 | 164.8342 | 279.3659 | 208.4121 | 293.39 | 101.5292 | 214.7232 |  | 280.309 | 286.6257 | 374.4885 | 142.3351 | 232.56 | 328.269 | 155.7283 | 271.5928 | 239.0479 | 305.6969 | 182.7848 | 285.418 | 0.007114 | 19.7232 | 1.0529 | 0.25388 | -39.789 | 3.1157 | 702.66 | 0.2 | 2.6529 | 0.69671 | 0.46169 | 0.25464 | 2.2503 | 1.8336 | 3.0656 | -9.1859 | -7.9358 | -5.8501 | -0.56656 | -0.81181 | 11.1753 | 8.2732
42810.5468 | 9227 | 90.4759 | 59.5433 | 43.4248 | 32.1621 | 22.1839 | 19.9013 | 18.2318 | 127.3682 | 90.1794 | 63.5968 | 41.9935 | 23.3979 | 17.6402 | 15.9683 | 167.477 | 184.8767 | 443.1271 | 216.2168 | 188.343 | 379.9301 |  |  |  | 254.0078 | 322.7145 | 298.3092 | 309.7134 | 160.9774 | 329.8276 | 148.3796 | 214.7212 | 157.1312 | 207.2493 | 291.7046 | 183.04 | 305.1314 | 136.0635 |  | 151.5867 | 166.1739 | 94.0301 | 131.7443 |  | 27.114 | 54.4974 | 27.0123 | 54.5183 | 118.3947 | 143.5978 | 183.4896 | 7.059 | 28.7312 | 7.9352 | 59.8651 | 8.3982 | 41.9711 | 49.5557 | 49.9258 | 15.1481 |  |  | 2.2646 | 0.20379 | 0.14247 | -0.24182 | 2.5721 | 1.6226 | 4.8356 | -5.2196 | 0.50481 | 0.63237 | 6.1181 | -0.00056019 | -0.00049941 | -0.00055198 | 254.4062 | 357.4792 | 271.7949 | 131.8403 | 76.9879 | 35.0275 | 21.0098 | 109.7786 | 80.354 | 50.6177 | 35.1165 | 23.3897 | 19.9448 | 17.907 | 102.4672 | 93.5701 | 77.4194 | 46.5952 | 40.4163 | 88.6675 | 59.8414 | 178.0941 | 213.5683 | 261.8366 | 259.9517 | 283.2298 | 309.8399 |  |  |  | 331.9467 | 273.3252 | 271.5581 | 307.7162 | 1.4642 | 1.9699 | 609.7918 |  |  | 671.7357 |  |  | 322.4011 | 370.6363 | 216.0987 | 187.3973 | 261.2124 | 151.6015 | 914.0243 | 726.942 | 722.1661 | 753.0549 | 847.8512 |  | 299.9695 | 747.132 | 275.8707 | 805.5579 | 328.1537 | 738.9165 |  | 755.1642 |  |  | 803.566 | 908.3332 | 894.1295 | [6 empty] | 745.6078 |  |  | 737.6974 |  |  | 202.253 | 283.7467 | 327.1411 | 101.2534 | 223.0538 | 344.9203 | 156.6668 | 253.5112 |  | 242.9715 | 308.6616 | 164.8656 | 279.0069 | 208.742 | 293.8074 | 101.7226 | 214.737 |  | 279.7653 | 286.5739 | 374.4484 | 142.1843 | 232.5336 | 327.5664 | 155.5714 | 271.7154 | 239.0258 | 305.8845 | 182.7509 | 285.3531 | 0.18816 | 19.7231 | 1.0543 | 0.25369 | -39.6745 | 3.1157 | 696.74 | 0.3 | 2.5752 | 0.56947 | 0.47614 | -0.62032 | 2.2816 | 1.8122 | 3.1285 | -9.1016 | -7.939 | -5.8488 | -0.56158 | -1.256 | 11.157 | 8.2743
42810.5468 | 9228 | 90.4849 | 59.5616 | 43.4318 | 32.1757 | 22.1921 | 19.9052 | 18.2334 | 127.3952 | 90.2028 | 63.6099 | 42.002 | 23.4068 | 17.6535 | 15.9833 | 167.4693 | 184.86 | 443.1284 | 216.1951 | 188.4613 | 379.9154 |  |  |  | 254.0023 | 322.6872 | 298.0472 | 309.5341 | 161.3505 | 329.9096 | 148.3831 | 214.6948 | 157.6882 | 207.2462 | 291.6794 | 183.4744 | 305.0674 | 136.6084 |  | 150.4053 | 165.073 | 94.8732 | 132.15 |  | 27.1881 | 54.4805 | 27.1037 | 54.3232 | 118.3616 | 143.9095 | 183.5843 | 6.9224 | 28.6735 | 8.008 | 59.7603 | 8.4089 | 42.027 | 49.5565 | 49.6895 | 15.1465 |  |  | 2.421 | 0.45613 | 0.076104 | -0.73203 | 2.3612 | 2.1693 | 4.5248 | -5.3701 | 0.52855 | 1.2358 | 6.0344 | -0.00044684 | -0.00048626 | -0.00053555 | 257.4594 | 360.8747 | 271.8205 | 131.861 | 76.9944 | 35.0358 | 21.0212 | 109.7871 | 80.3674 | 50.6285 | 35.1231 | 23.3992 | 19.9467 | 17.9108 | 101.9681 | 92.2574 | 78.5979 | 49.6742 | 43.8074 | 88.7177 | 59.8671 | 178.0865 | 213.5523 | 261.8079 | 259.9216 | 283.1939 | 309.8068 |  |  |  | 331.9031 | 273.3484 | 273.4465 | 307.5991 | 1.6512 | 1.8286 | 608.9913 |  |  | 670.5132 |  |  | 322.3851 | 370.5983 | 216.383 | 187.3902 | 261.1844 | 152.4306 | 912.7784 | 727.0465 | 721.9078 | 752.5374 | 844.8518 |  | 299.9939 | 747.0556 | 275.8623 | 805.3926 | 328.1332 | 740.3038 |  | 755.0584 |  |  | 803.4501 | 908.3522 | 894.7697 | [6 empty] | 745.7132 |  |  | 737.7634 |  |  | 202.2151 | 283.9086 | 327.2657 | 100.9854 | 223.3498 | 344.8825 | 156.7441 | 253.3233 |  | 242.7852 | 308.7681 | 164.6273 | 278.8601 | 209.0082 | 293.7996 | 101.8129 | 214.8207 |  | 279.6914 | 286.5909 | 374.4006 | 142.3341 | 232.4985 | 327.6996 | 155.279 | 271.7526 | 239.0493 | 306.116 | 182.9006 | 285.345 | 0.28022 | 19.7213 | 1.0557 | 0.25364 | -39.6932 | 3.1157 | 698.07 | 0.37 | 2.6629 | 0.85193 | 0.34799 | -1.0793 | 2.1869 | 2.0962 | 3.0274 | -9.0165 | -7.9375 | -5.8458 | -0.50001 | -1.3839 | 11.1412 | 8.2741
42810.5469 | 9229 | 90.4865 | 59.5691 | 43.4372 | 32.1717 | 22.1872 | 19.9068 | 18.2302 | 127.4029 | 90.2019 | 63.6125 | 42.0059 | 23.398 | 17.6422 | 15.968 | 167.4587 | 184.833 | 443.1266 | 216.1701 | 188.5978 | 379.8879 |  |  |  | 253.9961 | 322.6591 | 298.028 | 309.4521 | 162.8359 | 330.047 | 148.3777 | 214.6721 | 158.1065 | 207.2424 | 291.6454 | 183.7749 | 305.0261 | 136.9498 |  | 150.8816 | 165.3352 | 95.7487 | 133.1969 |  | 27.2728 | 54.4845 | 27.1081 | 54.3734 | 118.3361 | 144.1354 | 183.9672 | 6.8212 | 28.6189 | 8.0616 | 59.6517 | 8.4115 | 42.0975 | 49.5559 | 49.4555 | 15.1404 |  |  | 1.9913 | 0.32076 | 0.4546 | -0.28125 | 2.5879 | 2.7233 | 5.4342 | -5.1191 | 0.85411 | 1.2876 | 6.0775 | -0.00051255 | -0.00054212 | -0.00057662 | 259.4935 | 364.0082 | 271.8413 | 131.8607 | 77.0009 | 35.0419 | 21.0231 | 109.7897 | 80.3696 | 50.631 | 35.128 | 23.3961 | 19.9413 | 17.9108 | 98.2457 | 90.0678 | 77.2275 | 50.408 | 44.4105 | 88.6562 | 59.8934 | 178.0877 | 213.5441 | 261.7837 | 259.9003 | 283.1682 | 309.7813 |  |  |  | 331.9309 | 273.4202 | 273.5382 | 308.04 | 2.1184 | 1.5359 | 608.0212 |  |  | 670.1523 |  |  | 322.3746 | 370.5798 | 217.2361 | 187.3876 | 261.1669 | 152.57 | 911.1839 | 727.1223 | 721.7012 | 752.2096 | 842.5241 |  | 299.9891 | 746.7465 | 275.7877 | 805.3563 | 327.9284 | 740.9691 |  | 754.9904 |  |  | 803.1146 | 907.5386 | 893.4594 | [6 empty] | 745.7074 |  |  | 737.8174 |  |  | 202.152 | 283.8403 | 327.5589 | 101.1377 | 223.7184 | 344.7786 | 156.7034 | 253.1309 |  | 242.5196 | 309.1502 | 164.6294 | 279.0078 | 209.0046 | 293.6304 | 101.6919 | 214.8703 |  | 279.8215 | 286.5516 | 374.3631 | 142.8726 | 232.5773 | 327.994 | 155.3223 | 271.618 | 239.4145 | 305.9638 | 182.9152 | 285.1826 | 0.0007582 | 19.7255 | 1.0566 | 0.25435 | -39.77 | 3.1157 | 703.16 | 0.29 | 2.4153 | 0.71442 | 0.85051 | -0.66897 | 2.2901 | 2.3493 | 3.3186 | -8.9522 | -7.9338 | -5.8606 | -0.093901 | -1.2284 | 11.1092 | 8.264
42810.5469 | 9230 | 90.4964 | 59.574 | 43.4434 | 32.178 | 22.1794 | 19.9041 | 18.2319 | 127.4115 | 90.2089 | 63.6226 | 42.0093 | 23.406 | 17.6487 | 15.9725 | 167.4463 | 184.8119 | 443.1372 | 216.1456 | 188.6556 | 379.8909 |  |  |  | 253.9972 | 322.6398 | 298.2559 | 309.5794 | 164.8496 | 330.1406 | 148.3738 | 214.6535 | 158.8369 | 207.2303 | 291.613 | 183.8603 | 305.0486 | 137.0683 |  | 151.1219 | 165.6823 | 97.4065 | 134.5898 |  | 27.2241 | 54.4421 | 27.1133 | 54.3015 | 118.3315 | 144.312 | 184.2032 | 6.7797 | 28.5836 | 8.0418 | 59.5423 | 8.4108 | 42.1779 | 49.5436 | 49.2285 | 15.1406 |  |  | 1.6088 | 0.094711 | 0.41649 | -0.099226 | 2.2422 | 2.1332 | 4.7114 | -4.7958 | 0.9446 | 2.135 | 6.0318 | -0.00045834 | -0.00051748 | -0.00055855 | 261.2042 | 363.9273 | 271.8701 | 131.8848 | 77.0189 | 35.0516 | 21.0292 | 109.7997 | 80.3893 | 50.6467 | 35.1422 | 23.4001 | 19.9492 | 17.915 | 97.4951 | 89.0739 | 76.8323 | 50.811 | 44.145 | 88.7215 | 59.8847 | 178.0759 | 213.534 | 261.755 | 259.88 | 283.146 | 309.7254 |  |  |  | 331.8496 | 272.7361 | 272.267 | 307.534 | 3.6624 | 1.7535 | 607.6121 |  |  | 669.6923 |  |  | 322.365 | 370.5444 | 216.8793 | 187.3793 | 261.1353 | 154.159 | 909.627 | 727.2533 | 721.5139 | 751.9984 | 840.5065 |  | 300.0495 | 746.6673 | 275.7414 | 805.2351 | 327.9003 | 742.0273 |  | 754.9526 |  |  | 802.8293 | 906.4725 | 892.3264 | [6 empty] | 745.6741 |  |  | 737.8741 |  |  | 201.7613 | 283.6623 | 327.6757 | 101.6359 | 224.0183 | 344.6029 | 156.2312 | 252.9914 |  | 242.4358 | 309.477 | 164.8216 | 279.0925 | 208.9799 | 293.6379 | 101.477 | 214.8447 |  | 279.4623 | 286.0357 | 374.3284 | 143.0282 | 232.8217 | 328.1415 | 155.4704 | 271.4835 | 239.4172 | 305.6382 | 182.8422 | 284.9132 | 0.090317 | 19.7253 | 1.0602 | 0.25536 | -39.7449 | 3.1157 | 700.97 | 0.34 | 2.1711 | 0.38818 | 0.81402 | -0.39733 | 2.1321 | 2.0797 | 3.0907 | -8.8919 | -7.9346 | -5.8594 | -0.0025371 | -1.1856 | 11.0721 | 8.2718
42810.5469 | 9231 | 90.5054 | 59.581 | 43.4417 | 32.185 | 22.1851 | 19.9049 | 18.2327 | 127.4209 | 90.2104 | 63.6217 | 42.0184 | 23.404 | 17.649 | 15.9682 | 167.439 | 184.7929 | 443.1408 | 216.1176 | 188.5119 | 379.9169 |  |  |  | 253.9946 | 322.6153 | 298.9064 | 309.8607 | 165.343 | 330.3253 | 148.379 | 214.6398 | 159.7654 | 207.221 | 291.5842 | 184.033 | 305.039 | 137.4169 |  | 151.7287 | 165.8173 | 98.3864 | 135.5385 |  | 27.2645 | 54.4128 | 27.1455 | 54.1911 | 118.5155 | 144.2044 | 184.1149 | 6.702 | 28.5509 | 8.0017 | 59.4409 | 8.4224 | 42.2587 | 49.5386 | 48.994 | 15.1432 |  |  | 2.2002 | -0.39155 | -0.006036 | -0.56906 | 2.6654 | 1.9209 | 4.6056 | -5.3011 | 0.53692 | 1.2828 | 5.9826 | -0.00049612 | -0.00057826 | -0.00059469 | 262.0819 | 363.658 | 271.8925 | 131.8971 | 77.0262 | 35.0512 | 21.0359 | 109.8069 | 80.394 | 50.6578 | 35.1514 | 23.3995 | 19.9484 | 17.9164 | 103.1679 | 91.8073 | 78.3023 | 51.2677 | 43.621 | 88.8836 | 59.9454 | 178.0762 | 213.5294 | 261.7241 | 259.8533 | 283.1158 | 309.6999 |  |  |  | 331.8403 | 270.8159 | 271.5342 | 306.3158 | 1.6312 | 2.0226 | 607.1175 |  |  | 669.4383 |  |  | 322.3606 | 370.5287 | 217.8894 | 187.3987 | 261.1402 | 155.2131 | 907.9263 | 727.3104 | 721.0626 | 751.7139 | 838.1896 |  | 300.0838 | 745.9771 | 275.6562 | 805.3606 | 327.8147 | 741.1996 |  | 754.6442 |  |  | 802.4298 | 905.4126 | 891.4359 | [6 empty] | 745.7215 |  |  | 737.9283 |  |  | 201.2559 | 283.5746 | 327.3536 | 101.8805 | 224.0684 | 344.4084 | 155.7739 | 253.2098 |  | 242.4416 | 309.7175 | 165.1606 | 279.1826 | 209.3138 | 293.8268 | 101.474 | 214.9546 |  | 278.8032 | 285.6988 | 374.2748 | 142.6238 | 233.1815 | 328.2265 | 155.4621 | 271.3723 | 239.3862 | 305.4707 | 182.7465 | 284.8155 | -0.034102 | 19.7244 | 1.0636 | 0.25697 | -39.7544 | 3.1157 | 711.7 | 0.17 | 2.5394 | -0.78924 | -0.097992 | -0.95147 | 2.3244 | 1.9732 | 3.0554 | -8.8251 | -7.921 | -5.8695 | -0.6131 | -1.3416 | 11.045 | 8.3049
42810.5469 | 9232 | 90.5249 | 59.6084 | 43.4533 | 32.1929 | 22.1998 | 19.913 | 18.2407 | 127.4441 | 90.2283 | 63.6421 | 42.0299 | 23.4197 | 17.6606 | 15.9734 | 167.4356 | 184.7773 | 443.1339 | 216.0892 | 188.2973 | 379.8741 |  |  |  | 253.9992 | 322.5938 | 299.4965 | 310.1649 | 165.9654 | 330.4706 | 148.3773 | 214.6177 | 160.3929 | 207.2175 | 291.5596 | 184.4173 | 304.991 | 137.9098 |  | 151.8396 | 166.3203 | 98.2467 | 135.4803 |  | 27.27 | 54.3158 | 27.1461 | 54.2218 | 118.7093 | 144.2885 | 184.1061 | 6.7734 | 28.4915 | 8.1738 | 59.3409 | 8.4304 | 42.3277 | 49.5607 | 48.7654 | 15.1447 |  |  | 2.4572 | 0.32733 | 0.14313 | -0.50204 | 2.9138 | 2.8048 | 5.0781 | -5.1888 | 1.1087 | 1.3885 | 6.2079 | -0.00055033 | -0.00053391 | -0.00054048 | 260.448 | 362.3749 | 271.9218 | 131.9163 | 77.0447 | 35.0696 | 21.0367 | 109.817 | 80.4055 | 50.6658 | 35.1533 | 23.4126 | 19.9503 | 17.9232 | 101.768 | 89.9767 | 78.5565 | 52.2712 | 45.0103 | 88.8704 | 59.9618 | 178.0681 | 213.5113 | 261.6907 | 259.8231 | 283.09 | 309.6642 |  |  |  | 331.904 | 270.0647 | 272.9993 | 305.346 | 1.4497 | 0.70502 | 605.9326 |  |  | 668.9423 |  |  | 322.3406 | 370.5033 | 218.8712 | 187.3894 | 261.1089 | 155.4504 | 906.8649 | 727.365 | 721.0901 | 751.6014 | 835.8765 |  | 300.14 | 746.195 | 275.4996 | 804.9185 | 327.7851 | 740.2074 |  | 754.6023 |  |  | 801.4051 | 904.621 | 890.7623 | [6 empty] | 745.7638 |  |  | 737.9764 |  |  | 200.9148 | 283.89 | 327.5087 | 101.7897 | 223.8666 | 344.3077 | 155.9275 | 253.5067 |  | 242.4132 | 309.711 | 165.0886 | 279.2368 | 209.5721 | 293.9351 | 101.8921 | 215.0403 |  | 278.5475 | 285.7579 | 374.2273 | 142.4815 | 233.4259 | 328.3424 | 155.2716 | 271.1833 | 239.2145 | 305.1214 | 182.7882 | 284.9126 | 0.026759 | 19.7228 | 1.0646 | 0.25705 | -39.6555 | 3.1157 | 727.71 | 0.19 | 2.6839 | 0.72151 | 0.47711 | -0.89355 | 2.4305 | 2.3846 | 3.2086 | -8.7569 | -7.9372 | -5.8595 | -0.45916 | -1.3679 | 11.0432 | 8.3368
42810.5469 | 9233 | 90.5319 | 59.6058 | 43.4582 | 32.1926 | 22.1953 | 19.9068 | 18.2334 | 127.4575 | 90.2382 | 63.6581 | 42.0338 | 23.4148 | 17.6542 | 15.9764 | 167.4129 | 184.7549 | 443.1323 | 216.0634 | 187.9678 | 379.8172 |  |  |  | 253.9863 | 322.5666 | 299.5479 | 310.249 | 165.8569 | 330.4617 | 148.372 | 214.5985 | 159.5376 | 207.2149 | 291.5373 | 184.5333 | 304.9251 | 138.0173 |  | 152.233 | 166.3724 | 97.5115 | 135.2667 |  | 27.2553 | 54.2379 | 27.09 | 54.2408 | 118.2251 | 144.0458 | 184.1115 | 6.7997 | 28.4371 | 8.436 | 59.2787 | 8.4313 | 42.3885 | 49.5904 | 48.5534 | 15.1351 |  |  | 2.1128 | -0.046569 | 0.044564 | -0.30293 | 2.3382 | 2.2975 | 5.0722 | -5.0935 | 0.32597 | 1.3021 | 5.8884 | -0.00051912 | -0.00045012 | -0.0005799 | 258.5451 | 360.2225 | 271.9383 | 131.9339 | 77.0564 | 35.0677 | 21.0318 | 109.8229 | 80.4083 | 50.6687 | 35.1516 | 23.4159 | 19.9511 | 17.9109 | 98.4536 | 86.8364 | 73.68 | 51.234 | 45.4316 | 88.8331 | 59.9131 | 178.062 | 213.4976 | 261.6641 | 259.7966 | 283.0625 | 309.6299 |  |  |  | 332.0421 | 269.2626 | 274.013 | 304.8517 | 2.6551 | 1.9575 | 605.3097 |  |  | 668.2034 |  |  | 322.3225 | 370.4777 | 220.2382 | 187.3858 | 261.0913 | 153.8616 | 905.8905 | 727.4322 | 720.97 | 751.4828 | 833.902 |  | 300.1634 | 746.2859 | 275.5287 | 804.3881 | 327.797 | 740.9847 |  | 754.4919 |  |  | 800.5103 | 904.1619 | 890.6201 | [6 empty] | 745.8224 |  |  | 738.0271 |  |  | 200.8862 | 283.9603 | 328.01 | 102.0876 | 223.8172 | 344.2232 | 155.8724 | 253.6603 |  | 242.4535 | 309.0627 | 164.8718 | 279.0485 | 209.4616 | 293.7825 | 101.6843 | 214.9723 |  | 278.5748 | 285.0767 | 374.193 | 142.5704 | 233.4914 | 328.5745 | 155.0327 | 271.1128 | 238.7375 | 304.6441 | 182.9371 | 284.9345 | 0.26308 | 19.7202 | 1.0656 | 0.25751 | -39.6699 | 3.1158 | 721.19 | 0.24 | 2.4887 | -0.27211 | 0.26619 | -0.69402 | 2.1766 | 2.1576 | 3.2058 | -8.7004 | -7.9379 | -5.8438 | -0.09544 | -0.83192 | 11.0444 | 8.3613
42810.5469 | 9234 | 90.5432 | 59.6148 | 43.4723 | 32.2059 | 22.194 | 19.9119 | 18.2317 | 127.4727 | 90.2516 | 63.6634 | 42.0404 | 23.418 | 17.6689 | 15.984 | 167.412 | 184.734 | 443.1333 | 216.0431 | 187.7146 | 379.7514 |  |  |  | 253.9977 | 322.5453 | 299.2721 | 310.0323 | 165.7645 | 330.2967 | 148.3698 | 214.5835 | 159.5335 | 207.2079 | 291.5068 | 184.6406 | 304.8554 | 138.0156 |  | 152.3672 | 166.1634 | 98.0834 | 135.4709 |  | 27.0951 | 54.1514 | 27.1623 | 54.2158 | 117.7957 | 143.7946 | 184.0046 | 6.7864 | 28.4027 | 8.4549 | 59.2151 | 8.4324 | 42.4622 | 49.6268 | 48.3807 | 15.143 |  |  | 2.2173 | 0.19722 | 0.49863 | -0.05257 | 2.5905 | 2.0714 | 5.2029 | -5.2091 | 0.93818 | 1.4575 | 6.0245 | -0.00050105 | -0.00052569 | -0.00057005 | 259.6895 | 360.7395 | 271.9613 | 131.9424 | 77.0694 | 35.0705 | 21.0351 | 109.8303 | 80.4158 | 50.6735 | 35.1557 | 23.4153 | 19.953 | 17.916 | 99.3387 | 88.5676 | 77.9737 | 51.3159 | 45.2712 | 88.9095 | 59.9513 | 178.0619 | 213.4854 | 261.6357 | 259.7776 | 283.028 | 309.5957 |  |  |  | 332.178 | 268.9559 | 274.3885 | 305.3102 | 2.9321 | 1.6202 | 605.0012 |  |  | 668.0618 |  |  | 322.2997 | 370.4475 | 219.7028 | 187.3865 | 261.0591 | 154.6 | 905.1358 | 727.4038 | 720.8475 | 751.3398 | 832.5078 |  | 300.2049 | 745.6774 | 275.53 | 804.2744 | 327.7474 | 740.3509 |  | 754.4753 |  |  | 799.9534 | 902.8816 | 888.7253 | [6 empty] | 745.9093 |  |  | 738.0577 |  |  | 200.6921 | 283.5422 | 328.7701 | 102.4188 | 223.6669 | 344.1087 | 155.1328 | 253.9832 |  | 242.5005 | 308.62 | 164.5531 | 279.1146 | 209.5599 | 293.6411 | 101.7222 | 215.1383 |  | 279.4155 | 284.1078 | 374.149 | 142.3165 | 233.4873 | 328.8749 | 154.6532 | 271.1509 | 238.5912 | 304.3438 | 182.8001 | 284.9146 | 0.18931 | 19.7198 | 1.0655 | 0.25749 | -39.6694 | 3.1158 | 741.86 | 0.35 | 2.5492 | 0.55991 | 0.89029 | -0.28907 | 2.2903 | 2.0481 | 3.2459 | -8.6588 | -7.9209 | -5.8445 | -0.18448 | -1.3044 | 11.0338 | 8.3592
42810.5469 | 9235 | 90.5509 | 59.6223 | 43.4775 | 32.2022 | 22.1986 | 19.9013 | 18.2354 | 127.4782 | 90.2477 | 63.6679 | 42.0517 | 23.4263 | 17.6628 | 15.9742 | 167.4018 | 184.7172 | 443.1353 | 216.0265 | 187.678 | 379.781 |  |  |  | 253.9957 | 322.5226 | 299.0485 | 309.9469 | 163.3277 | 330.0275 | 148.3664 | 214.5662 | 160.2915 | 207.1964 | 291.4834 | 184.8356 | 304.8216 | 138.2179 |  | 152.7756 | 166.1644 | 97.8129 | 135.7294 |  | 26.9312 | 54.1501 | 27.2557 | 54.0734 | 117.3248 | 143.2715 | 183.7071 | 6.7677 | 28.3638 | 8.2091 | 59.1468 | 8.4243 | 42.5098 | 49.6511 | 48.2215 | 15.1362 |  |  | 2.2259 | 0.19722 | 0.25616 | 0.001314 | 2.6004 | 2.0905 | 5.0604 | -5.4641 | 0.54334 | -0.86644 | 6.0336 | -0.00054869 | -0.00052733 | -0.00053062 | 259.7541 | 358.3592 | 271.9847 | 131.9509 | 77.0783 | 35.0732 | 21.04 | 109.8376 | 80.4294 | 50.6835 | 35.1609 | 23.4154 | 19.9541 | 17.9193 | 105.407 | 91.69 | 79.4726 | 50.6846 | 44.8258 | 89.1209 | 59.9767 | 178.0542 | 213.4779 | 261.6026 | 259.7421 | 282.9964 | 309.5543 |  |  |  | 332.252 | 268.8176 | 273.9371 | 305.2879 | 1.6533 | 1.7399 | 604.6624 |  |  | 667.8736 |  |  | 322.296 | 370.4229 | 217.8156 | 187.3899 | 261.0416 | 155.1898 | 903.7676 | 727.4463 | 721.0317 | 751.1785 | 831.168 |  | 300.1487 | 746.0033 | 275.4744 | 804.5053 | 327.7008 | 740.3059 |  | 754.8153 |  |  | 799.4936 | 902.0096 | 887.6861 | [6 empty] | 745.8628 |  |  | 738.0782 |  |  | 200.6857 | 283.4823 | 328.929 | 102.8097 | 223.4162 | 344.041 | 155.1766 | 254.1759 |  | 242.6539 | 308.3663 | 164.2402 | 279.3337 | 209.7661 | 293.278 | 101.6637 | 215.251 |  | 279.1205 | 284.6129 | 374.1139 | 142.1642 | 233.3294 | 329.1504 | 154.2842 | 271.1599 | 238.9575 | 304.6453 | 182.6337 | 284.9213 | 0.0038398 | 19.7196 | 1.0634 | 0.25746 | -39.6651 | 3.1157 | 712.52 | 0.22 | 2.5535 | 0.55991 | 0.63811 | 0.045702 | 2.2932 | 2.0562 | 3.1991 | -8.6255 | -7.9336 | -5.8545 | -0.83296 | -1.468 | 11.0242 | 8.3656
42810.5469 | 9236 | 90.5629 | 59.636 | 43.4823 | 32.2118 | 22.2037 | 19.9044 | 18.2387 | 127.4999 | 90.2622 | 63.6812 | 42.0574 | 23.4297 | 17.6614 | 15.9764 | 167.3823 | 184.6942 | 443.1333 | 215.9933 | 187.5731 | 379.7654 |  |  |  | 253.9962 | 322.4945 | 298.7445 | 309.684 | 163.5754 | 329.8728 | 148.3761 | 214.5545 | 160.6577 | 207.1968 | 291.4672 | 184.8897 | 304.7553 | 138.2266 |  | 152.6839 | 166.2318 | 98.6112 | 135.4709 |  | 26.7987 | 54.1755 | 27.275 | 53.9502 | 116.8214 | 142.8427 | 183.8047 | 6.8218 | 28.3258 | 8.12 | 59.0642 | 8.4252 | 42.5575 | 49.6652 | 48.0929 | 15.1353 |  |  | 2.4618 | 0.38056 | 0.23381 | -0.019714 | 2.6786 | 2.2009 | 4.7535 | -5.4542 | 0.42016 | 1.6954 | 5.8935 | -0.0005569 | -0.00048298 | -0.0005569 | 257.2329 | 356.6487 | 272.0095 | 131.9678 | 77.0872 | 35.0871 | 21.0396 | 109.8433 | 80.4313 | 50.694 | 35.1769 | 23.4217 | 19.9563 | 17.9153 | 106.6259 | 93.5306 | 82.0991 | 52.8348 | 45.3607 | 89.2426 | 60.0183 | 178.0474 | 213.4668 | 261.575 | 259.721 | 282.9569 | 309.5136 |  |  |  | 332.275 | 267.8161 | 271.2394 | 305.3099 | 1.9296 | 2.0604 | 604.2516 |  |  | 667.523 |  |  | 322.2715 | 370.3859 | 215.5631 | 187.3917 | 261.0216 | 155.9423 | 903.3539 | 727.4955 | 721.2617 | 751.2152 | 830.6414 |  | 300.145 | 745.8837 | 275.4515 | 804.368 | 327.6755 | 740.7275 |  | 755.1147 |  |  | 798.893 | 901.0402 | 886.767 | [6 empty] | 745.837 |  |  | 738.124 |  |  | 200.7496 | 283.5087 | 328.9265 | 103.2332 | 223.3313 | 344.0569 | 155.4878 | 254.1453 |  | 243.0921 | 308.2459 | 164.2825 | 279.504 | 209.5009 | 293.1462 | 100.9244 | 215.2754 |  | 278.5476 | 285.339 | 374.0879 | 142.6308 | 232.9702 | 329.0667 | 154.3116 | 271.2705 | 238.5063 | 305.0885 | 182.4113 | 284.5534 | -0.12501 | 19.7179 | 1.0633 | 0.2582 | -39.6606 | 3.1157 | 715.68 | 0.27 | 2.6851 | 0.7778 | 0.60966 | -0.17703 | 2.3263 | 2.1087 | 3.099 | -8.6112 | -7.9317 | -5.8526 | -0.95357 | -1.7548 | 11.0266 | 8.3667
42810.5469 | 9237 | 90.5667 | 59.6302 | 43.4786 | 32.1965 | 22.1963 | 19.9039 | 18.2286 | 127.504 | 90.2512 | 63.6881 | 42.0518 | 23.4182 | 17.6492 | 15.973 | 167.3883 | 184.6795 | 443.1406 | 215.9677 | 187.5189 | 379.7535 |  |  |  | 253.9918 | 322.4825 | 298.7585 | 309.7045 | 162.7191 | 329.6931 | 148.3682 | 214.5319 | 160.3301 | 207.1857 | 291.4342 | 184.6371 | 304.7254 | 137.8324 |  | 153.0993 | 166.1122 | 98.7419 | 134.9884 |  | 26.7412 | 54.1359 | 27.2838 | 53.8211 | 116.5608 | 142.6059 | 184.0938 | 6.8401 | 28.2792 | 8.2023 | 58.9681 | 8.4216 | 42.6128 | 49.6614 | 48.0125 | 15.1342 |  |  | 2.4427 | -0.25685 | -0.2748 | -0.35944 | 2.8645 | 2.2166 | 5.0814 | -5.2315 | 0.80605 | 1.2593 | 5.9788 | -0.00050269 | -0.0005454 | -0.0005684 | 256.1495 | 359.1705 | 272.0274 | 131.9908 | 77.1 | 35.0915 | 21.0414 | 109.8483 | 80.4371 | 50.6949 | 35.1694 | 23.4227 | 19.9529 | 17.91 | 108.4276 | 95.9592 | 85.0676 | 54.9404 | 46.2976 | 89.3742 | 60.1013 | 178.0428 | 213.4589 | 261.5411 | 259.7009 | 282.9374 | 309.48 |  |  |  | 332.2598 | 267.4663 | 268.7554 | 305.092 | 1.4796 | 2.1001 | 604.6185 |  |  | 667.6906 |  |  | 322.259 | 370.3498 | 214.1607 | 187.3758 | 260.9937 | 155.3096 | 903.1043 | 727.541 | 721.2962 | 750.8043 | 830.1535 |  | 300.1513 | 745.7122 | 275.4192 | 804.6435 | 327.6629 | 741.5231 |  | 755.2736 |  |  | 797.9679 | 899.8213 | 884.1866 | [6 empty] | 745.905 |  |  | 738.1659 |  |  | 200.4831 | 283.2508 | 328.822 | 103.1887 | 222.9929 | 344.0483 | 156.3353 | 254.0521 |  | 243.6473 | 308.1636 | 164.8235 | 279.2004 | 208.8599 | 293.1359 | 100.5968 | 215.4544 |  | 279.0839 | 285.8679 | 374.0516 | 142.8157 | 232.9871 | 329.0377 | 154.4354 | 271.2624 | 238.8206 | 305.1382 | 182.1629 | 284.6616 | 0.14309 | 19.7179 | 1.0641 | 0.25984 | -39.663 | 3.1157 | 701.06 | 0.24 | 2.6743 | -0.63895 | -0.6609 | -0.75587 | 2.405 | 2.1156 | 3.2031 | -8.5972 | -7.9291 | -5.8612 | -1.1377 | -2.0747 | 11.0379 | 8.3716
42810.547 | 9238 | 90.577 | 59.6388 | 43.4854 | 32.2035 | 22.1998 | 19.9023 | 18.2264 | 127.5146 | 90.2636 | 63.6892 | 42.0598 | 23.4257 | 17.6547 | 15.9764 | 167.3707 | 184.6491 | 443.1293 | 215.9312 | 187.4245 | 379.7586 |  |  |  | 253.9841 | 322.4492 | 298.329 | 309.5504 | 162.9347 | 329.6219 | 148.3671 | 214.5202 | 159.0686 | 207.1725 | 291.4051 | 184.5881 | 304.7376 | 137.8696 |  | 153.7181 | 165.2457 | 98.6669 | 135.2674 |  | 26.5917 | 54.0094 | 27.3228 | 53.7963 | 116.3888 | 142.5348 | 184.1148 | 6.9354 | 28.2216 | 8.2535 | 58.9023 | 8.4217 | 42.663 | 49.6486 | 47.9565 | 15.1299 |  |  | 2.3041 | -0.54269 | 0.11356 | 0.07491 | 2.417 | 1.9781 | 5.155 | -5.0508 | 1.4035 | 1.8509 | 6.1717 | -0.00046984 | -0.00055362 | -0.00056512 | 254.1718 | 357.3177 | 272.0579 | 131.9995 | 77.099 | 35.0911 | 21.0393 | 109.846 | 80.438 | 50.7084 | 35.1704 | 23.4169 | 19.9512 | 17.903 | 109.0204 | 97.8036 | 86.603 | 57.2572 | 46.4358 | 89.4974 | 60.1783 | 178.0365 | 213.4375 | 261.5143 | 259.6739 | 282.9059 | 309.4499 |  |  |  | 332.2964 | 267.7066 | 269.4235 | 305.0606 | 2.6464 | 2.5676 | 604.6748 |  |  | 668.6782 |  |  | 322.2586 | 370.3247 | 212.1743 | 187.3845 | 260.9799 | 154.0197 | 902.4188 | 727.5929 | 721.4368 | 750.3472 | 830.3402 |  | 300.1548 | 745.2805 | 275.3303 | 804.9546 | 327.4827 | 740.2989 |  | 755.562 |  |  | 797.3328 | 898.8169 | 882.8004 | [6 empty] | 745.9251 |  |  | 738.1717 |  |  | 200.5822 | 283.2567 | 328.5504 | 103.1739 | 223.0432 | 344.0588 | 156.5485 | 254.2162 |  | 243.9004 | 308.4338 | 164.5955 | 279.1001 | 208.496 | 293.1267 | 100.2298 | 215.5771 |  | 278.7694 | 286.1243 | 373.9944 | 142.7745 | 232.9814 | 328.7575 | 154.1229 | 271.1896 | 239.3606 | 305.2157 | 182.1433 | 284.53 | 0.47706 | 19.7203 | 1.0654 | 0.25894 | -39.647 | 3.1157 | 662.38 | 0.26 | 2.5971 | -0.92859 | 0.42478 | 0.345 | 2.209 | 1.9984 | 3.226 | -8.6021 | -7.9229 | -5.8837 | -1.1886 | -2.2361 | 11.031 | 8.3753
42810.547 | 9239 | 90.5754 | 59.6443 | 43.496 | 32.2103 | 22.2005 | 19.9069 | 18.2285 | 127.5312 | 90.2721 | 63.6944 | 42.0673 | 23.4248 | 17.6553 | 15.9758 | 167.3604 | 184.6395 | 443.1343 | 215.913 | 187.3497 | 379.7735 |  |  |  | 253.9831 | 322.4267 | 297.8052 | 309.1902 | 162.7603 | 329.4874 | 148.3703 | 214.5087 | 159.0994 | 207.1719 | 291.3763 | 184.8347 | 304.7208 | 138.2225 |  | 154.3308 | 165.3926 | 98.9213 | 135.7058 |  | 26.4541 | 53.8882 | 27.3348 | 53.8004 | 116.3744 | 142.4539 | 184.1056 | 7.0968 | 28.1868 | 8.235 | 58.8204 | 8.4265 | 42.7123 | 49.6316 | 47.932 | 15.1326 |  |  | 2.145 | -0.28839 | 0.36589 | -0.17742 | 2.2705 | 2.2285 | 4.9973 | -5.2781 | 0.56436 | 0.077453 | 5.982 | -0.00049284 | -0.00051912 | -0.00055198 | 254.0872 | 357.2682 | 272.0774 | 132.0156 | 77.1083 | 35.1034 | 21.0468 | 109.8511 | 80.458 | 50.7145 | 35.1846 | 23.425 | 19.954 | 17.9023 | 107.1747 | 99.5011 | 89.5993 | 58.1549 | 47.6287 | 89.5504 | 60.2654 | 178.0312 | 213.4219 | 261.4823 | 259.6527 | 282.8793 | 309.4117 |  |  |  | 332.3353 | 268.0175 | 271.0448 | 305.9973 | 1.9122 | 2.2336 | 604.7448 |  |  | 669.326 |  |  | 322.2432 | 370.2876 | 210.4039 | 187.3838 | 260.9577 | 154.7167 | 901.4692 | 727.6244 | 721.3675 | 750.1902 | 829.1654 |  | 300.1489 | 745.5184 | 275.2929 | 805.452 | 327.4293 | 740.539 |  | 755.5115 |  |  | 796.7008 | 898.4973 | 883.0759 | [6 empty] | 745.9376 |  |  | 738.2314 |  |  | 200.7389 | 283.7115 | 327.842 | 103.3682 | 223.0752 | 344.0654 | 157.0876 | 253.9509 |  | 244.2618 | 308.1682 | 163.9571 | 278.8611 | 208.495 | 292.9343 | 100.1161 | 215.5095 |  | 279.3132 | 285.7108 | 373.9665 | 143.1101 | 232.8908 | 328.2896 | 153.6548 | 271.2038 | 239.9105 | 304.9694 | 182.4292 | 284.3433 | 0.14502 | 19.7157 | 1.0678 | 0.2586 | -39.5941 | 3.1157 | 644.05 | 0.25 | 2.5056 | -0.67679 | 0.76233 | -0.53085 | 2.1408 | 2.1209 | 3.1759 | -8.5699 | -7.9319 | -5.9017 | -0.97702 | -2.5586 | 11.0176 | 8.3524
42810.547 | 9240 | 90.5811 | 59.6467 | 43.4969 | 32.2072 | 22.1957 | 19.901 | 18.223 | 127.5402 | 90.2757 | 63.6926 | 42.0727 | 23.4275 | 17.6501 | 15.9711 | 167.3584 | 184.6142 | 443.13 | 215.8934 | 187.2858 | 379.751 |  |  |  | 253.9881 | 322.4099 | 297.6984 | 309.2697 | 161.8308 | 329.469 | 148.3711 | 214.4884 | 158.9514 | 207.1669 | 291.3514 | 185.0917 | 304.6502 | 138.4786 |  | 153.4177 | 165.7066 | 98.5706 | 136.1365 |  | 26.4439 | 53.8387 | 27.2359 | 53.6572 | 116.1737 | 142.0124 | 184.17 | 7.281 | 28.161 | 8.2903 | 58.7279 | 8.4243 | 42.7513 | 49.6125 | 47.9198 | 15.1313 |  |  | 2.1766 | 0.16831 | 0.51309 | -0.19253 | 3.0321 | 2.2114 | 4.8639 | -5.4168 | 0.42911 | 1.7596 | 6.0133 | -0.00055362 | -0.00051091 | -0.00055526 | 252.8043 | 357.4353 | 272.1171 | 132.0358 | 77.1287 | 35.1127 | 21.0505 | 109.8634 | 80.4679 | 50.7315 | 35.1916 | 23.4344 | 19.9575 | 17.912 | 105.123 | 98.8957 | 89.6598 | 58.2686 | 48.0002 | 89.6103 | 60.3568 | 178.0215 | 213.4186 | 261.4478 | 259.6256 | 282.8469 | 309.3768 |  |  |  | 332.3405 | 267.9628 | 271.5317 | 305.7567 | 1.8435 | 1.764 | 603.9942 |  |  | 668.6778 |  |  | 322.2324 | 370.2613 | 208.1693 | 187.3845 | 260.9351 | 153.7638 | 900.772 | 727.6877 | 721.6478 | 750.143 | 828.3682 |  | 300.0974 | 746.138 | 275.2607 | 805.795 | 327.3863 | 741.6856 |  | 755.924 |  |  | 796.0677 | 897.8857 | 882.0955 | [6 empty] | 745.9409 |  |  | 738.257 |  |  | 200.7087 | 283.7098 | 326.9668 | 103.0455 | 222.9087 | 344.0849 | 157.4999 | 253.6763 |  | 244.208 | 307.9685 | 163.7408 | 278.9757 | 208.6413 | 292.8887 | 100.1786 | 215.3217 |  | 278.9131 | 285.8845 | 373.9578 | 143.6911 | 232.9502 | 328.273 | 153.361 | 271.2496 | 240.1906 | 304.7625 | 182.8482 | 284.3725 | -0.039303 | 19.7153 | 1.0703 | 0.25778 | -39.6853 | 3.1157 | 637.05 | 0.23 | 2.5239 | 0.517 | 0.90267 | -0.55295 | 2.4726 | 2.1116 | 3.1316 | -8.5514 | -7.9512 | -5.9145 | -0.74175 | -2.5544 | 11.0006 | 8.3594
42810.547 | 9241 | 90.5965 | 59.6508 | 43.5057 | 32.2105 | 22.1961 | 19.9041 | 18.2222 | 127.5546 | 90.2779 | 63.7073 | 42.0749 | 23.4293 | 17.649 | 15.9753 | 167.3477 | 184.5937 | 443.133 | 215.8654 | 187.1392 | 379.6957 |  |  |  | 253.9872 | 322.3955 | 297.5532 | 309.228 | 161.1126 | 329.4121 | 148.3696 | 214.482 | 158.4671 | 207.171 | 291.3345 | 184.9668 | 304.596 | 138.3287 |  | 152.3196 | 165.2783 | 97.412 | 135.1946 |  | 26.5196 | 53.8292 | 27.2215 | 53.4054 | 115.7638 | 141.7063 | 184.2113 | 7.4017 | 28.1331 | 8.3746 | 58.6645 | 8.4252 | 42.7845 | 49.6128 | 47.9495 | 15.1352 |  |  | 2.3685 | 0.044771 | 0.58274 | -0.24379 | 3.0098 | 2.1109 | 4.8264 | -5.2006 | 0.44273 | 0.55013 | 5.8838 | -0.00049776 | -0.00053391 | -0.00061769 | 252.3148 | 356.9876 | 272.1381 | 132.0541 | 77.1443 | 35.1168 | 21.0584 | 109.8683 | 80.4787 | 50.7417 | 35.2066 | 23.4369 | 19.954 | 17.9187 | 106.9456 | 97.6781 | 87.6191 | 56.7555 | 47.1333 | 89.7057 | 60.4194 | 178.0236 | 213.4104 | 261.4281 | 259.6041 | 282.8242 | 309.3397 |  |  |  | 332.2384 | 267.4906 | 269.6717 | 305.6453 | 1.9395 | 1.7883 | 604.2504 |  |  | 669.1499 |  |  | 322.2276 | 370.2341 | 208.3903 | 187.3914 | 260.9217 | 153.4179 | 900.4413 | 727.7749 | 722.5398 | 750.299 | 827.6968 |  | 300.0484 | 747.3025 | 275.2161 | 805.6371 | 327.3991 | 742.3957 |  | 757.0181 |  |  | 795.7295 | 897.5388 | 881.7632 | [6 empty] | 745.983 |  |  | 738.3149 |  |  | 200.7931 | 283.2133 | 326.7909 | 102.7692 | 222.8991 | 344.0927 | 157.2981 | 253.5117 |  | 244.2329 | 307.9191 | 163.9878 | 279.2663 | 208.7881 | 292.9016 | 99.9979 | 215.0307 |  | 277.277 | 286.2144 | 373.9554 | 144.0386 | 233.1243 | 328.3144 | 153.0492 | 271.2892 | 240.0067 | 305.017 | 182.9009 | 284.5117 | 0.098021 | 19.7156 | 1.0727 | 0.25741 | -39.5948 | 3.1157 | 628.48 | 0.31 | 2.6327 | 0.26664 | 0.96198 | -0.62221 | 2.4625 | 2.0623 | 3.1184 | -8.5362 | -7.9865 | -5.9091 | -0.93262 | -2.3202 | 11.0229 | 8.3546
42810.547 | 9242 | 90.6009 | 59.6602 | 43.5043 | 32.2103 | 22.1944 | 19.8936 | 18.225 | 127.5618 | 90.2807 | 63.7151 | 42.0839 | 23.4312 | 17.6599 | 15.9591 | 167.329 | 184.5712 | 443.1347 | 215.838 | 187.0801 | 379.6602 |  |  |  | 253.9875 | 322.3721 | 296.9273 | 308.8059 | 160.4748 | 329.2916 | 148.3585 | 214.4562 | 158.2173 | 207.1521 | 291.3013 | 184.2561 | 304.5742 | 137.7912 |  | 151.8369 | 164.926 | 97.1813 | 133.8624 |  | 26.63 | 53.8737 | 27.1946 | 53.201 | 115.5948 | 141.8637 | 184.2808 | 7.5432 | 28.1032 | 8.3931 | 58.6094 | 8.4124 | 42.7936 | 49.6106 | 48.0023 | 15.1246 |  |  | 2.4414 | -0.17931 | 0.089904 | -0.39164 | 2.4591 | 2.2732 | 4.8258 | -5.24 | 0.6132 | 0.91707 | 5.8989 | -0.00054376 | -0.00052405 | -0.00057497 | 252.3873 | 356.77 | 272.1643 | 132.0696 | 77.1552 | 35.1266 | 21.0613 | 109.8796 | 80.4867 | 50.7486 | 35.2078 | 23.4365 | 19.9582 | 17.9116 | 110.6131 | 98.6219 | 87.1052 | 56.6126 | 47.8929 | 89.8304 | 60.4869 | 178.0047 | 213.3895 | 261.395 | 259.571 | 282.7808 | 309.2988 |  |  |  | 332.0963 | 266.7171 | 268.6269 | 305.4817 | 2.101 | 1.717 | 604.8915 |  |  | 669.7036 |  |  | 322.2217 | 370.198 | 208.062 | 187.3816 | 260.8978 | 153.5004 | 899.9185 | 727.9119 | 723.2063 | 750.2516 | 827.2674 |  | 299.9807 | 748.3116 | 275.307 | 804.8225 | 327.3733 | 742.9671 |  | 758.1112 |  |  | 795.0834 | 897.5733 | 882.0695 | [6 empty] | 745.9991 |  |  | 738.3494 |  |  | 200.7936 | 283.0155 | 326.7699 | 102.7794 | 223.4648 | 344.0312 | 157.0114 | 253.4214 |  | 244.5225 | 307.4657 | 164.471 | 279.5735 | 208.9057 | 292.7703 | 99.7448 | 215.0508 |  | 277.3634 | 285.9108 | 373.9409 | 144.1571 | 233.314 | 328.3684 | 152.5788 | 271.2872 | 239.5844 | 305.4953 | 182.7104 | 284.5462 | 0.082613 | 19.7176 | 1.0759 | 0.2576 | -39.5926 | 3.1157 | 633.23 | 0.28 | 2.6727 | -0.53365 | 0.37787 | -0.78868 | 2.2263 | 2.1405 | 3.1188 | -8.529 | -8.0086 | -5.8885 | -1.3249 | -2.255 | 11.0583 | 8.348
42810.547 | 9243 | 90.6221 | 59.6768 | 43.5234 | 32.2212 | 22.2043 | 19.9061 | 18.2329 | 127.5826 | 90.2983 | 63.7374 | 42.0982 | 23.4445 | 17.6633 | 15.9742 | 167.3121 | 184.5539 | 443.1259 | 215.8057 | 187.1289 | 379.6387 |  |  |  | 253.9774 | 322.3472 | 295.943 | 308.1016 | 159.903 | 329.2423 | 148.3684 | 214.4381 | 158.311 | 207.1507 | 291.2776 | 183.8752 | 304.5623 | 137.5877 |  | 152.3521 | 165.8535 | 96.7513 | 132.5835 |  | 26.5836 | 53.8411 | 27.2077 | 53.3328 | 115.6084 | 141.8756 | 184.2296 | 7.6301 | 28.0886 | 8.3601 | 58.5306 | 8.4172 | 42.8187 | 49.6263 | 48.0747 | 15.1316 |  |  | 2.3047 | -0.38695 | -0.16112 | -0.23459 | 2.651 | 1.892 | 5.0702 | -5.0251 | -0.20548 | 1.018 | 5.9015 | -0.00052569 | -0.00050598 | -0.0005799 | 254.1308 | 357.7608 | 272.1889 | 132.0805 | 77.1564 | 35.1293 | 21.0563 | 109.8803 | 80.497 | 50.7509 | 35.2126 | 23.4368 | 19.9607 | 17.9065 | 109.233 | 95.639 | 83.9982 | 54.1068 | 44.5915 | 89.8189 | 60.5241 | 178.0171 | 213.384 | 261.3776 | 259.5553 | 282.7679 | 309.2716 |  |  |  | 332.1033 | 267.1622 | 269.2205 | 305.6127 | 1.8875 | 1.1608 | 605.8069 |  |  | 670.4435 |  |  | 322.2323 | 370.1698 | 208.4508 | 187.3787 | 260.8707 | 153.0213 | 899.8883 | 727.9595 | 723.8092 | 749.7917 | 827.4324 |  | 299.8902 | 748.7657 | 275.335 | 804.1551 | 327.2683 | 743.4583 |  | 758.8547 |  |  | 794.9495 | 896.8199 | 880.8786 | [6 empty] | 746.0116 |  |  | 738.3638 |  |  | 200.7163 | 282.5838 | 326.3449 | 102.7198 | 223.6731 | 343.9561 | 157.0901 | 253.284 |  | 244.4553 | 306.9871 | 165.0161 | 279.8433 | 209.0842 | 292.9129 | 99.6944 | 215.2257 |  | 277.185 | 286.1472 | 373.8764 | 143.9999 | 233.3318 | 328.547 | 152.2219 | 271.2794 | 239.333 | 306.077 | 182.5404 | 284.4534 | 0.19451 | 19.711 | 1.0806 | 0.261 | -39.5336 | 3.1157 | 618.68 | 0.3 | 2.5967 | -0.78391 | -0.50583 | -0.61037 | 2.3116 | 1.9529 | 3.1968 | -8.54 | -8.0194 | -5.878 | -1.173 | -1.9054 | 11.093 | 8.3449
42810.547 | 9244 | 90.6256 | 59.685 | 43.5279 | 32.2251 | 22.2124 | 19.9114 | 18.2337 | 127.6028 | 90.3143 | 63.7429 | 42.1012 | 23.4473 | 17.6599 | 15.973 | 167.307 | 184.5442 | 443.1286 | 215.7854 | 187.1568 | 379.68 |  |  |  | 253.9794 | 322.3341 | 295.5108 | 307.7389 | 160.7096 | 329.253 | 148.3653 | 214.4272 | 157.7051 | 207.1435 | 291.2441 | 183.7081 | 304.5438 | 137.4298 |  | 152.5482 | 165.7423 | 96.1153 | 132.4537 |  | 26.5327 | 53.7387 | 27.1362 | 53.2714 | 115.4197 | 141.4863 | 184.1739 | 7.6877 | 28.0717 | 8.4226 | 58.4816 | 8.4176 | 42.8473 | 49.6426 | 48.1577 | 15.1243 |  |  | 2.1188 | -0.12608 | -0.13746 | -0.55395 | 2.8836 | 2.0044 | 4.8908 | -5.3892 | 1.2157 | 1.052 | 5.8504 | -0.00058976 | -0.00052405 | -0.00051912 | 254.382 | 358.3233 | 272.2081 | 132.0944 | 77.1747 | 35.1398 | 21.0578 | 109.8857 | 80.5063 | 50.7557 | 35.2093 | 23.4326 | 19.9587 | 17.9119 | 106.4127 | 93.2896 | 78.9537 | 52.8818 | 44.2174 | 89.8091 | 60.5033 | 178.0008 | 213.3588 | 261.338 | 259.522 | 282.7334 | 309.2262 |  |  |  | 332.0848 | 267.8875 | 270.4696 | 305.9464 | 2.0451 | 1.6029 | 606.8408 |  |  | 671.6468 |  |  | 322.2309 | 370.1408 | 209.0596 | 187.3745 | 260.8449 | 152.3736 | 899.7311 | 727.9672 | 724.1872 | 749.1421 | 828.3345 |  | 299.8133 | 748.7414 | 275.2793 | 803.9976 | 327.2328 | 743.7176 |  | 759.2864 |  |  | 794.5124 | 896.1223 | 879.7973 | [6 empty] | 746.112 |  |  | 738.399 |  |  | 200.7741 | 282.3556 | 325.3974 | 102.3058 | 223.5039 | 343.9308 | 157.6106 | 253.1468 |  | 244.3847 | 306.8832 | 165.1988 | 280.0939 | 209.1288 | 293.249 | 99.9354 | 215.3121 |  | 276.8956 | 286.5852 | 373.7929 | 143.9655 | 233.31 | 328.666 | 152.2529 | 271.354 | 239.3474 | 306.3257 | 182.5969 | 284.4966 | 0.27579 | 19.7155 | 1.0844 | 0.26189 | -39.5995 | 3.1157 | 622.87 | 0.17 | 2.4897 | -0.44739 | -0.46715 | -0.93778 | 2.4097 | 2.0091 | 3.1383 | -8.5705 | -8.0223 | -5.8764 | -0.8608 | -1.3474 | 11.0953 | 8.3342
42810.547 | 9245 | 90.636 | 59.6923 | 43.5246 | 32.232 | 22.2077 | 19.9097 | 18.2272 | 127.616 | 90.3097 | 63.7482 | 42.1099 | 23.4487 | 17.6646 | 15.9726 | 167.3047 | 184.5268 | 443.1292 | 215.7611 | 187.1624 | 379.6985 |  |  |  | 253.9831 | 322.3079 | 295.1416 | 307.5117 | 161.6992 | 329.1421 | 148.3633 | 214.4087 | 157.6204 | 207.1399 | 291.2149 | 183.7605 | 304.52 | 137.6458 |  | 151.8467 | 165.4355 | 95.8368 | 132.3608 |  | 26.3912 | 53.5515 | 27.0336 | 53.1126 | 115.2484 | 141.3831 | 184.0068 | 7.7016 | 28.0215 | 8.5472 | 58.4189 | 8.4156 | 42.8791 | 49.6778 | 48.2545 | 15.1275 |  |  | 2.3067 | -0.2667 | 0.10568 | -0.57761 | 2.8488 | 2.3481 | 4.9966 | -5.4667 | 0.81772 | 0.89924 | 5.8504 | -0.00047969 | -0.00051583 | -0.00052898 | 253.1273 | 357.8087 | 272.2408 | 132.1095 | 77.1872 | 35.1466 | 21.0636 | 109.8983 | 80.5152 | 50.7666 | 35.2255 | 23.4411 | 19.9578 | 17.9061 | 106.2145 | 93.4332 | 78.9291 | 53.2168 | 43.6183 | 89.8178 | 60.5167 | 177.9997 | 213.3572 | 261.3007 | 259.509 | 282.7039 | 309.2015 |  |  |  | 332.0924 | 268.8268 | 270.1082 | 306.2481 | 1.0657 | 1.8775 | 607.4359 |  |  | 672.4045 |  |  | 322.233 | 370.104 | 210.2749 | 187.3741 | 260.8161 | 152.5526 | 899.2966 | 727.9964 | 724.5 | 748.8974 | 828.5416 |  | 299.642 | 748.8644 | 275.1678 | 804.4284 | 327.2111 | 743.4347 |  | 759.7523 |  |  | 794.1211 | 895.6933 | 879.2563 | [6 empty] | 746.103 |  |  | 738.4237 |  |  | 200.7726 | 282.5079 | 324.9511 | 102.2135 | 223.585 | 343.9503 | 157.9192 | 252.8651 |  | 244.1723 | 307.14 | 164.9428 | 280.1477 | 208.9382 | 293.3927 | 100.2134 | 215.3858 |  | 277.0084 | 287.2751 | 373.732 | 144.1525 | 233.3945 | 328.655 | 152.7119 | 271.465 | 239.2727 | 306.2517 | 182.4875 | 284.7077 | 0.1221 | 19.7103 | 1.0883 | 0.26323 | -39.5329 | 3.1157 | 639.79 | 0.35 | 2.5976 | -0.65051 | 0.40948 | -0.95732 | 2.3948 | 2.1742 | 3.1716 | -8.5883 | -8.033 | -5.89 | -0.83771 | -1.343 | 11.0962 | 8.3264
42810.547 | 9246 | 90.6438 | 59.7049 | 43.5304 | 32.2326 | 22.2112 | 19.913 | 18.2279 | 127.6194 | 90.3216 | 63.7683 | 42.1172 | 23.4487 | 17.6677 | 15.9777 | 167.2896 | 184.498 | 443.1278 | 215.7363 | 186.7255 | 379.6639 |  |  |  | 253.9771 | 322.276 | 295.0252 | 307.524 | 161.3271 | 329.0444 | 148.3629 | 214.4028 | 157.649 | 207.1306 | 291.1891 | 183.5437 | 304.4815 | 137.5163 |  | 151.4099 | 165.7531 | 95.4505 | 131.1472 |  | 26.3112 | 53.4592 | 27.0466 | 52.9372 | 115.1073 | 141.7224 | 184.0023 | 7.4932 | 27.9972 | 8.7126 | 58.3839 | 8.4078 | 42.9096 | 49.7076 | 48.3549 | 15.1305 |  |  | 2.7995 | 0.40027 | 0.31201 | -0.6512 | 2.7377 | 1.8401 | 4.9848 | -5.3517 | 0.46511 | 2.3622 | 5.7916 | -0.00053391 | -0.00052076 | -0.0005454 | 251.3481 | 355.9333 | 272.2802 | 132.1335 | 77.2013 | 35.1473 | 21.0757 | 109.9075 | 80.5337 | 50.7837 | 35.2405 | 23.4478 | 19.972 | 17.92 | 103.6823 | 94.4341 | 80.9733 | 53.3752 | 43.3302 | 89.7861 | 60.5555 | 177.9962 | 213.3627 | 261.2835 | 259.4789 | 282.686 | 309.1687 |  |  |  | 332.0461 | 268.8929 | 271.899 | 306.508 | 2.3802 | 1.9818 | 607.912 |  |  | 672.9309 |  |  | 322.2467 | 370.0713 | 210.3646 | 187.3739 | 260.7962 | 152.7687 | 898.9739 | 728.115 | 724.7286 | 748.5751 | 828.8874 |  | 299.4788 | 748.7078 | 275.1038 | 804.3672 | 327.1356 | 743.043 |  | 760.0452 |  |  | 794.0163 | 895.3424 | 878.7477 | [6 empty] | 745.9986 |  |  | 738.4631 |  |  | 200.4708 | 282.6541 | 325.0022 | 102.155 | 223.8678 | 343.955 | 157.6396 | 252.6336 |  | 244.1822 | 307.3804 | 164.9038 | 280.1966 | 209.0454 | 293.3236 | 100.3999 | 215.4037 |  | 277.5292 | 287.4347 | 373.6735 | 143.9727 | 233.4941 | 328.3506 | 153.1568 | 271.557 | 239.6375 | 306.1113 | 182.1012 | 284.5915 | 0.32336 | 19.711 | 1.0921 | 0.26365 | -39.5637 | 3.1157 | 631.91 | 0.24 | 2.8614 | 0.79682 | 0.7035 | -1.0163 | 2.3486 | 1.9255 | 3.1692 | -8.6094 | -8.0328 | -5.8941 | -0.56023 | -1.5655 | 11.1271 | 8.3156
42810.5471 | 9247 | 90.6517 | 59.7151 | 43.5417 | 32.2426 | 22.2148 | 19.9127 | 18.2335 | 127.6372 | 90.3298 | 63.7754 | 42.1274 | 23.4565 | 17.6613 | 15.9798 | 167.27 | 184.4714 | 443.1322 | 215.7021 | 186.4745 | 379.6163 |  |  |  | 253.974 | 322.2499 | 295.4326 | 307.7125 | 159.1933 | 328.6835 | 148.3615 | 214.3911 | 157.3823 | 207.1284 | 291.165 | 183.0306 | 304.4407 | 137.1504 |  | 151.42 | 166.1308 | 96.0905 | 130.1808 |  | 26.3891 | 53.4578 | 27.0892 | 52.8991 | 114.8282 | 141.8776 | 184.0551 | 7.1753 | 27.9842 | 8.6738 | 58.344 | 8.411 | 42.9581 | 49.7454 | 48.4587 | 15.1323 |  |  | 2.8495 | -0.19968 | 0.31858 | -0.10251 | 2.0865 | 1.8125 | 5.2733 | -5.196 | 0.36314 | 0.52454 | 5.8806 | -0.00046819 | -0.00059797 | -0.00058812 | 251.4021 | 354.2787 | 272.3009 | 132.1431 | 77.2161 | 35.1514 | 21.0755 | 109.9189 | 80.5372 | 50.7862 | 35.24 | 23.4451 | 19.9682 | 17.917 | 103.3796 | 96.235 | 82.6717 | 54.0959 | 43.6724 | 89.8104 | 60.602 | 177.9906 | 213.34 | 261.2497 | 259.4454 | 282.6563 | 309.1266 |  |  |  | 331.9833 | 268.8894 | 272.1785 | 306.6042 | 1.9936 | 2.2466 | 608.6579 |  |  | 673.2544 |  |  | 322.2526 | 370.0313 | 210.2054 | 187.3764 | 260.7726 | 151.8818 | 899.1517 | 728.2116 | 724.9217 | 748.3426 | 829.9058 |  | 299.3407 | 748.9288 | 275.1051 | 803.5647 | 327.0195 | 742.8652 |  | 760.426 |  |  | 793.9229 | 894.7738 | 877.8403 | [6 empty] | 746.0349 |  |  | 738.5143 |  |  | 200.6177 | 282.6945 | 324.9421 | 101.9381 | 223.6681 | 343.8927 | 157.1398 | 252.2557 |  | 244.1879 | 307.8418 | 165.207 | 280.2578 | 209.3678 | 293.2724 | 100.2884 | 215.2959 |  | 277.9026 | 286.8088 | 373.6164 | 143.2309 | 233.4354 | 327.6625 | 152.9668 | 271.6417 | 240.0434 | 306.2178 | 181.8779 | 284.3465 | 0.10245 | 19.7132 | 1.0959 | 0.26504 | -39.6507 | 3.1157 | 640.99 | 0.3 | 2.8859 | -0.56279 | 0.71087 | -0.40324 | 2.0508 | 1.9114 | 3.2602 | -8.6474 | -8.0389 | -5.8807 | -0.52364 | -1.7487 | 11.1511 | 8.308
42810.5471 | 9248 | 90.6523 | 59.7203 | 43.5438 | 32.238 | 22.216 | 19.9065 | 18.23 | 127.6523 | 90.3322 | 63.7733 | 42.1269 | 23.452 | 17.6601 | 15.9743 | 167.2781 | 184.4569 | 443.133 | 215.685 | 186.5254 | 379.6091 |  |  |  | 253.9755 | 322.2242 | 295.5766 | 307.7535 | 156.6603 | 328.2563 | 148.3521 | 214.3603 | 157.0659 | 207.1154 | 291.1338 | 182.8403 | 304.4021 | 137.1645 |  | 151.2661 | 166.69 | 95.8387 | 129.0011 |  | 26.3859 | 53.4586 | 27.1148 | 52.9366 | 114.8199 | 142.0077 | 184.0656 | 7.0007 | 27.9545 | 8.591 | 58.2314 | 8.4034 | 43.0014 | 49.7745 | 48.5526 | 15.1243 |  |  | 2.4506 | 0.057259 | 0.29887 | -0.48824 | 2.4335 | 1.9853 | 5.2529 | -5.3412 | 0.93176 | 0.30341 | 5.9428 | -0.00050269 | -0.00053226 | -0.0005569 | 251.8845 | 354.4883 | 272.3214 | 132.1545 | 77.2161 | 35.1601 | 21.0785 | 109.917 | 80.5433 | 50.7912 | 35.2474 | 23.4437 | 19.9662 | 17.9154 | 103.7486 | 96.2595 | 84.6124 | 56.0994 | 46.236 | 89.8082 | 60.6592 | 177.9771 | 213.3309 | 261.2133 | 259.4284 | 282.6206 | 309.0893 |  |  |  | 331.984 | 268.9627 | 272.7864 | 306.121 | 1.6999 | 1.8069 | 608.4609 |  |  | 673.1425 |  |  | 322.2554 | 370.0048 | 209.6147 | 187.3725 | 260.758 | 152.1555 | 899.2647 | 728.3059 | 725.0515 | 748.1424 | 830.2831 |  | 299.2511 | 748.8537 | 275.0682 | 802.9486 | 326.9305 | 744.0392 |  | 760.3713 |  |  | 793.5285 | 894.613 | 877.7888 | [6 empty] | 746.0078 |  |  | 738.562 |  |  | 201.018 | 282.7092 | 324.62 | 102.0432 | 223.6553 | 343.7944 | 156.9907 | 251.9268 |  | 244.2335 | 308.287 | 165.4799 | 279.8986 | 209.5468 | 293.4635 | 100.0127 | 215.2565 |  | 278.8619 | 286.6833 | 373.5686 | 142.936 | 233.4365 | 327.2366 | 152.7562 | 271.6116 | 239.8259 | 306.5377 | 181.8262 | 284.3106 | -0.085719 | 19.7114 | 1.0995 | 0.26467 | -39.7079 | 3.1157 | 644.93 | 0.15 | 2.6754 | 0.30137 | 0.68853 | -0.88003 | 2.2151 | 2.0007 | 3.2544 | -8.6641 | -8.0392 | -5.8705 | -0.5649 | -1.9575 | 11.1811 | 8.3215
42810.5471 | 9249 | 90.6625 | 59.727 | 43.543 | 32.2359 | 22.2066 | 19.9093 | 18.2133 | 127.6536 | 90.3338 | 63.7785 | 42.1294 | 23.4489 | 17.6572 | 15.9678 | 167.2735 | 184.4422 | 443.1358 | 215.6662 | 186.499 | 379.6155 |  |  |  | 253.9787 | 322.2047 | 295.6843 | 307.7399 | 156.3988 | 328.1417 | 148.3618 | 214.3383 | 157.1168 | 207.1144 | 291.1082 | 182.7953 | 304.373 | 136.799 |  | 150.4658 | 167.3007 | 96.0929 | 129.8015 |  | 26.5293 | 53.4988 | 27.1045 | 53.0044 | 114.8934 | 141.8559 | 184.005 | 6.9008 | 27.9472 | 8.377 | 58.0757 | 8.4077 | 43.0451 | 49.7901 | 48.6737 | 15.1305 |  |  | 2.2876 | 0.11903 | 0.32252 | -0.46918 | 2.879 | 2.0018 | 5.1648 | -5.1907 | 0.29328 | 0.83693 | 5.9682 | -0.00050105 | -0.00051091 | -0.00060455 | 252.0872 | 355.4088 | 272.3409 | 132.1714 | 77.2236 | 35.1664 | 21.0726 | 109.9242 | 80.5505 | 50.8027 | 35.2503 | 23.447 | 19.9672 | 17.913 | 103.5119 | 94.6052 | 84.6283 | 55.9735 | 46.7736 | 89.8138 | 60.7034 | 177.9688 | 213.3073 | 261.1835 | 259.3898 | 282.5908 | 309.052 |  |  |  | 331.8945 | 267.857 | 272.5974 | 304.9921 | 1.6786 | 1.8826 | 607.7425 |  |  | 672.9685 |  |  | 322.2547 | 369.9768 | 209.6451 | 187.3742 | 260.7346 | 152.0366 | 899.618 | 728.3994 | 725.0154 | 747.8464 | 830.4004 |  | 299.1458 | 748.6631 | 275.0076 | 802.6294 | 326.8071 | 744.7865 |  | 760.4243 |  |  | 793.4454 | 895.3026 | 879.2874 | [6 empty] | 746.0019 |  |  | 738.5974 |  |  | 201.343 | 282.7472 | 324.5512 | 101.8816 | 223.6121 | 343.7617 | 156.9045 | 251.8941 |  | 244.0266 | 308.6258 | 165.2292 | 279.8095 | 209.7922 | 293.4619 | 100.0526 | 215.1193 |  | 279.574 | 286.9363 | 373.5249 | 143.0808 | 233.5448 | 327.3932 | 153.209 | 271.4901 | 239.6689 | 306.7413 | 181.7427 | 284.4594 | -0.094579 | 19.71 | 1.1011 | 0.26569 | -39.6463 | 3.1157 | 628.73 | 0.26 | 2.5847 | 0.43454 | 0.7153 | -0.86274 | 2.4089 | 2.0086 | 3.2264 | -8.6748 | -8.0379 | -5.8711 | -0.53792 | -1.9539 | 11.1568 | 8.3459
42810.5471 | 9250 | 90.6771 | 59.7392 | 43.5611 | 32.251 | 22.2145 | 19.914 | 18.232 | 127.6749 | 90.3474 | 63.7951 | 42.1483 | 23.4595 | 17.6685 | 15.9735 | 167.2396 | 184.4232 | 443.1356 | 215.6287 | 186.3457 | 379.6065 |  |  |  | 253.9765 | 322.1754 | 295.5438 | 307.5812 | 156.0377 | 328.2304 | 148.3564 | 214.3153 | 156.7103 | 207.1031 | 291.081 | 182.8488 | 304.2341 | 137.0339 |  | 149.4744 | 167.4301 | 95.4176 | 130.4957 |  | 26.441 | 53.4978 | 27.1634 | 53.0738 | 114.7558 | 142.0295 | 184.1077 | 6.8385 | 27.9499 | 8.0187 | 57.9013 | 8.4065 | 43.0856 | 49.8001 | 48.8004 | 15.1235 |  |  | 2.0393 | -0.072853 | 0.34881 | -0.37061 | 2.8336 | 2.3533 | 5.0157 | -5.1888 | 0.33492 | 0.80168 | 5.8452 | -0.00055526 | -0.00052569 | -0.00059469 | 250.7835 | 354.6835 | 272.36 | 132.1859 | 77.2378 | 35.1683 | 21.0722 | 109.9256 | 80.5607 | 50.8105 | 35.2576 | 23.4483 | 19.9615 | 17.9103 | 103.4746 | 95.1249 | 84.7132 | 56.9487 | 48.0107 | 89.8181 | 60.7474 | 177.9727 | 213.2987 | 261.154 | 259.3764 | 282.5566 | 309.0124 |  |  |  | 331.8876 | 267.3448 | 273.5371 | 305.1269 | 1.5945 | 1.0827 | 607.3423 |  |  | 673.0525 |  |  | 322.2609 | 369.9494 | 210.1103 | 187.3719 | 260.7139 | 151.5029 | 900.0977 | 728.4849 | 724.9876 | 747.5773 | 830.3465 |  | 299.0672 | 748.5105 | 274.9622 | 802.9427 | 326.7839 | 744.8728 |  | 760.5084 |  |  | 793.6529 | 895.7317 | 880.1823 | [6 empty] | 746.1886 |  |  | 738.6982 |  |  | 201.6433 | 282.8007 | 324.5206 | 101.5524 | 223.5514 | 343.738 | 156.7066 | 251.7204 |  | 244.0468 | 308.5586 | 164.9612 | 279.6497 | 210.1121 | 293.7226 | 100.5215 | 215.1324 |  | 279.6937 | 287.0734 | 373.4772 | 142.9705 | 233.5586 | 327.7402 | 153.1222 | 271.3998 | 239.6719 | 306.7576 | 181.5766 | 284.6116 | 0.28966 | 19.7074 | 1.1034 | 0.26626 | -39.6195 | 3.1157 | 636.73 | 0.33 | 2.4405 | -0.33996 | 0.74388 | -0.76677 | 2.3903 | 2.1783 | 3.1802 | -8.6788 | -8.0366 | -5.8815 | -0.53325 | -1.9581 | 11.1275 | 8.3416
42810.5471 | 9251 | 90.6876 | 59.7395 | 43.5595 | 32.2449 | 22.2119 | 19.9034 | 18.2173 | 127.6788 | 90.3487 | 63.8009 | 42.1469 | 23.4562 | 17.659 | 15.975 | 167.2377 | 184.402 | 443.1329 | 215.6046 | 186.2527 | 379.5624 |  |  |  | 253.9846 | 322.1528 | 295.4658 | 307.3502 | 154.8342 | 328.3321 | 148.3593 | 214.296 | 155.2095 | 207.1029 | 291.0495 | 182.9595 | 304.1465 | 137.2035 |  | 150.2331 | 166.7793 | 94.8565 | 130.0056 |  | 26.38 | 53.5699 | 27.1206 | 53.156 | 114.8697 | 142.1337 | 184.2757 | 6.8076 | 27.946 | 7.723 | 57.7807 | 8.4081 | 43.1357 | 49.8145 | 48.9082 | 15.1217 |  |  | 2.6701 | -0.049853 | 0.42569 | -0.37193 | 2.8218 | 2.5702 | 5.1201 | -5.2058 | 0.62857 | -0.30942 | 5.982 | -0.00053555 | -0.00055033 | -0.00060947 | 251.2556 | 355.4275 | 272.3787 | 132.1994 | 77.2434 | 35.1654 | 21.0685 | 109.9252 | 80.5644 | 50.8141 | 35.2587 | 23.448 | 19.9578 | 17.9034 | 102.7391 | 95.0271 | 83.0892 | 56.5999 | 49.3563 | 89.8501 | 60.7713 | 177.9669 | 213.2942 | 261.1242 | 259.3561 | 282.5282 | 308.9863 |  |  |  | 331.9126 | 266.9607 | 271.9494 | 305.2693 | 1.4723 | 2.0369 | 607.1255 |  |  | 673.3013 |  |  | 322.2543 | 369.9204 | 210.5194 | 187.3706 | 260.692 | 150.2241 | 900.3794 | 728.5634 | 724.8674 | 747.2807 | 830.5101 |  | 298.963 | 748.2266 | 274.8749 | 803.3909 | 326.7804 | 743.7635 |  | 760.4613 |  |  | 793.7398 | 897.2928 | 883.0936 | [6 empty] | 746.2971 |  |  | 738.7459 |  |  | 201.2085 | 282.8863 | 324.3131 | 101.3989 | 223.6643 | 343.6367 | 156.2166 | 251.4512 |  | 243.7327 | 308.397 | 164.6376 | 279.6609 | 210.0311 | 293.8102 | 100.4616 | 215.0387 |  | 280.1299 | 287.2762 | 373.4188 | 142.299 | 233.5153 | 328.0666 | 152.7731 | 271.2636 | 240.0975 | 306.8092 | 181.4647 | 284.6476 | 0.24536 | 19.7041 | 1.1067 | 0.26989 | -39.6869 | 3.1157 | 641.03 | 0.24 | 2.7928 | -0.28126 | 0.82187 | -0.76822 | 2.3856 | 2.2768 | 3.2135 | -8.6907 | -8.0344 | -5.8943 | -0.44763 | -1.7748 | 11.1349 | 8.3396
42810.5471 | 9252 | 90.6921 | 59.7495 | 43.557 | 32.249 | 22.2072 | 19.9029 | 18.2131 | 127.6896 | 90.3618 | 63.8033 | 42.1539 | 23.4568 | 17.659 | 15.9707 | 167.2303 | 184.3851 | 443.1429 | 215.5833 | 186.2866 | 379.515 |  |  |  | 253.9823 | 322.1292 | 295.7803 | 307.5405 | 154.7727 | 328.1544 | 148.3579 | 214.2775 | 154.9593 | 207.102 | 291.0285 | 182.9344 | 304.0749 | 137.2425 |  | 150.5269 | 166.5974 | 93.958 | 130.3594 |  | 26.5406 | 53.6611 | 27.1511 | 53.1785 | 114.8864 | 142.0887 | 184.2555 | 6.7634 | 27.9416 | 7.4085 | 57.6553 | 8.4136 | 43.1574 | 49.8269 | 49.028 | 15.1209 |  |  | 2.2009 | -0.029481 | 0.65042 | -0.72283 | 2.5747 | 2.8593 | 5.4664 | -5.311 | 0.67411 | 0.49349 | 5.6921 | -0.00051255 | -0.00056183 | -0.00055198 | 251.9884 | 356.0092 | 272.4064 | 132.208 | 77.2553 | 35.1835 | 21.0757 | 109.9422 | 80.5802 | 50.8337 | 35.2652 | 23.4582 | 19.9691 | 17.9111 | 102.2281 | 96.1727 | 83.431 | 55.5045 | 48.9725 | 89.8765 | 60.831 | 177.9637 | 213.2865 | 261.0991 | 259.3263 | 282.5015 | 308.9548 |  |  |  | 331.9499 | 266.7681 | 271.0216 | 304.6998 | 1.7961 | 1.2265 | 606.599 |  |  | 673.6701 |  |  | 322.2509 | 369.894 | 211.5257 | 187.373 | 260.6759 | 149.6247 | 900.0422 | 728.6365 | 724.6782 | 746.7528 | 831.1008 |  | 298.8975 | 747.9095 | 274.8069 | 802.7388 | 326.7106 | 742.7964 |  | 760.1404 |  |  | 794.4433 | 897.4455 | 883.0047 | [6 empty] | 746.2058 |  |  | 738.7266 |  |  | 201.6437 | 283.1139 | 324.8073 | 101.2271 | 223.4925 | 343.4826 | 155.9161 | 251.3736 |  | 243.4074 | 308.0678 | 164.4808 | 279.7263 | 209.6385 | 293.6696 | 100.0453 | 214.8683 |  | 280.7098 | 287.1245 | 373.405 | 142.1824 | 233.3188 | 328.1113 | 152.5873 | 271.1587 | 240.1955 | 306.8332 | 181.2495 | 284.3835 | 0.31701 | 19.7017 | 1.109 | 0.27166 | -39.6233 | 3.1157 | 642 | 0.33 | 2.5352 | -0.21631 | 1.016 | -1.0711 | 2.2787 | 2.4013 | 3.3202 | -8.7117 | -8.03 | -5.8815 | -0.38763 | -1.8057 | 11.12 | 8.3583
42810.5471 | 9253 | 90.7021 | 59.755 | 43.5672 | 32.2573 | 22.2123 | 19.9126 | 18.2198 | 127.7058 | 90.366 | 63.8161 | 42.1596 | 23.4573 | 17.6653 | 15.9723 | 167.2146 | 184.354 | 443.137 | 215.5482 | 186.0297 | 379.5163 |  |  |  | 253.9699 | 322.0977 | 295.8593 | 307.5768 | 155.3195 | 328.015 | 148.3529 | 214.2654 | 154.3527 | 207.0966 | 290.9995 | 183.2127 | 304.01 | 137.4895 |  | 150.5699 | 166.3144 | 93.6261 | 131.158 |  | 26.6885 | 53.7057 | 27.2212 | 53.292 | 114.7468 | 142.0769 | 184.4278 | 6.8095 | 27.905 | 7.1761 | 57.5003 | 8.4223 | 43.1849 | 49.8293 | 49.139 | 15.1169 |  |  | 2.2706 | 0.034259 | 0.3948 | -0.32396 | 2.3191 | 2.5833 | 5.3271 | -5.2301 | -1.0318 | 0.56335 | 6.0088 | -0.00054705 | -0.00052569 | -0.00053719 | 251.0447 | 356.1509 | 272.4384 | 132.2421 | 77.2784 | 35.1914 | 21.0891 | 109.9525 | 80.5939 | 50.8386 | 35.2876 | 23.4657 | 19.9754 | 17.9209 | 101.2692 | 93.1038 | 79.9902 | 55.2101 | 48.5969 | 89.9057 | 60.8308 | 177.9519 | 213.2655 | 261.069 | 259.2963 | 282.473 | 308.9138 |  |  |  | 331.9461 | 265.7359 | 270.5203 | 303.3417 | 1.6713 | 1.3201 | 605.8259 |  |  | 673.5491 |  |  | 322.2508 | 369.8687 | 211.1922 | 187.3764 | 260.6546 | 149.3833 | 900.2655 | 728.6375 | 724.5213 | 746.3069 | 832.7089 |  | 298.841 | 747.6619 | 274.8094 | 803.3589 | 326.6758 | 743.1922 |  | 759.9506 |  |  | 794.3293 | 896.5413 | 880.756 | [6 empty] | 746.3284 |  |  | 738.7583 |  |  | 201.1702 | 282.8537 | 325.1635 | 101.3774 | 223.4039 | 343.3172 | 155.9333 | 251.736 |  | 243.4113 | 307.8478 | 164.807 | 279.8213 | 209.6374 | 293.5914 | 99.8949 | 214.9997 |  | 281.3677 | 286.6446 | 373.3845 | 142.2071 | 233.0729 | 328.1054 | 152.7795 | 271.1971 | 239.5786 | 306.3142 | 181.5174 | 284.1478 | 0.15253 | 19.7001 | 1.1103 | 0.27126 | -39.5963 | 3.1157 | 639.91 | 0.35 | 2.5747 | 0.2332 | 0.79165 | -0.71712 | 2.1626 | 2.2824 | 3.2776 | -8.7603 | -8.023 | -5.9014 | -0.27751 | -1.4234 | 11.0931 | 8.3957
42810.5471 | 9254 | 90.708 | 59.7616 | 43.5723 | 32.2636 | 22.2168 | 19.9077 | 18.2222 | 127.7193 | 90.3747 | 63.8244 | 42.1612 | 23.4606 | 17.6651 | 15.9707 | 167.1985 | 184.3336 | 443.1296 | 215.5182 | 185.5679 | 379.506 |  |  |  | 253.9578 | 322.074 | 295.7203 | 307.3907 | 154.7106 | 327.8345 | 148.3552 | 214.2501 | 154.6453 | 207.0892 | 290.9758 | 183.4477 | 303.9254 | 137.7629 |  | 149.5766 | 166.368 | 93.9741 | 131.4169 |  | 26.693 | 53.7527 | 27.3036 | 53.4015 | 114.5824 | 141.8268 | 184.5626 | 6.8682 | 27.8701 | 7.0735 | 57.3536 | 8.4336 | 43.2144 | 49.8259 | 49.2349 | 15.1243 |  |  | 2.193 | 0.12691 | 0.22527 | -0.26285 | 2.9138 | 1.7179 | 4.9657 | -5.3175 | -0.2086 | 0.22473 | 5.9269 | -0.00054869 | -0.00053719 | -0.00060126 | 251.4205 | 354.0129 | 272.4666 | 132.2495 | 77.2808 | 35.1925 | 21.0903 | 109.9627 | 80.5961 | 50.846 | 35.2806 | 23.4708 | 19.9737 | 17.9207 | 103.1438 | 94.1525 | 79.1944 | 56.304 | 49.3292 | 89.9952 | 60.8316 | 177.9447 | 213.2623 | 261.0426 | 259.273 | 282.4483 | 308.8776 |  |  |  | 331.9689 | 264.6207 | 269.9914 | 302.7436 | 1.7519 | 1.5148 | 605.3136 |  |  | 672.766 |  |  | 322.244 | 369.8433 | 211.3786 | 187.3715 | 260.6281 | 150.4591 | 900.4351 | 728.621 | 724.2907 | 745.5424 | 834.0232 |  | 298.8069 | 747.0402 | 274.8697 | 804.0879 | 326.6203 | 743.2321 |  | 759.7664 |  |  | 794.0413 | 895.7715 | 878.7465 | [6 empty] | 746.3209 |  |  | 738.7677 |  |  | 200.5333 | 282.6565 | 325.0957 | 101.8453 | 223.4881 | 343.2385 | 155.5219 | 251.7223 |  | 243.5277 | 307.9554 | 164.7057 | 280.0117 | 209.8732 | 293.5546 | 99.6359 | 215.1277 |  | 281.5416 | 285.8532 | 373.3618 | 141.8236 | 232.9157 | 327.6907 | 153.4075 | 271.3115 | 238.7637 | 306.1657 | 181.8565 | 283.8904 | 0.17159 | 19.6878 | 1.1114 | 0.27216 | -39.6678 | 3.1157 | 625.34 | 0.28 | 2.53 | 0.44888 | 0.59803 | -0.64599 | 2.4233 | 1.8607 | 3.1635 | -8.7992 | -8.0018 | -5.9259 | -0.47489 | -1.3349 | 11.0799 | 8.4141
42810.5472 | 9255 | 90.7191 | 59.7746 | 43.5827 | 32.262 | 22.2184 | 19.9037 | 18.2184 | 127.7355 | 90.3795 | 63.8312 | 42.1697 | 23.4693 | 17.6638 | 15.97 | 167.1982 | 184.3248 | 443.15 | 215.5014 | 185.3263 | 379.4616 |  |  |  | 253.9737 | 322.0525 | 295.3449 | 307.1153 | 154.3819 | 327.6728 | 148.355 | 214.2305 | 155.7294 | 207.0945 | 290.951 | 183.4869 | 303.8413 | 137.8573 |  | 149.2427 | 166.6405 | 94.2989 | 130.9448 |  | 26.7473 | 53.7987 | 27.3438 | 53.4901 | 114.2902 | 141.5908 | 184.3646 | 6.8627 | 27.8613 | 7.0523 | 57.164 | 8.4277 | 43.2439 | 49.8001 | 49.3293 | 15.1271 |  |  | 2.5032 | 0.1762 | 0.42043 | -0.47641 | 2.9381 | 1.9788 | 4.5261 | -5.5824 | 0.89128 | 0.21844 | 5.9001 | -0.00052405 | -0.00047312 | -0.00057169 | 251.2663 | 351.5203 | 272.4903 | 132.2627 | 77.289 | 35.2005 | 21.0871 | 109.9678 | 80.6137 | 50.8562 | 35.2881 | 23.4738 | 19.9748 | 17.9212 | 105.6666 | 95.7196 | 79.3958 | 56.0849 | 48.6677 | 90.0674 | 60.8488 | 177.9483 | 213.2455 | 261.0094 | 259.246 | 282.4168 | 308.8461 |  |  |  | 331.9807 | 264.7951 | 268.5837 | 303.247 | 2.2613 | 1.8975 | 605.1081 |  |  | 673.0316 |  |  | 322.242 | 369.8148 | 210.3642 | 187.3693 | 260.6099 | 151.0161 | 900.1378 | 728.6185 | 724.2594 | 744.3783 | 834.9614 |  | 298.7648 | 746.9291 | 274.8909 | 804.7469 | 326.506 | 743.6177 |  | 759.5679 |  |  | 793.6822 | 895.202 | 877.202 | [6 empty] | 746.3223 |  |  | 738.7712 |  |  | 200.3423 | 282.772 | 325.4805 | 101.8983 | 223.3055 | 343.2909 | 155.7985 | 251.6622 |  | 243.5445 | 308.0009 | 164.3945 | 280.1411 | 209.879 | 293.3536 | 99.509 | 215.2367 |  | 282.3454 | 285.7416 | 373.3135 | 141.729 | 232.9151 | 326.9959 | 154.0124 | 271.3996 | 238.7278 | 306.1031 | 181.6177 | 283.9041 | 0.30757 | 19.6767 | 1.1121 | 0.27132 | -39.6814 | 3.1157 | 640.07 | 0.23 | 2.7026 | 0.52894 | 0.81706 | -0.86976 | 2.4327 | 1.9964 | 3.0194 | -8.8283 | -7.9973 | -5.953 | -0.7464 | -1.3552 | 11.087 | 8.4011
42810.5472 | 9256 | 90.7238 | 59.7827 | 43.5812 | 32.261 | 22.2252 | 19.9085 | 18.2229 | 127.7498 | 90.3829 | 63.8344 | 42.1847 | 23.4736 | 17.6613 | 15.9744 | 167.1802 | 184.2993 | 443.1577 | 215.4735 | 185.2064 | 379.428 |  |  |  | 253.9704 | 322.0259 | 295.2174 | 306.8674 | 153.2229 | 327.4943 | 148.3503 | 214.198 | 155.6409 | 207.0863 | 290.9221 | 183.3725 | 303.7944 | 137.8072 |  | 148.8954 | 166.8451 | 93.6361 | 132.1783 |  | 26.8763 | 53.8253 | 27.3251 | 53.4834 | 114.4404 | 141.4383 | 184.3732 | 6.8278 | 27.8284 | 7.0434 | 56.9932 | 8.4145 | 43.2627 | 49.791 | 49.4065 | 15.1223 |  |  | 1.8526 | 0.033599 | 0.67868 | -0.19056 | 2.8599 | 2.9257 | 4.973 | -5.3734 | 0.56066 | 0.38859 | 6.0082 | -0.00051255 | -0.00054048 | -0.00056512 | 252.6767 | 352.0888 | 272.5118 | 132.2727 | 77.3071 | 35.2079 | 21.0888 | 109.9731 | 80.6115 | 50.8641 | 35.2947 | 23.4734 | 19.9732 | 17.9154 | 104.5796 | 95.8538 | 80.673 | 57.6494 | 48.4853 | 90.0529 | 60.8606 | 177.9322 | 213.2302 | 260.9725 | 259.2298 | 282.3775 | 308.8027 |  |  |  | 331.9213 | 265.1151 | 268.11 | 303.2529 | 1.1279 | 1.6754 | 605.3338 |  |  | 673.4377 |  |  | 322.2382 | 369.786 | 210.2785 | 187.373 | 260.5929 | 150.7934 | 899.9859 | 728.5888 | 724.2825 | 743.5976 | 836.0558 |  | 298.687 | 746.926 | 275.0142 | 805.1992 | 326.4744 | 743.983 |  | 759.4464 |  |  | 793.6217 | 894.5791 | 876.1699 | [6 empty] | 746.2771 |  |  | 738.7761 |  |  | 200.2269 | 282.5507 | 326.0687 | 101.8126 | 222.8303 | 343.3212 | 156.363 | 251.6471 |  | 243.2989 | 307.834 | 164.539 | 279.9936 | 209.421 | 293.0696 | 99.6632 | 215.1678 |  | 282.7335 | 285.7246 | 373.2619 | 141.5198 | 232.9005 | 326.3394 | 154.3023 | 271.4586 | 238.9301 | 305.9912 | 181.5384 | 284.0458 | 0.21917 | 19.6716 | 1.1139 | 0.27153 | -39.702 | 3.1157 | 638.96 | 0.35 | 2.3247 | 0.23099 | 1.0381 | -0.5501 | 2.3997 | 2.4271 | 3.1643 | -8.8641 | -7.9892 | -5.968 | -0.62739 | -1.4957 | 11.0494 | 8.3963
42810.5472 | 9257 | 90.7437 | 59.7783 | 43.5903 | 32.2774 | 22.2253 | 19.9127 | 18.2272 | 127.7616 | 90.3972 | 63.851 | 42.1839 | 23.472 | 17.6688 | 15.9683 | 167.18 | 184.2858 | 443.1619 | 215.4582 | 185.1524 | 379.4319 |  |  |  | 253.9779 | 322.0023 | 295.2638 | 306.9312 | 152.7537 | 327.3174 | 148.3545 | 214.1763 | 155.6124 | 207.0926 | 290.9131 | 183.6208 | 303.7575 | 138.2909 |  | 147.9825 | 167.2835 | 93.1752 | 133.7058 |  | 26.9854 | 53.8734 | 27.3403 | 53.5987 | 114.3864 | 141.4484 | 184.2688 | 6.858 | 27.8143 | 7.0006 | 56.7964 | 8.4206 | 43.2998 | 49.798 | 49.535 | 15.125 |  |  | 2.2436 | -0.066937 | 0.84362 | 0.051914 | 2.2554 | 1.9945 | 4.7844 | -5.5114 | 0.69396 | 0.53775 | 5.821 | -0.00050762 | -0.00051583 | -0.00058155 | 253.8338 | 352.5571 | 272.5285 | 132.2859 | 77.313 | 35.2114 | 21.0867 | 109.9698 | 80.6199 | 50.8693 | 35.2954 | 23.4735 | 19.9747 | 17.9114 | 98.3827 | 90.9337 | 77.4669 | 56.3576 | 47.8883 | 89.9262 | 60.8453 | 177.9312 | 213.2205 | 260.9519 | 259.2046 | 282.3616 | 308.7673 |  |  |  | 331.8396 | 266.1054 | 269.5595 | 304.2509 | 1.9296 | 1.3481 | 605.1193 |  |  | 673.1627 |  |  | 322.2421 | 369.7656 | 209.2993 | 187.3698 | 260.5722 | 150.8122 | 900.1155 | 728.5487 | 724.1422 | 743.0198 | 836.4774 |  | 298.627 | 746.4242 | 275.1119 | 805.4947 | 326.4099 | 744.5517 |  | 759.281 |  |  | 793.6627 | 894.7927 | 876.9864 | [6 empty] | 746.3332 |  |  | 738.7977 |  |  | 199.8174 | 282.0824 | 326.4446 | 102.135 | 222.6384 | 343.3301 | 156.4701 | 251.7651 |  | 242.7782 | 307.6486 | 164.8958 | 279.9145 | 208.6388 | 292.8284 | 99.5612 | 214.7896 |  | 282.1029 | 285.7233 | 373.2107 | 141.4397 | 232.9022 | 326.0796 | 154.333 | 271.4912 | 238.2988 | 306.3132 | 181.5273 | 284.0437 | 0.19894 | 19.6668 | 1.1183 | 0.27478 | -39.7199 | 3.1157 | 639.18 | 0.26 | 2.5579 | -0.32605 | 1.1575 | 0.28714 | 2.131 | 2.004 | 3.1038 | -8.8801 | -7.9689 | -5.9811 | 0.045698 | -1.1413 | 11.0044 | 8.3622
42810.5472 | 9258 | 90.739 | 59.791 | 43.5916 | 32.2766 | 22.2217 | 19.9068 | 18.2231 | 127.7711 | 90.4033 | 63.8503 | 42.1896 | 23.4727 | 17.6673 | 15.9662 | 167.1679 | 184.2691 | 443.1726 | 215.4332 | 184.9697 | 379.41 |  |  |  | 253.976 | 321.9775 | 295.4721 | 307.0896 | 153.09 | 327.2757 | 148.3431 | 214.1587 | 154.8961 | 207.0789 | 290.8762 | 183.8379 | 303.7282 | 138.8014 |  | 148.1234 | 167.6892 | 93.5434 | 133.3322 |  | 26.9777 | 53.9582 | 27.3844 | 53.7502 | 114.4466 | 141.5897 | 183.9584 | 6.9318 | 27.7983 | 7.0489 | 56.6391 | 8.4154 | 43.3304 | 49.8163 | 49.6409 | 15.1207 |  |  | 2.2068 | 0.10786 | 0.65108 | -0.49744 | 2.67 | 1.8933 | 4.9973 | -5.6146 | 0.79651 | 0.73203 | 5.8407 | -0.00054048 | -0.00059469 | -0.00059469 | 254.0872 | 353.2246 | 272.5553 | 132.3003 | 77.3208 | 35.2125 | 21.0951 | 109.979 | 80.6348 | 50.876 | 35.2954 | 23.4747 | 19.9743 | 17.9149 | 98.2837 | 89.2705 | 75.0423 | 54.1104 | 46.5219 | 89.9048 | 60.8129 | 177.9349 | 213.2128 | 260.9283 | 259.1824 | 282.3355 | 308.7381 |  |  |  | 331.7933 | 267.3252 | 271.2795 | 305.038 | 1.2801 | 1.2376 | 604.2964 |  |  | 672.6029 |  |  | 322.235 | 369.7391 | 209.4421 | 187.3654 | 260.5455 | 150.4354 | 900.7652 | 728.5558 | 724.045 | 742.599 | 836.8561 |  | 298.6301 | 746.0225 | 275.027 | 805.1682 | 326.3923 | 745.8996 |  | 759.276 |  |  | 793.1045 | 895.503 | 878.4382 | [6 empty] | 746.3577 |  |  | 738.8059 |  |  | 199.6589 | 282.0949 | 326.5313 | 102.4108 | 222.7247 | 343.3499 | 156.3836 | 251.8426 |  | 242.3524 | 307.4754 | 165.2336 | 279.9986 | 207.7814 | 292.7167 | 99.4601 | 214.4013 |  | 281.9289 | 285.7975 | 373.1814 | 141.5745 | 232.9056 | 326.2954 | 154.1001 | 271.478 | 237.6299 | 306.5014 | 181.4398 | 284.0163 | 0.27964 | 19.662 | 1.1216 | 0.27512 | -39.69 | 3.1157 | 656.06 | 0.27 | 2.5368 | 0.41394 | 1.017 | -0.88896 | 2.3191 | 1.9529 | 3.1726 | -8.8904 | -7.9633 | -5.9734 | 0.054088 | -0.87574 | 11.0126 | 8.3367
42810.5472 | 9259 | 90.7457 | 59.8036 | 43.6046 | 32.2798 | 22.2205 | 19.9039 | 18.217 | 127.7845 | 90.4068 | 63.8623 | 42.1974 | 23.4755 | 17.6673 | 15.9737 | 167.1594 | 184.2417 | 443.1783 | 215.4045 | 184.9635 | 379.3657 |  |  |  | 253.9724 | 321.9595 | 295.3864 | 307.0419 | 153.5881 | 327.1766 | 148.355 | 214.1338 | 155.4996 | 207.0743 | 290.8517 | 183.7696 | 303.6896 | 138.7456 |  | 148.8004 | 167.9658 | 94.57 | 133.6855 |  | 27.0295 | 54.069 | 27.4356 | 53.7549 | 114.3464 | 141.367 | 183.8092 | 7.0611 | 27.7779 | 7.1145 | 56.4913 | 8.421 | 43.3588 | 49.8591 | 49.7312 | 15.122 |  |  | 2.241 | 0.10786 | 0.51703 | -0.15837 | 2.6483 | 2.3284 | 4.971 | -5.4943 | 0.57603 | 0.37747 | 5.8327 | -0.00056348 | -0.00058155 | -0.00061112 | 254.0093 | 355.6449 | 272.5836 | 132.3226 | 77.34 | 35.2216 | 21.0975 | 109.984 | 80.6475 | 50.8897 | 35.3113 | 23.483 | 19.976 | 17.9202 | 99.5682 | 91.0854 | 74.9891 | 52.4391 | 45.1949 | 89.9472 | 60.786 | 177.9065 | 213.1947 | 260.8825 | 259.1396 | 282.3028 | 308.6957 |  |  |  | 331.6451 | 267.6581 | 272.4173 | 304.7626 | 1.4503 | 2.2279 | 603.9589 |  |  | 672.3936 |  |  | 322.234 | 369.713 | 209.2733 | 187.3676 | 260.5328 | 151.1436 | 900.9552 | 728.6352 | 724.2335 | 742.1503 | 837.1196 |  | 298.69 | 746.8971 | 274.8715 | 804.5226 | 326.319 | 746.8565 |  | 759.6567 |  |  | 792.648 | 895.8613 | 879.1105 | [6 empty] | 746.3566 |  |  | 738.781 |  |  | 199.7079 | 282.2644 | 326.4859 | 102.551 | 222.5838 | 343.3827 | 156.3525 | 252.0067 |  | 242.4518 | 307.1442 | 165.4033 | 280.1007 | 207.6267 | 292.463 | 99.259 | 214.2664 |  | 282.3652 | 285.9376 | 373.1424 | 141.5667 | 232.8553 | 326.4948 | 153.879 | 271.4705 | 237.2619 | 306.4426 | 181.4677 | 283.856 | 0.25037 | 19.6587 | 1.124 | 0.27557 | -39.6732 | 3.1157 | 640.12 | 0.19 | 2.5561 | 0.41401 | 0.90645 | -0.50167 | 2.309 | 2.165 | 3.1634 | -8.8935 | -7.9977 | -5.9611 | -0.083461 | -0.87305 | 11.0001 | 8.3328
42810.5472 | 9260 | 90.7587 | 59.8116 | 43.6128 | 32.2776 | 22.2231 | 19.9061 | 18.2213 | 127.7977 | 90.412 | 63.8753 | 42.2056 | 23.4827 | 17.6747 | 15.9743 | 167.1557 | 184.224 | 443.1894 | 215.3797 | 184.959 | 379.3311 |  |  |  | 253.9739 | 321.9444 | 295.5361 | 307.1083 | 154.5405 | 327.1906 | 148.3441 | 214.0985 | 155.2934 | 207.0636 | 290.828 | 183.3947 | 303.6448 | 138.4474 |  | 148.1439 | 168.0628 | 94.3683 | 134.4362 |  | 27.1069 | 54.131 | 27.539 | 53.6952 | 113.9402 | 141.0637 | 183.6227 | 7.2574 | 27.7613 | 7.1343 | 56.2864 | 8.4341 | 43.3903 | 49.8888 | 49.8108 | 15.1215 |  |  | 1.9998 | -0.005825 | 0.71548 | -0.38441 | 2.3835 | 2.1253 | 5.2713 | -5.5048 | 0.41763 | 1.3008 | 5.9323 | -0.00052405 | -0.00044684 | -0.00059962 | 253.1944 | 355.5555 | 272.6052 | 132.3225 | 77.3455 | 35.2176 | 21.0998 | 109.9839 | 80.6516 | 50.8891 | 35.3022 | 23.4767 | 19.9718 | 17.9085 | 99.4962 | 93.2739 | 79.2941 | 52.927 | 44.2744 | 90.0003 | 60.8337 | 177.913 | 213.1895 | 260.8686 | 259.1285 | 282.2794 | 308.6633 |  |  |  | 331.5712 | 266.9036 | 271.7047 | 305.0965 | 1.8334 | 1.7851 | 603.6852 |  |  | 672.2651 |  |  | 322.2327 | 369.6871 | 208.3133 | 187.3708 | 260.5207 | 150.9271 | 901.0278 | 728.6836 | 724.5128 | 741.8351 | 836.9853 |  | 298.7141 | 747.73 | 274.7002 | 804.246 | 326.2006 | 748.5204 |  | 759.9744 |  |  | 792.5853 | 896.0727 | 879.773 | [6 empty] | 746.3006 |  |  | 738.7909 |  |  | 199.4965 | 282.4734 | 326.1959 | 102.3423 | 222.6115 | 343.4228 | 156.2286 | 252.007 |  | 243.1854 | 307.1144 | 165.2237 | 280.1079 | 207.7041 | 292.2323 | 99.6683 | 214.2487 |  | 282.7334 | 286.0836 | 373.0937 | 141.8658 | 232.8418 | 326.5721 | 153.5763 | 271.4384 | 237.5564 | 306.3376 | 181.5529 | 283.8059 | 0.00904 | 19.6529 | 1.1259 | 0.2757 | -39.6308 | 3.1157 | 645.56 | 0.38 | 2.4147 | -0.096222 | 1.0664 | -0.78168 | 2.1897 | 2.0677 | 3.2564 | -8.888 | -8.032 | -5.9625 | -0.068979 | -1.3457 | 10.976 | 8.3178
42810.5472 | 9261 | 90.7714 | 59.8197 | 43.6172 | 32.2836 | 22.2261 | 19.9112 | 18.2249 | 127.8104 | 90.4242 | 63.8896 | 42.212 | 23.4838 | 17.6732 | 15.9743 | 167.1421 | 184.2079 | 443.2003 | 215.3618 | 185.1697 | 379.2684 |  |  |  | 253.9773 | 321.9232 | 295.6715 | 307.2874 | 155.9707 | 327.3778 | 148.3371 | 214.0887 | 154.5488 | 207.0597 | 290.7981 | 183.2303 | 303.6121 | 138.2854 |  | 147.8017 | 168.504 | 93.8102 | 134.403 |  | 27.1127 | 54.241 | 27.6179 | 53.6428 | 113.8538 | 140.5679 | 183.4644 | 7.5225 | 27.7597 | 7.1966 | 56.1389 | 8.4331 | 43.414 | 49.9108 | 49.8808 | 15.1309 |  |  | 2.3034 | 0.003375 | 0.22921 | -0.58221 | 2.2054 | 2.1759 | 4.7804 | -5.4523 | 0.59452 | 1.3505 | 5.8518 | -0.00055526 | -0.00050598 | -0.00059469 | 251.6478 | 356.4523 | 272.6239 | 132.3363 | 77.3533 | 35.2286 | 21.0957 | 109.9922 | 80.6571 | 50.8962 | 35.3087 | 23.4785 | 19.9703 | 17.8975 | 99.4337 | 93.3012 | 80.5898 | 53.7691 | 45.7218 | 89.994 | 60.8565 | 177.9135 | 213.1838 | 260.8351 | 259.1036 | 282.2546 | 308.6311 |  |  |  | 331.5778 | 266.0362 | 271.2388 | 304.4145 | 1.7414 | 1.2581 | 603.2856 |  |  | 671.9712 |  |  | 322.2281 | 369.664 | 208.0446 | 187.3671 | 260.4979 | 150.0394 | 901.2657 | 728.725 | 724.8042 | 741.8693 | 836.7889 |  | 298.6563 | 748.5562 | 274.5336 | 803.7689 | 326.1267 | 749.8801 |  | 760.4593 |  |  | 792.6174 | 896.7581 | 881.162 | [6 empty] | 746.2929 |  |  | 738.8453 |  |  | 199.1265 | 282.5153 | 325.9687 | 102.0663 | 222.6951 | 343.4571 | 155.8186 | 252.0635 |  | 243.5607 | 307.0943 | 165.2214 | 280.1606 | 207.8223 | 292.165 | 99.6992 | 214.2363 |  | 283.2602 | 286.2729 | 373.045 | 141.8733 | 232.9784 | 326.7005 | 153.1971 | 271.4607 | 238.0936 | 306.3113 | 181.648 | 283.8281 | 0.035619 | 19.6486 | 1.1267 | 0.27426 | -39.6398 | 3.1157 | 633.75 | 0.18 | 2.5919 | 0.073255 | 0.6037 | -0.96214 | 2.1051 | 2.0909 | 3.0992 | -8.8866 | -8.0657 | -5.9549 | -0.0628 | -1.4869 | 10.9746 | 8.3372
42810.5472 | 9262 | 90.7785 | 59.8316 | 43.6228 | 32.2947 | 22.231 | 19.9191 | 18.2212 | 127.8341 | 90.4377 | 63.9001 | 42.2222 | 23.4938 | 17.6833 | 15.9781 | 167.1393 | 184.1963 | 443.2057 | 215.333 | 185.2442 | 379.1894 |  |  |  | 253.9784 | 321.9009 | 295.5564 | 307.2718 | 155.7507 | 327.3872 | 148.3473 | 214.0777 | 154.4783 | 207.0574 | 290.7776 | 183.2652 | 303.5324 | 138.1715 |  | 148.2249 | 168.0712 | 94.0228 | 133.8197 |  | 26.9253 | 54.3147 | 27.7285 | 53.6475 | 113.7394 | 140.5616 | 183.5151 | 7.8267 | 27.7523 | 7.2103 | 55.9636 | 8.4294 | 43.4354 | 49.9342 | 49.9741 | 15.1267 |  |  | 2.1234 | 0.26162 | 0.41649 | -0.055198 | 2.5761 | 1.9413 | 4.7331 | -5.5751 | 0.52797 | 0.65252 | 5.8884 | -0.00051912 | -0.00052405 | -0.00058319 | 251.5322 | 357.488 | 272.6527 | 132.3569 | 77.3629 | 35.2398 | 21.1079 | 109.9971 | 80.6636 | 50.9031 | 35.3192 | 23.4831 | 19.9687 | 17.9014 | 98.5874 | 90.3199 | 77.7089 | 53.9757 | 46.7839 | 89.9348 | 60.8412 | 177.902 | 213.1638 | 260.8001 | 259.0776 | 282.2279 | 308.6017 |  |  |  | 331.6315 | 266.2332 | 271.1172 | 304.0484 | 1.4116 | 1.6567 | 603.2605 |  |  | 671.8402 |  |  | 322.2204 | 369.6369 | 208.4379 | 187.3672 | 260.4676 | 149.895 | 901.1368 | 728.7898 | 725.1841 | 741.9653 | 837.1635 |  | 298.6102 | 749.9878 | 274.4636 | 803.4071 | 326.2053 | 750.1227 |  | 761.3213 |  |  | 792.5088 | 897.0457 | 881.1906 | [6 empty] | 746.3676 |  |  | 738.8782 |  |  | 199.3254 | 282.592 | 325.8944 | 101.6928 | 222.3139 | 343.4819 | 155.4104 | 252.2023 |  | 243.4961 | 306.9537 | 165.1958 | 279.6735 | 207.5983 | 292.346 | 99.3436 | 214.3277 |  | 283.1631 | 286.1992 | 372.9958 | 141.9738 | 232.7327 | 326.8976 | 152.8731 | 271.5839 | 238.2488 | 306.3407 | 181.8085 | 283.6421 | -0.021391 | 19.6417 | 1.1269 | 0.2747 | -39.6279 | 3.1157 | 639.27 | 0.27 | 2.4886 | 0.64504 | 0.81387 | -0.29629 | 2.2751 | 1.975 | 3.0838 | -8.9003 | -8.1101 | -5.9388 | 0.024007 | -1.1686 | 10.9851 | 8.3516
42810.5472 | 9263 | 90.7916 | 59.8391 | 43.6291 | 32.2985 | 22.237 | 19.9146 | 18.2218 | 127.8426 | 90.4443 | 63.9051 | 42.2352 | 23.4997 | 17.6826 | 15.9852 | 167.1163 | 184.1662 | 443.2017 | 215.2959 | 185.1564 | 379.1602 |  |  |  | 253.9627 | 321.8697 | 295.6367 | 307.3121 | 155.3615 | 327.3928 | 148.3466 | 214.0622 | 155.0699 | 207.0525 | 290.7464 | 183.2767 | 303.4148 | 138.0059 |  | 148.3025 | 168.0841 | 95.1482 | 132.2833 |  | 26.8578 | 54.3975 | 27.7726 | 53.6113 | 113.5989 | 140.8779 | 183.4629 | 7.8938 | 27.7398 | 7.297 | 55.7641 | 8.4325 | 43.4703 | 49.9558 | 50.0413 | 15.1246 |  |  | 1.9676 | 0.19985 | 0.51637 | -0.12157 | 2.5872 | 1.9801 | 4.9381 | -5.6783 | -0.096506 | 0.45216 | 5.857 | -0.00056183 | -0.00053062 | -0.00058319 | 252.7441 | 356.1784 | 272.684 | 132.3852 | 77.3837 | 35.2546 | 21.1125 | 110.0139 | 80.6739 | 50.9145 | 35.3351 | 23.4947 | 19.9824 | 17.9183 | 97.1828 | 89.7358 | 76.1267 | 53.2322 | 47.7219 | 89.8804 | 60.8313 | 177.8955 | 213.151 | 260.7755 | 259.053 | 282.2065 | 308.5608 |  |  |  | 331.688 | 267.1483 | 269.6987 | 304.5767 | 2.384 | 0.95608 | 603.7093 |  |  | 672.1581 |  |  | 322.213 | 369.614 | 208.4312 | 187.3679 | 260.4417 | 150.8267 | 901.0907 | 728.8976 | 725.533 | 741.7375 | 837.7961 |  | 298.5514 | 750.5846 | 274.3426 | 802.7357 | 326.1856 | 749.4597 |  | 761.8527 |  |  | 792.2405 | 896.9708 | 880.7947 | [6 empty] | 746.3623 |  |  | 738.8974 |  |  | 199.188 | 282.5997 | 326.0517 | 101.385 | 222.2845 | 343.4934 | 155.2705 | 252.089 |  | 243.1913 | 307.1315 | 165.1198 | 279.0023 | 207.4099 | 292.3829 | 98.996 | 214.3683 |  | 282.1976 | 286.231 | 372.9193 | 142.2027 | 232.5805 | 327.135 | 152.5065 | 271.6549 | 238.8197 | 306.0795 | 181.8142 | 283.8126 | -0.012531 | 19.6314 | 1.129 | 0.27651 | -39.6421 | 3.1157 | 658.4 | 0.21 | 2.3956 | 0.56384 | 0.90633 | -0.43975 | 2.2809 | 1.9954 | 3.1511 | -8.922 | -8.1345 | -5.9217 | 0.17345 | -0.99403 | 11.0194 | 8.3413
42810.5473 | 9264 | 90.7932 | 59.839 | 43.6245 | 32.2942 | 22.234 | 19.9077 | 18.2143 | 127.8505 | 90.4363 | 63.9103 | 42.2381 | 23.4984 | 17.6751 | 15.9773 | 167.1012 | 184.137 | 443.2046 | 215.2715 | 184.8636 | 379.1371 |  |  |  | 253.9694 | 321.8402 | 295.8288 | 307.3663 | 157.1323 | 327.4444 | 148.3454 | 214.0335 | 155.4668 | 207.054 | 290.7183 | 182.5992 | 303.3398 | 137.4068 |  | 148.4367 | 168.1346 | 94.7315 | 131.0164 |  | 26.9665 | 54.5276 | 27.7917 | 53.6032 | 113.3938 | 140.9388 | 183.3767 | 7.73 | 27.7227 | 7.5139 | 55.6127 | 8.4387 | 43.4948 | 49.9928 | 50.121 | 15.1236 |  |  | 2.1917 | 0.011915 | 0.44869 | 0.027598 | 2.2882 | 2.4296 | 4.9736 | -5.5646 | 0.15939 | 0.33865 | 5.7811 | -0.00051255 | -0.00052076 | -0.00058647 | 252.541 | 353.9463 | 272.7084 | 132.3884 | 77.3895 | 35.2558 | 21.1031 | 110.0173 | 80.682 | 50.9229 | 35.3351 | 23.4946 | 19.9815 | 17.9094 | 99.3034 | 89.4978 | 72.8291 | 51.6283 | 46.6039 | 89.9306 | 60.7906 | 177.8879 | 213.1348 | 260.7376 | 259.0198 | 282.1663 | 308.5153 |  |  |  | 331.6294 | 267.8281 | 269.6555 | 304.4483 | 2.9643 | 1.4478 | 604.6376 |  |  | 672.6882 |  |  | 322.214 | 369.5862 | 208.9663 | 187.3653 | 260.4216 | 150.7185 | 900.8757 | 728.9763 | 725.8034 | 741.5693 | 838.9942 |  | 298.5759 | 751.5624 | 274.2947 | 802.3503 | 326.1378 | 749.0288 |  | 762.2552 |  |  | 792.4629 | 896.735 | 879.5745 | [6 empty] | 746.4137 |  |  | 738.961 |  |  | 199.016 | 282.6551 | 325.8793 | 101.4745 | 222.5274 | 343.4723 | 155.4903 | 251.9816 |  | 242.8573 | 307.299 | 165.4885 | 278.9995 | 207.636 | 292.4876 | 99.455 | 214.4978 |  | 282.646 | 286.6411 | 372.8346 | 142.8581 | 232.6142 | 327.1933 | 152.6532 | 271.7235 | 239.3777 | 305.9299 | 181.8901 | 284.0767 | 0.22552 | 19.6313 | 1.1302 | 0.2768 | -39.6426 | 3.1157 | 647.5 | 0.26 | 2.5284 | 0.1377 | 0.84501 | 0.20957 | 2.1452 | 2.2104 | 3.1626 | -8.9535 | -8.1648 | -5.9146 | -0.056058 | -0.6325 | 11.0493 | 8.3403
42810.5473 | 9265 | 90.8052 | 59.8505 | 43.639 | 32.2974 | 22.2373 | 19.9148 | 18.2182 | 127.8631 | 90.4531 | 63.9205 | 42.2407 | 23.5008 | 17.6777 | 15.9761 | 167.0986 | 184.1294 | 443.2141 | 215.2515 | 185.0004 | 379.1533 |  |  |  | 253.9679 | 321.8317 | 296.0588 | 307.6492 | 157.8769 | 327.5338 | 148.3465 | 214.0091 | 154.8261 | 207.0415 | 290.6936 | 182.4147 | 303.3041 | 137.4349 |  | 148.6989 | 167.9139 | 95.1937 | 131.4823 |  | 27.1198 | 54.6228 | 27.8835 | 53.9236 | 113.3654 | 140.5829 | 183.0906 | 7.4989 | 27.7082 | 7.5029 | 55.4207 | 8.4439 | 43.5312 | 50.0327 | 50.2206 | 15.1243 |  |  | 2.2699 | 0.027687 | 0.4822 | -0.11959 | 1.9584 | 2.1897 | 5.2581 | -5.4424 | 1.3202 | 1.1086 | 5.8615 | -0.00050269 | -0.00053062 | -0.0005914 | 252.5663 | 355.0118 | 272.7342 | 132.3983 | 77.395 | 35.2541 | 21.1053 | 110.0224 | 80.6938 | 50.9215 | 35.3406 | 23.4969 | 19.9812 | 17.9115 | 103.1655 | 91.9641 | 73.6579 | 51.0841 | 45.9587 | 90.0188 | 60.7816 | 177.882 | 213.1271 | 260.7132 | 258.9961 | 282.1366 | 308.4861 |  |  |  | 331.5414 | 268.1093 | 269.9173 | 303.5299 | 1.9616 | 1.5316 | 605.0811 |  |  | 672.779 |  |  | 322.2172 | 369.5542 | 209.6261 | 187.3591 | 260.3986 | 150.1888 | 900.8511 | 729.0802 | 726.0478 | 741.3925 | 840.4282 |  | 298.5071 | 752.2749 | 274.3477 | 802.5076 | 326.0512 | 751.1972 |  | 762.3937 |  |  | 792.2439 | 895.9693 | 878.2101 | [6 empty] | 746.4038 |  |  | 739.0083 |  |  | 198.5462 | 283.0552 | 324.7837 | 101.6022 | 222.7392 | 343.4583 | 155.4455 | 252.0198 |  | 242.5789 | 307.1509 | 165.9001 | 279.1037 | 207.7584 | 292.5846 | 99.6773 | 214.4264 |  | 281.8743 | 286.3858 | 372.7396 | 142.9454 | 232.5862 | 326.4813 | 152.5351 | 271.7864 | 238.9401 | 305.7604 | 181.7325 | 284.282 | 0.28715 | 19.6235 | 1.1297 | 0.27616 | -39.5822 | 3.1157 | 628.16 | 0.21 | 2.5733 | 0.20994 | 0.87613 | -0.43632 | 1.9837 | 2.0976 | 3.2504 | -8.9982 | -8.1811 | -5.9256 | -0.47442 | -0.72565 | 11.0338 | 8.359
42810.5473 | 9266 | 90.8118 | 59.8576 | 43.6426 | 32.3069 | 22.2272 | 19.9096 | 18.2257 | 127.8722 | 90.4585 | 63.9251 | 42.2478 | 23.4977 | 17.6744 | 15.9763 | 167.103 | 184.1099 | 443.2218 | 215.2332 | 185.3087 | 379.1329 |  |  |  | 253.9747 | 321.8182 | 295.5586 | 307.3512 | 157.9883 | 327.6198 | 148.3485 | 213.9989 | 155.3758 | 207.0418 | 290.6776 | 182.5407 | 303.251 | 137.5694 |  | 149.1857 | 167.9141 | 95.5838 | 132.0106 |  | 27.1972 | 54.556 | 27.9733 | 54.0098 | 113.2597 | 140.2548 | 182.7618 | 7.3224 | 27.6985 | 7.5344 | 55.2544 | 8.444 | 43.5678 | 50.0382 | 50.2847 | 15.1245 |  |  | 2.2022 | -0.013713 | 0.61231 | -0.54541 | 2.6891 | 2.0675 | 4.8409 | -5.3412 | 0.37014 | 1.0685 | 5.9474 | -0.00057005 | -0.00054048 | -0.0005799 | 251.9392 | 356.2849 | 272.7625 | 132.4162 | 77.4036 | 35.2656 | 21.125 | 110.025 | 80.6982 | 50.9351 | 35.3454 | 23.4989 | 19.9822 | 17.9133 | 103.6882 | 95.1167 | 75.9739 | 52.2202 | 45.8099 | 90.0631 | 60.8067 | 177.879 | 213.1185 | 260.6828 | 258.9774 | 282.1153 | 308.4634 |  |  |  | 331.4685 | 268.1309 | 268.7165 | 303.2633 | 1.6672 | 1.7275 | 604.6589 |  |  | 672.4409 |  |  | 322.2194 | 369.5283 | 210.836 | 187.361 | 260.3691 | 150.9439 | 900.8511 | 729.1626 | 726.2071 | 741.0027 | 841.0975 |  | 298.3851 | 752.9137 | 274.3596 | 803.0428 | 326.0647 | 751.7534 |  | 762.7357 |  |  | 791.9703 | 896.306 | 878.834 | [6 empty] | 746.4705 |  |  | 739.1263 |  |  | 198.5144 | 283.2864 | 324.3983 | 101.4656 | 222.6842 | 343.4218 | 155.6606 | 251.6243 |  | 242.7322 | 307.1818 | 165.5694 | 279.2129 | 207.8153 | 292.6858 | 99.4232 | 214.2927 |  | 281.1576 | 286.2007 | 372.6876 | 143.1271 | 232.7693 | 325.3752 | 152.6159 | 271.8909 | 238.7686 | 305.4945 | 181.6974 | 284.3381 | 0.27001 | 19.6214 | 1.1285 | 0.27659 | -39.5816 | 3.1157 | 666.7 | 0.25 | 2.5348 | -0.14773 | 0.98718 | -0.93169 | 2.3236 | 2.0374 | 3.1176 | -9.0254 | -8.1981 | -5.9395 | -0.52709 | -0.98 | 11.0153 | 8.3607
42810.5473 | 9267 | 90.8201 | 59.8582 | 43.6478 | 32.3042 | 22.2341 | 19.9042 | 18.2194 | 127.8858 | 90.4636 | 63.9329 | 42.2475 | 23.4994 | 17.6722 | 15.9739 | 167.0742 | 184.0893 | 443.2228 | 215.195 | 185.2547 | 379.1413 |  |  |  | 253.9644 | 321.7898 | 295.2898 | 307.313 | 157.2169 | 327.5381 | 148.3484 | 213.9797 | 155.9909 | 207.0396 | 290.6506 | 182.6611 | 303.1658 | 137.5903 |  | 148.9422 | 167.7472 | 96.4608 | 131.4626 |  | 27.436 | 54.5544 | 28.0749 | 54.0699 | 112.9652 | 139.7302 | 182.6671 | 7.279 | 27.6917 | 7.5262 | 55.0699 | 8.4479 | 43.5996 | 50.0524 | 50.3573 | 15.1256 |  |  | 2.1805 | 0.27871 | 0.76542 | -0.14522 | 2.6917 | 2.258 | 5.4073 | -5.4661 | 0.66886 | 0.78868 | 5.8464 | -0.00049448 | -0.00052569 | -0.00057005 | 251.9049 | 355.8834 | 272.787 | 132.4321 | 77.4209 | 35.2791 | 21.1235 | 110.0343 | 80.7059 | 50.947 | 35.3506 | 23.4936 | 19.9866 | 17.9172 | 104.7918 | 96.1464 | 78.2252 | 53.4761 | 48.0682 | 90.1655 | 60.8482 | 177.8707 | 213.1067 | 260.6555 | 258.9481 | 282.0884 | 308.4213 |  |  |  | 331.3789 | 268.0138 | 268.0217 | 303.3654 | 1.9416 | 1.3895 | 604.4813 |  |  | 672.3007 |  |  | 322.2183 | 369.496 | 211.4933 | 187.3625 | 260.3433 | 151.5356 | 900.9449 | 729.2682 | 726.2847 | 740.621 | 842.206 |  | 298.2952 | 752.7831 | 274.3071 | 803.1226 | 326.0953 | 751.8672 |  | 762.8238 |  |  | 792.3418 | 895.6508 | 877.4633 | [6 empty] | 746.5534 |  |  | 739.1573 |  |  | 198.4949 | 283.1778 | 324.6259 | 100.8976 | 222.5257 | 343.2604 | 155.7708 | 251.5419 |  | 242.4776 | 307.3996 | 165.1462 | 279.2545 | 207.5145 | 292.4865 | 99.8648 | 213.9901 |  | 281.1218 | 286.3908 | 372.6298 | 143.2621 | 232.9984 | 324.7846 | 152.8684 | 271.8639 | 238.4784 | 305.2477 | 181.8037 | 284.3391 | 0.010196 | 19.6224 | 1.1271 | 0.27717 | -39.6073 | 3.1157 | 688.57 | 0.2 | 2.5222 | 0.66601 | 1.1037 | -0.48076 | 2.3232 | 2.1279 | 3.2928 | -9.0625 | -8.1979 | -5.9393 | -0.63723 | -1.2252 | 11.0245 | 8.3509
42810.5473 | 9268 | 90.8299 | 59.8679 | 43.6537 | 32.3082 | 22.2397 | 19.903 | 18.2184 | 127.9057 | 90.4766 | 63.9418 | 42.2533 | 23.5074 | 17.6786 | 15.9707 | 167.057 | 184.0718 | 443.2285 | 215.1634 | 185.2288 | 379.1288 |  |  |  | 253.9659 | 321.7614 | 294.9443 | 306.9316 | 158.4185 | 327.5617 | 148.3466 | 213.9565 | 155.9058 | 207.035 | 290.6233 | 182.577 | 303.1148 | 137.581 |  | 148.3583 | 167.1196 | 96.9365 | 131.1532 |  | 27.6291 | 54.5793 | 28.1125 | 54.1121 | 112.5506 | 139.3586 | 182.7124 | 7.3235 | 27.6694 | 7.4005 | 54.8679 | 8.4398 | 43.5989 | 50.0592 | 50.416 | 15.1168 |  |  | 1.9118 | 0.38121 | 0.64714 | -0.43961 | 2.5866 | 2.3244 | 5.2779 | -5.4831 | 1.1419 | 0.34768 | 5.7568 | -0.00055526 | -0.00054705 | -0.00061112 | 253.7878 | 358.4422 | 272.8145 | 132.4584 | 77.4373 | 35.2832 | 21.1256 | 110.0496 | 80.7214 | 50.9593 | 35.3615 | 23.5034 | 19.9909 | 17.9198 | 106.9967 | 97.972 | 82.2674 | 52.5672 | 47.013 | 90.2142 | 60.8869 | 177.8774 | 213.11 | 260.6352 | 258.937 | 282.069 | 308.3904 |  |  |  | 331.3559 | 268.1905 | 269.8334 | 303.3585 | 1.6352 | 1.8596 | 604.2887 |  |  | 672.2417 |  |  | 322.2145 | 369.4614 | 212.2823 | 187.3628 | 260.3275 | 151.03 | 901.1803 | 729.3153 | 726.2724 | 740.4705 | 843.2081 |  | 298.2192 | 752.9014 | 274.2512 | 802.9743 | 326.0875 | 753.2571 |  | 762.8306 |  |  | 792.3812 | 895.2859 | 876.8137 | [6 empty] | 746.5747 |  |  | 739.2214 |  |  | 198.266 | 282.8266 | 324.5102 | 100.7574 | 222.6673 | 343.1162 | 155.7583 | 251.656 |  | 242.6647 | 307.4015 | 164.8199 | 279.2689 | 207.4179 | 292.4082 | 99.4455 | 213.9756 |  | 281.1318 | 286.9164 | 372.5883 | 143.4115 | 233.2853 | 324.7764 | 153.0316 | 271.6734 | 238.1177 | 305.6441 | 181.7099 | 284.2924 | -0.011953 | 19.6157 | 1.1245 | 0.27756 | -39.6234 | 3.1157 | 670.26 | 0.15 | 2.3617 | 0.77895 | 1.0149 | -0.83649 | 2.2764 | 2.1579 | 3.2517 | -9.0956 | -8.2048 | -5.9358 | -0.87628 | -1.6697 | 11.0295 | 8.3493
42810.5473 | 9269 | 90.8281 | 59.8671 | 43.648 | 32.3107 | 22.2259 | 19.9045 | 18.2114 | 127.9095 | 90.4754 | 63.9408 | 42.2556 | 23.4961 | 17.6714 | 15.9655 | 167.054 | 184.0533 | 443.2396 | 215.1499 | 185.3153 | 379.1233 |  |  |  | 253.9677 | 321.7403 | 294.602 | 306.7091 | 159.035 | 327.5221 | 148.3434 | 213.9356 | 155.5468 | 207.0401 | 290.599 | 182.3807 | 303.0918 | 137.2841 |  | 148.3709 | 166.3343 | 96.8277 | 130.1326 |  | 27.7548 | 54.6555 | 28.1408 | 54.2398 | 112.5012 | 139.7632 | 182.6975 | 7.365 | 27.6533 | 7.3655 | 54.7176 | 8.4295 | 43.6152 | 50.0653 | 50.472 | 15.1212 |  |  | 1.9827 | -0.14645 | 0.48023 | -0.31081 | 2.306 | 1.8835 | 5.2115 | -5.6658 | 1.0695 | 0.30131 | 5.9531 | -0.00053555 | -0.00051419 | -0.00055855 | 254.1698 | 356.6602 | 272.8373 | 132.4652 | 77.4414 | 35.2806 | 21.1272 | 110.0472 | 80.7313 | 50.9646 | 35.3654 | 23.5055 | 19.9864 | 17.9127 | 104.0286 | 94.8222 | 82.7477 | 52.0107 | 45.7042 | 90.1959 | 60.9301 | 177.8648 | 213.0822 | 260.5919 | 258.9015 | 282.029 | 308.3456 |  |  |  | 331.4202 | 268.3756 | 270.4722 | 303.4794 | 1.6818 | 1.0044 | 603.5832 |  |  | 671.699 |  |  | 322.2233 | 369.4357 | 213.2654 | 187.3663 | 260.3105 | 150.8794 | 901.349 | 729.3479 | 726.0964 | 740.317 | 843.4052 |  | 298.1859 | 752.6187 | 274.2305 | 803.6946 | 326.1396 | 753.6643 |  | 762.7262 |  |  | 792.478 | 895.2937 | 876.6984 | [6 empty] | 746.554 |  |  | 739.2645 |  |  | 197.8066 | 282.8016 | 324.5192 | 101.0039 | 222.9837 | 343.0237 | 156.0719 | 251.7791 |  | 242.4761 | 307.6479 | 164.4287 | 279.5467 | 207.5036 | 292.3023 | 99.2543 | 213.9485 |  | 279.9617 | 287.5044 | 372.535 | 143.5477 | 233.4556 | 324.899 | 153.1061 | 271.5484 | 238.5992 | 305.8843 | 181.2402 | 283.9798 | 0.18238 | 19.6198 | 1.121 | 0.27648 | -39.6119 | 3.1157 | 683.54 | 0.22 | 2.405 | -0.48286 | 0.87438 | -0.70344 | 2.1504 | 1.9435 | 3.2328 | -9.1034 | -8.1983 | -5.9518 | -0.54872 | -1.7179 | 11.0562 | 8.3509
42810.5473 | 9270 | 90.8472 | 59.8827 | 43.6564 | 32.3245 | 22.2406 | 19.9137 | 18.2143 | 127.9231 | 90.4821 | 63.9587 | 42.2763 | 23.5071 | 17.6807 | 15.975 | 167.0512 | 184.0314 | 443.2463 | 215.1237 | 185.1434 | 379.1132 |  |  |  | 253.9648 | 321.7165 | 294.4145 | 306.6804 | 157.9853 | 327.2318 | 148.3392 | 213.9261 | 155.2574 | 207.0302 | 290.5703 | 182.06 | 303.1008 | 136.7868 |  | 147.9633 | 165.5206 | 97.492 | 129.9946 |  | 27.7978 | 54.629 | 28.1804 | 54.524 | 112.7879 | 139.8531 | 182.7939 | 7.4847 | 27.6557 | 7.3857 | 54.5705 | 8.4263 | 43.6275 | 50.081 | 50.497 | 15.12 |  |  | 2.3599 | -0.069565 | 0.46446 | -0.50664 | 2.1903 | 2.3527 | 5.0282 | -5.6251 | -0.17649 | 0.18592 | 5.7332 | -0.00055855 | -0.00052076 | -0.00057005 | 254.7864 | 356.3181 | 272.8593 | 132.484 | 77.4527 | 35.2867 | 21.1261 | 110.0564 | 80.7323 | 50.9714 | 35.3636 | 23.503 | 19.9889 | 17.908 | 104.6616 | 94.5843 | 80.0669 | 50.6184 | 44.4036 | 90.276 | 60.9245 | 177.8518 | 213.0735 | 260.566 | 258.8771 | 282.0011 | 308.3139 |  |  |  | 331.4697 | 268.1976 | 270.3848 | 304.1407 | 1.4782 | 1.7164 | 603.0334 |  |  | 671.2689 |  |  | 322.2238 | 369.4037 | 213.0244 | 187.3585 | 260.2831 | 150.8021 | 901.2952 | 729.3647 | 725.9633 | 740.3481 | 844.3021 |  | 298.153 | 753.1909 | 274.1485 | 804.1484 | 326.0838 | 754.0969 |  | 762.9376 |  |  | 792.3876 | 895.2323 | 875.9241 | [6 empty] | 746.6225 |  |  | 739.2665 |  |  | 197.9499 | 282.8196 | 324.4922 | 101.3342 | 223.3538 | 343.0215 | 156.0358 | 251.6436 |  | 242.4521 | 307.7073 | 164.1463 | 279.8117 | 207.4867 | 292.461 | 98.8446 | 213.9517 |  | 280.3717 | 287.7534 | 372.4703 | 143.904 | 233.4364 | 324.7365 | 153.244 | 271.4769 | 238.8692 | 306.0418 | 180.9816 | 283.7727 | -0.10016 | 19.6185 | 1.1168 | 0.27578 | -39.661 | 3.1157 | 684.12 | 0.25 | 2.6232 | -0.33278 | 0.85987 | -0.89806 | 2.096 | 2.1723 | 3.1758 | -9.1306 | -8.2195 | -5.9687 | -0.60929 | -1.4207 | 11.0606 | 8.3364
42810.5473 | 9271 | 90.8516 | 59.8911 | 43.6724 | 32.3276 | 22.2409 | 19.9094 | 18.2165 | 127.9405 | 90.4988 | 63.9714 | 42.278 | 23.5208 | 17.6903 | 15.9752 | 167.0421 | 184.0055 | 443.2472 | 215.0966 | 184.9126 | 379.1154 |  |  |  | 253.9566 | 321.6909 | 294.0327 | 306.4779 | 157.4403 | 326.8726 | 148.3432 | 213.9008 | 155.7108 | 207.0295 | 290.5341 | 181.9665 | 303.0885 | 136.5872 |  | 148.1511 | 165.7302 | 99.1632 | 130.8759 |  | 27.8055 | 54.5529 | 28.21 | 54.6032 | 113.0556 | 139.8482 | 182.78 | 7.6537 | 27.6485 | 7.4092 | 54.4762 | 8.4205 | 43.6366 | 50.0924 | 50.5449 | 15.1169 |  |  | 2.7069 | 0.053315 | 0.37838 | -0.22999 | 2.3829 | 2.0971 | 4.6405 | -5.5469 | 0.55871 | 0.65587 | 5.7568 | -0.00052569 | -0.00047805 | -0.00057826 | 255.1017 | 357.6657 | 272.8802 | 132.4786 | 77.4583 | 35.2937 | 21.1275 | 110.0593 | 80.7409 | 50.9725 | 35.3681 | 23.5013 | 19.9827 | 17.9067 | 104.5344 | 96.1399 | 80.3515 | 49.5603 | 42.4616 | 90.3306 | 60.9593 | 177.8494 | 213.0741 | 260.5461 | 258.8526 | 281.9731 | 308.2805 |  |  |  | 331.503 | 267.7896 | 269.3218 | 303.9658 | 1.8628 | 1.8739 | 603.2158 |  |  | 671.7 |  |  | 322.2179 | 369.3687 | 212.5416 | 187.3555 | 260.2639 | 151.4966 | 901.5014 | 729.3816 | 725.9346 | 740.1977 | 844.3776 |  | 298.1328 | 753.7387 | 274.0737 | 803.9547 | 325.9476 | 753.0745 |  | 763.2296 |  |  | 792.2913 | 895.3408 | 876.1387 | [6 empty] | 746.5873 |  |  | 739.2764 |  |  | 198.4733 | 282.8054 | 324.4169 | 101.524 | 223.5963 | 343.0573 | 155.8536 | 251.4307 |  | 242.5994 | 307.9965 | 164.0852 | 279.8773 | 207.8299 | 292.6549 | 98.8803 | 213.9668 |  | 281.0361 | 288.2738 | 372.4227 | 143.8792 | 233.3166 | 324.5108 | 153.6416 | 271.5533 | 238.2582 | 306.0978 | 180.9437 | 283.5729 | 0.090317 | 19.618 | 1.1143 | 0.2741 | -39.6063 | 3.1157 | 679.28 | 0.26 | 2.8086 | 0.29129 | 0.77601 | -0.60501 | 2.1862 | 2.0509 | 3.0509 | -9.1342 | -8.2396 | -5.9738 | -0.58849 | -1.4482 | 11.0353 | 8.3439
42810.5473 | 9272 | 90.8655 | 59.9033 | 43.6783 | 32.3294 | 22.2471 | 19.915 | 18.2121 | 127.9543 | 90.4993 | 63.9858 | 42.2923 | 23.517 | 17.6864 | 15.9789 | 167.0378 | 183.9932 | 443.2549 | 215.0831 | 184.8794 | 379.0955 |  |  |  | 253.9666 | 321.6771 | 294.0589 | 306.4698 | 158.9891 | 326.7214 | 148.3426 | 213.8728 | 156.7706 | 207.0267 | 290.5133 | 181.9015 | 303.114 | 136.58 |  | 148.4724 | 165.758 | 99.2552 | 130.4309 |  | 27.9101 | 54.5485 | 28.2719 | 54.8484 | 113.4512 | 139.8878 | 182.7141 | 7.7585 | 27.6408 | 7.4441 | 54.3519 | 8.4118 | 43.6567 | 50.1025 | 50.5747 | 15.1166 |  |  | 2.128 | -0.009769 | 0.53214 | -0.58221 | 2.5708 | 2.6674 | 5.4099 | -5.2669 | 0.42599 | 0.6628 | 6.0795 | -0.00053391 | -0.00055033 | -0.00058812 | 254.5625 | 359.0044 | 272.9034 | 132.4972 | 77.4722 | 35.3064 | 21.1306 | 110.0658 | 80.7534 | 50.9793 | 35.3786 | 23.5057 | 19.9833 | 17.9096 | 104.3913 | 95.2775 | 80.5283 | 49.2638 | 43.0122 | 90.4011 | 60.9784 | 177.8406 | 213.0554 | 260.5071 | 258.8136 | 281.9366 | 308.2355 |  |  |  | 331.502 | 267.1361 | 268.6922 | 303.1082 | 1.0811 | 1.4162 | 603.473 |  |  | 672.1458 |  |  | 322.2112 | 369.3369 | 212.2603 | 187.3553 | 260.2508 | 151.9835 | 901.5754 | 729.4396 | 726.0024 | 739.979 | 844.097 |  | 298.1666 | 754.4714 | 274.0468 | 803.5271 | 325.9173 | 751.6783 |  | 763.5369 |  |  | 792.3108 | 896.002 | 877.1623 | [6 empty] | 746.5151 |  |  | 739.2882 |  |  | 198.9385 | 282.7115 | 324.2801 | 101.4901 | 223.4991 | 343.0675 | 156.0101 | 251.401 |  | 242.6446 | 308.2952 | 164.3492 | 279.7939 | 207.9864 | 292.5938 | 98.9462 | 214.0503 |  | 280.8139 | 288.399 | 372.3776 | 143.4111 | 233.0116 | 324.5534 | 153.7581 | 271.656 | 238.1023 | 306.2183 | 180.9354 | 283.4692 | 0.14675 | 19.6216 | 1.1132 | 0.27532 | -39.5933 | 3.1157 | 672.57 | 0.26 | 2.4899 | -0.12469 | 0.92028 | -0.96259 | 2.2709 | 2.3132 | 3.2943 | -9.124 | -8.2617 | -5.9642 | -0.56399 | -1.4655 | 11.0495 | 8.3676
42810.5474 | 9273 | 90.8619 | 59.9052 | 43.6746 | 32.3256 | 22.2384 | 19.9068 | 18.206 | 127.9569 | 90.4939 | 63.9782 | 42.2914 | 23.516 | 17.6743 | 15.9669 | 167.0249 | 183.9713 | 443.2655 | 215.0604 | 185.0154 | 379.0729 |  |  |  | 253.9625 | 321.6509 | 294.4126 | 306.817 | 160.8097 | 326.7446 | 148.347 | 213.8602 | 156.6521 | 207.0294 | 290.4965 | 181.9388 | 303.1972 | 136.5005 |  | 148.8407 | 165.9582 | 99.4496 | 130.3175 |  | 28.0531 | 54.6167 | 28.3057 | 55.0867 | 113.4442 | 139.8663 | 182.6076 | 7.9019 | 27.6394 | 7.7005 | 54.229 | 8.4165 | 43.6776 | 50.1211 | 50.5976 | 15.1151 |  |  | 2.1871 | -0.13199 | 0.49272 | -0.51189 | 2.651 | 2.0215 | 4.9828 | -5.3399 | 0.58304 | 0.50398 | 5.849 | -0.00051912 | -0.00050598 | -0.00062262 | 255.0673 | 359.1486 | 272.9267 | 132.5173 | 77.4949 | 35.3132 | 21.132 | 110.0687 | 80.7617 | 50.9948 | 35.3838 | 23.515 | 19.9885 | 17.9129 | 99.7975 | 91.6732 | 78.5048 | 48.3795 | 44.3406 | 90.312 | 60.9888 | 177.8443 | 213.0398 | 260.4789 | 258.8021 | 281.919 | 308.2041 |  |  |  | 331.5542 | 266.581 | 269.2238 | 302.9099 | 2.1405 | 1.1514 | 603.1757 |  |  | 672.1371 |  |  | 322.2098 | 369.3093 | 212.0942 | 187.3506 | 260.232 | 152.2724 | 901.1174 | 729.5038 | 725.9475 | 739.9191 | 843.9149 |  | 298.1969 | 754.4516 | 274.0168 | 803.2 | 325.7447 | 752.2572 |  | 763.3274 |  |  | 792.3821 | 896.212 | 877.0607 | [6 empty] | 746.6248 |  |  | 739.3369 |  |  | 199.1189 | 282.8254 | 323.899 | 101.8003 | 223.456 | 343.0357 | 156.0101 | 251.3681 |  | 242.7472 | 308.4092 | 164.3971 | 279.7558 | 207.8448 | 292.4852 | 98.8773 | 214.1652 |  | 280.6693 | 288.2031 | 372.3379 | 143.4624 | 232.7039 | 324.7362 | 153.6245 | 271.6456 | 238.7992 | 306.4886 | 180.8321 | 283.2518 | 0.17602 | 19.6238 | 1.1128 | 0.27552 | -39.5169 | 3.1157 | 656.99 | 0.24 | 2.5243 | -0.45838 | 0.88562 | -0.90269 | 2.306 | 2.0137 | 3.1615 | -9.1168 | -8.2631 | -5.9683 | -0.064438 | -1.2394 | 11.0585 | 8.3772
42810.5474 | 9274 | 90.8726 | 59.9173 | 43.6886 | 32.3345 | 22.2396 | 19.9141 | 18.214 | 127.9844 | 90.511 | 63.993 | 42.3003 | 23.5263 | 17.6846 | 15.9726 | 167.016 | 183.9558 | 443.2743 | 215.0359 | 185.149 | 379.0932 |  |  |  | 253.9559 | 321.6265 | 294.5638 | 306.8853 | 161.5978 | 326.9011 | 148.3411 | 213.8438 | 157.234 | 207.0181 | 290.4686 | 182.0953 | 303.2381 | 136.4844 |  | 149.2493 | 166.5605 | 99.8111 | 130.5883 |  | 28.1513 | 54.6703 | 28.2868 | 54.9533 | 113.3692 | 139.8947 | 182.4778 | 7.9827 | 27.6273 | 7.8937 | 54.095 | 8.4154 | 43.6806 | 50.1428 | 50.6118 | 15.1174 |  |  | 2.3678 | 0.23205 | 0.49797 | -0.77408 | 2.647 | 1.9446 | 4.9204 | -5.5153 | 1.4683 | 0.44313 | 5.9178 | -0.00053555 | -0.00053391 | -0.00058976 | 253.6952 | 354.7137 | 272.9551 | 132.5296 | 77.5073 | 35.3167 | 21.1404 | 110.0796 | 80.7737 | 51.0031 | 35.393 | 23.524 | 19.9889 | 17.9114 | 100.6334 | 91.1969 | 76.4097 | 49.2881 | 45.2167 | 90.3419 | 60.9646 | 177.8383 | 213.0266 | 260.4477 | 258.7684 | 281.8875 | 308.1736 |  |  |  | 331.6313 | 266.0848 | 270.0774 | 303.0763 | 1.6239 | 1.2711 | 603.0556 |  |  | 672.5107 |  |  | 322.2068 | 369.2839 | 212.3779 | 187.3508 | 260.2065 | 152.6868 | 901.1193 | 729.5151 | 725.7263 | 739.5503 | 843.699 |  | 298.1321 | 754.2134 | 274.0122 | 803.7543 | 325.7287 | 752.1505 |  | 763.1439 |  |  | 792.2462 | 895.8006 | 876.0412 | [6 empty] | 746.7672 |  |  | 739.4178 |  |  | 198.957 | 283.0734 | 323.8596 | 102.0937 | 223.4439 | 342.9773 | 155.8945 | 251.3044 |  | 242.8795 | 308.2399 | 164.5054 | 279.652 | 207.9945 | 292.5339 | 98.983 | 214.2148 |  | 281.3412 | 288.1836 | 372.295 | 143.6641 | 232.5833 | 324.8816 | 153.4546 | 271.6305 | 239.5148 | 306.6358 | 180.9638 | 283.1067 | -0.055096 | 19.6261 | 1.1133 | 0.2757 | -39.5707 | 3.1157 | 658.31 | 0.3 | 2.6268 | 0.60782 | 0.8904 | -1.1101 | 2.3043 | 1.9751 | 3.1417 | -9.1154 | -8.2568 | -5.9849 | -0.15367 | -1.0095 | 11.0539 | 8.3786
42810.5474 | 9275 | 90.8824 | 59.9192 | 43.6894 | 32.3344 | 22.2387 | 19.9177 | 18.2087 | 127.9934 | 90.5169 | 63.9993 | 42.302 | 23.5254 | 17.6826 | 15.9741 | 167.0027 | 183.9313 | 443.2746 | 215.0025 | 185.4296 | 379.1086 |  |  |  | 253.9475 | 321.5959 | 294.9929 | 307.2141 | 161.2412 | 326.9942 | 148.3389 | 213.8188 | 157.4553 | 207.0178 | 290.4434 | 182.1421 | 303.2552 | 136.4254 |  | 149.7904 | 166.8454 | 99.6259 | 131.3234 |  | 28.2792 | 54.6708 | 28.3121 | 54.8239 | 113.3698 | 139.851 | 182.4745 | 7.9461 | 27.6322 | 8.2125 | 53.9179 | 8.4273 | 43.6776 | 50.1637 | 50.6469 | 15.1156 |  |  | 2.4348 | 0.27542 | 0.41255 | -0.57563 | 2.3474 | 2.1831 | 4.7988 | -5.4628 | 0.80605 | 0.24341 | 5.8878 | -0.00052733 | -0.00058812 | -0.0005914 | 252.204 | 352.9691 | 272.9834 | 132.5474 | 77.5126 | 35.3224 | 21.1408 | 110.0833 | 80.7763 | 51.0089 | 35.4031 | 23.524 | 19.9943 | 17.9143 | 100.9613 | 92.1217 | 77.6671 | 48.3363 | 44.0929 | 90.3726 | 60.9526 | 177.8353 | 213.0156 | 260.4205 | 258.7505 | 281.8625 | 308.1406 |  |  |  | 331.6654 | 265.2625 | 270.5812 | 302.9917 | 1.5424 | 1.196 | 602.8191 |  |  | 672.4478 |  |  | 322.2006 | 369.2571 | 212.5381 | 187.3472 | 260.1865 | 152.7314 | 901.4846 | 729.5264 | 725.4457 | 738.9921 | 844.035 |  | 298.1458 | 753.4011 | 274.0413 | 804.3038 | 325.7026 | 751.0288 |  | 762.5733 |  |  | 792.0574 | 895.9599 | 876.5254 | [6 empty] | 746.9217 |  |  | 739.4329 |  |  | 198.6618 | 283.2279 | 324.1763 | 101.8169 | 223.1386 | 342.9132 | 155.5339 | 251.2004 |  | 243.0072 | 308.1009 | 164.446 | 279.6478 | 208.1796 | 292.7142 | 99.1965 | 214.107 |  | 282.1371 | 288.1046 | 372.2448 | 143.721 | 232.694 | 324.8744 | 153.4106 | 271.6063 | 239.8842 | 306.5492 | 181.2898 | 283.0076 | 0.23457 | 19.6276 | 1.1137 | 0.27528 | -39.5221 | 3.1157 | 657.48 | 0.27 | 2.664 | 0.66219 | 0.81044 | -0.95732 | 2.1699 | 2.0926 | 3.1025 | -9.1237 | -8.2323 | -6.0022 | -0.18636 | -1.1507 | 11.0347 | 8.3836
42810.5474 | 9276 | 90.8925 | 59.9251 | 43.6932 | 32.337 | 22.247 | 19.9111 | 18.2108 | 128.0062 | 90.5241 | 64.0121 | 42.3098 | 23.5248 | 17.6835 | 15.9735 | 166.9925 | 183.9098 | 443.2777 | 214.9757 | 185.6343 | 379.1611 |  |  |  | 253.9449 | 321.5734 | 294.8694 | 307.2702 | 162.4669 | 327.0688 | 148.3462 | 213.8053 | 157.4908 | 207.0185 | 290.4276 | 182.3263 | 303.2493 | 136.674 |  | 150.3943 | 166.1804 | 99.4325 | 132.0405 |  | 28.3251 | 54.7605 | 28.3817 | 54.8501 | 113.3315 | 139.828 | 182.5211 | 7.8484 | 27.6314 | 8.3121 | 53.7607 | 8.4243 | 43.6645 | 50.1742 | 50.666 | 15.112 |  |  | 2.7062 | 0.10063 | 0.34026 | -0.57563 | 2.8028 | 1.7961 | 4.7318 | -5.472 | 0.43689 | 1.1267 | 5.7785 | -0.00053883 | -0.00057497 | -0.0006029 | 251.1639 | 353.4209 | 273.0011 | 132.5612 | 77.518 | 35.3257 | 21.1439 | 110.0881 | 80.793 | 51.0194 | 35.4116 | 23.5223 | 19.9901 | 17.9245 | 100.1787 | 88.9734 | 73.7002 | 47.175 | 42.2834 | 90.332 | 60.9 | 177.8236 | 213.0072 | 260.3862 | 258.7241 | 281.8326 | 308.1029 |  |  |  | 331.686 | 265.4537 | 271.6311 | 303.1158 | 2.8488 | 1.7834 | 602.3753 |  |  | 672.5066 |  |  | 322.2 | 369.2382 | 212.718 | 187.3422 | 260.1641 | 152.7681 | 901.7802 | 729.5617 | 725.2488 | 738.3196 | 843.5424 |  | 298.1489 | 753.4604 | 273.9678 | 804.4797 | 325.6065 | 749.5386 |  | 762.2993 |  |  | 792.2144 | 896.251 | 877.0516 | [6 empty] | 746.9109 |  |  | 739.4598 |  |  | 198.7482 | 283.2862 | 324.4945 | 101.7392 | 223.1902 | 342.8266 | 155.3353 | 251.0986 |  | 243.0924 | 307.7744 | 163.9482 | 279.5922 | 208.1696 | 292.8992 | 99.4373 | 213.9272 |  | 282.8786 | 288.373 | 372.1973 | 143.7204 | 232.7187 | 324.7412 | 153.181 | 271.5886 | 239.7818 | 306.1986 | 181.5701 | 282.9129 | 0.22437 | 19.6267 | 1.1157 | 0.27589 | -39.5683 | 3.1157 | 659.56 | 0.28 | 2.8087 | 0.40032 | 0.73613 | -0.95745 | 2.371 | 1.898 | 3.0807 | -9.1098 | -8.2387 | -6.0144 | -0.10436 | -0.7162 | 11.0144 | 8.3817
42810.5474 | 9277 | 90.8964 | 59.9295 | 43.6998 | 32.3335 | 22.2393 | 19.9038 | 18.207 | 128.0103 | 90.5214 | 64.0151 | 42.3109 | 23.5301 | 17.6863 | 15.9702 | 166.9834 | 183.8973 | 443.2838 | 214.9503 | 185.6297 | 379.1373 |  |  |  | 253.9478 | 321.5608 | 294.8093 | 307.1915 | 162.404 | 327.0292 | 148.3484 | 213.7884 | 157.3478 | 207.0185 | 290.4111 | 182.6167 | 303.2365 | 136.8353 |  | 150.9052 | 166.3859 | 99.6438 | 131.7448 |  | 28.3575 | 54.771 | 28.4402 | 54.8826 | 113.448 | 139.938 | 182.4559 | 7.8137 | 27.6176 | 8.4224 | 53.604 | 8.4282 | 43.6607 | 50.1745 | 50.6895 | 15.1037 |  |  | 2.4447 | -0.31336 | 0.32581 | -0.090682 | 2.3073 | 1.9669 | 4.7403 | -5.3557 | 0.69707 | 0.96701 | 5.7425 | -0.00050598 | -0.00048626 | -0.00054705 | 251.0839 | 353.9105 | 273.0222 | 132.5663 | 77.5275 | 35.3241 | 21.1439 | 110.0919 | 80.797 | 51.0258 | 35.4055 | 23.5192 | 19.9859 | 17.9142 | 101.1487 | 90.5062 | 73.3967 | 46.3258 | 41.397 | 90.4117 | 60.8792 | 177.8234 | 212.9932 | 260.3579 | 258.6958 | 281.8024 | 308.0701 |  |  |  | 331.7331 | 266.1914 | 270.4494 | 302.9533 | 1.7254 | 1.5564 | 602.8909 |  |  | 672.7463 |  |  | 322.2009 | 369.2149 | 212.7859 | 187.3457 | 260.1439 | 153.0735 | 902.3009 | 729.6172 | 725.1226 | 737.4785 | 843.1279 |  | 298.1581 | 753.8809 | 273.934 | 804.7211 | 325.6225 | 749.0283 |  | 761.9951 |  |  | 792.4668 | 897.161 | 878.3835 | [6 empty] | 746.9869 |  |  | 739.5167 |  |  | 198.8531 | 283.2851 | 324.5335 | 101.9625 | 223.2539 | 342.7606 | 155.0695 | 251.0307 |  | 243.1023 | 307.7151 | 163.6527 | 279.6677 | 208.2089 | 293.0098 | 99.4394 | 213.8062 |  | 282.9672 | 288.3884 | 372.1363 | 143.4101 | 232.6856 | 324.3518 | 152.9973 | 271.5001 | 239.7351 | 305.799 | 181.7134 | 282.8435 | 0.023678 | 19.6275 | 1.1174 | 0.27619 | -39.6739 | 3.1157 | 662.23 | 0.29 | 2.6694 | -0.70643 | 0.72033 | -0.38002 | 2.1515 | 1.9865 | 3.0838 | -9.0977 | -8.2526 | -6.0199 | -0.20241 | -0.68496 | 11.0217 | 8.3899
42810.5474 | 9278 | 90.9128 | 59.9425 | 43.7078 | 32.3512 | 22.2437 | 19.9034 | 18.2106 | 128.0288 | 90.5463 | 64.0255 | 42.3223 | 23.5342 | 17.6833 | 15.9821 | 166.9633 | 183.8721 | 443.2805 | 214.9224 | 185.7192 | 379.0896 |  |  |  | 253.9428 | 321.53 | 294.135 | 306.9654 | 162.6009 | 327.1242 | 148.3448 | 213.7567 | 158.2893 | 207.014 | 290.375 | 182.4586 | 303.2266 | 136.6926 |  | 151.5581 | 166.8703 | 99.2579 | 130.1807 |  | 28.4606 | 54.7869 | 28.4081 | 54.8722 | 113.5571 | 139.8939 | 182.3707 | 7.8461 | 27.6168 | 8.666 | 53.5162 | 8.4446 | 43.6795 | 50.1773 | 50.703 | 15.1169 |  |  | 2.2324 | 0.025715 | 0.28638 | -0.20699 | 1.9735 | 2.1588 | 4.7548 | -5.6067 | -0.25549 | 1.0665 | 5.7693 | -0.00053719 | -0.00053062 | -0.00056512 | 252.6115 | 356.1552 | 273.0501 | 132.5878 | 77.5387 | 35.3264 | 21.1448 | 110.0941 | 80.8097 | 51.0338 | 35.4091 | 23.5251 | 19.9938 | 17.907 | 100.3338 | 93.0142 | 74.4049 | 44.2422 | 41.5233 | 90.3839 | 60.8768 | 177.8119 | 212.9827 | 260.3277 | 258.6717 | 281.7602 | 308.0255 |  |  |  | 331.6849 | 266.1178 | 269.944 | 303.4782 | 1.8482 | 1.8045 | 602.7818 |  |  | 672.4242 |  |  | 322.1947 | 369.1879 | 212.9482 | 187.3431 | 260.1191 | 153.1764 | 902.9005 | 729.6396 | 724.9227 | 736.7908 | 843.3083 |  | 298.1551 | 754.0729 | 273.9474 | 804.945 | 325.5297 | 749.4841 |  | 761.5252 |  |  | 792.892 | 898.4918 | 880.7126 | [6 empty] | 747.0342 |  |  | 739.5483 |  |  | 198.3514 | 283.2147 | 324.7537 | 101.6101 | 222.7732 | 342.7156 | 155.0098 | 250.982 |  | 242.8573 | 307.8689 | 163.7294 | 279.9023 | 208.4669 | 292.9937 | 99.0219 | 213.5924 |  | 283.0653 | 288.3521 | 372.0906 | 143.3252 | 233.034 | 324.2988 | 153.2731 | 271.3831 | 239.1687 | 305.6513 | 181.7252 | 282.815 | 0.29929 | 19.6311 | 1.1194 | 0.27528 | -39.5731 | 3.1157 | 662.13 | 0.21 | 2.5511 | 0.20237 | 0.67536 | -0.57417 | 1.9897 | 2.081 | 3.0884 | -9.1029 | -8.2571 | -6.0332 | -0.11526 | -0.79728 | 11.0644 | 8.3716
42810.5474 | 9279 | 90.9088 | 59.9411 | 43.7035 | 32.3436 | 22.2331 | 19.9077 | 18.2097 | 128.0352 | 90.5375 | 64.0295 | 42.3276 | 23.526 | 17.6767 | 15.9633 | 166.9521 | 183.8452 | 443.2776 | 214.8952 | 185.5327 | 379.0565 |  |  |  | 253.9461 | 321.5126 | 293.7192 | 306.6085 | 162.921 | 327.1951 | 148.3453 | 213.7295 | 157.7598 | 207.0079 | 290.3383 | 182.1855 | 303.2238 | 136.5183 |  | 152.3623 | 167.2107 | 98.5355 | 129.6543 |  | 28.4926 | 54.8395 | 28.3373 | 54.8093 | 113.5584 | 139.7392 | 182.346 | 7.834 | 27.5914 | 8.7166 | 53.4721 | 8.4517 | 43.69 | 50.1564 | 50.7066 | 15.1108 |  |  | 2.1687 | 0.26359 | 0.74834 | -0.48035 | 2.3047 | 2.3737 | 4.7528 | -5.2512 | 0.72977 | 1.7825 | 5.9368 | -0.00051912 | -0.00051419 | -0.00058155 | 252.8547 | 357.3915 | 273.0719 | 132.6072 | 77.5504 | 35.3379 | 21.1528 | 110.1023 | 80.8182 | 51.044 | 35.416 | 23.526 | 19.9913 | 17.9071 | 97.7382 | 92.5661 | 75.4264 | 44.9725 | 41.3917 | 90.3025 | 60.8702 | 177.8018 | 212.975 | 260.3019 | 258.6541 | 281.7366 | 307.9949 |  |  |  | 331.653 | 266.1044 | 269.2181 | 302.9299 | 2.0102 | 1.4367 | 601.8373 |  |  | 672.2379 |  |  | 322.1869 | 369.1648 | 212.9645 | 187.3452 | 260.0918 | 153.2744 | 903.146 | 729.6978 | 724.6196 | 736.2967 | 844.6092 |  | 298.0974 | 753.9205 | 273.9588 | 805.3803 | 325.4915 | 749.2244 |  | 761.0688 |  |  | 793.2836 | 897.8875 | 879.0295 | [6 empty] | 747.0711 |  |  | 739.5753 |  |  | 197.6223 | 283.1476 | 324.7924 | 101.2321 | 222.5448 | 342.6528 | 154.7265 | 251.0008 |  | 243.0154 | 307.8794 | 164.2805 | 280.1451 | 208.4374 | 292.9024 | 99.374 | 213.5933 |  | 282.8655 | 288.6274 | 372.0345 | 143.4753 | 233.3074 | 324.0475 | 153.3118 | 271.3483 | 239.1876 | 305.469 | 181.5206 | 282.7829 | 0.18431 | 19.6341 | 1.121 | 0.27394 | -39.503 | 3.1157 | 686.23 | 0.31 | 2.5146 | 0.64798 | 1.0918 | -0.87473 | 2.1497 | 2.1817 | 3.0872 | -9.1431 | -8.2521 | -6.0482 | 0.16321 | -0.91157 | 11.0789 | 8.3843
42810.5474 | 9280 | 90.9277 | 59.9603 | 43.7142 | 32.3504 | 22.2444 | 19.9061 | 18.2125 | 128.0629 | 90.5511 | 64.0412 | 42.3314 | 23.5302 | 17.677 | 15.9635 | 166.943 | 183.8297 | 443.2759 | 214.8738 | 185.3509 | 379.0319 |  |  |  | 253.9417 | 321.4773 | 293.3766 | 306.2382 | 162.1648 | 327.1459 | 148.3441 | 213.7153 | 158.6177 | 207.0084 | 290.3175 | 182.2573 | 303.1999 | 136.3005 |  | 151.4923 | 166.456 | 100.2427 | 130.3744 |  | 28.5096 | 54.9197 | 28.3787 | 54.8347 | 113.3174 | 139.6568 | 182.6462 | 7.7748 | 27.5714 | 8.6553 | 53.4544 | 8.4545 | 43.6912 | 50.1169 | 50.7166 | 15.0983 |  |  | 2.2075 | 0.1164 | 0.60377 | -0.054542 | 2.3244 | 2.1661 | 5.2496 | -5.3024 | 0.72977 | 0.5281 | 5.8955 | -0.00055855 | -0.00052241 | -0.0005684 | 251.6337 | 360.1611 | 273.1002 | 132.6179 | 77.5582 | 35.351 | 21.1522 | 110.1083 | 80.8302 | 51.0475 | 35.4222 | 23.5321 | 19.9934 | 17.9035 | 99.555 | 90.533 | 73.1012 | 44.8451 | 43.061 | 90.295 | 60.8405 | 177.7988 | 212.9649 | 260.2739 | 258.6198 | 281.7099 | 307.9561 |  |  |  | 331.6798 | 265.8583 | 270.1974 | 302.6592 | 1.9383 | 1.356 | 601.2488 |  |  | 672.0141 |  |  | 322.1751 | 369.1475 | 213.0232 | 187.3522 | 260.0815 | 154.4622 | 903.4252 | 729.7943 | 724.2208 | 735.8586 | 845.264 |  | 298.0758 | 753.3733 | 273.9409 | 804.9935 | 325.5114 | 748.308 |  | 760.4976 |  |  | 793.7081 | 897.5745 | 878.6347 | [6 empty] | 747.0251 |  |  | 739.6032 |  |  | 197.3402 | 283.2085 | 324.8305 | 100.9894 | 223.0006 | 342.5707 | 154.863 | 251.0454 |  | 242.7639 | 307.6849 | 164.2997 | 280.2408 | 208.0567 | 292.6095 | 99.5239 | 213.6236 |  | 283.5161 | 287.555 | 372.0055 | 143.8712 | 233.043 | 323.7079 | 153.2243 | 271.4674 | 238.6638 | 304.9601 | 180.9925 | 282.6258 | 0.15696 | 19.6374 | 1.1217 | 0.27555 | -39.5718 | 3.1157 | 689.2 | 0.25 | 2.5369 | 0.43065 | 0.98081 | -0.29479 | 2.1587 | 2.0839 | 3.2442 | -9.1628 | -8.2381 | -6.036 | -0.039573 | -0.65676 | 11.0572 | 8.3939
42810.5475 | 9281 | 90.9408 | 59.965 | 43.7215 | 32.3461 | 22.244 | 19.9033 | 18.211 | 128.064 | 90.5525 | 64.048 | 42.3352 | 23.537 | 17.6778 | 15.9616 | 166.9368 | 183.8187 | 443.2715 | 214.8469 | 185.2964 | 378.9995 |  |  |  | 253.9439 | 321.4575 | 293.8678 | 306.353 | 161.0214 | 326.8436 | 148.3401 | 213.7014 | 159.5018 | 206.998 | 290.2977 | 182.147 | 303.1296 | 136.355 |  | 150.1693 | 166.749 | 101.4741 | 130.992 |  | 28.551 | 55.0345 | 28.4836 | 55.0652 | 113.0924 | 139.6763 | 182.9986 | 7.7252 | 27.5662 | 8.5568 | 53.4531 | 8.4548 | 43.6919 | 50.0968 | 50.7325 | 15.1031 |  |  | 2.2114 | -0.21545 | 0.51637 | -0.39164 | 2.3704 | 1.3269 | 4.783 | -5.2426 | 0.91191 | 0.61853 | 5.6561 | -0.0005454 | -0.00052733 | -0.00056676 | 252.1965 | 357.4441 | 273.1204 | 132.6335 | 77.5749 | 35.3678 | 21.1587 | 110.1131 | 80.8354 | 51.0535 | 35.4306 | 23.5414 | 19.9977 | 17.9136 | 101.9899 | 89.8279 | 73.5915 | 44.0495 | 43.0043 | 90.3291 | 60.8219 | 177.7955 | 212.9498 | 260.2402 | 258.5963 | 281.6883 | 307.9226 |  |  |  | 331.7253 | 267.2712 | 271.5068 | 302.8353 | 2.1579 | 1.6711 | 600.6515 |  |  | 671.4501 |  |  | 322.1585 | 369.1262 | 212.6787 | 187.3523 | 260.065 | 155.3045 | 903.3697 | 729.8336 | 723.6806 | 735.4367 | 845.4205 |  | 298.0463 | 752.184 | 273.9193 | 803.9946 | 325.4489 | 747.3358 |  | 759.8216 |  |  | 794.0669 | 897.7264 | 878.6325 | [6 empty] | 747.0754 |  |  | 739.602 |  |  | 196.7862 | 283.2657 | 325.0825 | 100.4446 | 223.0045 | 342.5325 | 154.3872 | 251.2348 |  | 242.6999 | 307.248 | 164.0564 | 280.2308 | 207.7746 | 292.5395 | 99.047 | 213.8173 |  | 282.6627 | 287.0978 | 371.994 | 143.7542 | 232.5572 | 323.7518 | 152.8821 | 271.5343 | 238.954 | 304.4752 | 180.8863 | 282.7597 | 0.098599 | 19.6376 | 1.1223 | 0.27599 | -39.6215 | 3.1157 | 685.45 | 0.3 | 2.5385 | -0.586 | 0.90721 | -0.79008 | 2.18 | 1.6311 | 3.0967 | -9.1692 | -8.2064 | -6.013 | -0.30595 | -0.71347 | 11.035 | 8.3926
42810.5475 | 9282 | 90.9437 | 59.9667 | 43.7298 | 32.3499 | 22.2344 | 19.9024 | 18.206 | 128.0775 | 90.5596 | 64.053 | 42.345 | 23.54 | 17.6827 | 15.969 | 166.9295 | 183.798 | 443.2819 | 214.8294 | 185.0239 | 378.9321 |  |  |  | 253.9474 | 321.4485 | 294.3491 | 306.581 | 158.1084 | 326.2971 | 148.3386 | 213.6828 | 159.0703 | 206.9949 | 290.2694 | 182.5289 | 303.0574 | 137.0172 |  | 149.4878 | 166.7184 | 100.852 | 131.8073 |  | 28.4524 | 55.1701 | 28.4428 | 55.1374 | 113.1516 | 139.628 | 183.1724 | 7.7491 | 27.5551 | 8.4695 | 53.4485 | 8.4592 | 43.6975 | 50.1007 | 50.7576 | 15.1018 |  |  | 1.942 | -0.030141 | 0.49534 | -0.22802 | 2.5379 | 1.9781 | 5.1773 | -5.4003 | 0.27985 | 0.87784 | 5.9826 | -0.00055033 | -0.00053719 | -0.00058319 | 254.5064 | 358.1915 | 273.1507 | 132.6468 | 77.5797 | 35.3594 | 21.1568 | 110.1195 | 80.838 | 51.0667 | 35.4356 | 23.5345 | 19.994 | 17.9137 | 106.5145 | 93.0223 | 76.1553 | 44.4901 | 41.4732 | 90.4472 | 60.8198 | 177.7887 | 212.9352 | 260.2151 | 258.5731 | 281.665 | 307.8905 |  |  |  | 331.7796 | 268.2638 | 271.0388 | 303.5194 | 1.6219 | 1.8696 | 600.3386 |  |  | 671.3546 |  |  | 322.1398 | 369.0937 | 211.3001 | 187.3478 | 260.0443 | 154.5245 | 903.0905 | 729.8705 | 723.2813 | 734.9383 | 845.988 |  | 297.9681 | 751.5231 | 273.7466 | 803.3699 | 325.339 | 747.1715 |  | 759.1431 |  |  | 793.7917 | 897.4564 | 877.9351 | [6 empty] | 746.9687 |  |  | 739.4748 |  |  | 196.7802 | 283.4254 | 324.9412 | 100.225 | 222.8317 | 342.5532 | 154.1886 | 251.1411 |  | 242.5772 | 306.9948 | 164.3142 | 280.0774 | 207.837 | 292.538 | 99.0983 | 213.8725 |  | 281.3821 | 286.8189 | 371.9507 | 144.0364 | 232.3783 | 323.8199 | 152.982 | 271.506 | 239.0473 | 304.4634 | 180.8873 | 283.0549 | 0.0046102 | 19.64 | 1.1223 | 0.27628 | -39.6108 | 3.1157 | 669.08 | 0.26 | 2.3778 | -0.21923 | 0.88873 | -0.60298 | 2.2556 | 1.9914 | 3.2216 | -9.1904 | -8.1993 | -6.0041 | -0.79428 | -0.99858 | 11.0072 | 8.3778
42810.5475 | 9283 | 90.9593 | 59.9676 | 43.7365 | 32.3559 | 22.2442 | 19.9101 | 18.2094 | 128.0931 | 90.5723 | 64.0638 | 42.3505 | 23.5392 | 17.6879 | 15.9724 | 166.9221 | 183.7754 | 443.2842 | 214.8067 | 184.8257 | 378.8899 |  |  |  | 253.945 | 321.4195 | 294.5762 | 306.9439 | 157.942 | 326.1547 | 148.3391 | 213.6596 | 157.9687 | 206.9907 | 290.2427 | 183.0094 | 302.9871 | 137.6138 |  | 149.3742 | 166.518 | 100.73 | 132.0172 |  | 28.2812 | 55.2173 | 28.274 | 54.9389 | 113.1447 | 139.2687 | 183.1768 | 7.8003 | 27.5391 | 8.5555 | 53.4311 | 8.465 | 43.7096 | 50.1139 | 50.7692 | 15.103 |  |  | 2.2252 | -0.24699 | 0.20753 | -0.12091 | 2.877 | 2.2304 | 5.2509 | -5.5962 | -0.29325 | 1.24 | 6.035 | -0.00056512 | -0.00055033 | -0.00057662 | 255.7415 | 357.5666 | 273.1694 | 132.6568 | 77.6028 | 35.367 | 21.1602 | 110.1229 | 80.8547 | 51.0754 | 35.4386 | 23.5391 | 19.9899 | 17.9148 | 106.4237 | 93.0527 | 75.5852 | 44.3941 | 41.7783 | 90.4978 | 60.82 | 177.7865 | 212.9212 | 260.183 | 258.544 | 281.6269 | 307.8497 |  |  |  | 331.7464 | 267.7442 | 270.3468 | 302.7116 | 2.3715 | 1.5179 | 600.3625 |  |  | 671.1583 |  |  | 322.1281 | 369.0632 | 210.999 | 187.3403 | 260.0144 | 153.4259 | 903.7737 | 729.8565 | 723.133 | 734.5533 | 846.8455 |  | 298.0022 | 752.2145 | 273.7191 | 803.2911 | 325.4031 | 747.6617 |  | 758.8762 |  |  | 793.8418 | 897.0143 | 877.3525 | [6 empty] | 747.1483 |  |  | 739.5143 |  |  | 197.5214 | 283.4596 | 324.3443 | 100.2198 | 222.7989 | 342.5527 | 154.2757 | 251.0754 |  | 242.4237 | 306.9185 | 164.5275 | 279.6143 | 207.877 | 292.8218 | 98.8744 | 213.8945 |  | 279.9208 | 286.8889 | 371.931 | 144.0314 | 232.3788 | 323.6927 | 153.4809 | 271.4911 | 239.177 | 304.4718 | 180.6704 | 283.2266 | 0.092243 | 19.6398 | 1.1228 | 0.27692 | -39.6224 | 3.1157 | 686.14 | 0.21 | 2.5449 | -0.6276 | 0.57529 | -0.43911 | 2.4005 | 2.1136 | 3.2431 | -9.2119 | -8.2203 | -5.997 | -0.77801 | -0.93521 | 10.9964 | 8.3977
42810.5475 | 9284 | 90.9674 | 59.9781 | 43.7328 | 32.357 | 22.2449 | 19.9062 | 18.2012 | 128.0995 | 90.5708 | 64.068 | 42.3575 | 23.5435 | 17.6824 | 15.9683 | 166.9154 | 183.764 | 443.2907 | 214.7866 | 184.6019 | 378.9123 |  |  |  | 253.9476 | 321.3995 | 294.3391 | 306.9195 | 157.0052 | 326.119 | 148.3383 | 213.6366 | 157.5567 | 206.9917 | 290.2166 | 182.8686 | 302.927 | 137.433 |  | 149.4298 | 166.7354 | 101.2621 | 131.0704 |  | 28.1423 | 55.2428 | 28.1943 | 54.8491 | 113.0234 | 139.3417 | 183.3487 | 7.8029 | 27.5323 | 8.5566 | 53.4139 | 8.4652 | 43.698 | 50.1329 | 50.7793 | 15.1015 |  |  | 2.0406 | 0.059887 | 0.33961 | -0.27139 | 2.0622 | 2.101 | 5.153 | -5.3741 | 1.0402 | 1.0499 | 5.9223 | -0.00052405 | -0.0005454 | -0.00057826 | 257.9693 | 357.6353 | 273.2056 | 132.6794 | 77.6124 | 35.3826 | 21.1692 | 110.1388 | 80.8664 | 51.0844 | 35.4507 | 23.5529 | 19.998 | 17.9158 | 107.0601 | 92.6553 | 73.9395 | 44.7232 | 40.0591 | 90.5615 | 60.7973 | 177.7878 | 212.9117 | 260.1586 | 258.5204 | 281.5982 | 307.818 |  |  |  | 331.7559 | 267.7557 | 270.1542 | 302.9452 | 1.8929 | 1.6667 | 600.0587 |  |  | 670.7416 |  |  | 322.1105 | 369.0368 | 211.8838 | 187.34 | 259.992 | 153.0404 | 904.4059 | 729.8458 | 722.9446 | 734.5003 | 847.1638 |  | 298.0544 | 752.7922 | 273.7271 | 803.804 | 325.4448 | 747.9059 |  | 758.7037 |  |  | 793.5575 | 897.6368 | 878.8165 | [6 empty] | 747.1883 |  |  | 739.5368 |  |  | 197.6481 | 283.5803 | 323.6298 | 100.0832 | 222.6453 | 342.4226 | 154.4185 | 250.958 |  | 242.4431 | 307.1288 | 164.8712 | 279.1819 | 207.936 | 293.1681 | 98.536 | 213.8727 |  | 278.2649 | 286.9582 | 371.9081 | 144.2572 | 232.2921 | 323.5833 | 153.3852 | 271.3409 | 239.2729 | 304.8111 | 180.4619 | 283.086 | -0.22593 | 19.6415 | 1.1216 | 0.27743 | -39.6799 | 3.1157 | 673.05 | 0.21 | 2.437 | 0.30905 | 0.73596 | -0.6579 | 2.0325 | 2.0516 | 3.213 | -9.217 | -8.2358 | -6.008 | -0.84095 | -0.75508 | 11.0184 | 8.3919
42810.5475 | 9285 | 90.9676 | 59.9913 | 43.7421 | 32.3622 | 22.2532 | 19.9085 | 18.2039 | 128.1132 | 90.5742 | 64.0808 | 42.3555 | 23.5406 | 17.69 | 15.9633 | 166.9077 | 183.7396 | 443.288 | 214.7577 | 184.5652 | 378.9551 |  |  |  | 253.9422 | 321.3645 | 293.7353 | 306.7074 | 154.8774 | 325.9541 | 148.3312 | 213.6167 | 157.35 | 206.9747 | 290.184 | 182.8032 | 302.8787 | 137.3754 |  | 149.6109 | 166.8185 | 100.8889 | 131.549 |  | 28.0577 | 55.2728 | 28.2038 | 54.8639 | 112.6917 | 139.4236 | 183.261 | 7.7103 | 27.5158 | 8.6517 | 53.4217 | 8.4563 | 43.6728 | 50.1518 | 50.7721 | 15.0984 |  |  | 2.3428 | 0.53629 | 0.55514 | -0.28716 | 2.3835 | 2.0018 | 4.9749 | -5.5718 | 0.83816 | 0.97393 | 5.9363 | -0.00051091 | -0.00056676 | -0.00056019 | 257.4292 | 357.1469 | 273.2348 | 132.6946 | 77.619 | 35.3931 | 21.1773 | 110.1436 | 80.8741 | 51.0936 | 35.4604 | 23.5495 | 20.0012 | 17.9221 | 107.68 | 93.4095 | 75.0382 | 45.2399 | 40.0035 | 90.614 | 60.7798 | 177.7812 | 212.9001 | 260.1281 | 258.5029 | 281.5769 | 307.7752 |  |  |  | 331.7582 | 267.2242 | 269.6557 | 303.069 | 2.3942 | 1.3914 | 599.7216 |  |  | 670.3079 |  |  | 322.0938 | 369.015 | 212.4858 | 187.3451 | 259.9805 | 152.3827 | 904.0673 | 729.8208 | 722.8351 | 734.1257 | 847.4669 |  | 297.9655 | 753.4386 | 273.7428 | 804.1436 | 325.4199 | 748.3454 |  | 758.5318 |  |  | 793.5472 | 898.2765 | 879.768 | [6 empty] | 747.2103 |  |  | 739.5498 |  |  | 197.6947 | 283.7533 | 322.864 | 100.1639 | 222.3999 | 342.2842 | 154.8768 | 250.8046 |  | 242.3519 | 307.3453 | 165.3097 | 278.7733 | 208.0681 | 293.3683 | 98.6787 | 213.8444 |  | 277.3136 | 287.0542 | 371.8677 | 144.0112 | 232.2144 | 323.4782 | 152.9783 | 271.2272 | 239.5219 | 305.19 | 180.3688 | 282.9177 | 0.22186 | 19.6413 | 1.1194 | 0.27751 | -39.6353 | 3.1157 | 672.91 | 0.24 | 2.6109 | 0.92488 | 0.94099 | -0.67677 | 2.1854 | 2.0027 | 3.1573 | -9.2317 | -8.2527 | -6.0194 | -0.90342 | -0.87924 | 11.0017 | 8.3887