42810.5475 | 9286 | 90.9755 | 59.9963 | 43.7399 | 32.3685 | 22.256 | 19.9032 | 18.2031 | 128.1333 | 90.59 | 64.0943 | 42.3673 | 23.5531 | 17.6921 | 15.9646 | 166.8865 | 183.7101 | 443.2878 | 214.7262 | 184.7899 | 378.984 |  |  |  | 253.9269 | 321.3289 | 293.9472 | 306.9054 | 155.0904 | 325.7937 | 148.338 | 213.5922 | 156.8044 | 206.987 | 290.167 | 182.8095 | 302.859 | 137.3631 |  | 149.5145 | 166.8553 | 99.8758 | 132.2239 |  | 28.0608 | 55.3435 | 28.2918 | 54.8075 | 112.6591 | 139.5753 | 183.4276 | 7.636 | 27.5123 | 8.7885 | 53.3939 | 8.4591 | 43.6407 | 50.1794 | 50.7877 | 15.1037 |  |  | 2.5925 | 0.27279 | 0.55908 | -0.2957 | 2.8185 | 2.2725 | 5.0183 | -5.3123 | 0.26895 | 1.1168 | 5.8792 | -0.00050433 | -0.00049119 | -0.00056019 | 256.7249 | 357.8422 | 273.2553 | 132.7085 | 77.6317 | 35.3968 | 21.1727 | 110.1459 | 80.883 | 51.104 | 35.4673 | 23.5486 | 20.0035 | 17.9152 | 110.0864 | 93.8304 | 75.3423 | 44.9846 | 38.6196 | 90.7153 | 60.7635 | 177.7772 | 212.8843 | 260.0977 | 258.4742 | 281.5438 | 307.7486 |  |  |  | 331.7243 | 266.8394 | 269.4692 | 303.2843 | 1.477 | 1.4256 | 600.1715 |  |  | 670.2974 |  |  | 322.0795 | 368.9822 | 212.075 | 187.3421 | 259.9545 | 151.6151 | 904.1311 | 729.7992 | 722.7718 | 733.6137 | 847.9856 |  | 297.9324 | 754.0785 | 273.7081 | 804.3576 | 325.4112 | 748.3875 |  | 758.4951 |  |  | 793.692 | 898.3132 | 879.9644 | [6 empty] | 747.2115 |  |  | 739.5847 |  |  | 197.8273 | 283.8097 | 322.5104 | 100.382 | 222.2853 | 342.2321 | 154.4679 | 250.7632 |  | 242.1913 | 306.9826 | 165.6331 | 278.5663 | 207.5741 | 293.3702 | 98.8591 | 213.8382 |  | 277.8771 | 287.1076 | 371.8334 | 143.6409 | 232.1722 | 323.4759 | 152.5262 | 271.1897 | 239.6032 | 305.4869 | 180.4638 | 282.928 | 0.2808 | 19.6406 | 1.1162 | 0.27697 | -39.5859 | 3.1157 | 681.3 | 0.31 | 2.7461 | 0.6597 | 0.94443 | -0.68684 | 2.3769 | 2.1343 | 3.1716 | -9.2484 | -8.2728 | -6.026 | -1.1584 | -0.91498 | 10.9815 | 8.38
42810.5475 | 9287 | 90.9827 | 60.0001 | 43.7601 | 32.3692 | 22.2557 | 19.9142 | 18.2073 | 128.1483 | 90.6014 | 64.1015 | 42.3777 | 23.558 | 17.6913 | 15.9622 | 166.873 | 183.6942 | 443.2826 | 214.7002 | 184.8783 | 378.9847 |  |  |  | 253.9236 | 321.3081 | 294.1836 | 306.8891 | 155.1293 | 325.6263 | 148.3305 | 213.5815 | 155.8801 | 206.9887 | 290.1438 | 182.7977 | 302.8634 | 137.2039 |  | 148.5396 | 167.0295 | 99.7226 | 131.1889 |  | 28.0884 | 55.3027 | 28.3779 | 54.7382 | 112.766 | 139.5771 | 183.5061 | 7.7072 | 27.495 | 8.6113 | 53.2996 | 8.4585 | 43.6102 | 50.2106 | 50.8007 | 15.1075 |  |  | 2.8935 | -0.089281 | 0.66751 | -0.28322 | 2.7049 | 1.6995 | 4.6161 | -5.0744 | 0.62721 | 0.093398 | 5.815 | -0.00053062 | -0.00050926 | -0.00055198 | 256.2215 | 357.4381 | 273.2757 | 132.7139 | 77.6387 | 35.3963 | 21.1681 | 110.1553 | 80.8891 | 51.1043 | 35.4644 | 23.5445 | 20.0013 | 17.9085 | 109.8723 | 93.8411 | 74.7293 | 45.7752 | 39.3725 | 90.7874 | 60.7354 | 177.7653 | 212.8763 | 260.0645 | 258.4512 | 281.5117 | 307.709 |  |  |  | 331.6825 | 267.2585 | 269.2961 | 303.4718 | 1.7993 | 1.7783 | 600.6235 |  |  | 670.7886 |  |  | 322.0721 | 368.963 | 212.0498 | 187.3462 | 259.9368 | 150.4755 | 904.2053 | 729.8168 | 722.7775 | 733.0213 | 848.6315 |  | 297.945 | 754.7474 | 273.638 | 804.5457 | 325.4209 | 747.9418 |  | 758.5197 |  |  | 794.1428 | 898.3641 | 880.1442 | [6 empty] | 747.2301 |  |  | 739.6959 |  |  | 197.9463 | 283.988 | 322.6772 | 100.5591 | 222.2429 | 342.2292 | 154.0396 | 250.6915 |  | 241.8592 | 306.5384 | 165.5908 | 278.5497 | 207.0754 | 293.0842 | 98.7792 | 213.8361 |  | 277.9121 | 287.3873 | 371.8165 | 143.61 | 231.9884 | 323.5776 | 152.0878 | 271.1672 | 239.4842 | 305.3293 | 180.6261 | 282.8671 | 0.12903 | 19.6404 | 1.1128 | 0.27639 | -39.54 | 3.1157 | 681.63 | 0.35 | 2.9008 | -0.37738 | 1.0319 | -0.67215 | 2.3285 | 1.8457 | 3.0419 | -9.2655 | -8.2959 | -6.0305 | -1.1258 | -0.85023 | 11.0106 | 8.3716
42810.5475 | 9288 | 90.9906 | 60.0057 | 43.7574 | 32.3745 | 22.2561 | 19.9102 | 18.2097 | 128.1547 | 90.5959 | 64.1065 | 42.3811 | 23.5537 | 17.6883 | 15.9701 | 166.8579 | 183.6765 | 443.2789 | 214.677 | 184.8447 | 378.9749 |  |  |  | 253.9273 | 321.2876 | 293.99 | 306.6417 | 154.1599 | 325.373 | 148.3335 | 213.5495 | 155.2914 | 206.9834 | 290.1131 | 182.5005 | 302.8198 | 136.8524 |  | 148.4777 | 166.5694 | 100.1735 | 130.1358 |  | 28.0846 | 55.1942 | 28.4801 | 54.8208 | 112.6752 | 139.3095 | 183.3068 | 7.8287 | 27.4723 | 8.4551 | 53.2036 | 8.4499 | 43.5682 | 50.2235 | 50.8092 | 15.1002 |  |  | 2.1983 | 0.073027 | 0.48089 | -0.24116 | 2.2698 | 2.2692 | 4.8422 | -5.1986 | 0.13429 | 1.0201 | 5.9394 | -0.0005569 | -0.00052405 | -0.00057497 | 255.5136 | 357.1419 | 273.2894 | 132.7258 | 77.6511 | 35.396 | 21.1681 | 110.1589 | 80.8976 | 51.1129 | 35.4677 | 23.5554 | 19.9977 | 17.9087 | 108.773 | 95.0053 | 76.2844 | 46.1364 | 39.448 | 90.8443 | 60.7211 | 177.7489 | 212.8639 | 260.0393 | 258.422 | 281.4842 | 307.6651 |  |  |  | 331.6468 | 267.7148 | 269.9124 | 303.8005 | 1.8775 | 1.6116 | 600.9371 |  |  | 671.1065 |  |  | 322.0632 | 368.9333 | 210.342 | 187.3426 | 259.908 | 150.9181 | 903.7219 | 729.8169 | 722.7013 | 732.4933 | 849.0229 |  | 297.919 | 754.5373 | 273.5346 | 805.1522 | 325.4264 | 747.393 |  | 758.1862 |  |  | 793.8495 | 897.9226 | 878.8352 | [6 empty] | 747.2848 |  |  | 739.7655 |  |  | 197.921 | 284.2086 | 322.9675 | 100.3353 | 222.2991 | 342.2329 | 154.0744 | 250.7396 |  | 241.128 | 306.4892 | 165.4126 | 278.51 | 207.1981 | 292.7144 | 98.5524 | 213.9698 |  | 277.1614 | 287.6467 | 371.7993 | 143.2336 | 231.9201 | 323.6714 | 151.705 | 271.1415 | 239.0698 | 305.0413 | 180.8175 | 282.7163 | 0.44085 | 19.639 | 1.1102 | 0.27546 | -39.6058 | 3.1156 | 671.93 | 0.28 | 2.5278 | 0.34125 | 0.8757 | -0.62013 | 2.1323 | 2.132 | 3.1144 | -9.2782 | -8.2968 | -6.0469 | -0.99675 | -1.0247 | 11.0367 | 8.3596
42810.5475 | 9289 | 91.0086 | 60.0225 | 43.7623 | 32.3783 | 22.2583 | 19.9106 | 18.1989 | 128.1705 | 90.6022 | 64.1171 | 42.3927 | 23.556 | 17.6946 | 15.9737 | 166.8557 | 183.6576 | 443.2822 | 214.6554 | 184.7351 | 378.9808 |  |  |  | 253.9298 | 321.2655 | 293.7418 | 306.6155 | 154.9586 | 325.3901 | 148.3255 | 213.5351 | 155.8754 | 206.9805 | 290.0996 | 182.3052 | 302.8335 | 136.5053 |  | 148.282 | 166.2848 | 100.2041 | 129.2139 |  | 28.0989 | 55.1128 | 28.5924 | 54.8543 | 112.7199 | 139.1991 | 183.1084 | 7.8326 | 27.444 | 8.658 | 53.1149 | 8.4374 | 43.5157 | 50.2304 | 50.8162 | 15.1041 |  |  | 2.1674 | 0.002715 | 0.74439 | -0.41267 | 2.3697 | 2.3553 | 5.2949 | -5.1546 | 0.50617 | 0.63657 | 5.9669 | -0.00055362 | -0.00048298 | -0.00056183 | 254.3561 | 357.3088 | 273.3207 | 132.7474 | 77.6631 | 35.4037 | 21.1745 | 110.171 | 80.9084 | 51.1201 | 35.4816 | 23.5593 | 20.0036 | 17.9152 | 105.2539 | 93.6306 | 76.898 | 46.6785 | 40.5715 | 90.7981 | 60.6984 | 177.7495 | 212.8451 | 260.0043 | 258.3936 | 281.4567 | 307.6298 |  |  |  | 331.6008 | 267.7453 | 269.9293 | 303.4472 | 1.5218 | 1.6686 | 600.0351 |  |  | 671.0651 |  |  | 322.0424 | 368.9021 | 209.1557 | 187.335 | 259.8761 | 151.0495 | 903.6437 | 729.889 | 722.5266 | 732.0682 | 849.2674 |  | 297.8146 | 754.7427 | 273.4224 | 805.8644 | 325.4591 | 746.0377 |  | 758.0757 |  |  | 793.8186 | 897.1963 | 877.7528 | [6 empty] | 747.3556 |  |  | 739.782 |  |  | 198.002 | 284.257 | 323.2208 | 99.9014 | 222.4895 | 342.2368 | 154.3662 | 250.8465 |  | 240.769 | 306.503 | 165.2827 | 278.0628 | 207.2776 | 292.3381 | 98.856 | 214.2089 |  | 276.4467 | 287.335 | 371.7655 | 142.9756 | 232.0527 | 323.8062 | 151.4212 | 271.0932 | 238.7418 | 305.1324 | 181.1152 | 282.8072 | 0.28215 | 19.6385 | 1.1086 | 0.27456 | -39.58 | 3.1157 | 680.36 | 0.27 | 2.51 | 0.06579 | 1.0894 | -0.81111 | 2.1785 | 2.1718 | 3.2563 | -9.2923 | -8.3097 | -6.0642 | -0.6114 | -1.0956 | 11.0633 | 8.3659
42810.5476 | 9290 | 91.0165 | 60.0326 | 43.7639 | 32.3835 | 22.2634 | 19.9207 | 18.1983 | 128.1873 | 90.6177 | 64.1295 | 42.4025 | 23.5594 | 17.696 | 15.9718 | 166.8452 | 183.6431 | 443.2806 | 214.6258 | 184.7762 | 378.9555 |  |  |  | 253.9211 | 321.2328 | 293.3358 | 306.4087 | 154.8966 | 325.5946 | 148.3235 | 213.5153 | 155.5516 | 206.9713 | 290.0758 | 182.2166 | 302.8443 | 136.4279 |  | 148.2134 | 166.4048 | 99.9763 | 128.9127 |  | 28.2684 | 55.1844 | 28.6959 | 54.6817 | 112.5601 | 138.7345 | 183.0177 | 7.9387 | 27.4288 | 8.7413 | 52.9957 | 8.4336 | 43.4781 | 50.2332 | 50.8383 | 15.1047 |  |  | 2.2778 | 0.2925 | 0.404 | -0.95873 | 2.4873 | 1.8191 | 4.8856 | -5.4858 | -0.0823 | 0.0036038 | 5.9492 | -0.0005569 | -0.00054048 | -0.0005684 | 256.3152 | 358.7978 | 273.3577 | 132.752 | 77.6699 | 35.4143 | 21.1767 | 110.175 | 80.9133 | 51.1369 | 35.4817 | 23.5569 | 20.0055 | 17.9229 | 103.5219 | 91.4795 | 76.1302 | 47.6792 | 40.9889 | 90.7486 | 60.6958 | 177.7489 | 212.8383 | 259.9741 | 258.3678 | 281.4248 | 307.5902 |  |  |  | 331.6041 | 266.7718 | 269.2458 | 302.7464 | 1.258 | 1.3549 | 598.2199 |  |  | 670.5678 |  |  | 322.0362 | 368.8731 | 209.1863 | 187.3342 | 259.8524 | 151.0896 | 904.1213 | 729.9272 | 722.6864 | 731.8212 | 848.9828 |  | 297.7258 | 754.9098 | 273.3164 | 805.5987 | 325.4712 | 744.8004 |  | 758.0283 |  |  | 794.0195 | 897.9249 | 879.5067 | [6 empty] | 747.3835 |  |  | 739.7792 |  |  | 198.225 | 284.1534 | 323.2584 | 99.8649 | 222.4346 | 342.2648 | 154.2149 | 250.958 |  | 241.0263 | 306.2793 | 165.1438 | 277.7671 | 207.1512 | 292.0544 | 98.5955 | 214.1128 |  | 276.3779 | 287.422 | 371.7295 | 143.3803 | 232.1435 | 323.915 | 151.6679 | 271.0171 | 238.3462 | 305.4407 | 181.112 | 282.9877 | 0.49747 | 19.6371 | 1.1079 | 0.27465 | -39.5824 | 3.1157 | 692.61 | 0.31 | 2.5736 | 0.68295 | 0.80263 | -1.2364 | 2.2306 | 1.9076 | 3.1262 | -9.2906 | -8.3212 | -6.0559 | -0.42499 | -1.0106 | 11.0725 | 8.3856
42810.5476 | 9291 | 91.0193 | 60.0421 | 43.771 | 32.3885 | 22.2598 | 19.912 | 18.1975 | 128.1978 | 90.6241 | 64.1361 | 42.4104 | 23.5628 | 17.6965 | 15.9742 | 166.825 | 183.6178 | 443.2929 | 214.6047 | 184.8657 | 378.9461 |  |  |  | 253.927 | 321.2175 | 293.7897 | 306.6133 | 154.582 | 325.6341 | 148.3171 | 213.4895 | 155.7865 | 206.9649 | 290.0506 | 182.2616 | 302.853 | 136.2838 |  | 148.597 | 166.504 | 100.9097 | 129.2559 |  | 28.4382 | 55.2725 | 28.7328 | 54.4587 | 112.3999 | 138.4605 | 182.9348 | 8.0583 | 27.3971 | 8.7648 | 52.8939 | 8.4451 | 43.4618 | 50.2254 | 50.8634 | 15.1159 |  |  | 2.448 | 0.40421 | 0.17336 | -0.55986 | 2.5596 | 2.1937 | 4.8744 | -5.5015 | 0.87786 | 1.6006 | 5.9728 | -0.00055198 | -0.00048955 | -0.00057826 | 253.9399 | 358.1688 | 273.3741 | 132.7753 | 77.6816 | 35.4124 | 21.1798 | 110.1819 | 80.9249 | 51.137 | 35.4842 | 23.5594 | 20.0035 | 17.9089 | 101.9161 | 91.6695 | 74.5904 | 49.3907 | 43.7552 | 90.6929 | 60.678 | 177.7409 | 212.8215 | 259.9409 | 258.3376 | 281.3903 | 307.561 |  |  |  | 331.6281 | 265.6633 | 270.0739 | 301.062 | 1.3034 | 2.1901 | 596.3484 |  |  | 669.4866 |  |  | 322.0308 | 368.8443 | 210.0129 | 187.3341 | 259.8314 | 151.6906 | 904.0106 | 729.9399 | 722.8404 | 731.5851 | 849.0316 |  | 297.6541 | 755.6315 | 273.2875 | 805.2212 | 325.3957 | 744.2872 |  | 757.9488 |  |  | 793.9124 | 897.9651 | 879.0834 | [6 empty] | 747.2937 |  |  | 739.7805 |  |  | 198.6664 | 284.247 | 323.0936 | 100.1817 | 222.1415 | 342.287 | 153.7213 | 250.6826 |  | 241.627 | 306.4992 | 165.1256 | 277.7117 | 207.2728 | 291.6001 | 98.7211 | 214.0475 |  | 275.468 | 287.7698 | 371.7102 | 143.5672 | 231.9198 | 324.0876 | 152.5026 | 270.9524 | 238.092 | 305.2123 | 181.3908 | 282.8074 | 0.10303 | 19.6389 | 1.108 | 0.27397 | -39.6544 | 3.1156 | 686.81 | 0.3 | 2.6681 | 0.80295 | 0.52584 | -0.94498 | 2.262 | 2.0941 | 3.1215 | -9.2969 | -8.3432 | -6.0512 | -0.25337 | -0.84166 | 11.0635 | 8.4343
42810.5476 | 9292 | 91.0328 | 60.0502 | 43.7825 | 32.392 | 22.2647 | 19.9127 | 18.2026 | 128.2128 | 90.6284 | 64.1415 | 42.421 | 23.5699 | 17.697 | 15.9732 | 166.8235 | 183.604 | 443.3005 | 214.5786 | 185.104 | 378.9159 |  |  |  | 253.9263 | 321.2007 | 293.9845 | 306.6878 | 154.9384 | 325.4393 | 148.3246 | 213.4827 | 155.5543 | 206.975 | 290.0341 | 182.2441 | 302.8337 | 136.0288 |  | 149.2808 | 166.524 | 100.4335 | 128.9694 |  | 28.5539 | 55.2953 | 28.6531 | 54.107 | 112.1694 | 138.7039 | 182.8784 | 8.0605 | 27.3642 | 8.7536 | 52.79 | 8.4521 | 43.4613 | 50.2295 | 50.879 | 15.1143 |  |  | 2.0754 | 0.56521 | -0.12234 | -0.69129 | 2.6812 | 2.3737 | 4.9204 | -5.5147 | 0.23568 | 0.70769 | 5.8864 | -0.00048791 | -0.00056676 | -0.00057662 | 253.3702 | 356.1199 | 273.3997 | 132.7872 | 77.6869 | 35.4171 | 21.1816 | 110.184 | 80.9327 | 51.1487 | 35.4919 | 23.5621 | 20.0105 | 17.9206 | 98.3616 | 90.8264 | 77.1408 | 50.6637 | 46.5396 | 90.5729 | 60.7052 | 177.7379 | 212.8208 | 259.9185 | 258.3214 | 281.3682 | 307.5249 |  |  |  | 331.6747 | 265.0853 | 273.098 | 300.1683 | 1.6071 | 1.2103 | 594.8065 |  |  | 667.9368 |  |  | 322.0211 | 368.8223 | 210.2456 | 187.3318 | 259.8126 | 151.0747 | 903.7714 | 729.9616 | 722.881 | 731.3993 | 849.7494 |  | 297.5986 | 755.7209 | 273.3422 | 803.8658 | 325.4212 | 745.6658 |  | 757.8764 |  |  | 793.3419 | 896.9814 | 876.703 | [6 empty] | 747.2804 |  |  | 739.8035 |  |  | 199.4691 | 284.1916 | 323.0408 | 100.323 | 221.9546 | 342.2937 | 153.3714 | 250.6599 |  | 241.715 | 306.3603 | 165.2539 | 277.8629 | 207.4338 | 291.7129 | 98.8134 | 214.0242 |  | 275.5101 | 288.5705 | 371.679 | 143.1369 | 231.5623 | 324.463 | 153.0084 | 270.9732 | 238.0268 | 304.9327 | 181.5444 | 282.6582 | -0.090149 | 19.6378 | 1.1085 | 0.27316 | -39.5973 | 3.1157 | 695.22 | 0.19 | 2.4563 | 0.94952 | -0.44176 | -1.0501 | 2.3158 | 2.179 | 3.1372 | -9.3208 | -8.3421 | -6.0116 | 0.12693 | -1.1218 | 11.0701 | 8.4627
42810.5476 | 9293 | 91.0396 | 60.0523 | 43.7872 | 32.3888 | 22.2587 | 19.9079 | 18.1981 | 128.2266 | 90.6394 | 64.1437 | 42.42 | 23.5632 | 17.7012 | 15.9723 | 166.8251 | 183.5743 | 443.287 | 214.5489 | 185.7143 | 378.8679 |  |  |  | 253.9211 | 321.1733 | 292.8442 | 305.9911 | 155.132 | 325.3362 | 148.3215 | 213.4534 | 155.614 | 206.9715 | 290.0031 | 182.0707 | 302.828 | 135.898 |  | 149.7605 | 165.8942 | 99.9876 | 128.8505 |  | 28.6803 | 55.2023 | 28.5529 | 54.0845 | 112.2181 | 139.1973 | 182.8374 | 8.036 | 27.3466 | 8.6241 | 52.6762 | 8.4579 | 43.452 | 50.2085 | 50.9031 | 15.1102 |  |  | 2.1214 | 0.040171 | 0.16942 | -0.71231 | 2.8895 | 1.8809 | 4.9927 | -5.4279 | 0.46375 | 1.2053 | 5.8242 | -0.00052898 | -0.00048791 | -0.00058155 | 253.7749 | 356.9048 | 273.4316 | 132.8072 | 77.699 | 35.4317 | 21.1855 | 110.1908 | 80.9438 | 51.1626 | 35.4995 | 23.5708 | 20.0095 | 17.9216 | 96.2792 | 87.9056 | 73.1639 | 49.1705 | 45.114 | 90.4726 | 60.6505 | 177.7331 | 212.8022 | 259.8822 | 258.292 | 281.3437 | 307.4814 |  |  |  | 331.7528 | 264.7695 | 273.1318 | 300.054 | 2.1798 | 1.1187 | 594.5228 |  |  | 667.4872 |  |  | 322.0081 | 368.8071 | 210.0029 | 187.3314 | 259.7945 | 151.1267 | 904.1196 | 730.0077 | 723.1128 | 731.1937 | 850.4873 |  | 297.5608 | 756.1702 | 273.3913 | 802.9083 | 325.2982 | 746.0659 |  | 757.9906 |  |  | 793.5008 | 896.3558 | 875.3891 | [6 empty] | 747.3482 |  |  | 739.8142 |  |  | 199.8173 | 284.1756 | 322.5943 | 100.1632 | 221.7912 | 342.3196 | 153.5581 | 250.7985 |  | 241.593 | 306.4754 | 165.3174 | 277.5134 | 207.5098 | 292.0905 | 98.9 | 213.8581 |  | 276.6186 | 289.0617 | 371.6481 | 143.2312 | 231.5519 | 324.8059 | 153.1629 | 271.0545 | 238.2858 | 305.2346 | 181.2274 | 282.6671 | -0.0042494 | 19.6384 | 1.1095 | 0.27396 | -39.5589 | 3.1157 | 691.47 | 0.22 | 2.4832 | 0.2531 | 0.51977 | -1.0658 | 2.4055 | 1.9408 | 3.162 | -9.3439 | -8.3514 | -5.9944 | 0.34608 | -0.68645 | 11.073 | 8.472
42810.5476 | 9294 | 91.0437 | 60.0557 | 43.7942 | 32.3905 | 22.2616 | 19.918 | 18.1836 | 128.2289 | 90.6437 | 64.1593 | 42.4233 | 23.5687 | 17.6974 | 15.971 | 166.8043 | 183.5623 | 443.2955 | 214.5274 | 186.0694 | 378.8242 |  |  |  | 253.9201 | 321.1543 | 292.3403 | 305.7011 | 156.504 | 325.4983 | 148.3216 | 213.4226 | 155.8755 | 206.9654 | 289.9792 | 182.0896 | 302.7667 | 135.8715 |  | 150.034 | 165.7163 | 99.0481 | 128.9057 |  | 28.7511 | 55.1629 | 28.5243 | 53.8783 | 112.1953 | 139.3831 | 182.6571 | 7.9114 | 27.3183 | 8.6164 | 52.5743 | 8.4657 | 43.4684 | 50.1945 | 50.9227 | 15.1091 |  |  | 1.6706 | 0.51329 | 0.23776 | -0.35616 | 2.2547 | 1.8539 | 5.061 | -5.6941 | -0.09709 | 1.1493 | 6.0598 | -0.00048626 | -0.00048298 | -0.00055362 | 254.063 | 357.6965 | 273.4502 | 132.8128 | 77.7108 | 35.4338 | 21.1852 | 110.1923 | 80.9495 | 51.1641 | 35.5067 | 23.5709 | 20.0119 | 17.9132 | 96.979 | 88.8714 | 72.6691 | 49.1729 | 44.5423 | 90.4403 | 60.6125 | 177.7238 | 212.7869 | 259.8503 | 258.2585 | 281.2996 | 307.4441 |  |  |  | 331.8227 | 264.5601 | 272.8557 | 299.9657 | 1.6626 | 1.5278 | 594.4084 |  |  | 667.1616 |  |  | 321.9881 | 368.7739 | 209.5831 | 187.3264 | 259.7696 | 151.5223 | 904.2061 | 729.9753 | 723.2171 | 730.7151 | 851.069 |  | 297.4997 | 756.4177 | 273.4257 | 803.1203 | 325.1395 | 746.6169 |  | 757.9972 |  |  | 793.5151 | 895.8074 | 873.1714 | [6 empty] | 747.3604 |  |  | 739.8857 |  |  | 199.9576 | 284.0601 | 322.4058 | 100.3553 | 221.765 | 342.3326 | 153.3798 | 250.7272 |  | 241.1175 | 306.0465 | 164.8967 | 276.7943 | 207.4284 | 292.6161 | 99.1563 | 213.5862 |  | 277.6016 | 289.0097 | 371.6024 | 143.2594 | 231.4366 | 325.0014 | 153.4827 | 271.1764 | 238.7709 | 305.3758 | 181.2801 | 282.8642 | 0.1246 | 19.6382 | 1.1116 | 0.27571 | -39.575 | 3.1157 | 682.99 | 0.2 | 2.2039 | 0.90468 | 0.61571 | -0.75359 | 2.1254 | 1.9273 | 3.1843 | -9.3643 | -8.356 | -6.0124 | 0.26438 | -0.63601 | 11.0671 | 8.4799
42810.5476 | 9295 | 91.0531 | 60.0703 | 43.7999 | 32.4016 | 22.2695 | 19.9184 | 18.2004 | 128.2458 | 90.6485 | 64.1669 | 42.4346 | 23.5773 | 17.6971 | 15.9699 | 166.7997 | 183.5355 | 443.29 | 214.4872 | 185.901 | 378.7578 |  |  |  | 253.9095 | 321.1184 | 292.673 | 305.6339 | 157.161 | 325.6762 | 148.3025 | 213.3962 | 156.1088 | 206.9508 | 289.9416 | 182.0144 | 302.7091 | 135.7333 |  | 149.6887 | 165.9017 | 98.5816 | 128.3489 |  | 28.7871 | 55.1048 | 28.5629 | 53.7613 | 112.2408 | 139.0843 | 182.4739 | 7.7743 | 27.314 | 8.729 | 52.4596 | 8.4651 | 43.4691 | 50.1747 | 50.945 | 15.1098 |  |  | 1.8855 | -0.022253 | 0.41912 | -0.019714 | 2.1785 | 1.5608 | 4.6641 | -5.5252 | 0.45927 | 0.79896 | 5.9545 | -0.00048462 | -0.00052076 | -0.00055526 | 255.9505 | 360.449 | 273.4726 | 132.844 | 77.7266 | 35.4423 | 21.192 | 110.2123 | 80.9626 | 51.1691 | 35.5186 | 23.5721 | 20.0147 | 17.9153 | 97.1419 | 88.4673 | 72.7499 | 48.5724 | 43.6623 | 90.3559 | 60.59 | 177.7168 | 212.7727 | 259.829 | 258.2308 | 281.2733 | 307.4097 |  |  |  | 331.9213 | 264.2616 | 270.9614 | 300.3492 | 1.413 | 1.3041 | 594.0801 |  |  | 666.9033 |  |  | 321.9705 | 368.7408 | 210.5789 | 187.3232 | 259.7428 | 151.368 | 904.1292 | 730.0121 | 723.1165 | 730.3358 | 851.3268 |  | 297.4096 | 756.2881 | 273.4819 | 803.8592 | 324.9703 | 746.5829 |  | 757.9198 |  |  | 793.4087 | 895.7608 | 872.6107 | [6 empty] | 747.456 |  |  | 739.8932 |  |  | 199.9498 | 283.9634 | 322.2797 | 101.1657 | 221.7477 | 342.2781 | 153.2212 | 250.62 |  | 240.7371 | 305.8214 | 164.6289 | 276.4003 | 207.3613 | 292.9407 | 99.5637 | 213.4299 |  | 276.2968 | 288.7666 | 371.5728 | 142.9734 | 231.3439 | 324.8644 | 153.6043 | 271.2867 | 238.9828 | 304.9903 | 181.0743 | 282.6838 | 0.3952 | 19.6369 | 1.1137 | 0.27742 | -39.5028 | 3.1157 | 699.06 | 0.29 | 2.3417 | -0.18835 | 0.81741 | -0.17728 | 2.0884 | 1.7677 | 3.0558 | -9.3778 | -8.3488 | -6.0458 | 0.236 | -0.64767 | 11.0785 | 8.4769
42810.5476 | 9296 | 91.066 | 60.0827 | 43.8037 | 32.4061 | 22.2673 | 19.9148 | 18.2044 | 128.2572 | 90.6617 | 64.1799 | 42.4479 | 23.5833 | 17.7066 | 15.9753 | 166.7851 | 183.5152 | 443.2945 | 214.4687 | 185.6892 | 378.7117 |  |  |  | 253.9081 | 321.0941 | 292.5549 | 305.4193 | 157.0155 | 325.6774 | 148.3141 | 213.3825 | 155.8506 | 206.948 | 289.917 | 181.9923 | 302.6601 | 135.6042 |  | 149.2316 | 166.1466 | 98.3704 | 128.0018 |  | 28.6108 | 55.0312 | 28.6722 | 53.6519 | 112.203 | 138.8324 | 182.4202 | 7.6858 | 27.2784 | 8.6439 | 52.3828 | 8.461 | 43.4666 | 50.1599 | 50.9465 | 15.1077 |  |  | 2.5459 | 0.009287 | 0.39415 | -0.13997 | 2.9394 | 2.3954 | 4.7101 | -5.6947 | -0.022753 | 0.23858 | 5.7417 | -0.00052076 | -0.00056019 | -0.00054376 | 257.7881 | 358.8937 | 273.5081 | 132.8433 | 77.7279 | 35.4459 | 21.1885 | 110.211 | 80.9694 | 51.1774 | 35.5075 | 23.5631 | 20.0167 | 17.9143 | 94.7859 | 88.3362 | 73.1963 | 48.6487 | 43.9231 | 90.2469 | 60.5737 | 177.707 | 212.7601 | 259.7906 | 258.2029 | 281.2433 | 307.3763 |  |  |  | 332.0331 | 263.3596 | 269.8466 | 299.9617 | 2.0376 | 2.0023 | 594.1816 |  |  | 667.3688 |  |  | 321.9677 | 368.7112 | 211.0973 | 187.3216 | 259.7131 | 151.2081 | 904.1989 | 730.0331 | 723.1118 | 729.8217 | 851.5122 |  | 297.4015 | 755.6095 | 273.5114 | 803.8616 | 324.851 | 745.9484 |  | 757.7792 |  |  | 793.6354 | 895.4201 | 871.4066 | [6 empty] | 747.4371 |  |  | 739.9223 |  |  | 199.9225 | 283.9188 | 321.872 | 101.2613 | 221.6181 | 342.1417 | 153.0517 | 250.8092 |  | 241.0206 | 305.6129 | 164.62 | 276.4152 | 207.3328 | 292.9675 | 99.082 | 213.544 |  | 275.6306 | 288.819 | 371.5203 | 143.4868 | 231.1078 | 324.5929 | 153.839 | 271.4238 | 239.1457 | 305.0362 | 181.2808 | 282.5111 | 0.078183 | 19.638 | 1.1144 | 0.27703 | -39.6404 | 3.1157 | 679.91 | 0.24 | 2.7211 | 0.12166 | 0.7926 | -0.47232 | 2.4252 | 2.1892 | 3.0699 | -9.3835 | -8.328 | -6.055 | 0.48446 | -0.69924 | 11.0847 | 8.4964
42810.5476 | 9297 | 91.076 | 60.0933 | 43.7992 | 32.4092 | 22.2625 | 19.9119 | 18.2022 | 128.2691 | 90.6638 | 64.1862 | 42.448 | 23.582 | 17.7085 | 15.9723 | 166.7804 | 183.5029 | 443.2967 | 214.4477 | 185.4688 | 378.6987 |  |  |  | 253.9086 | 321.0743 | 292.2441 | 305.0737 | 157.229 | 325.7667 | 148.3165 | 213.3686 | 156.141 | 206.9531 | 289.8959 | 181.8116 | 302.6273 | 135.3769 |  | 149.0358 | 166.3042 | 98.2278 | 128.1393 |  | 28.4463 | 54.993 | 28.7174 | 53.4679 | 112.1541 | 138.5956 | 182.256 | 7.682 | 27.2423 | 8.3551 | 52.2758 | 8.4749 | 43.4656 | 50.1544 | 50.9785 | 15.1161 |  |  | 1.6614 | -0.4093 | 0.68656 | -0.10777 | 2.6523 | 1.9025 | 4.6575 | -5.3307 | 0.59841 | 0.75406 | 5.9132 | -0.00053391 | -0.00053883 | -0.0006029 | 258.1691 | 360.8202 | 273.5363 | 132.8608 | 77.7473 | 35.4582 | 21.1969 | 110.214 | 80.971 | 51.1903 | 35.5237 | 23.5728 | 20.0113 | 17.9138 | 94.7154 | 90.5134 | 77.5555 | 49.5773 | 43.2067 | 90.1717 | 60.6055 | 177.703 | 212.7564 | 259.7658 | 258.1834 | 281.2169 | 307.3475 |  |  |  | 332.0993 | 263.4402 | 271.0546 | 300.2542 | 2.1839 | 1.8113 | 593.5286 |  |  | 666.796 |  |  | 321.9564 | 368.6844 | 210.6595 | 187.3247 | 259.685 | 151.6801 | 903.9516 | 730.0344 | 723.0652 | 728.2164 | 851.7692 |  | 297.3674 | 754.9119 | 273.4166 | 804.8621 | 324.8543 | 746.4551 |  | 757.484 |  |  | 793.7005 | 895.8678 | 872.5014 | [6 empty] | 747.4694 |  |  | 739.9931 |  |  | 200.1588 | 283.9232 | 322.0107 | 101.1123 | 221.1894 | 341.9883 | 153.0163 | 251.0335 |  | 241.15 | 305.2574 | 164.9663 | 276.6229 | 207.4232 | 292.6523 | 99.1628 | 213.3431 |  | 275.1316 | 288.5405 | 371.481 | 144.0024 | 231.0255 | 324.4222 | 153.8082 | 271.5277 | 238.7291 | 304.678 | 181.6214 | 282.6704 | 0.31508 | 19.6387 | 1.114 | 0.27614 | -39.5092 | 3.1158 | 681.88 | 0.24 | 2.1983 | -0.80764 | 1.046 | -0.41442 | 2.303 | 1.9505 | 3.0518 | -9.393 | -8.3148 | -6.0825 | 0.48313 | -1.1798 | 11.0785 | 8.4935
42810.5477 | 9298 | 91.0828 | 60.0988 | 43.8112 | 32.4059 | 22.2642 | 19.9097 | 18.192 | 128.2855 | 90.6655 | 64.1925 | 42.4481 | 23.5819 | 17.7037 | 15.9686 | 166.768 | 183.4839 | 443.2982 | 214.4248 | 185.4941 | 378.6527 |  |  |  | 253.9095 | 321.0551 | 292.8543 | 305.4414 | 157.7991 | 325.884 | 148.3074 | 213.3515 | 156.0686 | 206.9489 | 289.8706 | 181.8555 | 302.647 | 135.3901 |  | 148.4504 | 166.4957 | 98.6776 | 128.8668 |  | 28.5822 | 54.9625 | 28.7378 | 53.5419 | 112.2855 | 138.7766 | 182.104 | 7.7814 | 27.2062 | 8.2349 | 52.1599 | 8.4725 | 43.4682 | 50.1459 | 51.0019 | 15.1228 |  |  | 2.4618 | 0.34047 | 0.4362 | -0.23787 | 1.9459 | 2.0695 | 4.8547 | -5.3057 | 0.74144 | 0.56062 | 5.8176 | -0.00058155 | -0.00054376 | -0.00056512 | 259.7731 | 360.3857 | 273.5616 | 132.8761 | 77.7558 | 35.4606 | 21.1917 | 110.2136 | 80.9814 | 51.1976 | 35.5247 | 23.5745 | 20.0085 | 17.9099 | 97.2049 | 93.1634 | 80.3754 | 49.1224 | 43.2788 | 90.2034 | 60.6315 | 177.706 | 212.7429 | 259.7387 | 258.1599 | 281.1949 | 307.3133 |  |  |  | 332.1631 | 264.0455 | 271.016 | 300.7377 | 0.93971 | 1.7753 | 587.181 |  |  | 665.7754 |  |  | 321.9519 | 368.6649 | 211.4643 | 187.3234 | 259.6671 | 151.6154 | 903.4185 | 730.075 | 723.5786 | 726.9638 | 852.2023 |  | 297.3183 | 752.8948 | 273.1296 | 806.1027 | 324.9549 | 747.0371 |  | 757.397 |  |  | 793.4233 | 895.5835 | 871.9314 | [6 empty] | 747.5174 |  |  | 740.0487 |  |  | 199.8122 | 283.9865 | 322.3027 | 100.9018 | 221.1253 | 341.921 | 152.9288 | 250.9091 |  | 241.2181 | 305.1452 | 165.2956 | 276.8334 | 207.3091 | 292.187 | 99.2715 | 213.3059 |  | 275.2602 | 287.6846 | 371.4566 | 143.909 | 231.25 | 324.4256 | 153.8764 | 271.4127 | 238.5894 | 304.4923 | 181.9931 | 282.9211 | 0.3145 | 19.6371 | 1.1133 | 0.27625 | -39.6015 | 3.1157 | 676.02 | 0.23 | 2.6762 | 0.73658 | 0.83373 | -0.61568 | 1.973 | 2.0347 | 3.1164 | -9.4085 | -8.2774 | -6.1093 | 0.21039 | -1.49 | 11.0597 | 8.485
42810.5477 | 9299 | 91.0869 | 60.0997 | 43.8208 | 32.4125 | 22.2624 | 19.9113 | 18.1942 | 128.2891 | 90.67 | 64.2009 | 42.462 | 23.58 | 17.7003 | 15.9719 | 166.7542 | 183.4611 | 443.3041 | 214.3976 | 185.5413 | 378.6291 |  |  |  | 253.9034 | 321.0263 | 293.1561 | 305.5081 | 156.3885 | 325.446 | 148.31 | 213.3301 | 156.7384 | 206.9395 | 289.8409 | 182.1877 | 302.6504 | 136.0192 |  | 147.5337 | 165.8909 | 98.9166 | 129.5132 |  | 28.724 | 54.9985 | 28.8083 | 53.6571 | 112.3325 | 139.3188 | 182.1499 | 7.9033 | 27.1775 | 8.2566 | 52.095 | 8.4639 | 43.4808 | 50.1424 | 51.0259 | 15.1123 |  |  | 2.8449 | 0.48241 | 0.28112 | -0.57103 | 2.4643 | 2.2193 | 4.9795 | -5.3583 | 0.045163 | 1.0782 | 5.8333 | -0.00053226 | -0.00053062 | -0.0005684 | 259.3568 | 359.2649 | 273.5951 | 132.8947 | 77.7755 | 35.4641 | 21.2034 | 110.2323 | 80.9941 | 51.2063 | 35.5289 | 23.586 | 20.0132 | 17.9184 | 98.7379 | 95.5751 | 82.3887 | 49.4226 | 42.6414 | 90.2668 | 60.6643 | 177.6958 | 212.7267 | 259.7056 | 258.1265 | 281.1655 | 307.2805 |  |  |  | 332.1871 | 263.8525 | 269.8592 | 300.8373 | 1.1091 | 1.433 | 585.9715 |  |  | 665.3544 |  |  | 321.9531 | 368.639 | 211.29 | 187.3227 | 259.6469 | 152.1591 | 903.7021 | 730.0527 | 724.177 | 725.332 | 852.3153 |  | 297.1694 | 752.7826 | 272.9688 | 806.5576 | 324.9774 | 746.1486 |  | 757.4728 |  |  | 793.2817 | 895.1238 | 871.2643 | [6 empty] | 747.5948 |  |  | 740.0836 |  |  | 199.2821 | 283.9607 | 322.6783 | 100.9619 | 221.4925 | 341.8884 | 152.683 | 250.8961 |  | 241.2863 | 305.077 | 165.4547 | 277.0353 | 207.0646 | 292.0757 | 99.2631 | 213.3205 |  | 274.5031 | 287.3422 | 371.4237 | 143.8905 | 231.4402 | 324.4696 | 153.7683 | 271.2439 | 238.6789 | 304.3226 | 181.9828 | 282.8155 | 0.50056 | 19.6375 | 1.1117 | 0.27429 | -39.6051 | 3.1158 | 682.04 | 0.27 | 2.8758 | 0.87682 | 0.66935 | -0.95397 | 2.2218 | 2.1085 | 3.1583 | -9.422 | -8.2847 | -6.1202 | 0.047787 | -1.7098 | 11.042 | 8.4841
42810.5477 | 9300 | 91.1052 | 60.1141 | 43.8238 | 32.423 | 22.27 | 19.9176 | 18.1955 | 128.3239 | 90.6833 | 64.2192 | 42.4652 | 23.6019 | 17.713 | 15.9803 | 166.7617 | 183.4459 | 443.3123 | 214.3796 | 185.4488 | 378.6433 |  |  |  | 253.9126 | 321.01 | 293.0025 | 305.2927 | 153.8704 | 324.7843 | 148.3072 | 213.3136 | 157.0964 | 206.9447 | 289.8218 | 181.9944 | 302.6789 | 135.9536 |  | 147.3246 | 166.1897 | 98.9564 | 129.4722 |  | 28.7905 | 55.0704 | 28.8722 | 53.6141 | 112.1756 | 139.6306 | 182.2864 | 8.0253 | 27.1566 | 8.2984 | 52.025 | 8.4576 | 43.4872 | 50.1512 | 51.0635 | 15.1232 |  |  | 2.2416 | 0.25571 | 0.29295 | -0.47575 | 2.8179 | 2.4394 | 5.0446 | -5.3563 | 0.33103 | 2.1708 | 5.7103 | -0.00051583 | -0.00051255 | -0.00058812 | 259.3103 | 360.1937 | 273.6125 | 132.9034 | 77.7845 | 35.4703 | 21.2022 | 110.2385 | 81.0034 | 51.2099 | 35.5418 | 23.589 | 20.014 | 17.9157 | 98.9372 | 94.2936 | 80.6272 | 49.6516 | 43.0961 | 90.3046 | 60.6616 | 177.6815 | 212.7226 | 259.6799 | 258.1025 | 281.1355 | 307.2452 |  |  |  | 332.2474 | 262.9726 | 269.4445 | 300.1963 | 1.6318 | 1.4975 | 586.0928 |  |  | 664.9163 |  |  | 321.9433 | 368.6075 | 209.0695 | 187.3162 | 259.6181 | 152.3889 | 903.9021 | 730.1569 | 724.831 | 723.4916 | 852.4211 |  | 297.0444 | 753.8585 | 272.9381 | 807.046 | 325.0662 | 746.5881 |  | 757.7014 |  |  | 793.1779 | 894.7712 | 870.5455 | [6 empty] | 747.5799 |  |  | 740.0928 |  |  | 198.7883 | 284.0771 | 323.1596 | 101.2056 | 221.7014 | 341.8806 | 152.497 | 250.8081 |  | 241.3364 | 304.6345 | 165.2165 | 277.2592 | 206.78 | 291.8683 | 99.1344 | 213.2204 |  | 274.2147 | 286.6974 | 371.3857 | 143.7513 | 231.5664 | 324.4704 | 153.6938 | 271.0631 | 238.6798 | 303.7608 | 181.5674 | 282.7215 | 0.16408 | 19.6374 | 1.1105 | 0.2737 | -39.5641 | 3.1157 | 695.39 | 0.26 | 2.5514 | 0.63844 | 0.68336 | -0.87084 | 2.3768 | 2.2114 | 3.1801 | -9.4337 | -8.3165 | -6.127 | 0.030252 | -1.5144 | 11.0452 | 8.5066
42810.5477 | 9301 | 91.1074 | 60.1069 | 43.8175 | 32.4175 | 22.2608 | 19.9051 | 18.181 | 128.3155 | 90.6842 | 64.2121 | 42.4704 | 23.585 | 17.7034 | 15.9584 | 166.7501 | 183.4241 | 443.3045 | 214.3512 | 185.4059 | 378.6496 |  |  |  | 253.906 | 320.9817 | 292.8559 | 305.2245 | 153.9812 | 324.7181 | 148.3078 | 213.2971 | 157.1579 | 206.9389 | 289.7976 | 181.8567 | 302.6368 | 135.8776 |  | 147.7721 | 166.0796 | 98.7229 | 129.5887 |  | 28.8528 | 55.0615 | 28.9377 | 53.5541 | 112.0651 | 139.9994 | 182.2118 | 8.0303 | 27.1297 | 8.3904 | 51.9779 | 8.4359 | 43.4974 | 50.1459 | 51.0841 | 15.1277 |  |  | 2.2844 | 0.54024 | 0.003164 | -0.46589 | 2.578 | 1.9965 | 4.7456 | -5.2755 | 0.070266 | 1.3822 | 5.7908 | -0.00054376 | -0.00055033 | -0.0005914 | 257.7327 | 358.4041 | 273.6361 | 132.9161 | 77.7845 | 35.4762 | 21.2051 | 110.2413 | 81.0115 | 51.2222 | 35.5492 | 23.5888 | 20.0171 | 17.9195 | 103.1741 | 95.2339 | 82.1259 | 49.4497 | 43.5748 | 90.4019 | 60.6733 | 177.6754 | 212.7063 | 259.6445 | 258.0706 | 281.1022 | 307.2032 |  |  |  | 332.3165 | 262.4431 | 269.745 | 300.2661 | 1.7065 | 1.714 | 586.2507 |  |  | 664.9729 |  |  | 321.9355 | 368.5833 | 208.0443 | 187.3188 | 259.6012 | 152.8846 | 904.0892 | 730.0759 | 725.3002 | 722.5408 | 853.0481 |  | 296.998 | 754.6106 | 272.8789 | 806.3902 | 325.1134 | 747.1158 |  | 758.0158 |  |  | 792.7291 | 894.8912 | 870.637 | [6 empty] | 747.5242 |  |  | 740.0861 |  |  | 198.5499 | 284.1995 | 323.5631 | 101.103 | 221.4985 | 341.8522 | 152.3599 | 250.6157 |  | 241.3661 | 304.4667 | 164.9461 | 277.2992 | 206.5732 | 291.6925 | 98.9108 | 212.9267 |  | 273.5175 | 285.7411 | 371.3331 | 143.0499 | 231.6818 | 324.541 | 153.8007 | 271.0414 | 238.7426 | 303.3694 | 181.4391 | 282.5655 | 0.15137 | 19.6378 | 1.1123 | 0.27486 | -39.7116 | 3.1157 | 695.49 | 0.28 | 2.5754 | 0.92798 | 0.071017 | -0.86176 | 2.2744 | 2.0015 | 3.0858 | -9.4544 | -8.3413 | -6.1052 | -0.42865 | -1.6795 | 11.0389 | 8.5101
42810.5477 | 9302 | 91.1118 | 60.1262 | 43.8281 | 32.4231 | 22.2733 | 19.9101 | 18.1926 | 128.3393 | 90.7007 | 64.2249 | 42.4866 | 23.593 | 17.7 | 15.9722 | 166.7238 | 183.4034 | 443.2988 | 214.3193 | 185.5444 | 378.6368 |  |  |  | 253.904 | 320.9576 | 293.0674 | 305.4073 | 153.8982 | 324.6707 | 148.3078 | 213.2836 | 157.4358 | 206.9317 | 289.7865 | 181.8465 | 302.6247 | 135.9503 |  | 148.6731 | 165.8198 | 98.5067 | 129.6729 |  | 28.9218 | 55.0268 | 28.8992 | 53.4116 | 112.053 | 140.1148 | 182.0168 | 8.0518 | 27.1215 | 8.3985 | 51.9552 | 8.4253 | 43.5371 | 50.1375 | 51.0956 | 15.1251 |  |  | 2.3626 | -0.11162 | 0.009736 | -0.29307 | 2.8501 | 2.1503 | 4.8152 | -5.3859 | 0.51259 | 1.403 | 5.9814 | -0.00052405 | -0.00052733 | -0.00055526 | 256.7097 | 356.6655 | 273.6631 | 132.9346 | 77.7967 | 35.4798 | 21.2043 | 110.2419 | 81.0104 | 51.2244 | 35.5494 | 23.5902 | 20.0128 | 17.9202 | 105.1104 | 97.4959 | 83.89 | 50.2552 | 44.2541 | 90.4817 | 60.7045 | 177.669 | 212.6882 | 259.6096 | 258.0536 | 281.0683 | 307.1571 |  |  |  | 332.4142 | 262.8665 | 270.5023 | 300.2195 | 1.0831 | 1.9253 | 585.4478 |  |  | 664.8542 |  |  | 321.932 | 368.563 | 208.5138 | 187.322 | 259.59 | 153.1275 | 904.3376 | 730.1946 | 725.623 | 722.1852 | 853.317 |  | 296.9737 | 754.4314 | 272.6877 | 806.0277 | 325.0797 | 745.9733 |  | 758.2903 |  |  | 792.4351 | 894.875 | 870.1889 | [6 empty] | 747.648 |  |  | 740.1296 |  |  | 198.3242 | 284.1628 | 323.9325 | 100.9853 | 221.3521 | 341.8059 | 152.0125 | 250.1911 |  | 241.2632 | 304.6223 | 165.0412 | 277.2009 | 206.4451 | 291.7739 | 98.9599 | 212.7198 |  | 273.9334 | 284.7623 | 371.261 | 142.5189 | 231.7319 | 324.7017 | 153.7555 | 271.075 | 238.8986 | 303.2579 | 181.442 | 282.4084 | 0.064894 | 19.6377 | 1.1143 | 0.27612 | -39.5476 | 3.1157 | 696.38 | 0.16 | 2.619 | -0.42179 | 0.12457 | -0.68345 | 2.3917 | 2.0774 | 3.1088 | -9.4635 | -8.3487 | -6.0977 | -0.63406 | -1.8718 | 11.0357 | 8.519
42810.5477 | 9303 | 91.1209 | 60.1322 | 43.8318 | 32.4163 | 22.2646 | 19.915 | 18.1907 | 128.3496 | 90.7034 | 64.2337 | 42.4812 | 23.5981 | 17.6987 | 15.9653 | 166.7189 | 183.3858 | 443.3029 | 214.2922 | 185.5236 | 378.5824 |  |  |  | 253.9049 | 320.9386 | 292.8013 | 305.2845 | 153.9743 | 324.6869 | 148.3044 | 213.2575 | 157.7039 | 206.9294 | 289.7509 | 181.8902 | 302.5792 | 135.8922 |  | 149.3445 | 165.1479 | 99.1637 | 129.7812 |  | 28.8625 | 54.9101 | 28.865 | 53.1245 | 112.0868 | 139.887 | 181.8793 | 7.9442 | 27.1229 | 8.3973 | 51.9489 | 8.4195 | 43.5535 | 50.1476 | 51.1114 | 15.1279 |  |  | 2.3271 | -0.028169 | -0.020492 | -0.2773 | 2.806 | 2.2567 | 4.875 | -5.6888 | 0.60678 | 1.6455 | 5.8216 | -0.00048955 | -0.00050105 | -0.00059962 | 254.159 | 353.0719 | 273.6805 | 132.9391 | 77.8052 | 35.4781 | 21.2001 | 110.2422 | 81.0184 | 51.229 | 35.5447 | 23.588 | 20.0141 | 17.9132 | 104.1027 | 97.9088 | 85.1389 | 50.6749 | 43.7864 | 90.5369 | 60.7582 | 177.669 | 212.6767 | 259.5835 | 258.031 | 281.0475 | 307.1286 |  |  |  | 332.5137 | 263.9986 | 269.9648 | 300.7152 | 2.0471 | 2.4982 | 585.1117 |  |  | 665.0931 |  |  | 321.9219 | 368.5419 | 208.756 | 187.3213 | 259.5624 | 154.0228 | 904.3558 | 730.2474 | 725.8996 | 721.8841 | 853.4136 |  | 296.9398 | 754.0055 | 272.5382 | 806.4896 | 325.0489 | 745.2529 |  | 758.3986 |  |  | 792.3006 | 894.5984 | 869.4626 | [6 empty] | 747.7923 |  |  | 740.1836 |  |  | 197.889 | 284.0871 | 324.3623 | 101.0268 | 221.5679 | 341.7731 | 151.7535 | 250.2554 |  | 240.9885 | 304.3888 | 165.325 | 277.1431 | 206.4732 | 291.7031 | 99.0151 | 212.7286 |  | 275.083 | 285.0695 | 371.1713 | 142.3092 | 231.6 | 324.6494 | 153.7351 | 271.0691 | 238.9257 | 303.4147 | 181.4676 | 282.4023 | 0.27078 | 19.638 | 1.1174 | 0.27638 | -39.5987 | 3.1157 | 698.67 | 0.33 | 2.5993 | -0.21185 | -0.18069 | -0.66469 | 2.3725 | 2.1277 | 3.1272 | -9.4686 | -8.3465 | -6.1129 | -0.51535 | -2.0041 | 11.0295 | 8.513
42810.5477 | 9304 | 91.1351 | 60.1427 | 43.8407 | 32.4261 | 22.2693 | 19.9107 | 18.1919 | 128.3607 | 90.7085 | 64.2376 | 42.4908 | 23.5989 | 17.7016 | 15.976 | 166.7061 | 183.3717 | 443.309 | 214.2717 | 185.3548 | 378.5724 |  |  |  | 253.8969 | 320.9073 | 292.3904 | 304.9886 | 154.6542 | 324.6165 | 148.3053 | 213.2476 | 158.8504 | 206.9306 | 289.7207 | 182.204 | 302.5282 | 136.2015 |  | 148.9803 | 165.4474 | 100.1129 | 130.1745 |  | 28.6651 | 54.8161 | 28.9179 | 52.9706 | 111.9826 | 139.9881 | 182.0222 | 7.9162 | 27.1139 | 8.4024 | 51.9296 | 8.4237 | 43.5542 | 50.1469 | 51.1264 | 15.1234 |  |  | 2.2863 | 0.10063 | 0.29295 | -0.35484 | 2.3796 | 1.7948 | 5.1537 | -5.3885 | 0.22205 | 1.39 | 5.8687 | -0.00050598 | -0.00047312 | -0.00055855 | 257.786 | 354.8185 | 273.7224 | 132.9689 | 77.8348 | 35.4969 | 21.2157 | 110.257 | 81.0395 | 51.251 | 35.5717 | 23.6014 | 20.0228 | 17.93 | 104.2469 | 98.2303 | 89.4472 | 51.0581 | 44.1099 | 90.5665 | 60.8502 | 177.6715 | 212.6774 | 259.5623 | 258.0112 | 281.0248 | 307.1009 |  |  |  | 332.4845 | 264.8612 | 268.6059 | 301.5005 | 2.2345 | 1.6673 | 584.9336 |  |  | 665.0264 |  |  | 321.9089 | 368.5169 | 208.3532 | 187.3183 | 259.5305 | 155.6321 | 904.6545 | 730.2706 | 726.2202 | 721.2524 | 853.1273 |  | 296.9034 | 753.8143 | 272.4531 | 806.8636 | 324.8438 | 745.2244 |  | 758.5047 |  |  | 792.0898 | 895.0628 | 870.3726 | [6 empty] | 747.8485 |  |  | 740.2297 |  |  | 197.777 | 284.1321 | 324.4039 | 101.1179 | 221.913 | 341.7822 | 151.6612 | 250.3152 |  | 240.8517 | 304.2232 | 165.2664 | 277.0396 | 206.4203 | 291.404 | 98.7565 | 212.7018 |  | 276.2018 | 286.0222 | 371.0872 | 142.3179 | 231.3533 | 324.5991 | 153.753 | 270.9904 | 238.9009 | 303.8093 | 181.7076 | 282.229 | -0.1358 | 19.6373 | 1.1206 | 0.27703 | -39.7099 | 3.1157 | 705.72 | 0.21 | 2.5763 | 0.40035 | 0.68309 | -0.75179 | 2.1851 | 1.8977 | 3.2157 | -9.4632 | -8.3467 | -6.1389 | -0.52776 | -2.4718 | 11.0149 | 8.4889
42810.5477 | 9305 | 91.1417 | 60.1432 | 43.846 | 32.4308 | 22.2797 | 19.9093 | 18.1925 | 128.3759 | 90.7178 | 64.2512 | 42.4996 | 23.6 | 17.7067 | 15.9802 | 166.6998 | 183.3458 | 443.3142 | 214.2524 | 185.1311 | 378.63 |  |  |  | 253.8978 | 320.8936 | 292.2125 | 304.8154 | 154.3308 | 324.6487 | 148.2974 | 213.2253 | 158.9563 | 206.9143 | 289.6885 | 182.5178 | 302.4709 | 136.4274 |  | 148.984 | 165.394 | 99.6919 | 129.9599 |  | 28.5613 | 54.6972 | 28.9138 | 52.9761 | 112.1585 | 139.6704 | 182.0825 | 7.9697 | 27.1057 | 8.4505 | 51.9151 | 8.4192 | 43.5624 | 50.1495 | 51.1286 | 15.1278 |  |  | 1.9624 | -0.30547 | 0.20293 | -0.3417 | 2.1943 | 2.1299 | 5.2102 | -5.5068 | -0.36817 | 1.0008 | 5.8307 | -0.00055033 | -0.00050598 | -0.00054212 | 255.8999 | 353.5663 | 273.7406 | 132.972 | 77.8306 | 35.4975 | 21.2057 | 110.2558 | 81.0414 | 51.2524 | 35.5667 | 23.5926 | 20.0137 | 17.9157 | 104.0945 | 96.5142 | 86.5728 | 49.7614 | 44.9983 | 90.5528 | 60.8946 | 177.6602 | 212.6617 | 259.5338 | 257.9878 | 280.9954 | 307.0708 |  |  |  | 332.3148 | 266.1383 | 267.9568 | 302.3777 | 2.0425 | 1.6295 | 584.6261 |  |  | 664.6734 |  |  | 321.9093 | 368.4955 | 207.7606 | 187.3153 | 259.5235 | 154.8917 | 904.6428 | 730.2683 | 726.4269 | 720.641 | 853.0871 |  | 296.8754 | 754.038 | 272.4177 | 807.4647 | 324.6396 | 745.0185 |  | 758.7778 |  |  | 792.0393 | 895.2249 | 870.1438 | [6 empty] | 747.8796 |  |  | 740.2761 |  |  | 198.1691 | 283.8895 | 324.645 | 101.194 | 221.792 | 341.7986 | 151.6291 | 250.4509 |  | 240.9207 | 304.5502 | 164.9559 | 276.9303 | 206.505 | 290.8451 | 98.5671 | 212.5692 |  | 276.9121 | 286.8117 | 371.02 | 142.8674 | 231.0598 | 324.781 | 153.577 | 270.9283 | 238.7739 | 304.0408 | 181.783 | 282.2024 | 0.043901 | 19.6366 | 1.1233 | 0.27651 | -39.6802 | 3.1157 | 703.04 | 0.26 | 2.3869 | -0.69741 | 0.56843 | -0.73761 | 2.0975 | 2.0665 | 3.232 | -9.464 | -8.3552 | -6.1712 | -0.51249 | -2.1471 | 11.0168 | 8.4513
42810.5477 | 9306 | 91.1487 | 60.1531 | 43.8448 | 32.4377 | 22.2743 | 19.9136 | 18.1919 | 128.39 | 90.7196 | 64.2596 | 42.5044 | 23.6061 | 17.7092 | 15.9741 | 166.688 | 183.3207 | 443.3195 | 214.2237 | 185.0701 | 378.6704 |  |  |  | 253.8903 | 320.8722 | 292.3402 | 304.8841 | 155.1389 | 324.7465 | 148.2998 | 213.2139 | 158.7287 | 206.9176 | 289.674 | 182.6816 | 302.4675 | 136.4887 |  | 149.2334 | 165.4048 | 99.8063 | 130.5695 |  | 28.502 | 54.6713 | 28.8583 | 52.9447 | 112.0162 | 139.3949 | 182.0833 | 7.7792 | 27.1095 | 8.39 | 51.878 | 8.4321 | 43.5758 | 50.1587 | 51.139 | 15.1338 |  |  | 2.1792 | -0.092565 | 0.28178 | -0.16888 | 2.5031 | 2.3047 | 5.1767 | -5.3346 | 0.75428 | 0.9926 | 5.7962 | -0.00057005 | -0.00052241 | -0.00056676 | 254.273 | 352.3483 | 273.7735 | 132.9911 | 77.8401 | 35.5079 | 21.2147 | 110.2686 | 81.0503 | 51.2614 | 35.5832 | 23.6036 | 20.024 | 17.9202 | 104.7822 | 94.34 | 83.8871 | 48.5816 | 45.2124 | 90.5294 | 60.9105 | 177.6565 | 212.6471 | 259.4989 | 257.9563 | 280.9753 | 307.0231 |  |  |  | 332.1096 | 266.0384 | 268.529 | 301.5422 | 1.4744 | 1.33 | 584.8766 |  |  | 664.7988 |  |  | 321.8976 | 368.4697 | 207.3171 | 187.3159 | 259.5001 | 155.2753 | 904.7353 | 730.3535 | 726.6521 | 719.8324 | 853.2289 |  | 296.7975 | 754.7477 | 272.3588 | 808.2271 | 324.6288 | 745.2033 |  | 759.2239 |  |  | 791.9299 | 895.3079 | 869.7726 | [6 empty] | 747.9495 |  |  | 740.2975 |  |  | 198.6489 | 283.7739 | 324.3476 | 100.9006 | 221.4054 | 341.8348 | 151.5895 | 250.5645 |  | 241.2867 | 304.5071 | 165.086 | 276.9028 | 206.4741 | 290.331 | 98.2515 | 212.6031 |  | 276.8566 | 286.971 | 370.9711 | 143.0597 | 230.726 | 325.0082 | 153.2043 | 270.9555 | 238.4908 | 303.978 | 181.7117 | 282.3487 | 0.16524 | 19.6374 | 1.1262 | 0.27647 | -39.6607 | 3.1157 | 710.6 | 0.26 | 2.5155 | -0.38389 | 0.66979 | -0.51853 | 2.2395 | 2.1489 | 3.2205 | -9.4734 | -8.3787 | -6.1932 | -0.59177 | -1.8468 | 10.9997 | 8.4585
42810.5478 | 9307 | 91.1542 | 60.1626 | 43.8564 | 32.4429 | 22.2748 | 19.9157 | 18.1874 | 128.396 | 90.7259 | 64.2628 | 42.5138 | 23.6042 | 17.7069 | 15.9709 | 166.6801 | 183.2983 | 443.318 | 214.1931 | 185.3532 | 378.6319 |  |  |  | 253.9025 | 320.8548 | 292.2459 | 304.8582 | 155.2977 | 324.7973 | 148.2906 | 213.1842 | 158.9789 | 206.9204 | 289.6472 | 183.0077 | 302.4471 | 137.1246 |  | 149.5538 | 165.4243 | 99.4097 | 131.3008 |  | 28.4521 | 54.617 | 28.7475 | 52.6598 | 111.4949 | 139.1236 | 182.0245 | 7.7663 | 27.1094 | 8.1494 | 51.8064 | 8.4185 | 43.5912 | 50.1499 | 51.1466 | 15.1233 |  |  | 2.4085 | 0.009943 | 0.46118 | -0.10842 | 2.6871 | 1.9564 | 4.9237 | -5.4128 | 0.59646 | 0.32691 | 5.7916 | -0.00054376 | -0.00050762 | -0.00056183 | 254.3559 | 352.6845 | 273.8023 | 133.0139 | 77.8567 | 35.5136 | 21.2216 | 110.2777 | 81.0599 | 51.2739 | 35.5879 | 23.6039 | 20.0247 | 17.9278 | 104.6196 | 92.5215 | 80.8887 | 49.3745 | 45.4909 | 90.4843 | 60.8945 | 177.656 | 212.6308 | 259.4718 | 257.9348 | 280.9462 | 306.9922 |  |  |  | 332.0512 | 266.4852 | 269.4847 | 301.1121 | 1.445 | 1.5595 | 585.3416 |  |  | 665.0511 |  |  | 321.8784 | 368.434 | 205.6448 | 187.3112 | 259.4701 | 154.8392 | 905.7425 | 730.3989 | 727.2903 | 719.2971 | 853.3304 |  | 296.7199 | 755.5763 | 272.3007 | 808.2337 | 324.6012 | 745.6704 |  | 759.9348 |  |  | 791.8218 | 894.9859 | 869.6584 | [6 empty] | 748.0205 |  |  | 740.3275 |  |  | 198.6844 | 283.902 | 323.7171 | 100.9521 | 221.1669 | 341.8657 | 151.6696 | 250.8143 |  | 241.9967 | 304.4201 | 165.5758 | 276.7391 | 206.2064 | 290.394 | 98.5022 | 212.6798 |  | 275.8813 | 286.41 | 370.9111 | 143.3815 | 230.7454 | 325.0252 | 152.8125 | 271.0985 | 237.7894 | 303.7002 | 181.9054 | 282.4195 | 0.27001 | 19.6377 | 1.1306 | 0.2785 | -39.6155 | 3.1158 | 679.11 | 0.22 | 2.6447 | 0.12581 | 0.85681 | -0.41544 | 2.3195 | 1.9792 | 3.1398 | -9.4816 | -8.4055 | -6.1955 | -0.5792 | -1.5156 | 10.9779 | 8.4659
42810.5478 | 9308 | 91.1695 | 60.1621 | 43.8691 | 32.4465 | 22.2749 | 19.9248 | 18.1921 | 128.4154 | 90.736 | 64.2809 | 42.5184 | 23.6139 | 17.7146 | 15.9738 | 166.661 | 183.2755 | 443.3194 | 214.1673 | 185.3801 | 378.5527 |  |  |  | 253.8897 | 320.8283 | 292.2008 | 304.8321 | 155.2704 | 324.8177 | 148.2997 | 213.1761 | 158.1916 | 206.9225 | 289.6253 | 183.3603 | 302.4424 | 137.5209 |  | 150.2995 | 164.5262 | 98.9045 | 131.0745 |  | 28.4821 | 54.5377 | 28.7582 | 52.5096 | 111.1614 | 139.0213 | 181.959 | 7.9368 | 27.0889 | 7.9864 | 51.7408 | 8.4185 | 43.6049 | 50.1365 | 51.1553 | 15.1273 |  |  | 2.2357 | 0.071715 | 0.59063 | -0.21882 | 2.8606 | 2.7049 | 5.2194 | -5.3563 | 0.40225 | 0.74378 | 5.9565 | -0.00050269 | -0.00052898 | -0.00056183 | 255.7814 | 356.0604 | 273.8232 | 133.0267 | 77.8697 | 35.5166 | 21.2243 | 110.2791 | 81.0679 | 51.2793 | 35.5844 | 23.6031 | 20.0271 | 17.9259 | 102.0051 | 88.968 | 79.2696 | 49.4384 | 45.1536 | 90.3527 | 60.8911 | 177.6459 | 212.62 | 259.4417 | 257.9102 | 280.9251 | 306.9553 |  |  |  | 332.0305 | 266.0355 | 268.4772 | 300.3829 | 1.0203 | 1.3976 | 585.857 |  |  | 665.6523 |  |  | 321.8702 | 368.4088 | 205.0841 | 187.3107 | 259.4609 | 154.323 | 906.4978 | 730.4473 | 727.6965 | 719.4087 | 853.272 |  | 296.6841 | 756.3821 | 272.2375 | 807.7504 | 324.5613 | 745.6019 |  | 760.5865 |  |  | 792.6085 | 897.0219 | 873.8863 | [6 empty] | 748.0013 |  |  | 740.3732 |  |  | 198.8621 | 283.7824 | 323.7632 | 101.3524 | 221.0243 | 341.8543 | 151.8061 | 251.0902 |  | 241.821 | 304.5319 | 165.683 | 276.4989 | 206.045 | 290.7153 | 98.646 | 212.6831 |  | 275.8315 | 286.2464 | 370.8314 | 143.4724 | 231.04 | 324.7138 | 152.7197 | 271.1486 | 237.9145 | 303.2023 | 181.7544 | 282.365 | -0.05317 | 19.6378 | 1.1338 | 0.27973 | -39.6253 | 3.1157 | 677.43 | 0.24 | 2.5481 | 0.33783 | 0.96951 | -0.59012 | 2.3929 | 2.3269 | 3.2323 | -9.4825 | -8.4319 | -6.1851 | -0.30477 | -1.3361 | 10.9838 | 8.4845
42810.5478 | 9309 | 91.1666 | 60.1663 | 43.8727 | 32.4433 | 22.2669 | 19.9096 | 18.1812 | 128.4148 | 90.7401 | 64.275 | 42.5197 | 23.6022 | 17.7029 | 15.9616 | 166.6617 | 183.2631 | 443.326 | 214.1356 | 185.1513 | 378.4874 |  |  |  | 253.8875 | 320.806 | 291.7757 | 304.6742 | 155.6388 | 324.6851 | 148.2891 | 213.1357 | 158.3762 | 206.9098 | 289.5821 | 183.5094 | 302.3861 | 137.6751 |  | 149.6798 | 164.7127 | 98.4996 | 131.4459 |  | 28.5733 | 54.6027 | 28.7866 | 52.5759 | 110.9802 | 139.1328 | 182.0926 | 7.9787 | 27.0709 | 8.0231 | 51.6869 | 8.4248 | 43.6196 | 50.1343 | 51.1654 | 15.1315 |  |  | 2.3796 | 0.50409 | 0.76345 | -0.734 | 2.2357 | 1.7626 | 4.6674 | -5.3267 | 0.57409 | 1.108 | 5.7568 | -0.00056512 | -0.00056183 | -0.00059305 | 257.4725 | 357.5507 | 273.8435 | 133.035 | 77.8862 | 35.5249 | 21.2264 | 110.2861 | 81.0832 | 51.2898 | 35.5961 | 23.6145 | 20.0346 | 17.9173 | 97.8032 | 85.086 | 76.6445 | 49.549 | 44.6525 | 90.1912 | 60.8756 | 177.6368 | 212.6117 | 259.4142 | 257.8908 | 280.9031 | 306.928 |  |  |  | 332.0415 | 266.2847 | 268.2101 | 300.5289 | 2.8407 | 1.5354 | 586.3611 |  |  | 666.2097 |  |  | 321.8577 | 368.3757 | 205.0004 | 187.306 | 259.4368 | 153.856 | 906.0217 | 730.5334 | 728.3551 | 719.6294 | 853.1024 |  | 296.6906 | 757.3488 | 272.1631 | 807.4796 | 324.5047 | 745.8936 |  | 761.4419 |  |  | 792.7637 | 898.3124 | 876.032 | [6 empty] | 747.998 |  |  | 740.3863 |  |  | 198.6998 | 283.8663 | 323.6969 | 101.4923 | 221.1221 | 341.8047 | 151.4239 | 251.0829 |  | 241.6251 | 304.6418 | 165.6047 | 276.4988 | 205.6712 | 290.8984 | 98.4624 | 212.8837 |  | 275.625 | 286.3635 | 370.7603 | 143.3756 | 230.9584 | 324.3116 | 152.5705 | 271.1335 | 237.5657 | 303.108 | 181.5578 | 282.2429 | 0.095325 | 19.6378 | 1.1371 | 0.28001 | -39.5846 | 3.1157 | 657.92 | 0.23 | 2.6285 | 0.89577 | 1.1024 | -1.0809 | 2.1158 | 1.8786 | 3.057 | -9.4773 | -8.4636 | -6.1819 | 0.14242 | -1.0463 | 10.9695 | 8.4813
42810.5478 | 9310 | 91.1782 | 60.1841 | 43.8786 | 32.4546 | 22.2794 | 19.9126 | 18.188 | 128.4445 | 90.753 | 64.2909 | 42.5318 | 23.6176 | 17.7129 | 15.9782 | 166.6493 | 183.2425 | 443.3328 | 214.1143 | 184.8876 | 378.2846 |  |  |  | 253.8876 | 320.7965 | 291.9944 | 304.8989 | 154.7342 | 324.4948 | 148.2877 | 213.1131 | 157.4235 | 206.9038 | 289.5631 | 183.3771 | 302.3058 | 137.5199 |  | 149.2191 | 164.6163 | 97.5189 | 130.9308 |  | 28.6966 | 54.5911 | 28.8788 | 52.797 | 111.0937 | 138.9861 | 182.125 | 8.0432 | 27.0559 | 8.055 | 51.6372 | 8.4236 | 43.6314 | 50.1326 | 51.1756 | 15.1273 |  |  | 2.1648 | 0.19788 | 0.92181 | -0.60126 | 2.1884 | 1.9847 | 4.6937 | -5.7604 | 0.74455 | 0.43558 | 5.7523 | -0.00049448 | -0.00053062 | -0.00056512 | 256.8638 | 357.8872 | 273.8798 | 133.0562 | 77.8929 | 35.5447 | 21.2353 | 110.297 | 81.0927 | 51.301 | 35.6006 | 23.6279 | 20.035 | 17.9266 | 97.8937 | 87.2024 | 80.8123 | 51.5582 | 45.2556 | 90.1504 | 60.9299 | 177.6252 | 212.5941 | 259.3766 | 257.8581 | 280.8686 | 306.8746 |  |  |  | 332.0326 | 266.7914 | 267.2598 | 301.2151 | 1.6873 | 2.0642 | 587.2039 |  |  | 666.9227 |  |  | 321.8388 | 368.3421 | 203.729 | 187.3053 | 259.4137 | 153.1715 | 905.9699 | 730.615 | 729.2485 | 719.6493 | 852.9191 |  | 296.6828 | 758.1713 | 272.162 | 807.1178 | 324.5614 | 746.6695 |  | 762.1854 |  |  | 793.4047 | 897.9264 | 874.9045 | [6 empty] | 747.9912 |  |  | 740.4456 |  |  | 198.6022 | 283.6974 | 323.588 | 101.021 | 220.9062 | 341.7148 | 151.6508 | 250.9116 |  | 241.0067 | 304.1156 | 165.6267 | 276.732 | 205.3565 | 290.7387 | 98.1804 | 212.9532 |  | 274.8715 | 286.7518 | 370.6553 | 143.4429 | 230.9726 | 323.9065 | 152.0456 | 271.109 | 237.4428 | 303.4266 | 181.8004 | 282.2179 | 0.2338 | 19.639 | 1.1404 | 0.28041 | -39.6436 | 3.1157 | 645.08 | 0.15 | 2.5066 | 0.56122 | 1.2113 | -0.97828 | 2.0929 | 1.9931 | 3.0651 | -9.4728 | -8.4865 | -6.1675 | 0.12738 | -1.5029 | 10.9781 | 8.4616
42810.5478 | 9311 | 91.1875 | 60.1969 | 43.8835 | 32.4546 | 22.283 | 19.9226 | 18.1929 | 128.4536 | 90.763 | 64.3044 | 42.5414 | 23.6195 | 17.7215 | 15.9837 | 166.6419 | 183.2219 | 443.3277 | 214.0955 | 184.8036 | 378.2781 |  |  |  | 253.8909 | 320.7778 | 292.4377 | 304.9814 | 156.5604 | 324.5389 | 148.2859 | 213.0963 | 156.5824 | 206.901 | 289.5377 | 182.5341 | 302.2539 | 137.033 |  | 149.0213 | 164.4262 | 96.3247 | 129.2228 |  | 28.6914 | 54.6956 | 28.9627 | 52.9234 | 111.0805 | 138.6873 | 181.9297 | 7.9183 | 27.0368 | 8.1219 | 51.5884 | 8.4285 | 43.6482 | 50.1403 | 51.2139 | 15.1353 |  |  | 2.379 | 0.51724 | 0.50389 | -0.55658 | 2.0254 | 1.917 | 5.2273 | -5.539 | 0.59393 | 0.51279 | 6.0912 | -0.00052076 | -0.00047312 | -0.00053391 | 255.4913 | 360.3164 | 273.9006 | 133.0595 | 77.8971 | 35.5327 | 21.2285 | 110.3003 | 81.0987 | 51.3027 | 35.6066 | 23.6207 | 20.0249 | 17.9235 | 98.7212 | 85.9438 | 80.5994 | 52.6102 | 45.5298 | 90.1266 | 60.9472 | 177.6269 | 212.5906 | 259.3656 | 257.8417 | 280.8383 | 306.8394 |  |  |  | 331.893 | 266.1582 | 267.508 | 301.1478 | 1.7027 | 1.3208 | 586.9817 |  |  | 667.0943 |  |  | 321.8386 | 368.3276 | 203.6305 | 187.3069 | 259.3732 | 152.0984 | 905.2352 | 730.6362 | 729.6093 | 720.5861 | 852.8345 |  | 296.7015 | 757.9973 | 272.2194 | 807.1128 | 324.4915 | 746.9165 |  | 762.6408 |  |  | 793.7895 | 897.5083 | 873.7873 | [6 empty] | 748.0237 |  |  | 740.4516 |  |  | 198.4523 | 283.7274 | 323.6845 | 100.9058 | 220.7247 | 341.6335 | 151.9668 | 250.7061 |  | 240.5593 | 303.9148 | 166.144 | 277.0449 | 205.6908 | 290.6331 | 97.9547 | 212.9787 |  | 274.7832 | 287.5016 | 370.55 | 143.7836 | 230.8805 | 323.8718 | 151.8737 | 271.0938 | 237.7188 | 303.6016 | 181.8819 | 282.2215 | 0.011544 | 19.641 | 1.1429 | 0.28155 | -39.6868 | 3.1157 | 636.15 | 0.27 | 2.6278 | 0.9075 | 0.89571 | -0.94138 | 2.0127 | 1.9581 | 3.2335 | -9.4691 | -8.478 | -6.1727 | 0.032539 | -1.4771 | 11.0219 | 8.4525
42810.5478 | 9312 | 91.1899 | 60.2019 | 43.8841 | 32.4547 | 22.2852 | 19.9236 | 18.1831 | 128.4636 | 90.768 | 64.3146 | 42.5492 | 23.6192 | 17.7219 | 15.9784 | 166.6306 | 183.2024 | 443.3317 | 214.0676 | 184.9663 | 378.3214 |  |  |  | 253.8883 | 320.7544 | 292.2122 | 304.8409 | 156.3759 | 324.5156 | 148.2835 | 213.085 | 155.4942 | 206.898 | 289.5152 | 181.6691 | 302.2284 | 136.2842 |  | 149.2185 | 164.2737 | 96.1706 | 127.7138 |  | 28.6628 | 54.8288 | 29.0143 | 53.1447 | 111.1425 | 138.4879 | 181.792 | 7.9651 | 27.0104 | 8.1213 | 51.5401 | 8.4223 | 43.6373 | 50.1384 | 51.234 | 15.1199 |  |  | 2.2863 | 0.26491 | 0.72731 | -0.65317 | 2.3132 | 2.0366 | 4.7745 | -5.491 | 0.48554 | 0.78658 | 5.8898 | -0.00050926 | -0.00052076 | -0.00055198 | 255.8053 | 358.8113 | 273.922 | 133.0725 | 77.9135 | 35.5385 | 21.2273 | 110.3021 | 81.1008 | 51.3085 | 35.6083 | 23.6194 | 20.0296 | 17.9214 | 97.2602 | 83.809 | 77.7689 | 50.9813 | 43.2721 | 90.1038 | 60.9385 | 177.6184 | 212.5747 | 259.32 | 257.8039 | 280.8083 | 306.7983 |  |  |  | 331.8422 | 265.6662 | 266.8861 | 301.0747 | 2.053 | 1.219 | 586.3729 |  |  | 666.9296 |  |  | 321.8144 | 368.2953 | 202.8205 | 187.3041 | 259.3514 | 150.5831 | 905.024 | 730.61 | 729.9378 | 721.7214 | 852.7342 |  | 296.6489 | 757.6419 | 272.2324 | 807.9428 | 324.3759 | 745.6781 |  | 763.1655 |  |  | 793.4081 | 897.6269 | 874.4493 | [6 empty] | 747.9704 |  |  | 740.3686 |  |  | 198.2655 | 283.5691 | 323.8617 | 101.0522 | 220.6337 | 341.6341 | 152.7075 | 250.7235 |  | 240.5094 | 304.0278 | 166.43 | 277.3136 | 205.6489 | 290.4693 | 98.0902 | 213.0503 |  | 275.7804 | 287.2633 | 370.4668 | 143.7063 | 230.715 | 323.8668 | 151.8969 | 271.1185 | 237.8562 | 303.5537 | 182.0017 | 282.3632 | 0.23072 | 19.6405 | 1.147 | 0.2844 | -39.6147 | 3.1157 | 621.6 | 0.29 | 2.5761 | 0.64959 | 1.0763 | -1.02 | 2.1505 | 2.0178 | 3.0895 | -9.47 | -8.4672 | -6.2045 | 0.19209 | -1.1637 | 11.062 | 8.4506
42810.5478 | 9313 | 91.2008 | 60.206 | 43.8876 | 32.4606 | 22.286 | 19.9164 | 18.1767 | 128.4746 | 90.7709 | 64.3179 | 42.5451 | 23.6182 | 17.7158 | 15.9702 | 166.615 | 183.181 | 443.3331 | 214.0471 | 185.3384 | 378.3152 |  |  |  | 253.8813 | 320.7269 | 292.1579 | 304.8428 | 155.4397 | 324.442 | 148.2855 | 213.0678 | 154.9627 | 206.893 | 289.4919 | 181.1466 | 302.1809 | 135.8208 |  | 149.4769 | 164.0319 | 96.1724 | 126.5614 |  | 28.6531 | 54.8514 | 29.0482 | 53.2021 | 111.2056 | 138.307 | 181.7361 | 8.0307 | 27.0076 | 8.3039 | 51.4902 | 8.4142 | 43.6325 | 50.1449 | 51.2481 | 15.1227 |  |  | 2.6944 | 0.007315 | 0.72205 | -0.87593 | 2.3901 | 2.3231 | 5.0669 | -5.5948 | 0.51629 | 0.51489 | 5.7489 | -0.00054705 | -0.00046491 | -0.00058976 | 253.4349 | 356.8558 | 273.9529 | 133.0971 | 77.9203 | 35.5432 | 21.238 | 110.3077 | 81.1073 | 51.31 | 35.6162 | 23.612 | 20.0251 | 17.9166 | 97.0676 | 81.7419 | 76.3317 | 50.8867 | 42.5332 | 90.0344 | 60.9169 | 177.6217 | 212.5683 | 259.2937 | 257.7761 | 280.7808 | 306.7751 |  |  |  | 331.7997 | 265.1422 | 267.5272 | 300.8835 | 1.1626 | 1.1838 | 586.0092 |  |  | 667.0491 |  |  | 321.8078 | 368.2761 | 203.6979 | 187.3067 | 259.3434 | 150.5066 | 904.6398 | 730.7103 | 730.6317 | 722.3985 | 852.751 |  | 296.6176 | 757.8332 | 272.2244 | 808.3378 | 324.4064 | 745.1922 |  | 763.9347 |  |  | 793.5563 | 898.1288 | 875.282 | [6 empty] | 747.9946 |  |  | 740.3695 |  |  | 198.0159 | 283.4897 | 324.0054 | 100.9098 | 220.1598 | 341.6588 | 152.7936 | 250.882 |  | 240.6551 | 303.8205 | 166.1549 | 277.3741 | 205.4699 | 290.6399 | 98.4271 | 212.9191 |  | 276.667 | 287.0513 | 370.4022 | 143.6002 | 230.4569 | 323.867 | 152.4749 | 271.0676 | 237.9027 | 303.535 | 182.1031 | 282.3336 | 0.17795 | 19.6383 | 1.1493 | 0.28511 | -39.6253 | 3.1157 | 636.6 | 0.31 | 2.7964 | 0.10795 | 1.0725 | -1.1812 | 2.1854 | 2.1546 | 3.182 | -9.4727 | -8.4731 | -6.2132 | 0.20502 | -1.0066 | 11.0906 | 8.4526
42810.5478 | 9314 | 91.2146 | 60.2189 | 43.9006 | 32.4653 | 22.2916 | 19.9155 | 18.1866 | 128.4925 | 90.7744 | 64.3293 | 42.5642 | 23.6254 | 17.7173 | 15.9673 | 166.6076 | 183.161 | 443.3373 | 214.0128 | 185.4854 | 378.3136 |  |  |  | 253.8827 | 320.7029 | 292.3628 | 304.8086 | 154.3453 | 324.2777 | 148.2837 | 213.0485 | 155.9067 | 206.8944 | 289.4577 | 180.9972 | 302.14 | 135.5081 |  | 149.0354 | 163.8575 | 96.7181 | 126.4228 |  | 28.6929 | 54.9551 | 29.0604 | 53.1911 | 111.2933 | 138.407 | 181.7307 | 8.0848 | 27.0006 | 8.3916 | 51.4234 | 8.4202 | 43.6415 | 50.1478 | 51.2524 | 15.1218 |  |  | 2.5124 | 8.7e-05 | 0.32975 | -0.47838 | 2.9835 | 1.8618 | 4.9342 | -5.3819 | 0.42911 | 0.18886 | 5.8019 | -0.00051748 | -0.00049284 | -0.0005569 | 253.965 | 356.7849 | 273.9744 | 133.1129 | 77.9273 | 35.5542 | 21.2361 | 110.3127 | 81.1247 | 51.3249 | 35.6198 | 23.6238 | 20.0322 | 17.927 | 95.2838 | 80.9169 | 73.6714 | 49.4696 | 42.4815 | 89.9532 | 60.8823 | 177.6146 | 212.5518 | 259.2607 | 257.7561 | 280.7458 | 306.7331 |  |  |  | 331.8238 | 264.6527 | 266.8685 | 300.9936 | 2.3901 | 1.1552 | 586.8973 |  |  | 667.4012 |  |  | 321.8001 | 368.2507 | 203.237 | 187.3116 | 259.3282 | 152.1481 | 904.7813 | 730.6969 | 731.5353 | 723.5177 | 852.8086 |  | 296.6403 | 758.7419 | 272.2015 | 808.8998 | 324.4037 | 745.3599 |  | 764.9593 |  |  | 793.5289 | 898.4303 | 875.2365 | [6 empty] | 747.9824 |  |  | 740.3588 |  |  | 197.9146 | 283.4473 | 324.3914 | 100.4856 | 219.8856 | 341.6492 | 152.9205 | 250.9138 |  | 240.6256 | 303.5869 | 165.6284 | 277.2165 | 205.1883 | 291.0017 | 98.3313 | 212.8649 |  | 277.7807 | 287.1947 | 370.3441 | 143.6097 | 230.2408 | 323.9203 | 152.8825 | 271.077 | 237.6911 | 303.6804 | 182.2872 | 282.2765 | 0.0026842 | 19.6353 | 1.1507 | 0.28626 | -39.6298 | 3.1157 | 632.8 | 0.23 | 2.6999 | 0.011774 | 0.72488 | -0.87309 | 2.442 | 1.9291 | 3.1404 | -9.4727 | -8.4998 | -6.229 | 0.39332 | -0.71512 | 11.0916 | 8.4514
42810.5478 | 9315 | 91.2211 | 60.223 | 43.9054 | 32.4642 | 22.2868 | 19.9173 | 18.1816 | 128.5022 | 90.7885 | 64.3397 | 42.568 | 23.6355 | 17.7247 | 15.9722 | 166.6049 | 183.1404 | 443.3403 | 213.9874 | 185.4862 | 378.2931 |  |  |  | 253.8896 | 320.691 | 292.3369 | 304.7818 | 153.4672 | 324.1058 | 148.2806 | 213.0278 | 156.174 | 206.8857 | 289.4367 | 181.2058 | 302.089 | 135.6871 |  | 149.1915 | 163.9629 | 96.0974 | 126.4454 |  | 28.6874 | 54.9764 | 28.9846 | 53.0573 | 111.4462 | 138.5096 | 181.6835 | 8.095 | 26.975 | 8.337 | 51.3307 | 8.4319 | 43.6634 | 50.1421 | 51.2824 | 15.1206 |  |  | 2.2213 | 0.12954 | 0.53412 | -0.42318 | 2.5596 | 2.2672 | 5.1813 | -5.4135 | 0.37151 | 0.7486 | 5.8878 | -0.00054212 | -0.00045505 | -0.0005454 | 254.2339 | 357.2127 | 274.0042 | 133.1313 | 77.9503 | 35.5737 | 21.25 | 110.3217 | 81.1416 | 51.3494 | 35.6347 | 23.632 | 20.0409 | 17.9356 | 96.6597 | 80.5905 | 73.0453 | 48.8771 | 43.6185 | 89.9031 | 60.843 | 177.6036 | 212.5457 | 259.2363 | 257.7279 | 280.7174 | 306.6921 |  |  |  | 331.8899 | 264.3036 | 268.2136 | 301.2369 | 1.3569 | 1.2798 | 587.2617 |  |  | 667.5263 |  |  | 321.7881 | 368.2131 | 202.467 | 187.3084 | 259.3067 | 151.7986 | 905.1825 | 730.8866 | 732.7739 | 724.2468 | 852.9298 |  | 296.729 | 759.4963 | 272.2108 | 809.4552 | 324.4975 | 747.1803 |  | 766.1589 |  |  | 793.7549 | 898.1979 | 874.1806 | [6 empty] | 747.9977 |  |  | 740.3319 |  |  | 198.0805 | 283.3358 | 324.9173 | 99.9492 | 220.1607 | 341.5454 | 153.0462 | 250.8565 |  | 240.5724 | 303.4684 | 165.0494 | 276.9944 | 205.314 | 291.2915 | 98.3538 | 212.8817 |  | 279.3466 | 286.9369 | 370.284 | 143.3989 | 230.4128 | 323.7532 | 152.6737 | 271.0503 | 237.4198 | 303.8423 | 182.3547 | 282.3121 | 0.30121 | 19.6334 | 1.1503 | 0.28544 | -39.5743 | 3.1157 | 634.34 | 0.25 | 2.5383 | 0.45435 | 0.92258 | -0.8212 | 2.2622 | 2.129 | 3.2185 | -9.4699 | -8.5202 | -6.2373 | 0.23433 | -0.65025 | 11.0873 | 8.4498
42810.5479 | 9316 | 91.231 | 60.2336 | 43.9115 | 32.4641 | 22.2834 | 19.9217 | 18.1786 | 128.521 | 90.7891 | 64.3386 | 42.5739 | 23.6272 | 17.7173 | 15.9821 | 166.5918 | 183.1287 | 443.3426 | 213.9635 | 185.6161 | 378.2472 |  |  |  | 253.8842 | 320.6627 | 292.7977 | 305.1149 | 152.9319 | 323.9599 | 148.2659 | 212.9871 | 155.5785 | 206.8773 | 289.3897 | 181.0377 | 302.0594 | 135.5311 |  | 148.8475 | 163.3181 | 95.3149 | 127.0513 |  | 28.6604 | 55.0485 | 28.9444 | 53.0695 | 111.438 | 138.3668 | 181.6937 | 8.019 | 26.9757 | 8.1715 | 51.2561 | 8.4301 | 43.6884 | 50.129 | 51.2892 | 15.1243 |  |  | 2.1996 | 0.14137 | 0.30478 | -0.35156 | 2.6194 | 1.8697 | 5.1293 | -5.3826 | 0.87338 | 1.249 | 5.8747 | -0.00049776 | -0.00051091 | -0.0005454 | 254.2364 | 355.5018 | 274.0323 | 133.1426 | 77.9583 | 35.5706 | 21.2446 | 110.3267 | 81.1443 | 51.3571 | 35.6416 | 23.6269 | 20.0354 | 17.9237 | 97.3099 | 82.3703 | 71.3438 | 49.1504 | 44.1286 | 89.8614 | 60.7982 | 177.6062 | 212.5355 | 259.2084 | 257.7096 | 280.6998 | 306.6603 |  |  |  | 331.8195 | 264.3746 | 268.4776 | 301.0785 | 1.8342 | 0.89096 | 587.5087 |  |  | 668.0635 |  |  | 321.7901 | 368.2036 | 202.6676 | 187.3071 | 259.2973 | 151.5017 | 905.0913 | 730.8898 | 733.9358 | 724.4882 | 853.0948 |  | 296.8156 | 760.085 | 272.1598 | 809.0879 | 324.4697 | 748.9631 |  | 767.4518 |  |  | 794.0763 | 897.7781 | 872.9401 | [6 empty] | 747.9798 |  |  | 740.2508 |  |  | 198.8683 | 283.2342 | 325.0004 | 99.8434 | 220.646 | 341.4231 | 152.8466 | 250.7575 |  | 240.8982 | 303.4606 | 164.6379 | 276.8301 | 205.4115 | 291.4563 | 98.5511 | 212.9457 |  | 280.5649 | 286.91 | 370.2263 | 143.2036 | 230.5361 | 323.5945 | 152.3385 | 270.8679 | 237.4474 | 303.5869 | 182.2075 | 282.3889 | 0.20645 | 19.6316 | 1.1489 | 0.28583 | -39.5681 | 3.1157 | 660.01 | 0.19 | 2.5256 | 0.47469 | 0.69699 | -0.74857 | 2.288 | 1.9331 | 3.2018 | -9.4684 | -8.5398 | -6.2292 | 0.157 | -0.46655 | 11.0684 | 8.4487
42810.5479 | 9317 | 91.2384 | 60.2382 | 43.9098 | 32.4797 | 22.2887 | 19.917 | 18.1867 | 128.5297 | 90.7991 | 64.3519 | 42.5841 | 23.6374 | 17.7192 | 15.9742 | 166.5724 | 183.1088 | 443.3367 | 213.9388 | 185.8184 | 378.2239 |  |  |  | 253.8793 | 320.6338 | 292.7067 | 305.1599 | 153.2953 | 324.0063 | 148.2691 | 212.969 | 155.3191 | 206.8744 | 289.3653 | 180.7404 | 302.0244 | 135.4034 |  | 148.0289 | 163.4643 | 94.6674 | 127.351 |  | 28.5179 | 55.1248 | 28.854 | 53.1623 | 111.3883 | 138.499 | 181.9495 | 7.9688 | 26.9574 | 7.9799 | 51.1738 | 8.42 | 43.6988 | 50.1261 | 51.2894 | 15.1148 |  |  | 2.2476 | 0.19854 | 0.58997 | -0.45078 | 2.442 | 2.1477 | 5.1688 | -5.6224 | 0.45616 | 1.4487 | 5.8778 | -0.00049776 | -0.00047805 | -0.00054869 | 253.8818 | 352.3996 | 274.059 | 133.1616 | 77.9598 | 35.5687 | 21.2467 | 110.3323 | 81.1516 | 51.3547 | 35.6423 | 23.6249 | 20.0373 | 17.9216 | 97.9282 | 83.3954 | 69.8511 | 47.987 | 42.2755 | 89.8384 | 60.7553 | 177.5912 | 212.5124 | 259.1697 | 257.674 | 280.6604 | 306.6224 |  |  |  | 331.8167 | 264.8168 | 267.5317 | 301.068 | 2.1938 | 1.624 | 588.7378 |  |  | 669.5069 |  |  | 321.7639 | 368.164 | 203.5619 | 187.3053 | 259.2803 | 151.1206 | 904.781 | 730.8841 | 734.8875 | 724.2208 | 852.9449 |  | 296.8703 | 760.5599 | 272.1523 | 809.3967 | 324.3893 | 749.7108 |  | 768.6151 |  |  | 794.3465 | 897.4285 | 872.3734 | [6 empty] | 747.9823 |  |  | 740.1831 |  |  | 199.591 | 283.1658 | 324.3437 | 99.7706 | 220.6858 | 341.3749 | 152.523 | 250.8029 |  | 241.1467 | 303.6289 | 164.6379 | 276.6302 | 205.1079 | 291.4573 | 98.8401 | 212.8607 |  | 281.2317 | 287.2118 | 370.1804 | 142.878 | 230.7124 | 323.7906 | 152.0487 | 270.5079 | 237.2695 | 303.4115 | 182.0156 | 282.3949 | 0.13982 | 19.6263 | 1.1481 | 0.2877 | -39.5792 | 3.1157 | 668.26 | 0.29 | 2.5531 | 0.56261 | 0.96984 | -0.84775 | 2.2096 | 2.0721 | 3.2146 | -9.4604 | -8.5535 | -6.2439 | 0.085489 | -0.30582 | 11.0576 | 8.4488
42810.5479 | 9318 | 91.2469 | 60.246 | 43.9115 | 32.4754 | 22.2902 | 19.9151 | 18.1796 | 128.5377 | 90.8034 | 64.3579 | 42.5856 | 23.6358 | 17.7219 | 15.9706 | 166.5685 | 183.0922 | 443.3407 | 213.9234 | 185.6663 | 378.2338 |  |  |  | 253.8801 | 320.6173 | 292.3252 | 304.8221 | 153.7188 | 324.0798 | 148.2686 | 212.9513 | 155.0069 | 206.8746 | 289.339 | 180.6487 | 301.9635 | 135.1184 |  | 147.5569 | 163.5939 | 95.1438 | 126.3341 |  | 28.4278 | 55.1861 | 28.7576 | 53.2241 | 111.4233 | 138.568 | 182.1234 | 7.9733 | 26.9667 | 7.8602 | 51.1125 | 8.4332 | 43.7376 | 50.1339 | 51.3154 | 15.1298 |  |  | 2.2955 | 0.078943 | 0.40466 | -0.46261 | 2.8172 | 2.0235 | 5.3653 | -5.3478 | 0.678 | 0.39341 | 5.8727 | -0.00053062 | -0.00055362 | -0.00057497 | 252.4566 | 352.4163 | 274.088 | 133.1726 | 77.9697 | 35.5767 | 21.2446 | 110.3401 | 81.1558 | 51.3611 | 35.6497 | 23.6395 | 20.0361 | 17.9267 | 99.4234 | 84.2846 | 72.0859 | 49.4331 | 43.9621 | 89.8668 | 60.7402 | 177.5889 | 212.5099 | 259.1496 | 257.6594 | 280.6359 | 306.5995 |  |  |  | 331.834 | 265.7029 | 267.121 | 301.4071 | 2.2694 | 1.1433 | 590.6312 |  |  | 670.6164 |  |  | 321.767 | 368.1387 | 203.6288 | 187.2998 | 259.2555 | 150.9907 | 904.8156 | 730.9481 | 735.6222 | 724.1728 | 852.9471 |  | 296.9594 | 760.4635 | 272.1473 | 809.2995 | 324.3848 | 749.7778 |  | 769.4319 |  |  | 794.6287 | 897.1626 | 871.864 | [6 empty] | 748.0171 |  |  | 740.152 |  |  | 199.7287 | 282.9034 | 323.5573 | 99.8641 | 220.3922 | 341.3985 | 152.1296 | 251.0091 |  | 241.2222 | 303.5692 | 165.0721 | 276.5047 | 204.9004 | 291.4146 | 99.1998 | 212.6874 |  | 280.7647 | 287.2597 | 370.1391 | 143.0508 | 230.8541 | 324.05 | 152.0056 | 270.2943 | 236.8626 | 303.5534 | 181.7339 | 282.4852 | 0.094747 | 19.6141 | 1.1454 | 0.28767 | -39.5931 | 3.1158 | 666.51 | 0.21 | 2.5803 | 0.3548 | 0.80329 | -0.85888 | 2.3734 | 2.0115 | 3.2754 | -9.4543 | -8.5511 | -6.2416 | -0.077174 | -0.55594 | 11.0815 | 8.4407
42810.5479 | 9319 | 91.2558 | 60.2491 | 43.9258 | 32.4781 | 22.2894 | 19.9117 | 18.1843 | 128.5503 | 90.8098 | 64.3733 | 42.5918 | 23.6354 | 17.7247 | 15.9776 | 166.5621 | 183.0699 | 443.342 | 213.8974 | 185.2718 | 378.1968 |  |  |  | 253.8785 | 320.5998 | 292.3894 | 304.888 | 153.9737 | 324.0454 | 148.263 | 212.9335 | 154.7312 | 206.8599 | 289.316 | 180.3456 | 301.8969 | 134.6908 |  | 147.3434 | 163.9698 | 95.5969 | 126.1966 |  | 28.4495 | 55.2258 | 28.6835 | 53.3403 | 111.4629 | 138.5017 | 182.0191 | 7.9033 | 26.9575 | 7.7833 | 51.043 | 8.4346 | 43.7501 | 50.1182 | 51.3179 | 15.1272 |  |  | 2.1306 | 0.1118 | 0.36129 | -0.35681 | 2.785 | 1.9913 | 4.902 | -5.2288 | 0.91055 | 0.79833 | 6.0147 | -0.00049284 | -0.00051091 | -0.00052405 | 251.9352 | 351.1669 | 274.1185 | 133.1848 | 77.9858 | 35.5831 | 21.2465 | 110.3466 | 81.1651 | 51.3704 | 35.6567 | 23.6454 | 20.0364 | 17.9266 | 103.9514 | 86.0787 | 72.9059 | 48.4036 | 43.1409 | 89.9996 | 60.7039 | 177.6009 | 212.5045 | 259.1257 | 257.6438 | 280.6207 | 306.5779 |  |  |  | 331.786 | 265.5013 | 268.0337 | 301.4551 | 3.3448 | 2.1939 | 591.414 |  |  | 672.1144 |  |  | 321.7658 | 368.114 | 204.2423 | 187.3108 | 259.2322 | 150.3581 | 904.5596 | 730.9945 | 736.4321 | 724.136 | 852.9038 |  | 296.9766 | 760.4645 | 272.0706 | 807.9678 | 324.3538 | 749.3486 |  | 770.3332 |  |  | 794.5994 | 896.7417 | 871.1412 | [6 empty] | 747.913 |  |  | 740.0671 |  |  | 200.0297 | 282.7229 | 323.3043 | 99.8813 | 220.0645 | 341.4366 | 151.8025 | 251.0409 |  | 241.3555 | 303.3026 | 165.5262 | 276.5232 | 204.7124 | 291.1235 | 99.1473 | 212.4435 |  | 279.8473 | 287.3467 | 370.0933 | 143.667 | 230.941 | 324.1974 | 151.9569 | 270.2018 | 236.6662 | 303.3795 | 181.5181 | 282.5195 | -0.099586 | 19.609 | 1.1422 | 0.28696 | -39.5953 | 3.1157 | 660.98 | 0.21 | 2.4858 | 0.42225 | 0.75907 | -0.75435 | 2.3596 | 1.9952 | 3.1305 | -9.4519 | -8.5561 | -6.2069 | -0.56408 | -0.6514 | 11.0806 | 8.4357
42810.5479 | 9320 | 91.2596 | 60.2571 | 43.9213 | 32.4796 | 22.2903 | 19.9124 | 18.1761 | 128.5704 | 90.8113 | 64.3754 | 42.5951 | 23.6372 | 17.712 | 15.9751 | 166.5548 | 183.0455 | 443.3422 | 213.8706 | 185.2011 | 378.1978 |  |  |  | 253.8821 | 320.5744 | 292.4418 | 304.9506 | 154.0397 | 323.8301 | 148.258 | 212.9149 | 154.1249 | 206.855 | 289.2934 | 180.0512 | 301.8543 | 134.4499 |  | 147.5648 | 163.6416 | 95.4898 | 125.283 |  | 28.5535 | 55.2002 | 28.6521 | 53.2715 | 111.5698 | 138.4619 | 181.6293 | 7.6739 | 26.9304 | 7.8156 | 50.9571 | 8.4444 | 43.7823 | 50.099 | 51.3328 | 15.1266 |  |  | 2.0609 | 0.11968 | 0.61625 | -0.34564 | 2.7614 | 1.6226 | 4.8698 | -5.3465 | 0.23879 | 0.60342 | 5.8695 | -0.00054376 | -0.00053062 | -0.00058812 | 252.5595 | 352.0486 | 274.135 | 133.1968 | 77.9956 | 35.5949 | 21.2516 | 110.3532 | 81.1712 | 51.3765 | 35.6583 | 23.6397 | 20.0372 | 17.9124 | 109.0685 | 89.6286 | 78.7972 | 51.6894 | 44.9179 | 90.1642 | 60.7287 | 177.5773 | 212.4852 | 259.0845 | 257.6073 | 280.5764 | 306.5228 |  |  |  | 331.672 | 264.376 | 267.217 | 300.3608 | 2.3555 | 1.4827 | 592.8126 |  |  | 673.3019 |  |  | 321.7473 | 368.0719 | 204.7232 | 187.2966 | 259.1976 | 150.2406 | 904.3521 | 730.9508 | 736.9791 | 724.4591 | 852.7036 |  | 296.9587 | 760.5144 | 272.1003 | 807.001 | 324.2699 | 749.2243 |  | 770.9351 |  |  | 794.3972 | 897.1912 | 872.6476 | [6 empty] | 747.9115 |  |  | 739.9291 |  |  | 200.1864 | 282.3185 | 323.4766 | 99.9906 | 219.6947 | 341.459 | 151.4691 | 251.3309 |  | 241.2366 | 303.3092 | 165.786 | 276.7559 | 204.2459 | 291.1012 | 99.1486 | 212.3656 |  | 279.1595 | 286.725 | 370.0197 | 144.1652 | 230.98 | 324.2643 | 151.8541 | 270.1764 | 236.501 | 303.235 | 181.4458 | 282.4362 | 0.32144 | 19.6066 | 1.1395 | 0.28474 | -39.6073 | 3.1157 | 669.52 | 0.2 | 2.4444 | 0.43687 | 0.99132 | -0.74242 | 2.3495 | 1.801 | 3.1201 | -9.4475 | -8.5556 | -6.1865 | -1.1126 | -1.303 | 11.103 | 8.4572
42810.5479 | 9321 | 91.2795 | 60.273 | 43.9317 | 32.4912 | 22.2946 | 19.9203 | 18.1733 | 128.5818 | 90.8251 | 64.3879 | 42.6062 | 23.6425 | 17.7212 | 15.9757 | 166.545 | 183.0284 | 443.3459 | 213.8368 | 184.9707 | 378.1994 |  |  |  | 253.8785 | 320.5459 | 292.0727 | 304.6827 | 153.2509 | 323.7645 | 148.2637 | 212.8913 | 154.5749 | 206.8603 | 289.2711 | 179.5499 | 301.8183 | 133.9329 |  | 147.8926 | 163.0445 | 96.1132 | 123.763 |  | 28.6152 | 55.1814 | 28.627 | 53.31 | 111.7288 | 138.4367 | 181.3061 | 7.4302 | 26.896 | 7.733 | 50.8678 | 8.4422 | 43.7925 | 50.0865 | 51.3622 | 15.1365 |  |  | 2.7148 | 0.33259 | 0.36786 | -0.23393 | 2.3119 | 2.2403 | 5.1431 | -5.4647 | 0.29211 | 0.95442 | 5.7536 | -0.00056348 | -0.00049612 | -0.00057826 | 253.0098 | 351.4441 | 274.1663 | 133.2095 | 78.0022 | 35.5912 | 21.2492 | 110.3576 | 81.1832 | 51.3897 | 35.6624 | 23.6378 | 20.0365 | 17.9142 | 109.9919 | 87.5772 | 76.1888 | 53.267 | 47.5951 | 90.2381 | 60.686 | 177.5798 | 212.4739 | 259.0582 | 257.5756 | 280.5537 | 306.493 |  |  |  | 331.5391 | 264.5473 | 267.5058 | 300.5326 | 1.7981 | 1.3908 | 594.414 |  |  | 675.0456 |  |  | 321.7455 | 368.0335 | 204.544 | 187.2963 | 259.184 | 151.8387 | 904.1153 | 730.8466 | 737.4156 | 723.7746 | 852.7515 |  | 296.9413 | 760.3152 | 272.0899 | 806.4263 | 324.3102 | 749.5034 |  | 771.2598 |  |  | 794.3552 | 896.7295 | 871.6915 | [6 empty] | 747.5099 |  |  | 739.831 |  |  | 199.5761 | 282.0601 | 323.1354 | 99.7776 | 219.6005 | 341.4867 | 151.6249 | 251.7799 |  | 241.1785 | 303.5056 | 165.2221 | 277.1298 | 203.8849 | 290.9765 | 99.7711 | 212.4491 |  | 279.4454 | 286.9119 | 369.9817 | 144.0099 | 231.1909 | 324.2064 | 151.5698 | 270.2781 | 237.0033 | 303.4134 | 181.3134 | 282.4615 | 0.12017 | 19.6036 | 1.1372 | 0.28021 | -39.5181 | 3.1157 | 652.24 | 0.33 | 2.8054 | 0.72824 | 0.76589 | -0.61076 | 2.1497 | 2.1162 | 3.2064 | -9.4501 | -8.5507 | -6.1674 | -1.2062 | -1.0183 | 11.1427 | 8.442
42810.5479 | 9322 | 91.2934 | 60.2932 | 43.9519 | 32.4981 | 22.3065 | 19.9288 | 18.1872 | 128.6002 | 90.8448 | 64.4065 | 42.6211 | 23.6678 | 17.7306 | 15.9861 | 166.5319 | 183.011 | 443.3447 | 213.8087 | 184.7348 | 378.1443 |  |  |  | 253.8774 | 320.5155 | 292.3406 | 304.7776 | 153.8373 | 323.8645 | 148.2584 | 212.8542 | 154.5783 | 206.8481 | 289.2288 | 178.9769 | 301.7679 | 133.351 |  | 147.7782 | 162.6524 | 96.3104 | 123.6498 |  | 28.821 | 55.1624 | 28.7025 | 53.3288 | 111.7421 | 138.3244 | 181.0924 | 7.4535 | 26.8636 | 7.8806 | 50.7732 | 8.428 | 43.7717 | 50.0687 | 51.3663 | 15.1241 |  |  | 2.2213 | 0.20708 | 0.4868 | -0.32461 | 2.3336 | 2.1056 | 5.4178 | -5.4043 | 0.43553 | 0.74441 | 5.7922 | -0.00052733 | -0.00056183 | -0.00057333 | 253.6168 | 353.5602 | 274.1902 | 133.2241 | 78.0124 | 35.5935 | 21.2512 | 110.3603 | 81.191 | 51.3942 | 35.6678 | 23.6412 | 20.0321 | 17.9201 | 106.6089 | 86.2721 | 75.2583 | 52.7484 | 45.8378 | 90.1712 | 60.6675 | 177.5676 | 212.4584 | 259.0319 | 257.5459 | 280.522 | 306.4515 |  |  |  | 331.5148 | 264.0775 | 267.9077 | 300.697 | 1.541 | 1.3238 | 595.6033 |  |  | 675.7648 |  |  | 321.7331 | 367.9989 | 204.9564 | 187.291 | 259.1664 | 151.3252 | 903.7502 | 730.9576 | 737.8483 | 723.6738 | 852.6497 |  | 296.9453 | 760.1847 | 272.0599 | 805.5633 | 324.3067 | 750.3904 |  | 771.7463 |  |  | 794.3086 | 896.0851 | 870.7061 | [6 empty] | 747.5738 |  |  | 739.8301 |  |  | 199.1462 | 281.5759 | 322.5033 | 99.7484 | 219.7209 | 341.5009 | 151.7521 | 251.8935 |  | 241.2168 | 304.1332 | 164.7821 | 277.4131 | 203.6414 | 290.8362 | 99.9388 | 212.5868 |  | 279.9973 | 286.7901 | 369.9246 | 143.9425 | 231.3984 | 324.3289 | 151.2547 | 270.0617 | 236.8644 | 303.2981 | 181.1946 | 282.5466 | 0.10245 | 19.6033 | 1.137 | 0.27862 | -39.4762 | 3.1157 | 682.79 | 0.3 | 2.5378 | 0.57462 | 0.88102 | -0.71944 | 2.1595 | 2.0513 | 3.2904 | -9.447 | -8.549 | -6.1437 | -0.83844 | -0.91713 | 11.1422 | 8.4356
42810.5479 | 9323 | 91.2921 | 60.2722 | 43.9427 | 32.4915 | 22.3024 | 19.9203 | 18.1817 | 128.6043 | 90.8399 | 64.3971 | 42.6188 | 23.6542 | 17.718 | 15.9789 | 166.5119 | 182.9874 | 443.3447 | 213.7929 | 184.4597 | 378.1398 |  |  |  | 253.8888 | 320.4903 | 291.4415 | 304.2376 | 154.1734 | 323.8468 | 148.2559 | 212.839 | 154.2768 | 206.8522 | 289.2019 | 179.1841 | 301.745 | 133.9456 |  | 147.2098 | 162.0356 | 95.719 | 124.6582 |  | 28.9435 | 55.1155 | 28.7752 | 53.3073 | 111.5261 | 138.1345 | 181.0155 | 7.6029 | 26.8347 | 7.8069 | 50.6559 | 8.4433 | 43.7656 | 50.0668 | 51.3814 | 15.1318 |  |  | 2.6491 | 0.23139 | 0.39415 | -0.29767 | 2.3947 | 2.2258 | 5.4908 | -5.2492 | 0.32286 | 0.85917 | 5.8222 | -0.00049612 | -0.00049284 | -0.00054376 | 253.8621 | 352.6816 | 274.2177 | 133.2407 | 78.0287 | 35.6023 | 21.257 | 110.3587 | 81.1999 | 51.402 | 35.6751 | 23.6441 | 20.0373 | 17.9213 | 105.717 | 86.0203 | 73.6469 | 51.6027 | 45.8516 | 90.249 | 60.6458 | 177.5621 | 212.4422 | 259.0017 | 257.5164 | 280.497 | 306.4148 |  |  |  | 331.5079 | 264.3048 | 269.8208 | 300.9474 | 3.3413 | 2.1355 | 595.6158 |  |  | 676.2173 |  |  | 321.7303 | 367.9602 | 205.1065 | 187.2959 | 259.1469 | 151.3729 | 903.5834 | 730.9467 | 738.1542 | 723.4552 | 853.1624 |  | 296.9218 | 759.5002 | 272.0109 | 804.7381 | 324.3024 | 750.5504 |  | 772.0312 |  |  | 793.7654 | 895.9093 | 870.6908 | [6 empty] | 747.4838 |  |  | 739.7886 |  |  | 198.9511 | 281.5711 | 322.5805 | 100.1402 | 220.0359 | 341.4764 | 151.4922 | 251.7039 |  | 241.4696 | 304.2884 | 164.309 | 277.7652 | 203.6008 | 290.487 | 99.4421 | 212.7814 |  | 281.1334 | 285.3571 | 369.8821 | 144.278 | 231.4357 | 324.4811 | 150.8308 | 269.8934 | 236.652 | 303.3372 | 181.1924 | 282.3734 | 0.1818 | 19.6002 | 1.1359 | 0.27936 | -39.5908 | 3.1157 | 660.41 | 0.2 | 2.7714 | 0.60737 | 0.7927 | -0.68889 | 2.1871 | 2.1086 | 3.3117 | -9.4629 | -8.5332 | -6.1211 | -0.72984 | -0.74067 | 11.1126 | 8.4281
42810.548 | 9324 | 91.2944 | 60.2848 | 43.9471 | 32.4926 | 22.291 | 19.9133 | 18.1803 | 128.6179 | 90.8434 | 64.4001 | 42.6225 | 23.6545 | 17.7256 | 15.9781 | 166.5045 | 182.9749 | 443.3507 | 213.7608 | 184.1734 | 378.1139 |  |  |  | 253.868 | 320.4606 | 290.7856 | 303.9813 | 154.9456 | 323.8921 | 148.2573 | 212.831 | 153.5608 | 206.8614 | 289.1806 | 179.4179 | 301.6867 | 134.4417 |  | 146.7982 | 162.3831 | 94.9326 | 125.7913 |  | 29.0542 | 55.0916 | 28.8365 | 53.3829 | 111.3366 | 138.0919 | 180.7763 | 7.7975 | 26.8359 | 7.7025 | 50.592 | 8.4539 | 43.7725 | 50.0614 | 51.4068 | 15.1341 |  |  | 2.423 | 0.3201 | 0.60246 | -0.17151 | 2.2646 | 2.007 | 4.8212 | -5.3681 | 0.57798 | 0.44523 | 5.7378 | -0.00051748 | -0.00050598 | -0.00057169 | 253.3532 | 351.8955 | 274.2365 | 133.2547 | 78.041 | 35.6124 | 21.2596 | 110.3674 | 81.208 | 51.4067 | 35.684 | 23.6498 | 20.0347 | 17.9229 | 109.5752 | 90.2836 | 76.9092 | 53.1974 | 46.1672 | 90.397 | 60.6576 | 177.5581 | 212.4462 | 258.9719 | 257.5044 | 280.4817 | 306.3871 |  |  |  | 331.4827 | 263.8624 | 270.4132 | 300.3933 | 2.8628 | 2.1393 | 596.8028 |  |  | 677.2588 |  |  | 321.7258 | 367.935 | 203.781 | 187.2972 | 259.123 | 151.2202 | 903.6643 | 731.117 | 738.4057 | 723.1098 | 853.5395 |  | 296.8967 | 759.0159 | 271.9211 | 804.1877 | 324.3146 | 750.9762 |  | 772.1105 |  |  | 793.1999 | 895.8903 | 870.9455 | [6 empty] | 747.6453 |  |  | 739.8022 |  |  | 198.5506 | 281.7979 | 322.8691 | 100.2727 | 220.5112 | 341.3664 | 151.009 | 251.7407 |  | 241.4301 | 304.025 | 163.8766 | 278.0518 | 203.3801 | 290.0127 | 98.9641 | 213.0118 |  | 281.3695 | 284.5517 | 369.8401 | 143.9818 | 231.1511 | 324.4692 | 150.5774 | 269.7831 | 236.0581 | 302.8483 | 181.2936 | 282.4852 | -0.16815 | 19.6009 | 1.1335 | 0.27812 | -39.6173 | 3.1157 | 662.4 | 0.31 | 2.6506 | 0.71435 | 0.98 | -0.52288 | 2.1267 | 2.0021 | 3.1031 | -9.4751 | -8.5255 | -6.1049 | -1.1405 | -1.1017 | 11.077 | 8.4415
42810.548 | 9325 | 91.3054 | 60.2916 | 43.9609 | 32.4944 | 22.2917 | 19.9158 | 18.1825 | 128.6291 | 90.8527 | 64.4139 | 42.632 | 23.6551 | 17.7274 | 15.9758 | 166.5079 | 182.9475 | 443.3545 | 213.7362 | 183.9875 | 378.0588 |  |  |  | 253.8739 | 320.4367 | 290.8414 | 303.9714 | 153.7792 | 323.9063 | 148.2489 | 212.8083 | 153.7313 | 206.8487 | 289.1494 | 179.4705 | 301.6306 | 134.5003 |  | 146.5368 | 162.2763 | 94.148 | 126.8751 |  | 29.1364 | 55.065 | 28.9265 | 53.5009 | 111.5261 | 138.198 | 180.5432 | 7.9426 | 26.8358 | 7.7214 | 50.5257 | 8.4525 | 43.747 | 50.051 | 51.415 | 15.1274 |  |  | 1.8855 | 0.1854 | -0.058604 | -0.52438 | 2.1075 | 1.6988 | 4.9348 | -5.4943 | 0.85801 | 0.45908 | 5.821 | -0.00051748 | -0.00057005 | -0.00057005 | 253.0936 | 353.2763 | 274.2698 | 133.2708 | 78.0435 | 35.6182 | 21.2639 | 110.3778 | 81.2178 | 51.4158 | 35.6854 | 23.6493 | 20.0342 | 17.9178 | 111.0591 | 92.855 | 80.493 | 54.6146 | 48.3658 | 90.5559 | 60.6924 | 177.5466 | 212.4199 | 258.9349 | 257.4687 | 280.4414 | 306.347 |  |  |  | 331.5568 | 264.4257 | 269.6032 | 301.5501 | 1.0898 | 1.7529 | 596.5046 |  |  | 677.1646 |  |  | 321.7315 | 367.9005 | 203.5554 | 187.2998 | 259.1091 | 151.324 | 903.9432 | 731.4759 | 738.5055 | 724.0434 | 853.7478 |  | 296.9051 | 758.2141 | 271.8887 | 804.0818 | 324.3423 | 751.4887 |  | 772.3153 |  |  | 792.8747 | 895.8546 | 870.8048 | [6 empty] | 747.749 |  |  | 739.8458 |  |  | 198.1911 | 281.8784 | 322.8174 | 100.4954 | 220.3283 | 341.2547 | 150.8852 | 251.7924 |  | 241.1819 | 303.5268 | 163.4959 | 278.1849 | 203.0628 | 289.63 | 98.6051 | 213.1559 |  | 282.228 | 284.2574 | 369.8322 | 143.5654 | 230.8048 | 324.2913 | 151.1905 | 269.5876 | 236.2677 | 302.864 | 181.3758 | 282.3839 | 0.15831 | 19.5993 | 1.132 | 0.27737 | -39.6523 | 3.1158 | 644.25 | 0.35 | 2.3382 | 0.54362 | -0.30564 | -0.91426 | 2.0519 | 1.8422 | 3.1398 | -9.4803 | -8.5053 | -6.0999 | -1.286 | -1.4958 | 11.0429 | 8.4151
42810.548 | 9326 | 91.3143 | 60.3014 | 43.9662 | 32.5085 | 22.2997 | 19.9177 | 18.1778 | 128.6415 | 90.8668 | 64.4262 | 42.6447 | 23.6614 | 17.7308 | 15.9777 | 166.4799 | 182.921 | 443.3586 | 213.7096 | 184.1826 | 378.0498 |  |  |  | 253.8747 | 320.415 | 291.4953 | 304.213 | 155.1042 | 323.9911 | 148.2467 | 212.7938 | 154.003 | 206.8498 | 289.1186 | 179.8927 | 301.5938 | 134.8496 |  | 146.8131 | 161.9503 | 94.6025 | 128.0135 |  | 29.1392 | 55.0007 | 28.9327 | 53.335 | 111.6639 | 138.0969 | 180.654 | 8.132 | 26.8433 | 8.0107 | 50.4654 | 8.4634 | 43.7454 | 50.0401 | 51.4478 | 15.1303 |  |  | 2.4099 | -0.023569 | 0.093848 | -0.69326 | 2.2015 | 1.94 | 5.107 | -5.5186 | 0.12787 | 0.79413 | 5.9035 | -0.00053062 | -0.00057662 | -0.00059305 | 253.3279 | 352.0442 | 274.2906 | 133.2879 | 78.0573 | 35.6288 | 21.2757 | 110.3854 | 81.2373 | 51.4244 | 35.7041 | 23.6596 | 20.0468 | 17.9213 | 109.5886 | 93.3872 | 80.1921 | 54.7566 | 48.1364 | 90.6347 | 60.7065 | 177.5472 | 212.4154 | 258.9107 | 257.4506 | 280.4141 | 306.3134 |  |  |  | 331.6591 | 264.4261 | 270.1084 | 301.9498 | 1.6492 | 2.2323 | 596.2204 |  |  | 677.4435 |  |  | 321.7396 | 367.8623 | 203.5112 | 187.2969 | 259.0898 | 151.4638 | 903.5253 | 731.3706 | 738.7052 | 724.5931 | 853.7576 |  | 296.8773 | 757.537 | 271.8418 | 804.5098 | 324.3091 | 750.6659 |  | 772.5807 |  |  | 792.4477 | 895.4547 | 869.6658 | [6 empty] | 747.7456 |  |  | 739.8381 |  |  | 198.0971 | 281.6417 | 322.4049 | 100.2114 | 219.963 | 341.1826 | 150.8441 | 251.5063 |  | 241.3402 | 303.3639 | 163.6171 | 278.3514 | 203.2471 | 289.6685 | 98.8573 | 213.2455 |  | 282.7705 | 284.4313 | 369.8017 | 143.6299 | 230.9667 | 324.363 | 151.7404 | 269.3904 | 237.1135 | 302.961 | 180.9789 | 282.4699 | 0.14174 | 19.5995 | 1.1301 | 0.2758 | -39.5302 | 3.1158 | 656.7 | 0.26 | 2.6436 | -0.19381 | 0.38674 | -1.0511 | 2.0969 | 1.9684 | 3.1938 | -9.4825 | -8.4895 | -6.1143 | -1.113 | -1.4607 | 11.0087 | 8.412
42810.548 | 9327 | 91.3253 | 60.3076 | 43.9637 | 32.516 | 22.3064 | 19.9193 | 18.176 | 128.6564 | 90.8694 | 64.4342 | 42.6485 | 23.6593 | 17.7304 | 15.9752 | 166.478 | 182.903 | 443.3634 | 213.694 | 183.9921 | 378.0175 |  |  |  | 253.8715 | 320.3957 | 291.6678 | 304.2123 | 154.3995 | 323.8719 | 148.2492 | 212.7721 | 154.0369 | 206.8396 | 289.092 | 180.2619 | 301.5486 | 135.0682 |  | 146.8412 | 162.3242 | 94.9488 | 129.0142 |  | 29.038 | 54.8816 | 28.9082 | 53.132 | 111.5136 | 137.7953 | 180.8073 | 8.2673 | 26.8499 | 7.9807 | 50.3894 | 8.4657 | 43.7056 | 50.0334 | 51.4661 | 15.1361 |  |  | 2.1595 | 0.32076 | 0.099104 | -0.642 | 2.4124 | 2.2291 | 5.0275 | -5.4707 | 0.41957 | 0.83147 | 5.7234 | -0.00051419 | -0.00052569 | -0.00058812 | 251.6325 | 351.4799 | 274.3192 | 133.3044 | 78.0809 | 35.6383 | 21.2656 | 110.3988 | 81.2449 | 51.4342 | 35.701 | 23.6629 | 20.0397 | 17.9218 | 107.0776 | 92.9998 | 80.3047 | 55.6573 | 47.1599 | 90.6393 | 60.7397 | 177.5402 | 212.4087 | 258.887 | 257.4294 | 280.3991 | 306.2865 |  |  |  | 331.6733 | 264.7502 | 271.2736 | 301.8094 | 1.178 | 1.6438 | 598.1358 |  |  | 678.3554 |  |  | 321.7401 | 367.8386 | 204.718 | 187.3006 | 259.0715 | 151.1475 | 903.7162 | 731.3625 | 738.9405 | 724.6826 | 853.729 |  | 296.9176 | 757.5689 | 271.7444 | 804.7391 | 324.3054 | 750.1214 |  | 772.8843 |  |  | 792.2468 | 895.1305 | 868.2574 | [6 empty] | 747.7075 |  |  | 739.8219 |  |  | 197.993 | 281.6048 | 321.8384 | 99.8782 | 220.0354 | 341.159 | 150.7164 | 251.4172 |  | 241.8767 | 303.3099 | 163.6234 | 278.1441 | 203.2239 | 289.7433 | 99.1717 | 213.2447 |  | 282.1679 | 284.8026 | 369.7747 | 143.6577 | 230.9781 | 324.5798 | 151.7747 | 269.3635 | 237.7445 | 303.1162 | 180.6939 | 282.5218 | 0.0021064 | 19.6 | 1.1279 | 0.27603 | -39.5807 | 3.1158 | 674.18 | 0.19 | 2.5023 | 0.71485 | 0.39735 | -1.0113 | 2.1943 | 2.1092 | 3.1676 | -9.4789 | -8.4967 | -6.1209 | -0.83339 | -1.4692 | 10.9777 | 8.417
42810.548 | 9328 | 91.328 | 60.3172 | 43.9766 | 32.5152 | 22.3047 | 19.9213 | 18.1747 | 128.6647 | 90.8696 | 64.4439 | 42.658 | 23.6662 | 17.7338 | 15.9791 | 166.4609 | 182.8841 | 443.3646 | 213.6724 | 184.0102 | 377.9593 |  |  |  | 253.8623 | 320.3681 | 291.9289 | 304.3312 | 153.8172 | 323.8228 | 148.2406 | 212.7565 | 153.4186 | 206.8433 | 289.0706 | 180.3225 | 301.5043 | 134.9523 |  | 147.0519 | 162.1014 | 95.0427 | 128.9006 |  | 28.7903 | 54.7344 | 28.8205 | 53.0162 | 111.3215 | 137.9341 | 180.8754 | 8.1333 | 26.8444 | 7.9122 | 50.3377 | 8.468 | 43.6816 | 50.0293 | 51.4916 | 15.1334 |  |  | 1.9663 | -0.036709 | 0.19438 | -0.59469 | 2.3658 | 1.6062 | 5.1701 | -5.2669 | 0.5375 | 0.63657 | 5.7189 | -0.00055855 | -0.00054048 | -0.0006144 | 252.0371 | 352.7352 | 274.3503 | 133.3152 | 78.0842 | 35.6393 | 21.2797 | 110.4049 | 81.2506 | 51.4414 | 35.7073 | 23.6653 | 20.0457 | 17.9254 | 102.1025 | 89.6795 | 78.0521 | 56.0893 | 48.0086 | 90.5533 | 60.7495 | 177.5335 | 212.3874 | 258.859 | 257.4047 | 280.3672 | 306.2529 |  |  |  | 331.6956 | 265.1517 | 271.4432 | 302.2387 | 1.776 | 1.9215 | 598.2542 |  |  | 678.0587 |  |  | 321.7457 | 367.8117 | 203.5802 | 187.2912 | 259.0517 | 150.1025 | 904.3408 | 731.3256 | 739.3828 | 724.5921 | 853.7501 |  | 296.9622 | 758.1321 | 271.7562 | 805.2202 | 324.2631 | 750.7563 |  | 773.3347 |  |  | 792.1016 | 894.6935 | 866.6593 | [6 empty] | 747.7446 |  |  | 739.8401 |  |  | 197.6132 | 281.8229 | 322.0936 | 99.7232 | 220.1452 | 341.1723 | 150.6613 | 251.5078 |  | 242.4364 | 303.1247 | 163.5777 | 277.5926 | 203.0009 | 289.665 | 99.0446 | 213.091 |  | 281.5041 | 284.994 | 369.7424 | 143.6065 | 230.7609 | 324.6829 | 151.8938 | 269.3601 | 237.8192 | 303.0259 | 180.5522 | 282.3749 | 0.43969 | 19.5979 | 1.1285 | 0.27697 | -39.5742 | 3.1158 | 679.93 | 0.3 | 2.3876 | -0.24178 | 0.55636 | -0.97313 | 2.1733 | 1.7907 | 3.2128 | -9.4764 | -8.5116 | -6.1375 | -0.29111 | -1.2177 | 10.9777 | 8.4068
42810.548 | 9329 | 91.3489 | 60.336 | 43.9831 | 32.5226 | 22.3132 | 19.9237 | 18.1758 | 128.6824 | 90.8827 | 64.4561 | 42.666 | 23.6694 | 17.7297 | 15.9831 | 166.4528 | 182.863 | 443.3637 | 213.6423 | 184.2343 | 377.9486 |  |  |  | 253.8672 | 320.3389 | 292.4529 | 304.5525 | 153.7573 | 323.8721 | 148.2295 | 212.7306 | 153.7814 | 206.8467 | 289.0355 | 180.206 | 301.4604 | 134.7069 |  | 147.7554 | 162.0059 | 96.4619 | 128.1603 |  | 28.6799 | 54.6008 | 28.7524 | 52.9771 | 111.1864 | 137.6119 | 180.9537 | 7.9526 | 26.829 | 7.9454 | 50.2947 | 8.4624 | 43.6599 | 50.0124 | 51.5144 | 15.1372 |  |  | 2.4315 | 0.31353 | 0.33698 | -0.69654 | 1.7356 | 1.9919 | 4.7883 | -5.2577 | 0.20162 | 1.065 | 5.8119 | -0.00053883 | -0.00053883 | -0.00055033 | 255.0343 | 354.8813 | 274.3706 | 133.3281 | 78.0835 | 35.6398 | 21.275 | 110.4032 | 81.2502 | 51.4476 | 35.7098 | 23.6675 | 20.0495 | 17.925 | 97.4514 | 89.1659 | 77.5585 | 56.2934 | 47.3894 | 90.4444 | 60.757 | 177.5268 | 212.3676 | 258.8166 | 257.371 | 280.3334 | 306.2048 |  |  |  | 331.7491 | 265.7603 | 270.706 | 302.8187 | 2.2392 | 1.4014 | 598.2027 |  |  | 678.2045 |  |  | 321.7423 | 367.7841 | 204.1033 | 187.2805 | 259.0333 | 151.5903 | 904.1516 | 731.3156 | 739.842 | 724.7717 | 854.3269 |  | 296.9025 | 758.3455 | 271.7904 | 805.8561 | 324.2525 | 751.8834 |  | 773.9602 |  |  | 792.3117 | 894.7931 | 867.2912 | [6 empty] | 747.636 |  |  | 739.8683 |  |  | 197.6327 | 281.8653 | 322.3422 | 99.9574 | 220.0635 | 341.1674 | 150.47 | 251.7586 |  | 242.5061 | 302.9924 | 163.6973 | 277.5228 | 202.7666 | 289.3925 | 98.4632 | 212.9057 |  | 281.7304 | 284.9897 | 369.7366 | 143.3317 | 230.5269 | 324.6914 | 151.4356 | 269.4857 | 236.98 | 302.9691 | 180.3927 | 282.1177 | 0.33222 | 19.5994 | 1.1287 | 0.27907 | -39.5151 | 3.1157 | 678.3 | 0.24 | 2.6552 | 0.70645 | 0.73239 | -1.053 | 1.8607 | 1.9934 | 3.0907 | -9.4966 | -8.5153 | -6.156 | 0.2124 | -1.162 | 10.9951 | 8.3949
42810.548 | 9330 | 91.3481 | 60.3392 | 43.9821 | 32.5137 | 22.3032 | 19.9155 | 18.1778 | 128.6951 | 90.8935 | 64.4582 | 42.6719 | 23.6749 | 17.7345 | 15.9786 | 166.45 | 182.8442 | 443.3692 | 213.618 | 184.576 | 377.9498 |  |  |  | 253.8768 | 320.3171 | 292.4426 | 304.5108 | 153.6359 | 323.8197 | 148.2284 | 212.704 | 155.6624 | 206.8379 | 289.0046 | 179.7764 | 301.4396 | 134.1319 |  | 147.2009 | 161.6278 | 96.8929 | 127.5253 |  | 28.6691 | 54.4331 | 28.6438 | 52.8967 | 111.1276 | 137.5205 | 180.9804 | 7.8188 | 26.8222 | 7.9671 | 50.2491 | 8.4625 | 43.6343 | 49.9956 | 51.527 | 15.1358 |  |  | 2.0057 | 0.062515 | 0.24498 | -0.81811 | 2.3402 | 1.7488 | 4.8593 | -5.4884 | 0.51571 | 0.80105 | 5.9041 | -0.00052076 | -0.00054048 | -0.00058483 | 254.883 | 355.1081 | 274.3937 | 133.3381 | 78.0957 | 35.6485 | 21.2649 | 110.4047 | 81.2671 | 51.4567 | 35.7177 | 23.6665 | 20.0558 | 17.9236 | 98.6814 | 89.3145 | 75.1326 | 56.3073 | 47.5888 | 90.4732 | 60.724 | 177.5197 | 212.3471 | 258.7872 | 257.3431 | 280.308 | 306.1787 |  |  |  | 331.7196 | 266.8985 | 270.5049 | 303.4521 | 2.6578 | 1.4317 | 598.5624 |  |  | 678.556 |  |  | 321.7365 | 367.7637 | 203.9347 | 187.2824 | 259.005 | 153.0807 | 904.116 | 731.2901 | 740.2569 | 724.2008 | 854.241 |  | 296.8186 | 758.1732 | 271.7765 | 806.8376 | 324.2237 | 752.5878 |  | 774.4068 |  |  | 792.4512 | 895.4869 | 868.996 | [6 empty] | 747.5525 |  |  | 739.8848 |  |  | 197.7313 | 281.5731 | 322.1766 | 99.9649 | 220.136 | 341.1038 | 150.1198 | 252.1802 |  | 242.1116 | 303.0433 | 163.9949 | 277.7227 | 202.4435 | 289.0994 | 97.9808 | 212.8419 |  | 282.248 | 285.3351 | 369.7317 | 143.3525 | 230.4747 | 324.7652 | 150.4723 | 269.5923 | 236.6015 | 303.2408 | 180.2261 | 282.252 | 0.39077 | 19.5994 | 1.1283 | 0.27924 | -39.5974 | 3.1158 | 675.79 | 0.26 | 2.4115 | 0.31537 | 0.6243 | -1.1409 | 2.1604 | 1.8676 | 3.1131 | -9.5 | -8.5114 | -6.1854 | 0.079242 | -0.89641 | 11.0113 | 8.375
42810.548 | 9331 | 91.359 | 60.3415 | 43.9958 | 32.5169 | 22.2984 | 19.9126 | 18.1742 | 128.7049 | 90.8951 | 64.4727 | 42.6767 | 23.6726 | 17.7317 | 15.9763 | 166.4364 | 182.8318 | 443.3711 | 213.5929 | 184.7299 | 377.9371 |  |  |  | 253.8753 | 320.294 | 292.3849 | 304.5102 | 153.6186 | 323.8361 | 148.2405 | 212.706 | 154.9678 | 206.847 | 288.9929 | 179.337 | 301.4595 | 133.6463 |  | 147.0386 | 161.8123 | 96.4046 | 126.3065 |  | 28.5907 | 54.3819 | 28.5456 | 52.9891 | 111.5754 | 137.9102 | 180.8753 | 7.7595 | 26.8177 | 7.9278 | 50.2025 | 8.4508 | 43.6216 | 49.9926 | 51.5495 | 15.1373 |  |  | 2.1799 | 0.068427 | 0.10568 | -0.42187 | 2.9342 | 1.9124 | 5.0755 | -5.3359 | 0.62527 | 1.0879 | 5.8099 | -0.00055855 | -0.00053883 | -0.00055855 | 253.3422 | 354.0757 | 274.418 | 133.3591 | 78.1065 | 35.6511 | 21.2722 | 110.4137 | 81.2719 | 51.468 | 35.7237 | 23.6724 | 20.0558 | 17.9218 | 102.4403 | 91.7764 | 74.9258 | 56.7529 | 48.0406 | 90.5703 | 60.7066 | 177.5155 | 212.3303 | 258.7552 | 257.3195 | 280.2665 | 306.1397 |  |  |  | 331.6465 | 267.3718 | 270.1235 | 303.7558 | 3.3873 | 1.8899 | 598.9689 |  |  | 679.3168 |  |  | 321.7221 | 367.7254 | 204.0194 | 187.2812 | 258.9859 | 151.8858 | 903.9097 | 731.2613 | 740.7463 | 723.8353 | 853.5714 |  | 296.8557 | 758.2119 | 271.8198 | 807.947 | 324.1939 | 753.4269 |  | 774.9822 |  |  | 792.5442 | 895.7561 | 869.2666 | [6 empty] | 747.7052 |  |  | 739.881 |  |  | 197.3919 | 281.4836 | 321.7572 | 99.8797 | 220.2129 | 341.0628 | 150.1035 | 252.307 |  | 241.8238 | 303.0612 | 164.2853 | 277.6544 | 202.3005 | 288.6793 | 98.0071 | 212.692 |  | 282.4021 | 285.807 | 369.7187 | 142.8522 | 230.7791 | 324.8909 | 149.876 | 269.5248 | 236.2936 | 303.4614 | 180.1651 | 282.4931 | 0.13288 | 19.5986 | 1.128 | 0.27912 | -39.5904 | 3.1158 | 688.78 | 0.26 | 2.514 | 0.32992 | 0.41 | -0.81919 | 2.4203 | 1.9539 | 3.1832 | -9.4788 | -8.5097 | -6.2185 | -0.32656 | -0.8755 | 11.0466 | 8.3609
42810.548 | 9332 | 91.372 | 60.3557 | 43.9887 | 32.5198 | 22.3042 | 19.9159 | 18.1708 | 128.7188 | 90.8992 | 64.4809 | 42.6809 | 23.674 | 17.7316 | 15.976 | 166.434 | 182.8155 | 443.3817 | 213.5686 | 184.7849 | 377.9506 |  |  |  | 253.8715 | 320.2725 | 292.465 | 304.6156 | 153.1267 | 323.7359 | 148.2353 | 212.6848 | 154.5262 | 206.8425 | 288.9664 | 179.0725 | 301.4462 | 133.3174 |  | 146.8213 | 161.9138 | 96.3432 | 126.8598 |  | 28.4569 | 54.3451 | 28.4314 | 53.1476 | 111.9929 | 138.2378 | 180.9783 | 7.6926 | 26.8103 | 7.8746 | 50.1403 | 8.4558 | 43.6029 | 49.9872 | 51.5648 | 15.1446 |  |  | 2.2916 | 0.082227 | 0.2923 | -0.53095 | 2.7627 | 1.7573 | 5.2588 | -5.1382 | 0.62799 | 0.2476 | 5.855 | -0.0005454 | -0.00052241 | -0.00058155 | 252.915 | 355.703 | 274.441 | 133.3682 | 78.1119 | 35.6513 | 21.2667 | 110.4099 | 81.2726 | 51.4674 | 35.7218 | 23.669 | 20.0453 | 17.9169 | 105.4398 | 91.5195 | 72.7736 | 55.2893 | 47.5235 | 90.6968 | 60.6899 | 177.5144 | 212.3279 | 258.7345 | 257.3027 | 280.2458 | 306.1084 |  |  |  | 331.5105 | 267.5657 | 270.4575 | 303.8521 | 2.2953 | 2.1709 | 599.6676 |  |  | 679.8442 |  |  | 321.7232 | 367.6947 | 203.7787 | 187.2817 | 258.9663 | 152.0169 | 903.7496 | 731.325 | 741.5338 | 724.2229 | 853.7357 |  | 296.9052 | 759.3158 | 271.7262 | 808.3359 | 324.1313 | 755.0648 |  | 776.0929 |  |  | 792.754 | 895.5319 | 868.9239 | [6 empty] | 747.7945 |  |  | 739.88 |  |  | 196.9625 | 281.5262 | 321.6497 | 100.1475 | 220.3713 | 341.0407 | 150.529 | 252.1542 |  | 241.9419 | 302.6586 | 164.4554 | 277.1693 | 202.5457 | 288.4973 | 98.7969 | 212.4707 |  | 282.0995 | 286.1178 | 369.6888 | 142.37 | 230.9273 | 324.9132 | 150.1312 | 269.4067 | 235.9642 | 303.7589 | 180.1178 | 282.635 | -0.011953 | 19.6004 | 1.1278 | 0.27926 | -39.6223 | 3.1158 | 680.53 | 0.27 | 2.5774 | 0.36164 | 0.68184 | -0.91896 | 2.3494 | 1.8738 | 3.2414 | -9.4799 | -8.5464 | -6.2341 | -0.6444 | -0.63837 | 11.0303 | 8.3476
42810.5481 | 9333 | 91.3781 | 60.3627 | 43.9963 | 32.5307 | 22.3104 | 19.9217 | 18.177 | 128.7354 | 90.9092 | 64.4876 | 42.6891 | 23.6791 | 17.7402 | 15.9814 | 166.423 | 182.7912 | 443.3786 | 213.5429 | 184.9273 | 377.9295 |  |  |  | 253.8719 | 320.2425 | 292.3296 | 304.533 | 152.5508 | 323.6837 | 148.2234 | 212.6641 | 154.4189 | 206.8377 | 288.9319 | 179.3011 | 301.4653 | 133.8576 |  | 146.3737 | 162.377 | 95.5776 | 128.3604 |  | 28.3568 | 54.2356 | 28.343 | 53.0026 | 112.1276 | 138.1018 | 180.9123 | 7.6147 | 26.8165 | 7.8729 | 50.0753 | 8.4394 | 43.5773 | 49.9762 | 51.5559 | 15.1445 |  |  | 2.0728 | 0.034259 | 0.3902 | -0.74714 | 2.44 | 1.4951 | 4.6267 | -5.215 | 0.32928 | 0.80651 | 5.8975 | -0.00053555 | -0.00060126 | -0.00057826 | 254.208 | 354.7239 | 274.4662 | 133.3872 | 78.1313 | 35.6644 | 21.282 | 110.4322 | 81.297 | 51.4819 | 35.743 | 23.6784 | 20.0577 | 17.9304 | 107.5082 | 95.2903 | 76.3827 | 55.3921 | 48.7467 | 90.7679 | 60.6983 | 177.5058 | 212.3179 | 258.7107 | 257.2756 | 280.2205 | 306.0767 |  |  |  | 331.3822 | 268.1068 | 270.7457 | 303.6625 | 2.4402 | 2.0047 | 600.268 |  |  | 680.4778 |  |  | 321.7194 | 367.6637 | 204.5266 | 187.2827 | 258.948 | 150.8367 | 903.5391 | 731.3606 | 742.0703 | 724.3017 | 853.9337 |  | 296.9364 | 759.4844 | 271.7049 | 808.687 | 324.1509 | 755.2795 |  | 776.8228 |  |  | 792.8373 | 895.8455 | 869.4993 | [6 empty] | 747.8516 |  |  | 739.8971 |  |  | 196.493 | 281.5308 | 321.6463 | 100.3453 | 220.7035 | 341.0368 | 150.8599 | 251.94 |  | 242.5175 | 302.7904 | 164.7319 | 276.9649 | 202.7467 | 288.8625 | 98.9459 | 212.3915 |  | 282.3166 | 286.0773 | 369.6264 | 142.3666 | 230.8641 | 324.4545 | 150.2918 | 269.4047 | 235.6849 | 304.0033 | 180.1347 | 282.6725 | 0.12903 | 19.5984 | 1.127 | 0.27869 | -39.586 | 3.1158 | 666.03 | 0.27 | 2.4511 | 0.23339 | 0.78767 | -1.0899 | 2.2076 | 1.7281 | 3.0399 | -9.4833 | -8.5525 | -6.2424 | -0.86556 | -1.0384 | 10.9899 | 8.3429
42810.5481 | 9334 | 91.3825 | 60.3617 | 44.0001 | 32.5315 | 22.3112 | 19.9226 | 18.1682 | 128.7477 | 90.9177 | 64.4915 | 42.6843 | 23.6819 | 17.7411 | 15.9809 | 166.4109 | 182.7746 | 443.3784 | 213.5183 | 184.9429 | 377.8895 |  |  |  | 253.8701 | 320.2224 | 292.1238 | 304.4619 | 152.9049 | 323.6147 | 148.2256 | 212.6481 | 154.4349 | 206.8438 | 288.9151 | 179.751 | 301.4718 | 134.451 |  | 147.0105 | 162.6359 | 94.5468 | 128.8501 |  | 28.2563 | 54.144 | 28.2985 | 52.8991 | 112.2431 | 138.0917 | 180.6871 | 7.576 | 26.8068 | 7.9365 | 50.008 | 8.4321 | 43.5637 | 49.9669 | 51.567 | 15.1416 |  |  | 2.5952 | 0.011915 | 0.36524 | -0.37521 | 2.8258 | 2.1003 | 5.4283 | -5.2919 | 0.67722 | 0.85644 | 5.8222 | -0.00056348 | -0.00050762 | -0.00058483 | 252.4085 | 352.0945 | 274.4983 | 133.4092 | 78.1426 | 35.6713 | 21.2795 | 110.4298 | 81.296 | 51.492 | 35.7509 | 23.6841 | 20.0576 | 17.9272 | 106.0977 | 94.2035 | 77.2075 | 54.9086 | 49.8089 | 90.7532 | 60.6839 | 177.4923 | 212.3109 | 258.6802 | 257.2429 | 280.1959 | 306.042 |  |  |  | 331.2481 | 268.9234 | 270.572 | 304.0951 | 1.3042 | 1.5751 | 601.475 |  |  | 681.1187 |  |  | 321.7165 | 367.6491 | 204.4811 | 187.2814 | 258.9169 | 150.7417 | 903.3061 | 731.3819 | 742.6968 | 724.6341 | 853.9045 |  | 296.9091 | 759.8739 | 271.6677 | 808.1636 | 324.036 | 755.664 |  | 777.5886 |  |  | 792.8912 | 895.9428 | 870.079 | [6 empty] | 747.7979 |  |  | 739.8743 |  |  | 196.1969 | 281.5854 | 321.7096 | 100.117 | 220.9749 | 341.0732 | 150.9165 | 251.9654 |  | 242.8585 | 303.0634 | 165.1273 | 277.1849 | 202.6074 | 288.9856 | 99.1251 | 212.1951 |  | 282.0238 | 285.8859 | 369.5413 | 142.6309 | 230.6166 | 324.2136 | 150.0629 | 269.4089 | 235.5136 | 304.1868 | 180.1035 | 282.6062 | 0.28215 | 19.5997 | 1.1259 | 0.27779 | -39.5948 | 3.1157 | 665.88 | 0.25 | 2.7425 | 0.13762 | 0.76194 | -0.77228 | 2.3757 | 2.0481 | 3.2927 | -9.4844 | -8.5657 | -6.2366 | -0.71062 | -1.1317 | 10.9768 | 8.3204
42810.5481 | 9335 | 91.3942 | 60.3769 | 44.0141 | 32.5373 | 22.3094 | 19.9257 | 18.1784 | 128.7599 | 90.9289 | 64.508 | 42.706 | 23.6905 | 17.7444 | 15.9825 | 166.4054 | 182.7549 | 443.3781 | 213.4986 | 184.7353 | 377.8682 |  |  |  | 253.8763 | 320.1928 | 291.9363 | 304.2276 | 150.8462 | 323.2327 | 148.2283 | 212.6323 | 153.4938 | 206.8459 | 288.902 | 179.6028 | 301.4825 | 134.3262 |  | 147.4207 | 162.0777 | 93.0349 | 127.9135 |  | 28.1838 | 54.1243 | 28.2531 | 52.7312 | 111.946 | 137.7246 | 180.6733 | 7.7278 | 26.8227 | 7.8813 | 49.9463 | 8.4477 | 43.547 | 49.9531 | 51.5865 | 15.151 |  |  | 2.2502 | 0.21956 | 0.28178 | -0.596 | 2.2429 | 1.9663 | 4.6385 | -5.2446 | 0.24716 | 0.58622 | 5.9112 | -0.00061769 | -0.00048462 | -0.00057497 | 251.1303 | 351.4969 | 274.5257 | 133.4201 | 78.1517 | 35.6773 | 21.2797 | 110.4317 | 81.3109 | 51.4991 | 35.7564 | 23.6869 | 20.058 | 17.9262 | 102.4419 | 90.6485 | 73.9431 | 55.0605 | 49.7769 | 90.6727 | 60.6531 | 177.4967 | 212.2945 | 258.6471 | 257.2225 | 280.1661 | 306.0044 |  |  |  | 331.0558 | 269.5102 | 270.2117 | 304.3247 | 2.3715 | 1.4219 | 601.8133 |  |  | 681.3236 |  |  | 321.6962 | 367.6189 | 203.6684 | 187.2797 | 258.8941 | 149.6822 | 903.1047 | 731.3717 | 743.2904 | 725.5975 | 853.7307 |  | 296.8831 | 760.4062 | 271.6252 | 807.4394 | 323.9202 | 755.7097 |  | 778.4743 |  |  | 793.2582 | 895.8913 | 870.7774 | [6 empty] | 747.8548 |  |  | 739.8976 |  |  | 196.2387 | 281.5596 | 321.6619 | 99.5693 | 220.9683 | 341.0936 | 151.3126 | 251.7158 |  | 242.7291 | 303.1575 | 164.8019 | 277.5575 | 202.4615 | 288.6598 | 99.2824 | 211.9802 |  | 281.8091 | 285.2223 | 369.4492 | 142.4545 | 230.7519 | 324.4495 | 150.1029 | 269.4632 | 235.6744 | 303.9425 | 180.0888 | 282.6207 | 0.21608 | 19.599 | 1.1238 | 0.27756 | -39.5677 | 3.1158 | 656.73 | 0.17 | 2.5529 | 0.59075 | 0.66923 | -0.9733 | 2.1156 | 1.9808 | 3.0424 | -9.4813 | -8.5832 | -6.2253 | -0.31424 | -0.77271 | 11.0036 | 8.2991
42810.5481 | 9336 | 91.4016 | 60.3779 | 44.0186 | 32.5416 | 22.3162 | 19.9221 | 18.1749 | 128.7697 | 90.9339 | 64.5143 | 42.7176 | 23.6966 | 17.7516 | 15.9839 | 166.3884 | 182.7352 | 443.3801 | 213.4696 | 184.4118 | 377.7915 |  |  |  | 253.8733 | 320.1723 | 291.3632 | 303.9708 | 149.5128 | 323.0797 | 148.2178 | 212.6037 | 152.9697 | 206.8343 | 288.8652 | 179.3815 | 301.4338 | 134.0799 |  | 147.3666 | 161.5918 | 92.5253 | 128.6029 |  | 28.107 | 54.1059 | 28.1925 | 52.5957 | 111.5313 | 137.6337 | 180.363 | 7.748 | 26.8052 | 7.7283 | 49.8861 | 8.4397 | 43.5447 | 49.9036 | 51.584 | 15.1433 |  |  | 2.329 | -0.13725 | 0.23644 | -0.45669 | 2.2291 | 1.5819 | 4.7127 | -5.2702 | 0.88233 | 0.80798 | 5.9112 | -0.00045834 | -0.00058319 | -0.00057005 | 251.8848 | 352.637 | 274.5503 | 133.4314 | 78.1622 | 35.6811 | 21.2849 | 110.4394 | 81.3163 | 51.5092 | 35.7556 | 23.6886 | 20.0581 | 17.9232 | 103.9286 | 89.6463 | 72.3105 | 53.2301 | 48.5611 | 90.7328 | 60.6104 | 177.4907 | 212.2843 | 258.6261 | 257.2043 | 280.1347 | 305.9764 |  |  |  | 330.9321 | 268.9426 | 269.4492 | 304.0238 | 0.91033 | 2.2379 | 602.64 |  |  | 681.9907 |  |  | 321.6871 | 367.5991 | 202.3329 | 187.2829 | 258.8657 | 149.7486 | 902.7634 | 731.411 | 743.8509 | 726.1778 | 853.7045 |  | 296.8706 | 760.3657 | 271.5761 | 807.3531 | 323.9303 | 755.8023 |  | 778.9944 |  |  | 793.2286 | 895.8955 | 870.495 | [6 empty] | 747.951 |  |  | 739.9512 |  |  | 196.2841 | 281.2571 | 321.573 | 99.2868 | 220.723 | 341.0743 | 152.1574 | 251.4784 |  | 242.3705 | 303.2622 | 164.3639 | 277.9936 | 202.6306 | 288.001 | 99.1419 | 212.0567 |  | 282.7279 | 285.6178 | 369.3679 | 142.0896 | 230.7541 | 324.618 | 150.8101 | 269.6096 | 235.7688 | 303.7559 | 179.7189 | 282.5365 | 0.16716 | 19.5987 | 1.1225 | 0.27627 | -39.537 | 3.1158 | 647.79 | 0.29 | 2.5969 | -0.46705 | 0.61302 | -0.85197 | 2.1088 | 1.7765 | 3.0663 | -9.4815 | -8.5852 | -6.2221 | -0.47211 | -0.59642 | 10.981 | 8.2978
42810.5481 | 9337 | 91.408 | 60.3879 | 44.0158 | 32.548 | 22.3104 | 19.9174 | 18.1723 | 128.782 | 90.9325 | 64.5244 | 42.7136 | 23.6985 | 17.7454 | 15.979 | 166.3783 | 182.7103 | 443.3699 | 213.4339 | 184.4852 | 377.6455 |  |  |  | 253.8689 | 320.1353 | 291.4644 | 304.0344 | 151.4246 | 323.3077 | 148.2118 | 212.582 | 152.3734 | 206.826 | 288.8328 | 179.5471 | 301.4077 | 134.2963 |  | 147.6654 | 161.8757 | 91.2901 | 128.7037 |  | 27.9818 | 54.0045 | 28.147 | 52.4626 | 111.6545 | 137.9714 | 180.1055 | 7.6923 | 26.7917 | 7.6031 | 49.8208 | 8.4333 | 43.5479 | 49.8428 | 51.5841 | 15.1525 |  |  | 2.3067 | 0.20708 | 0.005792 | -0.82862 | 2.2698 | 2.0353 | 4.8336 | -5.1697 | 0.30165 | 0.37537 | 5.9094 | -0.00057333 | -0.0005569 | -0.00057662 | 252.9358 | 351.8144 | 274.5752 | 133.4575 | 78.181 | 35.6949 | 21.2887 | 110.4474 | 81.3289 | 51.5142 | 35.7601 | 23.6894 | 20.0588 | 17.9248 | 103.0596 | 91.6399 | 75.9994 | 53.9987 | 47.2612 | 90.7609 | 60.6565 | 177.4985 | 212.2759 | 258.6008 | 257.1841 | 280.1173 | 305.9491 |  |  |  | 330.8009 | 267.4645 | 268.9769 | 303.1805 | 1.3956 | 1.9253 | 602.6322 |  |  | 681.9479 |  |  | 321.6729 | 367.5673 | 203.3623 | 187.2704 | 258.8433 | 149.102 | 902.5667 | 731.4189 | 744.5918 | 726.7209 | 853.5264 |  | 296.8408 | 760.7195 | 271.586 | 807.4982 | 323.944 | 756.4859 |  | 779.6055 |  |  | 793.0014 | 895.7401 | 870.5782 | [6 empty] | 747.9437 |  |  | 739.9964 |  |  | 196.59 | 281.4118 | 321.956 | 98.9182 | 220.6936 | 341.0989 | 152.4846 | 251.2576 |  | 241.9182 | 303.4483 | 163.9405 | 278.4279 | 202.8391 | 287.3798 | 99.0631 | 212.1729 |  | 281.4904 | 285.5641 | 369.3138 | 141.855 | 230.7031 | 324.1082 | 151.2353 | 269.6389 | 235.5449 | 303.8994 | 179.8415 | 282.2747 | -0.071082 | 19.5999 | 1.1219 | 0.27795 | -39.5057 | 3.1158 | 660.76 | 0.3 | 2.5849 | 0.5736 | 0.095931 | -1.1474 | 2.1289 | 2.0159 | 3.1066 | -9.4786 | -8.5944 | -6.2251 | -0.37211 | -1.0008 | 10.9763 | 8.311
42810.5481 | 9338 | 91.4096 | 60.388 | 44.0238 | 32.5448 | 22.3123 | 19.9165 | 18.1728 | 128.7924 | 90.9414 | 64.5287 | 42.7159 | 23.6861 | 17.7401 | 15.9734 | 166.377 | 182.6962 | 443.3846 | 213.4077 | 184.7647 | 377.6376 |  |  |  | 253.8695 | 320.1277 | 291.0695 | 303.8735 | 150.7034 | 323.3092 | 148.2095 | 212.5568 | 152.6648 | 206.8218 | 288.7988 | 179.1963 | 301.3988 | 133.8556 |  | 147.652 | 161.06 | 92.1098 | 128.5963 |  | 27.9039 | 53.8027 | 28.0872 | 52.5956 | 111.8374 | 138.4786 | 180.1335 | 7.6316 | 26.782 | 7.6688 | 49.7374 | 8.447 | 43.5513 | 49.8086 | 51.5814 | 15.1623 |  |  | 2.2922 | 0.073683 | -0.41148 | -0.36207 | 2.1529 | 1.8322 | 4.8172 | -5.2512 | 0.5844 | 0.38292 | 5.8498 | -0.00052733 | -0.00047641 | -0.00057497 | 252.4858 | 350.635 | 274.5988 | 133.4731 | 78.1878 | 35.701 | 21.2892 | 110.4494 | 81.3351 | 51.5206 | 35.7657 | 23.6876 | 20.0654 | 17.9229 | 99.4112 | 89.8029 | 76.0056 | 55.6483 | 47.9248 | 90.6502 | 60.6669 | 177.4877 | 212.2574 | 258.5613 | 257.154 | 280.0848 | 305.9013 |  |  |  | 330.7093 | 266.0757 | 268.3536 | 302.4259 | 1.5183 | 1.6376 | 602.6765 |  |  | 681.8615 |  |  | 321.6632 | 367.5431 | 204.6421 | 187.274 | 258.8176 | 149.6305 | 902.1751 | 731.3937 | 745.0199 | 726.7093 | 853.5482 |  | 296.7898 | 760.2759 | 271.653 | 807.8048 | 324.0351 | 756.8738 |  | 779.8841 |  |  | 792.9886 | 895.1342 | 869.3844 | [6 empty] | 747.9737 |  |  | 740.0275 |  |  | 196.3777 | 281.6302 | 321.6333 | 98.8918 | 221.1169 | 341.1391 | 152.3124 | 251.0618 |  | 241.6195 | 303.481 | 164.0115 | 278.7571 | 202.9621 | 287.3778 | 99.0871 | 212.0423 |  | 280.5314 | 285.0546 | 369.2579 | 142.172 | 230.879 | 323.8738 | 150.9349 | 269.6212 | 236.1721 | 304.0255 | 180.0031 | 282.2555 | 0.25615 | 19.6004 | 1.1213 | 0.27836 | -39.6067 | 3.1158 | 637.04 | 0.22 | 2.5768 | 0.34205 | -0.80832 | -0.75824 | 2.0746 | 1.9139 | 3.1033 | -9.4828 | -8.5778 | -6.2267 | 0.019753 | -1.0002 | 10.9787 | 8.3249
42810.5481 | 9339 | 91.4277 | 60.4017 | 44.0319 | 32.5538 | 22.3157 | 19.9168 | 18.1733 | 128.8173 | 90.9528 | 64.5436 | 42.7286 | 23.6979 | 17.7443 | 15.9821 | 166.3621 | 182.6773 | 443.3915 | 213.3898 | 184.975 | 377.6496 |  |  |  | 253.8724 | 320.1054 | 291.3307 | 304.0497 | 152.0669 | 323.3769 | 148.213 | 212.5441 | 152.8992 | 206.8279 | 288.7804 | 179.1052 | 301.3917 | 133.9852 |  | 147.7555 | 161.1188 | 93.4169 | 130.0183 |  | 27.9372 | 53.6496 | 27.9934 | 52.6531 | 112.0718 | 138.4071 | 180.1771 | 7.663 | 26.7638 | 7.6007 | 49.6641 | 8.4416 | 43.5301 | 49.8016 | 51.5798 | 15.1644 |  |  | 2.3777 | 0.16239 | 0.22658 | -0.35813 | 2.417 | 1.3736 | 4.7508 | -5.3714 | 0.43689 | 1.0098 | 5.8741 | -0.00051583 | -0.00053062 | -0.00059797 | 252.6774 | 352.07 | 274.6178 | 133.4837 | 78.2029 | 35.7056 | 21.2961 | 110.4516 | 81.3414 | 51.5255 | 35.7713 | 23.6945 | 20.0653 | 17.9245 | 96.8904 | 88.7514 | 75.6112 | 55.1686 | 48.7968 | 90.5879 | 60.6709 | 177.4765 | 212.242 | 258.5325 | 257.1192 | 280.0514 | 305.8693 |  |  |  | 330.6113 | 265.6108 | 267.0308 | 301.9549 | 1.8147 | 1.6197 | 603.0092 |  |  | 682.2244 |  |  | 321.6513 | 367.5221 | 205.436 | 187.2883 | 258.8066 | 150.3312 | 902.0353 | 731.336 | 745.1368 | 727.1427 | 853.0659 |  | 296.7628 | 759.6343 | 271.632 | 807.57 | 324.1108 | 755.6919 |  | 780.1114 |  |  | 793.3319 | 894.7933 | 869.4612 | [6 empty] | 747.991 |  |  | 739.9449 |  |  | 196.6697 | 281.8707 | 321.7337 | 99.3719 | 220.7563 | 341.1204 | 152.3354 | 250.9933 |  | 241.8466 | 302.9796 | 164.3145 | 278.9242 | 203.2482 | 287.2996 | 99.143 | 211.8575 |  | 280.9921 | 285.001 | 369.1952 | 142.0823 | 231.1584 | 323.857 | 150.7771 | 269.6938 | 236.6235 | 304.222 | 180.1653 | 282.5372 | 0.39828 | 19.5983 | 1.1204 | 0.27766 | -39.5167 | 3.1158 | 624.41 | 0.28 | 2.6246 | 0.50768 | 0.59968 | -0.75392 | 2.198 | 1.6569 | 3.0815 | -9.4713 | -8.5613 | -6.2144 | 0.29223 | -0.95593 | 10.9387 | 8.3303
42810.5481 | 9340 | 91.436 | 60.408 | 44.0481 | 32.5583 | 22.322 | 19.9205 | 18.1706 | 128.8271 | 90.9605 | 64.5496 | 42.733 | 23.7038 | 17.7506 | 15.9859 | 166.3387 | 182.6506 | 443.3779 | 213.3578 | 185.0049 | 377.6133 |  |  |  | 253.8608 | 320.0685 | 290.8353 | 303.6437 | 151.6727 | 323.2337 | 148.2098 | 212.5253 | 152.9676 | 206.8233 | 288.7579 | 179.3596 | 301.376 | 134.49 |  | 147.5499 | 161.3722 | 93.5398 | 131.1979 |  | 27.9222 | 53.5092 | 27.9553 | 52.6102 | 112.2501 | 138.3068 | 180.4731 | 7.7817 | 26.7497 | 7.5532 | 49.5805 | 8.4355 | 43.5059 | 49.7886 | 51.5793 | 15.1663 |  |  | 2.3731 | -0.036709 | 0.18518 | -0.6466 | 2.3927 | 1.8336 | 4.7863 | -5.3116 | 0.56377 | 0.85287 | 5.7928 | -0.00056019 | -0.00049776 | -0.00058647 | 251.934 | 353.4641 | 274.6429 | 133.4909 | 78.2032 | 35.7044 | 21.2957 | 110.456 | 81.3488 | 51.5345 | 35.7727 | 23.6879 | 20.0582 | 17.9236 | 94.047 | 88.1476 | 74.9638 | 53.3927 | 46.8402 | 90.4998 | 60.6779 | 177.4696 | 212.2337 | 258.5011 | 257.098 | 280.0171 | 305.835 |  |  |  | 330.4745 | 265.2664 | 266.5799 | 302.0591 | 1.4189 | 1.7281 | 603.8519 |  |  | 683.0231 |  |  | 321.6238 | 367.4904 | 205.1989 | 187.2821 | 258.7941 | 149.9088 | 902.268 | 731.2939 | 745.4157 | 727.9059 | 852.9975 |  | 296.7524 | 759.7141 | 271.6235 | 806.9638 | 324.0831 | 755.0124 |  | 780.6201 |  |  | 793.4865 | 894.7725 | 869.36 | [6 empty] | 747.8827 |  |  | 739.8902 |  |  | 196.9665 | 281.6611 | 321.9661 | 99.5184 | 220.3638 | 341.0521 | 152.3287 | 250.9114 |  | 241.9073 | 303.0682 | 164.2148 | 278.7213 | 203.5229 | 287.2036 | 99.8024 | 211.9431 |  | 281.2958 | 284.8882 | 369.1384 | 142.3394 | 231.3892 | 323.6013 | 150.6268 | 269.7473 | 236.2479 | 304.0837 | 180.5573 | 282.6683 | 0.066242 | 19.6119 | 1.1197 | 0.27725 | -39.5799 | 3.1158 | 612.35 | 0.28 | 2.6217 | -0.24132 | 0.54202 | -1.0128 | 2.1866 | 1.9141 | 3.0926 | -9.4701 | -8.5641 | -6.1996 | 0.59742 | -0.88316 | 10.9048 | 8.3168
42810.5481 | 9341 | 91.4457 | 60.4177 | 44.0529 | 32.5672 | 22.3246 | 19.9213 | 18.1753 | 128.8415 | 90.966 | 64.5642 | 42.7439 | 23.7121 | 17.7529 | 15.9887 | 166.3383 | 182.6313 | 443.3779 | 213.3311 | 185.0438 | 377.608 |  |  |  | 253.8598 | 320.0393 | 290.7467 | 303.363 | 150.8912 | 323.1041 | 148.2056 | 212.5149 | 153.7113 | 206.8161 | 288.7367 | 179.8612 | 301.3723 | 135.2589 |  | 147.9109 | 161.3811 | 94.246 | 131.3621 |  | 27.7846 | 53.4529 | 27.8933 | 52.5925 | 112.4486 | 138.3867 | 180.6357 | 7.8533 | 26.7363 | 7.6624 | 49.5005 | 8.4298 | 43.4855 | 49.7549 | 51.5751 | 15.1698 |  |  | 2.2804 | 0.15451 | -0.040864 | -0.2727 | 2.5879 | 1.5641 | 4.718 | -5.4391 | 0.3645 | 1.4873 | 5.7739 | -0.00052405 | -0.00052569 | -0.00057826 | 252.9447 | 353.5664 | 274.6726 | 133.5125 | 78.2265 | 35.7163 | 21.3025 | 110.461 | 81.3615 | 51.5428 | 35.7857 | 23.704 | 20.0578 | 17.9222 | 93.1876 | 87.237 | 73.6082 | 53.2725 | 45.3487 | 90.4487 | 60.666 | 177.4672 | 212.2136 | 258.4761 | 257.081 | 279.9907 | 305.8054 |  |  |  | 330.358 | 265.1869 | 265.0325 | 302.4376 | 2.1219 | 1.5081 | 605.0353 |  |  | 684.0164 |  |  | 321.6137 | 367.4649 | 205.6438 | 187.2733 | 258.7611 | 150.6088 | 902.3233 | 731.3413 | 745.9012 | 728.2641 | 853.294 |  | 296.7939 | 759.5236 | 271.6335 | 805.9279 | 324.0233 | 754.7101 |  | 780.8673 |  |  | 793.5391 | 894.4222 | 867.8842 | [6 empty] | 747.606 |  |  | 739.8286 |  |  | 196.6291 | 281.5352 | 321.5942 | 99.7362 | 220.135 | 340.9304 | 152.2605 | 251.0657 |  | 241.7544 | 303.5981 | 164.4654 | 278.6201 | 203.8207 | 287.4037 | 99.6885 | 212.0796 |  | 280.8111 | 283.8798 | 369.0796 | 142.7833 | 231.4379 | 323.5585 | 151.0226 | 269.7423 | 235.8422 | 303.6382 | 180.7985 | 282.6079 | 0.090895 | 19.6167 | 1.1203 | 0.27633 | -39.5722 | 3.1157 | 629.15 | 0.22 | 2.5697 | 0.49506 | -0.25459 | -0.65769 | 2.2743 | 1.7681 | 3.0708 | -9.4754 | -8.5582 | -6.1754 | 0.68668 | -0.73397 | 10.9 | 8.2973
42810.5482 | 9342 | 91.4571 | 60.4311 | 44.0531 | 32.5694 | 22.3293 | 19.928 | 18.1735 | 128.8567 | 90.969 | 64.5661 | 42.7468 | 23.7116 | 17.7565 | 15.9926 | 166.3339 | 182.6122 | 443.378 | 213.3067 | 185.1142 | 377.6327 |  |  |  | 253.8612 | 320.0185 | 290.8969 | 303.4966 | 151.2168 | 323.0047 | 148.2042 | 212.4992 | 153.8609 | 206.8108 | 288.7073 | 180.0438 | 301.3582 | 135.4081 |  | 148.4576 | 161.4774 | 94.0825 | 130.1624 |  | 27.7056 | 53.4064 | 27.8541 | 52.3944 | 112.2143 | 138.1069 | 180.6793 | 7.9075 | 26.7332 | 7.9672 | 49.4418 | 8.4263 | 43.4776 | 49.7112 | 51.5767 | 15.166 |  |  | 1.9985 | 0.12823 | 0.22264 | -0.54803 | 2.649 | 1.5668 | 4.7587 | -5.5817 | 0.52602 | 0.3567 | 5.8407 | -0.00046984 | -0.00048626 | -0.00058647 | 253.0503 | 353.6462 | 274.6891 | 133.5278 | 78.2272 | 35.7127 | 21.2977 | 110.4718 | 81.3658 | 51.5483 | 35.7779 | 23.6915 | 20.0584 | 17.9221 | 95.7466 | 89.1779 | 73.8417 | 53.696 | 45.6685 | 90.4454 | 60.6576 | 177.4679 | 212.2034 | 258.451 | 257.0547 | 279.9722 | 305.7816 |  |  |  | 330.2821 | 265.1121 | 264.9825 | 302.9456 | 1.2967 | 1.6946 | 605.9871 |  |  | 684.4344 |  |  | 321.5991 | 367.4419 | 205.3649 | 187.2681 | 258.7368 | 150.6189 | 902.21 | 731.3031 | 746.3942 | 728.2955 | 853.3956 |  | 296.8684 | 759.9021 | 271.594 | 804.9749 | 323.9792 | 754.6787 |  | 781.4516 |  |  | 793.5876 | 894.1729 | 867.3074 | [6 empty] | 747.5841 |  |  | 739.7814 |  |  | 196.3494 | 281.4417 | 321.3475 | 99.6304 | 220.1896 | 340.7955 | 151.7371 | 251.2531 |  | 241.3939 | 303.8547 | 164.4971 | 278.7482 | 203.7275 | 287.4608 | 99.7952 | 212.2652 |  | 280.0024 | 283.015 | 369.0489 | 142.6593 | 231.3932 | 323.5169 | 151.3132 | 269.7473 | 235.5829 | 303.3045 | 180.8864 | 282.2914 | 0.11054 | 19.6167 | 1.1225 | 0.27546 | -39.5481 | 3.1158 | 623.84 | 0.27 | 2.4055 | 0.45096 | 0.59422 | -0.93229 | 2.3002 | 1.769 | 3.083 | -9.4731 | -8.5712 | -6.1523 | 0.40194 | -0.76091 | 10.9323 | 8.2773
42810.5482 | 9343 | 91.4574 | 60.4383 | 44.0577 | 32.5656 | 22.3207 | 19.9232 | 18.1679 | 128.8573 | 90.9752 | 64.5704 | 42.7588 | 23.7154 | 17.7445 | 15.9923 | 166.3221 | 182.5887 | 443.3807 | 213.2834 | 184.9941 | 377.6504 |  |  |  | 253.8555 | 319.999 | 291.0217 | 303.6394 | 152.1611 | 323.1283 | 148.1987 | 212.472 | 152.9707 | 206.8095 | 288.6842 | 179.6583 | 301.3627 | 134.9091 |  | 148.7604 | 161.0662 | 93.4696 | 129.0926 |  | 27.7529 | 53.3665 | 27.7969 | 52.2648 | 112.0345 | 138.3335 | 180.6651 | 8.0081 | 26.7311 | 8.1228 | 49.3625 | 8.4269 | 43.4814 | 49.7024 | 51.5785 | 15.1706 |  |  | 2.2508 | -0.074825 | 0.087276 | -0.2543 | 2.6352 | 1.7974 | 4.8691 | -5.6914 | 0.46822 | 1.065 | 5.8602 | -0.00048298 | -0.00059797 | -0.00056019 | 253.6017 | 352.8245 | 274.7166 | 133.551 | 78.2423 | 35.7231 | 21.3011 | 110.4829 | 81.3748 | 51.5589 | 35.7877 | 23.6987 | 20.0639 | 17.9254 | 94.8344 | 89.3999 | 75.1299 | 53.4508 | 44.9767 | 90.3602 | 60.6562 | 177.456 | 212.1938 | 258.4138 | 257.0286 | 279.9394 | 305.7335 |  |  |  | 330.155 | 265.4026 | 265.8259 | 303.0565 | 0.95024 | 1.4379 | 605.4497 |  |  | 684.4898 |  |  | 321.5805 | 367.4151 | 205.7082 | 187.2641 | 258.71 | 148.8283 | 902.6157 | 731.3942 | 747.0085 | 728.2711 | 853.3102 |  | 296.7905 | 760.1638 | 271.5842 | 804.1211 | 323.99 | 754.0981 |  | 781.9695 |  |  | 793.1798 | 894.4234 | 867.5401 | [6 empty] | 747.71 |  |  | 739.8329 |  |  | 196.1691 | 281.4778 | 321.5019 | 99.3063 | 220.6272 | 340.7033 | 151.8413 | 251.2832 |  | 241.5242 | 303.7384 | 164.1307 | 278.7933 | 203.864 | 287.5285 | 100.3831 | 212.4776 |  | 278.8814 | 282.7114 | 369.0234 | 142.3126 | 231.4434 | 323.4218 | 151.4779 | 269.6603 | 235.3391 | 303.4733 | 181.004 | 282.0533 | 0.1531 | 19.6187 | 1.1244 | 0.27559 | -39.5583 | 3.1158 | 626.52 | 0.21 | 2.5531 | -0.34446 | 0.37202 | -0.63503 | 2.2948 | 1.8953 | 3.1194 | -9.4761 | -8.5791 | -6.1278 | 0.49289 | -0.9042 | 10.9623 | 8.2643
42810.5482 | 9344 | 91.4632 | 60.4363 | 44.0552 | 32.5664 | 22.3186 | 19.925 | 18.1671 | 128.8764 | 90.9782 | 64.5773 | 42.7569 | 23.7117 | 17.7475 | 15.9861 | 166.3103 | 182.5736 | 443.3856 | 213.2617 | 184.5911 | 377.611 |  |  |  | 253.8635 | 319.9748 | 291.1505 | 303.5419 | 154.0882 | 323.292 | 148.2043 | 212.4566 | 151.9215 | 206.7997 | 288.6654 | 179.6274 | 301.3592 | 134.8156 |  | 149.3471 | 161.2441 | 93.9159 | 129.7724 |  | 27.8152 | 53.3196 | 27.7454 | 52.2198 | 112.2543 | 138.6799 | 180.6142 | 8.1245 | 26.722 | 8.0179 | 49.305 | 8.425 | 43.4754 | 49.6719 | 51.5855 | 15.1777 |  |  | 1.9801 | 0.16437 | 0.24367 | -0.44093 | 2.5517 | 1.8073 | 4.7922 | -5.4693 | 0.64784 | 0.9026 | 5.8053 | -0.00054705 | -0.00053555 | -0.0005914 | 253.2669 | 353.4338 | 274.7513 | 133.5715 | 78.2582 | 35.7374 | 21.3109 | 110.4915 | 81.3888 | 51.5714 | 35.8015 | 23.7097 | 20.0653 | 17.9316 | 94.6554 | 88.7663 | 73.671 | 54.3177 | 45.5871 | 90.3281 | 60.6266 | 177.4618 | 212.1759 | 258.3854 | 256.989 | 279.9074 | 305.6951 |  |  |  | 329.9112 | 265.0484 | 266.4851 | 302.3366 | 2.3241 | 1.2965 | 605.7785 |  |  | 684.3065 |  |  | 321.5773 | 367.3838 | 206.4841 | 187.266 | 258.6915 | 147.9355 | 903.1923 | 731.4645 | 747.3235 | 727.3426 | 853.4013 |  | 296.6856 | 759.8029 | 271.6277 | 803.5756 | 323.9121 | 753.666 |  | 782.0357 |  |  | 792.6873 | 894.9511 | 867.72 | [6 empty] | 747.8513 |  |  | 739.9796 |  |  | 196.167 | 281.4965 | 321.6508 | 99.3959 | 221.0031 | 340.631 | 152.5322 | 251.0383 |  | 241.8767 | 303.8276 | 163.7812 | 278.6394 | 204.0335 | 287.7973 | 100.9457 | 212.4873 |  | 277.912 | 282.7341 | 368.9882 | 142.0579 | 231.3533 | 323.2388 | 151.6762 | 269.6237 | 235.0991 | 303.7303 | 181.1058 | 282.077 | 0.29544 | 19.6194 | 1.1279 | 0.27608 | -39.5352 | 3.1158 | 619.76 | 0.31 | 2.3949 | 0.5105 | 0.62157 | -0.83613 | 2.2591 | 1.9012 | 3.096 | -9.486 | -8.5663 | -6.1185 | 0.50887 | -0.74565 | 10.9432 | 8.2654
42810.5482 | 9345 | 91.4778 | 60.4489 | 44.0766 | 32.5719 | 22.3222 | 19.9177 | 18.1741 | 128.8792 | 90.9872 | 64.5981 | 42.7662 | 23.718 | 17.7532 | 15.9867 | 166.302 | 182.5574 | 443.3869 | 213.2394 | 184.2866 | 377.588 |  |  |  | 253.866 | 319.9564 | 291.4048 | 303.3973 | 154.9301 | 323.3447 | 148.2021 | 212.4464 | 151.3903 | 206.805 | 288.6426 | 179.8561 | 301.3319 | 135.1279 |  | 148.7112 | 161.6475 | 94.1856 | 130.8261 |  | 27.816 | 53.319 | 27.7458 | 52.1715 | 112.5131 | 138.6202 | 180.4944 | 8.1605 | 26.7262 | 8.0261 | 49.2598 | 8.4114 | 43.4463 | 49.6167 | 51.5762 | 15.1835 |  |  | 2.6011 | 0.32405 | -0.15783 | -0.66237 | 2.6464 | 1.8822 | 4.7449 | -5.4122 | 0.74514 | 0.54887 | 5.8027 | -0.00061769 | -0.00055362 | -0.0006144 | 252.8637 | 352.0223 | 274.7725 | 133.5767 | 78.2667 | 35.7365 | 21.3098 | 110.4942 | 81.3963 | 51.5777 | 35.8058 | 23.7094 | 20.0611 | 17.9299 | 99.425 | 89.0434 | 72.3003 | 53.8736 | 46.4119 | 90.4003 | 60.5826 | 177.4594 | 212.1758 | 258.3727 | 256.9738 | 279.8926 | 305.6732 |  |  |  | 329.778 | 264.7512 | 266.8295 | 301.4813 | 1.4877 | 1.4819 | 605.5144 |  |  | 684.3618 |  |  | 321.5591 | 367.3599 | 207.3188 | 187.2629 | 258.6678 | 147.2123 | 903.177 | 731.528 | 747.2681 | 726.9369 | 853.4383 |  | 296.6751 | 758.2935 | 271.634 | 803.5163 | 323.878 | 752.9395 |  | 781.6608 |  |  | 792.5088 | 895.1517 | 867.0893 | [6 empty] | 747.8373 |  |  | 740.1149 |  |  | 196.4604 | 281.6153 | 321.6286 | 99.3789 | 221.1488 | 340.5233 | 153.0294 | 250.8927 |  | 242.0706 | 304.2364 | 163.6457 | 278.5539 | 204.0826 | 287.8881 | 101.0794 | 212.43 |  | 277.1049 | 282.9857 | 368.9597 | 142.0577 | 231.2608 | 323.0354 | 151.9683 | 269.6151 | 235.2036 | 303.6732 | 180.9693 | 282.2575 | 0.28022 | 19.6214 | 1.1325 | 0.27845 | -39.5304 | 3.1158 | 622.02 | 0.25 | 2.745 | 0.71679 | -0.50024 | -1.0248 | 2.3005 | 1.9401 | 3.0804 | -9.4877 | -8.524 | -6.1195 | -0.012273 | -0.5986 | 10.912 | 8.2788
42810.5482 | 9346 | 91.4772 | 60.4507 | 44.0622 | 32.5643 | 22.3171 | 19.9146 | 18.164 | 128.89 | 90.9891 | 64.5955 | 42.7738 | 23.707 | 17.7501 | 15.9756 | 166.2882 | 182.5401 | 443.3863 | 213.2107 | 184.2023 | 377.577 |  |  |  | 253.8647 | 319.931 | 291.4239 | 303.3233 | 154.2596 | 323.0976 | 148.1979 | 212.427 | 150.4663 | 206.7969 | 288.607 | 180.3153 | 301.2981 | 135.736 |  | 148.0546 | 162.0775 | 94.4211 | 131.3892 |  | 27.7787 | 53.2736 | 27.7115 | 52.0788 | 112.8911 | 138.8391 | 180.49 | 8.0222 | 26.7269 | 8.2627 | 49.2026 | 8.3988 | 43.4025 | 49.5643 | 51.5758 | 15.1816 |  |  | 2.308 | 0.23271 | -0.006036 | -0.92916 | 2.7173 | 1.4721 | 4.7692 | -5.4457 | -0.19186 | 0.58202 | 5.8093 | -0.00050433 | -0.00058319 | -0.00060455 | 251.6336 | 349.3602 | 274.7972 | 133.5927 | 78.2765 | 35.747 | 21.318 | 110.4982 | 81.409 | 51.5858 | 35.8122 | 23.7112 | 20.0719 | 17.9333 | 100.8662 | 87.6378 | 71.5485 | 52.9706 | 45.9946 | 90.3934 | 60.5374 | 177.4442 | 212.1642 | 258.3329 | 256.9466 | 279.8523 | 305.6373 |  |  |  | 329.7192 | 265.0043 | 266.523 | 302.2762 | 1.7467 | 1.2117 | 605.381 |  |  | 684.3734 |  |  | 321.5476 | 367.34 | 206.8787 | 187.2669 | 258.6529 | 146.7128 | 902.9979 | 731.588 | 747.389 | 726.634 | 853.7233 |  | 296.6863 | 757.5839 | 271.5153 | 803.6605 | 323.8961 | 752.8832 |  | 781.56 |  |  | 792.5396 | 895.1096 | 867.5722 | [6 empty] | 747.8548 |  |  | 740.1545 |  |  | 196.8269 | 281.7948 | 321.663 | 99.2765 | 221.3042 | 340.4247 | 152.9414 | 250.8388 |  | 241.8964 | 304.4871 | 163.6682 | 278.6356 | 203.9779 | 287.9215 | 100.7918 | 212.4842 |  | 276.1358 | 283.2415 | 368.9216 | 142.7127 | 231.1371 | 322.989 | 152.1388 | 269.6836 | 235.4413 | 303.7834 | 180.8314 | 282.2554 | 0.17545 | 19.6232 | 1.1365 | 0.28078 | -39.5657 | 3.1158 | 614.11 | 0.29 | 2.5852 | 0.60738 | -0.097821 | -1.2137 | 2.3317 | 1.7163 | 3.0891 | -9.4949 | -8.5119 | -6.1221 | -0.17325 | -0.52048 | 10.894 | 8.2522
42810.5482 | 9347 | 91.4917 | 60.4644 | 44.0869 | 32.5829 | 22.3263 | 19.9221 | 18.1624 | 128.9107 | 91.0059 | 64.6103 | 42.7954 | 23.723 | 17.7523 | 15.9851 | 166.2711 | 182.5146 | 443.3781 | 213.176 | 184.1217 | 377.5347 |  |  |  | 253.8526 | 319.9026 | 291.2538 | 303.2744 | 153.9371 | 322.9443 | 148.1924 | 212.4005 | 150.3416 | 206.7957 | 288.5793 | 180.578 | 301.2912 | 136.3073 |  | 148.4348 | 162.3304 | 94.7048 | 132.541 |  | 27.6745 | 53.2229 | 27.6573 | 51.9494 | 113.2308 | 139.1378 | 180.6915 | 7.9364 | 26.7444 | 8.3985 | 49.1561 | 8.4125 | 43.3676 | 49.5189 | 51.55 | 15.1864 |  |  | 2.0051 | 0.19722 | 0.1681 | -0.64857 | 2.6759 | 1.9347 | 4.6681 | -5.4141 | 0.3503 | 1.215 | 5.7594 | -0.00055855 | -0.00056348 | -0.0005454 | 250.6731 | 345.7173 | 274.8271 | 133.6104 | 78.2882 | 35.7588 | 21.3133 | 110.5033 | 81.4183 | 51.5962 | 35.8205 | 23.7185 | 20.0762 | 17.9311 | 99.9642 | 83.1216 | 68.4255 | 51.1194 | 43.4173 | 90.3301 | 60.4913 | 177.4366 | 212.1499 | 258.2981 | 256.9182 | 279.8279 | 305.5977 |  |  |  | 329.6545 | 264.7712 | 265.6502 | 302.4669 | 1.7813 | 1.0387 | 604.8344 |  |  | 684.1861 |  |  | 321.5357 | 367.3173 | 206.7354 | 187.271 | 258.6391 | 146.914 | 903.0793 | 731.5966 | 747.4664 | 726.3248 | 853.5918 |  | 296.6415 | 757.6379 | 271.3963 | 803.6079 | 323.8936 | 752.878 |  | 781.6895 |  |  | 792.4347 | 895.1924 | 867.8584 | [6 empty] | 747.8596 |  |  | 740.1879 |  |  | 196.8296 | 281.9261 | 321.4388 | 99.2084 | 221.3914 | 340.3947 | 152.5333 | 250.8303 |  | 241.3063 | 304.04 | 163.8105 | 278.5773 | 203.72 | 287.9235 | 100.3957 | 212.4682 |  | 276.4144 | 283.1692 | 368.8726 | 142.8762 | 231.0601 | 323.2032 | 152.0945 | 269.5949 | 235.1839 | 303.6101 | 181.1155 | 282.2387 | 0.096095 | 19.6251 | 1.1386 | 0.28114 | -39.5616 | 3.1158 | 633.04 | 0.32 | 2.4093 | 0.55912 | 0.51619 | -1.0139 | 2.3148 | 1.9682 | 3.0573 | -9.4943 | -8.5211 | -6.1208 | -0.080751 | -0.17899 | 10.8615 | 8.2419
42810.5482 | 9348 | 91.5063 | 60.4758 | 44.0922 | 32.588 | 22.3256 | 19.9235 | 18.1714 | 128.9259 | 91.0162 | 64.6224 | 42.7948 | 23.7288 | 17.7567 | 15.9901 | 166.2574 | 182.4854 | 443.3728 | 213.1534 | 183.8344 | 377.5267 |  |  |  | 253.853 | 319.8842 | 291.3792 | 303.4685 | 154.0292 | 322.869 | 148.1946 | 212.3897 | 151.3117 | 206.7872 | 288.5571 | 181.2984 | 301.2994 | 137.4069 |  | 148.73 | 162.7076 | 95.0924 | 133.6204 |  | 27.6712 | 53.2124 | 27.6046 | 51.8686 | 113.5614 | 139.5568 | 180.8656 | 7.767 | 26.7275 | 8.4644 | 49.0689 | 8.4067 | 43.3421 | 49.4893 | 51.5369 | 15.177 |  |  | 1.8572 | -0.060365 | 0.096476 | -0.50204 | 2.8711 | 2.2278 | 4.6437 | -5.2571 | 0.53186 | 0.99386 | 5.7948 | -0.00055362 | -0.00056019 | -0.00058483 | 251.2687 | 349.5833 | 274.8582 | 133.623 | 78.3102 | 35.7553 | 21.3267 | 110.5194 | 81.4277 | 51.6104 | 35.8283 | 23.7236 | 20.079 | 17.9306 | 97.2301 | 81.9901 | 66.4175 | 50.7789 | 43.3541 | 90.2 | 60.4365 | 177.4326 | 212.1394 | 258.2685 | 256.8948 | 279.8083 | 305.5577 |  |  |  | 329.5249 | 264.3935 | 265.2939 | 302.1082 | 1.1279 | 1.015 | 604.2926 |  |  | 683.647 |  |  | 321.5094 | 367.2882 | 206.7755 | 187.2573 | 258.6115 | 148.2467 | 902.8844 | 731.5959 | 747.3161 | 726.609 | 853.6037 |  | 296.6476 | 757.1052 | 271.3053 | 803.5423 | 323.82 | 751.7189 |  | 781.4938 |  |  | 792.1685 | 895.0233 | 867.2785 | [6 empty] | 747.7632 |  |  | 740.1783 |  |  | 196.9355 | 281.751 | 321.5003 | 99.1642 | 221.2441 | 340.3528 | 152.1937 | 251.1908 |  | 241.2441 | 303.4464 | 163.8129 | 278.3927 | 203.475 | 288.0359 | 100.5338 | 212.3206 |  | 276.7435 | 283.418 | 368.8453 | 142.6663 | 230.9815 | 323.5207 | 151.8905 | 269.5396 | 234.6806 | 303.4485 | 181.382 | 282.4333 | 0.073176 | 19.6258 | 1.1391 | 0.28255 | -39.609 | 3.1158 | 623.7 | 0.24 | 2.3186 | -0.30932 | 0.39104 | -0.89204 | 2.3989 | 2.1131 | 3.0509 | -9.4942 | -8.5121 | -6.1246 | 0.20717 | 0.037566 | 10.8321 | 8.2418
42810.5482 | 9349 | 91.5165 | 60.4789 | 44.0929 | 32.5878 | 22.3224 | 19.9252 | 18.1727 | 128.9379 | 91.0205 | 64.6248 | 42.8016 | 23.7312 | 17.7629 | 15.9899 | 166.2636 | 182.4751 | 443.3742 | 213.1384 | 183.466 | 377.5456 |  |  |  | 253.8623 | 319.8696 | 291.5392 | 303.8216 | 154.2481 | 322.9121 | 148.1948 | 212.3732 | 151.7009 | 206.7852 | 288.5288 | 181.809 | 301.2832 | 138.2005 |  | 149.3531 | 162.5651 | 95.1118 | 134.1738 |  | 27.7127 | 53.2761 | 27.5601 | 51.9501 | 113.6078 | 139.8124 | 181.1504 | 7.6207 | 26.7064 | 8.3295 | 48.9723 | 8.4053 | 43.3128 | 49.4801 | 51.5263 | 15.1842 |  |  | 1.9965 | -0.15762 | 0.14773 | -0.41661 | 2.8139 | 2.7088 | 4.7147 | -5.3596 | 0.19267 | 0.64286 | 5.8649 | -0.0005684 | -0.00052076 | -0.00062262 | 251.0112 | 348.4995 | 274.873 | 133.638 | 78.3136 | 35.7568 | 21.3249 | 110.5184 | 81.4361 | 51.6204 | 35.8309 | 23.7165 | 20.068 | 17.9334 | 93.5228 | 81.1302 | 65.1793 | 49.7651 | 42.2618 | 90.0537 | 60.3794 | 177.4187 | 212.1189 | 258.2313 | 256.8578 | 279.7758 | 305.5195 |  |  |  | 329.4546 | 264.042 | 265.3478 | 301.93 | 2.6103 | 1.2817 | 603.6009 |  |  | 682.6746 |  |  | 321.4918 | 367.262 | 206.2203 | 187.2544 | 258.5961 | 148.5483 | 902.9925 | 731.5799 | 747.0926 | 726.574 | 853.3609 |  | 296.6776 | 755.4635 | 271.2537 | 803.2238 | 323.6608 | 749.6033 |  | 780.8505 |  |  | 791.5965 | 895.0997 | 868.0592 | [6 empty] | 747.7479 |  |  | 740.236 |  |  | 196.9483 | 281.8299 | 322.0024 | 99.0622 | 221.1533 | 340.2169 | 152.0524 | 251.1951 |  | 241.0883 | 303.3782 | 163.0374 | 278.4964 | 203.0334 | 287.7926 | 101.0792 | 212.3347 |  | 276.3307 | 283.7362 | 368.8041 | 142.8577 | 230.8791 | 323.8545 | 152.07 | 269.5931 | 234.4035 | 303.2741 | 181.5787 | 282.3161 | 0.39463 | 19.6256 | 1.139 | 0.28351 | -39.563 | 3.1158 | 618.26 | 0.22 | 2.4041 | -0.49988 | 0.48395 | -0.81269 | 2.3756 | 2.3308 | 3.075 | -9.4854 | -8.4698 | -6.1279 | 0.60124 | 0.16832 | 10.8156 | 8.2413
42810.5483 | 9350 | 91.5123 | 60.4791 | 44.0831 | 32.5805 | 22.3143 | 19.9165 | 18.1653 | 128.9488 | 91.0113 | 64.6206 | 42.8006 | 23.7223 | 17.7545 | 15.9773 | 166.2551 | 182.45 | 443.3697 | 213.1077 | 183.175 | 377.5256 |  |  |  | 253.8569 | 319.8319 | 291.9471 | 304.1621 | 155.9662 | 323.0892 | 148.183 | 212.3479 | 152.807 | 206.7793 | 288.4915 | 181.7326 | 301.287 | 138.1521 |  | 149.3494 | 162.5027 | 95.9489 | 134.8109 |  | 27.7203 | 53.2982 | 27.574 | 52.1594 | 113.5656 | 140.2692 | 181.4424 | 7.3416 | 26.6935 | 8.1896 | 48.9023 | 8.4029 | 43.2841 | 49.4724 | 51.5217 | 15.188 |  |  | 2.1056 | -0.059053 | 0.21213 | -0.38507 | 2.95 | 1.6831 | 4.6267 | -5.4595 | 0.42016 | 1.0492 | 5.7503 | -0.00049941 | -0.00054869 | -0.00059305 | 251.8679 | 347.7654 | 274.8956 | 133.6534 | 78.3117 | 35.7685 | 21.32 | 110.5224 | 81.4413 | 51.6232 | 35.8327 | 23.7235 | 20.0736 | 17.933 | 95.8795 | 83.5872 | 66.1329 | 49.3773 | 41.5217 | 90.0918 | 60.3301 | 177.4217 | 212.1125 | 258.2159 | 256.8372 | 279.7496 | 305.488 |  |  |  | 329.3964 | 264.0595 | 267.2547 | 300.6747 | 1.8008 | 1.2165 | 603.4753 |  |  | 682.8669 |  |  | 321.4904 | 367.2399 | 206.0341 | 187.262 | 258.5832 | 150.0208 | 902.9292 | 731.5652 | 746.7492 | 726.1125 | 852.7552 |  | 296.7501 | 754.1254 | 271.1994 | 803.4337 | 323.4876 | 747.9117 |  | 780.1846 |  |  | 791.6173 | 895.2252 | 867.7809 | [6 empty] | 747.7492 |  |  | 740.2658 |  |  | 196.9632 | 281.3936 | 322.0391 | 98.9475 | 221.1611 | 340.0275 | 151.6344 | 251.1008 |  | 240.9795 | 303.2934 | 162.4637 | 278.677 | 202.1827 | 287.4685 | 101.2831 | 212.5207 |  | 277.5743 | 283.6962 | 368.7743 | 142.8121 | 230.6898 | 324.2132 | 152.0252 | 269.7092 | 234.3975 | 302.6008 | 181.8107 | 282.0554 | 0.079532 | 19.6268 | 1.1383 | 0.28457 | -39.6168 | 3.1158 | 641.13 | 0.25 | 2.4693 | -0.30598 | 0.57993 | -0.78135 | 2.4337 | 1.8383 | 3.0479 | -9.4635 | -8.4362 | -6.1469 | 0.34404 | 0.056477 | 10.7981 | 8.2717
42810.5483 | 9351 | 91.5319 | 60.4938 | 44.1005 | 32.5912 | 22.3395 | 19.9268 | 18.1673 | 128.9712 | 91.0289 | 64.6476 | 42.8118 | 23.7321 | 17.7581 | 15.9824 | 166.234 | 182.4353 | 443.3712 | 213.0755 | 182.9816 | 377.5073 |  |  |  | 253.853 | 319.8139 | 292.2144 | 304.2319 | 157.1171 | 323.392 | 148.1884 | 212.3457 | 153.8816 | 206.7746 | 288.481 | 181.7608 | 301.3169 | 138.2701 |  | 149.316 | 162.8771 | 96.4844 | 135.6109 |  | 27.6414 | 53.2421 | 27.5516 | 52.6419 | 113.8633 | 140.8279 | 181.3206 | 7.168 | 26.6873 | 8.0947 | 48.8679 | 8.3906 | 43.2498 | 49.4664 | 51.5114 | 15.1862 |  |  | 2.0149 | 0.12691 | 0.082676 | -0.24511 | 2.5143 | 1.1922 | 4.5327 | -5.2308 | 0.74144 | 1.6539 | 5.7372 | -0.00056348 | -0.00056512 | -0.00058483 | 252.2982 | 348.8415 | 274.9144 | 133.6685 | 78.3312 | 35.7746 | 21.325 | 110.5258 | 81.449 | 51.6313 | 35.8363 | 23.7272 | 20.0677 | 17.9314 | 97.9192 | 83.0552 | 64.2808 | 49.3176 | 43.098 | 90.1114 | 60.2559 | 177.413 | 212.0973 | 258.186 | 256.8074 | 279.7207 | 305.4514 |  |  |  | 329.4187 | 264.5265 | 269.8025 | 300.0269 | 1.0898 | 0.47805 | 603.8046 |  |  | 683.2503 |  |  | 321.4745 | 367.2047 | 206.7531 | 187.2615 | 258.551 | 150.6484 | 902.7012 | 731.5814 | 746.2646 | 725.2742 | 852.2001 |  | 296.7715 | 752.5167 | 271.2153 | 803.2056 | 323.2962 | 746.9811 |  | 779.2073 |  |  | 791.6929 | 894.7377 | 866.5044 | [6 empty] | 747.6374 |  |  | 740.2258 |  |  | 196.2509 | 281.2662 | 322.39 | 98.9998 | 221.1421 | 339.8498 | 151.7263 | 250.9458 |  | 240.7348 | 302.9136 | 162.2348 | 278.8003 | 201.7027 | 287.645 | 101.3249 | 212.3103 |  | 278.01 | 283.6777 | 368.7344 | 142.2039 | 230.3815 | 324.4099 | 151.6208 | 269.7865 | 234.3615 | 302.3255 | 181.9173 | 281.7564 | 0.10611 | 19.6254 | 1.1365 | 0.2834 | -39.6494 | 3.1158 | 649.06 | 0.27 | 2.4161 | 0.44852 | 0.36201 | -0.62332 | 2.2483 | 1.5482 | 3.0188 | -9.4466 | -8.3905 | -6.1551 | 0.11979 | 0.2534 | 10.778 | 8.2914
42810.5483 | 9352 | 91.5435 | 60.5001 | 44.096 | 32.5877 | 22.3347 | 19.9216 | 18.1601 | 128.9754 | 91.0333 | 64.6466 | 42.8192 | 23.7307 | 17.7635 | 15.9877 | 166.2323 | 182.4107 | 443.3726 | 213.0501 | 183.2127 | 377.4351 |  |  |  | 253.8489 | 319.7993 | 292.15 | 304.157 | 158.0088 | 323.6055 | 148.1879 | 212.3142 | 153.6465 | 206.7787 | 288.4547 | 181.9621 | 301.3093 | 138.6007 |  | 148.331 | 162.6909 | 96.8703 | 136.5725 |  | 27.5902 | 53.1875 | 27.5013 | 53.4923 | 114.338 | 141.2538 | 181.1729 | 7.2561 | 26.6878 | 8 | 48.8781 | 8.3933 | 43.2182 | 49.4654 | 51.5106 | 15.1865 |  |  | 2.2508 | 0.061855 | 0.18847 | -0.59009 | 2.2587 | 1.6588 | 4.4315 | -5.3681 | 0.65621 | 0.93386 | 5.7705 | -0.00054869 | -0.00053555 | -0.00058319 | 251.6869 | 349.4468 | 274.9406 | 133.6843 | 78.3352 | 35.7789 | 21.328 | 110.5241 | 81.4535 | 51.6301 | 35.8433 | 23.7285 | 20.0651 | 17.9242 | 98.7355 | 81.5734 | 60.4331 | 46.382 | 40.9506 | 90.1305 | 60.1405 | 177.4211 | 212.1013 | 258.1683 | 256.7953 | 279.7107 | 305.4268 |  |  |  | 329.4773 | 264.8387 | 270.6734 | 300.9903 | 1.3321 | 1.1384 | 603.1893 |  |  | 682.8088 |  |  | 321.4626 | 367.1786 | 207.3509 | 187.2628 | 258.5441 | 150.7734 | 902.5072 | 731.5845 | 745.8485 | 724.4927 | 852.8424 |  | 296.8241 | 750.78 | 271.1176 | 802.6727 | 323.1616 | 746.4403 |  | 778.3595 |  |  | 791.9097 | 893.9211 | 864.9921 | [6 empty] | 747.6532 |  |  | 740.2356 |  |  | 195.8343 | 280.9491 | 322.0132 | 99.173 | 221.4112 | 339.8053 | 152.0274 | 251.1277 |  | 240.5835 | 303.1361 | 162.3163 | 278.7839 | 201.6065 | 287.904 | 101.1591 | 212.1801 |  | 277.6284 | 283.8823 | 368.7092 | 141.8054 | 230.2368 | 324.5891 | 151.6639 | 269.7265 | 234.3979 | 302.5321 | 181.6821 | 281.6391 | 0.14502 | 19.6256 | 1.134 | 0.28147 | -39.5819 | 3.1158 | 664.69 | 0.31 | 2.5541 | 0.3131 | 0.54654 | -0.96707 | 2.1321 | 1.8271 | 2.9864 | -9.4608 | -8.3485 | -6.1505 | 0.031422 | 0.66713 | 10.7508 | 8.2692
42810.5483 | 9353 | 91.5469 | 60.5156 | 44.1119 | 32.6027 | 22.3435 | 19.9286 | 18.1667 | 128.9918 | 91.0465 | 64.6631 | 42.8319 | 23.7406 | 17.7631 | 15.9888 | 166.2236 | 182.3927 | 443.3701 | 213.0242 | 183.9935 | 377.4007 |  |  |  | 253.8468 | 319.7765 | 292.0614 | 304.1854 | 158.6145 | 323.7427 | 148.1807 | 212.2956 | 154.5548 | 206.7645 | 288.4166 | 182.0575 | 301.3127 | 138.9215 |  | 147.664 | 162.8692 | 97.4573 | 136.8484 |  | 27.5622 | 53.0689 | 27.4017 | 53.9578 | 114.6302 | 141.336 | 181.1323 | 7.4199 | 26.6613 | 7.8613 | 48.8992 | 8.3976 | 43.2044 | 49.4478 | 51.5108 | 15.1898 |  |  | 2.3008 | -0.050509 | -0.019836 | -0.90222 | 2.4262 | 1.9525 | 4.9145 | -5.3793 | 0.46822 | 1.7403 | 5.8872 | -0.00052076 | -0.00063576 | -0.00057497 | 251.74 | 346.0403 | 274.9642 | 133.6949 | 78.3506 | 35.7787 | 21.3231 | 110.533 | 81.4645 | 51.6454 | 35.8504 | 23.7293 | 20.0693 | 17.9233 | 96.7691 | 82.1277 | 61.2352 | 45.5265 | 39.1209 | 90.0389 | 60.0542 | 177.4111 | 212.085 | 258.1281 | 256.7556 | 279.6648 | 305.3803 |  |  |  | 329.4967 | 263.9028 | 270.3262 | 300.5598 | 1.4395 | 0.95928 | 602.561 |  |  | 682.4598 |  |  | 321.4532 | 367.1499 | 207.431 | 187.2565 | 258.5238 | 150.9939 | 902.5349 | 731.576 | 745.6029 | 724.2373 | 853.218 |  | 296.859 | 750.6388 | 271.0238 | 802.4127 | 323.0629 | 745.445 |  | 778.0488 |  |  | 791.4854 | 893.7331 | 865.4216 | [6 empty] | 747.5775 |  |  | 740.112 |  |  | 195.7846 | 280.7446 | 321.8009 | 99.0548 | 221.3635 | 339.8298 | 151.4774 | 251.2375 |  | 240.5108 | 303.5141 | 162.4697 | 278.5496 | 201.506 | 287.7633 | 101.6002 | 212.0265 |  | 277.2087 | 284.1264 | 368.6463 | 141.6327 | 230.0998 | 324.6789 | 152.2606 | 269.5985 | 233.9784 | 302.9539 | 181.7535 | 281.4175 | 0.074524 | 19.6247 | 1.1301 | 0.28181 | -39.5838 | 3.1158 | 668.6 | 0.17 | 2.5826 | -0.28288 | -0.17728 | -1.1956 | 2.21 | 1.9825 | 3.1453 | -9.4688 | -8.3506 | -6.1507 | 0.23873 | 0.56769 | 10.7434 | 8.2826
42810.5483 | 9354 | 91.5558 | 60.5229 | 44.1188 | 32.6099 | 22.3375 | 19.9283 | 18.1639 | 129.0083 | 91.0546 | 64.6715 | 42.8396 | 23.739 | 17.7634 | 15.9819 | 166.2149 | 182.3795 | 443.3661 | 213.0077 | 184.3724 | 377.3787 |  |  |  | 253.8417 | 319.7584 | 292.8163 | 304.6741 | 159.5623 | 323.807 | 148.1799 | 212.282 | 153.5059 | 206.767 | 288.3899 | 182.2723 | 301.3214 | 139.0566 |  | 147.8739 | 162.5229 | 97.076 | 136.6166 |  | 27.5473 | 53.004 | 27.3488 | 53.7635 | 114.1638 | 141.1654 | 180.938 | 7.5055 | 26.6466 | 7.9363 | 48.9181 | 8.3917 | 43.1745 | 49.3888 | 51.4963 | 15.1884 |  |  | 2.1234 | -0.18456 | -0.017864 | -0.89039 | 2.5511 | 1.5503 | 5.1031 | -5.0606 | 0.58693 | 1.2316 | 5.762 | -0.00050269 | -0.00054048 | -0.00055362 | 251.5024 | 345.9883 | 274.9888 | 133.7109 | 78.3624 | 35.7852 | 21.3206 | 110.5356 | 81.4673 | 51.6458 | 35.8505 | 23.7178 | 20.0717 | 17.9172 | 94.8222 | 81.3662 | 59.8174 | 44.8652 | 38.2056 | 89.9777 | 59.9658 | 177.3994 | 212.0726 | 258.0966 | 256.7321 | 279.6335 | 305.3425 |  |  |  | 329.5502 | 263.2288 | 270.1769 | 300.3503 | 1.2146 | 1.7157 | 602.8617 |  |  | 682.3258 |  |  | 321.4335 | 367.1128 | 207.6191 | 187.2518 | 258.4988 | 149.583 | 902.5417 | 731.5629 | 745.6197 | 723.7984 | 853.3155 |  | 296.8886 | 751.1675 | 270.9537 | 802.1529 | 323.029 | 745.5272 |  | 778.1462 |  |  | 791.0711 | 893.7613 | 864.9209 | [6 empty] | 747.6171 |  |  | 740.0981 |  |  | 195.1586 | 280.9015 | 321.6455 | 98.7833 | 220.945 | 339.8572 | 150.9093 | 251.4021 |  | 240.2967 | 303.1673 | 163.0165 | 278.4465 | 201.712 | 287.9073 | 101.915 | 212.0207 |  | 278.4514 | 284.2378 | 368.6154 | 142.2426 | 229.94 | 324.6654 | 152.3857 | 269.5375 | 234.1371 | 303.1972 | 182.2148 | 281.0138 | 0.016551 | 19.6253 | 1.1269 | 0.27967 | -39.5188 | 3.1158 | 696.08 | 0.13 | 2.4811 | -0.54069 | -0.16822 | -1.1876 | 2.2657 | 1.7662 | 3.2044 | -9.4694 | -8.3698 | -6.1461 | 0.44759 | 0.71467 | 10.7504 | 8.2926
42810.5483 | 9355 | 91.5525 | 60.5166 | 44.116 | 32.598 | 22.3332 | 19.9195 | 18.1481 | 129.0077 | 91.0494 | 64.6729 | 42.8302 | 23.736 | 17.7522 | 15.9724 | 166.2103 | 182.3619 | 443.3661 | 212.9877 | 184.5315 | 377.3791 |  |  |  | 253.8549 | 319.7405 | 293.2408 | 304.9758 | 159.6154 | 323.7207 | 148.1769 | 212.2571 | 153.4623 | 206.7557 | 288.3545 | 182.3729 | 301.3697 | 138.8687 |  | 147.9339 | 162.8996 | 97.4787 | 136.3339 |  | 27.6359 | 52.9648 | 27.2905 | 53.6868 | 113.9507 | 140.9212 | 180.5659 | 7.6588 | 26.6532 | 8.2001 | 48.9637 | 8.3806 | 43.1515 | 49.3173 | 51.4891 | 15.1915 |  |  | 2.1786 | -0.26605 | 0.04522 | -0.55461 | 2.7022 | 1.758 | 4.6759 | -5.3649 | 0.72977 | 1.5026 | 5.7385 | -0.00056512 | -0.00054869 | -0.0006144 | 253.8763 | 349.3405 | 275.0176 | 133.7371 | 78.3649 | 35.7886 | 21.3314 | 110.5351 | 81.4747 | 51.6522 | 35.8573 | 23.7361 | 20.072 | 17.9183 | 95.6462 | 85.0389 | 63.8587 | 45.3475 | 36.7649 | 89.9941 | 59.9218 | 177.382 | 212.0508 | 258.0605 | 256.7031 | 279.6051 | 305.3048 |  |  |  | 329.5773 | 262.6048 | 270.6509 | 299.8371 | 1.758 | 1.9191 | 603.4913 |  |  | 682.4759 |  |  | 321.426 | 367.0875 | 208.1259 | 187.2614 | 258.4848 | 149.6592 | 902.7482 | 731.5575 | 745.9145 | 723.239 | 853.5054 |  | 296.9656 | 751.5401 | 270.8753 | 802.119 | 322.9822 | 746.0013 |  | 778.1083 |  |  | 790.7262 | 894.0037 | 864.8822 | [6 empty] | 747.5036 |  |  | 740.0386 |  |  | 194.6596 | 281.2499 | 321.7445 | 98.317 | 220.5059 | 339.8919 | 150.5328 | 251.689 |  | 240.4908 | 302.9593 | 163.2332 | 278.4426 | 202.0658 | 288.1893 | 101.9675 | 211.8925 |  | 279.5888 | 284.4855 | 368.5823 | 142.399 | 229.6996 | 324.3476 | 152.1854 | 269.4191 | 234.8037 | 303.1912 | 182.3457 | 280.7033 | -0.04431 | 19.6271 | 1.125 | 0.2803 | -39.4994 | 3.1158 | 665.83 | 0.19 | 2.513 | -0.64913 | 0.26762 | -0.93723 | 2.3311 | 1.8802 | 3.0665 | -9.4693 | -8.3852 | -6.1487 | 0.35804 | 0.26037 | 10.7617 | 8.309
42810.5483 | 9356 | 91.5607 | 60.5294 | 44.1283 | 32.6079 | 22.3443 | 19.9234 | 18.1541 | 129.027 | 91.0629 | 64.6847 | 42.8393 | 23.7466 | 17.7582 | 15.9804 | 166.2002 | 182.3423 | 443.3718 | 212.9622 | 184.5567 | 377.3938 |  |  |  | 253.8508 | 319.7221 | 292.7015 | 304.729 | 160.8159 | 323.6429 | 148.1744 | 212.2332 | 153.5209 | 206.7484 | 288.3321 | 182.209 | 301.4197 | 138.29 |  | 148.3061 | 163.0644 | 97.1765 | 136.1222 |  | 27.5569 | 52.8515 | 27.2337 | 53.6643 | 114.1099 | 140.9338 | 180.3002 | 7.8551 | 26.6536 | 8.3467 | 49.0143 | 8.3821 | 43.1277 | 49.2497 | 51.484 | 15.1876 |  |  | 1.7153 | -0.080081 | 0.000536 | -0.63412 | 2.1778 | 1.8973 | 4.6037 | -5.4095 | 0.78309 | 1.5626 | 5.821 | -0.00053555 | -0.00048462 | -0.00055362 | 257.4654 | 350.5752 | 275.0429 | 133.7475 | 78.3797 | 35.8094 | 21.3311 | 110.5492 | 81.4927 | 51.6634 | 35.866 | 23.7336 | 20.0717 | 17.9272 | 98.0593 | 89.6815 | 66.3962 | 45.757 | 37.5131 | 90.0776 | 59.908 | 177.3833 | 212.0424 | 258.0376 | 256.6747 | 279.5728 | 305.2722 |  |  |  | 329.6073 | 262.2992 | 270.7615 | 299.7875 | 1.3761 | 1.6308 | 603.2268 |  |  | 682.4568 |  |  | 321.4266 | 367.0613 | 207.2349 | 187.2586 | 258.4682 | 149.0994 | 902.8791 | 731.5479 | 746.03 | 722.3925 | 853.1563 |  | 297.019 | 751.2706 | 270.7919 | 801.8116 | 322.898 | 746.557 |  | 778.0674 |  |  | 790.6866 | 894.9817 | 866.7424 | [6 empty] | 747.4672 |  |  | 739.9941 |  |  | 194.2675 | 281.4648 | 321.8876 | 98.0711 | 220.1787 | 339.9516 | 150.697 | 251.9081 |  | 240.7995 | 303.3423 | 162.8368 | 278.4722 | 202.4673 | 288.2942 | 102.5516 | 211.8272 |  | 280.4448 | 284.9483 | 368.5421 | 142.244 | 229.6059 | 324.1271 | 152.0666 | 269.3049 | 235.16 | 303.324 | 182.2337 | 280.448 | -0.083023 | 19.6245 | 1.1228 | 0.28143 | -39.5057 | 3.1158 | 666.7 | 0.12 | 2.2297 | -0.35608 | 0.029131 | -1.002 | 2.0928 | 1.9533 | 3.0427 | -9.4559 | -8.3831 | -6.1465 | 0.10011 | -0.023224 | 10.7711 | 8.3127
42810.5483 | 9357 | 91.5752 | 60.5408 | 44.1284 | 32.6095 | 22.3368 | 19.9232 | 18.1578 | 129.0405 | 91.0684 | 64.6886 | 42.8493 | 23.7458 | 17.7596 | 15.9871 | 166.1849 | 182.3162 | 443.3644 | 212.9313 | 184.4894 | 377.3321 |  |  |  | 253.8407 | 319.6987 | 292.6387 | 304.7398 | 162.2369 | 323.5014 | 148.1699 | 212.2202 | 152.5045 | 206.7471 | 288.3169 | 181.9791 | 301.4472 | 137.6925 |  | 148.6165 | 162.483 | 97.1737 | 135.4245 |  | 27.4699 | 52.6861 | 27.1305 | 53.8403 | 114.2283 | 140.8387 | 180.3009 | 7.9416 | 26.638 | 8.4791 | 49.0486 | 8.393 | 43.1228 | 49.2223 | 51.4911 | 15.1931 |  |  | 1.6897 | -0.20296 | 0.04522 | -0.46524 | 2.5301 | 2.1273 | 4.9979 | -5.4969 | 0.70602 | 1.6822 | 5.8904 | -0.00053719 | -0.00054048 | -0.00057005 | 257.4806 | 350.5698 | 275.0699 | 133.7629 | 78.3909 | 35.8084 | 21.3348 | 110.5556 | 81.4991 | 51.6723 | 35.8766 | 23.7332 | 20.0729 | 17.9262 | 99.0327 | 91.1455 | 68.391 | 46.6231 | 38.9165 | 90.158 | 59.8765 | 177.4005 | 212.0454 | 258.0097 | 256.6625 | 279.5544 | 305.2574 |  |  |  | 329.7066 | 263.1463 | 272.1117 | 300.4693 | 1.5317 | 1.6029 | 602.7714 |  |  | 682.3277 |  |  | 321.4098 | 367.0168 | 206.9818 | 187.242 | 258.4292 | 148.5587 | 902.9646 | 731.5614 | 745.9676 | 721.4907 | 852.6698 |  | 297.0087 | 750.9418 | 270.7746 | 801.5738 | 322.7883 | 746.4307 |  | 777.9242 |  |  | 791.1242 | 895.3998 | 866.4619 | [6 empty] | 747.4786 |  |  | 740.0116 |  |  | 193.8679 | 281.5452 | 322.0792 | 97.9017 | 220.1385 | 340.0084 | 150.9766 | 251.9855 |  | 241.1704 | 303.8231 | 162.4659 | 278.3676 | 202.6947 | 288.2606 | 102.9722 | 211.6358 |  | 280.7377 | 285.6848 | 368.4927 | 142.0979 | 229.6737 | 324.1765 | 152.1565 | 269.1292 | 235.4332 | 303.3293 | 182.3073 | 280.4893 | 0.29871 | 19.6258 | 1.1195 | 0.28158 | -39.5119 | 3.1158 | 633.42 | 0.25 | 2.2127 | -0.56673 | 0.2675 | -0.85803 | 2.2554 | 2.0681 | 3.17 | -9.4431 | -8.3751 | -6.1482 | 0.0017537 | -0.24863 | 10.7924 | 8.3014
42810.5483 | 9358 | 91.589 | 60.556 | 44.138 | 32.6178 | 22.3452 | 19.9353 | 18.162 | 129.0653 | 91.0808 | 64.7042 | 42.866 | 23.756 | 17.7675 | 15.9975 | 166.1749 | 182.2979 | 443.3525 | 212.9029 | 184.5572 | 377.2714 |  |  |  | 253.8445 | 319.6759 | 293.2594 | 304.9761 | 163.0666 | 323.4665 | 148.1657 | 212.2028 | 152.8214 | 206.7443 | 288.3 | 181.9994 | 301.4179 | 137.5497 |  | 148.729 | 162.9515 | 96.4137 | 135.2241 |  | 27.3342 | 52.5016 | 27.105 | 54.3671 | 114.3152 | 140.6454 | 180.3165 | 7.96 | 26.6321 | 8.6553 | 49.0966 | 8.3818 | 43.1256 | 49.2134 | 51.4923 | 15.1908 |  |  | 2.0399 | -0.58803 | 0.01828 | -0.46852 | 2.808 | 2.0445 | 5.0696 | -5.6796 | 0.64706 | 0.93721 | 5.8524 | -0.00051748 | -0.00054048 | -0.0005799 | 255.2742 | 349.9982 | 275.0962 | 133.7822 | 78.4056 | 35.8146 | 21.3385 | 110.5601 | 81.5099 | 51.6883 | 35.8796 | 23.743 | 20.076 | 17.929 | 98.6715 | 88.7819 | 68.5125 | 47.6545 | 38.2193 | 90.1257 | 59.8357 | 177.3807 | 212.0245 | 257.9799 | 256.6198 | 279.5092 | 305.2082 |  |  |  | 329.7868 | 262.626 | 272.3621 | 300.6156 | 1.8788 | 1.634 | 602.2797 |  |  | 682.2155 |  |  | 321.4207 | 366.9828 | 208.5089 | 187.2374 | 258.3988 | 148.2848 | 903.0538 | 731.5819 | 745.7069 | 720.7969 | 852.311 |  | 296.9552 | 750.2425 | 270.7338 | 801.3713 | 322.801 | 746.3024 |  | 777.5497 |  |  | 791.6112 | 895.0222 | 864.5566 | [6 empty] | 747.455 |  |  | 740.0853 |  |  | 193.4022 | 281.4308 | 322.4571 | 97.8102 | 220.2799 | 339.9831 | 150.5516 | 251.8212 |  | 241.5618 | 304.1062 | 162.2255 | 278.0555 | 202.4303 | 288.1152 | 103.3545 | 211.4472 |  | 280.2787 | 286.2947 | 368.4602 | 141.698 | 229.6036 | 324.3917 | 152.3353 | 269.0211 | 235.401 | 303.4998 | 182.377 | 280.5389 | 0.29235 | 19.6242 | 1.1146 | 0.2806 | -39.4883 | 3.1158 | 620.89 | 0.23 | 2.4312 | -0.96437 | 0.17003 | -0.86081 | 2.3755 | 2.027 | 3.1919 | -9.4369 | -8.3582 | -6.1417 | 0.037941 | -0.267 | 10.7959 | 8.3036
42810.5484 | 9359 | 91.6018 | 60.5556 | 44.1473 | 32.6256 | 22.3464 | 19.9327 | 18.1706 | 129.067 | 91.0889 | 64.7081 | 42.8671 | 23.7586 | 17.7699 | 15.9944 | 166.1609 | 182.2786 | 443.3524 | 212.8801 | 184.5377 | 377.2545 |  |  |  | 253.837 | 319.6522 | 293.6805 | 305.1087 | 163.4974 | 323.3246 | 148.1835 | 212.1918 | 151.0275 | 206.7404 | 288.2797 | 181.9438 | 301.3507 | 137.4084 |  | 147.5255 | 162.7519 | 95.4114 | 136.1301 |  | 27.3884 | 52.4577 | 27.0701 | 54.5193 | 114.4271 | 140.5722 | 180.4011 | 7.7535 | 26.609 | 8.7174 | 49.1396 | 8.3763 | 43.1368 | 49.207 | 51.4916 | 15.1886 |  |  | 2.1069 | -0.19442 | -0.09606 | -0.51583 | 2.3789 | 1.9347 | 5.1622 | -5.2117 | 0.32286 | 1.0644 | 5.8838 | -0.00048626 | -0.00053555 | -0.00055198 | 254.2826 | 348.4561 | 275.118 | 133.7889 | 78.4116 | 35.8216 | 21.3421 | 110.568 | 81.5209 | 51.6957 | 35.8843 | 23.7439 | 20.0797 | 17.9243 | 99.7691 | 89.8622 | 72.4524 | 48.0204 | 39.9057 | 90.1801 | 59.838 | 177.3728 | 212.0064 | 257.9536 | 256.5975 | 279.4819 | 305.1754 |  |  |  | 329.7752 | 262.3244 | 270.4851 | 300.1965 | 2.5437 | 1.9558 | 602.5746 |  |  | 682.6807 |  |  | 321.4372 | 366.9656 | 207.8911 | 187.2415 | 258.3832 | 147.2852 | 903.1831 | 731.6138 | 745.4928 | 720.7535 | 852.5776 |  | 297.0454 | 749.7605 | 270.5736 | 801.6318 | 322.8858 | 745.429 |  | 777.3247 |  |  | 791.6935 | 894.9542 | 863.7065 | [6 empty] | 747.4436 |  |  | 740.1547 |  |  | 193.809 | 281.3865 | 323.153 | 97.74 | 220.1322 | 339.8654 | 150.0475 | 251.5603 |  | 241.7337 | 303.8727 | 161.988 | 277.7726 | 202.1706 | 288.0945 | 103.2307 | 211.3835 |  | 278.9915 | 286.8363 | 368.4249 | 141.5677 | 229.4089 | 324.6159 | 152.068 | 269.0401 | 235.1266 | 303.7922 | 182.3883 | 280.4601 | -0.048162 | 19.6264 | 1.1095 | 0.27833 | -39.5441 | 3.1158 | 619.01 | 0.25 | 2.4705 | -0.55447 | -0.38975 | -0.90317 | 2.1863 | 1.9717 | 3.2206 | -9.438 | -8.3552 | -6.1425 | -0.077373 | -0.70449 | 10.766 | 8.3143
42810.5484 | 9360 | 91.6026 | 60.5604 | 44.1495 | 32.6296 | 22.347 | 19.9259 | 18.1619 | 129.079 | 91.0913 | 64.7157 | 42.8718 | 23.7608 | 17.7682 | 15.9843 | 166.1521 | 182.2607 | 443.3523 | 212.8551 | 184.5035 | 377.234 |  |  |  | 253.829 | 319.6264 | 293.7224 | 305.2179 | 164.1253 | 323.3388 | 148.1672 | 212.1597 | 151.2334 | 206.7324 | 288.2515 | 181.7375 | 301.3398 | 137.5533 |  | 146.972 | 161.6043 | 96.5533 | 136.8523 |  | 27.3541 | 52.3788 | 26.9769 | 54.3719 | 114.6554 | 140.5575 | 180.4255 | 7.5247 | 26.6071 | 8.5948 | 49.1501 | 8.3699 | 43.1493 | 49.1965 | 51.4879 | 15.1903 |  |  | 2.0287 | -0.12608 | 0.10239 | -0.53095 | 3.1372 | 2.7082 | 5.6327 | -5.2255 | 0.85236 | 1.2509 | 5.7471 | -0.0005799 | -0.00054376 | -0.00055362 | 253.5738 | 349.6141 | 275.1349 | 133.8081 | 78.421 | 35.8306 | 21.3466 | 110.5788 | 81.5279 | 51.7004 | 35.8949 | 23.7467 | 20.0781 | 17.9188 | 101.1169 | 92.2048 | 76.2055 | 50.1978 | 41.2476 | 90.2651 | 59.8691 | 177.3688 | 211.9954 | 257.9253 | 256.5788 | 279.4479 | 305.1424 |  |  |  | 329.8121 | 261.5902 | 268.7074 | 299.5007 | 1.4215 | 1.2135 | 602.9255 |  |  | 682.9685 |  |  | 321.4376 | 366.9414 | 206.7264 | 187.2444 | 258.3647 | 147.8713 | 903.247 | 731.6283 | 745.5293 | 720.277 | 852.578 |  | 297.1016 | 750.3423 | 270.4321 | 801.9523 | 322.8899 | 745.3809 |  | 777.6804 |  |  | 792.1136 | 894.877 | 863.2594 | [6 empty] | 747.4408 |  |  | 740.2545 |  |  | 194.0645 | 281.5432 | 323.6219 | 97.6108 | 219.7311 | 339.8045 | 149.9484 | 251.2455 |  | 241.5301 | 303.6033 | 161.7774 | 277.8189 | 202.3971 | 288.3607 | 102.9523 | 211.2956 |  | 278.6341 | 287.6279 | 368.3748 | 141.8223 | 229.4081 | 324.6126 | 151.6905 | 268.961 | 234.9442 | 304.0691 | 182.4664 | 280.392 | -0.034102 | 19.6274 | 1.1049 | 0.27677 | -39.572 | 3.1159 | 630.39 | 0.26 | 2.4243 | -0.44646 | 0.40233 | -0.9162 | 2.5107 | 2.3327 | 3.3641 | -9.4341 | -8.3804 | -6.1511 | -0.21675 | -1.1178 | 10.7452 | 8.3365
42810.5484 | 9361 | 91.6087 | 60.5659 | 44.1543 | 32.6158 | 22.3472 | 19.9241 | 18.1622 | 129.0787 | 91.0978 | 64.715 | 42.869 | 23.7512 | 17.7628 | 15.9849 | 166.1392 | 182.2385 | 443.3502 | 212.8255 | 184.3893 | 377.2142 |  |  |  | 253.8329 | 319.6023 | 293.3658 | 304.9018 | 165.2458 | 323.3364 | 148.1783 | 212.1412 | 151.5292 | 206.7349 | 288.2198 | 181.9394 | 301.3425 | 137.8128 |  | 147.4934 | 160.7281 | 95.2883 | 136.1056 |  | 27.3195 | 52.269 | 26.8714 | 54.1953 | 114.7285 | 140.4824 | 180.4047 | 7.2379 | 26.593 | 8.3693 | 49.1533 | 8.361 | 43.1596 | 49.1898 | 51.493 | 15.1845 |  |  | 2.197 | 0.069087 | 0.089904 | -0.21422 | 2.3415 | 2.0064 | 5.2437 | -5.1296 | 0.51454 | 0.78028 | 5.9178 | -0.00051419 | -0.00050105 | -0.00058319 | 251.3795 | 350.1198 | 275.1606 | 133.8199 | 78.4304 | 35.8321 | 21.3476 | 110.5793 | 81.5353 | 51.7079 | 35.9043 | 23.7512 | 20.0787 | 17.9158 | 99.7076 | 88.3278 | 71.9671 | 50.4444 | 42.4189 | 90.2619 | 59.8236 | 177.3659 | 211.9827 | 257.8948 | 256.5592 | 279.4173 | 305.1104 |  |  |  | 329.7848 | 260.9931 | 266.5393 | 299.6633 | 2.7514 | 0.99579 | 602.1762 |  |  | 682.1837 |  |  | 321.4356 | 366.9063 | 207.3787 | 187.2363 | 258.3419 | 147.8794 | 903.1528 | 731.6019 | 745.3375 | 719.2967 | 852.8852 |  | 297.0961 | 749.8556 | 270.4629 | 802.4952 | 322.8808 | 745.4291 |  | 777.17 |  |  | 792.5046 | 894.9367 | 863.3276 | [6 empty] | 747.3894 |  |  | 740.2709 |  |  | 193.6671 | 281.6294 | 323.5778 | 97.5605 | 219.2276 | 339.834 | 149.759 | 250.9862 |  | 241.2167 | 303.4162 | 161.0309 | 277.9752 | 202.5088 | 288.5473 | 103.1538 | 211.1994 |  | 279.4543 | 287.6517 | 368.3457 | 141.6566 | 229.4492 | 324.07 | 151.1999 | 268.8126 | 235.1597 | 303.957 | 182.3653 | 280.2947 | 0.30237 | 19.6256 | 1.1012 | 0.27418 | -39.5076 | 3.1158 | 620.31 | 0.35 | 2.5228 | 0.33044 | 0.37694 | -0.58186 | 2.1688 | 2.0076 | 3.2456 | -9.443 | -8.3649 | -6.1668 | -0.060551 | -0.65229 | 10.7661 | 8.3299
42810.5484 | 9362 | 91.6215 | 60.574 | 44.1505 | 32.6179 | 22.3451 | 19.9277 | 18.1598 | 129.0966 | 91.1088 | 64.7305 | 42.8768 | 23.763 | 17.767 | 15.99 | 166.1348 | 182.2196 | 443.3511 | 212.7992 | 184.4785 | 377.2066 |  |  |  | 253.831 | 319.5881 | 293.1625 | 304.8627 | 164.0749 | 323.0886 | 148.1706 | 212.1197 | 150.8188 | 206.724 | 288.1939 | 181.8109 | 301.3829 | 137.5916 |  | 146.8194 | 160.2822 | 94.5903 | 136.2724 |  | 27.1957 | 52.2249 | 26.796 | 53.9985 | 114.6493 | 140.5353 | 180.5537 | 7.1439 | 26.5824 | 8.3729 | 49.1576 | 8.3604 | 43.1754 | 49.1985 | 51.4895 | 15.1938 |  |  | 2.1812 | 0.19131 | -0.17426 | -0.38179 | 2.0872 | 1.622 | 4.8606 | -5.1368 | 0.7286 | 0.68713 | 5.7254 | -0.00054212 | -0.00051748 | -0.00060619 | 251.0695 | 349.3656 | 275.1921 | 133.8352 | 78.4436 | 35.8328 | 21.3486 | 110.5791 | 81.5364 | 51.7079 | 35.8986 | 23.7541 | 20.0798 | 17.9223 | 102.8441 | 86.6855 | 69.7951 | 47.2903 | 40.8172 | 90.312 | 59.7684 | 177.3583 | 211.9701 | 257.8623 | 256.531 | 279.3909 | 305.0683 |  |  |  | 329.7034 | 262.3242 | 266.1429 | 300.5324 | 1.8956 | 1.0528 | 601.0547 |  |  | 681.8078 |  |  | 321.4366 | 366.8811 | 208.267 | 187.2382 | 258.3251 | 147.4116 | 902.7907 | 731.5832 | 744.7509 | 718.7883 | 852.9137 |  | 297.1119 | 747.7771 | 270.4655 | 802.3115 | 322.7356 | 744.66 |  | 776.2053 |  |  | 792.6331 | 894.7666 | 863.0497 | [6 empty] | 747.3861 |  |  | 740.2641 |  |  | 193.4458 | 281.4585 | 323.2015 | 97.264 | 218.8629 | 339.8025 | 149.4249 | 250.8712 |  | 241.0879 | 302.9662 | 160.4569 | 278.0167 | 202.3382 | 288.7163 | 103.5392 | 211.1923 |  | 280.0444 | 287.4802 | 368.326 | 141.7026 | 229.5186 | 323.4407 | 150.9911 | 268.5842 | 235.1918 | 303.7363 | 182.1438 | 280.1848 | 0.10361 | 19.6219 | 1.0965 | 0.27271 | -39.5743 | 3.1158 | 610.06 | 0.31 | 2.5132 | 0.54982 | -0.52475 | -0.77673 | 2.0478 | 1.8052 | 3.125 | -9.4427 | -8.307 | -6.1727 | -0.40295 | -0.41755 | 10.7643 | 8.2994
42810.5484 | 9363 | 91.625 | 60.5806 | 44.156 | 32.6221 | 22.3454 | 19.9271 | 18.1572 | 129.108 | 91.1163 | 64.7321 | 42.888 | 23.7651 | 17.7666 | 15.9847 | 166.1327 | 182.2114 | 443.3607 | 212.7867 | 184.4058 | 377.1511 |  |  |  | 253.8437 | 319.5674 | 293.0297 | 305.0171 | 163.069 | 322.9164 | 148.1641 | 212.102 | 150.6003 | 206.7216 | 288.1631 | 181.8266 | 301.3945 | 137.4962 |  | 146.5259 | 160.4527 | 94.1839 | 135.639 |  | 27.0564 | 52.1712 | 26.6787 | 53.5384 | 113.6364 | 140.5044 | 180.4489 | 7.2392 | 26.5633 | 8.1156 | 49.1456 | 8.3572 | 43.1938 | 49.195 | 51.4788 | 15.1877 |  |  | 2.494 | 0.38516 | -0.37139 | -0.59009 | 2.0169 | 1.6489 | 4.8665 | -5.332 | 0.40478 | 0.96134 | 5.7517 | -0.00052241 | -0.00055033 | -0.00058155 | 252.5803 | 346.4587 | 275.1992 | 133.8671 | 78.4565 | 35.8496 | 21.3521 | 110.5861 | 81.5465 | 51.7286 | 35.9145 | 23.7506 | 20.0823 | 17.9243 | 101.7717 | 83.4457 | 66.9241 | 44.8827 | 39.2697 | 90.259 | 59.7073 | 177.3421 | 211.9495 | 257.8347 | 256.4982 | 279.3557 | 305.0232 |  |  |  | 329.5077 | 263.1704 | 267.1917 | 300.6157 | 1.6533 | 1.5583 | 600.7643 |  |  | 682.0295 |  |  | 321.4332 | 366.8587 | 207.777 | 187.2394 | 258.3059 | 147.3411 | 902.4709 | 731.4947 | 744.2141 | 718.379 | 852.7343 |  | 297.0907 | 746.8234 | 270.4208 | 802.0813 | 322.6033 | 743.8362 |  | 775.6652 |  |  | 792.3168 | 894.2257 | 862.001 | [6 empty] | 747.3615 |  |  | 740.2953 |  |  | 193.9552 | 281.1958 | 323.0184 | 96.9949 | 218.6217 | 339.675 | 149.2835 | 250.5555 |  | 241.3416 | 302.8061 | 159.9009 | 277.9253 | 202.7508 | 288.9127 | 103.8305 | 211.3734 |  | 278.586 | 287.1595 | 368.2824 | 142.0634 | 229.6686 | 323.4695 | 151.6285 | 268.4987 | 235.1126 | 303.3682 | 182.0383 | 280.3073 | 0.18758 | 19.6124 | 1.0928 | 0.2713 | -39.5912 | 3.1158 | 635.38 | 0.27 | 2.687 | 0.78009 | -0.76602 | -0.96557 | 2.0129 | 1.82 | 3.1268 | -9.4392 | -8.2834 | -6.1764 | -0.29025 | -0.10585 | 10.7827 | 8.2819
42810.5484 | 9364 | 91.6308 | 60.5875 | 44.1626 | 32.627 | 22.347 | 19.9227 | 18.1594 | 129.1187 | 91.1142 | 64.7423 | 42.8919 | 23.7676 | 17.7647 | 15.9786 | 166.121 | 182.1833 | 443.3518 | 212.7531 | 184.2157 | 377.0677 |  |  |  | 253.8413 | 319.5522 | 292.7594 | 304.8674 | 161.0329 | 322.4614 | 148.1632 | 212.0863 | 151.021 | 206.7136 | 288.1406 | 181.535 | 301.4076 | 136.817 |  | 146.6265 | 161.0036 | 94.2782 | 134.2387 |  | 26.8888 | 52.124 | 26.6402 | 53.2514 | 113.0603 | 140.6592 | 180.279 | 7.454 | 26.5521 | 8.0313 | 49.1519 | 8.3529 | 43.2211 | 49.1973 | 51.4616 | 15.1887 |  |  | 2.1004 | -0.031453 | 0.020908 | -0.57432 | 2.4972 | 1.3893 | 4.6234 | -5.3583 | 0.36256 | 1.4493 | 5.6142 | -0.00055033 | -0.00050926 | -0.00058319 | 253.5496 | 347.1378 | 275.2313 | 133.8736 | 78.468 | 35.8464 | 21.3467 | 110.5879 | 81.5536 | 51.7277 | 35.9175 | 23.7536 | 20.0806 | 17.9173 | 99.2151 | 83.2139 | 66.393 | 44.1009 | 38.0168 | 90.1983 | 59.6478 | 177.3436 | 211.9474 | 257.8074 | 256.4688 | 279.3353 | 304.9967 |  |  |  | 329.3955 | 263.3292 | 267.7359 | 301.1177 | 1.3095 | 1.5446 | 601.5751 |  |  | 682.4572 |  |  | 321.4226 | 366.8328 | 207.3266 | 187.234 | 258.2741 | 147.1908 | 902.6103 | 731.4541 | 743.806 | 717.5626 | 852.1945 |  | 297.0458 | 746.2795 | 270.3912 | 802.2655 | 322.55 | 743.5366 |  | 775.1027 |  |  | 791.9608 | 893.7059 | 861.0482 | [6 empty] | 747.3008 |  |  | 740.3239 |  |  | 194.7947 | 281.3688 | 322.8271 | 96.7428 | 218.7224 | 339.5401 | 149.4484 | 250.4864 |  | 241.2058 | 302.58 | 159.6478 | 277.7324 | 203.1248 | 288.9139 | 103.7431 | 211.4263 |  | 278.5756 | 287.1255 | 368.2273 | 141.8745 | 229.8404 | 323.6197 | 151.7325 | 268.4962 | 235.1795 | 303.324 | 181.7663 | 280.5653 | 0.1481 | 19.6112 | 1.0903 | 0.27224 | -39.6121 | 3.1158 | 646.2 | 0.24 | 2.4649 | -0.22291 | 0.18174 | -0.95251 | 2.2402 | 1.671 | 3.0482 | -9.4273 | -8.2702 | -6.1855 | -0.013596 | -0.053952 | 10.8226 | 8.2593
42810.5484 | 9365 | 91.6469 | 60.6067 | 44.1766 | 32.6387 | 22.3587 | 19.9319 | 18.1605 | 129.1421 | 91.126 | 64.7577 | 42.9028 | 23.7775 | 17.775 | 15.9911 | 166.1178 | 182.1728 | 443.3648 | 212.7429 | 184.1092 | 377.0812 |  |  |  | 253.8371 | 319.5318 | 292.8984 | 305.0297 | 159.6515 | 322.2654 | 148.1617 | 212.0787 | 150.7009 | 206.7117 | 288.1199 | 181.3233 | 301.3675 | 136.3354 |  | 146.4625 | 161.3561 | 94.1138 | 133.9978 |  | 26.7826 | 52.0528 | 26.559 | 52.8991 | 112.4874 | 140.8188 | 180.2222 | 7.6605 | 26.5581 | 8.0214 | 49.158 | 8.3614 | 43.2417 | 49.1939 | 51.4534 | 15.1879 |  |  | 2.2922 | -0.1287 | -0.13089 | -0.78394 | 2.7338 | 1.5056 | 4.5452 | -5.2144 | 0.26701 | 1.3566 | 5.7163 | -0.00056348 | -0.00051419 | -0.00059305 | 252.2704 | 344.8303 | 275.2655 | 133.8887 | 78.4721 | 35.8555 | 21.349 | 110.5993 | 81.5657 | 51.7317 | 35.9178 | 23.7587 | 20.0801 | 17.9237 | 97.1169 | 83.0655 | 67.172 | 45.1499 | 39.6015 | 90.1404 | 59.6254 | 177.3392 | 211.9341 | 257.781 | 256.4453 | 279.3031 | 304.9619 |  |  |  | 329.3363 | 262.2968 | 267.9852 | 300.7501 | 1.5023 | 1.3511 | 600.9684 |  |  | 681.9705 |  |  | 321.4117 | 366.8042 | 206.1799 | 187.231 | 258.2435 | 147.3617 | 903.007 | 731.4394 | 743.8403 | 718.0748 | 852.6663 |  | 296.9124 | 746.4375 | 270.278 | 802.2555 | 322.4672 | 743.0734 |  | 774.934 |  |  | 791.7815 | 893.6084 | 861.1908 | [6 empty] | 747.108 |  |  | 740.084 |  |  | 194.7676 | 281.2072 | 322.841 | 96.6318 | 218.9696 | 339.4049 | 150.0893 | 250.6498 |  | 241.0222 | 302.1132 | 159.3305 | 277.4065 | 203.4668 | 288.6237 | 103.7918 | 211.2489 |  | 278.2034 | 286.9765 | 368.1826 | 141.4887 | 229.6308 | 323.1428 | 151.4402 | 268.5608 | 235.2782 | 303.611 | 181.8892 | 280.3798 | -0.011953 | 19.6165 | 1.0869 | 0.27179 | -39.5846 | 3.1158 | 658.1 | 0.16 | 2.5746 | -0.45086 | -0.45467 | -1.1127 | 2.3444 | 1.7399 | 3.0229 | -9.4497 | -8.2818 | -6.1915 | 0.21248 | -0.14318 | 10.8264 | 8.2649
42810.5484 | 9366 | 91.6484 | 60.6114 | 44.1758 | 32.633 | 22.3527 | 19.9263 | 18.1505 | 129.1449 | 91.124 | 64.7614 | 42.906 | 23.7696 | 17.7744 | 15.9823 | 166.0882 | 182.1375 | 443.3461 | 212.7072 | 183.7913 | 377.033 |  |  |  | 253.8242 | 319.4956 | 293.5568 | 305.4066 | 159.8775 | 322.0703 | 148.1582 | 212.0583 | 151.3563 | 206.7004 | 288.0973 | 181.4159 | 301.332 | 136.6045 |  | 146.4737 | 161.9017 | 93.9443 | 133.9226 |  | 26.8379 | 52.0076 | 26.4641 | 52.6173 | 112.392 | 141.0234 | 180.1739 | 7.7438 | 26.5608 | 7.9608 | 49.2005 | 8.3657 | 43.2689 | 49.1856 | 51.4261 | 15.1966 |  |  | 2.2186 | -0.20887 | 0.053764 | -0.60915 | 2.8343 | 1.6239 | 4.8238 | -5.0048 | 0.54723 | 1.193 | 5.8458 | -0.00048955 | -0.00052076 | -0.0005799 | 253.5334 | 346.1684 | 275.2866 | 133.9019 | 78.4843 | 35.8579 | 21.3535 | 110.5994 | 81.5745 | 51.7407 | 35.9222 | 23.7631 | 20.0823 | 17.9245 | 92.8484 | 80.0378 | 67.0404 | 45.0158 | 38.963 | 89.9609 | 59.5676 | 177.336 | 211.9189 | 257.7422 | 256.4187 | 279.2743 | 304.9235 |  |  |  | 329.328 | 261.2954 | 267.8834 | 299.8737 | 1.0477 | 0.93632 | 599.8772 |  |  | 681.1053 |  |  | 321.4002 | 366.7801 | 205.4514 | 187.2329 | 258.2171 | 146.8486 | 903.2573 | 731.416 | 744.1255 | 718.7043 | 853.4215 |  | 296.851 | 747.5189 | 270.218 | 802.0208 | 322.3537 | 743.0463 |  | 775.1302 |  |  | 791.7015 | 893.8256 | 861.4261 | [6 empty] | 747.1037 |  |  | 740.1353 |  |  | 195.1056 | 280.9397 | 322.9459 | 96.8007 | 218.7362 | 339.2511 | 149.896 | 250.7359 |  | 240.9106 | 301.9729 | 158.872 | 277.3459 | 203.5999 | 288.4071 | 103.2454 | 211.2647 |  | 278.7153 | 286.4157 | 368.1297 | 141.6659 | 229.2996 | 322.4101 | 151.4932 | 268.6142 | 235.2124 | 303.4101 | 182.0964 | 280.2471 | 0.44412 | 19.6243 | 1.0837 | 0.27092 | -39.4558 | 3.1158 | 673.53 | 0.21 | 2.5325 | -0.57432 | 0.29138 | -0.98079 | 2.3877 | 1.8073 | 3.115 | -9.475 | -8.3157 | -6.1936 | 0.66486 | -0.13548 | 10.826 | 8.2886
42810.5484 | 9367 | 91.6637 | 60.6188 | 44.1811 | 32.6412 | 22.3537 | 19.9345 | 18.1515 | 129.1729 | 91.1365 | 64.7842 | 42.9236 | 23.782 | 17.7809 | 15.9974 | 166.0956 | 182.126 | 443.3506 | 212.6846 | 183.3204 | 376.9761 |  |  |  | 253.8322 | 319.4733 | 293.8153 | 305.4407 | 159.0633 | 322.1372 | 148.1669 | 212.0379 | 149.497 | 206.6939 | 288.0602 | 180.7857 | 301.2413 | 136.0151 |  | 145.9029 | 162.1645 | 92.9511 | 133.9474 |  | 26.7898 | 51.8675 | 26.4083 | 52.4683 | 112.7257 | 141.1389 | 180.1914 | 7.6805 | 26.5698 | 7.9659 | 49.2538 | 8.3689 | 43.2694 | 49.1549 | 51.4075 | 15.1921 |  |  | 1.8125 | 0.22811 | 0.037992 | -0.52043 | 2.72 | 2.1437 | 4.9644 | -5.0764 | 0.34913 | 1.4244 | 5.7999 | -0.00053226 | -0.0005454 | -0.00058812 | 255.0013 | 349.3486 | 275.305 | 133.9249 | 78.5031 | 35.8646 | 21.3599 | 110.6021 | 81.5853 | 51.7526 | 35.9334 | 23.765 | 20.086 | 17.9285 | 87.4583 | 75.3564 | 62.9046 | 44.1887 | 39.2116 | 89.6917 | 59.4731 | 177.3447 | 211.9116 | 257.7201 | 256.3907 | 279.2552 | 304.8852 |  |  |  | 329.3456 | 260.6653 | 268.0097 | 299.1253 | 1.5358 | 0.90226 | 598.6294 |  |  | 680.6338 |  |  | 321.3914 | 366.7604 | 205.0859 | 187.2366 | 258.1901 | 145.5424 | 903.1011 | 731.4129 | 744.03 | 718.7563 | 853.3724 |  | 296.8786 | 747.546 | 270.2077 | 801.3707 | 322.2762 | 742.5962 |  | 774.9312 |  |  | 791.841 | 894.5268 | 862.8126 | [6 empty] | 746.9823 |  |  | 740.0949 |  |  | 194.8708 | 280.4817 | 322.8319 | 96.8206 | 218.6025 | 339.2303 | 150.1303 | 250.7013 |  | 240.6418 | 302.0446 | 158.2978 | 277.5247 | 203.616 | 288.3215 | 103.2716 | 211.1637 |  | 278.2253 | 285.7148 | 368.1007 | 142.3535 | 229.2828 | 322.1688 | 151.2894 | 268.6173 | 235.0966 | 302.903 | 182.0905 | 280.2196 | 0.13288 | 19.6292 | 1.0808 | 0.26957 | -39.5 | 3.1158 | 688.47 | 0.24 | 2.2892 | 0.60005 | 0.24489 | -0.90637 | 2.3394 | 2.0768 | 3.1605 | -9.4717 | -8.3171 | -6.1814 | 1.2309 | 0.31278 | 10.8189 | 8.3108
42810.5485 | 9368 | 91.6685 | 60.6242 | 44.1859 | 32.6464 | 22.3534 | 19.9245 | 18.1499 | 129.1783 | 91.1433 | 64.7832 | 42.9227 | 23.7778 | 17.7771 | 15.9926 | 166.0677 | 182.0986 | 443.34 | 212.655 | 183.3656 | 376.8584 |  |  |  | 253.8219 | 319.4424 | 293.7842 | 305.5131 | 158.0844 | 322.2633 | 148.1513 | 212.0262 | 148.9345 | 206.6856 | 288.036 | 180.8501 | 301.149 | 135.8566 |  | 145.2956 | 162.0447 | 92.339 | 133.824 |  | 26.7259 | 51.848 | 26.4035 | 52.512 | 112.9356 | 141.2303 | 180.3094 | 7.5447 | 26.6087 | 8.1479 | 49.3403 | 8.376 | 43.2815 | 49.1306 | 51.3779 | 15.1922 |  |  | 2.0557 | -0.075481 | 0.31595 | -0.17085 | 2.7482 | 1.9137 | 4.8402 | -5.1434 | 0.635 | 0.573 | 5.7221 | -0.00052241 | -0.00054869 | -0.00058647 | 254.5297 | 350.0222 | 275.3295 | 133.947 | 78.5087 | 35.8747 | 21.3602 | 110.6111 | 81.59 | 51.7541 | 35.9392 | 23.7706 | 20.0899 | 17.9249 | 86.0253 | 74.2099 | 61.2547 | 41.9752 | 37.6682 | 89.5352 | 59.3915 | 177.3352 | 211.8964 | 257.6918 | 256.3796 | 279.2188 | 304.8583 |  |  |  | 329.3774 | 260.2013 | 267.38 | 299.161 | 1.5937 | 1.5073 | 597.7377 |  |  | 680.2911 |  |  | 321.3863 | 366.7354 | 205.0272 | 187.2379 | 258.1689 | 145.1863 | 902.945 | 731.3499 | 743.5813 | 718.1766 | 852.657 |  | 296.8738 | 746.4087 | 270.2587 | 801.0425 | 322.2977 | 741.9912 |  | 774.1426 |  |  | 792.212 | 894.0288 | 862.1852 | [6 empty] | 746.9784 |  |  | 740.1183 |  |  | 194.8305 | 280.2565 | 322.6601 | 96.8449 | 218.5018 | 339.2732 | 150.7655 | 250.6394 |  | 240.7448 | 302.0875 | 158.0601 | 277.5279 | 203.8845 | 288.508 | 103.0365 | 211.0877 |  | 277.2863 | 285.8154 | 368.0504 | 142.9636 | 229.1626 | 322.4152 | 151.3431 | 268.6228 | 235.1138 | 302.7178 | 182.0199 | 279.9297 | 0.17795 | 19.6367 | 1.0782 | 0.2692 | -39.5068 | 3.1158 | 687.21 | 0.31 | 2.4381 | -0.34516 | 0.70618 | -0.5193 | 2.3518 | 1.9625 | 3.121 | -9.4522 | -8.2823 | -6.1706 | 1.3711 | 0.48635 | 10.8158 | 8.3123
42810.5485 | 9369 | 91.6799 | 60.639 | 44.1936 | 32.6534 | 22.3605 | 19.9267 | 18.1514 | 129.1901 | 91.1579 | 64.7865 | 42.9341 | 23.787 | 17.7791 | 15.9888 | 166.06 | 182.083 | 443.331 | 212.6276 | 183.6619 | 376.8192 |  |  |  | 253.8277 | 319.4136 | 293.4872 | 305.4299 | 157.6317 | 322.2908 | 148.1503 | 212.0069 | 148.6953 | 206.6912 | 288.0085 | 181.0858 | 301.0932 | 135.9927 |  | 145.9564 | 162.153 | 92.3413 | 134.6622 |  | 26.8065 | 51.8703 | 26.4001 | 52.703 | 113.0107 | 141.1116 | 180.199 | 7.6068 | 26.6286 | 8.2628 | 49.4103 | 8.3928 | 43.285 | 49.1248 | 51.3498 | 15.1971 |  |  | 1.8461 | -0.024225 | -0.10657 | -0.14785 | 2.7502 | 1.5792 | 4.6963 | -5.3294 | 0.42288 | 1.5765 | 5.605 | -0.00048955 | -0.00054212 | -0.00056512 | 251.3208 | 347.8948 | 275.3569 | 133.9504 | 78.5181 | 35.8767 | 21.3563 | 110.6163 | 81.5948 | 51.758 | 35.9416 | 23.7645 | 20.0838 | 17.9213 | 88.4758 | 78.815 | 65.0449 | 43.1242 | 37.6866 | 89.5315 | 59.3807 | 177.3218 | 211.8777 | 257.6612 | 256.344 | 279.192 | 304.8216 |  |  |  | 329.3813 | 259.8846 | 267.6442 | 299.3668 | 1.5663 | 1.7256 | 597.3883 |  |  | 680.0916 |  |  | 321.3783 | 366.7048 | 205.022 | 187.2353 | 258.1452 | 145.5531 | 902.8849 | 731.2245 | 742.9602 | 717.1921 | 852.9444 |  | 296.7758 | 744.0694 | 270.2801 | 801.1517 | 322.2926 | 741.2211 |  | 772.7884 |  |  | 792.0275 | 893.6036 | 862.2191 | [6 empty] | 746.9623 |  |  | 740.1237 |  |  | 194.6241 | 280.269 | 322.8429 | 96.7236 | 218.3003 | 339.2611 | 150.7354 | 250.2932 |  | 240.9553 | 301.9153 | 157.7138 | 277.3732 | 203.8544 | 288.6618 | 102.4959 | 211.04 |  | 277.0391 | 286.2462 | 368.0004 | 143.2043 | 229.0781 | 322.5649 | 151.8284 | 268.4935 | 235.177 | 302.8973 | 182.0481 | 279.5333 | 0.14945 | 19.6399 | 1.0765 | 0.26752 | -39.5679 | 3.1158 | 695.58 | 0.21 | 2.3105 | -0.19555 | -0.41015 | -0.4831 | 2.3523 | 1.7825 | 3.0738 | -9.467 | -8.2159 | -6.1741 | 1.0983 | 0.063928 | 10.7886 | 8.3068
42810.5485 | 9370 | 91.678 | 60.6447 | 44.1931 | 32.6512 | 22.3499 | 19.9239 | 18.1458 | 129.199 | 91.1573 | 64.7958 | 42.9379 | 23.7884 | 17.7796 | 15.9874 | 166.0571 | 182.061 | 443.3232 | 212.6106 | 183.9135 | 376.8157 |  |  |  | 253.8303 | 319.3884 | 293.1408 | 305.2764 | 156.0621 | 322.1124 | 148.1466 | 211.9882 | 149.0099 | 206.6886 | 287.9751 | 181.4011 | 301.0559 | 136.2503 |  | 146.7349 | 162.4017 | 91.1127 | 134.9331 |  | 26.8759 | 51.8736 | 26.4009 | 52.6585 | 113.3035 | 140.9741 | 179.8483 | 7.661 | 26.6221 | 8.1963 | 49.4588 | 8.4054 | 43.2865 | 49.1232 | 51.3135 | 15.1915 |  |  | 2.5525 | -0.18719 | 0.16087 | -0.21093 | 2.741 | 1.8684 | 4.5563 | -5.633 | -0.5939 | 1.5966 | 5.675 | -0.00050269 | -0.00051912 | -0.00059797 | 250.7097 | 347.9558 | 275.3819 | 133.9784 | 78.5336 | 35.8874 | 21.3712 | 110.6235 | 81.6099 | 51.7857 | 35.955 | 23.7809 | 20.0926 | 17.9282 | 88.8211 | 83.083 | 70.7724 | 43.5339 | 37.3513 | 89.4754 | 59.3953 | 177.3179 | 211.8662 | 257.631 | 256.3155 | 279.159 | 304.7883 |  |  |  | 329.3685 | 259.4409 | 268.0003 | 299.3353 | 1.4657 | 2.1225 | 596.643 |  |  | 679.747 |  |  | 321.3713 | 366.6687 | 204.8694 | 187.2274 | 258.117 | 145.6457 | 902.6785 | 731.108 | 742.328 | 716.5163 | 853.1238 |  | 296.7024 | 742.4146 | 270.2258 | 801.3944 | 322.257 | 740.3411 |  | 772.021 |  |  | 791.52 | 892.9363 | 861.5568 | [6 empty] | 746.9548 |  |  | 740.0682 |  |  | 194.2581 | 279.638 | 323.1361 | 96.4618 | 218.3995 | 339.1776 | 150.807 | 250.0434 |  | 241.2705 | 301.5269 | 157.638 | 277.2228 | 203.7148 | 288.7124 | 102.5711 | 211.0801 |  | 276.9382 | 286.2405 | 367.9312 | 142.8467 | 228.833 | 322.7346 | 152.474 | 268.3763 | 235.246 | 302.9029 | 182.0759 | 279.2041 | 0.21416 | 19.646 | 1.0751 | 0.26558 | -39.4913 | 3.1158 | 710.34 | 0.24 | 2.7164 | -0.54358 | 0.50392 | -0.57703 | 2.3479 | 1.9385 | 3.0272 | -9.4771 | -8.1734 | -6.1835 | 1.0531 | -0.57072 | 10.7784 | 8.3067
42810.5485 | 9371 | 91.6926 | 60.6522 | 44.2041 | 32.6532 | 22.3539 | 19.9297 | 18.1527 | 129.2148 | 91.1638 | 64.811 | 42.9473 | 23.79 | 17.7797 | 15.9932 | 166.0489 | 182.0457 | 443.3323 | 212.5805 | 184.1461 | 376.8168 |  |  |  | 253.8291 | 319.3701 | 293.1624 | 305.3469 | 156.5485 | 322.2062 | 148.1485 | 211.9737 | 147.7015 | 206.6815 | 287.945 | 181.6678 | 301.0829 | 136.3266 |  | 147.4429 | 162.6925 | 89.3762 | 135.2045 |  | 26.9126 | 51.8646 | 26.4394 | 52.8296 | 113.6135 | 140.9894 | 179.7116 | 7.5702 | 26.6391 | 8.215 | 49.5126 | 8.418 | 43.2915 | 49.1242 | 51.2901 | 15.1975 |  |  | 2.2962 | -0.083365 | 0.33501 | -0.37193 | 2.8764 | 1.8874 | 5.1293 | -5.3642 | -0.057975 | 1.7286 | 5.6024 | -0.00057497 | -0.00052569 | -0.00055033 | 253.0948 | 351.0788 | 275.4094 | 133.9907 | 78.5479 | 35.8933 | 21.3771 | 110.6277 | 81.6181 | 51.7869 | 35.9612 | 23.7776 | 20.0887 | 17.9395 | 88.2363 | 84.5415 | 71.9769 | 46.5849 | 39.1861 | 89.4152 | 59.4062 | 177.3141 | 211.8631 | 257.5918 | 256.301 | 279.1272 | 304.7556 |  |  |  | 329.373 | 259.6469 | 266.5674 | 299.7407 | 1.9369 | 2.0574 | 595.8432 |  |  | 679.1835 |  |  | 321.3739 | 366.6404 | 205.1039 | 187.2219 | 258.0948 | 144.1767 | 902.4329 | 731.0607 | 741.9956 | 716.3875 | 852.7656 |  | 296.6544 | 742.0786 | 270.1414 | 801.1786 | 322.1994 | 739.6467 |  | 771.9605 |  |  | 790.9033 | 892.1823 | 860.0346 | [6 empty] | 746.8292 |  |  | 739.8792 |  |  | 194.3015 | 279.3375 | 323.0229 | 96.3546 | 218.4075 | 339.0899 | 150.5356 | 249.9614 |  | 241.5344 | 301.5044 | 157.5283 | 277.051 | 203.7823 | 288.2417 | 102.5348 | 211.1057 |  | 276.5426 | 286.325 | 367.8441 | 142.1721 | 228.49 | 322.5599 | 152.7012 | 268.2683 | 234.8234 | 302.7601 | 182.0388 | 279.128 | 0.3927 | 19.6531 | 1.0735 | 0.26463 | -39.563 | 3.1158 | 708.76 | 0.2 | 2.5767 | -0.36275 | 0.72719 | -0.76621 | 2.4053 | 1.9484 | 3.212 | -9.4705 | -8.1695 | -6.1819 | 1.1108 | -0.70325 | 10.7728 | 8.2958
42810.5485 | 9372 | 91.7087 | 60.661 | 44.2172 | 32.6634 | 22.3662 | 19.9376 | 18.1565 | 129.2292 | 91.1756 | 64.8309 | 42.9583 | 23.7988 | 17.7822 | 16.0055 | 166.0375 | 182.0252 | 443.3259 | 212.5623 | 184.4026 | 376.8788 |  |  |  | 253.823 | 319.3372 | 293.0872 | 305.4323 | 156.7511 | 322.133 | 148.1447 | 211.9576 | 146.3804 | 206.6693 | 287.9204 | 181.7833 | 301.1473 | 136.3872 |  | 147.5894 | 162.8669 | 89.8544 | 136.0998 |  | 26.8362 | 51.8181 | 26.3956 | 53.2023 | 113.774 | 140.9871 | 179.6857 | 7.5365 | 26.6396 | 8.1785 | 49.5393 | 8.4273 | 43.2932 | 49.1186 | 51.2679 | 15.2064 |  |  | 2.5091 | 0.19854 | 0.32515 | -0.31279 | 2.8994 | 1.8125 | 4.7673 | -5.2433 | 0.90296 | 1.5253 | 5.6233 | -0.00047312 | -0.0005569 | -0.00058319 | 253.164 | 350.5389 | 275.4281 | 133.9999 | 78.5536 | 35.8915 | 21.3732 | 110.6348 | 81.6266 | 51.7885 | 35.9668 | 23.775 | 20.0908 | 17.9279 | 91.5558 | 87.8824 | 73.1779 | 48.1064 | 40.5821 | 89.4357 | 59.4411 | 177.3053 | 211.8477 | 257.5693 | 256.2706 | 279.1 | 304.7144 |  |  |  | 329.3333 | 259.833 | 264.2349 | 299.2852 | 1.6024 | 1.4616 | 595.4933 |  |  | 678.618 |  |  | 321.3682 | 366.6116 | 205.6417 | 187.2157 | 258.073 | 143.3616 | 902.2585 | 731.0309 | 741.748 | 716.2177 | 852.6304 |  | 296.601 | 741.8507 | 270.1791 | 800.6416 | 322.0604 | 740.0062 |  | 771.5529 |  |  | 790.5288 | 891.8904 | 859.815 | [6 empty] | 746.7298 |  |  | 739.8443 |  |  | 194.3935 | 279.2153 | 322.5975 | 96.2989 | 218.2019 | 339.0515 | 150.5809 | 249.8774 |  | 241.63 | 301.841 | 157.5663 | 276.9127 | 204.0249 | 287.6801 | 102.1969 | 211.0367 |  | 276.2393 | 285.853 | 367.7776 | 142.1206 | 228.2175 | 322.3232 | 152.974 | 268.2732 | 234.271 | 302.5685 | 181.9582 | 279.1304 | 0.12152 | 19.6576 | 1.0718 | 0.26462 | -39.5436 | 3.1158 | 722.84 | 0.27 | 2.6933 | 0.55977 | 0.71636 | -0.7026 | 2.4148 | 1.9093 | 3.0965 | -9.4705 | -8.1608 | -6.1774 | 0.74443 | -0.83253 | 10.7525 | 8.3054
42810.5485 | 9373 | 91.7074 | 60.6643 | 44.2218 | 32.6636 | 22.3567 | 19.9296 | 18.1506 | 129.2379 | 91.1792 | 64.8325 | 42.9633 | 23.8005 | 17.7929 | 15.9974 | 166.0315 | 182.0139 | 443.3229 | 212.538 | 184.3781 | 376.8969 |  |  |  | 253.8201 | 319.3084 | 292.8993 | 305.4214 | 156.5292 | 322.1049 | 148.1452 | 211.9267 | 146.8324 | 206.6662 | 287.8917 | 181.6707 | 301.103 | 136.2014 |  | 147.8743 | 163.4276 | 90.5549 | 135.7404 |  | 26.8403 | 51.863 | 26.3869 | 53.6507 | 114.0321 | 141.0733 | 179.5662 | 7.514 | 26.6351 | 8.1064 | 49.5727 | 8.426 | 43.2883 | 49.0964 | 51.2402 | 15.2029 |  |  | 2.285 | -0.24042 | 0.17533 | -0.52503 | 2.4867 | 1.8119 | 4.5655 | -5.1184 | 0.38182 | 1.2647 | 5.8472 | -0.00049776 | -0.00052076 | -0.00058812 | 252.3677 | 347.8411 | 275.4571 | 134.0183 | 78.5642 | 35.9032 | 21.3841 | 110.6441 | 81.6315 | 51.8029 | 35.9747 | 23.7824 | 20.0932 | 17.9269 | 94.0832 | 87.0323 | 72.9604 | 47.5922 | 41.2591 | 89.4758 | 59.4278 | 177.3067 | 211.8406 | 257.5404 | 256.2437 | 279.0743 | 304.6773 |  |  |  | 329.3001 | 259.8436 | 264.6615 | 298.8859 | 1.1405 | 1.0157 | 596.0524 |  |  | 678.4152 |  |  | 321.3587 | 366.5802 | 205.3482 | 187.2138 | 258.0446 | 143.1565 | 902.1457 | 731.0349 | 741.5199 | 715.8758 | 852.8779 |  | 296.5505 | 741.4384 | 270.1525 | 800.3538 | 322.0128 | 739.8836 |  | 771.3732 |  |  | 790.3191 | 891.7091 | 859.9615 | [6 empty] | 746.6776 |  |  | 739.8489 |  |  | 194.2236 | 279.1423 | 322.4639 | 96.1881 | 218.1403 | 339.0243 | 150.6007 | 249.9445 |  | 241.4107 | 301.8788 | 157.7212 | 276.937 | 203.9865 | 287.2207 | 102.0847 | 211.0178 |  | 276.6105 | 285.6811 | 367.7409 | 142.4817 | 227.9542 | 322.4636 | 153.2219 | 268.1779 | 234.1337 | 302.0002 | 182.0328 | 279.1287 | 0.12152 | 19.6638 | 1.0705 | 0.26422 | -39.5076 | 3.1158 | 723.46 | 0.24 | 2.5702 | -0.61603 | 0.52607 | -0.91036 | 2.2366 | 1.9092 | 3.0306 | -9.4809 | -8.151 | -6.173 | 0.4685 | -0.80995 | 10.7593 | 8.3139
42810.5485 | 9374 | 91.7196 | 60.6625 | 44.2059 | 32.6661 | 22.3439 | 19.9171 | 18.1337 | 129.2351 | 91.1718 | 64.8272 | 42.9543 | 23.7919 | 17.7678 | 15.9829 | 166.026 | 182.0023 | 443.322 | 212.5069 | 184.2659 | 376.7668 |  |  |  | 253.8203 | 319.2895 | 292.9714 | 305.3084 | 156.5548 | 322.2314 | 148.1423 | 211.9072 | 146.2874 | 206.6588 | 287.8768 | 181.671 | 301.0211 | 136.2369 |  | 148.0302 | 163.95 | 90.8052 | 135.7594 |  | 26.7399 | 51.7951 | 26.3885 | 54.3457 | 114.4166 | 141.2632 | 179.3515 | 7.4872 | 26.6623 | 8.0699 | 49.6289 | 8.4338 | 43.2696 | 49.0681 | 51.2235 | 15.2063 |  |  | 1.9118 | -0.19311 | 0.25156 | -0.66631 | 2.854 | 1.896 | 4.649 | -5.2078 | 0.49333 | 1.4307 | 5.5899 | -0.00055855 | -0.00054212 | -0.00057826 | 251.8166 | 346.2878 | 275.4818 | 134.0324 | 78.5701 | 35.9063 | 21.3806 | 110.6472 | 81.6387 | 51.807 | 35.9773 | 23.7816 | 20.0953 | 17.9204 | 94.6089 | 82.8816 | 69.1224 | 45.8191 | 40.1298 | 89.441 | 59.3768 | 177.3074 | 211.8233 | 257.5158 | 256.2196 | 279.0552 | 304.6482 |  |  |  | 329.2579 | 259.45 | 266.1271 | 298.6158 | 1.0291 | 0.80609 | 596.0307 |  |  | 677.9975 |  |  | 321.3519 | 366.55 | 205.0127 | 187.2146 | 258.0238 | 143.4856 | 902.0754 | 731.0572 | 741.3409 | 715.5116 | 852.3135 |  | 296.4831 | 741.6163 | 270.0717 | 800.3454 | 321.9285 | 739.6019 |  | 771.4511 |  |  | 790.4011 | 891.3895 | 859.418 | [6 empty] | 746.596 |  |  | 739.6842 |  |  | 193.9473 | 279.3762 | 322.6069 | 96.0833 | 217.9952 | 339.0107 | 150.0674 | 249.9385 |  | 241.2804 | 301.8 | 157.275 | 277.0566 | 203.8224 | 286.9286 | 102.1172 | 211.0778 |  | 277.8316 | 285.4809 | 367.7238 | 142.7322 | 227.8393 | 322.7334 | 153.166 | 267.9421 | 234.0847 | 301.3638 | 182.0108 | 279.1585 | 0.069324 | 19.6684 | 1.0694 | 0.26422 | -39.5562 | 3.1158 | 718.74 | 0.3 | 2.3512 | -0.55204 | 0.63007 | -1.0254 | 2.3967 | 1.9534 | 3.0589 | -9.4699 | -8.1611 | -6.1792 | 0.40584 | -0.3896 | 10.753 | 8.3182
42810.5485 | 9375 | 91.7292 | 60.685 | 44.2345 | 32.6739 | 22.3609 | 19.924 | 18.15 | 129.2668 | 91.1967 | 64.8465 | 42.9708 | 23.8027 | 17.78 | 15.9977 | 166.0079 | 181.9702 | 443.3157 | 212.4789 | 184.2617 | 376.6554 |  |  |  | 253.8207 | 319.272 | 292.9546 | 305.1531 | 158.2038 | 322.4093 | 148.1337 | 211.8781 | 148.3114 | 206.6484 | 287.8367 | 181.9063 | 300.9655 | 136.5789 |  | 147.9248 | 164.0637 | 91.7977 | 136.5967 |  | 26.7018 | 51.6793 | 26.337 | 54.7256 | 114.7061 | 141.4289 | 179.0049 | 7.352 | 26.6679 | 8.0345 | 49.7046 | 8.4364 | 43.2272 | 49.0302 | 51.1942 | 15.2016 |  |  | 2.1878 | -0.20099 | 0.18847 | -0.44684 | 2.6983 | 1.8631 | 4.6214 | -5.1092 | 0.48632 | 1.2683 | 5.944 | -0.00054048 | -0.00057497 | -0.00055855 | 250.6778 | 346.3641 | 275.5093 | 134.0523 | 78.5815 | 35.9164 | 21.3764 | 110.6526 | 81.6511 | 51.8208 | 35.9798 | 23.7875 | 20.0923 | 17.9225 | 92.5945 | 83.0162 | 67.6403 | 43.8941 | 37.4212 | 89.3688 | 59.3351 | 177.3013 | 211.8121 | 257.4881 | 256.1877 | 279.0242 | 304.6153 |  |  |  | 329.2081 | 258.9338 | 266.201 | 298.1442 | 1.0337 | 1.4238 | 595.6892 |  |  | 677.6007 |  |  | 321.3473 | 366.5298 | 205.5415 | 187.2196 | 258.0164 | 145.1701 | 901.8555 | 731.0573 | 741.3652 | 715.071 | 852.2883 |  | 296.4229 | 742.5817 | 269.9595 | 800.4585 | 321.7928 | 739.7186 |  | 771.8786 |  |  | 790.176 | 891.0857 | 858.6386 | [6 empty] | 746.5521 |  |  | 739.5821 |  |  | 193.8302 | 279.1168 | 322.9562 | 96.0226 | 217.6819 | 339.0424 | 149.5257 | 250.0063 |  | 241.275 | 301.9491 | 156.647 | 277.2316 | 203.7814 | 286.6501 | 102.2171 | 211.0185 |  | 279.0472 | 285.0814 | 367.7225 | 142.8076 | 227.9612 | 323.0208 | 153.3762 | 267.7128 | 234.0646 | 300.9708 | 181.9443 | 279.2125 | 0.28908 | 19.6717 | 1.0663 | 0.26346 | -39.524 | 3.1158 | 696.01 | 0.37 | 2.5155 | -0.56309 | 0.54528 | -0.83959 | 2.3308 | 1.9368 | 3.0504 | -9.4734 | -8.1952 | -6.1926 | 0.62086 | -0.22989 | 10.7258 | 8.3274
42810.5486 | 9376 | 91.7344 | 60.6859 | 44.2255 | 32.6731 | 22.3635 | 19.9217 | 18.1487 | 129.2728 | 91.1995 | 64.8556 | 42.9802 | 23.804 | 17.7833 | 15.9938 | 165.9964 | 181.947 | 443.3138 | 212.4498 | 183.9268 | 376.593 |  |  |  | 253.8209 | 319.2355 | 293.3924 | 305.2476 | 160.6289 | 322.6043 | 148.1427 | 211.8687 | 149.5155 | 206.6527 | 287.8124 | 182.3019 | 300.9205 | 136.9411 |  | 148.0605 | 164.643 | 91.9152 | 136.8175 |  | 26.7016 | 51.5931 | 26.2787 | 54.5693 | 114.6696 | 141.2235 | 178.5959 | 7.2431 | 26.6633 | 7.9813 | 49.7695 | 8.4365 | 43.182 | 48.998 | 51.1857 | 15.2148 |  |  | 2.3658 | -0.078765 | 0.12802 | -0.54212 | 2.6805 | 2.241 | 5.0222 | -4.9969 | 0.2779 | 1.318 | 5.6042 | -0.00052898 | -0.00051419 | -0.00056183 | 250.1594 | 345.9494 | 275.5448 | 134.0725 | 78.6055 | 35.9265 | 21.3848 | 110.6653 | 81.666 | 51.8358 | 35.9953 | 23.7959 | 20.1002 | 17.9349 | 87.9211 | 82.0258 | 67.7854 | 45.3087 | 36.7318 | 89.18 | 59.2942 | 177.3012 | 211.8113 | 257.4684 | 256.1758 | 279.0062 | 304.5803 |  |  |  | 329.2343 | 258.5597 | 266.3663 | 298.5519 | 1.3563 | 1.5389 | 595.4328 |  |  | 677.2059 |  |  | 321.3316 | 366.509 | 207.2254 | 187.2143 | 257.9976 | 145.8234 | 901.7684 | 730.9973 | 741.2569 | 714.5023 | 851.8218 |  | 296.3911 | 742.926 | 269.9782 | 800.5686 | 321.803 | 739.7744 |  | 771.6313 |  |  | 790.273 | 890.9567 | 858.7167 | [6 empty] | 746.5033 |  |  | 739.6339 |  |  | 193.8415 | 278.6506 | 323.5213 | 95.897 | 217.4745 | 339.0857 | 149.3312 | 249.9905 |  | 241.5246 | 302.0491 | 156.2513 | 277.4664 | 203.6891 | 286.3034 | 102.2581 | 210.9623 |  | 279.2193 | 284.9582 | 367.7063 | 142.5568 | 228.0574 | 323.3133 | 153.9625 | 267.4775 | 234.0937 | 300.9944 | 181.9698 | 279.3266 | 0.18238 | 19.6775 | 1.0623 | 0.26339 | -39.6166 | 3.1158 | 680.42 | 0.21 | 2.6163 | -0.35245 | 0.44933 | -0.92467 | 2.3226 | 2.1236 | 3.1792 | -9.4626 | -8.2035 | -6.1949 | 1.1171 | -0.2509 | 10.7165 | 8.3181
42810.5486 | 9377 | 91.7443 | 60.6885 | 44.2306 | 32.6789 | 22.3628 | 19.9259 | 18.1435 | 129.2865 | 91.2036 | 64.8605 | 42.9824 | 23.8068 | 17.7856 | 15.9901 | 165.9879 | 181.9261 | 443.2991 | 212.4251 | 183.6189 | 376.5052 |  |  |  | 253.814 | 319.2085 | 293.8435 | 305.2711 | 160.4379 | 322.3645 | 148.1415 | 211.8429 | 149.1361 | 206.6438 | 287.7863 | 182.2288 | 300.8508 | 136.7499 |  | 148.0872 | 164.606 | 91.8785 | 136.2013 |  | 26.675 | 51.5873 | 26.2402 | 54.4161 | 114.469 | 141.016 | 178.4517 | 7.0814 | 26.6781 | 7.8355 | 49.8307 | 8.4335 | 43.14 | 48.983 | 51.1708 | 15.214 |  |  | 2.0445 | -0.11425 | 0.21738 | -0.63477 | 2.7226 | 1.9104 | 5.1944 | -5.1237 | 0.43183 | 1.6891 | 5.6396 | -0.00054376 | -0.00055526 | -0.00057497 | 250.7851 | 347.1401 | 275.561 | 134.0858 | 78.601 | 35.9244 | 21.3889 | 110.6676 | 81.6626 | 51.8401 | 35.997 | 23.7918 | 20.1015 | 17.926 | 87.7084 | 84.1426 | 69.6953 | 45.832 | 36.5711 | 89.1026 | 59.2844 | 177.2844 | 211.7869 | 257.4288 | 256.1408 | 278.9575 | 304.5444 |  |  |  | 329.2446 | 258.3319 | 266.4884 | 298.8135 | 2.505 | 1.6829 | 594.6615 |  |  | 676.8342 |  |  | 321.3123 | 366.477 | 208.1703 | 187.2095 | 257.9671 | 145.6615 | 901.5026 | 730.9368 | 740.7483 | 713.9338 | 852.6745 |  | 296.3566 | 741.6316 | 270.0238 | 801.1399 | 321.8675 | 738.9965 |  | 770.8711 |  |  | 790.2793 | 890.7279 | 858.7081 | [6 empty] | 746.4823 |  |  | 739.6512 |  |  | 193.6314 | 278.5222 | 323.7095 | 95.7178 | 217.7701 | 339.1409 | 149.1207 | 249.9399 |  | 241.6373 | 301.9019 | 156.0234 | 277.5282 | 203.5566 | 286.1485 | 102.3558 | 210.8987 |  | 278.647 | 284.9256 | 367.6681 | 142.4469 | 228.0518 | 323.5658 | 154.5916 | 267.3235 | 233.7852 | 301.0841 | 181.9939 | 279.4367 | 0.31893 | 19.6826 | 1.0579 | 0.2612 | -39.5778 | 3.1158 | 682.83 | 0.25 | 2.4317 | -0.42448 | 0.58553 | -1.0006 | 2.3402 | 1.9603 | 3.2324 | -9.4887 | -8.1646 | -6.2059 | 1.1313 | -0.46429 | 10.7287 | 8.3116
42810.5486 | 9378 | 91.748 | 60.6892 | 44.238 | 32.6778 | 22.358 | 19.9263 | 18.1427 | 129.2966 | 91.2045 | 64.8631 | 42.9817 | 23.8082 | 17.7842 | 15.9847 | 165.9842 | 181.9184 | 443.2995 | 212.4051 | 183.4654 | 376.4639 |  |  |  | 253.8097 | 319.1958 | 294.2905 | 305.637 | 160.6655 | 322.2074 | 148.1287 | 211.8155 | 148.9731 | 206.632 | 287.7572 | 182.0092 | 300.8114 | 136.5829 |  | 148.0038 | 164.5969 | 92.4228 | 135.8697 |  | 26.6595 | 51.6482 | 26.1956 | 54.2186 | 114.3941 | 140.5947 | 178.2478 | 6.8927 | 26.6808 | 7.7362 | 49.9138 | 8.4283 | 43.1064 | 49.0006 | 51.1547 | 15.2134 |  |  | 2.2186 | -0.087965 | 0.052448 | -0.65515 | 2.7647 | 1.7613 | 4.741 | -4.895 | 0.42152 | 1.9136 | 5.8268 | -0.00053883 | -0.00054869 | -0.00056512 | 250.306 | 350.4837 | 275.5782 | 134.0965 | 78.6121 | 35.9273 | 21.3794 | 110.6683 | 81.6705 | 51.8415 | 35.9957 | 23.7948 | 20.0941 | 17.93 | 92.7606 | 87.6653 | 72.1992 | 48.0027 | 37.4222 | 89.1113 | 59.2853 | 177.2753 | 211.7688 | 257.3974 | 256.1047 | 278.9269 | 304.5002 |  |  |  | 329.213 | 258.1435 | 266.5039 | 298.4449 | 1.5017 | 1.2736 | 593.8797 |  |  | 676.6378 |  |  | 321.3046 | 366.454 | 208.0675 | 187.2092 | 257.9469 | 145.6681 | 901.1365 | 730.8996 | 740.0294 | 713.5455 | 853.0972 |  | 296.2299 | 740.1724 | 269.981 | 801.2957 | 321.968 | 737.4942 |  | 769.994 |  |  | 789.9777 | 890.5428 | 858.3102 | [6 empty] | 746.4185 |  |  | 739.5996 |  |  | 193.2082 | 278.6317 | 323.5249 | 95.7152 | 218.178 | 339.1463 | 149.0333 | 250.0429 |  | 241.9065 | 302.1016 | 155.9606 | 277.4943 | 203.8174 | 286.1521 | 102.0454 | 210.6056 |  | 278.4948 | 284.8855 | 367.6235 | 142.877 | 228.1365 | 323.7456 | 155.4056 | 267.206 | 233.8346 | 301.4082 | 181.9545 | 279.2801 | 0.25037 | 19.684 | 1.054 | 0.25977 | -39.5754 | 3.1158 | 665.71 | 0.22 | 2.5328 | -0.3725 | 0.28763 | -1.0166 | 2.357 | 1.8812 | 3.0865 | -9.5093 | -8.1268 | -6.2026 | 0.57102 | -0.74239 | 10.7351 | 8.3194
42810.5486 | 9379 | 91.7552 | 60.7021 | 44.2435 | 32.6818 | 22.3631 | 19.9324 | 18.1494 | 129.3097 | 91.2133 | 64.8731 | 42.9928 | 23.8152 | 17.7855 | 15.9958 | 165.9653 | 181.8959 | 443.3 | 212.385 | 183.4443 | 376.4736 |  |  |  | 253.8145 | 319.1779 | 294.469 | 305.7937 | 162.1948 | 322.2108 | 148.1243 | 211.8046 | 148.7067 | 206.6321 | 287.728 | 182.1701 | 300.8024 | 136.7487 |  | 147.9281 | 164.6361 | 93.136 | 136.0618 |  | 26.609 | 51.6371 | 26.1235 | 54.1107 | 114.3174 | 140.5006 | 178.2463 | 6.7651 | 26.6679 | 7.6723 | 49.9792 | 8.425 | 43.0929 | 48.9999 | 51.1356 | 15.2117 |  |  | 2.1142 | -0.35344 | 0.12013 | -0.86871 | 2.8021 | 1.2001 | 4.7568 | -5.0271 | 0.55287 | 1.4017 | 5.675 | -0.00049612 | -0.00055198 | -0.00055526 | 249.8947 | 348.9432 | 275.6036 | 134.1151 | 78.6239 | 35.936 | 21.3831 | 110.6796 | 81.6832 | 51.8529 | 36.0018 | 23.7999 | 20.1033 | 17.9348 | 94.5289 | 87.0963 | 72.7473 | 48.713 | 40.306 | 89.1219 | 59.2713 | 177.2741 | 211.767 | 257.3695 | 256.0799 | 278.8998 | 304.4655 |  |  |  | 329.2229 | 257.9978 | 267.8583 | 298.3548 | 1.7914 | 1.353 | 593.5743 |  |  | 676.2724 |  |  | 321.2835 | 366.4252 | 208.6824 | 187.2087 | 257.9176 | 145.5204 | 900.835 | 730.8254 | 739.2759 | 713.0447 | 853.0294 |  | 296.0891 | 738.3159 | 269.9287 | 800.572 | 321.9009 | 736.2606 |  | 768.8468 |  |  | 789.7054 | 890.1532 | 857.9787 | [6 empty] | 746.3041 |  |  | 739.4171 |  |  | 193.3881 | 278.5367 | 323.8647 | 95.8159 | 218.1102 | 339.0452 | 148.8199 | 250.1387 |  | 242.0574 | 302.547 | 155.7732 | 277.5539 | 203.5984 | 285.9642 | 101.9139 | 210.657 |  | 278.8228 | 284.8253 | 367.5766 | 143.004 | 228.1353 | 323.8627 | 155.5941 | 267.0747 | 234.0568 | 301.4012 | 182.0357 | 279.1316 | 0.049679 | 19.6967 | 1.0503 | 0.25849 | -39.6021 | 3.1158 | 669.87 | 0.34 | 2.4724 | -0.74666 | 0.43531 | -1.1706 | 2.3726 | 1.5527 | 3.0913 | -9.5172 | -8.0786 | -6.1876 | 0.37583 | -0.80496 | 10.7291 | 8.3227
42810.5486 | 9380 | 91.7682 | 60.7124 | 44.2488 | 32.6896 | 22.3629 | 19.93 | 18.146 | 129.3249 | 91.2279 | 64.8828 | 42.9929 | 23.8173 | 17.7888 | 15.9918 | 165.9486 | 181.8739 | 443.2937 | 212.3511 | 183.0457 | 376.5236 |  |  |  | 253.8137 | 319.1422 | 294.7088 | 305.7387 | 159.7536 | 321.9464 | 148.1173 | 211.7866 | 149.2285 | 206.632 | 287.6997 | 182.5202 | 300.8404 | 137.0192 |  | 147.9623 | 164.732 | 93.3973 | 135.6969 |  | 26.6354 | 51.5948 | 26.0559 | 54.0081 | 114.3055 | 140.2797 | 178.278 | 6.8317 | 26.6825 | 7.6528 | 50.0695 | 8.4192 | 43.0927 | 48.9954 | 51.1218 | 15.2117 |  |  | 2.3652 | -0.16156 | -0.1828 | -0.67814 | 2.7647 | 1.666 | 4.7088 | -5.0751 | 0.49002 | 1.249 | 5.7378 | -0.00051912 | -0.00054869 | -0.00057662 | 248.1982 | 347.4276 | 275.6294 | 134.1302 | 78.6351 | 35.9428 | 21.385 | 110.6782 | 81.6924 | 51.8571 | 36.0096 | 23.7956 | 20.0989 | 17.9329 | 94.7589 | 85.9065 | 70.2659 | 48.2267 | 39.08 | 89.1233 | 59.2282 | 177.2696 | 211.7463 | 257.3384 | 256.0515 | 278.8667 | 304.4331 |  |  |  | 329.2402 | 257.9668 | 267.1411 | 298.3445 | 1.6059 | 1.1006 | 593.1597 |  |  | 675.6841 |  |  | 321.2606 | 366.3951 | 208.9579 | 187.2048 | 257.8937 | 145.1253 | 900.373 | 730.718 | 738.5745 | 712.5919 | 853.2749 |  | 296.0344 | 737.3159 | 269.8659 | 800.2482 | 321.7816 | 735.6508 |  | 768.016 |  |  | 789.1134 | 889.4997 | 857.0244 | [6 empty] | 746.1164 |  |  | 739.3331 |  |  | 193.6504 | 278.4323 | 324.3689 | 95.8758 | 217.7789 | 338.9526 | 149.0296 | 249.9974 |  | 241.3422 | 302.1374 | 155.8591 | 277.6907 | 203.2956 | 285.7371 | 101.524 | 210.529 |  | 279.0358 | 284.576 | 367.5795 | 143.1762 | 228.1319 | 323.8448 | 155.2892 | 267.0115 | 234.0302 | 301.2044 | 182.2546 | 278.9566 | 0.061042 | 19.6995 | 1.0467 | 0.25663 | -39.5631 | 3.1158 | 665.65 | 0.22 | 2.6145 | -0.50478 | -0.53694 | -1.0342 | 2.3561 | 1.829 | 3.0748 | -9.5278 | -8.0549 | -6.1876 | 0.35046 | -0.5344 | 10.7419 | 8.3243
42810.5486 | 9381 | 91.779 | 60.7272 | 44.2538 | 32.6889 | 22.3703 | 19.9311 | 18.1413 | 129.3325 | 91.2384 | 64.8908 | 43.0101 | 23.8184 | 17.7923 | 15.9972 | 165.9562 | 181.8558 | 443.2955 | 212.34 | 182.6763 | 376.5278 |  |  |  | 253.8144 | 319.1438 | 294.8502 | 305.9536 | 159.968 | 321.7922 | 148.1271 | 211.7748 | 148.7027 | 206.6301 | 287.6727 | 182.6538 | 300.8269 | 136.8871 |  | 148.0224 | 164.8946 | 93.5411 | 134.6676 |  | 26.599 | 51.4324 | 25.9433 | 54.168 | 114.613 | 140.256 | 178.1774 | 7 | 26.6924 | 7.6409 | 50.1537 | 8.4091 | 43.0851 | 48.9866 | 51.1058 | 15.2054 |  |  | 2.1648 | -0.10242 | 0.080704 | -0.84834 | 2.7955 | 1.593 | 4.7147 | -5.1631 | 0.097705 | 0.93239 | 5.5702 | -0.00049776 | -0.00048298 | -0.00052241 | 248.467 | 346.1148 | 275.6603 | 134.1456 | 78.6483 | 35.9519 | 21.3929 | 110.6872 | 81.7078 | 51.875 | 36.0191 | 23.7994 | 20.104 | 17.9306 | 93.4294 | 83.508 | 66.5056 | 46.3705 | 38.1454 | 89.0219 | 59.1703 | 177.2741 | 211.7494 | 257.3182 | 256.0403 | 278.8448 | 304.4111 |  |  |  | 329.3117 | 257.3207 | 266.2258 | 297.0766 | 1.7574 | 0.6734 | 592.5474 |  |  | 675.0754 |  |  | 321.2543 | 366.3748 | 208.151 | 187.2016 | 257.8801 | 144.9946 | 899.9216 | 730.6169 | 737.9201 | 712.2378 | 853.0511 |  | 295.9847 | 736.4767 | 269.8166 | 799.9747 | 321.7564 | 734.9864 |  | 767.1395 |  |  | 789.0778 | 889.1411 | 856.9053 | [6 empty] | 746.0815 |  |  | 739.3308 |  |  | 193.822 | 278.1001 | 324.4709 | 95.9034 | 217.9079 | 338.923 | 149.6973 | 249.9861 |  | 241.1978 | 302.04 | 156.0495 | 277.6834 | 203.3429 | 285.9168 | 101.5566 | 210.4709 |  | 278.8586 | 284.5949 | 367.5943 | 142.9561 | 228.0548 | 323.8469 | 154.5888 | 267.0429 | 234.2006 | 301.0157 | 182.4014 | 278.9476 | -0.0069458 | 19.7039 | 1.0447 | 0.25568 | -39.5804 | 3.1158 | 668.25 | 0.31 | 2.501 | -0.40181 | 0.35668 | -1.1564 | 2.3691 | 1.7884 | 3.0767 | -9.5251 | -8.0347 | -6.1819 | 0.48581 | -0.1235 | 10.7696 | 8.3651
42810.5486 | 9382 | 91.7792 | 60.7299 | 44.2668 | 32.6971 | 22.3629 | 19.9298 | 18.1478 | 129.352 | 91.2366 | 64.9057 | 43.0195 | 23.8223 | 17.794 | 15.9939 | 165.9395 | 181.8345 | 443.2881 | 212.3038 | 182.6839 | 376.4789 |  |  |  | 253.8042 | 319.1152 | 295.0095 | 306.042 | 162.0023 | 321.9183 | 148.1111 | 211.7566 | 148.3847 | 206.6097 | 287.6462 | 182.1561 | 300.8004 | 136.3115 |  | 148.0553 | 165.1734 | 92.6007 | 133.7864 |  | 26.607 | 51.2318 | 25.8225 | 54.8252 | 114.8992 | 140.4104 | 178.0948 | 7.037 | 26.7056 | 7.6927 | 50.2369 | 8.4012 | 43.0782 | 48.9718 | 51.1033 | 15.2038 |  |  | 2.0813 | 0.005343 | 0.083988 | -0.54738 | 2.7055 | 2.0879 | 5.059 | -5.3872 | 0.33687 | 1.3969 | 5.6875 | -0.00049612 | -0.00047312 | -0.00055855 | 247.8984 | 347.3744 | 275.679 | 134.1523 | 78.6558 | 35.9519 | 21.3919 | 110.6856 | 81.7054 | 51.8732 | 36.0167 | 23.8028 | 20.104 | 17.9253 | 92.2368 | 80.478 | 62.8714 | 44.306 | 37.9001 | 88.9211 | 59.0913 | 177.2663 | 211.7312 | 257.289 | 256.0153 | 278.815 | 304.3667 |  |  |  | 329.4148 | 256.5538 | 265.8038 | 296.0205 | 1.3875 | 1.4808 | 591.9214 |  |  | 674.5313 |  |  | 321.2409 | 366.3454 | 207.724 | 187.1938 | 257.8547 | 144.6697 | 899.4809 | 730.5368 | 737.371 | 711.4789 | 852.8747 |  | 295.9114 | 735.8132 | 269.76 | 799.5551 | 321.7439 | 733.869 |  | 766.3655 |  |  | 788.5472 | 888.9538 | 856.2884 | [6 empty] | 745.8375 |  |  | 739.3333 |  |  | 193.8612 | 278.0827 | 324.2342 | 95.7458 | 218.4151 | 338.9122 | 149.8024 | 249.9515 |  | 241.3237 | 302.198 | 156.1062 | 277.6558 | 203.6014 | 286.2719 | 101.4263 | 210.6424 |  | 278.1497 | 284.8806 | 367.5676 | 142.7768 | 228.2995 | 323.9252 | 154.2935 | 267.0597 | 233.8866 | 301.3532 | 182.3655 | 278.8279 | 0.22051 | 19.7117 | 1.0454 | 0.25688 | -39.4886 | 3.1158 | 649.45 | 0.26 | 2.4526 | 0.091746 | 0.36375 | -0.92862 | 2.3311 | 2.0478 | 3.1876 | -9.5253 | -8.0199 | -6.1712 | 0.60604 | 0.27087 | 10.7922 | 8.4024
42810.5486 | 9383 | 91.7943 | 60.7362 | 44.2665 | 32.6975 | 22.3725 | 19.9238 | 18.131 | 129.3615 | 91.2354 | 64.9091 | 43.0211 | 23.8274 | 17.7889 | 15.9897 | 165.9318 | 181.811 | 443.2817 | 212.2838 | 182.8274 | 376.4406 |  |  |  | 253.8046 | 319.0881 | 294.6891 | 305.8517 | 161.5852 | 322.0211 | 148.1111 | 211.7518 | 148.3056 | 206.6087 | 287.6203 | 181.9779 | 300.7654 | 136.1634 |  | 148.0638 | 165.4904 | 92.7588 | 133.8966 |  | 26.5091 | 51.1526 | 25.7631 | 55.223 | 114.9388 | 140.3041 | 178.1429 | 7.0005 | 26.7243 | 7.8381 | 50.3278 | 8.4034 | 43.0677 | 48.9541 | 51.0934 | 15.2087 |  |  | 2.6596 | -0.010425 | 0.17402 | -0.37587 | 2.4749 | 1.8198 | 5.0787 | -4.9758 | 0.5663 | 1.3165 | 5.6915 | -0.00045177 | -0.00048791 | -0.00053555 | 247.9462 | 347.7259 | 275.7043 | 134.1778 | 78.6705 | 35.9646 | 21.3966 | 110.6966 | 81.7214 | 51.8821 | 36.028 | 23.8112 | 20.1149 | 17.9328 | 90.2129 | 82.2312 | 64.5854 | 45.9607 | 37.8759 | 88.8368 | 59.0644 | 177.2543 | 211.7221 | 257.2583 | 255.987 | 278.7903 | 304.3249 |  |  |  | 329.5195 | 255.5191 | 264.682 | 294.8481 | 1.6458 | 1.764 | 591.1024 |  |  | 673.7846 |  |  | 321.2423 | 366.3336 | 207.7996 | 187.2 | 257.837 | 144.9194 | 899.0958 | 730.4809 | 736.6687 | 710.7233 | 852.4777 |  | 295.882 | 734.9589 | 269.7375 | 799.1826 | 321.6641 | 733.4986 |  | 765.3852 |  |  | 788.1734 | 888.356 | 855.1121 | [6 empty] | 745.832 |  |  | 739.2187 |  |  | 194.1526 | 277.9236 | 324.2766 | 95.7045 | 218.6082 | 338.915 | 149.5627 | 249.7299 |  | 241.8305 | 301.6808 | 156.0502 | 277.6844 | 203.6264 | 286.1752 | 101.8123 | 210.7895 |  | 277.9706 | 284.7811 | 367.5122 | 142.4262 | 228.2779 | 323.9395 | 154.3524 | 267.1422 | 233.4266 | 301.5194 | 182.3296 | 278.8781 | 0.099755 | 19.7236 | 1.0455 | 0.25599 | -39.5267 | 3.1158 | 655.66 | 0.28 | 2.7726 | -0.12814 | 0.52352 | -0.76942 | 2.2292 | 1.9116 | 3.1934 | -9.5163 | -7.9976 | -6.1669 | 0.82064 | 0.077204 | 10.7867 | 8.4431
42810.5486 | 9384 | 91.8059 | 60.7456 | 44.2765 | 32.7032 | 22.3711 | 19.9242 | 18.1395 | 129.3712 | 91.2496 | 64.9212 | 43.0293 | 23.8265 | 17.7962 | 15.9917 | 165.9197 | 181.7898 | 443.2701 | 212.2552 | 182.6708 | 376.4088 |  |  |  | 253.7974 | 319.053 | 294.1597 | 305.4674 | 160.7069 | 321.9143 | 148.1065 | 211.7385 | 148.6191 | 206.5985 | 287.5961 | 182.0151 | 300.749 | 136.3464 |  | 148.2273 | 165.6384 | 92.57 | 133.6852 |  | 26.343 | 51.1101 | 25.7204 | 55.3235 | 114.7682 | 139.6959 | 177.9874 | 6.9997 | 26.7346 | 8.0124 | 50.4031 | 8.4098 | 43.0622 | 48.9269 | 51.0763 | 15.2069 |  |  | 2.6504 | 0.30433 | 0.080704 | -0.77737 | 2.3198 | 1.8776 | 4.8468 | -4.9739 | 0.37987 | 1.6572 | 5.645 | -0.00053883 | -0.00053719 | -0.00054869 | 249.1582 | 346.4565 | 275.7355 | 134.1951 | 78.6818 | 35.9753 | 21.4043 | 110.7153 | 81.7288 | 51.8977 | 36.0348 | 23.8238 | 20.1171 | 17.9377 | 90.338 | 84.0961 | 66.9605 | 47.5247 | 38.8054 | 88.7671 | 59.066 | 177.2425 | 211.7077 | 257.2232 | 255.9566 | 278.7592 | 304.289 |  |  |  | 329.6208 | 254.4197 | 260.9665 | 293.8917 | 1.2647 | 1.5197 | 591.0921 |  |  | 673.6789 |  |  | 321.2348 | 366.3057 | 207.978 | 187.2003 | 257.8168 | 145.0973 | 898.8642 | 730.4077 | 735.8397 | 710.231 | 852.5026 |  | 295.8528 | 733.9272 | 269.717 | 799.0434 | 321.5465 | 732.5999 |  | 764.5009 |  |  | 787.7713 | 888.2224 | 855.3578 | [6 empty] | 745.8254 |  |  | 739.1957 |  |  | 194.0408 | 277.4301 | 324.0738 | 95.7438 | 218.4604 | 338.8728 | 149.0666 | 249.3886 |  | 241.9455 | 301.6399 | 155.9317 | 277.8278 | 203.4674 | 285.8322 | 101.9688 | 210.8309 |  | 278.5339 | 284.7118 | 367.4412 | 142.0714 | 228.1058 | 323.6162 | 154.4088 | 267.2169 | 233.5573 | 301.4156 | 182.5184 | 278.7643 | 0.10303 | 19.73 | 1.0451 | 0.25469 | -39.5884 | 3.1158 | 648.04 | 0.33 | 2.7676 | 0.69229 | 0.3565 | -1.1064 | 2.1567 | 1.9403 | 3.1174 | -9.519 | -7.9703 | -6.1719 | 0.79826 | -0.18651 | 10.7914 | 8.4775
42810.5487 | 9385 | 91.8082 | 60.7518 | 44.2777 | 32.7037 | 22.372 | 19.9187 | 18.1438 | 129.385 | 91.2597 | 64.9302 | 43.0368 | 23.8274 | 17.7966 | 15.99 | 165.9148 | 181.7711 | 443.2683 | 212.2297 | 182.2997 | 376.393 |  |  |  | 253.7951 | 319.0357 | 293.6524 | 305.238 | 159.7922 | 321.8112 | 148.1074 | 211.7207 | 149.1119 | 206.598 | 287.5742 | 181.8499 | 300.7278 | 136.1385 |  | 148.7539 | 165.4521 | 92.4858 | 133.4711 |  | 26.2573 | 51.0758 | 25.6819 | 55.0851 | 114.5615 | 139.1475 | 177.7142 | 6.9078 | 26.72 | 8.0376 | 50.463 | 8.4116 | 43.0526 | 48.9211 | 51.0642 | 15.2068 |  |  | 2.0958 | -0.14513 | 0.15233 | -0.24313 | 2.6648 | 2.2521 | 5.588 | -5.1704 | 0.27849 | 0.86819 | 5.6096 | -0.00050269 | -0.00055526 | -0.00057497 | 247.6153 | 344.371 | 275.7557 | 134.2219 | 78.692 | 35.9676 | 21.4016 | 110.7098 | 81.739 | 51.8968 | 36.0432 | 23.8185 | 20.1095 | 17.9324 | 89.0613 | 82.7288 | 68.2346 | 48.5439 | 41.9488 | 88.6339 | 59.0546 | 177.2387 | 211.6948 | 257.1954 | 255.9346 | 278.7383 | 304.2507 |  |  |  | 329.6807 | 253.4717 | 257.7794 | 293.6851 | 1.4136 | 0.63181 | 591.1852 |  |  | 673.5003 |  |  | 321.2242 | 366.2681 | 207.8668 | 187.1938 | 257.8017 | 145.6486 | 899.0371 | 730.3213 | 735.1602 | 710.0167 | 852.4933 |  | 295.8135 | 733.2339 | 269.5921 | 799.1654 | 321.4348 | 731.2723 |  | 763.6467 |  |  | 787.6587 | 887.9109 | 855.0581 | [6 empty] | 745.8164 |  |  | 739.1984 |  |  | 193.6758 | 277.4631 | 323.7851 | 95.9975 | 218.4972 | 338.8155 | 148.6837 | 249.1727 |  | 241.8212 | 302.0528 | 155.9246 | 277.8624 | 203.4913 | 285.6163 | 101.7071 | 210.7419 |  | 279.1891 | 284.4496 | 367.3632 | 141.8045 | 227.8921 | 323.0781 | 154.6384 | 267.2474 | 233.5718 | 300.8382 | 182.6084 | 278.6191 | 0.1976 | 19.7315 | 1.0452 | 0.25464 | -39.5712 | 3.1158 | 654.71 | 0.28 | 2.4608 | -0.47805 | 0.48976 | -0.61875 | 2.3099 | 2.1236 | 3.345 | -9.5215 | -7.959 | -6.1837 | 0.92387 | -0.32943 | 10.7958 | 8.4879
42810.5487 | 9386 | 91.8263 | 60.7561 | 44.2885 | 32.7051 | 22.3771 | 19.9286 | 18.1447 | 129.3959 | 91.273 | 64.9422 | 43.049 | 23.8336 | 17.8033 | 16.0037 | 165.91 | 181.7546 | 443.2709 | 212.2117 | 182.2424 | 376.399 |  |  |  | 253.8067 | 319.0219 | 293.579 | 305.1915 | 160.2812 | 321.8508 | 148.106 | 211.6999 | 149.3217 | 206.6 | 287.5539 | 181.3686 | 300.6607 | 135.5206 |  | 148.919 | 164.6427 | 92.4979 | 132.7533 |  | 26.1312 | 51.0485 | 25.674 | 55.3005 | 114.4872 | 139.3237 | 177.9007 | 6.8021 | 26.7325 | 7.9616 | 50.5379 | 8.4125 | 43.0407 | 48.9149 | 51.0477 | 15.2121 |  |  | 2.283 | 0.037543 | 0.10173 | -0.68537 | 2.5327 | 2.1746 | 5.2391 | -4.9988 | 0.33492 | 1.5123 | 5.7385 | -0.00051419 | -0.00052898 | -0.0005684 | 249.168 | 345.944 | 275.7822 | 134.2332 | 78.7051 | 35.987 | 21.4112 | 110.7163 | 81.7487 | 51.9098 | 36.0516 | 23.8228 | 20.1112 | 17.9344 | 88.4477 | 80.1366 | 63.7393 | 46.2236 | 40.5631 | 88.5292 | 58.9766 | 177.2388 | 211.6742 | 257.1695 | 255.899 | 278.7059 | 304.2268 |  |  |  | 329.6737 | 253.0838 | 256.4978 | 294.2466 | 1.6699 | 1.4095 | 590.186 |  |  | 672.7456 |  |  | 321.2156 | 366.2427 | 207.731 | 187.1915 | 257.7863 | 145.917 | 899.198 | 730.2377 | 734.8759 | 709.8402 | 852.0739 |  | 295.8065 | 733.201 | 269.3411 | 799.2892 | 321.3592 | 730.2703 |  | 763.0539 |  |  | 787.676 | 887.4504 | 854.5127 | [6 empty] | 745.7643 |  |  | 739.1674 |  |  | 193.3599 | 277.7989 | 323.3569 | 96.0221 | 218.646 | 338.777 | 148.2586 | 248.9354 |  | 241.449 | 302.189 | 155.7044 | 277.9012 | 203.5465 | 285.6865 | 101.8739 | 210.5274 |  | 279.8118 | 283.6582 | 367.3177 | 141.8003 | 228.0128 | 322.8909 | 154.9056 | 267.1095 | 233.815 | 300.6026 | 182.6854 | 278.4394 | 0.30757 | 19.7325 | 1.0448 | 0.25476 | -39.6448 | 3.1158 | 649.17 | 0.27 | 2.5685 | 0.24313 | 0.40022 | -1.0388 | 2.2525 | 2.0872 | 3.2396 | -9.5103 | -7.9742 | -6.1928 | 0.97928 | 0.16073 | 10.811 | 8.4717
42810.5487 | 9387 | 91.8333 | 60.7641 | 44.2813 | 32.7071 | 22.3789 | 19.9264 | 18.1375 | 129.4079 | 91.279 | 64.9406 | 43.0566 | 23.834 | 17.802 | 16.0067 | 165.8959 | 181.7363 | 443.2637 | 212.181 | 182.5987 | 376.3742 |  |  |  | 253.8051 | 319.0035 | 293.3409 | 305.0453 | 160.1175 | 321.8428 | 148.1071 | 211.6788 | 149.2027 | 206.5929 | 287.5228 | 181.0708 | 300.59 | 134.9262 |  | 149.4598 | 164.1508 | 92.2428 | 131.6898 |  | 25.9914 | 50.9924 | 25.663 | 55.3497 | 114.356 | 139.3526 | 178.0941 | 6.7207 | 26.7419 | 7.8247 | 50.6038 | 8.4052 | 43.0295 | 48.9194 | 51.0303 | 15.2097 |  |  | 2.4309 | 0.15319 | 0.3153 | -0.50664 | 2.8336 | 1.7869 | 4.7298 | -4.9857 | 0.15492 | 1.1737 | 5.5814 | -0.00049612 | -0.00054048 | -0.00058155 | 251.1123 | 346.927 | 275.8063 | 134.2494 | 78.7129 | 35.986 | 21.4159 | 110.7208 | 81.7584 | 51.9141 | 36.0575 | 23.8274 | 20.1115 | 17.9374 | 92.0011 | 83.8074 | 65.4745 | 44.8199 | 41.3184 | 88.5534 | 58.9432 | 177.2361 | 211.6728 | 257.1397 | 255.8819 | 278.6864 | 304.2044 |  |  |  | 329.5658 | 253.5372 | 258.7765 | 294.9194 | 2.0504 | 1.4113 | 589.1985 |  |  | 671.3808 |  |  | 321.2101 | 366.2167 | 208.1249 | 187.1956 | 257.769 | 145.6334 | 899.0024 | 730.1528 | 734.6928 | 709.5411 | 852.189 |  | 295.773 | 733.2894 | 269.276 | 799.8176 | 321.3585 | 730.412 |  | 762.65 |  |  | 787.9027 | 887.3075 | 855.1601 | [6 empty] | 745.6997 |  |  | 739.1951 |  |  | 193.079 | 277.8105 | 322.8931 | 95.6954 | 218.571 | 338.7247 | 148.1005 | 248.963 |  | 241.4948 | 302.3725 | 155.7066 | 277.8038 | 203.508 | 285.7701 | 102.3072 | 210.2707 |  | 280.2066 | 282.9387 | 367.2984 | 142.0367 | 228.1986 | 322.8065 | 154.6753 | 266.9376 | 233.5897 | 300.2733 | 182.3954 | 278.4453 | 0.14309 | 19.7353 | 1.0435 | 0.25327 | -39.6358 | 3.1158 | 662.61 | 0.28 | 2.6504 | 0.49109 | 0.70452 | -0.89307 | 2.3826 | 1.892 | 3.0782 | -9.5159 | -7.9808 | -6.2076 | 0.58741 | -0.036059 | 10.8356 | 8.4447
42810.5487 | 9388 | 91.8299 | 60.7735 | 44.2864 | 32.7171 | 22.3739 | 19.9239 | 18.1377 | 129.423 | 91.2751 | 64.9432 | 43.0491 | 23.8332 | 17.8023 | 15.9938 | 165.8816 | 181.7151 | 443.2595 | 212.1496 | 182.8471 | 376.3377 |  |  |  | 253.7945 | 318.9728 | 293.3365 | 305.1303 | 159.6504 | 321.8939 | 148.1003 | 211.6665 | 149.0429 | 206.5872 | 287.4965 | 180.7967 | 300.5347 | 134.5518 |  | 149.4315 | 164.0713 | 91.9659 | 131.8655 |  | 25.8596 | 50.968 | 25.6079 | 55.272 | 114.4547 | 139.1295 | 178.0511 | 6.6604 | 26.7463 | 7.8538 | 50.6956 | 8.3986 | 43.0307 | 48.9081 | 50.9977 | 15.2042 |  |  | 2.1457 | -0.055765 | 0.032076 | -0.77343 | 2.6897 | 2.5925 | 5.1872 | -5.104 | 0.42911 | 1.7244 | 5.5389 | -0.00052898 | -0.00056348 | -0.00057826 | 251.3012 | 348.5641 | 275.8351 | 134.2605 | 78.7241 | 35.992 | 21.4096 | 110.7225 | 81.7622 | 51.9248 | 36.0573 | 23.826 | 20.1154 | 17.9341 | 93.318 | 83.3978 | 69.2064 | 44.2883 | 41.322 | 88.5036 | 58.933 | 177.2407 | 211.6613 | 257.1138 | 255.8591 | 278.658 | 304.1622 |  |  |  | 329.433 | 252.7244 | 258.3892 | 294.6426 | 1.4296 | 1.4057 | 588.4231 |  |  | 670.4829 |  |  | 321.1923 | 366.1819 | 207.7251 | 187.1841 | 257.7389 | 145.6508 | 898.8564 | 730.0539 | 734.5276 | 709.3757 | 852.2118 |  | 295.7498 | 733.5139 | 269.2366 | 800.1266 | 321.4451 | 730.9013 |  | 762.7175 |  |  | 787.8074 | 887.1323 | 855.3527 | [6 empty] | 745.6607 |  |  | 739.1163 |  |  | 192.4294 | 277.9229 | 323.0357 | 95.6044 | 218.1613 | 338.612 | 147.9685 | 248.7858 |  | 241.5939 | 302.4594 | 155.6734 | 277.635 | 203.6585 | 285.828 | 102.5893 | 210.0463 |  | 280.5279 | 282.7689 | 367.2472 | 142.1499 | 228.2071 | 322.9073 | 154.1726 | 266.7878 | 233.1332 | 299.9689 | 181.9451 | 278.52 | 0.024833 | 19.7336 | 1.0424 | 0.25244 | -39.6397 | 3.1158 | 675.23 | 0.28 | 2.4902 | -0.29628 | 0.2247 | -1.1034 | 2.3207 | 2.2784 | 3.2228 | -9.5181 | -7.9896 | -6.2096 | 0.43502 | -0.45193 | 10.8268 | 8.4421
42810.5487 | 9389 | 91.8392 | 60.7721 | 44.2941 | 32.7057 | 22.3712 | 19.9173 | 18.1321 | 129.4251 | 91.2776 | 64.9577 | 43.0584 | 23.8327 | 17.7964 | 15.9887 | 165.8754 | 181.6997 | 443.2589 | 212.1248 | 182.5136 | 376.3185 |  |  |  | 253.7945 | 318.9449 | 293.5199 | 305.3462 | 158.5701 | 321.7864 | 148.1047 | 211.6638 | 149.7309 | 206.5822 | 287.4721 | 180.9281 | 300.4378 | 134.903 |  | 148.3291 | 163.3559 | 91.5979 | 132.7092 |  | 25.8237 | 50.9351 | 25.5293 | 55.0292 | 114.4376 | 138.8787 | 178.0378 | 6.6556 | 26.7464 | 7.9758 | 50.7488 | 8.3963 | 43.0212 | 48.8841 | 50.9748 | 15.2042 |  |  | 2.1523 | 0.12166 | 0.21213 | -0.29505 | 2.624 | 2.0557 | 5.0702 | -4.9627 | 0.71887 | 1.0719 | 5.7797 | -0.00052898 | -0.00052076 | -0.00055033 | 252.8181 | 351.0456 | 275.8619 | 134.2803 | 78.7411 | 36.0057 | 21.4177 | 110.7326 | 81.7705 | 51.9351 | 36.0663 | 23.8336 | 20.1213 | 17.9314 | 90.626 | 81.6366 | 68.736 | 45.8446 | 41.5904 | 88.4001 | 58.9057 | 177.2267 | 211.6493 | 257.0815 | 255.8325 | 278.6234 | 304.126 |  |  |  | 329.2875 | 252.7102 | 258.463 | 295.0406 | 1.8654 | 1.934 | 588.8734 |  |  | 670.4835 |  |  | 321.1826 | 366.149 | 208.0861 | 187.1808 | 257.7213 | 146.2374 | 899.2742 | 729.9702 | 734.7604 | 708.7662 | 852.1699 |  | 295.6709 | 734.0052 | 269.1753 | 799.7233 | 321.4589 | 731.8059 |  | 762.9581 |  |  | 786.8814 | 888.0849 | 857.561 | [6 empty] | 745.5871 |  |  | 738.9626 |  |  | 192.1099 | 277.688 | 323.4152 | 95.3831 | 218.0122 | 338.4881 | 147.8082 | 248.338 |  | 241.474 | 302.3536 | 155.8425 | 277.6303 | 204.2444 | 285.773 | 102.7369 | 209.8856 |  | 280.5035 | 282.7787 | 367.1813 | 142.0815 | 228.0398 | 322.9138 | 153.6381 | 266.7787 | 232.6839 | 299.4647 | 181.6454 | 278.3868 | 0.22109 | 19.7332 | 1.0433 | 0.25351 | -39.6214 | 3.1159 | 668.96 | 0.24 | 2.4937 | 0.43758 | 0.57782 | -0.68146 | 2.2915 | 2.0282 | 3.1853 | -9.5224 | -8.0071 | -6.1974 | 0.72153 | -0.40292 | 10.7965 | 8.4198
42810.5487 | 9390 | 91.8499 | 60.7838 | 44.3045 | 32.7172 | 22.3787 | 19.9215 | 18.13 | 129.4373 | 91.2904 | 64.9706 | 43.0621 | 23.8419 | 17.8012 | 15.9935 | 165.8643 | 181.6743 | 443.2543 | 212.0985 | 182.1522 | 376.2952 |  |  |  | 253.7896 | 318.9227 | 293.4499 | 305.3535 | 157.9225 | 321.578 | 148.1007 | 211.6351 | 149.2877 | 206.5756 | 287.4486 | 180.9923 | 300.3486 | 134.8266 |  | 147.656 | 163.5825 | 90.1443 | 133.2491 |  | 25.7454 | 50.9066 | 25.4494 | 54.5932 | 114.3576 | 138.8505 | 178.2921 | 6.6333 | 26.739 | 7.9686 | 50.8093 | 8.3924 | 43.013 | 48.862 | 50.9787 | 15.2036 |  |  | 2.2502 | 0.10194 | 0.47432 | -0.4107 | 2.7732 | 2.2475 | 5.3265 | -5.0705 | 1.1933 | 1.1942 | 5.8139 | -0.00052898 | -0.00052898 | -0.00054048 | 253.8787 | 351.0025 | 275.8915 | 134.3002 | 78.7479 | 36.0077 | 21.4221 | 110.7412 | 81.7855 | 51.9405 | 36.0752 | 23.8337 | 20.1155 | 17.9307 | 90.5478 | 83.3344 | 73.5943 | 47.6306 | 42.9752 | 88.32 | 58.924 | 177.2234 | 211.6434 | 257.0661 | 255.8157 | 278.5963 | 304.0927 |  |  |  | 329.2059 | 253.2364 | 259.2277 | 295.1982 | 1.0258 | 1.8037 | 589.651 |  |  | 670.4462 |  |  | 321.1735 | 366.1143 | 207.3738 | 187.1784 | 257.6911 | 145.3886 | 899.5865 | 729.8495 | 735.0572 | 708.3811 | 852.0832 |  | 295.6136 | 735.0258 | 269.1036 | 799.4861 | 321.4021 | 733.5219 |  | 763.4246 |  |  | 786.2679 | 889.5744 | 860.1538 | [6 empty] | 745.5073 |  |  | 738.8637 |  |  | 192.3298 | 277.439 | 323.2187 | 95.0356 | 217.7619 | 338.4473 | 147.8156 | 248.1604 |  | 241.7069 | 302.5975 | 156.405 | 277.7717 | 204.6725 | 285.429 | 102.9546 | 209.7305 |  | 279.1933 | 282.4291 | 367.1189 | 142.036 | 227.8572 | 322.6104 | 153.1795 | 266.8584 | 232.6343 | 299.1773 | 181.3344 | 278.1213 | 0.31585 | 19.7318 | 1.0447 | 0.25681 | -39.696 | 3.1159 | 678.18 | 0.24 | 2.5494 | 0.40054 | 0.864 | -0.80397 | 2.3556 | 2.1206 | 3.2646 | -9.524 | -8.0401 | -6.1951 | 0.72047 | -0.94055 | 10.7752 | 8.4091
42810.5487 | 9391 | 91.8613 | 60.7929 | 44.3088 | 32.7231 | 22.375 | 19.9286 | 18.1362 | 129.4551 | 91.298 | 64.979 | 43.0768 | 23.8489 | 17.8068 | 15.9946 | 165.8599 | 181.6617 | 443.2537 | 212.074 | 182.1601 | 376.2458 |  |  |  | 253.7994 | 318.8959 | 292.7343 | 305.0017 | 157.6839 | 321.5652 | 148.1014 | 211.6228 | 149.0409 | 206.5706 | 287.4189 | 181.0191 | 300.2727 | 134.6831 |  | 147.5575 | 163.1985 | 90.0758 | 133.2839 |  | 25.7256 | 50.9632 | 25.4103 | 54.2185 | 114.316 | 138.9533 | 178.4002 | 6.6437 | 26.7329 | 7.9283 | 50.8634 | 8.389 | 43.0038 | 48.8502 | 50.9711 | 15.2108 |  |  | 2.1201 | 0.17488 | 0.49009 | -0.33119 | 3.0426 | 2.58 | 5.6294 | -4.7675 | -0.08483 | 1.4728 | 5.7189 | -0.00053883 | -0.00050105 | -0.00056676 | 252.1119 | 351.5374 | 275.908 | 134.3114 | 78.7523 | 36.0049 | 21.4188 | 110.736 | 81.7831 | 51.9441 | 36.0817 | 23.8269 | 20.1137 | 17.9295 | 88.0038 | 82.8338 | 76.511 | 48.7585 | 44.9639 | 88.1589 | 58.944 | 177.212 | 211.6172 | 257.0214 | 255.7759 | 278.56 | 304.047 |  |  |  | 329.1101 | 253.3423 | 260.5553 | 295.3502 | 1.2821 | 1.4684 | 590.0224 |  |  | 670.164 |  |  | 321.1671 | 366.0817 | 205.7162 | 187.1768 | 257.6692 | 145.3946 | 899.4042 | 729.7684 | 735.3608 | 707.9074 | 851.8847 |  | 295.5678 | 735.7604 | 269.0741 | 799.605 | 321.2945 | 734.4628 |  | 763.9682 |  |  | 785.6024 | 889.6658 | 859.4702 | [6 empty] | 745.3645 |  |  | 738.7615 |  |  | 192.6924 | 277.3264 | 322.4279 | 94.6854 | 217.3702 | 338.4921 | 147.6678 | 248.1251 |  | 241.7024 | 302.9588 | 157.1858 | 277.9218 | 204.8002 | 284.9404 | 102.621 | 209.6223 |  | 277.0821 | 282.4708 | 367.0578 | 142.1027 | 227.8255 | 322.6205 | 153.5221 | 266.9656 | 232.328 | 299.039 | 180.8475 | 277.9622 | 0.13539 | 19.7327 | 1.0462 | 0.25739 | -39.6135 | 3.1159 | 704.32 | 0.19 | 2.4746 | 0.52467 | 0.87832 | -0.72202 | 2.4677 | 2.2724 | 3.3566 | -9.5217 | -8.0624 | -6.2065 | 0.98351 | -1.2622 | 10.7689 | 8.3974
42810.5487 | 9392 | 91.8639 | 60.8038 | 44.3168 | 32.7245 | 22.3822 | 19.9318 | 18.1439 | 129.4686 | 91.3053 | 64.989 | 43.0864 | 23.8469 | 17.8027 | 15.9967 | 165.8365 | 181.6401 | 443.2463 | 212.0427 | 182.3202 | 376.2013 |  |  |  | 253.7892 | 318.8664 | 292.3532 | 304.7736 | 157.4413 | 321.7337 | 148.0958 | 211.6126 | 149.2389 | 206.5672 | 287.394 | 181.0333 | 300.1892 | 134.4218 |  | 147.5757 | 163.3316 | 90.2427 | 132.5751 |  | 25.7732 | 51.0403 | 25.3885 | 53.9274 | 114.096 | 138.8007 | 178.1899 | 6.6942 | 26.7273 | 7.8637 | 50.9244 | 8.3926 | 42.9768 | 48.836 | 50.9549 | 15.2106 |  |  | 2.4237 | 0.13151 | 0.19504 | -0.84177 | 2.8271 | 2.1687 | 4.8737 | -4.7636 | 0.35808 | 1.7982 | 5.8315 | -0.00055033 | -0.00050926 | -0.00055526 | 249.9606 | 349.6165 | 275.9456 | 134.3358 | 78.7753 | 36.026 | 21.4278 | 110.7522 | 81.8077 | 51.9646 | 36.089 | 23.8414 | 20.1218 | 17.9393 | 86.0966 | 82.4283 | 74.6611 | 50.0909 | 46.3948 | 88.0275 | 58.936 | 177.2199 | 211.6136 | 256.9951 | 255.7613 | 278.5406 | 304.017 |  |  |  | 329.0481 | 252.5298 | 259.9152 | 294.8435 | 1.9069 | 1.4281 | 590.8568 |  |  | 670.4308 |  |  | 321.1597 | 366.0472 | 205.4348 | 187.176 | 257.6499 | 145.0972 | 899.4109 | 729.7144 | 735.5218 | 708.0864 | 851.877 |  | 295.394 | 736.5145 | 269.0461 | 799.0058 | 321.2308 | 735.4383 |  | 764.4482 |  |  | 785.1298 | 888.8596 | 857.9414 | [6 empty] | 745.2187 |  |  | 738.7199 |  |  | 193.4015 | 277.3721 | 322.2433 | 94.2193 | 217.1091 | 338.5458 | 147.4769 | 248.1741 |  | 241.2972 | 302.9607 | 157.7554 | 277.9221 | 204.9323 | 284.8503 | 102.2623 | 209.5401 |  | 276.1087 | 282.9288 | 367.0182 | 142.0391 | 227.6155 | 322.8744 | 153.9762 | 266.9861 | 232.2794 | 298.6131 | 180.5571 | 277.9568 | -0.1878 | 19.7319 | 1.0468 | 0.2582 | -39.7069 | 3.1158 | 710.15 | 0.23 | 2.6462 | 0.45504 | 0.55416 | -1.1512 | 2.3783 | 2.083 | 3.1226 | -9.5335 | -8.0851 | -6.1946 | 1.1794 | -1.0577 | 10.7827 | 8.4067
42810.5488 | 9393 | 91.8808 | 60.817 | 44.3269 | 32.7291 | 22.382 | 19.9326 | 18.1348 | 129.4797 | 91.3148 | 64.995 | 43.0921 | 23.8461 | 17.8037 | 15.9942 | 165.8258 | 181.6178 | 443.2581 | 212.0282 | 182.5003 | 376.2268 |  |  |  | 253.791 | 318.8418 | 291.9956 | 304.4811 | 155.3953 | 321.5599 | 148.0956 | 211.594 | 148.5839 | 206.5664 | 287.369 | 180.651 | 300.1307 | 133.9488 |  | 147.2458 | 163.0883 | 89.6556 | 132.6344 |  | 25.7974 | 51.0422 | 25.3996 | 53.6972 | 114.0737 | 138.9203 | 178.1742 | 6.7365 | 26.7416 | 7.777 | 50.9999 | 8.3847 | 42.9416 | 48.8227 | 50.9359 | 15.2152 |  |  | 2.2331 | -0.021597 | 0.083332 | -0.60915 | 2.6727 | 1.7008 | 4.7988 | -4.8306 | 0.62857 | 1.609 | 5.5834 | -0.00052076 | -0.00053226 | -0.00056512 | 249.9264 | 348.256 | 275.9811 | 134.3517 | 78.7834 | 36.031 | 21.4311 | 110.7662 | 81.8192 | 51.9656 | 36.0892 | 23.8454 | 20.1226 | 17.9352 | 88.8192 | 85.5548 | 75.2808 | 49.1914 | 47.6805 | 87.9996 | 58.9224 | 177.2183 | 211.6132 | 256.9751 | 255.7393 | 278.5217 | 303.9869 |  |  |  | 329.0593 | 252.4748 | 259.5166 | 294.8061 | 1.5625 | 1.4354 | 591.4018 |  |  | 670.5431 |  |  | 321.1604 | 366.0106 | 205.3431 | 187.1735 | 257.627 | 144.4603 | 899.2128 | 729.7196 | 735.8986 | 708.2434 | 851.7218 |  | 295.2754 | 737.0973 | 268.9791 | 798.0136 | 321.2304 | 736.5524 |  | 764.9413 |  |  | 785.5417 | 888.1473 | 856.9882 | [6 empty] | 745.1737 |  |  | 738.6514 |  |  | 193.6703 | 277.4466 | 322.5209 | 93.9854 | 217.1772 | 338.5566 | 147.374 | 248.3168 |  | 240.7965 | 302.7868 | 158.2349 | 277.8167 | 205.0427 | 284.7174 | 102.2266 | 209.4912 |  | 276.0831 | 283.193 | 366.9757 | 142.3219 | 227.4563 | 323.1363 | 153.624 | 266.9403 | 231.7566 | 298.1725 | 180.4883 | 277.7289 | 0.30873 | 19.7323 | 1.0486 | 0.25799 | -39.5703 | 3.1158 | 710.46 | 0.29 | 2.5396 | -0.1844 | 0.36222 | -0.97933 | 2.3127 | 1.8449 | 3.099 | -9.5375 | -8.1056 | -6.1671 | 0.87349 | -1.1281 | 10.7769 | 8.4086
42810.5488 | 9394 | 91.8874 | 60.8217 | 44.3289 | 32.7346 | 22.3784 | 19.929 | 18.1325 | 129.4897 | 91.3107 | 64.9975 | 43.0971 | 23.855 | 17.802 | 15.9897 | 165.8186 | 181.601 | 443.2499 | 212.0052 | 182.6234 | 376.2702 |  |  |  | 253.7932 | 318.8131 | 291.4995 | 304.1779 | 154.1555 | 321.1674 | 148.086 | 211.5647 | 148.1478 | 206.5528 | 287.3355 | 180.5666 | 300.0818 | 134.0857 |  | 147.5369 | 163.0553 | 89.1939 | 132.602 |  | 25.7828 | 51.0055 | 25.3606 | 53.5288 | 114.1731 | 139.0658 | 178.2333 | 6.7641 | 26.7575 | 7.7366 | 51.0611 | 8.3836 | 42.9077 | 48.8169 | 50.916 | 15.2101 |  |  | 2.9218 | 0.27607 | 0.28375 | -0.63412 | 2.4203 | 2.1739 | 4.7653 | -5.0041 | 0.51259 | 1.5605 | 5.7523 | -0.00054048 | -0.00051255 | -0.0005454 | 250.1757 | 345.2406 | 275.9973 | 134.3651 | 78.7903 | 36.035 | 21.4333 | 110.7686 | 81.8233 | 51.9769 | 36.0903 | 23.8465 | 20.1196 | 17.9398 | 88.8065 | 85.6252 | 73.8278 | 48.465 | 46.1029 | 87.9117 | 58.8836 | 177.2081 | 211.5984 | 256.947 | 255.7134 | 278.4911 | 303.9466 |  |  |  | 329.096 | 252.026 | 258.4891 | 294.6877 | 1.2187 | 1.0009 | 591.2042 |  |  | 670.546 |  |  | 321.1609 | 365.9756 | 204.2334 | 187.1685 | 257.6071 | 144.0751 | 898.8718 | 729.6645 | 736.1925 | 707.9956 | 852.0413 |  | 295.1894 | 737.4944 | 268.9496 | 796.2623 | 321.1701 | 737.7791 |  | 765.3489 |  |  | 785.4411 | 887.833 | 857.3176 | [6 empty] | 744.9772 |  |  | 738.5044 |  |  | 193.8912 | 277.0441 | 322.7563 | 94.6074 | 217.2824 | 338.5204 | 147.9753 | 248.296 |  | 240.8305 | 302.0357 | 158.7385 | 277.8178 | 205.2945 | 284.1276 | 101.8809 | 209.3968 |  | 276.3436 | 283.7396 | 366.9268 | 142.6938 | 227.2025 | 323.2664 | 153.2762 | 266.9739 | 231.9335 | 298.1098 | 180.347 | 277.4158 | 0.12402 | 19.7321 | 1.0504 | 0.25761 | -39.6307 | 3.1158 | 700.43 | 0.33 | 2.904 | 0.65926 | 0.66836 | -0.99915 | 2.2012 | 2.0862 | 3.0887 | -9.5523 | -8.1185 | -6.123 | 0.86421 | -0.97131 | 10.7744 | 8.4148
42810.5488 | 9395 | 91.89 | 60.8163 | 44.3275 | 32.7202 | 22.3666 | 19.9151 | 18.1264 | 129.4968 | 91.3082 | 64.994 | 43.0897 | 23.8492 | 17.7934 | 15.9849 | 165.8149 | 181.576 | 443.2497 | 211.9767 | 182.2991 | 376.3129 |  |  |  | 253.7871 | 318.7904 | 291.3164 | 304.0514 | 152.3622 | 320.8859 | 148.0912 | 211.5513 | 148.1029 | 206.5496 | 287.3209 | 180.4989 | 300.0368 | 133.925 |  | 147.9285 | 163.4405 | 87.9706 | 132.0449 |  | 25.8368 | 51.0688 | 25.3261 | 53.3764 | 114.232 | 138.8638 | 178.178 | 6.7896 | 26.7731 | 7.7063 | 51.1344 | 8.3861 | 42.8749 | 48.8215 | 50.9104 | 15.2108 |  |  | 2.724 | 0.20182 | 0.14247 | -0.58483 | 2.4919 | 2.0504 | 4.9434 | -5.2459 | 0.64005 | 1.092 | 5.7471 | -0.00053719 | -0.00048298 | -0.00056512 | 250.8299 | 345.7298 | 276.0189 | 134.3745 | 78.8064 | 36.0427 | 21.4374 | 110.7665 | 81.8283 | 51.9844 | 36.1029 | 23.851 | 20.1253 | 17.9403 | 87.9805 | 85.387 | 72.878 | 48.8504 | 45.2709 | 87.8286 | 58.8639 | 177.1974 | 211.5813 | 256.9068 | 255.6774 | 278.4476 | 303.9082 |  |  |  | 329.175 | 252.212 | 256.6574 | 294.927 | 1.4896 | 1.9383 | 590.6912 |  |  | 670.44 |  |  | 321.1619 | 365.9518 | 203.6025 | 187.1727 | 257.5956 | 143.9416 | 898.6733 | 729.5962 | 736.6301 | 708.3034 | 852.1602 |  | 295.1427 | 737.9704 | 268.9045 | 795.7154 | 321.1224 | 739.0667 |  | 765.9841 |  |  | 785.2519 | 887.4568 | 856.2087 | [6 empty] | 744.9549 |  |  | 738.493 |  |  | 193.7505 | 277.0664 | 322.9607 | 95.0074 | 217.4535 | 338.5177 | 148.7713 | 247.7975 |  | 241.0746 | 302.1474 | 159.0668 | 277.7911 | 205.3214 | 283.8075 | 101.3824 | 209.3764 |  | 275.8437 | 284.2209 | 366.8507 | 142.6556 | 227.1048 | 323.3134 | 153.2484 | 266.9339 | 231.9236 | 298.3986 | 180.454 | 277.299 | -0.04431 | 19.7321 | 1.0518 | 0.25718 | -39.6107 | 3.1158 | 705.26 | 0.25 | 2.8033 | 0.56373 | 0.47364 | -0.95963 | 2.233 | 2.0255 | 3.1451 | -9.5588 | -8.1346 | -6.1114 | 0.94586 | -0.86815 | 10.7867 | 8.4142
42810.5488 | 9396 | 91.9033 | 60.8366 | 44.336 | 32.7358 | 22.3894 | 19.9322 | 18.1287 | 129.5178 | 91.3344 | 65.019 | 43.1081 | 23.8609 | 17.8093 | 15.992 | 165.8038 | 181.5678 | 443.2544 | 211.9556 | 181.9114 | 376.3549 |  |  |  | 253.7972 | 318.7708 | 290.7402 | 303.7134 | 151.5902 | 320.3591 | 148.0852 | 211.5342 | 148.2028 | 206.5479 | 287.2935 | 180.3048 | 299.997 | 133.6392 |  | 147.4531 | 163.1834 | 88.4006 | 132.1001 |  | 25.8738 | 51.0732 | 25.3009 | 53.2442 | 114.2877 | 138.7043 | 178.0338 | 6.8461 | 26.7918 | 7.7072 | 51.2289 | 8.3898 | 42.8481 | 48.8156 | 50.9098 | 15.2145 |  |  | 2.632 | -0.038681 | 0.23776 | -0.45407 | 2.6129 | 2.0478 | 5.3225 | -5.2131 | 0.098483 | 1.5798 | 5.7948 | -0.00054048 | -0.00050926 | -0.00054048 | 248.1117 | 343.9218 | 276.043 | 134.3841 | 78.8139 | 36.0456 | 21.4313 | 110.762 | 81.8361 | 51.9905 | 36.1075 | 23.8522 | 20.1262 | 17.9298 | 89.0553 | 86.585 | 76.9214 | 50.4565 | 45.4493 | 87.8148 | 58.8968 | 177.1984 | 211.5619 | 256.8844 | 255.6648 | 278.4301 | 303.8819 |  |  |  | 329.2482 | 252.4355 | 256.3152 | 295.1656 | 2.352 | 2.5387 | 589.9643 |  |  | 670.1937 |  |  | 321.1587 | 365.9256 | 202.0397 | 187.1691 | 257.562 | 144.7064 | 898.1746 | 729.5383 | 736.8752 | 707.6168 | 851.7466 |  | 295.0284 | 738.5972 | 268.8758 | 794.4863 | 321.099 | 740.4596 |  | 766.6667 |  |  | 785.036 | 887.1284 | 855.4294 | [6 empty] | 744.9459 |  |  | 738.5036 |  |  | 194.2047 | 277.1474 | 322.578 | 95.0752 | 217.2615 | 338.5495 | 148.5933 | 247.4178 |  | 240.9108 | 302.1661 | 159.1291 | 277.4327 | 205.7607 | 283.7534 | 101.3454 | 209.6198 |  | 276.6777 | 284.6038 | 366.7982 | 142.3181 | 227.1654 | 323.5271 | 153.3936 | 266.8748 | 232.1944 | 298.5484 | 180.2106 | 277.2412 | 0.18488 | 19.7295 | 1.0523 | 0.25699 | -39.5869 | 3.1158 | 704.36 | 0.25 | 2.7544 | -0.2468 | 0.61186 | -0.84557 | 2.2861 | 2.0239 | 3.2629 | -9.5553 | -8.1538 | -6.079 | 0.82476 | -1.3135 | 10.7823 | 8.4132
42810.5488 | 9397 | 91.9112 | 60.8434 | 44.3454 | 32.7459 | 22.3852 | 19.9273 | 18.1253 | 129.5291 | 91.337 | 65.0328 | 43.1206 | 23.8623 | 17.7998 | 15.9918 | 165.7934 | 181.5406 | 443.2616 | 211.9213 | 181.8965 | 376.327 |  |  |  | 253.7877 | 318.7488 | 290.421 | 303.4174 | 150.8045 | 320.2827 | 148.0839 | 211.5199 | 148.9671 | 206.5334 | 287.2671 | 180.1216 | 299.962 | 133.4742 |  | 146.9969 | 163.0538 | 89.0788 | 132.3117 |  | 25.9529 | 51.1048 | 25.2522 | 53.0703 | 114.3225 | 138.5873 | 178.0163 | 6.9741 | 26.809 | 7.737 | 51.3339 | 8.3905 | 42.8145 | 48.8149 | 50.9079 | 15.2123 |  |  | 2.0806 | -0.022253 | 0.36524 | -0.36273 | 2.6155 | 2.1864 | 5.2121 | -5.198 | 0.71517 | 1.703 | 5.8878 | -0.00048134 | -0.00055198 | -0.0005684 | 246.4728 | 342.1922 | 276.0703 | 134.405 | 78.8252 | 36.0545 | 21.4415 | 110.7736 | 81.849 | 51.9988 | 36.1141 | 23.8611 | 20.1287 | 17.936 | 92.3168 | 87.6658 | 80.1872 | 51.6137 | 46.0778 | 87.8813 | 58.927 | 177.1988 | 211.5592 | 256.8463 | 255.6422 | 278.4018 | 303.8409 |  |  |  | 329.2249 | 251.3726 | 255.0399 | 294.3014 | 3.1237 | 1.5267 | 589.9809 |  |  | 670.5075 |  |  | 321.1646 | 365.8986 | 201.7272 | 187.1654 | 257.544 | 145.7741 | 897.7807 | 729.5343 | 737.268 | 707.7879 | 850.8671 |  | 294.9523 | 739.1853 | 268.8307 | 794.8766 | 321.0388 | 741.4201 |  | 767.6471 |  |  | 785.4261 | 887.2296 | 855.3757 | [6 empty] | 744.8713 |  |  | 738.4467 |  |  | 194.5742 | 276.9168 | 322.3073 | 95.2401 | 217.3022 | 338.5587 | 149.0774 | 247.4615 |  | 240.5853 | 301.612 | 159.2062 | 276.8201 | 205.8257 | 283.6796 | 100.8489 | 209.7397 |  | 277.4836 | 284.3987 | 366.7424 | 142.4476 | 227.2668 | 323.5939 | 153.6615 | 266.684 | 232.3764 | 298.5457 | 180.1223 | 277.152 | 0.40657 | 19.7291 | 1.054 | 0.25639 | -39.6077 | 3.1158 | 695.14 | 0.22 | 2.4488 | -0.1872 | 0.7584 | -0.75579 | 2.2869 | 2.091 | 3.2284 | -9.5361 | -8.173 | -6.0944 | 0.47047 | -1.6727 | 10.774 | 8.4355
42810.5488 | 9398 | 91.9257 | 60.8487 | 44.3424 | 32.7525 | 22.3892 | 19.92 | 18.1271 | 129.5438 | 91.3448 | 65.0351 | 43.1265 | 23.8617 | 17.8004 | 15.9903 | 165.7825 | 181.5172 | 443.2621 | 211.8878 | 181.7657 | 376.2909 |  |  |  | 253.776 | 318.7189 | 289.9715 | 303.0665 | 152.371 | 320.5029 | 148.092 | 211.5067 | 149.8846 | 206.5424 | 287.2458 | 180.0514 | 299.9129 | 133.2511 |  | 146.8182 | 163.27 | 89.939 | 131.2566 |  | 25.9752 | 51.1498 | 25.1923 | 52.7714 | 114.316 | 138.5599 | 177.9025 | 7.093 | 26.8237 | 8.1566 | 51.4223 | 8.3871 | 42.7925 | 48.8029 | 50.9117 | 15.2214 |  |  | 2.0721 | -0.003197 | 0.37969 | -0.7018 | 2.5268 | 2.2758 | 5.1602 | -4.9712 | 0.27732 | 2.0015 | 5.7882 | -0.00053062 | -0.00051912 | -0.00055526 | 244.8913 | 342.7849 | 276.1001 | 134.431 | 78.8464 | 36.0648 | 21.4433 | 110.784 | 81.8572 | 52.0094 | 36.128 | 23.8635 | 20.1297 | 17.9384 | 98.1039 | 87.5751 | 77.8137 | 50.668 | 44.7392 | 87.9876 | 58.9213 | 177.1937 | 211.5467 | 256.8226 | 255.6197 | 278.3769 | 303.8031 |  |  |  | 329.1786 | 250.7516 | 255.6897 | 293.8984 | 1.7586 | 1.4157 | 590.711 |  |  | 670.5691 |  |  | 321.1718 | 365.8624 | 201.7766 | 187.1707 | 257.5194 | 145.3847 | 897.8265 | 729.475 | 737.8797 | 708.0565 | 850.5706 |  | 294.9857 | 739.8672 | 268.7155 | 795.1972 | 320.9653 | 741.5572 |  | 768.5604 |  |  | 785.6139 | 887.0163 | 855.1339 | [6 empty] | 744.6693 |  |  | 738.3833 |  |  | 194.9001 | 276.887 | 322.5543 | 95.3261 | 217.4662 | 338.5708 | 149.2658 | 247.7582 |  | 240.0106 | 301.2234 | 159.0521 | 276.3707 | 205.9023 | 283.7039 | 101.0308 | 209.9804 |  | 277.0208 | 283.6597 | 366.6829 | 142.4302 | 227.2895 | 323.7657 | 153.5209 | 266.4619 | 232.7579 | 298.731 | 180.1562 | 277.2319 | 0.13673 | 19.7276 | 1.055 | 0.25813 | -39.5999 | 3.1158 | 670.59 | 0.21 | 2.4442 | -0.07096 | 0.77331 | -1.0513 | 2.2477 | 2.1332 | 3.2122 | -9.5256 | -8.1993 | -6.1089 | -0.15959 | -1.4097 | 10.7998 | 8.4431
42810.5488 | 9399 | 91.9301 | 60.8553 | 44.3521 | 32.7513 | 22.3856 | 19.9261 | 18.1303 | 129.5573 | 91.3495 | 65.041 | 43.1231 | 23.8651 | 17.811 | 15.9927 | 165.7603 | 181.4954 | 443.2507 | 211.8591 | 181.8653 | 376.2666 |  |  |  | 253.7744 | 318.6894 | 289.4236 | 302.7586 | 152.8476 | 320.668 | 148.082 | 211.4833 | 149.1264 | 206.5302 | 287.2187 | 179.7321 | 299.835 | 133.0732 |  | 146.2896 | 162.9422 | 90.0546 | 130.8776 |  | 25.9886 | 51.1915 | 25.1705 | 52.5061 | 114.1724 | 138.4732 | 178.0263 | 7.1059 | 26.82 | 8.3385 | 51.4899 | 8.3757 | 42.7732 | 48.7952 | 50.9069 | 15.2253 |  |  | 2.101 | 0.19262 | 0.16679 | -0.92588 | 2.5721 | 2.1049 | 5.381 | -4.9456 | 0.51629 | 1.2779 | 5.7451 | -0.00051912 | -0.00051912 | -0.00057005 | 245.9071 | 347.1491 | 276.1265 | 134.4488 | 78.8535 | 36.0735 | 21.456 | 110.7933 | 81.8683 | 52.0284 | 36.1254 | 23.8655 | 20.1352 | 17.9436 | 98.0338 | 87.7725 | 75.3056 | 49.9082 | 44.8894 | 87.9877 | 58.913 | 177.1917 | 211.5344 | 256.7935 | 255.5954 | 278.3479 | 303.7715 |  |  |  | 329.1982 | 251.1336 | 257.127 | 294.5118 | 1.8982 | 2.1647 | 589.6899 |  |  | 670.4451 |  |  | 321.1605 | 365.8312 | 202.2925 | 187.1613 | 257.4876 | 144.9055 | 898.4273 | 729.4754 | 738.0938 | 708.1741 | 850.7764 |  | 295.0465 | 739.437 | 268.7171 | 796.2222 | 320.9035 | 741.4384 |  | 768.5527 |  |  | 785.4256 | 888.1452 | 857.6203 | [6 empty] | 744.7097 |  |  | 738.3275 |  |  | 195.0998 | 277.1932 | 322.3559 | 94.8987 | 217.4265 | 338.5855 | 149.5813 | 247.7953 |  | 239.4425 | 300.912 | 158.6538 | 276.3943 | 205.8036 | 283.6308 | 100.8981 | 210.1043 |  | 276.9904 | 283.3315 | 366.6075 | 142.2485 | 227.4651 | 324.0042 | 152.8316 | 266.2372 | 233.0367 | 298.9785 | 179.9694 | 277.3608 | 0.21801 | 19.7262 | 1.0555 | 0.2593 | -39.5871 | 3.1159 | 646.77 | 0.34 | 2.4616 | 0.55084 | 0.51257 | -1.2077 | 2.2676 | 2.0513 | 3.2798 | -9.5271 | -8.1873 | -6.142 | -0.1518 | -1.132 | 10.8049 | 8.4275
42810.5488 | 9400 | 91.9412 | 60.8631 | 44.3666 | 32.7538 | 22.3927 | 19.9292 | 18.1291 | 129.5697 | 91.3588 | 65.0551 | 43.1423 | 23.875 | 17.8146 | 15.9999 | 165.7674 | 181.4914 | 443.266 | 211.8445 | 182.0906 | 376.2475 |  |  |  | 253.7838 | 318.6815 | 289.0771 | 302.4756 | 153.6686 | 320.8875 | 148.0814 | 211.4714 | 149.5109 | 206.524 | 287.1975 | 179.6042 | 299.8013 | 133.2264 |  | 145.7417 | 162.6446 | 91.2291 | 130.5002 |  | 26.0006 | 51.1864 | 25.1936 | 52.3591 | 113.9855 | 138.3737 | 178.0902 | 7.1282 | 26.8427 | 8.2434 | 51.5598 | 8.3771 | 42.7581 | 48.7792 | 50.9113 | 15.2255 |  |  | 2.1549 | 0.30105 | 0.2417 | -0.63675 | 2.808 | 2.3408 | 4.9552 | -4.7984 | 0.38941 | 1.3539 | 5.9094 | -0.00051419 | -0.00049612 | -0.0005799 | 246.9515 | 346.2366 | 276.1523 | 134.46 | 78.866 | 36.0836 | 21.4513 | 110.7938 | 81.8735 | 52.0245 | 36.1349 | 23.8678 | 20.1305 | 17.9324 | 98.1378 | 89.1931 | 75.3079 | 50.7333 | 44.6815 | 88.0296 | 58.94 | 177.1848 | 211.5264 | 256.7679 | 255.5637 | 278.313 | 303.7383 |  |  |  | 329.1919 | 250.6239 | 256.5604 | 294.1261 | 2.3674 | 1.42 | 589.3168 |  |  | 670.8282 |  |  | 321.1549 | 365.8035 | 202.9283 | 187.1524 | 257.4676 | 146.7124 | 898.5329 | 729.474 | 738.3149 | 707.9405 | 850.3831 |  | 295.068 | 739.3001 | 268.7105 | 797.3053 | 320.9157 | 741.0693 |  | 768.7962 |  |  | 785.3488 | 889.3686 | 860.4008 | [6 empty] | 744.7761 |  |  | 738.2551 |  |  | 195.1337 | 277.3571 | 322.1921 | 94.6609 | 217.4554 | 338.5924 | 149.7974 | 247.9677 |  | 239.1072 | 300.7384 | 158.3232 | 276.4419 | 205.4867 | 283.1827 | 100.7116 | 210.0575 |  | 276.4045 | 283.1561 | 366.5617 | 142.4666 | 227.3571 | 324.2048 | 152.3694 | 266.1197 | 232.992 | 298.9764 | 179.6587 | 277.1855 | 0.28157 | 19.7232 | 1.0547 | 0.2598 | -39.621 | 3.1159 | 640.18 | 0.27 | 2.4934 | 0.68862 | 0.61702 | -1.0015 | 2.369 | 2.163 | 3.147 | -9.5147 | -8.1839 | -6.1712 | -0.15825 | -1.129 | 10.813 | 8.4378
42810.5488 | 9401 | 91.9465 | 60.8687 | 44.361 | 32.7583 | 22.3897 | 19.9288 | 18.1263 | 129.5797 | 91.3636 | 65.0557 | 43.1435 | 23.8796 | 17.8097 | 15.9982 | 165.7547 | 181.4731 | 443.2756 | 211.8211 | 182.3658 | 376.2318 |  |  |  | 253.7843 | 318.6649 | 288.8481 | 302.3391 | 153.8563 | 320.9924 | 148.0748 | 211.4492 | 150.2894 | 206.5224 | 287.1699 | 179.419 | 299.8009 | 133.0616 |  | 145.7298 | 163.0169 | 92.1125 | 129.1258 |  | 26.0743 | 51.1565 | 25.202 | 52.3216 | 113.8587 | 138.1459 | 177.9727 | 7.1276 | 26.868 | 8.1625 | 51.6348 | 8.3721 | 42.7187 | 48.7587 | 50.9189 | 15.2181 |  |  | 2.8409 | 0.20445 | 0.13393 | -0.64003 | 2.6759 | 1.9886 | 5.1103 | -4.9213 | 0.62079 | 1.2496 | 5.6016 | -0.00049284 | -0.00056512 | -0.00060783 | 247.1607 | 345.6473 | 276.1743 | 134.4726 | 78.8702 | 36.0878 | 21.4511 | 110.7935 | 81.8819 | 52.0377 | 36.1305 | 23.8596 | 20.1344 | 17.9392 | 100.6282 | 91.7104 | 78.0182 | 50.4255 | 43.8925 | 88.1421 | 58.9901 | 177.1839 | 211.5107 | 256.7428 | 255.5385 | 278.2987 | 303.6982 |  |  |  | 329.0856 | 251.009 | 256.8124 | 294.5963 | 1.523 | 1.7734 | 590.698 |  |  | 671.359 |  |  | 321.1609 | 365.7789 | 203.4126 | 187.1547 | 257.4601 | 147.7206 | 898.5989 | 729.4355 | 738.7482 | 706.9208 | 850.6237 |  | 295.0408 | 739.4528 | 268.7482 | 794.9915 | 320.9819 | 741.5938 |  | 769.0984 |  |  | 785.4879 | 889.3343 | 860.2261 | [6 empty] | 744.7923 |  |  | 738.2213 |  |  | 195.1668 | 277.4512 | 322.0768 | 95.142 | 217.528 | 338.6088 | 149.8597 | 247.9659 |  | 238.8114 | 300.9705 | 158.1317 | 276.4488 | 205.1924 | 282.9727 | 101.0862 | 209.902 |  | 276.3222 | 282.6445 | 366.54 | 142.3851 | 227.0955 | 324.1293 | 152.4743 | 265.9727 | 232.5628 | 298.9306 | 179.5696 | 277.0569 | 0.15888 | 19.7204 | 1.0542 | 0.25941 | -39.5757 | 3.1159 | 646 | 0.17 | 2.8631 | 0.56747 | 0.45929 | -1.004 | 2.312 | 1.9931 | 3.195 | -9.5232 | -8.1857 | -6.1019 | -0.42127 | -1.4242 | 10.8511 | 8.4165
42810.5489 | 9402 | 91.9543 | 60.8824 | 44.3747 | 32.7673 | 22.3875 | 19.9331 | 18.1306 | 129.5844 | 91.3716 | 65.068 | 43.1406 | 23.8709 | 17.8111 | 15.9898 | 165.7454 | 181.4517 | 443.2794 | 211.7996 | 182.4323 | 376.2006 |  |  |  | 253.7758 | 318.6343 | 289.0351 | 302.4908 | 154.0211 | 320.922 | 148.0764 | 211.424 | 150.1566 | 206.519 | 287.142 | 178.903 | 299.7608 | 132.5754 |  | 145.3409 | 163.1872 | 91.6157 | 128.2914 |  | 26.0924 | 51.1295 | 25.2156 | 52.3333 | 113.8759 | 138.0131 | 177.7354 | 7.2534 | 26.8775 | 8.1807 | 51.6855 | 8.3755 | 42.687 | 48.7347 | 50.9247 | 15.2199 |  |  | 2.2357 | 0.069087 | 0.2325 | -0.72874 | 2.9342 | 1.8119 | 4.6989 | -5.0218 | 0.27849 | 1.3174 | 5.6475 | -0.00055033 | -0.00049612 | -0.00057826 | 247.9095 | 344.5858 | 276.2035 | 134.486 | 78.8799 | 36.0904 | 21.4548 | 110.8024 | 81.8917 | 52.0455 | 36.1435 | 23.8712 | 20.1369 | 17.9385 | 99.3929 | 89.9048 | 77.7956 | 49.9131 | 43.4041 | 88.1131 | 59.0188 | 177.1772 | 211.4959 | 256.7123 | 255.5145 | 278.2744 | 303.671 |  |  |  | 328.9746 | 251.6976 | 258.5544 | 294.7299 | 1.557 | 1.046 | 591.2847 |  |  | 671.4417 |  |  | 321.1575 | 365.7635 | 203.1946 | 187.1531 | 257.449 | 146.3317 | 898.4191 | 729.389 | 738.9692 | 706.8813 | 850.91 |  | 294.95 | 739.4023 | 268.7179 | 794.7834 | 320.9097 | 741.7172 |  | 769.5939 |  |  | 785.5743 | 889.1711 | 859.8558 | [6 empty] | 744.7742 |  |  | 738.1621 |  |  | 195.0913 | 277.5557 | 322.119 | 95.6721 | 217.4401 | 338.6251 | 149.6766 | 247.8225 |  | 238.5748 | 301.1041 | 158.1291 | 276.236 | 204.871 | 283.2119 | 101.4191 | 209.793 |  | 275.961 | 282.5464 | 366.5054 | 142.2707 | 226.9814 | 323.6369 | 152.6846 | 265.9134 | 232.1022 | 299.2082 | 179.6516 | 277.0173 | -0.022161 | 19.7199 | 1.0543 | 0.25992 | -39.5869 | 3.1158 | 642.56 | 0.22 | 2.5398 | 0.32986 | 0.60512 | -1.0713 | 2.4206 | 1.9021 | 3.0632 | -9.5375 | -8.1863 | -6.1016 | -0.28754 | -1.396 | 10.8715 | 8.4042
42810.5489 | 9403 | 91.9605 | 60.8914 | 44.3798 | 32.7679 | 22.3914 | 19.936 | 18.1324 | 129.6027 | 91.3921 | 65.0742 | 43.164 | 23.8855 | 17.8072 | 15.9958 | 165.7358 | 181.432 | 443.2898 | 211.7757 | 182.5635 | 376.1575 |  |  |  | 253.7744 | 318.6137 | 289.7769 | 302.9805 | 155.3425 | 320.912 | 148.0775 | 211.4203 | 148.8418 | 206.5049 | 287.1107 | 178.883 | 299.7186 | 132.6555 |  | 144.7355 | 162.9253 | 91.9339 | 128.4893 |  | 26.1783 | 51.068 | 25.205 | 52.1027 | 113.9469 | 137.9469 | 177.4398 | 7.5237 | 26.8905 | 8.3139 | 51.7535 | 8.3764 | 42.6782 | 48.7113 | 50.9287 | 15.2226 |  |  | 2.3527 | -0.23253 | 0.073476 | -0.66894 | 2.7601 | 1.7744 | 4.7009 | -5.1848 | 0.40478 | 1.3705 | 5.7666 | -0.00051583 | -0.00055198 | -0.00057826 | 247.9731 | 345.6944 | 276.2253 | 134.4933 | 78.8848 | 36.0915 | 21.4513 | 110.8033 | 81.9007 | 52.0428 | 36.149 | 23.8673 | 20.1351 | 17.9334 | 95.9628 | 84.5793 | 73.1146 | 48.9475 | 43.423 | 87.9832 | 58.9863 | 177.1615 | 211.4823 | 256.6836 | 255.487 | 278.2431 | 303.6363 |  |  |  | 328.8447 | 252.0288 | 258.5898 | 294.8197 | 0.96706 | 1.3927 | 590.7136 |  |  | 670.7373 |  |  | 321.153 | 365.7278 | 203.5475 | 187.1419 | 257.4232 | 145.5328 | 898.005 | 729.385 | 739.7187 | 707.393 | 851.3037 |  | 294.8096 | 740.0251 | 268.6641 | 795.4213 | 320.7925 | 741.9388 |  | 770.5246 |  |  | 785.4641 | 888.8649 | 859.0377 | [6 empty] | 744.7219 |  |  | 738.1096 |  |  | 195.5174 | 277.4748 | 322.2819 | 95.8103 | 217.3385 | 338.6391 | 149.4185 | 247.9474 |  | 238.4059 | 301.1354 | 158.3776 | 275.8961 | 204.5861 | 283.2133 | 101.4326 | 209.5516 |  | 276.3854 | 282.6068 | 366.4659 | 142.4289 | 226.958 | 322.9327 | 152.8666 | 265.981 | 231.9162 | 299.5065 | 179.6248 | 276.9453 | 0.21994 | 19.7189 | 1.0545 | 0.25985 | -39.5895 | 3.1159 | 642.32 | 0.22 | 2.6053 | -0.6051 | 0.34014 | -1.0263 | 2.3475 | 1.8822 | 3.0636 | -9.5582 | -8.207 | -6.1281 | 0.077768 | -0.87981 | 10.863 | 8.3917
42810.5489 | 9404 | 91.9713 | 60.9044 | 44.3857 | 32.769 | 22.4019 | 19.9313 | 18.1298 | 129.6197 | 91.3836 | 65.0822 | 43.163 | 23.8806 | 17.8135 | 15.9948 | 165.727 | 181.4178 | 443.3004 | 211.7503 | 182.7186 | 376.099 |  |  |  | 253.7696 | 318.5969 | 290.0033 | 303.0339 | 154.5621 | 320.7906 | 148.0701 | 211.3881 | 149.1282 | 206.5093 | 287.0776 | 178.707 | 299.6717 | 132.7782 |  | 144.1517 | 162.9625 | 92.1203 | 128.5377 |  | 26.1692 | 51.0681 | 25.1783 | 51.9588 | 113.7681 | 137.8043 | 177.2988 | 7.655 | 26.8928 | 8.4254 | 51.8146 | 8.3835 | 42.6704 | 48.6889 | 50.9251 | 15.2289 |  |  | 2.2568 | 0.009943 | -0.19003 | -0.59206 | 2.5439 | 1.8776 | 4.7193 | -4.7505 | 0.28374 | 1.5861 | 5.5728 | -0.00055033 | -0.00049448 | -0.00058155 | 248.1101 | 346.7998 | 276.2524 | 134.5179 | 78.9015 | 36.1006 | 21.4543 | 110.8132 | 81.9067 | 52.0554 | 36.1577 | 23.8739 | 20.1344 | 17.9379 | 91.4335 | 84.0987 | 71.9669 | 48.8279 | 43.4867 | 87.8438 | 58.9675 | 177.1611 | 211.475 | 256.6517 | 255.4561 | 278.2124 | 303.5993 |  |  |  | 328.7811 | 252.1723 | 258.6549 | 294.688 | 0.91884 | 1.2835 | 589.4485 |  |  | 670.1049 |  |  | 321.144 | 365.7057 | 203.7187 | 187.1574 | 257.3978 | 145.635 | 897.8212 | 729.3919 | 740.2551 | 708.4306 | 851.4094 |  | 294.7018 | 740.3376 | 268.618 | 797.6545 | 320.7677 | 741.7662 |  | 770.9112 |  |  | 784.9972 | 889.1096 | 859.5387 | [6 empty] | 744.5797 |  |  | 738.0645 |  |  | 195.6039 | 277.411 | 322.2793 | 95.9736 | 217.3375 | 338.6607 | 149.6665 | 248.0287 |  | 238.1888 | 301.0147 | 158.7094 | 275.7592 | 204.6015 | 282.8117 | 100.9215 | 209.3474 |  | 276.3079 | 282.7282 | 366.4436 | 142.8736 | 226.9388 | 322.4237 | 152.7677 | 266.0758 | 231.9532 | 299.1996 | 179.657 | 276.7914 | 0.12845 | 19.7193 | 1.0541 | 0.26024 | -39.6527 | 3.1159 | 654.2 | 0.21 | 2.5514 | 0.12513 | -0.54701 | -0.96554 | 2.2533 | 1.9358 | 3.069 | -9.5686 | -8.2186 | -6.192 | 0.56404 | -0.75453 | 10.8584 | 8.3904
42810.5489 | 9405 | 91.9839 | 60.9037 | 44.3881 | 32.773 | 22.3911 | 19.9391 | 18.137 | 129.6245 | 91.3858 | 65.0899 | 43.1636 | 23.8815 | 17.8094 | 16.003 | 165.7202 | 181.3969 | 443.3055 | 211.726 | 183.0014 | 376.0292 |  |  |  | 253.7719 | 318.5647 | 290.1908 | 303.0827 | 154.6558 | 320.8005 | 148.078 | 211.3758 | 149.4265 | 206.5033 | 287.0493 | 178.5373 | 299.6323 | 132.6228 |  | 144.4903 | 163.0674 | 92.6484 | 127.2198 |  | 26.1095 | 50.9898 | 25.1762 | 51.803 | 113.5151 | 137.8327 | 177.3126 | 7.7641 | 26.897 | 8.7327 | 51.8699 | 8.3854 | 42.6721 | 48.6795 | 50.9172 | 15.2305 |  |  | 2.1332 | 0.011259 | 0.07742 | -0.20633 | 2.4098 | 2.0938 | 4.9138 | -5.2196 | 0.64336 | 1.215 | 5.7831 | -0.00054212 | -0.00054869 | -0.00056183 | 248.1278 | 346.9278 | 276.2804 | 134.5282 | 78.9117 | 36.108 | 21.4583 | 110.8134 | 81.9209 | 52.0664 | 36.1605 | 23.8756 | 20.139 | 17.9341 | 88.755 | 85.3146 | 70.5863 | 48.4961 | 43.6072 | 87.73 | 58.9493 | 177.1692 | 211.476 | 256.6368 | 255.445 | 278.1897 | 303.5738 |  |  |  | 328.606 | 253.3283 | 257.9127 | 294.9094 | 1.8328 | 1.6091 | 588.1237 |  |  | 669.8735 |  |  | 321.1295 | 365.6839 | 203.2808 | 187.1466 | 257.3793 | 145.7771 | 897.7291 | 729.4346 | 740.4558 | 708.4271 | 851.1695 |  | 294.6089 | 739.5564 | 268.6601 | 798.3566 | 320.8307 | 740.7036 |  | 770.6335 |  |  | 784.9261 | 888.9989 | 858.9913 | [6 empty] | 744.5688 |  |  | 738.0492 |  |  | 195.6088 | 277.3877 | 322.6355 | 96.0512 | 217.0973 | 338.6848 | 149.794 | 248.1306 |  | 237.988 | 300.904 | 158.4536 | 275.7745 | 204.5443 | 282.5129 | 100.7011 | 209.3017 |  | 275.5138 | 282.6619 | 366.4178 | 143.3407 | 226.9064 | 322.468 | 152.5655 | 266.1682 | 231.8421 | 299.143 | 179.3844 | 276.7831 | 0.29544 | 19.719 | 1.0537 | 0.25865 | -39.6447 | 3.1159 | 655.82 | 0.23 | 2.4806 | 0.13313 | 0.34911 | -0.56993 | 2.1932 | 2.0443 | 3.1318 | -9.5683 | -8.1943 | -6.2068 | 0.84781 | -0.60331 | 10.8922 | 8.3707
42810.5489 | 9406 | 91.9839 | 60.912 | 44.3881 | 32.7743 | 22.3908 | 19.9305 | 18.1275 | 129.6405 | 91.3898 | 65.096 | 43.1667 | 23.8795 | 17.8121 | 16.0011 | 165.7128 | 181.3771 | 443.3211 | 211.7131 | 183.1743 | 376.0337 |  |  |  | 253.78 | 318.5464 | 289.5612 | 302.7806 | 154.9739 | 320.8181 | 148.0888 | 211.3698 | 148.9266 | 206.5143 | 287.0248 | 178.3153 | 299.6197 | 132.4269 |  | 144.6103 | 162.6864 | 91.6471 | 126.1457 |  | 26.0015 | 50.9684 | 25.1561 | 51.6996 | 113.5278 | 137.9706 | 177.2338 | 7.9618 | 26.8974 | 8.8345 | 51.8952 | 8.3858 | 42.6795 | 48.6792 | 50.9174 | 15.2278 |  |  | 2.3172 | 0.36544 | 0.19898 | -0.56841 | 2.6635 | 1.5661 | 4.8527 | -4.7406 | 0.39836 | 1.3125 | 5.6718 | -0.00049119 | -0.00057005 | -0.00055362 | 247.3791 | 345.0631 | 276.3152 | 134.5481 | 78.9321 | 36.1137 | 21.4698 | 110.8295 | 81.9322 | 52.0801 | 36.1685 | 23.8849 | 20.1404 | 17.9463 | 88.4561 | 84.9982 | 71.1042 | 47.3468 | 43.2019 | 87.6544 | 58.9206 | 177.1617 | 211.4622 | 256.6017 | 255.4127 | 278.1588 | 303.5355 |  |  |  | 328.4114 | 254.4111 | 259.4228 | 295.4816 | 1.539 | 1.6295 | 587.8605 |  |  | 670.4615 |  |  | 321.1196 | 365.6576 | 204.0278 | 187.1374 | 257.3408 | 144.83 | 897.8189 | 729.3804 | 740.3924 | 708.6943 | 850.9429 |  | 294.4983 | 738.6136 | 268.6861 | 794.001 | 320.7804 | 740.0124 |  | 770.2183 |  |  | 785.2511 | 888.3808 | 857.8119 | [6 empty] | 744.6707 |  |  | 738.0483 |  |  | 195.8513 | 277.2597 | 322.8961 | 95.9966 | 216.8087 | 338.6939 | 149.7984 | 248.1248 |  | 238.0985 | 300.8682 | 158.1012 | 275.5152 | 204.5167 | 282.4497 | 100.4935 | 209.2594 |  | 274.7379 | 282.2965 | 366.3787 | 143.1726 | 226.708 | 322.7404 | 152.7648 | 266.1547 | 232.1897 | 299.2722 | 179.0825 | 277.1497 | -0.026013 | 19.7169 | 1.0524 | 0.26025 | -39.5796 | 3.1159 | 659.48 | 0.25 | 2.5854 | 0.75845 | 0.55966 | -0.94591 | 2.3061 | 1.7683 | 3.1127 | -9.5697 | -8.1664 | -6.0896 | 0.87182 | -0.66429 | 10.9212 | 8.3398
42810.5489 | 9407 | 91.9983 | 60.9224 | 44.4008 | 32.7763 | 22.397 | 19.9334 | 18.1224 | 129.6508 | 91.4074 | 65.1043 | 43.1774 | 23.8858 | 17.8126 | 15.9986 | 165.6949 | 181.3605 | 443.3276 | 211.6827 | 182.7434 | 376.0013 |  |  |  | 253.7708 | 318.5288 | 289.4921 | 302.7254 | 155.567 | 320.919 | 148.0787 | 211.3485 | 148.9607 | 206.5027 | 286.992 | 178.3007 | 299.5856 | 132.449 |  | 144.1423 | 162.6112 | 91.549 | 125.928 |  | 25.9252 | 50.9636 | 25.1401 | 51.6157 | 113.6307 | 137.8748 | 177.116 | 8.0509 | 26.9086 | 8.834 | 51.9127 | 8.3998 | 42.6682 | 48.6806 | 50.9195 | 15.2325 |  |  | 2.3304 | 0.3983 | 0.43423 | -0.26613 | 2.5084 | 1.9315 | 4.8527 | -4.8418 | 0.36372 | 1.3421 | 5.6318 | -0.00051255 | -0.00050598 | -0.00055198 | 247.8996 | 346.8929 | 276.3308 | 134.5577 | 78.9313 | 36.1066 | 21.4596 | 110.8198 | 81.9231 | 52.0821 | 36.1725 | 23.885 | 20.1333 | 17.9357 | 89.3315 | 85.6713 | 72.2495 | 48.4834 | 44.1293 | 87.6371 | 58.9284 | 177.1627 | 211.4507 | 256.5736 | 255.3917 | 278.1355 | 303.5098 |  |  |  | 328.2642 | 254.645 | 260.3187 | 295.5931 | 1.5611 | 1.6953 | 589.0018 |  |  | 671.4281 |  |  | 321.1151 | 365.6241 | 203.2356 | 187.1468 | 257.32 | 145.5828 | 897.6388 | 729.364 | 740.2103 | 708.2568 | 850.9993 |  | 294.3846 | 737.6017 | 268.6672 | 793.856 | 320.7155 | 739.2222 |  | 769.7333 |  |  | 785.5081 | 888.4801 | 858.026 | [6 empty] | 744.6607 |  |  | 737.9249 |  |  | 196.6091 | 277.2899 | 322.6646 | 95.7734 | 216.7399 | 338.6426 | 149.9273 | 248.0137 |  | 238.3071 | 300.9344 | 157.9324 | 275.2363 | 204.259 | 282.167 | 100.9986 | 209.0993 |  | 274.0019 | 281.7512 | 366.3397 | 142.3234 | 226.4282 | 322.8653 | 152.8136 | 266.1965 | 232.6221 | 299.1912 | 178.8553 | 277.0447 | 0.011544 | 19.7178 | 1.0531 | 0.25953 | -39.5424 | 3.1159 | 680.19 | 0.21 | 2.593 | 0.79181 | 0.82675 | -0.64724 | 2.2377 | 1.9636 | 3.1124 | -9.5792 | -8.1395 | -6.0904 | 0.77244 | -0.79061 | 10.9248 | 8.3254
42810.5489 | 9408 | 91.9995 | 60.9263 | 44.4002 | 32.7765 | 22.3987 | 19.9312 | 18.1146 | 129.6584 | 91.4064 | 65.1116 | 43.1826 | 23.8889 | 17.8082 | 15.9924 | 165.7027 | 181.3384 | 443.3385 | 211.6608 | 182.3395 | 375.9362 |  |  |  | 253.7686 | 318.5113 | 290.0849 | 302.7509 | 155.3633 | 320.8867 | 148.0713 | 211.3282 | 149.7183 | 206.4994 | 286.9674 | 178.2596 | 299.5841 | 132.4275 |  | 143.886 | 163.0137 | 92.0746 | 125.9463 |  | 25.8856 | 50.9981 | 25.1639 | 51.6228 | 113.7305 | 137.9175 | 177.045 | 8.1609 | 26.9178 | 8.9327 | 51.9523 | 8.3926 | 42.6391 | 48.6576 | 50.8956 | 15.2207 |  |  | 2.3908 | 0.15911 | 0.44672 | -0.15705 | 2.6273 | 1.869 | 5.2667 | -5.037 | 0.31196 | 1.5744 | 5.7149 | -0.00053719 | -0.00048462 | -0.00055033 | 249.7252 | 347.2836 | 276.3581 | 134.5812 | 78.9451 | 36.1191 | 21.4632 | 110.8315 | 81.9433 | 52.0873 | 36.1768 | 23.8904 | 20.1409 | 17.9347 | 90.4591 | 85.9954 | 73.0534 | 48.7389 | 43.395 | 87.6335 | 58.9458 | 177.1539 | 211.4395 | 256.5484 | 255.3684 | 278.1109 | 303.4786 |  |  |  | 328.1481 | 254.3849 | 261.4112 | 294.6977 | 0.95774 | 1.3654 | 589.9668 |  |  | 672.467 |  |  | 321.1072 | 365.5963 | 203.8658 | 187.1436 | 257.3123 | 146.1734 | 897.533 | 729.3461 | 740.2515 | 708.0226 | 851.0248 |  | 294.2652 | 737.367 | 268.6262 | 794.792 | 320.6937 | 738.8744 |  | 769.8286 |  |  | 786.2521 | 888.2556 | 858.1795 | [6 empty] | 744.4492 |  |  | 737.8383 |  |  | 197.2252 | 277.1553 | 322.515 | 95.5446 | 216.604 | 338.5239 | 149.6714 | 247.9753 |  | 238.2464 | 300.8415 | 157.8897 | 274.9797 | 204.0234 | 281.9132 | 100.7095 | 208.9075 |  | 273.3334 | 281.5073 | 366.3111 | 141.7315 | 226.2591 | 322.8252 | 152.2912 | 266.3044 | 232.4299 | 298.7542 | 178.5468 | 276.9998 | 0.25172 | 19.7158 | 1.0535 | 0.26096 | -39.5303 | 3.1159 | 669.21 | 0.24 | 2.6263 | 0.50048 | 0.8386 | -0.49723 | 2.2902 | 1.9317 | 3.2426 | -9.5881 | -8.1356 | -6.1181 | 0.6467 | -0.87785 | 10.9242 | 8.3413
42810.5489 | 9409 | 92.0057 | 60.9303 | 44.4064 | 32.7761 | 22.395 | 19.9223 | 18.1121 | 129.664 | 91.411 | 65.1254 | 43.1895 | 23.8853 | 17.8178 | 15.9924 | 165.6851 | 181.3178 | 443.3379 | 211.6329 | 182.1986 | 375.869 |  |  |  | 253.7565 | 318.471 | 289.3927 | 302.5234 | 153.0445 | 320.7625 | 148.0759 | 211.309 | 150.14 | 206.494 | 286.9448 | 178.3203 | 299.6044 | 132.6959 |  | 144.1498 | 162.856 | 93.4398 | 126.3292 |  | 25.9438 | 51.0113 | 25.1832 | 51.8332 | 113.6493 | 137.6548 | 177.064 | 8.376 | 26.9376 | 9.0567 | 51.9805 | 8.3965 | 42.6093 | 48.6431 | 50.8735 | 15.2294 |  |  | 2.2804 | 0.13874 | 0.74702 | -0.19516 | 2.785 | 1.9104 | 4.8488 | -5.1165 | 0.51123 | 0.99659 | 5.554 | -0.00052733 | -0.00050269 | -0.00054376 | 248.2666 | 348.9268 | 276.3897 | 134.593 | 78.9528 | 36.1244 | 21.4684 | 110.8376 | 81.9514 | 52.0975 | 36.1862 | 23.8903 | 20.1444 | 17.9402 | 89.4772 | 85.9457 | 73.3066 | 48.7128 | 44.5565 | 87.5941 | 58.9428 | 177.1407 | 211.4174 | 256.5067 | 255.3382 | 278.0693 | 303.4293 |  |  |  | 328.0754 | 253.9517 | 260.1169 | 294.3066 | 1.411 | 1.7535 | 590.096 |  |  | 672.0346 |  |  | 321.0985 | 365.567 | 203.9722 | 187.1366 | 257.2882 | 146.6172 | 897.3868 | 729.3078 | 740.5983 | 707.0643 | 850.9337 |  | 294.145 | 737.6579 | 268.6062 | 794.2012 | 320.5599 | 739.1254 |  | 770.0917 |  |  | 786.0002 | 888.2193 | 858.3415 | [6 empty] | 744.495 |  |  | 737.7851 |  |  | 197.3837 | 276.6362 | 322.1325 | 95.6365 | 216.4295 | 338.3918 | 149.2018 | 247.9392 |  | 238.1566 | 300.2826 | 158.4039 | 275.0155 | 203.7934 | 281.9323 | 100.7216 | 208.7212 |  | 273.8717 | 281.0475 | 366.2908 | 142.0501 | 226.2247 | 322.5706 | 151.3578 | 266.3591 | 232.4124 | 298.1466 | 178.2217 | 276.9317 | 0.23631 | 19.7155 | 1.0534 | 0.26146 | -39.5912 | 3.1159 | 668.98 | 0.23 | 2.5647 | 0.46735 | 1.0845 | -0.5543 | 2.3572 | 1.9523 | 3.1103 | -9.5939 | -8.145 | -6.1117 | 0.75101 | -0.90634 | 10.915 | 8.3466
42810.5489 | 9410 | 92.0248 | 60.946 | 44.417 | 32.7938 | 22.4033 | 19.9293 | 18.1251 | 129.6862 | 91.4258 | 65.1342 | 43.2051 | 23.9058 | 17.8205 | 16.0052 | 165.6724 | 181.3014 | 443.3503 | 211.6137 | 182.1172 | 375.849 |  |  |  | 253.759 | 318.4587 | 289.5145 | 302.6761 | 155.2732 | 320.9503 | 148.0756 | 211.2914 | 151.219 | 206.4872 | 286.9176 | 178.3132 | 299.5975 | 132.9985 |  | 145.3436 | 162.2746 | 93.2301 | 126.3508 |  | 25.9364 | 50.9473 | 25.2185 | 51.9313 | 113.5497 | 137.8302 | 177.1594 | 8.4305 | 26.9486 | 9.0725 | 52.0079 | 8.4073 | 42.5888 | 48.6206 | 50.8588 | 15.232 |  |  | 2.1812 | 0.39896 | 0.78776 | -0.089366 | 2.4768 | 1.9334 | 4.6326 | -5.0153 | 0.33823 | 1.2614 | 5.7248 | -0.00050762 | -0.00050105 | -0.0005684 | 249.7046 | 349.8336 | 276.4109 | 134.6106 | 78.9586 | 36.1331 | 21.4689 | 110.8434 | 81.95 | 52.1057 | 36.1896 | 23.8915 | 20.1405 | 17.9351 | 91.7111 | 88.8542 | 74.8304 | 48.1098 | 44.2053 | 87.6469 | 58.9519 | 177.1399 | 211.4083 | 256.4797 | 255.3136 | 278.0373 | 303.3919 |  |  |  | 327.954 | 253.456 | 258.9845 | 294.3597 | 2.0376 | 1.5613 | 588.8986 |  |  | 671.4663 |  |  | 321.0991 | 365.5348 | 204.1036 | 187.1425 | 257.2671 | 147.893 | 897.1007 | 729.2581 | 740.7839 | 706.6837 | 850.3902 |  | 294.0476 | 737.8168 | 268.5992 | 793.5638 | 320.4662 | 738.9561 |  | 770.1241 |  |  | 785.5174 | 888.2568 | 858.1733 | [6 empty] | 744.4194 |  |  | 737.7093 |  |  | 197.8601 | 276.1669 | 321.8414 | 95.3261 | 216.2471 | 338.2865 | 149.172 | 248.1784 |  | 237.9807 | 300.3911 | 158.6519 | 275.0344 | 203.7292 | 281.9949 | 100.8196 | 208.8528 |  | 274.0688 | 280.0713 | 366.252 | 141.7647 | 226.3133 | 322.5989 | 150.9308 | 266.327 | 232.1083 | 298.0512 | 178.0031 | 276.9999 | 0.14039 | 19.7151 | 1.0537 | 0.26021 | -39.6548 | 3.1158 | 683.54 | 0.16 | 2.5087 | 0.79244 | 1.1135 | -0.37505 | 2.2234 | 1.9645 | 3.0408 | -9.5855 | -8.1498 | -6.1011 | 0.50923 | -1.0746 | 10.9139 | 8.3357
42810.549 | 9411 | 92.0298 | 60.9506 | 44.4198 | 32.7916 | 22.407 | 19.9337 | 18.1191 | 129.7062 | 91.4426 | 65.1456 | 43.2126 | 23.8993 | 17.8178 | 15.9926 | 165.6642 | 181.2851 | 443.3621 | 211.5843 | 181.9032 | 375.802 |  |  |  | 253.7622 | 318.4323 | 289.7187 | 302.8708 | 155.1037 | 320.962 | 148.071 | 211.262 | 152.5963 | 206.4807 | 286.8908 | 178.612 | 299.6137 | 133.3202 |  | 145.3634 | 162.0988 | 94.9908 | 127.8585 |  | 26.0363 | 51.0604 | 25.2788 | 52.0852 | 113.6381 | 138.2164 | 177.2772 | 8.3855 | 26.974 | 9.1174 | 52.0365 | 8.4113 | 42.5735 | 48.6013 | 50.8532 | 15.2306 |  |  | 2.3008 | 0.11574 | 0.27784 | -0.46195 | 2.4683 | 1.9913 | 4.5774 | -5.0849 | 0.46959 | 1.3996 | 5.6082 | -0.00056512 | -0.00051255 | -0.00057826 | 249.444 | 348.4424 | 276.4365 | 134.6304 | 78.9667 | 36.1326 | 21.4718 | 110.8491 | 81.96 | 52.1138 | 36.1943 | 23.8952 | 20.1404 | 17.9315 | 93.9969 | 89.4243 | 75.0633 | 46.7929 | 42.7852 | 87.7168 | 58.953 | 177.131 | 211.3917 | 256.4493 | 255.2932 | 278.005 | 303.362 |  |  |  | 327.8184 | 253.8156 | 258.6753 | 294.9105 | 1.1526 | 1.2309 | 588.8239 |  |  | 671.4546 |  |  | 321.0877 | 365.4987 | 204.2863 | 187.124 | 257.2421 | 149.8426 | 897.0044 | 729.3059 | 740.7259 | 706.8352 | 849.8257 |  | 293.9564 | 737.6722 | 268.6057 | 792.5069 | 320.5182 | 738.4789 |  | 770.1127 |  |  | 785.3447 | 887.8807 | 857.2199 | [6 empty] | 744.4457 |  |  | 737.7085 |  |  | 197.7518 | 275.9153 | 321.5083 | 95.3096 | 216.577 | 338.1569 | 149.6807 | 248.2065 |  | 237.7035 | 300.0633 | 158.6228 | 274.9969 | 203.8289 | 282.1257 | 100.4246 | 209.169 |  | 273.2193 | 279.9773 | 366.2092 | 141.9329 | 226.2308 | 322.6063 | 151.1897 | 266.2351 | 231.8234 | 298.1634 | 178.0746 | 277.1437 | 0.028685 | 19.7152 | 1.0551 | 0.25933 | -39.6204 | 3.1159 | 668.53 | 0.22 | 2.5766 | 0.42689 | 0.66142 | -0.85286 | 2.2206 | 1.9946 | 3.0241 | -9.5762 | -8.1454 | -6.0678 | 0.26376 | -1.1003 | 10.8732 | 8.31
42810.549 | 9412 | 92.0386 | 60.9575 | 44.4217 | 32.798 | 22.4051 | 19.9321 | 18.1215 | 129.7184 | 91.4385 | 65.1646 | 43.218 | 23.91 | 17.8269 | 16.0004 | 165.6595 | 181.2702 | 443.3643 | 211.5594 | 181.7423 | 375.7302 |  |  |  | 253.7545 | 318.4113 | 289.999 | 302.9499 | 154.7122 | 320.9075 | 148.0687 | 211.2428 | 153.7286 | 206.478 | 286.8563 | 178.9593 | 299.6039 | 133.9932 |  | 144.8733 | 162.2946 | 95.2052 | 129.5651 |  | 26.2229 | 51.1126 | 25.3869 | 52.0064 | 113.6613 | 138.6589 | 177.2592 | 8.2698 | 26.993 | 9.2285 | 52.0489 | 8.4158 | 42.5639 | 48.5978 | 50.8415 | 15.2288 |  |  | 2.2476 | 0.16962 | 0.37115 | -0.38638 | 2.8744 | 2.2436 | 4.7331 | -5.1855 | 0.1773 | 0.99449 | 5.6082 | -0.00054048 | -0.00050105 | -0.00054705 | 250.3501 | 349.5292 | 276.461 | 134.6528 | 78.982 | 36.1408 | 21.4792 | 110.8557 | 81.9746 | 52.1276 | 36.2112 | 23.9059 | 20.1408 | 17.934 | 93.4307 | 87.0926 | 72.7333 | 46.7344 | 42.4175 | 87.7348 | 58.9287 | 177.1295 | 211.3813 | 256.4285 | 255.2762 | 277.9847 | 303.3352 |  |  |  | 327.6834 | 254.6296 | 258.8059 | 295.3196 | 2.2961 | 1.5689 | 589.0379 |  |  | 671.7023 |  |  | 321.0626 | 365.4771 | 203.9338 | 187.1293 | 257.2246 | 150.5293 | 897.8177 | 729.2184 | 740.9284 | 706.1409 | 849.3381 |  | 293.8429 | 737.3682 | 268.5977 | 792.2544 | 320.5708 | 738.6522 |  | 769.9726 |  |  | 785.0871 | 887.4168 | 856.2268 | [6 empty] | 744.4524 |  |  | 737.7224 |  |  | 197.832 | 275.6001 | 321.6196 | 95.7486 | 217.1065 | 338.1002 | 149.5012 | 248.549 |  | 237.2168 | 299.4282 | 158.4372 | 274.8301 | 203.7087 | 282.2696 | 100.8029 | 209.4155 |  | 273.0276 | 280.3097 | 366.1831 | 141.5149 | 226.3089 | 321.9276 | 150.8902 | 266.0717 | 231.235 | 298.277 | 178.3767 | 277.1733 | 0.01347 | 19.7155 | 1.0563 | 0.25909 | -39.6763 | 3.1159 | 658.93 | 0.27 | 2.5465 | 0.51684 | 0.76452 | -0.78005 | 2.3977 | 2.1183 | 3.0767 | -9.5705 | -8.1375 | -6.0568 | 0.32886 | -0.84432 | 10.8251 | 8.2882
42810.549 | 9413 | 92.0412 | 60.9553 | 44.4272 | 32.7921 | 22.4029 | 19.9261 | 18.1171 | 129.7228 | 91.4421 | 65.1619 | 43.2264 | 23.9089 | 17.8242 | 15.9929 | 165.6374 | 181.2409 | 443.3528 | 211.5277 | 181.7785 | 375.6818 |  |  |  | 253.7463 | 318.3771 | 289.929 | 302.8722 | 154.7291 | 320.9087 | 148.0709 | 211.2191 | 154.1753 | 206.4734 | 286.8253 | 179.4422 | 299.5806 | 134.8272 |  | 145.308 | 161.7194 | 96.1112 | 130.1674 |  | 26.2762 | 51.0768 | 25.3956 | 51.6609 | 113.3068 | 138.5689 | 177.3804 | 8.167 | 27.0291 | 9.3534 | 52.0812 | 8.4187 | 42.5664 | 48.6009 | 50.8394 | 15.2363 |  |  | 2.4933 | 0.23008 | 0.24696 | -0.49744 | 2.7693 | 1.7928 | 4.9427 | -5.3294 | 0.49975 | 1.7217 | 5.7765 | -0.00052898 | -0.00052733 | -0.00058155 | 250.8649 | 348.4478 | 276.4849 | 134.6515 | 78.9977 | 36.1446 | 21.4814 | 110.8652 | 81.9844 | 52.1352 | 36.2186 | 23.9013 | 20.1347 | 17.939 | 93.6805 | 88.3907 | 74.4261 | 47.8195 | 43.369 | 87.7551 | 58.9222 | 177.1246 | 211.3614 | 256.3985 | 255.2527 | 277.9537 | 303.2992 |  |  |  | 327.5476 | 254.9797 | 258.4428 | 295.3969 | 1.4811 | 1.2755 | 589.449 |  |  | 671.7812 |  |  | 321.0657 | 365.4522 | 203.9915 | 187.1274 | 257.2112 | 151.2372 | 898.3492 | 729.2294 | 740.7743 | 705.1894 | 849.2891 |  | 293.6722 | 736.8964 | 268.5712 | 795.1784 | 320.6054 | 739.3311 |  | 769.4131 |  |  | 785.1362 | 888.6566 | 859.2166 | [6 empty] | 744.5398 |  |  | 737.829 |  |  | 197.921 | 275.2734 | 321.759 | 96.0038 | 217.1646 | 338.0592 | 149.0415 | 248.6786 |  | 236.816 | 299.299 | 158.7736 | 274.7703 | 203.4202 | 282.2415 | 101.1354 | 209.5312 |  | 272.8796 | 280.0455 | 366.1197 | 141.0173 | 226.3998 | 322.0395 | 150.5373 | 265.9634 | 230.776 | 298.4369 | 178.5908 | 277.3193 | 0.37036 | 19.7153 | 1.0585 | 0.25843 | -39.7151 | 3.1159 | 623.64 | 0.23 | 2.6821 | 0.60191 | 0.62359 | -0.88504 | 2.3531 | 1.8934 | 3.1438 | -9.5809 | -8.126 | -6.1354 | 0.30358 | -1.0332 | 10.8067 | 8.2756
42810.549 | 9414 | 92.0602 | 60.9672 | 44.4419 | 32.8022 | 22.4076 | 19.9331 | 18.1225 | 129.7334 | 91.4532 | 65.1669 | 43.2329 | 23.9086 | 17.8251 | 16.0008 | 165.6411 | 181.2245 | 443.3659 | 211.5134 | 181.9894 | 375.7179 |  |  |  | 253.7486 | 318.3661 | 289.6876 | 302.7205 | 154.3512 | 320.9624 | 148.0631 | 211.195 | 154.8325 | 206.4679 | 286.7898 | 179.58 | 299.6112 | 134.7923 |  | 146.4967 | 161.8859 | 96.5898 | 129.3992 |  | 26.2907 | 51.0193 | 25.3496 | 51.2905 | 113.1547 | 138.3143 | 177.422 | 8.0758 | 27.0556 | 9.6045 | 52.1198 | 8.4131 | 42.5623 | 48.5813 | 50.8282 | 15.2254 |  |  | 2.26 | -0.15105 | 0.18518 | -0.38244 | 2.2008 | 1.6226 | 4.6529 | -5.265 | 0.32792 | 1.4002 | 5.7058 | -0.00049776 | -0.00052241 | -0.00054212 | 249.0087 | 349.0541 | 276.5127 | 134.6703 | 79.0061 | 36.1559 | 21.4817 | 110.8619 | 81.9931 | 52.1428 | 36.21 | 23.9066 | 20.1383 | 17.9317 | 90.2825 | 83.7171 | 70.5288 | 47.5166 | 43.5547 | 87.6348 | 58.8794 | 177.1291 | 211.3539 | 256.3764 | 255.229 | 277.9326 | 303.2691 |  |  |  | 327.4527 | 255.648 | 259.4527 | 295.6866 | 2.0384 | 0.67773 | 588.8107 |  |  | 671.9066 |  |  | 321.0504 | 365.4279 | 203.9399 | 187.1247 | 257.1832 | 151.8333 | 898.5605 | 729.2808 | 740.5303 | 704.6421 | 849.358 |  | 293.5077 | 736.7756 | 268.532 | 793.9462 | 320.6727 | 739.8698 |  | 769.2653 |  |  | 785.2602 | 889.9172 | 860.9013 | [6 empty] | 744.4844 |  |  | 738.0176 |  |  | 197.8001 | 275.2984 | 321.6761 | 95.8757 | 217.0923 | 338.0578 | 148.9955 | 248.5866 |  | 236.9431 | 299.4089 | 158.7639 | 274.6066 | 203.1312 | 282.0511 | 101.5296 | 209.5001 |  | 273.4274 | 279.8235 | 366.05 | 140.7152 | 226.293 | 322.3166 | 150.3251 | 265.7393 | 230.476 | 298.706 | 178.6515 | 277.2349 | -0.28564 | 19.7152 | 1.06 | 0.25967 | -39.7883 | 3.1159 | 617.29 | 0.18 | 2.5536 | -0.48765 | 0.53995 | -0.77595 | 2.0971 | 1.8007 | 3.0493 | -9.5942 | -8.1252 | -6.0961 | 0.66648 | -0.60526 | 10.8302 | 8.2603
42810.549 | 9415 | 92.0644 | 60.9759 | 44.4384 | 32.8008 | 22.4082 | 19.9242 | 18.1098 | 129.7433 | 91.4533 | 65.1715 | 43.2322 | 23.9092 | 17.8187 | 15.9942 | 165.6309 | 181.2136 | 443.3628 | 211.4928 | 182.1767 | 375.7261 |  |  |  | 253.7423 | 318.3414 | 289.8354 | 302.6943 | 154.9905 | 320.946 | 148.0675 | 211.19 | 154.8759 | 206.4629 | 286.7689 | 179.6436 | 299.6763 | 134.8267 |  | 147.2609 | 161.1256 | 95.992 | 129.7327 |  | 26.2583 | 50.9606 | 25.3162 | 51.0161 | 112.4075 | 137.9443 | 177.3194 | 8.011 | 27.0916 | 9.7092 | 52.1821 | 8.4094 | 42.5722 | 48.5656 | 50.8208 | 15.227 |  |  | 2.3862 | -0.032109 | -0.02772 | -0.90813 | 2.5347 | 1.9052 | 4.8619 | -5.1664 | 0.69902 | 1.4783 | 5.6738 | -0.00053555 | -0.00052241 | -0.00051091 | 248.0508 | 346.4033 | 276.5374 | 134.6921 | 79.0154 | 36.1687 | 21.4893 | 110.8712 | 81.9962 | 52.1483 | 36.2142 | 23.9028 | 20.1411 | 17.9392 | 92.1761 | 81.6886 | 66.5887 | 45.6691 | 42.4868 | 87.5679 | 58.7995 | 177.1177 | 211.3462 | 256.3368 | 255.1917 | 277.9038 | 303.2392 |  |  |  | 327.3567 | 256.0314 | 261.3873 | 296.1564 | 1.4357 | 1.1627 | 588.2814 |  |  | 671.9134 |  |  | 321.0534 | 365.3991 | 205.2045 | 187.1171 | 257.1616 | 151.4446 | 898.5403 | 729.395 | 740.8893 | 705.1793 | 849.5547 |  | 293.3692 | 737.5238 | 268.4608 | 794.3066 | 320.7125 | 740.8986 |  | 769.7836 |  |  | 785.5759 | 890.012 | 860.2453 | [6 empty] | 744.6396 |  |  | 738.0944 |  |  | 197.6254 | 275.4322 | 321.5501 | 95.731 | 217.0567 | 337.9912 | 149.6256 | 248.5599 |  | 237.1352 | 299.5979 | 158.217 | 274.519 | 202.8189 | 281.8374 | 101.4617 | 209.5162 |  | 272.8162 | 280.1658 | 366.0042 | 140.6915 | 226.0771 | 322.4677 | 149.9472 | 265.5756 | 230.5493 | 298.8047 | 178.6554 | 276.9219 | 0.083384 | 19.7144 | 1.0632 | 0.2604 | -39.6899 | 3.1159 | 597.45 | 0.18 | 2.6239 | -0.22482 | -0.20889 | -1.1956 | 2.2496 | 1.9503 | 3.1156 | -9.6092 | -8.1505 | -6.1032 | 0.44795 | -0.17701 | 10.8255 | 8.2399
42810.549 | 9416 | 92.0792 | 60.9869 | 44.4385 | 32.8085 | 22.4121 | 19.9358 | 18.1235 | 129.7638 | 91.4596 | 65.1794 | 43.2474 | 23.9126 | 17.8209 | 15.9979 | 165.6184 | 181.1929 | 443.3634 | 211.4655 | 182.2293 | 375.7003 |  |  |  | 253.7412 | 318.3247 | 290.1696 | 302.8155 | 155.3486 | 320.7979 | 148.0647 | 211.1704 | 155.8137 | 206.448 | 286.7356 | 179.7255 | 299.689 | 135.0812 |  | 146.9195 | 160.1694 | 96.7071 | 129.8128 |  | 26.1073 | 50.8695 | 25.305 | 51.3646 | 111.8983 | 137.7214 | 177.0969 | 7.9452 | 27.1138 | 9.6219 | 52.2367 | 8.4098 | 42.5862 | 48.543 | 50.8152 | 15.2267 |  |  | 1.8599 | -0.026853 | 0.27127 | -0.26219 | 2.4243 | 2.0839 | 5.362 | -4.9975 | 0.68695 | 1.0602 | 5.643 | -0.0005914 | -0.00053062 | -0.00057497 | 249.2791 | 348.6995 | 276.5684 | 134.7189 | 79.04 | 36.1794 | 21.4997 | 110.8773 | 82.0111 | 52.1676 | 36.237 | 23.9142 | 20.1519 | 17.9447 | 93.2783 | 81.4001 | 66.3923 | 44.7331 | 41.6506 | 87.4997 | 58.7241 | 177.1045 | 211.3172 | 256.3021 | 255.1572 | 277.8578 | 303.1966 |  |  |  | 327.2961 | 255.5048 | 262.0563 | 296.7525 | 2.3141 | 0.85389 | 588.4029 |  |  | 671.6926 |  |  | 321.0569 | 365.3667 | 205.4323 | 187.12 | 257.1414 | 153.1258 | 898.3002 | 729.4244 | 741.3003 | 704.8098 | 849.8855 |  | 293.2616 | 738.1496 | 268.4404 | 793.9948 | 320.6092 | 742.1182 |  | 770.4266 |  |  | 786.1674 | 889.5636 | 859.0124 | [6 empty] | 744.7162 |  |  | 738.1709 |  |  | 197.6348 | 275.5236 | 321.9132 | 95.7222 | 216.9862 | 337.8213 | 149.9864 | 248.3268 |  | 237.5151 | 299.7692 | 157.9647 | 274.4876 | 202.4566 | 281.5696 | 101.0169 | 209.5382 |  | 272.5493 | 280.1299 | 365.9584 | 140.5399 | 225.7908 | 322.5437 | 149.8106 | 265.5056 | 231.3848 | 298.6804 | 178.834 | 276.7789 | 0.38692 | 19.7154 | 1.0665 | 0.26283 | -39.6278 | 3.1159 | 577.14 | 0.28 | 2.3162 | -0.20556 | 0.65336 | -0.64233 | 2.1994 | 2.0392 | 3.271 | -9.6258 | -8.1692 | -6.1023 | 0.31716 | -0.1642 | 10.8242 | 8.2186
42810.549 | 9417 | 92.088 | 60.9932 | 44.458 | 32.8153 | 22.4212 | 19.9389 | 18.1221 | 129.7762 | 91.4714 | 65.2032 | 43.2535 | 23.9221 | 17.8317 | 16.0086 | 165.6034 | 181.1741 | 443.3617 | 211.4426 | 182.0487 | 375.6792 |  |  |  | 253.7345 | 318.3031 | 290.9221 | 303.2552 | 156.0189 | 320.7401 | 148.0553 | 211.1388 | 155.8355 | 206.4455 | 286.7095 | 179.3259 | 299.6355 | 134.6698 |  | 147.2784 | 160.3691 | 96.1938 | 128.2718 |  | 25.9806 | 50.7645 | 25.271 | 51.8115 | 111.7464 | 137.6282 | 177.0328 | 7.9191 | 27.13 | 9.4972 | 52.2704 | 8.4025 | 42.5877 | 48.5308 | 50.82 | 15.2237 |  |  | 1.9952 | -0.14842 | 0.31727 | -0.35024 | 2.3697 | 1.6739 | 4.3303 | -4.7879 | 0.66963 | 0.88602 | 5.6744 | -0.00051912 | -0.00049941 | -0.00051255 | 250.7618 | 347.9593 | 276.5924 | 134.7262 | 79.0416 | 36.1725 | 21.4919 | 110.8797 | 82.0214 | 52.1618 | 36.2355 | 23.9108 | 20.1471 | 17.9447 | 96.7923 | 83.5114 | 68.2583 | 44.7409 | 42.0615 | 87.5459 | 58.6569 | 177.0947 | 211.2997 | 256.2682 | 255.1238 | 277.8283 | 303.1537 |  |  |  | 327.331 | 254.7117 | 262.3127 | 296.7886 | 1.3101 | 0.9239 | 588.7549 |  |  | 672.0986 |  |  | 321.0429 | 365.3268 | 204.6507 | 187.1041 | 257.1078 | 152.5613 | 898.1899 | 729.5364 | 741.2311 | 704.8017 | 849.9261 |  | 293.1506 | 737.8735 | 268.4935 | 792.1577 | 320.5812 | 742.1606 |  | 770.3152 |  |  | 786.3283 | 889.1242 | 857.458 | [6 empty] | 744.7647 |  |  | 738.2004 |  |  | 197.869 | 275.5754 | 322.6201 | 95.7879 | 216.6811 | 337.651 | 149.974 | 248.1669 |  | 238.2172 | 299.9826 | 157.8923 | 273.9903 | 202.2712 | 281.4139 | 101.1055 | 209.6406 |  | 272.6572 | 280.1136 | 365.9179 | 140.0927 | 225.9068 | 322.5021 | 150.2444 | 265.4712 | 232.335 | 298.6426 | 179.1213 | 276.817 | 0.096673 | 19.7154 | 1.0683 | 0.26392 | -39.6696 | 3.1159 | 573.13 | 0.21 | 2.3989 | -0.4832 | 0.70647 | -0.74228 | 2.1743 | 1.8274 | 2.9392 | -9.6346 | -8.1581 | -6.0533 | -0.067656 | -0.37955 | 10.8632 | 8.2203
42810.549 | 9418 | 92.0886 | 61.0054 | 44.4509 | 32.8148 | 22.4052 | 19.9281 | 18.1056 | 129.7714 | 91.4725 | 65.1915 | 43.2502 | 23.9166 | 17.8168 | 15.9946 | 165.5966 | 181.1549 | 443.3645 | 211.4188 | 181.9646 | 375.6451 |  |  |  | 253.7379 | 318.278 | 291.5018 | 303.5945 | 156.542 | 320.6712 | 148.0631 | 211.135 | 155.7165 | 206.4442 | 286.6879 | 178.9754 | 299.5912 | 134.2565 |  | 147.9191 | 160.5071 | 96.8981 | 128.4969 |  | 25.9866 | 50.6826 | 25.2588 | 51.9755 | 111.7339 | 137.4405 | 176.8209 | 7.9016 | 27.1458 | 9.4154 | 52.324 | 8.387 | 42.5785 | 48.5116 | 50.8181 | 15.222 |  |  | 2.5143 | -0.10176 | 0.44475 | -0.38704 | 2.3763 | 1.5096 | 4.7449 | -4.9647 | 0.5087 | 1.9711 | 5.6607 | -0.00051091 | -0.00050762 | -0.00058483 | 250.4992 | 346.9917 | 276.62 | 134.7475 | 79.0511 | 36.178 | 21.5008 | 110.8891 | 82.0373 | 52.1741 | 36.2445 | 23.9162 | 20.151 | 17.9472 | 97.7725 | 84.8145 | 68.0428 | 42.9051 | 40.93 | 87.5258 | 58.5878 | 177.0979 | 211.2948 | 256.2566 | 255.1098 | 277.8089 | 303.1266 |  |  |  | 327.4141 | 254.4291 | 262.3197 | 296.7317 | 1.1291 | 0.82773 | 588.9278 |  |  | 672.3542 |  |  | 321.0591 | 365.3126 | 206.052 | 187.113 | 257.104 | 152.4067 | 898.5981 | 729.5884 | 740.9833 | 704.3006 | 849.628 |  | 293.0727 | 737.0833 | 268.4953 | 792.0072 | 320.5277 | 741.8817 |  | 769.84 |  |  | 786.4118 | 888.8402 | 856.2059 | [6 empty] | 744.8208 |  |  | 738.2325 |  |  | 197.6956 | 275.7139 | 322.9934 | 95.8868 | 216.3194 | 337.5634 | 149.5433 | 248.017 |  | 238.5632 | 300.0826 | 157.9026 | 273.6968 | 202.0998 | 281.4245 | 101.4884 | 209.7752 |  | 272.4942 | 280.5172 | 365.8594 | 140.1388 | 226.3261 | 322.383 | 151.0929 | 265.4866 | 232.4975 | 298.8117 | 179.0245 | 276.9432 | 0.14232 | 19.714 | 1.0682 | 0.26302 | -39.6924 | 3.1158 | 585.11 | 0.18 | 2.6928 | -0.40006 | 0.83634 | -0.7802 | 2.1768 | 1.735 | 3.076 | -9.6317 | -8.1361 | -6.0532 | -0.17901 | -0.36386 | 10.8538 | 8.2283
42810.5491 | 9419 | 92.1047 | 61.0065 | 44.4629 | 32.8226 | 22.4197 | 19.936 | 18.1087 | 129.8014 | 91.4837 | 65.2022 | 43.2599 | 23.9161 | 17.8194 | 15.9994 | 165.5908 | 181.1288 | 443.3604 | 211.3956 | 182.1979 | 375.592 |  |  |  | 253.7317 | 318.2531 | 291.2136 | 303.4408 | 156.5473 | 320.6208 | 148.06 | 211.11 | 156.3016 | 206.4338 | 286.6544 | 178.7013 | 299.5261 | 134.0977 |  | 147.0237 | 160.1453 | 98.2646 | 129.4822 |  | 25.9912 | 50.6896 | 25.3794 | 51.9979 | 111.7864 | 137.3548 | 176.4895 | 7.828 | 27.1666 | 9.3261 | 52.3554 | 8.3697 | 42.5566 | 48.506 | 50.824 | 15.2166 |  |  | 2.2173 | -0.16222 | 0.36918 | -0.59929 | 2.741 | 1.5109 | 4.8014 | -4.8536 | 0.65737 | 1.2303 | 5.8818 | -0.00054869 | -0.00051748 | -0.00057497 | 250.6426 | 347.3722 | 276.648 | 134.7642 | 79.0633 | 36.188 | 21.4998 | 110.8897 | 82.0398 | 52.1828 | 36.2526 | 23.9166 | 20.1519 | 17.9445 | 92.8172 | 84.4568 | 66.3986 | 41.8867 | 38.4433 | 87.361 | 58.5054 | 177.0928 | 211.2789 | 256.2264 | 255.0822 | 277.7682 | 303.0935 |  |  |  | 327.4381 | 255.3069 | 262.9956 | 297.2853 | 1.198 | 1.219 | 587.8037 |  |  | 672.2587 |  |  | 321.0499 | 365.2886 | 204.3701 | 187.1141 | 257.0692 | 153.605 | 899.9037 | 729.6217 | 740.9729 | 704.6464 | 848.657 |  | 292.9079 | 737.018 | 268.4149 | 792.7661 | 320.5207 | 741.9662 |  | 769.8124 |  |  | 786.3886 | 890.6845 | 859.984 | [6 empty] | 744.9195 |  |  | 738.3244 |  |  | 197.259 | 275.8578 | 323.0525 | 96.1294 | 216.0878 | 337.5265 | 148.7734 | 247.8264 |  | 238.4969 | 300.3608 | 158.105 | 273.7714 | 202.0426 | 281.5967 | 102.1391 | 209.6637 |  | 271.8862 | 280.8293 | 365.8077 | 140.2557 | 226.6657 | 322.3052 | 151.4626 | 265.5354 | 232.1879 | 299.0139 | 178.999 | 277.1295 | 0.22302 | 19.7157 | 1.0674 | 0.2639 | -39.5588 | 3.1159 | 579.51 | 0.24 | 2.5287 | -0.50511 | 0.76199 | -0.97085 | 2.3377 | 1.7356 | 3.0939 | -9.6161 | -8.1394 | -6.0748 | 0.35152 | -0.19101 | 10.8219 | 8.2148
42810.5491 | 9420 | 92.1097 | 61.0279 | 44.4723 | 32.8256 | 22.418 | 19.9324 | 18.1175 | 129.8122 | 91.4965 | 65.2184 | 43.2694 | 23.9279 | 17.8292 | 16.0051 | 165.5785 | 181.1124 | 443.3535 | 211.3684 | 182.4772 | 375.5812 |  |  |  | 253.7229 | 318.2283 | 290.8381 | 303.2008 | 156.2804 | 320.6847 | 148.0689 | 211.0973 | 157.2564 | 206.4394 | 286.6316 | 178.6216 | 299.5017 | 133.9999 |  | 145.8522 | 160.7065 | 98.8452 | 130.3198 |  | 25.8374 | 50.7827 | 25.4366 | 51.894 | 111.8815 | 137.2192 | 176.5533 | 7.692 | 27.2036 | 9.2138 | 52.4083 | 8.3604 | 42.5328 | 48.494 | 50.8191 | 15.2155 |  |  | 2.3244 | 0.16962 | 0.48023 | -0.33381 | 2.7384 | 1.8375 | 4.697 | -4.6177 | -0.025283 | 1.2364 | 5.5859 | -0.00051255 | -0.00055033 | -0.00058319 | 252.6334 | 349.3779 | 276.6688 | 134.7823 | 79.0749 | 36.1941 | 21.5045 | 110.9007 | 82.0429 | 52.1902 | 36.2498 | 23.9188 | 20.1536 | 17.9455 | 87.3565 | 83.5983 | 67.9661 | 43.4181 | 39.8365 | 87.1453 | 58.4783 | 177.0848 | 211.2627 | 256.1917 | 255.0502 | 277.7362 | 303.0515 |  |  |  | 327.3917 | 256.315 | 262.5814 | 297.3111 | 0.84023 | 1.0331 | 587.6682 |  |  | 671.6993 |  |  | 321.0627 | 365.2606 | 203.8692 | 187.1136 | 257.058 | 154.5997 | 899.7006 | 729.6571 | 741.2234 | 704.8513 | 848.2313 |  | 292.6708 | 737.2689 | 268.3661 | 792.2146 | 320.459 | 741.8499 |  | 770.0151 |  |  | 786.8207 | 892.6383 | 863.6095 | [6 empty] | 744.9266 |  |  | 738.3794 |  |  | 196.8671 | 275.9184 | 323.1385 | 96.255 | 216.0776 | 337.4849 | 148.5393 | 247.9393 |  | 238.4658 | 300.3566 | 158.0786 | 273.724 | 202.2336 | 282.0307 | 102.5632 | 209.3096 |  | 271.6499 | 281.4704 | 365.7657 | 140.0998 | 226.7051 | 322.411 | 151.2248 | 265.494 | 232.0211 | 299.4584 | 179.3865 | 277.3977 | -0.096505 | 19.716 | 1.0653 | 0.26276 | -39.6417 | 3.1159 | 618.41 | 0.31 | 2.5892 | 0.51658 | 0.8692 | -0.72468 | 2.3361 | 1.9137 | 3.0596 | -9.6206 | -8.1495 | -6.0641 | 0.932 | -0.36841 | 10.7969 | 8.2105
42810.5491 | 9421 | 92.1117 | 61.0321 | 44.4807 | 32.8223 | 22.4184 | 19.9299 | 18.1175 | 129.8212 | 91.5014 | 65.2283 | 43.274 | 23.9243 | 17.8276 | 15.9964 | 165.5781 | 181.0918 | 443.3527 | 211.3486 | 182.621 | 375.5574 |  |  |  | 253.7246 | 318.2034 | 291.056 | 303.3985 | 155.6901 | 320.7056 | 148.0661 | 211.0787 | 157.3275 | 206.4395 | 286.6033 | 179.0116 | 299.4864 | 134.4369 |  | 145.6336 | 160.9006 | 99.2253 | 130.7157 |  | 25.8382 | 50.9025 | 25.4674 | 51.6697 | 111.7832 | 137.0949 | 176.7245 | 7.5833 | 27.2309 | 9.1816 | 52.4482 | 8.3579 | 42.5024 | 48.5064 | 50.8201 | 15.2162 |  |  | 2.1713 | 0.11574 | 0.49272 | -0.26022 | 2.8783 | 1.6581 | 4.6083 | -4.964 | 0.68112 | 1.7099 | 5.4643 | -0.00056183 | -0.00049119 | -0.00058319 | 253.4526 | 351.1731 | 276.704 | 134.7987 | 79.0895 | 36.2034 | 21.503 | 110.905 | 82.0523 | 52.2039 | 36.2671 | 23.927 | 20.1547 | 17.9475 | 81.0343 | 80.7776 | 66.3058 | 44.2875 | 41.6232 | 86.9258 | 58.4239 | 177.0811 | 211.2606 | 256.1722 | 255.0375 | 277.7184 | 303.0208 |  |  |  | 327.2893 | 256.9384 | 262.2334 | 297.3905 | 2.32 | 1.3438 | 587.2024 |  |  | 670.8828 |  |  | 321.053 | 365.2286 | 204.836 | 187.1006 | 257.0236 | 154.0143 | 899.0813 | 729.7696 | 741.0053 | 704.6169 | 848.3119 |  | 292.5681 | 737.0372 | 268.3679 | 792.9308 | 320.4305 | 741.5005 |  | 769.7835 |  |  | 787.092 | 891.9362 | 862.4036 | [6 empty] | 744.9215 |  |  | 738.4132 |  |  | 196.2933 | 275.9346 | 323.0121 | 95.9817 | 216.3675 | 337.4405 | 148.652 | 247.9024 |  | 238.0285 | 299.6078 | 157.9186 | 273.829 | 202.3398 | 282.303 | 102.0499 | 208.9969 |  | 270.3855 | 281.7428 | 365.7355 | 140.3186 | 226.6238 | 322.6394 | 150.6907 | 265.4386 | 231.8294 | 299.4967 | 179.8523 | 277.715 | 0.10746 | 19.7135 | 1.061 | 0.26077 | -39.6557 | 3.1159 | 612.13 | 0.22 | 2.5025 | 0.42679 | 0.88059 | -0.63995 | 2.3947 | 1.8176 | 3.0301 | -9.6299 | -8.1429 | -6.0862 | 1.6078 | -0.19043 | 10.7848 | 8.2004
42810.5491 | 9422 | 92.1249 | 61.0331 | 44.4754 | 32.8255 | 22.415 | 19.9306 | 18.1079 | 129.8304 | 91.4968 | 65.2296 | 43.28 | 23.9227 | 17.8254 | 15.991 | 165.5712 | 181.0795 | 443.352 | 211.3251 | 182.4934 | 375.5402 |  |  |  | 253.7333 | 318.1855 | 291.4722 | 303.6945 | 156.3111 | 320.8247 | 148.0582 | 211.0643 | 156.6951 | 206.4296 | 286.5825 | 179.3397 | 299.4671 | 134.7539 |  | 146.3362 | 161.0417 | 99.1639 | 131.0098 |  | 25.8736 | 50.9914 | 25.4941 | 51.5592 | 111.6619 | 137.1182 | 176.966 | 7.6339 | 27.2456 | 9.0561 | 52.5082 | 8.3529 | 42.4711 | 48.5161 | 50.8126 | 15.2176 |  |  | 2.1286 | 0.027031 | 0.30478 | -0.78131 | 2.72 | 1.781 | 4.5005 | -4.9009 | 0.14519 | 1.5647 | 5.7463 | -0.00056676 | -0.00055198 | -0.00055855 | 253.1651 | 351.0707 | 276.7229 | 134.7994 | 79.0741 | 36.1996 | 21.4924 | 110.8974 | 82.0448 | 52.1907 | 36.2546 | 23.9165 | 20.1422 | 17.9323 | 83.1482 | 83.1579 | 68.0414 | 44.3469 | 42.2403 | 86.8624 | 58.3947 | 177.0761 | 211.2471 | 256.1447 | 255.0113 | 277.6761 | 302.9849 |  |  |  | 327.203 | 257.5293 | 262.1807 | 298.0405 | 1.2868 | 1.7821 | 586.6235 |  |  | 670.7277 |  |  | 321.0417 | 365.2029 | 205.4985 | 187.1104 | 257.0031 | 153.4312 | 898.4314 | 729.802 | 740.9111 | 704.218 | 848.6744 |  | 292.5344 | 736.7399 | 268.3296 | 793.2006 | 320.3445 | 741.5469 |  | 769.6406 |  |  | 787.216 | 891.0222 | 861.1833 | [6 empty] | 744.9886 |  |  | 738.3943 |  |  | 196.157 | 275.7439 | 322.8873 | 96.0269 | 216.6776 | 337.328 | 148.844 | 247.7886 |  | 238.1245 | 298.902 | 157.778 | 273.8665 | 202.3888 | 282.6535 | 102.1748 | 208.6801 |  | 270.6566 | 281.6106 | 365.7163 | 140.5599 | 226.5202 | 322.8739 | 150.142 | 265.4076 | 231.7021 | 299.4786 | 180.1534 | 277.8088 | 0.07568 | 19.7127 | 1.0572 | 0.26006 | -39.7093 | 3.1159 | 620.53 | 0.28 | 2.478 | 0.20628 | 0.69267 | -1.109 | 2.328 | 1.8838 | 2.9945 | -9.6423 | -8.1371 | -6.1001 | 1.3652 | -0.38676 | 10.7753 | 8.1757
42810.5491 | 9423 | 92.1291 | 61.0397 | 44.4881 | 32.8337 | 22.4179 | 19.9293 | 18.1169 | 129.8463 | 91.5037 | 65.2378 | 43.2962 | 23.9313 | 17.8311 | 15.993 | 165.5553 | 181.0471 | 443.3505 | 211.3023 | 182.3816 | 375.4887 |  |  |  | 253.7151 | 318.1603 | 291.3354 | 303.4646 | 157.5008 | 320.7434 | 148.0595 | 211.0402 | 156.2756 | 206.4159 | 286.549 | 179.7197 | 299.4636 | 135.115 |  | 147.4221 | 160.7907 | 99.3014 | 131.4064 |  | 25.9603 | 51.0191 | 25.4796 | 51.414 | 111.7209 | 137.24 | 177.0906 | 7.8277 | 27.2851 | 8.8282 | 52.5989 | 8.3464 | 42.4587 | 48.5076 | 50.8255 | 15.2208 |  |  | 2.4092 | 0.019803 | 0.46774 | -0.10251 | 2.6004 | 1.8933 | 4.8566 | -4.9068 | 0.50617 | 1.3948 | 5.7137 | -0.00049448 | -0.00051091 | -0.00054376 | 254.065 | 351.7301 | 276.7553 | 134.8258 | 79.1052 | 36.2093 | 21.5042 | 110.9165 | 82.0728 | 52.2162 | 36.2747 | 23.9304 | 20.1569 | 17.9419 | 83.1436 | 85.5458 | 71.9871 | 47.266 | 42.0594 | 86.7602 | 58.4073 | 177.0851 | 211.2338 | 256.1161 | 254.9867 | 277.6563 | 302.9577 |  |  |  | 327.0482 | 258.0971 | 262.6098 | 299.0863 | 1.3054 | 1.4994 | 587.901 |  |  | 671.0959 |  |  | 321.0328 | 365.1829 | 204.6001 | 187.1059 | 256.9724 | 152.4154 | 898.4251 | 729.7552 | 741.3061 | 703.9964 | 848.9095 |  | 292.4963 | 737.124 | 268.2623 | 794.001 | 320.3047 | 742.4629 |  | 770.143 |  |  | 787.1409 | 890.3186 | 860.151 | [6 empty] | 745.0294 |  |  | 738.453 |  |  | 196.1471 | 275.8528 | 322.4889 | 96.2489 | 217.0346 | 337.1772 | 149.1854 | 247.1724 |  | 238.3792 | 299.1001 | 157.9522 | 273.9761 | 202.1885 | 283.1067 | 102.43 | 208.4596 |  | 270.3651 | 281.7941 | 365.6631 | 140.4656 | 226.314 | 322.8941 | 149.7097 | 265.444 | 231.7897 | 299.2409 | 180.3472 | 278.0333 | 0.16582 | 19.7169 | 1.0553 | 0.26124 | -39.597 | 3.116 | 641.21 | 0.25 | 2.6361 | 0.17657 | 0.85814 | -0.40173 | 2.2766 | 1.9426 | 3.1112 | -9.6514 | -8.1521 | -6.1253 | 1.3532 | -0.82366 | 10.764 | 8.1348
42810.5491 | 9424 | 92.1285 | 61.0425 | 44.495 | 32.8311 | 22.4105 | 19.9282 | 18.1104 | 129.8491 | 91.511 | 65.2455 | 43.297 | 23.9299 | 17.825 | 15.992 | 165.5301 | 181.0392 | 443.3469 | 211.2744 | 182.2159 | 375.4883 |  |  |  | 253.7219 | 318.1333 | 291.7332 | 303.6141 | 157.5734 | 320.5408 | 148.0582 | 211.0164 | 156.2492 | 206.4102 | 286.5217 | 179.7664 | 299.4795 | 135.2151 |  | 147.7918 | 161.2329 | 99.0791 | 132.4387 |  | 25.9678 | 51.0395 | 25.4335 | 51.2727 | 111.8356 | 137.1106 | 177.2698 | 7.9843 | 27.294 | 8.7898 | 52.6555 | 8.3288 | 42.4494 | 48.4891 | 50.8208 | 15.2055 |  |  | 2.8087 | -0.006485 | 0.29098 | -0.35156 | 2.5163 | 1.9656 | 4.5991 | -5.058 | 0.32091 | 1.7796 | 5.7266 | -0.00050598 | -0.00054212 | -0.00054705 | 253.7735 | 349.4887 | 276.7776 | 134.8429 | 79.1163 | 36.2192 | 21.5082 | 110.9204 | 82.0817 | 52.2257 | 36.2812 | 23.9338 | 20.1546 | 17.9429 | 80.7259 | 84.5318 | 71.4535 | 46.4576 | 40.5664 | 86.5913 | 58.4235 | 177.0739 | 211.2187 | 256.079 | 254.9593 | 277.6313 | 302.9199 |  |  |  | 326.8488 | 257.7447 | 262.0976 | 298.435 | 1.3374 | 0.90658 | 588.1009 |  |  | 671.2157 |  |  | 321.0376 | 365.1561 | 204.2444 | 187.1055 | 256.968 | 152.1628 | 898.6798 | 729.7589 | 741.7328 | 703.9678 | 848.655 |  | 292.5375 | 737.7421 | 268.2427 | 794.5834 | 320.3209 | 743.04 |  | 770.5936 |  |  | 787.4079 | 890.4863 | 859.546 | [6 empty] | 745.0438 |  |  | 738.3979 |  |  | 196.3616 | 275.7698 | 322.4437 | 96.5312 | 216.8665 | 337.1324 | 148.592 | 246.9826 |  | 238.324 | 298.9126 | 158.3077 | 274.1607 | 201.7302 | 283.1661 | 102.3508 | 208.362 |  | 270.4195 | 281.8241 | 365.621 | 140.7052 | 225.912 | 322.885 | 149.5329 | 265.5371 | 231.7984 | 298.514 | 180.0846 | 278.0024 | 0.30699 | 19.7141 | 1.0543 | 0.26167 | -39.544 | 3.1159 | 634.88 | 0.25 | 2.8458 | -0.10105 | 0.67686 | -0.74399 | 2.2391 | 1.979 | 3.0271 | -9.6415 | -8.1705 | -6.1403 | 1.6013 | -0.76244 | 10.7365 | 8.1375
42810.5491 | 9425 | 92.1468 | 61.048 | 44.4911 | 32.8383 | 22.4183 | 19.9365 | 18.099 | 129.8616 | 91.5139 | 65.2584 | 43.3016 | 23.9398 | 17.8229 | 15.9916 | 165.5334 | 181.0258 | 443.3451 | 211.2539 | 182.3474 | 375.5339 |  |  |  | 253.7207 | 318.1079 | 291.7039 | 303.5498 | 154.2923 | 320.1183 | 148.0515 | 210.9833 | 156.1486 | 206.4099 | 286.4971 | 180.2265 | 299.4623 | 136.198 |  | 148.2281 | 161.5459 | 99.3184 | 133.6163 |  | 26.0994 | 50.9966 | 25.3533 | 51.3322 | 111.9828 | 137.0315 | 177.5401 | 7.9986 | 27.3087 | 8.8746 | 52.7161 | 8.3276 | 42.4313 | 48.4912 | 50.8198 | 15.2132 |  |  | 2.469 | -0.048537 | 0.20227 | -0.27796 | 2.7555 | 1.963 | 4.7232 | -5.3037 | 0.68812 | 1.0346 | 5.4033 | -0.00051748 | -0.00050762 | -0.00057497 | 252.0811 | 347.6719 | 276.797 | 134.8532 | 79.1197 | 36.2211 | 21.5042 | 110.9175 | 82.082 | 52.2274 | 36.2793 | 23.9262 | 20.1521 | 17.9374 | 80.4529 | 80.9906 | 66.8597 | 46.4018 | 40.8495 | 86.4697 | 58.3356 | 177.0571 | 211.2048 | 256.0507 | 254.924 | 277.5916 | 302.8736 |  |  |  | 326.7508 | 257.8823 | 261.8753 | 299.0618 | 2.0617 | 1.4138 | 587.9818 |  |  | 671.1939 |  |  | 321.0338 | 365.1309 | 203.242 | 187.1058 | 256.9452 | 152.3616 | 898.1047 | 729.7008 | 741.8962 | 703.9192 | 848.334 |  | 292.5131 | 738.0043 | 268.2162 | 794.8285 | 320.303 | 743.101 |  | 770.7069 |  |  | 786.8459 | 890.7455 | 860.0451 | [6 empty] | 745.1872 |  |  | 738.3855 |  |  | 196.7997 | 275.5504 | 322.7796 | 96.3451 | 216.4999 | 337.1511 | 148.3968 | 247.2547 |  | 238.48 | 298.6547 | 158.7273 | 274.3414 | 201.7459 | 283.0134 | 102.0487 | 208.1158 |  | 270.5294 | 280.9255 | 365.5675 | 141.2952 | 225.4893 | 322.956 | 149.8 | 265.539 | 231.6759 | 298.7343 | 179.7373 | 277.8546 | 0.21801 | 19.7161 | 1.0523 | 0.2613 | -39.5336 | 3.1159 | 625.46 | 0.21 | 2.6672 | -0.27642 | 0.56429 | -0.6615 | 2.3429 | 1.9775 | 3.0674 | -9.6343 | -8.1795 | -6.1485 | 1.6169 | -0.26252 | 10.7026 | 8.1126
42810.5491 | 9426 | 92.1539 | 61.0657 | 44.5138 | 32.8426 | 22.4253 | 19.9292 | 18.1142 | 129.8805 | 91.5237 | 65.2624 | 43.3106 | 23.9378 | 17.8266 | 15.9927 | 165.5288 | 181.0002 | 443.3463 | 211.2352 | 182.4071 | 375.5553 |  |  |  | 253.7215 | 318.0866 | 291.4857 | 303.5232 | 153.094 | 319.8982 | 148.0539 | 210.9608 | 156.3269 | 206.4085 | 286.4674 | 180.6199 | 299.4402 | 136.6286 |  | 148.4443 | 160.9001 | 98.9552 | 133.5633 |  | 26.1293 | 50.9476 | 25.3171 | 51.3078 | 112.0765 | 136.9763 | 177.6889 | 7.9245 | 27.3264 | 9.109 | 52.7778 | 8.3229 | 42.41 | 48.4846 | 50.8169 | 15.2071 |  |  | 2.289 | -0.1655 | -0.00012 | -0.57563 | 2.7081 | 1.689 | 4.741 | -5.0238 | 0.5375 | 1.5309 | 5.641 | -0.00053555 | -0.00055198 | -0.0005684 | 249.4681 | 344.7929 | 276.8301 | 134.8756 | 79.1335 | 36.2283 | 21.5051 | 110.9265 | 82.0935 | 52.2375 | 36.2802 | 23.929 | 20.1568 | 17.9407 | 83.7375 | 82.7278 | 66.8117 | 48.1019 | 42.1526 | 86.4489 | 58.2983 | 177.0582 | 211.1945 | 256.0249 | 254.9017 | 277.5698 | 302.8476 |  |  |  | 326.679 | 257.9636 | 261.7774 | 299.012 | 2.6257 | 1.8813 | 586.9613 |  |  | 671.3034 |  |  | 321.0443 | 365.0893 | 202.4621 | 187.1008 | 256.9207 | 152.4735 | 897.7326 | 729.6777 | 741.3691 | 703.2867 | 848.4185 |  | 292.4881 | 737.4451 | 268.2103 | 795.0818 | 320.2907 | 743.0574 |  | 770.4546 |  |  | 786.4865 | 889.9801 | 858.2052 | [6 empty] | 745.2184 |  |  | 738.3423 |  |  | 196.5219 | 275.0758 | 322.6766 | 96.0379 | 216.113 | 337.1804 | 148.4359 | 247.3799 |  | 238.2322 | 298.6725 | 158.5608 | 274.3994 | 202.3432 | 283.0442 | 101.9998 | 207.9611 |  | 270.4231 | 280.5611 | 365.5264 | 140.9948 | 225.4532 | 323.0863 | 150.0797 | 265.463 | 231.8664 | 299.139 | 179.6665 | 277.6891 | 0.35572 | 19.7102 | 1.0509 | 0.26019 | -39.5033 | 3.1159 | 638.13 | 0.22 | 2.5676 | -0.5104 | -0.013743 | -0.95187 | 2.3225 | 1.8342 | 3.073 | -9.6384 | -8.1643 | -6.1564 | 1.2494 | -0.26164 | 10.7025 | 8.1085
42810.5491 | 9427 | 92.1644 | 61.0718 | 44.5071 | 32.8485 | 22.4196 | 19.934 | 18.1091 | 129.887 | 91.5282 | 65.2697 | 43.3129 | 23.9406 | 17.8337 | 15.9949 | 165.512 | 180.9894 | 443.3457 | 211.208 | 182.2416 | 375.5018 |  |  |  | 253.7194 | 318.0676 | 291.7225 | 303.7554 | 153.4966 | 319.8549 | 148.0603 | 210.9413 | 155.8473 | 206.3975 | 286.4458 | 180.1665 | 299.3962 | 136.0409 |  | 147.625 | 160.7096 | 97.643 | 134.0581 |  | 26.0945 | 50.9418 | 25.31 | 51.1137 | 112.1711 | 137.042 | 177.9008 | 8.006 | 27.3333 | 9.153 | 52.8104 | 8.3226 | 42.389 | 48.4676 | 50.8101 | 15.207 |  |  | 2.4 | -0.020281 | 0.16679 | -0.2681 | 2.1588 | 2.0451 | 4.7791 | -5.2998 | 0.82784 | 1.1902 | 5.7628 | -0.00051255 | -0.00052569 | -0.00057662 | 250.5463 | 345.2474 | 276.8577 | 134.8837 | 79.1439 | 36.2317 | 21.5081 | 110.9278 | 82.1013 | 52.245 | 36.2926 | 23.9356 | 20.1581 | 17.9377 | 89.2668 | 85.7584 | 69.6651 | 49.1538 | 44.6331 | 86.4935 | 58.3017 | 177.0571 | 211.1901 | 256.001 | 254.8783 | 277.5515 | 302.815 |  |  |  | 326.5833 | 257.5324 | 261.4326 | 298.4179 | 1.5076 | 1.9012 | 587.1187 |  |  | 671.3346 |  |  | 321.0504 | 365.0631 | 202.7089 | 187.1 | 256.8997 | 151.4492 | 897.9388 | 729.6424 | 741.3526 | 702.6416 | 848.6372 |  | 292.5196 | 737.2742 | 268.1421 | 795.3595 | 320.2541 | 743.3567 |  | 770.5973 |  |  | 786.3582 | 889.8176 | 857.5229 | [6 empty] | 745.1753 |  |  | 738.336 |  |  | 195.7945 | 274.8466 | 322.2492 | 95.8523 | 215.7845 | 337.2088 | 148.5352 | 247.5673 |  | 238.0818 | 298.816 | 158.4277 | 274.4875 | 202.5728 | 282.855 | 102.0739 | 207.8132 |  | 270.3959 | 280.7922 | 365.4904 | 140.9549 | 225.2111 | 323.055 | 150.098 | 265.5429 | 231.8816 | 299.4055 | 179.7315 | 277.5416 | 0.058538 | 19.7159 | 1.0506 | 0.25889 | -39.5922 | 3.1159 | 648.19 | 0.22 | 2.6291 | -0.17867 | 0.51237 | -0.64961 | 2.0738 | 2.0185 | 3.0856 | -9.6423 | -8.1639 | -6.1669 | 0.64042 | -0.57828 | 10.6856 | 8.1176
42810.5492 | 9428 | 92.1704 | 61.0867 | 44.5117 | 32.848 | 22.4184 | 19.9289 | 18.1119 | 129.9028 | 91.5358 | 65.2824 | 43.3166 | 23.9433 | 17.8274 | 15.9957 | 165.4966 | 180.9658 | 443.3366 | 211.1821 | 182.1443 | 375.4567 |  |  |  | 253.7155 | 318.0405 | 291.5697 | 303.5722 | 154.7108 | 319.9161 | 148.0501 | 210.9175 | 155.6054 | 206.3914 | 286.4107 | 180.4434 | 299.3261 | 136.2085 |  | 147.8306 | 160.2739 | 96.3951 | 135.1817 |  | 26.1093 | 50.9313 | 25.3004 | 51.1377 | 112.4167 | 137.653 | 178.4588 | 8.2071 | 27.3347 | 9.2037 | 52.8545 | 8.3131 | 42.3691 | 48.4507 | 50.7972 | 15.2059 |  |  | 2.2121 | -0.027509 | 0.23316 | -0.25233 | 2.1194 | 2.0754 | 4.902 | -5.3517 | 0.28043 | 1.4313 | 5.7203 | -0.00047476 | -0.00054869 | -0.00056183 | 251.6132 | 347.1974 | 276.8805 | 134.9073 | 79.1556 | 36.2462 | 21.5126 | 110.9335 | 82.112 | 52.2517 | 36.288 | 23.938 | 20.1556 | 17.9426 | 90.9015 | 89.1253 | 73.2492 | 51.7517 | 47.9223 | 86.4445 | 58.3214 | 177.0568 | 211.1785 | 255.9792 | 254.8532 | 277.5251 | 302.7786 |  |  |  | 326.4342 | 256.8269 | 261.3431 | 297.8323 | 2.3453 | 1.557 | 588.6972 |  |  | 672.0626 |  |  | 321.0549 | 365.0197 | 203.4315 | 187.0924 | 256.8655 | 151.8548 | 897.8647 | 729.6431 | 741.8416 | 702.8793 | 848.9449 |  | 292.5248 | 737.8449 | 268.0374 | 795.485 | 320.2696 | 743.9036 |  | 771.2196 |  |  | 786.1209 | 890.2144 | 857.3127 | [6 empty] | 745.2838 |  |  | 738.3092 |  |  | 195.4753 | 274.8082 | 321.9845 | 95.9115 | 215.449 | 337.2287 | 148.8131 | 247.6027 |  | 237.9582 | 298.4675 | 158.3605 | 274.3984 | 202.5256 | 282.6423 | 101.7276 | 207.7396 |  | 270.219 | 281.6693 | 365.4645 | 140.8405 | 225.0523 | 322.9921 | 149.9009 | 265.6298 | 231.7727 | 299.3754 | 179.5743 | 277.5811 | 0.23958 | 19.7153 | 1.0503 | 0.25691 | -39.6273 | 3.1159 | 640.55 | 0.3 | 2.5242 | -0.20808 | 0.60578 | -0.6302 | 2.0563 | 2.0348 | 3.1273 | -9.6505 | -8.1864 | -6.1692 | 0.45283 | -0.97416 | 10.6495 | 8.1225
42810.5492 | 9429 | 92.1847 | 61.0944 | 44.511 | 32.8501 | 22.4214 | 19.9334 | 18.1185 | 129.9149 | 91.5455 | 65.2902 | 43.3255 | 23.9504 | 17.8353 | 15.9919 | 165.4952 | 180.9433 | 443.3273 | 211.1612 | 182.0988 | 375.3929 |  |  |  | 253.7103 | 318.0178 | 291.1982 | 303.2403 | 153.9855 | 319.9476 | 148.0502 | 210.8888 | 155.0623 | 206.3887 | 286.3847 | 180.6606 | 299.2805 | 136.5291 |  | 148.736 | 160.3706 | 95.246 | 135.5134 |  | 25.9475 | 50.9297 | 25.2284 | 51.9104 | 112.707 | 137.9834 | 178.6578 | 8.1276 | 27.3409 | 9.2235 | 52.884 | 8.3229 | 42.3525 | 48.4376 | 50.7942 | 15.199 |  |  | 2.2351 | 0.086827 | 0.1865 | -0.42581 | 1.6114 | 1.9321 | 4.6891 | -5.2571 | 0.54645 | 1.3228 | 5.5945 | -0.00048626 | -0.00046819 | -0.00055033 | 252.0726 | 348.7346 | 276.923 | 134.9265 | 79.1756 | 36.2507 | 21.5244 | 110.9483 | 82.1226 | 52.2639 | 36.3044 | 23.9555 | 20.1651 | 17.9388 | 93.3644 | 90.2348 | 74.4731 | 52.8961 | 48.2739 | 86.4831 | 58.3487 | 177.047 | 211.1684 | 255.9434 | 254.829 | 277.488 | 302.7376 |  |  |  | 326.3244 | 257.4632 | 262.4543 | 298.0968 | 1.6652 | 1.9961 | 588.5587 |  |  | 671.7866 |  |  | 321.0741 | 364.9938 | 202.8108 | 187.1033 | 256.8552 | 150.4622 | 898.116 | 729.6245 | 742.5493 | 702.4627 | 849.0556 |  | 292.6277 | 738.6941 | 267.9304 | 795.2537 | 320.2497 | 745.3044 |  | 772.0763 |  |  | 786.3755 | 890.1631 | 856.9112 | [6 empty] | 745.2799 |  |  | 738.2999 |  |  | 195.8591 | 274.8618 | 321.7813 | 95.9269 | 215.0008 | 337.2088 | 148.8125 | 247.7318 |  | 237.9256 | 298.1442 | 158.1782 | 274.1406 | 202.3144 | 282.7046 | 101.5808 | 207.5431 |  | 269.9001 | 282.4441 | 365.4303 | 140.6146 | 224.7891 | 322.9603 | 149.539 | 265.6711 | 231.7125 | 299.4332 | 179.3022 | 277.8029 | 0.17352 | 19.7157 | 1.0493 | 0.25669 | -39.587 | 3.116 | 641.56 | 0.3 | 2.5373 | 0.36968 | 0.54179 | -0.81865 | 1.7937 | 1.9642 | 3.0599 | -9.6465 | -8.2168 | -6.1643 | 0.18388 | -1.1069 | 10.6371 | 8.1067
42810.5492 | 9430 | 92.1924 | 61.094 | 44.5211 | 32.8574 | 22.4333 | 19.9401 | 18.1164 | 129.9347 | 91.5589 | 65.3077 | 43.3418 | 23.9603 | 17.8434 | 15.9956 | 165.4782 | 180.9226 | 443.325 | 211.1339 | 181.8616 | 375.3219 |  |  |  | 253.7034 | 317.9895 | 291.3495 | 303.3344 | 153.7442 | 320.0195 | 148.0515 | 210.8635 | 154.2656 | 206.3901 | 286.3661 | 180.5147 | 299.2454 | 136.3568 |  | 148.4486 | 160.327 | 94.8718 | 135.7759 |  | 25.8412 | 50.8662 | 25.1755 | 52.1829 | 112.8144 | 138.0007 | 178.6073 | 7.7755 | 27.3531 | 9.2969 | 52.95 | 8.3176 | 42.3559 | 48.4191 | 50.7903 | 15.1996 |  |  | 2.3409 | -0.062337 | 0.084648 | -0.29307 | 2.2646 | 1.2717 | 4.6391 | -5.2012 | 0.23568 | 1.3463 | 5.5218 | -0.00046491 | -0.00053226 | -0.00057333 | 254.6305 | 350.4626 | 276.945 | 134.9385 | 79.1767 | 36.2546 | 21.5179 | 110.9489 | 82.1263 | 52.2658 | 36.3111 | 23.9412 | 20.1594 | 17.9469 | 94.7561 | 91.0459 | 77.7634 | 53.1362 | 48.3366 | 86.5244 | 58.3968 | 177.0435 | 211.1572 | 255.916 | 254.7991 | 277.4612 | 302.7075 |  |  |  | 326.2367 | 258.8527 | 263.5606 | 299.1633 | 1.1052 | 1.7027 | 587.992 |  |  | 671.4354 |  |  | 321.089 | 364.9557 | 203.9947 | 187.0959 | 256.8317 | 149.7552 | 897.8588 | 729.7352 | 743.3258 | 702.8055 | 849.4016 |  | 292.6797 | 739.494 | 267.855 | 795.4427 | 320.2017 | 745.6644 |  | 772.8481 |  |  | 786.4668 | 890.3435 | 856.6961 | [6 empty] | 745.1922 |  |  | 738.3572 |  |  | 195.739 | 275.0978 | 321.8209 | 95.7943 | 214.8338 | 337.0823 | 149.2568 | 247.7437 |  | 237.9658 | 297.9746 | 158.0237 | 274.0743 | 201.8939 | 282.7224 | 101.9018 | 207.3115 |  | 270.0819 | 283.0452 | 365.3929 | 140.7533 | 224.4834 | 323.0782 | 149.4623 | 265.7708 | 231.5994 | 299.4834 | 179.1172 | 278.1929 | 0.18758 | 19.7135 | 1.0494 | 0.25707 | -39.6611 | 3.116 | 658.21 | 0.29 | 2.5968 | -0.3132 | 0.36497 | -0.67911 | 2.1265 | 1.5935 | 3.0436 | -9.6525 | -8.2439 | -6.1731 | 0.034274 | -1.4667 | 10.6273 | 8.0704
42810.5492 | 9431 | 92.2006 | 61.1038 | 44.528 | 32.862 | 22.4327 | 19.9355 | 18.1027 | 129.9394 | 91.5703 | 65.3105 | 43.3442 | 23.9531 | 17.8325 | 15.9922 | 165.4799 | 180.9151 | 443.3333 | 211.1142 | 181.2561 | 375.2608 |  |  |  | 253.7098 | 317.9665 | 291.6861 | 303.3975 | 154.3113 | 320.0047 | 148.0479 | 210.8448 | 153.5691 | 206.3823 | 286.3376 | 180.7509 | 299.2059 | 136.7072 |  | 148.6738 | 160.8395 | 94.2583 | 135.5788 |  | 25.7896 | 50.7544 | 25.1173 | 52.1073 | 113.0635 | 138.1771 | 178.6292 | 7.4246 | 27.362 | 9.425 | 52.9988 | 8.3146 | 42.3468 | 48.3946 | 50.7795 | 15.1937 |  |  | 2.4302 | -0.10308 | 0.10239 | -0.73531 | 2.2738 | 1.5365 | 4.6812 | -5.031 | 0.5881 | 1.49 | 5.8236 | -0.00046819 | -0.00050105 | -0.00055198 | 255.5779 | 350.7716 | 276.9645 | 134.9558 | 79.1841 | 36.2606 | 21.5261 | 110.9543 | 82.1273 | 52.2724 | 36.3098 | 23.9409 | 20.1585 | 17.9399 | 93.8928 | 89.1878 | 76.921 | 52.4316 | 47.6204 | 86.4836 | 58.42 | 177.0427 | 211.1482 | 255.8887 | 254.775 | 277.4379 | 302.6753 |  |  |  | 326.1202 | 259.2593 | 264.6883 | 299.0035 | 1.0517 | 1.1304 | 587.6433 |  |  | 671.6162 |  |  | 321.0885 | 364.9176 | 204.3009 | 187.0927 | 256.8179 | 148.8282 | 897.8611 | 729.7203 | 743.9626 | 703.4347 | 849.4719 |  | 292.7229 | 740.0355 | 267.8086 | 795.5366 | 320.1274 | 745.9115 |  | 773.4793 |  |  | 786.4753 | 890.3621 | 856.5569 | [6 empty] | 745.2367 |  |  | 738.3713 |  |  | 195.396 | 275.2552 | 321.6934 | 95.6818 | 215.2833 | 336.9597 | 149.1643 | 247.6226 |  | 238.0298 | 298.2524 | 157.8853 | 274.0987 | 201.6313 | 282.7129 | 102.0451 | 207.2276 |  | 270.8002 | 283.1367 | 365.3532 | 140.5289 | 224.2258 | 323.1889 | 149.6014 | 265.8998 | 231.8578 | 299.6365 | 179.0104 | 278.0995 | 0.088391 | 19.7113 | 1.0496 | 0.25891 | -39.7047 | 3.1159 | 651.61 | 0.29 | 2.6459 | -0.40268 | 0.40133 | -1.0755 | 2.1313 | 1.752 | 3.058 | -9.6515 | -8.2619 | -6.1813 | 0.12523 | -1.3704 | 10.63 | 8.0659
42810.5492 | 9432 | 92.2012 | 61.1065 | 44.5195 | 32.8634 | 22.4225 | 19.9274 | 18.0969 | 129.9457 | 91.5586 | 65.3111 | 43.3396 | 23.9538 | 17.825 | 15.9904 | 165.4702 | 180.8903 | 443.3247 | 211.0941 | 180.6114 | 375.2171 |  |  |  | 253.7131 | 317.9401 | 291.4787 | 303.1082 | 152.4343 | 319.8293 | 148.046 | 210.8124 | 152.2589 | 206.3738 | 286.305 | 180.8312 | 299.1399 | 136.8493 |  | 149.4128 | 160.951 | 93.0902 | 135.5508 |  | 25.8134 | 50.6948 | 25.088 | 51.8846 | 112.9354 | 137.6349 | 178.5625 | 7.2821 | 27.3653 | 9.1039 | 53.0406 | 8.3188 | 42.361 | 48.3982 | 50.7687 | 15.1972 |  |  | 2.3994 | 0.052659 | 0.26798 | -0.32199 | 2.1739 | 2.3724 | 4.7305 | -4.7767 | 0.2203 | 1.3518 | 5.5919 | -0.00044027 | -0.00051748 | -0.0005799 | 254.2131 | 349.4957 | 276.9941 | 134.9714 | 79.2012 | 36.2644 | 21.5244 | 110.9567 | 82.1418 | 52.2842 | 36.3161 | 23.9528 | 20.1576 | 17.9353 | 91.0208 | 85.3722 | 70.5717 | 50.918 | 45.3306 | 86.3952 | 58.3662 | 177.0252 | 211.1352 | 255.8584 | 254.7459 | 277.4146 | 302.6403 |  |  |  | 326.0314 | 257.9888 | 263.3179 | 297.7398 | 0.90101 | 0.97848 | 587.4996 |  |  | 671.9246 |  |  | 321.1049 | 364.8988 | 204.1872 | 187.0894 | 256.7872 | 147.6144 | 898.2345 | 729.7553 | 744.4734 | 703.2824 | 849.3823 |  | 292.8318 | 740.3512 | 267.8006 | 795.6083 | 320.0067 | 745.8027 |  | 773.8814 |  |  | 786.6007 | 891.2097 | 858.1743 | [6 empty] | 745.3453 |  |  | 738.3697 |  |  | 195.0101 | 275.2123 | 321.7913 | 95.3751 | 215.9404 | 336.9202 | 148.6502 | 247.7668 |  | 238.2871 | 298.2415 | 157.9179 | 273.7996 | 201.0987 | 282.8166 | 102.0666 | 207.2225 |  | 271.4096 | 282.4397 | 365.3127 | 140.1076 | 224.0369 | 323.2746 | 149.8295 | 265.9637 | 232.1918 | 299.6153 | 178.8472 | 277.8294 | 0.43642 | 19.7105 | 1.0488 | 0.25877 | -39.5961 | 3.1159 | 652.64 | 0.2 | 2.6287 | 0.28779 | 0.64922 | -0.71163 | 2.0825 | 2.1755 | 3.072 | -9.6415 | -8.2711 | -6.1924 | 0.43358 | -0.67131 | 10.6262 | 8.0942
42810.5492 | 9433 | 92.2058 | 61.1051 | 44.5348 | 32.864 | 22.4202 | 19.9247 | 18.097 | 129.9544 | 91.5631 | 65.3096 | 43.3525 | 23.9507 | 17.8312 | 15.9896 | 165.456 | 180.8651 | 443.3081 | 211.0635 | 180.478 | 375.1817 |  |  |  | 253.7039 | 317.9001 | 291.1863 | 302.9926 | 151.1882 | 319.6183 | 148.0426 | 210.7978 | 151.9758 | 206.3709 | 286.2847 | 180.7853 | 299.0637 | 136.6579 |  | 149.0633 | 160.7068 | 92.7656 | 135.6962 |  | 25.8098 | 50.7728 | 25.1213 | 51.7521 | 112.9158 | 137.3073 | 178.5134 | 7.3024 | 27.3593 | 8.5609 | 53.0915 | 8.3179 | 42.3663 | 48.4099 | 50.7542 | 15.1916 |  |  | 2.168 | 0.1256 | 0.36064 | -0.060454 | 2.7239 | 2.1201 | 5.1675 | -4.5021 | 0.57603 | 0.64769 | 5.6547 | -0.00049448 | -0.00047312 | -0.00055033 | 253.5141 | 348.4353 | 277.0163 | 134.9814 | 79.2083 | 36.2732 | 21.5288 | 110.9598 | 82.1516 | 52.2911 | 36.3214 | 23.9519 | 20.1582 | 17.9317 | 87.4906 | 84.3494 | 67.3812 | 50.3387 | 44.6314 | 86.2674 | 58.321 | 177.0176 | 211.1216 | 255.8224 | 254.7161 | 277.3743 | 302.591 |  |  |  | 325.9754 | 256.6743 | 260.618 | 296.7927 | 1.6192 | 1.3822 | 586.3547 |  |  | 671.8619 |  |  | 321.13 | 364.873 | 203.4204 | 187.089 | 256.7737 | 147.4009 | 898.8026 | 729.8223 | 744.5869 | 702.9599 | 848.968 |  | 292.8912 | 739.8033 | 267.8217 | 795.3574 | 319.9563 | 745.1736 |  | 773.7182 |  |  | 786.6058 | 892.5065 | 860.7054 | [6 empty] | 745.3627 |  |  | 738.3529 |  |  | 194.5168 | 275.1871 | 321.9614 | 94.9316 | 216.4347 | 336.9384 | 148.5986 | 248.0346 |  | 238.1991 | 298.0945 | 158.2486 | 273.5807 | 200.6995 | 283.0232 | 102.1389 | 207.1771 |  | 271.7428 | 282.1442 | 365.2782 | 139.9414 | 224.1115 | 323.4023 | 149.9074 | 265.8983 | 232.1817 | 299.4956 | 178.4221 | 277.6039 | -0.1435 | 19.7114 | 1.0471 | 0.25783 | -39.6201 | 3.1159 | 647.3 | 0.26 | 2.4983 | 0.44451 | 0.75322 | -0.30839 | 2.3302 | 2.0558 | 3.2095 | -9.6259 | -8.2546 | -6.1892 | 0.81029 | -0.3222 | 10.6168 | 8.1162
42810.5492 | 9434 | 92.2225 | 61.1261 | 44.5489 | 32.8765 | 22.4351 | 19.9366 | 18.1118 | 129.9762 | 91.5822 | 65.3267 | 43.3622 | 23.9664 | 17.8417 | 15.9938 | 165.4382 | 180.8481 | 443.3063 | 211.0333 | 180.4702 | 375.1344 |  |  |  | 253.697 | 317.8824 | 290.4586 | 302.5858 | 151.9877 | 319.7175 | 148.0498 | 210.7769 | 150.8812 | 206.3716 | 286.2719 | 180.3123 | 298.9961 | 136.3196 |  | 148.7919 | 160.5243 | 92.3225 | 134.8328 |  | 25.8378 | 50.8599 | 25.1915 | 51.5451 | 112.7286 | 137.1423 | 178.4912 | 7.4569 | 27.3692 | 8.3047 | 53.1416 | 8.3206 | 42.3804 | 48.425 | 50.7606 | 15.1983 |  |  | 2.2988 | -0.074825 | 0.47234 | -0.62689 | 2.2153 | 1.9676 | 5.0971 | -4.6131 | 0.40809 | 1.4701 | 5.6456 | -0.00050105 | -0.00052405 | -0.00053062 | 252.0817 | 347.5483 | 277.0478 | 135.0148 | 79.2252 | 36.2835 | 21.5364 | 110.9668 | 82.1633 | 52.3049 | 36.3326 | 23.9543 | 20.1654 | 17.9384 | 89.4673 | 85.3648 | 67.2303 | 50.1966 | 46.0239 | 86.2718 | 58.2817 | 177.0304 | 211.1124 | 255.8089 | 254.705 | 277.3511 | 302.5653 |  |  |  | 325.984 | 256.4609 | 260.5504 | 296.3345 | 2.4055 | 1.9315 | 586.2018 |  |  | 671.9425 |  |  | 321.1282 | 364.8454 | 203.8184 | 187.0901 | 256.7417 | 146.2764 | 899.3754 | 729.7801 | 744.408 | 702.5716 | 848.2087 |  | 292.9816 | 738.9537 | 267.8075 | 795.6153 | 320.0166 | 744.1066 |  | 773.2755 |  |  | 786.9825 | 894.2869 | 864.6812 | [6 empty] | 745.2913 |  |  | 738.3294 |  |  | 194.2377 | 275.0243 | 322.3396 | 95.064 | 216.8035 | 336.9759 | 148.9883 | 248.1248 |  | 238.0402 | 297.8373 | 158.6204 | 273.713 | 200.3342 | 283.4854 | 102.0014 | 207.0643 |  | 272.2913 | 282.3592 | 365.2423 | 139.7396 | 224.2812 | 323.5924 | 149.7588 | 265.7274 | 232.3586 | 299.3706 | 178.0054 | 277.6388 | 0.28908 | 19.7106 | 1.0459 | 0.25702 | -39.6026 | 3.1159 | 653.21 | 0.31 | 2.5727 | -0.34314 | 0.86214 | -0.99321 | 2.101 | 1.9801 | 3.187 | -9.5986 | -8.2319 | -6.1918 | 0.59118 | -0.31012 | 10.636 | 8.1296
42810.5492 | 9435 | 92.2313 | 61.1354 | 44.5446 | 32.8791 | 22.4318 | 19.9398 | 18.1061 | 129.9882 | 91.5889 | 65.3396 | 43.3679 | 23.9663 | 17.8402 | 15.9959 | 165.4348 | 180.8368 | 443.3148 | 211.0199 | 180.6156 | 375.0031 |  |  |  | 253.7007 | 317.8644 | 290.1671 | 302.3953 | 151.5723 | 319.5292 | 148.0436 | 210.761 | 151.0704 | 206.3591 | 286.2543 | 179.7588 | 298.9482 | 135.802 |  | 148.7031 | 160.1532 | 91.9682 | 134.7026 |  | 25.9003 | 50.8707 | 25.3007 | 51.5903 | 112.4498 | 136.9313 | 178.3836 | 7.6144 | 27.374 | 8.2343 | 53.1732 | 8.3242 | 42.3752 | 48.4325 | 50.7618 | 15.1936 |  |  | 2.2817 | 0.12823 | 0.54528 | -0.22671 | 1.9715 | 2.0852 | 4.7765 | -4.9443 | 0.29522 | 1.2011 | 5.5591 | -0.00053226 | -0.00053555 | -0.0005454 | 248.6149 | 345.9733 | 277.0757 | 135.0319 | 79.2332 | 36.2899 | 21.5405 | 110.9677 | 82.1721 | 52.3117 | 36.3453 | 23.9576 | 20.1783 | 17.9411 | 94.354 | 88.1026 | 69.7565 | 49.9053 | 46.0012 | 86.3993 | 58.2698 | 177.016 | 211.1082 | 255.7763 | 254.6765 | 277.3176 | 302.524 |  |  |  | 325.9883 | 257.2203 | 262.292 | 296.785 | 1.6265 | 1.3803 | 585.5508 |  |  | 671.6517 |  |  | 321.1246 | 364.8176 | 204.2759 | 187.0743 | 256.7243 | 146.5578 | 899.447 | 729.6836 | 743.7309 | 701.8573 | 848.115 |  | 292.9466 | 737.8698 | 267.8106 | 795.9113 | 320.0425 | 742.6259 |  | 772.6457 |  |  | 787.5572 | 893.7288 | 864.4067 | [6 empty] | 745.2372 |  |  | 738.3066 |  |  | 193.9448 | 274.3437 | 322.5058 | 95.3443 | 216.699 | 337.0113 | 149.3083 | 247.9813 |  | 237.9283 | 297.5973 | 159.065 | 273.6955 | 200.2898 | 283.9701 | 101.7801 | 207.0265 |  | 272.0167 | 281.8929 | 365.217 | 139.7481 | 224.4493 | 323.8363 | 149.6107 | 265.5297 | 232.6544 | 299.4853 | 177.8275 | 278.236 | 0.21281 | 19.7102 | 1.0445 | 0.25642 | -39.57 | 3.1159 | 631.94 | 0.22 | 2.5628 | 0.4492 | 0.92633 | -0.59729 | 1.9815 | 2.0379 | 3.0843 | -9.5984 | -8.2016 | -6.1981 | 0.063722 | -0.59223 | 10.6362 | 8.1174
42810.5492 | 9436 | 92.2351 | 61.1448 | 44.5434 | 32.8707 | 22.4329 | 19.9275 | 18.1051 | 129.9992 | 91.5899 | 65.3457 | 43.3716 | 23.9631 | 17.8418 | 15.9931 | 165.4346 | 180.8171 | 443.3234 | 210.998 | 180.7542 | 375.0266 |  |  |  | 253.7056 | 317.8461 | 290.2492 | 302.4183 | 150.9479 | 319.3649 | 148.0387 | 210.7468 | 150.7026 | 206.3575 | 286.2228 | 179.7675 | 298.9159 | 135.7909 |  | 148.8646 | 160.5345 | 91.9167 | 134.6265 |  | 25.8115 | 50.8064 | 25.4871 | 51.9186 | 112.2956 | 137.1163 | 178.1755 | 7.7667 | 27.3709 | 8.2772 | 53.2113 | 8.3229 | 42.3543 | 48.4468 | 50.7516 | 15.1964 |  |  | 2.3172 | 0.13019 | 0.61362 | -0.19056 | 2.3467 | 2.1523 | 4.9145 | -5.3241 | 0.084277 | 1.1321 | 5.6783 | -0.00055198 | -0.00049448 | -0.00055362 | 247.2584 | 345.4369 | 277.1047 | 135.0457 | 79.2481 | 36.2924 | 21.5398 | 110.9793 | 82.1729 | 52.3203 | 36.3498 | 23.954 | 20.1618 | 17.9445 | 96.8711 | 90.3627 | 71.8192 | 49.3722 | 45.5526 | 86.5319 | 58.2558 | 177.0066 | 211.087 | 255.7405 | 254.6503 | 277.2852 | 302.4879 |  |  |  | 325.9296 | 257.1292 | 262.5285 | 297.0613 | 1.2227 | 1.9372 | 585.298 |  |  | 671.602 |  |  | 321.1272 | 364.7976 | 203.0695 | 187.0839 | 256.7028 | 146.184 | 899.5421 | 729.6615 | 743.3498 | 700.9825 | 848.3409 |  | 292.9116 | 736.6303 | 267.7691 | 795.9005 | 320.0826 | 742.2976 |  | 771.7469 |  |  | 787.7541 | 892.2708 | 862.1877 | [6 empty] | 745.3603 |  |  | 738.235 |  |  | 193.83 | 273.9767 | 322.5811 | 94.9556 | 216.4221 | 337.0323 | 149.3647 | 247.7232 |  | 237.8937 | 297.4703 | 159.636 | 273.6402 | 200.3387 | 284.4643 | 101.528 | 206.9428 |  | 271.2443 | 281.9865 | 365.158 | 139.9211 | 224.3894 | 324.0794 | 149.909 | 265.4341 | 232.8139 | 299.5398 | 177.8408 | 278.4438 | 0.38307 | 19.7113 | 1.0432 | 0.25561 | -39.4867 | 3.1159 | 643.1 | 0.24 | 2.5823 | 0.45259 | 0.98257 | -0.54756 | 2.1624 | 2.0708 | 3.1292 | -9.6071 | -8.1698 | -6.1948 | -0.19982 | -0.8231 | 10.6361 | 8.1052
42810.5493 | 9437 | 92.2351 | 61.145 | 44.5507 | 32.8795 | 22.4306 | 19.9286 | 18.0992 | 130.0074 | 91.5964 | 65.3503 | 43.3798 | 23.968 | 17.8421 | 15.9826 | 165.4162 | 180.7992 | 443.3191 | 210.9668 | 180.63 | 375.0279 |  |  |  | 253.7033 | 317.8204 | 289.7378 | 302.4098 | 149.5377 | 319.3594 | 148.032 | 210.7364 | 150.6943 | 206.344 | 286.195 | 179.4553 | 298.8744 | 135.3356 |  | 148.6991 | 160.9217 | 92.6226 | 134.2929 |  | 25.7221 | 50.8069 | 25.643 | 52.0761 | 112.1489 | 137.1127 | 177.9314 | 7.8556 | 27.3758 | 8.322 | 53.2184 | 8.3277 | 42.336 | 48.4688 | 50.7604 | 15.1961 |  |  | 2.6215 | 0.43313 | 0.47169 | -0.40741 | 2.4 | 2.1661 | 5.2424 | -4.962 | 0.57915 | 1.3782 | 5.4838 | -0.00052898 | -0.00051255 | -0.00055855 | 248.3226 | 346.844 | 277.1273 | 135.0574 | 79.2409 | 36.2876 | 21.5305 | 110.9756 | 82.1811 | 52.3179 | 36.3457 | 23.9549 | 20.1628 | 17.9316 | 97.0794 | 91.2216 | 75.4428 | 51.6284 | 45.4681 | 86.5836 | 58.2889 | 177.0132 | 211.0817 | 255.7196 | 254.6274 | 277.2524 | 302.4614 |  |  |  | 325.8639 | 256.0522 | 262.6347 | 296.7219 | 1.0686 | 1.8335 | 585.7116 |  |  | 671.9203 |  |  | 321.1222 | 364.7611 | 202.912 | 187.0805 | 256.6707 | 146.3943 | 899.8742 | 729.5787 | 743.3078 | 700.2688 | 848.3722 |  | 292.8801 | 736.6724 | 267.6705 | 795.3084 | 319.971 | 742.8139 |  | 771.9118 |  |  | 787.1854 | 893.4979 | 865.4284 | [6 empty] | 744.9925 |  |  | 738.0799 |  |  | 194.5023 | 273.758 | 322.7185 | 94.7417 | 216.4803 | 336.972 | 149.4221 | 247.7406 |  | 237.8597 | 297.1881 | 160.1395 | 273.6092 | 200.0033 | 284.8951 | 101.5262 | 207.2034 |  | 270.5048 | 281.9508 | 365.099 | 139.8488 | 224.1603 | 324.2736 | 150.3915 | 265.457 | 232.9536 | 299.9002 | 177.656 | 278.1885 | 0.42756 | 19.7128 | 1.0403 | 0.25361 | -39.5806 | 3.1159 | 643.69 | 0.18 | 2.7465 | 0.8255 | 0.86147 | -0.80062 | 2.1868 | 2.0775 | 3.2319 | -9.6101 | -8.1772 | -6.1867 | -0.21667 | -1.2218 | 10.6424 | 8.1096
42810.5493 | 9438 | 92.2531 | 61.1559 | 44.5582 | 32.8852 | 22.436 | 19.9307 | 18.0928 | 130.0241 | 91.6025 | 65.3636 | 43.3872 | 23.9715 | 17.8449 | 15.9861 | 165.4137 | 180.7751 | 443.3148 | 210.9422 | 180.2859 | 374.9601 |  |  |  | 253.6849 | 317.7958 | 289.0397 | 301.8678 | 150.8056 | 319.1083 | 148.0274 | 210.7162 | 151.3071 | 206.3439 | 286.1638 | 179.2164 | 298.7756 | 134.8427 |  | 148.4534 | 161.1632 | 92.5781 | 133.6321 |  | 25.7641 | 50.8529 | 25.6791 | 51.9498 | 112.0549 | 136.8034 | 177.6594 | 7.8726 | 27.4112 | 8.382 | 53.2359 | 8.3221 | 42.3025 | 48.4777 | 50.7618 | 15.1952 |  |  | 2.6241 | 0.096027 | 0.52623 | -0.063742 | 2.7134 | 1.8546 | 4.7863 | -4.8411 | 0.37851 | 1.8232 | 5.5428 | -0.00048134 | -0.00055526 | -0.00055362 | 249.8493 | 347.0599 | 277.1566 | 135.0808 | 79.2625 | 36.3003 | 21.5363 | 110.9856 | 82.1951 | 52.3336 | 36.3496 | 23.9602 | 20.1655 | 17.9342 | 94.0956 | 91.2896 | 78.5093 | 52.4466 | 47.0219 | 86.5304 | 58.333 | 177.0042 | 211.0703 | 255.6912 | 254.5862 | 277.2217 | 302.419 |  |  |  | 325.7033 | 256.3187 | 263.3241 | 296.5689 | 1.1125 | 1.9153 | 585.9952 |  |  | 671.5932 |  |  | 321.1041 | 364.7391 | 201.9897 | 187.0692 | 256.6546 | 146.2245 | 899.7633 | 729.5682 | 743.9314 | 700.2557 | 848.1141 |  | 292.8005 | 737.4464 | 267.5409 | 795.0245 | 319.8792 | 743.7174 |  | 772.7357 |  |  | 787.1607 | 893.3065 | 864.1371 | [6 empty] | 745.359 |  |  | 738.148 |  |  | 194.9957 | 273.9095 | 322.8769 | 94.8501 | 216.8944 | 336.8501 | 149.0901 | 247.6697 |  | 237.601 | 297.3222 | 160.3172 | 273.4363 | 199.4692 | 284.8972 | 100.8655 | 207.031 |  | 270.6022 | 280.7433 | 365.0531 | 139.4459 | 223.5984 | 324.2191 | 150.8175 | 265.5504 | 232.7493 | 299.8747 | 177.5458 | 277.7365 | 0.37171 | 19.7105 | 1.0368 | 0.25279 | -39.5911 | 3.1159 | 634.12 | 0.17 | 2.7473 | 0.38872 | 0.90997 | -0.3167 | 2.3243 | 1.9216 | 3.087 | -9.6084 | -8.207 | -6.1857 | 0.10839 | -1.5572 | 10.6539 | 8.1016
42810.5493 | 9439 | 92.2527 | 61.1634 | 44.5598 | 32.8848 | 22.4335 | 19.9381 | 18.1002 | 130.0369 | 91.604 | 65.3645 | 43.3902 | 23.9733 | 17.8343 | 15.9851 | 165.4127 | 180.7599 | 443.323 | 210.9202 | 180.1253 | 374.8972 |  |  |  | 253.7009 | 317.7778 | 288.577 | 301.6428 | 150.198 | 318.9027 | 148.0248 | 210.6933 | 150.2406 | 206.3399 | 286.1392 | 178.9638 | 298.6741 | 134.4901 |  | 148.0817 | 161.0358 | 92.1901 | 132.1847 |  | 25.8664 | 50.9103 | 25.6684 | 51.8084 | 112.0559 | 136.8279 | 177.523 | 7.8244 | 27.4378 | 8.4782 | 53.2645 | 8.3307 | 42.2919 | 48.4913 | 50.75 | 15.1919 |  |  | 2.4197 | 0.23533 | 0.72731 | -0.090026 | 2.4788 | 2.3468 | 4.6976 | -4.6841 | 0.47542 | 1.8702 | 5.7117 | -0.00050433 | -0.00050269 | -0.00052405 | 249.8722 | 345.6722 | 277.1846 | 135.1032 | 79.2765 | 36.3095 | 21.5453 | 110.997 | 82.2078 | 52.3404 | 36.3649 | 23.96 | 20.163 | 17.9401 | 90.6217 | 89.303 | 78.5373 | 51.7458 | 46.241 | 86.4374 | 58.3421 | 176.989 | 211.0639 | 255.6614 | 254.5705 | 277.1907 | 302.373 |  |  |  | 325.5677 | 255.6799 | 261.0322 | 295.8887 | 1.3868 | 1.0666 | 586.0082 |  |  | 671.2626 |  |  | 321.1182 | 364.7222 | 201.4857 | 187.0768 | 256.6471 | 144.9651 | 898.9439 | 729.5712 | 744.5578 | 700.1961 | 847.967 |  | 292.6765 | 738.2068 | 267.4521 | 795.0454 | 319.8049 | 744.1582 |  | 773.553 |  |  | 787.1418 | 893.18 | 863.8868 | [6 empty] | 745.2135 |  |  | 738.1124 |  |  | 194.6595 | 273.9888 | 323.058 | 95.0095 | 216.9262 | 336.74 | 148.9593 | 247.5078 |  | 237.4066 | 297.1732 | 159.9802 | 273.2583 | 199.5249 | 284.9114 | 100.1951 | 207.0067 |  | 270.3484 | 280.2222 | 365.0446 | 139.6233 | 223.5389 | 324.0258 | 150.9885 | 265.6485 | 232.6748 | 299.8335 | 177.1 | 277.3084 | 0.16967 | 19.7104 | 1.034 | 0.25238 | -39.606 | 3.116 | 644.9 | 0.27 | 2.6377 | 0.60859 | 1.0699 | -0.37641 | 2.2216 | 2.1616 | 3.0583 | -9.6129 | -8.2337 | -6.1919 | 0.48306 | -1.5593 | 10.6869 | 8.1101
42810.5493 | 9440 | 92.2688 | 61.1664 | 44.5756 | 32.8866 | 22.4347 | 19.9345 | 18.1039 | 130.0559 | 91.6246 | 65.3868 | 43.4016 | 23.9826 | 17.8481 | 15.9939 | 165.3964 | 180.7502 | 443.3172 | 210.9003 | 180.2212 | 374.8742 |  |  |  | 253.6942 | 317.7549 | 288.2088 | 301.4606 | 150.7907 | 318.9498 | 148.0308 | 210.6682 | 149.967 | 206.3356 | 286.1233 | 178.0578 | 298.5698 | 133.6522 |  | 147.8669 | 161.0147 | 91.5337 | 130.5251 |  | 26.0304 | 50.9588 | 25.6747 | 52.0046 | 112.1376 | 136.8126 | 177.4266 | 7.8716 | 27.4474 | 8.6287 | 53.2902 | 8.3236 | 42.2933 | 48.4906 | 50.738 | 15.1948 |  |  | 2.4223 | 0.16699 | 0.30544 | -0.3325 | 2.5281 | 1.9255 | 4.7042 | -5.0008 | 0.26448 | 1.3518 | 5.5756 | -0.00049448 | -0.00046819 | -0.00055198 | 249.7294 | 345.5123 | 277.2141 | 135.1228 | 79.287 | 36.3152 | 21.5477 | 111.0034 | 82.2138 | 52.3447 | 36.3693 | 23.9634 | 20.1626 | 17.9413 | 89.8138 | 87.5376 | 75.9565 | 50.1756 | 45.7982 | 86.3888 | 58.3316 | 176.9889 | 211.0488 | 255.6342 | 254.5438 | 277.1601 | 302.3408 |  |  |  | 325.5414 | 255.5374 | 261.5796 | 295.8168 | 1.9762 | 1.7518 | 586.1563 |  |  | 671.4489 |  |  | 321.1098 | 364.6948 | 200.8927 | 187.0707 | 256.6174 | 145.2472 | 898.2658 | 729.5918 | 745.0644 | 699.9796 | 847.7605 |  | 292.624 | 738.8286 | 267.4322 | 794.8151 | 319.8842 | 744.3785 |  | 774.0686 |  |  | 787.3719 | 891.6781 | 860.9074 | [6 empty] | 745.2576 |  |  | 738.072 |  |  | 194.3126 | 274.1584 | 322.9406 | 94.816 | 216.687 | 336.7271 | 149.3383 | 247.5258 |  | 237.4406 | 297.5073 | 160.0088 | 273.0176 | 199.6103 | 284.879 | 99.6552 | 207.145 |  | 270.2381 | 280.5405 | 364.9986 | 139.6971 | 223.6136 | 324.0326 | 150.6811 | 265.6269 | 232.7655 | 299.5102 | 177.0058 | 277.4397 | -0.0088718 | 19.7111 | 1.0325 | 0.25395 | -39.607 | 3.1159 | 622.97 | 0.26 | 2.6393 | 0.5127 | 0.69339 | -0.72345 | 2.2435 | 1.958 | 3.0604 | -9.6107 | -8.2523 | -6.1796 | 0.56691 | -1.2738 | 10.7257 | 8.1101
42810.5493 | 9441 | 92.274 | 61.182 | 44.5857 | 32.8904 | 22.4433 | 19.9292 | 18.1048 | 130.06 | 91.631 | 65.3959 | 43.4096 | 23.9822 | 17.846 | 15.9979 | 165.3818 | 180.7261 | 443.31 | 210.8662 | 180.3774 | 374.8276 |  |  |  | 253.692 | 317.7247 | 288.2449 | 301.4259 | 150.5078 | 318.9712 | 148.0205 | 210.6448 | 150.0293 | 206.3318 | 286.0955 | 177.5376 | 298.4749 | 132.8617 |  | 146.963 | 160.8798 | 91.126 | 129.874 |  | 26.1297 | 51.096 | 25.6983 | 52.3507 | 112.1982 | 136.3628 | 177.4942 | 8.042 | 27.4597 | 8.8003 | 53.3301 | 8.3211 | 42.2828 | 48.4925 | 50.7233 | 15.1921 |  |  | 2.1661 | 0.27936 | 0.09516 | -0.75765 | 2.764 | 1.4623 | 4.7568 | -5.2104 | 0.39077 | 1.4514 | 5.5756 | -0.00060783 | -0.00051583 | -0.00054705 | 249.0484 | 343.7626 | 277.2392 | 135.1348 | 79.2987 | 36.3217 | 21.5475 | 111.0009 | 82.2174 | 52.352 | 36.3807 | 23.975 | 20.1649 | 17.9408 | 93.5782 | 88.5486 | 77.2138 | 49.3456 | 44.7375 | 86.4951 | 58.3377 | 176.9833 | 211.0267 | 255.6075 | 254.5082 | 277.1322 | 302.3041 |  |  |  | 325.5511 | 255.1915 | 261.4414 | 295.368 | 2.6732 | 1.9526 | 586.4065 |  |  | 672.0434 |  |  | 321.1062 | 364.6823 | 199.4803 | 187.0664 | 256.6086 | 145.6345 | 898.1331 | 729.5867 | 745.6648 | 699.9164 | 847.6464 |  | 292.6026 | 739.319 | 267.3649 | 794.1187 | 319.8598 | 744.4759 |  | 774.8606 |  |  | 787.737 | 891.3936 | 860.2627 | [6 empty] | 745.3247 |  |  | 738.0771 |  |  | 194.3887 | 274.3474 | 322.8171 | 94.4918 | 216.5658 | 336.7521 | 149.2202 | 247.5972 |  | 237.7615 | 297.5803 | 159.7752 | 272.5062 | 200.1223 | 284.689 | 99.5081 | 207.1248 |  | 270.1475 | 280.5506 | 364.9459 | 139.2259 | 223.7238 | 324.0598 | 150.7496 | 265.5704 | 233.1008 | 299.25 | 177.0119 | 277.6355 | 0.07125 | 19.712 | 1.0312 | 0.25353 | -39.6617 | 3.1159 | 637.01 | 0.24 | 2.4958 | 0.66327 | 0.38711 | -1.0923 | 2.3446 | 1.7054 | 3.0758 | -9.609 | -8.2702 | -6.162 | 0.16158 | -1.4127 | 10.7372 | 8.1233
42810.5493 | 9442 | 92.2837 | 61.1804 | 44.586 | 32.8893 | 22.4362 | 19.9255 | 18.0971 | 130.0601 | 91.6316 | 65.3947 | 43.4136 | 23.9897 | 17.8421 | 15.985 | 165.3638 | 180.7073 | 443.3124 | 210.8417 | 180.5983 | 374.8257 |  |  |  | 253.6885 | 317.69 | 288.2769 | 301.5205 | 151.0028 | 319.0734 | 148.0214 | 210.6417 | 150.1285 | 206.3311 | 286.0622 | 177.6307 | 298.4038 | 132.8289 |  | 146.4116 | 160.6276 | 90.899 | 129.8958 |  | 26.166 | 51.1718 | 25.6781 | 52.4685 | 112.3996 | 136.5247 | 177.7397 | 8.2386 | 27.4657 | 8.8968 | 53.3651 | 8.3238 | 42.2716 | 48.4775 | 50.7093 | 15.1858 |  |  | 1.9841 | 0.096683 | 0.38758 | -0.16888 | 2.7325 | 1.5937 | 4.8645 | -5.4463 | 0.35613 | 1.2882 | 5.4924 | -0.00051912 | -0.00047805 | -0.00055855 | 247.6524 | 341.8049 | 277.2575 | 135.1542 | 79.304 | 36.3189 | 21.5504 | 111.004 | 82.2243 | 52.3637 | 36.3834 | 23.977 | 20.1652 | 17.9388 | 98.2511 | 88.6962 | 77.279 | 50.5944 | 45.6457 | 86.6319 | 58.3169 | 176.9732 | 211.017 | 255.5669 | 254.4825 | 277.1017 | 302.269 |  |  |  | 325.6191 | 254.3172 | 259.5268 | 294.7607 | 1.5023 | 0.95796 | 587.2932 |  |  | 672.4759 |  |  | 321.1012 | 364.6592 | 199.4218 | 187.0609 | 256.5739 | 145.5276 | 898.2408 | 729.6006 | 746.5118 | 699.8701 | 847.576 |  | 292.5314 | 739.9305 | 267.2356 | 793.8256 | 319.7415 | 744.9079 |  | 775.9188 |  |  | 787.7446 | 892.4022 | 861.6333 | [6 empty] | 745.1856 |  |  | 738.1421 |  |  | 194.1537 | 274.4228 | 322.4781 | 94.2385 | 216.332 | 336.7733 | 149.0299 | 247.6942 |  | 237.8576 | 297.6618 | 159.7902 | 272.2733 | 200.5336 | 284.5536 | 99.6499 | 207.0483 |  | 270.4122 | 280.4902 | 364.9078 | 138.7253 | 223.753 | 324.1033 | 150.9664 | 265.5061 | 232.8777 | 299.3534 | 176.8014 | 277.5788 | 0.20203 | 19.7136 | 1.0302 | 0.25301 | -39.6148 | 3.1159 | 655.38 | 0.22 | 2.3888 | 0.39024 | 0.78133 | -0.51575 | 2.3316 | 1.7807 | 3.111 | -9.612 | -8.2954 | -6.1628 | -0.341 | -1.4224 | 10.7316 | 8.1454
42810.5493 | 9443 | 92.2878 | 61.1879 | 44.5892 | 32.8923 | 22.4322 | 19.9267 | 18.0957 | 130.0712 | 91.635 | 65.4025 | 43.4105 | 23.9847 | 17.839 | 15.9876 | 165.3551 | 180.6829 | 443.3115 | 210.8177 | 180.689 | 374.8331 |  |  |  | 253.6864 | 317.6682 | 288.0018 | 301.4163 | 151.717 | 319.182 | 148.0147 | 210.6161 | 149.411 | 206.3205 | 286.0327 | 177.8586 | 298.3395 | 133.1338 |  | 146.4248 | 161.0386 | 90.1376 | 129.9217 |  | 26.2026 | 51.2081 | 25.7355 | 52.4406 | 112.4124 | 136.6057 | 177.7606 | 8.4366 | 27.4996 | 8.9947 | 53.4191 | 8.3244 | 42.2371 | 48.4481 | 50.6829 | 15.1859 |  |  | 2.1733 | 0.14662 | 0.26076 | -0.27599 | 2.5287 | 2.1345 | 4.9611 | -5.0698 | 0.80741 | 1.4147 | 5.5206 | -0.00052733 | -0.00050762 | -0.00060455 | 247.2768 | 340.8297 | 277.2938 | 135.1731 | 79.3109 | 36.3325 | 21.5584 | 111.0121 | 82.231 | 52.3708 | 36.3791 | 23.9793 | 20.1712 | 17.9409 | 96.2069 | 87.8997 | 76.7421 | 51.3934 | 46.9229 | 86.5955 | 58.304 | 176.9734 | 211.0004 | 255.5362 | 254.4541 | 277.0743 | 302.2384 |  |  |  | 325.6718 | 254.7108 | 259.5489 | 294.9325 | 1.5143 | 1.6103 | 587.7 |  |  | 673.0441 |  |  | 321.097 | 364.6392 | 200.4495 | 187.063 | 256.5489 | 145.4193 | 898.3134 | 729.6718 | 747.1789 | 699.3146 | 847.4376 |  | 292.3626 | 740.7511 | 267.2175 | 794.5088 | 319.7128 | 745.554 |  | 776.5795 |  |  | 787.9695 | 893.3207 | 862.6466 | [6 empty] | 745.1615 |  |  | 738.2031 |  |  | 193.7673 | 274.7184 | 322.2787 | 94.1853 | 216.2356 | 336.8212 | 148.6269 | 247.5852 |  | 237.7719 | 297.7137 | 159.7282 | 272.1657 | 200.686 | 284.6442 | 99.9673 | 206.9495 |  | 270.7243 | 279.8342 | 364.8726 | 138.2135 | 223.6112 | 323.9545 | 150.91 | 265.4234 | 232.8213 | 299.1927 | 176.8469 | 277.0749 | 0.29235 | 19.7243 | 1.0307 | 0.25134 | -39.6212 | 3.1158 | 666.86 | 0.14 | 2.5004 | 0.4806 | 0.64091 | -0.65937 | 2.2433 | 2.061 | 3.1421 | -9.6198 | -8.3193 | -6.1839 | -0.11828 | -1.3643 | 10.7263 | 8.1446
42810.5493 | 9444 | 92.3042 | 61.1956 | 44.6012 | 32.9046 | 22.4423 | 19.9339 | 18.1012 | 130.0947 | 91.6416 | 65.4156 | 43.4308 | 23.9955 | 17.8464 | 15.9969 | 165.3441 | 180.6618 | 443.3155 | 210.7902 | 180.8961 | 374.8637 |  |  |  | 253.6833 | 317.649 | 288.0301 | 301.3681 | 152.6174 | 319.2538 | 148.0152 | 210.6036 | 149.4836 | 206.3203 | 286.0149 | 177.9581 | 298.2945 | 133.1647 |  | 145.8405 | 161.1283 | 90.2556 | 130.6857 |  | 26.1338 | 51.2602 | 25.7411 | 52.5004 | 112.2943 | 136.6591 | 177.9687 | 8.6154 | 27.5051 | 9.3614 | 53.4461 | 8.3249 | 42.2036 | 48.454 | 50.6643 | 15.186 |  |  | 1.9413 | -0.2759 | 0.33501 | -0.39427 | 2.858 | 2.0083 | 4.9408 | -5.0731 | 0.35166 | 1.1728 | 5.5134 | -0.0005684 | -0.00055362 | -0.00058647 | 244.0704 | 340.1918 | 277.3185 | 135.1916 | 79.3296 | 36.3332 | 21.5507 | 111.0197 | 82.2397 | 52.3784 | 36.3874 | 23.9779 | 20.1682 | 17.9306 | 93.2327 | 85.0573 | 76.6994 | 52.2548 | 47.818 | 86.5191 | 58.2936 | 176.9718 | 210.9999 | 255.5139 | 254.4337 | 277.0497 | 302.2111 |  |  |  | 325.6509 | 255.017 | 260.2283 | 294.8064 | 1.3208 | 1.0387 | 587.9284 |  |  | 673.5369 |  |  | 321.0828 | 364.6183 | 201.3463 | 187.056 | 256.5343 | 145.722 | 897.6205 | 729.7171 | 747.6323 | 699.2414 | 847.369 |  | 292.187 | 741.2983 | 267.1631 | 795.0714 | 319.7107 | 745.8802 |  | 777.0893 |  |  | 788.3275 | 892.9477 | 861.6435 | [6 empty] | 745.2401 |  |  | 738.2258 |  |  | 193.3881 | 274.7994 | 322.278 | 94.3244 | 216.2818 | 336.8564 | 148.2761 | 247.1065 |  | 237.6401 | 297.3931 | 159.4717 | 272.0893 | 200.6381 | 284.7097 | 99.6598 | 206.9935 |  | 271.1443 | 279.3776 | 364.8487 | 138.1625 | 223.5092 | 323.6954 | 150.776 | 265.3498 | 232.6678 | 298.9281 | 176.8441 | 276.8993 | 0.48977 | 19.7256 | 1.0314 | 0.25131 | -39.5661 | 3.1158 | 652.03 | 0.28 | 2.3633 | -0.65931 | 0.72651 | -0.78815 | 2.385 | 1.9993 | 3.1358 | -9.6299 | -8.338 | -6.1997 | 0.20289 | -1.3608 | 10.702 | 8.1465
42810.5494 | 9445 | 92.3113 | 61.202 | 44.596 | 32.9057 | 22.4402 | 19.9295 | 18.0919 | 130.1008 | 91.6443 | 65.4146 | 43.4323 | 23.9905 | 17.8463 | 15.9915 | 165.3373 | 180.6492 | 443.3209 | 210.774 | 181.1203 | 374.8937 |  |  |  | 253.6919 | 317.6243 | 288.1854 | 301.3025 | 152.288 | 319.3705 | 148.0241 | 210.5989 | 151.1958 | 206.3198 | 285.9868 | 177.9693 | 298.2543 | 132.998 |  | 145.0873 | 161.2053 | 91.0775 | 130.5975 |  | 26.1379 | 51.2925 | 25.7106 | 52.3679 | 112.1495 | 136.6929 | 177.9426 | 8.7596 | 27.5273 | 9.6071 | 53.4972 | 8.3276 | 42.1766 | 48.4667 | 50.6438 | 15.1937 |  |  | 2.3428 | -0.23516 | 0.13064 | -0.59009 | 2.9513 | 2.0504 | 4.8783 | -5.2026 | 0.5196 | 1.5192 | 5.5317 | -0.00051912 | -0.00055855 | -0.00060783 | 244.2388 | 341.423 | 277.3508 | 135.209 | 79.3436 | 36.3434 | 21.5553 | 111.0239 | 82.25 | 52.3837 | 36.3978 | 23.9829 | 20.1721 | 17.9381 | 89.5573 | 82.0811 | 75.7156 | 51.6015 | 47.2568 | 86.4003 | 58.2834 | 176.9755 | 210.9866 | 255.4839 | 254.4095 | 277.0161 | 302.1747 |  |  |  | 325.631 | 255.2999 | 261.5571 | 294.7677 | 0.88683 | 1.6556 | 588.4638 |  |  | 673.9319 |  |  | 321.0649 | 364.5857 | 202.4553 | 187.0538 | 256.516 | 147.3439 | 897.1586 | 729.6894 | 748.172 | 698.7403 | 847.257 |  | 292.09 | 741.772 | 267.1286 | 795.3721 | 319.6432 | 746.2711 |  | 777.7416 |  |  | 788.6305 | 891.6538 | 859.4937 | [6 empty] | 745.3066 |  |  | 738.3316 |  |  | 192.9769 | 274.3269 | 322.1166 | 94.4076 | 216.3028 | 336.8897 | 148.332 | 246.7762 |  | 237.6089 | 296.7739 | 159.0767 | 271.914 | 200.6073 | 284.706 | 99.5374 | 207.0488 |  | 271.7941 | 279.8915 | 364.824 | 138.3947 | 223.4254 | 323.6287 | 150.4459 | 265.2684 | 232.482 | 298.9079 | 176.6039 | 276.912 | 0.27521 | 19.7271 | 1.0329 | 0.25131 | -39.602 | 3.1159 | 652.82 | 0.3 | 2.5965 | -0.60872 | 0.45371 | -0.96426 | 2.4237 | 2.0202 | 3.1161 | -9.6335 | -8.3533 | -6.2131 | 0.59681 | -1.2527 | 10.7016 | 8.1461
42810.5494 | 9446 | 92.3122 | 61.2114 | 44.6041 | 32.9072 | 22.4365 | 19.9312 | 18.0863 | 130.1139 | 91.6574 | 65.4287 | 43.4398 | 23.9924 | 17.8476 | 15.9951 | 165.3343 | 180.6352 | 443.3364 | 210.7595 | 181.2308 | 374.867 |  |  |  | 253.6926 | 317.6058 | 288.4834 | 301.4508 | 151.7978 | 319.3655 | 148.015 | 210.5703 | 150.8587 | 206.308 | 285.9617 | 177.6936 | 298.1976 | 132.4304 |  | 144.726 | 161.0433 | 90.9249 | 130.1945 |  | 26.1912 | 51.2894 | 25.7043 | 52.1433 | 112.0698 | 136.6958 | 177.8119 | 8.9336 | 27.5322 | 9.6561 | 53.5399 | 8.3151 | 42.1623 | 48.4824 | 50.6146 | 15.1908 |  |  | 2.2883 | -0.17733 | 0.071504 | -0.96202 | 2.8415 | 2.145 | 4.9933 | -5.2479 | 0.0004046 | 1.4424 | 5.5879 | -0.00053391 | -0.00049284 | -0.0005454 | 246.4132 | 342.8431 | 277.3698 | 135.2205 | 79.3425 | 36.3466 | 21.556 | 111.0229 | 82.2517 | 52.3829 | 36.3931 | 23.9786 | 20.1672 | 17.9304 | 84.9585 | 81.1224 | 74.6361 | 53.6222 | 46.5288 | 86.2428 | 58.2843 | 176.9714 | 210.9711 | 255.4592 | 254.3878 | 276.9909 | 302.1334 |  |  |  | 325.641 | 255.61 | 261.7091 | 295.2532 | 1.6271 | 2.4995 | 589.4841 |  |  | 674.4999 |  |  | 321.0611 | 364.5529 | 203.0333 | 187.0565 | 256.4943 | 146.967 | 897.1523 | 729.7804 | 748.5528 | 698.6033 | 847.6066 |  | 292.0424 | 742.3345 | 267.1413 | 795.5779 | 319.5374 | 746.5119 |  | 778.4547 |  |  | 788.6554 | 890.7382 | 857.8403 | [6 empty] | 745.3853 |  |  | 738.4129 |  |  | 192.6391 | 273.9652 | 321.9424 | 94.7754 | 216.4186 | 336.8852 | 148.2417 | 246.6639 |  | 237.3883 | 296.334 | 158.6085 | 271.5492 | 200.3873 | 284.7899 | 99.2554 | 206.943 |  | 272.4223 | 280.8279 | 364.7917 | 138.301 | 223.6621 | 323.63 | 150.0005 | 265.2824 | 232.2504 | 298.8419 | 176.4816 | 276.9634 | 0.16023 | 19.7292 | 1.0349 | 0.25136 | -39.615 | 3.1158 | 646.86 | 0.15 | 2.5661 | -0.5286 | 0.33566 | -1.2312 | 2.3782 | 2.0663 | 3.1526 | -9.6465 | -8.3682 | -6.2268 | 1.0886 | -1.1327 | 10.7088 | 8.1334
42810.5494 | 9447 | 92.3213 | 61.2185 | 44.6067 | 32.9105 | 22.4391 | 19.9253 | 18.0922 | 130.1319 | 91.6666 | 65.4338 | 43.4462 | 24.0003 | 17.8479 | 15.996 | 165.3297 | 180.6214 | 443.3324 | 210.7327 | 181.3597 | 374.8399 |  |  |  | 253.6878 | 317.5895 | 288.7767 | 301.5878 | 151.1287 | 319.1071 | 148.0046 | 210.5554 | 151.4481 | 206.303 | 285.9187 | 177.8646 | 298.1099 | 132.4856 |  | 144.2924 | 160.6215 | 91.2157 | 130.8554 |  | 26.2694 | 51.2313 | 25.6007 | 52.0461 | 112.0157 | 136.3169 | 177.8543 | 8.8173 | 27.5224 | 9.7354 | 53.553 | 8.3156 | 42.1596 | 48.4913 | 50.5841 | 15.1908 |  |  | 2.3586 | 0.15977 | 0.16876 | -0.4245 | 2.5189 | 2.2502 | 5.107 | -5.3241 | 0.53439 | 1.3159 | 5.637 | -0.0005454 | -0.00049776 | -0.00054705 | 246.9454 | 346.0407 | 277.4002 | 135.2427 | 79.353 | 36.3543 | 21.5644 | 111.0296 | 82.2585 | 52.3925 | 36.4033 | 23.9815 | 20.1675 | 17.9313 | 83.0033 | 81.5058 | 74.4978 | 53.5975 | 45.8329 | 86.098 | 58.3063 | 176.962 | 210.9657 | 255.4373 | 254.3545 | 276.9572 | 302.0994 |  |  |  | 325.6732 | 256.3735 | 260.0876 | 295.7377 | 2.0157 | 2.192 | 588.8293 |  |  | 674.3778 |  |  | 321.0576 | 364.5283 | 202.7791 | 187.0469 | 256.4616 | 147.7037 | 897.0639 | 729.7404 | 748.8975 | 698.3616 | 847.6199 |  | 292.04 | 742.7716 | 267.1414 | 795.9489 | 319.5418 | 747.0675 |  | 778.9964 |  |  | 788.5923 | 889.8672 | 855.5366 | [6 empty] | 745.3535 |  |  | 738.4813 |  |  | 192.3146 | 273.937 | 321.9849 | 94.9811 | 216.3547 | 336.7987 | 147.8792 | 246.5495 |  | 237.4783 | 295.7561 | 158.3805 | 271.3211 | 200.1725 | 284.8765 | 98.8669 | 206.7578 |  | 272.9753 | 281.5438 | 364.7478 | 138.2465 | 223.8582 | 323.4237 | 149.5416 | 265.3386 | 231.9961 | 298.8938 | 176.4551 | 277.0144 | 0.18681 | 19.731 | 1.0366 | 0.25148 | -39.6717 | 3.1158 | 670.12 | 0.19 | 2.6047 | 0.50169 | 0.51561 | -0.81777 | 2.2381 | 2.1154 | 3.1868 | -9.647 | -8.3803 | -6.2367 | 1.2883 | -1.1147 | 10.6843 | 8.1224
42810.5494 | 9448 | 92.329 | 61.2201 | 44.6134 | 32.9085 | 22.4351 | 19.9275 | 18.0854 | 130.1394 | 91.6652 | 65.4406 | 43.4407 | 23.994 | 17.8416 | 15.9878 | 165.3178 | 180.5953 | 443.3276 | 210.6994 | 181.1811 | 374.8101 |  |  |  | 253.6756 | 317.5618 | 288.6229 | 301.5261 | 150.0184 | 318.9203 | 148.0058 | 210.5468 | 151.318 | 206.304 | 285.8951 | 178.2917 | 298.053 | 133.0246 |  | 144.058 | 160.8031 | 91.2912 | 130.8103 |  | 26.2544 | 51.1959 | 25.5322 | 51.7659 | 111.939 | 136.0456 | 178.3588 | 8.5766 | 27.544 | 9.6078 | 53.6093 | 8.3073 | 42.1554 | 48.501 | 50.5695 | 15.194 |  |  | 2.6372 | 0.26425 | 0.34289 | -0.031542 | 2.4157 | 2.1069 | 5.1924 | -4.9482 | 0.43631 | 1.5903 | 5.5788 | -0.00052405 | -0.00056676 | -0.00054869 | 247.9995 | 344.8798 | 277.4253 | 135.2711 | 79.3728 | 36.3616 | 21.5628 | 111.0353 | 82.2736 | 52.4072 | 36.4084 | 23.9954 | 20.1721 | 17.9371 | 84.7909 | 81.4928 | 73.5496 | 51.9692 | 45.4795 | 85.9541 | 58.2978 | 176.9488 | 210.9365 | 255.4053 | 254.3272 | 276.9207 | 302.0674 |  |  |  | 325.6402 | 257.9637 | 260.7001 | 297.126 | 1.23 | 1.3406 | 588.5725 |  |  | 673.9209 |  |  | 321.0352 | 364.4942 | 202.1679 | 187.0412 | 256.4401 | 147.2699 | 896.8317 | 729.7231 | 749.2196 | 698.3674 | 848.1012 |  | 292.0086 | 743.2327 | 267.1071 | 796.4593 | 319.4973 | 747.3139 |  | 779.7655 |  |  | 788.4553 | 889.6049 | 854.8453 | [6 empty] | 745.3834 |  |  | 738.5328 |  |  | 191.8501 | 273.6153 | 321.8741 | 94.8631 | 216.0538 | 336.6596 | 147.2982 | 246.4362 |  | 237.8683 | 295.2728 | 158.7267 | 271.3535 | 200.2422 | 284.6903 | 98.6873 | 206.7346 |  | 273.1513 | 281.3073 | 364.6825 | 138.4239 | 223.8711 | 322.9838 | 148.8838 | 265.4357 | 232.3167 | 298.7892 | 176.4281 | 276.9797 | 0.22302 | 19.7333 | 1.0388 | 0.25258 | -39.6787 | 3.1158 | 653.09 | 0.26 | 2.7538 | 0.64517 | 0.73494 | -0.2229 | 2.1911 | 2.0462 | 3.2123 | -9.6625 | -8.3953 | -6.2543 | 1.0722 | -1.0103 | 10.6816 | 8.0813
42810.5494 | 9449 | 92.336 | 61.2329 | 44.6201 | 32.9121 | 22.4409 | 19.933 | 18.0893 | 130.1476 | 91.6725 | 65.4509 | 43.4571 | 23.9961 | 17.8521 | 15.9916 | 165.2986 | 180.5729 | 443.3275 | 210.6723 | 180.9666 | 374.7785 |  |  |  | 253.6771 | 317.5343 | 288.3365 | 301.4329 | 150.0565 | 318.9335 | 148.0031 | 210.5224 | 150.852 | 206.3024 | 285.8709 | 178.3408 | 298.0493 | 132.8391 |  | 143.9065 | 160.7492 | 91.818 | 130.0595 |  | 26.0769 | 51.1806 | 25.5221 | 51.5593 | 111.8714 | 135.9367 | 178.4618 | 8.3917 | 27.5572 | 9.4618 | 53.6633 | 8.2954 | 42.1365 | 48.5121 | 50.5617 | 15.1918 |  |  | 2.1608 | 0.13217 | 0.46709 | 0.012486 | 2.7587 | 2.1555 | 4.8731 | -5.0179 | 0.4908 | 1.9103 | 5.6293 | -0.00050762 | -0.00046819 | -0.00054376 | 249.2828 | 344.5832 | 277.4507 | 135.2797 | 79.3797 | 36.363 | 21.5597 | 111.0354 | 82.2746 | 52.4119 | 36.4092 | 23.9884 | 20.1691 | 17.9337 | 84.8906 | 80.7094 | 70.1828 | 49.552 | 44.0523 | 85.8404 | 58.24 | 176.9454 | 210.9341 | 255.3802 | 254.3089 | 276.8931 | 302.0359 |  |  |  | 325.553 | 260.0586 | 261.6945 | 298.4463 | 2.4489 | 1.6711 | 588.9032 |  |  | 673.9673 |  |  | 321.0237 | 364.4723 | 202.1016 | 187.0384 | 256.4255 | 147.0041 | 896.4435 | 729.6868 | 749.5451 | 698.2528 | 848.5619 |  | 291.9365 | 743.7614 | 267.0546 | 796.7365 | 319.4854 | 747.3545 |  | 780.4676 |  |  | 788.3614 | 889.2295 | 853.6723 | [6 empty] | 745.4827 |  |  | 738.5132 |  |  | 191.5624 | 273.6532 | 321.1341 | 94.6149 | 215.7956 | 336.5335 | 147.1328 | 246.2935 |  | 238.1628 | 295.4791 | 159.1842 | 271.5225 | 200.0055 | 284.5174 | 98.5009 | 206.6084 |  | 273.1815 | 281.0367 | 364.6328 | 138.2818 | 223.9185 | 322.4413 | 148.4311 | 265.4827 | 232.2152 | 298.5005 | 176.357 | 277.0118 | 0.05276 | 19.7375 | 1.0414 | 0.25502 | -39.6252 | 3.1159 | 655.44 | 0.27 | 2.4927 | 0.45627 | 0.85775 | 0.14024 | 2.3412 | 2.0694 | 3.1115 | -9.6803 | -8.4133 | -6.2628 | 1.0472 | -0.64317 | 10.7022 | 8.0379
42810.5494 | 9450 | 92.3546 | 61.2411 | 44.6269 | 32.9188 | 22.4442 | 19.9282 | 18.0977 | 130.1675 | 91.6823 | 65.4594 | 43.4652 | 24.0082 | 17.8561 | 15.9931 | 165.3029 | 180.5548 | 443.3389 | 210.6539 | 180.8715 | 374.7071 |  |  |  | 253.683 | 317.5239 | 288.2124 | 301.347 | 149.2728 | 318.9071 | 148.0023 | 210.5097 | 151.3804 | 206.2909 | 285.8412 | 178.3453 | 298.0354 | 132.5315 |  | 143.4407 | 160.9403 | 92.0871 | 129.7092 |  | 25.9662 | 51.2144 | 25.5008 | 51.4256 | 111.6486 | 135.8475 | 178.1778 | 8.3948 | 27.5639 | 9.3147 | 53.7008 | 8.2957 | 42.125 | 48.5322 | 50.5636 | 15.1957 |  |  | 2.2482 | -0.25947 | 0.30544 | -0.20108 | 2.3934 | 2.3566 | 5.061 | -4.9772 | 0.68306 | 1.1072 | 5.6481 | -0.00045012 | -0.00054705 | -0.00055362 | 247.8583 | 343.181 | 277.482 | 135.3024 | 79.3942 | 36.3777 | 21.5723 | 111.0453 | 82.2883 | 52.4259 | 36.4239 | 23.9964 | 20.174 | 17.9383 | 89.067 | 81.3718 | 68.085 | 47.2383 | 44.0949 | 85.8272 | 58.1774 | 176.9353 | 210.9261 | 255.3524 | 254.2803 | 276.8617 | 301.9936 |  |  |  | 325.4399 | 261.0178 | 262.5007 | 298.8084 | 1.6993 | 0.99711 | 589.7566 |  |  | 674.3893 |  |  | 321.0241 | 364.4463 | 201.8415 | 187.0488 | 256.4073 | 146.7162 | 896.7498 | 729.7769 | 749.6275 | 697.8634 | 848.7202 |  | 291.8601 | 744.0537 | 267.1426 | 796.6205 | 319.4892 | 748.0688 |  | 780.6235 |  |  | 787.8847 | 889.5171 | 854.4629 | [6 empty] | 745.567 |  |  | 738.5822 |  |  | 191.6257 | 273.9598 | 320.2959 | 94.6748 | 215.9863 | 336.4786 | 147.3072 | 246.0205 |  | 238.7286 | 295.8649 | 159.4702 | 271.5817 | 199.775 | 284.4538 | 98.5688 | 206.6098 |  | 272.1556 | 281.3555 | 364.6022 | 138.0916 | 223.8405 | 322.0138 | 148.2058 | 265.5292 | 231.388 | 298.7354 | 176.2642 | 277.1245 | 0.22186 | 19.7374 | 1.0429 | 0.25607 | -39.6248 | 3.1159 | 671.06 | 0.3 | 2.5425 | -0.63934 | 0.69366 | -0.56282 | 2.1804 | 2.1636 | 3.1706 | -9.6899 | -8.4158 | -6.2593 | 0.58158 | -0.41754 | 10.7109 | 8.0192
42810.5494 | 9451 | 92.3597 | 61.2508 | 44.6338 | 32.9265 | 22.4455 | 19.9305 | 18.0982 | 130.1795 | 91.6915 | 65.4689 | 43.4657 | 24.0086 | 17.8508 | 15.9918 | 165.2871 | 180.5325 | 443.3293 | 210.6195 | 180.901 | 374.5686 |  |  |  | 253.6741 | 317.4945 | 287.7888 | 301.1472 | 149.1321 | 318.5861 | 148.0009 | 210.494 | 150.0666 | 206.2811 | 285.8207 | 178.2662 | 298.0356 | 132.4032 |  | 143.2206 | 161.0619 | 92.3431 | 129.5249 |  | 25.8734 | 51.1937 | 25.4771 | 51.3674 | 111.501 | 135.6939 | 177.8795 | 8.4225 | 27.5794 | 9.0396 | 53.7225 | 8.3067 | 42.1158 | 48.56 | 50.5542 | 15.1943 |  |  | 2.3435 | 0.12691 | 0.47234 | -0.046654 | 2.7561 | 1.574 | 5.4264 | -4.9489 | 0.61884 | 1.5114 | 5.4846 | -0.00048134 | -0.00055526 | -0.00057497 | 247.9422 | 343.2494 | 277.5071 | 135.3216 | 79.4063 | 36.38 | 21.5715 | 111.0535 | 82.3053 | 52.4357 | 36.4314 | 23.9955 | 20.1753 | 17.9366 | 91.419 | 82.7267 | 67.8407 | 46.2718 | 42.6139 | 85.8362 | 58.1272 | 176.941 | 210.9157 | 255.3193 | 254.2484 | 276.8349 | 301.9566 |  |  |  | 325.2995 | 260.7089 | 260.3572 | 298.0094 | 1.8575 | 1.4813 | 589.927 |  |  | 674.7185 |  |  | 321.0221 | 364.4215 | 201.3312 | 187.0522 | 256.3894 | 145.3027 | 896.6676 | 729.8127 | 749.4896 | 697.4484 | 848.4639 |  | 291.7937 | 743.8947 | 267.2199 | 796.264 | 319.4107 | 748.5509 |  | 780.4399 |  |  | 788.1441 | 890.4755 | 855.9256 | [6 empty] | 745.4745 |  |  | 738.5654 |  |  | 191.5355 | 274.3266 | 320.3945 | 94.5835 | 216.2489 | 336.4808 | 147.8631 | 245.7592 |  | 238.9272 | 296.2476 | 159.5367 | 271.7681 | 199.6556 | 284.5988 | 98.514 | 206.6762 |  | 270.8252 | 280.7073 | 364.5557 | 138.1202 | 223.622 | 321.795 | 147.9621 | 265.5488 | 231.2904 | 299.1741 | 176.1226 | 277.0121 | 0.075102 | 19.7391 | 1.0429 | 0.25642 | -39.621 | 3.1159 | 662.45 | 0.19 | 2.5952 | 0.44712 | 0.86258 | -0.27109 | 2.3393 | 1.7679 | 3.2825 | -9.6874 | -8.4065 | -6.2553 | 0.32135 | -0.39639 | 10.7161 | 8.0307
42810.5494 | 9452 | 92.3672 | 61.2552 | 44.6373 | 32.9287 | 22.448 | 19.9321 | 18.0965 | 130.1919 | 91.6923 | 65.4787 | 43.4768 | 24.0069 | 17.8546 | 15.9948 | 165.2711 | 180.518 | 443.326 | 210.6058 | 180.995 | 374.5418 |  |  |  | 253.6725 | 317.4759 | 287.0182 | 300.6944 | 148.8498 | 318.4273 | 148.001 | 210.4801 | 149.0896 | 206.2757 | 285.8006 | 178.2296 | 298.0499 | 132.495 |  | 142.4046 | 161.5885 | 92.0436 | 129.8249 |  | 25.7295 | 51.2163 | 25.4749 | 51.1706 | 111.5424 | 135.2387 | 177.6676 | 8.2275 | 27.5818 | 8.7435 | 53.7753 | 8.3157 | 42.1003 | 48.591 | 50.5467 | 15.2012 |  |  | 2.3547 | 0.20379 | 0.49666 | -0.035486 | 2.8047 | 1.9236 | 5.2345 | -4.92 | 0.60347 | 1.1134 | 5.6253 | -0.00055033 | -0.00045998 | -0.00053226 | 245.0502 | 342.6511 | 277.5359 | 135.3388 | 79.4106 | 36.3861 | 21.5729 | 111.0546 | 82.3047 | 52.4428 | 36.4317 | 23.996 | 20.1771 | 17.9334 | 94.7365 | 85.4464 | 70.9306 | 44.825 | 42.3929 | 85.9482 | 58.1225 | 176.9271 | 210.9039 | 255.2943 | 254.2229 | 276.8066 | 301.908 |  |  |  | 325.17 | 260.0824 | 259.423 | 297.3372 | 1.9128 | 1.9167 | 589.617 |  |  | 675.1038 |  |  | 321.023 | 364.3847 | 199.8133 | 187.0431 | 256.3634 | 144.681 | 896.4554 | 729.9113 | 749.0604 | 696.6873 | 848.3531 |  | 291.6213 | 743.0474 | 267.2265 | 795.8221 | 319.3378 | 748.6651 |  | 779.8312 |  |  | 788.1981 | 890.2688 | 855.1119 | [6 empty] | 745.4714 |  |  | 738.5428 |  |  | 191.3291 | 274.3041 | 320.4974 | 94.8096 | 216.0773 | 336.5198 | 147.875 | 245.5729 |  | 238.7533 | 296.2913 | 159.5401 | 272.1079 | 199.2764 | 284.709 | 98.6985 | 206.9005 |  | 270.1641 | 280.8104 | 364.5078 | 138.6455 | 223.492 | 321.9263 | 148.0537 | 265.4306 | 231.961 | 299.4553 | 176.2815 | 276.9886 | 0.36342 | 19.7418 | 1.0423 | 0.25675 | -39.7159 | 3.1159 | 665.96 | 0.31 | 2.601 | 0.56661 | 0.88453 | -0.23644 | 2.3586 | 1.9533 | 3.2221 | -9.6961 | -8.3826 | -6.2485 | -0.033636 | -0.74028 | 10.7087 | 8.0395
42810.5494 | 9453 | 92.3824 | 61.269 | 44.6426 | 32.9366 | 22.4453 | 19.9399 | 18.0935 | 130.2035 | 91.6983 | 65.4875 | 43.4904 | 24.0156 | 17.8552 | 15.9944 | 165.266 | 180.5022 | 443.3351 | 210.5858 | 180.8421 | 374.6004 |  |  |  | 253.6705 | 317.4555 | 286.3626 | 300.2907 | 148.588 | 318.4618 | 148.0007 | 210.4572 | 148.5431 | 206.276 | 285.7593 | 178.0736 | 298.0252 | 132.5284 |  | 142.2344 | 161.7818 | 91.3626 | 130.5183 |  | 25.6098 | 51.2449 | 25.4544 | 51.0646 | 111.4458 | 134.9468 | 177.7479 | 7.8149 | 27.5953 | 8.5303 | 53.8275 | 8.3251 | 42.084 | 48.6056 | 50.54 | 15.1979 |  |  | 2.2942 | -0.41193 | 0.31595 | 0.012486 | 2.8428 | 2.1266 | 5.1261 | -4.9896 | 0.68248 | 0.9691 | 5.7411 | -0.00053391 | -0.00057497 | -0.00054048 | 245.3125 | 343.0591 | 277.5557 | 135.3512 | 79.414 | 36.3885 | 21.5767 | 111.0588 | 82.3168 | 52.4538 | 36.4397 | 23.9967 | 20.18 | 17.9289 | 96.2275 | 88.295 | 74.8519 | 46.6045 | 42.4595 | 86.0001 | 58.1418 | 176.93 | 210.899 | 255.267 | 254.2021 | 276.7859 | 301.8842 |  |  |  | 325.064 | 260.2554 | 260.5055 | 297.0435 | 1.5096 | 1.8545 | 589.8829 |  |  | 675.5211 |  |  | 321.0221 | 364.3605 | 199.1136 | 187.0392 | 256.3416 | 144.8274 | 896.3113 | 729.9642 | 748.5812 | 696.5094 | 848.0751 |  | 291.48 | 742.4689 | 267.2043 | 795.6999 | 319.2515 | 748.8224 |  | 779.3979 |  |  | 788.2934 | 889.7064 | 854.4526 | [6 empty] | 745.4863 |  |  | 738.611 |  |  | 191.3886 | 274.1664 | 319.7243 | 94.7592 | 216.0766 | 336.5675 | 147.4546 | 245.6755 |  | 238.8537 | 296.6333 | 159.5402 | 272.1475 | 198.968 | 284.2247 | 98.4863 | 207.1558 |  | 269.595 | 281.3075 | 364.4798 | 138.7543 | 223.0987 | 321.9643 | 148.0949 | 265.4307 | 231.9996 | 299.6806 | 176.602 | 277.0049 | 0.22552 | 19.7422 | 1.0409 | 0.25561 | -39.6791 | 3.1159 | 659.69 | 0.22 | 2.5675 | -0.80559 | 0.70553 | 0.14025 | 2.3737 | 2.053 | 3.1874 | -9.6981 | -8.3679 | -6.2516 | -0.19299 | -1.1737 | 10.6877 | 8.0396
42810.5495 | 9454 | 92.385 | 61.2706 | 44.6458 | 32.9311 | 22.441 | 19.9326 | 18.0858 | 130.2092 | 91.7027 | 65.487 | 43.4923 | 24.0143 | 17.8479 | 15.9867 | 165.2653 | 180.4865 | 443.3374 | 210.5611 | 180.4069 | 374.6198 |  |  |  | 253.6673 | 317.4384 | 286.0275 | 300.1206 | 147.6115 | 318.2753 | 148.0016 | 210.4579 | 149.1074 | 206.2793 | 285.7415 | 178.5965 | 298.0129 | 133.3847 |  | 141.8329 | 161.1987 | 90.96 | 131.6668 |  | 25.527 | 51.2453 | 25.4109 | 50.9519 | 111.3257 | 134.8444 | 177.884 | 7.5746 | 27.6044 | 8.404 | 53.8728 | 8.327 | 42.0717 | 48.6232 | 50.5272 | 15.1997 |  |  | 2.879 | -0.20822 | 0.52163 | 0.12551 | 2.3296 | 1.8894 | 4.9046 | -5.1336 | 0.70349 | 1.891 | 5.7842 | -0.00043698 | -0.00052405 | -0.0005684 | 244.783 | 341.8575 | 277.5774 | 135.3673 | 79.4267 | 36.3867 | 21.5732 | 111.0599 | 82.3225 | 52.4556 | 36.4444 | 23.9971 | 20.1705 | 17.9284 | 96.6339 | 88.1204 | 74.6343 | 48.5845 | 43.3541 | 86.0482 | 58.1424 | 176.9068 | 210.877 | 255.2255 | 254.1687 | 276.7544 | 301.8388 |  |  |  | 324.9196 | 259.7673 | 259.4814 | 296.9504 | 2.7345 | 1.4943 | 590.4445 |  |  | 675.8126 |  |  | 321.0149 | 364.3427 | 199.2056 | 187.0429 | 256.3237 | 145.1922 | 896.2437 | 729.9524 | 748.5368 | 696.6057 | 848.2236 |  | 291.4084 | 743.0282 | 267.1454 | 795.9563 | 319.1494 | 749.4542 |  | 779.5967 |  |  | 788.2995 | 889.9619 | 855.4959 | [6 empty] | 745.5755 |  |  | 738.6452 |  |  | 191.3087 | 273.8725 | 319.1362 | 94.9324 | 216.0883 | 336.5785 | 147.0222 | 245.8541 |  | 238.6028 | 296.7454 | 159.6689 | 272.3302 | 198.7246 | 283.8948 | 98.2607 | 207.11 |  | 268.7293 | 280.6948 | 364.4427 | 138.5732 | 222.8784 | 321.7822 | 148.0575 | 265.5024 | 231.5869 | 299.797 | 176.4683 | 276.9207 | 0.12653 | 19.7419 | 1.0389 | 0.25288 | -39.6091 | 3.1159 | 655.99 | 0.25 | 2.8757 | -0.57275 | 0.90654 | 0.44468 | 2.1485 | 1.9349 | 3.1174 | -9.7071 | -8.3872 | -6.2664 | -0.2323 | -1.1494 | 10.655 | 8.0311
42810.5495 | 9455 | 92.3952 | 61.277 | 44.6516 | 32.9359 | 22.44 | 19.9295 | 18.0812 | 130.2238 | 91.7131 | 65.501 | 43.5045 | 24.0213 | 17.8592 | 15.9889 | 165.2531 | 180.4616 | 443.3341 | 210.5353 | 180.2198 | 374.5653 |  |  |  | 253.668 | 317.4038 | 285.6199 | 299.9296 | 146.5041 | 317.9897 | 147.9886 | 210.4249 | 148.8331 | 206.2632 | 285.7046 | 178.7169 | 297.9736 | 133.6074 |  | 142.0724 | 160.0879 | 91.5858 | 130.2037 |  | 25.3865 | 51.2576 | 25.3516 | 50.7365 | 111.2965 | 134.5882 | 177.666 | 7.4152 | 27.5915 | 8.3569 | 53.925 | 8.3256 | 42.0604 | 48.6385 | 50.521 | 15.2048 |  |  | 2.3842 | -0.21019 | 0.26404 | -0.2497 | 2.5209 | 2.2153 | 4.99 | -5.0882 | 0.5844 | 1.6593 | 5.6376 | -0.00053391 | -0.00053883 | -0.0005914 | 244.8037 | 340.1963 | 277.5994 | 135.3814 | 79.4333 | 36.3932 | 21.5752 | 111.0607 | 82.3299 | 52.4574 | 36.4445 | 24.0009 | 20.1636 | 17.924 | 99.4771 | 89.3524 | 74.2741 | 48.9869 | 42.3898 | 86.1537 | 58.1306 | 176.9021 | 210.8666 | 255.1961 | 254.1482 | 276.7248 | 301.8045 |  |  |  | 324.8024 | 258.7095 | 258.9798 | 295.8645 | 1.7633 | 1.3889 | 589.9109 |  |  | 675.3048 |  |  | 321.0233 | 364.322 | 199.6492 | 187.0416 | 256.3112 | 145.2148 | 896.0152 | 729.9908 | 748.8053 | 696.9246 | 848.1467 |  | 291.3174 | 744.0025 | 267.0589 | 796.2328 | 319.0335 | 749.8889 |  | 780.1838 |  |  | 788.3406 | 889.9439 | 854.7393 | [6 empty] | 745.6723 |  |  | 738.6463 |  |  | 191.3876 | 273.9853 | 319.7302 | 95.339 | 216.1438 | 336.4913 | 147.0718 | 245.7807 |  | 238.257 | 296.5941 | 159.907 | 272.5244 | 198.6531 | 283.8257 | 97.688 | 206.8838 |  | 269.1601 | 280.0699 | 364.4042 | 138.0587 | 222.8072 | 321.6187 | 147.7648 | 265.402 | 231.6239 | 299.6733 | 176.1532 | 276.9482 | 0.19837 | 19.7409 | 1.038 | 0.25263 | -39.7849 | 3.1158 | 652.56 | 0.1 | 2.6163 | -0.57546 | 0.64498 | -0.62723 | 2.2343 | 2.0945 | 3.1435 | -9.7112 | -8.4197 | -6.2827 | -0.53537 | -1.1108 | 10.6929 | 8.0524
42810.5495 | 9456 | 92.4011 | 61.2863 | 44.6623 | 32.9447 | 22.445 | 19.9295 | 18.09 | 130.2386 | 91.7211 | 65.5111 | 43.5088 | 24.023 | 17.8512 | 15.9979 | 165.2336 | 180.4357 | 443.3162 | 210.5157 | 180.252 | 374.513 |  |  |  | 253.6568 | 317.3854 | 285.361 | 299.778 | 145.624 | 317.6835 | 147.9861 | 210.4122 | 149.6368 | 206.2614 | 285.6758 | 177.9939 | 297.9512 | 132.7822 |  | 141.4385 | 160.1992 | 92.3613 | 127.9301 |  | 25.2763 | 51.321 | 25.2915 | 50.4599 | 111.308 | 134.7173 | 177.4423 | 7.269 | 27.5933 | 8.3992 | 53.9773 | 8.3255 | 42.0486 | 48.6389 | 50.5016 | 15.2137 |  |  | 2.2403 | 0.002715 | 0.11224 | -0.44553 | 2.1739 | 1.9446 | 4.8514 | -4.8753 | 0.19462 | 1.2207 | 5.6247 | -0.00047476 | -0.00051583 | -0.0005799 | 244.9755 | 339.8044 | 277.6313 | 135.4015 | 79.4423 | 36.4068 | 21.5817 | 111.0708 | 82.3402 | 52.4668 | 36.451 | 24.0097 | 20.1649 | 17.9262 | 101.0261 | 90.5438 | 74.4658 | 48.3662 | 43.1258 | 86.238 | 58.1519 | 176.9039 | 210.8606 | 255.1753 | 254.1274 | 276.6989 | 301.7759 |  |  |  | 324.6702 | 258.5637 | 261.1662 | 294.8081 | 1.7246 | 2.396 | 589.2006 |  |  | 674.7201 |  |  | 321.0165 | 364.279 | 199.0307 | 187.0284 | 256.2912 | 145.7779 | 895.7016 | 729.9804 | 749.2056 | 697.4726 | 848.347 |  | 291.2326 | 744.8864 | 267.0187 | 796.669 | 319.0284 | 749.4053 |  | 780.693 |  |  | 788.3895 | 889.0233 | 853.1249 | [6 empty] | 745.6772 |  |  | 738.7011 |  |  | 191.5378 | 273.8648 | 320.3839 | 95.4591 | 216.1744 | 336.3365 | 147.2163 | 245.4703 |  | 238.2423 | 296.3754 | 159.7434 | 272.5099 | 198.6232 | 283.8359 | 97.263 | 206.8719 |  | 270.3029 | 279.2719 | 364.3537 | 138.0814 | 222.6812 | 321.6185 | 147.4193 | 265.2588 | 231.708 | 300.0223 | 175.7165 | 276.9786 | 0.2573 | 19.7413 | 1.0387 | 0.25343 | -39.7235 | 3.1158 | 626.88 | 0.2 | 2.5355 | 0.065409 | 0.42057 | -0.8379 | 2.0751 | 1.9626 | 3.1 | -9.7226 | -8.4468 | -6.2952 | -0.69724 | -1.1296 | 10.7544 | 8.0716
42810.5495 | 9457 | 92.4022 | 61.2882 | 44.6708 | 32.9431 | 22.4486 | 19.925 | 18.0961 | 130.2421 | 91.7272 | 65.5195 | 43.507 | 24.025 | 17.8513 | 15.9874 | 165.2172 | 180.4266 | 443.3089 | 210.4856 | 180.4261 | 374.5377 |  |  |  | 253.6538 | 317.3639 | 285.6302 | 300.0375 | 145.5162 | 317.5877 | 147.9922 | 210.393 | 148.9593 | 206.2597 | 285.6543 | 177.2795 | 297.9623 | 131.8426 |  | 140.8689 | 160.3307 | 92.2599 | 127.5696 |  | 25.2646 | 51.3496 | 25.2607 | 50.2427 | 111.1991 | 134.857 | 177.3341 | 7.1592 | 27.5951 | 8.4479 | 54.0093 | 8.3205 | 42.0216 | 48.6322 | 50.4832 | 15.2066 |  |  | 2.17 | 0.044115 | 0.41123 | -0.53883 | 2.7029 | 2.2364 | 4.7607 | -4.9252 | 0.12086 | 1.8343 | 5.7628 | -0.00051419 | -0.00050598 | -0.00054869 | 242.6399 | 339.9247 | 277.6468 | 135.4182 | 79.4461 | 36.4007 | 21.5718 | 111.0664 | 82.3331 | 52.4752 | 36.4461 | 23.9923 | 20.1756 | 17.9267 | 102.1581 | 91.7473 | 76.6959 | 48.5369 | 45.0916 | 86.3045 | 58.1847 | 176.9044 | 210.8472 | 255.1506 | 254.0882 | 276.6802 | 301.7385 |  |  |  | 324.5366 | 258.4769 | 262.7813 | 295.3513 | 2.4122 | 1.6921 | 588.5472 |  |  | 674.5549 |  |  | 321.0106 | 364.2471 | 198.3117 | 187.0225 | 256.2723 | 145.1151 | 895.5852 | 729.9471 | 749.5267 | 697.9142 | 848.3972 |  | 291.1951 | 745.5301 | 266.989 | 797.1368 | 319.045 | 749.1213 |  | 780.9183 |  |  | 788.3806 | 888.9113 | 853.4117 | [6 empty] | 745.7112 |  |  | 738.6306 |  |  | 191.5116 | 273.7784 | 320.9766 | 95.6454 | 216.2441 | 336.1853 | 147.3719 | 245.3326 |  | 237.9879 | 296.1869 | 159.4749 | 272.3942 | 198.3803 | 283.5732 | 96.8905 | 206.9714 |  | 270.8593 | 278.7857 | 364.2967 | 138.4434 | 222.5881 | 321.7761 | 147.1198 | 265.2748 | 231.7308 | 300.4019 | 175.3303 | 277.1675 | 0.1976 | 19.7414 | 1.0389 | 0.25403 | -39.7288 | 3.1159 | 605.42 | 0.23 | 2.4951 | 0.26367 | 0.80504 | -0.92151 | 2.3143 | 2.1051 | 3.0714 | -9.7266 | -8.4666 | -6.307 | -0.81494 | -1.3734 | 10.7652 | 8.0463
42810.5495 | 9458 | 92.4123 | 61.2985 | 44.6729 | 32.9482 | 22.4515 | 19.927 | 18.0952 | 130.2582 | 91.7347 | 65.5288 | 43.5149 | 24.0294 | 17.8557 | 15.9835 | 165.2125 | 180.4136 | 443.3072 | 210.4609 | 180.5958 | 374.5434 |  |  |  | 253.6557 | 317.3434 | 286.104 | 300.3019 | 146.1579 | 317.5655 | 147.9943 | 210.3699 | 149.05 | 206.2509 | 285.6202 | 176.9177 | 297.9388 | 131.515 |  | 140.2929 | 160.3945 | 92.4647 | 128.1255 |  | 25.3349 | 51.3326 | 25.2325 | 50.055 | 110.5255 | 134.4947 | 177.1788 | 6.991 | 27.5984 | 8.5726 | 54.0528 | 8.3235 | 42.0148 | 48.6446 | 50.4666 | 15.2093 |  |  | 2.3724 | 0.15977 | 0.74505 | -0.57826 | 2.2304 | 1.1981 | 4.9828 | -4.761 | 0.46647 | 1.4168 | 5.5283 | -0.00047805 | -0.00049776 | -0.00053555 | 239.3334 | 338.4109 | 277.6772 | 135.4418 | 79.4568 | 36.4144 | 21.5798 | 111.0764 | 82.3482 | 52.4827 | 36.4595 | 24.0091 | 20.1686 | 17.93 | 102.8426 | 90.8083 | 74.8119 | 47.8008 | 46.5728 | 86.3642 | 58.1697 | 176.9018 | 210.8422 | 255.1206 | 254.0677 | 276.6467 | 301.7004 |  |  |  | 324.4923 | 258.2306 | 264.1491 | 294.7245 | 2.1344 | 1.3746 | 588.2119 |  |  | 674.6581 |  |  | 321.0046 | 364.231 | 198.2121 | 187.0236 | 256.2493 | 145.222 | 895.5261 | 729.9517 | 749.6106 | 698.079 | 848.1465 |  | 291.1925 | 745.8536 | 266.9904 | 796.9645 | 319.0047 | 749.0363 |  | 780.8528 |  |  | 788.3816 | 889.5339 | 855.0419 | [6 empty] | 745.6853 |  |  | 738.6007 |  |  | 191.4832 | 273.4102 | 321.2199 | 95.875 | 216.1937 | 336.0579 | 147.6477 | 245.5457 |  | 237.5442 | 296.5457 | 159.3165 | 272.401 | 198.1599 | 283.3202 | 96.4831 | 206.9643 |  | 270.5862 | 279.1023 | 364.233 | 138.2464 | 222.9194 | 321.8035 | 147.1002 | 265.2972 | 231.3654 | 300.7162 | 174.9921 | 277.179 | 0.17025 | 19.7413 | 1.0392 | 0.25403 | -39.6519 | 3.1159 | 592.77 | 0.32 | 2.6089 | 0.50177 | 1.0836 | -0.95461 | 2.1014 | 1.5401 | 3.1408 | -9.7198 | -8.4755 | -6.3052 | -0.88372 | -1.1659 | 10.7481 | 8.0604
42810.5495 | 9459 | 92.4249 | 61.3074 | 44.6754 | 32.9483 | 22.4477 | 19.9284 | 18.0885 | 130.2696 | 91.7413 | 65.5376 | 43.521 | 24.0347 | 17.8585 | 15.9843 | 165.2048 | 180.3959 | 443.3083 | 210.4405 | 180.8333 | 374.5086 |  |  |  | 253.6655 | 317.3255 | 286.3594 | 300.4021 | 146.0671 | 317.5336 | 147.9868 | 210.3507 | 148.7133 | 206.2449 | 285.593 | 176.962 | 297.8933 | 131.82 |  | 140.2365 | 160.316 | 92.1058 | 128.156 |  | 25.2772 | 51.3448 | 25.2153 | 49.8001 | 110.2423 | 134.1733 | 176.9792 | 6.8501 | 27.585 | 8.5968 | 54.0926 | 8.3254 | 42.0076 | 48.6589 | 50.4475 | 15.2136 |  |  | 2.6438 | 0.15319 | 0.47169 | -0.090026 | 2.3697 | 1.938 | 5.0538 | -4.7965 | 0.41315 | 1.3851 | 5.6803 | -0.00057497 | -0.00049448 | -0.00056019 | 241.6279 | 338.0227 | 277.7132 | 135.4544 | 79.4823 | 36.424 | 21.5866 | 111.0875 | 82.3659 | 52.497 | 36.4708 | 24.0127 | 20.1802 | 17.9378 | 104.5912 | 90.9574 | 75.3616 | 46.8728 | 44.422 | 86.4011 | 58.1858 | 176.9021 | 210.84 | 255.101 | 254.0441 | 276.6267 | 301.6725 |  |  |  | 324.4757 | 258.5539 | 265.1117 | 294.6868 | 1.3382 | 2.4084 | 588.2188 |  |  | 675.0556 |  |  | 320.9994 | 364.2023 | 198.2731 | 187.0184 | 256.2253 | 144.9668 | 895.3209 | 729.927 | 749.4255 | 698.2317 | 848.0394 |  | 291.2074 | 745.2742 | 267.0206 | 797.0232 | 318.9634 | 748.3854 |  | 780.3845 |  |  | 788.5279 | 889.433 | 854.9935 | [6 empty] | 745.7307 |  |  | 738.6412 |  |  | 191.4186 | 272.9551 | 321.3268 | 96.3878 | 216.1313 | 335.9681 | 148.3014 | 245.8349 |  | 237.1705 | 296.8359 | 159.3281 | 272.5384 | 198.1773 | 283.097 | 96.3102 | 206.8972 |  | 270.2048 | 279.4874 | 364.1622 | 137.7983 | 223.1588 | 321.6146 | 146.9653 | 265.2893 | 231.1751 | 300.9919 | 174.7878 | 277.0193 | 0.35206 | 19.7435 | 1.039 | 0.25244 | -39.7494 | 3.1158 | 603.21 | 0.24 | 2.754 | 0.49135 | 0.86218 | -0.37666 | 2.1651 | 1.958 | 3.1619 | -9.7158 | -8.4575 | -6.3099 | -1.0735 | -1.225 | 10.7441 | 8.0602
42810.5495 | 9460 | 92.4325 | 61.3162 | 44.6785 | 32.9527 | 22.4482 | 19.9324 | 18.0845 | 130.2837 | 91.751 | 65.5413 | 43.5301 | 24.0335 | 17.8593 | 15.9858 | 165.1964 | 180.3811 | 443.3007 | 210.4162 | 181.1386 | 374.4967 |  |  |  | 253.6597 | 317.2965 | 286.4102 | 300.4538 | 146.0838 | 317.5118 | 147.9815 | 210.3302 | 149.1254 | 206.2401 | 285.5641 | 176.913 | 297.8631 | 131.8178 |  | 140.8889 | 160.54 | 92.5269 | 127.1646 |  | 25.3339 | 51.3597 | 25.2248 | 49.654 | 110.2022 | 133.7004 | 176.7927 | 6.7871 | 27.5882 | 8.4297 | 54.1198 | 8.3154 | 41.9977 | 48.663 | 50.4298 | 15.2131 |  |  | 2.333 | 0.079599 | 0.50849 | -0.10317 | 2.394 | 2.1444 | 4.921 | -4.7827 | 0.64784 | 0.95043 | 5.4957 | -0.0005454 | -0.00050926 | -0.00055855 | 243.1024 | 338.3144 | 277.7303 | 135.4776 | 79.4872 | 36.4293 | 21.5898 | 111.0872 | 82.3705 | 52.4904 | 36.47 | 24.0173 | 20.1789 | 17.9325 | 103.8214 | 88.7203 | 75.0243 | 47.9146 | 43.5528 | 86.3754 | 58.2058 | 176.8886 | 210.8203 | 255.0638 | 254.0081 | 276.5834 | 301.6292 |  |  |  | 324.431 | 259.2915 | 264.2399 | 295.2161 | 1.5937 | 1.3165 | 588.0979 |  |  | 675.2066 |  |  | 320.9996 | 364.1754 | 199.0301 | 187.0163 | 256.2022 | 144.9604 | 895.2981 | 729.8906 | 749.23 | 697.7292 | 848.0723 |  | 291.1684 | 745.0496 | 266.9638 | 797.1108 | 318.9458 | 747.6907 |  | 779.9545 |  |  | 787.7357 | 889.0974 | 854.316 | [6 empty] | 745.7596 |  |  | 738.6065 |  |  | 191.0621 | 272.8771 | 321.6814 | 96.7842 | 216.2326 | 335.9327 | 148.4847 | 246.0505 |  | 237.0476 | 297.0195 | 159.4505 | 272.8315 | 198.2069 | 282.8557 | 96.5087 | 206.8314 |  | 269.8702 | 279.8724 | 364.0945 | 137.3589 | 223.3642 | 321.4303 | 146.7416 | 265.318 | 231.454 | 300.9263 | 174.564 | 276.9109 | 0.11574 | 19.7439 | 1.0402 | 0.25346 | -39.7728 | 3.1158 | 604.23 | 0.22 | 2.587 | 0.35419 | 0.8952 | -0.40323 | 2.175 | 2.0584 | 3.1183 | -9.7194 | -8.4549 | -6.3137 | -0.99112 | -1.1852 | 10.7695 | 8.0421
42810.5495 | 9461 | 92.4328 | 61.3218 | 44.6759 | 32.9548 | 22.4407 | 19.9265 | 18.0809 | 130.2954 | 91.7504 | 65.5463 | 43.5311 | 24.0307 | 17.8535 | 15.9826 | 165.1859 | 180.3552 | 443.2949 | 210.3941 | 181.2932 | 374.5004 |  |  |  | 253.6577 | 317.2698 | 285.7461 | 300.1491 | 146.1336 | 317.5652 | 147.9929 | 210.3123 | 148.3533 | 206.2368 | 285.5392 | 176.5675 | 297.8588 | 131.4047 |  | 141.1258 | 160.7426 | 91.1232 | 127.3962 |  | 25.443 | 51.4032 | 25.2174 | 49.6688 | 110.0522 | 133.1594 | 176.5554 | 6.8314 | 27.6004 | 8.2359 | 54.1528 | 8.3135 | 42.0089 | 48.6763 | 50.415 | 15.2087 |  |  | 2.0734 | -0.063653 | 0.35341 | -0.2497 | 2.1509 | 2.2219 | 5.0952 | -4.7689 | 0.59257 | 1.0381 | 5.518 | -0.00052076 | -0.00056512 | -0.00052898 | 242.4587 | 339.745 | 277.7608 | 135.4965 | 79.4993 | 36.4361 | 21.5908 | 111.0988 | 82.3826 | 52.5041 | 36.4785 | 24.0152 | 20.1835 | 17.9258 | 103.4722 | 87.1961 | 73.8497 | 47.3402 | 41.8592 | 86.4011 | 58.1836 | 176.8849 | 210.807 | 255.0406 | 253.9842 | 276.5486 | 301.5893 |  |  |  | 324.3528 | 260.3297 | 263.078 | 295.4741 | 3.085 | 1.6227 | 587.4748 |  |  | 674.6562 |  |  | 320.9979 | 364.1471 | 199.1365 | 187.0194 | 256.1817 | 144.0213 | 895.2798 | 729.8826 | 748.9396 | 697.4851 | 848.2405 |  | 291.1197 | 744.5881 | 266.935 | 797.2484 | 318.9032 | 747.3818 |  | 779.4219 |  |  | 787.069 | 888.9612 | 854.349 | [6 empty] | 745.7856 |  |  | 738.5783 |  |  | 191.0264 | 273.1777 | 321.6098 | 96.4935 | 216.3175 | 335.9863 | 148.2105 | 246.0539 |  | 236.862 | 297.0903 | 159.5929 | 273.0988 | 197.9945 | 282.7417 | 96.3629 | 206.7244 |  | 269.1429 | 279.792 | 364.0474 | 137.3285 | 223.5784 | 320.9952 | 146.8183 | 265.3448 | 231.4572 | 300.3753 | 174.4346 | 276.6808 | 0.05796 | 19.7427 | 1.0424 | 0.25553 | -39.7477 | 3.1158 | 600.22 | 0.16 | 2.4389 | -0.31675 | 0.74636 | -0.62737 | 2.0602 | 2.0939 | 3.1708 | -9.7274 | -8.4439 | -6.3207 | -0.94919 | -1.0573 | 10.7628 | 8.0289
42810.5495 | 9462 | 92.4464 | 61.3306 | 44.6937 | 32.9574 | 22.4528 | 19.9297 | 18.0732 | 130.3087 | 91.7548 | 65.5661 | 43.5408 | 24.0353 | 17.8589 | 15.9897 | 165.1723 | 180.3282 | 443.2873 | 210.3677 | 181.2117 | 374.5144 |  |  |  | 253.6512 | 317.2476 | 285.1822 | 299.8842 | 146.7646 | 317.7567 | 147.9835 | 210.3009 | 147.4214 | 206.2362 | 285.5154 | 176.7137 | 297.8086 | 131.3411 |  | 140.777 | 160.583 | 90.7941 | 127.416 |  | 25.4726 | 51.3684 | 25.2155 | 49.7667 | 109.9774 | 133.1525 | 176.3718 | 6.8347 | 27.6076 | 8.1407 | 54.1785 | 8.3081 | 42.0347 | 48.715 | 50.3996 | 15.2165 |  |  | 2.2758 | -0.28313 | 0.076104 | -0.57761 | 2.3894 | 1.8178 | 4.973 | -4.9246 | -0.11636 | 1.5578 | 5.5867 | -0.00052076 | -0.00053062 | -0.00057662 | 242.7236 | 341.5972 | 277.782 | 135.5119 | 79.5106 | 36.4445 | 21.6008 | 111.0988 | 82.3872 | 52.5102 | 36.482 | 24.021 | 20.1858 | 17.9232 | 107.0678 | 88.9595 | 73.8728 | 48.4983 | 42.7533 | 86.527 | 58.1833 | 176.8819 | 210.7979 | 255.0092 | 253.9587 | 276.5329 | 301.5581 |  |  |  | 324.1907 | 260.7651 | 262.304 | 296.1772 | 1.5724 | 1.924 | 586.7419 |  |  | 674.1974 |  |  | 321.0046 | 364.1173 | 198.735 | 187.015 | 256.1601 | 143.357 | 895.0864 | 729.8016 | 748.6978 | 697.3024 | 847.926 |  | 291.1005 | 744.1022 | 266.8998 | 797.9739 | 318.676 | 747.462 |  | 778.981 |  |  | 787.1747 | 888.3534 | 853.5471 | [6 empty] | 745.705 |  |  | 738.5789 |  |  | 191.3409 | 273.3631 | 321.6623 | 96.1503 | 216.3347 | 336.0415 | 148.1892 | 246.241 |  | 236.8971 | 297.0328 | 159.6752 | 273.2849 | 197.9748 | 282.9525 | 96.2443 | 206.6288 |  | 268.8324 | 279.1524 | 363.9868 | 137.4911 | 223.6881 | 320.6181 | 146.6902 | 265.3517 | 231.0209 | 299.9394 | 174.247 | 276.3543 | 0.26308 | 19.7427 | 1.0437 | 0.25474 | -39.7645 | 3.1158 | 596.94 | 0.21 | 2.5556 | -0.668 | 0.34633 | -0.95412 | 2.1714 | 1.8939 | 3.1326 | -9.72 | -8.4326 | -6.3578 | -1.3334 | -1.0599 | 10.7587 | 7.9971
42810.5496 | 9463 | 92.4612 | 61.3367 | 44.6949 | 32.9636 | 22.4605 | 19.9317 | 18.0782 | 130.3183 | 91.7662 | 65.5662 | 43.5494 | 24.0455 | 17.8556 | 15.9887 | 165.173 | 180.3178 | 443.2829 | 210.3467 | 180.9239 | 374.5704 |  |  |  | 253.6506 | 317.2263 | 285.5261 | 300.0207 | 147.1733 | 317.9554 | 147.9854 | 210.2817 | 148.2019 | 206.2279 | 285.4963 | 176.4525 | 297.7813 | 131.0874 |  | 140.8108 | 160.5135 | 91.9856 | 126.8726 |  | 25.568 | 51.2683 | 25.1755 | 49.6325 | 109.8594 | 133.061 | 176.2403 | 6.8935 | 27.6161 | 8.084 | 54.214 | 8.3203 | 42.0493 | 48.7595 | 50.3885 | 15.2149 |  |  | 2.7115 | -0.37578 | 0.24893 | -0.15902 | 2.1903 | 2.053 | 4.9815 | -5.0396 | 0.59588 | 1.9952 | 5.6259 | -0.00047969 | -0.00051912 | -0.00057169 | 242.9833 | 342.8113 | 277.8047 | 135.5338 | 79.5175 | 36.4426 | 21.5911 | 111.1026 | 82.3959 | 52.5214 | 36.4889 | 24.0199 | 20.1848 | 17.9264 | 104.6448 | 90.4838 | 75.7215 | 49.2911 | 43.8861 | 86.5371 | 58.2269 | 176.8745 | 210.79 | 254.9836 | 253.931 | 276.5038 | 301.5242 |  |  |  | 324.0262 | 260.9708 | 260.9584 | 295.5541 | 1.7394 | 2.0604 | 586.4981 |  |  | 673.8124 |  |  | 321.0083 | 364.0858 | 199.3432 | 187.0097 | 256.1364 | 144.2057 | 894.9122 | 729.7495 | 748.6728 | 696.9869 | 848.0209 |  | 291.063 | 744.1695 | 266.842 | 802.489 | 318.6217 | 746.9767 |  | 779.0491 |  |  | 787.4457 | 887.7346 | 853.1034 | [6 empty] | 745.6228 |  |  | 738.5452 |  |  | 191.3672 | 273.4396 | 322.0039 | 96.5383 | 216.445 | 336.038 | 147.9136 | 246.2412 |  | 236.9578 | 296.7355 | 159.9777 | 273.4391 | 198.1988 | 283.0203 | 96.1016 | 206.5958 |  | 269.5721 | 278.645 | 363.931 | 137.6467 | 223.983 | 320.5945 | 146.8581 | 265.3728 | 230.387 | 299.6445 | 173.9927 | 276.332 | 0.3692 | 19.7426 | 1.0447 | 0.25423 | -39.7939 | 3.1158 | 636.6 | 0.3 | 2.79 | -0.76946 | 0.62626 | -0.50055 | 2.0787 | 2.0125 | 3.1349 | -9.7252 | -8.4382 | -6.4873 | -1.0629 | -1.2601 | 10.7719 | 8.0018
42810.5496 | 9464 | 92.4723 | 61.3438 | 44.7018 | 32.9639 | 22.4569 | 19.9282 | 18.0785 | 130.3248 | 91.7741 | 65.5684 | 43.5568 | 24.047 | 17.8598 | 15.9941 | 165.1684 | 180.2933 | 443.2843 | 210.3249 | 180.6854 | 374.5694 |  |  |  | 253.6533 | 317.2069 | 286.0095 | 300.2083 | 146.1219 | 317.8928 | 147.9809 | 210.2602 | 148.4662 | 206.2239 | 285.4601 | 176.2857 | 297.7909 | 130.9033 |  | 140.3728 | 160.7376 | 91.5178 | 126.4816 |  | 25.4899 | 51.1851 | 25.184 | 49.5951 | 109.7549 | 132.9231 | 176.1976 | 6.9625 | 27.6401 | 8.0773 | 54.264 | 8.3099 | 42.0367 | 48.8055 | 50.385 | 15.2173 |  |  | 2.0642 | 0.17751 | 0.58471 | -0.2543 | 2.1811 | 1.9558 | 4.8823 | -5.1014 | 0.51707 | 1.837 | 5.6136 | -0.00048955 | -0.00044191 | -0.00054212 | 243.4541 | 340.9971 | 277.8281 | 135.5537 | 79.5276 | 36.4512 | 21.5932 | 111.1115 | 82.405 | 52.5333 | 36.4967 | 24.0243 | 20.1816 | 17.9215 | 104.1925 | 90.6473 | 75.7595 | 50.4991 | 44.5242 | 86.5707 | 58.2606 | 176.8697 | 210.7735 | 254.9598 | 253.9132 | 276.4724 | 301.4908 |  |  |  | 323.8765 | 261.2497 | 262.8328 | 295.8099 | 2.0297 | 1.8448 | 586.1683 |  |  | 673.1501 |  |  | 321.0163 | 364.0531 | 200.0842 | 187.0072 | 256.1125 | 143.938 | 894.7458 | 729.7473 | 748.8597 | 696.8303 | 848.0334 |  | 291.0724 | 744.7105 | 266.8114 | 797.7836 | 318.5177 | 746.9258 |  | 779.2948 |  |  | 787.05 | 887.7357 | 853.5341 | [6 empty] | 745.8078 |  |  | 738.5541 |  |  | 191.4307 | 273.5394 | 322.19 | 96.4851 | 216.5014 | 336.0088 | 147.5292 | 246.0353 |  | 236.8683 | 296.9531 | 160.2482 | 273.6274 | 198.4644 | 282.6548 | 96.0444 | 206.5615 |  | 270.0442 | 278.2808 | 363.8992 | 137.8507 | 224.1455 | 320.6738 | 147.2273 | 265.4373 | 230.493 | 299.3979 | 173.812 | 276.5555 | 0.13673 | 19.7433 | 1.0448 | 0.25367 | -39.7704 | 3.1158 | 638.8 | 0.3 | 2.4342 | 0.52878 | 0.9597 | -0.63291 | 2.074 | 1.9639 | 3.103 | -9.7249 | -8.4551 | -6.3644 | -1.0086 | -1.2603 | 10.7835 | 7.9834
42810.5496 | 9465 | 92.4797 | 61.3539 | 44.7073 | 32.9716 | 22.4641 | 19.9355 | 18.0786 | 130.337 | 91.7809 | 65.5811 | 43.5599 | 24.0445 | 17.8595 | 15.9917 | 165.155 | 180.2731 | 443.2759 | 210.2984 | 180.8294 | 374.4927 |  |  |  | 253.6466 | 317.1856 | 286.6952 | 300.6748 | 146.65 | 317.8475 | 147.9836 | 210.2462 | 147.0993 | 206.2193 | 285.4364 | 176.3387 | 297.8287 | 130.905 |  | 140.2894 | 160.0171 | 90.343 | 126.7415 |  | 25.3596 | 51.1964 | 25.2152 | 49.5933 | 109.68 | 132.9462 | 176.1857 | 6.9427 | 27.6552 | 8.0674 | 54.3226 | 8.3331 | 42.0376 | 48.8326 | 50.3676 | 15.2189 |  |  | 2.1404 | 0.14925 | 0.17402 | -0.54081 | 2.4381 | 1.7304 | 4.8297 | -4.9877 | 0.42852 | 1.4852 | 5.6535 | -0.00054376 | -0.00053555 | -0.00056512 | 243.9056 | 339.597 | 277.8517 | 135.5685 | 79.5332 | 36.4474 | 21.5913 | 111.1019 | 82.4061 | 52.5325 | 36.4907 | 24.0165 | 20.1712 | 17.9156 | 103.282 | 90.8113 | 74.7277 | 50.8511 | 45.739 | 86.574 | 58.2636 | 176.8607 | 210.7641 | 254.9317 | 253.8856 | 276.4477 | 301.4483 |  |  |  | 323.7315 | 261.8475 | 263.7456 | 296.4389 | 2.0585 | 1.6172 | 585.6849 |  |  | 672.5973 |  |  | 321.0437 | 364.0233 | 200.3413 | 187.0048 | 256.0884 | 142.6051 | 894.7679 | 729.7824 | 748.7879 | 696.808 | 847.9332 |  | 291.0674 | 744.6635 | 266.8548 | 797.2906 | 318.439 | 747.4165 |  | 778.9563 |  |  | 786.6181 | 888.0341 | 855.222 | [6 empty] | 745.8434 |  |  | 738.5457 |  |  | 191.503 | 273.4845 | 322.1772 | 96.0638 | 216.6391 | 335.9764 | 147.1293 | 245.8812 |  | 236.9129 | 297.1694 | 160.2904 | 273.5447 | 198.6011 | 282.4743 | 96.3373 | 206.5171 |  | 270.3995 | 278.3037 | 363.8852 | 137.8234 | 224.5102 | 320.538 | 147.5632 | 265.4978 | 230.5322 | 299.3896 | 173.6144 | 276.5935 | 0.17352 | 19.7431 | 1.0448 | 0.25388 | -39.6908 | 3.1158 | 641.54 | 0.24 | 2.4786 | 0.48488 | 0.52356 | -0.92298 | 2.1928 | 1.8474 | 3.0863 | -9.7225 | -8.4511 | -6.3566 | -0.90701 | -1.1453 | 10.7789 | 7.9549
42810.5496 | 9466 | 92.4827 | 61.3636 | 44.7085 | 32.9823 | 22.4576 | 19.9434 | 18.0761 | 130.3516 | 91.785 | 65.5888 | 43.5721 | 24.0487 | 17.8656 | 15.9885 | 165.1419 | 180.2581 | 443.2831 | 210.2732 | 180.9451 | 374.4643 |  |  |  | 253.6557 | 317.1642 | 286.585 | 300.6005 | 146.8256 | 317.6924 | 147.9813 | 210.2304 | 147.1295 | 206.2098 | 285.411 | 176.6276 | 297.8263 | 131.24 |  | 140.8709 | 159.6315 | 90.6954 | 127.4062 |  | 25.2767 | 51.1998 | 25.1661 | 49.4993 | 109.6074 | 133.124 | 176.179 | 6.8891 | 27.6671 | 8.1027 | 54.3667 | 8.3408 | 42.0212 | 48.8525 | 50.3718 | 15.2253 |  |  | 2.2108 | -0.12937 | 0.17533 | -0.36076 | 2.2889 | 1.9104 | 5.1615 | -5.0922 | 0.34329 | 1.2744 | 5.6293 | -0.00053226 | -0.00049119 | -0.00054705 | 241.4287 | 336.323 | 277.8863 | 135.5999 | 79.5583 | 36.4666 | 21.601 | 111.1153 | 82.4182 | 52.5481 | 36.5041 | 24.0234 | 20.1792 | 17.9265 | 102.6046 | 91.352 | 74.497 | 50.7652 | 46.0729 | 86.5731 | 58.273 | 176.8591 | 210.7498 | 254.9116 | 253.8655 | 276.4325 | 301.4252 |  |  |  | 323.5815 | 262.5948 | 263.7435 | 297.0828 | 1.2975 | 1.2519 | 585.2813 |  |  | 672.4803 |  |  | 321.0629 | 363.9936 | 200.1365 | 187.0045 | 256.0596 | 142.4631 | 894.5918 | 729.8153 | 748.7335 | 696.842 | 847.6208 |  | 291.0789 | 744.547 | 266.8314 | 797.0544 | 318.39 | 747.3658 |  | 778.8608 |  |  | 786.5348 | 887.7492 | 853.7394 | [6 empty] | 745.6466 |  |  | 738.6153 |  |  | 192.1158 | 273.242 | 321.9815 | 95.8678 | 216.7643 | 335.9976 | 146.8491 | 245.9268 |  | 236.9824 | 297.401 | 159.9968 | 273.1664 | 198.0164 | 282.246 | 96.4311 | 206.3864 |  | 269.5931 | 278.9346 | 363.7934 | 137.2078 | 224.6297 | 320.5295 | 147.7259 | 265.4451 | 230.3975 | 299.6399 | 173.8217 | 276.5293 | 0.14232 | 19.7437 | 1.0458 | 0.2555 | -39.7068 | 3.1158 | 658.74 | 0.25 | 2.5187 | -0.45142 | 0.52553 | -0.75384 | 2.1252 | 1.9415 | 3.1913 | -9.713 | -8.4493 | -6.3537 | -0.83187 | -1.1186 | 10.7603 | 7.9256
42810.5496 | 9467 | 92.4946 | 61.3762 | 44.7205 | 32.9876 | 22.4656 | 19.9454 | 18.0771 | 130.3614 | 91.7899 | 65.5922 | 43.5781 | 24.0521 | 17.8687 | 15.9917 | 165.1497 | 180.2505 | 443.2847 | 210.2543 | 180.9203 | 374.4509 |  |  |  | 253.6513 | 317.152 | 287.0261 | 300.7786 | 148.277 | 317.7181 | 147.9816 | 210.216 | 147.4736 | 206.2112 | 285.3849 | 176.8311 | 297.7485 | 131.637 |  | 141.087 | 159.7288 | 91.2983 | 128.3684 |  | 25.2884 | 51.2194 | 25.1698 | 49.3462 | 109.6671 | 133.1507 | 176.0983 | 6.9 | 27.6889 | 8.1885 | 54.4116 | 8.3326 | 42.015 | 48.8883 | 50.3619 | 15.223 |  |  | 2.1864 | -0.10242 | 0.3948 | -0.48758 | 2.8159 | 2.0688 | 5.1438 | -4.9312 | 0.40225 | 1.5985 | 5.635 | -0.00052569 | -0.00054212 | -0.00055526 | 240.8039 | 336.9311 | 277.9089 | 135.612 | 79.569 | 36.4707 | 21.6031 | 111.1217 | 82.4269 | 52.5559 | 36.5079 | 24.0347 | 20.1777 | 17.9293 | 99.8941 | 91.5091 | 76.1486 | 52.2769 | 46.1225 | 86.511 | 58.3193 | 176.8544 | 210.741 | 254.8789 | 253.8344 | 276.4027 | 301.3779 |  |  |  | 323.4091 | 262.3293 | 264.1159 | 297.1732 | 2.1124 | 1.7505 | 585.1717 |  |  | 672.7316 |  |  | 321.0778 | 363.9694 | 199.7431 | 187.0059 | 256.0351 | 143.0647 | 894.5971 | 729.8841 | 748.8794 | 696.541 | 847.3201 |  | 291.0672 | 745.1388 | 266.7409 | 797.4222 | 318.343 | 746.8237 |  | 779.0205 |  |  | 787.336 | 887.0582 | 852.7328 | [6 empty] | 745.7842 |  |  | 738.6305 |  |  | 192.7023 | 273.1148 | 321.7588 | 95.9604 | 216.3472 | 336.0232 | 146.7112 | 246.1377 |  | 236.8537 | 297.1264 | 159.9992 | 273.1107 | 197.7119 | 282.2931 | 96.0209 | 206.3916 |  | 270.1711 | 278.9951 | 363.7187 | 137.4115 | 224.9885 | 320.6294 | 147.913 | 265.3503 | 230.4464 | 299.4094 | 173.8696 | 276.6276 | 0.24902 | 19.7426 | 1.044 | 0.25549 | -39.6702 | 3.1158 | 663.39 | 0.28 | 2.5048 | -0.40168 | 0.78864 | -0.87641 | 2.3572 | 2.0205 | 3.1859 | -9.7054 | -8.4715 | -6.3674 | -0.53826 | -1.2966 | 10.7281 | 7.91
42810.5496 | 9468 | 92.4938 | 61.3751 | 44.7185 | 32.9804 | 22.4646 | 19.9281 | 18.0709 | 130.3739 | 91.7965 | 65.6035 | 43.5859 | 24.0533 | 17.8649 | 15.9944 | 165.1157 | 180.2163 | 443.27 | 210.2196 | 180.8572 | 374.3652 |  |  |  | 253.6354 | 317.1086 | 287.0231 | 300.7363 | 148.555 | 317.7687 | 147.9817 | 210.1942 | 147.8918 | 206.1991 | 285.3584 | 177.114 | 297.6398 | 132.0137 |  | 140.7682 | 159.2466 | 91.6098 | 128.3868 |  | 25.2861 | 51.1773 | 25.1701 | 49.1979 | 109.3275 | 133.2038 | 176.3417 | 6.9706 | 27.702 | 8.2931 | 54.462 | 8.3512 | 42.0175 | 48.9375 | 50.3718 | 15.2286 |  |  | 2.5728 | -0.013053 | 0.55843 | -0.29373 | 2.3632 | 2.0399 | 4.9158 | -4.9298 | 0.53633 | 1.5184 | 5.635 | -0.00041234 | -0.00055198 | -0.00053062 | 241.4142 | 338.9906 | 277.9231 | 135.6293 | 79.5739 | 36.4749 | 21.6061 | 111.1262 | 82.4275 | 52.5619 | 36.5168 | 24.0382 | 20.181 | 17.9227 | 99.1227 | 90.0644 | 75.3136 | 51.9349 | 46.2361 | 86.4895 | 58.3413 | 176.8495 | 210.7341 | 254.85 | 253.8057 | 276.3683 | 301.3414 |  |  |  | 323.2457 | 262.2605 | 264.1795 | 297.0329 | 2.6772 | 1.3227 | 585.2272 |  |  | 672.8704 |  |  | 321.0973 | 363.9448 | 200.5475 | 187.0052 | 256.0167 | 143.8021 | 894.8663 | 729.9049 | 749.0638 | 696.4232 | 847.7335 |  | 291.029 | 745.664 | 266.6453 | 797.3132 | 318.2554 | 746.2467 |  | 779.1593 |  |  | 787.1238 | 887.1093 | 852.8003 | [6 empty] | 745.8928 |  |  | 738.6616 |  |  | 192.3842 | 273.0088 | 321.1748 | 95.74 | 216.0101 | 335.9284 | 146.8786 | 246.2492 |  | 237.0054 | 296.5076 | 159.7649 | 273.0464 | 197.7109 | 282.2772 | 96.1125 | 206.4357 |  | 269.9542 | 278.1897 | 363.6716 | 137.8481 | 225.0037 | 320.8545 | 147.8198 | 265.3703 | 230.242 | 299.3222 | 173.9636 | 276.4959 | 0.41928 | 19.7424 | 1.0423 | 0.25456 | -39.6376 | 3.1158 | 653.65 | 0.28 | 2.7173 | -0.14339 | 0.93787 | -0.68019 | 2.1596 | 2.0064 | 3.1147 | -9.7195 | -8.4922 | -6.3709 | -0.45516 | -1.2012 | 10.72 | 7.9015
42810.5496 | 9469 | 92.4998 | 61.3819 | 44.73 | 32.9788 | 22.4707 | 19.921 | 18.0773 | 130.3816 | 91.8011 | 65.6161 | 43.5876 | 24.0533 | 17.8624 | 15.987 | 165.1115 | 180.2016 | 443.2754 | 210.2004 | 181.1464 | 374.3563 |  |  |  | 253.647 | 317.0964 | 287.2042 | 300.8831 | 149.5934 | 317.7233 | 147.9775 | 210.1821 | 148.8495 | 206.1939 | 285.3295 | 177.2501 | 297.6181 | 131.7773 |  | 141.0203 | 159.0282 | 91.814 | 128.3243 |  | 25.1511 | 51.1815 | 25.2039 | 49.1396 | 109.1044 | 133.122 | 176.437 | 7.0507 | 27.7191 | 8.4496 | 54.4766 | 8.3542 | 42.0301 | 48.9725 | 50.3742 | 15.2251 |  |  | 2.4887 | 0.004687 | 0.59982 | -0.37653 | 2.5327 | 2.1181 | 4.7804 | -5.169 | 0.38824 | 1.7804 | 5.671 | -0.00051748 | -0.00049448 | -0.00053391 | 242.9379 | 341.8169 | 277.9477 | 135.6458 | 79.5883 | 36.4856 | 21.6084 | 111.1332 | 82.4457 | 52.5647 | 36.5318 | 24.0383 | 20.1872 | 17.9229 | 102.2481 | 90.243 | 76.1339 | 51.6475 | 45.3567 | 86.5867 | 58.3562 | 176.8447 | 210.7127 | 254.8198 | 253.7782 | 276.3337 | 301.3124 |  |  |  | 323.0557 | 261.7413 | 264.1704 | 296.9176 | 2.3154 | 1.7697 | 585.3013 |  |  | 673.1033 |  |  | 321.1057 | 363.915 | 201.0977 | 187.0027 | 255.9953 | 144.4291 | 894.8852 | 729.8894 | 749.2962 | 696.1667 | 847.6889 |  | 291.0173 | 746.0005 | 266.6029 | 797.4219 | 318.2318 | 746.4519 |  | 778.9649 |  |  | 787.1512 | 886.7844 | 850.9561 | [6 empty] | 745.8204 |  |  | 738.725 |  |  | 191.8372 | 272.634 | 320.4513 | 95.6619 | 215.51 | 335.8144 | 146.6779 | 246.6025 |  | 237.0075 | 296.5611 | 160.0372 | 273.0589 | 198.4631 | 281.8677 | 96.2966 | 206.3779 |  | 271.0224 | 277.091 | 363.6064 | 137.6476 | 224.795 | 321.0954 | 147.7474 | 265.4555 | 230.6837 | 299.4898 | 173.9181 | 276.1334 | 0.2625 | 19.7424 | 1.0394 | 0.25276 | -39.6908 | 3.1158 | 645.81 | 0.18 | 2.6724 | 0.085923 | 0.97202 | -0.77012 | 2.2355 | 2.0443 | 3.0712 | -9.7191 | -8.5042 | -6.3757 | -0.7906 | -1.2905 | 10.7202 | 7.8903
42810.5496 | 9470 | 92.5174 | 61.3977 | 44.7378 | 32.9839 | 22.4666 | 19.9303 | 18.0829 | 130.401 | 91.8153 | 65.6353 | 43.6028 | 24.0585 | 17.8646 | 15.9956 | 165.1041 | 180.1896 | 443.2672 | 210.1791 | 181.4101 | 374.3337 |  |  |  | 253.6402 | 317.078 | 287.2581 | 301.0028 | 148.6319 | 317.6047 | 147.9762 | 210.1655 | 149.0235 | 206.1997 | 285.3067 | 177.3513 | 297.6371 | 132.0265 |  | 140.7617 | 158.8898 | 91.5738 | 129.0682 |  | 25.0435 | 51.1463 | 25.2563 | 49.0146 | 109.091 | 133.1237 | 176.5672 | 7.0615 | 27.7372 | 8.4926 | 54.4795 | 8.3581 | 42.0406 | 49.0048 | 50.3635 | 15.2275 |  |  | 2.4841 | 0.33785 | 0.44409 | -0.080166 | 2.7679 | 1.8408 | 4.6832 | -5.238 | 0.52913 | 1.2246 | 5.768 | -0.00048462 | -0.00048626 | -0.00055855 | 243.2098 | 341.9093 | 277.9714 | 135.6561 | 79.598 | 36.4822 | 21.6036 | 111.1324 | 82.4552 | 52.5669 | 36.5296 | 24.0325 | 20.1808 | 17.9165 | 105.6209 | 91.7974 | 78.0053 | 51.4785 | 44.4753 | 86.6987 | 58.3909 | 176.8406 | 210.6967 | 254.7901 | 253.7509 | 276.3106 | 301.2777 |  |  |  | 322.9209 | 260.8388 | 264.6169 | 296.9006 | 2.3755 | 2.2261 | 585.3545 |  |  | 673.4088 |  |  | 321.1063 | 363.8923 | 201.4375 | 186.9961 | 255.977 | 144.9337 | 894.8231 | 729.8687 | 749.6745 | 695.8938 | 848.2551 |  | 290.9938 | 746.2414 | 266.5048 | 798.124 | 318.2661 | 746.7274 |  | 779.1414 |  |  | 787.4634 | 886.3284 | 850.5681 | [6 empty] | 745.8039 |  |  | 738.7656 |  |  | 191.6187 | 272.2474 | 320.0799 | 95.5946 | 215.0414 | 335.7029 | 146.5095 | 246.3398 |  | 237.0202 | 296.4345 | 160.2416 | 273.0915 | 198.6327 | 281.587 | 95.8307 | 206.197 |  | 270.019 | 277.472 | 363.5583 | 137.3649 | 225.1752 | 321.3394 | 147.603 | 265.4457 | 230.266 | 299.4344 | 173.967 | 276.2207 | 0.11882 | 19.7422 | 1.0398 | 0.25422 | -39.7562 | 3.1159 | 640.65 | 0.16 | 2.6697 | 0.72945 | 0.83632 | -0.35533 | 2.337 | 1.9058 | 3.0398 | -9.7364 | -8.5171 | -6.3926 | -1.1517 | -1.4943 | 10.7009 | 7.8805
42810.5497 | 9471 | 92.527 | 61.4116 | 44.7462 | 32.9959 | 22.4664 | 19.9423 | 18.079 | 130.4158 | 91.8212 | 65.6301 | 43.6134 | 24.0696 | 17.8648 | 15.9902 | 165.089 | 180.1648 | 443.2669 | 210.148 | 181.6167 | 374.3526 |  |  |  | 253.6319 | 317.0479 | 286.9059 | 300.7982 | 147.9362 | 317.4472 | 147.9722 | 210.1424 | 149.6037 | 206.1946 | 285.2774 | 177.4306 | 297.6233 | 132.1567 |  | 140.6684 | 159.2186 | 91.6825 | 128.3168 |  | 24.9956 | 51.1501 | 25.3156 | 48.8141 | 108.8521 | 133.1878 | 176.604 | 6.9888 | 27.7408 | 8.5313 | 54.4726 | 8.3583 | 42.0573 | 49.0291 | 50.3548 | 15.2269 |  |  | 2.0327 | 0.057915 | 0.76608 | -0.030886 | 2.3244 | 1.8 | 4.7837 | -5.2945 | 0.5196 | 1.3948 | 5.6887 | -0.00053062 | -0.00049776 | -0.0005684 | 245.232 | 342.7676 | 277.9968 | 135.6766 | 79.6088 | 36.4891 | 21.6122 | 111.1357 | 82.4566 | 52.5786 | 36.5374 | 24.0457 | 20.185 | 17.9186 | 108.5217 | 92.9523 | 79.5491 | 53.4255 | 46.8475 | 86.8163 | 58.4302 | 176.8345 | 210.6851 | 254.7618 | 253.7231 | 276.2763 | 301.2411 |  |  |  | 322.821 | 259.5103 | 264.9528 | 295.9332 | 1.7301 | 1.2073 | 585.6908 |  |  | 673.5136 |  |  | 321.1199 | 363.8709 | 201.1198 | 186.9918 | 255.964 | 145.1246 | 894.8676 | 729.8825 | 750.1514 | 695.6093 | 848.5465 |  | 291.0126 | 746.9865 | 266.5173 | 797.8937 | 318.2836 | 747.1822 |  | 779.7658 |  |  | 787.3325 | 886.8799 | 851.4341 | [6 empty] | 746.0773 |  |  | 738.7801 |  |  | 191.6233 | 271.9876 | 320.3809 | 95.154 | 214.6211 | 335.5954 | 146.368 | 245.9145 |  | 236.9408 | 296.6844 | 160.4693 | 272.7874 | 198.6959 | 281.7763 | 95.7679 | 206.0188 |  | 269.051 | 277.6683 | 363.5075 | 137.6421 | 225.2943 | 321.3218 | 147.0433 | 265.3521 | 230.1418 | 299.3693 | 174.1096 | 276.1944 | 0.30873 | 19.7424 | 1.0404 | 0.25573 | -39.7477 | 3.1158 | 646.75 | 0.17 | 2.4146 | 0.30202 | 1.0984 | -0.22056 | 2.1417 | 1.8847 | 3.0725 | -9.7432 | -8.537 | -6.3849 | -1.4597 | -1.6611 | 10.7208 | 7.8998
42810.5497 | 9472 | 92.5332 | 61.4114 | 44.7512 | 32.9948 | 22.4668 | 19.9322 | 18.0778 | 130.43 | 91.8312 | 65.643 | 43.6134 | 24.0677 | 17.8635 | 15.9895 | 165.0855 | 180.1478 | 443.2673 | 210.1292 | 181.47 | 374.41 |  |  |  | 253.6312 | 317.0241 | 286.8896 | 300.8296 | 147.8885 | 317.2906 | 147.9697 | 210.1232 | 148.9563 | 206.1865 | 285.2569 | 177.0632 | 297.6016 | 131.7439 |  | 140.7161 | 159.4205 | 90.3793 | 127.1702 |  | 25.0198 | 51.2277 | 25.2577 | 48.6306 | 108.1847 | 133.3746 | 176.4522 | 6.9672 | 27.7554 | 8.6157 | 54.476 | 8.3713 | 42.074 | 49.044 | 50.3674 | 15.237 |  |  | 2.1562 | 0.046087 | 0.404 | -0.05257 | 2.7272 | 1.1692 | 4.8106 | -5.2545 | 0.62604 | 1.0243 | 5.544 | -0.00052898 | -0.00047148 | -0.00056676 | 246.2751 | 341.5442 | 278.0164 | 135.7019 | 79.6096 | 36.493 | 21.6152 | 111.144 | 82.4677 | 52.5831 | 36.5464 | 24.043 | 20.1829 | 17.9196 | 109.516 | 92.0883 | 78.5181 | 51.8846 | 45.609 | 86.865 | 58.4295 | 176.8339 | 210.6805 | 254.7386 | 253.711 | 276.254 | 301.2051 |  |  |  | 322.8744 | 259.5326 | 264.713 | 296.0371 | 1.6399 | 1.34 | 586.2817 |  |  | 673.8073 |  |  | 321.1256 | 363.8416 | 199.7796 | 186.9941 | 255.9443 | 144.0545 | 894.8725 | 729.9673 | 750.5188 | 694.9059 | 848.9084 |  | 291.0758 | 747.9351 | 266.5171 | 797.7817 | 318.2243 | 747.6532 |  | 780.3464 |  |  | 787.1723 | 887.9901 | 853.0053 | [6 empty] | 746.0671 |  |  | 738.8334 |  |  | 191.8237 | 272.0919 | 320.6353 | 95.2368 | 214.6047 | 335.5887 | 146.4621 | 245.7225 |  | 237.0429 | 297.1323 | 160.7082 | 272.4919 | 198.5758 | 281.9341 | 95.5991 | 206.0321 |  | 268.3317 | 278.2547 | 363.44 | 137.8171 | 225.0009 | 320.9128 | 146.6353 | 265.3105 | 230.209 | 299.5848 | 174.0967 | 276.023 | 0.17988 | 19.7433 | 1.0416 | 0.25576 | -39.7242 | 3.1159 | 651.15 | 0.29 | 2.4866 | 0.26945 | 0.79778 | -0.28778 | 2.3204 | 1.5193 | 3.0819 | -9.749 | -8.5634 | -6.3863 | -1.5643 | -1.5467 | 10.7511 | 7.901
42810.5497 | 9473 | 92.5373 | 61.4126 | 44.7526 | 32.9949 | 22.4666 | 19.9297 | 18.0771 | 130.4376 | 91.8352 | 65.6506 | 43.6109 | 24.0614 | 17.8641 | 15.9849 | 165.0794 | 180.1315 | 443.2662 | 210.1071 | 181.3954 | 374.4095 |  |  |  | 253.6362 | 316.9971 | 286.9749 | 300.8019 | 149.2618 | 317.3891 | 147.9695 | 210.0992 | 148.4066 | 206.1693 | 285.2309 | 176.9887 | 297.5737 | 131.6284 |  | 140.6879 | 159.222 | 90.6701 | 127.451 |  | 25.1376 | 51.3129 | 25.2392 | 48.4499 | 107.4561 | 133.4127 | 176.2049 | 7.0538 | 27.7687 | 8.5083 | 54.494 | 8.3645 | 42.0788 | 49.0519 | 50.3668 | 15.2298 |  |  | 2.1674 | -0.21347 | 0.40729 | -0.3141 | 2.8021 | 2.0727 | 4.8514 | -5.5107 | 0.53808 | 0.66363 | 5.5951 | -0.00052405 | -0.00050598 | -0.00055033 | 245.2687 | 342.8823 | 278.0504 | 135.7274 | 79.6351 | 36.5162 | 21.6162 | 111.1499 | 82.4822 | 52.5989 | 36.5488 | 24.0441 | 20.1923 | 17.9233 | 107.849 | 89.0586 | 75.0699 | 52.0044 | 45.5472 | 86.8247 | 58.4046 | 176.8286 | 210.6716 | 254.7125 | 253.6818 | 276.2237 | 301.1656 |  |  |  | 322.9085 | 259.7234 | 264.343 | 296.1892 | 1.5224 | 1.5241 | 586.9703 |  |  | 674.2822 |  |  | 321.1201 | 363.8052 | 199.525 | 186.9878 | 255.9155 | 144.0271 | 894.8995 | 730.0868 | 750.842 | 694.2499 | 848.8804 |  | 291.0958 | 748.6733 | 266.5253 | 798.2054 | 318.3344 | 748.1197 |  | 780.7702 |  |  | 787.2723 | 888.1905 | 853.047 | [6 empty] | 746.103 |  |  | 738.8933 |  |  | 192.1469 | 272.1821 | 320.8148 | 95.5804 | 214.5655 | 335.6062 | 146.4757 | 245.6753 |  | 236.7413 | 297.2275 | 160.7543 | 272.4539 | 198.518 | 281.945 | 95.2891 | 206.2872 |  | 267.8906 | 278.9193 | 363.371 | 137.6748 | 224.6315 | 320.6696 | 146.6035 | 265.2829 | 230.1322 | 299.6877 | 174.0606 | 276.2714 | 0.18623 | 19.7428 | 1.0428 | 0.25445 | -39.7172 | 3.1158 | 670.26 | 0.23 | 2.4932 | -0.57999 | 0.80113 | -0.70353 | 2.3522 | 2.023 | 3.095 | -9.7468 | -8.5834 | -6.3898 | -1.384 | -1.1665 | 10.7413 | 7.8993
42810.5497 | 9474 | 92.5501 | 61.4253 | 44.7548 | 33.0026 | 22.4713 | 19.9332 | 18.0747 | 130.4486 | 91.8349 | 65.6511 | 43.6229 | 24.0641 | 17.8677 | 15.9884 | 165.0673 | 180.1132 | 443.2615 | 210.0895 | 181.3925 | 374.3969 |  |  |  | 253.6352 | 316.9745 | 286.7647 | 300.5074 | 149.0321 | 317.3832 | 147.971 | 210.0751 | 149.0345 | 206.166 | 285.204 | 177.0051 | 297.5616 | 131.471 |  | 140.8596 | 159.2008 | 91.2887 | 127.837 |  | 25.29 | 51.3191 | 25.2225 | 48.3217 | 107.3918 | 133.5633 | 175.9652 | 7.1548 | 27.7674 | 8.3638 | 54.5446 | 8.3662 | 42.09 | 49.0541 | 50.3774 | 15.2379 |  |  | 2.2252 | -0.032769 | 0.43883 | -0.081482 | 2.8652 | 2.2824 | 4.5912 | -5.192 | 0.65543 | 0.62839 | 5.6775 | -0.00051583 | -0.00048298 | -0.00058155 | 244.32 | 342.9262 | 278.0709 | 135.7418 | 79.6424 | 36.5109 | 21.6243 | 111.1512 | 82.489 | 52.6077 | 36.5515 | 24.0491 | 20.1868 | 17.9233 | 103.0958 | 86.7697 | 73.9886 | 51.9808 | 45.3851 | 86.7031 | 58.3797 | 176.8211 | 210.6598 | 254.6821 | 253.6545 | 276.1924 | 301.1313 |  |  |  | 322.8712 | 259.2576 | 264.0141 | 296.1763 | 0.76345 | 0.55126 | 587.588 |  |  | 674.841 |  |  | 321.1142 | 363.7712 | 198.9277 | 186.9835 | 255.8987 | 145.0178 | 894.8573 | 730.1371 | 751.0597 | 693.7929 | 848.7798 |  | 291.0911 | 748.932 | 266.523 | 798.1198 | 318.3099 | 748.8903 |  | 780.947 |  |  | 787.2791 | 888.2213 | 852.6809 | [6 empty] | 746.2007 |  |  | 738.9137 |  |  | 191.8198 | 272.4283 | 321.1873 | 95.6294 | 214.588 | 335.5635 | 146.4684 | 245.7734 |  | 236.4397 | 296.8613 | 160.9118 | 272.4099 | 198.5546 | 281.8457 | 95.1327 | 206.4358 |  | 268.2043 | 279.0599 | 363.3283 | 137.3372 | 224.3399 | 320.8265 | 146.6525 | 265.1755 | 229.7172 | 299.7699 | 174.2479 | 276.6196 | 0.21166 | 19.7428 | 1.0445 | 0.25431 | -39.7305 | 3.1159 | 676.13 | 0.25 | 2.5262 | -0.22724 | 0.83158 | -0.35833 | 2.379 | 2.1233 | 3.0114 | -9.7443 | -8.5907 | -6.3893 | -0.87062 | -1.0494 | 10.7298 | 7.8969
42810.5497 | 9475 | 92.5471 | 61.4276 | 44.7599 | 33.0018 | 22.4688 | 19.9225 | 18.0611 | 130.452 | 91.835 | 65.6577 | 43.6284 | 24.0708 | 17.8624 | 15.981 | 165.0565 | 180.0993 | 443.2546 | 210.0596 | 181.3838 | 374.3384 |  |  |  | 253.6331 | 316.9471 | 286.2071 | 300.1324 | 148.8902 | 317.4179 | 147.9674 | 210.0502 | 149.6458 | 206.1612 | 285.1769 | 176.9457 | 297.5813 | 131.2457 |  | 140.9259 | 159.288 | 92.1402 | 128.0496 |  | 25.5228 | 51.3808 | 25.307 | 48.3002 | 107.7002 | 133.9486 | 175.8667 | 7.2396 | 27.7704 | 8.2969 | 54.6014 | 8.3504 | 42.0915 | 49.0442 | 50.4003 | 15.2335 |  |  | 2.1477 | 0.11246 | 0.13853 | -0.31541 | 1.9722 | 2.2712 | 5.0367 | -5.0435 | 0.19967 | 1.3719 | 5.3694 | -0.00048791 | -0.00052076 | -0.00056183 | 244.4349 | 343.8898 | 278.0916 | 135.7575 | 79.6563 | 36.5196 | 21.6222 | 111.1535 | 82.4939 | 52.6124 | 36.5516 | 24.0482 | 20.1882 | 17.9225 | 94.4333 | 82.0815 | 69.2216 | 52.9459 | 45.7559 | 86.4798 | 58.316 | 176.8181 | 210.6481 | 254.6522 | 253.6287 | 276.1651 | 301.1039 |  |  |  | 322.8362 | 258.293 | 262.5438 | 295.4527 | 1.5416 | 1.4776 | 587.0155 |  |  | 675.1326 |  |  | 321.1186 | 363.7435 | 198.7421 | 186.9863 | 255.8811 | 145.2251 | 894.7737 | 730.1856 | 751.1238 | 693.5109 | 848.87 |  | 291.0581 | 749.0864 | 266.5552 | 797.7879 | 318.2413 | 749.1613 |  | 780.952 |  |  | 787.1663 | 888.634 | 853.8035 | [6 empty] | 746.1814 |  |  | 738.9521 |  |  | 191.4113 | 272.6933 | 321.5637 | 95.8235 | 214.9774 | 335.4701 | 146.8556 | 245.683 |  | 236.3153 | 296.5469 | 160.9949 | 272.5647 | 198.5772 | 281.6646 | 95.383 | 206.4875 |  | 268.8786 | 279.1012 | 363.2909 | 137.1191 | 224.2075 | 320.8914 | 146.6624 | 265.0747 | 229.4798 | 299.7322 | 174.3524 | 276.6402 | 0.1221 | 19.7429 | 1.0475 | 0.25711 | -39.7478 | 3.1159 | 667.3 | 0.3 | 2.4819 | 0.421 | 0.46727 | -0.70508 | 1.9746 | 2.1191 | 3.1557 | -9.7491 | -8.5929 | -6.3852 | 0.064704 | -0.52729 | 10.7252 | 7.9143
42810.5497 | 9476 | 92.5548 | 61.434 | 44.7603 | 33.0016 | 22.4663 | 19.9191 | 18.049 | 130.4672 | 91.8323 | 65.6647 | 43.6242 | 24.0627 | 17.8565 | 15.9812 | 165.0391 | 180.0845 | 443.2605 | 210.0345 | 181.5621 | 374.2914 |  |  |  | 253.6345 | 316.9216 | 285.536 | 299.7565 | 148.8219 | 317.5513 | 147.9682 | 210.025 | 149.3786 | 206.16 | 285.1475 | 176.8665 | 297.5518 | 130.9546 |  | 141.5222 | 159.3783 | 92.2843 | 128.026 |  | 25.7437 | 51.4499 | 25.4194 | 48.3085 | 107.6929 | 134.2086 | 176.1021 | 7.3456 | 27.7665 | 8.6247 | 54.6251 | 8.3421 | 42.105 | 49.0553 | 50.4142 | 15.2364 |  |  | 2.0353 | 0.11377 | 0.034048 | -0.28519 | 2.141 | 2.1726 | 5.0242 | -4.9233 | 0.36314 | 1.3214 | 5.5768 | -0.00049941 | -0.00045998 | -0.00056019 | 244.9565 | 345.2052 | 278.1213 | 135.7837 | 79.6629 | 36.5236 | 21.6255 | 111.16 | 82.4982 | 52.6185 | 36.5665 | 24.0529 | 20.1904 | 17.9211 | 91.4322 | 83.465 | 68.1616 | 51.2007 | 44.8434 | 86.3847 | 58.2748 | 176.8014 | 210.6328 | 254.6243 | 253.6025 | 276.13 | 301.0585 |  |  |  | 322.7904 | 258.0386 | 261.2386 | 294.8908 | 1.7187 | 2.035 | 586.0836 |  |  | 675.0977 |  |  | 321.1372 | 363.7259 | 198.9885 | 186.9842 | 255.8532 | 144.4748 | 894.6873 | 730.2778 | 750.8363 | 693.2234 | 848.5362 |  | 291.0097 | 748.5088 | 266.631 | 797.8281 | 318.1293 | 748.8639 |  | 780.3308 |  |  | 787.4455 | 889.315 | 855.125 | [6 empty] | 746.299 |  |  | 739.0103 |  |  | 191.4862 | 272.5411 | 321.6617 | 95.6494 | 215.262 | 335.3845 | 147.2415 | 245.5296 |  | 236.0193 | 296.7374 | 160.7921 | 272.6702 | 198.4053 | 281.5536 | 95.3842 | 206.6082 |  | 269.6896 | 279.3409 | 363.2375 | 137.1307 | 224.1662 | 320.6245 | 146.6073 | 264.9989 | 229.3758 | 299.7487 | 174.5805 | 276.741 | 0.23188 | 19.7427 | 1.0483 | 0.25859 | -39.7725 | 3.1159 | 648.2 | 0.22 | 2.4164 | 0.4235 | 0.23168 | -0.67051 | 2.0581 | 2.0732 | 3.1527 | -9.7432 | -8.5721 | -6.3946 | 0.3866 | -0.41443 | 10.7238 | 7.9264
42810.5497 | 9477 | 92.5679 | 61.4483 | 44.7808 | 33.0091 | 22.4733 | 19.9329 | 18.0708 | 130.487 | 91.8593 | 65.6762 | 43.6395 | 24.0816 | 17.8731 | 15.9846 | 165.0336 | 180.0618 | 443.2632 | 210.0236 | 181.8867 | 374.2682 |  |  |  | 253.6331 | 316.9074 | 285.1979 | 299.7686 | 147.9962 | 317.6022 | 147.9607 | 210.0122 | 148.0547 | 206.1482 | 285.1269 | 176.6371 | 297.51 | 130.5242 |  | 141.8791 | 159.5844 | 91.2791 | 126.7331 |  | 25.6916 | 51.4234 | 25.453 | 48.2943 | 107.4321 | 134.0336 | 176.1965 | 7.4387 | 27.7572 | 8.6431 | 54.6144 | 8.3444 | 42.1221 | 49.0877 | 50.4237 | 15.2346 |  |  | 2.0721 | 0.021115 | 0.3337 | -0.46655 | 2.7765 | 1.9058 | 5.1583 | -5.0074 | 0.37734 | 1.3822 | 5.482 | -0.00056512 | -0.00050433 | -0.00056183 | 244.9342 | 344.429 | 278.1387 | 135.7917 | 79.6689 | 36.5326 | 21.6269 | 111.1663 | 82.508 | 52.6289 | 36.5681 | 24.0511 | 20.1914 | 17.9234 | 96.404 | 88.2878 | 72.0277 | 51.6239 | 44.8836 | 86.5083 | 58.2979 | 176.8039 | 210.6157 | 254.5917 | 253.5761 | 276.098 | 301.0246 |  |  |  | 322.7438 | 258.1318 | 261.0874 | 295.1457 | 2.523 | 2.0147 | 585.4439 |  |  | 675.0914 |  |  | 321.1399 | 363.703 | 199.0191 | 186.9805 | 255.8339 | 143.1595 | 894.7429 | 730.3223 | 750.4033 | 692.9499 | 848.0581 |  | 290.9932 | 747.6516 | 266.6712 | 797.553 | 317.9987 | 748.518 |  | 779.965 |  |  | 787.4705 | 888.7324 | 854.0998 | [6 empty] | 746.2706 |  |  | 739.0541 |  |  | 191.2351 | 272.5068 | 321.638 | 95.7047 | 215.2345 | 335.3147 | 147.718 | 245.4732 |  | 235.8881 | 296.8086 | 160.8706 | 272.4687 | 198.4707 | 281.154 | 95.108 | 206.6844 |  | 269.6142 | 279.8058 | 363.1858 | 137.4566 | 224.0457 | 320.6157 | 146.42 | 264.9014 | 229.2722 | 299.8329 | 174.936 | 276.6263 | 0.28349 | 19.7435 | 1.048 | 0.25889 | -39.734 | 3.1159 | 642.37 | 0.23 | 2.4382 | 0.18244 | 0.72527 | -0.85758 | 2.3432 | 1.9414 | 3.1938 | -9.731 | -8.5457 | -6.3967 | -0.15079 | -0.84123 | 10.7568 | 7.9158
42810.5497 | 9478 | 92.5782 | 61.4582 | 44.7798 | 33.0099 | 22.4695 | 19.9414 | 18.0735 | 130.493 | 91.8566 | 65.6935 | 43.6527 | 24.0862 | 17.8751 | 15.9908 | 165.0307 | 180.035 | 443.2619 | 210.0033 | 182.1134 | 374.2668 |  |  |  | 253.6243 | 316.8818 | 284.6581 | 299.4326 | 147.8002 | 317.5746 | 147.9613 | 209.992 | 147.1296 | 206.1537 | 285.0998 | 176.5455 | 297.4799 | 130.5746 |  | 142.4698 | 159.8209 | 91.5519 | 126.8565 |  | 25.5987 | 51.3475 | 25.4301 | 48.2289 | 107.0193 | 133.876 | 176.0605 | 7.3634 | 27.7491 | 8.5739 | 54.577 | 8.3318 | 42.1318 | 49.1015 | 50.4401 | 15.2394 |  |  | 2.0531 | 0.10523 | 0.3902 | -0.14654 | 2.4821 | 1.689 | 4.7456 | -5.0363 | 0.635 | 1.0367 | 5.6561 | -0.00047476 | -0.00056676 | -0.00053719 | 244.4717 | 343.5752 | 278.1635 | 135.807 | 79.6791 | 36.5392 | 21.6299 | 111.1685 | 82.5175 | 52.6361 | 36.5745 | 24.0608 | 20.1907 | 17.9215 | 101.3922 | 91.6306 | 74.9935 | 52.7988 | 46.8192 | 86.6889 | 58.3227 | 176.7925 | 210.6062 | 254.5652 | 253.5482 | 276.0689 | 300.9841 |  |  |  | 322.6423 | 258.5358 | 261.578 | 294.9727 | 1.7953 | 2.52 | 585.5081 |  |  | 675.2717 |  |  | 321.1422 | 363.6733 | 199.7794 | 186.9771 | 255.821 | 142.2128 | 894.721 | 730.3238 | 749.9155 | 692.7878 | 848.2155 |  | 290.9432 | 746.976 | 266.6172 | 798.1253 | 317.8691 | 747.4678 |  | 779.4376 |  |  | 787.2619 | 889.0585 | 855.0272 | [6 empty] | 746.2426 |  |  | 739.0942 |  |  | 190.8752 | 272.5712 | 321.1495 | 95.7976 | 215.1844 | 335.2381 | 147.9646 | 245.672 |  | 235.8875 | 296.8326 | 161.2282 | 272.454 | 198.3327 | 280.9999 | 95.1768 | 206.7497 |  | 269.0734 | 280.3618 | 363.1399 | 137.685 | 223.8676 | 320.7414 | 146.6111 | 264.8636 | 229.2088 | 299.8968 | 175.1538 | 276.1193 | 0.18816 | 19.7431 | 1.0469 | 0.25846 | -39.6692 | 3.1158 | 638.87 | 0.26 | 2.4269 | 0.40723 | 0.78418 | -0.48056 | 2.2151 | 1.8272 | 3.0628 | -9.7388 | -8.5304 | -6.4223 | -0.68307 | -1.1678 | 10.7513 | 7.913
42810.5497 | 9479 | 92.5823 | 61.4585 | 44.7881 | 33.0118 | 22.4756 | 19.9325 | 18.0653 | 130.505 | 91.8632 | 65.6993 | 43.6532 | 24.0856 | 17.871 | 15.9892 | 165.0194 | 180.0242 | 443.2618 | 209.9706 | 182.0423 | 374.2434 |  |  |  | 253.6259 | 316.8534 | 284.5335 | 299.3535 | 148.2227 | 317.6774 | 147.9694 | 209.972 | 147.0096 | 206.1563 | 285.071 | 176.3584 | 297.5035 | 130.3136 |  | 142.4178 | 160.4798 | 92.5377 | 126.3144 |  | 25.5574 | 51.2651 | 25.439 | 48.2825 | 107.095 | 134.0723 | 175.791 | 7.3094 | 27.7501 | 8.5524 | 54.5761 | 8.326 | 42.1578 | 49.1281 | 50.4681 | 15.2425 |  |  | 2.1766 | 0.42984 | 0.31727 | -0.56183 | 1.9176 | 1.8382 | 4.7351 | -5.1881 | 0.27985 | 0.95798 | 5.5454 | -0.00050105 | -0.00052076 | -0.00054376 | 246.3524 | 343.6454 | 278.1944 | 135.8356 | 79.688 | 36.5445 | 21.6399 | 111.1817 | 82.5296 | 52.6459 | 36.5829 | 24.061 | 20.1934 | 17.9257 | 101.0282 | 93.5735 | 75.9086 | 51.4277 | 46.9742 | 86.8132 | 58.3506 | 176.7874 | 210.5904 | 254.5391 | 253.5209 | 276.0457 | 300.9502 |  |  |  | 322.5264 | 258.8216 | 262.6864 | 295.4035 | 1.5899 | 1.9837 | 585.4208 |  |  | 675.1841 |  |  | 321.1379 | 363.6393 | 201.1903 | 186.969 | 255.7921 | 142.3636 | 894.7037 | 730.3526 | 749.4499 | 692.5869 | 847.8364 |  | 290.8631 | 745.8714 | 266.5089 | 798.4597 | 317.794 | 745.9431 |  | 778.6911 |  |  | 787.266 | 888.3419 | 853.1693 | [6 empty] | 746.4657 |  |  | 739.0989 |  |  | 191.0701 | 272.2702 | 320.6605 | 95.649 | 215.2026 | 335.171 | 148.1096 | 245.9866 |  | 236.4037 | 296.9254 | 161.1667 | 272.7067 | 198.2798 | 280.9089 | 95.0496 | 206.5662 |  | 269.1322 | 280.4711 | 363.0794 | 137.7784 | 223.6923 | 320.6675 | 146.5674 | 264.8755 | 228.8194 | 300.1493 | 175.1856 | 275.8783 | 0.29486 | 19.7433 | 1.0444 | 0.25713 | -39.7293 | 3.1159 | 625.45 | 0.25 | 2.4991 | 0.82295 | 0.70702 | -0.94085 | 1.9474 | 1.9067 | 3.0602 | -9.7338 | -8.5066 | -6.4372 | -0.62749 | -1.2662 | 10.768 | 7.8922
42810.5498 | 9480 | 92.5862 | 61.4648 | 44.7859 | 33.0126 | 22.4702 | 19.9249 | 18.0578 | 130.5183 | 91.8751 | 65.7038 | 43.6585 | 24.0813 | 17.8669 | 15.9857 | 165.0115 | 180.0021 | 443.2571 | 209.9418 | 181.6567 | 374.1842 |  |  |  | 253.62 | 316.8298 | 284.6335 | 299.4342 | 147.959 | 317.6361 | 147.968 | 209.946 | 147.9766 | 206.1493 | 285.0376 | 176.4411 | 297.5275 | 130.3028 |  | 142.5367 | 160.5384 | 94.1193 | 126.141 |  | 25.5969 | 51.2115 | 25.4894 | 48.6488 | 107.4426 | 134.365 | 175.5044 | 7.3312 | 27.7629 | 8.5254 | 54.5885 | 8.316 | 42.1883 | 49.1582 | 50.4825 | 15.2472 |  |  | 1.9124 | 0.12823 | 0.30281 | -0.11171 | 2.0103 | 1.9361 | 5.0551 | -5.0113 | 0.68501 | 1.2725 | 5.5945 | -0.00051583 | -0.00052405 | -0.00053719 | 244.5201 | 342.0897 | 278.2115 | 135.8493 | 79.6982 | 36.5446 | 21.6362 | 111.1769 | 82.5367 | 52.6534 | 36.5842 | 24.0597 | 20.1937 | 17.9137 | 97.0976 | 91.7752 | 75.3801 | 50.9913 | 45.1069 | 86.7727 | 58.3541 | 176.7818 | 210.5841 | 254.5118 | 253.4956 | 276.0175 | 300.9151 |  |  |  | 322.4227 | 258.4518 | 264.098 | 294.8321 | 1.0451 | 1.327 | 585.0655 |  |  | 674.6834 |  |  | 321.1327 | 363.615 | 202.3144 | 186.9651 | 255.7671 | 143.5307 | 894.9205 | 730.349 | 749.3385 | 692.4964 | 848.0619 |  | 290.8332 | 745.987 | 266.3745 | 797.8629 | 317.7662 | 745.5932 |  | 778.6779 |  |  | 787.0514 | 888.2041 | 853.0908 | [6 empty] | 746.474 |  |  | 739.0517 |  |  | 191.4468 | 272.4792 | 320.2637 | 95.4136 | 215.0325 | 335.1798 | 148.4338 | 245.8362 |  | 236.4717 | 297.0557 | 160.9298 | 273.0549 | 198.3358 | 280.6984 | 94.8452 | 206.4446 |  | 269.3773 | 279.8982 | 363.0237 | 137.9768 | 223.7729 | 320.4725 | 146.7876 | 264.896 | 228.2193 | 300.3745 | 175.2518 | 275.9447 | 0.31065 | 19.7361 | 1.0438 | 0.25749 | -39.7167 | 3.1158 | 620.28 | 0.29 | 2.3425 | 0.44944 | 0.69066 | -0.4195 | 1.9947 | 1.9575 | 3.163 | -9.7421 | -8.5183 | -6.4227 | -0.19569 | -1.207 | 10.7745 | 7.9002
42810.5498 | 9481 | 92.6062 | 61.4773 | 44.8028 | 33.0256 | 22.4737 | 19.9329 | 18.0656 | 130.5357 | 91.8886 | 65.712 | 43.6716 | 24.0905 | 17.8706 | 15.9967 | 165.0111 | 179.9867 | 443.2695 | 209.9286 | 181.3716 | 374.2024 |  |  |  | 253.6329 | 316.8108 | 284.9981 | 299.5276 | 147.5482 | 317.2905 | 147.9587 | 209.9232 | 148.6003 | 206.14 | 285.0062 | 176.6133 | 297.5526 | 130.2978 |  | 142.8531 | 160.6871 | 94.6201 | 126.1967 |  | 25.6348 | 51.1009 | 25.5153 | 48.7949 | 107.6585 | 134.3515 | 175.1923 | 7.3636 | 27.7656 | 8.5347 | 54.591 | 8.3164 | 42.2023 | 49.177 | 50.5051 | 15.242 |  |  | 2.2765 | 0.057915 | 0.33304 | -0.36536 | 2.7114 | 1.9656 | 5.2095 | -5.0948 | 0.36197 | 1.4798 | 5.5768 | -0.00050105 | -0.00057662 | -0.00057826 | 245.9364 | 342.834 | 278.2344 | 135.8672 | 79.7185 | 36.5544 | 21.6387 | 111.1873 | 82.5394 | 52.663 | 36.5939 | 24.0622 | 20.188 | 17.9229 | 91.8386 | 88.7752 | 74.519 | 50.8662 | 45.1417 | 86.6494 | 58.3525 | 176.7775 | 210.5791 | 254.4844 | 253.4642 | 275.9805 | 300.8797 |  |  |  | 322.4309 | 258.0203 | 264.6428 | 294.9792 | 1.7193 | 2.1175 | 584.9098 |  |  | 673.9741 |  |  | 321.1339 | 363.5927 | 201.852 | 186.9702 | 255.7521 | 144.5062 | 894.9448 | 730.3552 | 749.3204 | 692.4508 | 848.1842 |  | 290.7303 | 746.3612 | 266.2662 | 797.9145 | 317.7677 | 745.964 |  | 778.5255 |  |  | 786.5729 | 888.5277 | 853.5814 | [6 empty] | 746.5963 |  |  | 739.2107 |  |  | 191.7745 | 272.8987 | 319.8509 | 95.7038 | 214.9561 | 335.1676 | 148.6644 | 245.8717 |  | 236.2841 | 297.2089 | 160.6837 | 273.0724 | 198.3971 | 280.6012 | 95.2061 | 206.403 |  | 268.0211 | 279.192 | 362.9783 | 138.0257 | 224.1718 | 320.3311 | 146.966 | 264.8685 | 228.3426 | 300.4111 | 175.3003 | 275.8572 | 0.07568 | 19.7334 | 1.0431 | 0.25758 | -39.7717 | 3.1159 | 628.65 | 0.33 | 2.555 | 0.302 | 0.72419 | -0.75852 | 2.3165 | 1.9723 | 3.2109 | -9.7525 | -8.5356 | -6.424 | 0.37365 | -1.1115 | 10.7747 | 7.8968
42810.5498 | 9482 | 92.6172 | 61.4909 | 44.806 | 33.0265 | 22.4813 | 19.9321 | 18.0571 | 130.5461 | 91.8921 | 65.7166 | 43.6781 | 24.0856 | 17.8778 | 15.9831 | 165.0037 | 179.9711 | 443.2644 | 209.9078 | 181.1445 | 374.2162 |  |  |  | 253.6235 | 316.792 | 284.9434 | 299.6502 | 147.2575 | 317.2514 | 147.9575 | 209.9146 | 148.6245 | 206.1419 | 284.9825 | 177.0069 | 297.5562 | 130.5477 |  | 143.5353 | 160.6013 | 94.9315 | 126.2451 |  | 25.6226 | 51.0446 | 25.5343 | 48.724 | 107.6477 | 134.2442 | 175.0763 | 7.3951 | 27.7781 | 8.5382 | 54.5989 | 8.3094 | 42.2323 | 49.1922 | 50.5346 | 15.2384 |  |  | 1.9591 | 0.007315 | 0.048504 | -0.84308 | 2.8001 | 1.9459 | 4.9782 | -4.9456 | 0.80546 | 1.206 | 5.482 | -0.00044519 | -0.00049612 | -0.00055033 | 245.838 | 343.8608 | 278.2609 | 135.8923 | 79.7215 | 36.562 | 21.6419 | 111.1849 | 82.5449 | 52.6699 | 36.601 | 24.0706 | 20.1921 | 17.9212 | 90.4153 | 89.725 | 75.0562 | 51.0763 | 47.0696 | 86.6206 | 58.3587 | 176.7759 | 210.5653 | 254.4579 | 253.442 | 275.9464 | 300.8453 |  |  |  | 322.458 | 256.543 | 263.363 | 294.3172 | 1.9369 | 1.4441 | 584.2023 |  |  | 673.5934 |  |  | 321.1347 | 363.5642 | 200.8452 | 186.9726 | 255.7324 | 144.9891 | 894.8688 | 730.3976 | 749.274 | 692.3871 | 848.148 |  | 290.6754 | 746.2166 | 266.1565 | 798.139 | 317.6616 | 745.6689 |  | 778.2912 |  |  | 786.5918 | 888.6749 | 853.49 | [6 empty] | 746.6466 |  |  | 739.2058 |  |  | 191.8415 | 272.9383 | 319.7302 | 95.9914 | 215.0719 | 335.0467 | 148.0594 | 245.6387 |  | 235.9554 | 296.6918 | 160.4647 | 273.0735 | 198.6208 | 280.837 | 95.7429 | 206.4962 |  | 266.4113 | 279.0588 | 362.9444 | 138.3279 | 224.214 | 320.2635 | 147.0624 | 264.8328 | 229.0506 | 300.3913 | 175.2036 | 275.8408 | 0.24016 | 19.7326 | 1.0416 | 0.25636 | -39.8537 | 3.1159 | 637.92 | 0.18 | 2.3701 | 0.10732 | 0.27635 | -1.1521 | 2.3538 | 1.9622 | 3.1384 | -9.7553 | -8.5385 | -6.4382 | 0.52829 | -1.1705 | 10.7736 | 7.9172
42810.5498 | 9483 | 92.6052 | 61.4782 | 44.8001 | 33.0186 | 22.472 | 19.9259 | 18.0475 | 130.5469 | 91.8912 | 65.715 | 43.6766 | 24.0845 | 17.8757 | 15.9691 | 164.99 | 179.951 | 443.2644 | 209.884 | 181.4017 | 374.1571 |  |  |  | 253.6191 | 316.7697 | 284.9675 | 299.6484 | 147.3037 | 317.1648 | 147.9582 | 209.9015 | 149.4646 | 206.1325 | 284.9534 | 177.1191 | 297.5083 | 130.6937 |  | 144.4877 | 160.2348 | 96.6781 | 126.9718 |  | 25.581 | 51.0208 | 25.4904 | 48.5573 | 107.6411 | 134.1124 | 175.1352 | 7.4349 | 27.7834 | 8.599 | 54.6187 | 8.3162 | 42.2492 | 49.2147 | 50.5588 | 15.2481 |  |  | 1.4899 | 0.28922 | 0.23907 | -0.53095 | 2.9907 | 1.6338 | 4.7541 | -5.1033 | 0.16056 | 1.2372 | 5.5905 | -0.00058647 | -0.00054705 | -0.00057662 | 246.2429 | 343.2628 | 278.291 | 135.9217 | 79.7378 | 36.5747 | 21.6453 | 111.1946 | 82.5579 | 52.6756 | 36.6084 | 24.0738 | 20.1982 | 17.9277 | 91.5874 | 91.3281 | 75.2973 | 50.8624 | 47.6882 | 86.6725 | 58.3626 | 176.7681 | 210.5474 | 254.4278 | 253.419 | 275.9167 | 300.8109 |  |  |  | 322.4695 | 255.9458 | 262.7431 | 293.7088 | 1.7126 | 1.9372 | 583.9753 |  |  | 673.4807 |  |  | 321.1302 | 363.538 | 200.0343 | 186.9686 | 255.7136 | 146.2476 | 894.6977 | 730.4611 | 749.3909 | 692.0763 | 847.6595 |  | 290.6153 | 746.3943 | 266.0555 | 798.6264 | 317.556 | 745.3437 |  | 778.3282 |  |  | 786.9434 | 888.3499 | 853.426 | [6 empty] | 746.5282 |  |  | 739.2112 |  |  | 192.0208 | 272.6548 | 319.9022 | 95.7216 | 215.266 | 334.8635 | 148.0104 | 245.7824 |  | 235.7535 | 296.4542 | 160.5217 | 273.1353 | 198.5635 | 280.8442 | 96.1999 | 206.5544 |  | 264.6348 | 278.8438 | 362.8993 | 138.6813 | 224.3073 | 320.2203 | 147.2037 | 264.8039 | 228.9807 | 300.2636 | 175.1377 | 275.9162 | 0.27579 | 19.7326 | 1.0407 | 0.25559 | -39.6991 | 3.1159 | 626.68 | 0.21 | 2.0667 | 0.67479 | 0.6135 | -0.91428 | 2.4322 | 1.7976 | 3.0665 | -9.7458 | -8.5498 | -6.4596 | 0.40437 | -1.1968 | 10.7501 | 7.935
42810.5498 | 9484 | 92.6266 | 61.4946 | 44.8105 | 33.0328 | 22.4777 | 19.9232 | 18.0491 | 130.5613 | 91.8941 | 65.7298 | 43.6884 | 24.0804 | 17.8691 | 15.9823 | 164.9763 | 179.9276 | 443.2518 | 209.8524 | 181.5418 | 374.1325 |  |  |  | 253.6257 | 316.7467 | 285.4726 | 299.7212 | 149.0702 | 316.9437 | 147.9526 | 209.882 | 150.5401 | 206.114 | 284.9169 | 177.4647 | 297.4223 | 131.3625 |  | 144.7284 | 160.669 | 97.096 | 127.2831 |  | 25.622 | 50.98 | 25.4415 | 48.4729 | 107.9361 | 134.3148 | 175.3543 | 7.4974 | 27.7992 | 8.7776 | 54.647 | 8.3063 | 42.2465 | 49.2227 | 50.5896 | 15.2425 |  |  | 2.1109 | 0.20182 | 0.73519 | -0.40873 | 2.5123 | 1.9374 | 4.7548 | -5.2315 | 0.78309 | 1.8639 | 5.5114 | -0.00049612 | -0.00049776 | -0.00056019 | 248.5156 | 343.8165 | 278.3079 | 135.9358 | 79.7467 | 36.5808 | 21.648 | 111.1983 | 82.5683 | 52.6833 | 36.61 | 24.07 | 20.1988 | 17.9233 | 91.465 | 92.6305 | 77.3084 | 50.6369 | 47.1488 | 86.6832 | 58.3936 | 176.7751 | 210.543 | 254.4012 | 253.3963 | 275.9015 | 300.7793 |  |  |  | 322.4527 | 255.9429 | 262.5759 | 294.1569 | 1.6231 | 1.557 | 583.4528 |  |  | 673.2096 |  |  | 321.1311 | 363.5132 | 198.775 | 186.9578 | 255.6926 | 146.7364 | 894.4588 | 730.4877 | 749.3022 | 691.6365 | 847.0771 |  | 290.5347 | 746.2686 | 266.0339 | 798.653 | 317.5851 | 745.1779 |  | 778.1004 |  |  | 787.2453 | 887.5319 | 851.8349 | [6 empty] | 746.5474 |  |  | 739.2193 |  |  | 192.2208 | 272.5571 | 319.6694 | 95.4288 | 215.2042 | 334.7358 | 147.9923 | 245.9514 |  | 235.5459 | 296.5516 | 160.3123 | 272.7723 | 198.1627 | 280.6297 | 96.5627 | 206.2635 |  | 263.2865 | 278.7758 | 362.8335 | 138.5146 | 224.3848 | 320.1276 | 146.9309 | 264.8118 | 229.0621 | 299.9451 | 174.8984 | 275.8717 | 0.32856 | 19.7313 | 1.0401 | 0.25391 | -39.6905 | 3.1159 | 612.53 | 0.28 | 2.4596 | 0.56365 | 1.0758 | -0.80213 | 2.2297 | 1.958 | 3.0675 | -9.7351 | -8.5477 | -6.4581 | 0.41926 | -1.4166 | 10.7354 | 7.9213
42810.5498 | 9485 | 92.6351 | 61.5091 | 44.8188 | 33.0429 | 22.4855 | 19.9377 | 18.0566 | 130.586 | 91.9161 | 65.7505 | 43.7012 | 24.0994 | 17.8779 | 15.9868 | 164.974 | 179.9124 | 443.2604 | 209.8304 | 181.5668 | 374.094 |  |  |  | 253.6282 | 316.7303 | 285.6042 | 299.6928 | 150.4364 | 316.8676 | 147.9488 | 209.8653 | 151.061 | 206.116 | 284.8919 | 177.4234 | 297.384 | 131.2936 |  | 144.9422 | 160.9021 | 97.8475 | 127.6229 |  | 25.6415 | 50.9731 | 25.4419 | 48.5386 | 108.1796 | 134.498 | 175.5236 | 7.559 | 27.8298 | 8.8529 | 54.6747 | 8.2943 | 42.2542 | 49.2114 | 50.6116 | 15.2379 |  |  | 2.2541 | 0.3983 | 0.52557 | -0.31016 | 2.0004 | 1.5674 | 4.6838 | -5.1566 | 0.38182 | 2.0009 | 5.7888 | -0.00051748 | -0.00056676 | -0.00056512 | 250.8339 | 345.7914 | 278.3279 | 135.9479 | 79.7504 | 36.5792 | 21.6491 | 111.1986 | 82.5712 | 52.6885 | 36.6144 | 24.0755 | 20.198 | 17.921 | 90.0768 | 91.4428 | 76.4547 | 49.8983 | 47.8655 | 86.6378 | 58.3875 | 176.7681 | 210.538 | 254.3775 | 253.3751 | 275.8714 | 300.7446 |  |  |  | 322.3812 | 254.795 | 261.2976 | 292.2205 | 1.696 | 1.5713 | 583.3618 |  |  | 673.3265 |  |  | 321.1335 | 363.4885 | 198.0245 | 186.9563 | 255.6694 | 147.6665 | 894.2394 | 730.594 | 748.8061 | 690.8275 | 847.0073 |  | 290.4626 | 745.6177 | 265.9966 | 798.3332 | 317.5234 | 744.8386 |  | 777.3906 |  |  | 787.1372 | 886.6168 | 849.4243 | [6 empty] | 746.5522 |  |  | 739.2806 |  |  | 192.4934 | 272.5223 | 320.0197 | 95.1797 | 215.1406 | 334.6798 | 148.3107 | 245.8014 |  | 235.6045 | 296.1868 | 159.9607 | 272.5723 | 197.9371 | 280.8637 | 96.8211 | 206.0864 |  | 263.3657 | 278.7224 | 362.7783 | 138.1521 | 224.5265 | 320.0758 | 146.8975 | 264.807 | 229.484 | 299.8486 | 174.6757 | 275.5999 | -0.18664 | 19.731 | 1.0387 | 0.25281 | -39.7049 | 3.1159 | 625.42 | 0.2 | 2.5415 | 0.79182 | 0.90957 | -0.69874 | 1.9901 | 1.7616 | 3.0452 | -9.7381 | -8.532 | -6.4539 | 0.56798 | -1.3224 | 10.7233 | 7.9696
42810.5498 | 9486 | 92.6474 | 61.5214 | 44.8264 | 33.0468 | 22.4883 | 19.9411 | 18.0591 | 130.6002 | 91.9134 | 65.7542 | 43.7017 | 24.1047 | 17.8782 | 15.989 | 164.9598 | 179.8893 | 443.2536 | 209.8045 | 181.7318 | 374.0712 |  |  |  | 253.6232 | 316.707 | 285.3204 | 299.3855 | 151.4603 | 316.9187 | 147.9489 | 209.8485 | 151.3338 | 206.1101 | 284.86 | 177.611 | 297.3307 | 131.3782 |  | 144.882 | 160.8747 | 97.0771 | 127.4739 |  | 25.6355 | 50.9392 | 25.4165 | 48.9333 | 108.2809 | 134.2657 | 175.3812 | 7.626 | 27.8433 | 8.8963 | 54.6846 | 8.2902 | 42.2728 | 49.2343 | 50.6418 | 15.2451 |  |  | 2.0826 | 0.080255 | 0.34224 | -0.39361 | 2.352 | 2.2587 | 4.6773 | -5.0856 | 0.78756 | 1.3277 | 5.4773 | -0.00052898 | -0.00048462 | -0.0005914 | 250.0033 | 346.8947 | 278.3589 | 135.9739 | 79.7689 | 36.5923 | 21.6485 | 111.213 | 82.5847 | 52.7065 | 36.6261 | 24.087 | 20.1957 | 17.9203 | 88.2365 | 89.2071 | 72.2585 | 48.6353 | 46.4205 | 86.5691 | 58.3421 | 176.7513 | 210.5109 | 254.3398 | 253.3364 | 275.8358 | 300.6995 |  |  |  | 322.3975 | 254.2135 | 260.4673 | 291.8344 | 1.6672 | 1.2122 | 583.6369 |  |  | 673.7933 |  |  | 321.1255 | 363.4605 | 198.3976 | 186.9601 | 255.6461 | 147.4312 | 894.2877 | 730.6387 | 748.1248 | 690.366 | 847.4298 |  | 290.4299 | 744.0101 | 265.8592 | 798.791 | 317.462 | 743.5188 |  | 776.3295 |  |  | 786.7722 | 886.2145 | 848.5492 | [6 empty] | 746.5566 |  |  | 739.3364 |  |  | 192.894 | 272.4927 | 320.5389 | 95.2063 | 215.0624 | 334.6769 | 148.62 | 245.6517 |  | 235.4083 | 296.0135 | 159.9104 | 272.5269 | 197.8269 | 281.281 | 96.6049 | 206.1226 |  | 263.8023 | 278.9388 | 362.7252 | 137.9193 | 224.3899 | 319.9351 | 146.891 | 264.8088 | 229.4343 | 299.7529 | 174.7508 | 275.1769 | 0.22302 | 19.7306 | 1.0386 | 0.25247 | -39.7217 | 3.1159 | 621.37 | 0.26 | 2.443 | 0.35541 | 0.73394 | -0.78711 | 2.1573 | 2.1141 | 3.0422 | -9.7521 | -8.496 | -6.4712 | 0.76411 | -0.86161 | 10.7237 | 7.9816
42810.5498 | 9487 | 92.6525 | 61.5181 | 44.8285 | 33.0436 | 22.4789 | 19.9291 | 18.0509 | 130.6036 | 91.916 | 65.7576 | 43.7072 | 24.0993 | 17.8766 | 15.9862 | 164.9415 | 179.871 | 443.2506 | 209.78 | 181.8182 | 374.1213 |  |  |  | 253.6114 | 316.678 | 285.1248 | 299.1502 | 152.5556 | 316.9264 | 147.9463 | 209.8397 | 150.2241 | 206.1044 | 284.8384 | 177.4652 | 297.3323 | 131.2503 |  | 145.1772 | 160.7317 | 96.2515 | 126.4034 |  | 25.6771 | 50.9858 | 25.4177 | 49.29 | 108.3122 | 134.0938 | 175.2371 | 7.6645 | 27.8509 | 8.8932 | 54.7217 | 8.2828 | 42.282 | 49.245 | 50.6557 | 15.2402 |  |  | 2.2285 | 0.14005 | 0.73519 | -0.29045 | 2.852 | 1.7836 | 4.7883 | -5.0166 | -0.008547 | 1.6967 | 5.5069 | -0.00052733 | -0.00050269 | -0.00057005 | 248.4291 | 345.3987 | 278.3835 | 135.9881 | 79.7823 | 36.5842 | 21.6565 | 111.2141 | 82.5947 | 52.7081 | 36.6307 | 24.0851 | 20.1936 | 17.9203 | 87.7139 | 89.4426 | 71.4144 | 48.7783 | 45.5799 | 86.5018 | 58.3288 | 176.7443 | 210.4977 | 254.3087 | 253.3 | 275.8006 | 300.6606 |  |  |  | 322.4886 | 254.1334 | 260.2534 | 292.2262 | 1.1707 | 2.1064 | 584.0311 |  |  | 674.1216 |  |  | 321.1203 | 363.4386 | 198.9857 | 186.9621 | 255.6236 | 146.9675 | 894.5714 | 730.6278 | 747.6586 | 689.9904 | 847.5886 |  | 290.4006 | 743.3712 | 265.7486 | 799.6365 | 317.3702 | 742.9608 |  | 775.8346 |  |  | 786.4181 | 886.0122 | 848.1667 | [6 empty] | 746.5459 |  |  | 739.3489 |  |  | 192.5946 | 272.4353 | 320.9029 | 95.3425 | 215.0546 | 334.6739 | 148.688 | 245.5362 |  | 234.8015 | 296.2283 | 159.9206 | 272.4567 | 197.5293 | 281.4608 | 96.9842 | 206.0597 |  | 264.5492 | 279.269 | 362.6877 | 138.2092 | 224.2094 | 319.5172 | 147.018 | 264.8055 | 229.2908 | 299.7029 | 175.0379 | 274.76 | 0.082035 | 19.7309 | 1.0414 | 0.25474 | -39.7114 | 3.1159 | 620.79 | 0.2 | 2.5271 | 0.46955 | 1.0758 | -0.67618 | 2.375 | 1.8782 | 3.0774 | -9.7585 | -8.4853 | -6.5015 | 0.81398 | -0.7694 | 10.7536 | 7.9776
42810.5498 | 9488 | 92.6584 | 61.5226 | 44.8281 | 33.0445 | 22.4803 | 19.9237 | 18.0478 | 130.607 | 91.9211 | 65.7648 | 43.7073 | 24.0972 | 17.8782 | 15.9814 | 164.9412 | 179.8611 | 443.2586 | 209.7667 | 181.7746 | 374.1987 |  |  |  | 253.613 | 316.6667 | 285.139 | 299.2685 | 153.2678 | 316.9429 | 147.9503 | 209.8239 | 150.3919 | 206.1006 | 284.8197 | 176.9259 | 297.3489 | 130.9159 |  | 144.954 | 161.0302 | 96.2597 | 125.6667 |  | 25.7692 | 51.0231 | 25.412 | 49.3093 | 108.2781 | 134.0216 | 175.1476 | 7.784 | 27.8616 | 8.9337 | 54.7373 | 8.2807 | 42.2988 | 49.2677 | 50.677 | 15.2408 |  |  | 2.4197 | 0.41604 | 0.48483 | -0.25233 | 2.8507 | 2.421 | 4.95 | -5.2597 | 0.7862 | 1.39 | 5.3374 | -0.00051583 | -0.00046491 | -0.00058976 | 246.398 | 344.675 | 278.4075 | 135.9994 | 79.7901 | 36.5967 | 21.6572 | 111.2186 | 82.5972 | 52.717 | 36.6387 | 24.0795 | 20.2017 | 17.9117 | 85.2812 | 87.6258 | 72.3795 | 50.9021 | 47.1329 | 86.3594 | 58.3356 | 176.7435 | 210.4854 | 254.284 | 253.2734 | 275.7716 | 300.6226 |  |  |  | 322.5373 | 254.1772 | 259.6836 | 292.8859 | 1.0998 | 1.51 | 584.312 |  |  | 674.1927 |  |  | 321.1056 | 363.4103 | 199.4705 | 186.9573 | 255.5922 | 147.6703 | 894.6731 | 730.6865 | 747.2154 | 689.2597 | 847.6635 |  | 290.3373 | 742.736 | 265.5999 | 801.3762 | 317.3561 | 742.9951 |  | 775.2454 |  |  | 786.5112 | 886.6739 | 849.5602 | [6 empty] | 746.6907 |  |  | 739.3812 |  |  | 192.1415 | 272.5558 | 321.1517 | 95.3547 | 215.0895 | 334.6533 | 148.9063 | 245.4432 |  | 234.5262 | 296.3487 | 160.0155 | 272.344 | 197.311 | 281.5643 | 97.3491 | 206.1576 |  | 265.8628 | 279.111 | 362.6546 | 138.6129 | 224.0879 | 319.1419 | 147.1447 | 264.7553 | 229.0441 | 299.0269 | 175.2368 | 274.6212 | 0.27521 | 19.7306 | 1.0435 | 0.25734 | -39.7466 | 3.1159 | 619.96 | 0.31 | 2.6334 | 0.80933 | 0.87368 | -0.63029 | 2.3743 | 2.188 | 3.1286 | -9.7649 | -8.477 | -6.5509 | 1.067 | -0.87583 | 10.7752 | 7.963
42810.5499 | 9489 | 92.6714 | 61.5384 | 44.8393 | 33.0528 | 22.4844 | 19.9384 | 18.0487 | 130.6248 | 91.9322 | 65.7804 | 43.7216 | 24.1015 | 17.8827 | 15.9844 | 164.9387 | 179.8467 | 443.26 | 209.7427 | 181.7118 | 374.2615 |  |  |  | 253.613 | 316.6468 | 285.123 | 299.3744 | 153.7845 | 316.9676 | 147.9495 | 209.8153 | 150.7948 | 206.0925 | 284.7899 | 176.5964 | 297.3398 | 130.6732 |  | 144.7288 | 160.7565 | 96.1516 | 125.3664 |  | 25.7632 | 51.0742 | 25.4264 | 49.2459 | 108.2342 | 134.2335 | 175.1123 | 7.789 | 27.8737 | 8.9336 | 54.764 | 8.2792 | 42.3285 | 49.2944 | 50.6878 | 15.2462 |  |  | 2.3422 | 0.29579 | 0.37641 | -0.52766 | 2.7049 | 2.0484 | 4.7679 | -5.1283 | 0.38493 | 1.4439 | 5.5186 | -0.00050433 | -0.00048955 | -0.00055033 | 245.4832 | 343.0401 | 278.4386 | 136.0278 | 79.8003 | 36.5991 | 21.6568 | 111.2173 | 82.6121 | 52.7212 | 36.6342 | 24.0854 | 20.1947 | 17.9141 | 84.1153 | 88.3756 | 73.5148 | 49.8515 | 46.5472 | 86.2605 | 58.3506 | 176.7356 | 210.4702 | 254.2589 | 253.2515 | 275.7437 | 300.5905 |  |  |  | 322.5209 | 254.8537 | 258.4486 | 292.99 | 1.7914 | 1.9842 | 583.5293 |  |  | 673.7579 |  |  | 321.092 | 363.3821 | 199.4939 | 186.9527 | 255.5658 | 147.4324 | 894.5296 | 730.7765 | 746.6841 | 688.9296 | 847.5918 |  | 290.2635 | 742.6398 | 265.4441 | 800.4213 | 317.3406 | 741.8928 |  | 774.5607 |  |  | 786.7388 | 887.0936 | 849.8719 | [6 empty] | 746.82 |  |  | 739.3954 |  |  | 192.021 | 272.6122 | 321.0105 | 95.2579 | 215.2088 | 334.6082 | 149.114 | 245.4726 |  | 234.5098 | 296.2063 | 160.2305 | 272.31 | 197.5044 | 281.6931 | 97.6084 | 206.1412 |  | 266.5302 | 279.005 | 362.6273 | 138.5708 | 223.9431 | 318.9665 | 147.2526 | 264.6921 | 228.883 | 297.9417 | 175.1705 | 274.5879 | 0.24979 | 19.7313 | 1.0437 | 0.25846 | -39.7031 | 3.1159 | 610.82 | 0.23 | 2.5909 | 0.68247 | 0.76987 | -0.91152 | 2.3133 | 2.0132 | 3.0714 | -9.768 | -8.4842 | -6.5255 | 1.1845 | -1.0002 | 10.7829 | 7.9588
42810.5499 | 9490 | 92.6788 | 61.5394 | 44.8432 | 33.0589 | 22.4934 | 19.9368 | 18.0491 | 130.6357 | 91.9383 | 65.785 | 43.73 | 24.1107 | 17.8776 | 15.9779 | 164.9302 | 179.8291 | 443.2511 | 209.7162 | 181.7784 | 374.2323 |  |  |  | 253.613 | 316.6191 | 285.0892 | 299.3441 | 153.08 | 316.8163 | 147.9445 | 209.7975 | 149.2729 | 206.0904 | 284.7661 | 176.5404 | 297.3038 | 130.4758 |  | 144.459 | 160.4276 | 95.4972 | 125.0322 |  | 25.623 | 51.113 | 25.4225 | 49.1857 | 108.2043 | 134.5393 | 175.2196 | 7.8043 | 27.8816 | 8.8939 | 54.7946 | 8.2684 | 42.3389 | 49.3103 | 50.7203 | 15.2433 |  |  | 2.2738 | -0.11294 | 0.27324 | -0.46787 | 2.3697 | 1.94 | 4.9914 | -5.0264 | 0.66243 | 1.3988 | 5.3668 | -0.00053555 | -0.00048626 | -0.00051748 | 244.9566 | 342.0162 | 278.4544 | 136.0357 | 79.8073 | 36.5987 | 21.6559 | 111.2202 | 82.6143 | 52.7331 | 36.6381 | 24.0887 | 20.1959 | 17.9171 | 87.7659 | 89.8488 | 74.1193 | 50.756 | 47.1536 | 86.2883 | 58.3806 | 176.7303 | 210.4611 | 254.2216 | 253.2287 | 275.7171 | 300.5553 |  |  |  | 322.435 | 255.599 | 257.9197 | 292.804 | 2.9248 | 0.99391 | 583.0948 |  |  | 673.6104 |  |  | 321.0811 | 363.3631 | 199.7235 | 186.9551 | 255.5473 | 146.3893 | 894.5785 | 730.8074 | 746.0979 | 689.0839 | 847.0843 |  | 290.2806 | 742.6491 | 265.2846 | 800.2321 | 317.4442 | 740.1323 |  | 773.7733 |  |  | 786.6265 | 886.5428 | 848.6091 | [6 empty] | 746.8236 |  |  | 739.4011 |  |  | 192.1077 | 272.7412 | 320.5152 | 95.2169 | 215.5272 | 334.5444 | 149.0702 | 245.3599 |  | 234.8664 | 296.2998 | 160.4574 | 272.5151 | 197.6372 | 281.7472 | 97.748 | 206.0607 |  | 266.6927 | 279.2895 | 362.5874 | 138.285 | 223.8595 | 318.9046 | 147.2323 | 264.6586 | 228.7966 | 297.0915 | 174.8702 | 274.472 | 0.21031 | 19.7309 | 1.042 | 0.25883 | -39.7149 | 3.1159 | 593.18 | 0.32 | 2.5525 | -0.42173 | 0.65598 | -0.85837 | 2.1661 | 1.9599 | 3.1437 | -9.7527 | -8.4946 | -6.5125 | 0.78223 | -1.0638 | 10.7897 | 7.9575
42810.5499 | 9491 | 92.6807 | 61.5502 | 44.8417 | 33.0593 | 22.4937 | 19.9325 | 18.0434 | 130.6418 | 91.9438 | 65.7855 | 43.7279 | 24.1034 | 17.8766 | 15.9744 | 164.9167 | 179.8035 | 443.2416 | 209.6943 | 181.8875 | 374.1117 |  |  |  | 253.6101 | 316.5933 | 285.1743 | 299.4709 | 152.5858 | 316.7165 | 147.946 | 209.7799 | 150.0203 | 206.09 | 284.7425 | 176.3812 | 297.2772 | 130.2372 |  | 144.6174 | 160.888 | 94.8447 | 125.869 |  | 25.5537 | 51.0921 | 25.3697 | 49.0601 | 108.2637 | 134.7755 | 175.3353 | 7.923 | 27.8881 | 8.8242 | 54.8433 | 8.2724 | 42.3463 | 49.319 | 50.7334 | 15.2467 |  |  | 2.078 | 0.20445 | 0.33698 | -0.63937 | 2.6858 | 2.1877 | 5.0078 | -4.9088 | 0.43942 | 1.2116 | 5.482 | -0.00051091 | -0.00051419 | -0.00056348 | 246.3892 | 342.6247 | 278.4733 | 136.0556 | 79.8138 | 36.6051 | 21.6484 | 111.2238 | 82.6152 | 52.7457 | 36.6435 | 24.0856 | 20.1953 | 17.9146 | 92.6856 | 90.1324 | 74.6186 | 50.616 | 46.495 | 86.3172 | 58.4089 | 176.7297 | 210.4535 | 254.2055 | 253.2091 | 275.6945 | 300.522 |  |  |  | 322.37 | 255.1241 | 256.4351 | 292.1599 | 1.7941 | 1.4057 | 582.5497 |  |  | 673.3998 |  |  | 321.0703 | 363.3492 | 199.1564 | 186.9545 | 255.5253 | 145.9906 | 894.7412 | 730.7314 | 745.5416 | 688.9111 | 847.0058 |  | 290.2761 | 742.694 | 265.2281 | 800.0437 | 317.4922 | 739.2508 |  | 772.9957 |  |  | 786.9579 | 886.3927 | 848.1854 | [6 empty] | 746.9281 |  |  | 739.4077 |  |  | 192.2652 | 272.6964 | 320.0539 | 95.2172 | 215.6467 | 334.4777 | 149.3849 | 244.9872 |  | 235.0778 | 296.3795 | 160.421 | 272.8616 | 197.5891 | 281.8822 | 97.5794 | 206.1548 |  | 267.6533 | 279.3038 | 362.5683 | 138.27 | 223.9238 | 318.8616 | 146.9375 | 264.6245 | 228.64 | 296.9176 | 174.4922 | 274.6801 | 0.13789 | 19.7307 | 1.0383 | 0.25973 | -39.779 | 3.1159 | 594.97 | 0.16 | 2.4399 | 0.56741 | 0.72846 | -1.0034 | 2.3067 | 2.0819 | 3.1498 | -9.7508 | -8.4994 | -6.5037 | 0.23912 | -1.1159 | 10.7646 | 7.9705
42810.5499 | 9492 | 92.7003 | 61.5623 | 44.8635 | 33.0668 | 22.4892 | 19.9407 | 18.0511 | 130.6626 | 91.9586 | 65.8014 | 43.7453 | 24.1159 | 17.8881 | 15.9857 | 164.9074 | 179.7802 | 443.2463 | 209.6701 | 181.8863 | 374.01 |  |  |  | 253.6101 | 316.5688 | 285.034 | 299.208 | 153.3946 | 316.817 | 147.9518 | 209.7576 | 149.1648 | 206.0831 | 284.7165 | 176.5505 | 297.2658 | 130.586 |  | 144.505 | 160.8315 | 93.3224 | 126.0532 |  | 25.4716 | 51.0489 | 25.3314 | 48.9349 | 108.1503 | 134.7734 | 175.335 | 8.0022 | 27.8848 | 8.7714 | 54.8671 | 8.2729 | 42.3634 | 49.337 | 50.7444 | 15.2486 |  |  | 2.4624 | -0.042625 | 0.50454 | -0.060454 | 2.4486 | 1.8736 | 4.8067 | -4.8838 | 0.93624 | 1.4777 | 5.5094 | -0.00052076 | -0.0005569 | -0.00055855 | 247.656 | 343.4739 | 278.4924 | 136.074 | 79.8263 | 36.6201 | 21.6527 | 111.2298 | 82.6233 | 52.7648 | 36.6471 | 24.0869 | 20.2011 | 17.9144 | 91.7499 | 87.9896 | 74.9141 | 51.2216 | 47.8533 | 86.2227 | 58.4419 | 176.7223 | 210.4391 | 254.1741 | 253.1819 | 275.6718 | 300.4881 |  |  |  | 322.3301 | 254.9462 | 257.0337 | 292.378 | 1.9061 | 1.8397 | 581.6736 |  |  | 672.9171 |  |  | 321.0547 | 363.3174 | 199.5616 | 186.9435 | 255.4914 | 145.8967 | 894.8502 | 730.8206 | 744.7322 | 688.7965 | 847.3579 |  | 290.2097 | 742.3571 | 265.1807 | 799.7899 | 317.4778 | 738.0816 |  | 772.1656 |  |  | 786.9581 | 887.0784 | 849.139 | [6 empty] | 746.8898 |  |  | 739.4271 |  |  | 192.6854 | 272.742 | 319.8655 | 95.1968 | 215.6646 | 334.4525 | 149.6698 | 244.6398 |  | 235.1275 | 296.2183 | 160.0427 | 272.9455 | 197.7482 | 281.903 | 97.2706 | 206.3156 |  | 268.874 | 279.2737 | 362.5618 | 138.1314 | 224.0601 | 318.6251 | 146.5193 | 264.5935 | 228.4777 | 297.0229 | 174.3787 | 274.6268 | 0.24016 | 19.7308 | 1.0334 | 0.26061 | -39.7096 | 3.1159 | 598.58 | 0.28 | 2.6562 | -0.25906 | 0.8913 | -0.30852 | 2.2025 | 1.9266 | 3.0859 | -9.7652 | -8.493 | -6.4977 | 0.3316 | -1.1448 | 10.7586 | 7.9614
42810.5499 | 9493 | 92.6995 | 61.5662 | 44.8705 | 33.0675 | 22.4943 | 19.9325 | 18.0551 | 130.6767 | 91.9597 | 65.8095 | 43.7488 | 24.1181 | 17.8818 | 15.9771 | 164.9056 | 179.7616 | 443.2447 | 209.6418 | 181.9142 | 373.9427 |  |  |  | 253.611 | 316.546 | 285.5165 | 299.3107 | 154.245 | 316.9109 | 147.9487 | 209.7457 | 148.9484 | 206.0748 | 284.6925 | 176.6223 | 297.2475 | 130.4681 |  | 144.6486 | 160.8435 | 92.7096 | 126.5343 |  | 25.4898 | 51.0616 | 25.2828 | 48.7061 | 107.8049 | 134.4657 | 175.3679 | 7.9679 | 27.8989 | 8.7977 | 54.8908 | 8.2734 | 42.3906 | 49.359 | 50.7487 | 15.241 |  |  | 2.1385 | -0.12674 | 0.30938 | -0.08871 | 2.0307 | 1.8868 | 4.856 | -4.9082 | 0.58751 | 1.7611 | 5.635 | -0.00052733 | -0.00048462 | -0.00056348 | 248.2753 | 343.4937 | 278.5173 | 136.0952 | 79.843 | 36.6262 | 21.6588 | 111.2398 | 82.6353 | 52.7743 | 36.6542 | 24.0913 | 20.2029 | 17.9176 | 90.64 | 88.2999 | 75.8208 | 51.0136 | 47.4316 | 86.1563 | 58.4915 | 176.7069 | 210.421 | 254.1416 | 253.1415 | 275.6423 | 300.4552 |  |  |  | 322.2873 | 255.7039 | 258.4928 | 293.2696 | 1.3796 | 1.5743 | 581.7005 |  |  | 672.6759 |  |  | 321.0448 | 363.2988 | 200.9093 | 186.9441 | 255.4702 | 144.8533 | 894.9871 | 730.9022 | 743.8907 | 688.6303 | 847.4262 |  | 290.1087 | 741.7003 | 265.1496 | 799.6607 | 317.4259 | 736.6541 |  | 771.023 |  |  | 787.4658 | 888.262 | 850.7877 | [6 empty] | 746.8489 |  |  | 739.4739 |  |  | 193.1782 | 272.8849 | 319.783 | 95.1725 | 215.8686 | 334.4741 | 149.6049 | 244.6801 |  | 234.9234 | 296.0227 | 159.7495 | 272.8327 | 197.9188 | 281.551 | 97.4214 | 206.3888 |  | 269.6301 | 279.5037 | 362.5477 | 138.109 | 224.0934 | 318.457 | 146.0778 | 264.5208 | 228.5022 | 297.1992 | 174.2858 | 274.3199 | 0.29351 | 19.7307 | 1.0277 | 0.25958 | -39.6815 | 3.1159 | 611.42 | 0.13 | 2.4755 | -0.44672 | 0.69795 | -0.37374 | 2.005 | 1.9326 | 3.1005 | -9.7739 | -8.4767 | -6.498 | 0.44683 | -1.2396 | 10.744 | 7.9334
42810.5499 | 9494 | 92.7068 | 61.5725 | 44.8627 | 33.0735 | 22.4923 | 19.9303 | 18.0452 | 130.6801 | 91.9637 | 65.817 | 43.7514 | 24.1137 | 17.8733 | 15.9768 | 164.8926 | 179.7479 | 443.234 | 209.618 | 181.9923 | 373.9088 |  |  |  | 253.6033 | 316.5154 | 285.9381 | 299.4612 | 153.6197 | 316.9433 | 147.9456 | 209.7441 | 148.3697 | 206.0748 | 284.6677 | 176.2128 | 297.2293 | 130.2043 |  | 144.0971 | 160.6408 | 92.2071 | 127.1394 |  | 25.5271 | 51.0784 | 25.278 | 48.6725 | 107.5402 | 134.1698 | 175.308 | 8.0619 | 27.9057 | 9.0659 | 54.9118 | 8.2802 | 42.4122 | 49.3741 | 50.7633 | 15.2469 |  |  | 2.1845 | 0.079599 | 0.40269 | -0.40084 | 2.6175 | 2.053 | 5.1852 | -4.8779 | 0.53186 | 0.96344 | 5.5971 | -0.00054869 | -0.00047148 | -0.00057662 | 247.6579 | 339.7564 | 278.5472 | 136.1183 | 79.8493 | 36.6363 | 21.6732 | 111.2504 | 82.6404 | 52.7785 | 36.6645 | 24.097 | 20.206 | 17.9163 | 92.5763 | 89.7181 | 76.4159 | 51.405 | 47.294 | 86.1605 | 58.5099 | 176.7128 | 210.4157 | 254.1142 | 253.1202 | 275.6144 | 300.4162 |  |  |  | 322.2213 | 255.7864 | 258.9976 | 293.2954 | 1.1992 | 1.6432 | 580.5407 |  |  | 671.4865 |  |  | 321.0346 | 363.2715 | 201.8812 | 186.9463 | 255.4469 | 144.9033 | 895.0421 | 730.8871 | 742.9926 | 688.1025 | 847.4116 |  | 290.041 | 740.7464 | 265.1406 | 799.9226 | 317.5132 | 735.3801 |  | 769.7552 |  |  | 787.6405 | 888.3494 | 850.933 | [6 empty] | 747.0746 |  |  | 739.5296 |  |  | 193.2166 | 272.6526 | 320.0047 | 95.1303 | 215.8826 | 334.5267 | 149.5227 | 244.6603 |  | 234.6843 | 296.1157 | 159.709 | 273.0136 | 198.116 | 281.3812 | 97.408 | 206.2173 |  | 269.0041 | 279.5291 | 362.5105 | 138.3593 | 224.0929 | 318.3052 | 145.9951 | 264.2965 | 228.6053 | 297.3865 | 174.1772 | 274.006 | -0.050088 | 19.7317 | 1.0215 | 0.25888 | -39.7514 | 3.1159 | 634.36 | 0.27 | 2.5021 | 0.35404 | 0.7963 | -0.79447 | 2.2755 | 2.0153 | 3.2027 | -9.7782 | -8.4508 | -6.4988 | 0.2322 | -1.3035 | 10.7259 | 7.9277
42810.5499 | 9495 | 92.7189 | 61.5859 | 44.8736 | 33.0733 | 22.4954 | 19.9322 | 18.0496 | 130.6969 | 91.9748 | 65.8247 | 43.7584 | 24.1222 | 17.8811 | 15.9872 | 164.8731 | 179.7405 | 443.2374 | 209.5952 | 181.8758 | 373.8739 |  |  |  | 253.6062 | 316.4974 | 285.4038 | 299.1655 | 152.9759 | 316.8656 | 147.9402 | 209.7262 | 148.9004 | 206.0654 | 284.6325 | 176.0397 | 297.1961 | 130.2634 |  | 143.1067 | 160.1636 | 92.2654 | 128.2674 |  | 25.6614 | 51.0504 | 25.2073 | 48.6376 | 107.5827 | 134.327 | 175.4231 | 8.1326 | 27.9222 | 9.1622 | 54.9345 | 8.2777 | 42.435 | 49.3814 | 50.7673 | 15.244 |  |  | 1.6187 | 0.33653 | 0.34684 | -0.82139 | 2.6299 | 2.2797 | 4.9723 | -4.9187 | 0.42152 | 1.3677 | 5.5913 | -0.00052569 | -0.00054869 | -0.00056019 | 244.8076 | 338.2515 | 278.5571 | 136.1357 | 79.8541 | 36.6305 | 21.6561 | 111.2383 | 82.6484 | 52.7757 | 36.6668 | 24.0927 | 20.1975 | 17.909 | 94.2551 | 90.0344 | 75.8873 | 51.8945 | 47.2632 | 86.1726 | 58.5075 | 176.7073 | 210.4007 | 254.0871 | 253.0956 | 275.5844 | 300.3901 |  |  |  | 322.1346 | 255.3906 | 260.2067 | 293.2374 | 1.758 | 1.3095 | 579.0263 |  |  | 670.3545 |  |  | 321.0254 | 363.2494 | 200.8322 | 186.9435 | 255.4198 | 145.4807 | 894.6191 | 730.9295 | 742.006 | 688.0356 | 847.3771 |  | 289.9351 | 739.5192 | 265.0922 | 799.6448 | 317.5043 | 733.8283 |  | 768.5735 |  |  | 787.3533 | 888.8574 | 851.7078 | [6 empty] | 747.1938 |  |  | 739.5072 |  |  | 193.0014 | 272.7452 | 319.6749 | 94.8974 | 215.5082 | 334.495 | 150.2335 | 244.7121 |  | 234.6109 | 296.1825 | 160.1025 | 273.0279 | 197.8854 | 280.8596 | 96.9422 | 206.1175 |  | 269.2682 | 279.7926 | 362.4689 | 138.3773 | 224.0013 | 318.5273 | 146.0142 | 264.1817 | 229.1659 | 297.5123 | 174.1013 | 273.868 | 0.24902 | 19.7311 | 1.0164 | 0.25657 | -39.6761 | 3.1159 | 635.5 | 0.2 | 2.1537 | 0.72792 | 0.73899 | -1.1372 | 2.2813 | 2.124 | 3.1369 | -9.7844 | -8.4198 | -6.4917 | 0.047135 | -1.2451 | 10.6923 | 7.9227
42810.5499 | 9496 | 92.7203 | 61.596 | 44.8748 | 33.075 | 22.5002 | 19.9323 | 18.0531 | 130.7028 | 91.9803 | 65.8296 | 43.7642 | 24.1298 | 17.8854 | 15.9895 | 164.8597 | 179.7056 | 443.2193 | 209.5582 | 181.5738 | 373.8083 |  |  |  | 253.5912 | 316.4638 | 284.7675 | 298.6755 | 154.0616 | 316.9432 | 147.9416 | 209.7158 | 149.6165 | 206.0597 | 284.6017 | 175.7807 | 297.1763 | 130.0733 |  | 142.4679 | 160.0161 | 92.2217 | 127.9261 |  | 25.8221 | 51.0443 | 25.211 | 48.5882 | 107.7224 | 134.3161 | 175.4282 | 8.3329 | 27.9302 | 9.0472 | 54.9547 | 8.2745 | 42.4631 | 49.3698 | 50.7776 | 15.2464 |  |  | 2.1148 | -0.042625 | 0.11356 | -0.81548 | 2.2784 | 1.6568 | 4.9145 | -4.849 | -0.049608 | 1.3409 | 5.5094 | -0.00051748 | -0.00047641 | -0.00062426 | 245.256 | 340.7592 | 278.5984 | 136.1597 | 79.8739 | 36.6431 | 21.6753 | 111.2537 | 82.6613 | 52.7883 | 36.6738 | 24.1032 | 20.2044 | 17.9168 | 97.1542 | 89.9529 | 76.0497 | 50.2247 | 44.9138 | 86.2768 | 58.5274 | 176.7031 | 210.3927 | 254.0669 | 253.0695 | 275.5654 | 300.3495 |  |  |  | 322.1099 | 255.6037 | 260.8992 | 293.4554 | 1.9102 | 2.0612 | 578.5684 |  |  | 669.9213 |  |  | 321.0139 | 363.2343 | 200.6702 | 186.9393 | 255.4048 | 146.2879 | 894.3644 | 730.9416 | 741.2665 | 687.7294 | 847.0244 |  | 289.8762 | 738.5809 | 265.0298 | 798.8927 | 317.3587 | 732.5709 |  | 767.2744 |  |  | 787.4078 | 887.9845 | 850.5103 | [6 empty] | 747.1079 |  |  | 739.4675 |  |  | 193.1511 | 272.7212 | 319.2847 | 94.8826 | 215.1077 | 334.4437 | 150.1476 | 244.8899 |  | 234.8623 | 295.7925 | 160.6106 | 273.2288 | 197.942 | 280.9798 | 96.7137 | 206.0203 |  | 268.6495 | 279.7839 | 362.4637 | 137.5381 | 224.2009 | 318.8785 | 146.5024 | 263.9229 | 229.1585 | 297.2276 | 174.218 | 274.002 | 0.33165 | 19.7306 | 1.0116 | 0.25507 | -39.667 | 3.1159 | 655.35 | 0.29 | 2.4619 | -0.25906 | 0.42285 | -1.1331 | 2.1234 | 1.8107 | 3.1185 | -9.7787 | -8.3976 | -6.4817 | -0.26231 | -1.2607 | 10.7004 | 7.9148
42810.55 | 9497 | 92.7419 | 61.6095 | 44.8873 | 33.0825 | 22.5038 | 19.94 | 18.052 | 130.7261 | 91.9867 | 65.8436 | 43.7801 | 24.1357 | 17.8923 | 15.989 | 164.8619 | 179.6969 | 443.217 | 209.5448 | 181.4924 | 373.7423 |  |  |  | 253.5987 | 316.4467 | 283.9758 | 298.1995 | 153.2191 | 316.7311 | 147.9382 | 209.6975 | 149.2801 | 206.0517 | 284.5833 | 175.4546 | 297.1608 | 129.8002 |  | 140.8625 | 160.2075 | 91.832 | 128.2791 |  | 25.8473 | 50.9858 | 25.2535 | 48.5541 | 107.728 | 134.0632 | 175.4779 | 8.419 | 27.9423 | 9.0046 | 54.9893 | 8.2808 | 42.4905 | 49.3534 | 50.7853 | 15.2393 |  |  | 1.9433 | 0.034915 | 0.15233 | -0.64857 | 2.4315 | 1.7567 | 4.6799 | -4.9298 | 0.90744 | 1.6373 | 5.6404 | -0.00051255 | -0.00051912 | -0.00055526 | 246.6418 | 341.6025 | 278.6251 | 136.1839 | 79.8898 | 36.6538 | 21.677 | 111.2634 | 82.6737 | 52.8077 | 36.6812 | 24.1077 | 20.2096 | 17.9152 | 99.1874 | 88.0803 | 74.8541 | 49.1732 | 43.9254 | 86.3513 | 58.5473 | 176.6993 | 210.3845 | 254.0451 | 253.0444 | 275.5328 | 300.3119 |  |  |  | 322.1076 | 255.2945 | 259.6561 | 293.2593 | 1.4857 | 1.7356 | 578.3631 |  |  | 669.4578 |  |  | 321.0056 | 363.211 | 200.7414 | 186.9383 | 255.3878 | 145.6134 | 894.4279 | 730.892 | 740.5032 | 686.9394 | 846.7703 |  | 289.8738 | 738.1285 | 264.9716 | 798.5045 | 317.3024 | 731.7029 |  | 766.1236 |  |  | 787.7812 | 887.6818 | 850.1767 | [6 empty] | 747.1363 |  |  | 739.5017 |  |  | 193.2078 | 272.6544 | 319.0116 | 95.2853 | 215.0909 | 334.4769 | 149.372 | 244.8364 |  | 234.5829 | 295.9509 | 160.9966 | 273.4208 | 198.0715 | 281.2623 | 96.5068 | 205.9222 |  | 267.8379 | 279.6449 | 362.4154 | 137.1898 | 224.3173 | 319.255 | 146.6393 | 263.6351 | 228.6659 | 297.1921 | 174.3485 | 274.343 | 0.24844 | 19.7309 | 1.0082 | 0.25404 | -39.7165 | 3.1159 | 664.98 | 0.29 | 2.3595 | 0.23444 | 0.4897 | -1.0104 | 2.1929 | 1.8639 | 3.0423 | -9.7718 | -8.3888 | -6.4751 | -0.47915 | -1.1255 | 10.6895 | 7.9201
42810.55 | 9498 | 92.7424 | 61.5953 | 44.8847 | 33.0746 | 22.489 | 19.926 | 18.0352 | 130.7254 | 91.9861 | 65.8451 | 43.7689 | 24.1267 | 17.8778 | 15.9744 | 164.8486 | 179.6845 | 443.2027 | 209.5159 | 181.4703 | 373.6505 |  |  |  | 253.5984 | 316.4239 | 284.1466 | 298.2229 | 154.0753 | 316.8484 | 147.9353 | 209.6719 | 148.8819 | 206.0441 | 284.5477 | 175.2298 | 297.1433 | 129.7231 |  | 139.7198 | 160.6817 | 91.9326 | 129.2748 |  | 25.7949 | 50.8888 | 25.2319 | 48.5519 | 107.9092 | 133.9238 | 175.4741 | 8.4577 | 27.9437 | 8.9802 | 55.0306 | 8.2878 | 42.5079 | 49.3562 | 50.8008 | 15.2454 |  |  | 1.9624 | 0.20773 | 0.28178 | -0.42581 | 2.4256 | 1.9367 | 4.5005 | -5.1368 | 0.52213 | 1.2047 | 5.4715 | -0.0005799 | -0.00055526 | -0.00057826 | 247.0377 | 342.8656 | 278.6442 | 136.2016 | 79.9002 | 36.6609 | 21.6864 | 111.268 | 82.6863 | 52.8164 | 36.6946 | 24.1142 | 20.206 | 17.9206 | 98.6503 | 88.695 | 73.7975 | 48.4126 | 43.4606 | 86.3964 | 58.5816 | 176.6895 | 210.3672 | 254.0106 | 253.0239 | 275.4941 | 300.2807 |  |  |  | 322.0775 | 255.3474 | 258.8734 | 293.6238 | 1.4116 | 1.6537 | 577.4181 |  |  | 668.1075 |  |  | 320.9868 | 363.1772 | 200.8125 | 186.9299 | 255.363 | 145.3481 | 894.85 | 730.8693 | 739.573 | 686.2726 | 846.9393 |  | 289.8483 | 737.2499 | 264.9689 | 798.5645 | 317.2931 | 730.2779 |  | 764.9755 |  |  | 787.5792 | 888.0694 | 851.0121 | [6 empty] | 747.1601 |  |  | 739.5806 |  |  | 193.3054 | 272.4389 | 319.0192 | 95.3695 | 215.011 | 334.5453 | 149.1304 | 244.828 |  | 234.1903 | 296.1496 | 160.8732 | 273.4639 | 198.2965 | 281.3732 | 95.8997 | 205.795 |  | 266.6019 | 279.6266 | 362.3977 | 137.2768 | 224.2687 | 319.5508 | 146.348 | 263.4983 | 228.1323 | 297.1069 | 174.5342 | 274.1 | 0.36843 | 19.7297 | 1.0065 | 0.25385 | -39.7268 | 3.1158 | 671.78 | 0.27 | 2.3713 | 0.57177 | 0.66592 | -0.8186 | 2.1898 | 1.9568 | 2.9829 | -9.7782 | -8.3645 | -6.4774 | -0.41399 | -1.004 | 10.6606 | 7.9077
42810.55 | 9499 | 92.7647 | 61.6267 | 44.9121 | 33.0982 | 22.5034 | 19.947 | 18.0536 | 130.754 | 92.0078 | 65.8664 | 43.7955 | 24.1375 | 17.8986 | 15.9898 | 164.8402 | 179.6583 | 443.2005 | 209.492 | 181.232 | 373.6672 |  |  |  | 253.5914 | 316.3956 | 284.1233 | 298.2862 | 155.0255 | 316.9261 | 147.9301 | 209.6524 | 149.2789 | 206.042 | 284.5218 | 175.4516 | 297.1338 | 130.1972 |  | 137.9653 | 161.0231 | 92.6926 | 130.4762 |  | 25.8037 | 50.8408 | 25.2088 | 48.5553 | 107.9323 | 133.9066 | 175.3087 | 8.3353 | 27.9631 | 8.989 | 55.0627 | 8.2894 | 42.5242 | 49.3617 | 50.8109 | 15.2484 |  |  | 1.9735 | 0.097999 | 0.59523 | -0.31213 | 2.1542 | 1.783 | 4.7101 | -4.945 | 0.57272 | 2.4943 | 5.5291 | -0.00053226 | -0.00053391 | -0.0006029 | 246.7842 | 341.2384 | 278.6643 | 136.2061 | 79.9022 | 36.6589 | 21.6766 | 111.262 | 82.6796 | 52.8114 | 36.6966 | 24.1053 | 20.1978 | 17.9158 | 97.6877 | 87.1735 | 72.2561 | 47.8524 | 43.4252 | 86.4067 | 58.582 | 176.6831 | 210.3487 | 253.9788 | 252.9939 | 275.4602 | 300.2317 |  |  |  | 322.0017 | 254.9659 | 258.8413 | 294.2674 | 1.1253 | 1.5062 | 576.2524 |  |  | 666.226 |  |  | 320.9792 | 363.1583 | 201.0065 | 186.9216 | 255.3333 | 145.6612 | 894.6871 | 730.9177 | 738.6465 | 685.4298 | 847.1357 |  | 289.7843 | 735.8747 | 264.9115 | 798.5611 | 317.3105 | 728.1978 |  | 763.6502 |  |  | 787.3224 | 889.3692 | 853.4935 | [6 empty] | 747.0196 |  |  | 739.5918 |  |  | 193.2616 | 272.0807 | 319.1987 | 95.7345 | 214.9649 | 334.5963 | 149.2742 | 244.836 |  | 233.8673 | 296.1945 | 160.2391 | 273.439 | 198.3011 | 281.3273 | 95.8379 | 205.7222 |  | 265.9241 | 279.5317 | 362.3765 | 137.147 | 224.3775 | 319.665 | 146.3816 | 263.4847 | 227.2498 | 296.7554 | 174.5687 | 274.1021 | 0.20145 | 19.7321 | 1.0061 | 0.25372 | -39.7435 | 3.1159 | 691.28 | 0.32 | 2.3782 | 0.39268 | 0.96778 | -0.70081 | 2.0637 | 1.8774 | 3.0515 | -9.788 | -8.3299 | -6.4761 | -0.30578 | -0.8327 | 10.6266 | 7.8841
42810.55 | 9500 | 92.7712 | 61.6263 | 44.921 | 33.0985 | 22.5054 | 19.9458 | 18.0573 | 130.7679 | 92.0113 | 65.8736 | 43.8031 | 24.1436 | 17.8939 | 15.9863 | 164.8351 | 179.6422 | 443.1963 | 209.4756 | 180.5776 | 373.6785 |  |  |  | 253.5986 | 316.3707 | 283.6765 | 298.0633 | 154.0554 | 316.9474 | 147.9346 | 209.6321 | 149.1726 | 206.042 | 284.4966 | 175.5006 | 297.0842 | 130.4316 |  | 137.5804 | 160.8607 | 92.2659 | 130.4489 |  | 25.8975 | 50.8611 | 25.1891 | 48.5374 | 107.7298 | 133.7332 | 175.0381 | 8.2481 | 27.9603 | 9.026 | 55.0826 | 8.2994 | 42.5491 | 49.3588 | 50.8364 | 15.247 |  |  | 2.3047 | 0.24519 | 0.58011 | -0.4107 | 2.3842 | 1.9459 | 4.6707 | -5.054 | 0.68112 | 1.347 | 5.3419 | -0.00054212 | -0.00052241 | -0.00058812 | 247.6461 | 342.377 | 278.6894 | 136.2221 | 79.9136 | 36.6626 | 21.6718 | 111.2615 | 82.6948 | 52.8166 | 36.6947 | 24.1084 | 20.2045 | 17.9101 | 93.8609 | 84.2328 | 69.3667 | 47.3652 | 42.6916 | 86.3381 | 58.5525 | 176.6808 | 210.3359 | 253.9537 | 252.9639 | 275.4441 | 300.2009 |  |  |  | 321.941 | 255.9197 | 258.8272 | 295.2324 | 1.4537 | 2.0723 | 575.0992 |  |  | 664.7532 |  |  | 320.9603 | 363.1265 | 201.4248 | 186.9141 | 255.3118 | 145.6977 | 895.0672 | 730.9389 | 737.784 | 685.03 | 847.0984 |  | 289.7607 | 735.2222 | 264.9201 | 798.3022 | 317.289 | 726.512 |  | 762.6367 |  |  | 787.6137 | 889.4497 | 853.359 | [6 empty] | 747.0917 |  |  | 739.5932 |  |  | 192.9402 | 271.9181 | 319.6047 | 95.5491 | 214.7924 | 334.6314 | 149.0681 | 244.8281 |  | 233.8922 | 296.0475 | 159.9876 | 273.1944 | 198.2215 | 281.3311 | 95.8893 | 205.7367 |  | 266.6024 | 279.8762 | 362.3406 | 137.0082 | 224.4306 | 319.4819 | 146.6934 | 263.5657 | 226.914 | 296.9516 | 174.478 | 274.12 | 0.56296 | 19.7376 | 1.0058 | 0.25419 | -39.7134 | 3.1158 | 680.98 | 0.28 | 2.57 | 0.62115 | 0.95544 | -0.80391 | 2.1706 | 1.9609 | 3.038 | -9.7886 | -8.3113 | -6.4705 | 0.11107 | -0.51517 | 10.6239 | 7.8527
42810.55 | 9501 | 92.7688 | 61.6287 | 44.908 | 33.0979 | 22.497 | 19.9324 | 18.0431 | 130.7656 | 92.0082 | 65.8703 | 43.7978 | 24.133 | 17.884 | 15.9743 | 164.829 | 179.6247 | 443.1972 | 209.4582 | 180.3692 | 373.6582 |  |  |  | 253.5981 | 316.3448 | 282.9521 | 297.664 | 153.2353 | 316.9862 | 147.9344 | 209.6042 | 149.6302 | 206.0376 | 284.4735 | 175.555 | 297.0478 | 130.4337 |  | 137.8986 | 160.109 | 93.281 | 129.9486 |  | 25.9148 | 50.885 | 25.1991 | 48.4336 | 107.8721 | 133.7879 | 174.7907 | 8.2198 | 27.9748 | 9.0915 | 55.1277 | 8.303 | 42.5848 | 49.3568 | 50.8604 | 15.2485 |  |  | 2.3507 | 0.30039 | 0.53148 | -0.16165 | 2.398 | 2.2265 | 4.5846 | -5.1736 | 0.50228 | 0.91917 | 5.6573 | -0.00051419 | -0.00055526 | -0.00059797 | 247.9007 | 342.0602 | 278.7059 | 136.2453 | 79.92 | 36.6687 | 21.6783 | 111.2701 | 82.6992 | 52.8257 | 36.7067 | 24.1057 | 20.1988 | 17.9054 | 90.467 | 83.653 | 69.2274 | 49.2588 | 43.5307 | 86.2408 | 58.5388 | 176.6786 | 210.328 | 253.9285 | 252.9426 | 275.4134 | 300.165 |  |  |  | 321.8397 | 256.7529 | 257.953 | 295.79 | 1.5937 | 1.787 | 574.4263 |  |  | 663.5927 |  |  | 320.9635 | 363.1084 | 201.0909 | 186.9137 | 255.2999 | 146.9463 | 895.8648 | 731.0055 | 736.9817 | 685.0312 | 847.1092 |  | 289.727 | 734.5707 | 264.9456 | 797.8205 | 317.1899 | 725.3772 |  | 761.7023 |  |  | 787.8746 | 890.8041 | 856.4032 | [6 empty] | 747.1701 |  |  | 739.615 |  |  | 192.9795 | 271.5909 | 319.7914 | 95.3079 | 214.9825 | 334.6671 | 148.6853 | 244.7169 |  | 233.837 | 296.0773 | 159.7641 | 272.7944 | 198.3599 | 281.2254 | 95.9717 | 205.7553 |  | 266.706 | 279.7993 | 362.2759 | 137.1445 | 224.3123 | 319.1241 | 146.6485 | 263.6889 | 226.9128 | 297.324 | 174.5316 | 274.0826 | 0.1976 | 19.7453 | 1.0058 | 0.25416 | -39.8071 | 3.1159 | 667.03 | 0.27 | 2.5956 | 0.68755 | 0.91455 | -0.50437 | 2.177 | 2.0977 | 3.0101 | -9.7912 | -8.2916 | -6.4645 | 0.47634 | -0.50134 | 10.6352 | 7.8295
42810.55 | 9502 | 92.7793 | 61.6338 | 44.9146 | 33.0938 | 22.4994 | 19.9329 | 18.0394 | 130.7789 | 92.0107 | 65.8771 | 43.8034 | 24.1343 | 17.885 | 15.9751 | 164.8199 | 179.6111 | 443.1883 | 209.4287 | 180.3697 | 373.6025 |  |  |  | 253.5981 | 316.3129 | 282.6451 | 297.3544 | 152.7121 | 317.0299 | 147.9376 | 209.5873 | 150.3742 | 206.0302 | 284.4545 | 175.6585 | 297.0566 | 130.6171 |  | 137.9922 | 160.0087 | 93.7812 | 129.9304 |  | 25.8526 | 50.7657 | 25.1632 | 48.4477 | 108.0422 | 133.8302 | 174.7427 | 8.2504 | 27.9922 | 9.2409 | 55.1027 | 8.3125 | 42.617 | 49.3609 | 50.88 | 15.2397 |  |  | 2.1805 | 0.43444 | 0.64122 | -0.24642 | 2.2488 | 2.3343 | 5.0012 | -5.2137 | 1.1664 | 1.1044 | 5.6442 | -0.00051419 | -0.00053555 | -0.00057005 | 247.3667 | 340.7646 | 278.735 | 136.2609 | 79.9299 | 36.6742 | 21.6787 | 111.2765 | 82.706 | 52.838 | 36.7061 | 24.1126 | 20.1977 | 17.9084 | 90.4748 | 84.4159 | 67.4953 | 49.4637 | 42.8357 | 86.2454 | 58.4741 | 176.6718 | 210.3231 | 253.8975 | 252.9161 | 275.39 | 300.1291 |  |  |  | 321.7115 | 256.6594 | 257.4839 | 295.1212 | 2.1618 | 0.89717 | 574.4876 |  |  | 663.2368 |  |  | 320.9458 | 363.0827 | 201.6404 | 186.9228 | 255.2754 | 147.5388 | 895.9111 | 731.0384 | 736.1608 | 684.5767 | 846.9264 |  | 289.6661 | 734.5645 | 264.9104 | 797.8375 | 317.1482 | 724.4444 |  | 760.7569 |  |  | 788.4568 | 891.425 | 857.6076 | [6 empty] | 747.1514 |  |  | 739.6368 |  |  | 192.7128 | 271.4556 | 319.9981 | 95.0813 | 215.0365 | 334.7123 | 148.3652 | 244.6366 |  | 233.7028 | 296.1378 | 159.9054 | 272.5893 | 198.2192 | 281.0479 | 96.1641 | 205.6461 |  | 266.2461 | 279.2313 | 362.2174 | 137.5961 | 224.1274 | 319.0318 | 146.4591 | 263.8382 | 227.4411 | 297.4075 | 174.6611 | 274.1008 | 0.21666 | 19.7514 | 1.0054 | 0.25446 | -39.7943 | 3.1158 | 675.08 | 0.24 | 2.5 | 0.8267 | 1.0044 | -0.62261 | 2.1083 | 2.148 | 3.1441 | -9.7903 | -8.2936 | -6.468 | 0.47603 | -0.3166 | 10.6363 | 7.8384
42810.55 | 9503 | 92.7852 | 61.6456 | 44.9227 | 33.1039 | 22.5037 | 19.9373 | 18.0406 | 130.7937 | 92.0265 | 65.889 | 43.8136 | 24.1465 | 17.8859 | 15.9777 | 164.8084 | 179.5892 | 443.1744 | 209.3977 | 180.4688 | 373.5608 |  |  |  | 253.5925 | 316.2734 | 282.5696 | 297.2533 | 152.8694 | 317.0419 | 147.9297 | 209.5662 | 150.3957 | 206.0283 | 284.431 | 175.9821 | 297.0709 | 130.8611 |  | 138.171 | 159.863 | 94.1733 | 129.6298 |  | 25.8182 | 50.7246 | 25.1577 | 48.4996 | 107.9673 | 133.8237 | 174.7425 | 8.2934 | 28.0009 | 9.3842 | 55.0754 | 8.3201 | 42.642 | 49.3546 | 50.8984 | 15.2419 |  |  | 2.1549 | 0.042143 | 0.85873 | -0.22736 | 2.4256 | 2.1233 | 4.8954 | -4.7866 | -0.82781 | 2.3299 | 5.4858 | -0.0005684 | -0.00051912 | -0.0005569 | 247.1286 | 342.1248 | 278.7513 | 136.272 | 79.9403 | 36.6761 | 21.6774 | 111.2741 | 82.7105 | 52.832 | 36.696 | 24.1 | 20.2 | 17.9012 | 94.7813 | 87.1644 | 69.2845 | 49.5413 | 42.7687 | 86.3105 | 58.4396 | 176.6705 | 210.3053 | 253.8807 | 252.8901 | 275.3579 | 300.1 |  |  |  | 321.6117 | 256.6218 | 258.9928 | 295.1268 | 2.489 | 1.5322 | 575.3138 |  |  | 663.255 |  |  | 320.9233 | 363.0545 | 201.517 | 186.9083 | 255.2592 | 147.8755 | 895.6973 | 731.0279 | 735.6206 | 683.6312 | 845.5743 |  | 289.6137 | 734.4701 | 264.9269 | 798.3109 | 317.0496 | 723.2772 |  | 759.7037 |  |  | 788.9001 | 890.2782 | 854.5376 | [6 empty] | 747.1907 |  |  | 739.6694 |  |  | 192.0997 | 271.5567 | 320.0551 | 94.7976 | 214.9071 | 334.7546 | 147.7984 | 244.5894 |  | 233.354 | 296.4913 | 160.2847 | 272.668 | 197.9705 | 281.0459 | 96.1918 | 205.5059 |  | 265.5915 | 278.8383 | 362.1528 | 137.9346 | 223.9377 | 319.2449 | 146.481 | 263.916 | 228.194 | 297.2017 | 174.7288 | 274.0779 | 0.23457 | 19.7555 | 1.0048 | 0.25393 | -39.7851 | 3.1158 | 649.29 | 0.23 | 2.4853 | 0.25746 | 1.1622 | -0.59802 | 2.1896 | 2.0486 | 3.1106 | -9.7563 | -8.2899 | -6.4885 | 0.0054434 | -0.51952 | 10.6457 | 7.8307
42810.55 | 9504 | 92.7989 | 61.6635 | 44.934 | 33.1105 | 22.5087 | 19.9373 | 18.0475 | 130.8018 | 92.0361 | 65.9041 | 43.8351 | 24.161 | 17.8916 | 15.9905 | 164.7944 | 179.5675 | 443.1644 | 209.3745 | 180.894 | 373.5728 |  |  |  | 253.5844 | 316.2522 | 282.7506 | 297.4038 | 153.0409 | 316.8758 | 147.9271 | 209.552 | 151.4214 | 206.0199 | 284.4095 | 176.2267 | 297.0672 | 131.0379 |  | 139.1009 | 159.8707 | 96.203 | 129.6681 |  | 25.7885 | 50.6267 | 25.1676 | 48.466 | 107.8044 | 133.8336 | 174.8133 | 8.3196 | 27.9996 | 9.2991 | 55.0692 | 8.3283 | 42.6572 | 49.3663 | 50.9285 | 15.237 |  |  | 2.4591 | 0.039515 | 0.55317 | -0.17217 | 2.4952 | 1.7797 | 5.1195 | -4.6749 | 0.64453 | 0.9926 | 5.7425 | -0.00052569 | -0.00052076 | -0.00058155 | 245.8682 | 342.7102 | 278.7863 | 136.3031 | 79.9522 | 36.6843 | 21.6913 | 111.2793 | 82.721 | 52.8423 | 36.7113 | 24.1055 | 20.2004 | 17.9063 | 98.7947 | 88.0912 | 71.0819 | 49.9308 | 41.796 | 86.4031 | 58.4284 | 176.666 | 210.3002 | 253.8475 | 252.8637 | 275.3262 | 300.0522 |  |  |  | 321.5639 | 256.0531 | 259.5994 | 293.9808 | 2.2013 | 1.918 | 574.9464 |  |  | 662.5926 |  |  | 320.9006 | 363.031 | 200.6702 | 186.9065 | 255.2344 | 149.6133 | 895.7476 | 731.1037 | 734.6354 | 683.207 | 844.7093 |  | 289.6127 | 734.4194 | 264.9137 | 798.3024 | 317.0453 | 722.616 |  | 758.714 |  |  | 788.9531 | 888.9034 | 851.8176 | [6 empty] | 747.1508 |  |  | 739.7087 |  |  | 192.0897 | 271.7093 | 319.9114 | 94.5965 | 214.835 | 334.7789 | 147.3706 | 244.6867 |  | 233.1287 | 296.6015 | 160.4741 | 272.8071 | 197.959 | 281.1934 | 96.2911 | 205.4071 |  | 265.259 | 278.9083 | 362.0962 | 137.9278 | 223.8776 | 319.4282 | 146.6698 | 263.9345 | 228.282 | 297.3933 | 174.8985 | 274.0107 | 0.18758 | 19.7623 | 1.0043 | 0.251 | -39.7724 | 3.1158 | 649.82 | 0.27 | 2.6546 | 0.24927 | 0.93265 | -0.52031 | 2.2208 | 1.8755 | 3.181 | -9.7323 | -8.2894 | -6.4886 | -0.42922 | -0.72058 | 10.6444 | 7.859
42810.55 | 9505 | 92.8001 | 61.6583 | 44.9241 | 33.1105 | 22.5069 | 19.933 | 18.0388 | 130.8066 | 92.0398 | 65.9051 | 43.8291 | 24.1437 | 17.8897 | 15.9856 | 164.7814 | 179.5477 | 443.16 | 209.3537 | 181.2462 | 373.5686 |  |  |  | 253.5764 | 316.2339 | 282.6548 | 297.2428 | 153.9719 | 316.6682 | 147.9303 | 209.5366 | 152.0173 | 206.0172 | 284.3761 | 176.428 | 297.0011 | 131.2374 |  | 139.4936 | 159.2025 | 96.5831 | 130.3714 |  | 25.8461 | 50.6338 | 25.1809 | 48.3486 | 107.8342 | 133.985 | 174.8054 | 8.4831 | 28.0017 | 9.5 | 55.0684 | 8.331 | 42.6881 | 49.3762 | 50.9652 | 15.2414 |  |  | 1.9749 | 0.13479 | 0.5052 | -0.46064 | 1.9985 | 1.622 | 4.9565 | -4.7051 | 0.52991 | -0.026817 | 5.6527 | -0.00056183 | -0.00056348 | -0.00057826 | 245.7654 | 342.9017 | 278.8097 | 136.3257 | 79.9634 | 36.6926 | 21.6857 | 111.2842 | 82.7283 | 52.8575 | 36.7236 | 24.1155 | 20.2037 | 17.9064 | 102.547 | 88.637 | 74.0904 | 50.3451 | 42.2888 | 86.4959 | 58.4239 | 176.6627 | 210.2802 | 253.8104 | 252.8308 | 275.305 | 300.0182 |  |  |  | 321.5541 | 255.8863 | 260.1361 | 293.4259 | 1.4555 | 1.9415 | 574.095 |  |  | 661.7168 |  |  | 320.8896 | 363.0033 | 199.5758 | 186.9119 | 255.2293 | 150.3385 | 895.3342 | 731.0685 | 733.6985 | 681.141 | 844.9445 |  | 289.583 | 733.9385 | 264.9104 | 798.9214 | 317.07 | 723.2339 |  | 757.5823 |  |  | 788.9048 | 887.7653 | 849.6495 | [6 empty] | 747.2247 |  |  | 739.7503 |  |  | 192.0544 | 271.7166 | 319.9539 | 94.4298 | 214.7578 | 334.7606 | 147.5298 | 244.9039 |  | 233.0207 | 296.2622 | 160.421 | 272.9345 | 198.1396 | 281.4573 | 96.3099 | 205.3714 |  | 264.5178 | 278.9209 | 362.038 | 137.5888 | 223.9026 | 319.473 | 146.6829 | 263.929 | 228.0324 | 297.6011 | 174.9947 | 274.1078 | 0.27136 | 19.7667 | 1.003 | 0.25004 | -39.8044 | 3.1158 | 638.39 | 0.24 | 2.3784 | 0.4604 | 0.8913 | -0.85109 | 1.9878 | 1.7908 | 3.1306 | -9.7409 | -8.2762 | -6.504 | -0.83486 | -1.0554 | 10.6202 | 7.8736
42810.5501 | 9506 | 92.8065 | 61.6623 | 44.9383 | 33.1093 | 22.5053 | 19.9423 | 18.0345 | 130.826 | 92.0464 | 65.9206 | 43.8273 | 24.1575 | 17.8844 | 15.9822 | 164.7859 | 179.536 | 443.1613 | 209.3316 | 181.393 | 373.5489 |  |  |  | 253.5868 | 316.2165 | 282.8027 | 297.3079 | 153.8007 | 316.5672 | 147.9341 | 209.5322 | 153.0959 | 206.0151 | 284.3458 | 176.3534 | 296.9781 | 131.0607 |  | 138.6126 | 159.0747 | 97.3561 | 131.4707 |  | 25.7796 | 50.547 | 25.1309 | 48.1696 | 108.035 | 134.0034 | 174.5328 | 8.3699 | 28.0062 | 9.8573 | 55.0864 | 8.3301 | 42.7284 | 49.3855 | 50.9939 | 15.2464 |  |  | 2.1661 | -0.060365 | 0.33238 | -0.2865 | 2.1785 | 1.4498 | 4.5209 | -4.8976 | 0.66886 | 1.5301 | 5.7149 | -0.00053719 | -0.00049941 | -0.00061112 | 245.7464 | 343.7934 | 278.8383 | 136.3374 | 79.9747 | 36.6989 | 21.6911 | 111.293 | 82.7458 | 52.8641 | 36.7328 | 24.1295 | 20.2071 | 17.9106 | 103.3561 | 88.5581 | 74.811 | 50.8862 | 43.7094 | 86.5341 | 58.4197 | 176.6553 | 210.27 | 253.789 | 252.8052 | 275.2704 | 299.9809 |  |  |  | 321.5398 | 255.3957 | 258.4453 | 292.6084 | 1.7613 | 2.0202 | 573.6753 |  |  | 660.9662 |  |  | 320.8703 | 362.9798 | 200.3137 | 186.9025 | 255.2037 | 150.3702 | 895.3623 | 731.1248 | 733.0366 | 679.8839 | 845.2328 |  | 289.4653 | 733.0222 | 264.9064 | 799.178 | 316.9882 | 723.8421 |  | 756.4938 |  |  | 788.8743 | 886.9399 | 848.4303 | [6 empty] | 747.1688 |  |  | 739.7362 |  |  | 191.5569 | 271.6221 | 320.1245 | 94.2929 | 214.7641 | 334.6884 | 147.2906 | 244.9265 |  | 232.6148 | 296.4673 | 160.4745 | 272.8479 | 198.318 | 281.5137 | 96.5285 | 205.4101 |  | 264.6371 | 278.7355 | 361.9741 | 137.2763 | 223.7249 | 319.4927 | 146.5545 | 263.854 | 227.8648 | 297.6365 | 174.817 | 273.9884 | 0.19259 | 19.7703 | 1.0036 | 0.24936 | -39.7822 | 3.1158 | 616.37 | 0.33 | 2.4907 | -0.30806 | 0.72286 | -0.67112 | 2.0755 | 1.6932 | 2.9899 | -9.7569 | -8.251 | -6.5172 | -0.92011 | -1.1359 | 10.5881 | 7.8953
42810.5501 | 9507 | 92.8149 | 61.6731 | 44.9374 | 33.1095 | 22.5024 | 19.9369 | 18.0294 | 130.8391 | 92.0544 | 65.9225 | 43.8379 | 24.1542 | 17.8897 | 15.9779 | 164.7672 | 179.5248 | 443.1483 | 209.3066 | 181.3284 | 373.5607 |  |  |  | 253.5841 | 316.1881 | 283.224 | 297.5691 | 154.0406 | 316.519 | 147.9175 | 209.4926 | 152.0884 | 206.0042 | 284.3062 | 176.7298 | 296.9635 | 131.7303 |  | 138.1526 | 159.3503 | 96.895 | 132.4866 |  | 25.8708 | 50.5173 | 25.0788 | 48.0863 | 108.3818 | 133.9667 | 174.3427 | 8.2137 | 28.0109 | 10.064 | 55.1073 | 8.3242 | 42.7746 | 49.367 | 51.0227 | 15.2417 |  |  | 2.1299 | 0.030315 | 0.32581 | -0.43435 | 2.4039 | 1.8342 | 4.7246 | -4.7912 | 0.92534 | 1.083 | 5.4781 | -0.00055855 | -0.00049448 | -0.00056183 | 246.9401 | 343.3945 | 278.867 | 136.3586 | 79.9906 | 36.7099 | 21.7009 | 111.3057 | 82.7587 | 52.8787 | 36.7413 | 24.1321 | 20.2129 | 17.9123 | 102.0603 | 88.152 | 76.2871 | 51.1381 | 43.8651 | 86.5178 | 58.4379 | 176.6459 | 210.2544 | 253.7613 | 252.7829 | 275.235 | 299.9391 |  |  |  | 321.5452 | 255.0644 | 256.5847 | 292.4499 | 1.0619 | 1.6189 | 573.3553 |  |  | 660.487 |  |  | 320.8666 | 362.9563 | 201.9568 | 186.9169 | 255.2012 | 149.2338 | 896.163 | 731.0262 | 732.5906 | 679.1787 | 845.854 |  | 289.3144 | 732.8455 | 264.8595 | 799.4867 | 316.9595 | 723.5139 |  | 755.8171 |  |  | 788.2361 | 888.1097 | 851.6008 | [6 empty] | 747.116 |  |  | 739.7446 |  |  | 190.8612 | 271.7849 | 320.04 | 94.2511 | 214.6452 | 334.5732 | 146.9254 | 244.7094 |  | 232.8839 | 296.5624 | 160.6521 | 272.7201 | 198.4565 | 281.4569 | 96.1253 | 205.2694 |  | 265.0951 | 278.9224 | 361.9064 | 136.7959 | 223.4268 | 319.4392 | 146.3194 | 263.8494 | 227.7778 | 297.7668 | 174.8228 | 273.9779 | 0.077028 | 19.7746 | 1.0047 | 0.24968 | -39.8224 | 3.1158 | 613.39 | 0.2 | 2.4698 | 0.2183 | 0.71564 | -0.8263 | 2.1801 | 1.9044 | 3.0564 | -9.7845 | -8.2491 | -6.5279 | -0.77811 | -1.2978 | 10.5588 | 7.9001
42810.5501 | 9508 | 92.8198 | 61.682 | 44.9474 | 33.1183 | 22.5067 | 19.9315 | 18.0316 | 130.8567 | 92.051 | 65.9317 | 43.8464 | 24.1593 | 17.8901 | 15.9778 | 164.7592 | 179.4911 | 443.1358 | 209.2789 | 181.3064 | 373.5429 |  |  |  | 253.5755 | 316.1535 | 283.1251 | 297.5237 | 153.0931 | 316.4975 | 147.9279 | 209.4738 | 152.5838 | 206.0139 | 284.2797 | 177.2262 | 296.9829 | 132.2433 |  | 138.7977 | 159.2625 | 98.004 | 133.5449 |  | 25.849 | 50.4979 | 25.049 | 47.9952 | 108.5584 | 133.8532 | 174.2003 | 8.0771 | 28.0165 | 10.0469 | 55.1243 | 8.3162 | 42.7934 | 49.3524 | 51.0426 | 15.2396 |  |  | 2.329 | 0.26031 | 0.28047 | -0.33053 | 2.4105 | 1.8986 | 4.7285 | -4.7781 | 0.37092 | 1.6774 | 5.5534 | -0.0005799 | -0.00051583 | -0.0005799 | 248.4302 | 343.4753 | 278.881 | 136.3798 | 79.9968 | 36.7187 | 21.7044 | 111.3056 | 82.7632 | 52.8861 | 36.7391 | 24.1319 | 20.2105 | 17.9095 | 96.617 | 87.0898 | 76.6983 | 51.8453 | 44.7884 | 86.3981 | 58.4619 | 176.6396 | 210.2387 | 253.7278 | 252.7449 | 275.206 | 299.9065 |  |  |  | 321.5706 | 255.0686 | 257.0227 | 292.9355 | 1.5503 | 1.9042 | 572.5912 |  |  | 659.5202 |  |  | 320.8301 | 362.9246 | 202.1389 | 186.9069 | 255.1781 | 150.4247 | 896.6782 | 731.1116 | 732.1105 | 679.0441 | 846.3837 |  | 289.2582 | 733.1568 | 264.8621 | 798.8711 | 316.8871 | 723.4315 |  | 755.3588 |  |  | 787.9836 | 889.5822 | 854.0962 | [6 empty] | 747.2236 |  |  | 739.7438 |  |  | 190.7234 | 272.0347 | 320.0685 | 94.5322 | 214.8356 | 334.5209 | 146.699 | 244.5788 |  | 233.3579 | 295.9914 | 160.6662 | 272.7996 | 198.4137 | 281.5999 | 95.6469 | 205.2889 |  | 264.8005 | 279.1395 | 361.8613 | 136.5358 | 223.3257 | 319.241 | 145.8965 | 263.9227 | 228.2159 | 297.7581 | 175.1197 | 273.9756 | 0.32086 | 19.777 | 1.006 | 0.25046 | -39.7659 | 3.1158 | 622.78 | 0.26 | 2.5826 | 0.63966 | 0.66396 | -0.72079 | 2.1828 | 1.9372 | 3.0572 | -9.803 | -8.2576 | -6.5162 | -0.18786 | -1.3406 | 10.5308 | 7.8885
42810.5501 | 9509 | 92.8334 | 61.6915 | 44.9521 | 33.1233 | 22.5164 | 19.937 | 18.0363 | 130.8623 | 92.0654 | 65.9437 | 43.8575 | 24.1689 | 17.8944 | 15.9844 | 164.7573 | 179.4838 | 443.1405 | 209.2645 | 181.532 | 373.5275 |  |  |  | 253.5789 | 316.142 | 282.6892 | 297.5556 | 152.9146 | 316.3897 | 147.9281 | 209.458 | 153.1898 | 206.0026 | 284.2546 | 177.5575 | 296.9907 | 132.5164 |  | 139.0968 | 159.466 | 98.7183 | 133.046 |  | 25.8413 | 50.439 | 25.0127 | 47.9744 | 108.4777 | 133.7183 | 174.0902 | 7.99 | 28.0223 | 9.8874 | 55.1364 | 8.3206 | 42.8268 | 49.3593 | 51.069 | 15.2424 |  |  | 2.5557 | 0.26425 | 0.24958 | -0.31147 | 2.7469 | 1.5773 | 4.4203 | -4.7413 | 0.58304 | 0.98211 | 5.5277 | -0.00056348 | -0.00055855 | -0.00059305 | 245.3953 | 340.5658 | 278.9064 | 136.3915 | 80.0019 | 36.7178 | 21.6916 | 111.2992 | 82.766 | 52.8818 | 36.7393 | 24.1308 | 20.2005 | 17.9055 | 93.3682 | 85.314 | 76.4143 | 51.0534 | 44.8146 | 86.3479 | 58.4909 | 176.6435 | 210.2384 | 253.705 | 252.7338 | 275.1789 | 299.8773 |  |  |  | 321.6236 | 254.9391 | 257.9182 | 292.9078 | 1.7234 | 1.4857 | 572.454 |  |  | 658.8044 |  |  | 320.8125 | 362.8897 | 201.8676 | 186.9061 | 255.1561 | 150.963 | 896.731 | 731.1883 | 731.6298 | 678.9401 | 846.5309 |  | 289.0864 | 733.5322 | 264.8109 | 799.1727 | 316.7511 | 722.9161 |  | 754.7668 |  |  | 788.2824 | 891.12 | 857.1917 | [6 empty] | 747.2546 |  |  | 739.7461 |  |  | 190.757 | 271.772 | 320.2585 | 94.6331 | 215.1849 | 334.5462 | 146.7937 | 244.5022 |  | 233.6126 | 295.3158 | 160.5394 | 272.9539 | 198.7677 | 281.7362 | 95.9941 | 205.2453 |  | 266.466 | 279.297 | 361.8087 | 136.9225 | 223.2912 | 319.157 | 145.5055 | 263.9833 | 228.678 | 297.7308 | 175.2138 | 274.1145 | 0.286 | 19.7776 | 1.0085 | 0.25101 | -39.7522 | 3.1158 | 623.05 | 0.27 | 2.7051 | 0.64442 | 0.62629 | -0.69964 | 2.3298 | 1.7654 | 2.9554 | -9.8188 | -8.2712 | -6.5347 | 0.167 | -1.3056 | 10.5452 | 7.8933
42810.5501 | 9510 | 92.8406 | 61.6979 | 44.9633 | 33.1294 | 22.5124 | 19.9341 | 18.0363 | 130.876 | 92.0778 | 65.9508 | 43.8659 | 24.1707 | 17.9002 | 15.9781 | 164.7372 | 179.4602 | 443.1364 | 209.2421 | 181.5263 | 373.5431 |  |  |  | 253.5772 | 316.1098 | 282.6389 | 297.59 | 151.6172 | 316.26 | 147.9201 | 209.4424 | 153.216 | 205.9849 | 284.2221 | 177.6112 | 297.0406 | 132.5889 |  | 139.048 | 159.625 | 97.6612 | 131.8606 |  | 25.8023 | 50.3961 | 24.9974 | 47.8567 | 108.409 | 133.5743 | 173.8378 | 7.9813 | 28.0078 | 9.7005 | 55.1424 | 8.3162 | 42.849 | 49.3844 | 51.0756 | 15.2412 |  |  | 2.1352 | 0.18934 | 0.68459 | 0.087398 | 2.3625 | 1.9144 | 4.6286 | -4.5855 | 0.56436 | 1.7533 | 5.5859 | -0.00052076 | -0.00054376 | -0.00058319 | 245.2388 | 343.3699 | 278.9409 | 136.4183 | 80.0171 | 36.7285 | 21.6959 | 111.3188 | 82.7842 | 52.9006 | 36.7586 | 24.1354 | 20.2083 | 17.9026 | 93.3238 | 87.4473 | 77.0463 | 50.5 | 44.1841 | 86.382 | 58.5213 | 176.6303 | 210.2202 | 253.6774 | 252.6992 | 275.15 | 299.8294 |  |  |  | 321.6411 | 254.7506 | 258.3797 | 293.1509 | 1.1259 | 2.208 | 572.2101 |  |  | 657.9182 |  |  | 320.8048 | 362.8693 | 201.4016 | 186.904 | 255.1365 | 151.0572 | 897.0019 | 731.1897 | 731.0251 | 679.2291 | 846.5792 |  | 288.8972 | 733.9922 | 264.733 | 801.6334 | 316.7471 | 722.4955 |  | 754.1615 |  |  | 788.2628 | 891.2181 | 857.5346 | [6 empty] | 747.2918 |  |  | 739.7957 |  |  | 190.3677 | 271.499 | 319.8322 | 94.6653 | 215.348 | 334.5883 | 146.5157 | 244.5158 |  | 233.651 | 295.5299 | 160.9435 | 273.072 | 199.185 | 281.406 | 96.2578 | 205.3072 |  | 267.4605 | 279.4906 | 361.7701 | 137.2224 | 223.2116 | 319.3109 | 145.2072 | 264.1145 | 229.0944 | 297.7088 | 174.8483 | 274.2344 | 0.2808 | 19.7802 | 1.0118 | 0.25097 | -39.8549 | 3.1158 | 638.41 | 0.21 | 2.4723 | 0.54545 | 1.0372 | 0.37058 | 2.1602 | 1.9446 | 3.0237 | -9.833 | -8.2889 | -6.6033 | 0.17609 | -1.3722 | 10.5816 | 7.8878
42810.5501 | 9511 | 92.852 | 61.7105 | 44.9663 | 33.1277 | 22.5182 | 19.9353 | 18.0313 | 130.8886 | 92.077 | 65.9506 | 43.8726 | 24.1638 | 17.9011 | 15.9749 | 164.7359 | 179.446 | 443.136 | 209.2211 | 181.3969 | 373.5815 |  |  |  | 253.575 | 316.0857 | 283.0076 | 297.8874 | 153.7817 | 316.4312 | 147.916 | 209.43 | 152.6725 | 205.9861 | 284.1989 | 177.6775 | 297.084 | 132.7523 |  | 138.9962 | 159.7209 | 96.9421 | 132.0182 |  | 25.6492 | 50.3899 | 25.0483 | 47.8313 | 108.3706 | 133.6184 | 173.4797 | 8.1702 | 28.0028 | 9.8643 | 55.1715 | 8.3132 | 42.8653 | 49.4165 | 51.0997 | 15.2411 |  |  | 2.7614 | 0.18605 | 0.542 | -0.010514 | 3.0124 | 1.8375 | 4.6372 | -4.7215 | 0.10549 | 1.0071 | 5.6672 | -0.00057169 | -0.00053391 | -0.00061112 | 245.9024 | 343.6568 | 278.964 | 136.4366 | 80.0283 | 36.7358 | 21.7016 | 111.3199 | 82.788 | 52.8992 | 36.763 | 24.1376 | 20.2122 | 17.9066 | 92.6399 | 88.8 | 79.0648 | 52.4012 | 45.0574 | 86.4077 | 58.5705 | 176.6308 | 210.2077 | 253.6547 | 252.6756 | 275.1277 | 299.7976 |  |  |  | 321.7105 | 254.8243 | 258.6981 | 293.7047 | 2.7112 | 2.0059 | 571.5653 |  |  | 657.2088 |  |  | 320.7722 | 362.8288 | 201.572 | 186.8947 | 255.1043 | 149.7694 | 897.0217 | 731.2503 | 730.1697 | 678.8771 | 846.4118 |  | 288.768 | 733.7203 | 264.6922 | 799.7173 | 316.7033 | 722.2846 |  | 753.3775 |  |  | 788.3592 | 891.966 | 858.8675 | [6 empty] | 747.4105 |  |  | 739.7866 |  |  | 190.4205 | 271.3242 | 319.2155 | 94.6292 | 215.2658 | 334.5906 | 146.6714 | 244.3685 |  | 233.7146 | 295.8834 | 160.6963 | 273.2503 | 199.3384 | 281.2227 | 96.1456 | 205.3508 |  | 267.4937 | 279.8129 | 361.7245 | 137.2822 | 223.3686 | 319.3744 | 145.0477 | 264.2436 | 229.2141 | 297.8423 | 174.5645 | 274.511 | 0.42371 | 19.7817 | 1.0161 | 0.25282 | -39.81 | 3.1157 | 641.97 | 0.36 | 2.8119 | 0.54069 | 0.92285 | -0.12853 | 2.4395 | 1.9053 | 3.0267 | -9.8372 | -8.2839 | -6.5533 | 0.2552 | -1.5906 | 10.5802 | 7.8777
42810.5501 | 9512 | 92.8561 | 61.7154 | 44.9738 | 33.1301 | 22.507 | 19.9326 | 18.0321 | 130.896 | 92.0817 | 65.9592 | 43.8744 | 24.1656 | 17.8969 | 15.9822 | 164.7363 | 179.4336 | 443.1277 | 209.2077 | 181.277 | 373.5304 |  |  |  | 253.5833 | 316.0696 | 283.1607 | 297.8635 | 153.745 | 316.5059 | 147.9176 | 209.4061 | 151.5124 | 205.9837 | 284.1693 | 177.6727 | 297.0853 | 132.8474 |  | 138.7341 | 160.1178 | 96.706 | 132.1007 |  | 25.5648 | 50.481 | 25.1541 | 47.8451 | 108.4278 | 133.4778 | 173.34 | 8.5022 | 28.0036 | 9.8812 | 55.1994 | 8.3188 | 42.8808 | 49.4348 | 51.125 | 15.2446 |  |  | 2.3212 | 0.51001 | 0.44212 | -0.52766 | 2.8028 | 1.5516 | 4.532 | -4.7813 | 0.51901 | 1.3602 | 5.7862 | -0.00056183 | -0.00058319 | -0.00057169 | 245.525 | 343.3189 | 278.9851 | 136.4491 | 80.0347 | 36.7413 | 21.7061 | 111.3188 | 82.785 | 52.9045 | 36.7623 | 24.1407 | 20.2153 | 17.8994 | 96.5815 | 89.9534 | 79.0291 | 52.418 | 44.0094 | 86.5659 | 58.6223 | 176.6276 | 210.197 | 253.6252 | 252.6537 | 275.1013 | 299.7679 |  |  |  | 321.7652 | 255.7954 | 259.7802 | 293.6457 | 1.5625 | 1.9818 | 570.408 |  |  | 655.8234 |  |  | 320.7648 | 362.8003 | 202.812 | 186.897 | 255.0738 | 148.3429 | 897.255 | 731.2846 | 729.5545 | 678.4136 | 845.9692 |  | 288.6836 | 732.8757 | 264.5661 | 798.6236 | 316.6915 | 721.3565 |  | 752.4654 |  |  | 788.2785 | 890.5464 | 856.1401 | [6 empty] | 747.414 |  |  | 739.7835 |  |  | 190.3429 | 271.4598 | 319.2568 | 94.4988 | 215.0848 | 334.5281 | 146.8675 | 244.1528 |  | 233.7193 | 295.7892 | 160.2372 | 273.3834 | 198.9833 | 281.5954 | 95.886 | 205.511 |  | 267.9964 | 279.9484 | 361.6661 | 137.1966 | 223.4406 | 319.4975 | 144.8376 | 264.3936 | 228.9488 | 297.8028 | 174.3474 | 274.7133 | 0.41427 | 19.7835 | 1.0197 | 0.25922 | -39.7985 | 3.1158 | 648.19 | 0.27 | 2.5782 | 0.89533 | 0.83361 | -0.91069 | 2.3527 | 1.7505 | 2.9917 | -9.8306 | -8.2684 | -6.5238 | -0.16351 | -1.5805 | 10.578 | 7.8835
42810.5501 | 9513 | 92.8711 | 61.7307 | 44.9721 | 33.1334 | 22.5186 | 19.9404 | 18.0331 | 130.9093 | 92.0861 | 65.977 | 43.8815 | 24.1755 | 17.8989 | 15.9878 | 164.7162 | 179.4111 | 443.1154 | 209.1795 | 181.3095 | 373.4535 |  |  |  | 253.571 | 316.0442 | 282.9926 | 297.6947 | 152.2442 | 316.299 | 147.9104 | 209.3809 | 150.6979 | 205.9725 | 284.1435 | 177.6626 | 297.0603 | 132.7697 |  | 139.07 | 160.1589 | 96.4515 | 129.9913 |  | 25.5605 | 50.5872 | 25.2782 | 47.8722 | 108.5137 | 133.4378 | 173.2888 | 8.7185 | 28.0153 | 9.6973 | 55.2198 | 8.324 | 42.898 | 49.4411 | 51.1333 | 15.2458 |  |  | 2.2758 | 0.35887 | 0.13262 | -0.84899 | 2.695 | 1.2678 | 4.5281 | -4.83 | 1.053 | 2.1501 | 5.3994 | -0.00054048 | -0.00051091 | -0.00063083 | 244.8617 | 343.0666 | 279.0027 | 136.4639 | 80.0461 | 36.7408 | 21.7036 | 111.3204 | 82.796 | 52.916 | 36.7691 | 24.1423 | 20.2081 | 17.8963 | 97.7899 | 89.7433 | 79.029 | 54.5149 | 45.6527 | 86.6181 | 58.666 | 176.6239 | 210.1843 | 253.5923 | 252.6303 | 275.0651 | 299.7281 |  |  |  | 321.7158 | 256.1286 | 258.8156 | 293.8983 | 1.0791 | 2.1263 | 569.0331 |  |  | 654.1566 |  |  | 320.7453 | 362.7783 | 202.7422 | 186.8871 | 255.0591 | 147.8315 | 896.7161 | 731.2244 | 728.7409 | 677.8161 | 846.2606 |  | 288.7088 | 733.017 | 264.4858 | 798.265 | 316.6583 | 721.2459 |  | 751.6591 |  |  | 788.2292 | 889.7683 | 854.7708 | [6 empty] | 747.3699 |  |  | 739.7852 |  |  | 189.9044 | 271.6537 | 319.4514 | 94.1144 | 215.3967 | 334.4338 | 146.7423 | 243.9203 |  | 233.3697 | 295.9748 | 160.3374 | 273.2157 | 198.6586 | 281.8444 | 95.8154 | 205.6699 |  | 268.4903 | 280.0495 | 361.6266 | 137.2439 | 223.4679 | 319.657 | 144.752 | 264.5426 | 229.0085 | 297.4258 | 174.0388 | 274.8775 | -0.10093 | 19.7846 | 1.0217 | 0.26045 | -39.7736 | 3.1158 | 644.83 | 0.18 | 2.5525 | 0.75116 | 0.45663 | -1.1554 | 2.3069 | 1.5822 | 2.9902 | -9.837 | -8.2774 | -6.5163 | -0.29142 | -1.5752 | 10.6349 | 7.8727
42810.5502 | 9514 | 92.8693 | 61.7208 | 44.9732 | 33.1353 | 22.5056 | 19.9284 | 18.0196 | 130.913 | 92.0899 | 65.9832 | 43.8874 | 24.1732 | 17.9016 | 15.9774 | 164.71 | 179.3892 | 443.1118 | 209.1481 | 181.303 | 373.3776 |  |  |  | 253.5601 | 316.0235 | 282.5993 | 297.4576 | 151.9059 | 316.1102 | 147.9108 | 209.3708 | 150.5513 | 205.9705 | 284.1108 | 177.4224 | 297.0205 | 132.293 |  | 139.1736 | 160.4213 | 95.9384 | 128.4487 |  | 25.5511 | 50.5496 | 25.2392 | 47.729 | 108.5539 | 133.7425 | 173.4659 | 8.883 | 28.0228 | 9.8035 | 55.2274 | 8.3242 | 42.9197 | 49.4413 | 51.1395 | 15.2389 |  |  | 2.4 | 0.24848 | -0.1138 | -0.19911 | 2.5287 | 1.6397 | 4.6832 | -4.9108 | 0.4581 | 0.98211 | 5.5919 | -0.0005454 | -0.00054376 | -0.00060619 | 245.6302 | 344.9289 | 279.0232 | 136.4876 | 80.0573 | 36.7507 | 21.7071 | 111.325 | 82.8064 | 52.9287 | 36.7704 | 24.1425 | 20.2043 | 17.9011 | 93.5624 | 88.0945 | 78.0719 | 55.441 | 46.0983 | 86.5532 | 58.703 | 176.6083 | 210.1678 | 253.5671 | 252.6051 | 275.0289 | 299.6885 |  |  |  | 321.6423 | 255.3182 | 257.7651 | 293.5278 | 1.3575 | 1.3052 | 568.3464 |  |  | 653.0748 |  |  | 320.7572 | 362.7386 | 201.9453 | 186.8893 | 255.0415 | 147.879 | 896.6593 | 731.3732 | 728.2831 | 677.5599 | 846.3564 |  | 288.751 | 733.5496 | 264.4248 | 800.1119 | 316.6135 | 721.2509 |  | 751.302 |  |  | 787.9482 | 888.9776 | 852.7719 | [6 empty] | 747.33 |  |  | 739.8499 |  |  | 189.709 | 271.6963 | 319.5755 | 94.1638 | 215.6967 | 334.3132 | 146.7484 | 244.088 |  | 233.1871 | 296.2307 | 160.3176 | 273.0945 | 198.5274 | 281.8297 | 95.9716 | 205.5888 |  | 268.2408 | 280.0543 | 361.5791 | 137.2643 | 223.574 | 319.7296 | 144.8459 | 264.6261 | 228.7965 | 296.8645 | 174.0688 | 274.9123 | 0.33607 | 19.7832 | 1.0234 | 0.25877 | -39.7176 | 3.1158 | 636.63 | 0.37 | 2.6208 | 0.625 | -0.42297 | -0.55947 | 2.2354 | 1.8001 | 3.0421 | -9.8368 | -8.296 | -6.571 | 0.1704 | -1.4645 | 10.675 | 7.8775
42810.5502 | 9515 | 92.8843 | 61.7413 | 44.9813 | 33.1461 | 22.5245 | 19.936 | 18.0282 | 130.9395 | 92.1031 | 65.9968 | 43.8954 | 24.1808 | 17.905 | 15.9827 | 164.6992 | 179.3679 | 443.1043 | 209.1253 | 181.3023 | 373.3359 |  |  |  | 253.5578 | 316.0028 | 282.3269 | 297.1096 | 152.4131 | 316.1012 | 147.9073 | 209.3559 | 150.3423 | 205.9721 | 284.0868 | 177.2646 | 296.9807 | 131.9237 |  | 138.843 | 160.5397 | 95.575 | 127.6325 |  | 25.6312 | 50.5182 | 25.2434 | 47.663 | 108.8412 | 134.084 | 173.6912 | 8.9086 | 28.0405 | 9.8953 | 55.2422 | 8.3257 | 42.9246 | 49.4547 | 51.1476 | 15.2387 |  |  | 2.3619 | 0.48373 | -0.01852 | -0.3877 | 2.3901 | 1.6042 | 4.7614 | -4.9936 | 0.51181 | 0.36991 | 5.4316 | -0.00053555 | -0.00053883 | -0.0005799 | 245.3791 | 344.7328 | 279.056 | 136.5098 | 80.069 | 36.7514 | 21.7196 | 111.3379 | 82.815 | 52.9343 | 36.7805 | 24.1457 | 20.2182 | 17.9011 | 88.7758 | 84.431 | 73.1966 | 54.4698 | 47.1849 | 86.4064 | 58.6701 | 176.6046 | 210.1638 | 253.5428 | 252.5811 | 275.0101 | 299.6541 |  |  |  | 321.554 | 255.1679 | 256.016 | 293.5913 | 0.94437 | 1.2389 | 567.9016 |  |  | 652.3003 |  |  | 320.7521 | 362.713 | 201.9135 | 186.8825 | 255.0223 | 147.374 | 896.5629 | 731.3452 | 727.8085 | 677.1887 | 846.2716 |  | 288.8602 | 734.7831 | 264.4459 | 797.6989 | 316.6162 | 721.6767 |  | 751.2288 |  |  | 787.8221 | 888.6298 | 851.6565 | [6 empty] | 747.484 |  |  | 739.9291 |  |  | 190.0433 | 271.5414 | 319.7699 | 94.288 | 215.4334 | 334.1978 | 146.7527 | 244.2383 |  | 233.0917 | 296.5865 | 160.1322 | 273.0014 | 198.7583 | 281.5724 | 96.204 | 205.4835 |  | 268.485 | 280.0465 | 361.5513 | 136.7389 | 223.7812 | 319.5315 | 144.8909 | 264.672 | 228.3631 | 296.7036 | 174.2509 | 274.738 | 0.42063 | 19.7814 | 1.0243 | 0.26008 | -39.7512 | 3.1158 | 674.42 | 0.27 | 2.5998 | 0.872 | -0.17062 | -0.78066 | 2.1742 | 1.7812 | 3.0687 | -9.827 | -8.329 | -6.5037 | 0.68439 | -0.92669 | 10.6949 | 7.869
42810.5502 | 9516 | 92.8938 | 61.7475 | 44.9931 | 33.15 | 22.5225 | 19.9418 | 18.0294 | 130.9509 | 92.112 | 66.0037 | 43.9023 | 24.1867 | 17.9007 | 15.9832 | 164.6869 | 179.3497 | 443.0943 | 209.0944 | 181.0734 | 373.3047 |  |  |  | 253.5578 | 315.981 | 281.9358 | 296.7401 | 150.9628 | 316.096 | 147.8979 | 209.3405 | 150.5061 | 205.9556 | 284.052 | 177.0484 | 296.9152 | 131.5306 |  | 138.7843 | 159.6553 | 95.1505 | 126.5242 |  | 25.7076 | 50.4895 | 25.2258 | 47.846 | 109.1012 | 134.3137 | 173.9676 | 8.7046 | 28.0236 | 9.8601 | 55.2341 | 8.3169 | 42.9054 | 49.4681 | 51.1473 | 15.2404 |  |  | 2.5577 | 0.15122 | 0.1773 | -0.40413 | 2.4873 | 1.6607 | 4.9618 | -5.0048 | 0.84069 | 1.1508 | 5.5114 | -0.00053391 | -0.00052405 | -0.00061933 | 245.1412 | 342.1476 | 279.0729 | 136.5173 | 80.0751 | 36.7607 | 21.7193 | 111.3342 | 82.8205 | 52.9431 | 36.7796 | 24.145 | 20.207 | 17.8937 | 84.5458 | 81.26 | 69.8776 | 52.6234 | 46.8756 | 86.2473 | 58.6345 | 176.6007 | 210.1519 | 253.5113 | 252.5491 | 274.9876 | 299.6137 |  |  |  | 321.4531 | 254.2644 | 254.1881 | 293.0074 | 1.4756 | 0.94987 | 567.3731 |  |  | 651.7488 |  |  | 320.7107 | 362.6803 | 202.2264 | 186.8679 | 254.985 | 147.8823 | 896.4486 | 731.2736 | 727.2451 | 677.0055 | 846.4207 |  | 288.933 | 735.5624 | 264.4858 | 797.6974 | 316.6324 | 722.0678 |  | 751.1502 |  |  | 787.9894 | 888.7052 | 851.4344 | [6 empty] | 747.541 |  |  | 739.9501 |  |  | 190.1057 | 271.4545 | 319.5748 | 94.3532 | 214.9273 | 334.0525 | 147.2032 | 244.2055 |  | 233.0573 | 296.722 | 159.9039 | 272.8479 | 198.8446 | 281.4955 | 96.1196 | 205.5354 |  | 268.9827 | 279.9521 | 361.5027 | 136.5096 | 223.7743 | 319.079 | 145.0923 | 264.7074 | 228.1066 | 296.7391 | 174.3606 | 274.4751 | 0.17487 | 19.7831 | 1.0262 | 0.26077 | -39.869 | 3.1158 | 657.58 | 0.19 | 2.7055 | 0.48754 | 0.5279 | -0.797 | 2.2186 | 1.8128 | 3.1335 | -9.8262 | -8.3481 | -6.5025 | 1.135 | -0.56215 | 10.7211 | 7.8776
42810.5502 | 9517 | 92.9015 | 61.7589 | 45.0061 | 33.1547 | 22.525 | 19.9435 | 18.0334 | 130.961 | 92.1251 | 66.0087 | 43.9129 | 24.1906 | 17.9011 | 15.9876 | 164.679 | 179.3348 | 443.092 | 209.0771 | 180.9479 | 373.2695 |  |  |  | 253.5616 | 315.959 | 281.4399 | 296.3906 | 149.9142 | 316.0433 | 147.8973 | 209.3179 | 151.1837 | 205.9515 | 284.0249 | 176.7334 | 296.8423 | 131.0043 |  | 138.6374 | 159.2404 | 95.4601 | 124.5983 |  | 25.793 | 50.4229 | 25.1813 | 47.8871 | 109.1502 | 134.1602 | 174.0834 | 8.6911 | 28.0101 | 9.7613 | 55.2376 | 8.3133 | 42.8809 | 49.4853 | 51.1481 | 15.2337 |  |  | 2.4467 | -0.16091 | 0.30872 | -0.65843 | 2.0333 | 1.5871 | 5.4415 | -4.7807 | 0.40731 | 1.0146 | 5.6704 | -0.00047312 | -0.00052898 | -0.00059962 | 245.1842 | 341.5899 | 279.1081 | 136.5395 | 80.0862 | 36.7722 | 21.7162 | 111.3359 | 82.8218 | 52.9424 | 36.7911 | 24.1534 | 20.2092 | 17.9022 | 82.146 | 80.1718 | 68.7685 | 50.8074 | 45.374 | 86.0722 | 58.603 | 176.603 | 210.138 | 253.4808 | 252.5292 | 274.961 | 299.5879 |  |  |  | 321.3909 | 253.6763 | 254.4225 | 292.484 | 1.4944 | 1.4913 | 567.9959 |  |  | 651.9896 |  |  | 320.7314 | 362.6574 | 202.3819 | 186.8786 | 254.976 | 148.447 | 896.2513 | 731.406 | 726.7166 | 676.3275 | 846.135 |  | 288.9427 | 735.6504 | 264.6045 | 797.8223 | 316.588 | 721.3972 |  | 751.1605 |  |  | 787.9986 | 888.5609 | 850.6285 | [6 empty] | 747.6129 |  |  | 739.9798 |  |  | 190.1625 | 271.5005 | 319.2098 | 94.3074 | 214.4108 | 333.9086 | 147.3093 | 244.2069 |  | 233.3905 | 296.2192 | 159.2402 | 272.8485 | 198.6747 | 281.462 | 96.2547 | 205.603 |  | 269.424 | 279.7599 | 361.434 | 136.5099 | 223.8243 | 318.5992 | 145.3299 | 264.6008 | 227.984 | 296.804 | 174.3238 | 274.3417 | 0.28215 | 19.7859 | 1.027 | 0.2609 | -39.7136 | 3.1157 | 652.61 | 0.25 | 2.646 | -0.50285 | 0.69653 | -1.0172 | 2.0055 | 1.7719 | 3.2809 | -9.8176 | -8.3431 | -6.5093 | 1.3804 | -0.44269 | 10.7695 | 7.8875
42810.5502 | 9518 | 92.904 | 61.7579 | 44.9954 | 33.153 | 22.5257 | 19.9356 | 18.0237 | 130.9714 | 92.1204 | 66.0101 | 43.9156 | 24.194 | 17.9013 | 15.9792 | 164.6611 | 179.3136 | 443.09 | 209.0544 | 181.0138 | 373.2422 |  |  |  | 253.5542 | 315.9379 | 281.4372 | 296.4335 | 150.2369 | 316.0481 | 147.89 | 209.2979 | 150.5028 | 205.9447 | 283.9954 | 176.3703 | 296.744 | 130.2445 |  | 138.4615 | 158.9288 | 94.9288 | 123.7684 |  | 25.6989 | 50.3855 | 25.1966 | 47.8391 | 108.7035 | 133.624 | 174.0219 | 8.7924 | 28.0027 | 9.3769 | 55.246 | 8.2996 | 42.8359 | 49.4908 | 51.1437 | 15.2378 |  |  | 2.1937 | 0.1854 | -0.044148 | -0.64069 | 1.9761 | 1.9899 | 5.0446 | -4.7314 | 1.1067 | 1.4168 | 5.5343 | -0.00058319 | -0.0005569 | -0.0005799 | 244.9841 | 345.2208 | 279.1228 | 136.5562 | 80.0916 | 36.7676 | 21.7194 | 111.3388 | 82.8294 | 52.9493 | 36.7925 | 24.1496 | 20.2069 | 17.8992 | 82.3213 | 81.8482 | 70.8595 | 49.4748 | 44.3444 | 85.9626 | 58.601 | 176.6022 | 210.1248 | 253.4607 | 252.5111 | 274.9427 | 299.5464 |  |  |  | 321.3668 | 253.7184 | 255.8899 | 292.6786 | 1.196 | 1.8212 | 569.4102 |  |  | 652.5085 |  |  | 320.7308 | 362.6372 | 201.0254 | 186.8713 | 254.9498 | 147.3647 | 896.4828 | 731.3883 | 726.2306 | 675.3244 | 846.1719 |  | 288.9694 | 735.1594 | 264.6422 | 797.936 | 316.6142 | 720.5685 |  | 750.9173 |  |  | 787.9822 | 888.5345 | 850.965 | [6 empty] | 747.6814 |  |  | 740.0188 |  |  | 190.3891 | 271.4003 | 319.0414 | 94.0224 | 214.2376 | 333.8464 | 146.8911 | 244.3133 |  | 233.3364 | 295.8674 | 158.6397 | 272.897 | 198.5621 | 281.4174 | 96.3436 | 205.5172 |  | 270.0336 | 279.5062 | 361.376 | 136.2591 | 223.9633 | 318.5422 | 145.5778 | 264.3944 | 227.832 | 297.0001 | 174.1667 | 274.381 | 0.3667 | 19.7851 | 1.0274 | 0.2605 | -39.7435 | 3.1157 | 650.8 | 0.2 | 2.5054 | 0.53973 | -0.26338 | -1.0033 | 1.9758 | 1.9827 | 3.1569 | -9.8168 | -8.3271 | -6.5105 | 1.3476 | -0.67525 | 10.7857 | 7.8803
42810.5502 | 9519 | 92.9193 | 61.762 | 45.0012 | 33.155 | 22.523 | 19.9347 | 18.0148 | 130.9846 | 92.1234 | 66.023 | 43.9164 | 24.1834 | 17.9026 | 15.9801 | 164.6549 | 179.2994 | 443.089 | 209.0305 | 181.1092 | 373.2323 |  |  |  | 253.5587 | 315.9211 | 282.0958 | 296.858 | 150.6258 | 316.067 | 147.9061 | 209.2808 | 150.448 | 205.9442 | 283.9705 | 176.3692 | 296.6636 | 129.9138 |  | 138.368 | 158.8079 | 94.6197 | 123.1727 |  | 25.5769 | 50.2878 | 25.1922 | 47.7339 | 107.7799 | 133.3782 | 173.9057 | 8.8135 | 28.009 | 9.0623 | 55.267 | 8.2985 | 42.8141 | 49.5086 | 51.137 | 15.2428 |  |  | 2.4723 | 0.019803 | 0.26141 | -0.013798 | 2.0215 | 2.2344 | 5.0183 | -4.9029 | 0.39914 | 0.35397 | 5.5192 | -0.00052405 | -0.00055526 | -0.00058483 | 246.1135 | 344.7028 | 279.1507 | 136.5763 | 80.1022 | 36.7717 | 21.7208 | 111.3415 | 82.8398 | 52.9638 | 36.7992 | 24.1568 | 20.2115 | 17.8986 | 84.3895 | 84.6247 | 75.6753 | 51.5937 | 45.0684 | 85.9038 | 58.6496 | 176.592 | 210.1199 | 253.4361 | 252.4719 | 274.9076 | 299.5031 |  |  |  | 321.2732 | 254.0476 | 257.2923 | 293.0686 | 1.6818 | 1.7164 | 568.8314 |  |  | 652.4491 |  |  | 320.7153 | 362.5971 | 201.4451 | 186.8785 | 254.9242 | 148.0437 | 896.7915 | 731.3523 | 725.775 | 674.3074 | 846.3654 |  | 288.9188 | 734.81 | 264.5433 | 797.473 | 316.6564 | 719.9643 |  | 750.347 |  |  | 787.9955 | 889.0993 | 852.2723 | [6 empty] | 747.7003 |  |  | 740.0464 |  |  | 190.3467 | 270.9709 | 319.2213 | 94.0074 | 214.5754 | 333.7994 | 147.0558 | 244.4179 |  | 232.9624 | 295.8223 | 158.0285 | 273.0315 | 198.5268 | 281.3214 | 96.3485 | 205.4932 |  | 271.1836 | 279.3836 | 361.3175 | 135.7525 | 224.0831 | 318.8197 | 145.6488 | 264.2244 | 228.1956 | 297.3244 | 174.1938 | 274.3065 | 0.16582 | 19.7794 | 1.0274 | 0.26047 | -39.7531 | 3.1158 | 628.51 | 0.28 | 2.6598 | 0.17637 | 0.6408 | -0.14722 | 1.9978 | 2.1004 | 3.1477 | -9.8256 | -8.3236 | -6.4945 | 1.1106 | -1.2045 | 10.7966 | 7.8624
42810.5502 | 9520 | 92.928 | 61.7749 | 45.0124 | 33.1517 | 22.5272 | 19.9392 | 18.0149 | 130.993 | 92.1228 | 66.0289 | 43.9268 | 24.1839 | 17.8977 | 15.977 | 164.6428 | 179.2785 | 443.0729 | 209.0064 | 180.9482 | 373.2111 |  |  |  | 253.5499 | 315.892 | 282.3537 | 296.9647 | 149.1652 | 315.8736 | 147.9002 | 209.2602 | 149.7065 | 205.9376 | 283.9422 | 176.1774 | 296.5776 | 129.6134 |  | 139.0793 | 159.1126 | 93.6044 | 122.4393 |  | 25.4241 | 50.1691 | 25.159 | 47.6484 | 107.6436 | 133.4809 | 173.8555 | 8.6741 | 28.0043 | 8.9939 | 55.2771 | 8.2941 | 42.7945 | 49.5181 | 51.1321 | 15.2504 |  |  | 2.1457 | 0.036231 | 0.519 | -0.12354 | 1.8729 | 1.8066 | 4.9789 | -4.9594 | 0.51512 | 2.4085 | 5.7091 | -0.00053883 | -0.00053391 | -0.00062919 | 244.4816 | 343.4702 | 279.1734 | 136.603 | 80.1174 | 36.7772 | 21.7249 | 111.3485 | 82.849 | 52.9751 | 36.8115 | 24.1605 | 20.2095 | 17.8956 | 88.9988 | 86.4276 | 77.403 | 53.4528 | 45.5469 | 85.8942 | 58.6968 | 176.5827 | 210.1016 | 253.3977 | 252.4383 | 274.8675 | 299.4566 |  |  |  | 321.1787 | 254.5896 | 258.4293 | 293.6763 | 1.9476 | 1.9223 | 567.7157 |  |  | 651.4749 |  |  | 320.7013 | 362.5706 | 201.9534 | 186.8672 | 254.9032 | 146.5894 | 896.0365 | 731.3627 | 725.4007 | 674.7641 | 846.1033 |  | 288.8982 | 735.0759 | 264.4131 | 797.1316 | 316.5388 | 719.4306 |  | 749.8023 |  |  | 788.2402 | 888.583 | 851.4561 | [6 empty] | 747.717 |  |  | 740.0597 |  |  | 190.0482 | 270.9954 | 319.1906 | 93.9235 | 214.9225 | 333.7405 | 147.2745 | 244.5134 |  | 232.9266 | 295.7963 | 157.6701 | 273.2292 | 198.5895 | 281.2353 | 96.2746 | 205.5174 |  | 272.4386 | 279.4403 | 361.2588 | 135.7373 | 224.1775 | 318.8758 | 145.5227 | 264.0553 | 228.241 | 297.2718 | 174.0144 | 274.22 | 0.28966 | 19.7783 | 1.0272 | 0.25999 | -39.8027 | 3.1157 | 621.24 | 0.22 | 2.4775 | 0.23852 | 0.90275 | -0.44044 | 1.9232 | 1.8889 | 3.1357 | -9.8197 | -8.3392 | -6.4937 | 0.59732 | -1.3909 | 10.811 | 7.8384
42810.5502 | 9521 | 92.9335 | 61.7729 | 45.0146 | 33.1605 | 22.5174 | 19.9376 | 18.0173 | 131.0038 | 92.1399 | 66.0329 | 43.9325 | 24.1908 | 17.8966 | 15.9734 | 164.6292 | 179.2627 | 443.0713 | 208.9794 | 180.6743 | 373.184 |  |  |  | 253.5381 | 315.8691 | 282.1509 | 296.8211 | 148.9605 | 315.8219 | 147.8873 | 209.24 | 149.0922 | 205.9238 | 283.9149 | 175.8792 | 296.4726 | 129.36 |  | 138.4933 | 158.7714 | 92.1393 | 123.1594 |  | 25.3341 | 50.1971 | 25.1088 | 47.6112 | 107.7628 | 133.6056 | 173.7426 | 8.7084 | 28.0069 | 9.1686 | 55.3059 | 8.2872 | 42.7734 | 49.5333 | 51.1229 | 15.2369 |  |  | 1.9919 | 0.28133 | 0.54003 | -0.44093 | 2.4118 | 2.0964 | 4.858 | -5.0836 | 0.25358 | 1.4991 | 5.3588 | -0.0005569 | -0.00061276 | -0.00061604 | 244.7213 | 343.9493 | 279.2014 | 136.6237 | 80.133 | 36.7881 | 21.7268 | 111.3571 | 82.8629 | 52.9812 | 36.8065 | 24.1591 | 20.211 | 17.9014 | 93.364 | 88.9376 | 80.2894 | 54.4463 | 47.7239 | 85.9301 | 58.7553 | 176.5757 | 210.0904 | 253.3755 | 252.4171 | 274.8402 | 299.4262 |  |  |  | 321.0925 | 255.1104 | 257.5146 | 294.302 | 1.6184 | 1.4398 | 566.9586 |  |  | 650.8681 |  |  | 320.679 | 362.5427 | 200.8465 | 186.8702 | 254.8826 | 145.8052 | 896.1266 | 731.3499 | 725.0771 | 674.0268 | 845.3824 |  | 288.9064 | 735.5216 | 264.3863 | 797.5857 | 316.4777 | 719.3136 |  | 749.3716 |  |  | 788.144 | 887.5731 | 849.8839 | [6 empty] | 747.7033 |  |  | 740.0702 |  |  | 189.8236 | 271.3617 | 319.2866 | 94.0859 | 215.0073 | 333.6663 | 147.0482 | 244.7656 |  | 233.2713 | 295.7758 | 157.7506 | 273.4279 | 198.547 | 281.0867 | 96.2407 | 205.5246 |  | 272.4477 | 279.2662 | 361.2288 | 136.1844 | 224.0519 | 318.7887 | 145.7758 | 263.9167 | 228.3516 | 296.5634 | 173.702 | 274.2238 | 0.26058 | 19.7771 | 1.0249 | 0.25784 | -39.7621 | 3.1157 | 626.74 | 0.26 | 2.387 | 0.66468 | 0.92089 | -0.83212 | 2.1827 | 2.035 | 3.0979 | -9.7991 | -8.3532 | -6.5109 | 0.11666 | -1.7046 | 10.7837 | 7.8145
42810.5502 | 9522 | 92.9497 | 61.7879 | 45.0247 | 33.1714 | 22.5256 | 19.9388 | 18.0179 | 131.0204 | 92.1518 | 66.0513 | 43.9457 | 24.1984 | 17.9046 | 15.9814 | 164.624 | 179.2461 | 443.061 | 208.9555 | 180.46 | 373.1281 |  |  |  | 253.5357 | 315.8465 | 281.9483 | 296.7325 | 149.0791 | 315.7955 | 147.8957 | 209.2315 | 149.1723 | 205.9298 | 283.8995 | 175.7857 | 296.3354 | 129.4765 |  | 138.8998 | 158.4664 | 91.6687 | 122.9694 |  | 25.4442 | 50.1899 | 25.0719 | 47.5482 | 107.7467 | 133.6264 | 173.59 | 8.8002 | 28.021 | 9.2686 | 55.369 | 8.2665 | 42.7666 | 49.5605 | 51.117 | 15.2367 |  |  | 2.2653 | 0.10654 | 0.61231 | -0.28913 | 2.1857 | 2.0576 | 5.1491 | -4.9542 | 0.43242 | 1.0541 | 5.5905 | -0.00056019 | -0.0005914 | -0.00059962 | 246.2631 | 344.6781 | 279.2294 | 136.635 | 80.1395 | 36.7905 | 21.7282 | 111.3586 | 82.8759 | 52.9853 | 36.8101 | 24.159 | 20.2078 | 17.8955 | 94.6817 | 86.7347 | 78.8573 | 53.8307 | 46.4942 | 85.9429 | 58.7748 | 176.574 | 210.0732 | 253.3431 | 252.3938 | 274.8162 | 299.3921 |  |  |  | 320.9544 | 255.3486 | 257.547 | 294.7155 | 1.6458 | 1.6835 | 566.8303 |  |  | 650.3447 |  |  | 320.662 | 362.5091 | 201.2631 | 186.8712 | 254.852 | 145.9709 | 895.544 | 731.3332 | 724.6302 | 673.8374 | 844.3685 |  | 288.8877 | 735.5141 | 264.4029 | 798.1768 | 316.4044 | 719.2066 |  | 748.9199 |  |  | 788.4826 | 886.4677 | 847.694 | [6 empty] | 747.7904 |  |  | 740.0734 |  |  | 189.5531 | 271.6834 | 319.5108 | 94.2233 | 215.0276 | 333.6342 | 146.9809 | 244.7481 |  | 233.4525 | 295.2351 | 157.9172 | 273.4671 | 198.2667 | 280.9771 | 96.2172 | 205.5409 |  | 272.8531 | 279.1108 | 361.2004 | 135.9885 | 223.9071 | 318.7691 | 146.4891 | 263.7762 | 228.5735 | 296.0091 | 173.7952 | 274.3268 | 0.087043 | 19.7744 | 1.0247 | 0.25754 | -39.6683 | 3.1157 | 605.97 | 0.22 | 2.5455 | 0.40903 | 0.98058 | -0.67382 | 2.078 | 2.0162 | 3.1894 | -9.7723 | -8.352 | -6.5328 | -0.028196 | -1.5432 | 10.7794 | 7.7926
42810.5503 | 9523 | 92.9447 | 61.7904 | 45.0309 | 33.1693 | 22.5314 | 19.9341 | 18.0204 | 131.0314 | 92.1532 | 66.0522 | 43.9455 | 24.1986 | 17.9037 | 15.9744 | 164.6231 | 179.227 | 443.0497 | 208.9298 | 180.4227 | 373.0315 |  |  |  | 253.5338 | 315.8221 | 282.383 | 296.7947 | 150.1511 | 315.8659 | 147.897 | 209.2184 | 148.3929 | 205.9279 | 283.8665 | 175.4578 | 296.2291 | 128.9282 |  | 138.8593 | 158.4137 | 91.5544 | 121.4135 |  | 25.5503 | 50.2001 | 25.041 | 47.4834 | 107.5976 | 133.2087 | 173.2735 | 8.8335 | 28.0265 | 9.1212 | 55.4048 | 8.2675 | 42.7651 | 49.5896 | 51.1202 | 15.2367 |  |  | 2.2423 | 0.35756 | 0.78973 | 0.11303 | 2.4841 | 1.8533 | 5.0525 | -4.7603 | -0.28994 | 0.087943 | 5.5939 | -0.00053555 | -0.00052076 | -0.00060947 | 247.2399 | 346.0087 | 279.2564 | 136.6557 | 80.1471 | 36.8004 | 21.7337 | 111.3625 | 82.8858 | 52.9958 | 36.8332 | 24.1613 | 20.22 | 17.8988 | 93.6343 | 86.6092 | 79.8311 | 54.6303 | 46.6385 | 85.8868 | 58.8163 | 176.5673 | 210.0614 | 253.3131 | 252.3641 | 274.7743 | 299.3486 |  |  |  | 320.8314 | 255.3733 | 258.4815 | 293.9174 | 1.6806 | 1.7753 | 566.6226 |  |  | 650.1296 |  |  | 320.6544 | 362.49 | 201.4776 | 186.8593 | 254.8314 | 144.8865 | 895.7554 | 731.3883 | 724.4757 | 673.8597 | 844.1673 |  | 288.9369 | 735.8344 | 264.347 | 803.7015 | 316.3024 | 718.6751 |  | 748.8527 |  |  | 788.5969 | 885.6563 | 846.2217 | [6 empty] | 747.767 |  |  | 740.047 |  |  | 189.7034 | 271.9493 | 319.6618 | 93.927 | 214.7456 | 333.6065 | 146.6362 | 244.8359 |  | 233.7754 | 295.218 | 158.3125 | 273.059 | 197.8551 | 281.1042 | 96.3641 | 205.4896 |  | 272.6386 | 279.3312 | 361.155 | 136.1838 | 223.9162 | 318.9188 | 146.7779 | 263.6009 | 228.1352 | 296.1571 | 173.6035 | 274.5613 | 0.29929 | 19.7742 | 1.0254 | 0.25793 | -39.6535 | 3.1158 | 615.34 | 0.28 | 2.5327 | 0.74934 | 1.1136 | 0.4213 | 2.2141 | 1.9125 | 3.1577 | -9.7633 | -8.3644 | -6.6938 | 0.081356 | -1.6464 | 10.8152 | 7.8055
42810.5503 | 9524 | 92.9457 | 61.7993 | 45.0326 | 33.1696 | 22.5253 | 19.9376 | 18.0227 | 131.0414 | 92.1597 | 66.0633 | 43.947 | 24.2004 | 17.906 | 15.9694 | 164.6195 | 179.2185 | 443.0632 | 208.9146 | 180.6801 | 373.034 |  |  |  | 253.5367 | 315.8129 | 282.6411 | 296.8968 | 149.4414 | 315.7872 | 147.8923 | 209.1999 | 147.7704 | 205.9155 | 283.8354 | 175.1945 | 296.1582 | 128.7321 |  | 138.8785 | 158.4832 | 91.9424 | 120.8143 |  | 25.6571 | 50.3148 | 25.0617 | 47.4317 | 107.2738 | 132.873 | 173.2386 | 8.8774 | 28.0222 | 9.1491 | 55.4356 | 8.2747 | 42.776 | 49.5972 | 51.1155 | 15.2443 |  |  | 2.7516 | 0.14859 | 0.66948 | -0.26087 | 2.467 | 1.551 | 4.9276 | -4.8996 | 0.69201 | 1.9669 | 5.3942 | -0.0005569 | -0.00050433 | -0.00058812 | 246.3359 | 346.7919 | 279.2688 | 136.6623 | 80.1591 | 36.7936 | 21.724 | 111.3596 | 82.8795 | 53.0015 | 36.8256 | 24.1601 | 20.2058 | 17.8857 | 93.9421 | 88.492 | 80.1591 | 53.4388 | 46.3565 | 85.9108 | 58.8567 | 176.57 | 210.0508 | 253.2952 | 252.3402 | 274.7505 | 299.3153 |  |  |  | 320.7842 | 255.9057 | 259.6545 | 294.1088 | 2.3954 | 1.7808 | 565.4808 |  |  | 649.3012 |  |  | 320.6442 | 362.4593 | 201.849 | 186.8621 | 254.8164 | 145.0957 | 895.7678 | 731.2726 | 724.5045 | 674.0093 | 844.4966 |  | 288.8764 | 737.043 | 264.2913 | 805.144 | 316.2864 | 718.8028 |  | 749.0086 |  |  | 788.3583 | 885.7492 | 846.0744 | [6 empty] | 747.374 |  |  | 740.0638 |  |  | 189.3379 | 271.992 | 320.0009 | 93.7258 | 215.1511 | 333.5965 | 146.3526 | 244.7544 |  | 234.0757 | 294.8873 | 158.8383 | 272.6329 | 197.4937 | 281.4229 | 96.373 | 205.4772 |  | 272.5789 | 279.9567 | 361.0948 | 136.3467 | 223.9588 | 319.0833 | 146.7582 | 263.4087 | 228.1321 | 296.0597 | 173.2136 | 274.8296 | 0.38307 | 19.7728 | 1.0255 | 0.2579 | -39.672 | 3.1158 | 632.69 | 0.25 | 2.8054 | 0.48315 | 1.0255 | -0.64017 | 2.2056 | 1.7488 | 3.1172 | -9.7766 | -8.4015 | -6.735 | 0.050086 | -1.678 | 10.8269 | 7.7966
42810.5503 | 9525 | 92.9545 | 61.8023 | 45.0343 | 33.1663 | 22.5224 | 19.9377 | 18.0215 | 131.0532 | 92.1657 | 66.0684 | 43.9565 | 24.1975 | 17.9018 | 15.9695 | 164.5891 | 179.1739 | 443.0465 | 208.8787 | 180.6617 | 373.0108 |  |  |  | 253.5246 | 315.7808 | 282.6513 | 296.7087 | 147.6712 | 315.3205 | 147.887 | 209.1818 | 148.9421 | 205.9073 | 283.8115 | 175.3195 | 296.0913 | 129.0577 |  | 139.3837 | 158.411 | 93.3766 | 120.1598 |  | 25.6617 | 50.4497 | 25.08 | 47.4207 | 107.082 | 132.6856 | 173.3712 | 8.8766 | 28.0102 | 9.202 | 55.4756 | 8.271 | 42.7984 | 49.5886 | 51.1122 | 15.2383 |  |  | 2.2351 | -0.21085 | 0.60837 | 0.010514 | 2.3559 | 1.5523 | 4.7784 | -5.1329 | 0.4439 | 0.31663 | 5.6253 | -0.00051255 | -0.00051255 | -0.00057169 | 243.0728 | 346.378 | 279.3057 | 136.6824 | 80.1663 | 36.8094 | 21.7287 | 111.3654 | 82.8917 | 53.0049 | 36.8382 | 24.1634 | 20.2149 | 17.8958 | 96.0683 | 89.8128 | 81.0403 | 52.1671 | 44.6115 | 85.9577 | 58.8822 | 176.561 | 210.038 | 253.2622 | 252.3128 | 274.7291 | 299.2812 |  |  |  | 320.7141 | 255.1232 | 257.6093 | 293.1245 | 1.5564 | 1.9502 | 565.3005 |  |  | 649.1735 |  |  | 320.6356 | 362.4346 | 201.761 | 186.8517 | 254.7879 | 146.8495 | 895.8515 | 731.3979 | 724.4785 | 674.3613 | 844.2251 |  | 288.7479 | 738.3756 | 264.2892 | 805.6359 | 316.2331 | 718.8112 |  | 749.2169 |  |  | 788.1227 | 884.9713 | 844.4017 | [6 empty] | 747.684 |  |  | 740.1267 |  |  | 188.9862 | 271.7562 | 320.2413 | 93.6205 | 215.6795 | 333.6331 | 146.4209 | 244.3456 |  | 234.1776 | 294.9738 | 159.2251 | 272.7516 | 196.9485 | 281.84 | 96.3743 | 205.496 |  | 273.0763 | 279.6512 | 361.0722 | 136.4521 | 224.1168 | 319.2759 | 146.3994 | 263.4007 | 227.988 | 296.2525 | 173.1651 | 275.1407 | 0.24786 | 19.773 | 1.0249 | 0.25815 | -39.6761 | 3.1158 | 640.24 | 0.23 | 2.5274 | -0.57564 | 0.97781 | 0.12854 | 2.1549 | 1.7492 | 3.0689 | -9.7778 | -8.4386 | -6.7527 | -0.18047 | -1.7729 | 10.8404 | 7.8187
42810.5503 | 9526 | 92.9751 | 61.8175 | 45.04 | 33.1806 | 22.5368 | 19.9411 | 18.0192 | 131.072 | 92.1767 | 66.0833 | 43.9709 | 24.2035 | 17.9099 | 15.9781 | 164.5892 | 179.1617 | 443.045 | 208.854 | 180.607 | 373.0142 |  |  |  | 253.5235 | 315.7665 | 282.5241 | 296.8245 | 147.6323 | 315.0338 | 147.8846 | 209.1706 | 149.1903 | 205.9075 | 283.7838 | 175.4433 | 296.0809 | 129.0693 |  | 140.0752 | 157.7029 | 92.7468 | 118.7575 |  | 25.6808 | 50.5834 | 25.0698 | 47.366 | 106.8878 | 132.4905 | 173.7097 | 8.6666 | 28.0127 | 9.2715 | 55.5277 | 8.2745 | 42.8265 | 49.5859 | 51.1121 | 15.2418 |  |  | 2.1234 | -0.15499 | 0.49074 | -0.15705 | 2.141 | 1.9807 | 5.27 | -5.3235 | 0.4439 | 1.6193 | 5.4661 | -0.00054376 | -0.00054705 | -0.00056348 | 241.4079 | 342.3684 | 279.3244 | 136.7053 | 80.1791 | 36.8121 | 21.7288 | 111.3774 | 82.9003 | 53.0182 | 36.8373 | 24.1663 | 20.2114 | 17.894 | 94.7383 | 89.3994 | 80.9963 | 50.593 | 44.5164 | 85.9014 | 58.9275 | 176.5581 | 210.0263 | 253.2449 | 252.2929 | 274.7092 | 299.2528 |  |  |  | 320.6568 | 255.3184 | 257.274 | 292.6164 | 1.1212 | 1.446 | 565.221 |  |  | 648.7449 |  |  | 320.6432 | 362.4131 | 200.2128 | 186.8637 | 254.7653 | 146.2802 | 896.581 | 731.439 | 724.4951 | 674.5101 | 844.2115 |  | 288.6106 | 739.2767 | 264.3173 | 805.8128 | 316.2124 | 719.6942 |  | 749.3516 |  |  | 788.2101 | 884.6573 | 843.999 | [6 empty] | 747.6834 |  |  | 740.1812 |  |  | 189.0388 | 271.8639 | 320.1075 | 93.6593 | 215.9323 | 333.6793 | 146.0726 | 244.3056 |  | 234.0813 | 294.8178 | 159.4555 | 272.85 | 196.4878 | 281.8894 | 96.2667 | 205.5497 |  | 273.8113 | 279.1891 | 361.0406 | 136.7647 | 224.2643 | 319.5043 | 146.3807 | 263.4224 | 227.7806 | 296.5829 | 173.3383 | 275.4451 | 0.37305 | 19.7736 | 1.0245 | 0.25914 | -39.7553 | 3.1158 | 617.17 | 0.18 | 2.4628 | -0.49365 | 0.87839 | -0.49691 | 2.0538 | 1.9754 | 3.2221 | -9.7867 | -8.4619 | -6.7591 | -0.039535 | -1.7626 | 10.8787 | 7.8285
42810.5503 | 9527 | 92.9737 | 61.8216 | 45.0501 | 33.1776 | 22.5325 | 19.9364 | 18.0164 | 131.0727 | 92.1745 | 66.0846 | 43.9689 | 24.2052 | 17.9031 | 15.9721 | 164.5805 | 179.1368 | 443.0411 | 208.8245 | 180.4008 | 373.0386 |  |  |  | 253.5106 | 315.7426 | 282.9438 | 297.1123 | 150.0821 | 315.053 | 147.8771 | 209.1579 | 149.8535 | 205.9009 | 283.7602 | 175.4128 | 296.1079 | 128.8671 |  | 139.9307 | 157.3092 | 92.9715 | 118.2736 |  | 25.6183 | 50.6581 | 25.0543 | 47.4168 | 106.8895 | 132.4516 | 174.0042 | 8.5771 | 28.0281 | 9.3549 | 55.5477 | 8.2704 | 42.8314 | 49.5747 | 51.1095 | 15.2348 |  |  | 2.287 | -0.033425 | 0.52032 | -0.072282 | 2.5675 | 2.2416 | 5.3731 | -5.2781 | 0.52096 | 1.0014 | 5.6358 | -0.00051419 | -0.00052733 | -0.00055855 | 241.5184 | 341.4644 | 279.3525 | 136.7275 | 80.1898 | 36.8185 | 21.7344 | 111.3855 | 82.9077 | 53.0288 | 36.8408 | 24.1725 | 20.2208 | 17.8978 | 93.676 | 87.4964 | 77.8227 | 49.6601 | 43.4555 | 85.8474 | 58.9447 | 176.5505 | 210.0111 | 253.216 | 252.2715 | 274.6794 | 299.214 |  |  |  | 320.5656 | 255.931 | 258.3403 | 293.3277 | 1.5878 | 1.3443 | 565.0357 |  |  | 648.4207 |  |  | 320.6247 | 362.3842 | 200.3426 | 186.8523 | 254.7382 | 147.4172 | 896.2161 | 731.4222 | 724.4262 | 673.8009 | 844.9657 |  | 288.476 | 739.6572 | 264.3187 | 805.7516 | 316.2709 | 720.7221 |  | 749.448 |  |  | 787.9622 | 885.815 | 846.3664 | [6 empty] | 747.6341 |  |  | 740.2488 |  |  | 188.6636 | 271.675 | 319.9542 | 93.961 | 216.2387 | 333.6916 | 145.7636 | 244.4805 |  | 234.2936 | 294.9813 | 159.6956 | 272.8252 | 196.052 | 281.6504 | 95.7557 | 205.3936 |  | 273.1346 | 278.9032 | 360.9858 | 136.8154 | 224.1995 | 319.8122 | 146.9723 | 263.41 | 227.8584 | 296.7591 | 173.4176 | 275.5601 | 0.17487 | 19.7731 | 1.0231 | 0.25734 | -39.7783 | 3.1157 | 607.55 | 0.32 | 2.556 | -0.22927 | 0.90457 | -0.33715 | 2.2489 | 2.1013 | 3.2533 | -9.8168 | -8.4724 | -6.7531 | 0.071933 | -1.4079 | 10.894 | 7.8019
42810.5503 | 9528 | 92.9848 | 61.8299 | 45.0538 | 33.1782 | 22.5255 | 19.9372 | 18.0146 | 131.0867 | 92.184 | 66.0856 | 43.9802 | 24.2103 | 17.904 | 15.9732 | 164.5773 | 179.1154 | 443.0371 | 208.8066 | 180.1171 | 373.0753 |  |  |  | 253.5161 | 315.7272 | 282.9235 | 297.0981 | 152.0322 | 315.2054 | 147.8803 | 209.1376 | 150.1778 | 205.8983 | 283.7401 | 175.513 | 296.1204 | 129.1807 |  | 139.7811 | 157.6215 | 93.0718 | 118.0553 |  | 25.6485 | 50.6789 | 25.1044 | 47.2898 | 106.888 | 132.6504 | 174.0206 | 8.6307 | 28.0522 | 9.3919 | 55.552 | 8.2913 | 42.8553 | 49.5828 | 51.125 | 15.2491 |  |  | 2.1615 | -0.072853 | 0.50454 | -0.23262 | 2.7285 | 2.3454 | 5.2384 | -5.1184 | 0.5484 | 1.8349 | 5.6835 | -0.00058812 | -0.0005684 | -0.00059633 | 241.7048 | 339.9062 | 279.3813 | 136.7438 | 80.1953 | 36.8231 | 21.7346 | 111.3868 | 82.9116 | 53.033 | 36.8514 | 24.1765 | 20.213 | 17.8964 | 95.4729 | 87.9983 | 76.0287 | 49.1877 | 43.6213 | 85.8893 | 58.9421 | 176.5494 | 210.0022 | 253.1886 | 252.2261 | 274.6403 | 299.1691 |  |  |  | 320.4384 | 255.4411 | 257.2295 | 292.8642 | 2.3662 | 1.4019 | 564.3368 |  |  | 647.6968 |  |  | 320.6079 | 362.349 | 201.6889 | 186.8427 | 254.7078 | 146.9995 | 896.5758 | 731.5299 | 724.1591 | 673.4585 | 844.6561 |  | 288.4027 | 739.5671 | 264.3272 | 805.726 | 316.1994 | 720.5045 |  | 749.4578 |  |  | 787.6049 | 885.8147 | 845.4784 | [6 empty] | 747.7081 |  |  | 740.3279 |  |  | 188.3865 | 271.587 | 320.1145 | 93.8489 | 216.4016 | 333.6639 | 145.601 | 244.7834 |  | 234.8012 | 295.4275 | 159.2915 | 272.7586 | 195.5226 | 281.3182 | 95.5269 | 205.1964 |  | 272.6126 | 278.8946 | 360.9521 | 136.5639 | 224.0415 | 319.9828 | 147.119 | 263.3866 | 228.1052 | 296.705 | 173.4254 | 275.5268 | 0.23573 | 19.7746 | 1.0222 | 0.25616 | -39.7327 | 3.1157 | 611.43 | 0.24 | 2.4852 | -0.33849 | 0.89079 | -0.60485 | 2.3189 | 2.15 | 3.2131 | -9.8132 | -8.4693 | -6.7577 | -0.12263 | -1.2089 | 10.9009 | 7.8052
42810.5503 | 9529 | 92.9916 | 61.8415 | 45.0676 | 33.1927 | 22.5317 | 19.9338 | 18.0173 | 131.0991 | 92.1863 | 66.1009 | 43.9868 | 24.2132 | 17.915 | 15.9771 | 164.5633 | 179.1083 | 443.0333 | 208.7839 | 179.8164 | 373.0271 |  |  |  | 253.5165 | 315.7129 | 282.7807 | 296.9291 | 151.2437 | 315.3105 | 147.8675 | 209.1131 | 149.7263 | 205.8911 | 283.7071 | 175.1236 | 296.1125 | 128.7127 |  | 140.1318 | 157.8359 | 94.1058 | 116.3756 |  | 25.594 | 50.6883 | 25.1341 | 47.2487 | 106.5542 | 132.8457 | 174.0834 | 8.5554 | 28.0556 | 9.032 | 55.5505 | 8.2883 | 42.8664 | 49.576 | 51.1294 | 15.24 |  |  | 2.4361 | 0.060543 | 0.44606 | -0.31147 | 2.0247 | 2.1299 | 5.0032 | -4.9068 | 0.45285 | 0.28075 | 5.5691 | -0.00050433 | -0.00055198 | -0.00058647 | 242.6495 | 340.9172 | 279.4026 | 136.7639 | 80.2114 | 36.8267 | 21.7362 | 111.3912 | 82.9254 | 53.0364 | 36.86 | 24.1821 | 20.2182 | 17.8947 | 98.6859 | 89.6907 | 77.8397 | 49.3955 | 44.1902 | 85.9892 | 58.9753 | 176.5323 | 209.9875 | 253.1568 | 252.2113 | 274.6164 | 299.1324 |  |  |  | 320.3997 | 254.0729 | 255.8244 | 291.5625 | 1.3388 | 1.3368 | 563.7371 |  |  | 646.9475 |  |  | 320.6032 | 362.3217 | 200.4052 | 186.8515 | 254.6951 | 147.3391 | 896.1997 | 731.6116 | 724.0192 | 673.0817 | 844.7641 |  | 288.3493 | 739.5293 | 264.3267 | 805.9186 | 316.092 | 720.8569 |  | 749.3308 |  |  | 787.821 | 885.7656 | 844.7738 | [6 empty] | 747.6702 |  |  | 740.3925 |  |  | 188.2098 | 271.6396 | 320.1422 | 93.5787 | 216.5482 | 333.6066 | 145.3532 | 244.8713 |  | 235.1545 | 295.7272 | 158.8405 | 272.8534 | 195.1833 | 281.0218 | 95.4352 | 205.0915 |  | 272.9332 | 278.8984 | 360.9212 | 136.2017 | 223.7369 | 319.8463 | 146.8774 | 263.35 | 228.6564 | 296.939 | 173.4553 | 275.3821 | 0.31701 | 19.7734 | 1.024 | 0.25589 | -39.6875 | 3.1158 | 615.45 | 0.26 | 2.6386 | 0.30858 | 0.83758 | -0.69991 | 1.9981 | 2.0493 | 3.1409 | -9.8199 | -8.4683 | -6.771 | -0.46747 | -1.4061 | 10.947 | 7.8384
42810.5503 | 9530 | 92.9941 | 61.8478 | 45.0634 | 33.191 | 22.5321 | 19.9299 | 18.0095 | 131.1019 | 92.1962 | 66.1016 | 43.9893 | 24.2124 | 17.9019 | 15.9636 | 164.5502 | 179.0904 | 443.0267 | 208.7626 | 179.7487 | 372.9603 |  |  |  | 253.5088 | 315.6879 | 282.9711 | 296.9766 | 152.0926 | 315.4259 | 147.8759 | 209.093 | 149.4894 | 205.8822 | 283.681 | 174.9153 | 296.138 | 128.3553 |  | 139.4054 | 157.9894 | 93.5273 | 116.4813 |  | 25.5741 | 50.6682 | 25.1387 | 47.2343 | 105.9882 | 132.8905 | 173.9678 | 8.4091 | 28.0566 | 8.7122 | 55.5439 | 8.2794 | 42.8755 | 49.5735 | 51.1352 | 15.2335 |  |  | 2.011 | 0.051999 | 0.64451 | -0.038114 | 2.2692 | 2.2278 | 5.1622 | -4.7774 | 0.45927 | 1.6961 | 5.6404 | -0.00057497 | -0.00052076 | -0.0005799 | 242.2676 | 342.6956 | 279.4215 | 136.7726 | 80.2095 | 36.828 | 21.7343 | 111.391 | 82.9307 | 53.0364 | 36.8553 | 24.1714 | 20.2133 | 17.8882 | 98.9296 | 88.9351 | 76.9533 | 49.9857 | 45.5024 | 85.9814 | 58.9924 | 176.5375 | 209.9769 | 253.1334 | 252.1868 | 274.5923 | 299.093 |  |  |  | 320.4578 | 253.2894 | 255.365 | 291.244 | 1.6178 | 1.3878 | 563.5057 |  |  | 646.528 |  |  | 320.5959 | 362.2943 | 199.9562 | 186.8401 | 254.6734 | 145.982 | 896.1889 | 731.6388 | 723.7218 | 672.1779 | 844.3203 |  | 288.2696 | 739.2829 | 264.2964 | 805.978 | 316.1027 | 721.3944 |  | 749.0896 |  |  | 788.0371 | 885.3429 | 843.2366 | [6 empty] | 747.8583 |  |  | 740.5112 |  |  | 188.6175 | 271.809 | 320.2726 | 93.8543 | 216.6679 | 333.5293 | 144.8702 | 244.8269 |  | 235.1818 | 295.9155 | 158.7062 | 273.0089 | 195.1647 | 281.0136 | 95.2966 | 205.0493 |  | 273.4884 | 278.4939 | 360.9032 | 135.9597 | 223.5347 | 319.5545 | 146.6582 | 263.298 | 228.6449 | 296.9813 | 173.2607 | 275.4177 | 0.22937 | 19.773 | 1.0261 | 0.25779 | -39.7061 | 3.1158 | 612.04 | 0.29 | 2.3976 | 0.28597 | 1.0068 | -0.24483 | 2.1154 | 2.096 | 3.1906 | -9.8129 | -8.4634 | -6.7718 | -0.49551 | -1.3056 | 10.9459 | 7.8516
42810.5503 | 9531 | 93.0036 | 61.856 | 45.0699 | 33.2011 | 22.5354 | 19.9367 | 18.011 | 131.1254 | 92.1994 | 66.1144 | 43.9953 | 24.2193 | 17.9069 | 15.9655 | 164.5482 | 179.0694 | 443.015 | 208.7379 | 179.7905 | 372.9014 |  |  |  | 253.5036 | 315.6571 | 282.9329 | 296.9163 | 153.5099 | 315.4629 | 147.8682 | 209.0768 | 148.5017 | 205.8762 | 283.6475 | 175.0098 | 296.1043 | 128.474 |  | 138.7217 | 157.1977 | 93.497 | 117.2828 |  | 25.508 | 50.7058 | 25.1547 | 47.1627 | 105.8722 | 132.6778 | 173.9744 | 8.3712 | 28.0636 | 8.4526 | 55.5759 | 8.2873 | 42.888 | 49.5873 | 51.1505 | 15.2345 |  |  | 2.3041 | 0.21168 | 0.71679 | -0.021686 | 2.4735 | 1.8644 | 5.0722 | -4.918 | 0.70291 | 1.1348 | 5.6076 | -0.00049776 | -0.00051255 | -0.00057662 | 242.3066 | 342.8593 | 279.4633 | 136.8001 | 80.232 | 36.8456 | 21.7468 | 111.4041 | 82.9443 | 53.0522 | 36.8763 | 24.1827 | 20.2234 | 17.9016 | 96.4394 | 87.9694 | 75.8272 | 50.363 | 46.9432 | 85.882 | 58.9872 | 176.529 | 209.9567 | 253.0949 | 252.1571 | 274.5592 | 299.053 |  |  |  | 320.5253 | 252.8776 | 254.7686 | 291.0981 | 1.6279 | 1.1379 | 563.2167 |  |  | 646.237 |  |  | 320.6173 | 362.279 | 199.53 | 186.8573 | 254.6726 | 145.5603 | 895.8395 | 731.7161 | 723.5585 | 672.2911 | 844.2558 |  | 288.2397 | 739.0643 | 264.2918 | 804.1504 | 316.0442 | 721.9951 |  | 748.9904 |  |  | 788.0483 | 884.4206 | 841.3013 | [6 empty] | 748.0491 |  |  | 740.5781 |  |  | 189.0984 | 271.8737 | 320.3462 | 94.222 | 216.5887 | 333.4629 | 144.5317 | 244.9955 |  | 234.8902 | 295.9443 | 158.6764 | 272.9176 | 195.2191 | 281.0381 | 95.3293 | 205.1447 |  | 273.9862 | 278.5169 | 360.8701 | 136.072 | 223.6479 | 319.1752 | 146.5922 | 263.2277 | 228.638 | 297.0563 | 172.9178 | 275.4409 | 0.23573 | 19.7731 | 1.0287 | 0.25906 | -39.7061 | 3.1158 | 625.34 | 0.32 | 2.5664 | 0.57701 | 1.0618 | -0.18469 | 2.208 | 1.917 | 3.1618 | -9.8132 | -8.4576 | -6.7254 | -0.2309 | -1.1811 | 10.9213 | 7.8608
42810.5504 | 9532 | 93.0232 | 61.8722 | 45.0854 | 33.2042 | 22.5412 | 19.946 | 18.0186 | 131.1407 | 92.2155 | 66.1271 | 44.0048 | 24.2227 | 17.9153 | 15.9791 | 164.5312 | 179.0557 | 443.0062 | 208.7096 | 179.9266 | 372.8772 |  |  |  | 253.5017 | 315.6376 | 282.7876 | 296.7726 | 153.4196 | 315.2972 | 147.8668 | 209.0663 | 148.8464 | 205.8695 | 283.6322 | 174.9376 | 296.0357 | 128.2427 |  | 138.4179 | 156.9189 | 94.0768 | 117.6586 |  | 25.5286 | 50.7739 | 25.209 | 47.2168 | 105.8335 | 132.1835 | 174.0793 | 8.4344 | 28.053 | 8.4412 | 55.5674 | 8.2993 | 42.9047 | 49.6111 | 51.1633 | 15.2426 |  |  | 2.2127 | -0.038025 | 0.25484 | -0.25496 | 2.6372 | 1.643 | 4.8172 | -4.9239 | 0.23879 | 1.2635 | 5.4649 | -0.00052898 | -0.00055526 | -0.00057005 | 242.6029 | 341.9858 | 279.4792 | 136.8139 | 80.2337 | 36.8435 | 21.7403 | 111.3968 | 82.9488 | 53.0623 | 36.8707 | 24.1803 | 20.2193 | 17.8871 | 96.3294 | 88.3878 | 75.7479 | 50.1473 | 46.2277 | 85.8788 | 58.9884 | 176.5187 | 209.9528 | 253.0753 | 252.136 | 274.5285 | 299.0215 |  |  |  | 320.6284 | 252.0966 | 255.4969 | 290.5786 | 1.7833 | 1.5935 | 562.8422 |  |  | 646.2403 |  |  | 320.6018 | 362.2414 | 200.5164 | 186.8359 | 254.6376 | 146.4713 | 895.6948 | 731.7378 | 723.0985 | 672.2965 | 844.5127 |  | 288.2692 | 738.3793 | 264.2323 | 800.7923 | 315.9153 | 721.6976 |  | 748.7514 |  |  | 787.7108 | 884.2452 | 841.2004 | [6 empty] | 748.1219 |  |  | 740.5739 |  |  | 189.5784 | 272.0744 | 320.1973 | 93.8276 | 216.5689 | 333.4009 | 144.624 | 245.0846 |  | 234.6885 | 296.1649 | 158.7209 | 272.5894 | 195.3564 | 281.0128 | 95.3126 | 205.1901 |  | 273.2861 | 278.7232 | 360.8418 | 135.8253 | 223.882 | 319.0321 | 146.4058 | 263.1721 | 228.697 | 297.1459 | 172.7219 | 275.2516 | 0.30237 | 19.7729 | 1.0317 | 0.25978 | -39.6603 | 3.1158 | 628.29 | 0.24 | 2.5147 | -0.24458 | 0.63317 | -0.63332 | 2.2785 | 1.7984 | 3.0794 | -9.8183 | -8.4423 | -6.6417 | -0.21908 | -1.1722 | 10.906 | 7.883
42810.5504 | 9533 | 93.0305 | 61.8811 | 45.0873 | 33.2085 | 22.5404 | 19.9508 | 18.0142 | 131.1551 | 92.2163 | 66.1348 | 44.0142 | 24.2276 | 17.9127 | 15.9865 | 164.5163 | 179.0393 | 443 | 208.686 | 179.9845 | 372.8418 |  |  |  | 253.496 | 315.6131 | 282.5216 | 296.6587 | 153.1129 | 314.9833 | 147.8702 | 209.0533 | 148.2789 | 205.8608 | 283.6075 | 174.7967 | 296.0046 | 127.6702 |  | 138.245 | 157.409 | 93.2332 | 117.251 |  | 25.3313 | 50.7661 | 25.2969 | 47.1926 | 105.6142 | 131.677 | 174.0527 | 8.3786 | 28.0647 | 8.425 | 55.5528 | 8.2995 | 42.9334 | 49.6209 | 51.1731 | 15.242 |  |  | 2.2114 | 0.26885 | 0.21541 | -0.3601 | 2.649 | 1.6436 | 5.0735 | -4.784 | -0.0093254 | 0.44922 | 5.3982 | -0.00054376 | -0.00055033 | -0.0005684 | 244.6842 | 341.6724 | 279.5138 | 136.8392 | 80.2509 | 36.8595 | 21.7554 | 111.4077 | 82.9602 | 53.0705 | 36.8802 | 24.1929 | 20.2283 | 17.903 | 95.9486 | 90.5105 | 79.6519 | 51.6937 | 46.6795 | 85.8318 | 59.0351 | 176.5072 | 209.93 | 253.0376 | 252.1053 | 274.4891 | 298.9774 |  |  |  | 320.6023 | 252.3027 | 255.8219 | 290.8916 | 0.77135 | 1.4968 | 562.3052 |  |  | 645.8815 |  |  | 320.6014 | 362.217 | 199.0506 | 186.8368 | 254.6043 | 145.0491 | 895.9165 | 731.7575 | 722.7875 | 673.3456 | 844.7544 |  | 288.389 | 737.1407 | 264.1587 | 798.2623 | 315.8985 | 720.595 |  | 748.2195 |  |  | 787.5305 | 884.805 | 842.9144 | [6 empty] | 748.1614 |  |  | 740.6088 |  |  | 189.9143 | 272.0125 | 320.0232 | 93.4418 | 216.5177 | 333.2866 | 145.2471 | 245.1061 |  | 234.4899 | 296.353 | 158.5628 | 272.1244 | 195.4924 | 280.7497 | 95.1125 | 205.1263 |  | 272.5581 | 278.8023 | 360.8064 | 135.4255 | 223.9786 | 319.1361 | 146.0186 | 263.1315 | 228.321 | 297.1801 | 172.8097 | 275.2673 | 0.11439 | 19.7738 | 1.0349 | 0.26053 | -39.6943 | 3.1158 | 646.53 | 0.23 | 2.5133 | 0.65033 | 0.58213 | -0.75265 | 2.2821 | 1.7977 | 3.1583 | -9.8169 | -8.4126 | -6.5727 | -0.18248 | -1.6003 | 10.9152 | 7.8723
42810.5504 | 9534 | 93.036 | 61.8878 | 45.0891 | 33.2096 | 22.5415 | 19.9374 | 18.0161 | 131.1685 | 92.2267 | 66.1476 | 44.022 | 24.2241 | 17.9174 | 15.9742 | 164.5206 | 179.0288 | 442.9944 | 208.6678 | 180.1693 | 372.8277 |  |  |  | 253.4986 | 315.5968 | 282.6369 | 296.6973 | 153.3937 | 314.9648 | 147.8665 | 209.0377 | 148.1948 | 205.8543 | 283.5818 | 174.8267 | 295.9526 | 127.5393 |  | 138.7726 | 157.6226 | 93.4244 | 117.051 |  | 25.222 | 50.6991 | 25.3631 | 47.1561 | 105.6414 | 131.5853 | 173.9063 | 8.2271 | 28.0786 | 8.3621 | 55.5384 | 8.2961 | 42.9657 | 49.6055 | 51.1764 | 15.2441 |  |  | 2.0846 | 0.19197 | 0.36721 | -0.42581 | 2.3605 | 1.7159 | 4.7344 | -4.9016 | 0.39778 | 1.8633 | 5.3876 | -0.00056183 | -0.00057662 | -0.00057333 | 243.8918 | 339.5631 | 279.5408 | 136.8606 | 80.267 | 36.8654 | 21.7572 | 111.4178 | 82.9716 | 53.075 | 36.8857 | 24.1947 | 20.2259 | 17.8997 | 88.8673 | 86.2898 | 79.6785 | 51.7428 | 47.4659 | 85.6057 | 59.0577 | 176.4986 | 209.9184 | 253.011 | 252.0782 | 274.466 | 298.9443 |  |  |  | 320.5712 | 252.7892 | 256.46 | 291.4925 | 0.85077 | 1.1527 | 561.6443 |  |  | 645.1761 |  |  | 320.5855 | 362.1902 | 198.155 | 186.8355 | 254.5786 | 145.251 | 895.8079 | 731.7502 | 722.4976 | 673.213 | 845.3212 |  | 288.3295 | 736.5343 | 264.1216 | 797.9474 | 315.8854 | 720.021 |  | 747.717 |  |  | 787.5047 | 885.3801 | 844.2977 | [6 empty] | 748.1914 |  |  | 740.6232 |  |  | 190.067 | 271.7246 | 319.9263 | 93.6788 | 216.4279 | 333.1643 | 145.5159 | 245.021 |  | 234.2974 | 296.4802 | 158.305 | 271.9664 | 195.7699 | 280.6161 | 94.947 | 204.9319 |  | 272.0379 | 278.7343 | 360.7641 | 135.6286 | 224.0201 | 319.3782 | 145.6221 | 263.0766 | 228.1594 | 296.9729 | 172.9694 | 275.0941 | 0.045249 | 19.7733 | 1.0371 | 0.26169 | -39.6963 | 3.1158 | 625.18 | 0.37 | 2.4401 | 0.54948 | 0.75997 | -0.81836 | 2.1541 | 1.8365 | 3.0506 | -9.8367 | -8.398 | -6.5649 | 0.57684 | -1.6006 | 10.9171 | 7.8533
42810.5504 | 9535 | 93.0437 | 61.8913 | 45.0972 | 33.2044 | 22.5361 | 19.9381 | 18.0055 | 131.1729 | 92.2263 | 66.1526 | 44.0206 | 24.2213 | 17.9074 | 15.9752 | 164.5078 | 179.0041 | 442.9826 | 208.6471 | 180.2831 | 372.8143 |  |  |  | 253.4991 | 315.5715 | 282.7606 | 296.66 | 153.1289 | 315.0273 | 147.8714 | 209.0263 | 148.8774 | 205.8571 | 283.5626 | 175.0418 | 295.9041 | 127.5573 |  | 139.1326 | 157.8173 | 94.4128 | 117.3538 |  | 25.1873 | 50.6978 | 25.3609 | 47.1967 | 105.6688 | 131.6093 | 174.0877 | 8.2044 | 28.0635 | 8.2889 | 55.525 | 8.307 | 42.9954 | 49.5931 | 51.1878 | 15.2458 |  |  | 2.0918 | 0.36676 | 0.52557 | -0.15902 | 2.1581 | 1.7284 | 4.7581 | -5.077 | 0.53361 | 2.4522 | 5.8341 | -0.00055198 | -0.00051091 | -0.00058155 | 243.8664 | 339.3879 | 279.5569 | 136.874 | 80.2745 | 36.8711 | 21.7552 | 111.4149 | 82.9723 | 53.0819 | 36.8919 | 24.1941 | 20.2234 | 17.8908 | 83.2906 | 83.8702 | 75.8819 | 51.472 | 45.5788 | 85.3886 | 59.0308 | 176.4933 | 209.913 | 252.9884 | 252.0565 | 274.4433 | 298.909 |  |  |  | 320.4755 | 252.828 | 256.0827 | 292.1248 | 1.0799 | 1.2309 | 561.3198 |  |  | 644.7587 |  |  | 320.5843 | 362.172 | 198.7439 | 186.8323 | 254.5727 | 145.8525 | 895.7023 | 731.7622 | 721.9778 | 673.1343 | 845.4893 |  | 288.2638 | 736.0244 | 264.1169 | 797.2911 | 315.8342 | 720.0221 |  | 747.2222 |  |  | 787.7352 | 886.1323 | 845.4508 | [6 empty] | 748.19 |  |  | 740.6013 |  |  | 189.8276 | 271.6468 | 320.1336 | 93.9341 | 216.2589 | 333.0811 | 145.6059 | 244.9222 |  | 233.9213 | 296.1963 | 158.2617 | 271.9306 | 195.8559 | 280.6772 | 94.8466 | 204.8913 |  | 271.4672 | 278.4654 | 360.7293 | 135.9595 | 224.1417 | 319.6256 | 145.3721 | 263.0823 | 228.0697 | 296.9721 | 172.9845 | 274.9559 | 0.13731 | 19.7637 | 1.0389 | 0.26129 | -39.6529 | 3.1158 | 645.31 | 0.24 | 2.4445 | 0.7595 | 0.90919 | -0.50011 | 2.0597 | 1.8433 | 3.0583 | -9.8458 | -8.3842 | -6.5505 | 1.1701 | -1.182 | 10.9054 | 7.8285
42810.5504 | 9536 | 93.0597 | 61.8978 | 45.1086 | 33.2178 | 22.5523 | 19.9481 | 18.0136 | 131.2018 | 92.2393 | 66.1665 | 44.0442 | 24.2371 | 17.918 | 15.9848 | 164.5077 | 178.9948 | 442.9847 | 208.6336 | 180.2905 | 372.8112 |  |  |  | 253.5036 | 315.5558 | 282.6703 | 296.7199 | 152.1281 | 315.0145 | 147.858 | 208.9965 | 149.1065 | 205.8574 | 283.5332 | 175.2318 | 295.8869 | 127.8163 |  | 138.7512 | 157.8077 | 94.3056 | 117.4862 |  | 25.2945 | 50.6855 | 25.315 | 47.2378 | 105.894 | 131.7389 | 174.1749 | 7.918 | 28.0544 | 8.2193 | 55.517 | 8.3152 | 43.0168 | 49.594 | 51.1954 | 15.2466 |  |  | 2.3994 | 0.39633 | 0.88896 | 0.18793 | 2.1404 | 2.1168 | 5.0873 | -4.8569 | 0.44779 | 1.6455 | 5.5597 | -0.00052733 | -0.00050433 | -0.00053555 | 243.2248 | 339.3017 | 279.5803 | 136.8977 | 80.2885 | 36.884 | 21.7607 | 111.419 | 82.9802 | 53.0945 | 36.9012 | 24.1971 | 20.2244 | 17.8912 | 81.3007 | 82.4992 | 73.9691 | 52.081 | 46.4519 | 85.2374 | 59.0099 | 176.5008 | 209.8961 | 252.9646 | 252.0452 | 274.4209 | 298.8788 |  |  |  | 320.3809 | 253.233 | 256.3042 | 292.369 | 2.0137 | 1.1279 | 561.8401 |  |  | 644.802 |  |  | 320.5688 | 362.1452 | 199.0544 | 186.8312 | 254.5468 | 145.9437 | 896.3137 | 731.7009 | 721.7423 | 672.8931 | 845.7149 |  | 288.1535 | 735.6956 | 264.0365 | 802.3303 | 315.7404 | 720.2317 |  | 746.9904 |  |  | 787.9457 | 886.6847 | 846.2972 | [6 empty] | 748.0255 |  |  | 740.6349 |  |  | 189.6711 | 271.8712 | 320.5549 | 94.0467 | 216.229 | 333.0238 | 145.5438 | 244.817 |  | 233.6114 | 296.3383 | 158.279 | 271.7301 | 196.0012 | 280.6135 | 94.7846 | 205.1058 |  | 271.2559 | 278.361 | 360.6938 | 136.3227 | 224.3334 | 319.5641 | 145.3754 | 263.041 | 227.9535 | 296.6827 | 172.9563 | 274.7222 | 0.43199 | 19.7612 | 1.0401 | 0.25996 | -39.5848 | 3.1158 | 638.61 | 0.3 | 2.618 | 0.78951 | 1.1824 | 0.54367 | 2.0515 | 2.0402 | 3.1628 | -9.8596 | -8.3801 | -6.6974 | 1.3728 | -0.97195 | 10.9005 | 7.8146
42810.5504 | 9537 | 93.0567 | 61.8966 | 45.1078 | 33.2154 | 22.5419 | 19.9371 | 18.006 | 131.1987 | 92.239 | 66.1693 | 44.0374 | 24.2317 | 17.9198 | 15.9721 | 164.4913 | 178.9745 | 442.9709 | 208.5995 | 180.3937 | 372.7502 |  |  |  | 253.4921 | 315.5248 | 282.2808 | 296.4075 | 153.3839 | 314.9744 | 147.8624 | 208.9825 | 149.6118 | 205.8479 | 283.508 | 175.3465 | 295.9145 | 128.2788 |  | 138.5548 | 157.7182 | 94.4541 | 117.1785 |  | 25.5177 | 50.7788 | 25.3099 | 47.3199 | 105.906 | 131.6751 | 174.1811 | 7.6521 | 28.0533 | 8.353 | 55.5336 | 8.3013 | 43.0178 | 49.5985 | 51.1998 | 15.2437 |  |  | 2.515 | 0.43641 | 0.70628 | -0.053882 | 2.0109 | 2.3586 | 5.1694 | -4.6427 | -0.46372 | 1.6346 | 5.4643 | -0.00052405 | -0.00052241 | -0.00055526 | 244.3919 | 339.4825 | 279.606 | 136.9176 | 80.3031 | 36.8793 | 21.7572 | 111.4229 | 82.9852 | 53.0987 | 36.9004 | 24.1982 | 20.2216 | 17.8867 | 82.2362 | 83.1508 | 71.3339 | 51.3738 | 46.261 | 85.172 | 58.9595 | 176.4954 | 209.8946 | 252.9336 | 252.0098 | 274.4008 | 298.8407 |  |  |  | 320.3063 | 254.1077 | 257.2086 | 293.4642 | 2.7599 | 1.2041 | 561.876 |  |  | 644.3515 |  |  | 320.5632 | 362.1059 | 198.9031 | 186.8258 | 254.5205 | 146.4258 | 896.2061 | 731.8023 | 721.6163 | 672.7763 | 845.6784 |  | 288.0087 | 736.2341 | 263.9544 | 804.4339 | 315.7158 | 719.9711 |  | 746.9205 |  |  | 788.2924 | 888.464 | 850.7035 | [6 empty] | 748.0875 |  |  | 740.6862 |  |  | 189.5879 | 272.02 | 321.1824 | 94.2115 | 216.6233 | 333.0347 | 145.6188 | 244.8916 |  | 233.6544 | 296.2724 | 158.3318 | 271.4462 | 196.3002 | 280.6077 | 95.0806 | 205.2412 |  | 271.2036 | 278.727 | 360.6592 | 136.5339 | 223.9567 | 319.1955 | 145.5915 | 262.9582 | 228.1144 | 296.1778 | 172.7031 | 274.3969 | 0.62632 | 19.7505 | 1.041 | 0.2598 | -39.5825 | 3.1158 | 634.93 | 0.27 | 2.6802 | 0.82859 | 1.0541 | -0.29115 | 1.9884 | 2.1534 | 3.188 | -9.8684 | -8.4002 | -6.7576 | 1.2609 | -0.68515 | 10.9109 | 7.7786
42810.5504 | 9538 | 93.0673 | 61.9104 | 45.1157 | 33.2229 | 22.5447 | 19.9333 | 18.0083 | 131.2123 | 92.2514 | 66.1769 | 44.0465 | 24.235 | 17.9197 | 15.9665 | 164.4833 | 178.9386 | 442.9621 | 208.581 | 180.4322 | 372.7277 |  |  |  | 253.4893 | 315.4936 | 282.111 | 296.2903 | 151.2351 | 314.6642 | 147.8649 | 208.9646 | 149.2003 | 205.8415 | 283.4837 | 175.3364 | 295.9139 | 128.17 |  | 138.4711 | 158.2391 | 94.1366 | 116.3119 |  | 25.7061 | 50.8946 | 25.3417 | 47.6104 | 105.7176 | 131.2694 | 174.201 | 7.4553 | 28.0504 | 8.6023 | 55.5365 | 8.305 | 43.038 | 49.5936 | 51.2174 | 15.2559 |  |  | 2.6865 | 0.13479 | 0.75162 | -0.13931 | 2.5136 | 1.7613 | 4.6996 | -4.8188 | 0.11133 | 1.0595 | 5.6036 | -0.00058976 | -0.00056512 | -0.00056676 | 245.1864 | 338.6948 | 279.6379 | 136.9421 | 80.3074 | 36.8893 | 21.7659 | 111.4338 | 82.9983 | 53.1112 | 36.9095 | 24.2025 | 20.2276 | 17.8927 | 88.0354 | 85.5831 | 72.4033 | 51.1864 | 44.1919 | 85.2264 | 58.943 | 176.485 | 209.8889 | 252.9034 | 251.9796 | 274.3783 | 298.8063 |  |  |  | 320.1681 | 254.6097 | 257.5389 | 293.2749 | 2.1065 | 1.5435 | 561.0551 |  |  | 643.9422 |  |  | 320.5553 | 362.0752 | 198.4499 | 186.8188 | 254.5004 | 146.0177 | 896.1819 | 731.8232 | 721.4252 | 672.8632 | 844.9508 |  | 287.8728 | 736.53 | 263.953 | 802.2945 | 315.7316 | 719.6471 |  | 746.7846 |  |  | 788.7412 | 887.8828 | 848.9656 | [6 empty] | 748.1388 |  |  | 740.7351 |  |  | 190.0328 | 272.0855 | 321.335 | 94.1269 | 216.5536 | 333.0968 | 146.0011 | 245.0763 |  | 233.534 | 296.4898 | 158.1061 | 271.1643 | 196.2546 | 280.7242 | 95.0226 | 205.179 |  | 272.0188 | 278.7298 | 360.6161 | 136.1162 | 223.828 | 319.0738 | 146.1086 | 262.9369 | 227.7253 | 295.9958 | 172.9896 | 274.3134 | 0.040049 | 19.7505 | 1.0423 | 0.26197 | -39.6258 | 3.1157 | 643.61 | 0.3 | 2.7694 | 0.46058 | 1.0876 | -0.46823 | 2.2219 | 1.8599 | 3.0382 | -9.8574 | -8.4085 | -6.697 | 0.62317 | -0.80595 | 10.935 | 7.7734
42810.5504 | 9539 | 93.0755 | 61.92 | 45.1293 | 33.2346 | 22.5499 | 19.9359 | 18.0066 | 131.223 | 92.2606 | 66.1869 | 44.0559 | 24.2409 | 17.9163 | 15.9775 | 164.4746 | 178.9352 | 442.9623 | 208.5527 | 180.3832 | 372.7108 |  |  |  | 253.4932 | 315.4777 | 281.3807 | 296.0295 | 147.791 | 314.3066 | 147.8585 | 208.9422 | 149.2538 | 205.8421 | 283.4583 | 175.2604 | 295.8955 | 128.0117 |  | 138.2556 | 158.5485 | 95.2553 | 115.1804 |  | 25.7891 | 50.9318 | 25.4117 | 47.7414 | 105.3876 | 130.629 | 174.1134 | 7.4038 | 28.0421 | 8.4814 | 55.5601 | 8.2973 | 43.0482 | 49.573 | 51.2241 | 15.2472 |  |  | 1.8244 | -0.12148 | 0.54397 | -0.21159 | 2.4203 | 2.1095 | 5.3968 | -4.7077 | 0.80352 | 0.29166 | 5.5848 | -0.00052898 | -0.00056183 | -0.00056183 | 246.8578 | 340.9664 | 279.6629 | 136.9598 | 80.322 | 36.901 | 21.7742 | 111.4413 | 83.011 | 53.1184 | 36.9126 | 24.2091 | 20.2356 | 17.8894 | 92.1687 | 87.3525 | 75.5938 | 51.8964 | 44.3848 | 85.2822 | 59.0024 | 176.4867 | 209.875 | 252.8748 | 251.9579 | 274.358 | 298.7738 |  |  |  | 320.0085 | 255.0884 | 257.3598 | 293.8521 | 0.83213 | 1.7237 | 560.842 |  |  | 643.79 |  |  | 320.5595 | 362.0547 | 196.7292 | 186.8255 | 254.4877 | 146.5857 | 895.6457 | 731.8839 | 721.4015 | 672.8558 | 844.4761 |  | 287.7969 | 737.6789 | 263.9613 | 798.8406 | 315.7094 | 719.1852 |  | 746.536 |  |  | 788.9888 | 886.6624 | 846.9521 | [6 empty] | 748.113 |  |  | 740.7872 |  |  | 190.5008 | 271.7694 | 321.035 | 93.8686 | 216.4867 | 333.0634 | 146.1345 | 244.8615 |  | 233.7568 | 296.775 | 158.1458 | 270.6897 | 196.1766 | 280.9756 | 95.5162 | 205.3522 |  | 272.6565 | 279.0503 | 360.5537 | 135.9365 | 224.1657 | 319.1765 | 146.1123 | 262.9348 | 227.2625 | 296.124 | 172.5684 | 274.2408 | 0.50768 | 19.7507 | 1.0448 | 0.26278 | -39.6742 | 3.1157 | 634.52 | 0.26 | 2.2815 | -0.43726 | 0.9253 | -0.57709 | 2.1786 | 2.0339 | 3.2532 | -9.8493 | -8.4399 | -6.6027 | 0.17069 | -1.1534 | 10.9651 | 7.7454
42810.5505 | 9540 | 93.0829 | 61.9239 | 45.127 | 33.2258 | 22.5494 | 19.9398 | 17.9994 | 131.2307 | 92.2632 | 66.194 | 44.056 | 24.2394 | 17.9142 | 15.9784 | 164.462 | 178.9245 | 442.9557 | 208.5327 | 180.1439 | 372.7249 |  |  |  | 253.4826 | 315.4435 | 280.7836 | 295.9992 | 146.6107 | 314.2102 | 147.8606 | 208.9263 | 149.6832 | 205.8332 | 283.4399 | 175.2462 | 295.8836 | 127.8967 |  | 138.139 | 159.0212 | 95.858 | 115.0938 |  | 25.8135 | 50.9524 | 25.4527 | 47.6497 | 105.0472 | 130.3279 | 173.9764 | 7.5574 | 28.0409 | 8.2367 | 55.5965 | 8.2924 | 43.0621 | 49.5703 | 51.2282 | 15.2558 |  |  | 2.0741 | -0.043281 | 0.69576 | -0.064398 | 2.2166 | 2.2502 | 5.1464 | -4.8589 | 0.22283 | 1.4949 | 5.7117 | -0.00055855 | -0.00053555 | -0.0005569 | 247.4055 | 341.808 | 279.6778 | 136.9736 | 80.3203 | 36.9011 | 21.7662 | 111.4336 | 83.0051 | 53.1213 | 36.9161 | 24.2056 | 20.2303 | 17.8848 | 91.452 | 88.4837 | 77.7055 | 52.2647 | 44.209 | 85.2625 | 59.0413 | 176.4786 | 209.8558 | 252.8486 | 251.9359 | 274.3266 | 298.7341 |  |  |  | 319.8637 | 255.2167 | 257.1752 | 293.9881 | 1.4817 | 1.2655 | 560.6722 |  |  | 643.6977 |  |  | 320.5466 | 362.0148 | 196.2541 | 186.8141 | 254.466 | 147.1783 | 895.4974 | 732.0242 | 721.3701 | 672.4974 | 844.0732 |  | 287.7868 | 739.0125 | 263.9427 | 796.5286 | 315.6988 | 718.9306 |  | 746.2996 |  |  | 789.1072 | 885.8474 | 845.442 | [6 empty] | 748.2342 |  |  | 740.796 |  |  | 190.9628 | 271.6799 | 320.8385 | 93.7729 | 216.7072 | 332.9182 | 146.0908 | 244.6242 |  | 233.9334 | 296.3547 | 158.4172 | 269.6699 | 196.3208 | 281.2912 | 95.6524 | 205.3978 |  | 272.3263 | 278.8518 | 360.4746 | 135.2792 | 224.4766 | 319.3093 | 145.8146 | 262.9474 | 227.1698 | 296.5032 | 172.2946 | 274.4448 | 0.21666 | 19.7497 | 1.0463 | 0.26416 | -39.5482 | 3.1157 | 634.21 | 0.24 | 2.4324 | -0.26101 | 1.0465 | -0.31838 | 2.0841 | 2.0998 | 3.1756 | -9.8388 | -8.4781 | -6.5393 | 0.24793 | -1.3833 | 10.9667 | 7.7308
42810.5505 | 9541 | 93.0937 | 61.9303 | 45.1304 | 33.2363 | 22.5548 | 19.9402 | 18.0045 | 131.2471 | 92.2683 | 66.2065 | 44.0703 | 24.2517 | 17.9238 | 15.9721 | 164.4614 | 178.8975 | 442.9491 | 208.5101 | 179.8192 | 372.723 |  |  |  | 253.4818 | 315.4184 | 280.8642 | 295.9923 | 147.2782 | 314.2422 | 147.8478 | 208.9088 | 149.4601 | 205.8189 | 283.4032 | 175.4079 | 295.8578 | 128.0952 |  | 138.4719 | 159.2654 | 95.0579 | 115.001 |  | 25.8202 | 51.0346 | 25.3979 | 47.4189 | 104.4925 | 130.3475 | 173.8529 | 7.7723 | 28.0511 | 8.0384 | 55.658 | 8.291 | 43.0555 | 49.5812 | 51.2364 | 15.2588 |  |  | 2.2738 | 0.14794 | 0.70299 | -0.059142 | 2.7344 | 1.7731 | 4.6976 | -4.9515 | 0.47542 | 1.8045 | 5.6527 | -0.00054705 | -0.00052898 | -0.0005914 | 249.2725 | 342.3947 | 279.7061 | 136.9968 | 80.3398 | 36.9069 | 21.7734 | 111.4395 | 83.0256 | 53.1302 | 36.9305 | 24.2175 | 20.2293 | 17.8899 | 94.0678 | 90.7114 | 77.1469 | 50.6457 | 44.2978 | 85.3479 | 59.056 | 176.4815 | 209.8412 | 252.8334 | 251.9123 | 274.3002 | 298.6946 |  |  |  | 319.8199 | 255.6201 | 257.6571 | 293.9984 | 2.1618 | 1.6216 | 560.3915 |  |  | 643.3951 |  |  | 320.5413 | 361.982 | 196.0292 | 186.8114 | 254.4444 | 146.2983 | 895.6798 | 732.0962 | 721.1553 | 672.2166 | 844.021 |  | 287.7579 | 739.4093 | 263.9444 | 796.3244 | 315.6663 | 718.6952 |  | 746.0302 |  |  | 789.0366 | 885.5227 | 844.8664 | [6 empty] | 748.3393 |  |  | 740.8691 |  |  | 191.0629 | 271.8287 | 320.3015 | 93.7652 | 217.1045 | 332.7536 | 146.2095 | 244.4783 |  | 233.898 | 296.4228 | 158.4202 | 269.0216 | 196.2908 | 281.3109 | 95.5075 | 205.2551 |  | 272.3917 | 279.2176 | 360.4195 | 134.9386 | 224.6177 | 319.4823 | 145.3841 | 262.8917 | 227.3123 | 296.3092 | 172.3226 | 274.5952 | 0.20588 | 19.7499 | 1.0473 | 0.26412 | -39.6094 | 3.1158 | 629.71 | 0.29 | 2.5469 | 0.48262 | 1.0521 | -0.30515 | 2.3148 | 1.864 | 3.0341 | -9.8393 | -8.4891 | -6.536 | -0.032326 | -1.3195 | 10.9675 | 7.7272
42810.5505 | 9542 | 93.1048 | 61.9335 | 45.1368 | 33.2381 | 22.5549 | 19.9399 | 18.0045 | 131.26 | 92.2672 | 66.2123 | 44.0745 | 24.2579 | 17.9143 | 15.9748 | 164.4434 | 178.8814 | 442.9385 | 208.4835 | 179.7313 | 372.7674 |  |  |  | 253.4752 | 315.3873 | 280.8427 | 295.9062 | 147.9341 | 314.3488 | 147.8497 | 208.8803 | 149.7093 | 205.8165 | 283.382 | 175.6624 | 295.8391 | 128.4471 |  | 138.8266 | 158.9151 | 95.2165 | 115.4376 |  | 25.8108 | 51.085 | 25.3967 | 47.0581 | 103.8509 | 130.5417 | 173.9917 | 7.9478 | 28.0589 | 7.9785 | 55.7057 | 8.2893 | 43.0546 | 49.5881 | 51.2392 | 15.253 |  |  | 2.0918 | 0.011915 | 0.7917 | -0.34696 | 2.3566 | 1.8362 | 5.2089 | -4.7945 | -0.20354 | 1.7624 | 5.7588 | -0.00054376 | -0.00048462 | -0.00056348 | 248.3609 | 342.4983 | 279.7336 | 137.0122 | 80.3477 | 36.9116 | 21.7755 | 111.4509 | 83.0324 | 53.1387 | 36.927 | 24.2158 | 20.2265 | 17.8876 | 98.469 | 91.7156 | 78.596 | 50.583 | 43.588 | 85.4175 | 59.0824 | 176.4757 | 209.8427 | 252.8033 | 251.8897 | 274.2696 | 298.6611 |  |  |  | 319.7938 | 255.5755 | 256.8741 | 293.9856 | 1.4035 | 1.4311 | 560.0357 |  |  | 642.93 |  |  | 320.5427 | 361.9621 | 195.3232 | 186.8081 | 254.4337 | 146.8427 | 895.7385 | 732.1871 | 720.8658 | 671.2882 | 844.3977 |  | 287.6894 | 739.2761 | 264.0164 | 796.943 | 315.6935 | 719.1854 |  | 745.7154 |  |  | 788.8263 | 886.0227 | 846.5141 | [6 empty] | 748.3454 |  |  | 740.9154 |  |  | 190.8957 | 271.8851 | 320.1373 | 93.6465 | 217.32 | 332.6804 | 146.3273 | 244.2332 |  | 233.8737 | 296.5372 | 158.7853 | 268.9434 | 195.9937 | 281.3691 | 95.5169 | 205.1909 |  | 271.9281 | 278.9555 | 360.3698 | 135.2274 | 224.5579 | 319.6681 | 145.113 | 262.7597 | 227.5636 | 295.9017 | 172.3612 | 274.5504 | 0.27637 | 19.743 | 1.0481 | 0.26407 | -39.6298 | 3.1157 | 633.69 | 0.19 | 2.4431 | 0.13698 | 1.1166 | -0.73915 | 2.1495 | 1.8974 | 3.1957 | -9.8545 | -8.4808 | -6.5512 | -0.51289 | -1.4774 | 10.9541 | 7.7256
42810.5505 | 9543 | 93.1065 | 61.9499 | 45.1431 | 33.2313 | 22.551 | 19.9346 | 17.9907 | 131.2663 | 92.2846 | 66.2074 | 44.0797 | 24.246 | 17.92 | 15.9691 | 164.4337 | 178.8587 | 442.9273 | 208.4601 | 179.7629 | 372.7311 |  |  |  | 253.4669 | 315.3743 | 280.7606 | 295.7392 | 147.7594 | 314.3714 | 147.8458 | 208.8535 | 151.0183 | 205.8091 | 283.3507 | 175.5131 | 295.791 | 128.0291 |  | 138.9634 | 158.6904 | 96.8083 | 115.0049 |  | 25.7992 | 51.1495 | 25.3715 | 46.7161 | 103.6824 | 130.7428 | 174.1811 | 8.1159 | 28.0674 | 8.0448 | 55.737 | 8.288 | 43.0435 | 49.6017 | 51.244 | 15.2558 |  |  | 2.0202 | 0.21102 | 0.56106 | 0.11039 | 2.3566 | 1.9334 | 4.9302 | -4.7748 | 0.51901 | 1.7382 | 5.5534 | -0.00054376 | -0.00050433 | -0.00057826 | 246.6024 | 341.5444 | 279.7627 | 137.0295 | 80.3648 | 36.9276 | 21.7849 | 111.4598 | 83.0453 | 53.1544 | 36.9461 | 24.2212 | 20.2392 | 17.8921 | 98.4123 | 88.8294 | 77.0632 | 50.1054 | 44.9156 | 85.3601 | 59.0798 | 176.4651 | 209.8253 | 252.7694 | 251.857 | 274.2456 | 298.6255 |  |  |  | 319.7125 | 255.5828 | 259.1045 | 293.0829 | 1.1838 | 0.86631 | 560.4567 |  |  | 642.8526 |  |  | 320.5477 | 361.9314 | 195.5149 | 186.8086 | 254.4083 | 147.8071 | 896.1031 | 732.209 | 720.6485 | 670.8286 | 844.609 |  | 287.6161 | 738.821 | 264.034 | 797.7535 | 315.743 | 720.145 |  | 745.4182 |  |  | 788.561 | 886.2334 | 846.8241 | [6 empty] | 748.4088 |  |  | 741.004 |  |  | 190.9502 | 272.1517 | 320.0113 | 93.1331 | 217.184 | 332.619 | 146.2962 | 244.1097 |  | 233.6963 | 296.4637 | 159.0698 | 269.1305 | 195.969 | 281.336 | 95.2151 | 205.1385 |  | 270.9352 | 279.1115 | 360.3251 | 135.3875 | 224.5907 | 319.6846 | 144.8464 | 262.549 | 227.6015 | 295.8473 | 172.5589 | 274.465 | 0.069902 | 19.7389 | 1.049 | 0.26556 | -39.7117 | 3.1157 | 624.74 | 0.26 | 2.4009 | 0.57651 | 0.94003 | 0.41698 | 2.15 | 1.9474 | 3.1098 | -9.8653 | -8.4671 | -6.5701 | -0.51357 | -1.3074 | 10.9627 | 7.7446
42810.5505 | 9544 | 93.125 | 61.9678 | 45.1447 | 33.2493 | 22.5581 | 19.9381 | 18.0026 | 131.2878 | 92.2975 | 66.2314 | 44.0883 | 24.251 | 17.9278 | 15.9806 | 164.4272 | 178.8322 | 442.9203 | 208.4305 | 179.8493 | 372.669 |  |  |  | 253.4598 | 315.3482 | 280.7773 | 295.6587 | 148.1707 | 314.2752 | 147.8432 | 208.8393 | 150.4838 | 205.8045 | 283.3311 | 175.1228 | 295.7349 | 127.532 |  | 138.9236 | 158.7419 | 95.6694 | 114.3668 |  | 25.6756 | 51.1875 | 25.3428 | 46.5544 | 103.5912 | 130.9042 | 174.1484 | 8.2714 | 28.073 | 8.2851 | 55.7556 | 8.2827 | 43.0362 | 49.6053 | 51.2508 | 15.2561 |  |  | 2.2476 | 0.15385 | 0.62217 | -0.28782 | 2.5399 | 2.4164 | 5.1149 | -5.0738 | -0.11052 | 1.6822 | 5.6567 | -0.00052241 | -0.00049448 | -0.00057169 | 245.9005 | 341.2466 | 279.7812 | 137.0524 | 80.3733 | 36.9336 | 21.7794 | 111.4628 | 83.0489 | 53.1553 | 36.9454 | 24.218 | 20.2389 | 17.8926 | 96.7103 | 85.108 | 72.711 | 48.8873 | 45.2677 | 85.2894 | 59.0301 | 176.4622 | 209.8112 | 252.7446 | 251.8271 | 274.2111 | 298.5831 |  |  |  | 319.6414 | 255.3195 | 258.7332 | 292.5204 | 1.3028 | 1.159 | 560.6811 |  |  | 642.9734 |  |  | 320.5409 | 361.9124 | 195.1043 | 186.8045 | 254.3962 | 146.4729 | 896.4833 | 732.2221 | 720.7078 | 670.9151 | 844.9636 |  | 287.5221 | 738.6103 | 264.0479 | 798.4523 | 315.738 | 721.0561 |  | 745.072 |  |  | 788.4996 | 887.1518 | 848.9914 | [6 empty] | 748.3481 |  |  | 741.0745 |  |  | 190.8881 | 272.2985 | 320.0502 | 92.7922 | 216.9515 | 332.5414 | 145.9719 | 244.0036 |  | 233.5881 | 296.1354 | 159.2208 | 269.3348 | 195.9014 | 281.5089 | 95.1392 | 205.2423 |  | 270.536 | 279.3901 | 360.2751 | 135.7915 | 224.6811 | 319.6573 | 144.4938 | 262.425 | 228.0425 | 295.7712 | 172.373 | 274.5901 | 0.11054 | 19.737 | 1.0503 | 0.26679 | -39.6634 | 3.1157 | 606.11 | 0.31 | 2.5322 | 0.49229 | 0.98996 | -0.67332 | 2.2325 | 2.1776 | 3.1681 | -9.8815 | -8.4603 | -6.5898 | -0.33305 | -0.82974 | 10.9766 | 7.7549
42810.5505 | 9545 | 93.1315 | 61.9694 | 45.1534 | 33.2545 | 22.5598 | 19.9406 | 18.0048 | 131.3018 | 92.2981 | 66.2427 | 44.0987 | 24.2583 | 17.9276 | 15.9793 | 164.4176 | 178.82 | 442.9214 | 208.4094 | 180.0498 | 372.6558 |  |  |  | 253.4613 | 315.3283 | 281.0272 | 295.7887 | 148.7062 | 314.2841 | 147.839 | 208.8147 | 149.7584 | 205.8037 | 283.2977 | 174.8058 | 295.6735 | 127.3207 |  | 139.2895 | 159.0982 | 94.5477 | 115.1627 |  | 25.5522 | 51.2146 | 25.3018 | 46.7991 | 103.603 | 131.0934 | 174.1517 | 8.2911 | 28.0868 | 8.4497 | 55.7739 | 8.2711 | 43.0267 | 49.6235 | 51.25 | 15.253 |  |  | 2.2916 | 0.20511 | 0.73651 | 0.18137 | 2.8599 | 1.9906 | 5.3646 | -5.1881 | 0.61437 | 1.3891 | 5.4538 | -0.00051748 | -0.0005454 | -0.0005799 | 244.0825 | 340.4574 | 279.8024 | 137.0608 | 80.3727 | 36.9198 | 21.7736 | 111.4494 | 83.043 | 53.1584 | 36.9336 | 24.2127 | 20.2236 | 17.8893 | 97.0603 | 84.3262 | 70.6507 | 48.5374 | 45.0088 | 85.2446 | 58.9907 | 176.4605 | 209.8053 | 252.7247 | 251.8072 | 274.188 | 298.5479 |  |  |  | 319.6102 | 255.807 | 259.8094 | 292.6953 | 1.244 | 0.71857 | 560.3905 |  |  | 642.9395 |  |  | 320.5357 | 361.8874 | 195.5721 | 186.8057 | 254.3734 | 145.627 | 896.6413 | 732.2523 | 720.6131 | 671.1791 | 845.0843 |  | 287.4367 | 739.2906 | 264.0359 | 799.0747 | 315.7425 | 722.126 |  | 744.7951 |  |  | 788.7823 | 888.3583 | 851.3881 | [6 empty] | 748.3539 |  |  | 741.0912 |  |  | 190.8218 | 272.1886 | 320.1411 | 92.3877 | 216.959 | 332.458 | 145.7945 | 243.8187 |  | 233.4831 | 295.7772 | 159.0033 | 269.3043 | 195.7583 | 281.7475 | 94.9875 | 205.2755 |  | 269.4353 | 280.0152 | 360.2238 | 135.5113 | 224.4748 | 319.7872 | 144.4065 | 262.4564 | 228.8263 | 295.647 | 171.8495 | 274.7807 | 0.063546 | 19.7333 | 1.0515 | 0.26711 | -39.6516 | 3.1157 | 599.38 | 0.34 | 2.5569 | 0.56843 | 1.0771 | 0.53452 | 2.3696 | 1.9769 | 3.2453 | -9.8906 | -8.48 | -6.6068 | -0.37738 | -0.60552 | 10.9502 | 7.7477
42810.5505 | 9546 | 93.13 | 61.9726 | 45.1619 | 33.2533 | 22.5512 | 19.9397 | 17.9996 | 131.3076 | 92.2991 | 66.2395 | 44.103 | 24.2614 | 17.9155 | 15.968 | 164.4144 | 178.8046 | 442.9263 | 208.3923 | 180.1985 | 372.6811 |  |  |  | 253.4625 | 315.3053 | 281.0761 | 295.7734 | 147.9532 | 314.0794 | 147.8456 | 208.7924 | 149.0512 | 205.7986 | 283.2701 | 174.8151 | 295.6451 | 127.6768 |  | 138.7562 | 159.4538 | 93.7115 | 116.4495 |  | 25.4675 | 51.2624 | 25.2586 | 47.1357 | 103.5422 | 131.1301 | 174.2989 | 7.9749 | 28.0912 | 8.4881 | 55.7772 | 8.2697 | 43.0402 | 49.6443 | 51.2512 | 15.2577 |  |  | 2.3402 | 0.11837 | 0.6662 | -0.4383 | 2.8685 | 2.1871 | 5.0656 | -4.9239 | 0.28121 | 1.3532 | 5.4171 | -0.00051748 | -0.0005569 | -0.0006144 | 242.7832 | 341.2782 | 279.8365 | 137.0938 | 80.3869 | 36.932 | 21.7923 | 111.4662 | 83.0694 | 53.1807 | 36.9517 | 24.2211 | 20.2392 | 17.8864 | 97.5422 | 83.7927 | 68.6151 | 48.4536 | 45.4033 | 85.2668 | 58.9397 | 176.4477 | 209.7898 | 252.6888 | 251.7819 | 274.147 | 298.5079 |  |  |  | 319.5957 | 257.4573 | 258.9849 | 294.1172 | 1.744 | 1.4733 | 560.5508 |  |  | 642.7216 |  |  | 320.5301 | 361.8673 | 195.8778 | 186.8067 | 254.3509 | 145.2759 | 896.4122 | 732.306 | 720.3112 | 671.4168 | 844.6061 |  | 287.2948 | 739.818 | 264.0267 | 799.3235 | 315.6459 | 721.823 |  | 744.3866 |  |  | 788.9897 | 888.7838 | 851.2099 | [6 empty] | 748.4522 |  |  | 741.1134 |  |  | 191.1266 | 272.1616 | 320.4689 | 92.2487 | 217.1425 | 332.3947 | 145.7846 | 243.8169 |  | 233.245 | 296.1924 | 158.6652 | 269.2958 | 195.8848 | 281.7433 | 94.9198 | 205.3236 |  | 269.7046 | 280.7088 | 360.1712 | 135.0515 | 224.3642 | 320.0071 | 144.655 | 262.5527 | 228.9711 | 295.675 | 171.459 | 274.9176 | 0.14039 | 19.732 | 1.053 | 0.26764 | -39.6646 | 3.1157 | 615.49 | 0.28 | 2.5834 | 0.43185 | 1.0245 | -0.831 | 2.3732 | 2.0722 | 3.1537 | -9.887 | -8.4952 | -6.6209 | -0.42823 | -0.38543 | 10.9125 | 7.7071
42810.5505 | 9547 | 93.1417 | 61.9787 | 45.1751 | 33.2541 | 22.5493 | 19.939 | 18.0048 | 131.3142 | 92.308 | 66.2499 | 44.1125 | 24.2684 | 17.9235 | 15.9687 | 164.3993 | 178.7798 | 442.9226 | 208.3632 | 179.9634 | 372.6612 |  |  |  | 253.4555 | 315.2811 | 281.0338 | 295.7063 | 147.8884 | 313.8242 | 147.8376 | 208.7638 | 148.6278 | 205.7858 | 283.2439 | 174.9173 | 295.6353 | 127.9656 |  | 138.1654 | 159.5067 | 93.2456 | 116.3481 |  | 25.5266 | 51.279 | 25.301 | 47.0765 | 103.6162 | 131.0091 | 174.2463 | 7.6932 | 28.0966 | 8.4311 | 55.7747 | 8.2649 | 43.0429 | 49.6488 | 51.2444 | 15.2538 |  |  | 2.2699 | 0.46993 | 0.68196 | -0.56578 | 2.3034 | 1.9039 | 4.9736 | -4.8214 | 0.91191 | 1.2358 | 5.3602 | -0.00053883 | -0.00053883 | -0.00058155 | 241.3137 | 341.0538 | 279.865 | 137.1092 | 80.4022 | 36.9518 | 21.7883 | 111.4717 | 83.0702 | 53.1818 | 36.9547 | 24.2265 | 20.2375 | 17.8969 | 99.9705 | 85.861 | 70.6552 | 47.6563 | 44.2336 | 85.3353 | 58.9201 | 176.4378 | 209.7801 | 252.6637 | 251.7504 | 274.1233 | 298.4662 |  |  |  | 319.517 | 257.8384 | 258.0716 | 293.96 | 1.3808 | 1.183 | 560.6936 |  |  | 642.8634 |  |  | 320.5119 | 361.8387 | 195.3228 | 186.7999 | 254.3347 | 144.535 | 896.307 | 732.3258 | 720.0612 | 671.6712 | 842.9636 |  | 287.2005 | 739.8854 | 264.0251 | 799.4088 | 315.5011 | 721.7743 |  | 743.7973 |  |  | 789.1406 | 887.8337 | 848.7365 | [6 empty] | 748.4019 |  |  | 741.0973 |  |  | 191.2156 | 272.4692 | 320.8903 | 92.3293 | 216.9714 | 332.2954 | 146.0085 | 243.7381 |  | 233.0385 | 296.1835 | 158.8583 | 269.4668 | 196.2471 | 281.4526 | 94.6839 | 205.5323 |  | 270.57 | 281.0553 | 360.1171 | 134.6488 | 224.5401 | 320.2417 | 145.0002 | 262.7368 | 228.8621 | 295.6859 | 171.495 | 275.2239 | 0.21608 | 19.7295 | 1.0548 | 0.2672 | -39.718 | 3.1157 | 622.12 | 0.34 | 2.5438 | 0.86048 | 1.0366 | -0.94417 | 2.1263 | 1.9331 | 3.1245 | -9.8477 | -8.4972 | -6.634 | -0.68972 | -0.61445 | 10.9146 | 7.7055
42810.5505 | 9548 | 93.1503 | 61.9921 | 45.1764 | 33.2565 | 22.5577 | 19.9384 | 17.9988 | 131.335 | 92.3103 | 66.2629 | 44.1133 | 24.265 | 17.9304 | 15.9782 | 164.3956 | 178.7688 | 442.9242 | 208.3434 | 179.7796 | 372.6405 |  |  |  | 253.4614 | 315.2673 | 280.8884 | 295.5888 | 149.0006 | 313.8342 | 147.8283 | 208.7481 | 148.047 | 205.7907 | 283.2243 | 174.7682 | 295.6256 | 127.8736 |  | 138.1509 | 159.0857 | 92.6962 | 116.8827 |  | 25.6102 | 51.271 | 25.3617 | 47.2866 | 103.7835 | 131.1465 | 174.2157 | 7.4268 | 28.0929 | 8.2638 | 55.7808 | 8.2628 | 43.06 | 49.6606 | 51.2294 | 15.2541 |  |  | 2.0287 | -0.043281 | 0.49403 | -0.28913 | 2.3993 | 1.5122 | 4.7416 | -4.8595 | -0.016331 | 1.3249 | 5.4669 | -0.0005799 | -0.00054376 | -0.00057826 | 242.5993 | 339.9109 | 279.8792 | 137.1266 | 80.4132 | 36.9483 | 21.789 | 111.4772 | 83.0777 | 53.1918 | 36.9634 | 24.2271 | 20.2359 | 17.8914 | 98.5342 | 85.7904 | 71.3713 | 47.7338 | 43.7733 | 85.3116 | 58.9132 | 176.4299 | 209.7679 | 252.6354 | 251.7247 | 274.0855 | 298.4342 |  |  |  | 319.3941 | 257.0061 | 257.7897 | 293.2738 | 1.0884 | 1.4373 | 560.5613 |  |  | 642.4883 |  |  | 320.5027 | 361.815 | 194.9255 | 186.803 | 254.3146 | 144.2707 | 896.654 | 732.4162 | 719.7153 | 672.3292 | 842.8769 |  | 287.1666 | 739.8811 | 264.0799 | 799.5999 | 315.4207 | 721.7631 |  | 743.2091 |  |  | 789.2727 | 886.76 | 847.1463 | [6 empty] | 748.4141 |  |  | 741.1124 |  |  | 191.2806 | 272.6813 | 321.09 | 92.2958 | 216.4242 | 332.2259 | 145.6994 | 243.5277 |  | 233.0979 | 295.7747 | 159.3372 | 269.5943 | 196.3959 | 281.4901 | 94.3694 | 205.642 |  | 270.5029 | 280.859 | 360.0877 | 134.6303 | 224.6745 | 320.2888 | 145.2888 | 262.8881 | 229.0634 | 295.3137 | 171.6406 | 275.3448 | 0.34378 | 19.7274 | 1.0551 | 0.26577 | -39.6647 | 3.1157 | 620.9 | 0.3 | 2.4049 | -0.26114 | 0.88226 | -0.67494 | 2.1705 | 1.7232 | 3.0513 | -9.8476 | -8.4936 | -6.6452 | -0.53301 | -0.69484 | 10.8991 | 7.7154
42810.5506 | 9549 | 93.1665 | 62.0083 | 45.1922 | 33.2707 | 22.5658 | 19.9455 | 18.0076 | 131.3574 | 92.3314 | 66.2817 | 44.12 | 24.2796 | 17.9416 | 15.9814 | 164.3776 | 178.7437 | 442.9083 | 208.3063 | 179.6951 | 372.6316 |  |  |  | 253.446 | 315.2326 | 280.3575 | 295.1153 | 148.7624 | 313.8526 | 147.8299 | 208.7368 | 147.4691 | 205.7833 | 283.1991 | 174.7568 | 295.6298 | 127.8904 |  | 138.1922 | 159.1926 | 92.066 | 117.6874 |  | 25.5267 | 51.2446 | 25.3734 | 47.6108 | 104.2869 | 131.4809 | 174.2663 | 7.2931 | 28.0782 | 8.0477 | 55.7977 | 8.2605 | 43.0674 | 49.6798 | 51.2305 | 15.2582 |  |  | 2.2482 | 0.025059 | 0.41189 | -0.34104 | 2.4729 | 1.8191 | 4.9854 | -4.8168 | 1.4132 | 2.4362 | 5.5206 | -0.00049941 | -0.00052076 | -0.00056019 | 244.3542 | 338.4417 | 279.9042 | 137.1472 | 80.4188 | 36.9583 | 21.788 | 111.4797 | 83.0862 | 53.1946 | 36.9704 | 24.2289 | 20.2331 | 17.8906 | 96.4982 | 84.5701 | 70.9931 | 48.945 | 44.6596 | 85.2637 | 58.8849 | 176.4346 | 209.7584 | 252.6043 | 251.7001 | 274.0577 | 298.4039 |  |  |  | 319.3878 | 256.5175 | 258.8185 | 293.4307 | 0.63257 | 1.0809 | 560.1092 |  |  | 641.6801 |  |  | 320.4877 | 361.7898 | 195.0239 | 186.7957 | 254.2923 | 143.7666 | 896.2861 | 732.4104 | 719.3585 | 672.725 | 843.0785 |  | 287.1176 | 739.3249 | 264.1438 | 799.4325 | 315.3889 | 721.9075 |  | 742.4618 |  |  | 789.3632 | 885.7708 | 845.5491 | [6 empty] | 748.5195 |  |  | 741.1377 |  |  | 191.2597 | 272.7088 | 321.1997 | 92.5944 | 216.1847 | 332.2092 | 145.2103 | 243.5086 |  | 232.6811 | 295.7443 | 159.5526 | 269.5723 | 196.4236 | 281.487 | 94.1482 | 205.3483 |  | 269.8071 | 280.9538 | 360.0476 | 134.7172 | 224.484 | 320.0529 | 145.4998 | 262.9183 | 229.2501 | 295.375 | 171.6197 | 275.0464 | 0.27329 | 19.7254 | 1.0553 | 0.26414 | -39.7809 | 3.1157 | 643.8 | 0.24 | 2.5317 | 0.19869 | 0.80556 | -0.73301 | 2.2044 | 1.8907 | 3.13 | -9.8565 | -8.4742 | -6.6429 | -0.31262 | -0.6562 | 10.877 | 7.7105
42810.5506 | 9550 | 93.1636 | 62.0148 | 45.1894 | 33.2727 | 22.5657 | 19.9371 | 18.0026 | 131.3572 | 92.3344 | 66.2793 | 44.1254 | 24.2794 | 17.9325 | 15.9747 | 164.3701 | 178.732 | 442.9215 | 208.3009 | 179.4887 | 372.6329 |  |  |  | 253.4514 | 315.2163 | 279.7742 | 294.7403 | 149.4898 | 313.8828 | 147.8339 | 208.7267 | 147.1441 | 205.7796 | 283.1723 | 174.9527 | 295.6684 | 128.2295 |  | 138.377 | 159.534 | 90.9273 | 119.0735 |  | 25.4074 | 51.2234 | 25.3521 | 47.9546 | 104.8169 | 131.5473 | 174.3202 | 7.2442 | 28.0783 | 7.9747 | 55.8225 | 8.2659 | 43.0367 | 49.6937 | 51.2298 | 15.2587 |  |  | 1.8211 | -0.090593 | 0.75622 | -0.059142 | 2.1476 | 1.915 | 5.3639 | -4.7807 | 0.40556 | 2.0733 | 5.4832 | -0.00050762 | -0.00053883 | -0.00056348 | 244.8202 | 339.2121 | 279.9383 | 137.1742 | 80.4395 | 36.97 | 21.8074 | 111.4961 | 83.1031 | 53.2086 | 36.9902 | 24.245 | 20.2422 | 17.9067 | 94.8776 | 83.8671 | 68.8716 | 49.2079 | 44.9048 | 85.194 | 58.8337 | 176.4349 | 209.7479 | 252.583 | 251.6741 | 274.0313 | 298.3693 |  |  |  | 319.4319 | 256.0069 | 258.5981 | 293.6285 | 0.91094 | 1.2674 | 559.687 |  |  | 641.0609 |  |  | 320.478 | 361.7622 | 194.9724 | 186.7893 | 254.2723 | 143.7128 | 895.9888 | 732.3949 | 718.877 | 673.3513 | 843.1506 |  | 287.0203 | 738.6262 | 264.1215 | 799.1015 | 315.411 | 721.3857 |  | 741.7439 |  |  | 789.0836 | 884.9002 | 844.299 | [6 empty] | 748.5654 |  |  | 741.1515 |  |  | 191.4319 | 272.6983 | 321.2279 | 92.8016 | 216.3392 | 332.2502 | 144.8371 | 243.299 |  | 232.7458 | 295.469 | 159.618 | 269.624 | 196.5581 | 281.3777 | 94.0668 | 205.2815 |  | 269.1513 | 280.8856 | 360.0203 | 134.2542 | 224.3529 | 320.0173 | 145.606 | 262.8499 | 229.2846 | 295.5969 | 171.7646 | 275.1749 | 0.33993 | 19.7242 | 1.0552 | 0.26606 | -39.6729 | 3.1157 | 648.59 | 0.35 | 2.2786 | -0.37778 | 1.0915 | -0.30524 | 2.0545 | 1.9401 | 3.2469 | -9.8651 | -8.4562 | -6.6321 | -0.14102 | -0.42659 | 10.8412 | 7.7084
42810.5506 | 9551 | 93.1818 | 62.0149 | 45.1982 | 33.2764 | 22.5685 | 19.9505 | 18.0011 | 131.3851 | 92.3377 | 66.2914 | 44.138 | 24.277 | 17.9335 | 15.9795 | 164.3681 | 178.7198 | 442.9143 | 208.2784 | 179.2678 | 372.6467 |  |  |  | 253.4496 | 315.1993 | 279.5711 | 294.6526 | 148.8257 | 313.9686 | 147.8165 | 208.6988 | 147.0083 | 205.7668 | 283.1393 | 174.7457 | 295.6982 | 127.7684 |  | 138.8907 | 159.47 | 90.9648 | 118.0539 |  | 25.304 | 51.241 | 25.3376 | 48.6509 | 104.947 | 131.0943 | 174.3986 | 7.3638 | 28.0631 | 8.0019 | 55.8567 | 8.2782 | 43.0091 | 49.6954 | 51.2361 | 15.2599 |  |  | 2.0149 | 0.064487 | 0.58866 | -0.44487 | 2.1161 | 1.8099 | 5.2936 | -4.8359 | 0.6132 | 1.4321 | 5.5003 | -0.00060947 | -0.00050926 | -0.00052241 | 246.7967 | 341.0594 | 279.9631 | 137.1902 | 80.4551 | 36.9776 | 21.8056 | 111.4985 | 83.1056 | 53.2175 | 36.9883 | 24.2448 | 20.2464 | 17.8977 | 91.2479 | 82.0049 | 66.9459 | 49.0271 | 44.6957 | 85.0911 | 58.7697 | 176.4306 | 209.7334 | 252.559 | 251.6546 | 274.0005 | 298.3346 |  |  |  | 319.3749 | 256.7139 | 258.35 | 294.4385 | 2.085 | 1.4492 | 559.533 |  |  | 640.8279 |  |  | 320.4708 | 361.7343 | 195.8012 | 186.7905 | 254.2504 | 143.6985 | 895.9358 | 732.4203 | 718.4469 | 674.1259 | 842.9149 |  | 286.9972 | 737.7724 | 264.0719 | 798.9015 | 315.3108 | 720.8337 |  | 741.0156 |  |  | 789.1796 | 884.2418 | 843.9286 | [6 empty] | 748.6354 |  |  | 741.1504 |  |  | 191.436 | 272.6519 | 321.3805 | 92.5048 | 216.3421 | 332.3321 | 144.9502 | 243.0109 |  | 232.8557 | 295.0527 | 159.3399 | 269.2092 | 196.5499 | 281.3748 | 94.4034 | 205.3172 |  | 269.0372 | 280.4057 | 360.0048 | 133.9313 | 224.5721 | 320.1509 | 145.4589 | 262.8258 | 229.3583 | 295.3435 | 171.8398 | 275.4089 | 0.026181 | 19.7231 | 1.0553 | 0.26771 | -39.6895 | 3.1157 | 647.7 | 0.19 | 2.397 | 0.31874 | 0.96301 | -0.83717 | 2.0382 | 1.885 | 3.2238 | -9.8601 | -8.4356 | -6.6339 | 0.24977 | -0.22026 | 10.8716 | 7.6816
42810.5506 | 9552 | 93.1745 | 62.0226 | 45.1958 | 33.2717 | 22.5611 | 19.9422 | 17.9973 | 131.3816 | 92.3418 | 66.2906 | 44.1391 | 24.2783 | 17.9306 | 15.9757 | 164.3595 | 178.6919 | 442.9119 | 208.2567 | 179.3082 | 372.627 |  |  |  | 253.4423 | 315.1672 | 279.4872 | 294.5656 | 148.7814 | 314.0571 | 147.8171 | 208.6801 | 146.8584 | 205.7607 | 283.1141 | 174.1521 | 295.6857 | 127.0461 |  | 138.5105 | 159.2654 | 90.2639 | 117.2865 |  | 25.3665 | 51.2949 | 25.3668 | 48.6699 | 104.9204 | 131.1538 | 174.4036 | 7.5042 | 28.0536 | 8.0651 | 55.9076 | 8.2842 | 42.9838 | 49.6849 | 51.2356 | 15.2589 |  |  | 2.3001 | 0.050027 | 0.24958 | -1.1532 | 2.4459 | 1.6804 | 5.3462 | -4.8608 | 0.65932 | 1.3104 | 5.3811 | -0.00054376 | -0.00054869 | -0.00056512 | 246.85 | 339.3928 | 279.9895 | 137.2072 | 80.4534 | 36.9802 | 21.8009 | 111.4939 | 83.1085 | 53.2208 | 36.987 | 24.2427 | 20.2419 | 17.8903 | 93.4658 | 83.3888 | 66.8704 | 48.0797 | 44.3626 | 85.1133 | 58.7215 | 176.4138 | 209.7181 | 252.5277 | 251.6288 | 273.9688 | 298.2963 |  |  |  | 319.2094 | 257.9231 | 258.8313 | 294.8798 | 1.9343 | 1.8323 | 560.0064 |  |  | 641.0561 |  |  | 320.4527 | 361.7078 | 196.7411 | 186.7911 | 254.2282 | 143.678 | 896.0104 | 732.4254 | 718.075 | 674.1876 | 843.2677 |  | 286.9894 | 737.057 | 264.0525 | 799.222 | 315.2263 | 721.0977 |  | 740.2168 |  |  | 789.1767 | 884.2423 | 844.1555 | [6 empty] | 748.6831 |  |  | 741.1872 |  |  | 191.6295 | 272.7386 | 321.3569 | 92.2151 | 216.3728 | 332.3282 | 145.0886 | 242.9953 |  | 232.4735 | 294.7199 | 158.9204 | 269.0893 | 196.3883 | 281.2497 | 94.6326 | 205.2869 |  | 268.4577 | 280.2454 | 359.9725 | 133.6696 | 224.5074 | 319.9104 | 145.0796 | 262.7672 | 228.8431 | 295.1767 | 171.9268 | 275.4768 | 0.27579 | 19.722 | 1.0546 | 0.268 | -39.7265 | 3.1157 | 637.16 | 0.19 | 2.5612 | 0.28076 | 0.62711 | -1.348 | 2.1915 | 1.8165 | 3.24 | -9.8705 | -8.4169 | -6.6491 | 0.006044 | -0.21763 | 10.892 | 7.6569
42810.5506 | 9553 | 93.1837 | 62.021 | 45.1897 | 33.2726 | 22.5627 | 19.9415 | 17.9928 | 131.3896 | 92.35 | 66.3002 | 44.1436 | 24.2825 | 17.9293 | 15.9724 | 164.3388 | 178.6737 | 442.8973 | 208.2187 | 179.5057 | 372.6388 |  |  |  | 253.441 | 315.1422 | 278.992 | 294.3056 | 147.5615 | 313.835 | 147.8232 | 208.6667 | 146.6037 | 205.7533 | 283.0932 | 173.8789 | 295.66 | 126.7866 |  | 137.8472 | 159.5451 | 89.9085 | 117.4868 |  | 25.4836 | 51.2385 | 25.394 | 48.6842 | 104.9294 | 130.9042 | 174.4836 | 7.6082 | 28.0671 | 8.1365 | 55.9413 | 8.2897 | 42.9526 | 49.6946 | 51.2416 | 15.2624 |  |  | 2.1135 | 0.21102 | -0.061888 | -1.328 | 2.168 | 2.1523 | 5.3133 | -4.828 | -0.19653 | 1.2689 | 5.5651 | -0.00056019 | -0.00051583 | -0.00061276 | 247.3278 | 340.2265 | 280.0073 | 137.2316 | 80.4714 | 36.9949 | 21.8036 | 111.5099 | 83.131 | 53.2301 | 37.0043 | 24.2526 | 20.2466 | 17.9008 | 95.6834 | 86.3507 | 70.8716 | 48.6871 | 43.6336 | 85.1778 | 58.7282 | 176.4146 | 209.7075 | 252.4965 | 251.6069 | 273.9446 | 298.2573 |  |  |  | 319.0409 | 259.3125 | 259.5138 | 295.4449 | 1.3475 | 1.8199 | 560.6024 |  |  | 641.207 |  |  | 320.4386 | 361.68 | 196.0041 | 186.7885 | 254.2014 | 143.3289 | 896.0331 | 732.3793 | 717.6356 | 674.0609 | 843.8264 |  | 286.9327 | 737.7072 | 263.9569 | 799.8487 | 315.2079 | 721.7699 |  | 739.394 |  |  | 789.1649 | 884.7099 | 844.6146 | [6 empty] | 748.4659 |  |  | 741.2376 |  |  | 191.5244 | 272.7702 | 321.1086 | 92.1999 | 216.5715 | 332.2299 | 144.6364 | 242.9481 |  | 232.5019 | 294.7479 | 159.2933 | 269.4598 | 196.1538 | 281.1129 | 94.7108 | 205.1226 |  | 268.5871 | 280.3935 | 359.9295 | 133.811 | 224.5213 | 319.891 | 144.4524 | 262.7804 | 228.4051 | 295.5488 | 171.8659 | 275.4558 | 0.35264 | 19.7192 | 1.052 | 0.26947 | -39.7623 | 3.1158 | 648.46 | 0.25 | 2.4546 | 0.57659 | -0.31225 | -1.4465 | 2.0626 | 2.0551 | 3.229 | -9.8898 | -8.441 | -6.6679 | -0.23252 | -0.66142 | 10.8847 | 7.6286
42810.5506 | 9554 | 93.1967 | 62.0335 | 45.1982 | 33.279 | 22.5676 | 19.9379 | 17.9944 | 131.4029 | 92.3575 | 66.3105 | 44.1504 | 24.2811 | 17.9277 | 15.9749 | 164.3257 | 178.6558 | 442.8891 | 208.2058 | 179.5981 | 372.5981 |  |  |  | 253.4416 | 315.1197 | 279.5648 | 294.585 | 148.5687 | 313.8528 | 147.8069 | 208.6481 | 145.3642 | 205.7473 | 283.055 | 174.0185 | 295.5943 | 126.8317 |  | 137.3107 | 159.6288 | 88.8947 | 117.0416 |  | 25.4678 | 51.0875 | 25.3547 | 48.586 | 104.7686 | 130.8345 | 174.4151 | 7.6032 | 28.0697 | 8.3203 | 55.9661 | 8.2913 | 42.9289 | 49.684 | 51.2465 | 15.2658 |  |  | 2.2824 | -0.015681 | 0.12539 | -0.82271 | 2.4795 | 1.7291 | 5.0255 | -4.8517 | 0.30671 | 1.998 | 5.2464 | -0.00053391 | -0.00054376 | -0.00061933 | 248.8315 | 338.5146 | 280.0279 | 137.2477 | 80.4799 | 36.9901 | 21.8021 | 111.5019 | 83.1254 | 53.235 | 37.0019 | 24.2474 | 20.2401 | 17.891 | 96.6804 | 88.6021 | 76.203 | 48.749 | 41.5175 | 85.2099 | 58.7694 | 176.4202 | 209.7034 | 252.4682 | 251.5821 | 273.9272 | 298.2255 |  |  |  | 318.8261 | 260.0661 | 258.7069 | 295.9572 | 1.1812 | 1.7262 | 560.5488 |  |  | 640.7674 |  |  | 320.4346 | 361.649 | 194.4997 | 186.7846 | 254.1792 | 142.4027 | 896.1 | 732.3158 | 717.0735 | 674.2991 | 844.0461 |  | 286.8793 | 737.5028 | 263.9773 | 800.5193 | 315.2968 | 721.0793 |  | 738.7011 |  |  | 788.9839 | 885.2027 | 845.8003 | [6 empty] | 748.537 |  |  | 741.2648 |  |  | 191.3701 | 272.7905 | 320.9552 | 92.2338 | 216.5124 | 332.2011 | 144.6527 | 242.6328 |  | 232.0646 | 294.9677 | 159.7222 | 269.8437 | 195.8397 | 280.5931 | 94.3846 | 204.8496 |  | 268.0833 | 280.5986 | 359.8934 | 133.5411 | 224.7588 | 320.1181 | 144.4136 | 262.7519 | 228.1338 | 295.4868 | 171.7012 | 275.4206 | 0.55082 | 19.7171 | 1.0483 | 0.26937 | -39.6876 | 3.1158 | 635.01 | 0.12 | 2.5508 | -0.15714 | 0.44435 | -1.1382 | 2.2056 | 1.8419 | 3.1401 | -9.8995 | -8.434 | -6.6799 | -0.33939 | -1.2489 | 10.8925 | 7.5983
42810.5506 | 9555 | 93.2063 | 62.0396 | 45.214 | 33.2863 | 22.567 | 19.9436 | 17.9997 | 131.4222 | 92.3603 | 66.3169 | 44.1643 | 24.2862 | 17.9313 | 15.979 | 164.3195 | 178.6313 | 442.8801 | 208.1749 | 179.5546 | 372.5382 |  |  |  | 253.4365 | 315.0936 | 279.6148 | 294.7518 | 147.4388 | 313.9063 | 147.8008 | 208.6357 | 145.2504 | 205.7384 | 283.0308 | 174.2233 | 295.5553 | 127.0888 |  | 137.569 | 159.3366 | 89.2505 | 117.2651 |  | 25.4511 | 51.0308 | 25.2981 | 48.4122 | 104.4351 | 130.9752 | 174.497 | 7.5497 | 28.0906 | 8.502 | 55.9899 | 8.2908 | 42.9252 | 49.6809 | 51.245 | 15.2738 |  |  | 2.287 | 0.24979 | 0.35078 | -0.45341 | 2.6648 | 1.6318 | 5.1307 | -5.1763 | 0.92534 | 1.4936 | 5.4335 | -0.00057005 | -0.00052569 | -0.00058319 | 247.4428 | 337.5063 | 280.0614 | 137.27 | 80.4907 | 36.9939 | 21.8159 | 111.5101 | 83.1376 | 53.2528 | 37.014 | 24.2565 | 20.2454 | 17.8943 | 97.1781 | 90.0734 | 77.5412 | 50.0963 | 41.6853 | 85.2778 | 58.7816 | 176.407 | 209.6897 | 252.4475 | 251.5521 | 273.8915 | 298.1802 |  |  |  | 318.6672 | 260.9228 | 258.9486 | 296.0823 | 1.2132 | 2.2533 | 560.2372 |  |  | 640.0218 |  |  | 320.4294 | 361.6172 | 194.7199 | 186.7802 | 254.1454 | 142.5877 | 895.9936 | 732.3317 | 716.5226 | 674.5678 | 843.5697 |  | 286.8168 | 736.6402 | 264.0398 | 800.8833 | 315.3612 | 721.5558 |  | 737.8109 |  |  | 788.9587 | 884.76 | 844.0194 | [6 empty] | 748.6333 |  |  | 741.2282 |  |  | 191.3331 | 272.6854 | 320.67 | 92.1644 | 216.3065 | 332.2311 | 144.653 | 242.649 |  | 231.8134 | 295.0511 | 160.0357 | 269.9482 | 195.6962 | 280.7118 | 94.2033 | 204.8877 |  | 267.9585 | 280.2834 | 359.8761 | 134.0838 | 224.8111 | 320.3214 | 144.5579 | 262.7476 | 227.8943 | 295.3941 | 171.7226 | 275.1645 | 0.39771 | 19.7157 | 1.0447 | 0.26941 | -39.7212 | 3.1158 | 646.26 | 0.26 | 2.5535 | 0.62712 | 0.74315 | -0.8449 | 2.2869 | 1.7896 | 3.1733 | -9.8905 | -8.4061 | -6.6853 | -0.38645 | -1.3961 | 10.8836 | 7.5829
42810.5506 | 9556 | 93.2177 | 62.0529 | 45.2286 | 33.2976 | 22.5744 | 19.9427 | 18.0042 | 131.4432 | 92.3754 | 66.3263 | 44.1771 | 24.2951 | 17.9392 | 15.9823 | 164.3112 | 178.6186 | 442.8703 | 208.1459 | 179.6131 | 372.5186 |  |  |  | 253.4275 | 315.0709 | 279.4799 | 294.7829 | 146.888 | 313.8362 | 147.8088 | 208.6294 | 145.671 | 205.7423 | 283.0203 | 174.3866 | 295.4872 | 127.5842 |  | 138.0478 | 159.506 | 89.581 | 118.3733 |  | 25.414 | 50.9677 | 25.2474 | 48.2937 | 104.3662 | 130.9169 | 174.4081 | 7.5086 | 28.0906 | 8.6537 | 56.0333 | 8.288 | 42.9144 | 49.6514 | 51.2445 | 15.2666 |  |  | 2.1884 | 0.23731 | 0.43818 | -0.20371 | 2.2961 | 1.9387 | 4.9887 | -5.2012 | 0.50169 | 1.3381 | 5.7209 | -0.0005454 | -0.00061276 | -0.00058647 | 245.0298 | 335.2007 | 280.079 | 137.2806 | 80.4965 | 37.0051 | 21.8181 | 111.5114 | 83.149 | 53.2518 | 37.014 | 24.2548 | 20.2441 | 17.8933 | 94.9574 | 90.4258 | 79.3655 | 51.8818 | 43.1357 | 85.2366 | 58.8326 | 176.4006 | 209.6688 | 252.4201 | 251.5179 | 273.8612 | 298.1454 |  |  |  | 318.5878 | 262.1297 | 260.3779 | 296.914 | 1.2246 | 1.2382 | 560.194 |  |  | 639.4039 |  |  | 320.421 | 361.5859 | 195.3729 | 186.7707 | 254.1284 | 143.241 | 895.8962 | 732.3971 | 716.2675 | 674.6448 | 842.6923 |  | 286.8042 | 737.1793 | 264.019 | 801.61 | 315.3256 | 722.4341 |  | 737.3873 |  |  | 788.7431 | 883.7669 | 842.0003 | [6 empty] | 748.6584 |  |  | 741.2454 |  |  | 191.1993 | 272.642 | 320.2251 | 91.9558 | 216.111 | 332.2051 | 145.0516 | 242.591 |  | 231.7768 | 294.7703 | 159.6567 | 270.0683 | 195.6294 | 281.0725 | 94.1765 | 204.9878 |  | 268.5571 | 279.8827 | 359.8303 | 134.7396 | 224.8602 | 320.4319 | 144.5791 | 262.6927 | 227.7206 | 295.5075 | 171.6158 | 275.2396 | 0.17352 | 19.7169 | 1.0412 | 0.26698 | -39.8085 | 3.1158 | 656.09 | 0.19 | 2.4977 | 0.61119 | 0.83051 | -0.56627 | 2.1227 | 1.9505 | 3.1289 | -9.867 | -8.4224 | -6.7081 | -0.1447 | -1.5927 | 10.8481 | 7.5539
42810.5506 | 9557 | 93.2175 | 62.0531 | 45.2328 | 33.2881 | 22.5625 | 19.9454 | 17.9922 | 131.4418 | 92.3692 | 66.3317 | 44.1739 | 24.2939 | 17.9362 | 15.9798 | 164.3031 | 178.5981 | 442.8667 | 208.1228 | 179.7328 | 372.4768 |  |  |  | 253.434 | 315.0537 | 279.6599 | 294.8495 | 146.2214 | 313.5085 | 147.8075 | 208.6053 | 145.3238 | 205.7336 | 282.9692 | 174.5431 | 295.3524 | 127.8269 |  | 137.5944 | 159.4133 | 89.9496 | 118.3248 |  | 25.4703 | 50.9068 | 25.2305 | 48.179 | 104.4546 | 130.8624 | 174.217 | 7.5754 | 28.0866 | 8.6883 | 56.0795 | 8.293 | 42.9205 | 49.6392 | 51.2556 | 15.2628 |  |  | 2.5354 | 0.16765 | 0.51769 | -0.31147 | 2.2074 | 2.195 | 5.0643 | -5.2183 | 0.78114 | 1.2364 | 5.4276 | -0.0005799 | -0.00052898 | -0.0005799 | 245.9296 | 334.5818 | 280.1045 | 137.3032 | 80.5111 | 37.014 | 21.8134 | 111.5186 | 83.1569 | 53.2679 | 37.0208 | 24.26 | 20.2452 | 17.8935 | 91.1355 | 85.1903 | 72.7304 | 51.3071 | 44.1488 | 85.0958 | 58.7951 | 176.387 | 209.6567 | 252.3819 | 251.4955 | 273.8293 | 298.1043 |  |  |  | 318.4918 | 263.4405 | 262.5027 | 297.9899 | 0.97233 | 0.90527 | 560.1979 |  |  | 638.8877 |  |  | 320.4196 | 361.5551 | 195.5611 | 186.7704 | 254.1107 | 143.2325 | 895.9971 | 732.4463 | 716.1024 | 674.9423 | 842.4806 |  | 286.8849 | 739.118 | 264.0079 | 805.7496 | 315.3389 | 722.9858 |  | 737.4786 |  |  | 788.5541 | 883.5846 | 841.9211 | [6 empty] | 748.6031 |  |  | 741.223 |  |  | 190.8751 | 272.4187 | 319.9066 | 91.827 | 216.2211 | 332.1099 | 144.8165 | 242.5241 |  | 231.7626 | 294.3715 | 159.2678 | 269.9958 | 195.5187 | 281.1734 | 94.5473 | 205.1569 |  | 268.6172 | 279.4329 | 359.7931 | 135.0567 | 224.8823 | 320.4987 | 144.67 | 262.6011 | 227.0186 | 295.7279 | 171.5095 | 275.4266 | 0.22687 | 19.7169 | 1.0382 | 0.26377 | -39.7611 | 3.1157 | 651.65 | 0.3 | 2.6877 | 0.51367 | 0.90263 | -0.70015 | 2.0812 | 2.0753 | 3.1523 | -9.8557 | -8.477 | -6.8221 | 0.26283 | -0.85995 | 10.84 | 7.5168
42810.5507 | 9558 | 93.2244 | 62.0648 | 45.2434 | 33.301 | 22.5691 | 19.9504 | 18.001 | 131.4573 | 92.3866 | 66.3402 | 44.1921 | 24.3053 | 17.9331 | 15.9795 | 164.2876 | 178.5843 | 442.8574 | 208.1001 | 179.8252 | 372.4132 |  |  |  | 253.427 | 315.0246 | 279.4505 | 294.6279 | 145.2769 | 313.1423 | 147.8171 | 208.5919 | 145.8904 | 205.7307 | 282.9541 | 174.6306 | 295.2827 | 127.659 |  | 137.6193 | 159.6317 | 90.1743 | 118.0959 |  | 25.4137 | 50.8819 | 25.2002 | 48.071 | 104.5681 | 131.0162 | 174.1544 | 7.5234 | 28.0667 | 8.4746 | 56.0862 | 8.3 | 42.9363 | 49.641 | 51.2724 | 15.2675 |  |  | 2.4237 | -0.30547 | 0.45263 | -0.3095 | 2.1765 | 2.0143 | 5.2378 | -5.1888 | 0.8619 | 0.98484 | 5.5061 | -0.00056676 | -0.00061604 | -0.0006029 | 246.0165 | 335.545 | 280.1239 | 137.3218 | 80.5166 | 37.0106 | 21.8141 | 111.5204 | 83.1611 | 53.2713 | 37.0177 | 24.2537 | 20.2426 | 17.8936 | 88.9401 | 83.2436 | 69.5374 | 48.7343 | 42.328 | 85.0083 | 58.7613 | 176.3858 | 209.6543 | 252.3656 | 251.4706 | 273.8065 | 298.0832 |  |  |  | 318.3526 | 263.1061 | 262.9469 | 297.677 | 1.491 | 1.7318 | 560.4437 |  |  | 638.8215 |  |  | 320.4164 | 361.5348 | 194.9146 | 186.7729 | 254.0814 | 143.1664 | 895.9835 | 732.5032 | 715.9616 | 674.6924 | 843.4039 |  | 286.949 | 740.5432 | 264.0066 | 804.9082 | 315.3013 | 723.2287 |  | 737.5007 |  |  | 787.9666 | 884.7712 | 844.3219 | [6 empty] | 748.6804 |  |  | 741.2898 |  |  | 190.882 | 272.2572 | 319.5921 | 92.0879 | 216.5982 | 331.9793 | 144.4606 | 242.3335 |  | 231.7998 | 294.1648 | 158.995 | 269.7762 | 195.2729 | 281.025 | 94.8727 | 205.2254 |  | 268.1438 | 279.0005 | 359.7334 | 134.99 | 224.8104 | 320.5174 | 144.3757 | 262.484 | 226.3072 | 295.8916 | 171.5001 | 275.529 | 0.26751 | 19.7159 | 1.0365 | 0.26239 | -39.7113 | 3.1158 | 635.44 | 0.26 | 2.627 | -0.69334 | 0.84398 | -0.6979 | 2.0669 | 1.9884 | 3.2064 | -9.877 | -8.5166 | -6.8015 | 0.49614 | -0.50922 | 10.8415 | 7.5151
42810.5507 | 9559 | 93.2352 | 62.0686 | 45.2322 | 33.3027 | 22.5709 | 19.9409 | 17.9872 | 131.4741 | 92.3877 | 66.3504 | 44.1954 | 24.3024 | 17.9315 | 15.9797 | 164.2775 | 178.5665 | 442.8479 | 208.0868 | 179.9028 | 372.3602 |  |  |  | 253.4238 | 315.0007 | 279.0634 | 294.3607 | 145.6689 | 313.1418 | 147.8111 | 208.579 | 144.7407 | 205.7329 | 282.9313 | 174.7867 | 295.2787 | 127.8335 |  | 137.6289 | 159.1881 | 89.5289 | 119.5934 |  | 25.3466 | 50.8659 | 25.1656 | 48.0608 | 104.6037 | 131.0043 | 174.1614 | 7.5341 | 28.0681 | 8.4198 | 56.1201 | 8.3021 | 42.9501 | 49.6395 | 51.2783 | 15.2687 |  |  | 1.7435 | 0.10063 | 0.1129 | -0.26153 | 1.8585 | 1.6627 | 5.0847 | -5.2873 | 0.89965 | 1.5668 | 5.554 | -0.0005569 | -0.00054212 | -0.00058319 | 245.0002 | 335.4866 | 280.1495 | 137.3417 | 80.528 | 37.0154 | 21.8204 | 111.527 | 83.1677 | 53.2847 | 37.0304 | 24.2552 | 20.2409 | 17.8929 | 88.3363 | 87.1967 | 74.8576 | 48.3647 | 41.9077 | 84.9917 | 58.7945 | 176.3888 | 209.6435 | 252.3443 | 251.454 | 273.7856 | 298.0544 |  |  |  | 318.191 | 262.9153 | 262.7655 | 296.9964 | 1.792 | 1.8707 | 561.1895 |  |  | 639.0162 |  |  | 320.4086 | 361.5072 | 194.5332 | 186.7632 | 254.0532 | 141.9051 | 895.6881 | 732.5368 | 715.903 | 674.3427 | 842.8964 |  | 287.0409 | 741.3297 | 264.0073 | 803.7239 | 315.1634 | 724.3116 |  | 737.3595 |  |  | 787.4063 | 884.8149 | 844.0098 | [6 empty] | 748.7545 |  |  | 741.3573 |  |  | 191.2469 | 272.1578 | 319.1203 | 92.5187 | 216.8509 | 331.8275 | 144.4102 | 242.2517 |  | 231.4965 | 294.4713 | 159.1253 | 269.5764 | 194.6863 | 280.9675 | 94.6164 | 205.2154 |  | 268.0259 | 278.7615 | 359.6955 | 135.0496 | 224.6624 | 320.3963 | 144.2589 | 262.3854 | 226.0057 | 295.7983 | 171.4678 | 275.4817 | 0.26886 | 19.7166 | 1.0371 | 0.26327 | -39.7925 | 3.1157 | 626.53 | 0.32 | 2.2281 | 0.39793 | 0.42151 | -0.64152 | 1.9099 | 1.8065 | 3.1592 | -9.8567 | -8.5384 | -6.7788 | 0.56121 | -1.0964 | 10.7997 | 7.522
42810.5507 | 9560 | 93.248 | 62.0851 | 45.2402 | 33.307 | 22.5776 | 19.941 | 17.9905 | 131.4794 | 92.3958 | 66.3527 | 44.193 | 24.3048 | 17.9357 | 15.9818 | 164.2717 | 178.5518 | 442.8444 | 208.063 | 179.8781 | 372.3377 |  |  |  | 253.4205 | 314.9784 | 278.6069 | 294.1582 | 146.1997 | 313.2172 | 147.803 | 208.5604 | 144.3815 | 205.7249 | 282.8965 | 174.9385 | 295.2866 | 128.1678 |  | 138.4298 | 158.7802 | 89.9301 | 119.3039 |  | 25.2814 | 50.823 | 25.1277 | 48.0252 | 104.5992 | 130.7396 | 174.3168 | 7.5557 | 28.0621 | 8.6295 | 56.1464 | 8.3076 | 42.964 | 49.6468 | 51.2846 | 15.2708 |  |  | 2.0833 | 0.011915 | 0.33829 | -0.26745 | 2.7265 | 2.6865 | 5.1129 | -5.081 | 0.2997 | 1.6228 | 5.3596 | -0.00050926 | -0.00053555 | -0.00059962 | 245.7024 | 340.0681 | 280.1784 | 137.3625 | 80.541 | 37.0334 | 21.8176 | 111.5293 | 83.1873 | 53.2854 | 37.0313 | 24.2652 | 20.2517 | 17.8937 | 91.0406 | 89.7602 | 77.5646 | 49.691 | 42.9791 | 85.0554 | 58.8177 | 176.3793 | 209.6307 | 252.3064 | 251.4216 | 273.7553 | 298.008 |  |  |  | 318.1495 | 263.3994 | 260.4651 | 296.9056 | 1.21 | 1.3165 | 561.7362 |  |  | 639.4159 |  |  | 320.4042 | 361.4802 | 194.9468 | 186.7581 | 254.0287 | 141.4492 | 895.4146 | 732.5975 | 715.9526 | 674.2854 | 841.9364 |  | 287.0487 | 743.1386 | 264.0944 | 801.1834 | 314.9791 | 725.1093 |  | 737.645 |  |  | 787.045 | 884.1088 | 843.1118 | [6 empty] | 748.7748 |  |  | 741.3998 |  |  | 191.2154 | 272.2564 | 318.9326 | 92.6257 | 216.904 | 331.7079 | 144.9213 | 242.3589 |  | 231.2359 | 294.8368 | 159.3563 | 269.4989 | 194.5315 | 280.8823 | 94.2053 | 205.2343 |  | 266.6557 | 278.6994 | 359.6578 | 135.3864 | 224.428 | 320.1445 | 144.6553 | 262.2792 | 226.2013 | 295.6972 | 171.4326 | 275.4134 | 0.33107 | 19.7152 | 1.0389 | 0.26404 | -39.7718 | 3.1158 | 648.59 | 0.22 | 2.4357 | 0.13692 | 0.72957 | -0.64869 | 2.3126 | 2.2956 | 3.1669 | -9.8295 | -8.5832 | -6.7219 | 0.26847 | -1.3944 | 10.8083 | 7.5214
42810.5507 | 9561 | 93.2654 | 62.0971 | 45.251 | 33.3142 | 22.5848 | 19.9497 | 17.9986 | 131.4972 | 92.4114 | 66.3699 | 44.2064 | 24.3131 | 17.9445 | 15.9862 | 164.2651 | 178.5339 | 442.8379 | 208.0342 | 179.579 | 372.3407 |  |  |  | 253.4158 | 314.9548 | 278.6223 | 294.1532 | 146.9357 | 313.3435 | 147.8031 | 208.5428 | 144.1718 | 205.7193 | 282.8732 | 174.5247 | 295.2736 | 127.8481 |  | 139.274 | 158.6946 | 90.1383 | 118.1414 |  | 25.2395 | 50.7852 | 25.13 | 47.9603 | 104.401 | 130.826 | 174.5608 | 7.5374 | 28.0585 | 8.8148 | 56.1506 | 8.2954 | 42.9598 | 49.6523 | 51.2852 | 15.2673 |  |  | 1.7173 | 0.14991 | 0.28638 | -0.39098 | 2.0201 | 2.402 | 5.406 | -4.9364 | 0.62021 | 1.6864 | 5.5534 | -0.00057826 | -0.00055033 | -0.00056676 | 244.1391 | 336.7365 | 280.2002 | 137.3803 | 80.5499 | 37.0394 | 21.8185 | 111.5289 | 83.1772 | 53.2837 | 37.0426 | 24.2752 | 20.2543 | 17.8872 | 93.3404 | 89.6785 | 77.0366 | 50.8701 | 43.9572 | 85.1121 | 58.8257 | 176.3745 | 209.6143 | 252.279 | 251.3989 | 273.7326 | 297.9715 |  |  |  | 318.1443 | 263.1539 | 260.6117 | 296.9139 | 2.7627 | 1.6761 | 562.1331 |  |  | 639.7964 |  |  | 320.3909 | 361.447 | 195.3741 | 186.7554 | 254.0117 | 141.5877 | 895.1491 | 732.6318 | 715.7437 | 674.2364 | 841.473 |  | 287.0347 | 744.4541 | 264.0929 | 800.0919 | 314.8368 | 724.8393 |  | 737.7687 |  |  | 786.7792 | 883.8953 | 843.0177 | [6 empty] | 748.8543 |  |  | 741.4744 |  |  | 190.9861 | 272.3723 | 318.9353 | 92.326 | 216.8796 | 331.6669 | 145.7747 | 242.5099 |  | 231.1443 | 294.7969 | 159.4903 | 269.3324 | 194.4413 | 280.7186 | 94.2198 | 205.255 |  | 266.5271 | 278.4287 | 359.6207 | 135.6017 | 224.4469 | 320.0361 | 145.0405 | 262.14 | 226.3882 | 295.4286 | 171.5337 | 275.5379 | 0.21166 | 19.7155 | 1.0398 | 0.26525 | -39.6887 | 3.1157 | 642.19 | 0.24 | 2.2117 | 0.48564 | 0.67122 | -0.78429 | 1.9908 | 2.1708 | 3.2567 | -9.8175 | -8.6198 | -6.7021 | 0.019828 | -1.3348 | 10.8397 | 7.5208
42810.5507 | 9562 | 93.2661 | 62.0922 | 45.248 | 33.3151 | 22.5801 | 19.9449 | 17.9901 | 131.5049 | 92.4076 | 66.3696 | 44.213 | 24.3094 | 17.9404 | 15.9821 | 164.2506 | 178.5058 | 442.8273 | 208.0102 | 179.3491 | 372.3153 |  |  |  | 253.4127 | 314.9299 | 278.5605 | 294.0965 | 147.2443 | 313.4178 | 147.8047 | 208.5269 | 145.0363 | 205.7137 | 282.8481 | 174.3451 | 295.2616 | 127.7277 |  | 139.4089 | 158.7327 | 90.763 | 118.4325 |  | 25.2893 | 50.7712 | 25.093 | 47.8987 | 104.3559 | 130.9757 | 174.603 | 7.5507 | 28.0569 | 8.7662 | 56.1316 | 8.2998 | 42.9564 | 49.6689 | 51.2937 | 15.2673 |  |  | 2.3152 | -0.026853 | 0.64451 | -0.2589 | 2.4216 | 2.1674 | 4.973 | -5.1283 | 0.9664 | 1.146 | 5.5605 | -0.0005799 | -0.0005454 | -0.0006029 | 244.5472 | 335.689 | 280.2209 | 137.3904 | 80.5669 | 37.0431 | 21.8258 | 111.528 | 83.1872 | 53.3013 | 37.044 | 24.2654 | 20.2494 | 17.8919 | 97.0913 | 90.216 | 77.9687 | 49.7085 | 45.0091 | 85.2164 | 58.8389 | 176.366 | 209.6033 | 252.2495 | 251.3698 | 273.698 | 297.9321 |  |  |  | 318.1635 | 262.2774 | 259.5616 | 295.8834 | 1.8976 | 1.6754 | 562.4657 |  |  | 640.0067 |  |  | 320.3834 | 361.4131 | 195.4157 | 186.758 | 253.994 | 142.2361 | 894.7339 | 732.6684 | 715.3272 | 674.1254 | 840.9704 |  | 287.0449 | 745.2138 | 264.0917 | 801.5644 | 314.7058 | 724.8499 |  | 737.6522 |  |  | 786.8635 | 883.4224 | 841.7856 | [6 empty] | 748.8231 |  |  | 741.5159 |  |  | 191.1751 | 272.3348 | 319.1804 | 92.1506 | 217.1297 | 331.5705 | 146.1747 | 242.6919 |  | 230.9704 | 294.6718 | 159.2241 | 269.244 | 194.3563 | 280.6614 | 94.4633 | 205.2835 |  | 265.959 | 278.3459 | 359.5709 | 135.7762 | 224.4427 | 320.0099 | 145.1648 | 262.0876 | 226.3686 | 295.4261 | 171.7331 | 275.6257 | 0.286 | 19.7163 | 1.0418 | 0.26477 | -39.681 | 3.1157 | 640.37 | 0.25 | 2.5682 | -0.20553 | 1.0069 | -0.6382 | 2.1801 | 2.0625 | 3.1242 | -9.8029 | -8.641 | -6.7526 | -0.38427 | -1.4368 | 10.8307 | 7.5508
42810.5507 | 9563 | 93.2709 | 62.1012 | 45.2548 | 33.317 | 22.5776 | 19.945 | 17.9932 | 131.5132 | 92.4111 | 66.3819 | 44.2213 | 24.3119 | 17.9405 | 15.9744 | 164.2424 | 178.4937 | 442.8201 | 207.9855 | 179.34 | 372.3117 |  |  |  | 253.4141 | 314.9084 | 278.6115 | 294.0074 | 146.2174 | 313.1786 | 147.8042 | 208.5061 | 145.6515 | 205.7143 | 282.816 | 174.6792 | 295.2384 | 128.0208 |  | 139.2702 | 158.775 | 91.2774 | 119.2313 |  | 25.357 | 50.7602 | 25.0828 | 47.8026 | 104.3257 | 131.2677 | 174.4922 | 7.6677 | 28.0577 | 8.6908 | 56.1397 | 8.2932 | 42.9662 | 49.6849 | 51.2973 | 15.2763 |  |  | 2.3744 | 0.071715 | 0.33764 | -0.48298 | 1.9866 | 2.1122 | 4.8934 | -4.943 | 0.44273 | 1.3774 | 5.3531 | -0.00056512 | -0.00054869 | -0.00059469 | 242.6655 | 335.4697 | 280.2452 | 137.4185 | 80.5769 | 37.0457 | 21.8342 | 111.5356 | 83.2003 | 53.3085 | 37.0535 | 24.2702 | 20.254 | 17.8968 | 99.8864 | 91.9698 | 78.3558 | 48.4784 | 41.9461 | 85.3141 | 58.8272 | 176.361 | 209.5966 | 252.2275 | 251.3465 | 273.6675 | 297.8983 |  |  |  | 318.1485 | 261.9802 | 257.8392 | 295.312 | 1.8435 | 1.6816 | 562.5929 |  |  | 640.0248 |  |  | 320.3861 | 361.3897 | 195.7203 | 186.7575 | 253.9815 | 142.9771 | 894.4396 | 732.7101 | 715.1116 | 674.075 | 840.2525 |  | 286.9478 | 746.0742 | 264.0439 | 802.1789 | 314.6062 | 724.3651 |  | 737.4189 |  |  | 786.9822 | 882.7511 | 840.5225 | [6 empty] | 748.8552 |  |  | 741.5682 |  |  | 191.3916 | 272.2342 | 319.5796 | 92.0996 | 217.5117 | 331.3801 | 146.3131 | 242.5833 |  | 230.9119 | 294.5569 | 158.6121 | 269.3548 | 194.4334 | 280.5082 | 94.4207 | 205.2531 |  | 264.56 | 278.9106 | 359.4892 | 135.6851 | 224.0759 | 319.895 | 145.1494 | 262.1083 | 225.9512 | 295.4017 | 171.8702 | 275.4933 | -0.070311 | 19.7183 | 1.0431 | 0.26443 | -39.7168 | 3.1157 | 627.71 | 0.27 | 2.6002 | 0.33588 | 0.72879 | -0.87166 | 1.9753 | 2.0368 | 3.1002 | -9.7895 | -8.6679 | -6.7771 | -0.68295 | -1.4812 | 10.8069 | 7.5656
42810.5507 | 9564 | 93.2762 | 62.1152 | 45.2667 | 33.3203 | 22.5874 | 19.9578 | 17.9975 | 131.529 | 92.4183 | 66.3934 | 44.2263 | 24.311 | 17.9484 | 15.9794 | 164.239 | 178.4771 | 442.8195 | 207.9609 | 179.0876 | 372.3421 |  |  |  | 253.415 | 314.8827 | 278.3368 | 293.8897 | 145.6833 | 312.9645 | 147.7973 | 208.4899 | 145.6607 | 205.7007 | 282.7875 | 175.014 | 295.2253 | 128.4317 |  | 139.0203 | 158.7968 | 90.977 | 119.8997 |  | 25.4585 | 50.7522 | 25.0712 | 48.0565 | 104.4324 | 131.2884 | 174.367 | 7.9837 | 28.0617 | 8.7211 | 56.1467 | 8.2865 | 42.9758 | 49.7051 | 51.3131 | 15.2784 |  |  | 1.8198 | 0.31156 | 0.29755 | -0.16559 | 2.189 | 2.0938 | 5.132 | -5.0192 | 0.6132 | 1.0478 | 5.4165 | -0.00055033 | -0.00052898 | -0.00058647 | 242.2023 | 336.3259 | 280.2694 | 137.44 | 80.5922 | 37.0533 | 21.836 | 111.543 | 83.2125 | 53.3192 | 37.0672 | 24.2815 | 20.2561 | 17.8995 | 101.2303 | 93.7442 | 79.2852 | 48.9591 | 41.4994 | 85.3998 | 58.858 | 176.3621 | 209.5772 | 252.2011 | 251.32 | 273.6314 | 297.8566 |  |  |  | 318.1607 | 262.0446 | 258.0064 | 295.2146 | 1.7347 | 1.8391 | 562.6455 |  |  | 639.9303 |  |  | 320.3939 | 361.3706 | 195.4594 | 186.7583 | 253.9705 | 142.7359 | 894.2353 | 732.7731 | 715.1096 | 674.2179 | 839.9926 |  | 286.8703 | 746.9045 | 263.9748 | 800.9689 | 314.514 | 723.9933 |  | 737.4108 |  |  | 786.7512 | 882.6403 | 840.4168 | [6 empty] | 748.837 |  |  | 741.6372 |  |  | 192.0967 | 271.9805 | 319.7042 | 92.0391 | 217.8103 | 331.2462 | 146.1139 | 242.6732 |  | 230.8155 | 294.7028 | 158.2303 | 269.1528 | 194.307 | 280.4938 | 94.2881 | 205.1956 |  | 263.1847 | 279.1909 | 359.4217 | 135.0053 | 223.8209 | 319.8006 | 144.9657 | 262.1239 | 225.9208 | 295.239 | 172.1385 | 275.4323 | 0.28658 | 19.7165 | 1.0454 | 0.26492 | -39.7289 | 3.1157 | 641.47 | 0.31 | 2.276 | 0.70007 | 0.68416 | -0.51038 | 2.0736 | 2.028 | 3.1749 | -9.7875 | -8.6953 | -6.7503 | -0.82186 | -1.5807 | 10.7875 | 7.5692
42810.5507 | 9565 | 93.2819 | 62.1116 | 45.2612 | 33.3172 | 22.5771 | 19.9361 | 17.9807 | 131.5355 | 92.42 | 66.3945 | 44.2241 | 24.3078 | 17.9336 | 15.9708 | 164.2192 | 178.4518 | 442.8058 | 207.9421 | 178.8303 | 372.3324 |  |  |  | 253.3986 | 314.8602 | 278.8295 | 294.181 | 146.583 | 313.0649 | 147.8018 | 208.4758 | 144.8858 | 205.6976 | 282.766 | 174.9418 | 295.1653 | 128.7678 |  | 137.5241 | 159.3437 | 90.3047 | 118.927 |  | 25.3316 | 50.7578 | 25.0778 | 48.0961 | 104.5743 | 131.3564 | 174.4014 | 8.2488 | 28.0722 | 8.6597 | 56.1456 | 8.2831 | 42.9948 | 49.7227 | 51.3352 | 15.2764 |  |  | 2.3074 | 0.058571 | 0.33566 | -0.26416 | 2.8718 | 2.0701 | 5.0814 | -5.1112 | 0.88564 | 0.086475 | 5.5945 | -0.00053555 | -0.00059469 | -0.00056183 | 241.1238 | 336.9738 | 280.2981 | 137.465 | 80.5957 | 37.0615 | 21.8373 | 111.5493 | 83.2244 | 53.3261 | 37.0664 | 24.2773 | 20.2524 | 17.899 | 100.9393 | 93.5186 | 78.2488 | 49.1648 | 42.7039 | 85.5267 | 58.902 | 176.3599 | 209.5685 | 252.1718 | 251.2972 | 273.6077 | 297.8217 |  |  |  | 318.1779 | 262.5745 | 259.4697 | 295.1871 | 2.258 | 1.7394 | 562.7125 |  |  | 639.7653 |  |  | 320.3786 | 361.3431 | 195.3417 | 186.7513 | 253.9499 | 141.6191 | 893.9302 | 732.8816 | 715.1882 | 674.0975 | 839.801 |  | 286.8438 | 747.448 | 263.9263 | 800.6299 | 314.4014 | 723.3076 |  | 737.4016 |  |  | 786.5162 | 883.1728 | 841.6111 | [6 empty] | 748.7685 |  |  | 741.7015 |  |  | 192.1346 | 271.7434 | 319.7785 | 92.1904 | 217.4804 | 331.2678 | 145.6423 | 242.6408 |  | 230.7176 | 294.47 | 157.8722 | 268.9746 | 194.2182 | 280.57 | 93.9717 | 205.1654 |  | 262.6393 | 278.5832 | 359.3529 | 134.5629 | 223.6782 | 319.2338 | 144.8807 | 262.087 | 226.1654 | 295.3024 | 172.4491 | 275.3104 | 0.28465 | 19.7162 | 1.0479 | 0.26477 | -39.7065 | 3.1157 | 649.86 | 0.24 | 2.563 | 0.30354 | 0.72666 | -0.64463 | 2.3752 | 2.0166 | 3.1595 | -9.784 | -8.7135 | -6.7492 | -0.77409 | -1.4603 | 10.8103 | 7.5712
42810.5508 | 9566 | 93.3 | 62.1411 | 45.2895 | 33.3356 | 22.5919 | 19.9484 | 17.9911 | 131.5624 | 92.4459 | 66.4075 | 44.243 | 24.3317 | 17.9514 | 15.9908 | 164.2127 | 178.4324 | 442.8023 | 207.9149 | 178.6433 | 372.2651 |  |  |  | 253.4043 | 314.8298 | 279.0456 | 294.3967 | 145.6547 | 312.9348 | 147.806 | 208.4661 | 144.6767 | 205.6983 | 282.7545 | 174.6682 | 295.111 | 128.6192 |  | 137.3491 | 158.9887 | 90.0741 | 118.6145 |  | 25.2227 | 50.8256 | 25.0856 | 48.0706 | 104.716 | 131.52 | 174.6886 | 8.2031 | 28.0787 | 8.6959 | 56.1348 | 8.2705 | 43.0143 | 49.7088 | 51.3526 | 15.2654 |  |  | 2.1878 | 0.006003 | 0.23053 | -0.38967 | 2.5445 | 2.1187 | 4.9092 | -4.621 | 0.38941 | 1.3665 | 5.5625 | -0.00057662 | -0.00057826 | -0.00055855 | 240.9182 | 337.7093 | 280.323 | 137.4878 | 80.6114 | 37.0699 | 21.8393 | 111.5587 | 83.2296 | 53.3337 | 37.0671 | 24.2761 | 20.2646 | 17.8988 | 103.3365 | 92.273 | 76.7444 | 48.3511 | 43.71 | 85.6489 | 58.913 | 176.3524 | 209.5624 | 252.1396 | 251.2742 | 273.5907 | 297.7902 |  |  |  | 318.1641 | 263.8233 | 261.1627 | 295.8553 | 1.4349 | 1.092 | 562.8484 |  |  | 639.9489 |  |  | 320.3564 | 361.3152 | 195.3843 | 186.746 | 253.9235 | 141.7585 | 893.6368 | 732.9009 | 715.2783 | 673.5634 | 839.5042 |  | 286.7046 | 748.4758 | 263.9467 | 801.1589 | 314.492 | 723.4821 |  | 737.4311 |  |  | 786.5951 | 883.8414 | 842.6728 | [6 empty] | 749.0086 |  |  | 741.7541 |  |  | 191.8612 | 271.6229 | 319.7189 | 92.1508 | 217.0323 | 331.3362 | 145.2902 | 242.4468 |  | 230.8141 | 294.3698 | 158.0984 | 268.7315 | 194.5177 | 280.3617 | 93.8339 | 205.0424 |  | 262.7526 | 277.1338 | 359.2883 | 134.2822 | 223.198 | 318.9915 | 144.2172 | 262.1218 | 226.2314 | 295.3453 | 172.7225 | 275.2406 | 0.095325 | 19.7167 | 1.0508 | 0.2632 | -39.7388 | 3.1157 | 624.92 | 0.25 | 2.4954 | 0.097187 | 0.60226 | -0.78302 | 2.2362 | 2.0406 | 3.1062 | -9.7852 | -8.7408 | -6.7572 | -1.0256 | -1.2919 | 10.8152 | 7.5516
42810.5508 | 9567 | 93.3074 | 62.1505 | 45.2844 | 33.3443 | 22.592 | 19.9573 | 17.9935 | 131.5769 | 92.4501 | 66.4206 | 44.2485 | 24.3335 | 17.9587 | 15.9909 | 164.2036 | 178.4199 | 442.7951 | 207.8898 | 178.3204 | 372.199 |  |  |  | 253.4026 | 314.802 | 279.518 | 294.626 | 146.7899 | 312.9933 | 147.7965 | 208.4348 | 145.4751 | 205.6928 | 282.7295 | 174.6446 | 295.0625 | 128.5999 |  | 137.1939 | 159.239 | 91.1173 | 118.9964 |  | 25.2695 | 50.7997 | 25.0884 | 48.0312 | 104.7387 | 131.0431 | 174.6099 | 8.0622 | 28.0772 | 8.8395 | 56.1252 | 8.2831 | 43.0378 | 49.7085 | 51.3755 | 15.2753 |  |  | 2.0163 | 0.18211 | 0.32646 | -0.23196 | 2.4098 | 1.3184 | 4.7541 | -4.849 | 0.33687 | 1.3969 | 5.5043 | -0.00058155 | -0.00054869 | -0.00060126 | 241.3703 | 337.279 | 280.3391 | 137.4888 | 80.6158 | 37.0745 | 21.8359 | 111.5523 | 83.2324 | 53.3343 | 37.0728 | 24.2812 | 20.2503 | 17.8868 | 102.5207 | 91.7277 | 75.4146 | 47.1924 | 42.7179 | 85.7094 | 58.9042 | 176.3397 | 209.5443 | 252.1117 | 251.243 | 273.5614 | 297.7495 |  |  |  | 318.0917 | 264.0462 | 261.6359 | 295.8073 | 1.2947 | 1.5273 | 562.8652 |  |  | 640.169 |  |  | 320.3366 | 361.2846 | 195.4123 | 186.7412 | 253.8981 | 142.22 | 893.5531 | 732.9448 | 715.3073 | 672.9189 | 839.4382 |  | 286.6688 | 748.7732 | 263.9771 | 800.8268 | 314.5239 | 724.3261 |  | 737.3658 |  |  | 786.7143 | 883.0393 | 841.5566 | [6 empty] | 749.0526 |  |  | 741.7849 |  |  | 192.2221 | 271.4574 | 319.7601 | 92 | 216.8217 | 331.4072 | 145.9 | 242.645 |  | 230.7822 | 294.7384 | 158.3258 | 268.9784 | 194.6193 | 280.0635 | 93.7192 | 204.8947 |  | 263.9371 | 277.6017 | 359.2329 | 134.6472 | 222.7589 | 319.153 | 143.9627 | 262.0496 | 226.7025 | 294.8381 | 172.7751 | 275.3504 | 0.16524 | 19.716 | 1.0528 | 0.26335 | -39.7352 | 3.1157 | 639.97 | 0.23 | 2.3957 | 0.53527 | 0.71668 | -0.60411 | 2.175 | 1.6087 | 3.0549 | -9.7858 | -8.7471 | -6.7456 | -0.9276 | -1.1452 | 10.8013 | 7.5476
42810.5508 | 9568 | 93.3074 | 62.1493 | 45.2918 | 33.3386 | 22.585 | 19.9543 | 17.9853 | 131.5821 | 92.4449 | 66.4273 | 44.2506 | 24.3314 | 17.9523 | 15.9806 | 164.1983 | 178.3964 | 442.7896 | 207.8667 | 178.3807 | 372.2157 |  |  |  | 253.3934 | 314.7897 | 279.8079 | 294.6892 | 147.3388 | 313.0492 | 147.7936 | 208.4156 | 145.1259 | 205.6817 | 282.6964 | 174.5005 | 295.041 | 128.1847 |  | 137.1025 | 158.9446 | 90.9847 | 119.2262 |  | 25.241 | 50.7456 | 25.0366 | 47.9465 | 104.7387 | 130.7032 | 174.3269 | 7.8973 | 28.0811 | 9.0592 | 56.0911 | 8.2807 | 43.0564 | 49.6764 | 51.3784 | 15.2729 |  |  | 2.0294 | 0.084199 | 0.49403 | -0.57103 | 2.4433 | 1.6456 | 4.8356 | -5.102 | -0.040656 | 0.94896 | 5.5691 | -0.00057169 | -0.00052405 | -0.00059305 | 240.8804 | 337.6496 | 280.3674 | 137.5091 | 80.6252 | 37.0807 | 21.8402 | 111.5493 | 83.2413 | 53.3374 | 37.0829 | 24.2866 | 20.258 | 17.887 | 102.9334 | 93.4295 | 76.7985 | 47.0926 | 42.564 | 85.7809 | 58.9144 | 176.3346 | 209.5357 | 252.0877 | 251.2249 | 273.5352 | 297.7154 |  |  |  | 317.9497 | 263.9628 | 261.9608 | 295.9277 | 1.4395 | 1.8037 | 562.6375 |  |  | 640.3248 |  |  | 320.3151 | 361.2598 | 195.7722 | 186.7357 | 253.8866 | 141.8585 | 893.5833 | 733.0459 | 715.289 | 672.5844 | 839.2877 |  | 286.6093 | 748.2588 | 263.9571 | 800.5635 | 314.4821 | 723.8717 |  | 737.1758 |  |  | 786.465 | 883.9522 | 844.1388 | [6 empty] | 749.1204 |  |  | 741.8576 |  |  | 192.3694 | 271.3928 | 319.7473 | 91.7216 | 216.8906 | 331.4409 | 146.3362 | 242.681 |  | 230.8038 | 294.6962 | 157.8665 | 269.083 | 194.5342 | 280.2097 | 93.5612 | 205.0678 |  | 263.0877 | 277.6136 | 359.2059 | 134.6478 | 222.7366 | 319.2671 | 143.9012 | 261.9008 | 227.2298 | 294.6866 | 172.6814 | 275.8069 | 0.49304 | 19.7172 | 1.0567 | 0.26396 | -39.6208 | 3.1157 | 611 | 0.23 | 2.4037 | 0.36393 | 0.88155 | -0.94776 | 2.1891 | 1.7966 | 3.0797 | -9.7856 | -8.7341 | -6.7414 | -0.96476 | -1.2977 | 10.7934 | 7.5336
42810.5508 | 9569 | 93.3175 | 62.1538 | 45.2961 | 33.3415 | 22.5843 | 19.9521 | 17.9789 | 131.5896 | 92.4542 | 66.4308 | 44.255 | 24.327 | 17.9455 | 15.9807 | 164.1906 | 178.376 | 442.7766 | 207.8418 | 178.5032 | 372.1895 |  |  |  | 253.3937 | 314.7664 | 279.9875 | 294.7809 | 147.0148 | 313.0109 | 147.7927 | 208.3978 | 144.7247 | 205.676 | 282.6732 | 174.3606 | 295.0121 | 128.0374 |  | 136.5483 | 158.4746 | 91.2602 | 119.7814 |  | 25.1902 | 50.7814 | 25.0531 | 47.7723 | 105.0315 | 130.7591 | 174.1466 | 7.7709 | 28.0674 | 9.2815 | 56.0482 | 8.2876 | 43.0631 | 49.6486 | 51.3846 | 15.2644 |  |  | 2.1398 | 0.17159 | 0.31595 | -0.17217 | 2.1062 | 1.5175 | 4.973 | -4.9174 | 0.27985 | 2.0498 | 5.6664 | -0.00052898 | -0.00053226 | -0.00059305 | 239.5161 | 338.2508 | 280.3957 | 137.5342 | 80.6341 | 37.08 | 21.8457 | 111.5662 | 83.2492 | 53.3544 | 37.0863 | 24.2811 | 20.2614 | 17.8893 | 99.898 | 92.8398 | 78.1164 | 47.8732 | 43.056 | 85.7637 | 58.9373 | 176.3326 | 209.516 | 252.0583 | 251.1998 | 273.5055 | 297.6747 |  |  |  | 317.7759 | 263.9581 | 262.5016 | 296.0902 | 1.6452 | 1.3995 | 562.6311 |  |  | 640.5028 |  |  | 320.3036 | 361.2359 | 195.7746 | 186.7333 | 253.8758 | 141.6095 | 893.7117 | 733.1447 | 715.2593 | 672.7835 | 838.879 |  | 286.544 | 748.3943 | 263.9336 | 800.3344 | 314.4887 | 723.1447 |  | 737.1005 |  |  | 786.4106 | 883.9811 | 843.6201 | [6 empty] | 749.2705 |  |  | 741.9374 |  |  | 192.1725 | 271.3141 | 319.9033 | 91.6588 | 217.1095 | 331.4027 | 146.8566 | 242.5858 |  | 230.8823 | 294.2484 | 157.7504 | 269.0016 | 194.4289 | 280.2737 | 93.3584 | 205.1722 |  | 262.1014 | 277.4534 | 359.1642 | 134.2293 | 222.8748 | 319.4385 | 144.168 | 261.948 | 227.5117 | 294.7753 | 172.4812 | 276.0225 | 0.080109 | 19.7228 | 1.0606 | 0.26627 | -39.6291 | 3.1156 | 615.76 | 0.22 | 2.4681 | 0.51957 | 0.70502 | -0.52044 | 2.0326 | 1.7253 | 3.1233 | -9.7787 | -8.7393 | -6.7345 | -0.62958 | -1.4414 | 10.7759 | 7.5162
42810.5508 | 9570 | 93.3252 | 62.1563 | 45.2894 | 33.3405 | 22.5957 | 19.9499 | 17.9836 | 131.5934 | 92.4577 | 66.433 | 44.2608 | 24.3296 | 17.9484 | 15.9778 | 164.1848 | 178.3675 | 442.7831 | 207.8291 | 178.654 | 372.1052 |  |  |  | 253.4022 | 314.7493 | 280.2127 | 294.8706 | 145.7533 | 313.0689 | 147.7862 | 208.3788 | 144.3068 | 205.6739 | 282.6466 | 174.732 | 294.9573 | 128.5212 |  | 135.9125 | 158.3625 | 91.3357 | 119.7629 |  | 25.2949 | 50.7817 | 25.1161 | 47.616 | 105.2752 | 130.8893 | 174.1651 | 7.6397 | 28.0543 | 9.4393 | 56.0328 | 8.2922 | 43.062 | 49.6283 | 51.3867 | 15.2715 |  |  | 1.85 | 0.15845 | 0.34749 | -0.32659 | 2.5642 | 2.0189 | 4.8021 | -4.8635 | 0.43378 | 2.2308 | 5.4282 | -0.00053226 | -0.00053555 | -0.00058483 | 240.0557 | 338.1048 | 280.4174 | 137.5529 | 80.6567 | 37.0924 | 21.8527 | 111.5704 | 83.2619 | 53.3674 | 37.0918 | 24.2892 | 20.2641 | 17.897 | 96.5495 | 91.7446 | 76.6362 | 46.5906 | 43.0826 | 85.7152 | 58.9496 | 176.317 | 209.5098 | 252.044 | 251.1729 | 273.4836 | 297.6377 |  |  |  | 317.6582 | 263.5164 | 261.296 | 295.1378 | 1.6192 | 1.8107 | 562.7344 |  |  | 640.2262 |  |  | 320.2918 | 361.211 | 196.3089 | 186.7361 | 253.8612 | 141.1925 | 893.6729 | 733.2339 | 715.2623 | 672.6312 | 838.729 |  | 286.4536 | 748.8688 | 263.8882 | 800.912 | 314.4893 | 724.3399 |  | 736.9323 |  |  | 786.2629 | 883.7269 | 843.1579 | [6 empty] | 749.361 |  |  | 741.9892 |  |  | 192.4748 | 271.3939 | 320.2715 | 91.9934 | 217.3859 | 331.3579 | 147.1628 | 242.3122 |  | 230.9888 | 294.6304 | 157.7229 | 268.9632 | 194.5381 | 280.5395 | 93.3407 | 205.2817 |  | 261.2497 | 277.6059 | 359.1114 | 134.017 | 222.9634 | 319.5869 | 144.7927 | 261.9557 | 227.5078 | 295.174 | 172.0835 | 276.0944 | 0.30815 | 19.7258 | 1.0634 | 0.26828 | -39.6228 | 3.1157 | 602.96 | 0.2 | 2.295 | 0.49928 | 0.73938 | -0.71679 | 2.2431 | 1.9904 | 3.0697 | -9.7806 | -8.7554 | -6.7505 | -0.26343 | -1.2755 | 10.7727 | 7.5338
42810.5508 | 9571 | 93.3404 | 62.1726 | 45.3015 | 33.3455 | 22.5969 | 19.9526 | 17.979 | 131.606 | 92.4697 | 66.4523 | 44.2749 | 24.3312 | 17.9469 | 15.9819 | 164.1643 | 178.3467 | 442.7771 | 207.7994 | 178.7259 | 372.1002 |  |  |  | 253.3948 | 314.7271 | 279.9435 | 294.6582 | 147.2311 | 313.1901 | 147.7878 | 208.359 | 143.7117 | 205.6679 | 282.6239 | 174.8883 | 294.9172 | 128.6329 |  | 136.2416 | 158.4394 | 91.5769 | 118.9643 |  | 25.5315 | 50.8149 | 25.1571 | 47.7156 | 105.4018 | 130.7428 | 174.2268 | 7.5244 | 28.0272 | 9.4515 | 56.016 | 8.2919 | 43.0534 | 49.6309 | 51.3829 | 15.2785 |  |  | 2.2738 | 0.20708 | 0.2647 | -0.62032 | 2.7088 | 1.2007 | 4.8212 | -4.6407 | 0.4869 | 0.76644 | 5.4963 | -0.00058319 | -0.00054376 | -0.00056512 | 240.1501 | 337.393 | 280.4334 | 137.5688 | 80.6653 | 37.0973 | 21.846 | 111.5698 | 83.2643 | 53.3711 | 37.0974 | 24.2851 | 20.255 | 17.8904 | 95.7508 | 92.8615 | 79.1133 | 46.1627 | 42.9001 | 85.7163 | 58.9734 | 176.3213 | 209.502 | 252.0125 | 251.1419 | 273.4558 | 297.6014 |  |  |  | 317.5839 | 264.6909 | 263.1586 | 295.0754 | 1.9476 | 1.4262 | 562.5618 |  |  | 639.9999 |  |  | 320.2681 | 361.185 | 197.3257 | 186.7351 | 253.8408 | 140.7158 | 893.3718 | 733.2709 | 715.1403 | 672.1258 | 838.6056 |  | 286.4092 | 748.2404 | 263.8304 | 801.3124 | 314.405 | 724.9956 |  | 736.6319 |  |  | 785.9938 | 883.231 | 842.4186 | [6 empty] | 749.4078 |  |  | 741.9898 |  |  | 192.7121 | 271.4391 | 320.5007 | 91.9221 | 217.1862 | 331.3748 | 146.9592 | 241.842 |  | 231.2149 | 295.2312 | 157.9375 | 269.0692 | 194.8817 | 280.7948 | 93.6354 | 205.2 |  | 261.7441 | 277.583 | 359.0354 | 133.6011 | 222.9825 | 319.5338 | 144.9287 | 262.006 | 227.4434 | 295.3984 | 172.0057 | 276.0588 | 0.27964 | 19.7282 | 1.0659 | 0.26992 | -39.6448 | 3.1156 | 574.37 | 0.34 | 2.5446 | 0.5708 | 0.64534 | -0.98792 | 2.3051 | 1.5347 | 3.0752 | -9.7802 | -8.7415 | -6.7678 | -0.17455 | -1.5479 | 10.7921 | 7.53
42810.5508 | 9572 | 93.345 | 62.1764 | 45.3158 | 33.3502 | 22.5912 | 19.9466 | 17.9859 | 131.6267 | 92.471 | 66.4535 | 44.2804 | 24.3383 | 17.9509 | 15.98 | 164.1469 | 178.3238 | 442.7733 | 207.7722 | 178.7307 | 372.0923 |  |  |  | 253.3775 | 314.698 | 280.2051 | 294.7798 | 146.4008 | 313.0968 | 147.7769 | 208.3308 | 143.8504 | 205.6611 | 282.593 | 174.5668 | 294.8822 | 128.2074 |  | 136.518 | 157.736 | 92.0777 | 117.5685 |  | 25.6432 | 50.8554 | 25.1908 | 47.7905 | 105.6135 | 130.7349 | 174.1119 | 7.4484 | 28.0064 | 9.3517 | 55.9949 | 8.2932 | 43.0325 | 49.6267 | 51.3726 | 15.2819 |  |  | 2.057 | 0.19131 | 0.32055 | -0.15245 | 2.6267 | 1.8388 | 4.7403 | -4.8181 | 0.66243 | 1.0505 | 5.3994 | -0.00048626 | -0.0005799 | -0.00057333 | 240.1409 | 338.1087 | 280.4609 | 137.5885 | 80.6763 | 37.1032 | 21.8509 | 111.5774 | 83.2781 | 53.3809 | 37.1102 | 24.2968 | 20.259 | 17.8896 | 96.6411 | 93.2406 | 77.8328 | 45.9113 | 43.748 | 85.7531 | 58.9645 | 176.3168 | 209.4872 | 251.9832 | 251.121 | 273.4393 | 297.5647 |  |  |  | 317.5163 | 264.9176 | 263.4779 | 295.2369 | 1.4837 | 1.6165 | 562.5209 |  |  | 640.3577 |  |  | 320.2433 | 361.1549 | 197.1723 | 186.7298 | 253.8185 | 141.8719 | 893.0708 | 733.2424 | 714.8103 | 671.8678 | 838.3231 |  | 286.4179 | 747.1234 | 263.7643 | 801.2246 | 314.3852 | 724.7066 |  | 736.2498 |  |  | 786.38 | 882.4052 | 840.6104 | [6 empty] | 749.5032 |  |  | 742.0413 |  |  | 192.9014 | 271.2421 | 320.6128 | 91.8122 | 216.9535 | 331.4263 | 146.8442 | 241.7007 |  | 231.2913 | 295.2286 | 158.233 | 269.1863 | 194.9745 | 280.7306 | 93.496 | 205.0537 |  | 262.0824 | 277.4544 | 358.9632 | 133.7427 | 223.0756 | 319.3165 | 144.6703 | 262.0317 | 227.4266 | 295.5696 | 171.9391 | 275.8171 | 0.21416 | 19.7284 | 1.0679 | 0.27187 | -39.6977 | 3.1157 | 579.68 | 0.27 | 2.42 | 0.54867 | 0.71022 | -0.48979 | 2.2699 | 1.8992 | 3.0493 | -9.7717 | -8.7147 | -6.7669 | -0.26898 | -1.4067 | 10.8284 | 7.5205
42810.5508 | 9573 | 93.3512 | 62.1834 | 45.3102 | 33.3569 | 22.5902 | 19.9495 | 17.9789 | 131.6342 | 92.485 | 66.462 | 44.2886 | 24.3485 | 17.9548 | 15.9774 | 164.1442 | 178.3025 | 442.7699 | 207.7547 | 178.7694 | 372.0639 |  |  |  | 253.3768 | 314.6768 | 280.5545 | 295.0084 | 146.4887 | 313.069 | 147.7853 | 208.3076 | 145.2491 | 205.6519 | 282.571 | 174.4487 | 294.833 | 127.9961 |  | 136.6212 | 157.4461 | 91.5371 | 117.3294 |  | 25.6437 | 50.8089 | 25.2004 | 47.7598 | 105.7696 | 130.966 | 174.18 | 7.2725 | 28.0017 | 9.1719 | 56.0125 | 8.2962 | 43.0283 | 49.622 | 51.3641 | 15.281 |  |  | 2.1615 | 0.060543 | 0.028136 | -0.14785 | 2.8396 | 1.162 | 5.0597 | -5.1178 | 0.91055 | 1.1204 | 5.5023 | -0.00049941 | -0.00053883 | -0.00058483 | 241.3352 | 338.3794 | 280.4847 | 137.6115 | 80.6832 | 37.1049 | 21.8535 | 111.5863 | 83.2884 | 53.3909 | 37.1194 | 24.3049 | 20.2622 | 17.8934 | 94.1598 | 94.8959 | 78.1169 | 45.2123 | 43.0935 | 85.7485 | 58.959 | 176.3147 | 209.474 | 251.9598 | 251.1049 | 273.4168 | 297.5308 |  |  |  | 317.3903 | 263.9687 | 262.2366 | 294.6253 | 1.7333 | 1.5316 | 562.5836 |  |  | 640.283 |  |  | 320.2073 | 361.1309 | 196.2171 | 186.7327 | 253.7964 | 142.5798 | 892.9559 | 733.3008 | 714.5997 | 671.707 | 838.0626 |  | 286.4392 | 747.2286 | 263.7573 | 801.0648 | 314.3947 | 724.822 |  | 735.8304 |  |  | 786.5603 | 881.2943 | 838.3359 | [6 empty] | 749.5195 |  |  | 742.1161 |  |  | 193.0076 | 270.9648 | 320.4861 | 91.7132 | 216.7154 | 331.4833 | 146.7694 | 241.6611 |  | 231.0896 | 294.6176 | 158.5601 | 269.4563 | 195.0794 | 280.3668 | 93.9976 | 205.1657 |  | 262.499 | 277 | 358.9109 | 134.209 | 223.2241 | 319.3112 | 144.629 | 261.8522 | 227.2575 | 295.6779 | 171.9 | 275.6357 | 0.067398 | 19.7282 | 1.069 | 0.27237 | -39.7352 | 3.1157 | 566.69 | 0.3 | 2.4807 | 0.30863 | 0.2104 | -0.48231 | 2.3607 | 1.5101 | 3.1512 | -9.7631 | -8.718 | -6.7617 | 0.0061449 | -1.4389 | 10.8316 | 7.5281
42810.5508 | 9574 | 93.3644 | 62.1938 | 45.3213 | 33.3569 | 22.596 | 19.9499 | 17.9846 | 131.6551 | 92.4928 | 66.4742 | 44.2992 | 24.3473 | 17.9585 | 15.9848 | 164.1385 | 178.2875 | 442.7697 | 207.7311 | 178.8269 | 372.0756 |  |  |  | 253.3739 | 314.6571 | 281.2458 | 295.4069 | 147.3274 | 313.0675 | 147.7791 | 208.2821 | 144.4431 | 205.6493 | 282.5454 | 174.5455 | 294.8124 | 127.9711 |  | 136.6495 | 156.8849 | 90.7653 | 117.7073 |  | 25.5607 | 50.6733 | 25.211 | 47.9246 | 105.9588 | 131.1391 | 174.2219 | 7.1241 | 28.0002 | 9.1742 | 56.0179 | 8.2906 | 43.0284 | 49.6176 | 51.3572 | 15.2829 |  |  | 2.1135 | -0.17733 | 0.2555 | -0.6972 | 3.0045 | 1.0555 | 4.5767 | -5.1375 | 0.43748 | 0.47628 | 5.6658 | -0.00057497 | -0.00059962 | -0.00059305 | 240.7636 | 337.7798 | 280.5119 | 137.6336 | 80.6999 | 37.1221 | 21.8618 | 111.5969 | 83.2957 | 53.4035 | 37.1255 | 24.3104 | 20.2686 | 17.8962 | 93.8189 | 92.8672 | 74.7349 | 45.077 | 42.3051 | 85.752 | 58.9193 | 176.3053 | 209.467 | 251.9294 | 251.0754 | 273.3828 | 297.4916 |  |  |  | 317.2609 | 263.3162 | 261.9575 | 294.2313 | 2.1725 | 1.1328 | 562.2561 |  |  | 639.5943 |  |  | 320.1678 | 361.1062 | 195.6858 | 186.7295 | 253.7776 | 142.0008 | 893.0304 | 733.4195 | 714.6559 | 671.5511 | 837.896 |  | 286.4288 | 747.8442 | 263.7292 | 800.714 | 314.3232 | 725.645 |  | 735.8303 |  |  | 786.1955 | 880.8285 | 837.5334 | [6 empty] | 749.7173 |  |  | 742.1679 |  |  | 193.0168 | 270.2605 | 320.3483 | 91.6067 | 216.2225 | 331.5386 | 146.6198 | 241.6742 |  | 230.7845 | 294.2617 | 158.6149 | 269.6866 | 195.3325 | 279.9849 | 94.4683 | 205.182 |  | 262.5808 | 276.8514 | 358.86 | 134.6348 | 223.3534 | 319.4656 | 144.8729 | 261.6037 | 227.3251 | 295.8203 | 171.9882 | 275.4971 | 0.38634 | 19.7256 | 1.0699 | 0.27214 | -39.695 | 3.1157 | 566.81 | 0.25 | 2.453 | -0.5281 | 0.63389 | -1.0471 | 2.4288 | 1.4396 | 2.9977 | -9.7591 | -8.7369 | -6.7573 | 0.044453 | -1.0679 | 10.8197 | 7.5294
42810.5509 | 9575 | 93.3574 | 62.1946 | 45.3224 | 33.3574 | 22.593 | 19.9524 | 17.9714 | 131.6569 | 92.4917 | 66.4724 | 44.2952 | 24.3452 | 17.9535 | 15.9798 | 164.1266 | 178.2694 | 442.7656 | 207.7077 | 179.0235 | 372.1654 |  |  |  | 253.3704 | 314.636 | 282.2327 | 295.9209 | 149.9439 | 313.2058 | 147.7801 | 208.2689 | 143.6001 | 205.649 | 282.5202 | 174.8422 | 294.7789 | 128.3981 |  | 136.4109 | 156.9718 | 90.2579 | 118.5902 |  | 25.5315 | 50.5583 | 25.1358 | 47.9758 | 106.0662 | 131.1207 | 173.978 | 7.0783 | 27.9898 | 9.1881 | 55.9918 | 8.2815 | 43.0378 | 49.5947 | 51.3486 | 15.2785 |  |  | 2.4342 | -0.015025 | 0.1773 | -0.72085 | 2.8067 | 1.5556 | 4.4105 | -5.1014 | 0.32733 | 1.6719 | 5.5919 | -0.00053226 | -0.00058319 | -0.00058647 | 238.9803 | 336.9995 | 280.5368 | 137.653 | 80.7023 | 37.128 | 21.862 | 111.5957 | 83.298 | 53.4008 | 37.1226 | 24.3017 | 20.2655 | 17.8882 | 93.8512 | 91.2262 | 74.5237 | 44.4753 | 41.3056 | 85.7182 | 58.9068 | 176.3021 | 209.4518 | 251.9031 | 251.0455 | 273.3628 | 297.4634 |  |  |  | 317.1262 | 262.294 | 259.1842 | 294.1151 | 0.5258 | 1.7424 | 562.1037 |  |  | 639.3081 |  |  | 320.1245 | 361.0818 | 196.1794 | 186.7177 | 253.7566 | 140.9354 | 893.0004 | 733.4423 | 714.8614 | 671.4969 | 837.7451 |  | 286.382 | 748.6275 | 263.7372 | 800.4118 | 314.3044 | 726.2919 |  | 735.8968 |  |  | 786.0219 | 881.3049 | 838.4576 | [6 empty] | 749.7497 |  |  | 742.2567 |  |  | 193.463 | 269.9783 | 320.4026 | 91.528 | 215.762 | 331.603 | 146.322 | 241.9245 |  | 230.7693 | 294.1101 | 158.434 | 269.8077 | 195.4423 | 279.5434 | 94.6689 | 204.9869 |  | 261.4542 | 276.7645 | 358.813 | 134.9286 | 223.584 | 319.5401 | 145.1992 | 261.38 | 227.2568 | 295.9382 | 172.0132 | 275.4488 | -0.10016 | 19.7178 | 1.0699 | 0.27276 | -39.6813 | 3.1157 | 580.12 | 0.33 | 2.6328 | -0.15369 | 0.52796 | -1.0646 | 2.3475 | 1.7476 | 2.9427 | -9.7581 | -8.7582 | -6.7502 | 0.036755 | -1.0459 | 10.7929 | 7.5226
42810.5509 | 9576 | 93.3711 | 62.2034 | 45.3256 | 33.3632 | 22.5949 | 19.9524 | 17.9757 | 131.6738 | 92.5015 | 66.4874 | 44.3068 | 24.353 | 17.9621 | 15.9843 | 164.1232 | 178.2561 | 442.7708 | 207.6956 | 179.3496 | 372.245 |  |  |  | 253.3758 | 314.6246 | 282.5457 | 296.0085 | 151.5766 | 313.2352 | 147.7857 | 208.2523 | 143.43 | 205.6417 | 282.4968 | 175.2019 | 294.7287 | 129.0202 |  | 136.4183 | 156.6381 | 90.6542 | 120.1186 |  | 25.5312 | 50.4301 | 25.0484 | 47.8055 | 106.2157 | 131.2003 | 173.9243 | 7.1999 | 28.0038 | 8.9915 | 55.9688 | 8.2861 | 43.0285 | 49.5682 | 51.3504 | 15.2881 |  |  | 2.1214 | -0.17733 | 0.10896 | -0.50335 | 2.783 | 1.1922 | 4.852 | -5.2157 | 0.61709 | 1.271 | 5.6495 | -0.00056676 | -0.00060455 | -0.00059469 | 240.2161 | 337.8776 | 280.5598 | 137.6742 | 80.7148 | 37.1278 | 21.8695 | 111.6002 | 83.3113 | 53.4098 | 37.1331 | 24.308 | 20.2662 | 17.8932 | 86.8299 | 85.8443 | 72.4869 | 45.8021 | 40.7497 | 85.4943 | 58.8902 | 176.2901 | 209.4364 | 251.8733 | 251.0245 | 273.3293 | 297.4203 |  |  |  | 317.0741 | 261.3756 | 258.7247 | 293.9392 | 0.69456 | 0.99278 | 562.1523 |  |  | 639.1981 |  |  | 320.0852 | 361.0626 | 197.2203 | 186.7161 | 253.7306 | 140.9246 | 892.8608 | 733.5215 | 715.2665 | 671.5103 | 837.8736 |  | 286.4166 | 749.8674 | 263.721 | 800.1272 | 314.3321 | 727.6567 |  | 736.6011 |  |  | 785.9791 | 881.6678 | 838.4371 | [6 empty] | 749.8351 |  |  | 742.4059 |  |  | 194.1101 | 270.057 | 320.3101 | 91.6456 | 215.5478 | 331.6373 | 145.9138 | 242.2617 |  | 230.9749 | 294.2002 | 158.1529 | 269.5108 | 195.523 | 279.2782 | 94.8 | 204.8545 |  | 260.9155 | 276.9068 | 358.764 | 135.0754 | 223.73 | 319.3303 | 145.453 | 261.2962 | 226.5881 | 295.783 | 172.0405 | 275.2175 | 0.16139 | 19.7136 | 1.0698 | 0.27164 | -39.6394 | 3.1157 | 571.75 | 0.24 | 2.4579 | -0.5279 | 0.4138 | -0.88939 | 2.3378 | 1.5301 | 3.0868 | -9.7593 | -8.7936 | -6.7403 | 0.78968 | -0.82154 | 10.7469 | 7.5236
42810.5509 | 9577 | 93.3835 | 62.2137 | 45.3387 | 33.3679 | 22.5978 | 19.9556 | 17.9813 | 131.6879 | 92.5025 | 66.4956 | 44.3117 | 24.352 | 17.9646 | 15.9865 | 164.1115 | 178.2355 | 442.7735 | 207.6723 | 179.6003 | 372.2925 |  |  |  | 253.3742 | 314.6018 | 282.3725 | 296.0064 | 151.1689 | 313.1402 | 147.7733 | 208.2323 | 143.7541 | 205.6379 | 282.4715 | 175.6657 | 294.7036 | 129.7735 |  | 136.8515 | 156.4471 | 90.765 | 120.8291 |  | 25.4738 | 50.3156 | 24.97 | 47.5988 | 106.3082 | 131.3735 | 173.9619 | 7.43 | 28.0313 | 8.8447 | 55.9611 | 8.2884 | 43.0227 | 49.5478 | 51.358 | 15.288 |  |  | 2.2502 | -0.15433 | 0.10239 | -0.22013 | 2.3802 | 2.1575 | 4.9197 | -4.9325 | 0.39466 | 1.5379 | 5.3183 | -0.00052076 | -0.0005684 | -0.00060619 | 240.4713 | 337.1856 | 280.5922 | 137.6966 | 80.7324 | 37.1394 | 21.8761 | 111.6011 | 83.3242 | 53.4247 | 37.1405 | 24.3196 | 20.2732 | 17.9015 | 81.348 | 78.8058 | 65.2086 | 45.4958 | 40.0851 | 85.2673 | 58.8126 | 176.2883 | 209.4306 | 251.848 | 251.0031 | 273.3054 | 297.3881 |  |  |  | 317.0932 | 260.6856 | 259.3733 | 293.9773 | 1.2533 | 0.16301 | 562.7268 |  |  | 639.6137 |  |  | 320.0617 | 361.0371 | 197.2022 | 186.7199 | 253.7108 | 140.9366 | 892.6851 | 733.5781 | 715.454 | 671.4065 | 837.7417 |  | 286.3995 | 750.8825 | 263.7013 | 800.3015 | 314.3748 | 728.1932 |  | 737.2418 |  |  | 785.9699 | 882.0738 | 838.4082 | [6 empty] | 749.9334 |  |  | 742.4642 |  |  | 193.6184 | 270.2191 | 320.0924 | 91.7324 | 215.4708 | 331.6581 | 145.7233 | 242.59 |  | 231.2406 | 294.4294 | 157.8646 | 269.1267 | 195.6515 | 279.3255 | 94.8958 | 204.7729 |  | 260.9784 | 277.2214 | 358.703 | 134.6643 | 223.5991 | 319.0131 | 145.3726 | 261.2584 | 226.2358 | 295.3735 | 172.1961 | 274.841 | 0.073754 | 19.7105 | 1.0685 | 0.27157 | -39.7348 | 3.1157 | 574.09 | 0.2 | 2.5312 | -0.49239 | 0.40106 | -0.58806 | 2.1625 | 2.0588 | 3.1089 | -9.7568 | -8.823 | -6.742 | 1.3712 | -0.022115 | 10.7255 | 7.524
42810.5509 | 9578 | 93.3901 | 62.2218 | 45.3444 | 33.3795 | 22.6044 | 19.9526 | 17.9747 | 131.6965 | 92.5156 | 66.5047 | 44.3172 | 24.3549 | 17.9623 | 15.989 | 164.0971 | 178.2111 | 442.7617 | 207.6364 | 179.7037 | 372.2563 |  |  |  | 253.3629 | 314.5646 | 282.0532 | 295.8587 | 150.2429 | 313.0244 | 147.7706 | 208.2155 | 143.8445 | 205.6308 | 282.4419 | 175.6358 | 294.6554 | 129.7359 |  | 137.4166 | 156.3456 | 90.8229 | 120.424 |  | 25.3529 | 50.2517 | 24.8747 | 47.3485 | 105.9262 | 131.5591 | 173.7574 | 7.5662 | 28.0345 | 8.6857 | 55.9646 | 8.2956 | 43.0202 | 49.5342 | 51.3691 | 15.2841 |  |  | 2.2186 | -0.13791 | 0.31464 | -0.26022 | 2.5471 | 1.5589 | 5.1753 | -5.104 | 0.9267 | 1.1502 | 5.6692 | -0.00049448 | -0.0005569 | -0.00056676 | 239.9598 | 336.3597 | 280.61 | 137.7072 | 80.7419 | 37.1355 | 21.8664 | 111.6007 | 83.3214 | 53.4267 | 37.1441 | 24.3161 | 20.2665 | 17.8952 | 78.3177 | 73.7174 | 58.427 | 42.2704 | 37.03 | 85.0139 | 58.683 | 176.2913 | 209.4208 | 251.8247 | 250.9812 | 273.2895 | 297.356 |  |  |  | 317.1145 | 260.6927 | 258.6463 | 293.7222 | 1.3609 | 0.41971 | 563.6753 |  |  | 640.3601 |  |  | 320.0298 | 361.0073 | 195.8531 | 186.724 | 253.6843 | 140.9164 | 892.6172 | 733.5846 | 715.214 | 671.2975 | 837.7575 |  | 286.3315 | 750.5327 | 263.6666 | 800.2153 | 314.3579 | 727.5952 |  | 737.1837 |  |  | 786.4164 | 882.191 | 838.4109 | [6 empty] | 749.9574 |  |  | 742.5178 |  |  | 192.6478 | 270.4162 | 319.793 | 91.5712 | 215.5729 | 331.6994 | 145.7329 | 242.8167 |  | 231.3095 | 294.4574 | 157.5925 | 269.0177 | 195.4933 | 279.2017 | 94.8836 | 204.8882 |  | 260.553 | 277.4779 | 358.6565 | 134.7069 | 223.3504 | 318.8659 | 145.1005 | 261.2423 | 226.2043 | 295.4158 | 172.4858 | 274.6897 | 0.18238 | 19.706 | 1.0685 | 0.27118 | -39.7033 | 3.1157 | 583.59 | 0.21 | 2.5132 | -0.4654 | 0.70298 | -0.6393 | 2.2375 | 1.7504 | 3.1894 | -9.7619 | -8.8155 | -6.7408 | 1.6771 | 0.71592 | 10.7334 | 7.5327
42810.5509 | 9579 | 93.4024 | 62.2285 | 45.3562 | 33.3807 | 22.6062 | 19.9509 | 17.9749 | 131.718 | 92.5213 | 66.5201 | 44.3334 | 24.3607 | 17.9602 | 15.99 | 164.0876 | 178.1883 | 442.7723 | 207.6086 | 179.6283 | 372.2245 |  |  |  | 253.352 | 314.5452 | 281.9987 | 295.8576 | 150.0245 | 313.1434 | 147.7642 | 208.2043 | 143.6893 | 205.6191 | 282.4157 | 175.1964 | 294.6303 | 129.4029 |  | 137.918 | 156.6997 | 90.1733 | 119.5093 |  | 25.2995 | 50.2088 | 24.828 | 47.1838 | 105.2435 | 131.685 | 173.6754 | 7.7404 | 28.023 | 8.5544 | 55.9592 | 8.2985 | 43.0123 | 49.529 | 51.3741 | 15.2872 |  |  | 2.1667 | 0.076315 | 0.63005 | -0.42581 | 2.6727 | 1.965 | 5.065 | -5.0337 | 1.0933 | 0.62629 | 5.5559 | -0.00049119 | -0.0005684 | -0.00057497 | 239.1456 | 335.5138 | 280.6321 | 137.7305 | 80.7499 | 37.1478 | 21.8705 | 111.6108 | 83.3297 | 53.4329 | 37.1539 | 24.3205 | 20.2656 | 17.8941 | 76.7219 | 71.4996 | 54.7317 | 41.3357 | 36.1561 | 84.7707 | 58.558 | 176.2694 | 209.3966 | 251.7808 | 250.9443 | 273.239 | 297.2951 |  |  |  | 317.0736 | 261.3601 | 258.9198 | 294.196 | 1.3261 | 0.648 | 563.8496 |  |  | 640.0663 |  |  | 319.994 | 360.9722 | 195.5087 | 186.7195 | 253.6592 | 140.9876 | 892.3558 | 733.7035 | 714.8854 | 671.3538 | 837.8716 |  | 286.2658 | 750.347 | 263.6567 | 801.7307 | 314.2816 | 727.4951 |  | 736.7479 |  |  | 786.2216 | 881.5527 | 837.1386 | [6 empty] | 749.8737 |  |  | 742.6365 |  |  | 192.5473 | 270.4512 | 319.7532 | 91.3356 | 215.4583 | 331.7446 | 146.1121 | 242.6523 |  | 231.0967 | 294.5764 | 157.3833 | 269.2487 | 195.1414 | 279.1806 | 95.3086 | 204.9897 |  | 261.0322 | 277.7388 | 358.6111 | 134.9148 | 223.1118 | 318.9374 | 144.8392 | 261.2291 | 226.7584 | 295.8038 | 172.4533 | 274.6806 | 0.078954 | 19.7015 | 1.0674 | 0.27068 | -39.6848 | 3.1157 | 560.32 | 0.29 | 2.4839 | 0.34619 | 0.99471 | -0.81774 | 2.2923 | 1.9656 | 3.1557 | -9.7695 | -8.811 | -6.7886 | 1.8248 | 1.1116 | 10.757 | 7.5165
42810.5509 | 9580 | 93.4036 | 62.2396 | 45.3558 | 33.3799 | 22.6035 | 19.9476 | 17.9748 | 131.7311 | 92.5256 | 66.5249 | 44.337 | 24.3698 | 17.9697 | 15.9911 | 164.0904 | 178.1815 | 442.7669 | 207.5875 | 179.442 | 372.2276 |  |  |  | 253.3549 | 314.525 | 282.2133 | 295.9019 | 150.62 | 313.1816 | 147.7738 | 208.1983 | 143.0451 | 205.6303 | 282.4012 | 175.1974 | 294.5916 | 129.2055 |  | 137.7332 | 156.2543 | 90.287 | 120.3886 |  | 25.4034 | 50.2061 | 24.8451 | 47.0892 | 104.6745 | 131.8319 | 173.6403 | 7.9885 | 28.0226 | 8.5019 | 55.9911 | 8.2977 | 43.0098 | 49.5328 | 51.3874 | 15.2814 |  |  | 2.1825 | -0.16222 | 0.60508 | -0.16297 | 2.4722 | 2.1437 | 5.4027 | -4.9233 | 0.48827 | 0.42299 | 5.6213 | -0.00052733 | -0.00050598 | -0.0005914 | 238.9124 | 334.8184 | 280.6574 | 137.7553 | 80.7654 | 37.1619 | 21.8811 | 111.6186 | 83.3471 | 53.4435 | 37.1589 | 24.3277 | 20.2761 | 17.8978 | 78.1808 | 73.1133 | 55.5521 | 42.1598 | 37.0016 | 84.625 | 58.4626 | 176.2753 | 209.3866 | 251.7684 | 250.9209 | 273.2174 | 297.2645 |  |  |  | 317.0067 | 262.3438 | 259.3475 | 294.8835 | 1.8395 | 1.2997 | 563.3059 |  |  | 639.2198 |  |  | 319.9718 | 360.9472 | 195.648 | 186.7173 | 253.6364 | 140.5989 | 891.8665 | 733.8547 | 714.5819 | 671.5958 | 837.4511 |  | 286.2388 | 749.9272 | 263.6285 | 800.8662 | 314.2124 | 727.088 |  | 736.6982 |  |  | 786.5469 | 880.6733 | 835.0902 | [6 empty] | 750.0565 |  |  | 742.7056 |  |  | 193.428 | 270.7601 | 320.3198 | 91.2995 | 215.5496 | 331.7695 | 146.1394 | 242.4705 |  | 230.9235 | 294.6077 | 157.0596 | 269.4019 | 195.1123 | 279.1424 | 95.57 | 204.9396 |  | 262.459 | 277.1117 | 358.5536 | 135.2901 | 222.8758 | 319.1093 | 144.6506 | 261.2389 | 226.8246 | 296.1273 | 172.3452 | 274.6596 | -0.031599 | 19.6995 | 1.0649 | 0.2707 | -39.7893 | 3.1157 | 573.7 | 0.3 | 2.493 | -0.50473 | 0.9748 | -0.50589 | 2.2051 | 2.0534 | 3.2598 | -9.7596 | -8.8011 | -6.7697 | 1.645 | 1.009 | 10.7299 | 7.4924
42810.5509 | 9581 | 93.415 | 62.2403 | 45.3644 | 33.3792 | 22.602 | 19.9466 | 17.9723 | 131.7278 | 92.5289 | 66.5275 | 44.3425 | 24.3662 | 17.9659 | 15.9875 | 164.0656 | 178.1515 | 442.7612 | 207.5636 | 179.283 | 372.2402 |  |  |  | 253.3571 | 314.4922 | 282.5022 | 296.1009 | 152.2345 | 313.0825 | 147.7634 | 208.1694 | 143.5838 | 205.6157 | 282.3758 | 175.3684 | 294.5575 | 129.5387 |  | 137.7265 | 156.137 | 90.8192 | 120.9581 |  | 25.552 | 50.3258 | 24.8532 | 46.9347 | 104.4173 | 131.9259 | 173.5694 | 8.11 | 28.0215 | 8.5006 | 56.0041 | 8.2959 | 43.0113 | 49.5155 | 51.3852 | 15.2787 |  |  | 2.5373 | -0.099793 | 0.51309 | 0.056514 | 2.5071 | 1.4077 | 4.9026 | -4.9949 | 0.39642 | 0.49496 | 5.5677 | -0.0006029 | -0.00052076 | -0.00057333 | 238.977 | 335.7403 | 280.6835 | 137.7672 | 80.7709 | 37.1607 | 21.8771 | 111.6234 | 83.3556 | 53.4458 | 37.1686 | 24.3191 | 20.274 | 17.8936 | 82.2464 | 75.9742 | 59.0092 | 43.3376 | 38.0901 | 84.5851 | 58.4241 | 176.2795 | 209.3844 | 251.7436 | 250.9067 | 273.1943 | 297.2359 |  |  |  | 316.9057 | 262.7021 | 260.268 | 294.6542 | 1.8822 | 1.3995 | 562.8988 |  |  | 638.0724 |  |  | 319.9441 | 360.9317 | 196.6384 | 186.712 | 253.6151 | 141.0127 | 891.287 | 733.9027 | 714.5292 | 671.6393 | 837.1632 |  | 286.2501 | 749.8666 | 263.6118 | 801.1008 | 314.2037 | 726.9574 |  | 736.6503 |  |  | 787.0449 | 880.0296 | 833.9738 | [6 empty] | 750.209 |  |  | 742.8533 |  |  | 193.8738 | 271.146 | 320.748 | 91.1016 | 215.7851 | 331.7837 | 146.2106 | 242.6182 |  | 231.0791 | 294.7075 | 156.6387 | 269.2075 | 195.05 | 279.2144 | 95.6737 | 204.9412 |  | 263.5796 | 276.5105 | 358.4996 | 135.6391 | 222.8267 | 319.1542 | 144.5585 | 261.1937 | 226.7649 | 296.1006 | 172.2802 | 274.5594 | 0.30121 | 19.6956 | 1.0611 | 0.26923 | -39.6765 | 3.1157 | 567.87 | 0.28 | 2.6878 | -0.39595 | 0.89781 | 0.29797 | 2.2208 | 1.6642 | 3.1056 | -9.7508 | -8.8005 | -6.7768 | 1.1885 | 0.62033 | 10.7117 | 7.4912
42810.5509 | 9582 | 93.4285 | 62.2498 | 45.3647 | 33.3841 | 22.6054 | 19.9504 | 17.9689 | 131.7457 | 92.5465 | 66.5405 | 44.3513 | 24.3709 | 17.9645 | 15.9847 | 164.0557 | 178.1319 | 442.7646 | 207.5393 | 179.2 | 372.2287 |  |  |  | 253.3534 | 314.469 | 282.1081 | 296.0203 | 150.2631 | 312.9128 | 147.7534 | 208.1366 | 143.9891 | 205.6039 | 282.3484 | 175.6341 | 294.5638 | 129.7905 |  | 137.5333 | 155.9997 | 90.4284 | 120.8937 |  | 25.5993 | 50.4183 | 24.8179 | 46.7131 | 103.7472 | 131.4239 | 173.5318 | 8.1202 | 28.0262 | 8.5758 | 56.0063 | 8.2955 | 43.0139 | 49.5083 | 51.4139 | 15.2877 |  |  | 1.8842 | -0.18719 | 0.6708 | 0.091998 | 2.325 | 1.4905 | 4.7062 | -5.037 | 0.93565 | 1.2295 | 5.5506 | -0.00050269 | -0.00053391 | -0.0005914 | 238.8013 | 335.1213 | 280.7072 | 137.796 | 80.786 | 37.1666 | 21.8844 | 111.6256 | 83.3629 | 53.4561 | 37.171 | 24.3278 | 20.2726 | 17.8937 | 87.2373 | 79.9074 | 65.348 | 44.978 | 38.8063 | 84.637 | 58.4235 | 176.264 | 209.3658 | 251.7092 | 250.8736 | 273.1574 | 297.195 |  |  |  | 316.7715 | 262.5805 | 260.6821 | 294.0419 | 1.224 | 1.6673 | 562.2926 |  |  | 637.3648 |  |  | 319.9085 | 360.9056 | 196.9967 | 186.7038 | 253.5934 | 141.4153 | 890.9692 | 733.9565 | 714.8 | 671.3823 | 837.0495 |  | 286.2874 | 749.7249 | 263.6081 | 800.1744 | 314.144 | 727.5411 |  | 736.7028 |  |  | 787.5795 | 879.5242 | 833.3614 | [6 empty] | 750.3917 |  |  | 742.8857 |  |  | 193.968 | 271.2777 | 320.9999 | 90.805 | 215.8384 | 331.7704 | 146.364 | 242.5878 |  | 231.1383 | 295.2755 | 156.4499 | 269.2598 | 194.9369 | 279.4607 | 95.5815 | 204.5831 |  | 262.6458 | 276.2733 | 358.4322 | 135.1101 | 222.9531 | 319.3049 | 144.3592 | 261.1735 | 226.6298 | 295.9698 | 172.3935 | 274.8509 | 0.10746 | 19.6927 | 1.0558 | 0.2675 | -39.8573 | 3.1157 | 565.23 | 0.33 | 2.3158 | -0.54236 | 1.0267 | 0.38022 | 2.1374 | 1.7113 | 3.0409 | -9.7452 | -8.7968 | -6.7555 | 0.64021 | -0.084058 | 10.714 | 7.4983
42810.5509 | 9583 | 93.4349 | 62.2612 | 45.379 | 33.3915 | 22.608 | 19.9516 | 17.9767 | 131.7633 | 92.5514 | 66.5471 | 44.356 | 24.3745 | 17.9591 | 15.9807 | 164.0494 | 178.1204 | 442.7625 | 207.5138 | 179.1622 | 372.2233 |  |  |  | 253.3417 | 314.4405 | 281.8483 | 295.9523 | 151.6188 | 312.9699 | 147.7547 | 208.112 | 143.8003 | 205.6015 | 282.3172 | 175.6266 | 294.562 | 129.7386 |  | 137.6363 | 156.1248 | 90.3904 | 120.7093 |  | 25.5441 | 50.4693 | 24.7908 | 46.4894 | 103.4637 | 131.4033 | 173.4188 | 8.0743 | 28.0362 | 8.7494 | 55.9852 | 8.3051 | 43.0323 | 49.4946 | 51.4349 | 15.2859 |  |  | 2.145 | -0.30941 | 0.54857 | -0.021026 | 2.9243 | 1.5917 | 4.7614 | -5.4615 | 0.0015722 | 1.3725 | 5.548 | -0.00053883 | -0.00052076 | -0.00060126 | 240.24 | 335.9771 | 280.7259 | 137.811 | 80.7877 | 37.1702 | 21.8823 | 111.6309 | 83.3661 | 53.4644 | 37.1742 | 24.3192 | 20.2691 | 17.8948 | 88.5446 | 82.5805 | 69.3496 | 45.0884 | 38.7933 | 84.5977 | 58.4412 | 176.252 | 209.348 | 251.6791 | 250.8444 | 273.1295 | 297.1583 |  |  |  | 316.7337 | 261.6679 | 261.0929 | 292.9557 | 1.0771 | 1.3003 | 561.6023 |  |  | 636.881 |  |  | 319.8841 | 360.8757 | 196.9194 | 186.7057 | 253.5728 | 141.3434 | 891.3033 | 734.0058 | 715.203 | 671.1641 | 837.1083 |  | 286.3754 | 750.2234 | 263.5326 | 800.177 | 314.1235 | 727.7585 |  | 737.175 |  |  | 787.6673 | 879.5324 | 834.1343 | [6 empty] | 750.4243 |  |  | 742.9721 |  |  | 193.9162 | 271.3839 | 321.0558 | 90.8453 | 215.7892 | 331.715 | 146.1492 | 242.4346 |  | 231.2154 | 295.3485 | 156.5467 | 269.508 | 194.8881 | 279.5636 | 95.5038 | 204.4223 |  | 261.6478 | 276.7105 | 358.3709 | 135.0201 | 222.8857 | 319.4195 | 144.1936 | 261.2684 | 227.3362 | 296.2716 | 172.3329 | 275.1453 | 0.034463 | 19.6937 | 1.0496 | 0.26658 | -39.8193 | 3.1157 | 598.45 | 0.34 | 2.471 | -0.69735 | 0.92854 | -0.18179 | 2.397 | 1.7684 | 3.0586 | -9.7409 | -8.8153 | -6.7571 | 0.49018 | -0.52656 | 10.719 | 7.5256
42810.551 | 9584 | 93.4423 | 62.2675 | 45.3922 | 33.3929 | 22.6134 | 19.9538 | 17.9783 | 131.775 | 92.5542 | 66.557 | 44.3619 | 24.3712 | 17.9659 | 15.9799 | 164.0321 | 178.0977 | 442.7629 | 207.4914 | 178.9929 | 372.2429 |  |  |  | 253.3437 | 314.4209 | 281.9413 | 295.9905 | 152.1145 | 312.9566 | 147.7527 | 208.0875 | 144.3938 | 205.6008 | 282.2945 | 175.7618 | 294.5646 | 130.1834 |  | 137.9163 | 156.0842 | 91.3226 | 120.6093 |  | 25.3863 | 50.5507 | 24.8177 | 46.2578 | 103.5595 | 131.6689 | 173.4927 | 8.1752 | 28.0477 | 8.8591 | 55.9754 | 8.2975 | 43.05 | 49.4757 | 51.4525 | 15.2853 |  |  | 2.3869 | -0.13002 | 0.40204 | -0.29307 | 2.6608 | 1.8487 | 4.7049 | -5.2709 | -0.24713 | 2.063 | 5.4715 | -0.00052241 | -0.00051255 | -0.00054212 | 239.9481 | 334.791 | 280.7519 | 137.8307 | 80.8009 | 37.1829 | 21.8986 | 111.6319 | 83.3803 | 53.4795 | 37.1877 | 24.3343 | 20.2722 | 17.8867 | 86.8853 | 79.5336 | 67.7105 | 45.1981 | 39.732 | 84.4812 | 58.4149 | 176.2611 | 209.351 | 251.6563 | 250.8236 | 273.1065 | 297.1298 |  |  |  | 316.8637 | 260.7671 | 262.0363 | 292.3651 | 1.2627 | 0.94742 | 560.8605 |  |  | 636.0504 |  |  | 319.8647 | 360.8519 | 195.9838 | 186.7024 | 253.554 | 142.2363 | 891.6287 | 734.0276 | 715.708 | 671.033 | 836.765 |  | 286.3637 | 751.8903 | 263.4733 | 800.392 | 314.0692 | 728.3117 |  | 737.7849 |  |  | 787.5498 | 881.2733 | 838.0068 | [6 empty] | 750.342 |  |  | 743.0775 |  |  | 193.3076 | 271.158 | 320.4156 | 91.0162 | 215.5932 | 331.6355 | 145.6562 | 242.4235 |  | 231.2858 | 294.966 | 156.8573 | 269.7521 | 194.6616 | 279.7655 | 95.5587 | 204.5267 |  | 261.6759 | 277.0821 | 358.3302 | 135.2654 | 223.1587 | 319.4683 | 144.1372 | 261.3265 | 227.8219 | 296.4851 | 172.3672 | 275.3258 | 0.22437 | 19.6937 | 1.0429 | 0.26497 | -39.6262 | 3.1158 | 611.06 | 0.27 | 2.6066 | -0.45211 | 0.79501 | -0.67878 | 2.2872 | 1.9065 | 3.0414 | -9.7321 | -8.8654 | -6.767 | 0.66041 | -0.34758 | 10.7219 | 7.5517
42810.551 | 9585 | 93.4449 | 62.2732 | 45.3795 | 33.3996 | 22.6116 | 19.9508 | 17.9733 | 131.7921 | 92.5609 | 66.5679 | 44.3694 | 24.3778 | 17.9631 | 15.9791 | 164.0298 | 178.0746 | 442.7593 | 207.4753 | 178.672 | 372.2574 |  |  |  | 253.3404 | 314.3902 | 282.3706 | 296.2103 | 152.4713 | 312.8646 | 147.7519 | 208.0678 | 145.371 | 205.5992 | 282.2662 | 175.9697 | 294.5283 | 130.2594 |  | 137.9722 | 156.2511 | 91.614 | 119.7497 |  | 25.2881 | 50.5888 | 24.8204 | 46.0828 | 103.9437 | 132.0174 | 173.6166 | 8.3882 | 28.0553 | 8.8883 | 55.959 | 8.2916 | 43.0645 | 49.4531 | 51.4673 | 15.2828 |  |  | 2.1089 | 0.10654 | 0.45592 | -0.072938 | 2.5741 | 1.6837 | 5.1123 | -5.175 | 0.086223 | 0.99743 | 5.5297 | -0.00061604 | -0.00050926 | -0.00059305 | 241.2334 | 338.1912 | 280.7782 | 137.8503 | 80.8134 | 37.1909 | 21.8977 | 111.6386 | 83.3887 | 53.4888 | 37.1919 | 24.3438 | 20.2819 | 17.8951 | 82.8264 | 78.5254 | 65.8416 | 45.1892 | 40.0399 | 84.2836 | 58.3614 | 176.2648 | 209.3423 | 251.6424 | 250.8107 | 273.0912 | 297.1036 |  |  |  | 316.9835 | 260.3742 | 262.1543 | 292.367 | 1.1385 | 0.97791 | 560.474 |  |  | 635.5058 |  |  | 319.834 | 360.8259 | 196.3138 | 186.7009 | 253.539 | 142.4646 | 891.5596 | 734.0043 | 716.3607 | 671.1793 | 836.7054 |  | 286.2619 | 753.5962 | 263.3846 | 801.2105 | 314.0434 | 729.8037 |  | 738.3749 |  |  | 787.9135 | 882.0974 | 837.6586 | [6 empty] | 750.3911 |  |  | 743.2009 |  |  | 192.9805 | 271.0177 | 320.0441 | 90.8826 | 215.5344 | 331.5708 | 145.5923 | 242.4413 |  | 231.5372 | 294.6616 | 157.1459 | 270.0238 | 194.3421 | 279.9395 | 95.8346 | 204.6652 |  | 262.9637 | 277.2216 | 358.3094 | 135.4498 | 223.3507 | 319.4329 | 144.1438 | 261.3833 | 227.5998 | 296.4617 | 172.362 | 275.3252 | 0.34493 | 19.6925 | 1.0355 | 0.26268 | -39.5764 | 3.1158 | 613.79 | 0.26 | 2.4499 | 0.40928 | 0.84666 | -0.33864 | 2.2506 | 1.8202 | 3.1717 | -9.7373 | -8.9183 | -6.7917 | 1.0874 | -0.14631 | 10.7433 | 7.5606
42810.551 | 9586 | 93.4504 | 62.2776 | 45.3888 | 33.4103 | 22.6134 | 19.9521 | 17.9739 | 131.7952 | 92.5667 | 66.5705 | 44.3678 | 24.3767 | 17.9653 | 15.9808 | 164.0239 | 178.0602 | 442.7584 | 207.4524 | 178.4683 | 372.2069 |  |  |  | 253.3343 | 314.3704 | 282.5217 | 296.3945 | 151.55 | 312.7109 | 147.7534 | 208.0588 | 144.6643 | 205.5863 | 282.2437 | 175.8854 | 294.4852 | 129.7214 |  | 137.1966 | 156.2266 | 91.1448 | 119.9107 |  | 25.2556 | 50.622 | 24.8544 | 45.9891 | 104.1031 | 132.2101 | 173.6339 | 8.6397 | 28.0695 | 8.766 | 55.9177 | 8.2943 | 43.1003 | 49.4442 | 51.4808 | 15.2923 |  |  | 2.1089 | 0.12888 | 0.54726 | -0.30293 | 2.7357 | 1.9965 | 4.994 | -5.1191 | 0.68365 | 1.524 | 5.607 | -0.00049776 | -0.00060126 | -0.00058647 | 242.9335 | 340.8372 | 280.7941 | 137.8616 | 80.8263 | 37.1908 | 21.8868 | 111.636 | 83.3895 | 53.4908 | 37.1937 | 24.3303 | 20.2763 | 17.8921 | 80.6596 | 77.276 | 63.8441 | 45.9429 | 42.3377 | 84.1602 | 58.3059 | 176.249 | 209.3311 | 251.613 | 250.7835 | 273.0598 | 297.0611 |  |  |  | 317.0425 | 259.999 | 262.0369 | 291.984 | 1.521 | 1.3425 | 560.731 |  |  | 635.2964 |  |  | 319.8123 | 360.807 | 196.1888 | 186.7004 | 253.5117 | 142.164 | 891.3278 | 734.0901 | 716.9704 | 671.0288 | 836.9927 |  | 286.217 | 755.265 | 263.3588 | 801.5975 | 314.1512 | 731.902 |  | 738.8879 |  |  | 788.1024 | 881.4185 | 835.3487 | [6 empty] | 750.5501 |  |  | 743.3102 |  |  | 192.5233 | 271.1699 | 319.5018 | 90.9192 | 215.5428 | 331.5928 | 145.9601 | 242.7055 |  | 231.6084 | 294.8482 | 157.5205 | 270.1002 | 194.2874 | 280.2279 | 95.8904 | 204.7442 |  | 264.3499 | 277.1103 | 358.3068 | 135.5969 | 223.2719 | 319.1821 | 144.1166 | 261.4744 | 227.1493 | 296.517 | 172.2478 | 275.2733 | 0.37305 | 19.693 | 1.0283 | 0.26027 | -39.5941 | 3.1157 | 614.61 | 0.27 | 2.4496 | 0.45018 | 0.92765 | -0.69017 | 2.3207 | 1.9825 | 3.1355 | -9.7483 | -8.9663 | -6.7945 | 1.3132 | 0.069004 | 10.7358 | 7.5756
42810.551 | 9587 | 93.4554 | 62.2838 | 45.3982 | 33.4146 | 22.6124 | 19.9541 | 17.9768 | 131.8033 | 92.5752 | 66.5806 | 44.3805 | 24.3837 | 17.965 | 15.9816 | 164.0156 | 178.0419 | 442.7609 | 207.4312 | 178.3161 | 372.1742 |  |  |  | 253.3326 | 314.3464 | 282.5576 | 296.531 | 151.0741 | 312.787 | 147.7456 | 208.0447 | 145.0648 | 205.5809 | 282.2203 | 175.9211 | 294.4266 | 129.8833 |  | 136.2284 | 157.1123 | 91.3818 | 120.2969 |  | 25.2807 | 50.6942 | 24.8486 | 46.0656 | 104.2467 | 132.16 | 173.5249 | 8.8388 | 28.0741 | 8.6746 | 55.9137 | 8.2947 | 43.1351 | 49.4304 | 51.4846 | 15.2881 |  |  | 2.262 | -0.005825 | 0.37378 | -0.26416 | 2.833 | 2.0668 | 5.2404 | -5.2058 | 0.33628 | 1.5295 | 5.5349 | -0.00054869 | -0.00053883 | -0.00059469 | 243.512 | 340.0991 | 280.8195 | 137.878 | 80.8344 | 37.1975 | 21.89 | 111.6432 | 83.403 | 53.496 | 37.1989 | 24.3392 | 20.274 | 17.8957 | 82.9574 | 80.8082 | 66.5818 | 45.6657 | 43.7011 | 84.1335 | 58.3107 | 176.2422 | 209.3191 | 251.5682 | 250.7586 | 273.0302 | 297.0253 |  |  |  | 317.0916 | 260.0981 | 261.9894 | 292.2498 | 1.8435 | 1.7815 | 560.5835 |  |  | 635.1167 |  |  | 319.7855 | 360.7799 | 197.0891 | 186.6949 | 253.489 | 142.5299 | 891.2708 | 734.0901 | 717.3955 | 671.0458 | 836.9741 |  | 286.2904 | 756.4592 | 263.391 | 801.3545 | 314.1881 | 733.7923 |  | 739.3779 |  |  | 788.2882 | 880.9914 | 834.3006 | [6 empty] | 750.6358 |  |  | 743.3014 |  |  | 192.3275 | 271.2564 | 318.9812 | 91.3452 | 215.4446 | 331.6458 | 146.0697 | 242.8781 |  | 231.968 | 295.1962 | 157.6399 | 270.1566 | 194.2705 | 280.4609 | 95.8 | 204.6642 |  | 264.6466 | 277.7351 | 358.2904 | 135.5883 | 223.0474 | 319.0227 | 144.0769 | 261.4334 | 226.8241 | 296.5408 | 172.0591 | 275.3178 | 0.47455 | 19.6914 | 1.0232 | 0.25885 | -39.6626 | 3.1158 | 626.65 | 0.22 | 2.5371 | -0.095716 | 0.76673 | -0.64457 | 2.3615 | 2.017 | 3.2118 | -9.7429 | -8.9975 | -6.785 | 1.0546 | -0.23461 | 10.7211 | 7.5719
42810.551 | 9588 | 93.4745 | 62.3011 | 45.4053 | 33.4233 | 22.6205 | 19.9648 | 17.9784 | 131.8233 | 92.5814 | 66.5916 | 44.3929 | 24.3899 | 17.9735 | 15.982 | 164.0148 | 178.0179 | 442.7508 | 207.4065 | 178.3094 | 372.1476 |  |  |  | 253.3297 | 314.3239 | 282.4797 | 296.2967 | 151.8396 | 312.8258 | 147.7469 | 208.0224 | 145.0745 | 205.5767 | 282.2005 | 175.9505 | 294.3456 | 129.9822 |  | 136.1403 | 157.619 | 91.0895 | 120.9353 |  | 25.3028 | 50.6988 | 24.8528 | 46.1584 | 104.3756 | 131.9729 | 173.3729 | 8.8103 | 28.0896 | 8.7178 | 55.9175 | 8.2902 | 43.1649 | 49.4184 | 51.4803 | 15.2787 |  |  | 2.0938 | 0.008631 | 0.64385 | -0.038114 | 2.1345 | 2.1082 | 5.0886 | -4.87 | 0.65095 | 1.7596 | 5.6507 | -0.00056019 | -0.00055855 | -0.0005684 | 244.2532 | 340.3168 | 280.849 | 137.8962 | 80.8472 | 37.204 | 21.8969 | 111.6481 | 83.4121 | 53.4968 | 37.203 | 24.341 | 20.2741 | 17.8932 | 86.1117 | 84.1234 | 71.1425 | 46.355 | 44.2823 | 84.1076 | 58.3499 | 176.2414 | 209.3146 | 251.548 | 250.7388 | 273.0086 | 296.9892 |  |  |  | 317.1302 | 259.5213 | 261.1712 | 292.266 | 1.7292 | 1.6184 | 560.5021 |  |  | 635.2997 |  |  | 319.7698 | 360.756 | 197.7971 | 186.6958 | 253.4715 | 141.8053 | 891.186 | 734.1125 | 717.9907 | 671.3956 | 836.9121 |  | 286.3064 | 757.5387 | 263.3523 | 801.2161 | 314.1759 | 735.0257 |  | 740.1184 |  |  | 788.0933 | 881.1498 | 834.4175 | [6 empty] | 750.5877 |  |  | 743.3476 |  |  | 192.5884 | 271.3284 | 318.7172 | 91.7885 | 215.4185 | 331.6505 | 145.5226 | 242.8494 |  | 232.1374 | 295.3281 | 157.5111 | 270.3185 | 193.9975 | 280.3722 | 95.7065 | 204.5581 |  | 264.5229 | 278.4239 | 358.2489 | 135.6262 | 222.7226 | 319.1274 | 143.8285 | 261.3718 | 227.0619 | 296.559 | 171.7974 | 275.3743 | 0.28523 | 19.6945 | 1.0192 | 0.25773 | -39.6844 | 3.1158 | 649.06 | 0.24 | 2.441 | 0.11651 | 1.0063 | -0.24484 | 2.0493 | 2.0367 | 3.1642 | -9.7401 | -9.0299 | -6.7821 | 0.70098 | -0.73668 | 10.6977 | 7.5743
42810.551 | 9589 | 93.4793 | 62.3046 | 45.4059 | 33.419 | 22.6157 | 19.9596 | 17.9687 | 131.8347 | 92.5858 | 66.5957 | 44.3985 | 24.3823 | 17.9672 | 15.985 | 163.9981 | 178.0015 | 442.7478 | 207.3804 | 178.3719 | 372.1171 |  |  |  | 253.3286 | 314.2986 | 282.3825 | 296.049 | 152.6447 | 312.8606 | 147.7367 | 208.0128 | 144.0518 | 205.578 | 282.1753 | 175.7179 | 294.2675 | 129.9495 |  | 135.3044 | 157.4065 | 90.2282 | 121.1492 |  | 25.2475 | 50.6545 | 24.7898 | 46.1803 | 104.525 | 132.0619 | 173.3732 | 8.617 | 28.1032 | 9.0248 | 55.9126 | 8.2999 | 43.1879 | 49.425 | 51.4859 | 15.2812 |  |  | 2.0984 | -0.31073 | 0.41649 | -0.46852 | 2.4453 | 2.2226 | 5.109 | -5.0363 | 1.1978 | 1.3484 | 5.6136 | -0.00048462 | -0.0005684 | -0.00057333 | 243.8844 | 340.003 | 280.8676 | 137.911 | 80.8516 | 37.2137 | 21.8988 | 111.6479 | 83.4122 | 53.5113 | 37.2049 | 24.3426 | 20.2786 | 17.8899 | 87.1658 | 86.0216 | 73.6827 | 47.0489 | 45.4746 | 84.0577 | 58.3728 | 176.2257 | 209.2821 | 251.5161 | 250.6993 | 272.9644 | 296.9389 |  |  |  | 317.1402 | 258.79 | 258.6177 | 292.1464 | 1.178 | 1.9296 | 560.2406 |  |  | 634.923 |  |  | 319.7413 | 360.7288 | 199.1846 | 186.6923 | 253.4473 | 141.6588 | 891.1015 | 734.1155 | 718.4755 | 671.5925 | 837.0478 |  | 286.3293 | 758.5528 | 263.3429 | 800.9495 | 314.1521 | 735.6664 |  | 740.5246 |  |  | 787.9633 | 880.8829 | 833.6606 | [6 empty] | 750.5745 |  |  | 743.4273 |  |  | 192.6237 | 271.3133 | 318.15 | 91.9321 | 215.4024 | 331.6146 | 145.2207 | 242.6863 |  | 231.9921 | 295.3569 | 157.3968 | 270.5909 | 193.7326 | 280.0695 | 95.4844 | 204.4357 |  | 264.4148 | 278.6708 | 358.2136 | 135.4612 | 222.547 | 319.3797 | 143.6444 | 261.443 | 227.1741 | 296.5344 | 171.5581 | 275.3718 | 0.24729 | 19.6883 | 1.0158 | 0.25683 | -39.7281 | 3.1157 | 627.1 | 0.28 | 2.4438 | -0.69904 | 0.8093 | -0.85837 | 2.1937 | 2.0914 | 3.1708 | -9.7423 | -9.0586 | -6.7764 | 0.57779 | -1.0162 | 10.6864 | 7.5783
42810.551 | 9590 | 93.4878 | 62.3142 | 45.4149 | 33.4236 | 22.6186 | 19.9584 | 17.9683 | 131.8407 | 92.5876 | 66.6008 | 44.4091 | 24.3851 | 17.9702 | 15.987 | 163.9858 | 177.9866 | 442.7484 | 207.3568 | 178.2539 | 372.0619 |  |  |  | 253.3316 | 314.2709 | 282.4854 | 296.0023 | 151.1726 | 312.6644 | 147.7354 | 208.0017 | 143.7494 | 205.5735 | 282.1528 | 175.8926 | 294.2062 | 130.1165 |  | 134.6022 | 157.8463 | 90.0968 | 121.4645 |  | 25.2376 | 50.6622 | 24.7769 | 46.1665 | 104.5363 | 132.1467 | 173.4783 | 8.4087 | 28.0959 | 9.1808 | 55.9208 | 8.3115 | 43.2153 | 49.4282 | 51.4864 | 15.2846 |  |  | 2.4624 | -0.018313 | 0.41386 | -0.62163 | 2.0793 | 2.1555 | 5.1819 | -4.9259 | 1.06 | 1.9386 | 5.6233 | -0.00053555 | -0.00052898 | -0.0006029 | 241.7692 | 338.6491 | 280.8954 | 137.9382 | 80.8584 | 37.2121 | 21.8935 | 111.6506 | 83.4185 | 53.5188 | 37.2058 | 24.3462 | 20.2735 | 17.8869 | 87.4664 | 88.403 | 78.0819 | 47.1272 | 44.4724 | 84.047 | 58.4152 | 176.2173 | 209.2806 | 251.4957 | 250.6825 | 272.9308 | 296.9068 |  |  |  | 317.1522 | 258.2532 | 258.3 | 291.8108 | 2.1065 | 1.7604 | 559.6557 |  |  | 634.1853 |  |  | 319.7171 | 360.6907 | 199.2972 | 186.6833 | 253.4189 | 141.3832 | 890.8932 | 734.1675 | 718.6765 | 671.7022 | 837.0631 |  | 286.3765 | 758.9323 | 263.362 | 801.4713 | 314.1754 | 736.2529 |  | 740.8117 |  |  | 787.8919 | 880.5982 | 833.2051 | [6 empty] | 750.6178 |  |  | 743.4652 |  |  | 192.5931 | 271.174 | 317.7401 | 92.0506 | 215.5732 | 331.5768 | 145.6031 | 242.7248 |  | 231.935 | 295.4292 | 157.3759 | 270.8454 | 193.7024 | 279.749 | 95.179 | 204.2553 |  | 264.6626 | 278.6682 | 358.1548 | 135.2522 | 222.4247 | 319.5352 | 143.4368 | 261.4967 | 226.8464 | 296.3963 | 171.463 | 275.1271 | 0.18623 | 19.6962 | 1.0127 | 0.25789 | -39.7635 | 3.1158 | 621.54 | 0.29 | 2.6468 | -0.1697 | 0.80676 | -0.98873 | 2.0231 | 2.0598 | 3.1937 | -9.7395 | -9.068 | -6.7892 | 0.54309 | -1.4999 | 10.6734 | 7.5886
42810.551 | 9591 | 93.4942 | 62.3213 | 45.4199 | 33.4304 | 22.6181 | 19.9613 | 17.973 | 131.8593 | 92.6017 | 66.6128 | 44.4112 | 24.4004 | 17.9783 | 15.9817 | 163.9806 | 177.9618 | 442.7454 | 207.3338 | 177.9587 | 372.0411 |  |  |  | 253.325 | 314.2472 | 282.5664 | 296.0424 | 149.9437 | 312.4404 | 147.7434 | 207.9994 | 143.5925 | 205.5713 | 282.1292 | 176.0152 | 294.1641 | 130.0664 |  | 134.3765 | 157.8112 | 90.06 | 121.5928 |  | 25.2853 | 50.6968 | 24.8525 | 46.2335 | 104.5419 | 132.2711 | 173.4602 | 8.2278 | 28.1042 | 9.3754 | 55.8958 | 8.3026 | 43.2184 | 49.4182 | 51.4823 | 15.2762 |  |  | 2.5058 | -0.20033 | 0.28507 | -0.57761 | 2.4565 | 2.6129 | 5.2844 | -4.8227 | 0.30165 | 1.5807 | 5.5055 | -0.00056512 | -0.0005684 | -0.00055198 | 242.2193 | 337.5221 | 280.914 | 137.9561 | 80.8729 | 37.2169 | 21.8968 | 111.6581 | 83.4253 | 53.5253 | 37.2158 | 24.3407 | 20.2705 | 17.8805 | 90.9838 | 90.8034 | 79.0711 | 47.1362 | 44.5069 | 84.1298 | 58.4629 | 176.2228 | 209.2689 | 251.4707 | 250.6614 | 272.9115 | 296.8755 |  |  |  | 317.1282 | 258.012 | 259.7402 | 291.9851 | 2.1472 | 2.0885 | 559.0357 |  |  | 633.6841 |  |  | 319.6892 | 360.6637 | 198.6167 | 186.6909 | 253.3896 | 141.5157 | 890.8565 | 734.1764 | 718.6207 | 671.8202 | 836.9675 |  | 286.3626 | 758.5331 | 263.3734 | 801.9882 | 314.1321 | 736.2688 |  | 740.9227 |  |  | 787.977 | 880.2422 | 832.3787 | [6 empty] | 750.6874 |  |  | 743.4618 |  |  | 192.8791 | 271.2164 | 317.7449 | 91.8485 | 215.8504 | 331.5264 | 146.5402 | 242.6778 |  | 231.8386 | 295.3469 | 156.9793 | 271.1338 | 193.912 | 279.5512 | 94.8695 | 204.2729 |  | 264.6967 | 278.6029 | 358.1102 | 134.942 | 222.2666 | 319.54 | 143.2847 | 261.3875 | 226.3976 | 296.0288 | 171.5632 | 274.9158 | 0.29794 | 19.7032 | 1.01 | 0.25678 | -39.7315 | 3.1158 | 629.81 | 0.23 | 2.6695 | -0.56132 | 0.66959 | -0.95313 | 2.1993 | 2.2682 | 3.2257 | -9.7378 | -9.0562 | -6.8067 | 0.16233 | -1.6041 | 10.6669 | 7.5819
42810.5511 | 9592 | 93.5007 | 62.3274 | 45.4243 | 33.4314 | 22.6183 | 19.9631 | 17.9697 | 131.8678 | 92.614 | 66.6231 | 44.4205 | 24.4013 | 17.9833 | 15.9822 | 163.9732 | 177.9475 | 442.7428 | 207.3118 | 177.9131 | 372.0087 |  |  |  | 253.3236 | 314.2296 | 282.196 | 295.9373 | 149.0155 | 312.1679 | 147.7443 | 207.9843 | 143.4138 | 205.5724 | 282.1164 | 175.9732 | 294.0926 | 129.8761 |  | 134.4929 | 158.0332 | 90.0365 | 120.5707 |  | 25.3339 | 50.7124 | 24.9119 | 46.4724 | 104.5904 | 132.4639 | 173.446 | 8.1158 | 28.1039 | 9.4073 | 55.8952 | 8.295 | 43.2328 | 49.416 | 51.4863 | 15.2789 |  |  | 2.3514 | 0.029003 | 0.38298 | -0.76094 | 2.4709 | 1.4334 | 5.0939 | -4.4942 | 0.79398 | 0.93239 | 5.419 | -0.00055526 | -0.00055198 | -0.00057662 | 242.5749 | 335.9853 | 280.9445 | 137.9701 | 80.8841 | 37.2254 | 21.9037 | 111.6648 | 83.4317 | 53.5308 | 37.222 | 24.345 | 20.2787 | 17.8887 | 94.6498 | 92.4146 | 81.9833 | 49.238 | 46.1349 | 84.2427 | 58.5282 | 176.2118 | 209.251 | 251.4421 | 250.6319 | 272.8871 | 296.8406 |  |  |  | 317.1269 | 257.9468 | 260.8272 | 291.8358 | 1.9189 | 1.4367 | 558.6517 |  |  | 633.5452 |  |  | 319.6614 | 360.6505 | 197.2803 | 186.6965 | 253.3732 | 140.9238 | 891.0227 | 734.182 | 718.2051 | 671.8844 | 836.9026 |  | 286.3529 | 757.7422 | 263.4029 | 802.1654 | 314.0533 | 735.376 |  | 740.6139 |  |  | 787.27 | 879.5911 | 831.3388 | [6 empty] | 750.6874 |  |  | 743.4845 |  |  | 193.2622 | 271.1147 | 317.7421 | 91.5095 | 216.0915 | 331.483 | 146.8959 | 242.4965 |  | 231.535 | 295.2719 | 156.934 | 271.4407 | 193.9196 | 279.3507 | 95.0614 | 204.4355 |  | 263.9377 | 278.8147 | 358.0515 | 134.9852 | 222.2953 | 319.4314 | 143.5874 | 261.236 | 226.411 | 295.7795 | 171.6151 | 274.6307 | -0.10151 | 19.7104 | 1.0076 | 0.25575 | -39.7616 | 3.1158 | 635.38 | 0.16 | 2.5854 | 0.21358 | 0.77613 | -1.094 | 2.2062 | 1.6804 | 3.1677 | -9.7367 | -9.0323 | -6.8175 | -0.23129 | -1.9199 | 10.6903 | 7.586
42810.5511 | 9593 | 93.5175 | 62.3354 | 45.4335 | 33.4363 | 22.6258 | 19.9623 | 17.9717 | 131.8873 | 92.6161 | 66.6286 | 44.4251 | 24.4074 | 17.9812 | 15.9833 | 163.9571 | 177.9342 | 442.743 | 207.2828 | 178.084 | 371.9726 |  |  |  | 253.319 | 314.2037 | 282.0246 | 295.9128 | 147.9285 | 312.0648 | 147.7275 | 207.9589 | 142.3186 | 205.5594 | 282.0797 | 175.8149 | 294.0428 | 129.4572 |  | 134.9185 | 157.6139 | 89.6594 | 119.3395 |  | 25.2958 | 50.598 | 24.9019 | 46.627 | 104.7312 | 132.7008 | 173.5468 | 8.0052 | 28.1136 | 9.4363 | 55.8917 | 8.3013 | 43.2484 | 49.427 | 51.491 | 15.2737 |  |  | 2.5998 | 0.032287 | 0.18453 | -0.7846 | 2.2081 | 1.5332 | 4.6253 | -4.4232 | 0.85236 | 0.97791 | 5.6535 | -0.00052076 | -0.00054376 | -0.00057497 | 241.9184 | 334.924 | 280.9639 | 137.9926 | 80.9005 | 37.2346 | 21.9113 | 111.6652 | 83.4442 | 53.5433 | 37.2366 | 24.3482 | 20.2787 | 17.8957 | 98.5086 | 92.8962 | 83.4076 | 49.8041 | 45.6112 | 84.3417 | 58.5786 | 176.2069 | 209.2435 | 251.4163 | 250.6029 | 272.8596 | 296.8089 |  |  |  | 317.1458 | 257.518 | 261.95 | 291.9785 | 1.4002 | 1.1738 | 558.3868 |  |  | 633.4019 |  |  | 319.6377 | 360.6125 | 196.5729 | 186.6894 | 253.3493 | 140.1417 | 891.1742 | 734.273 | 717.5322 | 671.5041 | 836.7838 |  | 286.3436 | 754.5175 | 263.4435 | 801.8673 | 314.0082 | 734.6786 |  | 739.4824 |  |  | 786.6523 | 879.068 | 831.1488 | [6 empty] | 750.7877 |  |  | 743.4418 |  |  | 193.2228 | 270.9655 | 317.3643 | 91.6388 | 216.0678 | 331.4923 | 146.4933 | 242.4736 |  | 231.7378 | 295.5949 | 157.0989 | 271.6347 | 193.6775 | 279.3211 | 95.4064 | 204.5073 |  | 263.1176 | 279.1147 | 357.9938 | 134.9312 | 222.6926 | 319.2375 | 143.5909 | 261.1951 | 226.3197 | 295.5122 | 171.4092 | 274.3209 | 0.46704 | 19.7174 | 1.0068 | 0.25372 | -39.625 | 3.1157 | 650.71 | 0.17 | 2.7183 | 0.22531 | 0.53864 | -1.1107 | 2.0862 | 1.7384 | 3.0194 | -9.734 | -8.9402 | -6.8125 | -0.64802 | -2.0722 | 10.7211 | 7.5834
42810.5511 | 9594 | 93.5178 | 62.34 | 45.4325 | 33.4491 | 22.6307 | 19.9588 | 17.9697 | 131.8927 | 92.6245 | 66.6329 | 44.4358 | 24.4026 | 17.9728 | 15.9851 | 163.9431 | 177.9203 | 442.7454 | 207.2655 | 178.4757 | 371.9343 |  |  |  | 253.3232 | 314.184 | 281.6373 | 295.9112 | 145.6508 | 311.8433 | 147.733 | 207.9493 | 142.408 | 205.5544 | 282.055 | 175.6548 | 293.9991 | 129.2362 |  | 134.0737 | 156.9737 | 91.4925 | 118.6451 |  | 25.2381 | 50.5197 | 24.8975 | 46.6131 | 104.8232 | 132.8566 | 173.8551 | 7.7295 | 28.1269 | 9.4363 | 55.8904 | 8.3079 | 43.2429 | 49.4473 | 51.4845 | 15.2731 |  |  | 2.1365 | 0.14399 | 0.00908 | -0.43041 | 2.4624 | 1.4544 | 4.7942 | -4.5684 | -0.035596 | 1.1755 | 5.5186 | -0.00049284 | -0.00056676 | -0.00055198 | 242.2604 | 333.1612 | 280.989 | 138.007 | 80.9036 | 37.2421 | 21.9122 | 111.6704 | 83.4492 | 53.5516 | 37.2473 | 24.3526 | 20.2795 | 17.8916 | 95.9767 | 89.9493 | 79.5666 | 47.8006 | 45.4821 | 84.3008 | 58.5851 | 176.2052 | 209.238 | 251.3928 | 250.5872 | 272.8296 | 296.7633 |  |  |  | 317.1176 | 256.8692 | 261.8482 | 291.8687 | 0.90425 | 0.91712 | 557.945 |  |  | 633.1084 |  |  | 319.6065 | 360.5801 | 195.9503 | 186.6857 | 253.3253 | 141.1107 | 891.5452 | 734.2308 | 716.9955 | 671.2371 | 836.3785 |  | 286.2959 | 750.7701 | 263.466 | 801.3882 | 314.011 | 734.0181 |  | 738.4293 |  |  | 786.5953 | 878.4585 | 830.4265 | [6 empty] | 750.7644 |  |  | 743.4512 |  |  | 193.517 | 270.6073 | 316.996 | 91.7333 | 215.8544 | 331.5062 | 146.1405 | 242.5402 |  | 232.0389 | 295.3397 | 157.1341 | 271.6085 | 193.6428 | 279.1888 | 95.4591 | 204.4922 |  | 261.4301 | 279.6286 | 357.9491 | 134.6716 | 223.0023 | 319.2707 | 143.1921 | 261.2864 | 226.2271 | 295.1374 | 171.3587 | 274.36 | -0.014457 | 19.7239 | 1.0067 | 0.25289 | -39.6766 | 3.1157 | 651.36 | 0.21 | 2.4637 | 0.47576 | 0.11947 | -0.82254 | 2.2035 | 1.6935 | 3.0746 | -9.726 | -8.8347 | -6.799 | -0.37168 | -1.6446 | 10.7373 | 7.5844
42810.5511 | 9595 | 93.5284 | 62.3482 | 45.4359 | 33.4407 | 22.6297 | 19.9576 | 17.9626 | 131.906 | 92.6289 | 66.6509 | 44.4441 | 24.4116 | 17.9783 | 15.9868 | 163.94 | 177.8869 | 442.7404 | 207.2446 | 178.8203 | 371.9376 |  |  |  | 253.3086 | 314.1603 | 281.1192 | 295.5652 | 147.5459 | 311.8844 | 147.7188 | 207.9496 | 144.0502 | 205.5432 | 282.0296 | 175.6449 | 293.9482 | 129.2447 |  | 135.0752 | 157.2903 | 93.5393 | 118.4802 |  | 25.2397 | 50.447 | 24.8947 | 46.7242 | 104.8175 | 132.9231 | 173.7446 | 7.5219 | 28.1327 | 9.3361 | 55.8694 | 8.3159 | 43.2289 | 49.4693 | 51.4795 | 15.2723 |  |  | 2.2476 | -0.087965 | -0.010636 | -0.63872 | 2.6096 | 1.1245 | 3.476 | -4.6788 | 0.2022 | 0.96281 | 5.4302 | -0.00050433 | -0.00052569 | -0.0006029 | 242.2204 | 331.7563 | 281.0096 | 138.027 | 80.9217 | 37.2443 | 21.9252 | 111.6807 | 83.4589 | 53.5605 | 37.2475 | 24.3608 | 20.2813 | 17.8879 | 92.3494 | 86.2212 | 76.0747 | 47.6212 | 44.2043 | 84.2316 | 58.566 | 176.1989 | 209.2213 | 251.3675 | 250.5661 | 272.8002 | 296.7363 |  |  |  | 317.0631 | 256.9461 | 262.0865 | 292.2014 | 1.0438 | 1.5186 | 557.3472 |  |  | 632.2362 |  |  | 319.5806 | 360.5473 | 196.7598 | 186.6867 | 253.3066 | 142.9143 | 891.7202 | 734.2558 | 716.3673 | 671.0808 | 836.3437 |  | 286.2102 | 748.0722 | 263.4436 | 801.1523 | 313.9325 | 732.4054 |  | 737.6842 |  |  | 786.2395 | 877.938 | 829.4759 | [6 empty] | 750.707 |  |  | 743.3962 |  |  | 193.8182 | 270.218 | 316.73 | 91.8197 | 215.5003 | 331.5489 | 146.5319 | 242.7527 |  | 232.1805 | 294.9918 | 156.8162 | 271.4726 | 193.3568 | 279.29 | 94.9829 | 204.5224 |  | 260.5928 | 279.2377 | 357.9258 | 134.8236 | 223.1346 | 319.2838 | 142.7147 | 261.3357 | 225.8303 | 294.9875 | 171.1629 | 274.1887 | 0.24459 | 19.7309 | 1.0079 | 0.25207 | -39.589 | 3.1158 | 657.55 | 0.25 | 2.527 | -0.37181 | -0.12929 | -1.0019 | 2.2686 | 1.4892 | 2.6183 | -9.7308 | -8.7612 | -6.7982 | 0.022959 | -1.2589 | 10.7384 | 7.5711
42810.5511 | 9596 | 93.5392 | 62.3562 | 45.4486 | 33.4437 | 22.6313 | 19.9555 | 17.9629 | 131.9197 | 92.6324 | 66.6584 | 44.442 | 24.4138 | 17.9769 | 15.982 | 163.9318 | 177.867 | 442.7468 | 207.218 | 178.9647 | 371.9027 |  |  |  | 253.3003 | 314.1351 | 281.0122 | 295.3396 | 147.2635 | 311.9075 | 147.7224 | 207.9409 | 144.9618 | 205.5382 | 281.994 | 175.779 | 293.8843 | 129.2213 |  | 135.9334 | 157.4857 | 93.7966 | 118.6049 |  | 25.2396 | 50.2937 | 24.8513 | 46.6882 | 104.5228 | 132.9129 | 173.2149 | 7.3074 | 28.1346 | 8.9268 | 55.8404 | 8.3162 | 43.2097 | 49.4757 | 51.4635 | 15.2712 |  |  | 2.2699 | 8.7e-05 | 0.25287 | -0.66566 | 2.1483 | 0.65994 | 4.007 | -5.1257 | 0.67275 | 2.0028 | 5.4564 | -0.00050433 | -0.00052733 | -0.0006029 | 241.0794 | 333.3178 | 281.0387 | 138.0425 | 80.9272 | 37.248 | 21.9231 | 111.6808 | 83.4687 | 53.5664 | 37.2506 | 24.3636 | 20.2785 | 17.8909 | 90.3108 | 84.3436 | 71.7154 | 47.6358 | 44.6074 | 84.2024 | 58.5249 | 176.1935 | 209.2037 | 251.3433 | 250.547 | 272.7775 | 296.7043 |  |  |  | 317.0089 | 257.3829 | 262.2412 | 292.6876 | 1.1413 | 0.92202 | 557.1616 |  |  | 631.2964 |  |  | 319.555 | 360.5217 | 198.1252 | 186.6745 | 253.2863 | 143.2596 | 891.5489 | 734.1759 | 715.7671 | 670.9517 | 836.6266 |  | 286.1464 | 745.8437 | 263.4163 | 801.681 | 313.8245 | 730.318 |  | 737.077 |  |  | 785.2164 | 877.9801 | 831.3867 | [6 empty] | 750.6 |  |  | 743.399 |  |  | 193.2493 | 269.775 | 316.4853 | 91.434 | 215.615 | 331.5522 | 146.5864 | 242.5957 |  | 232.0362 | 294.6277 | 156.0892 | 271.6237 | 193.4946 | 279.2141 | 95.0078 | 204.5675 |  | 261.1356 | 279.5921 | 357.9073 | 135.3771 | 222.8191 | 319.2383 | 142.9759 | 261.4739 | 225.3472 | 294.6724 | 170.852 | 273.8717 | 0.19259 | 19.7384 | 1.0099 | 0.25283 | -39.6484 | 3.1157 | 642.42 | 0.36 | 2.5396 | 0.01169 | 0.63025 | -1.0226 | 2.0583 | 1.1408 | 2.8111 | -9.7429 | -8.701 | -6.8209 | 0.24591 | -0.77944 | 10.7305 | 7.5535
42810.5511 | 9597 | 93.537 | 62.3616 | 45.4526 | 33.4418 | 22.634 | 19.96 | 17.9638 | 131.9265 | 92.6403 | 66.6647 | 44.45 | 24.4156 | 17.9756 | 15.9837 | 163.9201 | 177.8522 | 442.7447 | 207.1872 | 179.0207 | 371.8675 |  |  |  | 253.2917 | 314.1001 | 281.0083 | 295.3425 | 147.2493 | 311.6578 | 147.7152 | 207.9175 | 145.3538 | 205.5375 | 281.963 | 175.9405 | 293.8699 | 129.3131 |  | 136.5751 | 158.0585 | 94.1381 | 118.9308 |  | 25.3138 | 50.1679 | 24.816 | 46.5744 | 104.7915 | 133.2082 | 172.879 | 7.2051 | 28.1245 | 8.6462 | 55.8283 | 8.3201 | 43.2131 | 49.4721 | 51.462 | 15.2788 |  |  | 2.2167 | -0.085993 | 0.12867 | -0.45801 | 2.4486 | 1.4045 | 4.6996 | -5.0948 | 0.27849 | 1.036 | 5.3962 | -0.00052405 | -0.00055033 | -0.0005684 | 241.4528 | 335.4548 | 281.0651 | 138.0629 | 80.9301 | 37.2556 | 21.9094 | 111.6821 | 83.4753 | 53.5668 | 37.2476 | 24.3635 | 20.2866 | 17.8936 | 87.0354 | 81.8941 | 67.5901 | 45.3491 | 43.0224 | 84.069 | 58.4521 | 176.1869 | 209.198 | 251.3107 | 250.5173 | 272.7445 | 296.6665 |  |  |  | 316.9674 | 258.0144 | 260.7645 | 293.091 | 1.1693 | 1.0976 | 556.9833 |  |  | 630.9625 |  |  | 319.5275 | 360.4934 | 196.4652 | 186.6695 | 253.269 | 143.8253 | 891.2055 | 734.0788 | 715.4008 | 670.9535 | 836.4361 |  | 286.1734 | 744.4812 | 263.3401 | 802.3816 | 313.7205 | 729.1697 |  | 736.6448 |  |  | 784.7021 | 877.7993 | 831.425 | [6 empty] | 750.5237 |  |  | 743.3931 |  |  | 192.8293 | 269.7187 | 316.3836 | 91.2841 | 216.0182 | 331.5537 | 146.0714 | 242.7548 |  | 231.9866 | 295.039 | 155.843 | 271.6809 | 193.3476 | 278.9635 | 95.7105 | 204.6468 |  | 261.7601 | 279.3111 | 357.8738 | 135.3922 | 222.7797 | 319.3558 | 143.7924 | 261.5456 | 225.1235 | 294.7365 | 170.8961 | 273.6032 | 0.45433 | 19.7459 | 1.0123 | 0.25477 | -39.7017 | 3.1157 | 663.22 | 0.29 | 2.5091 | -0.36746 | 0.44949 | -0.84805 | 2.1983 | 1.6649 | 3.0455 | -9.7358 | -8.6679 | -6.848 | 0.59365 | -0.32977 | 10.7205 | 7.5392
42810.5511 | 9598 | 93.5483 | 62.3679 | 45.4594 | 33.4491 | 22.6321 | 19.9591 | 17.9641 | 131.9348 | 92.6491 | 66.6728 | 44.4557 | 24.414 | 17.9815 | 15.9889 | 163.9116 | 177.8369 | 442.7463 | 207.1599 | 179.0061 | 371.8426 |  |  |  | 253.2916 | 314.0895 | 280.6305 | 295.0781 | 148.4444 | 311.7457 | 147.7151 | 207.9031 | 146.6122 | 205.5331 | 281.9387 | 176.0498 | 293.8706 | 129.4985 |  | 137.1816 | 158.3304 | 95.1005 | 118.9416 |  | 25.4914 | 50.0926 | 24.7282 | 46.4383 | 105.0934 | 133.4475 | 172.743 | 7.2048 | 28.118 | 8.4717 | 55.7861 | 8.3269 | 43.2113 | 49.4694 | 51.4674 | 15.2783 |  |  | 2.195 | 0.083543 | 0.2647 | -1.0133 | 2.8001 | 1.2283 | 4.4045 | -4.3411 | 0.74339 | 1.1638 | 5.3163 | -0.00054212 | -0.00059962 | -0.00058647 | 241.7494 | 336.1081 | 281.0864 | 138.0834 | 80.9465 | 37.2547 | 21.9105 | 111.686 | 83.4774 | 53.5806 | 37.2525 | 24.3627 | 20.2783 | 17.8813 | 83.7449 | 78.0697 | 64.4386 | 44.3466 | 41.4129 | 83.9137 | 58.3877 | 176.1769 | 209.1811 | 251.2784 | 250.4864 | 272.7074 | 296.6349 |  |  |  | 316.8695 | 258.972 | 260.3263 | 294.1675 | 1.5137 | 1.3741 | 556.8247 |  |  | 630.9376 |  |  | 319.5099 | 360.4693 | 196.7481 | 186.667 | 253.2509 | 145.4705 | 890.8599 | 734.058 | 715.233 | 670.8896 | 836.0424 |  | 286.1882 | 744.562 | 263.2391 | 802.2247 | 313.7054 | 729.3514 |  | 736.6115 |  |  | 784.6284 | 877.1064 | 830.4377 | [6 empty] | 750.7043 |  |  | 743.4356 |  |  | 193.2993 | 269.9881 | 316.6332 | 91.494 | 216.3005 | 331.5309 | 145.7185 | 242.7407 |  | 232.0992 | 295.0101 | 155.1488 | 271.8795 | 193.2421 | 278.9939 | 96.1517 | 204.6469 |  | 261.8968 | 278.4254 | 357.8366 | 134.8318 | 223.1337 | 319.2595 | 144.7867 | 261.5914 | 224.7717 | 294.3774 | 170.962 | 273.6044 | 0.35322 | 19.7521 | 1.0143 | 0.25513 | -39.6838 | 3.1157 | 674.67 | 0.2 | 2.497 | 0.36215 | 0.64462 | -1.2612 | 2.3515 | 1.5574 | 2.9492 | -9.7239 | -8.6765 | -6.8447 | 0.9404 | 0.012714 | 10.7202 | 7.5021
42810.5511 | 9599 | 93.5589 | 62.3737 | 45.4661 | 33.4496 | 22.6375 | 19.9581 | 17.9578 | 131.949 | 92.656 | 66.6818 | 44.464 | 24.4179 | 17.9862 | 15.9895 | 163.8992 | 177.8206 | 442.7442 | 207.14 | 179.0089 | 371.776 |  |  |  | 253.2808 | 314.0662 | 281.0683 | 295.2716 | 148.1969 | 311.7231 | 147.7124 | 207.891 | 148.5477 | 205.5267 | 281.9181 | 176.335 | 293.88 | 129.7543 |  | 137.4804 | 158.168 | 96.484 | 120.3493 |  | 25.6632 | 50.0647 | 24.7244 | 46.4789 | 105.2658 | 133.5138 | 172.5982 | 7.2036 | 28.1391 | 8.2399 | 55.7871 | 8.3358 | 43.2117 | 49.4681 | 51.46 | 15.2847 |  |  | 1.9275 | 0.081571 | -0.008664 | -0.6328 | 2.7666 | 0.67966 | 3.6108 | -4.5356 | 1.5979 | 1.3981 | 5.4963 | -0.00055033 | -0.00062097 | -0.00061276 | 241.6464 | 336.7624 | 281.1136 | 138.113 | 80.9589 | 37.2683 | 21.9301 | 111.6904 | 83.494 | 53.5898 | 37.2596 | 24.3698 | 20.2878 | 17.8858 | 83.2348 | 77.7133 | 63.0178 | 43.5599 | 40.4011 | 83.8207 | 58.3241 | 176.1706 | 209.1691 | 251.2466 | 250.4663 | 272.6838 | 296.5904 |  |  |  | 316.7342 | 259.74 | 260.8016 | 294.6349 | 1.0765 | 0.96417 | 556.8633 |  |  | 631.2493 |  |  | 319.501 | 360.4519 | 197.542 | 186.6767 | 253.2359 | 146.988 | 890.9381 | 733.9882 | 714.6888 | 670.4669 | 835.7294 |  | 286.1214 | 743.8621 | 263.2991 | 802.0758 | 313.7185 | 728.7547 |  | 736.1164 |  |  | 784.8126 | 876.6555 | 829.7772 | [6 empty] | 750.6169 |  |  | 743.3959 |  |  | 193.7982 | 270.2738 | 316.7218 | 91.5591 | 216.6594 | 331.475 | 145.9748 | 242.7538 |  | 231.9061 | 294.6927 | 154.6262 | 271.9785 | 193.4484 | 279.3639 | 96.6782 | 204.6101 |  | 261.5523 | 277.2709 | 357.776 | 134.6775 | 223.2286 | 319.1632 | 145.1079 | 261.5348 | 224.5752 | 294.6473 | 171.0888 | 273.4017 | 0.078954 | 19.7595 | 1.0163 | 0.25542 | -39.7693 | 3.1157 | 647.25 | 0.3 | 2.3399 | 0.35783 | -0.11662 | -0.99666 | 2.3375 | 1.1586 | 2.6704 | -9.7197 | -8.6533 | -6.8396 | 0.98579 | 0.16299 | 10.6818 | 7.479
42810.5511 | 9600 | 93.5538 | 62.3811 | 45.4671 | 33.4589 | 22.6339 | 19.9591 | 17.9486 | 131.969 | 92.6507 | 66.6836 | 44.4701 | 24.416 | 17.9766 | 15.9834 | 163.8963 | 177.8017 | 442.7511 | 207.1205 | 179.1937 | 371.7489 |  |  |  | 253.2857 | 314.0379 | 281.6724 | 295.6422 | 150.0599 | 311.9609 | 147.7103 | 207.869 | 148.6244 | 205.5174 | 281.8859 | 176.7981 | 293.9103 | 130.6044 |  | 137.8367 | 158.2173 | 96.1067 | 121.851 |  | 25.6616 | 50.0117 | 24.71 | 46.5573 | 105.0019 | 133.7032 | 172.4907 | 7.0886 | 28.1421 | 8.1509 | 55.8008 | 8.3276 | 43.2134 | 49.4477 | 51.43 | 15.2768 |  |  | 1.7488 | 0.003375 | 0.19438 | -0.20699 | 2.9256 | 1.296 | 4.5563 | -4.6092 | -0.3092 | 0.38649 | 5.5925 | -0.00057662 | -0.00055033 | -0.00061276 | 242.8118 | 337.7882 | 281.1395 | 138.128 | 80.9668 | 37.2743 | 21.9292 | 111.6955 | 83.4976 | 53.6003 | 37.2673 | 24.3732 | 20.2859 | 17.8877 | 82.0081 | 75.8609 | 60.5146 | 42.4875 | 40.3228 | 83.7358 | 58.237 | 176.167 | 209.1588 | 251.2168 | 250.4366 | 272.6523 | 296.5525 |  |  |  | 316.5719 | 259.0836 | 260.0428 | 293.9881 | 0.90223 | 0.364 | 557.2514 |  |  | 631.776 |  |  | 319.4602 | 360.4165 | 198.6236 | 186.6573 | 253.2045 | 147.0024 | 891.3652 | 734.0005 | 714.0229 | 670.3076 | 835.7343 |  | 286.0348 | 741.23 | 263.3517 | 802.5773 | 313.7718 | 726.4273 |  | 735.3559 |  |  | 784.2366 | 876.6552 | 830.3133 | [6 empty] | 750.6332 |  |  | 743.3533 |  |  | 193.4089 | 270.2392 | 317.2205 | 91.9417 | 217.0518 | 331.4258 | 146.1557 | 242.7466 |  | 231.776 | 294.6431 | 154.2249 | 271.7354 | 193.683 | 279.4684 | 96.8679 | 204.5992 |  | 261.0801 | 276.9293 | 357.7395 | 134.9513 | 223.1059 | 319.2055 | 145.0506 | 261.4912 | 224.5133 | 294.9547 | 171.0085 | 273.3289 | 0.27772 | 19.7625 | 1.0172 | 0.2551 | -39.6841 | 3.1157 | 631.53 | 0.25 | 2.2292 | 0.07278 | 0.55234 | -0.56997 | 2.4043 | 1.6003 | 3.0005 | -9.7257 | -8.5769 | -6.8496 | 1.1118 | 0.43072 | 10.6422 | 7.4849
42810.5512 | 9601 | 93.5814 | 62.3977 | 45.474 | 33.4666 | 22.6442 | 19.9643 | 17.9557 | 131.9773 | 92.6746 | 66.6999 | 44.4897 | 24.426 | 17.984 | 15.9854 | 163.8813 | 177.7736 | 442.7443 | 207.0901 | 179.2499 | 371.7434 |  |  |  | 253.279 | 314.0166 | 281.1801 | 295.4117 | 150.9153 | 312.0906 | 147.7042 | 207.8512 | 149.8503 | 205.5196 | 281.8473 | 177.2165 | 293.9379 | 131.2438 |  | 138.5842 | 158.2124 | 95.753 | 123.1282 |  | 25.6836 | 49.9911 | 24.6583 | 46.3152 | 104.5055 | 133.313 | 172.2496 | 6.8319 | 28.1373 | 8.1308 | 55.8157 | 8.3093 | 43.2077 | 49.3985 | 51.4045 | 15.2676 |  |  | 1.8401 | 0.15977 | 0.2785 | -0.93902 | 2.5077 | 1.8671 | 4.5235 | -5.0678 | 0.44643 | 1.5364 | 5.3831 | -0.00056512 | -0.00053062 | -0.0005914 | 244.0321 | 338.2268 | 281.1678 | 138.1457 | 80.9808 | 37.278 | 21.9268 | 111.6986 | 83.5028 | 53.6115 | 37.2756 | 24.3745 | 20.2797 | 17.884 | 77.9116 | 71.7556 | 55.5279 | 40.9076 | 38.1727 | 83.5189 | 58.0819 | 176.1625 | 209.1444 | 251.1982 | 250.4129 | 272.6334 | 296.5226 |  |  |  | 316.4999 | 258.8516 | 260.1532 | 293.9044 | 0.95227 | 0.031078 | 558.3403 |  |  | 632.7445 |  |  | 319.4388 | 360.3918 | 199.4389 | 186.6613 | 253.1925 | 147.0499 | 891.321 | 733.9389 | 713.4217 | 669.7617 | 836.2519 |  | 286.0549 | 738.4209 | 263.3262 | 802.4161 | 313.7544 | 724.1643 |  | 734.7319 |  |  | 783.6143 | 876.8829 | 831.0815 | [6 empty] | 750.5629 |  |  | 743.3312 |  |  | 192.7057 | 270.3258 | 317.5785 | 91.8875 | 217.1633 | 331.3954 | 145.7794 | 242.5995 |  | 231.2335 | 294.772 | 154.0897 | 271.5411 | 193.5318 | 279.1502 | 96.9508 | 204.5908 |  | 261.2341 | 277.1667 | 357.7044 | 135.3503 | 222.9592 | 319.3472 | 145.3876 | 261.5076 | 224.3708 | 294.8511 | 171.1855 | 273.3693 | 0.3405 | 19.7649 | 1.0189 | 0.25723 | -39.7046 | 3.1157 | 632.33 | 0.24 | 2.287 | 0.50073 | 0.66111 | -1.2139 | 2.2249 | 1.9198 | 2.9882 | -9.7387 | -8.5005 | -6.8465 | 1.5406 | 0.96629 | 10.6086 | 7.4819
42810.5512 | 9602 | 93.5954 | 62.4024 | 45.484 | 33.4776 | 22.6363 | 19.9746 | 17.9614 | 131.996 | 92.6819 | 66.7144 | 44.5 | 24.4405 | 17.9925 | 15.995 | 163.8801 | 177.7597 | 442.7433 | 207.0657 | 179.3632 | 371.7527 |  |  |  | 253.2787 | 313.9967 | 281.1496 | 295.4367 | 151.8691 | 312.0293 | 147.7021 | 207.8356 | 148.1983 | 205.52 | 281.8405 | 177.4282 | 293.9467 | 131.4898 |  | 139.1925 | 157.8274 | 94.7736 | 123.5923 |  | 25.7592 | 49.987 | 24.598 | 46.1428 | 103.7681 | 132.9086 | 171.969 | 6.7187 | 28.1227 | 8.1361 | 55.8211 | 8.3006 | 43.2244 | 49.3545 | 51.403 | 15.2696 |  |  | 2.1102 | 0.16371 | 0.29361 | -0.66763 | 2.4873 | 1.6798 | 4.6628 | -4.8438 | 0.81636 | 1.0104 | 5.5931 | -0.00053883 | -0.00053062 | -0.00056512 | 244.441 | 340.1167 | 281.1896 | 138.1695 | 80.9872 | 37.2854 | 21.9379 | 111.7042 | 83.5213 | 53.6156 | 37.285 | 24.3853 | 20.2888 | 17.895 | 74.1224 | 68.5847 | 51.5024 | 38.4953 | 35.2805 | 83.2482 | 57.9415 | 176.1664 | 209.1358 | 251.1692 | 250.398 | 272.6152 | 296.4894 |  |  |  | 316.4479 | 259.3477 | 259.4994 | 294.5285 | 1.2635 | 0.93444 | 559.4788 |  |  | 632.5046 |  |  | 319.4085 | 360.378 | 198.8142 | 186.663 | 253.1858 | 146.1846 | 891.2302 | 733.822 | 712.7102 | 668.9058 | 836.2233 |  | 286.0892 | 735.9307 | 263.3262 | 802.7842 | 313.7056 | 722.0836 |  | 733.7779 |  |  | 783.0757 | 876.6361 | 830.723 | [6 empty] | 750.557 |  |  | 743.3484 |  |  | 192.6084 | 270.4783 | 317.9115 | 91.7633 | 216.8755 | 331.4253 | 145.5107 | 242.6209 |  | 231.2945 | 294.7285 | 154.128 | 271.229 | 193.1916 | 278.9443 | 97.2279 | 204.5874 |  | 260.777 | 277.1652 | 357.6713 | 135.445 | 222.7326 | 319.4237 | 145.6404 | 261.4898 | 224.3121 | 294.8 | 171.2488 | 273.1314 | 0.28157 | 19.7693 | 1.0204 | 0.25833 | -39.7037 | 3.1157 | 609.65 | 0.29 | 2.4489 | 0.50687 | 0.6788 | -1.0236 | 2.2148 | 1.8201 | 3.0324 | -9.7356 | -8.4313 | -6.8603 | 1.9288 | 1.3968 | 10.5963 | 7.4607
42810.5512 | 9603 | 93.5897 | 62.3998 | 45.4847 | 33.4663 | 22.6323 | 19.9632 | 17.9544 | 132.0007 | 92.6801 | 66.7078 | 44.4968 | 24.4318 | 17.9871 | 15.9843 | 163.8726 | 177.7514 | 442.7388 | 207.0506 | 179.452 | 371.7689 |  |  |  | 253.2767 | 313.9697 | 281.2906 | 295.5103 | 152.6521 | 312.0104 | 147.7033 | 207.82 | 148.5928 | 205.5167 | 281.8085 | 177.5246 | 293.8978 | 131.5902 |  | 139.6399 | 157.759 | 94.9399 | 123.6072 |  | 25.7996 | 49.9896 | 24.5619 | 46.1047 | 103.7574 | 132.7034 | 171.7434 | 6.5544 | 28.0971 | 8.0541 | 55.8343 | 8.2965 | 43.2387 | 49.3241 | 51.3843 | 15.264 |  |  | 2.1556 | 0.15122 | 0.43883 | -0.19713 | 2.6451 | 2.1201 | 4.8915 | -4.6046 | 0.49722 | 0.65524 | 5.3719 | -0.00049448 | -0.00056348 | -0.00057826 | 243.2409 | 338.2358 | 281.2064 | 138.1824 | 80.9906 | 37.2974 | 21.9378 | 111.7076 | 83.5259 | 53.6224 | 37.2901 | 24.3835 | 20.2882 | 17.8891 | 73.8648 | 67.2962 | 52.6682 | 38.7078 | 34.0893 | 83.0556 | 57.8303 | 176.1542 | 209.114 | 251.1429 | 250.365 | 272.576 | 296.4495 |  |  |  | 316.3402 | 258.559 | 258.6934 | 294.0348 | 1.1919 | 1.226 | 558.7253 |  |  | 632.0963 |  |  | 319.3756 | 360.3435 | 198.3072 | 186.659 | 253.1504 | 146.1269 | 890.8149 | 733.8445 | 712.3627 | 668.2814 | 836.4413 |  | 286.0483 | 734.5705 | 263.191 | 803.147 | 313.6432 | 720.1333 |  | 732.8995 |  |  | 782.6124 | 876.4953 | 831.0644 | [6 empty] | 750.5248 |  |  | 743.386 |  |  | 192.9156 | 270.8624 | 318.2989 | 91.7225 | 216.7319 | 331.4347 | 145.2347 | 242.7623 |  | 231.4781 | 294.9308 | 154.3081 | 270.8513 | 193.216 | 279.0733 | 97.2613 | 204.6803 |  | 259.6563 | 276.6613 | 357.6416 | 135.1309 | 222.5819 | 319.3367 | 145.8252 | 261.5639 | 224.0971 | 294.9482 | 171.5318 | 273.1919 | 0.16524 | 19.7711 | 1.023 | 0.25913 | -39.6681 | 3.1157 | 606.51 | 0.14 | 2.4751 | 0.48716 | 0.82987 | -0.55622 | 2.2833 | 2.0442 | 3.1051 | -9.7444 | -8.402 | -6.8749 | 1.934 | 1.254 | 10.5925 | 7.4664
42810.5512 | 9604 | 93.5936 | 62.4093 | 45.4812 | 33.4615 | 22.6349 | 19.9566 | 17.9487 | 132.0097 | 92.6829 | 66.7202 | 44.4996 | 24.433 | 17.9894 | 15.9847 | 163.8651 | 177.7316 | 442.73 | 207.025 | 179.4168 | 371.7612 |  |  |  | 253.2688 | 313.9494 | 281.3058 | 295.4551 | 154.5924 | 312.0395 | 147.7077 | 207.7919 | 148.2562 | 205.511 | 281.7808 | 177.0189 | 293.8625 | 130.9715 |  | 139.507 | 158.2438 | 94.5984 | 122.6019 |  | 25.8462 | 50.0055 | 24.5443 | 46.1828 | 103.8461 | 132.6174 | 171.6772 | 6.4153 | 28.0778 | 7.9701 | 55.828 | 8.2758 | 43.2566 | 49.2967 | 51.3676 | 15.268 |  |  | 2.3152 | -0.042625 | 0.30544 | -1.0139 | 2.9046 | 1.7567 | 4.674 | -4.51 | 0.68306 | 0.93239 | 5.3902 | -0.00053719 | -0.00053883 | -0.00057497 | 243.2157 | 338.4424 | 281.2174 | 138.1942 | 81.0022 | 37.299 | 21.9342 | 111.7046 | 83.5239 | 53.6237 | 37.2947 | 24.3732 | 20.2894 | 17.8873 | 76.3251 | 72.8432 | 57.6581 | 40.2825 | 36.6718 | 82.9602 | 57.7752 | 176.1478 | 209.1 | 251.1155 | 250.3376 | 272.5481 | 296.4127 |  |  |  | 316.2704 | 258.1912 | 259.9207 | 292.7882 | 0.93829 | 1.8045 | 558.0659 |  |  | 631.0891 |  |  | 319.3531 | 360.3126 | 198.5504 | 186.642 | 253.1283 | 141.3846 | 890.3589 | 733.9133 | 711.9492 | 667.5306 | 836.3397 |  | 285.9881 | 734.4242 | 263.1153 | 803.2903 | 313.629 | 719.9511 |  | 732.2827 |  |  | 782.6426 | 875.9905 | 829.6859 | [6 empty] | 750.5735 |  |  | 743.4279 |  |  | 192.879 | 271.2464 | 318.6236 | 91.738 | 216.397 | 331.3598 | 144.787 | 242.8738 |  | 231.7578 | 295.2462 | 154.2588 | 270.5663 | 193.4409 | 279.3133 | 97.3385 | 204.7768 |  | 258.4329 | 276.8581 | 357.6039 | 135.064 | 222.3764 | 319.326 | 145.943 | 261.7052 | 223.8103 | 295.4477 | 171.9136 | 273.4544 | 0.22379 | 19.7722 | 1.0249 | 0.26088 | -39.6909 | 3.1157 | 607.26 | 0.29 | 2.5652 | -0.25865 | 0.69237 | -1.2615 | 2.3925 | 1.8606 | 3.0349 | -9.7456 | -8.4027 | -6.88 | 1.6491 | 0.693 | 10.618 | 7.4959
42810.5512 | 9605 | 93.5959 | 62.4073 | 45.4826 | 33.46 | 22.6321 | 19.9489 | 17.9395 | 132.0145 | 92.689 | 66.7234 | 44.5026 | 24.4288 | 17.979 | 15.9765 | 163.855 | 177.7098 | 442.7224 | 206.9953 | 179.3655 | 371.6977 |  |  |  | 253.2589 | 313.925 | 281.353 | 295.3276 | 155.8031 | 312.0796 | 147.7054 | 207.7775 | 147.9928 | 205.5002 | 281.7477 | 176.6188 | 293.863 | 130.4746 |  | 139.7939 | 158.8073 | 94.3971 | 121.8752 |  | 25.8727 | 50.0232 | 24.6288 | 46.0858 | 103.516 | 132.5992 | 171.6462 | 6.4396 | 28.0652 | 7.7399 | 55.8046 | 8.2548 | 43.2735 | 49.2699 | 51.3508 | 15.2636 |  |  | 2.306 | -0.18916 | 0.02748 | -0.87265 | 2.7009 | 0.74471 | 4.3861 | -4.7695 | 1.2227 | 1.1481 | 5.4059 | -0.00051583 | -0.00057169 | -0.00058155 | 245.1708 | 342.3317 | 281.2385 | 138.215 | 81.0224 | 37.3042 | 21.9406 | 111.7145 | 83.5371 | 53.6375 | 37.2931 | 24.3771 | 20.2865 | 17.8949 | 75.8062 | 74.7551 | 62.7225 | 41.596 | 36.7939 | 82.8049 | 57.7642 | 176.1452 | 209.0915 | 251.0916 | 250.318 | 272.5277 | 296.3785 |  |  |  | 316.3388 | 257.7147 | 259.1733 | 292.5206 | 0.86616 | 1.5068 | 556.8868 |  |  | 629.7088 |  |  | 319.3241 | 360.2913 | 199.8226 | 186.6544 | 253.1203 | 143.4753 | 889.8925 | 733.9774 | 711.5265 | 667.124 | 836.0857 |  | 285.9838 | 734.2313 | 263.0394 | 803.1673 | 313.6337 | 719.6295 |  | 731.7992 |  |  | 783.0936 | 875.3188 | 827.9738 | [6 empty] | 750.6194 |  |  | 743.4607 |  |  | 192.6048 | 271.4311 | 319.2 | 91.5376 | 215.9697 | 331.2004 | 144.7788 | 243.1124 |  | 231.8251 | 295.1165 | 153.9513 | 270.2041 | 193.646 | 279.5374 | 97.2604 | 204.7078 |  | 257.9234 | 277.3234 | 357.5704 | 135.2552 | 221.9945 | 319.4178 | 146.0599 | 261.8325 | 223.5888 | 295.8165 | 172.3394 | 273.686 | 0.12961 | 19.7711 | 1.0268 | 0.26181 | -39.7126 | 3.1158 | 602.65 | 0.25 | 2.5601 | -0.54488 | 0.20768 | -1.1703 | 2.307 | 1.2114 | 2.9399 | -9.7389 | -8.4021 | -6.8762 | 1.6879 | 0.12898 | 10.6382 | 7.5084
42810.5512 | 9606 | 93.5997 | 62.4132 | 45.4936 | 33.4702 | 22.63 | 19.9497 | 17.9391 | 132.0315 | 92.6929 | 66.7281 | 44.5131 | 24.4298 | 17.9859 | 15.9812 | 163.8535 | 177.6917 | 442.7278 | 206.9779 | 179.3609 | 371.6928 |  |  |  | 253.2662 | 313.9051 | 281.4233 | 295.2827 | 156.2741 | 312.0133 | 147.7077 | 207.7766 | 147.2209 | 205.4902 | 281.7291 | 176.3769 | 293.8946 | 130.1076 |  | 139.9104 | 159.0571 | 94.3612 | 121.2272 |  | 25.8144 | 49.9647 | 24.5755 | 45.9304 | 103.2895 | 132.6322 | 171.5408 | 6.6026 | 28.0309 | 7.5235 | 55.7826 | 8.2415 | 43.2801 | 49.278 | 51.3313 | 15.2607 |  |  | 2.3474 | -0.060365 | 0.52952 | -0.79511 | 2.557 | 1.3893 | 4.5136 | -4.7807 | 0.61515 | 1.3843 | 5.5106 | -0.00051912 | -0.00050433 | -0.00057662 | 246.1889 | 340.0818 | 281.2546 | 138.2315 | 81.0329 | 37.309 | 21.9357 | 111.7196 | 83.548 | 53.6373 | 37.3023 | 24.3863 | 20.2944 | 17.8866 | 74.357 | 73.8997 | 62.3801 | 44.7859 | 40.0072 | 82.634 | 57.7156 | 176.1398 | 209.0827 | 251.0552 | 250.2944 | 272.4993 | 296.3405 |  |  |  | 316.4453 | 257.2922 | 258.3679 | 292.0489 | 1.2013 | 0.80853 | 556.1751 |  |  | 628.3862 |  |  | 319.2988 | 360.2702 | 200.544 | 186.6545 | 253.0964 | 139.8521 | 889.5882 | 733.8928 | 711.3316 | 666.8266 | 836.1311 |  | 285.9952 | 734.4452 | 262.9775 | 803.3747 | 313.6414 | 719.954 |  | 731.408 |  |  | 783.6518 | 874.8876 | 827.3687 | [6 empty] | 750.4406 |  |  | 743.4868 |  |  | 192.5586 | 271.4934 | 319.618 | 91.4706 | 215.5761 | 331.0105 | 144.4946 | 243.1002 |  | 231.7523 | 295.0349 | 154.0931 | 270.0339 | 193.6101 | 279.7715 | 97.507 | 204.7095 |  | 258.9302 | 277.6816 | 357.5387 | 135.8692 | 221.8646 | 319.3731 | 146.1519 | 261.898 | 224.0029 | 296.0561 | 172.6782 | 273.6129 | 0.24979 | 19.7709 | 1.0282 | 0.26255 | -39.6752 | 3.1157 | 605.93 | 0.28 | 2.5829 | -0.30778 | 0.91156 | -1.117 | 2.2448 | 1.6547 | 2.9825 | -9.7394 | -8.4119 | -6.8814 | 1.8282 | 0.16122 | 10.6584 | 7.5294
42810.5512 | 9607 | 93.6102 | 62.4157 | 45.5066 | 33.4784 | 22.6283 | 19.9518 | 17.9416 | 132.0369 | 92.6946 | 66.7408 | 44.5192 | 24.4422 | 17.9836 | 15.9861 | 163.8266 | 177.6742 | 442.7138 | 206.9562 | 179.119 | 371.6886 |  |  |  | 253.2619 | 313.8852 | 281.9671 | 295.4959 | 155.2346 | 311.824 | 147.6966 | 207.7536 | 147.0579 | 205.491 | 281.6977 | 176.2729 | 293.8872 | 129.8415 |  | 139.9292 | 159.0342 | 94.479 | 120.341 |  | 25.609 | 49.921 | 24.5318 | 45.8623 | 103.3253 | 132.7795 | 171.5777 | 6.7224 | 27.9965 | 7.4803 | 55.7517 | 8.2351 | 43.2961 | 49.2708 | 51.3143 | 15.2571 |  |  | 2.4059 | 0.25899 | 0.28112 | -0.88316 | 2.9046 | 1.6824 | 4.7883 | -4.7925 | 0.44001 | 1.0388 | 5.3058 | -0.00050926 | -0.00054212 | -0.00058319 | 244.0156 | 337.7608 | 281.2805 | 138.2525 | 81.0427 | 37.3217 | 21.9438 | 111.7229 | 83.5544 | 53.6539 | 37.3098 | 24.3898 | 20.2964 | 17.891 | 72.0194 | 70.0079 | 58.3757 | 44.7355 | 40.3841 | 82.4169 | 57.6054 | 176.145 | 209.0764 | 251.0442 | 250.2763 | 272.4764 | 296.3118 |  |  |  | 316.554 | 258.274 | 258.7278 | 292.3462 | 1.3802 | 0.53508 | 555.4924 |  |  | 627.7083 |  |  | 319.2836 | 360.2354 | 200.5687 | 186.6488 | 253.0601 | 139.5787 | 889.1631 | 733.9779 | 711.1528 | 666.4718 | 835.8125 |  | 285.9572 | 735.0825 | 262.9723 | 804.0789 | 313.7394 | 720.7928 |  | 731.0006 |  |  | 783.7725 | 874.8603 | 827.5538 | [6 empty] | 750.5532 |  |  | 743.537 |  |  | 191.9079 | 271.5978 | 320.043 | 91.4437 | 215.3609 | 330.9057 | 143.8566 | 242.9852 |  | 231.6511 | 294.9025 | 154.1613 | 270.0984 | 193.5063 | 279.7158 | 97.5231 | 204.6622 |  | 259.6254 | 277.9716 | 357.5187 | 136.569 | 221.8607 | 319.2991 | 146.2989 | 261.8838 | 224.3248 | 296.3537 | 172.9025 | 273.4946 | 0.27444 | 19.7703 | 1.0296 | 0.26305 | -39.7292 | 3.1157 | 632.55 | 0.23 | 2.6144 | 0.63747 | 0.66415 | -1.1772 | 2.393 | 1.8212 | 3.0724 | -9.7331 | -8.4299 | -6.8937 | 2.0616 | 0.59301 | 10.6825 | 7.5292
42810.5512 | 9608 | 93.6258 | 62.4254 | 45.4994 | 33.4786 | 22.6367 | 19.955 | 17.9482 | 132.0538 | 92.7115 | 66.7481 | 44.524 | 24.4449 | 17.9873 | 15.9848 | 163.8189 | 177.6557 | 442.7179 | 206.9333 | 178.9901 | 371.6421 |  |  |  | 253.2579 | 313.8666 | 282.3589 | 295.6143 | 153.8207 | 311.6158 | 147.702 | 207.7368 | 146.9822 | 205.4899 | 281.6735 | 175.7843 | 293.8577 | 129.3974 |  | 140.4092 | 159.2629 | 93.1908 | 120.1747 |  | 25.5243 | 49.9851 | 24.5534 | 45.8329 | 103.7067 | 133.133 | 171.8406 | 6.6749 | 27.956 | 7.5529 | 55.685 | 8.2301 | 43.301 | 49.2759 | 51.2904 | 15.2547 |  |  | 2.1858 | 0.001403 | 0.044564 | -0.92588 | 3.0275 | 2.5275 | 5.3554 | -4.6328 | 1.167 | 1.3035 | 5.6207 | -0.00055198 | -0.00050269 | -0.00060783 | 244.6615 | 339.7651 | 281.3022 | 138.2744 | 81.0537 | 37.3288 | 21.9482 | 111.7308 | 83.5646 | 53.6593 | 37.3245 | 24.3995 | 20.2975 | 17.8964 | 71.3906 | 66.3294 | 53.9033 | 42.6033 | 37.4177 | 82.2489 | 57.4747 | 176.1288 | 209.0549 | 251.0198 | 250.2515 | 272.4442 | 296.2687 |  |  |  | 316.6493 | 258.6291 | 258.1649 | 291.943 | 1.5297 | 0.41049 | 554.9974 |  |  | 627.6835 |  |  | 319.2403 | 360.2113 | 201.9134 | 186.6424 | 253.0352 | 139.1435 | 888.9009 | 733.9716 | 710.6047 | 666.8143 | 835.5359 |  | 285.9592 | 734.782 | 263.061 | 804.2761 | 313.7329 | 721.1422 |  | 730.5055 |  |  | 783.1785 | 875.7134 | 829.0735 | [6 empty] | 750.6905 |  |  | 743.548 |  |  | 192.1086 | 271.3989 | 320.2895 | 91.3725 | 215.3658 | 330.9059 | 143.4813 | 242.9342 |  | 231.7614 | 294.8271 | 154.1787 | 270.2022 | 193.2553 | 279.7473 | 97.5615 | 204.3973 |  | 260.1944 | 278.3492 | 357.4759 | 136.3196 | 221.9326 | 319.2822 | 146.5654 | 261.7088 | 224.4678 | 296.563 | 173.0632 | 273.386 | 0.096673 | 19.7708 | 1.0324 | 0.26348 | -39.7051 | 3.1157 | 627.2 | 0.22 | 2.4915 | 0.046923 | 0.26445 | -1.2054 | 2.4441 | 2.2332 | 3.2507 | -9.7253 | -8.416 | -6.8997 | 2.1111 | 1.0743 | 10.6851 | 7.5475
42810.5512 | 9609 | 93.6391 | 62.4436 | 45.5213 | 33.4917 | 22.6466 | 19.9675 | 17.9421 | 132.068 | 92.7255 | 66.7636 | 44.5319 | 24.4546 | 17.9911 | 15.9873 | 163.8214 | 177.643 | 442.7053 | 206.9127 | 179.1114 | 371.5957 |  |  |  | 253.2595 | 313.8407 | 282.7017 | 295.7251 | 152.8573 | 311.7558 | 147.6985 | 207.7175 | 146.1876 | 205.4873 | 281.6389 | 175.2296 | 293.8361 | 129.2839 |  | 139.8849 | 158.6729 | 92.1989 | 120.7348 |  | 25.6706 | 49.9827 | 24.5597 | 45.8257 | 103.9831 | 133.5954 | 172.5659 | 6.6 | 27.9142 | 7.8799 | 55.6188 | 8.2282 | 43.3079 | 49.286 | 51.2857 | 15.2546 |  |  | 2.2679 | 0.21102 | 0.75819 | -0.75897 | 2.6733 | 1.8257 | 4.6957 | -4.6696 | 0.66827 | 0.95798 | 5.3713 | -0.0005569 | -0.00054376 | -0.00058155 | 246.5228 | 341.3269 | 281.3183 | 138.2876 | 81.0654 | 37.3259 | 21.9438 | 111.7357 | 83.5736 | 53.6653 | 37.3239 | 24.3994 | 20.2954 | 17.8904 | 73.0458 | 65.5833 | 49.9149 | 41.5162 | 35.0728 | 82.1305 | 57.3373 | 176.1246 | 209.0493 | 250.9854 | 250.2244 | 272.4196 | 296.2365 |  |  |  | 316.654 | 259.0779 | 258.1885 | 292.0575 | 2.0457 | 0.70069 | 555.7071 |  |  | 628.4154 |  |  | 319.2259 | 360.2013 | 202.3356 | 186.6468 | 253.0183 | 138.8995 | 888.4304 | 733.9785 | 710.1513 | 666.8777 | 835.336 |  | 285.9587 | 734.1737 | 263.1341 | 804.5 | 313.7443 | 721.1635 |  | 729.9632 |  |  | 782.8911 | 876.0583 | 829.462 | [6 empty] | 750.5877 |  |  | 743.5216 |  |  | 192.5432 | 271.2454 | 320.1283 | 91.4451 | 215.4014 | 330.885 | 143.4947 | 242.9383 |  | 231.8484 | 295.0726 | 153.8927 | 269.8408 | 193.0595 | 279.682 | 97.3774 | 204.3382 |  | 260.8211 | 278.6419 | 357.4337 | 136.0726 | 221.9976 | 319.1104 | 146.588 | 261.7162 | 224.4033 | 296.8557 | 173.1225 | 273.3155 | 0.44721 | 19.769 | 1.0351 | 0.2645 | -39.7507 | 3.1157 | 613.26 | 0.27 | 2.5382 | 0.57547 | 1.0908 | -1.0914 | 2.298 | 1.8991 | 3.0456 | -9.7197 | -8.3945 | -6.9051 | 1.9128 | 1.5011 | 10.668 | 7.5447
42810.5513 | 9610 | 93.635 | 62.4375 | 45.5171 | 33.4891 | 22.6421 | 19.9602 | 17.9472 | 132.0763 | 92.7208 | 66.766 | 44.5342 | 24.4397 | 17.9918 | 15.9794 | 163.8125 | 177.6354 | 442.7062 | 206.8879 | 179.2473 | 371.5492 |  |  |  | 253.2609 | 313.818 | 281.8063 | 295.1694 | 151.9149 | 311.7805 | 147.6892 | 207.6877 | 145.9554 | 205.4817 | 281.6137 | 174.6879 | 293.807 | 128.8056 |  | 139.6872 | 159.0806 | 92.1206 | 120.733 |  | 25.6349 | 49.9124 | 24.5639 | 45.8657 | 104.084 | 133.527 | 172.842 | 6.5773 | 27.8798 | 7.9362 | 55.5757 | 8.2073 | 43.303 | 49.2871 | 51.2552 | 15.2491 |  |  | 2.4013 | 0.31485 | 0.94613 | -0.22079 | 2.8014 | 1.9025 | 5.0564 | -4.4659 | 0.72782 | 0.70287 | 5.5708 | -0.00057169 | -0.00052898 | -0.00061933 | 246.0095 | 340.933 | 281.3381 | 138.308 | 81.0776 | 37.3433 | 21.9514 | 111.7469 | 83.5778 | 53.6759 | 37.3302 | 24.3968 | 20.2961 | 17.8907 | 77.1818 | 68.1038 | 52.8988 | 40.4395 | 35.5646 | 82.111 | 57.2592 | 176.1131 | 209.0297 | 250.9633 | 250.1998 | 272.3879 | 296.1942 |  |  |  | 316.6701 | 258.8994 | 258.0245 | 291.9876 | 1.214 | 1.6376 | 556.215 |  |  | 628.7774 |  |  | 319.2013 | 360.1788 | 203.3435 | 186.649 | 253.0017 | 138.8578 | 888.2178 | 733.9866 | 709.7857 | 666.2137 | 835.6231 |  | 285.9552 | 733.4273 | 263.1915 | 804.7439 | 313.8455 | 720.8351 |  | 729.3644 |  |  | 782.9163 | 875.9396 | 829.5332 | [6 empty] | 750.7819 |  |  | 743.444 |  |  | 192.8268 | 270.9587 | 320.2739 | 91.6479 | 215.5529 | 330.8128 | 143.0859 | 242.8979 |  | 231.9478 | 294.8578 | 153.6036 | 269.5721 | 192.961 | 279.8928 | 97.081 | 204.2642 |  | 261.6041 | 278.9143 | 357.42 | 136.522 | 222.3101 | 318.7412 | 146.0209 | 261.6324 | 224.2811 | 297.0312 | 173.2232 | 273.2947 | 0.48033 | 19.767 | 1.0382 | 0.26558 | -39.7517 | 3.1157 | 602.54 | 0.3 | 2.6118 | 0.70285 | 1.2184 | -0.58857 | 2.3522 | 1.9385 | 3.1602 | -9.7279 | -8.3702 | -6.9044 | 1.4509 | 1.1603 | 10.6661 | 7.5478
42810.5513 | 9611 | 93.65 | 62.4466 | 45.5285 | 33.5014 | 22.6442 | 19.9706 | 17.9524 | 132.0986 | 92.7341 | 66.7772 | 44.546 | 24.4555 | 17.9975 | 15.9924 | 163.7892 | 177.6026 | 442.6888 | 206.8494 | 179.6269 | 371.5048 |  |  |  | 253.2435 | 313.7809 | 281.3961 | 295.0241 | 150.2386 | 311.5904 | 147.686 | 207.6718 | 146.0153 | 205.4758 | 281.5876 | 174.1586 | 293.7419 | 128.1907 |  | 138.9624 | 159.4227 | 91.471 | 119.6119 |  | 25.6168 | 49.7264 | 24.5841 | 46.2756 | 104.4385 | 133.4268 | 173.2463 | 6.967 | 27.8581 | 7.7572 | 55.521 | 8.2165 | 43.2994 | 49.3026 | 51.2355 | 15.2455 |  |  | 2.1418 | 0.040831 | 0.85347 | -0.19056 | 2.3743 | 2.0504 | 4.9657 | -4.7261 | 0.3536 | 1.6877 | 5.4741 | -0.00050269 | -0.00054048 | -0.00060126 | 244.1888 | 339.5238 | 281.3652 | 138.3357 | 81.0916 | 37.3522 | 21.9565 | 111.7461 | 83.5936 | 53.6903 | 37.3357 | 24.4013 | 20.3058 | 17.8868 | 80.0092 | 71.0205 | 59.0706 | 42.6987 | 37.0306 | 82.0697 | 57.2204 | 176.1144 | 209.0191 | 250.9271 | 250.183 | 272.3614 | 296.1584 |  |  |  | 316.6607 | 258.9032 | 257.6502 | 291.954 | 1.8234 | 1.2333 | 555.3092 |  |  | 627.8419 |  |  | 319.1771 | 360.159 | 202.809 | 186.6383 | 252.9865 | 139.1012 | 888.3147 | 733.8699 | 709.3558 | 665.5402 | 835.5073 |  | 285.887 | 732.5477 | 263.1917 | 804.6487 | 313.8158 | 719.8555 |  | 728.6891 |  |  | 782.7199 | 876.405 | 831.0384 | [6 empty] | 750.7691 |  |  | 743.4317 |  |  | 192.8511 | 270.3151 | 320.0287 | 91.6229 | 215.4236 | 330.7692 | 142.9804 | 243.0982 |  | 232.0635 | 294.7936 | 153.5309 | 269.6148 | 192.982 | 279.8154 | 96.8704 | 204.2586 |  | 261.6175 | 278.8734 | 357.4004 | 136.1726 | 222.3192 | 318.6887 | 145.7081 | 261.5471 | 224.3093 | 297.0268 | 172.7063 | 272.985 | 0.18431 | 19.7647 | 1.0413 | 0.26621 | -39.6722 | 3.1157 | 625.97 | 0.32 | 2.4662 | 0.25303 | 1.1569 | -0.54664 | 2.1653 | 2.0121 | 3.1313 | -9.7293 | -8.3458 | -6.904 | 1.1317 | 0.46987 | 10.6927 | 7.548
42810.5513 | 9612 | 93.6563 | 62.4502 | 45.5382 | 33.5061 | 22.6485 | 19.9638 | 17.9485 | 132.1084 | 92.7431 | 66.7906 | 44.551 | 24.4636 | 17.9968 | 15.9907 | 163.7894 | 177.5767 | 442.6895 | 206.8206 | 179.9273 | 371.4527 |  |  |  | 253.2412 | 313.7545 | 280.9032 | 294.7596 | 148.8105 | 311.476 | 147.6781 | 207.6403 | 145.7381 | 205.4567 | 281.5552 | 173.628 | 293.6932 | 127.4594 |  | 138.7898 | 159.9023 | 90.8344 | 117.766 |  | 25.6116 | 49.7493 | 24.7761 | 46.8155 | 104.558 | 133.4027 | 173.6851 | 7.1625 | 27.831 | 7.5597 | 55.4946 | 8.2284 | 43.3026 | 49.337 | 51.2435 | 15.2463 |  |  | 2.1069 | -0.026197 | 0.74374 | 0.10383 | 2.2928 | 2.007 | 5.015 | -4.7675 | 0.77219 | 0.3374 | 5.4335 | -0.00055198 | -0.00054376 | -0.00058812 | 244.9874 | 338.2006 | 281.3829 | 138.359 | 81.0976 | 37.3644 | 21.9643 | 111.7514 | 83.6051 | 53.6965 | 37.3391 | 24.4052 | 20.2916 | 17.8896 | 83.1643 | 72.2945 | 61.1495 | 43.8933 | 37.6404 | 82.0766 | 57.1772 | 176.1034 | 209.0015 | 250.8914 | 250.1533 | 272.3209 | 296.1189 |  |  |  | 316.6526 | 259.773 | 257.8196 | 292.6787 | 1.7493 | 1.5284 | 554.0825 |  |  | 626.3379 |  |  | 319.1432 | 360.129 | 202.3741 | 186.6361 | 252.95 | 138.402 | 888.3483 | 733.8328 | 708.858 | 664.9575 | 835.1417 |  | 285.7447 | 731.7763 | 263.2251 | 805.0407 | 313.7575 | 719.9727 |  | 728.0451 |  |  | 782.2812 | 876.6368 | 831.4296 | [6 empty] | 750.5831 |  |  | 743.4292 |  |  | 192.5661 | 270.1174 | 319.6859 | 91.5593 | 215.4182 | 330.653 | 143.5496 | 242.993 |  | 232.4806 | 294.8386 | 153.9568 | 269.5665 | 193.1179 | 279.6179 | 96.7542 | 204.5251 |  | 261.7276 | 279.221 | 357.3915 | 136.2026 | 222.5752 | 318.6513 | 146.08 | 261.4143 | 224.0991 | 297.0767 | 172.1865 | 272.7683 | -0.04431 | 19.7649 | 1.0441 | 0.26742 | -39.6846 | 3.1157 | 625.24 | 0.23 | 2.4459 | -0.20269 | 1.08 | 0.40351 | 2.1277 | 1.9907 | 3.1467 | -9.7288 | -8.3222 | -6.9191 | 0.78197 | 0.23372 | 10.7406 | 7.5273
42810.5513 | 9613 | 93.6594 | 62.4456 | 45.5347 | 33.497 | 22.649 | 19.9563 | 17.9461 | 132.1198 | 92.7407 | 66.7941 | 44.5593 | 24.4559 | 17.9875 | 15.9852 | 163.7786 | 177.5643 | 442.6943 | 206.8109 | 179.9269 | 371.4293 |  |  |  | 253.2429 | 313.7382 | 280.3249 | 294.4493 | 149.542 | 311.5452 | 147.6788 | 207.6278 | 144.6229 | 205.4522 | 281.5327 | 172.8509 | 293.6804 | 126.7109 |  | 138.4131 | 159.4399 | 90.0517 | 116.2021 |  | 25.6475 | 49.9028 | 24.9899 | 47.1345 | 104.3118 | 133.123 | 173.9387 | 7.2257 | 27.8196 | 7.439 | 55.4755 | 8.2268 | 43.2993 | 49.3444 | 51.2397 | 15.2446 |  |  | 2.2949 | 0.38384 | 0.7917 | -0.16691 | 2.5176 | 2.0839 | 5.0111 | -4.8438 | 0.52602 | 0.68839 | 5.4747 | -0.00057333 | -0.00055362 | -0.00058976 | 243.8683 | 336.6888 | 281.4134 | 138.3804 | 81.1064 | 37.3576 | 21.9584 | 111.7505 | 83.6088 | 53.7035 | 37.3459 | 24.4045 | 20.3034 | 17.8837 | 86.4981 | 76.748 | 66.9367 | 46.2752 | 40.9115 | 82.1512 | 57.183 | 176.0983 | 208.9969 | 250.8763 | 250.1343 | 272.3104 | 296.0912 |  |  |  | 316.6548 | 259.152 | 257.1241 | 292.2843 | 2.8881 | 2.4779 | 553.3187 |  |  | 625.9052 |  |  | 319.1006 | 360.1005 | 201.0618 | 186.6366 | 252.9363 | 140.0601 | 888.7581 | 733.7575 | 708.513 | 665.0882 | 835.1406 |  | 285.7046 | 731.5081 | 263.2193 | 805.3246 | 313.731 | 720.7357 |  | 727.7604 |  |  | 782.2461 | 876.5491 | 832.0738 | [6 empty] | 750.7637 |  |  | 743.4351 |  |  | 192.1272 | 270.0071 | 319.5255 | 91.5327 | 215.5598 | 330.5195 | 144.2205 | 242.7844 |  | 232.5121 | 294.7026 | 154.4258 | 269.3336 | 193.687 | 279.7562 | 96.9871 | 204.7072 |  | 262.2131 | 278.9919 | 357.3704 | 136.1333 | 222.7803 | 318.4139 | 146.3333 | 261.3602 | 224.5098 | 297.1103 | 171.8792 | 272.8068 | 0.34628 | 19.7616 | 1.0459 | 0.26748 | -39.5851 | 3.1158 | 637.44 | 0.2 | 2.5528 | 0.77603 | 1.1145 | -0.51173 | 2.2288 | 2.0278 | 3.1444 | -9.7314 | -8.3152 | -6.929 | 0.42059 | -0.40861 | 10.7832 | 7.5384
42810.5513 | 9614 | 93.6692 | 62.4409 | 45.5427 | 33.4993 | 22.646 | 19.9565 | 17.9444 | 132.1329 | 92.7487 | 66.8031 | 44.5659 | 24.4589 | 17.9931 | 15.9848 | 163.7612 | 177.5424 | 442.6861 | 206.7835 | 179.6565 | 371.4417 |  |  |  | 253.2427 | 313.7207 | 280.403 | 294.5651 | 148.8845 | 311.6406 | 147.6839 | 207.6183 | 144.1967 | 205.4559 | 281.5065 | 172.2502 | 293.6957 | 126.231 |  | 138.0245 | 159.3182 | 89.4279 | 115.2079 |  | 25.8665 | 50.0048 | 25.1123 | 47.2602 | 104.0871 | 133.1005 | 174.1555 | 7.1517 | 27.7801 | 7.4516 | 55.4251 | 8.2162 | 43.2899 | 49.3406 | 51.2222 | 15.2349 |  |  | 2.149 | 0.13874 | 0.63071 | -0.36996 | 2.2863 | 1.5884 | 4.9473 | -5.0337 | 1.3741 | 0.73748 | 5.387 | -0.00052569 | -0.00056183 | -0.00058976 | 242.5308 | 336.0321 | 281.4265 | 138.3914 | 81.12 | 37.3678 | 21.9629 | 111.7553 | 83.602 | 53.7048 | 37.3453 | 24.4083 | 20.2974 | 17.8845 | 93.4312 | 80.4971 | 73.8183 | 50.1689 | 42.1622 | 82.3303 | 57.2288 | 176.0962 | 208.983 | 250.8555 | 250.1146 | 272.2903 | 296.06 |  |  |  | 316.5327 | 257.5382 | 255.0759 | 290.7438 | 1.5465 | 2.0885 | 553.1557 |  |  | 625.7793 |  |  | 319.0885 | 360.075 | 200.6076 | 186.6309 | 252.9106 | 139.4727 | 888.78 | 733.6116 | 708.3947 | 665.0509 | 835.0114 |  | 285.7175 | 732.3826 | 263.1948 | 805.2388 | 313.6807 | 720.3975 |  | 728.0348 |  |  | 782.4572 | 876.3544 | 831.9159 | [6 empty] | 750.7073 |  |  | 743.3946 |  |  | 192.2547 | 270.06 | 319.4189 | 91.927 | 216.0161 | 330.4403 | 144.2627 | 242.5714 |  | 232.4133 | 294.2492 | 154.6862 | 269.2642 | 193.8868 | 279.7819 | 96.631 | 204.7462 |  | 261.8107 | 278.418 | 357.335 | 136.2527 | 222.8447 | 318.3257 | 146.0282 | 261.3551 | 225.0679 | 296.9959 | 172.0123 | 272.9605 | 0.21108 | 19.763 | 1.0471 | 0.26831 | -39.7198 | 3.1158 | 631.78 | 0.21 | 2.4705 | 0.46663 | 0.99492 | -0.76199 | 2.1239 | 1.7703 | 3.1243 | -9.727 | -8.341 | -6.9303 | -0.32802 | -1.1678 | 10.8119 | 7.5721
42810.5513 | 9615 | 93.6844 | 62.4516 | 45.5525 | 33.5081 | 22.6505 | 19.9639 | 17.946 | 132.1476 | 92.7605 | 66.8185 | 44.5796 | 24.474 | 17.9986 | 15.9956 | 163.748 | 177.5224 | 442.6711 | 206.7563 | 179.5004 | 371.4307 |  |  |  | 253.2283 | 313.6831 | 280.3959 | 294.6632 | 146.9615 | 311.6096 | 147.6739 | 207.6078 | 144.725 | 205.4538 | 281.4818 | 172.0052 | 293.7097 | 126.1321 |  | 137.8972 | 158.3198 | 89.0995 | 115.3897 |  | 25.8977 | 50.058 | 25.2151 | 47.3971 | 104.0374 | 133.0773 | 174.1321 | 7.0677 | 27.7633 | 7.5282 | 55.3859 | 8.2174 | 43.2871 | 49.3345 | 51.2227 | 15.2447 |  |  | 2.1194 | 0.27936 | 0.81208 | -0.30359 | 2.626 | 1.7304 | 4.651 | -5.2834 | 0.45285 | 1.336 | 5.5283 | -0.00057662 | -0.00052898 | -0.00057662 | 241.6307 | 334.5589 | 281.4485 | 138.4076 | 81.1298 | 37.3712 | 21.9638 | 111.7559 | 83.6167 | 53.7163 | 37.3505 | 24.408 | 20.3003 | 17.8916 | 95.5871 | 80.5206 | 74.909 | 53.1701 | 45.0077 | 82.4174 | 57.2609 | 176.084 | 208.9751 | 250.8305 | 250.0942 | 272.2747 | 296.0266 |  |  |  | 316.5024 | 257.2146 | 254.3057 | 290.4408 | 1.3502 | 1.5273 | 552.9129 |  |  | 625.9249 |  |  | 319.0569 | 360.041 | 200.851 | 186.6275 | 252.8819 | 139.83 | 888.7557 | 733.723 | 708.7876 | 664.8244 | 834.9513 |  | 285.7207 | 733.8335 | 263.1388 | 804.8331 | 313.4838 | 721.1704 |  | 728.3676 |  |  | 782.5473 | 876.4048 | 831.9763 | [6 empty] | 750.6122 |  |  | 743.3154 |  |  | 192.0158 | 270.2874 | 319.1704 | 92.005 | 216.3318 | 330.3989 | 143.6679 | 242.4101 |  | 232.7443 | 293.7139 | 155.0807 | 269.3374 | 193.9782 | 279.6852 | 96.1646 | 204.7403 |  | 261.1483 | 278.4293 | 357.2966 | 136.8234 | 222.816 | 318.2152 | 145.7723 | 261.3855 | 224.7376 | 296.6787 | 172.1428 | 272.9854 | 0.050834 | 19.7637 | 1.0473 | 0.26915 | -39.6681 | 3.1157 | 635.35 | 0.12 | 2.4534 | 0.66221 | 1.129 | -0.69032 | 2.2761 | 1.8477 | 3.0292 | -9.7251 | -8.3848 | -6.9335 | -0.55701 | -1.2851 | 10.8078 | 7.5783
42810.5513 | 9616 | 93.695 | 62.4467 | 45.5567 | 33.5186 | 22.656 | 19.9673 | 17.9389 | 132.1615 | 92.7685 | 66.8255 | 44.5926 | 24.4744 | 18.008 | 15.997 | 163.7382 | 177.5028 | 442.6702 | 206.735 | 179.4785 | 371.3358 |  |  |  | 253.2287 | 313.6521 | 280.0217 | 294.4942 | 145.0298 | 311.5464 | 147.667 | 207.5757 | 145.3185 | 205.4418 | 281.4615 | 172.3089 | 293.7126 | 126.8354 |  | 137.7103 | 158.3103 | 88.9735 | 115.7399 |  | 25.8754 | 49.9901 | 25.3287 | 47.5812 | 103.6508 | 132.9343 | 174.1803 | 6.9605 | 27.7406 | 7.5174 | 55.3409 | 8.211 | 43.2607 | 49.332 | 51.2235 | 15.241 |  |  | 2.5511 | 0.27213 | 0.37575 | -0.54278 | 2.7863 | 1.9393 | 4.7462 | -5.2663 | 0.61709 | 0.076824 | 5.6161 | -0.00051255 | -0.00054705 | -0.0005684 | 240.8972 | 337.2328 | 281.4717 | 138.4242 | 81.1369 | 37.3799 | 21.9691 | 111.7625 | 83.6289 | 53.7218 | 37.3561 | 24.4126 | 20.299 | 17.8918 | 95.2519 | 80.0687 | 72.5038 | 52.6696 | 43.6525 | 82.4452 | 57.252 | 176.0883 | 208.9548 | 250.7992 | 250.0716 | 272.2481 | 295.9867 |  |  |  | 316.4711 | 256.6143 | 254.681 | 290.1714 | 1.8409 | 1.0114 | 553.0147 |  |  | 626.0917 |  |  | 319.0286 | 360.0099 | 201.1207 | 186.617 | 252.8515 | 139.7381 | 888.4333 | 733.7289 | 709.6077 | 664.9945 | 834.7156 |  | 285.6454 | 736.4621 | 263.0745 | 804.9475 | 313.4078 | 722.8707 |  | 729.4165 |  |  | 782.6527 | 876.8206 | 832.2437 | [6 empty] | 750.5737 |  |  | 743.2592 |  |  | 191.7881 | 270.6854 | 318.9133 | 92.3814 | 216.5863 | 330.3168 | 143.3962 | 242.2793 |  | 232.7877 | 293.7263 | 155.3836 | 269.4076 | 193.9208 | 279.569 | 95.6901 | 204.8247 |  | 260.95 | 278.4661 | 357.2449 | 137.0608 | 222.8401 | 318.1283 | 145.5151 | 261.4085 | 224.7548 | 296.5748 | 172.2131 | 272.9136 | 0.012892 | 19.7631 | 1.0476 | 0.26932 | -39.7086 | 3.1157 | 646.61 | 0.27 | 2.6915 | 0.65351 | 0.76791 | -0.92294 | 2.3442 | 1.9557 | 3.0595 | -9.7236 | -8.4618 | -6.9423 | -0.51639 | -1.0189 | 10.7982 | 7.5835
42810.5513 | 9617 | 93.6953 | 62.4246 | 45.5597 | 33.5108 | 22.6443 | 19.9514 | 17.9314 | 132.1611 | 92.7702 | 66.8174 | 44.5867 | 24.4597 | 17.9928 | 15.9879 | 163.7319 | 177.4805 | 442.6666 | 206.7083 | 179.5278 | 371.2559 |  |  |  | 253.2334 | 313.6321 | 279.6997 | 294.3778 | 144.4999 | 311.4749 | 147.6717 | 207.5619 | 145.8975 | 205.4451 | 281.4271 | 172.365 | 293.6827 | 126.8245 |  | 137.5487 | 158.2454 | 89.4383 | 116.4237 |  | 26.0521 | 50.0743 | 25.4315 | 47.6516 | 103.7486 | 132.7818 | 174.3583 | 6.9015 | 27.71 | 7.419 | 55.2957 | 8.2106 | 43.2573 | 49.3341 | 51.2287 | 15.2431 |  |  | 2.8528 | -0.031453 | 0.20096 | -0.47181 | 2.7298 | 1.8506 | 4.8488 | -4.9239 | 0.53108 | 0.042836 | 5.6108 | -0.00050105 | -0.00053719 | -0.00058976 | 239.8101 | 336.2805 | 281.4924 | 138.4439 | 81.1508 | 37.3794 | 21.9673 | 111.7628 | 83.6302 | 53.7314 | 37.3666 | 24.4203 | 20.2973 | 17.8922 | 96.7359 | 79.715 | 68.3485 | 51.4244 | 42.6342 | 82.5421 | 57.1756 | 176.0975 | 208.9612 | 250.7725 | 250.0516 | 272.229 | 295.9592 |  |  |  | 316.4578 | 256.9501 | 254.4622 | 291.0137 | 1.7519 | 1.0479 | 553.1722 |  |  | 626.3552 |  |  | 319.0143 | 359.9874 | 200.6715 | 186.6268 | 252.839 | 138.6744 | 888.2136 | 733.869 | 710.3143 | 664.865 | 834.881 |  | 285.6083 | 739.2126 | 262.9768 | 804.879 | 313.4127 | 724.1773 |  | 730.431 |  |  | 782.6172 | 876.0372 | 828.9373 | [6 empty] | 750.6074 |  |  | 743.3335 |  |  | 191.6342 | 270.9451 | 318.8809 | 92.8316 | 217.062 | 330.2062 | 143.6839 | 242.333 |  | 232.5859 | 293.9573 | 155.3537 | 269.5143 | 193.9157 | 279.5335 | 95.468 | 204.9376 |  | 260.7244 | 278.5648 | 357.1955 | 136.8801 | 223.0311 | 318.1444 | 145.2696 | 261.4237 | 224.6016 | 296.4823 | 172.3356 | 273.0405 | 0.19702 | 19.7559 | 1.0469 | 0.26892 | -39.7484 | 3.1157 | 671.16 | 0.2 | 2.846 | -0.2222 | 0.56165 | -0.8606 | 2.3199 | 1.9101 | 3.0918 | -9.7307 | -8.5444 | -6.94 | -0.66952 | -0.56636 | 10.7772 | 7.5591
42810.5514 | 9618 | 93.6971 | 62.4146 | 45.5659 | 33.521 | 22.647 | 19.9551 | 17.9444 | 132.1734 | 92.7771 | 66.8339 | 44.5962 | 24.466 | 17.9961 | 15.9892 | 163.731 | 177.4736 | 442.6617 | 206.692 | 179.5754 | 371.2376 |  |  |  | 253.2356 | 313.6167 | 279.3965 | 294.3527 | 143.532 | 311.2868 | 147.6717 | 207.5421 | 145.4034 | 205.4356 | 281.3994 | 172.478 | 293.6383 | 126.9808 |  | 137.2099 | 158.5288 | 88.8042 | 117.5948 |  | 26.0883 | 50.1019 | 25.4617 | 47.6672 | 103.9824 | 132.8709 | 174.5699 | 6.9163 | 27.6682 | 7.2967 | 55.2649 | 8.208 | 43.2409 | 49.3356 | 51.2395 | 15.2454 |  |  | 2.2916 | 0.084199 | -0.046776 | -0.52569 | 2.3829 | 1.5162 | 4.6608 | -4.9167 | 0.72334 | 1.1667 | 5.4858 | -0.00057497 | -0.00053883 | -0.00060455 | 239.1704 | 335.8064 | 281.5244 | 138.4639 | 81.1621 | 37.3888 | 21.9732 | 111.7711 | 83.6424 | 53.7372 | 37.3781 | 24.4176 | 20.3108 | 17.8898 | 96.2511 | 81.6513 | 67.8897 | 49.7237 | 41.1873 | 82.6349 | 57.151 | 176.0837 | 208.9411 | 250.7449 | 250.0089 | 272.1941 | 295.9135 |  |  |  | 316.4827 | 257.2475 | 254.2162 | 291.3256 | 1.9849 | 2.0245 | 552.946 |  |  | 625.816 |  |  | 319.0006 | 359.959 | 199.4532 | 186.6194 | 252.8245 | 137.8144 | 887.9646 | 733.8365 | 711.0055 | 664.9685 | 835.0019 |  | 285.5614 | 741.7549 | 262.94 | 805.0847 | 313.3733 | 724.4692 |  | 731.1374 |  |  | 782.5527 | 875.5106 | 826.6433 | [6 empty] | 750.5343 |  |  | 743.4057 |  |  | 191.4385 | 270.9977 | 318.7121 | 92.8742 | 217.39 | 330.1324 | 144.2082 | 242.6387 |  | 232.5038 | 294.1216 | 154.9522 | 269.4798 | 193.94 | 279.3558 | 95.4907 | 204.9839 |  | 260.0486 | 278.9207 | 357.1448 | 136.924 | 223.1839 | 318.2486 | 145.3266 | 261.4803 | 224.5838 | 296.2843 | 172.3251 | 272.9867 | 0.32587 | 19.7495 | 1.0469 | 0.26766 | -39.7245 | 3.1157 | 669.35 | 0.28 | 2.5504 | 0.36357 | -0.27099 | -0.90846 | 2.1677 | 1.7291 | 3.0316 | -9.7372 | -8.6173 | -6.9486 | -0.6044 | -0.51831 | 10.7416 | 7.5523
42810.5514 | 9619 | 93.7069 | 62.3992 | 45.5741 | 33.5199 | 22.6445 | 19.9547 | 17.941 | 132.1864 | 92.7834 | 66.8409 | 44.6 | 24.4738 | 17.9994 | 15.9878 | 163.7142 | 177.4588 | 442.6498 | 206.669 | 179.7406 | 371.2199 |  |  |  | 253.2323 | 313.5903 | 279.1034 | 294.2295 | 142.9166 | 311.1319 | 147.6676 | 207.5162 | 143.8888 | 205.4281 | 281.3735 | 172.6457 | 293.5862 | 127.2659 |  | 137.3352 | 158.3037 | 87.9191 | 118.6322 |  | 25.9759 | 50.0278 | 25.3961 | 47.6463 | 104.0953 | 132.9018 | 174.7777 | 7.0119 | 27.6293 | 7.2191 | 55.2464 | 8.1933 | 43.2284 | 49.3343 | 51.253 | 15.2355 |  |  | 2.5636 | -0.024225 | 0.27258 | -0.51847 | 2.7167 | 1.0503 | 4.7127 | -4.7932 | 1.001 | 0.63112 | 5.5277 | -0.00057169 | -0.00055526 | -0.00057333 | 240.3127 | 334.6815 | 281.5441 | 138.4822 | 81.1703 | 37.3955 | 21.9703 | 111.7808 | 83.6496 | 53.7446 | 37.374 | 24.4188 | 20.3007 | 17.8849 | 98.0714 | 84.0884 | 70.6509 | 49.7701 | 41.6276 | 82.8239 | 57.1778 | 176.0711 | 208.9275 | 250.7117 | 249.9914 | 272.1746 | 295.877 |  |  |  | 316.4343 | 256.4677 | 255.4917 | 290.5233 | 1.8962 | 1.9421 | 553.0167 |  |  | 626.2202 |  |  | 318.9538 | 359.9339 | 200.202 | 186.6079 | 252.7971 | 136.9418 | 887.8112 | 733.941 | 711.2009 | 664.9194 | 834.9034 |  | 285.5156 | 743.0447 | 263.0287 | 805.5934 | 313.3381 | 725.2535 |  | 731.3626 |  |  | 782.6852 | 875.8512 | 826.9712 | [6 empty] | 750.5986 |  |  | 743.3948 |  |  | 191.1807 | 270.6324 | 318.6376 | 92.7276 | 217.364 | 330.138 | 144.4397 | 242.8472 |  | 232.6679 | 294.3482 | 154.8512 | 269.2844 | 193.9646 | 278.9924 | 95.3683 | 204.9577 |  | 259.3412 | 279.2621 | 357.0852 | 137.0127 | 223.2688 | 318.3682 | 145.4291 | 261.5344 | 224.4747 | 296.4104 | 172.4489 | 272.6846 | 0.14309 | 19.7463 | 1.0472 | 0.26603 | -39.7892 | 3.1157 | 655.07 | 0.28 | 2.6972 | -0.19499 | 0.65409 | -0.90209 | 2.3146 | 1.4392 | 3.0486 | -9.7376 | -8.6476 | -6.9653 | -0.78372 | -0.82191 | 10.7092 | 7.571
42810.5514 | 9620 | 93.7181 | 62.3898 | 45.5807 | 33.5284 | 22.6492 | 19.9587 | 17.9453 | 132.1982 | 92.7899 | 66.8527 | 44.6125 | 24.4798 | 18.0079 | 15.9908 | 163.6969 | 177.4277 | 442.6384 | 206.6301 | 179.7849 | 371.1844 |  |  |  | 253.2217 | 313.5614 | 279.1012 | 294.1575 | 142.0335 | 310.8746 | 147.6696 | 207.4929 | 144.5579 | 205.42 | 281.3497 | 172.9921 | 293.5342 | 127.6424 |  | 137.8381 | 158.1686 | 89.2505 | 118.9776 |  | 25.9025 | 50.0636 | 25.3736 | 47.6096 | 104.2866 | 132.7177 | 174.7102 | 7.0946 | 27.6223 | 7.206 | 55.2362 | 8.1959 | 43.1881 | 49.3178 | 51.2535 | 15.2301 |  |  | 2.1273 | -0.10308 | 0.24827 | -0.48232 | 2.6753 | 1.7028 | 4.9217 | -5.031 | 0.51824 | 1.0492 | 5.6253 | -0.00054705 | -0.00055362 | -0.00056348 | 240.3828 | 335.6423 | 281.5669 | 138.4941 | 81.177 | 37.3949 | 21.9761 | 111.7775 | 83.651 | 53.7505 | 37.3833 | 24.4198 | 20.2908 | 17.8893 | 100.785 | 84.4567 | 70.5344 | 50.3221 | 41.9764 | 82.9786 | 57.1671 | 176.068 | 208.9194 | 250.6877 | 249.9792 | 272.1542 | 295.846 |  |  |  | 316.4437 | 256.7125 | 257.6674 | 290.7985 | 1.1125 | 1.7183 | 553.0181 |  |  | 626.4609 |  |  | 318.9368 | 359.8975 | 199.9976 | 186.6144 | 252.7814 | 138.1359 | 887.786 | 734.1096 | 711.1148 | 664.7967 | 834.6803 |  | 285.4039 | 743.1807 | 263.1012 | 805.4338 | 313.2898 | 725.6465 |  | 731.211 |  |  | 783.0312 | 876.0912 | 827.4276 | [6 empty] | 750.7456 |  |  | 743.3587 |  |  | 191.2719 | 270.4158 | 318.6837 | 92.4697 | 217.1262 | 330.2054 | 144.4236 | 242.8934 |  | 233.0889 | 294.4512 | 155.0352 | 269.0821 | 193.8924 | 278.4412 | 95.4591 | 204.9298 |  | 260.1438 | 279.595 | 357.0343 | 137.0652 | 223.3782 | 318.3651 | 145.3298 | 261.4318 | 224.1142 | 296.3876 | 172.452 | 272.4447 | 0.22494 | 19.7468 | 1.0477 | 0.26561 | -39.7438 | 3.1156 | 638.64 | 0.26 | 2.4564 | -0.40225 | 0.62427 | -0.87012 | 2.2964 | 1.8321 | 3.1147 | -9.7389 | -8.6468 | -6.9645 | -1.0665 | -0.81024 | 10.696 | 7.564
42810.5514 | 9621 | 93.7217 | 62.3782 | 45.5868 | 33.5306 | 22.6573 | 19.9619 | 17.9369 | 132.2154 | 92.7995 | 66.8579 | 44.615 | 24.4839 | 18.0032 | 15.9956 | 163.6951 | 177.4098 | 442.6305 | 206.6146 | 179.7346 | 371.1242 |  |  |  | 253.2184 | 313.5422 | 279.2002 | 294.181 | 141.9687 | 310.8079 | 147.6687 | 207.4848 | 145.1171 | 205.4138 | 281.3256 | 172.9709 | 293.5015 | 127.3949 |  | 138.3342 | 158.7125 | 89.4256 | 118.8181 |  | 25.8519 | 50.1078 | 25.3881 | 47.6475 | 104.5999 | 132.5268 | 174.5058 | 7.1215 | 27.5961 | 7.1457 | 55.2362 | 8.2057 | 43.1365 | 49.2943 | 51.2639 | 15.2293 |  |  | 2.4789 | 0.10194 | 0.17336 | -0.32527 | 2.7876 | 2.1647 | 4.8113 | -4.9154 | 0.26389 | 0.45488 | 5.4761 | -0.00057333 | -0.0005684 | -0.00057826 | 237.0506 | 334.4871 | 281.598 | 138.5188 | 81.1878 | 37.4027 | 21.9735 | 111.7775 | 83.6692 | 53.7543 | 37.3902 | 24.4237 | 20.2994 | 17.8814 | 96.8066 | 84.0422 | 70.4323 | 50.3376 | 41.6506 | 82.9867 | 57.1464 | 176.0662 | 208.917 | 250.668 | 249.9587 | 272.1275 | 295.815 |  |  |  | 316.4924 | 257.4942 | 259.2438 | 291.7653 | 1.4176 | 1.2147 | 553.7538 |  |  | 626.6353 |  |  | 318.9074 | 359.8596 | 199.2801 | 186.6072 | 252.7534 | 137.9635 | 887.9756 | 734.1844 | 711.1925 | 664.0211 | 834.5637 |  | 285.3535 | 743.2664 | 263.1588 | 804.9887 | 313.2041 | 726.2772 |  | 731.2437 |  |  | 783.3157 | 876.0669 | 827.5467 | [6 empty] | 750.691 |  |  | 743.3485 |  |  | 191.6558 | 270.4248 | 318.5918 | 92.182 | 216.944 | 330.2789 | 143.9377 | 242.6685 |  | 233.2115 | 294.6059 | 155.5573 | 268.8241 | 193.6062 | 278.2946 | 95.4806 | 204.956 |  | 261.293 | 279.6856 | 356.9884 | 137.4252 | 223.5067 | 318.2836 | 144.8326 | 261.2837 | 223.9365 | 295.8227 | 172.3157 | 272.3583 | 0.5331 | 19.7462 | 1.0481 | 0.26666 | -39.655 | 3.1157 | 639 | 0.16 | 2.6515 | 0.40005 | 0.52169 | -0.71461 | 2.3436 | 2.0652 | 3.0788 | -9.739 | -8.6456 | -6.9584 | -0.62342 | -0.80137 | 10.6982 | 7.5408
42810.5514 | 9622 | 93.7304 | 62.3691 | 45.5987 | 33.5386 | 22.661 | 19.9729 | 17.9454 | 132.2322 | 92.816 | 66.869 | 44.6255 | 24.4921 | 18.0123 | 15.996 | 163.6844 | 177.3982 | 442.6247 | 206.5962 | 179.5956 | 371.0973 |  |  |  | 253.2106 | 313.5149 | 279.1228 | 294.1468 | 141.569 | 310.8037 | 147.6687 | 207.4765 | 145.0529 | 205.4118 | 281.3053 | 172.9379 | 293.505 | 127.1661 |  | 137.8565 | 158.5868 | 89.4687 | 119.6734 |  | 25.7853 | 50.1005 | 25.3763 | 47.8752 | 104.9113 | 132.342 | 174.3571 | 7.0674 | 27.5541 | 7.0437 | 55.2004 | 8.2192 | 43.0935 | 49.2474 | 51.2725 | 15.2323 |  |  | 2.3277 | 0.25702 | 0.42175 | -0.56446 | 2.994 | 1.9085 | 5.0045 | -4.9502 | 0.36956 | 0.57153 | 5.4858 | -0.00058319 | -0.00057497 | -0.00059962 | 237.3632 | 336.0906 | 281.6145 | 138.5406 | 81.2001 | 37.4098 | 21.9787 | 111.7828 | 83.6762 | 53.7611 | 37.3983 | 24.4251 | 20.3056 | 17.8868 | 94.8663 | 82.0475 | 67.8645 | 49.6918 | 43.1591 | 83.0141 | 57.1045 | 176.0613 | 208.8985 | 250.6352 | 249.9301 | 272.0927 | 295.7825 |  |  |  | 316.4168 | 256.6534 | 257.8536 | 290.9635 | 1.8141 | 1.5186 | 552.587 |  |  | 625.6239 |  |  | 318.8829 | 359.8502 | 200.0164 | 186.6117 | 252.7324 | 138.57 | 887.8329 | 734.3192 | 711.2443 | 663.462 | 834.3266 |  | 285.3157 | 743.1434 | 263.2197 | 804.3425 | 313.1741 | 726.8558 |  | 731.4379 |  |  | 783.1901 | 875.8508 | 827.0884 | [6 empty] | 750.7811 |  |  | 743.3269 |  |  | 192.1601 | 270.671 | 318.7281 | 91.9915 | 217.1131 | 330.3348 | 143.5641 | 242.7983 |  | 232.8429 | 294.7562 | 156.0683 | 268.8146 | 193.3669 | 278.2088 | 95.0212 | 205.0434 |  | 260.4771 | 279.9226 | 356.9565 | 137.5273 | 223.2977 | 318.321 | 144.627 | 261.2723 | 223.8868 | 295.3166 | 172.3487 | 272.3647 | 0.35649 | 19.7434 | 1.0488 | 0.26664 | -39.6877 | 3.1157 | 609.81 | 0.33 | 2.5693 | 0.63521 | 0.8137 | -0.94136 | 2.4282 | 1.9387 | 3.1393 | -9.735 | -8.6383 | -6.9426 | -0.40451 | -0.52107 | 10.6746 | 7.5574
42810.5514 | 9623 | 93.7437 | 62.3642 | 45.6092 | 33.5445 | 22.6607 | 19.9686 | 17.9481 | 132.2515 | 92.8191 | 66.8782 | 44.6438 | 24.4996 | 18.021 | 15.9982 | 163.6713 | 177.3814 | 442.6143 | 206.5615 | 179.5068 | 371.0911 |  |  |  | 253.2163 | 313.4907 | 279.6411 | 294.3688 | 142.7036 | 310.8865 | 147.6675 | 207.4579 | 145.8005 | 205.4003 | 281.266 | 173.2074 | 293.5151 | 127.5544 |  | 137.3079 | 158.5496 | 89.6493 | 120.4502 |  | 25.6827 | 50.1006 | 25.3471 | 48.0465 | 104.975 | 132.291 | 174.3581 | 7.0104 | 27.521 | 6.987 | 55.1395 | 8.2222 | 43.0746 | 49.2184 | 51.2835 | 15.2335 |  |  | 2.3731 | 0.010603 | 0.32712 | -0.36536 | 2.8921 | 1.7002 | 5.0301 | -4.8339 | 0.46453 | 0.62063 | 5.336 | -0.00052733 | -0.00057169 | -0.00058647 | 237.623 | 337.3333 | 281.6431 | 138.5595 | 81.2077 | 37.4173 | 21.9808 | 111.7838 | 83.6848 | 53.7709 | 37.4031 | 24.4313 | 20.3056 | 17.8874 | 95.8964 | 83.6699 | 69.315 | 51.4226 | 42.703 | 83.0989 | 57.1088 | 176.0572 | 208.8851 | 250.6086 | 249.9069 | 272.0636 | 295.7426 |  |  |  | 316.3835 | 256.1892 | 258.7888 | 290.856 | 1.0945 | 1.8553 | 552.179 |  |  | 625.0461 |  |  | 318.8637 | 359.821 | 199.4047 | 186.6067 | 252.7091 | 138.4433 | 887.9432 | 734.4733 | 710.9985 | 663.1617 | 834.0556 |  | 285.2809 | 743.3962 | 263.2555 | 803.5526 | 313.1503 | 726.0423 |  | 731.7127 |  |  | 783.279 | 875.4343 | 825.7213 | [6 empty] | 750.7387 |  |  | 743.3193 |  |  | 192.4093 | 270.6161 | 318.8341 | 91.8263 | 217.2662 | 330.3865 | 143.2566 | 242.7734 |  | 232.4812 | 294.8259 | 156.0481 | 268.9994 | 193.6894 | 278.0888 | 95.2091 | 205.2783 |  | 259.9126 | 279.9795 | 356.9163 | 137.4184 | 222.9064 | 318.4636 | 144.4152 | 261.1809 | 223.8953 | 295.3352 | 172.1825 | 272.5631 | 0.092821 | 19.744 | 1.0485 | 0.26682 | -39.7692 | 3.1157 | 598.76 | 0.39 | 2.5944 | 0.12902 | 0.71663 | -0.75735 | 2.3864 | 1.8297 | 3.1472 | -9.7298 | -8.6431 | -6.9225 | -0.50867 | -0.68172 | 10.6538 | 7.5579
42810.5514 | 9624 | 93.7476 | 62.3444 | 45.6101 | 33.5461 | 22.6545 | 19.9704 | 17.9354 | 132.2556 | 92.8175 | 66.8933 | 44.6439 | 24.4848 | 18.0154 | 15.996 | 163.6573 | 177.3551 | 442.6053 | 206.5393 | 179.0803 | 371.0882 |  |  |  | 253.2019 | 313.4768 | 279.8323 | 294.3273 | 143.1576 | 310.8221 | 147.6632 | 207.4325 | 145.1346 | 205.3916 | 281.2315 | 173.3861 | 293.5518 | 127.7888 |  | 137.3118 | 158.0495 | 89.6962 | 120.0663 |  | 25.6173 | 50.135 | 25.3589 | 47.9669 | 104.9429 | 132.3953 | 174.5126 | 6.9411 | 27.4971 | 6.9442 | 55.0597 | 8.2271 | 43.0597 | 49.2048 | 51.3077 | 15.2314 |  |  | 2.3481 | -0.084021 | 0.26338 | -0.63083 | 2.8185 | 1.8874 | 5.0544 | -5.0856 | 0.57156 | 0.66636 | 5.5152 | -0.00051419 | -0.00054705 | -0.00058155 | 237.6468 | 336.0015 | 281.672 | 138.5691 | 81.2178 | 37.4223 | 21.9857 | 111.7906 | 83.6889 | 53.7776 | 37.4102 | 24.43 | 20.3036 | 17.8857 | 94.9202 | 83.8454 | 70.1655 | 52.5134 | 44.7362 | 83.1339 | 57.1307 | 176.0502 | 208.8732 | 250.5802 | 249.8853 | 272.038 | 295.7017 |  |  |  | 316.3691 | 255.6215 | 257.419 | 290.5556 | 1.4043 | 1.467 | 553.4393 |  |  | 625.4466 |  |  | 318.8555 | 359.7938 | 199.0988 | 186.6035 | 252.6901 | 138.3991 | 887.6015 | 734.549 | 711.1699 | 662.9168 | 834.0164 |  | 285.3665 | 744.2888 | 263.2308 | 803.9087 | 313.0275 | 725.5099 |  | 732.005 |  |  | 783.2087 | 875.5632 | 826.2022 | [6 empty] | 750.8866 |  |  | 743.3316 |  |  | 192.1456 | 270.5471 | 319.0277 | 91.8906 | 217.4472 | 330.3642 | 143.2791 | 242.4886 |  | 232.2056 | 294.7388 | 155.5884 | 269.2399 | 194.2019 | 277.9258 | 95.1552 | 205.3332 |  | 260.1391 | 279.4086 | 356.8831 | 137.5139 | 222.7724 | 318.5411 | 144.3377 | 261.1817 | 223.1944 | 295.4705 | 172.3788 | 272.674 | 0.17159 | 19.7431 | 1.0464 | 0.26679 | -39.7189 | 3.1157 | 609.73 | 0.28 | 2.5806 | -0.36321 | 0.64306 | -0.99521 | 2.3561 | 1.9281 | 3.1552 | -9.723 | -8.6694 | -6.9414 | -0.39597 | -0.7736 | 10.667 | 7.5652
42810.5514 | 9625 | 93.7548 | 62.344 | 45.6145 | 33.5471 | 22.6592 | 19.9674 | 17.9411 | 132.2728 | 92.8306 | 66.8979 | 44.6483 | 24.4978 | 18.019 | 16.0016 | 163.6649 | 177.3381 | 442.6116 | 206.5171 | 178.9286 | 371.034 |  |  |  | 253.2047 | 313.4574 | 279.8839 | 294.5373 | 143.0583 | 310.7764 | 147.6613 | 207.4229 | 145.3681 | 205.399 | 281.2221 | 173.6194 | 293.522 | 127.8922 |  | 137.1295 | 158.5393 | 88.8561 | 121.1197 |  | 25.5824 | 50.0839 | 25.3148 | 48.0951 | 105.1 | 132.5371 | 174.6487 | 6.852 | 27.4713 | 6.9439 | 54.978 | 8.2377 | 43.0273 | 49.1946 | 51.3327 | 15.2256 |  |  | 2.6366 | -0.010425 | 0.10042 | -0.55526 | 2.902 | 1.5227 | 4.6556 | -5.0343 | 1.1408 | 0.34705 | 5.3151 | -0.00053391 | -0.00056676 | -0.0006029 | 238.5988 | 337.2206 | 281.699 | 138.5974 | 81.2304 | 37.4315 | 21.9916 | 111.801 | 83.6996 | 53.793 | 37.4111 | 24.4404 | 20.3129 | 17.8848 | 93.8683 | 83.0293 | 69.74 | 50.5281 | 43.0013 | 83.1429 | 57.1333 | 176.0425 | 208.8567 | 250.5529 | 249.8591 | 272.0082 | 295.6698 |  |  |  | 316.3677 | 255.4324 | 256.3876 | 290.1848 | 1.5777 | 1.4659 | 552.2373 |  |  | 624.6882 |  |  | 318.8309 | 359.7682 | 198.813 | 186.6027 | 252.6735 | 138.0308 | 887.1715 | 734.5895 | 711.08 | 662.2635 | 834.0044 |  | 285.39 | 744.2308 | 263.2897 | 804.1177 | 312.9792 | 725.9356 |  | 731.8216 |  |  | 783.3638 | 876.4009 | 828.1679 | [6 empty] | 750.8391 |  |  | 743.433 |  |  | 191.5121 | 270.503 | 318.7035 | 92.3181 | 217.3216 | 330.2894 | 143.5461 | 242.1637 |  | 231.9353 | 294.4694 | 155.3309 | 269.4194 | 194.4502 | 277.9303 | 95.216 | 205.1747 |  | 260.616 | 279.4414 | 356.8466 | 137.5663 | 222.8761 | 318.3661 | 144.0729 | 261.2381 | 223.5167 | 295.6409 | 172.7497 | 272.6092 | 0.20145 | 19.7483 | 1.0432 | 0.26713 | -39.733 | 3.1157 | 611.32 | 0.17 | 2.7344 | -0.12793 | 0.39703 | -0.93363 | 2.3912 | 1.7321 | 3.0286 | -9.7211 | -8.6641 | -6.9507 | -0.278 | -0.72602 | 10.6356 | 7.5754
42810.5514 | 9626 | 93.7615 | 62.3298 | 45.6164 | 33.549 | 22.6652 | 19.9633 | 17.9387 | 132.2837 | 92.8356 | 66.9043 | 44.6531 | 24.5001 | 18.0121 | 16.0002 | 163.6439 | 177.3121 | 442.5894 | 206.4901 | 178.7681 | 371.0444 |  |  |  | 253.1994 | 313.4205 | 279.5265 | 294.2445 | 142.3915 | 310.4948 | 147.6662 | 207.4111 | 144.6432 | 205.3959 | 281.2084 | 173.7351 | 293.5086 | 127.8069 |  | 137.2061 | 158.6583 | 88.5648 | 121.7251 |  | 25.5374 | 50.0006 | 25.2657 | 48.1727 | 105.2652 | 132.4414 | 174.7031 | 6.8645 | 27.4549 | 6.9289 | 54.9086 | 8.2371 | 43.011 | 49.1772 | 51.3611 | 15.2255 |  |  | 2.2469 | 0.26228 | 0.16482 | -0.14654 | 2.4492 | 1.2014 | 4.7016 | -5.0514 | 1.1561 | 0.11836 | 5.4447 | -0.00057005 | -0.00054376 | -0.00065383 | 238.6797 | 337.503 | 281.7144 | 138.611 | 81.2337 | 37.4339 | 21.9806 | 111.7975 | 83.6981 | 53.7961 | 37.4193 | 24.4402 | 20.3044 | 17.8802 | 93.6911 | 83.9649 | 72.4395 | 49.314 | 41.2599 | 83.1656 | 57.1558 | 176.0379 | 208.841 | 250.5322 | 249.8409 | 271.9837 | 295.6244 |  |  |  | 316.3094 | 255.081 | 258.0536 | 289.2988 | 1.993 | 2.0742 | 551.3737 |  |  | 624.3707 |  |  | 318.8108 | 359.7461 | 197.168 | 186.6032 | 252.6602 | 137.9093 | 886.6068 | 734.6656 | 710.5968 | 661.2712 | 833.6298 |  | 285.4128 | 743.1039 | 263.3383 | 804.3249 | 312.9479 | 726.2233 |  | 731.1569 |  |  | 783.7135 | 876.0217 | 827.4879 | [6 empty] | 750.9495 |  |  | 743.507 |  |  | 191.1911 | 270.5898 | 317.9034 | 92.3191 | 217.0276 | 330.1822 | 143.7932 | 242.0886 |  | 231.4719 | 294.1447 | 155.6505 | 269.5116 | 194.4582 | 277.4861 | 95.4415 | 205.081 |  | 261.3516 | 278.9147 | 356.8263 | 137.6298 | 222.8304 | 318.1624 | 143.8586 | 261.3351 | 224.0431 | 295.8978 | 172.9004 | 272.1627 | -0.029095 | 19.745 | 1.0396 | 0.26666 | -39.7641 | 3.1157 | 621.31 | 0.27 | 2.5237 | 0.64158 | 0.50859 | -0.47956 | 2.1965 | 1.5384 | 3.0432 | -9.7091 | -8.6298 | -6.9588 | -0.25555 | -1.0233 | 10.6179 | 7.5957
42810.5515 | 9627 | 93.7698 | 62.3293 | 45.6269 | 33.5519 | 22.6672 | 19.964 | 17.941 | 132.2972 | 92.8414 | 66.9191 | 44.661 | 24.5095 | 18.0126 | 16.0016 | 163.639 | 177.2928 | 442.579 | 206.474 | 179.0884 | 371.0617 |  |  |  | 253.1899 | 313.3982 | 279.5291 | 294.3296 | 142.8853 | 310.394 | 147.662 | 207.3803 | 144.2241 | 205.382 | 281.1756 | 173.592 | 293.5025 | 127.8171 |  | 136.9776 | 158.1996 | 88.1494 | 122.0702 |  | 25.4741 | 49.9406 | 25.2208 | 48.0484 | 105.285 | 132.0012 | 174.6965 | 6.9036 | 27.426 | 6.8814 | 54.8303 | 8.2475 | 43.0046 | 49.1747 | 51.3964 | 15.2317 |  |  | 2.1661 | -0.31401 | 0.54134 | -0.24773 | 2.5478 | 2.0714 | 4.624 | -5.1612 | 0.50422 | 1.4674 | 5.5925 | -0.00048134 | -0.00051419 | -0.00061933 | 237.0857 | 337.0072 | 281.7357 | 138.6373 | 81.2455 | 37.4381 | 21.9873 | 111.7997 | 83.7124 | 53.803 | 37.424 | 24.4489 | 20.3031 | 17.8863 | 94.5217 | 84.934 | 74.1198 | 51.1772 | 42.9551 | 83.21 | 57.1825 | 176.0295 | 208.8258 | 250.5093 | 249.8183 | 271.9581 | 295.5897 |  |  |  | 316.2014 | 254.2611 | 258.3855 | 286.3401 | 1.178 | 1.2438 | 550.8661 |  |  | 624.1212 |  |  | 318.782 | 359.707 | 196.1028 | 186.5888 | 252.6195 | 137.5947 | 886.9645 | 734.7372 | 710.1801 | 660.8449 | 833.3881 |  | 285.4607 | 741.9887 | 263.3882 | 804.4572 | 312.9144 | 726.0598 |  | 730.7884 |  |  | 783.8229 | 875.7302 | 827.6244 | [6 empty] | 750.9913 |  |  | 743.4873 |  |  | 191.104 | 270.782 | 317.6648 | 92.2751 | 217.2014 | 330.0505 | 143.8826 | 242.041 |  | 231.1032 | 293.8116 | 156.2436 | 269.3148 | 194.1904 | 277.259 | 95.3147 | 205.0646 |  | 262.3239 | 278.8138 | 356.817 | 137.314 | 222.4951 | 318.1027 | 143.8252 | 261.4281 | 224.1465 | 296.0637 | 172.6521 | 271.9507 | 0.33299 | 19.7449 | 1.0359 | 0.26541 | -39.7801 | 3.1157 | 627.54 | 0.3 | 2.4777 | -0.70194 | 0.92165 | -0.62348 | 2.239 | 2.0189 | 3.0164 | -9.6992 | -8.5957 | -6.9649 | -0.34245 | -1.2068 | 10.6079 | 7.6699
42810.5515 | 9628 | 93.7775 | 62.3226 | 45.6418 | 33.5609 | 22.6678 | 19.97 | 17.9453 | 132.3107 | 92.8484 | 66.9223 | 44.6728 | 24.5102 | 18.0149 | 16 | 163.6346 | 177.2831 | 442.5827 | 206.4564 | 179.3205 | 371.0648 |  |  |  | 253.203 | 313.3844 | 279.7466 | 294.4889 | 142.7291 | 310.4077 | 147.6554 | 207.3549 | 144.7106 | 205.3718 | 281.1436 | 173.4456 | 293.5343 | 128.0003 |  | 136.7019 | 157.5407 | 88.1447 | 122.4969 |  | 25.466 | 49.9112 | 25.19 | 47.9751 | 105.4103 | 131.9796 | 174.6943 | 6.9192 | 27.4045 | 6.8618 | 54.7423 | 8.2619 | 43.0135 | 49.1941 | 51.4275 | 15.2322 |  |  | 2.0445 | 0.23336 | 0.40072 | -0.69589 | 2.3816 | 1.8092 | 4.7857 | -4.9831 | 0.53497 | 0.71944 | 5.5166 | -0.00058155 | -0.00055855 | -0.00059797 | 238.2293 | 337.4317 | 281.7624 | 138.6558 | 81.2583 | 37.4414 | 21.9872 | 111.8043 | 83.7168 | 53.8115 | 37.4272 | 24.4476 | 20.3094 | 17.8814 | 91.4414 | 81.2129 | 70.4326 | 52.043 | 43.3764 | 83.1353 | 57.1586 | 176.019 | 208.8133 | 250.4773 | 249.7915 | 271.9307 | 295.5552 |  |  |  | 316.2031 | 254.6701 | 259.0377 | 284.9281 | 1.3796 | 1.0938 | 551.0185 |  |  | 624.6164 |  |  | 318.7777 | 359.6737 | 196.9659 | 186.5846 | 252.6053 | 137.744 | 886.7091 | 734.7798 | 709.8935 | 660.0855 | 833.4329 |  | 285.5417 | 741.5809 | 263.3343 | 803.5901 | 312.8775 | 726.6565 |  | 730.6788 |  |  | 783.5417 | 875.5003 | 827.1203 | [6 empty] | 751.0047 |  |  | 743.4549 |  |  | 191.6344 | 271.0135 | 317.8727 | 92.2979 | 217.2306 | 330.0051 | 144.3823 | 242.1289 |  | 230.9745 | 293.1863 | 156.7601 | 269.5238 | 193.9682 | 277.411 | 95.5547 | 205.1664 |  | 262.4809 | 279.1011 | 356.7948 | 137.5345 | 222.1083 | 318.2432 | 144.3063 | 261.4465 | 224.4972 | 296.1225 | 172.4357 | 271.8253 | 0.36034 | 19.7449 | 1.0327 | 0.26466 | -39.8314 | 3.1158 | 637.29 | 0.26 | 2.4072 | 0.6051 | 0.79292 | -1.0449 | 2.1647 | 1.8867 | 3.0686 | -9.695 | -8.5877 | -6.9435 | -0.0092647 | -0.79995 | 10.5982 | 7.7092
42810.5515 | 9629 | 93.7959 | 62.3272 | 45.6446 | 33.5737 | 22.6724 | 19.9769 | 17.9539 | 132.3248 | 92.8676 | 66.9329 | 44.6922 | 24.5184 | 18.0236 | 16.0048 | 163.622 | 177.2686 | 442.5734 | 206.435 | 179.4666 | 371.027 |  |  |  | 253.1992 | 313.362 | 280.0801 | 294.6625 | 142.0915 | 310.4578 | 147.646 | 207.3423 | 145.2941 | 205.3723 | 281.1247 | 173.1886 | 293.571 | 127.563 |  | 136.4567 | 157.6463 | 87.8105 | 121.7654 |  | 25.4862 | 49.9345 | 25.1839 | 47.8599 | 105.5837 | 132.0144 | 174.716 | 6.8939 | 27.383 | 6.8915 | 54.6238 | 8.2617 | 42.9968 | 49.1985 | 51.4345 | 15.2297 |  |  | 1.8888 | 0.10851 | 0.41518 | -0.51452 | 2.4873 | 1.4465 | 4.6575 | -5.0751 | -0.19828 | 0.54258 | 5.4977 | -0.00059305 | -0.00054048 | -0.00058155 | 239.1761 | 338.2399 | 281.7854 | 138.6711 | 81.2671 | 37.4514 | 21.9882 | 111.8 | 83.7259 | 53.8135 | 37.4358 | 24.4435 | 20.3073 | 17.8725 | 89.5529 | 81.625 | 69.591 | 50.5708 | 43.7021 | 83.0781 | 57.1427 | 176.0153 | 208.7953 | 250.4548 | 249.7679 | 271.9041 | 295.5232 |  |  |  | 316.236 | 255.3205 | 258.6037 | 283.1566 | 1.1139 | 1.7121 | 550.8649 |  |  | 624.7864 |  |  | 318.7688 | 359.6389 | 196.9003 | 186.5865 | 252.5852 | 138.1628 | 886.6451 | 734.8006 | 709.6336 | 659.748 | 833.0394 |  | 285.5946 | 741.9134 | 263.2208 | 802.7636 | 312.9475 | 727.0762 |  | 730.6723 |  |  | 783.4507 | 875.2663 | 826.2682 | [6 empty] | 750.927 |  |  | 743.4615 |  |  | 191.5231 | 271.0266 | 318.3675 | 92.1461 | 217.2097 | 329.9902 | 144.494 | 242.2967 |  | 231.1538 | 293.0622 | 157.0037 | 269.7005 | 194.3865 | 277.555 | 95.5214 | 205.4511 |  | 262.0618 | 279.5114 | 356.7688 | 137.8225 | 221.8608 | 318.2897 | 145.1018 | 261.4703 | 224.9608 | 296.0008 | 172.6458 | 271.7535 | 0.088391 | 19.7454 | 1.0307 | 0.26336 | -39.7008 | 3.1158 | 634.85 | 0.23 | 2.3138 | 0.41263 | 0.80713 | -0.89852 | 2.2123 | 1.6871 | 3.0273 | -9.6805 | -8.6041 | -6.9154 | 0.19363 | -0.70835 | 10.6211 | 7.7609
42810.5515 | 9630 | 93.7929 | 62.3084 | 45.6409 | 33.5636 | 22.66 | 19.9671 | 17.9372 | 132.3269 | 92.8605 | 66.9294 | 44.6821 | 24.5019 | 18.018 | 15.9884 | 163.6089 | 177.2412 | 442.5609 | 206.3979 | 179.5939 | 371.033 |  |  |  | 253.1914 | 313.3356 | 280.2557 | 294.6684 | 142.3605 | 310.4316 | 147.6527 | 207.3148 | 145.1142 | 205.3589 | 281.0904 | 173.0575 | 293.6017 | 127.4067 |  | 135.919 | 157.3001 | 88.3154 | 122.5053 |  | 25.6068 | 49.9526 | 25.141 | 47.7193 | 105.855 | 132.1491 | 174.5111 | 6.7759 | 27.3502 | 6.8863 | 54.5262 | 8.2751 | 42.9863 | 49.2026 | 51.4401 | 15.2282 |  |  | 2.2305 | 0.17422 | 0.27915 | -0.87462 | 2.5038 | 1.8447 | 4.8908 | -5.0751 | 0.78309 | 0.47356 | 5.4093 | -0.00052569 | -0.00057169 | -0.00058483 | 240.2007 | 336.9931 | 281.8109 | 138.6918 | 81.2817 | 37.4544 | 21.9918 | 111.8095 | 83.7352 | 53.8306 | 37.444 | 24.4413 | 20.307 | 17.8763 | 86.784 | 80.965 | 70.1471 | 52.0649 | 44.9158 | 82.9741 | 57.1726 | 176.0147 | 208.7857 | 250.4316 | 249.7412 | 271.8737 | 295.4915 |  |  |  | 316.2137 | 255.5787 | 258.168 | 281.8642 | 1.3188 | 1.3505 | 550.4846 |  |  | 624.8231 |  |  | 318.7553 | 359.6037 | 196.6399 | 186.5744 | 252.569 | 138.3783 | 886.3685 | 734.8943 | 709.3904 | 659.2339 | 832.9995 |  | 285.6072 | 742.3952 | 263.1087 | 801.7503 | 312.9062 | 727.2797 |  | 730.5525 |  |  | 783.5915 | 875.298 | 826.256 | [6 empty] | 750.9642 |  |  | 743.4923 |  |  | 191.4414 | 271.1119 | 318.6162 | 92.0915 | 217.1985 | 329.937 | 144.7277 | 242.4656 |  | 231.54 | 293.0519 | 156.9828 | 269.7756 | 194.9048 | 277.8829 | 95.4352 | 205.6019 |  | 261.9395 | 279.8673 | 356.7168 | 137.7837 | 221.9129 | 318.1012 | 145.79 | 261.4435 | 224.761 | 295.8604 | 172.9512 | 271.7747 | 0.069902 | 19.7455 | 1.0279 | 0.26193 | -39.6911 | 3.1158 | 649.39 | 0.25 | 2.5143 | 0.52287 | 0.66185 | -1.1715 | 2.22 | 1.9055 | 3.1027 | -9.6785 | -8.6245 | -6.8903 | 0.48867 | -0.76656 | 10.6027 | 7.7951
42810.5515 | 9631 | 93.7962 | 62.3158 | 45.6492 | 33.5631 | 22.6627 | 19.9618 | 17.9348 | 132.3319 | 92.8639 | 66.9456 | 44.6889 | 24.5191 | 18.0194 | 15.9976 | 163.5943 | 177.2371 | 442.5588 | 206.3788 | 179.6468 | 371.1044 |  |  |  | 253.1935 | 313.311 | 279.9916 | 294.5496 | 142.6898 | 310.2919 | 147.6513 | 207.2909 | 146.0302 | 205.3502 | 281.0624 | 173.0788 | 293.6471 | 127.2417 |  | 136.038 | 157.5955 | 88.1619 | 122.0841 |  | 25.6763 | 49.9635 | 25.1093 | 47.5718 | 106.2051 | 132.4481 | 174.2789 | 6.6731 | 27.3045 | 6.8688 | 54.4161 | 8.2769 | 42.9854 | 49.2059 | 51.4311 | 15.2303 |  |  | 2.4519 | 0.073027 | 0.31661 | -0.6926 | 2.8422 | 2.1306 | 5.0084 | -5.037 | 0.44273 | -0.53202 | 5.4564 | -0.00056512 | -0.00054869 | -0.00057497 | 241.9387 | 337.2144 | 281.8381 | 138.7146 | 81.298 | 37.466 | 22.0042 | 111.8252 | 83.7446 | 53.8432 | 37.4556 | 24.4506 | 20.3154 | 17.8806 | 82.927 | 78.2088 | 68.232 | 50.4985 | 44.9207 | 82.7839 | 57.1524 | 176.0183 | 208.7792 | 250.4076 | 249.7324 | 271.8476 | 295.462 |  |  |  | 316.1725 | 256.8844 | 258.7507 | 281.5474 | 1.3141 | 0.80853 | 551.5466 |  |  | 625.3003 |  |  | 318.7464 | 359.5702 | 196.5311 | 186.5782 | 252.5486 | 138.5453 | 886.0684 | 735.0582 | 709.0599 | 658.3964 | 832.8758 |  | 285.6459 | 742.9858 | 263.0802 | 801.7546 | 312.9628 | 727.7023 |  | 730.4263 |  |  | 783.8079 | 875.1015 | 825.9778 | [6 empty] | 751.0516 |  |  | 743.5477 |  |  | 191.5155 | 271.2794 | 318.7504 | 91.8729 | 217.2384 | 329.8536 | 144.8423 | 242.3654 |  | 231.7466 | 293.2206 | 156.7959 | 269.8708 | 195.1061 | 277.8292 | 95.5778 | 205.6237 |  | 261.9967 | 280.1821 | 356.6603 | 137.668 | 221.9744 | 317.949 | 146.0819 | 261.3901 | 224.539 | 296.0049 | 173.1605 | 271.8085 | 0.061812 | 19.7454 | 1.0259 | 0.25979 | -39.8067 | 3.1158 | 635.8 | 0.3 | 2.6358 | 0.33852 | 0.70486 | -1.0425 | 2.3661 | 2.0486 | 3.141 | -9.6725 | -8.6427 | -6.8863 | 0.89414 | -0.55618 | 10.6175 | 7.8008
42810.5515 | 9632 | 93.8078 | 62.3119 | 45.6497 | 33.5712 | 22.6582 | 19.9651 | 17.9348 | 132.3453 | 92.8748 | 66.9529 | 44.6971 | 24.5217 | 18.0215 | 15.9971 | 163.5856 | 177.2183 | 442.5523 | 206.3586 | 179.603 | 371.1673 |  |  |  | 253.1843 | 313.2892 | 279.7413 | 294.316 | 143.2141 | 310.1731 | 147.6488 | 207.2835 | 145.9023 | 205.3454 | 281.0436 | 172.937 | 293.6484 | 126.8669 |  | 136.2313 | 157.7674 | 87.8654 | 121.0048 |  | 25.7565 | 49.9534 | 25.0987 | 47.4333 | 106.2745 | 132.4456 | 174.2295 | 6.6465 | 27.2498 | 6.8282 | 54.3037 | 8.2742 | 42.9742 | 49.2014 | 51.4212 | 15.2307 |  |  | 1.9565 | 0.13151 | 0.087276 | -0.52898 | 2.6188 | 2.2015 | 4.8271 | -5.38 | 0.34718 | 0.7977 | 5.5277 | -0.00054376 | -0.00056183 | -0.00062426 | 245.5394 | 338.358 | 281.8735 | 138.7354 | 81.3105 | 37.4781 | 22.0048 | 111.8278 | 83.7588 | 53.851 | 37.4647 | 24.4596 | 20.3174 | 17.8895 | 80.4415 | 77.1532 | 66.8809 | 48.4675 | 42.9173 | 82.5977 | 57.1143 | 176.0174 | 208.7592 | 250.3746 | 249.7159 | 271.8185 | 295.4266 |  |  |  | 316.1407 | 256.6669 | 256.9585 | 279.6436 | 2.2313 | 1.4987 | 551.0605 |  |  | 625.5153 |  |  | 318.7464 | 359.5498 | 196.2223 | 186.5801 | 252.5259 | 138.2745 | 886.1009 | 735.0683 | 708.9825 | 658.0713 | 832.4852 |  | 285.6541 | 743.7589 | 263.0346 | 802.1852 | 313.1047 | 727.8283 |  | 730.5893 |  |  | 783.9065 | 874.8872 | 826.0534 | [6 empty] | 751.0471 |  |  | 743.5832 |  |  | 191.4202 | 271.2128 | 318.8792 | 91.8087 | 217.3056 | 329.7173 | 144.5982 | 242.1677 |  | 231.7727 | 293.9083 | 156.4036 | 270.0081 | 195.1958 | 277.6173 | 95.7869 | 205.4908 |  | 261.6376 | 279.5943 | 356.6187 | 137.7177 | 222.0162 | 317.8818 | 146.3634 | 261.3521 | 224.5867 | 295.8042 | 173.269 | 271.7108 | 0.17795 | 19.7378 | 1.0264 | 0.25946 | -39.8333 | 3.1158 | 637.98 | 0.16 | 2.3543 | 0.45427 | 0.37007 | -0.91108 | 2.2712 | 2.0825 | 3.0836 | -9.6611 | -8.667 | -6.8878 | 1.1477 | -0.41061 | 10.6476 | 7.8514
42810.5515 | 9633 | 93.816 | 62.3147 | 45.6552 | 33.5765 | 22.6673 | 19.9651 | 17.9366 | 132.3687 | 92.8814 | 66.9623 | 44.7016 | 24.5287 | 18.0244 | 16.0048 | 163.5744 | 177.1921 | 442.5383 | 206.334 | 179.589 | 371.2202 |  |  |  | 253.18 | 313.267 | 280.0298 | 294.3647 | 145.5182 | 310.3013 | 147.6527 | 207.2698 | 144.5507 | 205.3441 | 281.0194 | 172.902 | 293.6749 | 126.8018 |  | 136.4821 | 157.6794 | 87.9653 | 121.5042 |  | 25.745 | 49.9033 | 25.1085 | 47.347 | 106.4834 | 132.5109 | 174.1831 | 6.5751 | 27.1906 | 6.847 | 54.2129 | 8.2854 | 42.9832 | 49.1982 | 51.4211 | 15.2321 |  |  | 2.168 | 0.52512 | 0.11093 | -0.69654 | 2.852 | 1.6693 | 4.8757 | -5.1618 | 0.39719 | 0.98211 | 5.387 | -0.00050105 | -0.00050433 | -0.0005799 | 247.6418 | 339.1513 | 281.8801 | 138.7479 | 81.3048 | 37.4639 | 21.9977 | 111.8215 | 83.756 | 53.8486 | 37.4551 | 24.4478 | 20.3103 | 17.872 | 82.9047 | 80.4262 | 69.4587 | 48.9465 | 42.2724 | 82.5628 | 57.1315 | 176.0049 | 208.7497 | 250.3469 | 249.688 | 271.7933 | 295.393 |  |  |  | 316.0302 | 256.8183 | 257.3223 | 278.6248 | 1.3255 | 1.9742 | 551.2588 |  |  | 625.752 |  |  | 318.7359 | 359.5242 | 195.9475 | 186.5743 | 252.5049 | 137.356 | 885.9013 | 735.1611 | 709.1525 | 658.0338 | 832.3561 |  | 285.6773 | 745.2927 | 262.954 | 802.1743 | 313.1931 | 728.3101 |  | 731.0592 |  |  | 783.6513 | 874.6153 | 825.4199 | [6 empty] | 751.0847 |  |  | 743.6532 |  |  | 191.1422 | 270.9519 | 318.6632 | 91.8303 | 217.3815 | 329.585 | 144.2373 | 242.2351 |  | 231.2521 | 294.2876 | 156.0548 | 270.0353 | 195.0039 | 277.4707 | 96.0574 | 205.2329 |  | 261.6622 | 278.9522 | 356.5905 | 137.9992 | 221.9499 | 317.7876 | 146.6654 | 261.2261 | 224.6008 | 295.4885 | 173.4841 | 271.616 | 0.16408 | 19.7327 | 1.0288 | 0.26051 | -39.8973 | 3.1158 | 651.12 | 0.25 | 2.4786 | 0.90768 | 0.41719 | -1.0454 | 2.3704 | 1.8135 | 3.0993 | -9.6559 | -8.7147 | -6.881 | 0.86979 | -0.69497 | 10.6355 | 7.8715
42810.5515 | 9634 | 93.8251 | 62.3081 | 45.6558 | 33.5826 | 22.6664 | 19.9624 | 17.9318 | 132.3745 | 92.8908 | 66.9747 | 44.7106 | 24.5251 | 18.0212 | 16.0009 | 163.5605 | 177.1692 | 442.5256 | 206.3108 | 179.502 | 371.2506 |  |  |  | 253.1774 | 313.2402 | 280.1841 | 294.4235 | 146.3118 | 310.3512 | 147.6624 | 207.2522 | 144.0195 | 205.3451 | 280.9943 | 173.2164 | 293.7283 | 127.2019 |  | 136.7273 | 157.7755 | 87.5648 | 122.1873 |  | 25.8739 | 49.8938 | 25.0677 | 47.2663 | 106.6414 | 132.565 | 174.0494 | 6.4844 | 27.156 | 6.9564 | 54.1266 | 8.2895 | 42.9996 | 49.2108 | 51.4122 | 15.2374 |  |  | 2.2883 | 0.090771 | 0.012364 | -0.61637 | 2.6142 | 1.7455 | 4.8665 | -5.309 | 0.21641 | 0.66217 | 5.5782 | -0.00051419 | -0.00051419 | -0.0005799 | 248.1517 | 337.3716 | 281.8975 | 138.7629 | 81.3041 | 37.4654 | 21.9995 | 111.8214 | 83.7522 | 53.8559 | 37.4522 | 24.444 | 20.2969 | 17.8732 | 84.2278 | 81.6097 | 72.7342 | 50.7799 | 42.6577 | 82.4844 | 57.1934 | 175.9925 | 208.734 | 250.3191 | 249.6648 | 271.7673 | 295.3568 |  |  |  | 315.9789 | 257.6908 | 258.9156 | 277.4455 | 1.2013 | 1.7535 | 551.3812 |  |  | 626.0473 |  |  | 318.7276 | 359.5054 | 196.5597 | 186.5779 | 252.4798 | 137.1322 | 885.432 | 735.1115 | 709.4907 | 658.0757 | 832.5202 |  | 285.67 | 747.1779 | 262.8791 | 802.6898 | 313.1853 | 728.9928 |  | 731.5745 |  |  | 783.7054 | 874.3542 | 824.4684 | [6 empty] | 751.2081 |  |  | 743.7317 |  |  | 190.8887 | 271.0875 | 318.3744 | 91.7237 | 217.0512 | 329.5411 | 143.5367 | 242.1876 |  | 230.7362 | 294.0128 | 155.3861 | 270.0389 | 194.8394 | 277.3842 | 95.7633 | 204.9504 |  | 262.4253 | 278.772 | 356.5602 | 138.0846 | 221.7523 | 317.6881 | 146.7244 | 261.0255 | 224.6613 | 295.5699 | 173.6593 | 271.5983 | 0.3667 | 19.723 | 1.0309 | 0.26301 | -39.8639 | 3.1157 | 616.45 | 0.29 | 2.5465 | 0.37737 | 0.13928 | -0.98338 | 2.2696 | 1.8545 | 3.0966 | -9.661 | -8.7718 | -6.8959 | 0.71327 | -1.0515 | 10.6202 | 7.9004
42810.5516 | 9635 | 93.8344 | 62.3165 | 45.67 | 33.5905 | 22.6768 | 19.9721 | 17.9413 | 132.3995 | 92.9063 | 66.9887 | 44.7243 | 24.5357 | 18.0312 | 16.0072 | 163.5536 | 177.1536 | 442.5204 | 206.2957 | 179.4012 | 371.2075 |  |  |  | 253.1765 | 313.2257 | 279.9616 | 294.4513 | 147.2221 | 310.3586 | 147.6488 | 207.2334 | 143.3144 | 205.3382 | 280.9702 | 173.3443 | 293.7629 | 127.1682 |  | 136.9345 | 158.3252 | 86.9336 | 121.4701 |  | 25.7655 | 49.7993 | 24.9926 | 47.2278 | 106.5251 | 132.6265 | 173.9427 | 6.4 | 27.1168 | 6.9461 | 54.0571 | 8.2868 | 43.0188 | 49.2116 | 51.3909 | 15.2314 |  |  | 2.3041 | -0.049853 | 0.018936 | -0.67551 | 2.1844 | 1.7954 | 4.6345 | -5.0468 | 0.55813 | 0.18949 | 5.5774 | -0.00052569 | -0.00048626 | -0.00055033 | 248.2728 | 335.6997 | 281.9366 | 138.7932 | 81.335 | 37.4939 | 22.0066 | 111.8388 | 83.7759 | 53.8716 | 37.4745 | 24.4649 | 20.3152 | 17.8788 | 81.9805 | 79.2756 | 72.7496 | 52.2165 | 44.6946 | 82.3255 | 57.2246 | 175.9805 | 208.7188 | 250.2948 | 249.6337 | 271.7419 | 295.3227 |  |  |  | 315.9641 | 258.9403 | 259.1337 | 278.0157 | 1.1652 | 1.3989 | 551.2968 |  |  | 625.9615 |  |  | 318.7201 | 359.4637 | 195.7366 | 186.5675 | 252.4601 | 136.4755 | 885.1453 | 735.3221 | 709.6929 | 657.6588 | 832.6162 |  | 285.7057 | 747.9387 | 262.8752 | 802.9121 | 313.1476 | 729.6378 |  | 731.7036 |  |  | 784.0792 | 874.4857 | 824.5192 | [6 empty] | 751.2918 |  |  | 743.8033 |  |  | 190.8439 | 271.3251 | 317.9736 | 91.5905 | 216.6864 | 329.5929 | 143.2889 | 242.0997 |  | 230.9149 | 294.0441 | 154.4704 | 270.1571 | 194.9042 | 277.5819 | 95.531 | 204.8183 |  | 263.632 | 278.7569 | 356.5237 | 137.9397 | 221.7184 | 317.567 | 146.8512 | 260.798 | 224.8905 | 295.5413 | 173.687 | 271.8022 | 0.35514 | 19.7227 | 1.0334 | 0.26324 | -39.7332 | 3.1157 | 622.7 | 0.26 | 2.5553 | -0.27963 | 0.17234 | -1.0293 | 2.0748 | 1.881 | 3.0221 | -9.6612 | -8.7931 | -6.9049 | 0.9437 | -1.0495 | 10.6426 | 7.8835
42810.5516 | 9636 | 93.8375 | 62.317 | 45.6732 | 33.591 | 22.6766 | 19.9744 | 17.9398 | 132.4051 | 92.9028 | 66.9961 | 44.7261 | 24.537 | 18.0302 | 16.0098 | 163.5503 | 177.1269 | 442.512 | 206.2758 | 179.2238 | 371.1456 |  |  |  | 253.1745 | 313.2021 | 279.7002 | 294.2985 | 148.8091 | 310.4941 | 147.646 | 207.216 | 142.4345 | 205.3294 | 280.9438 | 173.2337 | 293.7422 | 126.9616 |  | 136.9204 | 158.729 | 86.2432 | 121.5533 |  | 25.6236 | 49.6247 | 24.9063 | 47.1682 | 106.7872 | 132.8675 | 173.9191 | 6.3333 | 27.0727 | 6.8092 | 53.9555 | 8.2842 | 43.0333 | 49.2217 | 51.3745 | 15.2386 |  |  | 2.3402 | -0.022253 | 0.17467 | -0.13208 | 2.6536 | 1.4242 | 4.49 | -5.1191 | 1.4144 | -0.092485 | 5.3688 | -0.00061112 | -0.00046984 | -0.00055855 | 248.0995 | 336.489 | 281.9552 | 138.8099 | 81.341 | 37.4877 | 22.0023 | 111.8386 | 83.7795 | 53.8767 | 37.4731 | 24.4614 | 20.3176 | 17.88 | 81.0679 | 79.3521 | 72.5222 | 52.156 | 45.4289 | 82.2093 | 57.2592 | 175.9908 | 208.7075 | 250.2695 | 249.6211 | 271.7252 | 295.29 |  |  |  | 315.8534 | 259.3923 | 259.3772 | 278.6446 | 1.3514 | 1.9917 | 550.5093 |  |  | 625.0976 |  |  | 318.7136 | 359.4436 | 195.2681 | 186.5708 | 252.4396 | 135.4702 | 884.3175 | 735.399 | 709.583 | 657.5155 | 832.6474 |  | 285.7253 | 747.9598 | 262.8694 | 803.3416 | 313.1478 | 728.9319 |  | 731.7215 |  |  | 784.2104 | 874.3725 | 823.2359 | [6 empty] | 751.3276 |  |  | 743.846 |  |  | 190.7548 | 271.1501 | 317.6449 | 91.4615 | 216.5941 | 329.5397 | 143.5208 | 241.9849 |  | 231.215 | 293.7348 | 153.9593 | 270.3118 | 194.8093 | 277.8627 | 95.7683 | 204.6862 |  | 263.6646 | 278.4512 | 356.4878 | 137.7097 | 221.8391 | 317.1658 | 146.8979 | 260.6812 | 225.1154 | 295.3657 | 173.8031 | 271.9906 | 0.29544 | 19.7241 | 1.0352 | 0.26301 | -39.7516 | 3.1157 | 610.09 | 0.37 | 2.5755 | -0.18677 | 0.52327 | -0.45503 | 2.2875 | 1.6758 | 2.9755 | -9.6608 | -8.7941 | -6.9168 | 1.031 | -1.0201 | 10.6388 | 7.8578
42810.5516 | 9637 | 93.8475 | 62.3152 | 45.6787 | 33.5934 | 22.678 | 19.9663 | 17.9325 | 132.4139 | 92.9059 | 67.0051 | 44.7333 | 24.5425 | 18.0278 | 16.0056 | 163.5415 | 177.1158 | 442.4914 | 206.2507 | 179.114 | 371.0812 |  |  |  | 253.1732 | 313.1886 | 280.077 | 294.3663 | 151.9054 | 310.5549 | 147.643 | 207.195 | 142.4448 | 205.3154 | 280.9144 | 173.5009 | 293.704 | 127.3428 |  | 137.5702 | 158.6836 | 86.4363 | 123.0278 |  | 25.5173 | 49.5833 | 24.8853 | 47.3365 | 107.1289 | 133.0581 | 173.9506 | 6.3331 | 27.0371 | 6.7193 | 53.8569 | 8.2847 | 43.0198 | 49.214 | 51.35 | 15.2336 |  |  | 2.4118 | -0.027509 | 0.20424 | -0.57301 | 3.1905 | 2.149 | 4.7095 | -5.1086 | 0.59899 | 0.60552 | 5.5212 | -0.00051255 | -0.00061604 | -0.00055855 | 248.2407 | 338.2773 | 281.9779 | 138.8287 | 81.351 | 37.4972 | 22.0103 | 111.8406 | 83.7883 | 53.8882 | 37.4797 | 24.4708 | 20.3167 | 17.8802 | 81.2363 | 80.0373 | 73.9078 | 52.695 | 46.0543 | 82.1027 | 57.2901 | 175.985 | 208.6945 | 250.239 | 249.598 | 271.6996 | 295.2551 |  |  |  | 315.7036 | 258.1342 | 259.6816 | 276.1002 | 1.0686 | 1.0287 | 549.8684 |  |  | 624.0276 |  |  | 318.6971 | 359.417 | 195.4029 | 186.5636 | 252.4181 | 135.6864 | 884.1614 | 735.5436 | 709.2546 | 657.392 | 832.5542 |  | 285.7518 | 747.4716 | 262.7869 | 803.3951 | 313.1919 | 728.1362 |  | 731.6879 |  |  | 784.1546 | 874.1739 | 822.3033 | [6 empty] | 751.4271 |  |  | 743.8896 |  |  | 190.782 | 270.9301 | 317.1107 | 91.5416 | 216.3376 | 329.3579 | 143.6285 | 241.7425 |  | 231.1407 | 293.5568 | 153.7041 | 270.1264 | 194.8263 | 278.1633 | 95.5159 | 204.6477 |  | 263.7059 | 278.1738 | 356.4404 | 137.1144 | 221.9426 | 316.8489 | 146.6259 | 260.4229 | 225.2067 | 295.4107 | 173.7672 | 272.0872 | 0.14425 | 19.7238 | 1.0372 | 0.26435 | -39.665 | 3.1157 | 610.58 | 0.33 | 2.6148 | -0.20765 | 0.5658 | -0.94769 | 2.5088 | 2.059 | 3.0481 | -9.6564 | -8.7857 | -6.915 | 0.99936 | -1.1704 | 10.5952 | 7.9174
42810.5516 | 9638 | 93.8592 | 62.3182 | 45.6866 | 33.6024 | 22.6756 | 19.9739 | 17.9338 | 132.4249 | 92.9165 | 67.0112 | 44.7455 | 24.5375 | 18.0378 | 16.0042 | 163.538 | 177.0972 | 442.4861 | 206.2348 | 179.1678 | 370.9867 |  |  |  | 253.1776 | 313.1661 | 279.7754 | 294.2267 | 150.4571 | 310.3367 | 147.6452 | 207.1752 | 142.8476 | 205.3157 | 280.8876 | 173.8853 | 293.6946 | 127.7037 |  | 138.6926 | 158.102 | 86.0884 | 122.4911 |  | 25.4548 | 49.5874 | 24.8759 | 47.427 | 107.2568 | 133.1055 | 173.7821 | 6.3596 | 26.993 | 6.684 | 53.7683 | 8.2892 | 42.9954 | 49.225 | 51.3165 | 15.2293 |  |  | 2.3133 | 0.11705 | 0.29032 | -0.37455 | 2.833 | 0.93856 | 4.5596 | -4.9463 | 0.25358 | 0.68021 | 5.5571 | -0.00052733 | -0.00054705 | -0.0005684 | 248.513 | 340.3631 | 281.9999 | 138.8449 | 81.355 | 37.4936 | 22.0102 | 111.8435 | 83.7928 | 53.892 | 37.4785 | 24.4677 | 20.3127 | 17.8777 | 78.8856 | 77.1336 | 69.5558 | 50.752 | 44.972 | 81.9567 | 57.2673 | 175.9811 | 208.6818 | 250.2182 | 249.5822 | 271.6748 | 295.2179 |  |  |  | 315.6672 | 257.2794 | 260.4612 | 273.5516 | 1.3048 | 1.0933 | 549.5532 |  |  | 623.6058 |  |  | 318.6923 | 359.3984 | 196.1499 | 186.5682 | 252.3924 | 135.8275 | 884.0776 | 735.5377 | 709.0035 | 657.2917 | 832.8402 |  | 285.7647 | 746.4662 | 262.7823 | 802.8705 | 313.165 | 727.66 |  | 731.2366 |  |  | 784.124 | 874.2062 | 821.7697 | [6 empty] | 751.1945 |  |  | 743.9274 |  |  | 190.7951 | 270.6853 | 316.7233 | 91.5594 | 216.269 | 329.1367 | 143.3209 | 241.4082 |  | 231.0577 | 293.6001 | 153.7311 | 269.8039 | 194.8173 | 278.2512 | 95.4602 | 204.6218 |  | 263.8861 | 278.2179 | 356.4098 | 136.6892 | 221.9479 | 316.9463 | 146.8107 | 260.3378 | 225.3667 | 295.3623 | 173.7406 | 272.2362 | 0.22745 | 19.7259 | 1.0386 | 0.26609 | -39.643 | 3.1157 | 620.85 | 0.34 | 2.5603 | 0.42834 | 0.67458 | -0.76621 | 2.3642 | 1.3608 | 2.9994 | -9.6635 | -8.7581 | -6.9024 | 1.2428 | -0.68956 | 10.6095 | 7.9855
42810.5516 | 9639 | 93.8562 | 62.3164 | 45.6965 | 33.5995 | 22.6771 | 19.9748 | 17.9323 | 132.433 | 92.9293 | 67.0154 | 44.7441 | 24.5422 | 18.0292 | 16.0043 | 163.5168 | 177.0747 | 442.4816 | 206.1989 | 179.3943 | 370.9874 |  |  |  | 253.1613 | 313.1363 | 279.4111 | 294.1462 | 148.9444 | 310.4698 | 147.6402 | 207.167 | 143.2286 | 205.3188 | 280.873 | 173.732 | 293.7141 | 127.2169 |  | 138.849 | 158.4972 | 85.4784 | 121.2637 |  | 25.4964 | 49.5988 | 24.8689 | 47.603 | 107.5299 | 133.0708 | 173.4259 | 6.3959 | 26.9683 | 6.7945 | 53.6715 | 8.2991 | 42.963 | 49.232 | 51.2952 | 15.2379 |  |  | 2.22 | 0.13217 | 0.22724 | -0.46984 | 3.1175 | 1.7731 | 4.4709 | -5.1592 | 0.81636 | 0.64496 | 5.4755 | -0.00054048 | -0.00053062 | -0.00054212 | 249.6904 | 339.9892 | 282.0231 | 138.8678 | 81.3743 | 37.5087 | 22.0118 | 111.8472 | 83.8009 | 53.899 | 37.4943 | 24.4684 | 20.3186 | 17.8794 | 79.9725 | 77.7939 | 66.8914 | 49.3869 | 44.3689 | 81.9375 | 57.2123 | 175.9758 | 208.6697 | 250.1916 | 249.5545 | 271.6443 | 295.1837 |  |  |  | 315.683 | 257.0357 | 261.7065 | 271.79 | 1.2199 | 0.88174 | 550.0625 |  |  | 623.7999 |  |  | 318.6724 | 359.3717 | 196.3233 | 186.5639 | 252.3687 | 135.9227 | 883.9989 | 735.7925 | 708.5373 | 656.5884 | 833.0184 |  | 285.7428 | 744.9515 | 262.7925 | 802.2913 | 313.1534 | 726.1334 |  | 730.601 |  |  | 784.2119 | 873.718 | 820.4202 | [6 empty] | 751.4493 |  |  | 743.9613 |  |  | 190.3716 | 270.9524 | 316.6646 | 91.4396 | 216.503 | 328.9658 | 142.8484 | 241.6336 |  | 230.8573 | 293.4047 | 154.0745 | 269.5844 | 194.7332 | 278.7563 | 95.7459 | 204.6836 |  | 264.1287 | 278.5356 | 356.4076 | 136.9104 | 221.9764 | 317.0641 | 146.9989 | 260.2588 | 225.2228 | 295.1087 | 174.0288 | 272.288 | 0.29987 | 19.725 | 1.0396 | 0.26475 | -39.7729 | 3.1158 | 621.92 | 0.25 | 2.5084 | 0.45516 | 0.59682 | -0.85817 | 2.48 | 1.8703 | 2.9699 | -9.6699 | -8.7154 | -6.8872 | 1.1197 | -0.40008 | 10.6449 | 8.0356
42810.5516 | 9640 | 93.8678 | 62.3277 | 45.7001 | 33.6046 | 22.684 | 19.9746 | 17.9337 | 132.4541 | 92.931 | 67.0254 | 44.7547 | 24.5474 | 18.0323 | 16.0059 | 163.4989 | 177.0436 | 442.4655 | 206.1775 | 179.5359 | 370.9668 |  |  |  | 253.1529 | 313.1128 | 279.7186 | 294.3303 | 149.0125 | 310.6608 | 147.632 | 207.143 | 143.7583 | 205.2989 | 280.8411 | 173.4143 | 293.7472 | 126.9138 |  | 138.788 | 158.5827 | 85.9834 | 121.0434 |  | 25.5448 | 49.5785 | 24.8235 | 47.663 | 107.681 | 133.2611 | 173.1871 | 6.4788 | 26.9572 | 6.9688 | 53.5753 | 8.3033 | 42.9114 | 49.2459 | 51.2859 | 15.2388 |  |  | 2.6011 | -0.072853 | 0.29427 | -0.67551 | 2.6372 | 1.8414 | 4.5202 | -4.9647 | 0.15939 | 0.55978 | 5.4381 | -0.00055198 | -0.00058812 | -0.00057826 | 249.3807 | 337.9205 | 282.0483 | 138.8851 | 81.385 | 37.515 | 22.0096 | 111.8461 | 83.8088 | 53.9011 | 37.5058 | 24.4673 | 20.3135 | 17.879 | 78.0402 | 77.4589 | 63.6864 | 47.9791 | 43.0481 | 81.7944 | 57.144 | 175.961 | 208.6579 | 250.1524 | 249.5328 | 271.6074 | 295.1484 |  |  |  | 315.74 | 257.2101 | 262.9006 | 269.6158 | 0.99036 | 1.2687 | 549.6318 |  |  | 623.2025 |  |  | 318.6594 | 359.3347 | 196.868 | 186.5551 | 252.3409 | 136.498 | 884.1464 | 735.8351 | 707.9954 | 656.4315 | 832.8653 |  | 285.7339 | 743.4812 | 262.7229 | 802.4729 | 313.1105 | 723.634 |  | 729.7679 |  |  | 784.5067 | 873.445 | 819.9266 | [6 empty] | 751.5314 |  |  | 744.0007 |  |  | 189.9719 | 270.7372 | 316.4939 | 91.276 | 216.408 | 328.8717 | 142.9533 | 241.76 |  | 230.7365 | 293.1531 | 153.6815 | 269.6935 | 194.3994 | 278.8696 | 96.355 | 204.9634 |  | 264.241 | 278.3185 | 356.398 | 136.9065 | 221.9706 | 317.1611 | 147.8353 | 260.2762 | 225.0352 | 295.0061 | 174.2772 | 272.4027 | 0.29428 | 19.7254 | 1.0401 | 0.26391 | -39.7514 | 3.1157 | 610.91 | 0.21 | 2.7157 | -0.33792 | 0.67914 | -1.029 | 2.2815 | 1.9065 | 2.987 | -9.6663 | -8.6789 | -6.8954 | 1.3171 | -0.052111 | 10.6533 | 8.1002
42810.5516 | 9641 | 93.8708 | 62.33 | 45.706 | 33.601 | 22.6838 | 19.9717 | 17.932 | 132.4611 | 92.9378 | 67.0317 | 44.7612 | 24.5466 | 18.0288 | 15.9997 | 163.4982 | 177.0429 | 442.4613 | 206.155 | 179.5449 | 370.9338 |  |  |  | 253.1554 | 313.0949 | 279.9937 | 294.4484 | 148.9047 | 310.6612 | 147.6325 | 207.1281 | 143.9466 | 205.2961 | 280.8193 | 173.3245 | 293.7852 | 126.795 |  | 138.3098 | 159.004 | 86.3494 | 121.0784 |  | 25.6771 | 49.6174 | 24.793 | 47.6063 | 107.8125 | 133.439 | 173.0223 | 6.6121 | 26.9503 | 7.2333 | 53.4617 | 8.3137 | 42.8422 | 49.253 | 51.26 | 15.2355 |  |  | 2.3875 | 0.007975 | 0.18453 | -0.28913 | 2.4913 | 1.7882 | 4.7167 | -5.3951 | 0.4439 | 0.22746 | 5.514 | -0.00052241 | -0.00063247 | -0.00058647 | 248.2003 | 336.4837 | 282.0677 | 138.893 | 81.3915 | 37.5175 | 22.0129 | 111.8428 | 83.8189 | 53.9015 | 37.5023 | 24.4717 | 20.3094 | 17.869 | 76.3596 | 78.0737 | 63.2672 | 46.701 | 41.7671 | 81.675 | 57.0996 | 175.9532 | 208.6449 | 250.1192 | 249.5013 | 271.5915 | 295.1056 |  |  |  | 315.7908 | 257.0806 | 262.763 | 268.1652 | 1.1893 | 1.7473 | 548.4333 |  |  | 622.4266 |  |  | 318.6504 | 359.3056 | 196.7909 | 186.5512 | 252.3103 | 136.72 | 884.0892 | 735.9486 | 707.4163 | 656.3375 | 832.9269 |  | 285.7821 | 742.7106 | 262.6045 | 802.5906 | 313.1494 | 723.4221 |  | 728.967 |  |  | 784.2455 | 874.1079 | 822.2079 | [6 empty] | 751.5822 |  |  | 744.0836 |  |  | 189.5696 | 270.281 | 316.2974 | 90.9831 | 216.6121 | 328.8139 | 142.8188 | 241.5656 |  | 230.9106 | 292.7909 | 153.6971 | 269.8853 | 194.227 | 278.7566 | 96.6867 | 205.1728 |  | 264.823 | 277.9806 | 356.3602 | 137.0489 | 222.0938 | 317.2575 | 148.4516 | 260.0971 | 224.827 | 295.0007 | 174.2958 | 272.5887 | 0.32664 | 19.7253 | 1.0422 | 0.26541 | -39.5941 | 3.1158 | 608.9 | 0.15 | 2.6018 | 0.11181 | 0.53783 | -0.67322 | 2.218 | 1.8791 | 3.0518 | -9.6647 | -8.6649 | -6.8958 | 1.4894 | -0.010839 | 10.655 | 8.1443
42810.5516 | 9642 | 93.8817 | 62.3408 | 45.7159 | 33.606 | 22.6812 | 19.9741 | 17.9293 | 132.4727 | 92.9437 | 67.0399 | 44.7734 | 24.5524 | 18.0303 | 16.0066 | 163.4976 | 177.0233 | 442.4609 | 206.1441 | 179.674 | 370.9418 |  |  |  | 253.1634 | 313.0873 | 280.2719 | 294.5749 | 148.6002 | 310.5674 | 147.6364 | 207.1167 | 143.7608 | 205.2993 | 280.7986 | 173.2481 | 293.8166 | 126.6631 |  | 137.7229 | 159.3468 | 86.3817 | 121.1804 |  | 25.7344 | 49.5594 | 24.7667 | 47.6508 | 108.0413 | 133.702 | 173.0335 | 6.6692 | 26.9287 | 7.2826 | 53.3394 | 8.3226 | 42.7714 | 49.2711 | 51.2554 | 15.2421 |  |  | 2.3961 | -0.032769 | 0.35472 | -0.59337 | 2.3191 | 1.7626 | 4.4873 | -5.3649 | 0.58362 | 0.38985 | 5.4709 | -0.0005454 | -0.00045669 | -0.00058647 | 247.1714 | 339.1014 | 282.1064 | 138.9274 | 81.4124 | 37.5347 | 22.0237 | 111.8657 | 83.8365 | 53.9224 | 37.5159 | 24.481 | 20.322 | 17.8924 | 77.5097 | 80.3478 | 65.9872 | 45.3598 | 41.3697 | 81.5764 | 57.0786 | 175.9584 | 208.6323 | 250.0971 | 249.4825 | 271.5634 | 295.0718 |  |  |  | 315.8532 | 257.139 | 261.4682 | 267.8426 | 2.0925 | 1.2171 | 547.9828 |  |  | 621.8935 |  |  | 318.6406 | 359.2769 | 196.6384 | 186.5562 | 252.2971 | 136.362 | 883.925 | 736.0474 | 706.9523 | 656.2379 | 833.0785 |  | 285.859 | 742.0168 | 262.5722 | 803.0247 | 313.1145 | 723.491 |  | 728.2873 |  |  | 783.7632 | 874.4443 | 822.9455 | [6 empty] | 751.6346 |  |  | 744.1782 |  |  | 189.3172 | 270.2516 | 315.4444 | 90.6234 | 217.0042 | 328.7853 | 142.6403 | 241.5226 |  | 231.2228 | 293.0356 | 153.4859 | 269.9681 | 194.4108 | 278.5346 | 96.9981 | 205.1456 |  | 265.3746 | 278.2841 | 356.3315 | 137.046 | 222.0886 | 317.0226 | 148.3918 | 260.0235 | 224.4062 | 295.0354 | 174.0759 | 272.4455 | 0.27444 | 19.7258 | 1.0444 | 0.26601 | -39.7042 | 3.1158 | 616.19 | 0.47 | 2.6063 | -0.22662 | 0.74562 | -0.96436 | 2.1407 | 1.8662 | 2.9777 | -9.6637 | -8.6476 | -6.9104 | 1.3496 | -0.31556 | 10.6543 | 8.1579
42810.5516 | 9643 | 93.8879 | 62.3428 | 45.7204 | 33.6124 | 22.6808 | 19.9712 | 17.9316 | 132.4923 | 92.9508 | 67.0456 | 44.7799 | 24.5563 | 18.0387 | 16.0082 | 163.4848 | 176.9994 | 442.4439 | 206.1167 | 179.6345 | 370.9616 |  |  |  | 253.1534 | 313.0568 | 280.3415 | 294.529 | 148.7713 | 310.6428 | 147.6368 | 207.1002 | 143.8938 | 205.2877 | 280.7732 | 173.2503 | 293.8152 | 126.5555 |  | 137.2915 | 159.5786 | 86.2801 | 121.1042 |  | 25.7311 | 49.4726 | 24.7469 | 47.6262 | 108.293 | 133.9885 | 172.9567 | 6.7421 | 26.9041 | 7.2106 | 53.2262 | 8.3136 | 42.7042 | 49.2784 | 51.2531 | 15.2387 |  |  | 2.0163 | 0.17948 | 0.30018 | -0.2819 | 2.4571 | 1.2356 | 4.6562 | -5.5403 | 0.5484 | 0.5944 | 5.4884 | -0.00056183 | -0.00052733 | -0.00062262 | 246.9572 | 340.5772 | 282.1333 | 138.9498 | 81.4226 | 37.5395 | 22.0287 | 111.8712 | 83.8391 | 53.9379 | 37.5275 | 24.4875 | 20.33 | 17.8882 | 81.9827 | 81.5942 | 65.2317 | 44.4784 | 40.141 | 81.6135 | 57.0462 | 175.9488 | 208.6177 | 250.0706 | 249.4563 | 271.5331 | 295.0377 |  |  |  | 315.8691 | 256.6223 | 261.155 | 267.2033 | 1.4215 | 1.5179 | 547.5369 |  |  | 621.6253 |  |  | 318.6238 | 359.2469 | 196.5988 | 186.5522 | 252.2828 | 136.6844 | 883.8986 | 736.0598 | 706.7768 | 656.1746 | 832.785 |  | 285.8685 | 741.8792 | 262.503 | 803.2018 | 313.0785 | 723.8919 |  | 727.9038 |  |  | 783.3595 | 874.4054 | 822.4569 | [6 empty] | 751.6409 |  |  | 744.2357 |  |  | 188.7374 | 270.3865 | 315.2374 | 90.3918 | 217.2194 | 328.8058 | 142.2975 | 241.4551 |  | 231.6206 | 293.5617 | 153.1086 | 269.9959 | 194.5177 | 278.3738 | 96.6714 | 205.1095 |  | 266.0981 | 278.9102 | 356.2819 | 137.1377 | 222.0278 | 316.6428 | 148.0474 | 260.0453 | 224.4527 | 295.1395 | 173.8529 | 272.3464 | 0.29871 | 19.7254 | 1.0463 | 0.26766 | -39.74 | 3.1158 | 610.93 | 0.38 | 2.3909 | 0.5303 | 0.68581 | -0.6646 | 2.2042 | 1.563 | 3.0343 | -9.655 | -8.6481 | -6.918 | 0.85711 | -0.23549 | 10.6563 | 8.1768
42810.5517 | 9644 | 93.9036 | 62.3489 | 45.7308 | 33.6207 | 22.6881 | 19.9765 | 17.9369 | 132.5047 | 92.9638 | 67.0624 | 44.7889 | 24.5587 | 18.045 | 16.0201 | 163.4722 | 176.9861 | 442.4348 | 206.0937 | 179.5268 | 370.9691 |  |  |  | 253.1539 | 313.0268 | 280.4006 | 294.5558 | 149.3299 | 310.8118 | 147.6353 | 207.0727 | 144.5644 | 205.28 | 280.7429 | 173.0146 | 293.7887 | 126.2988 |  | 136.7918 | 159.6779 | 86.5928 | 120.4708 |  | 25.6774 | 49.4302 | 24.7628 | 47.5143 | 108.6325 | 134.2306 | 173.0315 | 6.889 | 26.8951 | 7.1721 | 53.0771 | 8.3099 | 42.6504 | 49.2854 | 51.2358 | 15.2412 |  |  | 2.3238 | 0.073683 | 0.18256 | -0.55986 | 2.785 | 1.7094 | 4.99 | -5.3274 | 0.43631 | 0.70497 | 5.5565 | -0.00050269 | -0.00052898 | -0.00056019 | 245.4962 | 340.3485 | 282.1523 | 138.9669 | 81.432 | 37.5413 | 22.0344 | 111.8707 | 83.841 | 53.9375 | 37.5208 | 24.4865 | 20.3246 | 17.8765 | 87.1379 | 84.8641 | 69.2156 | 43.9303 | 40.315 | 81.6703 | 57.0769 | 175.9385 | 208.6073 | 250.0498 | 249.4393 | 271.5149 | 295.0121 |  |  |  | 315.7921 | 256.8976 | 262.3377 | 268.0881 | 1.9616 | 2.1442 | 546.873 |  |  | 620.7605 |  |  | 318.6115 | 359.2124 | 196.5499 | 186.5327 | 252.2586 | 136.9994 | 883.7966 | 736.2153 | 706.3486 | 655.8203 | 832.4069 |  | 285.8728 | 741.9807 | 262.3691 | 803.3757 | 312.9862 | 723.7996 |  | 727.4459 |  |  | 783.0165 | 874.6459 | 822.0864 | [6 empty] | 751.6939 |  |  | 744.3447 |  |  | 188.2906 | 270.4528 | 315.176 | 90.1705 | 216.9204 | 328.8192 | 142.3297 | 241.5419 |  | 231.9406 | 293.7555 | 153.1257 | 269.9552 | 194.4024 | 278.2311 | 96.7463 | 205.1175 |  | 266.8528 | 279.0267 | 356.2506 | 137.6145 | 221.9443 | 316.5769 | 148.3643 | 259.9847 | 224.3474 | 295.1813 | 173.7876 | 272.3189 | 0.20645 | 19.726 | 1.0473 | 0.26745 | -39.7836 | 3.1158 | 597.79 | 0.3 | 2.5672 | 0.33976 | 0.53479 | -0.93654 | 2.3474 | 1.839 | 3.1421 | -9.6442 | -8.6594 | -6.9296 | 0.29119 | -0.67447 | 10.6721 | 8.1465
42810.5517 | 9645 | 93.9109 | 62.3498 | 45.7262 | 33.6162 | 22.6886 | 19.9666 | 17.9229 | 132.5115 | 92.9616 | 67.0552 | 44.7834 | 24.5605 | 18.0395 | 16.0046 | 163.467 | 176.9702 | 442.4312 | 206.0776 | 179.5393 | 370.9534 |  |  |  | 253.1556 | 313.0017 | 280.6015 | 294.5271 | 150.2748 | 310.9218 | 147.6282 | 207.0613 | 144.6907 | 205.2794 | 280.7219 | 172.7109 | 293.8193 | 126.2764 |  | 136.6809 | 159.6452 | 86.9787 | 119.281 |  | 25.7184 | 49.4757 | 24.8467 | 47.4038 | 108.7279 | 134.1416 | 173.1451 | 6.8716 | 26.8935 | 7.1723 | 52.9971 | 8.3014 | 42.5866 | 49.2813 | 51.2217 | 15.2391 |  |  | 2.101 | 0.027687 | 0.27784 | -0.41595 | 2.8225 | 1.6877 | 4.6129 | -5.1769 | 0.59004 | 0.87574 | 5.4093 | -0.00052898 | -0.00052733 | -0.00059305 | 243.7871 | 339.2021 | 282.1734 | 138.9892 | 81.4375 | 37.5502 | 22.0354 | 111.8711 | 83.8477 | 53.9407 | 37.5221 | 24.4854 | 20.326 | 17.8774 | 88.8995 | 85.5264 | 72.6396 | 46.5956 | 41.2528 | 81.6446 | 57.1307 | 175.9335 | 208.5896 | 250.0164 | 249.4034 | 271.4716 | 294.968 |  |  |  | 315.6956 | 257.2622 | 263.0709 | 268.8577 | 1.1419 | 1.4379 | 546.3945 |  |  | 619.7406 |  |  | 318.6035 | 359.1926 | 197.1777 | 186.5413 | 252.2428 | 137.1842 | 883.876 | 736.2354 | 705.9648 | 655.4337 | 832.0212 |  | 285.8904 | 741.9313 | 262.31 | 803.995 | 312.9276 | 724.0296 |  | 726.9734 |  |  | 782.9977 | 874.6421 | 821.5321 | [6 empty] | 751.6961 |  |  | 744.4246 |  |  | 188.2409 | 270.3382 | 315.4589 | 89.9809 | 216.479 | 328.8875 | 142.4525 | 241.5263 |  | 232.0596 | 293.6504 | 153.3764 | 269.9352 | 194.3905 | 278.1672 | 97.0143 | 205.1479 |  | 267.2714 | 278.8933 | 356.2256 | 138.3667 | 221.949 | 316.6808 | 149.2038 | 259.7168 | 224.2592 | 294.7659 | 173.8884 | 272.3021 | 0.087813 | 19.7252 | 1.048 | 0.26709 | -39.7971 | 3.1158 | 621.63 | 0.26 | 2.4413 | 0.20828 | 0.6598 | -0.80731 | 2.3628 | 1.8271 | 3.0207 | -9.6323 | -8.6617 | -6.9511 | 0.092345 | -1.0485 | 10.7073 | 8.118
42810.5517 | 9646 | 93.9143 | 62.356 | 45.7302 | 33.6219 | 22.685 | 19.9714 | 17.9231 | 132.5194 | 92.9648 | 67.0718 | 44.7938 | 24.5667 | 18.0424 | 15.9998 | 163.4563 | 176.9513 | 442.4234 | 206.0535 | 179.386 | 370.9434 |  |  |  | 253.1483 | 312.9831 | 280.9505 | 294.6342 | 150.8345 | 310.9091 | 147.6245 | 207.0388 | 145.7422 | 205.2715 | 280.6884 | 172.7818 | 293.8408 | 126.3053 |  | 136.9916 | 159.1294 | 88.1696 | 119.2674 |  | 25.8099 | 49.4718 | 24.8802 | 47.3802 | 108.8362 | 134.161 | 173.2875 | 6.8052 | 26.8869 | 7.1967 | 52.8939 | 8.3101 | 42.5251 | 49.2545 | 51.2115 | 15.2426 |  |  | 2.1792 | 0.33916 | 0.13196 | -0.58483 | 3.0912 | 1.8079 | 4.6549 | -5.2328 | 0.5881 | 1.1403 | 5.431 | -0.00055033 | -0.00052898 | -0.00056676 | 243.6616 | 338.6754 | 282.2021 | 139.0099 | 81.4472 | 37.5645 | 22.0423 | 111.8752 | 83.8575 | 53.9556 | 37.5334 | 24.4941 | 20.328 | 17.8836 | 86.6852 | 83.5523 | 71.0652 | 47.3788 | 43.558 | 81.5541 | 57.1316 | 175.9365 | 208.59 | 249.9942 | 249.3975 | 271.4473 | 294.9399 |  |  |  | 315.6659 | 256.9937 | 263.4707 | 269.2625 | 1.1245 | 1.6505 | 545.6084 |  |  | 619.0077 |  |  | 318.6002 | 359.1725 | 197.9619 | 186.5433 | 252.2265 | 137.9834 | 883.7924 | 736.375 | 705.5789 | 654.9823 | 832.092 |  | 285.9275 | 741.598 | 262.247 | 803.9798 | 312.9218 | 724.248 |  | 726.5197 |  |  | 782.906 | 874.6372 | 820.6615 | [6 empty] | 751.7905 |  |  | 744.4681 |  |  | 187.8687 | 270.0699 | 315.7624 | 89.6432 | 216.1234 | 328.9017 | 142.5435 | 241.4888 |  | 231.9008 | 293.8125 | 153.1507 | 269.8831 | 194.481 | 278.008 | 97.1357 | 205.1161 |  | 267.7347 | 278.995 | 356.2175 | 138.6551 | 221.8858 | 316.7008 | 149.6227 | 259.5792 | 223.9633 | 294.441 | 173.8892 | 272.2607 | 0.42506 | 19.7278 | 1.049 | 0.26615 | -39.808 | 3.1158 | 593.36 | 0.3 | 2.4863 | 0.72898 | 0.45471 | -0.95726 | 2.4728 | 1.8911 | 3.0345 | -9.6317 | -8.6564 | -6.9511 | 0.32741 | -0.87347 | 10.7091 | 8.1045
42810.5517 | 9647 | 93.9258 | 62.3771 | 45.7458 | 33.6346 | 22.6959 | 19.9718 | 17.9313 | 132.5405 | 92.9804 | 67.0819 | 44.8088 | 24.5743 | 18.0501 | 16.0104 | 163.4439 | 176.9244 | 442.4054 | 206.0189 | 179.0525 | 370.8557 |  |  |  | 253.1393 | 312.9607 | 281.3438 | 294.8835 | 151.3931 | 310.8432 | 147.6216 | 207.0207 | 146.6481 | 205.2629 | 280.6714 | 173.0233 | 293.8347 | 126.5146 |  | 137.3075 | 158.7042 | 88.3995 | 119.2582 |  | 25.842 | 49.4727 | 24.8821 | 47.2798 | 108.9277 | 133.8564 | 173.1891 | 6.8599 | 26.8728 | 7.3515 | 52.806 | 8.3096 | 42.4645 | 49.2314 | 51.2066 | 15.2421 |  |  | 2.0149 | 0.007315 | 0.16087 | -0.67486 | 2.5655 | 1.6923 | 4.6332 | -5.2117 | 0.58245 | 0.10662 | 5.2992 | -0.00055198 | -0.0005914 | -0.00061604 | 244.0959 | 338.5649 | 282.2143 | 139.0254 | 81.452 | 37.5692 | 22.0382 | 111.8728 | 83.864 | 53.9578 | 37.5323 | 24.4944 | 20.3268 | 17.8821 | 83.6025 | 81.755 | 69.8054 | 47.3871 | 43.6002 | 81.414 | 57.102 | 175.9294 | 208.5778 | 249.9751 | 249.362 | 271.4267 | 294.9028 |  |  |  | 315.7061 | 257.4303 | 264.3403 | 268.8155 | 1.2787 | 1.0026 | 545.2794 |  |  | 618.8055 |  |  | 318.5952 | 359.152 | 198.3413 | 186.5424 | 252.2114 | 138.4134 | 883.7824 | 736.453 | 705.3963 | 654.6235 | 832.3587 |  | 286.0598 | 741.646 | 262.1436 | 804.0386 | 312.9436 | 724.3967 |  | 726.3484 |  |  | 783.2295 | 874.6743 | 819.7897 | [6 empty] | 751.8672 |  |  | 744.5598 |  |  | 187.4854 | 270.0583 | 316.0817 | 89.3762 | 215.8077 | 328.799 | 142.5967 | 241.4112 |  | 231.9674 | 294.2857 | 152.9729 | 269.9539 | 194.6877 | 278.0688 | 97.1425 | 204.9169 |  | 268.2404 | 278.9541 | 356.2234 | 138.19 | 221.8749 | 316.798 | 149.4352 | 259.5574 | 223.6679 | 294.5574 | 173.7609 | 272.203 | 0.27772 | 19.7315 | 1.05 | 0.26671 | -39.8543 | 3.1158 | 607.38 | 0.2 | 2.3906 | 0.10706 | 0.50206 | -1.0283 | 2.2519 | 1.829 | 3.0263 | -9.6302 | -8.6642 | -6.9511 | 0.65294 | -0.73701 | 10.709 | 8.1199
42810.5517 | 9648 | 93.934 | 62.3821 | 45.7508 | 33.6441 | 22.6963 | 19.9735 | 17.9287 | 132.5562 | 92.9918 | 67.0952 | 44.8182 | 24.573 | 18.0511 | 16.0194 | 163.435 | 176.9073 | 442.4036 | 206.0052 | 178.8869 | 370.772 |  |  |  | 253.14 | 312.9407 | 281.5017 | 294.9917 | 151.7754 | 310.7339 | 147.618 | 206.9994 | 145.5332 | 205.2544 | 280.6451 | 173.3753 | 293.8208 | 126.8829 |  | 138.0058 | 158.3951 | 88.6334 | 119.6122 |  | 25.9302 | 49.4559 | 24.8845 | 47.3176 | 108.7868 | 133.5235 | 172.9545 | 6.8656 | 26.8536 | 7.4063 | 52.7218 | 8.3075 | 42.4139 | 49.2352 | 51.1987 | 15.251 |  |  | 2.011 | -0.21216 | 0.28047 | -0.35353 | 2.6398 | 2.2436 | 4.9526 | -5.3175 | 0.34018 | 0.86819 | 5.3326 | -0.00052241 | -0.00053226 | -0.00058976 | 243.8004 | 337.7534 | 282.2463 | 139.0326 | 81.4689 | 37.5649 | 22.0446 | 111.8885 | 83.8752 | 53.9705 | 37.5396 | 24.4938 | 20.3303 | 17.8824 | 81.1393 | 77.6868 | 64.881 | 46.9958 | 43.8975 | 81.2771 | 57.0183 | 175.9201 | 208.5602 | 249.9446 | 249.3413 | 271.4003 | 294.8647 |  |  |  | 315.7159 | 257.9903 | 264.007 | 268.0603 | 1.1172 | 1.2612 | 545.3015 |  |  | 618.7136 |  |  | 318.5774 | 359.1346 | 198.0116 | 186.5408 | 252.1976 | 137.8359 | 883.9148 | 736.5133 | 705.3681 | 654.1994 | 832.2891 |  | 286.2119 | 742.537 | 262.0718 | 803.7076 | 312.9165 | 724.9558 |  | 726.5385 |  |  | 783.2287 | 875.5293 | 821.0816 | [6 empty] | 751.9642 |  |  | 744.7879 |  |  | 187.4806 | 269.8644 | 316.2302 | 89.224 | 215.4576 | 328.6206 | 142.4884 | 241.2748 |  | 232.3789 | 294.2705 | 153.0515 | 270.1112 | 194.8057 | 278.2137 | 97.548 | 204.8021 |  | 267.1621 | 278.9423 | 356.2089 | 137.5274 | 221.8561 | 316.8372 | 149.1517 | 259.5721 | 223.7249 | 294.7875 | 173.6916 | 272.2389 | 0.20087 | 19.7335 | 1.051 | 0.26781 | -39.7373 | 3.1158 | 603.47 | 0.09 | 2.388 | -0.57655 | 0.6629 | -0.74425 | 2.2834 | 2.105 | 3.1276 | -9.618 | -8.6934 | -6.9439 | 0.91003 | -0.19984 | 10.6982 | 8.1416
42810.5517 | 9649 | 93.9364 | 62.3813 | 45.744 | 33.635 | 22.6911 | 19.9694 | 17.9209 | 132.5644 | 92.9836 | 67.0965 | 44.8228 | 24.5773 | 18.0455 | 16.0144 | 163.4247 | 176.8959 | 442.3997 | 205.9822 | 178.9385 | 370.7205 |  |  |  | 253.1466 | 312.9252 | 281.5017 | 294.9457 | 152.4889 | 310.7816 | 147.6128 | 206.9796 | 146.1243 | 205.2486 | 280.6217 | 173.7109 | 293.8105 | 127.5297 |  | 138.776 | 157.9853 | 89.2813 | 119.8924 |  | 25.9681 | 49.3665 | 24.8798 | 47.4344 | 108.6839 | 133.3319 | 172.8405 | 6.9398 | 26.8335 | 7.3339 | 52.6268 | 8.3072 | 42.3761 | 49.2549 | 51.1918 | 15.2446 |  |  | 2.3192 | -0.028169 | 0.30084 | -0.57103 | 2.233 | 1.9926 | 4.9237 | -5.3984 | 1.6035 | 0.85434 | 5.5232 | -0.00061769 | -0.00050926 | -0.00058976 | 243.6057 | 338.7136 | 282.2722 | 139.0674 | 81.4754 | 37.5717 | 22.0429 | 111.892 | 83.8857 | 53.9855 | 37.5504 | 24.5032 | 20.3315 | 17.8829 | 80.2441 | 79.2757 | 64.9566 | 47.0143 | 43.9564 | 81.228 | 56.9616 | 175.9202 | 208.5573 | 249.9242 | 249.333 | 271.3741 | 294.8372 |  |  |  | 315.7366 | 258.2623 | 262.589 | 268.3093 | 1.4683 | 1.7027 | 545.061 |  |  | 618.379 |  |  | 318.5655 | 359.1054 | 197.4381 | 186.5345 | 252.18 | 138.3102 | 883.9256 | 736.7951 | 705.3185 | 654.2229 | 832.3204 |  | 286.2458 | 743.6165 | 261.946 | 803.5955 | 312.8707 | 725.0018 |  | 726.7777 |  |  | 783.1633 | 876.5748 | 822.7262 | [6 empty] | 752.0383 |  |  | 745.0515 |  |  | 187.4298 | 269.7526 | 316.2119 | 89.1 | 215.1389 | 328.4399 | 142.3835 | 241.1785 |  | 232.7017 | 293.9388 | 152.7245 | 270.1408 | 195.0003 | 278.3211 | 97.7814 | 204.7949 |  | 266.6217 | 278.9283 | 356.1812 | 137.0672 | 221.8099 | 316.3956 | 148.9047 | 259.6302 | 223.356 | 295.122 | 173.661 | 272.2305 | 0.068168 | 19.7335 | 1.0519 | 0.26896 | -39.7251 | 3.1158 | 601.49 | 0.43 | 2.5646 | -0.21005 | 0.68645 | -0.94574 | 2.0996 | 1.9833 | 3.1177 | -9.6166 | -8.7313 | -6.9442 | 1.0036 | -0.21501 | 10.6897 | 8.1363
42810.5517 | 9650 | 93.9352 | 62.3894 | 45.7453 | 33.6394 | 22.6961 | 19.9656 | 17.927 | 132.5658 | 92.9868 | 67.1047 | 44.8225 | 24.5827 | 18.0499 | 16.0065 | 163.4243 | 176.8804 | 442.4022 | 205.9627 | 178.9482 | 370.6848 |  |  |  | 253.1534 | 312.9085 | 281.5869 | 294.9084 | 152.3153 | 310.7814 | 147.6179 | 206.9538 | 146.6455 | 205.2499 | 280.6113 | 173.8394 | 293.789 | 127.7254 |  | 139.5326 | 158.3841 | 88.6408 | 119.394 |  | 25.8437 | 49.3324 | 24.8778 | 47.4588 | 108.5208 | 133.333 | 172.9022 | 7.1053 | 26.8089 | 7.3692 | 52.5403 | 8.3049 | 42.3598 | 49.2603 | 51.1824 | 15.2405 |  |  | 2.1293 | 0.18079 | 0.33304 | -0.87133 | 2.0037 | 1.7264 | 4.7922 | -5.5804 | -0.12141 | 1.2779 | 5.4773 | -0.00051419 | -0.00056183 | -0.0005454 | 241.8465 | 337.9066 | 282.3008 | 139.0783 | 81.4806 | 37.58 | 22.0443 | 111.893 | 83.8862 | 53.9875 | 37.5497 | 24.5 | 20.325 | 17.8787 | 82.6825 | 82.1677 | 67.4951 | 46.3255 | 44.1619 | 81.2203 | 56.9499 | 175.9264 | 208.5538 | 249.8937 | 249.3149 | 271.3373 | 294.8004 |  |  |  | 315.7211 | 258.1477 | 263.0131 | 266.5951 | 0.92431 | 1.5167 | 545.0584 |  |  | 618.098 |  |  | 318.5396 | 359.0834 | 197.9638 | 186.5278 | 252.1598 | 138.6053 | 883.8474 | 736.8763 | 705.2976 | 654.6855 | 832.6179 |  | 286.2383 | 744.9068 | 261.8202 | 803.5424 | 312.8991 | 724.8654 |  | 727.0146 |  |  | 783.7823 | 876.5652 | 822.0223 | [6 empty] | 752.1159 |  |  | 745.0342 |  |  | 187.3966 | 269.6011 | 316.307 | 89.1785 | 215.3973 | 328.3269 | 142.1238 | 241.0346 |  | 232.6441 | 293.9133 | 152.6727 | 270.174 | 195.4017 | 278.1569 | 97.3581 | 204.7393 |  | 267.0971 | 278.4228 | 356.1464 | 136.8519 | 221.7941 | 315.986 | 148.5729 | 259.6163 | 223.3171 | 295.2558 | 173.6318 | 272.1839 | 0.17025 | 19.7347 | 1.0519 | 0.26922 | -39.7559 | 3.1158 | 599.56 | 0.2 | 2.4573 | 0.53212 | 0.72221 | -1.1682 | 1.9889 | 1.8461 | 3.0758 | -9.6254 | -8.775 | -6.9406 | 0.7317 | -0.49845 | 10.702 | 8.1827
42810.5517 | 9651 | 93.9558 | 62.4015 | 45.7621 | 33.648 | 22.7034 | 19.9733 | 17.9311 | 132.5854 | 93.0044 | 67.1199 | 44.8389 | 24.5816 | 18.0511 | 16.0149 | 163.4112 | 176.8569 | 442.3887 | 205.9408 | 178.7728 | 370.6707 |  |  |  | 253.1374 | 312.8725 | 281.4022 | 294.8829 | 152.5474 | 310.7575 | 147.6186 | 206.937 | 145.3196 | 205.243 | 280.5873 | 173.7419 | 293.7571 | 127.5463 |  | 140.1061 | 158.3599 | 88.034 | 119.6186 |  | 25.7343 | 49.3065 | 24.871 | 47.4312 | 108.5988 | 133.5037 | 172.8669 | 7.1123 | 26.7981 | 7.4247 | 52.4333 | 8.298 | 42.3344 | 49.2442 | 51.1654 | 15.2403 |  |  | 2.2535 | 0.121 | 0.23776 | -0.42713 | 2.122 | 1.6772 | 4.3586 | -5.4201 | 0.81695 | -0.91343 | 5.4296 | -0.00052076 | -0.00050269 | -0.0006029 | 241.728 | 338.8445 | 282.3153 | 139.1023 | 81.4981 | 37.5867 | 22.0459 | 111.8871 | 83.9008 | 53.9924 | 37.5546 | 24.5034 | 20.3209 | 17.8755 | 83.3341 | 81.5132 | 67.7142 | 46.4264 | 43.4593 | 81.2205 | 56.9132 | 175.9024 | 208.5246 | 249.8594 | 249.2796 | 271.3005 | 294.7528 |  |  |  | 315.7546 | 257.6288 | 262.8655 | 265.048 | 0.99036 | 1.6116 | 545.1668 |  |  | 618.2564 |  |  | 318.5243 | 359.0561 | 197.5447 | 186.5229 | 252.1378 | 138.3456 | 883.7317 | 736.9408 | 705.297 | 654.8565 | 832.4387 |  | 286.3146 | 746.2843 | 261.737 | 803.5657 | 312.8644 | 723.7288 |  | 727.1097 |  |  | 783.8835 | 876.2867 | 821.1754 | [6 empty] | 752.0946 |  |  | 745.1782 |  |  | 187.2074 | 269.6126 | 316.3431 | 89.5915 | 215.7305 | 328.3244 | 141.6984 | 241.0651 |  | 232.2787 | 294.1153 | 152.8277 | 270.2976 | 195.5364 | 277.7613 | 97.1215 | 204.7112 |  | 266.8302 | 278.4079 | 356.1343 | 136.4266 | 221.7207 | 315.9545 | 148.4976 | 259.6713 | 223.4284 | 295.2704 | 173.5596 | 272.2379 | 0.024255 | 19.7362 | 1.0516 | 0.26951 | -39.7776 | 3.1158 | 587.35 | 0.2 | 2.5279 | 0.4353 | 0.61019 | -0.81786 | 2.0472 | 1.82 | 2.9339 | -9.6153 | -8.8184 | -6.9438 | 0.65931 | -0.52718 | 10.6936 | 8.2282
42810.5517 | 9652 | 93.9651 | 62.4175 | 45.7665 | 33.6558 | 22.7017 | 19.9786 | 17.9238 | 132.6072 | 93.0246 | 67.1242 | 44.851 | 24.5896 | 18.0534 | 16.019 | 163.3916 | 176.833 | 442.3795 | 205.9134 | 178.7404 | 370.6265 |  |  |  | 253.1345 | 312.8448 | 281.3267 | 294.9241 | 155.0001 | 310.9028 | 147.6171 | 206.9256 | 145.9888 | 205.2373 | 280.5625 | 173.9917 | 293.7196 | 127.94 |  | 139.5745 | 158.7447 | 88.9001 | 121.4406 |  | 25.7539 | 49.3131 | 24.8593 | 47.4282 | 108.8382 | 133.4987 | 172.632 | 7.0947 | 26.7817 | 7.4195 | 52.3368 | 8.3014 | 42.3336 | 49.2485 | 51.1422 | 15.2362 |  |  | 2.2094 | 0.11311 | 0.20753 | -0.36733 | 2.4111 | 1.4419 | 4.7443 | -5.2374 | 0.59393 | -0.23137 | 5.4125 | -0.00051583 | -0.00050762 | -0.0005684 | 242.4102 | 339.4761 | 282.3393 | 139.1203 | 81.5087 | 37.5933 | 22.0531 | 111.8963 | 83.9069 | 54.0058 | 37.5706 | 24.5098 | 20.3289 | 17.8776 | 84.6236 | 82.3504 | 68.7043 | 48.1309 | 43.3089 | 81.2463 | 56.8996 | 175.8925 | 208.5199 | 249.8371 | 249.2505 | 271.2764 | 294.7172 |  |  |  | 315.8331 | 257.3049 | 261.1735 | 264.434 | 0.682 | 0.93256 | 544.9236 |  |  | 618.1023 |  |  | 318.5189 | 359.0358 | 198.2007 | 186.5304 | 252.1155 | 138.5067 | 883.6357 | 737.108 | 705.378 | 654.8291 | 832.2123 |  | 286.4366 | 747.3387 | 261.6778 | 803.9507 | 312.798 | 723.1522 |  | 726.9411 |  |  | 784.1184 | 875.8354 | 820.1989 | [6 empty] | 752.1049 |  |  | 745.2864 |  |  | 186.6737 | 269.6145 | 316.6539 | 89.6966 | 215.7662 | 328.3824 | 141.3341 | 241.356 |  | 231.7933 | 293.7644 | 152.7857 | 270.2843 | 194.9841 | 277.7716 | 96.5275 | 204.8734 |  | 266.612 | 278.9726 | 356.1268 | 136.4629 | 221.6934 | 315.9457 | 148.8319 | 259.6442 | 223.6213 | 295.2047 | 173.4754 | 272.2463 | 0.14617 | 19.736 | 1.0503 | 0.2685 | -39.7667 | 3.1159 | 605.3 | 0.28 | 2.5034 | 0.42088 | 0.57009 | -0.75846 | 2.1822 | 1.6875 | 3.061 | -9.6007 | -8.8514 | -6.9594 | 0.51916 | -0.63881 | 10.6404 | 8.251
42810.5518 | 9653 | 93.9589 | 62.4155 | 45.7693 | 33.6569 | 22.6942 | 19.9704 | 17.9203 | 132.6087 | 93.0203 | 67.1316 | 44.85 | 24.589 | 18.0453 | 16.0144 | 163.3781 | 176.8075 | 442.3737 | 205.8849 | 178.218 | 370.5058 |  |  |  | 253.1345 | 312.8214 | 281.2836 | 294.8364 | 154.8038 | 310.9461 | 147.607 | 206.8891 | 145.3619 | 205.2273 | 280.5339 | 174.1209 | 293.7198 | 128.1796 |  | 138.5584 | 157.9949 | 89.2516 | 122.8932 |  | 25.7402 | 49.3061 | 24.8214 | 47.3986 | 108.7592 | 133.6379 | 172.5927 | 7.0688 | 26.7657 | 7.4567 | 52.2148 | 8.306 | 42.3355 | 49.2519 | 51.1311 | 15.2424 |  |  | 2.0051 | 0.007315 | 0.19373 | -0.75831 | 2.488 | 1.5214 | 4.5347 | -5.2709 | 0.66574 | 0.63237 | 5.5631 | -0.0005684 | -0.00053391 | -0.00060947 | 242.9585 | 336.208 | 282.358 | 139.1364 | 81.5253 | 37.5897 | 22.0518 | 111.9002 | 83.9116 | 54.0118 | 37.5783 | 24.5085 | 20.3316 | 17.8783 | 83.6779 | 81.8776 | 65.9411 | 48.7078 | 43.7609 | 81.1935 | 56.8448 | 175.8969 | 208.5045 | 249.8086 | 249.2317 | 271.258 | 294.689 |  |  |  | 315.8802 | 257.9475 | 260.589 | 264.6172 | 1.0584 | 1.4733 | 544.5681 |  |  | 618.0247 |  |  | 318.5048 | 359.0112 | 199.4916 | 186.5352 | 252.0939 | 138.2703 | 883.6377 | 737.236 | 705.3546 | 654.5455 | 831.9018 |  | 286.502 | 748.2493 | 261.5948 | 803.506 | 312.6438 | 723.3683 |  | 726.8172 |  |  | 784.4196 | 876.17 | 821.0504 | [6 empty] | 752.1971 |  |  | 745.2 |  |  | 186.4174 | 269.6498 | 316.8279 | 89.6142 | 215.6899 | 328.4695 | 141.3647 | 241.6645 |  | 231.9697 | 293.5944 | 152.5827 | 270.3624 | 194.8081 | 277.7846 | 96.8797 | 205.1153 |  | 267.2208 | 279.2784 | 356.1023 | 136.8386 | 221.4761 | 315.9062 | 148.8664 | 259.6308 | 224.2028 | 295.2342 | 173.5742 | 272.1511 | 0.17294 | 19.7358 | 1.049 | 0.26776 | -39.788 | 3.1158 | 597.8 | 0.2 | 2.3849 | 0.10703 | 0.55081 | -1.0897 | 2.2171 | 1.7337 | 2.9931 | -9.5877 | -8.8819 | -6.9584 | 0.61784 | -0.33832 | 10.6 | 8.2495
42810.5518 | 9654 | 93.9735 | 62.4293 | 45.7744 | 33.6484 | 22.7004 | 19.9653 | 17.9184 | 132.6205 | 93.0242 | 67.135 | 44.8544 | 24.5915 | 18.0506 | 16.0155 | 163.3717 | 176.7952 | 442.3677 | 205.8658 | 177.8926 | 370.4465 |  |  |  | 253.1254 | 312.8023 | 281.2687 | 294.934 | 152.6605 | 310.7761 | 147.6052 | 206.8666 | 146.102 | 205.2199 | 280.5072 | 174.1528 | 293.7027 | 128.1546 |  | 138.7359 | 158.0122 | 89.5862 | 123.631 |  | 25.7848 | 49.3078 | 24.8045 | 47.2989 | 108.5846 | 133.7488 | 172.7262 | 7.0704 | 26.7643 | 7.3959 | 52.0617 | 8.2996 | 42.322 | 49.2433 | 51.1011 | 15.2362 |  |  | 1.898 | 0.008631 | 0.35538 | -0.32921 | 2.5347 | 2.0281 | 4.854 | -5.4227 | 0.96951 | 0.48048 | 5.4099 | -0.00053719 | -0.0005799 | -0.00057333 | 240.6071 | 334.5763 | 282.3771 | 139.1577 | 81.5394 | 37.6003 | 22.0583 | 111.9076 | 83.9249 | 54.0205 | 37.5841 | 24.5141 | 20.3377 | 17.8794 | 83.306 | 82.0247 | 64.7166 | 50.064 | 43.7805 | 81.1539 | 56.8008 | 175.8909 | 208.4901 | 249.7946 | 249.2119 | 271.2374 | 294.6584 |  |  |  | 315.8731 | 258.6992 | 260.2841 | 265.0383 | 1.6733 | 1.33 | 544.7218 |  |  | 618.1217 |  |  | 318.4869 | 358.9812 | 199.4401 | 186.5238 | 252.0737 | 138.3515 | 883.6096 | 737.3133 | 705.1411 | 654.283 | 831.4333 |  | 286.5135 | 748.4973 | 261.5295 | 803.3398 | 312.5129 | 722.4691 |  | 726.4302 |  |  | 784.9305 | 875.8419 | 819.4976 | [6 empty] | 752.2115 |  |  | 745.4803 |  |  | 186.7816 | 269.4225 | 316.7459 | 89.5586 | 215.6853 | 328.5611 | 141.3485 | 241.7361 |  | 231.6778 | 293.9752 | 152.3937 | 270.4391 | 194.8439 | 277.7065 | 97.2714 | 205.1425 |  | 267.9873 | 279.3164 | 356.0519 | 137.212 | 221.7941 | 315.9608 | 148.6135 | 259.6314 | 224.9506 | 295.495 | 173.5987 | 272.3269 | 0.2078 | 19.7361 | 1.0477 | 0.26787 | -39.81 | 3.1158 | 606.84 | 0.22 | 2.32 | 0.11626 | 0.74602 | -0.71803 | 2.2381 | 2.0019 | 3.0971 | -9.5739 | -8.8929 | -6.9633 | 0.65436 | -0.20752 | 10.5784 | 8.2372
42810.5518 | 9655 | 93.9865 | 62.4344 | 45.7833 | 33.6631 | 22.7046 | 19.9782 | 17.9258 | 132.6343 | 93.0376 | 67.1505 | 44.8611 | 24.5996 | 18.0588 | 16.0184 | 163.3651 | 176.7692 | 442.3667 | 205.8425 | 178.0506 | 370.4707 |  |  |  | 253.1279 | 312.7685 | 281.1283 | 294.7479 | 151.329 | 310.7646 | 147.6083 | 206.848 | 145.3473 | 205.2104 | 280.4886 | 174.3191 | 293.7122 | 128.1705 |  | 138.8196 | 158.1861 | 88.9819 | 123.9594 |  | 25.7833 | 49.2727 | 24.8301 | 47.6238 | 108.5345 | 133.8616 | 172.8458 | 7.2249 | 26.7499 | 7.3027 | 51.9498 | 8.3017 | 42.3187 | 49.2607 | 51.0918 | 15.2462 |  |  | 1.9091 | 0.23862 | 0.2739 | -0.596 | 2.9046 | 1.7685 | 4.8382 | -5.3754 | 0.63558 | 0.64077 | 5.5534 | -0.00048955 | -0.00054212 | -0.00061112 | 242.7873 | 337.3036 | 282.4023 | 139.1793 | 81.541 | 37.6119 | 22.0542 | 111.9071 | 83.9333 | 54.025 | 37.583 | 24.5138 | 20.344 | 17.8801 | 83.9171 | 82.9869 | 63.878 | 51.3854 | 44.0092 | 81.1506 | 56.76 | 175.8897 | 208.4766 | 249.7637 | 249.1838 | 271.2086 | 294.6192 |  |  |  | 315.8472 | 258.4179 | 258.9974 | 265.5372 | 1.3921 | 1.7132 | 545.0297 |  |  | 618.1316 |  |  | 318.4647 | 358.9638 | 199.2253 | 186.5182 | 252.0585 | 137.6248 | 883.6901 | 737.2993 | 704.9779 | 654.1087 | 831.0854 |  | 286.6045 | 749.3228 | 261.4507 | 803.8377 | 312.4365 | 721.8968 |  | 726.2133 |  |  | 784.96 | 875.7513 | 819.2901 | [6 empty] | 752.2396 |  |  | 745.6088 |  |  | 187.2753 | 269.12 | 316.8767 | 89.2869 | 215.5178 | 328.6276 | 141.7226 | 241.4447 |  | 231.667 | 294.2781 | 152.9603 | 270.2731 | 194.7096 | 277.6537 | 97.4666 | 205.075 |  | 267.0099 | 279.8813 | 356.0095 | 137.0487 | 221.7671 | 315.9789 | 148.7052 | 259.5216 | 224.806 | 295.6839 | 173.684 | 272.3129 | 0.3927 | 19.7359 | 1.0462 | 0.26697 | -39.75 | 3.1158 | 614.56 | 0.4 | 2.3268 | 0.61127 | 0.6549 | -0.96606 | 2.3962 | 1.8697 | 3.0925 | -9.5581 | -8.9207 | -6.9828 | 0.58606 | -0.11921 | 10.5699 | 8.2215
42810.5518 | 9656 | 93.9945 | 62.4489 | 45.7887 | 33.6699 | 22.7096 | 19.9799 | 17.9247 | 132.6537 | 93.0461 | 67.1637 | 44.8764 | 24.6042 | 18.06 | 16.0221 | 163.3612 | 176.7553 | 442.36 | 205.824 | 177.9872 | 370.4774 |  |  |  | 253.1337 | 312.7522 | 281.1772 | 294.8277 | 151.2153 | 310.7916 | 147.6057 | 206.8307 | 145.7846 | 205.204 | 280.4651 | 174.5439 | 293.7083 | 128.2561 |  | 139.5987 | 158.2722 | 89.9216 | 123.6936 |  | 25.6741 | 49.163 | 24.887 | 47.9279 | 108.5155 | 133.8257 | 173.1088 | 7.4718 | 26.7196 | 7.3609 | 51.8077 | 8.2963 | 42.3143 | 49.2595 | 51.0787 | 15.2416 |  |  | 2.2778 | -0.003197 | 0.22921 | -0.35616 | 2.6023 | 1.572 | 4.7081 | -5.2755 | 1.2106 | 0.40222 | 5.3982 | -0.00059797 | -0.00054869 | -0.00056183 | 243.0391 | 338.5657 | 282.4328 | 139.2028 | 81.5653 | 37.6203 | 22.0681 | 111.9246 | 83.9417 | 54.0374 | 37.5969 | 24.5263 | 20.3349 | 17.8877 | 86.5669 | 84.0821 | 65.7378 | 52.5607 | 45.0485 | 81.2043 | 56.7505 | 175.8837 | 208.4729 | 249.7375 | 249.1665 | 271.1761 | 294.5957 |  |  |  | 315.814 | 258.8512 | 260.0767 | 264.9878 | 1.2908 | 1.7262 | 544.7073 |  |  | 617.5428 |  |  | 318.4436 | 358.9393 | 199.5779 | 186.5116 | 252.0357 | 138.0781 | 883.7866 | 737.0466 | 704.9197 | 654.022 | 831.0704 |  | 286.7079 | 750.1958 | 261.3703 | 804.3677 | 312.3465 | 721.2294 |  | 726.0995 |  |  | 784.8478 | 875.3755 | 817.5899 | [6 empty] | 752.0945 |  |  | 745.4446 |  |  | 187.4018 | 269.1892 | 316.9797 | 88.9181 | 215.6263 | 328.7034 | 141.541 | 241.2233 |  | 231.3644 | 293.666 | 153.4391 | 270.1032 | 194.9361 | 277.6756 | 97.3404 | 204.9797 |  | 266.4156 | 280.1835 | 355.9781 | 136.6732 | 221.6898 | 315.7351 | 148.8296 | 259.5571 | 224.1191 | 295.4063 | 173.5245 | 272.2094 | 0.11247 | 19.7363 | 1.044 | 0.26582 | -39.7953 | 3.1158 | 601.14 | 0.3 | 2.5416 | -0.070742 | 0.599 | -0.74667 | 2.268 | 1.7627 | 3.0505 | -9.5507 | -8.95 | -7.0041 | 0.29815 | -0.32699 | 10.577 | 8.2343
42810.5518 | 9657 | 93.9962 | 62.4555 | 45.7896 | 33.6696 | 22.7092 | 19.9786 | 17.9142 | 132.6601 | 93.0488 | 67.1645 | 44.8806 | 24.5983 | 18.0634 | 16.017 | 163.3442 | 176.7313 | 442.3577 | 205.8016 | 178.0286 | 370.4442 |  |  |  | 253.1233 | 312.7278 | 281.0067 | 294.7149 | 151.1613 | 310.823 | 147.5968 | 206.8132 | 145.799 | 205.2022 | 280.4375 | 174.3447 | 293.7049 | 127.9678 |  | 139.7795 | 157.7997 | 90.7611 | 122.3353 |  | 25.5723 | 49.0809 | 24.9366 | 48.0177 | 108.4224 | 133.4903 | 173.0206 | 7.6903 | 26.7029 | 7.4079 | 51.6956 | 8.298 | 42.2992 | 49.2578 | 51.0724 | 15.246 |  |  | 2.099 | 0.22219 | 0.27258 | -1.0455 | 2.2048 | 1.3519 | 4.5471 | -5.6763 | 0.79904 | -0.24249 | 5.3243 | -0.00050105 | -0.00053883 | -0.0005914 | 243.529 | 339.7743 | 282.446 | 139.2132 | 81.5582 | 37.6127 | 22.0548 | 111.9128 | 83.9439 | 54.0402 | 37.5958 | 24.5137 | 20.3297 | 17.8746 | 90.8214 | 86.8882 | 68.6622 | 53.2764 | 47.2476 | 81.3096 | 56.7155 | 175.8725 | 208.4606 | 249.7073 | 249.1499 | 271.1528 | 294.5581 |  |  |  | 315.7802 | 259.2935 | 260.8991 | 265.2222 | 1.3336 | 1.3122 | 544.1824 |  |  | 616.9901 |  |  | 318.4237 | 358.906 | 200.4335 | 186.5082 | 252.0142 | 138.0312 | 883.8775 | 737.0828 | 704.909 | 654.4787 | 831.2089 |  | 286.7963 | 750.5429 | 261.3748 | 804.0563 | 312.3404 | 721.3179 |  | 725.7717 |  |  | 784.3429 | 875.1 | 816.8068 | [6 empty] | 752.0404 |  |  | 745.3929 |  |  | 187.1402 | 269.2852 | 316.8527 | 88.6775 | 216.1317 | 328.7902 | 141.5197 | 241.3022 |  | 230.9183 | 293.1148 | 153.9188 | 269.9778 | 195.364 | 277.8348 | 96.8573 | 204.9122 |  | 265.7344 | 279.4826 | 355.9421 | 136.8618 | 221.5886 | 315.7779 | 149.0398 | 259.6217 | 223.5267 | 295.7639 | 173.3653 | 272.2834 | 0.17352 | 19.7359 | 1.0413 | 0.26447 | -39.7466 | 3.1159 | 588.17 | 0.19 | 2.4399 | 0.58968 | 0.65313 | -1.2791 | 2.0867 | 1.634 | 2.9967 | -9.5486 | -8.9594 | -6.9959 | -0.16181 | -0.65609 | 10.6145 | 8.2252
42810.5518 | 9658 | 94.0082 | 62.4624 | 45.813 | 33.6733 | 22.7158 | 19.9855 | 17.928 | 132.6797 | 93.058 | 67.1773 | 44.8907 | 24.6139 | 18.0687 | 16.0219 | 163.3364 | 176.7198 | 442.3552 | 205.7762 | 178.1835 | 370.4444 |  |  |  | 253.1301 | 312.7111 | 281.0857 | 294.7771 | 149.9818 | 310.8518 | 147.5978 | 206.799 | 145.9049 | 205.203 | 280.4118 | 174.1172 | 293.7478 | 127.5457 |  | 139.3643 | 157.7848 | 91.0996 | 120.8924 |  | 25.5666 | 49.1413 | 24.9195 | 48.1117 | 108.6153 | 133.4153 | 172.7904 | 7.9762 | 26.6686 | 7.4176 | 51.6034 | 8.291 | 42.2887 | 49.2487 | 51.0767 | 15.2386 |  |  | 2.3606 | -0.044597 | -0.075688 | -1.0678 | 2.8685 | 1.5556 | 4.5905 | -5.5692 | 0.25553 | 0.39614 | 5.0801 | -0.00048955 | -0.00057333 | -0.00059797 | 243.1972 | 339.4333 | 282.4725 | 139.2389 | 81.5728 | 37.628 | 22.055 | 111.9212 | 83.9479 | 54.0495 | 37.6054 | 24.5217 | 20.334 | 17.8761 | 91.7736 | 86.7095 | 66.3689 | 51.3807 | 46.7995 | 81.3831 | 56.6682 | 175.8729 | 208.4521 | 249.6864 | 249.1322 | 271.1317 | 294.5287 |  |  |  | 315.7774 | 259.3985 | 261.1743 | 265.8155 | 1.6818 | 1.0925 | 543.5531 |  |  | 616.3259 |  |  | 318.4028 | 358.88 | 200.702 | 186.5137 | 252.0017 | 138.2011 | 883.9878 | 737.317 | 704.7016 | 654.8424 | 831.3335 |  | 286.8192 | 750.6143 | 261.3174 | 803.666 | 312.3334 | 720.8428 |  | 725.4581 |  |  | 784.4942 | 875.3678 | 817.6994 | [6 empty] | 752.1851 |  |  | 745.6501 |  |  | 187.0422 | 268.9395 | 316.4089 | 88.8509 | 216.5087 | 328.8576 | 141.5448 | 241.4114 |  | 230.8568 | 293.2554 | 154.3196 | 269.9772 | 195.3327 | 277.9552 | 96.7504 | 205.07 |  | 264.5861 | 278.8468 | 355.8879 | 136.9148 | 221.3555 | 316.0201 | 149.2194 | 259.6187 | 223.4627 | 296.0691 | 173.5156 | 272.2073 | 0.286 | 19.7357 | 1.0386 | 0.26249 | -39.6889 | 3.1158 | 593.99 | 0.26 | 2.5875 | -0.26421 | -0.3442 | -1.2928 | 2.3799 | 1.7526 | 3.0107 | -9.5505 | -8.9649 | -6.9856 | -0.25871 | -0.40692 | 10.6576 | 8.2085
42810.5518 | 9659 | 94.0213 | 62.4772 | 45.8166 | 33.6806 | 22.7178 | 19.992 | 17.9187 | 132.6865 | 93.0648 | 67.186 | 44.8906 | 24.6166 | 18.0588 | 16.024 | 163.3288 | 176.6956 | 442.346 | 205.752 | 178.2879 | 370.4885 |  |  |  | 253.1224 | 312.6804 | 280.9576 | 294.7745 | 148.5816 | 310.7877 | 147.6027 | 206.7928 | 146.1549 | 205.1986 | 280.3909 | 173.9858 | 293.8385 | 127.418 |  | 139.1212 | 157.5098 | 91.3813 | 120.3882 |  | 25.5016 | 49.0502 | 24.8808 | 48.2316 | 108.8684 | 133.8588 | 172.9403 | 8.1905 | 26.6377 | 7.5564 | 51.5168 | 8.2847 | 42.2713 | 49.2556 | 51.0882 | 15.2393 |  |  | 2.1963 | -0.34161 | -0.08226 | -0.58812 | 2.8225 | 1.2099 | 4.5064 | -5.5331 | 0.5305 | 0.84259 | 5.338 | -0.00051912 | -0.00051583 | -0.00058812 | 243.0164 | 337.945 | 282.4944 | 139.2632 | 81.5786 | 37.6358 | 22.0546 | 111.9325 | 83.9586 | 54.0525 | 37.6133 | 24.525 | 20.3339 | 17.8832 | 92.2233 | 86.0371 | 63.8049 | 50.3251 | 45.7691 | 81.4218 | 56.6203 | 175.8684 | 208.4411 | 249.6527 | 249.0951 | 271.096 | 294.4809 |  |  |  | 315.8115 | 258.5355 | 260.8163 | 264.2553 | 2.1798 | 0.99523 | 543.0079 |  |  | 615.5503 |  |  | 318.3826 | 358.858 | 200.372 | 186.5158 | 251.9873 | 138.0892 | 884.1875 | 737.2915 | 704.5132 | 654.7713 | 831.6406 |  | 286.847 | 750.6704 | 261.3414 | 802.9232 | 312.3165 | 721.5052 |  | 725.1999 |  |  | 784.5597 | 875.8864 | 819.1211 | [6 empty] | 752.0534 |  |  | 745.6163 |  |  | 187.4244 | 268.909 | 316.1375 | 89.3132 | 216.5576 | 328.8991 | 141.3056 | 241.5761 |  | 231.3318 | 293.3934 | 154.6009 | 269.9468 | 195.1861 | 278.1961 | 96.9472 | 205.1924 |  | 264.9585 | 278.8347 | 355.8136 | 136.9075 | 221.121 | 316.2585 | 149.6228 | 259.7186 | 223.4591 | 295.9978 | 173.6117 | 272.1656 | 0.23265 | 19.7358 | 1.0362 | 0.26246 | -39.7341 | 3.1159 | 585.01 | 0.39 | 2.4957 | -0.73113 | -0.35878 | -0.95932 | 2.362 | 1.5465 | 2.9846 | -9.5571 | -8.965 | -6.9662 | -0.30397 | -0.12774 | 10.6778 | 8.2544
42810.5518 | 9660 | 94.0187 | 62.4844 | 45.8248 | 33.6795 | 22.7046 | 19.9795 | 17.9248 | 132.7043 | 93.0683 | 67.2021 | 44.9028 | 24.6236 | 18.0644 | 16.0258 | 163.3165 | 176.6841 | 442.3394 | 205.7341 | 178.4695 | 370.5729 |  |  |  | 253.1202 | 312.6594 | 280.7908 | 294.7893 | 148.856 | 310.651 | 147.6005 | 206.7665 | 144.9819 | 205.1926 | 280.3614 | 174.3024 | 293.8821 | 127.8049 |  | 139.1374 | 157.8096 | 91.0669 | 121.1574 |  | 25.4708 | 49.0071 | 24.8315 | 48.1754 | 108.6903 | 134.1049 | 173.0475 | 8.143 | 26.6206 | 7.7705 | 51.4482 | 8.2881 | 42.2561 | 49.2625 | 51.0888 | 15.237 |  |  | 2.2949 | -0.17536 | 0.37312 | -0.97516 | 2.5327 | 1.6417 | 4.4433 | -5.4003 | 1.0857 | 0.5902 | 5.4932 | -0.00051419 | -0.00054212 | -0.00061112 | 243.0056 | 337.7938 | 282.514 | 139.2696 | 81.5845 | 37.6237 | 22.0593 | 111.9253 | 83.9614 | 54.0541 | 37.6073 | 24.5236 | 20.3336 | 17.8751 | 92.6086 | 84.0405 | 62.8194 | 49.2337 | 45.6289 | 81.439 | 56.562 | 175.8582 | 208.4215 | 249.6267 | 249.0708 | 271.0809 | 294.441 |  |  |  | 315.921 | 256.7861 | 258.8076 | 260.4563 | 1.0864 | 1.4411 | 542.5104 |  |  | 614.8708 |  |  | 318.3534 | 358.8301 | 199.6814 | 186.5048 | 251.9587 | 137.1668 | 884.2638 | 737.5536 | 704.1914 | 654.5698 | 831.7384 |  | 286.883 | 749.4011 | 261.3314 | 802.4278 | 312.3062 | 720.5627 |  | 724.7366 |  |  | 784.354 | 876.3827 | 819.9926 | [6 empty] | 752.3555 |  |  | 745.6961 |  |  | 187.789 | 269.2182 | 315.9707 | 89.4832 | 216.3069 | 328.8884 | 141.2909 | 241.7315 |  | 231.9156 | 293.3933 | 154.7125 | 269.9718 | 195.3367 | 278.4355 | 97.1627 | 205.2328 |  | 265.5901 | 278.5517 | 355.7594 | 136.5616 | 221.1587 | 316.3998 | 149.6299 | 259.7653 | 223.7031 | 295.443 | 173.6598 | 272.2999 | 0.28215 | 19.7364 | 1.0348 | 0.26186 | -39.7555 | 3.1159 | 610.7 | 0.27 | 2.5508 | -0.5238 | 0.76406 | -1.2352 | 2.2382 | 1.802 | 2.9645 | -9.5574 | -8.9303 | -6.9532 | -0.34471 | -0.025203 | 10.6595 | 8.3681
42810.5519 | 9661 | 94.0356 | 62.489 | 45.8211 | 33.692 | 22.7089 | 19.9872 | 17.9217 | 132.7059 | 93.0728 | 67.2055 | 44.9132 | 24.6242 | 18.0661 | 16.0228 | 163.3058 | 176.6663 | 442.3287 | 205.7166 | 178.7565 | 370.56 |  |  |  | 253.1205 | 312.6394 | 280.41 | 294.6287 | 149.0673 | 310.4868 | 147.5919 | 206.7524 | 144.1099 | 205.1834 | 280.333 | 174.5983 | 293.871 | 128.0735 |  | 139.0966 | 157.6291 | 91.5787 | 122.1694 |  | 25.4378 | 49.0325 | 24.7762 | 48.0336 | 108.6103 | 134.0756 | 172.9513 | 8.0252 | 26.5844 | 7.9941 | 51.3861 | 8.2872 | 42.2347 | 49.2825 | 51.0907 | 15.2407 |  |  | 2.0491 | 0.17291 | 0.26601 | -0.79379 | 2.7298 | 1.2914 | 4.6063 | -5.4181 | -0.12647 | 1.0706 | 5.4008 | -0.00045505 | -0.00057005 | -0.00060783 | 243.149 | 337.975 | 282.5532 | 139.2911 | 81.6052 | 37.6412 | 22.0754 | 111.9359 | 83.9819 | 54.0723 | 37.6205 | 24.5325 | 20.3454 | 17.8776 | 89.0672 | 80.8102 | 62.9132 | 49.1671 | 44.2223 | 81.3503 | 56.5352 | 175.8592 | 208.4239 | 249.6055 | 249.058 | 271.0565 | 294.4146 |  |  |  | 316.0181 | 255.1211 | 257.1824 | 257.7891 | 0.58516 | 0.83827 | 542.0968 |  |  | 614.5056 |  |  | 318.3314 | 358.8036 | 198.975 | 186.5054 | 251.9406 | 136.7598 | 884.1026 | 737.6083 | 703.7644 | 654.3892 | 831.7045 |  | 287.0073 | 747.9167 | 261.3143 | 803.085 | 312.2667 | 720.3051 |  | 724.2032 |  |  | 784.6656 | 876.9189 | 820.4437 | [6 empty] | 752.4672 |  |  | 745.7658 |  |  | 187.6189 | 269.3704 | 315.7018 | 89.4524 | 216.1283 | 328.858 | 141.9253 | 241.6901 |  | 232.1905 | 293.4269 | 154.3907 | 269.8597 | 195.3192 | 278.6313 | 96.5997 | 205.2582 |  | 265.8472 | 278.4009 | 355.7171 | 136.0916 | 221.2462 | 316.526 | 148.9161 | 259.7339 | 224.1773 | 294.9935 | 173.6635 | 272.511 | 0.23708 | 19.7366 | 1.0335 | 0.26147 | -39.7251 | 3.1159 | 595.32 | 0.31 | 2.41 | 0.52015 | 0.64516 | -1.1145 | 2.3235 | 1.5982 | 3.0183 | -9.5481 | -8.8902 | -6.9743 | 0.038025 | -0.03882 | 10.6306 | 8.4493
42810.5519 | 9662 | 94.0392 | 62.5017 | 45.8267 | 33.6942 | 22.7141 | 19.9869 | 17.9195 | 132.721 | 93.0841 | 67.2126 | 44.9173 | 24.6217 | 18.0733 | 16.0247 | 163.3002 | 176.6445 | 442.3247 | 205.6919 | 178.9618 | 370.4816 |  |  |  | 253.1153 | 312.618 | 280.273 | 294.4889 | 149.9469 | 310.4324 | 147.5905 | 206.7169 | 144.7716 | 205.1719 | 280.3054 | 174.8749 | 293.8416 | 128.5456 |  | 139.6086 | 157.6729 | 91.7695 | 123.1603 |  | 25.4751 | 49.1029 | 24.7718 | 47.8794 | 108.7377 | 134.1394 | 172.794 | 7.8874 | 26.5761 | 8.1747 | 51.3242 | 8.2904 | 42.2377 | 49.3034 | 51.1063 | 15.2428 |  |  | 1.9387 | -0.016341 | 0.082676 | -0.62755 | 2.5616 | 1.6062 | 4.7725 | -5.3057 | 0.35283 | 1.7735 | 5.4584 | -0.00053062 | -0.00053226 | -0.00057497 | 243.522 | 337.7036 | 282.5667 | 139.3135 | 81.6118 | 37.6524 | 22.0722 | 111.9366 | 83.9842 | 54.0808 | 37.6208 | 24.542 | 20.3387 | 17.8738 | 84.6993 | 75.7158 | 59.8131 | 49.0019 | 44.2834 | 81.1923 | 56.462 | 175.8508 | 208.4098 | 249.5791 | 249.0367 | 271.026 | 294.3835 |  |  |  | 316.1198 | 254.2796 | 258.0129 | 256.5928 | 1.1279 | 0.46563 | 542.2116 |  |  | 614.693 |  |  | 318.3149 | 358.7816 | 198.2681 | 186.5083 | 251.9191 | 136.9974 | 883.8785 | 737.59 | 703.2999 | 654.1635 | 831.8859 |  | 287.0238 | 746.4644 | 261.2412 | 802.614 | 312.3722 | 718.9403 |  | 723.8362 |  |  | 785.0183 | 876.7658 | 819.3434 | [6 empty] | 752.4383 |  |  | 745.5298 |  |  | 187.1177 | 269.2488 | 315.5478 | 89.3082 | 216.0451 | 328.889 | 142.199 | 241.4498 |  | 232.2212 | 293.5905 | 154.134 | 269.7776 | 194.9221 | 278.8233 | 96.3358 | 205.437 |  | 265.8793 | 278.3681 | 355.6814 | 136.1035 | 221.272 | 316.502 | 148.3147 | 259.6195 | 224.4627 | 295.149 | 173.7177 | 272.5962 | 0.077028 | 19.7363 | 1.033 | 0.26057 | -39.7009 | 3.1158 | 598.57 | 0.33 | 2.3441 | -0.15992 | 0.35971 | -0.99103 | 2.251 | 1.7824 | 3.0725 | -9.552 | -8.8544 | -6.9535 | 0.50421 | 0.29691 | 10.601 | 8.4901
42810.5519 | 9663 | 94.0376 | 62.5126 | 45.8346 | 33.6996 | 22.7154 | 19.9854 | 17.9165 | 132.7344 | 93.0893 | 67.2147 | 44.9232 | 24.6246 | 18.0752 | 16.0287 | 163.2933 | 176.6314 | 442.3164 | 205.671 | 179.1257 | 370.4422 |  |  |  | 253.1081 | 312.5991 | 280.6404 | 294.5955 | 151.2825 | 310.4354 | 147.5896 | 206.7135 | 144.0122 | 205.1713 | 280.2912 | 174.9973 | 293.7961 | 128.8608 |  | 139.3893 | 157.3764 | 90.8183 | 123.9808 |  | 25.5051 | 49.1205 | 24.7471 | 47.7633 | 108.6412 | 134.0221 | 172.7526 | 7.7276 | 26.5634 | 8.3117 | 51.2725 | 8.3029 | 42.2487 | 49.333 | 51.1242 | 15.2504 |  |  | 2.2594 | 0.021771 | 0.11882 | -0.36076 | 2.5964 | 1.57 | 4.8067 | -5.5462 | 0.36645 | 1.6283 | 5.3419 | -0.00057662 | -0.00052569 | -0.0005799 | 243.8166 | 337.117 | 282.5967 | 139.3377 | 81.6316 | 37.6617 | 22.0773 | 111.9327 | 83.9874 | 54.0875 | 37.6296 | 24.538 | 20.3352 | 17.886 | 81.7783 | 72.6363 | 56.1883 | 46.6677 | 43.4292 | 81.0568 | 56.3406 | 175.8462 | 208.3969 | 249.5546 | 249.0123 | 270.9989 | 294.354 |  |  |  | 316.2394 | 254.3451 | 258.8096 | 257.0996 | 1.5986 | 0.935 | 542.839 |  |  | 615.3614 |  |  | 318.2981 | 358.7563 | 197.8645 | 186.502 | 251.8912 | 136.3698 | 883.6602 | 737.7518 | 702.8405 | 654.0284 | 831.8584 |  | 287.0529 | 745.8767 | 261.1056 | 802.5785 | 312.4359 | 717.0773 |  | 723.3729 |  |  | 785.4685 | 876.127 | 817.5629 | [6 empty] | 752.463 |  |  | 745.5678 |  |  | 186.7395 | 268.9032 | 315.8766 | 89.1994 | 216.1305 | 328.9288 | 142.0088 | 241.2525 |  | 232.2757 | 293.8823 | 153.8577 | 269.7837 | 194.6661 | 278.9402 | 96.3375 | 205.4489 |  | 265.4901 | 278.61 | 355.6433 | 136.5231 | 221.2717 | 316.2694 | 148.1826 | 259.4481 | 224.2204 | 295.5989 | 173.5412 | 272.7891 | 0.033115 | 19.7368 | 1.0326 | 0.25994 | -39.8026 | 3.1159 | 598.98 | 0.29 | 2.5305 | 0.18459 | 0.43124 | -0.75142 | 2.2659 | 1.762 | 3.083 | -9.5492 | -8.8465 | -6.9478 | 0.81234 | 0.6852 | 10.5751 | 8.4849
42810.5519 | 9664 | 94.0585 | 62.5211 | 45.8389 | 33.7035 | 22.7189 | 19.9899 | 17.9195 | 132.747 | 93.0969 | 67.2356 | 44.9329 | 24.6294 | 18.0768 | 16.0348 | 163.2742 | 176.6026 | 442.3021 | 205.6463 | 179.3549 | 370.3317 |  |  |  | 253.1017 | 312.569 | 279.9257 | 294.3202 | 151.0027 | 310.3933 | 147.5846 | 206.6889 | 143.5101 | 205.1613 | 280.2659 | 175.2909 | 293.7729 | 129.3551 |  | 139.9379 | 157.0707 | 91.1299 | 124.87 |  | 25.4948 | 49.0866 | 24.7359 | 47.6537 | 108.6094 | 133.649 | 172.8621 | 7.5656 | 26.5458 | 8.3251 | 51.2387 | 8.3054 | 42.2583 | 49.3338 | 51.1417 | 15.2438 |  |  | 2.3422 | 0.003375 | 0.30215 | -0.68077 | 2.8323 | 2.0879 | 4.5511 | -5.6185 | 0.31838 | 1.6476 | 5.4643 | -0.00055526 | -0.00052898 | -0.00058812 | 243.8472 | 336.8377 | 282.6198 | 139.3501 | 81.6291 | 37.6653 | 22.072 | 111.9326 | 84.0001 | 54.0892 | 37.6309 | 24.5284 | 20.3406 | 17.8703 | 82.0743 | 72.1069 | 56.3358 | 45.0205 | 41.6668 | 80.9698 | 56.2572 | 175.8426 | 208.3799 | 249.5263 | 248.9964 | 270.9848 | 294.3118 |  |  |  | 316.349 | 254.5155 | 258.2087 | 257.8201 | 1.3522 | 1.3976 | 542.9322 |  |  | 615.5164 |  |  | 318.2817 | 358.7293 | 197.0751 | 186.5018 | 251.8682 | 135.9214 | 883.5779 | 737.8989 | 702.2749 | 653.6308 | 831.5081 |  | 287.0522 | 745.7814 | 261.0413 | 803.2462 | 312.4318 | 715.7295 |  | 722.724 |  |  | 785.5644 | 875.3534 | 815.4756 | [6 empty] | 752.5442 |  |  | 745.6184 |  |  | 186.8468 | 268.6796 | 316.4327 | 89.1629 | 216.3435 | 328.8831 | 141.8587 | 241.2361 |  | 232.3622 | 293.7315 | 153.6324 | 269.7313 | 194.5655 | 279.0754 | 96.5351 | 205.4757 |  | 265.4128 | 278.7918 | 355.6042 | 136.1006 | 220.9653 | 316.1317 | 148.578 | 259.4472 | 224.2271 | 295.6866 | 173.5476 | 272.8522 | 0.44085 | 19.7361 | 1.0335 | 0.25955 | -39.8713 | 3.1158 | 602.91 | 0.27 | 2.5764 | 0.072676 | 0.68765 | -1.0322 | 2.3655 | 2.031 | 2.9986 | -9.5396 | -8.8479 | -6.9667 | 0.76891 | 0.65887 | 10.5488 | 8.473
42810.5519 | 9665 | 94.0526 | 62.5213 | 45.8411 | 33.695 | 22.7154 | 19.9795 | 17.9128 | 132.7571 | 93.0981 | 67.2304 | 44.9384 | 24.6241 | 18.073 | 16.025 | 163.2735 | 176.5915 | 442.3046 | 205.6276 | 179.3945 | 370.3801 |  |  |  | 253.1059 | 312.5581 | 279.4211 | 293.9483 | 149.3011 | 310.1553 | 147.5859 | 206.665 | 143.0871 | 205.1529 | 280.2386 | 175.5689 | 293.8153 | 129.6859 |  | 140.9264 | 156.8891 | 91.0196 | 124.5386 |  | 25.4208 | 49.0871 | 24.7518 | 47.7094 | 108.5342 | 133.547 | 172.8359 | 7.6911 | 26.5411 | 8.2 | 51.2414 | 8.3001 | 42.2587 | 49.3297 | 51.1552 | 15.2379 |  |  | 2.6024 | -0.011741 | -0.00472 | -0.49087 | 2.5945 | 0.76377 | 4.5563 | -5.3662 | 1.2349 | 1.4542 | 5.3406 | -0.00049776 | -0.00055033 | -0.00059633 | 243.7048 | 335.3182 | 282.6462 | 139.3778 | 81.6416 | 37.6786 | 22.0826 | 111.9391 | 84.0088 | 54.1061 | 37.6451 | 24.5431 | 20.3391 | 17.8824 | 83.2903 | 74.7966 | 59.6935 | 46.1622 | 42.6119 | 80.9615 | 56.2214 | 175.8298 | 208.3753 | 249.4937 | 248.9582 | 270.9532 | 294.2807 |  |  |  | 316.3461 | 255.0668 | 256.7929 | 258.7225 | 0.99704 | 1.3995 | 542.01 |  |  | 614.6271 |  |  | 318.2618 | 358.7076 | 196.0828 | 186.5021 | 251.8487 | 135.6756 | 883.7418 | 738.0308 | 701.545 | 653.3125 | 831.3592 |  | 287.0592 | 745.3725 | 261.0782 | 804.0313 | 312.4236 | 714.6436 |  | 721.9596 |  |  | 785.5653 | 875.1267 | 815.0429 | [6 empty] | 752.5874 |  |  | 745.7477 |  |  | 187.1689 | 268.9872 | 317.0734 | 89.1456 | 216.6347 | 328.7824 | 141.525 | 241.4463 |  | 232.372 | 293.3877 | 153.519 | 269.7261 | 194.6609 | 278.7562 | 96.6723 | 205.481 |  | 265.222 | 278.9805 | 355.5672 | 135.4589 | 220.4032 | 316.0279 | 148.7107 | 259.4928 | 224.1912 | 294.9816 | 173.9305 | 272.6118 | 0.15137 | 19.7362 | 1.0341 | 0.25974 | -39.8027 | 3.1158 | 589.11 | 0.21 | 2.7152 | -0.13555 | -0.085946 | -0.87647 | 2.2637 | 1.2282 | 2.9999 | -9.5349 | -8.8342 | -6.9891 | 0.63279 | 0.28152 | 10.5609 | 8.4478
42810.5519 | 9666 | 94.0639 | 62.5312 | 45.856 | 33.7068 | 22.7216 | 19.9854 | 17.9161 | 132.7701 | 93.1169 | 67.244 | 44.9376 | 24.635 | 18.0679 | 16.0244 | 163.2607 | 176.5743 | 442.2912 | 205.6134 | 179.1181 | 370.4191 |  |  |  | 253.1065 | 312.5295 | 278.1797 | 294.0494 | 147.3815 | 310.0172 | 147.5857 | 206.6524 | 142.9526 | 205.1588 | 280.2117 | 175.4291 | 293.8682 | 129.5741 |  | 141.1783 | 156.5094 | 91.7581 | 123.6878 |  | 25.3429 | 49.0737 | 24.719 | 47.718 | 108.5575 | 133.4792 | 172.6822 | 7.9417 | 26.5285 | 8.1124 | 51.263 | 8.3046 | 42.2691 | 49.3105 | 51.179 | 15.2442 |  |  | 2.1832 | -0.22004 | 0.15496 | -0.71429 | 2.5439 | 1.3493 | 4.7108 | -4.9699 | 0.00994 | 2.0416 | 5.2829 | -0.00057169 | -0.00057005 | -0.00057497 | 243.9553 | 334.2282 | 282.6634 | 139.3917 | 81.6527 | 37.6721 | 22.077 | 111.9473 | 84.0152 | 54.11 | 37.6429 | 24.5416 | 20.34 | 17.8721 | 83.9919 | 75.2045 | 61.1812 | 46.3243 | 42.2957 | 80.9301 | 56.1882 | 175.8222 | 208.3531 | 249.4663 | 248.9362 | 270.9199 | 294.2425 |  |  |  | 316.238 | 254.7278 | 254.8775 | 257.6098 | 0.93019 | 1.0169 | 541.1903 |  |  | 613.9687 |  |  | 318.2504 | 358.6831 | 195.6905 | 186.4923 | 251.8279 | 135.584 | 883.8503 | 738.0921 | 700.8001 | 652.9158 | 831.2239 |  | 287.088 | 743.4193 | 261.1821 | 804.2164 | 312.413 | 714.5933 |  | 720.8724 |  |  | 785.7155 | 875.9069 | 817.5544 | [6 empty] | 752.6646 |  |  | 745.5926 |  |  | 187.1108 | 269.1223 | 317.3954 | 89.3327 | 216.4923 | 328.6581 | 141.3948 | 241.3403 |  | 232.2267 | 293.2592 | 153.6123 | 269.9514 | 194.0831 | 278.5895 | 96.2581 | 205.306 |  | 264.6042 | 279.1547 | 355.5005 | 135.634 | 219.8238 | 315.8349 | 148.8859 | 259.3997 | 223.6763 | 294.8 | 174.5657 | 272.3876 | 0.2808 | 19.7367 | 1.0358 | 0.26049 | -39.9145 | 3.1158 | 613.38 | 0.2 | 2.4866 | -0.58682 | 0.49244 | -1.0573 | 2.2414 | 1.6324 | 3.0501 | -9.5292 | -8.7735 | -6.995 | 0.55103 | 0.11227 | 10.5882 | 8.4706
42810.5519 | 9667 | 94.0654 | 62.5452 | 45.8554 | 33.7064 | 22.7232 | 19.9816 | 17.909 | 132.7764 | 93.1271 | 67.2555 | 44.9562 | 24.633 | 18.075 | 16.0237 | 163.2573 | 176.5551 | 442.2971 | 205.5931 | 178.7581 | 370.3438 |  |  |  | 253.108 | 312.5131 | 278.5159 | 294.4036 | 148.0553 | 310.0591 | 147.5769 | 206.6181 | 142.7712 | 205.1446 | 280.1788 | 175.4343 | 293.8702 | 129.5779 |  | 140.591 | 156.6527 | 92.2885 | 123.4378 |  | 25.3758 | 49.0527 | 24.6656 | 47.7351 | 108.6016 | 133.4424 | 172.6216 | 8.0942 | 26.5333 | 8.124 | 51.2867 | 8.2949 | 42.2866 | 49.2756 | 51.1909 | 15.2396 |  |  | 2.3277 | -0.37775 | -0.039548 | -0.77408 | 2.5912 | 1.7705 | 4.6503 | -4.922 | 0.59199 | 1.6849 | 5.3254 | -0.00057826 | -0.00049612 | -0.00061604 | 242.5293 | 333.9129 | 282.691 | 139.4127 | 81.6674 | 37.6844 | 22.0936 | 111.9589 | 84.0268 | 54.1198 | 37.6541 | 24.5464 | 20.3463 | 17.8738 | 83.8826 | 75.7811 | 60.3377 | 44.6067 | 40.3996 | 80.9097 | 56.1288 | 175.8194 | 208.3503 | 249.4491 | 248.9207 | 270.9042 | 294.2161 |  |  |  | 316.1408 | 253.8508 | 253.8321 | 256.4628 | 1.1079 | 0.92635 | 540.6446 |  |  | 613.577 |  |  | 318.2411 | 358.6574 | 195.9134 | 186.4835 | 251.8008 | 135.5173 | 883.7879 | 738.1504 | 700.0604 | 652.6175 | 831.0263 |  | 287.1032 | 741.1568 | 261.1532 | 804.8734 | 312.375 | 713.7124 |  | 719.9688 |  |  | 785.8353 | 876.0539 | 817.3867 | [6 empty] | 752.4121 |  |  | 745.7816 |  |  | 186.6152 | 268.9527 | 317.6069 | 89.2296 | 216.0271 | 328.6285 | 140.9483 | 241.1179 |  | 232.0137 | 293.0903 | 153.7974 | 270.0988 | 194.0077 | 278.3279 | 96.1056 | 205.0725 |  | 264.8559 | 279.0219 | 355.4387 | 136.0093 | 219.6017 | 315.7851 | 149.0706 | 259.3219 | 223.8663 | 295.1698 | 174.8562 | 272.5608 | 0.28792 | 19.7367 | 1.0379 | 0.26058 | -39.7917 | 3.1159 | 626.57 | 0.19 | 2.5677 | -0.76884 | -0.24877 | -1.1006 | 2.262 | 1.8698 | 3.0303 | -9.5227 | -8.7125 | -7.0161 | 0.5607 | 0.19891 | 10.5953 | 8.4953
42810.5519 | 9668 | 94.0762 | 62.5671 | 45.8628 | 33.7192 | 22.7337 | 19.991 | 17.91 | 132.7977 | 93.1253 | 67.264 | 44.9636 | 24.649 | 18.075 | 16.0325 | 163.2161 | 176.5159 | 442.2769 | 205.5547 | 178.3923 | 370.2671 |  |  |  | 253.0912 | 312.4758 | 278.8458 | 294.435 | 148.6711 | 310.1351 | 147.5729 | 206.6086 | 142.3104 | 205.1449 | 280.1558 | 175.575 | 293.8662 | 129.6037 |  | 140.723 | 157.3633 | 92.5336 | 122.0475 |  | 25.4924 | 49.0287 | 24.6253 | 47.8721 | 108.6978 | 133.4361 | 172.7251 | 8.1053 | 26.5522 | 8.3346 | 51.3207 | 8.3024 | 42.311 | 49.2452 | 51.1803 | 15.237 |  |  | 1.7343 | -0.21413 | -0.19068 | -0.59141 | 2.8014 | 1.6292 | 4.4847 | -4.8431 | 0.5484 | 1.0899 | 5.5428 | -0.00053062 | -0.00054869 | -0.00060455 | 240.6868 | 335.4141 | 282.7176 | 139.431 | 81.6771 | 37.6946 | 22.0924 | 111.9605 | 84.0294 | 54.1256 | 37.6649 | 24.5503 | 20.3482 | 17.8784 | 84.3146 | 73.3135 | 60.3289 | 44.7901 | 39.6696 | 80.8756 | 56.0708 | 175.8184 | 208.3435 | 249.4226 | 248.909 | 270.8796 | 294.1801 |  |  |  | 316.1299 | 254.0587 | 254.9751 | 255.9563 | 2.2979 | 0.98902 | 540.6322 |  |  | 613.5542 |  |  | 318.2199 | 358.6342 | 196.6649 | 186.4851 | 251.7816 | 135.2596 | 883.6033 | 738.2043 | 699.4015 | 652.3161 | 830.9354 |  | 287.0905 | 739.7694 | 261.0898 | 804.9894 | 312.3077 | 713.0953 |  | 719.1727 |  |  | 785.4927 | 876.0635 | 817.3323 | [6 empty] | 752.8052 |  |  | 745.5856 |  |  | 186.2072 | 268.9303 | 317.5391 | 89.0645 | 215.4516 | 328.6845 | 140.5886 | 241.0091 |  | 231.746 | 293.1242 | 153.4148 | 269.837 | 193.857 | 278.1845 | 96.2169 | 204.9971 |  | 264.8758 | 278.851 | 355.3833 | 135.8773 | 219.6402 | 315.8296 | 149.3207 | 259.317 | 224.3808 | 295.3064 | 174.7095 | 272.8019 | 0.33049 | 19.7366 | 1.0401 | 0.2611 | -39.831 | 3.1158 | 646.27 | 0.25 | 2.2165 | -0.57884 | -0.54623 | -0.96196 | 2.352 | 1.7936 | 2.9758 | -9.5211 | -8.6779 | -7.0242 | 0.50857 | 0.19297 | 10.6336 | 8.5085
42810.5519 | 9669 | 94.0899 | 62.5723 | 45.8658 | 33.7197 | 22.7293 | 19.9863 | 17.9145 | 132.815 | 93.1335 | 67.2711 | 44.9715 | 24.6421 | 18.0824 | 16.0335 | 163.2306 | 176.512 | 442.2695 | 205.5431 | 178.4325 | 370.2429 |  |  |  | 253.0959 | 312.4568 | 279.0423 | 294.4341 | 148.0622 | 310.2235 | 147.5657 | 206.5953 | 142.1731 | 205.1383 | 280.1267 | 175.5238 | 293.8566 | 129.2745 |  | 139.5261 | 157.6347 | 92.5051 | 122.7066 |  | 25.6093 | 49.0284 | 24.5946 | 47.7482 | 108.6634 | 133.4047 | 172.6459 | 7.9125 | 26.5601 | 8.6067 | 51.3522 | 8.2912 | 42.3155 | 49.2295 | 51.172 | 15.2373 |  |  | 1.9709 | -0.33767 | -0.1598 | -0.54541 | 2.7916 | 2.1621 | 4.7824 | -5.1224 | 0.49586 | 1.6436 | 5.1965 | -0.00055198 | -0.00054048 | -0.00057005 | 242.4706 | 336.234 | 282.736 | 139.4501 | 81.6879 | 37.6922 | 22.0874 | 111.9607 | 84.0371 | 54.1292 | 37.6653 | 24.5518 | 20.3463 | 17.8742 | 87.7931 | 75.2861 | 62.8613 | 45.0012 | 40.5017 | 80.958 | 56.0423 | 175.8081 | 208.3226 | 249.3827 | 248.8707 | 270.8548 | 294.1329 |  |  |  | 316.1133 | 254.2352 | 256.8979 | 256.3516 | 2.9402 | 1.6208 | 541.146 |  |  | 614.0399 |  |  | 318.2006 | 358.6096 | 197.4145 | 186.4837 | 251.7597 | 135.1802 | 883.4067 | 738.2755 | 698.7138 | 651.8104 | 830.9006 |  | 287.0875 | 739.0856 | 260.9633 | 804.532 | 312.2577 | 711.9124 |  | 718.4219 |  |  | 784.9002 | 875.915 | 816.8748 | [6 empty] | 752.7318 |  |  | 745.9656 |  |  | 186.0984 | 268.9168 | 317.1255 | 88.8528 | 215.2839 | 328.7341 | 140.3813 | 241.2208 |  | 231.5012 | 293.1918 | 153.1219 | 269.5255 | 194.057 | 278.437 | 96.396 | 205.0197 |  | 264.1996 | 279.0859 | 355.3395 | 135.8645 | 219.874 | 315.912 | 149.3371 | 259.3295 | 224.2529 | 295.3553 | 174.729 | 272.936 | 0.15638 | 19.7367 | 1.0413 | 0.26162 | -39.8328 | 3.1158 | 676.93 | 0.12 | 2.3631 | -0.72688 | -0.50004 | -0.92379 | 2.3478 | 2.0662 | 3.0729 | -9.5203 | -8.6668 | -7.0152 | 0.13206 | -0.091812 | 10.6147 | 8.4963
42810.552 | 9670 | 94.0956 | 62.581 | 45.8672 | 33.7212 | 22.7321 | 19.9852 | 17.9087 | 132.8236 | 93.1407 | 67.2801 | 44.9771 | 24.6498 | 18.0808 | 16.035 | 163.2081 | 176.4915 | 442.2667 | 205.5183 | 178.6138 | 370.2536 |  |  |  | 253.0893 | 312.4424 | 278.8222 | 294.2237 | 147.5008 | 310.1797 | 147.562 | 206.5798 | 142.3213 | 205.1308 | 280.1068 | 175.7796 | 293.8315 | 129.4163 |  | 139.4358 | 157.1903 | 92.0355 | 122.8074 |  | 25.6482 | 49.0209 | 24.6082 | 47.8215 | 108.5909 | 133.4531 | 172.6312 | 7.7582 | 26.5523 | 8.7087 | 51.3673 | 8.2901 | 42.324 | 49.2232 | 51.187 | 15.238 |  |  | 2.0064 | -0.24502 | -0.20908 | -0.71954 | 2.7752 | 2.2416 | 4.7515 | -5.1204 | 0.49196 | 1.0222 | 5.4747 | -0.00056676 | -0.00053226 | -0.00058319 | 241.8477 | 335.3639 | 282.7647 | 139.468 | 81.6969 | 37.7049 | 22.0969 | 111.9646 | 84.0488 | 54.1451 | 37.6722 | 24.5559 | 20.3466 | 17.88 | 91.1939 | 79.7079 | 67.7156 | 46.0973 | 39.4616 | 81.0652 | 56.0729 | 175.8092 | 208.3096 | 249.3659 | 248.8484 | 270.8356 | 294.1079 |  |  |  | 316.109 | 253.8848 | 256.4765 | 256.6467 | 2.1091 | 1.73 | 541.3389 |  |  | 614.1538 |  |  | 318.1778 | 358.5845 | 198.1907 | 186.4806 | 251.7377 | 135.2832 | 883.4845 | 738.231 | 698.0099 | 651.0778 | 831.0426 |  | 287.1715 | 738.2829 | 260.825 | 804.7598 | 312.1118 | 709.7362 |  | 717.2768 |  |  | 784.8235 | 875.1279 | 815.2442 | [6 empty] | 752.9088 |  |  | 745.9629 |  |  | 185.9109 | 269.2031 | 317.208 | 88.7548 | 215.4497 | 328.7569 | 140.5659 | 241.4189 |  | 232.0138 | 293.2473 | 152.8567 | 269.651 | 193.7715 | 278.3088 | 96.5767 | 204.9143 |  | 262.9726 | 279.4724 | 355.2807 | 135.9158 | 220.104 | 316.1377 | 149.445 | 259.3107 | 224.1027 | 295.3776 | 174.6181 | 273.2143 | -0.017731 | 19.736 | 1.0422 | 0.26206 | -39.9307 | 3.1158 | 678.28 | 0.19 | 2.3841 | -0.61917 | -0.57197 | -1.0611 | 2.341 | 2.1039 | 3.0631 | -9.5186 | -8.6531 | -7.0322 | -0.23283 | -0.62753 | 10.6101 | 8.4878
42810.552 | 9671 | 94.1051 | 62.5875 | 45.8801 | 33.7244 | 22.7381 | 19.9858 | 17.9108 | 132.837 | 93.1452 | 67.2919 | 44.9811 | 24.6497 | 18.0835 | 16.0321 | 163.2106 | 176.4694 | 442.2633 | 205.4954 | 178.7953 | 370.2439 |  |  |  | 253.0924 | 312.423 | 278.3908 | 293.9487 | 147.5093 | 310.1126 | 147.5588 | 206.5537 | 142.0144 | 205.1248 | 280.0855 | 175.6821 | 293.8011 | 129.2783 |  | 139.2137 | 157.1531 | 91.6398 | 121.3347 |  | 25.513 | 48.9232 | 24.5744 | 47.9323 | 108.5615 | 133.4999 | 172.7789 | 7.6813 | 26.5228 | 8.8298 | 51.3845 | 8.2869 | 42.3193 | 49.2126 | 51.1804 | 15.2404 |  |  | 1.8848 | -0.3817 | 0.093848 | -0.68866 | 2.7285 | 1.9676 | 4.6825 | -4.9239 | -0.29325 | 1.1411 | 5.4296 | -0.00051748 | -0.0005914 | -0.00058155 | 243.1214 | 338.5962 | 282.7819 | 139.4986 | 81.7138 | 37.7115 | 22.1065 | 111.9724 | 84.0587 | 54.1518 | 37.6818 | 24.5527 | 20.3529 | 17.8834 | 93.6112 | 84.8233 | 71.5369 | 47.9515 | 40.7054 | 81.2088 | 56.1079 | 175.7948 | 208.2966 | 249.3396 | 248.8154 | 270.8037 | 294.0736 |  |  |  | 316.1634 | 253.8444 | 256.454 | 256.67 | 1.3208 | 1.7183 | 540.4087 |  |  | 613.4717 |  |  | 318.1629 | 358.568 | 197.9745 | 186.4832 | 251.7215 | 135.0054 | 883.7166 | 738.1478 | 697.304 | 650.45 | 831.0403 |  | 287.2885 | 736.4442 | 260.9016 | 804.1155 | 312.0495 | 707.9072 |  | 716.0288 |  |  | 784.6274 | 874.649 | 814.1125 | [6 empty] | 752.7728 |  |  | 745.7691 |  |  | 185.4289 | 269.1541 | 317.5058 | 88.4872 | 215.3436 | 328.7345 | 140.1318 | 241.5564 |  | 232.0846 | 292.8946 | 152.6839 | 269.9689 | 193.3559 | 278.2661 | 97.0681 | 204.7834 |  | 261.107 | 280.065 | 355.2036 | 135.7699 | 219.9958 | 316.3611 | 149.6879 | 259.3602 | 223.58 | 295.4365 | 174.5555 | 273.2792 | 0.1221 | 19.736 | 1.0422 | 0.26179 | -39.9032 | 3.1158 | 666.22 | 0.28 | 2.3107 | -0.77269 | 0.38314 | -1.0379 | 2.3213 | 1.9713 | 3.041 | -9.5106 | -8.5972 | -7.0188 | -0.484 | -1.0479 | 10.649 | 8.4912
42810.552 | 9672 | 94.1145 | 62.6005 | 45.885 | 33.7283 | 22.7373 | 19.9859 | 17.916 | 132.8433 | 93.1491 | 67.3042 | 44.9869 | 24.6576 | 18.0792 | 16.0375 | 163.2057 | 176.4545 | 442.2573 | 205.4729 | 178.6819 | 370.2243 |  |  |  | 253.0853 | 312.3981 | 278.2758 | 293.9236 | 148.2895 | 310.2172 | 147.557 | 206.5403 | 141.5686 | 205.1201 | 280.0558 | 175.1477 | 293.8074 | 128.6142 |  | 138.1942 | 157.0612 | 91.8701 | 121.1789 |  | 25.3964 | 48.8739 | 24.5162 | 47.9325 | 108.5881 | 133.4944 | 172.8427 | 7.4999 | 26.5046 | 8.9364 | 51.3973 | 8.2875 | 42.3322 | 49.2234 | 51.1746 | 15.2404 |  |  | 2.101 | -0.25816 | -0.28268 | -0.68603 | 2.9309 | 1.321 | 4.6083 | -4.8911 | 0.3824 | 1.2255 | 5.4119 | -0.00051583 | -0.00059305 | -0.00059469 | 243.8942 | 339.9884 | 282.8136 | 139.5123 | 81.7183 | 37.7094 | 22.1044 | 111.9645 | 84.0616 | 54.1549 | 37.6776 | 24.5553 | 20.3481 | 17.8724 | 95.2613 | 87.9681 | 74.0028 | 47.2935 | 41.1261 | 81.363 | 56.1361 | 175.7971 | 208.2946 | 249.3175 | 248.8035 | 270.7867 | 294.0475 |  |  |  | 316.1852 | 253.6764 | 258.2219 | 256.2231 | 1.742 | 1.3195 | 539.1588 |  |  | 612.3903 |  |  | 318.1511 | 358.5506 | 197.2584 | 186.4818 | 251.7001 | 134.9628 | 883.8704 | 738.1311 | 696.5242 | 650.0694 | 830.977 |  | 287.3812 | 733.8628 | 260.9636 | 803.8143 | 312.0064 | 706.5346 |  | 714.8529 |  |  | 784.5598 | 873.9865 | 812.6408 | [6 empty] | 752.6927 |  |  | 745.6853 |  |  | 185.0003 | 269.1441 | 317.4123 | 88.2589 | 215.7351 | 328.7473 | 139.6885 | 241.6416 |  | 232.0583 | 292.8718 | 152.8755 | 270.2845 | 192.9191 | 278.2466 | 97.2947 | 204.5834 |  | 260.0598 | 280.1504 | 355.1432 | 135.3795 | 219.5902 | 316.4824 | 149.6177 | 259.3502 | 223.648 | 295.3953 | 174.3169 | 273.0479 | -0.10594 | 19.735 | 1.042 | 0.26208 | -39.882 | 3.1159 | 678.46 | 0.31 | 2.4398 | -0.63541 | -0.6649 | -1.0358 | 2.4059 | 1.6152 | 3.0168 | -9.5025 | -8.5217 | -7.0136 | -0.64866 | -1.3186 | 10.6537 | 8.5052
42810.552 | 9673 | 94.1162 | 62.6074 | 45.8871 | 33.7239 | 22.7356 | 19.9869 | 17.9123 | 132.8548 | 93.152 | 67.3042 | 44.995 | 24.6608 | 18.0787 | 16.0401 | 163.1878 | 176.4309 | 442.2488 | 205.4464 | 178.4847 | 370.1863 |  |  |  | 253.0801 | 312.3763 | 278.6871 | 294.0719 | 149.1585 | 310.3451 | 147.5464 | 206.5148 | 142.1069 | 205.1145 | 280.0309 | 175.0181 | 293.7946 | 128.5007 |  | 138.121 | 157.2784 | 92.4591 | 120.9755 |  | 25.314 | 48.8073 | 24.45 | 47.7917 | 108.5477 | 133.4414 | 172.743 | 7.2901 | 26.4926 | 8.7923 | 51.4161 | 8.2853 | 42.3331 | 49.2522 | 51.1801 | 15.2304 |  |  | 1.9979 | -0.3495 | 0.02682 | -0.69194 | 2.881 | 1.1212 | 4.2455 | -4.7649 | 0.57409 | 2.5116 | 5.4977 | -0.0005569 | -0.00059962 | -0.00059633 | 243.9668 | 338.536 | 282.8318 | 139.5307 | 81.7289 | 37.7164 | 22.0981 | 111.9745 | 84.0626 | 54.1643 | 37.6845 | 24.5668 | 20.3528 | 17.8741 | 96.6098 | 91.1306 | 73.7113 | 46.8711 | 42.3933 | 81.552 | 56.1498 | 175.794 | 208.2852 | 249.2885 | 248.7815 | 270.7635 | 294.0121 |  |  |  | 316.2075 | 253.3288 | 257.5388 | 255.0883 | 1.4302 | 2.2298 | 538.4191 |  |  | 611.3788 |  |  | 318.1292 | 358.5219 | 197.8743 | 186.479 | 251.6824 | 135.8544 | 884.097 | 738.0702 | 695.7182 | 649.4952 | 830.6701 |  | 287.408 | 731.1521 | 261.0019 | 803.6732 | 311.9696 | 705.3435 |  | 713.7637 |  |  | 784.4625 | 873.7405 | 813.2556 | [6 empty] | 752.7283 |  |  | 745.6419 |  |  | 184.6463 | 269.1121 | 317.2507 | 88.2453 | 216.0251 | 328.8018 | 139.2961 | 241.5706 |  | 232.1899 | 292.8971 | 153.2342 | 270.4547 | 192.5012 | 278.2885 | 96.8204 | 204.3503 |  | 259.7704 | 280.1076 | 355.0851 | 134.849 | 218.9619 | 316.3622 | 149.4628 | 259.1831 | 223.6282 | 295.3351 | 174.2139 | 272.8086 | 0.31643 | 19.7348 | 1.0408 | 0.26235 | -39.7503 | 3.1158 | 668.4 | 0.17 | 2.3794 | -0.73924 | 0.20478 | -1.0402 | 2.3851 | 1.488 | 2.8954 | -9.4922 | -8.444 | -7.0124 | -0.77558 | -1.2845 | 10.6585 | 8.5384
42810.552 | 9674 | 94.1281 | 62.6138 | 45.891 | 33.7391 | 22.7394 | 19.9941 | 17.9091 | 132.8672 | 93.1685 | 67.3199 | 45.0083 | 24.668 | 18.0911 | 16.0384 | 163.1888 | 176.4221 | 442.2566 | 205.4279 | 178.2181 | 370.1402 |  |  |  | 253.081 | 312.3661 | 278.6661 | 294.0127 | 148.8209 | 310.4438 | 147.5528 | 206.4998 | 142.9917 | 205.1103 | 280.0053 | 175.2272 | 293.786 | 128.8129 |  | 138.5056 | 157.6055 | 92.2684 | 121.0218 |  | 25.2778 | 48.7709 | 24.4032 | 47.601 | 108.674 | 133.4525 | 172.8077 | 7.0584 | 26.4995 | 8.3776 | 51.4435 | 8.2833 | 42.347 | 49.2783 | 51.1674 | 15.238 |  |  | 2.151 | -0.24436 | -0.11314 | -0.55395 | 2.1371 | 1.6732 | 4.3461 | -4.9174 | 0.3357 | 0.84952 | 5.3634 | -0.00050433 | -0.00049119 | -0.0005799 | 244.6963 | 337.1341 | 282.8603 | 139.5538 | 81.745 | 37.7319 | 22.1026 | 111.9833 | 84.0754 | 54.176 | 37.6984 | 24.5714 | 20.3612 | 17.8836 | 93.5913 | 92.2271 | 76.6096 | 48.5357 | 42.5738 | 81.5491 | 56.2118 | 175.7769 | 208.2634 | 249.2553 | 248.7539 | 270.7284 | 293.9676 |  |  |  | 316.3189 | 252.7283 | 256.6854 | 254.1895 | 0.98833 | 1.7518 | 538.3623 |  |  | 611.0611 |  |  | 318.1102 | 358.4962 | 198.4177 | 186.4725 | 251.6638 | 136.2003 | 884.1543 | 738.0649 | 694.8764 | 648.9684 | 830.4081 |  | 287.4255 | 728.8482 | 260.9683 | 804.4299 | 312.0014 | 704.8268 |  | 712.6388 |  |  | 783.7315 | 873.9526 | 814.7245 | [6 empty] | 752.7465 |  |  | 745.7567 |  |  | 184.2879 | 269.2144 | 316.6297 | 88.1335 | 215.8205 | 328.8451 | 138.7614 | 241.6362 |  | 232.4786 | 292.96 | 153.0682 | 270.4651 | 192.1336 | 278.6032 | 96.7472 | 204.2636 |  | 260.6668 | 280.1475 | 355.0181 | 134.5722 | 218.7643 | 316.2038 | 149.7768 | 258.9813 | 223.473 | 295.265 | 174.4346 | 272.8334 | 0.4422 | 19.7347 | 1.0388 | 0.26272 | -39.859 | 3.1158 | 654.05 | 0.24 | 2.4691 | -0.6181 | -0.42059 | -0.93063 | 2.0543 | 1.8177 | 2.9295 | -9.4837 | -8.3821 | -7.0311 | -0.44055 | -1.5992 | 10.6566 | 8.5717
42810.552 | 9675 | 94.1349 | 62.6292 | 45.8944 | 33.7461 | 22.7434 | 19.9857 | 17.9074 | 132.8844 | 93.1711 | 67.3186 | 45.0197 | 24.667 | 18.0869 | 16.0293 | 163.1767 | 176.4032 | 442.248 | 205.4066 | 177.9572 | 370.0709 |  |  |  | 253.0773 | 312.3499 | 278.5844 | 294.0843 | 149.2833 | 310.4617 | 147.531 | 206.482 | 142.2705 | 205.0987 | 279.9809 | 175.4182 | 293.7568 | 128.9601 |  | 137.3529 | 157.6059 | 92.1433 | 122.6235 |  | 25.2582 | 48.6855 | 24.331 | 47.3575 | 108.9446 | 133.4428 | 172.7437 | 6.9712 | 26.4965 | 8.0663 | 51.4551 | 8.2703 | 42.3781 | 49.3088 | 51.1732 | 15.2396 |  |  | 2.0668 | -0.39944 | -0.28465 | -0.92851 | 2.4065 | 1.731 | 4.3342 | -5.2722 | 0.28744 | 1.2102 | 5.427 | -0.00053391 | -0.00056019 | -0.00053719 | 244.605 | 336.8015 | 282.8859 | 139.5735 | 81.7563 | 37.7346 | 22.1089 | 111.9851 | 84.0926 | 54.183 | 37.7037 | 24.5731 | 20.359 | 17.8798 | 87.5148 | 86.8277 | 74.9193 | 48.4668 | 43.3341 | 81.4412 | 56.2392 | 175.7764 | 208.2554 | 249.2436 | 248.7305 | 270.7071 | 293.9401 |  |  |  | 316.4301 | 252.3918 | 256.2446 | 253.5852 | 0.91499 | 0.75772 | 538.6832 |  |  | 610.8611 |  |  | 318.0903 | 358.4712 | 198.2408 | 186.4663 | 251.6455 | 136.3472 | 884.0023 | 738.1188 | 693.9611 | 648.3836 | 830.3957 |  | 287.4098 | 727.215 | 260.8587 | 804.9503 | 312.0307 | 703.9522 |  | 711.6506 |  |  | 783.0199 | 874.3794 | 815.9351 | [6 empty] | 752.7211 |  |  | 745.7794 |  |  | 183.7872 | 269.3096 | 315.7112 | 87.9001 | 215.4319 | 328.8677 | 138.4043 | 241.7608 |  | 232.5248 | 292.8223 | 152.0567 | 270.303 | 191.5709 | 278.9608 | 96.6224 | 204.3673 |  | 261.8274 | 279.8931 | 354.9482 | 134.9822 | 218.954 | 316.2228 | 150.2208 | 258.8081 | 223.3517 | 295.4032 | 174.6221 | 272.898 | 0.30622 | 19.7348 | 1.0372 | 0.26142 | -39.7227 | 3.1158 | 636 | 0.2 | 2.4204 | -0.79015 | -0.66702 | -1.2047 | 2.1799 | 1.8488 | 2.9255 | -9.4845 | -8.3435 | -7.0434 | 0.22153 | -1.4081 | 10.6101 | 8.5967
42810.552 | 9676 | 94.1461 | 62.6341 | 45.9027 | 33.7457 | 22.7355 | 19.9927 | 17.9044 | 132.8995 | 93.173 | 67.3258 | 45.0179 | 24.6696 | 18.0858 | 16.0331 | 163.1652 | 176.3832 | 442.2387 | 205.3849 | 177.888 | 369.979 |  |  |  | 253.0677 | 312.3328 | 279.1933 | 294.4527 | 150.3556 | 310.4442 | 147.5348 | 206.4643 | 143.1788 | 205.0963 | 279.954 | 175.5302 | 293.6819 | 129.3114 |  | 136.7131 | 157.6423 | 93.018 | 124.0272 |  | 25.3295 | 48.5777 | 24.2445 | 47.2101 | 109.3067 | 133.4865 | 172.6118 | 6.8882 | 26.4719 | 7.7721 | 51.4791 | 8.2686 | 42.4243 | 49.3284 | 51.1814 | 15.2448 |  |  | 1.9709 | -0.25159 | -0.069776 | -0.53029 | 2.2462 | 1.8644 | 5.0249 | -4.9371 | 0.90685 | 1.2192 | 5.3785 | -0.00051419 | -0.00052405 | -0.00061112 | 244.9512 | 337.9354 | 282.9104 | 139.5919 | 81.7667 | 37.7442 | 22.1084 | 111.995 | 84.0979 | 54.1926 | 37.7064 | 24.5769 | 20.3624 | 17.8826 | 83.1271 | 80.8685 | 68.3026 | 45.6697 | 41.3239 | 81.3015 | 56.1827 | 175.7729 | 208.2455 | 249.2188 | 248.7136 | 270.6788 | 293.911 |  |  |  | 316.5168 | 251.9005 | 255.501 | 252.3158 | 1.2847 | 0.63614 | 538.4646 |  |  | 610.3144 |  |  | 318.0696 | 358.4524 | 198.6935 | 186.467 | 251.6276 | 136.812 | 883.9724 | 738.0225 | 693.0859 | 647.8687 | 830.4198 |  | 287.3922 | 725.9865 | 260.7881 | 804.5866 | 312.012 | 702.6732 |  | 710.6682 |  |  | 783.0228 | 874.1939 | 815.2548 | [6 empty] | 752.7307 |  |  | 745.623 |  |  | 183.2719 | 269.515 | 315.3687 | 87.7931 | 215.2655 | 328.8236 | 138.4926 | 241.6153 |  | 232.8938 | 292.4504 | 151.2225 | 270.0776 | 191.1405 | 279.1932 | 96.7171 | 204.4933 |  | 261.7514 | 279.6295 | 354.8841 | 135.6068 | 219.0732 | 316.3284 | 150.6777 | 258.6272 | 223.178 | 295.5753 | 174.5917 | 273.0102 | 0.3457 | 19.7336 | 1.0361 | 0.26061 | -39.78 | 3.1158 | 624.18 | 0.26 | 2.3635 | -0.62698 | -0.33019 | -0.91027 | 2.1062 | 1.9189 | 3.1502 | -9.4863 | -8.3138 | -7.0347 | 0.69212 | -0.67967 | 10.5659 | 8.6384
42810.552 | 9677 | 94.1449 | 62.6401 | 45.9113 | 33.7454 | 22.7382 | 19.9936 | 17.9059 | 132.9135 | 93.179 | 67.3343 | 45.0214 | 24.6708 | 18.0846 | 16.03 | 163.158 | 176.3655 | 442.2369 | 205.366 | 178.0149 | 369.9595 |  |  |  | 253.0624 | 312.3154 | 279.5509 | 294.668 | 150.5111 | 310.4521 | 147.5296 | 206.4457 | 143.7579 | 205.088 | 279.9292 | 175.9074 | 293.6151 | 129.7694 |  | 138.06 | 157.6337 | 92.4244 | 124.2646 |  | 25.3286 | 48.5286 | 24.1787 | 47.2332 | 109.7496 | 133.719 | 172.6949 | 6.6751 | 26.4546 | 7.5862 | 51.5021 | 8.2695 | 42.4581 | 49.3395 | 51.1825 | 15.243 |  |  | 2.2344 | -0.26736 | 0.41912 | -0.30096 | 2.145 | 1.8322 | 4.7344 | -4.7038 | 1.3356 | 1.412 | 5.3739 | -0.0005569 | -0.00048298 | -0.00057005 | 245.3066 | 338.7912 | 282.9287 | 139.606 | 81.767 | 37.7381 | 22.1058 | 111.9841 | 84.0972 | 54.1943 | 37.7087 | 24.5748 | 20.3538 | 17.8806 | 81.4342 | 79.3772 | 64.3667 | 44.0579 | 39.2189 | 81.2396 | 56.126 | 175.7682 | 208.2432 | 249.1927 | 248.6964 | 270.6536 | 293.8749 |  |  |  | 316.5983 | 251.925 | 256.0258 | 251.8565 | 1.3548 | 1.3065 | 538.2902 |  |  | 610.1123 |  |  | 318.0483 | 358.438 | 200.0555 | 186.4693 | 251.6136 | 137.3192 | 884.0902 | 737.9529 | 692.155 | 646.9987 | 830.3927 |  | 287.4087 | 724.1199 | 260.8339 | 804.1278 | 312.0281 | 701.8553 |  | 709.3642 |  |  | 783.2319 | 873.6223 | 813.5389 | [6 empty] | 752.7449 |  |  | 745.4997 |  |  | 183.4089 | 269.3324 | 315.1436 | 87.8317 | 214.9746 | 328.7209 | 138.5936 | 241.4284 |  | 233.1886 | 292.2235 | 150.8072 | 270.0264 | 191.1957 | 279.3864 | 97.2285 | 204.5387 |  | 261.1484 | 279.8854 | 354.8241 | 135.5474 | 218.8741 | 316.3512 | 150.6102 | 258.5546 | 222.8487 | 295.5347 | 174.3957 | 272.9593 | 0.16273 | 19.7337 | 1.0355 | 0.26134 | -39.8371 | 3.1158 | 613.23 | 0.27 | 2.5166 | -0.64628 | 0.80918 | -0.6857 | 2.0588 | 1.9028 | 3.0586 | -9.4844 | -8.2591 | -7.0208 | 0.87272 | -0.24909 | 10.5547 | 8.6572
42810.552 | 9678 | 94.149 | 62.6456 | 45.9182 | 33.7524 | 22.7402 | 19.9907 | 17.9044 | 132.9153 | 93.1914 | 67.3425 | 45.0313 | 24.6725 | 18.0921 | 16.0372 | 163.1471 | 176.3366 | 442.2249 | 205.3378 | 178.0642 | 369.9677 |  |  |  | 253.0562 | 312.2816 | 279.4561 | 294.6514 | 150.5619 | 310.325 | 147.5289 | 206.432 | 144.1579 | 205.0844 | 279.909 | 175.956 | 293.5575 | 129.8071 |  | 138.7756 | 156.8809 | 92.2217 | 124.5375 |  | 25.2988 | 48.5339 | 24.1277 | 47.2595 | 110.0337 | 133.7012 | 172.5947 | 6.528 | 26.4397 | 7.5209 | 51.5235 | 8.2579 | 42.4751 | 49.3197 | 51.1866 | 15.2442 |  |  | 2.1516 | 0.12363 | 0.14182 | -0.61506 | 2.3047 | 1.4583 | 4.4709 | -4.7859 | 0.50481 | 1.2924 | 5.3243 | -0.00053226 | -0.00057826 | -0.00056676 | 244.0003 | 336.715 | 282.9536 | 139.6277 | 81.7775 | 37.7525 | 22.1177 | 111.9964 | 84.108 | 54.1985 | 37.7176 | 24.575 | 20.3546 | 17.8713 | 80.6945 | 77.6593 | 64.6144 | 45.2926 | 40.7823 | 81.1414 | 56.0945 | 175.7555 | 208.2256 | 249.1613 | 248.6702 | 270.6223 | 293.8331 |  |  |  | 316.6758 | 252.5507 | 257.0018 | 252.79 | 1.4857 | 1.1198 | 538.3329 |  |  | 610.0889 |  |  | 318.0389 | 358.427 | 200.1204 | 186.4682 | 251.5965 | 137.3454 | 884.3782 | 738.1099 | 691.3 | 645.7661 | 830.2081 |  | 287.3136 | 721.887 | 260.7686 | 803.6312 | 312.0034 | 701.2956 |  | 708.3256 |  |  | 782.8914 | 873.4396 | 813.0429 | [6 empty] | 752.916 |  |  | 745.6636 |  |  | 183.9278 | 268.9568 | 315.1036 | 87.7289 | 214.4022 | 328.6527 | 138.4502 | 241.2087 |  | 233.0086 | 292.19 | 150.9002 | 269.7961 | 191.382 | 279.626 | 97.4297 | 204.5765 |  | 260.6361 | 279.7701 | 354.7952 | 135.4322 | 218.4424 | 316.3973 | 150.253 | 258.5421 | 222.7213 | 295.3395 | 174.3537 | 272.8286 | 0.14232 | 19.7343 | 1.0356 | 0.26251 | -39.8516 | 3.1158 | 584.8 | 0.25 | 2.4692 | 0.43948 | 0.4707 | -0.98026 | 2.134 | 1.6975 | 2.9722 | -9.4858 | -8.2012 | -7.0088 | 0.94302 | -0.28038 | 10.5432 | 8.637
42810.5521 | 9679 | 94.1566 | 62.662 | 45.9268 | 33.7557 | 22.7408 | 19.9933 | 17.9041 | 132.9334 | 93.197 | 67.3585 | 45.0443 | 24.6818 | 18.099 | 16.0413 | 163.1331 | 176.3069 | 442.2206 | 205.3055 | 178.251 | 369.9455 |  |  |  | 253.0579 | 312.264 | 279.5967 | 294.6976 | 151.2139 | 310.3024 | 147.5275 | 206.4114 | 144.989 | 205.0861 | 279.8884 | 176.0585 | 293.4895 | 129.755 |  | 138.9017 | 155.9179 | 93.5834 | 124.0083 |  | 25.2061 | 48.5408 | 24.0802 | 47.3728 | 110.0216 | 133.5908 | 172.7301 | 6.5098 | 26.4153 | 7.4226 | 51.5177 | 8.249 | 42.49 | 49.3008 | 51.1903 | 15.2383 |  |  | 2.1634 | 0.031631 | 0.030764 | -0.34104 | 2.8422 | 1.459 | 4.8514 | -5.0501 | 0.23295 | 1.0845 | 5.2732 | -0.00046162 | -0.00054212 | -0.00057826 | 240.5514 | 333.6149 | 282.9776 | 139.6517 | 81.7889 | 37.7612 | 22.1182 | 111.9955 | 84.1173 | 54.2119 | 37.7213 | 24.5802 | 20.3593 | 17.8777 | 81.1032 | 79.0266 | 65.94 | 45.5718 | 40.8395 | 81.0835 | 56.0898 | 175.7547 | 208.2032 | 249.1245 | 248.6493 | 270.5893 | 293.8003 |  |  |  | 316.6093 | 253.5843 | 257.9933 | 254.274 | 1.1038 | 1.6332 | 538.5202 |  |  | 609.8771 |  |  | 318.0166 | 358.4057 | 199.9911 | 186.4566 | 251.5751 | 138.0251 | 884.5215 | 738.098 | 690.5478 | 644.9788 | 830.1788 |  | 287.1694 | 720.5611 | 260.6873 | 804.1272 | 312.0165 | 701.3319 |  | 707.381 |  |  | 782.2641 | 873.747 | 813.1933 | [6 empty] | 752.8109 |  |  | 745.7862 |  |  | 183.951 | 268.4488 | 315.6038 | 87.6223 | 213.9954 | 328.6238 | 138.346 | 240.7957 |  | 232.4473 | 291.8321 | 151.3199 | 269.7673 | 191.6866 | 279.7107 | 97.5111 | 204.6604 |  | 260.6158 | 279.3999 | 354.7707 | 135.8529 | 218.1769 | 316.4884 | 149.9729 | 258.4637 | 223.077 | 295.3886 | 174.2426 | 272.7332 | 0.385 | 19.7327 | 1.0363 | 0.2636 | -39.8008 | 3.1158 | 566.57 | 0.23 | 2.476 | 0.2223 | 0.21923 | -0.72995 | 2.3695 | 1.6977 | 3.0957 | -9.4947 | -8.1694 | -7.0216 | 0.89059 | -0.42822 | 10.5532 | 8.5909
42810.5521 | 9680 | 94.171 | 62.6574 | 45.9311 | 33.7517 | 22.7382 | 19.9884 | 17.9061 | 132.9426 | 93.2047 | 67.359 | 45.0494 | 24.6873 | 18.1029 | 16.034 | 163.1164 | 176.2875 | 442.2065 | 205.2801 | 178.3181 | 369.8738 |  |  |  | 253.0528 | 312.2407 | 279.7693 | 294.79 | 151.5639 | 310.1688 | 147.5179 | 206.3889 | 146.2102 | 205.0704 | 279.8617 | 175.9174 | 293.4209 | 129.4433 |  | 139.0749 | 156.0862 | 94.0808 | 123.1113 |  | 25.0771 | 48.4853 | 24.0267 | 47.3964 | 109.8318 | 133.59 | 172.7399 | 6.5644 | 26.4024 | 7.3555 | 51.5296 | 8.2517 | 42.4875 | 49.2746 | 51.2015 | 15.2422 |  |  | 2.1615 | 0.23008 | 0.2417 | -0.32724 | 2.331 | 1.6739 | 4.8468 | -4.8714 | 0.65348 | 1.1204 | 5.3642 | -0.00056183 | -0.00055198 | -0.00058976 | 240.7208 | 334.4116 | 282.9939 | 139.6755 | 81.8064 | 37.7604 | 22.1158 | 112.0074 | 84.1245 | 54.2149 | 37.7299 | 24.5878 | 20.3599 | 17.8777 | 79.1395 | 78.8607 | 66.8651 | 47.088 | 41.5945 | 80.9712 | 56.0736 | 175.7496 | 208.1958 | 249.108 | 248.6252 | 270.5592 | 293.7721 |  |  |  | 316.5725 | 254.3387 | 257.9352 | 254.5372 | 1.2908 | 1.1441 | 538.0863 |  |  | 609.4375 |  |  | 317.9906 | 358.3899 | 199.7725 | 186.4581 | 251.5581 | 138.4639 | 884.4214 | 738.0642 | 689.9482 | 644.3839 | 829.9978 |  | 287.0876 | 719.63 | 260.7019 | 804.7868 | 312.0851 | 701.602 |  | 706.464 |  |  | 781.7348 | 873.3049 | 812.2819 | [6 empty] | 752.8426 |  |  | 745.8183 |  |  | 183.5374 | 268.1722 | 316.0862 | 87.4264 | 213.6467 | 328.6128 | 138.095 | 240.4125 |  | 232.1473 | 292.0194 | 150.9201 | 269.9941 | 191.3668 | 279.8045 | 97.5098 | 204.4971 |  | 261.3921 | 279.0256 | 354.7371 | 136.1827 | 218.2371 | 316.3805 | 150.0444 | 258.2006 | 222.4666 | 295.4513 | 173.9367 | 272.9065 | -0.037377 | 19.7323 | 1.0363 | 0.2644 | -39.866 | 3.1158 | 570.67 | 0.37 | 2.4745 | 0.5995 | 0.61445 | -0.71496 | 2.1458 | 1.8184 | 3.0942 | -9.4952 | -8.1426 | -7.0349 | 1.0952 | -0.53294 | 10.5733 | 8.5808
42810.5521 | 9681 | 94.1775 | 62.6561 | 45.9285 | 33.7604 | 22.7404 | 19.9878 | 17.8916 | 132.9541 | 93.2096 | 67.3665 | 45.0481 | 24.6863 | 18.0974 | 16.0288 | 163.1137 | 176.279 | 442.2117 | 205.2725 | 178.3258 | 369.8632 |  |  |  | 253.0535 | 312.2346 | 279.5973 | 294.8014 | 152.258 | 310.2262 | 147.5147 | 206.3664 | 145.544 | 205.0536 | 279.8243 | 175.9295 | 293.3816 | 129.3355 |  | 139.1732 | 155.767 | 92.9041 | 123.6452 |  | 24.9938 | 48.4495 | 23.9695 | 47.3544 | 109.6067 | 133.5671 | 172.7181 | 6.527 | 26.3786 | 7.4 | 51.5062 | 8.2574 | 42.4907 | 49.263 | 51.2094 | 15.239 |  |  | 2.2022 | 0.37267 | 0.47826 | -0.25956 | 2.4013 | 1.5424 | 4.9132 | -4.7426 | 0.39136 | 1.3297 | 5.4264 | -0.00049941 | -0.00051091 | -0.00057005 | 241.106 | 334.283 | 283.0214 | 139.6985 | 81.8143 | 37.7689 | 22.1163 | 112.0132 | 84.1319 | 54.2274 | 37.7417 | 24.5857 | 20.3584 | 17.8784 | 76.7177 | 78.498 | 67.6189 | 48.571 | 42.5566 | 80.8263 | 56.0691 | 175.7452 | 208.1885 | 249.081 | 248.6025 | 270.5309 | 293.7418 |  |  |  | 316.5332 | 254.9426 | 258.4169 | 254.3164 | 1.5143 | 1.2197 | 536.9258 |  |  | 608.4822 |  |  | 317.9676 | 358.3673 | 198.4981 | 186.4562 | 251.5394 | 138.1179 | 884.1913 | 737.993 | 689.3369 | 643.83 | 830.1083 |  | 287.0091 | 719.0575 | 260.5408 | 805.1927 | 312.0802 | 701.5722 |  | 705.7902 |  |  | 781.6506 | 872.8766 | 811.071 | [6 empty] | 752.8778 |  |  | 745.818 |  |  | 183.1849 | 268.1677 | 316.254 | 87.3443 | 213.5351 | 328.5751 | 137.8055 | 240.1663 |  | 232.7046 | 291.9223 | 150.5039 | 270.0095 | 190.8955 | 280.0988 | 97.9649 | 204.5262 |  | 262.4316 | 278.4193 | 354.6823 | 136.4772 | 218.2354 | 315.9471 | 150.058 | 257.884 | 221.8541 | 295.5106 | 173.6249 | 272.8757 | 0.35456 | 19.7311 | 1.0379 | 0.26477 | -39.7895 | 3.1159 | 581.02 | 0.14 | 2.4979 | 0.76293 | 0.86428 | -0.63672 | 2.1779 | 1.7455 | 3.1153 | -9.5036 | -8.1367 | -7.0465 | 1.3467 | -0.61724 | 10.5558 | 8.584
42810.5521 | 9682 | 94.1916 | 62.6816 | 45.9453 | 33.7725 | 22.7445 | 19.9926 | 17.9021 | 132.9721 | 93.2268 | 67.3847 | 45.0657 | 24.6959 | 18.1092 | 16.044 | 163.1152 | 176.2538 | 442.2148 | 205.2553 | 178.3428 | 369.8425 |  |  |  | 253.044 | 312.2172 | 279.7931 | 294.8206 | 152.3371 | 310.298 | 147.5172 | 206.3522 | 145.2763 | 205.0616 | 279.7981 | 176.0452 | 293.3492 | 129.3436 |  | 139.415 | 155.2041 | 92.3187 | 123.6038 |  | 25.0307 | 48.4964 | 23.9306 | 47.2123 | 109.1367 | 133.2434 | 172.7369 | 6.4794 | 26.3596 | 7.3573 | 51.5062 | 8.2488 | 42.4786 | 49.2517 | 51.2166 | 15.2418 |  |  | 2.0629 | 0.43838 | 0.61231 | -0.23853 | 2.373 | 1.9485 | 4.9256 | -4.7938 | 0.88953 | 0.8619 | 5.5559 | -0.00053883 | -0.00059469 | -0.00057662 | 240.8282 | 332.9816 | 283.044 | 139.7154 | 81.8263 | 37.7747 | 22.1248 | 112.0114 | 84.1376 | 54.2332 | 37.7426 | 24.5887 | 20.3587 | 17.8764 | 76.5772 | 78.6052 | 68.0249 | 48.6217 | 44.9679 | 80.7683 | 56.0729 | 175.7488 | 208.1805 | 249.0589 | 248.5885 | 270.4984 | 293.711 |  |  |  | 316.5156 | 256.7534 | 260.0718 | 256.0601 | 1.5183 | 1.6295 | 535.6832 |  |  | 607.0587 |  |  | 317.9444 | 358.3396 | 197.5482 | 186.4547 | 251.5162 | 138.2672 | 884.0981 | 737.8431 | 688.8806 | 643.3579 | 830.1301 |  | 286.9327 | 719.0713 | 260.3909 | 804.8255 | 312.0885 | 701.8464 |  | 705.2632 |  |  | 781.6066 | 872.8232 | 810.8787 | [6 empty] | 752.5912 |  |  | 745.5979 |  |  | 183.0695 | 267.8257 | 316.1127 | 87.295 | 213.523 | 328.5028 | 137.7 | 239.9455 |  | 233.4841 | 291.5887 | 150.2511 | 269.6666 | 191.3046 | 280.2171 | 98.0099 | 204.4766 |  | 262.1563 | 277.929 | 354.6412 | 136.3857 | 218.3433 | 315.4925 | 149.3557 | 257.6749 | 222.2362 | 295.6875 | 173.6335 | 272.8683 | 0.18373 | 19.7308 | 1.0389 | 0.26531 | -39.7967 | 3.1158 | 614.9 | 0.18 | 2.4177 | 0.82753 | 0.97801 | -0.61042 | 2.1642 | 1.9611 | 3.118 | -9.5094 | -8.1465 | -7.0357 | 1.3553 | -0.66189 | 10.5547 | 8.5343
42810.5521 | 9683 | 94.2019 | 62.6906 | 45.9599 | 33.7731 | 22.7456 | 19.9869 | 17.9081 | 132.9868 | 93.2318 | 67.3944 | 45.0713 | 24.7027 | 18.1066 | 16.0458 | 163.1006 | 176.2373 | 442.2092 | 205.2302 | 178.328 | 369.8303 |  |  |  | 253.0411 | 312.193 | 279.8841 | 294.8293 | 153.3899 | 310.3128 | 147.4993 | 206.324 | 145.8409 | 205.054 | 279.7631 | 175.6039 | 293.3118 | 128.8023 |  | 139.3253 | 154.7547 | 92.2837 | 122.4032 |  | 25.0227 | 48.612 | 23.936 | 47.0663 | 109.0197 | 132.9694 | 172.7453 | 6.5151 | 26.3385 | 7.3001 | 51.5208 | 8.2479 | 42.4794 | 49.2432 | 51.2303 | 15.2373 |  |  | 2.77 | 0.011259 | 0.44869 | -0.32133 | 2.7752 | 1.8355 | 4.9421 | -4.8306 | 0.5735 | 1.0914 | 5.3825 | -0.00054705 | -0.00050433 | -0.00056512 | 239.9828 | 332.7145 | 283.071 | 139.7327 | 81.8379 | 37.7812 | 22.1275 | 112.014 | 84.1482 | 54.2423 | 37.7468 | 24.5844 | 20.3623 | 17.8785 | 79.9792 | 81.3734 | 69.7617 | 48.6695 | 44.8315 | 80.7604 | 56.0718 | 175.7426 | 208.1647 | 249.0268 | 248.5623 | 270.4672 | 293.6761 |  |  |  | 316.4726 | 258.9275 | 260.6259 | 258.8292 | 1.226 | 1.2252 | 534.9882 |  |  | 605.969 |  |  | 317.9163 | 358.3233 | 198.1328 | 186.4576 | 251.5018 | 138.2364 | 883.8535 | 737.8802 | 688.5635 | 642.8395 | 830.0495 |  | 286.851 | 719.3496 | 260.3238 | 804.7944 | 312.116 | 702.1791 |  | 704.7819 |  |  | 781.1908 | 872.7775 | 811.3289 | [6 empty] | 752.561 |  |  | 745.503 |  |  | 183.43 | 267.8934 | 315.7773 | 87.0967 | 213.2402 | 328.4346 | 137.6912 | 240.0391 |  | 232.9806 | 291.368 | 150.2822 | 269.7199 | 191.1272 | 280.4616 | 97.6616 | 204.2455 |  | 261.2364 | 277.2236 | 354.6083 | 135.6557 | 218.3237 | 314.647 | 148.698 | 257.609 | 222.0849 | 295.2698 | 173.8831 | 272.5008 | 0.30507 | 19.7311 | 1.0412 | 0.26615 | -39.8052 | 3.1158 | 639.22 | 0.29 | 2.8016 | 0.13264 | 0.83735 | -0.70861 | 2.3396 | 1.9027 | 3.1221 | -9.5127 | -8.1584 | -7.0328 | 0.97632 | -0.855 | 10.5855 | 8.4542
42810.5521 | 9684 | 94.1945 | 62.6945 | 45.9483 | 33.7734 | 22.7436 | 19.9807 | 17.896 | 132.9907 | 93.2348 | 67.4004 | 45.0774 | 24.6952 | 18.1041 | 16.0372 | 163.0944 | 176.2183 | 442.202 | 205.1984 | 178.2256 | 369.8487 |  |  |  | 253.0462 | 312.1546 | 279.2907 | 294.5674 | 151.799 | 309.9248 | 147.498 | 206.3082 | 145.2886 | 205.0546 | 279.7485 | 175.1625 | 293.3192 | 128.2802 |  | 139.2332 | 154.9879 | 92.3963 | 121.2238 |  | 24.938 | 48.7203 | 23.9675 | 46.972 | 108.8662 | 132.8132 | 172.7288 | 6.747 | 26.3275 | 7.3217 | 51.5638 | 8.2401 | 42.4848 | 49.2403 | 51.2185 | 15.2353 |  |  | 2.2443 | 0.067771 | 0.05442 | -0.72349 | 2.7246 | 1.5576 | 4.7292 | -4.8779 | 0.53945 | 1.0312 | 5.5794 | -0.00053883 | -0.00052733 | -0.0005684 | 239.6053 | 332.4879 | 283.099 | 139.7485 | 81.8503 | 37.7917 | 22.1324 | 112.025 | 84.1601 | 54.2608 | 37.7655 | 24.5977 | 20.367 | 17.8849 | 80.8577 | 80.232 | 67.6144 | 47.6893 | 45.4369 | 80.7538 | 56.0282 | 175.7325 | 208.1521 | 248.996 | 248.5376 | 270.4369 | 293.6411 |  |  |  | 316.3696 | 260.105 | 260.388 | 260.6542 | 1.228 | 1.0169 | 534.251 |  |  | 605.0324 |  |  | 317.8878 | 358.302 | 197.6438 | 186.4453 | 251.4795 | 137.9556 | 883.5577 | 738.1018 | 688.164 | 642.2621 | 829.7722 |  | 286.7948 | 719.1852 | 260.357 | 805.4679 | 312.1343 | 702.0793 |  | 704.325 |  |  | 781.9166 | 872.2933 | 810.2757 | [6 empty] | 752.6783 |  |  | 745.669 |  |  | 183.2779 | 267.9782 | 315.9243 | 86.8328 | 212.8805 | 328.3774 | 137.4142 | 239.9523 |  | 233.0427 | 291.6725 | 150.441 | 269.7469 | 191.0483 | 280.4216 | 97.7045 | 204.1558 |  | 260.1647 | 277.0497 | 354.5778 | 135.6694 | 218.2315 | 314.651 | 148.2714 | 257.4366 | 221.8764 | 295.306 | 174.2669 | 272.3334 | 0.22437 | 19.7299 | 1.0416 | 0.2655 | -39.8044 | 3.1158 | 665.95 | 0.18 | 2.521 | 0.32548 | 0.29167 | -1.0635 | 2.3177 | 1.7524 | 3.0535 | -9.5087 | -8.1517 | -7.0502 | 0.87791 | -0.62161 | 10.6188 | 8.3958
42810.5521 | 9685 | 94.2032 | 62.6997 | 45.9503 | 33.7769 | 22.7486 | 19.9819 | 17.8944 | 132.9998 | 93.2395 | 67.4035 | 45.084 | 24.6976 | 18.0985 | 16.033 | 163.0785 | 176.2043 | 442.2019 | 205.1826 | 178.2021 | 369.863 |  |  |  | 253.0347 | 312.1383 | 279.0777 | 294.4028 | 152.9317 | 309.9758 | 147.4991 | 206.2982 | 144.709 | 205.0476 | 279.718 | 174.8748 | 293.3198 | 127.9652 |  | 138.7833 | 155.0238 | 92.3423 | 120.4455 |  | 24.9257 | 48.7457 | 24.0571 | 46.9566 | 108.9306 | 132.8745 | 172.9577 | 6.8343 | 26.3065 | 7.3947 | 51.574 | 8.2277 | 42.4781 | 49.2306 | 51.215 | 15.2359 |  |  | 2.1207 | 0.25702 | -0.006036 | -0.71231 | 2.5609 | 1.3992 | 4.5701 | -4.7399 | 0.95297 | 1.4819 | 5.4198 | -0.00057662 | -0.00052405 | -0.00059633 | 239.317 | 333.1308 | 283.1126 | 139.7687 | 81.8444 | 37.787 | 22.1254 | 112.0161 | 84.1642 | 54.2569 | 37.755 | 24.6 | 20.3562 | 17.875 | 82.8576 | 81.2439 | 66.6484 | 46.8454 | 44.9137 | 80.8436 | 55.9928 | 175.7372 | 208.1438 | 248.9808 | 248.5214 | 270.4212 | 293.6075 |  |  |  | 316.2738 | 260.7519 | 260.0426 | 260.8745 | 1.5844 | 1.0758 | 533.487 |  |  | 604.016 |  |  | 317.8677 | 358.2814 | 197.1859 | 186.4369 | 251.4565 | 137.5628 | 883.5754 | 738.1659 | 687.8354 | 642.0188 | 829.6868 |  | 286.7846 | 718.9655 | 260.4051 | 805.3755 | 312.0693 | 702.7699 |  | 703.9957 |  |  | 781.8514 | 871.8009 | 808.7514 | [6 empty] | 752.8019 |  |  | 745.7185 |  |  | 183.0978 | 267.8249 | 315.9227 | 86.8887 | 212.6053 | 328.2848 | 137.4005 | 240.0383 |  | 233.091 | 291.6931 | 150.7831 | 269.6699 | 191.2078 | 280.4034 | 97.7202 | 204.2966 |  | 258.8468 | 277.0906 | 354.545 | 136.0346 | 218.3251 | 314.9578 | 147.8824 | 257.1862 | 221.8272 | 295.2816 | 174.1484 | 272.3409 | 0.23515 | 19.7288 | 1.042 | 0.26518 | -39.7189 | 3.1158 | 680.48 | 0.27 | 2.4507 | 0.63388 | -0.09714 | -1.0553 | 2.2472 | 1.661 | 3.002 | -9.5071 | -8.1426 | -7.0524 | 0.66657 | -0.5185 | 10.6404 | 8.3826
42810.5521 | 9686 | 94.2133 | 62.7128 | 45.9566 | 33.7813 | 22.7588 | 19.9914 | 17.9044 | 133.0173 | 93.2491 | 67.406 | 45.0932 | 24.7026 | 18.1024 | 16.0403 | 163.0778 | 176.185 | 442.2023 | 205.1578 | 178.2318 | 369.8433 |  |  |  | 253.035 | 312.1128 | 278.8296 | 294.0432 | 153.1109 | 310.03 | 147.4992 | 206.2824 | 144.1212 | 205.0465 | 279.697 | 174.7857 | 293.2932 | 127.9577 |  | 139.023 | 155.1428 | 92.1451 | 119.661 |  | 24.9319 | 48.6467 | 24.025 | 46.8609 | 109.1085 | 133.1311 | 173.165 | 6.8913 | 26.2725 | 7.5504 | 51.5728 | 8.2255 | 42.4856 | 49.239 | 51.211 | 15.2392 |  |  | 2.5715 | 0.33719 | -0.09146 | -0.61966 | 2.3513 | 1.3972 | 4.4538 | -4.6072 | -0.023337 | 1.1909 | 5.5303 | -0.00050762 | -0.00052405 | -0.00058812 | 240.0244 | 336.2194 | 283.1427 | 139.7906 | 81.8595 | 37.8036 | 22.1321 | 112.0246 | 84.1634 | 54.2702 | 37.7649 | 24.5967 | 20.3569 | 17.8718 | 83.8411 | 80.4512 | 67.6142 | 46.2012 | 43.9256 | 80.8153 | 55.9738 | 175.7269 | 208.1277 | 248.9486 | 248.5011 | 270.3928 | 293.5744 |  |  |  | 316.1639 | 259.6044 | 258.5485 | 259.2326 | 1.1666 | 0.93933 | 532.4034 |  |  | 602.8754 |  |  | 317.8459 | 358.2509 | 197.5516 | 186.4398 | 251.4384 | 137.3432 | 883.39 | 738.179 | 687.6857 | 641.8053 | 829.7749 |  | 286.6587 | 719.1715 | 260.4055 | 805.6889 | 312.0111 | 703.4651 |  | 703.9411 |  |  | 781.2864 | 872.0738 | 808.2992 | [6 empty] | 752.797 |  |  | 745.7618 |  |  | 182.7311 | 267.8931 | 315.7253 | 86.9933 | 212.5519 | 328.2313 | 137.2001 | 240.0934 |  | 232.816 | 291.2964 | 150.7087 | 269.6015 | 191.4952 | 280.4388 | 98.3458 | 204.3015 |  | 258.8797 | 277.4247 | 354.5111 | 136.1401 | 218.5851 | 315.0663 | 147.386 | 256.9637 | 221.9663 | 295.4598 | 174.245 | 272.1931 | 0.43449 | 19.7284 | 1.0443 | 0.26603 | -39.7014 | 3.1158 | 694.84 | 0.24 | 2.6988 | 0.72593 | -0.37807 | -0.98409 | 2.154 | 1.6604 | 2.9645 | -9.518 | -8.1483 | -7.0654 | 0.55388 | -0.62808 | 10.6604 | 8.4201
42810.5522 | 9687 | 94.2171 | 62.7232 | 45.9626 | 33.7873 | 22.7547 | 19.9987 | 17.9027 | 133.0296 | 93.2555 | 67.4239 | 45.1041 | 24.7098 | 18.1104 | 16.0434 | 163.0715 | 176.1699 | 442.1996 | 205.1459 | 178.2832 | 369.835 |  |  |  | 253.0324 | 312.0871 | 278.6023 | 293.825 | 152.1526 | 309.7807 | 147.4969 | 206.26 | 143.9458 | 205.0362 | 279.6766 | 174.7665 | 293.2282 | 127.8221 |  | 139.1955 | 155.4289 | 91.6482 | 119.1583 |  | 24.9199 | 48.6049 | 23.9714 | 46.7332 | 108.8329 | 133.4467 | 173.1988 | 6.9834 | 26.2694 | 7.8801 | 51.5878 | 8.2088 | 42.4753 | 49.2256 | 51.1937 | 15.2281 |  |  | 2.2574 | 0.3845 | 0.21936 | -0.26285 | 2.0517 | 1.8526 | 4.7436 | -4.5527 | 0.21057 | 0.80252 | 5.4198 | -0.00048134 | -0.00049612 | -0.00055526 | 240.6349 | 335.0705 | 283.1608 | 139.8048 | 81.8805 | 37.8011 | 22.1332 | 112.0241 | 84.1786 | 54.2759 | 37.7729 | 24.6088 | 20.3619 | 17.8773 | 81.1125 | 79.7353 | 64.4768 | 46.4361 | 44.029 | 80.6951 | 55.9084 | 175.7164 | 208.1135 | 248.9193 | 248.463 | 270.3593 | 293.536 |  |  |  | 316.0951 | 258.7338 | 257.1095 | 257.9049 | 1.1073 | 0.98713 | 531.56 |  |  | 602.0934 |  |  | 317.8153 | 358.2232 | 196.9705 | 186.4368 | 251.4171 | 137.0934 | 883.1068 | 738.0508 | 687.5176 | 641.5387 | 829.362 |  | 286.4923 | 719.1608 | 260.276 | 805.7901 | 311.9471 | 704.2284 |  | 703.6703 |  |  | 781.388 | 871.7263 | 806.7821 | [6 empty] | 752.8033 |  |  | 745.803 |  |  | 182.6182 | 268.0495 | 315.3936 | 87.3311 | 212.8225 | 328.2358 | 137.1506 | 240.1911 |  | 232.4744 | 290.8317 | 150.4101 | 269.5109 | 191.5706 | 280.6413 | 98.566 | 204.2564 |  | 259.8657 | 277.6669 | 354.4601 | 136.104 | 218.6038 | 314.8086 | 147.2991 | 256.8689 | 222.0329 | 295.7879 | 174.4563 | 271.8722 | 0.35013 | 19.7281 | 1.0456 | 0.2659 | -39.7093 | 3.1158 | 701.98 | 0.25 | 2.528 | 0.77513 | 0.58547 | -0.64089 | 2.0128 | 1.9127 | 3.0606 | -9.5178 | -8.1561 | -7.0729 | 0.84249 | -0.28726 | 10.6699 | 8.4518
42810.5522 | 9688 | 94.2206 | 62.7304 | 45.9725 | 33.7861 | 22.7583 | 19.9898 | 17.9055 | 133.0372 | 93.2618 | 67.4338 | 45.1044 | 24.7131 | 18.1059 | 16.0319 | 163.067 | 176.1512 | 442.1927 | 205.1215 | 178.1483 | 369.8336 |  |  |  | 253.0214 | 312.0693 | 278.4504 | 293.9051 | 150.9918 | 309.546 | 147.4892 | 206.2381 | 143.7852 | 205.0275 | 279.643 | 174.5534 | 293.1439 | 127.5643 |  | 138.6954 | 155.2301 | 90.9388 | 118.0813 |  | 24.871 | 48.5348 | 23.9349 | 46.5864 | 108.1253 | 133.2488 | 173.1497 | 7.0355 | 26.2855 | 8.0686 | 51.6054 | 8.2097 | 42.4842 | 49.2237 | 51.1873 | 15.2324 |  |  | 2.0537 | 0.10325 | 0.56368 | -0.20305 | 2.8258 | 1.6147 | 4.6214 | -4.3352 | 0.5881 | 0.73413 | 5.3634 | -0.00049119 | -0.00050926 | -0.00058155 | 240.5488 | 335.1989 | 283.1769 | 139.8252 | 81.8849 | 37.8193 | 22.1364 | 112.0307 | 84.1917 | 54.2829 | 37.7786 | 24.6112 | 20.3684 | 17.8791 | 78.3528 | 77.1888 | 60.7724 | 45.7552 | 43.623 | 80.5601 | 55.8268 | 175.7162 | 208.1038 | 248.8993 | 248.4592 | 270.3418 | 293.5078 |  |  |  | 316.0988 | 257.1397 | 257.9485 | 256.0829 | 1.4756 | 1.0417 | 531.0385 |  |  | 601.7126 |  |  | 317.7983 | 358.1909 | 196.5772 | 186.4283 | 251.3881 | 136.4649 | 883.0261 | 737.7879 | 687.2699 | 641.5084 | 829.0957 |  | 286.421 | 719.3148 | 260.1564 | 805.9161 | 311.8464 | 704.6953 |  | 703.3719 |  |  | 781.5257 | 871.1397 | 805.25 | [6 empty] | 752.6595 |  |  | 745.7683 |  |  | 182.9324 | 267.9832 | 315.1823 | 87.5641 | 213.1173 | 328.2754 | 137.1331 | 240.2688 |  | 232.658 | 290.7997 | 150.3404 | 269.3543 | 191.5616 | 280.6758 | 98.3421 | 204.1578 |  | 260.6835 | 278.233 | 354.4236 | 135.889 | 218.5178 | 314.4053 | 147.5256 | 256.8795 | 221.8164 | 295.9776 | 174.5319 | 271.5646 | 0.12595 | 19.7278 | 1.047 | 0.26635 | -39.6401 | 3.1159 | 704.47 | 0.29 | 2.4108 | 0.40164 | 0.93843 | -0.56323 | 2.3616 | 1.7852 | 3.0202 | -9.5152 | -8.1678 | -7.0837 | 1.1328 | 0.11461 | 10.694 | 8.5027
42810.5522 | 9689 | 94.2407 | 62.7301 | 45.9755 | 33.7937 | 22.749 | 19.9943 | 17.8944 | 133.0552 | 93.2694 | 67.4451 | 45.1099 | 24.7122 | 18.1169 | 16.0423 | 163.0536 | 176.1214 | 442.1831 | 205.0971 | 177.9595 | 369.7964 |  |  |  | 253.02 | 312.0457 | 278.7352 | 294.0157 | 150.6988 | 309.4744 | 147.4689 | 206.2176 | 142.8621 | 205.0145 | 279.6043 | 174.191 | 293.0666 | 127.1678 |  | 138.7246 | 154.6629 | 89.7434 | 117.7002 |  | 25.0284 | 48.4602 | 23.9479 | 46.6805 | 107.8949 | 132.6364 | 172.8578 | 7.1401 | 26.3047 | 8.2217 | 51.6465 | 8.209 | 42.4897 | 49.2357 | 51.1786 | 15.2318 |  |  | 2.0563 | 0.3799 | 0.72994 | -0.42778 | 2.9072 | 1.3302 | 4.6411 | -4.7051 | 0.70544 | 1.4749 | 5.3608 | -0.0005454 | -0.00048626 | -0.00055526 | 240.3253 | 336.5494 | 283.1972 | 139.8382 | 81.8887 | 37.8199 | 22.1339 | 112.0354 | 84.1944 | 54.2868 | 37.78 | 24.6051 | 20.3628 | 17.8701 | 79.0367 | 77.4712 | 59.8276 | 44.1909 | 41.4985 | 80.5502 | 55.7516 | 175.7115 | 208.0907 | 248.8699 | 248.4276 | 270.3065 | 293.4747 |  |  |  | 316.0805 | 256.6601 | 257.9702 | 255.7191 | 0.82808 | 1.7524 | 530.5342 |  |  | 601.0975 |  |  | 317.7753 | 358.1718 | 196.0631 | 186.42 | 251.3669 | 135.7289 | 882.7818 | 737.6038 | 687.07 | 641.3063 | 829.3393 |  | 286.4143 | 719.7535 | 260.0565 | 806.3326 | 311.7865 | 704.8167 |  | 703.2483 |  |  | 781.8033 | 871.4455 | 806.7442 | [6 empty] | 752.4097 |  |  | 745.7096 |  |  | 183.1518 | 268.0352 | 315.0078 | 87.7996 | 213.3199 | 328.3243 | 137.2951 | 240.3241 |  | 232.9865 | 290.8346 | 150.662 | 269.228 | 191.6339 | 280.7905 | 98.4674 | 204.1222 |  | 260.2691 | 278.7963 | 354.4051 | 135.0669 | 218.615 | 314.2815 | 147.6542 | 256.8608 | 221.5231 | 295.8131 | 174.7747 | 271.6869 | 0.29043 | 19.7274 | 1.048 | 0.26438 | -39.6582 | 3.1158 | 676.81 | 0.15 | 2.4122 | 0.77031 | 1.0678 | -0.81742 | 2.3936 | 1.6191 | 3.0243 | -9.5224 | -8.1862 | -7.0997 | 1.0556 | 0.21062 | 10.6992 | 8.5115
42810.5522 | 9690 | 94.2459 | 62.7345 | 45.9851 | 33.8045 | 22.7619 | 19.9957 | 17.8915 | 133.073 | 93.2753 | 67.4429 | 45.1208 | 24.7152 | 18.1106 | 16.0371 | 163.0366 | 176.1034 | 442.1782 | 205.0702 | 177.9472 | 369.7555 |  |  |  | 253.0141 | 312.0184 | 279.1873 | 294.2746 | 150.3888 | 309.3758 | 147.4742 | 206.2043 | 142.5201 | 205.0096 | 279.5891 | 174.1998 | 292.9874 | 127.1815 |  | 138.5909 | 154.714 | 88.6918 | 118.425 |  | 25.2037 | 48.5488 | 23.9946 | 46.7189 | 107.9089 | 132.2321 | 172.7742 | 7.2987 | 26.2974 | 8.3405 | 51.6675 | 8.2028 | 42.4915 | 49.2438 | 51.1595 | 15.2365 |  |  | 1.967 | 0.030971 | 0.62348 | -0.23722 | 2.6161 | 1.691 | 4.7449 | -4.8457 | 0.45869 | 1.5328 | 5.3576 | -0.00055855 | -0.00053226 | -0.00058647 | 239.5794 | 334.8176 | 283.2207 | 139.8662 | 81.9021 | 37.8246 | 22.1405 | 112.0379 | 84.1997 | 54.2953 | 37.7879 | 24.6111 | 20.3679 | 17.8726 | 79.2615 | 80.5035 | 64.049 | 45.4636 | 40.7667 | 80.5396 | 55.7499 | 175.7031 | 208.0795 | 248.8394 | 248.403 | 270.2803 | 293.4292 |  |  |  | 316.0686 | 256.0716 | 257.2137 | 255.1962 | 1.21 | 1.4862 | 530.2093 |  |  | 600.503 |  |  | 317.7537 | 358.1434 | 196.4779 | 186.4179 | 251.3439 | 135.1644 | 883.0886 | 737.41 | 686.8542 | 641.3921 | 829.4295 |  | 286.2545 | 720.1854 | 259.9689 | 806.7563 | 311.6504 | 704.821 |  | 702.9257 |  |  | 781.6153 | 872.8569 | 810.3738 | [6 empty] | 752.3378 |  |  | 745.5607 |  |  | 183.3883 | 267.9081 | 315.0875 | 87.9406 | 213.3449 | 328.3462 | 137.5222 | 240.388 |  | 233.1284 | 290.7855 | 151.0279 | 269.1948 | 192.0173 | 281.1241 | 98.1498 | 204.0492 |  | 259.6313 | 278.2133 | 354.3638 | 134.5908 | 218.6563 | 314.4455 | 147.5743 | 256.7612 | 221.2724 | 295.7009 | 174.8891 | 271.894 | 0.028107 | 19.7273 | 1.05 | 0.26421 | -39.7459 | 3.1158 | 667.87 | 0.28 | 2.359 | 0.21997 | 0.98697 | -0.60879 | 2.2695 | 1.8246 | 3.0564 | -9.5357 | -8.2036 | -7.1214 | 1.0293 | -0.25863 | 10.6736 | 8.5251
42810.5522 | 9691 | 94.2554 | 62.7531 | 45.9995 | 33.8048 | 22.7625 | 19.9969 | 17.898 | 133.0815 | 93.2842 | 67.459 | 45.1275 | 24.7229 | 18.1084 | 16.0448 | 163.026 | 176.0857 | 442.1752 | 205.0479 | 177.8573 | 369.7414 |  |  |  | 253.0146 | 311.9926 | 278.8328 | 294.1392 | 150.1877 | 309.2694 | 147.4762 | 206.2003 | 142.8268 | 205.007 | 279.5637 | 174.5237 | 292.9164 | 127.7501 |  | 139.1566 | 154.4592 | 89.585 | 119.5413 |  | 25.3408 | 48.6584 | 24.0931 | 46.8188 | 107.8519 | 132.3085 | 172.8897 | 7.3199 | 26.2995 | 8.4278 | 51.6833 | 8.2017 | 42.5041 | 49.2344 | 51.1402 | 15.2331 |  |  | 2.2357 | 0.11574 | 0.51177 | -0.25693 | 2.7955 | 1.5451 | 4.9454 | -4.4863 | 0.46375 | 1.3879 | 5.4264 | -0.00055033 | -0.00050269 | -0.0005799 | 238.093 | 332.5336 | 283.2528 | 139.8872 | 81.9235 | 37.8334 | 22.1531 | 112.0459 | 84.2038 | 54.3048 | 37.8036 | 24.618 | 20.3714 | 17.8803 | 79.4091 | 82.2032 | 67.4696 | 46.7635 | 41.1269 | 80.5664 | 55.7536 | 175.7048 | 208.0731 | 248.8186 | 248.3813 | 270.2565 | 293.4026 |  |  |  | 316.0915 | 255.739 | 255.9581 | 255.023 | 1.2766 | 1.4238 | 530.102 |  |  | 600.1629 |  |  | 317.7333 | 358.1275 | 197.2573 | 186.4305 | 251.3292 | 136.2169 | 883.5976 | 737.3043 | 686.6938 | 641.2983 | 829.0933 |  | 286.0913 | 720.928 | 259.9803 | 806.4741 | 311.5083 | 705.6433 |  | 702.8503 |  |  | 781.251 | 873.8265 | 811.7051 | [6 empty] | 752.3073 |  |  | 745.3755 |  |  | 183.6874 | 267.9487 | 315.3751 | 87.9528 | 213.3143 | 328.32 | 137.6612 | 240.6304 |  | 232.713 | 290.8529 | 151.2105 | 268.9763 | 192.0522 | 281.2025 | 97.5473 | 204.1088 |  | 260.1432 | 277.359 | 354.3248 | 134.377 | 218.6175 | 314.6848 | 147.3323 | 256.725 | 221.0744 | 295.6324 | 174.9061 | 271.9252 | 0.10495 | 19.7255 | 1.053 | 0.26523 | -39.7959 | 3.1158 | 656.88 | 0.2 | 2.5147 | 0.42531 | 0.89434 | -0.63369 | 2.3462 | 1.7443 | 3.1206 | -9.5374 | -8.2236 | -7.124 | 1.0162 | -0.63826 | 10.6377 | 8.5316
42810.5522 | 9692 | 94.2616 | 62.7555 | 45.9996 | 33.804 | 22.7605 | 19.9929 | 17.8914 | 133.0961 | 93.2889 | 67.4663 | 45.1258 | 24.7222 | 18.1124 | 16.0447 | 163.0191 | 176.0662 | 442.173 | 205.0284 | 177.799 | 369.7296 |  |  |  | 253.0126 | 311.975 | 278.0781 | 293.7928 | 149.2709 | 309.3387 | 147.4711 | 206.1736 | 143.7875 | 204.9954 | 279.5408 | 174.5836 | 292.9021 | 127.678 |  | 139.2591 | 154.9279 | 89.6132 | 118.9678 |  | 25.2894 | 48.7636 | 24.1599 | 46.8162 | 108.0002 | 132.4188 | 172.8441 | 7.2371 | 26.3039 | 8.51 | 51.6839 | 8.199 | 42.5041 | 49.2289 | 51.1286 | 15.2351 |  |  | 2.1004 | 0.12494 | 0.52952 | -0.51781 | 2.7114 | 1.7803 | 4.7857 | -4.761 | 0.57915 | 1.5605 | 5.3968 | -0.00048626 | -0.00052898 | -0.0005569 | 237.0996 | 330.2411 | 283.271 | 139.898 | 81.9286 | 37.8302 | 22.1401 | 112.0489 | 84.2121 | 54.3008 | 37.7958 | 24.6117 | 20.3654 | 17.8713 | 81.5116 | 84.4053 | 69.5085 | 47.4147 | 41.1239 | 80.637 | 55.7688 | 175.6972 | 208.058 | 248.7883 | 248.3575 | 270.2284 | 293.3651 |  |  |  | 316.0684 | 255.2684 | 255.9153 | 253.387 | 1.3182 | 1.8683 | 530.2829 |  |  | 599.9119 |  |  | 317.7094 | 358.103 | 197.0901 | 186.4302 | 251.3081 | 136.7755 | 883.6891 | 737.3152 | 686.4233 | 641.0751 | 828.635 |  | 286.02 | 720.9173 | 260.0654 | 805.8538 | 311.4518 | 706.1006 |  | 702.7338 |  |  | 781.6034 | 873.7778 | 811.6864 | [6 empty] | 752.3002 |  |  | 745.347 |  |  | 184.0096 | 267.9784 | 315.6039 | 88.0209 | 213.2597 | 328.2639 | 137.3531 | 240.7613 |  | 232.3341 | 291.2089 | 151.0937 | 268.8505 | 191.9148 | 280.7142 | 97.6039 | 204.0951 |  | 260.8004 | 276.9401 | 354.2732 | 134.3876 | 218.5507 | 314.7797 | 147.2405 | 256.6288 | 221.2746 | 295.7276 | 174.6872 | 271.6432 | 0.1558 | 19.7262 | 1.0535 | 0.26523 | -39.8314 | 3.1158 | 649.78 | 0.33 | 2.4376 | 0.44196 | 0.90986 | -0.89975 | 2.311 | 1.8726 | 3.0702 | -9.5295 | -8.218 | -7.1109 | 0.7911 | -0.86298 | 10.6527 | 8.5754
42810.5522 | 9693 | 94.2619 | 62.7624 | 45.9996 | 33.8004 | 22.7561 | 19.9878 | 17.8873 | 133.1023 | 93.2897 | 67.4689 | 45.1377 | 24.7244 | 18.1132 | 16.0371 | 163 | 176.0445 | 442.1676 | 205.0069 | 177.8486 | 369.6736 |  |  |  | 253.007 | 311.9502 | 277.3634 | 293.3646 | 148.6095 | 309.4144 | 147.4664 | 206.1572 | 143.2648 | 204.9967 | 279.5142 | 174.2305 | 292.8889 | 127.3147 |  | 138.412 | 155.106 | 89.2401 | 118.82 |  | 25.4104 | 48.8715 | 24.2964 | 46.7374 | 108.1619 | 132.5238 | 172.9296 | 7.2093 | 26.3135 | 8.594 | 51.6863 | 8.2009 | 42.4965 | 49.2134 | 51.1333 | 15.2353 |  |  | 1.8592 | 0.21037 | 0.2601 | -0.11499 | 2.4 | 1.942 | 4.7968 | -4.6716 | 0.50675 | 1.3988 | 5.4812 | -0.0006144 | -0.00052898 | -0.00055198 | 238.1847 | 328.3709 | 283.2867 | 139.9112 | 81.9352 | 37.8392 | 22.1443 | 112.046 | 84.2198 | 54.3184 | 37.7983 | 24.6108 | 20.3693 | 17.8713 | 81.5407 | 82.7153 | 69.7879 | 48.3205 | 41.4699 | 80.6432 | 55.7846 | 175.6868 | 208.0501 | 248.758 | 248.3366 | 270.1943 | 293.3222 |  |  |  | 316.0074 | 254.9868 | 256.0029 | 252.5062 | 1.1466 | 0.7372 | 531.1652 |  |  | 600.0782 |  |  | 317.6791 | 358.0658 | 197.2397 | 186.4241 | 251.2771 | 136.2524 | 884.2036 | 737.2697 | 685.9505 | 641.0979 | 828.7463 |  | 285.9528 | 720.2051 | 260.1072 | 804.9211 | 311.4506 | 705.9638 |  | 702.4466 |  |  | 781.8333 | 873.73 | 812.7937 | [6 empty] | 752.3202 |  |  | 745.2509 |  |  | 184.5089 | 268.0168 | 315.9449 | 88.3396 | 213.353 | 328.2757 | 137.0987 | 240.7304 |  | 232.1816 | 291.2461 | 151.0892 | 269.1177 | 192.0071 | 280.3417 | 97.6022 | 204.0679 |  | 260.1213 | 277.1446 | 354.2336 | 134.4797 | 218.6165 | 314.8184 | 147.447 | 256.4614 | 221.5341 | 295.5772 | 174.6785 | 271.4142 | 0.25172 | 19.7241 | 1.0531 | 0.26402 | -39.9337 | 3.1158 | 631.55 | 0.27 | 2.2935 | 0.57359 | 0.63779 | -0.42408 | 2.1745 | 1.956 | 3.0742 | -9.5371 | -8.1956 | -7.085 | 0.78863 | -0.89215 | 10.6559 | 8.5953
42810.5522 | 9694 | 94.2736 | 62.7743 | 46.0044 | 33.8092 | 22.7629 | 19.9949 | 17.8975 | 133.115 | 93.3015 | 67.4762 | 45.1525 | 24.7321 | 18.1205 | 16.0476 | 162.9932 | 176.0295 | 442.163 | 204.9793 | 177.8934 | 369.6455 |  |  |  | 253.0009 | 311.912 | 276.837 | 292.9946 | 149.7427 | 309.6149 | 147.4607 | 206.1376 | 142.8679 | 204.9901 | 279.4844 | 174.4073 | 292.8622 | 127.6537 |  | 138.1048 | 155.627 | 89.5512 | 119.7504 |  | 25.5462 | 48.9559 | 24.3466 | 46.6515 | 108.005 | 132.7998 | 172.9453 | 7.1789 | 26.3247 | 8.6639 | 51.7208 | 8.1969 | 42.4799 | 49.2072 | 51.1221 | 15.2321 |  |  | 2.1812 | 0.36676 | 0.11948 | -0.20502 | 2.7206 | 1.2145 | 4.7916 | -4.6893 | 0.66963 | 1.0249 | 5.1979 | -0.00053391 | -0.00053883 | -0.00056019 | 237.2381 | 331.9533 | 283.3178 | 139.9467 | 81.9447 | 37.8473 | 22.152 | 112.0544 | 84.2348 | 54.3283 | 37.815 | 24.6206 | 20.3699 | 17.8745 | 81.6095 | 81.7404 | 68.3156 | 47.4868 | 41.3987 | 80.6652 | 55.7571 | 175.695 | 208.0357 | 248.7365 | 248.3171 | 270.1775 | 293.2964 |  |  |  | 316.0113 | 255.2322 | 256.5136 | 253.1322 | 2.1592 | 1.3319 | 531.7807 |  |  | 600.6739 |  |  | 317.6646 | 358.0326 | 197.9002 | 186.4134 | 251.2594 | 135.8266 | 884.6453 | 737.145 | 685.5808 | 641.3265 | 828.8516 |  | 285.8336 | 720.6125 | 260.0402 | 804.0847 | 311.3532 | 705.9029 |  | 702.547 |  |  | 781.7464 | 873.8972 | 813.0146 | [6 empty] | 752.2339 |  |  | 745.1127 |  |  | 184.6415 | 268.1036 | 316.2942 | 88.6637 | 213.4051 | 328.2712 | 136.9403 | 240.9078 |  | 232.2296 | 290.6111 | 151.3606 | 269.2398 | 192.375 | 280.4126 | 97.5444 | 204.0084 |  | 259.9199 | 277.5033 | 354.1917 | 134.4253 | 218.4844 | 314.8435 | 147.8594 | 256.3432 | 221.9106 | 295.665 | 174.7278 | 271.5132 | 0.001336 | 19.726 | 1.0523 | 0.26413 | -39.8973 | 3.1159 | 621.73 | 0.22 | 2.4846 | 0.75745 | 0.43232 | -0.56633 | 2.316 | 1.5474 | 3.0736 | -9.548 | -8.2111 | -7.0689 | 0.78364 | -0.73183 | 10.6282 | 8.5782
42810.5522 | 9695 | 94.2821 | 62.7869 | 46.0106 | 33.8181 | 22.7719 | 19.9962 | 17.8976 | 133.1275 | 93.3106 | 67.4859 | 45.1526 | 24.7352 | 18.1154 | 16.0559 | 162.9937 | 176.0183 | 442.1665 | 204.9675 | 177.9367 | 369.6266 |  |  |  | 253.0064 | 311.8954 | 276.8849 | 292.8803 | 148.5002 | 309.5619 | 147.4638 | 206.1211 | 143.1755 | 204.9804 | 279.4721 | 174.7269 | 292.827 | 128.1522 |  | 137.7338 | 156.1897 | 89.6849 | 120.2398 |  | 25.5307 | 48.8995 | 24.3498 | 46.7877 | 108.1264 | 132.802 | 172.9421 | 7.0616 | 26.3272 | 8.6369 | 51.7469 | 8.2111 | 42.4819 | 49.2034 | 51.1261 | 15.2279 |  |  | 1.9716 | 0.18342 | 0.37246 | -0.18268 | 2.7909 | 1.6009 | 4.8054 | -4.9561 | 0.34387 | 1.584 | 5.4675 | -0.00050762 | -0.00060619 | -0.00056676 | 236.2983 | 330.9786 | 283.3474 | 139.9693 | 81.9586 | 37.8553 | 22.1666 | 112.0633 | 84.245 | 54.3433 | 37.8255 | 24.6293 | 20.377 | 17.883 | 84.8987 | 82.4687 | 68.5171 | 49.0591 | 42.0496 | 80.7837 | 55.7534 | 175.6898 | 208.0258 | 248.7082 | 248.2975 | 270.1476 | 293.268 |  |  |  | 316.0168 | 254.663 | 257.2284 | 253.1275 | 1.5965 | 1.707 | 532.7655 |  |  | 601.0825 |  |  | 317.6458 | 358.0093 | 198.7491 | 186.4174 | 251.2498 | 135.6759 | 885.0175 | 736.8801 | 685.5803 | 640.6941 | 828.9016 |  | 285.6813 | 721.642 | 259.9773 | 803.486 | 311.2756 | 706.1901 |  | 702.4513 |  |  | 781.6033 | 874.4358 | 812.4852 | [6 empty] | 752.0511 |  |  | 744.8361 |  |  | 184.4573 | 268.1158 | 316.5822 | 88.8548 | 213.327 | 328.2278 | 137.1641 | 241.1374 |  | 232.4542 | 289.9969 | 151.6008 | 269.0667 | 192.2902 | 280.5751 | 97.5964 | 203.8625 |  | 260.5516 | 277.884 | 354.1515 | 134.0259 | 218.5249 | 315.0007 | 147.6963 | 256.2914 | 222.1445 | 295.3983 | 174.7503 | 271.9669 | 0.19644 | 19.7243 | 1.0532 | 0.26633 | -39.782 | 3.1159 | 616.81 | 0.29 | 2.3621 | 0.53562 | 0.76326 | -0.53453 | 2.3457 | 1.7766 | 3.078 | -9.5597 | -8.2436 | -7.058 | 0.43253 | -0.75466 | 10.6121 | 8.5787
42810.5523 | 9696 | 94.2884 | 62.7968 | 46.0222 | 33.8193 | 22.7673 | 19.9982 | 17.8915 | 133.1427 | 93.3194 | 67.5067 | 45.1663 | 24.7444 | 18.1183 | 16.0525 | 162.9747 | 175.995 | 442.1599 | 204.9472 | 177.9234 | 369.6064 |  |  |  | 252.9989 | 311.8645 | 275.7947 | 292.4864 | 148.6082 | 309.5155 | 147.4557 | 206.0944 | 142.9348 | 204.9713 | 279.457 | 174.6909 | 292.7558 | 128.131 |  | 137.6731 | 155.9432 | 90.1211 | 121.0577 |  | 25.4 | 48.8382 | 24.3303 | 47.047 | 108.299 | 132.6497 | 172.7909 | 6.9867 | 26.3391 | 8.572 | 51.7704 | 8.2173 | 42.4982 | 49.1946 | 51.1308 | 15.2398 |  |  | 2.1963 | 0.26688 | 0.44606 | -0.15902 | 2.3474 | 1.593 | 4.4525 | -4.8773 | 1.11 | 1.0381 | 5.5009 | -0.00050269 | -0.00052405 | -0.00053555 | 236.5046 | 330.6913 | 283.3673 | 139.9911 | 81.9685 | 37.8637 | 22.1725 | 112.0667 | 84.2522 | 54.3538 | 37.8298 | 24.6365 | 20.3764 | 17.8874 | 84.9394 | 84.4981 | 70.3931 | 49.9079 | 44.3535 | 80.8095 | 55.7673 | 175.6835 | 208.0043 | 248.6811 | 248.2774 | 270.1099 | 293.2326 |  |  |  | 316.0651 | 254.8767 | 257.198 | 254.1143 | 1.2568 | 1.4435 | 532.2322 |  |  | 600.4693 |  |  | 317.6366 | 357.9722 | 198.3557 | 186.4115 | 251.2259 | 135.8254 | 885.0651 | 736.5938 | 685.7386 | 639.9272 | 828.6564 |  | 285.5534 | 723.8612 | 259.9389 | 803.084 | 311.278 | 707.5643 |  | 702.5444 |  |  | 781.7823 | 874.5331 | 811.7518 | [6 empty] | 751.9063 |  |  | 744.5723 |  |  | 184.1566 | 268.0949 | 316.5991 | 88.6444 | 213.4413 | 328.1714 | 137.5863 | 241.3752 |  | 232.5209 | 290.0485 | 151.5349 | 268.7045 | 192.1283 | 280.6288 | 97.5257 | 203.8201 |  | 261.7127 | 277.968 | 354.1025 | 134.2831 | 218.9146 | 315.2287 | 147.2471 | 256.2937 | 222.5088 | 295.4579 | 174.5414 | 272.2395 | 0.37614 | 19.725 | 1.0525 | 0.26666 | -39.7419 | 3.1159 | 604.73 | 0.28 | 2.493 | 0.64602 | 0.83519 | -0.49867 | 2.1509 | 1.7719 | 2.9623 | -9.5615 | -8.3076 | -7.0466 | 0.43113 | -0.96146 | 10.5845 | 8.5549
42810.5523 | 9697 | 94.2914 | 62.802 | 46.0205 | 33.8213 | 22.7677 | 19.9912 | 17.8914 | 133.1448 | 93.3141 | 67.5014 | 45.1601 | 24.738 | 18.12 | 16.042 | 162.9665 | 175.9685 | 442.1574 | 204.9184 | 177.946 | 369.5434 |  |  |  | 252.9951 | 311.838 | 275.8495 | 292.5715 | 147.1026 | 309.4069 | 147.4495 | 206.078 | 144.0198 | 204.9688 | 279.4279 | 174.5466 | 292.7223 | 128.2197 |  | 137.3445 | 155.7378 | 91.3179 | 122.3979 |  | 25.326 | 48.8395 | 24.3105 | 47.0578 | 108.4874 | 132.5719 | 172.5649 | 7.1343 | 26.3516 | 8.4305 | 51.7953 | 8.2278 | 42.4981 | 49.1817 | 51.1339 | 15.2372 |  |  | 2.1726 | 0.11114 | 0.52163 | 0.030226 | 1.9124 | 1.6824 | 4.9217 | -4.9765 | 0.3285 | 1.4099 | 5.391 | -0.00050762 | -0.00046984 | -0.00059469 | 237.1093 | 331.2097 | 283.3778 | 140.003 | 81.9714 | 37.8692 | 22.1602 | 112.0676 | 84.2577 | 54.3562 | 37.8227 | 24.6348 | 20.3737 | 17.8798 | 82.9572 | 84.3787 | 70.7594 | 49.6408 | 44.3847 | 80.7895 | 55.7556 | 175.6764 | 207.9962 | 248.6535 | 248.2552 | 270.0854 | 293.2104 |  |  |  | 316.0943 | 255.8026 | 256.6892 | 256.0999 | 1.3822 | 1.5781 | 531.2574 |  |  | 599.4309 |  |  | 317.619 | 357.9358 | 197.0889 | 186.4051 | 251.2059 | 136.3802 | 884.9689 | 736.426 | 685.9122 | 639.5045 | 828.4115 |  | 285.4419 | 726.2052 | 259.9727 | 802.6005 | 311.2347 | 709.1509 |  | 703.1192 |  |  | 782.2771 | 874.416 | 810.9772 | [6 empty] | 751.6158 |  |  | 744.3807 |  |  | 184.1567 | 267.9581 | 316.5664 | 88.3179 | 213.4174 | 328.0394 | 137.4505 | 241.2338 |  | 232.5736 | 290.1181 | 151.2261 | 268.406 | 191.9451 | 280.4508 | 97.4536 | 203.818 |  | 260.9248 | 277.4509 | 354.0625 | 134.4327 | 218.9114 | 315.4533 | 146.5915 | 256.353 | 222.6952 | 295.429 | 174.5236 | 272.2459 | 0.16466 | 19.7276 | 1.0509 | 0.26493 | -39.8175 | 3.1158 | 595.57 | 0.33 | 2.4793 | 0.41689 | 0.90317 | 0.21741 | 1.9412 | 1.8207 | 3.1141 | -9.5622 | -8.3706 | -7.0364 | 0.64895 | -1.0036 | 10.545 | 8.5019
42810.5523 | 9698 | 94.3029 | 62.8049 | 46.0298 | 33.8204 | 22.77 | 19.9952 | 17.8894 | 133.1654 | 93.3237 | 67.514 | 45.1753 | 24.7427 | 18.1185 | 16.0444 | 162.9538 | 175.9531 | 442.1485 | 204.8973 | 177.8786 | 369.4887 |  |  |  | 252.9847 | 311.8122 | 276.1348 | 292.6541 | 148.6526 | 309.5169 | 147.4369 | 206.0579 | 144.2896 | 204.9581 | 279.4021 | 174.9671 | 292.654 | 128.8637 |  | 137.9855 | 155.7915 | 91.2583 | 123.7279 |  | 25.3789 | 48.8755 | 24.3 | 47.1927 | 108.6204 | 132.4857 | 172.5478 | 7.3427 | 26.3564 | 8.3101 | 51.7804 | 8.228 | 42.4715 | 49.1655 | 51.1353 | 15.2355 |  |  | 2.0636 | -0.084681 | 0.51703 | -0.099226 | 2.6483 | 1.7646 | 5.0761 | -5.0186 | 0.48185 | 1.4231 | 5.3262 | -0.00049941 | -0.00052733 | -0.0005569 | 236.6283 | 329.7566 | 283.396 | 140.0191 | 81.9837 | 37.872 | 22.1677 | 112.0684 | 84.2567 | 54.3569 | 37.829 | 24.6337 | 20.3673 | 17.8746 | 82.641 | 84.9418 | 71.8234 | 48.8166 | 44.2756 | 80.7722 | 55.7525 | 175.6766 | 207.9902 | 248.6307 | 248.2337 | 270.0612 | 293.1662 |  |  |  | 315.9962 | 255.833 | 255.5966 | 256.3205 | 1.5919 | 1.397 | 530.7314 |  |  | 598.5461 |  |  | 317.5994 | 357.8911 | 197.1832 | 186.3948 | 251.1889 | 136.1061 | 884.5904 | 736.1686 | 686.0965 | 639.2008 | 828.4358 |  | 285.3608 | 727.5801 | 260.0249 | 803.0296 | 311.2113 | 708.3965 |  | 703.7317 |  |  | 782.8005 | 874.1271 | 810.9123 | [6 empty] | 751.4227 |  |  | 744.4238 |  |  | 184.5363 | 267.9777 | 316.9454 | 88.0699 | 213.644 | 327.9104 | 137.6799 | 240.942 |  | 232.2688 | 290.564 | 150.8793 | 268.5829 | 192.0281 | 280.0198 | 97.2924 | 203.6746 |  | 260.9439 | 277.4831 | 354.0121 | 134.3827 | 218.8165 | 315.3606 | 146.0934 | 256.3276 | 223.0163 | 295.5394 | 174.5454 | 272.0891 | 0.29871 | 19.7253 | 1.0499 | 0.26376 | -39.7926 | 3.1158 | 602.11 | 0.28 | 2.4165 | -0.36392 | 0.89923 | -0.39394 | 2.2841 | 1.8645 | 3.1623 | -9.5683 | -8.4056 | -7.05 | 0.68199 | -1.1221 | 10.5033 | 8.4885
42810.5523 | 9699 | 94.3079 | 62.8079 | 46.0287 | 33.8272 | 22.7675 | 19.9856 | 17.8867 | 133.1753 | 93.3295 | 67.5231 | 45.1856 | 24.7426 | 18.1208 | 16.0414 | 162.9478 | 175.9338 | 442.1516 | 204.8817 | 177.6295 | 369.4681 |  |  |  | 252.9877 | 311.7945 | 276.4851 | 292.7887 | 148.4955 | 309.3672 | 147.4433 | 206.0421 | 143.9233 | 204.959 | 279.3812 | 175.2957 | 292.5792 | 129.3247 |  | 138.2791 | 155.0191 | 91.1819 | 124.4073 |  | 25.5124 | 48.9484 | 24.3763 | 47.2279 | 108.5693 | 132.0899 | 172.68 | 7.432 | 26.3883 | 8.1969 | 51.793 | 8.2186 | 42.4499 | 49.1568 | 51.1444 | 15.2321 |  |  | 1.9854 | -0.10242 | 0.40138 | -0.42187 | 2.6345 | 1.1219 | 5.2279 | -4.6591 | 0.15297 | 1.8542 | 5.389 | -0.00053719 | -0.00057005 | -0.00054212 | 235.464 | 327.785 | 283.4334 | 140.0509 | 81.9959 | 37.8808 | 22.1703 | 112.0741 | 84.2639 | 54.3652 | 37.8352 | 24.639 | 20.3704 | 17.8785 | 84.8791 | 85.3046 | 71.4027 | 47.9555 | 43.8681 | 80.8299 | 55.7585 | 175.6696 | 207.9723 | 248.6096 | 248.2095 | 270.0326 | 293.1374 |  |  |  | 315.8855 | 256.0654 | 256.9091 | 256.6328 | 2.1138 | 1.6208 | 529.8937 |  |  | 597.649 |  |  | 317.6003 | 357.8641 | 197.5383 | 186.4021 | 251.1811 | 136.2749 | 884.5777 | 736.0061 | 686.2653 | 638.6757 | 828.2028 |  | 285.3512 | 728.3258 | 260.1243 | 803.5725 | 311.2048 | 708.0103 |  | 704.1347 |  |  | 783.7052 | 873.8941 | 810.5167 | [6 empty] | 751.2337 |  |  | 744.4725 |  |  | 184.8672 | 267.9163 | 317.0182 | 88.1375 | 213.7809 | 327.8885 | 138.3595 | 240.7201 |  | 232.1262 | 291.0496 | 150.7022 | 268.6786 | 192.0548 | 279.5166 | 97.5666 | 203.4877 |  | 260.083 | 277.1699 | 353.9767 | 134.4993 | 218.8541 | 314.9254 | 145.5879 | 256.407 | 222.8135 | 295.572 | 174.7478 | 271.8898 | 0.3457 | 19.7256 | 1.0498 | 0.26537 | -39.708 | 3.1158 | 603.48 | 0.24 | 2.37 | -0.40027 | 0.79239 | -0.81236 | 2.2771 | 1.4859 | 3.2077 | -9.5625 | -8.4201 | -7.0655 | 0.44031 | -1.0747 | 10.4793 | 8.4716
42810.5523 | 9700 | 94.3156 | 62.8209 | 46.0408 | 33.8358 | 22.7725 | 19.9844 | 17.8915 | 133.1857 | 93.3359 | 67.5317 | 45.1866 | 24.7381 | 18.1217 | 16.0414 | 162.9296 | 175.9154 | 442.1434 | 204.8502 | 177.6637 | 369.4718 |  |  |  | 252.9823 | 311.7623 | 276.2232 | 292.6074 | 148.6765 | 309.2235 | 147.4433 | 206.014 | 143.8927 | 204.952 | 279.3603 | 175.4568 | 292.5538 | 129.4818 |  | 138.393 | 154.8827 | 90.5835 | 124.2707 |  | 25.5184 | 49.0262 | 24.43 | 47.0938 | 108.3986 | 131.2423 | 172.7934 | 7.5635 | 26.3915 | 8.1765 | 51.813 | 8.2197 | 42.4446 | 49.161 | 51.1582 | 15.2455 |  |  | 2.0642 | 0.067115 | 0.19373 | -0.55132 | 2.6943 | 1.8743 | 4.7141 | -4.4114 | 0.90744 | 1.3222 | 5.4204 | -0.00054869 | -0.00045834 | -0.0005684 | 233.893 | 328.7446 | 283.444 | 140.0681 | 82.0065 | 37.8907 | 22.1658 | 112.0672 | 84.289 | 54.3739 | 37.8464 | 24.6378 | 20.3757 | 17.8805 | 87.3114 | 87.6063 | 74.639 | 49.5245 | 43.6452 | 80.9055 | 55.8046 | 175.6602 | 207.9663 | 248.5824 | 248.1959 | 270.0092 | 293.1082 |  |  |  | 315.8548 | 255.778 | 256.6597 | 255.7021 | 1.3147 | 1.9061 | 529.18 |  |  | 596.6318 |  |  | 317.5956 | 357.8364 | 197.0792 | 186.4062 | 251.1522 | 136.0117 | 884.3604 | 735.9468 | 686.2232 | 638.3181 | 828.1341 |  | 285.3315 | 728.1834 | 260.2114 | 804.6379 | 311.2312 | 707.5775 |  | 704.087 |  |  | 784.049 | 874.0209 | 810.3992 | [6 empty] | 751.2112 |  |  | 744.4629 |  |  | 184.4913 | 267.8432 | 316.8159 | 88.388 | 214.0174 | 327.9181 | 138.301 | 240.6943 |  | 231.9132 | 291.242 | 150.7591 | 268.7921 | 192.0073 | 279.0399 | 98.1713 | 203.3261 |  | 258.9625 | 277.4723 | 353.9497 | 134.528 | 218.8052 | 314.741 | 145.0872 | 256.6226 | 222.9624 | 295.4822 | 174.9117 | 271.5268 | 0.21223 | 19.7254 | 1.0488 | 0.2646 | -39.7283 | 3.1158 | 609.53 | 0.11 | 2.4163 | 0.32406 | 0.55057 | -0.92879 | 2.3004 | 1.9186 | 3.0427 | -9.5619 | -8.4107 | -7.0932 | 0.17921 | -1.4288 | 10.4814 | 8.4952
42810.5523 | 9701 | 94.3211 | 62.8309 | 46.0524 | 33.8367 | 22.7682 | 19.9906 | 17.8911 | 133.1965 | 93.3411 | 67.5362 | 45.1862 | 24.7394 | 18.1192 | 16.0403 | 162.9191 | 175.8887 | 442.1322 | 204.8295 | 177.5882 | 369.4405 |  |  |  | 252.9706 | 311.7337 | 275.7683 | 292.2391 | 149.9083 | 309.2338 | 147.4391 | 205.9982 | 143.5223 | 204.9435 | 279.3338 | 175.4753 | 292.5231 | 129.3091 |  | 138.4999 | 154.7231 | 90.6299 | 123.5025 |  | 25.3152 | 49.0587 | 24.4364 | 46.9986 | 108.0654 | 130.894 | 172.9826 | 7.6977 | 26.4053 | 8.163 | 51.8334 | 8.2107 | 42.4455 | 49.1565 | 51.177 | 15.2395 |  |  | 2.147 | -0.13988 | 0.43358 | -0.51518 | 2.5051 | 1.8152 | 4.8244 | -4.6769 | 0.85937 | 1.7084 | 5.3713 | -0.00058155 | -0.00052898 | -0.00057169 | 233.6717 | 330.518 | 283.4638 | 140.0821 | 82.0175 | 37.8896 | 22.1704 | 112.0725 | 84.2826 | 54.3793 | 37.8526 | 24.6394 | 20.3829 | 17.8751 | 86.8602 | 85.8157 | 74.3329 | 50.356 | 45.2535 | 80.872 | 55.8309 | 175.6506 | 207.9526 | 248.5521 | 248.1753 | 269.9813 | 293.0762 |  |  |  | 315.8273 | 255.0342 | 257.7449 | 253.4791 | 0.96564 | 1.2179 | 528.6421 |  |  | 595.8841 |  |  | 317.5864 | 357.8004 | 198.6842 | 186.3982 | 251.1302 | 136.0758 | 884.4315 | 735.9899 | 686.1993 | 637.8956 | 828.1313 |  | 285.314 | 727.8627 | 260.2744 | 805.266 | 311.2009 | 707.6874 |  | 703.924 |  |  | 784.4346 | 873.9622 | 809.8131 | [6 empty] | 751.0673 |  |  | 744.234 |  |  | 184.141 | 267.7495 | 316.6295 | 88.7675 | 213.9349 | 327.9261 | 138.2807 | 240.6579 |  | 231.8183 | 290.8713 | 150.7242 | 268.8095 | 192.01 | 278.9028 | 98.2482 | 203.1939 |  | 257.8205 | 277.0421 | 353.9017 | 134.7243 | 218.648 | 314.7656 | 144.7855 | 256.8213 | 223.0988 | 295.4255 | 174.9746 | 271.4374 | -0.0081014 | 19.726 | 1.0475 | 0.2623 | -39.8823 | 3.1158 | 605.89 | 0.28 | 2.4643 | -0.46785 | 0.8237 | -0.89787 | 2.2171 | 1.8873 | 3.0768 | -9.563 | -8.3979 | -7.1129 | 0.22529 | -1.3916 | 10.5006 | 8.5549
42810.5523 | 9702 | 94.329 | 62.841 | 46.06 | 33.8348 | 22.7623 | 19.9874 | 17.8832 | 133.2081 | 93.3441 | 67.5441 | 45.1886 | 24.7426 | 18.115 | 16.035 | 162.9172 | 175.8727 | 442.1334 | 204.8099 | 177.5445 | 369.4192 |  |  |  | 252.9759 | 311.7161 | 275.6908 | 292.1016 | 150.1829 | 309.296 | 147.4323 | 205.9751 | 142.7467 | 204.9309 | 279.3033 | 175.2497 | 292.4883 | 128.9939 |  | 138.1762 | 154.2395 | 90.0204 | 122.6291 |  | 25.2183 | 49.0821 | 24.4054 | 46.8076 | 107.282 | 131.0387 | 173.2512 | 7.7149 | 26.4184 | 8.2894 | 51.8571 | 8.1954 | 42.4456 | 49.1332 | 51.1878 | 15.231 |  |  | 2.0393 | 0.073027 | 0.36589 | -0.48167 | 2.1069 | 2.034 | 4.7436 | -4.7071 | 1.2453 | 2.1943 | 5.3608 | -0.00048462 | -0.00055526 | -0.00056512 | 233.8385 | 329.0313 | 283.4902 | 140.1021 | 82.0371 | 37.9021 | 22.167 | 112.0792 | 84.2927 | 54.3977 | 37.8619 | 24.6401 | 20.3857 | 17.8823 | 87.2865 | 84.1091 | 71.3077 | 48.8365 | 44.5504 | 80.8597 | 55.8147 | 175.6593 | 207.9379 | 248.522 | 248.1508 | 269.955 | 293.0356 |  |  |  | 315.7996 | 255.0582 | 258.6623 | 252.7045 | 1.4035 | 1.1552 | 528.8982 |  |  | 595.7922 |  |  | 317.5802 | 357.7635 | 199.229 | 186.384 | 251.1041 | 135.4847 | 884.7417 | 735.8961 | 686.4234 | 637.2784 | 828.3952 |  | 285.3598 | 728.1794 | 260.2513 | 804.8308 | 311.2369 | 708.441 |  | 704.3084 |  |  | 784.2595 | 874.432 | 810.8674 | [6 empty] | 751.0057 |  |  | 743.9268 |  |  | 184.0546 | 267.727 | 316.3385 | 88.8065 | 213.4229 | 327.876 | 138.2691 | 240.5623 |  | 232.2158 | 290.5929 | 150.6923 | 268.6963 | 191.9815 | 278.8969 | 98.0471 | 203.1907 |  | 257.4483 | 276.7634 | 353.8441 | 134.6845 | 218.6641 | 314.8566 | 144.408 | 256.9879 | 222.9306 | 295.5705 | 174.7824 | 271.4747 | 0.26693 | 19.7265 | 1.0479 | 0.26256 | -39.7726 | 3.1159 | 610.25 | 0.27 | 2.4018 | 0.33806 | 0.75671 | -0.86821 | 2.0337 | 1.9982 | 3.0515 | -9.5673 | -8.4081 | -7.0982 | 0.17643 | -1.0574 | 10.5225 | 8.5744
42810.5523 | 9703 | 94.3297 | 62.8521 | 46.0633 | 33.8371 | 22.7678 | 19.9868 | 17.8757 | 133.2219 | 93.355 | 67.557 | 45.2131 | 24.7531 | 18.1149 | 16.0421 | 162.9125 | 175.8654 | 442.135 | 204.7876 | 177.4867 | 369.3818 |  |  |  | 252.9733 | 311.6959 | 275.8931 | 292.1889 | 150.617 | 309.3028 | 147.4259 | 205.9646 | 143.7081 | 204.925 | 279.275 | 174.9832 | 292.4646 | 128.5764 |  | 138.162 | 153.8976 | 90.7281 | 122.2145 |  | 25.2791 | 49.1326 | 24.3411 | 46.6449 | 106.5832 | 131.5112 | 173.1692 | 7.464 | 26.4111 | 8.447 | 51.868 | 8.1941 | 42.4662 | 49.1117 | 51.1887 | 15.226 |  |  | 2.2173 | 0.054627 | 0.47103 | -0.60257 | 2.1246 | 1.5011 | 4.5767 | -4.669 | 0.41257 | 1.5723 | 5.4002 | -0.00052241 | -0.00047969 | -0.00056676 | 237.0707 | 333.33 | 283.5175 | 140.1182 | 82.0489 | 37.9089 | 22.1689 | 112.0852 | 84.3042 | 54.4011 | 37.8733 | 24.6516 | 20.3897 | 17.8845 | 87.1898 | 83.3847 | 69.5778 | 48.431 | 43.8648 | 80.8728 | 55.7817 | 175.6446 | 207.9322 | 248.4984 | 248.1314 | 269.9241 | 293.0102 |  |  |  | 315.8281 | 254.5541 | 256.7109 | 251.3964 | 1.1512 | 1.2849 | 528.8344 |  |  | 595.5222 |  |  | 317.5709 | 357.7433 | 198.3157 | 186.3857 | 251.0865 | 136.378 | 884.8153 | 735.8448 | 687.1661 | 637.3941 | 828.4576 |  | 285.4042 | 729.6278 | 260.373 | 804.4639 | 311.2203 | 710.0325 |  | 705.2281 |  |  | 784.1679 | 875.1169 | 811.521 | [6 empty] | 750.7883 |  |  | 743.8274 |  |  | 184.0769 | 267.7997 | 316.1276 | 88.8694 | 213.2174 | 327.7749 | 138.6869 | 240.5676 |  | 232.4507 | 290.6159 | 150.5551 | 268.6405 | 192.2379 | 278.7693 | 98.005 | 203.1433 |  | 257.684 | 276.8331 | 353.8015 | 134.6635 | 218.7727 | 314.931 | 144.0317 | 257.1805 | 222.6529 | 295.5199 | 174.5078 | 271.491 | 0.053531 | 19.726 | 1.0488 | 0.26341 | -39.7354 | 3.1158 | 628.24 | 0.16 | 2.5044 | 0.29241 | 0.85864 | -0.97116 | 2.0434 | 1.7176 | 2.9991 | -9.566 | -8.4408 | -7.0892 | 0.18876 | -0.86915 | 10.5323 | 8.6128
42810.5523 | 9704 | 94.3426 | 62.8599 | 46.0639 | 33.8461 | 22.773 | 19.9902 | 17.8824 | 133.233 | 93.3576 | 67.5604 | 45.2067 | 24.7522 | 18.1269 | 16.0405 | 162.8917 | 175.841 | 442.1318 | 204.765 | 177.5419 | 369.3753 |  |  |  | 252.9678 | 311.6787 | 276.2269 | 292.382 | 150.4837 | 309.2568 | 147.4321 | 205.9513 | 144.3696 | 204.9296 | 279.263 | 175.093 | 292.4296 | 128.4345 |  | 138.4748 | 154.1887 | 90.309 | 121.2193 |  | 25.2362 | 49.1238 | 24.3257 | 46.5416 | 106.5983 | 131.8066 | 172.8753 | 7.3154 | 26.4207 | 8.6884 | 51.9104 | 8.1984 | 42.4929 | 49.105 | 51.214 | 15.2346 |  |  | 2.2535 | 0.068427 | 0.46906 | -0.33316 | 2.5373 | 1.3972 | 4.877 | -4.7544 | 0.71965 | 1.1294 | 5.5152 | -0.00047476 | -0.00042877 | -0.00054869 | 238.6109 | 333.2178 | 283.5318 | 140.1374 | 82.0517 | 37.9067 | 22.1736 | 112.0883 | 84.3075 | 54.4026 | 37.8737 | 24.6453 | 20.3845 | 17.8761 | 86.5507 | 82.8991 | 67.5967 | 47.4664 | 44.7811 | 80.8306 | 55.75 | 175.6408 | 207.9253 | 248.4736 | 248.1136 | 269.9051 | 292.9751 |  |  |  | 315.7921 | 254.6152 | 255.0017 | 251.5585 | 1.0051 | 0.91392 | 528.5582 |  |  | 595.2175 |  |  | 317.5767 | 357.718 | 198.1686 | 186.38 | 251.0668 | 136.1253 | 885.1416 | 735.6002 | 688.3847 | 635.7995 | 828.3892 |  | 285.3916 | 728.9297 | 262.1535 | 804.7008 | 311.123 | 716.3055 |  | 707.5192 |  |  | 784.2601 | 875.7768 | 812.6541 | [6 empty] | 750.5328 |  |  | 743.7609 |  |  | 184.172 | 267.8594 | 316.1135 | 89.2745 | 213.3163 | 327.6771 | 139.198 | 240.6891 |  | 232.2851 | 290.4329 | 150.2899 | 268.6165 | 192.4283 | 278.6962 | 97.7589 | 203.2256 |  | 258.1205 | 276.7773 | 353.7749 | 134.6561 | 218.7218 | 314.4358 | 143.7682 | 257.3924 | 222.4257 | 295.4242 | 174.3768 | 271.3423 | 0.40271 | 19.7252 | 1.0496 | 0.2633 | -39.7503 | 3.1158 | 621.42 | 0.38 | 2.5247 | 0.32726 | 0.85683 | -0.72211 | 2.2339 | 1.6577 | 3.0971 | -9.565 | -8.3103 | -7.1029 | 0.25466 | -0.6528 | 10.5576 | 8.6057
42810.5524 | 9705 | 94.3504 | 62.8675 | 46.0677 | 33.8542 | 22.774 | 19.9932 | 17.8841 | 133.2507 | 93.3704 | 67.5712 | 45.2232 | 24.7654 | 18.1336 | 16.0464 | 162.8821 | 175.828 | 442.1288 | 204.744 | 177.6201 | 369.3977 |  |  |  | 252.9622 | 311.6606 | 276.5388 | 292.6197 | 148.9869 | 309.148 | 147.4274 | 205.9348 | 143.3797 | 204.9144 | 279.2342 | 174.5896 | 292.4153 | 127.7616 |  | 137.9235 | 154.0504 | 90.0835 | 120.6163 |  | 25.2265 | 49.1591 | 24.3277 | 46.3692 | 106.6373 | 131.5681 | 172.6674 | 7.1692 | 26.4089 | 8.7672 | 51.9225 | 8.191 | 42.5084 | 49.0905 | 51.2277 | 15.2284 |  |  | 2.1194 | -0.10176 | 0.62085 | -0.14522 | 2.2166 | 1.4656 | 4.6398 | -4.5625 | 0.51181 | 1.347 | 5.5061 | -0.00055033 | -0.00054048 | -0.00055526 | 237.6284 | 330.2422 | 283.5552 | 140.1601 | 82.0594 | 37.914 | 22.1762 | 112.0938 | 84.3166 | 54.4136 | 37.8786 | 24.6484 | 20.3858 | 17.8778 | 83.4012 | 78.1414 | 62.8306 | 45.2516 | 41.6942 | 80.7142 | 55.6607 | 175.6466 | 207.9118 | 248.4473 | 248.0896 | 269.8763 | 292.94 |  |  |  | 315.7077 | 255.7728 | 254.8247 | 252.7267 | 1.2039 | 0.52586 | 529.0924 |  |  | 595.9937 |  |  | 317.5691 | 357.6886 | 197.895 | 186.3834 | 251.039 | 136.2488 | 885.2966 | 735.5863 | 688.2489 | 634.2862 | 828.2027 |  | 285.3614 | 723.1381 | 261.5104 | 805.1085 | 311.1055 | 715.7837 |  | 708.1802 |  |  | 784.5594 | 875.9576 | 812.6699 | [6 empty] | 750.3011 |  |  | 743.6009 |  |  | 184.207 | 267.9878 | 316.0517 | 89.6832 | 213.3431 | 327.6586 | 139.5033 | 240.7676 |  | 232.1998 | 290.2028 | 150.4135 | 268.7006 | 192.1334 | 278.6468 | 97.1389 | 203.3091 |  | 258.8189 | 277.0434 | 353.7544 | 134.4198 | 218.6029 | 313.9586 | 143.5239 | 257.5402 | 222.3307 | 295.547 | 174.3444 | 271.001 | 0.22244 | 19.7266 | 1.0489 | 0.26144 | -39.7878 | 3.1158 | 613.09 | 0.29 | 2.4482 | -0.39912 | 0.98582 | -0.47678 | 2.0873 | 1.6972 | 3.0199 | -9.5618 | -8.1896 | -7.1155 | 0.59051 | -0.13388 | 10.5733 | 8.567
42810.5524 | 9706 | 94.3525 | 62.8774 | 46.0808 | 33.8536 | 22.7754 | 19.9896 | 17.8817 | 133.261 | 93.3745 | 67.5761 | 45.2306 | 24.7647 | 18.1306 | 16.043 | 162.8844 | 175.8127 | 442.1336 | 204.7258 | 177.4255 | 369.4239 |  |  |  | 252.966 | 311.6407 | 276.4712 | 292.5749 | 147.3651 | 309.0159 | 147.4183 | 205.9169 | 143.9663 | 204.917 | 279.2089 | 173.9602 | 292.4038 | 126.9856 |  | 137.4688 | 153.968 | 89.7874 | 121.1275 |  | 25.2709 | 49.2455 | 24.306 | 46.1861 | 106.5599 | 131.2196 | 172.6497 | 7.0101 | 26.4188 | 8.7268 | 51.9307 | 8.1963 | 42.5031 | 49.072 | 51.2422 | 15.2278 |  |  | 2.5295 | -0.11359 | 0.77988 | -0.11237 | 2.0385 | 1.8671 | 4.7232 | -4.5369 | 0.055476 | 1.8979 | 5.4532 | -0.00041891 | -0.00052405 | -0.00058155 | 237.1486 | 330.9637 | 283.5742 | 140.1877 | 82.0794 | 37.9284 | 22.1847 | 112.101 | 84.3279 | 54.4285 | 37.8907 | 24.6664 | 20.3958 | 17.8828 | 81.063 | 77.0254 | 59.693 | 44.882 | 38.707 | 80.6212 | 55.5637 | 175.634 | 207.8964 | 248.4211 | 248.0668 | 269.8518 | 292.9127 |  |  |  | 315.6181 | 256.0362 | 253.5504 | 252.6151 | 0.80478 | 1.0652 | 528.0744 |  |  | 596.5147 |  |  | 317.5668 | 357.6625 | 197.4159 | 186.3759 | 251.0209 | 136.1286 | 885.9107 | 735.3253 | 687.5897 | 633.3982 | 827.8931 |  | 285.2879 | 716.3691 | 261.0963 | 804.351 | 311.0623 | 715.1498 |  | 707.2228 |  |  | 784.5499 | 876.0542 | 813.1444 | [6 empty] | 750.0826 |  |  | 743.4555 |  |  | 184.3421 | 267.8354 | 315.8821 | 89.7161 | 213.1248 | 327.7086 | 139.6737 | 240.7094 |  | 232.1044 | 290.3256 | 150.9063 | 268.9042 | 191.9925 | 278.3936 | 96.8766 | 203.2025 |  | 258.8332 | 277.3519 | 353.741 | 134.1381 | 218.7496 | 313.9496 | 143.2551 | 257.5656 | 222.5052 | 295.7484 | 174.4006 | 270.9324 | 0.26173 | 19.7267 | 1.0508 | 0.26373 | -39.7804 | 3.1158 | 613.72 | 0.25 | 2.6743 | -0.42173 | 1.105 | -0.41945 | 2.0009 | 1.9149 | 3.0456 | -9.5582 | -8.0275 | -7.0976 | 0.83903 | 0.20319 | 10.5584 | 8.5634
42810.5524 | 9707 | 94.3636 | 62.8831 | 46.0806 | 33.8519 | 22.7791 | 19.9901 | 17.8838 | 133.2771 | 93.3792 | 67.5874 | 45.2395 | 24.7646 | 18.1319 | 16.0402 | 162.8832 | 175.7893 | 442.1347 | 204.705 | 177.3279 | 369.3934 |  |  |  | 252.9682 | 311.6203 | 276.1043 | 292.41 | 145.1364 | 308.8428 | 147.4162 | 205.9024 | 144.1223 | 204.9112 | 279.185 | 173.9237 | 292.3698 | 127.2344 |  | 136.3653 | 153.846 | 89.5992 | 121.1572 |  | 25.3161 | 49.3334 | 24.2436 | 46.237 | 106.5659 | 130.9837 | 172.7507 | 7.0176 | 26.4178 | 8.465 | 51.9592 | 8.197 | 42.5085 | 49.0603 | 51.2393 | 15.2289 |  |  | 2.333 | -0.11162 | 0.70562 | -0.027598 | 2.5931 | 2.0445 | 4.8284 | -5.1 | 0.34193 | 0.56062 | 5.431 | -0.00059305 | -0.00052405 | -0.00055033 | 237.6468 | 332.4564 | 283.5925 | 140.2003 | 82.0777 | 37.9224 | 22.1825 | 112.0962 | 84.3311 | 54.4237 | 37.8879 | 24.6561 | 20.3808 | 17.864 | 81.8599 | 77.727 | 59.776 | 44.9812 | 38.5 | 80.5906 | 55.492 | 175.63 | 207.8817 | 248.3851 | 248.0447 | 269.8223 | 292.8673 |  |  |  | 315.4327 | 255.9948 | 252.6241 | 252.3274 | 1.2827 | 1.4845 | 527.236 |  |  | 596.3625 |  |  | 317.557 | 357.6378 | 196.4094 | 186.3764 | 250.9993 | 136.3162 | 886.1344 | 735.3374 | 686.8975 | 632.7172 | 828.1917 |  | 285.1734 | 708.9499 | 260.7844 | 804.0817 | 311.0829 | 714.8858 |  | 706.1612 |  |  | 784.574 | 876.7344 | 814.7469 | [6 empty] | 749.9254 |  |  | 743.6622 |  |  | 184.821 | 267.8823 | 315.7517 | 89.7148 | 212.9064 | 327.7707 | 139.6018 | 240.4788 |  | 231.7473 | 290.349 | 151.5545 | 268.8102 | 191.9922 | 278.1307 | 96.7119 | 203.0331 |  | 259.2557 | 277.5714 | 353.7102 | 134.5165 | 219.0852 | 313.6448 | 143.2493 | 257.4097 | 222.604 | 295.9215 | 174.3192 | 271.1178 | 0.26751 | 19.727 | 1.0505 | 0.26528 | -39.7924 | 3.1159 | 621.99 | 0.26 | 2.5679 | -0.41811 | 1.0513 | -0.2079 | 2.256 | 2.0032 | 3.0784 | -9.5742 | -7.8408 | -7.0886 | 0.74679 | 0.18541 | 10.5552 | 8.5577
42810.5524 | 9708 | 94.3674 | 62.8897 | 46.0797 | 33.8573 | 22.7731 | 19.9844 | 17.8739 | 133.2845 | 93.3862 | 67.5891 | 45.2373 | 24.7677 | 18.1272 | 16.0405 | 162.865 | 175.7737 | 442.1238 | 204.697 | 177.3624 | 369.3433 |  |  |  | 252.9549 | 311.5974 | 275.5763 | 292.0896 | 143.5223 | 308.616 | 147.4124 | 205.8884 | 144.0286 | 204.9014 | 279.1554 | 173.726 | 292.319 | 127.1892 |  | 135.9662 | 153.8954 | 89.2792 | 120.7761 |  | 25.2832 | 49.4326 | 24.3457 | 46.4116 | 106.5349 | 131.0517 | 172.8532 | 7.0296 | 26.4259 | 8.2102 | 51.986 | 8.1972 | 42.5274 | 49.0639 | 51.2317 | 15.2336 |  |  | 2.1155 | -0.10176 | 0.56566 | -0.031542 | 2.4742 | 1.4945 | 4.6779 | -4.5941 | 0.60989 | 0.044934 | 5.4486 | -0.00054869 | -0.00053062 | -0.00058483 | 236.2688 | 334.3176 | 283.6147 | 140.2201 | 82.0958 | 37.9324 | 22.1928 | 112.1149 | 84.3384 | 54.4371 | 37.9037 | 24.6639 | 20.3775 | 17.8841 | 86.0633 | 82.4304 | 64.8847 | 45.5307 | 39.2535 | 80.6652 | 55.4806 | 175.6331 | 207.8758 | 248.3636 | 248.022 | 269.8046 | 292.8432 |  |  |  | 315.3247 | 256.373 | 254.1281 | 251.5335 | 1.6518 | 1.8248 | 527.0452 |  |  | 596.3528 |  |  | 317.559 | 357.62 | 196.5934 | 186.3761 | 250.9887 | 136.1313 | 885.9408 | 735.4603 | 686.5219 | 632.5076 | 828.155 |  | 285.134 | 703.9487 | 260.544 | 807.0688 | 311.1063 | 713.8653 |  | 705.748 |  |  | 784.6039 | 877.5882 | 818.1508 | [6 empty] | 749.972 |  |  | 743.6048 |  |  | 185.4836 | 267.7049 | 315.5047 | 89.4502 | 212.8291 | 327.7996 | 139.4788 | 240.3976 |  | 231.351 | 290.3031 | 152.1213 | 268.8076 | 192.0389 | 278.3032 | 96.5713 | 202.9913 |  | 260.4672 | 277.8831 | 353.6639 | 134.9055 | 219.3631 | 313.1762 | 143.2405 | 257.1099 | 222.8456 | 295.8832 | 174.0018 | 270.9832 | 0.29544 | 19.7268 | 1.0495 | 0.26538 | -39.7689 | 3.1158 | 624.33 | 0.28 | 2.4448 | -0.39929 | 0.94138 | -0.2223 | 2.2039 | 1.7128 | 3.0303 | -9.5758 | -7.7169 | -7.1699 | 0.28878 | -0.38358 | 10.5623 | 8.5717
42810.5524 | 9709 | 94.3772 | 62.8949 | 46.0796 | 33.862 | 22.7739 | 19.9843 | 17.882 | 133.2976 | 93.3936 | 67.5979 | 45.2448 | 24.7673 | 18.1317 | 16.0444 | 162.8528 | 175.7474 | 442.121 | 204.6635 | 177.1397 | 369.3217 |  |  |  | 252.9465 | 311.5818 | 275.3245 | 291.8714 | 142.5464 | 308.3715 | 147.4088 | 205.8727 | 143.8853 | 204.8923 | 279.1263 | 173.4233 | 292.2764 | 127.1713 |  | 135.305 | 154.218 | 88.7108 | 119.7769 |  | 25.3887 | 49.5723 | 24.5499 | 46.4908 | 106.129 | 130.9053 | 172.8967 | 7.0573 | 26.4383 | 8.0664 | 51.9901 | 8.1968 | 42.5571 | 49.0764 | 51.2256 | 15.2305 |  |  | 2.2022 | -0.23253 | 0.46643 | -0.27402 | 2.2192 | 1.1593 | 4.6135 | -4.964 | 0.2061 | 1.8515 | 5.2829 | -0.00051912 | -0.00052898 | -0.00059962 | 235.7663 | 335.4117 | 283.6281 | 140.238 | 82.108 | 37.9325 | 22.1905 | 112.0992 | 84.3456 | 54.4428 | 37.8986 | 24.6604 | 20.3878 | 17.8718 | 89.5854 | 86.4292 | 70.414 | 47.2682 | 40.7894 | 80.7587 | 55.5064 | 175.6259 | 207.8626 | 248.3445 | 248.006 | 269.78 | 292.8119 |  |  |  | 315.164 | 255.7104 | 252.5412 | 250.6481 | 1.057 | 1.3276 | 527.0484 |  |  | 596.3639 |  |  | 317.5561 | 357.6007 | 195.9376 | 186.3793 | 250.9561 | 136.0449 | 885.5765 | 735.2923 | 686.2296 | 632.6592 | 828.1 |  | 285.0649 | 700.0125 | 260.3176 | 808.4869 | 311.1349 | 714.0307 |  | 705.5217 |  |  | 785.1624 | 877.2571 | 816.6094 | [6 empty] | 749.9047 |  |  | 743.6195 |  |  | 185.6132 | 267.4505 | 314.9843 | 89.4033 | 213.3082 | 327.753 | 139.0774 | 240.0896 |  | 230.8832 | 290.0655 | 152.0562 | 268.9593 | 192.2257 | 278.1831 | 96.4655 | 203.0915 |  | 260.3448 | 278.4757 | 353.6467 | 134.5219 | 219.5957 | 312.7451 | 143.2472 | 256.951 | 222.4804 | 295.6271 | 173.6261 | 270.6938 | 0.33107 | 19.7273 | 1.0468 | 0.26514 | -39.6858 | 3.1159 | 621.88 | 0.31 | 2.4939 | -0.6037 | 0.85502 | -0.65535 | 2.0868 | 1.5083 | 3.0089 | -9.5789 | -7.6216 | -7.2072 | -0.091245 | -0.99486 | 10.5871 | 8.5845
42810.5524 | 9710 | 94.3909 | 62.9137 | 46.0936 | 33.8745 | 22.7862 | 19.9949 | 17.8845 | 133.3175 | 93.4052 | 67.6134 | 45.2596 | 24.7795 | 18.1419 | 16.051 | 162.8488 | 175.7278 | 442.1187 | 204.6368 | 176.9546 | 369.2901 |  |  |  | 252.9431 | 311.5507 | 275.7644 | 292.1111 | 143.7401 | 308.3082 | 147.4107 | 205.8611 | 143.3013 | 204.8868 | 279.113 | 173.2387 | 292.2261 | 126.936 |  | 135.521 | 154.4666 | 87.8989 | 118.6624 |  | 25.4543 | 49.6504 | 24.5875 | 46.5307 | 106.35 | 130.77 | 172.8761 | 7.0375 | 26.4563 | 7.9666 | 52.0079 | 8.2226 | 42.578 | 49.0889 | 51.2334 | 15.2344 |  |  | 2.0248 | -0.034081 | 0.043248 | -0.38441 | 2.6437 | 1.2395 | 4.5945 | -4.9627 | 0.47854 | 1.0776 | 5.4256 | -0.00054869 | -0.00049448 | -0.00056512 | 235.1365 | 334.6538 | 283.6436 | 140.2551 | 82.112 | 37.9392 | 22.1862 | 112.1079 | 84.3529 | 54.4436 | 37.9051 | 24.6619 | 20.3829 | 17.874 | 91.6232 | 88.6657 | 72.8598 | 44.9533 | 38.8545 | 80.8832 | 55.5181 | 175.62 | 207.8466 | 248.3141 | 247.9862 | 269.7544 | 292.7788 |  |  |  | 315.0406 | 255.3159 | 253.3625 | 249.9621 | 1.712 | 1.1725 | 527.2865 |  |  | 596.4415 |  |  | 317.5508 | 357.5764 | 195.2584 | 186.373 | 250.9395 | 135.6368 | 885.5291 | 735.1458 | 686.1635 | 632.4328 | 828.2466 |  | 285.0498 | 696.4215 | 260.1172 | 808.1363 | 311.1848 | 714.3074 |  | 705.3586 |  |  | 785.6269 | 876.9281 | 816.1714 | [6 empty] | 749.7051 |  |  | 743.4606 |  |  | 186.0606 | 267.3402 | 314.5771 | 89.9067 | 213.5332 | 327.7098 | 139.4107 | 240.225 |  | 230.7098 | 290.3728 | 151.7401 | 268.7986 | 192.5844 | 277.8841 | 96.3718 | 203.1236 |  | 261.0354 | 277.8038 | 353.6042 | 133.7036 | 219.7166 | 312.4416 | 143.6288 | 256.9064 | 222.5135 | 295.6545 | 173.341 | 270.583 | 0.039471 | 19.7265 | 1.0475 | 0.26759 | -39.6621 | 3.1158 | 628.31 | 0.31 | 2.3912 | -0.23115 | 0.26039 | -0.77631 | 2.2773 | 1.5593 | 3.0021 | -9.584 | -7.5343 | -7.1938 | -0.30258 | -1.2652 | 10.6146 | 8.5944
42810.5524 | 9711 | 94.3897 | 62.9118 | 46.0989 | 33.8639 | 22.7826 | 19.9928 | 17.8743 | 133.3244 | 93.4071 | 67.6182 | 45.2655 | 24.7792 | 18.1374 | 16.0425 | 162.8404 | 175.715 | 442.1079 | 204.6185 | 176.7865 | 369.26 |  |  |  | 252.9515 | 311.5303 | 276.6315 | 292.5013 | 142.264 | 308.1144 | 147.414 | 205.8645 | 143.7388 | 204.8914 | 279.1004 | 173.3589 | 292.1289 | 126.7401 |  | 135.5871 | 154.2834 | 88.682 | 118.1663 |  | 25.4568 | 49.6192 | 24.5404 | 46.4062 | 106.4 | 130.7751 | 172.9271 | 7.2333 | 26.4663 | 7.931 | 52.0434 | 8.2256 | 42.5818 | 49.0876 | 51.228 | 15.236 |  |  | 2.1897 | 0.11705 | 0.30412 | -0.37259 | 2.5465 | 1.6956 | 4.7646 | -5.1145 | 0.66243 | 1.0637 | 5.4643 | -0.00050269 | -0.00055198 | -0.00055033 | 235.7728 | 332.7571 | 283.6771 | 140.2779 | 82.1262 | 37.9541 | 22.1975 | 112.1171 | 84.3617 | 54.4611 | 37.9178 | 24.6729 | 20.3835 | 17.8859 | 94.7858 | 89.4819 | 71.3286 | 43.5649 | 38.5495 | 81.0605 | 55.5163 | 175.6065 | 207.8387 | 248.2886 | 247.9699 | 269.7355 | 292.7521 |  |  |  | 314.9761 | 255.4242 | 253.728 | 250.7483 | 2.019 | 1.5291 | 527.2081 |  |  | 595.9704 |  |  | 317.5325 | 357.5685 | 196.1413 | 186.3616 | 250.9129 | 135.6397 | 885.7951 | 735.0109 | 686.0781 | 632.4732 | 828.6183 |  | 284.9838 | 693.6289 | 259.9998 | 808.4692 | 311.1695 | 714.8103 |  | 705.5527 |  |  | 785.7747 | 877.0738 | 814.8921 | [6 empty] | 749.6146 |  |  | 743.3234 |  |  | 185.9498 | 267.4048 | 314.2413 | 89.8371 | 212.8917 | 327.7506 | 139.8316 | 240.0895 |  | 231.454 | 290.2294 | 151.5324 | 268.8409 | 192.735 | 277.7074 | 95.9937 | 203.2424 |  | 260.5186 | 277.2978 | 353.5684 | 133.9429 | 219.5551 | 312.3343 | 143.7415 | 257.0396 | 222.581 | 295.5623 | 173.2127 | 270.7744 | 0.11247 | 19.7273 | 1.0464 | 0.2673 | -39.7658 | 3.1158 | 630.98 | 0.21 | 2.4863 | 0.42836 | 0.69046 | -0.76423 | 2.2351 | 1.8238 | 3.0573 | -9.5988 | -7.464 | -7.2041 | -0.63249 | -1.0953 | 10.6217 | 8.5678
42810.5524 | 9712 | 94.3999 | 62.9202 | 46.1014 | 33.8715 | 22.789 | 20.0034 | 17.8831 | 133.3338 | 93.4152 | 67.6277 | 45.2699 | 24.7811 | 18.1428 | 16.0433 | 162.8302 | 175.6961 | 442.1073 | 204.6114 | 176.7353 | 369.2262 |  |  |  | 252.9529 | 311.5053 | 276.6725 | 292.4863 | 142.656 | 308.1098 | 147.3975 | 205.8335 | 144.3095 | 204.8751 | 279.0657 | 173.3092 | 292.0828 | 126.569 |  | 135.7417 | 154.1547 | 89.8395 | 118.6444 |  | 25.3658 | 49.5575 | 24.5074 | 46.2712 | 106.2107 | 130.5899 | 173.0899 | 7.5575 | 26.4663 | 8.0512 | 52.1076 | 8.2217 | 42.5891 | 49.0959 | 51.2114 | 15.2261 |  |  | 2.1687 | -0.089281 | 0.46512 | -0.4107 | 2.325 | 1.8513 | 4.8251 | -5.2137 | 0.032319 | 2.5772 | 5.4661 | -0.00048955 | -0.00050762 | -0.00055855 | 233.6329 | 329.3602 | 283.7094 | 140.2988 | 82.1264 | 37.9605 | 22.1977 | 112.1119 | 84.3642 | 54.4674 | 37.9264 | 24.6747 | 20.3925 | 17.8728 | 98.9817 | 90.2917 | 71.4375 | 43.6823 | 37.2519 | 81.23 | 55.5149 | 175.606 | 207.8289 | 248.2594 | 247.9476 | 269.7068 | 292.7188 |  |  |  | 314.9632 | 255.3211 | 255.5275 | 251.3547 | 1.6512 | 1.1757 | 526.9933 |  |  | 595.9853 |  |  | 317.5276 | 357.5346 | 195.3635 | 186.3647 | 250.8917 | 136.1153 | 885.7764 | 734.8639 | 686.2481 | 632.3714 | 828.2992 |  | 284.9478 | 691.5753 | 259.9248 | 808.5717 | 311.174 | 715.0307 |  | 705.8783 |  |  | 786.1029 | 877.2753 | 814.2357 | [6 empty] | 749.3287 |  |  | 743.2789 |  |  | 186.1246 | 267.23 | 313.7795 | 89.7511 | 212.7217 | 327.7696 | 140.2868 | 240.3007 |  | 231.5129 | 290.4686 | 151.687 | 268.6487 | 192.23 | 277.6161 | 96.1206 | 203.4701 |  | 260.1267 | 277.2104 | 353.5226 | 134.278 | 219.6269 | 312.5618 | 143.6898 | 257.1903 | 222.8062 | 295.2864 | 172.7128 | 270.7959 | 0.23958 | 19.7272 | 1.0452 | 0.26674 | -39.7679 | 3.1159 | 620.57 | 0.21 | 2.4743 | -0.37407 | 0.85379 | -0.80229 | 2.1352 | 1.9053 | 3.0759 | -9.5923 | -7.4117 | -7.2067 | -1.0782 | -1.1076 | 10.6052 | 8.55
42810.5525 | 9713 | 94.4096 | 62.937 | 46.1011 | 33.879 | 22.7874 | 19.991 | 17.8728 | 133.3445 | 93.4188 | 67.6314 | 45.274 | 24.778 | 18.1407 | 16.0399 | 162.8209 | 175.6748 | 442.1005 | 204.5928 | 176.8412 | 369.2513 |  |  |  | 252.9408 | 311.4808 | 275.9828 | 291.9882 | 143.0825 | 308.1624 | 147.3992 | 205.8147 | 145.0421 | 204.8669 | 279.0302 | 173.2837 | 292.0606 | 126.5863 |  | 134.9307 | 154.4008 | 91.0835 | 119.4992 |  | 25.3211 | 49.5676 | 24.5676 | 46.7238 | 106.1588 | 130.3875 | 173.0861 | 7.8536 | 26.4775 | 8.5478 | 52.1407 | 8.2258 | 42.6011 | 49.1073 | 51.2174 | 15.2378 |  |  | 2.0984 | 0.29645 | 0.63597 | -0.14917 | 2.578 | 1.802 | 4.8317 | -5.0869 | 0.43378 | 1.4409 | 5.4067 | -0.00048462 | -0.00054212 | -0.0005684 | 233.4778 | 329.752 | 283.7267 | 140.3297 | 82.1347 | 37.972 | 22.2044 | 112.1253 | 84.3785 | 54.4816 | 37.9348 | 24.6764 | 20.3968 | 17.8784 | 100.1147 | 90.3106 | 70.7239 | 42.6152 | 36.0656 | 81.3936 | 55.5071 | 175.6096 | 207.8261 | 248.2422 | 247.9254 | 269.6835 | 292.6853 |  |  |  | 314.9239 | 255.4122 | 256.5368 | 251.7361 | 1.7813 | 1.6519 | 526.8964 |  |  | 595.8125 |  |  | 317.5264 | 357.4997 | 194.7547 | 186.3553 | 250.8801 | 137.3605 | 885.8048 | 734.7059 | 686.586 | 632.1313 | 828.2738 |  | 284.8869 | 689.8709 | 259.8824 | 808.2563 | 311.199 | 715.0264 |  | 706.4874 |  |  | 786.2563 | 877.9705 | 815.9023 | [6 empty] | 749.1964 |  |  | 743.1147 |  |  | 186.9102 | 266.9236 | 313.6162 | 89.5841 | 212.9215 | 327.7247 | 139.8554 | 240.0675 |  | 231.4183 | 290.4198 | 151.2978 | 268.4791 | 191.6938 | 277.7327 | 96.2926 | 203.7055 |  | 260.369 | 276.7871 | 353.4915 | 134.1924 | 219.8156 | 312.8476 | 144.3955 | 257.3037 | 222.2934 | 294.4438 | 172.1461 | 270.7793 | 0.16774 | 19.7262 | 1.0446 | 0.26569 | -39.7372 | 3.1159 | 632.87 | 0.3 | 2.434 | 0.68163 | 0.99838 | -0.48352 | 2.2478 | 1.8793 | 3.0772 | -9.5957 | -7.3669 | -7.1961 | -1.1842 | -1.0292 | 10.58 | 8.5365
42810.5525 | 9714 | 94.4139 | 62.9431 | 46.1105 | 33.8801 | 22.7856 | 19.9937 | 17.8715 | 133.3628 | 93.4239 | 67.6426 | 45.2859 | 24.7905 | 18.1432 | 16.0502 | 162.8157 | 175.659 | 442.084 | 204.5698 | 177.1368 | 369.2547 |  |  |  | 252.9394 | 311.459 | 275.7791 | 291.9138 | 142.6538 | 308.0764 | 147.3969 | 205.8067 | 146.1271 | 204.8613 | 279.0033 | 173.587 | 292.0578 | 127.1813 |  | 134.9924 | 154.4914 | 91.9983 | 120.999 |  | 25.3324 | 49.6155 | 24.635 | 47.0052 | 106.2018 | 130.3912 | 172.9713 | 7.8735 | 26.4868 | 9.3509 | 52.1765 | 8.2221 | 42.5864 | 49.1049 | 51.2144 | 15.2377 |  |  | 2.3691 | 0.32339 | 0.26207 | -0.20568 | 2.7187 | 2.1036 | 4.7791 | -4.9785 | 0.77141 | 1.3539 | 5.4695 | -0.00052569 | -0.00051255 | -0.00054212 | 233.9651 | 329.3609 | 283.748 | 140.3411 | 82.1445 | 37.9767 | 22.2121 | 112.1238 | 84.3877 | 54.4843 | 37.9361 | 24.6739 | 20.3906 | 17.8798 | 100.5366 | 89.4886 | 71.211 | 42.4166 | 35.3962 | 81.5175 | 55.491 | 175.5934 | 207.8105 | 248.2092 | 247.902 | 269.6537 | 292.653 |  |  |  | 314.8089 | 255.215 | 255.7079 | 252.0658 | 1.5017 | 1.3846 | 527.2007 |  |  | 595.5247 |  |  | 317.511 | 357.4757 | 195.3222 | 186.3607 | 250.8711 | 137.9907 | 886.0682 | 734.4054 | 686.9227 | 632.1278 | 828.0298 |  | 284.7759 | 688.4062 | 259.7893 | 807.7615 | 311.1001 | 714.8552 |  | 707.366 |  |  | 786.3414 | 877.8898 | 814.7946 | [6 empty] | 749.0038 |  |  | 742.9124 |  |  | 187.8656 | 266.7133 | 313.7362 | 89.52 | 212.7273 | 327.6291 | 139.459 | 239.9611 |  | 231.1934 | 290.5685 | 150.9952 | 268.4591 | 191.5626 | 277.9877 | 96.5947 | 203.888 |  | 259.3527 | 277.305 | 353.4693 | 133.6696 | 219.8143 | 312.7551 | 145.2378 | 257.3655 | 222.0667 | 294.2582 | 171.8853 | 270.7023 | -0.059526 | 19.7272 | 1.0464 | 0.26834 | -39.7348 | 3.1159 | 628.8 | 0.31 | 2.586 | 0.71199 | 0.64094 | -0.56781 | 2.3083 | 2.0305 | 3.0604 | -9.5964 | -7.332 | -7.1895 | -1.2161 | -1.0853 | 10.5381 | 8.5188
42810.5525 | 9715 | 94.4192 | 62.9518 | 46.1137 | 33.8828 | 22.7798 | 19.9878 | 17.8784 | 133.3689 | 93.4314 | 67.6487 | 45.2909 | 24.7942 | 18.1399 | 16.0469 | 162.8055 | 175.6402 | 442.0847 | 204.5387 | 177.4036 | 369.2326 |  |  |  | 252.9313 | 311.4427 | 275.438 | 291.8681 | 142.2314 | 307.7078 | 147.3948 | 205.7978 | 146.2067 | 204.867 | 278.9839 | 173.951 | 292.0911 | 127.7693 |  | 135.1408 | 154.0633 | 92.5579 | 121.9904 |  | 25.3772 | 49.6565 | 24.7052 | 47.0245 | 106.2532 | 130.5178 | 172.8456 | 7.8168 | 26.4665 | 9.5765 | 52.2103 | 8.1994 | 42.5775 | 49.1165 | 51.2019 | 15.2342 |  |  | 2.1924 | -0.21085 | 0.28178 | -0.37981 | 2.6667 | 1.7922 | 4.7962 | -4.941 | 0.039519 | 1.5681 | 5.393 | -0.00056019 | -0.00057333 | -0.00056019 | 233.7139 | 329.9208 | 283.7763 | 140.3701 | 82.1671 | 37.9862 | 22.2228 | 112.136 | 84.4109 | 54.4986 | 37.9472 | 24.6865 | 20.4112 | 17.8918 | 99.8026 | 89.5676 | 72.6374 | 42.9417 | 35.5869 | 81.5614 | 55.4939 | 175.5919 | 207.7989 | 248.1897 | 247.8851 | 269.6336 | 292.6232 |  |  |  | 314.7791 | 254.6303 | 253.5025 | 252.2278 | 1.8494 | 1.3076 | 527.7682 |  |  | 595.5271 |  |  | 317.5092 | 357.4474 | 194.3928 | 186.3508 | 250.8456 | 138.086 | 886.194 | 734.3421 | 687.6151 | 631.9724 | 827.8813 |  | 284.8214 | 687.3919 | 259.7398 | 807.1306 | 311.0487 | 715.9998 |  | 708.3478 |  |  | 786.3262 | 878.4536 | 815.7414 | [6 empty] | 748.8657 |  |  | 742.7705 |  |  | 188.3068 | 266.8094 | 313.6113 | 89.2986 | 212.4289 | 327.5075 | 139.1722 | 239.9345 |  | 231.1704 | 290.5205 | 150.8094 | 268.333 | 191.3278 | 278.1425 | 96.4692 | 203.9493 |  | 258.7587 | 277.3222 | 353.4378 | 133.3506 | 219.8124 | 312.6718 | 145.65 | 257.3825 | 221.8458 | 294.4678 | 171.726 | 270.6838 | 0.25923 | 19.7259 | 1.0474 | 0.2684 | -39.7133 | 3.1159 | 606.82 | 0.31 | 2.4869 | -0.57494 | 0.66465 | -0.77166 | 2.2865 | 1.8744 | 3.0664 | -9.5892 | -7.3069 | -7.1758 | -1.1292 | -1.2434 | 10.5129 | 8.5121
42810.5525 | 9716 | 94.4279 | 62.9586 | 46.1252 | 33.8874 | 22.7879 | 19.9889 | 17.8793 | 133.3834 | 93.4387 | 67.6602 | 45.2963 | 24.793 | 18.1384 | 16.0418 | 162.7931 | 175.6216 | 442.0832 | 204.5109 | 177.4307 | 369.1779 |  |  |  | 252.9325 | 311.4213 | 275.6669 | 291.9846 | 143.0473 | 307.4716 | 147.3843 | 205.7749 | 147.0336 | 204.8538 | 278.9524 | 174.3188 | 292.0905 | 128.3171 |  | 135.5744 | 153.881 | 93.5407 | 121.6931 |  | 25.302 | 49.6803 | 24.7325 | 47.0714 | 106.391 | 130.4664 | 172.8562 | 7.7732 | 26.4633 | 9.708 | 52.2519 | 8.1894 | 42.5656 | 49.1133 | 51.1838 | 15.2307 |  |  | 2.5367 | -0.12805 | 0.47169 | -0.62492 | 2.7633 | 1.9683 | 4.7508 | -4.6585 | 0.77219 | 1.3547 | 5.2712 | -0.00053226 | -0.00052569 | -0.00056512 | 235.4179 | 331.4942 | 283.7921 | 140.3976 | 82.1754 | 37.9965 | 22.219 | 112.1453 | 84.4116 | 54.5126 | 37.9511 | 24.6956 | 20.4094 | 17.8788 | 99.8766 | 87.9878 | 70.7085 | 43.6668 | 36.2846 | 81.6862 | 55.4735 | 175.5793 | 207.7827 | 248.1498 | 247.8706 | 269.5872 | 292.5796 |  |  |  | 314.7029 | 254.4188 | 254.5283 | 251.593 | 1.8561 | 1.57 | 527.5864 |  |  | 594.917 |  |  | 317.5019 | 357.4117 | 194.0955 | 186.3479 | 250.8206 | 138.8456 | 886.0734 | 734.1788 | 688.5074 | 632.1705 | 827.5612 |  | 284.8059 | 686.8147 | 259.7153 | 806.1681 | 310.9598 | 716.7661 |  | 709.3844 |  |  | 786.3453 | 879.3076 | 818.8856 | [6 empty] | 748.7743 |  |  | 742.545 |  |  | 188.1928 | 266.9235 | 313.6834 | 89.0014 | 212.5321 | 327.4838 | 139.4149 | 239.9738 |  | 231.0203 | 290.3287 | 150.8973 | 268.0974 | 191.1251 | 278.246 | 95.917 | 203.7266 |  | 258.2807 | 277.1007 | 353.3957 | 132.6706 | 219.8678 | 312.6399 | 145.6958 | 257.3589 | 221.5966 | 294.6226 | 171.695 | 270.7941 | 0.33935 | 19.7265 | 1.0487 | 0.26758 | -39.7129 | 3.1159 | 605.96 | 0.34 | 2.6745 | -0.44807 | 0.85997 | -0.98984 | 2.3274 | 1.9642 | 3.0517 | -9.5813 | -7.2924 | -7.1555 | -1.1223 | -1.0315 | 10.5211 | 8.5241
42810.5525 | 9717 | 94.4387 | 62.9736 | 46.1392 | 33.893 | 22.7947 | 19.9976 | 17.885 | 133.3985 | 93.4463 | 67.6739 | 45.3026 | 24.8017 | 18.1461 | 16.0537 | 162.7771 | 175.5997 | 442.0696 | 204.4823 | 177.2181 | 369.1086 |  |  |  | 252.9248 | 311.3847 | 275.5158 | 291.8579 | 142.5545 | 307.3238 | 147.3833 | 205.7496 | 147.6028 | 204.8337 | 278.9202 | 174.2478 | 292.0835 | 128.2885 |  | 136.0088 | 154.5658 | 94.1705 | 120.7794 |  | 25.1428 | 49.6453 | 24.7124 | 47.0925 | 106.6911 | 130.4529 | 172.8643 | 7.7011 | 26.4675 | 9.7993 | 52.2774 | 8.1839 | 42.5495 | 49.0913 | 51.1364 | 15.2254 |  |  | 2.2443 | 0.14662 | 0.20293 | -0.33907 | 2.8402 | 1.4137 | 4.4873 | -4.3404 | 1.3702 | 1.9745 | 5.4689 | -0.00050105 | -0.00053062 | -0.00054048 | 237.159 | 334.0896 | 283.8055 | 140.403 | 82.1883 | 37.9951 | 22.2105 | 112.1362 | 84.4085 | 54.5131 | 37.9521 | 24.6921 | 20.3919 | 17.8711 | 100.4748 | 86.7447 | 70.2733 | 44.123 | 34.6592 | 81.7922 | 55.4706 | 175.5829 | 207.7736 | 248.1358 | 247.845 | 269.5619 | 292.54 |  |  |  | 314.6905 | 254.3068 | 255.2554 | 252.2723 | 1.2868 | 1.3816 | 527.533 |  |  | 594.7855 |  |  | 317.491 | 357.3911 | 193.0727 | 186.3417 | 250.8079 | 139.2127 | 886.0655 | 734.1314 | 689.2312 | 632.5949 | 827.2327 |  | 284.8275 | 686.3833 | 259.6744 | 805.2212 | 310.9408 | 717.5404 |  | 710.4982 |  |  | 786.6146 | 879.471 | 819.2373 | [6 empty] | 748.5957 |  |  | 742.3345 |  |  | 187.6578 | 266.9573 | 313.61 | 89.1135 | 212.8141 | 327.5057 | 139.4317 | 239.9302 |  | 230.6999 | 290.2199 | 151.2701 | 267.8722 | 190.8848 | 278.4678 | 95.6803 | 203.484 |  | 258.5439 | 277.2213 | 353.36 | 132.1012 | 219.8733 | 312.4629 | 145.6068 | 257.3593 | 221.3985 | 294.4941 | 171.916 | 270.8641 | 0.1169 | 19.7282 | 1.0527 | 0.27056 | -39.6641 | 3.1159 | 586.97 | 0.3 | 2.5153 | 0.47944 | 0.56403 | -0.72908 | 2.3595 | 1.6646 | 2.9658 | -9.5708 | -7.283 | -7.1306 | -1.1759 | -0.98351 | 10.546 | 8.5043
42810.5525 | 9718 | 94.4441 | 62.9754 | 46.1438 | 33.8992 | 22.7897 | 19.9935 | 17.8818 | 133.4078 | 93.4576 | 67.6817 | 45.3162 | 24.8007 | 18.1475 | 16.0447 | 162.772 | 175.5791 | 442.0571 | 204.4643 | 177.097 | 369.0773 |  |  |  | 252.9215 | 311.3661 | 275.5591 | 291.8304 | 143.1812 | 307.3417 | 147.3863 | 205.7362 | 147.9638 | 204.8293 | 278.8958 | 174.2723 | 292.0993 | 128.2934 |  | 135.8348 | 154.2533 | 95.2877 | 120.3179 |  | 25.0173 | 49.6019 | 24.6912 | 47.0703 | 106.8345 | 130.5105 | 172.6816 | 7.5902 | 26.4817 | 9.7695 | 52.3066 | 8.1884 | 42.5236 | 49.0618 | 51.1184 | 15.2263 |  |  | 2.331 | 0.089455 | 0.15627 | -0.87528 | 2.8915 | 1.9341 | 4.4367 | -4.4607 | 0.58109 | 1.0463 | 5.2738 | -0.00046819 | -0.00050598 | -0.00054869 | 237.9876 | 335.4675 | 283.8189 | 140.4157 | 82.1943 | 37.9946 | 22.2084 | 112.1322 | 84.4044 | 54.508 | 37.9534 | 24.6868 | 20.3857 | 17.8638 | 99.254 | 85.9076 | 72.2846 | 44.3206 | 35.3625 | 81.854 | 55.5043 | 175.5827 | 207.7669 | 248.1172 | 247.8243 | 269.5451 | 292.5094 |  |  |  | 314.6333 | 254.0486 | 255.3473 | 251.7845 | 0.94092 | 2.0296 | 527.6971 |  |  | 594.5416 |  |  | 317.4913 | 357.3699 | 191.8369 | 186.3457 | 250.7968 | 139.8211 | 886.3117 | 734.187 | 689.935 | 632.9939 | 827.2417 |  | 284.811 | 685.8603 | 259.6478 | 804.1011 | 310.8612 | 717.5608 |  | 711.1089 |  |  | 786.6623 | 879.6849 | 820.3152 | [6 empty] | 748.4422 |  |  | 742.1384 |  |  | 187.3281 | 266.7237 | 313.6664 | 89.308 | 213.0189 | 327.4452 | 139.0405 | 239.8539 |  | 230.3344 | 290.5236 | 151.4416 | 267.8075 | 190.7387 | 278.345 | 95.7314 | 203.4476 |  | 258.7689 | 277.36 | 353.3281 | 131.8368 | 219.8188 | 312.4387 | 145.2084 | 257.394 | 221.3169 | 294.1571 | 172.1469 | 270.735 | 0.13481 | 19.7264 | 1.055 | 0.2707 | -39.7403 | 3.1159 | 586.13 | 0.27 | 2.5635 | 0.37446 | 0.49493 | -1.1713 | 2.3809 | 1.9472 | 2.9492 | -9.5721 | -7.2701 | -7.1053 | -1.0328 | -1.203 | 10.5599 | 8.5137
42810.5525 | 9719 | 94.4455 | 62.9952 | 46.1454 | 33.8996 | 22.7922 | 19.9993 | 17.8735 | 133.4203 | 93.4638 | 67.6886 | 45.3282 | 24.803 | 18.152 | 16.0602 | 162.7658 | 175.5596 | 442.0469 | 204.4379 | 177.145 | 369.0911 |  |  |  | 252.9222 | 311.344 | 275.6231 | 291.8155 | 143.515 | 307.2689 | 147.3668 | 205.7062 | 148.2099 | 204.83 | 278.8526 | 174.3139 | 292.0932 | 128.389 |  | 136.3212 | 154.7224 | 94.9481 | 120.1005 |  | 25.0103 | 49.5704 | 24.6797 | 47.29 | 106.9136 | 130.5744 | 172.3343 | 7.6502 | 26.4947 | 9.3942 | 52.3303 | 8.1846 | 42.5248 | 49.0533 | 51.1093 | 15.2321 |  |  | 2.1726 | 0.18802 | 0.22067 | -0.68734 | 3.0676 | 1.8178 | 4.7062 | -4.6821 | 0.35107 | 1.146 | 5.3994 | -0.00047805 | -0.00053062 | -0.00054705 | 238.4175 | 335.462 | 283.8429 | 140.4382 | 82.2035 | 38.001 | 22.2105 | 112.1443 | 84.4223 | 54.5177 | 37.9635 | 24.69 | 20.3965 | 17.8624 | 95.0425 | 84.2639 | 72.5814 | 47.6944 | 38.064 | 81.8291 | 55.5374 | 175.5758 | 207.7569 | 248.0918 | 247.8055 | 269.5184 | 292.4839 |  |  |  | 314.543 | 254.0227 | 254.7708 | 252.0541 | 1.26 | 1.1595 | 527.9734 |  |  | 594.6314 |  |  | 317.4676 | 357.338 | 192.1142 | 186.3352 | 250.7697 | 139.571 | 886.4736 | 734.0181 | 690.3516 | 633.6009 | 827.329 |  | 284.7726 | 684.905 | 259.5938 | 805.0051 | 310.7929 | 716.9529 |  | 711.5285 |  |  | 786.4441 | 880.1444 | 822.0703 | [6 empty] | 748.2944 |  |  | 742.0919 |  |  | 187.6639 | 266.6243 | 313.6644 | 89.5822 | 212.8885 | 327.3036 | 138.7721 | 239.8363 |  | 230.1232 | 290.8425 | 151.592 | 267.8449 | 191.0589 | 278.0573 | 95.6311 | 203.5873 |  | 259.4226 | 277.6452 | 353.305 | 131.7768 | 219.5697 | 312.495 | 144.8425 | 257.462 | 221.3746 | 294.1204 | 172.2614 | 270.5186 | 0.19567 | 19.7261 | 1.0557 | 0.26949 | -39.6974 | 3.1159 | 585.98 | 0.13 | 2.4748 | 0.54286 | 0.5881 | -1.0379 | 2.4525 | 1.8879 | 3.0377 | -9.5771 | -7.2469 | -7.1354 | -0.56784 | -1.232 | 10.5655 | 8.4995
42810.5525 | 9720 | 94.459 | 63.0033 | 46.1594 | 33.9109 | 22.7987 | 19.9981 | 17.8796 | 133.4419 | 93.4677 | 67.695 | 45.3294 | 24.8135 | 18.151 | 16.054 | 162.7507 | 175.5357 | 442.0353 | 204.4168 | 177.1056 | 369.0968 |  |  |  | 252.9167 | 311.3122 | 275.5742 | 291.929 | 142.7462 | 307.1262 | 147.3826 | 205.7122 | 148.4565 | 204.841 | 278.8487 | 174.2596 | 292.118 | 128.3693 |  | 135.928 | 155.2306 | 94.5193 | 120.6679 |  | 25.0185 | 49.5306 | 24.6998 | 47.4175 | 107.0753 | 130.7203 | 172.003 | 7.8489 | 26.5141 | 9.0825 | 52.3607 | 8.1757 | 42.5043 | 49.0395 | 51.1027 | 15.2288 |  |  | 2.2029 | 0.49489 | 0.55448 | -0.27862 | 2.7916 | 1.4268 | 4.605 | -4.5822 | 0.34777 | 1.3774 | 5.4846 | -0.00045505 | -0.00049612 | -0.00053391 | 237.7528 | 334.1892 | 283.8697 | 140.4574 | 82.2263 | 38.0127 | 22.2229 | 112.1545 | 84.4335 | 54.529 | 37.9658 | 24.6978 | 20.4021 | 17.8763 | 93.7586 | 84.8727 | 70.1533 | 46.8118 | 37.4976 | 81.9315 | 55.5267 | 175.574 | 207.7447 | 248.0619 | 247.7891 | 269.4978 | 292.4506 |  |  |  | 314.4582 | 254.3459 | 253.8911 | 253.3616 | 1.0692 | 1.7102 | 528.8856 |  |  | 595.3481 |  |  | 317.4623 | 357.311 | 191.7813 | 186.3468 | 250.7497 | 139.4341 | 886.7861 | 734.0583 | 690.4276 | 633.7034 | 827.5392 |  | 284.709 | 683.7749 | 259.5349 | 805.9435 | 310.7777 | 715.5258 |  | 711.5725 |  |  | 786.3995 | 880.1707 | 821.7373 | [6 empty] | 748.1577 |  |  | 742.0245 |  |  | 187.7709 | 266.6936 | 313.4093 | 89.9647 | 212.5237 | 327.2137 | 138.6155 | 239.8043 |  | 229.9626 | 290.9204 | 151.7988 | 267.9251 | 191.1739 | 278.0525 | 95.5552 | 203.6138 |  | 260.5891 | 277.9068 | 353.2725 | 131.7318 | 219.036 | 312.6429 | 144.7929 | 257.4959 | 221.4094 | 294.0818 | 172.4575 | 270.2504 | 0.16774 | 19.7276 | 1.0556 | 0.26907 | -39.7565 | 3.1159 | 564.76 | 0.24 | 2.4916 | 0.88066 | 0.93218 | -0.66078 | 2.34 | 1.6729 | 3.0054 | -9.5872 | -7.2192 | -7.1626 | -0.41276 | -0.96348 | 10.5515 | 8.4569
42810.5525 | 9721 | 94.4662 | 63.0078 | 46.1584 | 33.909 | 22.7968 | 19.9963 | 17.8706 | 133.4507 | 93.4724 | 67.6988 | 45.3356 | 24.8119 | 18.1485 | 16.0507 | 162.7395 | 175.5255 | 442.0233 | 204.4012 | 176.9755 | 369.0973 |  |  |  | 252.9163 | 311.2834 | 275.7882 | 292.0438 | 144.1618 | 307.198 | 147.3685 | 205.6741 | 147.5795 | 204.8306 | 278.8142 | 174.4902 | 292.1251 | 128.7684 |  | 136.6543 | 155.5251 | 93.9973 | 120.3321 |  | 25.0937 | 49.5358 | 24.76 | 47.6781 | 107.2196 | 130.8153 | 171.8785 | 8.0208 | 26.5371 | 8.8763 | 52.388 | 8.174 | 42.4703 | 49.0392 | 51.0953 | 15.2305 |  |  | 2.0531 | -0.013713 | 0.85282 | -0.77868 | 2.9835 | 1.572 | 4.7042 | -4.4232 | 0.83232 | 1.3656 | 5.4478 | -0.00052241 | -0.00053391 | -0.00054869 | 237.7594 | 334.5546 | 283.8926 | 140.4799 | 82.2254 | 38.0209 | 22.2295 | 112.1506 | 84.4365 | 54.5417 | 37.975 | 24.6938 | 20.3994 | 17.8769 | 94.716 | 83.5221 | 69.9497 | 46.5107 | 35.9664 | 82.0059 | 55.5255 | 175.5527 | 207.7188 | 248.0228 | 247.7552 | 269.4642 | 292.4051 |  |  |  | 314.3155 | 253.7819 | 253.5982 | 252.1963 | 0.75129 | 0.82961 | 528.8368 |  |  | 595.2232 |  |  | 317.4415 | 357.256 | 191.7529 | 186.3272 | 250.7307 | 138.8032 | 887.142 | 733.7809 | 690.8733 | 633.46 | 827.7171 |  | 284.6217 | 682.5985 | 259.5327 | 806.4385 | 310.6672 | 715.0384 |  | 711.4405 |  |  | 786.377 | 880.2052 | 820.8854 | [6 empty] | 747.891 |  |  | 741.8515 |  |  | 187.1878 | 266.8385 | 313.473 | 90.1223 | 212.2653 | 327.2383 | 138.7327 | 239.8902 |  | 229.7821 | 291.1131 | 152.0012 | 267.7996 | 191.3036 | 278.2639 | 95.8939 | 203.7475 |  | 261.3349 | 278.2219 | 353.2428 | 131.9216 | 218.7633 | 312.8458 | 145.2326 | 257.4465 | 221.403 | 293.7562 | 172.5491 | 270.351 | 0.11381 | 19.7263 | 1.0577 | 0.2715 | -39.8066 | 3.1159 | 545.71 | 0.2 | 2.4055 | -0.1466 | 1.1561 | -1.1047 | 2.4194 | 1.7562 | 3.038 | -9.5981 | -7.1867 | -7.1844 | -0.51012 | -0.94101 | 10.5613 | 8.4788
42810.5526 | 9722 | 94.4729 | 63.0052 | 46.157 | 33.9074 | 22.7961 | 20.0022 | 17.8712 | 133.4607 | 93.4781 | 67.7068 | 45.3387 | 24.8127 | 18.149 | 16.0492 | 162.7314 | 175.5082 | 442.0146 | 204.3813 | 176.8447 | 369.0923 |  |  |  | 252.91 | 311.2673 | 276.1252 | 292.1073 | 144.2606 | 307.2075 | 147.3649 | 205.6521 | 147.1895 | 204.8226 | 278.7905 | 174.5033 | 292.1308 | 128.7389 |  | 137.2902 | 155.7089 | 93.9959 | 119.969 |  | 25.0901 | 49.6195 | 24.9365 | 47.7178 | 106.9204 | 130.5344 | 171.6284 | 7.9426 | 26.5367 | 8.7791 | 52.4137 | 8.1905 | 42.4482 | 49.0687 | 51.1083 | 15.2274 |  |  | 2.2804 | -0.17668 | 0.52557 | -0.22079 | 2.5051 | 1.4413 | 4.4992 | -4.2484 | 0.78114 | 2.1016 | 5.4741 | -0.00048134 | -0.00049119 | -0.00056348 | 238.1833 | 335.5064 | 283.9091 | 140.4952 | 82.2427 | 38.0377 | 22.2239 | 112.1532 | 84.4528 | 54.5469 | 37.9805 | 24.7094 | 20.4053 | 17.8767 | 89.394 | 81.9532 | 66.6811 | 44.8463 | 34.7797 | 81.9415 | 55.4859 | 175.5509 | 207.7136 | 248.008 | 247.7393 | 269.4353 | 292.3759 |  |  |  | 314.2189 | 253.4938 | 254.5073 | 251.6295 | 0.89757 | 0.78369 | 528.8634 |  |  | 595.7306 |  |  | 317.4555 | 357.2273 | 192.5196 | 186.3301 | 250.7114 | 138.6847 | 887.3506 | 733.5906 | 690.5848 | 633.4172 | 827.5786 |  | 284.5455 | 680.9878 | 259.481 | 806.8702 | 310.5183 | 715.2563 |  | 711.0908 |  |  | 786.5527 | 879.9533 | 818.8387 | [6 empty] | 747.6305 |  |  | 741.6779 |  |  | 186.3687 | 267.3366 | 313.627 | 90.0577 | 212.4749 | 327.3167 | 139.2365 | 240.1841 |  | 229.4481 | 291.2515 | 151.9615 | 267.4054 | 191.3946 | 278.3082 | 96.622 | 203.9702 |  | 262.3604 | 278.5644 | 353.2138 | 132.007 | 218.8924 | 313.0707 | 145.932 | 257.3466 | 221.7649 | 292.9307 | 172.4578 | 270.7592 | 0.12267 | 19.7252 | 1.0584 | 0.2713 | -39.7411 | 3.1159 | 557.9 | 0.21 | 2.5353 | -0.52626 | 0.90767 | -0.58831 | 2.2162 | 1.681 | 2.97 | -9.5993 | -7.1451 | -7.2072 | 0.073401 | -0.58255 | 10.5718 | 8.4874
42810.5526 | 9723 | 94.4797 | 63.0178 | 46.1659 | 33.9123 | 22.7949 | 19.9943 | 17.8645 | 133.4745 | 93.4886 | 67.7186 | 45.3516 | 24.8143 | 18.1486 | 16.0475 | 162.7233 | 175.4897 | 442.0045 | 204.3501 | 176.9096 | 369.0739 |  |  |  | 252.9064 | 311.2377 | 275.7753 | 291.9404 | 143.8927 | 307.0898 | 147.3614 | 205.6341 | 147.793 | 204.8085 | 278.7615 | 174.3581 | 292.1267 | 128.5628 |  | 137.7105 | 155.7361 | 93.8685 | 119.4921 |  | 24.9632 | 49.6883 | 25.0031 | 47.7901 | 106.5478 | 130.121 | 171.3522 | 7.8762 | 26.5279 | 8.7011 | 52.4152 | 8.1937 | 42.4375 | 49.0846 | 51.0958 | 15.2365 |  |  | 2.3304 | 0.21562 | 0.25616 | 0.04797 | 2.444 | 1.5898 | 4.4223 | -4.4107 | 0.17924 | 0.094867 | 5.4341 | -0.00049448 | -0.00052898 | -0.00055526 | 238.1069 | 332.545 | 283.9339 | 140.5221 | 82.2477 | 38.023 | 22.2279 | 112.1544 | 84.4588 | 54.5491 | 37.9794 | 24.6999 | 20.3967 | 17.8786 | 87.1696 | 79.7265 | 64.202 | 45.013 | 34.9671 | 81.8942 | 55.4354 | 175.5453 | 207.7057 | 247.9798 | 247.7151 | 269.4024 | 292.3448 |  |  |  | 314.1837 | 253.688 | 255.2645 | 251.9342 | 1.34 | 0.62748 | 528.4823 |  |  | 596.1415 |  |  | 317.4589 | 357.1975 | 191.6832 | 186.3295 | 250.6869 | 139.254 | 887.7455 | 733.4627 | 690.8443 | 633.1073 | 827.1637 |  | 284.4727 | 679.6783 | 259.4051 | 806.443 | 310.4171 | 715.4944 |  | 711.2601 |  |  | 786.1485 | 879.8658 | 817.8456 | [6 empty] | 747.6024 |  |  | 741.1472 |  |  | 186.2757 | 267.3595 | 313.5463 | 90.4731 | 212.7429 | 327.3483 | 139.6452 | 240.1816 |  | 229.0073 | 291.2409 | 151.442 | 267.0303 | 191.3051 | 278.1582 | 97.172 | 203.9386 |  | 263.8962 | 278.267 | 353.1745 | 131.618 | 219.0201 | 313.33 | 146.0877 | 257.3341 | 221.7463 | 292.7814 | 172.1779 | 270.9644 | 0.40021 | 19.7216 | 1.0585 | 0.27039 | -39.7627 | 3.1158 | 572.2 | 0.23 | 2.5626 | 0.58144 | 0.63374 | 0.27425 | 2.1878 | 1.7645 | 2.943 | -9.5927 | -7.1135 | -7.2027 | 0.31482 | -0.3131 | 10.5847 | 8.4763
42810.5526 | 9724 | 94.4825 | 63.0313 | 46.1771 | 33.9202 | 22.7989 | 19.9931 | 17.8753 | 133.4869 | 93.494 | 67.7167 | 45.3568 | 24.8206 | 18.1579 | 16.0439 | 162.7283 | 175.4713 | 441.9954 | 204.3369 | 177.0807 | 369.0818 |  |  |  | 252.9082 | 311.2096 | 275.7324 | 292.0072 | 144.251 | 307.1394 | 147.3587 | 205.6124 | 147.2806 | 204.8049 | 278.7334 | 174.5478 | 292.1167 | 128.8382 |  | 137.2476 | 155.3139 | 94.4494 | 119.9647 |  | 24.9816 | 49.6426 | 24.9581 | 47.695 | 106.3288 | 130.0035 | 171.2885 | 7.9139 | 26.5275 | 8.7654 | 52.4344 | 8.1768 | 42.4394 | 49.0949 | 51.0918 | 15.2289 |  |  | 2.1628 | 0.17422 | 0.40204 | -0.096594 | 2.9132 | 1.3177 | 4.8409 | -4.4962 | 0.73171 | 0.19557 | 5.3411 | -0.00052898 | -0.00052569 | -0.00057333 | 237.2927 | 332.4172 | 283.9585 | 140.5485 | 82.2623 | 38.0361 | 22.2357 | 112.1615 | 84.4565 | 54.5635 | 37.9917 | 24.7095 | 20.3958 | 17.8778 | 85.0152 | 77.601 | 62.7361 | 45.4877 | 35.5102 | 81.8036 | 55.3881 | 175.5492 | 207.6971 | 247.957 | 247.6949 | 269.3823 | 292.3196 |  |  |  | 314.1712 | 253.7225 | 255.3069 | 252.333 | 1.7193 | 1.3016 | 528.0153 |  |  | 595.7187 |  |  | 317.4554 | 357.1606 | 190.3523 | 186.3292 | 250.6816 | 138.4922 | 887.7034 | 733.2108 | 690.7702 | 632.8421 | 826.9478 |  | 284.3738 | 678.6251 | 259.3391 | 802.8005 | 310.2445 | 715.2919 |  | 711.3205 |  |  | 786.0857 | 879.6821 | 816.8763 | [6 empty] | 747.29 |  |  | 741.2282 |  |  | 186.7835 | 267.2016 | 313.3826 | 90.4095 | 212.8533 | 327.3249 | 139.9059 | 239.8566 |  | 228.9691 | 291.1493 | 151.3052 | 267.1019 | 191.3007 | 277.9944 | 97.254 | 203.6358 |  | 264.0705 | 278.0094 | 353.1327 | 131.6073 | 218.9288 | 313.5555 | 146.1294 | 257.258 | 221.6283 | 292.7176 | 172.0537 | 271.2981 | 0.21358 | 19.7181 | 1.0605 | 0.27271 | -39.6702 | 3.1159 | 570.33 | 0.33 | 2.4689 | 0.52261 | 0.79389 | -0.38914 | 2.3883 | 1.6062 | 3.0787 | -9.5933 | -7.0883 | -7.1141 | 0.54321 | -0.15586 | 10.5709 | 8.4643
42810.5526 | 9725 | 94.4957 | 63.0458 | 46.1857 | 33.9222 | 22.7988 | 19.9934 | 17.8752 | 133.4981 | 93.503 | 67.741 | 45.3621 | 24.8252 | 18.1499 | 16.0577 | 162.7079 | 175.4514 | 441.9769 | 204.3212 | 177.3721 | 369.0972 |  |  |  | 252.8977 | 311.185 | 276.3962 | 292.3089 | 146.4239 | 307.3127 | 147.3509 | 205.6114 | 146.501 | 204.8109 | 278.7153 | 174.4693 | 292.1007 | 128.9345 |  | 137.4154 | 155.1219 | 93.7921 | 118.7449 |  | 25.0841 | 49.6219 | 24.9231 | 47.5189 | 105.9798 | 129.9216 | 171.3147 | 7.7202 | 26.5213 | 8.8641 | 52.4592 | 8.1748 | 42.4489 | 49.1313 | 51.0684 | 15.2312 |  |  | 2.1753 | 0.12888 | 0.64385 | -0.033514 | 3.1116 | 1.9288 | 4.8494 | -4.7261 | 0.24385 | 1.0499 | 5.5565 | -0.00047969 | -0.00051583 | -0.00057333 | 238.7334 | 333.0285 | 283.9803 | 140.5659 | 82.2845 | 38.048 | 22.2445 | 112.1651 | 84.4689 | 54.5746 | 38.002 | 24.7179 | 20.406 | 17.8844 | 85.1551 | 78.3815 | 64.36 | 45.3418 | 35.9478 | 81.789 | 55.3586 | 175.5404 | 207.6819 | 247.9286 | 247.6712 | 269.3572 | 292.2818 |  |  |  | 314.1295 | 254.0519 | 255.1251 | 253.1322 | 1.2627 | 1.526 | 527.8188 |  |  | 595.5563 |  |  | 317.4476 | 357.1278 | 189.8105 | 186.3224 | 250.6527 | 138.0755 | 887.5361 | 733.0537 | 691.4039 | 632.9147 | 826.6775 |  | 284.3537 | 678.2496 | 259.2844 | 805.421 | 310.1868 | 715.1419 |  | 711.589 |  |  | 786.2494 | 879.5879 | 815.7385 | [6 empty] | 747.1889 |  |  | 740.7825 |  |  | 187.2269 | 267.0982 | 313.3558 | 90.4023 | 212.4694 | 327.2521 | 139.7554 | 239.6213 |  | 228.9634 | 291.0616 | 151.883 | 267.1721 | 190.9125 | 277.9548 | 97.4924 | 203.3392 |  | 263.1764 | 277.0218 | 353.1101 | 131.7725 | 218.9587 | 313.7273 | 146.3308 | 257.1634 | 221.5895 | 292.7525 | 172.128 | 271.1501 | 0.34243 | 19.7171 | 1.0623 | 0.27413 | -39.7292 | 3.1158 | 575.14 | 0.22 | 2.4763 | 0.44948 | 1.0046 | -0.22921 | 2.468 | 1.9431 | 3.0811 | -9.5872 | -7.0813 | -7.1911 | 0.52589 | -0.33982 | 10.6037 | 8.4391
42810.5526 | 9726 | 94.5044 | 63.0389 | 46.1852 | 33.9156 | 22.8007 | 19.9957 | 17.8642 | 133.5017 | 93.5057 | 67.7448 | 45.3601 | 24.817 | 18.152 | 16.0495 | 162.6993 | 175.4324 | 441.9681 | 204.2848 | 177.3181 | 369.0893 |  |  |  | 252.9003 | 311.175 | 277.1301 | 292.6388 | 148.6166 | 307.3765 | 147.3504 | 205.5925 | 145.8865 | 204.799 | 278.6934 | 173.9076 | 292.0828 | 128.425 |  | 136.6955 | 155.355 | 92.5641 | 118.6817 |  | 25.1399 | 49.6936 | 24.9671 | 47.3837 | 105.9234 | 130.0809 | 171.3032 | 7.4835 | 26.5362 | 8.829 | 52.4708 | 8.1747 | 42.4539 | 49.1683 | 51.0359 | 15.2268 |  |  | 2.2154 | 0.23862 | 0.1681 | -0.32199 | 2.5807 | 2.0051 | 4.856 | -4.5277 | 0.86832 | 0.93512 | 5.2889 | -0.00050105 | -0.00052569 | -0.00055198 | 237.8611 | 331.7355 | 283.9943 | 140.5795 | 82.2886 | 38.0515 | 22.2422 | 112.1704 | 84.4811 | 54.5812 | 38.0051 | 24.7178 | 20.4047 | 17.8784 | 82.2556 | 77.0929 | 65.5753 | 46.3721 | 37.9437 | 81.6869 | 55.3632 | 175.5261 | 207.6652 | 247.8941 | 247.6544 | 269.326 | 292.2438 |  |  |  | 314.1449 | 254.021 | 254.5716 | 253.1507 | 1.4837 | 1.3703 | 528.2689 |  |  | 595.6567 |  |  | 317.4443 | 357.0983 | 190.5499 | 186.3166 | 250.6276 | 137.6989 | 888.0205 | 732.8692 | 692.1777 | 632.8109 | 826.1868 |  | 284.3509 | 678.0949 | 259.224 | 807.9971 | 310.172 | 716.4104 |  | 712.1169 |  |  | 786.8018 | 879.822 | 818.1849 | [6 empty] | 747.166 |  |  | 740.8438 |  |  | 187.3561 | 267.0816 | 313.2876 | 90.4503 | 212.2136 | 327.2571 | 139.3401 | 239.7801 |  | 228.6033 | 290.7271 | 152.3063 | 267.1294 | 190.8056 | 277.9805 | 97.4829 | 203.315 |  | 264.1268 | 277.4095 | 353.0854 | 132.0943 | 218.9608 | 313.6872 | 146.1739 | 257.1734 | 222.5633 | 293.0357 | 172.0176 | 270.9132 | 0.26944 | 19.7184 | 1.0624 | 0.273 | -39.6407 | 3.1159 | 565.98 | 0.24 | 2.4992 | 0.61167 | 0.51339 | -0.71053 | 2.2481 | 1.9816 | 3.0838 | -9.5737 | -7.0807 | -7.2638 | 0.83569 | -0.4743 | 10.6042 | 8.4397
42810.5526 | 9727 | 94.5061 | 63.0622 | 46.2022 | 33.9321 | 22.8055 | 19.9994 | 17.8781 | 133.5217 | 93.5088 | 67.7496 | 45.3797 | 24.8288 | 18.1566 | 16.0524 | 162.6929 | 175.4188 | 441.9563 | 204.2735 | 177.308 | 369.0472 |  |  |  | 252.9002 | 311.1529 | 277.2021 | 292.6855 | 148.662 | 307.3035 | 147.351 | 205.5873 | 145.3519 | 204.7981 | 278.6708 | 173.8898 | 292.0267 | 128.4874 |  | 136.2473 | 155.3708 | 91.2696 | 118.5163 |  | 25.1697 | 49.6995 | 25.0435 | 47.3483 | 105.7961 | 129.8673 | 171.1619 | 7.3163 | 26.5463 | 8.7726 | 52.4655 | 8.1836 | 42.4466 | 49.2035 | 50.9894 | 15.2308 |  |  | 2.5216 | 0.32996 | 0.38824 | -0.25562 | 3.0906 | 1.873 | 4.7982 | -4.7275 | 1.5049 | 1.951 | 5.3562 | -0.00050762 | -0.00049776 | -0.00054869 | 238.9968 | 332.9353 | 284.0144 | 140.6049 | 82.3014 | 38.0619 | 22.243 | 112.1746 | 84.4898 | 54.5867 | 38.0071 | 24.7151 | 20.4077 | 17.8769 | 82.2231 | 77.3459 | 67.8781 | 45.0559 | 38.2055 | 81.6863 | 55.3811 | 175.5218 | 207.6569 | 247.8725 | 247.6278 | 269.2979 | 292.2087 |  |  |  | 314.0717 | 254.5059 | 255.5926 | 253.343 | 1.5151 | 1.815 | 528.6756 |  |  | 596.2276 |  |  | 317.4455 | 357.0765 | 191.4681 | 186.318 | 250.6107 | 137.0474 | 887.5608 | 732.6728 | 692.624 | 633.6804 | 826.3918 |  | 284.3113 | 678.0643 | 259.1965 | 807.978 | 310.1861 | 717.3028 |  | 712.5846 |  |  | 787.3026 | 879.7122 | 818.8493 | [6 empty] | 746.9609 |  |  | 740.5698 |  |  | 187.8198 | 267.0961 | 313.1549 | 90.5936 | 211.9297 | 327.2279 | 139.228 | 240.0572 |  | 228.704 | 290.958 | 151.9905 | 267.0414 | 190.9412 | 277.8884 | 97.2967 | 203.2728 |  | 263.9695 | 276.9816 | 353.0498 | 132.3327 | 218.8415 | 313.5291 | 146.3772 | 257.2924 | 222.42 | 293.1097 | 171.9985 | 270.7292 | 0.085887 | 19.7179 | 1.0632 | 0.27338 | -39.7126 | 3.1159 | 565.89 | 0.22 | 2.6662 | 0.71928 | 0.78022 | -0.63309 | 2.4595 | 1.9147 | 3.0645 | -9.5821 | -7.0816 | -7.2622 | 0.83922 | -0.72803 | 10.605 | 8.4289
42810.5526 | 9728 | 94.5115 | 63.0656 | 46.1969 | 33.9341 | 22.8104 | 19.9973 | 17.8713 | 133.5258 | 93.5169 | 67.7595 | 45.3817 | 24.8345 | 18.1493 | 16.0467 | 162.69 | 175.3954 | 441.9533 | 204.2488 | 177.1929 | 368.9531 |  |  |  | 252.8961 | 311.1351 | 276.7137 | 292.37 | 145.1438 | 306.7907 | 147.349 | 205.5643 | 143.5736 | 204.7874 | 278.6552 | 173.6534 | 291.9605 | 128.2013 |  | 135.6477 | 155.2664 | 90.1095 | 117.5211 |  | 25.133 | 49.5835 | 25.0134 | 47.243 | 105.7747 | 129.712 | 171.0139 | 7.3072 | 26.5646 | 8.6704 | 52.4566 | 8.1718 | 42.423 | 49.2237 | 50.9364 | 15.2186 |  |  | 1.9689 | 0.38319 | 0.30807 | -0.060454 | 2.7706 | 1.3506 | 4.5971 | -4.8267 | 0.56766 | 0.25369 | 5.366 | -0.00051255 | -0.00050598 | -0.00052405 | 239.7886 | 333.1539 | 284.0311 | 140.6188 | 82.2974 | 38.0526 | 22.2346 | 112.1756 | 84.4918 | 54.5901 | 38.0077 | 24.7114 | 20.4034 | 17.8678 | 83.5736 | 79.8345 | 70.295 | 45.1372 | 36.1412 | 81.685 | 55.4047 | 175.5203 | 207.6504 | 247.8488 | 247.6102 | 269.2793 | 292.1792 |  |  |  | 314.0353 | 254.8577 | 256.524 | 253.2178 | 1.1707 | 1.0001 | 530.0942 |  |  | 597.5076 |  |  | 317.4233 | 357.0429 | 190.6944 | 186.2988 | 250.5875 | 135.6533 | 887.9994 | 732.465 | 693.09 | 633.6148 | 826.3901 |  | 284.2893 | 678.3816 | 259.1653 | 807.6832 | 310.2038 | 718.0708 |  | 713.1161 |  |  | 787.3352 | 879.4358 | 817.2682 | [6 empty] | 746.7896 |  |  | 740.2476 |  |  | 188.0075 | 267.1635 | 313.2402 | 90.7125 | 211.7674 | 327.1173 | 139.1201 | 240.2054 |  | 228.7662 | 291.3325 | 151.5721 | 267.0055 | 191.0262 | 278.0863 | 97.3554 | 203.4555 |  | 264.7281 | 276.659 | 352.9981 | 131.8677 | 218.6378 | 313.186 | 146.5062 | 257.425 | 222.2765 | 293.2918 | 171.9484 | 270.8524 | 0.23457 | 19.7192 | 1.0652 | 0.2757 | -39.7281 | 3.1159 | 565.72 | 0.22 | 2.3549 | 0.77499 | 0.69488 | -0.30782 | 2.3282 | 1.6256 | 2.9991 | -9.5835 | -7.0923 | -7.2527 | 0.689 | -0.99377 | 10.6281 | 8.4297
42810.5526 | 9729 | 94.5248 | 63.0739 | 46.2109 | 33.9247 | 22.8122 | 19.9936 | 17.8762 | 133.5458 | 93.5251 | 67.7654 | 45.39 | 24.8379 | 18.1511 | 16.054 | 162.6821 | 175.3807 | 441.9523 | 204.2291 | 177.0881 | 368.8883 |  |  |  | 252.8885 | 311.1109 | 276.8292 | 292.5009 | 143.6708 | 306.4685 | 147.3408 | 205.539 | 142.3053 | 204.7741 | 278.6257 | 173.4637 | 291.8901 | 127.8897 |  | 135.1553 | 155.4148 | 89.5891 | 117.8724 |  | 25.1211 | 49.5496 | 24.9687 | 47.113 | 105.5305 | 129.528 | 170.8915 | 7.4436 | 26.5659 | 8.538 | 52.4637 | 8.1842 | 42.4083 | 49.2131 | 50.9003 | 15.2214 |  |  | 2.4486 | 0.14991 | 0.2969 | 0.026942 | 2.8146 | 1.2888 | 4.7016 | -4.8904 | 0.28627 | 0.78868 | 5.5997 | -0.00046984 | -0.00056019 | -0.0005454 | 239.7877 | 334.1451 | 284.0531 | 140.6388 | 82.317 | 38.0606 | 22.2442 | 112.1822 | 84.5023 | 54.5965 | 38.0165 | 24.7184 | 20.4036 | 17.8681 | 84.1722 | 79.4943 | 66.7744 | 44.49 | 36.0689 | 81.6686 | 55.3716 | 175.5146 | 207.6302 | 247.8185 | 247.5837 | 269.2483 | 292.1437 |  |  |  | 314.0127 | 255.2689 | 257.4421 | 253.1283 | 1.2473 | 1.2668 | 530.5702 |  |  | 598.1954 |  |  | 317.4254 | 357.0273 | 190.2037 | 186.3029 | 250.5725 | 135.0497 | 888.0929 | 732.3191 | 693.691 | 633.0375 | 826.5599 |  | 284.3218 | 678.6789 | 259.1621 | 807.4876 | 310.1967 | 718.1272 |  | 713.6402 |  |  | 786.5293 | 879.8592 | 817.0471 | [6 empty] | 746.6173 |  |  | 740.3735 |  |  | 187.3636 | 267.3538 | 313.0472 | 90.51 | 211.9092 | 326.9418 | 138.9683 | 240.1029 |  | 228.6782 | 291.466 | 151.0039 | 267.1793 | 190.9249 | 278.2667 | 97.5266 | 203.4946 |  | 264.4234 | 275.7268 | 352.9649 | 131.8594 | 218.891 | 312.9178 | 146.5325 | 257.5016 | 222.0877 | 293.5362 | 171.9136 | 270.9789 | 0.030611 | 19.7175 | 1.0652 | 0.275 | -39.7519 | 3.1159 | 575.65 | 0.18 | 2.6254 | 0.48471 | 0.68213 | 0.20549 | 2.3461 | 1.5876 | 3.0323 | -9.586 | -7.1008 | -7.2478 | 0.62051 | -0.60653 | 10.6135 | 8.4306
42810.5527 | 9730 | 94.5279 | 63.0799 | 46.2156 | 33.9251 | 22.8098 | 19.9975 | 17.8751 | 133.5656 | 93.5364 | 67.7724 | 45.4018 | 24.8412 | 18.159 | 16.0595 | 162.6652 | 175.3636 | 441.9438 | 204.207 | 177.1559 | 368.8736 |  |  |  | 252.8869 | 311.0907 | 276.6172 | 292.2361 | 142.8881 | 306.2086 | 147.3367 | 205.5239 | 142.2743 | 204.774 | 278.5978 | 173.5676 | 291.8711 | 128.0166 |  | 134.7511 | 155.4966 | 89.4852 | 118.1912 |  | 24.9903 | 49.5165 | 24.9068 | 46.9885 | 105.2819 | 129.6309 | 171.0578 | 7.6177 | 26.5836 | 8.4936 | 52.476 | 8.1913 | 42.3845 | 49.1852 | 50.8686 | 15.2227 |  |  | 2.1786 | 0.096683 | 0.50389 | -0.15377 | 2.7469 | 1.8677 | 4.6543 | -4.8024 | 0.82084 | 1.5288 | 5.3537 | -0.00054376 | -0.00050269 | -0.00055033 | 240.626 | 334.2683 | 284.0815 | 140.6671 | 82.3202 | 38.0802 | 22.2486 | 112.1869 | 84.5148 | 54.6166 | 38.0267 | 24.7249 | 20.4033 | 17.8743 | 84.6625 | 80.5772 | 67.3867 | 43.8933 | 36.5673 | 81.6579 | 55.3634 | 175.5031 | 207.6134 | 247.7835 | 247.5595 | 269.2142 | 292.102 |  |  |  | 313.9884 | 255.3341 | 258.5932 | 253.162 | 1.7801 | 1.7729 | 529.949 |  |  | 598.152 |  |  | 317.4285 | 357.0008 | 189.7841 | 186.2979 | 250.5514 | 135.0623 | 887.868 | 732.127 | 694.0216 | 632.5865 | 826.4083 |  | 284.3023 | 678.9758 | 259.1389 | 806.2058 | 310.1221 | 717.2707 |  | 714.0756 |  |  | 786.2971 | 879.9164 | 817.2009 | [6 empty] | 746.3873 |  |  | 740.0884 |  |  | 187.0183 | 267.3664 | 312.6552 | 90.4984 | 212.3372 | 326.7524 | 138.6117 | 240.2066 |  | 228.7526 | 291.6295 | 150.9909 | 267.3446 | 190.9802 | 277.9347 | 97.57 | 203.2816 |  | 264.6425 | 275.7908 | 352.9379 | 132.2037 | 219.1748 | 312.8703 | 146.3787 | 257.4592 | 221.9467 | 293.6662 | 172.0814 | 270.8761 | 0.24459 | 19.7132 | 1.0649 | 0.27496 | -39.6966 | 3.1159 | 589.08 | 0.28 | 2.4759 | 0.38924 | 0.88861 | -0.49088 | 2.3181 | 1.9114 | 3.0174 | -9.5831 | -7.1104 | -7.2176 | 0.56473 | -0.67554 | 10.6033 | 8.4278
42810.5527 | 9731 | 94.5404 | 63.0912 | 46.222 | 33.9432 | 22.8141 | 20.0018 | 17.8656 | 133.5769 | 93.5443 | 67.7851 | 45.4074 | 24.8452 | 18.1672 | 16.0653 | 162.647 | 175.3412 | 441.9266 | 204.1751 | 177.1543 | 368.8079 |  |  |  | 252.8802 | 311.0615 | 275.9619 | 291.7999 | 143.8497 | 306.4045 | 147.3292 | 205.5114 | 142.1437 | 204.7667 | 278.574 | 173.5764 | 291.8586 | 127.9316 |  | 135.1633 | 155.508 | 89.1194 | 117.7256 |  | 24.8952 | 49.5268 | 24.9141 | 46.9022 | 105.3076 | 129.7257 | 171.2888 | 7.6549 | 26.6107 | 8.4847 | 52.4834 | 8.1878 | 42.373 | 49.1562 | 50.8125 | 15.2242 |  |  | 2.0195 | -0.024225 | 0.66685 | 0.09791 | 2.2968 | 1.593 | 4.6845 | -4.7886 | 0.50364 | 1.3083 | 5.4544 | -0.00051255 | -0.00055362 | -0.00055526 | 241.2184 | 333.7472 | 284.091 | 140.6788 | 82.3313 | 38.0792 | 22.2488 | 112.1833 | 84.5109 | 54.6146 | 38.028 | 24.7215 | 20.3981 | 17.8666 | 85.5477 | 83.0179 | 69.7674 | 45.1185 | 39.3011 | 81.6889 | 55.3713 | 175.5022 | 207.6047 | 247.7647 | 247.539 | 269.1926 | 292.0742 |  |  |  | 313.966 | 255.5419 | 257.4908 | 253.6844 | 1.4997 | 1.1768 | 529.7954 |  |  | 598.7395 |  |  | 317.4126 | 356.9797 | 190.5461 | 186.3063 | 250.5333 | 135.2368 | 887.6469 | 731.9755 | 694.061 | 632.2782 | 826.0845 |  | 284.2479 | 679.5168 | 259.0755 | 802.3498 | 310.0783 | 717.2514 |  | 714.4423 |  |  | 786.6196 | 879.2347 | 815.1817 | [6 empty] | 746.1084 |  |  | 739.7095 |  |  | 186.7846 | 267.3646 | 311.9005 | 90.817 | 212.554 | 326.6107 | 138.4329 | 240.3359 |  | 229.1954 | 291.677 | 151.2787 | 267.4801 | 191.4132 | 277.6721 | 97.3612 | 203.2028 |  | 264.1227 | 275.9684 | 352.8997 | 132.4029 | 219.4199 | 312.8914 | 145.9724 | 257.2158 | 221.5232 | 293.8304 | 172.1495 | 270.9588 | 0.084539 | 19.7111 | 1.0654 | 0.27641 | -39.7133 | 3.1159 | 592.33 | 0.26 | 2.3842 | -0.19484 | 1.0223 | 0.39171 | 2.1199 | 1.7655 | 3.0275 | -9.5778 | -7.1294 | -7.1137 | 0.47013 | -0.93911 | 10.6154 | 8.4117
42810.5527 | 9732 | 94.5447 | 63.0964 | 46.222 | 33.9338 | 22.8089 | 19.9912 | 17.856 | 133.5776 | 93.5461 | 67.7849 | 45.406 | 24.8402 | 18.1537 | 16.0603 | 162.6262 | 175.3101 | 441.9124 | 204.146 | 177.0444 | 368.6719 |  |  |  | 252.8722 | 311.04 | 275.3289 | 291.4815 | 143.7288 | 306.5559 | 147.328 | 205.4986 | 142.8556 | 204.7525 | 278.5459 | 173.2424 | 291.853 | 127.459 |  | 135.3081 | 155.9061 | 90.1605 | 116.5076 |  | 24.8955 | 49.564 | 24.902 | 46.8331 | 105.3478 | 129.7892 | 171.4175 | 7.5479 | 26.6183 | 8.4576 | 52.5043 | 8.1888 | 42.361 | 49.1335 | 50.7685 | 15.2175 |  |  | 2.2587 | -0.043281 | 0.43226 | -0.091998 | 2.2547 | 1.7508 | 4.7745 | -4.8444 | 0.33881 | 1.2972 | 5.3745 | -0.00053062 | -0.00048955 | -0.0005454 | 241.7342 | 333.7622 | 284.1112 | 140.7002 | 82.3504 | 38.0856 | 22.2537 | 112.1848 | 84.5226 | 54.6208 | 38.0398 | 24.7342 | 20.4045 | 17.8687 | 85.0915 | 83.8918 | 69.6107 | 45.0818 | 41.4867 | 81.7083 | 55.3628 | 175.5007 | 207.5974 | 247.7431 | 247.5194 | 269.1794 | 292.045 |  |  |  | 313.9879 | 255.8724 | 258.7086 | 254.5538 | 1.6591 | 1.8156 | 529.7934 |  |  | 598.8173 |  |  | 317.4082 | 356.9559 | 190.9104 | 186.2998 | 250.5143 | 135.9632 | 887.7874 | 731.8579 | 694.2237 | 631.8596 | 825.8461 |  | 284.199 | 680.144 | 259.0436 | 802.2534 | 309.9968 | 717.4582 |  | 714.8171 |  |  | 786.5093 | 878.88 | 813.5111 | [6 empty] | 745.8145 |  |  | 739.6096 |  |  | 186.5758 | 267.6515 | 311.7012 | 90.9341 | 212.6096 | 326.5535 | 138.3458 | 240.3152 |  | 229.3053 | 291.5155 | 151.7964 | 267.5012 | 191.5945 | 277.5128 | 97.4808 | 203.2575 |  | 262.8553 | 276.7679 | 352.8589 | 132.3333 | 219.484 | 312.6584 | 145.7596 | 256.9032 | 221.2772 | 293.9058 | 172.0136 | 270.9322 | 0.27829 | 19.7098 | 1.0631 | 0.27462 | -39.6669 | 3.1159 | 582.42 | 0.2 | 2.5218 | -0.26045 | 0.82309 | -0.37972 | 2.1006 | 1.851 | 3.0567 | -9.5744 | -7.1488 | -7.1169 | 0.52317 | -0.92273 | 10.6488 | 8.3891
42810.5527 | 9733 | 94.5566 | 63.1166 | 46.2392 | 33.9594 | 22.8123 | 20.0015 | 17.8763 | 133.5945 | 93.5577 | 67.8067 | 45.4232 | 24.849 | 18.1632 | 16.0597 | 162.6229 | 175.2905 | 441.9131 | 204.1323 | 176.9427 | 368.6201 |  |  |  | 252.8755 | 311.022 | 275.2787 | 291.4844 | 143.7735 | 306.6698 | 147.3211 | 205.4912 | 143.6982 | 204.7505 | 278.5258 | 172.6102 | 291.858 | 126.706 |  | 135.2983 | 156.1484 | 90.6719 | 115.8555 |  | 24.8025 | 49.5872 | 24.9087 | 46.7321 | 105.3685 | 129.7854 | 171.4379 | 7.2526 | 26.6103 | 8.5756 | 52.5057 | 8.1994 | 42.3567 | 49.1181 | 50.7203 | 15.216 |  |  | 2.3442 | 0.025059 | 0.38824 | 0.04337 | 2.787 | 1.9019 | 4.8757 | -4.7873 | 0.79593 | 0.24466 | 5.3688 | -0.00045998 | -0.00050433 | -0.00051912 | 241.5921 | 332.8417 | 284.1275 | 140.7147 | 82.357 | 38.0827 | 22.2492 | 112.1886 | 84.5308 | 54.6272 | 38.0426 | 24.7271 | 20.4033 | 17.8678 | 86.5289 | 86.7579 | 72.7986 | 46.4597 | 44.088 | 81.7919 | 55.3954 | 175.4978 | 207.579 | 247.7167 | 247.5102 | 269.1587 | 292.0045 |  |  |  | 313.9393 | 256.5186 | 259.3321 | 254.8933 | 1.0965 | 1.9645 | 529.1232 |  |  | 597.9524 |  |  | 317.3909 | 356.922 | 190.8403 | 186.2958 | 250.492 | 136.5325 | 887.6603 | 731.7951 | 694.4976 | 631.6446 | 825.4037 |  | 284.2582 | 680.8132 | 259.0311 | 806.5063 | 309.9365 | 717.8035 |  | 715.5629 |  |  | 786.2569 | 878.8595 | 813.5742 | [6 empty] | 745.836 |  |  | 739.5056 |  |  | 186.3513 | 267.7378 | 311.9033 | 90.8244 | 212.7651 | 326.5163 | 138.2538 | 240.3816 |  | 229.2769 | 291.3268 | 152.2503 | 267.4657 | 191.4786 | 277.3729 | 97.4927 | 203.4647 |  | 262.2402 | 277.6789 | 352.8136 | 132.079 | 219.4912 | 312.1246 | 145.7079 | 256.7064 | 221.292 | 293.9933 | 171.928 | 270.7744 | -0.026013 | 19.7077 | 1.0609 | 0.27379 | -39.7483 | 3.1159 | 593.79 | 0.24 | 2.5692 | 0.19819 | 0.78008 | 0.26073 | 2.3354 | 1.9292 | 3.0889 | -9.5582 | -7.1682 | -7.2395 | 0.3736 | -1.273 | 10.6673 | 8.3761
42810.5527 | 9734 | 94.5576 | 63.1126 | 46.2307 | 33.9528 | 22.8121 | 20.0025 | 17.8563 | 133.6082 | 93.5564 | 67.8057 | 45.4267 | 24.8504 | 18.1629 | 16.0557 | 162.6207 | 175.2775 | 441.9097 | 204.1131 | 176.9792 | 368.5995 |  |  |  | 252.8767 | 310.9992 | 275.6245 | 291.6318 | 144.7334 | 306.8569 | 147.322 | 205.4688 | 143.8865 | 204.7393 | 278.4882 | 172.6412 | 291.8203 | 126.477 |  | 135.3911 | 156.0741 | 90.9813 | 116.2565 |  | 24.7357 | 49.5854 | 24.9928 | 46.5315 | 105.5231 | 129.8149 | 171.6176 | 7.0377 | 26.5746 | 8.7128 | 52.5197 | 8.2049 | 42.3545 | 49.1064 | 50.6714 | 15.2183 |  |  | 2.0307 | -0.044597 | 0.39218 | -0.40675 | 2.8152 | 1.9538 | 5.2424 | -4.3562 | 0.5196 | 0.30425 | 5.3354 | -0.00055198 | -0.00047969 | -0.00055526 | 242.6159 | 333.4275 | 284.1584 | 140.7471 | 82.3486 | 38.0881 | 22.2363 | 112.1966 | 84.5369 | 54.6341 | 38.0433 | 24.7324 | 20.4071 | 17.8745 | 86.7196 | 88.95 | 77.2113 | 46.3843 | 44.902 | 81.8345 | 55.4486 | 175.4901 | 207.5542 | 247.6962 | 247.4824 | 269.1388 | 291.973 |  |  |  | 313.9566 | 257.0073 | 258.9015 | 255.557 | 1.3694 | 1.4832 | 528.898 |  |  | 597.727 |  |  | 317.3866 | 356.8889 | 192.1582 | 186.2916 | 250.4639 | 136.6645 | 886.8371 | 731.7991 | 694.8386 | 631.2455 | 825.4661 |  | 284.2713 | 681.6666 | 259.0367 | 807.2835 | 309.9622 | 718.0004 |  | 716.1281 |  |  | 786.7993 | 878.5945 | 813.3725 | [6 empty] | 745.8036 |  |  | 739.3254 |  |  | 186.1718 | 267.7737 | 312.2378 | 90.5745 | 213.2567 | 326.4812 | 138.2849 | 240.3434 |  | 229.3087 | 291.5865 | 152.7792 | 267.5971 | 191.1454 | 277.3166 | 97.4098 | 203.616 |  | 261.5073 | 277.8649 | 352.7629 | 132.0516 | 219.3982 | 311.6896 | 145.6275 | 256.5989 | 221.2856 | 294.1669 | 172.0719 | 270.7835 | 0.29043 | 19.7067 | 1.0607 | 0.27439 | -39.6882 | 3.1159 | 586.61 | 0.3 | 2.3917 | -0.26439 | 0.78403 | -0.79847 | 2.3472 | 1.9554 | 3.2031 | -9.559 | -7.1915 | -7.2592 | 0.35758 | -1.757 | 10.6536 | 8.359
42810.5527 | 9735 | 94.5684 | 63.1173 | 46.2474 | 33.9666 | 22.816 | 20.0047 | 17.8753 | 133.6298 | 93.5705 | 67.818 | 45.4456 | 24.8579 | 18.1659 | 16.0636 | 162.6032 | 175.2555 | 441.901 | 204.0925 | 177.1839 | 368.5933 |  |  |  | 252.8727 | 310.9763 | 275.7628 | 291.6072 | 144.9267 | 306.9861 | 147.316 | 205.4507 | 143.2447 | 204.74 | 278.4772 | 172.9043 | 291.8011 | 126.6358 |  | 135.4227 | 155.6958 | 90.4243 | 116.7235 |  | 24.746 | 49.5972 | 25.1089 | 46.47 | 105.7447 | 129.8244 | 171.7163 | 6.8916 | 26.5668 | 8.5934 | 52.5077 | 8.2125 | 42.375 | 49.0945 | 50.6261 | 15.2163 |  |  | 2.1746 | -0.087309 | 0.14379 | -0.73334 | 2.8435 | 2.0346 | 5.0774 | -4.5034 | 0.75876 | 0.92484 | 5.4341 | -0.00048134 | -0.00045012 | -0.00052241 | 241.6168 | 332.853 | 284.1917 | 140.7606 | 82.3614 | 38.0982 | 22.25 | 112.2044 | 84.5412 | 54.6433 | 38.052 | 24.7357 | 20.4072 | 17.8745 | 85.8887 | 87.1985 | 75.5425 | 46.5027 | 44.4948 | 81.8259 | 55.4679 | 175.4827 | 207.5309 | 247.6694 | 247.4572 | 269.1105 | 291.9349 |  |  |  | 313.9181 | 257.001 | 258.8381 | 256.1245 | 2.2886 | 1.7802 | 528.0559 |  |  | 597.5637 |  |  | 317.3756 | 356.8578 | 193.3302 | 186.2816 | 250.4468 | 136.1674 | 887.0336 | 731.6626 | 695.5255 | 631.4506 | 825.2311 |  | 284.2944 | 682.1775 | 258.9915 | 807.1056 | 309.9913 | 718.8947 |  | 716.7049 |  |  | 787.3033 | 878.0463 | 811.5602 | [6 empty] | 745.6515 |  |  | 739.1247 |  |  | 186.27 | 267.6301 | 312.233 | 90.1328 | 213.8298 | 326.4624 | 138.0161 | 240.173 |  | 229.0583 | 291.6921 | 152.9805 | 267.8478 | 191.0143 | 277.2944 | 97.4791 | 203.5701 |  | 261.4699 | 277.4217 | 352.7185 | 132.4789 | 219.4391 | 311.4911 | 145.5846 | 256.617 | 221.2831 | 294.3208 | 172.0364 | 270.7364 | 0.068746 | 19.7044 | 1.0586 | 0.27216 | -39.7047 | 3.1159 | 622.83 | 0.22 | 2.4753 | -0.36994 | 0.47474 | -1.0721 | 2.359 | 1.9955 | 3.1523 | -9.551 | -7.2085 | -7.2521 | 0.44886 | -1.5693 | 10.6393 | 8.3404
42810.5527 | 9736 | 94.5754 | 63.1353 | 46.2492 | 33.972 | 22.8238 | 20.0045 | 17.8684 | 133.6397 | 93.5832 | 67.8344 | 45.4465 | 24.8688 | 18.1668 | 16.0666 | 162.603 | 175.2363 | 441.8941 | 204.0739 | 177.2111 | 368.6029 |  |  |  | 252.8676 | 310.955 | 275.4919 | 291.4335 | 144.2622 | 307.1023 | 147.3086 | 205.435 | 142.794 | 204.7316 | 278.4509 | 173.0544 | 291.7551 | 126.5408 |  | 135.4236 | 154.731 | 90.1315 | 116.5996 |  | 24.7637 | 49.5446 | 25.0871 | 46.3787 | 105.9431 | 129.8454 | 171.6787 | 6.7713 | 26.5476 | 8.4059 | 52.5034 | 8.2128 | 42.3852 | 49.0861 | 50.5841 | 15.2091 |  |  | 2.1181 | -0.20822 | -0.1966 | -0.85885 | 2.2994 | 2.1424 | 4.8586 | -4.3923 | 0.7177 | 1.3478 | 5.2909 | -0.00048955 | -0.00048462 | -0.00054376 | 240.8075 | 330.9932 | 284.2163 | 140.7848 | 82.374 | 38.1074 | 22.2597 | 112.1989 | 84.5583 | 54.658 | 38.0578 | 24.7424 | 20.4042 | 17.8725 | 86.6984 | 86.9733 | 75.5502 | 47.3857 | 42.7569 | 81.8582 | 55.522 | 175.4678 | 207.5096 | 247.6336 | 247.4355 | 269.0751 | 291.8911 |  |  |  | 313.8781 | 257.0126 | 258.5713 | 255.7377 | 1.7473 | 1.5229 | 527.8629 |  |  | 597.7935 |  |  | 317.3664 | 356.8292 | 193.177 | 186.2813 | 250.4234 | 136.0208 | 887.2159 | 731.4705 | 696.1147 | 631.5348 | 825.057 |  | 284.2303 | 682.3883 | 258.9202 | 806.3771 | 309.9974 | 719.3288 |  | 717.0411 |  |  | 787.1822 | 878.3192 | 811.7675 | [6 empty] | 745.5281 |  |  | 739.0066 |  |  | 186.6194 | 267.7544 | 312.0809 | 89.9161 | 214.2127 | 326.4775 | 137.6737 | 240.1402 |  | 228.9077 | 291.6611 | 152.7082 | 267.902 | 191.3128 | 277.4324 | 97.4818 | 203.5472 |  | 261.9072 | 276.8371 | 352.6755 | 133.0372 | 219.72 | 311.5494 | 145.4691 | 256.7138 | 221.3544 | 294.526 | 171.8846 | 270.7236 | 0.13596 | 19.7025 | 1.0576 | 0.27248 | -39.7166 | 3.1159 | 618.55 | 0.26 | 2.4431 | -0.57124 | -0.55508 | -1.1602 | 2.1214 | 2.0477 | 3.0837 | -9.5504 | -7.2188 | -7.2315 | 0.3628 | -1.5637 | 10.6395 | 8.3482
42810.5527 | 9737 | 94.5817 | 63.1423 | 46.2483 | 33.9732 | 22.8214 | 20.002 | 17.8639 | 133.6545 | 93.5825 | 67.8356 | 45.4549 | 24.8577 | 18.1633 | 16.055 | 162.5989 | 175.2149 | 441.8913 | 204.0577 | 177.0969 | 368.5993 |  |  |  | 252.8591 | 310.93 | 275.6118 | 291.4835 | 144.4848 | 307.2286 | 147.3096 | 205.4277 | 143.0564 | 204.731 | 278.4291 | 172.9976 | 291.6984 | 126.3623 |  | 135.4837 | 154.8877 | 91.1192 | 116.5001 |  | 24.7897 | 49.4255 | 24.9577 | 46.2281 | 105.9459 | 129.7926 | 171.6023 | 6.6926 | 26.5551 | 8.2689 | 52.5105 | 8.2192 | 42.421 | 49.0814 | 50.55 | 15.2164 |  |  | 2.1871 | -0.025541 | -0.21763 | -1.3504 | 2.7298 | 2.1174 | 4.5327 | -4.6913 | 0.30418 | 1.1902 | 5.4781 | -0.00051748 | -0.00048955 | -0.00051255 | 238.7209 | 328.9967 | 284.2244 | 140.7913 | 82.3943 | 38.1151 | 22.2593 | 112.2055 | 84.5554 | 54.651 | 38.0564 | 24.7366 | 20.4063 | 17.8683 | 87.717 | 89.8963 | 77.4514 | 47.7186 | 42.5866 | 81.9271 | 55.5721 | 175.4644 | 207.4905 | 247.6081 | 247.4138 | 269.0459 | 291.8554 |  |  |  | 313.7824 | 256.6983 | 259.0866 | 254.8321 | 1.0171 | 1.9631 | 527.2353 |  |  | 597.5824 |  |  | 317.3562 | 356.8008 | 193.5991 | 186.2804 | 250.4166 | 135.916 | 887.1067 | 731.3369 | 696.666 | 631.3973 | 825.1206 |  | 284.1382 | 682.1799 | 258.8656 | 806.2659 | 310.0083 | 719.8246 |  | 717.4893 |  |  | 786.717 | 879.0185 | 811.9364 | [6 empty] | 745.3294 |  |  | 738.8662 |  |  | 186.5662 | 267.922 | 311.9774 | 89.9581 | 214.3555 | 326.4987 | 137.6196 | 240.0172 |  | 228.7949 | 291.7225 | 152.5115 | 267.783 | 191.5208 | 277.412 | 97.0174 | 203.3604 |  | 261.844 | 276.478 | 352.6224 | 133.018 | 219.9214 | 311.7198 | 145.2814 | 256.823 | 221.2151 | 294.6953 | 171.6441 | 270.7754 | 0.24209 | 19.7006 | 1.0588 | 0.27428 | -39.7035 | 3.1159 | 610.21 | 0.31 | 2.4829 | -0.20003 | -0.5839 | -1.4545 | 2.3113 | 2.0356 | 2.9783 | -9.5584 | -7.2164 | -7.2276 | 0.25799 | -1.769 | 10.6384 | 8.3663
42810.5527 | 9738 | 94.5862 | 63.1419 | 46.2459 | 33.96 | 22.8133 | 19.9992 | 17.855 | 133.6543 | 93.5749 | 67.8347 | 45.456 | 24.8554 | 18.1569 | 16.0464 | 162.5781 | 175.2018 | 441.8745 | 204.0252 | 176.9839 | 368.6013 |  |  |  | 252.858 | 310.9028 | 275.831 | 291.6575 | 145.3365 | 307.2028 | 147.3003 | 205.3985 | 143.7376 | 204.7109 | 278.4005 | 173.0341 | 291.6129 | 126.154 |  | 135.5762 | 155.4557 | 91.2139 | 116.4455 |  | 24.7815 | 49.2843 | 24.8738 | 46.1673 | 106.0091 | 129.97 | 171.6391 | 6.6509 | 26.5632 | 8.1817 | 52.4926 | 8.2284 | 42.4427 | 49.0863 | 50.5301 | 15.2162 |  |  | 1.8802 | -0.091909 | 0.20227 | -0.94362 | 2.7896 | 1.2441 | 4.4841 | -4.7695 | 0.27985 | 1.7458 | 5.5534 | -0.00049941 | -0.00050105 | -0.00050269 | 237.7919 | 329.3152 | 284.2547 | 140.823 | 82.418 | 38.1286 | 22.2721 | 112.2167 | 84.5694 | 54.6706 | 38.0725 | 24.744 | 20.4181 | 17.8728 | 89.2809 | 90.1657 | 79.6086 | 48.3995 | 42.8435 | 82.0002 | 55.6169 | 175.4664 | 207.4765 | 247.586 | 247.4004 | 269.0322 | 291.8273 |  |  |  | 313.7437 | 256.1597 | 258.3251 | 253.3851 | 2.1484 | 1.7008 | 526.075 |  |  | 596.87 |  |  | 317.3375 | 356.7713 | 194.2258 | 186.2795 | 250.3995 | 136.7198 | 886.9505 | 731.1969 | 696.9264 | 631.5055 | 825.2339 |  | 284.0968 | 682.1885 | 258.7879 | 805.4716 | 309.9714 | 718.8387 |  | 717.6279 |  |  | 786.7306 | 879.2586 | 813.6052 | [6 empty] | 745.1402 |  |  | 738.727 |  |  | 186.1264 | 267.7316 | 312.0369 | 90.2416 | 214.5873 | 326.5061 | 137.993 | 239.9113 |  | 229.1422 | 291.4383 | 152.3154 | 267.7478 | 191.3775 | 277.2577 | 96.4555 | 203.2578 |  | 261.4677 | 276.5389 | 352.5923 | 132.8202 | 219.9514 | 311.9497 | 145.1676 | 256.8855 | 221.3226 | 294.4316 | 171.6965 | 270.4717 | -0.30105 | 19.7002 | 1.0583 | 0.27371 | -39.7381 | 3.1159 | 640.9 | 0.27 | 2.3021 | -0.37937 | 0.5628 | -1.2156 | 2.337 | 1.5607 | 2.9629 | -9.5643 | -7.2214 | -7.2082 | 0.093086 | -2.0033 | 10.6341 | 8.4036
42810.5528 | 9739 | 94.6016 | 63.1565 | 46.2657 | 33.9662 | 22.8128 | 20.0048 | 17.8608 | 133.6692 | 93.5915 | 67.8485 | 45.4603 | 24.8653 | 18.1602 | 16.0574 | 162.5788 | 175.1822 | 441.8762 | 204.0149 | 176.9833 | 368.639 |  |  |  | 252.8574 | 310.8965 | 275.8823 | 291.8192 | 145.729 | 307.2566 | 147.3079 | 205.3974 | 143.359 | 204.7191 | 278.3899 | 172.9967 | 291.5519 | 125.9755 |  | 135.4723 | 155.2677 | 91.1559 | 116.0653 |  | 24.728 | 49.184 | 24.8316 | 46.239 | 105.937 | 130.0278 | 171.524 | 6.6418 | 26.5572 | 8.0194 | 52.4828 | 8.2269 | 42.4516 | 49.0945 | 50.5194 | 15.2174 |  |  | 2.1536 | -0.1655 | 0.23053 | -0.78591 | 2.7502 | 1.5727 | 4.3678 | -5.0527 | 0.59199 | 2.0485 | 5.3 | -0.00041891 | -0.00051583 | -0.00053555 | 235.9824 | 328.765 | 284.2682 | 140.8379 | 82.4195 | 38.1247 | 22.2641 | 112.2195 | 84.5751 | 54.6805 | 38.0745 | 24.7498 | 20.4136 | 17.8746 | 91.853 | 88.1853 | 76.976 | 47.7985 | 41.8715 | 82.0689 | 55.6317 | 175.4599 | 207.4611 | 247.5594 | 247.3782 | 269.0052 | 291.7935 |  |  |  | 313.7364 | 254.696 | 256.3469 | 251.6006 | 1.1526 | 0.9685 | 525.6975 |  |  | 596.567 |  |  | 317.3161 | 356.7378 | 193.7717 | 186.2776 | 250.3808 | 136.0441 | 886.9203 | 730.997 | 696.9614 | 631.7567 | 825.3319 |  | 284.0245 | 682.3537 | 258.7315 | 805.2085 | 309.9283 | 718.2054 |  | 717.5764 |  |  | 786.7443 | 879.1273 | 814.1174 | [6 empty] | 744.7935 |  |  | 738.6572 |  |  | 186.8223 | 267.7593 | 311.5782 | 90.1024 | 215.0651 | 326.557 | 137.5307 | 239.9304 |  | 229.3146 | 291.212 | 152.2889 | 267.7255 | 191.0187 | 276.8484 | 96.2677 | 203.2598 |  | 260.4216 | 276.9837 | 352.5558 | 133.268 | 219.8992 | 312.1489 | 144.9269 | 257.0049 | 221.6656 | 294.4535 | 172.0456 | 270.276 | 0.39135 | 19.7004 | 1.0589 | 0.27276 | -39.6298 | 3.1159 | 647.22 | 0.24 | 2.4639 | -0.50901 | 0.60073 | -1.1092 | 2.3206 | 1.7548 | 2.9245 | -9.5719 | -7.2295 | -7.204 | -0.18436 | -1.7091 | 10.6404 | 8.4526
42810.5528 | 9740 | 94.6144 | 63.1634 | 46.2823 | 33.9698 | 22.8185 | 19.9979 | 17.8685 | 133.6862 | 93.6049 | 67.8544 | 45.4715 | 24.8754 | 18.1651 | 16.0639 | 162.5526 | 175.1596 | 441.8602 | 203.98 | 176.9477 | 368.6009 |  |  |  | 252.8456 | 310.8692 | 275.7971 | 291.9067 | 146.1103 | 307.3228 | 147.2979 | 205.369 | 142.81 | 204.6957 | 278.3567 | 173.1115 | 291.4815 | 125.9692 |  | 135.9003 | 155.1827 | 91.2089 | 116.0397 |  | 24.6799 | 49.1268 | 24.7966 | 46.3056 | 106.1499 | 130.0382 | 171.2845 | 6.6397 | 26.5725 | 7.8973 | 52.491 | 8.2272 | 42.4533 | 49.1104 | 50.5246 | 15.2109 |  |  | 2.2088 | -0.011081 | 0.056392 | -0.58943 | 2.8619 | 1.8368 | 4.8915 | -4.8352 | 0.59335 | 1.2309 | 5.4198 | -0.00048791 | -0.00055855 | -0.00055033 | 236.4749 | 330.6594 | 284.292 | 140.8504 | 82.4352 | 38.1342 | 22.2676 | 112.2218 | 84.5898 | 54.6863 | 38.0845 | 24.7526 | 20.4233 | 17.8765 | 88.7242 | 82.5408 | 71.7029 | 46.675 | 40.3386 | 81.974 | 55.5898 | 175.4468 | 207.4378 | 247.5303 | 247.3533 | 268.9804 | 291.7504 |  |  |  | 313.6848 | 253.98 | 254.8449 | 251.4098 | 0.78006 | 0.53263 | 525.1433 |  |  | 596.0626 |  |  | 317.2978 | 356.7031 | 194.3986 | 186.2696 | 250.3623 | 135.5258 | 886.5823 | 730.8759 | 697.1115 | 631.6665 | 825.4836 |  | 283.9561 | 682.7386 | 258.7072 | 805.7339 | 309.8319 | 718.8062 |  | 717.6329 |  |  | 786.5867 | 879.5312 | 816.1489 | [6 empty] | 744.9158 |  |  | 738.3534 |  |  | 187.3891 | 267.7935 | 310.7725 | 90.0478 | 214.7372 | 326.6301 | 137.1933 | 239.8091 |  | 229.5958 | 291.2788 | 152.5072 | 267.7492 | 190.619 | 276.3606 | 95.9178 | 203.1801 |  | 259.8894 | 277.1185 | 352.5106 | 133.8712 | 219.9732 | 312.2083 | 144.9352 | 257.0405 | 221.4854 | 294.4152 | 172.0963 | 270.3121 | 0.23188 | 19.6994 | 1.0603 | 0.27515 | -39.6073 | 3.1159 | 647.53 | 0.22 | 2.4954 | -0.1317 | 0.29709 | -0.9605 | 2.3673 | 1.8965 | 3.0949 | -9.5806 | -7.2417 | -7.2256 | 0.15177 | -1.1281 | 10.6363 | 8.4541
42810.5528 | 9741 | 94.607 | 63.167 | 46.2768 | 33.9874 | 22.8224 | 20.005 | 17.8624 | 133.696 | 93.611 | 67.8586 | 45.4737 | 24.8772 | 18.1686 | 16.0608 | 162.5474 | 175.1403 | 441.8556 | 203.9583 | 176.8565 | 368.5756 |  |  |  | 252.8428 | 310.8472 | 275.6382 | 291.8267 | 146.3324 | 307.3435 | 147.2983 | 205.3464 | 141.5016 | 204.6859 | 278.3222 | 173.3176 | 291.4105 | 126.3028 |  | 136.3112 | 154.3194 | 90.2264 | 117.536 |  | 24.5976 | 49.0874 | 24.788 | 46.2719 | 106.4248 | 130.035 | 171.1081 | 6.6544 | 26.5805 | 7.7847 | 52.5086 | 8.2257 | 42.4551 | 49.1143 | 50.5239 | 15.2072 |  |  | 2.2962 | 0.090111 | 0.19044 | -0.62032 | 2.4854 | 1.3637 | 4.6142 | -4.8076 | 0.14071 | 1.0444 | 5.4616 | -0.00057005 | -0.00040084 | -0.0005569 | 237.379 | 331.5186 | 284.313 | 140.8847 | 82.4501 | 38.1417 | 22.2736 | 112.2287 | 84.6035 | 54.6971 | 38.0927 | 24.7548 | 20.4217 | 17.8797 | 83.8377 | 78.9018 | 65.9701 | 45.2965 | 39.7674 | 81.8259 | 55.5222 | 175.4512 | 207.4204 | 247.5029 | 247.3359 | 268.9609 | 291.725 |  |  |  | 313.6586 | 254.1745 | 253.9389 | 251.9706 | 0.89351 | 1.1881 | 525.3188 |  |  | 595.6692 |  |  | 317.3072 | 356.6819 | 194.9309 | 186.2678 | 250.3464 | 134.4571 | 886.2337 | 730.7226 | 696.9476 | 631.6499 | 825.4185 |  | 283.9108 | 683.2589 | 258.6303 | 806.0902 | 309.7578 | 718.926 |  | 717.8167 |  |  | 786.4222 | 879.719 | 817.6297 | [6 empty] | 744.6573 |  |  | 738.2736 |  |  | 187.788 | 268.1027 | 310.2606 | 90.297 | 214.3933 | 326.6844 | 136.9272 | 239.735 |  | 229.335 | 291.2923 | 152.4058 | 267.7144 | 190.6015 | 276.3488 | 95.8335 | 203.1827 |  | 260.3272 | 276.6697 | 352.465 | 134.177 | 220.0562 | 312.1331 | 144.9219 | 257.035 | 220.7374 | 294.2291 | 171.9295 | 270.3444 | 0.28157 | 19.6995 | 1.06 | 0.27541 | -39.7177 | 3.1159 | 649.48 | 0.3 | 2.5443 | 0.37553 | 0.54593 | -0.98529 | 2.206 | 1.6341 | 3.0058 | -9.5819 | -7.2609 | -7.2409 | 0.67675 | -0.49921 | 10.5899 | 8.4366
42810.5528 | 9742 | 94.6149 | 63.1827 | 46.2853 | 33.9862 | 22.8224 | 19.9952 | 17.8575 | 133.7104 | 93.6104 | 67.865 | 45.4778 | 24.8709 | 18.1695 | 16.0595 | 162.5375 | 175.116 | 441.8491 | 203.9286 | 176.7841 | 368.5375 |  |  |  | 252.8275 | 310.8235 | 275.3338 | 291.6358 | 145.2313 | 307.2777 | 147.2851 | 205.3232 | 141.5425 | 204.6841 | 278.2993 | 173.2938 | 291.3317 | 126.4352 |  | 136.3646 | 153.657 | 90.1416 | 117.4111 |  | 24.5338 | 49.0613 | 24.7694 | 46.0991 | 106.6235 | 129.8535 | 171.1335 | 6.6996 | 26.5821 | 7.6722 | 52.515 | 8.2307 | 42.4774 | 49.1046 | 50.5416 | 15.2093 |  |  | 2.2752 | 0.027687 | 0.21607 | -0.47641 | 2.7837 | 1.668 | 4.9 | -4.9036 | 1.1612 | 1.3948 | 5.4832 | -0.00053719 | -0.00050433 | -0.00055362 | 238.6959 | 334.4186 | 284.3347 | 140.9087 | 82.4512 | 38.1429 | 22.2796 | 112.228 | 84.6057 | 54.6997 | 38.0994 | 24.7542 | 20.4161 | 17.8754 | 82.0752 | 80.7296 | 68.013 | 45.2216 | 38.8907 | 81.7138 | 55.5184 | 175.4516 | 207.4148 | 247.4836 | 247.3205 | 268.9368 | 291.6933 |  |  |  | 313.5917 | 253.6935 | 253.1049 | 250.7156 | 1.1547 | 0.7739 | 526.2881 |  |  | 596.0549 |  |  | 317.2969 | 356.6507 | 194.4528 | 186.2616 | 250.3171 | 134.4733 | 886.3233 | 730.6754 | 696.8874 | 631.7322 | 825.3211 |  | 283.8553 | 683.9605 | 258.6002 | 806.489 | 309.6548 | 719.3336 |  | 718.0583 |  |  | 786.2589 | 879.5697 | 816.8419 | [6 empty] | 744.4957 |  |  | 738.1678 |  |  | 187.4439 | 267.789 | 311.0275 | 90.2049 | 214.1246 | 326.7447 | 136.6373 | 239.6831 |  | 229.034 | 291.001 | 152.2714 | 267.525 | 190.7852 | 276.5319 | 96.1225 | 203.2896 |  | 261.8555 | 276.2466 | 352.421 | 133.94 | 219.9976 | 312.1519 | 144.9106 | 257.0744 | 220.4745 | 293.3608 | 172.0874 | 270.4357 | 0.21743 | 19.6991 | 1.0587 | 0.27467 | -39.7456 | 3.1159 | 643.58 | 0.22 | 2.5325 | 0.20815 | 0.58148 | -0.86343 | 2.3342 | 1.8068 | 3.0968 | -9.5829 | -7.2823 | -7.2595 | 0.85898 | -0.72666 | 10.5879 | 8.4666
42810.5528 | 9743 | 94.6205 | 63.2014 | 46.2835 | 33.9894 | 22.8288 | 20.004 | 17.8629 | 133.7276 | 93.6172 | 67.881 | 45.49 | 24.8807 | 18.1779 | 16.0577 | 162.5233 | 175.0998 | 441.8478 | 203.9083 | 176.7427 | 368.4956 |  |  |  | 252.8274 | 310.7939 | 275.0377 | 291.4155 | 145.7302 | 307.3019 | 147.2905 | 205.3143 | 141.9808 | 204.6855 | 278.2814 | 173.2616 | 291.2555 | 126.3604 |  | 135.7612 | 153.6177 | 90.8979 | 117.0308 |  | 24.5874 | 48.9877 | 24.7331 | 46.0011 | 106.6842 | 129.9256 | 171.3071 | 6.7897 | 26.5966 | 7.7363 | 52.5483 | 8.2285 | 42.4979 | 49.0948 | 50.5314 | 15.2047 |  |  | 2.1713 | 0.20248 | 0.67934 | -0.17282 | 2.5044 | 1.7961 | 4.6575 | -4.7275 | 0.43047 | 1.6518 | 5.3425 | -0.00050433 | -0.00053555 | -0.00055198 | 238.5176 | 333.3784 | 284.3561 | 140.9258 | 82.4622 | 38.1522 | 22.2812 | 112.23 | 84.6157 | 54.71 | 38.1084 | 24.767 | 20.4218 | 17.8747 | 81.0452 | 77.8712 | 66.1521 | 45.5732 | 39.2993 | 81.5826 | 55.4758 | 175.4458 | 207.4056 | 247.4594 | 247.3029 | 268.9169 | 291.6542 |  |  |  | 313.4903 | 253.3916 | 254.4531 | 250.1996 | 1.5978 | 1.3084 | 527.3912 |  |  | 596.9134 |  |  | 317.2929 | 356.6158 | 193.0218 | 186.2591 | 250.2961 | 134.9677 | 886.0357 | 730.5516 | 696.9564 | 631.5225 | 825.1432 |  | 283.8715 | 684.5919 | 258.6018 | 806.6154 | 309.5093 | 720.1475 |  | 718.1258 |  |  | 786.527 | 879.1884 | 815.1634 | [6 empty] | 744.3865 |  |  | 738.1499 |  |  | 187.0057 | 267.4238 | 311.9316 | 90.1719 | 213.7686 | 326.7406 | 136.51 | 239.7597 |  | 229.1547 | 291.2157 | 152.1079 | 267.2278 | 190.9518 | 276.4675 | 96.3133 | 203.1576 |  | 262.3326 | 274.9202 | 352.3747 | 133.6752 | 219.9449 | 312.076 | 144.5094 | 257.1689 | 220.3969 | 293.0073 | 172.113 | 270.4311 | 0.13866 | 19.6986 | 1.0589 | 0.27728 | -39.7428 | 3.1159 | 670.45 | 0.25 | 2.4741 | 0.56283 | 1.0309 | -0.51998 | 2.2142 | 1.8751 | 3.0195 | -9.5769 | -7.2997 | -7.2736 | 0.95752 | -0.52497 | 10.5933 | 8.4735
42810.5528 | 9744 | 94.6288 | 63.2029 | 46.2841 | 33.9872 | 22.8225 | 19.9983 | 17.8566 | 133.7362 | 93.6252 | 67.8899 | 45.4889 | 24.8799 | 18.1698 | 16.0564 | 162.5189 | 175.0808 | 441.8447 | 203.8907 | 176.6892 | 368.4595 |  |  |  | 252.8301 | 310.7759 | 274.5646 | 291.0903 | 146.2924 | 307.2632 | 147.2929 | 205.3068 | 142.7388 | 204.6766 | 278.2536 | 173.1595 | 291.1944 | 126.2925 |  | 135.65 | 153.5617 | 92.2583 | 116.3676 |  | 24.5737 | 49.0295 | 24.7308 | 45.9054 | 106.4997 | 130.0298 | 171.5875 | 6.8338 | 26.5904 | 8.0143 | 52.5688 | 8.2349 | 42.5251 | 49.0741 | 50.5273 | 15.2145 |  |  | 2.1326 | -0.042625 | 0.49797 | -0.23065 | 2.9933 | 2.2548 | 4.806 | -4.6309 | 0.5196 | 1.3207 | 5.4093 | -0.00049448 | -0.00054869 | -0.00056183 | 236.098 | 329.6391 | 284.3733 | 140.9331 | 82.4613 | 38.1608 | 22.2782 | 112.2309 | 84.6148 | 54.709 | 38.0973 | 24.7502 | 20.4215 | 17.8696 | 81.5552 | 78.4502 | 68.4373 | 46.1527 | 39.7918 | 81.5029 | 55.4893 | 175.449 | 207.3904 | 247.434 | 247.283 | 268.8904 | 291.623 |  |  |  | 313.4725 | 253.3796 | 254.7774 | 250.5354 | 1.8435 | 1.4249 | 528.075 |  |  | 597.2656 |  |  | 317.2733 | 356.5814 | 192.3491 | 186.251 | 250.268 | 135.9408 | 885.6092 | 730.2406 | 697.004 | 630.8949 | 824.7833 |  | 283.8479 | 684.9596 | 258.591 | 806.2571 | 309.4292 | 720.0612 |  | 718.3866 |  |  | 786.5625 | 878.8515 | 813.5924 | [6 empty] | 744.2548 |  |  | 738.1237 |  |  | 186.6159 | 267.5006 | 312.579 | 89.7599 | 213.3719 | 326.6735 | 136.3463 | 239.7568 |  | 229.0616 | 291.6683 | 152.0863 | 267.2564 | 190.6128 | 276.0521 | 95.8963 | 203.0908 |  | 262.6829 | 274.4378 | 352.3238 | 134.0385 | 219.7316 | 312.2037 | 144.0615 | 257.2767 | 220.0051 | 292.7717 | 172.159 | 270.1921 | 0.18488 | 19.6991 | 1.0567 | 0.27601 | -39.7385 | 3.116 | 649.32 | 0.27 | 2.4518 | -0.25825 | 0.88271 | -0.60074 | 2.421 | 2.1012 | 3.0677 | -9.5684 | -7.3106 | -7.2694 | 0.8912 | -0.77728 | 10.6075 | 8.4628
42810.5528 | 9745 | 94.6377 | 63.2065 | 46.2949 | 33.9966 | 22.827 | 19.9968 | 17.8516 | 133.745 | 93.6335 | 67.8955 | 45.5005 | 24.887 | 18.172 | 16.0576 | 162.5091 | 175.0619 | 441.8433 | 203.8701 | 176.5587 | 368.4527 |  |  |  | 252.8269 | 310.7557 | 274.4311 | 290.8736 | 146.4646 | 307.1478 | 147.2857 | 205.2811 | 143.821 | 204.6709 | 278.2311 | 172.8582 | 291.136 | 125.9798 |  | 136.3342 | 153.7167 | 93.0759 | 115.8192 |  | 24.4052 | 49.0741 | 24.7165 | 45.9163 | 106.3169 | 129.9144 | 171.5655 | 6.9217 | 26.5825 | 8.1612 | 52.571 | 8.2394 | 42.5316 | 49.0475 | 50.522 | 15.2148 |  |  | 2.0892 | 0.13808 | 0.60114 | -0.18333 | 2.9776 | 2.0497 | 4.7758 | -4.6624 | 0.91697 | 1.271 | 5.2076 | -0.00049284 | -0.0005569 | -0.00055526 | 235.0828 | 331.757 | 284.3896 | 140.9446 | 82.471 | 38.1561 | 22.2777 | 112.2293 | 84.6202 | 54.7143 | 38.0993 | 24.7514 | 20.4176 | 17.8671 | 82.096 | 80.1215 | 69.9036 | 45.7207 | 38.8023 | 81.4391 | 55.5009 | 175.4315 | 207.3759 | 247.3992 | 247.2627 | 268.8599 | 291.579 |  |  |  | 313.5548 | 252.3775 | 254.7336 | 247.9518 | 1.3249 | 2.1969 | 527.3313 |  |  | 596.92 |  |  | 317.2707 | 356.5561 | 193.4506 | 186.2526 | 250.2545 | 137.1872 | 885.5216 | 730.1936 | 696.9203 | 630.3481 | 824.5693 |  | 283.8095 | 685.2843 | 258.6022 | 807.3836 | 309.4179 | 719.9259 |  | 718.4416 |  |  | 786.7244 | 878.6085 | 812.3999 | [6 empty] | 744.292 |  |  | 737.9001 |  |  | 186.6717 | 267.5538 | 312.9548 | 89.4203 | 213.622 | 326.594 | 136.3334 | 239.5807 |  | 229.0095 | 292.1433 | 152.2101 | 267.484 | 190.4549 | 275.5477 | 95.9487 | 203.2092 |  | 262.9627 | 274.8025 | 352.2903 | 134.3756 | 219.5693 | 312.4984 | 143.8931 | 257.2614 | 219.999 | 292.8703 | 172.0809 | 270.1761 | 0.30179 | 19.699 | 1.0536 | 0.27313 | -39.6874 | 3.1159 | 636.83 | 0.17 | 2.4265 | 0.46485 | 0.96992 | -0.53563 | 2.4143 | 2.0031 | 3.0576 | -9.5651 | -7.3189 | -7.3015 | 0.82337 | -0.93881 | 10.6188 | 8.5406
42810.5528 | 9746 | 94.6359 | 63.2063 | 46.3063 | 33.9984 | 22.8234 | 19.9954 | 17.8444 | 133.7553 | 93.6413 | 67.9018 | 45.508 | 24.884 | 18.1662 | 16.0588 | 162.4953 | 175.0383 | 441.8362 | 203.8501 | 176.4142 | 368.4413 |  |  |  | 252.8257 | 310.732 | 274.7185 | 290.9719 | 145.9828 | 307.0296 | 147.2721 | 205.2474 | 144.2328 | 204.6589 | 278.1996 | 172.5008 | 291.07 | 125.4952 |  | 135.7622 | 153.8722 | 93.2449 | 115.804 |  | 24.3812 | 49.0539 | 24.6152 | 45.8397 | 106.2597 | 129.9702 | 171.7923 | 6.9863 | 26.5697 | 8.0809 | 52.5809 | 8.2381 | 42.5091 | 49.033 | 50.5083 | 15.2078 |  |  | 2.1562 | 0.075655 | 0.052448 | -1.0074 | 2.9973 | 2.2469 | 4.9145 | -4.6322 | 0.39272 | 1.4556 | 5.4453 | -0.00048626 | -0.00052241 | -0.00054705 | 233.1745 | 330.4746 | 284.4159 | 140.9684 | 82.4899 | 38.1681 | 22.2843 | 112.2334 | 84.625 | 54.7269 | 38.1163 | 24.7669 | 20.4245 | 17.8679 | 83.7147 | 83.1337 | 74.0088 | 47.5226 | 39.8231 | 81.422 | 55.5575 | 175.4311 | 207.3636 | 247.3741 | 247.2362 | 268.8362 | 291.5382 |  |  |  | 313.6406 | 252.0154 | 254.893 | 247.3418 | 0.931 | 1.8099 | 526.3323 |  |  | 595.878 |  |  | 317.2759 | 356.5323 | 193.0025 | 186.2492 | 250.23 | 137.5486 | 885.3954 | 729.9745 | 697.218 | 630.0152 | 824.4706 |  | 283.684 | 685.7462 | 258.6003 | 807.3714 | 309.3575 | 720.9202 |  | 718.6188 |  |  | 786.4401 | 878.4986 | 811.1451 | [6 empty] | 744.1093 |  |  | 737.851 |  |  | 186.2583 | 267.522 | 313.294 | 89.1666 | 214.0534 | 326.5425 | 136.4196 | 239.4456 |  | 228.8896 | 292.4688 | 152.5896 | 267.7284 | 190.4524 | 275.4259 | 96.046 | 203.3423 |  | 262.8069 | 275.1232 | 352.2343 | 134.2788 | 219.6771 | 312.4814 | 143.6546 | 257.1637 | 220.4318 | 292.5415 | 171.9218 | 270.1057 | -0.0030938 | 19.6989 | 1.0527 | 0.27457 | -39.7076 | 3.1159 | 651.72 | 0.26 | 2.4649 | 0.34407 | 0.28648 | -1.2555 | 2.4224 | 2.0974 | 3.1019 | -9.5707 | -7.3319 | -7.3056 | 0.64144 | -1.3882 | 10.6147 | 8.5639
42810.5528 | 9747 | 94.6476 | 63.2152 | 46.2979 | 34.0042 | 22.825 | 19.9975 | 17.8464 | 133.7665 | 93.6495 | 67.9132 | 45.5086 | 24.8917 | 18.1775 | 16.059 | 162.4975 | 175.0259 | 441.8396 | 203.8382 | 176.4271 | 368.4394 |  |  |  | 252.8288 | 310.7104 | 274.8619 | 291.0236 | 146.5388 | 307.0273 | 147.2704 | 205.2289 | 144.51 | 204.6541 | 278.1727 | 172.4925 | 291.0431 | 125.5688 |  | 135.0425 | 153.834 | 93.6998 | 117.0083 |  | 24.4157 | 49.0592 | 24.5877 | 45.629 | 106.1492 | 129.9648 | 171.8555 | 7.0715 | 26.5632 | 8.0611 | 52.603 | 8.2416 | 42.5003 | 49.0191 | 50.4998 | 15.2142 |  |  | 2.0327 | 0.015859 | 0.42109 | -0.046654 | 2.8008 | 1.986 | 4.7305 | -4.6939 | -0.064981 | 1.4623 | 5.4669 | -0.0005684 | -0.00045998 | -0.0005454 | 233.3787 | 331.7118 | 284.4358 | 140.9914 | 82.499 | 38.1799 | 22.275 | 112.2371 | 84.6306 | 54.7337 | 38.1179 | 24.7635 | 20.415 | 17.8643 | 86.3218 | 85.9961 | 76.8188 | 49.021 | 41.9401 | 81.4557 | 55.6117 | 175.4209 | 207.3437 | 247.3471 | 247.2183 | 268.8135 | 291.5032 |  |  |  | 313.7509 | 252.0714 | 253.4229 | 246.7803 | 1.6279 | 1.9948 | 525.6468 |  |  | 595.3504 |  |  | 317.2619 | 356.5038 | 192.9265 | 186.2349 | 250.2028 | 137.5234 | 885.169 | 729.6885 | 697.4717 | 630.0561 | 824.2155 |  | 283.5598 | 686.4135 | 258.6072 | 804.5238 | 309.2403 | 722.4904 |  | 718.9263 |  |  | 786.6117 | 878.1703 | 809.7084 | [6 empty] | 743.938 |  |  | 737.7467 |  |  | 185.9649 | 267.0954 | 313.5932 | 88.9805 | 214.2841 | 326.4877 | 136.3233 | 239.2796 |  | 228.5574 | 292.2067 | 152.8444 | 267.8275 | 190.7181 | 275.42 | 95.9301 | 203.5257 |  | 262.4049 | 275.2264 | 352.1629 | 133.7307 | 219.6915 | 311.8136 | 143.1654 | 257.1077 | 220.5085 | 292.1631 | 171.6279 | 269.8615 | 0.13596 | 19.6985 | 1.0509 | 0.27392 | -39.684 | 3.116 | 642.91 | 0.27 | 2.3932 | 0.15753 | 0.81175 | -0.2702 | 2.3416 | 1.9718 | 3.0432 | -9.5719 | -7.35 | -7.235 | 0.35586 | -1.694 | 10.5794 | 8.5876
42810.5529 | 9748 | 94.6662 | 63.238 | 46.3155 | 34.0134 | 22.8431 | 20.0098 | 17.853 | 133.776 | 93.6554 | 67.9247 | 45.5272 | 24.8944 | 18.183 | 16.0539 | 162.4916 | 175.0183 | 441.8354 | 203.8153 | 176.4146 | 368.4484 |  |  |  | 252.8242 | 310.6915 | 275.0584 | 291.0582 | 147.0562 | 307.0138 | 147.2757 | 205.2086 | 144.7277 | 204.6458 | 278.1654 | 172.7943 | 290.9959 | 126.1154 |  | 134.9995 | 154.2544 | 93.5385 | 117.1877 |  | 24.3534 | 49.0114 | 24.5719 | 45.6009 | 106.0775 | 130.092 | 172.0631 | 7.1641 | 26.5665 | 8.1446 | 52.6291 | 8.2448 | 42.4977 | 48.9941 | 50.4637 | 15.2112 |  |  | 1.9197 | 0.013231 | 0.75359 | -0.16625 | 2.5938 | 1.7304 | 4.5642 | -4.8201 | 1.0086 | 2.3573 | 5.2378 | -0.00049941 | -0.00055526 | -0.00054376 | 234.9834 | 333.9819 | 284.462 | 141.017 | 82.5161 | 38.1846 | 22.2799 | 112.2462 | 84.6417 | 54.7482 | 38.126 | 24.7642 | 20.419 | 17.8669 | 90.5668 | 88.1811 | 78.2283 | 49.9933 | 43.4581 | 81.6003 | 55.6721 | 175.425 | 207.345 | 247.3349 | 247.2063 | 268.7975 | 291.4823 |  |  |  | 313.8427 | 252.594 | 252.0459 | 246.3643 | 1.4896 | 1.9421 | 525.8097 |  |  | 595.8126 |  |  | 317.2549 | 356.4857 | 193.3334 | 186.235 | 250.1862 | 137.2637 | 885.0357 | 729.6979 | 697.782 | 630.2738 | 824.101 |  | 283.4873 | 687.0073 | 258.5961 | 806.9862 | 309.1475 | 723.5103 |  | 719.5176 |  |  | 786.9807 | 877.6766 | 807.9538 | [6 empty] | 743.8394 |  |  | 737.5367 |  |  | 185.5233 | 266.7302 | 313.5658 | 88.9038 | 214.2716 | 326.4135 | 136.0892 | 239.1049 |  | 228.1203 | 291.963 | 152.7908 | 267.7821 | 191.3398 | 275.1865 | 95.6383 | 203.5682 |  | 262.6657 | 274.6997 | 352.0891 | 133.3361 | 219.3895 | 310.7118 | 142.7491 | 257.0851 | 220.0219 | 292.291 | 171.3683 | 269.5997 | 0.10495 | 19.6997 | 1.0484 | 0.27065 | -39.7462 | 3.116 | 670.98 | 0.14 | 2.3257 | 0.14388 | 1.0859 | -0.51002 | 2.2538 | 1.8409 | 2.9897 | -9.5736 | -7.3672 | -7.3101 | -0.098292 | -1.8434 | 10.5711 | 8.6059
42810.5529 | 9749 | 94.6783 | 63.2467 | 46.3284 | 34.0167 | 22.8435 | 20.0088 | 17.8504 | 133.8034 | 93.6606 | 67.9358 | 45.5315 | 24.9034 | 18.1899 | 16.0626 | 162.4756 | 174.9983 | 441.8338 | 203.7887 | 176.2849 | 368.44 |  |  |  | 252.8155 | 310.6633 | 275.3302 | 291.1043 | 147.2818 | 307.0124 | 147.2722 | 205.1937 | 143.6131 | 204.6354 | 278.136 | 172.4605 | 290.9482 | 125.8429 |  | 134.9992 | 154.348 | 91.3949 | 117.1397 |  | 24.4097 | 49.011 | 24.5922 | 45.6775 | 106.1568 | 130.2443 | 172.1127 | 7.3212 | 26.5582 | 8.3249 | 52.6386 | 8.2343 | 42.5044 | 48.9506 | 50.4205 | 15.2118 |  |  | 1.9893 | 0.44298 | -0.030348 | -0.71297 | 2.994 | 1.7935 | 4.4295 | -4.9029 | 0.57915 | 2.354 | 5.3674 | -0.00053062 | -0.00056183 | -0.00056183 | 236.7276 | 334.3224 | 284.4849 | 141.0347 | 82.529 | 38.1892 | 22.2883 | 112.2529 | 84.6513 | 54.75 | 38.1378 | 24.7714 | 20.4248 | 17.8652 | 93.2148 | 90.0137 | 78.7616 | 49.6395 | 43.1626 | 81.6919 | 55.7214 | 175.4179 | 207.3225 | 247.2923 | 247.1833 | 268.7631 | 291.442 |  |  |  | 313.8744 | 252.4114 | 250.866 | 246.7524 | 1.4029 | 1.6983 | 526.5143 |  |  | 596.6147 |  |  | 317.2474 | 356.4657 | 193.7836 | 186.2294 | 250.172 | 136.2292 | 885.4362 | 729.6479 | 701.5207 | 630.7058 | 824.1759 |  | 283.44 | 687.565 | 258.604 | 806.2406 | 309.1167 | 714.1236 |  | 719.164 |  |  | 786.7738 | 877.8797 | 807.1289 | [6 empty] | 743.7928 |  |  | 737.395 |  |  | 185.1838 | 266.5316 | 313.3321 | 88.8737 | 214.1142 | 326.3892 | 135.775 | 239.2017 |  | 227.9006 | 291.9697 | 152.5497 | 267.6499 | 191.4976 | 275.2075 | 95.4957 | 203.4145 |  | 263.0525 | 274.2012 | 352.0107 | 133.1435 | 219.0702 | 310.2041 | 142.3601 | 257.0738 | 219.3329 | 292.4606 | 171.337 | 269.5227 | 0.12845 | 19.6988 | 1.0469 | 0.27062 | -39.8201 | 3.116 | 650.07 | 0.24 | 2.3675 | 0.83252 | -0.21791 | -1.0562 | 2.4219 | 1.8745 | 2.9458 | -9.5789 | -7.3822 | -7.2917 | -0.3814 | -1.8968 | 10.5692 | 8.5975
42810.5529 | 9750 | 94.6795 | 63.2466 | 46.3274 | 34.019 | 22.8348 | 20.0012 | 17.8434 | 133.8077 | 93.667 | 67.9411 | 45.5405 | 24.8974 | 18.1905 | 16.0539 | 162.4678 | 174.9721 | 441.825 | 203.7679 | 176.294 | 368.4072 |  |  |  | 252.8113 | 310.6443 | 275.2273 | 291.0245 | 145.9197 | 307.0421 | 147.271 | 205.1868 | 142.7453 | 204.6315 | 278.1158 | 172.2857 | 290.935 | 125.9499 |  | 134.1885 | 154.7412 | 90.9572 | 118.029 |  | 24.4785 | 49.0114 | 24.5906 | 45.7154 | 106.5315 | 130.2482 | 171.9234 | 7.4053 | 26.5664 | 8.3783 | 52.6534 | 8.2161 | 42.5075 | 48.9208 | 50.3393 | 15.2056 |  |  | 2.4677 | 0.006659 | -0.07306 | -0.47509 | 2.2744 | 1.6239 | 4.5623 | -4.922 | 0.37404 | 1.7015 | 5.4701 | -0.00049776 | -0.00052733 | -0.00058976 | 239.6037 | 334.1392 | 284.5093 | 141.0595 | 82.5425 | 38.1972 | 22.3022 | 112.2632 | 84.6611 | 54.7616 | 38.1441 | 24.765 | 20.4217 | 17.8681 | 92.3881 | 88.4427 | 75.9784 | 49.6858 | 42.8685 | 81.6923 | 55.7539 | 175.4158 | 207.3155 | 247.2668 | 247.1583 | 268.7409 | 291.4114 |  |  |  | 313.8461 | 252.754 | 251.6983 | 247.4237 | 1.3088 | 1.0938 | 515.3702 |  |  | 593.6644 |  |  | 317.241 | 356.4473 | 194.115 | 186.2272 | 250.1504 | 135.7042 | 885.405 | 729.4733 | 709.2112 | 630.9562 | 824.2581 |  | 283.3976 | 687.8999 | 258.6254 | 803.6481 | 309.1138 | 698.6 |  | 719.1346 |  |  | 786.7313 | 878.4559 | 808.5065 | [6 empty] | 743.6909 |  |  | 737.3016 |  |  | 185.1545 | 266.4883 | 313.3693 | 88.7013 | 214.2855 | 326.3989 | 136.0132 | 239.3659 |  | 227.7712 | 291.8777 | 152.2845 | 267.4597 | 190.9939 | 275.4486 | 95.3495 | 203.4528 |  | 262.5084 | 274.2537 | 351.9572 | 132.8494 | 218.8758 | 310.4786 | 142.5398 | 256.949 | 218.8082 | 292.1652 | 171.3711 | 269.6439 | 0.19644 | 19.6988 | 1.0469 | 0.27025 | -39.7875 | 3.1159 | 662.93 | 0.15 | 2.6369 | 0.10207 | -0.3381 | -0.86217 | 2.1109 | 1.7837 | 2.9897 | -9.584 | -7.3901 | -7.2198 | -0.2895 | -1.5836 | 10.5436 | 8.5768
42810.5529 | 9751 | 94.6805 | 63.2447 | 46.3217 | 34.0209 | 22.8402 | 20.0003 | 17.8399 | 133.8158 | 93.6683 | 67.9396 | 45.5476 | 24.8934 | 18.1859 | 16.0527 | 162.4569 | 174.949 | 441.8218 | 203.7501 | 176.3331 | 368.3206 |  |  |  | 252.8108 | 310.6248 | 275.183 | 290.7453 | 144.9834 | 306.865 | 147.2715 | 205.1644 | 142.2435 | 204.6261 | 278.0892 | 172.2773 | 290.9009 | 126.1529 |  | 133.3691 | 154.7905 | 89.8536 | 117.9896 |  | 24.3847 | 48.885 | 24.5251 | 45.6355 | 106.5919 | 130.0303 | 171.711 | 7.4029 | 26.5772 | 8.3788 | 52.6575 | 8.2168 | 42.5083 | 48.9265 | 50.2522 | 15.2072 |  |  | 2.7759 | -0.11491 | 0.03602 | -0.47181 | 2.7009 | 1.3164 | 4.6766 | -4.9456 | 0.66321 | 1.5337 | 5.3948 | -0.00053719 | -0.00051912 | -0.00055855 | 238.1874 | 332.2148 | 284.5151 | 141.0675 | 82.5322 | 38.1936 | 22.2916 | 112.2442 | 84.6617 | 54.7548 | 38.1318 | 24.7623 | 20.4205 | 17.8606 | 90.2675 | 84.5856 | 71.1366 | 48.0068 | 41.8234 | 81.6651 | 55.7358 | 175.4065 | 207.3087 | 247.2454 | 247.1386 | 268.7137 | 291.3714 |  |  |  | 313.8366 | 253.3639 | 251.6961 | 248.2593 | 1.0637 | 1.0282 | 491.9674 |  |  | 586.9918 |  |  | 317.2403 | 356.4143 | 193.3891 | 186.2273 | 250.1241 | 135.058 | 885.014 | 729.5484 | 709.5027 | 630.8371 | 824.2459 |  | 283.285 | 688.4351 | 258.6396 | 806.7981 | 309.0643 | 697.0473 |  | 719.6454 |  |  | 786.8661 | 878.1371 | 807.0657 | [6 empty] | 743.6974 |  |  | 737.1644 |  |  | 185.622 | 266.3444 | 313.5664 | 88.4237 | 214.3228 | 326.3983 | 136.8756 | 239.1991 |  | 227.9964 | 292.0694 | 152.0822 | 267.1763 | 190.7255 | 275.8068 | 95.393 | 203.6508 |  | 261.1933 | 274.4102 | 351.9038 | 132.7021 | 218.9601 | 310.839 | 143.1866 | 256.8752 | 218.5831 | 291.8879 | 171.1911 | 269.9918 | -0.05317 | 19.699 | 1.0461 | 0.26787 | -39.7774 | 3.1159 | 651.74 | 0.2 | 2.7963 | -0.42393 | 0.23735 | -0.85902 | 2.2997 | 1.6055 | 3.0261 | -9.5912 | -7.4041 | -7.3109 | -0.057165 | -1.0478 | 10.5424 | 8.5528
42810.5529 | 9752 | 94.6893 | 63.2565 | 46.3254 | 34.0223 | 22.8328 | 19.9951 | 17.8395 | 133.8274 | 93.6677 | 67.9466 | 45.5443 | 24.8949 | 18.1712 | 16.0507 | 162.4469 | 174.9316 | 441.8241 | 203.7252 | 176.3358 | 368.3108 |  |  |  | 252.8088 | 310.6049 | 275.4188 | 290.8006 | 144.1526 | 306.6897 | 147.266 | 205.1465 | 141.4862 | 204.6145 | 278.0551 | 172.032 | 290.8667 | 125.8202 |  | 133.2574 | 154.5887 | 89.266 | 117.4768 |  | 24.4307 | 48.8696 | 24.4875 | 45.5303 | 106.6423 | 129.9744 | 171.5784 | 7.2364 | 26.5846 | 8.3473 | 52.6596 | 8.208 | 42.4979 | 48.9242 | 50.1486 | 15.2048 |  |  | 1.8645 | 0.025715 | 0.26076 | -0.71231 | 2.4519 | 1.7251 | 4.5833 | -4.8181 | 0.55482 | 1.7651 | 5.5023 | -0.00053719 | -0.00055362 | -0.00058155 | 238.0587 | 333.2743 | 284.5502 | 141.0976 | 82.5512 | 38.2073 | 22.2974 | 112.2515 | 84.6652 | 54.7663 | 38.1397 | 24.7669 | 20.4245 | 17.8614 | 89.0247 | 83.6764 | 68.8296 | 46.7905 | 40.7519 | 81.6606 | 55.7012 | 175.3994 | 207.2935 | 247.2166 | 247.1105 | 268.6911 | 291.3427 |  |  |  | 313.8247 | 253.073 | 252.1207 | 248.7243 | 0.94498 | 1.1168 | 491.447 |  |  | 586.2056 |  |  | 317.2412 | 356.3912 | 192.4336 | 186.2247 | 250.104 | 134.3753 | 884.622 | 729.4682 | 709.9062 | 630.847 | 823.9587 |  | 283.1918 | 689.075 | 258.6421 | 805.7204 | 309.0096 | 698.3229 |  | 720.3346 |  |  | 787.0043 | 877.8893 | 806.0378 | [6 empty] | 743.6363 |  |  | 737.0239 |  |  | 186.2457 | 266.3744 | 313.4873 | 88.7813 | 214.2434 | 326.3335 | 136.9993 | 239.1505 |  | 228.1963 | 291.8905 | 151.7813 | 266.8137 | 190.7501 | 276.3954 | 95.2135 | 203.9645 |  | 261.8612 | 274.7633 | 351.8366 | 132.5647 | 219.289 | 311.0019 | 143.2886 | 256.9371 | 218.133 | 291.9019 | 170.9081 | 270.0699 | 0.30757 | 19.6995 | 1.0481 | 0.26891 | -39.7215 | 3.1159 | 655.42 | 0.25 | 2.2914 | 0.20054 | 0.63859 | -1.0555 | 2.191 | 1.8378 | 2.9955 | -9.5894 | -7.4218 | -7.285 | 0.080371 | -0.79561 | 10.5543 | 8.539
42810.5529 | 9753 | 94.6903 | 63.2664 | 46.334 | 34.017 | 22.8277 | 20.0012 | 17.8474 | 133.8324 | 93.6701 | 67.9595 | 45.5495 | 24.9006 | 18.1753 | 16.0523 | 162.4446 | 174.9139 | 441.8181 | 203.7076 | 176.2878 | 368.2778 |  |  |  | 252.8088 | 310.5733 | 274.9257 | 290.521 | 145.6769 | 306.73 | 147.2591 | 205.127 | 140.7956 | 204.6121 | 278.0283 | 171.9451 | 290.8299 | 125.8841 |  | 133.194 | 154.5687 | 89.1919 | 117.888 |  | 24.4944 | 48.876 | 24.4596 | 45.4708 | 106.8294 | 130.028 | 171.4915 | 7.1321 | 26.574 | 8.2433 | 52.6591 | 8.2095 | 42.4883 | 48.9222 | 50.0373 | 15.2051 |  |  | 2.4158 | 0.25176 | 0.23644 | -0.34367 | 2.8698 | 1.9361 | 4.7456 | -4.4784 | 0.62351 | 2.1073 | 5.4747 | -0.00051748 | -0.00056676 | -0.00058812 | 238.3559 | 332.2481 | 284.578 | 141.1124 | 82.5695 | 38.2052 | 22.2945 | 112.2567 | 84.676 | 54.7806 | 38.1525 | 24.7779 | 20.4118 | 17.8595 | 87.5043 | 82.3116 | 67.9893 | 45.1033 | 40.6204 | 81.6091 | 55.6808 | 175.4013 | 207.2791 | 247.2011 | 247.1015 | 268.664 | 291.3089 |  |  |  | 313.772 | 253.0842 | 252.7325 | 249.4541 | 0.99563 | 1.407 | 491.0587 |  |  | 585.5947 |  |  | 317.2423 | 356.3693 | 192.5341 | 186.2187 | 250.0857 | 134.1505 | 884.3432 | 729.3686 | 710.5036 | 630.8275 | 823.63 |  | 283.1503 | 689.2824 | 258.5636 | 806.5467 | 308.9744 | 699.0237 |  | 721.2548 |  |  | 787.2015 | 877.3187 | 803.9275 | [6 empty] | 743.4713 |  |  | 736.9483 |  |  | 186.0719 | 266.1691 | 313.0092 | 88.8751 | 214.4217 | 326.2318 | 137.4916 | 238.9721 |  | 228.3883 | 291.4244 | 151.8631 | 266.7403 | 190.8137 | 276.4391 | 95.1701 | 204.105 |  | 262.9922 | 275.0361 | 351.7478 | 132.831 | 219.4016 | 310.7852 | 143.4492 | 256.8914 | 218.4116 | 292.1114 | 170.8507 | 270.0371 | 0.10553 | 19.6991 | 1.0496 | 0.27008 | -39.806 | 3.1159 | 636.09 | 0.24 | 2.6083 | 0.62749 | 0.6081 | -0.73313 | 2.3705 | 1.947 | 3.0483 | -9.5831 | -7.4324 | -7.3105 | 0.24307 | -0.70467 | 10.5403 | 8.5149
42810.5529 | 9754 | 94.7031 | 63.2763 | 46.3525 | 34.0304 | 22.836 | 20.0021 | 17.8499 | 133.8548 | 93.6909 | 67.9727 | 45.5638 | 24.9042 | 18.1869 | 16.0534 | 162.4459 | 174.9097 | 441.8142 | 203.6913 | 175.857 | 368.2685 |  |  |  | 252.8048 | 310.5567 | 275.368 | 290.6778 | 145.1594 | 306.7794 | 147.2593 | 205.1113 | 141.0512 | 204.6071 | 278.0048 | 172.0394 | 290.8028 | 125.935 |  | 133.3078 | 154.6505 | 89.4593 | 118.4367 |  | 24.5484 | 48.9354 | 24.4296 | 45.4676 | 106.8655 | 130.0107 | 171.5511 | 7.0161 | 26.5506 | 8.2458 | 52.6851 | 8.2149 | 42.4823 | 48.9043 | 49.9348 | 15.209 |  |  | 2.0662 | 0.26753 | 0.2601 | -0.86082 | 2.8731 | 2.1102 | 4.7679 | -4.4705 | 0.51318 | 1.853 | 5.3086 | -0.00053555 | -0.00049776 | -0.00057333 | 237.8797 | 330.8972 | 284.5988 | 141.1351 | 82.5782 | 38.2209 | 22.3039 | 112.2647 | 84.684 | 54.7925 | 38.1562 | 24.784 | 20.4164 | 17.8614 | 86.2805 | 81.3082 | 67.0888 | 45.271 | 41.64 | 81.579 | 55.6528 | 175.4013 | 207.2797 | 247.1782 | 247.082 | 268.6423 | 291.2782 |  |  |  | 313.6902 | 253.9963 | 251.7727 | 251.5992 | 1.4509 | 1.7486 | 491.1407 |  |  | 585.5012 |  |  | 317.2457 | 356.3333 | 192.5192 | 186.2201 | 250.0619 | 134.238 | 884.5076 | 729.3224 | 710.6129 | 630.6219 | 823.4689 |  | 283.0923 | 689.1578 | 258.4746 | 806.65 | 308.9935 | 698.2767 |  | 721.3803 |  |  | 787.7028 | 877.1805 | 803.8845 | [6 empty] | 743.463 |  |  | 736.8281 |  |  | 185.956 | 266.3177 | 312.0774 | 88.4646 | 214.2638 | 326.1112 | 137.4972 | 238.6189 |  | 228.8329 | 291.3605 | 151.5785 | 266.5563 | 191.0736 | 276.1719 | 94.8285 | 203.9923 |  | 263.6997 | 275.0262 | 351.7054 | 132.776 | 219.294 | 310.401 | 144.0089 | 256.8898 | 218.4943 | 292.5059 | 170.8448 | 269.6866 | 0.18681 | 19.6975 | 1.0504 | 0.26973 | -39.812 | 3.1159 | 620.56 | 0.17 | 2.4123 | 0.64691 | 0.63785 | -1.1604 | 2.3718 | 2.0327 | 3.0554 | -9.5825 | -7.4344 | -7.312 | 0.37539 | -0.60795 | 10.5232 | 8.4493
42810.5529 | 9755 | 94.7078 | 63.2728 | 46.3406 | 34.0308 | 22.8422 | 19.9946 | 17.8309 | 133.8624 | 93.6911 | 67.9736 | 45.5596 | 24.9003 | 18.1833 | 16.0519 | 162.4311 | 174.891 | 441.8203 | 203.6701 | 175.6225 | 368.2369 |  |  |  | 252.8017 | 310.539 | 276.0848 | 291.0464 | 146.9058 | 306.856 | 147.2617 | 205.0964 | 141.3202 | 204.6021 | 277.9783 | 171.6745 | 290.7783 | 125.7338 |  | 132.8659 | 154.5425 | 89.7653 | 118.6572 |  | 24.5552 | 48.9665 | 24.4143 | 45.5092 | 106.8064 | 129.8902 | 171.4637 | 6.9502 | 26.5224 | 8.4099 | 52.6999 | 8.2031 | 42.4799 | 48.8722 | 49.835 | 15.205 |  |  | 2.0695 | 0.24322 | 0.034708 | -0.17939 | 2.8343 | 1.8684 | 4.6773 | -4.4725 | 0.73502 | 0.62 | 5.4721 | -0.00051091 | -0.00051091 | -0.00058483 | 235.6965 | 327.6328 | 284.6169 | 141.1561 | 82.5884 | 38.2361 | 22.3097 | 112.2713 | 84.7001 | 54.8009 | 38.1657 | 24.7882 | 20.4206 | 17.8648 | 88.251 | 83.4017 | 68.549 | 45.5606 | 42.6393 | 81.6064 | 55.6379 | 175.3872 | 207.2581 | 247.1463 | 247.0547 | 268.6101 | 291.2371 |  |  |  | 313.5129 | 254.5174 | 251.732 | 253.523 | 1.0718 | 1.3189 | 490.7614 |  |  | 585.316 |  |  | 317.2405 | 356.2986 | 192.3069 | 186.2131 | 250.0388 | 134.402 | 884.8802 | 729.2203 | 709.9744 | 630.4281 | 823.2859 |  | 283.0144 | 687.7691 | 258.4088 | 806.6414 | 308.9931 | 697.1527 |  | 720.2302 |  |  | 787.8825 | 877.0783 | 804.5788 | [6 empty] | 743.3664 |  |  | 736.6169 |  |  | 186.0548 | 266.6721 | 310.9125 | 88.5688 | 213.9221 | 326.0785 | 137.5407 | 238.461 |  | 228.4273 | 291.4441 | 151.2442 | 266.6679 | 191.1604 | 276.2925 | 95.1835 | 203.8651 |  | 263.2294 | 273.4604 | 351.6508 | 132.508 | 219.175 | 310.5144 | 144.6102 | 256.9884 | 218.2424 | 292.2778 | 171.0497 | 269.5728 | 0.43083 | 19.6976 | 1.0537 | 0.27269 | -39.7885 | 3.116 | 620.79 | 0.22 | 2.4144 | 0.61684 | 0.23302 | -0.52976 | 2.3554 | 1.9124 | 3.0258 | -9.5826 | -7.3999 | -7.3117 | 0.15977 | -0.77197 | 10.5154 | 8.3828
42810.553 | 9756 | 94.7281 | 63.2926 | 46.37 | 34.0416 | 22.8501 | 20.0124 | 17.8527 | 133.8838 | 93.7072 | 67.9845 | 45.5876 | 24.915 | 18.1909 | 16.0636 | 162.4079 | 174.8641 | 441.8009 | 203.6396 | 175.6133 | 368.1419 |  |  |  | 252.7961 | 310.5072 | 276.2198 | 291.1325 | 144.9677 | 306.5804 | 147.2683 | 205.0795 | 141.8636 | 204.5989 | 277.9556 | 171.3958 | 290.8088 | 125.5766 |  | 133.7027 | 154.6273 | 89.5437 | 117.7241 |  | 24.6218 | 48.9186 | 24.414 | 45.7229 | 106.8922 | 129.8516 | 171.4338 | 6.892 | 26.5099 | 8.3594 | 52.688 | 8.2043 | 42.4744 | 48.8544 | 49.7465 | 15.209 |  |  | 2.2226 | 0.11114 | 0.29098 | -0.62755 | 2.904 | 1.5208 | 4.5038 | -4.3069 | 0.80546 | 1.5765 | 5.3066 | -0.00061112 | -0.00054705 | -0.00054212 | 233.8612 | 324.242 | 284.6286 | 141.1617 | 82.5846 | 38.2278 | 22.3057 | 112.2647 | 84.6957 | 54.7958 | 38.1597 | 24.785 | 20.4176 | 17.8549 | 91.6699 | 85.2705 | 69.2765 | 46.4494 | 42.3762 | 81.7075 | 55.6347 | 175.3792 | 207.249 | 247.1282 | 247.0474 | 268.5852 | 291.2075 |  |  |  | 313.3228 | 254.783 | 251.0987 | 254.8777 | 1.5291 | 1.0839 | 489.8973 |  |  | 584.9861 |  |  | 317.2301 | 356.2676 | 193.0032 | 186.2066 | 250.0179 | 134.6445 | 885.008 | 729.0259 | 709.3882 | 630.45 | 823.1262 |  | 282.9522 | 686.4456 | 258.352 | 807.0411 | 308.9251 | 696.3628 |  | 719.2748 |  |  | 787.9092 | 877.5403 | 806.7366 | [6 empty] | 743.3169 |  |  | 736.5668 |  |  | 185.7368 | 267.0096 | 310.7586 | 88.3804 | 213.6413 | 326.1375 | 137.9684 | 238.3997 |  | 228.2943 | 291.3243 | 150.3831 | 266.7291 | 191.1009 | 276.1171 | 95.7768 | 203.9095 |  | 263.1903 | 273.3659 | 351.5978 | 132.1274 | 219.2907 | 310.7615 | 145.3884 | 256.9593 | 218.2698 | 292.3316 | 171.0798 | 269.4914 | 0.36843 | 19.6972 | 1.0557 | 0.27127 | -39.7776 | 3.1159 | 648.78 | 0.18 | 2.5016 | 0.41694 | 0.67464 | -0.99075 | 2.3841 | 1.7252 | 2.969 | -9.5823 | -7.3667 | -7.3278 | -0.20786 | -0.85319 | 10.5434 | 8.3312
42810.553 | 9757 | 94.7229 | 63.2976 | 46.3552 | 34.0388 | 22.837 | 20.0032 | 17.8299 | 133.8813 | 93.7067 | 67.9855 | 45.5847 | 24.9203 | 18.1823 | 16.0514 | 162.4015 | 174.8359 | 441.7936 | 203.6193 | 175.7251 | 368.0479 |  |  |  | 252.7875 | 310.4883 | 276.6164 | 291.4373 | 145.0807 | 306.5573 | 147.2618 | 205.0745 | 141.6565 | 204.5929 | 277.9317 | 171.3151 | 290.7919 | 125.2777 |  | 134.1143 | 154.9397 | 89.0777 | 116.9598 |  | 24.6672 | 48.912 | 24.4151 | 46.1576 | 106.9923 | 130.1794 | 171.3976 | 6.8738 | 26.5081 | 8.2304 | 52.7125 | 8.1977 | 42.484 | 48.8251 | 49.66 | 15.1995 |  |  | 2.7457 | 0.34573 | 0.27784 | -0.82534 | 3.0025 | 1.4242 | 4.3848 | -4.3036 | 0.12923 | 1.5093 | 5.3183 | -0.00047312 | -0.0005569 | -0.00057826 | 234.292 | 325.3379 | 284.6487 | 141.1752 | 82.5906 | 38.2343 | 22.2969 | 112.2657 | 84.7008 | 54.7983 | 38.1638 | 24.787 | 20.4094 | 17.853 | 93.9383 | 84.4114 | 67.6823 | 44.8804 | 41.8645 | 81.8354 | 55.5926 | 175.3719 | 207.2353 | 247.0939 | 247.0271 | 268.5591 | 291.1688 |  |  |  | 313.1484 | 254.3259 | 251.0166 | 254.3698 | 1.2947 | 1.5162 | 489.5978 |  |  | 584.5328 |  |  | 317.2321 | 356.2327 | 192.949 | 186.2005 | 250.0021 | 134.3554 | 885.0249 | 728.8435 | 709.2535 | 630.1932 | 822.9808 |  | 282.9089 | 685.7122 | 258.3289 | 807.3538 | 308.8135 | 696.4888 |  | 719.1556 |  |  | 787.6946 | 877.0945 | 805.2836 | [6 empty] | 743.1815 |  |  | 736.4382 |  |  | 185.3519 | 267.0132 | 311.2079 | 88.2473 | 213.5889 | 326.1793 | 137.7479 | 238.4233 |  | 227.8881 | 291.0484 | 149.6348 | 266.8827 | 190.996 | 275.5414 | 96.341 | 203.7623 |  | 263.1084 | 273.7211 | 351.5326 | 131.924 | 219.6042 | 310.909 | 146.1184 | 256.9534 | 218.0668 | 292.2608 | 170.9915 | 269.5402 | 0.27637 | 19.6987 | 1.0575 | 0.27197 | -39.7672 | 3.1159 | 631.51 | 0.28 | 2.7803 | 0.73537 | 0.65923 | -1.1362 | 2.4252 | 1.6702 | 2.9307 | -9.5812 | -7.3477 | -7.3446 | -0.44439 | -0.68108 | 10.5635 | 8.3325
42810.553 | 9758 | 94.7307 | 63.3066 | 46.3643 | 34.0418 | 22.8372 | 19.9967 | 17.8327 | 133.894 | 93.7194 | 67.9951 | 45.5874 | 24.9174 | 18.1769 | 16.0483 | 162.3977 | 174.8184 | 441.7892 | 203.5957 | 175.6936 | 368.0125 |  |  |  | 252.7864 | 310.4587 | 276.8151 | 291.5466 | 145.4372 | 306.4824 | 147.2473 | 205.047 | 141.1116 | 204.5723 | 277.8897 | 171.4008 | 290.7569 | 125.0376 |  | 133.9715 | 154.814 | 89.1082 | 116.7946 |  | 24.6297 | 48.8997 | 24.3799 | 46.4969 | 107.0505 | 130.2097 | 171.3258 | 6.8466 | 26.499 | 8.192 | 52.7257 | 8.2118 | 42.4989 | 48.8208 | 49.5797 | 15.206 |  |  | 2.1542 | 0.10457 | 0.4132 | -0.57169 | 2.6168 | 0.96353 | 4.1463 | -4.6427 | -0.17084 | 2.2447 | 5.2005 | -0.00054869 | -0.00055526 | -0.00053719 | 234.7459 | 327.0358 | 284.6723 | 141.2032 | 82.6122 | 38.2349 | 22.3033 | 112.2744 | 84.7133 | 54.8157 | 38.1779 | 24.7903 | 20.4211 | 17.8553 | 95.38 | 85.6608 | 69.5275 | 44.4545 | 41.5515 | 81.9959 | 55.6278 | 175.3703 | 207.2127 | 247.0642 | 246.9958 | 268.5352 | 291.1171 |  |  |  | 313.0259 | 253.4926 | 252.5196 | 253.6534 | 1.2766 | 1.8404 | 489.5301 |  |  | 584.1912 |  |  | 317.2316 | 356.2048 | 192.8823 | 186.1911 | 249.9862 | 134.0479 | 885.0753 | 728.6155 | 709.2065 | 629.6406 | 822.7899 |  | 282.8783 | 685.3449 | 258.3107 | 807.4473 | 308.7667 | 697.0853 |  | 719.0788 |  |  | 787.4802 | 876.7583 | 804.8092 | [6 empty] | 742.9985 |  |  | 736.3583 |  |  | 185.4179 | 267.0765 | 311.3494 | 88.2728 | 213.7838 | 326.1491 | 137.6321 | 238.252 |  | 227.5965 | 290.8349 | 149.284 | 267.1249 | 190.8666 | 275.2223 | 96.7056 | 203.6127 |  | 263.6132 | 274.2921 | 351.4609 | 131.6428 | 219.6823 | 311.069 | 146.6061 | 256.9528 | 218.1311 | 292.2183 | 171.0071 | 269.8223 | 0.31258 | 19.6997 | 1.0607 | 0.27384 | -39.8357 | 3.116 | 638.19 | 0.21 | 2.4626 | 0.40442 | 0.80392 | -0.9456 | 2.2641 | 1.3739 | 2.85 | -9.5779 | -7.3386 | -7.3505 | -0.58511 | -0.8819 | 10.5657 | 8.3434
42810.553 | 9759 | 94.7423 | 63.3196 | 46.3716 | 34.0491 | 22.8416 | 19.9958 | 17.8242 | 133.9088 | 93.7208 | 68.0046 | 45.5968 | 24.9217 | 18.182 | 16.05 | 162.3861 | 174.8057 | 441.7848 | 203.5784 | 175.7417 | 367.9781 |  |  |  | 252.7874 | 310.4382 | 276.4105 | 291.1737 | 144.5338 | 306.2291 | 147.2336 | 205.031 | 141.4039 | 204.567 | 277.8657 | 171.5921 | 290.6935 | 125.1811 |  | 134.3886 | 155.0578 | 89.4663 | 116.6341 |  | 24.4743 | 48.8802 | 24.3039 | 46.3888 | 107.0362 | 130.1371 | 171.138 | 6.8156 | 26.5019 | 8.3762 | 52.7441 | 8.21 | 42.5052 | 48.8259 | 49.5079 | 15.2069 |  |  | 2.1161 | -0.034081 | 0.034708 | -0.65186 | 2.4887 | 1.4603 | 4.5747 | -4.8733 | 0.6529 | 1.5406 | 5.2863 | -0.00050598 | -0.00049941 | -0.00055198 | 236.1416 | 329.6113 | 284.7001 | 141.2361 | 82.6247 | 38.2411 | 22.3065 | 112.2814 | 84.7223 | 54.8247 | 38.1865 | 24.7969 | 20.4235 | 17.854 | 94.8128 | 86.8711 | 71.8035 | 46.9513 | 43.3352 | 82.0504 | 55.6576 | 175.3701 | 207.2125 | 247.0431 | 246.9763 | 268.5106 | 291.0942 |  |  |  | 313.0291 | 252.8884 | 253.9998 | 253.4119 | 0.83942 | 1.9588 | 490.0713 |  |  | 584.3133 |  |  | 317.2362 | 356.1762 | 193.2324 | 186.1902 | 249.9595 | 134.4201 | 885.1568 | 728.2841 | 709.2201 | 629.255 | 822.6609 |  | 282.8584 | 685.4965 | 258.2994 | 807.7576 | 308.7657 | 697.218 |  | 719.4722 |  |  | 787.0141 | 877.153 | 805.0356 | [6 empty] | 742.998 |  |  | 736.2239 |  |  | 185.5957 | 267.0758 | 311.3068 | 88.379 | 214.1323 | 326.0778 | 137.5666 | 238.0235 |  | 227.9023 | 290.4911 | 149.1849 | 267.4643 | 190.9336 | 275.0995 | 96.9902 | 203.5448 |  | 263.3018 | 274.8106 | 351.4048 | 131.3861 | 219.6931 | 311.2773 | 146.5888 | 256.9243 | 218.1807 | 292.2403 | 171.1384 | 269.9581 | 0.47706 | 19.6986 | 1.0607 | 0.27303 | -39.7558 | 3.116 | 627.3 | 0.24 | 2.4402 | -0.23087 | 0.23299 | -1.0097 | 2.2078 | 1.6912 | 2.9933 | -9.5756 | -7.3435 | -7.3592 | -0.51548 | -1.1312 | 10.5658 | 8.3503
42810.553 | 9760 | 94.7493 | 63.3263 | 46.373 | 34.0591 | 22.8488 | 20.0008 | 17.83 | 133.924 | 93.7212 | 68.0195 | 45.6102 | 24.9271 | 18.1863 | 16.0574 | 162.372 | 174.7851 | 441.772 | 203.5535 | 175.8251 | 367.9352 |  |  |  | 252.7752 | 310.4205 | 275.9721 | 290.8795 | 145.5587 | 306.1496 | 147.2298 | 205.0157 | 140.5246 | 204.5623 | 277.8365 | 171.5844 | 290.6359 | 125.0523 |  | 134.4739 | 154.7571 | 88.4462 | 116.6299 |  | 24.4533 | 48.8785 | 24.2132 | 46.2781 | 107.2204 | 130.2558 | 171.1317 | 6.8473 | 26.4998 | 8.3722 | 52.7562 | 8.214 | 42.499 | 48.8274 | 49.4323 | 15.1943 |  |  | 2.0806 | 0.31419 | 0.31398 | -0.14325 | 2.8639 | 1.4367 | 4.4085 | -5.0448 | 0.53186 | 1.6967 | 5.2325 | -0.00051912 | -0.00053883 | -0.00056183 | 236.866 | 331.4462 | 284.727 | 141.2438 | 82.636 | 38.255 | 22.3109 | 112.2861 | 84.7277 | 54.8311 | 38.197 | 24.7943 | 20.4328 | 17.8632 | 90.8889 | 86.2168 | 74.6835 | 48.5067 | 43.875 | 81.9837 | 55.7171 | 175.3503 | 207.1876 | 247.011 | 246.9513 | 268.484 | 291.0583 |  |  |  | 313.0758 | 252.5414 | 253.6246 | 253.2506 | 1.057 | 1.4243 | 490.4946 |  |  | 584.8311 |  |  | 317.2399 | 356.1521 | 193.4441 | 186.196 | 249.9447 | 134.1749 | 884.9956 | 728.0373 | 709.7302 | 629.1091 | 822.6282 |  | 282.8111 | 686.2881 | 258.2789 | 807.9234 | 308.6729 | 697.9119 |  | 719.9489 |  |  | 786.6054 | 877.277 | 805.0853 | [6 empty] | 742.8066 |  |  | 736.2303 |  |  | 185.5217 | 266.8111 | 311.1141 | 88.4683 | 214.3622 | 325.9827 | 137.2418 | 237.814 |  | 228.2582 | 290.5993 | 149.4428 | 267.6839 | 191.216 | 275.0245 | 97.0101 | 203.3822 |  | 262.0966 | 275.2169 | 351.3461 | 131.1756 | 219.6759 | 311.322 | 146.6366 | 256.9317 | 218.1922 | 292.4995 | 171.4534 | 269.9054 | 0.11574 | 19.6988 | 1.0614 | 0.27473 | -39.8147 | 3.1159 | 600.14 | 0.24 | 2.4195 | 0.70099 | 0.70075 | -0.47333 | 2.3687 | 1.6777 | 2.9389 | -9.5779 | -7.3668 | -7.3706 | -0.087576 | -1.4441 | 10.562 | 8.3582
42810.553 | 9761 | 94.7547 | 63.3338 | 46.3874 | 34.0611 | 22.8551 | 20.0059 | 17.8422 | 133.9418 | 93.736 | 68.0285 | 45.6181 | 24.9323 | 18.1893 | 16.0582 | 162.3718 | 174.765 | 441.7749 | 203.5317 | 175.9707 | 367.9375 |  |  |  | 252.7757 | 310.4118 | 275.5748 | 290.6913 | 145.8999 | 305.9667 | 147.2335 | 204.9966 | 140.3981 | 204.5605 | 277.8138 | 171.5876 | 290.6233 | 125.0606 |  | 134.1466 | 154.7195 | 88.2237 | 117.3334 |  | 24.5681 | 48.7917 | 24.1562 | 46.1264 | 107.0979 | 130.0944 | 171.2366 | 7.0296 | 26.5003 | 8.1828 | 52.7564 | 8.2048 | 42.5139 | 48.799 | 49.3559 | 15.1876 |  |  | 2.4302 | -0.093221 | 0.36984 | -0.18202 | 2.7147 | 1.6995 | 4.6063 | -4.9509 | 0.86696 | 1.0415 | 5.423 | -0.00047312 | -0.00049612 | -0.00054869 | 238.176 | 332.364 | 284.7537 | 141.2703 | 82.6497 | 38.2708 | 22.3174 | 112.2911 | 84.7402 | 54.8503 | 38.2012 | 24.8053 | 20.4321 | 17.8707 | 86.2 | 83.4229 | 73.2212 | 49.2056 | 44.7684 | 81.894 | 55.7281 | 175.3544 | 207.1807 | 246.9856 | 246.9375 | 268.4631 | 291.0237 |  |  |  | 313.1182 | 252.0947 | 251.9427 | 252.7939 | 1.475 | 1.4467 | 490.4522 |  |  | 585.5401 |  |  | 317.2425 | 356.1319 | 192.4838 | 186.1946 | 249.9301 | 133.9844 | 884.7364 | 728.0179 | 710.1042 | 628.7377 | 822.5304 |  | 282.866 | 686.9041 | 258.2937 | 807.985 | 308.5988 | 699.0847 |  | 720.2935 |  |  | 786.5055 | 877.0871 | 805.3701 | [6 empty] | 742.6926 |  |  | 736.1481 |  |  | 185.09 | 266.7818 | 310.8693 | 88.4108 | 214.3377 | 325.9287 | 137.1611 | 237.8059 |  | 228.5514 | 290.8219 | 149.8545 | 267.7058 | 191.314 | 275.2051 | 97.0409 | 203.2677 |  | 260.8389 | 275.3198 | 351.2724 | 131.1022 | 219.6716 | 310.8719 | 146.9335 | 256.8633 | 218.152 | 292.6257 | 171.8825 | 269.7566 | 0.29987 | 19.6989 | 1.0608 | 0.27462 | -39.6871 | 3.1159 | 588.99 | 0.29 | 2.6144 | -0.38178 | 0.76043 | -0.53348 | 2.3058 | 1.8244 | 3.0035 | -9.5715 | -7.383 | -7.3776 | 0.42252 | -1.2804 | 10.5416 | 8.374
42810.553 | 9762 | 94.7668 | 63.3417 | 46.3901 | 34.0548 | 22.8436 | 20.0063 | 17.8275 | 133.9483 | 93.7352 | 68.0334 | 45.6174 | 24.9296 | 18.1871 | 16.0603 | 162.3697 | 174.7486 | 441.7713 | 203.5126 | 176.2009 | 367.9478 |  |  |  | 252.7754 | 310.3916 | 275.0489 | 290.3566 | 145.2421 | 305.855 | 147.2345 | 204.9933 | 140.8286 | 204.5552 | 277.7851 | 171.5121 | 290.5977 | 125.3109 |  | 133.5808 | 155.1491 | 86.7948 | 116.9908 |  | 24.6455 | 48.7232 | 24.0998 | 45.9323 | 106.8169 | 129.7399 | 171.1578 | 7.1007 | 26.4961 | 8.0919 | 52.7744 | 8.1982 | 42.5211 | 48.7637 | 49.2891 | 15.1937 |  |  | 2.3869 | 0.35559 | 0.7457 | -0.24116 | 2.762 | 1.4005 | 4.7508 | -4.8379 | 0.71186 | 1.2635 | 5.3445 | -0.00054705 | -0.00053555 | -0.00053226 | 239.0883 | 330.9209 | 284.7737 | 141.2863 | 82.6589 | 38.2609 | 22.3158 | 112.2912 | 84.7467 | 54.8517 | 38.2106 | 24.808 | 20.4231 | 17.8627 | 84.7305 | 79.6407 | 69.1465 | 48.9187 | 45.2469 | 81.807 | 55.7139 | 175.3469 | 207.1687 | 246.9601 | 246.9105 | 268.4379 | 290.9926 |  |  |  | 313.0897 | 251.991 | 251.8626 | 253.3111 | 1.324 | 0.88475 | 490.4697 |  |  | 585.9312 |  |  | 317.2442 | 356.1042 | 191.8229 | 186.1901 | 249.9068 | 134.0823 | 884.5559 | 727.9994 | 710.2966 | 628.1791 | 822.5432 |  | 282.8317 | 687.0511 | 258.29 | 808.7353 | 308.5852 | 700.196 |  | 720.4347 |  |  | 786.2018 | 877.0024 | 806.1069 | [6 empty] | 742.7002 |  |  | 735.9189 |  |  | 184.5697 | 266.6908 | 311.1596 | 88.366 | 214.2329 | 325.9714 | 137.022 | 238.0274 |  | 228.9582 | 290.9293 | 150.0522 | 267.6425 | 190.8939 | 275.4213 | 97.2365 | 203.2645 |  | 260.471 | 275.2691 | 351.2033 | 131.2657 | 219.4309 | 310.2899 | 147.3442 | 256.7921 | 217.8105 | 292.503 | 171.9745 | 269.5673 | 0.31585 | 19.6989 | 1.0584 | 0.27329 | -39.6838 | 3.1159 | 589.97 | 0.16 | 2.5907 | 0.74556 | 1.0797 | -0.61399 | 2.3247 | 1.6554 | 3.0489 | -9.5742 | -7.3873 | -7.3995 | 0.57526 | -0.82931 | 10.5494 | 8.3576
42810.553 | 9763 | 94.761 | 63.3459 | 46.3874 | 34.0562 | 22.8506 | 20.0017 | 17.8325 | 133.9592 | 93.7412 | 68.0373 | 45.619 | 24.9245 | 18.1913 | 16.0505 | 162.3592 | 174.7301 | 441.7629 | 203.4872 | 176.4582 | 367.9537 |  |  |  | 252.7707 | 310.3689 | 274.401 | 290.0042 | 144.2079 | 305.7933 | 147.2297 | 204.9706 | 139.9227 | 204.5419 | 277.7676 | 171.4398 | 290.5402 | 125.111 |  | 133.6828 | 155.5609 | 86.7482 | 117.0442 |  | 24.7325 | 48.7247 | 24.1327 | 45.9123 | 106.7819 | 129.8057 | 171.0931 | 7.2264 | 26.4829 | 8.0971 | 52.7893 | 8.1957 | 42.5204 | 48.738 | 49.2225 | 15.1934 |  |  | 2.0636 | 0.30302 | 0.37049 | -0.17677 | 2.6595 | 1.549 | 4.9414 | -4.5428 | -0.41818 | 0.34432 | 5.3805 | -0.0005454 | -0.00055855 | -0.00060783 | 239.8629 | 332.335 | 284.7992 | 141.3063 | 82.6712 | 38.2746 | 22.3198 | 112.2959 | 84.7577 | 54.8585 | 38.2206 | 24.8107 | 20.4327 | 17.8675 | 83.6923 | 76.3346 | 66.0278 | 48.1464 | 43.8916 | 81.7125 | 55.6826 | 175.3523 | 207.1581 | 246.9427 | 246.8899 | 268.4152 | 290.9644 |  |  |  | 313.038 | 251.9176 | 252.1823 | 252.4136 | 1.1599 | 1.1825 | 490.0963 |  |  | 586.2867 |  |  | 317.239 | 356.0765 | 192.1936 | 186.1851 | 249.8837 | 133.7737 | 884.3519 | 727.9116 | 710.4205 | 627.5636 | 822.4492 |  | 282.7949 | 687.4077 | 258.259 | 808.3842 | 308.5754 | 699.4242 |  | 720.7343 |  |  | 786.0088 | 876.7989 | 804.9841 | [6 empty] | 742.6805 |  |  | 735.7779 |  |  | 184.225 | 266.4769 | 311.9645 | 88.2798 | 214.0741 | 325.9828 | 137.3161 | 238.2869 |  | 228.7893 | 290.9149 | 149.8147 | 267.4601 | 190.5582 | 275.4504 | 97.3929 | 203.3281 |  | 260.4296 | 275.2323 | 351.1449 | 131.4722 | 218.9309 | 310.2947 | 147.8122 | 256.8457 | 217.9195 | 291.8551 | 171.9598 | 269.4439 | 0.47455 | 19.6996 | 1.0569 | 0.27481 | -39.6577 | 3.116 | 593.53 | 0.29 | 2.4088 | 0.68825 | 0.76103 | -0.52567 | 2.2814 | 1.7411 | 3.1097 | -9.574 | -7.3991 | -7.3904 | 0.67915 | -0.48651 | 10.5439 | 8.3787
42810.553 | 9764 | 94.7783 | 63.3527 | 46.3994 | 34.0573 | 22.8543 | 20.002 | 17.8269 | 133.9617 | 93.75 | 68.0481 | 45.6277 | 24.9344 | 18.185 | 16.0498 | 162.3456 | 174.7092 | 441.7527 | 203.4619 | 176.6035 | 367.9753 |  |  |  | 252.7601 | 310.3451 | 274.5754 | 290.122 | 144.7728 | 305.875 | 147.233 | 204.9578 | 140.3635 | 204.5462 | 277.7375 | 171.7941 | 290.5107 | 125.5361 |  | 133.6807 | 155.7372 | 86.8936 | 117.7689 |  | 24.8319 | 48.7726 | 24.1566 | 45.8679 | 106.6726 | 129.5585 | 170.9503 | 7.2355 | 26.4837 | 8.1512 | 52.8152 | 8.1927 | 42.5185 | 48.7205 | 49.1645 | 15.1924 |  |  | 1.6824 | 0.21628 | 0.15496 | -0.49875 | 2.6083 | 1.6312 | 4.7942 | -4.7748 | 0.53186 | 0.78112 | 5.4661 | -0.00059633 | -0.00054048 | -0.00058155 | 238.7491 | 331.7537 | 284.8181 | 141.3202 | 82.6778 | 38.2801 | 22.3191 | 112.2937 | 84.7565 | 54.8596 | 38.2181 | 24.8023 | 20.427 | 17.8557 | 81.9194 | 77.8772 | 65.7123 | 47.8642 | 44.0159 | 81.6352 | 55.6802 | 175.3349 | 207.1407 | 246.9036 | 246.8615 | 268.3817 | 290.9226 |  |  |  | 312.9136 | 251.9368 | 253.8377 | 252.7731 | 1.2728 | 1.8299 | 489.8859 |  |  | 586.7531 |  |  | 317.2307 | 356.0532 | 192.3768 | 186.1836 | 249.8625 | 133.964 | 884.7404 | 727.7531 | 710.6188 | 627.1763 | 822.3141 |  | 282.7274 | 687.9953 | 258.2248 | 808.1161 | 308.62 | 697.9182 |  | 720.8604 |  |  | 785.8232 | 876.4066 | 803.1608 | [6 empty] | 742.6671 |  |  | 735.659 |  |  | 184.108 | 266.1287 | 312.7032 | 88.1172 | 213.8431 | 325.9649 | 137.5816 | 238.4468 |  | 228.5805 | 290.9377 | 149.4263 | 267.1801 | 190.7508 | 275.4324 | 97.2748 | 203.3625 |  | 259.7739 | 274.8479 | 351.1161 | 131.7117 | 218.6167 | 310.4068 | 148.2639 | 256.8612 | 218.0449 | 291.2282 | 171.9682 | 269.2796 | 0.47205 | 19.6981 | 1.0528 | 0.27249 | -39.7821 | 3.116 | 579.15 | 0.26 | 2.1751 | 0.5815 | 0.49221 | -0.88305 | 2.2586 | 1.7861 | 3.0621 | -9.5748 | -7.4176 | -7.3798 | 0.86677 | -0.45175 | 10.5218 | 8.3596
42810.5531 | 9765 | 94.7826 | 63.3583 | 46.4025 | 34.0629 | 22.8495 | 20.0003 | 17.8279 | 133.9816 | 93.7536 | 68.0553 | 45.6347 | 24.938 | 18.1875 | 16.0535 | 162.3249 | 174.6934 | 441.7482 | 203.4422 | 176.6276 | 367.9645 |  |  |  | 252.7493 | 310.314 | 274.8348 | 290.1187 | 145.6066 | 305.96 | 147.2215 | 204.9315 | 140.0857 | 204.5312 | 277.7075 | 172.1339 | 290.4778 | 126.1881 |  | 133.7604 | 155.6183 | 87.2107 | 117.6804 |  | 24.7974 | 48.7739 | 24.1432 | 45.8485 | 106.4616 | 129.2967 | 171.0012 | 7.2102 | 26.4828 | 8.2191 | 52.8086 | 8.1931 | 42.5276 | 48.6963 | 49.1106 | 15.1908 |  |  | 2.4769 | -0.14777 | 0.21738 | -0.73597 | 2.946 | 1.53 | 4.5918 | -4.7202 | 0.47854 | 1.891 | 5.4689 | -0.00054869 | -0.0005569 | -0.00058319 | 239.3327 | 331.071 | 284.8352 | 141.3511 | 82.6898 | 38.2823 | 22.3238 | 112.3024 | 84.7603 | 54.8694 | 38.2235 | 24.8026 | 20.427 | 17.8609 | 80.6149 | 76.4271 | 65.8017 | 48.3537 | 43.5728 | 81.4802 | 55.69 | 175.3348 | 207.1381 | 246.8852 | 246.8449 | 268.361 | 290.8828 |  |  |  | 312.8262 | 252.2857 | 253.6574 | 252.4498 | 1.23 | 0.72554 | 489.9151 |  |  | 587.0146 |  |  | 317.2252 | 356.0269 | 193.0684 | 186.1737 | 249.8452 | 133.7243 | 885.2011 | 727.477 | 710.7178 | 626.7724 | 822.3996 |  | 282.7832 | 688.3516 | 258.2278 | 808.2312 | 308.608 | 697.8685 |  | 720.804 |  |  | 785.5975 | 876.8809 | 804.217 | [6 empty] | 742.5892 |  |  | 735.6257 |  |  | 184.4019 | 265.8492 | 313.1543 | 87.813 | 213.7146 | 325.9077 | 137.8512 | 238.2734 |  | 228.5895 | 290.8767 | 149.0753 | 266.9109 | 191.0564 | 275.5203 | 97.369 | 203.3267 |  | 258.9057 | 274.3153 | 351.1076 | 131.4804 | 218.4527 | 310.482 | 148.459 | 256.8538 | 218.2637 | 291.0121 | 171.82 | 269.2966 | 0.51134 | 19.6983 | 1.0492 | 0.27081 | -39.7696 | 3.116 | 584.5 | 0.35 | 2.6394 | -0.48065 | 0.58298 | -1.0727 | 2.3996 | 1.7293 | 2.9958 | -9.5734 | -7.4273 | -7.3838 | 0.99292 | -0.46051 | 10.522 | 8.3621
42810.5531 | 9766 | 94.7974 | 63.3763 | 46.414 | 34.0757 | 22.8547 | 20.0036 | 17.8279 | 134.0019 | 93.7645 | 68.0663 | 45.6512 | 24.938 | 18.1915 | 16.0619 | 162.3267 | 174.6884 | 441.7515 | 203.4222 | 176.6118 | 367.9315 |  |  |  | 252.757 | 310.3096 | 274.7736 | 290.0696 | 145.363 | 305.6775 | 147.2197 | 204.9177 | 140.2034 | 204.5147 | 277.6776 | 172.2507 | 290.4061 | 126.267 |  | 133.7792 | 155.6054 | 87.7929 | 118.2073 |  | 24.811 | 48.7426 | 24.1165 | 45.7659 | 106.4043 | 129.4025 | 170.9572 | 7.148 | 26.4802 | 8.309 | 52.8083 | 8.1877 | 42.5226 | 48.6592 | 49.0727 | 15.1807 |  |  | 2.4835 | -0.055765 | 0.13984 | -0.32987 | 2.8021 | 1.5589 | 4.7141 | -4.8438 | 0.35419 | 1.3243 | 5.4512 | -0.00052405 | -0.00053391 | -0.00057333 | 239.7472 | 332.6094 | 284.8659 | 141.3827 | 82.7041 | 38.2932 | 22.3307 | 112.3056 | 84.7799 | 54.8853 | 38.2333 | 24.8141 | 20.4277 | 17.8615 | 78.9226 | 75.4457 | 63.8705 | 47.7308 | 42.531 | 81.381 | 55.6684 | 175.3232 | 207.1239 | 246.857 | 246.822 | 268.3301 | 290.8467 |  |  |  | 312.7059 | 252.7759 | 252.7077 | 252.8698 | 1.3415 | 1.113 | 489.9576 |  |  | 587.1 |  |  | 317.2252 | 355.9965 | 193.3901 | 186.1634 | 249.8219 | 133.8078 | 884.4948 | 727.2951 | 710.8061 | 626.1656 | 822.0972 |  | 282.8117 | 688.8093 | 258.2275 | 808.4318 | 308.5861 | 698.4846 |  | 720.799 |  |  | 785.3795 | 877.1991 | 803.3815 | [6 empty] | 742.5883 |  |  | 735.4723 |  |  | 184.3572 | 265.511 | 313.3606 | 87.5399 | 213.9268 | 325.7312 | 138.1703 | 238.1588 |  | 228.5113 | 290.9972 | 148.66 | 266.7367 | 191.1072 | 275.4133 | 97.6791 | 203.0894 |  | 258.6318 | 274.4376 | 351.061 | 131.4805 | 218.4886 | 310.3719 | 148.3914 | 256.8202 | 218.0115 | 290.8871 | 171.75 | 269.5453 | 0.22937 | 19.7003 | 1.0468 | 0.27021 | -39.69 | 3.116 | 578.28 | 0.17 | 2.6422 | -0.29526 | 0.46757 | -0.71812 | 2.3406 | 1.7458 | 3.0358 | -9.5631 | -7.44 | -7.391 | 1.1689 | -0.2485 | 10.5025 | 8.3416
42810.5531 | 9767 | 94.8075 | 63.3833 | 46.4233 | 34.0791 | 22.8539 | 20.0072 | 17.8268 | 134.0127 | 93.7714 | 68.0716 | 45.6528 | 24.942 | 18.1875 | 16.0541 | 162.3113 | 174.6633 | 441.747 | 203.4069 | 176.4173 | 367.9714 |  |  |  | 252.7534 | 310.2852 | 274.9031 | 290.2678 | 144.7429 | 305.4369 | 147.2206 | 204.9005 | 140.308 | 204.5064 | 277.6584 | 172.4642 | 290.3106 | 126.5558 |  | 134.175 | 155.5931 | 87.1897 | 118.4724 |  | 24.6116 | 48.6581 | 24.0196 | 45.9968 | 106.4825 | 129.7486 | 170.9905 | 7.0617 | 26.4773 | 8.3932 | 52.8141 | 8.1935 | 42.5038 | 48.6419 | 49.042 | 15.1828 |  |  | 2.7056 | -0.12674 | 0.496 | -0.14588 | 2.8356 | 1.7054 | 4.6405 | -4.6506 | 0.83427 | 1.6484 | 5.463 | -0.00045177 | -0.00046162 | -0.00052241 | 239.5369 | 332.607 | 284.8919 | 141.384 | 82.7151 | 38.3045 | 22.3357 | 112.3097 | 84.7875 | 54.8891 | 38.2283 | 24.8243 | 20.4314 | 17.8631 | 78.2876 | 75.2682 | 61.7087 | 45.7314 | 41.3673 | 81.2697 | 55.6367 | 175.3273 | 207.1073 | 246.8309 | 246.7997 | 268.3042 | 290.8157 |  |  |  | 312.5408 | 253.0194 | 252.1032 | 253.5058 | 1.2894 | 1.4559 | 490.1243 |  |  | 586.9771 |  |  | 317.2223 | 355.9779 | 193.0482 | 186.1605 | 249.8014 | 133.8179 | 884.0531 | 727.2311 | 711.0748 | 625.8511 | 822.0682 |  | 282.8053 | 689.6898 | 258.2226 | 807.3508 | 308.54 | 699.7586 |  | 720.8967 |  |  | 785.6015 | 877.1189 | 802.3798 | [6 empty] | 742.448 |  |  | 735.3751 |  |  | 184.1327 | 265.5966 | 313.0329 | 87.5392 | 214.2674 | 325.516 | 138.1652 | 237.8279 |  | 228.446 | 290.7645 | 148.4052 | 266.5443 | 191.2125 | 275.3935 | 98.0402 | 202.9565 |  | 259.109 | 274.736 | 351.0213 | 131.5427 | 218.5686 | 309.9235 | 148.0578 | 256.6349 | 217.8241 | 290.7325 | 171.3717 | 269.5565 | 0.37614 | 19.6991 | 1.0433 | 0.26728 | -39.7354 | 3.116 | 570.1 | 0.17 | 2.7573 | -0.44506 | 0.88045 | -0.47749 | 2.3555 | 1.8268 | 3.0133 | -9.5627 | -7.4648 | -7.3643 | 1.226 | -0.012087 | 10.4886 | 8.3119
42810.5531 | 9768 | 94.8142 | 63.3928 | 46.4252 | 34.0879 | 22.8515 | 19.9983 | 17.8298 | 134.0216 | 93.7755 | 68.0788 | 45.6623 | 24.9463 | 18.193 | 16.0533 | 162.302 | 174.6321 | 441.7323 | 203.3666 | 176.1303 | 367.9323 |  |  |  | 252.7365 | 310.2527 | 274.0854 | 289.8611 | 143.7213 | 304.9824 | 147.219 | 204.8754 | 140.0512 | 204.502 | 277.6381 | 172.6379 | 290.2252 | 126.6425 |  | 134.3537 | 155.1153 | 86.6958 | 119.2631 |  | 24.4784 | 48.6623 | 23.9959 | 46.2837 | 106.4919 | 130.1396 | 171.0699 | 7.0575 | 26.4784 | 8.3232 | 52.8177 | 8.1815 | 42.4821 | 48.6182 | 49.022 | 15.1788 |  |  | 2.4256 | -0.21347 | 0.37444 | -0.20502 | 2.5623 | 1.9518 | 4.7594 | -4.8254 | 0.60619 | 2.0615 | 5.2895 | -0.00052733 | -0.00051583 | -0.00057333 | 239.0444 | 331.5933 | 284.9107 | 141.4074 | 82.7211 | 38.3083 | 22.3299 | 112.3123 | 84.7912 | 54.8956 | 38.2376 | 24.8159 | 20.4312 | 17.8612 | 77.2977 | 76.1006 | 63.3968 | 43.5743 | 39.4652 | 81.105 | 55.6227 | 175.3174 | 207.1053 | 246.8063 | 246.7906 | 268.2791 | 290.7754 |  |  |  | 312.4088 | 252.1448 | 253.4772 | 252.4782 | 0.72272 | 1.0274 | 490.012 |  |  | 586.7101 |  |  | 317.2186 | 355.9582 | 191.8447 | 186.1657 | 249.7924 | 133.632 | 883.9233 | 727.1931 | 711.5323 | 625.769 | 822.0071 |  | 282.7625 | 690.5401 | 258.2028 | 807.078 | 308.5688 | 701.3853 |  | 721.2515 |  |  | 785.8979 | 876.6881 | 800.7918 | [6 empty] | 742.2781 |  |  | 735.2696 |  |  | 183.58 | 265.6866 | 312.4694 | 87.4544 | 214.4318 | 325.2987 | 137.7594 | 237.8126 |  | 228.5396 | 290.6084 | 148.3505 | 266.5028 | 191.1898 | 275.4344 | 98.0506 | 202.9426 |  | 258.4007 | 274.6741 | 350.9799 | 131.8352 | 218.6145 | 309.4061 | 147.7227 | 256.4464 | 217.922 | 290.18 | 171.3465 | 269.3005 | 0.36535 | 19.6984 | 1.0423 | 0.26867 | -39.8424 | 3.116 | 566.65 | 0.22 | 2.6097 | -0.57762 | 0.76499 | -0.56607 | 2.2402 | 1.9552 | 3.0532 | -9.5639 | -7.4896 | -7.3546 | 1.316 | -0.20132 | 10.4608 | 8.3307
42810.5531 | 9769 | 94.8187 | 63.3978 | 46.4257 | 34.0858 | 22.857 | 20.004 | 17.8215 | 134.0236 | 93.7772 | 68.08 | 45.6649 | 24.9525 | 18.192 | 16.0594 | 162.2975 | 174.6161 | 441.7311 | 203.3594 | 176.138 | 367.8717 |  |  |  | 252.7346 | 310.2375 | 274.6555 | 290.1577 | 144.4904 | 304.8843 | 147.2204 | 204.8722 | 139.6889 | 204.5036 | 277.6196 | 172.8707 | 290.1653 | 126.9355 |  | 134.7624 | 155.2416 | 86.58 | 118.2934 |  | 24.3857 | 48.6802 | 24.0617 | 46.1401 | 106.1689 | 130.1227 | 171.0204 | 7.0778 | 26.4798 | 8.2103 | 52.8257 | 8.1855 | 42.4611 | 48.599 | 49.0057 | 15.1788 |  |  | 2.2844 | -0.23582 | 0.46774 | -0.028914 | 2.4243 | 1.9676 | 4.5951 | -4.5264 | 0.55735 | 0.9026 | 5.2627 | -0.00055198 | -0.00051091 | -0.00055033 | 239.2909 | 330.0898 | 284.9383 | 141.4293 | 82.7333 | 38.3051 | 22.335 | 112.3204 | 84.7956 | 54.9093 | 38.2447 | 24.8213 | 20.4324 | 17.8551 | 73.9829 | 73.511 | 61.596 | 44.6953 | 39.8243 | 80.8891 | 55.5812 | 175.3156 | 207.0906 | 246.776 | 246.7652 | 268.2497 | 290.7394 |  |  |  | 312.2673 | 251.5139 | 254.0757 | 251.0119 | 0.6666 | 0.65797 | 489.8684 |  |  | 586.6857 |  |  | 317.2106 | 355.9307 | 190.7664 | 186.163 | 249.7765 | 133.1858 | 883.7228 | 727.1745 | 711.9006 | 625.5186 | 821.8041 |  | 282.6958 | 691.2536 | 258.1814 | 806.5414 | 308.6087 | 702.6731 |  | 721.9352 |  |  | 785.764 | 876.2973 | 798.6356 | [6 empty] | 742.2139 |  |  | 735.1073 |  |  | 183.3204 | 265.7 | 312.0845 | 87.3861 | 214.0575 | 325.1313 | 137.4577 | 238.1526 |  | 228.8326 | 290.7001 | 148.9898 | 266.6464 | 191.3882 | 274.8081 | 97.8376 | 203.0249 |  | 258.782 | 274.8601 | 350.9439 | 131.8074 | 218.4504 | 309.0062 | 147.4592 | 256.4149 | 218.0277 | 289.613 | 170.9531 | 269.1609 | 0.32529 | 19.6989 | 1.0407 | 0.26719 | -39.8754 | 3.116 | 593.34 | 0.21 | 2.5324 | -0.60711 | 0.85504 | -0.21259 | 2.179 | 1.9631 | 3 | -9.5627 | -7.5108 | -7.3368 | 1.6582 | -0.0061764 | 10.4836 | 8.3611
42810.5531 | 9770 | 94.8387 | 63.4049 | 46.4373 | 34.0945 | 22.8708 | 20.0174 | 17.8306 | 134.0483 | 93.7862 | 68.1041 | 45.6807 | 24.9685 | 18.2094 | 16.0714 | 162.298 | 174.6087 | 441.7306 | 203.336 | 176.0196 | 367.8081 |  |  |  | 252.7362 | 310.2209 | 274.6598 | 290.1759 | 142.9339 | 304.7269 | 147.2193 | 204.8458 | 138.5257 | 204.4912 | 277.5923 | 172.1548 | 290.1228 | 126.1926 |  | 135.0621 | 155.7966 | 87.1161 | 117.7 |  | 24.4488 | 48.673 | 24.0746 | 45.955 | 105.8474 | 130.0353 | 171.0396 | 7.2055 | 26.4898 | 8.1753 | 52.8492 | 8.19 | 42.4242 | 48.5966 | 48.9969 | 15.1749 |  |  | 2.3238 | -0.25422 | 0.69182 | -0.17873 | 2.6273 | 1.2047 | 4.6142 | -4.4416 | 0.46511 | 1.3879 | 5.3445 | -0.00054048 | -0.00050105 | -0.00059305 | 238.082 | 330.1323 | 284.9575 | 141.4425 | 82.7352 | 38.3033 | 22.3309 | 112.315 | 84.8006 | 54.905 | 38.2417 | 24.8202 | 20.4297 | 17.8553 | 72.1234 | 71.3071 | 57.2967 | 44.5783 | 41.2988 | 80.7417 | 55.5072 | 175.3039 | 207.074 | 246.7537 | 246.7358 | 268.2226 | 290.7058 |  |  |  | 312.2076 | 251.2691 | 253.93 | 250.7117 | 1.5398 | 1.3201 | 489.6555 |  |  | 586.4186 |  |  | 317.2004 | 355.9041 | 191.0521 | 186.154 | 249.7463 | 132.7578 | 883.8285 | 727.131 | 712.0782 | 625.0816 | 821.768 |  | 282.5998 | 691.8113 | 258.1839 | 805.9714 | 308.5764 | 701.9388 |  | 722.4135 |  |  | 785.8238 | 876.1086 | 797.479 | [6 empty] | 742.1497 |  |  | 735.0483 |  |  | 183.4902 | 265.6627 | 312.2278 | 87.4701 | 214.0693 | 325.0979 | 137.5861 | 238.001 |  | 229.1926 | 290.2708 | 149.4013 | 266.7579 | 191.2652 | 274.1724 | 97.9232 | 203.1164 |  | 258.9417 | 275.114 | 350.9337 | 131.7019 | 218.6047 | 309.188 | 147.1393 | 256.369 | 218.3045 | 289.6699 | 170.5166 | 268.8134 | 0.35206 | 19.6988 | 1.0388 | 0.26746 | -39.8473 | 3.116 | 594.72 | 0.26 | 2.5538 | -0.63034 | 1.0399 | -0.52854 | 2.2682 | 1.5359 | 3.0058 | -9.5681 | -7.5261 | -7.3233 | 1.8469 | 0.46271 | 10.4972 | 8.3651
42810.5531 | 9771 | 94.8317 | 63.4095 | 46.4322 | 34.0894 | 22.8581 | 20.002 | 17.8209 | 134.0521 | 93.7898 | 68.1038 | 45.6722 | 24.9596 | 18.1925 | 16.0542 | 162.2863 | 174.5944 | 441.729 | 203.3154 | 176.069 | 367.769 |  |  |  | 252.7384 | 310.1989 | 274.7968 | 290.2551 | 141.6248 | 304.6653 | 147.2083 | 204.823 | 139.004 | 204.4856 | 277.5647 | 172.0451 | 290.0998 | 125.9213 |  | 135.2445 | 155.8494 | 87.2707 | 118.5833 |  | 24.4574 | 48.6556 | 24.0348 | 45.7714 | 105.7196 | 129.9841 | 171.031 | 7.3147 | 26.5025 | 8.1882 | 52.8647 | 8.1999 | 42.3939 | 48.6109 | 48.9934 | 15.1802 |  |  | 2.3041 | -0.12082 | 0.41123 | 0.024314 | 2.7699 | 1.9919 | 4.7528 | -4.2392 | 0.048471 | 1.3042 | 5.4701 | -0.00054212 | -0.00047641 | -0.00054869 | 237.8382 | 331.0972 | 284.9862 | 141.4712 | 82.747 | 38.3156 | 22.3346 | 112.3244 | 84.816 | 54.9184 | 38.2581 | 24.8252 | 20.4354 | 17.8689 | 75.6486 | 74.4061 | 59.4033 | 45.0837 | 41.492 | 80.7082 | 55.4968 | 175.3029 | 207.0701 | 246.7328 | 246.7136 | 268.1993 | 290.6742 |  |  |  | 312.1965 | 250.9754 | 252.2283 | 251.1653 | 1.7313 | 1.844 | 489.2042 |  |  | 586.158 |  |  | 317.1965 | 355.8797 | 191.5363 | 186.1478 | 249.7246 | 132.8269 | 883.1952 | 727.0246 | 712.2893 | 625.1692 | 821.528 |  | 282.538 | 692.3746 | 258.1822 | 805.587 | 308.5687 | 701.0778 |  | 722.6883 |  |  | 785.8574 | 875.6564 | 795.7826 | [6 empty] | 742.1145 |  |  | 734.8681 |  |  | 183.9611 | 265.4225 | 312.1826 | 87.8829 | 214.2685 | 325.0974 | 138.1023 | 238.1413 |  | 229.0111 | 290.0745 | 149.2454 | 267.0357 | 190.9522 | 273.9314 | 97.6711 | 203.18 |  | 259.084 | 274.946 | 350.8987 | 131.9012 | 218.8995 | 309.2564 | 147.2831 | 256.4244 | 218.456 | 289.9627 | 170.2645 | 268.8344 | 0.40657 | 19.7027 | 1.0396 | 0.26872 | -39.8462 | 3.116 | 611.97 | 0.26 | 2.5428 | -0.43455 | 0.80169 | 0.19494 | 2.3288 | 1.9748 | 3.0505 | -9.5656 | -7.5418 | -7.3132 | 1.4512 | 0.2274 | 10.4711 | 8.3516
42810.5531 | 9772 | 94.8377 | 63.4221 | 46.4436 | 34.0914 | 22.8646 | 20.001 | 17.8238 | 134.0647 | 93.7987 | 68.1159 | 45.6841 | 24.9676 | 18.1924 | 16.0621 | 162.2764 | 174.576 | 441.7257 | 203.2912 | 176.0486 | 367.7121 |  |  |  | 252.7291 | 310.177 | 274.4124 | 290.062 | 141.6266 | 304.706 | 147.2091 | 204.8136 | 139.0832 | 204.4645 | 277.5433 | 172.0333 | 290.0718 | 125.9189 |  | 134.9694 | 155.6995 | 87.3658 | 119.4608 |  | 24.5098 | 48.656 | 23.9923 | 45.6874 | 105.6605 | 129.6543 | 170.9935 | 7.4141 | 26.5181 | 8.2302 | 52.8783 | 8.2061 | 42.3768 | 48.6118 | 48.9817 | 15.1689 |  |  | 2.2725 | -0.18588 | 0.65371 | -0.17217 | 2.0681 | 1.7448 | 4.6543 | -4.5678 | -0.013023 | 1.2026 | 5.3568 | -0.00051583 | -0.00045669 | -0.00056019 | 238.2911 | 332.5818 | 285.0081 | 141.4963 | 82.7654 | 38.3292 | 22.3396 | 112.3285 | 84.8242 | 54.93 | 38.2666 | 24.8331 | 20.435 | 17.8585 | 79.6671 | 77.0738 | 61.125 | 48.6552 | 44.3667 | 80.7009 | 55.484 | 175.2968 | 207.0607 | 246.7133 | 246.6989 | 268.1772 | 290.6393 |  |  |  | 312.1401 | 251.3714 | 252.3446 | 252.0725 | 2.4963 | 1.5073 | 489.5084 |  |  | 586.7871 |  |  | 317.1969 | 355.8511 | 191.771 | 186.1454 | 249.7099 | 132.9658 | 882.8774 | 726.9477 | 712.4607 | 625.3553 | 820.9456 |  | 282.4826 | 692.9377 | 258.1553 | 805.5691 | 308.4965 | 700.9182 |  | 723.0835 |  |  | 786.1774 | 874.8009 | 793.8684 | [6 empty] | 741.8879 |  |  | 734.7315 |  |  | 184.3053 | 264.9666 | 311.6483 | 88.1084 | 214.2918 | 325.0403 | 137.9652 | 237.9729 |  | 228.7176 | 290.2493 | 149.0499 | 267.2209 | 191.0539 | 274.0747 | 97.443 | 203.087 |  | 259.0567 | 275.2344 | 350.8791 | 131.6293 | 219.1098 | 309.1344 | 147.6422 | 256.4865 | 218.2036 | 290.0761 | 170.297 | 268.7612 | 0.29794 | 19.7079 | 1.0381 | 0.26646 | -39.8894 | 3.116 | 633.27 | 0.26 | 2.5254 | -0.53899 | 1.0108 | -0.51873 | 2.0114 | 1.8475 | 3.0174 | -9.5531 | -7.5591 | -7.3179 | 1.0038 | 0.034575 | 10.4448 | 8.3223
42810.5531 | 9773 | 94.8404 | 63.4321 | 46.45 | 34.0953 | 22.8552 | 19.9971 | 17.8141 | 134.0715 | 93.7999 | 68.116 | 45.6828 | 24.9654 | 18.1969 | 16.0569 | 162.2649 | 174.5541 | 441.7153 | 203.2639 | 175.9529 | 367.6187 |  |  |  | 252.7218 | 310.1524 | 274.1706 | 289.9518 | 142.0944 | 304.7303 | 147.2088 | 204.8076 | 139.11 | 204.4522 | 277.5182 | 171.8644 | 290.0467 | 125.9376 |  | 134.2921 | 155.9313 | 87.5967 | 120.2528 |  | 24.5686 | 48.6744 | 23.9526 | 45.6041 | 105.6217 | 129.5693 | 170.8607 | 7.4677 | 26.5281 | 8.2504 | 52.9112 | 8.2102 | 42.3741 | 48.6026 | 48.9893 | 15.1765 |  |  | 1.8605 | -0.18653 | 0.6754 | -0.081482 | 2.7476 | 2.4486 | 5.0334 | -4.5645 | 0.83621 | 2.0506 | 5.3622 | -0.00051912 | -0.00054212 | -0.00054376 | 238.7429 | 331.6974 | 285.0339 | 141.502 | 82.7665 | 38.3254 | 22.3403 | 112.3266 | 84.8242 | 54.9237 | 38.2546 | 24.8291 | 20.4364 | 17.8534 | 83.222 | 78.7806 | 64.0838 | 49.3845 | 44.5442 | 80.7508 | 55.4843 | 175.2861 | 207.0482 | 246.6865 | 246.6754 | 268.1496 | 290.5996 |  |  |  | 312.0657 | 250.3091 | 252.6837 | 250.8495 | 2.5917 | 1.5254 | 489.8666 |  |  | 586.9759 |  |  | 317.1878 | 355.8217 | 191.3995 | 186.1414 | 249.6879 | 133.0129 | 882.8968 | 726.8996 | 712.7578 | 625.233 | 820.6956 |  | 282.4284 | 693.37 | 258.1001 | 804.9625 | 308.3636 | 701.3062 |  | 723.4872 |  |  | 786.2913 | 874.3116 | 792.9486 | [6 empty] | 741.6679 |  |  | 734.6298 |  |  | 184.2541 | 264.6715 | 311.1709 | 87.7113 | 214.2617 | 324.9235 | 137.8163 | 237.8607 |  | 228.4359 | 289.7834 | 149.1176 | 267.4801 | 191.3593 | 274.049 | 96.745 | 202.884 |  | 258.5243 | 275.2157 | 350.8335 | 131.1909 | 219.0936 | 308.9804 | 147.3456 | 256.4617 | 217.7401 | 290.4309 | 170.7203 | 268.3725 | 0.24209 | 19.7075 | 1.0382 | 0.26781 | -39.8429 | 3.116 | 639.67 | 0.23 | 2.2851 | -0.53995 | 1.0274 | -0.35687 | 2.3182 | 2.1884 | 3.1376 | -9.5497 | -7.5746 | -7.3107 | 0.61484 | -0.29415 | 10.4211 | 8.3508
42810.5532 | 9774 | 94.8532 | 63.4421 | 46.4591 | 34.1017 | 22.8616 | 20.0024 | 17.8215 | 134.0912 | 93.8083 | 68.1225 | 45.6985 | 24.9648 | 18.2084 | 16.0632 | 162.2577 | 174.5294 | 441.711 | 203.2409 | 175.9373 | 367.6335 |  |  |  | 252.7207 | 310.1318 | 273.7281 | 289.7994 | 142.3266 | 304.8637 | 147.2072 | 204.7937 | 139.1005 | 204.4466 | 277.4865 | 171.9191 | 290.0664 | 126.0305 |  | 133.256 | 156.0548 | 87.7351 | 120.2977 |  | 24.7244 | 48.7797 | 23.9401 | 45.3821 | 105.3252 | 129.4784 | 170.9837 | 7.5324 | 26.5278 | 8.2298 | 52.9285 | 8.2097 | 42.3573 | 48.5885 | 48.9887 | 15.1776 |  |  | 1.9775 | 0.14925 | 0.34684 | -0.70837 | 2.674 | 2.1996 | 4.9854 | -4.5934 | 0.53108 | 0.44523 | 5.5094 | -0.00050105 | -0.00056019 | -0.0005454 | 239.1296 | 330.8619 | 285.0512 | 141.5199 | 82.78 | 38.3403 | 22.3361 | 112.3296 | 84.8356 | 54.9275 | 38.2765 | 24.831 | 20.431 | 17.8525 | 87.7495 | 81.6418 | 66.9222 | 51.4597 | 46.1865 | 80.8557 | 55.4961 | 175.2771 | 207.0353 | 246.6558 | 246.6659 | 268.1172 | 290.5706 |  |  |  | 311.9431 | 249.6346 | 251.3691 | 250.1191 | 1.9049 | 1.9769 | 489.5654 |  |  | 586.2787 |  |  | 317.1861 | 355.7998 | 191.666 | 186.1435 | 249.6663 | 133.2429 | 882.7934 | 726.8748 | 712.9959 | 625.1332 | 820.5847 |  | 282.4099 | 693.7446 | 258.047 | 805.5657 | 308.2628 | 700.9772 |  | 724.0871 |  |  | 786.0213 | 873.9797 | 790.9891 | [6 empty] | 741.5695 |  |  | 734.4215 |  |  | 183.608 | 264.7779 | 310.6491 | 87.6005 | 214.3703 | 324.8147 | 137.5487 | 237.9545 |  | 228.6822 | 289.3924 | 149.5187 | 267.7439 | 191.2221 | 273.6707 | 95.9228 | 202.7924 |  | 258.8701 | 274.1751 | 350.7972 | 131.1674 | 218.8846 | 309.1464 | 146.7842 | 256.2784 | 217.8397 | 290.5943 | 171.1122 | 268.1317 | 0.19451 | 19.7074 | 1.0382 | 0.26714 | -39.746 | 3.116 | 655 | 0.17 | 2.3561 | 0.48307 | 0.73639 | -1.0524 | 2.2866 | 2.0739 | 3.1223 | -9.5479 | -7.5883 | -7.3348 | 0.1245 | -0.60811 | 10.4212 | 8.3621
42810.5532 | 9775 | 94.8598 | 63.4429 | 46.461 | 34.1007 | 22.8609 | 20.0068 | 17.8157 | 134.0978 | 93.8173 | 68.1286 | 45.7035 | 24.9579 | 18.1982 | 16.0532 | 162.2451 | 174.517 | 441.7053 | 203.2211 | 175.9445 | 367.6558 |  |  |  | 252.7189 | 310.1115 | 273.7091 | 289.827 | 141.5275 | 304.9301 | 147.2099 | 204.7928 | 139.589 | 204.444 | 277.4709 | 171.8738 | 290.1161 | 125.7395 |  | 133.0164 | 155.7908 | 87.7956 | 119.2846 |  | 24.7186 | 48.8207 | 23.9635 | 45.4289 | 104.6497 | 129.3825 | 171.2393 | 7.358 | 26.5065 | 8.3363 | 52.9447 | 8.2032 | 42.3269 | 48.5739 | 48.9956 | 15.1631 |  |  | 2.1648 | 0.46598 | 0.88698 | -0.7524 | 2.9368 | 2.1509 | 5.0899 | -4.6203 | 0.76246 | 1.8985 | 5.3294 | -0.00051583 | -0.00054376 | -0.0005684 | 237.0796 | 330.3496 | 285.0718 | 141.5408 | 82.7926 | 38.3394 | 22.345 | 112.3312 | 84.839 | 54.9447 | 38.27 | 24.8359 | 20.4291 | 17.8463 | 87.4262 | 82.6631 | 69.6141 | 53.5573 | 49.0222 | 80.8217 | 55.5261 | 175.2793 | 207.0243 | 246.6341 | 246.6531 | 268.0939 | 290.5383 |  |  |  | 311.906 | 248.8987 | 250.2198 | 249.8661 | 1.5844 | 1.5435 | 489.775 |  |  | 586.2974 |  |  | 317.181 | 355.7785 | 192.1917 | 186.1415 | 249.6452 | 133.2634 | 882.6695 | 726.8067 | 712.7441 | 624.8905 | 820.4613 |  | 282.4417 | 693.8936 | 258.0066 | 805.6793 | 308.2147 | 699.9965 |  | 724.1352 |  |  | 785.5523 | 874.4004 | 791.6213 | [6 empty] | 741.4551 |  |  | 734.274 |  |  | 183.2882 | 265.1179 | 310.5008 | 87.6809 | 214.7653 | 324.8148 | 137.6454 | 238.1077 |  | 228.8291 | 289.4593 | 149.7285 | 267.8336 | 190.6581 | 273.3856 | 95.6587 | 202.9182 |  | 258.9201 | 273.3158 | 350.7631 | 130.9288 | 218.5963 | 309.2591 | 146.5769 | 256.0218 | 218.4751 | 290.4126 | 171.2715 | 267.8318 | 0.4994 | 19.707 | 1.0364 | 0.26408 | -39.7572 | 3.116 | 636.26 | 0.26 | 2.4653 | 0.85361 | 1.1777 | -1.0847 | 2.3961 | 2.0506 | 3.1544 | -9.5423 | -7.5949 | -7.3414 | 0.15631 | -0.90364 | 10.4527 | 8.3665
42810.5532 | 9776 | 94.8628 | 63.4531 | 46.4628 | 34.1081 | 22.8692 | 20.0036 | 17.8153 | 134.1064 | 93.8266 | 68.1397 | 45.7169 | 24.9693 | 18.1952 | 16.0456 | 162.2334 | 174.4948 | 441.699 | 203.2006 | 175.8375 | 367.65 |  |  |  | 252.7098 | 310.0803 | 273.727 | 289.7843 | 141.712 | 304.9277 | 147.1987 | 204.7658 | 139.7613 | 204.4239 | 277.4378 | 171.7111 | 290.1007 | 125.4194 |  | 132.9992 | 156.1267 | 87.9458 | 118.2192 |  | 24.7187 | 48.8243 | 23.9896 | 45.515 | 104.459 | 129.4376 | 171.1317 | 7.2037 | 26.4959 | 8.5055 | 52.9498 | 8.2088 | 42.3036 | 48.5772 | 49.0268 | 15.1682 |  |  | 2.1122 | 0.25505 | 0.57091 | -0.53029 | 2.8001 | 1.5898 | 4.9204 | -4.7774 | 0.72782 | 1.2246 | 5.5514 | -0.00050598 | -0.00050926 | -0.00057662 | 236.6986 | 330.616 | 285.1083 | 141.5761 | 82.8076 | 38.3494 | 22.3573 | 112.3412 | 84.8553 | 54.9545 | 38.2857 | 24.8438 | 20.4427 | 17.8609 | 87.8499 | 82.9103 | 70.6819 | 53.9428 | 50.9583 | 80.8598 | 55.548 | 175.2788 | 207.014 | 246.6071 | 246.6302 | 268.0606 | 290.5062 |  |  |  | 311.9301 | 248.7921 | 249.9398 | 249.6568 | 2.0263 | 1.6656 | 490.8495 |  |  | 586.6098 |  |  | 317.1744 | 355.7589 | 192.4858 | 186.1366 | 249.6339 | 133.1074 | 882.3999 | 726.609 | 712.5908 | 624.4215 | 820.0108 |  | 282.4472 | 693.9628 | 258.0176 | 805.5416 | 308.2089 | 700.5453 |  | 724.1078 |  |  | 785.0541 | 874.9624 | 794.5446 | [6 empty] | 741.3783 |  |  | 734.1174 |  |  | 183.4426 | 265.1596 | 310.9094 | 87.8834 | 214.6873 | 324.8375 | 137.836 | 238.3315 |  | 228.6444 | 289.4899 | 149.7805 | 267.7326 | 190.3486 | 273.4506 | 95.3965 | 202.9626 |  | 259.0267 | 272.7813 | 350.743 | 131.0474 | 218.3661 | 309.1422 | 146.6974 | 255.8629 | 219.1391 | 290.3369 | 171.2019 | 267.6309 | 0.32664 | 19.7063 | 1.0366 | 0.26582 | -39.8541 | 3.116 | 627.58 | 0.24 | 2.4352 | 0.63152 | 0.94485 | -0.91062 | 2.3398 | 1.763 | 3.1017 | -9.5295 | -7.5961 | -7.338 | 0.11385 | -1.0197 | 10.4813 | 8.374
42810.5532 | 9777 | 94.8771 | 63.4588 | 46.4705 | 34.11 | 22.8739 | 19.9958 | 17.8241 | 134.1307 | 93.838 | 68.1523 | 45.7279 | 24.9774 | 18.2003 | 16.0584 | 162.224 | 174.4735 | 441.6949 | 203.1782 | 175.619 | 367.6338 |  |  |  | 252.712 | 310.0576 | 273.4425 | 289.6107 | 142.9782 | 305.0269 | 147.2014 | 204.7415 | 139.6835 | 204.4108 | 277.4082 | 171.7292 | 290.0134 | 125.2186 |  | 132.9998 | 155.4739 | 88.3399 | 118.5127 |  | 24.6551 | 48.836 | 24.0643 | 45.5934 | 104.3785 | 128.8426 | 170.8769 | 7.0958 | 26.4957 | 8.3896 | 52.9476 | 8.2135 | 42.2861 | 48.5981 | 49.0424 | 15.1677 |  |  | 2.4007 | 0.31353 | 0.78842 | -0.18333 | 2.992 | 1.7481 | 4.8074 | -4.8654 | 0.34465 | 0.65671 | 5.3308 | -0.00051583 | -0.00046984 | -0.00055198 | 237.6739 | 332.3172 | 285.1288 | 141.5842 | 82.8108 | 38.3503 | 22.3479 | 112.3389 | 84.853 | 54.9573 | 38.2849 | 24.8373 | 20.4383 | 17.8553 | 90.2726 | 86.156 | 75.0359 | 55.8557 | 50.9081 | 80.947 | 55.6145 | 175.272 | 207.0029 | 246.5809 | 246.6094 | 268.0346 | 290.4804 |  |  |  | 312.0153 | 249.4902 | 250.848 | 250.7846 | 1.6626 | 1.9818 | 490.4143 |  |  | 586.11 |  |  | 317.171 | 355.7383 | 193.0954 | 186.1366 | 249.6216 | 133.1038 | 881.815 | 726.4265 | 712.5934 | 624.1631 | 819.6846 |  | 282.4177 | 694.1656 | 258.0174 | 805.6802 | 308.1985 | 700.5884 |  | 724.0528 |  |  | 784.8618 | 874.5913 | 793.1974 | [6 empty] | 741.1811 |  |  | 733.9541 |  |  | 183.6355 | 265.208 | 311.1441 | 87.8966 | 214.2105 | 324.8184 | 137.6891 | 238.4535 |  | 228.6348 | 289.4741 | 149.9119 | 267.3952 | 190.4062 | 273.5303 | 94.9762 | 202.7832 |  | 259.6524 | 272.7313 | 350.7094 | 131.0738 | 218.324 | 308.8753 | 146.6438 | 255.7578 | 219.1059 | 290.4478 | 170.9112 | 267.5928 | 0.286 | 19.7084 | 1.036 | 0.26414 | -39.801 | 3.116 | 630.6 | 0.23 | 2.5963 | 0.70021 | 1.1104 | -0.53544 | 2.4169 | 1.8474 | 3.0636 | -9.5224 | -7.6018 | -7.3426 | -0.14479 | -1.4955 | 10.4671 | 8.3489
42810.5532 | 9778 | 94.8858 | 63.4696 | 46.4783 | 34.114 | 22.8722 | 20.0089 | 17.822 | 134.1408 | 93.8434 | 68.1576 | 45.7359 | 24.9797 | 18.204 | 16.0644 | 162.2214 | 174.4638 | 441.692 | 203.1529 | 175.4327 | 367.6156 |  |  |  | 252.7116 | 310.0369 | 273.4836 | 289.4944 | 143.4244 | 304.9469 | 147.1932 | 204.7265 | 140.0911 | 204.3964 | 277.3933 | 171.7773 | 289.9219 | 125.0377 |  | 132.7631 | 155.3629 | 89.2578 | 117.1034 |  | 24.6727 | 48.8502 | 24.1287 | 45.5354 | 104.1646 | 128.4652 | 170.7719 | 7.0545 | 26.4887 | 8.1727 | 52.9441 | 8.2192 | 42.2857 | 48.6261 | 49.0745 | 15.1629 |  |  | 2.517 | 0.31879 | 0.70365 | -0.05651 | 2.8658 | 1.7935 | 4.852 | -4.8832 | 0.96192 | 1.9531 | 5.3243 | -0.00051419 | -0.00046984 | -0.00056348 | 238.4094 | 331.7558 | 285.1616 | 141.6107 | 82.8243 | 38.3581 | 22.3508 | 112.3432 | 84.8709 | 54.9709 | 38.2993 | 24.8505 | 20.4447 | 17.8631 | 92.4739 | 89.0008 | 77.4341 | 55.7422 | 51.9972 | 81.0227 | 55.6799 | 175.2621 | 206.9888 | 246.5541 | 246.5788 | 268.0071 | 290.4407 |  |  |  | 312.046 | 249.5862 | 250.7888 | 250.446 | 1.4403 | 2.1826 | 489.4673 |  |  | 585.8648 |  |  | 317.1662 | 355.7218 | 193.7602 | 186.1307 | 249.6117 | 133.4657 | 881.2997 | 726.3594 | 712.5798 | 623.9268 | 819.9346 |  | 282.3568 | 694.4984 | 258.0057 | 805.393 | 308.1762 | 700.9911 |  | 724.1583 |  |  | 784.8278 | 874.0842 | 790.9217 | [6 empty] | 740.7098 |  |  | 733.8553 |  |  | 183.8829 | 265.2503 | 311.4353 | 87.5978 | 214.0609 | 324.8139 | 137.3552 | 238.4827 |  | 228.7679 | 289.5358 | 149.4924 | 266.8961 | 190.4896 | 273.4456 | 94.7224 | 202.5359 |  | 259.8184 | 273.1267 | 350.6607 | 130.6795 | 218.3403 | 308.6561 | 146.2226 | 255.6216 | 218.7293 | 290.6316 | 170.6055 | 267.7212 | 0.3457 | 19.7093 | 1.0343 | 0.26299 | -39.8072 | 3.1161 | 607.22 | 0.29 | 2.6583 | 0.70607 | 1.049 | -0.29727 | 2.3643 | 1.8703 | 3.0763 | -9.5334 | -7.6117 | -7.3362 | -0.3802 | -1.7542 | 10.5 | 8.3606
42810.5532 | 9779 | 94.8818 | 63.4752 | 46.4854 | 34.1235 | 22.8713 | 20.0029 | 17.8129 | 134.1521 | 93.8493 | 68.1658 | 45.74 | 24.9852 | 18.2014 | 16.0605 | 162.2121 | 174.4425 | 441.6828 | 203.1261 | 175.5105 | 367.604 |  |  |  | 252.7034 | 310.0087 | 273.2956 | 289.4854 | 142.5795 | 304.7744 | 147.1967 | 204.711 | 140.0443 | 204.3746 | 277.3593 | 171.1508 | 289.8594 | 124.2315 |  | 131.8813 | 155.0078 | 88.6945 | 115.7035 |  | 24.6168 | 48.795 | 24.1998 | 45.617 | 103.911 | 128.428 | 170.9242 | 6.9024 | 26.4876 | 8.0681 | 52.9786 | 8.2218 | 42.2684 | 48.6435 | 49.1064 | 15.1685 |  |  | 2.3067 | 0.16765 | 0.38035 | -0.45144 | 2.3802 | 1.6325 | 4.7541 | -4.8195 | 0.66633 | 2.7161 | 5.1862 | -0.00049776 | -0.00050762 | -0.00056512 | 238.1652 | 332.7 | 285.177 | 141.6337 | 82.8341 | 38.3689 | 22.3604 | 112.3407 | 84.8756 | 54.9733 | 38.2974 | 24.8502 | 20.4438 | 17.8608 | 92.8541 | 89.1114 | 79.3119 | 56.5925 | 52.5305 | 81.0773 | 55.7605 | 175.2625 | 206.9841 | 246.534 | 246.5777 | 267.9852 | 290.4081 |  |  |  | 312.0244 | 248.9306 | 251.256 | 249.2612 | 1.9582 | 1.9328 | 488.9825 |  |  | 585.7919 |  |  | 317.1476 | 355.6944 | 193.4846 | 186.1177 | 249.5927 | 133.697 | 880.919 | 726.1713 | 712.0103 | 623.7428 | 819.8148 |  | 282.273 | 694.9295 | 257.9924 | 804.881 | 308.1174 | 703.3924 |  | 724.598 |  |  | 784.6755 | 873.9499 | 790.5235 | [6 empty] | 740.3913 |  |  | 733.7903 |  |  | 184.3276 | 264.933 | 311.9933 | 87.4106 | 214.24 | 324.8276 | 137.2549 | 238.333 |  | 228.8679 | 289.5365 | 149.141 | 266.7599 | 190.2811 | 273.365 | 94.304 | 202.4835 |  | 259.8399 | 273.1203 | 350.6046 | 130.1868 | 218.5357 | 308.3941 | 145.5866 | 255.4596 | 218.6226 | 290.59 | 170.3252 | 267.9762 | 0.35842 | 19.711 | 1.0355 | 0.26386 | -39.8226 | 3.116 | 597.18 | 0.23 | 2.5445 | 0.51199 | 0.77117 | -0.84015 | 2.1546 | 1.7843 | 3.045 | -9.5356 | -7.6245 | -7.3263 | -0.41582 | -1.9533 | 10.5347 | 8.3919
42810.5532 | 9780 | 94.8972 | 63.4912 | 46.4928 | 34.123 | 22.8766 | 20.0108 | 17.8155 | 134.1734 | 93.8587 | 68.1774 | 45.7434 | 24.9898 | 18.2143 | 16.0639 | 162.2003 | 174.4297 | 441.678 | 203.1134 | 175.6617 | 367.6432 |  |  |  | 252.6987 | 309.9891 | 273.3884 | 289.3823 | 143.5063 | 304.8102 | 147.1899 | 204.6905 | 139.9789 | 204.3556 | 277.3376 | 170.8902 | 289.7866 | 123.9123 |  | 131.6893 | 155.0046 | 89.0515 | 114.5369 |  | 24.587 | 48.7606 | 24.1808 | 45.6565 | 104.0157 | 128.3956 | 171.3465 | 6.8178 | 26.5006 | 8.0729 | 53.005 | 8.2287 | 42.2594 | 48.6515 | 49.1266 | 15.1685 |  |  | 1.6259 | 0.21431 | 0.38232 | -0.33841 | 2.3763 | 2.2219 | 4.9414 | -4.7505 | 0.224 | 2.0374 | 5.5055 | -0.00053062 | -0.00056019 | -0.00057662 | 236.8164 | 332.1653 | 285.1981 | 141.648 | 82.8453 | 38.3716 | 22.3643 | 112.342 | 84.8773 | 54.9822 | 38.2987 | 24.84 | 20.4341 | 17.8519 | 93.9359 | 90.1981 | 78.12 | 57.6538 | 51.6252 | 81.185 | 55.82 | 175.2525 | 206.971 | 246.5069 | 246.5533 | 267.9609 | 290.3738 |  |  |  | 312.0333 | 248.1395 | 251.853 | 249.0121 | 1.6525 | 1.7877 | 492.2358 |  |  | 585.8231 |  |  | 317.1268 | 355.6721 | 192.9773 | 186.1084 | 249.5594 | 133.7332 | 880.6887 | 726.1228 | 712.5137 | 623.612 | 819.4356 |  | 282.2266 | 695.4683 | 257.9369 | 804.9361 | 308.0842 | 702.7019 |  | 725.0342 |  |  | 784.5913 | 874.0785 | 791.1256 | [6 empty] | 740.317 |  |  | 733.7423 |  |  | 184.6772 | 264.8658 | 312.5354 | 87.3631 | 214.4018 | 324.8787 | 137.3774 | 238.2621 |  | 228.8114 | 289.3679 | 149.3998 | 266.8002 | 190.3609 | 273.294 | 94.1122 | 202.4064 |  | 260.2111 | 272.2608 | 350.5553 | 129.8455 | 218.5554 | 308.2013 | 144.9968 | 255.4036 | 218.6109 | 290.2291 | 170.4132 | 268.1091 | 0.27772 | 19.7104 | 1.0353 | 0.26348 | -39.7959 | 3.1161 | 602.65 | 0.25 | 2.1363 | 0.57883 | 0.77312 | -0.72738 | 2.1527 | 2.0816 | 3.1043 | -9.5282 | -7.6429 | -7.3302 | -0.52297 | -1.8137 | 10.5621 | 8.3995
42810.5532 | 9781 | 94.907 | 63.5015 | 46.5053 | 34.1281 | 22.8803 | 20.008 | 17.8199 | 134.1826 | 93.8674 | 68.189 | 45.7521 | 24.9915 | 18.2131 | 16.0624 | 162.1918 | 174.411 | 441.6774 | 203.0867 | 175.5153 | 367.6235 |  |  |  | 252.6977 | 309.9665 | 273.3707 | 289.4162 | 144.7277 | 304.9434 | 147.1805 | 204.6781 | 139.2655 | 204.3393 | 277.3191 | 170.8583 | 289.7097 | 123.7964 |  | 131.8096 | 154.7236 | 88.2971 | 114.0169 |  | 24.569 | 48.7018 | 24.1009 | 45.7776 | 104.0538 | 128.3736 | 171.7703 | 6.7038 | 26.4955 | 8.0065 | 53.0139 | 8.2307 | 42.2457 | 48.6566 | 49.1567 | 15.1654 |  |  | 1.9164 | 0.078943 | 0.39809 | -0.42975 | 2.511 | 2.0208 | 4.6865 | -5.0363 | 0.87591 | 1.5945 | 5.4322 | -0.00053391 | -0.00050433 | -0.00053062 | 235.7359 | 332.2665 | 285.236 | 141.6806 | 82.8565 | 38.3863 | 22.371 | 112.3603 | 84.886 | 54.9923 | 38.3173 | 24.8461 | 20.4504 | 17.8536 | 92.7903 | 87.0829 | 75.5014 | 55.8585 | 51.1567 | 81.2254 | 55.8456 | 175.246 | 206.9609 | 246.4805 | 246.522 | 267.9374 | 290.3439 |  |  |  | 312.0792 | 248.3014 | 252.0875 | 249.1178 | 1.6117 | 1.0714 | 491.0012 |  |  | 585.6024 |  |  | 317.1154 | 355.662 | 193.2297 | 186.1118 | 249.5453 | 134.2069 | 880.3906 | 726.1064 | 712.2356 | 623.4434 | 818.9135 |  | 282.1152 | 695.919 | 257.9165 | 803.9733 | 308.0409 | 703.8059 |  | 725.5248 |  |  | 784.7974 | 873.8249 | 791.1846 | [6 empty] | 740.3028 |  |  | 733.6559 |  |  | 184.9378 | 264.8761 | 312.8439 | 87.5184 | 214.246 | 324.9298 | 138.136 | 238.3771 |  | 228.4451 | 288.657 | 149.6676 | 266.6285 | 190.7239 | 273.4288 | 93.9984 | 202.3342 |  | 258.3697 | 272.2898 | 350.5354 | 129.8129 | 218.445 | 308.1106 | 144.6578 | 255.4923 | 218.6311 | 290.2861 | 170.477 | 268.2283 | 0.21281 | 19.7107 | 1.035 | 0.26385 | -39.773 | 3.1161 | 599.69 | 0.26 | 2.3196 | 0.35128 | 0.78884 | -0.81961 | 2.2128 | 1.9851 | 3.023 | -9.5211 | -7.6567 | -7.3066 | -0.39078 | -1.5197 | 10.5713 | 8.3999
42810.5533 | 9782 | 94.9153 | 63.5071 | 46.5125 | 34.1357 | 22.8825 | 20.0114 | 17.8191 | 134.1937 | 93.8763 | 68.2028 | 45.7651 | 24.9936 | 18.2147 | 16.065 | 162.1919 | 174.3877 | 441.6747 | 203.0726 | 175.3808 | 367.5837 |  |  |  | 252.6962 | 309.9451 | 273.2111 | 289.3888 | 146.9211 | 305.0866 | 147.1823 | 204.6668 | 138.3116 | 204.3206 | 277.2873 | 170.7623 | 289.6421 | 123.5076 |  | 131.7874 | 154.3315 | 87.598 | 113.1164 |  | 24.4786 | 48.5801 | 24.0265 | 45.9817 | 104.1565 | 128.4779 | 171.7572 | 6.6188 | 26.476 | 7.8212 | 53.0273 | 8.2283 | 42.2213 | 48.6473 | 49.1948 | 15.1666 |  |  | 2.5978 | 0.073027 | 0.56894 | -0.40873 | 2.8047 | 1.8618 | 4.854 | -4.7518 | 0.80352 | 1.4135 | 5.3189 | -0.0005569 | -0.00047969 | -0.00058483 | 235.3295 | 331.205 | 285.26 | 141.6918 | 82.8613 | 38.3898 | 22.3691 | 112.3514 | 84.8942 | 54.9978 | 38.3128 | 24.8508 | 20.4388 | 17.8537 | 93.8794 | 85.0667 | 71.443 | 53.1886 | 49.2225 | 81.307 | 55.8371 | 175.2363 | 206.9374 | 246.4456 | 246.4977 | 267.9102 | 290.3071 |  |  |  | 312.148 | 248.641 | 251.5253 | 249.5843 | 1.1451 | 1.6997 | 492.1682 |  |  | 585.7746 |  |  | 317.1055 | 355.6406 | 193.6038 | 186.1111 | 249.5307 | 133.7911 | 880.3102 | 726.0959 | 712.2867 | 623.4078 | 818.2275 |  | 282.0176 | 696.2937 | 257.888 | 803.2707 | 308.005 | 705.7779 |  | 725.7985 |  |  | 784.7921 | 873.464 | 791.9647 | [6 empty] | 740.1722 |  |  | 733.5143 |  |  | 184.7334 | 264.2673 | 312.6443 | 87.4032 | 213.9547 | 324.989 | 138.4135 | 238.5238 |  | 227.858 | 288.1949 | 149.7333 | 266.4189 | 191.0225 | 273.5118 | 94.0821 | 202.2468 |  | 256.9575 | 272.7145 | 350.5181 | 129.6346 | 218.124 | 308.1421 | 144.6711 | 255.5916 | 218.3594 | 290.2803 | 170.1865 | 268.1671 | 0.27194 | 19.7118 | 1.0369 | 0.2654 | -39.8299 | 3.116 | 616.87 | 0.19 | 2.701 | 0.3378 | 0.94286 | -0.79915 | 2.339 | 1.9057 | 3.077 | -9.5086 | -7.6689 | -7.2897 | -0.50191 | -1.0698 | 10.5917 | 8.392
42810.5533 | 9783 | 94.9154 | 63.5129 | 46.519 | 34.1307 | 22.8752 | 20.0152 | 17.8155 | 134.214 | 93.8738 | 68.209 | 45.7736 | 24.991 | 18.2155 | 16.0633 | 162.187 | 174.373 | 441.6819 | 203.0537 | 175.0314 | 367.5144 |  |  |  | 252.6974 | 309.9309 | 273.2773 | 289.3456 | 143.6997 | 304.5753 | 147.1869 | 204.6593 | 138.2201 | 204.3057 | 277.2704 | 170.2956 | 289.6002 | 122.8319 |  | 131.7033 | 153.9052 | 87.6828 | 112.5619 |  | 24.3828 | 48.5216 | 24.0205 | 45.8194 | 104.1732 | 128.519 | 171.4612 | 6.6629 | 26.4731 | 7.6811 | 53.0516 | 8.2322 | 42.1939 | 48.6441 | 49.2167 | 15.1712 |  |  | 2.722 | 0.19197 | 0.47826 | -0.31213 | 2.8731 | 1.915 | 4.8133 | -4.8976 | -0.59449 | 1.2807 | 5.387 | -0.0005684 | -0.00051255 | -0.00058812 | 234.8597 | 330.4981 | 285.2898 | 141.7136 | 82.8814 | 38.3974 | 22.3711 | 112.3583 | 84.906 | 55.01 | 38.3267 | 24.8537 | 20.4435 | 17.8543 | 93.5254 | 85.3743 | 71.6533 | 53.6844 | 48.9158 | 81.3537 | 55.8433 | 175.2303 | 206.9265 | 246.4127 | 246.4763 | 267.8737 | 290.2625 |  |  |  | 312.195 | 248.666 | 253.0355 | 249.6083 | 1.5477 | 1.611 | 492.0506 |  |  | 585.4973 |  |  | 317.0948 | 355.6135 | 193.1628 | 186.1101 | 249.5027 | 134.2836 | 880.3214 | 725.9963 | 712.8484 | 623.0657 | 817.7804 |  | 281.9768 | 696.6479 | 257.8476 | 802.6308 | 307.961 | 702.4763 |  | 725.9266 |  |  | 784.2283 | 873.933 | 795.7013 | [6 empty] | 740.0914 |  |  | 733.4243 |  |  | 184.7431 | 263.6415 | 312.3987 | 86.8955 | 213.9325 | 324.96 | 138.7358 | 238.3309 |  | 227.7662 | 288.2629 | 149.2574 | 266.3959 | 191.0929 | 273.4902 | 93.7225 | 202.1503 |  | 255.5995 | 272.5246 | 350.4766 | 129.2908 | 217.9332 | 308.0752 | 144.9489 | 255.5774 | 218.302 | 290.1786 | 169.822 | 268.2071 | 0.46704 | 19.7101 | 1.0369 | 0.26445 | -39.8161 | 3.116 | 625.05 | 0.22 | 2.7636 | 0.54763 | 0.86438 | -0.6983 | 2.3674 | 1.9328 | 3.0642 | -9.4989 | -7.6812 | -7.2751 | -0.45691 | -1.0924 | 10.6042 | 8.3948
42810.5533 | 9784 | 94.9265 | 63.5137 | 46.5214 | 34.1489 | 22.8754 | 20.0024 | 17.8139 | 134.2208 | 93.8804 | 68.2117 | 45.7797 | 24.9993 | 18.2154 | 16.0594 | 162.1602 | 174.3447 | 441.6715 | 203.0205 | 174.9061 | 367.464 |  |  |  | 252.6783 | 309.9016 | 273.2824 | 289.3808 | 141.342 | 304.2909 | 147.1743 | 204.6406 | 139.836 | 204.2789 | 277.2357 | 170.2157 | 289.5789 | 122.4642 |  | 131.3807 | 153.5962 | 88.4803 | 113.0971 |  | 24.3428 | 48.5565 | 24.0565 | 45.7542 | 103.7908 | 128.4623 | 171.1786 | 6.9211 | 26.4628 | 7.5033 | 53.0485 | 8.2333 | 42.1637 | 48.6405 | 49.2338 | 15.167 |  |  | 2.6458 | 0.121 | 0.38101 | -0.29965 | 2.5084 | 1.9124 | 4.5675 | -5.2512 | 0.63889 | 1.9082 | 5.3078 | -0.00050433 | -0.00054376 | -0.00054376 | 236.0886 | 331.4386 | 285.3142 | 141.7312 | 82.8842 | 38.3995 | 22.3709 | 112.3533 | 84.9159 | 55.0142 | 38.3365 | 24.8633 | 20.4448 | 17.858 | 91.1991 | 84.1983 | 70.9762 | 53.4827 | 48.2342 | 81.3435 | 55.8527 | 175.2311 | 206.9203 | 246.3958 | 246.4673 | 267.8568 | 290.2347 |  |  |  | 312.1523 | 248.5454 | 252.6973 | 249.1188 | 1.5663 | 1.9234 | 490.6446 |  |  | 584.4391 |  |  | 317.0852 | 355.5769 | 191.8899 | 186.1025 | 249.4776 | 135.8848 | 880.062 | 725.8174 | 713.1771 | 622.8281 | 817.5655 |  | 281.9966 | 697.1935 | 257.8101 | 801.3726 | 307.935 | 701.4518 |  | 726.1042 |  |  | 783.8261 | 874.0305 | 796.4611 | [6 empty] | 740.005 |  |  | 733.3237 |  |  | 184.5929 | 263.3615 | 311.9761 | 86.7858 | 214.0147 | 324.9103 | 138.8644 | 238.1187 |  | 227.5166 | 288.583 | 148.9017 | 266.3708 | 191.1442 | 273.5511 | 93.841 | 201.9575 |  | 255.2394 | 272.8409 | 350.4159 | 128.8593 | 218.1571 | 307.9874 | 144.7395 | 255.5064 | 218.1147 | 290.1438 | 169.5456 | 268.5086 | 0.52347 | 19.7114 | 1.0378 | 0.26507 | -39.7724 | 3.1161 | 632.15 | 0.13 | 2.7239 | 0.4348 | 0.77155 | -0.68423 | 2.2119 | 1.9313 | 2.9848 | -9.4916 | -7.6987 | -7.242 | -0.19967 | -1.0161 | 10.5879 | 8.4053
42810.5533 | 9785 | 94.9331 | 63.5191 | 46.5181 | 34.1496 | 22.88 | 20.0118 | 17.8085 | 134.2253 | 93.8854 | 68.2149 | 45.7773 | 25.002 | 18.2178 | 16.0592 | 162.1516 | 174.3313 | 441.6663 | 203.0049 | 175.0428 | 367.4367 |  |  |  | 252.685 | 309.8739 | 272.8551 | 289.1695 | 140.0813 | 303.8958 | 147.1789 | 204.6156 | 140.411 | 204.2559 | 277.2091 | 170.5205 | 289.6193 | 122.8549 |  | 131.3301 | 153.8263 | 88.3092 | 113.3479 |  | 24.315 | 48.5843 | 24.0913 | 45.7467 | 103.4899 | 128.2115 | 170.8958 | 7.1163 | 26.4609 | 7.4388 | 53.0374 | 8.2347 | 42.1306 | 48.6532 | 49.2508 | 15.1629 |  |  | 2.7798 | -0.29824 | 0.33632 | -0.10908 | 2.7213 | 1.9446 | 4.7219 | -5.1927 | 0.93682 | 1.6912 | 5.4421 | -0.00053883 | -0.00049119 | -0.00053226 | 236.8015 | 331.4421 | 285.3348 | 141.7505 | 82.8952 | 38.4066 | 22.3745 | 112.3601 | 84.9203 | 55.0165 | 38.3335 | 24.8611 | 20.4425 | 17.8557 | 89.1997 | 84.8174 | 71.9383 | 53.1315 | 49.1027 | 81.3217 | 55.8829 | 175.2333 | 206.9107 | 246.3748 | 246.4504 | 267.8394 | 290.2096 |  |  |  | 312.0422 | 247.9056 | 252.39 | 247.331 | 1.7167 | 1.35 | 489.6327 |  |  | 583.2011 |  |  | 317.0705 | 355.5417 | 190.5433 | 186.0905 | 249.4537 | 136.4511 | 879.3731 | 725.7009 | 713.5206 | 622.6964 | 817.1962 |  | 281.9916 | 697.6314 | 257.7769 | 800.9231 | 307.8861 | 701.8945 |  | 726.2778 |  |  | 784.1552 | 873.5109 | 794.5981 | [6 empty] | 739.8201 |  |  | 733.278 |  |  | 184.5422 | 263.4404 | 311.9931 | 86.8737 | 213.8221 | 324.8335 | 138.9239 | 238.0421 |  | 227.4391 | 288.6373 | 148.9161 | 266.11 | 191.2067 | 273.6684 | 93.6793 | 201.7354 |  | 255.7891 | 272.8176 | 350.3498 | 128.7576 | 218.4762 | 307.7264 | 144.5897 | 255.5393 | 217.4977 | 290.3351 | 169.307 | 268.5362 | 0.32144 | 19.7119 | 1.0395 | 0.26695 | -39.7218 | 3.1161 | 619.98 | 0.24 | 2.7911 | -0.68265 | 0.72493 | -0.41285 | 2.3031 | 1.9469 | 3.0339 | -9.4816 | -7.7129 | -7.233 | 0.019843 | -1.1194 | 10.5837 | 8.4469
42810.5533 | 9786 | 94.9456 | 63.5264 | 46.5193 | 34.1475 | 22.8793 | 20.0058 | 17.8067 | 134.234 | 93.895 | 68.2242 | 45.7832 | 25.0004 | 18.2119 | 16.0601 | 162.1422 | 174.3108 | 441.6594 | 202.9815 | 175.0464 | 367.4289 |  |  |  | 252.6773 | 309.8548 | 272.7595 | 289.2341 | 140.893 | 303.6972 | 147.1786 | 204.6069 | 139.8026 | 204.2361 | 277.168 | 170.5188 | 289.6031 | 123.2282 |  | 130.5365 | 154.3533 | 87.8676 | 114.3379 |  | 24.3729 | 48.5879 | 24.0585 | 45.6648 | 103.3682 | 128.3651 | 170.846 | 7.0351 | 26.4481 | 7.4892 | 53.042 | 8.2457 | 42.1091 | 48.6693 | 49.2754 | 15.1644 |  |  | 2.2397 | 0.10325 | 0.61166 | -0.45144 | 2.7804 | 1.7784 | 4.831 | -4.899 | 0.30165 | 1.4858 | 5.2829 | -0.00051419 | -0.00050269 | -0.00050762 | 238.3861 | 329.4525 | 285.3627 | 141.7769 | 82.9118 | 38.4243 | 22.3807 | 112.3703 | 84.9291 | 55.0341 | 38.3459 | 24.864 | 20.4543 | 17.8624 | 89.1488 | 85.4694 | 70.1136 | 51.3505 | 47.3672 | 81.3506 | 55.8687 | 175.2244 | 206.8931 | 246.349 | 246.4245 | 267.8159 | 290.163 |  |  |  | 312.0063 | 247.5263 | 252.3872 | 246.2035 | 1.4523 | 1.43 | 488.8606 |  |  | 582.6224 |  |  | 317.0553 | 355.5128 | 190.9246 | 186.0867 | 249.4255 | 135.6882 | 878.6888 | 725.6412 | 713.7789 | 622.4848 | 816.6537 |  | 281.8709 | 698.0548 | 257.7295 | 800.7745 | 307.8135 | 701.485 |  | 726.4002 |  |  | 784.3151 | 873.0116 | 793.3162 | [6 empty] | 739.8343 |  |  | 733.1274 |  |  | 184.6618 | 263.6844 | 311.8279 | 86.9308 | 213.9572 | 324.7503 | 139.1082 | 238.1642 |  | 227.247 | 288.4965 | 149.0551 | 265.974 | 191.3101 | 273.4033 | 93.1344 | 201.7368 |  | 256.57 | 272.8578 | 350.3026 | 129.1384 | 218.4223 | 307.4603 | 144.3623 | 255.4943 | 217.4146 | 290.4448 | 169.2418 | 268.4316 | 0.24844 | 19.714 | 1.0397 | 0.26645 | -39.7749 | 3.1161 | 601.14 | 0.18 | 2.5049 | 0.40167 | 0.97762 | -0.83988 | 2.3285 | 1.8622 | 3.0693 | -9.4746 | -7.7276 | -7.2342 | 0.029011 | -0.91831 | 10.5551 | 8.4755
42810.5533 | 9787 | 94.9513 | 63.5407 | 46.5246 | 34.146 | 22.8841 | 20.0033 | 17.8034 | 134.2524 | 93.9055 | 68.2337 | 45.7939 | 25.006 | 18.2211 | 16.0616 | 162.1373 | 174.3032 | 441.665 | 202.9666 | 174.9293 | 367.4008 |  |  |  | 252.6744 | 309.8381 | 273.1673 | 289.4385 | 141.2437 | 303.6464 | 147.1724 | 204.6053 | 139.3841 | 204.2233 | 277.1415 | 170.662 | 289.5864 | 123.4851 |  | 130.6812 | 154.362 | 87.913 | 114.5615 |  | 24.3399 | 48.5837 | 24.001 | 45.7086 | 103.4892 | 128.4713 | 170.8768 | 6.9739 | 26.4527 | 7.6714 | 53.0547 | 8.2499 | 42.0747 | 48.6877 | 49.3146 | 15.1607 |  |  | 2.3987 | 0.45481 | 0.46512 | -0.10842 | 2.8888 | 1.7435 | 4.5195 | -4.8214 | 1.0978 | 1.0457 | 5.3831 | -0.00046655 | -0.00044684 | -0.0005454 | 239.7213 | 329.2378 | 285.3763 | 141.7959 | 82.919 | 38.4278 | 22.3772 | 112.3685 | 84.9312 | 55.0333 | 38.3503 | 24.8635 | 20.4492 | 17.8543 | 88.1995 | 85.5306 | 68.6761 | 50.8787 | 46.9824 | 81.3649 | 55.837 | 175.2219 | 206.8849 | 246.3249 | 246.4045 | 267.7914 | 290.1338 |  |  |  | 312.0234 | 247.0749 | 253.4571 | 246.0841 | 1.1006 | 1.4678 | 487.9405 |  |  | 582.534 |  |  | 317.0404 | 355.4892 | 190.8362 | 186.0793 | 249.3992 | 135.6066 | 878.4163 | 725.5474 | 714.2085 | 622.6798 | 816.0523 |  | 281.8041 | 698.2889 | 257.6864 | 800.7211 | 307.6545 | 700.7685 |  | 726.7117 |  |  | 784.4278 | 872.4037 | 792.2722 | [6 empty] | 739.6632 |  |  | 733.0242 |  |  | 184.288 | 263.8274 | 311.166 | 86.7588 | 213.9569 | 324.7429 | 139.3467 | 238.3961 |  | 226.9406 | 288.8286 | 148.8032 | 266.0221 | 190.8723 | 273.0437 | 92.9333 | 201.6338 |  | 257.1183 | 272.9199 | 350.266 | 129.4799 | 218.2722 | 307.7063 | 144.2317 | 255.5825 | 217.5782 | 290.4526 | 169.0184 | 268.5875 | 0.29929 | 19.7144 | 1.0414 | 0.26859 | -39.6958 | 3.1161 | 610.17 | 0.18 | 2.5922 | 0.84301 | 0.8525 | -0.4116 | 2.3738 | 1.8441 | 2.9691 | -9.4623 | -7.7368 | -7.2442 | 0.13622 | -0.76237 | 10.5478 | 8.4801
42810.5533 | 9788 | 94.9486 | 63.5409 | 46.5261 | 34.1422 | 22.8719 | 19.9982 | 17.8005 | 134.2623 | 93.9048 | 68.2332 | 45.7928 | 25.0081 | 18.2106 | 16.0522 | 162.1275 | 174.2809 | 441.6652 | 202.9379 | 174.6559 | 367.3917 |  |  |  | 252.6669 | 309.8191 | 273.3236 | 289.524 | 141.0252 | 303.5383 | 147.1714 | 204.5946 | 139.6796 | 204.2086 | 277.1202 | 170.6665 | 289.552 | 123.3997 |  | 131.1001 | 154.2951 | 88.0037 | 113.8422 |  | 24.3173 | 48.5131 | 23.9826 | 45.9372 | 103.5763 | 128.5369 | 170.9373 | 6.9166 | 26.4666 | 7.8196 | 53.0814 | 8.2449 | 42.0472 | 48.7054 | 49.3404 | 15.1607 |  |  | 2.4598 | 0.065143 | 0.63202 | -0.22802 | 2.1667 | 2.2462 | 4.5912 | -4.7873 | 0.052947 | 1.3629 | 5.3876 | -0.00049612 | -0.00048955 | -0.00056676 | 241.9072 | 328.8689 | 285.3967 | 141.8094 | 82.9149 | 38.4237 | 22.379 | 112.375 | 84.9238 | 55.0372 | 38.342 | 24.8597 | 20.4434 | 17.8446 | 86.3066 | 84.4659 | 68.7098 | 52.5923 | 47.5717 | 81.2867 | 55.8331 | 175.206 | 206.8761 | 246.2984 | 246.3815 | 267.7638 | 290.0977 |  |  |  | 312.0023 | 247.1366 | 253.8898 | 246.0054 | 1.1899 | 1.3387 | 488.1129 |  |  | 583.4474 |  |  | 317.0348 | 355.4738 | 189.7986 | 186.0874 | 249.3863 | 135.9309 | 878.6795 | 725.5239 | 714.6156 | 622.5363 | 815.7015 |  | 281.7687 | 698.368 | 257.6586 | 800.7167 | 307.6111 | 701.2275 |  | 727.0439 |  |  | 784.1416 | 872.167 | 792.3808 | [6 empty] | 739.5199 |  |  | 732.9278 |  |  | 183.9463 | 263.8062 | 310.797 | 86.721 | 213.9297 | 324.7705 | 139.5841 | 238.2722 |  | 227.0273 | 288.9065 | 148.7573 | 266.0006 | 190.712 | 272.7047 | 93.1487 | 201.6071 |  | 256.0915 | 272.5526 | 350.2322 | 129.4364 | 218.4809 | 308.032 | 144.466 | 255.6943 | 217.6165 | 290.7066 | 168.9092 | 268.8187 | 0.55198 | 19.7149 | 1.0419 | 0.26868 | -39.7676 | 3.1161 | 611.39 | 0.22 | 2.6247 | 0.31901 | 0.99365 | -0.59683 | 2.0559 | 2.0933 | 2.9928 | -9.455 | -7.7407 | -7.2472 | 0.33705 | -0.76658 | 10.5654 | 8.4808
42810.5533 | 9789 | 94.9606 | 63.5496 | 46.5324 | 34.1524 | 22.8749 | 20.0034 | 17.808 | 134.2758 | 93.9079 | 68.247 | 45.7994 | 25.0072 | 18.2123 | 16.0585 | 162.1197 | 174.2593 | 441.6595 | 202.9163 | 174.4671 | 367.3575 |  |  |  | 252.6655 | 309.7984 | 272.9199 | 289.3498 | 140.4036 | 303.5724 | 147.1658 | 204.5789 | 139.3219 | 204.1886 | 277.0831 | 170.6763 | 289.478 | 123.5425 |  | 131.1603 | 154.2439 | 87.0168 | 114.8242 |  | 24.3538 | 48.5459 | 24.0108 | 45.9821 | 103.6624 | 128.521 | 170.9141 | 6.9386 | 26.4727 | 7.9116 | 53.127 | 8.2524 | 42.0151 | 48.7336 | 49.3688 | 15.1621 |  |  | 1.9867 | 0.057915 | 0.65371 | -0.16559 | 2.4315 | 1.9643 | 4.8146 | -4.9883 | 0.98372 | 0.31935 | 5.4236 | -0.00052569 | -0.00046819 | -0.00052569 | 241.2521 | 327.4288 | 285.4368 | 141.8356 | 82.9364 | 38.4292 | 22.3809 | 112.375 | 84.9445 | 55.0483 | 38.3609 | 24.8731 | 20.4495 | 17.8477 | 83.3349 | 83.4572 | 67.6999 | 53.5168 | 47.8608 | 81.1714 | 55.8249 | 175.2085 | 206.8647 | 246.2744 | 246.3702 | 267.7463 | 290.0641 |  |  |  | 312.0044 | 247.3144 | 253.8091 | 247.0269 | 1.3708 | 1.2576 | 488.3558 |  |  | 584.1286 |  |  | 317.022 | 355.442 | 189.0114 | 186.0823 | 249.372 | 135.0402 | 878.4876 | 725.4235 | 714.6295 | 622.2056 | 815.631 |  | 281.7373 | 698.7048 | 257.6487 | 800.4292 | 307.6062 | 701.1575 |  | 727.0083 |  |  | 783.7879 | 872.076 | 791.942 | [6 empty] | 739.3596 |  |  | 732.7915 |  |  | 183.5779 | 263.7876 | 310.6697 | 86.8645 | 213.9569 | 324.7605 | 139.4413 | 237.9339 |  | 227.498 | 288.8531 | 148.9832 | 265.8657 | 190.6551 | 272.6575 | 93.1312 | 201.4927 |  | 255.2308 | 272.1717 | 350.2075 | 129.0469 | 218.7354 | 308.1884 | 144.2274 | 255.7875 | 217.892 | 290.7113 | 168.5132 | 268.9494 | 0.411 | 19.7157 | 1.0405 | 0.26763 | -39.7179 | 3.1161 | 618.66 | 0.29 | 2.3589 | 0.30081 | 1.0106 | -0.50864 | 2.1779 | 1.9575 | 3.0647 | -9.4551 | -7.7506 | -7.2395 | 0.65327 | -0.65534 | 10.5331 | 8.4525
42810.5533 | 9790 | 94.9711 | 63.5604 | 46.5455 | 34.1595 | 22.8874 | 20.0034 | 17.8049 | 134.2908 | 93.92 | 68.2526 | 45.8108 | 25.013 | 18.2214 | 16.0598 | 162.1099 | 174.2445 | 441.6522 | 202.8941 | 174.5729 | 367.3332 |  |  |  | 252.6662 | 309.7766 | 272.6943 | 289.2744 | 140.4557 | 303.7155 | 147.1641 | 204.5639 | 139.0868 | 204.1717 | 277.0609 | 170.9452 | 289.4341 | 123.8739 |  | 131.4383 | 153.9751 | 86.9439 | 115.4543 |  | 24.4055 | 48.6338 | 24.0184 | 45.9985 | 103.7329 | 128.3439 | 170.7718 | 6.9897 | 26.4683 | 7.938 | 53.1609 | 8.2595 | 41.9827 | 48.753 | 49.3984 | 15.1654 |  |  | 2.1654 | 0.27411 | 0.69379 | -0.34696 | 2.6352 | 2.0497 | 4.9815 | -4.7649 | 0.23568 | 3.1514 | 5.4139 | -0.00048955 | -0.00053062 | -0.00054705 | 240.6311 | 328.1088 | 285.461 | 141.8575 | 82.9502 | 38.4366 | 22.3815 | 112.3799 | 84.9486 | 55.0551 | 38.3624 | 24.8747 | 20.4472 | 17.8506 | 82.5803 | 83.409 | 67.6144 | 54.3279 | 48.6098 | 81.1313 | 55.8156 | 175.2029 | 206.8501 | 246.2498 | 246.3456 | 267.7202 | 290.0348 |  |  |  | 312.0028 | 247.3468 | 253.7129 | 247.3634 | 1.9776 | 1.8677 | 488.3556 |  |  | 583.8331 |  |  | 317.0159 | 355.4146 | 189.6031 | 186.0763 | 249.3497 | 135.139 | 878.3572 | 725.3348 | 714.5999 | 621.9351 | 815.7517 |  | 281.7373 | 699.0905 | 257.6585 | 800.0828 | 307.6014 | 701.3455 |  | 726.8758 |  |  | 783.4743 | 871.7822 | 789.4339 | [6 empty] | 739.1563 |  |  | 732.6853 |  |  | 183.2919 | 263.8462 | 310.6573 | 86.8448 | 214.1569 | 324.7208 | 138.9616 | 237.8378 |  | 227.5854 | 289.1463 | 149.0973 | 265.7127 | 190.1248 | 272.5869 | 92.8128 | 201.3132 |  | 254.8486 | 271.6231 | 350.179 | 128.9228 | 218.7843 | 308.2311 | 143.8499 | 255.9275 | 218.4102 | 290.2838 | 168.1914 | 268.5682 | 0.47898 | 19.7173 | 1.0415 | 0.27016 | -39.7855 | 3.1161 | 607.47 | 0.23 | 2.4631 | 0.6545 | 1.0413 | -0.73636 | 2.2668 | 1.9992 | 3.1166 | -9.4584 | -7.7607 | -7.2303 | 0.73226 | -0.64695 | 10.5126 | 8.4431
42810.5534 | 9791 | 94.9893 | 63.5751 | 46.5548 | 34.1729 | 22.8869 | 20.0126 | 17.8069 | 134.3065 | 93.9294 | 68.2655 | 45.8231 | 25.0205 | 18.2249 | 16.0691 | 162.1025 | 174.224 | 441.6495 | 202.8738 | 174.7865 | 367.3359 |  |  |  | 252.6693 | 309.7461 | 272.6092 | 289.2382 | 140.8946 | 303.8173 | 147.1704 | 204.5561 | 139.5238 | 204.144 | 277.0314 | 170.9021 | 289.415 | 123.7319 |  | 132.0044 | 154.1967 | 87.3009 | 114.507 |  | 24.5519 | 48.6803 | 24.012 | 45.968 | 103.806 | 128.0439 | 170.6992 | 7.0136 | 26.4574 | 7.9302 | 53.1729 | 8.2613 | 41.9547 | 48.7562 | 49.4147 | 15.1706 |  |  | 2.2837 | 0.14991 | 0.45066 | -0.21685 | 2.5787 | 1.9893 | 4.7811 | -4.6624 | 0.64336 | 1.5114 | 5.2384 | -0.00050926 | -0.00046162 | -0.00054705 | 239.4844 | 329.6467 | 285.4803 | 141.8715 | 82.9572 | 38.4386 | 22.3828 | 112.3819 | 84.9588 | 55.0603 | 38.3615 | 24.8772 | 20.4443 | 17.852 | 84.5142 | 85.5293 | 69.9515 | 54.224 | 48.8345 | 81.1465 | 55.8429 | 175.1878 | 206.8311 | 246.2241 | 246.3143 | 267.6923 | 289.993 |  |  |  | 312.0214 | 247.6299 | 254.9071 | 248.0219 | 1.3202 | 1.3697 | 488.1841 |  |  | 583.3505 |  |  | 317.0043 | 355.3824 | 190.06 | 186.0675 | 249.3276 | 135.2619 | 878.3801 | 725.2396 | 714.521 | 621.9535 | 815.976 |  | 281.7442 | 699.5877 | 257.5706 | 799.5698 | 307.5747 | 701.1077 |  | 726.8563 |  |  | 783.0314 | 872.2916 | 789.4549 | [6 empty] | 739.1467 |  |  | 732.5635 |  |  | 183.4428 | 263.9625 | 310.6368 | 87.0027 | 214.3215 | 324.7481 | 138.8191 | 237.7056 |  | 227.1518 | 289.3593 | 149.159 | 265.3552 | 189.8924 | 272.3579 | 92.7234 | 201.3161 |  | 254.6092 | 270.788 | 350.1567 | 129.0516 | 218.7018 | 308.2088 | 143.7407 | 256.0344 | 218.6791 | 289.9281 | 168.0323 | 268.1964 | 0.31643 | 19.7182 | 1.0404 | 0.27038 | -39.8395 | 3.116 | 598.82 | 0.2 | 2.5297 | 0.48406 | 0.83928 | -0.58218 | 2.2415 | 1.9688 | 3.0522 | -9.4642 | -7.78 | -7.2179 | 0.51921 | -0.90337 | 10.5376 | 8.4261
42810.5534 | 9792 | 94.988 | 63.5845 | 46.5556 | 34.1741 | 22.8857 | 20.0146 | 17.805 | 134.3168 | 93.9382 | 68.2789 | 45.8248 | 25.0283 | 18.2221 | 16.0683 | 162.087 | 174.1999 | 441.6467 | 202.8464 | 174.6216 | 367.3053 |  |  |  | 252.6619 | 309.7203 | 272.7591 | 289.3005 | 141.5335 | 304.0253 | 147.1545 | 204.5261 | 139.0217 | 204.1229 | 276.9927 | 170.804 | 289.3689 | 123.7284 |  | 131.5224 | 154.6647 | 86.8218 | 114.9907 |  | 24.7486 | 48.7639 | 24.109 | 45.9517 | 103.8029 | 127.8218 | 170.7867 | 7.022 | 26.4737 | 7.9951 | 53.2079 | 8.2649 | 41.9377 | 48.7734 | 49.4363 | 15.1642 |  |  | 2.2607 | 0.26753 | 0.40598 | 0.030886 | 2.6529 | 1.8467 | 4.4624 | -4.7511 | 0.61631 | 1.4409 | 5.1874 | -0.00052569 | -0.00051419 | -0.00053555 | 237.4553 | 329.2848 | 285.5042 | 141.8901 | 82.9739 | 38.4518 | 22.3963 | 112.3866 | 84.9691 | 55.0782 | 38.3703 | 24.8857 | 20.4511 | 17.8532 | 85.7011 | 84.6298 | 69.0173 | 54.265 | 48.9274 | 81.1458 | 55.831 | 175.1905 | 206.8251 | 246.1999 | 246.2966 | 267.6663 | 289.963 |  |  |  | 312.0838 | 248.4465 | 255.1674 | 248.9898 | 2.1286 | 1.4714 | 487.5898 |  |  | 583.1036 |  |  | 316.9943 | 355.3567 | 190.58 | 186.0667 | 249.3055 | 135.2579 | 878.2552 | 725.2309 | 714.6901 | 622.3627 | 815.5086 |  | 281.6547 | 699.9513 | 257.5598 | 799.0118 | 307.5479 | 701.1122 |  | 727.056 |  |  | 783.0525 | 872.242 | 789.3042 | [6 empty] | 738.9981 |  |  | 732.4505 |  |  | 183.6443 | 263.9708 | 310.1876 | 87.0441 | 214.3919 | 324.8257 | 138.9551 | 237.5584 |  | 226.7003 | 289.4893 | 149.1747 | 265.0162 | 190.0675 | 272.2273 | 92.5235 | 201.5147 |  | 255.5555 | 270.4653 | 350.1432 | 129.2445 | 218.715 | 308.1823 | 144.0325 | 256.012 | 219.0234 | 289.3338 | 167.7498 | 268.273 | 0.14945 | 19.7166 | 1.0374 | 0.26789 | -39.7785 | 3.116 | 598.84 | 0.22 | 2.5173 | 0.64674 | 0.79669 | 0.21974 | 2.2729 | 1.8964 | 2.9479 | -9.4572 | -7.7907 | -7.2044 | 0.38726 | -0.801 | 10.521 | 8.4038
42810.5534 | 9793 | 94.9905 | 63.5927 | 46.5651 | 34.1797 | 22.889 | 20.01 | 17.8059 | 134.3245 | 93.938 | 68.2879 | 45.8317 | 25.0197 | 18.2244 | 16.0662 | 162.0897 | 174.1981 | 441.6498 | 202.8257 | 174.4721 | 367.2908 |  |  |  | 252.6648 | 309.7087 | 272.6043 | 289.1364 | 142.3394 | 304.0792 | 147.1676 | 204.5063 | 139.6558 | 204.1163 | 276.9673 | 170.8312 | 289.3519 | 123.9138 |  | 132.0156 | 154.1623 | 87.6792 | 114.6657 |  | 24.8355 | 48.8045 | 24.1716 | 46.0675 | 103.8494 | 127.8335 | 170.6256 | 7.0259 | 26.4778 | 8.0942 | 53.2147 | 8.2721 | 41.9346 | 48.7975 | 49.4576 | 15.1734 |  |  | 2.2706 | 0.22153 | 0.24433 | -0.52701 | 2.9486 | 1.4557 | 4.6497 | -4.7373 | 1.2383 | 1.403 | 5.3326 | -0.0005454 | -0.00053062 | -0.00053883 | 237.6028 | 327.7758 | 285.5242 | 141.9088 | 82.9748 | 38.4595 | 22.3909 | 112.3826 | 84.9727 | 55.0784 | 38.3749 | 24.8803 | 20.4471 | 17.8489 | 86.9686 | 85.2967 | 69.5431 | 52.5017 | 47.8629 | 81.1688 | 55.8258 | 175.1737 | 206.8089 | 246.1678 | 246.2733 | 267.6388 | 289.9304 |  |  |  | 312.0316 | 249.2588 | 254.5278 | 249.67 | 0.7908 | 1.6084 | 486.9492 |  |  | 582.7278 |  |  | 316.9787 | 355.328 | 191.0755 | 186.0498 | 249.2794 | 135.7239 | 878.0097 | 725.147 | 714.8043 | 622.5347 | 815.2592 |  | 281.4821 | 699.6569 | 257.525 | 798.5118 | 307.4748 | 701.8419 |  | 726.9175 |  |  | 782.7542 | 872.1204 | 788.1068 | [6 empty] | 738.7858 |  |  | 732.3668 |  |  | 183.2903 | 263.9864 | 309.9799 | 86.9616 | 214.4185 | 324.8973 | 138.9987 | 237.5931 |  | 226.6709 | 289.2659 | 149.3452 | 264.9868 | 190.1343 | 272.2816 | 92.4635 | 201.6437 |  | 256.5091 | 269.9833 | 350.1125 | 129.4249 | 218.7306 | 308.2669 | 144.228 | 255.9311 | 219.3022 | 288.7731 | 167.6495 | 268.5663 | 0.33742 | 19.718 | 1.0358 | 0.26878 | -39.6991 | 3.1161 | 608.87 | 0.22 | 2.5229 | 0.58855 | 0.61809 | -0.90776 | 2.3963 | 1.6837 | 3.0091 | -9.4617 | -7.7847 | -7.1958 | 0.24921 | -0.86003 | 10.5289 | 8.3811
42810.5534 | 9794 | 94.9996 | 63.6013 | 46.5664 | 34.1745 | 22.8864 | 20.0088 | 17.8107 | 134.3361 | 93.9492 | 68.3022 | 45.8456 | 25.0342 | 18.2288 | 16.0648 | 162.0771 | 174.1731 | 441.6465 | 202.8037 | 174.4875 | 367.2775 |  |  |  | 252.6529 | 309.69 | 272.1594 | 288.749 | 142.2644 | 304.0708 | 147.1625 | 204.4924 | 140.6489 | 204.0934 | 276.9443 | 170.6533 | 289.3318 | 123.5534 |  | 132.378 | 153.9391 | 89.4112 | 114.0315 |  | 24.9651 | 48.8154 | 24.2211 | 46.3969 | 103.9643 | 128.4142 | 170.3509 | 7.0925 | 26.4739 | 8.2054 | 53.2339 | 8.2724 | 41.9312 | 48.8127 | 49.4766 | 15.1696 |  |  | 2.0498 | 0.34047 | 0.50389 | -0.75503 | 2.6727 | 1.7843 | 4.421 | -5.012 | 0.15667 | 2.6055 | 5.3103 | -0.00049941 | -0.00052405 | -0.00056019 | 234.8779 | 325.6873 | 285.5556 | 141.9304 | 82.9773 | 38.4521 | 22.3909 | 112.3922 | 84.9828 | 55.0842 | 38.381 | 24.8792 | 20.4481 | 17.8446 | 83.5195 | 84.192 | 70.5061 | 52.1539 | 47.8547 | 81.0592 | 55.8118 | 175.1644 | 206.7939 | 246.1415 | 246.2542 | 267.6157 | 289.8903 |  |  |  | 312.0224 | 249.3043 | 254.0755 | 249.537 | 1.0805 | 1.2798 | 486.785 |  |  | 583.2339 |  |  | 316.9783 | 355.3113 | 191.3502 | 186.0588 | 249.2696 | 136.9651 | 877.8529 | 724.9554 | 714.4716 | 622.9609 | 814.7698 |  | 281.321 | 698.7631 | 257.4476 | 798.0791 | 307.4228 | 702.1786 |  | 725.8726 |  |  | 783.0563 | 871.7379 | 787.4517 | [6 empty] | 738.6697 |  |  | 732.2708 |  |  | 183.1264 | 263.9869 | 310.1965 | 87.0486 | 214.4077 | 324.9322 | 138.8773 | 237.5144 |  | 226.781 | 289.193 | 149.5338 | 264.7127 | 190.2218 | 272.0981 | 92.888 | 201.6643 |  | 256.3807 | 269.9636 | 350.0949 | 129.3704 | 218.6426 | 308.4357 | 144.6553 | 255.8829 | 218.9567 | 288.5037 | 167.8187 | 268.7253 | 0.50499 | 19.7178 | 1.0321 | 0.26734 | -39.7953 | 3.116 | 606.59 | 0.2 | 2.3971 | 0.72965 | 0.88764 | -1.0866 | 2.2831 | 1.8654 | 2.9363 | -9.4588 | -7.7646 | -7.1875 | 0.61917 | -0.96871 | 10.5451 | 8.3841
42810.5534 | 9795 | 95.0077 | 63.6061 | 46.5788 | 34.1846 | 22.8928 | 20.0091 | 17.8079 | 134.3582 | 93.9646 | 68.306 | 45.8475 | 25.04 | 18.2255 | 16.0686 | 162.0648 | 174.153 | 441.6443 | 202.7833 | 174.6937 | 367.2788 |  |  |  | 252.6503 | 309.6631 | 272.0218 | 288.6066 | 142.3848 | 304.0975 | 147.163 | 204.47 | 140.9498 | 204.0754 | 276.9062 | 170.6288 | 289.3001 | 123.5822 |  | 132.4086 | 154.4016 | 89.8699 | 113.8864 |  | 24.9306 | 48.7741 | 24.2221 | 46.7929 | 104.0656 | 128.5459 | 170.0879 | 7.1011 | 26.4738 | 8.1715 | 53.2396 | 8.279 | 41.947 | 48.8147 | 49.4912 | 15.1738 |  |  | 2.126 | 0.057259 | 0.42503 | -0.44749 | 2.7587 | 1.4058 | 4.6155 | -5.1152 | 0.57662 | 0.52181 | 5.3249 | -0.00052569 | -0.00050598 | -0.00051255 | 235.587 | 329.4522 | 285.5864 | 141.96 | 82.9968 | 38.4669 | 22.396 | 112.397 | 84.9895 | 55.098 | 38.3869 | 24.8918 | 20.4456 | 17.8509 | 81.2466 | 83.1232 | 70.9129 | 50.9387 | 48.0182 | 81.0324 | 55.7995 | 175.1619 | 206.7829 | 246.1175 | 246.233 | 267.5926 | 289.8664 |  |  |  | 312.0776 | 249.7936 | 254.252 | 250.5858 | 1.7594 | 1.3827 | 487.3026 |  |  | 584.2218 |  |  | 316.967 | 355.2806 | 190.7513 | 186.0551 | 249.2634 | 136.9714 | 877.5816 | 724.7383 | 714.194 | 622.0866 | 814.1741 |  | 281.1932 | 698.2091 | 257.4162 | 797.6472 | 307.3117 | 702.6571 |  | 725.4928 |  |  | 783.4718 | 871.465 | 788.8422 | [6 empty] | 738.5079 |  |  | 732.1169 |  |  | 183.7575 | 264.2158 | 310.3871 | 87.2631 | 214.4935 | 324.9314 | 138.7407 | 237.6576 |  | 226.78 | 288.9662 | 149.7323 | 264.4811 | 190.0651 | 271.7557 | 93.0901 | 201.6722 |  | 255.1099 | 270.4135 | 350.0741 | 129.2917 | 218.5939 | 308.3638 | 145.1915 | 255.9375 | 218.8045 | 288.6279 | 168.3724 | 268.4053 | 0.44162 | 19.7172 | 1.0262 | 0.26545 | -39.8626 | 3.116 | 590.28 | 0.22 | 2.4413 | 0.2992 | 0.81518 | -0.83644 | 2.3199 | 1.656 | 3.0007 | -9.4508 | -7.7512 | -7.1835 | 0.86846 | -1.0154 | 10.547 | 8.359
42810.5534 | 9796 | 95.0156 | 63.6139 | 46.5891 | 34.1914 | 22.8952 | 20.0113 | 17.8066 | 134.3696 | 93.9628 | 68.3096 | 45.8581 | 25.0426 | 18.2296 | 16.0702 | 162.051 | 174.1403 | 441.641 | 202.7599 | 174.7552 | 367.2333 |  |  |  | 252.6535 | 309.6306 | 272.0197 | 288.7173 | 142.6543 | 304.0731 | 147.1666 | 204.4537 | 140.3968 | 204.0664 | 276.8749 | 170.7914 | 289.2734 | 123.8703 |  | 133.0703 | 154.8431 | 89.5001 | 113.5521 |  | 24.9121 | 48.7988 | 24.2135 | 46.7106 | 103.9056 | 128.4104 | 170.0747 | 6.9407 | 26.4645 | 8.1521 | 53.2345 | 8.2765 | 41.9354 | 48.8121 | 49.5036 | 15.1725 |  |  | 2.354 | 0.12954 | 0.33566 | -0.26285 | 2.6385 | 1.4912 | 4.6707 | -4.7702 | 0.34387 | 1.4831 | 5.207 | -0.00047641 | -0.00052076 | -0.00055198 | 236.7316 | 330.1636 | 285.607 | 141.9683 | 83.0029 | 38.4675 | 22.402 | 112.3968 | 84.9986 | 55.0987 | 38.3959 | 24.8912 | 20.453 | 17.849 | 83.4591 | 83.5067 | 70.7794 | 50.369 | 46.3533 | 81.1321 | 55.7992 | 175.1642 | 206.7774 | 246.0963 | 246.2137 | 267.5674 | 289.826 |  |  |  | 312.0874 | 249.8787 | 252.0431 | 251.1315 | 1.6518 | 1.6494 | 487.3946 |  |  | 584.3566 |  |  | 316.9598 | 355.2573 | 190.7896 | 186.0473 | 249.2417 | 136.2371 | 877.4739 | 724.6823 | 714.0452 | 620.6568 | 813.9181 |  | 281.1085 | 698.052 | 257.4155 | 797.654 | 307.249 | 704.3543 |  | 725.5229 |  |  | 782.9878 | 871.5557 | 791.2222 | [6 empty] | 738.3653 |  |  | 731.9854 |  |  | 184.2844 | 264.2286 | 310.3441 | 87.3956 | 214.1409 | 324.9428 | 138.5891 | 237.6472 |  | 226.6694 | 288.7053 | 149.7294 | 264.4082 | 190.0271 | 271.3384 | 93.3995 | 201.68 |  | 254.5897 | 270.3467 | 350.0506 | 129.2022 | 218.5776 | 308.4628 | 145.3461 | 256.0127 | 218.9519 | 288.872 | 168.7895 | 268.1982 | 0.40464 | 19.7177 | 1.0231 | 0.26677 | -39.6997 | 3.1161 | 590.07 | 0.28 | 2.5689 | 0.45005 | 0.72446 | -0.64108 | 2.2684 | 1.7053 | 3.0181 | -9.4493 | -7.7469 | -7.1882 | 0.63471 | -1.0006 | 10.5545 | 8.3446
42810.5534 | 9797 | 95.0323 | 63.6304 | 46.6011 | 34.2033 | 22.901 | 20.0175 | 17.8123 | 134.3781 | 93.9711 | 68.3264 | 45.879 | 25.0459 | 18.2348 | 16.0758 | 162.056 | 174.1237 | 441.6486 | 202.7501 | 174.7018 | 367.1838 |  |  |  | 252.653 | 309.618 | 271.6702 | 288.5438 | 142.8676 | 304.1103 | 147.1599 | 204.4371 | 140.005 | 204.0558 | 276.8471 | 170.8399 | 289.2453 | 123.9994 |  | 133.4879 | 154.9041 | 89.7248 | 113.7335 |  | 24.877 | 48.7731 | 24.2189 | 46.5364 | 103.2209 | 128.0566 | 169.8617 | 6.8002 | 26.4582 | 8.1748 | 53.2363 | 8.2713 | 41.9279 | 48.8101 | 49.5191 | 15.175 |  |  | 2.2646 | 0.25308 | 0.34355 | -0.27467 | 2.1949 | 0.24859 | 4.6917 | -4.667 | 1.1151 | 1.3228 | 5.4067 | -0.00048134 | -0.00050598 | -0.00053555 | 238.7231 | 329.9133 | 285.6317 | 141.9962 | 83.0202 | 38.4761 | 22.4042 | 112.4012 | 85.0022 | 55.1082 | 38.4045 | 24.8931 | 20.4596 | 17.8512 | 88.0564 | 85.4947 | 71.7506 | 51.3814 | 45.7698 | 81.2557 | 55.8384 | 175.1599 | 206.7653 | 246.0712 | 246.1966 | 267.5428 | 289.8006 |  |  |  | 312.0882 | 249.8263 | 250.779 | 250.5321 | 0.77135 | 1.1949 | 487.8436 |  |  | 584.0958 |  |  | 316.944 | 355.2374 | 190.6762 | 186.0416 | 249.2204 | 136.3586 | 877.1249 | 724.6293 | 713.6402 | 619.3151 | 813.6874 |  | 281.0884 | 697.8025 | 257.3769 | 797.5296 | 307.2718 | 705.1069 |  | 725.0478 |  |  | 782.5655 | 871.1226 | 788.9915 | [6 empty] | 738.2683 |  |  | 731.9281 |  |  | 183.76 | 263.9583 | 310.2081 | 87.2877 | 213.9789 | 324.8763 | 138.4507 | 237.9221 |  | 226.3525 | 288.8202 | 149.285 | 264.4804 | 189.8978 | 271.2036 | 93.7022 | 201.6253 |  | 254.5872 | 270.3412 | 350.0267 | 128.9966 | 218.4331 | 308.6541 | 145.0891 | 256.0708 | 219.186 | 289.2932 | 169.0138 | 268.4178 | 0.29601 | 19.7179 | 1.0176 | 0.26512 | -39.7384 | 3.1161 | 583.18 | 0.26 | 2.5197 | 0.62903 | 0.73289 | -0.65532 | 2.0681 | 0.69597 | 3.0235 | -9.4442 | -7.7423 | -7.1831 | 0.13887 | -1.1038 | 10.5475 | 8.3613
42810.5534 | 9798 | 95.0268 | 63.6197 | 46.6012 | 34.1944 | 22.8886 | 20.0085 | 17.7993 | 134.3834 | 93.9747 | 68.3223 | 45.8755 | 25.0427 | 18.2253 | 16.0668 | 162.0398 | 174.1023 | 441.638 | 202.716 | 174.6391 | 367.1628 |  |  |  | 252.6335 | 309.5885 | 271.4576 | 288.5808 | 141.9452 | 304.1308 | 147.1617 | 204.4282 | 140.4602 | 204.0355 | 276.815 | 170.9935 | 289.2087 | 124.315 |  | 133.554 | 155.5417 | 89.8208 | 115.2188 |  | 24.872 | 48.6355 | 24.2329 | 46.4881 | 102.5766 | 127.4259 | 169.5937 | 6.7835 | 26.4581 | 8.1527 | 53.2644 | 8.2652 | 41.9371 | 48.7883 | 49.5279 | 15.1777 |  |  | 2.0517 | 0.11508 | 0.39612 | -0.58023 | 1.9643 | 1.3519 | 4.5399 | -4.3989 | 0.38104 | 0.42866 | 5.4119 | -0.00049284 | -0.00053062 | -0.00055855 | 238.3309 | 329.3512 | 285.6562 | 142.0158 | 83.0293 | 38.4823 | 22.403 | 112.4083 | 85.012 | 55.1194 | 38.4111 | 24.8902 | 20.4635 | 17.8491 | 89.1569 | 84.3602 | 70.0892 | 49.8936 | 45.9222 | 81.3183 | 55.8223 | 175.1561 | 206.7501 | 246.0415 | 246.1788 | 267.5197 | 289.7602 |  |  |  | 312.0832 | 249.9713 | 251.0954 | 251.1542 | 0.98975 | 1.1987 | 487.732 |  |  | 583.9432 |  |  | 316.93 | 355.2079 | 191.0129 | 186.0406 | 249.1936 | 136.343 | 876.8438 | 724.5075 | 713.4252 | 618.2385 | 813.3218 |  | 281.0934 | 697.4685 | 257.3655 | 797.1705 | 307.3191 | 705.3244 |  | 724.721 |  |  | 783.1516 | 870.6636 | 790.2782 | [6 empty] | 738.0401 |  |  | 731.8645 |  |  | 183.4299 | 263.7292 | 309.9523 | 86.9779 | 214.0353 | 324.8395 | 138.1943 | 238.3419 |  | 226.8709 | 288.9624 | 148.5401 | 264.5827 | 189.7321 | 271.7379 | 94.0781 | 201.3173 |  | 254.3462 | 269.9475 | 349.9891 | 129.2588 | 218.5378 | 308.7482 | 145.2673 | 256.0996 | 219.3045 | 289.4616 | 169.3341 | 268.5371 | 0.48418 | 19.7179 | 1.0109 | 0.26171 | -39.749 | 3.1161 | 556.46 | 0.23 | 2.3984 | 0.42409 | 0.7868 | -0.95225 | 1.9548 | 1.6217 | 2.9719 | -9.4337 | -7.7337 | -7.1697 | 0.024187 | -0.92113 | 10.5038 | 8.3437
42810.5534 | 9799 | 95.0308 | 63.6295 | 46.6055 | 34.1974 | 22.8929 | 20.006 | 17.7989 | 134.4031 | 93.9795 | 68.3426 | 45.8808 | 25.0444 | 18.2334 | 16.0655 | 162.0385 | 174.0915 | 441.6512 | 202.7027 | 174.4572 | 367.1401 |  |  |  | 252.6372 | 309.5736 | 271.6226 | 288.6666 | 142.6993 | 304.15 | 147.1548 | 204.4094 | 140.75 | 204.0096 | 276.7894 | 171.1353 | 289.2072 | 124.8495 |  | 133.8432 | 155.6063 | 90.9386 | 117.4185 |  | 24.8164 | 48.584 | 24.2332 | 46.6757 | 102.4838 | 127.0821 | 169.3555 | 6.8296 | 26.4591 | 7.909 | 53.2858 | 8.2627 | 41.9438 | 48.7556 | 49.5562 | 15.174 |  |  | 2.2581 | 0.14466 | 0.21344 | -0.94165 | 2.7042 | 0.99113 | 4.5025 | -4.3161 | 0.16387 | 1.4653 | 5.3183 | -0.00053555 | -0.00048791 | -0.0005454 | 239.1418 | 330.6212 | 285.6866 | 142.0368 | 83.0405 | 38.4928 | 22.4064 | 112.411 | 85.0198 | 55.1326 | 38.4123 | 24.8975 | 20.4599 | 17.8486 | 88.5964 | 84.9338 | 70.1793 | 48.0853 | 43.2426 | 81.353 | 55.8128 | 175.1407 | 206.7391 | 246.0127 | 246.1499 | 267.484 | 289.7168 |  |  |  | 312.0887 | 250.1282 | 251.6214 | 251.7738 | 1.2501 | 1.9837 | 487.9307 |  |  | 584.6219 |  |  | 316.9219 | 355.1875 | 191.2858 | 186.0426 | 249.1905 | 137.6067 | 876.7757 | 724.5486 | 713.7821 | 617.3324 | 812.9295 |  | 281.1149 | 697.3308 | 257.3677 | 796.9822 | 307.3404 | 705.4514 |  | 724.9352 |  |  | 782.9461 | 870.4739 | 790.036 | [6 empty] | 737.8446 |  |  | 731.7529 |  |  | 183.4986 | 263.5693 | 310.3694 | 86.7029 | 214.3506 | 324.7449 | 138.5181 | 238.4821 |  | 227.151 | 289.3056 | 147.8792 | 264.7485 | 189.6191 | 271.9526 | 93.9048 | 201.3716 |  | 253.5169 | 269.7079 | 349.9545 | 129.3285 | 218.5277 | 308.6913 | 145.4893 | 256.0233 | 219.4273 | 289.3688 | 169.2891 | 268.3032 | 0.24016 | 19.7181 | 1.0051 | 0.2604 | -39.7096 | 3.1161 | 563.17 | 0.24 | 2.5162 | 0.47543 | 0.5775 | -1.213 | 2.2927 | 1.388 | 2.9583 | -9.4214 | -7.7298 | -7.163 | 0.090667 | -0.93228 | 10.4425 | 8.3268
42810.5535 | 9800 | 95.0447 | 63.6469 | 46.6121 | 34.2039 | 22.9003 | 20.0116 | 17.7908 | 134.4129 | 93.99 | 68.3417 | 45.8879 | 25.0478 | 18.2329 | 16.0631 | 162.0408 | 174.0797 | 441.655 | 202.6885 | 174.311 | 367.1546 |  |  |  | 252.6481 | 309.5592 | 272.1412 | 288.8499 | 142.885 | 304.1208 | 147.1483 | 204.3864 | 142.1551 | 203.993 | 276.7616 | 171.7709 | 289.1841 | 125.4395 |  | 134.9099 | 155.7958 | 92.3284 | 118.0048 |  | 24.7209 | 48.5498 | 24.203 | 46.5535 | 102.6214 | 127.0422 | 169.3087 | 6.8862 | 26.4721 | 7.7213 | 53.3003 | 8.2496 | 41.9384 | 48.7428 | 49.5807 | 15.1767 |  |  | 1.9926 | 0.14399 | 0.41846 | -0.82337 | 2.8501 | 1.4012 | 4.6865 | -4.3332 | 0.44078 | 0.25788 | 5.2307 | -0.00051583 | -0.00049284 | -0.0005684 | 241.0036 | 332.7604 | 285.7146 | 142.0586 | 83.0535 | 38.503 | 22.4123 | 112.4192 | 85.0296 | 55.1423 | 38.4233 | 24.9075 | 20.4582 | 17.8521 | 84.5326 | 83.1902 | 70.6867 | 47.9613 | 43.3732 | 81.2317 | 55.8473 | 175.1391 | 206.7363 | 245.9952 | 246.1294 | 267.4772 | 289.6861 |  |  |  | 312.0574 | 249.5859 | 252.9459 | 251.4761 | 0.86029 | 0.8458 | 488.1834 |  |  | 585.2791 |  |  | 316.915 | 355.1659 | 190.8765 | 186.0403 | 249.1753 | 139.0152 | 876.5753 | 724.5344 | 714.0126 | 616.3832 | 812.5676 |  | 281.1976 | 697.1028 | 257.3272 | 796.7085 | 307.2814 | 704.2864 |  | 725.0227 |  |  | 782.7289 | 870.0922 | 788.5009 | [6 empty] | 737.9151 |  |  | 731.5614 |  |  | 183.5842 | 263.5002 | 310.9141 | 86.6336 | 214.8902 | 324.6663 | 138.9771 | 238.5259 |  | 227.3412 | 289.4023 | 147.1294 | 264.8849 | 189.7932 | 271.5844 | 93.9851 | 201.5357 |  | 253.1146 | 269.9331 | 349.9105 | 129.0508 | 218.3323 | 308.685 | 145.5266 | 255.8568 | 219.4332 | 289.2399 | 168.9207 | 268.2899 | 0.49227 | 19.7232 | 1.0002 | 0.25536 | -39.7064 | 3.1161 | 554.17 | 0.21 | 2.3636 | 0.47431 | 0.80857 | -1.1342 | 2.3536 | 1.6502 | 3.018 | -9.4059 | -7.726 | -7.1596 | 0.5275 | -0.98454 | 10.4247 | 8.3328
42810.5535 | 9801 | 95.055 | 63.6582 | 46.6292 | 34.2118 | 22.9088 | 20.0157 | 17.7992 | 134.4271 | 93.9999 | 68.3589 | 45.9008 | 25.0552 | 18.2396 | 16.0712 | 162.0181 | 174.0529 | 441.6433 | 202.6614 | 174.1935 | 367.1047 |  |  |  | 252.6281 | 309.5294 | 272.6997 | 289.2388 | 144.5482 | 304.2024 | 147.1469 | 204.3693 | 142.5901 | 203.9869 | 276.7311 | 171.8635 | 289.1581 | 125.3946 |  | 134.5535 | 155.5449 | 92.7609 | 117.9017 |  | 24.6574 | 48.5229 | 24.166 | 46.3415 | 102.827 | 127.0788 | 169.4996 | 7.2125 | 26.479 | 7.6994 | 53.309 | 8.2261 | 41.9415 | 48.7289 | 49.6028 | 15.1715 |  |  | 2.2706 | 0.16042 | 0.19636 | -0.61309 | 2.8251 | 1.8585 | 4.5373 | -4.4166 | 0.61884 | 1.6849 | 5.2358 | -0.00045341 | -0.00050269 | -0.00055033 | 240.6791 | 332.1309 | 285.7418 | 142.0682 | 83.0633 | 38.5047 | 22.4141 | 112.4296 | 85.0377 | 55.1466 | 38.4325 | 24.9082 | 20.4573 | 17.8487 | 79.5074 | 78.7791 | 66.2597 | 46.9724 | 42.6726 | 81.0612 | 55.8089 | 175.1318 | 206.7238 | 245.9641 | 246.1032 | 267.4412 | 289.6546 |  |  |  | 312.0159 | 249.4794 | 253.9959 | 250.4813 | 0.93768 | 0.90903 | 487.7607 |  |  | 584.9343 |  |  | 316.9051 | 355.149 | 191.2019 | 186.0336 | 249.1628 | 138.7911 | 876.3872 | 724.425 | 714.2244 | 615.6812 | 813.0409 |  | 281.2169 | 696.9156 | 257.3192 | 796.3894 | 307.1858 | 703.9031 |  | 725.2697 |  |  | 782.4904 | 869.8453 | 785.8279 | [6 empty] | 737.7257 |  |  | 731.4921 |  |  | 183.4315 | 263.3163 | 311.3542 | 86.6573 | 215.1095 | 324.6677 | 138.8151 | 238.4633 |  | 227.4138 | 289.7528 | 146.7646 | 265.0204 | 189.4301 | 271.5029 | 94.1257 | 201.6952 |  | 252.3852 | 270.6733 | 349.8717 | 128.8275 | 218.5018 | 308.7701 | 145.14 | 255.6736 | 219.0871 | 289.2316 | 168.6119 | 268.4114 | 0.22437 | 19.7242 | 0.99396 | 0.25314 | -39.83 | 3.1161 | 549.99 | 0.19 | 2.5232 | 0.50062 | 0.55386 | -0.97867 | 2.3434 | 1.9007 | 2.9697 | -9.4177 | -7.7212 | -7.1577 | 1.0652 | -0.49723 | 10.4258 | 8.3574
42810.5535 | 9802 | 95.0635 | 63.6695 | 46.6345 | 34.213 | 22.9113 | 20.0217 | 17.8085 | 134.4409 | 94.0075 | 68.3679 | 45.9062 | 25.0605 | 18.2402 | 16.0766 | 162.0155 | 174.037 | 441.6485 | 202.6449 | 174.3893 | 367.0779 |  |  |  | 252.6347 | 309.5062 | 272.8519 | 289.2828 | 146.011 | 304.3117 | 147.1491 | 204.349 | 142.0211 | 203.9713 | 276.7043 | 171.8807 | 289.1458 | 125.4076 |  | 134.6124 | 155.0123 | 92.2269 | 117.1109 |  | 24.8231 | 48.5959 | 24.1253 | 46.1983 | 102.8237 | 126.9605 | 169.6496 | 7.5033 | 26.4595 | 7.7849 | 53.3199 | 8.2298 | 41.9559 | 48.7141 | 49.6342 | 15.1747 |  |  | 2.0471 | 0.17225 | 0.44803 | -0.45341 | 2.7804 | 1.9991 | 4.4729 | -4.4456 | 0.84516 | 1.0803 | 5.1933 | -0.00052241 | -0.00051419 | -0.00057005 | 241.2837 | 330.9322 | 285.7652 | 142.094 | 83.0738 | 38.5139 | 22.4201 | 112.4291 | 85.045 | 55.153 | 38.431 | 24.9074 | 20.452 | 17.8447 | 77.6173 | 75.8802 | 64.5212 | 46.0883 | 40.6 | 80.9159 | 55.7691 | 175.1369 | 206.7176 | 245.9477 | 246.0848 | 267.4222 | 289.6283 |  |  |  | 312.0389 | 248.3063 | 252.1029 | 248.4909 | 1.3321 | 0.86367 | 488.3404 |  |  | 585.3382 |  |  | 316.8747 | 355.1351 | 192.9917 | 186.028 | 249.1575 | 138.6925 | 876.2856 | 724.1758 | 714.7367 | 615.1043 | 813.1065 |  | 281.1791 | 697.0948 | 257.3203 | 796.6085 | 307.2131 | 702.587 |  | 725.5452 |  |  | 782.4655 | 869.9269 | 784.8921 | [6 empty] | 737.4367 |  |  | 731.4075 |  |  | 183.0358 | 263.3934 | 311.5855 | 86.6667 | 214.8347 | 324.6348 | 138.9683 | 238.1523 |  | 227.5714 | 289.7599 | 146.7612 | 264.8567 | 189.2243 | 271.639 | 94.6874 | 201.7047 |  | 251.8875 | 270.9148 | 349.8294 | 128.7253 | 218.9924 | 308.7716 | 144.4631 | 255.6157 | 218.8424 | 289.2808 | 168.5407 | 268.3337 | 0.55968 | 19.7235 | 0.98967 | 0.25139 | -39.7744 | 3.1161 | 546.56 | 0.24 | 2.3961 | 0.51881 | 0.83672 | -0.84172 | 2.3244 | 1.971 | 2.9482 | -9.4221 | -7.7262 | -7.1618 | 1.2576 | -0.30881 | 10.4469 | 8.4144
42810.5535 | 9803 | 95.0734 | 63.6769 | 46.6398 | 34.2213 | 22.9155 | 20.0174 | 17.8101 | 134.4607 | 94.0181 | 68.3804 | 45.9207 | 25.0648 | 18.2465 | 16.0847 | 162.0062 | 174.023 | 441.6395 | 202.6172 | 174.6136 | 367.1179 |  |  |  | 252.6385 | 309.4883 | 272.5228 | 288.9943 | 146.106 | 304.2176 | 147.1429 | 204.3364 | 141.9392 | 203.9556 | 276.6735 | 171.5447 | 289.1318 | 125.0262 |  | 134.7025 | 155.1717 | 91.9738 | 116.3554 |  | 24.9027 | 48.625 | 24.1341 | 46.0513 | 102.8429 | 126.7344 | 169.6897 | 7.3866 | 26.4591 | 7.8623 | 53.3346 | 8.2266 | 41.9812 | 48.7232 | 49.6424 | 15.1729 |  |  | 2.3409 | -0.13922 | -0.20908 | -0.48692 | 2.7469 | 1.3447 | 4.6569 | -4.8405 | 0.85859 | 1.1716 | 5.3177 | -0.00050762 | -0.00050269 | -0.00055526 | 240.9037 | 333.3335 | 285.802 | 142.1097 | 83.0894 | 38.519 | 22.4213 | 112.4275 | 85.0503 | 55.1641 | 38.4408 | 24.9123 | 20.4606 | 17.8481 | 78.3447 | 74.9821 | 62.6093 | 45.5781 | 39.8725 | 80.8401 | 55.7114 | 175.1284 | 206.7015 | 245.9211 | 246.0612 | 267.3872 | 289.5882 |  |  |  | 312.092 | 247.2731 | 252.3454 | 246.6047 | 1.3528 | 0.92578 | 487.9569 |  |  | 585.1582 |  |  | 316.8586 | 355.1233 | 193.2474 | 186.0274 | 249.1255 | 137.6629 | 876.6457 | 724.1866 | 714.5674 | 614.5713 | 812.9379 |  | 281.1233 | 696.687 | 257.2844 | 796.6693 | 307.1783 | 700.9079 |  | 725.0602 |  |  | 782.671 | 870.1497 | 785.4111 | [6 empty] | 737.3666 |  |  | 731.2776 |  |  | 182.6005 | 263.3675 | 311.5854 | 86.599 | 214.515 | 324.5366 | 139.0878 | 237.9684 |  | 227.6579 | 289.4132 | 147.1608 | 264.5831 | 188.9746 | 271.8205 | 94.9355 | 201.6027 |  | 251.6122 | 271.1635 | 349.7979 | 128.892 | 219.2535 | 308.6845 | 143.9701 | 255.6286 | 219.1523 | 289.4514 | 168.4513 | 267.9918 | 0.43083 | 19.7327 | 0.98759 | 0.25157 | -39.6542 | 3.1161 | 541.99 | 0.24 | 2.562 | -0.46644 | -0.57161 | -0.87231 | 2.3097 | 1.616 | 3.0073 | -9.4211 | -7.717 | -7.166 | 1.1676 | -0.10325 | 10.4669 | 8.4707
42810.5535 | 9804 | 95.0793 | 63.6804 | 46.6315 | 34.2239 | 22.9099 | 20.0158 | 17.8054 | 134.4683 | 94.0108 | 68.3879 | 45.9261 | 25.0674 | 18.2427 | 16.0727 | 161.9985 | 174.0084 | 441.6333 | 202.5999 | 174.5984 | 367.1599 |  |  |  | 252.6287 | 309.4727 | 272.918 | 289.1645 | 145.9129 | 304.3109 | 147.1444 | 204.3247 | 141.8668 | 203.9534 | 276.6493 | 171.3391 | 289.104 | 124.6914 |  | 134.8947 | 155.2707 | 91.4563 | 116.7474 |  | 24.8887 | 48.5529 | 24.104 | 45.8442 | 102.864 | 126.4678 | 169.6553 | 7.0549 | 26.4434 | 7.9444 | 53.3422 | 8.2171 | 42 | 48.7222 | 49.6488 | 15.1584 |  |  | 2.1372 | -0.2437 | 0.2003 | -0.45275 | 1.9991 | 1.6969 | 4.5945 | -4.3989 | 0.88953 | 1.3885 | 5.2247 | -0.00050433 | -0.00054705 | -0.00055198 | 239.9326 | 334.3365 | 285.8213 | 142.1395 | 83.1066 | 38.5311 | 22.4214 | 112.4324 | 85.063 | 55.1713 | 38.4461 | 24.9138 | 20.4681 | 17.8478 | 78.596 | 74.0543 | 62.7466 | 45.6508 | 40.5311 | 80.7637 | 55.6809 | 175.1248 | 206.6817 | 245.8909 | 246.0499 | 267.3631 | 289.5536 |  |  |  | 312.18 | 247.0481 | 252.4459 | 246.31 | 1.4262 | 1.3003 | 488.2376 |  |  | 585.4815 |  |  | 316.8477 | 355.091 | 192.8181 | 186.0175 | 249.1017 | 137.5141 | 876.816 | 724.139 | 714.0255 | 614.3269 | 812.9482 |  | 281.0859 | 696.0906 | 257.2325 | 796.9071 | 307.1733 | 701.9649 |  | 724.7178 |  |  | 782.4824 | 871.0534 | 786.14 | [6 empty] | 737.3293 |  |  | 731.1722 |  |  | 182.5338 | 263.3345 | 311.5629 | 86.5708 | 214.0834 | 324.4503 | 139.327 | 237.9398 |  | 227.7569 | 289.0406 | 147.685 | 264.4995 | 188.955 | 271.9073 | 95.0827 | 201.3553 |  | 251.0856 | 271.0625 | 349.7571 | 128.949 | 219.05 | 308.5463 | 143.5754 | 255.6371 | 219.4923 | 289.7451 | 168.6743 | 267.7515 | 0.40849 | 19.733 | 0.98447 | 0.24929 | -39.7081 | 3.116 | 551.41 | 0.25 | 2.4482 | -0.61705 | 0.55942 | -0.84106 | 1.9697 | 1.8147 | 2.9861 | -9.4239 | -7.7037 | -7.1729 | 1.1304 | -0.12213 | 10.4542 | 8.4853
42810.5535 | 9805 | 95.0834 | 63.6824 | 46.6296 | 34.2243 | 22.9006 | 20.0129 | 17.7971 | 134.4785 | 94.0232 | 68.3841 | 45.9228 | 25.0653 | 18.2394 | 16.0661 | 161.9911 | 173.984 | 441.6254 | 202.5818 | 174.5843 | 367.1385 |  |  |  | 252.6231 | 309.4524 | 273.5522 | 289.4966 | 146.1999 | 304.4499 | 147.1466 | 204.3054 | 140.5154 | 203.9357 | 276.6166 | 171.0907 | 289.0803 | 124.2371 |  | 134.708 | 154.7224 | 90.6599 | 116.5458 |  | 24.9128 | 48.5098 | 24.095 | 45.6642 | 102.8769 | 126.3551 | 170.001 | 7.0006 | 26.4434 | 7.9822 | 53.3492 | 8.2199 | 42.0106 | 48.7061 | 49.6516 | 15.1735 |  |  | 2.329 | 0.15385 | 0.56368 | -0.42844 | 2.1286 | 1.7113 | 4.7121 | -4.1558 | 0.53361 | 2.1459 | 5.211 | -0.00051091 | -0.00050105 | -0.00057005 | 239.4608 | 333.4014 | 285.8436 | 142.1513 | 83.1097 | 38.5338 | 22.4216 | 112.4306 | 85.0656 | 55.1745 | 38.4525 | 24.9159 | 20.472 | 17.8497 | 78.4102 | 73.0531 | 63.7024 | 44.8739 | 41.5673 | 80.7224 | 55.6782 | 175.1217 | 206.6694 | 245.8762 | 246.0337 | 267.3452 | 289.5281 |  |  |  | 312.2235 | 246.5487 | 251.8323 | 245.1333 | 1.2874 | 1.9118 | 490.128 |  |  | 586.544 |  |  | 316.8174 | 355.0699 | 194.2582 | 186.0143 | 249.0772 | 135.9955 | 876.611 | 724.0324 | 714.5979 | 613.784 | 812.8575 |  | 281.0981 | 695.5445 | 257.1623 | 796.9978 | 307.1619 | 702.3973 |  | 724.3406 |  |  | 782.2818 | 871.3934 | 787.0305 | [6 empty] | 737.1854 |  |  | 731.0784 |  |  | 182.4446 | 263.2902 | 311.6074 | 86.3315 | 213.5255 | 324.3856 | 139.0705 | 238.0072 |  | 227.673 | 288.682 | 147.7084 | 264.4977 | 189.0084 | 271.9342 | 95.2375 | 201.1687 |  | 251.0463 | 271.023 | 349.7141 | 128.9595 | 218.6554 | 308.4453 | 143.3721 | 255.6578 | 219.8253 | 289.851 | 168.9158 | 267.5438 | 0.29428 | 19.74 | 0.982 | 0.24864 | -39.7786 | 3.1161 | 573.93 | 0.26 | 2.556 | 0.49025 | 0.93839 | -0.81811 | 2.0322 | 1.8222 | 3.0237 | -9.4205 | -7.6928 | -7.1763 | 1.146 | -0.22866 | 10.4581 | 8.5212
42810.5535 | 9806 | 95.0942 | 63.6886 | 46.6438 | 34.2283 | 22.9123 | 20.0135 | 17.7958 | 134.488 | 94.0278 | 68.3946 | 45.9337 | 25.0782 | 18.2386 | 16.0652 | 161.9748 | 173.9614 | 441.6218 | 202.5557 | 174.7681 | 367.0717 |  |  |  | 252.6178 | 309.4334 | 273.4516 | 289.3578 | 147.7402 | 304.3613 | 147.1432 | 204.2882 | 139.9804 | 203.9242 | 276.5818 | 170.736 | 289.0557 | 123.7968 |  | 134.0982 | 154.5925 | 89.7134 | 116.9872 |  | 24.8629 | 48.4189 | 24.1054 | 45.6097 | 102.9935 | 126.5477 | 170.3198 | 7.0171 | 26.4419 | 8.0333 | 53.3618 | 8.2178 | 41.9977 | 48.7082 | 49.6723 | 15.1783 |  |  | 2.009 | -0.14382 | 0.75819 | 0.082798 | 2.1818 | 2.0011 | 4.6812 | -4.2011 | 0.64142 | 1.2316 | 5.2941 | -0.00046491 | -0.00051748 | -0.00057826 | 238.3824 | 332.929 | 285.872 | 142.1726 | 83.1177 | 38.5413 | 22.4285 | 112.4417 | 85.0802 | 55.1886 | 38.4592 | 24.9211 | 20.4694 | 17.8534 | 79.9421 | 77.3559 | 66.3745 | 45.1422 | 41.8883 | 80.7626 | 55.7122 | 175.1178 | 206.6755 | 245.8539 | 246.0205 | 267.3243 | 289.4922 |  |  |  | 312.1503 | 245.5201 | 249.6044 | 244.0102 | 1.1259 | 1.5818 | 488.6869 |  |  | 585.8963 |  |  | 316.7909 | 355.0435 | 194.2297 | 186.0095 | 249.0673 | 135.8318 | 876.8445 | 724.0345 | 714.416 | 613.0347 | 812.4762 |  | 281.0124 | 694.8427 | 257.1063 | 796.8103 | 307.2295 | 700.3788 |  | 723.5163 |  |  | 782.0055 | 871.5475 | 789.0224 | [6 empty] | 737.0527 |  |  | 730.9519 |  |  | 182.0477 | 263.1634 | 311.7017 | 86.1842 | 213.0663 | 324.3052 | 138.8245 | 238.1581 |  | 227.5635 | 288.7371 | 147.4636 | 264.5265 | 189.1562 | 271.9665 | 95.1088 | 201.2936 |  | 250.6566 | 271.1924 | 349.6787 | 129.137 | 218.4696 | 308.3472 | 143.3097 | 255.7273 | 220.0406 | 289.965 | 168.923 | 267.4978 | 0.11381 | 19.7431 | 0.98074 | 0.2504 | -39.7906 | 3.116 | 583.17 | 0.26 | 2.3738 | -0.47393 | 1.0882 | 0.3596 | 2.058 | 1.9709 | 3.0145 | -9.4156 | -7.6768 | -7.1662 | 0.98072 | -0.52151 | 10.4442 | 8.547
42810.5535 | 9807 | 95.0932 | 63.706 | 46.648 | 34.2365 | 22.9141 | 20.028 | 17.797 | 134.5026 | 94.0352 | 68.406 | 45.9394 | 25.0754 | 18.249 | 16.0637 | 161.9683 | 173.9459 | 441.6143 | 202.5363 | 174.9299 | 366.96 |  |  |  | 252.6084 | 309.409 | 273.5767 | 289.3399 | 149.212 | 304.3955 | 147.1304 | 204.2751 | 139.6625 | 203.8988 | 276.5484 | 170.7459 | 289.0104 | 123.8347 |  | 133.9202 | 155.0765 | 89.7417 | 117.0997 |  | 24.8278 | 48.2006 | 24.0349 | 45.8369 | 103.0362 | 126.7977 | 170.5383 | 6.9824 | 26.4202 | 8.0148 | 53.3579 | 8.2143 | 41.9955 | 48.7273 | 49.6835 | 15.1775 |  |  | 2.0412 | -0.11491 | 0.27652 | -0.32856 | 2.1437 | 1.5063 | 4.6878 | -3.9659 | 0.3503 | 1.5509 | 5.2587 | -0.00048462 | -0.00054376 | -0.00054705 | 237.192 | 330.2986 | 285.9 | 142.1898 | 83.1293 | 38.5479 | 22.4291 | 112.4458 | 85.0815 | 55.1918 | 38.4642 | 24.9235 | 20.4676 | 17.8508 | 82.2322 | 78.8832 | 66.8578 | 45.3304 | 41.3447 | 80.781 | 55.7247 | 175.1072 | 206.6562 | 245.8212 | 245.9858 | 267.2934 | 289.4428 |  |  |  | 312.1294 | 244.9633 | 247.0268 | 242.5819 | 1.3182 | 1.3554 | 487.6972 |  |  | 585.8891 |  |  | 316.7662 | 355.0096 | 194.7135 | 186.0043 | 249.0298 | 136.0049 | 876.838 | 723.9353 | 713.5439 | 611.8341 | 812.3173 |  | 280.9849 | 693.7444 | 257.0357 | 796.6458 | 307.2331 | 697.4914 |  | 721.7338 |  |  | 781.6542 | 871.8241 | 790.5418 | [6 empty] | 736.9104 |  |  | 730.7999 |  |  | 181.9813 | 263.1679 | 311.8045 | 86.3797 | 212.7374 | 324.2492 | 138.9913 | 238.1643 |  | 227.654 | 289.1253 | 147.3965 | 264.6463 | 188.9758 | 271.9771 | 94.9594 | 201.3503 |  | 250.9867 | 271.4687 | 349.637 | 129.5059 | 218.5227 | 308.2202 | 143.259 | 255.7518 | 220.4317 | 290.2142 | 168.874 | 267.5873 | 0.68738 | 19.7688 | 0.9773 | 0.24885 | -39.7167 | 3.1161 | 587.99 | 0.29 | 2.3928 | -0.42348 | 0.65694 | -0.71608 | 2.0406 | 1.7105 | 3.0175 | -9.413 | -7.6506 | -7.1614 | 0.72847 | -0.57373 | 10.438 | 8.5852
42810.5536 | 9808 | 95.1043 | 63.7112 | 46.6586 | 34.2367 | 22.9134 | 20.0255 | 17.8004 | 134.519 | 94.042 | 68.4186 | 45.9435 | 25.0779 | 18.2445 | 16.0673 | 161.9641 | 173.9367 | 441.6123 | 202.5161 | 175.067 | 366.8639 |  |  |  | 252.6131 | 309.3921 | 273.3973 | 289.1978 | 150.1908 | 304.4719 | 147.1299 | 204.2533 | 139.6732 | 203.8793 | 276.5258 | 170.5938 | 288.9331 | 123.4778 |  | 133.9088 | 155.0248 | 89.722 | 115.995 |  | 24.831 | 48.1145 | 24.0125 | 45.9544 | 103.1352 | 126.8488 | 170.5605 | 7.0476 | 26.4206 | 8.0108 | 53.3786 | 8.2151 | 41.9982 | 48.7535 | 49.6913 | 15.1751 |  |  | 2.1556 | 0.037543 | -0.33525 | -0.64792 | 2.4985 | 0.8689 | 4.4611 | -4.1788 | 0.77666 | 0.98421 | 5.2221 | -0.00048134 | -0.00052405 | -0.00056019 | 236.3937 | 331.2496 | 285.9169 | 142.1995 | 83.1314 | 38.5449 | 22.4312 | 112.4387 | 85.083 | 55.1872 | 38.4666 | 24.9183 | 20.4603 | 17.8424 | 84.0194 | 78.8991 | 66.1738 | 45.3849 | 41.6632 | 80.8422 | 55.7163 | 175.1085 | 206.6446 | 245.7943 | 245.9692 | 267.2685 | 289.4136 |  |  |  | 312.1058 | 244.8346 | 246.8649 | 242.171 | 1.8615 | 1.1304 | 486.0907 |  |  | 586.3151 |  |  | 316.7521 | 354.9959 | 195.1258 | 185.9967 | 249.0256 | 135.6015 | 876.5935 | 723.8736 | 712.4719 | 611.4946 | 812.1781 |  | 280.9244 | 692.4818 | 256.9837 | 796.6477 | 307.1963 | 695.2329 |  | 720.0986 |  |  | 781.7269 | 871.6875 | 791.0589 | [6 empty] | 736.7019 |  |  | 730.6563 |  |  | 181.6506 | 263.2717 | 312.0447 | 86.4612 | 212.7292 | 324.2362 | 138.7784 | 237.9819 |  | 227.6063 | 289.5465 | 147.4815 | 264.7195 | 188.8001 | 271.9477 | 94.8589 | 201.2638 |  | 251.7988 | 271.7714 | 349.6082 | 129.402 | 218.6811 | 308.214 | 143.7319 | 255.6294 | 220.5271 | 290.2025 | 168.5835 | 267.8466 | 0.51904 | 19.7852 | 0.97667 | 0.24878 | -39.6852 | 3.116 | 602.17 | 0.27 | 2.4591 | 0.24203 | -0.72324 | -1.0054 | 2.2031 | 1.2992 | 2.9438 | -9.4132 | -7.6188 | -7.1641 | 0.53733 | -0.49871 | 10.4634 | 8.5948
42810.5536 | 9809 | 95.1104 | 63.7254 | 46.6631 | 34.2412 | 22.9173 | 20.0178 | 17.7881 | 134.5255 | 94.0482 | 68.4217 | 45.9561 | 25.0782 | 18.2493 | 16.0673 | 161.9524 | 173.913 | 441.5992 | 202.4959 | 175.0603 | 366.8473 |  |  |  | 252.6097 | 309.3683 | 272.6433 | 288.8732 | 149.3977 | 304.3451 | 147.1233 | 204.2345 | 139.2753 | 203.8718 | 276.4905 | 170.3844 | 288.8739 | 123.296 |  | 133.4951 | 154.5113 | 89.6269 | 115.6645 |  | 24.8743 | 47.9864 | 23.9599 | 45.9078 | 103.0789 | 126.91 | 170.5609 | 7.0666 | 26.4075 | 8.0682 | 53.3886 | 8.2156 | 42.0222 | 48.7671 | 49.6914 | 15.1728 |  |  | 2.2535 | 0.14662 | 0.18716 | -1.0455 | 2.7673 | 1.3203 | 4.536 | -4.2018 | 0.74261 | 1.152 | 5.3674 | -0.00054048 | -0.00048134 | -0.00056676 | 235.0463 | 333.0171 | 285.9427 | 142.2269 | 83.1457 | 38.549 | 22.4235 | 112.4393 | 85.0971 | 55.196 | 38.4741 | 24.9258 | 20.4622 | 17.8489 | 87.5296 | 79.0076 | 63.6637 | 46.2473 | 43.0102 | 80.903 | 55.6803 | 175.1038 | 206.6405 | 245.7697 | 245.9503 | 267.2448 | 289.3871 |  |  |  | 312.1012 | 244.5667 | 246.6273 | 241.8986 | 0.91155 | 1.2209 | 485.8936 |  |  | 586.7321 |  |  | 316.7315 | 354.9826 | 194.8647 | 185.9953 | 249.0019 | 135.7608 | 876.1133 | 723.7341 | 712.0504 | 611.0701 | 811.7375 |  | 280.9041 | 691.5412 | 256.9298 | 796.8613 | 307.0778 | 693.5217 |  | 719.38 |  |  | 782.0641 | 870.7355 | 787.6918 | [6 empty] | 736.5927 |  |  | 730.4648 |  |  | 181.6287 | 263.5813 | 312.2359 | 86.1296 | 212.5128 | 324.2585 | 138.7031 | 237.9522 |  | 227.7904 | 289.7197 | 147.8 | 264.7305 | 189.197 | 271.863 | 94.8406 | 201.3062 |  | 252.1166 | 271.9403 | 349.5852 | 129.3704 | 218.8604 | 308.3265 | 143.7954 | 255.4984 | 220.2629 | 290.2009 | 168.2888 | 268.1989 | 0.15137 | 19.7925 | 0.97605 | 0.24982 | -39.7773 | 3.1161 | 617.35 | 0.23 | 2.514 | 0.4782 | 0.54027 | -1.2769 | 2.3188 | 1.6017 | 2.9687 | -9.4023 | -7.5959 | -7.1786 | 0.15466 | -0.22411 | 10.4686 | 8.6021
42810.5536 | 9810 | 95.1192 | 63.7296 | 46.6689 | 34.2464 | 22.9223 | 20.014 | 17.7971 | 134.5338 | 94.0556 | 68.4306 | 45.9606 | 25.0875 | 18.2487 | 16.0733 | 161.9493 | 173.8968 | 441.5998 | 202.48 | 175.0849 | 366.826 |  |  |  | 252.6106 | 309.3453 | 272.6668 | 288.7829 | 148.1975 | 304.245 | 147.1232 | 204.2175 | 139.3041 | 203.8626 | 276.4676 | 170.3309 | 288.8173 | 123.2133 |  | 133.713 | 154.5464 | 89.9336 | 115.0387 |  | 24.9304 | 47.8775 | 23.9303 | 46.015 | 103.4338 | 127.0924 | 170.7888 | 7.0299 | 26.3883 | 8.2367 | 53.401 | 8.2213 | 42.0807 | 48.7693 | 49.728 | 15.1737 |  |  | 2.2094 | 0.079599 | 0.22001 | -0.66829 | 2.5458 | 1.7475 | 4.58 | -4.5027 | 0.49916 | 0.27991 | 5.4838 | -0.00050105 | -0.00045669 | -0.00055198 | 232.8334 | 331.2935 | 285.972 | 142.2464 | 83.1635 | 38.5635 | 22.4391 | 112.4425 | 85.1072 | 55.21 | 38.4789 | 24.9281 | 20.4637 | 17.8428 | 83.2179 | 77.0903 | 61.8256 | 45.5295 | 42.7278 | 80.7425 | 55.6437 | 175.0953 | 206.6185 | 245.747 | 245.9249 | 267.2212 | 289.3552 |  |  |  | 312.0816 | 244.6699 | 247.3236 | 241.912 | 1.2894 | 1.0509 | 485.6816 |  |  | 585.9224 |  |  | 316.7216 | 354.962 | 196.2383 | 185.9932 | 248.9897 | 135.3024 | 875.6992 | 723.6292 | 711.7479 | 610.3632 | 811.8711 |  | 280.8435 | 690.687 | 256.886 | 796.7017 | 307.058 | 692.8795 |  | 718.5557 |  |  | 781.6218 | 870.4632 | 785.3549 | [6 empty] | 736.5355 |  |  | 730.2576 |  |  | 181.5622 | 263.7076 | 312.4207 | 86.0739 | 212.5651 | 324.3057 | 139.2537 | 238.1314 |  | 227.5659 | 289.4538 | 148.2847 | 264.8418 | 189.3485 | 271.7685 | 94.605 | 201.3046 |  | 251.3788 | 272.3012 | 349.5629 | 129.1028 | 219.2002 | 308.4534 | 143.4165 | 255.3637 | 219.8583 | 290.4671 | 168.0666 | 268.4517 | 0.31258 | 19.7975 | 0.97468 | 0.24824 | -39.7616 | 3.1161 | 619.92 | 0.24 | 2.4891 | 0.35228 | 0.58568 | -1.0207 | 2.2246 | 1.843 | 2.9837 | -9.41 | -7.5749 | -7.1756 | 0.61429 | -0.024247 | 10.4821 | 8.6003
42810.5536 | 9811 | 95.1237 | 63.7322 | 46.6771 | 34.2495 | 22.919 | 20.0146 | 17.7931 | 134.5388 | 94.065 | 68.4366 | 45.9665 | 25.0845 | 18.2451 | 16.0726 | 161.9251 | 173.8637 | 441.5885 | 202.445 | 175.1737 | 366.8038 |  |  |  | 252.5916 | 309.3197 | 272.0144 | 288.45 | 147.34 | 303.8222 | 147.1121 | 204.1866 | 138.9519 | 203.8397 | 276.4343 | 170.4869 | 288.7757 | 123.3881 |  | 134.1511 | 154.3341 | 90.7526 | 115.3871 |  | 24.9684 | 47.8372 | 23.9451 | 46.4264 | 103.614 | 127.3043 | 171.1031 | 7.0291 | 26.3849 | 8.5847 | 53.4183 | 8.2123 | 42.123 | 48.7734 | 49.7426 | 15.168 |  |  | 2.7562 | 0.38516 | 0.21344 | -0.53292 | 2.0169 | 1.8684 | 4.5859 | -4.0907 | 0.76382 | 1.3463 | 5.4498 | -0.00048791 | -0.0005569 | -0.00057826 | 232.5635 | 332.4674 | 286.0178 | 142.2764 | 83.1749 | 38.5763 | 22.4434 | 112.4558 | 85.1158 | 55.219 | 38.4881 | 24.9387 | 20.4687 | 17.8511 | 79.9753 | 74.8279 | 60.518 | 44.3272 | 42.3517 | 80.5828 | 55.5942 | 175.0988 | 206.6139 | 245.7174 | 245.9089 | 267.1922 | 289.3238 |  |  |  | 311.9655 | 244.9973 | 248.1125 | 243.6096 | 1.2874 | 1.146 | 485.032 |  |  | 585.7259 |  |  | 316.6949 | 354.9295 | 196.2589 | 185.9768 | 248.9706 | 134.9486 | 875.4024 | 723.3895 | 711.272 | 609.6844 | 812.1368 |  | 280.7192 | 689.8983 | 256.8788 | 796.66 | 306.9496 | 693.3331 |  | 717.3118 |  |  | 781.3105 | 869.8438 | 783.4295 | [6 empty] | 736.361 |  |  | 730.1375 |  |  | 181.3044 | 263.6702 | 312.4546 | 86.5474 | 212.6514 | 324.3613 | 139.8534 | 238.0552 |  | 227.6633 | 288.8478 | 148.4484 | 264.8907 | 189.5049 | 272.0652 | 94.4225 | 201.2889 |  | 252.1217 | 272.8512 | 349.5325 | 128.5356 | 219.4206 | 308.441 | 143.089 | 255.2371 | 219.3854 | 290.6317 | 167.815 | 268.4969 | 0.29736 | 19.8016 | 0.97563 | 0.24982 | -39.7453 | 3.1161 | 636.8 | 0.25 | 2.7791 | 0.77487 | 0.57683 | -0.91147 | 1.9805 | 1.9062 | 2.9865 | -9.4257 | -7.5534 | -7.1822 | 0.95524 | 0.11515 | 10.4696 | 8.5446
42810.5536 | 9812 | 95.12 | 63.7389 | 46.6676 | 34.2371 | 22.9204 | 20.005 | 17.7853 | 134.5448 | 94.0656 | 68.4359 | 45.9701 | 25.0858 | 18.2464 | 16.0676 | 161.9293 | 173.853 | 441.5811 | 202.4219 | 175.238 | 366.855 |  |  |  | 252.601 | 309.3119 | 272.1419 | 288.6345 | 147.6929 | 303.3725 | 147.1228 | 204.1803 | 139.7564 | 203.8357 | 276.4161 | 170.4956 | 288.7694 | 123.5321 |  | 134.7046 | 154.6883 | 91.7727 | 116.649 |  | 25.0606 | 47.8638 | 24.022 | 46.5399 | 103.6051 | 127.5408 | 171.2393 | 7.1378 | 26.3736 | 8.6341 | 53.4271 | 8.1944 | 42.1537 | 48.7663 | 49.7502 | 15.1712 |  |  | 2.3198 | 0.42393 | 0.4132 | -0.82271 | 2.6457 | 1.6417 | 4.5846 | -4.251 | 0.69338 | 0.91917 | 5.4669 | -0.00050105 | -0.00053226 | -0.00055855 | 233.1988 | 331.3341 | 286.0325 | 142.2882 | 83.177 | 38.5693 | 22.4377 | 112.454 | 85.1183 | 55.2213 | 38.4844 | 24.9309 | 20.4708 | 17.8435 | 79.7007 | 77.1194 | 64.5298 | 46.4028 | 42.689 | 80.4823 | 55.6177 | 175.082 | 206.5928 | 245.694 | 245.8864 | 267.1616 | 289.2923 |  |  |  | 311.8728 | 245.61 | 248.662 | 244.3259 | 1.324 | 2.1045 | 484.7272 |  |  | 585.6387 |  |  | 316.6791 | 354.9079 | 194.0459 | 185.9838 | 248.9543 | 135.799 | 875.0476 | 723.2028 | 710.4401 | 609.219 | 811.835 |  | 280.6275 | 689.3797 | 256.8633 | 796.3425 | 306.839 | 693.6029 |  | 715.8773 |  |  | 781.0516 | 869.4196 | 783.1288 | [6 empty] | 736.1332 |  |  | 730.0045 |  |  | 181.5044 | 263.3899 | 312.2483 | 86.6334 | 212.1342 | 324.4162 | 140.3382 | 237.7914 |  | 227.6753 | 288.0131 | 148.4361 | 264.6093 | 189.7558 | 272.5381 | 94.15 | 201.3864 |  | 253.0605 | 273.0331 | 349.4702 | 128.7766 | 219.4273 | 308.3595 | 142.9538 | 255.2242 | 219.2393 | 290.4238 | 167.6592 | 268.3723 | 0.39963 | 19.8044 | 0.97547 | 0.25046 | -39.8377 | 3.1161 | 625.5 | 0.19 | 2.5486 | 0.81297 | 0.80262 | -1.1325 | 2.269 | 1.7874 | 2.9869 | -9.4233 | -7.54 | -7.1814 | 0.97357 | -0.32781 | 10.4341 | 8.5179
42810.5536 | 9813 | 95.1307 | 63.7484 | 46.678 | 34.2548 | 22.913 | 20.0112 | 17.7884 | 134.5714 | 94.0716 | 68.4475 | 45.984 | 25.0906 | 18.2478 | 16.0707 | 161.9231 | 173.8406 | 441.5713 | 202.4005 | 175.233 | 366.9214 |  |  |  | 252.5907 | 309.2871 | 272.2404 | 288.7167 | 147.3576 | 303.2324 | 147.1231 | 204.1741 | 140.1496 | 203.8214 | 276.3842 | 170.8492 | 288.7262 | 124.1198 |  | 134.8633 | 154.4551 | 92.0781 | 116.8713 |  | 25.0506 | 47.8583 | 23.9991 | 46.3759 | 103.692 | 127.5333 | 170.9231 | 7.0852 | 26.3556 | 8.6008 | 53.3868 | 8.182 | 42.1918 | 48.752 | 49.7572 | 15.1718 |  |  | 2.6405 | 0.30367 | 0.32384 | -0.18596 | 2.7765 | 2.0011 | 4.806 | -4.0782 | 0.37014 | 1.177 | 5.3753 | -0.00050105 | -0.00050105 | -0.00054212 | 233.3569 | 329.4895 | 286.0508 | 142.3051 | 83.1881 | 38.5754 | 22.4412 | 112.4609 | 85.1282 | 55.2287 | 38.4937 | 24.9376 | 20.4658 | 17.8488 | 79.3958 | 79.3763 | 69.4679 | 49.0927 | 45.464 | 80.4006 | 55.6608 | 175.0812 | 206.5891 | 245.6745 | 245.8783 | 267.1404 | 289.2684 |  |  |  | 311.8008 | 245.9287 | 247.3996 | 245.065 | 0.931 | 1.4932 | 484.1066 |  |  | 585.4835 |  |  | 316.6544 | 354.8812 | 193.8226 | 185.9666 | 248.9226 | 136.6174 | 875.3335 | 723.0028 | 709.8513 | 608.4681 | 811.9602 |  | 280.5636 | 688.9576 | 256.8117 | 796.169 | 306.7865 | 694.2848 |  | 715.0099 |  |  | 781.2332 | 869.4296 | 782.4224 | [6 empty] | 735.9823 |  |  | 729.8707 |  |  | 181.132 | 263.3736 | 311.9692 | 86.5148 | 212.1369 | 324.4512 | 140.0673 | 237.7627 |  | 227.5648 | 288.0766 | 148.2843 | 264.4081 | 189.8983 | 272.7125 | 94.2908 | 201.5736 |  | 253.5625 | 272.7911 | 349.4289 | 129.1233 | 219.6421 | 308.3926 | 143.6167 | 255.2324 | 219.2019 | 290.2865 | 167.3366 | 268.1899 | 0.3145 | 19.8065 | 0.97483 | 0.2493 | -39.7676 | 3.1161 | 599.99 | 0.24 | 2.7187 | 0.68807 | 0.71054 | -0.53844 | 2.3244 | 1.9733 | 3.0582 | -9.4311 | -7.5314 | -7.1803 | 0.99755 | -0.87135 | 10.425 | 8.4921
42810.5536 | 9814 | 95.1337 | 63.7658 | 46.6913 | 34.259 | 22.9191 | 20.0153 | 17.7867 | 134.5785 | 94.08 | 68.4571 | 45.9811 | 25.0858 | 18.2455 | 16.0752 | 161.9016 | 173.8149 | 441.5672 | 202.3789 | 174.9492 | 366.9064 |  |  |  | 252.5777 | 309.2527 | 272.379 | 288.8151 | 146.1911 | 303.1182 | 147.1228 | 204.1574 | 140.5289 | 203.8072 | 276.3483 | 170.7195 | 288.6926 | 124.1583 |  | 135.2312 | 154.8258 | 91.6463 | 115.7128 |  | 24.9646 | 47.8808 | 24.034 | 46.3512 | 103.7998 | 127.4674 | 170.497 | 7.1002 | 26.3311 | 8.5222 | 53.3647 | 8.1808 | 42.2163 | 48.735 | 49.7636 | 15.1655 |  |  | 2.2752 | 0.44495 | -0.41476 | -0.55198 | 2.4617 | 1.273 | 4.5807 | -4.0368 | 1.1511 | 0.55978 | 5.2621 | -0.00049612 | -0.00052733 | -0.00057005 | 232.437 | 329.6661 | 286.0736 | 142.3233 | 83.1976 | 38.5827 | 22.4483 | 112.4642 | 85.1344 | 55.2445 | 38.499 | 24.9432 | 20.4697 | 17.8474 | 77.5565 | 79.6118 | 70.7472 | 49.8737 | 46.8406 | 80.2605 | 55.681 | 175.0768 | 206.5761 | 245.6481 | 245.8559 | 267.1193 | 289.2312 |  |  |  | 311.7405 | 246.0055 | 248.1333 | 246.0456 | 1.2914 | 1.7845 | 483.9099 |  |  | 584.9565 |  |  | 316.6259 | 354.8498 | 193.0395 | 185.9734 | 248.906 | 136.2159 | 874.8912 | 722.9106 | 709.4954 | 607.5366 | 811.5885 |  | 280.5195 | 688.5364 | 256.7437 | 796.1268 | 306.7067 | 695.664 |  | 714.8975 |  |  | 781.0905 | 869.8556 | 781.5177 | [6 empty] | 735.8134 |  |  | 729.7383 |  |  | 180.8841 | 263.1262 | 311.8079 | 86.4856 | 212.35 | 324.4642 | 139.7467 | 237.816 |  | 227.3498 | 288.2641 | 148.3568 | 264.3931 | 189.4202 | 272.5721 | 94.6706 | 201.6664 |  | 254.604 | 272.8438 | 349.3739 | 128.8517 | 219.8996 | 308.4461 | 143.7838 | 255.3003 | 219.0041 | 290.4956 | 167.3766 | 268.051 | 0.24902 | 19.8099 | 0.97634 | 0.25117 | -39.7547 | 3.1161 | 609.69 | 0.2 | 2.5234 | 0.83291 | -0.80415 | -0.92769 | 2.1885 | 1.5738 | 2.9854 | -9.4237 | -7.5239 | -7.1849 | 1.185 | -1.0111 | 10.4549 | 8.4605
42810.5536 | 9815 | 95.1439 | 63.7665 | 46.697 | 34.2627 | 22.9135 | 20.0167 | 17.7942 | 134.5832 | 94.0919 | 68.4657 | 45.9826 | 25.0951 | 18.2507 | 16.0725 | 161.8936 | 173.7991 | 441.555 | 202.364 | 174.6482 | 366.8932 |  |  |  | 252.576 | 309.2256 | 272.2947 | 288.6595 | 144.9892 | 302.9121 | 147.1187 | 204.1391 | 139.3309 | 203.8032 | 276.3206 | 170.512 | 288.6923 | 123.9635 |  | 135.377 | 154.891 | 90.4594 | 115.6403 |  | 24.8685 | 47.8447 | 24.0191 | 46.2944 | 103.9662 | 127.4893 | 170.1803 | 7.1459 | 26.3092 | 8.3102 | 53.3407 | 8.176 | 42.2458 | 48.7335 | 49.7899 | 15.1628 |  |  | 2.1418 | 0.24125 | -0.23406 | -0.38573 | 2.4979 | 0.97733 | 4.4689 | -4.4232 | 0.31644 | 2.5336 | 5.2875 | -0.00050926 | -0.00051419 | -0.00053391 | 232.1728 | 329.8806 | 286.1055 | 142.3485 | 83.2095 | 38.593 | 22.4568 | 112.4692 | 85.1448 | 55.251 | 38.5107 | 24.9474 | 20.4744 | 17.8515 | 77.6987 | 81.6535 | 73.0197 | 50.2123 | 46.7574 | 80.1486 | 55.7177 | 175.0747 | 206.5596 | 245.6079 | 245.8179 | 267.0758 | 289.1811 |  |  |  | 311.7036 | 245.9805 | 250.3253 | 246.2061 | 0.70003 | 1.7121 | 484.2209 |  |  | 584.3124 |  |  | 316.6135 | 354.8277 | 193.3485 | 185.9814 | 248.8901 | 134.7179 | 874.5834 | 722.6856 | 709.6349 | 607.6925 | 811.1436 |  | 280.4504 | 688.2497 | 256.6985 | 795.9146 | 306.672 | 695.4189 |  | 714.7053 |  |  | 781.252 | 869.0679 | 780.0746 | [6 empty] | 735.5621 |  |  | 729.5718 |  |  | 181.1239 | 263.0187 | 311.723 | 86.3704 | 212.449 | 324.4859 | 139.6459 | 238.0617 |  | 227.9056 | 288.9003 | 148.3669 | 264.4613 | 189.0466 | 272.6003 | 94.8045 | 201.5274 |  | 254.2828 | 272.7347 | 349.3358 | 128.8259 | 219.9164 | 308.4883 | 143.4458 | 255.3814 | 218.9928 | 290.7675 | 167.5096 | 267.8681 | 0.28465 | 19.8121 | 0.97719 | 0.25093 | -39.8382 | 3.1161 | 625.03 | 0.23 | 2.4479 | 0.61327 | -0.60405 | -0.77545 | 2.2046 | 1.379 | 2.9488 | -9.4159 | -7.5187 | -7.1815 | 1.1556 | -1.2592 | 10.4569 | 8.4533
42810.5536 | 9816 | 95.1561 | 63.7732 | 46.6999 | 34.2617 | 22.9171 | 20.0098 | 17.7893 | 134.5969 | 94.0929 | 68.4671 | 46.0023 | 25.0974 | 18.2481 | 16.0641 | 161.8891 | 173.7776 | 441.5523 | 202.3437 | 174.546 | 366.9045 |  |  |  | 252.5739 | 309.2049 | 271.838 | 288.4435 | 144.8972 | 302.986 | 147.1064 | 204.1231 | 138.7784 | 203.789 | 276.2879 | 170.768 | 288.6545 | 124.2961 |  | 135.5449 | 154.4783 | 89.8371 | 116.5855 |  | 24.7949 | 47.7722 | 23.9653 | 46.1427 | 104.1801 | 127.5686 | 170.1359 | 7.264 | 26.2952 | 8.1854 | 53.3135 | 8.1718 | 42.2571 | 48.7256 | 49.8122 | 15.1706 |  |  | 2.0379 | -0.18588 | -0.00472 | -0.89565 | 2.0379 | 1.6883 | 4.6273 | -4.4304 | 0.78231 | 1.1168 | 5.2176 | -0.00049284 | -0.00054048 | -0.00055526 | 233.1517 | 330.6287 | 286.1263 | 142.36 | 83.2143 | 38.5994 | 22.4479 | 112.4643 | 85.139 | 55.252 | 38.5125 | 24.949 | 20.4745 | 17.8483 | 75.6826 | 80.9816 | 72.1726 | 49.4568 | 46.0292 | 79.9937 | 55.7345 | 175.0812 | 206.5513 | 245.5927 | 245.8014 | 267.0653 | 289.1546 |  |  |  | 311.6948 | 246.582 | 251.3663 | 246.8819 | 1.1006 | 1.0212 | 484.189 |  |  | 584.7175 |  |  | 316.5849 | 354.7858 | 192.8327 | 185.9602 | 248.8589 | 134.9116 | 874.1807 | 722.5619 | 709.7052 | 607.8907 | 811.1316 |  | 280.4076 | 688.1558 | 256.6481 | 796.0971 | 306.6627 | 695.9542 |  | 714.9395 |  |  | 781.0857 | 868.7931 | 779.822 | [6 empty] | 735.4485 |  |  | 729.4469 |  |  | 181.758 | 263.068 | 311.7742 | 86.2216 | 212.5709 | 324.4495 | 139.3345 | 238.1059 |  | 228.2531 | 289.2151 | 148.3241 | 264.4978 | 189.2028 | 272.6176 | 94.585 | 201.3297 |  | 253.297 | 273.0504 | 349.2912 | 128.7966 | 219.8425 | 308.6115 | 143.3049 | 255.3874 | 218.4785 | 290.8975 | 167.8464 | 267.9602 | 0.21801 | 19.8123 | 0.97766 | 0.25032 | -39.8475 | 3.1161 | 613.48 | 0.23 | 2.3879 | -0.53824 | -0.08577 | -1.1815 | 1.9915 | 1.8127 | 3.0009 | -9.4184 | -7.5192 | -7.1872 | 1.3609 | -1.1631 | 10.4281 | 8.4339
42810.5537 | 9817 | 95.163 | 63.7775 | 46.709 | 34.263 | 22.9213 | 20.0188 | 17.7912 | 134.6129 | 94.0939 | 68.476 | 46.0043 | 25.0989 | 18.2482 | 16.0665 | 161.8705 | 173.756 | 441.5482 | 202.3076 | 174.318 | 366.8866 |  |  |  | 252.5714 | 309.1778 | 272.0015 | 288.4917 | 145.6985 | 303.17 | 147.1143 | 204.1147 | 139.1841 | 203.7773 | 276.2667 | 171.1641 | 288.57 | 124.8067 |  | 135.8547 | 154.3229 | 90.6702 | 116.858 |  | 24.6614 | 47.6794 | 23.9009 | 46.1319 | 104.4034 | 127.7269 | 170.1723 | 7.4003 | 26.2742 | 8.244 | 53.2796 | 8.1716 | 42.2523 | 48.6869 | 49.8259 | 15.1696 |  |  | 1.7968 | 0.079599 | 0.28835 | -0.78328 | 2.4453 | 1.1567 | 4.559 | -4.531 | 0.94655 | 1.4009 | 5.2168 | -0.00049776 | -0.00051748 | -0.00052898 | 232.6978 | 331.6566 | 286.1597 | 142.3908 | 83.2296 | 38.611 | 22.4546 | 112.4751 | 85.1623 | 55.2676 | 38.5198 | 24.9511 | 20.4833 | 17.8547 | 74.5468 | 77.816 | 67.4372 | 49.4351 | 46.4168 | 79.8537 | 55.6939 | 175.0762 | 206.5478 | 245.5713 | 245.7888 | 267.0455 | 289.1256 |  |  |  | 311.6457 | 247.1655 | 251.694 | 248.3077 | 1.2053 | 1.1081 | 484.6812 |  |  | 584.4213 |  |  | 316.5627 | 354.7642 | 193.443 | 185.9574 | 248.8533 | 135.4779 | 874.1957 | 722.4783 | 710.1678 | 607.9193 | 811.1864 |  | 280.4119 | 688.1377 | 256.599 | 795.8054 | 306.5914 | 696.0139 |  | 715.4801 |  |  | 780.9157 | 868.6947 | 780.2876 | [6 empty] | 735.3336 |  |  | 729.2683 |  |  | 182.2483 | 262.8831 | 311.9997 | 86.0023 | 212.5548 | 324.3869 | 138.8399 | 238.0367 |  | 228.691 | 289.1988 | 148.2961 | 264.2242 | 189.8998 | 272.6107 | 94.6715 | 201.3693 |  | 253.1303 | 273.5293 | 349.2389 | 128.9853 | 219.6663 | 308.7501 | 143.597 | 255.393 | 218.3564 | 291.0136 | 167.9535 | 268.0612 | 0.098599 | 19.8127 | 0.98068 | 0.2514 | -39.7905 | 3.1161 | 613.59 | 0.24 | 2.2426 | 0.35217 | 0.67029 | -1.1047 | 2.1819 | 1.5007 | 2.9792 | -9.4196 | -7.5218 | -7.1843 | 1.4701 | -0.64177 | 10.4148 | 8.3907
42810.5537 | 9818 | 95.1759 | 63.7894 | 46.7161 | 34.2758 | 22.9292 | 20.019 | 17.7868 | 134.6279 | 94.1083 | 68.4922 | 46.0144 | 25.1091 | 18.2534 | 16.0684 | 161.8647 | 173.7388 | 441.5434 | 202.2944 | 174.1196 | 366.8541 |  |  |  | 252.5729 | 309.1577 | 272.9052 | 288.9078 | 145.652 | 303.4009 | 147.1103 | 204.1011 | 138.8859 | 203.7721 | 276.2419 | 171.2781 | 288.4877 | 125.0871 |  | 135.8302 | 154.0834 | 90.1912 | 117.323 |  | 24.5834 | 47.6697 | 23.8766 | 46.0608 | 104.5441 | 127.6861 | 170.0606 | 7.2484 | 26.2678 | 8.4158 | 53.2519 | 8.1752 | 42.2642 | 48.668 | 49.8282 | 15.1688 |  |  | 2.1832 | -0.11491 | 0.24958 | -0.40215 | 2.4676 | 2.3159 | 4.6773 | -4.6644 | 0.97029 | 1.5958 | 5.2941 | -0.00047805 | -0.00051255 | -0.00053391 | 232.3477 | 330.1486 | 286.1841 | 142.4153 | 83.2421 | 38.6104 | 22.4634 | 112.4785 | 85.1663 | 55.2745 | 38.5279 | 24.9571 | 20.4859 | 17.8521 | 75.5355 | 77.8073 | 66.1558 | 47.6062 | 44.7236 | 79.7971 | 55.6548 | 175.0597 | 206.5227 | 245.5369 | 245.7587 | 267.0187 | 289.0877 |  |  |  | 311.5143 | 247.2333 | 250.9934 | 248.4671 | 1.4008 | 1.7008 | 484.3651 |  |  | 583.0451 |  |  | 316.5371 | 354.7311 | 193.3614 | 185.9541 | 248.8203 | 134.9478 | 874.1921 | 722.3583 | 710.4772 | 607.9864 | 810.8335 |  | 280.3216 | 688.1368 | 256.6004 | 795.7271 | 306.5576 | 695.1337 |  | 715.9898 |  |  | 780.8551 | 868.779 | 781.6964 | [6 empty] | 735.2231 |  |  | 729.076 |  |  | 182.4109 | 262.8216 | 312.1704 | 86.0797 | 212.5169 | 324.2552 | 138.4107 | 237.9119 |  | 228.6896 | 288.7438 | 147.9173 | 263.8011 | 190.3752 | 272.3171 | 94.7558 | 201.572 |  | 252.9652 | 274.1247 | 349.1908 | 129.2065 | 219.4185 | 308.6421 | 143.6876 | 255.3845 | 218.2689 | 290.8628 | 168.0297 | 268.209 | 0.42698 | 19.8114 | 0.98163 | 0.2511 | -39.7771 | 3.1161 | 599.33 | 0.22 | 2.4725 | -0.42313 | 0.6236 | -0.79158 | 2.1917 | 2.1233 | 3.0175 | -9.4158 | -7.5216 | -7.1845 | 1.3534 | -0.50405 | 10.3962 | 8.3767
42810.5537 | 9819 | 95.1814 | 63.7978 | 46.7185 | 34.2821 | 22.933 | 20.0264 | 17.783 | 134.6406 | 94.1204 | 68.5002 | 46.0275 | 25.1098 | 18.2616 | 16.065 | 161.8616 | 173.7228 | 441.5406 | 202.2762 | 174.3151 | 366.8308 |  |  |  | 252.5714 | 309.1352 | 273.3726 | 289.1192 | 144.9106 | 303.525 | 147.1019 | 204.0868 | 138.4784 | 203.7652 | 276.2104 | 171.4755 | 288.4389 | 125.5799 |  | 135.348 | 153.0345 | 90.061 | 118.8259 |  | 24.5304 | 47.5918 | 23.8603 | 46.1803 | 104.6458 | 127.623 | 169.7982 | 7.0944 | 26.281 | 8.5204 | 53.2619 | 8.1752 | 42.2568 | 48.6515 | 49.8354 | 15.1648 |  |  | 2.2949 | -0.080737 | 0.38561 | -0.51978 | 2.7476 | 2.0307 | 4.9473 | -4.6125 | -0.158 | 0.94057 | 5.2901 | -0.00051091 | -0.00052241 | -0.00054869 | 232.3102 | 330.1367 | 286.1994 | 142.4181 | 83.2547 | 38.6037 | 22.4582 | 112.4797 | 85.1632 | 55.2796 | 38.5319 | 24.9521 | 20.4766 | 17.846 | 75.8594 | 78.0128 | 69.743 | 47.1517 | 44.3592 | 79.6758 | 55.6893 | 175.0593 | 206.513 | 245.5158 | 245.7436 | 266.9931 | 289.06 |  |  |  | 311.3899 | 247.3231 | 250.8785 | 248.516 | 1.1433 | 1.43 | 484.5003 |  |  | 582.9538 |  |  | 316.5177 | 354.7151 | 195.0038 | 185.9372 | 248.8048 | 134.7631 | 873.6248 | 722.163 | 711.1152 | 608.3887 | 810.5564 |  | 280.2938 | 688.2806 | 256.6074 | 795.8818 | 306.494 | 694.389 |  | 716.7142 |  |  | 780.7221 | 868.2954 | 780.829 | [6 empty] | 735.0424 |  |  | 728.9767 |  |  | 182.8279 | 263.1614 | 312.1116 | 86.2802 | 212.6089 | 324.1495 | 138.1481 | 237.7533 |  | 228.5297 | 288.6369 | 147.5562 | 263.5432 | 190.5319 | 271.9059 | 94.8534 | 201.5168 |  | 253.1189 | 274.7342 | 349.1532 | 129.1944 | 219.1779 | 308.6059 | 143.3964 | 255.3704 | 218.0485 | 290.485 | 167.974 | 268.2156 | 0.22745 | 19.812 | 0.98296 | 0.25149 | -39.7564 | 3.1161 | 611.16 | 0.25 | 2.5352 | -0.35463 | 0.77503 | -0.89982 | 2.3125 | 1.9881 | 3.1031 | -9.4099 | -7.5252 | -7.1934 | 1.3027 | -0.89851 | 10.3512 | 8.3662
42810.5537 | 9820 | 95.1852 | 63.799 | 46.7205 | 34.2789 | 22.919 | 20.0144 | 17.7788 | 134.6471 | 94.1143 | 68.4963 | 46.0249 | 25.1075 | 18.255 | 16.0723 | 161.8609 | 173.7187 | 441.5396 | 202.2587 | 174.6748 | 366.7941 |  |  |  | 252.5717 | 309.1223 | 272.7702 | 288.7756 | 144.3968 | 303.6194 | 147.1033 | 204.0821 | 139.7208 | 203.7541 | 276.1832 | 171.8635 | 288.4235 | 126.3336 |  | 135.5481 | 152.9726 | 91.0821 | 120.8142 |  | 24.5136 | 47.5118 | 23.8096 | 46.4049 | 104.5895 | 127.5852 | 170.0231 | 6.9769 | 26.2725 | 8.5312 | 53.2643 | 8.1725 | 42.2465 | 48.6517 | 49.8581 | 15.1571 |  |  | 2.1805 | 0.1072 | 0.60508 | -0.30227 | 2.6589 | 2.0596 | 4.8658 | -4.3404 | 0.55677 | 1.3436 | 5.2162 | -0.00049612 | -0.00053226 | -0.00055033 | 233.287 | 329.5029 | 286.2288 | 142.4344 | 83.255 | 38.6125 | 22.4575 | 112.4838 | 85.1741 | 55.285 | 38.5385 | 24.9606 | 20.4783 | 17.8499 | 75.4964 | 77.1051 | 68.8507 | 47.3047 | 45.1908 | 79.5581 | 55.6749 | 175.0582 | 206.5022 | 245.4958 | 245.7313 | 266.9781 | 289.032 |  |  |  | 311.241 | 248.5092 | 250.8194 | 248.9961 | 1.7246 | 1.3665 | 485.6623 |  |  | 583.3347 |  |  | 316.4962 | 354.6848 | 194.984 | 185.9283 | 248.787 | 136.3942 | 872.9537 | 722.055 | 711.577 | 608.3173 | 810.0914 |  | 280.28 | 688.5306 | 256.5789 | 795.5279 | 306.4091 | 693.7617 |  | 717.0738 |  |  | 780.9897 | 867.4377 | 779.273 | [6 empty] | 734.9754 |  |  | 728.8403 |  |  | 182.7353 | 263.3744 | 311.8981 | 86.2452 | 212.5657 | 324.1128 | 137.8236 | 237.8374 |  | 228.4646 | 288.6087 | 147.2292 | 263.3616 | 190.2971 | 271.7053 | 94.9077 | 201.38 |  | 252.7525 | 274.9247 | 349.1107 | 129.1298 | 219.0711 | 308.8981 | 142.9573 | 255.2664 | 218.2001 | 290.3697 | 167.7583 | 268.2202 | 0.40214 | 19.811 | 0.986 | 0.25421 | -39.8682 | 3.1161 | 587.88 | 0.19 | 2.4714 | 0.40859 | 0.97073 | -0.68611 | 2.2748 | 2.0021 | 3.0773 | -9.3979 | -7.5339 | -7.1897 | 1.3288 | -0.80108 | 10.2949 | 8.342
42810.5537 | 9821 | 95.1953 | 63.8152 | 46.7324 | 34.2881 | 22.9311 | 20.0272 | 17.7904 | 134.6651 | 94.1251 | 68.5185 | 46.0398 | 25.1167 | 18.2576 | 16.077 | 161.8481 | 173.7025 | 441.5356 | 202.2382 | 174.8749 | 366.7425 |  |  |  | 252.5651 | 309.1024 | 272.026 | 288.3903 | 144.8935 | 303.7807 | 147.108 | 204.0757 | 139.0352 | 203.7378 | 276.1615 | 172.1033 | 288.3558 | 126.7331 |  | 136.0256 | 153.0263 | 89.8629 | 121.9815 |  | 24.5056 | 47.4518 | 23.7657 | 46.496 | 104.3869 | 127.5245 | 170.2993 | 6.9133 | 26.2919 | 8.5205 | 53.272 | 8.1767 | 42.2497 | 48.6699 | 49.8691 | 15.1582 |  |  | 2.2554 | 0.094711 | 0.16547 | -0.69129 | 2.875 | 1.9518 | 4.6253 | -4.1768 | 0.45869 | 1.6801 | 5.3739 | -0.00053719 | -0.00050269 | -0.00055855 | 233.4701 | 328.7954 | 286.2556 | 142.4578 | 83.2633 | 38.6211 | 22.4572 | 112.489 | 85.184 | 55.2939 | 38.5357 | 24.963 | 20.4767 | 17.8539 | 79.7345 | 80.2262 | 69.9002 | 47.9767 | 46.6716 | 79.6565 | 55.6658 | 175.0567 | 206.4871 | 245.4697 | 245.7035 | 266.952 | 288.9886 |  |  |  | 311.187 | 249.1353 | 251.6778 | 249.2446 | 2.3668 | 1.4243 | 486.1046 |  |  | 583.254 |  |  | 316.4862 | 354.6537 | 194.6173 | 185.933 | 248.7659 | 135.0178 | 873.1787 | 721.8006 | 711.4212 | 607.7517 | 809.6286 |  | 280.3278 | 688.5149 | 256.5275 | 794.9608 | 306.442 | 692.4313 |  | 716.9416 |  |  | 780.9721 | 867.3385 | 779.0099 | [6 empty] | 734.8433 |  |  | 728.7458 |  |  | 182.6972 | 263.3237 | 311.4961 | 86.0225 | 212.4788 | 324.1443 | 137.6264 | 237.9377 |  | 228.2244 | 288.3282 | 146.8672 | 263.4396 | 190.0619 | 271.623 | 94.9506 | 201.2032 |  | 252.2117 | 274.8039 | 349.0731 | 129.1796 | 219.2305 | 309.1558 | 142.5913 | 255.0813 | 218.2941 | 290.1561 | 167.6829 | 268.25 | 0.31893 | 19.8112 | 0.98753 | 0.25395 | -39.8676 | 3.1161 | 617.98 | 0.14 | 2.5139 | 0.38402 | 0.50759 | -1.0375 | 2.3653 | 1.9489 | 3.0001 | -9.3819 | -7.5366 | -7.1715 | 0.8698 | -0.91878 | 10.2579 | 8.3312
42810.5537 | 9822 | 95.1935 | 63.8162 | 46.7424 | 34.2832 | 22.9212 | 20.0085 | 17.783 | 134.6767 | 94.1304 | 68.5209 | 46.036 | 25.1125 | 18.2551 | 16.0671 | 161.8331 | 173.6764 | 441.5233 | 202.2117 | 174.9122 | 366.7221 |  |  |  | 252.561 | 309.0717 | 271.3771 | 288.0278 | 145.134 | 303.9004 | 147.0916 | 204.0367 | 139.4828 | 203.7291 | 276.1264 | 172.3086 | 288.2683 | 126.8414 |  | 136.2314 | 152.4938 | 90.4371 | 122.3603 |  | 24.4217 | 47.4606 | 23.7096 | 46.4487 | 104.3659 | 128.0152 | 170.5303 | 6.8393 | 26.2999 | 8.4472 | 53.2971 | 8.1767 | 42.2455 | 48.6815 | 49.8998 | 15.1537 |  |  | 2.2699 | 0.13151 | -0.042832 | -0.62557 | 2.8547 | 1.0516 | 4.5971 | -4.0447 | -0.11305 | 1.0029 | 5.3229 | -0.00045834 | -0.00049119 | -0.00057005 | 233.1176 | 328.0045 | 286.2839 | 142.4753 | 83.2761 | 38.6249 | 22.4572 | 112.489 | 85.1886 | 55.2944 | 38.5454 | 24.9618 | 20.4776 | 17.8474 | 85.3431 | 83.8133 | 73.9877 | 47.0691 | 44.8937 | 79.7976 | 55.7005 | 175.0483 | 206.4782 | 245.4396 | 245.6798 | 266.9261 | 288.9566 |  |  |  | 311.0955 | 249.6318 | 252.6642 | 249.376 | 1.5224 | 1.8075 | 486.8031 |  |  | 583.5423 |  |  | 316.4784 | 354.6168 | 194.0106 | 185.9195 | 248.7515 | 136.5781 | 872.9881 | 721.5999 | 711.2261 | 607.0936 | 809.2955 |  | 280.3282 | 688.0024 | 256.5169 | 794.3367 | 306.3855 | 691.2746 |  | 716.473 |  |  | 780.4439 | 867.7743 | 780.5782 | [6 empty] | 734.5609 |  |  | 728.6272 |  |  | 182.3712 | 263.3301 | 311.3928 | 85.9002 | 212.1507 | 324.2102 | 137.7432 | 237.7936 |  | 227.8782 | 288.1078 | 146.9871 | 263.5928 | 189.8942 | 271.6825 | 94.4965 | 201.0103 |  | 252.4126 | 275.0429 | 349.0478 | 129.074 | 219.3029 | 309.1841 | 142.3133 | 255.0363 | 218.1399 | 289.596 | 167.6227 | 268.2528 | 0.33107 | 19.8064 | 0.98931 | 0.25499 | -39.7091 | 3.1161 | 603.22 | 0.24 | 2.5222 | 0.45252 | -0.25825 | -0.98695 | 2.3583 | 1.4314 | 2.9927 | -9.3726 | -7.523 | -7.1583 | 0.26372 | -1.3688 | 10.2414 | 8.3208
42810.5537 | 9823 | 95.214 | 63.8402 | 46.7467 | 34.2957 | 22.9433 | 20.0226 | 17.7918 | 134.6924 | 94.1515 | 68.5386 | 46.0636 | 25.1347 | 18.2709 | 16.0768 | 161.8245 | 173.6557 | 441.5196 | 202.1859 | 174.807 | 366.703 |  |  |  | 252.56 | 309.0458 | 270.7447 | 287.6046 | 145.0921 | 303.9625 | 147.0999 | 204.0304 | 139.1988 | 203.7273 | 276.1153 | 172.4733 | 288.2077 | 126.7374 |  | 136.6799 | 152.5929 | 89.5611 | 121.4607 |  | 24.3162 | 47.4156 | 23.646 | 46.3428 | 104.1151 | 127.9991 | 170.7091 | 6.7967 | 26.3001 | 8.3192 | 53.3003 | 8.165 | 42.2429 | 48.6737 | 49.9118 | 15.1532 |  |  | 2.0912 | 0.32536 | 0.56763 | -0.16428 | 2.7758 | 1.4123 | 4.7338 | -4.2326 | 0.63811 | 1.7223 | 5.2797 | -0.00053719 | -0.00046819 | -0.00057497 | 232.9421 | 328.0518 | 286.297 | 142.4978 | 83.2837 | 38.6397 | 22.4609 | 112.4924 | 85.1908 | 55.2956 | 38.5434 | 24.967 | 20.4677 | 17.8431 | 84.9188 | 84.6451 | 76.4461 | 48.2024 | 47.8043 | 79.7651 | 55.7577 | 175.0412 | 206.4656 | 245.4121 | 245.6661 | 266.8997 | 288.9244 |  |  |  | 310.9613 | 250.4625 | 253.8468 | 250.1933 | 1.1719 | 2.0655 | 486.3271 |  |  | 582.9339 |  |  | 316.4673 | 354.5884 | 193.2438 | 185.9328 | 248.7307 | 135.5466 | 872.7851 | 721.4953 | 710.7534 | 606.4532 | 808.8813 |  | 280.2682 | 687.3115 | 256.4714 | 794.0639 | 306.28 | 690.7927 |  | 715.3365 |  |  | 780.5783 | 867.4026 | 779.1374 | [6 empty] | 734.5729 |  |  | 728.4888 |  |  | 182.0845 | 263.4191 | 311.3797 | 85.8962 | 211.8079 | 324.2375 | 137.5039 | 237.7294 |  | 227.6098 | 288.0284 | 147.4429 | 263.6326 | 189.8847 | 271.7106 | 94.3975 | 200.8734 |  | 253.3632 | 274.9881 | 349.0091 | 128.8627 | 219.1959 | 308.9066 | 142.1511 | 255.1158 | 218.323 | 289.4211 | 167.587 | 267.9097 | 0.068746 | 19.8066 | 0.99139 | 0.25628 | -39.7932 | 3.1161 | 629.89 | 0.2 | 2.421 | 0.71172 | 0.94006 | -0.50573 | 2.3255 | 1.6588 | 3.0368 | -9.3651 | -7.5067 | -7.1583 | 0.30692 | -1.6352 | 10.2623 | 8.2883
42810.5537 | 9824 | 95.2158 | 63.8385 | 46.7517 | 34.2952 | 22.9384 | 20.0135 | 17.7871 | 134.7001 | 94.1522 | 68.5485 | 46.065 | 25.1365 | 18.2673 | 16.0783 | 161.8217 | 173.6472 | 441.5175 | 202.1778 | 174.9007 | 366.6786 |  |  |  | 252.5599 | 309.0306 | 270.2917 | 287.3134 | 145.0824 | 304.1054 | 147.0934 | 204.0171 | 138.4396 | 203.708 | 276.0908 | 172.3825 | 288.1739 | 126.3474 |  | 136.3613 | 152.722 | 88.8495 | 121.3746 |  | 24.2296 | 47.4341 | 23.6413 | 46.2612 | 103.7235 | 128.0869 | 170.8676 | 6.7818 | 26.2921 | 8.156 | 53.3114 | 8.1679 | 42.2523 | 48.6673 | 49.9177 | 15.1513 |  |  | 2.2042 | -0.043937 | 0.44343 | -0.47115 | 2.624 | 2.2692 | 4.7016 | -4.4462 | 0.38941 | 1.2303 | 5.3759 | -0.00048791 | -0.00046327 | -0.00055362 | 231.6492 | 326.8557 | 286.3291 | 142.5158 | 83.2907 | 38.64 | 22.4637 | 112.4987 | 85.2032 | 55.3176 | 38.5549 | 24.9657 | 20.4832 | 17.84 | 81.3438 | 79.0012 | 74.959 | 48.3558 | 48.3173 | 79.6124 | 55.7997 | 175.0261 | 206.4508 | 245.3856 | 245.634 | 266.8669 | 288.8866 |  |  |  | 310.8839 | 250.2459 | 253.0414 | 250.7588 | 0.88622 | 1.0504 | 485.2095 |  |  | 581.8644 |  |  | 316.4536 | 354.5643 | 192.9573 | 185.9298 | 248.7033 | 134.5247 | 872.5937 | 721.2474 | 709.9242 | 608.0746 | 809.0259 |  | 280.2119 | 686.3814 | 256.44 | 794.1663 | 306.2163 | 689.8933 |  | 714.3579 |  |  | 781.0603 | 867.3455 | 777.4522 | [6 empty] | 734.4388 |  |  | 728.3803 |  |  | 182.0611 | 263.2033 | 311.5016 | 86.0769 | 211.8348 | 324.2477 | 137.1571 | 237.919 |  | 227.854 | 288.0426 | 147.5238 | 263.6452 | 190.3528 | 271.5952 | 94.9764 | 200.9071 |  | 253.6822 | 275.2454 | 348.9531 | 128.7929 | 219.1734 | 308.4738 | 142.1521 | 255.1865 | 218.3212 | 289.4124 | 167.4768 | 267.5239 | 0.49054 | 19.8051 | 0.99157 | 0.25524 | -39.7974 | 3.1161 | 627.08 | 0.26 | 2.4859 | -0.26155 | 0.83091 | -0.85648 | 2.2613 | 2.1028 | 3.0268 | -9.3728 | -7.4827 | -7.1657 | 0.68566 | -1.4649 | 10.2624 | 8.267
42810.5537 | 9825 | 95.2239 | 63.8484 | 46.7532 | 34.2933 | 22.9403 | 20.0152 | 17.7806 | 134.7059 | 94.1525 | 68.5528 | 46.0646 | 25.1333 | 18.2671 | 16.077 | 161.8072 | 173.6265 | 441.5048 | 202.1529 | 175.033 | 366.6552 |  |  |  | 252.5404 | 309.0018 | 270.3472 | 287.2509 | 144.611 | 304.0979 | 147.0883 | 203.9933 | 137.9968 | 203.6967 | 276.0585 | 172.4101 | 288.1417 | 126.314 |  | 136.3112 | 152.4558 | 88.0144 | 121.0673 |  | 24.3611 | 47.5646 | 23.7272 | 46.1831 | 103.7925 | 128.384 | 170.802 | 6.7964 | 26.2836 | 8.2449 | 53.3443 | 8.1744 | 42.2544 | 48.6632 | 49.9297 | 15.143 |  |  | 2.1444 | 0.12625 | 0.20358 | -0.010514 | 2.9197 | 1.3328 | 4.5892 | -4.2885 | 0.65484 | 1.9296 | 5.3725 | -0.00054212 | -0.00053883 | -0.00054048 | 232.3706 | 327.4941 | 286.3523 | 142.5345 | 83.3089 | 38.6353 | 22.4639 | 112.4905 | 85.2022 | 55.3145 | 38.5671 | 24.9696 | 20.4692 | 17.8382 | 79.0646 | 76.1122 | 70.4613 | 46.8957 | 47.2481 | 79.4772 | 55.7982 | 175.0311 | 206.444 | 245.3658 | 245.6185 | 266.8554 | 288.8638 |  |  |  | 310.8347 | 250.5536 | 251.8543 | 250.6296 | 1.7827 | 1.5451 | 484.8786 |  |  | 581.7078 |  |  | 316.4338 | 354.5214 | 193.0746 | 185.9184 | 248.6734 | 134.3967 | 872.5567 | 721.1039 | 709.5373 | 608.1165 | 808.9354 |  | 280.2209 | 685.7029 | 256.4254 | 794.2219 | 306.1218 | 689.1262 |  | 714.0419 |  |  | 781.4411 | 866.9291 | 776.9395 | [6 empty] | 734.3727 |  |  | 728.1994 |  |  | 181.9129 | 263.1536 | 311.5956 | 86.0672 | 211.8353 | 324.2689 | 137.018 | 238.1678 |  | 227.9842 | 288.1738 | 147.0529 | 263.8088 | 190.3935 | 271.5428 | 95.1868 | 200.8904 |  | 252.5041 | 275.7821 | 348.8899 | 129.1197 | 219.2851 | 308.4113 | 142.3024 | 255.3245 | 217.7157 | 289.5007 | 167.4318 | 267.5869 | 0.1323 | 19.8052 | 0.99328 | 0.25578 | -39.8026 | 3.116 | 618.72 | 0.22 | 2.4519 | 0.44346 | 0.56312 | -0.12797 | 2.3862 | 1.6122 | 2.9916 | -9.3697 | -7.4648 | -7.174 | 0.92254 | -0.96535 | 10.2687 | 8.267
42810.5538 | 9826 | 95.2246 | 63.8583 | 46.7577 | 34.3018 | 22.9438 | 20.023 | 17.7814 | 134.7224 | 94.1595 | 68.5616 | 46.0763 | 25.1348 | 18.27 | 16.0804 | 161.8035 | 173.6028 | 441.5054 | 202.1313 | 175.0325 | 366.6022 |  |  |  | 252.5481 | 308.9763 | 270.1139 | 287.4298 | 141.8374 | 303.8671 | 147.092 | 203.9716 | 137.8301 | 203.6943 | 276.0428 | 172.1084 | 288.1163 | 126.0352 |  | 136.1762 | 152.438 | 87.0871 | 120.8146 |  | 24.5389 | 47.5693 | 23.7384 | 46.0863 | 103.5604 | 128.4803 | 170.5982 | 6.9592 | 26.2597 | 8.3602 | 53.3368 | 8.1696 | 42.2463 | 48.648 | 49.9445 | 15.1391 |  |  | 1.9479 | -0.13988 | 0.63005 | 0.045998 | 2.3316 | 1.6206 | 4.3769 | -4.2215 | 0.49333 | 0.63447 | 5.1854 | -0.00049448 | -0.00045834 | -0.00056512 | 234.4328 | 327.1941 | 286.3957 | 142.5693 | 83.3237 | 38.6602 | 22.4775 | 112.5084 | 85.2291 | 55.3373 | 38.5715 | 24.9789 | 20.4867 | 17.8519 | 80.902 | 77.3675 | 70.9232 | 46.0163 | 45.3813 | 79.4829 | 55.8338 | 175.0254 | 206.4244 | 245.3364 | 245.6002 | 266.829 | 288.826 |  |  |  | 310.8038 | 251.093 | 251.5643 | 250.9519 | 1.473 | 1.1509 | 485.6771 |  |  | 582.4005 |  |  | 316.4362 | 354.5073 | 192.3598 | 185.9171 | 248.6586 | 134.2253 | 872.2927 | 720.8825 | 709.3372 | 607.716 | 808.7618 |  | 280.2053 | 685.0007 | 256.4079 | 794.0141 | 306.1161 | 689.1014 |  | 713.1953 |  |  | 781.4027 | 866.654 | 776.0998 | [6 empty] | 734.0032 |  |  | 728.1399 |  |  | 181.7491 | 263.346 | 311.5052 | 86.1038 | 211.9335 | 324.276 | 137.1577 | 238.3649 |  | 227.8262 | 287.8855 | 147.5342 | 263.6149 | 190.3899 | 271.6473 | 94.931 | 200.7223 |  | 252.3246 | 276.2076 | 348.8314 | 129.2016 | 219.4709 | 308.5557 | 142.0289 | 255.4398 | 217.5299 | 289.9057 | 167.8188 | 267.8192 | 0.42255 | 19.8037 | 0.99578 | 0.25765 | -39.8809 | 3.116 | 600.65 | 0.22 | 2.3364 | -0.46677 | 0.99064 | 0.26767 | 2.1326 | 1.778 | 2.9219 | -9.366 | -7.4464 | -7.1687 | 0.71907 | -1.0124 | 10.274 | 8.2558
42810.5538 | 9827 | 95.2361 | 63.8671 | 46.767 | 34.3169 | 22.9482 | 20.0243 | 17.7919 | 134.7419 | 94.1772 | 68.5801 | 46.0934 | 25.1395 | 18.2783 | 16.0842 | 161.8014 | 173.5922 | 441.4968 | 202.1103 | 175.1702 | 366.6089 |  |  |  | 252.5414 | 308.9713 | 269.7856 | 287.1874 | 142.487 | 303.9068 | 147.0912 | 203.9567 | 136.5438 | 203.685 | 276.0179 | 171.7228 | 288.1239 | 125.6677 |  | 136.102 | 152.372 | 86.6939 | 121.0462 |  | 24.6687 | 47.6022 | 23.7047 | 45.9522 | 103.5377 | 128.5975 | 170.4741 | 7.1858 | 26.2473 | 8.3451 | 53.3484 | 8.1525 | 42.2444 | 48.6306 | 49.9579 | 15.1407 |  |  | 2.1759 | 0.050687 | 0.26732 | -0.61375 | 2.3756 | 1.0792 | 4.7095 | -4.3706 | 0.59588 | 1.2987 | 5.2974 | -0.00055033 | -0.00052076 | -0.0005684 | 235.7086 | 327.0468 | 286.4088 | 142.5728 | 83.3263 | 38.655 | 22.4732 | 112.5048 | 85.2262 | 55.3388 | 38.5712 | 24.9806 | 20.4828 | 17.8431 | 82.1421 | 77.2928 | 67.9478 | 44.7339 | 43.9347 | 79.4252 | 55.8026 | 175.0266 | 206.4171 | 245.3133 | 245.586 | 266.8106 | 288.802 |  |  |  | 310.7577 | 252.1241 | 251.1108 | 252.4303 | 1.4811 | 0.92879 | 485.3553 |  |  | 582.3134 |  |  | 316.406 | 354.4699 | 192.0571 | 185.9072 | 248.628 | 132.2815 | 872.2426 | 720.8179 | 709.0536 | 607.2242 | 808.3286 |  | 280.1757 | 684.5112 | 256.3713 | 793.9729 | 306.0833 | 688.4902 |  | 711.2327 |  |  | 781.7275 | 866.0135 | 774.7384 | [6 empty] | 733.9645 |  |  | 727.9887 |  |  | 181.747 | 263.6115 | 311.372 | 86.0665 | 212.0331 | 324.2492 | 137.0746 | 238.5919 |  | 227.8804 | 287.5368 | 147.9562 | 263.8427 | 190.1462 | 271.9574 | 95.0884 | 200.9594 |  | 251.045 | 275.9725 | 348.783 | 128.7853 | 219.3867 | 308.9033 | 141.7332 | 255.5021 | 217.142 | 289.9308 | 168.3836 | 267.5976 | 0.079532 | 19.8023 | 0.99668 | 0.25672 | -39.8478 | 3.1161 | 596.81 | 0.27 | 2.4694 | 0.281 | 0.64531 | -0.97779 | 2.1529 | 1.4511 | 3.0313 | -9.3559 | -7.435 | -7.1699 | 0.57429 | -0.68554 | 10.2681 | 8.2113
42810.5538 | 9828 | 95.2344 | 63.8667 | 46.7626 | 34.305 | 22.9365 | 20.0127 | 17.7706 | 134.7393 | 94.1724 | 68.564 | 46.0769 | 25.1345 | 18.262 | 16.0682 | 161.7746 | 173.5687 | 441.4827 | 202.0855 | 175.4123 | 366.654 |  |  |  | 252.5304 | 308.9361 | 269.2526 | 286.8706 | 141.5203 | 303.7188 | 147.0849 | 203.9523 | 137.0971 | 203.675 | 275.9956 | 171.4168 | 288.1506 | 125.2353 |  | 135.2894 | 152.3804 | 87.9728 | 120.7858 |  | 24.6969 | 47.6486 | 23.6889 | 45.9251 | 103.6298 | 128.2982 | 170.3754 | 7.0694 | 26.2357 | 8.3261 | 53.3398 | 8.1621 | 42.2581 | 48.6217 | 49.989 | 15.1457 |  |  | 2.4315 | 0.38581 | 0.72796 | -0.11959 | 2.7476 | 1.0752 | 4.4512 | -4.0953 | -0.051554 | 1.2137 | 5.1619 | -0.00047641 | -0.00051419 | -0.00056348 | 235.9698 | 327.1604 | 286.4362 | 142.5924 | 83.3398 | 38.6647 | 22.4748 | 112.5055 | 85.2345 | 55.3491 | 38.5822 | 24.9872 | 20.4859 | 17.8464 | 80.477 | 75.6608 | 64.711 | 44.0424 | 42.9255 | 79.315 | 55.7465 | 175.019 | 206.407 | 245.283 | 245.56 | 266.7891 | 288.7693 |  |  |  | 310.6605 | 252.9535 | 251.7516 | 253.9523 | 1.8869 | 1.1565 | 483.3182 |  |  | 582.2727 |  |  | 316.3925 | 354.4406 | 190.6597 | 185.8936 | 248.6014 | 133.2289 | 872.4423 | 720.7335 | 708.1929 | 606.8719 | 808.415 |  | 280.1418 | 683.9382 | 256.3448 | 793.6461 | 306.073 | 688.4521 |  | 710.1867 |  |  | 780.8468 | 866.8713 | 776.9408 | [6 empty] | 733.8256 |  |  | 727.8574 |  |  | 181.5068 | 263.6742 | 311.4083 | 86.1009 | 211.9984 | 324.1856 | 137.3103 | 238.4491 |  | 227.7898 | 287.6101 | 147.7595 | 263.9386 | 189.5676 | 272.3334 | 95.0571 | 201.2041 |  | 250.301 | 275.3589 | 348.736 | 128.6782 | 219.4105 | 309.2216 | 141.6451 | 255.444 | 216.9784 | 289.7502 | 168.7308 | 267.4966 | 0.51076 | 19.8013 | 0.99963 | 0.25812 | -39.8166 | 3.1161 | 588.01 | 0.23 | 2.61 | 0.77531 | 1.065 | -0.43166 | 2.3145 | 1.4479 | 2.9459 | -9.3605 | -7.4207 | -7.1616 | 0.74597 | -0.33259 | 10.2772 | 8.162
42810.5538 | 9829 | 95.2488 | 63.8787 | 46.779 | 34.3169 | 22.9477 | 20.0263 | 17.7814 | 134.7546 | 94.183 | 68.5887 | 46.0982 | 25.1417 | 18.2668 | 16.0739 | 161.7751 | 173.5557 | 441.4774 | 202.0715 | 175.5566 | 366.7141 |  |  |  | 252.5394 | 308.9136 | 268.9455 | 286.7206 | 141.2011 | 303.6763 | 147.0795 | 203.9407 | 137.3047 | 203.6608 | 275.9788 | 171.2453 | 288.1877 | 125.0608 |  | 135.1055 | 152.5672 | 87.5747 | 120.0797 |  | 24.7708 | 47.6865 | 23.6473 | 46.2752 | 103.7481 | 128.144 | 170.5043 | 6.9053 | 26.2163 | 8.4365 | 53.3403 | 8.1575 | 42.247 | 48.6153 | 49.9834 | 15.1357 |  |  | 2.4881 | 0.40421 | 0.40138 | -0.35879 | 2.7968 | 1.5543 | 4.5439 | -4.1728 | 0.15667 | 1.1737 | 5.3183 | -0.00050269 | -0.00050598 | -0.00053883 | 236.5341 | 327.346 | 286.4581 | 142.6086 | 83.344 | 38.6725 | 22.4787 | 112.5119 | 85.2449 | 55.3565 | 38.5872 | 24.9899 | 20.4858 | 17.8431 | 81.6024 | 77.8672 | 65.8183 | 44.2353 | 43.2885 | 79.2808 | 55.7233 | 175.0108 | 206.3952 | 245.2593 | 245.5423 | 266.7607 | 288.7373 |  |  |  | 310.5197 | 252.4965 | 251.1644 | 254.2035 | 0.85624 | 1.7356 | 482.715 |  |  | 581.4469 |  |  | 316.3985 | 354.4167 | 188.6261 | 185.9092 | 248.5977 | 133.5047 | 872.5472 | 720.5592 | 707.6419 | 605.9842 | 808.721 |  | 280.0851 | 683.4849 | 256.3444 | 793.5809 | 306.0958 | 688.4371 |  | 709.4942 |  |  | 780.7707 | 867.0161 | 777.7975 | [6 empty] | 733.7965 |  |  | 727.7511 |  |  | 181.148 | 263.6006 | 311.3754 | 86.1193 | 212.0768 | 324.1223 | 137.211 | 238.4337 |  | 227.3819 | 287.8674 | 147.6205 | 263.8666 | 189.2017 | 272.5005 | 95.2841 | 201.2937 |  | 249.9953 | 275.3854 | 348.7024 | 128.576 | 219.4697 | 309.438 | 141.4888 | 255.3046 | 217.0672 | 289.7046 | 168.7703 | 267.666 | 0.1793 | 19.7992 | 1.0024 | 0.26024 | -39.8588 | 3.1161 | 593.41 | 0.18 | 2.6401 | 0.79362 | 0.79083 | -0.7477 | 2.3347 | 1.7405 | 2.9758 | -9.3728 | -7.4082 | -7.1581 | 0.61678 | -0.45839 | 10.2993 | 8.1447
42810.5538 | 9830 | 95.261 | 63.8891 | 46.7805 | 34.3246 | 22.9501 | 20.0197 | 17.7807 | 134.7707 | 94.1886 | 68.5953 | 46.1063 | 25.1472 | 18.2756 | 16.0755 | 161.7726 | 173.541 | 441.4712 | 202.045 | 175.4731 | 366.6837 |  |  |  | 252.5382 | 308.8931 | 268.3227 | 286.1297 | 141.1304 | 303.5568 | 147.0719 | 203.9189 | 137.1603 | 203.6513 | 275.9473 | 171.1812 | 288.1725 | 124.6505 |  | 134.465 | 152.1884 | 87.8824 | 119.5324 |  | 24.885 | 47.7477 | 23.6799 | 46.6493 | 103.9107 | 128.0899 | 170.6712 | 6.7708 | 26.2072 | 8.3542 | 53.355 | 8.1487 | 42.2422 | 48.6423 | 49.993 | 15.1415 |  |  | 2.2357 | 0.18145 | 0.059676 | -0.72809 | 2.2613 | 1.597 | 4.7587 | -4.5809 | 0.63169 | 1.6228 | 5.2921 | -0.00049776 | -0.00049284 | -0.00055526 | 236.6161 | 327.1097 | 286.4817 | 142.6245 | 83.3595 | 38.6722 | 22.4743 | 112.5114 | 85.2428 | 55.3525 | 38.5861 | 24.9885 | 20.4825 | 17.837 | 80.3893 | 80.2832 | 70.9078 | 45.7438 | 43.7889 | 79.2063 | 55.7732 | 175.0091 | 206.3853 | 245.2398 | 245.524 | 266.7316 | 288.6988 |  |  |  | 310.4024 | 251.8021 | 250.9608 | 253.6815 | 1.2019 | 1.4238 | 481.9098 |  |  | 579.9832 |  |  | 316.3796 | 354.3897 | 188.478 | 185.898 | 248.5717 | 133.4177 | 872.3765 | 720.29 | 707.2103 | 605.3629 | 809.0157 |  | 279.9819 | 682.9902 | 256.3029 | 793.3591 | 306.1282 | 688.5679 |  | 708.9849 |  |  | 780.6829 | 867.3626 | 777.6096 | [6 empty] | 733.6161 |  |  | 727.6673 |  |  | 181.0125 | 263.5544 | 311.504 | 86.5339 | 212.2839 | 324.0552 | 137.2662 | 238.5736 |  | 227.0482 | 287.7566 | 147.4408 | 263.7217 | 188.9477 | 272.6765 | 95.2191 | 201.262 |  | 250.884 | 275.5688 | 348.6676 | 128.7719 | 219.495 | 309.4789 | 141.1207 | 255.007 | 217.2244 | 289.3884 | 168.672 | 267.8095 | 0.2288 | 19.7969 | 1.0037 | 0.25908 | -39.8009 | 3.1161 | 585.77 | 0.24 | 2.5024 | 0.53178 | 0.30497 | -1.0652 | 2.0992 | 1.7641 | 3.0452 | -9.3878 | -7.397 | -7.1496 | 0.74255 | -1.0179 | 10.3135 | 8.1507
42810.5538 | 9831 | 95.2658 | 63.8968 | 46.784 | 34.3211 | 22.9477 | 20.0161 | 17.7732 | 134.7805 | 94.1933 | 68.6007 | 46.1127 | 25.1532 | 18.2747 | 16.0781 | 161.7544 | 173.5226 | 441.4558 | 202.0231 | 175.453 | 366.6499 |  |  |  | 252.5274 | 308.8678 | 267.7102 | 285.7727 | 139.4305 | 303.3344 | 147.0817 | 203.9079 | 136.9409 | 203.6504 | 275.9302 | 170.7716 | 288.1414 | 123.9537 |  | 133.6039 | 152.2772 | 87.3833 | 118.6763 |  | 24.9476 | 47.7759 | 23.6895 | 46.5553 | 103.9732 | 127.9725 | 170.684 | 6.7254 | 26.1882 | 8.0518 | 53.3742 | 8.1387 | 42.2249 | 48.6509 | 49.9861 | 15.128 |  |  | 2.3494 | -0.19442 | 0.28178 | -0.61046 | 2.3559 | 1.3394 | 4.7811 | -4.7183 | 0.33745 | 0.67391 | 5.3209 | -0.00052405 | -0.00050433 | -0.00057169 | 236.5118 | 329.0409 | 286.5066 | 142.6445 | 83.3763 | 38.684 | 22.4768 | 112.5178 | 85.2588 | 55.3669 | 38.5983 | 24.9823 | 20.4919 | 17.8427 | 79.4047 | 78.8067 | 70.5293 | 45.8966 | 43.4076 | 79.1379 | 55.7896 | 175.0045 | 206.3764 | 245.2134 | 245.5017 | 266.7117 | 288.6694 |  |  |  | 310.3615 | 250.9214 | 250.1694 | 253.0986 | 1.3589 | 1.1144 | 481.5226 |  |  | 578.6611 |  |  | 316.3712 | 354.3536 | 188.4941 | 185.8874 | 248.5529 | 132.5659 | 872.0766 | 720.1823 | 707.5978 | 605.2099 | 808.7164 |  | 279.8725 | 683.1064 | 256.2706 | 793.3267 | 306.1095 | 689.1382 |  | 709.691 |  |  | 780.8782 | 867.4647 | 778.1751 | [6 empty] | 733.3955 |  |  | 727.5263 |  |  | 180.8606 | 263.3388 | 311.4599 | 86.9005 | 212.457 | 323.9991 | 137.6664 | 238.4822 |  | 226.9173 | 287.3285 | 147.0141 | 263.5078 | 189.008 | 272.7806 | 94.8852 | 200.9979 |  | 251.4867 | 275.3075 | 348.621 | 128.9826 | 219.3791 | 309.4602 | 140.7594 | 254.721 | 217.8423 | 289.4654 | 168.5335 | 267.7917 | 0.16023 | 19.795 | 1.0065 | 0.25929 | -39.8604 | 3.1161 | 581.47 | 0.27 | 2.5647 | -0.55047 | 0.66271 | -0.97544 | 2.1423 | 1.6153 | 3.0519 | -9.3867 | -7.4022 | -7.1501 | 0.84367 | -0.97393 | 10.3351 | 8.1639
42810.5538 | 9832 | 95.2672 | 63.898 | 46.792 | 34.3234 | 22.9472 | 20.0128 | 17.7711 | 134.7868 | 94.1985 | 68.6022 | 46.115 | 25.1518 | 18.2697 | 16.0745 | 161.7484 | 173.5027 | 441.4494 | 202.0039 | 175.3366 | 366.6246 |  |  |  | 252.526 | 308.8497 | 267.6804 | 285.8008 | 138.7827 | 303.0518 | 147.0728 | 203.8851 | 136.277 | 203.6396 | 275.903 | 170.6542 | 288.079 | 123.8831 |  | 133.1111 | 151.9266 | 86.708 | 119.3558 |  | 24.8723 | 47.6914 | 23.673 | 46.3973 | 104.0397 | 127.9917 | 170.9762 | 6.7079 | 26.1606 | 7.783 | 53.3796 | 8.1292 | 42.2206 | 48.6598 | 49.9915 | 15.1298 |  |  | 1.9354 | -0.082053 | 0.5788 | 0.028258 | 2.7752 | 1.3131 | 4.8277 | -4.343 | 0.81889 | 1.3014 | 5.332 | -0.00052733 | -0.00045505 | -0.0005569 | 236.7596 | 329.5147 | 286.5366 | 142.6679 | 83.3918 | 38.6939 | 22.4867 | 112.5231 | 85.2719 | 55.3866 | 38.6103 | 24.9912 | 20.4984 | 17.8576 | 80.3565 | 78.7122 | 66.7196 | 45.5607 | 41.4913 | 79.178 | 55.7588 | 175.0008 | 206.3591 | 245.1862 | 245.48 | 266.6883 | 288.6366 |  |  |  | 310.3001 | 250.205 | 249.8108 | 251.1121 | 2.1124 | 2.0183 | 481.7686 |  |  | 578.193 |  |  | 316.3611 | 354.3291 | 187.8954 | 185.8823 | 248.5395 | 131.6373 | 871.3814 | 719.9608 | 708.237 | 604.7055 | 808.2644 |  | 279.7479 | 683.7361 | 256.2603 | 793.5786 | 306.0615 | 690.4316 |  | 710.2918 |  |  | 781.013 | 866.8049 | 777.0369 | [6 empty] | 733.2283 |  |  | 727.4204 |  |  | 180.7183 | 263.1026 | 311.3186 | 87.0998 | 212.33 | 323.9794 | 137.8057 | 238.3945 |  | 226.8018 | 287.2098 | 146.7102 | 263.4059 | 188.9008 | 272.9157 | 94.6484 | 200.81 |  | 252.2387 | 275.4459 | 348.5657 | 128.8999 | 219.3035 | 309.4839 | 140.5619 | 254.5112 | 218.4263 | 289.6578 | 168.4304 | 267.74 | 0.15388 | 19.794 | 1.0091 | 0.26107 | -39.7961 | 3.1161 | 587.15 | 0.28 | 2.3272 | -0.35757 | 0.94968 | 0.20984 | 2.3252 | 1.5994 | 3.0668 | -9.3824 | -7.4203 | -7.1605 | 0.74277 | -0.5543 | 10.312 | 8.2146
42810.5538 | 9833 | 95.2727 | 63.907 | 46.7956 | 34.3271 | 22.9423 | 20.0154 | 17.7727 | 134.7916 | 94.2053 | 68.6036 | 46.1218 | 25.1485 | 18.2735 | 16.0761 | 161.7423 | 173.4821 | 441.4425 | 201.9807 | 175.2542 | 366.5829 |  |  |  | 252.5274 | 308.8218 | 268.0075 | 286.0788 | 139.4651 | 303.0329 | 147.0734 | 203.8572 | 135.8391 | 203.6247 | 275.8793 | 170.659 | 287.9995 | 123.8889 |  | 132.9895 | 151.966 | 87.234 | 118.9125 |  | 24.8091 | 47.7513 | 23.6987 | 46.3533 | 104.1653 | 127.7541 | 171.0542 | 6.62 | 26.1581 | 7.7059 | 53.3747 | 8.1238 | 42.215 | 48.6422 | 49.9984 | 15.1326 |  |  | 2.1424 | 0.025059 | 0.84624 | 0.073598 | 2.467 | 1.7212 | 4.6464 | -4.4896 | 0.17535 | 1.4189 | 5.2384 | -0.00053062 | -0.00052405 | -0.00054048 | 234.8135 | 327.0745 | 286.5686 | 142.6894 | 83.3993 | 38.6978 | 22.4873 | 112.5277 | 85.27 | 55.3856 | 38.61 | 24.9927 | 20.4885 | 17.8441 | 85.3227 | 82.7411 | 68.2801 | 43.9218 | 41.2337 | 79.3143 | 55.795 | 174.9861 | 206.3516 | 245.1626 | 245.4604 | 266.6622 | 288.6021 |  |  |  | 310.247 | 249.7464 | 249.3886 | 249.813 | 1.4296 | 1.8081 | 481.8793 |  |  | 578.5739 |  |  | 316.3379 | 354.3022 | 187.0543 | 185.8647 | 248.5127 | 131.8466 | 870.9305 | 719.9021 | 708.8554 | 604.5916 | 808.0829 |  | 279.6944 | 684.2136 | 256.2808 | 793.8046 | 305.9628 | 691.555 |  | 710.7077 |  |  | 781.1155 | 865.7175 | 774.7105 | [6 empty] | 733.2206 |  |  | 727.2942 |  |  | 180.7581 | 262.9802 | 311.2138 | 87.1067 | 212.1871 | 323.9687 | 137.8175 | 238.3289 |  | 226.7227 | 287.4011 | 146.4482 | 263.5381 | 188.7945 | 273.1993 | 95.022 | 200.8389 |  | 252.866 | 275.7447 | 348.5267 | 129.2202 | 219.4217 | 309.3741 | 140.7705 | 254.4502 | 218.7211 | 289.7731 | 168.3485 | 267.6997 | 0.52213 | 19.7932 | 1.0106 | 0.26056 | -39.7565 | 3.1161 | 603.18 | 0.21 | 2.4485 | 0.19762 | 1.1484 | 0.33868 | 2.1916 | 1.8306 | 3.0078 | -9.3809 | -7.4323 | -7.1739 | 0.20746 | -0.72337 | 10.3189 | 8.2468
42810.5539 | 9834 | 95.2842 | 63.9198 | 46.8038 | 34.3329 | 22.9473 | 20.0172 | 17.7782 | 134.8158 | 94.2142 | 68.6202 | 46.1372 | 25.1605 | 18.2793 | 16.0858 | 161.728 | 173.4645 | 441.4289 | 201.9524 | 175.1163 | 366.5836 |  |  |  | 252.52 | 308.796 | 268.3695 | 286.2855 | 140.4007 | 303.1365 | 147.0748 | 203.8478 | 136.2423 | 203.6192 | 275.8513 | 170.389 | 287.9595 | 123.6043 |  | 132.7869 | 152.736 | 87.6666 | 117.8908 |  | 24.7463 | 47.8667 | 23.7303 | 46.3171 | 104.2001 | 127.7379 | 170.9062 | 6.6747 | 26.1417 | 7.5945 | 53.3467 | 8.1139 | 42.2251 | 48.6143 | 49.9958 | 15.1337 |  |  | 2.0248 | -0.10308 | 0.58077 | 0.053882 | 2.695 | 1.6404 | 4.8014 | -4.5027 | 1.0575 | 1.6103 | 5.2168 | -0.00041562 | -0.0005454 | -0.00055855 | 234.5556 | 328.5186 | 286.5868 | 142.7026 | 83.4049 | 38.7007 | 22.4899 | 112.5312 | 85.2735 | 55.3888 | 38.6168 | 24.9955 | 20.4927 | 17.8456 | 86.1164 | 83.3329 | 68.6313 | 43.7562 | 41.1709 | 79.3377 | 55.8301 | 174.9941 | 206.343 | 245.1369 | 245.4369 | 266.6383 | 288.5692 |  |  |  | 310.223 | 248.8003 | 250.0104 | 248.7961 | 1.1299 | 1.072 | 482.0408 |  |  | 578.7027 |  |  | 316.3358 | 354.2782 | 187.0323 | 185.867 | 248.4875 | 132.3516 | 870.8011 | 719.7538 | 709.057 | 605.0341 | 807.7895 |  | 279.7282 | 684.2284 | 256.2826 | 793.8842 | 305.9442 | 692.2502 |  | 711.0939 |  |  | 780.7294 | 865.4145 | 773.511 | [6 empty] | 733.1424 |  |  | 727.2162 |  |  | 180.8413 | 262.9989 | 311.3012 | 86.9828 | 212.4885 | 323.959 | 137.9428 | 238.1917 |  | 226.801 | 287.4609 | 146.4357 | 263.7753 | 188.9864 | 273.4564 | 95.1987 | 200.9525 |  | 251.9105 | 275.3837 | 348.4871 | 129.5915 | 219.4758 | 309.359 | 140.8561 | 254.4697 | 219.15 | 289.3857 | 168.3245 | 267.7549 | -0.039303 | 19.7937 | 1.0142 | 0.26315 | -39.7477 | 3.1161 | 606.73 | 0.29 | 2.3805 | -0.40089 | 0.95155 | 0.28984 | 2.2906 | 1.7871 | 3.0575 | -9.3705 | -7.4326 | -7.1774 | 0.12211 | -0.75821 | 10.3446 | 8.2733
42810.5539 | 9835 | 95.2967 | 63.9295 | 46.8145 | 34.3393 | 22.9635 | 20.0203 | 17.7779 | 134.8333 | 94.2282 | 68.6458 | 46.1493 | 25.1677 | 18.2865 | 16.0865 | 161.7144 | 173.4504 | 441.4277 | 201.9293 | 174.9607 | 366.5293 |  |  |  | 252.5094 | 308.7759 | 268.2764 | 286.1887 | 141.0352 | 303.2346 | 147.0841 | 203.8348 | 136.8955 | 203.6174 | 275.8333 | 170.2327 | 287.9165 | 123.402 |  | 132.7044 | 152.9936 | 88.448 | 117.3628 |  | 24.8642 | 47.9854 | 23.6828 | 46.195 | 104.2287 | 127.9316 | 170.8015 | 6.8407 | 26.1418 | 7.4258 | 53.3453 | 8.1162 | 42.2099 | 48.5981 | 49.9921 | 15.1315 |  |  | 2.2745 | 0.009287 | 0.42175 | -0.39098 | 2.6878 | 1.9814 | 4.5051 | -4.6585 | 0.20804 | 0.93575 | 5.241 | -0.00048134 | -0.00051419 | -0.00050926 | 233.9063 | 329.1884 | 286.618 | 142.7249 | 83.4185 | 38.7168 | 22.5009 | 112.5374 | 85.2862 | 55.4036 | 38.6246 | 25.0035 | 20.4898 | 17.8526 | 84.2354 | 81.0556 | 65.0588 | 43.7191 | 41.714 | 79.2811 | 55.7929 | 174.9843 | 206.3334 | 245.1176 | 245.4216 | 266.6207 | 288.5378 |  |  |  | 310.2067 | 247.8557 | 249.5406 | 247.3979 | 0.88683 | 0.92089 | 481.9989 |  |  | 578.8537 |  |  | 316.339 | 354.2595 | 188.0989 | 185.8689 | 248.4775 | 133.2042 | 870.386 | 719.5267 | 709.577 | 604.9988 | 807.8259 |  | 279.6358 | 684.4525 | 256.2993 | 793.7616 | 305.873 | 692.8982 |  | 711.7519 |  |  | 780.5484 | 865.2578 | 773.3545 | [6 empty] | 733.0039 |  |  | 727.1281 |  |  | 181.0365 | 263.0733 | 311.2211 | 86.9926 | 212.8722 | 323.9011 | 138.6516 | 238.1482 |  | 226.7914 | 287.668 | 146.502 | 264.0123 | 188.8318 | 273.6155 | 94.983 | 200.8979 |  | 251.6375 | 274.9161 | 348.4442 | 129.6549 | 219.4678 | 309.5958 | 140.4191 | 254.4312 | 219.3975 | 288.7094 | 168.1125 | 268.0668 | 0.14868 | 19.7915 | 1.0163 | 0.26384 | -39.8388 | 3.1161 | 605.15 | 0.27 | 2.5233 | 0.12035 | 0.81103 | -0.78089 | 2.2881 | 1.9646 | 2.9623 | -9.3776 | -7.4378 | -7.1791 | 0.32427 | -0.36571 | 10.3564 | 8.311
42810.5539 | 9836 | 95.2955 | 63.9367 | 46.8193 | 34.3348 | 22.9504 | 20.0197 | 17.7755 | 134.8381 | 94.2241 | 68.6408 | 46.147 | 25.1677 | 18.2834 | 16.0748 | 161.7117 | 173.4358 | 441.4244 | 201.9109 | 174.9518 | 366.4597 |  |  |  | 252.5118 | 308.7601 | 268.3761 | 286.2514 | 141.5411 | 303.3663 | 147.0651 | 203.8156 | 138.1815 | 203.6066 | 275.7989 | 170.3676 | 287.8636 | 123.437 |  | 133.0321 | 152.8162 | 89.8142 | 117.9427 |  | 24.9711 | 48.0553 | 23.6102 | 45.9993 | 104.2868 | 128.1237 | 170.7631 | 7.0385 | 26.1328 | 7.4488 | 53.3431 | 8.1135 | 42.1902 | 48.5718 | 49.9808 | 15.1227 |  |  | 2.3218 | -0.028169 | 0.032076 | -0.73663 | 2.331 | 1.1528 | 4.1095 | -4.738 | 0.57467 | 1.083 | 5.3562 | -0.00048462 | -0.00051583 | -0.00051583 | 233.6323 | 330.9324 | 286.6437 | 142.749 | 83.4282 | 38.7139 | 22.4951 | 112.5375 | 85.2977 | 55.4094 | 38.6369 | 25.0061 | 20.4897 | 17.8462 | 80.0358 | 77.1087 | 62.2862 | 43.3292 | 41.5931 | 79.1386 | 55.7482 | 174.9863 | 206.3208 | 245.0938 | 245.4021 | 266.5992 | 288.5106 |  |  |  | 310.1859 | 246.91 | 248.3341 | 246.2026 | 0.92492 | 0.67585 | 482.225 |  |  | 579.2345 |  |  | 316.3239 | 354.2298 | 188.4732 | 185.8641 | 248.4576 | 134.8819 | 870.351 | 719.4577 | 710.1352 | 604.9848 | 807.5738 |  | 279.632 | 684.9043 | 256.3033 | 793.7817 | 305.8473 | 693.5762 |  | 712.5243 |  |  | 780.0579 | 865.604 | 772.3588 | [6 empty] | 732.8443 |  |  | 727.0502 |  |  | 181.2612 | 263.2691 | 311.2338 | 86.8922 | 213.1735 | 323.8185 | 139.1569 | 238.2441 |  | 226.5691 | 287.8321 | 146.6006 | 264.2503 | 188.6161 | 273.4637 | 94.9831 | 200.7935 |  | 251.1543 | 274.9719 | 348.3904 | 129.3576 | 219.3346 | 309.7905 | 139.7276 | 254.3713 | 219.2016 | 288.6465 | 167.9491 | 267.9917 | 0.40098 | 19.7912 | 1.0176 | 0.26244 | -39.8094 | 3.1161 | 623.32 | 0.22 | 2.5497 | -0.20963 | 0.22369 | -1.072 | 2.1313 | 1.4989 | 2.83 | -9.3709 | -7.4501 | -7.1815 | 0.77364 | -0.062964 | 10.3367 | 8.3427
42810.5539 | 9837 | 95.3107 | 63.944 | 46.8305 | 34.3603 | 22.9589 | 20.0309 | 17.787 | 134.8566 | 94.2465 | 68.6601 | 46.1699 | 25.1856 | 18.2921 | 16.0899 | 161.6945 | 173.4012 | 441.4103 | 201.8797 | 174.9784 | 366.4089 |  |  |  | 252.505 | 308.729 | 268.7642 | 286.403 | 142.4773 | 303.4877 | 147.0664 | 203.8 | 139.3383 | 203.5967 | 275.7739 | 170.6769 | 287.8287 | 124.0598 |  | 132.0192 | 152.9578 | 90.6095 | 118.4937 |  | 24.9203 | 47.9625 | 23.4992 | 45.955 | 104.5055 | 128.2901 | 170.5025 | 7.2379 | 26.1426 | 7.7576 | 53.3283 | 8.1208 | 42.1899 | 48.5579 | 49.9757 | 15.1204 |  |  | 2.4407 | -0.61432 | -0.17557 | -0.54606 | 2.051 | 1.4393 | 4.3198 | -5.0343 | 0.47737 | 1.1749 | 5.4244 | -0.00053555 | -0.00054376 | -0.00055855 | 233.2471 | 331.6561 | 286.6701 | 142.7608 | 83.4366 | 38.7238 | 22.4957 | 112.5384 | 85.3042 | 55.4181 | 38.6387 | 25.0068 | 20.4979 | 17.8438 | 76.7338 | 74.1431 | 59.8615 | 43.0327 | 41.3701 | 78.9787 | 55.6992 | 174.9847 | 206.3103 | 245.0675 | 245.3864 | 266.5758 | 288.4799 |  |  |  | 310.156 | 245.5979 | 247.8998 | 245.1 | 0.46704 | 0.61318 | 482.3708 |  |  | 579.9216 |  |  | 316.309 | 354.2023 | 189.0074 | 185.858 | 248.4396 | 135.8085 | 870.4451 | 719.4046 | 710.1519 | 605.1188 | 807.7489 |  | 279.7233 | 685.5741 | 256.2729 | 793.6986 | 305.8107 | 692.8389 |  | 712.8767 |  |  | 779.2348 | 866.2789 | 774.8758 | [6 empty] | 732.7292 |  |  | 726.9248 |  |  | 181.157 | 263.0603 | 311.1315 | 86.7743 | 213.1738 | 323.7278 | 138.9132 | 238.3314 |  | 226.7112 | 287.5771 | 147.0588 | 264.5506 | 188.5307 | 273.1624 | 95.4547 | 200.7806 |  | 250.8245 | 274.9661 | 348.3417 | 128.8437 | 219.3097 | 309.7587 | 139.1257 | 254.3102 | 219.0151 | 288.5764 | 167.8223 | 267.7529 | 0.27078 | 19.7911 | 1.021 | 0.26496 | -39.8688 | 3.1161 | 616.75 | 0.27 | 2.6144 | -0.9788 | -0.52327 | -0.92282 | 1.9997 | 1.6751 | 2.9021 | -9.3697 | -7.4706 | -7.1819 | 1.1212 | 0.2006 | 10.319 | 8.3711
42810.5539 | 9838 | 95.3087 | 63.9472 | 46.8265 | 34.3509 | 22.9538 | 20.0201 | 17.7805 | 134.8607 | 94.2469 | 68.6562 | 46.1661 | 25.1743 | 18.2828 | 16.0835 | 161.696 | 173.3971 | 441.4068 | 201.8634 | 174.8279 | 366.4057 |  |  |  | 252.5039 | 308.7042 | 268.9406 | 286.4466 | 141.3945 | 303.4105 | 147.0636 | 203.7796 | 139.6617 | 203.5792 | 275.7496 | 170.8949 | 287.7957 | 124.3623 |  | 131.3582 | 153.0399 | 89.4992 | 119.78 |  | 24.7048 | 47.7953 | 23.4214 | 45.9495 | 104.6802 | 128.2406 | 170.4538 | 7.3544 | 26.1528 | 7.9556 | 53.3247 | 8.1313 | 42.1736 | 48.5534 | 49.98 | 15.1204 |  |  | 2.0951 | -0.17011 | 0.33435 | -0.49218 | 2.509 | 1.6634 | 4.8159 | -4.6381 | 0.42541 | 1.4114 | 5.3725 | -0.00047641 | -0.00052733 | -0.00058647 | 232.6865 | 330.2094 | 286.6979 | 142.7781 | 83.4482 | 38.7388 | 22.5048 | 112.5455 | 85.3158 | 55.4371 | 38.6499 | 25.0155 | 20.5027 | 17.8499 | 73.2139 | 69.814 | 56.4339 | 41.7053 | 39.626 | 78.763 | 55.6034 | 174.9709 | 206.3021 | 245.0378 | 245.3624 | 266.5508 | 288.4467 |  |  |  | 310.1722 | 245.2457 | 248.9693 | 244.2905 | 1.0552 | 0.38075 | 483.031 |  |  | 581.3363 |  |  | 316.3004 | 354.1873 | 189.2835 | 185.8526 | 248.4307 | 135.9244 | 870.3368 | 719.2795 | 710.3313 | 605.1703 | 807.9085 |  | 279.6778 | 686.2804 | 256.2655 | 793.3091 | 305.7707 | 693.4982 |  | 712.8637 |  |  | 779.4361 | 866.7078 | 778.4384 | [6 empty] | 732.6821 |  |  | 726.8866 |  |  | 180.7916 | 262.7144 | 311.0281 | 87.1107 | 213.2757 | 323.6773 | 138.2549 | 238.5155 |  | 227.2058 | 287.4039 | 147.0623 | 264.7538 | 188.358 | 272.9644 | 95.7407 | 200.8256 |  | 251.1516 | 274.3157 | 348.3054 | 129.1146 | 219.4315 | 309.6512 | 138.8643 | 254.2333 | 218.8396 | 288.4156 | 167.8497 | 267.6244 | 0.29871 | 19.7898 | 1.0231 | 0.26623 | -39.869 | 3.1161 | 618.08 | 0.25 | 2.4221 | -0.51492 | 0.72191 | -0.87588 | 2.2116 | 1.8007 | 3.064 | -9.3771 | -7.4907 | -7.1739 | 1.4862 | 0.57003 | 10.281 | 8.3948
42810.5539 | 9839 | 95.3186 | 63.9575 | 46.8386 | 34.3556 | 22.9568 | 20.0274 | 17.7836 | 134.8732 | 94.2546 | 68.6606 | 46.1758 | 25.1763 | 18.2836 | 16.0843 | 161.6856 | 173.3846 | 441.3956 | 201.8463 | 175.0083 | 366.3744 |  |  |  | 252.5146 | 308.6964 | 269.3711 | 286.6 | 142.0361 | 303.3633 | 147.0722 | 203.7738 | 139.7356 | 203.5783 | 275.7366 | 171.0302 | 287.7781 | 124.7808 |  | 131.2988 | 152.5949 | 89.313 | 120.4106 |  | 24.5912 | 47.7482 | 23.4014 | 45.8419 | 104.763 | 128.3096 | 170.4499 | 7.305 | 26.1462 | 8.1059 | 53.3237 | 8.122 | 42.1419 | 48.5339 | 49.9792 | 15.1146 |  |  | 2.3757 | -0.17339 | -0.052692 | -1.2124 | 2.8323 | 1.8198 | 4.3526 | -4.2924 | 0.65231 | 1.4623 | 5.3576 | -0.00051255 | -0.00049612 | -0.00054376 | 233.4099 | 329.5823 | 286.715 | 142.7893 | 83.4524 | 38.7301 | 22.4945 | 112.5434 | 85.312 | 55.4353 | 38.6461 | 25.0132 | 20.4944 | 17.8546 | 74.5379 | 69.3845 | 53.5117 | 39.6606 | 37.5978 | 78.689 | 55.5149 | 174.9604 | 206.275 | 244.9999 | 245.3277 | 266.5179 | 288.407 |  |  |  | 310.2314 | 245.3112 | 250.0951 | 243.9912 | 1.2868 | 1.1719 | 483.7221 |  |  | 581.9054 |  |  | 316.2972 | 354.1638 | 188.6067 | 185.8474 | 248.4107 | 135.9869 | 870.0827 | 719.273 | 710.8572 | 604.9269 | 808.0528 |  | 279.5451 | 686.9327 | 256.226 | 792.9593 | 305.7378 | 694.8147 |  | 713.6859 |  |  | 779.6757 | 866.732 | 779.319 | [6 empty] | 732.6324 |  |  | 726.756 |  |  | 180.7645 | 262.5394 | 311.0953 | 87.401 | 213.16 | 323.7061 | 138.0011 | 238.7217 |  | 227.3039 | 287.6291 | 147.1601 | 264.939 | 188.3882 | 272.9103 | 95.686 | 200.9544 |  | 250.9604 | 273.8334 | 348.2664 | 129.3799 | 219.6107 | 309.7624 | 138.7348 | 254.191 | 218.8628 | 288.6503 | 168.1723 | 267.5129 | 0.43584 | 19.7861 | 1.0236 | 0.26611 | -39.8396 | 3.1161 | 609.55 | 0.26 | 2.5791 | -0.51983 | -0.28656 | -1.3746 | 2.35 | 1.8836 | 2.9132 | -9.3899 | -7.5112 | -7.1666 | 1.3301 | 0.88417 | 10.2623 | 8.4074
42810.5539 | 9840 | 95.3215 | 63.9582 | 46.845 | 34.3547 | 22.9627 | 20.0296 | 17.7805 | 134.8786 | 94.2544 | 68.67 | 46.1812 | 25.1753 | 18.2843 | 16.0849 | 161.6708 | 173.354 | 441.3943 | 201.8227 | 175.1872 | 366.351 |  |  |  | 252.4909 | 308.6627 | 269.2775 | 286.6514 | 143.0807 | 303.2454 | 147.0674 | 203.7558 | 139.5169 | 203.571 | 275.7057 | 171.0771 | 287.7551 | 124.918 |  | 131.6484 | 152.482 | 88.8532 | 119.8238 |  | 24.6807 | 47.7572 | 23.3405 | 45.6133 | 104.3872 | 128.3473 | 170.3189 | 7.2194 | 26.1222 | 8.26 | 53.3278 | 8.1187 | 42.1189 | 48.4991 | 49.9704 | 15.115 |  |  | 1.9676 | 0.12297 | 0.037992 | -0.6006 | 2.5222 | 1.7159 | 4.578 | -4.4114 | 0.57019 | 1.5903 | 5.4715 | -0.00053062 | -0.00055033 | -0.00057169 | 233.4164 | 329.5327 | 286.7276 | 142.8026 | 83.4626 | 38.7351 | 22.4986 | 112.534 | 85.3164 | 55.4282 | 38.644 | 25.0059 | 20.4858 | 17.8369 | 75.6658 | 70.8382 | 56.4038 | 39.8679 | 36.5931 | 78.5776 | 55.472 | 174.9588 | 206.277 | 244.9846 | 245.3131 | 266.4984 | 288.3757 |  |  |  | 310.3167 | 245.1938 | 247.8671 | 244.2308 | 0.88561 | 1.0466 | 484.202 |  |  | 581.7479 |  |  | 316.2874 | 354.143 | 188.2437 | 185.849 | 248.3991 | 135.9344 | 870.0205 | 719.1526 | 711.2415 | 604.6381 | 807.9116 |  | 279.4398 | 687.3755 | 256.2256 | 793.0664 | 305.7383 | 694.6782 |  | 714.5388 |  |  | 779.3421 | 867.0484 | 776.5089 | [6 empty] | 732.4683 |  |  | 726.7236 |  |  | 181.3384 | 262.179 | 311.0701 | 87.544 | 212.7931 | 323.7741 | 138.8873 | 239.2536 |  | 227.1366 | 288.0032 | 146.9704 | 265.1933 | 188.4953 | 272.6774 | 95.4139 | 200.8639 |  | 251.3831 | 273.9037 | 348.2081 | 129.0758 | 219.5516 | 309.9561 | 138.717 | 254.0312 | 219.0143 | 288.6911 | 168.26 | 267.5187 | 0.40541 | 19.7817 | 1.0258 | 0.26954 | -39.8177 | 3.1161 | 615.61 | 0.22 | 2.3469 | 0.43778 | 0.24333 | -0.9675 | 2.2177 | 1.8292 | 2.9878 | -9.393 | -7.5235 | -7.1695 | 1.1913 | 0.55773 | 10.2771 | 8.407
42810.5539 | 9841 | 95.3329 | 63.9723 | 46.8477 | 34.3573 | 22.9678 | 20.0322 | 17.7745 | 134.8908 | 94.2589 | 68.6856 | 46.1877 | 25.1811 | 18.2838 | 16.0849 | 161.6608 | 173.3443 | 441.394 | 201.8137 | 174.9995 | 366.4117 |  |  |  | 252.4956 | 308.6391 | 269.1216 | 286.564 | 142.6668 | 303.2804 | 147.0625 | 203.7325 | 138.8862 | 203.5639 | 275.6781 | 170.9541 | 287.7602 | 124.8412 |  | 132.3405 | 152.6551 | 88.2168 | 118.9274 |  | 24.7433 | 47.6224 | 23.3115 | 45.4031 | 104.1828 | 128.091 | 170.3367 | 7.1916 | 26.1266 | 8.4553 | 53.3548 | 8.1216 | 42.1148 | 48.4925 | 49.9729 | 15.1169 |  |  | 2.0222 | 0.35821 | 0.50652 | -0.31739 | 2.7272 | 1.7205 | 4.5156 | -4.7715 | 0.47737 | 2.0768 | 5.4963 | -0.00056512 | -0.00047312 | -0.0005454 | 232.4742 | 327.1471 | 286.7647 | 142.8285 | 83.4829 | 38.7444 | 22.5133 | 112.5535 | 85.3351 | 55.445 | 38.6557 | 25.0199 | 20.5016 | 17.8467 | 73.9018 | 69.3747 | 55.3726 | 40.9803 | 38.056 | 78.4422 | 55.4149 | 174.9493 | 206.269 | 244.9665 | 245.2961 | 266.4745 | 288.3552 |  |  |  | 310.3229 | 244.6222 | 246.0842 | 244.1527 | 1.3514 | 1.7251 | 484.8862 |  |  | 581.7522 |  |  | 316.2739 | 354.1132 | 187.9383 | 185.8405 | 248.376 | 134.7887 | 870.2858 | 719.1597 | 711.5416 | 604.2464 | 807.3436 |  | 279.3162 | 687.4136 | 256.2321 | 793.0372 | 305.749 | 694.92 |  | 715.1538 |  |  | 779.352 | 867.2497 | 775.0197 | [6 empty] | 732.3033 |  |  | 726.6289 |  |  | 181.1394 | 262.3925 | 311.4776 | 87.9381 | 212.9149 | 323.8522 | 139.9989 | 239.5686 |  | 226.6167 | 287.7511 | 146.9025 | 265.3977 | 188.1798 | 272.0624 | 95.4783 | 200.9056 |  | 252.1439 | 274.2039 | 348.1583 | 129.4243 | 219.2409 | 310.0345 | 138.6204 | 253.8024 | 218.865 | 288.635 | 168.1815 | 267.2589 | 0.25807 | 19.7806 | 1.026 | 0.26986 | -39.7724 | 3.1161 | 618.83 | 0.21 | 2.3793 | 0.74703 | 0.8883 | -0.70317 | 2.3053 | 1.8311 | 2.9664 | -9.3853 | -7.5242 | -7.1679 | 1.3709 | 0.66549 | 10.3023 | 8.4096
42810.5539 | 9842 | 95.3423 | 63.9908 | 46.8648 | 34.3682 | 22.9714 | 20.032 | 17.7808 | 134.9046 | 94.2733 | 68.6995 | 46.1991 | 25.1875 | 18.2919 | 16.0972 | 161.6506 | 173.3241 | 441.3905 | 201.7893 | 174.8794 | 366.3612 |  |  |  | 252.4964 | 308.6146 | 268.4182 | 286.2452 | 143.5905 | 303.2943 | 147.0695 | 203.7101 | 137.8435 | 203.5653 | 275.6577 | 171.1167 | 287.7647 | 125.1207 |  | 132.8229 | 152.6769 | 88.334 | 119.6296 |  | 24.8184 | 47.5497 | 23.3109 | 45.5038 | 103.9894 | 128.0191 | 170.4627 | 7.4052 | 26.1291 | 8.5068 | 53.3887 | 8.1258 | 42.104 | 48.4876 | 49.9632 | 15.1134 |  |  | 2.3704 | 0.10523 | 0.3902 | -0.45473 | 2.9118 | 1.2027 | 4.6989 | -4.7215 | 1.1478 | 1.1653 | 5.4053 | -0.00051091 | -0.00051748 | -0.00054212 | 231.0075 | 325.3737 | 286.7827 | 142.8505 | 83.4916 | 38.7451 | 22.5102 | 112.557 | 85.3406 | 55.4516 | 38.6633 | 25.0221 | 20.4974 | 17.8391 | 73.9415 | 72.0216 | 59.6364 | 42.4904 | 39.4928 | 78.3758 | 55.4218 | 174.9419 | 206.2529 | 244.9377 | 245.2744 | 266.4538 | 288.3202 |  |  |  | 310.292 | 244.5901 | 247.2849 | 243.646 | 1.7219 | 2.3619 | 484.34 |  |  | 580.9301 |  |  | 316.2707 | 354.092 | 187.8518 | 185.8388 | 248.3591 | 133.6598 | 870.2364 | 719.0262 | 711.7374 | 603.9788 | 806.9206 |  | 279.2859 | 687.3683 | 256.1912 | 792.6531 | 305.7071 | 695.3185 |  | 715.2271 |  |  | 779.89 | 866.7493 | 775.4086 | [6 empty] | 732.0742 |  |  | 726.56 |  |  | 180.9421 | 262.6392 | 311.707 | 88.3512 | 212.7915 | 323.8631 | 139.7996 | 239.4492 |  | 226.3697 | 287.1823 | 146.7249 | 265.2557 | 187.8513 | 271.891 | 95.7528 | 201.0241 |  | 251.0974 | 273.7172 | 348.1221 | 129.2387 | 218.9446 | 309.9651 | 138.6251 | 253.7526 | 218.6279 | 288.3087 | 168.0608 | 267.2591 | 0.30507 | 19.7781 | 1.0254 | 0.26758 | -39.8399 | 3.1161 | 606.38 | 0.21 | 2.5761 | 0.40484 | 0.77958 | -0.84157 | 2.3819 | 1.5308 | 3.0257 | -9.3756 | -7.5254 | -7.1602 | 1.3585 | 0.19255 | 10.2831 | 8.4214
42810.554 | 9843 | 95.3432 | 63.9825 | 46.8758 | 34.3802 | 22.9653 | 20.0282 | 17.7763 | 134.9194 | 94.2865 | 68.7017 | 46.2004 | 25.191 | 18.2928 | 16.0926 | 161.647 | 173.3218 | 441.3914 | 201.7709 | 175.0074 | 366.3741 |  |  |  | 252.4934 | 308.6024 | 268.136 | 286.1335 | 141.635 | 302.9643 | 147.06 | 203.685 | 137.3866 | 203.5477 | 275.6314 | 171.4039 | 287.7944 | 125.6709 |  | 132.5866 | 152.49 | 87.2076 | 120.5234 |  | 24.8092 | 47.5557 | 23.2975 | 45.7104 | 103.9684 | 127.6227 | 170.3913 | 7.6942 | 26.122 | 8.2463 | 53.3802 | 8.127 | 42.0981 | 48.4837 | 49.9649 | 15.1117 |  |  | 2.2995 | 0.080915 | 0.06822 | -0.29373 | 2.6779 | 1.896 | 4.6819 | -4.6466 | 0.82473 | 1.0513 | 5.3994 | -0.00053555 | -0.00058812 | -0.0005569 | 231.9014 | 326.8348 | 286.8051 | 142.864 | 83.4979 | 38.7492 | 22.5086 | 112.5481 | 85.341 | 55.455 | 38.6693 | 25.0139 | 20.4934 | 17.8353 | 75.4077 | 76.0788 | 63.9137 | 44.0988 | 40.0277 | 78.3268 | 55.4517 | 174.9457 | 206.2416 | 244.9095 | 245.2557 | 266.423 | 288.2871 |  |  |  | 310.2501 | 245.115 | 248.7935 | 245.1059 | 1.5378 | 1.5924 | 483.954 |  |  | 580.374 |  |  | 316.2541 | 354.0581 | 187.4086 | 185.8321 | 248.3372 | 133.5361 | 870.3503 | 718.9226 | 712.0426 | 603.8291 | 806.4959 |  | 279.2857 | 687.4937 | 256.1464 | 792.2529 | 305.6602 | 695.3316 |  | 715.8242 |  |  | 779.9998 | 865.8021 | 773.1387 | [6 empty] | 732.0526 |  |  | 726.4781 |  |  | 181.0988 | 262.5288 | 311.7074 | 88.307 | 212.5305 | 323.8166 | 139.5218 | 239.3352 |  | 226.278 | 286.9589 | 146.916 | 265.0306 | 187.9269 | 271.7791 | 95.2815 | 201.186 |  | 250.8509 | 273.0833 | 348.0933 | 129.453 | 218.475 | 309.888 | 138.7618 | 253.6183 | 218.5388 | 287.6516 | 167.9099 | 267.2903 | 0.32587 | 19.777 | 1.0275 | 0.27012 | -39.8593 | 3.1161 | 617.91 | 0.14 | 2.5365 | 0.35501 | 0.32597 | -0.67639 | 2.283 | 1.921 | 3.0187 | -9.3638 | -7.5317 | -7.1525 | 1.1896 | -0.27914 | 10.2603 | 8.3778
42810.554 | 9844 | 95.357 | 63.9923 | 46.8687 | 34.3712 | 22.9682 | 20.0251 | 17.7761 | 134.923 | 94.2903 | 68.7083 | 46.2069 | 25.1798 | 18.2912 | 16.0817 | 161.6355 | 173.2944 | 441.3851 | 201.7496 | 175.0676 | 366.3993 |  |  |  | 252.4891 | 308.5845 | 268.1494 | 286.0698 | 140.8866 | 302.3999 | 147.0642 | 203.6733 | 137.2755 | 203.5502 | 275.6109 | 171.353 | 287.8197 | 125.5866 |  | 132.786 | 152.1775 | 86.262 | 119.355 |  | 24.7439 | 47.5376 | 23.2752 | 45.6385 | 104.0161 | 127.6513 | 170.2643 | 7.9067 | 26.1313 | 8.1992 | 53.3829 | 8.1244 | 42.0949 | 48.4905 | 49.9641 | 15.1094 |  |  | 2.0774 | 0.11443 | 0.24696 | -0.6374 | 2.5268 | 1.756 | 4.6681 | -4.4528 | 1.3509 | 2.3208 | 5.2784 | -0.00048626 | -0.00054376 | -0.00056183 | 233.2418 | 329.11 | 286.836 | 142.8884 | 83.5108 | 38.7608 | 22.5121 | 112.5594 | 85.3514 | 55.4651 | 38.6769 | 25.0187 | 20.4985 | 17.8385 | 76.2534 | 78.3357 | 67.1723 | 43.852 | 38.9954 | 78.2649 | 55.4574 | 174.9291 | 206.2249 | 244.8836 | 245.2341 | 266.4031 | 288.2504 |  |  |  | 310.2029 | 245.3648 | 248.8667 | 245.5834 | 1.1393 | 1.8918 | 483.521 |  |  | 579.6407 |  |  | 316.2421 | 354.0334 | 185.8589 | 185.8259 | 248.3211 | 133.1694 | 869.7478 | 718.9621 | 712.4314 | 603.811 | 806.7559 |  | 279.3105 | 687.6173 | 256.0663 | 792.2068 | 305.6074 | 695.4567 |  | 716.5454 |  |  | 779.9718 | 865.2384 | 771.5844 | [6 empty] | 732.1291 |  |  | 726.3163 |  |  | 181.478 | 262.5952 | 310.8914 | 88.1557 | 212.5364 | 323.7326 | 139.4803 | 238.9813 |  | 225.772 | 287.0506 | 146.7467 | 264.6618 | 188.0289 | 271.8219 | 94.8838 | 201.2293 |  | 251.6327 | 272.6687 | 348.0643 | 129.1846 | 218.2485 | 309.8335 | 138.8654 | 253.4954 | 218.6645 | 287.4621 | 167.7103 | 267.6034 | 0.35765 | 19.7729 | 1.028 | 0.26993 | -39.8006 | 3.1161 | 628.57 | 0.3 | 2.4097 | 0.42216 | 0.62018 | -0.99636 | 2.2178 | 1.8488 | 3.0144 | -9.3694 | -7.54 | -7.155 | 1.0882 | -0.64051 | 10.2945 | 8.3611
42810.554 | 9845 | 95.3606 | 64.0016 | 46.8693 | 34.3781 | 22.9677 | 20.0292 | 17.7765 | 134.9353 | 94.293 | 68.7181 | 46.2146 | 25.192 | 18.2959 | 16.086 | 161.6239 | 173.2693 | 441.372 | 201.7287 | 174.8956 | 366.3449 |  |  |  | 252.4752 | 308.555 | 268.2018 | 286.0487 | 141.9577 | 302.2883 | 147.0591 | 203.66 | 136.7571 | 203.5369 | 275.5928 | 170.9041 | 287.8244 | 124.7268 |  | 132.2809 | 152.1494 | 85.3243 | 118.1064 |  | 24.6122 | 47.4541 | 23.2533 | 45.512 | 104.0988 | 127.9379 | 170.1725 | 7.8889 | 26.1426 | 8.3927 | 53.4082 | 8.1307 | 42.0841 | 48.4866 | 49.9522 | 15.1095 |  |  | 2.6359 | 0.19262 | 0.17007 | -0.77803 | 2.6562 | 1.2546 | 4.5826 | -4.7491 | 0.59393 | 1.437 | 5.2404 | -0.0005684 | -0.00051419 | -0.00055526 | 233.588 | 329.4398 | 286.8674 | 142.9049 | 83.5228 | 38.7738 | 22.5159 | 112.5691 | 85.3646 | 55.4751 | 38.6861 | 25.0264 | 20.5041 | 17.8488 | 75.7557 | 76.7059 | 67.9728 | 43.4643 | 38.3656 | 78.1781 | 55.4643 | 174.9314 | 206.2192 | 244.8612 | 245.2202 | 266.3793 | 288.2217 |  |  |  | 310.1231 | 244.7608 | 248.5866 | 244.369 | 1.3996 | 1.0206 | 483.453 |  |  | 579.3538 |  |  | 316.2332 | 354.0123 | 185.7974 | 185.8275 | 248.3085 | 132.4372 | 869.0868 | 718.8591 | 712.6811 | 603.5927 | 806.4187 |  | 279.3833 | 687.7295 | 256.0288 | 792.111 | 305.4882 | 695.348 |  | 716.7814 |  |  | 779.8756 | 864.951 | 771.2428 | [6 empty] | 732.0256 |  |  | 726.2192 |  |  | 181.7172 | 262.8046 | 310.2653 | 88.1529 | 212.7562 | 323.6784 | 139.6379 | 238.8421 |  | 225.1218 | 287.1039 | 146.4891 | 264.2144 | 188.1488 | 272.1177 | 95.1343 | 201.2283 |  | 252.0663 | 272.4819 | 348.0316 | 129.1149 | 218.1763 | 309.8616 | 138.6931 | 253.4491 | 218.7936 | 287.5252 | 167.3884 | 267.9056 | 0.12903 | 19.7689 | 1.0277 | 0.26876 | -39.8479 | 3.1161 | 622.88 | 0.24 | 2.7141 | 0.54765 | 0.5146 | -1.1006 | 2.2747 | 1.5633 | 2.9877 | -9.3552 | -7.5454 | -7.1609 | 1.133 | -0.72864 | 10.3295 | 8.389
42810.554 | 9846 | 95.3628 | 64.0075 | 46.8741 | 34.3801 | 22.9716 | 20.0227 | 17.7784 | 134.9454 | 94.3015 | 68.728 | 46.2208 | 25.2022 | 18.2997 | 16.0828 | 161.6113 | 173.2582 | 441.3602 | 201.7035 | 174.7495 | 366.2839 |  |  |  | 252.4767 | 308.5358 | 267.6882 | 285.7343 | 142.1314 | 302.1495 | 147.0537 | 203.6386 | 136.2137 | 203.5338 | 275.5736 | 170.6925 | 287.8098 | 124.523 |  | 131.6961 | 152.0153 | 85.0534 | 118.7593 |  | 24.6131 | 47.3927 | 23.2302 | 45.4459 | 104.2703 | 128.0702 | 170.239 | 7.819 | 26.1583 | 8.6442 | 53.4308 | 8.1261 | 42.0706 | 48.4743 | 49.9429 | 15.1142 |  |  | 2.4723 | 0.17225 | 0.27981 | -0.34301 | 2.3862 | 1.5326 | 4.6037 | -4.9147 | 0.85742 | 0.5902 | 5.2829 | -0.00050762 | -0.00050433 | -0.00055033 | 232.3889 | 329.1789 | 286.8791 | 142.9186 | 83.5307 | 38.7701 | 22.5148 | 112.567 | 85.3657 | 55.4754 | 38.6806 | 25.0237 | 20.5013 | 17.8478 | 76.9246 | 76.4868 | 65.0317 | 42.6715 | 38.8197 | 78.1293 | 55.434 | 174.9272 | 206.2078 | 244.8373 | 245.1986 | 266.3549 | 288.1877 |  |  |  | 310.076 | 244.4167 | 249.4124 | 243.0935 | 0.80012 | 1.0993 | 483.0918 |  |  | 579.2761 |  |  | 316.239 | 353.9969 | 185.692 | 185.8259 | 248.2888 | 131.7792 | 869.1357 | 718.7664 | 712.8953 | 603.6109 | 806.3989 |  | 279.4549 | 687.9409 | 256.018 | 792.1524 | 305.407 | 695.5717 |  | 717.2331 |  |  | 780.2805 | 864.7935 | 772.7778 | [6 empty] | 731.876 |  |  | 726.1281 |  |  | 181.7456 | 262.6309 | 310.2227 | 88.2437 | 212.65 | 323.6236 | 139.5262 | 238.872 |  | 224.6062 | 286.8974 | 146.6118 | 263.9835 | 188.2089 | 272.2195 | 95.5047 | 201.254 |  | 251.9468 | 272.4037 | 348.0012 | 129.3067 | 218.3036 | 309.8258 | 138.4569 | 253.4992 | 218.7987 | 287.5872 | 166.9294 | 268.0804 | 0.22745 | 19.7652 | 1.0299 | 0.27143 | -39.7633 | 3.1161 | 605.49 | 0.26 | 2.6282 | 0.51783 | 0.66 | -0.73075 | 2.1563 | 1.7281 | 2.9951 | -9.3499 | -7.552 | -7.1679 | 0.99722 | -0.40546 | 10.3103 | 8.421
42810.554 | 9847 | 95.3783 | 64.0225 | 46.8871 | 34.3926 | 22.9735 | 20.0305 | 17.776 | 134.9682 | 94.3119 | 68.7386 | 46.2331 | 25.2125 | 18.3021 | 16.0891 | 161.6034 | 173.2439 | 441.3515 | 201.686 | 174.5707 | 366.2459 |  |  |  | 252.4783 | 308.5136 | 267.5996 | 285.5502 | 140.8071 | 301.8395 | 147.0547 | 203.6264 | 135.2907 | 203.529 | 275.5452 | 170.8577 | 287.7622 | 124.8534 |  | 131.5274 | 151.8347 | 84.7406 | 119.6136 |  | 24.7232 | 47.3359 | 23.2445 | 45.3744 | 104.4576 | 128.1949 | 170.1666 | 7.7215 | 26.1823 | 8.7551 | 53.4324 | 8.1218 | 42.0614 | 48.4721 | 49.9541 | 15.109 |  |  | 2.333 | 0.12034 | 0.42306 | -0.12419 | 2.4085 | 2.0754 | 4.7108 | -5.2111 | 0.13682 | 1.2656 | 5.4989 | -0.00050762 | -0.00053062 | -0.00053719 | 233.544 | 328.8294 | 286.9018 | 142.9369 | 83.5396 | 38.777 | 22.5135 | 112.5599 | 85.3751 | 55.4832 | 38.6906 | 25.0291 | 20.4962 | 17.8408 | 74.6331 | 73.0894 | 62.5658 | 42.3137 | 37.7663 | 77.9642 | 55.3811 | 174.928 | 206.1959 | 244.8145 | 245.1822 | 266.3343 | 288.1561 |  |  |  | 310.0006 | 244.6661 | 250.9895 | 242.5073 | 1.0325 | 1.0517 | 483.0825 |  |  | 579.4266 |  |  | 316.2217 | 353.9714 | 185.4569 | 185.8188 | 248.263 | 131.2837 | 869.0439 | 718.6156 | 712.9997 | 603.9012 | 806.0885 |  | 279.4551 | 688.2225 | 256.0408 | 792.2978 | 305.2722 | 695.7091 |  | 717.5304 |  |  | 780.5495 | 864.6234 | 774.4463 | [6 empty] | 731.7174 |  |  | 726.0995 |  |  | 181.6998 | 262.4952 | 310.3608 | 88.6077 | 212.7727 | 323.4986 | 139.7543 | 239.0066 |  | 224.3551 | 286.9406 | 147.1754 | 264.032 | 188.147 | 272.0372 | 95.4865 | 201.3329 |  | 252.6801 | 272.5814 | 347.954 | 129.2176 | 218.2793 | 309.5467 | 138.4452 | 253.6324 | 218.5553 | 287.7571 | 166.9979 | 267.9961 | 0.16408 | 19.7628 | 1.0302 | 0.27102 | -39.7656 | 3.1161 | 595.65 | 0.32 | 2.5524 | 0.43279 | 0.81147 | -0.43966 | 2.1667 | 2.0113 | 3.0302 | -9.3413 | -7.5584 | -7.1816 | 1.2319 | -0.13778 | 10.2834 | 8.4318
42810.554 | 9848 | 95.3849 | 64.0338 | 46.8882 | 34.399 | 22.9708 | 20.034 | 17.7769 | 134.978 | 94.3138 | 68.7368 | 46.2405 | 25.2142 | 18.3046 | 16.0947 | 161.5963 | 173.2295 | 441.3434 | 201.6618 | 174.4774 | 366.23 |  |  |  | 252.4774 | 308.4978 | 267.6702 | 285.6062 | 139.7994 | 301.7379 | 147.0648 | 203.6162 | 135.6111 | 203.5234 | 275.5259 | 170.8049 | 287.7197 | 125.0004 |  | 130.7395 | 151.6922 | 86.3677 | 119.8827 |  | 24.8774 | 47.3523 | 23.2619 | 45.625 | 104.4804 | 128.3102 | 169.9144 | 7.6323 | 26.1875 | 8.6622 | 53.4151 | 8.1116 | 42.0509 | 48.4741 | 49.9642 | 15.1104 |  |  | 2.1168 | 0.097999 | 0.5696 | -0.011826 | 2.5143 | 0.77428 | 4.4532 | -4.985 | 0.89654 | 1.2116 | 5.3254 | -0.00052898 | -0.00052898 | -0.00057005 | 231.3633 | 325.6225 | 286.9307 | 142.966 | 83.5499 | 38.7841 | 22.5174 | 112.5744 | 85.3815 | 55.5005 | 38.6965 | 25.0329 | 20.5007 | 17.8419 | 73.5365 | 72.3714 | 61.8574 | 43.6922 | 39.7595 | 77.8407 | 55.349 | 174.9149 | 206.1719 | 244.7795 | 245.141 | 266.2988 | 288.1126 |  |  |  | 309.9865 | 244.8512 | 252.0921 | 242.6428 | 1.3708 | 1.851 | 483.4022 |  |  | 579.6994 |  |  | 316.2108 | 353.9451 | 185.4449 | 185.8074 | 248.2403 | 132.0391 | 868.737 | 718.5531 | 712.6614 | 603.7561 | 806.0346 |  | 279.3957 | 688.8465 | 256.0627 | 792.025 | 305.1804 | 695.4913 |  | 717.7124 |  |  | 780.0217 | 864.4015 | 773.2229 | [6 empty] | 731.6407 |  |  | 726.0339 |  |  | 181.6548 | 262.3621 | 310.3736 | 88.7479 | 212.7781 | 323.3463 | 139.6437 | 239.0634 |  | 224.2355 | 287.0437 | 147.0998 | 264.2429 | 187.693 | 271.6049 | 95.2696 | 201.3927 |  | 254.055 | 272.5101 | 347.8997 | 128.9492 | 218.2198 | 309.1956 | 138.5726 | 253.8195 | 218.5027 | 287.9362 | 167.3437 | 267.791 | 0.30815 | 19.7578 | 1.0311 | 0.2708 | -39.8552 | 3.1161 | 593.48 | 0.26 | 2.4311 | 0.39057 | 0.9416 | -0.13568 | 2.2141 | 1.2287 | 2.9466 | -9.3437 | -7.5744 | -7.1806 | 1.3388 | -0.062889 | 10.273 | 8.427
42810.554 | 9849 | 95.3794 | 64.0355 | 46.8872 | 34.3921 | 22.9741 | 20.0317 | 17.7778 | 134.986 | 94.3176 | 68.7498 | 46.2467 | 25.2145 | 18.3027 | 16.0918 | 161.5923 | 173.2136 | 441.341 | 201.648 | 174.5316 | 366.2275 |  |  |  | 252.4702 | 308.4848 | 267.5261 | 285.573 | 139.995 | 301.8088 | 147.0547 | 203.6067 | 136.2683 | 203.5163 | 275.5042 | 170.5293 | 287.7201 | 124.6589 |  | 129.8221 | 151.6105 | 86.9777 | 119.2461 |  | 24.9227 | 47.3647 | 23.2693 | 45.8093 | 104.612 | 128.2453 | 169.7325 | 7.566 | 26.1987 | 8.6176 | 53.4154 | 8.1022 | 42.0473 | 48.4594 | 49.9588 | 15.1071 |  |  | 2.1168 | 0.082227 | 0.5144 | -0.25102 | 2.9072 | 1.6423 | 4.4131 | -5.0968 | 0.56825 | 2.0775 | 5.4884 | -0.00050433 | -0.00051583 | -0.00054376 | 230.7777 | 323.7 | 286.9492 | 142.985 | 83.553 | 38.7849 | 22.5138 | 112.5689 | 85.376 | 55.4916 | 38.6948 | 25.0268 | 20.4988 | 17.838 | 74.0366 | 72.9046 | 65.2295 | 45.783 | 42.1148 | 77.7426 | 55.3685 | 174.9145 | 206.1725 | 244.7602 | 245.1239 | 266.2785 | 288.0934 |  |  |  | 310.0157 | 245.2474 | 252.6047 | 242.2965 | 0.80275 | 1.4889 | 483.812 |  |  | 579.7583 |  |  | 316.1987 | 353.9232 | 185.7242 | 185.8053 | 248.221 | 133.0688 | 868.5064 | 718.6184 | 712.4469 | 603.5038 | 806.468 |  | 279.4081 | 689.7175 | 256.0864 | 791.3204 | 305.1214 | 695.1727 |  | 717.9882 |  |  | 779.5941 | 864.6674 | 773.2926 | [6 empty] | 731.4806 |  |  | 726.018 |  |  | 181.2229 | 262.0798 | 310.3757 | 88.5966 | 212.3447 | 323.172 | 139.1304 | 239.0027 |  | 224.213 | 286.9427 | 146.5235 | 264.4234 | 187.294 | 271.0391 | 95.5333 | 201.5459 |  | 255.1107 | 272.1494 | 347.8415 | 128.8878 | 218.4587 | 309.267 | 138.5917 | 253.9131 | 218.7281 | 288.1214 | 167.4523 | 267.8644 | 0.42506 | 19.7539 | 1.0338 | 0.27309 | -39.7616 | 3.1161 | 569.56 | 0.26 | 2.4312 | 0.35777 | 0.89483 | -0.62509 | 2.3806 | 1.7893 | 2.9331 | -9.3549 | -7.5971 | -7.1652 | 1.2713 | -0.43525 | 10.2907 | 8.4388
42810.554 | 9850 | 95.4017 | 64.0492 | 46.8994 | 34.4067 | 22.9792 | 20.0383 | 17.7781 | 134.997 | 94.3329 | 68.7682 | 46.2571 | 25.217 | 18.307 | 16.1 | 161.5848 | 173.193 | 441.3269 | 201.6189 | 174.709 | 366.2078 |  |  |  | 252.4738 | 308.4611 | 268.0585 | 285.9128 | 140.0743 | 301.9074 | 147.0554 | 203.5902 | 136.5542 | 203.5052 | 275.4881 | 170.4243 | 287.7404 | 124.4825 |  | 129.1 | 152.1836 | 86.6656 | 119.4383 |  | 24.8443 | 47.3839 | 23.2815 | 45.8305 | 104.753 | 128.4317 | 169.5846 | 7.5308 | 26.1998 | 8.4862 | 53.4127 | 8.0954 | 42.0481 | 48.4437 | 49.9728 | 15.1077 |  |  | 2.193 | 0.28133 | 0.36524 | -0.082798 | 2.7331 | 1.5332 | 4.5833 | -4.9673 | 0.62468 | 0.90889 | 5.2875 | -0.00050762 | -0.00051748 | -0.00054705 | 231.2345 | 324.4178 | 286.9814 | 143.0008 | 83.5656 | 38.7942 | 22.5232 | 112.573 | 85.3874 | 55.5037 | 38.7058 | 25.0334 | 20.4998 | 17.8416 | 71.0757 | 71.7402 | 64.354 | 46.1772 | 42.2713 | 77.5384 | 55.3481 | 174.9124 | 206.1621 | 244.7318 | 245.109 | 266.2589 | 288.0614 |  |  |  | 310.0111 | 245.8856 | 251.7696 | 242.5043 | 0.88217 | 0.715 | 484.09 |  |  | 579.9625 |  |  | 316.1926 | 353.9029 | 185.9727 | 185.8003 | 248.2107 | 133.0682 | 867.8342 | 718.5492 | 712.5448 | 603.3218 | 806.8685 |  | 279.3649 | 690.5162 | 256.1071 | 791.2534 | 305.0791 | 696.3394 |  | 718.3167 |  |  | 779.5803 | 864.6512 | 772.7995 | [6 empty] | 731.431 |  |  | 726.0092 |  |  | 180.8307 | 262.0441 | 310.4303 | 88.3246 | 211.9337 | 323.0244 | 139.1682 | 239.0103 |  | 224.0155 | 286.9407 | 146.1131 | 264.4024 | 187.2657 | 270.8849 | 95.4847 | 201.7937 |  | 255.7675 | 271.6563 | 347.7856 | 128.7673 | 218.7282 | 309.5729 | 138.3891 | 253.7716 | 218.6594 | 287.9879 | 167.4071 | 268.1032 | 0.27136 | 19.7391 | 1.0352 | 0.27204 | -39.9059 | 3.1161 | 583.26 | 0.23 | 2.4748 | 0.66178 | 0.75403 | -0.35902 | 2.3088 | 1.7293 | 2.9898 | -9.3689 | -7.6181 | -7.1664 | 1.5756 | -0.34039 | 10.2868 | 8.4327
42810.5541 | 9851 | 95.4019 | 64.0445 | 46.9051 | 34.4066 | 22.9748 | 20.0318 | 17.7704 | 135.0046 | 94.3359 | 68.7661 | 46.2627 | 25.2217 | 18.3061 | 16.0882 | 161.5724 | 173.1726 | 441.315 | 201.5972 | 174.9696 | 366.1884 |  |  |  | 252.4726 | 308.4412 | 268.7972 | 286.3194 | 141.5382 | 302.0644 | 147.0534 | 203.5793 | 136.3069 | 203.4923 | 275.4464 | 170.6839 | 287.7709 | 124.6577 |  | 129.2795 | 151.9745 | 87.4227 | 119.4544 |  | 24.8762 | 47.3574 | 23.2497 | 45.663 | 104.7804 | 128.7167 | 169.4811 | 7.5468 | 26.1927 | 8.3994 | 53.4214 | 8.1025 | 42.0525 | 48.4251 | 49.9762 | 15.1058 |  |  | 2.172 | -0.12214 | 0.40598 | -0.37193 | 2.5274 | 0.37672 | 4.5366 | -4.9397 | 0.433 | 0.18739 | 5.3374 | -0.00048462 | -0.00053391 | -0.00056348 | 231.9213 | 325.9792 | 287.008 | 143.0213 | 83.5843 | 38.8063 | 22.5298 | 112.583 | 85.4024 | 55.5209 | 38.7183 | 25.0454 | 20.5056 | 17.8461 | 69.4116 | 69.459 | 59.773 | 44.3369 | 41.5731 | 77.3409 | 55.2806 | 174.9066 | 206.1514 | 244.7101 | 245.0924 | 266.2296 | 288.0315 |  |  |  | 309.9451 | 247.3192 | 252.7597 | 244.3553 | 1.2047 | 1.1533 | 483.9917 |  |  | 580.0018 |  |  | 316.1801 | 353.8756 | 186.9417 | 185.7957 | 248.1937 | 132.8844 | 867.5098 | 718.6584 | 712.7039 | 603.2857 | 806.5648 |  | 279.349 | 691.392 | 256.0535 | 791.434 | 305.116 | 697.7672 |  | 718.8882 |  |  | 779.8657 | 864.529 | 772.2882 | [6 empty] | 731.3146 |  |  | 725.9628 |  |  | 180.9418 | 262.0417 | 310.5787 | 88.0404 | 212.049 | 322.9227 | 139.5527 | 239.2158 |  | 223.7584 | 287.2535 | 145.5588 | 264.2276 | 187.4154 | 271.1041 | 95.5513 | 201.8509 |  | 256.6116 | 270.5773 | 347.7111 | 129.0306 | 218.6856 | 309.762 | 138.0082 | 253.5937 | 218.4274 | 287.9997 | 167.319 | 268.2545 | 0.16216 | 19.7365 | 1.037 | 0.27402 | -39.9079 | 3.1161 | 586.8 | 0.29 | 2.4633 | -0.43602 | 0.79494 | -0.76088 | 2.221 | 0.85747 | 2.9756 | -9.3615 | -7.6457 | -7.1688 | 1.7367 | 0.16056 | 10.2884 | 8.3765
42810.5541 | 9852 | 95.402 | 64.0558 | 46.9139 | 34.4037 | 22.9787 | 20.0375 | 17.7772 | 135.0246 | 94.3421 | 68.7698 | 46.2715 | 25.2199 | 18.3062 | 16.0966 | 161.561 | 173.1521 | 441.2993 | 201.5735 | 174.9272 | 366.1816 |  |  |  | 252.4679 | 308.4162 | 268.606 | 286.3331 | 141.4213 | 302.1416 | 147.0486 | 203.5684 | 136.742 | 203.4857 | 275.4222 | 170.6187 | 287.7904 | 124.4437 |  | 130.3454 | 152.684 | 86.9712 | 118.5086 |  | 24.8932 | 47.4164 | 23.1964 | 45.3019 | 104.6562 | 128.5546 | 169.3464 | 7.6961 | 26.2124 | 8.4806 | 53.4471 | 8.093 | 42.0349 | 48.4091 | 49.9827 | 15.1083 |  |  | 2.333 | 0.092083 | 0.4086 | 0.015114 | 2.2574 | 1.7048 | 4.6339 | -5.0002 | 0.69065 | 1.5578 | 5.3725 | -0.00049284 | -0.00050433 | -0.00057497 | 231.504 | 325.2754 | 287.0335 | 143.0384 | 83.5967 | 38.8113 | 22.5323 | 112.5863 | 85.4145 | 55.5265 | 38.7235 | 25.0468 | 20.5062 | 17.8467 | 70.1561 | 70.8989 | 61.1229 | 43.6097 | 41.6494 | 77.228 | 55.2546 | 174.9007 | 206.1459 | 244.693 | 245.0701 | 266.2222 | 288.0082 |  |  |  | 309.8134 | 248.205 | 252.467 | 246.3592 | 1.278 | 1.3921 | 484.1822 |  |  | 580.2338 |  |  | 316.1776 | 353.8482 | 188.2361 | 185.7951 | 248.175 | 133.2112 | 867.189 | 718.7156 | 712.8347 | 603.5322 | 806.3573 |  | 279.3279 | 692.3408 | 255.9814 | 791.1552 | 305.1247 | 699.2197 |  | 719.3895 |  |  | 780.068 | 864.2117 | 771.4346 | [6 empty] | 731.3523 |  |  | 725.8629 |  |  | 180.9295 | 262.2361 | 310.597 | 87.8902 | 212.6613 | 322.8672 | 139.7177 | 239.3919 |  | 223.5146 | 287.0321 | 145.2068 | 263.9201 | 187.5001 | 271.3311 | 95.6424 | 201.9006 |  | 256.223 | 270.562 | 347.6597 | 128.9262 | 218.5531 | 309.8258 | 137.7259 | 253.4624 | 218.3294 | 287.9319 | 167.5737 | 267.8119 | 0.30121 | 19.7358 | 1.0383 | 0.27489 | -39.9056 | 3.1161 | 577.58 | 0.25 | 2.5531 | 0.37863 | 0.79759 | 0.1534 | 2.0986 | 1.8237 | 3.0067 | -9.3572 | -7.6765 | -7.1604 | 1.6403 | 0.0074773 | 10.316 | 8.3112
42810.5541 | 9853 | 95.4129 | 64.0643 | 46.9208 | 34.4096 | 22.9827 | 20.0374 | 17.7757 | 135.0285 | 94.3521 | 68.7853 | 46.2743 | 25.2235 | 18.3136 | 16.097 | 161.5522 | 173.1555 | 441.3011 | 201.5663 | 174.6762 | 366.139 |  |  |  | 252.4669 | 308.3995 | 268.4539 | 286.2478 | 141.6585 | 302.1835 | 147.0482 | 203.5502 | 136.4593 | 203.4856 | 275.4008 | 170.4116 | 287.7803 | 124.3068 |  | 130.7884 | 152.731 | 86.2603 | 118.7294 |  | 24.9569 | 47.4674 | 23.2309 | 45.1153 | 104.3565 | 128.3692 | 169.3068 | 7.8672 | 26.2356 | 8.6995 | 53.4689 | 8.0938 | 42.0081 | 48.3759 | 49.978 | 15.1044 |  |  | 2.0419 | 0.18671 | 0.66422 | -0.17742 | 2.5544 | 1.7573 | 4.5938 | -4.7537 | 0.14071 | 1.3264 | 5.1907 | -0.00046162 | -0.00054048 | -0.00057005 | 232.5078 | 325.7044 | 287.0582 | 143.0582 | 83.6101 | 38.8217 | 22.5355 | 112.5975 | 85.4256 | 55.5392 | 38.7302 | 25.051 | 20.5094 | 17.8453 | 71.648 | 71.6546 | 62.515 | 45.5722 | 44.2461 | 77.1452 | 55.2518 | 174.8982 | 206.1334 | 244.6664 | 245.0441 | 266.1861 | 287.9759 |  |  |  | 309.6661 | 248.2186 | 251.3135 | 246.537 | 1.3682 | 1.433 | 484.8914 |  |  | 580.7676 |  |  | 316.1781 | 353.8329 | 188.5458 | 185.7976 | 248.1579 | 132.9985 | 866.9712 | 718.7078 | 712.8666 | 602.9487 | 806.5604 |  | 279.2626 | 693.3982 | 255.9145 | 791.1372 | 305.1595 | 700.631 |  | 719.9713 |  |  | 780.0662 | 864.0537 | 770.8519 | [6 empty] | 731.2672 |  |  | 725.8574 |  |  | 180.988 | 262.4229 | 310.439 | 87.9498 | 213.2821 | 322.8567 | 139.4554 | 239.3656 |  | 223.1647 | 287.1016 | 145.3995 | 263.9595 | 187.1274 | 271.2174 | 95.7083 | 202.0734 |  | 254.888 | 271.3591 | 347.6231 | 128.6376 | 218.2953 | 309.8385 | 137.9604 | 253.3972 | 218.5219 | 287.2837 | 167.7318 | 267.6012 | 0.46319 | 19.7331 | 1.0382 | 0.27448 | -39.7918 | 3.1161 | 599.19 | 0.17 | 2.3886 | 0.53919 | 1.017 | -0.52561 | 2.2318 | 1.8512 | 2.993 | -9.3671 | -7.7099 | -7.1574 | 1.4645 | -0.14754 | 10.3092 | 8.2956
42810.5541 | 9854 | 95.42 | 64.0784 | 46.9333 | 34.4147 | 22.9782 | 20.0298 | 17.768 | 135.0374 | 94.3544 | 68.7947 | 46.2852 | 25.2262 | 18.3084 | 16.0951 | 161.5418 | 173.113 | 441.2863 | 201.5405 | 174.6487 | 366.0288 |  |  |  | 252.4546 | 308.3837 | 268.6433 | 286.321 | 142.3222 | 302.1476 | 147.0529 | 203.5382 | 136.5337 | 203.4812 | 275.3764 | 170.7026 | 287.7678 | 124.8806 |  | 131.6123 | 152.5186 | 86.4528 | 119.6277 |  | 24.9896 | 47.5276 | 23.2587 | 44.9689 | 104.0578 | 127.9446 | 169.3289 | 7.9658 | 26.2471 | 8.8017 | 53.5106 | 8.0986 | 42.0074 | 48.3509 | 49.9759 | 15.1061 |  |  | 2.1017 | -0.18719 | 0.54003 | -0.47049 | 2.6858 | 1.9965 | 4.9454 | -4.8543 | 0.06832 | 1.3117 | 5.3708 | -0.00047476 | -0.00052569 | -0.00053226 | 233.1423 | 327.2808 | 287.0773 | 143.0777 | 83.6229 | 38.818 | 22.5375 | 112.5886 | 85.4264 | 55.5377 | 38.741 | 25.0473 | 20.5048 | 17.8395 | 72.7858 | 72.5813 | 65.5837 | 46.792 | 44.3369 | 77.0587 | 55.2539 | 174.8851 | 206.1224 | 244.6364 | 245.0233 | 266.1592 | 287.9444 |  |  |  | 309.6464 | 247.9211 | 250.0938 | 247.0658 | 1.5358 | 1.5365 | 484.8488 |  |  | 580.4455 |  |  | 316.1629 | 353.8072 | 188.0505 | 185.7892 | 248.131 | 133.1003 | 866.8672 | 718.7072 | 712.9484 | 602.5695 | 807.1534 |  | 279.1733 | 694.5286 | 255.8761 | 790.9287 | 305.2264 | 700.9267 |  | 720.5833 |  |  | 779.7235 | 864.5603 | 770.7841 | [6 empty] | 731.2381 |  |  | 725.7748 |  |  | 181.2347 | 262.3798 | 310.2263 | 87.7965 | 212.9902 | 322.8802 | 139.7425 | 239.2445 |  | 222.7837 | 286.6943 | 145.9635 | 264.1549 | 187.0268 | 270.844 | 95.7899 | 202.04 |  | 254.693 | 271.7083 | 347.5836 | 128.5794 | 218.1874 | 309.7882 | 138.3962 | 253.2508 | 218.7722 | 286.9491 | 167.5747 | 267.803 | 0.098599 | 19.7305 | 1.0398 | 0.27711 | -39.8377 | 3.1161 | 600.06 | 0.3 | 2.4232 | -0.53994 | 0.91708 | -0.85601 | 2.2873 | 1.9721 | 3.1038 | -9.3895 | -7.7437 | -7.1468 | 1.3277 | -0.48826 | 10.2834 | 8.2794
42810.5541 | 9855 | 95.4264 | 64.0793 | 46.9393 | 34.4205 | 22.984 | 20.0351 | 17.7714 | 135.0535 | 94.3603 | 68.8068 | 46.2911 | 25.2332 | 18.3134 | 16.0954 | 161.5289 | 173.1029 | 441.2867 | 201.5151 | 174.4631 | 366.0029 |  |  |  | 252.4596 | 308.3666 | 268.9648 | 286.4791 | 141.8369 | 302.2122 | 147.0472 | 203.5279 | 135.8664 | 203.474 | 275.3517 | 171.1286 | 287.7704 | 125.4208 |  | 132.3702 | 152.3577 | 86.3567 | 119.8732 |  | 24.9124 | 47.6356 | 23.3188 | 44.7188 | 103.9542 | 127.6948 | 169.3751 | 7.9882 | 26.254 | 8.7885 | 53.5491 | 8.1055 | 42.019 | 48.3433 | 49.9728 | 15.1018 |  |  | 2.0353 | -0.33899 | 0.19701 | -0.32724 | 2.2817 | 1.8611 | 4.9105 | -4.8385 | 0.41315 | 0.18949 | 5.1834 | -0.00047969 | -0.00054212 | -0.0005454 | 231.2608 | 327.1826 | 287.1114 | 143.0943 | 83.6197 | 38.8286 | 22.5414 | 112.5901 | 85.4315 | 55.5493 | 38.738 | 25.0585 | 20.5114 | 17.8424 | 76.3405 | 73.3874 | 67.3142 | 47.7452 | 45.0948 | 77.0414 | 55.261 | 174.8754 | 206.1131 | 244.6139 | 245.0059 | 266.1333 | 287.9108 |  |  |  | 309.6939 | 247.9067 | 249.1602 | 247.9156 | 1.449 | 1.4478 | 484.2867 |  |  | 579.9268 |  |  | 316.1484 | 353.7801 | 188.1162 | 185.791 | 248.114 | 133.0205 | 866.6604 | 718.697 | 713.0282 | 602.175 | 807.4489 |  | 279.0704 | 695.5257 | 255.8602 | 790.8702 | 305.223 | 702.0596 |  | 720.9855 |  |  | 779.7334 | 864.9986 | 770.4075 | [6 empty] | 731.1643 |  |  | 725.7674 |  |  | 180.8963 | 262.4644 | 310.3669 | 87.6971 | 212.6669 | 322.9527 | 139.8544 | 239.1464 |  | 222.9809 | 285.9784 | 146.6955 | 263.8624 | 186.8569 | 270.9919 | 95.4337 | 201.7758 |  | 255.7704 | 272.2937 | 347.5343 | 128.7404 | 218.3771 | 309.7427 | 138.1289 | 253.1585 | 219.0871 | 286.6209 | 167.3372 | 268.054 | 0.45491 | 19.7298 | 1.0395 | 0.27575 | -39.8863 | 3.1161 | 590.12 | 0.29 | 2.3848 | -0.72672 | 0.55401 | -0.71402 | 2.1076 | 1.9035 | 3.0919 | -9.4045 | -7.7724 | -7.1454 | 0.9306 | -0.67969 | 10.2767 | 8.2593
42810.5541 | 9856 | 95.4346 | 64.0935 | 46.9432 | 34.4255 | 22.9829 | 20.0375 | 17.7753 | 135.0675 | 94.373 | 68.8165 | 46.2953 | 25.2379 | 18.3143 | 16.0943 | 161.5328 | 173.0915 | 441.2775 | 201.5063 | 174.2744 | 365.9795 |  |  |  | 252.4616 | 308.3476 | 268.8916 | 286.3355 | 142.376 | 302.3871 | 147.0501 | 203.5116 | 136.2034 | 203.4734 | 275.3375 | 171.3394 | 287.7564 | 125.4084 |  | 133.0836 | 152.1143 | 87.27 | 119.5023 |  | 24.7892 | 47.668 | 23.3711 | 44.6938 | 103.7991 | 127.6466 | 169.5597 | 7.9045 | 26.2659 | 8.832 | 53.5931 | 8.1155 | 42.0182 | 48.3296 | 49.971 | 15.1081 |  |  | 2.1201 | 0.080255 | 0.093848 | -0.29636 | 2.5419 | 1.8184 | 4.6825 | -4.8175 | 0.63305 | 1.7181 | 5.1474 | -0.00051912 | -0.00054869 | -0.0005454 | 229.175 | 327.197 | 287.1221 | 143.1174 | 83.6234 | 38.8274 | 22.5392 | 112.5879 | 85.4312 | 55.5512 | 38.7345 | 25.0509 | 20.4998 | 17.8379 | 78.3652 | 73.1254 | 67.1659 | 49.6575 | 44.5777 | 76.9977 | 55.2615 | 174.8769 | 206.1069 | 244.5871 | 244.9884 | 266.1167 | 287.8909 |  |  |  | 309.6524 | 247.6876 | 247.9385 | 247.859 | 1.4476 | 1.7307 | 483.7882 |  |  | 578.8794 |  |  | 316.14 | 353.7501 | 188.3958 | 185.7881 | 248.1003 | 133.465 | 866.4427 | 718.6004 | 713.1305 | 601.6433 | 807.0785 |  | 279.0363 | 696.3805 | 255.8493 | 790.6886 | 305.1665 | 702.5727 |  | 721.5154 |  |  | 779.9954 | 864.3431 | 768.0454 | [6 empty] | 731.2282 |  |  | 725.7185 |  |  | 180.5164 | 262.534 | 310.269 | 87.9681 | 212.6277 | 323.0121 | 139.6057 | 238.9218 |  | 223.3017 | 285.8646 | 146.5407 | 263.4505 | 186.8458 | 271.3363 | 94.9992 | 201.6062 |  | 255.2083 | 272.7545 | 347.4624 | 128.8681 | 218.559 | 309.5247 | 137.302 | 253.0355 | 219.2001 | 286.4694 | 167.6678 | 268.0206 | 0.56296 | 19.7294 | 1.0398 | 0.27687 | -39.8543 | 3.1161 | 583.28 | 0.31 | 2.4343 | 0.35362 | 0.38239 | -0.67952 | 2.2244 | 1.8814 | 3.019 | -9.3964 | -7.7968 | -7.1444 | 0.70034 | -0.66315 | 10.2861 | 8.2579
42810.5541 | 9857 | 95.4365 | 64.0996 | 46.9382 | 34.4336 | 22.9867 | 20.0349 | 17.7795 | 135.0832 | 94.3841 | 68.8213 | 46.3081 | 25.2429 | 18.3265 | 16.1045 | 161.5238 | 173.0747 | 441.2739 | 201.4868 | 174.3417 | 365.8871 |  |  |  | 252.4599 | 308.3375 | 268.7733 | 286.2686 | 142.8875 | 302.3412 | 147.0497 | 203.493 | 137.014 | 203.4589 | 275.3106 | 171.1789 | 287.7238 | 124.6995 |  | 133.4702 | 152.4206 | 88.0044 | 118.6304 |  | 24.7544 | 47.6365 | 23.3842 | 44.6707 | 103.6632 | 127.5395 | 169.9045 | 7.7214 | 26.2891 | 9.1371 | 53.6139 | 8.11 | 42.0091 | 48.3121 | 49.9768 | 15.1069 |  |  | 2.398 | 0.12034 | 0.26798 | -0.009198 | 2.4131 | 1.8244 | 4.5616 | -4.9003 | 0.67333 | 1.3029 | 5.5357 | -0.00049941 | -0.00053719 | -0.0005569 | 228.7565 | 326.7907 | 287.1544 | 143.1324 | 83.6374 | 38.8342 | 22.544 | 112.5993 | 85.4402 | 55.5651 | 38.7483 | 25.057 | 20.501 | 17.8406 | 82.4857 | 76.8893 | 71.1244 | 51.6669 | 45.5553 | 77.0256 | 55.285 | 174.8755 | 206.0873 | 244.5584 | 244.9643 | 266.0906 | 287.856 |  |  |  | 309.5834 | 247.4658 | 247.5139 | 246.9673 | 2.1818 | 2.019 | 483.0769 |  |  | 577.761 |  |  | 316.1353 | 353.7286 | 188.5054 | 185.779 | 248.0808 | 133.8977 | 866.14 | 718.532 | 713.4938 | 601.1773 | 806.5666 |  | 279.0116 | 697.272 | 255.8186 | 790.8512 | 305.0723 | 703.1424 |  | 722.2157 |  |  | 780.0628 | 863.9294 | 765.8104 | [6 empty] | 731.1448 |  |  | 725.6158 |  |  | 180.7813 | 262.6934 | 310.3948 | 88.3657 | 212.395 | 323.043 | 139.6595 | 238.9661 |  | 223.7342 | 285.8815 | 146.3375 | 263.4696 | 187.2028 | 271.5787 | 95.0236 | 201.6129 |  | 254.154 | 272.5029 | 347.396 | 128.8469 | 218.6984 | 309.5168 | 136.949 | 253.1021 | 219.2387 | 286.4244 | 167.7218 | 268.0733 | 0.33607 | 19.7275 | 1.0408 | 0.27701 | -39.8974 | 3.1161 | 593.9 | 0.25 | 2.5889 | 0.43299 | 0.64614 | -0.11971 | 2.167 | 1.8842 | 2.9794 | -9.3839 | -7.8234 | -7.1557 | 0.24588 | -1.1002 | 10.3081 | 8.2776
42810.5541 | 9858 | 95.4488 | 64.1035 | 46.9483 | 34.428 | 22.9888 | 20.0316 | 17.7732 | 135.0931 | 94.3862 | 68.8331 | 46.316 | 25.2439 | 18.3203 | 16.0964 | 161.516 | 173.058 | 441.2643 | 201.4633 | 174.2392 | 365.8222 |  |  |  | 252.4578 | 308.3274 | 268.5782 | 286.1835 | 142.3578 | 301.9187 | 147.0635 | 203.4743 | 136.5875 | 203.4605 | 275.2949 | 170.9638 | 287.7042 | 124.1629 |  | 133.5485 | 152.5573 | 87.9977 | 117.6762 |  | 24.6338 | 47.6215 | 23.339 | 44.6053 | 103.4737 | 127.5565 | 170.1567 | 7.6377 | 26.3062 | 9.2375 | 53.6094 | 8.1088 | 42.0109 | 48.2957 | 49.9903 | 15.1076 |  |  | 2.168 | 0.020459 | 0.47169 | -0.24051 | 2.7555 | 1.7698 | 4.5163 | -4.7787 | 0.38883 | 1.6503 | 5.2096 | -0.00050433 | -0.00053883 | -0.00058812 | 230.9659 | 326.6953 | 287.1788 | 143.1463 | 83.6501 | 38.8359 | 22.5413 | 112.6007 | 85.447 | 55.5671 | 38.7475 | 25.0555 | 20.5086 | 17.8351 | 86.6448 | 79.2262 | 75.9054 | 53.1401 | 47.4691 | 77.0953 | 55.3704 | 174.86 | 206.0777 | 244.5289 | 244.9334 | 266.066 | 287.8142 |  |  |  | 309.5238 | 247.0278 | 248.3976 | 245.4969 | 1.4509 | 2.4871 | 482.5912 |  |  | 577.1907 |  |  | 316.1208 | 353.7029 | 187.4875 | 185.7739 | 248.0505 | 133.5393 | 865.8091 | 718.5225 | 713.7568 | 600.8518 | 806.4074 |  | 279.0335 | 698.1132 | 255.8093 | 790.9519 | 305.0697 | 703.7924 |  | 722.6019 |  |  | 780.4402 | 863.5406 | 764.1039 | [6 empty] | 730.9691 |  |  | 725.571 |  |  | 180.6322 | 262.8416 | 310.4814 | 88.5349 | 212.1458 | 322.9824 | 139.7447 | 238.9813 |  | 223.927 | 285.7912 | 145.8559 | 263.7351 | 187.4693 | 271.626 | 94.926 | 201.5961 |  | 254.354 | 272.3554 | 347.3326 | 128.5611 | 218.821 | 309.6066 | 136.8259 | 253.1529 | 219.0295 | 286.4427 | 167.6093 | 268.2558 | 0.34243 | 19.7246 | 1.0401 | 0.27544 | -39.8899 | 3.1161 | 592.29 | 0.28 | 2.4607 | 0.17853 | 0.85722 | -0.61211 | 2.3157 | 1.8559 | 2.9646 | -9.378 | -7.8474 | -7.1587 | -0.20781 | -1.6212 | 10.3333 | 8.3141
42810.5541 | 9859 | 95.4562 | 64.1151 | 46.9565 | 34.4352 | 22.9945 | 20.0388 | 17.779 | 135.1061 | 94.4004 | 68.8423 | 46.327 | 25.2507 | 18.3212 | 16.1067 | 161.4997 | 173.0456 | 441.2503 | 201.4444 | 174.2114 | 365.802 |  |  |  | 252.4494 | 308.3061 | 268.615 | 286.2887 | 143.1876 | 301.8135 | 147.0507 | 203.4562 | 136.6428 | 203.449 | 275.2666 | 170.6564 | 287.6879 | 123.8352 |  | 133.9228 | 152.7473 | 87.7488 | 116.5308 |  | 24.5477 | 47.6631 | 23.3232 | 44.5186 | 103.2068 | 127.4775 | 170.0486 | 7.6216 | 26.3303 | 9.3207 | 53.5931 | 8.1248 | 42.0156 | 48.28 | 50.001 | 15.1116 |  |  | 2.0301 | 0.20182 | 0.74176 | -0.16757 | 2.4512 | 1.3125 | 4.5761 | -5.0508 | 1.4831 | 0.66154 | 5.2901 | -0.00054869 | -0.00051255 | -0.00053555 | 232.6059 | 326.9002 | 287.2032 | 143.1739 | 83.6684 | 38.8483 | 22.5459 | 112.604 | 85.4554 | 55.5739 | 38.752 | 25.0592 | 20.5095 | 17.8368 | 86.7174 | 79.5841 | 78.151 | 54.2977 | 49.0198 | 77.1041 | 55.4485 | 174.8529 | 206.0654 | 244.5053 | 244.9137 | 266.0392 | 287.7866 |  |  |  | 309.5095 | 246.6197 | 249.1804 | 244.651 | 1.8188 | 1.3041 | 482.3683 |  |  | 576.9754 |  |  | 316.1039 | 353.6741 | 186.4205 | 185.7705 | 248.0176 | 133.2076 | 865.8602 | 718.5067 | 713.8275 | 600.606 | 806.398 |  | 279.0013 | 699.0328 | 255.8079 | 790.8126 | 305.0795 | 705.1265 |  | 722.9321 |  |  | 780.7567 | 863.2532 | 763.3349 | [6 empty] | 730.8129 |  |  | 725.5338 |  |  | 180.4474 | 262.7148 | 310.512 | 88.3345 | 212.0049 | 322.8651 | 139.4776 | 238.9698 |  | 224.2799 | 285.6926 | 145.5962 | 264.0615 | 187.6734 | 271.6024 | 94.9731 | 201.5292 |  | 253.3187 | 272.0678 | 347.2736 | 128.3425 | 218.8929 | 309.4354 | 136.9829 | 253.2749 | 218.9977 | 286.3852 | 167.331 | 268.1944 | 0.34686 | 19.7239 | 1.0413 | 0.27706 | -39.8765 | 3.1161 | 614.92 | 0.29 | 2.3809 | 0.56076 | 1.075 | -0.51096 | 2.1839 | 1.598 | 2.9839 | -9.3799 | -7.873 | -7.1541 | -0.21481 | -1.8614 | 10.364 | 8.3366
42810.5542 | 9860 | 95.4621 | 64.1241 | 46.9638 | 34.4419 | 22.9957 | 20.0358 | 17.7781 | 135.1198 | 94.4051 | 68.853 | 46.3306 | 25.2581 | 18.317 | 16.1086 | 161.4884 | 173.0287 | 441.2437 | 201.4263 | 174.1673 | 365.8207 |  |  |  | 252.4466 | 308.2798 | 268.7825 | 286.3492 | 143.0399 | 301.9266 | 147.0396 | 203.4307 | 135.9857 | 203.4358 | 275.2381 | 170.2052 | 287.6304 | 123.3183 |  | 133.7261 | 153.0545 | 86.8585 | 114.7589 |  | 24.5039 | 47.7346 | 23.3757 | 44.5123 | 103.1281 | 127.069 | 169.9003 | 7.6238 | 26.3494 | 9.429 | 53.5766 | 8.1298 | 42.0291 | 48.2639 | 50.0226 | 15.1055 |  |  | 2.1575 | 0.033599 | 0.4454 | -0.049942 | 2.4768 | 0.88468 | 4.5031 | -5.2071 | 0.31702 | 1.4403 | 5.2784 | -0.00048626 | -0.00050105 | -0.00056019 | 234.3307 | 327.706 | 287.2313 | 143.1971 | 83.6802 | 38.8561 | 22.5526 | 112.6108 | 85.4608 | 55.584 | 38.7629 | 25.0639 | 20.5133 | 17.8323 | 88.1661 | 80.8139 | 77.4799 | 54.587 | 48.4088 | 77.1259 | 55.4887 | 174.8505 | 206.051 | 244.4809 | 244.8945 | 266.0175 | 287.7537 |  |  |  | 309.5001 | 246.8555 | 248.6748 | 244.4523 | 1.7726 | 1.6667 | 482.5005 |  |  | 577.0153 |  |  | 316.0911 | 353.6556 | 187.108 | 185.7685 | 247.9924 | 132.4836 | 865.9779 | 718.5148 | 713.8525 | 600.6942 | 806.8396 |  | 278.9886 | 700.0744 | 255.8097 | 790.7024 | 305.107 | 705.9015 |  | 723.4348 |  |  | 780.8219 | 863.7297 | 765.3202 | [6 empty] | 730.8497 |  |  | 725.4789 |  |  | 180.3557 | 262.7732 | 310.3731 | 88.0063 | 211.9806 | 322.7847 | 139.4993 | 238.9334 |  | 224.3179 | 285.676 | 145.5145 | 264.3669 | 187.6347 | 271.5859 | 94.8723 | 201.5743 |  | 251.9537 | 272.4092 | 347.2167 | 128.2455 | 218.6539 | 308.9014 | 137.4278 | 253.4026 | 219.2842 | 286.5546 | 167.0195 | 267.9096 | 0.21108 | 19.7221 | 1.041 | 0.27594 | -39.9282 | 3.1161 | 599.83 | 0.3 | 2.4548 | 0.22883 | 0.83314 | -0.27898 | 2.1941 | 1.3113 | 2.9585 | -9.393 | -7.9018 | -7.1491 | -0.37315 | -1.7821 | 10.4093 | 8.3414
42810.5542 | 9861 | 95.465 | 64.1207 | 46.9717 | 34.4426 | 22.9947 | 20.034 | 17.7744 | 135.1302 | 94.4045 | 68.8608 | 46.3363 | 25.2525 | 18.3189 | 16.107 | 161.4798 | 173.0064 | 441.2435 | 201.4022 | 174.1014 | 365.8228 |  |  |  | 252.4425 | 308.2594 | 268.9565 | 286.3743 | 141.6545 | 302.0526 | 147.044 | 203.4043 | 135.22 | 203.4402 | 275.2178 | 169.8161 | 287.5978 | 122.8961 |  | 133.8208 | 153.1282 | 86.1612 | 114.4227 |  | 24.4294 | 47.7967 | 23.4884 | 44.5108 | 103.0564 | 126.4225 | 169.8196 | 7.6099 | 26.38 | 9.4554 | 53.578 | 8.1284 | 42.0516 | 48.2553 | 50.0323 | 15.1019 |  |  | 2.517 | 0.042799 | 0.17204 | 0.040742 | 2.5767 | 1.2757 | 4.5366 | -5.1947 | 0.49274 | 1.4349 | 5.3254 | -0.00050269 | -0.00048134 | -0.00057169 | 232.6738 | 325.8159 | 287.2551 | 143.22 | 83.6843 | 38.8731 | 22.5562 | 112.6206 | 85.4763 | 55.5909 | 38.7785 | 25.0716 | 20.5197 | 17.843 | 89.3436 | 82.2299 | 77.3843 | 54.9008 | 46.8188 | 77.1905 | 55.5515 | 174.8545 | 206.0489 | 244.4558 | 244.8804 | 265.9969 | 287.7278 |  |  |  | 309.4086 | 247.0011 | 248.5958 | 244.9504 | 1.5017 | 1.6289 | 482.8513 |  |  | 577.3233 |  |  | 316.0827 | 353.6322 | 188.5647 | 185.7636 | 247.9744 | 131.9222 | 865.9217 | 718.3816 | 713.8709 | 601.0901 | 807.1476 |  | 278.9514 | 701.4192 | 255.8203 | 790.7335 | 305.0846 | 706.9482 |  | 723.9086 |  |  | 781.0205 | 864.252 | 766.0162 | [6 empty] | 730.7953 |  |  | 725.4386 |  |  | 180.6189 | 262.8488 | 310.3039 | 87.7254 | 211.6004 | 322.7921 | 139.5964 | 238.5806 |  | 224.0362 | 285.5504 | 145.6144 | 264.5845 | 187.3999 | 271.7363 | 94.9811 | 201.6582 |  | 251.3954 | 272.8309 | 347.1632 | 127.8114 | 218.1246 | 308.7364 | 137.4794 | 253.4408 | 219.4061 | 286.4856 | 167.0056 | 267.7344 | 0.30314 | 19.7214 | 1.0419 | 0.27668 | -39.829 | 3.116 | 590.3 | 0.13 | 2.6517 | 0.25829 | 0.51785 | 0.252 | 2.2361 | 1.5734 | 2.9671 | -9.404 | -7.9385 | -7.1516 | -0.49617 | -1.764 | 10.4164 | 8.3209
42810.5542 | 9862 | 95.4728 | 64.1322 | 46.992 | 34.4473 | 23.0001 | 20.0381 | 17.7793 | 135.1467 | 94.4178 | 68.8633 | 46.3465 | 25.2619 | 18.3218 | 16.1091 | 161.4657 | 172.9835 | 441.2314 | 201.3763 | 174.1171 | 365.8254 |  |  |  | 252.4359 | 308.2322 | 268.9584 | 286.3351 | 140.6515 | 302.1688 | 147.0458 | 203.3839 | 135.4661 | 203.4362 | 275.2016 | 169.6899 | 287.5544 | 123.0127 |  | 133.3568 | 153.6444 | 85.8435 | 115.1796 |  | 24.3816 | 47.8012 | 23.5295 | 44.4496 | 103.1113 | 126.0508 | 169.6563 | 7.5733 | 26.4114 | 9.4882 | 53.5894 | 8.1307 | 42.0788 | 48.2463 | 50.0557 | 15.1142 |  |  | 2.4289 | -0.057081 | 0.29821 | -0.11171 | 2.7114 | 1.8618 | 4.7042 | -5.0337 | 0.43689 | 1.6214 | 5.2692 | -0.00054048 | -0.00053062 | -0.00056019 | 232.4757 | 324.5474 | 287.282 | 143.2378 | 83.6999 | 38.8758 | 22.5656 | 112.6161 | 85.4813 | 55.5965 | 38.7792 | 25.0757 | 20.5126 | 17.8432 | 90.4346 | 84.2614 | 77.7725 | 53.9725 | 46.0783 | 77.2507 | 55.614 | 174.8432 | 206.0297 | 244.4276 | 244.8534 | 265.9785 | 287.6933 |  |  |  | 309.3077 | 247.1403 | 249.7587 | 245.9665 | 1.0785 | 1.446 | 483.5788 |  |  | 577.8493 |  |  | 316.0814 | 353.6075 | 189.1197 | 185.7569 | 247.9575 | 131.8848 | 865.8751 | 718.2474 | 714.081 | 601.2826 | 806.839 |  | 278.973 | 702.7235 | 255.8307 | 791.0525 | 305.068 | 707.9008 |  | 724.5757 |  |  | 781.4623 | 864.3867 | 765.2345 | [6 empty] | 730.618 |  |  | 725.4455 |  |  | 181.2815 | 262.7857 | 310.0898 | 87.6581 | 211.1583 | 322.8201 | 139.4575 | 238.4382 |  | 223.9334 | 285.4951 | 145.7099 | 264.6963 | 187.349 | 271.8862 | 95.1398 | 201.6763 |  | 252.0609 | 273.1261 | 347.104 | 127.6537 | 217.7523 | 308.9036 | 137.792 | 253.2807 | 219.1117 | 286.1404 | 167.0782 | 267.6912 | 0.10438 | 19.7201 | 1.0431 | 0.27724 | -39.8045 | 3.116 | 599.12 | 0.24 | 2.6051 | -0.29829 | 0.68178 | -0.41728 | 2.2928 | 1.8999 | 3.02 | -9.394 | -7.9741 | -7.1616 | -0.61012 | -1.7997 | 10.3925 | 8.2854
42810.5542 | 9863 | 95.4827 | 64.1445 | 46.9954 | 34.4537 | 22.9975 | 20.0343 | 17.7759 | 135.1556 | 94.428 | 68.8788 | 46.3535 | 25.2643 | 18.3295 | 16.1038 | 161.4545 | 172.9683 | 441.2213 | 201.3625 | 174.0689 | 365.8305 |  |  |  | 252.4357 | 308.2118 | 268.62 | 286.129 | 141.2241 | 302.3141 | 147.0522 | 203.3669 | 134.8925 | 203.4315 | 275.1844 | 169.6866 | 287.5253 | 123.3995 |  | 133.2181 | 154.2004 | 85.3969 | 115.2952 |  | 24.338 | 47.7354 | 23.4669 | 44.4194 | 103.2046 | 126.0193 | 169.6387 | 7.5787 | 26.4202 | 9.456 | 53.5929 | 8.1087 | 42.1024 | 48.2336 | 50.0554 | 15.1077 |  |  | 2.5255 | 0.20511 | 0.55843 | -0.16099 | 2.7666 | 2.0438 | 4.8054 | -4.6394 | 1.1735 | 1.2502 | 5.2621 | -0.00057826 | -0.00048298 | -0.00056348 | 232.1025 | 325.1821 | 287.3013 | 143.2555 | 83.7007 | 38.8707 | 22.56 | 112.6117 | 85.482 | 55.6117 | 38.7773 | 25.0743 | 20.5031 | 17.8336 | 90.1249 | 81.716 | 75.392 | 54.9894 | 47.0632 | 77.2681 | 55.6571 | 174.8414 | 206.0199 | 244.4041 | 244.8351 | 265.9454 | 287.6583 |  |  |  | 309.2433 | 247.407 | 249.0341 | 246.1663 | 1.1599 | 1.7529 | 483.957 |  |  | 578.1222 |  |  | 316.0733 | 353.5819 | 189.4751 | 185.7566 | 247.9377 | 131.3403 | 865.9991 | 718.1771 | 714.2739 | 600.8547 | 806.5416 |  | 278.9539 | 703.8579 | 255.8288 | 791.2795 | 305.0304 | 708.6376 |  | 725.052 |  |  | 781.7483 | 864.6229 | 765.1805 | [6 empty] | 730.6298 |  |  | 725.4086 |  |  | 181.723 | 262.732 | 309.6417 | 87.7339 | 210.9466 | 322.8212 | 139.2522 | 238.3099 |  | 223.8616 | 285.4358 | 145.677 | 264.659 | 187.5105 | 272.0357 | 95.3017 | 201.7451 |  | 253.1923 | 273.6568 | 347.054 | 127.7852 | 217.8355 | 309.1684 | 138.0102 | 252.9898 | 218.6923 | 285.8323 | 167.0093 | 267.7725 | 0.29601 | 19.7187 | 1.0434 | 0.27644 | -39.7904 | 3.116 | 593.71 | 0.19 | 2.6568 | 0.56537 | 0.93288 | -0.5009 | 2.3159 | 1.9905 | 3.0522 | -9.387 | -8.0057 | -7.1706 | -0.57361 | -1.53 | 10.3873 | 8.2752
42810.5542 | 9864 | 95.4897 | 64.1523 | 46.9926 | 34.4577 | 23.0014 | 20.0342 | 17.7763 | 135.1654 | 94.4294 | 68.8904 | 46.3619 | 25.2679 | 18.3322 | 16.1088 | 161.4456 | 172.9492 | 441.2256 | 201.3444 | 173.9544 | 365.8147 |  |  |  | 252.4446 | 308.199 | 268.4802 | 286.0353 | 141.5736 | 302.1854 | 147.0552 | 203.3448 | 134.94 | 203.4285 | 275.1649 | 169.4009 | 287.5373 | 123.0383 |  | 133.5611 | 154.1693 | 85.3517 | 114.6085 |  | 24.3046 | 47.7517 | 23.5024 | 44.4527 | 103.3333 | 125.8406 | 169.6159 | 7.5289 | 26.4382 | 9.4127 | 53.6083 | 8.1151 | 42.1126 | 48.2297 | 50.0791 | 15.1076 |  |  | 2.4375 | 0.4075 | 0.58274 | -0.35156 | 2.396 | 2.287 | 4.7653 | -4.5218 | 1.0254 | 0.86819 | 5.3143 | -0.00053391 | -0.00053883 | -0.0005454 | 230.1856 | 323.3215 | 287.3323 | 143.2821 | 83.7149 | 38.881 | 22.5596 | 112.6253 | 85.4895 | 55.6179 | 38.7837 | 25.0731 | 20.5139 | 17.8321 | 90.5228 | 83.4649 | 76.7662 | 55.4129 | 47.4898 | 77.3383 | 55.7238 | 174.8289 | 206.0057 | 244.3817 | 244.8133 | 265.9233 | 287.6294 |  |  |  | 309.1249 | 247.251 | 249.5152 | 246.8999 | 1.9483 | 1.9229 | 483.707 |  |  | 578.3288 |  |  | 316.0619 | 353.5576 | 189.7912 | 185.7496 | 247.9182 | 130.7928 | 865.998 | 718.18 | 714.2706 | 600.667 | 806.6164 |  | 278.9468 | 704.9596 | 255.8242 | 791.5939 | 305.0154 | 709.4308 |  | 725.5044 |  |  | 781.6895 | 864.9386 | 767.0614 | [6 empty] | 730.6887 |  |  | 725.3446 |  |  | 181.5452 | 262.5859 | 309.2271 | 87.8245 | 211.1757 | 322.7692 | 138.8905 | 238.2123 |  | 223.6823 | 285.3289 | 145.6308 | 264.3154 | 187.5333 | 272.0491 | 95.3035 | 201.7449 |  | 254.4545 | 274.0674 | 347.007 | 127.8825 | 217.9998 | 309.4223 | 137.862 | 252.7308 | 218.8467 | 285.8547 | 166.7883 | 267.9339 | 0.30121 | 19.7179 | 1.0458 | 0.2794 | -39.8574 | 3.1161 | 593.72 | 0.19 | 2.6097 | 0.79692 | 0.95299 | -0.7402 | 2.1547 | 2.1051 | 3.0387 | -9.3895 | -8.0366 | -7.1804 | -0.60934 | -1.6748 | 10.4072 | 8.2462
42810.5542 | 9865 | 95.4998 | 64.1661 | 46.9996 | 34.4691 | 23.0061 | 20.0453 | 17.7814 | 135.1861 | 94.4343 | 68.9006 | 46.3773 | 25.2729 | 18.3394 | 16.1077 | 161.4363 | 172.9216 | 441.2236 | 201.3205 | 173.6083 | 365.7822 |  |  |  | 252.4405 | 308.173 | 268.8676 | 286.296 | 142.1562 | 302.1205 | 147.0409 | 203.3282 | 135.4724 | 203.4202 | 275.1307 | 169.3571 | 287.5193 | 123.0157 |  | 133.8834 | 154.1301 | 85.5185 | 114.0096 |  | 24.1416 | 47.7433 | 23.5176 | 44.5231 | 103.1587 | 125.9289 | 169.7499 | 7.3969 | 26.4543 | 9.3559 | 53.6269 | 8.1183 | 42.1193 | 48.2266 | 50.0832 | 15.1097 |  |  | 2.4624 | 0.13874 | 0.42503 | 0.013142 | 2.5222 | 1.7632 | 4.5662 | -4.8549 | 0.5663 | 1.1197 | 5.4113 | -0.00047641 | -0.00047969 | -0.00055362 | 229.984 | 323.6622 | 287.354 | 143.297 | 83.7282 | 38.8886 | 22.5612 | 112.6246 | 85.4967 | 55.6186 | 38.7925 | 25.077 | 20.5096 | 17.833 | 91.5583 | 83.8896 | 77.8627 | 55.5349 | 46.3125 | 77.4174 | 55.7879 | 174.8259 | 205.9955 | 244.3491 | 244.7853 | 265.9005 | 287.5983 |  |  |  | 309.0044 | 247.2879 | 249.3163 | 248.0322 | 1.7033 | 1.5619 | 484.4731 |  |  | 578.9216 |  |  | 316.0554 | 353.5416 | 189.6263 | 185.7507 | 247.9061 | 130.4109 | 865.5497 | 718.0554 | 714.3601 | 600.3232 | 806.7323 |  | 278.9064 | 705.9138 | 255.7948 | 791.7331 | 304.9469 | 709.7302 |  | 725.831 |  |  | 781.5712 | 864.998 | 767.3766 | [6 empty] | 730.4647 |  |  | 725.3186 |  |  | 181.3479 | 262.3047 | 309.0589 | 87.9799 | 211.5125 | 322.658 | 138.8362 | 238.263 |  | 223.3733 | 284.8699 | 145.5552 | 264.1517 | 187.3837 | 271.9057 | 94.9422 | 201.6513 |  | 255.0586 | 274.1218 | 346.9507 | 127.8331 | 218.1324 | 309.528 | 137.4622 | 252.5742 | 219.0763 | 285.9897 | 166.6267 | 268.0152 | 0.21474 | 19.7192 | 1.0469 | 0.27813 | -39.8869 | 3.116 | 602.57 | 0.27 | 2.6229 | 0.46499 | 0.81388 | 0.14311 | 2.211 | 1.8486 | 2.9749 | -9.3954 | -8.0649 | -7.1892 | -0.71483 | -1.7889 | 10.4226 | 8.206
42810.5542 | 9866 | 95.5121 | 64.1739 | 47.0245 | 34.4691 | 23.0074 | 20.0418 | 17.783 | 135.1921 | 94.4516 | 68.9027 | 46.3837 | 25.2839 | 18.342 | 16.1136 | 161.436 | 172.9232 | 441.2266 | 201.3053 | 173.4537 | 365.7669 |  |  |  | 252.4512 | 308.1573 | 268.8218 | 286.2047 | 142.8623 | 302.2024 | 147.0305 | 203.3103 | 134.4762 | 203.4144 | 275.1084 | 169.3113 | 287.4859 | 122.6313 |  | 133.8047 | 153.2417 | 85.5435 | 113.7903 |  | 24.0197 | 47.797 | 23.4835 | 44.3916 | 103.1208 | 125.8572 | 169.6013 | 7.2928 | 26.4558 | 9.1199 | 53.6506 | 8.1355 | 42.1102 | 48.2247 | 50.089 | 15.1169 |  |  | 2.49 | 0.080915 | 0.3199 | -0.23591 | 2.806 | 1.7153 | 4.651 | -4.6341 | 0.38552 | 1.3981 | 5.3956 | -0.00051912 | -0.00056019 | -0.00052405 | 231.9501 | 325.1992 | 287.3758 | 143.3088 | 83.7357 | 38.8823 | 22.5655 | 112.6188 | 85.5022 | 55.6264 | 38.7865 | 25.0743 | 20.5067 | 17.8362 | 93.774 | 85.0169 | 78.662 | 55.3176 | 47.0586 | 77.5224 | 55.8329 | 174.8176 | 205.9833 | 244.3304 | 244.7631 | 265.881 | 287.5638 |  |  |  | 308.8735 | 247.4839 | 249.9617 | 248.0521 | 1.1526 | 1.7262 | 484.3433 |  |  | 578.5627 |  |  | 316.0352 | 353.511 | 189.1355 | 185.7472 | 247.8843 | 129.7784 | 865.3623 | 718.0685 | 714.6153 | 599.6601 | 806.2594 |  | 278.9782 | 706.7778 | 255.7721 | 791.6915 | 304.9514 | 709.6932 |  | 726.1025 |  |  | 781.3486 | 864.4139 | 764.2295 | [6 empty] | 730.4922 |  |  | 725.2409 |  |  | 180.9606 | 262.0614 | 309.1425 | 88.3434 | 211.5653 | 322.5383 | 139.3451 | 238.1789 |  | 222.995 | 284.5199 | 145.5982 | 264.2596 | 187.6496 | 271.8096 | 94.5239 | 201.4463 |  | 254.0544 | 273.9035 | 346.9022 | 127.5965 | 218.0767 | 309.3953 | 136.9412 | 252.5705 | 219.1479 | 286.3195 | 166.5101 | 267.7036 | 0.24459 | 19.7153 | 1.0474 | 0.27808 | -39.8 | 3.116 | 622.69 | 0.16 | 2.6378 | 0.35514 | 0.70614 | -0.60639 | 2.3319 | 1.8232 | 3.0021 | -9.3775 | -8.0903 | -7.1877 | -0.94833 | -1.8724 | 10.4264 | 8.1959
42810.5542 | 9867 | 95.5059 | 64.1749 | 46.997 | 34.4678 | 23.0048 | 20.0396 | 17.7704 | 135.1969 | 94.454 | 68.9037 | 46.3859 | 25.2773 | 18.3288 | 16.1032 | 161.4264 | 172.8971 | 441.2179 | 201.2873 | 173.6011 | 365.7536 |  |  |  | 252.4459 | 308.1302 | 268.8895 | 286.1208 | 142.3599 | 302.1783 | 147.0413 | 203.2893 | 134.707 | 203.4163 | 275.0877 | 169.2342 | 287.4525 | 122.3571 |  | 133.9208 | 153.3773 | 85.6612 | 112.5928 |  | 23.9239 | 47.7779 | 23.4469 | 44.2013 | 102.8085 | 125.5626 | 169.4427 | 7.2339 | 26.446 | 8.9304 | 53.6453 | 8.1377 | 42.1199 | 48.2059 | 50.0975 | 15.1205 |  |  | 2.149 | -0.10242 | 0.24761 | -0.40675 | 2.7706 | 2.126 | 4.8277 | -4.2031 | 0.21505 | 0.97456 | 5.3936 | -0.00046162 | -0.00047476 | -0.00053391 | 231.164 | 326.1131 | 287.3954 | 143.3256 | 83.7397 | 38.8828 | 22.5608 | 112.6218 | 85.5147 | 55.6309 | 38.7907 | 25.0727 | 20.507 | 17.8297 | 92.8205 | 85.801 | 79.1231 | 53.446 | 46.1891 | 77.5496 | 55.8799 | 174.8062 | 205.9656 | 244.3061 | 244.7432 | 265.8422 | 287.5361 |  |  |  | 308.687 | 247.4208 | 249.5579 | 247.7096 | 1.8561 | 1.8621 | 483.3177 |  |  | 577.8567 |  |  | 316.0227 | 353.4749 | 188.8507 | 185.737 | 247.8648 | 129.5234 | 865.2125 | 718.0804 | 714.9176 | 599.3572 | 806.5373 |  | 278.9623 | 707.7086 | 255.7375 | 791.3021 | 304.8524 | 710.2727 |  | 726.5864 |  |  | 781.5585 | 864.6073 | 764.2638 | [6 empty] | 730.4388 |  |  | 725.2407 |  |  | 180.8167 | 262.126 | 309.3736 | 88.6383 | 211.6538 | 322.459 | 139.4053 | 238.0683 |  | 222.6783 | 284.6247 | 146.0726 | 264.1654 | 188.2898 | 271.9249 | 94.1488 | 201.3232 |  | 253.5014 | 273.6197 | 346.8285 | 127.1486 | 217.6433 | 309.1445 | 136.7932 | 252.6443 | 218.9289 | 286.53 | 166.6064 | 267.2451 | 0.58068 | 19.7175 | 1.0493 | 0.27871 | -39.7512 | 3.116 | 615.44 | 0.34 | 2.4504 | -0.39954 | 0.62124 | -0.79623 | 2.3162 | 2.029 | 3.0575 | -9.3863 | -8.1183 | -7.184 | -0.83909 | -1.918 | 10.4574 | 8.1919
42810.5542 | 9868 | 95.5106 | 64.1805 | 47.0095 | 34.4765 | 23.0042 | 20.0382 | 17.772 | 135.2118 | 94.4624 | 68.9177 | 46.3983 | 25.291 | 18.3331 | 16.1105 | 161.4034 | 172.8786 | 441.2097 | 201.2563 | 173.5368 | 365.7787 |  |  |  | 252.4262 | 308.1093 | 268.5914 | 285.9571 | 141.1727 | 302.1952 | 147.0361 | 203.2709 | 134.7336 | 203.4076 | 275.0641 | 168.8229 | 287.3977 | 121.7875 |  | 133.263 | 153.5132 | 86.4655 | 111.9789 |  | 23.8647 | 47.7451 | 23.3798 | 44.1637 | 102.6877 | 125.5063 | 169.3515 | 7.2014 | 26.4503 | 8.7544 | 53.6449 | 8.1478 | 42.1088 | 48.2035 | 50.091 | 15.1206 |  |  | 2.5216 | 0.009943 | 0.29427 | -0.11697 | 2.1759 | 2.2055 | 5.1832 | -4.0276 | 0.72724 | 1.4237 | 5.1397 | -0.00053719 | -0.00055526 | -0.00053555 | 230.9844 | 329.2694 | 287.4202 | 143.3462 | 83.753 | 38.8944 | 22.5655 | 112.6256 | 85.517 | 55.6469 | 38.799 | 25.082 | 20.5065 | 17.831 | 91.9724 | 85.9225 | 80.5043 | 53.264 | 45.8966 | 77.6167 | 55.962 | 174.801 | 205.9591 | 244.2843 | 244.7136 | 265.8184 | 287.4995 |  |  |  | 308.6061 | 247.3493 | 248.4448 | 247.6834 | 1.6125 | 1.4889 | 483.2671 |  |  | 578.0211 |  |  | 316.0198 | 353.4511 | 189.1147 | 185.7279 | 247.846 | 129.3735 | 865.2655 | 717.9551 | 715.3863 | 599.4346 | 806.393 |  | 278.9089 | 708.0439 | 255.683 | 791.0955 | 304.7038 | 710.4288 |  | 727.4163 |  |  | 782.2674 | 864.5647 | 764.574 | [6 empty] | 730.3514 |  |  | 725.207 |  |  | 180.6773 | 262.2004 | 309.6605 | 88.9151 | 211.7994 | 322.4416 | 139.0832 | 238.0598 |  | 222.6837 | 284.5102 | 146.4045 | 263.9244 | 188.4163 | 272.0107 | 93.7433 | 201.4895 |  | 254.014 | 273.6345 | 346.7785 | 127.3003 | 217.4272 | 308.4574 | 136.5962 | 252.5586 | 218.5427 | 286.758 | 166.1556 | 267.0705 | 0.34436 | 19.7152 | 1.0477 | 0.27796 | -39.8159 | 3.1161 | 597.44 | 0.19 | 2.6544 | 0.12448 | 0.6772 | -0.42695 | 2.0525 | 2.0664 | 3.1679 | -9.3858 | -8.131 | -7.1889 | -0.73674 | -2.0617 | 10.4708 | 8.1868
42810.5543 | 9869 | 95.5195 | 64.1859 | 47.0108 | 34.4761 | 23.004 | 20.0402 | 17.7699 | 135.2219 | 94.4623 | 68.9282 | 46.3981 | 25.284 | 18.3289 | 16.1052 | 161.4014 | 172.8628 | 441.2132 | 201.233 | 173.5851 | 365.7263 |  |  |  | 252.4266 | 308.0774 | 268.8396 | 285.9863 | 137.8993 | 301.7122 | 147.0357 | 203.2576 | 134.5257 | 203.4067 | 275.0435 | 168.6237 | 287.3397 | 121.5262 |  | 132.2991 | 153.2195 | 86.697 | 111.8006 |  | 23.7201 | 47.7138 | 23.3476 | 44.3959 | 102.5563 | 125.4836 | 169.3516 | 7.1442 | 26.4699 | 8.4665 | 53.6699 | 8.162 | 42.108 | 48.1991 | 50.0854 | 15.1181 |  |  | 2.2456 | 0.010603 | 0.68788 | -0.032198 | 2.9059 | 1.9052 | 4.9999 | -4.2044 | 0.30106 | 1.8509 | 5.2855 | -0.0005454 | -0.00053226 | -0.00057005 | 233.0693 | 330.0667 | 287.4522 | 143.3616 | 83.7648 | 38.9127 | 22.5729 | 112.6278 | 85.5232 | 55.6581 | 38.8101 | 25.0797 | 20.5084 | 17.8306 | 94.0496 | 87.0621 | 79.2352 | 53.0344 | 45.4951 | 77.7676 | 56.0067 | 174.8021 | 205.9535 | 244.2617 | 244.7001 | 265.7962 | 287.4722 |  |  |  | 308.5767 | 247.4743 | 249.0895 | 247.4465 | 1.0558 | 1.7604 | 483.708 |  |  | 578.6977 |  |  | 316.0049 | 353.4236 | 188.513 | 185.7266 | 247.8314 | 129.1274 | 865.2798 | 717.9693 | 715.6226 | 599.2602 | 805.6785 |  | 278.9052 | 707.6397 | 255.6285 | 790.9457 | 304.6374 | 710.082 |  | 727.4475 |  |  | 782.123 | 864.3827 | 763.4227 | [6 empty] | 730.2375 |  |  | 725.1978 |  |  | 180.4877 | 261.9874 | 309.7046 | 89.2313 | 211.8393 | 322.472 | 138.7736 | 238.1542 |  | 222.4757 | 284.5612 | 146.2695 | 263.6504 | 188.3746 | 272.2006 | 93.6243 | 201.4235 |  | 254.5995 | 273.5872 | 346.7526 | 127.2557 | 217.5946 | 308.4037 | 136.4871 | 252.532 | 218.0647 | 287.0607 | 165.87 | 267.066 | 0.286 | 19.715 | 1.0484 | 0.27855 | -39.7262 | 3.116 | 608.01 | 0.29 | 2.5039 | 0.12854 | 1.0353 | -0.224 | 2.3719 | 1.9205 | 3.1112 | -9.3662 | -8.1231 | -7.1895 | -0.9493 | -1.9154 | 10.4718 | 8.1913
42810.5543 | 9870 | 95.5304 | 64.1953 | 47.0195 | 34.482 | 23.0052 | 20.0358 | 17.7692 | 135.2303 | 94.4666 | 68.9279 | 46.404 | 25.2828 | 18.3338 | 16.1046 | 161.4048 | 172.8417 | 441.2209 | 201.2143 | 173.674 | 365.6579 |  |  |  | 252.4273 | 308.052 | 268.3172 | 285.9171 | 137.4601 | 301.4147 | 147.0376 | 203.2485 | 134.2959 | 203.4047 | 275.0222 | 168.6578 | 287.2911 | 121.4045 |  | 131.8513 | 152.7753 | 86.2448 | 111.9273 |  | 23.724 | 47.7463 | 23.4381 | 44.7898 | 102.5563 | 125.3777 | 169.4044 | 7.0575 | 26.4733 | 8.2261 | 53.6796 | 8.1668 | 42.1051 | 48.1761 | 50.0695 | 15.1211 |  |  | 2.0616 | 0.17554 | 0.18124 | -0.65777 | 2.6207 | 1.6903 | 4.5787 | -4.2294 | 0.33103 | 0.81343 | 5.2843 | -0.00048791 | -0.00051091 | -0.00054705 | 235.5793 | 329.9927 | 287.4805 | 143.3876 | 83.7838 | 38.9242 | 22.581 | 112.6413 | 85.5336 | 55.6575 | 38.8227 | 25.0938 | 20.518 | 17.8378 | 95.2654 | 88.9603 | 80.7112 | 53.0221 | 45.7964 | 77.9102 | 56.0584 | 174.7975 | 205.945 | 244.239 | 244.6723 | 265.7615 | 287.4412 |  |  |  | 308.5525 | 247.8405 | 249.9247 | 248.0418 | 1.1158 | 2.0909 | 483.4832 |  |  | 579.1759 |  |  | 315.9863 | 353.3955 | 187.8018 | 185.7247 | 247.8188 | 128.9961 | 865.083 | 717.8737 | 715.8327 | 599.3872 | 805.3456 |  | 278.8696 | 707.1017 | 255.5981 | 791.0088 | 304.5784 | 710.517 |  | 727.1313 |  |  | 781.9375 | 864.5737 | 762.963 | [6 empty] | 730.3315 |  |  | 725.0874 |  |  | 180.6325 | 261.5515 | 309.6732 | 89.2305 | 211.8968 | 322.4132 | 139.0352 | 238.148 |  | 222.4694 | 284.4833 | 146.5294 | 263.5664 | 188.2752 | 272.3576 | 92.9914 | 201.4882 |  | 254.8454 | 273.2269 | 346.6645 | 127.2212 | 217.6633 | 308.6572 | 136.3159 | 252.6193 | 218.0971 | 287.3698 | 165.6651 | 267.3155 | 0.33993 | 19.7144 | 1.0475 | 0.2765 | -39.7672 | 3.116 | 651.22 | 0.32 | 2.3985 | 0.52304 | 0.53147 | -1.0125 | 2.2522 | 1.8087 | 2.9769 | -9.3593 | -8.11 | -7.1954 | -1.0671 | -2.0732 | 10.465 | 8.173
42810.5543 | 9871 | 95.5341 | 64.2009 | 47.0288 | 34.4877 | 23.0054 | 20.0413 | 17.7648 | 135.243 | 94.4756 | 68.9388 | 46.4083 | 25.2867 | 18.3408 | 16.1166 | 161.3963 | 172.8283 | 441.2188 | 201.188 | 173.7082 | 365.6348 |  |  |  | 252.4275 | 308.0388 | 267.8942 | 285.9346 | 137.2288 | 301.419 | 147.0306 | 203.237 | 133.6377 | 203.4018 | 274.9967 | 168.9422 | 287.2248 | 121.5767 |  | 132.0493 | 152.7879 | 85.5893 | 111.9496 |  | 23.8702 | 47.8111 | 23.5163 | 44.8151 | 102.6292 | 125.158 | 169.3326 | 6.9801 | 26.4747 | 8.0986 | 53.6821 | 8.1743 | 42.1051 | 48.1637 | 50.0672 | 15.1245 |  |  | 2.6747 | 0.23599 | 0.03602 | -0.94099 | 2.6595 | 1.0759 | 4.7259 | -4.2589 | 0.70739 | 0.089832 | 5.425 | -0.00050762 | -0.00046491 | -0.00055362 | 233.5878 | 327.6954 | 287.5035 | 143.4125 | 83.788 | 38.9255 | 22.5773 | 112.6325 | 85.5402 | 55.6628 | 38.828 | 25.096 | 20.5161 | 17.8426 | 95.2141 | 90.7318 | 83.3638 | 54.3558 | 47.0499 | 78.0218 | 56.1444 | 174.7901 | 205.9277 | 244.2085 | 244.6548 | 265.7424 | 287.4087 |  |  |  | 308.4865 | 248.8629 | 249.7295 | 249.7891 | 1.0578 | 2.0172 | 483.8165 |  |  | 579.6608 |  |  | 315.9725 | 353.3669 | 187.7721 | 185.7148 | 247.7928 | 128.443 | 864.912 | 717.8469 | 716.0031 | 599.0846 | 805.22 |  | 278.866 | 707.5209 | 255.5292 | 790.9969 | 304.5852 | 711.4108 |  | 727.4851 |  |  | 781.2428 | 864.2099 | 761.5296 | [6 empty] | 730.2231 |  |  | 725.0186 |  |  | 180.5054 | 261.1294 | 309.7308 | 89.3266 | 212.0482 | 322.2673 | 139.0508 | 237.9573 |  | 222.7744 | 284.0399 | 147.0292 | 263.5108 | 188.3417 | 272.1985 | 92.4342 | 201.4659 |  | 255.434 | 273.0255 | 346.6023 | 126.9917 | 217.7619 | 308.5736 | 136.0675 | 252.6999 | 217.679 | 287.6459 | 165.6164 | 267.2974 | 0.35572 | 19.7121 | 1.0463 | 0.27511 | -39.8551 | 3.116 | 640.12 | 0.24 | 2.732 | 0.60651 | 0.23695 | -1.2111 | 2.2682 | 1.4427 | 3.0236 | -9.3561 | -8.1259 | -7.1946 | -1.048 | -2.3577 | 10.4599 | 8.1197
42810.5543 | 9872 | 95.5379 | 64.2118 | 47.032 | 34.4873 | 23.0169 | 20.0351 | 17.7646 | 135.2518 | 94.4811 | 68.9458 | 46.4155 | 25.293 | 18.3285 | 16.1076 | 161.3888 | 172.8118 | 441.2153 | 201.1742 | 173.7661 | 365.6111 |  |  |  | 252.4281 | 308.0112 | 267.6818 | 285.8418 | 137.7844 | 301.2268 | 147.0316 | 203.2243 | 133.0279 | 203.3923 | 274.9763 | 168.9947 | 287.1852 | 121.5108 |  | 132.1752 | 152.4907 | 84.6675 | 111.6299 |  | 23.9269 | 47.7445 | 23.5169 | 44.7698 | 102.4283 | 124.6855 | 169.1568 | 6.9746 | 26.4676 | 8.0213 | 53.7132 | 8.1842 | 42.1203 | 48.1487 | 50.064 | 15.1305 |  |  | 2.193 | -0.005169 | 0.33501 | -0.72085 | 2.4367 | 1.6995 | 4.4709 | -4.1466 | 0.39914 | 1.6138 | 5.1363 | -0.00054048 | -0.00051419 | -0.00054048 | 232.1242 | 325.6388 | 287.5275 | 143.4315 | 83.7964 | 38.9238 | 22.5719 | 112.6372 | 85.5471 | 55.6696 | 38.8303 | 25.0905 | 20.5149 | 17.83 | 93.0306 | 89.4501 | 83.3775 | 53.9331 | 47.2422 | 78.0538 | 56.2109 | 174.7908 | 205.918 | 244.1974 | 244.6381 | 265.7237 | 287.387 |  |  |  | 308.3673 | 249.4428 | 249.7194 | 250.7788 | 1.132 | 1.7413 | 484.4914 |  |  | 579.8472 |  |  | 315.9617 | 353.3372 | 187.1611 | 185.71 | 247.7663 | 127.8511 | 865.0426 | 717.9415 | 716.161 | 598.3027 | 805.4266 |  | 278.8358 | 707.8134 | 255.486 | 791.1073 | 304.5045 | 709.4791 |  | 727.644 |  |  | 780.718 | 864.1732 | 760.7985 | [6 empty] | 730.3574 |  |  | 724.8651 |  |  | 180.0454 | 261.421 | 309.7235 | 89.5965 | 212.3158 | 322.1619 | 139.5562 | 238.1297 |  | 222.7593 | 283.8252 | 147.3775 | 263.216 | 188.321 | 271.9941 | 91.9626 | 201.4283 |  | 255.3052 | 272.8209 | 346.5635 | 126.8484 | 217.8504 | 308.2952 | 136.4385 | 252.7101 | 217.4073 | 287.2957 | 165.511 | 267.2008 | 0.30372 | 19.7122 | 1.0469 | 0.27718 | -39.809 | 3.1161 | 643.23 | 0.28 | 2.4734 | -0.089753 | 0.72256 | -1.0599 | 2.1698 | 1.8121 | 2.9391 | -9.3638 | -8.1366 | -7.2035 | -0.80147 | -2.3513 | 10.4661 | 8.0835
42810.5543 | 9873 | 95.5619 | 64.2345 | 47.0554 | 34.5054 | 23.0204 | 20.0442 | 17.7825 | 135.2756 | 94.5033 | 68.9646 | 46.4415 | 25.3075 | 18.3526 | 16.121 | 161.3702 | 172.7865 | 441.2097 | 201.1509 | 173.6514 | 365.5989 |  |  |  | 252.4158 | 307.9925 | 267.8069 | 286.0271 | 138.9498 | 301.2129 | 147.0286 | 203.208 | 133.5629 | 203.39 | 274.9435 | 168.9899 | 287.1446 | 121.3507 |  | 131.9767 | 152.5355 | 85.2588 | 112.7934 |  | 23.9836 | 47.6761 | 23.4784 | 44.774 | 102.2813 | 124.7851 | 169.1411 | 6.9651 | 26.4634 | 7.967 | 53.7355 | 8.1914 | 42.1159 | 48.148 | 50.0513 | 15.1236 |  |  | 2.377 | -0.19376 | 0.43818 | -0.14654 | 2.764 | 1.553 | 4.4059 | -4.1367 | 0.21252 | 1.2509 | 5.277 | -0.00048298 | -0.00045998 | -0.0005684 | 231.5856 | 325.6597 | 287.5537 | 143.4519 | 83.8093 | 38.9293 | 22.578 | 112.6422 | 85.5529 | 55.6766 | 38.8328 | 25.0963 | 20.5159 | 17.8265 | 88.5316 | 88.1212 | 82.416 | 52.5586 | 45.9226 | 78.0219 | 56.2668 | 174.7807 | 205.9094 | 244.1662 | 244.6175 | 265.699 | 287.3563 |  |  |  | 308.2589 | 248.8901 | 249.1995 | 250.5543 | 1.1905 | 1.1279 | 483.4414 |  |  | 579.3981 |  |  | 315.9616 | 353.3137 | 187.3062 | 185.7114 | 247.7453 | 128.2044 | 864.9671 | 717.9967 | 716.1686 | 597.8535 | 805.8608 |  | 278.8293 | 708.084 | 255.4495 | 791.0941 | 304.4183 | 707.8928 |  | 727.5568 |  |  | 780.8403 | 864.5698 | 762.1225 | [6 empty] | 730.3776 |  |  | 724.7664 |  |  | 179.652 | 261.5691 | 309.4769 | 89.9403 | 212.1944 | 322.143 | 139.8767 | 238.1023 |  | 222.6617 | 284.1206 | 147.5822 | 262.8627 | 188.5394 | 271.8669 | 92.0692 | 201.3587 |  | 255.5986 | 272.9212 | 346.5243 | 126.6795 | 217.6929 | 308.3018 | 136.7964 | 252.7355 | 217.2283 | 287.1127 | 165.3962 | 267.0787 | 0.29601 | 19.7116 | 1.0458 | 0.27536 | -39.7645 | 3.116 | 657.08 | 0.17 | 2.575 | -0.54946 | 0.82628 | -0.47783 | 2.3112 | 1.7324 | 2.918 | -9.3763 | -8.1464 | -7.2093 | -0.30545 | -2.2378 | 10.431 | 8.0819
42810.5543 | 9874 | 95.5601 | 64.236 | 47.0474 | 34.5082 | 23.0124 | 20.0484 | 17.7718 | 135.2845 | 94.5053 | 68.9714 | 46.4419 | 25.3048 | 18.3494 | 16.1194 | 161.3624 | 172.7741 | 441.2095 | 201.1356 | 173.483 | 365.5654 |  |  |  | 252.415 | 307.9736 | 267.5602 | 285.8079 | 140.0328 | 301.3114 | 147.0192 | 203.1975 | 133.7865 | 203.3816 | 274.9256 | 168.9944 | 287.1131 | 121.4717 |  | 131.8967 | 152.6984 | 85.3138 | 112.8334 |  | 24.0585 | 47.5933 | 23.4342 | 44.7138 | 102.4349 | 125.082 | 169.0152 | 6.9644 | 26.467 | 7.9113 | 53.7473 | 8.1982 | 42.1097 | 48.16 | 50.0344 | 15.1232 |  |  | 2.1924 | -0.10045 | 0.35538 | -0.23459 | 2.4565 | 1.5779 | 4.6497 | -4.7334 | 0.77978 | 1.3837 | 5.2162 | -0.00056348 | -0.00053883 | -0.00055033 | 231.1981 | 327.2005 | 287.5854 | 143.4721 | 83.8287 | 38.9445 | 22.5873 | 112.6571 | 85.5617 | 55.6868 | 38.8414 | 25.1032 | 20.5235 | 17.8362 | 85.8536 | 85.4851 | 78.195 | 51.5078 | 44.7453 | 77.9634 | 56.2689 | 174.776 | 205.8878 | 244.1416 | 244.5918 | 265.6727 | 287.3251 |  |  |  | 308.1851 | 248.3268 | 249.5981 | 249.777 | 1.4523 | 1.0355 | 482.3502 |  |  | 578.9184 |  |  | 315.957 | 353.2834 | 187.1003 | 185.7114 | 247.7258 | 128.1249 | 865.1607 | 717.9303 | 715.8114 | 597.2601 | 805.7304 |  | 278.8043 | 708.7991 | 255.4169 | 791.3538 | 304.3884 | 706.4514 |  | 727.5232 |  |  | 781.3929 | 864.3056 | 761.701 | [6 empty] | 730.2586 |  |  | 724.7235 |  |  | 179.5444 | 261.8432 | 308.8589 | 89.7876 | 212.0907 | 322.2076 | 139.8477 | 238.2186 |  | 223.105 | 284.3312 | 148.1242 | 262.5919 | 188.5526 | 271.9253 | 92.0927 | 201.1892 |  | 256.5233 | 272.7549 | 346.4897 | 126.4726 | 217.5665 | 308.2543 | 137.245 | 252.7108 | 217.193 | 287.3654 | 165.237 | 267.1264 | 0.30564 | 19.711 | 1.0468 | 0.27631 | -39.7901 | 3.1161 | 661.34 | 0.23 | 2.4732 | -0.39557 | 0.74403 | -0.60451 | 2.1797 | 1.7469 | 2.9988 | -9.3743 | -8.1682 | -7.2186 | -0.014956 | -1.7685 | 10.4277 | 8.0982
42810.5543 | 9875 | 95.5672 | 64.2373 | 47.0613 | 34.5108 | 23.0169 | 20.0507 | 17.7717 | 135.2997 | 94.5123 | 68.9749 | 46.4491 | 25.3049 | 18.348 | 16.1236 | 161.3515 | 172.7597 | 441.2065 | 201.1096 | 173.707 | 365.5442 |  |  |  | 252.4115 | 307.9438 | 267.5577 | 285.6725 | 140.5289 | 301.4392 | 147.0185 | 203.1747 | 133.3954 | 203.3711 | 274.9019 | 168.9645 | 287.0904 | 121.4511 |  | 131.8382 | 152.1724 | 86.1175 | 113.9009 |  | 24.0661 | 47.6035 | 23.4501 | 44.4906 | 102.4633 | 125.271 | 168.8195 | 6.9379 | 26.4631 | 8.0665 | 53.7695 | 8.207 | 42.1089 | 48.1791 | 50.0204 | 15.1366 |  |  | 2.5551 | 0.034915 | 0.72008 | -0.23787 | 2.0931 | 1.5286 | 4.72 | -4.5888 | 0.75681 | 2.4679 | 5.213 | -0.00053883 | -0.00050105 | -0.00057169 | 231.1155 | 329.2165 | 287.5975 | 143.4937 | 83.8273 | 38.9462 | 22.5838 | 112.6502 | 85.5645 | 55.6971 | 38.8417 | 25.1001 | 20.5156 | 17.8377 | 83.6711 | 81.4475 | 71.0506 | 49.0813 | 44.1788 | 77.8803 | 56.2178 | 174.774 | 205.8748 | 244.1192 | 244.5705 | 265.6527 | 287.2937 |  |  |  | 308.1085 | 247.8418 | 249.804 | 249.1129 | 0.89351 | 0.42046 | 482.2287 |  |  | 578.7557 |  |  | 315.9478 | 353.2535 | 186.5156 | 185.7052 | 247.7097 | 128.0077 | 865.1102 | 717.791 | 715.1199 | 597.0248 | 805.9679 |  | 278.8176 | 709.5808 | 255.3658 | 791.675 | 304.3922 | 706.1292 |  | 727.5719 |  |  | 781.9319 | 864.4602 | 763.3115 | [6 empty] | 730.359 |  |  | 724.6483 |  |  | 179.6887 | 261.8474 | 308.7005 | 89.4167 | 212.2562 | 322.2248 | 139.9455 | 238.4276 |  | 223.7136 | 284.4077 | 148.2569 | 262.5931 | 188.4249 | 271.8762 | 91.9023 | 201.1561 |  | 256.8532 | 273.0169 | 346.4672 | 126.2295 | 217.6278 | 307.9082 | 137.5316 | 252.5701 | 217.0535 | 287.2227 | 165.1145 | 266.982 | 0.11632 | 19.7106 | 1.0461 | 0.27591 | -39.8506 | 3.1161 | 664.42 | 0.26 | 2.6702 | 0.23322 | 1.0591 | -0.60873 | 2.0125 | 1.7199 | 3.0221 | -9.38 | -8.1931 | -7.2273 | 0.21749 | -0.98081 | 10.3966 | 8.1111
42810.5543 | 9876 | 95.5704 | 64.2493 | 47.0658 | 34.5132 | 23.0223 | 20.0527 | 17.774 | 135.3101 | 94.516 | 68.9853 | 46.4504 | 25.3146 | 18.3587 | 16.1175 | 161.3535 | 172.745 | 441.2038 | 201.0891 | 173.8657 | 365.5375 |  |  |  | 252.416 | 307.925 | 267.3998 | 285.5266 | 140.7186 | 301.404 | 147.0205 | 203.1606 | 133.5828 | 203.3682 | 274.8739 | 169.1137 | 287.0863 | 121.9643 |  | 132.5139 | 151.7187 | 85.9542 | 114.4796 |  | 24.0936 | 47.591 | 23.4334 | 44.3471 | 102.215 | 125.1655 | 168.7253 | 6.9263 | 26.4691 | 8.2435 | 53.7921 | 8.2143 | 42.1318 | 48.1904 | 49.9938 | 15.1451 |  |  | 2.2094 | 0.22548 | 0.26667 | -0.41727 | 2.2422 | 1.9216 | 4.737 | -4.6407 | 0.49002 | 2.5164 | 5.0755 | -0.00048791 | -0.00050269 | -0.00056512 | 231.4793 | 328.6657 | 287.6311 | 143.5111 | 83.8396 | 38.9454 | 22.5828 | 112.6495 | 85.5711 | 55.6958 | 38.8467 | 25.1102 | 20.5135 | 17.828 | 80.2038 | 76.7184 | 65.7607 | 46.3575 | 41.602 | 77.7537 | 56.1393 | 174.7716 | 205.8692 | 244.0868 | 244.547 | 265.6333 | 287.2578 |  |  |  | 308.0717 | 247.6058 | 249.4487 | 248.7275 | 1.1472 | 0.82284 | 483.6273 |  |  | 579.2423 |  |  | 315.9486 | 353.236 | 187.0021 | 185.7032 | 247.6999 | 128.0483 | 864.7708 | 717.5471 | 714.6067 | 596.9126 | 805.6201 |  | 278.8345 | 710.358 | 255.3136 | 791.9918 | 304.3823 | 706.8068 |  | 727.6492 |  |  | 782.638 | 864.2029 | 763.0184 | [6 empty] | 730.4498 |  |  | 724.6636 |  |  | 180.1564 | 261.5525 | 308.9004 | 89.3614 | 212.5095 | 322.1837 | 139.8203 | 238.3584 |  | 223.9702 | 284.1971 | 147.9974 | 262.8278 | 188.175 | 271.5762 | 92.1065 | 201.2823 |  | 256.9539 | 273.0265 | 346.4413 | 126.1442 | 217.7118 | 307.7529 | 137.7473 | 252.5501 | 216.7434 | 286.7253 | 165.1167 | 266.7304 | 0.41735 | 19.7103 | 1.0443 | 0.27498 | -39.8356 | 3.116 | 649.29 | 0.17 | 2.483 | 0.59265 | 0.64451 | -0.80622 | 2.0827 | 1.928 | 3.0272 | -9.3692 | -8.2179 | -7.2368 | 0.58744 | -0.4024 | 10.3802 | 8.1191
42810.5544 | 9877 | 95.5798 | 64.264 | 47.0729 | 34.5185 | 23.0303 | 20.0544 | 17.7717 | 135.3224 | 94.5303 | 68.9973 | 46.4654 | 25.3201 | 18.3672 | 16.1252 | 161.3416 | 172.7256 | 441.1988 | 201.069 | 173.7395 | 365.4896 |  |  |  | 252.4141 | 307.8982 | 267.2649 | 285.5846 | 139.7823 | 301.205 | 147.0162 | 203.1416 | 133.5674 | 203.3667 | 274.8471 | 169.2251 | 287.093 | 122.3624 |  | 133.4685 | 151.5664 | 85.3808 | 114.7515 |  | 24.136 | 47.6176 | 23.4496 | 44.2608 | 101.8435 | 124.9452 | 168.6221 | 7.0174 | 26.4756 | 8.3316 | 53.7821 | 8.2105 | 42.139 | 48.1812 | 49.9785 | 15.1364 |  |  | 2.2042 | 0.17225 | 0.15759 | -0.61046 | 2.9026 | 1.7626 | 4.8888 | -4.5198 | 0.40478 | 1.1707 | 5.1979 | -0.00057005 | -0.00053226 | -0.00055198 | 231.8291 | 328.4622 | 287.6662 | 143.5297 | 83.8549 | 38.9608 | 22.5976 | 112.6653 | 85.5874 | 55.7144 | 38.8706 | 25.1054 | 20.5206 | 17.8328 | 78.4748 | 75.2488 | 64.9102 | 45.3027 | 40.3532 | 77.6434 | 56.0874 | 174.7728 | 205.8597 | 244.0703 | 244.5358 | 265.6086 | 287.2295 |  |  |  | 308.0344 | 248.1237 | 248.4154 | 248.9888 | 0.84408 | 1.2487 | 485.5729 |  |  | 579.2839 |  |  | 315.9441 | 353.2065 | 187.33 | 185.6987 | 247.6808 | 128.039 | 864.6173 | 717.5772 | 714.611 | 596.9567 | 805.3222 |  | 278.7824 | 710.7661 | 255.2857 | 792.1176 | 304.3308 | 707.1397 |  | 727.9914 |  |  | 783.1243 | 863.7667 | 761.9099 | [6 empty] | 730.3893 |  |  | 724.6604 |  |  | 180.3915 | 261.0647 | 309.2554 | 89.3148 | 212.709 | 322.1245 | 139.2976 | 238.237 |  | 223.6718 | 283.9746 | 147.8398 | 263.1567 | 187.9655 | 271.0088 | 92.2454 | 201.2348 |  | 257.6554 | 272.6226 | 346.3992 | 126.5299 | 217.6748 | 307.9416 | 137.7849 | 252.7003 | 216.9314 | 286.743 | 165.1528 | 266.5592 | 0.1766 | 19.7096 | 1.0446 | 0.27695 | -39.8754 | 3.1161 | 644.66 | 0.24 | 2.4796 | 0.51802 | 0.49548 | -0.9752 | 2.369 | 1.846 | 3.0744 | -9.3644 | -8.2309 | -7.2439 | 0.76621 | -0.31408 | 10.3731 | 8.1092
42810.5544 | 9878 | 95.5854 | 64.2723 | 47.0806 | 34.52 | 23.0243 | 20.0585 | 17.7701 | 135.3344 | 94.5367 | 69.0108 | 46.4773 | 25.3216 | 18.3634 | 16.1261 | 161.3233 | 172.706 | 441.1876 | 201.0444 | 173.5664 | 365.5038 |  |  |  | 252.3987 | 307.8681 | 267.4266 | 285.6566 | 139.5339 | 301.0804 | 147.0139 | 203.1336 | 134.5254 | 203.3633 | 274.827 | 169.2484 | 287.1148 | 122.4012 |  | 133.4593 | 151.976 | 84.7435 | 115.4445 |  | 24.1372 | 47.5444 | 23.4562 | 44.2457 | 101.8664 | 124.8218 | 168.5428 | 6.989 | 26.4688 | 8.3558 | 53.7857 | 8.2139 | 42.1362 | 48.1822 | 49.9654 | 15.1404 |  |  | 2.3566 | 0.17554 | 0.10436 | -0.49481 | 2.6339 | 2.4138 | 5.2207 | -4.5967 | 0.39019 | 1.2813 | 5.3026 | -0.00049941 | -0.00053555 | -0.00058812 | 233.166 | 329.509 | 287.6856 | 143.5446 | 83.8648 | 38.9594 | 22.5918 | 112.6594 | 85.5874 | 55.7169 | 38.8596 | 25.1052 | 20.5196 | 17.828 | 76.6679 | 74.3465 | 65.8741 | 44.5599 | 40.6024 | 77.511 | 56.0583 | 174.7682 | 205.8388 | 244.0382 | 244.5131 | 265.5885 | 287.201 |  |  |  | 307.9545 | 248.9959 | 248.1142 | 249.2092 | 1.2073 | 1.446 | 485.1038 |  |  | 578.6026 |  |  | 315.9323 | 353.1787 | 186.7643 | 185.6981 | 247.6628 | 128.1447 | 864.6828 | 717.5696 | 715.2743 | 596.588 | 805.0751 |  | 278.6927 | 710.7589 | 255.2654 | 792.0026 | 304.2303 | 708.3441 |  | 728.5127 |  |  | 782.9859 | 863.6769 | 761.8136 | [6 empty] | 730.3954 |  |  | 724.5867 |  |  | 180.1971 | 260.8621 | 309.4626 | 88.985 | 212.4008 | 322.0929 | 139.2925 | 238.0566 |  | 223.2071 | 283.8529 | 147.9073 | 263.4574 | 187.8652 | 270.6594 | 92.5274 | 201.1092 |  | 258.712 | 272.2217 | 346.3637 | 127.0431 | 217.4778 | 308.0182 | 137.7795 | 252.7016 | 217.05 | 286.8014 | 165.1656 | 266.3247 | 0.22244 | 19.7104 | 1.0436 | 0.27542 | -39.8916 | 3.116 | 638.73 | 0.28 | 2.5636 | 0.52288 | 0.40316 | -0.87787 | 2.2563 | 2.1599 | 3.1766 | -9.3634 | -8.232 | -7.2479 | 0.95098 | -0.42465 | 10.3553 | 8.0973
42810.5544 | 9879 | 95.5947 | 64.2744 | 47.0918 | 34.527 | 23.0279 | 20.0493 | 17.7782 | 135.3415 | 94.5446 | 69.0077 | 46.4787 | 25.3217 | 18.3542 | 16.1271 | 161.3141 | 172.6877 | 441.1851 | 201.019 | 173.5461 | 365.4907 |  |  |  | 252.4005 | 307.8463 | 267.5481 | 285.6503 | 138.8024 | 301.0328 | 147.0093 | 203.1147 | 133.8121 | 203.3534 | 274.8042 | 169.2536 | 287.0876 | 122.3689 |  | 132.9946 | 152.2099 | 84.0697 | 116.5191 |  | 24.0702 | 47.4728 | 23.4554 | 44.1405 | 101.8914 | 125.0077 | 168.4438 | 7.0029 | 26.4903 | 8.2788 | 53.7804 | 8.221 | 42.1324 | 48.1858 | 49.9554 | 15.1386 |  |  | 2.5991 | 0.10194 | 0.50849 | -0.15705 | 2.4676 | 1.8066 | 5.1445 | -4.6519 | 0.93176 | 1.8563 | 5.5055 | -0.00052076 | -0.00052733 | -0.00059633 | 233.3143 | 329.613 | 287.6995 | 143.5698 | 83.8706 | 38.9698 | 22.5889 | 112.6591 | 85.5983 | 55.7206 | 38.8628 | 25.1018 | 20.5196 | 17.8229 | 76.7929 | 74.4584 | 67.4355 | 44.0009 | 40.1691 | 77.4837 | 56.0454 | 174.7615 | 205.8282 | 244.0172 | 244.4904 | 265.5634 | 287.1733 |  |  |  | 307.8455 | 248.9696 | 248.6709 | 249.7213 | 2.2507 | 1.3995 | 484.3311 |  |  | 577.9393 |  |  | 315.9152 | 353.1454 | 186.923 | 185.6855 | 247.642 | 127.897 | 864.9255 | 717.5198 | 715.3877 | 596.2082 | 804.6751 |  | 278.6523 | 710.5146 | 255.2643 | 791.9587 | 304.1812 | 709.011 |  | 728.71 |  |  | 782.5269 | 864.0303 | 762.4405 | [6 empty] | 730.3678 |  |  | 724.5657 |  |  | 179.7188 | 261.0054 | 309.1109 | 89.0256 | 211.9152 | 322.0838 | 139.4897 | 237.9512 |  | 223.1862 | 283.9772 | 147.7247 | 263.7197 | 187.7382 | 270.6953 | 93.0065 | 200.9917 |  | 259.0693 | 271.9872 | 346.3313 | 127.0313 | 217.4552 | 307.8065 | 137.8422 | 252.531 | 217.0352 | 286.8237 | 164.9437 | 266.2588 | 0.083384 | 19.7095 | 1.0412 | 0.27363 | -39.8797 | 3.116 | 638.03 | 0.22 | 2.6922 | 0.39841 | 0.88982 | -0.49452 | 2.1844 | 1.8691 | 3.154 | -9.355 | -8.2252 | -7.2502 | 0.93379 | -0.59968 | 10.3236 | 8.0752
42810.5544 | 9880 | 95.5845 | 64.2679 | 47.0851 | 34.5172 | 23.0141 | 20.0437 | 17.765 | 135.3461 | 94.537 | 69.0183 | 46.4907 | 25.3227 | 18.3475 | 16.1138 | 161.2959 | 172.6676 | 441.1719 | 200.9941 | 173.5861 | 365.423 |  |  |  | 252.3949 | 307.8261 | 267.5043 | 285.7655 | 138.4219 | 300.9387 | 147.0093 | 203.0933 | 133.3533 | 203.3533 | 274.7757 | 169.3897 | 287.0432 | 122.615 |  | 132.9542 | 152.2074 | 83.9889 | 116.402 |  | 23.9343 | 47.3467 | 23.4537 | 44.0556 | 101.7792 | 124.9643 | 168.3524 | 7.156 | 26.4985 | 8.0759 | 53.8064 | 8.2443 | 42.1174 | 48.1946 | 49.9506 | 15.1446 |  |  | 2.1904 | -0.071537 | 0.56237 | -0.40938 | 2.4473 | 1.9308 | 5.0466 | -4.7636 | 0.56513 | 1.6629 | 5.2849 | -0.00053555 | -0.00049941 | -0.0005914 | 234.3783 | 329.4337 | 287.7384 | 143.5951 | 83.8847 | 38.9756 | 22.5973 | 112.6675 | 85.6031 | 55.7382 | 38.8703 | 25.1083 | 20.527 | 17.8275 | 80.6659 | 77.03 | 69.3854 | 46.525 | 39.663 | 77.5303 | 56.0344 | 174.751 | 205.8224 | 243.9959 | 244.4664 | 265.5441 | 287.1466 |  |  |  | 307.7094 | 248.4334 | 249.3275 | 249.7549 | 2.0992 | 1.7988 | 484.8847 |  |  | 577.8341 |  |  | 315.9035 | 353.1251 | 187.0968 | 185.6741 | 247.623 | 127.4751 | 865.0854 | 717.4827 | 713.7952 | 595.8055 | 804.9127 |  | 278.7346 | 710.6819 | 255.2437 | 791.6862 | 304.1746 | 711.1375 |  | 728.8768 |  |  | 782.2529 | 864.4906 | 764.2625 | [6 empty] | 730.4043 |  |  | 724.5716 |  |  | 179.7469 | 261.2355 | 308.0381 | 88.9614 | 211.7941 | 322.084 | 139.234 | 238.0191 |  | 223.3904 | 284.2522 | 147.3701 | 263.89 | 187.5842 | 270.8971 | 92.9069 | 200.8534 |  | 259.3669 | 271.8291 | 346.3035 | 127.3902 | 217.639 | 307.5283 | 137.9677 | 252.4124 | 217.15 | 286.5584 | 164.5941 | 266.3197 | 0.20145 | 19.7102 | 1.0413 | 0.27494 | -39.8042 | 3.116 | 630.12 | 0.29 | 2.4713 | -0.33369 | 0.9356 | -0.79826 | 2.1753 | 1.9321 | 3.1237 | -9.3562 | -8.2312 | -7.2431 | 0.50909 | -0.81764 | 10.3239 | 8.0644
42810.5544 | 9881 | 95.6008 | 64.2823 | 47.0912 | 34.5224 | 23.0245 | 20.0455 | 17.7675 | 135.3654 | 94.5467 | 69.0248 | 46.496 | 25.3269 | 18.3544 | 16.1194 | 161.2977 | 172.6555 | 441.174 | 200.9838 | 173.6615 | 365.4235 |  |  |  | 252.3984 | 307.8025 | 267.2548 | 285.6223 | 139.0371 | 300.9265 | 147.0021 | 203.078 | 133.4801 | 203.3461 | 274.7434 | 169.6059 | 287.0175 | 122.7067 |  | 133.1459 | 151.7876 | 84.5986 | 116.9564 |  | 23.867 | 47.3069 | 23.4788 | 43.9269 | 101.3284 | 124.4894 | 168.2374 | 7.2338 | 26.5037 | 7.9651 | 53.8119 | 8.2425 | 42.0794 | 48.206 | 49.9465 | 15.1504 |  |  | 2.2706 | 0.13479 | 0.43818 | -0.20568 | 2.1318 | 2.0911 | 4.8961 | -4.7406 | 0.64395 | 0.040109 | 5.213 | -0.00051912 | -0.00054869 | -0.00057333 | 235.8118 | 330.5073 | 287.763 | 143.6087 | 83.8896 | 38.981 | 22.5944 | 112.6652 | 85.6109 | 55.7381 | 38.8739 | 25.1114 | 20.5228 | 17.8257 | 85.0559 | 80.8213 | 71.6394 | 46.9556 | 40.1847 | 77.6243 | 56.0497 | 174.7612 | 205.8068 | 243.9737 | 244.4459 | 265.5245 | 287.1127 |  |  |  | 307.5292 | 248.2785 | 250.0412 | 250.3308 | 1.1399 | 1.934 | 487.7997 |  |  | 581.8255 |  |  | 315.8921 | 353.1045 | 186.837 | 185.6748 | 247.5997 | 127.7176 | 864.9385 | 717.5942 | 712.7463 | 595.9063 | 805.6012 |  | 278.7185 | 711.0778 | 255.1956 | 792.091 | 304.0794 | 721.818 |  | 729.4577 |  |  | 782.0362 | 864.6378 | 765.0345 | [6 empty] | 730.4088 |  |  | 724.5355 |  |  | 180.0323 | 261.1477 | 307.5873 | 88.9762 | 211.5689 | 322.0259 | 138.9391 | 238.1981 |  | 223.2529 | 284.5297 | 147.19 | 264.0884 | 187.37 | 271.2479 | 92.6743 | 200.5642 |  | 258.9485 | 271.9014 | 346.2811 | 128.0717 | 217.7313 | 307.0539 | 138.2244 | 252.3746 | 216.9078 | 286.2272 | 164.1331 | 266.3555 | 0.25095 | 19.7093 | 1.0403 | 0.27397 | -39.7699 | 3.1161 | 631.65 | 0.18 | 2.516 | 0.45802 | 0.8258 | -0.56578 | 2.029 | 2.0096 | 3.0749 | -9.3764 | -8.2451 | -7.2612 | 0.032666 | -1.0663 | 10.3068 | 8.0354
42810.5544 | 9882 | 95.6081 | 64.2985 | 47.1044 | 34.5353 | 23.0309 | 20.0495 | 17.7727 | 135.3768 | 94.5598 | 69.0369 | 46.5068 | 25.3355 | 18.3668 | 16.1277 | 161.2827 | 172.6318 | 441.167 | 200.9635 | 173.7326 | 365.4468 |  |  |  | 252.386 | 307.7751 | 266.594 | 285.3397 | 139.2989 | 301.0463 | 147.0025 | 203.0716 | 133.7946 | 203.3555 | 274.7332 | 169.4747 | 286.9323 | 122.5715 |  | 133.6183 | 151.9969 | 84.7881 | 117.0609 |  | 23.9226 | 47.3584 | 23.4849 | 43.8524 | 100.6879 | 124.1419 | 168.1572 | 7.1338 | 26.5054 | 8.1053 | 53.8076 | 8.2334 | 42.0491 | 48.2011 | 49.9428 | 15.1361 |  |  | 2.582 | 0.27805 | 0.39152 | -0.084766 | 2.3211 | 1.9387 | 5.0019 | -4.4633 | 0.46959 | 1.4686 | 5.2168 | -0.00048462 | -0.00053719 | -0.0005454 | 236.8085 | 332.3426 | 287.784 | 143.6232 | 83.9045 | 38.9891 | 22.5971 | 112.6684 | 85.6192 | 55.7355 | 38.8812 | 25.115 | 20.5119 | 17.8246 | 86.75 | 82.6015 | 73.1221 | 48.2343 | 40.3984 | 77.6969 | 56.0584 | 174.7534 | 205.789 | 243.9401 | 244.4206 | 265.4937 | 287.0723 |  |  |  | 307.4425 | 248.9424 | 250.2255 | 251.5014 | 2.4175 | 1.5086 | 490.8844 |  |  | 580.3118 |  |  | 315.8838 | 353.0806 | 186.492 | 185.673 | 247.5745 | 128.1478 | 864.9124 | 717.5163 | 715.2416 | 595.9063 | 805.644 |  | 278.7212 | 711.0601 | 255.1592 | 792.0825 | 304.1529 | 711.4143 |  | 729.2845 |  |  | 782.1974 | 864.0144 | 762.1407 | [6 empty] | 730.6312 |  |  | 724.612 |  |  | 180.2775 | 260.8783 | 307.5456 | 88.8228 | 211.5711 | 321.9483 | 138.4947 | 238.1062 |  | 223.5072 | 284.6167 | 147.1905 | 264.175 | 187.3122 | 271.5926 | 92.7079 | 200.538 |  | 258.1495 | 271.4904 | 346.2521 | 127.8849 | 217.5431 | 306.6341 | 137.9033 | 252.3421 | 216.8156 | 286.2637 | 164.1597 | 266.4533 | 0.56161 | 19.7096 | 1.0392 | 0.27266 | -39.7308 | 3.1161 | 640.94 | 0.27 | 2.6834 | 0.65788 | 0.78066 | -0.36324 | 2.1163 | 1.9341 | 3.1066 | -9.3774 | -8.2468 | -7.2557 | -0.14679 | -1.23 | 10.2981 | 7.9966
42810.5544 | 9883 | 95.6227 | 64.3121 | 47.116 | 34.5516 | 23.04 | 20.0566 | 17.7766 | 135.3935 | 94.5681 | 69.0534 | 46.521 | 25.3468 | 18.3718 | 16.1326 | 161.2811 | 172.6295 | 441.1673 | 200.9485 | 173.8413 | 365.3878 |  |  |  | 252.3923 | 307.764 | 266.5302 | 285.1485 | 139.2552 | 301.159 | 146.9958 | 203.0463 | 133.9299 | 203.3441 | 274.7006 | 169.5169 | 286.8628 | 122.7417 |  | 133.8617 | 152.1977 | 84.6323 | 118.2416 |  | 23.9174 | 47.3557 | 23.4365 | 43.8888 | 100.5026 | 123.5764 | 168.3284 | 7.0022 | 26.4961 | 8.1827 | 53.7848 | 8.224 | 42.0152 | 48.2071 | 49.9352 | 15.1442 |  |  | 2.1766 | 0.070399 | 0.29361 | -0.44618 | 2.9677 | 2.1109 | 5.1372 | -4.7268 | 0.2888 | 1.0423 | 5.1128 | -0.00052241 | -0.00047641 | -0.0005684 | 238.2516 | 331.7738 | 287.8288 | 143.6425 | 83.9196 | 38.9969 | 22.6121 | 112.6727 | 85.6322 | 55.7553 | 38.8895 | 25.1188 | 20.5252 | 17.8226 | 89.6603 | 83.5135 | 71.9993 | 48.4731 | 41.2516 | 77.7875 | 56.0619 | 174.7466 | 205.7795 | 243.9138 | 244.4044 | 265.4746 | 287.046 |  |  |  | 307.3183 | 249.4151 | 250.4678 | 252.7593 | 1.4456 | 1.5186 | 485.7752 |  |  | 577.4203 |  |  | 315.8748 | 353.0587 | 186.7876 | 185.6618 | 247.5561 | 128.2546 | 864.8044 | 717.6245 | 716.9187 | 595.7571 | 805.671 |  | 278.7419 | 710.8455 | 255.1333 | 792.0714 | 304.24 | 709.3983 |  | 729.3973 |  |  | 782.3182 | 864.1382 | 762.6382 | [6 empty] | 730.6003 |  |  | 724.5316 |  |  | 180.3767 | 260.592 | 307.57 | 88.9324 | 211.8369 | 321.8763 | 138.5553 | 237.7497 |  | 223.9264 | 284.7514 | 147.0468 | 264.0052 | 187.3468 | 272.0142 | 92.1677 | 200.6563 |  | 257.1969 | 271.6732 | 346.2334 | 127.5284 | 217.1387 | 306.7242 | 137.6566 | 252.3224 | 216.8945 | 286.4474 | 164.459 | 266.5319 | 0.27001 | 19.7111 | 1.0412 | 0.27438 | -39.822 | 3.116 | 639.94 | 0.17 | 2.4639 | 0.33103 | 0.67603 | -0.83338 | 2.3912 | 2.0167 | 3.1461 | -9.3768 | -8.2425 | -7.2491 | -0.45919 | -1.1048 | 10.2606 | 7.9527
42810.5544 | 9884 | 95.6251 | 64.3066 | 47.1073 | 34.5416 | 23.0346 | 20.0503 | 17.7636 | 135.4005 | 94.5652 | 69.0545 | 46.518 | 25.3343 | 18.3621 | 16.1229 | 161.2762 | 172.6092 | 441.1652 | 200.9157 | 174.0483 | 365.3504 |  |  |  | 252.3863 | 307.7373 | 266.1649 | 284.8209 | 137.8102 | 301.336 | 146.998 | 203.0313 | 134.3151 | 203.34 | 274.676 | 169.7468 | 286.8146 | 123.4124 |  | 133.8243 | 152.2741 | 85.0822 | 119.3552 |  | 23.9041 | 47.3409 | 23.4626 | 44.0086 | 100.4824 | 123.39 | 168.7455 | 7.033 | 26.4821 | 8.1203 | 53.7533 | 8.2109 | 41.9598 | 48.2005 | 49.9193 | 15.1433 |  |  | 2.3139 | 0.030971 | 0.24958 | -0.92062 | 2.9118 | 1.7067 | 4.5754 | -4.3332 | 0.2458 | 1.1881 | 5.1816 | -0.00052405 | -0.00058155 | -0.00057826 | 236.353 | 331.9708 | 287.8443 | 143.6661 | 83.9243 | 39.0086 | 22.6057 | 112.6771 | 85.6308 | 55.7594 | 38.8965 | 25.1231 | 20.5218 | 17.8285 | 90.2865 | 82.9046 | 70.6823 | 47.4456 | 41.1834 | 77.8452 | 56.0619 | 174.7388 | 205.7676 | 243.8922 | 244.3914 | 265.4569 | 287.0182 |  |  |  | 307.1159 | 249.2539 | 250.5897 | 252.3377 | 1.9476 | 1.3114 | 482.3123 |  |  | 575.8782 |  |  | 315.8648 | 353.0377 | 187.0451 | 185.6585 | 247.5506 | 128.7158 | 864.8644 | 717.6782 | 717.8497 | 595.2091 | 806.0723 |  | 278.7473 | 710.6875 | 255.1172 | 791.9414 | 304.2577 | 707.5748 |  | 729.3976 |  |  | 781.791 | 864.3392 | 762.6043 | [6 empty] | 730.7712 |  |  | 724.5843 |  |  | 180.2424 | 260.6378 | 307.2471 | 88.8094 | 212.1392 | 321.7969 | 138.9066 | 237.5518 |  | 223.8903 | 284.9359 | 147.4588 | 263.7315 | 187.4962 | 272.3609 | 91.6371 | 200.8234 |  | 258.0369 | 272.1195 | 346.1772 | 127.697 | 217.0256 | 306.758 | 137.7399 | 252.27 | 216.8578 | 286.7115 | 164.8757 | 266.5823 | 0.37922 | 19.7106 | 1.0415 | 0.27395 | -39.7287 | 3.1161 | 638.72 | 0.26 | 2.5409 | 0.21956 | 0.62328 | -1.1971 | 2.3681 | 1.813 | 2.9684 | -9.3876 | -8.239 | -7.2443 | -0.52179 | -0.95846 | 10.2264 | 7.9498
42810.5544 | 9885 | 95.6271 | 64.3123 | 47.1109 | 34.54 | 23.0308 | 20.0472 | 17.7616 | 135.4109 | 94.5719 | 69.0599 | 46.5251 | 25.3366 | 18.3697 | 16.1251 | 161.2552 | 172.5822 | 441.1516 | 200.8924 | 174.1694 | 365.3566 |  |  |  | 252.3819 | 307.6984 | 265.7146 | 284.4895 | 139.5251 | 301.2738 | 146.9988 | 203.03 | 134.23 | 203.3437 | 274.6609 | 170.0375 | 286.7944 | 123.8229 |  | 134.1186 | 152.5175 | 84.2812 | 119.6188 |  | 23.9098 | 47.3524 | 23.5511 | 44.1207 | 100.3542 | 123.5154 | 168.953 | 7.0845 | 26.4841 | 8.0547 | 53.7465 | 8.1949 | 41.8948 | 48.1884 | 49.8992 | 15.1428 |  |  | 2.306 | 0.067115 | 0.01368 | -0.25167 | 2.5682 | 1.7455 | 4.7377 | -4.4344 | 0.12865 | -0.18102 | 5.2921 | -0.00044191 | -0.0005454 | -0.00055855 | 234.4353 | 330.2852 | 287.8672 | 143.6844 | 83.927 | 39.0099 | 22.6046 | 112.6823 | 85.6355 | 55.7636 | 38.8977 | 25.1252 | 20.5224 | 17.8234 | 92.8637 | 84.6328 | 71.3355 | 48.5821 | 41.6523 | 77.9784 | 56.0659 | 174.7268 | 205.7591 | 243.8644 | 244.364 | 265.433 | 286.9901 |  |  |  | 306.9181 | 248.5478 | 250.1091 | 250.9697 | 1.5204 | 1.968 | 479.7752 |  |  | 575.097 |  |  | 315.856 | 353.0154 | 186.8189 | 185.667 | 247.5327 | 128.6068 | 864.6988 | 717.6023 | 718.4119 | 598.253 | 806.2074 |  | 278.6923 | 710.3628 | 255.1082 | 792.0534 | 304.2723 | 707.0317 |  | 729.5161 |  |  | 781.4082 | 864.7646 | 762.9497 | [6 empty] | 730.7344 |  |  | 724.5032 |  |  | 179.8768 | 260.4629 | 307.2945 | 88.8478 | 212.1633 | 321.8019 | 138.9204 | 237.3635 |  | 223.666 | 284.934 | 147.8942 | 263.598 | 187.5799 | 272.377 | 91.6762 | 200.884 |  | 258.7102 | 272.5031 | 346.128 | 127.7947 | 216.8416 | 306.6026 | 137.6963 | 252.2991 | 216.3473 | 286.9219 | 165.1259 | 266.379 | 0.17853 | 19.7118 | 1.0413 | 0.27463 | -39.7174 | 3.1161 | 629.54 | 0.28 | 2.5364 | 0.32322 | 0.14592 | -0.6259 | 2.2243 | 1.8337 | 3.0211 | -9.3949 | -8.2306 | -7.2463 | -0.79205 | -1.0306 | 10.2177 | 7.9736
42810.5545 | 9886 | 95.6374 | 64.3169 | 47.13 | 34.5469 | 23.0424 | 20.0473 | 17.769 | 135.421 | 94.5836 | 69.0728 | 46.5351 | 25.347 | 18.3702 | 16.1348 | 161.2461 | 172.5637 | 441.1445 | 200.876 | 174.1547 | 365.3609 |  |  |  | 252.3763 | 307.6766 | 265.5451 | 284.5468 | 138.8919 | 301.2078 | 147 | 203.0161 | 134.3178 | 203.3442 | 274.647 | 169.8768 | 286.8027 | 123.7483 |  | 133.3784 | 152.6357 | 84.0056 | 119.4578 |  | 23.9773 | 47.2749 | 23.5481 | 44.1536 | 100.2027 | 123.608 | 168.8075 | 7.0465 | 26.4893 | 8.077 | 53.7317 | 8.1975 | 41.8324 | 48.2027 | 49.883 | 15.1497 |  |  | 1.9341 | 0.20182 | 0.23907 | -0.33579 | 2.2639 | 1.8244 | 4.651 | -4.5678 | 0.39525 | 2.2552 | 5.1645 | -0.00049119 | -0.00053719 | -0.00056019 | 233.1666 | 330.0956 | 287.9005 | 143.7102 | 83.9412 | 39.0178 | 22.6115 | 112.683 | 85.6469 | 55.7731 | 38.9064 | 25.1249 | 20.529 | 17.8249 | 92.4394 | 85.74 | 74.1351 | 49.5043 | 42.1894 | 78.0117 | 56.1037 | 174.7306 | 205.7504 | 243.8408 | 244.3375 | 265.4091 | 286.956 |  |  |  | 306.7178 | 248.068 | 251.0333 | 250.5222 | 1.0931 | 1.5148 | 478.9845 |  |  | 575.6379 |  |  | 315.846 | 352.9906 | 186.3255 | 185.6671 | 247.5111 | 128.7019 | 864.6396 | 717.6116 | 718.634 | 599.7721 | 805.9002 |  | 278.6878 | 710.2316 | 255.1237 | 791.9079 | 304.2706 | 707.1016 |  | 729.4452 |  |  | 781.7349 | 864.4728 | 761.7323 | [6 empty] | 730.7711 |  |  | 724.5306 |  |  | 179.5767 | 260.7359 | 307.5345 | 88.6852 | 212.1763 | 321.7848 | 139.0721 | 237.4236 |  | 223.463 | 284.7711 | 147.8922 | 263.537 | 187.6127 | 272.2093 | 91.6845 | 201.0107 |  | 258.7863 | 272.3435 | 346.085 | 127.9251 | 216.6885 | 306.509 | 137.8066 | 252.3707 | 216.4366 | 287.0132 | 165.266 | 266.2457 | 0.37113 | 19.7104 | 1.043 | 0.27497 | -39.7336 | 3.116 | 633.19 | 0.28 | 2.3227 | 0.56042 | 0.60995 | -0.72287 | 2.0886 | 1.8749 | 2.9937 | -9.3867 | -8.226 | -7.2424 | -0.74087 | -1.3371 | 10.2227 | 7.9716
42810.5545 | 9887 | 95.6433 | 64.3267 | 47.1242 | 34.5521 | 23.0368 | 20.0504 | 17.761 | 135.4378 | 94.593 | 69.0792 | 46.5351 | 25.3536 | 18.369 | 16.1287 | 161.2381 | 172.5462 | 441.1406 | 200.8528 | 174.1347 | 365.3695 |  |  |  | 252.3765 | 307.6561 | 265.791 | 284.7992 | 138.5266 | 301.1375 | 146.9857 | 202.9858 | 135.2532 | 203.3347 | 274.6095 | 169.7025 | 286.8067 | 123.6564 |  | 132.3585 | 152.8293 | 84.2167 | 120.2232 |  | 24.1001 | 47.2512 | 23.5138 | 44.1156 | 99.8586 | 123.816 | 168.5604 | 7.1039 | 26.4958 | 8.0883 | 53.7147 | 8.1874 | 41.7985 | 48.2421 | 49.8616 | 15.1511 |  |  | 2.0609 | 0.19722 | 0.26207 | -0.45932 | 2.3579 | 2.1463 | 4.6234 | -4.5415 | 0.89012 | 1.3684 | 5.3006 | -0.00046984 | -0.00050598 | -0.00056183 | 233.5611 | 331.265 | 287.923 | 143.7207 | 83.9495 | 39.0185 | 22.605 | 112.6827 | 85.6478 | 55.7802 | 38.9051 | 25.1164 | 20.5209 | 17.817 | 90.8965 | 84.7962 | 73.806 | 48.9506 | 43.3696 | 78.0641 | 56.141 | 174.7286 | 205.7372 | 243.8132 | 244.3134 | 265.3815 | 286.9235 |  |  |  | 306.6223 | 248.1106 | 250.3328 | 250.5806 | 1.5625 | 1.6197 | 479.4899 |  |  | 576.6397 |  |  | 315.8241 | 352.9519 | 186.6434 | 185.6499 | 247.481 | 129.1906 | 864.4049 | 717.5543 | 718.6005 | 600.3624 | 805.996 |  | 278.7288 | 710.3767 | 255.0879 | 791.9168 | 304.2709 | 707.4313 |  | 729.5221 |  |  | 781.6552 | 863.9173 | 760.3781 | [6 empty] | 730.9401 |  |  | 724.4867 |  |  | 179.3131 | 261.1474 | 307.6358 | 88.5456 | 212.5204 | 321.7544 | 139.0408 | 237.6024 |  | 223.4635 | 284.5239 | 147.9229 | 263.6643 | 187.2981 | 272.0075 | 91.7918 | 201.1754 |  | 258.5335 | 272.256 | 346.0455 | 127.5408 | 216.5195 | 306.466 | 137.9796 | 252.4475 | 216.6056 | 286.8317 | 165.1275 | 266.1741 | 0.26809 | 19.7115 | 1.0415 | 0.27389 | -39.7322 | 3.1161 | 604.38 | 0.23 | 2.3975 | 0.55398 | 0.63859 | -0.84542 | 2.1321 | 2.0342 | 2.9855 | -9.3866 | -8.2322 | -7.2426 | -0.56309 | -1.2961 | 10.2018 | 7.9631
42810.5545 | 9888 | 95.6596 | 64.346 | 47.14 | 34.5597 | 23.0454 | 20.062 | 17.774 | 135.4563 | 94.6043 | 69.0955 | 46.5568 | 25.3652 | 18.3747 | 16.1346 | 161.2352 | 172.5345 | 441.1373 | 200.8328 | 173.9672 | 365.3562 |  |  |  | 252.3744 | 307.633 | 266.1675 | 284.9439 | 139.275 | 301.1739 | 146.9876 | 202.9596 | 135.4738 | 203.3299 | 274.5842 | 169.5328 | 286.8431 | 123.6075 |  | 131.9536 | 153.1176 | 83.9485 | 119.2024 |  | 24.1323 | 47.2281 | 23.4921 | 44.0892 | 99.848 | 123.9314 | 168.3326 | 7.2125 | 26.5034 | 8.0861 | 53.7015 | 8.1851 | 41.7601 | 48.261 | 49.8445 | 15.1471 |  |  | 2.1792 | -0.068253 | 0.37509 | -0.27927 | 2.2547 | 1.869 | 4.5005 | -4.5264 | 0.71245 | 1.6856 | 5.304 | -0.00053062 | -0.0005799 | -0.00057169 | 232.616 | 329.9192 | 287.9479 | 143.735 | 83.9581 | 39.0195 | 22.6095 | 112.6868 | 85.6554 | 55.7896 | 38.9102 | 25.1246 | 20.5177 | 17.8175 | 90.9504 | 86.9746 | 73.3355 | 48.3624 | 42.3137 | 78.1813 | 56.1937 | 174.7157 | 205.7248 | 243.7893 | 244.3 | 265.3632 | 286.8968 |  |  |  | 306.5809 | 248.2116 | 250.9634 | 250.306 | 1.6446 | 1.7734 | 480.4828 |  |  | 577.9129 |  |  | 315.8062 | 352.9216 | 188.1339 | 185.636 | 247.4633 | 128.7881 | 864.0902 | 717.5701 | 718.3761 | 600.3272 | 805.9832 |  | 278.6677 | 710.9906 | 255.0318 | 791.6703 | 304.2727 | 707.6126 |  | 729.3561 |  |  | 781.5707 | 863.9735 | 760.5284 | [6 empty] | 730.884 |  |  | 724.4203 |  |  | 179.4741 | 261.3821 | 307.6783 | 88.6622 | 212.7411 | 321.769 | 138.8809 | 237.498 |  | 223.5595 | 284.8209 | 148.0329 | 263.7282 | 187.2995 | 271.9653 | 91.3907 | 201.1596 |  | 257.3234 | 271.9093 | 346.0118 | 127.0991 | 216.4346 | 306.4476 | 137.7809 | 252.4515 | 216.4129 | 286.8438 | 164.8644 | 266.3352 | 0.34936 | 19.711 | 1.0409 | 0.27494 | -39.7415 | 3.1161 | 610.7 | 0.2 | 2.4654 | -0.32588 | 0.76395 | -0.65919 | 2.0852 | 1.8985 | 2.946 | -9.3903 | -8.2527 | -7.2357 | -0.55491 | -1.2376 | 10.2326 | 7.9677
42810.5545 | 9889 | 95.6529 | 64.3448 | 47.1377 | 34.5636 | 23.041 | 20.0543 | 17.7684 | 135.4537 | 94.6029 | 69.0965 | 46.5577 | 25.3562 | 18.3714 | 16.1299 | 161.2283 | 172.5231 | 441.1355 | 200.8159 | 173.7801 | 365.3403 |  |  |  | 252.3841 | 307.6163 | 266.1644 | 284.8546 | 138.5578 | 300.9485 | 146.9856 | 202.9389 | 134.8923 | 203.3216 | 274.5602 | 169.2672 | 286.8732 | 123.1662 |  | 131.9726 | 152.3757 | 84.4625 | 118.1067 |  | 24.1291 | 47.2151 | 23.4279 | 44.2762 | 99.9194 | 124.1294 | 168.2423 | 7.3146 | 26.4925 | 8.0783 | 53.6824 | 8.1804 | 41.7252 | 48.2682 | 49.805 | 15.1455 |  |  | 2.4177 | 0.076971 | 0.50192 | -0.26547 | 2.4321 | 1.6942 | 4.624 | -4.531 | 0.94908 | 1.7741 | 5.2142 | -0.00055526 | -0.00049776 | -0.00055362 | 233.3937 | 330.1535 | 287.9812 | 143.7589 | 83.9747 | 39.0338 | 22.6188 | 112.6923 | 85.6656 | 55.801 | 38.9217 | 25.1339 | 20.5282 | 17.8283 | 90.1539 | 86.8718 | 73.7442 | 50.4164 | 43.3618 | 78.2697 | 56.2219 | 174.705 | 205.7093 | 243.7631 | 244.2756 | 265.3414 | 286.8636 |  |  |  | 306.5763 | 248.3886 | 250.6338 | 249.2857 | 0.89493 | 1.7132 | 480.9234 |  |  | 578.6216 |  |  | 315.7958 | 352.8928 | 187.8942 | 185.6385 | 247.4549 | 129.0457 | 863.7761 | 717.3894 | 718.5133 | 600.0934 | 805.8282 |  | 278.5925 | 711.4366 | 254.9732 | 791.4643 | 304.2172 | 708.1664 |  | 729.4364 |  |  | 781.555 | 863.6964 | 759.503 | [6 empty] | 730.8374 |  |  | 724.3927 |  |  | 179.5844 | 261.5401 | 307.9501 | 88.7943 | 212.3851 | 321.7904 | 138.572 | 237.3111 |  | 223.7212 | 284.994 | 148.1913 | 263.7567 | 187.4911 | 271.8829 | 91.1672 | 201.1529 |  | 255.7793 | 271.738 | 345.9643 | 126.9543 | 216.5389 | 306.3556 | 137.6895 | 252.3347 | 216.4697 | 286.869 | 164.6195 | 266.5013 | 0.25865 | 19.711 | 1.0392 | 0.27558 | -39.8456 | 3.1161 | 613.04 | 0.31 | 2.5964 | 0.34606 | 0.8837 | -0.64269 | 2.1663 | 1.808 | 2.9869 | -9.391 | -8.2687 | -7.2339 | -0.45573 | -1.2796 | 10.265 | 7.9958
42810.5545 | 9890 | 95.6537 | 64.3528 | 47.141 | 34.5685 | 23.044 | 20.0547 | 17.7625 | 135.4703 | 94.6127 | 69.1037 | 46.5601 | 25.362 | 18.3756 | 16.1283 | 161.2154 | 172.5026 | 441.1263 | 200.7882 | 173.6106 | 365.3252 |  |  |  | 252.375 | 307.5925 | 266.5304 | 284.9622 | 139.3165 | 300.7898 | 146.9804 | 202.925 | 136.2178 | 203.3233 | 274.5459 | 169.2149 | 286.8568 | 122.9629 |  | 131.5259 | 151.9965 | 86.1753 | 117.3404 |  | 24.0963 | 47.2635 | 23.3447 | 44.4101 | 100.1934 | 124.2743 | 168.1621 | 7.6107 | 26.4835 | 8.1258 | 53.6574 | 8.1702 | 41.6876 | 48.2855 | 49.772 | 15.1506 |  |  | 2.3113 | 0.15714 | 0.51703 | -0.19713 | 2.1746 | 1.7317 | 4.5721 | -4.6407 | 0.95745 | 1.6719 | 5.243 | -0.00048298 | -0.00054376 | -0.0006029 | 233.7775 | 330.2029 | 288.0146 | 143.7867 | 83.9845 | 39.0475 | 22.6282 | 112.7004 | 85.6791 | 55.8062 | 38.9323 | 25.1377 | 20.5276 | 17.8282 | 91.5323 | 87.7941 | 74.6588 | 50.8797 | 43.9112 | 78.357 | 56.2616 | 174.7205 | 205.7073 | 243.7446 | 244.2599 | 265.3239 | 286.8476 |  |  |  | 306.6549 | 248.6201 | 251.1256 | 248.8824 | 0.70469 | 1.5681 | 481.4235 |  |  | 578.8342 |  |  | 315.7882 | 352.8653 | 187.3972 | 185.644 | 247.4338 | 130.5724 | 863.5763 | 717.2661 | 718.464 | 599.7047 | 806.0965 |  | 278.5119 | 711.7177 | 254.9415 | 791.5669 | 304.1241 | 709.2551 |  | 729.6766 |  |  | 781.7268 | 863.7283 | 759.6541 | [6 empty] | 730.8108 |  |  | 724.4673 |  |  | 179.6088 | 261.5959 | 307.9901 | 88.9571 | 211.9582 | 321.7464 | 138.8566 | 237.2608 |  | 223.8827 | 285.0669 | 148.1798 | 263.5859 | 187.6051 | 271.8126 | 91.0633 | 201.2446 |  | 254.9367 | 271.8325 | 345.9105 | 126.8853 | 216.7019 | 306.2994 | 137.3774 | 252.1895 | 216.4867 | 286.9041 | 164.4095 | 266.6331 | 0.29428 | 19.7109 | 1.0359 | 0.27342 | -39.7589 | 3.1161 | 589.02 | 0.3 | 2.5382 | 0.4945 | 0.89697 | -0.55386 | 2.0487 | 1.8282 | 2.9707 | -9.4037 | -8.2784 | -7.2434 | -0.59832 | -1.3765 | 10.2852 | 8.0126
42810.5545 | 9891 | 95.6573 | 64.353 | 47.1377 | 34.5656 | 23.0444 | 20.0482 | 17.755 | 135.4771 | 94.6142 | 69.1143 | 46.5621 | 25.3654 | 18.3722 | 16.1255 | 161.2046 | 172.483 | 441.1176 | 200.7647 | 173.6288 | 365.3138 |  |  |  | 252.3641 | 307.5683 | 266.5681 | 284.8348 | 139.8948 | 300.7923 | 146.9779 | 202.9082 | 137.1124 | 203.3098 | 274.5294 | 169.2533 | 286.8176 | 122.7199 |  | 131.5053 | 152.411 | 87.1291 | 116.7883 |  | 24.1251 | 47.2776 | 23.3181 | 44.1929 | 100.0916 | 124.1716 | 168.0236 | 7.8029 | 26.475 | 8.2225 | 53.6494 | 8.1652 | 41.6297 | 48.2838 | 49.737 | 15.1517 |  |  | 2.814 | -0.30744 | 0.53872 | -0.049282 | 2.7325 | 1.2665 | 4.7456 | -4.6571 | 0.67859 | 0.88539 | 5.1768 | -0.00051583 | -0.00055526 | -0.0006029 | 234.437 | 328.3754 | 288.0263 | 143.7998 | 83.981 | 39.0413 | 22.6081 | 112.6907 | 85.6768 | 55.8047 | 38.9251 | 25.1259 | 20.5169 | 17.8145 | 91.4825 | 86.9688 | 72.6957 | 49.8084 | 42.633 | 78.3917 | 56.2831 | 174.7147 | 205.687 | 243.7206 | 244.2396 | 265.2985 | 286.8085 |  |  |  | 306.6675 | 248.9934 | 252.0523 | 249.2144 | 2.0303 | 1.203 | 481.2148 |  |  | 578.562 |  |  | 315.7757 | 352.8412 | 188.3059 | 185.6349 | 247.4184 | 131.3125 | 863.4349 | 717.3681 | 718.2288 | 599.5862 | 805.6892 |  | 278.4705 | 712.6253 | 254.9296 | 791.9526 | 304.0512 | 709.4464 |  | 729.8772 |  |  | 781.7482 | 863.7805 | 759.7868 | [6 empty] | 730.8293 |  |  | 724.4896 |  |  | 179.7701 | 261.5062 | 308.0694 | 89.0505 | 211.7326 | 321.6735 | 139.3774 | 237.4059 |  | 223.751 | 285.2486 | 148.2476 | 263.3975 | 187.678 | 271.83 | 91.4856 | 201.2997 |  | 254.6745 | 272.0234 | 345.8839 | 127.1968 | 216.8733 | 305.9615 | 137.303 | 252.0786 | 216.1311 | 287.1 | 164.2972 | 266.5227 | -0.022739 | 19.7118 | 1.0354 | 0.27513 | -39.7492 | 3.1161 | 588.61 | 0.24 | 2.8007 | -0.69169 | 0.91561 | -0.27693 | 2.2962 | 1.5633 | 3.0261 | -9.3951 | -8.3044 | -7.2593 | -0.58859 | -1.1558 | 10.2979 | 8.0043
42810.5545 | 9892 | 95.6677 | 64.3628 | 47.1492 | 34.5676 | 23.0444 | 20.0568 | 17.7576 | 135.4983 | 94.6278 | 69.1204 | 46.5667 | 25.3653 | 18.3722 | 16.1241 | 161.1969 | 172.4686 | 441.11 | 200.7526 | 173.8562 | 365.2992 |  |  |  | 252.3626 | 307.5519 | 266.4195 | 284.6691 | 138.0351 | 300.6498 | 146.9829 | 202.897 | 136.7794 | 203.309 | 274.5121 | 169.2374 | 286.7878 | 122.6453 |  | 131.5938 | 152.5463 | 87.4538 | 116.813 |  | 24.1598 | 47.3081 | 23.3037 | 43.9614 | 99.7911 | 124.1394 | 168.1129 | 7.9502 | 26.5083 | 8.2916 | 53.6348 | 8.1584 | 41.5771 | 48.2813 | 49.7136 | 15.1532 |  |  | 2.2206 | -0.2345 | 0.72402 | -0.20831 | 2.9644 | 1.5996 | 4.81 | -4.4666 | 0.23431 | 1.5033 | 5.0683 | -0.00052241 | -0.00053883 | -0.00057662 | 233.8388 | 329.5624 | 288.0653 | 143.8217 | 84.0034 | 39.0489 | 22.6247 | 112.7021 | 85.6895 | 55.8196 | 38.9402 | 25.1406 | 20.5265 | 17.8175 | 92.6161 | 86.9561 | 72.2757 | 49.0778 | 42.1702 | 78.4488 | 56.2925 | 174.7087 | 205.6842 | 243.7022 | 244.2062 | 265.2657 | 286.7711 |  |  |  | 306.6805 | 248.7341 | 250.8082 | 247.5724 | 1.4357 | 1.7332 | 481.2322 |  |  | 578.7108 |  |  | 315.7666 | 352.8046 | 187.8585 | 185.6273 | 247.4032 | 131.1464 | 863.6564 | 717.329 | 718.4172 | 599.5338 | 805.4136 |  | 278.4281 | 713.2543 | 254.947 | 792.2412 | 304.0313 | 709.9283 |  | 730.1059 |  |  | 781.8848 | 864.136 | 761.0508 | [6 empty] | 730.8439 |  |  | 724.4346 |  |  | 180.2226 | 261.3464 | 308.261 | 88.9115 | 211.7797 | 321.5891 | 139.7817 | 237.5579 |  | 223.3497 | 285.1503 | 148.5967 | 263.2938 | 187.7208 | 271.9726 | 91.9752 | 201.2849 |  | 255.7963 | 272.1562 | 345.8621 | 127.3505 | 216.9983 | 305.7592 | 137.3438 | 252.0541 | 216.0178 | 287.0166 | 164.2974 | 266.4244 | 0.22186 | 19.7126 | 1.0334 | 0.27301 | -39.7848 | 3.1161 | 592.85 | 0.22 | 2.4876 | -0.60412 | 1.0615 | -0.56938 | 2.3916 | 1.7568 | 3.0464 | -9.3903 | -8.3208 | -7.2688 | -0.70764 | -1.108 | 10.2952 | 8.0508
42810.5545 | 9893 | 95.6838 | 64.384 | 47.1642 | 34.58 | 23.0556 | 20.0622 | 17.7699 | 135.506 | 94.6316 | 69.1376 | 46.5855 | 25.3784 | 18.3743 | 16.1332 | 161.1857 | 172.454 | 441.1072 | 200.7346 | 173.9869 | 365.2685 |  |  |  | 252.3682 | 307.5401 | 266.7632 | 284.8437 | 137.35 | 300.5618 | 146.9787 | 202.8789 | 137.4968 | 203.3134 | 274.4919 | 169.4582 | 286.7891 | 123.019 |  | 132.2222 | 152.3977 | 88.1541 | 116.7265 |  | 24.0345 | 47.3539 | 23.3859 | 43.8302 | 99.5085 | 123.8986 | 167.8674 | 7.8415 | 26.5127 | 8.3914 | 53.6309 | 8.1537 | 41.5355 | 48.2816 | 49.69 | 15.1577 |  |  | 2.4046 | -0.22399 | 0.098448 | -0.70443 | 2.9151 | 1.6266 | 4.578 | -4.6309 | 0.73872 | 1.0415 | 5.1468 | -0.00051912 | -0.00049119 | -0.00055855 | 233.6124 | 330.2063 | 288.0851 | 143.8431 | 84.0172 | 39.0567 | 22.6231 | 112.7055 | 85.6945 | 55.8284 | 38.9472 | 25.144 | 20.5237 | 17.8208 | 89.704 | 83.6535 | 72.1657 | 48.1541 | 41.9577 | 78.3395 | 56.2989 | 174.7014 | 205.669 | 243.671 | 244.1864 | 265.2308 | 286.7419 |  |  |  | 306.7179 | 248.1565 | 249.4386 | 245.9803 | 1.2539 | 0.82472 | 481.3125 |  |  | 578.5293 |  |  | 315.7627 | 352.7768 | 187.5659 | 185.6266 | 247.3916 | 131.7951 | 863.5096 | 717.2033 | 718.5335 | 599.6549 | 804.9129 |  | 278.3757 | 713.6691 | 254.9312 | 792.7613 | 303.9531 | 710.2714 |  | 730.3937 |  |  | 782.2668 | 864.1283 | 762.2318 | [6 empty] | 730.8221 |  |  | 724.4404 |  |  | 180.4659 | 261.0598 | 308.2216 | 88.821 | 212.1175 | 321.5552 | 139.978 | 237.6674 |  | 222.8823 | 284.8456 | 148.6878 | 263.3305 | 187.5895 | 272.1435 | 92.1812 | 201.2723 |  | 257.0306 | 272.4247 | 345.8368 | 127.1587 | 217.1174 | 305.9831 | 137.0319 | 252.0806 | 215.6945 | 287.0918 | 164.3133 | 266.6692 | 0.1766 | 19.7125 | 1.0313 | 0.27088 | -39.8401 | 3.116 | 593.23 | 0.22 | 2.5884 | -0.59047 | 0.39146 | -1.0471 | 2.3709 | 1.771 | 2.9712 | -9.3798 | -8.3333 | -7.2888 | -0.39729 | -1.095 | 10.2977 | 8.0978
42810.5545 | 9894 | 95.6911 | 64.3896 | 47.1662 | 34.5756 | 23.0561 | 20.0543 | 17.7635 | 135.5213 | 94.6426 | 69.1446 | 46.5991 | 25.3765 | 18.383 | 16.1398 | 161.1811 | 172.4361 | 441.1002 | 200.7061 | 174.0684 | 365.277 |  |  |  | 252.3673 | 307.5179 | 266.7998 | 284.7125 | 137.8353 | 300.5566 | 146.9747 | 202.8496 | 136.6298 | 203.3022 | 274.4774 | 169.224 | 286.8285 | 122.7094 |  | 132.6586 | 151.7812 | 87.6863 | 115.4323 |  | 23.9479 | 47.3658 | 23.4423 | 43.8041 | 98.9972 | 123.713 | 167.5123 | 7.7459 | 26.5095 | 8.7123 | 53.6335 | 8.1462 | 41.4812 | 48.2758 | 49.6743 | 15.1545 |  |  | 2.4164 | 0.007975 | -0.04152 | -0.63675 | 2.7495 | 2.0787 | 4.6562 | -4.5349 | 0.28296 | 0.96763 | 5.1874 | -0.00058976 | -0.00048462 | -0.0005799 | 233.4937 | 329.1795 | 288.1013 | 143.8555 | 84.0223 | 39.0559 | 22.6178 | 112.7022 | 85.6888 | 55.8265 | 38.9381 | 25.1407 | 20.514 | 17.8071 | 84.8382 | 78.3228 | 66.8629 | 48.3195 | 42.2814 | 78.2107 | 56.2408 | 174.7015 | 205.6642 | 243.6476 | 244.1677 | 265.2103 | 286.7175 |  |  |  | 306.774 | 246.7148 | 248.5018 | 245.1355 | 1.023 | 0.8377 | 481.2197 |  |  | 578.5945 |  |  | 315.7564 | 352.7474 | 187.5806 | 185.6171 | 247.3758 | 131.4177 | 863.5533 | 717.1621 | 718.4672 | 599.4645 | 804.5026 |  | 278.3183 | 714.2874 | 254.9477 | 793.1429 | 303.8895 | 710.1255 |  | 730.5841 |  |  | 782.28 | 863.875 | 762.1864 | [6 empty] | 730.95 |  |  | 724.4086 |  |  | 180.5721 | 260.7871 | 308.144 | 88.67 | 212.2744 | 321.5741 | 140.13 | 237.7824 |  | 222.7657 | 285.167 | 148.3724 | 263.4366 | 187.4551 | 272.0537 | 92.1395 | 201.2169 |  | 257.0594 | 272.3267 | 345.7989 | 126.7691 | 217.103 | 306.2612 | 136.6878 | 252.0842 | 215.3532 | 287.2958 | 164.2042 | 266.6653 | 0.27136 | 19.7128 | 1.0323 | 0.27099 | -39.7781 | 3.1161 | 593.47 | 0.27 | 2.5948 | 0.11142 | -0.25423 | -0.99558 | 2.3021 | 2.0016 | 2.9957 | -9.3722 | -8.3494 | -7.3039 | 0.12778 | -0.51276 | 10.3363 | 8.1253
42810.5546 | 9895 | 95.6912 | 64.3998 | 47.1736 | 34.5737 | 23.0521 | 20.054 | 17.7682 | 135.5328 | 94.6516 | 69.147 | 46.6033 | 25.3792 | 18.3817 | 16.1319 | 161.1756 | 172.4151 | 441.1002 | 200.6849 | 174.0967 | 365.2495 |  |  |  | 252.3606 | 307.4982 | 266.947 | 284.6683 | 138.2774 | 300.7144 | 146.9734 | 202.8364 | 137.5496 | 203.2961 | 274.4482 | 169.0038 | 286.8276 | 122.4701 |  | 131.76 | 151.8377 | 88.6457 | 116.7078 |  | 23.8444 | 47.2525 | 23.3873 | 43.721 | 98.8197 | 123.8579 | 167.5866 | 7.7435 | 26.5174 | 8.826 | 53.6434 | 8.1543 | 41.4471 | 48.2874 | 49.6683 | 15.1628 |  |  | 2.1096 | 0.4305 | 0.39349 | -0.055198 | 2.7436 | 1.5641 | 4.4282 | -3.9751 | 0.678 | 1.1397 | 5.2744 | -0.00050433 | -0.00051419 | -0.00056183 | 235.7219 | 330.6582 | 288.1271 | 143.8737 | 84.0317 | 39.0563 | 22.6233 | 112.6999 | 85.6991 | 55.8318 | 38.9426 | 25.1348 | 20.519 | 17.8023 | 81.764 | 75.6725 | 63.3933 | 46.7874 | 42.338 | 78.0843 | 56.163 | 174.6991 | 205.6547 | 243.6202 | 244.1426 | 265.1832 | 286.6859 |  |  |  | 306.8446 | 246.5477 | 248.3992 | 245.0254 | 1.459 | 0.88739 | 481.0076 |  |  | 578.7135 |  |  | 315.7506 | 352.711 | 187.7839 | 185.6112 | 247.3625 | 131.6207 | 863.8345 | 717.1633 | 718.8183 | 599.7963 | 804.926 |  | 278.3656 | 714.9283 | 254.9834 | 793.3874 | 303.8647 | 710.3334 |  | 730.7865 |  |  | 782.1212 | 864.1833 | 762.8783 | [6 empty] | 730.8508 |  |  | 724.4504 |  |  | 180.8481 | 260.7833 | 308.2046 | 88.2499 | 212.0119 | 321.5809 | 140.2119 | 237.663 |  | 223.1074 | 285.331 | 148.4654 | 263.4699 | 187.194 | 272.1377 | 92.0188 | 201.1511 |  | 256.0279 | 272.6971 | 345.7698 | 126.5927 | 217.1897 | 306.4824 | 136.6089 | 252.1309 | 215.4311 | 287.3349 | 163.7947 | 266.5774 | 0.23631 | 19.7123 | 1.0317 | 0.27011 | -39.7188 | 3.1161 | 602.89 | 0.17 | 2.4248 | 0.81847 | 0.7825 | -0.29307 | 2.3 | 1.7366 | 2.922 | -9.3808 | -8.365 | -7.3125 | 0.45405 | -0.13653 | 10.3008 | 8.1334
42810.5546 | 9896 | 95.6995 | 64.3987 | 47.1776 | 34.5875 | 23.0518 | 20.0533 | 17.759 | 135.5391 | 94.6525 | 69.1505 | 46.6067 | 25.3844 | 18.3775 | 16.134 | 161.1606 | 172.3972 | 441.0997 | 200.6594 | 173.8673 | 365.2021 |  |  |  | 252.3585 | 307.4641 | 267.4 | 284.7515 | 137.6888 | 300.8033 | 146.9648 | 202.824 | 137.5093 | 203.2948 | 274.4272 | 169.047 | 286.8057 | 122.5612 |  | 130.8835 | 151.9643 | 88.0831 | 117.5528 |  | 23.8203 | 47.1379 | 23.3715 | 43.7219 | 99.0767 | 124.1931 | 167.7796 | 7.7092 | 26.5218 | 8.7435 | 53.6436 | 8.1492 | 41.4034 | 48.2829 | 49.6569 | 15.1588 |  |  | 2.331 | 0.38253 | 0.58471 | -0.21028 | 2.4243 | 1.1922 | 4.5485 | -4.1203 | 0.41451 | 0.81427 | 5.298 | -0.00053226 | -0.00051748 | -0.0005454 | 235.1503 | 330.2292 | 288.1623 | 143.8986 | 84.0409 | 39.0705 | 22.6299 | 112.7095 | 85.7102 | 55.8424 | 38.9613 | 25.1418 | 20.526 | 17.8052 | 81.4395 | 75.1409 | 62.6904 | 45.107 | 41.6218 | 78.0677 | 56.1091 | 174.6962 | 205.6365 | 243.6001 | 244.1336 | 265.1547 | 286.6558 |  |  |  | 306.9256 | 245.6597 | 248.0451 | 243.407 | 2.2834 | 1.5421 | 481.8054 |  |  | 579.1893 |  |  | 315.7502 | 352.6829 | 188.5299 | 185.6067 | 247.3405 | 131.3834 | 863.6933 | 717.3121 | 719.0034 | 599.8371 | 805.4135 |  | 278.3496 | 715.1539 | 254.9649 | 793.7507 | 303.7745 | 710.3997 |  | 731.2089 |  |  | 781.9007 | 864.5094 | 764.0086 | [6 empty] | 730.9872 |  |  | 724.3346 |  |  | 181.2258 | 260.902 | 307.9085 | 88.3324 | 211.8361 | 321.5385 | 139.9584 | 237.4981 |  | 223.0626 | 285.1363 | 148.7728 | 263.523 | 186.5267 | 271.9909 | 92.133 | 201.3281 |  | 255.8358 | 272.945 | 345.7195 | 127.1108 | 217.0539 | 306.4554 | 136.7403 | 252.0999 | 215.5063 | 287.4494 | 163.3294 | 266.338 | 0.22051 | 19.7124 | 1.0324 | 0.27045 | -39.7174 | 3.116 | 603.4 | 0.22 | 2.549 | 0.77138 | 0.95369 | -0.57192 | 2.1629 | 1.5168 | 2.9627 | -9.3954 | -8.3724 | -7.329 | 0.48811 | -0.064862 | 10.2759 | 8.1842
42810.5546 | 9897 | 95.7065 | 64.4134 | 47.1839 | 34.6004 | 23.0512 | 20.0567 | 17.7594 | 135.5548 | 94.6615 | 69.1677 | 46.604 | 25.3898 | 18.383 | 16.1318 | 161.1568 | 172.389 | 441.1026 | 200.6522 | 173.7683 | 365.1649 |  |  |  | 252.3586 | 307.4454 | 267.004 | 284.4626 | 137.9413 | 300.9297 | 146.9583 | 202.8033 | 137.0861 | 203.2966 | 274.3942 | 169.0054 | 286.7716 | 122.3551 |  | 130.1608 | 152.0881 | 87.5665 | 117.2556 |  | 23.8726 | 47.1064 | 23.358 | 43.7464 | 99.2282 | 124.3514 | 167.8898 | 7.5903 | 26.5014 | 8.6025 | 53.6484 | 8.1673 | 41.3955 | 48.2871 | 49.6572 | 15.1614 |  |  | 2.674 | 0.17948 | 0.34355 | -0.25627 | 2.1654 | 1.6088 | 4.6549 | -4.0598 | 0.62351 | 0.38922 | 5.2547 | -0.00053719 | -0.00048955 | -0.00059469 | 233.3955 | 328.9065 | 288.1876 | 143.9247 | 84.0512 | 39.0781 | 22.6389 | 112.7252 | 85.7175 | 55.8564 | 38.9649 | 25.1505 | 20.5313 | 17.8037 | 83.5773 | 77.8077 | 64.5851 | 46.1963 | 40.9291 | 78.1554 | 56.0841 | 174.7038 | 205.6379 | 243.5852 | 244.1211 | 265.1306 | 286.6242 |  |  |  | 307.0078 | 246.0675 | 247.902 | 243.6973 | 1.6905 | 1.3692 | 481.6436 |  |  | 578.9539 |  |  | 315.7366 | 352.6515 | 188.8342 | 185.5972 | 247.3161 | 130.9589 | 863.7116 | 717.2808 | 719.3742 | 600.1946 | 805.1122 |  | 278.3155 | 714.9464 | 254.9439 | 793.8541 | 303.662 | 709.6821 |  | 731.3282 |  |  | 781.4061 | 865.0685 | 762.0934 | [6 empty] | 730.9582 |  |  | 724.2362 |  |  | 180.6412 | 260.6409 | 307.8586 | 88.4994 | 211.5458 | 321.4893 | 139.85 | 237.4247 |  | 223.0141 | 284.9874 | 148.6903 | 263.4684 | 186.1539 | 271.7945 | 91.6479 | 201.2355 |  | 255.1171 | 271.5161 | 345.6724 | 127.3663 | 216.8409 | 305.9871 | 136.7728 | 252.1729 | 215.4515 | 287.6579 | 163.3742 | 266.0853 | 0.1558 | 19.7126 | 1.0341 | 0.27124 | -39.7937 | 3.116 | 599.98 | 0.19 | 2.7305 | 0.52835 | 0.73099 | -0.63135 | 2.0446 | 1.7623 | 2.9977 | -9.3893 | -8.368 | -7.3399 | 0.26118 | -0.27836 | 10.2818 | 8.1821
42810.5546 | 9898 | 95.7135 | 64.4145 | 47.1827 | 34.5958 | 23.0551 | 20.0529 | 17.7584 | 135.5633 | 94.6651 | 69.1685 | 46.6151 | 25.3918 | 18.3841 | 16.1314 | 161.1353 | 172.3536 | 441.0767 | 200.6093 | 173.721 | 365.1439 |  |  |  | 252.3422 | 307.409 | 266.2231 | 284.0561 | 135.8359 | 300.5697 | 146.9681 | 202.7947 | 136.622 | 203.2938 | 274.3866 | 168.9751 | 286.7258 | 122.0722 |  | 130.1406 | 152.5715 | 87.6414 | 116.5118 |  | 23.9154 | 47.1262 | 23.3496 | 43.7022 | 99.3154 | 124.4373 | 167.7823 | 7.3347 | 26.4652 | 8.6534 | 53.6165 | 8.1712 | 41.4002 | 48.2961 | 49.6675 | 15.1597 |  |  | 3.0144 | -0.042625 | 0.71548 | -0.3555 | 2.0438 | 1.1462 | 4.5314 | -4.071 | 0.53439 | 1.2861 | 5.2056 | -0.00050926 | -0.00055033 | -0.0005684 | 233.9797 | 328.9069 | 288.2273 | 143.948 | 84.0674 | 39.0919 | 22.6381 | 112.7191 | 85.7303 | 55.8563 | 38.9696 | 25.1485 | 20.5282 | 17.8113 | 82.6469 | 76.6602 | 64.7314 | 46.6429 | 40.2004 | 78.111 | 56.0375 | 174.6996 | 205.6237 | 243.5596 | 244.0859 | 265.1058 | 286.5946 |  |  |  | 307.0555 | 246.3811 | 247.7846 | 243.5621 | 1.2594 | 0.8426 | 481.3636 |  |  | 578.6126 |  |  | 315.7404 | 352.6294 | 187.7356 | 185.5999 | 247.2996 | 130.624 | 863.9219 | 717.4074 | 719.3628 | 600.2182 | 804.4825 |  | 278.3426 | 713.4801 | 254.8987 | 793.8097 | 303.6111 | 709.8247 |  | 730.4822 |  |  | 781.6671 | 864.9423 | 758.1184 | [6 empty] | 730.9169 |  |  | 724.144 |  |  | 180.0052 | 260.6214 | 307.6311 | 88.6498 | 211.0997 | 321.4092 | 140.0053 | 237.4879 |  | 222.8994 | 285.1196 | 148.4929 | 263.6406 | 186.3919 | 271.6203 | 91.6674 | 201.2313 |  | 255.0118 | 271.2059 | 345.6148 | 127.5925 | 217.0642 | 305.6669 | 136.8328 | 252.2457 | 215.4147 | 287.7651 | 163.2553 | 266.1692 | 0.42563 | 19.7123 | 1.0342 | 0.27054 | -39.7549 | 3.116 | 633.37 | 0.26 | 2.8981 | -0.25749 | 1.0549 | -0.74361 | 1.9866 | 1.4877 | 2.958 | -9.37 | -8.33 | -7.3423 | 0.3592 | -0.30016 | 10.2994 | 8.1893
42810.5546 | 9899 | 95.7195 | 64.4228 | 47.1942 | 34.5975 | 23.0544 | 20.0516 | 17.7547 | 135.5745 | 94.6744 | 69.1691 | 46.6243 | 25.3946 | 18.386 | 16.1328 | 161.1377 | 172.3425 | 441.0911 | 200.5997 | 173.683 | 365.0676 |  |  |  | 252.3514 | 307.3871 | 266.8206 | 284.317 | 134.5914 | 300.3084 | 146.9679 | 202.7747 | 136.3004 | 203.2907 | 274.3701 | 168.8144 | 286.6571 | 121.8603 |  | 129.7309 | 153.0378 | 87.3996 | 116.2475 |  | 23.9561 | 47.1214 | 23.3903 | 43.6697 | 99.5897 | 124.0588 | 167.4282 | 6.9085 | 26.4368 | 8.5222 | 53.5621 | 8.1746 | 41.4075 | 48.3094 | 49.6615 | 15.158 |  |  | 2.3028 | -0.015025 | 0.64385 | 0.091998 | 2.0004 | 2.1049 | 4.6667 | -3.9389 | 0.56708 | 0.90134 | 5.1705 | -0.00048791 | -0.00048134 | -0.00055198 | 234.3238 | 330.1585 | 288.2448 | 143.9632 | 84.0773 | 39.0936 | 22.6417 | 112.7205 | 85.7336 | 55.8715 | 38.9726 | 25.1597 | 20.5283 | 17.8098 | 79.2784 | 73.6116 | 61.3121 | 47.8962 | 40.6923 | 77.9581 | 55.9532 | 174.6986 | 205.6086 | 243.534 | 244.0684 | 265.0791 | 286.5755 |  |  |  | 307.0857 | 247.3237 | 248.8847 | 244.0358 | 1.0985 | 0.67905 | 480.5023 |  |  | 577.9014 |  |  | 315.738 | 352.6058 | 187.4381 | 185.5927 | 247.2817 | 130.5138 | 864.1148 | 717.2683 | 718.6411 | 599.7968 | 804.2351 |  | 278.3385 | 711.8411 | 254.8539 | 793.7053 | 303.6635 | 709.789 |  | 729.244 |  |  | 782.0498 | 864.5976 | 757.6287 | [6 empty] | 730.9768 |  |  | 724.0711 |  |  | 179.8642 | 260.4544 | 308.0461 | 89.0825 | 210.8579 | 321.2953 | 140.4174 | 237.5328 |  | 222.6997 | 284.9271 | 148.1556 | 263.6904 | 186.5036 | 271.2141 | 92.3268 | 201.3248 |  | 254.1086 | 271.308 | 345.5614 | 127.075 | 217.2539 | 305.4552 | 137.0487 | 252.366 | 215.1171 | 287.9049 | 163.4197 | 266.116 | 0.57625 | 19.7123 | 1.0357 | 0.27188 | -39.7918 | 3.116 | 608.42 | 0.21 | 2.5325 | -0.15287 | 1.0007 | 0.37828 | 1.9644 | 2.0151 | 3.0004 | -9.3634 | -8.2872 | -7.3357 | 0.71499 | 0.069702 | 10.3021 | 8.1783
42810.5546 | 9900 | 95.725 | 64.434 | 47.203 | 34.6078 | 23.0627 | 20.0651 | 17.7616 | 135.5841 | 94.681 | 69.1825 | 46.6327 | 25.3977 | 18.39 | 16.1363 | 161.1178 | 172.3244 | 441.0857 | 200.5696 | 173.6023 | 365.0232 |  |  |  | 252.3405 | 307.359 | 267.0216 | 284.3941 | 134.1586 | 300.1598 | 146.958 | 202.755 | 135.6168 | 203.2887 | 274.3503 | 168.8107 | 286.5876 | 122.1375 |  | 129.6362 | 153.3647 | 87.3723 | 116.1228 |  | 24.0228 | 47.1861 | 23.446 | 43.6593 | 99.7182 | 123.9008 | 167.012 | 6.9848 | 26.4188 | 8.1984 | 53.4845 | 8.1694 | 41.4101 | 48.3299 | 49.6665 | 15.1639 |  |  | 2.4946 | 0.027687 | 0.42372 | -0.17282 | 2.4624 | 2.0852 | 4.5642 | -3.9001 | -0.57405 | 1.2372 | 5.1448 | -0.00053391 | -0.00057005 | -0.00055526 | 233.515 | 328.9154 | 288.2691 | 143.9782 | 84.0847 | 39.0958 | 22.6404 | 112.7249 | 85.7309 | 55.8723 | 38.9781 | 25.1574 | 20.5192 | 17.8047 | 75.9504 | 71.3215 | 57.6429 | 48.2451 | 40.6024 | 77.778 | 55.8503 | 174.6938 | 205.6054 | 243.5089 | 244.051 | 265.0527 | 286.537 |  |  |  | 307.0467 | 248.1533 | 251.0304 | 243.7855 | 0.95895 | 0.88795 | 480.3432 |  |  | 577.1586 |  |  | 315.7255 | 352.5782 | 186.9677 | 185.5888 | 247.2638 | 130.1836 | 864.0298 | 717.1589 | 717.7967 | 598.8173 | 804.1229 |  | 278.2495 | 710.1286 | 254.7647 | 793.7566 | 303.666 | 709.0515 |  | 727.7036 |  |  | 782.1814 | 864.4164 | 758.3175 | [6 empty] | 731.0254 |  |  | 724.0704 |  |  | 180.3461 | 260.3399 | 308.4601 | 88.9713 | 210.5225 | 321.26 | 140.1964 | 237.6013 |  | 222.3328 | 285.1608 | 148.0927 | 263.6564 | 186.487 | 270.9703 | 92.4693 | 201.3548 |  | 252.5945 | 271.4207 | 345.5025 | 126.7183 | 217.4832 | 305.3438 | 137.0257 | 252.3734 | 215.0339 | 288.0338 | 163.8182 | 266.1894 | 0.099177 | 19.712 | 1.0376 | 0.27249 | -39.8872 | 3.116 | 611.78 | 0.23 | 2.6355 | 0.20754 | 0.81191 | -0.51852 | 2.179 | 2.0052 | 2.9667 | -9.3662 | -8.2451 | -7.3369 | 1.063 | 0.46512 | 10.3008 | 8.1824
42810.5546 | 9901 | 95.7276 | 64.4327 | 47.1989 | 34.5956 | 23.0563 | 20.0538 | 17.7523 | 135.5864 | 94.6792 | 69.1905 | 46.6346 | 25.3981 | 18.3864 | 16.1304 | 161.1118 | 172.3029 | 441.084 | 200.5506 | 173.5565 | 365 |  |  |  | 252.333 | 307.3339 | 267.3074 | 284.6039 | 134.3566 | 300.1329 | 146.9483 | 202.7391 | 135.8647 | 203.2776 | 274.3245 | 168.798 | 286.4882 | 122.0573 |  | 130.2759 | 152.9195 | 87.8705 | 115.8218 |  | 24.0571 | 47.2187 | 23.4248 | 43.8945 | 99.7371 | 124.1612 | 166.8786 | 7.2702 | 26.3995 | 7.9421 | 53.4637 | 8.1615 | 41.4183 | 48.3505 | 49.6706 | 15.1597 |  |  | 2.2594 | -0.3587 | 0.31398 | -0.12617 | 2.4157 | 2.1943 | 4.858 | -4.1058 | 0.59705 | -0.11871 | 5.2372 | -0.00048955 | -0.00051255 | -0.00058976 | 234.7775 | 328.1966 | 288.2992 | 144.0046 | 84.1017 | 39.1039 | 22.6459 | 112.7299 | 85.7443 | 55.8836 | 38.9838 | 25.1634 | 20.5259 | 17.8072 | 75.6898 | 72.2888 | 56.911 | 49.4586 | 42.5798 | 77.6619 | 55.7622 | 174.6901 | 205.5918 | 243.4781 | 244.0292 | 265.0268 | 286.5051 |  |  |  | 307.0849 | 248.4006 | 252.0384 | 244.5402 | 1.3935 | 1.247 | 479.6879 |  |  | 576.7543 |  |  | 315.7187 | 352.5471 | 187.9461 | 185.5884 | 247.2415 | 130.2786 | 863.8662 | 717.0935 | 717.1627 | 598.2591 | 803.5816 |  | 278.2586 | 708.5939 | 254.6947 | 793.7304 | 303.6392 | 707.8725 |  | 726.4816 |  |  | 782.1965 | 864.2154 | 758.1611 | [6 empty] | 730.9664 |  |  | 723.9416 |  |  | 180.5531 | 260.3772 | 308.5943 | 88.8902 | 210.5875 | 321.2434 | 139.9064 | 237.6417 |  | 222.3244 | 285.3226 | 148.1147 | 263.6559 | 186.3615 | 271.0959 | 92.0037 | 201.3495 |  | 251.4692 | 271.3494 | 345.4609 | 126.7976 | 217.721 | 305.5042 | 136.5933 | 252.3173 | 215.6126 | 288.0119 | 164.0509 | 266.1708 | 0.29601 | 19.7124 | 1.0381 | 0.27225 | -39.8853 | 3.1159 | 624.24 | 0.2 | 2.5081 | -0.74706 | 0.69894 | -0.44306 | 2.159 | 2.0577 | 3.0617 | -9.3505 | -8.2067 | -7.3381 | 1.0779 | 0.53595 | 10.3025 | 8.1642
42810.5546 | 9902 | 95.7479 | 64.4492 | 47.222 | 34.604 | 23.0619 | 20.0623 | 17.7608 | 135.6082 | 94.6961 | 69.2049 | 46.6506 | 25.4059 | 18.3864 | 16.1427 | 161.1018 | 172.2885 | 441.0832 | 200.5291 | 173.6319 | 364.995 |  |  |  | 252.3333 | 307.3196 | 267.2834 | 284.6098 | 135.5195 | 300.1195 | 146.9485 | 202.7381 | 136.1411 | 203.2845 | 274.3016 | 168.8255 | 286.4003 | 122.0379 |  | 130.7472 | 152.8751 | 88.6613 | 115.2479 |  | 23.9478 | 47.1855 | 23.3272 | 43.9997 | 99.7126 | 124.4563 | 167.0108 | 7.4368 | 26.3625 | 7.9026 | 53.4385 | 8.1533 | 41.4269 | 48.3619 | 49.6795 | 15.1584 |  |  | 1.9203 | -0.012397 | 0.62151 | -0.067682 | 2.2462 | 2.5064 | 4.8225 | -4.2984 | 0.25475 | 1.4963 | 5.336 | -0.00057333 | -0.00049941 | -0.00056183 | 235.5274 | 327.8479 | 288.3166 | 144.0183 | 84.1018 | 39.1022 | 22.6391 | 112.7251 | 85.7479 | 55.8818 | 38.9844 | 25.1584 | 20.52 | 17.8015 | 77.592 | 72.5767 | 58.1371 | 51.1434 | 43.8595 | 77.6096 | 55.7104 | 174.6889 | 205.5874 | 243.463 | 244.0224 | 265.0033 | 286.4807 |  |  |  | 307.0994 | 248.8638 | 252.5806 | 245.5923 | 1.1018 | 1.4379 | 479.9009 |  |  | 576.8298 |  |  | 315.6984 | 352.5156 | 187.6554 | 185.5789 | 247.2112 | 130.3217 | 863.9977 | 717.1613 | 717.3401 | 597.7211 | 803.3789 |  | 278.2385 | 708.165 | 254.6909 | 793.7259 | 303.5882 | 708.1824 |  | 726.5444 |  |  | 781.8346 | 864.0266 | 756.4736 | [6 empty] | 730.8494 |  |  | 723.8909 |  |  | 180.4106 | 260.4495 | 308.3006 | 88.8922 | 211.1285 | 321.1861 | 140.1691 | 237.692 |  | 222.7956 | 285.4127 | 148.1721 | 263.6846 | 186.2514 | 271.4035 | 91.9992 | 201.5178 |  | 251.0978 | 271.6057 | 345.424 | 127.2189 | 217.5884 | 305.7128 | 136.6819 | 252.2447 | 215.4295 | 287.7612 | 164.0914 | 266.0975 | 0.385 | 19.7121 | 1.0384 | 0.27293 | -39.7936 | 3.116 | 605.72 | 0.3 | 2.3122 | -0.13888 | 0.98332 | -0.32449 | 2.0827 | 2.2 | 3.0516 | -9.3462 | -8.1951 | -7.3416 | 0.86023 | 0.39354 | 10.3125 | 8.136
42810.5547 | 9903 | 95.7406 | 64.4551 | 47.2168 | 34.6174 | 23.0683 | 20.0629 | 17.7625 | 135.6267 | 94.6971 | 69.2088 | 46.6591 | 25.4157 | 18.4001 | 16.1414 | 161.0986 | 172.2723 | 441.085 | 200.5074 | 173.7355 | 364.988 |  |  |  | 252.3337 | 307.2995 | 267.3312 | 284.5672 | 136.1131 | 300.1608 | 146.9378 | 202.7228 | 136.4692 | 203.2767 | 274.2838 | 168.8617 | 286.352 | 121.9028 |  | 130.8514 | 152.4115 | 88.6249 | 115.133 |  | 23.8397 | 47.1427 | 23.3935 | 44.2589 | 99.5933 | 124.7806 | 167.2623 | 7.5427 | 26.346 | 8.0985 | 53.4268 | 8.1501 | 41.4371 | 48.382 | 49.6933 | 15.1626 |  |  | 2.2219 | 0.23008 | 0.75228 | -0.063742 | 1.9452 | 1.9499 | 4.6667 | -4.3963 | 0.65426 | 1.2765 | 5.2162 | -0.00055033 | -0.00045998 | -0.00057497 | 235.9691 | 328.4183 | 288.3494 | 144.0385 | 84.1121 | 39.1117 | 22.6401 | 112.7274 | 85.7582 | 55.8894 | 38.9966 | 25.1573 | 20.5194 | 17.8033 | 79.7928 | 75.7456 | 62.2584 | 51.8282 | 45.2375 | 77.6468 | 55.6979 | 174.6825 | 205.5784 | 243.4362 | 243.9921 | 264.9794 | 286.4497 |  |  |  | 307.0277 | 249.5537 | 252.8257 | 246.8482 | 1.8287 | 1.9502 | 480.0461 |  |  | 577.2455 |  |  | 315.7023 | 352.5048 | 187.8563 | 185.5813 | 247.1981 | 130.4063 | 863.8673 | 717.2384 | 717.8938 | 597.2111 | 803.3574 |  | 278.1458 | 708.2801 | 254.7049 | 793.7923 | 303.5903 | 709.3139 |  | 727.1835 |  |  | 781.2578 | 864.1397 | 755.7799 | [6 empty] | 730.9459 |  |  | 723.7369 |  |  | 180.5196 | 260.7559 | 308.3113 | 89.0813 | 211.6393 | 321.1268 | 140.7682 | 237.3913 |  | 223.1831 | 285.0228 | 148.3372 | 263.6858 | 186.3903 | 271.5144 | 92.4223 | 201.697 |  | 250.592 | 272.1285 | 345.3909 | 127.9229 | 217.4396 | 305.8031 | 137.1112 | 252.1844 | 214.9722 | 287.7443 | 163.878 | 266.0964 | 0.25037 | 19.7128 | 1.0386 | 0.27447 | -39.9029 | 3.116 | 602.29 | 0.22 | 2.4873 | 0.59824 | 1.0818 | -0.31489 | 1.9389 | 1.9412 | 3.0032 | -9.3517 | -8.1974 | -7.3433 | 0.62019 | -0.065864 | 10.3124 | 8.096
42810.5547 | 9904 | 95.7454 | 64.4564 | 47.2162 | 34.6149 | 23.061 | 20.0589 | 17.7559 | 135.6365 | 94.7052 | 69.2206 | 46.665 | 25.4119 | 18.3927 | 16.1369 | 161.0852 | 172.2523 | 441.0857 | 200.4837 | 173.7996 | 364.9766 |  |  |  | 252.3253 | 307.2724 | 267.7143 | 284.815 | 136.2801 | 300.1859 | 146.9386 | 202.6993 | 135.7482 | 203.2706 | 274.26 | 169.0074 | 286.3163 | 121.9562 |  | 130.6421 | 152.1877 | 87.0568 | 115.4872 |  | 23.7622 | 47.1817 | 23.5878 | 44.5985 | 99.4828 | 125.1303 | 167.4723 | 7.6141 | 26.3381 | 8.2892 | 53.4131 | 8.1417 | 41.4457 | 48.3826 | 49.7063 | 15.1615 |  |  | 2.3047 | 0.37202 | 0.7411 | -0.60586 | 2.8087 | 1.7087 | 4.8803 | -4.4856 | -0.040656 | 1.052 | 5.2299 | -0.00051419 | -0.0005454 | -0.00057826 | 234.1431 | 327.3459 | 288.3752 | 144.0559 | 84.1196 | 39.1154 | 22.6466 | 112.7297 | 85.7621 | 55.8942 | 38.994 | 25.1592 | 20.5202 | 17.8036 | 83.612 | 79.8496 | 67.3922 | 52.3552 | 45.3764 | 77.7088 | 55.7178 | 174.6799 | 205.5536 | 243.4063 | 243.9682 | 264.9545 | 286.4148 |  |  |  | 306.9065 | 250.4235 | 252.8702 | 247.7263 | 1.3101 | 1.9426 | 480.012 |  |  | 576.8359 |  |  | 315.6938 | 352.4768 | 187.9963 | 185.5761 | 247.1843 | 129.5848 | 864.0391 | 716.9289 | 718.2508 | 596.6014 | 803.4207 |  | 278.0231 | 708.4935 | 254.6812 | 794.1014 | 303.5639 | 709.4357 |  | 727.7388 |  |  | 781.262 | 864.1353 | 756.2659 | [6 empty] | 730.9201 |  |  | 723.6806 |  |  | 180.7823 | 260.9692 | 307.9001 | 89.3809 | 211.8916 | 321.1095 | 140.7579 | 237.0161 |  | 223.1184 | 285.0072 | 148.6902 | 263.8086 | 186.6364 | 271.5424 | 92.6877 | 201.7035 |  | 250.0495 | 272.2375 | 345.3525 | 128.3593 | 217.3994 | 305.9269 | 137.3484 | 252.2163 | 214.9541 | 287.8305 | 163.9672 | 266.1149 | 0.28272 | 19.7127 | 1.0369 | 0.27385 | -39.9203 | 3.116 | 615.08 | 0.22 | 2.5333 | 0.76076 | 1.0738 | -0.97085 | 2.3308 | 1.818 | 3.0724 | -9.3616 | -8.2048 | -7.3538 | 0.20332 | -0.63393 | 10.3002 | 8.0628
42810.5547 | 9905 | 95.7546 | 64.4688 | 47.2199 | 34.6124 | 23.0624 | 20.056 | 17.7473 | 135.6495 | 94.7129 | 69.2304 | 46.6707 | 25.4164 | 18.3958 | 16.1327 | 161.0724 | 172.2407 | 441.0875 | 200.4624 | 173.9496 | 364.9574 |  |  |  | 252.3191 | 307.2557 | 268.1201 | 285.0578 | 136.3434 | 300.1973 | 146.9317 | 202.6741 | 135.3661 | 203.2722 | 274.2378 | 169.0401 | 286.2774 | 121.983 |  | 130.831 | 151.9687 | 86.9459 | 115.8279 |  | 23.8367 | 47.2507 | 23.781 | 44.9311 | 99.3998 | 125.3672 | 167.8099 | 7.5121 | 26.3395 | 8.5319 | 53.4018 | 8.1296 | 41.4575 | 48.3696 | 49.7094 | 15.1548 |  |  | 2.2226 | -0.079425 | 0.90998 | -0.16428 | 2.8021 | 1.254 | 4.4887 | -4.274 | 0.63811 | 1.1336 | 5.2986 | -0.00049776 | -0.00052733 | -0.00055362 | 232.0604 | 326.5235 | 288.3959 | 144.0764 | 84.1376 | 39.1226 | 22.6491 | 112.7369 | 85.7685 | 55.9086 | 39.0017 | 25.1678 | 20.5179 | 17.805 | 85.4043 | 80.9598 | 69.1237 | 52.3459 | 45.0254 | 77.7631 | 55.7355 | 174.6741 | 205.5471 | 243.3871 | 243.9418 | 264.924 | 286.38 |  |  |  | 306.8009 | 250.3761 | 252.4986 | 248.532 | 1.3074 | 1.4262 | 479.9689 |  |  | 576.7002 |  |  | 315.6683 | 352.4536 | 187.8914 | 185.5724 | 247.1581 | 129.9068 | 863.9074 | 716.923 | 718.5136 | 596.219 | 803.1512 |  | 277.9985 | 708.1446 | 254.6611 | 794.1369 | 303.6381 | 709.5068 |  | 727.8029 |  |  | 781.4335 | 864.3217 | 758.6784 | [6 empty] | 730.8054 |  |  | 723.6554 |  |  | 181.0755 | 261.0025 | 307.6088 | 89.3598 | 211.947 | 321.1368 | 140.4026 | 236.8196 |  | 223.1457 | 284.9375 | 148.9767 | 263.9691 | 186.7875 | 271.3415 | 92.6856 | 201.4578 |  | 249.7274 | 272.1999 | 345.313 | 128.0758 | 217.3348 | 306.1102 | 137.1134 | 252.2639 | 215.0149 | 287.6536 | 164.2555 | 266.0434 | 0.34879 | 19.7122 | 1.0355 | 0.2738 | -39.8437 | 3.116 | 593.81 | 0.19 | 2.4877 | -0.35155 | 1.19 | -0.5056 | 2.3288 | 1.5579 | 2.9475 | -9.3557 | -8.1963 | -7.3495 | 0.010753 | -0.8242 | 10.2881 | 8.0329
42810.5547 | 9906 | 95.7634 | 64.4782 | 47.2356 | 34.6265 | 23.069 | 20.0527 | 17.7501 | 135.6595 | 94.7151 | 69.2373 | 46.6795 | 25.4167 | 18.3991 | 16.138 | 161.0647 | 172.2235 | 441.0815 | 200.4402 | 174.0682 | 364.9142 |  |  |  | 252.3126 | 307.2401 | 268.0127 | 285.0243 | 137.0254 | 300.2376 | 146.9307 | 202.6628 | 136.2025 | 203.2684 | 274.223 | 169.1912 | 286.2187 | 122.2618 |  | 131.0802 | 152.1308 | 87.289 | 115.9946 |  | 23.9578 | 47.3253 | 23.8206 | 44.9977 | 99.4337 | 125.0909 | 167.9224 | 7.3763 | 26.3349 | 8.5748 | 53.4029 | 8.1309 | 41.4546 | 48.3565 | 49.7013 | 15.1542 |  |  | 2.011 | -0.10965 | 0.22856 | -0.37324 | 2.2666 | 1.6482 | 4.3178 | -4.5021 | 0.31254 | 2.1238 | 5.0918 | -0.00057662 | -0.00055362 | -0.00058483 | 231.2589 | 323.8846 | 288.4299 | 144.0968 | 84.1455 | 39.1282 | 22.6566 | 112.7409 | 85.779 | 55.9115 | 39.0129 | 25.1627 | 20.5265 | 17.8055 | 86.3228 | 81.7653 | 72.1221 | 52.2243 | 44.7928 | 77.779 | 55.7679 | 174.6638 | 205.5332 | 243.3517 | 243.9188 | 264.9018 | 286.3509 |  |  |  | 306.7377 | 249.9364 | 251.9276 | 248.2423 | 0.89817 | 1.8497 | 479.4968 |  |  | 576.7091 |  |  | 315.6672 | 352.4412 | 188.3716 | 185.5663 | 247.1477 | 130.4928 | 863.8013 | 716.9251 | 718.3214 | 597.6661 | 803.0376 |  | 278.0397 | 707.6685 | 254.6475 | 794.1139 | 303.6781 | 709.2756 |  | 727.2675 |  |  | 781.2232 | 863.8497 | 759.4179 | [6 empty] | 730.803 |  |  | 723.5456 |  |  | 180.9681 | 260.954 | 307.6934 | 88.9843 | 212.0487 | 321.153 | 140.2944 | 236.6902 |  | 223.1839 | 284.8573 | 149.1229 | 264.1847 | 186.7511 | 271.0578 | 92.6146 | 201.2912 |  | 249.3149 | 272.2851 | 345.2793 | 127.6746 | 217.2872 | 306.2426 | 136.9714 | 252.3047 | 215.1554 | 287.4915 | 164.118 | 265.8615 | 0.33993 | 19.7128 | 1.0352 | 0.27462 | -39.7889 | 3.116 | 593.75 | 0.26 | 2.3664 | -0.41311 | 0.59643 | -0.76218 | 2.0937 | 1.7855 | 2.8898 | -9.3498 | -8.1839 | -7.346 | -0.089398 | -1.1535 | 10.2795 | 8.0364
42810.5547 | 9907 | 95.7673 | 64.4809 | 47.2424 | 34.6254 | 23.0727 | 20.0588 | 17.7549 | 135.6703 | 94.7273 | 69.2406 | 46.6881 | 25.4196 | 18.3967 | 16.1385 | 161.0631 | 172.1997 | 441.0801 | 200.4145 | 174.1759 | 364.853 |  |  |  | 252.3056 | 307.2201 | 267.7925 | 284.9246 | 136.9976 | 300.2886 | 146.9244 | 202.6534 | 136.729 | 203.2619 | 274.2051 | 169.3651 | 286.1784 | 122.3079 |  | 131.6463 | 152.5189 | 87.5696 | 115.5799 |  | 24.1019 | 47.3713 | 23.7622 | 45.0278 | 99.4737 | 124.7335 | 167.804 | 7.1992 | 26.3299 | 8.4298 | 53.3859 | 8.1207 | 41.4601 | 48.3614 | 49.7012 | 15.1567 |  |  | 2.2213 | -0.15565 | 0.43292 | -0.23065 | 2.4019 | 1.7527 | 4.4183 | -4.6795 | 0.68501 | 1.8349 | 5.2307 | -0.00056348 | -0.00053062 | -0.00055855 | 232.8794 | 327.8424 | 288.4486 | 144.1159 | 84.1463 | 39.1289 | 22.6473 | 112.7318 | 85.7807 | 55.9154 | 39.0126 | 25.1588 | 20.522 | 17.8042 | 85.7519 | 82.8793 | 73.1044 | 52.1173 | 43.1887 | 77.7736 | 55.7935 | 174.6603 | 205.5209 | 243.3309 | 243.8953 | 264.8755 | 286.323 |  |  |  | 306.6445 | 248.886 | 250.4131 | 246.836 | 0.91236 | 1.8118 | 478.9828 |  |  | 576.3066 |  |  | 315.6406 | 352.4174 | 187.129 | 185.5721 | 247.1245 | 131.0931 | 863.5068 | 716.948 | 718.7537 | 597.6346 | 803.5346 |  | 278.111 | 707.4206 | 254.6809 | 794.1792 | 303.771 | 709.4665 |  | 727.0582 |  |  | 780.939 | 863.5398 | 760.766 | [6 empty] | 730.8444 |  |  | 723.4435 |  |  | 180.8937 | 260.9431 | 307.5749 | 88.8 | 212.1894 | 321.1679 | 140.1221 | 236.6595 |  | 223.3534 | 285.1985 | 148.9763 | 264.3785 | 186.4652 | 270.7176 | 92.6804 | 201.3392 |  | 249.7042 | 272.4254 | 345.2245 | 127.7219 | 217.2469 | 306.2833 | 137.2172 | 252.3236 | 215.3371 | 287.7504 | 164.015 | 265.8435 | 0.33165 | 19.7126 | 1.032 | 0.27258 | -39.8337 | 3.116 | 590.75 | 0.22 | 2.4872 | -0.49223 | 0.82092 | -0.5992 | 2.1544 | 1.8404 | 2.922 | -9.359 | -8.175 | -7.3412 | -0.026609 | -1.2596 | 10.2883 | 8.0687
42810.5547 | 9908 | 95.7886 | 64.4968 | 47.2629 | 34.638 | 23.0806 | 20.0686 | 17.7662 | 135.6866 | 94.7406 | 69.2563 | 46.704 | 25.4311 | 18.4059 | 16.1472 | 161.0494 | 172.186 | 441.0932 | 200.4032 | 174.3351 | 364.8205 |  |  |  | 252.3119 | 307.2052 | 268.3073 | 285.1958 | 137.5619 | 300.4464 | 146.9313 | 202.6395 | 136.0705 | 203.2629 | 274.1834 | 169.6494 | 286.1766 | 122.576 |  | 132.1439 | 152.9085 | 86.8557 | 115.8689 |  | 24.181 | 47.3613 | 23.7388 | 44.9732 | 99.6077 | 124.6341 | 167.6152 | 7.0638 | 26.3155 | 8.3148 | 53.3708 | 8.1266 | 41.4835 | 48.3568 | 49.7028 | 15.1614 |  |  | 2.3106 | 0.034915 | 0.52229 | -0.09331 | 2.099 | 2.0136 | 4.5412 | -4.5191 | 0.036795 | 1.1695 | 5.3254 | -0.00056512 | -0.00050269 | -0.00059797 | 233.8102 | 330.6354 | 288.4816 | 144.1374 | 84.1576 | 39.1374 | 22.6471 | 112.7401 | 85.7907 | 55.9282 | 39.0121 | 25.1653 | 20.5252 | 17.7991 | 84.6523 | 84.2975 | 74.7337 | 51.813 | 43.6972 | 77.766 | 55.8285 | 174.6595 | 205.508 | 243.3075 | 243.8766 | 264.8484 | 286.2983 |  |  |  | 306.6264 | 248.9325 | 250.4034 | 247.1437 | 1.0058 | 1.7461 | 479.107 |  |  | 577.0835 |  |  | 315.6248 | 352.3863 | 187.7763 | 185.5573 | 247.0923 | 130.0706 | 863.4185 | 716.8226 | 719.3423 | 597.6729 | 803.6298 |  | 278.1261 | 707.2504 | 254.6354 | 794.2374 | 303.8165 | 710.4326 |  | 726.8992 |  |  | 780.8274 | 863.3666 | 761.8724 | [6 empty] | 730.8458 |  |  | 723.3949 |  |  | 180.8198 | 260.9242 | 307.4 | 89.1254 | 212.0837 | 321.1701 | 139.8043 | 236.7768 |  | 223.5361 | 285.1733 | 148.9864 | 264.5014 | 186.1873 | 270.3042 | 92.9285 | 201.3465 |  | 249.3564 | 272.4507 | 345.1724 | 127.7105 | 217.2333 | 306.4046 | 137.7163 | 252.4037 | 215.3163 | 287.8183 | 164.202 | 265.9511 | 0.37479 | 19.7123 | 1.0294 | 0.27265 | -39.8565 | 3.116 | 565.94 | 0.34 | 2.5371 | 0.23313 | 0.90166 | -0.38111 | 2.0137 | 1.9723 | 2.9619 | -9.3606 | -8.173 | -7.3395 | 0.094646 | -1.4364 | 10.2802 | 8.0589
42810.5547 | 9909 | 95.7854 | 64.4995 | 47.253 | 34.6426 | 23.075 | 20.0633 | 17.7634 | 135.6909 | 94.7396 | 69.2649 | 46.6988 | 25.4329 | 18.4058 | 16.144 | 161.0379 | 172.1695 | 441.0997 | 200.3761 | 174.4006 | 364.7617 |  |  |  | 252.2987 | 307.1765 | 268.6884 | 285.1735 | 138.5441 | 300.6278 | 146.9265 | 202.6265 | 135.5414 | 203.2565 | 274.1631 | 169.7831 | 286.2252 | 123.1717 |  | 132.2363 | 152.7312 | 86.9315 | 117.1961 |  | 24.2332 | 47.4115 | 23.7829 | 44.8851 | 99.6217 | 124.4622 | 167.6006 | 7.0613 | 26.3041 | 8.2372 | 53.376 | 8.123 | 41.5216 | 48.33 | 49.6895 | 15.1533 |  |  | 2.5636 | 0.24059 | 0.45066 | 0.15902 | 2.2219 | 1.7258 | 4.6589 | -4.5678 | 1.1195 | 1.4674 | 5.2253 | -0.00050762 | -0.00048955 | -0.00061112 | 233.0348 | 331.9594 | 288.5138 | 144.1666 | 84.1804 | 39.149 | 22.653 | 112.7481 | 85.8049 | 55.9395 | 39.0239 | 25.1711 | 20.5317 | 17.8031 | 82.5647 | 83.0256 | 74.5881 | 51.1418 | 45.2783 | 77.7818 | 55.8526 | 174.6551 | 205.5014 | 243.2804 | 243.8559 | 264.8212 | 286.2671 |  |  |  | 306.5946 | 249.167 | 248.4271 | 247.5284 | 1.5911 | 1.9037 | 480.8461 |  |  | 578.3948 |  |  | 315.6103 | 352.3666 | 188.6095 | 185.5401 | 247.0822 | 130.3389 | 863.0859 | 716.9648 | 719.2812 | 597.3289 | 804.301 |  | 278.1485 | 707.1265 | 254.5873 | 794.2489 | 303.689 | 710.8943 |  | 726.8181 |  |  | 780.6898 | 863.1623 | 760.6389 | [6 empty] | 730.7955 |  |  | 723.3459 |  |  | 180.829 | 260.6363 | 307.4891 | 89.3866 | 211.7518 | 321.127 | 139.5393 | 236.9485 |  | 223.6271 | 284.7861 | 149.0636 | 264.6274 | 186.2504 | 270.1807 | 92.8642 | 201.2772 |  | 248.4719 | 272.6031 | 345.1388 | 127.5224 | 217.3499 | 306.5757 | 137.788 | 252.4935 | 215.1972 | 287.5445 | 164.35 | 265.9531 | 0.36208 | 19.7127 | 1.0277 | 0.27329 | -39.8862 | 3.1161 | 575.81 | 0.26 | 2.6728 | 0.61202 | 0.83762 | 0.49757 | 2.0714 | 1.8255 | 2.9994 | -9.3778 | -8.1725 | -7.3489 | 0.32852 | -1.4174 | 10.2466 | 8.0459
42810.5547 | 9910 | 95.7965 | 64.5005 | 47.2596 | 34.6514 | 23.0678 | 20.0531 | 17.7526 | 135.7048 | 94.7485 | 69.2657 | 46.7052 | 25.4291 | 18.3975 | 16.1466 | 161.0394 | 172.1516 | 441.0936 | 200.3613 | 174.273 | 364.7551 |  |  |  | 252.2923 | 307.1514 | 268.3782 | 284.9658 | 137.5751 | 300.4685 | 146.9281 | 202.6003 | 136.7944 | 203.2607 | 274.1405 | 170.137 | 286.2526 | 123.8609 |  | 132.8199 | 153.02 | 87.8966 | 116.137 |  | 24.1155 | 47.4833 | 23.8284 | 44.775 | 99.0126 | 124.2139 | 167.3809 | 7.2474 | 26.3015 | 8.1478 | 53.3904 | 8.1123 | 41.5726 | 48.3151 | 49.6988 | 15.1574 |  |  | 2.4729 | 0.23731 | 0.53214 | 0.087398 | 2.5905 | 1.8947 | 4.5879 | -4.4994 | -0.14457 | 0.80735 | 5.1357 | -0.00056348 | -0.00053883 | -0.0005799 | 233.0424 | 332.2066 | 288.5368 | 144.1815 | 84.192 | 39.1566 | 22.6536 | 112.7468 | 85.8051 | 55.9413 | 39.0316 | 25.1697 | 20.5301 | 17.8049 | 84.9095 | 84.3546 | 75.2342 | 51.5747 | 46.2153 | 77.8786 | 55.8887 | 174.6428 | 205.4836 | 243.2528 | 243.8277 | 264.8002 | 286.2267 |  |  |  | 306.5048 | 249.3724 | 247.5908 | 247.3086 | 1.0183 | 1.5986 | 481.3987 |  |  | 578.5402 |  |  | 315.5898 | 352.3375 | 188.0824 | 185.5411 | 247.0459 | 131.0861 | 863.111 | 716.9361 | 718.9128 | 597.1943 | 804.6197 |  | 278.1563 | 706.785 | 254.5741 | 794.2521 | 303.5938 | 711.8205 |  | 726.9041 |  |  | 780.4672 | 863.7367 | 763.7145 | [6 empty] | 730.7553 |  |  | 723.3281 |  |  | 181.1003 | 260.5551 | 307.4166 | 89.1658 | 211.7443 | 321.0407 | 139.7462 | 237.1716 |  | 223.5319 | 284.664 | 149.3224 | 264.5956 | 186.6124 | 269.9937 | 92.7962 | 201.3421 |  | 248.7991 | 272.8475 | 345.1182 | 127.4998 | 217.5204 | 306.5986 | 137.4017 | 252.5035 | 214.9446 | 287.6482 | 164.5784 | 266.022 | 0.3355 | 19.7125 | 1.0246 | 0.27069 | -39.9051 | 3.116 | 559.04 | 0.3 | 2.6247 | 0.60789 | 0.9103 | 0.36891 | 2.2359 | 1.9122 | 2.9756 | -9.3861 | -8.1639 | -7.3558 | 0.079683 | -1.4849 | 10.2778 | 8.0455
42810.5547 | 9911 | 95.7948 | 64.5068 | 47.267 | 34.6462 | 23.0665 | 20.045 | 17.7483 | 135.7092 | 94.7456 | 69.2765 | 46.7101 | 25.4249 | 18.4003 | 16.1441 | 161.0198 | 172.1322 | 441.0874 | 200.3399 | 174.2421 | 364.6581 |  |  |  | 252.2974 | 307.1269 | 268.341 | 285.056 | 138.0003 | 300.314 | 146.9162 | 202.5756 | 136.6452 | 203.2503 | 274.1067 | 170.0823 | 286.2934 | 123.6776 |  | 132.8946 | 152.7872 | 87.4072 | 116.0149 |  | 24.055 | 47.5386 | 23.7968 | 44.7809 | 99.0005 | 124.3402 | 167.2008 | 7.5607 | 26.3061 | 8.2244 | 53.3982 | 8.11 | 41.6087 | 48.3134 | 49.7061 | 15.1588 |  |  | 2.312 | 0.40356 | 0.40006 | -0.45735 | 2.4433 | 2.0103 | 4.9421 | -4.7012 | 0.45927 | 0.83987 | 5.2325 | -0.00052569 | -0.00049284 | -0.00054705 | 232.4451 | 330.9165 | 288.5666 | 144.199 | 84.21 | 39.1638 | 22.664 | 112.7526 | 85.8178 | 55.9473 | 39.0381 | 25.1778 | 20.5279 | 17.8009 | 83.3118 | 82.8871 | 75.5859 | 52.5994 | 48.0986 | 77.871 | 55.9339 | 174.6459 | 205.4797 | 243.2367 | 243.8156 | 264.7788 | 286.2021 |  |  |  | 306.5173 | 249.5187 | 248.2953 | 247.9216 | 1.162 | 1.4273 | 482.4531 |  |  | 578.9529 |  |  | 315.5618 | 352.3077 | 187.0867 | 185.5273 | 247.0192 | 130.4681 | 863.4641 | 716.8995 | 719.2863 | 596.1486 | 804.955 |  | 278.164 | 707.5162 | 254.5827 | 794.4828 | 303.5051 | 711.9069 |  | 727.202 |  |  | 780.0781 | 864.112 | 765.4335 | [6 empty] | 730.6491 |  |  | 723.3323 |  |  | 181.238 | 260.3997 | 307.6293 | 88.9921 | 211.6731 | 320.9338 | 139.7659 | 237.1263 |  | 223.5026 | 284.6701 | 149.6843 | 264.6496 | 186.9537 | 269.9734 | 92.7703 | 201.4066 |  | 249.9909 | 273.4708 | 345.0931 | 127.585 | 217.4171 | 306.4712 | 137.1219 | 252.5255 | 214.9631 | 287.6975 | 164.6454 | 265.9456 | 0.44721 | 19.7123 | 1.0234 | 0.26993 | -39.7765 | 3.1161 | 576.67 | 0.3 | 2.5375 | 0.7928 | 0.78936 | -0.84399 | 2.1718 | 1.97 | 3.0888 | -9.3949 | -8.1837 | -7.3686 | 0.2563 | -1.5186 | 10.284 | 8.0294
42810.5548 | 9912 | 95.8005 | 64.5215 | 47.2698 | 34.6533 | 23.0734 | 20.0578 | 17.7528 | 135.7135 | 94.754 | 69.2793 | 46.7199 | 25.4256 | 18.4034 | 16.1378 | 161.0131 | 172.1169 | 441.0864 | 200.3116 | 174.2932 | 364.639 |  |  |  | 252.2857 | 307.1052 | 268.8492 | 285.2104 | 138.9205 | 300.1951 | 146.9106 | 202.5508 | 136.6134 | 203.2417 | 274.0827 | 170.0925 | 286.3015 | 123.7852 |  | 132.8877 | 152.2772 | 87.1445 | 116.0211 |  | 24.1458 | 47.5959 | 23.7579 | 44.8977 | 99.2516 | 124.4678 | 167.1929 | 7.7292 | 26.3234 | 8.3579 | 53.4068 | 8.1185 | 41.6395 | 48.3224 | 49.7256 | 15.1593 |  |  | 3.1452 | 0.16305 | 0.053764 | -0.35813 | 2.3789 | 1.7981 | 4.8028 | -4.5021 | 0.39194 | 1.5391 | 5.3411 | -0.00054705 | -0.0005684 | -0.00057005 | 233.6818 | 331.8595 | 288.5839 | 144.2134 | 84.2038 | 39.1619 | 22.6632 | 112.7543 | 85.8238 | 55.9599 | 39.0413 | 25.1816 | 20.5235 | 17.7952 | 82.0631 | 80.8413 | 73.106 | 51.4845 | 46.8117 | 77.8431 | 55.9361 | 174.6485 | 205.4689 | 243.2139 | 243.8026 | 264.7661 | 286.181 |  |  |  | 306.4464 | 250.1462 | 248.6348 | 248.8308 | 0.88967 | 1.5186 | 481.2504 |  |  | 579.3917 |  |  | 315.5564 | 352.2928 | 186.9881 | 185.5312 | 247.0176 | 130.3785 | 863.1479 | 716.7847 | 719.3247 | 595.4931 | 804.691 |  | 278.1642 | 709.1169 | 254.6013 | 794.603 | 303.4671 | 711.5211 |  | 727.7686 |  |  | 780.7249 | 864.1273 | 765.8886 | [6 empty] | 730.5939 |  |  | 723.2721 |  |  | 181.8001 | 260.6487 | 307.8122 | 89.4406 | 211.6963 | 320.8141 | 139.7474 | 236.8396 |  | 223.4068 | 284.8717 | 150.1544 | 264.6849 | 186.6431 | 269.8797 | 92.7056 | 201.6944 |  | 250.8698 | 273.7274 | 345.1008 | 127.3686 | 217.1427 | 306.4385 | 136.7939 | 252.4449 | 215.0022 | 287.4804 | 164.5418 | 265.9015 | 0.36843 | 19.7129 | 1.0219 | 0.27039 | -39.7564 | 3.1161 | 554.86 | 0.24 | 2.9594 | 0.50398 | 0.2894 | -0.74691 | 2.1433 | 1.8634 | 3.0454 | -9.3876 | -8.227 | -7.3746 | 0.39166 | -1.2428 | 10.2844 | 7.999
42810.5548 | 9913 | 95.8145 | 64.5304 | 47.2786 | 34.6623 | 23.0791 | 20.0641 | 17.7583 | 135.7329 | 94.7707 | 69.2911 | 46.734 | 25.4423 | 18.4094 | 16.1465 | 161.0085 | 172.1006 | 441.0902 | 200.2927 | 174.2727 | 364.7262 |  |  |  | 252.291 | 307.0964 | 269.0052 | 285.0657 | 139.1408 | 299.8142 | 146.9077 | 202.5403 | 135.7213 | 203.2401 | 274.0572 | 170.1105 | 286.3135 | 123.7147 |  | 133.0515 | 151.8567 | 86.614 | 115.1906 |  | 24.1041 | 47.5175 | 23.7548 | 45.2017 | 99.3484 | 124.4215 | 167.3407 | 7.713 | 26.3302 | 8.4838 | 53.4063 | 8.1336 | 41.6452 | 48.3295 | 49.7237 | 15.1638 |  |  | 3.0072 | 0.070399 | 0.11159 | -0.39493 | 2.4551 | 1.3663 | 4.6247 | -4.4804 | 1.2017 | 1.5578 | 5.387 | -0.00055198 | -0.00052076 | -0.00053555 | 235.775 | 332.5638 | 288.6111 | 144.2244 | 84.2131 | 39.1637 | 22.6669 | 112.7531 | 85.8266 | 55.9624 | 39.0491 | 25.1736 | 20.5305 | 17.8 | 81.2109 | 80.4415 | 71.9067 | 51.4792 | 45.6807 | 77.8006 | 55.9459 | 174.6406 | 205.4635 | 243.1872 | 243.7742 | 264.729 | 286.1418 |  |  |  | 306.2979 | 250.291 | 248.6741 | 250.0067 | 0.88825 | 1.1998 | 481.1204 |  |  | 580.1192 |  |  | 315.5414 | 352.2785 | 187.3007 | 185.5385 | 247.0051 | 129.496 | 863.2146 | 716.8027 | 719.2769 | 595.1569 | 804.3434 |  | 278.1738 | 710.502 | 254.6282 | 794.784 | 303.3378 | 710.6816 |  | 728.1126 |  |  | 781.0711 | 863.6784 | 763.5295 | [6 empty] | 730.7758 |  |  | 723.2252 |  |  | 182.2104 | 260.7338 | 308.0864 | 89.5357 | 211.8555 | 320.7703 | 139.7456 | 236.7501 |  | 222.9198 | 284.9929 | 150.3749 | 264.7068 | 186.4528 | 269.7372 | 92.6529 | 201.7598 |  | 251.1383 | 273.6941 | 345.1072 | 127.2259 | 216.9794 | 306.4689 | 136.4826 | 252.3776 | 215.2519 | 287.6057 | 164.5291 | 265.9555 | 0.47783 | 19.7195 | 1.0195 | 0.26873 | -39.8232 | 3.1161 | 542.05 | 0.28 | 2.8927 | 0.33111 | 0.41687 | -0.78425 | 2.1773 | 1.6243 | 2.9882 | -9.3773 | -8.2638 | -7.3888 | 0.48121 | -1.1083 | 10.3082 | 7.9557
42810.5548 | 9914 | 95.8188 | 64.5392 | 47.2938 | 34.6665 | 23.083 | 20.0577 | 17.768 | 135.7455 | 94.7788 | 69.3028 | 46.7405 | 25.447 | 18.4069 | 16.1473 | 161.0062 | 172.0887 | 441.0833 | 200.2806 | 174.2852 | 364.6998 |  |  |  | 252.2948 | 307.0728 | 268.2844 | 284.6072 | 138.0928 | 299.1916 | 146.9078 | 202.5295 | 134.463 | 203.2379 | 274.0388 | 169.7417 | 286.3253 | 123.1048 |  | 132.7904 | 151.6002 | 85.8345 | 114.5484 |  | 24.0927 | 47.4954 | 23.729 | 45.1823 | 99.4466 | 124.3611 | 167.2755 | 7.5976 | 26.3376 | 8.5294 | 53.4118 | 8.1422 | 41.6514 | 48.3206 | 49.7439 | 15.1574 |  |  | 2.3047 | 0.33785 | 0.2141 | 0.047314 | 2.6109 | 1.6029 | 4.6562 | -4.7137 | 0.12339 | 1.1011 | 5.2698 | -0.0005569 | -0.00056019 | -0.00058976 | 236.1714 | 331.974 | 288.6445 | 144.2611 | 84.2303 | 39.1808 | 22.6755 | 112.7554 | 85.8379 | 55.9707 | 39.0582 | 25.1849 | 20.5296 | 17.8023 | 80.1335 | 78.9214 | 71.0963 | 49.5233 | 44.4199 | 77.765 | 55.9517 | 174.6367 | 205.4565 | 243.1707 | 243.7597 | 264.7112 | 286.1172 |  |  |  | 306.1975 | 249.4207 | 248.9346 | 249.7068 | 1.4697 | 1.3394 | 481.2958 |  |  | 580.4792 |  |  | 315.519 | 352.2369 | 184.7013 | 185.5237 | 246.979 | 128.1745 | 862.8385 | 716.814 | 719.475 | 594.5742 | 804.8253 |  | 278.1664 | 711.4162 | 254.648 | 794.7546 | 303.2344 | 711.4326 |  | 728.4041 |  |  | 780.8174 | 863.6134 | 761.7884 | [6 empty] | 730.7306 |  |  | 723.1781 |  |  | 182.4815 | 261.0833 | 308.1899 | 89.6897 | 212.2276 | 320.7853 | 139.7146 | 236.7029 |  | 222.5263 | 284.7236 | 150.4901 | 264.5751 | 186.5397 | 269.5763 | 92.274 | 201.6331 |  | 250.1902 | 273.5182 | 345.0944 | 127.3037 | 217.0833 | 306.4196 | 136.175 | 252.4238 | 215.2287 | 287.5751 | 164.5253 | 265.8878 | 0.26886 | 19.7198 | 1.0188 | 0.27017 | -39.9221 | 3.1161 | 560.35 | 0.13 | 2.5311 | 0.72534 | 0.57741 | 0.27144 | 2.2451 | 1.7591 | 2.9982 | -9.3912 | -8.288 | -7.3954 | 0.59662 | -1.0176 | 10.3269 | 7.9568
42810.5548 | 9915 | 95.8211 | 64.5396 | 47.2943 | 34.6665 | 23.078 | 20.0551 | 17.7548 | 135.7565 | 94.7728 | 69.3028 | 46.7421 | 25.4434 | 18.4015 | 16.1384 | 160.9946 | 172.0729 | 441.0765 | 200.2562 | 174.3267 | 364.6982 |  |  |  | 252.2845 | 307.0508 | 268.0341 | 284.5107 | 137.378 | 298.8795 | 146.9041 | 202.5133 | 134.1135 | 203.234 | 274.0151 | 169.6521 | 286.326 | 122.7991 |  | 132.4695 | 151.3316 | 86.5293 | 114.0546 |  | 24.0745 | 47.4662 | 23.6987 | 45.0976 | 99.6573 | 124.4343 | 167.281 | 7.4928 | 26.3378 | 8.5176 | 53.3984 | 8.1391 | 41.6507 | 48.324 | 49.7544 | 15.1609 |  |  | 2.8514 | 0.36741 | 0.56106 | 0.00263 | 2.7811 | 1.961 | 4.7456 | -4.5921 | 1.2799 | 1.1086 | 5.1999 | -0.00053719 | -0.00049941 | -0.00060126 | 234.237 | 329.9606 | 288.6721 | 144.2781 | 84.2458 | 39.1793 | 22.6735 | 112.7604 | 85.8364 | 55.9759 | 39.056 | 25.1882 | 20.5225 | 17.7984 | 79.3926 | 78.0715 | 70.1904 | 48.1593 | 42.2608 | 77.7114 | 55.9429 | 174.628 | 205.4315 | 243.1343 | 243.7247 | 264.6836 | 286.0825 |  |  |  | 306.2351 | 249.9388 | 250.8281 | 250.535 | 0.8615 | 1.356 | 481.2667 |  |  | 580.7441 |  |  | 315.5028 | 352.2197 | 184.0442 | 185.5219 | 246.9605 | 128.2386 | 862.3666 | 716.8875 | 719.58 | 594.5431 | 804.8876 |  | 278.1193 | 712.568 | 254.6698 | 794.6537 | 303.2008 | 712.002 |  | 729.0004 |  |  | 780.7961 | 862.5299 | 757.1208 | [6 empty] | 730.7711 |  |  | 723.117 |  |  | 181.9159 | 261.0368 | 307.7844 | 89.189 | 212.6222 | 320.8396 | 140.0193 | 236.705 |  | 222.5561 | 284.6987 | 150.3001 | 264.4718 | 186.62 | 269.7304 | 92.0789 | 201.6059 |  | 250.548 | 273.1211 | 345.0697 | 127.0062 | 217.1232 | 306.2345 | 135.8118 | 252.4583 | 215.099 | 287.7774 | 164.4733 | 265.8797 | 0.29235 | 19.7215 | 1.0173 | 0.27064 | -39.8666 | 3.1161 | 559.98 | 0.31 | 2.8145 | 0.75638 | 0.93468 | 0.063994 | 2.3173 | 1.9459 | 3.0271 | -9.396 | -8.3187 | -7.395 | 0.67246 | -0.918 | 10.3406 | 7.9365
42810.5548 | 9916 | 95.8294 | 64.5548 | 47.299 | 34.6707 | 23.0781 | 20.0578 | 17.7521 | 135.7692 | 94.7844 | 69.3146 | 46.745 | 25.4491 | 18.4068 | 16.1424 | 160.9667 | 172.0507 | 441.0587 | 200.2303 | 174.3282 | 364.654 |  |  |  | 252.2774 | 307.0185 | 267.4637 | 284.1079 | 135.6483 | 298.6805 | 146.9073 | 202.4868 | 133.7575 | 203.2389 | 273.9993 | 169.5667 | 286.3284 | 122.702 |  | 131.819 | 151.5134 | 86.3592 | 114.9912 |  | 24.0339 | 47.4673 | 23.7075 | 45.081 | 99.8262 | 124.5629 | 167.3257 | 7.4409 | 26.3354 | 8.5313 | 53.3824 | 8.15 | 41.638 | 48.3333 | 49.764 | 15.1565 |  |  | 2.1109 | 0.31748 | 0.71154 | -0.00263 | 2.5675 | 2.1641 | 4.7896 | -4.6269 | 0.37287 | 1.7825 | 5.2849 | -0.00049612 | -0.00055362 | -0.00056183 | 235.0482 | 330.8784 | 288.7011 | 144.298 | 84.2528 | 39.1876 | 22.6669 | 112.7551 | 85.8364 | 55.9794 | 39.0562 | 25.1835 | 20.5202 | 17.7888 | 76.1403 | 76.6475 | 67.9831 | 49.4607 | 41.6576 | 77.605 | 55.9167 | 174.6334 | 205.4263 | 243.1198 | 243.7166 | 264.6582 | 286.0552 |  |  |  | 306.2582 | 250.6092 | 251.0064 | 251.1674 | 2.0416 | 0.89981 | 480.7602 |  |  | 580.3983 |  |  | 315.4803 | 352.1951 | 182.9004 | 185.516 | 246.9334 | 127.6688 | 862.5109 | 716.6515 | 719.5197 | 594.3378 | 804.8396 |  | 278.0462 | 713.7146 | 254.6743 | 794.5462 | 303.1749 | 711.738 |  | 729.4501 |  |  | 780.8971 | 862.3083 | 755.4781 | [6 empty] | 730.72 |  |  | 723.1493 |  |  | 181.1885 | 260.9674 | 307.8698 | 88.9221 | 213.1584 | 320.8716 | 140.086 | 236.4444 |  | 222.3804 | 284.5722 | 149.8661 | 264.509 | 186.8117 | 269.8236 | 92.2164 | 201.6298 |  | 250.9998 | 272.8763 | 345.0422 | 127.0182 | 217.4774 | 306.1305 | 135.9642 | 252.5165 | 214.8049 | 287.7484 | 164.3022 | 266.0147 | 0.48534 | 19.7241 | 1.0148 | 0.26735 | -39.8777 | 3.1162 | 569.98 | 0.25 | 2.4212 | 0.7031 | 1.0526 | -0.063994 | 2.2269 | 2.0445 | 3.0416 | -9.3995 | -8.3502 | -7.3938 | 1.021 | -0.67587 | 10.3148 | 7.9206
42810.5548 | 9917 | 95.8432 | 64.5559 | 47.3042 | 34.6762 | 23.0862 | 20.0642 | 17.7595 | 135.7742 | 94.7942 | 69.3295 | 46.7602 | 25.4536 | 18.4128 | 16.1426 | 160.9603 | 172.029 | 441.0481 | 200.2084 | 174.5648 | 364.6156 |  |  |  | 252.2738 | 306.9985 | 267.7676 | 284.2707 | 137.6322 | 298.8098 | 146.9063 | 202.4673 | 133.3567 | 203.2312 | 273.9737 | 169.4322 | 286.3256 | 122.9205 |  | 130.8395 | 151.6923 | 86.1922 | 116.3304 |  | 24.1284 | 47.5536 | 23.744 | 45.163 | 99.9152 | 124.2992 | 167.5246 | 7.351 | 26.3416 | 8.4985 | 53.3621 | 8.1616 | 41.6286 | 48.3501 | 49.7637 | 15.157 |  |  | 2.0491 | -0.21939 | 0.66291 | 0.29307 | 2.7824 | 1.7731 | 4.9473 | -4.8786 | 0.5881 | 0.77902 | 5.2712 | -0.00057826 | -0.00055855 | -0.00056183 | 236.0516 | 329.6793 | 288.7307 | 144.3115 | 84.2528 | 39.1923 | 22.6673 | 112.7616 | 85.8463 | 55.984 | 39.0625 | 25.1845 | 20.5211 | 17.7934 | 81.6002 | 79.3774 | 67.2148 | 48.3979 | 41.4666 | 77.754 | 55.9088 | 174.6317 | 205.4235 | 243.1008 | 243.6983 | 264.6402 | 286.033 |  |  |  | 306.2008 | 251.6867 | 250.4825 | 252.579 | 2.2639 | 1.7913 | 480.5584 |  |  | 580.2793 |  |  | 315.4561 | 352.1642 | 182.9977 | 185.5016 | 246.9169 | 127.6053 | 862.2308 | 716.5447 | 719.9614 | 594.7011 | 804.2621 |  | 278.03 | 714.1997 | 254.6782 | 794.4999 | 303.1668 | 711.8504 |  | 729.8154 |  |  | 781.0373 | 862.2644 | 754.7757 | [6 empty] | 730.7286 |  |  | 723.1238 |  |  | 180.8086 | 261.0357 | 307.9147 | 89.0009 | 213.3336 | 320.8405 | 139.9194 | 236.4358 |  | 222.3877 | 284.3682 | 149.6834 | 264.5556 | 186.4249 | 269.6433 | 92.297 | 201.7797 |  | 250.0742 | 272.993 | 345.0339 | 127.1833 | 217.4544 | 306.1047 | 136.219 | 252.5639 | 214.8817 | 287.632 | 164.3949 | 265.8041 | 0.29544 | 19.7242 | 1.0146 | 0.26796 | -39.897 | 3.1162 | 565.5 | 0.26 | 2.3858 | -0.58456 | 1.0161 | 0.67563 | 2.3175 | 1.85 | 3.0902 | -9.3845 | -8.3635 | -7.3931 | 0.43232 | -0.59144 | 10.2774 | 7.8773
42810.5548 | 9918 | 95.8344 | 64.5632 | 47.3067 | 34.6727 | 23.0911 | 20.0589 | 17.7471 | 135.7864 | 94.7957 | 69.3277 | 46.7604 | 25.4539 | 18.3992 | 16.1414 | 160.9556 | 172.0106 | 441.0329 | 200.1918 | 174.7812 | 364.637 |  |  |  | 252.2761 | 306.9713 | 267.9409 | 284.2675 | 138.3148 | 298.8647 | 146.9016 | 202.4514 | 132.9381 | 203.2317 | 273.9486 | 169.4362 | 286.3222 | 123.0027 |  | 130.0138 | 151.6324 | 86.51 | 117.3759 |  | 24.2244 | 47.636 | 23.7801 | 45.2734 | 99.9222 | 124.2944 | 167.6895 | 7.3716 | 26.3501 | 8.418 | 53.332 | 8.1788 | 41.6356 | 48.3807 | 49.7603 | 15.1636 |  |  | 2.2758 | -0.12411 | 0.34224 | -0.089366 | 2.8474 | 2.1194 | 4.6681 | -4.9022 | 0.83874 | 1.146 | 5.1822 | -0.00049284 | -0.00052076 | -0.00058483 | 235.8492 | 327.9599 | 288.7523 | 144.3296 | 84.2681 | 39.1977 | 22.6768 | 112.771 | 85.8637 | 55.9998 | 39.0731 | 25.1923 | 20.5275 | 17.7884 | 89.2529 | 83.2552 | 69.911 | 47.4038 | 41.2671 | 78.022 | 55.9424 | 174.6189 | 205.4 | 243.0689 | 243.6688 | 264.6058 | 286.0042 |  |  |  | 306.0816 | 252.3484 | 250.1936 | 254.0705 | 1.3534 | 1.9948 | 481.1124 |  |  | 580.4064 |  |  | 315.4383 | 352.1423 | 184.1766 | 185.5136 | 246.9027 | 127.1644 | 862.2936 | 716.5487 | 720.1871 | 594.1081 | 803.8925 |  | 278.0479 | 714.3349 | 254.7144 | 795.1008 | 303.0789 | 711.6401 |  | 729.7227 |  |  | 781.1441 | 862.2476 | 755.4823 | [6 empty] | 730.7146 |  |  | 723.1113 |  |  | 181.0424 | 261.0188 | 307.8904 | 88.8334 | 213.1696 | 320.7809 | 139.6677 | 236.6754 |  | 222.5789 | 284.3542 | 149.5549 | 264.5562 | 186.0909 | 269.5118 | 92.1231 | 201.9684 |  | 249.2147 | 273.2477 | 345.0174 | 127.3947 | 217.2966 | 306.2009 | 136.2011 | 252.6073 | 215.4598 | 287.6659 | 164.5801 | 265.4524 | 0.39193 | 19.726 | 1.0131 | 0.26721 | -39.8596 | 3.1161 | 570.97 | 0.2 | 2.5144 | -0.43971 | 0.73019 | -0.37313 | 2.3444 | 2.0226 | 3.0017 | -9.373 | -8.365 | -7.4161 | -0.38556 | -0.88701 | 10.2481 | 7.8273
42810.5548 | 9919 | 95.8473 | 64.5805 | 47.3194 | 34.6843 | 23.0928 | 20.0612 | 17.7532 | 135.8089 | 94.8148 | 69.3412 | 46.7765 | 25.4585 | 18.4149 | 16.1469 | 160.9438 | 171.9921 | 441.0221 | 200.1731 | 174.7711 | 364.6538 |  |  |  | 252.2734 | 306.9458 | 267.8225 | 284.1231 | 137.9272 | 298.7744 | 146.8967 | 202.4317 | 134.0093 | 203.2257 | 273.9201 | 169.7057 | 286.2827 | 123.3147 |  | 129.4331 | 151.3338 | 87.8143 | 117.3212 |  | 24.1372 | 47.6832 | 23.8108 | 45.2133 | 99.9823 | 124.5931 | 167.8459 | 7.5253 | 26.3574 | 8.2523 | 53.3119 | 8.1891 | 41.6531 | 48.4076 | 49.7539 | 15.1629 |  |  | 2.5656 | -0.082053 | 0.38232 | -0.4061 | 2.902 | 1.6239 | 4.8488 | -5.0317 | 0.68812 | 1.1481 | 5.2621 | -0.00053391 | -0.00057826 | -0.0005914 | 237.5924 | 331.1339 | 288.7787 | 144.3562 | 84.2904 | 39.2151 | 22.6917 | 112.7819 | 85.8809 | 56.0145 | 39.0887 | 25.2038 | 20.5371 | 17.7907 | 91.1052 | 86.8415 | 73.2101 | 47.6802 | 41.9225 | 78.1101 | 55.9912 | 174.6095 | 205.3862 | 243.0286 | 243.6487 | 264.58 | 285.9649 |  |  |  | 305.907 | 251.4128 | 247.6354 | 252.8683 | 0.57786 | 0.86876 | 481.1119 |  |  | 580.2094 |  |  | 315.4253 | 352.1199 | 183.5252 | 185.5025 | 246.8854 | 128.6467 | 861.8749 | 716.5581 | 720.3382 | 593.9845 | 803.8461 |  | 278.0558 | 714.5291 | 254.7419 | 795.2545 | 302.9899 | 712.5084 |  | 729.5687 |  |  | 781.1782 | 862.215 | 755.9971 | [6 empty] | 730.7364 |  |  | 723.0232 |  |  | 181.3118 | 260.9682 | 307.9245 | 88.6971 | 212.8896 | 320.7433 | 139.3292 | 236.9008 |  | 222.2708 | 284.526 | 149.7759 | 264.4799 | 185.9925 | 269.5516 | 92.2912 | 202.043 |  | 249.1172 | 273.3659 | 344.9919 | 127.6384 | 217.1618 | 306.2736 | 136.3782 | 252.6908 | 215.887 | 287.5205 | 164.6588 | 265.2927 | 0.30179 | 19.7276 | 1.0114 | 0.26624 | -39.8844 | 3.1162 | 584.34 | 0.34 | 2.6695 | -0.35756 | 0.77183 | -0.79547 | 2.3676 | 1.7711 | 3.0604 | -9.3712 | -8.3687 | -7.4267 | -0.58072 | -1.2478 | 10.247 | 7.8481
42810.5548 | 9920 | 95.856 | 64.5763 | 47.3271 | 34.6854 | 23.0872 | 20.0612 | 17.7566 | 135.818 | 94.8204 | 69.3533 | 46.7785 | 25.4603 | 18.4122 | 16.1423 | 160.9322 | 171.9786 | 441.0139 | 200.1606 | 174.6755 | 364.4779 |  |  |  | 252.2693 | 306.9276 | 267.7829 | 284.2155 | 138.3848 | 298.7157 | 146.8885 | 202.4164 | 134.7304 | 203.2146 | 273.8962 | 169.6534 | 286.2801 | 123.154 |  | 130.1066 | 151.3107 | 87.8856 | 116.949 |  | 24.0456 | 47.6724 | 23.8416 | 45.2273 | 100.1196 | 124.4794 | 168.1629 | 7.7228 | 26.3632 | 8.2487 | 53.3262 | 8.1923 | 41.686 | 48.4204 | 49.7545 | 15.1588 |  |  | 2.1943 | -0.36001 | 0.21804 | -0.31081 | 2.5813 | 1.4419 | 4.789 | -5.1441 | 0.59899 | 1.7105 | 5.2182 | -0.00051255 | -0.00050433 | -0.00059305 | 236.5046 | 328.4548 | 288.8072 | 144.3853 | 84.2981 | 39.2126 | 22.6881 | 112.7817 | 85.8768 | 56.009 | 39.0824 | 25.2014 | 20.5223 | 17.79 | 90.6741 | 82.6886 | 68.2792 | 47.5497 | 40.7014 | 78.1742 | 55.9454 | 174.6066 | 205.38 | 243.0134 | 243.6246 | 264.5575 | 285.94 |  |  |  | 305.759 | 250.4513 | 247.4335 | 251.376 | 1.3147 | 0.35346 | 481.3102 |  |  | 580.4478 |  |  | 315.4042 | 352.084 | 183.3446 | 185.4908 | 246.8641 | 128.8507 | 861.5268 | 716.5982 | 720.5189 | 593.6973 | 804.0196 |  | 278.0519 | 715.1443 | 254.7745 | 795.2579 | 302.9514 | 713.144 |  | 729.6967 |  |  | 781.2211 | 862.1108 | 755.0518 | [6 empty] | 730.7571 |  |  | 722.9511 |  |  | 181.2727 | 261.0445 | 307.8639 | 88.7803 | 212.6257 | 320.709 | 139.2791 | 236.9372 |  | 221.7563 | 284.5278 | 150.0646 | 264.2359 | 186.0315 | 269.4305 | 92.5765 | 202.0847 |  | 249.0047 | 273.2844 | 344.9669 | 127.8133 | 217.1459 | 306.0725 | 136.7429 | 252.6935 | 215.647 | 286.8433 | 164.8097 | 265.2129 | 0.43199 | 19.7285 | 1.0125 | 0.26737 | -39.8425 | 3.1162 | 572.96 | 0.25 | 2.4687 | -0.74896 | 0.58286 | -0.6959 | 2.2327 | 1.6687 | 3.0411 | -9.3763 | -8.3838 | -7.4295 | -0.52507 | -0.70535 | 10.2571 | 7.8789
42810.5549 | 9921 | 95.8579 | 64.5881 | 47.3271 | 34.6837 | 23.0849 | 20.064 | 17.7531 | 135.8248 | 94.8248 | 69.3568 | 46.7864 | 25.4573 | 18.4113 | 16.1418 | 160.927 | 171.96 | 440.9983 | 200.1374 | 174.6493 | 364.3001 |  |  |  | 252.2601 | 306.905 | 267.2317 | 284.02 | 138.1981 | 298.8416 | 146.8891 | 202.4035 | 134.3308 | 203.2135 | 273.8776 | 169.6246 | 286.303 | 123.2428 |  | 130.8725 | 151.356 | 87.3768 | 117.1982 |  | 23.9841 | 47.6368 | 23.8295 | 45.3053 | 100.1273 | 124.2826 | 168.3289 | 7.7722 | 26.3761 | 8.2445 | 53.3397 | 8.2027 | 41.7013 | 48.4238 | 49.7375 | 15.1593 |  |  | 2.5255 | 0.086171 | 0.19833 | -0.16559 | 2.4144 | 2.2962 | 4.8954 | -4.962 | 0.36003 | 1.6621 | 5.5591 | -0.00057662 | -0.00048791 | -0.00059469 | 236.5878 | 328.1841 | 288.8331 | 144.3984 | 84.3072 | 39.2183 | 22.6941 | 112.7784 | 85.8799 | 56.0175 | 39.0936 | 25.2108 | 20.5291 | 17.7838 | 92.0521 | 80.799 | 62.8797 | 45.2768 | 38.32 | 78.2872 | 55.8607 | 174.6075 | 205.3671 | 242.9941 | 243.6063 | 264.5401 | 285.9112 |  |  |  | 305.7037 | 250.501 | 247.9895 | 251.564 | 2.1312 | 1.3654 | 482.0272 |  |  | 580.2384 |  |  | 315.3848 | 352.0531 | 183.5682 | 185.4903 | 246.8397 | 128.3506 | 861.3352 | 716.5576 | 720.5102 | 593.4871 | 804.3806 |  | 278.0657 | 716.1734 | 254.8348 | 795.6704 | 302.918 | 713.3993 |  | 729.8757 |  |  | 781.0698 | 861.9624 | 753.2757 | [6 empty] | 730.7221 |  |  | 722.9601 |  |  | 181.2333 | 260.9243 | 307.5741 | 88.7934 | 212.5373 | 320.6466 | 139.4032 | 237.1262 |  | 221.7467 | 284.302 | 150.2698 | 263.7423 | 185.9311 | 269.265 | 92.4839 | 201.8981 |  | 248.5798 | 273.0096 | 344.9456 | 127.311 | 217.1018 | 305.9551 | 136.7068 | 252.5485 | 215.4053 | 286.2117 | 164.9925 | 265.2688 | 0.22379 | 19.7308 | 1.0118 | 0.26695 | -39.8297 | 3.1161 | 581.81 | 0.3 | 2.6487 | 0.3664 | 0.55586 | -0.50792 | 2.1588 | 2.1052 | 3.0739 | -9.3854 | -8.4087 | -7.4433 | -0.66452 | -0.11549 | 10.2518 | 7.8698
42810.5549 | 9922 | 95.858 | 64.5894 | 47.3155 | 34.6809 | 23.0826 | 20.056 | 17.7479 | 135.8389 | 94.8202 | 69.3609 | 46.783 | 25.4618 | 18.4113 | 16.1431 | 160.9136 | 171.9379 | 440.9816 | 200.1004 | 174.6724 | 364.3183 |  |  |  | 252.257 | 306.8854 | 266.7896 | 283.8043 | 138.4666 | 298.9484 | 146.8828 | 202.3893 | 134.8834 | 203.2057 | 273.8479 | 169.5324 | 286.3398 | 123.0321 |  | 131.5557 | 151.6924 | 87.2431 | 116.7939 |  | 23.9 | 47.6114 | 23.7979 | 45.2755 | 100.1171 | 123.9975 | 168.2476 | 7.8309 | 26.3895 | 8.2673 | 53.3497 | 8.2005 | 41.7013 | 48.416 | 49.7223 | 15.1611 |  |  | 2.4131 | 0.19591 | 0.42569 | 0.032198 | 2.7331 | 2.1845 | 4.7357 | -5.1441 | 0.32986 | 0.78868 | 5.1043 | -0.00052405 | -0.0005684 | -0.00056348 | 237.5102 | 327.5069 | 288.8532 | 144.4142 | 84.3059 | 39.22 | 22.692 | 112.7767 | 85.8801 | 56.0141 | 39.0883 | 25.1975 | 20.5226 | 17.7794 | 94.3299 | 82.7592 | 64.3368 | 45.123 | 37.246 | 78.4794 | 55.8395 | 174.5976 | 205.3612 | 242.9714 | 243.5911 | 264.5186 | 285.883 |  |  |  | 305.6731 | 250.4397 | 249.0119 | 251.3266 | 1.8066 | 1.2395 | 481.9244 |  |  | 580.2597 |  |  | 315.3798 | 352.0257 | 184.9399 | 185.4798 | 246.8171 | 128.9686 | 861.1373 | 716.7326 | 720.6607 | 593.0637 | 804.3118 |  | 278.0622 | 716.8323 | 254.855 | 796.0978 | 302.8398 | 714.0402 |  | 730.2423 |  |  | 780.735 | 861.3993 | 750.6301 | [6 empty] | 730.7197 |  |  | 722.9649 |  |  | 181.4412 | 260.9375 | 307.3131 | 88.61 | 212.3633 | 320.563 | 139.6978 | 237.3309 |  | 221.7274 | 284.0332 | 150.4994 | 263.3989 | 185.929 | 269.3138 | 92.0311 | 201.5502 |  | 248.1881 | 272.4939 | 344.9203 | 127.1123 | 217.0053 | 306.1127 | 136.2247 | 252.3214 | 215.4558 | 286.3575 | 164.9499 | 265.5586 | 0.59589 | 19.7321 | 1.0121 | 0.26642 | -39.799 | 3.1162 | 584.27 | 0.32 | 2.5894 | 0.55244 | 0.81434 | 0.22396 | 2.296 | 2.0526 | 3.0223 | -9.3838 | -8.4258 | -7.4608 | -0.89437 | -0.27993 | 10.2655 | 7.8742
42810.5549 | 9923 | 95.8689 | 64.5969 | 47.327 | 34.6841 | 23.0893 | 20.0626 | 17.7461 | 135.8397 | 94.8307 | 69.3735 | 46.7903 | 25.4667 | 18.4082 | 16.1381 | 160.9081 | 171.9306 | 440.9758 | 200.0982 | 174.4986 | 364.3366 |  |  |  | 252.263 | 306.8674 | 267.2705 | 283.8785 | 139.2228 | 299.0664 | 146.8877 | 202.3672 | 134.8655 | 203.2006 | 273.8284 | 169.1517 | 286.2723 | 122.4004 |  | 131.7972 | 151.8937 | 86.563 | 115.935 |  | 23.7965 | 47.6416 | 23.8575 | 45.1711 | 100.2148 | 124.2455 | 168.3207 | 7.9859 | 26.3896 | 8.1906 | 53.3577 | 8.1984 | 41.6855 | 48.4327 | 49.7166 | 15.1693 |  |  | 2.1996 | 0.009943 | 0.1773 | -0.14194 | 2.1739 | 1.7245 | 4.8777 | -5.1888 | 0.52349 | 1.4099 | 5.0604 | -0.00054376 | -0.00057169 | -0.00057497 | 237.0726 | 327.5282 | 288.8859 | 144.4321 | 84.312 | 39.2235 | 22.6874 | 112.7804 | 85.8931 | 56.0287 | 39.0934 | 25.2001 | 20.5217 | 17.7809 | 97.253 | 84.2218 | 67.2278 | 45.8457 | 38.993 | 78.6487 | 55.8227 | 174.5858 | 205.3429 | 242.9417 | 243.566 | 264.4887 | 285.8514 |  |  |  | 305.5718 | 250.574 | 249.8827 | 251.3411 | 1.9543 | 1.3376 | 482.5543 |  |  | 580.5285 |  |  | 315.3681 | 352.0055 | 184.8378 | 185.4808 | 246.8114 | 128.6579 | 861.265 | 716.4721 | 720.5706 | 592.6672 | 804.0904 |  | 278.0945 | 717.7172 | 254.8548 | 796.268 | 302.7961 | 714.6754 |  | 730.6179 |  |  | 780.6202 | 861.055 | 749.8356 | [6 empty] | 730.7038 |  |  | 722.9732 |  |  | 181.6961 | 260.9736 | 307.2002 | 88.9763 | 212.1146 | 320.4898 | 140.0218 | 237.1849 |  | 221.5712 | 283.9777 | 150.6837 | 263.547 | 185.9055 | 269.5053 | 91.5041 | 201.41 |  | 248.6622 | 272.0208 | 344.8908 | 127.1239 | 217.0953 | 306.2924 | 135.7247 | 252.1187 | 215.6826 | 286.8223 | 164.8177 | 265.9576 | 0.32086 | 19.7348 | 1.0137 | 0.26732 | -39.872 | 3.1162 | 586.45 | 0.24 | 2.4724 | 0.12446 | 0.52557 | -0.47025 | 2.0483 | 1.8243 | 3.0682 | -9.3755 | -8.4504 | -7.4686 | -1.1987 | -0.60315 | 10.2848 | 7.8665
42810.5549 | 9924 | 95.871 | 64.6119 | 47.3413 | 34.6911 | 23.0953 | 20.0625 | 17.7466 | 135.8591 | 94.836 | 69.3806 | 46.8049 | 25.4749 | 18.4222 | 16.1466 | 160.9007 | 171.9156 | 440.9637 | 200.0777 | 174.3718 | 364.3094 |  |  |  | 252.2618 | 306.8451 | 267.3057 | 283.7993 | 140.3681 | 299.0959 | 146.9004 | 202.3597 | 134.7377 | 203.2058 | 273.8238 | 168.9596 | 286.2091 | 121.9229 |  | 131.192 | 152.0677 | 85.9666 | 115.9158 |  | 23.6667 | 47.6661 | 23.8992 | 45.1085 | 100.4228 | 124.3536 | 168.4735 | 8.0772 | 26.4048 | 8.087 | 53.3655 | 8.1909 | 41.6694 | 48.4453 | 49.713 | 15.1683 |  |  | 1.9847 | -0.25816 | 0.40663 | -0.24247 | 2.5386 | 1.7961 | 4.6096 | -5.2354 | 1.2081 | 0.96763 | 5.1723 | -0.00052241 | -0.00055198 | -0.00059305 | 236.4721 | 328.0474 | 288.9124 | 144.4529 | 84.3227 | 39.2286 | 22.6897 | 112.7809 | 85.903 | 56.0436 | 39.0993 | 25.2058 | 20.5293 | 17.7822 | 97.766 | 85.6161 | 71.1974 | 47.0969 | 41.5981 | 78.8018 | 55.8341 | 174.5892 | 205.3314 | 242.9156 | 243.5476 | 264.463 | 285.8262 |  |  |  | 305.5169 | 250.6314 | 249.6073 | 250.7288 | 2.3348 | 1.5762 | 481.5286 |  |  | 580.2834 |  |  | 315.3452 | 351.9705 | 184.7034 | 185.4809 | 246.7988 | 128.3783 | 861.1826 | 716.7986 | 720.5108 | 592.6083 | 804.4797 |  | 278.1099 | 718.6364 | 254.8117 | 796.5002 | 302.7444 | 714.745 |  | 731.0528 |  |  | 780.4243 | 861.2632 | 749.9808 | [6 empty] | 730.7231 |  |  | 722.8858 |  |  | 181.4451 | 261.0246 | 307.3102 | 89.1585 | 211.9948 | 320.429 | 139.9047 | 237.1914 |  | 221.3743 | 284.23 | 150.9592 | 263.8572 | 185.8439 | 269.6209 | 90.9467 | 201.425 |  | 250.019 | 271.7139 | 344.8544 | 126.7536 | 217.0612 | 306.4255 | 135.5107 | 252.0342 | 216.0908 | 287.2495 | 164.7196 | 266.217 | 0.39905 | 19.7383 | 1.0139 | 0.26585 | -39.8529 | 3.1162 | 587.45 | 0.33 | 2.3486 | -0.63422 | 0.79597 | -0.61465 | 2.2138 | 1.8621 | 2.9831 | -9.3853 | -8.4785 | -7.4787 | -1.2371 | -1.0429 | 10.281 | 7.8796
42810.5549 | 9925 | 95.8919 | 64.628 | 47.3587 | 34.7095 | 23.0989 | 20.0661 | 17.7507 | 135.8828 | 94.8435 | 69.3944 | 46.8156 | 25.482 | 18.4241 | 16.1583 | 160.8864 | 171.8951 | 440.948 | 200.054 | 174.3375 | 364.3681 |  |  |  | 252.2622 | 306.8265 | 267.4701 | 283.9397 | 140.781 | 299.1938 | 146.8784 | 202.3351 | 135.5154 | 203.1903 | 273.7957 | 169.0596 | 286.1697 | 122.0058 |  | 131.3679 | 152.2138 | 86.7002 | 116.5196 |  | 23.5013 | 47.6996 | 23.9191 | 45.3616 | 100.531 | 124.2384 | 168.6196 | 8.2599 | 26.423 | 7.9953 | 53.367 | 8.1838 | 41.6601 | 48.4611 | 49.7205 | 15.1617 |  |  | 2.6392 | -0.12608 | 0.31332 | -0.17545 | 2.8435 | 1.5181 | 4.5793 | -5.1454 | -0.20548 | 0.94351 | 5.3654 | -0.00050269 | -0.00054869 | -0.00057169 | 235.5782 | 326.2716 | 288.9321 | 144.4751 | 84.3392 | 39.2402 | 22.6902 | 112.784 | 85.9044 | 56.0438 | 39.1078 | 25.207 | 20.5255 | 17.782 | 100.4492 | 87.8439 | 73.7666 | 47.278 | 42.7268 | 79.0097 | 55.8459 | 174.5845 | 205.3242 | 242.892 | 243.5311 | 264.4385 | 285.7952 |  |  |  | 305.4212 | 251.2766 | 250.6817 | 251.1398 | 1.9343 | 1.6699 | 481.7265 |  |  | 580.3074 |  |  | 315.344 | 351.9556 | 184.6511 | 185.4802 | 246.7801 | 129.2634 | 861.0017 | 716.7511 | 720.3962 | 592.2843 | 804.5936 |  | 278.0966 | 719.176 | 254.7295 | 796.2447 | 302.8247 | 713.9339 |  | 731.2641 |  |  | 780.1143 | 861.5906 | 749.4932 | [6 empty] | 730.6825 |  |  | 722.9521 |  |  | 180.9987 | 260.8342 | 307.5736 | 88.9321 | 212.0077 | 320.3696 | 139.4386 | 237.2852 |  | 221.0937 | 284.4275 | 151.3828 | 263.9924 | 186.3009 | 269.325 | 91.1374 | 201.3985 |  | 249.8217 | 271.8903 | 344.8394 | 126.6581 | 216.9012 | 306.5244 | 135.489 | 252.0954 | 216.476 | 287.1172 | 165.0557 | 266.3473 | 0.32914 | 19.7383 | 1.0153 | 0.267 | -39.8406 | 3.1162 | 592.96 | 0.26 | 2.7085 | -0.44324 | 0.69874 | -0.52287 | 2.3426 | 1.7117 | 2.9729 | -9.3893 | -8.4986 | -7.4659 | -1.5101 | -1.3269 | 10.2616 | 7.8613
42810.5549 | 9926 | 95.8836 | 64.6243 | 47.353 | 34.7069 | 23.097 | 20.0546 | 17.7445 | 135.8833 | 94.8423 | 69.3923 | 46.8198 | 25.4748 | 18.4173 | 16.1453 | 160.8827 | 171.8771 | 440.9335 | 200.0257 | 174.4313 | 364.4018 |  |  |  | 252.2547 | 306.7937 | 267.4816 | 283.8983 | 140.1742 | 299.1914 | 146.8808 | 202.3188 | 136.352 | 203.1848 | 273.7729 | 169.1314 | 286.1402 | 121.9904 |  | 131.1587 | 152.0307 | 86.7845 | 117.3084 |  | 23.416 | 47.7615 | 23.8358 | 45.3207 | 100.5117 | 123.7875 | 168.7914 | 8.3148 | 26.4313 | 7.9683 | 53.3439 | 8.185 | 41.6686 | 48.4651 | 49.7304 | 15.1637 |  |  | 2.0563 | -0.14119 | 0.1911 | -0.46392 | 2.5169 | 1.3591 | 4.6234 | -5.2702 | 0.36956 | 1.1101 | 5.2541 | -0.00055033 | -0.00058155 | -0.0005569 | 235.9712 | 327.294 | 288.9654 | 144.4899 | 84.3566 | 39.2525 | 22.6985 | 112.7942 | 85.9179 | 56.053 | 39.119 | 25.2157 | 20.5379 | 17.7897 | 102.4669 | 87.1505 | 73.4234 | 47.5525 | 42.9321 | 79.2122 | 55.8618 | 174.5825 | 205.3202 | 242.8682 | 243.5077 | 264.4129 | 285.7683 |  |  |  | 305.3518 | 251.6786 | 249.784 | 251.514 | 1.1279 | 1.012 | 481.2229 |  |  | 580.5948 |  |  | 315.3291 | 351.9284 | 185.1132 | 185.4769 | 246.763 | 129.5817 | 861.2453 | 716.942 | 720.4387 | 591.863 | 804.1338 |  | 278.1263 | 719.786 | 254.6582 | 796.0594 | 302.9213 | 712.9508 |  | 731.2317 |  |  | 779.8339 | 861.1423 | 748.3018 | [6 empty] | 730.9689 |  |  | 722.8109 |  |  | 180.8273 | 260.6489 | 307.5143 | 89.1272 | 211.8712 | 320.3079 | 139.4183 | 237.4468 |  | 220.6602 | 283.9363 | 151.8539 | 263.9764 | 185.9707 | 269.2318 | 91.4406 | 201.3265 |  | 249.4457 | 271.755 | 344.8229 | 126.9551 | 216.5234 | 306.659 | 135.3334 | 251.9971 | 216.4504 | 286.4649 | 165.302 | 266.23 | 0.5177 | 19.7417 | 1.0165 | 0.26847 | -39.8263 | 3.1161 | 593.51 | 0.21 | 2.3908 | -0.4691 | 0.54575 | -0.85032 | 2.2027 | 1.6187 | 2.9854 | -9.3746 | -8.5199 | -7.4539 | -1.7098 | -1.2869 | 10.2377 | 7.8459
42810.5549 | 9927 | 95.8976 | 64.631 | 47.3599 | 34.7132 | 23.1057 | 20.0648 | 17.743 | 135.8981 | 94.8616 | 69.4033 | 46.8316 | 25.4907 | 18.4212 | 16.1504 | 160.8687 | 171.8682 | 440.9236 | 200.0122 | 174.5222 | 364.4441 |  |  |  | 252.2617 | 306.7866 | 267.4829 | 283.7846 | 140.5233 | 298.984 | 146.8834 | 202.3108 | 135.8988 | 203.1903 | 273.7563 | 169.195 | 286.1305 | 122.0784 |  | 130.5732 | 152.1725 | 86.4347 | 116.9266 |  | 23.3135 | 47.714 | 23.7402 | 45.0306 | 100.3154 | 123.6567 | 168.7308 | 8.2364 | 26.4459 | 8.0296 | 53.2971 | 8.1837 | 41.6805 | 48.4685 | 49.7277 | 15.1663 |  |  | 2.2863 | 0.16634 | 0.22987 | -0.38507 | 2.2455 | 1.3841 | 4.6464 | -4.8911 | 0.54898 | 1.4418 | 5.3557 | -0.00051419 | -0.00055033 | -0.00057826 | 235.698 | 327.4878 | 289.0001 | 144.5191 | 84.3724 | 39.2476 | 22.7141 | 112.7963 | 85.927 | 56.0668 | 39.1339 | 25.2233 | 20.5428 | 17.7888 | 100.4313 | 87.3916 | 71.9604 | 47.8036 | 43.1658 | 79.3093 | 55.8726 | 174.5754 | 205.31 | 242.8449 | 243.4934 | 264.3908 | 285.7398 |  |  |  | 305.2782 | 251.181 | 249.5703 | 250.2497 | 0.88359 | 1.1819 | 480.062 |  |  | 579.1918 |  |  | 315.3177 | 351.9092 | 186.5659 | 185.4738 | 246.7517 | 129.1568 | 861.0605 | 716.9839 | 720.3423 | 591.7851 | 803.8114 |  | 278.1114 | 720.681 | 254.6438 | 796.1723 | 302.9478 | 713.2012 |  | 730.9503 |  |  | 779.9634 | 861.1176 | 748.793 | [6 empty] | 731.0594 |  |  | 722.7695 |  |  | 181.1855 | 260.6712 | 307.1755 | 89.1257 | 211.7572 | 320.2463 | 139.128 | 237.2982 |  | 220.4253 | 284.0985 | 151.5964 | 263.8829 | 185.879 | 269.5247 | 90.8264 | 201.1535 |  | 249.0046 | 271.5621 | 344.7827 | 126.6369 | 216.5441 | 306.6825 | 135.0481 | 251.8927 | 216.2572 | 286.3714 | 165.3324 | 266.2135 | 0.21166 | 19.7425 | 1.0158 | 0.26726 | -39.8742 | 3.1162 | 609.82 | 0.24 | 2.5205 | 0.50913 | 0.5985 | -0.77464 | 2.0803 | 1.6332 | 2.9924 | -9.3666 | -8.5456 | -7.4552 | -1.4719 | -1.1231 | 10.2477 | 7.8758
42810.5549 | 9928 | 95.9021 | 64.6362 | 47.3697 | 34.7191 | 23.1035 | 20.0691 | 17.7463 | 135.909 | 94.8634 | 69.4146 | 46.8418 | 25.4936 | 18.4257 | 16.154 | 160.8628 | 171.8498 | 440.9184 | 199.9831 | 174.5365 | 364.4201 |  |  |  | 252.267 | 306.7555 | 267.8879 | 284.1426 | 139.8545 | 299.0493 | 146.8733 | 202.2881 | 136.5486 | 203.1784 | 273.723 | 169.2437 | 286.0769 | 122.2379 |  | 131.0318 | 152.5279 | 86.2298 | 116.7563 |  | 23.2414 | 47.6691 | 23.7008 | 44.7977 | 99.2694 | 123.7202 | 168.5767 | 8.1406 | 26.4475 | 8.1214 | 53.2648 | 8.1837 | 41.6811 | 48.4644 | 49.7451 | 15.1673 |  |  | 2.3277 | -0.20493 | 0.29032 | 0.026942 | 2.5136 | 1.9104 | 4.8934 | -4.9075 | 0.51571 | 0.80651 | 5.1782 | -0.00052898 | -0.00050433 | -0.00058319 | 236.7907 | 330.1462 | 289.0205 | 144.537 | 84.3773 | 39.2595 | 22.7055 | 112.7913 | 85.9353 | 56.0696 | 39.1247 | 25.2154 | 20.5323 | 17.783 | 94.9263 | 84.335 | 69.3065 | 47.5518 | 43.7664 | 79.2415 | 55.8307 | 174.5692 | 205.2896 | 242.8265 | 243.4639 | 264.3628 | 285.7034 |  |  |  | 305.1411 | 250.2454 | 250.0977 | 249.6549 | 1.2426 | 0.80119 | 479.4124 |  |  | 578.7679 |  |  | 315.3017 | 351.8708 | 187.489 | 185.458 | 246.7304 | 129.738 | 860.8805 | 716.9576 | 720.1899 | 591.3582 | 803.6687 |  | 278.1261 | 722.7959 | 254.6528 | 796.1998 | 302.9265 | 715.0938 |  | 731.1991 |  |  | 780.0997 | 860.9563 | 749.3335 | [6 empty] | 730.9895 |  |  | 722.7842 |  |  | 181.3106 | 260.5881 | 306.9458 | 88.9934 | 211.3705 | 320.2233 | 139.6051 | 237.2701 |  | 220.5751 | 284.0759 | 151.5008 | 263.7721 | 185.5899 | 269.8151 | 90.3643 | 201.1067 |  | 248.9114 | 271.6469 | 344.7318 | 126.4591 | 216.7919 | 306.5538 | 135.1103 | 251.7463 | 216.1979 | 286.1381 | 165.2255 | 266.4251 | 0.39385 | 19.745 | 1.0175 | 0.26881 | -39.8425 | 3.1161 | 623.46 | 0.24 | 2.5434 | -0.56507 | 0.67257 | 0.20489 | 2.2011 | 1.9189 | 3.0711 | -9.3617 | -8.6038 | -7.4575 | -0.86841 | -0.83316 | 10.2488 | 7.8824
42810.555 | 9929 | 95.9084 | 64.658 | 47.3743 | 34.724 | 23.1084 | 20.0674 | 17.7508 | 135.9273 | 94.8729 | 69.4198 | 46.8464 | 25.5 | 18.4326 | 16.1575 | 160.8601 | 171.8277 | 440.9062 | 199.9682 | 174.3771 | 364.3949 |  |  |  | 252.2531 | 306.7506 | 267.8966 | 284.2919 | 139.7962 | 299.1311 | 146.8662 | 202.2748 | 137.0117 | 203.1719 | 273.6977 | 169.1844 | 286.019 | 122.1988 |  | 131.2525 | 152.7071 | 85.9265 | 116.0451 |  | 23.2025 | 47.5854 | 23.6709 | 44.6662 | 98.7653 | 123.6164 | 168.6789 | 8.1379 | 26.4475 | 8.2048 | 53.2467 | 8.1717 | 41.6882 | 48.4616 | 49.7615 | 15.1693 |  |  | 2.2449 | -0.21347 | 0.72336 | -0.39033 | 2.3546 | 1.6929 | 4.5261 | -4.8523 | -0.034818 | 1.5075 | 5.082 | -0.00053883 | -0.00051255 | -0.00057169 | 238.0181 | 332.1855 | 289.0504 | 144.5658 | 84.3888 | 39.2694 | 22.709 | 112.8036 | 85.9438 | 56.0807 | 39.1386 | 25.2265 | 20.5395 | 17.7865 | 90.7168 | 79.6999 | 64.989 | 47.0949 | 44.5478 | 79.1776 | 55.7589 | 174.5669 | 205.2811 | 242.79 | 243.4392 | 264.3344 | 285.669 |  |  |  | 305.0003 | 250.3789 | 251.9108 | 249.3712 | 1.6411 | 0.84956 | 479.5779 |  |  | 578.4985 |  |  | 315.2926 | 351.849 | 188.5543 | 185.4596 | 246.7115 | 129.7216 | 860.4951 | 716.7984 | 720.3661 | 591.2438 | 803.2951 |  | 278.1605 | 724.734 | 254.6472 | 795.8849 | 302.8816 | 714.9806 |  | 731.7165 |  |  | 780.4621 | 860.5451 | 748.2459 | [6 empty] | 730.988 |  |  | 722.8536 |  |  | 180.9573 | 260.6761 | 306.8037 | 88.9158 | 211.4087 | 320.2299 | 139.6002 | 237.0554 |  | 220.7507 | 283.7825 | 151.6449 | 263.6795 | 185.3944 | 269.9669 | 89.7353 | 201.0841 |  | 250.2541 | 271.5082 | 344.6915 | 126.4171 | 216.8604 | 306.5248 | 134.7322 | 251.7214 | 216.1768 | 285.9247 | 164.8934 | 266.6288 | 0.43006 | 19.7474 | 1.0178 | 0.26956 | -39.8212 | 3.1162 | 599.17 | 0.24 | 2.4979 | -0.57665 | 1.0615 | -0.77975 | 2.1301 | 1.8061 | 2.9532 | -9.349 | -8.658 | -7.4519 | -0.40842 | -0.36199 | 10.2646 | 7.8802
42810.555 | 9930 | 95.9135 | 64.6527 | 47.3747 | 34.7228 | 23.1007 | 20.0554 | 17.7457 | 135.9228 | 94.8773 | 69.4214 | 46.8497 | 25.4955 | 18.4292 | 16.1424 | 160.8497 | 171.8121 | 440.8935 | 199.9478 | 174.2005 | 364.374 |  |  |  | 252.2487 | 306.7279 | 267.4621 | 283.9668 | 140.8418 | 299.275 | 146.8711 | 202.2509 | 135.9772 | 203.1711 | 273.6743 | 168.8729 | 285.9832 | 121.6971 |  | 131.4804 | 153.1409 | 84.8944 | 115.3418 |  | 23.28 | 47.6691 | 23.7238 | 44.6611 | 98.8601 | 123.3893 | 168.9663 | 8.0868 | 26.4512 | 8.3728 | 53.2238 | 8.1628 | 41.7021 | 48.4731 | 49.7909 | 15.1756 |  |  | 2.4243 | 0.070399 | 0.44475 | -0.12551 | 2.9388 | 1.4827 | 4.5826 | -4.7498 | 0.94655 | 1.575 | 5.1474 | -0.00057662 | -0.00056676 | -0.00055855 | 238.4881 | 331.8142 | 289.071 | 144.5795 | 84.3961 | 39.2777 | 22.7103 | 112.8054 | 85.9427 | 56.0908 | 39.1389 | 25.2282 | 20.5394 | 17.7875 | 90.5176 | 79.8388 | 65.6319 | 47.4356 | 44.9948 | 79.202 | 55.7393 | 174.5644 | 205.2754 | 242.7705 | 243.4258 | 264.3144 | 285.635 |  |  |  | 304.9071 | 250.2287 | 253.0871 | 248.9603 | 1.6111 | 1.9204 | 478.4553 |  |  | 578.7182 |  |  | 315.2831 | 351.8116 | 188.8046 | 185.4541 | 246.6953 | 129.0306 | 860.659 | 716.8189 | 720.6247 | 591.3306 | 803.6701 |  | 278.1218 | 726.378 | 254.5699 | 795.7909 | 302.79 | 715.2707 |  | 732.1192 |  |  | 780.3141 | 860.5948 | 748.2336 | [6 empty] | 730.9297 |  |  | 722.8292 |  |  | 180.9142 | 260.6949 | 307.1932 | 88.8873 | 211.6411 | 320.1943 | 139.5078 | 237.1176 |  | 220.7217 | 283.6043 | 151.6098 | 263.4409 | 185.1779 | 270.0243 | 88.8609 | 201.2923 |  | 251.3394 | 271.7531 | 344.6452 | 125.8743 | 216.6436 | 306.6094 | 134.5559 | 251.7213 | 216.3777 | 285.5305 | 164.6448 | 266.7537 | 0.49613 | 19.749 | 1.017 | 0.2686 | -39.8736 | 3.1162 | 584.1 | 0.23 | 2.5961 | 0.33119 | 0.83244 | -0.44222 | 2.379 | 1.6898 | 2.9708 | -9.362 | -8.7084 | -7.4558 | -0.38333 | -0.43577 | 10.2818 | 7.885
42810.555 | 9931 | 95.9182 | 64.6577 | 47.3779 | 34.721 | 23.103 | 20.0657 | 17.7409 | 135.9442 | 94.8861 | 69.4395 | 46.8487 | 25.4965 | 18.4226 | 16.1469 | 160.8356 | 171.7872 | 440.8875 | 199.9161 | 174.0201 | 364.3119 |  |  |  | 252.2436 | 306.6968 | 267.3743 | 283.7678 | 141.4885 | 299.3277 | 146.863 | 202.2327 | 135.6814 | 203.1622 | 273.6537 | 168.9025 | 285.9315 | 121.939 |  | 130.8868 | 152.6843 | 84.8797 | 116.5262 |  | 23.5519 | 47.7468 | 23.7935 | 44.6383 | 98.9683 | 122.9674 | 169.0578 | 7.8774 | 26.4488 | 8.5346 | 53.2226 | 8.1501 | 41.699 | 48.4671 | 49.8121 | 15.1727 |  |  | 2.7069 | 0.018487 | 0.51703 | -0.00197 | 2.6832 | 1.5405 | 4.5485 | -4.7774 | 0.98761 | 0.49496 | 5.3123 | -0.00054376 | -0.00054376 | -0.00059469 | 238.587 | 332.0413 | 289.0972 | 144.5962 | 84.4125 | 39.2794 | 22.7111 | 112.8024 | 85.9473 | 56.0873 | 39.1447 | 25.2239 | 20.5367 | 17.7817 | 89.6477 | 80.6985 | 68.2839 | 49.9225 | 45.9302 | 79.2025 | 55.7484 | 174.5585 | 205.2682 | 242.7558 | 243.4055 | 264.292 | 285.6065 |  |  |  | 304.9078 | 249.9497 | 252.0919 | 248.4928 | 1.6265 | 1.1552 | 478.2301 |  |  | 579.0361 |  |  | 315.2619 | 351.7882 | 189.6351 | 185.4492 | 246.671 | 129.2017 | 860.6129 | 716.9973 | 720.5092 | 591.0632 | 803.7655 |  | 278.0916 | 727.3288 | 254.477 | 795.8215 | 302.6835 | 714.8756 |  | 732.3132 |  |  | 780.5035 | 860.8846 | 748.8792 | [6 empty] | 730.9494 |  |  | 722.8141 |  |  | 181.1232 | 260.794 | 307.4285 | 89.0875 | 211.6933 | 320.1791 | 139.9342 | 237.1547 |  | 220.3336 | 283.5989 | 151.3733 | 263.2873 | 185.0036 | 270.1329 | 88.6557 | 201.3577 |  | 251.4171 | 271.6536 | 344.6162 | 125.2589 | 216.5286 | 306.6386 | 134.5381 | 251.7547 | 216.2518 | 285.2904 | 164.6407 | 266.7008 | 0.32028 | 19.7503 | 1.0184 | 0.27153 | -39.9148 | 3.1162 | 583.3 | 0.32 | 2.7433 | 0.16974 | 0.89765 | -0.055409 | 2.272 | 1.7215 | 2.9581 | -9.3666 | -8.7405 | -7.4642 | -0.28662 | -0.72935 | 10.2454 | 7.898
42810.555 | 9932 | 95.9291 | 64.6888 | 47.3897 | 34.7361 | 23.1183 | 20.0716 | 17.7539 | 135.9634 | 94.903 | 69.4546 | 46.8705 | 25.5029 | 18.4382 | 16.1539 | 160.8311 | 171.7702 | 440.8761 | 199.8967 | 173.8589 | 364.3073 |  |  |  | 252.2395 | 306.6762 | 267.2189 | 283.6512 | 140.8294 | 299.1479 | 146.853 | 202.2218 | 137.008 | 203.1626 | 273.6143 | 168.9957 | 285.8901 | 122.1478 |  | 129.9372 | 152.4315 | 85.9434 | 116.6587 |  | 23.8118 | 47.7109 | 23.9117 | 44.687 | 99.0016 | 122.6797 | 169.0253 | 7.6349 | 26.4539 | 8.6923 | 53.203 | 8.1531 | 41.6905 | 48.4662 | 49.8262 | 15.184 |  |  | 2.5038 | -0.13002 | 0.62085 | -0.54212 | 2.6681 | 1.6489 | 4.7351 | -4.941 | 0.46375 | -0.29221 | 5.3765 | -0.00054376 | -0.00057005 | -0.00055855 | 237.8022 | 330.1879 | 289.1209 | 144.6218 | 84.4202 | 39.2859 | 22.7174 | 112.8106 | 85.9663 | 56.1009 | 39.153 | 25.2304 | 20.5452 | 17.7872 | 89.4974 | 81.4523 | 68.3833 | 49.9778 | 45.1717 | 79.2498 | 55.7449 | 174.5485 | 205.2489 | 242.7222 | 243.376 | 264.2721 | 285.5701 |  |  |  | 304.8619 | 249.9247 | 250.9393 | 248.0883 | 2.567 | 1.544 | 477.513 |  |  | 578.4802 |  |  | 315.2588 | 351.7596 | 189.429 | 185.44 | 246.6452 | 130.6322 | 860.5449 | 717.0386 | 720.4647 | 590.6111 | 803.9376 |  | 278.051 | 727.4502 | 254.4484 | 796.0572 | 302.5839 | 714.1704 |  | 732.4661 |  |  | 780.7759 | 861.353 | 750.1414 | [6 empty] | 730.9615 |  |  | 722.8445 |  |  | 181.4492 | 260.8013 | 307.5129 | 88.8547 | 211.6952 | 320.1347 | 140.4868 | 237.1647 |  | 220.4041 | 283.7505 | 151.4291 | 263.4073 | 184.7673 | 270.4321 | 88.7611 | 201.2849 |  | 250.2326 | 271.3919 | 344.5755 | 124.8841 | 216.6613 | 306.5079 | 134.6153 | 251.8745 | 215.9724 | 285.261 | 164.6517 | 266.7109 | 0.11247 | 19.7504 | 1.0182 | 0.27062 | -39.9516 | 3.1161 | 591.8 | 0.28 | 2.638 | -0.45012 | 0.9836 | -0.91912 | 2.2647 | 1.7804 | 3.0171 | -9.3741 | -8.7456 | -7.4779 | -0.26419 | -0.74081 | 10.2389 | 7.906
42810.555 | 9933 | 95.9383 | 64.6789 | 47.3946 | 34.731 | 23.1092 | 20.0618 | 17.7417 | 135.9701 | 94.8983 | 69.4574 | 46.8773 | 25.5065 | 18.4329 | 16.1471 | 160.8217 | 171.7579 | 440.8792 | 199.888 | 173.7125 | 364.3031 |  |  |  | 252.243 | 306.6666 | 266.8461 | 283.551 | 140.2946 | 299.052 | 146.8656 | 202.2124 | 136.8253 | 203.1632 | 273.6051 | 168.762 | 285.8563 | 121.7121 |  | 129.479 | 152.9096 | 86.2259 | 115.2509 |  | 23.9889 | 47.6805 | 24.0073 | 44.8577 | 99.0498 | 122.2506 | 168.8681 | 7.4565 | 26.4368 | 8.737 | 53.1777 | 8.148 | 41.6806 | 48.484 | 49.833 | 15.1822 |  |  | 2.3698 | 0.070399 | 0.48549 | -0.4383 | 2.9454 | 1.85 | 4.9999 | -4.9377 | 1.0343 | 1.1286 | 5.1323 | -0.0005684 | -0.00050926 | -0.00057005 | 234.7608 | 328.2315 | 289.1452 | 144.64 | 84.428 | 39.2949 | 22.7146 | 112.8049 | 85.964 | 56.106 | 39.1552 | 25.2338 | 20.5419 | 17.7774 | 92.4704 | 84.1672 | 71.794 | 51.2462 | 45.5771 | 79.37 | 55.7636 | 174.5517 | 205.2439 | 242.6971 | 243.3656 | 264.2432 | 285.5445 |  |  |  | 304.7973 | 250.9544 | 251.6758 | 249.0018 | 1.792 | 1.8045 | 476.7887 |  |  | 577.8071 |  |  | 315.2469 | 351.7323 | 187.4207 | 185.4348 | 246.6304 | 130.3776 | 860.7069 | 716.9953 | 720.1058 | 590.4878 | 803.9456 |  | 278.0645 | 727.1304 | 254.4063 | 796.1474 | 302.559 | 715.1852 |  | 732.5236 |  |  | 780.8113 | 861.7795 | 751.4101 | [6 empty] | 731.0042 |  |  | 722.8103 |  |  | 181.5727 | 260.9103 | 307.7011 | 88.5319 | 211.7344 | 320.0896 | 140.6338 | 237.0966 |  | 220.6723 | 283.8496 | 151.4554 | 263.6648 | 184.5686 | 270.7399 | 88.6942 | 201.1362 |  | 250.0643 | 270.9977 | 344.5309 | 124.8836 | 216.8115 | 306.3279 | 134.6565 | 251.9507 | 215.6474 | 285.4358 | 164.4575 | 266.5749 | 0.25422 | 19.75 | 1.0177 | 0.26973 | -39.9369 | 3.1161 | 587.29 | 0.35 | 2.5662 | 0.3312 | 0.86975 | -0.8264 | 2.3782 | 1.8848 | 3.0986 | -9.3734 | -8.7393 | -7.4821 | -0.57997 | -1.1176 | 10.2757 | 7.876
42810.555 | 9934 | 95.9382 | 64.6821 | 47.3991 | 34.733 | 23.0996 | 20.053 | 17.7407 | 135.9741 | 94.9042 | 69.4593 | 46.8809 | 25.5011 | 18.4295 | 16.1411 | 160.8132 | 171.7388 | 440.8656 | 199.866 | 173.8244 | 364.2861 |  |  |  | 252.2424 | 306.637 | 266.9254 | 283.6829 | 139.8083 | 298.9781 | 146.862 | 202.199 | 136.7535 | 203.1607 | 273.5806 | 168.3494 | 285.8112 | 121.0334 |  | 128.0863 | 152.8314 | 86.7847 | 114.3301 |  | 24.0317 | 47.6708 | 24.0319 | 44.9832 | 99.1294 | 122.1523 | 169.0675 | 7.2586 | 26.4236 | 8.5691 | 53.1615 | 8.1442 | 41.6518 | 48.4982 | 49.8336 | 15.1817 |  |  | 2.1766 | -0.072853 | 0.32778 | -0.47247 | 2.6753 | 1.5273 | 4.6786 | -4.7951 | 0.50539 | 0.97393 | 5.1862 | -0.00051748 | -0.00054212 | -0.0005799 | 234.0742 | 326.4728 | 289.176 | 144.6623 | 84.4349 | 39.2953 | 22.7202 | 112.8121 | 85.9616 | 56.1098 | 39.1634 | 25.2307 | 20.5339 | 17.7781 | 94.47 | 86.6121 | 75.2358 | 53.9689 | 45.8969 | 79.4575 | 55.8157 | 174.533 | 205.2249 | 242.6711 | 243.3453 | 264.2176 | 285.5085 |  |  |  | 304.6691 | 251.353 | 252.1807 | 250.1686 | 1.3488 | 2.1069 | 477.7903 |  |  | 578.4549 |  |  | 315.2373 | 351.7069 | 187.101 | 185.4337 | 246.6131 | 130.3181 | 860.8749 | 716.9023 | 720.5616 | 590.3764 | 803.9607 |  | 278.064 | 727.3835 | 254.3983 | 796.2224 | 302.5169 | 715.1357 |  | 732.5087 |  |  | 780.6072 | 862.2088 | 753.8119 | [6 empty] | 730.9901 |  |  | 722.811 |  |  | 181.4893 | 261.1254 | 307.7392 | 88.5419 | 212.0712 | 320.0299 | 140.3753 | 237.0287 |  | 220.6575 | 283.8556 | 151.1217 | 263.7617 | 184.4979 | 270.6838 | 88.5085 | 201.1002 |  | 251.0104 | 270.408 | 344.4765 | 124.8492 | 216.824 | 306.2021 | 134.5913 | 251.9667 | 215.3802 | 285.364 | 164.1215 | 266.5114 | 0.5514 | 19.7503 | 1.0182 | 0.27177 | -39.8438 | 3.1162 | 586.67 | 0.27 | 2.4592 | -0.33692 | 0.71464 | -0.85799 | 2.2663 | 1.7124 | 2.997 | -9.3739 | -8.7468 | -7.4872 | -0.79156 | -1.4938 | 10.2983 | 7.8344
42810.555 | 9935 | 95.9472 | 64.6892 | 47.401 | 34.7374 | 23.1014 | 20.0551 | 17.7378 | 135.9821 | 94.9115 | 69.4662 | 46.8851 | 25.5013 | 18.4297 | 16.14 | 160.802 | 171.7251 | 440.853 | 199.8398 | 174.0104 | 364.3084 |  |  |  | 252.2414 | 306.6174 | 267.1027 | 283.7444 | 138.5011 | 298.821 | 146.8627 | 202.1885 | 137.404 | 203.1534 | 273.5581 | 167.9958 | 285.7917 | 120.5296 |  | 127.5761 | 152.6621 | 88.0925 | 113.4073 |  | 24.1766 | 47.5464 | 24.0081 | 45.2464 | 99.364 | 122.4863 | 169.3369 | 7.062 | 26.4015 | 8.3077 | 53.1519 | 8.152 | 41.6343 | 48.527 | 49.8468 | 15.1803 |  |  | 2.2594 | 0.20379 | 0.64911 | -0.44093 | 2.6884 | 1.873 | 4.6904 | -4.8832 | 0.29328 | 1.3734 | 5.0624 | -0.00051912 | -0.00054212 | -0.0006029 | 232.6356 | 326.6633 | 289.2021 | 144.6762 | 84.4426 | 39.2939 | 22.7146 | 112.8202 | 85.9872 | 56.1224 | 39.1643 | 25.2384 | 20.5401 | 17.778 | 93.3295 | 86.6117 | 78.3324 | 56.0326 | 46.6851 | 79.4648 | 55.8738 | 174.5382 | 205.2239 | 242.6503 | 243.3208 | 264.1916 | 285.4868 |  |  |  | 304.6263 | 251.7585 | 252.1061 | 250.2969 | 1.288 | 1.5873 | 477.4878 |  |  | 578.1041 |  |  | 315.2372 | 351.683 | 186.9509 | 185.4408 | 246.596 | 130.9503 | 861.0059 | 717.0342 | 720.6722 | 590.0481 | 803.6602 |  | 277.9693 | 727.4002 | 254.3964 | 796.0156 | 302.5545 | 714.381 |  | 732.3334 |  |  | 780.7654 | 862.1971 | 754.2075 | [6 empty] | 730.9434 |  |  | 722.7777 |  |  | 181.4572 | 261.3899 | 307.5893 | 88.7502 | 212.4744 | 319.9595 | 140.0559 | 237.1149 |  | 220.8231 | 284.0687 | 151.0031 | 263.7706 | 184.6446 | 270.4807 | 88.7702 | 201.2661 |  | 252.0105 | 270.3878 | 344.4378 | 124.5713 | 216.6938 | 306.1042 | 134.2796 | 251.9773 | 215.2409 | 285.0604 | 163.7524 | 266.6638 | 0.28272 | 19.7511 | 1.0162 | 0.27046 | -39.7783 | 3.1161 | 598.39 | 0.27 | 2.5052 | 0.56339 | 1.0055 | -0.8287 | 2.2728 | 1.8971 | 3.0021 | -9.3718 | -8.7474 | -7.4788 | -0.66396 | -1.8309 | 10.3226 | 7.8278
42810.555 | 9936 | 95.9518 | 64.7016 | 47.4074 | 34.7446 | 23.1103 | 20.0647 | 17.7367 | 136.0004 | 94.9213 | 69.4816 | 46.8958 | 25.5064 | 18.4348 | 16.1544 | 160.7878 | 171.7037 | 440.8455 | 199.8184 | 174.0261 | 364.3403 |  |  |  | 252.2316 | 306.5999 | 266.9316 | 283.6162 | 138.4596 | 298.8033 | 146.8527 | 202.1738 | 137.9522 | 203.147 | 273.5263 | 167.7402 | 285.7737 | 120.2302 |  | 127.6167 | 152.673 | 87.8427 | 113.2425 |  | 24.3603 | 47.5231 | 24.0471 | 45.602 | 99.4878 | 122.7347 | 169.6321 | 6.9452 | 26.4069 | 8.1238 | 53.1503 | 8.1608 | 41.6302 | 48.5653 | 49.8475 | 15.1838 |  |  | 1.9801 | 0.26228 | 0.18847 | -0.61046 | 2.7436 | 1.9558 | 4.7686 | -4.6992 | 0.98313 | 0.12235 | 5.0703 | -0.00053555 | -0.00059633 | -0.00057005 | 229.0492 | 324.3908 | 289.2348 | 144.7073 | 84.4592 | 39.31 | 22.7198 | 112.831 | 85.9945 | 56.1363 | 39.1829 | 25.2496 | 20.5431 | 17.782 | 91.0909 | 83.7322 | 76.2724 | 56.3218 | 46.8084 | 79.44 | 55.8916 | 174.525 | 205.2047 | 242.6204 | 243.288 | 264.161 | 285.4565 |  |  |  | 304.5899 | 251.2936 | 252.1207 | 249.3787 | 1.0157 | 1.4281 | 477.4098 |  |  | 578.0756 |  |  | 315.2266 | 351.6559 | 186.5313 | 185.4327 | 246.5817 | 131.4847 | 861.3487 | 717.0206 | 720.9577 | 590.1882 | 803.343 |  | 277.9042 | 727.7568 | 254.4455 | 795.9694 | 302.5855 | 714.6736 |  | 732.2127 |  |  | 781.2504 | 862.0997 | 755.4346 | [6 empty] | 730.8521 |  |  | 722.8181 |  |  | 181.5034 | 261.5084 | 307.0985 | 89.2596 | 212.6278 | 319.8928 | 139.6885 | 237.1486 |  | 221.0798 | 284.3664 | 151.0359 | 263.824 | 185.0787 | 270.2552 | 88.764 | 201.4755 |  | 252.0541 | 271.0581 | 344.426 | 124.6856 | 216.713 | 306.0657 | 133.93 | 251.985 | 215.417 | 284.908 | 163.5834 | 266.7164 | 0.37113 | 19.751 | 1.016 | 0.27136 | -39.8247 | 3.1162 | 593.59 | 0.3 | 2.3453 | 0.63912 | 0.54178 | -0.97505 | 2.2967 | 1.9391 | 3.0279 | -9.3672 | -8.7543 | -7.4753 | -0.41822 | -1.5999 | 10.3259 | 7.8507
42810.555 | 9937 | 95.9577 | 64.7129 | 47.4201 | 34.7451 | 23.1116 | 20.0607 | 17.7382 | 136.0148 | 94.9255 | 69.4865 | 46.9006 | 25.5118 | 18.4355 | 16.1512 | 160.7776 | 171.6967 | 440.8424 | 199.8017 | 173.8157 | 364.3181 |  |  |  | 252.2342 | 306.5862 | 267.1087 | 283.7341 | 139.4748 | 299.0042 | 146.8444 | 202.1584 | 137.3906 | 203.1424 | 273.5162 | 167.6012 | 285.753 | 120.1161 |  | 127.3583 | 152.1723 | 86.537 | 113.4417 |  | 24.3657 | 47.5808 | 24.0224 | 46.302 | 99.5604 | 122.8368 | 169.6936 | 6.792 | 26.4037 | 7.9195 | 53.1329 | 8.1653 | 41.6368 | 48.6016 | 49.8387 | 15.1887 |  |  | 2.0235 | 0.060543 | 0.062964 | -0.15179 | 2.6937 | 1.6903 | 4.6759 | -4.7077 | 0.52213 | 1.506 | 5.1631 | -0.00058155 | -0.00053062 | -0.00057497 | 229.4902 | 325.1827 | 289.25 | 144.7147 | 84.4682 | 39.3099 | 22.7237 | 112.8247 | 85.991 | 56.1366 | 39.1771 | 25.2458 | 20.5377 | 17.7817 | 88.5263 | 83.8591 | 75.3157 | 56.5631 | 47.2596 | 79.4147 | 55.9086 | 174.5246 | 205.2007 | 242.6017 | 243.2746 | 264.1446 | 285.4304 |  |  |  | 304.6304 | 250.9647 | 252.6508 | 247.1999 | 1.1299 | 1.7591 | 477.6956 |  |  | 578.4455 |  |  | 315.2169 | 351.6201 | 185.5267 | 185.4272 | 246.5501 | 130.8352 | 861.3417 | 717.0457 | 721.1302 | 589.917 | 803.2609 |  | 277.8509 | 727.9507 | 254.4867 | 795.8124 | 302.6206 | 714.8335 |  | 732.0679 |  |  | 780.9221 | 862.3987 | 756.621 | [6 empty] | 730.9572 |  |  | 722.7613 |  |  | 181.4066 | 261.4307 | 306.7116 | 89.4087 | 212.3868 | 319.8779 | 139.2776 | 237.0255 |  | 221.257 | 284.5529 | 150.8338 | 263.8927 | 184.9948 | 270.2936 | 88.6768 | 201.5547 |  | 251.7824 | 271.7185 | 344.3933 | 125.3468 | 216.9204 | 306.0374 | 133.7338 | 251.8264 | 215.3633 | 284.8852 | 163.7731 | 266.7778 | 0.39655 | 19.7489 | 1.0147 | 0.27083 | -39.8508 | 3.1161 | 599.24 | 0.28 | 2.3712 | 0.30709 | 0.31317 | -0.48626 | 2.276 | 1.803 | 2.9988 | -9.3684 | -8.7571 | -7.4684 | -0.13632 | -1.4916 | 10.319 | 7.9141
42810.5551 | 9938 | 95.9742 | 64.7188 | 47.4294 | 34.7578 | 23.1129 | 20.0654 | 17.7496 | 136.031 | 94.94 | 69.5028 | 46.9215 | 25.5272 | 18.4426 | 16.1597 | 160.7808 | 171.6813 | 440.8296 | 199.7876 | 173.648 | 364.2937 |  |  |  | 252.2333 | 306.5562 | 266.9061 | 283.5761 | 140.0463 | 299.2297 | 146.8482 | 202.1287 | 137.7018 | 203.1386 | 273.4857 | 167.7743 | 285.7339 | 120.1883 |  | 127.1264 | 151.733 | 87.4571 | 114.2113 |  | 24.4296 | 47.605 | 23.9987 | 46.5259 | 99.6486 | 123.0239 | 169.7327 | 6.6944 | 26.3971 | 7.7238 | 53.1138 | 8.1685 | 41.6436 | 48.6336 | 49.8449 | 15.19 |  |  | 1.9505 | 0.017831 | 0.27127 | -0.37193 | 2.9164 | 2.0524 | 5.0393 | -4.7064 | 0.61184 | 0.91518 | 5.1768 | -0.00051419 | -0.00056348 | -0.00059305 | 230.4441 | 326.0071 | 289.2712 | 144.7263 | 84.4773 | 39.316 | 22.7221 | 112.8201 | 85.997 | 56.1416 | 39.1767 | 25.2376 | 20.5298 | 17.7749 | 85.7086 | 85.1994 | 75.0031 | 56.4478 | 47.9225 | 79.3579 | 55.9434 | 174.5059 | 205.1834 | 242.58 | 243.2539 | 264.1205 | 285.3948 |  |  |  | 304.6889 | 251.1304 | 252.8332 | 248.0645 | 1.0846 | 2.1553 | 476.7477 |  |  | 578.1642 |  |  | 315.219 | 351.5983 | 186.5567 | 185.428 | 246.5353 | 131.0497 | 861.6509 | 716.98 | 721.221 | 589.9815 | 803.5006 |  | 277.8402 | 727.8462 | 254.5205 | 795.9913 | 302.6549 | 714.9959 |  | 731.9626 |  |  | 780.2855 | 863.3301 | 757.9516 | [6 empty] | 730.8479 |  |  | 722.6987 |  |  | 181.3762 | 261.2332 | 306.5525 | 89.3119 | 212.0429 | 319.898 | 139.1046 | 236.8863 |  | 221.0884 | 284.3598 | 150.7151 | 264.0143 | 184.6613 | 270.6166 | 88.9886 | 201.5507 |  | 251.1085 | 271.2568 | 344.3655 | 125.8147 | 217.194 | 305.99 | 133.8215 | 251.6242 | 215.5543 | 284.5744 | 163.8372 | 266.7936 | 0.32336 | 19.7526 | 1.0122 | 0.26903 | -39.8236 | 3.1161 | 605.48 | 0.31 | 2.3286 | 0.16666 | 0.65006 | -0.76117 | 2.3688 | 1.9872 | 3.1138 | -9.3758 | -8.7522 | -7.471 | 0.16987 | -1.4527 | 10.2964 | 7.8943
42810.5551 | 9939 | 95.9771 | 64.722 | 47.4329 | 34.7521 | 23.113 | 20.061 | 17.7409 | 136.0414 | 94.9402 | 69.5122 | 46.9175 | 25.5232 | 18.443 | 16.1565 | 160.7687 | 171.6545 | 440.8172 | 199.7722 | 173.4586 | 364.3264 |  |  |  | 252.2236 | 306.534 | 266.9192 | 283.4989 | 139.8927 | 299.1951 | 146.8509 | 202.124 | 138.1321 | 203.1367 | 273.4752 | 167.933 | 285.7003 | 120.3904 |  | 127.1109 | 151.5149 | 86.999 | 115.0835 |  | 24.5391 | 47.5732 | 24.0252 | 46.7682 | 99.7136 | 122.9197 | 169.7455 | 6.6779 | 26.3946 | 7.5502 | 53.0814 | 8.1692 | 41.6448 | 48.6525 | 49.8352 | 15.192 |  |  | 2.1207 | 0.21168 | 0.3107 | -0.20305 | 2.764 | 1.9334 | 4.8185 | -4.8891 | -0.028591 | 1.4852 | 5.1069 | -0.00054212 | -0.00056183 | -0.00057333 | 230.1958 | 325.3177 | 289.3 | 144.7508 | 84.4874 | 39.3231 | 22.7285 | 112.823 | 86.0068 | 56.1514 | 39.1858 | 25.2434 | 20.5346 | 17.7743 | 83.0217 | 85.0326 | 75.2081 | 56.9126 | 49.6008 | 79.2657 | 55.9803 | 174.5025 | 205.1741 | 242.5488 | 243.2355 | 264.0889 | 285.36 |  |  |  | 304.7269 | 250.9752 | 253.5304 | 248.6749 | 0.95571 | 1.557 | 476.118 |  |  | 577.9641 |  |  | 315.2122 | 351.5717 | 187.6816 | 185.4212 | 246.5237 | 131.3443 | 861.4557 | 717.098 | 721.2245 | 590.0222 | 803.6479 |  | 277.7809 | 727.3094 | 254.5178 | 795.8009 | 302.7322 | 714.837 |  | 731.7865 |  |  | 780.5736 | 863.6012 | 758.7169 | [6 empty] | 730.8057 |  |  | 722.6988 |  |  | 181.6633 | 261.0057 | 306.3702 | 89.5117 | 211.9675 | 319.8567 | 139.0844 | 236.9658 |  | 220.9834 | 284.2841 | 150.8067 | 263.8853 | 184.6746 | 270.7208 | 88.6831 | 201.6755 |  | 250.6951 | 270.8051 | 344.3303 | 126.1702 | 217.1988 | 305.7851 | 134.2231 | 251.4709 | 215.6268 | 284.7001 | 163.5814 | 266.2709 | 0.27521 | 19.7509 | 1.0122 | 0.27101 | -39.7774 | 3.1162 | 607.56 | 0.29 | 2.4279 | 0.57421 | 0.69566 | -0.56238 | 2.3058 | 1.9285 | 3.0445 | -9.3838 | -8.7374 | -7.4602 | 0.45726 | -1.4711 | 10.2699 | 7.88
42810.5551 | 9940 | 95.9883 | 64.7344 | 47.4359 | 34.7584 | 23.1188 | 20.0628 | 17.738 | 136.0511 | 94.9419 | 69.5184 | 46.9233 | 25.5229 | 18.4406 | 16.1488 | 160.7483 | 171.6353 | 440.8062 | 199.7413 | 173.3496 | 364.3326 |  |  |  | 252.2198 | 306.5105 | 267.1989 | 283.6053 | 140.3334 | 299.2763 | 146.8396 | 202.0931 | 138.3853 | 203.1342 | 273.4508 | 167.8354 | 285.6748 | 120.2728 |  | 127.4455 | 151.7047 | 87.1447 | 115.2101 |  | 24.5032 | 47.4457 | 24.0325 | 47.1175 | 99.6362 | 122.6154 | 169.6828 | 6.6832 | 26.3968 | 7.4808 | 53.0627 | 8.1739 | 41.6377 | 48.6744 | 49.8091 | 15.1911 |  |  | 2.191 | 0.15977 | 0.29164 | -0.02497 | 2.3099 | 1.5957 | 4.8277 | -4.8536 | 1.1447 | 0.90197 | 5.1417 | -0.00053391 | -0.00051091 | -0.00057169 | 230.046 | 326.4936 | 289.3229 | 144.7691 | 84.4955 | 39.3344 | 22.7259 | 112.8329 | 86.0118 | 56.1526 | 39.1859 | 25.2414 | 20.5405 | 17.7762 | 79.7235 | 82.2446 | 73.0773 | 56.0615 | 49.5906 | 79.1602 | 55.9978 | 174.5007 | 205.1653 | 242.5267 | 243.2116 | 264.0616 | 285.3414 |  |  |  | 304.7537 | 251.1367 | 253.497 | 248.8452 | 1.2207 | 1.2674 | 476.3415 |  |  | 577.4262 |  |  | 315.2089 | 351.5319 | 187.6628 | 185.402 | 246.4896 | 131.6591 | 861.2831 | 717.147 | 721.2503 | 589.8373 | 804.0319 |  | 277.7786 | 726.8402 | 254.4977 | 795.4715 | 302.6877 | 713.717 |  | 731.4883 |  |  | 780.5757 | 863.2885 | 756.9743 | [6 empty] | 730.9607 |  |  | 722.5767 |  |  | 181.284 | 260.8081 | 306.2394 | 89.2833 | 211.8155 | 319.778 | 139.1497 | 237.057 |  | 220.9123 | 284.5812 | 151.1479 | 263.7134 | 184.555 | 270.5407 | 88.6126 | 201.8333 |  | 249.6865 | 271.0973 | 344.2825 | 126.4243 | 217.0792 | 305.6276 | 134.0269 | 251.4064 | 215.4083 | 284.9817 | 163.3934 | 265.8576 | 0.68044 | 19.7508 | 1.0112 | 0.26919 | -39.8865 | 3.1162 | 592.66 | 0.23 | 2.468 | 0.49876 | 0.67386 | -0.19718 | 2.1071 | 1.7513 | 3.0462 | -9.3946 | -8.7256 | -7.4542 | 0.81096 | -1.2322 | 10.2646 | 7.8772
42810.5551 | 9941 | 95.9931 | 64.7486 | 47.4404 | 34.7707 | 23.1217 | 20.0673 | 17.7389 | 136.0584 | 94.9517 | 69.5259 | 46.931 | 25.5249 | 18.4495 | 16.1608 | 160.7465 | 171.6228 | 440.8061 | 199.7125 | 173.3304 | 364.3319 |  |  |  | 252.218 | 306.4904 | 267.6571 | 284.0375 | 142.7258 | 299.3953 | 146.8353 | 202.0798 | 138.0555 | 203.1239 | 273.4258 | 167.5748 | 285.6255 | 120.0057 |  | 127.1801 | 151.6491 | 86.2125 | 114.7033 |  | 24.5217 | 47.3292 | 24.0581 | 47.0768 | 99.6132 | 122.639 | 169.3689 | 6.7358 | 26.3859 | 7.5098 | 53.0861 | 8.1825 | 41.6416 | 48.7072 | 49.8021 | 15.1954 |  |  | 2.22 | 0.34639 | 0.51243 | -0.23591 | 2.718 | 1.9893 | 4.3822 | -4.7629 | 0.56903 | 1.9518 | 5.3602 | -0.00060783 | -0.00050762 | -0.00056019 | 232.0802 | 330.4801 | 289.3467 | 144.7908 | 84.508 | 39.3383 | 22.7368 | 112.8372 | 86.0196 | 56.1634 | 39.2015 | 25.2475 | 20.5382 | 17.7776 | 77.5828 | 81.7096 | 73.9307 | 54.942 | 50.4818 | 79.0548 | 56.0244 | 174.4952 | 205.1457 | 242.4987 | 243.1787 | 264.0343 | 285.3102 |  |  |  | 304.7381 | 251.1337 | 252.8631 | 248.764 | 1.489 | 1.4305 | 475.8378 |  |  | 576.9579 |  |  | 315.2116 | 351.5128 | 188.9582 | 185.3998 | 246.4715 | 131.1192 | 861.2408 | 717.0127 | 720.7408 | 589.8789 | 804.0929 |  | 277.7858 | 726.4185 | 254.5081 | 795.6419 | 302.6375 | 714.3494 |  | 731.3043 |  |  | 780.553 | 863.1365 | 754.3719 | [6 empty] | 730.77 |  |  | 722.6627 |  |  | 180.8713 | 260.7486 | 306.473 | 89.168 | 211.4008 | 319.6688 | 138.8891 | 236.7745 |  | 220.8646 | 284.7629 | 151.2942 | 263.723 | 184.4547 | 270.4338 | 88.6755 | 201.8152 |  | 250.7244 | 271.5233 | 344.2384 | 126.3193 | 217.0412 | 305.6879 | 133.9691 | 251.3063 | 215.3806 | 284.4531 | 163.0421 | 265.9226 | 0.39578 | 19.7504 | 1.0105 | 0.2692 | -39.826 | 3.1161 | 597.08 | 0.25 | 2.4845 | 0.73426 | 0.89307 | -0.60595 | 2.2857 | 1.9555 | 2.9023 | -9.3958 | -8.7133 | -7.4625 | 1.0361 | -1.3239 | 10.2754 | 7.8783
42810.5551 | 9942 | 95.9996 | 64.7517 | 47.4503 | 34.7775 | 23.1253 | 20.0625 | 17.7367 | 136.0739 | 94.9585 | 69.5341 | 46.9404 | 25.5313 | 18.4455 | 16.1575 | 160.7427 | 171.6098 | 440.8038 | 199.7073 | 173.4027 | 364.364 |  |  |  | 252.2177 | 306.4765 | 267.7057 | 284.204 | 141.3104 | 299.2366 | 146.838 | 202.0625 | 137.273 | 203.1192 | 273.4043 | 167.4417 | 285.5912 | 119.8388 |  | 127.1066 | 151.3197 | 86.1335 | 114.5641 |  | 24.5931 | 47.2931 | 23.9938 | 46.9745 | 99.7628 | 122.7286 | 168.9927 | 6.8696 | 26.3778 | 7.5154 | 53.1154 | 8.1865 | 41.6554 | 48.7204 | 49.7935 | 15.1982 |  |  | 2.4355 | -0.036053 | 0.22198 | -0.46852 | 2.6286 | 1.7849 | 4.8133 | -5.0462 | 0.3824 | 0.57573 | 4.9916 | -0.00052733 | -0.00049284 | -0.00059305 | 231.4591 | 332.5042 | 289.3767 | 144.8123 | 84.5191 | 39.3371 | 22.736 | 112.8314 | 86.026 | 56.1683 | 39.1952 | 25.2495 | 20.5284 | 17.7649 | 76.9873 | 81.4457 | 73.6568 | 54.1084 | 50.5137 | 78.9882 | 56.0442 | 174.4891 | 205.144 | 242.4793 | 243.1775 | 264.0117 | 285.2814 |  |  |  | 304.7498 | 251.2768 | 253.5009 | 249.0381 | 1.3147 | 1.4503 | 477.6582 |  |  | 576.9904 |  |  | 315.2043 | 351.4946 | 188.9129 | 185.3932 | 246.4447 | 130.363 | 861.1135 | 716.9322 | 720.3952 | 589.6185 | 804.4651 |  | 277.7191 | 726.026 | 254.5309 | 795.7487 | 302.5241 | 712.8254 |  | 730.8994 |  |  | 780.4337 | 863.0808 | 753.5638 | [6 empty] | 730.7402 |  |  | 722.6662 |  |  | 180.4889 | 260.8428 | 306.4127 | 89.0615 | 211.7941 | 319.5965 | 138.8828 | 236.6156 |  | 221.0171 | 284.6267 | 150.6308 | 263.2272 | 183.8091 | 270.5988 | 88.6437 | 201.964 |  | 251.0996 | 271.4244 | 344.202 | 125.8737 | 217.3186 | 305.829 | 133.9835 | 251.1913 | 214.9211 | 284.4335 | 163.1172 | 265.92 | 0.46878 | 19.7501 | 1.0118 | 0.26969 | -39.8356 | 3.1161 | 632.81 | 0.29 | 2.602 | -0.23687 | 0.58776 | -0.8539 | 2.2481 | 1.8525 | 3.0421 | -9.4106 | -8.701 | -7.4735 | 1.0942 | -1.2911 | 10.2769 | 7.8716
42810.5551 | 9943 | 96.0024 | 64.7586 | 47.454 | 34.78 | 23.1208 | 20.0633 | 17.7379 | 136.0847 | 94.9609 | 69.5385 | 46.9479 | 25.533 | 18.447 | 16.1512 | 160.7293 | 171.6002 | 440.7975 | 199.6939 | 173.6011 | 364.3732 |  |  |  | 252.2198 | 306.4636 | 267.8104 | 284.25 | 139.9998 | 299.0298 | 146.8341 | 202.0528 | 136.9755 | 203.117 | 273.3869 | 167.4261 | 285.5844 | 119.9147 |  | 127.5389 | 150.9899 | 86.3428 | 113.8553 |  | 24.6753 | 47.309 | 23.9764 | 46.8632 | 99.9477 | 122.8131 | 168.7317 | 7.0323 | 26.3861 | 7.5207 | 53.141 | 8.196 | 41.6578 | 48.7223 | 49.7991 | 15.2024 |  |  | 2.2587 | -0.15959 | 0.39349 | -0.78591 | 2.6786 | 2.1332 | 4.6017 | -4.9443 | 0.2458 | 1.3753 | 5.1186 | -0.00053062 | -0.00055855 | -0.00055033 | 230.9235 | 330.8536 | 289.4068 | 144.8319 | 84.5446 | 39.3517 | 22.7431 | 112.8423 | 86.0372 | 56.1818 | 39.2144 | 25.2558 | 20.5454 | 17.7719 | 77.7234 | 81.0011 | 71.6032 | 52.7481 | 48.2985 | 78.9713 | 56.0521 | 174.482 | 205.127 | 242.4489 | 243.1532 | 263.9911 | 285.2519 |  |  |  | 304.736 | 251.2048 | 252.9536 | 250.4435 | 1.3194 | 1.6475 | 476.9564 |  |  | 576.074 |  |  | 315.1872 | 351.4699 | 188.3064 | 185.3856 | 246.4281 | 130.3472 | 861.146 | 716.9422 | 721.4295 | 589.2516 | 803.9456 |  | 277.7017 | 725.8284 | 254.5189 | 795.7307 | 302.3785 | 709.1378 |  | 730.4642 |  |  | 780.7029 | 862.4045 | 751.3237 | [6 empty] | 730.6783 |  |  | 722.6407 |  |  | 180.582 | 260.9589 | 306.3377 | 89.1252 | 212.232 | 319.5509 | 138.9338 | 236.6228 |  | 220.8376 | 284.8814 | 150.118 | 262.8387 | 183.6667 | 270.7081 | 88.5462 | 202.0614 |  | 252.0207 | 271.233 | 344.168 | 125.7431 | 217.4974 | 305.8879 | 134.2115 | 251.3056 | 214.2866 | 284.507 | 162.8687 | 265.8068 | 0.286 | 19.7498 | 1.011 | 0.26775 | -39.8828 | 3.1161 | 634.9 | 0.27 | 2.5053 | -0.49838 | 0.78257 | -1.106 | 2.2696 | 2.0254 | 2.9748 | -9.3973 | -8.6962 | -7.4834 | 1.0103 | -1.062 | 10.2962 | 7.8315
42810.5551 | 9944 | 96.0078 | 64.7615 | 47.4584 | 34.7812 | 23.119 | 20.0619 | 17.7371 | 136.0947 | 94.9632 | 69.5403 | 46.9528 | 25.5335 | 18.4433 | 16.1549 | 160.7199 | 171.5797 | 440.7957 | 199.6779 | 173.7806 | 364.3529 |  |  |  | 252.2158 | 306.438 | 267.815 | 284.1134 | 139.0264 | 298.9315 | 146.8309 | 202.0296 | 136.8078 | 203.1125 | 273.3569 | 167.4101 | 285.6285 | 119.8615 |  | 128.0927 | 151.2575 | 85.6516 | 114.0779 |  | 24.7358 | 47.3164 | 23.9754 | 46.786 | 100.0788 | 122.8483 | 168.5622 | 7.1634 | 26.389 | 7.5829 | 53.1687 | 8.1889 | 41.6458 | 48.7163 | 49.7982 | 15.197 |  |  | 1.7955 | 0.076971 | 0.22264 | -0.43041 | 2.6444 | 2.1411 | 4.4854 | -5.0836 | 0.12398 | 1.1978 | 5.2267 | -0.00049119 | -0.00048298 | -0.00058812 | 228.8018 | 327.2439 | 289.4314 | 144.854 | 84.5497 | 39.3571 | 22.7391 | 112.8498 | 86.0443 | 56.1921 | 39.2184 | 25.2654 | 20.5497 | 17.7712 | 76.3535 | 79.7479 | 70.5429 | 51.8888 | 46.601 | 78.866 | 56.0593 | 174.4767 | 205.1208 | 242.4299 | 243.1336 | 263.9603 | 285.2239 |  |  |  | 304.6659 | 251.5746 | 253.7673 | 250.9396 | 1.1899 | 1.3282 | 474.0637 |  |  | 575.7518 |  |  | 315.192 | 351.4488 | 188.6432 | 185.3927 | 246.4146 | 130.1186 | 861.3089 | 717.0307 | 721.3087 | 589.1103 | 803.4983 |  | 277.6574 | 725.377 | 254.5014 | 795.8389 | 302.3157 | 709.597 |  | 730.1295 |  |  | 780.4144 | 862.7755 | 752.319 | [6 empty] | 730.6614 |  |  | 722.7314 |  |  | 181.4342 | 260.8941 | 306.4979 | 89.1966 | 212.4947 | 319.5286 | 138.7449 | 236.7185 |  | 220.8849 | 285.1456 | 149.6543 | 262.7262 | 183.8398 | 270.8084 | 88.9098 | 202.001 |  | 252.6659 | 271.5483 | 344.1392 | 126.1419 | 217.4846 | 305.9331 | 134.0982 | 251.3981 | 214.252 | 284.1065 | 162.6214 | 266.0199 | 0.33357 | 19.7534 | 1.0125 | 0.26877 | -39.7896 | 3.1161 | 657.12 | 0.21 | 2.2335 | 0.34612 | 0.58865 | -0.81846 | 2.2552 | 2.0292 | 2.9371 | -9.3878 | -8.6848 | -7.4908 | 1.1498 | -0.9433 | 10.293 | 7.8127
42810.5551 | 9945 | 96.0127 | 64.7673 | 47.4699 | 34.7808 | 23.1161 | 20.0615 | 17.7346 | 136.0995 | 94.9752 | 69.5446 | 46.9545 | 25.5419 | 18.4408 | 16.1604 | 160.7154 | 171.5553 | 440.7894 | 199.6513 | 174.084 | 364.3488 |  |  |  | 252.2097 | 306.4187 | 267.9559 | 284.23 | 139.5064 | 298.9376 | 146.8264 | 202.0241 | 136.5942 | 203.1157 | 273.3412 | 167.5231 | 285.651 | 120.0636 |  | 128.0862 | 150.6643 | 85.8063 | 114.9947 |  | 24.7163 | 47.2838 | 23.9604 | 46.7116 | 99.6781 | 122.5915 | 168.5384 | 7.2923 | 26.3735 | 7.7136 | 53.1608 | 8.1981 | 41.6578 | 48.724 | 49.8114 | 15.1982 |  |  | 1.9532 | 0.17028 | 0.48943 | -0.035486 | 2.5958 | 1.7034 | 4.4374 | -5.0324 | -0.19711 | 1.347 | 5.0795 | -0.0005569 | -0.00051748 | -0.00055855 | 229.8064 | 330.3239 | 289.4637 | 144.8772 | 84.5566 | 39.3716 | 22.749 | 112.8525 | 86.0576 | 56.1986 | 39.2237 | 25.2691 | 20.5515 | 17.7794 | 74.3189 | 78.4736 | 69.9715 | 50.5263 | 44.5017 | 78.7734 | 56.0825 | 174.4718 | 205.1186 | 242.4053 | 243.1081 | 263.9407 | 285.1892 |  |  |  | 304.6268 | 252.2539 | 253.8226 | 251.4001 | 2.1806 | 1.5576 | 474.411 |  |  | 575.9655 |  |  | 315.1947 | 351.4316 | 187.6294 | 185.3889 | 246.3984 | 130.3084 | 861.3333 | 717.164 | 721.3594 | 588.9721 | 803.339 |  | 277.5998 | 724.4953 | 254.4511 | 795.3946 | 302.3494 | 710.219 |  | 729.8882 |  |  | 780.5017 | 862.9856 | 753.463 | [6 empty] | 730.8397 |  |  | 722.6614 |  |  | 181.1028 | 260.6857 | 306.505 | 88.7922 | 212.1746 | 319.5325 | 138.7862 | 236.6886 |  | 220.7053 | 285.258 | 149.4728 | 262.5844 | 184.0169 | 270.8328 | 89.0755 | 201.8905 |  | 252.7434 | 271.4749 | 344.0884 | 126.4093 | 217.4039 | 306.0775 | 134.2839 | 251.4675 | 214.7659 | 284.1202 | 162.4579 | 266.3308 | 0.34821 | 19.7521 | 1.0134 | 0.26787 | -39.8723 | 3.1161 | 670.65 | 0.22 | 2.3295 | 0.51478 | 0.87273 | -0.235 | 2.2336 | 1.8094 | 2.9204 | -9.3871 | -8.6633 | -7.4761 | 1.3647 | -0.87704 | 10.269 | 7.7972
42810.5552 | 9946 | 96.0201 | 64.7757 | 47.4682 | 34.7955 | 23.1332 | 20.0628 | 17.7326 | 136.1152 | 94.9817 | 69.5633 | 46.9642 | 25.5551 | 18.4522 | 16.1593 | 160.7067 | 171.5369 | 440.7776 | 199.6335 | 174.2997 | 364.3695 |  |  |  | 252.2086 | 306.3926 | 267.7423 | 283.9987 | 140.4004 | 299.0458 | 146.8129 | 202.0054 | 138.2713 | 203.0962 | 273.3066 | 168.031 | 285.678 | 120.7762 |  | 128.1453 | 150.8098 | 87.6806 | 115.9997 |  | 24.7198 | 47.2951 | 23.9415 | 46.5933 | 99.5771 | 122.8261 | 168.5616 | 7.3051 | 26.3781 | 7.885 | 53.1708 | 8.2052 | 41.6805 | 48.74 | 49.8361 | 15.2009 |  |  | 2.1917 | -0.19311 | 0.34486 | -0.50138 | 2.852 | 1.599 | 4.601 | -5.4759 | 0.7862 | 1.1134 | 5.1965 | -0.00051091 | -0.00052569 | -0.00056348 | 231.4184 | 332.627 | 289.4887 | 144.8985 | 84.5652 | 39.3766 | 22.7492 | 112.8549 | 86.0564 | 56.2018 | 39.2312 | 25.2682 | 20.553 | 17.7751 | 77.9049 | 79.5693 | 70.0673 | 50.3821 | 43.3999 | 78.8145 | 56.1067 | 174.474 | 205.107 | 242.3886 | 243.0881 | 263.9178 | 285.1674 |  |  |  | 304.6565 | 253.168 | 254.2846 | 252.9918 | 1.5864 | 1.7983 | 474.8897 |  |  | 576.0355 |  |  | 315.1786 | 351.4003 | 187.2888 | 185.3879 | 246.3857 | 131.3935 | 861.4303 | 717.0786 | 721.8252 | 588.8247 | 803.0824 |  | 277.5802 | 724.3721 | 254.4205 | 795.3782 | 302.295 | 710.9746 |  | 729.8777 |  |  | 780.789 | 862.9766 | 754.286 | [6 empty] | 730.8303 |  |  | 722.7071 |  |  | 180.8211 | 260.7498 | 306.624 | 88.4273 | 211.8462 | 319.56 | 138.78 | 236.8069 |  | 220.5664 | 285.4215 | 149.5645 | 262.2401 | 184.1676 | 270.9131 | 89.1718 | 201.9229 |  | 252.5535 | 271.1419 | 344.0586 | 126.4198 | 217.283 | 306.3086 | 134.7236 | 251.5526 | 215.7282 | 284.565 | 162.2457 | 266.6659 | 0.10996 | 19.7537 | 1.0131 | 0.26627 | -39.8799 | 3.1161 | 657.49 | 0.16 | 2.4679 | -0.5482 | 0.7326 | -0.88334 | 2.342 | 1.7536 | 2.9746 | -9.3813 | -8.6618 | -7.4795 | 0.97119 | -0.8848 | 10.2429 | 7.7551
42810.5552 | 9947 | 96.0274 | 64.7876 | 47.4774 | 34.7991 | 23.1311 | 20.0689 | 17.7456 | 136.1291 | 94.997 | 69.5774 | 46.9797 | 25.5575 | 18.451 | 16.1595 | 160.6884 | 171.5222 | 440.7778 | 199.6148 | 174.3489 | 364.3669 |  |  |  | 252.2038 | 306.3672 | 267.5855 | 283.861 | 140.7995 | 299.181 | 146.815 | 201.9733 | 138.0847 | 203.096 | 273.2882 | 168.3521 | 285.6987 | 121.0593 |  | 128.6743 | 150.85 | 88.0752 | 115.9066 |  | 24.8098 | 47.3526 | 23.9695 | 46.4978 | 99.7735 | 123.0531 | 168.5472 | 7.3243 | 26.3725 | 8.0314 | 53.1904 | 8.2017 | 41.7235 | 48.7539 | 49.8521 | 15.197 |  |  | 2.4427 | 0.17159 | 0.32252 | -0.3877 | 2.6832 | 2.0984 | 4.8244 | -5.0803 | 0.61437 | 2.4182 | 5.1037 | -0.00055033 | -0.00057169 | -0.00056512 | 233.506 | 334.134 | 289.5115 | 144.9103 | 84.5787 | 39.3796 | 22.7495 | 112.8554 | 86.0625 | 56.2085 | 39.2368 | 25.2668 | 20.5495 | 17.7633 | 80.5375 | 81.758 | 72.3131 | 51.629 | 45.8453 | 78.8621 | 56.1607 | 174.4683 | 205.0868 | 242.3673 | 243.0627 | 263.8966 | 285.14 |  |  |  | 304.5588 | 253.7855 | 254.0272 | 254.677 | 1.4255 | 1.8342 | 474.9093 |  |  | 576.4057 |  |  | 315.1774 | 351.3765 | 187.0287 | 185.3901 | 246.3823 | 130.9895 | 861.3964 | 717.2968 | 721.644 | 588.6052 | 802.8706 |  | 277.6073 | 725.4011 | 254.4109 | 795.2756 | 302.1971 | 712.586 |  | 729.9221 |  |  | 780.5001 | 863.2012 | 754.8198 | [6 empty] | 730.9539 |  |  | 722.6626 |  |  | 180.9277 | 260.8585 | 306.8314 | 88.31 | 212.0956 | 319.6259 | 138.6901 | 236.8909 |  | 220.6264 | 285.1655 | 149.4015 | 262.0547 | 183.9836 | 271.0105 | 89.2464 | 202.1123 |  | 251.1779 | 270.8812 | 344.0273 | 126.094 | 217.0215 | 306.4399 | 135.2404 | 251.6405 | 216.429 | 284.9596 | 162.1676 | 266.8016 | 0.29158 | 19.7514 | 1.0149 | 0.26821 | -39.7854 | 3.1161 | 640.61 | 0.26 | 2.6057 | 0.51681 | 0.70854 | -0.77684 | 2.2722 | 2.0094 | 3.0468 | -9.3736 | -8.691 | -7.4836 | 0.68443 | -1.1279 | 10.2469 | 7.7013
42810.5552 | 9948 | 96.0378 | 64.7982 | 47.4782 | 34.7967 | 23.1289 | 20.0671 | 17.741 | 136.1408 | 94.9947 | 69.5811 | 46.9807 | 25.5561 | 18.4494 | 16.1528 | 160.6715 | 171.5037 | 440.7688 | 199.5903 | 174.4956 | 364.3269 |  |  |  | 252.1978 | 306.3423 | 266.8934 | 283.6702 | 141.1328 | 299.2637 | 146.8078 | 201.9587 | 138.0542 | 203.093 | 273.2702 | 168.4899 | 285.7399 | 121.2504 |  | 129.5477 | 150.7333 | 89.1901 | 116.3775 |  | 24.8046 | 47.3464 | 24.0349 | 46.4693 | 100.0403 | 123.4805 | 168.6655 | 7.3218 | 26.3577 | 8.1207 | 53.2018 | 8.1987 | 41.7628 | 48.7788 | 49.8702 | 15.1989 |  |  | 2.3665 | 0.23862 | -0.05072 | -0.16559 | 2.7896 | 2.1707 | 4.4867 | -4.9292 | 0.33434 | 1.4749 | 5.1999 | -0.00052898 | -0.00050105 | -0.0005569 | 234.6937 | 331.7851 | 289.523 | 144.9153 | 84.5813 | 39.3764 | 22.7441 | 112.8548 | 86.0666 | 56.2115 | 39.2359 | 25.2633 | 20.5422 | 17.7689 | 81.0185 | 82.8473 | 73.5836 | 51.9122 | 46.1429 | 78.8311 | 56.2098 | 174.456 | 205.0709 | 242.3323 | 243.0421 | 263.8702 | 285.1052 |  |  |  | 304.3481 | 254.0856 | 251.9672 | 255.6023 | 1.4663 | 1.3665 | 475.3786 |  |  | 576.6506 |  |  | 315.1613 | 351.3502 | 186.422 | 185.3777 | 246.3657 | 131.0152 | 861.4128 | 717.2857 | 721.4966 | 588.3369 | 802.4245 |  | 277.6857 | 727.4133 | 254.4441 | 795.287 | 302.1216 | 713.7737 |  | 730.3251 |  |  | 780.3783 | 863.1214 | 754.0524 | [6 empty] | 730.9011 |  |  | 722.7447 |  |  | 180.9654 | 260.5913 | 307.1573 | 88.3796 | 212.2669 | 319.701 | 138.2629 | 236.978 |  | 220.6968 | 285.231 | 149.1827 | 262.0609 | 183.6924 | 271.0052 | 89.3362 | 202.1574 |  | 250.6036 | 271.0715 | 343.98 | 125.8512 | 216.7366 | 306.5963 | 135.1866 | 251.7213 | 216.8026 | 285.1882 | 162.3302 | 266.7388 | 0.46319 | 19.7499 | 1.0146 | 0.2668 | -39.821 | 3.1161 | 642.18 | 0.2 | 2.5649 | 0.60945 | -0.28098 | -0.50769 | 2.3181 | 2.0448 | 2.9398 | -9.3561 | -8.7448 | -7.4893 | 0.62724 | -1.2632 | 10.2366 | 7.6605
42810.5552 | 9949 | 96.045 | 64.8094 | 47.4882 | 34.7995 | 23.1324 | 20.071 | 17.7416 | 136.1569 | 95.0022 | 69.5881 | 46.9884 | 25.5586 | 18.4554 | 16.1549 | 160.6639 | 171.4878 | 440.7659 | 199.5706 | 174.6248 | 364.3423 |  |  |  | 252.1946 | 306.3201 | 266.4366 | 283.523 | 140.0917 | 299.3002 | 146.8144 | 201.9429 | 138.492 | 203.0901 | 273.2495 | 168.7613 | 285.7914 | 121.6345 |  | 130.308 | 150.7301 | 88.9387 | 116.6109 |  | 24.7658 | 47.3001 | 24.0866 | 46.5203 | 100.1648 | 123.5859 | 168.7085 | 7.3411 | 26.3498 | 8.2136 | 53.2102 | 8.1858 | 41.7885 | 48.7945 | 49.8897 | 15.191 |  |  | 2.1687 | 0.21759 | 0.25944 | -0.24642 | 2.5728 | 1.85 | 4.6483 | -5.1934 | 0.17846 | 1.3795 | 5.2038 | -0.00051912 | -0.0006029 | -0.00053883 | 235.4202 | 332.5361 | 289.5518 | 144.9374 | 84.5917 | 39.3823 | 22.7457 | 112.8558 | 86.0691 | 56.2169 | 39.2429 | 25.2586 | 20.5386 | 17.7759 | 80.5847 | 81.3398 | 72.2348 | 50.5168 | 45.1327 | 78.8123 | 56.2094 | 174.4499 | 205.0652 | 242.3136 | 243.0227 | 263.8548 | 285.0779 |  |  |  | 304.2208 | 253.958 | 251.7941 | 255.903 | 2.4355 | 1.363 | 474.2706 |  |  | 576.7111 |  |  | 315.1565 | 351.3184 | 185.5702 | 185.3698 | 246.3536 | 131.273 | 861.7913 | 717.426 | 721.3412 | 588.0369 | 802.4487 |  | 277.7612 | 728.8316 | 254.4549 | 794.6976 | 301.9935 | 714.0964 |  | 730.6517 |  |  | 780.3853 | 863.2554 | 754.4988 | [6 empty] | 730.9686 |  |  | 722.7913 |  |  | 181.1131 | 260.6314 | 307.2854 | 88.3434 | 211.8028 | 319.7824 | 137.8004 | 237.0789 |  | 220.9463 | 285.5526 | 149.1084 | 262.0911 | 183.613 | 270.9196 | 89.6489 | 201.9381 |  | 251.5844 | 271.4402 | 343.9299 | 126.0752 | 216.6268 | 306.7189 | 134.9405 | 251.7969 | 216.5387 | 285.4669 | 162.6893 | 266.6107 | 0.24343 | 19.7504 | 1.0142 | 0.267 | -39.889 | 3.1161 | 632.68 | 0.19 | 2.4555 | 0.58193 | 0.63543 | -0.61927 | 2.2265 | 1.888 | 2.9927 | -9.3518 | -8.7836 | -7.482 | 0.67316 | -1.1134 | 10.2336 | 7.6431
42810.5552 | 9950 | 96.0403 | 64.8048 | 47.4919 | 34.7924 | 23.134 | 20.0693 | 17.7352 | 136.1582 | 95.0111 | 69.5968 | 46.9917 | 25.5523 | 18.4475 | 16.1545 | 160.6542 | 171.471 | 440.7566 | 199.5508 | 174.5712 | 364.3672 |  |  |  | 252.1873 | 306.2894 | 265.9563 | 283.1937 | 139.8223 | 299.3249 | 146.8146 | 201.9177 | 138.1272 | 203.0831 | 273.2265 | 168.8541 | 285.813 | 121.8241 |  | 130.7077 | 150.5896 | 88.6531 | 115.8954 |  | 24.7037 | 47.1769 | 24.0856 | 46.4721 | 100.0907 | 123.7608 | 168.7282 | 7.4234 | 26.3405 | 8.3552 | 53.2046 | 8.1807 | 41.8084 | 48.8153 | 49.9176 | 15.1996 |  |  | 1.967 | 0.31353 | 0.47103 | 0.00197 | 2.2922 | 1.4616 | 4.925 | -5.194 | -0.37264 | 1.4556 | 5.243 | -0.00051419 | -0.00057497 | -0.0005684 | 236.1801 | 333.6227 | 289.5789 | 144.9581 | 84.6091 | 39.3909 | 22.7434 | 112.8581 | 86.0785 | 56.2323 | 39.2607 | 25.2746 | 20.5504 | 17.7724 | 83.8535 | 81.5107 | 70.9532 | 49.2521 | 43.9287 | 78.8772 | 56.207 | 174.4482 | 205.0503 | 242.2925 | 243.0066 | 263.8324 | 285.0536 |  |  |  | 304.1387 | 253.9229 | 252.1571 | 254.5989 | 1.8662 | 1.1398 | 474.5533 |  |  | 577.0906 |  |  | 315.1479 | 351.3041 | 185.0719 | 185.3728 | 246.3361 | 131.1695 | 861.7912 | 717.4328 | 721.4402 | 587.5007 | 803.0716 |  | 277.8065 | 729.3584 | 254.4591 | 794.0333 | 301.9454 | 714.0986 |  | 730.8862 |  |  | 780.4333 | 863.7185 | 756.7442 | [6 empty] | 730.9969 |  |  | 722.8977 |  |  | 180.9624 | 260.7041 | 307.4541 | 88.1749 | 211.2828 | 319.8406 | 137.7368 | 237.1961 |  | 221.162 | 285.6567 | 148.9755 | 262.1246 | 183.8039 | 270.8602 | 89.9461 | 201.798 |  | 252.5985 | 271.219 | 343.8959 | 126.2957 | 216.8199 | 306.8557 | 135.0704 | 251.8142 | 216.3588 | 285.7731 | 163.0283 | 266.663 | 0.40098 | 19.749 | 1.0148 | 0.26728 | -39.8601 | 3.1161 | 627.32 | 0.25 | 2.3385 | 0.6984 | 0.85603 | 0.05536 | 2.102 | 1.6785 | 3.0812 | -9.3661 | -8.7979 | -7.467 | 0.31782 | -0.97128 | 10.2549 | 7.6734
42810.5552 | 9951 | 96.0476 | 64.8126 | 47.4967 | 34.7993 | 23.1327 | 20.07 | 17.7414 | 136.1664 | 95.0124 | 69.6002 | 47.0042 | 25.5569 | 18.4457 | 16.1599 | 160.6524 | 171.4533 | 440.7465 | 199.5386 | 174.5185 | 364.3765 |  |  |  | 252.1874 | 306.2735 | 265.4697 | 282.9075 | 140.0831 | 299.3733 | 146.8007 | 201.8943 | 138.7387 | 203.0684 | 273.1991 | 168.8865 | 285.8483 | 121.8754 |  | 130.7494 | 150.3072 | 89.454 | 116.3919 |  | 24.8124 | 47.0953 | 24.0588 | 46.3737 | 100.0954 | 123.6757 | 168.61 | 7.4821 | 26.3401 | 8.4739 | 53.1769 | 8.1799 | 41.823 | 48.8197 | 49.9459 | 15.1984 |  |  | 2.218 | 0.24913 | 0.45066 | 0.10645 | 2.3231 | 1.8165 | 4.8093 | -5.1789 | 0.98878 | 1.1336 | 5.2056 | -0.00053883 | -0.00052076 | -0.0005454 | 235.7078 | 334.7537 | 289.6109 | 144.9822 | 84.6173 | 39.4055 | 22.7602 | 112.8697 | 86.0904 | 56.2469 | 39.2594 | 25.2836 | 20.5592 | 17.773 | 86.4899 | 82.2953 | 71.1684 | 48.5712 | 43.6836 | 78.9555 | 56.2456 | 174.4495 | 205.0459 | 242.266 | 242.9912 | 263.8109 | 285.0256 |  |  |  | 304.0392 | 254.0093 | 252.404 | 253.828 | 1.7566 | 1.8696 | 474.04 |  |  | 577.0782 |  |  | 315.128 | 351.2821 | 185.1359 | 185.3614 | 246.3073 | 131.5848 | 861.8496 | 717.5103 | 721.2929 | 587.1459 | 803.0365 |  | 277.8058 | 730.2824 | 254.4583 | 793.8609 | 301.9555 | 713.4201 |  | 730.9873 |  |  | 780.3501 | 863.6368 | 755.9667 | [6 empty] | 731.1307 |  |  | 722.924 |  |  | 180.4823 | 260.6673 | 307.6496 | 88.1011 | 211.1026 | 319.809 | 137.9162 | 237.3307 |  | 221.4511 | 285.5961 | 148.8274 | 262.1784 | 183.8861 | 270.7203 | 89.8788 | 201.7984 |  | 253.2981 | 270.9175 | 343.8656 | 126.5457 | 217.0416 | 307.1026 | 135.3999 | 251.8343 | 216.2533 | 286.1923 | 163.1168 | 266.7446 | 0.46069 | 19.7497 | 1.0132 | 0.26582 | -39.8333 | 3.1161 | 636.81 | 0.19 | 2.4834 | 0.62248 | 0.83721 | 0.4069 | 2.1159 | 1.871 | 3.0445 | -9.3652 | -8.8236 | -7.4614 | 0.034364 | -0.99059 | 10.2435 | 7.6877
42810.5552 | 9952 | 96.0598 | 64.8231 | 47.5074 | 34.8106 | 23.1388 | 20.0671 | 17.7339 | 136.1809 | 95.0303 | 69.6092 | 47.0075 | 25.5677 | 18.4576 | 16.1565 | 160.6421 | 171.4415 | 440.7473 | 199.5176 | 174.426 | 364.4017 |  |  |  | 252.1832 | 306.255 | 265.3197 | 282.8375 | 139.3743 | 299.3491 | 146.806 | 201.8738 | 138.4595 | 203.0785 | 273.1871 | 169.1671 | 285.8698 | 122.4711 |  | 131.2696 | 150.3833 | 88.5778 | 117.0666 |  | 24.7779 | 47.0988 | 24.0714 | 46.3641 | 99.9338 | 123.1968 | 168.3909 | 7.522 | 26.3411 | 8.5064 | 53.1589 | 8.1809 | 41.8364 | 48.8279 | 49.9771 | 15.1981 |  |  | 2.4631 | 0.084199 | 0.63465 | -0.031542 | 2.3066 | 1.5681 | 4.5938 | -5.1506 | 0.76966 | 1.8805 | 5.0512 | -0.00055526 | -0.0006144 | -0.00054705 | 235.3 | 335.3351 | 289.6364 | 145.0039 | 84.6273 | 39.4038 | 22.7635 | 112.8703 | 86.0923 | 56.2503 | 39.261 | 25.2798 | 20.5467 | 17.7671 | 88.7125 | 84.4787 | 74.3584 | 48.5975 | 43.9765 | 79.0497 | 56.312 | 174.4378 | 205.0233 | 242.2371 | 242.9528 | 263.7852 | 284.9908 |  |  |  | 303.9804 | 253.7988 | 253.4843 | 254.0691 | 1.4462 | 1.8775 | 473.9854 |  |  | 576.7985 |  |  | 315.1201 | 351.2441 | 184.9857 | 185.3593 | 246.2955 | 131.578 | 861.946 | 717.7279 | 721.142 | 586.9631 | 802.6969 |  | 277.8415 | 730.884 | 254.4398 | 793.9023 | 301.975 | 715.0652 |  | 731.0046 |  |  | 780.535 | 863.9885 | 756.3357 | [6 empty] | 731.2917 |  |  | 722.9014 |  |  | 180.1669 | 260.4588 | 307.9818 | 88.4723 | 211.0784 | 319.7276 | 137.856 | 237.5484 |  | 221.5399 | 285.5511 | 148.6065 | 262.0626 | 183.8789 | 270.6878 | 90.0251 | 201.9114 |  | 253.6247 | 271.13 | 343.8286 | 126.7322 | 217.1097 | 307.3364 | 135.163 | 251.8428 | 216.7922 | 286.2517 | 163.1495 | 266.7949 | 0.20588 | 19.7494 | 1.0123 | 0.26632 | -39.8867 | 3.1161 | 636.72 | 0.24 | 2.6169 | 0.36188 | 0.99352 | -0.22149 | 2.1071 | 1.7374 | 2.9737 | -9.3534 | -8.8415 | -7.4612 | -0.2012 | -1.3371 | 10.2262 | 7.6768
42810.5552 | 9953 | 96.0679 | 64.8284 | 47.5175 | 34.8085 | 23.1361 | 20.0679 | 17.7359 | 136.1937 | 95.0289 | 69.6148 | 47.0167 | 25.5696 | 18.4536 | 16.1584 | 160.63 | 171.4213 | 440.7384 | 199.5056 | 174.2855 | 364.4054 |  |  |  | 252.1824 | 306.2302 | 265.5959 | 283.0565 | 138.8854 | 299.298 | 146.7997 | 201.8618 | 137.9017 | 203.0638 | 273.165 | 169.4285 | 285.8823 | 123.1292 |  | 131.9952 | 150.6343 | 87.7434 | 117.693 |  | 24.8175 | 47.1753 | 24.0526 | 46.2759 | 99.9146 | 122.8301 | 168.3725 | 7.559 | 26.3634 | 8.5672 | 53.1292 | 8.1781 | 41.8703 | 48.8411 | 50.0148 | 15.2011 |  |  | 2.0826 | 0.31682 | 0.41518 | -0.29899 | 2.5807 | 1.8171 | 4.5945 | -5.0948 | 0.26895 | 1.8012 | 5.3437 | -0.0005569 | -0.00051748 | -0.00055362 | 236.8353 | 335.5491 | 289.6574 | 145.0239 | 84.6365 | 39.4095 | 22.7617 | 112.8679 | 86.0968 | 56.2526 | 39.2707 | 25.2808 | 20.547 | 17.7626 | 89.1305 | 82.0005 | 74.2932 | 48.0392 | 43.6471 | 79.1258 | 56.3451 | 174.4258 | 205.0191 | 242.2101 | 242.9334 | 263.7692 | 284.9609 |  |  |  | 303.9595 | 253.4677 | 253.4237 | 254.0171 | 2.256 | 1.0033 | 474.6695 |  |  | 576.8192 |  |  | 315.1154 | 351.2202 | 184.5772 | 185.3643 | 246.2811 | 130.9903 | 861.7199 | 717.6258 | 721.4467 | 586.9455 | 802.5103 |  | 277.8106 | 731.1958 | 254.3611 | 793.5953 | 301.9036 | 716.0316 |  | 731.121 |  |  | 780.5984 | 863.4476 | 753.5165 | [6 empty] | 731.2644 |  |  | 722.9817 |  |  | 179.9805 | 260.473 | 308.2832 | 88.526 | 211.2302 | 319.7077 | 137.5375 | 237.3893 |  | 221.5316 | 285.3671 | 148.2858 | 261.9382 | 183.9248 | 270.6061 | 89.9634 | 202.1897 |  | 254.4646 | 271.6173 | 343.7818 | 127.1922 | 217.0085 | 307.5399 | 135.3587 | 251.8594 | 217.1486 | 286.2501 | 163.2097 | 266.9389 | 0.42756 | 19.7495 | 1.0123 | 0.26635 | -39.8331 | 3.1161 | 632.27 | 0.27 | 2.4062 | 0.70205 | 0.80367 | -0.68201 | 2.2278 | 1.8694 | 2.9725 | -9.3502 | -8.855 | -7.4577 | -0.23843 | -1.3259 | 10.2096 | 7.6768
42810.5552 | 9954 | 96.0709 | 64.8368 | 47.5133 | 34.8267 | 23.1381 | 20.0615 | 17.7349 | 136.2159 | 95.0356 | 69.6249 | 47.0188 | 25.5769 | 18.4548 | 16.16 | 160.6223 | 171.3972 | 440.7379 | 199.4832 | 174.179 | 364.399 |  |  |  | 252.1761 | 306.215 | 265.1871 | 282.7246 | 138.706 | 299.205 | 146.7898 | 201.854 | 137.6198 | 203.0518 | 273.1432 | 169.6155 | 285.8537 | 123.3471 |  | 131.7004 | 150.1043 | 87.3549 | 118.4663 |  | 24.9038 | 47.216 | 24.041 | 46.1699 | 99.9531 | 122.852 | 168.4919 | 7.5572 | 26.3842 | 8.5927 | 53.1201 | 8.1713 | 41.9056 | 48.8356 | 50.0378 | 15.1906 |  |  | 2.0813 | 0.40619 | 0.56566 | -0.12091 | 2.5228 | 1.7632 | 4.4065 | -5.1671 | 0.75993 | 1.2427 | 5.2817 | -0.00053555 | -0.00050762 | -0.00057005 | 236.9244 | 333.834 | 289.6846 | 145.0401 | 84.6478 | 39.4174 | 22.7669 | 112.8615 | 86.1091 | 56.2596 | 39.27 | 25.2817 | 20.5504 | 17.7638 | 91.8167 | 81.805 | 71.4661 | 46.859 | 42.8975 | 79.2583 | 56.3596 | 174.4203 | 205.0103 | 242.1858 | 242.9119 | 263.7483 | 284.9277 |  |  |  | 303.9891 | 253.588 | 252.6282 | 255.0444 | 1.4529 | 1.4492 | 474.6372 |  |  | 577.298 |  |  | 315.1054 | 351.1945 | 183.8221 | 185.3525 | 246.2558 | 130.6624 | 861.7123 | 717.6861 | 722.0894 | 586.7323 | 802.3442 |  | 277.8017 | 731.028 | 254.3074 | 794.5602 | 301.8242 | 716.2359 |  | 731.3758 |  |  | 781.7464 | 863.2859 | 753.2628 | [6 empty] | 731.2629 |  |  | 722.9493 |  |  | 179.9655 | 261.0104 | 308.3985 | 88.438 | 211.3467 | 319.7175 | 137.3249 | 237.318 |  | 221.5133 | 285.4002 | 148.5964 | 261.6896 | 184.3929 | 270.5793 | 90.3668 | 202.4265 |  | 254.3846 | 272.1809 | 343.7249 | 127.3287 | 217.1134 | 307.4485 | 135.6548 | 251.8441 | 217.2099 | 286.6261 | 163.6477 | 266.8115 | 0.19509 | 19.75 | 1.0105 | 0.26377 | -39.8346 | 3.1161 | 637.81 | 0.15 | 2.4053 | 0.79497 | 0.93814 | -0.43373 | 2.2027 | 1.8415 | 2.9111 | -9.3462 | -8.8536 | -7.4902 | -0.52086 | -1.0101 | 10.1862 | 7.6504
42810.5553 | 9955 | 96.0781 | 64.8365 | 47.5193 | 34.8259 | 23.1374 | 20.0583 | 17.7359 | 136.2267 | 95.0424 | 69.6365 | 47.0387 | 25.5746 | 18.4573 | 16.1605 | 160.6086 | 171.3801 | 440.7282 | 199.4596 | 173.9406 | 364.3653 |  |  |  | 252.1734 | 306.1911 | 264.2696 | 282.2186 | 139.3906 | 299.0529 | 146.7953 | 201.8328 | 136.364 | 203.0432 | 273.1196 | 169.7288 | 285.8624 | 123.3521 |  | 131.9151 | 150.1227 | 86.8647 | 118.9077 |  | 24.9299 | 47.2543 | 24.0775 | 46.087 | 99.9542 | 123.07 | 168.296 | 7.6107 | 26.3883 | 8.5385 | 53.1094 | 8.1745 | 41.9534 | 48.8334 | 50.0754 | 15.2006 |  |  | 2.3139 | 0.18079 | 0.54923 | -0.035486 | 2.0451 | 1.7442 | 4.5163 | -4.985 | 0.85295 | 1.3553 | 5.3046 | -0.00052733 | -0.00056512 | -0.00059469 | 235.4039 | 330.2551 | 289.7087 | 145.0555 | 84.6611 | 39.4273 | 22.7691 | 112.8665 | 86.1116 | 56.2632 | 39.2749 | 25.2828 | 20.5512 | 17.7652 | 89.9732 | 82.885 | 72.5552 | 48.0458 | 43.4385 | 79.2472 | 56.4036 | 174.4107 | 204.9986 | 242.1643 | 242.8924 | 263.7195 | 284.8998 |  |  |  | 304.0121 | 253.3909 | 251.6107 | 255.6162 | 1.1919 | 1.6462 | 473.9714 |  |  | 577.3464 |  |  | 315.0912 | 351.1587 | 183.0219 | 185.3434 | 246.2349 | 129.7817 | 861.866 | 717.928 | 722.5959 | 586.4731 | 802.0926 |  | 277.762 | 731.5164 | 254.3065 | 794.1707 | 301.8722 | 716.8827 |  | 731.7728 |  |  | 781.9363 | 862.8877 | 750.2777 | [6 empty] | 731.5069 |  |  | 722.956 |  |  | 179.8066 | 260.9121 | 308.7486 | 88.6048 | 211.5856 | 319.6914 | 137.9367 | 237.103 |  | 221.2467 | 285.6085 | 148.5461 | 261.5298 | 184.7268 | 270.5841 | 90.4849 | 202.2864 |  | 254.3732 | 272.2243 | 343.71 | 127.5102 | 216.8929 | 307.3996 | 135.8659 | 251.8355 | 216.9259 | 286.9221 | 163.9041 | 266.9134 | 0.4942 | 19.7497 | 1.0113 | 0.26438 | -39.8269 | 3.1161 | 632.35 | 0.27 | 2.5358 | 0.53041 | 0.92447 | -0.23499 | 1.9838 | 1.832 | 2.948 | -9.3418 | -8.8672 | -7.476 | -0.31737 | -1.1258 | 10.1746 | 7.6361
42810.5553 | 9956 | 96.0827 | 64.8569 | 47.5249 | 34.831 | 23.1451 | 20.0695 | 17.74 | 136.2402 | 95.0492 | 69.6439 | 47.0457 | 25.5797 | 18.4646 | 16.1596 | 160.5993 | 171.3607 | 440.7177 | 199.4501 | 173.7355 | 364.4176 |  |  |  | 252.166 | 306.1803 | 263.5264 | 281.9007 | 138.7552 | 298.3894 | 146.7949 | 201.8101 | 135.2272 | 203.0465 | 273.0966 | 169.7592 | 285.887 | 123.5288 |  | 131.8778 | 149.7531 | 87.2586 | 119.1528 |  | 24.7703 | 47.3069 | 24.0844 | 45.9977 | 99.9758 | 123.3135 | 168.2706 | 7.584 | 26.3957 | 8.4628 | 53.0972 | 8.1677 | 41.9698 | 48.8269 | 50.0927 | 15.1976 |  |  | 2.0169 | 0.090771 | 0.36458 | -0.046654 | 2.2258 | 1.9347 | 4.5169 | -4.9134 | 0.32733 | 1.2882 | 5.2404 | -0.00050926 | -0.0005684 | -0.00056183 | 234.8688 | 331.173 | 289.727 | 145.0678 | 84.6652 | 39.4246 | 22.7697 | 112.8687 | 86.1118 | 56.2698 | 39.2738 | 25.2814 | 20.5487 | 17.7681 | 85.6294 | 82.5531 | 71.9226 | 48.1402 | 44.3505 | 79.1897 | 56.4155 | 174.4122 | 204.9869 | 242.1388 | 242.8742 | 263.7004 | 284.8818 |  |  |  | 304.0399 | 253.0442 | 251.6624 | 255.3894 | 1.9235 | 1.283 | 473.1575 |  |  | 577.2135 |  |  | 315.0821 | 351.128 | 181.4526 | 185.3424 | 246.2185 | 129.1712 | 862.1121 | 717.9212 | 722.8076 | 586.4626 | 802.5363 |  | 277.7718 | 732.4111 | 254.2862 | 793.6387 | 301.9328 | 717.4818 |  | 731.8677 |  |  | 781.397 | 863.7534 | 753.9044 | [6 empty] | 731.4733 |  |  | 723.0993 |  |  | 179.7505 | 260.9389 | 308.7673 | 88.3418 | 211.8494 | 319.7277 | 138.6977 | 237.0407 |  | 221.3802 | 285.3524 | 148.3264 | 261.628 | 184.7071 | 270.4424 | 90.7255 | 202.226 |  | 254.3031 | 272.486 | 343.6902 | 127.4817 | 216.7998 | 307.5526 | 135.8499 | 251.772 | 216.8158 | 286.4362 | 164.2175 | 267.1476 | 0.33993 | 19.7494 | 1.0133 | 0.26585 | -39.8362 | 3.1161 | 617.06 | 0.26 | 2.3661 | 0.37586 | 0.75327 | -0.26946 | 2.0702 | 1.9301 | 2.9491 | -9.3535 | -8.8933 | -7.4569 | 0.15832 | -1.0541 | 10.1694 | 7.6444
42810.5553 | 9957 | 96.0914 | 64.8701 | 47.5331 | 34.8345 | 23.1503 | 20.0778 | 17.7305 | 136.2501 | 95.0571 | 69.6534 | 47.0505 | 25.5825 | 18.4694 | 16.1652 | 160.5904 | 171.3449 | 440.7118 | 199.4258 | 173.6871 | 364.5097 |  |  |  | 252.1702 | 306.1533 | 263.2505 | 281.9147 | 139.1161 | 298.1253 | 146.7893 | 201.7959 | 134.8492 | 203.043 | 273.0751 | 169.9733 | 285.9286 | 123.9925 |  | 131.8483 | 150.1082 | 87.0014 | 119.4378 |  | 24.6491 | 47.3782 | 24.0848 | 45.905 | 100.0551 | 123.7673 | 168.317 | 7.5155 | 26.4117 | 8.4079 | 53.0843 | 8.1593 | 41.9688 | 48.8365 | 50.0968 | 15.1954 |  |  | 2.2088 | 0.13283 | 0.4914 | -0.042054 | 2.1759 | 1.8927 | 4.5524 | -4.9936 | 0.3466 | 1.0098 | 5.3537 | -0.00053226 | -0.00050926 | -0.00054869 | 235.5304 | 330.9354 | 289.7668 | 145.0996 | 84.6798 | 39.4393 | 22.7747 | 112.8789 | 86.136 | 56.2857 | 39.2875 | 25.2924 | 20.5571 | 17.7724 | 85.9717 | 83.5868 | 70.5575 | 49.2679 | 44.2161 | 79.2762 | 56.4394 | 174.4053 | 204.977 | 242.1239 | 242.8492 | 263.6774 | 284.85 |  |  |  | 304.0311 | 251.9402 | 250.5292 | 253.7586 | 2.0771 | 1.5948 | 472.0234 |  |  | 576.821 |  |  | 315.0692 | 351.1019 | 178.701 | 185.3367 | 246.1981 | 128.9218 | 862.1491 | 717.9691 | 722.9467 | 586.2714 | 803.0261 |  | 277.7791 | 733.5095 | 254.2685 | 793.5839 | 301.9613 | 718.1765 |  | 732.1261 |  |  | 781.7179 | 864.0518 | 754.6612 | [6 empty] | 731.3984 |  |  | 723.1641 |  |  | 179.7972 | 260.9546 | 308.8022 | 88.0914 | 212.2116 | 319.8024 | 138.7956 | 237.113 |  | 221.7479 | 285.2887 | 148.3192 | 261.6034 | 184.4921 | 270.6202 | 90.4664 | 202.3105 |  | 254.7411 | 272.1383 | 343.6669 | 127.2135 | 216.8855 | 307.8336 | 135.6085 | 251.7443 | 216.6786 | 286.5658 | 164.2023 | 267.1279 | 0.39578 | 19.7486 | 1.0143 | 0.26546 | -39.7955 | 3.1161 | 616.88 | 0.24 | 2.4755 | 0.45472 | 0.87462 | -0.25586 | 2.048 | 1.9101 | 2.9624 | -9.3666 | -8.9249 | -7.4533 | 0.13075 | -0.89961 | 10.1643 | 7.6891
42810.5553 | 9958 | 96.094 | 64.8729 | 47.5397 | 34.8436 | 23.1484 | 20.0738 | 17.7243 | 136.2544 | 95.058 | 69.6608 | 47.0568 | 25.5883 | 18.4651 | 16.1598 | 160.5876 | 171.3401 | 440.7153 | 199.4148 | 173.4945 | 364.5382 |  |  |  | 252.1671 | 306.1375 | 263.6689 | 282.0764 | 140.425 | 298.2419 | 146.7857 | 201.7803 | 133.8338 | 203.0342 | 273.0478 | 170.0716 | 285.9615 | 124.1356 |  | 131.9637 | 150.3165 | 85.7792 | 119.3731 |  | 24.631 | 47.455 | 24.1029 | 45.7566 | 100.1067 | 124.0025 | 168.4541 | 7.5331 | 26.4328 | 8.3195 | 53.0912 | 8.162 | 41.9687 | 48.8672 | 50.1084 | 15.1933 |  |  | 2.1996 | 0.055943 | 0.49994 | -0.18859 | 2.0734 | 2.0695 | 4.4407 | -4.8674 | 0.51824 | 1.8675 | 5.2182 | -0.00051912 | -0.00053719 | -0.00054376 | 234.6299 | 330.5618 | 289.7972 | 145.1185 | 84.6954 | 39.4464 | 22.7772 | 112.88 | 86.1401 | 56.2916 | 39.2968 | 25.3009 | 20.5595 | 17.7704 | 88.4619 | 86.4728 | 73.3339 | 51.383 | 44.634 | 79.4191 | 56.5025 | 174.3919 | 204.9606 | 242.0911 | 242.8349 | 263.6513 | 284.8177 |  |  |  | 304.0338 | 250.9763 | 249.7986 | 252.4685 | 1.5951 | 1.7561 | 470.9276 |  |  | 575.9256 |  |  | 315.0561 | 351.0687 | 178.733 | 185.3283 | 246.1712 | 128.1389 | 862.2308 | 718.0331 | 723.0732 | 586.1591 | 803.075 |  | 277.8161 | 734.8351 | 254.2447 | 793.6997 | 301.9673 | 717.4909 |  | 732.4222 |  |  | 782.155 | 863.9113 | 755.0185 | [6 empty] | 731.4926 |  |  | 723.2164 |  |  | 180.5032 | 260.6346 | 309.3472 | 88.4466 | 212.4168 | 319.8021 | 138.4674 | 237.0683 |  | 222.2087 | 285.6818 | 148.4613 | 261.5657 | 184.6859 | 271.0316 | 90.5608 | 202.3718 |  | 254.0715 | 271.6821 | 343.6454 | 126.4119 | 217.0207 | 308.0376 | 135.7058 | 251.7925 | 216.2998 | 286.8248 | 164.2214 | 266.8368 | 0.40098 | 19.75 | 1.017 | 0.26709 | -39.7927 | 3.1161 | 602.14 | 0.35 | 2.4706 | 0.29514 | 0.88229 | -0.5419 | 1.9998 | 1.9979 | 2.9267 | -9.3656 | -8.9632 | -7.4561 | -0.12864 | -1.2006 | 10.1683 | 7.7251
42810.5553 | 9959 | 96.0975 | 64.8718 | 47.5476 | 34.8471 | 23.1478 | 20.068 | 17.7241 | 136.2703 | 95.0691 | 69.677 | 47.0639 | 25.5888 | 18.4709 | 16.1589 | 160.579 | 171.3236 | 440.7099 | 199.3898 | 173.4846 | 364.4926 |  |  |  | 252.1643 | 306.1212 | 264.0602 | 282.1951 | 140.0198 | 298.3093 | 146.791 | 201.7741 | 133.9712 | 203.0301 | 273.0359 | 170.189 | 285.9656 | 124.1025 |  | 131.8997 | 150.2631 | 86.1326 | 119.5585 |  | 24.6304 | 47.4935 | 24.1492 | 45.7395 | 100.1811 | 123.9803 | 168.2613 | 7.573 | 26.4458 | 8.2391 | 53.1064 | 8.1562 | 41.958 | 48.8987 | 50.12 | 15.1865 |  |  | 2.4171 | 0.073683 | 0.27192 | -0.26022 | 2.1404 | 1.8651 | 4.3993 | -4.8201 | -0.089306 | 1.108 | 5.2613 | -0.0005684 | -0.00052569 | -0.0005684 | 234.4815 | 328.6221 | 289.8116 | 145.1298 | 84.6914 | 39.4463 | 22.7767 | 112.8791 | 86.1413 | 56.2962 | 39.2978 | 25.2909 | 20.5524 | 17.7637 | 90.3958 | 85.9974 | 73.4327 | 51.7333 | 44.6359 | 79.5202 | 56.5358 | 174.3908 | 204.9465 | 242.0692 | 242.8078 | 263.6269 | 284.7869 |  |  |  | 304.074 | 250.43 | 249.7139 | 250.8893 | 1.5264 | 1.2352 | 469.9392 |  |  | 575.3215 |  |  | 315.0605 | 351.0381 | 180.4913 | 185.3316 | 246.1543 | 128.1899 | 861.9796 | 718.0803 | 723.3825 | 586.3719 | 802.7347 |  | 277.7988 | 735.2717 | 254.2433 | 794.0269 | 301.9505 | 717.9073 |  | 732.5321 |  |  | 782.237 | 863.9233 | 755.1587 | [6 empty] | 731.5491 |  |  | 723.2664 |  |  | 181.043 | 260.5876 | 309.7228 | 88.6773 | 212.6318 | 319.7416 | 138.4057 | 237.0843 |  | 222.7863 | 285.7807 | 148.9072 | 261.5801 | 184.8889 | 271.357 | 90.2771 | 202.5743 |  | 252.7433 | 271.7064 | 343.6192 | 125.7419 | 217.2155 | 308.2356 | 135.8344 | 251.8736 | 215.8101 | 287.1099 | 164.2141 | 266.7178 | 0.39655 | 19.7492 | 1.0203 | 0.26877 | -39.8802 | 3.1161 | 617.26 | 0.19 | 2.59 | 0.33874 | 0.65073 | -0.63657 | 2.0318 | 1.8966 | 2.9129 | -9.3573 | -8.9754 | -7.4664 | -0.33127 | -1.2076 | 10.1634 | 7.7718
42810.5553 | 9960 | 96.1036 | 64.88 | 47.5434 | 34.8427 | 23.1512 | 20.0713 | 17.7221 | 136.2819 | 95.0764 | 69.675 | 47.0653 | 25.5908 | 18.4656 | 16.1588 | 160.5644 | 171.298 | 440.6997 | 199.3703 | 173.4066 | 364.4769 |  |  |  | 252.1602 | 306.1068 | 264.5971 | 282.4137 | 138.6322 | 298.2 | 146.7964 | 201.7592 | 134.0052 | 203.0314 | 273.0171 | 169.9897 | 285.9602 | 123.8428 |  | 131.8738 | 150.5259 | 86.6609 | 118.3914 |  | 24.5404 | 47.413 | 24.2838 | 45.7044 | 100.446 | 124.1345 | 168.0118 | 7.4827 | 26.4541 | 8.1955 | 53.1275 | 8.1528 | 41.9729 | 48.9312 | 50.147 | 15.1914 |  |  | 2.0642 | 0.16239 | 0.40138 | -0.12419 | 2.5005 | 1.7271 | 4.5997 | -4.9837 | 0.47017 | 1.3843 | 5.2672 | -0.00045341 | -0.00051748 | -0.0005569 | 234.1821 | 329.2014 | 289.8428 | 145.1581 | 84.7034 | 39.4561 | 22.7835 | 112.8944 | 86.153 | 56.3078 | 39.3132 | 25.3016 | 20.5577 | 17.7668 | 90.8792 | 84.8648 | 72.1199 | 50.6094 | 44.2039 | 79.6238 | 56.53 | 174.3888 | 204.9378 | 242.0493 | 242.7856 | 263.6028 | 284.755 |  |  |  | 304.117 | 250.1903 | 249.3859 | 250.0212 | 1.2473 | 1.0987 | 469.9361 |  |  | 575.3765 |  |  | 315.0688 | 351.0097 | 180.8125 | 185.3304 | 246.1355 | 128.5375 | 861.6399 | 718.1192 | 723.6711 | 586.4908 | 802.5502 |  | 277.8241 | 735.3727 | 254.2535 | 793.3207 | 301.9159 | 718.3372 |  | 732.8076 |  |  | 782.0383 | 863.4732 | 751.7897 | [6 empty] | 731.654 |  |  | 723.227 |  |  | 181.3658 | 260.6227 | 310.1414 | 88.5543 | 212.5959 | 319.6718 | 138.5109 | 237.0856 |  | 223.0512 | 285.4912 | 149.1987 | 261.4997 | 184.8679 | 271.6231 | 90.2778 | 202.785 |  | 253.3426 | 271.3474 | 343.581 | 125.6908 | 217.2798 | 308.4604 | 135.7978 | 251.9123 | 215.9342 | 287.1066 | 164.2876 | 266.9991 | 0.48784 | 19.7498 | 1.0216 | 0.26847 | -39.8373 | 3.1161 | 605.8 | 0.23 | 2.3933 | 0.50282 | 0.7905 | -0.43972 | 2.1965 | 1.8255 | 2.9791 | -9.3505 | -8.9776 | -7.4493 | -0.37246 | -1.0624 | 10.1955 | 7.799
42810.5553 | 9961 | 96.1058 | 64.8886 | 47.5412 | 34.8443 | 23.1466 | 20.0633 | 17.7246 | 136.2904 | 95.0802 | 69.6855 | 47.0738 | 25.59 | 18.4617 | 16.1552 | 160.5566 | 171.2803 | 440.6928 | 199.3482 | 173.3956 | 364.4227 |  |  |  | 252.1595 | 306.0968 | 264.5419 | 282.3716 | 138.146 | 298.1272 | 146.7879 | 201.7518 | 134.1687 | 203.0258 | 272.9887 | 169.559 | 285.9638 | 123.3051 |  | 131.7308 | 150.3155 | 86.8101 | 118.0277 |  | 24.3712 | 47.3473 | 24.3973 | 45.756 | 100.5569 | 124.0926 | 167.9888 | 7.4191 | 26.4577 | 8.2355 | 53.1486 | 8.1529 | 41.988 | 48.9539 | 50.1528 | 15.1885 |  |  | 2.2377 | 0.49884 | 0.5006 | -0.095282 | 2.421 | 1.5332 | 4.4926 | -4.8339 | 0.79009 | 1.4659 | 5.213 | -0.00057826 | -0.00051912 | -0.00057662 | 234.6302 | 332.19 | 289.8678 | 145.1716 | 84.7179 | 39.4614 | 22.7827 | 112.8948 | 86.161 | 56.3099 | 39.3157 | 25.3068 | 20.5545 | 17.7627 | 88.1941 | 83.8546 | 71.5317 | 50.3486 | 42.0186 | 79.5891 | 56.5433 | 174.3782 | 204.9326 | 242.0284 | 242.7731 | 263.5863 | 284.7324 |  |  |  | 304.2024 | 249.2737 | 248.7572 | 248.2496 | 1.5044 | 1.3995 | 470.1024 |  |  | 575.4253 |  |  | 315.0653 | 350.971 | 180.7191 | 185.318 | 246.1058 | 128.4816 | 861.6134 | 718.1608 | 723.7119 | 586.3593 | 802.433 |  | 277.8402 | 736.2518 | 254.2773 | 792.7839 | 301.8224 | 718.2408 |  | 732.9661 |  |  | 782.2039 | 863.1083 | 748.877 | [6 empty] | 731.5925 |  |  | 723.2859 |  |  | 181.475 | 260.5423 | 310.5014 | 88.4996 | 212.6339 | 319.5978 | 138.5438 | 236.9801 |  | 222.7505 | 285.0538 | 149.1795 | 261.4039 | 184.7757 | 272.0367 | 90.2981 | 202.9192 |  | 254.0017 | 271.3242 | 343.5437 | 126.0116 | 217.3081 | 308.5483 | 135.8856 | 251.9279 | 215.9183 | 286.8256 | 164.1994 | 267.1272 | 0.046404 | 19.7498 | 1.0244 | 0.2709 | -39.7754 | 3.1161 | 605.54 | 0.19 | 2.4917 | 0.88117 | 0.88272 | -0.38511 | 2.1612 | 1.7199 | 2.944 | -9.3462 | -9.0005 | -7.441 | -0.078311 | -0.99545 | 10.2058 | 7.8543
42810.5553 | 9962 | 96.1144 | 64.9011 | 47.5542 | 34.8477 | 23.1561 | 20.0734 | 17.7304 | 136.3088 | 95.0908 | 69.6975 | 47.0876 | 25.6 | 18.4658 | 16.1637 | 160.5429 | 171.2607 | 440.6731 | 199.3209 | 173.3765 | 364.396 |  |  |  | 252.1486 | 306.0737 | 264.5256 | 282.3403 | 139.3617 | 298.2327 | 146.774 | 201.7274 | 133.8405 | 203.0084 | 272.9505 | 169.2707 | 285.9704 | 122.8134 |  | 131.6345 | 150.658 | 86.8064 | 118.3038 |  | 24.3359 | 47.3867 | 24.4242 | 45.8891 | 100.5931 | 123.887 | 168.1695 | 7.5306 | 26.4498 | 8.3442 | 53.1724 | 8.1473 | 42.0194 | 48.9848 | 50.1616 | 15.197 |  |  | 1.9111 | 0.13545 | 0.53412 | 0.05717 | 2.626 | 2.2975 | 4.5163 | -4.713 | 0.469 | 2.3339 | 5.3366 | -0.00056348 | -0.00041562 | -0.00054048 | 236.8186 | 331.8557 | 289.8915 | 145.1839 | 84.7317 | 39.4636 | 22.786 | 112.8992 | 86.1677 | 56.3164 | 39.3124 | 25.3054 | 20.5632 | 17.7644 | 85.767 | 83.9129 | 70.8481 | 50.8603 | 42.5238 | 79.5341 | 56.5447 | 174.3798 | 204.9185 | 242.0085 | 242.7516 | 263.5705 | 284.7037 |  |  |  | 304.2085 | 247.9799 | 248.9476 | 246.6079 | 1.0904 | 1.0163 | 469.4506 |  |  | 574.9877 |  |  | 315.053 | 350.9359 | 181.123 | 185.3095 | 246.0871 | 128.0119 | 861.8046 | 718.1636 | 723.7926 | 586.2546 | 802.2465 |  | 277.8647 | 735.0617 | 254.2869 | 792.0194 | 301.7818 | 717.7665 |  | 732.5116 |  |  | 782.3062 | 863.2288 | 748.1128 | [6 empty] | 731.6786 |  |  | 723.2808 |  |  | 181.1569 | 260.1795 | 311.1242 | 88.5861 | 212.8158 | 319.5616 | 138.7163 | 236.9586 |  | 222.6469 | 284.9155 | 149.0168 | 261.3587 | 184.8662 | 272.5083 | 90.4145 | 203.2334 |  | 253.9571 | 271.4953 | 343.5054 | 125.965 | 217.3659 | 308.5001 | 136.169 | 251.9643 | 215.9043 | 286.7003 | 164.1302 | 267.1832 | 0.15253 | 19.7499 | 1.0256 | 0.27174 | -39.8499 | 3.1161 | 595.86 | 0.27 | 2.3029 | 0.4592 | 0.91185 | 0.29833 | 2.2502 | 2.1048 | 2.951 | -9.3394 | -8.9669 | -7.4226 | 0.18471 | -0.91934 | 10.1986 | 7.9004
42810.5553 | 9963 | 96.1229 | 64.9123 | 47.5681 | 34.8609 | 23.1587 | 20.0703 | 17.7391 | 136.3202 | 95.0973 | 69.7044 | 47.0979 | 25.6031 | 18.4722 | 16.1592 | 160.5392 | 171.2458 | 440.6724 | 199.3062 | 173.2563 | 364.3788 |  |  |  | 252.1414 | 306.0602 | 264.7875 | 282.4189 | 140.0175 | 298.3048 | 146.7783 | 201.7154 | 132.4227 | 203.0119 | 272.925 | 169.2967 | 286.0076 | 122.8316 |  | 131.4175 | 150.3844 | 86.8729 | 117.4912 |  | 24.5177 | 47.442 | 24.4194 | 45.8342 | 100.6246 | 123.8852 | 168.4558 | 7.6976 | 26.4546 | 8.5281 | 53.1963 | 8.1459 | 42.0377 | 49.0012 | 50.171 | 15.1937 |  |  | 2.1214 | 0.21562 | 0.46906 | -0.02497 | 2.3947 | 1.5339 | 4.5636 | -5.0396 | 0.35555 | 1.3816 | 5.1585 | -0.00052569 | -0.00059797 | -0.00059962 | 236.3288 | 329.256 | 289.9169 | 145.2038 | 84.7375 | 39.4712 | 22.793 | 112.901 | 86.1743 | 56.3242 | 39.3199 | 25.3036 | 20.558 | 17.76 | 82.4833 | 84.2236 | 69.2055 | 50.1368 | 42.5249 | 79.4318 | 56.5316 | 174.3747 | 204.9065 | 241.9839 | 242.7328 | 263.5422 | 284.6735 |  |  |  | 304.2871 | 247.0335 | 249.0684 | 246.2937 | 0.72212 | 1.4546 | 468.8355 |  |  | 574.804 |  |  | 315.0483 | 350.9096 | 182.0632 | 185.3057 | 246.0809 | 127.2074 | 862.0117 | 718.1899 | 723.8748 | 586.3879 | 802.1844 |  | 277.8737 | 733.4285 | 254.2699 | 792.0132 | 301.7342 | 717.2425 |  | 732.2081 |  |  | 782.3011 | 863.6771 | 748.739 | [6 empty] | 731.6726 |  |  | 723.2696 |  |  | 180.7754 | 260.1138 | 311.5451 | 88.9628 | 212.93 | 319.5417 | 138.9109 | 236.7343 |  | 222.5455 | 285.1324 | 148.9468 | 261.4664 | 185.1958 | 272.8771 | 90.4327 | 203.3709 |  | 254.2059 | 271.4062 | 343.4628 | 125.8442 | 217.4859 | 308.6368 | 136.2553 | 251.9733 | 216.0095 | 286.9096 | 164.252 | 267.3249 | 0.34821 | 19.7493 | 1.0248 | 0.27059 | -39.8142 | 3.116 | 581.12 | 0.25 | 2.4264 | 0.57942 | 0.85459 | -0.19718 | 2.1489 | 1.7198 | 2.9664 | -9.337 | -8.9225 | -7.4258 | 0.53719 | -0.73838 | 10.2237 | 7.9147
42810.5554 | 9964 | 96.1324 | 64.9142 | 47.5735 | 34.8653 | 23.1563 | 20.0748 | 17.7317 | 136.3317 | 95.1045 | 69.7123 | 47.1021 | 25.6076 | 18.4727 | 16.1596 | 160.5336 | 171.2292 | 440.6633 | 199.2905 | 173.0896 | 364.3508 |  |  |  | 252.1369 | 306.0461 | 264.364 | 282.2849 | 139.7092 | 298.3629 | 146.7677 | 201.7028 | 132.3063 | 203.0026 | 272.8857 | 169.1505 | 286.0328 | 122.6497 |  | 131.7427 | 149.6571 | 88.0582 | 116.8351 |  | 24.557 | 47.4575 | 24.3797 | 45.683 | 100.6297 | 124.2185 | 168.489 | 7.7299 | 26.4426 | 8.6274 | 53.1805 | 8.1433 | 42.0835 | 48.9878 | 50.1873 | 15.1976 |  |  | 2.0931 | 0.46204 | 0.37772 | -0.27927 | 2.6621 | 1.7488 | 4.511 | -4.9496 | 0.19131 | 1.4065 | 5.3274 | -0.00053226 | -0.00046491 | -0.00056512 | 236.4888 | 332.5897 | 289.95 | 145.2281 | 84.7509 | 39.4724 | 22.7883 | 112.9004 | 86.1776 | 56.3297 | 39.3205 | 25.3085 | 20.5578 | 17.7669 | 77.0467 | 81.6614 | 69.3537 | 50.516 | 43.1717 | 79.2602 | 56.5106 | 174.368 | 204.8998 | 241.9554 | 242.7173 | 263.5206 | 284.6367 |  |  |  | 304.3826 | 246.8325 | 249.6247 | 246.4607 | 0.92634 | 1.5389 | 468.7826 |  |  | 575.1213 |  |  | 315.0482 | 350.8847 | 182.3629 | 185.3064 | 246.0661 | 127.6647 | 862.2697 | 718.3415 | 724.0075 | 586.5956 | 802.0566 |  | 277.8832 | 733.2133 | 254.2563 | 791.5842 | 301.7616 | 717.0961 |  | 732.2597 |  |  | 782.4942 | 863.5252 | 748.1688 | [6 empty] | 731.6871 |  |  | 723.2518 |  |  | 180.8687 | 260.1853 | 311.63 | 89.3427 | 212.6105 | 319.537 | 138.9813 | 236.7259 |  | 222.1927 | 285.1488 | 149.1976 | 261.6222 | 185.3442 | 273.2448 | 90.7695 | 203.4251 |  | 254.1314 | 270.8778 | 343.4232 | 126.181 | 217.4326 | 308.9472 | 136.1687 | 251.955 | 215.8248 | 286.8576 | 164.2985 | 267.5696 | 0.40021 | 19.7494 | 1.0257 | 0.27307 | -39.8352 | 3.116 | 573.21 | 0.17 | 2.4103 | 0.84819 | 0.7669 | -0.65943 | 2.2666 | 1.8371 | 2.9505 | -9.3329 | -8.9174 | -7.412 | 1.1205 | -0.75736 | 10.2436 | 7.9169
42810.5554 | 9965 | 96.1402 | 64.9253 | 47.5799 | 34.8642 | 23.1578 | 20.0773 | 17.7269 | 136.3473 | 95.1109 | 69.7255 | 47.1078 | 25.612 | 18.4787 | 16.1662 | 160.5165 | 171.2109 | 440.6508 | 199.274 | 173.1333 | 364.342 |  |  |  | 252.1323 | 306.0142 | 264.0266 | 282.2045 | 138.6865 | 298.4329 | 146.7648 | 201.6923 | 132.9553 | 203.0065 | 272.8593 | 169.2127 | 286.0582 | 122.95 |  | 132.0196 | 149.5321 | 88.1464 | 117.5346 |  | 24.6289 | 47.4415 | 24.3913 | 45.7696 | 100.6611 | 124.3369 | 168.4517 | 7.6528 | 26.4395 | 8.5594 | 53.1811 | 8.121 | 42.1369 | 48.9465 | 50.2139 | 15.1932 |  |  | 2.5919 | 0.15714 | 0.70825 | -0.38375 | 2.5747 | 1.6686 | 4.6398 | -5.1881 | 0.12281 | 0.87637 | 5.2823 | -0.00052569 | -0.00054869 | -0.00056183 | 236.399 | 333.7037 | 289.9854 | 145.2516 | 84.7619 | 39.492 | 22.7951 | 112.9043 | 86.1781 | 56.3451 | 39.34 | 25.3129 | 20.5589 | 17.7747 | 73.7716 | 81.6892 | 69.8081 | 50.0888 | 45.0571 | 79.1129 | 56.5289 | 174.3613 | 204.884 | 241.9308 | 242.6999 | 263.4929 | 284.6153 |  |  |  | 304.4347 | 246.8018 | 249.3207 | 246.8484 | 1.7953 | 2.396 | 468.9149 |  |  | 575.8366 |  |  | 315.0546 | 350.8517 | 182.3047 | 185.3135 | 246.0465 | 128.2165 | 862.7273 | 718.365 | 724.1332 | 586.5907 | 802.501 |  | 277.9 | 734.0852 | 254.2901 | 791.0372 | 301.7485 | 716.9349 |  | 732.1618 |  |  | 782.3964 | 863.9169 | 750.1094 | [6 empty] | 731.6875 |  |  | 723.2929 |  |  | 181.4147 | 259.8891 | 311.5931 | 89.7209 | 212.3262 | 319.5122 | 138.867 | 236.9464 |  | 222.1014 | 285.015 | 149.4907 | 261.6604 | 185.5331 | 273.5451 | 91.1487 | 203.5944 |  | 254.1948 | 270.7451 | 343.3915 | 126.1509 | 217.368 | 309.2579 | 136.0333 | 251.948 | 215.2654 | 286.6123 | 164.0269 | 267.6242 | 0.24093 | 19.7495 | 1.0248 | 0.27254 | -39.8678 | 3.116 | 565.76 | 0.16 | 2.6823 | 0.49464 | 1.0501 | -0.77298 | 2.2294 | 1.7948 | 2.9928 | -9.3441 | -8.9395 | -7.3977 | 1.4666 | -0.80566 | 10.2259 | 7.9099
42810.5554 | 9966 | 96.1461 | 64.9345 | 47.5824 | 34.8624 | 23.1602 | 20.0729 | 17.7287 | 136.3495 | 95.1134 | 69.7289 | 47.1113 | 25.6156 | 18.4796 | 16.1626 | 160.5058 | 171.1934 | 440.649 | 199.2553 | 173.2265 | 364.3739 |  |  |  | 252.1325 | 305.9978 | 264.7777 | 282.5216 | 138.2485 | 298.198 | 146.7621 | 201.6726 | 133.1904 | 202.9999 | 272.8355 | 169.3632 | 286.0796 | 123.217 |  | 132.312 | 149.4921 | 87.6452 | 117.7525 |  | 24.704 | 47.4925 | 24.4118 | 45.6891 | 100.609 | 124.337 | 168.3738 | 7.6464 | 26.4463 | 8.46 | 53.2151 | 8.12 | 42.1839 | 48.9262 | 50.2411 | 15.2061 |  |  | 2.4131 | 0.071055 | 0.56566 | 0.051914 | 2.5287 | 1.829 | 4.6694 | -4.8746 | 1.3727 | 0.74651 | 5.2889 | -0.00046984 | -0.00053555 | -0.00059633 | 237.9645 | 332.7406 | 290.0089 | 145.2758 | 84.7709 | 39.4886 | 22.7982 | 112.9134 | 86.1914 | 56.3481 | 39.344 | 25.3122 | 20.5603 | 17.7695 | 72.0998 | 80.271 | 68.209 | 50.6206 | 44.6511 | 78.9841 | 56.5074 | 174.3491 | 204.8627 | 241.8947 | 242.6603 | 263.4644 | 284.5748 |  |  |  | 304.4565 | 247.2257 | 247.5021 | 247.8372 | 1.1366 | 0.92089 | 469.3369 |  |  | 576.2508 |  |  | 315.0535 | 350.8157 | 182.6535 | 185.3022 | 246.0228 | 127.8647 | 863.0561 | 718.3779 | 724.308 | 586.5115 | 802.9508 |  | 277.8893 | 734.0905 | 254.3288 | 790.7224 | 301.7291 | 717.3813 |  | 732.0597 |  |  | 782.3186 | 864.6631 | 753.4383 | [6 empty] | 731.7737 |  |  | 723.2815 |  |  | 181.8335 | 259.5989 | 311.8154 | 89.5809 | 212.0995 | 319.4787 | 138.6304 | 237.2162 |  | 221.8949 | 285.2016 | 149.4068 | 261.6142 | 185.5254 | 273.723 | 91.1745 | 203.8365 |  | 253.6305 | 270.7991 | 343.3392 | 126.0671 | 217.2399 | 309.4301 | 135.7806 | 251.8674 | 214.6936 | 286.7041 | 163.548 | 267.5464 | 0.44355 | 19.7493 | 1.0229 | 0.2717 | -39.7961 | 3.116 | 568.35 | 0.18 | 2.5877 | 0.33264 | 0.93854 | 0.28433 | 2.2094 | 1.879 | 3.0023 | -9.3573 | -8.9373 | -7.3903 | 1.6367 | -0.63055 | 10.2213 | 7.884
42810.5554 | 9967 | 96.1409 | 64.9318 | 47.5798 | 34.8703 | 23.1582 | 20.0712 | 17.7191 | 136.3577 | 95.1151 | 69.7227 | 47.1192 | 25.61 | 18.4773 | 16.1597 | 160.4996 | 171.1807 | 440.6394 | 199.2418 | 173.2484 | 364.4381 |  |  |  | 252.1245 | 305.9791 | 265.4895 | 282.7477 | 138.3778 | 297.8888 | 146.762 | 201.6625 | 133.1174 | 202.9932 | 272.813 | 169.3284 | 286.1223 | 122.9708 |  | 131.9504 | 149.8731 | 88.4461 | 117.9985 |  | 24.7521 | 47.5435 | 24.5043 | 45.6368 | 100.5571 | 124.4712 | 168.2893 | 7.4114 | 26.4486 | 8.3112 | 53.2202 | 8.1099 | 42.1847 | 48.8988 | 50.2569 | 15.1982 |  |  | 2.0852 | -0.15433 | 0.57551 | 0.10645 | 2.2521 | 1.8901 | 4.6832 | -4.9193 | 0.55171 | 2.0416 | 5.2947 | -0.00051419 | -0.00053226 | -0.00055198 | 237.3212 | 332.3064 | 290.0375 | 145.2842 | 84.7833 | 39.4932 | 22.7957 | 112.9133 | 86.1951 | 56.3597 | 39.3479 | 25.3153 | 20.5624 | 17.7634 | 72.9617 | 79.1719 | 66.8952 | 51.476 | 46.3076 | 78.8761 | 56.4694 | 174.3424 | 204.8566 | 241.8785 | 242.6442 | 263.4426 | 284.5444 |  |  |  | 304.512 | 247.8136 | 247.2366 | 248.0949 | 1.4296 | 1.0603 | 469.8694 |  |  | 576.6515 |  |  | 315.049 | 350.7768 | 182.1609 | 185.2902 | 246.0081 | 127.78 | 863.0524 | 718.3055 | 724.4507 | 586.5311 | 803.2832 |  | 277.899 | 734.4407 | 254.3825 | 789.9655 | 301.7197 | 717.8395 |  | 732.1019 |  |  | 782.361 | 865.0481 | 754.1866 | [6 empty] | 731.6809 |  |  | 723.3885 |  |  | 181.7611 | 259.4964 | 312.2236 | 89.1637 | 211.835 | 319.4335 | 138.6942 | 237.4567 |  | 221.4036 | 285.2436 | 149.2084 | 261.7434 | 185.3886 | 273.6405 | 91.3302 | 203.9474 |  | 253.9114 | 270.3812 | 343.3026 | 125.7062 | 217.1758 | 309.6416 | 135.4812 | 251.8446 | 215.0333 | 286.9762 | 163.3795 | 267.6427 | 0.23457 | 19.7495 | 1.0227 | 0.27423 | -39.8903 | 3.116 | 586.25 | 0.31 | 2.4048 | -0.49028 | 0.94676 | 0.40719 | 2.0854 | 1.9105 | 3.0073 | -9.3659 | -8.9438 | -7.37 | 1.5279 | -0.48911 | 10.2173 | 7.8808
42810.5554 | 9968 | 96.1582 | 64.9424 | 47.5967 | 34.876 | 23.1586 | 20.0669 | 17.7184 | 136.3698 | 95.1307 | 69.7386 | 47.1274 | 25.6197 | 18.4735 | 16.1608 | 160.4943 | 171.1708 | 440.6325 | 199.2247 | 173.242 | 364.5145 |  |  |  | 252.1313 | 305.9576 | 266.0451 | 282.8154 | 138.0652 | 297.6629 | 146.7789 | 201.6465 | 133.2997 | 202.9946 | 272.7877 | 169.3198 | 286.1701 | 122.7531 |  | 131.4931 | 149.3389 | 89.785 | 119.1549 |  | 24.7631 | 47.6031 | 24.5318 | 45.7136 | 100.6781 | 124.5243 | 168.4546 | 7.2356 | 26.4446 | 8.0328 | 53.1918 | 8.0951 | 42.2064 | 48.8838 | 50.2547 | 15.1858 |  |  | 2.3231 | 0.35624 | 0.16022 | -0.060454 | 2.5531 | 1.7961 | 4.737 | -5.1033 | 0.54451 | 1.4623 | 5.2484 | -0.00050269 | -0.00051091 | -0.00052569 | 236.1871 | 331.0893 | 290.0695 | 145.2994 | 84.7915 | 39.5034 | 22.8061 | 112.915 | 86.2084 | 56.3894 | 39.3535 | 25.3209 | 20.5636 | 17.763 | 75.199 | 77.856 | 65.6772 | 50.7538 | 45.7096 | 78.8442 | 56.4428 | 174.3415 | 204.8506 | 241.8537 | 242.627 | 263.4283 | 284.5211 |  |  |  | 304.4995 | 247.7329 | 247.4199 | 247.5308 | 1.075 | 1.3741 | 470.3205 |  |  | 577.1229 |  |  | 315.0541 | 350.7419 | 181.552 | 185.2935 | 245.9975 | 128.5452 | 862.7516 | 718.3426 | 724.5853 | 586.4627 | 803.234 |  | 277.7735 | 734.4587 | 254.3942 | 789.0191 | 301.7332 | 718.31 |  | 732.1473 |  |  | 782.582 | 865.0875 | 753.644 | [6 empty] | 731.5989 |  |  | 723.4053 |  |  | 181.8655 | 259.5642 | 312.2074 | 88.9848 | 211.8733 | 319.3721 | 139.1614 | 237.5578 |  | 221.2014 | 285.4134 | 149.1313 | 261.8184 | 185.464 | 273.7113 | 91.0625 | 203.8691 |  | 253.4423 | 270.288 | 343.2626 | 125.4659 | 217.0941 | 309.9193 | 135.1507 | 251.828 | 215.7999 | 287.2485 | 163.4649 | 267.6418 | 0.10495 | 19.7495 | 1.0216 | 0.27456 | -39.874 | 3.116 | 591.79 | 0.28 | 2.5378 | 0.74495 | 0.49958 | -0.30688 | 2.2206 | 1.8625 | 3.0247 | -9.3728 | -8.9436 | -7.3427 | 1.2754 | -0.35694 | 10.1884 | 7.8955
42810.5554 | 9969 | 96.1573 | 64.9558 | 47.5964 | 34.8729 | 23.1514 | 20.0685 | 17.7171 | 136.3863 | 95.127 | 69.7458 | 47.1348 | 25.6105 | 18.4664 | 16.1644 | 160.4903 | 171.1559 | 440.6289 | 199.2026 | 173.2338 | 364.5896 |  |  |  | 252.1314 | 305.9447 | 265.7608 | 282.6732 | 139.2189 | 297.7455 | 146.7647 | 201.6285 | 134.6086 | 202.9722 | 272.7665 | 169.7869 | 286.2321 | 123.4458 |  | 131.3814 | 149.6796 | 91.5501 | 120.0525 |  | 24.737 | 47.6205 | 24.5036 | 45.8377 | 100.782 | 124.496 | 168.6456 | 7.2712 | 26.4643 | 7.7854 | 53.1766 | 8.0848 | 42.2448 | 48.8904 | 50.2603 | 15.1832 |  |  | 2.0833 | 0.11377 | 0.45723 | -0.2773 | 2.5373 | 2.1135 | 5.013 | -4.757 | 0.064428 | 1.0803 | 5.2541 | -0.00049119 | -0.00052898 | -0.00055855 | 236.1802 | 330.3407 | 290.0925 | 145.3224 | 84.8077 | 39.5107 | 22.8093 | 112.9223 | 86.2133 | 56.4157 | 39.3586 | 25.3278 | 20.5623 | 17.7633 | 76.5825 | 79.2911 | 67.6719 | 49.2693 | 44.077 | 78.8103 | 56.4276 | 174.33 | 204.8301 | 241.8322 | 242.6028 | 263.3988 | 284.4853 |  |  |  | 304.43 | 247.4877 | 248.003 | 247.4105 | 1.3508 | 1.7219 | 470.2532 |  |  | 576.8969 |  |  | 315.0643 | 350.7017 | 181.5072 | 185.2902 | 245.9857 | 129.7551 | 862.3819 | 718.399 | 724.5548 | 586.1712 | 802.9452 |  | 277.7944 | 733.9806 | 254.3812 | 788.6795 | 301.7616 | 718.2659 |  | 732.4294 |  |  | 783.0084 | 864.6064 | 750.1107 | [6 empty] | 731.6591 |  |  | 723.3653 |  |  | 182.0087 | 259.4614 | 312.1074 | 89.2194 | 212.0003 | 319.2947 | 138.5614 | 237.3866 |  | 221.1217 | 285.5627 | 149.2174 | 261.6847 | 185.0957 | 273.9635 | 91.4617 | 203.8699 |  | 252.8171 | 270.6218 | 343.234 | 125.8085 | 217.1728 | 310.1665 | 134.4812 | 251.9358 | 215.8099 | 287.2242 | 163.603 | 268.0145 | 0.58703 | 19.7493 | 1.0204 | 0.273 | -39.8256 | 3.116 | 601.45 | 0.22 | 2.4034 | 0.421 | 0.84398 | -0.65727 | 2.2136 | 2.0203 | 3.1115 | -9.3634 | -8.9311 | -7.3313 | 1.1176 | -0.58038 | 10.1677 | 7.8939
42810.5554 | 9970 | 96.164 | 64.9654 | 47.6028 | 34.8887 | 23.1602 | 20.0651 | 17.7277 | 136.4001 | 95.1429 | 69.7604 | 47.1455 | 25.6217 | 18.4758 | 16.1578 | 160.4642 | 171.126 | 440.5962 | 199.1776 | 172.9946 | 364.5408 |  |  |  | 252.117 | 305.9051 | 265.758 | 282.5649 | 140.0978 | 297.7634 | 146.7558 | 201.6067 | 134.8491 | 202.9684 | 272.73 | 170.0273 | 286.2482 | 123.7906 |  | 132.4554 | 150.2241 | 90.7469 | 119.301 |  | 24.7434 | 47.6133 | 24.4913 | 45.7925 | 100.6609 | 124.4201 | 168.5871 | 7.2716 | 26.4488 | 7.5553 | 53.2067 | 8.0962 | 42.2748 | 48.9 | 50.2605 | 15.1944 |  |  | 2.1549 | 0.18868 | 0.19438 | -0.17348 | 1.9649 | 2.1634 | 4.8455 | -4.9068 | 0.84711 | 1.4286 | 5.247 | -0.00051583 | -0.00051583 | -0.00054705 | 234.853 | 330.3019 | 290.1151 | 145.3486 | 84.8098 | 39.5145 | 22.8088 | 112.9249 | 86.2171 | 56.4311 | 39.356 | 25.3285 | 20.5632 | 17.758 | 79.6934 | 80.2761 | 68.4707 | 47.4803 | 42.5632 | 78.8222 | 56.424 | 174.3257 | 204.8239 | 241.8129 | 242.5982 | 263.3793 | 284.4577 |  |  |  | 304.3918 | 246.9101 | 247.2618 | 247.2652 | 1.1366 | 1.1763 | 469.3505 |  |  | 576.3628 |  |  | 315.0645 | 350.666 | 181.1791 | 185.2886 | 245.9761 | 129.5006 | 862.3781 | 718.3915 | 724.5491 | 586.1988 | 802.8844 |  | 277.8215 | 734.443 | 254.3727 | 788.8679 | 301.7373 | 716.9944 |  | 732.6597 |  |  | 782.6768 | 864.5509 | 746.6817 | [6 empty] | 731.6323 |  |  | 723.3806 |  |  | 181.9992 | 259.5648 | 312.2134 | 89.6595 | 211.9412 | 319.2441 | 138.6014 | 237.2124 |  | 221.0213 | 285.4964 | 149.5464 | 261.6148 | 184.9922 | 274.0796 | 91.9606 | 203.9635 |  | 252.7945 | 270.7411 | 343.2017 | 126.4371 | 217.3899 | 310.3713 | 134.2027 | 251.9635 | 216.2016 | 287.2919 | 163.7374 | 268.3201 | 0.38384 | 19.7492 | 1.0226 | 0.27565 | -39.7438 | 3.116 | 617.44 | 0.21 | 2.4444 | 0.54215 | 0.55029 | -0.51985 | 1.9478 | 2.0438 | 3.0587 | -9.3599 | -8.9444 | -7.3382 | 0.7734 | -0.66957 | 10.1897 | 7.8952
42810.5554 | 9971 | 96.1734 | 64.9601 | 47.6058 | 34.8854 | 23.1597 | 20.0665 | 17.7123 | 136.405 | 95.1433 | 69.762 | 47.1477 | 25.6261 | 18.4697 | 16.1624 | 160.4675 | 171.1166 | 440.6055 | 199.1614 | 173.1251 | 364.4977 |  |  |  | 252.1162 | 305.8949 | 265.887 | 282.7658 | 140.1116 | 297.8798 | 146.7552 | 201.5889 | 133.6824 | 202.9629 | 272.7024 | 170.1048 | 286.2848 | 123.6885 |  | 133.2709 | 150.3504 | 90.0098 | 119.1504 |  | 24.7319 | 47.6066 | 24.4369 | 45.8076 | 100.6465 | 124.4462 | 168.5558 | 7.3355 | 26.4548 | 7.4944 | 53.2326 | 8.0906 | 42.3049 | 48.9177 | 50.2686 | 15.19 |  |  | 2.151 | 0.054627 | 0.070848 | -0.37193 | 2.3296 | 2.0353 | 4.5386 | -4.9647 | 0.39583 | 1.2502 | 5.3537 | -0.00054212 | -0.00054705 | -0.0005799 | 233.2313 | 330.3446 | 290.1363 | 145.3594 | 84.8146 | 39.5141 | 22.7974 | 112.9153 | 86.2238 | 56.4328 | 39.368 | 25.3265 | 20.5552 | 17.7594 | 82.2873 | 80.6464 | 67.6999 | 46.7587 | 40.3442 | 78.8115 | 56.37 | 174.3241 | 204.8179 | 241.7808 | 242.5654 | 263.3581 | 284.4361 |  |  |  | 304.41 | 245.5456 | 246.3461 | 246.3787 | 1.9375 | 0.29211 | 468.8657 |  |  | 576.1958 |  |  | 315.0684 | 350.6358 | 181.1216 | 185.2833 | 245.9611 | 128.6741 | 862.5398 | 718.4058 | 724.7756 | 586.4102 | 802.9042 |  | 277.8384 | 735.2644 | 254.3764 | 788.7665 | 301.6505 | 715.9344 |  | 732.3368 |  |  | 782.4835 | 864.8791 | 747.1547 | [6 empty] | 731.5747 |  |  | 723.3714 |  |  | 181.3719 | 259.5538 | 312.6331 | 89.4904 | 211.5141 | 319.1758 | 138.565 | 237.0401 |  | 220.6295 | 285.735 | 149.6207 | 261.7511 | 184.95 | 274.1118 | 91.4712 | 203.9738 |  | 252.7997 | 271.4271 | 343.1915 | 126.896 | 217.4123 | 310.6371 | 134.3619 | 251.9436 | 216.913 | 286.6167 | 163.7257 | 268.5849 | 0.26501 | 19.7495 | 1.0235 | 0.27581 | -39.7617 | 3.116 | 613.91 | 0.19 | 2.4424 | 0.29171 | 0.33221 | -0.76117 | 2.121 | 1.9824 | 2.9604 | -9.3594 | -8.967 | -7.3416 | 0.48389 | -0.59036 | 10.1963 | 7.9211
42810.5555 | 9972 | 96.1733 | 64.972 | 47.6185 | 34.8863 | 23.1621 | 20.0667 | 17.7138 | 136.4149 | 95.149 | 69.7671 | 47.1548 | 25.6323 | 18.4685 | 16.1622 | 160.4457 | 171.0877 | 440.5912 | 199.1345 | 173.2777 | 364.4768 |  |  |  | 252.1016 | 305.8663 | 266.3227 | 282.987 | 140.6108 | 297.7559 | 146.7469 | 201.5776 | 134.0892 | 202.9544 | 272.6787 | 170.4625 | 286.311 | 124.0082 |  | 133.9666 | 150.4765 | 90.1751 | 119.0263 |  | 24.5939 | 47.4898 | 24.3308 | 45.629 | 100.7738 | 124.4353 | 168.5893 | 7.3276 | 26.4561 | 7.6089 | 53.247 | 8.0945 | 42.327 | 48.9272 | 50.279 | 15.1928 |  |  | 2.2357 | 0.082227 | 0.091876 | -0.44158 | 2.3244 | 1.2441 | 4.375 | -4.7958 | 0.79904 | 1.5681 | 5.5029 | -0.00053062 | -0.00050762 | -0.00058155 | 235.2751 | 331.3333 | 290.1699 | 145.3753 | 84.8268 | 39.5263 | 22.8085 | 112.9192 | 86.2264 | 56.4363 | 39.3721 | 25.3228 | 20.5661 | 17.7611 | 86.1375 | 81.6142 | 67.2341 | 46.2183 | 40.5453 | 78.8633 | 56.3309 | 174.3229 | 204.8065 | 241.7629 | 242.5492 | 263.3437 | 284.4101 |  |  |  | 304.4251 | 245.0657 | 245.1048 | 244.6913 | 1.4176 | 1.0777 | 468.5412 |  |  | 576.0749 |  |  | 315.083 | 350.6022 | 180.6934 | 185.2739 | 245.9421 | 129.0549 | 862.8322 | 718.4105 | 725.2059 | 586.7332 | 803.0983 |  | 277.8353 | 735.0281 | 254.3955 | 788.3519 | 301.6705 | 716.3884 |  | 732.1601 |  |  | 781.9497 | 865.0427 | 748.5934 | [6 empty] | 731.4948 |  |  | 723.4003 |  |  | 181.1545 | 259.7975 | 312.9827 | 88.9646 | 211.1681 | 319.1188 | 138.6414 | 237.2106 |  | 220.2737 | 286.0153 | 149.5242 | 261.9252 | 184.955 | 273.9156 | 91.5146 | 203.9449 |  | 253.2398 | 271.4221 | 343.1853 | 126.8157 | 217.1334 | 310.8037 | 134.4676 | 251.8457 | 217.0071 | 286.3607 | 163.9875 | 268.4276 | 0.19008 | 19.7497 | 1.0242 | 0.27389 | -39.7543 | 3.116 | 623.55 | 0.28 | 2.4898 | 0.35784 | 0.37825 | -0.82924 | 2.1185 | 1.5499 | 2.9065 | -9.365 | -8.9593 | -7.3286 | 0.06235 | -0.54328 | 10.2015 | 7.9691
42810.5555 | 9973 | 96.1902 | 64.997 | 47.6306 | 34.8988 | 23.1781 | 20.0734 | 17.7193 | 136.4447 | 95.1645 | 69.7864 | 47.1636 | 25.6374 | 18.4856 | 16.1645 | 160.4473 | 171.0748 | 440.5866 | 199.1208 | 173.2572 | 364.4618 |  |  |  | 252.1104 | 305.8529 | 267.1298 | 283.4119 | 141.816 | 297.8544 | 146.7329 | 201.5565 | 134.2183 | 202.9414 | 272.6432 | 170.5219 | 286.3147 | 123.9428 |  | 134.1208 | 150.6056 | 89.6115 | 118.1928 |  | 24.5521 | 47.3907 | 24.2267 | 45.4985 | 101.0583 | 124.5001 | 168.7652 | 7.2465 | 26.4545 | 7.6561 | 53.2575 | 8.102 | 42.3546 | 48.9455 | 50.3032 | 15.1956 |  |  | 2.2081 | 0.14662 | 0.33961 | -0.18662 | 2.5077 | 1.7396 | 4.7456 | -4.9266 | 0.34971 | 1.3927 | 5.3117 | -0.00053226 | -0.00052405 | -0.00057169 | 235.8232 | 332.6432 | 290.1925 | 145.3853 | 84.8295 | 39.5201 | 22.805 | 112.9199 | 86.2295 | 56.4397 | 39.3692 | 25.3162 | 20.5486 | 17.7517 | 85.9082 | 82.186 | 69.4046 | 47.6662 | 42.6387 | 78.8252 | 56.3322 | 174.3131 | 204.7961 | 241.7423 | 242.5319 | 263.321 | 284.3787 |  |  |  | 304.4826 | 244.9977 | 246.1436 | 243.6658 | 1.4016 | 1.0492 | 467.8967 |  |  | 575.3602 |  |  | 315.0964 | 350.5719 | 180.9135 | 185.2679 | 245.9291 | 128.8702 | 862.8528 | 718.4464 | 725.5819 | 586.9316 | 802.9143 |  | 277.8389 | 734.8155 | 254.3953 | 788.4929 | 301.6568 | 716.8048 |  | 732.3257 |  |  | 781.8447 | 865.3847 | 749.3804 | [6 empty] | 731.5513 |  |  | 723.3959 |  |  | 181.0835 | 259.8333 | 313.2471 | 88.6422 | 211.3846 | 319.1046 | 138.5888 | 237.2818 |  | 220.4124 | 286.3254 | 149.5522 | 261.8395 | 185.3304 | 273.7822 | 91.4429 | 203.7534 |  | 252.4873 | 270.8164 | 343.1711 | 126.7983 | 217.0592 | 310.9454 | 134.2703 | 251.862 | 216.963 | 286.3221 | 164.2292 | 268.3919 | 0.17602 | 19.7491 | 1.0254 | 0.27427 | -39.7947 | 3.116 | 615.28 | 0.27 | 2.4746 | 0.47776 | 0.72711 | -0.539 | 2.2007 | 1.8329 | 3.0274 | -9.3596 | -8.9534 | -7.3335 | 0.083232 | -0.78428 | 10.2249 | 8.0017
42810.5555 | 9974 | 96.1935 | 64.9946 | 47.6348 | 34.8992 | 23.1708 | 20.0702 | 17.7242 | 136.4545 | 95.1682 | 69.7876 | 47.1647 | 25.635 | 18.4805 | 16.1531 | 160.4365 | 171.0515 | 440.5825 | 199.0995 | 173.3318 | 364.412 |  |  |  | 252.1092 | 305.8394 | 267.3852 | 283.4511 | 142.4414 | 297.7706 | 146.7354 | 201.5509 | 133.1017 | 202.947 | 272.6199 | 170.3817 | 286.2815 | 123.5827 |  | 133.6645 | 150.8245 | 88.3297 | 118.1428 |  | 24.5202 | 47.3482 | 24.1594 | 45.3663 | 101.2025 | 124.4933 | 169.025 | 7.1937 | 26.4467 | 7.6562 | 53.2846 | 8.1013 | 42.3797 | 48.9579 | 50.3171 | 15.1917 |  |  | 2.1976 | 0.074999 | 0.3061 | -0.45473 | 2.4906 | 1.2559 | 4.6924 | -4.7728 | 0.94013 | 1.374 | 5.4624 | -0.00050105 | -0.00056183 | -0.00055362 | 236.5688 | 332.8374 | 290.2159 | 145.4219 | 84.8543 | 39.5296 | 22.8094 | 112.9258 | 86.2442 | 56.4483 | 39.3788 | 25.3336 | 20.5614 | 17.757 | 84.0367 | 78.7282 | 67.8069 | 47.4894 | 42.8515 | 78.7485 | 56.2866 | 174.3009 | 204.776 | 241.7127 | 242.5091 | 263.2872 | 284.3446 |  |  |  | 304.5069 | 244.8343 | 248.0053 | 242.3484 | 1.2187 | 0.90226 | 467.5065 |  |  | 575.0341 |  |  | 315.1051 | 350.5499 | 181.2369 | 185.2658 | 245.9104 | 128.1056 | 862.9762 | 718.3977 | 725.5819 | 586.9281 | 802.3746 |  | 277.8481 | 735.5692 | 254.4273 | 788.5374 | 301.6324 | 716.5267 |  | 732.2883 |  |  | 781.6598 | 865.0491 | 748.0725 | [6 empty] | 731.5983 |  |  | 723.3351 |  |  | 180.9854 | 259.6185 | 313.2634 | 88.3874 | 211.714 | 319.1309 | 138.6112 | 237.5131 |  | 220.7769 | 286.3628 | 149.952 | 262.1255 | 185.8625 | 273.728 | 91.4769 | 203.2757 |  | 251.8008 | 270.9426 | 343.1559 | 127.0818 | 217.0769 | 311.1596 | 133.8807 | 251.9064 | 217.0613 | 286.4196 | 164.025 | 268.4919 | 0.16331 | 19.7501 | 1.0286 | 0.27631 | -39.8462 | 3.116 | 625.97 | 0.23 | 2.4685 | 0.34167 | 0.69025 | -0.84131 | 2.1932 | 1.5574 | 3.0103 | -9.344 | -8.9724 | -7.3365 | 0.28188 | -0.6122 | 10.2241 | 8.04
42810.5555 | 9975 | 96.194 | 64.9946 | 47.6437 | 34.8956 | 23.1689 | 20.0666 | 17.7179 | 136.4516 | 95.1664 | 69.7921 | 47.1625 | 25.6284 | 18.4792 | 16.1618 | 160.4265 | 171.0325 | 440.5696 | 199.0828 | 173.6218 | 364.4126 |  |  |  | 252.107 | 305.8153 | 267.4899 | 283.48 | 142.7278 | 297.6105 | 146.7345 | 201.533 | 132.7884 | 202.933 | 272.5823 | 170.4476 | 286.2718 | 123.7641 |  | 133.5068 | 150.836 | 87.9978 | 118.964 |  | 24.5167 | 47.3072 | 24.101 | 45.2002 | 101.1815 | 124.4226 | 169.1508 | 7.069 | 26.441 | 7.6201 | 53.3113 | 8.1239 | 42.3982 | 48.9795 | 50.3261 | 15.1933 |  |  | 2.6826 | -0.28116 | 0.38495 | -0.54935 | 2.6503 | 2.1674 | 4.2981 | -4.7518 | 1.0273 | 1.0589 | 5.2555 | -0.00052569 | -0.00052405 | -0.00054869 | 237.0984 | 332.9392 | 290.2556 | 145.4423 | 84.865 | 39.5434 | 22.815 | 112.933 | 86.2649 | 56.4548 | 39.3875 | 25.3411 | 20.5642 | 17.7602 | 83.4896 | 76.6399 | 67.1745 | 47.166 | 41.1817 | 78.6693 | 56.2692 | 174.2961 | 204.7742 | 241.6783 | 242.4833 | 263.2684 | 284.3179 |  |  |  | 304.5499 | 245.3089 | 248.6697 | 242.7889 | 0.97962 | 1.1409 | 467.9565 |  |  | 575.3946 |  |  | 315.113 | 350.5336 | 180.7034 | 185.2612 | 245.8881 | 128.3573 | 863.1062 | 718.4408 | 725.5839 | 586.838 | 802.2257 |  | 277.8837 | 735.4524 | 254.4478 | 788.8948 | 301.6483 | 716.5313 |  | 731.9791 |  |  | 781.3869 | 865.4578 | 749.4722 | [6 empty] | 731.4986 |  |  | 723.3638 |  |  | 181.1412 | 259.4192 | 313.1859 | 88.375 | 211.7396 | 319.1907 | 138.5689 | 237.7226 |  | 220.7052 | 286.3089 | 150.4265 | 262.4771 | 186.0217 | 273.6685 | 91.4553 | 202.99 |  | 250.7142 | 271.425 | 343.1425 | 127.2431 | 216.9572 | 311.3255 | 133.447 | 252.0703 | 216.8364 | 286.3485 | 163.7219 | 268.706 | 0.21474 | 19.7498 | 1.0297 | 0.27718 | -39.7456 | 3.1159 | 629.41 | 0.28 | 2.7269 | -0.66149 | 0.77402 | -0.92465 | 2.2622 | 2.0457 | 2.8808 | -9.3375 | -8.9679 | -7.3453 | 0.33309 | -0.54401 | 10.2006 | 8.0309
42810.5555 | 9976 | 96.2057 | 65.005 | 47.652 | 34.9154 | 23.181 | 20.0748 | 17.7248 | 136.4637 | 95.1789 | 69.7999 | 47.1832 | 25.6387 | 18.4908 | 16.1667 | 160.4243 | 171.019 | 440.5641 | 199.0666 | 173.8909 | 364.3915 |  |  |  | 252.1051 | 305.7981 | 267.4175 | 283.5629 | 141.2194 | 297.429 | 146.7386 | 201.5259 | 132.9981 | 202.9318 | 272.5615 | 170.679 | 286.2534 | 124.0185 |  | 134.5696 | 151.3562 | 87.6297 | 118.3922 |  | 24.4635 | 47.2679 | 24.053 | 45.0322 | 101.215 | 124.189 | 169.1843 | 6.9309 | 26.4195 | 7.4852 | 53.3095 | 8.14 | 42.4171 | 48.9871 | 50.3267 | 15.1911 |  |  | 2.3639 | -0.079425 | 0.53083 | -0.37324 | 2.6937 | 1.984 | 4.5761 | -5.3097 | 0.37345 | 0.58895 | 5.2895 | -0.00047476 | -0.0005684 | -0.00056348 | 238.2655 | 332.1102 | 290.2805 | 145.4617 | 84.8717 | 39.5511 | 22.8103 | 112.9319 | 86.2556 | 56.4593 | 39.3907 | 25.341 | 20.5629 | 17.756 | 84.2628 | 76.0243 | 67.3931 | 47.4718 | 42.3748 | 78.6711 | 56.2608 | 174.2958 | 204.7525 | 241.6627 | 242.4673 | 263.2493 | 284.2875 |  |  |  | 304.5743 | 245.2448 | 248.2612 | 244.0492 | 1.5751 | 0.54938 | 469.0055 |  |  | 575.3401 |  |  | 315.1242 | 350.5123 | 180.1111 | 185.2589 | 245.8746 | 128.4141 | 862.9935 | 718.4505 | 725.9929 | 586.4933 | 801.968 |  | 277.9253 | 734.7029 | 254.46 | 788.6759 | 301.5973 | 716.4087 |  | 731.7639 |  |  | 781.8112 | 865.2073 | 748.1225 | [6 empty] | 731.3915 |  |  | 723.3607 |  |  | 181.2552 | 259.5466 | 313.1273 | 88.186 | 211.3285 | 319.2305 | 138.5459 | 237.8206 |  | 220.4858 | 286.4126 | 150.6727 | 262.8431 | 185.9664 | 273.5189 | 91.4868 | 202.9404 |  | 250.1695 | 271.7201 | 343.1287 | 127.4622 | 216.7166 | 311.4817 | 132.8989 | 252.2483 | 216.2775 | 286.3438 | 163.5289 | 268.8603 | 0.12267 | 19.7502 | 1.0301 | 0.27546 | -39.7068 | 3.116 | 639.45 | 0.32 | 2.5594 | -0.35156 | 0.90887 | -0.76212 | 2.2799 | 1.9567 | 2.9716 | -9.3276 | -8.9463 | -7.3428 | 0.2474 | -0.56929 | 10.2152 | 7.9976
42810.5555 | 9977 | 96.2116 | 65.0147 | 47.6535 | 34.9139 | 23.1696 | 20.0669 | 17.719 | 136.4753 | 95.1841 | 69.8036 | 47.1892 | 25.6378 | 18.4854 | 16.1541 | 160.4116 | 171.0107 | 440.5526 | 199.0494 | 174.0147 | 364.3373 |  |  |  | 252.0942 | 305.7742 | 267.3923 | 283.474 | 140.1445 | 297.2052 | 146.7333 | 201.5128 | 132.6843 | 202.9251 | 272.5328 | 170.3467 | 286.255 | 123.4695 |  | 134.4317 | 151.4039 | 87.1597 | 117.86 |  | 24.3906 | 47.2825 | 24.0225 | 44.9268 | 101.3716 | 124.222 | 169.26 | 6.8867 | 26.4055 | 7.3031 | 53.2747 | 8.1569 | 42.4358 | 49.0099 | 50.3342 | 15.1888 |  |  | 2.2351 | -0.005169 | 0.37641 | -0.4061 | 2.6102 | 1.915 | 4.327 | -5.2893 | 0.52991 | 0.17019 | 5.4008 | -0.00050433 | -0.00055526 | -0.00057333 | 238.8542 | 332.0578 | 290.3067 | 145.477 | 84.8845 | 39.5527 | 22.8121 | 112.9364 | 86.2606 | 56.4669 | 39.3954 | 25.3366 | 20.5584 | 17.7598 | 85.9872 | 77.4217 | 65.8499 | 47.5231 | 41.7025 | 78.6901 | 56.2303 | 174.2906 | 204.732 | 241.6316 | 242.4342 | 263.2229 | 284.2573 |  |  |  | 304.5898 | 245.2421 | 248.5266 | 244.0359 | 1.8615 | 1.0131 | 469.2443 |  |  | 574.8716 |  |  | 315.1264 | 350.4861 | 179.5289 | 185.253 | 245.8513 | 127.8602 | 862.7139 | 718.3708 | 726.4389 | 586.2663 | 801.8697 |  | 277.9027 | 734.2342 | 254.4594 | 788.4433 | 301.6132 | 716.8499 |  | 731.992 |  |  | 782.0596 | 864.6301 | 745.5965 | [6 empty] | 731.278 |  |  | 723.4066 |  |  | 181.2147 | 259.7461 | 313.1923 | 87.9558 | 211.0106 | 319.2058 | 138.4577 | 238.0442 |  | 220.4663 | 286.611 | 150.6903 | 263.122 | 185.5261 | 273.4054 | 91.9419 | 203.0767 |  | 250.0206 | 272.0854 | 343.1148 | 127.5842 | 216.5125 | 311.7024 | 132.4943 | 252.4546 | 216.1378 | 286.2164 | 163.5356 | 268.928 | 0.24459 | 19.7494 | 1.0289 | 0.27429 | -39.7668 | 3.116 | 647.57 | 0.25 | 2.4882 | -0.089689 | 0.76536 | -0.79497 | 2.2444 | 1.9224 | 2.8897 | -9.3264 | -8.9333 | -7.3352 | 0.058098 | -0.40146 | 10.2301 | 7.9991
42810.5555 | 9978 | 96.2149 | 65.0262 | 47.665 | 34.9191 | 23.1736 | 20.07 | 17.7216 | 136.4894 | 95.195 | 69.8173 | 47.1946 | 25.6484 | 18.4892 | 16.1661 | 160.3999 | 170.9943 | 440.5412 | 199.0353 | 173.9503 | 364.3688 |  |  |  | 252.0855 | 305.7561 | 267.4764 | 283.5181 | 140.1771 | 297.1832 | 146.7318 | 201.5023 | 132.3289 | 202.9214 | 272.5099 | 170.3337 | 286.2763 | 123.3184 |  | 134.2694 | 151.4644 | 86.3929 | 117.975 |  | 24.3897 | 47.2966 | 24.0274 | 44.9612 | 101.5644 | 124.8147 | 169.2081 | 6.883 | 26.4023 | 7.2336 | 53.2591 | 8.171 | 42.4436 | 49.0483 | 50.3453 | 15.1945 |  |  | 2.2094 | 0.13217 | 0.18518 | -0.39624 | 2.4847 | 2.0701 | 4.6812 | -4.8608 | 0.69513 | -0.054511 | 5.3882 | -0.00055362 | -0.00050926 | -0.00055198 | 235.5885 | 329.5009 | 290.3383 | 145.493 | 84.8924 | 39.5659 | 22.823 | 112.9323 | 86.2715 | 56.4747 | 39.408 | 25.3406 | 20.5533 | 17.753 | 88.3612 | 76.7049 | 66.8583 | 47.9382 | 42.5086 | 78.7617 | 56.2074 | 174.2905 | 204.7298 | 241.6172 | 242.4231 | 263.2104 | 284.2307 |  |  |  | 304.6263 | 245.3267 | 246.668 | 244.4298 | 1.0337 | 1.2984 | 468.1014 |  |  | 573.4032 |  |  | 315.1252 | 350.4571 | 178.8178 | 185.2383 | 245.8206 | 127.6516 | 862.8994 | 718.4577 | 726.6707 | 586.3624 | 802.1095 |  | 277.8717 | 734.698 | 254.441 | 788.1296 | 301.6084 | 717.2678 |  | 732.0856 |  |  | 782.2144 | 864.645 | 745.6668 | [6 empty] | 731.2312 |  |  | 723.4171 |  |  | 181.1867 | 259.8279 | 313.3015 | 87.9403 | 210.9119 | 319.135 | 138.3707 | 238.2862 |  | 220.6103 | 286.9181 | 150.7743 | 263.3298 | 185.2389 | 273.4734 | 92.3679 | 203.2259 |  | 250.076 | 272.2007 | 343.103 | 127.6903 | 216.3572 | 311.9262 | 132.4032 | 252.5848 | 216.5003 | 285.8583 | 163.7205 | 269.1004 | 0.095325 | 19.7493 | 1.0303 | 0.2766 | -39.7359 | 3.116 | 639.72 | 0.23 | 2.4738 | 0.45353 | 0.53684 | -0.78528 | 2.1914 | 2.0003 | 3.0079 | -9.3351 | -8.9474 | -7.3268 | -0.19701 | -0.51624 | 10.2284 | 7.9907
42810.5555 | 9979 | 96.2261 | 65.0339 | 47.682 | 34.9235 | 23.1838 | 20.074 | 17.7313 | 136.507 | 95.203 | 69.8298 | 47.2065 | 25.6523 | 18.4895 | 16.1662 | 160.3937 | 170.9753 | 440.5427 | 199.0139 | 173.8522 | 364.4611 |  |  |  | 252.0855 | 305.7335 | 267.0011 | 283.3524 | 139.7013 | 297.0306 | 146.7256 | 201.479 | 132.1276 | 202.9101 | 272.4757 | 170.1272 | 286.2875 | 122.8895 |  | 134.3378 | 151.271 | 85.8924 | 118.3122 |  | 24.3984 | 47.2899 | 24.0268 | 44.9451 | 101.7437 | 125.2865 | 169.184 | 6.8832 | 26.3839 | 7.1668 | 53.224 | 8.179 | 42.4467 | 49.0572 | 50.3535 | 15.1948 |  |  | 2.082 | 0.10786 | 0.39744 | -0.29767 | 2.4538 | 1.965 | 4.649 | -4.8017 | 0.099651 | 0.68503 | 5.2227 | -0.00049284 | -0.00053883 | -0.00055855 | 233.197 | 329.363 | 290.366 | 145.5235 | 84.909 | 39.5716 | 22.8251 | 112.9459 | 86.2824 | 56.4816 | 39.409 | 25.3546 | 20.5637 | 17.7551 | 86.3072 | 76.8175 | 68.7871 | 47.5041 | 42.3423 | 78.7227 | 56.2162 | 174.2814 | 204.7262 | 241.5918 | 242.412 | 263.1917 | 284.2008 |  |  |  | 304.6018 | 246.2136 | 246.9563 | 245.7053 | 1.1239 | 1.7207 | 467.227 |  |  | 572.3887 |  |  | 315.1267 | 350.432 | 178.2513 | 185.2304 | 245.8029 | 127.3204 | 863.0349 | 718.5119 | 726.5716 | 586.3712 | 802.4083 |  | 277.852 | 735.3551 | 254.4113 | 788.7349 | 301.6207 | 717.7061 |  | 732.1122 |  |  | 782.0595 | 865.1021 | 748.678 | [6 empty] | 731.2473 |  |  | 723.3983 |  |  | 181.5642 | 259.798 | 313.4648 | 88.1782 | 211.0698 | 319.0769 | 138.4745 | 238.2845 |  | 220.7862 | 287.2297 | 150.8 | 263.4296 | 185.1965 | 273.6537 | 92.2452 | 203.2174 |  | 250.366 | 271.8037 | 343.0911 | 127.6179 | 216.0791 | 312.1071 | 132.5365 | 252.5857 | 216.6393 | 285.8537 | 163.8709 | 269.3224 | 0.06239 | 19.7498 | 1.0305 | 0.27754 | -39.8039 | 3.116 | 639.45 | 0.27 | 2.4011 | 0.40969 | 0.78646 | -0.68063 | 2.1791 | 1.95 | 2.9993 | -9.3447 | -8.9674 | -7.3428 | 0.026492 | -0.7295 | 10.2198 | 7.9536
42810.5555 | 9980 | 96.2309 | 65.0355 | 47.6676 | 34.9203 | 23.1808 | 20.0667 | 17.7199 | 136.5146 | 95.2025 | 69.8323 | 47.2082 | 25.6493 | 18.4854 | 16.157 | 160.3856 | 170.9577 | 440.5403 | 198.9946 | 173.8714 | 364.4938 |  |  |  | 252.0779 | 305.7024 | 266.9483 | 283.3069 | 138.8791 | 296.9699 | 146.7257 | 201.46 | 131.3227 | 202.9071 | 272.4473 | 169.8689 | 286.2857 | 122.4043 |  | 134.4788 | 150.4886 | 85.4788 | 118.7729 |  | 24.4271 | 47.3104 | 24.0535 | 44.9054 | 102.0542 | 125.7017 | 169.0971 | 7.0081 | 26.3475 | 7.0317 | 53.1546 | 8.1872 | 42.4496 | 49.0689 | 50.3423 | 15.2021 |  |  | 2.1858 | 0.17948 | 0.35012 | -0.7524 | 2.5399 | 2.0267 | 4.8106 | -5.1723 | 0.65621 | 0.10724 | 5.2646 | -0.0005569 | -0.00047805 | -0.0005799 | 234.0984 | 332.2906 | 290.3906 | 145.5434 | 84.916 | 39.5685 | 22.8265 | 112.9458 | 86.2857 | 56.482 | 39.4202 | 25.3477 | 20.5616 | 17.7593 | 83.5561 | 76.9286 | 67.7469 | 47.5788 | 43.2241 | 78.7267 | 56.2091 | 174.2776 | 204.7172 | 241.5695 | 242.3886 | 263.1683 | 284.1706 |  |  |  | 304.5541 | 246.7317 | 247.8857 | 245.1956 | 1.5317 | 1.8713 | 466.9919 |  |  | 571.7734 |  |  | 315.1313 | 350.4117 | 177.571 | 185.233 | 245.7908 | 126.8243 | 863.1747 | 718.5282 | 725.7006 | 586.5054 | 802.6076 |  | 277.9049 | 735.7352 | 254.4079 | 789.7866 | 301.7183 | 719.2921 |  | 732.185 |  |  | 782.0572 | 865.3883 | 751.2562 | [6 empty] | 731.2715 |  |  | 723.4102 |  |  | 182.1426 | 259.549 | 313.7719 | 88.4578 | 211.1061 | 319.035 | 138.5482 | 238.2428 |  | 221.0136 | 287.4448 | 150.6579 | 263.3306 | 185.2745 | 273.7787 | 92.1108 | 203.1859 |  | 250.7532 | 270.7565 | 343.0602 | 127.5393 | 216.0024 | 312.2078 | 132.9357 | 252.4913 | 216.0412 | 286.2283 | 163.8673 | 269.367 | -0.037377 | 19.7493 | 1.0313 | 0.27697 | -39.7812 | 3.116 | 629.06 | 0.18 | 2.4601 | 0.52852 | 0.73818 | -1.0821 | 2.2181 | 1.9814 | 3.0526 | -9.3467 | -8.9782 | -7.3651 | 0.33265 | -0.61477 | 10.2069 | 7.9643
42810.5556 | 9981 | 96.2307 | 65.0434 | 47.6672 | 34.9228 | 23.1863 | 20.0712 | 17.7092 | 136.5224 | 95.2098 | 69.8406 | 47.218 | 25.6467 | 18.4822 | 16.1657 | 160.3734 | 170.9358 | 440.5242 | 198.9685 | 173.971 | 364.4637 |  |  |  | 252.0752 | 305.677 | 267.42 | 283.5811 | 138.2129 | 297.0693 | 146.7297 | 201.4418 | 131.6753 | 202.9003 | 272.4268 | 169.7331 | 286.2834 | 122.1604 |  | 134.2451 | 150.4572 | 85.1625 | 118.9174 |  | 24.4958 | 47.3079 | 24.0811 | 44.889 | 101.9249 | 125.7823 | 169.0485 | 7.1441 | 26.3298 | 7.0017 | 53.1032 | 8.1958 | 42.4262 | 49.0748 | 50.3406 | 15.2067 |  |  | 2.1326 | -0.078765 | 0.64845 | -0.34564 | 2.8343 | 1.8073 | 4.8323 | -4.7597 | 0.94324 | 0.70224 | 5.2273 | -0.00056183 | -0.00053062 | -0.00055362 | 233.9288 | 333.5847 | 290.419 | 145.5576 | 84.9282 | 39.5774 | 22.8279 | 112.9485 | 86.2947 | 56.4914 | 39.4182 | 25.3508 | 20.5676 | 17.7586 | 83.1824 | 79.6027 | 68.7043 | 48.8104 | 44.3485 | 78.7476 | 56.2185 | 174.2733 | 204.694 | 241.5428 | 242.359 | 263.1437 | 284.1351 |  |  |  | 304.4724 | 247.733 | 248.1327 | 246.7833 | 1.1693 | 1.5768 | 469.2721 |  |  | 572.7368 |  |  | 315.1329 | 350.3884 | 177.6379 | 185.2387 | 245.7784 | 126.9149 | 862.9636 | 718.5318 | 725.669 | 587.0646 | 803.0604 |  | 277.9878 | 735.836 | 254.4021 | 788.5537 | 301.7758 | 720.0363 |  | 732.1681 |  |  | 782.081 | 865.5173 | 752.2551 | [6 empty] | 731.2746 |  |  | 723.3924 |  |  | 181.8801 | 259.5103 | 314.0025 | 88.6452 | 210.8921 | 318.9816 | 138.5596 | 238.1194 |  | 220.9105 | 286.9021 | 150.5493 | 263.3776 | 185.3706 | 273.8499 | 91.9604 | 203.1258 |  | 251.2182 | 270.2981 | 343.0269 | 127.54 | 215.7869 | 312.1745 | 133.1612 | 252.3798 | 215.4241 | 286.6844 | 163.9482 | 269.2033 | 0.48418 | 19.7489 | 1.0301 | 0.27603 | -39.7304 | 3.116 | 628.03 | 0.26 | 2.4302 | -0.35012 | 1.0046 | -0.73344 | 2.3434 | 1.8712 | 3.0598 | -9.3539 | -8.9813 | -7.3268 | 0.37671 | -0.72003 | 10.2027 | 7.9144
42810.5556 | 9982 | 96.2452 | 65.0622 | 47.6801 | 34.9379 | 23.1865 | 20.0793 | 17.7236 | 136.5383 | 95.2239 | 69.8513 | 47.2275 | 25.6608 | 18.4908 | 16.1673 | 160.3705 | 170.9295 | 440.5286 | 198.9603 | 173.9166 | 364.3976 |  |  |  | 252.0729 | 305.6622 | 267.9841 | 283.9145 | 137.9599 | 297.1904 | 146.7152 | 201.4141 | 131.8128 | 202.889 | 272.388 | 169.6126 | 286.2749 | 122.4269 |  | 134.5022 | 150.4252 | 85.1592 | 119.1804 |  | 24.5091 | 47.2118 | 24.0614 | 44.9523 | 101.5598 | 125.6044 | 169.1467 | 7.2626 | 26.3018 | 7.0188 | 53.06 | 8.1875 | 42.4161 | 49.0864 | 50.3508 | 15.2107 |  |  | 2.2193 | 0.042799 | 0.69642 | -0.22211 | 2.7725 | 1.7698 | 4.7568 | -5.1769 | 0.82531 | 0.47209 | 5.3419 | -0.00052898 | -0.00053883 | -0.00053719 | 234.6621 | 335.136 | 290.4468 | 145.579 | 84.9416 | 39.5907 | 22.8357 | 112.9554 | 86.3009 | 56.4997 | 39.4174 | 25.3575 | 20.5679 | 17.761 | 81.9527 | 77.3377 | 67.576 | 48.2785 | 43.3955 | 78.648 | 56.2048 | 174.2656 | 204.6849 | 241.5164 | 242.3338 | 263.1213 | 284.1035 |  |  |  | 304.3938 | 249.1655 | 248.7852 | 248.3033 | 1.2708 | 0.78689 | 471.8359 |  |  | 574.3197 |  |  | 315.1361 | 350.3539 | 178.116 | 185.2254 | 245.7598 | 127.0813 | 862.7988 | 718.5481 | 726.0239 | 587.167 | 802.7803 |  | 278.1082 | 735.9641 | 254.3748 | 787.4572 | 301.801 | 719.851 |  | 732.1935 |  |  | 782.0588 | 865.259 | 751.7337 | [6 empty] | 731.1612 |  |  | 723.3802 |  |  | 181.461 | 259.6883 | 314.0117 | 88.4208 | 210.4975 | 318.9226 | 138.7704 | 237.9354 |  | 220.4748 | 286.549 | 150.3476 | 263.5151 | 185.6617 | 273.9787 | 91.9708 | 202.9347 |  | 252.1417 | 270.613 | 342.9948 | 127.6018 | 215.5957 | 312.2065 | 133.0416 | 252.2024 | 215.2309 | 287.2001 | 164.0655 | 268.999 | 0.29871 | 19.7482 | 1.0317 | 0.27788 | -39.7335 | 3.116 | 628.75 | 0.29 | 2.4794 | 0.25805 | 1.0409 | -0.58785 | 2.3172 | 1.8513 | 3.0351 | -9.3382 | -8.9866 | -7.2945 | 0.50128 | -0.5963 | 10.1948 | 7.8665
42810.5556 | 9983 | 96.261 | 65.0673 | 47.6846 | 34.9414 | 23.2013 | 20.0827 | 17.7208 | 136.5547 | 95.2352 | 69.8608 | 47.2417 | 25.6661 | 18.4966 | 16.1649 | 160.3422 | 170.8933 | 440.5076 | 198.9157 | 174.002 | 364.3269 |  |  |  | 252.0541 | 305.6262 | 267.668 | 283.7953 | 137.7834 | 297.3179 | 146.7221 | 201.3829 | 132.0995 | 202.8888 | 272.3601 | 169.4458 | 286.2874 | 122.4058 |  | 133.6512 | 150.8779 | 85.272 | 119.5041 |  | 24.477 | 47.2719 | 24.0783 | 44.9767 | 101.0823 | 125.5085 | 168.9951 | 7.3384 | 26.2799 | 7.1048 | 52.9999 | 8.1801 | 42.4272 | 49.0906 | 50.3495 | 15.2092 |  |  | 2.0261 | 0.27674 | 0.53608 | -0.28782 | 2.7732 | 1.9308 | 4.7745 | -5.2229 | 0.34718 | 1.0727 | 5.2863 | -0.00052405 | -0.00056019 | -0.00059305 | 234.6759 | 334.8278 | 290.4736 | 145.5901 | 84.9446 | 39.5958 | 22.8301 | 112.9537 | 86.3012 | 56.5046 | 39.4275 | 25.3555 | 20.5687 | 17.7486 | 80.3244 | 75.7013 | 66.9486 | 48.336 | 44.061 | 78.6059 | 56.1968 | 174.2592 | 204.6726 | 241.4922 | 242.3131 | 263.0916 | 284.078 |  |  |  | 304.309 | 249.8511 | 248.6987 | 248.7905 | 1.8228 | 1.57 | 473.5327 |  |  | 574.9034 |  |  | 315.1484 | 350.3233 | 178.5486 | 185.2257 | 245.7423 | 127.4465 | 862.7094 | 718.5418 | 726.1573 | 587.0106 | 802.3946 |  | 278.2443 | 736.1557 | 254.3581 | 787.4063 | 301.8657 | 720.4261 |  | 732.2444 |  |  | 782.2028 | 864.858 | 750.2651 | [6 empty] | 731.1599 |  |  | 723.3317 |  |  | 181.5995 | 259.6441 | 313.8892 | 88.1926 | 210.6276 | 318.8903 | 138.5259 | 238.0882 |  | 220.4798 | 286.7965 | 150.2692 | 263.6959 | 185.3211 | 274.2885 | 91.3023 | 202.8417 |  | 252.471 | 270.4485 | 342.9397 | 127.871 | 215.8707 | 312.3852 | 133.1148 | 251.9322 | 215.2298 | 287.519 | 163.9953 | 268.9729 | 0.21551 | 19.7463 | 1.0323 | 0.27885 | -39.7635 | 3.116 | 627.46 | 0.3 | 2.3693 | 0.65624 | 0.91337 | -0.66925 | 2.3172 | 1.9335 | 3.0404 | -9.3185 | -8.9929 | -7.2885 | 0.67712 | -0.52755 | 10.1867 | 7.8469
42810.5556 | 9984 | 96.2586 | 65.0705 | 47.6921 | 34.949 | 23.1966 | 20.0789 | 17.7161 | 136.5672 | 95.2324 | 69.8711 | 47.2429 | 25.6653 | 18.4986 | 16.1674 | 160.3359 | 170.8817 | 440.51 | 198.9167 | 174.1017 | 364.2981 |  |  |  | 252.0716 | 305.615 | 267.3941 | 283.6891 | 138.2446 | 297.4943 | 146.7107 | 201.3612 | 131.8437 | 202.8701 | 272.3284 | 169.2853 | 286.2566 | 122.2329 |  | 133.4082 | 150.9187 | 84.5828 | 117.5701 |  | 24.4144 | 47.3957 | 24.0896 | 44.8782 | 101.0814 | 125.7151 | 168.9697 | 7.5258 | 26.2633 | 7.1979 | 52.9518 | 8.1672 | 42.4413 | 49.0877 | 50.3624 | 15.2141 |  |  | 2.2771 | -0.10045 | 0.48417 | -0.11697 | 2.8823 | 1.7534 | 4.5971 | -5.2052 | 0.1773 | 0.88812 | 5.2835 | -0.00054705 | -0.00048626 | -0.0005799 | 234.9796 | 333.7274 | 290.4973 | 145.607 | 84.955 | 39.5964 | 22.835 | 112.9495 | 86.3085 | 56.5093 | 39.4342 | 25.3604 | 20.5675 | 17.7472 | 83.7709 | 77.1692 | 68.9954 | 48.5001 | 43.5161 | 78.6451 | 56.2069 | 174.2535 | 204.6627 | 241.4703 | 242.2965 | 263.081 | 284.054 |  |  |  | 304.1992 | 249.7151 | 248.5798 | 249.305 | 1.1599 | 1.691 | 474.3108 |  |  | 575.0683 |  |  | 315.1432 | 350.292 | 178.1524 | 185.2193 | 245.7177 | 127.3351 | 862.4646 | 718.5198 | 726.2333 | 586.5166 | 802.3455 |  | 278.3459 | 737.033 | 254.3433 | 786.7993 | 301.8774 | 720.8825 |  | 732.6012 |  |  | 782.1009 | 864.7728 | 751.1048 | [6 empty] | 731.1298 |  |  | 723.2878 |  |  | 181.6871 | 259.538 | 313.8034 | 88.442 | 211.2059 | 318.8818 | 138.0509 | 238.2172 |  | 220.3037 | 286.7694 | 150.5059 | 263.6585 | 184.6133 | 274.4214 | 91.3202 | 202.7464 |  | 253.2558 | 270.7179 | 342.9073 | 127.8906 | 216.024 | 312.5276 | 133.1833 | 251.7645 | 215.4843 | 286.9826 | 163.7857 | 269.2519 | 0.2001 | 19.7451 | 1.0323 | 0.27855 | -39.7917 | 3.116 | 608.83 | 0.12 | 2.5121 | -0.39544 | 0.86818 | -0.42672 | 2.3629 | 1.843 | 2.9842 | -9.3105 | -9.0182 | -7.2708 | 0.29891 | -0.75374 | 10.2383 | 7.8248
42810.5556 | 9985 | 96.2639 | 65.0804 | 47.6964 | 34.9515 | 23.1959 | 20.083 | 17.7195 | 136.5745 | 95.2397 | 69.8788 | 47.2574 | 25.6677 | 18.5006 | 16.1711 | 160.3273 | 170.872 | 440.5021 | 198.9003 | 174.0152 | 364.2444 |  |  |  | 252.0672 | 305.6099 | 267.3117 | 283.6307 | 137.7472 | 297.615 | 146.7045 | 201.3434 | 131.2815 | 202.857 | 272.3066 | 168.8228 | 286.2286 | 121.8117 |  | 133.5494 | 150.66 | 83.9191 | 116.7503 |  | 24.3377 | 47.3949 | 24.0263 | 44.7512 | 100.9274 | 125.5771 | 169.0241 | 7.6692 | 26.2339 | 7.2067 | 52.8846 | 8.1654 | 42.4858 | 49.0702 | 50.3852 | 15.216 |  |  | 1.7922 | 0.33916 | 0.50783 | 0.072282 | 3.0032 | 1.8795 | 4.5629 | -5.035 | 0.53302 | 0.51636 | 5.296 | -0.00055362 | -0.00046984 | -0.00056512 | 235.1974 | 336.8907 | 290.5264 | 145.6243 | 84.9629 | 39.6019 | 22.8351 | 112.9511 | 86.3224 | 56.52 | 39.4416 | 25.3559 | 20.565 | 17.7504 | 83.4526 | 77.7024 | 69.4317 | 48.9535 | 43.7284 | 78.5968 | 56.2011 | 174.2485 | 204.6575 | 241.4418 | 242.277 | 263.0541 | 284.0183 |  |  |  | 304.169 | 248.5716 | 246.7465 | 248.5787 | 1.4543 | 1.2681 | 474.3567 |  |  | 574.815 |  |  | 315.1517 | 350.2655 | 179.3666 | 185.2127 | 245.6987 | 126.8586 | 862.3586 | 718.5063 | 725.9477 | 586.0406 | 802.592 |  | 278.4095 | 739.0616 | 254.3446 | 786.4087 | 301.8147 | 726.5554 |  | 733.1115 |  |  | 782.3134 | 864.5874 | 750.2607 | [6 empty] | 731.0084 |  |  | 723.3015 |  |  | 181.4955 | 259.3659 | 313.9682 | 88.1962 | 211.6427 | 318.8659 | 137.737 | 238.3747 |  | 220.3947 | 286.8964 | 150.8723 | 263.4122 | 184.7314 | 274.2856 | 91.248 | 202.7879 |  | 253.5632 | 270.4883 | 342.8649 | 127.7793 | 216.074 | 312.188 | 133.4793 | 251.7932 | 215.2987 | 286.584 | 163.8455 | 269.1706 | 0.32972 | 19.7455 | 1.0318 | 0.27678 | -39.7638 | 3.116 | 598.15 | 0.23 | 2.2289 | 0.72663 | 0.88914 | 0.33545 | 2.4115 | 1.9078 | 2.9725 | -9.3131 | -9.0745 | -7.2644 | 0.32843 | -0.80292 | 10.2592 | 7.8428
42810.5556 | 9986 | 96.2678 | 65.0838 | 47.6953 | 34.9478 | 23.1932 | 20.0802 | 17.7127 | 136.5862 | 95.2452 | 69.8878 | 47.2562 | 25.6643 | 18.4935 | 16.1712 | 160.324 | 170.8558 | 440.5002 | 198.8771 | 174.1007 | 364.2096 |  |  |  | 252.0614 | 305.5841 | 267.1445 | 283.5871 | 138.9549 | 297.7619 | 146.7162 | 201.3348 | 131.4119 | 202.8589 | 272.2937 | 168.2982 | 286.2137 | 121.303 |  | 133.6915 | 150.3221 | 83.9791 | 115.7596 |  | 24.4245 | 47.3759 | 24.0581 | 44.8503 | 100.8781 | 125.4413 | 168.983 | 7.8629 | 26.2119 | 7.24 | 52.8402 | 8.1636 | 42.5365 | 49.0442 | 50.3886 | 15.2156 |  |  | 2.0281 | -0.043281 | 0.42306 | -0.3693 | 2.4505 | 1.6699 | 4.6911 | -5.1809 | 0.4509 | 0.80378 | 5.3674 | -0.00050926 | -0.00044027 | -0.00055033 | 234.4386 | 335.017 | 290.5679 | 145.6629 | 84.9856 | 39.6198 | 22.856 | 112.9685 | 86.3314 | 56.5395 | 39.4599 | 25.3723 | 20.585 | 17.7665 | 83.9708 | 76.8282 | 69.5043 | 48.2148 | 42.6309 | 78.5606 | 56.2123 | 174.2415 | 204.6429 | 241.4207 | 242.2528 | 263.0224 | 283.9888 |  |  |  | 304.1623 | 247.7899 | 246.0176 | 247.6066 | 1.3228 | 0.91279 | 479.2048 |  |  | 577.163 |  |  | 315.164 | 350.2336 | 180.4588 | 185.2108 | 245.678 | 126.9474 | 862.4437 | 718.5199 | 723.7084 | 585.7734 | 802.6217 |  | 278.4885 | 739.6257 | 254.2945 | 786.2924 | 301.7464 | 734.2066 |  | 733.7709 |  |  | 781.8961 | 864.8964 | 749.9838 | [6 empty] | 730.9225 |  |  | 723.3088 |  |  | 181.8354 | 259.543 | 314.3964 | 88.3918 | 212.0458 | 318.8368 | 137.5744 | 238.3884 |  | 220.4974 | 287.0814 | 151.2842 | 263.2722 | 184.9665 | 274.2967 | 91.6111 | 202.9188 |  | 253.6039 | 270.3004 | 342.85 | 128.0107 | 216.2734 | 311.9188 | 133.5776 | 251.9318 | 215.029 | 286.935 | 163.9564 | 269.2605 | 0.35264 | 19.7452 | 1.0345 | 0.27772 | -39.8084 | 3.116 | 597.96 | 0.32 | 2.3713 | -0.25957 | 0.81152 | -0.75821 | 2.178 | 1.798 | 3.0135 | -9.3088 | -9.0932 | -7.266 | 0.26647 | -0.80965 | 10.2857 | 7.8693
42810.5556 | 9987 | 96.2725 | 65.0935 | 47.7007 | 34.9512 | 23.1945 | 20.0737 | 17.7079 | 136.5948 | 95.252 | 69.897 | 47.2664 | 25.6767 | 18.4959 | 16.1663 | 160.3222 | 170.8368 | 440.4951 | 198.8599 | 174.1927 | 364.2028 |  |  |  | 252.0549 | 305.57 | 267.6045 | 283.8158 | 140.3567 | 297.9171 | 146.7098 | 201.3201 | 132.0775 | 202.8503 | 272.2545 | 167.8981 | 286.2026 | 120.7586 |  | 133.9172 | 150.6387 | 83.55 | 114.7611 |  | 24.3885 | 47.3987 | 24.1155 | 44.968 | 100.8141 | 125.0791 | 168.9585 | 8.0901 | 26.1835 | 7.4841 | 52.785 | 8.1675 | 42.5711 | 49.036 | 50.4054 | 15.2192 |  |  | 2.4565 | 0.35099 | 0.62217 | -0.31739 | 2.81 | 1.0168 | 4.5386 | -5.334 | 0.50033 | 1.6476 | 5.4008 | -0.00048298 | -0.0005684 | -0.00058319 | 233.3222 | 333.9292 | 290.5928 | 145.6748 | 84.991 | 39.6179 | 22.8447 | 112.9626 | 86.3259 | 56.5358 | 39.4507 | 25.3635 | 20.5711 | 17.749 | 85.7741 | 75.2653 | 65.1233 | 45.8863 | 40.5692 | 78.576 | 56.1658 | 174.2361 | 204.6337 | 241.3926 | 242.2291 | 263.003 | 283.9692 |  |  |  | 304.1678 | 247.4145 | 246.7165 | 246.8957 | 1.0831 | 1.0871 | 476.6384 |  |  | 574.8352 |  |  | 315.1748 | 350.195 | 180.8958 | 185.2036 | 245.6523 | 127.5615 | 862.2212 | 718.5482 | 724.5872 | 585.8399 | 802.6254 |  | 278.5619 | 740.615 | 254.2699 | 786.1868 | 301.7556 | 722.731 |  | 733.0956 |  |  | 781.8975 | 864.8452 | 749.1678 | [6 empty] | 730.8329 |  |  | 723.281 |  |  | 181.7831 | 259.7464 | 314.7283 | 88.1854 | 212.2735 | 318.8635 | 137.8606 | 238.4519 |  | 220.57 | 287.1566 | 151.6437 | 263.4151 | 184.8434 | 274.2509 | 91.4575 | 202.7314 |  | 252.9261 | 270.7869 | 342.8112 | 127.7901 | 216.3479 | 312.1076 | 133.3951 | 252.1267 | 215.2435 | 287.2227 | 163.9693 | 269.3666 | 0.48669 | 19.7444 | 1.0359 | 0.27679 | -39.7954 | 3.116 | 596.28 | 0.23 | 2.6102 | 0.7392 | 0.98416 | -0.70292 | 2.3312 | 1.4023 | 2.9627 | -9.304 | -9.1222 | -7.2625 | 0.067965 | -0.32843 | 10.3127 | 7.8895
42810.5556 | 9988 | 96.2804 | 65.0932 | 47.71 | 34.9634 | 23.1903 | 20.0788 | 17.7091 | 136.6085 | 95.2569 | 69.9058 | 47.2652 | 25.6775 | 18.5018 | 16.1597 | 160.3133 | 170.8257 | 440.4909 | 198.8563 | 174.3336 | 364.1702 |  |  |  | 252.0541 | 305.5536 | 267.5903 | 283.8701 | 140.8879 | 298.0325 | 146.697 | 201.2927 | 131.5753 | 202.8326 | 272.2155 | 167.8048 | 286.1659 | 120.6584 |  | 133.9305 | 150.6278 | 83.1973 | 114.7704 |  | 24.3733 | 47.3854 | 24.1553 | 44.9982 | 100.6653 | 124.8072 | 168.6323 | 8.4216 | 26.1615 | 7.7911 | 52.7167 | 8.1737 | 42.5979 | 49.0371 | 50.4218 | 15.2254 |  |  | 2.2824 | -0.076137 | 0.83573 | 0.22211 | 2.5517 | 1.919 | 4.5984 | -5.265 | 0.59335 | 0.56335 | 5.2724 | -0.00054869 | -0.00051091 | -0.00056676 | 234.8653 | 334.9241 | 290.6129 | 145.6901 | 85.002 | 39.6144 | 22.8433 | 112.9651 | 86.3403 | 56.5387 | 39.4567 | 25.3644 | 20.572 | 17.7505 | 84.9278 | 75.674 | 62.9416 | 44.4692 | 38.6204 | 78.5577 | 56.1282 | 174.2313 | 204.6243 | 241.3794 | 242.2145 | 262.9771 | 283.9445 |  |  |  | 304.1912 | 247.9061 | 247.9817 | 247.0995 | 1.71 | 0.79875 | 474.497 |  |  | 573.8128 |  |  | 315.1843 | 350.1696 | 181.9089 | 185.2018 | 245.6332 | 127.0354 | 862.0449 | 718.56 | 725.0066 | 585.8299 | 802.1492 |  | 278.6401 | 742.606 | 254.2581 | 785.9848 | 301.7945 | 722.5922 |  | 733.7637 |  |  | 782.5339 | 864.1595 | 747.1131 | [6 empty] | 730.7452 |  |  | 723.2886 |  |  | 181.1336 | 259.6564 | 314.9213 | 87.912 | 212.2607 | 318.9375 | 137.9107 | 238.5364 |  | 220.7451 | 287.07 | 151.9243 | 263.5251 | 184.947 | 274.0075 | 91.475 | 202.662 |  | 252.5343 | 271.1283 | 342.7712 | 127.6644 | 216.4607 | 312.2343 | 133.1261 | 252.1375 | 215.4354 | 287.3644 | 163.6363 | 269.567 | 0.33415 | 19.7437 | 1.0371 | 0.27669 | -39.806 | 3.116 | 603.28 | 0.2 | 2.5162 | -0.34427 | 1.1406 | 0.58801 | 2.2208 | 1.9258 | 2.9812 | -9.2856 | -9.1782 | -7.2541 | 0.15979 | -0.090483 | 10.3099 | 7.8855
42810.5556 | 9989 | 96.2751 | 65.0917 | 47.713 | 34.9529 | 23.1856 | 20.0712 | 17.7052 | 136.6161 | 95.2606 | 69.9045 | 47.2695 | 25.6745 | 18.4936 | 16.153 | 160.302 | 170.8131 | 440.4841 | 198.8314 | 174.4325 | 364.1516 |  |  |  | 252.0523 | 305.5317 | 267.6546 | 283.941 | 140.5073 | 297.9815 | 146.6991 | 201.2946 | 131.4759 | 202.8274 | 272.196 | 167.9434 | 286.1816 | 120.8527 |  | 133.717 | 150.6257 | 83.5028 | 115.6222 |  | 24.4159 | 47.3859 | 24.1657 | 45.0458 | 100.6659 | 124.9148 | 168.3311 | 8.6467 | 26.1378 | 8.0605 | 52.663 | 8.178 | 42.6166 | 49.0543 | 50.4247 | 15.2228 |  |  | 2.1483 | 0.027031 | 0.79762 | -0.2957 | 2.5708 | 1.3552 | 4.8566 | -5.6054 | 0.56903 | 1.0132 | 5.2607 | -0.00052241 | -0.00049776 | -0.00052241 | 236.2565 | 337.1753 | 290.6438 | 145.7076 | 85.0084 | 39.6245 | 22.8519 | 112.9696 | 86.3425 | 56.5408 | 39.4673 | 25.3726 | 20.5734 | 17.7531 | 83.0732 | 76.341 | 63.2991 | 42.8436 | 39.7293 | 78.5173 | 56.1058 | 174.2319 | 204.6176 | 241.3535 | 242.195 | 262.9589 | 283.9158 |  |  |  | 304.2158 | 247.4061 | 248.9141 | 245.9982 | 1.0759 | 1.5638 | 474.4589 |  |  | 573.9 |  |  | 315.198 | 350.1392 | 181.6772 | 185.1966 | 245.6152 | 127.0536 | 861.8491 | 718.5646 | 725.078 | 585.8206 | 801.8961 |  | 278.6967 | 744.7981 | 254.2226 | 785.7399 | 301.8633 | 721.3584 |  | 733.2049 |  |  | 782.5975 | 863.9505 | 747.1978 | [6 empty] | 730.7267 |  |  | 723.2911 |  |  | 180.9222 | 259.674 | 315.0665 | 87.835 | 211.9994 | 319.0253 | 137.9909 | 238.678 |  | 221.1859 | 286.8015 | 151.8628 | 263.6691 | 184.9769 | 273.9297 | 91.4542 | 202.7791 |  | 252.5151 | 271.4915 | 342.7467 | 127.7928 | 216.4709 | 312.4346 | 133.3098 | 252.0947 | 215.6154 | 286.9975 | 163.3644 | 269.742 | 0.51654 | 19.7423 | 1.0381 | 0.27641 | -39.8218 | 3.116 | 612.43 | 0.23 | 2.4411 | 0.20513 | 1.1143 | -0.67847 | 2.2293 | 1.6186 | 3.0642 | -9.2749 | -9.2413 | -7.2424 | 0.36098 | -0.13288 | 10.2873 | 7.9178
42810.5557 | 9990 | 96.2873 | 65.1094 | 47.7113 | 34.9585 | 23.1883 | 20.0717 | 17.7024 | 136.6318 | 95.2622 | 69.9228 | 47.2818 | 25.6843 | 18.499 | 16.1672 | 160.2898 | 170.7898 | 440.4766 | 198.8139 | 174.3906 | 364.2327 |  |  |  | 252.0488 | 305.5074 | 267.3723 | 283.8465 | 139.8538 | 297.9755 | 146.6943 | 201.2766 | 131.7014 | 202.8184 | 272.165 | 168.2692 | 286.2123 | 121.3468 |  | 133.8072 | 151.1176 | 83.2957 | 116.9618 |  | 24.4988 | 47.401 | 24.2038 | 45.1492 | 100.7248 | 124.7877 | 168.1863 | 8.8144 | 26.1123 | 8.3399 | 52.6226 | 8.1747 | 42.6266 | 49.0835 | 50.4314 | 15.2259 |  |  | 2.2384 | 0.4213 | 0.61888 | -0.21093 | 2.2041 | 1.4018 | 4.4913 | -5.6047 | 0.49196 | 1.6774 | 5.2823 | -0.00048462 | -0.00046327 | -0.00053555 | 236.3397 | 336.1206 | 290.6728 | 145.7344 | 85.0192 | 39.6341 | 22.8567 | 112.9662 | 86.3446 | 56.5491 | 39.4737 | 25.3762 | 20.5697 | 17.7513 | 79.9854 | 74.7573 | 62.1986 | 41.8183 | 39.7065 | 78.4149 | 56.0508 | 174.2171 | 204.5994 | 241.3179 | 242.1639 | 262.9195 | 283.8846 |  |  |  | 304.1802 | 248.0599 | 248.7519 | 247.0169 | 1.9616 | 0.90414 | 473.7448 |  |  | 573.0083 |  |  | 315.1971 | 350.1117 | 181.5 | 185.1853 | 245.5923 | 126.9576 | 861.8344 | 718.5213 | 725.4398 | 585.8998 | 802.4087 |  | 278.7135 | 747.0275 | 254.197 | 785.7761 | 301.8341 | 722.0812 |  | 733.2718 |  |  | 782.5325 | 864.0364 | 747.6313 | [6 empty] | 730.6812 |  |  | 723.2861 |  |  | 181.1837 | 259.8123 | 315.3542 | 87.7821 | 211.7952 | 319.1413 | 138.5518 | 238.8719 |  | 221.6787 | 286.5417 | 151.6576 | 263.7471 | 185.2601 | 274.1469 | 91.6793 | 202.9152 |  | 252.5692 | 271.8937 | 342.7124 | 127.9194 | 216.4579 | 312.7064 | 133.6745 | 252.206 | 215.4684 | 286.7625 | 163.2587 | 269.8154 | 0.19837 | 19.7419 | 1.0414 | 0.27819 | -39.8017 | 3.116 | 621.37 | 0.24 | 2.4917 | 0.80986 | 0.98157 | -0.57305 | 2.0639 | 1.646 | 2.9462 | -9.288 | -9.3047 | -7.2455 | 0.69168 | -0.017171 | 10.2522 | 7.887
42810.5557 | 9991 | 96.3047 | 65.1171 | 47.7271 | 34.9604 | 23.1895 | 20.0743 | 17.7064 | 136.6518 | 95.272 | 69.9227 | 47.289 | 25.6925 | 18.499 | 16.1746 | 160.2819 | 170.779 | 440.4767 | 198.7937 | 174.2424 | 364.3542 |  |  |  | 252.0418 | 305.4933 | 266.8232 | 283.626 | 139.452 | 297.8907 | 146.6994 | 201.2659 | 130.8397 | 202.8147 | 272.1493 | 168.4228 | 286.2339 | 121.3335 |  | 133.7004 | 151.2863 | 82.2897 | 117.1369 |  | 24.5763 | 47.2009 | 24.1993 | 45.3819 | 100.9879 | 124.7563 | 167.9773 | 8.9608 | 26.1049 | 8.5792 | 52.6058 | 8.165 | 42.6242 | 49.1084 | 50.4403 | 15.2243 |  |  | 2.2646 | 0.3017 | 0.36721 | -0.16559 | 1.9327 | 1.6988 | 4.7121 | -5.4095 | -0.46313 | 1.4078 | 5.3457 | -0.00052733 | -0.00052569 | -0.00054048 | 236.019 | 334.9148 | 290.7036 | 145.7571 | 85.0325 | 39.6436 | 22.8595 | 112.9754 | 86.3557 | 56.5613 | 39.4733 | 25.3797 | 20.5716 | 17.7511 | 82.7438 | 76.701 | 63.1747 | 41.5724 | 40.3766 | 78.4538 | 56.0163 | 174.2112 | 204.5847 | 241.2957 | 242.1394 | 262.8982 | 283.8562 |  |  |  | 304.0797 | 248.9175 | 248.3704 | 248.1157 | 1.447 | 1.9507 | 473.6301 |  |  | 572.7658 |  |  | 315.2068 | 350.083 | 181.2855 | 185.1799 | 245.5749 | 126.1417 | 861.6726 | 718.5758 | 725.4996 | 585.6696 | 803.4106 |  | 278.7149 | 749.6099 | 254.2138 | 785.5079 | 301.6788 | 722.3681 |  | 733.3533 |  |  | 782.1969 | 864.3568 | 748.9468 | [6 empty] | 730.5348 |  |  | 723.3124 |  |  | 181.2867 | 259.796 | 315.5679 | 87.8099 | 211.721 | 319.2581 | 139.0501 | 238.7591 |  | 222.0619 | 286.756 | 151.512 | 263.8441 | 185.4895 | 274.109 | 91.3441 | 203.0154 |  | 252.276 | 271.8823 | 342.6866 | 127.6764 | 216.4112 | 313.0398 | 134.0828 | 252.3888 | 214.9136 | 286.8359 | 163.1159 | 269.9689 | 0.17853 | 19.7413 | 1.0436 | 0.27844 | -39.8247 | 3.116 | 604.94 | 0.15 | 2.5061 | 0.68512 | 0.75585 | -0.50758 | 1.9326 | 1.8119 | 3.0176 | -9.3157 | -9.3754 | -7.249 | 0.38989 | -0.12972 | 10.2488 | 7.8493
42810.5557 | 9992 | 96.3055 | 65.1277 | 47.7293 | 34.9725 | 23.1919 | 20.0736 | 17.706 | 136.6587 | 95.2771 | 69.9283 | 47.2948 | 25.6891 | 18.5002 | 16.164 | 160.277 | 170.7632 | 440.472 | 198.7745 | 174.1674 | 364.4311 |  |  |  | 252.0361 | 305.4774 | 266.271 | 283.4456 | 139.7218 | 297.8432 | 146.7015 | 201.2536 | 130.0566 | 202.8105 | 272.1219 | 168.4237 | 286.2335 | 121.3035 |  | 133.4853 | 151.0504 | 81.7442 | 116.2253 |  | 24.557 | 47.1078 | 24.2083 | 45.405 | 101.0837 | 124.8253 | 167.8423 | 9.1517 | 26.0886 | 8.7783 | 52.5554 | 8.1496 | 42.6089 | 49.1335 | 50.4442 | 15.2271 |  |  | 2.2265 | 0.12823 | 0.028792 | -0.044026 | 2.348 | 1.6988 | 4.8389 | -5.198 | 0.2709 | 1.8108 | 5.3425 | -0.00050433 | -0.00046984 | -0.00054376 | 238.6507 | 337.4304 | 290.72 | 145.7641 | 85.037 | 39.6428 | 22.8556 | 112.9773 | 86.3601 | 56.5584 | 39.47 | 25.3728 | 20.5684 | 17.7477 | 83.0833 | 78.7599 | 66.8333 | 41.363 | 39.9818 | 78.4432 | 56.0186 | 174.2011 | 204.5829 | 241.2737 | 242.1231 | 262.8765 | 283.8207 |  |  |  | 303.9226 | 249.2601 | 246.6701 | 249.1205 | 0.80072 | 1.1706 | 473.6795 |  |  | 572.3244 |  |  | 315.2199 | 350.0563 | 181.0488 | 185.1771 | 245.5482 | 125.7818 | 861.3002 | 718.6016 | 725.5195 | 585.4552 | 803.0131 |  | 278.7028 | 751.7432 | 254.2192 | 784.7786 | 301.6633 | 722.8464 |  | 733.576 |  |  | 782.0545 | 864.3223 | 748.0406 | [6 empty] | 730.4716 |  |  | 723.2933 |  |  | 181.5292 | 259.5522 | 315.5671 | 87.7537 | 211.7502 | 319.3463 | 139.296 | 238.6803 |  | 222.2955 | 287.0054 | 151.3166 | 263.964 | 185.6136 | 274.2229 | 91.0946 | 203.0291 |  | 251.5681 | 271.6092 | 342.6548 | 127.3061 | 216.3043 | 313.2722 | 134.3648 | 252.5366 | 214.6881 | 286.9211 | 163.0595 | 270.3669 | 0.22244 | 19.7411 | 1.045 | 0.27827 | -39.8414 | 3.116 | 600.09 | 0.2 | 2.4848 | 0.44659 | 0.21162 | -0.26168 | 2.1303 | 1.8121 | 3.0582 | -9.3055 | -9.4344 | -7.2299 | 0.35089 | -0.53598 | 10.2741 | 7.8102
42810.5557 | 9993 | 96.3121 | 65.1384 | 47.7376 | 34.9758 | 23.199 | 20.076 | 17.7125 | 136.6716 | 95.2868 | 69.9419 | 47.304 | 25.6914 | 18.5022 | 16.1699 | 160.2707 | 170.7446 | 440.4528 | 198.7608 | 174.1047 | 364.4916 |  |  |  | 252.0295 | 305.4586 | 265.9008 | 283.2672 | 140.0914 | 297.8213 | 146.6969 | 201.2312 | 130.0065 | 202.8003 | 272.0896 | 168.2311 | 286.259 | 121.0401 |  | 133.1038 | 151.2314 | 81.222 | 115.5926 |  | 24.6667 | 47.0906 | 24.2392 | 45.2818 | 101.0841 | 124.5257 | 167.8194 | 9.3063 | 26.0429 | 8.9212 | 52.5181 | 8.1376 | 42.6021 | 49.1641 | 50.4573 | 15.2319 |  |  | 2.2173 | 0.44627 | 0.050476 | 0.11565 | 2.5202 | 1.5516 | 4.743 | -4.7478 | 0.50169 | 0.5986 | 5.3791 | -0.00050269 | -0.00049448 | -0.00057826 | 237.6391 | 337.718 | 290.7519 | 145.7829 | 85.0513 | 39.6564 | 22.861 | 112.9827 | 86.3688 | 56.5735 | 39.4879 | 25.3793 | 20.5769 | 17.7529 | 82.9571 | 80.2814 | 67.8431 | 40.8137 | 39.6594 | 78.4283 | 56.0151 | 174.1978 | 204.5691 | 241.2528 | 242.111 | 262.8628 | 283.7993 |  |  |  | 303.7755 | 249.7973 | 246.4411 | 249.5555 | 1.6245 | 1.8577 | 473.4007 |  |  | 572.2422 |  |  | 315.2297 | 350.0267 | 181.1453 | 185.1771 | 245.5313 | 125.9668 | 861.3833 | 718.5763 | 725.5553 | 585.4534 | 802.589 |  | 278.6734 | 753.8958 | 254.2309 | 784.6172 | 301.6892 | 722.4388 |  | 733.971 |  |  | 782.122 | 864.1445 | 746.2495 | [6 empty] | 730.3921 |  |  | 723.29 |  |  | 181.8868 | 259.3284 | 315.4409 | 87.7954 | 211.9981 | 319.4043 | 139.1588 | 238.9216 |  | 222.4891 | 287.0025 | 151.2515 | 264.0439 | 185.5832 | 274.3815 | 91.1733 | 203.02 |  | 250.8496 | 271.3128 | 342.6281 | 127.0736 | 216.0983 | 313.3987 | 134.4125 | 252.576 | 214.7962 | 286.9204 | 163.3496 | 270.7083 | 0.23265 | 19.7376 | 1.0457 | 0.27726 | -39.8267 | 3.116 | 604.88 | 0.23 | 2.4796 | 0.83311 | 0.28019 | 0.42412 | 2.2062 | 1.7311 | 3.0266 | -9.2957 | -9.4935 | -7.2236 | 0.36311 | -0.64858 | 10.2934 | 7.7876
42810.5557 | 9994 | 96.3161 | 65.1389 | 47.7408 | 34.9759 | 23.1988 | 20.0768 | 17.7091 | 136.6798 | 95.2922 | 69.9474 | 47.3099 | 25.6947 | 18.4963 | 16.1705 | 160.2499 | 170.7234 | 440.4351 | 198.7369 | 174.0307 | 364.5063 |  |  |  | 252.0153 | 305.4386 | 265.7171 | 283.2488 | 139.9794 | 297.8242 | 146.6966 | 201.22 | 129.7548 | 202.7985 | 272.0683 | 168.0736 | 286.3257 | 120.9821 |  | 132.0288 | 151.3219 | 81.2477 | 116.7865 |  | 24.5225 | 47.0582 | 24.2254 | 45.253 | 100.9721 | 124.5336 | 167.8516 | 9.3813 | 26.0226 | 8.9548 | 52.5031 | 8.129 | 42.6016 | 49.2091 | 50.4522 | 15.2325 |  |  | 2.3691 | -0.072853 | 0.12736 | -0.16362 | 2.3658 | 1.4248 | 4.4072 | -4.9036 | 0.25942 | 1.3851 | 5.366 | -0.00052898 | -0.00053883 | -0.00056183 | 236.2028 | 332.6276 | 290.7909 | 145.81 | 85.0617 | 39.6518 | 22.8623 | 112.9779 | 86.3795 | 56.5761 | 39.486 | 25.383 | 20.5727 | 17.7512 | 83.7559 | 81.7048 | 68.8279 | 41.2591 | 40.5822 | 78.4708 | 56.0054 | 174.1977 | 204.5629 | 241.2266 | 242.0914 | 262.8434 | 283.7719 |  |  |  | 303.7008 | 248.9098 | 246.1302 | 249.1046 | 0.76669 | 0.85935 | 472.3553 |  |  | 571.6537 |  |  | 315.2529 | 350.0018 | 181.3988 | 185.1814 | 245.5067 | 125.6712 | 861.6416 | 718.5787 | 725.7062 | 586.0285 | 802.9122 |  | 278.6209 | 754.7565 | 254.2104 | 784.3129 | 301.774 | 722.0002 |  | 734.1163 |  |  | 782.1939 | 863.9299 | 745.5907 | [6 empty] | 730.3072 |  |  | 723.2324 |  |  | 182.4916 | 259.1595 | 315.4835 | 88.1962 | 212.3207 | 319.4013 | 139.1658 | 239.2034 |  | 222.3649 | 287.1699 | 151.2738 | 264.0392 | 185.8385 | 274.1103 | 91.0889 | 202.9645 |  | 249.8219 | 271.4074 | 342.6005 | 126.8305 | 216.0533 | 313.4378 | 134.2711 | 252.6214 | 215.3173 | 287.0628 | 163.581 | 270.8114 | 0.25172 | 19.7314 | 1.0468 | 0.27788 | -39.9174 | 3.116 | 621.25 | 0.19 | 2.5631 | -0.33659 | 0.44504 | -0.50443 | 2.1376 | 1.6589 | 2.9175 | -9.3081 | -9.5186 | -7.2091 | 0.27949 | -0.75917 | 10.2647 | 7.7948
42810.5557 | 9995 | 96.3221 | 65.1508 | 47.7486 | 34.9815 | 23.2002 | 20.0785 | 17.7074 | 136.6917 | 95.3044 | 69.9506 | 47.3196 | 25.6964 | 18.5091 | 16.1714 | 160.2428 | 170.7109 | 440.4274 | 198.7229 | 173.8353 | 364.4888 |  |  |  | 252.0168 | 305.4152 | 265.7356 | 283.2166 | 139.3382 | 297.9089 | 146.6881 | 201.205 | 130.463 | 202.7868 | 272.0356 | 168.3692 | 286.374 | 121.3419 |  | 131.4243 | 151.5584 | 82.271 | 117.9744 |  | 24.4111 | 47.0562 | 24.2001 | 45.1172 | 100.5984 | 124.6777 | 167.7546 | 9.4697 | 25.9955 | 9.1535 | 52.4967 | 8.1336 | 42.6231 | 49.254 | 50.4579 | 15.2364 |  |  | 2.3672 | -0.27196 | 0.17139 | -0.015114 | 2.1562 | 1.6068 | 4.6319 | -5.0462 | 0.56766 | 1.3388 | 5.4347 | -0.00050105 | -0.00054705 | -0.00053719 | 237.1477 | 331.3078 | 290.8156 | 145.836 | 85.0746 | 39.6648 | 22.8704 | 112.9901 | 86.3903 | 56.5913 | 39.4935 | 25.3875 | 20.5796 | 17.7516 | 81.076 | 81.4141 | 68.5875 | 40.7291 | 39.5546 | 78.3976 | 55.9957 | 174.1925 | 204.549 | 241.2015 | 242.073 | 262.8288 | 283.7468 |  |  |  | 303.6299 | 249.1011 | 246.3814 | 250.2249 | 1.0392 | 1.0095 | 472.9758 |  |  | 572.4077 |  |  | 315.2603 | 349.9778 | 181.3105 | 185.172 | 245.4985 | 126.6688 | 861.6194 | 718.5509 | 725.5926 | 586.2245 | 803.1261 |  | 278.6132 | 754.6452 | 254.1757 | 784.6384 | 301.7442 | 722.3807 |  | 734.192 |  |  | 783.6069 | 864.1609 | 748.8262 | [6 empty] | 730.2595 |  |  | 723.1645 |  |  | 182.3306 | 259.1277 | 315.7589 | 88.4794 | 212.5276 | 319.3541 | 139.5821 | 239.2432 |  | 222.0744 | 287.5044 | 151.0316 | 263.9249 | 185.9608 | 273.9527 | 90.841 | 202.9911 |  | 249.3204 | 271.2465 | 342.5673 | 126.8345 | 216.1918 | 313.3839 | 134.1925 | 252.6229 | 215.8301 | 287.1059 | 163.5288 | 271.0193 | 0.40791 | 19.7309 | 1.0487 | 0.28061 | -39.9327 | 3.116 | 607.66 | 0.24 | 2.5622 | -0.65033 | 0.51626 | -0.15331 | 2.0411 | 1.762 | 2.9915 | -9.3145 | -9.5176 | -7.2202 | 0.5684 | -0.7336 | 10.235 | 7.7586
42810.5557 | 9996 | 96.3332 | 65.1602 | 47.7622 | 34.9906 | 23.2072 | 20.0809 | 17.7043 | 136.7116 | 95.3144 | 69.9601 | 47.3241 | 25.704 | 18.5116 | 16.173 | 160.2301 | 170.6883 | 440.4172 | 198.7063 | 173.6389 | 364.4346 |  |  |  | 252.0106 | 305.3861 | 265.7603 | 283.3041 | 137.9105 | 297.7737 | 146.6908 | 201.1777 | 130.5816 | 202.7775 | 272.0126 | 168.5597 | 286.3972 | 121.5357 |  | 131.3267 | 151.5727 | 82.5029 | 117.7207 |  | 24.3394 | 47.0958 | 24.1682 | 44.9992 | 100.6494 | 124.8152 | 167.7963 | 9.5059 | 25.9901 | 9.3245 | 52.4703 | 8.14 | 42.6214 | 49.2829 | 50.4559 | 15.24 |  |  | 2.2206 | -0.19705 | 0.30872 | -0.082138 | 2.1719 | 1.8776 | 4.7548 | -5.1572 | 0.42152 | 2.2025 | 5.5585 | -0.00052076 | -0.00050269 | -0.00056676 | 238.1725 | 331.0899 | 290.8454 | 145.8571 | 85.0878 | 39.6813 | 22.8763 | 113.0009 | 86.3964 | 56.6145 | 39.5118 | 25.3941 | 20.5826 | 17.7529 | 78.2956 | 77.791 | 65.3048 | 40.5658 | 37.5496 | 78.2931 | 55.9572 | 174.1811 | 204.5403 | 241.1749 | 242.0509 | 262.805 | 283.7241 |  |  |  | 303.5833 | 249.0154 | 247.2575 | 250.635 | 1.6326 | 0.78369 | 474.1946 |  |  | 573.4186 |  |  | 315.2755 | 349.9447 | 181.0336 | 185.1644 | 245.4911 | 126.3363 | 861.4225 | 718.4859 | 720.0947 | 585.9558 | 803.0054 |  | 278.6343 | 755.5049 | 254.1674 | 784.8761 | 301.6004 | 731.3754 |  | 734.9733 |  |  | 784.3794 | 864.0313 | 750.7648 | [6 empty] | 730.0835 |  |  | 723.1809 |  |  | 182.2872 | 259.0712 | 316.1766 | 88.7699 | 212.4317 | 319.296 | 139.5537 | 239.0085 |  | 221.8537 | 287.3026 | 150.9985 | 264.0016 | 186.1504 | 273.8647 | 91.0131 | 202.9813 |  | 248.8089 | 271.079 | 342.5377 | 127.021 | 216.3572 | 313.4233 | 134.6211 | 252.553 | 215.7518 | 287.2726 | 163.5552 | 271.0401 | 0.24016 | 19.7286 | 1.049 | 0.28098 | -39.8947 | 3.116 | 612.96 | 0.25 | 2.4814 | -0.55359 | 0.69294 | -0.35742 | 2.0489 | 1.905 | 3.0315 | -9.3098 | -9.542 | -7.237 | 0.86469 | -0.37345 | 10.2436 | 7.7439
42810.5557 | 9997 | 96.3394 | 65.1622 | 47.7527 | 34.9854 | 23.2032 | 20.0832 | 17.7146 | 136.7233 | 95.3172 | 69.9728 | 47.3375 | 25.7141 | 18.5129 | 16.1641 | 160.2215 | 170.6687 | 440.4174 | 198.6819 | 173.5406 | 364.3579 |  |  |  | 252.0064 | 305.3646 | 265.9881 | 283.2979 | 138.7823 | 297.7633 | 146.6881 | 201.1648 | 130.8554 | 202.7755 | 271.9839 | 168.5821 | 286.3745 | 121.5971 |  | 130.5637 | 150.8575 | 83.8891 | 118.2491 |  | 24.3196 | 47.1481 | 24.1643 | 44.9195 | 100.6695 | 124.9098 | 168.04 | 9.316 | 25.9806 | 9.6374 | 52.4352 | 8.1391 | 42.6185 | 49.3141 | 50.457 | 15.2299 |  |  | 2.4591 | -0.14382 | 0.007764 | -0.23853 | 2.4348 | 2.0143 | 4.4183 | -5.3563 | 0.74903 | 1.2171 | 5.3386 | -0.00049941 | -0.00056676 | -0.0005569 | 238.3953 | 331.5198 | 290.8715 | 145.8675 | 85.1024 | 39.6863 | 22.8686 | 112.9985 | 86.4042 | 56.6214 | 39.5108 | 25.3947 | 20.5804 | 17.7527 | 80.4619 | 77.0376 | 62.8371 | 40.125 | 36.5365 | 78.2809 | 55.9087 | 174.1872 | 204.5263 | 241.1613 | 242.0408 | 262.7872 | 283.6986 |  |  |  | 303.5743 | 248.7793 | 248.603 | 249.5655 | 1.7714 | 1.7245 | 486.0322 |  |  | 576.7355 |  |  | 315.2868 | 349.9181 | 181.5063 | 185.1654 | 245.4832 | 126.778 | 861.03 | 718.5068 | 719.1445 | 585.4648 | 802.6951 |  | 278.6132 | 755.5604 | 254.1536 | 784.8662 | 301.487 | 741.0732 |  | 735.7864 |  |  | 784.4933 | 863.4447 | 748.3186 | [6 empty] | 729.9291 |  |  | 723.1444 |  |  | 182.2699 | 259.2936 | 316.6871 | 88.7198 | 212.4618 | 319.2675 | 139.3677 | 238.7323 |  | 222.1154 | 287.0131 | 151.1627 | 264.1476 | 186.1382 | 273.8401 | 91.3937 | 202.9262 |  | 248.8045 | 271.5388 | 342.5137 | 127.4965 | 216.6421 | 313.4652 | 135.209 | 252.5462 | 215.4134 | 287.0692 | 163.7606 | 271.0023 | 0.34243 | 19.728 | 1.0493 | 0.28058 | -39.8716 | 3.1161 | 634.85 | 0.23 | 2.6112 | -0.47299 | 0.1099 | -0.60914 | 2.1696 | 1.9733 | 2.9226 | -9.3026 | -9.5444 | -7.2448 | 0.62252 | -0.10504 | 10.2274 | 7.773
42810.5558 | 9998 | 96.3331 | 65.1585 | 47.762 | 34.9843 | 23.196 | 20.0677 | 17.692 | 136.7237 | 95.3138 | 69.9701 | 47.3297 | 25.7015 | 18.4974 | 16.1641 | 160.2141 | 170.6577 | 440.3986 | 198.6686 | 173.6352 | 364.3044 |  |  |  | 251.9976 | 305.3611 | 266.0422 | 283.26 | 136.8319 | 297.4353 | 146.6847 | 201.1435 | 131.2512 | 202.7727 | 271.9654 | 168.474 | 286.3564 | 121.7206 |  | 129.4594 | 150.5182 | 84.1304 | 119.2027 |  | 24.3247 | 47.1659 | 24.1259 | 44.8719 | 100.8419 | 125.205 | 168.5036 | 8.8536 | 25.9773 | 9.909 | 52.4397 | 8.1423 | 42.6197 | 49.3669 | 50.467 | 15.2393 |  |  | 2.2108 | -0.12148 | -0.006692 | -0.28059 | 2.3362 | 1.9393 | 4.6799 | -5.3892 | 0.7177 | 2.1639 | 5.391 | -0.00054212 | -0.00053555 | -0.00054705 | 237.3597 | 333.4663 | 290.9073 | 145.8948 | 85.1163 | 39.6923 | 22.8769 | 113.0016 | 86.4167 | 56.6383 | 39.5218 | 25.3979 | 20.5839 | 17.7521 | 82.3925 | 77.7747 | 62.9216 | 40.9735 | 36.9526 | 78.32 | 55.8584 | 174.1783 | 204.5192 | 241.1406 | 242.0154 | 262.7616 | 283.657 |  |  |  | 303.5349 | 247.8871 | 249.5226 | 248.2892 | 1.6926 | 0.83959 | 488.6709 |  |  | 576.928 |  |  | 315.3086 | 349.8869 | 181.0594 | 185.1606 | 245.4781 | 126.6212 | 860.8939 | 718.5972 | 719.2287 | 585.3025 | 802.2699 |  | 278.6017 | 754.4541 | 254.1694 | 784.8859 | 301.4815 | 741.3217 |  | 736.075 |  |  | 784.0533 | 862.6622 | 744.318 | [6 empty] | 729.885 |  |  | 723.1621 |  |  | 182.6843 | 259.291 | 316.8066 | 88.7432 | 212.5395 | 319.261 | 139.6137 | 238.6095 |  | 222.7253 | 287.002 | 151.2488 | 264.3164 | 186.1172 | 273.8976 | 91.5593 | 202.8436 |  | 249.8927 | 271.3415 | 342.4979 | 127.5167 | 216.8843 | 313.5819 | 135.2161 | 252.6252 | 214.8137 | 286.6272 | 163.8852 | 270.908 | 0.26751 | 19.7261 | 1.0481 | 0.27924 | -39.7847 | 3.116 | 611.51 | 0.27 | 2.4751 | -0.43471 | -0.10203 | -0.66068 | 2.126 | 1.937 | 3.009 | -9.2915 | -9.5127 | -7.2457 | 0.41274 | -0.12042 | 10.1997 | 7.8056
42810.5558 | 9999 | 96.3472 | 65.1706 | 47.7779 | 34.9989 | 23.205 | 20.0709 | 17.7038 | 136.7503 | 95.3239 | 69.9953 | 47.3493 | 25.7162 | 18.5129 | 16.1673 | 160.2065 | 170.6357 | 440.3893 | 198.6522 | 173.6608 | 364.3035 |  |  |  | 251.9898 | 305.3326 | 266.2416 | 283.4101 | 136.4584 | 297.3208 | 146.6777 | 201.1243 | 130.6182 | 202.7613 | 271.9335 | 168.5846 | 286.3738 | 121.7736 |  | 129.9975 | 150.9196 | 84.3326 | 118.5329 |  | 24.3143 | 47.1421 | 24.1276 | 44.9157 | 101.302 | 125.5469 | 168.5739 | 8.4136 | 25.9612 | 10.009 | 52.4553 | 8.1382 | 42.6182 | 49.4179 | 50.4908 | 15.2439 |  |  | 1.9111 | -0.11425 | 0.02288 | -0.13471 | 2.7305 | 1.4445 | 4.6562 | -5.3662 | 0.39466 | 1.3132 | 5.4538 | -0.00050762 | -0.00051748 | -0.00056019 | 237.702 | 337.1559 | 290.9385 | 145.9041 | 85.1188 | 39.6948 | 22.8778 | 113.0014 | 86.4203 | 56.6422 | 39.5205 | 25.4012 | 20.5849 | 17.7525 | 84.1986 | 78.6745 | 62.8061 | 41.0162 | 37.9334 | 78.3151 | 55.8094 | 174.1668 | 204.5055 | 241.1123 | 241.9956 | 262.74 | 283.6446 |  |  |  | 303.5311 | 246.8882 | 250.9836 | 245.8079 | 1.4008 | 1.2216 | 488.5772 |  |  | 576.2984 |  |  | 315.3036 | 349.8565 | 181.3204 | 185.1474 | 245.4526 | 126.2034 | 860.8014 | 718.5646 | 719.4477 | 585.7412 | 802.132 |  | 278.6553 | 754.1669 | 254.1612 | 784.5499 | 301.5397 | 738.0399 |  | 735.6907 |  |  | 783.067 | 863.0517 | 745.0386 | [6 empty] | 729.9299 |  |  | 723.1304 |  |  | 183.5899 | 259.4071 | 316.5508 | 88.4152 | 212.5304 | 319.2627 | 139.9339 | 238.8428 |  | 222.4138 | 286.9054 | 151.1337 | 263.9363 | 186.1248 | 273.9522 | 91.6445 | 202.777 |  | 249.7423 | 271.4337 | 342.4684 | 127.766 | 217.0042 | 313.6887 | 135.0089 | 252.5665 | 214.9629 | 286.5232 | 163.7001 | 270.8328 | 0.24016 | 19.7259 | 1.0497 | 0.2817 | -39.8388 | 3.116 | 594.32 | 0.28 | 2.3011 | -0.42157 | 0.18865 | -0.45776 | 2.2994 | 1.6725 | 3.0027 | -9.2842 | -9.5052 | -7.2323 | 0.21147 | -0.11344 | 10.2195 | 7.8743
42810.5558 | 10000 | 96.3464 | 65.1801 | 47.7773 | 34.9982 | 23.2021 | 20.0677 | 17.6942 | 136.7592 | 95.3301 | 69.9946 | 47.3592 | 25.7111 | 18.5086 | 16.1615 | 160.1919 | 170.6199 | 440.3765 | 198.6342 | 173.7021 | 364.3042 |  |  |  | 251.982 | 305.315 | 266.1718 | 283.3735 | 137.4741 | 297.5323 | 146.6752 | 201.1137 | 130.5921 | 202.7567 | 271.9004 | 168.4539 | 286.4023 | 121.559 |  | 130.4635 | 150.8156 | 84.88 | 118.0517 |  | 24.213 | 47.0707 | 24.07 | 44.9007 | 101.6198 | 125.403 | 168.4602 | 7.989 | 25.9474 | 10.0135 | 52.4495 | 8.147 | 42.6033 | 49.4473 | 50.5149 | 15.2485 |  |  | 2.4946 | 0.004687 | 0.11356 | -0.14785 | 2.4519 | 1.8907 | 4.8672 | -5.3478 | 1.6203 | 1.6021 | 5.4473 | -0.00050269 | -0.00048134 | -0.00055526 | 240.3246 | 338.1635 | 290.953 | 145.9264 | 85.1241 | 39.6843 | 22.8687 | 112.9944 | 86.4151 | 56.6339 | 39.5207 | 25.3932 | 20.5705 | 17.7343 | 84.0179 | 79.9413 | 63.4181 | 41.896 | 38.9874 | 78.3133 | 55.753 | 174.1604 | 204.4925 | 241.0901 | 241.9744 | 262.7159 | 283.6139 |  |  |  | 303.5338 | 246.51 | 249.3474 | 245.2686 | 1.8435 | 0.92446 | 489.6055 |  |  | 573.3629 |  |  | 315.317 | 349.8225 | 181.4188 | 185.1419 | 245.4349 | 126.5012 | 860.6809 | 718.5649 | 724.9086 | 585.5046 | 802.0618 |  | 278.7395 | 755.0501 | 254.1609 | 784.3887 | 301.5859 | 728.0822 |  | 734.9842 |  |  | 782.8949 | 862.7315 | 743.9247 | [6 empty] | 729.8027 |  |  | 723.1364 |  |  | 183.9798 | 259.8069 | 316.0459 | 88.2737 | 212.4452 | 319.2469 | 140.3839 | 239.1854 |  | 221.9858 | 286.4892 | 151.064 | 263.9823 | 185.8666 | 274.1496 | 91.4048 | 202.8723 |  | 248.9886 | 271.6557 | 342.464 | 128.2598 | 217.1987 | 313.8581 | 134.7818 | 252.6536 | 215.1786 | 286.8393 | 163.5142 | 270.6258 | 0.14502 | 19.7245 | 1.0502 | 0.28225 | -39.8193 | 3.116 | 593.62 | 0.26 | 2.6295 | 0.085377 | 0.42025 | -0.47952 | 2.1785 | 1.913 | 3.0694 | -9.2767 | -9.5298 | -7.2245 | 0.23133 | -0.18816 | 10.2348 | 7.8894
42810.5558 | 10001 | 96.35 | 65.1868 | 47.7774 | 34.9982 | 23.2015 | 20.0667 | 17.6962 | 136.7705 | 95.3351 | 69.9963 | 47.3616 | 25.7082 | 18.5066 | 16.1605 | 160.1868 | 170.604 | 440.3683 | 198.6105 | 173.6705 | 364.3341 |  |  |  | 251.9811 | 305.2889 | 266.5096 | 283.3615 | 137.198 | 297.5399 | 146.6765 | 201.0988 | 131.0149 | 202.746 | 271.8835 | 168.2988 | 286.4075 | 121.2576 |  | 130.6737 | 150.7679 | 85.154 | 117.3114 |  | 24.2266 | 47.0358 | 24.0209 | 44.8837 | 101.5898 | 125.4822 | 168.1077 | 7.7504 | 25.9415 | 10.0345 | 52.4658 | 8.1458 | 42.581 | 49.4755 | 50.5404 | 15.2516 |  |  | 1.9059 | -0.15433 | 0.097788 | -0.57432 | 2.3428 | 2.2344 | 4.9256 | -5.3221 | 0.90938 | 1.8247 | 5.3046 | -0.00051419 | -0.00056676 | -0.00056512 | 240.599 | 338.5368 | 290.9812 | 145.938 | 85.1277 | 39.6996 | 22.8735 | 113.0047 | 86.4261 | 56.6432 | 39.5185 | 25.3993 | 20.5777 | 17.7486 | 88.2345 | 81.3784 | 63.444 | 42.416 | 38.621 | 78.4475 | 55.7105 | 174.1514 | 204.4879 | 241.0674 | 241.9542 | 262.6886 | 283.5808 |  |  |  | 303.5174 | 246.4577 | 249.7339 | 245.5877 | 1.5832 | 1.5167 | 478.1734 |  |  | 572.3068 |  |  | 315.3372 | 349.8081 | 181.6204 | 185.1528 | 245.4309 | 127.0391 | 860.9675 | 718.6225 | 722.831 | 585.3489 | 801.752 |  | 278.8424 | 755.6862 | 254.1592 | 786.6109 | 301.5832 | 733.6961 |  | 735.6587 |  |  | 782.8232 | 862.661 | 744.0014 | [6 empty] | 729.6386 |  |  | 723.1195 |  |  | 184.1265 | 259.9181 | 315.7404 | 88.157 | 212.6948 | 319.2061 | 140.6279 | 239.1861 |  | 221.8207 | 286.716 | 150.3952 | 264.1168 | 185.8516 | 274.0162 | 91.7687 | 202.8778 |  | 248.7502 | 271.8327 | 342.4462 | 128.4551 | 217.4285 | 314.0386 | 134.9671 | 252.7339 | 214.9219 | 287.0929 | 163.53 | 270.5824 | 0.37999 | 19.7228 | 1.0502 | 0.28117 | -39.7966 | 3.116 | 593.13 | 0.22 | 2.2983 | -0.48989 | 0.38995 | -0.94503 | 2.1297 | 2.0799 | 3.0881 | -9.2613 | -9.5476 | -7.2865 | -0.22095 | -0.1961 | 10.2557 | 7.8794
42810.5558 | 10002 | 96.363 | 65.1972 | 47.7899 | 35.0056 | 23.2036 | 20.0732 | 17.7011 | 136.7784 | 95.3444 | 70.0076 | 47.369 | 25.7174 | 18.5053 | 16.1685 | 160.1787 | 170.5925 | 440.3638 | 198.6015 | 173.5554 | 364.3301 |  |  |  | 251.983 | 305.2724 | 266.8387 | 283.5629 | 136.2205 | 297.5487 | 146.6753 | 201.0885 | 130.8132 | 202.7337 | 271.8601 | 168.1118 | 286.3845 | 120.9974 |  | 130.6316 | 150.8545 | 85.3101 | 117.4978 |  | 24.1179 | 46.9428 | 24.0031 | 44.9571 | 101.5684 | 125.4788 | 167.8424 | 7.6171 | 25.9246 | 9.9108 | 52.4698 | 8.1497 | 42.5483 | 49.4896 | 50.5655 | 15.248 |  |  | 2.3547 | -0.17011 | 0.32252 | -0.22473 | 2.5432 | 1.846 | 4.6444 | -5.0002 | 0.92145 | 0.26271 | 5.4198 | -0.00053062 | -0.00050269 | -0.0005569 | 240.6989 | 338.6466 | 291.0075 | 145.958 | 85.1422 | 39.7133 | 22.8762 | 113.0024 | 86.4325 | 56.6551 | 39.533 | 25.4023 | 20.5801 | 17.748 | 93.4093 | 83.3451 | 65.9024 | 43.256 | 39.7396 | 78.6216 | 55.6735 | 174.1526 | 204.4761 | 241.0431 | 241.9345 | 262.6614 | 283.5586 |  |  |  | 303.482 | 245.529 | 249.3868 | 244.7758 | 1.9709 | 0.92954 | 482.0178 |  |  | 575.4668 |  |  | 315.3403 | 349.7811 | 181.4261 | 185.1334 | 245.4079 | 126.6441 | 860.9946 | 718.6441 | 719.7109 | 585.0252 | 802.5007 |  | 278.8921 | 756.5036 | 254.179 | 786.721 | 301.5795 | 741.7248 |  | 736.3147 |  |  | 782.3272 | 863.0982 | 746.2512 | [6 empty] | 729.5863 |  |  | 723.1317 |  |  | 184.2543 | 259.8142 | 316.3218 | 88.4321 | 213.1469 | 319.1709 | 141.0603 | 239.4185 |  | 222.0153 | 287.2586 | 149.9924 | 264.2216 | 186.1173 | 274.1077 | 91.6954 | 202.8085 |  | 248.5521 | 271.7077 | 342.4311 | 128.3802 | 217.6295 | 314.1118 | 135.0711 | 252.8541 | 215.18 | 287.2848 | 163.8198 | 270.5339 | 0.38827 | 19.7208 | 1.0487 | 0.28001 | -39.7045 | 3.116 | 586.11 | 0.22 | 2.5547 | -0.51424 | 0.70809 | -0.59107 | 2.2189 | 1.8905 | 2.9986 | -9.2788 | -9.5691 | -7.2898 | -0.77487 | -0.47366 | 10.2489 | 7.8994
42810.5558 | 10003 | 96.3693 | 65.2084 | 47.803 | 35.0142 | 23.2025 | 20.074 | 17.6987 | 136.7925 | 95.3511 | 70.0186 | 47.3707 | 25.7238 | 18.5195 | 16.1706 | 160.1781 | 170.5781 | 440.3592 | 198.5891 | 173.4613 | 364.3532 |  |  |  | 251.9843 | 305.2449 | 267.3199 | 283.9011 | 135.0996 | 297.4562 | 146.6697 | 201.064 | 131.4482 | 202.7195 | 271.8383 | 168.2404 | 286.3962 | 121.1522 |  | 131.0154 | 150.6901 | 85.957 | 117.9829 |  | 23.967 | 46.9436 | 24.0393 | 45.1243 | 101.4671 | 125.5917 | 167.9221 | 7.6118 | 25.9018 | 9.6101 | 52.4776 | 8.1633 | 42.5248 | 49.4991 | 50.6095 | 15.2586 |  |  | 2.1503 | 0.17488 | 0.15102 | -0.20568 | 2.4144 | 1.7974 | 4.6004 | -4.8221 | 0.52544 | 1.3174 | 5.3896 | -0.00049941 | -0.0005454 | -0.00055198 | 239.1158 | 336.2602 | 291.0364 | 145.9805 | 85.1558 | 39.718 | 22.8829 | 113.0094 | 86.4344 | 56.6539 | 39.5391 | 25.4071 | 20.581 | 17.7452 | 97.8732 | 84.6261 | 66.1722 | 42.5269 | 39.3828 | 78.8223 | 55.6286 | 174.1385 | 204.4636 | 241.019 | 241.9175 | 262.6438 | 283.5353 |  |  |  | 303.4665 | 244.7505 | 249.1819 | 244.2557 | 2.2994 | 2.0736 | 488.4782 |  |  | 575.0361 |  |  | 315.3477 | 349.7641 | 181.8476 | 185.1279 | 245.3984 | 127.1832 | 860.7889 | 718.7066 | 719.437 | 584.8723 | 802.5999 |  | 278.9478 | 756.2041 | 254.1968 | 786.152 | 301.5767 | 741.4714 |  | 736.1488 |  |  | 782.5229 | 862.9847 | 746.0168 | [6 empty] | 729.542 |  |  | 723.1103 |  |  | 184.6378 | 259.7463 | 316.7599 | 88.731 | 213.4142 | 319.1539 | 141.038 | 239.6392 |  | 222.2113 | 287.5565 | 149.8695 | 264.3428 | 186.1497 | 273.9952 | 91.6251 | 202.6247 |  | 249.1878 | 271.57 | 342.4137 | 128.3423 | 217.7551 | 313.9577 | 134.9788 | 252.8851 | 214.8889 | 287.0943 | 164.0831 | 270.6556 | 0.49227 | 19.7197 | 1.0494 | 0.28179 | -39.6959 | 3.116 | 588.14 | 0.16 | 2.4411 | 0.5214 | 0.48453 | -0.56546 | 2.1623 | 1.8657 | 2.9848 | -9.2779 | -9.5597 | -7.2742 | -1.2466 | -0.50899 | 10.2363 | 7.9128
42810.5558 | 10004 | 96.3794 | 65.2191 | 47.8033 | 35.0138 | 23.2085 | 20.0816 | 17.7068 | 136.8068 | 95.3649 | 70.0299 | 47.3892 | 25.734 | 18.5199 | 16.1643 | 160.1662 | 170.5541 | 440.3524 | 198.5632 | 173.3694 | 364.3731 |  |  |  | 251.9704 | 305.2126 | 267.7786 | 284.2053 | 136.1942 | 297.4732 | 146.6728 | 201.0564 | 131.8383 | 202.7079 | 271.8086 | 168.2343 | 286.3978 | 121.0228 |  | 131.0204 | 150.8518 | 86.002 | 118.0659 |  | 23.8315 | 46.9603 | 24.0815 | 45.2177 | 101.3989 | 126.0263 | 168.1114 | 7.6662 | 25.9031 | 9.4219 | 52.4787 | 8.161 | 42.4857 | 49.4847 | 50.6354 | 15.2569 |  |  | 2.2535 | 0.17291 | 0.089904 | -0.21291 | 2.5682 | 1.5622 | 4.2534 | -4.9331 | 0.57272 | 1.3146 | 5.4393 | -0.00052898 | -0.00051912 | -0.00053062 | 239.1038 | 337.5394 | 291.0646 | 145.9945 | 85.1657 | 39.7159 | 22.8798 | 113.0081 | 86.4434 | 56.655 | 39.5452 | 25.4039 | 20.5746 | 17.7412 | 100.5849 | 85.8133 | 68.2821 | 43.2905 | 39.6057 | 78.9881 | 55.6349 | 174.1381 | 204.452 | 240.9988 | 241.8987 | 262.6201 | 283.4991 |  |  |  | 303.4706 | 244.9893 | 248.7735 | 245.1058 | 1.146 | 1.2979 | 489.7241 |  |  | 573.1478 |  |  | 315.3449 | 349.7444 | 182.7166 | 185.1239 | 245.3762 | 127.3128 | 860.8567 | 718.6482 | 720.1929 | 584.6321 | 802.4519 |  | 279.0086 | 755.8387 | 254.2016 | 784.2152 | 301.5746 | 740.1779 |  | 736.2602 |  |  | 782.177 | 863.1053 | 746.2886 | [6 empty] | 729.4822 |  |  | 723.0857 |  |  | 184.4714 | 259.7557 | 317.0478 | 89.0984 | 213.568 | 319.1978 | 140.7191 | 239.5536 |  | 222.4458 | 287.4208 | 150.1331 | 264.3764 | 186.0342 | 273.8855 | 91.6113 | 202.5752 |  | 249.7395 | 271.3718 | 342.3873 | 128.3222 | 217.8618 | 313.6846 | 134.81 | 252.8812 | 215.2079 | 286.776 | 164.0012 | 270.8317 | 0.35071 | 19.7183 | 1.0479 | 0.28138 | -39.7583 | 3.116 | 590.32 | 0.3 | 2.499 | 0.51848 | 0.37386 | -0.57532 | 2.2313 | 1.7403 | 2.8716 | -9.2698 | -9.5492 | -7.2205 | -1.5278 | -0.74267 | 10.2341 | 7.8895
42810.5558 | 10005 | 96.381 | 65.2268 | 47.8041 | 35.0172 | 23.2036 | 20.076 | 17.6877 | 136.8168 | 95.3631 | 70.0342 | 47.3798 | 25.7191 | 18.5068 | 16.1633 | 160.1472 | 170.5284 | 440.3361 | 198.5367 | 173.2205 | 364.3473 |  |  |  | 251.9552 | 305.1825 | 267.8855 | 284.253 | 137.302 | 297.4799 | 146.6662 | 201.0456 | 131.3363 | 202.7131 | 271.7787 | 167.9527 | 286.3946 | 120.4036 |  | 130.1091 | 151.264 | 85.3909 | 117.974 |  | 23.7473 | 46.8961 | 24.0632 | 45.3866 | 101.5259 | 125.6122 | 168.3846 | 7.7596 | 25.9013 | 9.3264 | 52.497 | 8.1654 | 42.4602 | 49.4489 | 50.6755 | 15.2644 |  |  | 2.6458 | 0.051999 | 0.043248 | -0.30687 | 2.0523 | 1.4524 | 4.4979 | -4.9607 | 0.50169 | 1.3056 | 5.4616 | -0.00054869 | -0.00051091 | -0.00052898 | 240.684 | 338.1346 | 291.0961 | 146.0118 | 85.1768 | 39.7182 | 22.8843 | 113.0153 | 86.4517 | 56.6665 | 39.5551 | 25.4069 | 20.5833 | 17.7482 | 98.4812 | 85.8654 | 68.5893 | 42.4079 | 39.3074 | 79.014 | 55.6085 | 174.1368 | 204.4429 | 240.9684 | 241.8736 | 262.599 | 283.473 |  |  |  | 303.4428 | 244.5308 | 247.5039 | 245.5022 | 1.2801 | 1.4305 | 486.9806 |  |  | 571.3459 |  |  | 315.3452 | 349.7212 | 182.8178 | 185.1229 | 245.3577 | 127.1369 | 860.7588 | 718.6247 | 723.107 | 584.173 | 802.7069 |  | 279.0668 | 756.4492 | 254.217 | 782.7061 | 301.6407 | 732.1855 |  | 735.8507 |  |  | 781.8594 | 863.5263 | 747.8221 | [6 empty] | 729.4411 |  |  | 723.0732 |  |  | 184.057 | 259.7666 | 317.2615 | 89.4687 | 213.4272 | 319.2614 | 140.5218 | 239.6593 |  | 222.2911 | 287.5432 | 150.4992 | 264.3048 | 185.8723 | 274.0317 | 91.4454 | 202.71 |  | 250.6395 | 271.2471 | 342.3759 | 128.2687 | 217.8861 | 313.5396 | 134.7213 | 253.0166 | 215.641 | 286.4676 | 164.0111 | 270.6419 | 0.4212 | 19.7152 | 1.0459 | 0.27981 | -39.7782 | 3.116 | 574.16 | 0.24 | 2.7078 | 0.2843 | 0.25927 | -0.69064 | 1.9936 | 1.6771 | 2.9514 | -9.273 | -9.5652 | -7.1739 | -1.2909 | -0.77996 | 10.2364 | 7.8765
42810.5558 | 10006 | 96.3915 | 65.2354 | 47.8112 | 35.0187 | 23.21 | 20.0796 | 17.6877 | 136.8255 | 95.368 | 70.0364 | 47.3913 | 25.7296 | 18.5093 | 16.1625 | 160.1386 | 170.5196 | 440.3328 | 198.5233 | 173.2018 | 364.3322 |  |  |  | 251.9498 | 305.1638 | 267.7984 | 284.2481 | 137.6035 | 297.4892 | 146.6633 | 201.0282 | 131.3303 | 202.6986 | 271.7565 | 167.3855 | 286.3937 | 119.9245 |  | 129.5885 | 151.604 | 84.4246 | 118.1369 |  | 23.6499 | 46.8518 | 24.0347 | 45.5024 | 101.6499 | 125.668 | 168.4573 | 7.9085 | 25.8937 | 9.2047 | 52.5058 | 8.1649 | 42.4364 | 49.4249 | 50.707 | 15.2705 |  |  | 2.4999 | -0.26736 | 0.21147 | -0.060454 | 2.4466 | 1.737 | 4.5866 | -5.2301 | 0.36314 | 1.3532 | 5.3511 | -0.00056676 | -0.00052241 | -0.00056676 | 242.0468 | 338.4093 | 291.1228 | 146.0292 | 85.1912 | 39.7312 | 22.8883 | 113.0143 | 86.4554 | 56.6727 | 39.5618 | 25.4085 | 20.5865 | 17.744 | 93.3463 | 83.1202 | 66.9366 | 41.4967 | 37.9869 | 78.9778 | 55.5699 | 174.1279 | 204.4298 | 240.95 | 241.8505 | 262.5774 | 283.4519 |  |  |  | 303.4391 | 244.149 | 247.8334 | 244.7871 | 1.0584 | 0.96493 | 481.2508 |  |  | 570.0743 |  |  | 315.3605 | 349.7168 | 183.1218 | 185.1215 | 245.355 | 126.094 | 860.7607 | 718.7223 | 722.7551 | 584.1097 | 802.748 |  | 279.1739 | 756.8492 | 254.2426 | 782.4154 | 301.67 | 734.0527 |  | 735.9606 |  |  | 781.5596 | 863.944 | 748.5789 | [6 empty] | 729.4289 |  |  | 723.0485 |  |  | 183.9157 | 259.8621 | 317.3271 | 89.5148 | 212.9359 | 319.3309 | 140.4078 | 239.9125 |  | 222.461 | 287.4705 | 150.5165 | 264.2614 | 185.8774 | 274.0821 | 91.034 | 202.8155 |  | 251.6351 | 271.1602 | 342.3606 | 128.4497 | 217.8451 | 313.6098 | 134.7731 | 253.114 | 215.7297 | 286.4709 | 164.274 | 270.5857 | 0.42255 | 19.7161 | 1.0416 | 0.27805 | -39.8617 | 3.116 | 598.51 | 0.27 | 2.6321 | -0.6446 | 0.57328 | -0.30652 | 2.1769 | 1.8342 | 2.9806 | -9.2671 | -9.5748 | -7.1638 | -0.72477 | -0.60093 | 10.2318 | 7.8961
42810.5559 | 10007 | 96.3995 | 65.2399 | 47.8297 | 35.0304 | 23.2153 | 20.0803 | 17.695 | 136.8451 | 95.3871 | 70.0502 | 47.4018 | 25.7408 | 18.5207 | 16.173 | 160.1312 | 170.5032 | 440.3306 | 198.5079 | 173.2778 | 364.349 |  |  |  | 251.9432 | 305.1501 | 267.8715 | 284.2236 | 136.828 | 297.1974 | 146.6642 | 201.0139 | 130.5682 | 202.6894 | 271.721 | 167.1247 | 286.3765 | 119.5203 |  | 129.448 | 151.4661 | 84.6724 | 118.1015 |  | 23.5784 | 46.8285 | 24.0405 | 45.4332 | 101.8321 | 125.7598 | 168.4125 | 8.0128 | 25.8856 | 9.0795 | 52.5436 | 8.1582 | 42.4248 | 49.4228 | 50.7388 | 15.2664 |  |  | 2.3159 | -0.11425 | 0.22856 | -0.29242 | 2.5445 | 1.988 | 4.4085 | -5.3116 | 0.87922 | 1.3352 | 5.5186 | -0.00052241 | -0.00050269 | -0.00053883 | 241.3374 | 338.899 | 291.155 | 146.0532 | 85.2016 | 39.7357 | 22.8945 | 113.0215 | 86.4684 | 56.6844 | 39.5635 | 25.4166 | 20.5845 | 17.7466 | 90.1275 | 81.658 | 65.7355 | 40.5102 | 37.9766 | 78.9112 | 55.5379 | 174.1158 | 204.4174 | 240.9223 | 241.8298 | 262.5549 | 283.4195 |  |  |  | 303.5101 | 244.1849 | 248.2846 | 244.9854 | 0.65465 | 1.0852 | 485.5587 |  |  | 571.6566 |  |  | 315.3541 | 349.6928 | 183.2954 | 185.1198 | 245.3354 | 126.2627 | 860.6284 | 718.6499 | 723.4911 | 583.8996 | 802.4503 |  | 279.1904 | 756.9834 | 254.2438 | 782.643 | 301.6418 | 732.8558 |  | 736.0422 |  |  | 781.6421 | 863.7473 | 747.4972 | [6 empty] | 729.4012 |  |  | 723.0018 |  |  | 183.8674 | 260.076 | 317.6309 | 89.451 | 212.3178 | 319.3854 | 140.4854 | 240.0844 |  | 222.583 | 287.4362 | 150.4896 | 264.3092 | 185.9814 | 274.0366 | 90.6741 | 202.9778 |  | 252.3172 | 270.8959 | 342.3561 | 128.516 | 217.7992 | 313.7781 | 134.7817 | 253.0824 | 215.6507 | 286.4656 | 164.3754 | 270.8258 | 0.35842 | 19.7119 | 1.0405 | 0.27868 | -39.7891 | 3.116 | 577.77 | 0.24 | 2.5328 | -0.42136 | 0.59597 | -0.67411 | 2.2203 | 1.9625 | 2.9225 | -9.2577 | -9.5784 | -7.1721 | -0.37518 | -0.47129 | 10.2316 | 7.8956
42810.5559 | 10008 | 96.4056 | 65.243 | 47.8299 | 35.0275 | 23.2194 | 20.076 | 17.6966 | 136.8525 | 95.385 | 70.0551 | 47.4129 | 25.738 | 18.5166 | 16.1687 | 160.1229 | 170.4824 | 440.3257 | 198.4986 | 173.3869 | 364.3689 |  |  |  | 251.9391 | 305.1267 | 268.0859 | 284.3891 | 135.7969 | 297.0038 | 146.6727 | 201.0056 | 130.9218 | 202.6829 | 271.7001 | 166.9279 | 286.3969 | 119.2695 |  | 129.0377 | 151.3842 | 85.1032 | 117.9177 |  | 23.5135 | 46.7841 | 24.042 | 45.5085 | 101.9334 | 126.0019 | 168.399 | 8.0499 | 25.8894 | 9.0138 | 52.5664 | 8.1516 | 42.4208 | 49.433 | 50.764 | 15.27 |  |  | 2.3093 | 0.029003 | 0.52426 | -0.16888 | 2.8481 | 1.4899 | 4.4709 | -5.2387 | 0.49138 | 1.6518 | 5.3249 | -0.00050105 | -0.00048298 | -0.00053062 | 240.9114 | 334.9081 | 291.1814 | 146.0736 | 85.2025 | 39.7377 | 22.8927 | 113.0233 | 86.4761 | 56.6854 | 39.5678 | 25.4162 | 20.5836 | 17.7401 | 86.5625 | 82.0495 | 65.4295 | 41.2377 | 38.0481 | 78.8275 | 55.5231 | 174.1073 | 204.3997 | 240.9001 | 241.806 | 262.5303 | 283.3877 |  |  |  | 303.6476 | 245.3594 | 248.1236 | 246.184 | 1.3508 | 1.3511 | 483.4439 |  |  | 571.3336 |  |  | 315.3441 | 349.6618 | 182.3985 | 185.1023 | 245.322 | 126.2848 | 860.4615 | 718.6504 | 723.4974 | 583.8127 | 802.4151 |  | 279.2778 | 759.0086 | 254.2314 | 782.6783 | 301.6331 | 729.4085 |  | 736.2229 |  |  | 782.109 | 863.3885 | 745.3903 | [6 empty] | 729.3567 |  |  | 722.9967 |  |  | 183.9002 | 260.1076 | 318.104 | 89.6278 | 211.9446 | 319.4253 | 140.966 | 240.2186 |  | 222.8545 | 287.6545 | 150.3183 | 264.4313 | 186.0479 | 274.1716 | 90.7506 | 203.1557 |  | 252.0152 | 270.5792 | 342.3564 | 128.453 | 217.7288 | 313.9359 | 134.8601 | 253.1503 | 215.7111 | 286.5234 | 164.351 | 271.0149 | 0.63403 | 19.7092 | 1.038 | 0.27663 | -39.7236 | 3.116 | 582.93 | 0.24 | 2.5287 | 0.21228 | 0.90255 | -0.51225 | 2.3497 | 1.6995 | 2.944 | -9.251 | -9.6354 | -7.1737 | 0.0108 | -0.43905 | 10.2381 | 7.8721
42810.5559 | 10009 | 96.4067 | 65.252 | 47.835 | 35.0335 | 23.2197 | 20.064 | 17.6899 | 136.858 | 95.3916 | 70.0584 | 47.4158 | 25.7384 | 18.512 | 16.1642 | 160.1195 | 170.4705 | 440.316 | 198.4764 | 173.5226 | 364.3752 |  |  |  | 251.9334 | 305.0999 | 268.2931 | 284.5552 | 135.1444 | 296.9898 | 146.6585 | 200.9815 | 130.0797 | 202.677 | 271.674 | 166.6346 | 286.4302 | 118.9256 |  | 128.4149 | 150.7625 | 85.3321 | 116.8636 |  | 23.418 | 46.8221 | 24.0251 | 45.6279 | 102.0116 | 126.2095 | 168.4035 | 7.9941 | 25.8972 | 8.9348 | 52.574 | 8.1516 | 42.4294 | 49.4539 | 50.7817 | 15.2683 |  |  | 2.4296 | -0.075481 | 0.15233 | -0.10251 | 2.4216 | 1.5135 | 4.4131 | -5.2466 | 0.89518 | 0.81217 | 5.3517 | -0.00047805 | -0.00054212 | -0.00054212 | 240.8449 | 334.2221 | 291.2084 | 146.0884 | 85.2206 | 39.7467 | 22.8983 | 113.027 | 86.4908 | 56.6961 | 39.5733 | 25.428 | 20.5974 | 17.7468 | 83.455 | 81.3621 | 65.4353 | 43.5267 | 39.471 | 78.715 | 55.5112 | 174.1053 | 204.3911 | 240.874 | 241.7859 | 262.5029 | 283.3641 |  |  |  | 303.7588 | 245.8736 | 248.6973 | 246.3175 | 1.2701 | 1.1714 | 482.7593 |  |  | 571.1579 |  |  | 315.3439 | 349.6361 | 182.7602 | 185.1147 | 245.3016 | 125.1886 | 860.3432 | 718.7377 | 724.536 | 584.0375 | 802.6385 |  | 279.3161 | 759.9375 | 254.2368 | 782.585 | 301.5431 | 727.5425 |  | 735.7918 |  |  | 782.2102 | 863.3584 | 743.9335 | [6 empty] | 729.2886 |  |  | 722.9631 |  |  | 183.7943 | 260.2288 | 317.9604 | 89.6267 | 211.745 | 319.4165 | 141.1473 | 240.127 |  | 222.9339 | 287.8455 | 149.9806 | 264.5809 | 186.0817 | 274.3162 | 90.4663 | 203.2383 |  | 251.4896 | 269.6734 | 342.3733 | 128.1335 | 217.723 | 314.0239 | 135.0915 | 253.2496 | 215.754 | 286.7228 | 164.2789 | 270.9914 | 0.35842 | 19.7097 | 1.0352 | 0.27523 | -39.7957 | 3.116 | 574.59 | 0.17 | 2.5937 | -0.34249 | 0.48654 | -0.39912 | 2.1672 | 1.7133 | 2.9256 | -9.2546 | -9.6609 | -7.1775 | 0.34246 | -0.4411 | 10.2696 | 7.8763
42810.5559 | 10010 | 96.4159 | 65.2667 | 47.8357 | 35.0427 | 23.2289 | 20.0764 | 17.6934 | 136.8821 | 95.3991 | 70.0736 | 47.4184 | 25.7456 | 18.5129 | 16.1657 | 160.1045 | 170.454 | 440.307 | 198.4588 | 173.5091 | 364.4017 |  |  |  | 251.924 | 305.0738 | 267.5369 | 284.1641 | 133.5027 | 296.9326 | 146.6496 | 200.9586 | 130.4184 | 202.6691 | 271.6529 | 166.3675 | 286.4087 | 118.6624 |  | 128.1747 | 150.4541 | 85.9912 | 115.813 |  | 23.3784 | 46.8533 | 23.9973 | 45.6428 | 102.2047 | 126.3777 | 168.4018 | 7.9668 | 25.904 | 8.8571 | 52.5774 | 8.1445 | 42.434 | 49.4826 | 50.8085 | 15.2791 |  |  | 2.5301 | 0.10983 | 0.043904 | -0.18136 | 2.8028 | 1.6272 | 4.6286 | -4.989 | 1.2093 | 1.3677 | 5.4741 | -0.00054869 | -0.00055526 | -0.00056348 | 241.807 | 334.0423 | 291.235 | 146.1034 | 85.2305 | 39.76 | 22.8969 | 113.0306 | 86.4922 | 56.7103 | 39.5836 | 25.4292 | 20.5943 | 17.748 | 80.0978 | 79.2349 | 63.5202 | 42.9454 | 40.4734 | 78.5674 | 55.4603 | 174.0945 | 204.3802 | 240.8437 | 241.7694 | 262.4825 | 283.3367 |  |  |  | 303.7981 | 245.6153 | 247.2418 | 245.9277 | 0.91357 | 1.4063 | 480.81 |  |  | 570.7624 |  |  | 315.3469 | 349.6156 | 182.6695 | 185.1067 | 245.276 | 125.9548 | 860.1234 | 718.7755 | 724.9233 | 583.7668 | 802.9913 |  | 279.3085 | 759.3825 | 254.2042 | 782.5384 | 301.4059 | 726.2526 |  | 735.597 |  |  | 782.5627 | 863.2483 | 743.772 | [6 empty] | 729.1949 |  |  | 722.9216 |  |  | 183.7087 | 260.6282 | 317.8767 | 89.8149 | 211.4063 | 319.3696 | 140.8514 | 239.869 |  | 222.9943 | 288.0291 | 149.9988 | 264.5406 | 186.339 | 274.3457 | 90.2255 | 203.2985 |  | 251.288 | 269.316 | 342.3797 | 127.8488 | 217.9123 | 314.0835 | 135.2659 | 253.175 | 215.1687 | 287.0939 | 164.1833 | 271.1447 | 0.42891 | 19.7096 | 1.0327 | 0.27363 | -39.7468 | 3.116 | 572.25 | 0.22 | 2.6467 | 0.41314 | 0.26121 | -0.53091 | 2.332 | 1.7769 | 2.9969 | -9.2649 | -9.6475 | -7.1859 | 0.69763 | -0.23439 | 10.2974 | 7.89
42810.5559 | 10011 | 96.4233 | 65.274 | 47.8481 | 35.0478 | 23.2238 | 20.0709 | 17.6931 | 136.8953 | 95.4018 | 70.0818 | 47.429 | 25.7471 | 18.5141 | 16.1653 | 160.0917 | 170.4381 | 440.3026 | 198.4384 | 173.2811 | 364.3824 |  |  |  | 251.9138 | 305.0442 | 267.0495 | 283.8531 | 133.0616 | 296.7457 | 146.6554 | 200.9443 | 130.107 | 202.6658 | 271.6424 | 166.1906 | 286.3981 | 118.196 |  | 127.8005 | 150.371 | 85.5573 | 115.0026 |  | 23.3615 | 46.8332 | 23.984 | 45.5287 | 102.3102 | 126.3853 | 168.5228 | 7.9763 | 25.9002 | 8.8086 | 52.5525 | 8.1347 | 42.4329 | 49.5123 | 50.8249 | 15.2686 |  |  | 2.0478 | 0.088799 | 0.16547 | -0.23591 | 2.7607 | 1.6542 | 4.7423 | -4.9272 | 0.62215 | 0.97519 | 5.4145 | -0.00052405 | -0.00048134 | -0.0005799 | 241.3466 | 335.4172 | 291.2591 | 146.1254 | 85.2401 | 39.7667 | 22.8994 | 113.0328 | 86.4927 | 56.7154 | 39.5915 | 25.4264 | 20.5892 | 17.7506 | 78.2536 | 78.391 | 63.1897 | 43.3901 | 40.2467 | 78.4214 | 55.4141 | 174.087 | 204.3704 | 240.8205 | 241.7524 | 262.4636 | 283.3151 |  |  |  | 303.8238 | 244.9706 | 246.087 | 245.0109 | 1.2614 | 0.63558 | 479.9529 |  |  | 570.2076 |  |  | 315.3449 | 349.5777 | 183.1652 | 185.1024 | 245.2561 | 125.4921 | 859.888 | 718.6158 | 725.2313 | 583.6055 | 802.9692 |  | 279.3659 | 758.9405 | 254.1731 | 782.5103 | 301.3747 | 726.4143 |  | 735.3071 |  |  | 783.5323 | 863.1425 | 745.1823 | [6 empty] | 729.0969 |  |  | 722.9384 |  |  | 183.6696 | 260.8454 | 318.1284 | 89.9296 | 211.5734 | 319.3294 | 140.6714 | 239.7288 |  | 222.5896 | 287.8783 | 150.0671 | 264.6737 | 186.787 | 274.4317 | 90.2075 | 203.4164 |  | 252.2287 | 269.3804 | 342.3825 | 127.6851 | 218.165 | 314.1682 | 134.9934 | 253.0974 | 215.0065 | 287.4869 | 164.2572 | 271.4323 | 0.38442 | 19.7077 | 1.0341 | 0.27615 | -39.8196 | 3.116 | 568.89 | 0.26 | 2.3807 | 0.37148 | 0.5071 | -0.60548 | 2.3145 | 1.7916 | 3.0335 | -9.2605 | -9.6371 | -7.1873 | 0.88488 | -0.20316 | 10.3192 | 7.9173
42810.5559 | 10012 | 96.4304 | 65.2767 | 47.8514 | 35.0406 | 23.2164 | 20.0794 | 17.6943 | 136.899 | 95.4107 | 70.0929 | 47.4402 | 25.7454 | 18.5137 | 16.1675 | 160.0804 | 170.4279 | 440.2989 | 198.4211 | 173.2559 | 364.3033 |  |  |  | 251.9215 | 305.0346 | 266.7187 | 283.7784 | 134.1087 | 296.8362 | 146.6503 | 200.9239 | 130.897 | 202.6537 | 271.6203 | 165.8392 | 286.3969 | 117.731 |  | 127.6147 | 150.1496 | 86.4194 | 114.0794 |  | 23.4202 | 46.7612 | 23.946 | 45.3853 | 102.2522 | 126.1942 | 168.7179 | 7.9564 | 25.884 | 8.8471 | 52.5368 | 8.1414 | 42.4496 | 49.534 | 50.8462 | 15.2805 |  |  | 2.1884 | 0.076315 | 0.2095 | -0.46327 | 2.5721 | 2.0589 | 4.4295 | -4.7761 | 0.5484 | 1.6386 | 5.3642 | -0.00053062 | -0.00051912 | -0.00056676 | 242.4448 | 336.7728 | 291.2899 | 146.1484 | 85.257 | 39.7717 | 22.9039 | 113.0361 | 86.5 | 56.7227 | 39.597 | 25.4341 | 20.5952 | 17.7504 | 77.5453 | 75.4473 | 60.4083 | 44.355 | 41.2924 | 78.2942 | 55.3576 | 174.0879 | 204.3651 | 240.8047 | 241.7332 | 262.4372 | 283.292 |  |  |  | 303.825 | 246.0969 | 247.8606 | 246.5436 | 1.3281 | 1.0666 | 479.9558 |  |  | 570.095 |  |  | 315.3346 | 349.5421 | 181.4474 | 185.0886 | 245.2353 | 126.7244 | 860.6246 | 718.6165 | 725.5677 | 583.1714 | 803.1277 |  | 279.4131 | 758.3674 | 254.1879 | 781.8601 | 301.4346 | 726.5142 |  | 735.1477 |  |  | 783.9675 | 863.896 | 746.9794 | [6 empty] | 729.043 |  |  | 722.8604 |  |  | 183.8301 | 260.5853 | 318.2327 | 90.0394 | 211.9969 | 319.3283 | 140.7958 | 239.7559 |  | 222.2252 | 287.5379 | 150.2474 | 264.9078 | 187.1702 | 274.25 | 89.8595 | 203.6652 |  | 251.9355 | 269.8396 | 342.3879 | 127.8711 | 218.1743 | 314.1548 | 134.792 | 252.9036 | 214.9233 | 287.6561 | 164.0301 | 271.6436 | 0.39463 | 19.7074 | 1.0342 | 0.27575 | -39.7198 | 3.116 | 569.77 | 0.35 | 2.4613 | 0.34434 | 0.57052 | -0.84839 | 2.2335 | 1.9983 | 2.931 | -9.2618 | -9.6203 | -7.165 | 0.9482 | 0.099143 | 10.3447 | 7.8748
42810.5559 | 10013 | 96.436 | 65.282 | 47.8481 | 35.0485 | 23.2164 | 20.075 | 17.6876 | 136.9089 | 95.4186 | 70.0898 | 47.4382 | 25.7458 | 18.5128 | 16.1666 | 160.0762 | 170.401 | 440.2793 | 198.4018 | 173.4311 | 364.2466 |  |  |  | 251.9115 | 305.0123 | 267.2608 | 284.0003 | 135.7096 | 297.0753 | 146.6563 | 200.9125 | 131.171 | 202.6494 | 271.5879 | 165.87 | 286.3904 | 117.935 |  | 126.8962 | 150.636 | 86.5427 | 114.6701 |  | 23.3991 | 46.6721 | 23.9534 | 45.2834 | 102.1252 | 126.1838 | 168.9913 | 7.9244 | 25.8833 | 8.8727 | 52.5299 | 8.1441 | 42.458 | 49.5438 | 50.8602 | 15.2815 |  |  | 2.0728 | -0.034081 | 0.02682 | -0.40938 | 2.3848 | 1.737 | 4.6319 | -4.8379 | 0.62857 | 1.3698 | 5.2929 | -0.00047476 | -0.00054212 | -0.00053391 | 241.4401 | 337.4378 | 291.3272 | 146.1695 | 85.2644 | 39.7738 | 22.9091 | 113.0417 | 86.5123 | 56.7309 | 39.5999 | 25.4394 | 20.5947 | 17.7524 | 76.1098 | 76.105 | 62.739 | 44.6541 | 41.713 | 78.1823 | 55.3284 | 174.0847 | 204.3478 | 240.7766 | 241.7095 | 262.418 | 283.2577 |  |  |  | 303.7946 | 247.4094 | 249.1062 | 248.2687 | 1.2373 | 1.4044 | 479.5757 |  |  | 569.8716 |  |  | 315.3327 | 349.5175 | 182.458 | 185.0855 | 245.2117 | 126.3499 | 861.1268 | 718.6635 | 725.5584 | 583.0619 | 802.8769 |  | 279.4454 | 757.0105 | 254.201 | 782.2926 | 301.3028 | 726.0625 |  | 734.8147 |  |  | 784.5541 | 864.002 | 747.6944 | [6 empty] | 728.9891 |  |  | 722.7428 |  |  | 184.0096 | 260.2816 | 318.1697 | 89.6739 | 212.2546 | 319.3611 | 140.8573 | 239.7515 |  | 222.102 | 287.4494 | 150.621 | 264.9631 | 187.1482 | 273.7664 | 90.0475 | 203.7425 |  | 251.7207 | 270.0168 | 342.3988 | 128.1378 | 218.128 | 314.2871 | 135.1612 | 252.6396 | 214.9455 | 287.5884 | 164.0333 | 271.6523 | 0.37922 | 19.7067 | 1.0346 | 0.27462 | -39.7204 | 3.116 | 575.75 | 0.18 | 2.3959 | -0.23008 | 0.2041 | -0.79742 | 2.1506 | 1.8354 | 2.9972 | -9.2527 | -9.5818 | -7.1863 | 1.0942 | -0.1633 | 10.3279 | 7.8247
42810.5559 | 10014 | 96.4392 | 65.2914 | 47.8597 | 35.0511 | 23.2272 | 20.0737 | 17.686 | 136.9259 | 95.4234 | 70.1073 | 47.4466 | 25.7558 | 18.5215 | 16.1693 | 160.0693 | 170.3946 | 440.2674 | 198.396 | 173.4266 | 364.2357 |  |  |  | 251.9116 | 304.9877 | 267.3033 | 284.0827 | 136.5566 | 297.3202 | 146.6447 | 200.8953 | 130.9603 | 202.6395 | 271.5651 | 166.2432 | 286.407 | 118.328 |  | 127.2556 | 150.6145 | 87.467 | 114.2458 |  | 23.4426 | 46.6114 | 23.9881 | 45.0896 | 101.9708 | 126.1954 | 169.0491 | 7.8864 | 25.8823 | 8.8297 | 52.5442 | 8.1445 | 42.4502 | 49.563 | 50.8739 | 15.2845 |  |  | 2.262 | -0.18193 | 0.19242 | -0.76094 | 2.5149 | 1.7402 | 4.7443 | -5.1014 | 0.50928 | 1.4548 | 5.2509 | -0.00053062 | -0.00053391 | -0.0005799 | 237.7822 | 335.4531 | 291.3459 | 146.1834 | 85.27 | 39.7805 | 22.9054 | 113.0382 | 86.521 | 56.7375 | 39.6062 | 25.4457 | 20.5916 | 17.742 | 76.1737 | 75.8938 | 62.5142 | 44.5464 | 43.3086 | 78.1128 | 55.2817 | 174.0872 | 204.3351 | 240.7527 | 241.6871 | 262.3849 | 283.239 |  |  |  | 303.6982 | 248.1793 | 248.0624 | 249.607 | 1.1879 | 0.62692 | 480.6284 |  |  | 570.424 |  |  | 315.3393 | 349.4925 | 182.9942 | 185.0886 | 245.1749 | 126.4154 | 861.4424 | 718.6657 | 725.583 | 583.074 | 802.9301 |  | 279.4339 | 754.9213 | 254.1793 | 782.1812 | 301.2762 | 725.9419 |  | 734.2224 |  |  | 783.7833 | 865.0883 | 750.4275 | [6 empty] | 728.9044 |  |  | 722.6341 |  |  | 184.1449 | 260.372 | 317.7678 | 89.3871 | 212.6038 | 319.3784 | 141.2353 | 239.6255 |  | 222.3342 | 287.3742 | 150.2645 | 265.057 | 187.127 | 273.6096 | 90.0104 | 203.7558 |  | 252.2013 | 270.3536 | 342.4158 | 127.9364 | 218.0996 | 314.4821 | 135.6073 | 252.4693 | 215.4317 | 287.3066 | 164.0872 | 271.7353 | 0.14868 | 19.707 | 1.0341 | 0.27275 | -39.8069 | 3.116 | 564.59 | 0.29 | 2.5034 | -0.53154 | 0.54664 | -1.0871 | 2.2085 | 1.8372 | 3.0334 | -9.255 | -9.5251 | -7.1851 | 1.0787 | -0.14388 | 10.3408 | 7.7806
42810.5559 | 10015 | 96.4397 | 65.2971 | 47.8638 | 35.0584 | 23.2217 | 20.0725 | 17.6892 | 136.9374 | 95.4237 | 70.1138 | 47.4523 | 25.7532 | 18.5238 | 16.159 | 160.0646 | 170.3782 | 440.2532 | 198.3655 | 173.2984 | 364.2618 |  |  |  | 251.9007 | 304.9588 | 266.9564 | 283.8135 | 136.8675 | 297.3766 | 146.6493 | 200.8851 | 131.1508 | 202.6366 | 271.5408 | 166.2284 | 286.4128 | 118.2619 |  | 127.9598 | 151.0792 | 87.5545 | 114.0689 |  | 23.5511 | 46.5906 | 24.0019 | 44.9642 | 102.0526 | 126.2558 | 169.2594 | 7.8158 | 25.8885 | 8.7447 | 52.5849 | 8.1534 | 42.4632 | 49.5845 | 50.8928 | 15.2824 |  |  | 2.0879 | 0.33785 | 0.032076 | -0.6788 | 2.373 | 1.3729 | 4.5005 | -4.8753 | 0.28686 | 0.81217 | 5.3725 | -0.00052405 | -0.00050105 | -0.0005454 | 236.4375 | 335.7421 | 291.3711 | 146.1923 | 85.2813 | 39.7825 | 22.9135 | 113.0414 | 86.5173 | 56.7431 | 39.611 | 25.4378 | 20.5949 | 17.7432 | 77.3079 | 74.6586 | 60.6487 | 45.3653 | 41.9522 | 78.0723 | 55.2129 | 174.081 | 204.3225 | 240.7296 | 241.6659 | 262.3642 | 283.2071 |  |  |  | 303.6698 | 247.6426 | 247.0261 | 248.9113 | 1.2774 | 1.0615 | 481.0156 |  |  | 571.5216 |  |  | 315.3449 | 349.4523 | 182.5112 | 185.0715 | 245.1696 | 126.5528 | 861.2336 | 718.4866 | 726.1893 | 582.6337 | 802.9252 |  | 279.429 | 753.4185 | 254.1101 | 782.4523 | 301.2207 | 726.1389 |  | 734.1813 |  |  | 783.2728 | 865.3983 | 749.9401 | [6 empty] | 728.7464 |  |  | 722.6079 |  |  | 183.8685 | 260.5257 | 317.7615 | 89.2308 | 212.8818 | 319.3369 | 141.8972 | 239.7659 |  | 222.6365 | 287.3185 | 149.7267 | 265.2065 | 187.2288 | 273.8198 | 90.6785 | 203.6658 |  | 252.4912 | 270.6786 | 342.4155 | 128.1703 | 218.2254 | 314.6478 | 135.9569 | 252.4043 | 215.6371 | 287.5246 | 163.8187 | 272.0144 | 0.35957 | 19.7068 | 1.0348 | 0.27352 | -39.7468 | 3.116 | 560.65 | 0.22 | 2.4052 | 0.72431 | 0.22318 | -1.0267 | 2.1455 | 1.6319 | 2.9546 | -9.2552 | -9.4876 | -7.1966 | 0.94774 | 0.055194 | 10.3461 | 7.7979
42810.556 | 10016 | 96.4515 | 65.3086 | 47.8661 | 35.0567 | 23.2187 | 20.0694 | 17.6848 | 136.9446 | 95.433 | 70.1181 | 47.4614 | 25.7546 | 18.5199 | 16.1559 | 160.054 | 170.3619 | 440.2551 | 198.3573 | 173.0508 | 364.3085 |  |  |  | 251.9021 | 304.9487 | 267.0799 | 283.9809 | 137.7554 | 297.3241 | 146.6459 | 200.8743 | 131.3692 | 202.6317 | 271.5156 | 166.4899 | 286.4324 | 118.7812 |  | 127.7909 | 151.475 | 87.8159 | 114.7301 |  | 23.6451 | 46.5627 | 23.9694 | 44.8725 | 102.2649 | 126.0994 | 169.3475 | 7.7951 | 25.902 | 8.6884 | 52.6289 | 8.156 | 42.4707 | 49.6086 | 50.9198 | 15.2892 |  |  | 2.1056 | 0.11114 | 0.17007 | -0.52109 | 2.3513 | 1.756 | 4.6897 | -4.8799 | 0.22536 | 1.4017 | 5.4504 | -0.00047476 | -0.00050433 | -0.00053062 | 236.8669 | 336.7498 | 291.3982 | 146.2088 | 85.2853 | 39.796 | 22.9111 | 113.0384 | 86.5198 | 56.7461 | 39.6066 | 25.4344 | 20.5827 | 17.7345 | 78.8088 | 75.6455 | 60.7825 | 44.0478 | 42.2832 | 78.0418 | 55.1756 | 174.0737 | 204.3074 | 240.7072 | 241.6547 | 262.3564 | 283.189 |  |  |  | 303.7157 | 247.619 | 246.6256 | 248.949 | 0.97638 | 0.95363 | 480.0267 |  |  | 571.0314 |  |  | 315.3563 | 349.4324 | 182.6005 | 185.0836 | 245.1563 | 126.698 | 861.7647 | 718.5112 | 726.3327 | 582.3002 | 803.1073 |  | 279.4566 | 752.956 | 254.1167 | 782.5213 | 301.1698 | 725.004 |  | 734.2593 |  |  | 782.8102 | 865.6816 | 749.6482 | [6 empty] | 728.6447 |  |  | 722.5492 |  |  | 183.9336 | 260.614 | 317.8806 | 89.2024 | 213.0722 | 319.2988 | 142.1644 | 239.6624 |  | 222.5709 | 287.7625 | 149.5962 | 265.3603 | 187.3178 | 274.2948 | 91.0566 | 203.5845 |  | 253.3297 | 271.0286 | 342.4182 | 128.5502 | 218.1814 | 314.7977 | 136.2652 | 252.4791 | 215.0905 | 287.3658 | 163.6537 | 272.3334 | 0.34686 | 19.707 | 1.0355 | 0.27441 | -39.7729 | 3.116 | 562 | 0.29 | 2.4153 | 0.41541 | 0.51388 | -0.89951 | 2.1352 | 1.8452 | 3.0155 | -9.2584 | -9.4743 | -7.2021 | 0.77729 | 0.03589 | 10.3291 | 7.8002
42810.556 | 10017 | 96.4582 | 65.3139 | 47.8727 | 35.0558 | 23.2238 | 20.0797 | 17.6849 | 136.9568 | 95.4406 | 70.1256 | 47.4733 | 25.7549 | 18.5298 | 16.1578 | 160.0457 | 170.3454 | 440.2433 | 198.3345 | 172.9846 | 364.3134 |  |  |  | 251.8968 | 304.9315 | 267.1565 | 284.1324 | 136.9684 | 297.2045 | 146.6452 | 200.8731 | 132.2611 | 202.6288 | 271.4927 | 166.7952 | 286.4667 | 119.2728 |  | 127.7621 | 151.5857 | 87.5027 | 114.7337 |  | 23.7625 | 46.5701 | 23.9723 | 44.7923 | 102.3638 | 125.728 | 169.4053 | 7.8145 | 25.9137 | 8.6522 | 52.676 | 8.1473 | 42.4728 | 49.6109 | 50.9314 | 15.2844 |  |  | 2.2883 | 0.031631 | 0.083988 | -0.36996 | 2.8376 | 1.8855 | 4.5379 | -4.7741 | 0.3754 | 0.97456 | 5.2352 | -0.00052898 | -0.00056512 | -0.00053883 | 236.8662 | 337.7685 | 291.4184 | 146.2284 | 85.2929 | 39.7952 | 22.9121 | 113.0413 | 86.5246 | 56.7556 | 39.6164 | 25.4364 | 20.5897 | 17.74 | 78.6559 | 74.5283 | 61.6503 | 45.494 | 42.7373 | 77.9444 | 55.1399 | 174.0632 | 204.2938 | 240.6784 | 241.622 | 262.3274 | 283.1565 |  |  |  | 303.7769 | 247.3229 | 247.0846 | 248.6154 | 1.288 | 1.1217 | 478.8543 |  |  | 570.914 |  |  | 315.3579 | 349.4002 | 183.3116 | 185.0699 | 245.1234 | 127.2814 | 862.0017 | 718.3699 | 726.4468 | 582.1661 | 803.7076 |  | 279.49 | 752.6907 | 254.1237 | 781.8036 | 301.1752 | 723.8676 |  | 734.2555 |  |  | 782.7403 | 866.265 | 749.8225 | [6 empty] | 728.5369 |  |  | 722.4663 |  |  | 183.9771 | 260.6694 | 318.1081 | 89.2336 | 212.9827 | 319.2741 | 141.6812 | 239.3892 |  | 222.3281 | 288.1416 | 149.6509 | 265.4122 | 187.2486 | 274.6438 | 91.2005 | 203.5901 |  | 253.7146 | 270.7868 | 342.4262 | 128.5558 | 217.944 | 314.8529 | 136.6343 | 252.613 | 214.9699 | 287.0708 | 163.3975 | 272.5695 | 0.53041 | 19.707 | 1.0349 | 0.27477 | -39.7975 | 3.1161 | 564.64 | 0.22 | 2.5177 | 0.22162 | 0.36113 | -0.75793 | 2.3446 | 1.9112 | 2.9649 | -9.2729 | -9.4665 | -7.1818 | 0.78249 | -0.064784 | 10.3313 | 7.8138
42810.556 | 10018 | 96.4643 | 65.3237 | 47.8746 | 35.0638 | 23.2311 | 20.0736 | 17.6839 | 136.9705 | 95.4476 | 70.136 | 47.4788 | 25.7658 | 18.5259 | 16.1571 | 160.0347 | 170.3301 | 440.2342 | 198.3201 | 172.89 | 364.2847 |  |  |  | 251.8891 | 304.9127 | 267.2924 | 284.3652 | 136.8028 | 297.2215 | 146.6502 | 200.8676 | 132.2507 | 202.6174 | 271.4764 | 166.985 | 286.4672 | 119.4546 |  | 127.5724 | 151.6604 | 87.489 | 115.665 |  | 23.7813 | 46.5264 | 23.9971 | 44.7875 | 102.3046 | 125.4789 | 169.2314 | 7.8105 | 25.927 | 8.6631 | 52.7128 | 8.1549 | 42.4657 | 49.6136 | 50.9511 | 15.295 |  |  | 2.2988 | 0.27082 | 0.2785 | -0.20371 | 2.4565 | 1.4938 | 4.5544 | -5.0606 | 0.66127 | 2.6462 | 5.4866 | -0.00056512 | -0.00055855 | -0.00059797 | 236.1563 | 336.9509 | 291.4543 | 146.2539 | 85.3115 | 39.808 | 22.9203 | 113.0548 | 86.5428 | 56.7608 | 39.6308 | 25.4486 | 20.5981 | 17.7469 | 78.1795 | 72.8465 | 60.8301 | 45.3391 | 41.2417 | 77.8607 | 55.0906 | 174.0622 | 204.2836 | 240.6563 | 241.6024 | 262.3104 | 283.1161 |  |  |  | 303.7647 | 246.6016 | 248.4487 | 246.5848 | 1.7333 | 0.87685 | 478.4835 |  |  | 570.885 |  |  | 315.3607 | 349.3778 | 183.8898 | 185.0614 | 245.1063 | 127.1619 | 862.2303 | 718.3901 | 726.4768 | 581.8984 | 803.7893 |  | 279.5012 | 752.1604 | 254.1386 | 781.5847 | 301.1512 | 723.2673 |  | 734.1158 |  |  | 782.7035 | 866.4871 | 750.8362 | [6 empty] | 728.5334 |  |  | 722.3292 |  |  | 183.9794 | 260.6452 | 318.3226 | 89.0557 | 212.6292 | 319.2845 | 141.3 | 239.1416 |  | 222.524 | 288.2492 | 149.6329 | 265.4108 | 187.5228 | 274.7876 | 91.7507 | 203.5269 |  | 254.1391 | 270.5506 | 342.4308 | 128.4314 | 218.0399 | 314.8899 | 136.7446 | 252.7986 | 214.6825 | 287.0827 | 163.1817 | 272.8153 | 0.26944 | 19.7067 | 1.0334 | 0.27449 | -39.767 | 3.116 | 557.11 | 0.28 | 2.5235 | 0.64843 | 0.65755 | -0.56237 | 2.1808 | 1.7006 | 2.9694 | -9.2744 | -9.4509 | -7.1774 | 0.8253 | 0.020467 | 10.3054 | 7.8693
42810.556 | 10019 | 96.4719 | 65.3329 | 47.8787 | 35.0633 | 23.2272 | 20.0825 | 17.6847 | 136.9879 | 95.4527 | 70.145 | 47.488 | 25.7731 | 18.5224 | 16.1659 | 160.0192 | 170.3111 | 440.2214 | 198.3068 | 172.8474 | 364.2651 |  |  |  | 251.8804 | 304.8963 | 267.1821 | 284.3902 | 137.1091 | 297.2109 | 146.6298 | 200.8417 | 131.8965 | 202.602 | 271.4342 | 167.2643 | 286.4311 | 120.0716 |  | 127.7091 | 151.3865 | 86.9583 | 117.0761 |  | 23.7835 | 46.4934 | 24.0213 | 44.6729 | 102.1156 | 125.4693 | 169.0075 | 7.7938 | 25.948 | 8.6958 | 52.7176 | 8.154 | 42.4289 | 49.6057 | 50.9636 | 15.2903 |  |  | 2.1496 | 0.37727 | 0.20884 | -0.39558 | 2.486 | 1.5622 | 4.4795 | -5.102 | 0.68053 | 1.3394 | 5.2823 | -0.00044355 | -0.00049941 | -0.00055033 | 236.9319 | 338.3113 | 291.4787 | 146.2665 | 85.3167 | 39.8066 | 22.9203 | 113.0571 | 86.5473 | 56.7667 | 39.6284 | 25.4564 | 20.5911 | 17.7445 | 78.4201 | 73.1401 | 59.8654 | 43.8165 | 40.2267 | 77.8179 | 55.0397 | 174.0538 | 204.2676 | 240.6304 | 241.5827 | 262.287 | 283.0934 |  |  |  | 303.796 | 246.072 | 249.2803 | 245.0076 | 1.0023 | 0.74229 | 477.6641 |  |  | 569.7094 |  |  | 315.3609 | 349.3423 | 183.61 | 185.0644 | 245.0908 | 126.892 | 862.274 | 718.3515 | 726.2506 | 582.4723 | 803.5747 |  | 279.5297 | 751.801 | 254.1117 | 781.8923 | 301.1212 | 722.2588 |  | 733.9564 |  |  | 782.9867 | 866.7629 | 752.6817 | [6 empty] | 728.4359 |  |  | 722.2462 |  |  | 184.1611 | 260.4667 | 318.4705 | 88.9932 | 212.2654 | 319.3116 | 141.2482 | 239.195 |  | 223.1176 | 287.9714 | 149.448 | 265.4507 | 187.931 | 274.7995 | 92.2545 | 203.7153 |  | 253.2787 | 270.547 | 342.4298 | 128.1272 | 218.3424 | 314.9539 | 136.9826 | 252.9804 | 214.2865 | 287.2744 | 163.2436 | 272.8205 | 0.411 | 19.7065 | 1.0312 | 0.27231 | -39.7367 | 3.1161 | 554.15 | 0.25 | 2.4402 | 0.76529 | 0.56939 | -0.78364 | 2.1938 | 1.739 | 2.9448 | -9.2665 | -9.4425 | -7.1881 | 0.79339 | 0.12159 | 10.2638 | 7.9154
42810.556 | 10020 | 96.4728 | 65.3405 | 47.8917 | 35.0749 | 23.2293 | 20.0762 | 17.6903 | 136.9967 | 95.4585 | 70.154 | 47.4997 | 25.7783 | 18.5234 | 16.1669 | 160.0135 | 170.2937 | 440.2076 | 198.2867 | 172.9033 | 364.2483 |  |  |  | 251.8744 | 304.8785 | 266.6353 | 284.1056 | 137.2288 | 297.2734 | 146.6415 | 200.8256 | 132.2861 | 202.595 | 271.4168 | 167.8207 | 286.4577 | 120.9456 |  | 128.0715 | 151.1005 | 87.2681 | 118.8527 |  | 23.6812 | 46.4821 | 24.031 | 44.6081 | 102.2357 | 125.7948 | 169.0734 | 7.8388 | 25.9583 | 8.7212 | 52.7159 | 8.1612 | 42.4383 | 49.5941 | 50.9843 | 15.3006 |  |  | 2.1345 | 0.25571 | 0.15824 | -0.47378 | 3.036 | 1.6844 | 4.7837 | -4.9193 | 0.64395 | 1.6027 | 5.3851 | -0.00050433 | -0.00043698 | -0.00052076 | 238.8654 | 340.2585 | 291.5049 | 146.2802 | 85.3285 | 39.815 | 22.9203 | 113.0581 | 86.5527 | 56.7796 | 39.6259 | 25.4491 | 20.5925 | 17.7414 | 77.0313 | 72.5453 | 59.1642 | 42.4129 | 38.8993 | 77.7082 | 54.9893 | 174.0504 | 204.2669 | 240.6043 | 241.5678 | 262.2628 | 283.0655 |  |  |  | 303.8924 | 246.4013 | 249.1025 | 244.9503 | 1.3609 | 1.1266 | 477.546 |  |  | 569.4851 |  |  | 315.3679 | 349.3137 | 183.7863 | 185.056 | 245.0715 | 127.4242 | 861.8 | 718.2957 | 727.2317 | 582.6113 | 803.7164 |  | 279.5695 | 752.813 | 254.0867 | 781.7162 | 301.2529 | 720.9472 |  | 733.9043 |  |  | 783.2699 | 866.5478 | 752.8889 | [6 empty] | 728.2758 |  |  | 722.1799 |  |  | 184.1581 | 260.2835 | 318.8677 | 89.0845 | 211.7881 | 319.3098 | 141.1748 | 239.1141 |  | 223.5553 | 287.8847 | 149.032 | 265.5456 | 188.1042 | 274.8613 | 92.4134 | 203.727 |  | 252.759 | 270.4388 | 342.4292 | 128.0851 | 218.5861 | 314.8999 | 137.1551 | 253.0652 | 214.1379 | 287.6643 | 163.3739 | 272.7228 | 0.19567 | 19.7054 | 1.0289 | 0.27098 | -39.7755 | 3.116 | 560.73 | 0.19 | 2.4317 | 0.63003 | 0.49563 | -0.85759 | 2.4254 | 1.8065 | 3.0444 | -9.2679 | -9.4722 | -7.1739 | 0.93444 | 0.19349 | 10.2162 | 7.9239
42810.556 | 10021 | 96.4798 | 65.3392 | 47.8909 | 35.0802 | 23.224 | 20.0656 | 17.6845 | 137.0003 | 95.4604 | 70.1558 | 47.4988 | 25.7737 | 18.5249 | 16.1574 | 160.0185 | 170.2873 | 440.2089 | 198.2819 | 173.0223 | 364.243 |  |  |  | 251.8745 | 304.8621 | 266.6446 | 284.037 | 137.1413 | 297.2985 | 146.6433 | 200.8199 | 132.8465 | 202.595 | 271.393 | 168.2648 | 286.4865 | 121.5123 |  | 128.4171 | 150.4864 | 87.327 | 119.621 |  | 23.5093 | 46.4599 | 23.992 | 44.6285 | 102.2564 | 126.1049 | 169.005 | 7.9735 | 25.9671 | 8.6152 | 52.7155 | 8.1578 | 42.4528 | 49.5701 | 50.9938 | 15.292 |  |  | 2.1372 | 0.18014 | 0.23447 | -0.35616 | 2.4381 | 1.5904 | 4.674 | -4.7367 | -0.013801 | 1.1978 | 5.2338 | -0.00050598 | -0.00047641 | -0.00051091 | 240.8676 | 343.9017 | 291.5341 | 146.2986 | 85.3459 | 39.8205 | 22.9287 | 113.0593 | 86.5628 | 56.7885 | 39.6425 | 25.4525 | 20.5962 | 17.7366 | 78.1017 | 73.5129 | 59.1112 | 41.5295 | 38.3176 | 77.674 | 54.9551 | 174.0473 | 204.2571 | 240.5872 | 241.5486 | 262.2413 | 283.0488 |  |  |  | 303.9456 | 246.5033 | 248.0069 | 244.9505 | 0.99502 | 1.2984 | 474.8279 |  |  | 568.7245 |  |  | 315.3653 | 349.2915 | 184.0105 | 185.0482 | 245.046 | 127.5165 | 862.2923 | 718.2612 | 727.2173 | 582.1064 | 803.5262 |  | 279.6498 | 753.4579 | 254.0768 | 781.5815 | 301.3115 | 720.7531 |  | 734.101 |  |  | 782.9461 | 866.616 | 753.3536 | [6 empty] | 728.2362 |  |  | 722.1021 |  |  | 183.9354 | 260.2708 | 319.1359 | 89.05 | 211.3806 | 319.2769 | 140.9191 | 239.1394 |  | 223.7974 | 288.0444 | 148.548 | 265.7061 | 188.0967 | 274.7742 | 92.2071 | 203.5762 |  | 253.7918 | 269.8671 | 342.4272 | 128.187 | 218.707 | 314.7915 | 137.148 | 253.0974 | 214.1819 | 288.0544 | 163.4185 | 272.7862 | 0.49998 | 19.7067 | 1.0287 | 0.27162 | -39.7626 | 3.116 | 570.84 | 0.29 | 2.4333 | 0.52879 | 0.60328 | -0.74353 | 2.1743 | 1.7561 | 3.0105 | -9.2573 | -9.4907 | -7.166 | 0.81137 | 0.19531 | 10.1968 | 7.9276
42810.556 | 10022 | 96.4865 | 65.3533 | 47.905 | 35.0809 | 23.228 | 20.0705 | 17.683 | 137.0132 | 95.4683 | 70.1698 | 47.5012 | 25.7783 | 18.5342 | 16.1603 | 160.0106 | 170.2689 | 440.2007 | 198.2736 | 173.2349 | 364.2391 |  |  |  | 251.8716 | 304.8409 | 266.6133 | 283.9948 | 138.2295 | 297.1885 | 146.6361 | 200.803 | 132.2145 | 202.5811 | 271.3682 | 168.4076 | 286.5148 | 121.8358 |  | 128.5067 | 150.2953 | 86.6929 | 119.6689 |  | 23.3764 | 46.4527 | 23.9789 | 44.6761 | 101.9837 | 126.3627 | 168.7902 | 8.1182 | 25.9646 | 8.4772 | 52.716 | 8.176 | 42.4643 | 49.5524 | 51.0159 | 15.3013 |  |  | 2.1378 | -0.062997 | 0.17139 | -0.55395 | 2.4394 | 2.0879 | 4.7055 | -4.918 | 0.16251 | 1.2005 | 5.2595 | -0.00054869 | -0.00051583 | -0.00056183 | 241.2163 | 343.7892 | 291.5648 | 146.3185 | 85.3466 | 39.8145 | 22.9285 | 113.0648 | 86.567 | 56.7842 | 39.646 | 25.454 | 20.5939 | 17.7402 | 77.3606 | 76.1409 | 63.8259 | 42.3791 | 37.2923 | 77.5837 | 54.9621 | 174.0346 | 204.2487 | 240.5645 | 241.522 | 262.2202 | 283.0211 |  |  |  | 303.8939 | 246.0549 | 248.6738 | 244.257 | 1.194 | 1.1236 | 474.6357 |  |  | 568.6153 |  |  | 315.3545 | 349.2505 | 183.8466 | 185.0434 | 245.0331 | 126.8248 | 862.7279 | 718.1785 | 727.025 | 582.2788 | 803.8198 |  | 279.7017 | 754.1742 | 254.0664 | 781.5135 | 301.3413 | 719.7638 |  | 734.2696 |  |  | 782.5396 | 867.452 | 756.2202 | [6 empty] | 728.2076 |  |  | 722.0117 |  |  | 183.8405 | 260.2704 | 318.8654 | 89.0333 | 211.2482 | 319.2419 | 141.0026 | 239.3594 |  | 223.6481 | 288.0478 | 148.1741 | 265.8121 | 188.0993 | 274.581 | 92.256 | 203.531 |  | 254.5722 | 269.6179 | 342.4251 | 128.2821 | 218.7164 | 314.8132 | 137.343 | 253.0191 | 214.3076 | 288.3122 | 163.4865 | 272.9118 | 0.25865 | 19.7071 | 1.0288 | 0.27151 | -39.7776 | 3.116 | 587.18 | 0.19 | 2.4334 | -0.3127 | 0.51578 | -0.92727 | 2.1756 | 2.0127 | 3.0216 | -9.262 | -9.5112 | -7.162 | 0.8828 | -0.3277 | 10.1974 | 7.9432
42810.556 | 10023 | 96.4931 | 65.3588 | 47.913 | 35.0825 | 23.2365 | 20.0756 | 17.679 | 137.0319 | 95.4738 | 70.1707 | 47.5108 | 25.7741 | 18.5318 | 16.1609 | 159.9974 | 170.2495 | 440.1724 | 198.2459 | 173.4255 | 364.2527 |  |  |  | 251.8604 | 304.8243 | 266.2874 | 283.7656 | 137.7504 | 297.0352 | 146.6326 | 200.7886 | 131.9853 | 202.5721 | 271.3424 | 168.4716 | 286.5692 | 121.9121 |  | 128.763 | 149.9454 | 86.9837 | 119.4777 |  | 23.2422 | 46.4787 | 23.9568 | 44.8569 | 101.9169 | 126.5843 | 168.7983 | 8.0288 | 25.9728 | 8.4399 | 52.744 | 8.1829 | 42.4758 | 49.5278 | 51.0282 | 15.3055 |  |  | 2.4375 | -0.19442 | 0.033392 | -0.21882 | 2.5156 | 1.7724 | 5.0045 | -4.8799 | 0.60172 | -0.37026 | 5.2817 | -0.00053555 | -0.0006029 | -0.00054376 | 238.9839 | 340.0618 | 291.5974 | 146.3518 | 85.3666 | 39.84 | 22.9394 | 113.0675 | 86.5776 | 56.8024 | 39.6619 | 25.4687 | 20.6169 | 17.7504 | 76.3 | 73.1249 | 61.9217 | 42.0469 | 38.0777 | 77.4901 | 54.9265 | 174.0346 | 204.2231 | 240.5464 | 241.5001 | 262.2022 | 282.9852 |  |  |  | 303.8374 | 245.8879 | 249.5336 | 244.3914 | 1.5037 | 1.0485 | 474.3905 |  |  | 568.9189 |  |  | 315.3594 | 349.2221 | 183.0361 | 185.0328 | 245.0141 | 127.361 | 862.9984 | 718.0203 | 727.034 | 582.8743 | 803.9038 |  | 279.7257 | 753.2119 | 254.033 | 782.0134 | 301.3062 | 719.3109 |  | 734.0195 |  |  | 782.9089 | 867.7923 | 757.4885 | [6 empty] | 728.0912 |  |  | 721.9408 |  |  | 183.4699 | 260.2551 | 318.4607 | 88.9371 | 211.3659 | 319.1911 | 140.8198 | 239.2944 |  | 223.768 | 288.0628 | 147.8017 | 265.9174 | 187.9331 | 274.8319 | 92.2263 | 203.6546 |  | 253.8656 | 269.612 | 342.4383 | 128.0428 | 218.7446 | 315.0108 | 137.9087 | 252.9055 | 214.4935 | 288.161 | 163.5343 | 272.9739 | 0.2573 | 19.7077 | 1.028 | 0.27069 | -39.7837 | 3.116 | 607.4 | 0.23 | 2.598 | -0.54936 | 0.22767 | -0.58282 | 2.2099 | 1.855 | 3.117 | -9.2627 | -9.4865 | -7.1783 | 0.98932 | -0.12038 | 10.2064 | 7.9355
42810.5561 | 10024 | 96.5016 | 65.3734 | 47.9248 | 35.1018 | 23.2414 | 20.0871 | 17.6893 | 137.048 | 95.4864 | 70.1828 | 47.5286 | 25.7873 | 18.5361 | 16.167 | 159.9864 | 170.2339 | 440.155 | 198.2225 | 173.2653 | 364.2547 |  |  |  | 251.8488 | 304.7918 | 265.9792 | 283.5517 | 136.137 | 296.7114 | 146.6372 | 200.7699 | 131.7331 | 202.5701 | 271.3205 | 168.4976 | 286.6373 | 121.7733 |  | 129.166 | 149.9798 | 87.6745 | 118.9882 |  | 23.0945 | 46.4716 | 23.8953 | 44.6887 | 101.9063 | 126.715 | 168.803 | 7.861 | 25.9641 | 8.4904 | 52.7705 | 8.1935 | 42.4736 | 49.5218 | 51.0567 | 15.307 |  |  | 2.3402 | -0.54006 | 0.089248 | -0.077538 | 2.7679 | 1.7784 | 4.6194 | -4.8727 | 0.43242 | 1.3581 | 5.4021 | -0.00052076 | -0.00049448 | -0.00057662 | 239.2933 | 338.7704 | 291.6182 | 146.3596 | 85.375 | 39.8436 | 22.9389 | 113.0764 | 86.5861 | 56.8015 | 39.6594 | 25.462 | 20.5947 | 17.7459 | 76.4667 | 73.6473 | 58.9053 | 41.8331 | 37.0623 | 77.4289 | 54.8687 | 174.0226 | 204.2192 | 240.5173 | 241.478 | 262.1804 | 282.9657 |  |  |  | 303.809 | 245.5133 | 247.5962 | 243.8193 | 1.4543 | 1.2768 | 475.9829 |  |  | 570.6931 |  |  | 315.3708 | 349.2024 | 183.0361 | 185.0403 | 244.9965 | 126.9343 | 863.1108 | 717.9758 | 726.8252 | 582.6087 | 803.9126 |  | 279.7845 | 752.8246 | 254.0171 | 782.1265 | 301.3484 | 718.8273 |  | 733.7949 |  |  | 783.0651 | 867.7518 | 756.9783 | [6 empty] | 727.989 |  |  | 721.8714 |  |  | 182.9885 | 260.3659 | 318.377 | 88.7804 | 211.3995 | 319.1531 | 140.5562 | 239.1527 |  | 224.0787 | 288.0912 | 147.502 | 265.9889 | 187.91 | 275.2615 | 92.2414 | 203.8686 |  | 253.5354 | 269.3324 | 342.4579 | 127.7363 | 218.8584 | 315.2304 | 138.6651 | 252.7452 | 214.5947 | 288.1121 | 163.5697 | 273.146 | 0.37479 | 19.7066 | 1.0268 | 0.27034 | -39.756 | 3.116 | 607.65 | 0.15 | 2.5449 | -0.9156 | 0.37221 | -0.34693 | 2.3185 | 1.8584 | 2.9951 | -9.2591 | -9.4768 | -7.1785 | 0.96341 | 0.2079 | 10.2246 | 7.9493
42810.5561 | 10025 | 96.5028 | 65.3756 | 47.9316 | 35.1063 | 23.2439 | 20.0781 | 17.6876 | 137.0524 | 95.4895 | 70.194 | 47.5373 | 25.7843 | 18.525 | 16.1645 | 159.9758 | 170.2143 | 440.1343 | 198.2048 | 173.2565 | 364.2036 |  |  |  | 251.8377 | 304.7739 | 265.9058 | 283.488 | 135.7313 | 296.4615 | 146.6278 | 200.7527 | 132.1331 | 202.5673 | 271.3042 | 168.4546 | 286.6955 | 121.6742 |  | 129.2074 | 150.2011 | 88.2124 | 119.2801 |  | 23.0085 | 46.409 | 23.8394 | 44.5347 | 102.1745 | 126.9893 | 168.7215 | 7.8653 | 25.9661 | 8.5784 | 52.7918 | 8.2018 | 42.4594 | 49.5313 | 51.0707 | 15.3134 |  |  | 2.168 | -0.089281 | 0.33895 | -0.021026 | 2.1811 | 1.4636 | 4.2344 | -4.5513 | 0.61884 | 1.4189 | 5.4099 | -0.00049941 | -0.00041727 | -0.00056019 | 238.6173 | 338.3569 | 291.6562 | 146.3757 | 85.3874 | 39.8516 | 22.939 | 113.074 | 86.5887 | 56.8036 | 39.6656 | 25.4718 | 20.5938 | 17.7483 | 76.0792 | 74.6095 | 62.0933 | 41.9826 | 37.1829 | 77.4016 | 54.8494 | 174.0122 | 204.205 | 240.4991 | 241.4561 | 262.1636 | 282.9387 |  |  |  | 303.7823 | 244.9546 | 248.101 | 243.2071 | 1.5578 | 1.2228 | 475.8183 |  |  | 570.8176 |  |  | 315.377 | 349.1886 | 182.4531 | 185.0273 | 244.9762 | 127.4371 | 863.5832 | 717.9889 | 727.0371 | 582.4684 | 804.05 |  | 279.8483 | 752.4326 | 253.9853 | 782.0304 | 301.3618 | 719.3372 |  | 733.6748 |  |  | 782.8356 | 867.963 | 758.4768 | [6 empty] | 727.9365 |  |  | 721.8345 |  |  | 182.728 | 260.5305 | 318.6128 | 88.6081 | 211.5437 | 319.1084 | 141.2388 | 239.2569 |  | 224.1959 | 288.3856 | 147.379 | 266.0505 | 187.9543 | 275.7323 | 92.3411 | 203.8805 |  | 253.1773 | 269.1637 | 342.474 | 127.5176 | 219.0368 | 315.4425 | 139.523 | 252.6988 | 214.6882 | 288.3693 | 163.5843 | 273.3594 | 0.48784 | 19.7077 | 1.026 | 0.26982 | -39.7947 | 3.116 | 621.36 | 0.27 | 2.449 | -0.37224 | 0.72529 | -0.18064 | 2.0588 | 1.6865 | 2.8686 | -9.2587 | -9.4678 | -7.1749 | 1.0032 | -0.14863 | 10.2204 | 7.9644
42810.5561 | 10026 | 96.5204 | 65.3833 | 47.9318 | 35.1021 | 23.2423 | 20.0809 | 17.6822 | 137.0627 | 95.498 | 70.207 | 47.5343 | 25.7881 | 18.5335 | 16.165 | 159.9605 | 170.1871 | 440.1091 | 198.1832 | 173.3557 | 364.2356 |  |  |  | 251.8389 | 304.7487 | 265.7591 | 283.4196 | 137.109 | 296.6274 | 146.6165 | 200.7293 | 131.4756 | 202.5556 | 271.2688 | 168.557 | 286.7628 | 121.943 |  | 128.253 | 150.5373 | 86.7248 | 119.3915 |  | 22.9924 | 46.401 | 23.8054 | 44.7121 | 102.4859 | 127.0926 | 168.4607 | 7.9155 | 25.9641 | 8.5411 | 52.8417 | 8.2089 | 42.4226 | 49.526 | 51.0405 | 15.3143 |  |  | 1.9328 | 0.19788 | 0.020908 | -0.19648 | 2.1443 | 1.7021 | 4.5228 | -4.9358 | 1.0164 | 1.2005 | 5.4153 | -0.00047312 | -0.00054048 | -0.00049119 | 239.2252 | 340.0048 | 291.6789 | 146.3935 | 85.396 | 39.854 | 22.9374 | 113.0723 | 86.5903 | 56.8091 | 39.6638 | 25.468 | 20.5969 | 17.7346 | 77.321 | 76.1113 | 64.3442 | 42.1929 | 38.2133 | 77.3994 | 54.8347 | 174.0051 | 204.2011 | 240.474 | 241.4417 | 262.1441 | 282.9047 |  |  |  | 303.8428 | 243.9384 | 248.9722 | 242.3696 | 1.1445 | 1.1768 | 475.8615 |  |  | 571.4707 |  |  | 315.3776 | 349.1478 | 182.1866 | 185.021 | 244.9629 | 126.7359 | 863.9294 | 717.827 | 726.9511 | 582.3734 | 804.4202 |  | 279.8078 | 751.2187 | 253.9454 | 781.159 | 301.4141 | 719.7402 |  | 733.1329 |  |  | 782.8303 | 868.4328 | 758.0045 | [6 empty] | 727.818 |  |  | 721.798 |  |  | 182.7476 | 260.4682 | 319.066 | 88.3662 | 212.0024 | 319.0842 | 141.3828 | 239.2933 |  | 224.3877 | 288.4303 | 147.0993 | 265.897 | 187.7058 | 276.1101 | 92.5414 | 204.0352 |  | 251.1399 | 269.4275 | 342.4841 | 127.6006 | 218.9813 | 315.5564 | 140.0237 | 252.7274 | 214.2909 | 288.6859 | 163.7622 | 273.629 | 0.14116 | 19.7099 | 1.0246 | 0.26952 | -39.8257 | 3.116 | 635.69 | 0.32 | 2.3127 | 0.55416 | 0.18013 | -0.5522 | 2.0416 | 1.819 | 2.9651 | -9.2717 | -9.4365 | -7.147 | 0.86493 | -0.40047 | 10.2219 | 7.992
42810.5561 | 10027 | 96.5297 | 65.3904 | 47.9378 | 35.1064 | 23.2325 | 20.0813 | 17.6852 | 137.0817 | 95.4993 | 70.2083 | 47.5407 | 25.7928 | 18.535 | 16.1659 | 159.9539 | 170.1767 | 440.0936 | 198.1738 | 173.3538 | 364.2437 |  |  |  | 251.8377 | 304.737 | 265.8424 | 283.331 | 136.755 | 296.6714 | 146.6132 | 200.7239 | 130.5906 | 202.5562 | 271.2516 | 168.6742 | 286.8196 | 121.9661 |  | 127.8691 | 150.3909 | 86.299 | 119.681 |  | 22.9775 | 46.314 | 23.7554 | 44.766 | 102.5032 | 127.1715 | 168.491 | 8.0439 | 25.9634 | 8.4526 | 52.8787 | 8.2166 | 42.3908 | 49.5482 | 51.0454 | 15.3169 |  |  | 2.0228 | 8.7e-05 | -0.15586 | -0.50729 | 2.829 | 2.0419 | 4.5642 | -4.9653 | 0.007994 | 1.249 | 5.3753 | -0.00045505 | -0.00052733 | -0.0005569 | 240.1882 | 338.6219 | 291.708 | 146.4086 | 85.4102 | 39.8642 | 22.9426 | 113.0758 | 86.6002 | 56.8219 | 39.6747 | 25.4705 | 20.605 | 17.7382 | 76.6739 | 74.8775 | 62.537 | 42.5966 | 38.9 | 77.2974 | 54.7971 | 174.0009 | 204.1772 | 240.4398 | 241.4145 | 262.1171 | 282.8717 |  |  |  | 303.9409 | 244.1006 | 249.1846 | 242.0378 | 1.1338 | 0.66776 | 476.5261 |  |  | 572.2533 |  |  | 315.3848 | 349.1309 | 182.0796 | 185.0199 | 244.9484 | 126.4706 | 864.3184 | 717.7849 | 727.1998 | 582.0315 | 804.1443 |  | 279.826 | 749.6533 | 253.9044 | 780.8405 | 301.3479 | 720.3748 |  | 732.9019 |  |  | 782.752 | 869.2436 | 758.6554 | [6 empty] | 727.7535 |  |  | 721.7715 |  |  | 182.6887 | 260.5277 | 319.4991 | 88.2617 | 212.022 | 319.0333 | 140.6436 | 239.071 |  | 224.5342 | 288.5353 | 146.8947 | 265.4309 | 187.5458 | 276.1628 | 92.6136 | 204.1421 |  | 251.0507 | 269.7887 | 342.4992 | 127.7879 | 218.7539 | 315.6334 | 140.0604 | 252.7602 | 214.5189 | 288.9957 | 164.1166 | 273.9705 | 0.2808 | 19.7126 | 1.0228 | 0.26881 | -39.8202 | 3.116 | 649.48 | 0.1 | 2.366 | 0.011618 | -0.49174 | -0.88717 | 2.3453 | 1.9924 | 2.9789 | -9.2628 | -9.3955 | -7.1428 | 0.92449 | -0.20415 | 10.2177 | 8.0082
42810.5561 | 10028 | 96.5279 | 65.3994 | 47.9438 | 35.1132 | 23.2452 | 20.078 | 17.6826 | 137.0951 | 95.5074 | 70.2171 | 47.5472 | 25.7973 | 18.5374 | 16.1672 | 159.9506 | 170.1758 | 440.08 | 198.1545 | 173.2483 | 364.2621 |  |  |  | 251.8362 | 304.7191 | 266.2203 | 283.5118 | 137.6946 | 296.6928 | 146.6121 | 200.7014 | 131.5176 | 202.5438 | 271.2223 | 168.58 | 286.8598 | 122.051 |  | 128.1874 | 150.9122 | 86.6627 | 120.4656 |  | 22.8471 | 46.2171 | 23.7406 | 44.7191 | 102.2911 | 127.1623 | 168.7164 | 8.1585 | 25.9542 | 8.3911 | 52.9014 | 8.2167 | 42.3845 | 49.5688 | 51.0391 | 15.3146 |  |  | 2.2331 | 0.090771 | 0.13656 | -0.36996 | 2.4302 | 2.2718 | 4.7666 | -4.7774 | 0.50734 | 1.2158 | 5.5192 | -0.00047476 | -0.00049612 | -0.00054705 | 241.2119 | 337.1334 | 291.7303 | 146.4233 | 85.4192 | 39.8709 | 22.9459 | 113.0808 | 86.6076 | 56.8274 | 39.6769 | 25.4756 | 20.5998 | 17.7403 | 77.4513 | 73.3574 | 60.2691 | 42.0294 | 38.3415 | 77.2655 | 54.7328 | 173.9966 | 204.1722 | 240.4211 | 241.3996 | 262.0993 | 282.8443 |  |  |  | 304.0186 | 244.743 | 249.3938 | 242.6019 | 1.4555 | 1.5483 | 476.1208 |  |  | 571.9247 |  |  | 315.3962 | 349.0952 | 181.66 | 185.0178 | 244.9228 | 127.2172 | 864.466 | 717.8616 | 726.9747 | 581.5345 | 803.8671 |  | 279.868 | 750.4644 | 253.8719 | 781.1083 | 301.2608 | 721.5735 |  | 733.2487 |  |  | 782.6997 | 868.8554 | 758.564 | [6 empty] | 727.7262 |  |  | 721.6791 |  |  | 182.3736 | 260.3374 | 319.6375 | 88.228 | 211.7621 | 318.943 | 140.0973 | 239.1158 |  | 224.4202 | 288.7079 | 146.4534 | 265.1744 | 187.658 | 276.3061 | 92.2878 | 204.3725 |  | 252.145 | 269.7056 | 342.492 | 128.3711 | 218.7335 | 315.6371 | 140.235 | 252.7973 | 214.8582 | 289.4336 | 164.4062 | 273.8895 | 0.34127 | 19.7197 | 1.0213 | 0.26923 | -39.8204 | 3.116 | 635.87 | 0.26 | 2.486 | 0.37522 | 0.46023 | -0.75751 | 2.1736 | 2.1016 | 3.0442 | -9.2523 | -9.42 | -7.1564 | 0.83427 | 0.040184 | 10.1986 | 7.9981
42810.5561 | 10029 | 96.5319 | 65.3948 | 47.945 | 35.1146 | 23.2447 | 20.0792 | 17.6732 | 137.0975 | 95.5107 | 70.2168 | 47.5541 | 25.7983 | 18.5325 | 16.1593 | 159.9416 | 170.1498 | 440.0654 | 198.1441 | 172.9803 | 364.2845 |  |  |  | 251.8312 | 304.6903 | 266.5514 | 283.7974 | 138.757 | 296.6679 | 146.6037 | 200.6831 | 131.4915 | 202.5345 | 271.1972 | 168.5528 | 286.9365 | 121.9493 |  | 127.3514 | 151.2691 | 86.3543 | 120.3915 |  | 22.7744 | 46.171 | 23.7055 | 44.7451 | 102.2524 | 127.0728 | 168.881 | 8.2825 | 25.9509 | 8.4176 | 52.9374 | 8.2096 | 42.3948 | 49.5662 | 51.0272 | 15.3179 |  |  | 2.358 | 0.20708 | 0.36589 | -0.17545 | 2.35 | 2.1845 | 4.5189 | -4.985 | 0.66321 | 1.7313 | 5.2758 | -0.0005454 | -0.00046162 | -0.00056348 | 242.1069 | 335.3665 | 291.7569 | 146.4484 | 85.4246 | 39.872 | 22.9461 | 113.0825 | 86.6182 | 56.8327 | 39.6839 | 25.4757 | 20.6022 | 17.7331 | 78.8411 | 75.5172 | 62.0302 | 43.121 | 38.1414 | 77.3267 | 54.7031 | 173.9914 | 204.1594 | 240.3965 | 241.3777 | 262.0763 | 282.8245 |  |  |  | 304.0337 | 244.8644 | 249.6289 | 242.2232 | 1.4723 | 0.86687 | 474.9038 |  |  | 571.1978 |  |  | 315.4017 | 349.0731 | 181.7701 | 185.015 | 244.9079 | 127.2094 | 864.6443 | 717.7864 | 726.5537 | 581.0074 | 803.9495 |  | 279.8792 | 751.9723 | 253.8524 | 781.3126 | 301.3436 | 722.3881 |  | 733.7806 |  |  | 782.53 | 868.2245 | 756.6343 | [6 empty] | 727.6811 |  |  | 721.6506 |  |  | 182.7948 | 260.5688 | 319.7684 | 88.1058 | 212.0489 | 318.856 | 140.2036 | 239.2688 |  | 224.3543 | 288.7637 | 146.5784 | 265.1909 | 187.8243 | 276.2695 | 92.2817 | 204.4336 |  | 252.3523 | 269.8237 | 342.4872 | 128.326 | 218.5438 | 315.5712 | 140.4828 | 252.8559 | 214.9458 | 289.452 | 164.4296 | 273.5463 | 0.26944 | 19.7242 | 1.0188 | 0.26967 | -39.8812 | 3.116 | 670.32 | 0.21 | 2.5545 | 0.56669 | 0.75328 | -0.52162 | 2.1372 | 2.0606 | 2.9637 | -9.2539 | -9.4631 | -7.1562 | 0.68724 | -0.15903 | 10.2059 | 8.0097
42810.5561 | 10030 | 96.5411 | 65.4105 | 47.9541 | 35.1232 | 23.2458 | 20.0824 | 17.6793 | 137.1186 | 95.5253 | 70.228 | 47.5663 | 25.8011 | 18.5342 | 16.1627 | 159.9311 | 170.1297 | 440.0393 | 198.1214 | 172.9765 | 364.3 |  |  |  | 251.8241 | 304.6659 | 266.8888 | 283.8868 | 138.6878 | 296.5161 | 146.6085 | 200.6645 | 131.4895 | 202.5297 | 271.1715 | 168.5388 | 287.015 | 121.6633 |  | 126.8765 | 151.4892 | 86.7299 | 120.0826 |  | 22.7206 | 46.146 | 23.6694 | 44.6445 | 102.4493 | 127.2368 | 169.0193 | 8.3983 | 25.9607 | 8.4301 | 52.9464 | 8.2224 | 42.4282 | 49.5597 | 51.0084 | 15.3221 |  |  | 2.239 | -0.12082 | 0.18256 | -0.47378 | 2.6635 | 2.0695 | 4.7062 | -4.9358 | 0.36372 | 1.0257 | 5.4643 | -0.00052405 | -0.00050105 | -0.00054212 | 240.0001 | 336.272 | 291.7972 | 146.4717 | 85.4384 | 39.8849 | 22.9498 | 113.0924 | 86.6244 | 56.8448 | 39.6975 | 25.4798 | 20.6095 | 17.7471 | 80.216 | 77.5014 | 62.2497 | 43.0615 | 38.5105 | 77.4053 | 54.6567 | 173.9923 | 204.148 | 240.3732 | 241.3535 | 262.0576 | 282.7908 |  |  |  | 304.0634 | 245.5251 | 249.4741 | 243.5017 | 1.1125 | 1.3773 | 472.7582 |  |  | 569.3234 |  |  | 315.4136 | 349.0402 | 181.3808 | 185.0187 | 244.9097 | 127.1384 | 865.129 | 717.7926 | 726.4852 | 580.9318 | 804.0456 |  | 279.8674 | 752.5726 | 253.8364 | 781.5803 | 301.3679 | 722.7396 |  | 733.7691 |  |  | 782.313 | 868.631 | 757.4679 | [6 empty] | 727.6645 |  |  | 721.576 |  |  | 182.5351 | 260.9097 | 320.0086 | 88.1901 | 212.2769 | 318.794 | 140.4603 | 239.4256 |  | 224.2464 | 288.4805 | 146.3209 | 265.3725 | 188.2418 | 276.0802 | 92.304 | 204.563 |  | 252.8996 | 270.0839 | 342.4907 | 127.8342 | 218.4952 | 315.5166 | 140.1913 | 252.8421 | 215.1468 | 289.0799 | 164.3402 | 273.3972 | 0.28349 | 19.7267 | 1.0172 | 0.26952 | -39.817 | 3.116 | 668.49 | 0.16 | 2.4889 | -0.43285 | 0.53206 | -0.85714 | 2.2758 | 2.006 | 3.0251 | -9.2573 | -9.4808 | -7.1619 | 0.54397 | -0.18895 | 10.2197 | 7.9763
42810.5561 | 10031 | 96.5452 | 65.4182 | 47.965 | 35.1275 | 23.2515 | 20.0851 | 17.6798 | 137.1315 | 95.5339 | 70.2367 | 47.5724 | 25.8051 | 18.5353 | 16.1624 | 159.9184 | 170.1156 | 440.0314 | 198.1076 | 172.9696 | 364.2898 |  |  |  | 251.822 | 304.643 | 266.9694 | 283.7866 | 138.5658 | 296.4091 | 146.6032 | 200.6476 | 131.7559 | 202.5234 | 271.1503 | 168.6214 | 287.0718 | 121.6342 |  | 127.4338 | 151.5459 | 87.0225 | 119.3728 |  | 22.7649 | 46.2037 | 23.6922 | 44.6265 | 102.4858 | 127.3046 | 169.1207 | 8.3606 | 25.9671 | 8.4715 | 52.9488 | 8.2312 | 42.4567 | 49.5559 | 50.9881 | 15.3274 |  |  | 2.3566 | -0.057081 | 0.4132 | -0.18136 | 2.8757 | 2.0609 | 4.5011 | -4.7649 | 0.41004 | 1.5681 | 5.4407 | -0.00048791 | -0.00048298 | -0.00056183 | 239.8067 | 336.0931 | 291.8227 | 146.4858 | 85.4491 | 39.8822 | 22.9534 | 113.1007 | 86.6319 | 56.8511 | 39.7018 | 25.4821 | 20.6129 | 17.7484 | 81.1643 | 79.2871 | 64.7154 | 44.6137 | 38.8694 | 77.4644 | 54.6275 | 173.9848 | 204.1466 | 240.3558 | 241.3394 | 262.038 | 282.769 |  |  |  | 304.1176 | 245.8215 | 249.0133 | 244.2411 | 1.0497 | 1.531 | 471.9455 |  |  | 568.4653 |  |  | 315.418 | 349.0123 | 181.3068 | 185.0045 | 244.8833 | 127.7529 | 865.0157 | 717.7198 | 726.52 | 580.8046 | 804.3797 |  | 279.8824 | 752.0861 | 253.7982 | 781.8296 | 301.3047 | 723.2392 |  | 733.7777 |  |  | 782.5496 | 868.3266 | 758.005 | [6 empty] | 727.5904 |  |  | 721.5499 |  |  | 182.1409 | 260.8564 | 320.1699 | 88.0839 | 212.5113 | 318.7599 | 139.983 | 239.2995 |  | 223.963 | 288.3573 | 146.3555 | 265.4294 | 188.2509 | 276.0507 | 92.19 | 204.6282 |  | 253.5083 | 270.2688 | 342.4978 | 127.452 | 218.4857 | 315.58 | 139.9733 | 252.7446 | 215.422 | 289.4732 | 164.6712 | 273.6195 | 0.24016 | 19.7261 | 1.0161 | 0.26925 | -39.7825 | 3.116 | 660.79 | 0.27 | 2.5532 | -0.29754 | 0.80054 | -0.53037 | 2.3649 | 2.002 | 2.9587 | -9.2656 | -9.4696 | -7.1734 | 0.44575 | -0.4664 | 10.2433 | 7.9596
42810.5561 | 10032 | 96.5601 | 65.4251 | 47.9607 | 35.1232 | 23.2522 | 20.0787 | 17.6831 | 137.1428 | 95.5297 | 70.2469 | 47.5752 | 25.8138 | 18.5358 | 16.168 | 159.9095 | 170.0908 | 440.0138 | 198.0907 | 172.955 | 364.2567 |  |  |  | 251.8062 | 304.6246 | 266.5677 | 283.613 | 137.2745 | 296.3357 | 146.593 | 200.63 | 131.8064 | 202.5128 | 271.137 | 168.6592 | 287.138 | 121.67 |  | 128.2871 | 151.6626 | 86.6158 | 118.9594 |  | 22.8849 | 46.2528 | 23.7365 | 44.5752 | 102.196 | 127.184 | 169.0818 | 8.3365 | 25.9627 | 8.5624 | 52.9395 | 8.2262 | 42.4767 | 49.5325 | 50.9651 | 15.3233 |  |  | 2.0412 | -0.072853 | 0.26995 | -0.18925 | 2.9237 | 1.8395 | 4.7292 | -5.0665 | 0.92475 | 1.2695 | 5.4486 | -0.00053391 | -0.00050926 | -0.00056348 | 240.9364 | 339.2172 | 291.8519 | 146.5073 | 85.4621 | 39.8983 | 22.9619 | 113.0981 | 86.6403 | 56.8638 | 39.7037 | 25.4937 | 20.6063 | 17.7568 | 82.3844 | 79.9552 | 67.272 | 45.7507 | 40.7634 | 77.5297 | 54.6342 | 173.9829 | 204.1292 | 240.3308 | 241.3155 | 262.0112 | 282.7392 |  |  |  | 304.0864 | 245.9242 | 248.0248 | 243.5436 | 2.0096 | 1.2954 | 471.6969 |  |  | 567.3372 |  |  | 315.4274 | 348.9867 | 180.442 | 184.9955 | 244.8592 | 127.4222 | 864.5924 | 717.6786 | 726.3217 | 580.8045 | 804.4805 |  | 279.9041 | 751.5953 | 253.7482 | 782.1053 | 301.2628 | 723.2977 |  | 733.991 |  |  | 782.6988 | 868.5659 | 757.3932 | [6 empty] | 727.518 |  |  | 721.5026 |  |  | 182.0019 | 260.8338 | 320.2352 | 87.7274 | 212.453 | 318.7517 | 139.7199 | 239.1804 |  | 223.6561 | 288.2595 | 146.6056 | 265.4538 | 188.3318 | 276.0585 | 92.1122 | 204.5704 |  | 253.8913 | 270.3556 | 342.4969 | 127.1789 | 218.4496 | 315.6868 | 139.8747 | 252.7471 | 215.8039 | 289.6613 | 164.7898 | 273.8659 | 0.24786 | 19.7268 | 1.0155 | 0.26868 | -39.8294 | 3.116 | 643.85 | 0.25 | 2.376 | -0.33617 | 0.64711 | -0.54182 | 2.3842 | 1.8911 | 3.0323 | -9.267 | -9.459 | -7.184 | 0.31808 | -0.74966 | 10.2593 | 7.9768
42810.5562 | 10033 | 96.555 | 65.4304 | 47.9648 | 35.1295 | 23.2462 | 20.0783 | 17.676 | 137.1533 | 95.5399 | 70.2516 | 47.5844 | 25.8102 | 18.5357 | 16.1647 | 159.9064 | 170.0819 | 440 | 198.0715 | 172.9707 | 364.2234 |  |  |  | 251.8106 | 304.6112 | 266.3081 | 283.5842 | 138.1844 | 296.5136 | 146.6009 | 200.6232 | 131.5088 | 202.5151 | 271.1179 | 168.7897 | 287.1905 | 121.7528 |  | 129.0209 | 151.3124 | 87.2975 | 118.862 |  | 23.0746 | 46.3446 | 23.8561 | 44.6649 | 101.8579 | 126.9864 | 168.9386 | 8.4364 | 25.9662 | 8.8012 | 52.9226 | 8.2298 | 42.5052 | 49.5322 | 50.9447 | 15.327 |  |  | 2.1884 | 0.1854 | 0.519 | 0.09331 | 2.3066 | 2.1398 | 4.7988 | -4.8057 | 0.69201 | 1.4653 | 5.4087 | -0.00051091 | -0.00048298 | -0.00053883 | 242.1699 | 340.9773 | 291.8728 | 146.5249 | 85.4628 | 39.8976 | 22.9611 | 113.0922 | 86.6448 | 56.867 | 39.7094 | 25.4871 | 20.6065 | 17.7444 | 86.5821 | 80.4847 | 66.692 | 46.1295 | 41.3228 | 77.6391 | 54.6178 | 173.9706 | 204.1165 | 240.2997 | 241.2948 | 261.9902 | 282.7107 |  |  |  | 304.0133 | 246.1274 | 249.2584 | 243.4142 | 1.8409 | 1.2389 | 471.4936 |  |  | 567.6142 |  |  | 315.4258 | 348.9547 | 180.7414 | 184.9936 | 244.8316 | 127.2318 | 864.8568 | 717.6143 | 726.5766 | 580.7225 | 804.5783 |  | 279.9503 | 750.2383 | 253.7225 | 781.9339 | 301.2888 | 723.4828 |  | 733.5928 |  |  | 782.5455 | 869.0905 | 757.5829 | [6 empty] | 727.4861 |  |  | 721.4503 |  |  | 182.0508 | 260.9806 | 320.4965 | 87.4678 | 212.531 | 318.6985 | 139.6453 | 239.1549 |  | 223.3409 | 288.2386 | 146.7125 | 265.562 | 188.669 | 276.2217 | 92.1979 | 204.578 |  | 254.7132 | 270.4475 | 342.492 | 126.9427 | 218.4431 | 315.817 | 139.7398 | 252.845 | 215.9848 | 289.7662 | 164.7531 | 274.0914 | 0.26751 | 19.7293 | 1.0153 | 0.26679 | -39.6923 | 3.116 | 660.7 | 0.21 | 2.4606 | 0.53635 | 0.89739 | 0.38051 | 2.1172 | 2.0392 | 3.0538 | -9.2666 | -9.4229 | -7.1774 | -0.13512 | -0.68717 | 10.2655 | 7.9752
42810.5562 | 10034 | 96.5619 | 65.4435 | 47.9717 | 35.1366 | 23.2462 | 20.0818 | 17.6718 | 137.1673 | 95.547 | 70.2591 | 47.5917 | 25.8128 | 18.5349 | 16.1614 | 159.8931 | 170.0633 | 439.9835 | 198.053 | 172.823 | 364.2349 |  |  |  | 251.8041 | 304.597 | 266.5626 | 283.6142 | 139.8151 | 296.6981 | 146.591 | 200.6057 | 131.5937 | 202.499 | 271.1007 | 168.8746 | 287.2432 | 121.7883 |  | 129.4817 | 151.4804 | 87.2605 | 119.5415 |  | 23.1542 | 46.3886 | 23.9088 | 44.7042 | 101.6826 | 126.8366 | 168.8514 | 8.4654 | 25.9563 | 8.8528 | 52.9108 | 8.2314 | 42.5185 | 49.549 | 50.9142 | 15.3357 |  |  | 1.9729 | -0.007141 | 0.73848 | -0.041398 | 2.3625 | 2.0287 | 4.6398 | -4.738 | 0.69785 | 0.58475 | 5.3123 | -0.00049776 | -0.00051912 | -0.00054705 | 244.1841 | 340.6674 | 291.8962 | 146.5382 | 85.4721 | 39.8974 | 22.9556 | 113.0949 | 86.6487 | 56.8713 | 39.7134 | 25.4878 | 20.6004 | 17.7407 | 88.7773 | 81.2065 | 67.5541 | 46.2112 | 41.6148 | 77.7047 | 54.6272 | 173.9617 | 204.0985 | 240.2724 | 241.269 | 261.9639 | 282.6815 |  |  |  | 303.9946 | 246.4842 | 250.5209 | 244.0735 | 1.0931 | 1.6656 | 471.4286 |  |  | 568.0591 |  |  | 315.4326 | 348.9091 | 181.2195 | 184.9792 | 244.8168 | 127.2817 | 865.0365 | 717.5354 | 726.5031 | 580.4309 | 804.6613 |  | 280.0468 | 748.758 | 253.7044 | 782.0664 | 301.2873 | 723.5011 |  | 733.724 |  |  | 782.4085 | 869.523 | 757.7558 | [6 empty] | 727.4739 |  |  | 721.3754 |  |  | 182.1003 | 260.968 | 320.9123 | 87.45 | 212.6397 | 318.6383 | 139.5193 | 239.1772 |  | 223.2973 | 288.4512 | 146.3188 | 265.3262 | 188.9433 | 276.4624 | 92.5064 | 204.5219 |  | 255.1882 | 270.3907 | 342.4809 | 126.8863 | 218.3457 | 315.9392 | 139.7644 | 252.8115 | 215.8882 | 289.886 | 164.7506 | 274.3636 | 0.41177 | 19.7302 | 1.0154 | 0.26617 | -39.8032 | 3.116 | 669.45 | 0.26 | 2.3367 | -0.10527 | 1.0705 | -0.25347 | 2.1423 | 1.9852 | 3.0022 | -9.2625 | -9.3829 | -7.1812 | -0.37109 | -0.78185 | 10.2502 | 7.9555
42810.5562 | 10035 | 96.5711 | 65.4489 | 47.9776 | 35.1294 | 23.2527 | 20.0749 | 17.6727 | 137.1723 | 95.5528 | 70.2667 | 47.5911 | 25.8143 | 18.5375 | 16.1634 | 159.8802 | 170.0446 | 439.9664 | 198.0359 | 172.6874 | 364.2384 |  |  |  | 251.797 | 304.5764 | 266.7716 | 283.5323 | 141.3872 | 296.7776 | 146.5944 | 200.5992 | 131.1566 | 202.5047 | 271.0762 | 168.9457 | 287.2786 | 122.0141 |  | 129.9134 | 151.5933 | 87.6875 | 119.4584 |  | 23.2762 | 46.5109 | 23.898 | 44.9354 | 101.5948 | 126.7094 | 169.0215 | 8.3651 | 25.9683 | 8.9656 | 52.912 | 8.2326 | 42.5383 | 49.5725 | 50.8858 | 15.3323 |  |  | 2.2502 | -0.15893 | 0.5742 | 2e-06 | 3.036 | 2.0734 | 4.716 | -4.6427 | 0.70233 | 1.4252 | 5.1585 | -0.00052076 | -0.00049284 | -0.00053555 | 246.2605 | 340.7919 | 291.9285 | 146.5568 | 85.488 | 39.9096 | 22.9544 | 113.0985 | 86.6452 | 56.874 | 39.7184 | 25.4847 | 20.6058 | 17.7331 | 90.4633 | 82.4453 | 70.3532 | 45.8385 | 41.872 | 77.7969 | 54.6696 | 173.9617 | 204.085 | 240.2525 | 241.256 | 261.9415 | 282.6539 |  |  |  | 303.9937 | 246.7655 | 249.0639 | 244.417 | 1.7027 | 2.0747 | 471.621 |  |  | 568.8427 |  |  | 315.4331 | 348.881 | 183.4048 | 184.9772 | 244.8049 | 127.4478 | 865.1176 | 717.4725 | 725.5464 | 580.0793 | 804.6724 |  | 280.0705 | 748.9659 | 253.7042 | 782.0954 | 301.2281 | 723.8998 |  | 734.0824 |  |  | 782.5165 | 869.4112 | 756.5925 | [6 empty] | 727.3639 |  |  | 721.3185 |  |  | 182.1064 | 260.4127 | 321.264 | 87.2737 | 212.589 | 318.5805 | 139.2631 | 239.2944 |  | 223.1509 | 288.4216 | 146.0469 | 264.9304 | 188.6904 | 276.7687 | 92.6953 | 204.5022 |  | 255.2496 | 270.2764 | 342.4678 | 126.8495 | 218.2653 | 316.0176 | 139.7142 | 252.7713 | 215.4548 | 290.0446 | 164.6279 | 274.4623 | 0.32664 | 19.7319 | 1.0158 | 0.26663 | -39.7937 | 3.116 | 669.79 | 0.17 | 2.4957 | -0.49673 | 0.94416 | 0.0017621 | 2.4281 | 2.0066 | 3.0263 | -9.2613 | -9.3886 | -7.1862 | -0.54727 | -1.0878 | 10.2549 | 7.9459
42810.5562 | 10036 | 96.5782 | 65.4512 | 47.9777 | 35.1377 | 23.2531 | 20.0826 | 17.6784 | 137.1884 | 95.5602 | 70.2744 | 47.6041 | 25.8192 | 18.541 | 16.1605 | 159.8733 | 170.0339 | 439.9499 | 198.0186 | 172.7623 | 364.2056 |  |  |  | 251.7926 | 304.5604 | 267.137 | 283.6407 | 140.9363 | 296.6155 | 146.5872 | 200.5761 | 132.9833 | 202.4809 | 271.0511 | 168.7814 | 287.3229 | 121.7743 |  | 130.17 | 152.0457 | 88.9581 | 118.532 |  | 23.3901 | 46.6225 | 23.9248 | 45.1811 | 101.2406 | 126.7422 | 169.0758 | 8.1369 | 25.9835 | 9.0649 | 52.9252 | 8.2325 | 42.5402 | 49.5925 | 50.857 | 15.3353 |  |  | 2.3796 | 0.11705 | 0.38758 | -0.12617 | 2.8126 | 1.9301 | 4.5984 | -4.6072 | 0.40031 | 1.2442 | 5.2404 | -0.00052898 | -0.00052076 | -0.00055033 | 245.342 | 338.1073 | 291.9598 | 146.575 | 85.4982 | 39.9151 | 22.9609 | 113.0971 | 86.6569 | 56.8783 | 39.7169 | 25.4926 | 20.6046 | 17.7296 | 93.4453 | 83.8852 | 72.6433 | 46.9969 | 40.529 | 77.9327 | 54.7042 | 173.9587 | 204.075 | 240.2368 | 241.2476 | 261.922 | 282.6251 |  |  |  | 303.993 | 247.2183 | 249.2427 | 245.4283 | 1.7566 | 1.4757 | 472.9405 |  |  | 568.3484 |  |  | 315.4428 | 348.8631 | 183.9497 | 184.9726 | 244.7975 | 128.917 | 865.587 | 717.4145 | 724.5794 | 580.2005 | 804.9131 |  | 280.0115 | 748.7724 | 253.6774 | 782.121 | 301.1779 | 726.6958 |  | 734.1649 |  |  | 782.7418 | 869.5319 | 755.6899 | [6 empty] | 727.286 |  |  | 721.2698 |  |  | 181.8217 | 259.9103 | 321.5323 | 87.0829 | 212.5625 | 318.5129 | 139.0657 | 239.3192 |  | 222.7368 | 288.148 | 146.2125 | 264.8519 | 188.2499 | 276.7958 | 92.711 | 204.5461 |  | 255.2823 | 270.0029 | 342.4439 | 127.1341 | 218.4106 | 316.0716 | 139.7051 | 252.8109 | 215.1157 | 290.226 | 164.4639 | 274.4964 | 0.27579 | 19.7335 | 1.015 | 0.26703 | -39.7774 | 3.116 | 659.02 | 0.22 | 2.5661 | 0.42637 | 0.77583 | -0.44265 | 2.3372 | 1.9361 | 2.9884 | -9.2719 | -9.3849 | -7.1904 | -0.86219 | -1.3381 | 10.2837 | 7.9178
42810.5562 | 10037 | 96.5798 | 65.4608 | 47.9884 | 35.1402 | 23.2506 | 20.0834 | 17.6757 | 137.1993 | 95.5636 | 70.2794 | 47.6034 | 25.8174 | 18.5349 | 16.1581 | 159.8626 | 170.0183 | 439.9286 | 197.9998 | 172.8149 | 364.2067 |  |  |  | 251.7776 | 304.5464 | 266.9671 | 283.4727 | 140.6522 | 296.4166 | 146.5893 | 200.5687 | 133.8606 | 202.4792 | 271.0348 | 168.902 | 287.3828 | 122.0615 |  | 129.7216 | 152.2301 | 89.0997 | 118.8373 |  | 23.6151 | 46.711 | 23.9617 | 45.3303 | 101.134 | 127.0092 | 169.079 | 7.8819 | 25.9937 | 9.2532 | 52.9177 | 8.2347 | 42.5479 | 49.6004 | 50.8412 | 15.337 |  |  | 2.2219 | 0.12034 | 0.31398 | -0.23065 | 2.4065 | 1.7258 | 4.5826 | -4.9798 | 0.68365 | 0.73539 | 5.2515 | -0.00044519 | -0.00052076 | -0.00056676 | 245.0159 | 336.8016 | 291.9918 | 146.5904 | 85.5063 | 39.9231 | 22.9664 | 113.1051 | 86.672 | 56.895 | 39.7368 | 25.5042 | 20.606 | 17.745 | 96.0319 | 85.9852 | 74.5974 | 47.8756 | 41.043 | 78.0907 | 54.742 | 173.9481 | 204.0666 | 240.2049 | 241.2151 | 261.8932 | 282.5977 |  |  |  | 303.9545 | 246.9625 | 248.007 | 244.2442 | 1.5663 | 1.4405 | 474.9867 |  |  | 566.796 |  |  | 315.4408 | 348.8314 | 182.9119 | 184.9676 | 244.7844 | 129.3969 | 866.1059 | 717.2839 | 724.4662 | 579.8651 | 805.2975 |  | 280.0397 | 748.6762 | 253.6515 | 782.3342 | 301.1009 | 725.6365 |  | 734.1377 |  |  | 782.8133 | 870.3133 | 755.2744 | [6 empty] | 727.19 |  |  | 721.2425 |  |  | 181.8265 | 259.8789 | 321.4666 | 87.1296 | 212.8645 | 318.4717 | 138.8446 | 239.2885 |  | 222.6021 | 288.1557 | 146.3485 | 265.0546 | 187.8514 | 276.6095 | 92.7034 | 204.5646 |  | 255.1506 | 270.0646 | 342.4207 | 127.595 | 218.6546 | 316.0056 | 139.881 | 252.8408 | 214.7439 | 290.5189 | 164.4223 | 274.3366 | 0.5019 | 19.7412 | 1.0143 | 0.26707 | -39.7442 | 3.116 | 673.57 | 0.26 | 2.4792 | 0.43237 | 0.69839 | -0.59858 | 2.1626 | 1.8314 | 2.9843 | -9.2807 | -9.3838 | -7.2018 | -1.1305 | -1.5508 | 10.2792 | 7.9479
42810.5562 | 10038 | 96.5816 | 65.4646 | 47.9893 | 35.1447 | 23.249 | 20.0759 | 17.6751 | 137.2076 | 95.5614 | 70.2825 | 47.611 | 25.8119 | 18.5311 | 16.1551 | 159.8531 | 169.9873 | 439.9101 | 197.9823 | 172.7402 | 364.2107 |  |  |  | 251.7747 | 304.5116 | 266.8096 | 283.4583 | 141.0094 | 296.4386 | 146.5832 | 200.5574 | 133.5128 | 202.4774 | 271.0155 | 169.1361 | 287.4266 | 122.5216 |  | 129.8671 | 151.7841 | 89.7048 | 118.788 |  | 23.6725 | 46.7368 | 23.9682 | 45.2914 | 101.3093 | 127.1193 | 169.3375 | 7.6756 | 25.9988 | 9.3903 | 52.8783 | 8.2356 | 42.5527 | 49.6009 | 50.8172 | 15.3345 |  |  | 1.9729 | 0.057259 | 0.05442 | -0.50992 | 2.1069 | 2.1588 | 4.9092 | -4.8753 | 0.48943 | 1.3927 | 5.3151 | -0.00047476 | -0.00054212 | -0.00056676 | 245.5824 | 338.997 | 292.0227 | 146.6139 | 85.5242 | 39.9286 | 22.9634 | 113.1079 | 86.6714 | 56.9015 | 39.7353 | 25.4968 | 20.6084 | 17.7422 | 96.8758 | 84.9832 | 74.6546 | 47.5404 | 41.6499 | 78.2318 | 54.7696 | 173.9408 | 204.05 | 240.1827 | 241.1982 | 261.8735 | 282.5724 |  |  |  | 303.8788 | 246.7939 | 250.1853 | 243.0716 | 1.786 | 1.4765 | 473.8046 |  |  | 565.8563 |  |  | 315.4453 | 348.8006 | 182.2873 | 184.9657 | 244.7627 | 128.9641 | 866.2007 | 717.2291 | 723.8745 | 579.6931 | 805.652 |  | 280.1215 | 748.5421 | 253.619 | 785.5797 | 301.1272 | 724.9761 |  | 733.8006 |  |  | 783.594 | 870.4653 | 755.2837 | [6 empty] | 727.0991 |  |  | 721.196 |  |  | 181.9841 | 260.1703 | 321.4436 | 87.1766 | 213.282 | 318.4721 | 138.6789 | 239.5484 |  | 222.8364 | 288.466 | 146.0795 | 265.205 | 187.7774 | 276.7408 | 92.5575 | 204.6913 |  | 253.9977 | 270.3612 | 342.3905 | 127.8317 | 218.7637 | 315.9326 | 140.0829 | 252.8863 | 214.9299 | 290.6462 | 164.3167 | 273.9015 | 0.096673 | 19.744 | 1.013 | 0.26707 | -39.8358 | 3.1159 | 673.26 | 0.22 | 2.3361 | 0.29825 | 0.29077 | -0.89006 | 2.0238 | 2.0486 | 3.0892 | -9.2851 | -9.3821 | -7.2901 | -1.2072 | -1.5538 | 10.2836 | 7.9751
42810.5562 | 10039 | 96.5924 | 65.475 | 48.0032 | 35.1484 | 23.2579 | 20.0762 | 17.6736 | 137.2266 | 95.5751 | 70.2908 | 47.6231 | 25.8217 | 18.5349 | 16.1625 | 159.8446 | 169.969 | 439.8994 | 197.9694 | 172.6346 | 364.2024 |  |  |  | 251.7667 | 304.4982 | 267.4093 | 283.653 | 141.6774 | 296.5595 | 146.5689 | 200.5235 | 133.5399 | 202.4627 | 270.9912 | 169.1294 | 287.438 | 122.3731 |  | 130.1568 | 151.4961 | 89.513 | 118.7167 |  | 23.732 | 46.7233 | 23.9382 | 45.2581 | 101.5256 | 126.9085 | 169.3575 | 7.688 | 26.0123 | 9.403 | 52.8586 | 8.2312 | 42.5762 | 49.6033 | 50.7918 | 15.3366 |  |  | 2.312 | -0.084681 | 0.27784 | -0.22802 | 2.235 | 1.9144 | 4.9362 | -5.0126 | 0.87591 | 1.1017 | 5.3491 | -0.00053883 | -0.00047312 | -0.00057333 | 246.5143 | 339.8814 | 292.0431 | 146.6328 | 85.5277 | 39.9272 | 22.9664 | 113.1102 | 86.6762 | 56.904 | 39.7404 | 25.4991 | 20.6067 | 17.7419 | 98.4179 | 85.208 | 73.846 | 47.6704 | 42.9047 | 78.3985 | 54.7793 | 173.9409 | 204.0436 | 240.1599 | 241.177 | 261.8532 | 282.543 |  |  |  | 303.8523 | 247.2499 | 252.7359 | 242.959 | 1.5797 | 1.5929 | 473.8639 |  |  | 566.488 |  |  | 315.4603 | 348.7722 | 182.3041 | 184.9639 | 244.7526 | 129.1362 | 865.824 | 717.1917 | 720.9273 | 579.7772 | 805.6004 |  | 280.2381 | 748.6176 | 253.6131 | 786.4869 | 301.1913 | 732.0865 |  | 734.6093 |  |  | 783.8204 | 869.9561 | 754.991 | [6 empty] | 727.0537 |  |  | 721.1499 |  |  | 181.7639 | 260.486 | 321.481 | 87.1582 | 213.481 | 318.4844 | 138.6125 | 239.725 |  | 222.9493 | 288.2112 | 145.5751 | 265.1867 | 187.831 | 276.9919 | 92.6099 | 204.6199 |  | 252.6003 | 270.8604 | 342.3585 | 127.5972 | 218.5764 | 315.8462 | 140.1426 | 252.8886 | 216.1483 | 290.3046 | 164.3487 | 273.5994 | 0.364 | 19.7474 | 1.0121 | 0.26681 | -39.8129 | 3.1159 | 664.37 | 0.3 | 2.5292 | -0.3627 | 0.65698 | -0.59517 | 2.0839 | 1.9286 | 3.0969 | -9.276 | -9.3845 | -7.3107 | -1.3584 | -1.4628 | 10.2863 | 7.9763
42810.5562 | 10040 | 96.6038 | 65.4809 | 48.0082 | 35.1557 | 23.2616 | 20.0797 | 17.6686 | 137.2375 | 95.5845 | 70.3002 | 47.6256 | 25.8231 | 18.5437 | 16.1581 | 159.8391 | 169.957 | 439.8891 | 197.9429 | 172.5779 | 364.1956 |  |  |  | 251.7532 | 304.4819 | 267.1239 | 283.5986 | 140.6708 | 296.7029 | 146.5701 | 200.5174 | 133.6314 | 202.4594 | 270.9756 | 169.2349 | 287.477 | 122.2552 |  | 130.9044 | 151.316 | 88.4872 | 119.0738 |  | 23.7863 | 46.706 | 23.9406 | 45.3283 | 101.6442 | 126.3663 | 169.2534 | 7.5849 | 26.0238 | 9.1247 | 52.8395 | 8.2358 | 42.5976 | 49.6158 | 50.7806 | 15.3412 |  |  | 2.2226 | -0.029481 | 0.3107 | -0.06177 | 2.601 | 1.829 | 5.0452 | -4.9574 | 0.61125 | 1.4548 | 5.4407 | -0.00051748 | -0.00055855 | -0.00056183 | 245.1969 | 340.1606 | 292.0787 | 146.6512 | 85.5442 | 39.9438 | 22.9779 | 113.1206 | 86.6873 | 56.914 | 39.7485 | 25.5014 | 20.6101 | 17.7447 | 98.5751 | 86.5224 | 75.6985 | 48.9737 | 43.2337 | 78.5206 | 54.8131 | 173.9304 | 204.0356 | 240.1378 | 241.1588 | 261.8277 | 282.5161 |  |  |  | 303.865 | 247.453 | 254.1182 | 243.1009 | 1.2908 | 1.3684 | 479.3925 |  |  | 568.6254 |  |  | 315.4644 | 348.743 | 182.5566 | 184.9485 | 244.7345 | 128.9909 | 865.2222 | 717.1696 | 719.6338 | 580.3078 | 805.3465 |  | 280.3382 | 748.9599 | 253.5737 | 786.7127 | 301.2486 | 732.9358 |  | 734.458 |  |  | 783.8515 | 869.3321 | 753.3988 | [6 empty] | 726.9219 |  |  | 721.1456 |  |  | 182.1197 | 260.612 | 321.4449 | 86.9146 | 213.1805 | 318.4967 | 139.2064 | 239.6535 |  | 222.6406 | 288.0808 | 145.4548 | 265.1293 | 187.8953 | 277.1751 | 92.5417 | 204.6033 |  | 252.3267 | 270.8597 | 342.3088 | 127.4457 | 218.4323 | 315.6407 | 139.7521 | 252.8545 | 216.1291 | 289.9295 | 164.3774 | 273.5223 | 0.4447 | 19.7477 | 1.0115 | 0.26627 | -39.7569 | 3.1159 | 676.67 | 0.25 | 2.4801 | -0.214 | 0.69472 | -0.30977 | 2.2465 | 1.8838 | 3.1288 | -9.2623 | -9.3964 | -7.313 | -1.3611 | -1.6646 | 10.279 | 7.9733
42810.5563 | 10041 | 96.6074 | 65.5036 | 48.025 | 35.1703 | 23.2665 | 20.089 | 17.6752 | 137.2539 | 95.5983 | 70.3194 | 47.6475 | 25.8371 | 18.5454 | 16.1587 | 159.8307 | 169.9445 | 439.8636 | 197.9369 | 172.5555 | 364.2032 |  |  |  | 251.7581 | 304.4645 | 267.4633 | 283.759 | 141.0626 | 296.898 | 146.5654 | 200.4938 | 133.1166 | 202.4565 | 270.9523 | 169.3523 | 287.4867 | 122.3815 |  | 130.3885 | 151.2983 | 87.611 | 119.6843 |  | 23.8004 | 46.6956 | 23.9511 | 45.3682 | 101.638 | 125.7119 | 169.2425 | 7.4619 | 26.0423 | 8.8428 | 52.825 | 8.2326 | 42.609 | 49.6109 | 50.7663 | 15.3401 |  |  | 2.1904 | 0.074999 | 0.45395 | 0.049282 | 2.649 | 2.0221 | 4.6497 | -4.9588 | 0.1086 | 1.5316 | 5.1434 | -0.00053883 | -0.00052569 | -0.0005454 | 245.8663 | 342.243 | 292.1091 | 146.6718 | 85.5452 | 39.9524 | 22.9858 | 113.1186 | 86.6998 | 56.9207 | 39.7516 | 25.5102 | 20.613 | 17.7482 | 98.4685 | 87.3445 | 75.3619 | 48.4282 | 44.6075 | 78.6508 | 54.8272 | 173.9278 | 204.0172 | 240.1109 | 241.1477 | 261.8124 | 282.4857 |  |  |  | 303.9702 | 247.0043 | 253.5467 | 243.0329 | 1.2094 | 1.6805 | 480.6287 |  |  | 567.447 |  |  | 315.4765 | 348.7251 | 182.8068 | 184.9463 | 244.7245 | 128.7035 | 864.8163 | 717.2707 | 720.618 | 580.2561 | 805.2005 |  | 280.4219 | 746.9511 | 253.513 | 785.9754 | 301.2978 | 730.3128 |  | 733.5887 |  |  | 783.5853 | 867.7248 | 748.7228 | [6 empty] | 726.9211 |  |  | 721.0822 |  |  | 182.0046 | 260.7909 | 321.6898 | 86.8621 | 212.8329 | 318.4892 | 139.5368 | 239.5739 |  | 222.671 | 288.3588 | 145.6349 | 265.1641 | 187.7873 | 277.2486 | 92.89 | 204.474 |  | 253.0705 | 270.9488 | 342.2768 | 127.9327 | 218.4887 | 315.4128 | 139.1636 | 252.7095 | 215.7997 | 290.0454 | 164.2279 | 273.5106 | 0.37748 | 19.7504 | 1.0116 | 0.26683 | -39.8239 | 3.116 | 681.87 | 0.35 | 2.4625 | 0.34132 | 0.83973 | 0.27668 | 2.2653 | 1.9792 | 3.0012 | -9.2527 | -9.3443 | -7.289 | -1.3335 | -1.6256 | 10.2627 | 7.9827
42810.5563 | 10042 | 96.6156 | 65.5039 | 48.0245 | 35.1599 | 23.2556 | 20.0771 | 17.6728 | 137.2599 | 95.5926 | 70.3197 | 47.643 | 25.8303 | 18.5481 | 16.1517 | 159.8175 | 169.9355 | 439.85 | 197.909 | 172.5341 | 364.2203 |  |  |  | 251.7548 | 304.45 | 267.8832 | 284.0126 | 142.0358 | 297.0789 | 146.5789 | 200.4989 | 133.5426 | 202.4602 | 270.9317 | 169.5231 | 287.4796 | 122.8289 |  | 130.8333 | 151.0593 | 87.8061 | 120.7508 |  | 23.8075 | 46.7197 | 23.9674 | 45.4422 | 101.5964 | 125.4213 | 169.3937 | 7.4756 | 26.0508 | 8.672 | 52.8126 | 8.242 | 42.6116 | 49.6068 | 50.7385 | 15.3455 |  |  | 2.3192 | -0.036053 | 0.50126 | -0.018398 | 2.7522 | 1.7777 | 4.6779 | -5.0922 | 1.0728 | 1.6856 | 5.2809 | -0.00052569 | -0.00055033 | -0.00056348 | 244.6554 | 341.2544 | 292.1345 | 146.685 | 85.5657 | 39.9594 | 22.9916 | 113.1197 | 86.7097 | 56.9277 | 39.7594 | 25.5182 | 20.6192 | 17.7404 | 97.1913 | 87.8447 | 76.5354 | 48.1359 | 41.5808 | 78.7642 | 54.8782 | 173.9183 | 204.0097 | 240.0849 | 241.1193 | 261.7854 | 282.4568 |  |  |  | 304.0707 | 246.1623 | 252.7611 | 243.0919 | 1.7574 | 1.4813 | 480.0805 |  |  | 566.0108 |  |  | 315.4906 | 348.7019 | 183.7021 | 184.9467 | 244.7125 | 129.0645 | 864.9368 | 717.133 | 718.1936 | 580.1884 | 805.0583 |  | 280.5071 | 745.5965 | 253.4281 | 784.1558 | 301.3674 | 734.7228 |  | 733.7204 |  |  | 783.3957 | 867.6236 | 748.5074 | [6 empty] | 726.9415 |  |  | 721.072 |  |  | 181.5277 | 261.0151 | 321.3579 | 86.9573 | 212.5155 | 318.5036 | 139.5631 | 239.5202 |  | 222.5674 | 288.0146 | 145.9978 | 265.2903 | 187.2634 | 277.6594 | 92.8263 | 204.405 |  | 252.885 | 270.2836 | 342.254 | 128.6217 | 218.6315 | 315.3702 | 139.2782 | 252.7281 | 215.8647 | 289.8395 | 164.1896 | 273.8103 | 0.28715 | 19.7526 | 1.0114 | 0.26663 | -39.883 | 3.1159 | 683.7 | 0.29 | 2.5343 | -0.23666 | 0.88244 | -0.16906 | 2.3081 | 1.855 | 3.0092 | -9.2431 | -9.3119 | -7.2335 | -1.1778 | -1.7499 | 10.2326 | 7.9882
42810.5563 | 10043 | 96.6157 | 65.5048 | 48.0261 | 35.1646 | 23.2598 | 20.0727 | 17.6732 | 137.2708 | 95.6034 | 70.3272 | 47.653 | 25.8311 | 18.5385 | 16.1505 | 159.8114 | 169.9146 | 439.8474 | 197.906 | 172.3443 | 364.2088 |  |  |  | 251.7503 | 304.4408 | 267.9197 | 283.9296 | 142.8406 | 297.0144 | 146.5708 | 200.4809 | 133.3907 | 202.4489 | 270.9135 | 169.7222 | 287.5198 | 123.2002 |  | 131.3797 | 151.4164 | 87.6283 | 121.7118 |  | 23.7722 | 46.7139 | 24.0134 | 45.4767 | 101.5524 | 125.5122 | 169.4922 | 7.576 | 26.0677 | 8.5504 | 52.7997 | 8.2547 | 42.6247 | 49.5922 | 50.7141 | 15.3443 |  |  | 2.6458 | -0.068909 | 0.4546 | -0.46327 | 2.5642 | 1.8513 | 4.7331 | -5.0028 | 0.71245 | 1.1267 | 5.4276 | -0.00049612 | -0.00047476 | -0.00056676 | 243.2563 | 338.751 | 292.1576 | 146.6973 | 85.5716 | 39.9546 | 22.9838 | 113.1158 | 86.7064 | 56.9282 | 39.7605 | 25.5135 | 20.6115 | 17.7343 | 96.6106 | 88.808 | 78.3321 | 49.3015 | 41.3802 | 78.8433 | 54.9321 | 173.9129 | 203.9853 | 240.0629 | 241.0944 | 261.7643 | 282.4319 |  |  |  | 304.1345 | 245.5246 | 251.8993 | 242.4998 | 1.6326 | 1.694 | 482.307 |  |  | 565.799 |  |  | 315.4889 | 348.676 | 184.8284 | 184.9337 | 244.6852 | 128.876 | 864.9549 | 716.9829 | 717.6537 | 580.1978 | 805.1727 |  | 280.5064 | 744.7529 | 253.3964 | 781.791 | 301.406 | 733.7226 |  | 733.5448 |  |  | 783.5724 | 867.9897 | 749.1307 | [6 empty] | 726.8918 |  |  | 720.9504 |  |  | 181.4544 | 261.2624 | 320.97 | 87.2609 | 212.6642 | 318.5285 | 139.3775 | 239.6028 |  | 222.647 | 287.9043 | 146.3168 | 265.2686 | 187.1019 | 277.8182 | 92.839 | 204.3579 |  | 253.4399 | 270.1696 | 342.2077 | 128.7439 | 218.4499 | 315.3334 | 139.1266 | 252.838 | 215.538 | 290.0032 | 164.2733 | 273.927 | 0.23708 | 19.7522 | 1.012 | 0.2667 | -39.8435 | 3.1159 | 668.62 | 0.27 | 2.7067 | -0.32718 | 0.84036 | -0.84833 | 2.2282 | 1.8932 | 3.0272 | -9.2463 | -9.2904 | -7.1651 | -1.1037 | -1.9431 | 10.2087 | 8.0092
42810.5563 | 10044 | 96.6284 | 65.5146 | 48.037 | 35.1743 | 23.2679 | 20.0831 | 17.6788 | 137.2901 | 95.6084 | 70.3423 | 47.6609 | 25.8439 | 18.5442 | 16.1612 | 159.8123 | 169.9064 | 439.8305 | 197.8933 | 172.3189 | 364.1809 |  |  |  | 251.7456 | 304.429 | 267.2307 | 283.5029 | 140.6639 | 296.4149 | 146.5704 | 200.4591 | 132.9415 | 202.4441 | 270.8914 | 170.1384 | 287.5377 | 123.7153 |  | 131.7757 | 151.8335 | 87.2464 | 122.2306 |  | 23.7852 | 46.73 | 24.0387 | 45.4308 | 101.5445 | 125.4416 | 169.2949 | 7.6274 | 26.0705 | 8.5476 | 52.7891 | 8.261 | 42.6366 | 49.597 | 50.7002 | 15.3542 |  |  | 2.3678 | 0.043459 | 0.17204 | -0.52241 | 2.8856 | 1.9117 | 4.5563 | -4.9108 | 0.30359 | 1.0264 | 5.5069 | -0.00050598 | -0.00052733 | -0.00056676 | 242.228 | 340.8356 | 292.1923 | 146.718 | 85.5761 | 39.9604 | 22.9765 | 113.1226 | 86.7077 | 56.9359 | 39.7644 | 25.509 | 20.6102 | 17.7312 | 95.0862 | 86.8974 | 76.4423 | 51.2898 | 43.0803 | 78.9001 | 54.9732 | 173.91 | 203.9832 | 240.0372 | 241.0711 | 261.7415 | 282.4019 |  |  |  | 304.1837 | 244.8879 | 251.0223 | 241.7829 | 1.4689 | 1.1819 | 482.7183 |  |  | 565.6232 |  |  | 315.4986 | 348.6537 | 184.3439 | 184.9366 | 244.6635 | 128.3384 | 865.3346 | 716.9392 | 717.9109 | 580.0904 | 805.2925 |  | 280.5394 | 743.3837 | 253.3836 | 781.9601 | 301.4234 | 733.002 |  | 732.9902 |  |  | 783.7145 | 868.607 | 747.8756 | [6 empty] | 726.8443 |  |  | 720.9669 |  |  | 181.5885 | 261.1996 | 320.6418 | 87.4411 | 212.8468 | 318.5728 | 139.4969 | 239.8592 |  | 223.1213 | 287.5788 | 146.1733 | 264.7906 | 187.2129 | 277.8158 | 92.6014 | 204.3619 |  | 252.5072 | 269.9818 | 342.1788 | 128.5699 | 218.2138 | 315.3453 | 138.7932 | 252.8915 | 215.0658 | 290.0537 | 164.4232 | 274.1387 | 0.076257 | 19.7553 | 1.0123 | 0.26677 | -39.8882 | 3.1159 | 674.82 | 0.29 | 2.5592 | 0.25984 | 0.51699 | -0.90088 | 2.3634 | 1.9237 | 2.9699 | -9.2474 | -9.2531 | -7.1686 | -0.92748 | -1.7282 | 10.1955 | 8.0326
42810.5563 | 10045 | 96.6324 | 65.5255 | 48.0425 | 35.179 | 23.2723 | 20.0882 | 17.6793 | 137.3024 | 95.617 | 70.351 | 47.6693 | 25.8513 | 18.5593 | 16.1667 | 159.7959 | 169.8813 | 439.8158 | 197.8587 | 172.318 | 364.1995 |  |  |  | 251.7358 | 304.3969 | 266.8657 | 283.3799 | 139.2964 | 296.1661 | 146.5712 | 200.4519 | 132.0285 | 202.4311 | 270.8775 | 170.3795 | 287.5611 | 124.1317 |  | 131.8547 | 151.9857 | 86.5724 | 122.3733 |  | 23.9295 | 46.765 | 24.0154 | 45.3523 | 101.5186 | 125.7442 | 169.159 | 7.558 | 26.0836 | 8.5757 | 52.789 | 8.2509 | 42.6591 | 49.5976 | 50.6852 | 15.3461 |  |  | 2.6569 | 0.23271 | 0.1405 | -0.42515 | 2.8547 | 1.735 | 4.6858 | -4.6854 | 0.67528 | 1.3201 | 5.37 | -0.00055855 | -0.00050433 | -0.00054705 | 242.7435 | 339.1748 | 292.2158 | 146.743 | 85.5947 | 39.9726 | 22.9878 | 113.1199 | 86.718 | 56.9488 | 39.7738 | 25.5117 | 20.6159 | 17.7381 | 90.7599 | 83.9281 | 73.8796 | 50.6882 | 44.3312 | 78.8751 | 54.9944 | 173.9122 | 203.9744 | 240.0218 | 241.0597 | 261.7265 | 282.3809 |  |  |  | 304.1917 | 244.8761 | 252.3626 | 242.8279 | 1.1178 | 1.3536 | 481.4525 |  |  | 564.5833 |  |  | 315.5077 | 348.6387 | 181.9963 | 184.9394 | 244.6568 | 127.7992 | 865.8915 | 716.9231 | 718.0479 | 579.897 | 805.1762 |  | 280.5836 | 742.2965 | 253.3905 | 782.2527 | 301.4691 | 732.0236 |  | 732.6874 |  |  | 784.227 | 868.6748 | 747.2278 | [6 empty] | 726.8116 |  |  | 720.899 |  |  | 181.218 | 260.8161 | 320.676 | 87.3986 | 212.7654 | 318.5589 | 139.4666 | 239.6459 |  | 223.2348 | 287.3046 | 146.2453 | 264.5779 | 187.1639 | 277.7302 | 92.8556 | 204.2739 |  | 251.8672 | 270.0996 | 342.1286 | 128.5742 | 218.3275 | 315.3073 | 139.3619 | 252.7951 | 214.8522 | 290.2167 | 164.4618 | 274.4452 | 0.24652 | 19.7563 | 1.0131 | 0.26679 | -39.8031 | 3.1159 | 663.2 | 0.28 | 2.7104 | 0.6013 | 0.46722 | -0.81275 | 2.3517 | 1.8333 | 3.0129 | -9.2413 | -9.2225 | -7.1735 | -0.44981 | -1.4409 | 10.1931 | 8.0042
42810.5563 | 10046 | 96.6389 | 65.5432 | 48.0511 | 35.1874 | 23.2754 | 20.0922 | 17.6783 | 137.316 | 95.6311 | 70.3632 | 47.6824 | 25.8548 | 18.5573 | 16.1703 | 159.7939 | 169.8714 | 439.8049 | 197.845 | 172.224 | 364.2539 |  |  |  | 251.7401 | 304.3819 | 266.6757 | 283.2949 | 139.0322 | 296.0477 | 146.5653 | 200.4371 | 131.5339 | 202.4197 | 270.8561 | 170.1318 | 287.5656 | 123.9419 |  | 131.9342 | 151.4437 | 86.358 | 121.4456 |  | 23.9786 | 46.6977 | 23.9686 | 45.2669 | 101.6287 | 126.1316 | 169.358 | 7.3228 | 26.0844 | 8.5345 | 52.7977 | 8.267 | 42.6794 | 49.6031 | 50.6681 | 15.3505 |  |  | 2.5814 | -0.44741 | -0.11643 | -0.86148 | 2.7955 | 1.7527 | 4.6786 | -4.5428 | 0.18761 | 0.99743 | 5.2476 | -0.00050269 | -0.00055198 | -0.00057826 | 242.7103 | 339.425 | 292.2455 | 146.7557 | 85.6061 | 39.9854 | 22.9906 | 113.1326 | 86.732 | 56.953 | 39.7836 | 25.5218 | 20.623 | 17.74 | 86.9551 | 79.9945 | 70.3509 | 49.2771 | 42.7069 | 78.8357 | 54.9788 | 173.8965 | 203.9667 | 239.9933 | 241.0371 | 261.6983 | 282.3582 |  |  |  | 304.2835 | 246.0579 | 253.2872 | 244.9685 | 1.1405 | 1.0801 | 481.2609 |  |  | 563.9736 |  |  | 315.51 | 348.6148 | 181.4831 | 184.9323 | 244.6426 | 127.3174 | 866.6452 | 716.9412 | 718.0852 | 580.014 | 805.1878 |  | 280.6223 | 741.5012 | 253.3811 | 782.0202 | 301.4913 | 730.944 |  | 732.307 |  |  | 784.3127 | 868.6523 | 747.1133 | [6 empty] | 726.7625 |  |  | 720.7983 |  |  | 180.9748 | 260.7058 | 321.0257 | 87.232 | 212.8663 | 318.5083 | 139.2162 | 239.3381 |  | 223.2384 | 287.2944 | 146.2435 | 264.5811 | 187.1179 | 277.9881 | 92.6652 | 204.1951 |  | 250.9144 | 270.0386 | 342.0994 | 128.4425 | 218.5446 | 315.034 | 139.5895 | 252.7679 | 215.2275 | 290.6414 | 164.638 | 274.6069 | 0.26443 | 19.7591 | 1.0136 | 0.26798 | -39.7697 | 3.116 | 678.78 | 0.23 | 2.6713 | -0.83366 | -0.42528 | -1.1568 | 2.3283 | 1.8436 | 3.0121 | -9.239 | -9.201 | -7.1654 | -0.03183 | -1.0507 | 10.2192 | 7.9513
42810.5563 | 10047 | 96.6454 | 65.5414 | 48.0594 | 35.1881 | 23.27 | 20.092 | 17.6705 | 137.3249 | 95.633 | 70.371 | 47.6863 | 25.8582 | 18.5577 | 16.1669 | 159.7801 | 169.8571 | 439.7978 | 197.8324 | 172.1417 | 364.1889 |  |  |  | 251.7324 | 304.3599 | 266.5964 | 283.1287 | 138.949 | 295.6991 | 146.5461 | 200.4089 | 131.7487 | 202.4135 | 270.8374 | 169.8713 | 287.558 | 123.5294 |  | 132.0177 | 150.9508 | 86.6519 | 120.3084 |  | 23.9253 | 46.6302 | 23.9533 | 45.2028 | 101.7057 | 126.178 | 169.6258 | 7.0623 | 26.0706 | 8.3886 | 52.8183 | 8.2551 | 42.6828 | 49.6075 | 50.6457 | 15.3506 |  |  | 2.3297 | -0.28445 | 0.019592 | -0.82797 | 2.7311 | 1.5904 | 4.3947 | -4.7853 | 1.1709 | 1.4617 | 5.1625 | -0.00051912 | -0.00048298 | -0.0005799 | 240.2347 | 338.4461 | 292.272 | 146.7736 | 85.6077 | 39.982 | 22.9921 | 113.132 | 86.7339 | 56.96 | 39.7866 | 25.5198 | 20.6157 | 17.735 | 86.1204 | 80.3103 | 66.9666 | 47.9533 | 42.2948 | 78.8706 | 54.9464 | 173.8853 | 203.9466 | 239.9656 | 241.0102 | 261.6716 | 282.3295 |  |  |  | 304.33 | 246.2619 | 253.0518 | 245.8616 | 1.8121 | 1.183 | 480.5248 |  |  | 563.7395 |  |  | 315.51 | 348.5841 | 180.9258 | 184.9182 | 244.6289 | 127.5847 | 867.8527 | 716.8963 | 717.941 | 580.2438 | 805.0306 |  | 280.6557 | 739.665 | 253.3799 | 781.8697 | 301.588 | 730.2715 |  | 731.168 |  |  | 784.2188 | 869.5201 | 747.0097 | [6 empty] | 726.7098 |  |  | 720.6881 |  |  | 180.9215 | 260.6708 | 321.2665 | 87.2321 | 213.1736 | 318.446 | 139.0382 | 239.1783 |  | 222.7172 | 287.6177 | 145.9289 | 264.7857 | 186.7649 | 277.9442 | 92.4146 | 204.0231 |  | 250.6235 | 269.8432 | 342.062 | 128.3282 | 218.7341 | 314.5861 | 139.3087 | 252.7733 | 215.5255 | 291.0333 | 164.9812 | 274.4529 | 0.45433 | 19.759 | 1.0136 | 0.26747 | -39.7796 | 3.116 | 663.23 | 0.25 | 2.537 | -0.66465 | 0.17443 | -1.134 | 2.3015 | 1.7563 | 2.9194 | -9.2325 | -9.15 | -7.1544 | 0.065142 | -0.67854 | 10.2502 | 7.9298
42810.5563 | 10048 | 96.6503 | 65.5548 | 48.0503 | 35.1863 | 23.2631 | 20.0824 | 17.6666 | 137.3377 | 95.6313 | 70.3653 | 47.6877 | 25.8451 | 18.5529 | 16.1563 | 159.7652 | 169.8352 | 439.7884 | 197.8137 | 172.1496 | 364.0574 |  |  |  | 251.7263 | 304.3404 | 266.2969 | 282.8378 | 139.0881 | 295.6428 | 146.5421 | 200.3952 | 131.695 | 202.4021 | 270.8105 | 169.4965 | 287.5643 | 122.887 |  | 131.5131 | 150.5924 | 86.7119 | 118.5103 |  | 23.8544 | 46.5195 | 23.8999 | 45.0907 | 101.4088 | 126.1974 | 169.9536 | 6.794 | 26.0447 | 8.1298 | 52.8121 | 8.2663 | 42.6813 | 49.6101 | 50.6349 | 15.3495 |  |  | 2.1457 | -0.005825 | 0.22461 | -1.0415 | 2.4486 | 1.6417 | 4.3921 | -4.7537 | 0.20804 | 1.2918 | 5.2835 | -0.00050105 | -0.00054048 | -0.0005684 | 240.5929 | 338.728 | 292.2926 | 146.7831 | 85.6172 | 39.9803 | 22.9862 | 113.128 | 86.7353 | 56.9633 | 39.7859 | 25.5161 | 20.6077 | 17.7318 | 85.6655 | 81.6514 | 67.3422 | 47.4454 | 41.1791 | 78.8909 | 54.9262 | 173.8928 | 203.9441 | 239.9452 | 241.0004 | 261.6534 | 282.3051 |  |  |  | 304.2834 | 245.5414 | 251.7697 | 245.4088 | 1.34 | 1.0622 | 480.5099 |  |  | 565.0458 |  |  | 315.52 | 348.5555 | 179.8314 | 184.9171 | 244.6165 | 127.284 | 869.4643 | 716.8488 | 717.4147 | 580.6258 | 805.0339 |  | 280.7127 | 736.7252 | 253.3489 | 782.1939 | 301.5935 | 729.5981 |  | 729.3534 |  |  | 784.2009 | 869.503 | 745.8337 | [6 empty] | 726.6486 |  |  | 720.5914 |  |  | 181.0564 | 260.7984 | 321.3495 | 87.4179 | 213.5491 | 318.4027 | 139.4027 | 239.1625 |  | 222.4735 | 288.0329 | 145.4125 | 265.0251 | 186.4104 | 277.4872 | 92.272 | 203.9786 |  | 251.2925 | 269.8743 | 342.0231 | 128.5384 | 218.6894 | 314.2188 | 138.8227 | 252.7543 | 215.5031 | 291.3571 | 165.4706 | 274.0296 | 0.40907 | 19.7596 | 1.014 | 0.26734 | -39.7461 | 3.116 | 665.15 | 0.28 | 2.4346 | -0.095097 | 0.59052 | -1.2716 | 2.1792 | 1.7844 | 2.9186 | -9.2288 | -9.0703 | -7.163 | 0.11814 | -0.72268 | 10.3006 | 7.939
42810.5563 | 10049 | 96.6605 | 65.5475 | 48.0557 | 35.1964 | 23.2724 | 20.0903 | 17.6764 | 137.3459 | 95.6394 | 70.3725 | 47.6944 | 25.8561 | 18.5535 | 16.1603 | 159.7559 | 169.8125 | 439.7748 | 197.7875 | 172.1712 | 364.0084 |  |  |  | 251.7204 | 304.3175 | 266.5017 | 282.7653 | 140.1779 | 295.7593 | 146.5427 | 200.3825 | 131.6814 | 202.4078 | 270.8021 | 169.0124 | 287.6074 | 122.0906 |  | 130.2203 | 149.5088 | 87.243 | 118.2245 |  | 23.7969 | 46.429 | 23.8514 | 45.0765 | 101.4349 | 126.3746 | 170.2514 | 6.6738 | 26.0361 | 7.9027 | 52.8244 | 8.2712 | 42.6901 | 49.6074 | 50.6379 | 15.3522 |  |  | 2.1904 | -0.016997 | 0.15102 | -1.2564 | 2.534 | 1.2658 | 4.3132 | -4.5619 | 0.73755 | 1.1894 | 5.4669 | -0.0005569 | -0.00048298 | -0.00053391 | 241.4994 | 337.2382 | 292.3236 | 146.802 | 85.6283 | 39.9927 | 22.9943 | 113.1331 | 86.7413 | 56.9637 | 39.7898 | 25.5158 | 20.6114 | 17.733 | 86.0269 | 79.7283 | 64.9221 | 47.9284 | 40.7582 | 78.9513 | 54.8982 | 173.8962 | 203.9323 | 239.9254 | 240.9853 | 261.6272 | 282.2778 |  |  |  | 304.1874 | 245.1286 | 250.0836 | 244.6107 | 1.3621 | 1.1273 | 481.7024 |  |  | 566.166 |  |  | 315.5223 | 348.526 | 180.7029 | 184.9221 | 244.6024 | 127.3951 | 875.622 | 716.7647 | 716.6093 | 580.6406 | 804.5297 |  | 280.7465 | 733.7517 | 253.3 | 783.6262 | 301.4312 | 728.2327 |  | 727.9582 |  |  | 784.077 | 870.2439 | 745.9662 | [6 empty] | 726.5546 |  |  | 720.5439 |  |  | 180.8985 | 260.7912 | 321.2805 | 87.4285 | 213.749 | 318.3949 | 139.799 | 239.2156 |  | 222.5166 | 288.2728 | 145.2297 | 265.2497 | 186.5107 | 276.9762 | 92.3852 | 204.197 |  | 252.2216 | 270.0278 | 341.9864 | 128.7229 | 218.2544 | 313.7609 | 138.6926 | 252.6985 | 215.6445 | 291.4415 | 165.8891 | 273.7102 | 0.14174 | 19.7604 | 1.0135 | 0.26689 | -39.8198 | 3.116 | 661.18 | 0.37 | 2.4601 | -0.16242 | 0.48414 | -1.3964 | 2.2174 | 1.5672 | 2.8929 | -9.2125 | -8.9906 | -7.2143 | 0.085303 | -0.45712 | 10.3115 | 7.9543
42810.5564 | 10050 | 96.6638 | 65.5654 | 48.0658 | 35.1986 | 23.2709 | 20.087 | 17.6699 | 137.3652 | 95.6529 | 70.3862 | 47.7071 | 25.8626 | 18.5478 | 16.1643 | 159.7476 | 169.7976 | 439.7632 | 197.7653 | 172.1251 | 363.9784 |  |  |  | 251.7124 | 304.295 | 267.0751 | 282.9541 | 141.5363 | 295.8367 | 146.5441 | 200.3757 | 133.172 | 202.3949 | 270.7777 | 169.0456 | 287.6419 | 122.1549 |  | 129.7576 | 149.4444 | 87.8834 | 118.1626 |  | 23.7735 | 46.3227 | 23.8155 | 45.7014 | 101.6728 | 126.634 | 170.2764 | 6.5625 | 26.0291 | 7.6996 | 52.8332 | 8.2787 | 42.7131 | 49.5996 | 50.6469 | 15.3528 |  |  | 2.264 | -0.019625 | 0.18387 | -0.85294 | 2.4262 | 0.97864 | 4.1884 | -4.4843 | 1.2682 | 1.0547 | 5.4099 | -0.00046655 | -0.00049612 | -0.00057005 | 242.3483 | 338.4112 | 292.3524 | 146.8215 | 85.6392 | 40.0011 | 22.9939 | 113.1333 | 86.7457 | 56.967 | 39.8026 | 25.5211 | 20.6144 | 17.7282 | 87.3906 | 80.0714 | 65.2746 | 47.998 | 40.7544 | 79.0542 | 54.8858 | 173.8707 | 203.9158 | 239.9069 | 240.9612 | 261.5995 | 282.2517 |  |  |  | 304.1904 | 244.8803 | 248.9197 | 243.3439 | 1.1385 | 0.9685 | 483.2165 |  |  | 566.2534 |  |  | 315.5121 | 348.493 | 181.3063 | 184.9153 | 244.5778 | 128.2309 | 886.3931 | 716.6184 | 716.0597 | 580.9772 | 804.5078 |  | 280.7287 | 731.0747 | 253.2733 | 781.8084 | 301.3573 | 726.2406 |  | 726.4276 |  |  | 783.9032 | 870.5216 | 748.9204 | [6 empty] | 726.4775 |  |  | 720.5038 |  |  | 180.3936 | 261.0416 | 320.9806 | 87.2055 | 213.9313 | 318.4189 | 140.0658 | 239.4454 |  | 222.2173 | 288.0792 | 145.2237 | 265.5504 | 186.5546 | 276.6061 | 92.9231 | 204.36 |  | 252.5277 | 270.3273 | 341.9784 | 128.5636 | 217.559 | 313.4838 | 139.1532 | 252.6551 | 215.5675 | 290.8146 | 166.0567 | 273.7721 | 0.37999 | 19.7607 | 1.014 | 0.26747 | -39.8531 | 3.116 | 649.19 | 0.2 | 2.5012 | -0.1745 | 0.53412 | -1.1504 | 2.1704 | 1.3785 | 2.8517 | -9.2131 | -8.9179 | -7.169 | -0.053781 | -0.49776 | 10.3155 | 7.9898
42810.5564 | 10051 | 96.6683 | 65.5748 | 48.0779 | 35.1994 | 23.2756 | 20.0858 | 17.6689 | 137.3778 | 95.6543 | 70.3887 | 47.7087 | 25.8657 | 18.55 | 16.1533 | 159.748 | 169.7815 | 439.7545 | 197.7535 | 172.1341 | 363.9312 |  |  |  | 251.7095 | 304.2774 | 267.1285 | 283.0251 | 140.8995 | 295.9721 | 146.5389 | 200.3631 | 133.128 | 202.394 | 270.7546 | 169.2598 | 287.6533 | 122.3666 |  | 129.9548 | 149.8432 | 87.5733 | 118.3128 |  | 23.7039 | 46.1297 | 23.7383 | 46.0673 | 101.9441 | 126.7954 | 170.228 | 6.4954 | 26.0119 | 7.569 | 52.8407 | 8.2763 | 42.741 | 49.5982 | 50.6498 | 15.3491 |  |  | 1.9716 | 0.072371 | -0.067148 | -0.20436 | 1.9571 | 1.0739 | 4.3474 | -4.6282 | 0.64142 | 1.2448 | 5.2221 | -0.00046655 | -0.00058647 | -0.0005569 | 241.2225 | 338.1433 | 292.3816 | 146.8354 | 85.6525 | 40.0074 | 22.9981 | 113.1423 | 86.7497 | 56.9809 | 39.8075 | 25.532 | 20.6233 | 17.735 | 86.6944 | 76.8681 | 62.6637 | 47.2395 | 41.5514 | 79.0397 | 54.8411 | 173.8733 | 203.8932 | 239.8745 | 240.923 | 261.5723 | 282.2122 |  |  |  | 304.1534 | 245.0308 | 249.954 | 243.5432 | 1.1486 | 0.70126 | 484.5097 |  |  | 565.5545 |  |  | 315.5025 | 348.4645 | 181.0706 | 184.8998 | 244.5559 | 128.0811 | 887.4187 | 716.4975 | 715.1544 | 581.5584 | 805.0825 |  | 280.641 | 728.4519 | 253.2465 | 781.1135 | 301.3005 | 725.0827 |  | 724.5598 |  |  | 783.6702 | 871.5465 | 749.3168 | [6 empty] | 726.4062 |  |  | 720.4056 |  |  | 180.0108 | 261.0007 | 320.5168 | 87.2338 | 214.1095 | 318.4167 | 140.0089 | 239.787 |  | 221.7838 | 287.7372 | 145.0564 | 265.8381 | 186.7008 | 276.3965 | 93.5757 | 204.3097 |  | 252.7679 | 270.2401 | 341.976 | 127.8928 | 217.1522 | 313.6822 | 139.7248 | 252.6908 | 215.4736 | 290.0984 | 166.1529 | 274.0965 | 0.38307 | 19.7626 | 1.0141 | 0.2676 | -39.8294 | 3.116 | 629.1 | 0.34 | 2.3344 | 0.33499 | -0.32268 | -0.56293 | 1.9497 | 1.4443 | 2.9059 | -9.2349 | -8.8467 | -7.1538 | 0.021818 | -0.21299 | 10.3121 | 7.9816
42810.5564 | 10052 | 96.6728 | 65.58 | 48.0742 | 35.208 | 23.2788 | 20.085 | 17.665 | 137.3881 | 95.6588 | 70.4026 | 47.7199 | 25.8643 | 18.5509 | 16.1562 | 159.7352 | 169.765 | 439.7389 | 197.7404 | 172.2495 | 363.9298 |  |  |  | 251.7009 | 304.2587 | 267.1805 | 283.166 | 140.1971 | 296.0439 | 146.5371 | 200.3439 | 133.0811 | 202.3934 | 270.7438 | 169.5195 | 287.6799 | 122.5021 |  | 129.7737 | 149.8944 | 87.6764 | 118.5604 |  | 23.6684 | 46.0304 | 23.6736 | 46.0125 | 101.9846 | 126.6178 | 170.0259 | 6.3991 | 25.9852 | 7.5378 | 52.8429 | 8.2662 | 42.7795 | 49.5825 | 50.6513 | 15.3519 |  |  | 1.9492 | -0.044597 | 0.14904 | -0.19253 | 2.1069 | 1.2934 | 4.4532 | -4.439 | 0.52096 | 1.3 | 5.2182 | -0.00056676 | -0.00049284 | -0.0005569 | 236.4722 | 333.964 | 292.419 | 146.8693 | 85.663 | 40.0232 | 23.0049 | 113.1564 | 86.7755 | 56.9993 | 39.8201 | 25.5451 | 20.6242 | 17.7442 | 85.1397 | 73.6461 | 59.3311 | 45.056 | 39.5467 | 78.9328 | 54.7725 | 173.8761 | 203.8955 | 239.8537 | 240.9208 | 261.5598 | 282.1954 |  |  |  | 304.1169 | 244.8045 | 250.0697 | 242.965 | 0.94092 | 0.41538 | 486.1011 |  |  | 565.5188 |  |  | 315.497 | 348.4443 | 182.0956 | 184.888 | 244.5435 | 127.9621 | 888.3198 | 716.4571 | 714.2379 | 581.1616 | 805.7254 |  | 280.5606 | 725.9855 | 253.195 | 780.9075 | 301.3104 | 723.5797 |  | 723.0469 |  |  | 783.7876 | 872.8729 | 746.6759 | [6 empty] | 726.3034 |  |  | 720.2852 |  |  | 180.4291 | 260.9837 | 319.9473 | 87.3721 | 213.8567 | 318.3366 | 139.9715 | 239.7063 |  | 221.9152 | 287.8282 | 145.0712 | 265.8229 | 186.9071 | 276.0579 | 93.8427 | 204.1294 |  | 253.2105 | 270.0238 | 341.9598 | 127.6844 | 217.1191 | 313.8404 | 140.1989 | 252.7275 | 215.2101 | 289.941 | 165.9194 | 274.2999 | 0.23188 | 19.763 | 1.0145 | 0.26755 | -39.8367 | 3.116 | 623.99 | 0.21 | 2.3213 | -0.26293 | 0.48066 | -0.54631 | 2.0225 | 1.5847 | 2.9404 | -9.2581 | -8.7813 | -7.1473 | 0.18163 | 0.14913 | 10.3071 | 7.995
42810.5564 | 10053 | 96.6829 | 65.588 | 48.0848 | 35.2097 | 23.2817 | 20.0873 | 17.6744 | 137.3969 | 95.6723 | 70.4126 | 47.7284 | 25.8668 | 18.5519 | 16.164 | 159.7192 | 169.747 | 439.7203 | 197.7204 | 172.4006 | 363.9158 |  |  |  | 251.6906 | 304.2398 | 267.2512 | 283.3142 | 140.4121 | 296.1524 | 146.5346 | 200.3242 | 132.8161 | 202.3866 | 270.728 | 169.4648 | 287.6876 | 122.3099 |  | 129.943 | 149.9046 | 88.0536 | 118.0375 |  | 23.7796 | 46.0056 | 23.6219 | 45.8415 | 102.0221 | 126.3434 | 169.8508 | 6.3267 | 25.963 | 7.5237 | 52.811 | 8.2644 | 42.8163 | 49.5417 | 50.6592 | 15.3508 |  |  | 1.7698 | -0.21479 | 0.24564 | -0.29439 | 2.4387 | 1.2934 | 4.3467 | -4.7715 | 0.9773 | 0.99176 | 5.2378 | -0.00051255 | -0.00046655 | -0.00053555 | 235.1959 | 335.1485 | 292.4504 | 146.8831 | 85.6775 | 40.0128 | 23.0073 | 113.1611 | 86.7764 | 57.0049 | 39.8169 | 25.5412 | 20.6243 | 17.7383 | 82.1586 | 70.5139 | 55.6069 | 43.0294 | 37.6216 | 78.7844 | 54.6756 | 173.8598 | 203.8795 | 239.8271 | 240.8966 | 261.5349 | 282.1629 |  |  |  | 304.1231 | 244.3014 | 249.3824 | 242.5933 | 1.1064 | 0.18408 | 486.5971 |  |  | 565.9997 |  |  | 315.5 | 348.4108 | 182.0701 | 184.8853 | 244.5219 | 128.065 | 888.4181 | 716.3657 | 713.662 | 580.6652 | 805.8283 |  | 280.5871 | 724.1343 | 253.1469 | 780.8962 | 301.2788 | 723.0093 |  | 721.8034 |  |  | 784.0153 | 873.1293 | 744.2593 | [6 empty] | 726.2929 |  |  | 720.1597 |  |  | 180.6092 | 261.1152 | 319.6255 | 87.4881 | 213.3203 | 318.2519 | 140.1531 | 239.5068 |  | 222.1465 | 287.9518 | 145.3608 | 265.5779 | 187.0617 | 275.8103 | 94.0614 | 203.9374 |  | 252.1157 | 269.7528 | 341.9429 | 128.2076 | 217.0501 | 313.889 | 140.1789 | 252.8242 | 214.5445 | 289.9565 | 165.6431 | 274.4096 | 0.30699 | 19.7624 | 1.0146 | 0.26917 | -39.8291 | 3.116 | 609.87 | 0.35 | 2.2121 | -0.577 | 0.61705 | -0.6755 | 2.1752 | 1.5841 | 2.904 | -9.2592 | -8.7328 | -7.1493 | 0.49491 | 0.55139 | 10.3221 | 8.0058
42810.5564 | 10054 | 96.6799 | 65.5933 | 48.0867 | 35.2083 | 23.2816 | 20.0836 | 17.6634 | 137.4053 | 95.6772 | 70.4154 | 47.7303 | 25.8676 | 18.5533 | 16.1634 | 159.7162 | 169.7383 | 439.7053 | 197.6961 | 172.3151 | 363.8589 |  |  |  | 251.6905 | 304.2249 | 267.868 | 283.65 | 142.2674 | 296.3999 | 146.5235 | 200.3093 | 132.0464 | 202.3775 | 270.7109 | 169.084 | 287.6661 | 121.842 |  | 129.8722 | 150.4135 | 87.4483 | 118.0337 |  | 23.9308 | 46.0095 | 23.5731 | 45.7562 | 101.7542 | 126.1837 | 169.8895 | 6.2896 | 25.9387 | 7.5501 | 52.7805 | 8.2492 | 42.8504 | 49.4954 | 50.6655 | 15.3564 |  |  | 2.2344 | -0.28641 | -0.24325 | -0.23722 | 2.5005 | 1.9715 | 4.4249 | -4.7583 | 0.48632 | 1.9835 | 5.209 | -0.00049941 | -0.00051912 | -0.00053555 | 236.7578 | 335.9249 | 292.4748 | 146.9051 | 85.6853 | 40.0218 | 23.0078 | 113.1585 | 86.7829 | 57.005 | 39.8308 | 25.5406 | 20.6294 | 17.7365 | 78.839 | 67.3927 | 51.7737 | 40.9881 | 36.5649 | 78.6358 | 54.5522 | 173.8568 | 203.8658 | 239.8076 | 240.8838 | 261.5118 | 282.1394 |  |  |  | 304.1096 | 243.8028 | 248.7779 | 242.0541 | 1.057 | 0.31865 | 485.5526 |  |  | 566.2871 |  |  | 315.5063 | 348.3822 | 182.1421 | 184.88 | 244.5039 | 127.6731 | 888.4771 | 716.2949 | 713.3627 | 580.276 | 805.5328 |  | 280.6496 | 722.2911 | 253.0928 | 780.6141 | 301.1824 | 723.4142 |  | 720.566 |  |  | 784.4174 | 873.0344 | 742.6834 | [6 empty] | 726.0747 |  |  | 720.1488 |  |  | 180.3678 | 261.3685 | 319.4847 | 87.0599 | 212.7952 | 318.1592 | 139.8402 | 239.4685 |  | 221.8789 | 288.0616 | 145.1494 | 265.4858 | 187.1983 | 276.0375 | 94.243 | 203.8033 |  | 251.6828 | 269.4259 | 341.9075 | 128.5177 | 216.8974 | 313.923 | 140.1071 | 252.9482 | 214.2786 | 290.0636 | 165.4683 | 274.366 | 0.23823 | 19.7612 | 1.0147 | 0.27031 | -39.8519 | 3.116 | 597.87 | 0.26 | 2.4861 | -0.6663 | -0.61404 | -0.60638 | 2.2022 | 1.9554 | 2.9295 | -9.2468 | -8.6849 | -7.1482 | 0.84577 | 0.96261 | 10.3207 | 8.0198
42810.5564 | 10055 | 96.69 | 65.5986 | 48.0903 | 35.2133 | 23.2802 | 20.0809 | 17.6629 | 137.424 | 95.6821 | 70.4238 | 47.7413 | 25.8757 | 18.553 | 16.161 | 159.7085 | 169.7216 | 439.7061 | 197.6847 | 172.0655 | 363.8049 |  |  |  | 251.6784 | 304.2043 | 268.2615 | 283.681 | 143.9891 | 296.6114 | 146.5107 | 200.2832 | 131.1868 | 202.3674 | 270.6907 | 169.1559 | 287.6092 | 122.2005 |  | 129.5218 | 150.4079 | 86.305 | 118.912 |  | 23.9131 | 45.9632 | 23.5158 | 45.5981 | 101.5226 | 126.2293 | 169.8925 | 6.4318 | 25.9197 | 7.5037 | 52.7464 | 8.2357 | 42.8809 | 49.4722 | 50.6692 | 15.3618 |  |  | 2.0504 | -0.25816 | -0.003408 | -0.19122 | 2.8336 | 1.599 | 4.4946 | -4.6105 | 0.71828 | 1.3449 | 5.2881 | -0.00049448 | -0.00044355 | -0.00053883 | 237.5193 | 336.7054 | 292.5007 | 146.9123 | 85.6902 | 40.0275 | 23.0086 | 113.1556 | 86.7876 | 57.0148 | 39.8343 | 25.5503 | 20.6268 | 17.7316 | 75.4279 | 65.5888 | 48.4635 | 39.2833 | 35.6076 | 78.4303 | 54.436 | 173.8541 | 203.852 | 239.786 | 240.8588 | 261.4892 | 282.1109 |  |  |  | 304.0969 | 244.1763 | 248.036 | 243.1262 | 1.1152 | 0.52642 | 484.9108 |  |  | 566.2673 |  |  | 315.5071 | 348.3571 | 183.0689 | 184.8763 | 244.4887 | 127.0611 | 888.5892 | 716.1962 | 713.1246 | 579.8645 | 805.1161 |  | 280.753 | 720.3329 | 253.0545 | 780.3741 | 301.1114 | 723.8165 |  | 719.5456 |  |  | 785.0603 | 873.0543 | 741.4907 | [6 empty] | 725.9849 |  |  | 720.012 |  |  | 180.4737 | 261.4504 | 318.8658 | 86.8364 | 212.2874 | 318.1589 | 139.4021 | 239.4888 |  | 221.5591 | 287.752 | 144.8196 | 265.464 | 186.929 | 276.3593 | 94.1621 | 203.469 |  | 250.9197 | 269.6151 | 341.8749 | 128.6554 | 216.6431 | 313.849 | 140.0209 | 252.8713 | 214.1958 | 290.0774 | 165.5433 | 274.1571 | 0.35957 | 19.7613 | 1.0155 | 0.27054 | -39.8466 | 3.116 | 600.85 | 0.26 | 2.382 | -0.63253 | -0.072676 | -0.54439 | 2.3444 | 1.7611 | 2.9526 | -9.2284 | -8.6328 | -7.1466 | 1.1999 | 1.3166 | 10.2925 | 7.9891
42810.5564 | 10056 | 96.701 | 65.6113 | 48.105 | 35.2198 | 23.2829 | 20.0803 | 17.6584 | 137.4391 | 95.6812 | 70.4362 | 47.7477 | 25.8733 | 18.5623 | 16.1619 | 159.7001 | 169.7082 | 439.6946 | 197.6665 | 172.0737 | 363.7479 |  |  |  | 251.6804 | 304.1818 | 268.4084 | 283.5787 | 146.3137 | 296.7817 | 146.5157 | 200.2715 | 131.5986 | 202.3616 | 270.6746 | 169.6378 | 287.5661 | 123.1365 |  | 130.2834 | 150.3146 | 87.0132 | 120.218 |  | 23.8879 | 45.9266 | 23.4837 | 45.4597 | 101.6728 | 126.2853 | 169.9706 | 6.4067 | 25.9136 | 7.5425 | 52.7262 | 8.2246 | 42.8976 | 49.4659 | 50.6704 | 15.3594 |  |  | 2.2035 | -0.091909 | 0.11093 | -0.41661 | 2.8849 | 1.4183 | 4.2114 | -4.3884 | 0.10802 | 1.1418 | 5.2384 | -0.00052733 | -0.00051419 | -0.00053062 | 239.0939 | 339.3304 | 292.5275 | 146.9298 | 85.7004 | 40.0279 | 23.0052 | 113.1558 | 86.7878 | 57.0181 | 39.8373 | 25.5474 | 20.6238 | 17.7297 | 73.1364 | 64.3818 | 47.3759 | 38.4089 | 33.4495 | 78.2354 | 54.312 | 173.8416 | 203.8434 | 239.76 | 240.8418 | 261.4727 | 282.0864 |  |  |  | 303.9463 | 243.8106 | 247.6039 | 243.9128 | 1.1725 | 0.74661 | 484.0233 |  |  | 565.8576 |  |  | 315.5074 | 348.3367 | 184.1066 | 184.8755 | 244.4727 | 127.0722 | 888.5158 | 716.0433 | 712.6871 | 578.9135 | 805.2363 |  | 280.787 | 718.9659 | 253.035 | 780.6448 | 301.0726 | 723.433 |  | 718.9405 |  |  | 784.8854 | 873.1794 | 742.2837 | [6 empty] | 725.9817 |  |  | 719.9675 |  |  | 180.1137 | 261.6707 | 318.4733 | 86.9442 | 211.8819 | 318.2392 | 139.0817 | 239.6585 |  | 221.6185 | 287.3756 | 144.2399 | 265.4327 | 186.5781 | 276.3911 | 93.8297 | 203.1304 |  | 250.2756 | 269.3643 | 341.8479 | 128.3526 | 216.6434 | 313.6159 | 140.2683 | 252.8744 | 213.9685 | 290.25 | 165.7025 | 274.0581 | 0.35842 | 19.7614 | 1.0162 | 0.27079 | -39.7708 | 3.1161 | 594.29 | 0.3 | 2.4697 | -0.37739 | 0.41461 | -0.80349 | 2.3657 | 1.6587 | 2.8583 | -9.2295 | -8.596 | -7.1569 | 1.431 | 1.4226 | 10.2533 | 7.9565
42810.5564 | 10057 | 96.6993 | 65.6104 | 48.0986 | 35.2268 | 23.2771 | 20.0812 | 17.6613 | 137.4392 | 95.6924 | 70.4381 | 47.7523 | 25.8747 | 18.5482 | 16.1583 | 159.6904 | 169.6925 | 439.6811 | 197.6509 | 172.1089 | 363.6983 |  |  |  | 251.6748 | 304.1706 | 268.5415 | 283.5503 | 144.9363 | 296.6447 | 146.5145 | 200.2623 | 131.2023 | 202.3594 | 270.6582 | 169.8174 | 287.5505 | 123.3329 |  | 130.1109 | 151.0296 | 86.6158 | 119.3358 |  | 23.9285 | 45.8884 | 23.4264 | 45.2615 | 101.7831 | 126.5322 | 169.798 | 6.3423 | 25.9089 | 7.6375 | 52.7233 | 8.2115 | 42.907 | 49.4429 | 50.6822 | 15.3507 |  |  | 2.0905 | -0.002541 | 0.10699 | -0.44093 | 2.8014 | 1.9466 | 4.6306 | -4.3365 | -0.30278 | 1.2647 | 5.2424 | -0.00053719 | -0.00050105 | -0.0005569 | 239.7825 | 340.5351 | 292.5495 | 146.9457 | 85.7132 | 40.0371 | 23.0143 | 113.1531 | 86.7872 | 57.0252 | 39.8374 | 25.541 | 20.6218 | 17.7321 | 70.9396 | 63.8375 | 48.1754 | 38.3336 | 33.2835 | 78.0204 | 54.1972 | 173.8455 | 203.8379 | 239.7402 | 240.8215 | 261.4583 | 282.0622 |  |  |  | 303.921 | 243.1944 | 247.6353 | 242.3457 | 0.74947 | 0.63181 | 482.0021 |  |  | 564.6481 |  |  | 315.5075 | 348.3059 | 184.7254 | 184.8744 | 244.4517 | 126.7811 | 887.5117 | 715.8692 | 712.3122 | 578.2169 | 805.5919 |  | 280.7475 | 717.9624 | 253.0037 | 780.8292 | 301.0427 | 723.2196 |  | 718.6422 |  |  | 783.9462 | 873.2121 | 745.0911 | [6 empty] | 725.9181 |  |  | 719.9239 |  |  | 179.4734 | 261.6365 | 318.2675 | 87.1251 | 211.6884 | 318.2873 | 138.883 | 239.5394 |  | 221.2436 | 287.3074 | 144.1449 | 265.4722 | 186.6054 | 276.1651 | 94.3494 | 203.0277 |  | 250.0265 | 269.4277 | 341.788 | 128.4613 | 216.4605 | 313.2947 | 140.5194 | 253.0415 | 214.4991 | 290.3589 | 165.6613 | 274.1136 | 0.18296 | 19.7606 | 1.0173 | 0.27121 | -39.8951 | 3.116 | 591.22 | 0.26 | 2.4052 | -0.062747 | 0.40715 | -0.82655 | 2.3319 | 1.9438 | 2.9981 | -9.242 | -8.5701 | -7.1641 | 1.6491 | 1.3201 | 10.2767 | 7.9982
42810.5564 | 10058 | 96.7092 | 65.6268 | 48.1095 | 35.2243 | 23.2846 | 20.0847 | 17.6606 | 137.4563 | 95.6948 | 70.4491 | 47.7572 | 25.8816 | 18.5568 | 16.1621 | 159.6804 | 169.67 | 439.6758 | 197.6264 | 172.3139 | 363.6139 |  |  |  | 251.6641 | 304.1544 | 268.8797 | 283.8825 | 144.3476 | 296.5541 | 146.5077 | 200.2456 | 131.3067 | 202.3467 | 270.6455 | 169.6388 | 287.527 | 123.0689 |  | 129.3945 | 151.4688 | 86.3292 | 119.3285 |  | 23.9472 | 45.8889 | 23.3699 | 45.109 | 101.9018 | 126.6868 | 169.5062 | 6.3498 | 25.9013 | 7.5864 | 52.7264 | 8.2062 | 42.9225 | 49.4216 | 50.6945 | 15.3558 |  |  | 2.3422 | 0.41539 | 0.066248 | -0.61375 | 2.8067 | 1.6417 | 4.329 | -4.5651 | 0.93818 | 0.36425 | 5.2521 | -0.00051748 | -0.0005684 | -0.0005569 | 239.2909 | 340.3757 | 292.5943 | 146.9699 | 85.7272 | 40.0518 | 23.0186 | 113.1676 | 86.8079 | 57.0407 | 39.8557 | 25.5573 | 20.6289 | 17.7337 | 67.9145 | 61.7432 | 48.7051 | 39.1747 | 33.6405 | 77.7722 | 54.0945 | 173.8438 | 203.8242 | 239.7177 | 240.8046 | 261.4344 | 282.0345 |  |  |  | 303.9398 | 243.534 | 248.1155 | 242.2766 | 0.87893 | 0.64235 | 480.5613 |  |  | 563.3007 |  |  | 315.5136 | 348.2748 | 184.5844 | 184.8688 | 244.4305 | 126.7701 | 884.9764 | 715.8012 | 712.0601 | 578.3552 | 805.9241 |  | 280.7161 | 717.0847 | 252.9747 | 780.0954 | 301.059 | 722.4775 |  | 718.2119 |  |  | 783.9353 | 873.5872 | 744.9288 | [6 empty] | 725.8704 |  |  | 719.907 |  |  | 179.453 | 261.8008 | 318.0025 | 87.082 | 211.4512 | 318.275 | 139.0666 | 239.4176 |  | 221.5247 | 287.0498 | 144.6554 | 265.5865 | 186.9618 | 275.9171 | 94.8019 | 202.997 |  | 249.0221 | 269.2781 | 341.7374 | 128.6602 | 216.1389 | 313.074 | 140.6182 | 253.2186 | 214.0252 | 290.516 | 165.46 | 274.0693 | 0.25807 | 19.7608 | 1.0182 | 0.27018 | -39.9071 | 3.116 | 603.45 | 0.3 | 2.5457 | 0.80226 | 0.32039 | -0.97518 | 2.3346 | 1.7855 | 2.8994 | -9.2533 | -8.5475 | -7.1426 | 1.9552 | 1.2491 | 10.2754 | 8.0015
42810.5565 | 10059 | 96.7204 | 65.6338 | 48.1188 | 35.2307 | 23.2923 | 20.0896 | 17.6597 | 137.4748 | 95.7129 | 70.4599 | 47.779 | 25.8871 | 18.5649 | 16.1624 | 159.6762 | 169.6594 | 439.6686 | 197.6137 | 172.6083 | 363.5753 |  |  |  | 251.66 | 304.1262 | 269.1765 | 284.1447 | 144.2054 | 296.6224 | 146.5051 | 200.2274 | 131.6272 | 202.345 | 270.6283 | 169.6933 | 287.5115 | 123.0474 |  | 129.2009 | 151.6702 | 86.3042 | 120.108 |  | 23.9471 | 45.8786 | 23.3247 | 44.9704 | 101.9484 | 126.575 | 169.4728 | 6.3963 | 25.8786 | 7.4462 | 52.7087 | 8.1859 | 42.927 | 49.4047 | 50.7047 | 15.3468 |  |  | 1.9867 | 0.024403 | 0.18256 | -0.66829 | 2.8047 | 1.5812 | 4.5498 | -4.6716 | 0.61631 | 1.1134 | 5.1488 | -0.00052733 | -0.00053883 | -0.00054048 | 239.3037 | 339.384 | 292.6187 | 146.9925 | 85.7443 | 40.0551 | 23.0292 | 113.1677 | 86.8191 | 57.0471 | 39.8645 | 25.5613 | 20.6376 | 17.7388 | 67.6391 | 61.5023 | 48.6585 | 39.4256 | 34.1688 | 77.5726 | 53.9968 | 173.8316 | 203.8033 | 239.6856 | 240.783 | 261.4054 | 282.0027 |  |  |  | 303.9438 | 243.6283 | 247.4201 | 241.8428 | 1.2286 | 0.7372 | 480.8465 |  |  | 563.09 |  |  | 315.5213 | 348.2528 | 184.8811 | 184.8633 | 244.4236 | 126.6559 | 878.3229 | 715.7319 | 712.0146 | 578.8711 | 806.4598 |  | 280.6972 | 716.3339 | 252.9266 | 779.9765 | 301.021 | 722.3319 |  | 717.8827 |  |  | 784.0483 | 874.3562 | 747.034 | [6 empty] | 725.8802 |  |  | 719.8371 |  |  | 179.1059 | 262.0854 | 317.8608 | 87.142 | 211.577 | 318.2466 | 138.8997 | 239.5464 |  | 221.8909 | 287.0526 | 145.1359 | 265.7103 | 187.4219 | 276.1529 | 94.8485 | 202.7428 |  | 247.4854 | 269.0225 | 341.701 | 128.538 | 216.3368 | 312.5525 | 140.5664 | 253.3317 | 214.0662 | 290.6251 | 165.3176 | 273.7941 | 0.2288 | 19.7594 | 1.0187 | 0.26893 | -39.8844 | 3.1161 | 621.61 | 0.26 | 2.3447 | 0.19445 | 0.53184 | -1.0176 | 2.3334 | 1.752 | 2.972 | -9.2694 | -8.5295 | -7.1419 | 1.9616 | 1.2426 | 10.2527 | 8.0138
42810.5565 | 10060 | 96.7129 | 65.6336 | 48.1205 | 35.2227 | 23.2892 | 20.0783 | 17.6465 | 137.4761 | 95.71 | 70.4624 | 47.7747 | 25.8811 | 18.5552 | 16.1496 | 159.666 | 169.6405 | 439.6726 | 197.5998 | 172.7397 | 363.5936 |  |  |  | 251.6633 | 304.1089 | 268.9149 | 283.9669 | 144.2974 | 296.6758 | 146.5084 | 200.2164 | 131.1265 | 202.3442 | 270.6116 | 169.5935 | 287.5066 | 122.7479 |  | 129.3301 | 151.5596 | 85.9013 | 119.624 |  | 23.8782 | 45.8055 | 23.2848 | 44.8254 | 101.8281 | 126.4106 | 169.6446 | 6.5325 | 25.8888 | 7.4732 | 52.7274 | 8.1792 | 42.9198 | 49.4044 | 50.727 | 15.3523 |  |  | 2.2338 | 0.074343 | 0.047848 | -0.62886 | 2.8067 | 1.6548 | 4.6345 | -4.6893 | 0.94013 | 1.2993 | 5.1009 | -0.00050926 | -0.00052076 | -0.00053883 | 238.6832 | 343.1192 | 292.6429 | 146.9954 | 85.7381 | 40.059 | 23.0192 | 113.1616 | 86.8195 | 57.0446 | 39.8495 | 25.548 | 20.625 | 17.7304 | 68.5858 | 66.6966 | 52.5542 | 40.9238 | 35.3195 | 77.4466 | 53.9395 | 173.8283 | 203.8026 | 239.6705 | 240.7635 | 261.3873 | 281.9827 |  |  |  | 303.9864 | 243.2082 | 248.3746 | 241.4683 | 1.8561 | 1.4503 | 482.5222 |  |  | 564.4298 |  |  | 315.5225 | 348.2275 | 185.1601 | 184.8582 | 244.4053 | 126.2394 | 872.4382 | 715.6463 | 712.1306 | 579.5489 | 806.6044 |  | 280.722 | 716.0668 | 252.9018 | 779.8723 | 301.0684 | 722.2914 |  | 717.9151 |  |  | 784.3326 | 874.5205 | 747.4371 | [6 empty] | 725.7147 |  |  | 719.8097 |  |  | 179.0669 | 262.0535 | 317.6242 | 86.9702 | 211.5358 | 318.216 | 138.8162 | 239.6967 |  | 222.5676 | 287.0391 | 145.5715 | 265.4668 | 187.4038 | 276.2488 | 94.8443 | 202.5076 |  | 246.8677 | 268.8957 | 341.6522 | 128.3978 | 216.3688 | 311.7529 | 140.3895 | 253.4301 | 214.3531 | 290.7819 | 165.2162 | 273.3582 | 0.24786 | 19.76 | 1.0201 | 0.26998 | -39.9068 | 3.1161 | 614.77 | 0.28 | 2.4863 | 0.33935 | 0.27225 | -0.98698 | 2.3338 | 1.792 | 2.9989 | -9.2718 | -8.5236 | -7.1357 | 1.8412 | 0.80293 | 10.2658 | 8.0273
42810.5565 | 10061 | 96.7177 | 65.6417 | 48.1241 | 35.2361 | 23.2911 | 20.0819 | 17.6542 | 137.4912 | 95.7137 | 70.4729 | 47.7786 | 25.8897 | 18.5638 | 16.1568 | 159.6504 | 169.6209 | 439.6549 | 197.5883 | 172.6924 | 363.6222 |  |  |  | 251.6497 | 304.0868 | 268.3763 | 283.7457 | 143.1745 | 296.7679 | 146.5044 | 200.2099 | 130.5578 | 202.3485 | 270.5986 | 169.3314 | 287.5105 | 122.3561 |  | 129.8036 | 151.279 | 85.5097 | 118.4708 |  | 23.7928 | 45.7673 | 23.2566 | 44.7411 | 101.7792 | 126.2021 | 169.8335 | 6.6189 | 25.8974 | 7.637 | 52.7599 | 8.1758 | 42.9071 | 49.3997 | 50.7418 | 15.3541 |  |  | 2.4598 | 0.040831 | 0.20358 | -0.21751 | 2.8829 | 2.009 | 4.5649 | -4.8714 | 0.24521 | 1.4722 | 5.5232 | -0.00054048 | -0.00049119 | -0.00056676 | 237.8956 | 340.2331 | 292.6697 | 147.0125 | 85.7554 | 40.0627 | 23.0218 | 113.1629 | 86.8232 | 57.051 | 39.8621 | 25.5551 | 20.6226 | 17.7283 | 73.2373 | 69.17 | 57.3728 | 42.7553 | 37.5553 | 77.4309 | 53.9209 | 173.8208 | 203.7819 | 239.6315 | 240.7392 | 261.3669 | 281.9477 |  |  |  | 304.0528 | 243.8969 | 249.4193 | 241.8615 | 1.5684 | 1.975 | 484.1297 |  |  | 565.7656 |  |  | 315.5233 | 348.2014 | 185.479 | 184.8543 | 244.3822 | 126.0403 | 872.3528 | 715.5605 | 712.3598 | 580.1202 | 806.6071 |  | 280.6862 | 716.1799 | 252.8837 | 779.7275 | 301.0762 | 722.8707 |  | 717.7992 |  |  | 784.8241 | 874.3544 | 747.1141 | [6 empty] | 725.637 |  |  | 719.7623 |  |  | 179.2622 | 261.6561 | 317.4466 | 86.6828 | 211.6524 | 318.2031 | 138.8595 | 239.4379 |  | 222.9729 | 286.9425 | 145.9759 | 265.3126 | 187.7908 | 275.9117 | 94.8642 | 202.5547 |  | 246.2501 | 269.068 | 341.6129 | 128.4496 | 216.3443 | 311.2202 | 140.4652 | 253.4241 | 214.3545 | 290.848 | 165.3687 | 273.2101 | 0.29101 | 19.7602 | 1.0211 | 0.271 | -39.8272 | 3.116 | 615.01 | 0.31 | 2.6093 | 0.25148 | 0.56154 | -0.58042 | 2.3646 | 1.9739 | 2.9755 | -9.2742 | -8.5279 | -7.1311 | 1.3225 | 0.26531 | 10.2981 | 8.0211
42810.5565 | 10062 | 96.7262 | 65.6452 | 48.1181 | 35.2413 | 23.2847 | 20.0781 | 17.653 | 137.4994 | 95.7219 | 70.4797 | 47.7796 | 25.8866 | 18.5595 | 16.1518 | 159.6461 | 169.6033 | 439.6466 | 197.5684 | 172.5358 | 363.6 |  |  |  | 251.6363 | 304.0713 | 268.4806 | 283.8358 | 143.0517 | 296.9338 | 146.5048 | 200.1945 | 130.5814 | 202.3414 | 270.5895 | 168.8521 | 287.4941 | 121.7848 |  | 130.1261 | 151.9818 | 85.0518 | 117.2063 |  | 23.8731 | 45.7832 | 23.2209 | 44.6869 | 101.773 | 126.0647 | 169.6106 | 6.7138 | 25.9086 | 7.7109 | 52.8046 | 8.1819 | 42.9177 | 49.3903 | 50.739 | 15.3511 |  |  | 2.22 | 0.20051 | 0.1313 | -0.41595 | 2.8803 | 2.4328 | 4.8159 | -4.7656 | -0.57211 | 1.6961 | 5.3268 | -0.00052076 | -0.00052076 | -0.00057005 | 238.0689 | 339.915 | 292.7034 | 147.037 | 85.7591 | 40.0664 | 23.0293 | 113.1729 | 86.8316 | 57.0647 | 39.8706 | 25.5555 | 20.6295 | 17.7357 | 77.7354 | 72.8854 | 61.7158 | 46.1557 | 41.1817 | 77.4633 | 53.9369 | 173.8114 | 203.7665 | 239.6067 | 240.72 | 261.335 | 281.9201 |  |  |  | 304.0849 | 244.4433 | 248.9964 | 242.5613 | 1.3461 | 1.2692 | 485.0854 |  |  | 566.5633 |  |  | 315.5242 | 348.1848 | 185.0143 | 184.8511 | 244.3639 | 125.5384 | 872.4681 | 715.5359 | 712.418 | 580.0607 | 806.4891 |  | 280.637 | 715.9555 | 252.8705 | 779.1475 | 301.0997 | 724.3503 |  | 717.3737 |  |  | 784.7315 | 874.9306 | 746.2988 | [6 empty] | 725.5613 |  |  | 719.7027 |  |  | 179.1329 | 261.6605 | 317.0798 | 86.4095 | 212.1419 | 318.2227 | 138.9661 | 239.2913 |  | 223.2042 | 287.1658 | 146.1856 | 265.2692 | 188.2048 | 275.8616 | 95.1457 | 202.5697 |  | 246.6722 | 269.4336 | 341.5785 | 128.1946 | 216.4905 | 310.9578 | 140.7894 | 253.1992 | 214.1615 | 290.6616 | 165.5402 | 273.3171 | 0.24343 | 19.7604 | 1.0226 | 0.27109 | -39.8032 | 3.1161 | 607.57 | 0.29 | 2.4792 | 0.55729 | 0.45098 | -0.80267 | 2.3631 | 2.1718 | 3.0557 | -9.2742 | -8.5224 | -7.1134 | 0.82659 | -0.21533 | 10.3321 | 8.004
42810.5565 | 10063 | 96.7438 | 65.6619 | 48.137 | 35.2506 | 23.2948 | 20.0909 | 17.6604 | 137.5215 | 95.7404 | 70.4838 | 47.7967 | 25.9002 | 18.5663 | 16.1575 | 159.6384 | 169.5782 | 439.6433 | 197.5424 | 172.4879 | 363.5477 |  |  |  | 251.6225 | 304.0441 | 269.0716 | 284.0863 | 143.439 | 297.1083 | 146.4918 | 200.1876 | 129.3548 | 202.3284 | 270.5728 | 168.8688 | 287.4521 | 121.8531 |  | 130.5349 | 152.283 | 84.464 | 118.0647 |  | 23.8807 | 45.8283 | 23.172 | 44.7767 | 101.9227 | 126.1765 | 169.5232 | 6.8176 | 25.9216 | 7.6607 | 52.8472 | 8.1771 | 42.9438 | 49.3719 | 50.7526 | 15.3552 |  |  | 2.1536 | 0.15319 | 0.3245 | -0.68669 | 2.6615 | 1.8565 | 4.5807 | -4.6972 | 0.69007 | 1.8003 | 5.2344 | -0.00054869 | -0.00053883 | -0.00056019 | 237.0954 | 338.662 | 292.7267 | 147.0554 | 85.7756 | 40.0799 | 23.0281 | 113.1824 | 86.8371 | 57.0713 | 39.8771 | 25.5648 | 20.6267 | 17.7375 | 78.3653 | 73.0992 | 60.7567 | 46.7078 | 42.0175 | 77.4157 | 53.9154 | 173.807 | 203.7545 | 239.5871 | 240.6951 | 261.3181 | 281.8932 |  |  |  | 304.1226 | 243.978 | 248.5951 | 241.6749 | 0.9703 | 1.1552 | 485.6613 |  |  | 566.8994 |  |  | 315.5197 | 348.1668 | 185.0186 | 184.8443 | 244.3509 | 124.9102 | 872.7009 | 715.5011 | 712.1217 | 579.6287 | 806.3591 |  | 280.6946 | 715.615 | 252.8376 | 779.3583 | 301.1419 | 725.6164 |  | 717.3462 |  |  | 784.6871 | 875.3982 | 744.6333 | [6 empty] | 725.504 |  |  | 719.703 |  |  | 179.031 | 261.7012 | 316.9041 | 86.3573 | 212.6771 | 318.215 | 139.0648 | 239.4705 |  | 222.7904 | 287.6579 | 146.3734 | 265.2292 | 188.2956 | 276.1181 | 95.1489 | 202.5451 |  | 247.2048 | 269.8281 | 341.5514 | 127.9628 | 216.6284 | 310.5688 | 141.0993 | 253.0655 | 214.5791 | 290.405 | 165.4306 | 273.2984 | 0.31778 | 19.7606 | 1.0241 | 0.27106 | -39.7131 | 3.116 | 622.08 | 0.24 | 2.4422 | 0.48716 | 0.70901 | -1.0314 | 2.2719 | 1.8975 | 2.9805 | -9.2668 | -8.515 | -7.1162 | 0.75086 | -0.11133 | 10.3054 | 8.0313
42810.5565 | 10064 | 96.7471 | 65.6674 | 48.1512 | 35.2509 | 23.2944 | 20.0919 | 17.6496 | 137.5329 | 95.7336 | 70.4906 | 47.8143 | 25.8979 | 18.5636 | 16.1562 | 159.6326 | 169.5693 | 439.6371 | 197.5353 | 172.542 | 363.5277 |  |  |  | 251.6233 | 304.0243 | 269.3389 | 284.194 | 143.5417 | 297.1488 | 146.4769 | 200.164 | 128.7296 | 202.3267 | 270.5496 | 169.1894 | 287.3706 | 122.5011 |  | 131.2954 | 152.5694 | 84.2059 | 118.5395 |  | 23.7823 | 45.7919 | 23.1237 | 45.3399 | 102.3173 | 126.3662 | 169.6839 | 6.8771 | 25.9199 | 7.5656 | 52.8777 | 8.1677 | 42.9617 | 49.3339 | 50.7656 | 15.3511 |  |  | 2.63 | 0.35165 | 0.21476 | -0.47247 | 2.4138 | 1.8828 | 4.8704 | -4.6736 | 0.45927 | 1.5985 | 5.1645 | -0.00054376 | -0.00054212 | -0.00058319 | 233.8031 | 336.0736 | 292.746 | 147.0709 | 85.7809 | 40.0819 | 23.0234 | 113.181 | 86.8427 | 57.0745 | 39.8812 | 25.5633 | 20.6286 | 17.7313 | 76.4573 | 73.9612 | 60.16 | 48.027 | 42.5617 | 77.3696 | 53.8985 | 173.816 | 203.7576 | 239.5737 | 240.6863 | 261.3077 | 281.8723 |  |  |  | 304.1987 | 243.7863 | 249.0287 | 241.2432 | 1.1905 | 0.86499 | 485.256 |  |  | 566.8306 |  |  | 315.5159 | 348.1515 | 185.7609 | 184.8418 | 244.3441 | 124.1204 | 872.8908 | 715.4694 | 712.1361 | 579.0448 | 806.2485 |  | 280.6802 | 716.541 | 252.803 | 779.8094 | 301.1582 | 726.6243 |  | 717.7857 |  |  | 784.7963 | 875.5873 | 745.8975 | [6 empty] | 725.4723 |  |  | 719.6335 |  |  | 179.2107 | 261.7284 | 316.9351 | 86.5569 | 213.0595 | 318.138 | 138.7352 | 239.4237 |  | 222.2305 | 287.743 | 146.236 | 265.3144 | 188.1968 | 276.0772 | 95.0676 | 202.4562 |  | 248.1244 | 270.135 | 341.5166 | 127.611 | 216.7837 | 310.1274 | 141.4209 | 252.9609 | 215.5816 | 290.2435 | 165.284 | 273.1866 | 0.46184 | 19.7599 | 1.0247 | 0.27043 | -39.7983 | 3.116 | 594.57 | 0.3 | 2.699 | 0.73803 | 0.57676 | -0.85548 | 2.1641 | 1.9114 | 3.0741 | -9.2647 | -8.5428 | -7.1276 | 0.95729 | -0.047045 | 10.2867 | 8.0487
42810.5565 | 10065 | 96.7488 | 65.6714 | 48.1559 | 35.2509 | 23.2985 | 20.0895 | 17.6573 | 137.5401 | 95.7469 | 70.5004 | 47.8034 | 25.8999 | 18.5637 | 16.1607 | 159.6243 | 169.5586 | 439.6315 | 197.5164 | 172.591 | 363.5013 |  |  |  | 251.62 | 304.0074 | 269.4445 | 284.3433 | 143.1959 | 296.9798 | 146.4768 | 200.1587 | 127.5835 | 202.3181 | 270.532 | 169.2438 | 287.2987 | 122.671 |  | 131.3473 | 152.5122 | 83.2892 | 117.9886 |  | 23.7463 | 45.7929 | 23.0764 | 45.9307 | 102.7025 | 126.9385 | 170.2928 | 6.7904 | 25.9262 | 7.6369 | 52.9073 | 8.154 | 42.9813 | 49.3032 | 50.7719 | 15.3456 |  |  | 2.1477 | -0.005825 | 0.29032 | -0.4337 | 2.6431 | 1.7442 | 4.8041 | -4.6979 | 0.62274 | 1.4216 | 5.2162 | -0.00056676 | -0.00046491 | -0.00053391 | 231.1132 | 333.857 | 292.7783 | 147.0885 | 85.7936 | 40.0818 | 23.0349 | 113.1863 | 86.8552 | 57.0837 | 39.8866 | 25.5696 | 20.632 | 17.7288 | 76.9056 | 74.7981 | 59.3066 | 47.75 | 42.3066 | 77.3614 | 53.8571 | 173.8057 | 203.7413 | 239.5528 | 240.6694 | 261.282 | 281.8559 |  |  |  | 304.2964 | 243.6006 | 247.6175 | 242.3501 | 1.2981 | 1.2835 | 483.9912 |  |  | 566.357 |  |  | 315.5103 | 348.1354 | 185.69 | 184.8362 | 244.3266 | 123.8093 | 872.8092 | 715.4422 | 712.2847 | 578.365 | 805.8968 |  | 280.6127 | 718.6354 | 252.7994 | 780.0515 | 301.129 | 727.3721 |  | 718.4836 |  |  | 784.5244 | 875.3615 | 747.0009 | [6 empty] | 725.4549 |  |  | 719.5723 |  |  | 179.1292 | 261.7651 | 317.1462 | 86.7397 | 213.1394 | 318.0522 | 138.4425 | 239.1796 |  | 221.9988 | 287.6926 | 146.032 | 265.3336 | 188.2298 | 275.7579 | 94.7297 | 202.151 |  | 249.1895 | 270.675 | 341.4801 | 127.4702 | 216.9838 | 309.7352 | 141.558 | 252.8702 | 215.8638 | 290.2356 | 165.0348 | 273.2309 | 0.39193 | 19.7594 | 1.0248 | 0.26925 | -39.6803 | 3.1161 | 607.06 | 0.21 | 2.4386 | -0.094989 | 0.6706 | -0.81963 | 2.2662 | 1.8409 | 3.0553 | -9.2594 | -8.6012 | -7.1364 | 0.90648 | 0.042849 | 10.2971 | 8.0249
42810.5565 | 10066 | 96.7561 | 65.6839 | 48.1606 | 35.2565 | 23.2993 | 20.0814 | 17.6645 | 137.5528 | 95.7557 | 70.5122 | 47.8132 | 25.8994 | 18.5673 | 16.1631 | 159.6094 | 169.5374 | 439.613 | 197.4953 | 172.6784 | 363.4606 |  |  |  | 251.6124 | 303.9795 | 268.7743 | 283.9766 | 143.4624 | 296.8712 | 146.4831 | 200.1449 | 127.7727 | 202.3169 | 270.5227 | 169.0921 | 287.2803 | 122.5362 |  | 131.0624 | 152.589 | 83.6583 | 118.0643 |  | 23.7692 | 45.7881 | 23.0464 | 45.7946 | 102.6501 | 127.4414 | 170.9111 | 6.7374 | 25.9328 | 7.7213 | 52.9034 | 8.1507 | 43.0232 | 49.2819 | 50.7768 | 15.3481 |  |  | 1.8277 | 0.061855 | 0.29755 | -0.095938 | 3.0354 | 1.7146 | 4.7449 | -4.6578 | 0.82862 | 1.1674 | 5.3485 | -0.00047476 | -0.00050105 | -0.00052898 | 231.0434 | 333.6828 | 292.8103 | 147.111 | 85.7998 | 40.0978 | 23.0318 | 113.1835 | 86.8518 | 57.0855 | 39.8909 | 25.5708 | 20.6427 | 17.7302 | 78.5025 | 75.008 | 60.6045 | 49.7156 | 42.0014 | 77.3953 | 53.8334 | 173.7946 | 203.7301 | 239.5233 | 240.6563 | 261.2585 | 281.8173 |  |  |  | 304.2692 | 244.0585 | 247.2476 | 243.2427 | 1.443 | 1.5911 | 482.8553 |  |  | 565.9721 |  |  | 315.4997 | 348.1279 | 185.3508 | 184.8268 | 244.3042 | 123.8587 | 872.7414 | 715.3292 | 712.1085 | 578.0896 | 805.6658 |  | 280.5601 | 719.1039 | 252.8154 | 780.1998 | 301.0433 | 727.9919 |  | 718.1906 |  |  | 784.4807 | 875.3414 | 745.9212 | [6 empty] | 725.4371 |  |  | 719.59 |  |  | 179.0406 | 261.5196 | 317.3234 | 86.7285 | 212.9387 | 317.9813 | 138.5549 | 239.105 |  | 222.1004 | 287.9134 | 146.1279 | 264.9838 | 188.3574 | 275.4595 | 94.1406 | 201.8684 |  | 249.3053 | 270.9063 | 341.4254 | 127.9458 | 217.1945 | 309.231 | 141.3941 | 252.8572 | 215.8105 | 290.3635 | 164.6977 | 273.0211 | 0.35842 | 19.7604 | 1.026 | 0.27043 | -39.8277 | 3.1161 | 605.46 | 0.36 | 2.2494 | 0.30953 | 0.67889 | -0.38549 | 2.4301 | 1.8264 | 3.0383 | -9.2564 | -8.6132 | -7.1466 | 0.73315 | -0.10418 | 10.2938 | 7.9982
42810.5566 | 10067 | 96.7666 | 65.6982 | 48.1694 | 35.2641 | 23.3002 | 20.0846 | 17.6632 | 137.5673 | 95.7626 | 70.5257 | 47.8251 | 25.9083 | 18.5736 | 16.1596 | 159.6119 | 169.5295 | 439.6098 | 197.4821 | 172.6929 | 363.4435 |  |  |  | 251.6086 | 303.9666 | 268.7889 | 283.9767 | 143.3607 | 296.8725 | 146.4769 | 200.1344 | 127.7836 | 202.3097 | 270.5001 | 168.8662 | 287.2809 | 122.391 |  | 130.5436 | 152.5622 | 84.1358 | 118.6051 |  | 23.8329 | 45.8171 | 23.0214 | 45.6674 | 102.0869 | 127.104 | 171.039 | 6.7311 | 25.9574 | 7.7156 | 52.9153 | 8.1395 | 43.0323 | 49.2351 | 50.7775 | 15.3407 |  |  | 2.1457 | 0.19788 | 0.26076 | -0.082138 | 2.3152 | 1.4406 | 4.7528 | -4.8471 | 0.71828 | 1.1453 | 5.3962 | -0.00060126 | -0.00049612 | -0.00056348 | 230.9743 | 333.6313 | 292.8389 | 147.1273 | 85.8082 | 40.089 | 23.0316 | 113.1818 | 86.8504 | 57.0995 | 39.8919 | 25.5686 | 20.6225 | 17.7271 | 78.8421 | 79.34 | 65.9948 | 49.9799 | 42.8736 | 77.4693 | 53.8325 | 173.7968 | 203.7093 | 239.495 | 240.63 | 261.23 | 281.7946 |  |  |  | 304.1744 | 244.7949 | 246.703 | 244.8246 | 1.3662 | 1.784 | 482.2637 |  |  | 566.1101 |  |  | 315.4896 | 348.1262 | 185.1524 | 184.8125 | 244.2834 | 124.1871 | 872.9557 | 715.2304 | 711.8587 | 577.753 | 805.5102 |  | 280.5767 | 718.5853 | 252.8146 | 780.4023 | 301.0513 | 728.2969 |  | 718.1496 |  |  | 784.8829 | 875.2102 | 745.2543 | [6 empty] | 725.4401 |  |  | 719.5676 |  |  | 178.8162 | 261.4531 | 317.2356 | 86.7275 | 212.8434 | 317.9505 | 138.3142 | 239.2176 |  | 222.6096 | 287.7725 | 146.5721 | 264.7492 | 188.2794 | 275.2786 | 93.9536 | 201.8005 |  | 248.8532 | 270.8787 | 341.3708 | 128.0526 | 217.3155 | 308.567 | 141.4411 | 252.8906 | 215.9781 | 290.4091 | 164.5889 | 272.5301 | 0.085887 | 19.7595 | 1.0275 | 0.27111 | -39.7984 | 3.116 | 605.8 | 0.29 | 2.4372 | 0.55366 | 0.63556 | -0.35671 | 2.1214 | 1.6734 | 3.0396 | -9.251 | -8.5989 | -7.1516 | 0.70436 | -0.7032 | 10.2788 | 7.9475
42810.5566 | 10068 | 96.7684 | 65.6961 | 48.1723 | 35.262 | 23.2965 | 20.0799 | 17.6503 | 137.5778 | 95.7639 | 70.5323 | 47.8247 | 25.9071 | 18.5677 | 16.1557 | 159.5989 | 169.5204 | 439.6029 | 197.4516 | 172.6473 | 363.4309 |  |  |  | 251.5998 | 303.9477 | 268.4857 | 283.9575 | 143.1528 | 296.7836 | 146.47 | 200.1167 | 128.5196 | 202.3008 | 270.4877 | 168.5241 | 287.3027 | 121.9933 |  | 130.3099 | 152.6005 | 84.737 | 118.6625 |  | 23.9528 | 45.8418 | 22.9991 | 45.5123 | 101.711 | 126.5253 | 170.8458 | 6.7401 | 25.97 | 7.736 | 52.942 | 8.1372 | 43.0659 | 49.1762 | 50.8044 | 15.3431 |  |  | 2.2311 | 0.41999 | 0.29887 | -0.26547 | 2.3914 | 2.1043 | 4.5011 | -4.7478 | 0.3824 | 1.575 | 5.2712 | -0.00052241 | -0.00059305 | -0.00054048 | 229.5963 | 331.7393 | 292.8697 | 147.1491 | 85.826 | 40.0976 | 23.033 | 113.1903 | 86.8621 | 57.1041 | 39.8978 | 25.5781 | 20.63 | 17.7291 | 83.575 | 81.5765 | 69.1569 | 52.4193 | 44.6169 | 77.6157 | 53.8626 | 173.7877 | 203.6967 | 239.4752 | 240.6047 | 261.2028 | 281.7618 |  |  |  | 304.1157 | 245.0018 | 246.5581 | 245.0448 | 2.2941 | 1.2271 | 481.6519 |  |  | 565.7535 |  |  | 315.4752 | 348.1161 | 185.2134 | 184.8095 | 244.2681 | 124.6305 | 872.8444 | 715.263 | 711.8697 | 577.3451 | 805.6754 |  | 280.6321 | 719.1827 | 252.8112 | 779.7877 | 300.9404 | 728.0173 |  | 718.4145 |  |  | 784.9525 | 875.4614 | 743.9661 | [6 empty] | 725.3648 |  |  | 719.5859 |  |  | 178.4811 | 261.4154 | 316.9116 | 86.5715 | 212.7197 | 318.0072 | 138.1874 | 239.1873 |  | 223.1136 | 287.465 | 147.08 | 264.5477 | 188.2717 | 275.4504 | 94.0256 | 201.7798 |  | 248.459 | 270.8494 | 341.3333 | 127.7729 | 217.4001 | 308.1486 | 141.6053 | 252.9615 | 216.5232 | 290.0885 | 164.2551 | 272.1862 | 0.28715 | 19.76 | 1.0287 | 0.27266 | -39.7197 | 3.1161 | 606.64 | 0.25 | 2.4851 | 0.80663 | 0.68045 | -0.64131 | 2.1545 | 2.021 | 2.9558 | -9.2519 | -8.6157 | -7.1424 | 0.19618 | -1.051 | 10.2787 | 7.9372
42810.5566 | 10069 | 96.7618 | 65.6973 | 48.1781 | 35.2605 | 23.2955 | 20.0767 | 17.6532 | 137.5834 | 95.7599 | 70.53 | 47.833 | 25.9122 | 18.5668 | 16.1527 | 159.5916 | 169.4966 | 439.5972 | 197.4464 | 172.5947 | 363.3747 |  |  |  | 251.605 | 303.9428 | 268.1879 | 283.8288 | 143.6452 | 296.6457 | 146.4598 | 200.0908 | 129.365 | 202.2899 | 270.4692 | 168.2806 | 287.3531 | 121.687 |  | 129.7245 | 152.3119 | 85.0045 | 117.5572 |  | 23.9054 | 45.8112 | 22.9738 | 45.6186 | 101.8406 | 126.6726 | 170.711 | 6.7578 | 25.9903 | 7.8878 | 52.9547 | 8.1317 | 43.0774 | 49.129 | 50.8149 | 15.3414 |  |  | 2.0498 | 0.22548 | 0.40006 | -0.080166 | 2.9125 | 2.2028 | 4.5169 | -4.6742 | 0.64531 | 1.2599 | 5.3503 | -0.00051748 | -0.00052405 | -0.0005454 | 230.0449 | 332.2514 | 292.8985 | 147.1686 | 85.8283 | 40.1107 | 23.037 | 113.1963 | 86.8788 | 57.1156 | 39.9122 | 25.5848 | 20.6339 | 17.7322 | 84.2105 | 81.0818 | 66.3621 | 51.6403 | 44.3924 | 77.6283 | 53.8285 | 173.7804 | 203.6886 | 239.4493 | 240.585 | 261.1815 | 281.7323 |  |  |  | 304.0923 | 245.3128 | 247.3594 | 244.6701 | 0.79687 | 1.1663 | 481.1996 |  |  | 564.8609 |  |  | 315.4572 | 348.0991 | 185.1867 | 184.8112 | 244.2488 | 124.9736 | 872.9087 | 715.2388 | 711.9188 | 577.1844 | 805.9147 |  | 280.6855 | 720.4712 | 252.7619 | 779.234 | 300.8705 | 729.0845 |  | 718.8397 |  |  | 785.6138 | 875.0898 | 742.0338 | [6 empty] | 725.3278 |  |  | 719.5792 |  |  | 178.646 | 261.2388 | 316.8049 | 86.4704 | 212.4583 | 318.0502 | 138.0094 | 239.2074 |  | 222.9443 | 287.4933 | 147.2797 | 264.5528 | 188.2319 | 275.4603 | 93.8302 | 201.7844 |  | 248.8382 | 270.7532 | 341.2852 | 127.4871 | 217.4543 | 307.9706 | 141.851 | 253.0733 | 216.6372 | 290.1623 | 164.0135 | 272.1096 | 0.26558 | 19.7605 | 1.0284 | 0.27304 | -39.8023 | 3.1161 | 628.95 | 0.24 | 2.3817 | 0.591 | 0.78723 | -0.3524 | 2.3781 | 2.0682 | 2.9616 | -9.255 | -8.6545 | -7.132 | 0.12709 | -0.7445 | 10.3128 | 7.9459
42810.5566 | 10070 | 96.7704 | 65.7045 | 48.1802 | 35.2616 | 23.2985 | 20.0718 | 17.6513 | 137.596 | 95.7772 | 70.5384 | 47.8377 | 25.912 | 18.5637 | 16.1554 | 159.5566 | 169.475 | 439.5701 | 197.4219 | 172.5229 | 363.3229 |  |  |  | 251.594 | 303.9079 | 268.2018 | 283.9738 | 141.6513 | 296.6115 | 146.4568 | 200.0782 | 129.3181 | 202.287 | 270.4462 | 167.9784 | 287.3768 | 121.2204 |  | 129.5216 | 152.2683 | 84.323 | 116.1465 |  | 23.8214 | 45.7676 | 22.9551 | 45.8876 | 101.9373 | 126.7467 | 170.6065 | 6.7859 | 26.0049 | 7.9351 | 52.9445 | 8.1308 | 43.0826 | 49.0944 | 50.8211 | 15.3417 |  |  | 2.0701 | 0.27607 | 0.3015 | -0.17217 | 2.4236 | 1.7409 | 4.6293 | -4.7275 | 0.69201 | 0.98568 | 5.1468 | -0.00048955 | -0.00050762 | -0.00053719 | 232.6073 | 334.327 | 292.9251 | 147.1856 | 85.8429 | 40.1119 | 23.041 | 113.2042 | 86.8876 | 57.1242 | 39.9184 | 25.5793 | 20.6331 | 17.7324 | 80.4436 | 75.7911 | 62.0322 | 49.7086 | 42.9149 | 77.5126 | 53.7821 | 173.78 | 203.6824 | 239.4295 | 240.5777 | 261.1705 | 281.7104 |  |  |  | 304.143 | 245.8992 | 248.3394 | 245.5611 | 1.692 | 0.56368 | 481.161 |  |  | 564.3892 |  |  | 315.443 | 348.0872 | 185.0642 | 184.8104 | 244.2327 | 124.9075 | 872.8919 | 715.2268 | 712.0301 | 577.045 | 806.3312 |  | 280.7573 | 722.5663 | 252.7034 | 779.4011 | 300.8801 | 730.3407 |  | 719.5217 |  |  | 785.9742 | 875.3467 | 741.7247 | [6 empty] | 725.2887 |  |  | 719.463 |  |  | 178.6836 | 261.4348 | 316.8418 | 86.3841 | 212.4087 | 317.9888 | 137.7276 | 239.4264 |  | 223.1 | 287.2902 | 147.1707 | 264.6437 | 188.2857 | 275.0647 | 94.0924 | 201.8283 |  | 248.4099 | 270.3249 | 341.2309 | 127.7819 | 217.5629 | 307.8654 | 141.5866 | 253.1769 | 216.9112 | 290.4783 | 163.8745 | 272.3483 | 0.29601 | 19.7606 | 1.0282 | 0.2731 | -39.9069 | 3.1161 | 626.1 | 0.21 | 2.3934 | 0.65391 | 0.68336 | -0.51639 | 2.1696 | 1.8388 | 2.9985 | -9.2619 | -8.7162 | -7.1359 | 0.53165 | -0.26891 | 10.3536 | 7.9248
42810.5566 | 10071 | 96.7873 | 65.7166 | 48.1964 | 35.2716 | 23.3032 | 20.0825 | 17.6501 | 137.6146 | 95.7909 | 70.5489 | 47.8561 | 25.9205 | 18.5748 | 16.1571 | 159.5629 | 169.4617 | 439.5615 | 197.4104 | 172.6225 | 363.2692 |  |  |  | 251.5808 | 303.893 | 268.4631 | 284.082 | 141.4897 | 296.6714 | 146.4598 | 200.0647 | 129.7544 | 202.2795 | 270.4281 | 167.9798 | 287.3506 | 121.084 |  | 129.1183 | 151.8234 | 84.5119 | 116.2712 |  | 23.7492 | 45.7411 | 22.971 | 45.9254 | 101.9406 | 126.7309 | 170.5202 | 6.9515 | 26.0163 | 7.8379 | 52.9551 | 8.1338 | 43.0961 | 49.0469 | 50.8451 | 15.341 |  |  | 1.9229 | 0.3109 | 0.08136 | -0.62097 | 2.8842 | 1.9853 | 4.8258 | -4.598 | 1.2235 | 1.2716 | 4.9799 | -0.00054048 | -0.00049776 | -0.00056183 | 234.4475 | 334.1896 | 292.951 | 147.1984 | 85.8533 | 40.1198 | 23.044 | 113.2006 | 86.8892 | 57.1275 | 39.921 | 25.5849 | 20.6384 | 17.7358 | 82.9434 | 76.4811 | 61.325 | 47.9035 | 40.3925 | 77.5749 | 53.7078 | 173.7624 | 203.6687 | 239.3969 | 240.5525 | 261.132 | 281.6748 |  |  |  | 304.1206 | 245.6428 | 249.5039 | 245.9541 | 2.2819 | 1.1714 | 481.4426 |  |  | 563.8987 |  |  | 315.4254 | 348.0763 | 185.0643 | 184.8026 | 244.2154 | 125.1942 | 872.6948 | 715.2314 | 712.121 | 576.6383 | 806.3724 |  | 280.788 | 723.6035 | 252.6457 | 779.4894 | 300.9023 | 731.3084 |  | 719.9978 |  |  | 786.2633 | 874.6804 | 740.3701 | [6 empty] | 725.2639 |  |  | 719.4067 |  |  | 178.717 | 261.4471 | 316.9002 | 86.1089 | 212.3374 | 317.8759 | 137.2041 | 239.2448 |  | 223.0046 | 287.3088 | 146.8745 | 264.8987 | 188.2107 | 274.4976 | 93.9616 | 201.9346 |  | 247.4811 | 270.7476 | 341.2123 | 127.6192 | 217.7564 | 307.9846 | 141.6075 | 253.2636 | 217.3417 | 290.3006 | 163.5805 | 272.5741 | 0.45876 | 19.7581 | 1.0276 | 0.27345 | -39.8536 | 3.1161 | 645.25 | 0.29 | 2.3068 | 0.69391 | 0.35497 | -0.98067 | 2.3667 | 1.9636 | 3.0614 | -9.261 | -8.7485 | -7.1368 | 0.26142 | -0.19919 | 10.3483 | 7.9123
42810.5566 | 10072 | 96.7933 | 65.7295 | 48.2015 | 35.2841 | 23.3122 | 20.0909 | 17.6521 | 137.6358 | 95.7947 | 70.5625 | 47.8663 | 25.9274 | 18.5754 | 16.1599 | 159.5565 | 169.4461 | 439.5487 | 197.3975 | 172.6486 | 363.2669 |  |  |  | 251.5725 | 303.8719 | 268.2044 | 283.77 | 141.1777 | 296.7596 | 146.4546 | 200.0465 | 130.0136 | 202.2793 | 270.4206 | 168.2067 | 287.338 | 121.4704 |  | 128.729 | 151.7971 | 83.6986 | 116.0155 |  | 23.7298 | 45.7448 | 22.9617 | 45.8603 | 101.8758 | 126.7363 | 170.6765 | 7.2585 | 26.0197 | 7.7048 | 52.9696 | 8.1356 | 43.1096 | 49.0132 | 50.8677 | 15.3403 |  |  | 2.0905 | 0.099311 | 0.069532 | -1.0612 | 2.8606 | 1.7343 | 4.716 | -4.6558 | 0.48749 | 1.0562 | 5.1893 | -0.00051583 | -0.00054376 | -0.00052898 | 235.0438 | 335.0109 | 292.9855 | 147.2279 | 85.8644 | 40.1277 | 23.0392 | 113.2032 | 86.8963 | 57.1366 | 39.9272 | 25.5915 | 20.6376 | 17.7352 | 86.1982 | 79.7578 | 63.204 | 45.7312 | 38.2966 | 77.6455 | 53.7099 | 173.7644 | 203.6551 | 239.3761 | 240.5294 | 261.1187 | 281.6501 |  |  |  | 304.0835 | 245.2045 | 248.5901 | 245.7015 | 1.1966 | 1.6972 | 481.1194 |  |  | 562.5891 |  |  | 315.4049 | 348.0556 | 184.9033 | 184.7961 | 244.2006 | 125.2153 | 872.9248 | 715.2001 | 712.0654 | 576.67 | 806.3949 |  | 280.8293 | 723.2461 | 252.5843 | 779.5405 | 300.915 | 730.5948 |  | 720.003 |  |  | 787.04 | 874.5131 | 739.9109 | [6 empty] | 725.2605 |  |  | 719.3174 |  |  | 179.3017 | 261.2941 | 316.6869 | 85.8101 | 212.2934 | 317.7454 | 137.0637 | 239.3661 |  | 222.6165 | 287.566 | 146.3584 | 264.9044 | 188.1977 | 274.2392 | 93.8076 | 202.0679 |  | 247.1907 | 270.8999 | 341.1646 | 127.0794 | 217.8828 | 308.0779 | 141.8527 | 253.3273 | 216.8427 | 290.0868 | 163.6953 | 272.4157 | 0.43449 | 19.757 | 1.027 | 0.27215 | -39.8193 | 3.1161 | 629.33 | 0.27 | 2.4054 | 0.39218 | 0.32816 | -1.282 | 2.357 | 1.8353 | 3.0264 | -9.2588 | -8.7423 | -7.1373 | -0.091687 | -0.40772 | 10.3546 | 7.9166
42810.5566 | 10073 | 96.8001 | 65.7338 | 48.2052 | 35.2873 | 23.311 | 20.0896 | 17.6521 | 137.6475 | 95.8026 | 70.5718 | 47.8676 | 25.929 | 18.5746 | 16.1553 | 159.547 | 169.4435 | 439.532 | 197.3794 | 172.5804 | 363.2765 |  |  |  | 251.5767 | 303.858 | 267.732 | 283.4286 | 141.701 | 296.8213 | 146.4455 | 200.0263 | 129.6723 | 202.2649 | 270.3986 | 168.049 | 287.3003 | 120.9255 |  | 128.6858 | 151.1525 | 83.4569 | 115.2982 |  | 23.6559 | 45.7098 | 22.9218 | 45.9035 | 101.9913 | 126.5825 | 170.8456 | 7.6283 | 26.0242 | 7.7253 | 53.0012 | 8.1272 | 43.1312 | 48.9922 | 50.8777 | 15.3391 |  |  | 2.1621 | -0.017653 | 0.19373 | -0.6374 | 2.8599 | 1.7324 | 4.8231 | -4.7123 | 0.74592 | 1.7624 | 5.2168 | -0.00054705 | -0.0005799 | -0.00054212 | 234.2559 | 334.7585 | 293.0064 | 147.2329 | 85.8785 | 40.1364 | 23.0453 | 113.2016 | 86.8955 | 57.1335 | 39.9323 | 25.5863 | 20.6375 | 17.728 | 86.9031 | 82.606 | 68.3756 | 47.5863 | 40.4371 | 77.7136 | 53.7349 | 173.7537 | 203.6545 | 239.3586 | 240.5175 | 261.0987 | 281.6252 |  |  |  | 304.0117 | 245.1513 | 246.8871 | 245.9121 | 2.3308 | 1.3481 | 480.2989 |  |  | 561.3463 |  |  | 315.3906 | 348.0347 | 184.8963 | 184.7965 | 244.1851 | 125.4613 | 873.3438 | 715.0733 | 711.9639 | 576.9706 | 806.3798 |  | 280.8603 | 722.5084 | 252.572 | 779.3784 | 300.8483 | 729.8116 |  | 719.6759 |  |  | 786.7079 | 874.7483 | 740.8978 | [6 empty] | 725.1762 |  |  | 719.3495 |  |  | 179.8619 | 261.4221 | 316.3136 | 85.6006 | 212.1952 | 317.6613 | 137.0065 | 239.4536 |  | 222.5021 | 287.8927 | 146.1137 | 264.657 | 188.1075 | 274.505 | 93.7896 | 202.0645 |  | 246.3724 | 270.5467 | 341.1221 | 127.6031 | 217.81 | 308.156 | 142.0757 | 253.2908 | 216.3555 | 289.6397 | 163.7731 | 271.8462 | 0.4917 | 19.755 | 1.0263 | 0.26997 | -39.8841 | 3.1161 | 619.11 | 0.33 | 2.4464 | -0.16534 | 0.54773 | -0.99351 | 2.3563 | 1.8339 | 3.06 | -9.2564 | -8.7226 | -7.1375 | -0.16177 | -0.97935 | 10.372 | 7.9057
42810.5566 | 10074 | 96.805 | 65.743 | 48.2042 | 35.2892 | 23.3083 | 20.0874 | 17.6535 | 137.6521 | 95.8125 | 70.5698 | 47.8709 | 25.9258 | 18.5749 | 16.1598 | 159.543 | 169.4173 | 439.5109 | 197.3568 | 172.5067 | 363.2567 |  |  |  | 251.5617 | 303.8289 | 267.4635 | 283.1226 | 139.4817 | 296.6611 | 146.4394 | 200.0205 | 130.0558 | 202.2644 | 270.3871 | 167.8437 | 287.2666 | 120.4042 |  | 128.3509 | 150.8248 | 83.6387 | 114.3788 |  | 23.5521 | 45.6598 | 22.8945 | 46.1604 | 102.1336 | 126.5815 | 170.8763 | 7.7263 | 26.0357 | 7.9105 | 53.0247 | 8.1278 | 43.154 | 48.9748 | 50.8842 | 15.3438 |  |  | 2.3902 | -0.24173 | 0.21213 | -0.52175 | 2.7029 | 1.9564 | 4.9894 | -4.6493 | 0.66185 | 0.94477 | 5.5238 | -0.00056019 | -0.00044519 | -0.00055526 | 235.6087 | 338.2766 | 293.0288 | 147.2529 | 85.879 | 40.1359 | 23.0428 | 113.1976 | 86.8934 | 57.1318 | 39.9297 | 25.5859 | 20.6264 | 17.72 | 90.0666 | 83.8876 | 70.9568 | 46.8514 | 41.0031 | 77.8525 | 53.7526 | 173.7515 | 203.6398 | 239.3333 | 240.5014 | 261.0759 | 281.5983 |  |  |  | 304.0003 | 245.0337 | 246.4967 | 244.7432 | 2.6217 | 1.4262 | 479.9108 |  |  | 561.0084 |  |  | 315.3714 | 348.0111 | 184.2398 | 184.7876 | 244.1565 | 125.7602 | 873.8863 | 715.0155 | 711.8931 | 577.013 | 806.1887 |  | 280.8705 | 721.2598 | 252.5631 | 779.091 | 300.8798 | 729.4249 |  | 719.1202 |  |  | 787.0446 | 875.7151 | 743.7713 | [6 empty] | 725.1423 |  |  | 719.3239 |  |  | 179.6341 | 261.3942 | 315.9111 | 85.7276 | 212.0415 | 317.6236 | 136.9343 | 239.5009 |  | 222.3875 | 287.9108 | 145.7111 | 264.6724 | 187.7194 | 274.5968 | 93.8666 | 202.0089 |  | 246.6925 | 270.2958 | 341.0803 | 127.9333 | 217.7163 | 308.3091 | 142.204 | 253.1202 | 216.4387 | 289.3046 | 164.1388 | 271.7841 | 0.35129 | 19.7544 | 1.0269 | 0.26921 | -39.7931 | 3.1161 | 615.49 | 0.27 | 2.5718 | -0.61178 | 0.5731 | -0.8988 | 2.2907 | 1.9489 | 3.1123 | -9.2504 | -8.6885 | -7.1273 | -0.49648 | -1.264 | 10.3952 | 7.9373
42810.5566 | 10075 | 96.8031 | 65.7522 | 48.2073 | 35.2863 | 23.3091 | 20.0815 | 17.652 | 137.6548 | 95.8134 | 70.5756 | 47.8769 | 25.9258 | 18.5728 | 16.15 | 159.5315 | 169.3993 | 439.5073 | 197.3421 | 172.5464 | 363.2189 |  |  |  | 251.5505 | 303.8146 | 267.4028 | 283.0804 | 138.2197 | 296.6223 | 146.4383 | 200.0077 | 130.0941 | 202.2639 | 270.3716 | 167.7887 | 287.2335 | 120.2856 |  | 127.7002 | 151.0228 | 83.3488 | 114.4078 |  | 23.514 | 45.6787 | 22.8539 | 46.2303 | 102.2731 | 126.7682 | 170.7097 | 7.7753 | 26.0519 | 8.0674 | 53.0029 | 8.1087 | 43.1819 | 48.9352 | 50.8881 | 15.3376 |  |  | 2.1161 | -0.3633 | 0.2095 | -0.56315 | 2.3756 | 1.8112 | 5.2121 | -4.874 | 0.71439 | 1.4777 | 5.0977 | -0.00048134 | -0.00051912 | -0.00054376 | 236.3821 | 337.9326 | 293.0633 | 147.2679 | 85.8895 | 40.1441 | 23.0505 | 113.2049 | 86.9103 | 57.1511 | 39.9445 | 25.5928 | 20.6393 | 17.7317 | 92.7316 | 84.0653 | 71.0855 | 46.7256 | 41.4374 | 77.9957 | 53.7682 | 173.757 | 203.6312 | 239.3096 | 240.4792 | 261.0562 | 281.5816 |  |  |  | 303.96 | 245.8253 | 246.7009 | 246.5345 | 1.5011 | 1.3641 | 479.5426 |  |  | 560.8674 |  |  | 315.3558 | 347.9907 | 183.8395 | 184.7789 | 244.1417 | 125.9258 | 874.5776 | 715.0141 | 711.7682 | 577.1609 | 806.4712 |  | 280.871 | 720.3769 | 252.5594 | 779.4436 | 300.8778 | 728.8075 |  | 718.8883 |  |  | 786.958 | 876.0605 | 745.6662 | [6 empty] | 725.1733 |  |  | 719.2634 |  |  | 179.8197 | 261.0722 | 314.9957 | 85.7731 | 211.8592 | 317.6293 | 136.7498 | 239.5697 |  | 222.5852 | 287.9816 | 145.4334 | 264.613 | 187.5355 | 274.5346 | 93.5099 | 201.7722 |  | 246.7002 | 270.1245 | 341.0414 | 127.9501 | 217.628 | 308.4274 | 142.3703 | 252.9385 | 216.9993 | 289.1105 | 164.1402 | 271.7803 | 0.33935 | 19.7529 | 1.0287 | 0.26948 | -39.7409 | 3.1161 | 611.73 | 0.15 | 2.4199 | -0.75003 | 0.56956 | -0.93381 | 2.148 | 1.8756 | 3.1817 | -9.2582 | -8.6642 | -7.1373 | -0.77528 | -1.2765 | 10.3922 | 7.8847
42810.5567 | 10076 | 96.8157 | 65.7586 | 48.2221 | 35.2939 | 23.3103 | 20.0862 | 17.6524 | 137.6714 | 95.8206 | 70.5824 | 47.8893 | 25.9348 | 18.5691 | 16.1501 | 159.5154 | 169.3737 | 439.4879 | 197.3246 | 172.5434 | 363.21 |  |  |  | 251.5462 | 303.7854 | 267.8535 | 283.4237 | 137.5491 | 296.4713 | 146.4386 | 199.9988 | 130.6871 | 202.261 | 270.3569 | 167.9511 | 287.222 | 120.3963 |  | 127.9378 | 150.9715 | 84.0754 | 115.252 |  | 23.574 | 45.7058 | 22.7492 | 46.3583 | 102.2247 | 126.6092 | 170.5186 | 7.7153 | 26.0562 | 8.1268 | 52.9728 | 8.1219 | 43.2224 | 48.8959 | 50.9131 | 15.3471 |  |  | 2.3146 | -0.065625 | 0.02222 | -0.96662 | 2.5734 | 1.7547 | 4.8448 | -4.7689 | 0.67975 | 0.97791 | 5.1482 | -0.00050598 | -0.00048298 | -0.00053391 | 236.7029 | 337.356 | 293.0895 | 147.2843 | 85.9022 | 40.1526 | 23.0588 | 113.2122 | 86.9188 | 57.1545 | 39.9473 | 25.5987 | 20.6416 | 17.7326 | 92.6974 | 84.2568 | 71.5583 | 47.3064 | 40.5065 | 78.079 | 53.8028 | 173.7465 | 203.609 | 239.2874 | 240.4583 | 261.0307 | 281.5444 |  |  |  | 303.9495 | 246.5718 | 247.646 | 247.8025 | 1.0011 | 1.2228 | 479.2121 |  |  | 561.1312 |  |  | 315.3499 | 347.983 | 183.7722 | 184.7758 | 244.1338 | 126.5649 | 874.7026 | 714.9561 | 711.9218 | 577.5484 | 806.2931 |  | 280.7835 | 719.8833 | 252.5825 | 779.6957 | 300.8158 | 728.2926 |  | 718.5632 |  |  | 787.0193 | 875.9279 | 749.5277 | [6 empty] | 725.093 |  |  | 719.1995 |  |  | 180.0561 | 261.003 | 314.0384 | 85.7341 | 211.6232 | 317.6057 | 136.8559 | 239.5372 |  | 222.8023 | 288.0823 | 145.0316 | 264.561 | 187.5897 | 274.5487 | 93.4833 | 201.6718 |  | 246.1595 | 270.5365 | 341.0091 | 127.5598 | 217.4801 | 308.2734 | 142.3411 | 252.9191 | 217.4483 | 288.8929 | 164.0094 | 271.6364 | 0.32856 | 19.7522 | 1.0301 | 0.27054 | -39.7514 | 3.116 | 602.5 | 0.15 | 2.5304 | -0.31879 | 0.1855 | -1.2235 | 2.2352 | 1.8457 | 3.0669 | -9.2591 | -8.649 | -7.1487 | -0.7614 | -1.3249 | 10.3679 | 7.8487
42810.5567 | 10077 | 96.8166 | 65.7722 | 48.2329 | 35.3013 | 23.3119 | 20.0881 | 17.658 | 137.6851 | 95.8225 | 70.5949 | 47.9009 | 25.9421 | 18.5714 | 16.1543 | 159.5065 | 169.3635 | 439.4729 | 197.309 | 172.2508 | 363.1918 |  |  |  | 251.537 | 303.76 | 268.0801 | 283.5663 | 138.0691 | 296.2991 | 146.4374 | 199.994 | 130.5579 | 202.2566 | 270.3405 | 168.3632 | 287.2064 | 120.919 |  | 128.6751 | 150.7482 | 83.3541 | 115.5085 |  | 23.5121 | 45.7221 | 22.7017 | 46.41 | 101.9545 | 126.1536 | 170.2959 | 7.5977 | 26.0678 | 8.1554 | 52.9545 | 8.1391 | 43.2409 | 48.8588 | 50.9514 | 15.3503 |  |  | 2.331 | 0.078283 | 0.074792 | -0.80694 | 2.9053 | 1.9715 | 4.9026 | -4.6217 | 0.41704 | 1.2647 | 5.2044 | -0.00052405 | -0.00050269 | -0.00055033 | 235.3462 | 334.8705 | 293.1165 | 147.3112 | 85.9101 | 40.1585 | 23.0628 | 113.2172 | 86.9306 | 57.1649 | 39.9555 | 25.5993 | 20.6436 | 17.7343 | 92.8658 | 83.2401 | 71.8644 | 48.0213 | 41.1166 | 78.1465 | 53.8141 | 173.7356 | 203.6028 | 239.2597 | 240.4389 | 261.0132 | 281.5171 |  |  |  | 303.9979 | 246.5118 | 248.8943 | 247.5928 | 1.489 | 1.1706 | 479.2507 |  |  | 561.8168 |  |  | 315.3304 | 347.9638 | 183.5184 | 184.7724 | 244.1164 | 126.6124 | 874.7163 | 714.8394 | 712.219 | 577.6183 | 806.1851 |  | 280.6486 | 719.2744 | 252.559 | 779.5264 | 300.7962 | 728.5378 |  | 718.3323 |  |  | 787.2065 | 876.1272 | 750.5508 | [6 empty] | 724.9889 |  |  | 719.2162 |  |  | 180.0395 | 261.0082 | 313.7695 | 85.866 | 211.626 | 317.5253 | 136.6679 | 239.5663 |  | 222.861 | 287.7954 | 144.6602 | 264.3736 | 187.7008 | 274.3784 | 93.7487 | 201.73 |  | 245.4022 | 270.6821 | 340.9861 | 127.0783 | 217.4266 | 308.0105 | 142.1874 | 252.9018 | 217.0821 | 288.5339 | 164.3258 | 271.4575 | 0.32413 | 19.7501 | 1.0314 | 0.27111 | -39.7905 | 3.1161 | 597.9 | 0.19 | 2.539 | 0.34818 | 0.34033 | -1.1179 | 2.3736 | 1.9553 | 3.0834 | -9.265 | -8.6336 | -7.1453 | -0.77195 | -1.3576 | 10.3598 | 7.858
42810.5567 | 10078 | 96.8163 | 65.7709 | 48.2354 | 35.2998 | 23.3144 | 20.0866 | 17.6477 | 137.6983 | 95.8311 | 70.5915 | 47.8964 | 25.9468 | 18.5778 | 16.1485 | 159.493 | 169.3481 | 439.4654 | 197.2895 | 171.991 | 363.1736 |  |  |  | 251.5333 | 303.7359 | 268.1677 | 283.6376 | 137.7406 | 296.2446 | 146.4261 | 199.9697 | 130.1049 | 202.2461 | 270.3218 | 168.6636 | 287.1482 | 121.228 |  | 129.7091 | 150.5154 | 83.0264 | 115.698 |  | 23.543 | 45.7105 | 22.6494 | 46.168 | 101.6284 | 125.9097 | 170.2247 | 7.4821 | 26.0915 | 8.1561 | 52.9621 | 8.1374 | 43.2239 | 48.8268 | 50.9715 | 15.3488 |  |  | 2.2535 | 0.14728 | 0.010392 | -0.67026 | 2.9 | 2.0754 | 4.5754 | -4.3549 | 0.70739 | 1.5482 | 5.2344 | -0.00048955 | -0.00053391 | -0.00053391 | 234.4689 | 332.1034 | 293.1468 | 147.3236 | 85.9199 | 40.1617 | 23.0623 | 113.2138 | 86.9353 | 57.1742 | 39.9592 | 25.6038 | 20.6379 | 17.7311 | 92.855 | 82.1908 | 70.7887 | 47.6414 | 41.2996 | 78.2466 | 53.8177 | 173.7326 | 203.5963 | 239.2406 | 240.4177 | 260.991 | 281.4885 |  |  |  | 304.021 | 246.149 | 249.6387 | 248.9853 | 1.3921 | 1.4138 | 479.6126 |  |  | 561.6996 |  |  | 315.313 | 347.9475 | 183.6074 | 184.7696 | 244.1028 | 126.0535 | 874.8469 | 714.8248 | 712.3878 | 577.6389 | 806.1052 |  | 280.6523 | 719.0599 | 252.5183 | 779.2591 | 300.7626 | 729.1076 |  | 718.3626 |  |  | 787.4037 | 876.6917 | 750.2324 | [6 empty] | 724.9896 |  |  | 719.1888 |  |  | 180.011 | 260.7635 | 313.9048 | 85.8455 | 211.4992 | 317.4313 | 136.3185 | 239.6291 |  | 222.9151 | 287.8221 | 144.4887 | 263.9521 | 187.7442 | 274.2143 | 93.794 | 201.7177 |  | 245.4262 | 270.4369 | 340.9509 | 127.1675 | 217.5428 | 307.738 | 141.8654 | 252.8445 | 216.5356 | 288.3834 | 164.6477 | 271.3205 | 0.36477 | 19.7512 | 1.0328 | 0.27229 | -39.9086 | 3.116 | 599.39 | 0.33 | 2.4963 | 0.47758 | 0.12686 | -1.0188 | 2.3708 | 2.0055 | 2.9778 | -9.2625 | -8.6301 | -7.1403 | -0.75864 | -1.2376 | 10.3506 | 7.8209
42810.5567 | 10079 | 96.8289 | 65.7788 | 48.2372 | 35.3081 | 23.3112 | 20.0836 | 17.6447 | 137.7051 | 95.8417 | 70.6108 | 47.9147 | 25.9409 | 18.5771 | 16.1525 | 159.4842 | 169.3347 | 439.4536 | 197.2717 | 171.855 | 363.1854 |  |  |  | 251.5276 | 303.7149 | 268.1579 | 283.6415 | 138.0607 | 296.2346 | 146.422 | 199.9535 | 129.95 | 202.2388 | 270.3065 | 168.8918 | 287.0906 | 121.3309 |  | 130.2786 | 150.6218 | 83.0333 | 115.8234 |  | 23.6158 | 45.7371 | 22.6449 | 46.1599 | 101.3288 | 126.0005 | 170.5684 | 7.4513 | 26.1087 | 8.1685 | 52.999 | 8.1373 | 43.2278 | 48.8235 | 50.9966 | 15.3537 |  |  | 2.237 | 0.036887 | 0.39546 | -0.28125 | 2.8146 | 1.5832 | 4.5728 | -4.8168 | 0.51065 | 1.2855 | 5.213 | -0.00050105 | -0.00051255 | -0.00052076 | 233.9028 | 330.9801 | 293.1746 | 147.3408 | 85.9305 | 40.1732 | 23.0647 | 113.2219 | 86.9432 | 57.1808 | 39.9575 | 25.6036 | 20.6413 | 17.7338 | 92.9966 | 84.4112 | 70.9447 | 48.6611 | 40.8197 | 78.3673 | 53.8413 | 173.7265 | 203.5832 | 239.2149 | 240.3922 | 260.9772 | 281.4669 |  |  |  | 303.9316 | 246.379 | 249.3981 | 250.1226 | 1.1666 | 1.3878 | 479.821 |  |  | 560.9064 |  |  | 315.296 | 347.9313 | 183.3491 | 184.7642 | 244.0886 | 125.4161 | 874.8125 | 714.8101 | 712.5198 | 577.9409 | 806.2716 |  | 280.617 | 718.8747 | 252.4793 | 779.7483 | 300.6873 | 729.8796 |  | 718.4428 |  |  | 787.2771 | 877.3562 | 751.629 | [6 empty] | 724.9699 |  |  | 719.1596 |  |  | 180.006 | 260.7205 | 314.1342 | 85.5304 | 211.3608 | 317.3036 | 136.1322 | 239.4937 |  | 222.8405 | 288.1019 | 144.5379 | 263.8872 | 187.6743 | 274.1604 | 93.5373 | 201.491 |  | 246.4013 | 270.1123 | 340.9105 | 127.5747 | 217.6418 | 307.4045 | 141.4484 | 252.8351 | 216.2943 | 288.5093 | 164.6517 | 271.073 | 0.16524 | 19.749 | 1.0334 | 0.27208 | -39.8759 | 3.116 | 613.83 | 0.25 | 2.4872 | 0.23901 | 0.7826 | -0.65998 | 2.3358 | 1.7519 | 2.9773 | -9.2695 | -8.6273 | -7.1592 | -0.75977 | -1.2522 | 10.3432 | 7.783
42810.5567 | 10080 | 96.8315 | 65.7813 | 48.2322 | 35.3133 | 23.3104 | 20.0868 | 17.656 | 137.7175 | 95.8387 | 70.613 | 47.9123 | 25.9437 | 18.5736 | 16.154 | 159.4804 | 169.3175 | 439.4413 | 197.2575 | 171.8438 | 363.1758 |  |  |  | 251.5192 | 303.7021 | 268.4178 | 283.7867 | 139.1749 | 296.3246 | 146.431 | 199.9483 | 129.4804 | 202.248 | 270.3041 | 168.7844 | 287.0441 | 121.0733 |  | 130.351 | 150.184 | 83.4003 | 114.3648 |  | 23.6743 | 45.752 | 22.6454 | 46.0725 | 101.2752 | 126.1447 | 170.5423 | 7.4209 | 26.1222 | 8.2402 | 53.0395 | 8.1333 | 43.2243 | 48.8082 | 51.0062 | 15.3482 |  |  | 2.3652 | -0.070225 | 0.18782 | -0.33184 | 2.4873 | 1.2021 | 4.4571 | -4.7045 | 0.70291 | 1.2842 | 5.1554 | -0.00043698 | -0.00046819 | -0.00053555 | 234.7372 | 331.9592 | 293.2054 | 147.3666 | 85.9514 | 40.1791 | 23.0823 | 113.2216 | 86.9431 | 57.1882 | 39.9647 | 25.6123 | 20.6488 | 17.7349 | 91.2621 | 85.4238 | 73.6842 | 48.9817 | 42.0474 | 78.3897 | 53.8642 | 173.7194 | 203.577 | 239.1922 | 240.3784 | 260.9544 | 281.4365 |  |  |  | 303.8111 | 247.0037 | 249.3541 | 250.087 | 0.87629 | 1.5886 | 480.3105 |  |  | 561.4463 |  |  | 315.2827 | 347.9195 | 183.8267 | 184.7635 | 244.0775 | 125.3456 | 874.9862 | 714.8287 | 712.6979 | 578.0935 | 806.2765 |  | 280.6146 | 718.9034 | 252.4548 | 780.1962 | 300.6906 | 730.5197 |  | 718.5865 |  |  | 787.3013 | 877.5175 | 751.2149 | [6 empty] | 724.974 |  |  | 719.0861 |  |  | 179.7544 | 260.8687 | 314.1767 | 85.2558 | 211.5631 | 317.1845 | 136.2249 | 239.1938 |  | 222.5889 | 288.2305 | 144.347 | 264.0535 | 187.6131 | 274.2178 | 93.2654 | 201.4289 |  | 247.3397 | 269.4339 | 340.8698 | 127.4792 | 217.6091 | 306.917 | 141.0183 | 252.8828 | 215.9628 | 288.4268 | 164.4643 | 270.7647 | 0.27387 | 19.7482 | 1.0341 | 0.27079 | -39.8944 | 3.116 | 621.04 | 0.23 | 2.5576 | -0.32979 | 0.53934 | -0.7169 | 2.1963 | 1.5268 | 2.94 | -9.2698 | -8.6296 | -7.1714 | -0.56435 | -1.5538 | 10.3805 | 7.7754
42810.5567 | 10081 | 96.8401 | 65.7943 | 48.2378 | 35.3142 | 23.3134 | 20.0837 | 17.6515 | 137.7301 | 95.8484 | 70.6218 | 47.9134 | 25.9475 | 18.5763 | 16.1502 | 159.4674 | 169.311 | 439.4317 | 197.2489 | 171.9111 | 363.2206 |  |  |  | 251.5093 | 303.6857 | 268.3798 | 283.7768 | 139.3584 | 296.3737 | 146.4198 | 199.9244 | 129.7132 | 202.2312 | 270.2864 | 168.3119 | 287.0063 | 120.3521 |  | 129.4375 | 149.7063 | 83.2018 | 113.575 |  | 23.6572 | 45.7617 | 22.6395 | 45.9506 | 101.4523 | 125.9585 | 170.2859 | 7.4176 | 26.1257 | 8.2171 | 53.0533 | 8.1338 | 43.215 | 48.779 | 51.0233 | 15.3454 |  |  | 2.2075 | -0.085993 | 0.056392 | -0.37653 | 2.7903 | 1.6666 | 4.3756 | -5.1566 | 0.19403 | 1.271 | 5.1448 | -0.00049941 | -0.0005799 | -0.00056512 | 235.5236 | 332.2971 | 293.2243 | 147.3709 | 85.9507 | 40.1812 | 23.073 | 113.2257 | 86.9507 | 57.1969 | 39.9762 | 25.6122 | 20.6495 | 17.7288 | 86.4773 | 79.6688 | 69.8039 | 49.8454 | 42.8839 | 78.2767 | 53.8416 | 173.7147 | 203.5635 | 239.1683 | 240.3627 | 260.9266 | 281.4136 |  |  |  | 303.7191 | 247.152 | 249.8109 | 250.0852 | 1.2787 | 0.31432 | 480.154 |  |  | 561.8855 |  |  | 315.2494 | 347.9012 | 184.3766 | 184.7604 | 244.0618 | 125.6932 | 875.7216 | 714.8105 | 712.9946 | 578.2067 | 806.282 |  | 280.6889 | 718.379 | 252.459 | 780.0222 | 300.6581 | 731.8674 |  | 718.6645 |  |  | 787.5687 | 877.6654 | 749.7802 | [6 empty] | 724.8916 |  |  | 719.0526 |  |  | 179.6483 | 260.8412 | 314.1842 | 85.1719 | 211.6692 | 317.1744 | 136.4851 | 239.1344 |  | 222.8574 | 287.9608 | 144.0963 | 264.0716 | 187.8868 | 274.2094 | 93.5691 | 201.4518 |  | 247.904 | 269.1905 | 340.8332 | 126.9644 | 217.3602 | 306.4416 | 140.9447 | 252.963 | 215.7952 | 288.2125 | 164.6421 | 270.2401 | 0.4682 | 19.7474 | 1.0355 | 0.27112 | -39.8732 | 3.116 | 648.71 | 0.2 | 2.471 | -0.36495 | 0.29554 | -0.76366 | 2.3256 | 1.7974 | 2.9123 | -9.265 | -8.6147 | -7.1689 | -0.046372 | -1.1254 | 10.3999 | 7.7689
42810.5567 | 10082 | 96.845 | 65.8072 | 48.2553 | 35.3235 | 23.3207 | 20.0873 | 17.6478 | 137.7426 | 95.8633 | 70.6345 | 47.9249 | 25.9534 | 18.5771 | 16.1478 | 159.462 | 169.3017 | 439.4252 | 197.237 | 171.8453 | 363.3392 |  |  |  | 251.5131 | 303.6736 | 268.4643 | 283.6536 | 139.9433 | 296.2811 | 146.4153 | 199.9111 | 129.4631 | 202.2243 | 270.2639 | 168.093 | 286.9791 | 119.8117 |  | 128.7771 | 149.3054 | 83.5041 | 112.5722 |  | 23.7148 | 45.7552 | 22.6332 | 45.832 | 101.5185 | 125.5209 | 170.1234 | 7.3419 | 26.1381 | 8.139 | 53.0717 | 8.1307 | 43.2147 | 48.7431 | 51.0366 | 15.3448 |  |  | 2.5229 | 0.12888 | 0.25024 | -0.63149 | 2.5557 | 1.6312 | 4.5222 | -5.2282 | 0.57603 | 0.57657 | 5.1796 | -0.00053062 | -0.00049448 | -0.00054212 | 235.4758 | 333.4537 | 293.256 | 147.3933 | 85.9699 | 40.1869 | 23.0798 | 113.2328 | 86.9598 | 57.1988 | 39.9829 | 25.6157 | 20.648 | 17.7281 | 83.4608 | 75.4075 | 63.4053 | 48.1868 | 42.3911 | 78.1823 | 53.7677 | 173.7148 | 203.5449 | 239.1416 | 240.3392 | 260.9065 | 281.3818 |  |  |  | 303.5668 | 245.8903 | 249.9395 | 248.0549 | 1.162 | 0.47316 | 479.84 |  |  | 562.6568 |  |  | 315.2258 | 347.8845 | 184.4755 | 184.7584 | 244.0456 | 125.2472 | 876.3789 | 714.7274 | 713.1711 | 578.4095 | 806.3033 |  | 280.7789 | 719.2235 | 252.4651 | 779.3777 | 300.7013 | 733.0386 |  | 719.3643 |  |  | 787.5971 | 877.4407 | 750.9305 | [6 empty] | 724.7682 |  |  | 719.1079 |  |  | 179.443 | 261.0328 | 313.5403 | 85.1411 | 211.5484 | 317.196 | 136.5634 | 239.1997 |  | 223.1343 | 287.667 | 143.5936 | 263.8553 | 187.9898 | 274.0559 | 93.3731 | 201.4398 |  | 248.2322 | 269.4033 | 340.7993 | 127.0252 | 217.2094 | 305.9796 | 141.0015 | 253.0581 | 215.6727 | 288.3384 | 164.7715 | 269.8508 | 0.41928 | 19.7457 | 1.0382 | 0.27215 | -39.8312 | 3.116 | 666.82 | 0.23 | 2.6414 | 0.44678 | 0.62255 | -0.98897 | 2.2245 | 1.7771 | 2.959 | -9.2596 | -8.6378 | -7.1479 | 0.27738 | -0.42321 | 10.4259 | 7.8144
42810.5567 | 10083 | 96.848 | 65.8103 | 48.253 | 35.3153 | 23.3145 | 20.0841 | 17.6445 | 137.7548 | 95.8615 | 70.6329 | 47.9276 | 25.947 | 18.5693 | 16.1455 | 159.4548 | 169.2838 | 439.4199 | 197.2156 | 171.7337 | 363.3209 |  |  |  | 251.5087 | 303.657 | 268.129 | 283.4444 | 138.3271 | 296.1484 | 146.4034 | 199.8991 | 129.2939 | 202.2173 | 270.2518 | 167.6352 | 286.9435 | 119.2377 |  | 128.6554 | 149.3845 | 83.7428 | 111.3023 |  | 23.7547 | 45.7347 | 22.624 | 45.7522 | 101.5727 | 124.9917 | 170.0011 | 7.2136 | 26.1404 | 8.1194 | 53.0939 | 8.1252 | 43.1998 | 48.7184 | 51.0366 | 15.3496 |  |  | 2.3593 | 0.054627 | 0.085304 | -0.36996 | 2.7817 | 1.7764 | 5.0998 | -5.1342 | 0.68617 | 0.94833 | 5.1717 | -0.00053226 | -0.00044684 | -0.00054048 | 235.0627 | 333.8518 | 293.286 | 147.4191 | 85.9751 | 40.1927 | 23.0756 | 113.228 | 86.9661 | 57.2094 | 39.9883 | 25.6117 | 20.6387 | 17.7215 | 81.4172 | 72.773 | 58.9101 | 46.5761 | 42.1937 | 78.0954 | 53.6841 | 173.7046 | 203.537 | 239.1244 | 240.3201 | 260.8877 | 281.3632 |  |  |  | 303.4969 | 245.212 | 250.3471 | 246.8855 | 1.9709 | 0.72554 | 479.8834 |  |  | 563.0616 |  |  | 315.206 | 347.8661 | 182.9217 | 184.7486 | 244.0214 | 125.1325 | 876.3574 | 714.6548 | 712.9999 | 577.7042 | 806.3135 |  | 280.8164 | 721.9447 | 252.4485 | 778.7273 | 300.6585 | 733.4357 |  | 720.1512 |  |  | 787.4461 | 877.0567 | 753.102 | [6 empty] | 724.8132 |  |  | 719.0465 |  |  | 179.6362 | 261.3525 | 313.0019 | 84.9257 | 211.6319 | 317.196 | 136.4804 | 238.9615 |  | 222.7415 | 287.3769 | 143.3657 | 263.9877 | 187.9534 | 274.1861 | 93.337 | 201.4798 |  | 247.88 | 269.6609 | 340.7729 | 127.7875 | 217.3858 | 305.5533 | 141.4951 | 253.1058 | 215.4052 | 288.5393 | 164.6212 | 269.6941 | 0.12845 | 19.744 | 1.041 | 0.27426 | -39.8191 | 3.116 | 664.57 | 0.17 | 2.554 | 0.29086 | 0.36347 | -0.75694 | 2.3192 | 1.8533 | 3.1402 | -9.2574 | -8.7144 | -7.1329 | 0.49394 | 0.066317 | 10.4588 | 7.8419
42810.5567 | 10084 | 96.8442 | 65.8143 | 48.2551 | 35.3271 | 23.3184 | 20.0858 | 17.6502 | 137.7634 | 95.8648 | 70.6431 | 47.9345 | 25.9538 | 18.5766 | 16.1507 | 159.4367 | 169.2729 | 439.4039 | 197.1989 | 171.6528 | 363.2456 |  |  |  | 251.5012 | 303.6318 | 268.2808 | 283.5586 | 138.3698 | 296.0543 | 146.3996 | 199.879 | 129.3382 | 202.203 | 270.2232 | 167.2499 | 286.9071 | 118.9743 |  | 128.2295 | 149.03 | 83.1043 | 111.4551 |  | 23.7348 | 45.7562 | 22.6287 | 45.752 | 101.5149 | 124.8303 | 169.9626 | 7.1252 | 26.1514 | 8.1721 | 53.1076 | 8.1207 | 43.1926 | 48.7016 | 51.0282 | 15.3466 |  |  | 1.5688 | 0.071715 | 0.27324 | -0.21882 | 2.3612 | 2.0202 | 4.8461 | -4.991 | 0.76051 | 1.0174 | 5.1899 | -0.00048955 | -0.00049612 | -0.00055033 | 236.0954 | 336.3785 | 293.3157 | 147.4346 | 85.9784 | 40.1988 | 23.072 | 113.2296 | 86.9708 | 57.2172 | 39.9897 | 25.6208 | 20.6453 | 17.7245 | 82.807 | 72.9191 | 58.7033 | 45.812 | 42.8522 | 78.146 | 53.6291 | 173.6988 | 203.5331 | 239.0992 | 240.3062 | 260.8643 | 281.341 |  |  |  | 303.5335 | 244.668 | 248.0901 | 245.8514 | 2.9122 | 1.4386 | 480.3204 |  |  | 562.7009 |  |  | 315.1858 | 347.8584 | 182.2334 | 184.743 | 244.0017 | 125.4132 | 876.1996 | 714.7033 | 712.7641 | 577.1359 | 806.213 |  | 280.8294 | 725.085 | 252.4335 | 778.7278 | 300.623 | 732.6026 |  | 720.8717 |  |  | 787.0149 | 876.6056 | 754.7321 | [6 empty] | 724.8416 |  |  | 719.1203 |  |  | 180.1523 | 261.4648 | 312.5671 | 84.6391 | 211.5174 | 317.1562 | 136.2596 | 239.11 |  | 222.4694 | 287.2522 | 143.0815 | 263.9883 | 188.2449 | 274.2951 | 93.8077 | 201.2862 |  | 248.6816 | 270.0053 | 340.7316 | 128.1404 | 217.6327 | 305.2617 | 141.9209 | 253.167 | 215.1283 | 288.6009 | 164.4222 | 269.7175 | 0.24594 | 19.7388 | 1.0427 | 0.27402 | -39.8086 | 3.116 | 668.75 | 0.32 | 2.0825 | 0.33328 | 0.65053 | -0.58216 | 2.1363 | 1.976 | 3.0605 | -9.2538 | -8.8026 | -7.1354 | 0.34563 | 0.08274 | 10.4521 | 7.8732
42810.5568 | 10085 | 96.8582 | 65.8222 | 48.2655 | 35.3293 | 23.3136 | 20.0889 | 17.6438 | 137.7822 | 95.8756 | 70.6536 | 47.9499 | 25.9585 | 18.5863 | 16.1536 | 159.429 | 169.2552 | 439.3876 | 197.186 | 171.5236 | 363.1344 |  |  |  | 251.5014 | 303.6316 | 268.5785 | 283.664 | 138.9175 | 295.9838 | 146.3973 | 199.8751 | 130.1174 | 202.2036 | 270.2134 | 167.4608 | 286.8638 | 119.4569 |  | 127.3566 | 149.2545 | 84.0301 | 111.8705 |  | 23.6541 | 45.7852 | 22.6012 | 45.6371 | 101.5047 | 125.0547 | 169.8345 | 7.016 | 26.163 | 8.1998 | 53.139 | 8.1213 | 43.2026 | 48.6922 | 51.0213 | 15.3432 |  |  | 1.9913 | 0.16502 | 0.4408 | -0.17019 | 2.7837 | 1.8119 | 4.6602 | -5.1204 | 0.65932 | 2.1859 | 5.3386 | -0.00045177 | -0.00048791 | -0.00050926 | 236.5542 | 336.6505 | 293.3399 | 147.448 | 85.9937 | 40.2044 | 23.0748 | 113.2319 | 86.978 | 57.22 | 40.0009 | 25.6192 | 20.643 | 17.7232 | 89.5935 | 77.5327 | 63.7235 | 45.8113 | 42.6932 | 78.3077 | 53.633 | 173.6969 | 203.5152 | 239.074 | 240.2862 | 260.8406 | 281.3138 |  |  |  | 303.6445 | 244.1571 | 247.1212 | 244.5432 | 1.1253 | 1.7237 | 480.0187 |  |  | 562.7872 |  |  | 315.1605 | 347.8501 | 182.4636 | 184.7401 | 243.9904 | 126.0804 | 876.1371 | 714.6735 | 712.5745 | 576.7132 | 806.1905 |  | 280.8323 | 728.5797 | 252.3971 | 778.7043 | 300.5689 | 731.6277 |  | 721.4777 |  |  | 786.8056 | 876.7069 | 753.6751 | [6 empty] | 724.8952 |  |  | 719.1341 |  |  | 180.4356 | 261.346 | 311.9752 | 84.659 | 211.5948 | 317.1133 | 136.84 | 239.146 |  | 221.9827 | 287.1658 | 142.7266 | 263.9193 | 188.2638 | 274.1652 | 93.389 | 201.1807 |  | 249.0282 | 269.6103 | 340.6782 | 127.6761 | 217.8002 | 304.9549 | 141.7654 | 253.2788 | 215.3613 | 288.5127 | 164.3019 | 269.8139 | 0.35206 | 19.7388 | 1.0446 | 0.2744 | -39.836 | 3.116 | 662.18 | 0.28 | 2.3461 | 0.50558 | 0.82631 | -0.51344 | 2.3202 | 1.8719 | 3.0021 | -9.253 | -8.9019 | -7.1386 | -0.38886 | -0.47458 | 10.4376 | 7.9175
42810.5568 | 10086 | 96.8707 | 65.8335 | 48.2809 | 35.3383 | 23.3193 | 20.0886 | 17.6459 | 137.8008 | 95.8858 | 70.6675 | 47.9626 | 25.9658 | 18.5846 | 16.1495 | 159.4307 | 169.2305 | 439.3826 | 197.1621 | 171.3861 | 363.0453 |  |  |  | 251.4916 | 303.5962 | 268.4873 | 283.6563 | 138.6886 | 295.6245 | 146.3991 | 199.8624 | 131.3855 | 202.2034 | 270.1957 | 167.2078 | 286.7926 | 119.3437 |  | 127.2214 | 149.8493 | 84.5653 | 110.6656 |  | 23.6822 | 45.8436 | 22.5996 | 45.453 | 101.5317 | 125.1327 | 169.6977 | 6.8598 | 26.1678 | 8.0616 | 53.1532 | 8.1302 | 43.2155 | 48.673 | 51.0086 | 15.3461 |  |  | 2.2745 | -0.082053 | 0.12276 | -0.30227 | 2.9592 | 1.9223 | 4.8133 | -5.0455 | 0.68365 | 1.3063 | 5.2102 | -0.00052241 | -0.00042877 | -0.00051748 | 236.2436 | 335.7235 | 293.3607 | 147.4632 | 86.0036 | 40.2076 | 23.0781 | 113.2333 | 86.9828 | 57.228 | 40.0065 | 25.6217 | 20.6524 | 17.7291 | 90.3597 | 80.1801 | 66.8194 | 47.5174 | 43.3036 | 78.3364 | 53.6484 | 173.6885 | 203.5096 | 239.0492 | 240.2662 | 260.8072 | 281.288 |  |  |  | 303.7003 | 243.9867 | 247.743 | 243.4664 | 1.0665 | 1.1309 | 479.6311 |  |  | 562.5253 |  |  | 315.1356 | 347.8338 | 181.3955 | 184.7308 | 243.9784 | 126.7088 | 875.9472 | 714.6163 | 712.5862 | 576.5962 | 806.0549 |  | 280.7891 | 731.7295 | 252.3764 | 778.6163 | 300.552 | 730.4329 |  | 721.8617 |  |  | 786.5969 | 876.0537 | 752.0354 | [6 empty] | 724.8643 |  |  | 719.1064 |  |  | 179.6691 | 261.1551 | 311.2502 | 84.5513 | 211.826 | 317.1009 | 137.284 | 239.2558 |  | 221.5948 | 286.6042 | 142.4577 | 263.9731 | 188.2075 | 274.0076 | 93.4802 | 200.7569 |  | 249.8632 | 269.9856 | 340.6341 | 127.7873 | 217.891 | 304.4524 | 141.5358 | 253.3794 | 215.4861 | 288.1048 | 164.4477 | 269.8238 | 0.17217 | 19.7376 | 1.044 | 0.27373 | -39.849 | 3.1161 | 642.33 | 0.2 | 2.5066 | -0.35654 | 0.4361 | -0.68432 | 2.3925 | 1.9283 | 3.0513 | -9.2521 | -8.9906 | -7.1373 | -0.47052 | -0.81674 | 10.4663 | 7.9514
42810.5568 | 10087 | 96.8768 | 65.8482 | 48.2942 | 35.3468 | 23.3237 | 20.0862 | 17.6506 | 137.8018 | 95.8942 | 70.6721 | 47.9629 | 25.965 | 18.5901 | 16.1507 | 159.4184 | 169.208 | 439.365 | 197.1507 | 171.3121 | 363.0035 |  |  |  | 251.4856 | 303.5775 | 268.4604 | 283.8424 | 138.2356 | 295.517 | 146.3889 | 199.8475 | 131.7321 | 202.2038 | 270.1827 | 166.7823 | 286.7495 | 119.0573 |  | 126.8809 | 150.1797 | 84.2673 | 109.8152 |  | 23.8188 | 45.9015 | 22.6046 | 45.4386 | 101.4675 | 125.1376 | 169.7869 | 6.7549 | 26.1623 | 7.9469 | 53.1894 | 8.1306 | 43.2233 | 48.6515 | 50.9987 | 15.3444 |  |  | 2.628 | 0.015859 | 0.30215 | -0.51978 | 2.3349 | 2.3159 | 5.3035 | -5.0021 | 0.44468 | 1.1951 | 5.2666 | -0.00052241 | -0.00053555 | -0.00052241 | 235.3517 | 334.6443 | 293.3871 | 147.4813 | 86.0086 | 40.2152 | 23.0729 | 113.2388 | 86.9876 | 57.2333 | 40.0022 | 25.6241 | 20.6481 | 17.7291 | 86.5353 | 77.0646 | 65.9666 | 47.876 | 44.1207 | 78.2372 | 53.6299 | 173.6839 | 203.496 | 239.0242 | 240.2412 | 260.7819 | 281.2686 |  |  |  | 303.7061 | 243.268 | 247.6135 | 242.6775 | 1.1079 | 1.095 | 479.0494 |  |  | 562.005 |  |  | 315.1238 | 347.8143 | 181.0267 | 184.7305 | 243.9634 | 126.8993 | 876.0586 | 714.6271 | 712.518 | 576.65 | 805.9536 |  | 280.7679 | 734.3976 | 252.388 | 778.7163 | 300.5463 | 729.7061 |  | 721.9324 |  |  | 786.6378 | 876.0903 | 750.8628 | [6 empty] | 724.8726 |  |  | 719.0865 |  |  | 179.3336 | 261.0718 | 311.3148 | 84.8198 | 212.0712 | 317.1161 | 136.9459 | 239.1861 |  | 221.3002 | 286.5736 | 142.4179 | 264.0487 | 187.8964 | 274.1176 | 93.6121 | 200.6666 |  | 250.0115 | 269.9813 | 340.5865 | 128.1981 | 217.9801 | 303.7503 | 141.095 | 253.3709 | 214.8963 | 288.0333 | 164.5529 | 269.6358 | 0.37999 | 19.7373 | 1.0446 | 0.27405 | -39.8198 | 3.1161 | 628.92 | 0.24 | 2.6941 | 0.15676 | 0.68424 | -0.89744 | 2.1252 | 2.1165 | 3.2029 | -9.2507 | -9.064 | -7.1405 | -0.057594 | -0.7242 | 10.487 | 7.9737
42810.5568 | 10088 | 96.8835 | 65.8534 | 48.2969 | 35.344 | 23.3284 | 20.0831 | 17.6445 | 137.8131 | 95.8981 | 70.6837 | 47.9684 | 25.9656 | 18.5843 | 16.1489 | 159.4037 | 169.2055 | 439.3568 | 197.138 | 171.324 | 362.9863 |  |  |  | 251.4782 | 303.5615 | 267.928 | 283.5694 | 138.4661 | 295.5051 | 146.398 | 199.8416 | 131.5949 | 202.1994 | 270.1735 | 166.8435 | 286.7186 | 119.0909 |  | 127.089 | 150.2081 | 83.9581 | 110.8682 |  | 23.7693 | 45.9699 | 22.6044 | 45.3917 | 101.2067 | 125.0572 | 169.7849 | 6.7913 | 26.1557 | 7.8882 | 53.1915 | 8.1226 | 43.2081 | 48.6289 | 50.989 | 15.3414 |  |  | 2.0537 | -0.17208 | 0.31661 | -0.59206 | 2.1805 | 2.3836 | 5.2299 | -4.7892 | 1.0049 | 2.0892 | 5.3058 | -0.00048134 | -0.00052569 | -0.00056676 | 235.4159 | 332.1244 | 293.4169 | 147.5015 | 86.0294 | 40.2267 | 23.086 | 113.2423 | 86.9926 | 57.246 | 40.0103 | 25.6337 | 20.6586 | 17.7283 | 84.7587 | 78.1379 | 67.149 | 47.6346 | 43.6283 | 78.1952 | 53.6355 | 173.6749 | 203.4801 | 239.0051 | 240.2323 | 260.7557 | 281.2392 |  |  |  | 303.7255 | 243.3999 | 248.1552 | 243.1116 | 1.3275 | 2.0283 | 478.9807 |  |  | 561.9212 |  |  | 315.1011 | 347.7888 | 180.4176 | 184.7123 | 243.9364 | 126.9622 | 875.9969 | 714.5972 | 712.3615 | 576.2872 | 806.596 |  | 280.7475 | 734.8818 | 252.3895 | 778.9148 | 300.5195 | 730.1291 |  | 721.6117 |  |  | 786.6857 | 876.0893 | 751.471 | [6 empty] | 724.9331 |  |  | 719.0544 |  |  | 179.4343 | 261.2942 | 311.488 | 84.9628 | 212.1088 | 317.1511 | 136.6541 | 239.2567 |  | 220.8929 | 286.6613 | 142.7322 | 264.1676 | 187.7941 | 274.2341 | 93.1028 | 200.6361 |  | 250.3508 | 270.1161 | 340.5363 | 128.44 | 217.8694 | 303.8412 | 140.8059 | 253.2779 | 214.5877 | 287.9691 | 164.4007 | 269.546 | 0.34821 | 19.7359 | 1.0459 | 0.27624 | -39.8098 | 3.1161 | 629.03 | 0.28 | 2.3816 | -0.51642 | 0.70049 | -0.95792 | 2.0535 | 2.147 | 3.1803 | -9.2699 | -9.0774 | -7.1479 | 0.13472 | -0.8549 | 10.4557 | 7.963
42810.5568 | 10089 | 96.8876 | 65.8631 | 48.2968 | 35.346 | 23.3304 | 20.0927 | 17.6492 | 137.8304 | 95.9056 | 70.696 | 47.9814 | 25.9734 | 18.5905 | 16.1535 | 159.3932 | 169.1835 | 439.347 | 197.1184 | 171.2958 | 362.9895 |  |  |  | 251.4741 | 303.5468 | 267.6489 | 283.5587 | 139.7788 | 295.5871 | 146.3853 | 199.8217 | 132.4938 | 202.1873 | 270.15 | 167.1664 | 286.6823 | 119.366 |  | 127.3025 | 149.871 | 85.1367 | 111.6713 |  | 23.6917 | 45.9722 | 22.6125 | 45.3763 | 101.0347 | 124.9479 | 169.6517 | 6.8284 | 26.1679 | 7.932 | 53.1846 | 8.118 | 43.1972 | 48.6163 | 50.9816 | 15.3457 |  |  | 2.2351 | 0.10457 | 0.35209 | -0.76751 | 2.4571 | 2.0353 | 5.0078 | -4.7018 | 0.36003 | 1.0858 | 5.0558 | -0.00052898 | -0.00054869 | -0.00057662 | 234.9338 | 331.9948 | 293.4409 | 147.5239 | 86.0389 | 40.2346 | 23.1007 | 113.2438 | 87.0074 | 57.2638 | 40.0177 | 25.6252 | 20.6542 | 17.7341 | 88.2447 | 82.48 | 71.0605 | 48.9918 | 44.0386 | 78.3103 | 53.681 | 173.6661 | 203.4765 | 238.9816 | 240.2141 | 260.7324 | 281.2131 |  |  |  | 303.7758 | 244.1537 | 249.4609 | 243.536 | 0.99968 | 1.6934 | 478.6288 |  |  | 562.0152 |  |  | 315.0745 | 347.7625 | 180.7562 | 184.7076 | 243.9114 | 127.9006 | 876.0072 | 714.5247 | 712.2741 | 575.9829 | 806.868 |  | 280.7047 | 733.4348 | 252.3752 | 779.4036 | 300.4129 | 730.9847 |  | 721.654 |  |  | 786.9463 | 876.2534 | 751.6205 | [6 empty] | 724.9134 |  |  | 719.0058 |  |  | 179.5368 | 261.0727 | 311.6858 | 84.9542 | 211.7429 | 317.1463 | 136.7968 | 239.3326 |  | 220.6473 | 286.929 | 142.9032 | 264.2587 | 187.9939 | 274.4076 | 93.433 | 200.7102 |  | 251.0765 | 270.1069 | 340.4788 | 128.434 | 217.7326 | 303.874 | 140.8149 | 253.1328 | 214.5386 | 288.0197 | 164.0949 | 269.5209 | 0.3043 | 19.7341 | 1.0461 | 0.27662 | -39.7762 | 3.1161 | 606.54 | 0.24 | 2.4847 | 0.40258 | 0.73871 | -1.0907 | 2.1796 | 1.9837 | 3.1116 | -9.2803 | -9.0381 | -7.169 | -0.23868 | -1.2841 | 10.4309 | 7.9548
42810.5568 | 10090 | 96.8889 | 65.8584 | 48.2956 | 35.3486 | 23.3263 | 20.0865 | 17.6414 | 137.8385 | 95.905 | 70.6944 | 47.9806 | 25.9693 | 18.588 | 16.1528 | 159.388 | 169.1626 | 439.3312 | 197.0988 | 171.3503 | 362.9619 |  |  |  | 251.4694 | 303.5237 | 266.8674 | 283.2424 | 140.391 | 295.5155 | 146.3812 | 199.812 | 133.5755 | 202.1871 | 270.1362 | 167.2133 | 286.6278 | 119.2187 |  | 127.3496 | 149.8625 | 86.4038 | 111.4142 |  | 23.6093 | 45.9545 | 22.5853 | 45.3353 | 101.0176 | 124.8291 | 169.5419 | 6.7575 | 26.1728 | 7.8586 | 53.1824 | 8.1077 | 43.1541 | 48.6145 | 50.9585 | 15.3371 |  |  | 2.3921 | 0.18342 | 0.1773 | -0.61703 | 2.7384 | 1.5444 | 4.463 | -4.8819 | 0.74786 | 1.2911 | 5.2038 | -0.00048134 | -0.00046655 | -0.00057333 | 233.0039 | 329.8838 | 293.47 | 147.543 | 86.0479 | 40.2351 | 23.0948 | 113.2506 | 87.0046 | 57.2595 | 40.027 | 25.6358 | 20.6496 | 17.7282 | 89.3323 | 84.7015 | 72.3629 | 51.8982 | 46.7342 | 78.4543 | 53.7298 | 173.6645 | 203.4681 | 238.9567 | 240.1924 | 260.7099 | 281.1838 |  |  |  | 303.727 | 244.5042 | 249.3783 | 243.455 | 1.4101 | 1.3114 | 477.9389 |  |  | 561.8687 |  |  | 315.0655 | 347.7467 | 180.9384 | 184.7191 | 243.9088 | 128.6566 | 876.8572 | 714.5158 | 712.0025 | 575.9617 | 806.9384 |  | 280.6741 | 732.504 | 252.356 | 779.7245 | 300.4055 | 730.9478 |  | 721.9956 |  |  | 786.995 | 876.8517 | 751.5641 | [6 empty] | 724.864 |  |  | 719.0226 |  |  | 179.4894 | 260.7738 | 311.61 | 84.7967 | 211.557 | 317.108 | 137.5705 | 239.4967 |  | 220.4604 | 287.2596 | 142.8841 | 264.2893 | 187.9544 | 274.4746 | 93.6084 | 200.8789 |  | 250.8119 | 270.0451 | 340.4381 | 127.9527 | 217.6101 | 303.6907 | 140.8303 | 253.0692 | 214.8966 | 288.3123 | 164.0442 | 269.5949 | 0.338 | 19.7347 | 1.0462 | 0.2767 | -39.7994 | 3.116 | 611.52 | 0.19 | 2.5703 | 0.53316 | 0.52419 | -0.97788 | 2.3006 | 1.7277 | 2.9371 | -9.2842 | -9.0134 | -7.1784 | -0.3421 | -1.423 | 10.4344 | 7.9536
42810.5568 | 10091 | 96.8972 | 65.868 | 48.3217 | 35.3534 | 23.3242 | 20.0876 | 17.6495 | 137.8419 | 95.9137 | 70.701 | 47.9927 | 25.9715 | 18.5856 | 16.1569 | 159.3833 | 169.1547 | 439.313 | 197.0803 | 171.4495 | 362.889 |  |  |  | 251.4646 | 303.5052 | 266.8823 | 283.1726 | 141.6227 | 295.4279 | 146.3743 | 199.7819 | 133.0917 | 202.1713 | 270.1251 | 167.2369 | 286.5625 | 119.1419 |  | 127.2136 | 150.281 | 86.3543 | 111.7815 |  | 23.5452 | 45.9163 | 22.5795 | 45.1955 | 101.0729 | 124.7044 | 169.6022 | 6.6985 | 26.1955 | 7.8401 | 53.2066 | 8.1001 | 43.1062 | 48.6235 | 50.9391 | 15.3415 |  |  | 2.2692 | 0.053971 | -0.013264 | -0.41793 | 2.5393 | 1.8638 | 4.5695 | -4.9561 | 0.67859 | 1.2876 | 5.1154 | -0.00051255 | -0.00050762 | -0.00055033 | 232.8331 | 331.89 | 293.4943 | 147.5512 | 86.0481 | 40.2376 | 23.0899 | 113.2536 | 87.0163 | 57.2657 | 40.0249 | 25.6365 | 20.6476 | 17.7302 | 90.2869 | 84.1236 | 71.3317 | 51.1538 | 46.5511 | 78.5789 | 53.7424 | 173.6521 | 203.4537 | 238.9296 | 240.1797 | 260.6867 | 281.1615 |  |  |  | 303.6599 | 244.2258 | 249.4801 | 242.4946 | 1.3121 | 1.2427 | 478.5225 |  |  | 561.4144 |  |  | 315.0424 | 347.723 | 180.5348 | 184.7052 | 243.895 | 128.0379 | 876.6273 | 714.506 | 711.7139 | 576.0869 | 806.9627 |  | 280.679 | 733.7646 | 252.3518 | 779.9176 | 300.3916 | 730.1797 |  | 722.6042 |  |  | 786.7659 | 877.0592 | 753.6852 | [6 empty] | 724.8546 |  |  | 719.0284 |  |  | 179.0226 | 260.5813 | 311.5378 | 84.6484 | 211.5638 | 317.0362 | 137.8028 | 239.3294 |  | 220.7267 | 287.2138 | 142.8401 | 264.2937 | 187.8222 | 274.3127 | 93.1001 | 200.8483 |  | 249.5711 | 269.8698 | 340.396 | 127.5882 | 217.5915 | 303.429 | 140.475 | 253.0325 | 215.3333 | 288.3558 | 163.9952 | 269.5099 | 0.30372 | 19.7329 | 1.045 | 0.27449 | -39.7968 | 3.1161 | 627.33 | 0.17 | 2.5032 | 0.28919 | -0.14337 | -0.80474 | 2.215 | 1.8977 | 2.9714 | -9.2846 | -9.0486 | -7.1848 | -0.43311 | -1.3069 | 10.4197 | 7.9755
42810.5568 | 10092 | 96.908 | 65.8796 | 48.3195 | 35.3671 | 23.335 | 20.0941 | 17.6477 | 137.8698 | 95.9263 | 70.7146 | 48.0056 | 25.9876 | 18.5936 | 16.1586 | 159.3786 | 169.1415 | 439.3075 | 197.0689 | 171.4812 | 362.8739 |  |  |  | 251.466 | 303.4889 | 266.6861 | 282.9888 | 142.4841 | 295.4266 | 146.3732 | 199.7682 | 132.3158 | 202.1594 | 270.105 | 167.5326 | 286.5133 | 119.5828 |  | 127.808 | 150.0938 | 87.0199 | 111.7218 |  | 23.4265 | 45.8406 | 22.5838 | 45.1149 | 101.2864 | 124.899 | 169.6827 | 6.689 | 26.1763 | 7.7393 | 53.2127 | 8.1055 | 43.0552 | 48.628 | 50.921 | 15.3427 |  |  | 2.2423 | -0.18719 | 0.007764 | -0.75503 | 2.7686 | 1.4853 | 4.4749 | -5.0416 | 1.378 | 1.7168 | 5.2307 | -0.00049941 | -0.00052405 | -0.00056019 | 234.3146 | 334.4578 | 293.5264 | 147.5662 | 86.0616 | 40.2459 | 23.0946 | 113.2528 | 87.0297 | 57.2731 | 40.0346 | 25.6422 | 20.6578 | 17.73 | 90.9117 | 81.9682 | 69.654 | 49.988 | 45.5003 | 78.6326 | 53.7341 | 173.6478 | 203.4491 | 238.9084 | 240.1625 | 260.6622 | 281.1326 |  |  |  | 303.6756 | 243.4229 | 249.9963 | 240.8953 | 1.0686 | 0.90527 | 478.0005 |  |  | 560.4654 |  |  | 315.0217 | 347.7045 | 180.4436 | 184.6956 | 243.8763 | 127.876 | 876.4439 | 714.4756 | 711.5194 | 576.3592 | 807.3114 |  | 280.7222 | 735.8212 | 252.3237 | 780.5967 | 300.3786 | 729.2211 |  | 722.784 |  |  | 786.7228 | 876.313 | 753.3707 | [6 empty] | 724.8583 |  |  | 719.0549 |  |  | 178.6008 | 260.4538 | 311.3192 | 84.6913 | 211.4811 | 316.9709 | 137.4736 | 239.0563 |  | 221.3236 | 287.1063 | 143.1104 | 264.4442 | 187.7297 | 274.2185 | 92.6167 | 200.8275 |  | 248.8885 | 269.847 | 340.354 | 127.5214 | 217.7009 | 303.2689 | 139.9656 | 252.9818 | 215.2464 | 287.9746 | 163.6817 | 269.3021 | 0.26443 | 19.733 | 1.0467 | 0.27542 | -39.8518 | 3.1161 | 616.6 | 0.2 | 2.4883 | -0.53851 | 0.10967 | -1.0815 | 2.3135 | 1.6945 | 2.9412 | -9.2914 | -9.1075 | -7.2045 | -0.49602 | -1.1215 | 10.4181 | 8.021
42810.5569 | 10093 | 96.906 | 65.8843 | 48.3243 | 35.3632 | 23.3408 | 20.0965 | 17.6377 | 137.8822 | 95.927 | 70.7234 | 48.0078 | 25.9888 | 18.595 | 16.1617 | 159.3686 | 169.1246 | 439.2977 | 197.0467 | 171.4977 | 362.8969 |  |  |  | 251.4583 | 303.4662 | 266.6543 | 282.9079 | 142.8175 | 295.4481 | 146.3747 | 199.7616 | 132.7112 | 202.1697 | 270.0985 | 167.9865 | 286.5487 | 120.0782 |  | 127.9712 | 150.0048 | 86.4055 | 112.582 |  | 23.3469 | 45.7527 | 22.5366 | 45.1357 | 101.5413 | 124.9334 | 169.6635 | 6.8471 | 26.1661 | 7.6237 | 53.2136 | 8.1084 | 43.0035 | 48.6476 | 50.9125 | 15.3415 |  |  | 2.1516 | -0.000569 | 0.052448 | -0.55658 | 2.7403 | 1.2237 | 4.534 | -4.92 | 0.48243 | 1.5033 | 5.0153 | -0.00049612 | -0.00052733 | -0.00055526 | 234.3094 | 332.8053 | 293.5507 | 147.5855 | 86.0703 | 40.2459 | 23.098 | 113.2526 | 87.0298 | 57.2783 | 40.0423 | 25.6416 | 20.6576 | 17.7287 | 89.9854 | 81.1015 | 67.3809 | 48.7723 | 44.4839 | 78.6338 | 53.7155 | 173.6516 | 203.4369 | 238.8808 | 240.1469 | 260.6426 | 281.1117 |  |  |  | 303.7344 | 243.1874 | 250.4387 | 241.2989 | 0.79282 | 1.3481 | 477.5524 |  |  | 560.3227 |  |  | 315.0147 | 347.6953 | 180.4809 | 184.696 | 243.867 | 127.8155 | 876.1225 | 714.593 | 711.4978 | 576.2664 | 807.2465 |  | 280.7278 | 736.0853 | 252.281 | 780.7678 | 300.3909 | 729.8131 |  | 722.3488 |  |  | 786.6037 | 876.3281 | 752.2192 | [6 empty] | 724.8922 |  |  | 719.0416 |  |  | 178.0116 | 260.4703 | 310.8202 | 84.891 | 211.4013 | 316.9567 | 137.4012 | 238.7834 |  | 221.9384 | 287.0511 | 143.6813 | 264.2991 | 187.5773 | 274.252 | 92.2553 | 200.7376 |  | 249.6378 | 269.5126 | 340.3192 | 127.6148 | 217.7494 | 303.3664 | 139.782 | 252.9065 | 214.7471 | 287.8679 | 163.5581 | 269.4208 | 0.21917 | 19.7314 | 1.0478 | 0.27717 | -39.8148 | 3.1161 | 640.54 | 0.24 | 2.4375 | -0.029686 | 0.28501 | -0.92845 | 2.3017 | 1.5382 | 2.9607 | -9.2892 | -9.1174 | -7.2084 | -0.39296 | -0.87116 | 10.3966 | 8.014
42810.5569 | 10094 | 96.9185 | 65.8892 | 48.3259 | 35.3714 | 23.3394 | 20.0925 | 17.6436 | 137.8922 | 95.9389 | 70.7282 | 48.0157 | 25.9889 | 18.6016 | 16.1634 | 159.3585 | 169.1025 | 439.2823 | 197.0239 | 171.4956 | 362.8748 |  |  |  | 251.4521 | 303.4411 | 266.6787 | 282.9206 | 142.8745 | 295.4584 | 146.3724 | 199.7461 | 132.0228 | 202.1609 | 270.0716 | 168.5057 | 286.5412 | 120.7013 |  | 129.4149 | 150.0263 | 86.1708 | 112.5242 |  | 23.3412 | 45.7212 | 22.5505 | 45.1183 | 101.6101 | 125.0233 | 169.618 | 6.9846 | 26.1684 | 7.7439 | 53.2472 | 8.1091 | 42.9475 | 48.6541 | 50.8934 | 15.3369 |  |  | 1.8342 | -0.18916 | 0.14247 | -0.50401 | 2.9164 | 1.6233 | 4.5353 | -4.7597 | 0.94713 | 0.30278 | 4.9072 | -0.00050269 | -0.00051255 | -0.00054376 | 234.8018 | 332.2435 | 293.5817 | 147.6164 | 86.094 | 40.2657 | 23.1116 | 113.262 | 87.0416 | 57.2973 | 40.0561 | 25.6523 | 20.6642 | 17.7365 | 85.4709 | 79.5257 | 67.7694 | 49.133 | 42.8614 | 78.5083 | 53.7255 | 173.6437 | 203.4217 | 238.8536 | 240.1218 | 260.6094 | 281.0843 |  |  |  | 303.7635 | 243.527 | 250.7212 | 242.3836 | 1.0457 | 0.68206 | 476.5515 |  |  | 559.3629 |  |  | 314.992 | 347.6749 | 181.1535 | 184.6873 | 243.842 | 127.2345 | 875.5883 | 714.5806 | 711.7131 | 576.7879 | 806.9888 |  | 280.7325 | 734.6573 | 252.2314 | 780.2861 | 300.4134 | 730.1389 |  | 721.8707 |  |  | 786.996 | 875.7784 | 750.6175 | [6 empty] | 724.8627 |  |  | 719.0861 |  |  | 177.771 | 260.4676 | 310.4113 | 84.8626 | 211.5241 | 317.0176 | 137.5901 | 238.5582 |  | 222.2953 | 287.3529 | 144.1411 | 263.9884 | 187.4543 | 274.0068 | 91.5386 | 200.5559 |  | 250.7907 | 269.2981 | 340.2709 | 128.1681 | 217.625 | 303.4903 | 139.7801 | 252.7926 | 214.5988 | 287.9575 | 163.6723 | 269.5744 | 0.58318 | 19.7297 | 1.0487 | 0.27813 | -39.8437 | 3.1162 | 644.71 | 0.3 | 2.2506 | -0.54124 | 0.46972 | -0.88347 | 2.3748 | 1.7717 | 2.9615 | -9.2818 | -9.0807 | -7.1935 | 0.093466 | -0.91313 | 10.3977 | 7.986
42810.5569 | 10095 | 96.9143 | 65.891 | 48.3248 | 35.3686 | 23.3316 | 20.0797 | 17.635 | 137.8988 | 95.9412 | 70.7355 | 48.0169 | 25.985 | 18.5876 | 16.1527 | 159.3531 | 169.0933 | 439.2777 | 197.0155 | 171.5379 | 362.8119 |  |  |  | 251.4443 | 303.4369 | 267.0826 | 283.1662 | 143.4857 | 295.5467 | 146.3685 | 199.732 | 131.8658 | 202.1528 | 270.0602 | 168.7416 | 286.5109 | 120.7603 |  | 129.9543 | 150.4501 | 86.2504 | 112.6445 |  | 23.2933 | 45.6911 | 22.538 | 45.1287 | 101.4523 | 125.0503 | 169.5589 | 7.1825 | 26.1789 | 7.9883 | 53.2656 | 8.1143 | 42.8931 | 48.6625 | 50.8728 | 15.338 |  |  | 2.2633 | -0.15696 | 0.32121 | -0.28387 | 2.8777 | 1.7876 | 4.536 | -4.5283 | 0.43825 | 1.1942 | 5.211 | -0.00054869 | -0.00048462 | -0.00055198 | 234.4035 | 332.7444 | 293.6001 | 147.6235 | 86.0944 | 40.2602 | 23.1031 | 113.2572 | 87.043 | 57.2974 | 40.0544 | 25.6478 | 20.6589 | 17.7264 | 81.8562 | 76.8467 | 64.0736 | 47.9383 | 41.8382 | 78.3889 | 53.6787 | 173.6369 | 203.4124 | 238.8387 | 240.1041 | 260.5855 | 281.0528 |  |  |  | 303.7912 | 243.1499 | 249.3855 | 241.6989 | 1.1419 | 0.9271 | 476.6363 |  |  | 559.6985 |  |  | 314.9781 | 347.6456 | 181.7831 | 184.6788 | 243.8251 | 127.3191 | 876.2463 | 714.6078 | 711.9524 | 577.2305 | 806.4905 |  | 280.7812 | 733.4197 | 252.1628 | 779.9403 | 300.5003 | 730.1349 |  | 721.7096 |  |  | 787.1348 | 875.7212 | 748.8677 | [6 empty] | 724.8536 |  |  | 719.0554 |  |  | 177.6904 | 260.3939 | 310.4721 | 84.6856 | 211.6699 | 317.0816 | 137.4519 | 238.3664 |  | 222.525 | 287.5605 | 143.9704 | 263.7131 | 187.4373 | 273.7326 | 91.0671 | 200.3785 |  | 251.8999 | 269.2485 | 340.2015 | 128.4997 | 217.3855 | 303.6704 | 139.8412 | 252.766 | 214.8622 | 288.1611 | 163.8564 | 269.7504 | 0.22109 | 19.7267 | 1.0491 | 0.27752 | -39.7332 | 3.1162 | 645.07 | 0.24 | 2.5002 | -0.493 | 0.70526 | -0.66301 | 2.3591 | 1.8593 | 2.9618 | -9.2647 | -9.0505 | -7.1777 | 0.48066 | -0.50805 | 10.3923 | 8.0069
42810.5569 | 10096 | 96.9141 | 65.8928 | 48.3276 | 35.3689 | 23.3359 | 20.0737 | 17.6276 | 137.9102 | 95.9442 | 70.7383 | 48.0259 | 25.9852 | 18.5826 | 16.1496 | 159.3374 | 169.0806 | 439.2735 | 197.001 | 171.5871 | 362.7823 |  |  |  | 251.4402 | 303.4182 | 267.5815 | 283.4477 | 143.5255 | 295.5051 | 146.3521 | 199.7114 | 132.034 | 202.1392 | 270.0448 | 168.8635 | 286.4662 | 120.9478 |  | 130.1873 | 150.7615 | 85.8558 | 113.4584 |  | 23.2319 | 45.6498 | 22.5055 | 45.0799 | 101.3736 | 124.9301 | 169.4103 | 7.1378 | 26.1602 | 8.1836 | 53.2763 | 8.1194 | 42.865 | 48.6669 | 50.8442 | 15.3396 |  |  | 2.312 | 0.13283 | 0.27915 | -0.36733 | 2.6424 | 1.8743 | 4.9 | -4.9601 | 0.84205 | 1.4596 | 5.1573 | -0.00053391 | -0.00054376 | -0.00055855 | 234.269 | 337.3893 | 293.6395 | 147.6407 | 86.1061 | 40.2736 | 23.1117 | 113.2675 | 87.0571 | 57.3014 | 40.063 | 25.6537 | 20.6595 | 17.7243 | 81.0185 | 76.5837 | 63.3472 | 47.306 | 41.34 | 78.322 | 53.6447 | 173.6329 | 203.4015 | 238.8168 | 240.0826 | 260.5642 | 281.0349 |  |  |  | 303.8236 | 243.0376 | 247.9573 | 241.934 | 1.0939 | 1.5675 | 477.2477 |  |  | 560.1924 |  |  | 314.9572 | 347.6323 | 182.2146 | 184.6838 | 243.8055 | 127.2633 | 876.6051 | 714.5619 | 712.0931 | 577.9092 | 806.5788 |  | 280.7036 | 732.03 | 252.1271 | 780.2099 | 300.4822 | 728.6463 |  | 721.5086 |  |  | 786.7211 | 875.222 | 751.6617 | [6 empty] | 724.8497 |  |  | 719.0671 |  |  | 177.5575 | 260.6315 | 310.7153 | 84.4108 | 211.658 | 317.0435 | 137.421 | 238.2755 |  | 222.4099 | 287.7516 | 143.5916 | 263.5105 | 187.4243 | 273.58 | 91.0609 | 200.4002 |  | 251.1968 | 269.4506 | 340.1571 | 128.609 | 217.3056 | 304.0181 | 140.1181 | 252.8477 | 215.3245 | 288.3097 | 163.767 | 269.8706 | 0.36843 | 19.7268 | 1.0478 | 0.27624 | -39.8531 | 3.1162 | 622.55 | 0.26 | 2.5269 | 0.45349 | 0.65743 | -0.75414 | 2.2602 | 1.9036 | 3.0779 | -9.2723 | -9.0141 | -7.1865 | 0.56564 | -0.43139 | 10.3667 | 8.0027
42810.5569 | 10097 | 96.9256 | 65.9069 | 48.3359 | 35.3741 | 23.3385 | 20.0813 | 17.6348 | 137.9185 | 95.9573 | 70.7486 | 48.0337 | 25.999 | 18.5839 | 16.1557 | 159.3236 | 169.0557 | 439.2592 | 196.9791 | 171.513 | 362.7683 |  |  |  | 251.4397 | 303.4025 | 267.1586 | 283.2175 | 142.9925 | 295.4927 | 146.3538 | 199.7021 | 131.4149 | 202.1392 | 270.0333 | 168.893 | 286.4306 | 121.2345 |  | 130.2228 | 150.462 | 84.961 | 113.8005 |  | 23.2555 | 45.6498 | 22.5312 | 45.0411 | 101.3357 | 124.7125 | 169.3262 | 7.1376 | 26.1757 | 8.2689 | 53.2984 | 8.1203 | 42.8327 | 48.658 | 50.8165 | 15.3337 |  |  | 2.2771 | 0.26162 | 0.33764 | -0.25627 | 2.7903 | 1.9755 | 4.5715 | -4.7827 | 0.30671 | 1.497 | 5.1468 | -0.00054705 | -0.00048955 | -0.00056512 | 233.419 | 338.9548 | 293.664 | 147.6646 | 86.1194 | 40.2644 | 23.106 | 113.2718 | 87.0623 | 57.311 | 40.0658 | 25.6553 | 20.6571 | 17.7254 | 79.683 | 77.6497 | 64.2202 | 47.5855 | 39.7108 | 78.2068 | 53.6412 | 173.6362 | 203.3936 | 238.8017 | 240.0683 | 260.5433 | 281.0147 |  |  |  | 303.7985 | 242.4346 | 246.0868 | 241.1422 | 1.4162 | 1.0782 | 479.6814 |  |  | 561.2439 |  |  | 314.9417 | 347.613 | 181.5599 | 184.6796 | 243.7897 | 126.3514 | 876.5306 | 714.5917 | 712.095 | 578.1245 | 806.9377 |  | 280.6553 | 731.8825 | 252.0775 | 780.0654 | 300.4184 | 727.2603 |  | 721.4571 |  |  | 786.8764 | 874.9197 | 754.9201 | [6 empty] | 724.895 |  |  | 719.0032 |  |  | 177.4352 | 260.8073 | 310.4315 | 84.232 | 211.5947 | 316.9322 | 136.9946 | 237.834 |  | 222.4664 | 288.1042 | 143.2138 | 263.6314 | 187.2693 | 273.5022 | 90.8832 | 200.198 |  | 250.389 | 269.2494 | 340.1002 | 128.8432 | 217.2637 | 304.1199 | 140.2944 | 252.937 | 214.8494 | 288.3034 | 163.6598 | 269.8884 | 0.1766 | 19.7256 | 1.0485 | 0.27742 | -39.849 | 3.1161 | 618.95 | 0.2 | 2.5077 | 0.63644 | 0.72302 | -0.62991 | 2.322 | 1.9538 | 2.9721 | -9.2855 | -9.013 | -7.187 | 0.7001 | -0.5288 | 10.3548 | 8.0229
42810.5569 | 10098 | 96.9353 | 65.9169 | 48.3427 | 35.3814 | 23.3447 | 20.092 | 17.6384 | 137.9366 | 95.9645 | 70.7624 | 48.0395 | 25.998 | 18.5927 | 16.1489 | 159.3218 | 169.0447 | 439.257 | 196.9677 | 171.3977 | 362.7152 |  |  |  | 251.4357 | 303.3942 | 266.564 | 282.8473 | 142.3659 | 295.5811 | 146.349 | 199.6932 | 131.5709 | 202.1367 | 270.0162 | 168.911 | 286.3974 | 121.3808 |  | 130.3815 | 149.9831 | 85.1851 | 113.9115 |  | 23.2916 | 45.6679 | 22.5935 | 45.1328 | 101.1275 | 124.3571 | 169.3802 | 7.1903 | 26.1826 | 8.3333 | 53.3136 | 8.1405 | 42.7933 | 48.6447 | 50.7981 | 15.3434 |  |  | 2.2423 | 0.26688 | 0.34421 | -0.47904 | 2.8047 | 1.319 | 4.6746 | -4.7662 | 0.91386 | 1.3969 | 5.0342 | -0.00053062 | -0.00050598 | -0.0005569 | 231.6709 | 337.0238 | 293.6869 | 147.6785 | 86.1266 | 40.2743 | 23.1072 | 113.2714 | 87.0625 | 57.3143 | 40.0725 | 25.6565 | 20.6602 | 17.7209 | 80.5575 | 78.4746 | 63.463 | 48.4027 | 38.8102 | 78.1614 | 53.6242 | 173.6196 | 203.3731 | 238.7727 | 240.0438 | 260.5068 | 280.9749 |  |  |  | 303.7189 | 242.527 | 245.3026 | 239.9248 | 1.9043 | 1.2798 | 480.0347 |  |  | 561.5009 |  |  | 314.934 | 347.5889 | 181.692 | 184.6775 | 243.7764 | 126.5939 | 876.4593 | 714.5554 | 712.1558 | 577.8367 | 807.3353 |  | 280.5847 | 732.2599 | 252.0609 | 780.1396 | 300.2987 | 727.5245 |  | 721.3118 |  |  | 786.5425 | 875.0791 | 754.5696 | [6 empty] | 724.8202 |  |  | 718.991 |  |  | 177.4124 | 260.7818 | 310.0342 | 84.2571 | 211.8498 | 316.8447 | 136.4647 | 237.6406 |  | 222.5836 | 287.7422 | 143.1244 | 263.9145 | 187.1749 | 273.6214 | 90.532 | 199.9984 |  | 250.0765 | 268.5338 | 340.0628 | 128.9225 | 217.0111 | 303.8434 | 140.5153 | 252.9647 | 214.892 | 288.1998 | 163.5941 | 269.6213 | 0.31258 | 19.7241 | 1.049 | 0.27796 | -39.8395 | 3.1162 | 610.24 | 0.23 | 2.4887 | 0.64283 | 0.73004 | -0.86124 | 2.3269 | 1.5958 | 3.0041 | -9.3012 | -9.0245 | -7.1975 | 0.59745 | -0.44669 | 10.3494 | 8.0511
42810.5569 | 10099 | 96.943 | 65.9265 | 48.352 | 35.3968 | 23.3394 | 20.0915 | 17.6344 | 137.9546 | 95.9716 | 70.7775 | 48.0582 | 26.0032 | 18.6032 | 16.1501 | 159.3072 | 169.026 | 439.2391 | 196.937 | 171.2375 | 362.6881 |  |  |  | 251.4258 | 303.3584 | 266.6841 | 282.8851 | 143.0671 | 295.789 | 146.3441 | 199.6847 | 132.7016 | 202.1309 | 269.9917 | 169.0952 | 286.3198 | 121.6772 |  | 130.0395 | 149.8702 | 85.9874 | 113.649 |  | 23.3354 | 45.692 | 22.6361 | 45.0257 | 101.038 | 124.4295 | 169.647 | 7.2243 | 26.1741 | 8.2796 | 53.3086 | 8.1542 | 42.7619 | 48.6215 | 50.7773 | 15.3448 |  |  | 2.0136 | -0.22333 | 0.40204 | -0.41924 | 2.8396 | 2.4736 | 4.6017 | -4.7932 | 0.22147 | 1.2171 | 4.9708 | -0.00049941 | -0.00054376 | -0.00056348 | 233.2536 | 333.8637 | 293.7094 | 147.6934 | 86.1393 | 40.2826 | 23.1084 | 113.2787 | 87.0704 | 57.3242 | 40.0743 | 25.6636 | 20.6625 | 17.7275 | 84.354 | 79.6839 | 63.7478 | 48.9941 | 39.0919 | 78.2134 | 53.6018 | 173.613 | 203.3654 | 238.7517 | 240.0283 | 260.4897 | 280.9555 |  |  |  | 303.6256 | 241.1524 | 244.2483 | 237.8688 | 1.525 | 1.2085 | 478.9153 |  |  | 560.2665 |  |  | 314.9267 | 347.5632 | 182.3266 | 184.6628 | 243.7475 | 127.7878 | 876.2457 | 714.4841 | 712.225 | 577.6004 | 807.4822 |  | 280.5533 | 731.9009 | 252.0803 | 780.2064 | 300.2527 | 728.4311 |  | 721.3419 |  |  | 786.8631 | 875.4711 | 754.0294 | [6 empty] | 724.713 |  |  | 718.9991 |  |  | 177.9401 | 260.6278 | 309.4551 | 84.1912 | 211.7708 | 316.7902 | 136.1248 | 237.4828 |  | 222.1063 | 287.3654 | 143.4287 | 264.0763 | 187.3647 | 273.7551 | 90.2919 | 199.9502 |  | 249.6862 | 268.6424 | 340.0297 | 128.6588 | 216.9228 | 303.1754 | 140.5923 | 252.9074 | 215.0286 | 288.2923 | 163.6649 | 269.2405 | 0.19509 | 19.722 | 1.0493 | 0.2774 | -39.8109 | 3.1162 | 600.68 | 0.18 | 2.3588 | -0.58807 | 0.78902 | -0.80572 | 2.3416 | 2.1855 | 2.9808 | -9.3074 | -9.0133 | -7.2026 | 0.18189 | -0.481 | 10.3515 | 8.1015
42810.5569 | 10100 | 96.9432 | 65.9356 | 48.359 | 35.3936 | 23.3413 | 20.0899 | 17.6361 | 137.9573 | 95.9799 | 70.7755 | 48.0652 | 26.0132 | 18.5974 | 16.154 | 159.2946 | 169.016 | 439.2333 | 196.9264 | 171.0538 | 362.6734 |  |  |  | 251.4259 | 303.3277 | 266.9895 | 283.1362 | 141.7037 | 295.6312 | 146.3461 | 199.6672 | 133.4061 | 202.1245 | 269.9811 | 169.0011 | 286.2657 | 121.5725 |  | 129.9235 | 150.1523 | 86.5037 | 113.2944 |  | 23.4835 | 45.7872 | 22.7135 | 44.8783 | 101.024 | 124.6971 | 169.958 | 7.1944 | 26.1848 | 8.091 | 53.305 | 8.1581 | 42.7431 | 48.5932 | 50.7516 | 15.3471 |  |  | 2.1188 | -0.21742 | 0.34158 | -0.43961 | 2.7239 | 1.6358 | 4.2896 | -4.7859 | 0.80877 | 0.80651 | 5.0801 | -0.00048626 | -0.00049284 | -0.00054212 | 233.2659 | 331.2211 | 293.738 | 147.7203 | 86.1439 | 40.2916 | 23.1173 | 113.2799 | 87.0739 | 57.3361 | 40.0806 | 25.6712 | 20.6668 | 17.7235 | 86.2589 | 78.8797 | 64.1426 | 47.6892 | 37.9548 | 78.2832 | 53.5995 | 173.6119 | 203.3593 | 238.7356 | 240.0186 | 260.4703 | 280.9333 |  |  |  | 303.5571 | 240.8935 | 245.1191 | 237.2991 | 2.6886 | 1.4249 | 478.8121 |  |  | 559.6116 |  |  | 314.9046 | 347.5337 | 182.8241 | 184.6595 | 243.7363 | 127.9555 | 876.1744 | 714.4139 | 712.2241 | 576.8256 | 807.8445 |  | 280.5203 | 732.1632 | 252.0741 | 779.6837 | 300.286 | 729.0259 |  | 721.8042 |  |  | 786.5611 | 876.6401 | 752.9133 | [6 empty] | 724.7421 |  |  | 719.0204 |  |  | 178.0048 | 260.4238 | 309.386 | 83.9054 | 211.6145 | 316.8663 | 136.1789 | 237.5379 |  | 221.7133 | 287.5209 | 143.1384 | 264.0667 | 187.6017 | 274.1064 | 90.2984 | 200.0622 |  | 248.5298 | 268.9758 | 339.9846 | 129.1044 | 217.0485 | 303.12 | 140.9829 | 252.8036 | 214.847 | 288.3189 | 163.3518 | 269.2412 | 0.21166 | 19.7215 | 1.049 | 0.27666 | -39.8801 | 3.1162 | 594.94 | 0.25 | 2.4192 | -0.58032 | 0.72739 | -0.82519 | 2.2941 | 1.7778 | 2.8789 | -9.3196 | -9.021 | -7.1857 | -0.021307 | -0.52514 | 10.3577 | 8.1125
42810.5569 | 10101 | 96.9508 | 65.9368 | 48.3636 | 35.3947 | 23.3434 | 20.0908 | 17.6343 | 137.9747 | 95.9839 | 70.7798 | 48.0685 | 26.0102 | 18.5992 | 16.1602 | 159.2942 | 169.0028 | 439.2358 | 196.9107 | 170.8767 | 362.6313 |  |  |  | 251.4215 | 303.3285 | 267.2626 | 283.2709 | 140.7037 | 295.4006 | 146.3415 | 199.6636 | 132.6472 | 202.1191 | 269.9737 | 168.9561 | 286.1949 | 121.3019 |  | 129.9883 | 150.0776 | 86.2738 | 113.6511 |  | 23.5562 | 45.9087 | 22.7693 | 44.8979 | 100.7088 | 124.382 | 170.078 | 7.2842 | 26.2027 | 7.9534 | 53.3296 | 8.1655 | 42.719 | 48.5657 | 50.7246 | 15.3491 |  |  | 2.2384 | -0.043281 | 0.21213 | -0.24905 | 2.7397 | 2.1529 | 5.0367 | -5.0797 | 0.6311 | 1.3532 | 4.7967 | -0.00048791 | -0.00054869 | -0.0005799 | 233.3369 | 330.3968 | 293.767 | 147.7293 | 86.1546 | 40.3048 | 23.1127 | 113.276 | 87.0803 | 57.3403 | 40.0832 | 25.6627 | 20.6594 | 17.7266 | 92.1846 | 81.1894 | 66.5555 | 47.5214 | 39.3945 | 78.5012 | 53.6267 | 173.5945 | 203.337 | 238.7016 | 239.9925 | 260.4351 | 280.9025 |  |  |  | 303.5145 | 240.3938 | 243.2499 | 236.5841 | 2.5637 | 1.4994 | 479.2497 |  |  | 559.4125 |  |  | 314.8944 | 347.511 | 181.6816 | 184.6653 | 243.7196 | 127.3213 | 875.965 | 714.5143 | 712.1066 | 576.2155 | 807.8186 |  | 280.5168 | 733.1533 | 252.0765 | 778.392 | 300.3442 | 728.621 |  | 722.0431 |  |  | 787.068 | 876.98 | 750.554 | [6 empty] | 724.7022 |  |  | 718.9885 |  |  | 178.169 | 260.4305 | 309.7169 | 83.7419 | 211.7319 | 316.8695 | 136.0911 | 237.3929 |  | 221.4181 | 287.1928 | 142.8018 | 264.1274 | 187.4422 | 274.3461 | 90.2744 | 200.0513 |  | 249.1442 | 269.5318 | 339.9411 | 129.1493 | 217.1626 | 303.0951 | 140.87 | 252.8174 | 215.319 | 288.0363 | 163.1999 | 269.0895 | 0.37363 | 19.7206 | 1.0493 | 0.27679 | -39.8197 | 3.1161 | 605.27 | 0.26 | 2.4861 | -0.25897 | 0.57333 | -0.62122 | 2.2999 | 2.0388 | 3.1184 | -9.3191 | -9.0484 | -7.1457 | -0.65335 | -0.79 | 10.343 | 8.1293
42810.557 | 10102 | 96.9506 | 65.9358 | 48.3706 | 35.4013 | 23.3424 | 20.0857 | 17.628 | 137.9807 | 95.9876 | 70.7892 | 48.07 | 26.0087 | 18.5999 | 16.1513 | 159.2802 | 168.9825 | 439.2165 | 196.8918 | 170.8105 | 362.5613 |  |  |  | 251.4171 | 303.3034 | 267.3931 | 283.313 | 141.4314 | 295.5029 | 146.3396 | 199.6446 | 132.1811 | 202.1101 | 269.9526 | 169.1201 | 286.1298 | 121.4714 |  | 130.0534 | 149.7 | 86.41 | 114.5905 |  | 23.5656 | 45.9413 | 22.767 | 44.8884 | 100.4398 | 124.0491 | 170.1037 | 7.442 | 26.2174 | 7.8887 | 53.3657 | 8.1581 | 42.686 | 48.5304 | 50.6876 | 15.347 |  |  | 2.1516 | -0.30876 | 0.25221 | -0.23787 | 2.6457 | 2.0839 | 4.6503 | -5.175 | 0.78367 | 1.5557 | 5.1671 | -0.00051748 | -0.00048791 | -0.00054212 | 236.6792 | 334.0622 | 293.7909 | 147.7427 | 86.162 | 40.3054 | 23.1104 | 113.278 | 87.0923 | 57.347 | 40.083 | 25.6701 | 20.6588 | 17.7229 | 93.8617 | 81.2285 | 67.8342 | 46.7621 | 39.0676 | 78.5769 | 53.6445 | 173.5985 | 203.3244 | 238.6806 | 239.9724 | 260.414 | 280.8748 |  |  |  | 303.4619 | 240.1544 | 243.259 | 235.6529 | 1.3281 | 1.1987 | 478.1801 |  |  | 558.2985 |  |  | 314.8844 | 347.4848 | 182.9886 | 184.65 | 243.7074 | 127.5001 | 876.7472 | 714.5671 | 712.2668 | 576.2827 | 807.9874 |  | 280.5955 | 733.7622 | 252.1034 | 777.8988 | 300.3576 | 728.3969 |  | 722.077 |  |  | 787.4897 | 876.571 | 749.174 | [6 empty] | 724.6996 |  |  | 719.0642 |  |  | 177.7973 | 260.2632 | 310.2699 | 83.8403 | 211.7924 | 316.81 | 136.2246 | 237.3091 |  | 221.4998 | 287.0835 | 143.1343 | 264.2336 | 187.4981 | 274.4565 | 90.5911 | 199.9489 |  | 250.1583 | 269.7486 | 339.8767 | 129.2227 | 217.0293 | 302.7237 | 140.6696 | 252.7737 | 215.3119 | 287.8335 | 163.0077 | 268.9714 | 0.3095 | 19.7203 | 1.0486 | 0.27695 | -39.7837 | 3.1161 | 607.17 | 0.33 | 2.4377 | -0.69172 | 0.62518 | -0.60715 | 2.2591 | 2.005 | 2.9951 | -9.3186 | -9.0636 | -7.1311 | -0.83054 | -0.92996 | 10.3125 | 8.1514
42810.557 | 10103 | 96.9593 | 65.956 | 48.3741 | 35.3989 | 23.339 | 20.0914 | 17.6322 | 137.9929 | 95.9932 | 70.8001 | 48.0788 | 26.0159 | 18.6032 | 16.1571 | 159.2623 | 168.9605 | 439.1984 | 196.8699 | 170.977 | 362.5399 |  |  |  | 251.4055 | 303.2715 | 267.3467 | 283.205 | 141.327 | 295.4949 | 146.3284 | 199.6269 | 133.1999 | 202.1043 | 269.9336 | 169.3408 | 286.0856 | 121.9413 |  | 130.1379 | 149.2081 | 87.0075 | 115.4023 |  | 23.5128 | 45.9597 | 22.7291 | 44.9437 | 100.5978 | 124.5943 | 170.0975 | 7.5788 | 26.2242 | 7.9504 | 53.3837 | 8.1455 | 42.6337 | 48.5082 | 50.6487 | 15.3427 |  |  | 2.214 | -0.26473 | 0.2325 | -0.25627 | 2.718 | 2.2679 | 4.927 | -4.9818 | -0.13484 | 1.9061 | 5.1371 | -0.00056183 | -0.00047476 | -0.00055033 | 235.3569 | 333.5819 | 293.8228 | 147.7699 | 86.1807 | 40.3226 | 23.1256 | 113.2933 | 87.104 | 57.3629 | 40.106 | 25.6939 | 20.6769 | 17.7347 | 91.4599 | 82.0535 | 68.1324 | 46.5006 | 39.7084 | 78.5856 | 53.6523 | 173.5904 | 203.3189 | 238.6607 | 239.9484 | 260.3927 | 280.8502 |  |  |  | 303.4805 | 239.7038 | 245.0488 | 235.3557 | 1.5104 | 1.5532 | 477.3252 |  |  | 558.1127 |  |  | 314.8818 | 347.4652 | 183.2047 | 184.6461 | 243.693 | 128.569 | 876.9777 | 714.5673 | 712.5185 | 576.2611 | 808.1642 |  | 280.6038 | 734.5553 | 252.118 | 778.1309 | 300.2776 | 729.3926 |  | 722.1586 |  |  | 787.3286 | 876.39 | 751.0931 | [6 empty] | 724.6811 |  |  | 719.0159 |  |  | 177.8585 | 259.9611 | 310.6252 | 83.9988 | 211.7779 | 316.7512 | 136.2021 | 237.3521 |  | 221.7367 | 287.1039 | 143.6273 | 264.3098 | 187.4744 | 274.2669 | 90.7028 | 199.8745 |  | 249.6019 | 269.6349 | 339.8131 | 128.7745 | 216.769 | 302.3657 | 140.565 | 252.6464 | 214.9074 | 287.6397 | 162.7766 | 268.8828 | 0.338 | 19.7194 | 1.0486 | 0.27663 | -39.7628 | 3.1161 | 608.39 | 0.2 | 2.4728 | -0.64053 | 0.60027 | -0.63022 | 2.2914 | 2.0931 | 3.085 | -9.323 | -9.0848 | -7.1432 | -0.56262 | -0.96217 | 10.287 | 8.161
42810.557 | 10104 | 96.9759 | 65.9644 | 48.3851 | 35.4054 | 23.3449 | 20.0917 | 17.6313 | 138.0096 | 95.9994 | 70.8094 | 48.0827 | 26.0203 | 18.6048 | 16.1535 | 159.2667 | 168.9473 | 439.2054 | 196.8673 | 171.1633 | 362.5629 |  |  |  | 251.4089 | 303.2614 | 267.5612 | 283.1882 | 140.9787 | 295.4976 | 146.3342 | 199.6139 | 133.7251 | 202.1031 | 269.9303 | 169.4284 | 286.0269 | 122.3627 |  | 130.111 | 149.2904 | 87.5065 | 115.6573 |  | 23.5386 | 45.9991 | 22.7188 | 45.2643 | 100.8024 | 125.0918 | 170.4017 | 7.6667 | 26.234 | 7.9809 | 53.427 | 8.1326 | 42.6035 | 48.51 | 50.6172 | 15.344 |  |  | 2.1483 | -0.089937 | 0.26338 | -0.21422 | 2.6306 | 2.2883 | 4.9657 | -4.9397 | 0.60989 | 0.47146 | 5.0932 | -0.00050433 | -0.00050105 | -0.00053226 | 233.0217 | 332.3881 | 293.8402 | 147.782 | 86.18 | 40.3093 | 23.127 | 113.2809 | 87.095 | 57.3549 | 40.1002 | 25.674 | 20.6615 | 17.7194 | 88.7918 | 80.9432 | 67.4616 | 47.1337 | 41.2258 | 78.5664 | 53.6565 | 173.5902 | 203.3089 | 238.6308 | 239.9303 | 260.3646 | 280.8219 |  |  |  | 303.5291 | 239.8055 | 245.669 | 235.7164 | 1.525 | 0.88475 | 476.9738 |  |  | 558.5385 |  |  | 314.8598 | 347.4383 | 183.0775 | 184.6423 | 243.6709 | 128.7877 | 876.8416 | 714.609 | 712.4132 | 575.8644 | 808.1609 |  | 280.5981 | 735.371 | 252.1208 | 778.3252 | 300.2498 | 730.0759 |  | 722.3864 |  |  | 787.5731 | 876.3418 | 751.6667 | [6 empty] | 724.7936 |  |  | 719.0247 |  |  | 178.2964 | 259.9183 | 310.5975 | 84.0698 | 211.6694 | 316.7057 | 135.8031 | 237.3933 |  | 221.8777 | 287.0192 | 143.7301 | 264.2077 | 187.3941 | 273.9814 | 90.3413 | 199.7401 |  | 249.8287 | 269.1223 | 339.7638 | 128.5891 | 216.6341 | 302.4878 | 140.1617 | 252.5473 | 214.9889 | 287.6898 | 162.7958 | 268.729 | 0.28272 | 19.7191 | 1.0475 | 0.2747 | -39.7804 | 3.1161 | 609.03 | 0.18 | 2.4358 | -0.37336 | 0.63894 | -0.57622 | 2.2556 | 2.1038 | 3.0991 | -9.3232 | -9.1073 | -7.1505 | -0.26849 | -0.88714 | 10.2759 | 8.1544
42810.557 | 10105 | 96.9807 | 65.9759 | 48.3943 | 35.4128 | 23.3533 | 20.0965 | 17.6377 | 138.0228 | 96.0111 | 70.8207 | 48.0927 | 26.0248 | 18.6068 | 16.1589 | 159.2546 | 168.9305 | 439.1913 | 196.8512 | 171.3553 | 362.5425 |  |  |  | 251.4034 | 303.2407 | 267.7737 | 283.1765 | 141.8087 | 295.5778 | 146.3353 | 199.5957 | 133.597 | 202.1021 | 269.9263 | 169.568 | 285.9573 | 122.3976 |  | 130.0646 | 149.3069 | 87.3993 | 116.2898 |  | 23.4409 | 46.0032 | 22.6936 | 45.5101 | 100.691 | 125.1103 | 170.4063 | 7.7599 | 26.2451 | 7.9862 | 53.4597 | 8.1414 | 42.5756 | 48.5329 | 50.5944 | 15.3546 |  |  | 2.2929 | -0.091909 | 0.09122 | -0.16428 | 2.0017 | 2.0727 | 5.0111 | -4.8858 | 0.2709 | 1.8708 | 5.1939 | -0.00052733 | -0.00048791 | -0.00051912 | 233.8409 | 333.1009 | 293.8777 | 147.8068 | 86.1993 | 40.3225 | 23.1341 | 113.2887 | 87.1126 | 57.3661 | 40.112 | 25.6852 | 20.6661 | 17.7253 | 87.4924 | 78.5301 | 65.782 | 46.3204 | 40.6112 | 78.5548 | 53.637 | 173.5851 | 203.3031 | 238.6109 | 239.9099 | 260.3442 | 280.7889 |  |  |  | 303.5865 | 239.3936 | 244.5313 | 235.8527 | 2.0737 | 1.7623 | 477.3511 |  |  | 558.3905 |  |  | 314.8574 | 347.4218 | 183.5372 | 184.6351 | 243.6651 | 128.5436 | 876.6084 | 714.4763 | 712.499 | 575.3309 | 808.6329 |  | 280.6224 | 736.0897 | 252.1208 | 778.1337 | 300.2342 | 730.1213 |  | 722.5512 |  |  | 787.946 | 875.9927 | 750.44 | [6 empty] | 724.8623 |  |  | 719.0524 |  |  | 178.6551 | 260.0358 | 310.3915 | 83.9705 | 211.6599 | 316.7082 | 135.6848 | 237.698 |  | 221.5831 | 287.2363 | 143.4829 | 264.1428 | 187.136 | 273.7476 | 90.1149 | 199.4999 |  | 248.6537 | 269.0644 | 339.7187 | 128.8956 | 216.4618 | 302.7621 | 139.3897 | 252.4799 | 215.3478 | 287.6243 | 162.6883 | 268.6098 | 0.24786 | 19.7178 | 1.0474 | 0.27465 | -39.8104 | 3.1161 | 602.92 | 0.27 | 2.5166 | -0.37744 | 0.37602 | -0.50461 | 1.9677 | 2.0023 | 3.1133 | -9.3347 | -9.1272 | -7.1463 | -0.12551 | -0.70283 | 10.2537 | 8.1547
42810.557 | 10106 | 96.979 | 65.9805 | 48.3958 | 35.4149 | 23.3512 | 20.0982 | 17.6395 | 138.0341 | 96.0181 | 70.8275 | 48.0979 | 26.0265 | 18.6065 | 16.1503 | 159.2428 | 168.9154 | 439.1863 | 196.834 | 171.6169 | 362.5057 |  |  |  | 251.3986 | 303.2241 | 268.1582 | 283.3566 | 141.6247 | 295.5887 | 146.3238 | 199.5793 | 132.4469 | 202.0906 | 269.8988 | 169.7757 | 285.8664 | 122.5604 |  | 130.4342 | 149.0405 | 87.2868 | 116.7858 |  | 23.384 | 45.9934 | 22.64 | 45.2392 | 100.4481 | 125.0211 | 170.0936 | 7.8464 | 26.2473 | 8.0162 | 53.4762 | 8.1363 | 42.5554 | 48.5341 | 50.5637 | 15.3441 |  |  | 2.1864 | -0.005169 | 0.13064 | -0.51321 | 2.2738 | 1.7475 | 4.6983 | -4.9436 | 0.60172 | 1.2032 | 5.2084 | -0.00052405 | -0.00051583 | -0.00052076 | 234.7461 | 333.366 | 293.9002 | 147.8211 | 86.2147 | 40.3237 | 23.1272 | 113.2907 | 87.115 | 57.3725 | 40.1159 | 25.6863 | 20.6738 | 17.7258 | 90.8731 | 81.5612 | 69.7981 | 46.8685 | 40.968 | 78.6097 | 53.6696 | 173.572 | 203.2887 | 238.5999 | 239.8919 | 260.3269 | 280.7645 |  |  |  | 303.6331 | 237.9055 | 244.5232 | 234.6798 | 1.0392 | 1.6897 | 477.5325 |  |  | 558.5176 |  |  | 314.8373 | 347.398 | 183.3674 | 184.6285 | 243.6447 | 127.8972 | 876.7406 | 714.5517 | 712.5486 | 575.0523 | 809.2295 |  | 280.6343 | 736.8774 | 252.1123 | 777.5452 | 300.242 | 729.2362 |  | 722.7871 |  |  | 788.2365 | 876.2499 | 750.9432 | [6 empty] | 724.9034 |  |  | 719.0754 |  |  | 178.5516 | 260.0642 | 310.2266 | 84.1311 | 211.6386 | 316.7725 | 135.8606 | 237.7538 |  | 221.4208 | 287.134 | 143.5078 | 264.0564 | 186.8926 | 273.6511 | 90.514 | 199.4668 |  | 248.0522 | 269.1628 | 339.678 | 129.2378 | 216.0737 | 302.8238 | 138.6238 | 252.4333 | 215.7524 | 287.3214 | 162.5595 | 268.6382 | 0.21994 | 19.7179 | 1.0472 | 0.2752 | -39.7749 | 3.1161 | 594.11 | 0.25 | 2.4575 | -0.089508 | 0.44999 | -0.89188 | 2.0969 | 1.8383 | 3.0142 | -9.3505 | -9.1496 | -7.1294 | -0.49451 | -1.1452 | 10.2338 | 8.1906
42810.557 | 10107 | 96.9781 | 65.9922 | 48.4 | 35.4185 | 23.363 | 20.1034 | 17.6365 | 138.0483 | 96.0254 | 70.8298 | 48.1087 | 26.0324 | 18.6159 | 16.151 | 159.2384 | 168.9011 | 439.1871 | 196.8136 | 171.7854 | 362.4768 |  |  |  | 251.3934 | 303.2085 | 268.1583 | 283.3182 | 141.4269 | 295.5933 | 146.3315 | 199.5737 | 133.4213 | 202.0761 | 269.8911 | 169.9383 | 285.7782 | 122.8076 |  | 131.0807 | 149.4433 | 87.2332 | 117.0719 |  | 23.3322 | 45.9583 | 22.5938 | 44.9682 | 100.2303 | 124.8564 | 169.7762 | 7.7816 | 26.2566 | 8.1144 | 53.4808 | 8.1286 | 42.5275 | 48.5252 | 50.5335 | 15.3368 |  |  | 2.3619 | -0.17208 | 0.19701 | -0.18005 | 2.8586 | 1.7836 | 4.5721 | -4.9864 | -0.21833 | 1.3505 | 5.1796 | -0.00050926 | -0.00051748 | -0.0005454 | 233.6139 | 331.3352 | 293.9267 | 147.837 | 86.2186 | 40.331 | 23.1299 | 113.2954 | 87.127 | 57.3829 | 40.1242 | 25.6895 | 20.6679 | 17.7241 | 92.3705 | 82.7162 | 70.2356 | 46.7497 | 41.1838 | 78.7009 | 53.705 | 173.5613 | 203.27 | 238.5692 | 239.8688 | 260.3042 | 280.7341 |  |  |  | 303.6351 | 237.4746 | 245.6862 | 234.9933 | 0.91236 | 1.4175 | 477.595 |  |  | 557.7795 |  |  | 314.8326 | 347.383 | 183.5601 | 184.6286 | 243.6282 | 128.7794 | 876.5743 | 714.5583 | 712.3669 | 574.7097 | 809.221 |  | 280.5578 | 737.971 | 252.0806 | 777.8591 | 300.0838 | 728.11 |  | 722.8567 |  |  | 788.1183 | 876.4263 | 751.7052 | [6 empty] | 724.9505 |  |  | 719.1028 |  |  | 178.3644 | 260.021 | 310.2679 | 84.4517 | 211.4208 | 316.8416 | 135.7527 | 237.6209 |  | 221.3869 | 286.8708 | 143.7282 | 263.7935 | 186.7689 | 273.5284 | 90.5579 | 199.3922 |  | 247.6608 | 269.2917 | 339.6379 | 129.0683 | 215.8788 | 302.7688 | 138.0953 | 252.4291 | 215.7479 | 287.2518 | 162.3979 | 268.5492 | 0.2313 | 19.7166 | 1.0471 | 0.27581 | -39.8716 | 3.1161 | 605.95 | 0.21 | 2.5542 | -0.51641 | 0.55256 | -0.52824 | 2.3507 | 1.8568 | 2.9728 | -9.3554 | -9.1819 | -7.1493 | -0.64984 | -1.1896 | 10.2199 | 8.1821
42810.557 | 10108 | 96.9951 | 65.9999 | 48.409 | 35.4226 | 23.3621 | 20.0888 | 17.6405 | 138.0639 | 96.0287 | 70.8406 | 48.1166 | 26.0375 | 18.6068 | 16.1536 | 159.2326 | 168.8935 | 439.1799 | 196.7948 | 171.8981 | 362.3916 |  |  |  | 251.3942 | 303.1907 | 267.5874 | 282.9412 | 141.3738 | 295.5574 | 146.3108 | 199.5514 | 132.9025 | 202.0832 | 269.8893 | 170.0847 | 285.6678 | 123.1137 |  | 131.536 | 149.3304 | 85.2172 | 117.3984 |  | 23.2758 | 45.9857 | 22.5627 | 44.8402 | 100.0168 | 124.6624 | 169.4097 | 7.7098 | 26.2761 | 8.231 | 53.4949 | 8.142 | 42.4847 | 48.5318 | 50.4962 | 15.3498 |  |  | 2.4539 | 0.062515 | 0.15693 | -0.54343 | 2.7837 | 2.1523 | 4.7798 | -5.0869 | -0.33236 | 1.0899 | 5.175 | -0.00050269 | -0.00046327 | -0.00055033 | 231.9791 | 329.3122 | 293.9562 | 147.8541 | 86.2285 | 40.342 | 23.1341 | 113.2939 | 87.1341 | 57.3906 | 40.1355 | 25.6923 | 20.6676 | 17.7247 | 92.0383 | 81.1373 | 69.298 | 46.3482 | 41.9617 | 78.76 | 53.7019 | 173.5607 | 203.255 | 238.5396 | 239.8492 | 260.2757 | 280.703 |  |  |  | 303.6713 | 237.0733 | 245.6354 | 234.6457 | 2.222 | 0.80307 | 477.3186 |  |  | 556.4568 |  |  | 314.8233 | 347.3632 | 184.183 | 184.6227 | 243.6104 | 127.6954 | 876.8515 | 714.5783 | 712.6406 | 574.7127 | 809.3022 |  | 280.466 | 740.3162 | 252.0365 | 777.8845 | 300.0251 | 727.6763 |  | 722.8325 |  |  | 788.8469 | 876.5417 | 752.1709 | [6 empty] | 724.9749 |  |  | 719.1246 |  |  | 178.032 | 259.8426 | 310.3508 | 84.6281 | 211.0674 | 316.8454 | 135.5592 | 237.7101 |  | 221.2512 | 286.4777 | 143.8487 | 263.5514 | 186.702 | 273.4474 | 90.2834 | 199.1849 |  | 246.8358 | 269.3324 | 339.585 | 128.7165 | 215.8337 | 302.7405 | 138.007 | 252.4628 | 215.7938 | 287.3669 | 162.393 | 268.5079 | 0.48418 | 19.7144 | 1.047 | 0.27583 | -39.7998 | 3.1162 | 604.78 | 0.27 | 2.6034 | 0.31128 | 0.49318 | -0.91776 | 2.3191 | 2.0392 | 3.0388 | -9.3637 | -9.2497 | -7.1541 | -0.60579 | -1.0858 | 10.2034 | 8.1943
42810.557 | 10109 | 96.9889 | 66.0023 | 48.4013 | 35.4265 | 23.3538 | 20.0908 | 17.6335 | 138.0741 | 96.0293 | 70.8499 | 48.1216 | 26.0367 | 18.6095 | 16.1586 | 159.2253 | 168.8756 | 439.1823 | 196.7875 | 172.0389 | 362.3415 |  |  |  | 251.3911 | 303.1739 | 267.4516 | 282.8768 | 139.8381 | 295.4779 | 146.3053 | 199.5332 | 132.1268 | 202.069 | 269.8682 | 169.8818 | 285.6036 | 123.0333 |  | 130.6315 | 148.9814 | 84.6234 | 117.6678 |  | 23.2028 | 45.9969 | 22.5242 | 44.9772 | 99.9738 | 124.6849 | 169.2537 | 7.7352 | 26.2852 | 8.3006 | 53.4931 | 8.1237 | 42.4368 | 48.531 | 50.4647 | 15.3509 |  |  | 2.2784 | -0.2759 | -0.044148 | -0.45078 | 2.2692 | 1.3999 | 4.6812 | -4.9285 | 0.41121 | 2.7092 | 5.0336 | -0.00049612 | -0.00056348 | -0.00052241 | 232.1363 | 331.6891 | 293.9922 | 147.8781 | 86.2409 | 40.3552 | 23.1363 | 113.299 | 87.1412 | 57.398 | 40.1363 | 25.6897 | 20.6716 | 17.7295 | 92.5803 | 78.9541 | 66.1226 | 45.2825 | 41.1392 | 78.8277 | 53.6719 | 173.546 | 203.2479 | 238.5179 | 239.8392 | 260.2527 | 280.6937 |  |  |  | 303.6927 | 236.8009 | 245.8532 | 233.7875 | 2.2767 | 0.94554 | 475.9406 |  |  | 555.4374 |  |  | 314.8065 | 347.3359 | 183.6268 | 184.6099 | 243.5895 | 127.4092 | 876.668 | 714.4838 | 712.9291 | 575.0726 | 809.4369 |  | 280.4851 | 741.8268 | 251.9784 | 777.4576 | 299.9814 | 727.9832 |  | 722.8778 |  |  | 789.8368 | 876.1633 | 753.6359 | [6 empty] | 724.9823 |  |  | 719.144 |  |  | 178.0085 | 259.6881 | 310.0712 | 84.8629 | 210.9194 | 316.8005 | 135.4227 | 237.7844 |  | 221.1346 | 286.2541 | 143.8249 | 263.1772 | 186.7204 | 273.3654 | 90.4614 | 198.9183 |  | 246.4092 | 269.3112 | 339.533 | 128.4279 | 215.9801 | 302.6542 | 138.0596 | 252.4374 | 215.5366 | 287.6798 | 162.3067 | 268.5599 | 0.19317 | 19.716 | 1.046 | 0.2761 | -39.8067 | 3.1162 | 595.4 | 0.21 | 2.5084 | -0.65394 | -0.26159 | -0.83588 | 2.0939 | 1.6446 | 3.0074 | -9.3662 | -9.2952 | -7.1454 | -0.65782 | -0.73652 | 10.1916 | 8.2197
42810.557 | 10110 | 96.9967 | 66.0031 | 48.4075 | 35.4348 | 23.3519 | 20.0936 | 17.6339 | 138.0782 | 96.0409 | 70.859 | 48.1297 | 26.0312 | 18.6048 | 16.1562 | 159.2135 | 168.8558 | 439.1806 | 196.7665 | 172.2193 | 362.3171 |  |  |  | 251.3771 | 303.152 | 267.5271 | 283.0462 | 139.4681 | 295.3315 | 146.2998 | 199.5255 | 131.6597 | 202.0555 | 269.8574 | 169.4161 | 285.5269 | 122.5609 |  | 129.707 | 149.5616 | 83.7267 | 117.0541 |  | 23.0826 | 45.9566 | 22.473 | 45.1461 | 100.016 | 124.3358 | 169.2338 | 7.9325 | 26.3014 | 8.2449 | 53.5133 | 8.1228 | 42.3754 | 48.5415 | 50.4398 | 15.3517 |  |  | 2.3823 | -0.37184 | 0.21804 | 0.057826 | 2.2035 | 2.0511 | 4.6924 | -4.9758 | 0.58751 | 1.8066 | 5.1514 | -0.00051583 | -0.00045505 | -0.00053226 | 232.9082 | 335.0973 | 294.0017 | 147.9032 | 86.2501 | 40.3571 | 23.1431 | 113.3028 | 87.1376 | 57.4097 | 40.1422 | 25.6973 | 20.6813 | 17.7291 | 94.4838 | 80.1726 | 65.0409 | 44.6275 | 39.7989 | 78.9175 | 53.6627 | 173.5452 | 203.2349 | 238.5002 | 239.8167 | 260.2276 | 280.6665 |  |  |  | 303.7267 | 237.4565 | 246.4597 | 234.8987 | 1.2126 | 1.4008 | 475.7002 |  |  | 555.5672 |  |  | 314.7971 | 347.3282 | 183.3476 | 184.6177 | 243.575 | 126.8627 | 876.7844 | 714.6252 | 712.7593 | 574.3828 | 809.6892 |  | 280.4744 | 742.4458 | 251.9558 | 776.8975 | 299.8429 | 728.11 |  | 722.9157 |  |  | 789.7288 | 876.662 | 754.7666 | [6 empty] | 724.9959 |  |  | 719.1452 |  |  | 177.7464 | 259.6469 | 309.6522 | 84.7517 | 210.9437 | 316.7634 | 135.4679 | 237.8464 |  | 221.0502 | 286.3636 | 143.7278 | 263.0028 | 186.5853 | 273.2054 | 90.6651 | 198.7928 |  | 247.4417 | 269.1545 | 339.4695 | 128.2731 | 216.0599 | 302.3737 | 137.9156 | 252.3263 | 215.2882 | 287.9239 | 162.1216 | 268.5998 | 0.5019 | 19.715 | 1.0461 | 0.27685 | -39.7816 | 3.1162 | 603.58 | 0.22 | 2.5646 | -0.75913 | 0.5813 | 0.29936 | 2.0624 | 1.9898 | 3.0097 | -9.3739 | -9.3138 | -7.1396 | -0.85846 | -0.61743 | 10.2034 | 8.1912
42810.5571 | 10111 | 97.0033 | 66.0167 | 48.4182 | 35.4333 | 23.3586 | 20.0941 | 17.6351 | 138.0873 | 96.0483 | 70.8631 | 48.1313 | 26.0383 | 18.6078 | 16.1586 | 159.204 | 168.8424 | 439.18 | 196.7534 | 172.421 | 362.3261 |  |  |  | 251.3815 | 303.1289 | 267.6147 | 283.207 | 139.8463 | 295.2301 | 146.2978 | 199.5169 | 131.3365 | 202.0611 | 269.8497 | 169.1626 | 285.5141 | 122.3524 |  | 129.687 | 149.7387 | 83.2605 | 117.57 |  | 23.1246 | 45.9223 | 22.4435 | 45.5834 | 99.9059 | 124.321 | 169.3847 | 8.05 | 26.3266 | 8.2225 | 53.5426 | 8.1313 | 42.3326 | 48.5415 | 50.4188 | 15.3533 |  |  | 2.1063 | 0.073683 | 0.36195 | -0.10645 | 3.1044 | 2.3264 | 4.9559 | -4.9995 | 0.19267 | 1.3138 | 5.1742 | -0.00049776 | -0.00053391 | -0.00055526 | 233.1261 | 336.502 | 294.0375 | 147.91 | 86.2582 | 40.3604 | 23.1436 | 113.3119 | 87.1627 | 57.4247 | 40.1555 | 25.6944 | 20.6781 | 17.7321 | 94.0036 | 80.1228 | 65.4507 | 43.5399 | 39.0159 | 78.9504 | 53.6536 | 173.5328 | 203.2195 | 238.4625 | 239.7907 | 260.2045 | 280.6324 |  |  |  | 303.7684 | 237.9423 | 245.4022 | 236.2203 | 1.1559 | 1.35 | 474.8072 |  |  | 554.0538 |  |  | 314.7883 | 347.2939 | 182.6282 | 184.5985 | 243.5415 | 126.2618 | 876.437 | 714.5836 | 713.1576 | 574.802 | 809.5136 |  | 280.5111 | 742.4478 | 251.9167 | 777.0712 | 299.7382 | 728.0109 |  | 722.9683 |  |  | 789.54 | 877.1295 | 753.5587 | [6 empty] | 725.0111 |  |  | 719.216 |  |  | 177.2737 | 259.6145 | 309.3861 | 84.7964 | 211.1616 | 316.7723 | 135.4323 | 238.0725 |  | 221.2065 | 286.2452 | 143.7436 | 263.1878 | 186.3774 | 273.1898 | 90.582 | 198.6763 |  | 248.5874 | 269.6919 | 339.4019 | 128.2282 | 216.0668 | 302.0612 | 137.7553 | 252.2806 | 215.3285 | 288.079 | 162.2781 | 268.6285 | 0.411 | 19.7126 | 1.0454 | 0.27784 | -39.7899 | 3.1161 | 593.46 | 0.26 | 2.4113 | 0.33791 | 0.74892 | -0.40616 | 2.448 | 2.1191 | 3.093 | -9.3666 | -9.3162 | -7.1518 | -0.80112 | -0.66405 | 10.1883 | 8.1575
42810.5571 | 10112 | 97.0093 | 66.0158 | 48.4241 | 35.4308 | 23.3573 | 20.0853 | 17.6268 | 138.0999 | 96.0468 | 70.864 | 48.1404 | 26.0422 | 18.6039 | 16.1557 | 159.1902 | 168.832 | 439.1705 | 196.7331 | 172.4932 | 362.3207 |  |  |  | 251.3715 | 303.1155 | 267.513 | 283.2384 | 138.6697 | 295.1871 | 146.292 | 199.5008 | 131.3587 | 202.0523 | 269.8298 | 169.1978 | 285.5503 | 122.5382 |  | 129.3296 | 149.7831 | 82.396 | 118.2011 |  | 23.1923 | 45.9639 | 22.4238 | 45.543 | 99.8246 | 124.4259 | 169.5344 | 8.1014 | 26.3239 | 8.2264 | 53.5506 | 8.1188 | 42.2874 | 48.5372 | 50.4033 | 15.3499 |  |  | 2.1036 | 0.22416 | 0.32581 | -0.094626 | 2.8422 | 1.7396 | 4.647 | -4.9509 | 0.74008 | 1.4527 | 5.0729 | -0.00052076 | -0.00051419 | -0.00053062 | 232.6279 | 336.0231 | 294.0582 | 147.9181 | 86.272 | 40.3585 | 23.1384 | 113.302 | 87.1472 | 57.4089 | 40.1426 | 25.6929 | 20.6736 | 17.7211 | 94.2739 | 80.9099 | 65.0767 | 44.1591 | 38.9035 | 79.0361 | 53.6634 | 173.5294 | 203.2112 | 238.4372 | 239.7722 | 260.1826 | 280.614 |  |  |  | 303.7902 | 239.1493 | 245.8139 | 238.3326 | 1.7694 | 1.2395 | 475.3097 |  |  | 554.091 |  |  | 314.7748 | 347.2679 | 183.1351 | 184.5978 | 243.5244 | 126.5486 | 876.3166 | 714.5557 | 713.716 | 574.4105 | 809.3326 |  | 280.5767 | 742.105 | 251.864 | 777.8091 | 299.7841 | 729.2761 |  | 722.7248 |  |  | 789.1934 | 876.6843 | 751.9911 | [6 empty] | 725.0463 |  |  | 719.286 |  |  | 177.1141 | 259.5007 | 309.29 | 85.0228 | 211.428 | 316.8252 | 135.4114 | 237.9039 |  | 221.3147 | 285.826 | 143.699 | 263.3454 | 186.4898 | 273.2168 | 90.399 | 198.6047 |  | 248.4958 | 270.2478 | 339.3531 | 128.1777 | 215.9983 | 301.8985 | 137.4286 | 252.3064 | 215.4326 | 288.1027 | 162.4522 | 268.6084 | 0.14559 | 19.7124 | 1.0453 | 0.27798 | -39.8021 | 3.1161 | 612.4 | 0.35 | 2.4097 | 0.58942 | 0.71059 | -0.38295 | 2.3426 | 1.8327 | 2.9955 | -9.3572 | -9.3099 | -7.169 | -0.82078 | -0.62133 | 10.1732 | 8.1004
42810.5571 | 10113 | 97.0101 | 66.0262 | 48.4241 | 35.435 | 23.348 | 20.0803 | 17.6142 | 138.1029 | 96.0484 | 70.8656 | 48.1376 | 26.0403 | 18.603 | 16.1479 | 159.1856 | 168.8079 | 439.1728 | 196.7051 | 172.3586 | 362.3173 |  |  |  | 251.3707 | 303.1004 | 266.6919 | 282.8649 | 139.4106 | 295.278 | 146.2925 | 199.4936 | 130.3309 | 202.0465 | 269.8224 | 168.8772 | 285.6062 | 121.9475 |  | 128.9211 | 150.0085 | 80.4542 | 117.3789 |  | 23.1859 | 45.9502 | 22.4604 | 45.2532 | 99.7747 | 124.5086 | 169.4592 | 8.2987 | 26.3222 | 8.1912 | 53.5553 | 8.1131 | 42.2385 | 48.5372 | 50.3847 | 15.3581 |  |  | 2.3277 | 0.094055 | 0.37838 | 0.087398 | 2.398 | 2.1049 | 4.7278 | -4.8898 | -0.017693 | 0.44733 | 5.2547 | -0.00053883 | -0.00050269 | -0.00051748 | 232.5212 | 337.2502 | 294.0987 | 147.9448 | 86.2824 | 40.3671 | 23.1494 | 113.3104 | 87.1641 | 57.4274 | 40.1581 | 25.7049 | 20.6757 | 17.727 | 97.5732 | 82.9302 | 67.4677 | 44.026 | 40.1176 | 79.2051 | 53.6767 | 173.5253 | 203.1965 | 238.4212 | 239.7535 | 260.1516 | 280.5859 |  |  |  | 303.7445 | 240.6861 | 247.3928 | 240.9186 | 1.7574 | 1.6494 | 474.7495 |  |  | 554.7473 |  |  | 314.7705 | 347.2323 | 183.131 | 184.5882 | 243.5031 | 125.3706 | 876.2548 | 714.6097 | 713.9065 | 574.1091 | 809.132 |  | 280.5784 | 741.6323 | 251.8045 | 778.3992 | 299.8397 | 730.774 |  | 722.9035 |  |  | 789.2084 | 876.1656 | 750.1275 | [6 empty] | 725.1311 |  |  | 719.2837 |  |  | 177.2459 | 259.4689 | 309.2689 | 84.5778 | 211.4571 | 316.8401 | 135.266 | 238.0213 |  | 221.4083 | 285.3107 | 143.3747 | 263.2488 | 186.4199 | 273.4128 | 90.397 | 198.5613 |  | 248.9097 | 270.0587 | 339.296 | 128.4051 | 216.0187 | 301.7556 | 137.3285 | 252.3963 | 215.1062 | 287.7702 | 162.7287 | 268.4594 | 0.27444 | 19.7121 | 1.0441 | 0.27727 | -39.7647 | 3.1162 | 598.87 | 0.11 | 2.535 | 0.38179 | 0.76576 | 0.36803 | 2.152 | 2.0162 | 3.0217 | -9.3515 | -9.3004 | -7.1815 | -1.1669 | -0.8854 | 10.1998 | 8.0253
42810.5571 | 10114 | 97.0213 | 66.0351 | 48.435 | 35.4447 | 23.3534 | 20.094 | 17.6201 | 138.1328 | 96.0641 | 70.8922 | 48.1606 | 26.054 | 18.6184 | 16.1592 | 159.1668 | 168.793 | 439.1546 | 196.7023 | 172.2654 | 362.2624 |  |  |  | 251.3599 | 303.0766 | 266.218 | 282.7009 | 137.9822 | 295.2738 | 146.2853 | 199.4644 | 129.5436 | 202.0388 | 269.7892 | 168.6081 | 285.637 | 121.6057 |  | 128.6785 | 150.2683 | 80.3683 | 117.0354 |  | 23.245 | 45.9459 | 22.4954 | 45.0469 | 99.6783 | 124.417 | 169.2466 | 8.4263 | 26.3305 | 8.2243 | 53.5709 | 8.1129 | 42.1854 | 48.535 | 50.3698 | 15.3626 |  |  | 2.7522 | -0.070881 | 0.41978 | 0.26876 | 2.0767 | 1.6686 | 4.7324 | -4.8011 | 0.76693 | 0.96763 | 5.2758 | -0.00049612 | -0.00045012 | -0.00053555 | 231.566 | 334.2086 | 294.1242 | 147.9579 | 86.2874 | 40.3735 | 23.1417 | 113.3069 | 87.1671 | 57.4355 | 40.1581 | 25.7021 | 20.6736 | 17.7243 | 99.4323 | 84.9087 | 69.7248 | 44.6284 | 41.1696 | 79.3105 | 53.682 | 173.5214 | 203.1788 | 238.404 | 239.7401 | 260.1359 | 280.5612 |  |  |  | 303.6461 | 241.819 | 247.9809 | 241.4208 | 1.1111 | 1.5056 | 474.0457 |  |  | 554.7051 |  |  | 314.7664 | 347.2276 | 181.959 | 184.5913 | 243.494 | 125.2308 | 876.7159 | 714.56 | 714.005 | 574.1669 | 809.1312 |  | 280.5345 | 742.4497 | 251.7528 | 778.8223 | 299.8171 | 731.4593 |  | 723.387 |  |  | 789.1417 | 876.4037 | 748.9572 | [6 empty] | 725.0815 |  |  | 719.3635 |  |  | 177.6313 | 259.3158 | 309.1841 | 84.596 | 211.2003 | 316.8459 | 135.4991 | 238.2186 |  | 221.2663 | 285.4997 | 143.3059 | 263.1521 | 186.1052 | 273.8211 | 90.4971 | 198.6237 |  | 249.0281 | 270.288 | 339.2303 | 128.5713 | 216.2812 | 301.4747 | 137.6224 | 252.4686 | 214.2652 | 287.5307 | 162.7847 | 268.5353 | 0.45992 | 19.7124 | 1.0433 | 0.27559 | -39.6968 | 3.1161 | 613.05 | 0.22 | 2.7564 | -0.33143 | 0.80656 | 0.64537 | 2.0024 | 1.7949 | 3.0228 | -9.3544 | -9.3262 | -7.1948 | -1.3607 | -1.1356 | 10.2114 | 8.0043
42810.5571 | 10115 | 97.0257 | 66.0445 | 48.4475 | 35.4472 | 23.3636 | 20.0979 | 17.6354 | 138.1389 | 96.0797 | 70.8999 | 48.1645 | 26.0533 | 18.6209 | 16.1653 | 159.1628 | 168.7764 | 439.1593 | 196.688 | 172.137 | 362.2762 |  |  |  | 251.3585 | 303.0623 | 266.013 | 282.5783 | 136.2359 | 294.9833 | 146.2877 | 199.4618 | 128.7252 | 202.0411 | 269.7903 | 168.5332 | 285.6509 | 121.7206 |  | 128.4362 | 150.2792 | 80.1879 | 116.7902 |  | 23.3093 | 45.9605 | 22.5533 | 45.0467 | 99.4948 | 124.1079 | 169.1124 | 8.4952 | 26.3298 | 8.3683 | 53.5844 | 8.1186 | 42.1597 | 48.533 | 50.3555 | 15.363 |  |  | 2.4907 | -0.17602 | 0.47694 | -0.05257 | 2.2094 | 1.643 | 4.8356 | -4.9003 | 0.55171 | 1.9214 | 5.1742 | -0.00048791 | -0.0005454 | -0.00049612 | 231.1657 | 334.5031 | 294.1568 | 147.9833 | 86.2991 | 40.3784 | 23.1501 | 113.3164 | 87.1797 | 57.4476 | 40.1672 | 25.7091 | 20.6781 | 17.7266 | 95.563 | 84.3032 | 69.1311 | 45.8477 | 43.3527 | 79.3474 | 53.662 | 173.518 | 203.1717 | 238.3794 | 239.7233 | 260.1094 | 280.5304 |  |  |  | 303.5444 | 242.5097 | 247.7096 | 241.8536 | 0.84692 | 1.5724 | 474.3173 |  |  | 555.0322 |  |  | 314.7749 | 347.198 | 181.8819 | 184.5911 | 243.4851 | 123.9629 | 876.7547 | 714.583 | 714.117 | 575.2431 | 809.1557 |  | 280.5049 | 744.3004 | 251.7422 | 780.2504 | 299.7008 | 731.7879 |  | 723.6528 |  |  | 788.9259 | 876.3512 | 752.7636 | [6 empty] | 725.0785 |  |  | 719.3604 |  |  | 177.8302 | 259.1689 | 309.0534 | 84.7666 | 211.1796 | 316.7676 | 135.5814 | 238.2656 |  | 221.1873 | 285.9287 | 143.159 | 263.208 | 186.1518 | 273.6038 | 90.1677 | 198.7236 |  | 249.9913 | 270.2919 | 339.1451 | 128.0328 | 216.543 | 301.2793 | 137.8552 | 252.6441 | 213.8354 | 287.5275 | 162.52 | 268.8051 | 0.17217 | 19.7119 | 1.0422 | 0.27556 | -39.7742 | 3.1161 | 641.69 | 0.24 | 2.6215 | -0.5223 | 0.85975 | -0.28543 | 2.0646 | 1.7804 | 3.0544 | -9.357 | -9.3783 | -7.2427 | -0.92633 | -1.072 | 10.2191 | 7.9851
42810.5571 | 10116 | 97.0343 | 66.0465 | 48.4494 | 35.4565 | 23.3651 | 20.0988 | 17.629 | 138.1539 | 96.0754 | 70.9009 | 48.1731 | 26.0568 | 18.6169 | 16.1593 | 159.1446 | 168.7532 | 439.141 | 196.6547 | 172.1838 | 362.2358 |  |  |  | 251.3541 | 303.0332 | 265.3913 | 282.3994 | 134.0557 | 294.6035 | 146.2933 | 199.4475 | 128.9826 | 202.038 | 269.7837 | 168.4303 | 285.6462 | 121.5746 |  | 128.8509 | 150.3447 | 80.5806 | 115.8849 |  | 23.3241 | 45.8809 | 22.597 | 44.9316 | 99.2915 | 123.9668 | 169.0509 | 8.5389 | 26.3218 | 8.5641 | 53.603 | 8.1272 | 42.1265 | 48.5411 | 50.3277 | 15.3602 |  |  | 2.6786 | 0.14925 | 0.43358 | -0.13997 | 2.1456 | 1.8638 | 4.6194 | -5.0685 | 0.49722 | 1.3782 | 5.112 | -0.00050926 | -0.00052898 | -0.00052733 | 233.173 | 335.5178 | 294.1782 | 148.0025 | 86.3124 | 40.3924 | 23.1529 | 113.3239 | 87.1842 | 57.4497 | 40.1836 | 25.7157 | 20.6869 | 17.7286 | 93.9789 | 84.4909 | 68.618 | 45.9114 | 44.9095 | 79.3826 | 53.6758 | 173.5068 | 203.1573 | 238.3483 | 239.7017 | 260.0845 | 280.4926 |  |  |  | 303.3846 | 242.9309 | 248.2586 | 242.039 | 1.2521 | 1.7318 | 475.8034 |  |  | 556.4893 |  |  | 314.7732 | 347.1881 | 180.87 | 184.587 | 243.4677 | 124.2176 | 876.5353 | 714.6362 | 714.0761 | 574.9295 | 809.2136 |  | 280.4125 | 745.1968 | 251.7595 | 780.2621 | 299.7155 | 731.6013 |  | 723.7411 |  |  | 789.0314 | 876.0508 | 753.0608 | [6 empty] | 725.1842 |  |  | 719.3825 |  |  | 177.7532 | 259.1892 | 308.7588 | 84.6611 | 211.0615 | 316.6535 | 135.2213 | 237.9288 |  | 220.8384 | 285.7928 | 143.2456 | 263.4268 | 185.9237 | 273.4328 | 89.7156 | 198.895 |  | 250.4387 | 270.1951 | 339.1043 | 127.7778 | 216.6381 | 301.3337 | 137.7961 | 252.7775 | 213.6829 | 286.7371 | 162.106 | 268.8563 | 0.28658 | 19.7114 | 1.0413 | 0.27432 | -39.7976 | 3.1162 | 632.29 | 0.27 | 2.7177 | 0.48089 | 0.81963 | -0.46569 | 2.0343 | 1.8959 | 2.9848 | -9.3648 | -9.4021 | -7.242 | -0.74607 | -1.0133 | 10.244 | 7.9685
42810.5571 | 10117 | 97.043 | 66.0568 | 48.4566 | 35.4647 | 23.3718 | 20.1015 | 17.6296 | 138.1719 | 96.0876 | 70.9113 | 48.182 | 26.0605 | 18.6208 | 16.1615 | 159.146 | 168.7498 | 439.1352 | 196.6471 | 172.1752 | 362.2559 |  |  |  | 251.3545 | 303.0205 | 265.0667 | 282.1584 | 134.6672 | 294.5098 | 146.2845 | 199.4403 | 127.9462 | 202.0338 | 269.7642 | 168.1996 | 285.6832 | 121.1321 |  | 128.7525 | 150.0405 | 79.9772 | 115.4893 |  | 23.3525 | 45.8809 | 22.6055 | 44.779 | 99.4187 | 124.0169 | 169.0853 | 8.5103 | 26.3176 | 8.6892 | 53.6048 | 8.1147 | 42.1056 | 48.5487 | 50.2939 | 15.3512 |  |  | 2.2278 | 0.14071 | 0.40992 | -0.25693 | 2.1916 | 1.8519 | 4.6845 | -5.219 | 0.45674 | 1.0906 | 5.1357 | -0.00049941 | -0.00052569 | -0.00054212 | 234.843 | 334.698 | 294.2007 | 148.0222 | 86.3226 | 40.4041 | 23.159 | 113.3179 | 87.1898 | 57.4519 | 40.1902 | 25.7121 | 20.6781 | 17.7281 | 94.1567 | 84.7721 | 69.5943 | 47.784 | 46.6183 | 79.4673 | 53.704 | 173.5099 | 203.1544 | 238.3366 | 239.6854 | 260.0709 | 280.4711 |  |  |  | 303.2214 | 243.6826 | 249.7046 | 242.7253 | 1.7694 | 1.9885 | 475.9266 |  |  | 556.7538 |  |  | 314.7692 | 347.1592 | 179.8101 | 184.5809 | 243.4526 | 123.1749 | 877.5157 | 714.6673 | 713.8906 | 574.997 | 809.341 |  | 280.3359 | 746.0027 | 251.7418 | 778.9068 | 299.7331 | 731.0801 |  | 724.0417 |  |  | 789.2348 | 876.7285 | 752.2633 | [6 empty] | 725.1869 |  |  | 719.4633 |  |  | 177.5136 | 258.9604 | 308.5032 | 84.6654 | 210.8915 | 316.54 | 134.8 | 237.9083 |  | 220.5709 | 285.5161 | 143.3529 | 263.581 | 185.6536 | 273.6607 | 89.7194 | 198.945 |  | 250.502 | 269.793 | 339.0605 | 127.589 | 216.5922 | 301.4616 | 137.8056 | 252.7093 | 213.5176 | 286.2566 | 161.7596 | 268.6534 | 0.29235 | 19.7123 | 1.0404 | 0.27512 | -39.744 | 3.1162 | 642.34 | 0.28 | 2.4783 | 0.46693 | 0.79695 | -0.63095 | 2.0561 | 1.89 | 3.006 | -9.3734 | -9.4256 | -7.2031 | -0.75556 | -1.1185 | 10.2574 | 7.9378
42810.5571 | 10118 | 97.05 | 66.0643 | 48.4633 | 35.4668 | 23.3671 | 20.0946 | 17.6247 | 138.1849 | 96.0921 | 70.9192 | 48.1897 | 26.0612 | 18.6176 | 16.1631 | 159.1347 | 168.7344 | 439.1223 | 196.6406 | 172.062 | 362.2922 |  |  |  | 251.3536 | 303.0084 | 265.215 | 282.1354 | 136.1658 | 294.3831 | 146.2779 | 199.4318 | 126.8272 | 202.0285 | 269.7498 | 168.2083 | 285.7277 | 121.1122 |  | 128.3311 | 149.4289 | 80.129 | 115.9844 |  | 23.4448 | 45.9497 | 22.6515 | 44.6316 | 99.5801 | 123.9201 | 168.8775 | 8.4879 | 26.3313 | 8.9222 | 53.6246 | 8.1155 | 42.096 | 48.5666 | 50.2832 | 15.3623 |  |  | 2.3599 | 0.031631 | 0.23513 | -0.4015 | 2.9158 | 1.9223 | 4.829 | -5.0751 | 1.1349 | 1.9759 | 5.3098 | -0.00057826 | -0.00050762 | -0.00055362 | 236.4632 | 337.227 | 294.2313 | 148.0393 | 86.3299 | 40.4052 | 23.1588 | 113.3241 | 87.1981 | 57.4608 | 40.1839 | 25.7067 | 20.6869 | 17.7225 | 96.3638 | 86.8092 | 72.535 | 48.683 | 48.0125 | 79.6304 | 53.7423 | 173.5065 | 203.1407 | 238.314 | 239.6694 | 260.0523 | 280.45 |  |  |  | 303.1022 | 244.9185 | 249.7057 | 244.8524 | 1.8307 | 1.8037 | 476.4149 |  |  | 557.5348 |  |  | 314.7592 | 347.1499 | 179.7303 | 184.568 | 243.4383 | 121.8979 | 877.6253 | 714.7474 | 713.9028 | 575.0739 | 809.315 |  | 280.2596 | 747.4187 | 251.7662 | 779.1751 | 299.7494 | 730.1369 |  | 724.2925 |  |  | 789.2105 | 877.1836 | 753.2878 | [6 empty] | 725.1811 |  |  | 719.5061 |  |  | 177.676 | 258.7089 | 308.0333 | 84.6674 | 210.8065 | 316.4625 | 134.7134 | 237.7719 |  | 220.3706 | 285.6041 | 142.9791 | 263.4163 | 185.1501 | 273.6077 | 89.7792 | 199.0538 |  | 250.8456 | 269.507 | 339.0265 | 127.6165 | 216.5226 | 301.5451 | 138.4537 | 252.5986 | 213.4545 | 286.0078 | 161.5601 | 268.4272 | 0.087813 | 19.7131 | 1.0402 | 0.27483 | -39.7414 | 3.1162 | 626.26 | 0.29 | 2.5504 | 0.2214 | 0.60365 | -0.78881 | 2.3713 | 1.9253 | 3.0516 | -9.3777 | -9.4634 | -7.2094 | -0.98105 | -1.4406 | 10.2467 | 7.8703
42810.5572 | 10119 | 97.0597 | 66.0694 | 48.4701 | 35.4592 | 23.3705 | 20.0922 | 17.6246 | 138.1939 | 96.0939 | 70.9262 | 48.1964 | 26.0611 | 18.6185 | 16.1602 | 159.126 | 168.7227 | 439.1091 | 196.627 | 171.8538 | 362.3088 |  |  |  | 251.3521 | 302.9969 | 265.0171 | 282.0683 | 136.8056 | 294.1302 | 146.2785 | 199.4195 | 126.4069 | 202.0226 | 269.7298 | 168.3082 | 285.739 | 121.1215 |  | 128.3803 | 149.0395 | 80.8717 | 116.0915 |  | 23.5233 | 45.9833 | 22.6696 | 44.6083 | 99.7928 | 123.8122 | 168.717 | 8.222 | 26.3262 | 9.1097 | 53.6304 | 8.116 | 42.0547 | 48.5558 | 50.2545 | 15.3625 |  |  | 2.1832 | 0.088143 | 0.51703 | -0.28716 | 2.6234 | 1.3926 | 4.5623 | -5.0192 | 0.32986 | 0.99323 | 5.2384 | -0.00044355 | -0.00057169 | -0.0005569 | 236.0292 | 336.6783 | 294.2626 | 148.0516 | 86.3419 | 40.4073 | 23.1662 | 113.332 | 87.2086 | 57.4672 | 40.1857 | 25.7184 | 20.682 | 17.723 | 96.1826 | 87.2973 | 73.1644 | 49.0511 | 48.2171 | 79.7234 | 53.7639 | 173.4954 | 203.1341 | 238.288 | 239.6413 | 260.026 | 280.4279 |  |  |  | 302.93 | 245.4035 | 249.4452 | 245.5485 | 1.1853 | 1.3728 | 476.047 |  |  | 557.1164 |  |  | 314.7464 | 347.1288 | 177.895 | 184.5685 | 243.4257 | 121.8707 | 877.8437 | 714.8656 | 713.4848 | 574.4104 | 809.3017 |  | 280.1688 | 749.2933 | 251.7928 | 779.2793 | 299.8356 | 729.5171 |  | 724.4992 |  |  | 789.2155 | 877.037 | 755.1988 | [6 empty] | 725.2331 |  |  | 719.5411 |  |  | 178.1391 | 258.6725 | 307.9797 | 84.3894 | 210.7873 | 316.428 | 134.6048 | 237.5874 |  | 220.3005 | 285.7766 | 142.4883 | 262.9314 | 185.3164 | 273.3769 | 90.0583 | 199.3133 |  | 250.5792 | 269.2947 | 338.985 | 127.8645 | 216.6129 | 301.5624 | 139.2848 | 252.5483 | 213.1633 | 285.8365 | 161.3396 | 268.3191 | 0.34378 | 19.7118 | 1.0385 | 0.27404 | -39.7163 | 3.1161 | 633.22 | 0.18 | 2.4525 | 0.36961 | 0.89518 | -0.66713 | 2.2489 | 1.6385 | 2.9657 | -9.3834 | -9.5139 | -7.2062 | -0.94966 | -1.508 | 10.2445 | 7.8387
42810.5572 | 10120 | 97.0573 | 66.0727 | 48.4749 | 35.4594 | 23.3745 | 20.0865 | 17.617 | 138.2031 | 96.1006 | 70.9365 | 48.2006 | 26.0749 | 18.6201 | 16.1603 | 159.113 | 168.7028 | 439.088 | 196.6052 | 171.5379 | 362.2078 |  |  |  | 251.3404 | 302.969 | 264.4856 | 281.8274 | 136.8767 | 294.0845 | 146.2649 | 199.4045 | 126.6179 | 202.0038 | 269.7082 | 168.2171 | 285.6956 | 120.9168 |  | 128.3961 | 149.1786 | 81.3703 | 116.9129 |  | 23.6323 | 46.0648 | 22.7322 | 44.6079 | 99.624 | 123.1287 | 168.6711 | 7.8801 | 26.334 | 8.9284 | 53.6015 | 8.1287 | 42.0237 | 48.5325 | 50.2429 | 15.3688 |  |  | 2.1667 | 0.071055 | 0.42963 | -0.082798 | 2.007 | 1.7751 | 4.7712 | -4.9233 | 0.67975 | 1.5515 | 5.0741 | -0.00049284 | -0.00042877 | -0.00055855 | 235.5894 | 335.7935 | 294.2909 | 148.0671 | 86.3559 | 40.4176 | 23.1693 | 113.3384 | 87.2139 | 57.4752 | 40.2034 | 25.7265 | 20.6854 | 17.7249 | 94.2087 | 86.7152 | 73.1314 | 49.1287 | 47.6761 | 79.7775 | 53.7964 | 173.4889 | 203.1212 | 238.2694 | 239.6366 | 260.0048 | 280.4032 |  |  |  | 302.7337 | 245.9197 | 250.1547 | 246.3316 | 1.324 | 1.611 | 473.9236 |  |  | 554.944 |  |  | 314.7498 | 347.1261 | 175.6927 | 184.5741 | 243.4203 | 122.0192 | 877.4065 | 714.8288 | 713.7622 | 574.0873 | 809.1149 |  | 280.1031 | 750.0786 | 251.8084 | 779.2022 | 299.8279 | 729.7182 |  | 724.2884 |  |  | 789.2544 | 876.606 | 755.9557 | [6 empty] | 725.2845 |  |  | 719.6064 |  |  | 178.6317 | 258.8235 | 308.1843 | 84.0859 | 210.8894 | 316.3583 | 134.4931 | 237.3977 |  | 220.3387 | 285.9233 | 142.1976 | 262.5772 | 185.1984 | 273.2888 | 90.4917 | 199.4786 |  | 249.9307 | 269.2864 | 338.9595 | 127.7342 | 216.494 | 301.4835 | 139.6862 | 252.5584 | 212.9186 | 285.7251 | 161.219 | 268.3712 | 0.4759 | 19.7108 | 1.0368 | 0.2741 | -39.7024 | 3.1161 | 623.13 | 0.26 | 2.4432 | 0.3319 | 0.81613 | -0.35828 | 1.9654 | 1.8483 | 3.0303 | -9.3825 | -9.5348 | -7.2046 | -0.72379 | -1.5005 | 10.2187 | 7.803
42810.5572 | 10121 | 97.0578 | 66.0853 | 48.4811 | 35.4737 | 23.3779 | 20.0936 | 17.6214 | 138.222 | 96.1168 | 70.9443 | 48.2112 | 26.0801 | 18.6265 | 16.1529 | 159.1044 | 168.6839 | 439.0753 | 196.5839 | 171.5213 | 362.1512 |  |  |  | 251.3306 | 302.9537 | 264.2931 | 281.7482 | 137.4916 | 294.253 | 146.2628 | 199.3971 | 127.2264 | 202.0011 | 269.6976 | 168.2752 | 285.6705 | 120.8974 |  | 128.9439 | 148.7591 | 82.5918 | 118.2465 |  | 23.7674 | 46.1326 | 22.8107 | 44.6403 | 99.6561 | 123.3756 | 168.6187 | 7.7376 | 26.3289 | 8.7538 | 53.5827 | 8.1418 | 41.9845 | 48.5076 | 50.2296 | 15.3713 |  |  | 2.2265 | -0.15368 | 0.23973 | -0.013142 | 1.9893 | 2.0846 | 4.6904 | -5.054 | 0.94908 | 0.90679 | 4.9891 | -0.00049448 | -0.00052405 | -0.00053883 | 235.449 | 336.2302 | 294.3107 | 148.0833 | 86.3511 | 40.4164 | 23.1608 | 113.3309 | 87.2116 | 57.4797 | 40.1996 | 25.7177 | 20.6774 | 17.7188 | 94.277 | 87.269 | 73.6655 | 50.2674 | 46.4603 | 79.8574 | 53.8445 | 173.4813 | 203.11 | 238.2365 | 239.6135 | 259.9784 | 280.3749 |  |  |  | 302.5503 | 245.3939 | 249.895 | 245.953 | 1.1946 | 1.583 | 472.3729 |  |  | 553.3496 |  |  | 314.73 | 347.0936 | 175.5908 | 184.5601 | 243.4054 | 122.7984 | 877.9269 | 714.8923 | 714.1043 | 573.8919 | 808.863 |  | 280.0278 | 749.5555 | 251.8138 | 779.1893 | 299.7498 | 730.3532 |  | 724.2399 |  |  | 789.5317 | 876.4313 | 755.6133 | [6 empty] | 725.3129 |  |  | 719.62 |  |  | 178.4676 | 258.9844 | 308.3961 | 83.9749 | 211.1843 | 316.2624 | 134.3423 | 237.3514 |  | 220.1235 | 285.9275 | 142.3743 | 262.6118 | 185.1052 | 273.4765 | 90.7003 | 199.5428 |  | 249.4384 | 269.3721 | 338.9303 | 127.0695 | 216.2009 | 301.0729 | 139.6252 | 252.5839 | 213.0648 | 285.4507 | 161.2786 | 268.3256 | 0.46569 | 19.7113 | 1.0349 | 0.2737 | -39.7227 | 3.1161 | 631.78 | 0.27 | 2.477 | -0.48816 | 0.6097 | -0.14275 | 1.9573 | 2.0036 | 3.0054 | -9.3805 | -9.5199 | -7.2098 | -0.7217 | -1.5541 | 10.18 | 7.8004
42810.5572 | 10122 | 97.0702 | 66.0993 | 48.4846 | 35.4781 | 23.3786 | 20.1003 | 17.6301 | 138.2414 | 96.133 | 70.958 | 48.2229 | 26.0841 | 18.6309 | 16.1764 | 159.1043 | 168.6812 | 439.0723 | 196.5722 | 171.554 | 362.1445 |  |  |  | 251.3332 | 302.9485 | 264.2292 | 281.6097 | 138.1913 | 294.3526 | 146.2629 | 199.3903 | 127.4496 | 201.9996 | 269.6822 | 168.6386 | 285.6452 | 121.366 |  | 129.5253 | 147.755 | 83.2017 | 117.1092 |  | 23.8235 | 46.1481 | 22.8769 | 44.824 | 99.6913 | 123.7273 | 168.5473 | 7.8214 | 26.3254 | 8.4878 | 53.5639 | 8.1463 | 41.9479 | 48.5042 | 50.2094 | 15.3692 |  |  | 2.1726 | 0.16042 | 0.087932 | -0.46918 | 2.4164 | 1.252 | 4.5892 | -4.922 | 0.55813 | 1.4873 | 5.1285 | -0.00049284 | -0.00055362 | -0.00055033 | 235.3375 | 337.0589 | 294.3362 | 148.1 | 86.3641 | 40.4173 | 23.1563 | 113.3239 | 87.2138 | 57.483 | 40.2051 | 25.7161 | 20.6776 | 17.7127 | 94.6802 | 87.5975 | 73.9314 | 50.2527 | 45.0411 | 79.9551 | 53.8884 | 173.475 | 203.0968 | 238.2161 | 239.5861 | 259.9599 | 280.3498 |  |  |  | 302.3868 | 244.8843 | 249.4705 | 245.1459 | 1.3161 | 1.5899 | 472.3281 |  |  | 552.6933 |  |  | 314.7276 | 347.0768 | 176.5639 | 184.5606 | 243.3783 | 123.1504 | 877.9931 | 714.847 | 714.2179 | 573.897 | 809.32 |  | 279.9716 | 748.7702 | 251.7812 | 778.2578 | 299.7124 | 731.2465 |  | 724.3249 |  |  | 789.7638 | 876.5163 | 755.741 | [6 empty] | 725.2848 |  |  | 719.6655 |  |  | 177.9221 | 259.1028 | 308.6031 | 83.869 | 211.5482 | 316.2169 | 134.0324 | 237.2077 |  | 219.8598 | 285.938 | 142.7745 | 262.7485 | 185.3215 | 273.6215 | 90.8127 | 199.4703 |  | 249.4852 | 269.2303 | 338.9035 | 126.4745 | 216.0016 | 300.5216 | 139.8626 | 252.6373 | 213.1248 | 285.4181 | 161.3864 | 268.1789 | 0.34127 | 19.7106 | 1.033 | 0.27358 | -39.7993 | 3.1161 | 598.77 | 0.26 | 2.4471 | 0.49877 | 0.36927 | -0.85297 | 2.1581 | 1.5535 | 2.9742 | -9.3969 | -9.5001 | -7.1865 | -0.75468 | -1.5784 | 10.2099 | 7.8112
42810.5572 | 10123 | 97.0736 | 66.1003 | 48.4993 | 35.4758 | 23.3757 | 20.1036 | 17.6279 | 138.2458 | 96.1348 | 70.964 | 48.2294 | 26.0813 | 18.6283 | 16.1638 | 159.0912 | 168.6624 | 439.0587 | 196.5523 | 171.5035 | 362.1182 |  |  |  | 251.3275 | 302.9169 | 264.4511 | 281.6547 | 137.9646 | 294.377 | 146.2621 | 199.3737 | 127.9782 | 201.9949 | 269.655 | 168.4318 | 285.6068 | 121.0585 |  | 129.7582 | 147.8235 | 84.437 | 116.2409 |  | 23.7478 | 46.0905 | 22.8702 | 44.9931 | 99.8629 | 123.9785 | 168.4113 | 8.055 | 26.3297 | 8.3096 | 53.568 | 8.1537 | 41.898 | 48.5053 | 50.1819 | 15.3688 |  |  | 2.0898 | -0.20428 | 0.31332 | -0.26087 | 2.8829 | 0.96944 | 4.4499 | -4.7965 | 0.54198 | 0.8107 | 5.1232 | -0.00045341 | -0.00049941 | -0.00051419 | 234.6867 | 338.396 | 294.3656 | 148.1226 | 86.3788 | 40.4246 | 23.1577 | 113.3297 | 87.2262 | 57.4914 | 40.2129 | 25.7193 | 20.6826 | 17.7184 | 94.5981 | 88.6623 | 75.1133 | 50.8229 | 45.7046 | 80.0772 | 53.9306 | 173.4711 | 203.0816 | 238.199 | 239.5626 | 259.9352 | 280.3129 |  |  |  | 302.326 | 244.2624 | 249.1087 | 244.6355 | 1.0872 | 1.0795 | 472.0812 |  |  | 553.0403 |  |  | 314.707 | 347.0545 | 177.1477 | 184.5499 | 243.3698 | 123.7279 | 877.9846 | 714.9006 | 714.2763 | 574.1137 | 809.1394 |  | 279.8962 | 747.8322 | 251.7672 | 777.5848 | 299.6084 | 730.9734 |  | 724.2601 |  |  | 789.885 | 875.7962 | 757.8528 | [6 empty] | 725.3107 |  |  | 719.6579 |  |  | 177.714 | 259.1665 | 308.7977 | 83.8115 | 211.8093 | 316.235 | 133.7792 | 237.0277 |  | 220.1406 | 285.8941 | 143.0069 | 263.0193 | 185.4304 | 273.5818 | 90.9978 | 199.5091 |  | 250.0207 | 269.363 | 338.8801 | 126.4087 | 215.9308 | 300.2564 | 140.438 | 252.6949 | 213.0149 | 285.5297 | 161.4855 | 268.131 | 0.22552 | 19.7113 | 1.0313 | 0.27376 | -39.7963 | 3.1161 | 600.76 | 0.19 | 2.4 | -0.56278 | 0.69698 | -0.63598 | 2.358 | 1.3674 | 2.9296 | -9.3969 | -9.4748 | -7.1752 | -0.73075 | -1.7047 | 10.2314 | 7.8211
42810.5572 | 10124 | 97.0848 | 66.114 | 48.4961 | 35.4915 | 23.3795 | 20.1076 | 17.6264 | 138.2591 | 96.1405 | 70.9717 | 48.2334 | 26.0856 | 18.6326 | 16.1622 | 159.0807 | 168.6414 | 439.0432 | 196.53 | 171.5243 | 362.0794 |  |  |  | 251.3169 | 302.9007 | 265.08 | 282.0512 | 139.0361 | 294.5221 | 146.2642 | 199.3712 | 128.2979 | 201.9994 | 269.6512 | 168.4041 | 285.6036 | 120.9386 |  | 130.5155 | 147.6861 | 84.6312 | 115.7758 |  | 23.6365 | 46.0264 | 22.8566 | 44.8857 | 99.9546 | 124.0474 | 168.2072 | 8.2037 | 26.3223 | 8.3719 | 53.5607 | 8.1645 | 41.8715 | 48.4844 | 50.1555 | 15.3686 |  |  | 2.1779 | -0.23713 | 0.35406 | -0.17282 | 2.9526 | 1.4971 | 4.3198 | -4.7491 | 1.1042 | 1.6533 | 5.205 | -0.00048955 | -0.00053555 | -0.00052405 | 236.6208 | 340.8365 | 294.4004 | 148.1388 | 86.3898 | 40.4308 | 23.1613 | 113.3403 | 87.2286 | 57.498 | 40.2224 | 25.7271 | 20.6849 | 17.7241 | 92.0512 | 85.571 | 72.1429 | 49.6182 | 43.3512 | 80.1284 | 53.9456 | 173.4714 | 203.0742 | 238.1712 | 239.5542 | 259.9212 | 280.2845 |  |  |  | 302.3412 | 244.8214 | 248.4628 | 244.9207 | 1.226 | 1.51 | 472.1051 |  |  | 553.4543 |  |  | 314.7032 | 347.0441 | 178.032 | 184.5518 | 243.3583 | 124.0072 | 878.2739 | 714.9662 | 714.215 | 573.7116 | 809.3791 |  | 279.8528 | 745.3936 | 251.769 | 777.8106 | 299.5997 | 730.2947 |  | 723.5354 |  |  | 789.4036 | 876.2573 | 758.0969 | [6 empty] | 725.3298 |  |  | 719.6202 |  |  | 177.9698 | 259.135 | 309.0229 | 83.7809 | 212.0594 | 316.2347 | 133.4816 | 236.9179 |  | 220.3419 | 285.7416 | 143.3773 | 262.9616 | 185.4655 | 273.5721 | 90.9491 | 199.5346 |  | 249.7891 | 269.8175 | 338.8617 | 126.8503 | 216.014 | 300.3111 | 140.7411 | 252.7579 | 212.601 | 285.7101 | 161.5835 | 268.2287 | 0.30757 | 19.7108 | 1.0312 | 0.27357 | -39.7815 | 3.1161 | 586.08 | 0.25 | 2.4504 | -0.60628 | 0.74084 | -0.51759 | 2.3866 | 1.6994 | 2.8867 | -9.4064 | -9.407 | -7.1821 | -0.44157 | -1.3729 | 10.2441 | 7.8143
42810.5572 | 10125 | 97.0854 | 66.118 | 48.5042 | 35.4918 | 23.3731 | 20.1092 | 17.6285 | 138.2698 | 96.1457 | 70.9759 | 48.2348 | 26.0914 | 18.6254 | 16.1588 | 159.0702 | 168.6306 | 439.0358 | 196.5152 | 171.545 | 362.0632 |  |  |  | 251.3051 | 302.8878 | 264.9638 | 281.9464 | 139.3031 | 294.598 | 146.2672 | 199.3612 | 129.0519 | 201.9993 | 269.6396 | 168.2304 | 285.6376 | 120.605 |  | 130.804 | 147.7684 | 85.0661 | 115.7534 |  | 23.5745 | 45.9643 | 22.854 | 44.7314 | 100.0161 | 124.0591 | 168.0004 | 8.2842 | 26.3198 | 8.686 | 53.5746 | 8.1775 | 41.8628 | 48.4705 | 50.1448 | 15.371 |  |  | 2.3297 | -0.23385 | 0.09056 | -0.00263 | 2.7824 | 1.3867 | 4.4505 | -4.7498 | 0.57662 | 0.93868 | 4.9759 | -0.00044027 | -0.00046162 | -0.00052076 | 237.2551 | 341.3431 | 294.418 | 148.1582 | 86.403 | 40.4565 | 23.1795 | 113.3389 | 87.2483 | 57.5063 | 40.2272 | 25.7394 | 20.6892 | 17.7203 | 88.7385 | 83.145 | 67.6585 | 47.9172 | 41.2888 | 80.1199 | 53.916 | 173.4672 | 203.0644 | 238.1529 | 239.5361 | 259.9015 | 280.2684 |  |  |  | 302.3366 | 245.2307 | 249.0796 | 245.5227 | 0.87163 | 1.1787 | 471.6695 |  |  | 553.0443 |  |  | 314.6743 | 347.0321 | 179.1887 | 184.5436 | 243.3482 | 124.8615 | 878.8174 | 714.8924 | 713.8738 | 573.0799 | 809.2401 |  | 279.7875 | 742.3316 | 251.7595 | 777.5012 | 299.7118 | 730.1161 |  | 722.8468 |  |  | 789.0727 | 876.7044 | 760.164 | [6 empty] | 725.3027 |  |  | 719.5989 |  |  | 178.3207 | 259.0442 | 309.1915 | 84.0011 | 212.1481 | 316.2291 | 133.6455 | 237.2118 |  | 220.2995 | 285.8719 | 143.7276 | 262.7474 | 185.7204 | 273.4124 | 90.9692 | 199.3843 |  | 249.1352 | 270.0785 | 338.8507 | 127.0951 | 216.0321 | 300.3137 | 140.4898 | 252.7755 | 212.3699 | 286.0291 | 161.5404 | 268.3011 | 0.19317 | 19.7113 | 1.0306 | 0.2736 | -39.7529 | 3.1161 | 587.95 | 0.22 | 2.5345 | -0.60201 | 0.37463 | -0.063844 | 2.3168 | 1.6356 | 2.9301 | -9.4069 | -9.3225 | -7.1656 | -0.074524 | -0.87813 | 10.247 | 7.7972
42810.5572 | 10126 | 97.0894 | 66.1216 | 48.5148 | 35.4991 | 23.3793 | 20.1046 | 17.6307 | 138.2824 | 96.1556 | 70.9826 | 48.2441 | 26.0987 | 18.6246 | 16.1628 | 159.0618 | 168.6124 | 439.0322 | 196.5055 | 171.6607 | 362.1392 |  |  |  | 251.3096 | 302.8801 | 264.8284 | 281.8022 | 138.3691 | 294.6012 | 146.2653 | 199.3539 | 129.5063 | 201.9886 | 269.6215 | 168.2619 | 285.6673 | 120.7262 |  | 130.2029 | 148.4609 | 85.638 | 116.1091 |  | 23.596 | 45.8934 | 22.8137 | 44.6179 | 100.0581 | 124.1058 | 167.8094 | 8.3507 | 26.3238 | 8.9553 | 53.5426 | 8.1748 | 41.8518 | 48.4567 | 50.1223 | 15.3748 |  |  | 2.3481 | -0.037369 | 0.28244 | -0.15377 | 2.9408 | 1.7849 | 4.8685 | -4.8024 | 0.24852 | 1.4376 | 5.391 | -0.00054048 | -0.00050269 | -0.00055526 | 237.7035 | 345.0804 | 294.4566 | 148.1837 | 86.4094 | 40.4507 | 23.1768 | 113.3502 | 87.2433 | 57.5167 | 40.2243 | 25.7378 | 20.6853 | 17.7227 | 85.1115 | 82.0547 | 65.1935 | 47.118 | 41.2462 | 80.0697 | 53.8912 | 173.4507 | 203.0483 | 238.1188 | 239.5038 | 259.8706 | 280.2312 |  |  |  | 302.3157 | 245.9297 | 250.319 | 246.0571 | 1.4916 | 0.81907 | 471.8216 |  |  | 551.7739 |  |  | 314.6646 | 347.0168 | 180.8157 | 184.5432 | 243.3316 | 124.9298 | 878.7578 | 714.8513 | 713.5705 | 572.8207 | 809.4641 |  | 279.6563 | 740.5337 | 251.7535 | 777.6065 | 299.6569 | 729.6935 |  | 722.2391 |  |  | 788.6316 | 876.5754 | 761.536 | [6 empty] | 725.2833 |  |  | 719.5323 |  |  | 178.5263 | 259.0131 | 309.3236 | 84.6073 | 211.9417 | 316.1586 | 134.0749 | 237.1442 |  | 220.047 | 285.7332 | 143.7678 | 262.6458 | 185.9658 | 273.2498 | 91.4972 | 199.1664 |  | 248.4654 | 270.112 | 338.8151 | 127.0415 | 215.813 | 300.3593 | 140.5516 | 252.7372 | 212.3806 | 286.4055 | 161.393 | 268.16 | 0.29486 | 19.7113 | 1.0308 | 0.27268 | -39.8549 | 3.1161 | 570.06 | 0.29 | 2.5445 | -0.24063 | 0.66154 | -0.48811 | 2.3819 | 1.8557 | 3.0648 | -9.4218 | -9.2729 | -7.1724 | 0.3224 | -0.6072 | 10.2392 | 7.7809
42810.5572 | 10127 | 97.0941 | 66.1304 | 48.5221 | 35.4939 | 23.3856 | 20.0974 | 17.6256 | 138.2933 | 96.1611 | 70.9953 | 48.2541 | 26.1021 | 18.6272 | 16.1666 | 159.0595 | 168.6023 | 439.0322 | 196.4836 | 171.5904 | 362.186 |  |  |  | 251.2996 | 302.8706 | 264.5463 | 281.6095 | 139.2613 | 294.5835 | 146.26 | 199.3525 | 129.6002 | 201.9809 | 269.6032 | 168.5161 | 285.6702 | 121.0798 |  | 129.7476 | 148.6309 | 85.6899 | 116.5174 |  | 23.6389 | 45.8609 | 22.7986 | 44.5054 | 100.1455 | 124.3007 | 167.8868 | 8.3867 | 26.3254 | 9.0757 | 53.5365 | 8.1731 | 41.8431 | 48.4438 | 50.1102 | 15.3713 |  |  | 2.2778 | 0.10917 | 0.1037 | -0.45407 | 2.9112 | 1.848 | 5.0656 | -4.7886 | 0.58051 | 1.2186 | 5.2901 | -0.00049776 | -0.00047148 | -0.00054048 | 235.8302 | 342.5757 | 294.4895 | 148.2072 | 86.4302 | 40.456 | 23.1822 | 113.3645 | 87.2653 | 57.5267 | 40.2383 | 25.744 | 20.6899 | 17.7316 | 82.717 | 78.9236 | 62.1828 | 45.7671 | 41.6414 | 80.0032 | 53.8356 | 173.4371 | 203.0355 | 238.1012 | 239.4812 | 259.8502 | 280.1921 |  |  |  | 302.3131 | 247.4757 | 250.051 | 247.0372 | 1.3575 | 1.1447 | 471.8129 |  |  | 550.5227 |  |  | 314.6376 | 346.9968 | 179.9508 | 184.5264 | 243.3127 | 125.3899 | 878.7664 | 714.9437 | 713.5298 | 572.7837 | 809.5906 |  | 279.5772 | 738.2319 | 251.7195 | 777.971 | 299.5796 | 730.0273 |  | 721.6691 |  |  | 788.0181 | 876.9676 | 759.9049 | [6 empty] | 725.2532 |  |  | 719.5439 |  |  | 178.6903 | 258.9162 | 309.6007 | 84.9682 | 211.5648 | 316.0608 | 133.7835 | 237.3527 |  | 219.8482 | 285.5784 | 143.6625 | 262.7331 | 186.0161 | 273.0636 | 91.1966 | 199.1446 |  | 248.0414 | 270.4864 | 338.8011 | 126.5704 | 215.8111 | 300.5667 | 140.4629 | 252.6061 | 212.053 | 286.628 | 161.4093 | 268.2077 | 0.58761 | 19.7106 | 1.0309 | 0.27248 | -39.7157 | 3.1161 | 591.24 | 0.22 | 2.5061 | 0.41127 | 0.40084 | -0.83874 | 2.3705 | 1.8887 | 3.127 | -9.4305 | -9.2111 | -7.1879 | 0.5804 | -0.27928 | 10.228 | 7.7535
42810.5573 | 10128 | 97.0895 | 66.1447 | 48.5256 | 35.5039 | 23.3845 | 20.101 | 17.6214 | 138.3087 | 96.1723 | 71.005 | 48.2646 | 26.103 | 18.638 | 16.1616 | 159.0426 | 168.5698 | 439.0108 | 196.4552 | 171.4719 | 362.1562 |  |  |  | 251.2904 | 302.8311 | 264.0917 | 281.3114 | 137.9633 | 294.3547 | 146.2582 | 199.3378 | 128.7988 | 201.9774 | 269.583 | 168.5759 | 285.6663 | 121.0773 |  | 130.2564 | 148.9201 | 85.1554 | 115.657 |  | 23.7649 | 45.8615 | 22.7803 | 44.4883 | 100.1978 | 124.177 | 167.9556 | 8.35 | 26.3139 | 9.1458 | 53.5428 | 8.1742 | 41.8166 | 48.4544 | 50.1003 | 15.3799 |  |  | 2.3777 | -0.046569 | 0.14444 | -0.32461 | 2.7108 | 1.9577 | 4.764 | -4.7978 | 1.4792 | 1.6877 | 5.1454 | -0.00050269 | -0.00049612 | -0.00051419 | 237.8338 | 339.8331 | 294.5094 | 148.2145 | 86.434 | 40.4516 | 23.179 | 113.3593 | 87.2659 | 57.5306 | 40.2424 | 25.7362 | 20.6865 | 17.7224 | 82.5432 | 78.1417 | 62.4771 | 45.5676 | 40.9999 | 79.9651 | 53.799 | 173.4467 | 203.0311 | 238.0846 | 239.4755 | 259.8309 | 280.1768 |  |  |  | 302.223 | 248.3949 | 250.4482 | 247.4345 | 2.2447 | 1.2674 | 472.7104 |  |  | 550.6314 |  |  | 314.6158 | 346.9861 | 179.896 | 184.5232 | 243.2958 | 124.4726 | 879.2855 | 714.8412 | 713.2467 | 572.3341 | 809.6702 |  | 279.5566 | 736.94 | 251.6678 | 778.3188 | 299.5932 | 729.0237 |  | 721.79 |  |  | 787.3495 | 877.2139 | 758.8507 | [6 empty] | 725.1951 |  |  | 719.579 |  |  | 178.2499 | 258.8494 | 309.8173 | 84.9582 | 211.384 | 315.9861 | 133.9723 | 237.1483 |  | 219.8241 | 285.7302 | 143.3223 | 262.8252 | 185.4486 | 272.7015 | 91.2195 | 199.2683 |  | 248.7059 | 270.4635 | 338.763 | 126.5867 | 215.9464 | 300.8393 | 140.428 | 252.5082 | 211.936 | 286.8686 | 161.2843 | 268.4625 | 0.25172 | 19.7108 | 1.0314 | 0.27297 | -39.7615 | 3.1161 | 579.69 | 0.26 | 2.5599 | -0.26861 | 0.47306 | -0.70918 | 2.2871 | 1.9437 | 3.032 | -9.4341 | -9.1783 | -7.1966 | 0.5951 | -0.31633 | 10.2516 | 7.736
42810.5573 | 10129 | 97.0952 | 66.1429 | 48.5238 | 35.4998 | 23.3731 | 20.1 | 17.6195 | 138.3143 | 96.1729 | 70.9999 | 48.2669 | 26.0963 | 18.6325 | 16.1655 | 159.0385 | 168.5513 | 439.0014 | 196.4547 | 171.4445 | 362.1677 |  |  |  | 251.2892 | 302.8092 | 264.2721 | 281.4924 | 138.6468 | 294.3154 | 146.2447 | 199.3103 | 127.6464 | 201.9707 | 269.567 | 168.4387 | 285.6382 | 120.7948 |  | 129.7974 | 149.1364 | 83.8876 | 115.5761 |  | 23.7306 | 45.8539 | 22.7751 | 44.5417 | 100.0086 | 123.8791 | 168.0953 | 8.1883 | 26.3117 | 9.1796 | 53.5435 | 8.1734 | 41.8025 | 48.4818 | 50.0877 | 15.383 |  |  | 2.1746 | 0.057915 | 0.3015 | -0.63346 | 2.233 | 2.0379 | 4.7811 | -4.807 | 0.81889 | 1.5614 | 4.9 | -0.00045012 | -0.00051583 | -0.00053555 | 240.1807 | 339.7336 | 294.5359 | 148.2272 | 86.4389 | 40.4641 | 23.1791 | 113.3532 | 87.2651 | 57.5314 | 40.2444 | 25.7387 | 20.6833 | 17.7177 | 86.3814 | 77.7033 | 62.1029 | 47.3757 | 42.2429 | 80.0494 | 53.7602 | 173.4394 | 203.0232 | 238.0665 | 239.462 | 259.8153 | 280.1539 |  |  |  | 302.1956 | 249.5783 | 251.5591 | 249.353 | 1.7726 | 1.7113 | 473.4018 |  |  | 549.8395 |  |  | 314.606 | 346.9682 | 178.634 | 184.5342 | 243.2872 | 123.5857 | 878.9335 | 714.8651 | 713.1104 | 572.4436 | 809.684 |  | 279.5821 | 736.4343 | 251.5888 | 780.6915 | 299.5439 | 728.6672 |  | 721.6207 |  |  | 787.5777 | 876.8563 | 760.0402 | [6 empty] | 725.1163 |  |  | 719.565 |  |  | 178.2691 | 258.9079 | 309.6888 | 85.5539 | 211.6375 | 315.9751 | 133.9818 | 237.0846 |  | 219.5155 | 285.9664 | 142.6994 | 262.6177 | 185.2117 | 272.316 | 90.6369 | 199.3729 |  | 248.2135 | 269.9754 | 338.7559 | 126.5723 | 215.5245 | 301.0778 | 140.4566 | 252.3645 | 211.8971 | 287.147 | 161.2149 | 268.2487 | 0.19259 | 19.7123 | 1.032 | 0.27282 | -39.8013 | 3.116 | 580.7 | 0.24 | 2.4481 | 0.29954 | 0.68345 | -0.99066 | 2.075 | 1.9823 | 3.0363 | -9.4328 | -9.169 | -7.266 | 0.17883 | -0.27938 | 10.252 | 7.6808
42810.5573 | 10130 | 97.1077 | 66.1508 | 48.5321 | 35.508 | 23.3888 | 20.1026 | 17.6153 | 138.3302 | 96.1794 | 71.0127 | 48.2786 | 26.105 | 18.6361 | 16.1684 | 159.0262 | 168.5458 | 438.9952 | 196.4386 | 171.4056 | 362.1502 |  |  |  | 251.2885 | 302.8032 | 264.7299 | 281.676 | 139.1298 | 294.3742 | 146.2406 | 199.2862 | 127.2822 | 201.9529 | 269.5398 | 168.3876 | 285.6268 | 120.4989 |  | 130.062 | 149.4838 | 83.4324 | 115.9821 |  | 23.7268 | 45.8476 | 22.8077 | 44.5245 | 99.8396 | 123.9792 | 168.041 | 8.1757 | 26.3222 | 9.1159 | 53.548 | 8.1648 | 41.7936 | 48.5025 | 50.0658 | 15.3718 |  |  | 2.1588 | 0.13939 | 0.32646 | -0.36536 | 2.8895 | 1.9814 | 5.0571 | -5.2229 | 0.57214 | 1.647 | 5.1899 | -0.00045177 | -0.00052898 | -0.00050269 | 240.005 | 338.3212 | 294.5638 | 148.2504 | 86.4498 | 40.478 | 23.1842 | 113.3586 | 87.2772 | 57.5464 | 40.2571 | 25.7533 | 20.692 | 17.7227 | 89.416 | 80.0666 | 66.5904 | 49.1818 | 43.7012 | 80.1266 | 53.7798 | 173.437 | 203.0158 | 238.0465 | 239.4462 | 259.7961 | 280.1306 |  |  |  | 302.1119 | 248.5715 | 252.2458 | 249.3927 | 1.7394 | 1.7975 | 473.1907 |  |  | 549.7157 |  |  | 314.5858 | 346.9476 | 178.8103 | 184.5268 | 243.2814 | 123.2854 | 878.7003 | 714.8898 | 713.2978 | 572.4314 | 809.8389 |  | 279.6173 | 736.5441 | 251.5484 | 779.6504 | 299.4865 | 728.8881 |  | 721.6855 |  |  | 788.2872 | 876.9794 | 757.0924 | [6 empty] | 725.1277 |  |  | 719.4977 |  |  | 177.9892 | 259.0743 | 309.8579 | 85.5699 | 211.4915 | 315.959 | 134.0356 | 237.0082 |  | 219.1249 | 286.0796 | 142.2909 | 262.6992 | 185.3428 | 271.9643 | 90.6757 | 199.2759 |  | 247.9588 | 269.6615 | 338.7224 | 126.982 | 215.2302 | 301.095 | 140.3179 | 252.1765 | 211.8648 | 286.9674 | 161.1866 | 268.0848 | 0.32336 | 19.7116 | 1.0328 | 0.27339 | -39.7439 | 3.1161 | 578.78 | 0.18 | 2.4393 | 0.46471 | 0.71118 | -0.75235 | 2.3607 | 1.9549 | 3.1231 | -9.4348 | -9.1745 | -7.2411 | -0.14899 | -0.77567 | 10.24 | 7.6738
42810.5573 | 10131 | 97.11 | 66.1564 | 48.5355 | 35.5123 | 23.3765 | 20.0954 | 17.6164 | 138.3459 | 96.1788 | 71.0178 | 48.2855 | 26.1052 | 18.6321 | 16.1613 | 159.0214 | 168.5285 | 438.9903 | 196.4174 | 171.3887 | 362.0735 |  |  |  | 251.2792 | 302.7898 | 265.0062 | 281.7555 | 140.7213 | 294.3844 | 146.2349 | 199.2797 | 126.805 | 201.9537 | 269.5222 | 168.0326 | 285.6007 | 120.1588 |  | 129.8209 | 148.7213 | 82.2085 | 115.1414 |  | 23.6688 | 45.8623 | 22.7976 | 44.4844 | 99.6946 | 123.9991 | 167.9419 | 8.1982 | 26.3249 | 9.0162 | 53.5285 | 8.1615 | 41.789 | 48.5204 | 50.0531 | 15.3779 |  |  | 2.0517 | 0.019143 | 0.25418 | -0.47509 | 2.5984 | 2.0221 | 4.9164 | -5.2104 | 1.0131 | 1.3975 | 5.1822 | -0.00046819 | -0.00051748 | -0.00052241 | 238.8915 | 336.6652 | 294.5901 | 148.2645 | 86.4519 | 40.4774 | 23.1832 | 113.3543 | 87.2832 | 57.5525 | 40.2593 | 25.7509 | 20.6887 | 17.722 | 90.6585 | 79.905 | 67.9477 | 50.7472 | 44.4033 | 80.1756 | 53.7913 | 173.4225 | 203.004 | 238.0021 | 239.4152 | 259.7673 | 280.091 |  |  |  | 302.0622 | 248.1096 | 251.79 | 248.9552 | 1.0418 | 1.7648 | 473.5099 |  |  | 549.6886 |  |  | 314.5693 | 346.9262 | 179.0366 | 184.5294 | 243.2829 | 122.6122 | 878.1937 | 714.9292 | 713.3644 | 572.4486 | 809.8706 |  | 279.647 | 735.7945 | 251.5257 | 778.4717 | 299.3609 | 728.8927 |  | 721.6077 |  |  | 788.5088 | 876.4699 | 753.4508 | [6 empty] | 725.2072 |  |  | 719.528 |  |  | 177.6507 | 259.3128 | 310.053 | 85.4245 | 211.0012 | 315.9523 | 133.5876 | 236.8134 |  | 218.9049 | 286.1924 | 142.4374 | 262.808 | 185.2434 | 271.7006 | 91.1113 | 199.2242 |  | 247.8566 | 269.6116 | 338.6974 | 127.2354 | 215.2095 | 300.9866 | 140.2001 | 252.0989 | 211.6547 | 286.8433 | 161.2753 | 268.1738 | 0.34686 | 19.7132 | 1.034 | 0.27388 | -39.7044 | 3.1161 | 599.2 | 0.27 | 2.3781 | 0.17222 | 0.62754 | -0.85795 | 2.2387 | 1.9749 | 3.0794 | -9.4337 | -9.1551 | -7.2172 | -0.28111 | -0.92509 | 10.2615 | 7.6824
42810.5573 | 10132 | 97.119 | 66.1664 | 48.536 | 35.5151 | 23.3865 | 20.1026 | 17.6095 | 138.3568 | 96.1931 | 71.0307 | 48.2987 | 26.1073 | 18.6372 | 16.1629 | 159.0037 | 168.5096 | 438.9764 | 196.4051 | 171.527 | 362.0041 |  |  |  | 251.2721 | 302.7566 | 265.2828 | 281.7724 | 140.3683 | 294.3811 | 146.2368 | 199.266 | 126.3631 | 201.9534 | 269.5178 | 167.8663 | 285.5848 | 119.8858 |  | 129.3324 | 148.2251 | 81.7767 | 115.2716 |  | 23.6071 | 45.8605 | 22.7782 | 44.4067 | 99.7698 | 124.202 | 168.0667 | 8.2189 | 26.3246 | 8.776 | 53.5102 | 8.1541 | 41.7982 | 48.5347 | 50.0516 | 15.382 |  |  | 2.6359 | 0.17488 | 0.30018 | -0.23262 | 2.7982 | 2.2488 | 4.6989 | -5.0429 | 0.64978 | 1.4527 | 5.4544 | -0.00050762 | -0.00046819 | -0.00053391 | 238.9085 | 337.2765 | 294.6254 | 148.2831 | 86.4645 | 40.4793 | 23.1941 | 113.3653 | 87.2867 | 57.5573 | 40.2626 | 25.7556 | 20.6969 | 17.7206 | 91.3293 | 82.193 | 71.1453 | 51.4868 | 44.437 | 80.2577 | 53.8358 | 173.4148 | 202.9863 | 237.9903 | 239.4004 | 259.7418 | 280.0554 |  |  |  | 302.0726 | 248.5375 | 251.2745 | 249.1223 | 1.573 | 1.7667 | 472.9317 |  |  | 549.3844 |  |  | 314.5431 | 346.9146 | 179.5851 | 184.5238 | 243.2734 | 122.6488 | 877.8095 | 714.8745 | 713.7314 | 572.4847 | 809.4423 |  | 279.66 | 735.0705 | 251.5058 | 778.2999 | 299.2835 | 729.4058 |  | 721.2913 |  |  | 788.8008 | 875.6174 | 750.3759 | [6 empty] | 725.213 |  |  | 719.5335 |  |  | 177.7859 | 259.3034 | 309.9889 | 84.8862 | 210.8265 | 315.8889 | 133.3292 | 236.8079 |  | 218.9849 | 286.0695 | 142.6227 | 262.6567 | 185.0681 | 271.6095 | 91.3185 | 199.3237 |  | 248.4372 | 269.4548 | 338.6921 | 127.3234 | 215.32 | 300.8678 | 140.3644 | 252.1229 | 211.3731 | 286.7865 | 161.4701 | 268.3886 | 0.038315 | 19.7121 | 1.0352 | 0.2752 | -39.8675 | 3.116 | 599.8 | 0.24 | 2.6954 | 0.52052 | 0.68196 | -0.60033 | 2.3238 | 2.0832 | 3.0113 | -9.4209 | -9.1362 | -7.2179 | -0.34569 | -1.2751 | 10.2569 | 7.6785
42810.5573 | 10133 | 97.1292 | 66.1746 | 48.5447 | 35.5235 | 23.388 | 20.1086 | 17.6096 | 138.3576 | 96.1942 | 71.0352 | 48.3033 | 26.1107 | 18.6304 | 16.1597 | 158.9999 | 168.4865 | 438.9677 | 196.3841 | 171.6149 | 361.963 |  |  |  | 251.2597 | 302.736 | 264.4604 | 281.0655 | 138.906 | 294.0103 | 146.2265 | 199.2515 | 126.7153 | 201.9488 | 269.4985 | 167.7994 | 285.5418 | 119.634 |  | 128.9311 | 147.589 | 81.9137 | 115.1592 |  | 23.5995 | 45.8809 | 22.7569 | 44.3094 | 99.7161 | 124.3039 | 168.1188 | 8.2919 | 26.3214 | 8.5823 | 53.487 | 8.1498 | 41.7963 | 48.533 | 50.0322 | 15.3761 |  |  | 2.4907 | -0.10045 | 0.46774 | -0.003942 | 2.4289 | 2.0491 | 4.6286 | -4.8648 | 0.90997 | 1.1044 | 5.1756 | -0.00045177 | -0.0005454 | -0.00054376 | 238.0334 | 337.2151 | 294.6489 | 148.3028 | 86.4782 | 40.491 | 23.184 | 113.3595 | 87.2858 | 57.5542 | 40.2708 | 25.7544 | 20.6924 | 17.7179 | 91.8884 | 82.3486 | 71.7278 | 52.6857 | 45.0262 | 80.3409 | 53.8775 | 173.4094 | 202.9749 | 237.966 | 239.3796 | 259.7143 | 280.0347 |  |  |  | 302.1063 | 248.2066 | 250.4006 | 248.2344 | 1.6685 | 1.2587 | 472.4557 |  |  | 547.8 |  |  | 314.5168 | 346.887 | 179.128 | 184.5027 | 243.2482 | 122.7237 | 877.936 | 714.8491 | 713.9881 | 572.3235 | 809.6115 |  | 279.6748 | 733.8395 | 251.4989 | 778.3029 | 299.2367 | 730.0053 |  | 721.071 |  |  | 788.9146 | 875.0191 | 748.655 | [6 empty] | 725.2045 |  |  | 719.5589 |  |  | 178.1141 | 259.0427 | 309.7679 | 84.6877 | 210.877 | 315.7858 | 133.3023 | 236.9303 |  | 219.2623 | 286.0086 | 142.8472 | 262.7167 | 185.0398 | 272.1218 | 91.0875 | 199.4681 |  | 249.0364 | 269.545 | 338.6739 | 127.2645 | 215.2381 | 300.7113 | 140.2923 | 252.1322 | 211.2777 | 287.0966 | 161.6287 | 268.3626 | 0.34493 | 19.712 | 1.0358 | 0.2751 | -39.8723 | 3.1161 | 601.8 | 0.25 | 2.6193 | -0.39451 | 0.85131 | -0.078152 | 2.1653 | 1.9888 | 2.9891 | -9.4246 | -9.1024 | -7.2213 | -0.39774 | -1.3349 | 10.2571 | 7.7055
42810.5573 | 10134 | 97.1281 | 66.1794 | 48.5535 | 35.5217 | 23.3896 | 20.1053 | 17.6163 | 138.3766 | 96.2028 | 71.044 | 48.3071 | 26.1115 | 18.6355 | 16.1652 | 158.9916 | 168.4801 | 438.9688 | 196.3709 | 171.592 | 361.8946 |  |  |  | 251.2593 | 302.7251 | 263.4553 | 280.5849 | 136.3596 | 293.5934 | 146.2262 | 199.238 | 127.2334 | 201.9394 | 269.4798 | 167.6907 | 285.518 | 119.4632 |  | 128.6737 | 147.6378 | 83.0404 | 115.2307 |  | 23.67 | 45.9512 | 22.8201 | 44.2677 | 99.489 | 124.1925 | 168.0474 | 8.3023 | 26.3235 | 8.4831 | 53.4892 | 8.1453 | 41.8094 | 48.5537 | 50.0228 | 15.3765 |  |  | 2.1667 | -0.056425 | 0.39086 | -0.04337 | 2.1608 | 2.0491 | 4.7272 | -5.1618 | 0.62021 | 0.37957 | 5.0872 | -0.00054212 | -0.00053391 | -0.00051912 | 237.0699 | 336.9335 | 294.6784 | 148.3288 | 86.4975 | 40.4998 | 23.1943 | 113.3663 | 87.2918 | 57.569 | 40.2704 | 25.7572 | 20.6924 | 17.7232 | 92.713 | 83.651 | 70.5895 | 52.2587 | 45.501 | 80.4401 | 53.893 | 173.4135 | 202.966 | 237.9482 | 239.366 | 259.6981 | 280.0091 |  |  |  | 302.1053 | 247.5304 | 250.0107 | 246.3766 | 1.0884 | 1.898 | 471.8065 |  |  | 546.0364 |  |  | 314.5034 | 346.8754 | 177.55 | 184.5082 | 243.2344 | 123.0013 | 877.563 | 714.8449 | 713.936 | 572.0436 | 809.7569 |  | 279.6799 | 732.6707 | 251.4831 | 778.7517 | 299.1372 | 730.4236 |  | 720.9873 |  |  | 788.9882 | 874.7091 | 748.9772 | [6 empty] | 725.2056 |  |  | 719.5223 |  |  | 177.7791 | 258.9521 | 309.4331 | 84.7108 | 210.9051 | 315.6836 | 133.4194 | 237.1271 |  | 219.0358 | 286.3432 | 142.9098 | 262.8502 | 184.9634 | 272.2615 | 90.468 | 199.2803 |  | 249.4242 | 269.412 | 338.6466 | 127.3248 | 215.0936 | 300.5099 | 139.8794 | 252.0025 | 211.2176 | 287.3975 | 161.6362 | 268.2654 | 0.29736 | 19.7136 | 1.0366 | 0.27648 | -39.8174 | 3.1161 | 598.53 | 0.23 | 2.4421 | -0.29571 | 0.77829 | -0.25925 | 2.042 | 1.9885 | 3.0203 | -9.4283 | -9.0709 | -7.2407 | -0.47736 | -1.2065 | 10.2535 | 7.7571
42810.5573 | 10135 | 97.1304 | 66.1879 | 48.5617 | 35.5242 | 23.3884 | 20.1045 | 17.6167 | 138.3828 | 96.211 | 71.0542 | 48.3104 | 26.1195 | 18.6422 | 16.1647 | 158.9816 | 168.4695 | 438.9556 | 196.3597 | 171.4116 | 361.8429 |  |  |  | 251.2583 | 302.7062 | 263.0307 | 280.4449 | 136.5885 | 293.559 | 146.2355 | 199.2365 | 126.8202 | 201.94 | 269.4677 | 167.5223 | 285.4878 | 119.3372 |  | 128.2336 | 147.7144 | 83.699 | 116.0309 |  | 23.6143 | 45.9756 | 22.9027 | 44.2337 | 99.3543 | 124.2971 | 168.028 | 8.2523 | 26.3416 | 8.5878 | 53.4961 | 8.1511 | 41.8232 | 48.575 | 50.0216 | 15.3711 |  |  | 2.2568 | 0.40882 | 0.51243 | -0.28782 | 2.6306 | 1.6798 | 4.7003 | -4.9758 | 0.81636 | 0.60195 | 5.2325 | -0.00049119 | -0.00057169 | -0.00054212 | 236.2363 | 337.1437 | 294.7065 | 148.3368 | 86.5058 | 40.5008 | 23.1923 | 113.369 | 87.3055 | 57.5767 | 40.2785 | 25.7579 | 20.6894 | 17.7226 | 91.4008 | 85.0021 | 73.473 | 52.4914 | 46.0554 | 80.5141 | 53.974 | 173.4111 | 202.959 | 237.9328 | 239.347 | 259.6746 | 279.9812 |  |  |  | 302.1299 | 246.8037 | 249.4216 | 245.3771 | 0.75007 | 1.8869 | 471.6872 |  |  | 545.6309 |  |  | 314.4849 | 346.8539 | 176.8768 | 184.502 | 243.2244 | 122.8769 | 876.9325 | 714.9084 | 713.9724 | 572.1742 | 809.0448 |  | 279.7028 | 732.317 | 251.471 | 778.6374 | 298.9982 | 730.7577 |  | 721.1449 |  |  | 789.0708 | 874.4412 | 746.6353 | [6 empty] | 725.2084 |  |  | 719.5019 |  |  | 177.6337 | 259.0732 | 309.2041 | 84.5635 | 210.7028 | 315.5717 | 133.2753 | 237.3127 |  | 219.0558 | 286.7282 | 142.6948 | 262.9689 | 184.9675 | 272.1359 | 90.321 | 199.1276 |  | 249.3515 | 269.4257 | 338.6217 | 127.4061 | 215.0578 | 300.4893 | 139.5671 | 251.8187 | 211.425 | 287.3904 | 161.5091 | 268.2611 | 0.30757 | 19.7134 | 1.0381 | 0.27524 | -39.6762 | 3.116 | 605.92 | 0.24 | 2.4922 | 0.796 | 0.89118 | -0.66789 | 2.2534 | 1.8007 | 3.0121 | -9.4071 | -9.0618 | -7.2473 | -0.3226 | -1.5173 | 10.2292 | 7.7866
42810.5573 | 10136 | 97.1519 | 66.201 | 48.5713 | 35.5389 | 23.3932 | 20.1081 | 17.6067 | 138.3986 | 96.2216 | 71.0652 | 48.3224 | 26.1286 | 18.6428 | 16.1775 | 158.9683 | 168.4498 | 438.9436 | 196.3371 | 171.1633 | 361.8067 |  |  |  | 251.2472 | 302.6738 | 262.5501 | 280.1761 | 137.1477 | 293.7434 | 146.2279 | 199.2234 | 127.0514 | 201.9356 | 269.4497 | 167.4107 | 285.4769 | 119.3111 |  | 127.9371 | 147.2064 | 83.995 | 115.7889 |  | 23.5095 | 45.905 | 22.9413 | 44.3916 | 99.3587 | 124.2621 | 168.0425 | 7.9793 | 26.3404 | 8.6887 | 53.4847 | 8.1625 | 41.8403 | 48.5992 | 50.013 | 15.3794 |  |  | 2.3179 | 0.37333 | 0.634 | -0.078854 | 2.6378 | 1.9696 | 4.7903 | -4.9627 | 0.61125 | 1.39 | 5.3511 | -0.00051419 | -0.00048462 | -0.0005454 | 237.4507 | 338.272 | 294.728 | 148.3483 | 86.5135 | 40.5066 | 23.1951 | 113.3724 | 87.311 | 57.5807 | 40.2841 | 25.7612 | 20.6939 | 17.7166 | 88.588 | 84.5319 | 73.9383 | 52.6404 | 47.1363 | 80.4841 | 54.031 | 173.3977 | 202.9437 | 237.901 | 239.3315 | 259.6548 | 279.9607 |  |  |  | 302.1796 | 246.5744 | 248.6668 | 244.7677 | 0.96908 | 1.5495 | 471.6283 |  |  | 545.7334 |  |  | 314.4616 | 346.8284 | 177.1354 | 184.4864 | 243.2099 | 122.9561 | 876.6659 | 714.9321 | 714.0498 | 572.0888 | 808.9122 |  | 279.7716 | 731.4981 | 251.457 | 778.3987 | 298.9222 | 730.9541 |  | 721.2096 |  |  | 788.8418 | 874.1243 | 744.8168 | [6 empty] | 725.1636 |  |  | 719.4757 |  |  | 178.2591 | 259.0737 | 308.9711 | 84.5985 | 210.8098 | 315.4731 | 133.3307 | 237.6838 |  | 218.8406 | 286.7869 | 142.4867 | 262.6784 | 185.1032 | 272.2992 | 90.5097 | 199.1242 |  | 248.9345 | 269.4592 | 338.6145 | 127.2767 | 215.0322 | 300.4958 | 139.709 | 251.6239 | 211.7484 | 287.0365 | 161.3319 | 268.3116 | 0.14752 | 19.7121 | 1.0396 | 0.27558 | -39.7178 | 3.1161 | 594.23 | 0.27 | 2.5262 | 0.76058 | 0.99116 | -0.34955 | 2.2564 | 1.9497 | 3.0407 | -9.3988 | -9.0399 | -7.246 | -0.013685 | -1.5622 | 10.2352 | 7.807
42810.5574 | 10137 | 97.1489 | 66.197 | 48.5628 | 35.531 | 23.3893 | 20.102 | 17.6135 | 138.4151 | 96.2169 | 71.072 | 48.3217 | 26.1189 | 18.6347 | 16.1666 | 158.9578 | 168.4323 | 438.9383 | 196.3276 | 171.0066 | 361.8317 |  |  |  | 251.2447 | 302.6542 | 262.6462 | 280.0718 | 137.9669 | 293.7927 | 146.2225 | 199.1996 | 126.7097 | 201.9176 | 269.43 | 167.5045 | 285.4793 | 119.493 |  | 128.6232 | 146.9553 | 84.9516 | 116.254 |  | 23.5059 | 45.9115 | 22.9639 | 44.3678 | 99.3722 | 124.0525 | 168.1274 | 8.0396 | 26.3318 | 8.7677 | 53.4633 | 8.1613 | 41.8415 | 48.5874 | 50.0015 | 15.3758 |  |  | 2.3054 | 0.046087 | 0.69116 | 0.078854 | 2.3973 | 1.754 | 4.7357 | -4.9778 | 0.7683 | 1.1722 | 5.0663 | -0.00052405 | -0.00051419 | -0.00052733 | 237.8545 | 337.1505 | 294.7526 | 148.3689 | 86.5217 | 40.5189 | 23.1995 | 113.3725 | 87.3194 | 57.5841 | 40.2894 | 25.7696 | 20.6954 | 17.7172 | 84.9291 | 80.8197 | 71.3775 | 52.1572 | 46.8475 | 80.3697 | 54.0544 | 173.3904 | 202.9157 | 237.8724 | 239.3029 | 259.6214 | 279.9286 |  |  |  | 302.2585 | 246.2827 | 249.3686 | 245.0981 | 0.99765 | 1.5756 | 471.6906 |  |  | 545.1924 |  |  | 314.4442 | 346.8199 | 177.5329 | 184.4881 | 243.1984 | 122.71 | 876.7053 | 714.8612 | 713.9717 | 571.9254 | 809.013 |  | 279.7931 | 731.0102 | 251.3708 | 778.6283 | 298.8541 | 730.2811 |  | 721.1498 |  |  | 788.4062 | 874.3076 | 744.9701 | [6 empty] | 725.1252 |  |  | 719.4529 |  |  | 178.568 | 259.0368 | 308.8062 | 84.7448 | 211.1303 | 315.3855 | 133.1868 | 237.8579 |  | 218.3449 | 286.5152 | 142.253 | 262.174 | 185.1608 | 272.6377 | 90.994 | 199.0613 |  | 248.9076 | 269.547 | 338.6119 | 127.3389 | 215.0251 | 300.4393 | 139.9143 | 251.3694 | 211.8522 | 286.7801 | 161.1199 | 268.3325 | 0.32972 | 19.7142 | 1.0417 | 0.27589 | -39.7477 | 3.116 | 573.76 | 0.25 | 2.5195 | 0.26724 | 1.0349 | 0.34956 | 2.1505 | 1.8395 | 3.0225 | -9.4002 | -9.0316 | -7.2572 | 0.379 | -1.2749 | 10.2225 | 7.8035
42810.5574 | 10138 | 97.1571 | 66.2063 | 48.5705 | 35.5389 | 23.3927 | 20.1067 | 17.6086 | 138.431 | 96.2288 | 71.0847 | 48.3328 | 26.134 | 18.6425 | 16.171 | 158.9465 | 168.4123 | 438.9256 | 196.3089 | 170.859 | 361.8869 |  |  |  | 251.2421 | 302.64 | 263.044 | 280.2511 | 138.3189 | 293.6999 | 146.2153 | 199.2018 | 127.065 | 201.9079 | 269.4158 | 167.5499 | 285.4799 | 119.5885 |  | 128.7002 | 146.9088 | 84.9922 | 116.4279 |  | 23.5863 | 46.0167 | 22.9582 | 44.2624 | 99.4393 | 123.8534 | 168.3548 | 7.9156 | 26.3315 | 8.8113 | 53.4593 | 8.1725 | 41.8385 | 48.577 | 49.9986 | 15.3733 |  |  | 2.3198 | 0.097999 | 0.5052 | -0.12682 | 2.5222 | 1.7948 | 5.1471 | -4.8911 | 0.11833 | 0.89714 | 5.0886 | -0.00054212 | -0.00052076 | -0.00052405 | 238.423 | 336.2302 | 294.7828 | 148.3974 | 86.5331 | 40.5246 | 23.2051 | 113.3832 | 87.3233 | 57.6024 | 40.2966 | 25.7724 | 20.6962 | 17.7233 | 81.0653 | 78.135 | 69.1008 | 51.4318 | 46.3164 | 80.2483 | 54.0727 | 173.3923 | 202.9113 | 237.8589 | 239.2903 | 259.5981 | 279.9133 |  |  |  | 302.3166 | 245.468 | 248.389 | 244.9941 | 1.4142 | 1.3368 | 471.5167 |  |  | 543.965 |  |  | 314.4273 | 346.8078 | 177.1469 | 184.4902 | 243.1843 | 122.6936 | 876.7334 | 714.9408 | 714.1246 | 572.1236 | 809.4018 |  | 279.7879 | 731.9949 | 251.2656 | 778.5281 | 298.8227 | 730.3002 |  | 721.3779 |  |  | 788.3366 | 874.6513 | 745.5048 | [6 empty] | 725.1031 |  |  | 719.3868 |  |  | 178.4535 | 258.8007 | 308.6671 | 84.7683 | 211.2397 | 315.3188 | 133.101 | 237.7282 |  | 218.4214 | 286.1565 | 142.073 | 261.954 | 185.3007 | 272.8022 | 91.182 | 198.9278 |  | 249.3484 | 269.6429 | 338.6004 | 127.1501 | 215.1399 | 300.2424 | 139.8274 | 251.223 | 211.7035 | 286.8629 | 161.0696 | 268.3901 | 0.3875 | 19.7134 | 1.0432 | 0.2763 | -39.7647 | 3.1161 | 566.26 | 0.21 | 2.5271 | 0.38975 | 0.88493 | -0.44338 | 2.2052 | 1.8602 | 3.1502 | -9.4113 | -9.0653 | -7.2566 | 0.7936 | -1.0197 | 10.2177 | 7.8105
42810.5574 | 10139 | 97.1651 | 66.2222 | 48.5815 | 35.5441 | 23.4006 | 20.1101 | 17.6178 | 138.4453 | 96.2343 | 71.0931 | 48.349 | 26.1443 | 18.6492 | 16.1738 | 158.9344 | 168.3957 | 438.9167 | 196.2873 | 170.7827 | 361.9297 |  |  |  | 251.2354 | 302.6179 | 263.2956 | 280.3603 | 137.6223 | 293.6255 | 146.2139 | 199.1819 | 126.7874 | 201.9131 | 269.3914 | 167.3995 | 285.4417 | 119.4824 |  | 128.4493 | 147.3429 | 84.5005 | 116.0527 |  | 23.5395 | 46.0903 | 22.9404 | 44.1409 | 99.3822 | 123.72 | 168.3755 | 7.5714 | 26.3207 | 8.6557 | 53.4634 | 8.1755 | 41.8234 | 48.5667 | 49.9922 | 15.3761 |  |  | 2.0806 | 0.11048 | 0.2233 | -0.089366 | 2.4696 | 2.2561 | 4.831 | -4.8254 | 0.57214 | 1.4023 | 5.0276 | -0.00051748 | -0.00042712 | -0.00050762 | 236.2422 | 332.9377 | 294.8075 | 148.4163 | 86.5477 | 40.5287 | 23.2081 | 113.387 | 87.3373 | 57.6126 | 40.3041 | 25.7756 | 20.7017 | 17.7221 | 81.8994 | 79.2585 | 69.0854 | 49.6388 | 45.3685 | 80.2367 | 54.0801 | 173.3807 | 202.8968 | 237.8345 | 239.2725 | 259.5825 | 279.8809 |  |  |  | 302.2993 | 245.2345 | 247.8262 | 245.202 | 1.4503 | 1.9569 | 471.1496 |  |  | 543.4222 |  |  | 314.4062 | 346.7735 | 177.4221 | 184.481 | 243.1636 | 122.3006 | 876.7053 | 714.9068 | 714.3112 | 572.1404 | 809.5892 |  | 279.7197 | 732.0941 | 251.2307 | 777.676 | 298.8392 | 730.6826 |  | 721.1621 |  |  | 788.1884 | 874.603 | 746.187 | [6 empty] | 725.0706 |  |  | 719.4006 |  |  | 178.1205 | 258.5389 | 308.4008 | 84.7191 | 211.0845 | 315.2986 | 133.7041 | 237.4092 |  | 218.6712 | 286.0586 | 142.1631 | 261.9876 | 185.3013 | 272.8384 | 91.2466 | 198.9496 |  | 249.6727 | 269.6948 | 338.5802 | 126.9238 | 215.1855 | 300.1895 | 139.4716 | 251.1146 | 211.2951 | 287.1609 | 161.0653 | 268.3566 | 0.32336 | 19.7137 | 1.0449 | 0.27683 | -39.8017 | 3.1161 | 581.54 | 0.23 | 2.3932 | 0.41388 | 0.5884 | -0.37223 | 2.1817 | 2.0853 | 3.0515 | -9.4211 | -9.0702 | -7.2318 | 0.69953 | -1.0171 | 10.2255 | 7.8035
42810.5574 | 10140 | 97.1667 | 66.2288 | 48.5944 | 35.5531 | 23.4012 | 20.1121 | 17.6255 | 138.457 | 96.2448 | 71.0994 | 48.3574 | 26.1485 | 18.649 | 16.1777 | 158.9353 | 168.3835 | 438.9195 | 196.2701 | 170.8551 | 361.9189 |  |  |  | 251.2309 | 302.5985 | 263.0077 | 280.1935 | 136.7015 | 293.5691 | 146.2068 | 199.1685 | 126.4488 | 201.9032 | 269.3741 | 167.0775 | 285.39 | 119.2056 |  | 128.4676 | 147.3679 | 84.4216 | 115.4559 |  | 23.5765 | 46.078 | 22.9128 | 44.0842 | 99.3105 | 123.5072 | 168.6198 | 7.3516 | 26.3086 | 8.4224 | 53.4484 | 8.1841 | 41.8304 | 48.5515 | 49.9852 | 15.3796 |  |  | 2.2462 | 0.12823 | 0.19307 | -0.23327 | 2.1391 | 1.6213 | 4.5649 | -4.8976 | 0.54898 | 1.6994 | 5.298 | -0.00051091 | -0.00052569 | -0.00051912 | 234.8301 | 331.7876 | 294.8225 | 148.4285 | 86.5541 | 40.5284 | 23.2031 | 113.3856 | 87.3391 | 57.6157 | 40.3051 | 25.7744 | 20.6926 | 17.7226 | 85.7592 | 82.7309 | 71.569 | 49.9763 | 45.0931 | 80.3144 | 54.1068 | 173.3713 | 202.886 | 237.8166 | 239.2506 | 259.556 | 279.8406 |  |  |  | 302.2203 | 244.6555 | 247.6273 | 245.1837 | 1.3449 | 1.9099 | 470.8426 |  |  | 543.9431 |  |  | 314.3849 | 346.7553 | 177.8936 | 184.4769 | 243.1474 | 122.0597 | 876.5211 | 714.8536 | 713.9607 | 572.1672 | 809.6379 |  | 279.6859 | 730.1493 | 251.1763 | 776.9761 | 298.8688 | 730.6079 |  | 720.3979 |  |  | 788.9081 | 873.9366 | 746.8306 | [6 empty] | 725.0603 |  |  | 719.3193 |  |  | 178.1114 | 258.4994 | 308.2391 | 84.5732 | 210.9069 | 315.256 | 134.0332 | 237.2464 |  | 218.9682 | 285.9605 | 142.4809 | 262.0444 | 185.1211 | 273.0891 | 91.2196 | 199.0718 |  | 249.4109 | 269.7548 | 338.5705 | 127.3572 | 215.0201 | 300.2779 | 139.0286 | 251.0751 | 211.0697 | 287.1612 | 161.2027 | 268.3373 | 0.40098 | 19.7133 | 1.0467 | 0.27756 | -39.7633 | 3.116 | 572.86 | 0.21 | 2.4864 | 0.44587 | 0.54711 | -0.60138 | 2.03 | 1.7673 | 2.9654 | -9.4246 | -9.0194 | -7.2103 | 0.28008 | -1.2899 | 10.2386 | 7.7984
42810.5574 | 10141 | 97.171 | 66.2427 | 48.6051 | 35.5557 | 23.4022 | 20.1152 | 17.6211 | 138.4638 | 96.2555 | 71.103 | 48.3619 | 26.1471 | 18.647 | 16.1751 | 158.9243 | 168.3693 | 438.9143 | 196.2625 | 170.8969 | 361.8977 |  |  |  | 251.2301 | 302.5879 | 262.7268 | 280.0116 | 136.772 | 293.6332 | 146.2074 | 199.1539 | 126.9053 | 201.8995 | 269.3499 | 166.7655 | 285.3539 | 119.0336 |  | 127.5904 | 147.1038 | 84.6664 | 115.9763 |  | 23.5901 | 46.0692 | 22.9135 | 44.0329 | 99.32 | 123.2961 | 168.4324 | 7.2618 | 26.3087 | 8.1811 | 53.4599 | 8.1773 | 41.8278 | 48.5307 | 49.9669 | 15.3769 |  |  | 2.0583 | 0.23928 | 0.30872 | -0.17019 | 2.6023 | 1.5385 | 4.6549 | -4.8904 | 0.70096 | 1.0327 | 5.4427 | -0.00047969 | -0.00047476 | -0.00056512 | 234.5857 | 332.1589 | 294.8684 | 148.4521 | 86.5691 | 40.5412 | 23.2133 | 113.3833 | 87.3464 | 57.6233 | 40.3187 | 25.7812 | 20.7053 | 17.7265 | 89.7794 | 84.4046 | 72.8566 | 48.2214 | 45.1618 | 80.4301 | 54.1385 | 173.3653 | 202.8641 | 237.7917 | 239.2288 | 259.5318 | 279.8145 |  |  |  | 302.1136 | 244.7432 | 248.0046 | 244.9159 | 1.4168 | 1.066 | 471.3973 |  |  | 545.1677 |  |  | 314.3626 | 346.7346 | 179.302 | 184.4796 | 243.1315 | 122.3459 | 876.8682 | 714.7683 | 713.5425 | 571.802 | 809.5642 |  | 279.7066 | 728.4707 | 251.1215 | 776.4882 | 298.9623 | 730.4855 |  | 719.7926 |  |  | 789.2703 | 874.2521 | 746.5104 | [6 empty] | 724.9854 |  |  | 719.2709 |  |  | 178.1719 | 258.8332 | 308.3423 | 84.7885 | 210.922 | 315.2255 | 133.851 | 237.267 |  | 218.668 | 285.5902 | 142.858 | 261.8113 | 185.0097 | 273.225 | 91.3009 | 199.3117 |  | 248.7724 | 269.2184 | 338.5445 | 127.6218 | 214.7522 | 300.0541 | 138.5093 | 251.0692 | 211.3324 | 287.2001 | 161.3505 | 267.9994 | 0.38057 | 19.7126 | 1.0488 | 0.27664 | -39.7544 | 3.116 | 562.34 | 0.29 | 2.3803 | 0.60907 | 0.69183 | -0.51367 | 2.2384 | 1.7211 | 2.9937 | -9.4212 | -8.9761 | -7.1901 | -0.1526 | -1.4292 | 10.2217 | 7.7982
42810.5574 | 10142 | 97.1775 | 66.2481 | 48.6087 | 35.5606 | 23.4042 | 20.1124 | 17.6142 | 138.4787 | 96.2574 | 71.1159 | 48.3681 | 26.1461 | 18.6467 | 16.1698 | 158.9106 | 168.3634 | 438.9119 | 196.2393 | 170.9476 | 361.8825 |  |  |  | 251.2231 | 302.5715 | 262.6998 | 280.0571 | 136.9969 | 293.6964 | 146.2126 | 199.1444 | 127.1483 | 201.8926 | 269.3336 | 166.3738 | 285.3535 | 118.6182 |  | 126.6846 | 146.9661 | 85.1614 | 116.8084 |  | 23.6273 | 46.0544 | 22.8931 | 43.9812 | 99.5109 | 123.2903 | 168.0809 | 7.2047 | 26.2922 | 8.023 | 53.4608 | 8.1908 | 41.8145 | 48.5309 | 49.9648 | 15.381 |  |  | 2.3231 | 0.23139 | 0.30018 | 0.12419 | 2.4972 | 1.5372 | 4.6161 | -4.4515 | 1.0376 | 1.2939 | 5.3511 | -0.00050598 | -0.0005684 | -0.00050926 | 234.5959 | 335.0488 | 294.8899 | 148.4623 | 86.5734 | 40.5383 | 23.2112 | 113.3822 | 87.349 | 57.6297 | 40.3218 | 25.7863 | 20.694 | 17.7221 | 90.8629 | 83.4363 | 71.8141 | 46.4049 | 43.4532 | 80.4733 | 54.1561 | 173.3632 | 202.8573 | 237.7654 | 239.2152 | 259.5145 | 279.7844 |  |  |  | 302.0459 | 245.0298 | 248.8657 | 244.7415 | 1.2067 | 1.6005 | 472.0619 |  |  | 546.5132 |  |  | 314.3435 | 346.7036 | 179.861 | 184.4685 | 243.1173 | 122.7154 | 876.727 | 714.7426 | 713.2217 | 571.305 | 809.5096 |  | 279.7287 | 728.6705 | 251.1076 | 776.6903 | 299.0886 | 730.0275 |  | 719.9808 |  |  | 789.0412 | 872.6863 | 749.5871 | [6 empty] | 724.8696 |  |  | 719.1958 |  |  | 178.3351 | 259.1943 | 308.5418 | 84.8265 | 211.1142 | 315.2842 | 134.1423 | 236.9134 |  | 218.4982 | 285.6282 | 142.58 | 261.5996 | 185.094 | 273.102 | 90.85 | 199.1693 |  | 249.472 | 268.8378 | 338.5241 | 127.9721 | 214.6337 | 300.1499 | 138.1352 | 251.036 | 211.3532 | 287.231 | 161.5047 | 268.1437 | 0.24786 | 19.7184 | 1.0501 | 0.27816 | -39.833 | 3.1161 | 560.06 | 0.25 | 2.5289 | 0.59893 | 0.68217 | 0.43878 | 2.1927 | 1.7204 | 2.9812 | -9.4183 | -8.9825 | -7.1869 | -0.26776 | -1.3113 | 10.1986 | 7.7983
42810.5574 | 10143 | 97.181 | 66.2516 | 48.605 | 35.5577 | 23.3989 | 20.1046 | 17.6128 | 138.4897 | 96.2595 | 71.1239 | 48.3773 | 26.1487 | 18.6525 | 16.1682 | 158.9064 | 168.3434 | 438.894 | 196.219 | 170.9794 | 361.8116 |  |  |  | 251.2143 | 302.5493 | 263.3003 | 280.3122 | 137.7037 | 293.7079 | 146.2077 | 199.1321 | 127.9833 | 201.8932 | 269.3114 | 166.3657 | 285.3625 | 118.6757 |  | 126.8085 | 147.0067 | 84.9727 | 116.4571 |  | 23.6442 | 46.0788 | 22.8836 | 43.9307 | 99.6666 | 123.2024 | 167.8771 | 7.3376 | 26.2963 | 7.9856 | 53.4628 | 8.1937 | 41.8065 | 48.5498 | 49.9655 | 15.388 |  |  | 2.7148 | -0.057737 | 0.16942 | 2e-06 | 2.2981 | 1.3302 | 4.4801 | -4.3102 | -0.29967 | 0.82455 | 5.2974 | -0.00051091 | -0.00052569 | -0.00052569 | 236.4356 | 336.5266 | 294.9061 | 148.4764 | 86.5822 | 40.5394 | 23.2006 | 113.3844 | 87.3503 | 57.6323 | 40.3265 | 25.7844 | 20.69 | 17.7108 | 88.628 | 81.7657 | 71.5512 | 46.6911 | 44.9399 | 80.4409 | 54.1743 | 173.3579 | 202.8448 | 237.7491 | 239.1987 | 259.4914 | 279.7671 |  |  |  | 302.0238 | 245.0296 | 249.74 | 244.3978 | 0.89615 | 1.8305 | 471.2898 |  |  | 546.2918 |  |  | 314.3334 | 346.6824 | 180.4883 | 184.4716 | 243.1122 | 123.1982 | 877.2096 | 714.7066 | 713.1811 | 571.237 | 809.6923 |  | 279.7589 | 728.7622 | 251.0931 | 777.0502 | 299.1606 | 729.5244 |  | 719.6391 |  |  | 788.5135 | 873.5011 | 751.3743 | [6 empty] | 724.7818 |  |  | 719.0838 |  |  | 178.6211 | 259.414 | 308.6704 | 84.8184 | 210.7415 | 315.2988 | 134.6031 | 237.0077 |  | 218.1996 | 285.5424 | 142.4973 | 261.5175 | 185.0431 | 273.1521 | 91.0836 | 199.09 |  | 249.1342 | 268.8504 | 338.4803 | 128.2801 | 214.7047 | 300.4264 | 138.197 | 250.9092 | 211.0149 | 287.1361 | 161.4203 | 268.3778 | 0.28658 | 19.7128 | 1.0514 | 0.27945 | -39.7809 | 3.116 | 570.25 | 0.27 | 2.7338 | -0.29919 | 0.5125 | 0.0017609 | 2.1033 | 1.6002 | 2.9367 | -9.4213 | -8.9859 | -7.1918 | -0.023355 | -1.2799 | 10.209 | 7.8063
42810.5574 | 10144 | 97.1853 | 66.2584 | 48.6228 | 35.5656 | 23.4086 | 20.117 | 17.6201 | 138.5004 | 96.273 | 71.133 | 48.387 | 26.1618 | 18.6656 | 16.1748 | 158.8978 | 168.3277 | 438.899 | 196.2124 | 170.9963 | 361.7617 |  |  |  | 251.2132 | 302.5372 | 263.2478 | 280.188 | 137.4057 | 293.4008 | 146.2053 | 199.1176 | 127.8315 | 201.8867 | 269.3037 | 166.182 | 285.3565 | 118.1964 |  | 126.876 | 147.0293 | 84.2065 | 115.738 |  | 23.6754 | 46.0688 | 22.8484 | 43.8432 | 99.654 | 123.2578 | 167.6992 | 7.5065 | 26.3027 | 7.8906 | 53.4568 | 8.1882 | 41.8021 | 48.5675 | 49.9604 | 15.3776 |  |  | 2.147 | -0.019625 | 0.49929 | -0.26416 | 2.7246 | 1.7672 | 4.4479 | -4.6387 | 0.80293 | 1.4894 | 5.124 | -0.00053719 | -0.00048462 | -0.00054705 | 236.6979 | 337.3325 | 294.9371 | 148.5027 | 86.5903 | 40.5432 | 23.2125 | 113.3907 | 87.3589 | 57.6342 | 40.3331 | 25.7851 | 20.6979 | 17.7134 | 84.096 | 79.557 | 70.0649 | 46.9024 | 45.3217 | 80.3216 | 54.1857 | 173.349 | 202.8322 | 237.7214 | 239.1805 | 259.4732 | 279.7406 |  |  |  | 301.9955 | 245.5578 | 249.9968 | 245.2385 | 1.0904 | 0.95683 | 470.7182 |  |  | 546.6865 |  |  | 314.3093 | 346.6503 | 179.8539 | 184.4623 | 243.103 | 122.9408 | 877.7623 | 714.5456 | 713.0965 | 571.3266 | 809.9598 |  | 279.7574 | 727.6912 | 251.0407 | 777.2263 | 299.1422 | 728.4206 |  | 719.0213 |  |  | 787.7791 | 874.1294 | 753.189 | [6 empty] | 724.6791 |  |  | 718.9547 |  |  | 178.8285 | 259.1114 | 308.4404 | 84.5054 | 210.5351 | 315.2147 | 134.3419 | 236.909 |  | 218.5497 | 285.3925 | 142.5031 | 261.582 | 185.254 | 273.5034 | 91.4486 | 199.1127 |  | 248.4868 | 268.6976 | 338.4654 | 128.2792 | 214.9402 | 300.642 | 138.5454 | 250.8821 | 210.8466 | 287.4615 | 161.208 | 268.4864 | 0.25095 | 19.7142 | 1.0529 | 0.28028 | -39.7187 | 3.116 | 559.11 | 0.21 | 2.4305 | -0.17443 | 0.87981 | -0.63995 | 2.2903 | 1.8445 | 2.9263 | -9.4289 | -8.9593 | -7.198 | 0.46575 | -1.1134 | 10.2285 | 7.7809
42810.5575 | 10145 | 97.189 | 66.259 | 48.6185 | 35.5685 | 23.4046 | 20.1143 | 17.612 | 138.5082 | 96.2748 | 71.1352 | 48.3896 | 26.1502 | 18.6548 | 16.1726 | 158.884 | 168.3055 | 438.8861 | 196.1865 | 170.9786 | 361.7164 |  |  |  | 251.202 | 302.5086 | 263.2311 | 280.2489 | 137.0194 | 293.2958 | 146.1883 | 199.0994 | 127.1472 | 201.8697 | 269.2882 | 165.7224 | 285.345 | 117.7401 |  | 126.9388 | 147.0671 | 83.6721 | 115.4674 |  | 23.7376 | 46.0875 | 22.863 | 43.7199 | 99.5851 | 123.6224 | 167.6641 | 7.6147 | 26.3026 | 7.8004 | 53.4457 | 8.1875 | 41.8002 | 48.5931 | 49.9672 | 15.3837 |  |  | 2.3238 | 0.15977 | 0.55908 | -0.048626 | 2.5682 | 1.689 | 4.5813 | -4.8622 | 0.64648 | 1.2773 | 5.2031 | -0.00049119 | -0.00051255 | -0.00056348 | 235.8552 | 337.8883 | 294.9685 | 148.5198 | 86.5965 | 40.5496 | 23.2132 | 113.3845 | 87.3651 | 57.6419 | 40.3333 | 25.7928 | 20.6956 | 17.718 | 81.1193 | 76.6078 | 65.825 | 44.9602 | 44.8614 | 80.2012 | 54.1529 | 173.3523 | 202.8277 | 237.7032 | 239.1591 | 259.4565 | 279.7121 |  |  |  | 301.9849 | 245.6301 | 250.3991 | 246.2409 | 1.3956 | 1.0901 | 471.0966 |  |  | 547.1933 |  |  | 314.2983 | 346.6153 | 178.5765 | 184.457 | 243.085 | 122.4467 | 877.9242 | 714.4687 | 713.074 | 570.9654 | 809.6752 |  | 279.7671 | 726.3082 | 250.9781 | 776.9269 | 299.099 | 727.7943 |  | 718.1499 |  |  | 787.4282 | 874.3065 | 754.7449 | [6 empty] | 724.569 |  |  | 718.957 |  |  | 178.6342 | 259.2338 | 308.2443 | 84.4272 | 210.5403 | 315.1362 | 134.245 | 237.122 |  | 218.4729 | 285.7316 | 142.7355 | 261.6539 | 185.1276 | 273.7824 | 91.5774 | 198.922 |  | 248.7122 | 268.7066 | 338.4291 | 128.2308 | 215.0853 | 300.4873 | 138.5376 | 250.9227 | 211.1416 | 287.6745 | 161.2039 | 268.5749 | 0.32722 | 19.7131 | 1.0545 | 0.28129 | -39.7157 | 3.116 | 557.49 | 0.33 | 2.5284 | 0.4977 | 0.93103 | -0.27457 | 2.2246 | 1.8041 | 2.9712 | -9.4203 | -8.9247 | -7.1927 | 0.7819 | -0.64619 | 10.2353 | 7.7523
42810.5575 | 10146 | 97.1912 | 66.2717 | 48.6319 | 35.5756 | 23.4128 | 20.1156 | 17.6172 | 138.5278 | 96.2882 | 71.1444 | 48.3997 | 26.1561 | 18.6618 | 16.1756 | 158.8818 | 168.2927 | 438.8715 | 196.1706 | 170.9666 | 361.6804 |  |  |  | 251.1994 | 302.4916 | 263.353 | 280.2308 | 137.674 | 293.212 | 146.191 | 199.0968 | 126.7549 | 201.8646 | 269.2635 | 165.5866 | 285.3653 | 117.769 |  | 126.7579 | 146.3727 | 83.6253 | 115.5524 |  | 23.8301 | 46.159 | 22.902 | 43.6385 | 99.4623 | 123.7943 | 167.8286 | 7.718 | 26.3164 | 7.8463 | 53.4628 | 8.191 | 41.7995 | 48.6088 | 49.9818 | 15.3896 |  |  | 2.4184 | -0.13134 | 0.33304 | 0.042054 | 2.7995 | 2.1766 | 4.8396 | -4.8983 | 0.42852 | 1.0906 | 5.021 | -0.00046655 | -0.00049941 | -0.00051748 | 235.7813 | 338.4389 | 294.9974 | 148.5389 | 86.6152 | 40.5635 | 23.2261 | 113.3966 | 87.3797 | 57.6629 | 40.344 | 25.7926 | 20.7073 | 17.7179 | 82.0041 | 75.9586 | 64.6961 | 44.7822 | 43.5089 | 80.1922 | 54.1197 | 173.332 | 202.8087 | 237.6756 | 239.1408 | 259.428 | 279.6811 |  |  |  | 301.9945 | 246.7617 | 250.7415 | 247.5857 | 1.9302 | 1.0014 | 471.1525 |  |  | 547.4032 |  |  | 314.2901 | 346.5791 | 178.0628 | 184.4492 | 243.0691 | 122.2061 | 877.7401 | 714.4114 | 713.0008 | 570.5612 | 809.4498 |  | 279.7736 | 724.9439 | 250.864 | 777.7831 | 299.1269 | 728.1355 |  | 717.6903 |  |  | 787.0823 | 874.1605 | 755.4157 | [6 empty] | 724.536 |  |  | 718.901 |  |  | 178.365 | 259.251 | 307.8473 | 84.3662 | 210.0234 | 315.031 | 133.9301 | 236.9404 |  | 217.9979 | 285.9312 | 143.0413 | 261.5245 | 185.0953 | 273.6606 | 91.1945 | 198.6173 |  | 249.8047 | 268.4928 | 338.3853 | 128.4837 | 215.2137 | 300.5285 | 138.1484 | 250.8182 | 210.9296 | 287.9132 | 161.2818 | 268.6207 | 0.50576 | 19.7136 | 1.0555 | 0.2817 | -39.7069 | 3.116 | 575.56 | 0.26 | 2.5792 | -0.4513 | 0.71865 | 0.25537 | 2.3231 | 2.0484 | 3.0545 | -9.4136 | -8.8937 | -7.2145 | 0.6825 | -0.52472 | 10.2343 | 7.7156
42810.5575 | 10147 | 97.2077 | 66.2791 | 48.639 | 35.5853 | 23.4146 | 20.1139 | 17.6184 | 138.5406 | 96.2937 | 71.1594 | 48.4083 | 26.1662 | 18.6655 | 16.1745 | 158.8673 | 168.2718 | 438.8644 | 196.1482 | 170.754 | 361.656 |  |  |  | 251.187 | 302.4734 | 263.0674 | 279.9751 | 136.8784 | 293.0538 | 146.1964 | 199.0871 | 127.5443 | 201.8635 | 269.2486 | 165.8095 | 285.3786 | 117.8744 |  | 127.0365 | 146.793 | 83.861 | 115.4581 |  | 23.8882 | 46.1704 | 22.9144 | 43.568 | 99.3699 | 123.742 | 167.9276 | 7.8218 | 26.3211 | 7.9217 | 53.4799 | 8.1812 | 41.7904 | 48.6088 | 49.9739 | 15.3892 |  |  | 2.2324 | -0.025541 | 0.33566 | -0.23065 | 2.7916 | 1.9315 | 4.7206 | -4.893 | 0.66574 | 1.1984 | 5.1579 | -0.00048626 | -0.00053555 | -0.00055855 | 235.9432 | 339.4573 | 295.0229 | 148.5561 | 86.6228 | 40.5691 | 23.2205 | 113.3966 | 87.3821 | 57.6653 | 40.3558 | 25.7898 | 20.7054 | 17.7149 | 85.2584 | 76.7342 | 64.1772 | 44.409 | 42.8995 | 80.2473 | 54.0887 | 173.3341 | 202.7958 | 237.6535 | 239.1257 | 259.4053 | 279.6594 |  |  |  | 301.971 | 246.5261 | 249.5402 | 247.1008 | 3.0042 | 1.4019 | 471.1928 |  |  | 547.4889 |  |  | 314.292 | 346.5501 | 177.4756 | 184.4497 | 243.0613 | 122.7664 | 877.8617 | 714.4108 | 712.9324 | 570.3232 | 809.0468 |  | 279.8196 | 725.4077 | 250.797 | 777.6328 | 299.0655 | 727.9781 |  | 718.0656 |  |  | 787.2225 | 874.037 | 753.8149 | [6 empty] | 724.5554 |  |  | 718.7834 |  |  | 178.5694 | 259.2066 | 307.6265 | 84.2838 | 210.0128 | 314.9174 | 133.7264 | 236.7053 |  | 217.4313 | 285.8515 | 143.3519 | 261.4295 | 185.2456 | 273.3759 | 91.0814 | 198.3916 |  | 250.3088 | 268.2223 | 338.3249 | 128.6771 | 215.3006 | 300.5712 | 137.6644 | 250.6569 | 210.4718 | 287.941 | 161.2472 | 268.6095 | 0.23958 | 19.7142 | 1.0567 | 0.28154 | -39.7629 | 3.116 | 580.46 | 0.26 | 2.4777 | -0.19902 | 0.72149 | -0.59807 | 2.3197 | 1.9295 | 3.0165 | -9.3994 | -8.9106 | -7.2147 | 0.32759 | -0.47075 | 10.2378 | 7.7274
42810.5575 | 10148 | 97.212 | 66.2856 | 48.6462 | 35.5934 | 23.4155 | 20.1203 | 17.6163 | 138.5609 | 96.3014 | 71.1738 | 48.4194 | 26.1681 | 18.6673 | 16.1813 | 158.861 | 168.2609 | 438.8689 | 196.1345 | 170.6612 | 361.6275 |  |  |  | 251.1783 | 302.4585 | 262.9274 | 279.9544 | 136.1576 | 292.9848 | 146.1907 | 199.0698 | 127.5753 | 201.8583 | 269.2373 | 166.015 | 285.3289 | 117.9284 |  | 127.2856 | 147.2017 | 83.7696 | 115.4039 |  | 23.8286 | 46.1917 | 22.8989 | 43.4835 | 99.2335 | 123.7016 | 167.6974 | 7.9575 | 26.3203 | 8.0534 | 53.4948 | 8.1731 | 41.7747 | 48.6267 | 49.9841 | 15.3852 |  |  | 2.214 | 0.30433 | 0.18322 | 0.045998 | 2.6089 | 1.3598 | 4.5504 | -5.148 | 0.92865 | 1.4078 | 5.1579 | -0.00052898 | -0.00050598 | -0.00053391 | 238.6522 | 337.8143 | 295.0421 | 148.574 | 86.6291 | 40.5751 | 23.2234 | 113.3981 | 87.3867 | 57.6636 | 40.3526 | 25.7919 | 20.7014 | 17.7187 | 89.7395 | 78.9455 | 66.4839 | 45.1853 | 42.2841 | 80.3452 | 54.1141 | 173.3298 | 202.7761 | 237.6217 | 239.0978 | 259.3914 | 279.6291 |  |  |  | 301.9008 | 245.6946 | 249.3184 | 244.6767 | 1.3496 | 1.3381 | 471.0404 |  |  | 546.3339 |  |  | 314.286 | 346.5134 | 177.1717 | 184.4447 | 243.0435 | 123.0064 | 878.0432 | 714.3299 | 713.1555 | 570.2028 | 809.0585 |  | 279.8273 | 725.8578 | 250.8041 | 777.776 | 298.9668 | 728.6465 |  | 718.1227 |  |  | 787.0811 | 873.9338 | 754.4486 | [6 empty] | 724.4862 |  |  | 718.7533 |  |  | 178.543 | 259.2456 | 307.5537 | 84.1871 | 210.3981 | 314.8956 | 133.5162 | 236.5918 |  | 217.0786 | 285.74 | 143.3969 | 261.3374 | 185.1538 | 273.3636 | 90.9978 | 198.3637 |  | 250.793 | 267.9609 | 338.2725 | 128.7202 | 215.2542 | 300.4385 | 137.3064 | 250.5039 | 210.3732 | 287.823 | 161.1657 | 268.4849 | 0.43642 | 19.7135 | 1.058 | 0.28205 | -39.8113 | 3.116 | 593.71 | 0.19 | 2.4673 | 0.68702 | 0.53306 | 0.26709 | 2.2424 | 1.6189 | 2.9615 | -9.3992 | -8.9227 | -7.2256 | -0.15846 | -0.72403 | 10.236 | 7.7898
42810.5575 | 10149 | 97.2087 | 66.2931 | 48.6461 | 35.5902 | 23.4146 | 20.109 | 17.6093 | 138.5647 | 96.3023 | 71.1749 | 48.4205 | 26.1685 | 18.6616 | 16.1717 | 158.8529 | 168.2469 | 438.8605 | 196.1137 | 170.6897 | 361.5922 |  |  |  | 251.1814 | 302.4372 | 263.1347 | 279.9832 | 136.6988 | 293.0177 | 146.1806 | 199.0463 | 127.866 | 201.8512 | 269.2181 | 166.253 | 285.2919 | 118.3845 |  | 127.5993 | 147.2492 | 83.5872 | 115.4029 |  | 23.7768 | 46.2123 | 22.8944 | 43.3307 | 99.0797 | 123.7208 | 167.5169 | 8.059 | 26.3281 | 8.4673 | 53.5116 | 8.1726 | 41.7724 | 48.654 | 49.9901 | 15.3901 |  |  | 2.1096 | -0.077453 | 0.2831 | -0.16888 | 2.693 | 1.6108 | 4.5708 | -5.0054 | -0.18485 | 0.21907 | 5.2005 | -0.00049284 | -0.00050269 | -0.00053555 | 237.3319 | 335.3019 | 295.0646 | 148.5845 | 86.6367 | 40.5721 | 23.2142 | 113.4011 | 87.3888 | 57.6701 | 40.3544 | 25.7961 | 20.6999 | 17.7128 | 88.8966 | 79.0478 | 66.7583 | 44.4922 | 42.1266 | 80.3225 | 54.1475 | 173.3234 | 202.7586 | 237.6017 | 239.0809 | 259.3668 | 279.6072 |  |  |  | 301.8889 | 245.7655 | 249.09 | 244.4311 | 0.9703 | 1.6121 | 470.6871 |  |  | 545.0895 |  |  | 314.2763 | 346.4824 | 177.6946 | 184.44 | 243.0249 | 122.8488 | 877.5812 | 714.296 | 713.2015 | 569.9208 | 809.3763 |  | 279.9208 | 725.8266 | 250.7236 | 778.7811 | 298.9099 | 729.1932 |  | 718.1302 |  |  | 786.7158 | 872.9551 | 752.8276 | [6 empty] | 724.434 |  |  | 718.7613 |  |  | 178.6643 | 259.2493 | 307.7506 | 84.0448 | 210.765 | 314.9794 | 133.5157 | 236.4977 |  | 216.9759 | 286.0809 | 142.9488 | 261.2006 | 184.9193 | 273.3342 | 91.2027 | 198.3385 |  | 251.5513 | 267.9245 | 338.2417 | 128.5034 | 215.1094 | 300.1417 | 137.4501 | 250.5061 | 210.9503 | 287.8801 | 161.2235 | 268.192 | 0.29293 | 19.7135 | 1.059 | 0.28223 | -39.8107 | 3.116 | 588.09 | 0.2 | 2.4084 | -0.3466 | 0.66264 | -0.51179 | 2.2783 | 1.762 | 2.9682 | -9.4018 | -8.9267 | -7.2575 | -0.067548 | -0.75054 | 10.2335 | 7.7958
42810.5575 | 10150 | 97.2195 | 66.2981 | 48.6483 | 35.5957 | 23.4153 | 20.1101 | 17.6127 | 138.5702 | 96.3079 | 71.1768 | 48.4276 | 26.1743 | 18.6633 | 16.1717 | 158.8368 | 168.2291 | 438.8479 | 196.0984 | 170.5006 | 361.5876 |  |  |  | 251.1715 | 302.4196 | 263.5859 | 280.0735 | 136.6218 | 293.0866 | 146.1899 | 199.0414 | 127.8939 | 201.8495 | 269.2102 | 165.9132 | 285.2741 | 118.3003 |  | 127.7488 | 147.5543 | 83.0214 | 115.7739 |  | 23.7332 | 46.2068 | 22.9469 | 43.2468 | 99.262 | 124.0844 | 167.5297 | 8.0468 | 26.3349 | 8.6931 | 53.5144 | 8.1688 | 41.7591 | 48.6795 | 49.9957 | 15.3904 |  |  | 2.4421 | 0.11771 | 0.27258 | -0.4245 | 2.7903 | 1.6864 | 4.7088 | -4.9049 | 0.26701 | 1.6235 | 5.0538 | -0.00049119 | -0.00050269 | -0.00052569 | 237.5187 | 335.7596 | 295.0982 | 148.6136 | 86.652 | 40.5852 | 23.23 | 113.4108 | 87.4043 | 57.6885 | 40.3733 | 25.8077 | 20.7054 | 17.7195 | 85.6797 | 76.6825 | 66.7253 | 44.0113 | 40.6505 | 80.2433 | 54.1616 | 173.322 | 202.7479 | 237.5772 | 239.0545 | 259.3465 | 279.5766 |  |  |  | 301.9209 | 246.0649 | 248.8591 | 244.8362 | 2.0664 | 0.83639 | 469.7977 |  |  | 543.7951 |  |  | 314.2681 | 346.4563 | 178.0031 | 184.4302 | 243.0044 | 122.752 | 877.6085 | 714.3304 | 713.3491 | 569.6703 | 809.2751 |  | 279.9754 | 725.969 | 250.7089 | 779.1192 | 298.8745 | 729.898 |  | 718.2283 |  |  | 786.1938 | 872.3183 | 752.433 | [6 empty] | 724.4108 |  |  | 718.7327 |  |  | 178.5034 | 259.126 | 308.0763 | 83.8786 | 210.9853 | 315.021 | 133.7166 | 236.5486 |  | 216.8856 | 286.302 | 142.615 | 260.9792 | 184.7509 | 273.3232 | 91.8006 | 198.3308 |  | 252.0936 | 267.6338 | 338.2113 | 127.8895 | 215.0679 | 300.1133 | 137.6591 | 250.5807 | 211.4458 | 287.9319 | 161.2207 | 268.2176 | 0.37113 | 19.7141 | 1.0597 | 0.28275 | -39.7879 | 3.116 | 597.67 | 0.21 | 2.5915 | 0.42728 | 0.65021 | -0.81141 | 2.3201 | 1.8037 | 3.014 | -9.3954 | -8.9315 | -7.2694 | 0.28028 | -0.74519 | 10.222 | 7.7868
42810.5575 | 10151 | 97.2263 | 66.3074 | 48.6601 | 35.5955 | 23.4201 | 20.1183 | 17.6113 | 138.5826 | 96.317 | 71.1803 | 48.4372 | 26.1792 | 18.6599 | 16.1767 | 158.833 | 168.2135 | 438.85 | 196.0878 | 170.3437 | 361.5872 |  |  |  | 251.1693 | 302.4124 | 263.9306 | 280.1685 | 136.5987 | 293.0621 | 146.1973 | 199.0227 | 126.6144 | 201.8454 | 269.2013 | 165.7726 | 285.2253 | 118.4105 |  | 127.4989 | 147.8438 | 81.6225 | 116.3974 |  | 23.8234 | 46.2064 | 23.0024 | 43.282 | 99.4263 | 124.222 | 167.6767 | 7.9976 | 26.3325 | 8.799 | 53.5034 | 8.1666 | 41.7606 | 48.7074 | 49.9982 | 15.382 |  |  | 2.1641 | 0.12691 | 0.26601 | -0.13865 | 2.5307 | 1.9538 | 4.7285 | -4.8865 | 0.75098 | 0.9026 | 5.1291 | -0.00055855 | -0.00043862 | -0.00056512 | 238.9389 | 337.4733 | 295.1189 | 148.6314 | 86.6605 | 40.592 | 23.2346 | 113.4127 | 87.4102 | 57.6926 | 40.3792 | 25.8142 | 20.713 | 17.7257 | 86.2208 | 75.9445 | 64.4775 | 43.7146 | 39.9471 | 80.2359 | 54.1347 | 173.3156 | 202.7461 | 237.5628 | 239.0415 | 259.3164 | 279.5518 |  |  |  | 301.9013 | 246.4318 | 248.1174 | 245.0116 | 1.9235 | 1.263 | 468.9393 |  |  | 543.3731 |  |  | 314.2771 | 346.4376 | 177.8992 | 184.4326 | 242.9851 | 122.0113 | 877.9747 | 714.3763 | 713.5256 | 569.3048 | 809.3104 |  | 279.9951 | 726.4111 | 250.7032 | 778.165 | 298.8347 | 731.1835 |  | 718.7783 |  |  | 786.0024 | 872.6266 | 753.4103 | [6 empty] | 724.4307 |  |  | 718.7566 |  |  | 178.0476 | 259.0919 | 308.4459 | 83.8075 | 211.0783 | 314.9853 | 133.8203 | 236.7385 |  | 216.7756 | 286.0524 | 142.3212 | 260.9054 | 184.4374 | 273.4678 | 92.0521 | 198.4116 |  | 252.2084 | 267.0682 | 338.1785 | 127.7563 | 215.0598 | 300.3223 | 137.4508 | 250.6742 | 211.1738 | 287.7906 | 161.0219 | 268.3816 | 0.33858 | 19.7144 | 1.0602 | 0.28275 | -39.8226 | 3.116 | 597.1 | 0.27 | 2.4395 | 0.44366 | 0.64233 | -0.46373 | 2.21 | 1.9418 | 3.0208 | -9.3951 | -8.9442 | -7.2457 | 0.21927 | -0.49864 | 10.2014 | 7.7805
42810.5575 | 10152 | 97.2319 | 66.3179 | 48.6713 | 35.6022 | 23.4196 | 20.1107 | 17.6078 | 138.6013 | 96.3304 | 71.1924 | 48.4428 | 26.1839 | 18.6605 | 16.1802 | 158.8296 | 168.199 | 438.8417 | 196.074 | 170.336 | 361.5504 |  |  |  | 251.1654 | 302.3944 | 263.6674 | 280.134 | 136.3636 | 293.049 | 146.1721 | 198.989 | 125.6598 | 201.8244 | 269.1786 | 165.9895 | 285.1853 | 118.56 |  | 127.7963 | 147.259 | 81.7846 | 115.3475 |  | 23.7708 | 46.1978 | 23.0165 | 43.2834 | 99.6095 | 124.2417 | 167.5941 | 8.0052 | 26.3471 | 8.7522 | 53.4878 | 8.1727 | 41.7646 | 48.7156 | 50.0064 | 15.3884 |  |  | 2.3054 | 0.030971 | 0.54068 | -0.22342 | 2.3487 | 1.9643 | 4.8271 | -4.7281 | 0.049055 | 1.3858 | 4.9674 | -0.00055362 | -0.00047805 | -0.00049941 | 238.9461 | 336.7243 | 295.1468 | 148.6466 | 86.6697 | 40.5967 | 23.2368 | 113.411 | 87.4205 | 57.6972 | 40.3753 | 25.8088 | 20.7164 | 17.7232 | 85.4579 | 76.9243 | 64.9774 | 44.7265 | 38.556 | 80.2273 | 54.1377 | 173.3077 | 202.7322 | 237.5366 | 239.0186 | 259.2929 | 279.5232 |  |  |  | 301.8306 | 247.2281 | 249.3126 | 245.4334 | 1.6905 | 1.4906 | 469.4569 |  |  | 543.6597 |  |  | 314.2737 | 346.4064 | 177.3846 | 184.4261 | 242.975 | 121.7728 | 878.01 | 714.3829 | 713.4823 | 568.977 | 809.1261 |  | 280.0324 | 728.0361 | 250.7056 | 777.9993 | 298.7026 | 732.0508 |  | 719.3168 |  |  | 785.7598 | 873.099 | 752.6836 | [6 empty] | 724.4089 |  |  | 718.817 |  |  | 177.7126 | 258.9515 | 308.7577 | 83.8251 | 211.0906 | 314.9051 | 134.0249 | 236.9478 |  | 216.9367 | 286.0353 | 142.2042 | 260.8846 | 184.2288 | 273.7147 | 91.5925 | 198.5046 |  | 251.9066 | 265.8731 | 338.1249 | 127.4436 | 214.8432 | 300.4272 | 136.976 | 250.7155 | 210.7577 | 287.7736 | 160.7799 | 268.3424 | 0.41234 | 19.7146 | 1.0609 | 0.28343 | -39.7405 | 3.116 | 586.56 | 0.27 | 2.5178 | 0.21917 | 0.91574 | -0.58865 | 2.1291 | 1.9471 | 3.0522 | -9.3875 | -8.9892 | -7.2503 | 0.303 | -0.55383 | 10.2279 | 7.7638
42810.5575 | 10153 | 97.2397 | 66.328 | 48.6707 | 35.6123 | 23.4212 | 20.1169 | 17.6174 | 138.6161 | 96.3338 | 71.209 | 48.4528 | 26.1833 | 18.6732 | 16.1787 | 158.8117 | 168.1773 | 438.8224 | 196.0416 | 170.372 | 361.49 |  |  |  | 251.1473 | 302.357 | 263.155 | 280.0282 | 135.8184 | 292.8884 | 146.1881 | 198.9911 | 126.6837 | 201.828 | 269.175 | 165.6925 | 285.154 | 118.0967 |  | 128.4552 | 147.6651 | 82.8573 | 113.4954 |  | 23.662 | 46.1977 | 22.9949 | 43.1897 | 99.6469 | 124.2672 | 167.4142 | 7.6995 | 26.3463 | 8.5585 | 53.4543 | 8.1669 | 41.7593 | 48.713 | 50.0134 | 15.3955 |  |  | 1.9026 | 0.17685 | 0.59982 | -0.38113 | 2.463 | 1.9433 | 4.737 | -4.5283 | 1.01 | 1.0845 | 5.0421 | -0.00046162 | -0.00046819 | -0.00050598 | 240.9493 | 337.6105 | 295.1751 | 148.6659 | 86.6816 | 40.6018 | 23.2399 | 113.4136 | 87.4277 | 57.7092 | 40.3811 | 25.819 | 20.7124 | 17.7278 | 87.4 | 77.4151 | 65.5418 | 44.3996 | 38.6602 | 80.2793 | 54.119 | 173.2966 | 202.721 | 237.5152 | 239.0035 | 259.2665 | 279.5019 |  |  |  | 301.7526 | 248.7922 | 250.1468 | 247.6437 | 2.1853 | 1.397 | 469.4722 |  |  | 544.8624 |  |  | 314.2785 | 346.3806 | 176.8756 | 184.4172 | 242.963 | 122.301 | 878.0538 | 714.3913 | 713.3411 | 568.5811 | 809.097 |  | 280.0606 | 729.1779 | 250.7034 | 778.3983 | 298.5949 | 732 |  | 719.714 |  |  | 785.3921 | 872.8011 | 753.7274 | [6 empty] | 724.3462 |  |  | 718.8603 |  |  | 177.336 | 259.0567 | 309.3056 | 84.0109 | 210.8385 | 314.7725 | 134.3473 | 236.9559 |  | 217.1132 | 286.2375 | 142.418 | 260.7517 | 184.1571 | 273.8895 | 91.2536 | 198.5108 |  | 251.7315 | 265.3585 | 338.0792 | 127.5228 | 214.8014 | 300.4864 | 136.5097 | 250.7492 | 210.6779 | 288.0004 | 160.7169 | 268.4982 | 0.45163 | 19.7153 | 1.0615 | 0.28476 | -39.6976 | 3.116 | 587.75 | 0.27 | 2.287 | 0.52372 | 0.96452 | -0.76884 | 2.1803 | 1.9367 | 3.0237 | -9.3848 | -9.021 | -7.269 | 0.093498 | -0.61876 | 10.2772 | 7.6969
42810.5576 | 10154 | 97.242 | 66.3327 | 48.6831 | 35.6142 | 23.4232 | 20.1167 | 17.6113 | 138.6284 | 96.3412 | 71.2126 | 48.4557 | 26.1845 | 18.6756 | 16.1759 | 158.8017 | 168.1699 | 438.8205 | 196.0363 | 170.4637 | 361.4886 |  |  |  | 251.1499 | 302.3464 | 263.1173 | 280.0027 | 136.1314 | 292.9195 | 146.1877 | 198.9824 | 126.5471 | 201.8237 | 269.1643 | 165.3144 | 285.1256 | 117.5876 |  | 128.8458 | 148.2426 | 83.2344 | 112.6566 |  | 23.6583 | 46.2533 | 23.0059 | 43.0932 | 99.5668 | 124.0165 | 167.2574 | 7.5029 | 26.3492 | 8.3621 | 53.4223 | 8.1731 | 41.762 | 48.7247 | 50.03 | 15.394 |  |  | 2.2351 | 0.18868 | 0.2693 | -0.098566 | 2.3106 | 1.9012 | 4.603 | -4.4337 | 0.75934 | 1.3608 | 5.1285 | -0.00052076 | -0.00048955 | -0.00052733 | 242.4344 | 337.6106 | 295.2021 | 148.6837 | 86.7011 | 40.6092 | 23.2391 | 113.4133 | 87.4317 | 57.7147 | 40.3945 | 25.8163 | 20.7163 | 17.7249 | 90.5308 | 78.447 | 65.495 | 45.0998 | 39.5198 | 80.4038 | 54.1195 | 173.2915 | 202.7131 | 237.4986 | 238.981 | 259.2403 | 279.4723 |  |  |  | 301.5941 | 248.6293 | 248.6562 | 247.9717 | 1.7045 | 1.4398 | 469.1943 |  |  | 545.3402 |  |  | 314.2782 | 346.359 | 176.9199 | 184.4182 | 242.9398 | 122.2424 | 877.9631 | 714.3573 | 713.3474 | 568.5391 | 809.2179 |  | 280.0707 | 730.0477 | 250.7088 | 778.6737 | 298.5793 | 731.1917 |  | 719.9983 |  |  | 785.0049 | 872.882 | 754.8377 | [6 empty] | 724.402 |  |  | 718.8437 |  |  | 177.086 | 258.9774 | 309.6454 | 84.1308 | 210.4348 | 314.6587 | 134.4218 | 236.9591 |  | 217.3067 | 286.0177 | 142.3029 | 260.8065 | 184.2032 | 274.0617 | 91.3985 | 198.6352 |  | 251.4465 | 265.5517 | 338.056 | 128.0222 | 215.111 | 300.6815 | 136.489 | 250.8165 | 210.5262 | 288.3286 | 160.6492 | 268.749 | 0.36208 | 19.714 | 1.0617 | 0.28472 | -39.7435 | 3.116 | 608.62 | 0.19 | 2.4788 | 0.541 | 0.64633 | -0.39102 | 2.1111 | 1.915 | 2.9797 | -9.3875 | -9.0449 | -7.2777 | -0.23928 | -0.61351 | 10.2986 | 7.6765
42810.5576 | 10155 | 97.2462 | 66.3388 | 48.6792 | 35.6111 | 23.4225 | 20.1185 | 17.6036 | 138.6377 | 96.3443 | 71.2212 | 48.463 | 26.1867 | 18.6774 | 16.177 | 158.8064 | 168.159 | 438.815 | 196.026 | 170.6878 | 361.5209 |  |  |  | 251.1524 | 302.333 | 263.4145 | 280.1265 | 137.7194 | 293.1778 | 146.1833 | 198.9776 | 126.438 | 201.813 | 269.1549 | 165.1965 | 285.122 | 117.5301 |  | 128.4805 | 148.1102 | 83.3831 | 113.4017 |  | 23.7194 | 46.2814 | 23.0427 | 43.0888 | 99.554 | 123.7788 | 167.1282 | 7.3905 | 26.3702 | 8.1542 | 53.4027 | 8.1801 | 41.7675 | 48.7369 | 50.0394 | 15.3917 |  |  | 2.3133 | 0.15057 | 0.38758 | -0.22736 | 2.3047 | 2.0346 | 4.5379 | -4.5145 | 0.44137 | 2.3043 | 5.1363 | -0.00046655 | -0.00049941 | -0.0005569 | 240.4567 | 337.3805 | 295.2261 | 148.7168 | 86.7037 | 40.6089 | 23.2422 | 113.4198 | 87.4345 | 57.7225 | 40.4 | 25.8273 | 20.715 | 17.7303 | 89.5954 | 78.6606 | 63.9481 | 45.8524 | 41.5229 | 80.4124 | 54.09 | 173.2927 | 202.7111 | 237.4763 | 238.9669 | 259.217 | 279.4447 |  |  |  | 301.3689 | 248.2567 | 247.5806 | 248.0358 | 1.6125 | 1.5179 | 469.3021 |  |  | 545.0295 |  |  | 314.2704 | 346.3307 | 177.8428 | 184.4098 | 242.9182 | 122.5905 | 877.6485 | 714.3688 | 713.5398 | 568.6601 | 809.0407 |  | 280.0453 | 729.614 | 250.7689 | 778.5044 | 298.6345 | 731.0658 |  | 719.6591 |  |  | 784.9391 | 872.5485 | 754.9411 | [6 empty] | 724.3647 |  |  | 718.845 |  |  | 177.1067 | 258.786 | 309.745 | 84.1251 | 210.6132 | 314.6058 | 134.4865 | 237.1539 |  | 217.7714 | 286.0112 | 141.8853 | 260.8633 | 184.2257 | 274.4145 | 91.4062 | 198.8519 |  | 251.6871 | 265.7611 | 338.022 | 127.7289 | 215.3322 | 300.7634 | 136.6889 | 250.8937 | 210.4316 | 288.7641 | 160.4492 | 268.9155 | 0.32221 | 19.7131 | 1.0618 | 0.28495 | -39.7536 | 3.1161 | 585.06 | 0.21 | 2.5224 | 0.4833 | 0.77542 | -0.5939 | 2.1078 | 1.9805 | 2.9577 | -9.3843 | -9.0292 | -7.2692 | -0.1343 | -0.44514 | 10.2777 | 7.6588
42810.5576 | 10156 | 97.2595 | 66.3525 | 48.6948 | 35.627 | 23.434 | 20.1277 | 17.6133 | 138.6653 | 96.3615 | 71.2418 | 48.482 | 26.1964 | 18.6826 | 16.185 | 158.7869 | 168.136 | 438.8085 | 195.9905 | 170.7273 | 361.5108 |  |  |  | 251.1354 | 302.306 | 263.653 | 280.0498 | 136.4528 | 293.0866 | 146.1792 | 198.9657 | 127.0632 | 201.8104 | 269.1347 | 165.3915 | 285.1277 | 117.9861 |  | 128.4723 | 148.1867 | 83.2831 | 113.791 |  | 23.7832 | 46.3383 | 23.0712 | 43.0978 | 99.6314 | 123.6098 | 167.0963 | 7.2989 | 26.3757 | 8.0407 | 53.3711 | 8.1709 | 41.7805 | 48.7581 | 50.0497 | 15.3891 |  |  | 2.0353 | 0.3293 | 0.52163 | 0.031542 | 2.2403 | 1.963 | 4.6983 | -4.9693 | 0.46647 | 1.6994 | 5.1611 | -0.00053555 | -0.00054869 | -0.00055855 | 238.3148 | 336.9738 | 295.24 | 148.7188 | 86.7052 | 40.6145 | 23.2383 | 113.4195 | 87.4427 | 57.7227 | 40.3919 | 25.8204 | 20.7164 | 17.7217 | 89.9396 | 79.7111 | 66.0027 | 45.9091 | 40.3831 | 80.4383 | 54.0898 | 173.2955 | 202.6975 | 237.4622 | 238.9493 | 259.2032 | 279.4212 |  |  |  | 301.2633 | 249.1209 | 248.6321 | 249.5077 | 1.589 | 1.3827 | 468.7676 |  |  | 544.3965 |  |  | 314.2692 | 346.3057 | 177.7559 | 184.4018 | 242.9066 | 123.0488 | 877.34 | 714.367 | 713.7902 | 568.8808 | 809.0298 |  | 280.027 | 728.6085 | 250.751 | 778.7034 | 298.5734 | 730.8902 |  | 719.5282 |  |  | 785.2651 | 872.5269 | 755.8936 | [6 empty] | 724.3168 |  |  | 718.859 |  |  | 177.0213 | 258.723 | 309.6821 | 83.9223 | 210.8967 | 314.5685 | 134.4868 | 237.2704 |  | 217.8685 | 285.9553 | 141.7292 | 260.8649 | 183.9752 | 274.4712 | 91.0361 | 198.7583 |  | 252.207 | 265.7042 | 337.9819 | 127.1444 | 215.408 | 300.6294 | 136.4853 | 250.6938 | 210.5914 | 288.8328 | 160.3194 | 268.6932 | 0.21551 | 19.7167 | 1.0611 | 0.2856 | -39.7794 | 3.116 | 595.01 | 0.35 | 2.3658 | 0.71481 | 0.89965 | 0.22123 | 2.0777 | 1.9449 | 3.0088 | -9.3852 | -9.0023 | -7.279 | -0.16941 | -0.67346 | 10.2672 | 7.6104
42810.5576 | 10157 | 97.2622 | 66.3531 | 48.6999 | 35.6284 | 23.4281 | 20.122 | 17.6139 | 138.6702 | 96.3588 | 71.2403 | 48.4894 | 26.1995 | 18.6735 | 16.1762 | 158.7681 | 168.119 | 438.8039 | 195.9781 | 170.5916 | 361.5758 |  |  |  | 251.1303 | 302.288 | 263.7728 | 280.1045 | 135.7292 | 292.8176 | 146.1721 | 198.9519 | 126.6496 | 201.7979 | 269.1152 | 165.4202 | 285.109 | 117.8706 |  | 128.5563 | 148.4811 | 82.7605 | 112.7004 |  | 23.8552 | 46.3725 | 23.1182 | 43.153 | 99.7689 | 123.6776 | 167.271 | 7.2271 | 26.3871 | 7.9869 | 53.362 | 8.1819 | 41.7982 | 48.792 | 50.0674 | 15.3932 |  |  | 2.1378 | 0.23139 | 0.47169 | -0.3969 | 2.164 | 1.1127 | 4.7081 | -4.7012 | 0.91639 | 1.3035 | 5.1973 | -0.00057497 | -0.00045341 | -0.00056676 | 238.9804 | 336.4383 | 295.2779 | 148.7393 | 86.7245 | 40.6307 | 23.2464 | 113.428 | 87.4523 | 57.7344 | 40.4083 | 25.8307 | 20.7201 | 17.7218 | 89.1405 | 79.7788 | 66.5898 | 47.1801 | 40.3152 | 80.4077 | 54.1052 | 173.2871 | 202.6909 | 237.4412 | 238.9326 | 259.1769 | 279.4012 |  |  |  | 301.2049 | 249.5633 | 248.4572 | 250.8935 | 1.5852 | 1.3976 | 468.2732 |  |  | 543.6768 |  |  | 314.2662 | 346.2851 | 176.9382 | 184.4013 | 242.889 | 122.8475 | 877.3446 | 714.4017 | 714.101 | 569.2182 | 809.1691 |  | 280.1068 | 727.9303 | 250.7658 | 778.7923 | 298.5756 | 730.7315 |  | 719.277 |  |  | 784.9441 | 872.516 | 753.0768 | [6 empty] | 724.3706 |  |  | 718.8706 |  |  | 177.2137 | 258.8656 | 309.8079 | 83.5241 | 211.0661 | 314.5847 | 134.3388 | 237.1268 |  | 217.9617 | 285.7247 | 142.0106 | 261.0873 | 183.9362 | 274.169 | 91.0312 | 198.6682 |  | 251.8712 | 265.8577 | 337.9442 | 127.2895 | 215.1612 | 300.6269 | 135.8599 | 250.42 | 210.6493 | 288.4659 | 160.7109 | 268.433 | 0.34493 | 19.7208 | 1.0607 | 0.28517 | -39.8186 | 3.116 | 621.66 | 0.29 | 2.4241 | 0.59923 | 0.85555 | -0.7848 | 2.0422 | 1.4644 | 3.0123 | -9.3838 | -8.9826 | -7.2813 | -0.08433 | -0.73686 | 10.2963 | 7.5678
42810.5576 | 10158 | 97.2601 | 66.3561 | 48.6908 | 35.6157 | 23.4207 | 20.114 | 17.6041 | 138.6733 | 96.3555 | 71.244 | 48.4849 | 26.1928 | 18.673 | 16.1695 | 158.7669 | 168.11 | 438.8002 | 195.973 | 170.5484 | 361.558 |  |  |  | 251.1409 | 302.2749 | 263.4998 | 279.9781 | 134.8806 | 292.637 | 146.1679 | 198.9338 | 126.9792 | 201.7871 | 269.1023 | 165.3095 | 285.0912 | 117.4671 |  | 128.469 | 148.4363 | 84.1157 | 112.0186 |  | 23.9175 | 46.3733 | 23.1593 | 43.3925 | 99.7567 | 123.6745 | 167.5532 | 7.1174 | 26.3896 | 7.8749 | 53.367 | 8.1736 | 41.7943 | 48.8147 | 50.0847 | 15.3921 |  |  | 2.2844 | 0.36873 | 0.51374 | -0.47969 | 2.5025 | 1.8191 | 4.789 | -4.439 | 0.81695 | 1.2337 | 5.0814 | -0.0005454 | -0.00053719 | -0.00054869 | 240.8211 | 337.2336 | 295.3031 | 148.7665 | 86.7367 | 40.6385 | 23.2565 | 113.4298 | 87.4559 | 57.7469 | 40.4168 | 25.8299 | 20.7196 | 17.722 | 88.4509 | 80.8758 | 66.5348 | 46.9008 | 40.0505 | 80.4575 | 54.0951 | 173.2743 | 202.675 | 237.4173 | 238.9143 | 259.1552 | 279.3767 |  |  |  | 301.1038 | 248.9259 | 247.4175 | 250.9201 | 1.5692 | 1.6599 | 468.2471 |  |  | 543.2867 |  |  | 314.2563 | 346.2613 | 176.1191 | 184.3966 | 242.8726 | 123.158 | 877.2322 | 714.3213 | 714.099 | 569.0841 | 809.3709 |  | 280.1368 | 726.769 | 250.7587 | 778.8509 | 298.6101 | 730.5331 |  | 718.7638 |  |  | 784.7826 | 872.0424 | 754.7019 | [6 empty] | 724.3932 |  |  | 718.8506 |  |  | 177.3216 | 258.6432 | 309.3306 | 83.3912 | 211.2904 | 314.6117 | 134.1294 | 236.7929 |  | 217.6821 | 285.7866 | 142.6591 | 261.3461 | 184.1421 | 274.2225 | 91.1541 | 198.8331 |  | 251.3323 | 265.457 | 337.9047 | 127.2348 | 215.1395 | 300.7215 | 135.5478 | 250.3887 | 210.7722 | 288.6014 | 160.8121 | 268.2179 | 0.48534 | 19.7172 | 1.0591 | 0.28617 | -39.8131 | 3.116 | 586.11 | 0.23 | 2.5054 | 0.75644 | 0.89288 | -0.86278 | 2.1961 | 1.8724 | 3.038 | -9.3874 | -8.9508 | -7.2805 | -0.0016837 | -0.73194 | 10.314 | 7.5599
42810.5576 | 10159 | 97.2701 | 66.3669 | 48.6984 | 35.6346 | 23.4342 | 20.1186 | 17.6009 | 138.6858 | 96.3691 | 71.258 | 48.4958 | 26.2027 | 18.6791 | 16.1809 | 158.7581 | 168.0887 | 438.7992 | 195.953 | 170.5176 | 361.4782 |  |  |  | 251.1236 | 302.2567 | 263.4646 | 280.0385 | 136.2958 | 292.7614 | 146.1686 | 198.9167 | 127.3486 | 201.7862 | 269.0815 | 165.4912 | 285.0708 | 117.6628 |  | 128.9508 | 149.0299 | 84.1955 | 112.1454 |  | 23.9411 | 46.3692 | 23.1737 | 43.543 | 99.7962 | 123.6935 | 167.6592 | 7.0265 | 26.3863 | 7.7444 | 53.363 | 8.1732 | 41.8061 | 48.8418 | 50.0992 | 15.3845 |  |  | 2.2732 | 0.16962 | 0.33172 | -0.3785 | 2.8494 | 1.942 | 4.737 | -4.6999 | 0.35419 | 1.6967 | 5.1305 | -0.00048626 | -0.00047312 | -0.00056348 | 241.9926 | 337.1602 | 295.3244 | 148.7866 | 86.7489 | 40.6466 | 23.2547 | 113.4284 | 87.4594 | 57.7554 | 40.4212 | 25.8328 | 20.7244 | 17.7239 | 91.2368 | 84.3158 | 68.5558 | 47.7366 | 41.3983 | 80.5749 | 54.1216 | 173.2727 | 202.6579 | 237.3946 | 238.8915 | 259.1349 | 279.3468 |  |  |  | 301.0415 | 247.8414 | 246.4229 | 250.0129 | 1.3883 | 1.6221 | 467.8656 |  |  | 543.3855 |  |  | 314.2543 | 346.2395 | 175.7706 | 184.3914 | 242.8602 | 123.6091 | 877.1948 | 714.3043 | 713.9412 | 568.7011 | 809.1415 |  | 280.1891 | 724.9834 | 250.7231 | 779.7953 | 298.5724 | 730.5071 |  | 717.8861 |  |  | 784.9539 | 871.7744 | 754.2789 | [6 empty] | 724.3928 |  |  | 718.8228 |  |  | 177.7384 | 258.2498 | 308.535 | 83.434 | 211.3545 | 314.6785 | 134.1805 | 236.6161 |  | 217.491 | 285.7744 | 143.0181 | 261.326 | 184.3369 | 274.2139 | 91.3197 | 199.0472 |  | 251.694 | 265.4589 | 337.8666 | 126.9593 | 214.9294 | 300.7786 | 135.566 | 250.421 | 210.725 | 288.761 | 161.0232 | 268.1894 | 0.3405 | 19.7176 | 1.0577 | 0.28534 | -39.8442 | 3.116 | 615.76 | 0.3 | 2.4995 | 0.51305 | 0.71747 | -0.76639 | 2.3434 | 1.9346 | 3.0216 | -9.3776 | -8.9033 | -7.3094 | -0.29699 | -0.95335 | 10.3091 | 7.5807
42810.5576 | 10160 | 97.2781 | 66.3766 | 48.7089 | 35.6358 | 23.4378 | 20.121 | 17.6107 | 138.7044 | 96.3818 | 71.2642 | 48.5054 | 26.2049 | 18.6802 | 16.1825 | 158.7552 | 168.0728 | 438.7891 | 195.9396 | 170.5149 | 361.4284 |  |  |  | 251.1241 | 302.2305 | 263.2229 | 279.8598 | 137.517 | 292.9282 | 146.1607 | 198.9039 | 128.0725 | 201.7843 | 269.067 | 165.5981 | 285.0463 | 117.7633 |  | 129.1308 | 148.9288 | 86.101 | 110.987 |  | 24.088 | 46.4112 | 23.2035 | 43.9533 | 99.8778 | 123.76 | 167.7783 | 6.9691 | 26.4033 | 7.8552 | 53.3809 | 8.1791 | 41.8405 | 48.8606 | 50.1183 | 15.3856 |  |  | 2.262 | 0.36676 | 0.61362 | -0.51124 | 2.8547 | 1.645 | 4.3894 | -4.51 | 0.24716 | 2.235 | 4.9608 | -0.00053555 | -0.00049119 | -0.00053391 | 239.9569 | 334.994 | 295.3462 | 148.8034 | 86.7579 | 40.6502 | 23.2564 | 113.428 | 87.4654 | 57.7537 | 40.4236 | 25.8312 | 20.7234 | 17.7236 | 91.536 | 82.553 | 67.1397 | 47.9008 | 42.2401 | 80.6347 | 54.1352 | 173.2723 | 202.6519 | 237.3748 | 238.8784 | 259.12 | 279.3122 |  |  |  | 301.0523 | 247.1463 | 245.8319 | 249.6285 | 0.62183 | 0.5507 | 467.4753 |  |  | 543.451 |  |  | 314.2539 | 346.222 | 176.4978 | 184.3853 | 242.8504 | 124.266 | 877.6594 | 714.3253 | 713.6461 | 568.4199 | 808.9575 |  | 280.1995 | 723.1054 | 250.6248 | 778.621 | 298.4771 | 729.9898 |  | 717.0723 |  |  | 784.5373 | 872.1911 | 755.612 | [6 empty] | 724.3647 |  |  | 718.8433 |  |  | 177.9417 | 258.2354 | 308.0701 | 83.2342 | 211.1531 | 314.7182 | 134.4043 | 236.5297 |  | 217.05 | 285.6767 | 142.9436 | 261.0113 | 184.1153 | 274.2018 | 91.2302 | 199.2417 |  | 251.4732 | 265.9248 | 337.8458 | 127.0522 | 215.0313 | 300.478 | 135.7739 | 250.5282 | 210.3838 | 288.6707 | 161.1342 | 268.2342 | 0.28407 | 19.7186 | 1.0561 | 0.28467 | -39.804 | 3.116 | 614.55 | 0.2 | 2.4937 | 0.75446 | 0.97588 | -0.89075 | 2.3458 | 1.7807 | 2.9088 | -9.3718 | -8.8571 | -7.2834 | -0.323 | -0.79438 | 10.3396 | 7.5922
42810.5576 | 10161 | 97.28 | 66.3798 | 48.7168 | 35.6362 | 23.4357 | 20.1188 | 17.6076 | 138.7145 | 96.3857 | 71.2681 | 48.5183 | 26.2121 | 18.6769 | 16.1795 | 158.738 | 168.0587 | 438.7735 | 195.9133 | 170.5064 | 361.4086 |  |  |  | 251.1154 | 302.2127 | 263.1604 | 279.7705 | 138.2879 | 293.1115 | 146.1654 | 198.8982 | 129.6505 | 201.7903 | 269.052 | 165.4112 | 285.0267 | 117.5811 |  | 129.1838 | 149.5015 | 87.7377 | 110.2906 |  | 24.2156 | 46.3358 | 23.2397 | 44.129 | 99.9903 | 123.8027 | 167.6934 | 6.9351 | 26.4162 | 7.9056 | 53.4117 | 8.1725 | 41.8822 | 48.8748 | 50.138 | 15.3866 |  |  | 2.3074 | 0.23599 | 0.6386 | -0.04797 | 2.5366 | 2.3579 | 4.7482 | -4.7077 | 0.65484 | 1.2737 | 4.9674 | -0.00056512 | -0.00047148 | -0.00056348 | 239.2263 | 335.2602 | 295.3737 | 148.8144 | 86.7671 | 40.6574 | 23.2576 | 113.4413 | 87.4731 | 57.7615 | 40.4325 | 25.84 | 20.7213 | 17.721 | 88.2133 | 81.2292 | 62.914 | 45.2042 | 39.7909 | 80.62 | 54.0763 | 173.2579 | 202.6417 | 237.353 | 238.864 | 259.0971 | 279.2832 |  |  |  | 301.0915 | 246.8335 | 245.3493 | 249.5238 | 0.97577 | 0.87873 | 466.6269 |  |  | 542.7618 |  |  | 314.2467 | 346.1934 | 177.568 | 184.3773 | 242.8274 | 125.1632 | 877.8046 | 714.2405 | 713.3615 | 568.4017 | 808.9074 |  | 280.1498 | 721.3385 | 250.5652 | 778.6192 | 298.4154 | 729.1656 |  | 716.2254 |  |  | 784.1661 | 872.3557 | 755.8897 | [6 empty] | 724.2931 |  |  | 718.8009 |  |  | 178.1682 | 258.0935 | 308.2179 | 83.2897 | 211.1275 | 314.6999 | 134.5593 | 236.6175 |  | 216.4377 | 285.0805 | 142.6697 | 260.7134 | 183.8228 | 274.3659 | 91.6695 | 199.3757 |  | 250.3786 | 266.3908 | 337.8297 | 127.131 | 215.0045 | 300.2387 | 135.635 | 250.6487 | 210.2627 | 288.3387 | 161.4823 | 268.3424 | 0.33742 | 19.7151 | 1.0545 | 0.28365 | -39.8859 | 3.116 | 611.19 | 0.22 | 2.519 | 0.60512 | 0.99542 | -0.27282 | 2.2114 | 2.1321 | 3.0255 | -9.3737 | -8.8116 | -7.2877 | 0.04441 | -0.33187 | 10.3577 | 7.5978
42810.5577 | 10162 | 97.2852 | 66.3889 | 48.7218 | 35.6416 | 23.4376 | 20.1198 | 17.6061 | 138.7287 | 96.3917 | 71.2768 | 48.5234 | 26.2182 | 18.6842 | 16.1859 | 158.7231 | 168.0309 | 438.7563 | 195.8881 | 170.498 | 361.4051 |  |  |  | 251.0966 | 302.1864 | 262.9758 | 279.6028 | 137.6619 | 293.1317 | 146.1558 | 198.8855 | 129.4848 | 201.7701 | 269.0284 | 165.3983 | 285.0493 | 117.5696 |  | 128.9952 | 149.9552 | 87.7315 | 110.7578 |  | 24.3614 | 46.3626 | 23.2808 | 44.3143 | 99.9094 | 123.7612 | 167.6409 | 6.8987 | 26.4087 | 7.9054 | 53.3987 | 8.1767 | 41.9096 | 48.8679 | 50.1549 | 15.3834 |  |  | 2.0399 | 0.12034 | 0.33566 | -0.10054 | 2.6865 | 1.5457 | 4.7219 | -4.69 | 0.9267 | 1.3228 | 5.1246 | -0.00056019 | -0.00051255 | -0.00054048 | 238.8908 | 337.1179 | 295.4039 | 148.8367 | 86.7761 | 40.6572 | 23.2603 | 113.4348 | 87.4757 | 57.7669 | 40.4398 | 25.8353 | 20.7184 | 17.7201 | 85.3514 | 79.4668 | 60.1018 | 45.1998 | 39.5184 | 80.5823 | 54.0124 | 173.2576 | 202.6313 | 237.3305 | 238.8424 | 259.0667 | 279.253 |  |  |  | 301.1571 | 245.9276 | 244.4917 | 249.2227 | 1.3088 | 1.4751 | 464.8012 |  |  | 540.7943 |  |  | 314.2425 | 346.1655 | 177.9057 | 184.3773 | 242.8032 | 125.0739 | 877.559 | 714.199 | 713.4063 | 568.6658 | 808.8473 |  | 280.1613 | 719.8279 | 250.4796 | 778.815 | 298.3724 | 728.489 |  | 715.539 |  |  | 784.0319 | 872.5086 | 755.4232 | [6 empty] | 724.2207 |  |  | 718.8035 |  |  | 178.3745 | 258.0078 | 308.1596 | 83.4675 | 211.2485 | 314.651 | 134.4321 | 236.6456 |  | 215.9993 | 284.5748 | 142.0828 | 260.4466 | 183.7087 | 274.3026 | 91.7819 | 199.3955 |  | 248.7213 | 266.4562 | 337.8098 | 126.8106 | 215.081 | 300.009 | 135.2442 | 250.6835 | 210.4776 | 288.3345 | 161.5897 | 268.3928 | 0.15773 | 19.7141 | 1.0531 | 0.28245 | -39.8325 | 3.116 | 608.76 | 0.33 | 2.3686 | 0.43213 | 0.72171 | -0.39498 | 2.2756 | 1.7262 | 3.017 | -9.3712 | -8.7748 | -7.2962 | 0.35783 | -0.027016 | 10.3462 | 7.6108
42810.5577 | 10163 | 97.2943 | 66.3969 | 48.7282 | 35.6427 | 23.4392 | 20.1222 | 17.6042 | 138.7382 | 96.4025 | 71.2851 | 48.5266 | 26.2143 | 18.6813 | 16.1833 | 158.7142 | 168.02 | 438.747 | 195.8791 | 170.4852 | 361.4082 |  |  |  | 251.0962 | 302.1658 | 263.17 | 279.6541 | 137.8542 | 293.0947 | 146.1575 | 198.8745 | 129.2727 | 201.7692 | 269.0164 | 165.7674 | 285.0676 | 118.1204 |  | 129.0389 | 149.9364 | 87.6564 | 111.7596 |  | 24.5262 | 46.4397 | 23.2778 | 44.1883 | 99.3372 | 123.3662 | 167.6674 | 6.9493 | 26.4141 | 7.9703 | 53.3943 | 8.1823 | 41.9388 | 48.854 | 50.1821 | 15.3967 |  |  | 2.3113 | 0.43378 | 0.35932 | -0.18925 | 2.8093 | 1.7284 | 4.6418 | -4.8471 | 0.36703 | 1.5226 | 5.0506 | -0.00052898 | -0.00045341 | -0.00054869 | 237.2352 | 336.9669 | 295.4227 | 148.8586 | 86.7903 | 40.6662 | 23.2628 | 113.4409 | 87.4854 | 57.775 | 40.4471 | 25.8402 | 20.7189 | 17.7222 | 83.5796 | 77.8348 | 63.3784 | 47.2508 | 40.7628 | 80.5165 | 54.0179 | 173.2481 | 202.6171 | 237.3051 | 238.8201 | 259.0385 | 279.2328 |  |  |  | 301.1614 | 245.2859 | 244.6373 | 248.6343 | 1.5204 | 1.0598 | 463.7537 |  |  | 538.9523 |  |  | 314.2423 | 346.1475 | 177.5152 | 184.3798 | 242.798 | 125.0734 | 877.0677 | 714.1766 | 713.5718 | 568.8823 | 808.5255 |  | 280.1534 | 719.1545 | 250.4442 | 778.8341 | 298.3515 | 728.5315 |  | 715.1173 |  |  | 784.4618 | 872.2905 | 755.1101 | [6 empty] | 724.1811 |  |  | 718.7897 |  |  | 178.2309 | 257.869 | 308.2464 | 83.8172 | 211.4207 | 314.5646 | 134.7594 | 236.5966 |  | 215.8057 | 284.4463 | 141.8124 | 260.275 | 183.5984 | 274.123 | 91.5031 | 199.4441 |  | 247.9389 | 266.2765 | 337.7899 | 126.581 | 215.3072 | 299.6474 | 135.0334 | 250.7181 | 210.6649 | 288.279 | 161.215 | 268.4402 | 0.21994 | 19.713 | 1.0524 | 0.2813 | -39.8598 | 3.116 | 605.99 | 0.28 | 2.5211 | 0.82054 | 0.7468 | -0.54198 | 2.3259 | 1.8244 | 2.9898 | -9.3628 | -8.7582 | -7.2982 | 0.54672 | -0.39043 | 10.3196 | 7.6275
42810.5577 | 10164 | 97.3075 | 66.4022 | 48.7451 | 35.6545 | 23.4449 | 20.1337 | 17.6092 | 138.7584 | 96.4165 | 71.2989 | 48.5356 | 26.2235 | 18.6913 | 16.1847 | 158.7101 | 168.0142 | 438.7426 | 195.8693 | 170.4067 | 361.4006 |  |  |  | 251.0938 | 302.15 | 263.6366 | 279.755 | 138.3937 | 293.1396 | 146.1531 | 198.8644 | 130.0359 | 201.7649 | 268.9993 | 166.0664 | 285.0299 | 118.4264 |  | 129.4512 | 149.6836 | 88.2301 | 111.9362 |  | 24.4779 | 46.4261 | 23.2329 | 44.022 | 99.2055 | 123.0232 | 167.5472 | 7.0766 | 26.4176 | 8.0362 | 53.3886 | 8.1845 | 41.9473 | 48.8357 | 50.1924 | 15.3867 |  |  | 2.2844 | 0.26622 | 0.080048 | -0.20633 | 2.6352 | 1.6693 | 4.8481 | -4.7735 | 0.55093 | 0.82392 | 5.0715 | -0.00048626 | -0.00049448 | -0.00054212 | 237.6407 | 337.4865 | 295.45 | 148.8687 | 86.792 | 40.6721 | 23.268 | 113.4413 | 87.4919 | 57.7777 | 40.4418 | 25.8416 | 20.7206 | 17.7096 | 81.722 | 75.9843 | 62.7449 | 47.749 | 42.9554 | 80.4325 | 54.0071 | 173.2378 | 202.5922 | 237.2717 | 238.8009 | 259.0119 | 279.2034 |  |  |  | 301.1762 | 245.5865 | 246.4373 | 248.3869 | 1.4576 | 1.684 | 463.4016 |  |  | 538.0106 |  |  | 314.2311 | 346.1344 | 177.5336 | 184.3784 | 242.7945 | 125.4518 | 877.0355 | 714.1887 | 713.6663 | 569.0447 | 808.4999 |  | 280.1607 | 718.6804 | 250.3878 | 779.0483 | 298.3232 | 728.7471 |  | 714.9458 |  |  | 784.918 | 872.1725 | 753.8049 | [6 empty] | 724.1968 |  |  | 718.7822 |  |  | 178.3428 | 257.7438 | 308.3933 | 83.7846 | 211.5639 | 314.4604 | 134.9391 | 236.7762 |  | 215.7071 | 284.5985 | 141.6412 | 260.348 | 183.5302 | 274.001 | 91.7219 | 199.3915 |  | 248.4792 | 266.1173 | 337.7687 | 126.415 | 215.3627 | 299.2747 | 134.6961 | 250.767 | 210.8601 | 288.2105 | 161.0421 | 268.4175 | 0.35399 | 19.7115 | 1.0511 | 0.28162 | -39.9531 | 3.116 | 602.32 | 0.3 | 2.5065 | 0.6428 | 0.35248 | -0.5659 | 2.2517 | 1.7921 | 3.0542 | -9.3616 | -8.7485 | -7.3061 | 0.74295 | -0.32132 | 10.3122 | 7.6354
42810.5577 | 10165 | 97.3097 | 66.4104 | 48.7369 | 35.6495 | 23.4424 | 20.1213 | 17.6045 | 138.7562 | 96.4089 | 71.301 | 48.5326 | 26.2194 | 18.6797 | 16.1804 | 158.7031 | 168.0003 | 438.7286 | 195.852 | 170.334 | 361.3753 |  |  |  | 251.0903 | 302.1404 | 264.0208 | 279.8143 | 138.6614 | 293.1545 | 146.1445 | 198.8381 | 129.9268 | 201.7608 | 268.984 | 165.9214 | 284.9585 | 118.214 |  | 128.615 | 149.5995 | 88.0354 | 112.5164 |  | 24.487 | 46.4413 | 23.1799 | 43.9655 | 99.1408 | 123.0625 | 167.4449 | 7.1236 | 26.4268 | 8.1096 | 53.3774 | 8.1968 | 41.9675 | 48.8393 | 50.2126 | 15.3908 |  |  | 2.4112 | 0.19328 | 0.25024 | -0.25233 | 2.4952 | 1.8835 | 4.6437 | -4.8773 | 0.41004 | 1.3312 | 5.2464 | -0.00050762 | -0.00050105 | -0.00052405 | 239.3216 | 338.4235 | 295.4709 | 148.888 | 86.7962 | 40.673 | 23.2681 | 113.4422 | 87.495 | 57.7842 | 40.4476 | 25.8396 | 20.7214 | 17.7111 | 82.9352 | 75.9327 | 62.5874 | 48.285 | 42.1741 | 80.4148 | 54.015 | 173.2284 | 202.5846 | 237.2496 | 238.7775 | 258.9854 | 279.1677 |  |  |  | 301.1819 | 246.4428 | 248.1309 | 249.4521 | 1.9383 | 1.2147 | 464.0721 |  |  | 538.0022 |  |  | 314.211 | 346.1049 | 177.6954 | 184.3681 | 242.781 | 125.4071 | 877.3346 | 714.2249 | 713.8119 | 569.0346 | 808.4286 |  | 280.2234 | 719.566 | 250.3405 | 778.9315 | 298.3507 | 728.6868 |  | 715.3168 |  |  | 784.7544 | 872.0638 | 754.479 | [6 empty] | 724.2138 |  |  | 718.7641 |  |  | 178.4061 | 257.7564 | 308.4904 | 83.5953 | 211.6154 | 314.3779 | 134.9842 | 236.9182 |  | 215.5937 | 284.781 | 141.7452 | 260.3838 | 183.5109 | 273.8169 | 92.3897 | 199.2777 |  | 249.0014 | 266.2287 | 337.7323 | 126.7607 | 215.4224 | 298.9828 | 134.4282 | 250.8541 | 210.9158 | 288.4665 | 161.0491 | 268.3745 | 0.43642 | 19.7113 | 1.0511 | 0.28191 | -39.9149 | 3.116 | 607.03 | 0.33 | 2.5752 | 0.54772 | 0.62322 | -0.62582 | 2.1912 | 1.9038 | 2.9893 | -9.3555 | -8.7759 | -7.3009 | 0.60601 | -0.30287 | 10.2913 | 7.6062
42810.5577 | 10166 | 97.3138 | 66.4214 | 48.7452 | 35.6672 | 23.4403 | 20.1244 | 17.6 | 138.7777 | 96.4169 | 71.3089 | 48.5574 | 26.2273 | 18.683 | 16.1833 | 158.699 | 167.982 | 438.7191 | 195.8387 | 170.3916 | 361.3746 |  |  |  | 251.0923 | 302.1253 | 264.125 | 279.8624 | 138.2628 | 293.0741 | 146.136 | 198.8353 | 129.668 | 201.7528 | 268.9646 | 165.8378 | 284.8978 | 118.4843 |  | 127.822 | 149.7887 | 86.562 | 113.177 |  | 24.5515 | 46.4467 | 23.1475 | 43.9663 | 99.0995 | 122.8497 | 167.3308 | 7.0941 | 26.4409 | 8.1173 | 53.3725 | 8.1916 | 41.9777 | 48.8583 | 50.2233 | 15.3873 |  |  | 2.676 | 0.14005 | 0.3199 | -0.02957 | 2.5432 | 1.873 | 4.6253 | -4.9022 | 0.50092 | 0.75679 | 5.061 | -0.00048626 | -0.00049612 | -0.00050269 | 239.1611 | 338.7055 | 295.4943 | 148.9157 | 86.8151 | 40.682 | 23.2708 | 113.4436 | 87.501 | 57.7938 | 40.4572 | 25.8493 | 20.7224 | 17.7192 | 84.0743 | 78.6431 | 63.7631 | 49.2051 | 41.7766 | 80.3874 | 54.0258 | 173.2353 | 202.5793 | 237.2247 | 238.7644 | 258.969 | 279.1457 |  |  |  | 301.1764 | 246.6647 | 248.5814 | 249.6207 | 1.3214 | 1.8969 | 464.7805 |  |  | 537.8017 |  |  | 314.2003 | 346.0783 | 177.2677 | 184.3659 | 242.7669 | 125.2285 | 877.5075 | 714.2425 | 714.048 | 568.9422 | 808.5882 |  | 280.2998 | 719.4867 | 250.3458 | 778.38 | 298.4161 | 728.8596 |  | 715.4381 |  |  | 784.4883 | 872.1294 | 756.6126 | [6 empty] | 724.2086 |  |  | 718.781 |  |  | 178.1585 | 257.8062 | 308.4705 | 83.4712 | 211.5337 | 314.3834 | 134.9911 | 236.6666 |  | 215.4602 | 284.5412 | 142.0106 | 260.4502 | 183.5587 | 273.4169 | 92.4656 | 199.1468 |  | 248.7871 | 266.182 | 337.7063 | 127.0671 | 215.4525 | 298.869 | 134.3351 | 250.9243 | 210.786 | 288.6252 | 160.9679 | 268.3398 | 0.32972 | 19.7093 | 1.0521 | 0.28254 | -39.8606 | 3.116 | 621.11 | 0.23 | 2.7127 | 0.46625 | 0.70465 | -0.21424 | 2.2116 | 1.8979 | 2.9825 | -9.3549 | -8.7734 | -7.281 | 0.47612 | -0.43223 | 10.2688 | 7.6012
42810.5577 | 10167 | 97.312 | 66.4227 | 48.7469 | 35.644 | 23.4387 | 20.1077 | 17.596 | 138.7839 | 96.418 | 71.3077 | 48.5502 | 26.2258 | 18.682 | 16.1769 | 158.6912 | 167.9689 | 438.7086 | 195.822 | 170.3144 | 361.4002 |  |  |  | 251.086 | 302.1067 | 264.2101 | 279.9226 | 136.7064 | 292.9715 | 146.138 | 198.8288 | 129.4385 | 201.752 | 268.9389 | 166.2872 | 284.8549 | 118.942 |  | 128.324 | 149.5005 | 85.7471 | 113.3814 |  | 24.5587 | 46.3625 | 23.1054 | 44.0304 | 99.1625 | 122.7434 | 167.2688 | 7.1231 | 26.4475 | 8.1886 | 53.357 | 8.1811 | 41.9799 | 48.8711 | 50.2206 | 15.384 |  |  | 2.2265 | 0.13545 | 0.38955 | -0.16099 | 2.4046 | 2.0557 | 4.852 | -4.9101 | 0.59393 | 1.186 | 5.0709 | -0.00049776 | -0.00047476 | -0.00051748 | 237.5859 | 336.9741 | 295.5133 | 148.9262 | 86.8222 | 40.6842 | 23.2738 | 113.443 | 87.5019 | 57.7972 | 40.4568 | 25.8488 | 20.7188 | 17.7093 | 80.3349 | 76.4822 | 64.2969 | 51.2199 | 42.6659 | 80.2383 | 54.0415 | 173.2407 | 202.5785 | 237.2123 | 238.7549 | 258.9535 | 279.1292 |  |  |  | 301.1575 | 246.586 | 248.1128 | 248.7814 | 1.2714 | 0.70502 | 464.7016 |  |  | 537.0161 |  |  | 314.1914 | 346.0606 | 176.812 | 184.3606 | 242.7522 | 124.8952 | 877.0629 | 714.2057 | 713.9843 | 568.6032 | 808.4711 |  | 280.3336 | 719.4174 | 250.3305 | 778.103 | 298.3962 | 728.9438 |  | 716.117 |  |  | 784.3512 | 871.5889 | 755.6351 | [6 empty] | 724.149 |  |  | 718.8094 |  |  | 177.9326 | 257.855 | 308.381 | 83.2587 | 211.3215 | 314.4636 | 134.761 | 236.5285 |  | 215.558 | 284.1974 | 141.9032 | 260.487 | 183.7796 | 273.5168 | 92.1962 | 199.1677 |  | 248.0984 | 266.2496 | 337.6854 | 126.8612 | 215.1617 | 298.8904 | 134.2137 | 250.904 | 210.7905 | 288.8592 | 161.0474 | 268.2139 | 0.33935 | 19.7084 | 1.0528 | 0.2817 | -39.8523 | 3.116 | 624.02 | 0.3 | 2.4742 | 0.45847 | 0.77748 | -0.49982 | 2.1502 | 1.9881 | 3.0543 | -9.3494 | -8.7724 | -7.2747 | 0.87355 | -0.48967 | 10.2603 | 7.6231
42810.5577 | 10168 | 97.3166 | 66.4299 | 48.7591 | 35.6589 | 23.4422 | 20.1192 | 17.6019 | 138.7984 | 96.4337 | 71.3242 | 48.5641 | 26.2337 | 18.6917 | 16.1829 | 158.6748 | 167.9517 | 438.6911 | 195.797 | 170.1608 | 361.3622 |  |  |  | 251.0709 | 302.08 | 264.067 | 279.9105 | 136.1981 | 292.9538 | 146.1446 | 198.8151 | 128.6825 | 201.7482 | 268.9235 | 166.6299 | 284.8218 | 119.1927 |  | 128.8439 | 149.4026 | 84.9104 | 113.1458 |  | 24.5175 | 46.2426 | 23.0702 | 44.0353 | 99.1677 | 122.6179 | 167.3016 | 7.282 | 26.4721 | 8.4315 | 53.3452 | 8.1764 | 41.9852 | 48.8926 | 50.2383 | 15.3837 |  |  | 2.147 | 0.13677 | 0.38626 | -0.22211 | 2.419 | 2.444 | 4.7706 | -4.7892 | 0.72334 | 1.1032 | 5.1874 | -0.00048791 | -0.00048626 | -0.00055198 | 238.2114 | 337.7696 | 295.5394 | 148.9453 | 86.8393 | 40.7051 | 23.2827 | 113.4524 | 87.5186 | 57.8094 | 40.4694 | 25.8587 | 20.7297 | 17.7206 | 77.116 | 74.155 | 61.2673 | 49.6932 | 41.8403 | 80.0796 | 53.9842 | 173.232 | 202.5622 | 237.1873 | 238.7356 | 258.9207 | 279.0945 |  |  |  | 301.1133 | 246.0457 | 248.5978 | 247.3897 | 1.7053 | 1.4411 | 464.9207 |  |  | 537.0909 |  |  | 314.1773 | 346.0293 | 176.5212 | 184.3532 | 242.7308 | 124.467 | 876.622 | 714.2393 | 713.7352 | 568.2831 | 808.3247 |  | 280.3478 | 719.9416 | 250.3154 | 777.7974 | 298.4189 | 728.3793 |  | 716.7566 |  |  | 785.0557 | 871.0678 | 754.5075 | [6 empty] | 724.1542 |  |  | 718.841 |  |  | 177.986 | 257.7768 | 308.4812 | 83.1852 | 211.1754 | 314.5343 | 134.5666 | 236.5832 |  | 215.791 | 284.1767 | 142.3037 | 260.5544 | 183.8061 | 273.9628 | 92.3875 | 199.3716 |  | 247.5477 | 266.184 | 337.6651 | 126.9109 | 214.977 | 298.9275 | 134.2422 | 250.9263 | 210.7092 | 289.185 | 161.1117 | 267.981 | 0.37614 | 19.7072 | 1.0541 | 0.28157 | -39.8418 | 3.116 | 615.7 | 0.27 | 2.4296 | 0.4606 | 0.77405 | -0.58696 | 2.1563 | 2.1674 | 3.0281 | -9.3444 | -8.7879 | -7.2646 | 1.212 | -0.15987 | 10.2646 | 7.6587
42810.5577 | 10169 | 97.324 | 66.4363 | 48.7584 | 35.6718 | 23.4475 | 20.1221 | 17.5965 | 138.8093 | 96.4393 | 71.334 | 48.569 | 26.2354 | 18.6907 | 16.181 | 158.6637 | 167.9356 | 438.6906 | 195.7792 | 169.9956 | 361.2767 |  |  |  | 251.0733 | 302.0673 | 263.356 | 279.6394 | 136.2077 | 292.9869 | 146.1345 | 198.7984 | 128.5548 | 201.7378 | 268.9082 | 166.5904 | 284.7352 | 118.9259 |  | 128.4592 | 149.8255 | 84.4516 | 113.512 |  | 24.3351 | 46.1894 | 23.0349 | 43.9938 | 99.1712 | 122.8907 | 167.4047 | 7.536 | 26.4666 | 8.5095 | 53.3313 | 8.1731 | 41.9957 | 48.9154 | 50.2369 | 15.386 |  |  | 2.4762 | 0.21365 | 0.34224 | -0.15114 | 2.8468 | 1.8552 | 4.6589 | -4.9259 | 0.32655 | 1.1764 | 5.1363 | -0.00050926 | -0.00045177 | -0.00055033 | 240.2368 | 339.654 | 295.5745 | 148.9709 | 86.8522 | 40.7143 | 23.2819 | 113.4576 | 87.5237 | 57.8279 | 40.4803 | 25.8648 | 20.7319 | 17.7274 | 77.7427 | 75.6988 | 63.5302 | 49.5798 | 43.2702 | 79.9867 | 53.9909 | 173.2316 | 202.5482 | 237.1658 | 238.7114 | 258.9049 | 279.0624 |  |  |  | 301.1187 | 246.6465 | 249.9524 | 248.1569 | 1.8301 | 1.4702 | 465.6518 |  |  | 537.4765 |  |  | 314.1759 | 346.0035 | 176.3615 | 184.3507 | 242.7154 | 124.4327 | 876.6616 | 714.3074 | 713.5697 | 567.9539 | 808.8158 |  | 280.4703 | 720.7013 | 250.2984 | 776.9931 | 298.395 | 727.4127 |  | 717.2034 |  |  | 785.1142 | 870.8345 | 751.5318 | [6 empty] | 724.1506 |  |  | 718.7699 |  |  | 177.9687 | 257.4035 | 308.7215 | 83.3143 | 211.0334 | 314.5531 | 134.3607 | 236.4185 |  | 215.6854 | 284.0567 | 142.4165 | 260.669 | 183.7757 | 274.3307 | 92.1468 | 199.5501 |  | 247.3653 | 266.0942 | 337.6493 | 127.3389 | 214.7431 | 298.9713 | 134.4129 | 250.9518 | 210.4461 | 289.1445 | 160.8231 | 267.8579 | 0.27579 | 19.7077 | 1.0556 | 0.28155 | -39.815 | 3.1159 | 660.35 | 0.23 | 2.6093 | 0.57563 | 0.72854 | -0.48415 | 2.34 | 1.889 | 2.9935 | -9.3499 | -8.81 | -7.244 | 1.1311 | -0.41051 | 10.2486 | 7.6377
42810.5577 | 10170 | 97.3258 | 66.4423 | 48.7653 | 35.6698 | 23.4463 | 20.1176 | 17.5927 | 138.8125 | 96.4392 | 71.3397 | 48.5766 | 26.2337 | 18.6806 | 16.1807 | 158.6554 | 167.9142 | 438.6839 | 195.7627 | 169.879 | 361.2277 |  |  |  | 251.0564 | 302.0443 | 262.8168 | 279.3504 | 137.1708 | 292.9633 | 146.1388 | 198.7789 | 128.4555 | 201.7312 | 268.8884 | 166.5708 | 284.6924 | 118.7941 |  | 128.2139 | 150.0805 | 84.2553 | 113.4668 |  | 24.2567 | 46.1564 | 23.0735 | 43.9251 | 99.14 | 123.0307 | 167.3989 | 7.8353 | 26.4599 | 8.4898 | 53.3329 | 8.1563 | 41.9792 | 48.9325 | 50.2091 | 15.3816 |  |  | 2.1707 | 0.24322 | 0.30412 | -0.084766 | 2.3704 | 1.8125 | 4.5728 | -4.9285 | 0.88875 | 1.2842 | 5.2613 | -0.00050433 | -0.00054048 | -0.00055526 | 240.0197 | 335.7868 | 295.5907 | 148.9899 | 86.8571 | 40.7083 | 23.2755 | 113.4622 | 87.5301 | 57.8247 | 40.4847 | 25.8608 | 20.7224 | 17.721 | 79.9431 | 77.4154 | 65.5863 | 49.0057 | 42.5176 | 79.9516 | 53.99 | 173.2219 | 202.5315 | 237.1407 | 238.6889 | 258.8761 | 279.0378 |  |  |  | 301.153 | 246.8822 | 249.3393 | 248.0901 | 1.5343 | 1.6345 | 466.0605 |  |  | 537.3016 |  |  | 314.1697 | 345.9789 | 176.5873 | 184.3409 | 242.6955 | 124.3071 | 876.3242 | 714.313 | 713.7052 | 567.8111 | 809.1733 |  | 280.506 | 722.6171 | 250.2648 | 776.8766 | 298.3555 | 727.657 |  | 717.4962 |  |  | 784.6978 | 871.0127 | 750.0096 | [6 empty] | 724.0675 |  |  | 718.7948 |  |  | 177.8414 | 257.34 | 308.0159 | 83.0725 | 211.0183 | 314.4856 | 133.9147 | 236.1857 |  | 215.5823 | 283.7326 | 142.3842 | 260.6608 | 183.7078 | 274.3638 | 91.7897 | 199.4413 |  | 247.9716 | 266.1151 | 337.6259 | 127.5367 | 214.7233 | 298.926 | 134.2657 | 250.7533 | 210.2923 | 288.8529 | 160.6513 | 267.7975 | 0.37556 | 19.7059 | 1.0569 | 0.28304 | -39.8773 | 3.116 | 647.19 | 0.25 | 2.443 | 0.61414 | 0.68675 | -0.36256 | 2.1356 | 1.8675 | 2.9662 | -9.3575 | -8.8652 | -7.2435 | 0.88236 | -0.63907 | 10.247 | 7.642
42810.5578 | 10171 | 97.3398 | 66.4542 | 48.7801 | 35.6773 | 23.4547 | 20.1177 | 17.5976 | 138.8313 | 96.4506 | 71.3527 | 48.5814 | 26.2432 | 18.6903 | 16.1863 | 158.6387 | 167.8926 | 438.6682 | 195.7411 | 169.9568 | 361.22 |  |  |  | 251.0598 | 302.021 | 262.6373 | 278.9599 | 135.9821 | 292.8485 | 146.1299 | 198.7615 | 128.669 | 201.7227 | 268.8704 | 166.2093 | 284.6614 | 118.2126 |  | 128.1941 | 150.1898 | 83.9924 | 112.2567 |  | 24.1012 | 46.2012 | 23.1218 | 43.8774 | 98.9212 | 123.0379 | 167.4456 | 8.1319 | 26.4469 | 8.425 | 53.3185 | 8.1553 | 41.9391 | 48.9444 | 50.2047 | 15.3729 |  |  | 2.559 | 0.16568 | 0.36721 | -0.05257 | 2.327 | 1.8165 | 4.812 | -5.0008 | 0.68501 | 0.91644 | 5.1403 | -0.00049448 | -0.00060783 | -0.00057005 | 238.4162 | 334.0754 | 295.6112 | 149.0041 | 86.8727 | 40.7158 | 23.2806 | 113.4641 | 87.5364 | 57.8388 | 40.4859 | 25.8656 | 20.7305 | 17.7156 | 81.2282 | 79.722 | 68.6412 | 50.5506 | 44.5469 | 79.9314 | 54.0077 | 173.2192 | 202.5235 | 237.1255 | 238.6677 | 258.854 | 279.0185 |  |  |  | 301.1325 | 246.2991 | 247.9312 | 247.6832 | 2.0036 | 1.2525 | 466.0036 |  |  | 537.1702 |  |  | 314.1625 | 345.9477 | 176.3618 | 184.3331 | 242.6771 | 124.1722 | 876.2735 | 714.2693 | 714.1351 | 567.7181 | 809.0321 |  | 280.4946 | 724.0301 | 250.2484 | 776.6898 | 298.3584 | 728.1398 |  | 717.3885 |  |  | 784.734 | 870.6986 | 747.0368 | [6 empty] | 724.0812 |  |  | 718.7709 |  |  | 177.9831 | 257.4918 | 307.1369 | 82.7824 | 210.8169 | 314.3482 | 133.8976 | 236.0608 |  | 216.1486 | 283.943 | 142.6499 | 260.6693 | 183.9039 | 274.2472 | 91.6717 | 199.3844 |  | 249.2008 | 266.0626 | 337.6267 | 127.0498 | 214.7917 | 298.6011 | 133.7158 | 250.6753 | 209.9274 | 288.5447 | 160.9682 | 267.8714 | 0.29486 | 19.7049 | 1.0582 | 0.28339 | -39.9163 | 3.116 | 645.17 | 0.27 | 2.6522 | 0.50692 | 0.75467 | -0.28554 | 2.116 | 1.8695 | 3.0428 | -9.3543 | -8.9055 | -7.2381 | 0.73712 | -0.97639 | 10.2785 | 7.6519
42810.5578 | 10172 | 97.3435 | 66.4483 | 48.7754 | 35.6729 | 23.4482 | 20.1189 | 17.5916 | 138.8391 | 96.4551 | 71.3536 | 48.5855 | 26.2458 | 18.6864 | 16.1822 | 158.6366 | 167.8968 | 438.6683 | 195.7353 | 169.9866 | 361.1254 |  |  |  | 251.055 | 302.0047 | 262.7798 | 278.9697 | 135.6197 | 292.6332 | 146.1266 | 198.747 | 128.4627 | 201.7234 | 268.8562 | 166.0128 | 284.6185 | 117.7667 |  | 128.5716 | 150.1112 | 84.0502 | 112.3976 |  | 24.0693 | 46.2429 | 23.1522 | 43.751 | 98.9476 | 122.8541 | 167.489 | 8.3692 | 26.4555 | 8.3065 | 53.3186 | 8.1521 | 41.9071 | 48.953 | 50.1789 | 15.3643 |  |  | 2.4099 | -0.2345 | 0.60837 | 0.060454 | 2.4459 | 1.8723 | 5.0367 | -4.7853 | 0.86326 | 1.0062 | 5.1573 | -0.00051912 | -0.00050598 | -0.00054376 | 237.6333 | 333.0963 | 295.6439 | 149.0326 | 86.8873 | 40.7266 | 23.2878 | 113.4739 | 87.5446 | 57.8502 | 40.4985 | 25.8775 | 20.7367 | 17.724 | 83.1563 | 82.3948 | 70.3834 | 50.7171 | 45.2859 | 79.9618 | 54.0211 | 173.2018 | 202.5077 | 237.1013 | 238.6522 | 258.8295 | 278.9843 |  |  |  | 301.0726 | 246.2877 | 248.2423 | 247.9436 | 1.1853 | 1.9229 | 465.8855 |  |  | 536.9187 |  |  | 314.1608 | 345.9155 | 175.8632 | 184.3274 | 242.6657 | 124.2019 | 876.7348 | 714.3118 | 714.3185 | 567.5164 | 808.7797 |  | 280.4426 | 724.3641 | 250.2379 | 776.3041 | 298.3427 | 728.982 |  | 717.6285 |  |  | 784.8909 | 870.8887 | 747.0132 | [6 empty] | 724.0445 |  |  | 718.7735 |  |  | 177.7203 | 257.6882 | 306.7582 | 82.6101 | 210.7832 | 314.2206 | 134.299 | 236.0755 |  | 216.8464 | 284.4739 | 143.0658 | 260.7824 | 183.7786 | 274.1952 | 91.4413 | 199.4086 |  | 250.7276 | 266.2126 | 337.5976 | 126.5817 | 214.9557 | 298.3645 | 133.3308 | 250.4963 | 209.9302 | 288.5436 | 160.9818 | 267.9415 | 0.12017 | 19.7023 | 1.0592 | 0.28409 | -39.8463 | 3.1159 | 640.18 | 0.28 | 2.5733 | -0.60312 | 0.97143 | 0.30623 | 2.1689 | 1.8976 | 3.1124 | -9.3507 | -8.9154 | -7.2285 | 0.52658 | -1.1684 | 10.2717 | 7.6404
42810.5578 | 10173 | 97.3472 | 66.4734 | 48.7911 | 35.6907 | 23.4519 | 20.129 | 17.6045 | 138.8618 | 96.4615 | 71.3636 | 48.5985 | 26.2574 | 18.698 | 16.191 | 158.6214 | 167.8713 | 438.6556 | 195.7046 | 169.9059 | 361.137 |  |  |  | 251.0413 | 301.9761 | 262.8032 | 279.095 | 135.9563 | 292.5264 | 146.1241 | 198.7251 | 127.5327 | 201.7148 | 268.8294 | 165.9972 | 284.5744 | 117.7439 |  | 128.5842 | 150.1186 | 83.0458 | 112.4001 |  | 24.0134 | 46.234 | 23.1309 | 43.5115 | 98.8352 | 123.2112 | 167.6465 | 8.6338 | 26.4743 | 8.305 | 53.3465 | 8.1625 | 41.8856 | 48.9534 | 50.1697 | 15.3668 |  |  | 2.2903 | -0.093881 | 0.50652 | -0.10317 | 2.6227 | 1.9742 | 5.151 | -4.6624 | 1.4099 | 1.4307 | 5.1232 | -0.00050598 | -0.00051912 | -0.00054376 | 237.0545 | 331.6439 | 295.6592 | 149.0393 | 86.8882 | 40.7307 | 23.2858 | 113.4719 | 87.5438 | 57.8491 | 40.4965 | 25.8762 | 20.7323 | 17.7201 | 83.3632 | 84.615 | 72.9086 | 52.4569 | 45.7611 | 80.002 | 54.0748 | 173.2119 | 202.5101 | 237.0845 | 238.6477 | 258.821 | 278.9679 |  |  |  | 301.0471 | 246.4869 | 248.6761 | 248.1795 | 1.774 | 2.2695 | 465.6461 |  |  | 537.43 |  |  | 314.1685 | 345.9015 | 175.5634 | 184.3291 | 242.6547 | 123.4965 | 876.8505 | 714.3172 | 714.4961 | 567.3349 | 808.9134 |  | 280.4282 | 724.9574 | 250.2277 | 775.8936 | 298.2584 | 729.4296 |  | 717.8258 |  |  | 785.0718 | 871.0306 | 749.707 | [6 empty] | 724.0544 |  |  | 718.7608 |  |  | 177.3884 | 257.0841 | 306.9092 | 82.914 | 211.2269 | 314.1397 | 134.291 | 235.9811 |  | 217.0334 | 284.8181 | 143.0277 | 260.8199 | 183.8365 | 274.1358 | 91.4335 | 199.3501 |  | 251.8432 | 266.4466 | 337.574 | 126.5101 | 215.0425 | 297.9795 | 133.0489 | 250.4728 | 209.8128 | 288.3104 | 161.0953 | 267.8815 | 0.31393 | 19.7018 | 1.0609 | 0.28447 | -39.8395 | 3.1159 | 645.05 | 0.2 | 2.5084 | -0.3816 | 0.88638 | -0.40003 | 2.2469 | 1.9494 | 3.1489 | -9.3554 | -8.9325 | -7.223 | 0.50845 | -1.4426 | 10.2687 | 7.632
42810.5578 | 10174 | 97.3425 | 66.4779 | 48.7926 | 35.6825 | 23.4491 | 20.1205 | 17.5947 | 138.8792 | 96.458 | 71.3632 | 48.6064 | 26.2515 | 18.6924 | 16.1816 | 158.6207 | 167.8617 | 438.6551 | 195.7024 | 169.8443 | 361.1205 |  |  |  | 251.0402 | 301.9612 | 262.8071 | 279.0904 | 136.6216 | 292.5567 | 146.1348 | 198.7298 | 126.9939 | 201.7165 | 268.8192 | 166.0769 | 284.552 | 117.6663 |  | 128.3633 | 149.7954 | 83.9806 | 112.7993 |  | 23.9187 | 46.2429 | 23.1566 | 43.613 | 98.5087 | 123.3074 | 167.8884 | 8.7178 | 26.4874 | 8.4674 | 53.3778 | 8.1676 | 41.8784 | 48.9665 | 50.1627 | 15.3691 |  |  | 2.2259 | 0.007975 | 0.65765 | -0.20633 | 1.8138 | 2.0044 | 4.7909 | -4.6033 | 0.70233 | 2.3248 | 5.0872 | -0.00040412 | -0.00048298 | -0.00050926 | 236.9946 | 332.0404 | 295.684 | 149.0629 | 86.8922 | 40.7317 | 23.2841 | 113.4695 | 87.5533 | 57.8583 | 40.5013 | 25.8712 | 20.7278 | 17.7141 | 86.5422 | 85.677 | 76.793 | 53.684 | 48.3046 | 80.1221 | 54.1514 | 173.1964 | 202.4902 | 237.0573 | 238.6322 | 258.7882 | 278.9335 |  |  |  | 301.07 | 246.8509 | 248.7322 | 249.0382 | 1.3374 | 1.771 | 465.5463 |  |  | 538.3905 |  |  | 314.1641 | 345.8874 | 175.2556 | 184.3295 | 242.6349 | 123.2764 | 876.9181 | 714.2954 | 714.9768 | 567.3406 | 808.9626 |  | 280.435 | 724.7985 | 250.1881 | 776.0921 | 298.1674 | 729.992 |  | 717.9005 |  |  | 784.9585 | 870.423 | 752.4949 | [6 empty] | 723.8837 |  |  | 718.7756 |  |  | 177.7882 | 256.9899 | 306.9122 | 82.9709 | 211.4981 | 314.1191 | 134.3953 | 235.6651 |  | 216.8441 | 284.8553 | 142.8344 | 260.6564 | 184.0287 | 273.9517 | 90.8158 | 199.5301 |  | 252.1953 | 266.6438 | 337.561 | 127.1054 | 215.0481 | 297.6148 | 132.8675 | 250.522 | 209.8341 | 287.8408 | 161.2319 | 267.8545 | 0.30564 | 19.7014 | 1.062 | 0.28587 | -39.8745 | 3.1159 | 622.4 | 0.17 | 2.4729 | 0.11122 | 1.01 | -0.56574 | 1.8688 | 1.9645 | 3.0372 | -9.3563 | -8.9305 | -7.2349 | 0.16978 | -1.865 | 10.2561 | 7.6098
42810.5578 | 10175 | 97.3622 | 66.485 | 48.7948 | 35.6949 | 23.4557 | 20.1197 | 17.6042 | 138.8942 | 96.4756 | 71.3786 | 48.6101 | 26.2589 | 18.6931 | 16.1815 | 158.61 | 167.8456 | 438.6484 | 195.6794 | 169.8651 | 361.1435 |  |  |  | 251.0332 | 301.9414 | 262.4062 | 278.8728 | 136.8558 | 292.5926 | 146.1298 | 198.716 | 127.7567 | 201.7058 | 268.7987 | 166.3723 | 284.5106 | 118.0217 |  | 129.1038 | 149.1281 | 84.7137 | 113.1219 |  | 23.851 | 46.2787 | 23.1551 | 43.71 | 98.0177 | 123.0042 | 168.0792 | 8.715 | 26.5054 | 8.5475 | 53.3997 | 8.1801 | 41.8675 | 48.9805 | 50.156 | 15.3703 |  |  | 2.3823 | 0.33785 | 0.31661 | -0.38573 | 2.8724 | 1.5017 | 4.6608 | -4.7689 | 0.40809 | 1.537 | 5.1631 | -0.00052898 | -0.00048134 | -0.00055198 | 236.5001 | 333.7513 | 295.7106 | 149.0747 | 86.8981 | 40.7326 | 23.2788 | 113.4677 | 87.5622 | 57.8567 | 40.5001 | 25.8754 | 20.7343 | 17.7182 | 89.4293 | 87.1045 | 80.7628 | 53.156 | 47.9103 | 80.2105 | 54.2633 | 173.1883 | 202.4846 | 237.0295 | 238.6006 | 258.763 | 278.9088 |  |  |  | 301.091 | 246.8776 | 248.7078 | 249.0702 | 1.3548 | 1.5662 | 465.6937 |  |  | 539.4375 |  |  | 314.1561 | 345.8577 | 175.1179 | 184.317 | 242.61 | 123.8383 | 876.3585 | 714.2724 | 715.2241 | 567.3638 | 808.9491 |  | 280.41 | 724.574 | 250.1755 | 775.967 | 298.1006 | 730.5162 |  | 718.0977 |  |  | 784.9392 | 870.8272 | 753.6467 | [6 empty] | 723.9445 |  |  | 718.7299 |  |  | 177.8 | 256.8141 | 306.829 | 82.8574 | 211.273 | 314.0477 | 134.4099 | 235.8151 |  | 217.0752 | 285.1791 | 142.709 | 260.4609 | 184.432 | 273.7009 | 90.4399 | 199.6705 |  | 251.5113 | 266.8319 | 337.5454 | 127.534 | 214.9995 | 297.4569 | 132.5906 | 250.5191 | 209.7151 | 287.826 | 161.1844 | 267.6282 | 0.31951 | 19.7005 | 1.0635 | 0.28712 | -39.8246 | 3.1159 | 636.76 | 0.29 | 2.5584 | 0.72396 | 0.70083 | -0.77356 | 2.3508 | 1.6998 | 2.9945 | -9.3576 | -8.925 | -7.2361 | -0.14031 | -2.2928 | 10.2444 | 7.6104
42810.5578 | 10176 | 97.37 | 66.4929 | 48.8004 | 35.7065 | 23.4584 | 20.1285 | 17.6032 | 138.8988 | 96.4854 | 71.3907 | 48.6227 | 26.2673 | 18.6952 | 16.1913 | 158.6066 | 167.8351 | 438.6405 | 195.6633 | 169.9682 | 361.1851 |  |  |  | 251.0305 | 301.9228 | 261.7005 | 278.4531 | 136.1365 | 292.4542 | 146.1209 | 198.6975 | 128.2023 | 201.7001 | 268.7791 | 166.4004 | 284.442 | 118.0098 |  | 129.1374 | 148.8573 | 84.4532 | 112.9222 |  | 23.7904 | 46.3591 | 23.1095 | 43.5591 | 98.0555 | 122.7485 | 168.1556 | 8.6467 | 26.5108 | 8.7178 | 53.4148 | 8.1747 | 41.8548 | 48.9949 | 50.1421 | 15.3663 |  |  | 2.2265 | 0.030971 | 0.17007 | -0.20173 | 2.7719 | 1.7402 | 4.8757 | -4.5987 | 0.55287 | -0.33166 | 5.1075 | -0.00055526 | -0.00056348 | -0.00053226 | 234.6051 | 332.7513 | 295.7294 | 149.0922 | 86.9159 | 40.7419 | 23.2869 | 113.4718 | 87.5694 | 57.8615 | 40.5131 | 25.8707 | 20.7275 | 17.7156 | 89.4639 | 85.3002 | 79.7385 | 53.5815 | 48.4057 | 80.2099 | 54.3146 | 173.1905 | 202.4768 | 237.0127 | 238.5924 | 258.7452 | 278.8877 |  |  |  | 301.0771 | 246.1273 | 246.9049 | 247.7727 | 1.3095 | 1.2022 | 465.8253 |  |  | 539.8881 |  |  | 314.148 | 345.8371 | 175.1962 | 184.3098 | 242.593 | 124.0488 | 876.4714 | 714.2217 | 715.4444 | 567.4812 | 808.9677 |  | 280.3435 | 724.4677 | 250.175 | 776.0276 | 298.0211 | 731.0655 |  | 718.3961 |  |  | 784.8866 | 871.1818 | 754.9048 | [6 empty] | 723.8303 |  |  | 718.725 |  |  | 177.5958 | 256.6721 | 306.7988 | 82.853 | 211.2078 | 313.941 | 134.2916 | 236.1863 |  | 217.2171 | 285.4395 | 142.5098 | 260.491 | 184.548 | 273.6634 | 90.0669 | 199.6634 |  | 250.6299 | 267.1864 | 337.5073 | 127.4736 | 214.9556 | 297.4138 | 132.3622 | 250.5133 | 209.7096 | 287.7592 | 161.0708 | 267.4657 | 0.42891 | 19.6999 | 1.0649 | 0.28751 | -39.7983 | 3.1159 | 626.06 | 0.36 | 2.4731 | 0.21922 | 0.51372 | -0.5595 | 2.3086 | 1.8292 | 3.0618 | -9.3625 | -8.9221 | -7.2434 | -0.14422 | -2.1729 | 10.2453 | 7.6455
42810.5578 | 10177 | 97.3717 | 66.5055 | 48.8146 | 35.7073 | 23.4592 | 20.133 | 17.5985 | 138.9194 | 96.4884 | 71.4034 | 48.6307 | 26.2666 | 18.6995 | 16.2034 | 158.5994 | 167.8141 | 438.6291 | 195.6466 | 170.1184 | 361.2009 |  |  |  | 251.0283 | 301.9024 | 261.1774 | 278.2578 | 135.7099 | 292.2698 | 146.1135 | 198.6804 | 128.2444 | 201.6966 | 268.7551 | 166.1984 | 284.3895 | 117.6995 |  | 128.2607 | 148.4081 | 83.9446 | 113.9042 |  | 23.7294 | 46.4029 | 23.0977 | 43.4692 | 97.9078 | 122.3822 | 168.1933 | 8.448 | 26.5274 | 8.8448 | 53.4304 | 8.1749 | 41.8615 | 48.999 | 50.1402 | 15.3697 |  |  | 2.5242 | 0.10588 | 0.29164 | 0.044686 | 2.5504 | 2.2594 | 5.0623 | -4.644 | 0.7356 | 1.5039 | 4.9551 | -0.00050433 | -0.00052241 | -0.00054869 | 233.562 | 331.4957 | 295.7627 | 149.1233 | 86.9282 | 40.7531 | 23.2957 | 113.4739 | 87.5777 | 57.8792 | 40.5273 | 25.8872 | 20.7374 | 17.725 | 87.5206 | 83.3657 | 77.9069 | 52.5979 | 46.6252 | 80.1832 | 54.349 | 173.1864 | 202.4643 | 237.0025 | 238.5775 | 258.7236 | 278.8634 |  |  |  | 301.0222 | 245.8542 | 247.594 | 246.1157 | 1.2152 | 1.8956 | 465.7863 |  |  | 540.2855 |  |  | 314.1488 | 345.8208 | 174.3121 | 184.3105 | 242.5858 | 123.873 | 876.2694 | 714.1762 | 715.6271 | 567.771 | 809.0104 |  | 280.2432 | 725.2194 | 250.1726 | 776.1575 | 297.9732 | 731.6765 |  | 719.0486 |  |  | 784.7628 | 871.6094 | 753.6087 | [6 empty] | 723.7527 |  |  | 718.6962 |  |  | 177.2948 | 256.8001 | 307.0224 | 82.9954 | 211.3293 | 313.8385 | 134.2238 | 236.4119 |  | 216.9799 | 285.2676 | 142.6737 | 260.501 | 184.9221 | 273.6746 | 89.8331 | 199.6072 |  | 250.3322 | 267.4867 | 337.4572 | 126.9945 | 214.7943 | 297.3129 | 132.3103 | 250.4764 | 209.4573 | 287.5819 | 160.9705 | 267.5739 | 0.17102 | 19.6988 | 1.0652 | 0.28742 | -39.7983 | 3.116 | 610.81 | 0.19 | 2.6328 | 0.40537 | 0.67276 | 0.26334 | 2.2134 | 2.0833 | 3.1184 | -9.3703 | -8.9431 | -7.2503 | 0.068457 | -1.9653 | 10.2145 | 7.6876
42810.5578 | 10178 | 97.3737 | 66.507 | 48.815 | 35.7032 | 23.4616 | 20.126 | 17.5933 | 138.9276 | 96.4929 | 71.4076 | 48.6337 | 26.264 | 18.696 | 16.1906 | 158.5835 | 167.7973 | 438.6141 | 195.6347 | 170.1584 | 361.1689 |  |  |  | 251.0188 | 301.8832 | 261.1718 | 278.2322 | 135.6869 | 292.1655 | 146.1167 | 198.6644 | 127.7456 | 201.6854 | 268.7406 | 166.2976 | 284.3025 | 118.0883 |  | 127.6998 | 147.7151 | 83.0759 | 114.6119 |  | 23.7505 | 46.4393 | 23.0825 | 43.4938 | 97.4233 | 122.0703 | 168.2286 | 8.1259 | 26.5321 | 9.0346 | 53.4454 | 8.1853 | 41.8716 | 48.9804 | 50.1386 | 15.3674 |  |  | 2.0307 | -0.082053 | 0.31398 | 0.19779 | 2.9296 | 2.5045 | 5.0787 | -4.5546 | 0.23431 | 0.90134 | 5.2084 | -0.00048462 | -0.00047969 | -0.0005454 | 235.4576 | 333.0824 | 295.7704 | 149.1323 | 86.9433 | 40.7545 | 23.2917 | 113.4701 | 87.5762 | 57.8824 | 40.5207 | 25.8812 | 20.7319 | 17.7111 | 86.3352 | 84.8875 | 77.8069 | 54.8361 | 45.8344 | 80.1691 | 54.4112 | 173.1705 | 202.4515 | 236.9743 | 238.5551 | 258.7014 | 278.8324 |  |  |  | 300.9772 | 245.7936 | 246.1006 | 245.4308 | 2.2447 | 1.7424 | 466.2805 |  |  | 540.2518 |  |  | 314.1471 | 345.8082 | 173.3816 | 184.3091 | 242.575 | 123.6862 | 876.4455 | 714.1913 | 715.3996 | 568.3124 | 809.0418 |  | 280.1828 | 726.3546 | 250.1381 | 776.1594 | 297.956 | 730.9047 |  | 719.7034 |  |  | 784.7366 | 871.7643 | 752.646 | [6 empty] | 723.7511 |  |  | 718.6874 |  |  | 177.0927 | 256.6597 | 307.3899 | 83.1962 | 211.3009 | 313.7668 | 134.4468 | 236.5014 |  | 217.0324 | 285.2274 | 143.2641 | 260.3997 | 185.2175 | 273.5749 | 89.5856 | 199.5873 |  | 249.5598 | 266.8167 | 337.4181 | 126.4101 | 214.7918 | 297.279 | 132.0628 | 250.4397 | 208.9797 | 287.2588 | 160.9173 | 267.6372 | 0.38634 | 19.6994 | 1.0652 | 0.28721 | -39.8401 | 3.116 | 619.18 | 0.25 | 2.3612 | -0.35687 | 0.69809 | 0.55408 | 2.3713 | 2.1925 | 3.1222 | -9.3752 | -8.9767 | -7.2516 | 0.19848 | -1.9468 | 10.189 | 7.7034
42810.5578 | 10179 | 97.3791 | 66.5116 | 48.8211 | 35.7028 | 23.4664 | 20.1279 | 17.5955 | 138.9331 | 96.5006 | 71.4133 | 48.6439 | 26.2692 | 18.6964 | 16.1784 | 158.5656 | 167.781 | 438.6106 | 195.6176 | 170.1946 | 361.0786 |  |  |  | 251.011 | 301.8514 | 261.1415 | 278.0727 | 136.1632 | 292.1417 | 146.1173 | 198.6603 | 128.5458 | 201.6817 | 268.7208 | 166.561 | 284.2407 | 118.6568 |  | 128.2982 | 147.592 | 83.4588 | 115.0282 |  | 23.7436 | 46.4885 | 23.0466 | 43.4544 | 97.366 | 122.0746 | 168.3505 | 7.8718 | 26.5329 | 8.949 | 53.4447 | 8.1885 | 41.8662 | 48.9671 | 50.1464 | 15.369 |  |  | 2.2397 | -0.19113 | 0.42175 | -0.19319 | 2.6924 | 2.2574 | 4.948 | -4.5934 | 1.4761 | 1.39 | 5.173 | -0.00046327 | -0.00045669 | -0.00051419 | 238.2616 | 335.3374 | 295.8008 | 149.156 | 86.9612 | 40.7679 | 23.3047 | 113.4811 | 87.5909 | 57.8939 | 40.5321 | 25.8881 | 20.7398 | 17.7228 | 88.4433 | 84.3361 | 77.0407 | 56.0459 | 46.6057 | 80.1652 | 54.4707 | 173.1761 | 202.4517 | 236.9572 | 238.5416 | 258.6822 | 278.813 |  |  |  | 300.9465 | 246.0886 | 246.2152 | 246.1699 | 1.676 | 1.6953 | 466.3332 |  |  | 540.1631 |  |  | 314.1339 | 345.7908 | 174.0154 | 184.2956 | 242.549 | 124.156 | 876.5204 | 714.2411 | 715.3077 | 568.5145 | 808.9853 |  | 280.1656 | 727.7205 | 250.1218 | 775.9989 | 297.9147 | 728.9283 |  | 720.1464 |  |  | 784.9045 | 871.5147 | 752.6448 | [6 empty] | 723.7778 |  |  | 718.6612 |  |  | 176.944 | 256.3212 | 307.8631 | 83.3129 | 210.9202 | 313.7184 | 134.4322 | 236.4919 |  | 217.2867 | 285.3152 | 143.7302 | 260.3369 | 185.1292 | 273.3727 | 89.1382 | 199.4096 |  | 248.4195 | 265.9451 | 337.377 | 126.2085 | 214.9655 | 297.3823 | 131.5605 | 250.4003 | 208.8114 | 287.2362 | 160.8986 | 267.6262 | 0.5229 | 19.697 | 1.0653 | 0.28506 | -39.7493 | 3.116 | 611.01 | 0.39 | 2.4797 | -0.54471 | 0.80914 | -0.54763 | 2.2733 | 2.0816 | 3.0818 | -9.3748 | -9.0156 | -7.25 | -0.036234 | -1.8545 | 10.1733 | 7.6808
42810.5579 | 10180 | 97.3942 | 66.5322 | 48.8354 | 35.7214 | 23.4716 | 20.134 | 17.6056 | 138.9587 | 96.5166 | 71.4331 | 48.655 | 26.2846 | 18.7062 | 16.1961 | 158.5708 | 167.7654 | 438.6044 | 195.6016 | 170.2251 | 361.0002 |  |  |  | 251.0055 | 301.8362 | 260.8524 | 277.933 | 135.4625 | 292.0734 | 146.1066 | 198.6325 | 128.5742 | 201.6763 | 268.7016 | 166.5065 | 284.1506 | 118.869 |  | 128.3648 | 148.0567 | 83.6774 | 114.811 |  | 23.7068 | 46.5298 | 23.0391 | 43.3917 | 97.1782 | 121.8589 | 168.2685 | 7.7354 | 26.5365 | 8.6871 | 53.4318 | 8.1875 | 41.8663 | 48.9637 | 50.1654 | 15.3723 |  |  | 2.1661 | -0.21216 | 0.13064 | -0.49547 | 2.5642 | 1.8657 | 4.7758 | -4.6972 | 1.0497 | -0.45544 | 5.0544 | -0.00047805 | -0.00049284 | -0.00055198 | 239.1938 | 336.8662 | 295.8307 | 149.1735 | 86.9699 | 40.77 | 23.3104 | 113.4853 | 87.5996 | 57.9014 | 40.5358 | 25.8961 | 20.7409 | 17.7195 | 88.9546 | 83.8889 | 76.2762 | 57.1471 | 47.7513 | 80.1069 | 54.5267 | 173.1687 | 202.4287 | 236.931 | 238.5271 | 258.6604 | 278.785 |  |  |  | 300.9223 | 246.3955 | 246.512 | 246.3978 | 1.2059 | 1.3157 | 466.1563 |  |  | 540.1895 |  |  | 314.1308 | 345.7747 | 175.3664 | 184.2988 | 242.5338 | 124.105 | 876.4909 | 714.299 | 715.3027 | 568.6769 | 808.9826 |  | 280.1692 | 727.9593 | 250.1009 | 775.5004 | 297.9067 | 727.0943 |  | 720.2462 |  |  | 784.9752 | 871.2502 | 752.0035 | [6 empty] | 723.7095 |  |  | 718.5848 |  |  | 177.5543 | 255.887 | 308.0472 | 83.1634 | 210.3163 | 313.6807 | 134.1168 | 236.5385 |  | 217.5667 | 285.6333 | 143.9308 | 260.2871 | 184.9849 | 273.1467 | 88.6148 | 199.2694 |  | 248.0985 | 265.9742 | 337.3239 | 126.2351 | 214.9141 | 297.4672 | 131.3012 | 250.3608 | 208.7903 | 287.2942 | 161.0047 | 267.5822 | 0.19394 | 19.6974 | 1.065 | 0.28517 | -39.8299 | 3.116 | 622.53 | 0.35 | 2.4384 | -0.57393 | 0.45037 | -0.87706 | 2.2179 | 1.8919 | 3.0269 | -9.3745 | -9.0235 | -7.2367 | -0.1001 | -1.7629 | 10.1733 | 7.6727
42810.5579 | 10181 | 97.3961 | 66.5345 | 48.8351 | 35.7114 | 23.4664 | 20.1306 | 17.5943 | 138.9588 | 96.5205 | 71.4244 | 48.661 | 26.2802 | 18.7032 | 16.1865 | 158.5618 | 167.7456 | 438.5925 | 195.5798 | 170.2053 | 360.9583 |  |  |  | 251.0007 | 301.8173 | 260.6281 | 277.9345 | 135.533 | 291.9683 | 146.0971 | 198.6225 | 128.0015 | 201.6662 | 268.6763 | 166.423 | 284.0661 | 118.5919 |  | 127.6638 | 147.9943 | 83.2313 | 114.5571 |  | 23.6953 | 46.4912 | 23.0179 | 43.3907 | 96.9892 | 121.9724 | 168.1497 | 7.7556 | 26.5396 | 8.4088 | 53.4291 | 8.1913 | 41.8652 | 48.964 | 50.1693 | 15.3684 |  |  | 2.3126 | -0.11294 | -0.10394 | -0.16625 | 2.6635 | 2.3047 | 4.9394 | -5.058 | 0.55229 | 1.1038 | 5.2025 | -0.0004222 | -0.00043041 | -0.00050762 | 239.2771 | 337.4223 | 295.8568 | 149.1922 | 86.9756 | 40.7763 | 23.3102 | 113.4898 | 87.6055 | 57.9049 | 40.5472 | 25.8946 | 20.7441 | 17.7202 | 88.1986 | 82.9574 | 75.2916 | 56.2939 | 47.3215 | 80.0447 | 54.5598 | 173.1554 | 202.4164 | 236.9056 | 238.5078 | 258.6337 | 278.7535 |  |  |  | 300.8447 | 245.8884 | 245.6877 | 246.0465 | 1.1058 | 1.567 | 466.4644 |  |  | 539.9433 |  |  | 314.1225 | 345.7592 | 176.4947 | 184.2947 | 242.5186 | 123.7968 | 876.6999 | 714.277 | 715.3563 | 568.5972 | 809.2334 |  | 280.1724 | 727.9987 | 250.0639 | 774.9322 | 297.8753 | 725.7552 |  | 720.0447 |  |  | 784.5072 | 871.2526 | 750.3482 | [6 empty] | 723.6539 |  |  | 718.5004 |  |  | 178.0855 | 255.8271 | 307.9391 | 82.7028 | 210.0816 | 313.6969 | 133.8826 | 236.7448 |  | 217.7617 | 285.5106 | 143.8728 | 260.3567 | 184.9286 | 273.171 | 88.3984 | 199.271 |  | 248.009 | 266.1988 | 337.2783 | 126.3427 | 214.9027 | 297.4014 | 131.4636 | 250.3531 | 208.7664 | 286.8435 | 160.9114 | 267.5702 | 0.14309 | 19.6968 | 1.0666 | 0.28494 | -39.8408 | 3.1159 | 628.81 | 0.33 | 2.5193 | -0.41871 | -0.4017 | -0.50802 | 2.2608 | 2.103 | 3.0787 | -9.3812 | -9.0268 | -7.2231 | -0.023638 | -1.6496 | 10.1747 | 7.677
42810.5579 | 10182 | 97.4047 | 66.5461 | 48.8498 | 35.7262 | 23.4711 | 20.1332 | 17.601 | 138.9842 | 96.5262 | 71.4396 | 48.6753 | 26.2772 | 18.714 | 16.1894 | 158.5501 | 167.7376 | 438.5978 | 195.5664 | 170.0745 | 360.948 |  |  |  | 250.9997 | 301.8017 | 260.6707 | 277.8977 | 134.8787 | 291.8772 | 146.0961 | 198.6295 | 128.2247 | 201.6661 | 268.6562 | 166.4168 | 284.0004 | 118.7083 |  | 127.1853 | 147.7028 | 82.9429 | 115.0224 |  | 23.5969 | 46.4194 | 23.0196 | 43.3338 | 96.9245 | 121.9831 | 168.3821 | 7.8475 | 26.5422 | 8.2276 | 53.4327 | 8.1973 | 41.8677 | 48.9563 | 50.1852 | 15.3635 |  |  | 2.6924 | 0.13874 | -0.021148 | -0.63346 | 2.9072 | 2.3967 | 5.0071 | -4.7623 | 0.49527 | 1.2213 | 5.023 | -0.00045834 | -0.00045998 | -0.00054376 | 238.9247 | 335.8897 | 295.8708 | 149.2027 | 86.9746 | 40.7773 | 23.3036 | 113.4875 | 87.6092 | 57.9083 | 40.5415 | 25.8944 | 20.7375 | 17.7132 | 87.0238 | 82.7224 | 74.5655 | 54.8819 | 47.3028 | 80.0241 | 54.5891 | 173.1513 | 202.4002 | 236.8796 | 238.4781 | 258.6179 | 278.7268 |  |  |  | 300.7205 | 245.5908 | 244.3882 | 245.3481 | 1.1433 | 1.7845 | 465.7255 |  |  | 539.8351 |  |  | 314.1261 | 345.7416 | 176.39 | 184.2876 | 242.5034 | 124.1591 | 876.1889 | 714.1998 | 715.6201 | 568.6721 | 809.5964 |  | 280.1259 | 728.951 | 250.0718 | 774.3177 | 297.7662 | 725.9166 |  | 719.8773 |  |  | 784.2934 | 871.1891 | 749.4411 | [6 empty] | 723.5505 |  |  | 718.4463 |  |  | 178.4283 | 255.8203 | 307.7666 | 82.4555 | 210.2394 | 313.7285 | 133.397 | 236.9928 |  | 217.6636 | 285.3142 | 143.5259 | 260.1939 | 184.8172 | 273.335 | 88.3691 | 199.4564 |  | 247.8009 | 266.2292 | 337.2434 | 125.9769 | 214.8448 | 297.1203 | 131.5656 | 250.3972 | 208.6988 | 286.3113 | 160.959 | 267.6212 | 0.37614 | 19.6954 | 1.0678 | 0.28668 | -39.7283 | 3.1159 | 642.63 | 0.2 | 2.7181 | 0.46403 | -0.18117 | -0.99154 | 2.362 | 2.1446 | 3.0998 | -9.3944 | -9.0528 | -7.2137 | 0.1044 | -1.5654 | 10.1574 | 7.6876
42810.5579 | 10183 | 97.4121 | 66.5442 | 48.8484 | 35.727 | 23.4723 | 20.1307 | 17.6018 | 138.9963 | 96.5302 | 71.4487 | 48.6798 | 26.2894 | 18.7129 | 16.1891 | 158.5473 | 167.7212 | 438.5834 | 195.5497 | 169.9482 | 361.0002 |  |  |  | 250.9964 | 301.785 | 260.3447 | 277.8042 | 133.1904 | 291.684 | 146.093 | 198.621 | 128.547 | 201.6559 | 268.6442 | 166.4573 | 283.9867 | 118.6435 |  | 126.7208 | 147.6948 | 82.7422 | 114.3201 |  | 23.4809 | 46.3659 | 23.0073 | 43.2601 | 96.6263 | 121.9999 | 168.5192 | 7.9016 | 26.5454 | 8.0961 | 53.4352 | 8.1997 | 41.8772 | 48.9584 | 50.1947 | 15.3655 |  |  | 2.1897 | 0.034915 | 0.42175 | -0.31345 | 2.6516 | 1.777 | 4.6477 | -4.784 | 0.89401 | 1.4307 | 5.1945 | -0.00046819 | -0.00049612 | -0.00051912 | 238.6279 | 335.4593 | 295.8949 | 149.2217 | 86.9852 | 40.7797 | 23.3059 | 113.4827 | 87.6126 | 57.9114 | 40.5538 | 25.8924 | 20.7365 | 17.7132 | 88.4704 | 84.3825 | 75.1594 | 54.4591 | 46.7051 | 80.0689 | 54.6519 | 173.1556 | 202.4005 | 236.8578 | 238.4663 | 258.5973 | 278.6977 |  |  |  | 300.6701 | 246.238 | 245.3041 | 247.0814 | 1.6338 | 1.4268 | 465.9261 |  |  | 541.0759 |  |  | 314.1227 | 345.7122 | 175.8091 | 184.2828 | 242.4831 | 123.9197 | 876.2103 | 714.1469 | 715.873 | 568.8137 | 809.6359 |  | 280.065 | 729.7147 | 250.0773 | 774.4198 | 297.7677 | 726.4094 |  | 719.712 |  |  | 784.6973 | 870.643 | 746.4824 | [6 empty] | 723.5147 |  |  | 718.4344 |  |  | 177.9266 | 255.7124 | 307.7355 | 82.372 | 210.6076 | 313.7635 | 133.3238 | 236.8629 |  | 217.7049 | 285.2987 | 143.1641 | 260.0276 | 184.4083 | 273.8135 | 88.3492 | 199.4579 |  | 247.8559 | 266.2097 | 337.2023 | 125.7429 | 214.8305 | 296.8673 | 131.3616 | 250.3936 | 208.7825 | 286.2185 | 160.9342 | 267.714 | 0.28272 | 19.6951 | 1.0695 | 0.28827 | -39.829 | 3.1159 | 652.51 | 0.22 | 2.4509 | 0.23277 | 0.80898 | -0.69742 | 2.2558 | 1.8467 | 2.9865 | -9.3995 | -9.0737 | -7.2164 | -0.050911 | -1.6239 | 10.1759 | 7.6359
42810.5579 | 10184 | 97.4146 | 66.5459 | 48.8539 | 35.7239 | 23.4651 | 20.1248 | 17.5969 | 139.0027 | 96.5351 | 71.4546 | 48.6823 | 26.2874 | 18.7087 | 16.1895 | 158.531 | 167.7003 | 438.5798 | 195.5376 | 169.9685 | 361.0252 |  |  |  | 250.9852 | 301.7574 | 260.311 | 277.8359 | 135.3579 | 291.6763 | 146.0918 | 198.6021 | 127.9361 | 201.6501 | 268.6249 | 166.0488 | 283.988 | 118.1148 |  | 126.4635 | 147.0371 | 82.1207 | 113.2341 |  | 23.5161 | 46.361 | 22.9537 | 43.175 | 96.5392 | 121.9447 | 168.4714 | 7.793 | 26.5427 | 8.1558 | 53.4742 | 8.2049 | 41.8802 | 48.9526 | 50.2156 | 15.3684 |  |  | 2.1128 | -0.018313 | 0.24958 | -0.39821 | 2.4131 | 1.733 | 4.7075 | -4.8267 | -0.04844 | 0.43139 | 5.1206 | -0.00046491 | -0.00046327 | -0.00053719 | 237.2442 | 335.2936 | 295.9174 | 149.239 | 86.997 | 40.7957 | 23.3097 | 113.4929 | 87.6151 | 57.9274 | 40.5584 | 25.8969 | 20.7441 | 17.7089 | 89.4593 | 84.7521 | 73.5819 | 53.7385 | 45.7308 | 80.0947 | 54.6719 | 173.1452 | 202.3909 | 236.8358 | 238.4523 | 258.5794 | 278.6785 |  |  |  | 300.6156 | 247.0701 | 246.2596 | 247.7184 | 1.3374 | 1.1093 | 466.421 |  |  | 542.272 |  |  | 314.1139 | 345.693 | 175.9392 | 184.2808 | 242.4655 | 123.3574 | 876.0357 | 714.0682 | 716.2878 | 568.7104 | 810.0465 |  | 279.9994 | 730.2608 | 250.0771 | 774.7567 | 297.7283 | 727.2269 |  | 719.7795 |  |  | 784.6564 | 870.6122 | 748.7234 | [6 empty] | 723.5119 |  |  | 718.4584 |  |  | 177.5435 | 255.6876 | 307.8417 | 82.3754 | 210.7207 | 313.786 | 133.896 | 236.755 |  | 217.8153 | 285.0188 | 143.0997 | 259.9918 | 184.1381 | 273.8237 | 88.4594 | 199.4092 |  | 247.5268 | 265.2683 | 337.171 | 125.6779 | 214.9053 | 296.645 | 130.8723 | 250.4585 | 208.7579 | 286.4307 | 160.7973 | 267.8687 | 0.2625 | 19.6933 | 1.0712 | 0.2877 | -39.7793 | 3.1159 | 655.31 | 0.29 | 2.4075 | -0.16857 | 0.62233 | -0.78608 | 2.1518 | 1.8236 | 3.0055 | -9.4153 | -9.0889 | -7.2286 | -0.15767 | -1.4463 | 10.2062 | 7.6144
42810.5579 | 10185 | 97.4131 | 66.5507 | 48.851 | 35.7217 | 23.465 | 20.1199 | 17.5958 | 139.0092 | 96.5336 | 71.4521 | 48.6857 | 26.2866 | 18.71 | 16.1812 | 158.5315 | 167.6957 | 438.583 | 195.5215 | 170.0603 | 360.9703 |  |  |  | 250.9942 | 301.7487 | 260.449 | 277.7024 | 136.0319 | 291.9049 | 146.0858 | 198.5839 | 127.5187 | 201.6461 | 268.6065 | 165.6248 | 283.9295 | 117.7137 |  | 126.6654 | 147.0464 | 81.7983 | 111.9656 |  | 23.6034 | 46.3735 | 22.8858 | 43.0029 | 96.4456 | 121.6872 | 168.3827 | 7.7108 | 26.5557 | 8.4226 | 53.5015 | 8.2005 | 41.8771 | 48.9365 | 50.2288 | 15.3647 |  |  | 2.216 | 0.20971 | 0.16547 | -0.33579 | 2.5971 | 1.7534 | 4.5767 | -4.6328 | -0.0034874 | 2.4727 | 5.0264 | -0.00051912 | -0.00051748 | -0.00049284 | 237.1765 | 336.1802 | 295.9466 | 149.2648 | 87.003 | 40.7952 | 23.3141 | 113.4967 | 87.6242 | 57.9328 | 40.5635 | 25.902 | 20.7399 | 17.7132 | 88.6336 | 83.8168 | 71.5077 | 52.8923 | 46.1943 | 80.1001 | 54.6878 | 173.1436 | 202.3796 | 236.8146 | 238.4356 | 258.5615 | 278.6491 |  |  |  | 300.495 | 248.6778 | 246.996 | 248.8618 | 1.4462 | 1.4354 | 466.9245 |  |  | 541.8827 |  |  | 314.1065 | 345.6745 | 176.6625 | 184.2734 | 242.4561 | 123.2372 | 875.7929 | 714.0882 | 716.4313 | 568.7165 | 810.3034 |  | 279.9126 | 731.4199 | 250.0322 | 774.9752 | 297.6109 | 726.7059 |  | 719.9257 |  |  | 784.7482 | 870.625 | 749.5377 | [6 empty] | 723.4426 |  |  | 718.4187 |  |  | 178.0508 | 255.3949 | 307.9495 | 82.5952 | 210.6654 | 313.7687 | 134.3525 | 236.8053 |  | 218.3834 | 285.0329 | 143.4903 | 260.083 | 184.2089 | 273.7706 | 88.2269 | 199.3571 |  | 246.5465 | 265.149 | 337.1298 | 125.2003 | 215.0588 | 296.8375 | 130.4621 | 250.5759 | 207.7375 | 286.4023 | 160.7867 | 268.1749 | 0.32086 | 19.6931 | 1.0716 | 0.28743 | -39.8493 | 3.1159 | 658.45 | 0.23 | 2.466 | 0.57046 | 0.50673 | -0.72185 | 2.2316 | 1.8336 | 2.9625 | -9.4281 | -9.1238 | -7.2428 | -0.065263 | -1.2139 | 10.2375 | 7.5741
42810.5579 | 10186 | 97.4183 | 66.5644 | 48.8576 | 35.7304 | 23.471 | 20.1335 | 17.5935 | 139.0324 | 96.5429 | 71.4678 | 48.6962 | 26.2892 | 18.7156 | 16.1872 | 158.5088 | 167.6661 | 438.5644 | 195.4984 | 169.9124 | 360.8531 |  |  |  | 250.989 | 301.716 | 259.869 | 277.2276 | 136.4619 | 291.9995 | 146.0764 | 198.5739 | 127.5129 | 201.6356 | 268.586 | 165.3166 | 283.8493 | 117.2687 |  | 126.8867 | 146.9557 | 82.2568 | 110.9138 |  | 23.7058 | 46.36 | 22.8792 | 42.9361 | 96.2919 | 121.7243 | 168.3538 | 7.8019 | 26.57 | 8.755 | 53.5317 | 8.1858 | 41.8752 | 48.9187 | 50.2433 | 15.3566 |  |  | 2.3514 | 0.072371 | 0.2417 | -0.6328 | 2.3947 | 1.2277 | 4.7226 | -4.7071 | 0.60872 | 1.1231 | 5.154 | -0.00052076 | -0.00048298 | -0.00054705 | 236.0945 | 335.7707 | 295.9639 | 149.2848 | 87.0232 | 40.806 | 23.3238 | 113.5049 | 87.6333 | 57.9423 | 40.5745 | 25.9012 | 20.7436 | 17.7085 | 87.3561 | 83.9475 | 71.2137 | 52.0961 | 45.3545 | 80.0706 | 54.7118 | 173.1388 | 202.3692 | 236.7954 | 238.4246 | 258.5352 | 278.6217 |  |  |  | 300.311 | 248.9675 | 246.6242 | 249.537 | 1.1547 | 1.0368 | 463.9062 |  |  | 539.6822 |  |  | 314.1048 | 345.6651 | 177.3456 | 184.2778 | 242.4371 | 123.2353 | 875.3071 | 714.1911 | 719.7627 | 568.7701 | 809.9814 |  | 279.7932 | 732.1944 | 250.0093 | 775.2483 | 297.6057 | 714.7097 |  | 718.6144 |  |  | 784.531 | 870.3394 | 748.4528 | [6 empty] | 723.4517 |  |  | 718.365 |  |  | 178.4709 | 254.5443 | 307.9138 | 82.3852 | 210.2993 | 313.7207 | 134.2168 | 236.701 |  | 218.3432 | 285.2333 | 143.971 | 259.8763 | 184.5868 | 273.8134 | 87.8343 | 199.511 |  | 245.9731 | 265.4081 | 337.0831 | 124.8996 | 215.0705 | 297.3095 | 130.2692 | 250.6279 | 207.7273 | 286.1393 | 160.9947 | 268.3575 | 0.47975 | 19.6844 | 1.0718 | 0.28696 | -39.8814 | 3.1159 | 658.22 | 0.23 | 2.5404 | 0.33511 | 0.61241 | -0.99093 | 2.143 | 1.5344 | 3.0094 | -9.4271 | -9.1467 | -7.2508 | 0.073099 | -1.1784 | 10.2614 | 7.5423
42810.5579 | 10187 | 97.4307 | 66.5743 | 48.881 | 35.7363 | 23.469 | 20.1245 | 17.5936 | 139.043 | 96.5536 | 71.4677 | 48.7044 | 26.2978 | 18.7108 | 16.1932 | 158.5126 | 167.6541 | 438.5674 | 195.4856 | 169.8092 | 360.8288 |  |  |  | 250.9795 | 301.6939 | 259.8471 | 277.314 | 135.9256 | 291.9676 | 146.0894 | 198.5624 | 126.6307 | 201.6381 | 268.5804 | 165.0053 | 283.81 | 116.8511 |  | 126.316 | 146.2968 | 82.0016 | 109.319 |  | 23.6503 | 46.3134 | 22.8652 | 42.869 | 96.1384 | 121.4564 | 168.2834 | 7.9024 | 26.573 | 9.0126 | 53.5366 | 8.194 | 41.8841 | 48.906 | 50.2683 | 15.3721 |  |  | 2.2285 | 0.25111 | 0.30675 | -0.46984 | 2.0379 | 1.6627 | 4.6523 | -4.6302 | 0.40673 | 1.8217 | 5.1651 | -0.00046162 | -0.00054705 | -0.0005454 | 237.5659 | 337.3628 | 295.9819 | 149.2964 | 87.0278 | 40.803 | 23.3122 | 113.4955 | 87.6337 | 57.9379 | 40.5725 | 25.8956 | 20.7406 | 17.7105 | 84.265 | 81.8937 | 70.4955 | 51.5902 | 44.4844 | 79.9377 | 54.716 | 173.1373 | 202.3607 | 236.7721 | 238.4123 | 258.5162 | 278.597 |  |  |  | 300.1485 | 248.8232 | 247.0115 | 248.4122 | 1.0224 | 1.1174 | 459.4046 |  |  | 537.427 |  |  | 314.0891 | 345.6476 | 177.5832 | 184.2678 | 242.4239 | 122.6335 | 874.6347 | 714.1747 | 721.5339 | 568.7751 | 809.2989 |  | 279.7084 | 732.5768 | 249.9702 | 774.6706 | 297.6741 | 712.0283 |  | 718.432 |  |  | 784.8359 | 869.1266 | 746.1951 | [6 empty] | 723.422 |  |  | 718.324 |  |  | 178.5298 | 254.8481 | 307.9276 | 82.5196 | 210.4258 | 313.7055 | 134.1555 | 236.4741 |  | 218.1213 | 285.2309 | 144.0366 | 259.7262 | 184.3866 | 273.7317 | 87.2343 | 199.7485 |  | 244.954 | 265.8772 | 337.0336 | 125.013 | 214.9195 | 297.5504 | 130.508 | 250.5304 | 207.4289 | 286.1153 | 160.9744 | 268.3892 | 0.10245 | 19.6928 | 1.0714 | 0.28706 | -39.9073 | 3.1159 | 647.46 | 0.17 | 2.4731 | 0.62418 | 0.68988 | -0.85379 | 1.9762 | 1.7851 | 2.9859 | -9.4137 | -9.1597 | -7.23 | 0.40047 | -1.0981 | 10.303 | 7.5621
42810.558 | 10188 | 97.4308 | 66.5747 | 48.8731 | 35.7351 | 23.4727 | 20.1222 | 17.5852 | 139.0409 | 96.5569 | 71.4797 | 48.7083 | 26.2962 | 18.7004 | 16.1816 | 158.5043 | 167.6412 | 438.5766 | 195.4756 | 169.6959 | 360.7479 |  |  |  | 250.9741 | 301.6832 | 260.1794 | 277.4352 | 136.3999 | 292.0287 | 146.0887 | 198.5502 | 126.9342 | 201.6317 | 268.5681 | 164.7303 | 283.8018 | 116.2644 |  | 125.3817 | 145.8697 | 82.0421 | 108.385 |  | 23.5627 | 46.2598 | 22.858 | 42.8448 | 95.9291 | 121.4685 | 167.9617 | 7.8929 | 26.581 | 9.3428 | 53.5332 | 8.1887 | 41.8794 | 48.8897 | 50.2837 | 15.3685 |  |  | 2.1424 | 0.32667 | 0.13853 | -0.09331 | 2.513 | 2.0235 | 4.6654 | -5.058 | 0.5266 | 1.2177 | 5.0193 | -0.00047148 | -0.00051748 | -0.0005454 | 237.1671 | 335.4678 | 296.0156 | 149.3163 | 87.0449 | 40.8174 | 23.32 | 113.506 | 87.6403 | 57.9493 | 40.5801 | 25.9048 | 20.7467 | 17.7127 | 81.0438 | 79.8236 | 69.602 | 49.9469 | 43.9743 | 79.7912 | 54.7078 | 173.1185 | 202.3447 | 236.7491 | 238.3852 | 258.4881 | 278.5693 |  |  |  | 300.065 | 249.0102 | 248.0684 | 249.2682 | 1.5518 | 0.6815 | 457.4664 |  |  | 536.4011 |  |  | 314.0799 | 345.6269 | 178.1084 | 184.266 | 242.4028 | 122.6239 | 874.1318 | 714.1705 | 721.9008 | 568.6676 | 809.2026 |  | 279.6373 | 732.069 | 249.9802 | 773.991 | 297.6146 | 712.5191 |  | 718.0521 |  |  | 784.9248 | 869.1848 | 745.7249 | [6 empty] | 723.3727 |  |  | 718.3077 |  |  | 178.7375 | 254.9133 | 307.8616 | 82.7066 | 210.3368 | 313.7332 | 134.5804 | 236.5039 |  | 218.4512 | 285.1037 | 143.8619 | 259.6965 | 184.1891 | 273.8161 | 86.8187 | 199.894 |  | 244.8144 | 266.0056 | 336.9904 | 124.9232 | 214.6648 | 297.722 | 130.743 | 250.4779 | 207.0264 | 286.3245 | 160.7558 | 268.2737 | 0.38943 | 19.6824 | 1.0706 | 0.28764 | -39.884 | 3.1159 | 623.5 | 0.17 | 2.425 | 0.71187 | 0.46357 | -0.38046 | 2.1946 | 1.9693 | 2.9902 | -9.4158 | -9.1449 | -7.2152 | 0.74064 | -0.99979 | 10.3284 | 7.5325
42810.558 | 10189 | 97.4361 | 66.5978 | 48.8797 | 35.7436 | 23.4822 | 20.1321 | 17.5993 | 139.0642 | 96.5708 | 71.4966 | 48.7296 | 26.3101 | 18.7199 | 16.1951 | 158.4871 | 167.6272 | 438.5656 | 195.4484 | 169.599 | 360.6906 |  |  |  | 250.9658 | 301.6637 | 260.5542 | 277.682 | 135.4449 | 292.0854 | 146.081 | 198.5452 | 127.3922 | 201.6286 | 268.557 | 165.0819 | 283.7882 | 116.4075 |  | 124.8829 | 146.2077 | 82.6575 | 108.4058 |  | 23.5186 | 46.2457 | 22.8488 | 42.8606 | 96.1105 | 121.6722 | 167.8863 | 7.8174 | 26.6 | 9.5007 | 53.5133 | 8.1855 | 41.8915 | 48.9062 | 50.3085 | 15.3664 |  |  | 2.1332 | 0.059887 | 0.22856 | -0.40215 | 2.7088 | 1.9853 | 4.7725 | -5.2814 | 0.9016 | 0.87155 | 4.9976 | -0.00050762 | -0.00049612 | -0.00053062 | 237.7546 | 336.2576 | 296.0316 | 149.3305 | 87.0467 | 40.8202 | 23.3206 | 113.5019 | 87.6454 | 57.9555 | 40.5831 | 25.9115 | 20.7392 | 17.7075 | 80.1471 | 76.2785 | 66.8804 | 48.9175 | 42.5737 | 79.6637 | 54.6696 | 173.1179 | 202.3363 | 236.7306 | 238.3703 | 258.4729 | 278.553 |  |  |  | 299.9373 | 248.6172 | 248.572 | 249.1514 | 1.2754 | 0.80176 | 457.926 |  |  | 537.0068 |  |  | 314.0851 | 345.6097 | 178.1756 | 184.271 | 242.3997 | 122.8608 | 873.762 | 714.0843 | 722.0177 | 568.5595 | 808.9813 |  | 279.6246 | 731.3586 | 250.0019 | 773.7099 | 297.5129 | 714.2993 |  | 717.9671 |  |  | 785.4387 | 868.9111 | 746.974 | [6 empty] | 723.3734 |  |  | 718.2994 |  |  | 178.8656 | 255.0144 | 307.7139 | 82.6755 | 209.9232 | 313.7711 | 134.7493 | 236.7208 |  | 218.2554 | 285.1055 | 143.933 | 259.7201 | 183.9603 | 273.862 | 87.1659 | 199.8702 |  | 244.6821 | 266.1191 | 336.9308 | 124.5673 | 214.2985 | 297.7992 | 131.0509 | 250.4472 | 206.2274 | 286.4451 | 160.8238 | 268.2574 | 0.32972 | 19.6851 | 1.0695 | 0.28631 | -39.8472 | 3.1159 | 638.05 | 0.2 | 2.4199 | 0.30479 | 0.59543 | -0.78982 | 2.2791 | 1.9511 | 3.0251 | -9.4105 | -9.1239 | -7.2145 | 0.82483 | -0.70193 | 10.3269 | 7.5267
42810.558 | 10190 | 97.4414 | 66.6041 | 48.8863 | 35.7444 | 23.4852 | 20.1361 | 17.5953 | 139.0787 | 96.5806 | 71.5012 | 48.731 | 26.3168 | 18.7186 | 16.1946 | 158.4825 | 167.6089 | 438.5684 | 195.4291 | 169.5016 | 360.6554 |  |  |  | 250.9649 | 301.6489 | 260.6723 | 277.7659 | 135.4465 | 292.1616 | 146.0649 | 198.5236 | 126.9492 | 201.6169 | 268.5426 | 165.07 | 283.7762 | 116.4282 |  | 124.7834 | 146.3466 | 81.8194 | 109.0684 |  | 23.484 | 46.2362 | 22.8663 | 42.9784 | 96.3252 | 121.7586 | 167.9865 | 7.6796 | 26.6179 | 9.506 | 53.5017 | 8.1859 | 41.9055 | 48.9175 | 50.327 | 15.3636 |  |  | 2.2692 | 0.21037 | 0.12144 | -0.58352 | 2.5912 | 1.9282 | 4.8014 | -5.1303 | 0.9734 | 1.6207 | 5.0852 | -0.00049941 | -0.00055526 | -0.00055855 | 240.353 | 337.4442 | 296.0575 | 149.3577 | 87.0565 | 40.822 | 23.324 | 113.5025 | 87.657 | 57.9634 | 40.5942 | 25.9139 | 20.739 | 17.704 | 80.2635 | 75.2474 | 66.7169 | 48.7653 | 41.6734 | 79.5576 | 54.642 | 173.1193 | 202.3288 | 236.7118 | 238.3601 | 258.4528 | 278.5204 |  |  |  | 299.8499 | 248.6594 | 248.1872 | 249.1197 | 1.1044 | 1.0677 | 458.4163 |  |  | 537.8983 |  |  | 314.0697 | 345.5865 | 178.4069 | 184.2612 | 242.3877 | 122.6319 | 874.3343 | 714.0233 | 721.9712 | 568.279 | 808.816 |  | 279.6155 | 731.2373 | 249.9173 | 774.4289 | 297.4338 | 715.7909 |  | 718.097 |  |  | 785.8735 | 868.8821 | 749.0756 | [6 empty] | 723.3093 |  |  | 718.3022 |  |  | 179.085 | 255.1169 | 307.4853 | 82.2951 | 209.5647 | 313.8254 | 134.6766 | 236.876 |  | 217.9908 | 285.0812 | 143.9413 | 259.7831 | 183.9777 | 273.7708 | 87.1824 | 199.8063 |  | 244.5946 | 266.1939 | 336.8803 | 124.1122 | 214.3227 | 297.7826 | 130.8069 | 250.4411 | 205.7235 | 286.5585 | 160.8072 | 268.2198 | 0.48284 | 19.6845 | 1.068 | 0.28547 | -39.7893 | 3.116 | 642.07 | 0.32 | 2.496 | 0.57123 | 0.43402 | -0.95138 | 2.2293 | 1.923 | 3.0346 | -9.4065 | -9.1256 | -7.2401 | 0.79906 | -0.68706 | 10.3077 | 7.5214
42810.558 | 10191 | 97.4428 | 66.61 | 48.8972 | 35.7467 | 23.4834 | 20.1249 | 17.597 | 139.0871 | 96.5821 | 71.5044 | 48.7323 | 26.3094 | 18.7114 | 16.1905 | 158.4745 | 167.5906 | 438.559 | 195.4101 | 169.4505 | 360.662 |  |  |  | 250.9551 | 301.6242 | 261.1289 | 277.9456 | 135.2064 | 292.065 | 146.0634 | 198.5017 | 127.2438 | 201.6085 | 268.5262 | 165.2521 | 283.7589 | 116.8424 |  | 124.9761 | 146.2718 | 82.0092 | 109.4589 |  | 23.4533 | 46.2085 | 22.8985 | 43.0569 | 96.4418 | 121.7027 | 168.0432 | 7.5823 | 26.638 | 9.4101 | 53.5013 | 8.1914 | 41.9469 | 48.9485 | 50.3632 | 15.3699 |  |  | 2.1549 | 0.36544 | 0.13919 | -0.43041 | 2.5255 | 1.7133 | 4.6332 | -4.9975 | 0.50169 | 3.5702 | 5.2011 | -0.00050269 | -0.00055198 | -0.00052241 | 241.2309 | 339.5201 | 296.0811 | 149.3663 | 87.0667 | 40.8292 | 23.3259 | 113.5092 | 87.6603 | 57.9662 | 40.5907 | 25.9177 | 20.747 | 17.7068 | 78.9695 | 77.3216 | 67.2827 | 47.6254 | 41.4708 | 79.4356 | 54.6304 | 173.1136 | 202.313 | 236.686 | 238.3502 | 258.4306 | 278.4981 |  |  |  | 299.7752 | 249.0141 | 248.0461 | 249.6335 | 1.1064 | 1.4714 | 459.5242 |  |  | 538.9221 |  |  | 314.0654 | 345.5655 | 178.1611 | 184.2471 | 242.3664 | 123.3096 | 874.6947 | 714.0903 | 721.9545 | 567.9656 | 809.0171 |  | 279.5537 | 732.6557 | 249.8536 | 774.4381 | 297.3565 | 716.8294 |  | 718.5204 |  |  | 785.602 | 869.8843 | 752.1567 | [6 empty] | 723.2596 |  |  | 718.277 |  |  | 179.3798 | 255.0795 | 306.8991 | 82.2591 | 209.4184 | 313.882 | 134.7753 | 236.9892 |  | 217.8593 | 285.1941 | 143.391 | 259.7945 | 184.0083 | 273.6002 | 87.0426 | 199.6789 |  | 245.0854 | 265.5265 | 336.8405 | 124.0272 | 214.4244 | 297.7142 | 130.5244 | 250.4073 | 205.3956 | 286.6581 | 160.4275 | 268.264 | 0.38384 | 19.6857 | 1.068 | 0.28559 | -39.8582 | 3.1159 | 605.49 | 0.29 | 2.4321 | 0.75286 | 0.46463 | -0.81705 | 2.2007 | 1.8126 | 2.9808 | -9.4161 | -9.1689 | -7.2457 | 0.92807 | -0.7513 | 10.2957 | 7.5019
42810.558 | 10192 | 97.4537 | 66.6183 | 48.9073 | 35.7543 | 23.4839 | 20.1225 | 17.5977 | 139.0929 | 96.5879 | 71.5085 | 48.741 | 26.3162 | 18.711 | 16.1886 | 158.4613 | 167.58 | 438.5557 | 195.3891 | 169.4773 | 360.702 |  |  |  | 250.9447 | 301.6025 | 261.2671 | 278.0373 | 134.6172 | 292.0191 | 146.0594 | 198.4792 | 127.8218 | 201.593 | 268.5031 | 165.075 | 283.7099 | 116.7295 |  | 125.4211 | 146.4995 | 82.9351 | 108.4602 |  | 23.4265 | 46.1853 | 22.8759 | 43.0515 | 96.51 | 121.6984 | 168.0059 | 7.5098 | 26.6421 | 9.2636 | 53.4936 | 8.195 | 41.9779 | 48.9911 | 50.3863 | 15.3697 |  |  | 2.1648 | 0.17094 | 0.088588 | -0.28125 | 2.7239 | 1.5924 | 4.5333 | -4.6092 | 0.58362 | 1.9952 | 5.082 | -0.00047312 | -0.00043698 | -0.00054705 | 243.1571 | 340.4093 | 296.1093 | 149.3985 | 87.0825 | 40.8397 | 23.3271 | 113.5163 | 87.6673 | 57.9932 | 40.6044 | 25.9262 | 20.7422 | 17.7034 | 77.9717 | 77.7595 | 70.1669 | 47.8362 | 42.1335 | 79.2958 | 54.6593 | 173.1202 | 202.3079 | 236.6618 | 238.3296 | 258.4133 | 278.4765 |  |  |  | 299.7019 | 249.7561 | 248.4553 | 250.3497 | 1.2246 | 1.2295 | 459.4209 |  |  | 539.1319 |  |  | 314.0557 | 345.5511 | 178.6132 | 184.2545 | 242.3607 | 123.554 | 875.0642 | 714.0868 | 722.0747 | 567.5919 | 809.2033 |  | 279.4908 | 732.9992 | 249.8392 | 774.3151 | 297.2836 | 717.3351 |  | 718.6913 |  |  | 785.5737 | 870.3847 | 753.1445 | [6 empty] | 723.2494 |  |  | 718.3056 |  |  | 179.7698 | 254.8279 | 306.8148 | 82.2511 | 209.7515 | 313.9115 | 135.0598 | 236.9053 |  | 217.4296 | 284.9589 | 142.9917 | 259.7719 | 183.8376 | 273.4263 | 87.2997 | 199.6099 |  | 245.5041 | 265.1373 | 336.7991 | 124.3718 | 214.4268 | 297.7801 | 130.368 | 250.4862 | 205.128 | 286.2905 | 159.9071 | 268.4022 | 0.22995 | 19.6832 | 1.0681 | 0.286 | -39.7992 | 3.116 | 609.74 | 0.3 | 2.4376 | 0.51489 | 0.37066 | -0.66044 | 2.2855 | 1.7475 | 2.9484 | -9.4255 | -9.1793 | -7.2474 | 1.022 | -1.0683 | 10.3202 | 7.4768
42810.558 | 10193 | 97.4549 | 66.6185 | 48.8998 | 35.7562 | 23.4847 | 20.1208 | 17.5891 | 139.1078 | 96.5939 | 71.5187 | 48.7547 | 26.3163 | 18.72 | 16.1862 | 158.4547 | 167.569 | 438.5591 | 195.3752 | 169.611 | 360.6912 |  |  |  | 250.9406 | 301.5879 | 261.0582 | 277.9196 | 134.258 | 292.0105 | 146.062 | 198.4692 | 128.3435 | 201.5822 | 268.4977 | 164.7438 | 283.713 | 116.1903 |  | 125.2816 | 146.457 | 83.1762 | 107.5872 |  | 23.5044 | 46.2236 | 22.8699 | 43.01 | 96.5529 | 121.4059 | 168.0722 | 7.4309 | 26.651 | 9.2993 | 53.4699 | 8.1965 | 42.0067 | 49.0181 | 50.4105 | 15.3687 |  |  | 2.285 | 0.078943 | 0.28441 | -0.3923 | 2.7804 | 1.9466 | 4.4039 | -4.7268 | -0.10215 | 1.6298 | 5.1055 | -0.00052733 | -0.00050762 | -0.00056512 | 241.3507 | 337.8577 | 296.1357 | 149.4244 | 87.0927 | 40.8515 | 23.3332 | 113.5147 | 87.6719 | 58.0178 | 40.6167 | 25.9285 | 20.7471 | 17.7151 | 76.7266 | 74.5315 | 67.6151 | 45.9718 | 41.2794 | 79.1333 | 54.6491 | 173.1004 | 202.2905 | 236.6375 | 238.301 | 258.3915 | 278.446 |  |  |  | 299.5877 | 250.2553 | 249.1356 | 250.1696 | 1.0598 | 0.9877 | 459.7153 |  |  | 538.599 |  |  | 314.0429 | 345.5365 | 179.7184 | 184.2448 | 242.3474 | 123.9485 | 874.9364 | 714.0785 | 722.2964 | 567.4682 | 809.7875 |  | 279.4303 | 731.9544 | 249.8076 | 774.8105 | 297.1589 | 717.9941 |  | 718.635 |  |  | 785.5287 | 870.9745 | 754.1618 | [6 empty] | 723.234 |  |  | 718.2991 |  |  | 179.652 | 254.3478 | 306.9741 | 81.9861 | 210.351 | 313.897 | 135.557 | 236.7289 |  | 216.9829 | 284.4675 | 142.7729 | 259.8446 | 183.7249 | 273.516 | 87.4309 | 199.6145 |  | 245.6459 | 265.3412 | 336.7659 | 124.6348 | 214.434 | 297.8874 | 130.3521 | 250.5964 | 204.994 | 286.0676 | 159.5972 | 268.5074 | 0.19509 | 19.6819 | 1.0686 | 0.28602 | -39.8738 | 3.116 | 603.36 | 0.28 | 2.5044 | 0.34992 | 0.66419 | -0.78005 | 2.3082 | 1.9313 | 2.905 | -9.4457 | -9.1522 | -7.2699 | 1.1407 | -0.78601 | 10.3446 | 7.4738
42810.558 | 10194 | 97.4592 | 66.6182 | 48.9092 | 35.7583 | 23.4745 | 20.1294 | 17.583 | 139.1215 | 96.5905 | 71.5339 | 48.7552 | 26.3142 | 18.7213 | 16.1847 | 158.4441 | 167.5502 | 438.5593 | 195.3566 | 169.8421 | 360.6605 |  |  |  | 250.9315 | 301.5652 | 261.0678 | 277.895 | 133.2573 | 291.8855 | 146.0578 | 198.4561 | 128.5747 | 201.5804 | 268.4856 | 164.6676 | 283.7307 | 116.0861 |  | 124.5939 | 146.7853 | 82.3823 | 107.6584 |  | 23.6085 | 46.2604 | 22.8848 | 42.97 | 96.6451 | 121.4638 | 168.1084 | 7.348 | 26.6462 | 9.4025 | 53.4606 | 8.1846 | 42.0319 | 49.0106 | 50.4397 | 15.3742 |  |  | 1.9611 | 0.19722 | 0.51834 | -0.15771 | 2.9066 | 1.8329 | 4.7147 | -4.7813 | 0.52271 | 1.2448 | 5.0729 | -0.00047641 | -0.00053226 | -0.00053883 | 240.6985 | 335.5681 | 296.1574 | 149.4418 | 87.1022 | 40.8572 | 23.339 | 113.5178 | 87.6772 | 58.0348 | 40.6172 | 25.9287 | 20.748 | 17.7105 | 75.9028 | 73.5855 | 66.571 | 45.8458 | 40.6821 | 78.9917 | 54.6338 | 173.084 | 202.2771 | 236.6061 | 238.281 | 258.3613 | 278.411 |  |  |  | 299.5085 | 250.1798 | 249.6367 | 250.4147 | 1.1699 | 1.1328 | 459.5809 |  |  | 538.6632 |  |  | 314.0267 | 345.5043 | 180.078 | 184.2314 | 242.3239 | 123.7026 | 874.8679 | 714.0812 | 722.4134 | 567.5076 | 809.8095 |  | 279.3834 | 731.2878 | 249.8123 | 774.1834 | 297.2195 | 718.5694 |  | 718.9537 |  |  | 785.4909 | 871.3874 | 754.9938 | [6 empty] | 723.2142 |  |  | 718.2857 |  |  | 179.2015 | 254.2111 | 307.1157 | 81.989 | 211.0122 | 313.8547 | 135.7798 | 236.6744 |  | 216.8126 | 284.5538 | 142.8888 | 259.9122 | 183.5462 | 273.5099 | 87.2764 | 199.5776 |  | 245.3633 | 265.4854 | 336.7247 | 124.6332 | 214.3881 | 297.818 | 130.2368 | 250.559 | 205.0633 | 286.0842 | 159.187 | 268.4576 | 0.45549 | 19.6842 | 1.0693 | 0.28578 | -39.8485 | 3.116 | 623.28 | 0.25 | 2.3198 | 0.55312 | 0.89671 | -0.49461 | 2.3602 | 1.8742 | 3.0059 | -9.4494 | -9.1334 | -7.2482 | 1.2151 | -0.67182 | 10.3439 | 7.4614
42810.558 | 10195 | 97.4619 | 66.6234 | 48.8978 | 35.758 | 23.4776 | 20.1272 | 17.5853 | 139.1328 | 96.6042 | 71.5275 | 48.7587 | 26.317 | 18.7131 | 16.1886 | 158.4303 | 167.5334 | 438.5485 | 195.3343 | 169.9593 | 360.6643 |  |  |  | 250.9218 | 301.542 | 260.8972 | 277.7908 | 134.1664 | 291.9542 | 146.0625 | 198.4371 | 128.2226 | 201.5844 | 268.4709 | 164.616 | 283.7356 | 115.9547 |  | 124.4544 | 146.1796 | 81.9145 | 107.4492 |  | 23.7307 | 46.3271 | 22.9274 | 43.0979 | 96.8677 | 121.8158 | 168.3229 | 7.2462 | 26.6224 | 9.2337 | 53.4368 | 8.1777 | 42.0443 | 48.9811 | 50.4537 | 15.3674 |  |  | 2.2213 | 0.28593 | 0.17402 | -0.31016 | 2.6845 | 1.4419 | 4.6411 | -4.6558 | 0.21116 | 2.1259 | 5.0598 | -0.00048134 | -0.00049284 | -0.00054869 | 241.2442 | 333.2175 | 296.1805 | 149.455 | 87.1103 | 40.8501 | 23.3369 | 113.5203 | 87.6903 | 58.0439 | 40.6179 | 25.9286 | 20.7482 | 17.7132 | 75.8524 | 74.7273 | 66.0175 | 46.7462 | 41.4329 | 78.9064 | 54.6236 | 173.0933 | 202.2712 | 236.5925 | 238.2741 | 258.345 | 278.3879 |  |  |  | 299.3885 | 248.7108 | 248.0394 | 249.9284 | 1.7839 | 1.4273 | 460.5707 |  |  | 539.7446 |  |  | 314.0175 | 345.4844 | 179.7153 | 184.2331 | 242.312 | 123.9468 | 874.9348 | 714.0941 | 722.1128 | 567.3311 | 809.408 |  | 279.4409 | 731.1483 | 249.8203 | 773.1097 | 297.2555 | 718.1262 |  | 718.9115 |  |  | 785.4971 | 870.7235 | 753.717 | [6 empty] | 723.1786 |  |  | 718.2811 |  |  | 178.8261 | 254.006 | 307.2729 | 82.283 | 211.284 | 313.872 | 136.0943 | 236.8893 |  | 216.6647 | 284.9317 | 142.9556 | 259.9099 | 183.4295 | 273.2882 | 86.9926 | 199.3731 |  | 245.3411 | 265.7489 | 336.6794 | 124.8094 | 214.3452 | 297.8715 | 130.1465 | 250.5177 | 204.8007 | 286.1746 | 158.9862 | 268.2089 | 0.38307 | 19.6795 | 1.0688 | 0.28621 | -39.851 | 3.116 | 611.41 | 0.33 | 2.4691 | 0.66607 | 0.51961 | -0.69371 | 2.2692 | 1.6631 | 2.9837 | -9.4344 | -9.129 | -7.2159 | 1.2104 | -0.61153 | 10.35 | 7.4665
42810.558 | 10196 | 97.4819 | 66.6377 | 48.9258 | 35.7728 | 23.494 | 20.133 | 17.5847 | 139.162 | 96.6168 | 71.5527 | 48.779 | 26.3279 | 18.7371 | 16.1956 | 158.4232 | 167.5233 | 438.5465 | 195.3297 | 169.9755 | 360.7085 |  |  |  | 250.9261 | 301.5263 | 260.5421 | 277.5641 | 134.2418 | 292.04 | 146.0543 | 198.4141 | 129.5182 | 201.5728 | 268.4543 | 164.4491 | 283.6986 | 115.8316 |  | 124.169 | 146.3249 | 83.6743 | 107.004 |  | 23.7086 | 46.3244 | 22.9591 | 43.3983 | 97.2504 | 122.2866 | 168.5676 | 7.0777 | 26.5951 | 9.1491 | 53.3823 | 8.1774 | 42.0619 | 48.9746 | 50.4731 | 15.3698 |  |  | 2.3915 | 0.11968 | 0.42438 | -0.41464 | 2.3934 | 1.4925 | 4.8244 | -4.4791 | 0.54528 | 1.8433 | 5.0584 | -0.00045341 | -0.00046984 | -0.00053062 | 240.9692 | 333.4745 | 296.1985 | 149.4744 | 87.1142 | 40.8512 | 23.3346 | 113.5238 | 87.6931 | 58.0467 | 40.6216 | 25.9244 | 20.7469 | 17.7087 | 77.5373 | 78.5489 | 67.0135 | 47.966 | 43.4011 | 78.8874 | 54.6096 | 173.0893 | 202.2634 | 236.5803 | 238.2629 | 258.333 | 278.3669 |  |  |  | 299.295 | 247.995 | 247.0732 | 249.202 | 1.678 | 1.6692 | 461.1165 |  |  | 540.0881 |  |  | 314.0141 | 345.4724 | 180.0453 | 184.2254 | 242.2952 | 125.2371 | 875.2414 | 714.0791 | 721.6754 | 567.4704 | 809.492 |  | 279.4812 | 730.0622 | 249.8375 | 773.054 | 297.1487 | 717.9691 |  | 718.3118 |  |  | 785.4269 | 870.6793 | 754.3877 | [6 empty] | 723.06 |  |  | 718.2536 |  |  | 178.571 | 253.8147 | 307.4647 | 82.2117 | 210.9496 | 313.9556 | 136.1364 | 237.2801 |  | 216.8374 | 285.1945 | 142.6364 | 259.8953 | 183.225 | 273.0552 | 86.9743 | 199.0618 |  | 245.4263 | 265.9174 | 336.6447 | 125.1271 | 214.2925 | 298.0423 | 129.9058 | 250.5459 | 204.7284 | 286.1709 | 159.0864 | 268.0315 | 0.31836 | 19.6808 | 1.068 | 0.28729 | -39.7925 | 3.116 | 601.89 | 0.2 | 2.5621 | 0.43092 | 0.81145 | -0.80208 | 2.1439 | 1.693 | 3.0439 | -9.4341 | -9.0978 | -7.2218 | 1.0209 | -0.72387 | 10.3599 | 7.4801
42810.5581 | 10197 | 97.4792 | 66.6439 | 48.9205 | 35.7713 | 23.4916 | 20.1307 | 17.5816 | 139.1626 | 96.6201 | 71.5572 | 48.779 | 26.3278 | 18.7268 | 16.1886 | 158.4181 | 167.5057 | 438.5381 | 195.3079 | 169.9832 | 360.7405 |  |  |  | 250.9244 | 301.506 | 260.91 | 277.7816 | 134.2346 | 291.9807 | 146.0535 | 198.4015 | 129.9133 | 201.5753 | 268.4383 | 164.3067 | 283.6897 | 115.7966 |  | 124.3286 | 146.7769 | 84.0696 | 106.6335 |  | 23.711 | 46.3627 | 23.0056 | 43.5805 | 97.4411 | 122.517 | 168.5561 | 6.9166 | 26.5781 | 9.0148 | 53.3501 | 8.1811 | 42.088 | 48.9827 | 50.4859 | 15.3737 |  |  | 2.2522 | 0.024403 | 0.31595 | -0.42975 | 2.6253 | 1.4958 | 4.3559 | -4.416 | 0.26642 | 0.49433 | 5.0886 | -0.00047476 | -0.00045669 | -0.00053391 | 242.1962 | 334.995 | 296.2287 | 149.4902 | 87.1337 | 40.8624 | 23.3424 | 113.533 | 87.6981 | 58.057 | 40.6352 | 25.9366 | 20.754 | 17.7132 | 79.162 | 81.4053 | 68.9588 | 48.7226 | 43.6267 | 78.8893 | 54.6369 | 173.0784 | 202.2394 | 236.5469 | 238.2303 | 258.2932 | 278.3273 |  |  |  | 299.2098 | 248.4817 | 246.4512 | 249.6181 | 1.0552 | 1.7461 | 460.4237 |  |  | 539.194 |  |  | 313.9988 | 345.4514 | 180.0118 | 184.2265 | 242.2979 | 125.1136 | 876.3376 | 713.9771 | 721.7443 | 567.7496 | 809.4501 |  | 279.4586 | 728.335 | 249.7878 | 773.6297 | 297.0499 | 717.2352 |  | 717.4265 |  |  | 784.9303 | 871.2303 | 755.8662 | [6 empty] | 723.0084 |  |  | 718.2182 |  |  | 178.3595 | 253.9109 | 307.4503 | 82.2359 | 210.6052 | 314.0364 | 136.0248 | 237.1367 |  | 216.8155 | 285.3289 | 142.4645 | 259.8911 | 183.1106 | 272.8176 | 87.0933 | 199.1391 |  | 245.538 | 266.442 | 336.6194 | 124.9632 | 214.183 | 297.9489 | 129.8566 | 250.5893 | 205.043 | 286.0817 | 159.1823 | 267.779 | 0.38249 | 19.6795 | 1.0668 | 0.28725 | -39.764 | 3.116 | 610.7 | 0.18 | 2.4862 | 0.1946 | 0.7002 | -0.81662 | 2.2461 | 1.6954 | 2.8932 | -9.4344 | -9.0528 | -7.2447 | 0.84057 | -0.93676 | 10.3696 | 7.4625
42810.5581 | 10198 | 97.4876 | 66.6471 | 48.9268 | 35.7742 | 23.4872 | 20.1269 | 17.5842 | 139.1706 | 96.6227 | 71.5627 | 48.7839 | 26.3351 | 18.7233 | 16.1923 | 158.4102 | 167.5005 | 438.5227 | 195.2994 | 170.0325 | 360.6927 |  |  |  | 250.9152 | 301.4865 | 261.7201 | 278.2396 | 136.1193 | 292.0785 | 146.0422 | 198.3752 | 130.2224 | 201.5619 | 268.4146 | 164.3287 | 283.7104 | 115.5254 |  | 124.6349 | 146.8307 | 85.1984 | 107.2144 |  | 23.7873 | 46.4506 | 23.0598 | 44.3717 | 97.5725 | 122.868 | 168.427 | 6.8648 | 26.5603 | 8.8165 | 53.3011 | 8.1739 | 42.1081 | 48.9982 | 50.4886 | 15.3811 |  |  | 2.3698 | 0.3431 | 0.35341 | -0.20239 | 2.4505 | 1.7054 | 4.3822 | -4.4778 | 0.24852 | 1.1128 | 5.2378 | -0.00051419 | -0.00046655 | -0.00054048 | 240.3157 | 337.544 | 296.258 | 149.5085 | 87.1351 | 40.8679 | 23.3477 | 113.53 | 87.7049 | 58.0641 | 40.6371 | 25.9358 | 20.7457 | 17.7044 | 79.2683 | 82.1683 | 68.2584 | 49.2362 | 43.7979 | 78.8453 | 54.6504 | 173.0821 | 202.2402 | 236.522 | 238.2205 | 258.2709 | 278.3133 |  |  |  | 299.088 | 247.4663 | 245.4018 | 248.0887 | 1.1707 | 0.88475 | 459.6341 |  |  | 538.398 |  |  | 313.9867 | 345.429 | 179.3642 | 184.222 | 242.2887 | 125.5048 | 876.8002 | 713.9518 | 721.5213 | 568.2013 | 809.349 |  | 279.4281 | 726.207 | 249.7121 | 774.165 | 296.9938 | 716.6745 |  | 716.3466 |  |  | 784.4294 | 871.5305 | 758.7677 | [6 empty] | 723.0256 |  |  | 718.1514 |  |  | 177.9983 | 254.0034 | 307.3259 | 82.1224 | 210.1412 | 314.0651 | 135.6607 | 236.9292 |  | 216.4554 | 285.2926 | 142.2873 | 259.9593 | 183.1245 | 272.723 | 86.8437 | 199.4811 |  | 245.6824 | 266.6366 | 336.5855 | 124.7309 | 213.8962 | 297.8945 | 130.4401 | 250.5705 | 205.2957 | 285.9846 | 159.1836 | 267.81 | 0.29794 | 19.6804 | 1.0663 | 0.28725 | -39.7402 | 3.116 | 609.98 | 0.2 | 2.5505 | 0.72977 | 0.74064 | -0.56049 | 2.171 | 1.8111 | 2.9032 | -9.4337 | -8.9983 | -7.2635 | 0.82342 | -0.85733 | 10.3548 | 7.4965
42810.5581 | 10199 | 97.4961 | 66.6591 | 48.9303 | 35.7716 | 23.4924 | 20.1328 | 17.5776 | 139.1836 | 96.6323 | 71.5734 | 48.7965 | 26.3374 | 18.7326 | 16.197 | 158.3927 | 167.4834 | 438.5086 | 195.2702 | 170.154 | 360.6636 |  |  |  | 250.9022 | 301.4599 | 262.083 | 278.3089 | 137.8152 | 292.1888 | 146.0386 | 198.3582 | 131.0344 | 201.5507 | 268.3881 | 164.526 | 283.717 | 115.5133 |  | 124.4312 | 146.8828 | 85.7526 | 107.6392 |  | 23.842 | 46.4384 | 23.1198 | 44.9049 | 97.5636 | 123.1669 | 168.2459 | 6.9354 | 26.535 | 8.6306 | 53.2625 | 8.1786 | 42.1333 | 49.0091 | 50.4949 | 15.3762 |  |  | 2.3113 | 0.36939 | 0.45329 | -0.067026 | 2.7068 | 1.2205 | 4.5471 | -4.5868 | 1.0438 | 0.92337 | 5.0971 | -0.00045341 | -0.00056183 | -0.00052076 | 241.5598 | 340.9258 | 296.2879 | 149.5314 | 87.1493 | 40.8842 | 23.3494 | 113.5347 | 87.7171 | 58.0717 | 40.6402 | 25.9405 | 20.7535 | 17.717 | 79.6244 | 77.8799 | 63.9851 | 47.379 | 42.3878 | 78.8276 | 54.6074 | 173.0727 | 202.2304 | 236.5131 | 238.207 | 258.2533 | 278.2867 |  |  |  | 298.9702 | 247.2671 | 246.2333 | 246.9051 | 1.413 | 0.61205 | 460.0392 |  |  | 539.2063 |  |  | 313.9694 | 345.407 | 179.3012 | 184.2151 | 242.2708 | 126.1379 | 876.6806 | 713.9508 | 718.0407 | 568.6643 | 809.6151 |  | 279.5022 | 724.4653 | 249.6837 | 774.3072 | 297.0424 | 717.9366 |  | 715.9647 |  |  | 783.9017 | 872.0079 | 761.1082 | [6 empty] | 722.9434 |  |  | 718.0611 |  |  | 177.9392 | 254.3646 | 307.2253 | 81.9856 | 209.9017 | 314.0742 | 135.4872 | 236.7138 |  | 216.0813 | 285.009 | 141.8217 | 259.8435 | 183.4948 | 273.0498 | 86.8016 | 199.7249 |  | 245.8647 | 267.0723 | 336.5512 | 124.7206 | 213.8653 | 297.8584 | 131.1371 | 250.38 | 205.0772 | 285.6521 | 159.4369 | 267.922 | 0.46377 | 19.6799 | 1.0652 | 0.28637 | -39.7365 | 3.1159 | 586.17 | 0.16 | 2.5191 | 0.75719 | 0.83878 | -0.32254 | 2.2825 | 1.5327 | 2.9584 | -9.4361 | -8.9516 | -7.264 | 0.78172 | -0.38765 | 10.3435 | 7.5211
42810.5581 | 10200 | 97.495 | 66.6717 | 48.9381 | 35.7774 | 23.5039 | 20.1375 | 17.5891 | 139.1975 | 96.6383 | 71.5859 | 48.8063 | 26.339 | 18.7351 | 16.1974 | 158.3892 | 167.4669 | 438.5045 | 195.2573 | 170.1243 | 360.6225 |  |  |  | 250.9014 | 301.4458 | 262.933 | 278.7609 | 137.8295 | 292.177 | 146.0411 | 198.3514 | 131.0627 | 201.5519 | 268.3737 | 164.7792 | 283.7194 | 115.673 |  | 124.0233 | 147.3057 | 86.3311 | 108.218 |  | 23.9619 | 46.5169 | 23.2273 | 45.1855 | 97.6503 | 122.8367 | 168.0016 | 6.9081 | 26.5135 | 8.5321 | 53.2396 | 8.1849 | 42.1558 | 48.9788 | 50.5041 | 15.382 |  |  | 2.3428 | 0.32207 | 0.24498 | -0.067682 | 2.6615 | 1.3046 | 4.5524 | -4.7025 | 1.299 | 0.91309 | 5.0886 | -0.00047312 | -0.00045341 | -0.00050433 | 241.7484 | 342.3719 | 296.3094 | 149.5476 | 87.1601 | 40.8842 | 23.3511 | 113.5428 | 87.7236 | 58.0789 | 40.6484 | 25.9492 | 20.7604 | 17.7169 | 77.8331 | 75.4874 | 61.8518 | 46.4808 | 40.8218 | 78.7491 | 54.5509 | 173.0602 | 202.2195 | 236.4852 | 238.1841 | 258.2292 | 278.2633 |  |  |  | 298.9063 | 247.1917 | 247.4065 | 247.4752 | 0.87548 | 0.94629 | 463.1768 |  |  | 541.4624 |  |  | 313.9587 | 345.3825 | 179.1333 | 184.2005 | 242.2506 | 126.0171 | 876.7944 | 713.8705 | 712.8959 | 568.8337 | 809.9499 |  | 279.606 | 724.0491 | 249.6555 | 773.4016 | 297.0385 | 726.3539 |  | 716.7575 |  |  | 783.7976 | 871.8768 | 761.2586 | [6 empty] | 722.8159 |  |  | 718.0244 |  |  | 177.9792 | 254.6709 | 306.9857 | 82.0989 | 209.7583 | 314.0464 | 135.9553 | 236.4292 |  | 215.8192 | 284.8401 | 141.5852 | 259.5758 | 183.5385 | 273.2328 | 87.0584 | 199.8197 |  | 246.643 | 266.8372 | 336.5303 | 124.8328 | 213.8293 | 297.5524 | 132.0486 | 250.3705 | 205.1791 | 285.275 | 159.8453 | 267.8424 | 0.16582 | 19.68 | 1.064 | 0.28596 | -39.758 | 3.116 | 586.78 | 0.35 | 2.5362 | 0.70712 | 0.61672 | -0.32415 | 2.2624 | 1.5839 | 2.9589 | -9.4386 | -8.9417 | -7.2391 | 0.97124 | -0.15734 | 10.3276 | 7.5007
42810.5581 | 10201 | 97.5001 | 66.6761 | 48.943 | 35.7776 | 23.4937 | 20.1356 | 17.5819 | 139.2184 | 96.6448 | 71.5925 | 48.8103 | 26.3399 | 18.7312 | 16.1987 | 158.3856 | 167.4512 | 438.4997 | 195.2476 | 170.1144 | 360.6049 |  |  |  | 250.9041 | 301.4266 | 262.8558 | 278.8495 | 137.1948 | 292.1606 | 146.0433 | 198.3369 | 131.9358 | 201.5416 | 268.3583 | 165.212 | 283.7183 | 116.2286 |  | 124.3708 | 147.4166 | 87.6475 | 109.921 |  | 24.1026 | 46.5241 | 23.2431 | 45.5148 | 97.9074 | 122.827 | 167.7902 | 6.8995 | 26.5077 | 8.3667 | 53.204 | 8.1718 | 42.1779 | 48.9503 | 50.5081 | 15.3754 |  |  | 2.3534 | 0.12494 | 0.60771 | -0.15837 | 2.695 | 1.3125 | 4.4137 | -4.55 | 0.47912 | 1.2752 | 5.2817 | -0.00044355 | -0.00052076 | -0.00049776 | 242.541 | 343.556 | 296.3338 | 149.5746 | 87.1707 | 40.8902 | 23.3521 | 113.5405 | 87.7275 | 58.0837 | 40.663 | 25.9491 | 20.7655 | 17.7175 | 73.7072 | 73.6582 | 59.8598 | 45.833 | 39.64 | 78.5568 | 54.4883 | 173.0523 | 202.2043 | 236.4635 | 238.1666 | 258.207 | 278.2371 |  |  |  | 298.7999 | 246.8203 | 248.2698 | 247.0808 | 1.196 | 0.61694 | 467.9454 |  |  | 542.204 |  |  | 313.9529 | 345.3613 | 179.0472 | 184.2032 | 242.2415 | 127.2344 | 877.1325 | 713.7493 | 712.695 | 568.6351 | 810.1831 |  | 279.6444 | 724.0891 | 249.6305 | 772.8435 | 296.9218 | 724.2398 |  | 716.3499 |  |  | 783.6667 | 871.8563 | 763.0437 | [6 empty] | 722.8729 |  |  | 718.0035 |  |  | 177.7303 | 254.9384 | 306.1981 | 82.0481 | 209.6926 | 313.9654 | 136.4973 | 236.5018 |  | 215.9466 | 284.4946 | 141.6548 | 259.7781 | 183.299 | 273.4329 | 87.252 | 199.7241 |  | 247.6026 | 266.9657 | 336.524 | 124.739 | 213.9912 | 297.4112 | 132.5197 | 250.5305 | 205.3705 | 285.0759 | 159.8843 | 267.9538 | 0.33165 | 19.6796 | 1.0618 | 0.28563 | -39.8405 | 3.116 | 573.08 | 0.19 | 2.5419 | 0.44042 | 0.97134 | -0.49585 | 2.2766 | 1.5887 | 2.9134 | -9.4425 | -8.9443 | -7.2318 | 1.4064 | 0.056542 | 10.2802 | 7.5042
42810.5581 | 10202 | 97.5017 | 66.6732 | 48.9465 | 35.7754 | 23.4961 | 20.1274 | 17.5773 | 139.2239 | 96.652 | 71.5915 | 48.813 | 26.3426 | 18.7338 | 16.1857 | 158.3799 | 167.4327 | 438.4877 | 195.2254 | 170.2341 | 360.6468 |  |  |  | 250.9014 | 301.4039 | 263.1667 | 278.9482 | 137.7713 | 292.049 | 146.0375 | 198.3253 | 132.3058 | 201.5426 | 268.3463 | 165.7689 | 283.7209 | 117.081 |  | 124.8045 | 147.5809 | 87.4545 | 111.2012 |  | 24.1511 | 46.4903 | 23.2162 | 45.5395 | 97.899 | 122.6005 | 167.5302 | 6.9252 | 26.4831 | 8.2841 | 53.1742 | 8.1775 | 42.2234 | 48.9528 | 50.5111 | 15.3782 |  |  | 2.1792 | 0.18802 | 0.68985 | -0.15048 | 2.2317 | 1.4735 | 4.6779 | -4.462 | 0.58751 | 1.1653 | 5.0729 | -0.00047476 | -0.00044355 | -0.00054048 | 241.3969 | 341.2164 | 296.3511 | 149.5867 | 87.173 | 40.8865 | 23.3484 | 113.5391 | 87.7276 | 58.0817 | 40.6538 | 25.9482 | 20.7539 | 17.7045 | 72.8616 | 71.4603 | 56.8313 | 43.4486 | 38.0449 | 78.44 | 54.3973 | 173.0588 | 202.1927 | 236.4401 | 238.1572 | 258.1822 | 278.2181 |  |  |  | 298.8117 | 247.2802 | 247.6503 | 247.6455 | 1.3708 | 0.85765 | 465.615 |  |  | 540.7843 |  |  | 313.9466 | 345.3467 | 178.5154 | 184.1973 | 242.2242 | 126.9341 | 877.0539 | 713.7426 | 711.8564 | 568.3737 | 810.3837 |  | 279.611 | 724.7002 | 249.6517 | 773.706 | 296.7943 | 723.7649 |  | 715.6799 |  |  | 783.5413 | 872.4511 | 766.2616 | [6 empty] | 722.7692 |  |  | 718.0012 |  |  | 177.7503 | 254.7281 | 305.6916 | 82.0343 | 209.8227 | 313.882 | 136.2714 | 236.7502 |  | 216.205 | 284.2252 | 141.8655 | 259.9497 | 183.4648 | 273.3764 | 87.6337 | 199.4808 |  | 248.2641 | 267.0705 | 336.511 | 125.2701 | 214.2369 | 297.7363 | 132.3556 | 250.5527 | 205.3115 | 285.0076 | 159.8961 | 267.8698 | 0.35765 | 19.68 | 1.0598 | 0.28511 | -39.7829 | 3.116 | 568.99 | 0.26 | 2.4458 | 0.54026 | 1.0348 | -0.48332 | 2.0711 | 1.6829 | 2.9985 | -9.4503 | -8.96 | -7.2646 | 1.4862 | 0.38221 | 10.2448 | 7.4894
42810.5581 | 10203 | 97.5081 | 66.6847 | 48.9545 | 35.7934 | 23.4928 | 20.1347 | 17.5792 | 139.2354 | 96.6598 | 71.612 | 48.8281 | 26.349 | 18.7375 | 16.1949 | 158.3654 | 167.4151 | 438.4813 | 195.2112 | 170.2005 | 360.641 |  |  |  | 250.8907 | 301.3881 | 262.7425 | 278.7672 | 139.0424 | 292.0835 | 146.0238 | 198.316 | 132.4006 | 201.5254 | 268.3145 | 166.0047 | 283.7108 | 117.4132 |  | 125.0625 | 146.6769 | 87.4283 | 111.2241 |  | 24.2039 | 46.5531 | 23.2126 | 45.3157 | 97.6298 | 122.4035 | 167.5504 | 6.9822 | 26.4613 | 8.2468 | 53.1616 | 8.1763 | 42.2439 | 48.9615 | 50.5076 | 15.3726 |  |  | 2.0314 | 0.41801 | 0.37838 | 0.048626 | 2.463 | 2.0511 | 4.1759 | -4.5533 | -0.21366 | 1.224 | 5.1017 | -0.00049284 | -0.00049284 | -0.00050762 | 241.6247 | 337.9632 | 296.3696 | 149.6028 | 87.1849 | 40.8975 | 23.3501 | 113.5408 | 87.7342 | 58.0874 | 40.6619 | 25.9507 | 20.7564 | 17.7024 | 72.5497 | 71.0289 | 56.1821 | 41.8525 | 36.2694 | 78.3517 | 54.3232 | 173.0477 | 202.1804 | 236.4225 | 238.1412 | 258.1609 | 278.1869 |  |  |  | 298.8999 | 247.8778 | 246.5808 | 248.1863 | 0.68058 | 0.71989 | 465.8863 |  |  | 539.6563 |  |  | 313.9438 | 345.3279 | 177.8457 | 184.1936 | 242.2119 | 127.8191 | 877.1927 | 713.7092 | 710.8531 | 567.8717 | 810.1184 |  | 279.5667 | 723.6349 | 249.6665 | 774.7376 | 296.6682 | 722.4875 |  | 715.0589 |  |  | 783.3959 | 872.217 | 765.3421 | [6 empty] | 722.7241 |  |  | 717.937 |  |  | 177.4124 | 254.6122 | 305.7745 | 81.9565 | 209.4693 | 313.8245 | 135.9493 | 236.6792 |  | 216.0379 | 284.025 | 141.6208 | 259.8181 | 183.2845 | 273.2193 | 87.7961 | 199.114 |  | 248.0255 | 267.1157 | 336.5142 | 125.5237 | 214.1827 | 298.044 | 132.622 | 250.4665 | 205.5206 | 284.7671 | 159.8827 | 267.7867 | 0.25538 | 19.6794 | 1.0568 | 0.28437 | -39.7745 | 3.116 | 570.19 | 0.19 | 2.3614 | 0.80563 | 0.76648 | 0.27477 | 2.1752 | 1.985 | 2.8323 | -9.4459 | -8.9295 | -7.3021 | 1.5102 | 0.44552 | 10.2435 | 7.4805
42810.5581 | 10204 | 97.5147 | 66.6939 | 48.9612 | 35.7897 | 23.4966 | 20.1365 | 17.5807 | 139.2509 | 96.6643 | 71.6128 | 48.8322 | 26.351 | 18.7376 | 16.1917 | 158.359 | 167.3969 | 438.47 | 195.1969 | 170.3048 | 360.6183 |  |  |  | 250.8879 | 301.3626 | 262.9482 | 278.7986 | 139.5184 | 292.2028 | 146.0298 | 198.3016 | 132.2012 | 201.5362 | 268.3119 | 166.0866 | 283.7261 | 117.3353 |  | 124.9281 | 146.7122 | 86.7448 | 110.4185 |  | 24.2736 | 46.6511 | 23.2551 | 45.3591 | 97.4515 | 122.2836 | 167.668 | 6.9814 | 26.4653 | 8.3177 | 53.181 | 8.1772 | 42.2782 | 48.9803 | 50.5115 | 15.373 |  |  | 2.3238 | 0.16305 | 0.69971 | 0.14588 | 2.2685 | 1.4938 | 4.3986 | -4.5658 | 0.22536 | 0.92064 | 5.1816 | -0.00047312 | -0.00043862 | -0.00053391 | 242.3338 | 334.5599 | 296.3911 | 149.6228 | 87.1914 | 40.8953 | 23.3567 | 113.5392 | 87.7401 | 58.0934 | 40.6684 | 25.9524 | 20.7555 | 17.7087 | 70.6312 | 70.3007 | 54.7868 | 40.7574 | 35.4357 | 78.1942 | 54.2391 | 173.0456 | 202.171 | 236.4001 | 238.1181 | 258.1386 | 278.1582 |  |  |  | 298.9524 | 248.0159 | 245.5445 | 248.5875 | 1.2975 | 1.3468 | 462.6434 |  |  | 538.0886 |  |  | 313.919 | 345.3015 | 178.6237 | 184.1893 | 242.1916 | 126.7855 | 877.1944 | 713.6825 | 712.9117 | 567.4327 | 810.0497 |  | 279.5381 | 722.0391 | 249.6285 | 775.0199 | 296.6166 | 716.1148 |  | 713.2387 |  |  | 783.1065 | 872.0925 | 765.149 | [6 empty] | 722.7145 |  |  | 717.9229 |  |  | 177.7392 | 254.5981 | 306.2016 | 81.7998 | 209.2013 | 313.8917 | 135.8638 | 236.8362 |  | 216.1521 | 284.1016 | 141.0339 | 259.6869 | 183.6674 | 272.9568 | 88.2416 | 198.9678 |  | 248.2336 | 267.2352 | 336.5168 | 125.4712 | 214.0265 | 298.2108 | 133.0767 | 250.4315 | 205.5009 | 284.7115 | 159.8478 | 267.8043 | 0.2548 | 19.6808 | 1.0537 | 0.28306 | -39.8507 | 3.116 | 555.92 | 0.18 | 2.5259 | 0.50323 | 1.0425 | 0.47599 | 2.0873 | 1.6938 | 2.9064 | -9.4459 | -8.8875 | -7.3135 | 1.7043 | 0.59053 | 10.2669 | 7.4731
42810.5581 | 10205 | 97.5212 | 66.696 | 48.9703 | 35.7951 | 23.4999 | 20.1324 | 17.575 | 139.2611 | 96.6695 | 71.6226 | 48.8404 | 26.362 | 18.7332 | 16.1935 | 158.3436 | 167.3803 | 438.4623 | 195.1813 | 170.4127 | 360.6044 |  |  |  | 250.8781 | 301.346 | 262.425 | 278.5454 | 140.4891 | 292.2009 | 146.0276 | 198.2909 | 130.7542 | 201.5192 | 268.2959 | 165.9191 | 283.756 | 117.2435 |  | 125.1612 | 146.7526 | 86.1828 | 110.3204 |  | 24.3709 | 46.7333 | 23.2836 | 45.3376 | 97.1016 | 122.2966 | 167.3416 | 6.9166 | 26.4682 | 8.3691 | 53.1822 | 8.1633 | 42.326 | 49.0023 | 50.5111 | 15.3748 |  |  | 2.4545 | 0.13743 | 0.61034 | -0.21356 | 1.8821 | 1.5779 | 4.6299 | -4.6151 | 0.49722 | 1.6006 | 5.0159 | -0.00052241 | -0.00047641 | -0.00052898 | 242.797 | 336.8406 | 296.4257 | 149.6451 | 87.2119 | 40.9141 | 23.3598 | 113.5478 | 87.7541 | 58.1089 | 40.6711 | 25.959 | 20.7598 | 17.7213 | 71.7772 | 72.2147 | 58.7209 | 41.0936 | 35.2828 | 78.0776 | 54.2186 | 173.0396 | 202.1549 | 236.3781 | 238.1071 | 258.1146 | 278.1324 |  |  |  | 298.9289 | 247.1068 | 244.4429 | 247.8908 | 1.3642 | 1.7783 | 461.0475 |  |  | 537.2887 |  |  | 313.906 | 345.2789 | 179.2703 | 184.1807 | 242.1784 | 125.6772 | 876.8822 | 713.5747 | 713.5652 | 566.7929 | 809.9047 |  | 279.5346 | 720.4001 | 249.54 | 775.2796 | 296.5922 | 714.3483 |  | 712.116 |  |  | 782.815 | 871.9018 | 763.0961 | [6 empty] | 722.7207 |  |  | 717.9729 |  |  | 178.0469 | 254.6891 | 306.6467 | 81.6986 | 209.2658 | 313.9357 | 136.0183 | 236.9085 |  | 216.0984 | 284.4239 | 140.4037 | 259.7599 | 184.0938 | 272.8986 | 88.7357 | 198.9934 |  | 247.6917 | 267.4668 | 336.5086 | 125.6085 | 213.9484 | 298.2592 | 133.2424 | 250.4611 | 205.4988 | 285.121 | 159.9639 | 267.7092 | 0.15888 | 19.681 | 1.0506 | 0.28154 | -39.8844 | 3.116 | 566.78 | 0.22 | 2.596 | 0.46206 | 0.97375 | -0.576 | 1.9012 | 1.7408 | 2.9819 | -9.4421 | -8.8473 | -7.3224 | 1.5629 | 0.15096 | 10.2716 | 7.4908
42810.5582 | 10206 | 97.5189 | 66.7019 | 48.9675 | 35.7926 | 23.4932 | 20.1206 | 17.5717 | 139.2716 | 96.6725 | 71.6231 | 48.8403 | 26.353 | 18.7297 | 16.1898 | 158.3413 | 167.3685 | 438.4604 | 195.1653 | 170.3831 | 360.6442 |  |  |  | 250.8752 | 301.3275 | 261.9309 | 278.1974 | 141.7804 | 292.042 | 146.0233 | 198.2793 | 130.4907 | 201.5135 | 268.2716 | 165.8201 | 283.7996 | 117.2892 |  | 125.9163 | 146.4037 | 86.2223 | 110.5595 |  | 24.4282 | 46.811 | 23.2934 | 45.3126 | 96.9441 | 122.1091 | 167.0744 | 6.8245 | 26.4531 | 8.4938 | 53.1491 | 8.1616 | 42.3831 | 49.0427 | 50.5142 | 15.3708 |  |  | 2.3297 | 0.41604 | 0.56171 | -0.43633 | 2.8402 | 2.1017 | 4.7791 | -4.7951 | 0.65484 | 2.1106 | 4.8033 | -0.00052569 | -0.00045341 | -0.00053719 | 242.3815 | 337.8954 | 296.4473 | 149.6726 | 87.2156 | 40.916 | 23.3591 | 113.5502 | 87.7621 | 58.1146 | 40.6831 | 25.9606 | 20.7614 | 17.7044 | 71.7188 | 70.4006 | 59.5018 | 41.8212 | 36.8771 | 77.9436 | 54.1995 | 173.0185 | 202.1438 | 236.3476 | 238.0862 | 258.0828 | 278.1079 |  |  |  | 298.93 | 247.0937 | 244.0852 | 247.1486 | 1.5163 | 0.75904 | 459.3303 |  |  | 536.3123 |  |  | 313.9029 | 345.2605 | 177.4914 | 184.1816 | 242.1711 | 125.8013 | 876.6868 | 713.6119 | 713.3512 | 566.0172 | 810.1155 |  | 279.5986 | 718.7169 | 249.436 | 775.4499 | 296.5529 | 714.1987 |  | 711.3632 |  |  | 782.5047 | 871.6849 | 761.1781 | [6 empty] | 722.7354 |  |  | 717.9421 |  |  | 177.8284 | 254.812 | 306.8715 | 81.8277 | 209.183 | 313.8477 | 136.3135 | 236.9537 |  | 215.8647 | 284.7254 | 139.8369 | 259.9207 | 184.1101 | 272.9793 | 88.6764 | 199.0633 |  | 247.3715 | 267.6425 | 336.4856 | 126.0669 | 213.9031 | 298.2438 | 133.0094 | 250.4093 | 205.6889 | 285.2748 | 160.1606 | 267.5715 | 0.28792 | 19.6799 | 1.0485 | 0.28031 | -39.825 | 3.116 | 578.94 | 0.25 | 2.5288 | 0.80405 | 0.93427 | -0.82342 | 2.335 | 2.0086 | 3.0289 | -9.4437 | -8.8068 | -7.3299 | 1.5532 | 0.061928 | 10.2679 | 7.5115
42810.5582 | 10207 | 97.5297 | 66.7108 | 48.9705 | 35.7998 | 23.4996 | 20.123 | 17.5738 | 139.2869 | 96.6861 | 71.6279 | 48.8453 | 26.3537 | 18.7297 | 16.1959 | 158.3302 | 167.3589 | 438.4543 | 195.1485 | 170.209 | 360.6863 |  |  |  | 250.8753 | 301.3054 | 261.7961 | 278.0373 | 142.3508 | 291.9962 | 146.0229 | 198.2694 | 130.624 | 201.5136 | 268.2586 | 165.4946 | 283.8188 | 117.0187 |  | 126.0901 | 146.0182 | 86.6673 | 109.822 |  | 24.4995 | 46.8442 | 23.3389 | 45.4018 | 96.7002 | 122.3076 | 167.0087 | 6.8077 | 26.4439 | 8.5336 | 53.1325 | 8.1522 | 42.4333 | 49.0667 | 50.5289 | 15.372 |  |  | 2.2804 | 0.33127 | 0.20161 | -0.31147 | 2.7121 | 1.53 | 4.9033 | -4.4646 | 0.51454 | 1.5584 | 5.0638 | -0.00046491 | -0.00052898 | -0.00050598 | 244.8794 | 339.7889 | 296.4815 | 149.691 | 87.2342 | 40.9277 | 23.3658 | 113.5517 | 87.7715 | 58.1207 | 40.6906 | 25.9701 | 20.7656 | 17.7214 | 74.0693 | 70.9928 | 58.2007 | 41.3694 | 37.4401 | 77.9301 | 54.1397 | 173.0276 | 202.1437 | 236.3315 | 238.069 | 258.068 | 278.0876 |  |  |  | 299.0159 | 247.6061 | 245.933 | 248.1035 | 1.8869 | 1.0571 | 458.5317 |  |  | 534.9728 |  |  | 313.8838 | 345.2296 | 178.7221 | 184.1708 | 242.1508 | 125.5601 | 876.6413 | 713.7669 | 712.9871 | 565.5159 | 810.1902 |  | 279.6674 | 717.5433 | 249.3707 | 775.6025 | 296.5928 | 714.7756 |  | 711.222 |  |  | 782.5696 | 871.595 | 760.1553 | [6 empty] | 722.7503 |  |  | 717.8961 |  |  | 177.3757 | 254.858 | 307.0102 | 81.8581 | 208.946 | 313.6793 | 136.974 | 236.9828 |  | 215.77 | 284.8753 | 139.838 | 260.1573 | 183.8907 | 272.9155 | 88.5829 | 199.2407 |  | 247.2549 | 267.506 | 336.4556 | 125.9766 | 213.9314 | 298.1397 | 132.5658 | 250.2966 | 205.9179 | 285.3054 | 160.372 | 267.7355 | 0.38384 | 19.6801 | 1.0466 | 0.27956 | -39.774 | 3.116 | 575.66 | 0.18 | 2.5018 | 0.71752 | 0.55975 | -0.69574 | 2.2823 | 1.7142 | 3.0687 | -9.4412 | -8.7781 | -7.3314 | 1.2904 | 0.19937 | 10.2896 | 7.491
42810.5582 | 10208 | 97.5407 | 66.7173 | 48.9793 | 35.8042 | 23.5055 | 20.13 | 17.5803 | 139.2941 | 96.6915 | 71.6416 | 48.8579 | 26.3693 | 18.7398 | 16.1892 | 158.3212 | 167.3511 | 438.4466 | 195.1351 | 170.1891 | 360.6865 |  |  |  | 250.8713 | 301.2919 | 262.0965 | 278.2147 | 141.9259 | 291.9811 | 146.0195 | 198.2624 | 130.334 | 201.5142 | 268.2478 | 165.1391 | 283.8427 | 116.542 |  | 125.3498 | 145.8721 | 86.558 | 110.0632 |  | 24.5014 | 46.8158 | 23.31 | 45.3067 | 96.7408 | 122.4716 | 166.9662 | 6.8375 | 26.4384 | 8.5059 | 53.1349 | 8.1465 | 42.4884 | 49.0558 | 50.541 | 15.3702 |  |  | 2.1588 | 0.097999 | 0.2279 | -0.36864 | 2.4604 | 2.3592 | 4.7515 | -4.7419 | 0.75545 | 1.4611 | 5.0047 | -0.00055198 | -0.00049284 | -0.00052733 | 246.579 | 340.3306 | 296.4962 | 149.7085 | 87.2365 | 40.9278 | 23.369 | 113.5531 | 87.7757 | 58.1198 | 40.6925 | 25.9633 | 20.7596 | 17.7106 | 78.1687 | 74.1552 | 60.4108 | 42.2395 | 37.9982 | 77.9964 | 54.1087 | 173.018 | 202.1291 | 236.3103 | 238.0546 | 258.0521 | 278.0636 |  |  |  | 299.0426 | 247.306 | 246.8703 | 247.9869 | 1.2387 | 0.89285 | 458.0052 |  |  | 533.522 |  |  | 313.8849 | 345.208 | 179.3744 | 184.1809 | 242.1444 | 125.1923 | 876.9515 | 713.7608 | 712.1871 | 565.6037 | 810.2494 |  | 279.7653 | 717.0315 | 249.3392 | 775.2128 | 296.6761 | 715.5559 |  | 711.4722 |  |  | 782.9817 | 871.2926 | 761.816 | [6 empty] | 722.7538 |  |  | 717.922 |  |  | 176.8991 | 254.9642 | 306.7881 | 82.2087 | 208.7449 | 313.4997 | 137.372 | 237.1542 |  | 216.1808 | 284.9009 | 140.2233 | 260.3599 | 183.8473 | 272.8162 | 88.5267 | 199.3692 |  | 248.1 | 267.5975 | 336.4459 | 125.7953 | 214.1057 | 298.1145 | 132.1501 | 250.169 | 205.7885 | 285.3371 | 160.5321 | 267.933 | 0.12653 | 19.6786 | 1.0454 | 0.27981 | -39.818 | 3.116 | 577.36 | 0.35 | 2.4342 | 0.39024 | 0.5951 | -0.75687 | 2.1743 | 2.1291 | 3.0215 | -9.4364 | -8.7658 | -7.3147 | 0.84292 | -0.049883 | 10.2845 | 7.4961
42810.5582 | 10209 | 97.5497 | 66.7216 | 48.9917 | 35.8133 | 23.507 | 20.1387 | 17.5796 | 139.3144 | 96.6916 | 71.6529 | 48.8612 | 26.3639 | 18.745 | 16.198 | 158.3082 | 167.3333 | 438.4305 | 195.1146 | 170.3351 | 360.6953 |  |  |  | 250.8618 | 301.2616 | 262.1958 | 278.2767 | 140.7665 | 291.9171 | 146.0085 | 198.241 | 131.23 | 201.4952 | 268.2345 | 165.3162 | 283.8298 | 116.7568 |  | 125.0893 | 145.7753 | 87.5668 | 110.1124 |  | 24.5566 | 46.7925 | 23.2962 | 45.2688 | 97.0909 | 122.9532 | 167.2074 | 6.7617 | 26.407 | 8.521 | 53.1311 | 8.132 | 42.5143 | 49.0601 | 50.557 | 15.3686 |  |  | 2.0393 | 0.13545 | 0.51637 | -0.25496 | 2.2403 | 2.0688 | 4.8796 | -4.6999 | 0.65484 | 1.1881 | 5.086 | -0.0005569 | -0.00049119 | -0.00053226 | 248.2625 | 341.9125 | 296.5201 | 149.7218 | 87.2517 | 40.9282 | 23.3656 | 113.5523 | 87.7743 | 58.1312 | 40.6896 | 25.9596 | 20.76 | 17.7065 | 80.4447 | 76.3415 | 61.715 | 42.2075 | 37.1296 | 77.9963 | 54.0774 | 173.0099 | 202.1115 | 236.2875 | 238.0353 | 258.0191 | 278.0304 |  |  |  | 299.0882 | 247.4946 | 248.7297 | 247.4372 | 1.8796 | 1.6364 | 458.6232 |  |  | 534.513 |  |  | 313.8631 | 345.1944 | 179.5156 | 184.1676 | 242.1347 | 126.2088 | 876.8063 | 713.7538 | 707.6095 | 565.6416 | 810.5238 |  | 279.7968 | 717.0406 | 249.306 | 775.4456 | 296.713 | 725.9147 |  | 712.7084 |  |  | 783.2381 | 871.3888 | 763.8745 | [6 empty] | 722.7945 |  |  | 717.9465 |  |  | 176.9824 | 255.1101 | 306.494 | 82.9255 | 208.5862 | 313.3231 | 137.1215 | 237.2385 |  | 216.2985 | 284.7085 | 140.7186 | 260.2966 | 183.8309 | 272.9248 | 88.2305 | 199.5898 |  | 248.859 | 268.1171 | 336.4306 | 125.6692 | 214.2192 | 298.147 | 131.78 | 250.0856 | 205.551 | 285.5337 | 160.6863 | 267.9868 | 0.31065 | 19.6776 | 1.044 | 0.28003 | -39.8126 | 3.116 | 618.59 | 0.29 | 2.3657 | 0.45878 | 0.89574 | -0.62942 | 2.076 | 1.9949 | 3.0638 | -9.4419 | -8.7681 | -7.3186 | 0.59002 | -0.19852 | 10.2823 | 7.5146
42810.5582 | 10210 | 97.5495 | 66.7362 | 49.0037 | 35.8114 | 23.5059 | 20.1405 | 17.5768 | 139.3261 | 96.7078 | 71.6689 | 48.8826 | 26.3731 | 18.745 | 16.2039 | 158.3065 | 167.3116 | 438.4286 | 195.1035 | 170.4331 | 360.7243 |  |  |  | 250.8526 | 301.2409 | 262.6421 | 278.4459 | 139.5765 | 291.8246 | 146.0089 | 198.2217 | 132.3888 | 201.4909 | 268.204 | 165.041 | 283.845 | 116.4091 |  | 125.088 | 145.5491 | 88.4213 | 110.1968 |  | 24.5894 | 46.7571 | 23.3162 | 45.4222 | 97.5134 | 123.536 | 167.6874 | 6.6765 | 26.3865 | 8.5438 | 53.1219 | 8.1322 | 42.5244 | 49.0649 | 50.5585 | 15.3599 |  |  | 2.446 | 0.10063 | 0.60574 | -0.20633 | 2.1693 | 1.8224 | 4.8507 | -4.3989 | 1.1824 | 0.67182 | 5.1802 | -0.00047969 | -0.00045669 | -0.00051419 | 249.0959 | 341.9345 | 296.5512 | 149.7436 | 87.2592 | 40.9419 | 23.3744 | 113.5582 | 87.7797 | 58.1418 | 40.701 | 25.9695 | 20.7622 | 17.7111 | 84.0261 | 78.417 | 66.3931 | 45.175 | 38.7292 | 78.0814 | 54.0882 | 172.9992 | 202.107 | 236.2674 | 238.0176 | 257.9982 | 278.0017 |  |  |  | 299.1285 | 247.0884 | 247.3682 | 246.3757 | 2.6691 | 1.9829 | 466.4235 |  |  | 535.1034 |  |  | 313.8525 | 345.17 | 179.7825 | 184.1536 | 242.0994 | 127.1425 | 877.0205 | 713.8173 | 711.3732 | 565.2498 | 810.7965 |  | 279.8416 | 716.7738 | 249.3014 | 774.8343 | 296.6321 | 718.5054 |  | 711.7282 |  |  | 782.3857 | 871.7568 | 764.1556 | [6 empty] | 722.8316 |  |  | 717.936 |  |  | 177.1648 | 255.2041 | 306.5807 | 83.3803 | 208.273 | 313.1596 | 136.9278 | 237.0883 |  | 216.2444 | 284.2462 | 140.9836 | 260.0799 | 183.6191 | 272.959 | 88.1955 | 199.8419 |  | 248.0315 | 268.2301 | 336.4132 | 125.4171 | 214.139 | 297.9957 | 131.3893 | 250.0088 | 205.5286 | 285.9935 | 160.9344 | 268.0168 | 0.18565 | 19.6782 | 1.0431 | 0.28074 | -39.7315 | 3.116 | 626.37 | 0.22 | 2.5907 | 0.3954 | 0.97011 | -0.56619 | 2.0443 | 1.8737 | 3.057 | -9.4465 | -8.7609 | -7.3073 | 0.20237 | -0.71703 | 10.281 | 7.5469
42810.5582 | 10211 | 97.5659 | 66.7559 | 49.0099 | 35.8198 | 23.5125 | 20.141 | 17.5807 | 139.3395 | 96.7222 | 71.6723 | 48.8818 | 26.3832 | 18.7531 | 16.2008 | 158.3046 | 167.3053 | 438.4237 | 195.0868 | 170.4729 | 360.7519 |  |  |  | 250.8524 | 301.2323 | 262.7018 | 278.5437 | 139.2132 | 291.6785 | 146.0078 | 198.2211 | 132.3841 | 201.4889 | 268.1968 | 165.0721 | 283.9067 | 116.3543 |  | 125.0671 | 144.8988 | 88.1714 | 109.7822 |  | 24.501 | 46.6894 | 23.3401 | 45.3884 | 97.6979 | 123.7627 | 168.1064 | 6.6317 | 26.3626 | 8.4206 | 53.1185 | 8.1413 | 42.5278 | 49.0756 | 50.5686 | 15.3664 |  |  | 2.2338 | 0.28725 | 0.36852 | -0.40018 | 2.3835 | 1.7291 | 4.6871 | -4.0966 | 0.26895 | 1.6033 | 5.175 | -0.00052241 | -0.00053719 | -0.0005684 | 248.1497 | 341.5558 | 296.5772 | 149.7686 | 87.2681 | 40.9504 | 23.3752 | 113.5604 | 87.7902 | 58.1463 | 40.7166 | 25.9711 | 20.7649 | 17.7118 | 88.4862 | 82.2477 | 70.846 | 47.432 | 41.1681 | 78.2702 | 54.1456 | 173.002 | 202.097 | 236.2522 | 238.007 | 257.9777 | 277.9739 |  |  |  | 299.2084 | 246.2835 | 246.3819 | 245.7574 | 1.3155 | 1.7189 | 459.403 |  |  | 531.9483 |  |  | 313.8351 | 345.1534 | 179.0821 | 184.1568 | 242.0803 | 126.7734 | 877.1432 | 713.753 | 711.1301 | 566.0295 | 810.7117 |  | 279.8503 | 716.4994 | 249.2842 | 774.6633 | 296.6551 | 715.509 |  | 712.0232 |  |  | 781.5833 | 872.0638 | 763.0278 | [6 empty] | 722.7711 |  |  | 717.9554 |  |  | 177.3687 | 255.4309 | 306.6139 | 83.3242 | 207.9211 | 312.9657 | 136.9615 | 236.9321 |  | 216.3894 | 283.8799 | 140.6304 | 259.9919 | 183.5462 | 272.7699 | 88.3928 | 200.061 |  | 246.8789 | 267.9426 | 336.394 | 125.0489 | 214.0794 | 297.5875 | 131.3266 | 249.9297 | 205.2471 | 286.4193 | 161.113 | 267.9712 | 0.27521 | 19.6812 | 1.042 | 0.2803 | -39.6206 | 3.116 | 630.82 | 0.19 | 2.4754 | 0.66798 | 0.7566 | -0.78843 | 2.1435 | 1.8257 | 3.0058 | -9.4436 | -8.7543 | -7.3009 | -0.27036 | -1.205 | 10.2966 | 7.5697
42810.5582 | 10212 | 97.565 | 66.7594 | 49.0149 | 35.8173 | 23.5078 | 20.1403 | 17.5819 | 139.3525 | 96.7249 | 71.6769 | 48.8938 | 26.3811 | 18.7492 | 16.1961 | 158.2934 | 167.281 | 438.4045 | 195.0622 | 170.4341 | 360.6937 |  |  |  | 250.8393 | 301.2048 | 262.7402 | 278.5207 | 138.4178 | 291.4704 | 146.0022 | 198.2089 | 131.8445 | 201.484 | 268.1699 | 165.2884 | 283.9148 | 116.3719 |  | 124.8322 | 145.2911 | 87.9315 | 109.6057 |  | 24.4359 | 46.6746 | 23.3317 | 45.1722 | 97.7964 | 123.4452 | 168.1301 | 6.7175 | 26.3461 | 8.3962 | 53.0916 | 8.1442 | 42.5236 | 49.0705 | 50.5854 | 15.3623 |  |  | 2.6031 | 0.12691 | 0.045876 | -0.7478 | 2.1989 | 1.829 | 4.4151 | -4.5343 | 0.76693 | 1.922 | 5.1639 | -0.00053391 | -0.00049119 | -0.00052898 | 246.9089 | 341.3596 | 296.6002 | 149.7811 | 87.2808 | 40.9592 | 23.3801 | 113.5669 | 87.7942 | 58.1514 | 40.7199 | 25.977 | 20.7697 | 17.7112 | 88.6191 | 82.3638 | 71.7508 | 48.4042 | 43.0154 | 78.3363 | 54.1748 | 172.9954 | 202.0751 | 236.2216 | 237.9768 | 257.9539 | 277.9461 |  |  |  | 299.2574 | 245.9792 | 246.9159 | 245.9056 | 1.0738 | 1.5862 | 461.6239 |  |  | 532.7448 |  |  | 313.8244 | 345.1368 | 178.828 | 184.1527 | 242.0672 | 126.3603 | 877.2851 | 713.7958 | 710.8421 | 565.4683 | 810.8417 |  | 279.8281 | 715.7171 | 249.2118 | 774.7205 | 296.5913 | 712.1006 |  | 711.2874 |  |  | 782.6087 | 871.2875 | 763.1644 | [6 empty] | 722.7672 |  |  | 717.9215 |  |  | 177.6955 | 255.6996 | 306.5131 | 83.1957 | 207.8456 | 312.728 | 136.8128 | 236.9679 |  | 216.6309 | 283.9184 | 140.4742 | 259.8769 | 183.7629 | 272.6901 | 88.7721 | 200.2946 |  | 247.653 | 267.1823 | 336.3658 | 125.4259 | 214.2441 | 297.4011 | 131.2225 | 249.8624 | 205.061 | 286.7998 | 160.8961 | 268.0184 | 0.39578 | 19.6849 | 1.0414 | 0.28029 | -39.6844 | 3.116 | 645.09 | 0.28 | 2.6717 | 0.44399 | 0.26694 | -1.0777 | 2.058 | 1.8769 | 2.9161 | -9.4487 | -8.737 | -7.307 | -0.27713 | -1.302 | 10.3021 | 7.569
42810.5582 | 10213 | 97.5668 | 66.7529 | 49.0161 | 35.8116 | 23.5112 | 20.1372 | 17.574 | 139.3642 | 96.7277 | 71.6844 | 48.8962 | 26.38 | 18.7462 | 16.1972 | 158.2805 | 167.263 | 438.3982 | 195.0522 | 170.3714 | 360.6922 |  |  |  | 250.8342 | 301.1759 | 262.894 | 278.5815 | 136.4785 | 291.1278 | 145.9969 | 198.2009 | 131.3528 | 201.4804 | 268.1621 | 165.578 | 283.8992 | 116.6931 |  | 124.9609 | 145.3296 | 87.3722 | 109.7014 |  | 24.3944 | 46.6727 | 23.2938 | 44.9238 | 97.8562 | 123.3909 | 168.1951 | 6.7804 | 26.3213 | 8.1779 | 53.077 | 8.1258 | 42.5246 | 49.048 | 50.5867 | 15.3589 |  |  | 2.3435 | -0.20033 | -0.14403 | -0.47838 | 2.6483 | 1.5516 | 4.5235 | -4.1354 | 0.54645 | 0.99386 | 5.2279 | -0.0004107 | -0.00050433 | -0.00051419 | 243.8569 | 340.7379 | 296.6338 | 149.8054 | 87.2922 | 40.9638 | 23.381 | 113.5741 | 87.8068 | 58.1637 | 40.7235 | 25.9767 | 20.7675 | 17.712 | 85.3204 | 80.7804 | 71.4898 | 48.7294 | 42.2235 | 78.2773 | 54.2131 | 172.9952 | 202.0673 | 236.2036 | 237.9737 | 257.9433 | 277.929 |  |  |  | 299.3164 | 245.6714 | 246.1419 | 246.3184 | 1.272 | 1.0944 | 460.7652 |  |  | 533.147 |  |  | 313.803 | 345.1059 | 179.1572 | 184.1541 | 242.0505 | 125.9223 | 877.7977 | 713.7214 | 710.6708 | 565.0748 | 810.9395 |  | 279.7802 | 714.3555 | 249.1399 | 774.9657 | 296.4461 | 713.0152 |  | 709.9371 |  |  | 782.4108 | 872.0965 | 765.5062 | [6 empty] | 722.7853 |  |  | 717.7778 |  |  | 178.0244 | 255.7227 | 306.2944 | 83.0456 | 208.1998 | 312.5961 | 136.81 | 237.0791 |  | 217.0012 | 284.0832 | 140.6443 | 259.3648 | 183.9833 | 272.8161 | 89.0649 | 200.4588 |  | 248.7815 | 266.2687 | 336.3262 | 125.6567 | 214.5139 | 297.2733 | 131.2126 | 249.695 | 205.0157 | 286.9516 | 160.794 | 267.9578 | 0.34127 | 19.6888 | 1.0405 | 0.28015 | -39.7069 | 3.116 | 639.61 | 0.3 | 2.5342 | -0.55782 | -0.47298 | -0.862 | 2.2584 | 1.7287 | 2.9515 | -9.4546 | -8.7035 | -7.3239 | 0.082259 | -1.2685 | 10.2984 | 7.5617
42810.5583 | 10214 | 97.5708 | 66.7679 | 49.0241 | 35.8246 | 23.517 | 20.1429 | 17.5838 | 139.3821 | 96.7333 | 71.6991 | 48.9091 | 26.3867 | 18.7536 | 16.2044 | 158.2742 | 167.2628 | 438.3917 | 195.0381 | 170.3713 | 360.7046 |  |  |  | 250.825 | 301.1635 | 262.5713 | 278.3771 | 136.7327 | 290.7917 | 145.9846 | 198.184 | 131.0352 | 201.4697 | 268.141 | 165.7143 | 283.8645 | 116.9601 |  | 124.9064 | 145.3064 | 86.5306 | 110.3185 |  | 24.3135 | 46.5803 | 23.1927 | 44.5093 | 98.0483 | 123.5649 | 168.1881 | 6.9261 | 26.304 | 7.9989 | 53.0747 | 8.1352 | 42.5156 | 49.0401 | 50.6226 | 15.3676 |  |  | 2.241 | -0.014369 | -0.35496 | -0.3233 | 2.4032 | 1.6785 | 4.7272 | -4.0342 | 0.37287 | 1.13 | 5.1043 | -0.00052076 | -0.00047476 | -0.00053062 | 242.9306 | 338.1451 | 296.6561 | 149.8241 | 87.3036 | 40.9691 | 23.384 | 113.5698 | 87.8089 | 58.1696 | 40.7328 | 25.9827 | 20.7671 | 17.711 | 82.9866 | 76.6623 | 67.7695 | 48.3264 | 41.8537 | 78.2001 | 54.1926 | 172.9904 | 202.0656 | 236.1856 | 237.9599 | 257.9265 | 277.9049 |  |  |  | 299.3108 | 245.2927 | 246.2666 | 246.0735 | 1.3714 | 0.91957 | 460.1472 |  |  | 533.9085 |  |  | 313.7971 | 345.097 | 177.4463 | 184.1432 | 242.0391 | 125.5803 | 877.5635 | 713.6245 | 708.0416 | 565.4962 | 810.9324 |  | 279.7373 | 713.1748 | 249.0764 | 775.13 | 296.401 | 718.56 |  | 709.0762 |  |  | 782.7893 | 871.8971 | 763.4557 | [6 empty] | 722.6246 |  |  | 717.8274 |  |  | 178.1534 | 255.563 | 305.8693 | 82.8833 | 208.3688 | 312.4921 | 136.6135 | 237.093 |  | 217.3232 | 284.1893 | 141.0842 | 259.1407 | 184.2488 | 272.7582 | 89.2421 | 200.2841 |  | 248.6023 | 266.5998 | 336.2896 | 125.6505 | 214.4641 | 296.8225 | 131.4662 | 249.6424 | 205.1068 | 286.7661 | 160.9624 | 267.4722 | 0.34763 | 19.6901 | 1.0404 | 0.28062 | -39.7577 | 3.116 | 638.27 | 0.29 | 2.4774 | -0.14937 | -0.74242 | -0.70854 | 2.1518 | 1.7983 | 3.0179 | -9.4572 | -8.6745 | -7.3316 | 0.33223 | -0.85752 | 10.2789 | 7.5681
42810.5583 | 10215 | 97.5766 | 66.7773 | 49.0283 | 35.8303 | 23.5128 | 20.1399 | 17.5773 | 139.3861 | 96.7357 | 71.6968 | 48.9153 | 26.3899 | 18.7474 | 16.2 | 158.267 | 167.2369 | 438.3788 | 195.0138 | 170.4369 | 360.662 |  |  |  | 250.8153 | 301.1238 | 261.7715 | 278.0882 | 135.5528 | 290.5684 | 145.9884 | 198.1806 | 130.2757 | 201.4695 | 268.1328 | 165.8907 | 283.8482 | 117.2402 |  | 125.0606 | 145.5968 | 85.6049 | 110.3865 |  | 24.1863 | 46.4544 | 23.1362 | 44.3769 | 98.2251 | 123.6451 | 168.158 | 7.1213 | 26.3002 | 7.8901 | 53.0663 | 8.1331 | 42.5205 | 49.0349 | 50.6245 | 15.3576 |  |  | 2.3586 | 0.019143 | 0.29952 | -0.38244 | 2.4256 | 1.9091 | 4.601 | -4.1262 | 0.54898 | 1.3795 | 5.156 | -0.00047805 | -0.00051255 | -0.00050269 | 242.3497 | 339.6131 | 296.6779 | 149.8446 | 87.3085 | 40.9703 | 23.3796 | 113.5652 | 87.809 | 58.172 | 40.7298 | 25.985 | 20.766 | 17.7057 | 81.7376 | 73.2158 | 65.3773 | 48.0352 | 41.9652 | 78.0959 | 54.168 | 172.9793 | 202.0582 | 236.1627 | 237.9399 | 257.914 | 277.882 |  |  |  | 299.2534 | 245.1911 | 246.2974 | 246.3132 | 1.3174 | 0.93143 | 466.6534 |  |  | 535.4013 |  |  | 313.7838 | 345.0713 | 175.1574 | 184.1375 | 242.0205 | 124.9968 | 877.9312 | 713.6069 | 707.432 | 564.9722 | 811.093 |  | 279.6333 | 711.8215 | 249.0343 | 775.3047 | 296.4082 | 718.3864 |  | 708.2271 |  |  | 783.2276 | 870.6597 | 762.5778 | [6 empty] | 722.5657 |  |  | 717.7201 |  |  | 178.0649 | 255.5092 | 305.3579 | 83.1178 | 208.3293 | 312.4562 | 136.7576 | 236.8897 |  | 217.5041 | 283.8899 | 141.2764 | 259.2153 | 184.428 | 272.7241 | 89.9395 | 200.0027 |  | 247.4295 | 266.8901 | 336.2527 | 125.5317 | 214.3034 | 296.589 | 131.8058 | 249.4379 | 205.3508 | 286.0604 | 161.1974 | 267.1239 | 0.65752 | 19.6911 | 1.0403 | 0.28122 | -39.8497 | 3.116 | 628.47 | 0.17 | 2.5411 | 0.17238 | 0.68185 | -0.77047 | 2.162 | 1.9181 | 2.9777 | -9.4685 | -8.6394 | -7.336 | 0.4584 | -0.59466 | 10.2759 | 7.5574
42810.5583 | 10216 | 97.5757 | 66.7812 | 49.0193 | 35.8223 | 23.5122 | 20.1342 | 17.5632 | 139.3967 | 96.7353 | 71.7016 | 48.9191 | 26.3811 | 18.7449 | 16.1963 | 158.2649 | 167.2266 | 438.3814 | 195.0051 | 170.4142 | 360.6267 |  |  |  | 250.8252 | 301.1135 | 261.8823 | 277.9295 | 135.5012 | 290.3577 | 145.9882 | 198.1627 | 130.0958 | 201.4649 | 268.118 | 165.9123 | 283.8217 | 117.4126 |  | 125.3366 | 146.1112 | 85.0889 | 111.1655 |  | 24.0346 | 46.3366 | 23.0482 | 44.9089 | 98.2241 | 123.576 | 168.4765 | 7.166 | 26.2882 | 7.925 | 53.0429 | 8.146 | 42.5471 | 49.035 | 50.6413 | 15.3644 |  |  | 2.2403 | 0.22219 | 0.22396 | -0.16362 | 2.4289 | 1.8947 | 4.5839 | -3.8837 | 0.63753 | 1.1743 | 5.2966 | -0.00048134 | -0.00044355 | -0.0005569 | 241.6626 | 340.9156 | 296.7125 | 149.866 | 87.3235 | 40.9769 | 23.382 | 113.5711 | 87.8175 | 58.1841 | 40.7405 | 25.9909 | 20.7687 | 17.7108 | 80.0656 | 71.4025 | 63.8404 | 46.9203 | 40.4117 | 78.0141 | 54.1223 | 172.9763 | 202.0456 | 236.1301 | 237.9209 | 257.8803 | 277.8425 |  |  |  | 299.213 | 244.3971 | 244.6135 | 244.9487 | 1.5416 | 1.2036 | 465.6059 |  |  | 535.6147 |  |  | 313.7662 | 345.0472 | 173.2456 | 184.1334 | 241.9964 | 124.9133 | 878.0925 | 713.4993 | 704.7793 | 564.5032 | 811.4481 |  | 279.4718 | 710.457 | 249.001 | 775.2555 | 296.311 | 723.9011 |  | 707.8699 |  |  | 783.3866 | 871.9544 | 764.1288 | [6 empty] | 722.5821 |  |  | 717.7266 |  |  | 177.7685 | 255.2601 | 305.3345 | 83.1456 | 208.3011 | 312.5191 | 137.0017 | 236.7936 |  | 217.568 | 283.6432 | 141.7043 | 259.3725 | 184.4609 | 272.7292 | 90.2531 | 199.5676 |  | 246.4551 | 267.1241 | 336.2252 | 125.4423 | 214.4209 | 296.366 | 131.5884 | 249.3617 | 205.41 | 285.7694 | 161.2093 | 267.1599 | 0.24016 | 19.692 | 1.0401 | 0.28057 | -39.7869 | 3.116 | 612.49 | 0.26 | 2.4761 | 0.58717 | 0.58949 | -0.50386 | 2.1633 | 1.9106 | 2.9719 | -9.4891 | -8.6035 | -7.3414 | 0.63429 | -0.42933 | 10.2525 | 7.5925
42810.5583 | 10217 | 97.5744 | 66.7792 | 49.0256 | 35.8219 | 23.5016 | 20.1197 | 17.5607 | 139.4047 | 96.729 | 71.7051 | 48.9237 | 26.3848 | 18.7436 | 16.1932 | 158.2529 | 167.2092 | 438.364 | 194.978 | 170.2201 | 360.566 |  |  |  | 250.8075 | 301.0879 | 261.5978 | 277.853 | 134.9738 | 290.4387 | 145.9677 | 198.1582 | 129.0218 | 201.4576 | 268.1007 | 166.1961 | 283.8138 | 117.8242 |  | 124.7015 | 146.2536 | 83.5642 | 112.7838 |  | 24.0111 | 46.2902 | 23.0081 | 45.1717 | 98.0346 | 123.5614 | 168.4845 | 7.1762 | 26.2776 | 7.9903 | 53.0299 | 8.1432 | 42.5485 | 49.0282 | 50.6519 | 15.367 |  |  | 2.5709 | 0.31682 | 0.39152 | -0.13208 | 2.5097 | 2.0925 | 4.5248 | -3.9948 | 0.36567 | 0.51845 | 4.94 | -0.00049448 | -0.00051748 | -0.00056019 | 241.3464 | 339.026 | 296.7413 | 149.89 | 87.3345 | 40.9886 | 23.3925 | 113.5787 | 87.8318 | 58.1924 | 40.7494 | 25.9961 | 20.7769 | 17.7179 | 81.7709 | 72.8827 | 64.148 | 48.0739 | 41.6493 | 77.9929 | 54.0985 | 172.9702 | 202.0352 | 236.1205 | 237.9018 | 257.8607 | 277.8203 |  |  |  | 299.1916 | 244.4666 | 243.8088 | 245.1115 | 1.463 | 1.51 | 470.0667 |  |  | 535.9114 |  |  | 313.7519 | 345.0253 | 173.2097 | 184.1257 | 241.9759 | 124.2112 | 878.1915 | 713.4485 | 704.8161 | 564.322 | 811.6867 |  | 279.3585 | 709.1799 | 248.9698 | 775.4538 | 296.2777 | 724.179 |  | 706.4956 |  |  | 783.2649 | 872.3461 | 763.8525 | [6 empty] | 722.5316 |  |  | 717.7025 |  |  | 177.3635 | 255.0525 | 305.3671 | 82.8423 | 207.9484 | 312.6714 | 136.7333 | 236.8978 |  | 217.487 | 283.7837 | 141.7785 | 259.5715 | 184.464 | 272.5899 | 90.4163 | 199.2672 |  | 247.3316 | 267.184 | 336.1927 | 125.7844 | 214.5289 | 296.2573 | 131.4855 | 249.4061 | 205.6093 | 285.8581 | 161.0681 | 267.1472 | 0.29351 | 19.6949 | 1.0403 | 0.27955 | -39.6805 | 3.116 | 597.32 | 0.18 | 2.6527 | 0.70108 | 0.77936 | -0.45267 | 2.1989 | 2.0079 | 2.9526 | -9.5032 | -8.5699 | -7.3492 | 0.44225 | -0.46634 | 10.207 | 7.5864
42810.5583 | 10218 | 97.5879 | 66.7981 | 49.0428 | 35.8318 | 23.5155 | 20.1363 | 17.563 | 139.4232 | 96.7555 | 71.7195 | 48.9349 | 26.395 | 18.7521 | 16.2075 | 158.241 | 167.185 | 438.3611 | 194.9573 | 170.0795 | 360.5311 |  |  |  | 250.8052 | 301.0695 | 261.5732 | 277.7778 | 134.5359 | 290.4 | 145.9745 | 198.146 | 129.6545 | 201.4474 | 268.0845 | 166.3407 | 283.8274 | 118.2623 |  | 124.5006 | 146.2291 | 83.4578 | 114.3467 |  | 23.9501 | 46.2532 | 22.9683 | 45.1476 | 97.9953 | 123.4492 | 168.2756 | 7.073 | 26.235 | 8.0238 | 53.0158 | 8.1487 | 42.5386 | 49.0253 | 50.6504 | 15.3611 |  |  | 2.1582 | 0.27936 | 0.4362 | 0.23131 | 2.7587 | 1.8598 | 4.697 | -4.0894 | 0.48107 | 1.193 | 4.9785 | -0.00053226 | -0.0004337 | -0.00050762 | 241.4506 | 337.7386 | 296.7607 | 149.909 | 87.3465 | 40.9951 | 23.3922 | 113.5807 | 87.8353 | 58.1977 | 40.7487 | 25.9976 | 20.7784 | 17.7139 | 80.7771 | 74.0597 | 66.2565 | 48.7492 | 43.2436 | 77.8871 | 54.096 | 172.9613 | 202.0191 | 236.0966 | 237.8805 | 257.8341 | 277.7932 |  |  |  | 299.1492 | 243.9468 | 243.5492 | 244.8617 | 0.94498 | 1.5179 | 468.8083 |  |  | 535.0945 |  |  | 313.7262 | 345.0022 | 173.6064 | 184.1166 | 241.9569 | 124.8337 | 878.4601 | 713.4763 | 706.0923 | 564.0569 | 811.9648 |  | 279.3582 | 707.928 | 248.9484 | 774.7035 | 296.3448 | 717.3087 |  | 705.032 |  |  | 783.3604 | 872.4628 | 765.2591 | [6 empty] | 722.5209 |  |  | 717.5945 |  |  | 177.1387 | 255.1072 | 305.3337 | 82.8588 | 207.6265 | 312.7661 | 136.3588 | 236.9005 |  | 217.3272 | 284.218 | 141.5969 | 259.7698 | 184.3326 | 272.4115 | 90.6343 | 199.3183 |  | 247.9366 | 266.8446 | 336.1435 | 125.8917 | 214.6257 | 296.0129 | 131.6034 | 249.5393 | 205.6077 | 285.8751 | 161.0064 | 267.0534 | 0.26058 | 19.6988 | 1.0408 | 0.27819 | -39.8462 | 3.116 | 599.58 | 0.18 | 2.4304 | 0.6583 | 0.82259 | 0.599 | 2.3051 | 1.8927 | 3.0078 | -9.5109 | -8.5364 | -7.3237 | 0.53987 | -0.70091 | 10.1645 | 7.5904
42810.5583 | 10219 | 97.5893 | 66.8036 | 49.0491 | 35.8335 | 23.5218 | 20.1314 | 17.572 | 139.4317 | 96.7596 | 71.7266 | 48.9439 | 26.4056 | 18.7477 | 16.2089 | 158.2408 | 167.1802 | 438.3566 | 194.9524 | 169.9987 | 360.5318 |  |  |  | 250.808 | 301.0536 | 261.4758 | 277.8499 | 133.9299 | 290.2802 | 145.9595 | 198.127 | 129.643 | 201.4487 | 268.0633 | 166.3704 | 283.8244 | 118.7246 |  | 124.3337 | 146.5374 | 83.586 | 114.4787 |  | 24.1834 | 46.3283 | 22.9477 | 45.0905 | 98.0535 | 123.2925 | 168.0536 | 6.9508 | 26.1992 | 7.8695 | 52.9918 | 8.1415 | 42.5445 | 49.0181 | 50.6315 | 15.3555 |  |  | 2.2686 | 0.20577 | 0.5144 | -0.089366 | 2.5163 | 1.9959 | 4.7476 | -3.8384 | 0.79651 | 1.0264 | 5.1305 | -0.00054705 | -0.00047148 | -0.00056183 | 241.1324 | 337.1905 | 296.7892 | 149.9306 | 87.3581 | 41.0056 | 23.3876 | 113.5781 | 87.8408 | 58.2023 | 40.7558 | 26.0019 | 20.7722 | 17.7105 | 76.9892 | 72.822 | 66.4652 | 48.9398 | 44.0761 | 77.7008 | 54.0856 | 172.9727 | 202.0152 | 236.0803 | 237.8725 | 257.8206 | 277.7826 |  |  |  | 299.1091 | 243.2862 | 243.1097 | 243.6733 | 1.2213 | 1.2209 | 464.1059 |  |  | 532.8125 |  |  | 313.719 | 344.9823 | 173.602 | 184.1152 | 241.9557 | 124.6657 | 878.7564 | 713.3933 | 706.028 | 563.7007 | 812.6331 |  | 279.3518 | 706.6675 | 248.9406 | 773.8673 | 296.4182 | 717.1926 |  | 704.256 |  |  | 783.6003 | 872.2572 | 768.1971 | [6 empty] | 722.3929 |  |  | 717.5664 |  |  | 177.3145 | 255.2576 | 305.5712 | 83.2106 | 207.4728 | 312.7921 | 136.0527 | 236.9452 |  | 217.0813 | 284.5081 | 141.273 | 259.8992 | 184.241 | 272.1195 | 90.6659 | 199.3633 |  | 247.766 | 266.7598 | 336.1126 | 125.9258 | 214.8888 | 295.4892 | 131.88 | 249.6727 | 205.9463 | 285.6748 | 160.9576 | 266.7305 | 0.29929 | 19.7011 | 1.0404 | 0.27721 | -39.8957 | 3.116 | 585.27 | 0.34 | 2.4915 | 0.56504 | 0.89338 | -0.37237 | 2.2011 | 1.9603 | 3.0234 | -9.5299 | -8.5019 | -7.2953 | 0.93823 | -0.72534 | 10.1607 | 7.6206
42810.5583 | 10220 | 97.5978 | 66.8153 | 49.0557 | 35.8377 | 23.52 | 20.1335 | 17.5712 | 139.45 | 96.7613 | 71.7395 | 48.9533 | 26.4049 | 18.7526 | 16.2009 | 158.2288 | 167.1712 | 438.3432 | 194.9337 | 170.0177 | 360.5308 |  |  |  | 250.8048 | 301.0272 | 261.0998 | 277.7452 | 132.6377 | 290.2505 | 145.9578 | 198.1103 | 129.3311 | 201.4468 | 268.0468 | 166.0886 | 283.845 | 118.4608 |  | 123.5527 | 146.4999 | 83.6309 | 115.3323 |  | 24.2224 | 46.3845 | 22.9959 | 45.0508 | 97.8746 | 123.1732 | 168.0332 | 6.8628 | 26.1668 | 7.7108 | 52.919 | 8.1376 | 42.5572 | 49.0241 | 50.6176 | 15.3579 |  |  | 2.2456 | 0.42064 | 0.039964 | -0.005914 | 2.1378 | 1.6134 | 4.5544 | -3.6136 | 0.29269 | 1.193 | 5.0296 | -0.00049448 | -0.00043205 | -0.00053883 | 241.8767 | 337.0863 | 296.8142 | 149.9483 | 87.3681 | 41.0043 | 23.4008 | 113.5865 | 87.8478 | 58.2001 | 40.7524 | 25.9958 | 20.7691 | 17.7066 | 76.1357 | 72.5559 | 67.0149 | 49.6398 | 43.0966 | 77.5744 | 54.0806 | 172.9653 | 201.9947 | 236.0546 | 237.8575 | 257.7956 | 277.7568 |  |  |  | 299.1133 | 242.8898 | 244.6127 | 243.5581 | 1.226 | 2.2652 | 464.0232 |  |  | 531.4213 |  |  | 313.6946 | 344.9467 | 173.8493 | 184.1095 | 241.9242 | 124.4681 | 878.4784 | 713.2821 | 703.0644 | 563.534 | 812.9428 |  | 279.3823 | 705.8016 | 249.0201 | 773.5924 | 296.4302 | 722.5352 |  | 704.0932 |  |  | 783.7153 | 871.5148 | 767.9395 | [6 empty] | 722.2467 |  |  | 717.5 |  |  | 177.4959 | 255.5059 | 305.865 | 83.4292 | 207.6008 | 312.7836 | 136.0067 | 236.8683 |  | 216.8666 | 284.6588 | 141.1881 | 259.9074 | 184.3448 | 271.8475 | 90.9892 | 199.4059 |  | 247.3066 | 266.8489 | 336.0958 | 125.8699 | 214.995 | 295.2523 | 132.119 | 249.7393 | 205.6668 | 285.36 | 161.0295 | 266.4646 | 0.48784 | 19.704 | 1.0415 | 0.27727 | -39.7119 | 3.116 | 584.02 | 0.35 | 2.4788 | 0.80795 | 0.24903 | -0.0958 | 2.0285 | 1.7622 | 2.9608 | -9.5365 | -8.473 | -7.2869 | 1.0178 | -0.78702 | 10.1383 | 7.6241
42810.5583 | 10221 | 97.6095 | 66.8244 | 49.0645 | 35.8431 | 23.5267 | 20.1352 | 17.5737 | 139.4636 | 96.7684 | 71.7488 | 48.9596 | 26.4036 | 18.7589 | 16.198 | 158.2136 | 167.1527 | 438.3306 | 194.9098 | 170.026 | 360.4747 |  |  |  | 250.7877 | 301.0017 | 261.1565 | 277.827 | 132.1396 | 290.3532 | 145.9443 | 198.0926 | 128.8021 | 201.4382 | 268.0208 | 166.1647 | 283.8415 | 118.6449 |  | 123.4979 | 146.5301 | 83.0913 | 116.1234 |  | 24.3178 | 46.3747 | 22.9581 | 45.1148 | 97.7248 | 122.7745 | 168.0048 | 6.8513 | 26.134 | 7.5518 | 52.8675 | 8.1338 | 42.5749 | 49.0449 | 50.6013 | 15.3608 |  |  | 2.1759 | -0.095849 | 0.06362 | -0.3923 | 2.6483 | 1.4005 | 4.6773 | -3.5236 | 0.3176 | 1.6165 | 4.8404 | -0.00048626 | -0.00054705 | -0.00055855 | 239.0091 | 335.8164 | 296.8433 | 149.9697 | 87.3735 | 41.0154 | 23.3954 | 113.587 | 87.8538 | 58.2115 | 40.7589 | 26 | 20.7766 | 17.707 | 77.5049 | 76.0214 | 71.8584 | 50.1882 | 44.181 | 77.5347 | 54.1638 | 172.9557 | 201.9928 | 236.0326 | 237.8487 | 257.7778 | 277.7333 |  |  |  | 299.1408 | 242.5694 | 245.2551 | 244.0396 | 1.0939 | 1.911 | 467.8688 |  |  | 532.5651 |  |  | 313.7017 | 344.9332 | 174.6157 | 184.1078 | 241.928 | 124.174 | 878.3146 | 713.237 | 702.8969 | 563.3652 | 812.9692 |  | 279.3945 | 704.9754 | 249.0711 | 772.9115 | 296.4205 | 723.6087 |  | 703.6444 |  |  | 783.5381 | 870.9686 | 766.6979 | [6 empty] | 722.205 |  |  | 717.4123 |  |  | 177.551 | 255.7447 | 305.8302 | 83.4003 | 207.6865 | 312.7632 | 135.9742 | 236.6218 |  | 216.6698 | 284.9412 | 141.3624 | 259.7885 | 184.6951 | 271.8055 | 91.3961 | 199.4727 |  | 247.9472 | 267.0055 | 336.0726 | 125.9776 | 215.1874 | 295.5018 | 132.29 | 249.7907 | 205.2161 | 285.0079 | 161.0686 | 266.3016 | 0.25807 | 19.706 | 1.0421 | 0.27818 | -39.7506 | 3.116 | 575.53 | 0.21 | 2.4403 | -0.38567 | 0.31421 | -0.78024 | 2.2566 | 1.641 | 2.9989 | -9.5364 | -8.447 | -7.2686 | 0.86084 | -1.3153 | 10.1161 | 7.6126
42810.5583 | 10222 | 97.6098 | 66.8258 | 49.0666 | 35.8454 | 23.5281 | 20.1378 | 17.5711 | 139.4703 | 96.7806 | 71.7489 | 48.9627 | 26.4002 | 18.7612 | 16.1961 | 158.1954 | 167.1301 | 438.3194 | 194.8908 | 169.8785 | 360.4321 |  |  |  | 250.7807 | 300.979 | 261.5117 | 278.0784 | 131.8491 | 290.3497 | 145.9443 | 198.0929 | 128.9809 | 201.4301 | 268.0005 | 166.5444 | 283.8068 | 119.199 |  | 123.9567 | 146.4859 | 83.0464 | 116.217 |  | 24.2979 | 46.3082 | 22.9447 | 44.9544 | 97.6459 | 122.6207 | 168.0457 | 6.9097 | 26.1385 | 7.5137 | 52.8675 | 8.1345 | 42.5797 | 49.0699 | 50.5879 | 15.3541 |  |  | 1.8625 | -0.21873 | 0.37904 | -0.43501 | 2.9427 | 2.08 | 4.6497 | -3.6104 | 0.62079 | 1.6436 | 5.116 | -0.00047641 | -0.00047641 | -0.00052405 | 236.1912 | 335.7208 | 296.8618 | 149.9793 | 87.3834 | 41.0132 | 23.3976 | 113.5818 | 87.8472 | 58.2207 | 40.7633 | 25.9997 | 20.7727 | 17.7038 | 78.9351 | 78.2516 | 73.4763 | 51.0305 | 44.8398 | 77.5242 | 54.2576 | 172.9492 | 201.9738 | 236.0073 | 237.8184 | 257.7537 | 277.7068 |  |  |  | 299.1713 | 242.025 | 245.7433 | 243.9042 | 1.2246 | 1.7307 | 468.1279 |  |  | 531.5123 |  |  | 313.6855 | 344.9188 | 175.2933 | 184.1041 | 241.9073 | 124.5219 | 878.7155 | 713.1716 | 702.5813 | 563.4468 | 813.028 |  | 279.4532 | 704.0657 | 249.1012 | 773.0234 | 296.3411 | 722.3457 |  | 702.9091 |  |  | 784.0451 | 870.7436 | 767.5589 | [6 empty] | 722.1671 |  |  | 717.355 |  |  | 177.5109 | 256.0374 | 305.5512 | 83.4376 | 207.5938 | 312.7505 | 136.3715 | 236.5249 |  | 216.5129 | 285.265 | 141.8334 | 259.5585 | 185.0525 | 272.023 | 91.5363 | 199.3648 |  | 248.5183 | 267.2472 | 336.0516 | 126.1379 | 215.4268 | 295.6839 | 132.3354 | 249.9008 | 205.2569 | 284.8889 | 161.2842 | 266.1345 | 0.48534 | 19.708 | 1.0429 | 0.27846 | -39.7542 | 3.116 | 586.64 | 0.28 | 2.2577 | -0.58255 | 0.76686 | -0.82153 | 2.3783 | 1.9995 | 2.9895 | -9.5342 | -8.42 | -7.2773 | 0.70066 | -1.4839 | 10.1112 | 7.6185
42810.5584 | 10223 | 97.6177 | 66.8334 | 49.0662 | 35.8438 | 23.5222 | 20.134 | 17.5697 | 139.4863 | 96.7855 | 71.7607 | 48.9759 | 26.4107 | 18.7593 | 16.1997 | 158.1906 | 167.1132 | 438.308 | 194.874 | 169.7507 | 360.3545 |  |  |  | 250.7747 | 300.9605 | 261.6685 | 278.1882 | 131.9143 | 290.2838 | 145.9467 | 198.0815 | 128.8529 | 201.4257 | 267.9833 | 166.6497 | 283.7374 | 119.3122 |  | 124.529 | 146.9202 | 82.3935 | 114.8169 |  | 24.2442 | 46.2621 | 22.9308 | 44.6777 | 97.5741 | 122.9927 | 168.0624 | 7.0467 | 26.1155 | 7.5113 | 52.8458 | 8.1442 | 42.5977 | 49.0903 | 50.5945 | 15.3569 |  |  | 2.0327 | 0.16634 | 0.22133 | -0.19845 | 2.6773 | 1.4997 | 4.4893 | -3.9139 | 0.48943 | 0.90952 | 4.9825 | -0.00046491 | -0.00048462 | -0.00057662 | 238.1176 | 336.3623 | 296.8988 | 150.0086 | 87.4008 | 41.0272 | 23.412 | 113.5962 | 87.8728 | 58.2313 | 40.7839 | 26.0114 | 20.7866 | 17.7136 | 78.0215 | 76.7045 | 73.4353 | 51.9807 | 46.281 | 77.4358 | 54.3175 | 172.9361 | 201.9617 | 235.981 | 237.8029 | 257.7298 | 277.6745 |  |  |  | 299.2721 | 241.8917 | 245.3441 | 243.9311 | 1.2708 | 1.0634 | 466.8212 |  |  | 530.1126 |  |  | 313.663 | 344.892 | 174.9066 | 184.0877 | 241.88 | 124.2595 | 878.9386 | 713.1236 | 702.7206 | 563.4311 | 813.0274 |  | 279.4597 | 703.2971 | 249.1236 | 772.9598 | 296.319 | 717.144 |  | 701.422 |  |  | 784.1247 | 871.3433 | 769.4605 | [6 empty] | 722.0584 |  |  | 717.2855 |  |  | 177.5605 | 256.3185 | 305.3409 | 83.5113 | 207.5576 | 312.7251 | 137.1433 | 236.6268 |  | 216.2004 | 285.4768 | 142.3185 | 259.1623 | 185.5773 | 272.3384 | 91.707 | 199.4096 |  | 248.4169 | 267.2584 | 336.0189 | 126.0884 | 215.3485 | 295.8494 | 132.2443 | 250.0344 | 205.5216 | 285.1664 | 161.3848 | 266.012 | 0.38885 | 19.7118 | 1.0446 | 0.27847 | -39.7102 | 3.1159 | 594.5 | 0.39 | 2.3584 | 0.50797 | 0.58595 | -0.55484 | 2.2695 | 1.6986 | 2.9389 | -9.5337 | -8.3973 | -7.277 | 0.79148 | -1.4722 | 10.1454 | 7.6249
42810.5584 | 10224 | 97.6249 | 66.8418 | 49.0754 | 35.8458 | 23.5284 | 20.1425 | 17.5667 | 139.5086 | 96.7962 | 71.7694 | 48.9799 | 26.4221 | 18.7656 | 16.1976 | 158.1933 | 167.0977 | 438.3022 | 194.865 | 169.7709 | 360.1952 |  |  |  | 250.7764 | 300.9445 | 262.0602 | 278.3679 | 132.7282 | 290.2953 | 145.9509 | 198.0813 | 128.7923 | 201.4274 | 267.9724 | 166.3478 | 283.6697 | 118.8291 |  | 124.5105 | 146.4403 | 82.6518 | 114.8163 |  | 24.2622 | 46.2823 | 22.9376 | 44.6053 | 97.4345 | 123.0157 | 168.0793 | 7.2142 | 26.107 | 7.5053 | 52.8337 | 8.1561 | 42.6111 | 49.0869 | 50.5938 | 15.3529 |  |  | 2.1345 | -0.22662 | 0.21016 | -0.00723 | 2.0517 | 1.7094 | 4.6359 | -4.05 | 0.40809 | 1.0388 | 5.1939 | -0.00048462 | -0.00051583 | -0.00053555 | 238.151 | 336.8475 | 296.9203 | 150.0284 | 87.4107 | 41.0306 | 23.4098 | 113.5887 | 87.8718 | 58.2325 | 40.7834 | 26.0092 | 20.7838 | 17.7104 | 79.3583 | 75.7037 | 69.9299 | 51.1749 | 46.0661 | 77.4137 | 54.3181 | 172.9398 | 201.9543 | 235.9627 | 237.793 | 257.7126 | 277.6511 |  |  |  | 299.4166 | 241.7304 | 244.6166 | 242.8318 | 1.1058 | 1.1855 | 463.2799 |  |  | 527.6165 |  |  | 313.6534 | 344.8829 | 175.201 | 184.0913 | 241.8711 | 124.5351 | 879.4521 | 713.0278 | 706.5076 | 563.5481 | 812.9576 |  | 279.4363 | 702.6447 | 249.0975 | 772.4863 | 296.2642 | 714.0443 |  | 699.8755 |  |  | 784.3077 | 872.6823 | 772.7297 | [6 empty] | 721.9872 |  |  | 717.1932 |  |  | 177.6598 | 256.5494 | 305.3254 | 83.4282 | 207.7881 | 312.6805 | 137.7002 | 236.7531 |  | 215.9483 | 285.773 | 142.5934 | 259.1094 | 185.9007 | 272.3482 | 91.6165 | 199.5975 |  | 248.4008 | 267.0679 | 335.9908 | 125.771 | 215.1042 | 295.9446 | 132.4398 | 250.1588 | 205.7188 | 285.3338 | 161.3943 | 266.2411 | 0.044671 | 19.7133 | 1.0452 | 0.28009 | -39.8284 | 3.1159 | 596.34 | 0.35 | 2.4168 | -0.59293 | 0.57099 | -0.10591 | 1.9868 | 1.8135 | 2.9866 | -9.5334 | -8.3807 | -7.2677 | 0.64029 | -1.0826 | 10.1409 | 7.6656
42810.5584 | 10225 | 97.6249 | 66.838 | 49.0758 | 35.8507 | 23.5206 | 20.1313 | 17.5561 | 139.5028 | 96.8033 | 71.7743 | 48.9837 | 26.4112 | 18.7564 | 16.1965 | 158.1754 | 167.0865 | 438.2846 | 194.8431 | 169.824 | 360.1488 |  |  |  | 250.7653 | 300.9245 | 262.1652 | 278.4185 | 134.2984 | 290.4708 | 145.9377 | 198.0674 | 129.5712 | 201.4134 | 267.9502 | 166.6852 | 283.6586 | 119.2818 |  | 124.6445 | 146.6621 | 82.793 | 114.5418 |  | 24.2283 | 46.2143 | 22.8503 | 44.4151 | 97.1542 | 122.6765 | 168.0631 | 7.1661 | 26.0859 | 7.5395 | 52.8277 | 8.1475 | 42.6088 | 49.0837 | 50.5856 | 15.3568 |  |  | 2.285 | -0.32519 | 0.27784 | -0.21751 | 2.3342 | 1.7908 | 4.4749 | -4.1374 | -0.042018 | 1.3291 | 5.1377 | -0.00052733 | -0.00045834 | -0.00052898 | 237.6852 | 338.6411 | 296.9426 | 150.0479 | 87.4188 | 41.038 | 23.4135 | 113.5945 | 87.8756 | 58.2426 | 40.7927 | 26.0149 | 20.7818 | 17.7127 | 79.773 | 77.376 | 69.8082 | 49.0134 | 43.916 | 77.3981 | 54.3331 | 172.9387 | 201.9398 | 235.9405 | 237.7853 | 257.6973 | 277.6245 |  |  |  | 299.5269 | 241.9071 | 245.3575 | 242.941 | 1.4576 | 1.467 | 460.304 |  |  | 527.3836 |  |  | 313.6414 | 344.8637 | 175.6111 | 184.0846 | 241.8537 | 124.9768 | 879.814 | 712.9151 | 704.9526 | 563.6244 | 813.0978 |  | 279.4257 | 701.91 | 249.1056 | 772.3016 | 296.2831 | 714.0537 |  | 699.3169 |  |  | 784.5915 | 873.0723 | 776.744 | [6 empty] | 721.8049 |  |  | 717.1532 |  |  | 177.9546 | 256.6819 | 305.3214 | 83.3165 | 208.1142 | 312.6425 | 137.5825 | 236.6405 |  | 216.0822 | 285.9253 | 142.5264 | 259.1568 | 186.0274 | 272.1451 | 91.6505 | 199.6574 |  | 248.4713 | 267.1076 | 335.9575 | 125.721 | 215.0631 | 295.9034 | 132.9715 | 250.1069 | 205.5731 | 285.1882 | 161.1568 | 266.5525 | 0.40791 | 19.7138 | 1.0458 | 0.2808 | -39.7394 | 3.116 | 611.77 | 0.3 | 2.5009 | -0.71019 | 0.65646 | -0.58083 | 2.1183 | 1.8554 | 2.933 | -9.5379 | -8.3598 | -7.2613 | 0.59231 | -1.0673 | 10.1478 | 7.6703
42810.5584 | 10226 | 97.6341 | 66.8562 | 49.097 | 35.8502 | 23.5335 | 20.1375 | 17.576 | 139.5267 | 96.8135 | 71.7845 | 48.9992 | 26.4285 | 18.766 | 16.2064 | 158.1602 | 167.0564 | 438.2531 | 194.8192 | 169.8393 | 360.2136 |  |  |  | 250.7499 | 300.9118 | 262.275 | 278.3822 | 135.9076 | 290.377 | 145.9279 | 198.0529 | 128.5947 | 201.411 | 267.9386 | 166.587 | 283.6821 | 119.2091 |  | 124.9008 | 146.4138 | 82.8763 | 115.0875 |  | 24.3324 | 46.1988 | 22.8139 | 44.1636 | 96.7629 | 122.5736 | 168.0155 | 7.1235 | 26.0778 | 7.8306 | 52.8173 | 8.136 | 42.5824 | 49.0685 | 50.5834 | 15.3469 |  |  | 2.4835 | -0.29561 | -0.015236 | -0.53818 | 2.4413 | 1.8874 | 4.7213 | -4.1492 | 0.39972 | 2.4555 | 5.082 | -0.00052733 | -0.00050926 | -0.00055033 | 238.2302 | 340.4338 | 296.9726 | 150.0682 | 87.4315 | 41.0451 | 23.4224 | 113.6015 | 87.8861 | 58.2534 | 40.795 | 26.0176 | 20.7834 | 17.7085 | 79.9731 | 76.8951 | 69.499 | 48.8956 | 43.545 | 77.3208 | 54.3476 | 172.9227 | 201.9196 | 235.9088 | 237.7538 | 257.66 | 277.595 |  |  |  | 299.5635 | 241.8876 | 244.9934 | 242.1678 | 1.3775 | 1.3338 | 464.8147 |  |  | 526.862 |  |  | 313.6155 | 344.8406 | 176.3464 | 184.0783 | 241.8371 | 124.6671 | 880.217 | 712.7959 | 703.699 | 563.285 | 813.2118 |  | 279.3331 | 700.9426 | 249.1225 | 773.0075 | 296.0947 | 715.8426 |  | 698.9865 |  |  | 785.3348 | 873.6029 | 778.2539 | [6 empty] | 721.7519 |  |  | 717.0564 |  |  | 178.0207 | 256.3375 | 305.4497 | 83.4761 | 208.4414 | 312.6094 | 137.3827 | 236.5103 |  | 216.4911 | 285.5593 | 142.1806 | 258.8894 | 186.1723 | 272.1559 | 92.121 | 199.8288 |  | 248.3764 | 266.5365 | 335.924 | 125.5777 | 215.1304 | 295.3494 | 133.2295 | 249.9942 | 205.722 | 284.7744 | 161.1451 | 266.671 | 0.29043 | 19.7152 | 1.0459 | 0.28117 | -39.7559 | 3.1159 | 618.03 | 0.22 | 2.6071 | -0.67711 | -0.15372 | -0.91361 | 2.1661 | 1.9046 | 3.0123 | -9.5472 | -8.3319 | -7.294 | 0.56074 | -1.0312 | 10.1342 | 7.6944
42810.5584 | 10227 | 97.6361 | 66.8608 | 49.1031 | 35.8524 | 23.5284 | 20.1301 | 17.5614 | 139.5291 | 96.8195 | 71.7933 | 49.0037 | 26.4265 | 18.7654 | 16.2055 | 158.1568 | 167.0513 | 438.2618 | 194.8117 | 169.9496 | 360.2703 |  |  |  | 250.762 | 300.9058 | 262.3823 | 278.4199 | 136.8784 | 290.2547 | 145.9303 | 198.0456 | 128.7432 | 201.408 | 267.9135 | 166.5439 | 283.7118 | 119.3816 |  | 125.2894 | 146.2294 | 82.8103 | 115.8887 |  | 24.4057 | 46.2396 | 22.8147 | 44.1012 | 96.7347 | 122.2621 | 167.8503 | 7.0491 | 26.0784 | 7.9864 | 52.8331 | 8.1404 | 42.5803 | 49.0423 | 50.5942 | 15.3508 |  |  | 2.4204 | -0.081393 | -0.28334 | -1.0882 | 2.6746 | 2.1135 | 4.7857 | -4.3049 | 0.40362 | 2.2109 | 4.8974 | -0.00048791 | -0.00050433 | -0.00056676 | 238.3728 | 339.305 | 297.0047 | 150.0975 | 87.4428 | 41.056 | 23.4286 | 113.6081 | 87.8971 | 58.2586 | 40.8062 | 26.0278 | 20.789 | 17.712 | 78.2329 | 73.644 | 66.6374 | 48.0046 | 43.2621 | 77.1647 | 54.329 | 172.9263 | 201.9172 | 235.8955 | 237.7486 | 257.6444 | 277.5735 |  |  |  | 299.5507 | 242.3155 | 246.1767 | 242.2948 | 0.89088 | 0.8234 | 459.6283 |  |  | 527.3941 |  |  | 313.6071 | 344.8194 | 175.3389 | 184.0669 | 241.8176 | 124.6514 | 880.0085 | 712.8303 | 701.4811 | 563.042 | 813.3427 |  | 279.2557 | 700.3415 | 249.1006 | 773.1372 | 295.9228 | 719.3518 |  | 698.369 |  |  | 784.9744 | 873.5723 | 776.4217 | [6 empty] | 721.7462 |  |  | 716.9239 |  |  | 178.0875 | 256.3777 | 305.4492 | 83.58 | 208.6001 | 312.6421 | 137.395 | 236.4266 |  | 216.5394 | 285.4905 | 142.0682 | 258.8467 | 186.2302 | 272.3095 | 92.1928 | 199.9997 |  | 247.3884 | 265.5664 | 335.8893 | 125.532 | 214.829 | 295.2056 | 133.4771 | 249.8816 | 205.6529 | 284.5262 | 161.2611 | 266.7268 | 0.35765 | 19.7158 | 1.0467 | 0.28136 | -39.7647 | 3.1159 | 615.71 | 0.27 | 2.5735 | -0.35532 | -0.66295 | -1.2992 | 2.2663 | 2.0146 | 3.0315 | -9.556 | -8.3165 | -7.3096 | 0.73523 | -0.7155 | 10.114 | 7.6899
42810.5584 | 10228 | 97.6479 | 66.8608 | 49.1079 | 35.8608 | 23.5354 | 20.1432 | 17.567 | 139.5467 | 96.832 | 71.8017 | 49.0128 | 26.4306 | 18.766 | 16.2095 | 158.1418 | 167.0305 | 438.2387 | 194.79 | 169.8989 | 360.2492 |  |  |  | 250.7403 | 300.8751 | 262.3064 | 278.3086 | 136.8375 | 290.0646 | 145.9287 | 198.0437 | 128.5281 | 201.4138 | 267.8896 | 166.4985 | 283.7218 | 119.3606 |  | 125.4149 | 146.3608 | 82.8631 | 115.9525 |  | 24.3988 | 46.1414 | 22.7782 | 44.165 | 96.7725 | 121.8339 | 167.819 | 6.9203 | 26.0551 | 7.9634 | 52.8511 | 8.145 | 42.5842 | 49.0235 | 50.5916 | 15.3469 |  |  | 2.0734 | -0.31927 | -0.17228 | -0.60389 | 2.7417 | 2.1069 | 4.5964 | -4.3963 | 0.33375 | 1.4632 | 5.209 | -0.00057497 | -0.00046162 | -0.00053719 | 242.3261 | 340.1064 | 297.0321 | 150.1166 | 87.4526 | 41.0496 | 23.4194 | 113.6149 | 87.9049 | 58.2638 | 40.8111 | 26.0279 | 20.7861 | 17.7132 | 75.036 | 72.0813 | 64.2612 | 47.8892 | 41.8039 | 77.0106 | 54.2975 | 172.9198 | 201.9074 | 235.8775 | 237.7272 | 257.6303 | 277.5536 |  |  |  | 299.6015 | 243.1465 | 246.2494 | 243.3203 | 1.208 | 1.3741 | 464.2302 |  |  | 527.7236 |  |  | 313.5971 | 344.8111 | 174.7517 | 184.0745 | 241.81 | 124.3691 | 880.2151 | 712.7055 | 701.5842 | 563.2058 | 813.2243 |  | 279.195 | 699.7714 | 249.0901 | 772.8985 | 295.8637 | 720.7089 |  | 698.0849 |  |  | 784.5483 | 872.991 | 775.8718 | [6 empty] | 721.5314 |  |  | 716.8526 |  |  | 178.1512 | 256.2706 | 305.3151 | 83.4143 | 208.3703 | 312.6371 | 137.0636 | 236.4068 |  | 216.593 | 285.6193 | 142.0828 | 258.6694 | 186.3758 | 272.1999 | 92.4451 | 199.9848 |  | 246.5694 | 265.4023 | 335.8625 | 125.8485 | 214.7425 | 295.4755 | 133.744 | 249.8505 | 205.5619 | 284.3391 | 161.479 | 266.934 | 0.032537 | 19.7175 | 1.0466 | 0.28097 | -39.815 | 3.1159 | 618.62 | 0.26 | 2.3815 | -0.70362 | -0.51687 | -0.9677 | 2.2933 | 2.0104 | 2.9694 | -9.5567 | -8.3013 | -7.307 | 1.0718 | -0.45522 | 10.1129 | 7.665
42810.5584 | 10229 | 97.6465 | 66.8632 | 49.1072 | 35.8495 | 23.5272 | 20.1329 | 17.5626 | 139.5488 | 96.826 | 71.7998 | 49.0113 | 26.4245 | 18.757 | 16.2016 | 158.1298 | 167.0082 | 438.233 | 194.779 | 169.6979 | 360.235 |  |  |  | 250.7472 | 300.859 | 262.746 | 278.4048 | 136.6191 | 289.9723 | 145.9258 | 198.0283 | 127.9035 | 201.4042 | 267.8783 | 166.4789 | 283.7007 | 119.3228 |  | 125.6211 | 146.1622 | 82.3395 | 116.0868 |  | 24.2147 | 46.0115 | 22.7543 | 44.2056 | 96.8229 | 122.2539 | 167.8119 | 6.9344 | 26.0411 | 7.9955 | 52.8692 | 8.1464 | 42.5911 | 49.028 | 50.6095 | 15.3432 |  |  | 2.425 | 0.14268 | 0.093188 | -0.52043 | 2.6313 | 1.5293 | 4.5393 | -4.6276 | 1.0894 | 1.083 | 5.0721 | -0.00048134 | -0.00045998 | -0.0005569 | 243.2313 | 343.1984 | 297.0439 | 150.1247 | 87.4535 | 41.0626 | 23.4153 | 113.6082 | 87.8982 | 58.2686 | 40.819 | 26.0181 | 20.7835 | 17.7118 | 76.8208 | 74.2723 | 66.1122 | 48.9777 | 42.8086 | 76.9836 | 54.2964 | 172.9121 | 201.8958 | 235.8454 | 237.7074 | 257.6056 | 277.5249 |  |  |  | 299.642 | 243.6102 | 245.1355 | 243.3764 | 1.5957 | 1.4367 | 464.648 |  |  | 527.9731 |  |  | 313.588 | 344.7799 | 174.5151 | 184.0693 | 241.8003 | 124.329 | 880.3199 | 712.6003 | 700.9128 | 563.0338 | 813.1602 |  | 279.1777 | 699.1728 | 249.0981 | 772.9383 | 295.8196 | 721.4073 |  | 697.7228 |  |  | 783.848 | 873.6059 | 776.2027 | [6 empty] | 721.4658 |  |  | 716.7768 |  |  | 178.2558 | 256.1891 | 305.4579 | 83.2273 | 208.3623 | 312.5743 | 136.8756 | 236.8398 |  | 217.0406 | 285.7339 | 141.7865 | 258.6929 | 186.503 | 271.9369 | 92.5431 | 199.9157 |  | 246.0406 | 265.245 | 335.8389 | 125.487 | 214.9343 | 295.662 | 133.7597 | 249.8427 | 205.8661 | 284.5783 | 161.5136 | 267.107 | 0.62266 | 19.7171 | 1.0469 | 0.28043 | -39.7832 | 3.1159 | 620.76 | 0.44 | 2.5753 | 0.47028 | 0.38006 | -0.89816 | 2.2479 | 1.7137 | 2.9524 | -9.5561 | -8.2842 | -7.3112 | 0.87025 | -0.66102 | 10.1077 | 7.6663
42810.5584 | 10230 | 97.6489 | 66.8829 | 49.1137 | 35.8599 | 23.5385 | 20.1421 | 17.5625 | 139.5698 | 96.8372 | 71.8164 | 49.0235 | 26.4374 | 18.7657 | 16.2046 | 158.1205 | 166.9925 | 438.2117 | 194.7533 | 169.7179 | 360.2445 |  |  |  | 250.7252 | 300.8383 | 262.3411 | 278.3003 | 136.4069 | 290.1097 | 145.9182 | 198.0086 | 127.4657 | 201.3977 | 267.8637 | 166.3915 | 283.6746 | 119.2824 |  | 125.5764 | 145.6753 | 82.4392 | 115.8819 |  | 24.11 | 45.935 | 22.7243 | 44.1154 | 96.7254 | 122.8301 | 167.8047 | 7.034 | 26.0145 | 8.2089 | 52.8633 | 8.1466 | 42.6133 | 49.0462 | 50.6283 | 15.34 |  |  | 2.4092 | -0.10571 | 0.38364 | -0.39427 | 2.2317 | 1.2632 | 4.5767 | -4.4042 | 1.1773 | 0.5923 | 5.1494 | -0.00045341 | -0.00055198 | -0.0005569 | 241.9268 | 341.9652 | 297.0878 | 150.1496 | 87.471 | 41.0683 | 23.4269 | 113.614 | 87.9107 | 58.2845 | 40.8238 | 26.0274 | 20.7818 | 17.7156 | 80.8489 | 74.226 | 65.3796 | 47.971 | 43.4935 | 77.0337 | 54.2941 | 172.9102 | 201.887 | 235.8208 | 237.6903 | 257.5894 | 277.4904 |  |  |  | 299.5797 | 243.0841 | 245.9555 | 242.392 | 1.4043 | 1.1987 | 464.6658 |  |  | 527.2806 |  |  | 313.5702 | 344.748 | 174.2284 | 184.0572 | 241.7732 | 123.7548 | 880.5972 | 712.4639 | 700.5274 | 563.1309 | 813.0984 |  | 279.13 | 698.8458 | 249.0875 | 773.0523 | 295.8395 | 722.0047 |  | 697.6402 |  |  | 783.9698 | 873.816 | 777.7461 | [6 empty] | 721.4014 |  |  | 716.7089 |  |  | 178.1636 | 256.5355 | 305.6609 | 83.0203 | 208.1631 | 312.4727 | 136.6758 | 237.2031 |  | 217.0319 | 285.8187 | 141.9219 | 258.4416 | 186.7643 | 271.8546 | 92.5937 | 199.8885 |  | 246.7651 | 264.8995 | 335.8165 | 125.707 | 215.0275 | 295.476 | 133.5837 | 249.9066 | 205.8233 | 284.8771 | 161.143 | 266.9907 | 0.54948 | 19.7177 | 1.0468 | 0.2807 | -39.7995 | 3.116 | 612.54 | 0.24 | 2.5672 | -0.40474 | 0.77105 | -0.78166 | 2.0717 | 1.5586 | 2.9667 | -9.5575 | -8.2758 | -7.313 | 0.42873 | -0.5799 | 10.1117 | 7.6893
42810.5584 | 10231 | 97.6584 | 66.889 | 49.1082 | 35.8554 | 23.5339 | 20.1375 | 17.5661 | 139.5878 | 96.8428 | 71.8285 | 49.0364 | 26.4433 | 18.7673 | 16.2029 | 158.1199 | 166.9826 | 438.2091 | 194.7516 | 169.762 | 360.2671 |  |  |  | 250.7362 | 300.8215 | 261.4912 | 277.7219 | 136.6927 | 290.2733 | 145.9113 | 198.004 | 128.4483 | 201.3866 | 267.8406 | 166.3268 | 283.6862 | 119.2885 |  | 125.1133 | 145.7216 | 83.3303 | 115.6577 |  | 24.1171 | 45.8763 | 22.6907 | 44.0332 | 96.7573 | 123.1273 | 167.756 | 7.207 | 26.0197 | 8.3759 | 52.8543 | 8.1467 | 42.6624 | 49.0766 | 50.6341 | 15.342 |  |  | 2.3961 | 0.15582 | 0.40269 | -0.31739 | 2.3914 | 1.9683 | 4.5498 | -4.412 | 0.55871 | 0.51971 | 5.031 | -0.00049612 | -0.00053062 | -0.00057169 | 241.4303 | 342.1477 | 297.1049 | 150.1645 | 87.4801 | 41.0698 | 23.4273 | 113.6121 | 87.9158 | 58.2838 | 40.8246 | 26.0346 | 20.7805 | 17.7108 | 81.2027 | 75.0182 | 65.9503 | 47.3302 | 41.6182 | 76.9804 | 54.2772 | 172.9103 | 201.8739 | 235.8042 | 237.6765 | 257.5759 | 277.4713 |  |  |  | 299.5016 | 243.0008 | 246.8854 | 243.1578 | 1.3155 | 1.0379 | 465.622 |  |  | 528.3234 |  |  | 313.5575 | 344.7255 | 175.3001 | 184.0453 | 241.7565 | 124.6171 | 880.7392 | 712.5313 | 700.5464 | 563.2403 | 813.014 |  | 279.0955 | 699.1922 | 249.0452 | 773.0138 | 295.986 | 722.0897 |  | 697.8161 |  |  | 783.8106 | 874.565 | 778.5036 | [6 empty] | 721.3928 |  |  | 716.635 |  |  | 178.0146 | 256.7282 | 305.8221 | 83.182 | 207.9011 | 312.3646 | 136.9064 | 237.3361 |  | 216.5645 | 285.9856 | 142.136 | 258.1509 | 186.59 | 271.7566 | 92.2696 | 199.9219 |  | 248.0852 | 265.1042 | 335.7855 | 125.7866 | 214.806 | 295.1679 | 133.2385 | 249.9138 | 205.9399 | 285.2048 | 160.9917 | 266.8779 | 0.28658 | 19.7164 | 1.0467 | 0.28111 | -39.7205 | 3.1159 | 630.1 | 0.31 | 2.5606 | 0.49136 | 0.78989 | -0.70125 | 2.1453 | 1.9463 | 2.9591 | -9.5574 | -8.2879 | -7.3017 | 0.38298 | -0.64531 | 10.1187 | 7.6625
42810.5585 | 10232 | 97.6638 | 66.8997 | 49.1243 | 35.8579 | 23.5384 | 20.1352 | 17.572 | 139.5976 | 96.8478 | 71.8393 | 49.0476 | 26.439 | 18.7764 | 16.2039 | 158.106 | 166.9709 | 438.1998 | 194.7354 | 169.7063 | 360.2596 |  |  |  | 250.727 | 300.7967 | 261.7416 | 277.8005 | 136.7491 | 290.3338 | 145.8998 | 197.993 | 128.0251 | 201.3761 | 267.8196 | 165.9734 | 283.6715 | 118.7071 |  | 125.0672 | 145.9876 | 82.7934 | 114.4935 |  | 24.0785 | 45.9009 | 22.6805 | 44.1682 | 96.9162 | 123.0456 | 167.5689 | 7.331 | 26.0176 | 8.3885 | 52.8551 | 8.1389 | 42.6937 | 49.1172 | 50.6383 | 15.3422 |  |  | 2.1838 | 0.25176 | 0.45 | 0.14588 | 2.4749 | 1.576 | 4.6056 | -4.4278 | 0.42016 | 0.98631 | 5.0814 | -0.00049941 | -0.00051255 | -0.00055362 | 238.676 | 343.237 | 297.1332 | 150.1864 | 87.4898 | 41.0826 | 23.4254 | 113.6174 | 87.9192 | 58.2916 | 40.8279 | 26.0372 | 20.789 | 17.7142 | 80.0842 | 73.3221 | 64.3471 | 47.2916 | 40.715 | 76.8822 | 54.2507 | 172.9104 | 201.8612 | 235.7874 | 237.6626 | 257.5492 | 277.4487 |  |  |  | 299.4302 | 243.4065 | 247.2251 | 244.1974 | 1.1111 | 0.94498 | 465.9517 |  |  | 528.4506 |  |  | 313.5427 | 344.7044 | 176.2383 | 184.0477 | 241.7481 | 124.1986 | 880.5652 | 712.5059 | 700.8291 | 563.3143 | 813.2976 |  | 279.0748 | 699.3353 | 249.0477 | 772.8256 | 296.0713 | 723.0936 |  | 697.9203 |  |  | 783.6604 | 874.0755 | 775.2067 | [6 empty] | 721.3598 |  |  | 716.6103 |  |  | 177.7649 | 256.7037 | 306.1211 | 83.258 | 207.9228 | 312.2726 | 137.3367 | 237.5127 |  | 215.8824 | 285.9532 | 142.2206 | 257.9458 | 186.5135 | 271.5011 | 92.6751 | 199.9034 |  | 248.1951 | 265.8352 | 335.7715 | 125.6071 | 214.6029 | 294.9998 | 132.9779 | 249.9859 | 206.4569 | 285.5285 | 160.8558 | 266.9383 | 0.21358 | 19.7174 | 1.0463 | 0.28127 | -39.7391 | 3.1159 | 637.68 | 0.36 | 2.4446 | 0.62459 | 0.83504 | 0.47544 | 2.1822 | 1.7414 | 2.9769 | -9.5667 | -8.2918 | -7.2906 | 0.49538 | -0.47034 | 10.15 | 7.6286
42810.5585 | 10233 | 97.6667 | 66.9028 | 49.1322 | 35.858 | 23.5449 | 20.1387 | 17.5533 | 139.6172 | 96.8593 | 71.8458 | 49.0478 | 26.4488 | 18.7734 | 16.2066 | 158.0834 | 166.9501 | 438.1767 | 194.6999 | 169.6235 | 360.2065 |  |  |  | 250.7187 | 300.7686 | 260.9333 | 277.2662 | 136.4269 | 290.289 | 145.9096 | 197.9851 | 128.0049 | 201.3824 | 267.8069 | 165.7215 | 283.6922 | 118.3097 |  | 124.9432 | 146.0918 | 82.9492 | 113.292 |  | 24.1377 | 45.9651 | 22.6919 | 44.1136 | 96.975 | 122.6633 | 167.4622 | 7.2017 | 26.0015 | 8.377 | 52.8512 | 8.1357 | 42.7169 | 49.161 | 50.6415 | 15.3372 |  |  | 2.3014 | 0.13743 | 0.59391 | 0.14851 | 3.0203 | 1.9275 | 4.695 | -4.2208 | 0.67022 | 0.79958 | 5.1037 | -0.00051091 | -0.00046819 | -0.00054376 | 238.5257 | 341.1437 | 297.1603 | 150.1984 | 87.4939 | 41.0864 | 23.4241 | 113.6135 | 87.9213 | 58.3006 | 40.8296 | 26.0348 | 20.7875 | 17.7084 | 76.8876 | 71.0246 | 61.695 | 47.407 | 40.8458 | 76.7422 | 54.2088 | 172.906 | 201.8465 | 235.7639 | 237.6478 | 257.5281 | 277.4232 |  |  |  | 299.3878 | 243.8909 | 247.325 | 245.2274 | 1.758 | 0.95307 | 465.6486 |  |  | 527.8427 |  |  | 313.5424 | 344.6761 | 175.7791 | 184.0576 | 241.7422 | 124.1908 | 880.633 | 712.4315 | 700.8896 | 563.382 | 813.4197 |  | 279.0407 | 699.1159 | 249.1191 | 772.3547 | 296.1035 | 723.3575 |  | 697.9264 |  |  | 783.4731 | 874.024 | 773.5698 | [6 empty] | 721.3033 |  |  | 716.6053 |  |  | 177.517 | 256.6469 | 306.1488 | 83.0372 | 207.8872 | 312.2412 | 137.5216 | 237.4918 |  | 216.0764 | 286.1378 | 142.1208 | 257.8919 | 186.3316 | 271.2054 | 92.9234 | 199.9533 |  | 246.914 | 266.5195 | 335.7561 | 125.9109 | 214.6082 | 294.9279 | 132.8625 | 250.0273 | 206.7472 | 285.6346 | 160.7598 | 266.9605 | 0.40214 | 19.7178 | 1.0465 | 0.2814 | -39.7388 | 3.116 | 623.5 | 0.37 | 2.5095 | 0.46151 | 0.9594 | 0.47975 | 2.4095 | 1.9249 | 3.0042 | -9.5723 | -8.2814 | -7.2752 | 0.83365 | -0.18065 | 10.1848 | 7.597
42810.5585 | 10234 | 97.6753 | 66.9136 | 49.1418 | 35.8655 | 23.5443 | 20.141 | 17.5682 | 139.6297 | 96.8678 | 71.8562 | 49.0605 | 26.4561 | 18.7748 | 16.2189 | 158.0863 | 166.9435 | 438.1715 | 194.6871 | 169.5764 | 360.1714 |  |  |  | 250.7169 | 300.754 | 260.1804 | 276.8075 | 135.6976 | 290.2235 | 145.8985 | 197.9615 | 128.3327 | 201.369 | 267.7797 | 165.379 | 283.6671 | 118.1666 |  | 125.4558 | 146.0906 | 82.5276 | 113.6168 |  | 24.2402 | 46.0158 | 22.707 | 43.952 | 96.8402 | 122.5038 | 167.563 | 7.1631 | 25.9911 | 8.5431 | 52.8465 | 8.1364 | 42.7329 | 49.2038 | 50.631 | 15.3371 |  |  | 2.2811 | 0.28922 | 0.32186 | -0.25167 | 2.8527 | 2.3882 | 4.5471 | -4.0513 | 0.96582 | 1.4611 | 5.1095 | -0.00052076 | -0.00046491 | -0.00051748 | 241.5068 | 342.1995 | 297.1835 | 150.2188 | 87.5045 | 41.0847 | 23.4188 | 113.6206 | 87.9321 | 58.302 | 40.8363 | 26.033 | 20.7872 | 17.6969 | 77.2997 | 72.621 | 61.2382 | 47.1806 | 40.5594 | 76.7269 | 54.1958 | 172.9049 | 201.842 | 235.7491 | 237.6259 | 257.5035 | 277.4006 |  |  |  | 299.3007 | 243.3331 | 246.8792 | 245.3629 | 1.822 | 1.717 | 465.8698 |  |  | 527.6818 |  |  | 313.5217 | 344.6395 | 175.1059 | 184.0426 | 241.7161 | 124.3578 | 880.5253 | 712.3612 | 700.4225 | 562.7838 | 813.4483 |  | 279.0265 | 698.7428 | 249.1472 | 772.5262 | 296.0993 | 723.1837 |  | 697.3134 |  |  | 783.8916 | 873.853 | 772.3913 | [6 empty] | 721.2375 |  |  | 716.5955 |  |  | 177.9495 | 256.5548 | 306.0061 | 82.7273 | 207.9368 | 312.2617 | 137.5352 | 237.2893 |  | 216.5027 | 286.2608 | 142.4747 | 258.106 | 186.0526 | 270.927 | 92.7293 | 199.9253 |  | 245.5287 | 267.0271 | 335.7497 | 125.9866 | 214.6564 | 294.9771 | 132.8761 | 250.0627 | 206.4103 | 285.4549 | 160.816 | 266.9768 | 0.17853 | 19.7172 | 1.0464 | 0.28067 | -39.7901 | 3.1159 | 622.56 | 0.26 | 2.4982 | 0.66956 | 0.70634 | -0.62459 | 2.3413 | 2.1422 | 2.9559 | -9.574 | -8.2693 | -7.2803 | 0.78602 | -0.13145 | 10.1741 | 7.5871
42810.5585 | 10235 | 97.6769 | 66.915 | 49.1434 | 35.8584 | 23.5411 | 20.1331 | 17.5638 | 139.6362 | 96.8636 | 71.8557 | 49.0582 | 26.4518 | 18.7718 | 16.2098 | 158.0798 | 166.9281 | 438.1567 | 194.6747 | 169.4933 | 360.1564 |  |  |  | 250.7114 | 300.732 | 259.9188 | 276.6934 | 136.4003 | 290.3207 | 145.8991 | 197.9515 | 128.8351 | 201.36 | 267.7664 | 165.5643 | 283.6546 | 118.441 |  | 126.1689 | 146.4544 | 82.1336 | 113.6695 |  | 24.2728 | 46.1289 | 22.8194 | 44.0074 | 96.7471 | 122.3291 | 167.8679 | 7.3804 | 25.9819 | 8.6489 | 52.8407 | 8.1264 | 42.7486 | 49.2342 | 50.6311 | 15.3341 |  |  | 2.2771 | 0.22942 | 0.1451 | -0.79183 | 2.8402 | 1.9985 | 4.6543 | -4.345 | -0.011271 | 1.0526 | 5.1945 | -0.00039591 | -0.00047148 | -0.00054048 | 240.9544 | 341.2523 | 297.2264 | 150.2583 | 87.5239 | 41.1041 | 23.4414 | 113.6329 | 87.9463 | 58.3186 | 40.8529 | 26.0426 | 20.7963 | 17.7193 | 80.6702 | 76.4616 | 64.9871 | 49.3299 | 41.5084 | 76.7704 | 54.2408 | 172.8905 | 201.8358 | 235.7274 | 237.6209 | 257.504 | 277.376 |  |  |  | 299.2885 | 243.6889 | 248.6111 | 245.5568 | 1.5751 | 1.7281 | 465.6957 |  |  | 527.5563 |  |  | 313.5082 | 344.6058 | 175.5378 | 184.0396 | 241.6999 | 124.641 | 880.7633 | 712.2979 | 699.9809 | 562.4498 | 813.5678 |  | 278.9886 | 698.2677 | 249.1187 | 772.7143 | 296.03 | 723.1779 |  | 696.7728 |  |  | 784.6566 | 873.6184 | 772.4192 | [6 empty] | 721.2315 |  |  | 716.5417 |  |  | 178.473 | 256.4184 | 305.8916 | 82.5878 | 208.2501 | 312.3051 | 137.4541 | 236.925 |  | 216.7691 | 286.2121 | 142.7099 | 258.497 | 186.0913 | 270.7737 | 92.0942 | 199.925 |  | 245.5593 | 267.2082 | 335.7332 | 125.6806 | 214.6844 | 295.1301 | 132.9665 | 250.0134 | 206.1243 | 285.7555 | 160.9707 | 267.0834 | 0.14425 | 19.7183 | 1.0472 | 0.28003 | -39.8368 | 3.1159 | 628.24 | 0.27 | 2.4963 | 0.59645 | 0.47434 | -1.1081 | 2.3356 | 1.9592 | 2.9899 | -9.5798 | -8.2579 | -7.2903 | 0.41677 | -0.54263 | 10.1718 | 7.5809
42810.5585 | 10236 | 97.6754 | 66.9192 | 49.1467 | 35.8545 | 23.5332 | 20.1315 | 17.5586 | 139.637 | 96.8663 | 71.8632 | 49.0607 | 26.4511 | 18.7754 | 16.2057 | 158.0727 | 166.9099 | 438.15 | 194.6625 | 169.5171 | 360.1853 |  |  |  | 250.7097 | 300.711 | 260.3152 | 276.884 | 137.6145 | 290.3711 | 145.8933 | 197.9285 | 128.3084 | 201.3509 | 267.7458 | 165.7297 | 283.6818 | 118.5005 |  | 126.3747 | 146.9205 | 81.5489 | 113.5992 |  | 24.2508 | 46.1566 | 22.8576 | 43.9579 | 96.7384 | 122.3259 | 168.0236 | 7.6467 | 25.9644 | 8.4289 | 52.8285 | 8.1318 | 42.7602 | 49.2526 | 50.632 | 15.3358 |  |  | 2.2134 | 0.56718 | 0.32778 | -0.82337 | 2.5478 | 1.666 | 4.7784 | -4.3338 | 0.43631 | -0.10088 | 5.1768 | -0.00048955 | -0.00048955 | -0.00051419 | 238.916 | 340.2251 | 297.236 | 150.2634 | 87.5273 | 41.0992 | 23.4437 | 113.6292 | 87.9457 | 58.3119 | 40.8479 | 26.0396 | 20.7894 | 17.7021 | 81.2356 | 78.3394 | 66.8544 | 50.9732 | 43.7314 | 76.7659 | 54.2578 | 172.8939 | 201.8244 | 235.7068 | 237.6028 | 257.4866 | 277.3537 |  |  |  | 299.2705 | 243.3807 | 247.4653 | 244.0041 | 1.3796 | 1.2092 | 465.7489 |  |  | 527.4537 |  |  | 313.5011 | 344.577 | 176.7056 | 184.0391 | 241.6811 | 123.8051 | 880.6595 | 712.1967 | 700.2595 | 562.5895 | 813.7247 |  | 278.9362 | 698.1772 | 249.0651 | 772.7292 | 296.0421 | 722.5917 |  | 696.5734 |  |  | 784.6145 | 873.7457 | 773.3585 | [6 empty] | 721.143 |  |  | 716.4986 |  |  | 178.583 | 256.5137 | 305.5919 | 82.6451 | 208.6265 | 312.3805 | 137.5796 | 237.0177 |  | 216.8717 | 286.3089 | 142.5818 | 258.9152 | 186.0913 | 270.7084 | 91.7056 | 199.826 |  | 246.7106 | 267.3713 | 335.7147 | 125.4608 | 214.9125 | 295.1947 | 133.1311 | 249.9757 | 205.6663 | 286.2877 | 160.9328 | 266.948 | 0.35399 | 19.7177 | 1.0473 | 0.281 | -39.8324 | 3.1159 | 615.56 | 0.19 | 2.4612 | 0.93784 | 0.71296 | -1.13 | 2.2121 | 1.7888 | 3.0295 | -9.5877 | -8.2586 | -7.2899 | 0.35341 | -0.74809 | 10.1756 | 7.6227
42810.5585 | 10237 | 97.6836 | 66.9308 | 49.1523 | 35.8564 | 23.5427 | 20.1405 | 17.5533 | 139.6503 | 96.8819 | 71.8737 | 49.0757 | 26.4651 | 18.781 | 16.2058 | 158.0665 | 166.8911 | 438.1394 | 194.6453 | 169.4816 | 360.2449 |  |  |  | 250.7025 | 300.6908 | 260.8511 | 277.1275 | 138.6649 | 290.3114 | 145.8832 | 197.9107 | 127.1365 | 201.3491 | 267.7324 | 165.8498 | 283.6996 | 118.4201 |  | 126.7184 | 147.0403 | 80.9575 | 113.9104 |  | 24.2224 | 46.151 | 22.8373 | 43.8423 | 96.7052 | 122.3831 | 168.0106 | 7.8316 | 25.9733 | 8.3129 | 52.8487 | 8.1275 | 42.7528 | 49.2327 | 50.6239 | 15.3348 |  |  | 2.2949 | 0.32405 | 0.54331 | -0.54278 | 2.4703 | 1.3828 | 4.5839 | -4.4456 | 0.68812 | 1.3388 | 5.0518 | -0.00054212 | -0.00047641 | -0.00055855 | 236.6523 | 337.4192 | 297.262 | 150.285 | 87.5294 | 41.1101 | 23.4378 | 113.6226 | 87.9459 | 58.3198 | 40.8511 | 26.0332 | 20.7919 | 17.7044 | 81.5501 | 78.0061 | 68.0435 | 51.477 | 44.7115 | 76.7314 | 54.2775 | 172.8822 | 201.8097 | 235.6797 | 237.5869 | 257.4603 | 277.3218 |  |  |  | 299.2878 | 243.2368 | 246.5797 | 243.4043 | 1.3475 | 1.751 | 465.7891 |  |  | 526.995 |  |  | 313.4937 | 344.554 | 177.9782 | 184.025 | 241.6706 | 122.8947 | 880.2669 | 712.1546 | 701.9027 | 562.6726 | 813.5512 |  | 278.8328 | 698.6926 | 249.0621 | 772.7453 | 296.0257 | 718.6028 |  | 696.4636 |  |  | 784.4407 | 872.9696 | 771.129 | [6 empty] | 721.0461 |  |  | 716.4889 |  |  | 178.3751 | 256.721 | 305.3448 | 82.7094 | 208.5259 | 312.4642 | 137.9898 | 237.1433 |  | 216.682 | 286.4655 | 142.225 | 259.1933 | 185.945 | 270.5898 | 91.9813 | 199.6532 |  | 247.4684 | 267.4597 | 335.6892 | 125.4336 | 215.127 | 295.1582 | 133.3764 | 250.0831 | 205.6232 | 286.4938 | 160.8306 | 266.5832 | 0.24459 | 19.7171 | 1.0475 | 0.28108 | -39.8208 | 3.116 | 618.13 | 0.35 | 2.506 | 0.70888 | 0.91789 | -0.91744 | 2.1784 | 1.6298 | 2.9674 | -9.5897 | -8.2731 | -7.2915 | 0.31429 | -0.87786 | 10.1681 | 7.6406
42810.5585 | 10238 | 97.7012 | 66.9393 | 49.1566 | 35.8542 | 23.5468 | 20.1413 | 17.5647 | 139.672 | 96.8796 | 71.875 | 49.0889 | 26.4645 | 18.7799 | 16.2075 | 158.0522 | 166.8821 | 438.1207 | 194.626 | 169.2929 | 360.2617 |  |  |  | 250.6926 | 300.6728 | 260.8733 | 277.0965 | 139.2669 | 290.2102 | 145.8902 | 197.9035 | 127.3619 | 201.356 | 267.7182 | 165.6669 | 283.6896 | 118.396 |  | 126.8364 | 147.2688 | 81.0859 | 114.4583 |  | 24.1563 | 46.1879 | 22.8148 | 43.6974 | 96.8024 | 122.5332 | 167.8494 | 7.9055 | 25.9806 | 8.2722 | 52.8522 | 8.1273 | 42.7385 | 49.2121 | 50.6174 | 15.3319 |  |  | 2.4026 | -0.031453 | 0.3015 | -0.30753 | 2.672 | 1.321 | 4.4545 | -4.7597 | 0.33045 | 1.9461 | 5.2201 | -0.00053719 | -0.00052733 | -0.00054376 | 235.8447 | 336.5009 | 297.2954 | 150.3059 | 87.5464 | 41.1143 | 23.4465 | 113.6324 | 87.9506 | 58.3313 | 40.8615 | 26.0443 | 20.7903 | 17.7096 | 79.8911 | 78.1326 | 69.4072 | 52.6972 | 45.3271 | 76.6566 | 54.3034 | 172.8818 | 201.793 | 235.658 | 237.5731 | 257.4436 | 277.2977 |  |  |  | 299.3347 | 243.1912 | 246.1483 | 244.3654 | 1.4497 | 1.3965 | 464.009 |  |  | 526.4631 |  |  | 313.4825 | 344.5355 | 177.4853 | 184.0199 | 241.6551 | 123.1487 | 879.8125 | 712.0939 | 702.2908 | 562.5614 | 813.1311 |  | 278.7885 | 699.211 | 249.0736 | 772.7058 | 295.9892 | 717.0975 |  | 697.0695 |  |  | 784.3439 | 871.9693 | 767.4043 | [6 empty] | 721.0142 |  |  | 716.5189 |  |  | 178.5314 | 256.9919 | 305.6403 | 82.7562 | 208.0149 | 312.5259 | 138.5037 | 236.9542 |  | 216.4223 | 286.3736 | 141.878 | 259.3947 | 186.1866 | 270.6615 | 91.9877 | 199.586 |  | 247.8751 | 267.106 | 335.6724 | 125.6763 | 215.2425 | 295.0111 | 133.8691 | 250.2109 | 206.2616 | 286.8202 | 160.8521 | 266.4247 | 0.24093 | 19.717 | 1.0476 | 0.28086 | -39.8565 | 3.1159 | 611.36 | 0.26 | 2.5639 | -0.22086 | 0.68381 | -0.69061 | 2.266 | 1.5933 | 2.9258 | -9.5809 | -8.2868 | -7.293 | 0.48959 | -1.0263 | 10.1522 | 7.6172
42810.5585 | 10239 | 97.6978 | 66.9397 | 49.1585 | 35.8457 | 23.5402 | 20.1369 | 17.557 | 139.6753 | 96.8853 | 71.8834 | 49.0888 | 26.4591 | 18.7793 | 16.2084 | 158.0413 | 166.8658 | 438.0987 | 194.6095 | 169.2992 | 360.2113 |  |  |  | 250.6919 | 300.6526 | 260.3031 | 276.8912 | 139.3788 | 290.1802 | 145.8843 | 197.8925 | 127.2338 | 201.3415 | 267.7001 | 165.3082 | 283.6895 | 118.0994 |  | 125.9864 | 147.141 | 81.6669 | 113.8651 |  | 24.1759 | 46.2 | 22.7907 | 43.5842 | 96.7954 | 122.4 | 167.6835 | 7.8954 | 25.9942 | 8.3891 | 52.882 | 8.1291 | 42.7408 | 49.1945 | 50.6128 | 15.3344 |  |  | 2.1411 | -0.13462 | 0.39744 | -0.04797 | 2.6819 | 1.3591 | 4.6352 | -4.6512 | 0.75351 | 1.0062 | 5.0689 | -0.00044848 | -0.00051419 | -0.00053719 | 236.5094 | 336.9908 | 297.3286 | 150.3309 | 87.5625 | 41.1215 | 23.4464 | 113.6325 | 87.9619 | 58.3423 | 40.875 | 26.0506 | 20.7953 | 17.7134 | 80.2227 | 77.4715 | 67.7137 | 51.5983 | 43.3706 | 76.6512 | 54.3033 | 172.879 | 201.78 | 235.6322 | 237.5551 | 257.4192 | 277.2775 |  |  |  | 299.3911 | 243.04 | 245.2461 | 243.961 | 1.4002 | 1.0579 | 463.5581 |  |  | 527.0186 |  |  | 313.4732 | 344.5062 | 177.2139 | 184.0115 | 241.6397 | 123.112 | 879.6698 | 712.1302 | 701.8609 | 562.4801 | 813.0894 |  | 278.7068 | 699.3223 | 249.1337 | 773.3362 | 295.9754 | 712.7109 |  | 696.7825 |  |  | 784.6803 | 871.8004 | 767.0502 | [6 empty] | 720.9814 |  |  | 716.5297 |  |  | 178.8938 | 257.1381 | 306.0315 | 82.7317 | 207.7629 | 312.5165 | 139.1405 | 236.5344 |  | 216.7857 | 286.3228 | 141.6805 | 259.4348 | 186.5641 | 270.9178 | 91.8381 | 199.4473 |  | 248.3602 | 267.2577 | 335.6436 | 126.0312 | 215.3928 | 294.7468 | 133.9088 | 250.2932 | 206.3239 | 287.1686 | 160.95 | 266.3526 | 0.51134 | 19.7162 | 1.0488 | 0.28169 | -39.7749 | 3.1159 | 617.62 | 0.26 | 2.4203 | -0.45694 | 0.78512 | -0.27276 | 2.2698 | 1.6158 | 2.984 | -9.5851 | -8.2862 | -7.3114 | 0.45208 | -0.83815 | 10.1687 | 7.6324
42810.5586 | 10240 | 97.7136 | 66.9561 | 49.1707 | 35.8603 | 23.5495 | 20.1451 | 17.5553 | 139.7075 | 96.9057 | 71.9042 | 49.0999 | 26.4742 | 18.7861 | 16.214 | 158.0318 | 166.845 | 438.0802 | 194.5992 | 169.5439 | 360.1838 |  |  |  | 250.6855 | 300.6296 | 260.3418 | 276.9322 | 139.6996 | 290.243 | 145.8805 | 197.8765 | 126.584 | 201.3258 | 267.6763 | 165.1074 | 283.7079 | 117.363 |  | 125.7451 | 147.5616 | 82.0112 | 113.5048 |  | 24.1034 | 46.1371 | 22.7555 | 43.5319 | 96.7334 | 122.5858 | 167.527 | 7.8861 | 25.9953 | 8.3746 | 52.8862 | 8.1246 | 42.726 | 49.1742 | 50.5982 | 15.3222 |  |  | 2.1496 | -0.18259 | 0.38692 | -0.11105 | 2.7436 | 1.7862 | 4.6214 | -4.7564 | 0.88875 | 1.1384 | 5.023 | -0.00049612 | -0.00057169 | -0.00053719 | 234.6416 | 334.443 | 297.3563 | 150.3486 | 87.5671 | 41.1259 | 23.4528 | 113.6344 | 87.972 | 58.3472 | 40.8826 | 26.0549 | 20.7958 | 17.7075 | 80.5224 | 76.9417 | 65.1509 | 49.5005 | 41.6913 | 76.6421 | 54.2742 | 172.8696 | 201.7723 | 235.612 | 237.5463 | 257.3961 | 277.2458 |  |  |  | 299.4708 | 243.2941 | 243.75 | 242.747 | 1.5143 | 1.113 | 462.3989 |  |  | 525.9898 |  |  | 313.4695 | 344.4729 | 177.3659 | 184.001 | 241.6204 | 122.7449 | 879.9648 | 712.2089 | 703.6316 | 562.7369 | 813.3629 |  | 278.6236 | 699.191 | 249.1497 | 773.0355 | 295.9665 | 711.0658 |  | 696.3342 |  |  | 785.1558 | 872.1228 | 768.6734 | [6 empty] | 720.9848 |  |  | 716.58 |  |  | 179.0942 | 257.0866 | 306.0181 | 82.932 | 208.0756 | 312.4639 | 139.2227 | 236.5714 |  | 217.3788 | 285.9559 | 141.4588 | 259.0493 | 186.2991 | 271.3221 | 91.7266 | 199.3359 |  | 248.9558 | 267.4723 | 335.6211 | 126.043 | 215.3799 | 294.4756 | 133.8364 | 250.3379 | 206.2606 | 286.9123 | 160.9668 | 266.3407 | 0.1169 | 19.7166 | 1.0503 | 0.28385 | -39.8626 | 3.116 | 608.8 | 0.23 | 2.4252 | -0.5321 | 0.77458 | -0.41498 | 2.2963 | 1.8528 | 2.9803 | -9.5982 | -8.2816 | -7.3037 | 0.41769 | -0.55686 | 10.1799 | 7.6718
42810.5586 | 10241 | 97.7074 | 66.9629 | 49.1757 | 35.8528 | 23.5502 | 20.1454 | 17.5568 | 139.7139 | 96.9085 | 71.9068 | 49.109 | 26.4736 | 18.7847 | 16.2125 | 158.0294 | 166.8423 | 438.0616 | 194.5799 | 169.7101 | 360.235 |  |  |  | 250.6871 | 300.6069 | 260.7312 | 277.2102 | 137.9536 | 290.0559 | 145.8787 | 197.8648 | 126.594 | 201.324 | 267.6605 | 165.1254 | 283.7447 | 117.189 |  | 125.7443 | 147.4467 | 82.4817 | 113.6478 |  | 23.9578 | 46.1224 | 22.7669 | 43.4278 | 96.8547 | 122.8304 | 167.7179 | 7.9093 | 26.0088 | 8.3181 | 52.9108 | 8.126 | 42.7106 | 49.1609 | 50.5956 | 15.3197 |  |  | 2.3087 | -0.16945 | 0.39875 | -0.12354 | 2.4315 | 2.1483 | 4.6286 | -4.6617 | 0.063844 | 0.50188 | 5.0906 | -0.00047805 | -0.00051255 | -0.00056019 | 233.7585 | 334.6525 | 297.3844 | 150.371 | 87.5734 | 41.139 | 23.4578 | 113.6352 | 87.9731 | 58.3559 | 40.881 | 26.0538 | 20.7924 | 17.708 | 79.4971 | 74.6079 | 63.0598 | 49.4306 | 41.6446 | 76.5729 | 54.2262 | 172.8682 | 201.7661 | 235.5919 | 237.5263 | 257.3735 | 277.2212 |  |  |  | 299.4984 | 243.8516 | 242.5126 | 242.7891 | 0.93626 | 0.85201 | 462.2198 |  |  | 525.5356 |  |  | 313.4582 | 344.4488 | 177.8794 | 183.9934 | 241.6108 | 122.6918 | 880.3307 | 712.3021 | 702.8882 | 562.8353 | 813.5192 |  | 278.5459 | 700.1122 | 249.1137 | 771.9153 | 296.0511 | 711.3201 |  | 697.294 |  |  | 785.482 | 872.3678 | 772.0878 | [6 empty] | 721.1021 |  |  | 716.6478 |  |  | 178.7229 | 257.1001 | 305.5919 | 82.8465 | 208.2128 | 312.3799 | 138.9802 | 236.8594 |  | 217.5874 | 285.8929 | 141.2058 | 258.728 | 185.8748 | 271.5207 | 91.4216 | 199.6291 |  | 249.2224 | 267.722 | 335.6061 | 125.9971 | 215.3019 | 294.3811 | 134.2043 | 250.1787 | 206.8939 | 286.4872 | 161.018 | 266.3769 | 0.33107 | 19.7166 | 1.0514 | 0.28475 | -39.9059 | 3.116 | 602.31 | 0.17 | 2.5129 | -0.51259 | 0.78632 | -0.43767 | 2.1624 | 2.0326 | 2.9835 | -9.6077 | -8.3094 | -7.2667 | 0.52325 | -0.33023 | 10.1784 | 7.6725
42810.5586 | 10242 | 97.7087 | 66.9699 | 49.1776 | 35.8495 | 23.5467 | 20.1387 | 17.5557 | 139.7208 | 96.9038 | 71.9078 | 49.1153 | 26.4716 | 18.785 | 16.2094 | 158.0149 | 166.8244 | 438.0377 | 194.5672 | 169.6499 | 360.2192 |  |  |  | 250.6864 | 300.5931 | 260.4554 | 277.2787 | 138.5117 | 289.9834 | 145.8737 | 197.8565 | 126.2402 | 201.3196 | 267.6389 | 165.2071 | 283.7494 | 117.3062 |  | 125.7961 | 147.4812 | 81.9204 | 114.1942 |  | 23.9096 | 46.1479 | 22.7911 | 43.4563 | 96.8175 | 122.6651 | 168.0149 | 7.9284 | 26.0238 | 8.2869 | 52.9283 | 8.1251 | 42.69 | 49.1711 | 50.5996 | 15.3231 |  |  | 2.2009 | -0.053137 | 0.43489 | -0.2543 | 2.5655 | 1.8283 | 4.7141 | -4.6157 | 0.44915 | 1.9166 | 5.0997 | -0.00050762 | -0.00052076 | -0.00057497 | 232.5658 | 335.7706 | 297.4024 | 150.394 | 87.5856 | 41.141 | 23.4537 | 113.6449 | 87.9788 | 58.3657 | 40.8905 | 26.0596 | 20.7992 | 17.7073 | 77.9657 | 72.1443 | 62.7553 | 49.1148 | 43.1016 | 76.4851 | 54.196 | 172.8637 | 201.7516 | 235.5714 | 237.5089 | 257.3515 | 277.1925 |  |  |  | 299.4954 | 244.1024 | 242.6312 | 243.4475 | 1.8261 | 1.3679 | 464.369 |  |  | 525.3563 |  |  | 313.453 | 344.4265 | 177.2902 | 183.9993 | 241.5995 | 122.4707 | 880.4186 | 712.3288 | 702.2908 | 563.1633 | 813.5678 |  | 278.5741 | 700.8911 | 249.1704 | 771.0492 | 296.1271 | 715.7473 |  | 697.278 |  |  | 785.0395 | 872.2898 | 773.4364 | [6 empty] | 721.0827 |  |  | 716.6818 |  |  | 178.7071 | 257.5455 | 305.4337 | 82.6432 | 208.1608 | 312.2675 | 138.3566 | 236.7989 |  | 217.8178 | 286.1942 | 140.8982 | 258.7364 | 186.4333 | 271.5411 | 91.4062 | 199.9028 |  | 249.2498 | 267.5703 | 335.597 | 126.0457 | 215.3342 | 294.3083 | 134.704 | 249.9879 | 207.0913 | 286.2087 | 161.1667 | 266.4498 | 0.40849 | 19.7151 | 1.052 | 0.28482 | -39.8166 | 3.116 | 602.96 | 0.19 | 2.4534 | -0.28705 | 0.82121 | -0.62797 | 2.2208 | 1.8747 | 3.0103 | -9.6072 | -8.3276 | -7.2373 | 0.68279 | -0.29998 | 10.1636 | 7.654
42810.5586 | 10243 | 97.718 | 66.9732 | 49.1801 | 35.8458 | 23.5455 | 20.1393 | 17.5576 | 139.7283 | 96.9143 | 71.9189 | 49.1234 | 26.4751 | 18.7826 | 16.2089 | 158.0173 | 166.8147 | 438.0222 | 194.5586 | 169.55 | 360.1753 |  |  |  | 250.6764 | 300.5727 | 260.332 | 277.3296 | 138.2872 | 290.008 | 145.8765 | 197.8493 | 125.931 | 201.3222 | 267.6206 | 165.2245 | 283.742 | 117.4014 |  | 125.8879 | 147.8557 | 81.2219 | 114.8245 |  | 23.805 | 46.1817 | 22.8095 | 43.5588 | 96.7679 | 122.5605 | 168.2212 | 7.7838 | 26.049 | 8.3456 | 52.9314 | 8.1226 | 42.6654 | 49.1962 | 50.6018 | 15.3266 |  |  | 2.1976 | 0.10786 | 0.45395 | -0.063082 | 2.8915 | 1.8014 | 4.833 | -4.4909 | 0.34076 | 0.93784 | 5.0407 | -0.00052405 | -0.00047805 | -0.00056019 | 233.3621 | 337.3705 | 297.4186 | 150.4096 | 87.5927 | 41.1357 | 23.4455 | 113.6377 | 87.9807 | 58.3609 | 40.8867 | 26.0553 | 20.79 | 17.7059 | 80.8216 | 74.6843 | 64.8008 | 48.8075 | 43.3524 | 76.5516 | 54.2181 | 172.8519 | 201.7514 | 235.548 | 237.4936 | 257.3373 | 277.1774 |  |  |  | 299.4906 | 244.489 | 242.6043 | 243.4525 | 2.2933 | 1.771 | 465.3822 |  |  | 524.6045 |  |  | 313.4572 | 344.4121 | 177.4753 | 184.0048 | 241.6029 | 122.3 | 880.3445 | 712.3537 | 703.1802 | 563.112 | 813.7078 |  | 278.6015 | 700.6591 | 249.1495 | 771.475 | 296.0778 | 713.8657 |  | 697.169 |  |  | 784.6364 | 872.2394 | 772.9962 | [6 empty] | 721.0753 |  |  | 716.7156 |  |  | 178.5638 | 257.4261 | 305.8081 | 82.3457 | 208.3466 | 312.1049 | 138.1704 | 236.7444 |  | 217.6844 | 286.2228 | 140.7501 | 258.7755 | 186.9701 | 271.8511 | 91.4271 | 199.9264 |  | 247.7979 | 267.6766 | 335.5709 | 126.1843 | 215.3224 | 294.227 | 134.5251 | 249.8025 | 207.2105 | 285.5951 | 161.2443 | 266.5627 | 0.10804 | 19.7165 | 1.0514 | 0.28424 | -39.8499 | 3.116 | 610.82 | 0.28 | 2.4516 | 0.40899 | 0.83906 | -0.31278 | 2.3573 | 1.8606 | 3.0476 | -9.6093 | -8.3224 | -7.2526 | 0.37352 | -0.52464 | 10.1455 | 7.6535
42810.5586 | 10244 | 97.7208 | 66.9815 | 49.1919 | 35.8497 | 23.5516 | 20.1453 | 17.5559 | 139.7412 | 96.9213 | 71.9255 | 49.1325 | 26.4862 | 18.7867 | 16.2063 | 158.0014 | 166.796 | 438.0023 | 194.5372 | 169.4948 | 360.2005 |  |  |  | 250.6604 | 300.5478 | 260.2554 | 277.2204 | 135.8603 | 289.9072 | 145.8755 | 197.8339 | 126.5217 | 201.3192 | 267.6055 | 165.1757 | 283.6956 | 117.1819 |  | 126.2909 | 147.885 | 81.0413 | 114.4299 |  | 23.786 | 46.1676 | 22.8556 | 43.5859 | 96.7005 | 122.1796 | 168.5225 | 7.5423 | 26.0558 | 8.3659 | 52.9381 | 8.1244 | 42.6285 | 49.2059 | 50.6025 | 15.3232 |  |  | 2.4407 | 0.24125 | 0.75885 | 0.033514 | 2.5465 | 2.0859 | 4.8428 | -4.4804 | 0.086807 | 1.434 | 5.1017 | -0.00057169 | -0.00051748 | -0.00052405 | 235.5404 | 337.0427 | 297.4545 | 150.4402 | 87.6099 | 41.1506 | 23.451 | 113.6433 | 87.9938 | 58.375 | 40.8993 | 26.0612 | 20.7948 | 17.7071 | 86.1244 | 77.0091 | 68.2028 | 49.4373 | 42.0835 | 76.6852 | 54.2561 | 172.8548 | 201.7327 | 235.5402 | 237.4845 | 257.3126 | 277.1476 |  |  |  | 299.4816 | 244.7214 | 241.6191 | 244.059 | 1.8322 | 1.7294 | 461.9003 |  |  | 523.6253 |  |  | 313.4445 | 344.3946 | 177.7339 | 184.0023 | 241.5901 | 122.8103 | 880.6583 | 712.4005 | 704.0779 | 562.9856 | 813.8079 |  | 278.6346 | 700.6507 | 249.1025 | 771.9308 | 295.9922 | 711.3191 |  | 697.6518 |  |  | 784.5236 | 872.5255 | 775.19 | [6 empty] | 721.155 |  |  | 716.746 |  |  | 178.8409 | 257.3854 | 306.0637 | 82.3157 | 208.7207 | 311.9809 | 138.3201 | 237.0577 |  | 217.6573 | 286.2325 | 140.41 | 258.8194 | 187.236 | 272.2088 | 90.7693 | 199.6431 |  | 246.1552 | 267.3884 | 335.5509 | 125.7336 | 215.2882 | 294.1864 | 134.1837 | 249.6861 | 207.0288 | 285.3306 | 160.9135 | 266.6485 | 0.41042 | 19.7164 | 1.0514 | 0.28194 | -39.7127 | 3.116 | 607.83 | 0.25 | 2.5835 | 0.61166 | 1.0848 | 0.22798 | 2.2111 | 2.0012 | 3.0493 | -9.6098 | -8.325 | -7.2712 | -0.19954 | -0.89812 | 10.1534 | 7.6361
42810.5586 | 10245 | 97.7283 | 66.9917 | 49.1979 | 35.8481 | 23.5585 | 20.1433 | 17.5563 | 139.7599 | 96.9279 | 71.9437 | 49.1394 | 26.4939 | 18.7961 | 16.2157 | 157.9846 | 166.7792 | 437.9852 | 194.5133 | 169.3456 | 360.1585 |  |  |  | 250.6565 | 300.525 | 260.4972 | 277.4109 | 135.4617 | 289.8858 | 145.8681 | 197.815 | 127.3564 | 201.3121 | 267.5936 | 164.9948 | 283.6478 | 116.7573 |  | 126.7426 | 147.787 | 81.9874 | 113.1258 |  | 23.8573 | 46.1943 | 22.9331 | 43.6679 | 96.7362 | 121.9815 | 168.4935 | 7.3233 | 26.0692 | 8.3399 | 52.9499 | 8.1276 | 42.5811 | 49.2314 | 50.5939 | 15.3281 |  |  | 2.243 | 0.084199 | 0.6064 | 0.10448 | 2.716 | 1.9071 | 4.7305 | -4.6098 | 0.2491 | 0.83294 | 5.2005 | -0.00052405 | -0.00054376 | -0.00053555 | 235.3526 | 335.2019 | 297.4783 | 150.4604 | 87.6234 | 41.161 | 23.4627 | 113.6461 | 87.9984 | 58.3806 | 40.9019 | 26.0635 | 20.7945 | 17.7035 | 91.5343 | 80.3286 | 71.6088 | 49.1348 | 42.3903 | 76.924 | 54.3161 | 172.8475 | 201.7245 | 235.5138 | 237.4587 | 257.2991 | 277.126 |  |  |  | 299.4908 | 244.0895 | 241.4548 | 243.2182 | 1.6204 | 1.9594 | 460.7121 |  |  | 522.4414 |  |  | 313.4228 | 344.372 | 177.5266 | 183.9936 | 241.5792 | 123.1242 | 881.2758 | 712.4236 | 704.1727 | 563.1093 | 813.771 |  | 278.6342 | 700.6861 | 249.1356 | 772.2748 | 295.967 | 709.7667 |  | 697.777 |  |  | 783.9875 | 873.658 | 777.7151 | [6 empty] | 721.1414 |  |  | 716.7829 |  |  | 178.395 | 257.3587 | 306.4048 | 82.2869 | 208.4837 | 311.8972 | 137.7764 | 237.1559 |  | 217.8033 | 286.6415 | 140.0668 | 258.6863 | 187.2386 | 271.859 | 90.5485 | 199.3612 |  | 245.9839 | 266.9373 | 335.5254 | 125.0775 | 215.3175 | 294.1497 | 133.8728 | 249.5854 | 206.3602 | 285.3305 | 160.6542 | 266.6621 | 0.26944 | 19.7168 | 1.0506 | 0.28239 | -39.7155 | 3.116 | 602.26 | 0.28 | 2.4765 | 0.36137 | 0.96978 | 0.40255 | 2.283 | 1.9131 | 3.0129 | -9.6089 | -8.324 | -7.2825 | -0.7718 | -1.2694 | 10.1864 | 7.6601
42810.5586 | 10246 | 97.7211 | 66.9858 | 49.2044 | 35.8395 | 23.5421 | 20.1352 | 17.5503 | 139.7641 | 96.9295 | 71.9369 | 49.1372 | 26.4813 | 18.7802 | 16.206 | 157.9848 | 166.7678 | 437.9727 | 194.5046 | 169.2548 | 360.1141 |  |  |  | 250.6572 | 300.5078 | 260.9376 | 277.6517 | 135.3332 | 289.9184 | 145.871 | 197.7983 | 126.8435 | 201.3057 | 267.56 | 164.7526 | 283.6401 | 116.4428 |  | 127.1581 | 148.0082 | 81.5981 | 111.8111 |  | 23.9765 | 46.2742 | 22.9959 | 43.8109 | 96.6911 | 122.0089 | 168.4742 | 7.1588 | 26.0563 | 8.2733 | 52.9444 | 8.1242 | 42.5444 | 49.2655 | 50.5829 | 15.323 |  |  | 2.0918 | 0.28856 | 0.60442 | -0.07031 | 2.214 | 1.5976 | 4.6056 | -4.7268 | 0.64064 | 1.4949 | 5.1651 | -0.00052733 | -0.00053555 | -0.00051748 | 235.0859 | 334.5112 | 297.5053 | 150.4764 | 87.6334 | 41.164 | 23.4683 | 113.6537 | 88.0107 | 58.3883 | 40.9092 | 26.07 | 20.8011 | 17.7022 | 95.9212 | 83.2713 | 75.113 | 49.1413 | 42.4182 | 77.2175 | 54.3942 | 172.8374 | 201.7069 | 235.4869 | 237.4335 | 257.2749 | 277.0943 |  |  |  | 299.4691 | 243.7767 | 241.8883 | 243.3492 | 1.0925 | 1.5248 | 460.1181 |  |  | 522.4334 |  |  | 313.4074 | 344.3449 | 177.1904 | 183.983 | 241.5621 | 123.0561 | 881.8289 | 712.4113 | 704.4077 | 562.6068 | 813.8243 |  | 278.6098 | 700.1016 | 249.1394 | 771.857 | 295.9988 | 708.0364 |  | 696.8055 |  |  | 784.081 | 874.7174 | 779.3551 | [6 empty] | 721.1522 |  |  | 716.7951 |  |  | 177.9414 | 257.4401 | 306.5284 | 82.409 | 208.2164 | 311.8812 | 137.7284 | 237.0793 |  | 217.3176 | 287.1355 | 139.8043 | 258.1775 | 187.0078 | 271.6297 | 90.3432 | 199.4777 |  | 245.9029 | 266.3891 | 335.4899 | 125.232 | 215.3539 | 294.075 | 133.8683 | 249.5939 | 206.7399 | 285.3552 | 160.389 | 266.6758 | 0.13866 | 19.7162 | 1.0496 | 0.28215 | -39.672 | 3.1159 | 593.06 | 0.29 | 2.3917 | 0.66907 | 0.96833 | -0.33026 | 2.0613 | 1.751 | 2.973 | -9.6119 | -8.3075 | -7.2687 | -1.2238 | -1.6495 | 10.2224 | 7.6549
42810.5586 | 10247 | 97.748 | 67.0046 | 49.2179 | 35.8444 | 23.557 | 20.1463 | 17.557 | 139.7869 | 96.956 | 71.9554 | 49.1625 | 26.4978 | 18.7959 | 16.2247 | 157.9782 | 166.761 | 437.958 | 194.4872 | 169.3164 | 360.0923 |  |  |  | 250.6566 | 300.4925 | 261.4608 | 277.9887 | 136.4999 | 290.1123 | 145.8557 | 197.7772 | 127.6081 | 201.2923 | 267.5399 | 164.5274 | 283.6169 | 116.3057 |  | 127.2237 | 147.9983 | 82.3734 | 112.1991 |  | 24.0831 | 46.3457 | 23.0541 | 43.8879 | 96.9313 | 122.1584 | 168.5181 | 7.0916 | 26.0578 | 8.2225 | 52.9402 | 8.1263 | 42.5315 | 49.2881 | 50.5886 | 15.3238 |  |  | 2.1634 | 0.13743 | 0.63268 | -0.31541 | 3.0038 | 1.8782 | 4.4308 | -4.6407 | 0.63052 | 1.112 | 5.0113 | -0.00052733 | -0.00053555 | -0.00053226 | 235.3218 | 335.6341 | 297.5316 | 150.4951 | 87.6415 | 41.166 | 23.4734 | 113.651 | 88.0147 | 58.3945 | 40.9087 | 26.0732 | 20.8008 | 17.7039 | 96.4938 | 82.6229 | 74.2059 | 49.8793 | 43.6232 | 77.4308 | 54.4322 | 172.8377 | 201.6993 | 235.4635 | 237.4225 | 257.2521 | 277.0716 |  |  |  | 299.4516 | 244.8621 | 243.2483 | 245.4138 | 1.2801 | 0.98958 | 459.781 |  |  | 522.9584 |  |  | 313.3899 | 344.3216 | 177.2461 | 183.9698 | 241.5465 | 123.7555 | 881.7183 | 712.3699 | 704.4318 | 561.9019 | 813.8942 |  | 278.6517 | 700.1386 | 249.1056 | 770.9922 | 295.9875 | 708.4715 |  | 697.0684 |  |  | 783.7182 | 874.42 | 779.4006 | [6 empty] | 721.0269 |  |  | 716.7996 |  |  | 177.4947 | 257.626 | 306.2954 | 82.6615 | 208.4496 | 311.9315 | 138.0261 | 237.148 |  | 216.766 | 287.2852 | 139.9847 | 257.8461 | 186.9402 | 271.9212 | 90.3715 | 199.6223 |  | 247.2162 | 266.3379 | 335.4535 | 125.6902 | 215.1934 | 294.3274 | 134.5128 | 249.5709 | 207.4504 | 285.4013 | 160.1893 | 266.6248 | 0.33685 | 19.7138 | 1.0479 | 0.28117 | -39.7878 | 3.116 | 596.1 | 0.4 | 2.4327 | 0.46178 | 0.99081 | -0.69958 | 2.4014 | 1.8989 | 2.9166 | -9.6111 | -8.3106 | -7.2455 | -1.2616 | -1.5441 | 10.2101 | 7.5963
42810.5586 | 10248 | 97.7474 | 67.0089 | 49.2214 | 35.8401 | 23.5586 | 20.1392 | 17.5534 | 139.7972 | 96.9553 | 71.9676 | 49.1645 | 26.5028 | 18.7925 | 16.2154 | 157.972 | 166.7451 | 437.9474 | 194.4731 | 169.4736 | 360.0606 |  |  |  | 250.6493 | 300.4702 | 261.6032 | 278.0782 | 137.1053 | 290.2702 | 145.8629 | 197.7704 | 128.7146 | 201.2843 | 267.5187 | 164.4667 | 283.6255 | 116.4121 |  | 127.4096 | 147.922 | 83.7938 | 111.6742 |  | 24.2435 | 46.4094 | 23.1204 | 44.0158 | 97.2645 | 122.2887 | 168.3946 | 6.9753 | 26.0263 | 8.0795 | 52.9472 | 8.1275 | 42.4972 | 49.2764 | 50.5728 | 15.3251 |  |  | 2.1102 | -0.15828 | 0.75228 | -0.28913 | 2.7489 | 1.733 | 4.6851 | -4.6394 | 0.35477 | 1.5889 | 5.1148 | -0.00055362 | -0.00049776 | -0.00055362 | 236.1942 | 337.046 | 297.5659 | 150.5162 | 87.6555 | 41.1734 | 23.477 | 113.6595 | 88.0227 | 58.4043 | 40.92 | 26.0794 | 20.8042 | 17.71 | 97.0271 | 81.2457 | 72.1447 | 49.5529 | 43.98 | 77.6002 | 54.4287 | 172.8277 | 201.6876 | 235.4447 | 237.4138 | 257.2304 | 277.0508 |  |  |  | 299.3436 | 246.0716 | 244.6082 | 246.8456 | 1.3962 | 1.2736 | 460.0737 |  |  | 523.076 |  |  | 313.3795 | 344.3016 | 178.2009 | 183.9682 | 241.5338 | 124.6281 | 881.5228 | 712.3678 | 703.8412 | 561.5707 | 813.9772 |  | 278.7194 | 701.1593 | 249.1097 | 770.8621 | 295.9899 | 708.663 |  | 697.7406 |  |  | 783.4943 | 873.9025 | 777.7612 | [6 empty] | 721.0125 |  |  | 716.782 |  |  | 177.3971 | 257.9261 | 306.22 | 83.0145 | 208.6706 | 312.0097 | 138.3976 | 237.1297 |  | 216.998 | 287.2151 | 140.0288 | 257.6445 | 187.1556 | 272.0217 | 90.4772 | 199.8676 |  | 247.8174 | 266.5349 | 335.4289 | 125.6808 | 215.1425 | 294.6392 | 135.1663 | 249.5495 | 207.912 | 285.6653 | 160.3358 | 266.7425 | 0.43719 | 19.7153 | 1.0467 | 0.28122 | -39.746 | 3.116 | 590.73 | 0.21 | 2.403 | -0.49562 | 1.0805 | -0.66987 | 2.2977 | 1.8243 | 2.9996 | -9.609 | -8.3387 | -7.2417 | -1.3004 | -1.3155 | 10.2253 | 7.549
42810.5587 | 10249 | 97.7474 | 67.0143 | 49.2248 | 35.8368 | 23.5571 | 20.1487 | 17.5546 | 139.8111 | 96.9578 | 71.9704 | 49.1692 | 26.5117 | 18.7959 | 16.2168 | 157.9579 | 166.7249 | 437.9264 | 194.4519 | 169.6161 | 360.0176 |  |  |  | 250.6449 | 300.4555 | 261.6467 | 278.0615 | 136.0827 | 290.2296 | 145.8581 | 197.7566 | 129.723 | 201.2798 | 267.5045 | 164.393 | 283.6673 | 116.4826 |  | 127.6444 | 147.6324 | 84.7216 | 111.4955 |  | 24.3512 | 46.3901 | 23.1358 | 44.1283 | 97.4611 | 122.1608 | 168.0598 | 6.8151 | 26.0009 | 7.989 | 52.9538 | 8.1297 | 42.4573 | 49.2792 | 50.5673 | 15.322 |  |  | 2.2278 | -0.089281 | 0.7733 | -0.072938 | 2.3494 | 2.0392 | 4.81 | -4.2478 | 0.31838 | 1.1493 | 5.1422 | -0.00049284 | -0.00045012 | -0.00055033 | 236.2817 | 336.7854 | 297.5753 | 150.5303 | 87.6644 | 41.1794 | 23.4703 | 113.6589 | 88.0249 | 58.4056 | 40.9241 | 26.0789 | 20.8025 | 17.7032 | 96.9422 | 82.1132 | 70.4063 | 47.9196 | 42.5382 | 77.8098 | 54.45 | 172.8293 | 201.688 | 235.4298 | 237.4046 | 257.2186 | 277.0323 |  |  |  | 299.2301 | 246.7063 | 245.3749 | 248.3337 | 1.4776 | 1.7132 | 460.9684 |  |  | 523.2016 |  |  | 313.3765 | 344.2825 | 178.2283 | 183.9697 | 241.5222 | 125.3311 | 881.5908 | 712.36 | 703.5604 | 561.8382 | 814.052 |  | 278.74 | 701.3323 | 249.1222 | 770.7644 | 295.9559 | 707.9439 |  | 697.8994 |  |  | 782.9149 | 873.4268 | 777.0278 | [6 empty] | 720.9953 |  |  | 716.7713 |  |  | 177.4272 | 258.1563 | 305.9913 | 83.5238 | 208.8165 | 312.1421 | 138.6718 | 236.9748 |  | 217.3388 | 287.1303 | 139.9059 | 257.4858 | 187.2963 | 271.618 | 90.6533 | 200.0791 |  | 247.7881 | 266.8981 | 335.4145 | 125.2456 | 215.2499 | 294.8938 | 135.5949 | 249.5698 | 207.7502 | 285.844 | 160.4583 | 266.8757 | 0.30372 | 19.7247 | 1.0472 | 0.28191 | -39.8023 | 3.116 | 577.11 | 0.29 | 2.4689 | -0.37223 | 1.0955 | -0.33644 | 2.1238 | 1.9787 | 3.0388 | -9.6097 | -8.3428 | -7.2413 | -1.2656 | -1.1199 | 10.233 | 7.4996
42810.5587 | 10250 | 97.7506 | 67.026 | 49.2321 | 35.8249 | 23.5621 | 20.1461 | 17.5532 | 139.819 | 96.9644 | 71.9749 | 49.1762 | 26.5051 | 18.7936 | 16.2156 | 157.9489 | 166.7095 | 437.9113 | 194.4408 | 169.7129 | 359.9818 |  |  |  | 250.6394 | 300.4353 | 261.319 | 277.8697 | 135.2554 | 290.1012 | 145.8562 | 197.7462 | 129.6729 | 201.2752 | 267.4928 | 164.6089 | 283.7322 | 116.8508 |  | 127.1381 | 147.3945 | 85.0763 | 112.9216 |  | 24.3578 | 46.4142 | 23.19 | 44.3317 | 97.5471 | 122.113 | 167.8145 | 6.6889 | 25.9861 | 7.9445 | 52.9159 | 8.1261 | 42.4462 | 49.2876 | 50.5693 | 15.3216 |  |  | 2.2489 | 0.20248 | 0.73191 | -0.089366 | 2.7601 | 1.7606 | 4.6004 | -4.1505 | 0.36761 | 0.90889 | 5.1514 | -0.00054048 | -0.00048626 | -0.00055855 | 237.9681 | 338.8882 | 297.6036 | 150.5597 | 87.677 | 41.1903 | 23.4718 | 113.6581 | 88.0285 | 58.4185 | 40.9307 | 26.0853 | 20.799 | 17.7037 | 97.4518 | 82.7086 | 70.7604 | 47.9895 | 41.8416 | 77.9543 | 54.483 | 172.8177 | 201.6686 | 235.4009 | 237.3803 | 257.1981 | 276.9996 |  |  |  | 299.122 | 246.8997 | 245.8694 | 249.1521 | 1.411 | 1.6835 | 460.9946 |  |  | 523.686 |  |  | 313.3682 | 344.264 | 177.1674 | 183.9642 | 241.5035 | 125.0846 | 881.4595 | 712.3536 | 703.6757 | 561.4582 | 814.1974 |  | 278.6383 | 700.8978 | 249.1708 | 770.054 | 295.9665 | 706.7518 |  | 697.0647 |  |  | 782.5024 | 873.3851 | 778.031 | [6 empty] | 720.8948 |  |  | 716.7367 |  |  | 177.2852 | 258.3505 | 306.0492 | 83.8887 | 208.712 | 312.2603 | 138.4058 | 236.9796 |  | 217.6394 | 286.8113 | 139.9117 | 257.193 | 187.3701 | 271.4511 | 90.8041 | 200.1218 |  | 246.9005 | 267.0152 | 335.3993 | 124.9726 | 215.4691 | 294.9879 | 135.9851 | 249.5752 | 207.7691 | 286.071 | 160.4187 | 266.9118 | 0.33607 | 19.7128 | 1.048 | 0.28298 | -39.8033 | 3.116 | 591.3 | 0.24 | 2.4803 | 0.56058 | 1.0658 | -0.37242 | 2.3018 | 1.8384 | 2.9717 | -9.6204 | -8.3278 | -7.2209 | -1.3047 | -1.1553 | 10.1977 | 7.4693
42810.5587 | 10251 | 97.7578 | 67.0308 | 49.2375 | 35.8207 | 23.5684 | 20.1466 | 17.5472 | 139.8356 | 96.9742 | 71.9848 | 49.1813 | 26.5092 | 18.794 | 16.2182 | 157.9385 | 166.6959 | 437.8936 | 194.4244 | 169.7284 | 359.9427 |  |  |  | 250.6288 | 300.4101 | 261.0656 | 277.6435 | 135.8292 | 290.1496 | 145.8457 | 197.7411 | 128.1229 | 201.2723 | 267.4788 | 164.9807 | 283.7422 | 117.5103 |  | 126.0968 | 147.1242 | 84.6564 | 114.831 |  | 24.442 | 46.5627 | 23.2474 | 44.5272 | 97.4555 | 121.5893 | 167.732 | 6.6022 | 25.9729 | 7.7417 | 52.8763 | 8.1305 | 42.4474 | 49.3026 | 50.5716 | 15.3254 |  |  | 2.1641 | 0.14662 | 0.7457 | -0.28256 | 2.4565 | 1.6995 | 4.5728 | -4.2254 | 0.91639 | 2.128 | 5.1186 | -0.00048626 | -0.00055198 | -0.00052569 | 239.3586 | 336.6627 | 297.6364 | 150.5692 | 87.678 | 41.1854 | 23.4733 | 113.6578 | 88.0329 | 58.4208 | 40.9284 | 26.0861 | 20.799 | 17.6966 | 96.3713 | 82.0549 | 70.7643 | 48.9365 | 42.3502 | 78.0803 | 54.5131 | 172.7978 | 201.6536 | 235.3721 | 237.3661 | 257.1689 | 276.973 |  |  |  | 299.0044 | 246.1482 | 245.8268 | 248.1978 | 1.4555 | 1.6673 | 460.0651 |  |  | 523.8154 |  |  | 313.3606 | 344.2415 | 177.22 | 183.9576 | 241.4911 | 123.8588 | 881.413 | 712.2858 | 703.4034 | 560.5194 | 814.1621 |  | 278.5784 | 700.304 | 249.2026 | 769.9172 | 295.9368 | 707.7936 |  | 696.1874 |  |  | 782.6397 | 872.957 | 777.8433 | [6 empty] | 720.8841 |  |  | 716.6972 |  |  | 177.2073 | 258.5288 | 306.28 | 83.8328 | 208.3381 | 312.2954 | 138.2858 | 236.982 |  | 217.9581 | 286.3355 | 139.8357 | 256.9256 | 187.5281 | 271.3176 | 91.2155 | 200.2447 |  | 246.2222 | 267.1264 | 335.3857 | 125.2628 | 215.9124 | 295.1111 | 136.2246 | 249.5706 | 207.4523 | 286.2965 | 160.3783 | 266.9902 | 0.19124 | 19.7121 | 1.048 | 0.28296 | -39.9104 | 3.116 | 573.42 | 0.2 | 2.4332 | 0.47714 | 1.076 | -0.66237 | 2.1701 | 1.805 | 2.9608 | -9.6234 | -8.3094 | -7.2191 | -1.1694 | -1.1521 | 10.1454 | 7.4875
42810.5587 | 10252 | 97.7638 | 67.0337 | 49.2454 | 35.8138 | 23.5672 | 20.1444 | 17.5499 | 139.846 | 96.9819 | 71.9887 | 49.1906 | 26.5097 | 18.8005 | 16.2164 | 157.9335 | 166.6784 | 437.8803 | 194.4054 | 169.7049 | 359.9463 |  |  |  | 250.6283 | 300.3975 | 260.869 | 277.4765 | 136.5209 | 290.1421 | 145.8476 | 197.7226 | 126.7733 | 201.2557 | 267.4514 | 165.0873 | 283.7335 | 117.7265 |  | 125.4292 | 146.5718 | 84.0692 | 116.4312 |  | 24.4917 | 46.7055 | 23.3027 | 44.5013 | 97.3616 | 121.2797 | 167.7475 | 6.6337 | 25.951 | 7.6287 | 52.8537 | 8.125 | 42.4529 | 49.2938 | 50.5654 | 15.3257 |  |  | 2.2922 | 0.121 | 0.73782 | -0.49021 | 2.5209 | 2.239 | 4.9296 | -4.2156 | 0.39778 | 1.6891 | 5.1651 | -0.00049119 | -0.0005569 | -0.0005569 | 237.321 | 332.4292 | 297.6619 | 150.5955 | 87.6933 | 41.189 | 23.4809 | 113.6684 | 88.0487 | 58.4384 | 40.9422 | 26.0896 | 20.8073 | 17.7048 | 95.1287 | 82.7391 | 70.6579 | 49.9341 | 42.1075 | 78.1448 | 54.5412 | 172.8072 | 201.6546 | 235.362 | 237.3625 | 257.1615 | 276.9569 |  |  |  | 298.9499 | 245.3247 | 244.7411 | 247.4969 | 1.0692 | 1.5284 | 459.6824 |  |  | 523.36 |  |  | 313.3506 | 344.2201 | 177.8699 | 183.9584 | 241.477 | 122.7321 | 881.8133 | 712.2076 | 702.8543 | 559.8672 | 813.9694 |  | 278.4376 | 699.5961 | 249.1917 | 770.1274 | 295.865 | 708.1987 |  | 695.3454 |  |  | 782.6899 | 873.1236 | 778.1608 | [6 empty] | 720.8513 |  |  | 716.6782 |  |  | 177.2748 | 258.7551 | 306.3493 | 83.8205 | 208.2735 | 312.2185 | 138.3459 | 236.936 |  | 217.9677 | 286.3156 | 139.8909 | 256.9951 | 187.6164 | 271.0181 | 91.5126 | 200.4517 |  | 245.9952 | 267.131 | 335.3686 | 125.2664 | 215.9674 | 295.2047 | 136.0403 | 249.563 | 207.1759 | 286.073 | 160.3916 | 266.8756 | 0.40599 | 19.7174 | 1.0482 | 0.28219 | -39.812 | 3.116 | 573.41 | 0.41 | 2.5042 | 0.43355 | 1.0706 | -0.87264 | 2.1975 | 2.071 | 3.073 | -9.6273 | -8.2904 | -7.23 | -1.0236 | -1.1369 | 10.1003 | 7.5032
42810.5587 | 10253 | 97.7686 | 67.0374 | 49.2452 | 35.8105 | 23.5653 | 20.1418 | 17.5549 | 139.854 | 96.9801 | 72.0068 | 49.195 | 26.5168 | 18.807 | 16.2247 | 157.9196 | 166.6645 | 437.8581 | 194.3888 | 169.5782 | 359.9809 |  |  |  | 250.618 | 300.3808 | 260.6685 | 277.259 | 136.0981 | 289.9549 | 145.8465 | 197.7096 | 126.2549 | 201.2563 | 267.4309 | 165.3103 | 283.7521 | 118.0382 |  | 125.1879 | 146.6946 | 83.6574 | 117.6836 |  | 24.4285 | 46.8074 | 23.3374 | 44.3337 | 97.1507 | 120.9661 | 167.8456 | 6.6938 | 25.945 | 7.5566 | 52.8685 | 8.133 | 42.4531 | 49.2643 | 50.5493 | 15.328 |  |  | 2.3573 | -0.051825 | 0.46906 | -0.16757 | 2.7068 | 1.9873 | 4.9756 | -4.0197 | 0.83174 | 1.5979 | 5.0572 | -0.00049941 | -0.00048134 | -0.00053391 | 235.33 | 329.0895 | 297.6965 | 150.6175 | 87.6987 | 41.2022 | 23.4775 | 113.6723 | 88.0555 | 58.442 | 40.9514 | 26.0954 | 20.805 | 17.709 | 91.6404 | 80.9149 | 68.7865 | 51.4226 | 42.0404 | 78.1386 | 54.5516 | 172.7953 | 201.6327 | 235.3367 | 237.3437 | 257.1403 | 276.9326 |  |  |  | 298.9326 | 245.0721 | 244.1983 | 247.1009 | 1.0678 | 1.059 | 459.0913 |  |  | 522.9691 |  |  | 313.3324 | 344.1906 | 177.5001 | 183.95 | 241.4538 | 122.5254 | 881.6268 | 712.1799 | 701.3768 | 559.7024 | 813.9267 |  | 278.3125 | 698.6452 | 249.1634 | 770.168 | 295.9445 | 711.5437 |  | 694.988 |  |  | 782.3415 | 873.0227 | 777.833 | [6 empty] | 720.7555 |  |  | 716.6438 |  |  | 177.5626 | 258.7012 | 306.3898 | 83.8718 | 208.719 | 312.1091 | 138.2543 | 236.8203 |  | 217.8039 | 286.1415 | 140.0208 | 257.1786 | 187.4628 | 270.7643 | 91.4741 | 200.6097 |  | 245.6317 | 267.385 | 335.3568 | 125.1866 | 215.8267 | 295.0145 | 135.8311 | 249.5338 | 207.6012 | 285.5573 | 160.3423 | 266.5355 | 0.26558 | 19.7172 | 1.0484 | 0.28175 | -39.8456 | 3.1159 | 569.15 | 0.18 | 2.539 | -0.28378 | 0.85374 | -0.51028 | 2.2762 | 1.9503 | 3.086 | -9.6344 | -8.2657 | -7.2256 | -0.63674 | -0.92778 | 10.0668 | 7.513
42810.5587 | 10254 | 97.773 | 67.0476 | 49.2509 | 35.8049 | 23.5657 | 20.1446 | 17.546 | 139.8648 | 96.9915 | 72.0028 | 49.2019 | 26.5141 | 18.799 | 16.2124 | 157.9166 | 166.6554 | 437.846 | 194.3787 | 169.4806 | 359.9694 |  |  |  | 250.6141 | 300.3634 | 260.5154 | 277.0169 | 136.9454 | 289.9584 | 145.837 | 197.7012 | 125.9347 | 201.25 | 267.4187 | 165.6543 | 283.8087 | 118.4849 |  | 125.4864 | 147.0988 | 83.0485 | 116.6322 |  | 24.4943 | 46.8291 | 23.2949 | 44.055 | 96.6146 | 120.8317 | 168.0765 | 6.5884 | 25.9389 | 7.5889 | 52.876 | 8.1306 | 42.4538 | 49.2201 | 50.5526 | 15.3187 |  |  | 2.3632 | 0.21693 | 0.2601 | -0.11631 | 3.0295 | 1.848 | 4.8396 | -4.1387 | 0.42658 | 1.2676 | 5.173 | -0.00047641 | -0.00049612 | -0.00054048 | 236.4199 | 328.7612 | 297.7237 | 150.6411 | 87.7141 | 41.2149 | 23.4844 | 113.6674 | 88.065 | 58.4523 | 40.9605 | 26.1037 | 20.8125 | 17.7168 | 88.8596 | 78.8609 | 64.3272 | 49.8932 | 42.1876 | 78.1451 | 54.5146 | 172.7936 | 201.6253 | 235.321 | 237.33 | 257.1121 | 276.9052 |  |  |  | 298.9384 | 245.6177 | 245.512 | 247.366 | 1.1913 | 1.3965 | 461.1487 |  |  | 523.9477 |  |  | 313.3208 | 344.1681 | 176.632 | 183.9438 | 241.444 | 122.3225 | 881.1033 | 712.1386 | 700.67 | 559.6555 | 813.7906 |  | 278.2337 | 697.9154 | 249.1814 | 770.0613 | 295.9711 | 713.7965 |  | 694.7781 |  |  | 782.7099 | 872.7729 | 775.8671 | [6 empty] | 720.6245 |  |  | 716.6232 |  |  | 177.3851 | 258.447 | 306.4004 | 83.8564 | 209.1824 | 312.0776 | 138.1458 | 236.7365 |  | 217.8079 | 285.5402 | 140.1314 | 257.2483 | 187.476 | 270.4074 | 91.7133 | 200.5831 |  | 245.5207 | 267.6259 | 335.346 | 125.4065 | 215.8835 | 295.073 | 135.6192 | 249.4451 | 207.7291 | 285.5119 | 160.2705 | 266.392 | 0.35264 | 19.7156 | 1.0486 | 0.28049 | -39.8666 | 3.116 | 585.02 | 0.22 | 2.5422 | 0.58062 | 0.63576 | -0.42514 | 2.4076 | 1.8804 | 3.043 | -9.6358 | -8.2443 | -7.2208 | -0.32697 | -0.4367 | 10.0998 | 7.506
42810.5587 | 10255 | 97.7757 | 67.0537 | 49.2515 | 35.7992 | 23.5623 | 20.1431 | 17.5431 | 139.8783 | 97 | 72.0087 | 49.2058 | 26.5197 | 18.7976 | 16.2158 | 157.9017 | 166.6299 | 437.8227 | 194.3605 | 169.5286 | 359.9548 |  |  |  | 250.6038 | 300.3384 | 260.5454 | 276.964 | 136.9207 | 289.849 | 145.8357 | 197.6748 | 125.3663 | 201.2439 | 267.3871 | 165.6905 | 283.8944 | 118.4508 |  | 124.833 | 147.3361 | 82.4779 | 117.2098 |  | 24.6291 | 46.8478 | 23.2511 | 43.8286 | 96.5269 | 120.637 | 168.1984 | 6.4718 | 25.9322 | 7.5519 | 52.8839 | 8.1231 | 42.4661 | 49.1755 | 50.5465 | 15.3218 |  |  | 2.6162 | 0.47256 | 0.34618 | -0.23787 | 2.5485 | 2.0767 | 4.6365 | -3.8798 | 0.62721 | 1.1141 | 5.156 | -0.00051912 | -0.00050926 | -0.0005799 | 237.867 | 328.8399 | 297.7448 | 150.6628 | 87.7306 | 41.2162 | 23.4847 | 113.675 | 88.0685 | 58.4519 | 40.9626 | 26.1004 | 20.8118 | 17.7121 | 87.3607 | 79.202 | 65.0487 | 50.899 | 42.0098 | 78.1602 | 54.5068 | 172.7845 | 201.6165 | 235.2982 | 237.3107 | 257.0931 | 276.8745 |  |  |  | 298.9343 | 245.7717 | 246.0324 | 248.1683 | 2.0964 | 1.7381 | 462.2987 |  |  | 523.8691 |  |  | 313.3186 | 344.142 | 176.9892 | 183.9411 | 241.4305 | 122.0368 | 880.7844 | 712.082 | 702.7663 | 559.7363 | 813.8124 |  | 278.1716 | 697.181 | 249.2033 | 769.8549 | 295.938 | 708.2377 |  | 693.3295 |  |  | 782.7154 | 871.9326 | 772.0689 | [6 empty] | 720.5929 |  |  | 716.5747 |  |  | 177.1783 | 258.6244 | 306.3203 | 84.1549 | 209.322 | 312.0715 | 138.3556 | 236.8085 |  | 217.8274 | 285.4935 | 140.6173 | 257.3498 | 187.4687 | 270.4153 | 92.1207 | 200.559 |  | 246.1988 | 267.9637 | 335.3505 | 125.9641 | 215.8462 | 295.1847 | 135.4538 | 249.3366 | 207.809 | 285.7372 | 160.3753 | 266.4505 | 0.27194 | 19.717 | 1.0484 | 0.27955 | -39.8619 | 3.116 | 581.87 | 0.27 | 2.6746 | 0.85697 | 0.73349 | -0.60801 | 2.2077 | 1.9929 | 2.9778 | -9.6405 | -8.2226 | -7.2173 | -0.15861 | -0.5178 | 10.0895 | 7.4834
42810.5587 | 10256 | 97.7922 | 67.0675 | 49.2584 | 35.7931 | 23.5753 | 20.1488 | 17.551 | 139.9025 | 97.0102 | 72.0267 | 49.2238 | 26.5345 | 18.8024 | 16.2153 | 157.8999 | 166.6205 | 437.8223 | 194.3543 | 169.6605 | 359.9626 |  |  |  | 250.6049 | 300.326 | 260.6613 | 276.9569 | 136.542 | 289.8061 | 145.8303 | 197.6615 | 124.7481 | 201.2348 | 267.3765 | 165.4758 | 283.9393 | 118.4931 |  | 124.5161 | 147.1719 | 82.2512 | 118.1041 |  | 24.6915 | 46.851 | 23.3064 | 43.8958 | 96.6555 | 120.7106 | 168.2472 | 6.3404 | 25.9214 | 7.4352 | 52.9244 | 8.1217 | 42.4764 | 49.1452 | 50.5509 | 15.3168 |  |  | 2.2968 | 0.36019 | 0.47103 | -0.32659 | 2.2429 | 1.9847 | 4.5353 | -4.1781 | 0.54081 | 0.38502 | 5.0906 | -0.00051748 | -0.00055198 | -0.00057169 | 239.7634 | 330.9542 | 297.7663 | 150.6803 | 87.7327 | 41.22 | 23.4865 | 113.6776 | 88.0695 | 58.4603 | 40.9674 | 26.1012 | 20.8047 | 17.7071 | 89.8116 | 82.7084 | 67.458 | 51.8478 | 43.7768 | 78.338 | 54.5433 | 172.7854 | 201.6116 | 235.2742 | 237.3064 | 257.0824 | 276.8492 |  |  |  | 298.9159 | 246.0061 | 245.5895 | 248.96 | 1.6425 | 2.2055 | 459.2162 |  |  | 522.8322 |  |  | 313.3153 | 344.1122 | 177.3338 | 183.9378 | 241.4124 | 121.6061 | 880.7845 | 712.011 | 703.2656 | 559.7532 | 813.7801 |  | 278.078 | 696.4717 | 249.2223 | 769.7679 | 295.932 | 712.8673 |  | 692.7679 |  |  | 782.0974 | 872.3151 | 772.401 | [6 empty] | 720.398 |  |  | 716.5395 |  |  | 176.9204 | 258.7793 | 305.6157 | 84.3593 | 209.4878 | 312.0327 | 138.224 | 236.8079 |  | 217.785 | 285.3867 | 141.282 | 257.3906 | 187.2989 | 270.4048 | 92.3051 | 200.5007 |  | 246.5808 | 268.4665 | 335.3293 | 126.0397 | 215.6072 | 295.0911 | 135.4708 | 249.3601 | 207.5247 | 285.8199 | 160.3528 | 266.2093 | 0.23573 | 19.7158 | 1.0511 | 0.28086 | -39.9403 | 3.116 | 589.99 | 0.27 | 2.5059 | 0.74818 | 0.85559 | -0.71243 | 2.0713 | 1.9484 | 2.9454 | -9.6457 | -8.2017 | -7.2153 | -0.40943 | -0.78116 | 10.0677 | 7.4602
42810.5587 | 10257 | 97.8007 | 67.0786 | 49.2698 | 35.7904 | 23.5801 | 20.1571 | 17.5558 | 139.9177 | 97.0152 | 72.0419 | 49.2379 | 26.5399 | 18.8104 | 16.2217 | 157.8862 | 166.6188 | 437.7999 | 194.3362 | 169.6929 | 359.9446 |  |  |  | 250.6129 | 300.3024 | 260.8685 | 276.9782 | 137.4925 | 289.8456 | 145.8241 | 197.6526 | 124.3478 | 201.2298 | 267.358 | 165.5199 | 283.9714 | 118.7542 |  | 124.1679 | 147.4385 | 82.3042 | 117.5695 |  | 24.7262 | 46.8675 | 23.3229 | 43.9469 | 96.8101 | 120.848 | 168.2227 | 6.2793 | 25.913 | 7.3656 | 52.9382 | 8.104 | 42.4697 | 49.1457 | 50.5543 | 15.3125 |  |  | 2.2324 | 0.31945 | 0.17467 | -0.36536 | 2.235 | 1.6634 | 4.4893 | -4.1275 | 0.23373 | 0.98085 | 5.0427 | -0.00053062 | -0.00048791 | -0.00055526 | 239.3068 | 331.909 | 297.7839 | 150.6906 | 87.7331 | 41.2157 | 23.4732 | 113.6651 | 88.0739 | 58.4578 | 40.9717 | 26.1004 | 20.7988 | 17.6984 | 91.8516 | 85.107 | 70.2263 | 52.6685 | 44.3485 | 78.4782 | 54.6131 | 172.7787 | 201.5915 | 235.2517 | 237.2812 | 257.0514 | 276.8297 |  |  |  | 298.8962 | 246.2249 | 244.8462 | 249.9719 | 1.0517 | 1.0982 | 458.2386 |  |  | 522.1639 |  |  | 313.3104 | 344.0865 | 177.7136 | 183.9289 | 241.3985 | 121.3512 | 880.9982 | 711.963 | 703.146 | 559.7366 | 813.851 |  | 278.0286 | 696.0344 | 249.1149 | 769.4245 | 295.9778 | 709.413 |  | 691.7291 |  |  | 781.8748 | 872.5404 | 773.7293 | [6 empty] | 720.3909 |  |  | 716.5144 |  |  | 176.5582 | 259.1408 | 305.1768 | 84.4227 | 209.6456 | 312.0151 | 138.2066 | 237.1 |  | 217.6597 | 285.6714 | 141.2396 | 257.1622 | 187.2169 | 270.2144 | 92.2725 | 200.4975 |  | 247.6453 | 267.7133 | 335.329 | 126.3577 | 215.0907 | 294.6538 | 135.2562 | 249.5093 | 207.4299 | 285.9339 | 160.5644 | 266.1511 | 0.49863 | 19.7141 | 1.0539 | 0.28303 | -39.8746 | 3.1159 | 592.31 | 0.2 | 2.4706 | 0.70462 | 0.52103 | -0.75355 | 2.068 | 1.784 | 2.9309 | -9.6509 | -8.196 | -7.2026 | -0.61913 | -1.0804 | 10.0847 | 7.4307
42810.5588 | 10258 | 97.7975 | 67.0791 | 49.273 | 35.7877 | 23.5778 | 20.1516 | 17.5466 | 139.9244 | 97.0189 | 72.0488 | 49.2381 | 26.5328 | 18.8129 | 16.2196 | 157.8725 | 166.5947 | 437.7759 | 194.3089 | 169.6591 | 359.9759 |  |  |  | 250.5881 | 300.2789 | 260.5473 | 276.782 | 137.0891 | 289.9688 | 145.8259 | 197.6514 | 123.9979 | 201.2315 | 267.3431 | 165.3182 | 284.0134 | 118.5849 |  | 124.1632 | 147.9987 | 82.4561 | 115.5617 |  | 24.6784 | 46.7871 | 23.3041 | 44.0462 | 97.1981 | 120.9693 | 168.3524 | 6.2772 | 25.8977 | 7.329 | 52.9653 | 8.0942 | 42.4545 | 49.15 | 50.5547 | 15.3108 |  |  | 2.3376 | -0.005825 | 0.63597 | -0.27862 | 2.904 | 1.323 | 4.716 | -4.2576 | 0.51454 | 1.1688 | 5.0997 | -0.00050926 | -0.00053883 | -0.00052405 | 239.8419 | 332.6802 | 297.8234 | 150.72 | 87.7526 | 41.227 | 23.4974 | 113.6771 | 88.0805 | 58.4697 | 40.977 | 26.1124 | 20.8086 | 17.7003 | 93.0697 | 85.3496 | 69.8271 | 52.1961 | 43.0495 | 78.6496 | 54.6357 | 172.7737 | 201.5838 | 235.2273 | 237.2562 | 257.0289 | 276.8066 |  |  |  | 298.8533 | 246.0199 | 244.7949 | 248.9536 | 1.4235 | 1.9477 | 457.6111 |  |  | 520.7486 |  |  | 313.3032 | 344.0596 | 178.0406 | 183.9198 | 241.3843 | 121.3102 | 881.0022 | 711.907 | 700.8235 | 559.634 | 813.9836 |  | 277.9479 | 695.5182 | 249.053 | 769.7517 | 295.9473 | 719.2954 |  | 692.503 |  |  | 781.6737 | 871.8552 | 775.1258 | [6 empty] | 720.4138 |  |  | 716.4234 |  |  | 176.4303 | 259.2366 | 305.2179 | 84.4182 | 209.4714 | 311.984 | 138.4893 | 237.2441 |  | 217.2417 | 286.1519 | 140.9626 | 257.3744 | 187.262 | 269.8897 | 92.0673 | 200.4761 |  | 248.2376 | 267.6733 | 335.3411 | 126.5543 | 214.9808 | 294.4376 | 135.5158 | 249.5897 | 207.691 | 286.1118 | 160.6568 | 266.2314 | 0.29601 | 19.7142 | 1.0567 | 0.28378 | -39.8054 | 3.1159 | 616.91 | 0.23 | 2.5284 | -0.095137 | 0.99407 | -0.65797 | 2.3576 | 1.5913 | 3.0045 | -9.6599 | -8.1854 | -7.2138 | -0.73376 | -1.0334 | 10.1432 | 7.4559
42810.5588 | 10259 | 97.7992 | 67.0843 | 49.2738 | 35.7761 | 23.5716 | 20.1485 | 17.5421 | 139.929 | 97.026 | 72.0486 | 49.2391 | 26.5319 | 18.8019 | 16.2219 | 157.8613 | 166.5755 | 437.77 | 194.2994 | 169.4606 | 360.0135 |  |  |  | 250.5893 | 300.2649 | 259.6461 | 276.4719 | 135.7162 | 289.9671 | 145.8219 | 197.6386 | 124.3519 | 201.2221 | 267.3259 | 164.9187 | 284.0656 | 118.2071 |  | 124.0992 | 148.4088 | 82.44 | 114.7548 |  | 24.7023 | 46.727 | 23.2932 | 44.2332 | 97.512 | 121.1244 | 168.4044 | 6.2971 | 25.8815 | 7.3093 | 52.9749 | 8.0994 | 42.4323 | 49.1472 | 50.5568 | 15.3163 |  |  | 2.3619 | 0.19985 | 0.79893 | 0.063082 | 2.693 | 1.8283 | 4.789 | -4.3943 | 0.81831 | 0.62965 | 5.1397 | -0.00053883 | -0.00051255 | -0.00054212 | 238.8254 | 331.3775 | 297.845 | 150.7451 | 87.7588 | 41.2396 | 23.4975 | 113.6809 | 88.0909 | 58.4733 | 40.9791 | 26.1138 | 20.8094 | 17.705 | 91.9996 | 86.4414 | 70.9939 | 52.3741 | 42.4674 | 78.7395 | 54.6792 | 172.7748 | 201.5697 | 235.2123 | 237.2455 | 257.0078 | 276.7733 |  |  |  | 298.8484 | 245.4446 | 245.5494 | 248.0237 | 1.0404 | 1.7175 | 461.438 |  |  | 521.9665 |  |  | 313.3029 | 344.0371 | 178.3047 | 183.9248 | 241.3774 | 121.2622 | 880.5692 | 711.8893 | 698.253 | 559.9367 | 814.3934 |  | 277.9107 | 695.7161 | 249.0254 | 770.1739 | 295.9912 | 724.01 |  | 693.4568 |  |  | 781.2186 | 870.8781 | 773.9885 | [6 empty] | 720.3348 |  |  | 716.3986 |  |  | 176.8763 | 259.6406 | 305.1525 | 84.7657 | 209.564 | 311.9461 | 138.4595 | 237.3412 |  | 217.3094 | 286.215 | 140.9931 | 257.4769 | 187.4852 | 269.9093 | 91.9664 | 200.6189 |  | 248.6369 | 267.6792 | 335.329 | 126.8911 | 214.8868 | 294.265 | 135.567 | 249.6109 | 207.7878 | 285.8276 | 160.9727 | 266.365 | 0.53484 | 19.7127 | 1.0587 | 0.28547 | -39.8228 | 3.1159 | 636.01 | 0.11 | 2.5415 | 0.5572 | 1.1141 | 0.31305 | 2.2708 | 1.8711 | 3.0282 | -9.6737 | -8.1926 | -7.2225 | -0.60397 | -1.1579 | 10.1692 | 7.4814
42810.5588 | 10260 | 97.814 | 67.1069 | 49.2963 | 35.7835 | 23.5843 | 20.1568 | 17.554 | 139.9521 | 97.0391 | 72.0621 | 49.2624 | 26.5513 | 18.8144 | 16.2298 | 157.8538 | 166.5559 | 437.7368 | 194.2877 | 169.3059 | 360.0163 |  |  |  | 250.5808 | 300.2389 | 259.3709 | 276.2788 | 134.2901 | 289.6708 | 145.8132 | 197.6058 | 123.9273 | 201.218 | 267.3112 | 164.949 | 284.0784 | 118.3169 |  | 124.8906 | 148.7573 | 81.4693 | 114.8779 |  | 24.6756 | 46.7603 | 23.2756 | 44.3081 | 97.7281 | 121.3601 | 168.3783 | 6.3471 | 25.8471 | 7.1765 | 52.9311 | 8.094 | 42.3924 | 49.1301 | 50.5552 | 15.3006 |  |  | 2.3133 | 0.000747 | 0.50849 | -0.44553 | 2.5609 | 1.7258 | 4.7436 | -4.1347 | 0.31838 | 1.0402 | 5.0093 | -0.00053555 | -0.00049119 | -0.00055362 | 239.3569 | 333.0703 | 297.8702 | 150.7662 | 87.7693 | 41.2495 | 23.4973 | 113.6831 | 88.0974 | 58.4829 | 40.9862 | 26.1194 | 20.8177 | 17.7013 | 87.8102 | 82.7393 | 69.5123 | 51.8784 | 40.9746 | 78.6855 | 54.6921 | 172.764 | 201.5548 | 235.1898 | 237.229 | 256.9877 | 276.7533 |  |  |  | 298.9059 | 244.168 | 244.8165 | 247.0836 | 0.8376 | 1.0201 | 466.5761 |  |  | 523.9308 |  |  | 313.2961 | 344.0142 | 178.0289 | 183.9231 | 241.3593 | 120.9196 | 880.095 | 711.9123 | 698.402 | 560.4593 | 814.2348 |  | 277.9931 | 696.9744 | 249.0379 | 770.3241 | 296.0628 | 723.8164 |  | 694.1892 |  |  | 780.7997 | 870.0204 | 771.1733 | [6 empty] | 720.1402 |  |  | 716.4136 |  |  | 177.0139 | 259.7331 | 304.9546 | 84.9339 | 209.8606 | 311.9391 | 138.2534 | 237.1836 |  | 217.2264 | 286.3788 | 141.0753 | 257.2417 | 187.891 | 270.213 | 91.8036 | 200.6567 |  | 247.6061 | 267.892 | 335.3118 | 126.6129 | 214.8121 | 293.6828 | 135.4437 | 249.6684 | 208.0228 | 285.7132 | 161.4282 | 266.3127 | 0.24343 | 19.7165 | 1.0602 | 0.28489 | -39.8496 | 3.116 | 636.82 | 0.17 | 2.5146 | 0.034068 | 0.88884 | -0.83199 | 2.2151 | 1.8184 | 3.0147 | -9.6639 | -8.2268 | -7.2217 | -0.14501 | -0.99169 | 10.1666 | 7.5116
42810.5588 | 10261 | 97.8114 | 67.0942 | 49.2962 | 35.7698 | 23.5819 | 20.1439 | 17.5445 | 139.9564 | 97.0399 | 72.0606 | 49.2605 | 26.5424 | 18.814 | 16.2192 | 157.8616 | 166.5523 | 437.7231 | 194.2797 | 169.3746 | 359.9783 |  |  |  | 250.5884 | 300.2277 | 259.3187 | 276.1104 | 132.3278 | 289.4317 | 145.809 | 197.6008 | 124.082 | 201.2145 | 267.2942 | 165.0614 | 284.0778 | 118.3127 |  | 125.9336 | 148.2963 | 81.5036 | 114.505 |  | 24.6122 | 46.8615 | 23.3044 | 44.2472 | 97.8499 | 121.6824 | 168.5729 | 6.3064 | 25.8155 | 7.1289 | 52.9006 | 8.0913 | 42.3701 | 49.1291 | 50.5683 | 15.3107 |  |  | 2.2377 | 0.38713 | 0.2877 | -0.70706 | 2.532 | 1.2566 | 4.5642 | -4.2898 | -0.39269 | 0.98694 | 5.0997 | -0.00053555 | -0.00047476 | -0.0005454 | 240.137 | 332.142 | 297.89 | 150.7755 | 87.7804 | 41.2503 | 23.4973 | 113.6785 | 88.0992 | 58.4867 | 40.9884 | 26.1139 | 20.8092 | 17.703 | 84.8607 | 81.6141 | 67.64 | 49.9624 | 39.1553 | 78.6633 | 54.6977 | 172.7595 | 201.5441 | 235.1672 | 237.2181 | 256.9734 | 276.7346 |  |  |  | 298.9616 | 243.7734 | 244.2464 | 245.7394 | 1.2908 | 1.6216 | 466.9096 |  |  | 524.0292 |  |  | 313.2829 | 343.9933 | 177.3921 | 183.9148 | 241.3402 | 120.7251 | 879.965 | 711.9426 | 698.6042 | 560.5108 | 814.1017 |  | 278.0511 | 697.5376 | 249.0778 | 770.4378 | 296.1109 | 724.5251 |  | 694.4506 |  |  | 781.2147 | 869.7569 | 771.5767 | [6 empty] | 720.2364 |  |  | 716.3858 |  |  | 176.7633 | 259.4432 | 304.937 | 84.9937 | 210.2652 | 311.9519 | 138.275 | 236.9931 |  | 217.2535 | 286.3296 | 141.2354 | 257.3588 | 187.882 | 270.3591 | 91.5512 | 200.561 |  | 248.1746 | 268.0531 | 335.3216 | 126.2174 | 215.075 | 293.3125 | 135.4429 | 249.6591 | 207.7224 | 285.5337 | 161.649 | 266.3155 | 0.28215 | 19.7152 | 1.0609 | 0.28413 | -39.8106 | 3.116 | 628.98 | 0.3 | 2.4726 | 0.77567 | 0.66868 | -1.0483 | 2.2035 | 1.5523 | 2.9584 | -9.6564 | -8.24 | -7.2215 | 0.18002 | -0.78299 | 10.1769 | 7.5528
42810.5588 | 10262 | 97.8184 | 67.1047 | 49.3046 | 35.7711 | 23.5833 | 20.1462 | 17.5477 | 139.9668 | 97.045 | 72.0771 | 49.2732 | 26.5488 | 18.8163 | 16.218 | 157.8496 | 166.5314 | 437.6939 | 194.2506 | 169.5022 | 359.935 |  |  |  | 250.5737 | 300.2029 | 259.4365 | 276.3001 | 131.7192 | 289.2416 | 145.8006 | 197.5876 | 124.4936 | 201.2079 | 267.2759 | 165.0023 | 284.0982 | 118.2904 |  | 126.1245 | 148.4848 | 82.5404 | 113.2093 |  | 24.53 | 46.824 | 23.2996 | 44.2548 | 97.8958 | 121.4903 | 168.705 | 6.2271 | 25.7721 | 7.1008 | 52.8903 | 8.0816 | 42.332 | 49.1255 | 50.5594 | 15.2967 |  |  | 2.3435 | 0.44233 | 0.59326 | -0.27467 | 2.6865 | 1.2875 | 4.7022 | -4.2287 | 0.72081 | 1.1286 | 4.9996 | -0.00050269 | -0.00055526 | -0.00053391 | 238.7664 | 331.119 | 297.9161 | 150.7983 | 87.8004 | 41.254 | 23.5037 | 113.6894 | 88.1016 | 58.4993 | 40.999 | 26.1179 | 20.8123 | 17.7034 | 83.3298 | 82.2446 | 70.1508 | 49.6776 | 40.252 | 78.6626 | 54.7324 | 172.7551 | 201.5348 | 235.1474 | 237.1968 | 256.9449 | 276.7118 |  |  |  | 298.972 | 243.424 | 243.7509 | 244.5154 | 1.3996 | 1.7896 | 466.063 |  |  | 522.7969 |  |  | 313.2813 | 343.9754 | 176.9095 | 183.911 | 241.3274 | 121.2179 | 879.79 | 711.9695 | 698.7126 | 560.3651 | 814.045 |  | 278.0062 | 697.3766 | 249.14 | 770.4443 | 296.1755 | 724.8271 |  | 694.7193 |  |  | 780.789 | 869.9997 | 771.7896 | [6 empty] | 720.2086 |  |  | 716.4078 |  |  | 176.6599 | 259.3188 | 305.1247 | 85.0688 | 210.4441 | 311.9093 | 138.3409 | 237.1419 |  | 217.1895 | 286.4997 | 141.2309 | 257.6126 | 187.8152 | 270.4173 | 91.8362 | 200.453 |  | 248.1963 | 268.184 | 335.3226 | 126.0134 | 215.237 | 293.1699 | 135.7043 | 249.7069 | 207.4542 | 285.7566 | 161.7072 | 266.2164 | 0.4422 | 19.7132 | 1.0606 | 0.28335 | -39.7876 | 3.116 | 626.48 | 0.32 | 2.53 | 0.82908 | 0.96016 | -0.65333 | 2.2691 | 1.5709 | 3.0021 | -9.6578 | -8.2318 | -7.2172 | 0.35004 | -1.0578 | 10.2143 | 7.5876
42810.5588 | 10263 | 97.8267 | 67.1163 | 49.3004 | 35.7654 | 23.5925 | 20.1525 | 17.5455 | 139.9847 | 97.05 | 72.0873 | 49.2814 | 26.5531 | 18.8193 | 16.2198 | 157.8389 | 166.5136 | 437.6685 | 194.231 | 169.485 | 359.8855 |  |  |  | 250.5605 | 300.1855 | 259.4262 | 276.3003 | 132.0234 | 289.2715 | 145.8017 | 197.5845 | 124.9971 | 201.2024 | 267.2543 | 164.5006 | 284.1292 | 117.8004 |  | 125.9543 | 148.924 | 82.1448 | 111.6718 |  | 24.4764 | 46.7811 | 23.3549 | 44.4141 | 97.9952 | 121.6162 | 168.925 | 6.2033 | 25.7333 | 7.0225 | 52.8904 | 8.0865 | 42.3132 | 49.1301 | 50.5581 | 15.3052 |  |  | 2.4197 | 0.32667 | 0.59654 | -0.033514 | 2.5445 | 1.7448 | 4.4308 | -4.3352 | 0.69396 | 1.6671 | 5.0846 | -0.00053226 | -0.00051583 | -0.00051748 | 237.2525 | 332.2929 | 297.9407 | 150.8131 | 87.799 | 41.2553 | 23.5019 | 113.6889 | 88.1045 | 58.5057 | 41.0061 | 26.1169 | 20.8096 | 17.7005 | 81.6627 | 80.094 | 69.0913 | 49.9609 | 41.7229 | 78.6242 | 54.7548 | 172.7435 | 201.53 | 235.1261 | 237.1836 | 256.9244 | 276.685 |  |  |  | 298.9321 | 242.909 | 243.1772 | 244.0125 | 1.991 | 1.092 | 465.3747 |  |  | 521.6135 |  |  | 313.2793 | 343.9504 | 176.4599 | 183.9003 | 241.3119 | 121.2599 | 879.3508 | 711.9788 | 698.7841 | 560.4253 | 814.0791 |  | 277.9694 | 697.745 | 249.1767 | 770.0487 | 296.3028 | 724.339 |  | 695.4761 |  |  | 780.5436 | 870.2038 | 770.9156 | [6 empty] | 720.2111 |  |  | 716.4441 |  |  | 176.8336 | 259.3548 | 305.2115 | 84.8947 | 210.6374 | 311.8551 | 138.2228 | 237.3407 |  | 217.3042 | 286.9988 | 141.189 | 257.6851 | 187.7874 | 270.4136 | 92.3176 | 200.5374 |  | 248.6696 | 268.0779 | 335.3032 | 125.7331 | 215.3674 | 293.093 | 135.6747 | 249.7527 | 207.2582 | 285.759 | 161.7991 | 266.0743 | 0.31065 | 19.7158 | 1.0624 | 0.28479 | -39.7535 | 3.116 | 628.19 | 0.31 | 2.5709 | 0.71245 | 0.96275 | -0.2282 | 2.2087 | 1.829 | 2.9146 | -9.6612 | -8.2398 | -7.1973 | 0.53063 | -0.93744 | 10.2591 | 7.5987
42810.5588 | 10264 | 97.8287 | 67.1197 | 49.304 | 35.7634 | 23.5845 | 20.1488 | 17.5457 | 139.9887 | 97.0575 | 72.085 | 49.2796 | 26.5564 | 18.8174 | 16.2181 | 157.8295 | 166.5041 | 437.6491 | 194.2167 | 169.5076 | 359.8939 |  |  |  | 250.5546 | 300.1611 | 259.5325 | 276.3847 | 132.9772 | 289.5236 | 145.8125 | 197.5727 | 124.7017 | 201.2037 | 267.237 | 164.2185 | 284.1539 | 117.4411 |  | 125.4896 | 149.0783 | 80.9498 | 111.0656 |  | 24.4548 | 46.7926 | 23.4217 | 44.6849 | 98.0112 | 121.8935 | 169.0068 | 6.363 | 25.6923 | 7.0407 | 52.8893 | 8.087 | 42.2915 | 49.1255 | 50.565 | 15.3046 |  |  | 1.9979 | -0.17142 | 0.85742 | -0.33447 | 2.5215 | 1.4242 | 4.6188 | -4.5625 | 0.43242 | 0.97309 | 5.1417 | -0.00048626 | -0.00051912 | -0.00057662 | 236.2729 | 332.0179 | 297.9616 | 150.8351 | 87.8029 | 41.2587 | 23.4973 | 113.6804 | 88.1087 | 58.4946 | 41.001 | 26.1079 | 20.8082 | 17.6934 | 82.2896 | 79.7003 | 68.0937 | 49.1581 | 41.2084 | 78.6722 | 54.747 | 172.7437 | 201.5224 | 235.1051 | 237.168 | 256.9005 | 276.6476 |  |  |  | 298.8709 | 242.3465 | 242.8959 | 242.714 | 1.7807 | 1.8013 | 465.4373 |  |  | 521.3922 |  |  | 313.2705 | 343.928 | 176.6838 | 183.8958 | 241.3004 | 121.2567 | 879.3804 | 711.9597 | 698.8694 | 560.8051 | 814.0419 |  | 277.98 | 699.2934 | 249.1687 | 769.6979 | 296.3239 | 723.9862 |  | 696.3254 |  |  | 780.6528 | 870.2201 | 772.2102 | [6 empty] | 720.119 |  |  | 716.4954 |  |  | 176.9224 | 259.2723 | 305.1729 | 85.0792 | 210.7509 | 311.8145 | 138.0512 | 237.4775 |  | 217.4728 | 287.2822 | 141.2762 | 257.5438 | 187.9715 | 270.5128 | 92.303 | 200.4872 |  | 249.4885 | 268.2752 | 335.2851 | 125.5625 | 215.3513 | 293.1122 | 135.5249 | 249.7701 | 207.0732 | 285.7375 | 161.8189 | 266.0802 | 0.45356 | 19.7127 | 1.0632 | 0.28568 | -39.7757 | 3.1159 | 605.96 | 0.3 | 2.3366 | -0.5161 | 1.1542 | -0.72091 | 2.1995 | 1.653 | 2.9768 | -9.6594 | -8.2833 | -7.1861 | 0.46678 | -0.82752 | 10.2776 | 7.6305
42810.5588 | 10265 | 97.8368 | 67.1367 | 49.3234 | 35.7647 | 23.591 | 20.1592 | 17.5518 | 140.0085 | 97.0706 | 72.096 | 49.2988 | 26.5654 | 18.8233 | 16.2236 | 157.8114 | 166.4823 | 437.6259 | 194.1998 | 169.4769 | 359.9139 |  |  |  | 250.5472 | 300.1392 | 259.9097 | 276.5598 | 132.6246 | 289.5881 | 145.811 | 197.5705 | 124.8506 | 201.1951 | 267.2151 | 164.0876 | 284.1754 | 117.0807 |  | 125.1604 | 149.1036 | 80.2197 | 111.1644 |  | 24.4913 | 46.7732 | 23.4614 | 45.1006 | 98.1416 | 122.0187 | 169.1206 | 6.5926 | 25.6503 | 7.1359 | 52.8808 | 8.0826 | 42.2795 | 49.1069 | 50.5699 | 15.3009 |  |  | 2.2206 | -0.2437 | 0.82653 | -0.45209 | 2.8356 | 1.7836 | 4.6365 | -4.4975 | 0.67411 | 0.90532 | 5.1277 | -0.00048626 | -0.00045669 | -0.0005454 | 237.1976 | 334.3527 | 297.99 | 150.8639 | 87.819 | 41.2753 | 23.5069 | 113.6955 | 88.1209 | 58.5194 | 41.0192 | 26.1239 | 20.8201 | 17.7009 | 84.8821 | 82.3994 | 69.2996 | 50.8317 | 41.4568 | 78.6916 | 54.7583 | 172.7451 | 201.5052 | 235.0817 | 237.1561 | 256.8888 | 276.6364 |  |  |  | 298.9229 | 242.2596 | 242.966 | 242.0377 | 1.278 | 1.1328 | 465.5507 |  |  | 521.7089 |  |  | 313.2608 | 343.8956 | 177.1596 | 183.889 | 241.2815 | 121.2696 | 879.2957 | 711.9403 | 698.9954 | 561.5694 | 813.9131 |  | 277.9212 | 701.4012 | 249.1609 | 769.2958 | 296.3637 | 723.6895 |  | 697.3459 |  |  | 781.0789 | 870.0967 | 772.3759 | [6 empty] | 720.0787 |  |  | 716.5045 |  |  | 176.7921 | 259.2907 | 305.2661 | 85.487 | 210.8988 | 311.7708 | 138.3472 | 237.4476 |  | 217.5103 | 287.2965 | 141.2661 | 257.534 | 187.8225 | 270.7016 | 91.8151 | 200.4231 |  | 249.7651 | 268.5993 | 335.2697 | 125.5343 | 215.2734 | 293.0366 | 135.5495 | 249.767 | 206.7874 | 285.8851 | 161.9845 | 265.9976 | 0.19124 | 19.7059 | 1.0617 | 0.28513 | -39.7381 | 3.1159 | 621.79 | 0.26 | 2.4635 | -0.61534 | 1.1332 | -0.83812 | 2.3328 | 1.8502 | 2.983 | -9.6597 | -8.3424 | -7.1722 | 0.18107 | -0.96017 | 10.2763 | 7.6529
42810.5589 | 10266 | 97.8397 | 67.1458 | 49.3258 | 35.7622 | 23.5957 | 20.162 | 17.5521 | 140.0282 | 97.0788 | 72.1072 | 49.311 | 26.5668 | 18.8258 | 16.2302 | 157.8016 | 166.4691 | 437.6092 | 194.1791 | 169.4385 | 359.9015 |  |  |  | 250.5433 | 300.1183 | 260.0796 | 276.5932 | 131.9053 | 289.6604 | 145.8034 | 197.5576 | 124.9221 | 201.1803 | 267.1875 | 163.7772 | 284.1972 | 116.5591 |  | 124.9144 | 148.8399 | 80.2725 | 111.4596 |  | 24.5817 | 46.7358 | 23.5676 | 45.4965 | 98.2841 | 122.0839 | 169.2271 | 6.7576 | 25.6138 | 7.2298 | 52.8868 | 8.0791 | 42.2815 | 49.0877 | 50.5541 | 15.2938 |  |  | 2.0465 | -0.19902 | 0.48023 | -0.30885 | 2.7384 | 1.185 | 4.5879 | -4.2583 | 0.62021 | 0.80462 | 5.1285 | -0.00055362 | -0.00051583 | -0.00054869 | 237.3847 | 334.5985 | 298.0078 | 150.8659 | 87.8254 | 41.2711 | 23.4991 | 113.6853 | 88.1179 | 58.5144 | 41.0141 | 26.1188 | 20.8078 | 17.7002 | 83.8209 | 80.4939 | 67.67 | 50.717 | 42.2676 | 78.6798 | 54.77 | 172.7269 | 201.4846 | 235.0503 | 237.1265 | 256.8578 | 276.6041 |  |  |  | 298.9802 | 242.5248 | 243.4488 | 242.323 | 1.1018 | 1.3765 | 466.1202 |  |  | 522.6057 |  |  | 313.2515 | 343.8676 | 177.3789 | 183.8772 | 241.2664 | 121.1652 | 879.0804 | 711.9581 | 699.1939 | 562.1991 | 814.1327 |  | 277.9285 | 705.2549 | 249.1384 | 769.3232 | 296.3529 | 722.9839 |  | 698.3654 |  |  | 781.1629 | 869.9444 | 771.0815 | [6 empty] | 720.0991 |  |  | 716.5175 |  |  | 177.311 | 259.4482 | 305.1604 | 85.7116 | 210.9602 | 311.753 | 138.8449 | 237.4137 |  | 217.3139 | 287.1596 | 141.2176 | 257.7905 | 187.7115 | 270.9566 | 91.7856 | 200.5473 |  | 249.9046 | 268.7674 | 335.257 | 125.365 | 214.8851 | 292.8261 | 135.5698 | 249.708 | 206.8362 | 285.6937 | 162.2472 | 265.7336 | 0.35572 | 19.7055 | 1.0599 | 0.28352 | -39.7782 | 3.1159 | 599.98 | 0.23 | 2.3651 | -0.55604 | 0.86375 | -0.69268 | 2.2927 | 1.5082 | 2.9676 | -9.6653 | -8.4508 | -7.1737 | 0.29755 | -0.77771 | 10.2695 | 7.649
42810.5589 | 10267 | 97.8469 | 67.1434 | 49.3284 | 35.7578 | 23.5913 | 20.1528 | 17.5442 | 140.0349 | 97.0839 | 72.1132 | 49.3076 | 26.5646 | 18.8234 | 16.2308 | 157.8007 | 166.4668 | 437.6035 | 194.1615 | 169.4279 | 359.9202 |  |  |  | 250.5424 | 300.1035 | 260.3782 | 276.768 | 133.4602 | 289.8508 | 145.7946 | 197.5388 | 124.7321 | 201.1776 | 267.1658 | 163.7313 | 284.2073 | 116.4678 |  | 125.0784 | 148.8582 | 80.598 | 112.0771 |  | 24.5878 | 46.6549 | 23.5982 | 45.4272 | 98.1478 | 121.8888 | 169.24 | 6.6774 | 25.5814 | 7.3151 | 52.8854 | 8.075 | 42.2877 | 49.0665 | 50.5536 | 15.2894 |  |  | 2.2758 | 0.19131 | 0.49534 | -0.76685 | 2.6359 | 1.5227 | 4.7193 | -4.1301 | 0.8041 | 1.3602 | 5.1351 | -0.00051583 | -0.00048626 | -0.00054212 | 237.9937 | 334.3629 | 298.0453 | 150.9012 | 87.8351 | 41.2744 | 23.5099 | 113.7013 | 88.135 | 58.5283 | 41.0264 | 26.1298 | 20.8155 | 17.6966 | 81.9514 | 80.0855 | 66.9242 | 50.5632 | 42.0174 | 78.6346 | 54.767 | 172.7235 | 201.488 | 235.0419 | 237.1179 | 256.8372 | 276.5887 |  |  |  | 298.9651 | 242.5309 | 244.1084 | 242.2912 | 1.3642 | 1.3041 | 466.7938 |  |  | 523.1246 |  |  | 313.245 | 343.8425 | 178.1901 | 183.8727 | 241.257 | 121.2554 | 879.2928 | 712.0023 | 699.5882 | 562.4843 | 814.1716 |  | 277.8932 | 707.9783 | 249.1193 | 768.9645 | 296.4387 | 723.7768 |  | 699.0076 |  |  | 781.0355 | 870.1176 | 772.1158 | [6 empty] | 720.11 |  |  | 716.5118 |  |  | 177.5814 | 259.5344 | 305.0191 | 85.8343 | 210.7196 | 311.7836 | 139.3174 | 237.3619 |  | 216.9063 | 287.2706 | 141.3309 | 258.0246 | 187.5823 | 271.1364 | 92.0999 | 200.7621 |  | 250.1505 | 268.691 | 335.2398 | 125.4554 | 214.7201 | 292.7899 | 135.6643 | 249.5789 | 206.996 | 285.3236 | 162.2712 | 265.6205 | 0.38827 | 19.7044 | 1.0572 | 0.2817 | -39.8246 | 3.1159 | 604.02 | 0.27 | 2.4945 | 0.5451 | 0.87713 | -1.0914 | 2.2488 | 1.7092 | 3.009 | -9.6687 | -8.5276 | -7.1577 | 0.4998 | -0.6952 | 10.253 | 7.6489
42810.5589 | 10268 | 97.8446 | 67.151 | 49.3347 | 35.7549 | 23.6037 | 20.1599 | 17.5531 | 140.0495 | 97.0949 | 72.1288 | 49.3205 | 26.5708 | 18.8278 | 16.2343 | 157.7971 | 166.446 | 437.5878 | 194.1523 | 169.4829 | 359.8972 |  |  |  | 250.5398 | 300.0835 | 260.2282 | 276.6663 | 133.2553 | 289.6559 | 145.7963 | 197.5266 | 125.3622 | 201.1731 | 267.1558 | 163.9839 | 284.2072 | 116.9213 |  | 125.0461 | 149.1774 | 80.6428 | 113.206 |  | 24.5248 | 46.5375 | 23.5599 | 45.3138 | 98.1507 | 121.9631 | 169.5299 | 6.4855 | 25.5631 | 7.4412 | 52.8738 | 8.0892 | 42.2866 | 49.0438 | 50.5536 | 15.2913 |  |  | 3.0276 | 0.20708 | 0.49337 | -0.36733 | 2.9631 | 2.2134 | 4.7062 | -4.1328 | 0.44526 | 0.88686 | 4.9996 | -0.00049448 | -0.00050762 | -0.0005454 | 237.106 | 334.192 | 298.0868 | 150.9211 | 87.8487 | 41.2906 | 23.5169 | 113.7065 | 88.1512 | 58.5458 | 41.0351 | 26.1432 | 20.8287 | 17.7052 | 81.2978 | 79.193 | 64.4021 | 50.7673 | 41.6995 | 78.5837 | 54.7546 | 172.7197 | 201.4631 | 235.0112 | 237.1026 | 256.8241 | 276.5581 |  |  |  | 298.9776 | 242.1897 | 243.6802 | 242.2114 | 1.0177 | 0.70992 | 466.8654 |  |  | 522.8982 |  |  | 313.2428 | 343.825 | 178.7793 | 183.8702 | 241.2492 | 121.2143 | 879.3901 | 712.0622 | 699.9169 | 562.5243 | 814.2894 |  | 277.8018 | 708.2816 | 249.1231 | 768.8363 | 296.4466 | 724.8527 |  | 699.3827 |  |  | 780.8412 | 870.6835 | 771.6579 | [6 empty] | 720.1315 |  |  | 716.478 |  |  | 177.6415 | 259.6727 | 305.025 | 85.9468 | 210.3616 | 311.7999 | 139.3856 | 237.1837 |  | 216.8932 | 287.554 | 141.7004 | 257.8484 | 187.5853 | 271.2024 | 91.8818 | 200.8812 |  | 249.6394 | 268.51 | 335.2126 | 125.3303 | 215.0494 | 293.042 | 135.6618 | 249.5319 | 206.7036 | 284.9245 | 162.2822 | 265.8196 | 0.39578 | 19.7067 | 1.0549 | 0.28031 | -39.8039 | 3.1159 | 610.08 | 0.25 | 2.8767 | 0.56702 | 0.87522 | -0.75519 | 2.3845 | 2.0609 | 3.0051 | -9.678 | -8.5358 | -7.1536 | 0.56628 | -0.41644 | 10.2217 | 7.652
42810.5589 | 10269 | 97.8513 | 67.1536 | 49.3367 | 35.7473 | 23.5947 | 20.1519 | 17.5375 | 140.0567 | 97.0911 | 72.1321 | 49.3229 | 26.5713 | 18.829 | 16.221 | 157.7937 | 166.435 | 437.5592 | 194.148 | 169.658 | 359.8544 |  |  |  | 250.5425 | 300.066 | 260.12 | 276.7808 | 132.9294 | 289.4701 | 145.7928 | 197.5051 | 125.3557 | 201.1597 | 267.1235 | 164.0152 | 284.1679 | 116.9993 |  | 124.3176 | 149.5297 | 81.2631 | 111.4768 |  | 24.4082 | 46.4293 | 23.5537 | 45.2407 | 98.2514 | 122.1204 | 169.9284 | 6.4115 | 25.5302 | 7.5811 | 52.8374 | 8.078 | 42.2873 | 49.0389 | 50.5621 | 15.296 |  |  | 2.4204 | 0.54943 | 0.91656 | -0.053226 | 2.7371 | 1.8802 | 4.8185 | -4.5264 | 0.61515 | 1.4189 | 4.9891 | -0.00050598 | -0.00047969 | -0.00053555 | 237.714 | 336.5456 | 298.1133 | 150.937 | 87.8557 | 41.2937 | 23.5204 | 113.7077 | 88.1558 | 58.5525 | 41.0367 | 26.1374 | 20.8258 | 17.7091 | 81.747 | 77.3698 | 60.7893 | 48.8752 | 41.6171 | 78.5828 | 54.7054 | 172.7122 | 201.4608 | 234.9959 | 237.0895 | 256.8057 | 276.5361 |  |  |  | 299.0072 | 242.31 | 244.3825 | 242.3745 | 1.6458 | 1.2568 | 466.5224 |  |  | 522.9478 |  |  | 313.2411 | 343.8033 | 178.0532 | 183.8703 | 241.2432 | 121.8 | 879.5763 | 712.0629 | 700.0631 | 562.3721 | 814.3388 |  | 277.7172 | 707.5718 | 249.0765 | 768.5623 | 296.465 | 726.2603 |  | 699.2757 |  |  | 780.7877 | 871.792 | 773.6601 | [6 empty] | 720.0403 |  |  | 716.519 |  |  | 177.6428 | 259.6597 | 305.1537 | 85.8118 | 210.1945 | 311.7687 | 139.5374 | 237.1441 |  | 216.7764 | 287.7374 | 141.4685 | 257.6899 | 187.5506 | 271.3888 | 91.7671 | 200.9117 |  | 250.2552 | 268.5337 | 335.193 | 125.1857 | 215.2914 | 293.1447 | 135.3086 | 249.5645 | 206.5756 | 284.6192 | 162.2736 | 265.8642 | 0.35957 | 19.7056 | 1.0555 | 0.28162 | -39.7885 | 3.1158 | 616.93 | 0.3 | 2.5717 | 0.92345 | 1.1927 | -0.28742 | 2.2922 | 1.8998 | 3.0414 | -9.685 | -8.5188 | -7.1447 | 0.51625 | -0.020885 | 10.2671 | 7.6495
42810.5589 | 10270 | 97.8603 | 67.1627 | 49.3472 | 35.7452 | 23.5976 | 20.1507 | 17.5481 | 140.069 | 97.0994 | 72.1415 | 49.327 | 26.5759 | 18.8285 | 16.2281 | 157.7775 | 166.4168 | 437.5449 | 194.1266 | 169.6626 | 359.7882 |  |  |  | 250.53 | 300.0433 | 260.7189 | 277.1301 | 134.3734 | 289.5693 | 145.7895 | 197.5019 | 126.0567 | 201.1575 | 267.109 | 163.5439 | 284.1697 | 116.4226 |  | 124.3761 | 149.6573 | 81.2503 | 110.3783 |  | 24.4165 | 46.3567 | 23.6099 | 45.3526 | 98.2422 | 122.2929 | 170.1106 | 6.4521 | 25.5318 | 7.6258 | 52.808 | 8.0634 | 42.2618 | 49.027 | 50.5494 | 15.2805 |  |  | 2.2423 | 0.21496 | 0.37575 | -0.18662 | 2.6851 | 1.4899 | 4.7495 | -4.435 | 0.31566 | 0.60342 | 5.0532 | -0.00055198 | -0.00053883 | -0.00057662 | 239.2644 | 339.2405 | 298.1371 | 150.9589 | 87.8673 | 41.2966 | 23.5177 | 113.7058 | 88.1586 | 58.5598 | 41.0445 | 26.1442 | 20.8177 | 17.7069 | 85.5518 | 79.8709 | 65.8695 | 48.7047 | 41.4033 | 78.654 | 54.7158 | 172.7049 | 201.4464 | 234.9705 | 237.0633 | 256.7837 | 276.511 |  |  |  | 299.063 | 242.499 | 245.67 | 242.1232 | 1.2795 | 1.6234 | 467.0567 |  |  | 524.0191 |  |  | 313.2402 | 343.7716 | 177.8395 | 183.8692 | 241.2335 | 122.0742 | 879.8216 | 712.0035 | 699.8607 | 562.2907 | 814.5779 |  | 277.6948 | 707.7711 | 249.0724 | 768.7988 | 296.4516 | 726.4018 |  | 700.0003 |  |  | 781.6236 | 871.71 | 776.781 | [6 empty] | 720.0719 |  |  | 716.5106 |  |  | 177.8894 | 259.7393 | 305.1959 | 85.6024 | 210.4292 | 311.6856 | 139.5023 | 237.2513 |  | 216.6579 | 287.3664 | 141.184 | 257.7185 | 187.324 | 271.4293 | 91.4935 | 201.0298 |  | 251.2788 | 268.7324 | 335.1791 | 125.3306 | 215.3091 | 293.2394 | 135.0579 | 249.5916 | 206.6043 | 284.8997 | 162.1241 | 265.7648 | 0.1246 | 19.7055 | 1.0548 | 0.2815 | -39.8479 | 3.1159 | 606.84 | 0.18 | 2.4755 | 0.57755 | 0.76358 | -0.53813 | 2.2709 | 1.6915 | 3.0202 | -9.6931 | -8.5246 | -7.1522 | 0.10211 | -0.58411 | 10.2977 | 7.6604
42810.5589 | 10271 | 97.863 | 67.1662 | 49.3474 | 35.7423 | 23.5885 | 20.1539 | 17.5429 | 140.0756 | 97.1051 | 72.1457 | 49.329 | 26.5711 | 18.8224 | 16.2245 | 157.7628 | 166.404 | 437.5251 | 194.1052 | 169.6287 | 359.8036 |  |  |  | 250.5289 | 300.0215 | 260.6854 | 277.1258 | 135.9718 | 289.6045 | 145.7864 | 197.4868 | 125.5449 | 201.1528 | 267.0969 | 163.5886 | 284.165 | 115.9978 |  | 123.8746 | 149.5604 | 81.712 | 110.5289 |  | 24.5321 | 46.2328 | 23.6484 | 45.4826 | 98.145 | 122.2254 | 170.1061 | 6.5066 | 25.5103 | 7.6055 | 52.7364 | 8.0594 | 42.2662 | 49.0264 | 50.5538 | 15.2871 |  |  | 2.2134 | 0.083543 | 0.37838 | -0.24116 | 2.262 | 1.7107 | 4.5708 | -4.5619 | 0.48496 | 1.2011 | 5.1874 | -0.00050762 | -0.00057005 | -0.00054212 | 242.6085 | 341.6483 | 298.1701 | 150.978 | 87.8778 | 41.3059 | 23.5115 | 113.7124 | 88.1617 | 58.5588 | 41.044 | 26.1441 | 20.8162 | 17.6987 | 85.4357 | 79.7417 | 69.0354 | 50.4771 | 43.2891 | 78.6323 | 54.756 | 172.7016 | 201.4342 | 234.9511 | 237.0524 | 256.7712 | 276.4932 |  |  |  | 299.0484 | 242.8656 | 246.3806 | 243.1629 | 0.85482 | 1.0585 | 468.3025 |  |  | 525.8173 |  |  | 313.2335 | 343.7484 | 177.5521 | 183.8667 | 241.2197 | 121.7003 | 879.7848 | 711.9897 | 699.633 | 561.866 | 814.7471 |  | 277.7303 | 708.939 | 249.0949 | 769.3672 | 296.4148 | 725.5733 |  | 700.4485 |  |  | 781.4223 | 871.1541 | 776.5086 | [6 empty] | 720.1073 |  |  | 716.5099 |  |  | 178.5863 | 259.3809 | 305.2448 | 85.7211 | 210.8061 | 311.586 | 138.9463 | 237.3711 |  | 216.6433 | 287.2769 | 141.3875 | 257.767 | 186.7498 | 271.2348 | 91.7167 | 201.0445 |  | 251.5805 | 268.3168 | 335.1855 | 125.5021 | 215.5672 | 293.6592 | 135.079 | 249.5798 | 206.774 | 284.7177 | 161.9376 | 265.7864 | 0.26751 | 19.7059 | 1.0542 | 0.28117 | -39.8386 | 3.1159 | 609.04 | 0.31 | 2.4595 | 0.35998 | 0.7661 | -0.61161 | 2.0841 | 1.8124 | 2.9626 | -9.6954 | -8.5557 | -7.1706 | 0.11238 | -0.93109 | 10.2932 | 7.6305
42810.5589 | 10272 | 97.8752 | 67.1847 | 49.3595 | 35.7402 | 23.6003 | 20.1585 | 17.5508 | 140.0961 | 97.1173 | 72.1614 | 49.3468 | 26.5856 | 18.8333 | 16.2274 | 157.7494 | 166.3806 | 437.5022 | 194.0823 | 169.6027 | 359.8686 |  |  |  | 250.5206 | 299.993 | 260.3639 | 276.8106 | 136.0715 | 289.7072 | 145.777 | 197.4783 | 124.8456 | 201.1443 | 267.0758 | 163.5491 | 284.1992 | 116.0746 |  | 123.333 | 149.4679 | 81.37 | 110.769 |  | 24.5434 | 46.2011 | 23.6468 | 45.4 | 98.1792 | 122.1535 | 170.016 | 6.6005 | 25.4892 | 7.5144 | 52.6855 | 8.0614 | 42.2532 | 49.0139 | 50.5559 | 15.2871 |  |  | 2.4381 | -0.35673 | 0.35144 | -0.62295 | 2.3842 | 1.8467 | 4.6037 | -4.5553 | 0.16251 | -0.12291 | 5.1428 | -0.00047312 | -0.00052569 | -0.00051091 | 244.6083 | 340.3419 | 298.1954 | 151.0092 | 87.8872 | 41.3124 | 23.5138 | 113.7091 | 88.1694 | 58.5582 | 41.0499 | 26.1422 | 20.8156 | 17.698 | 81.0699 | 75.1497 | 67.078 | 49.9881 | 42.3753 | 78.4754 | 54.7517 | 172.6905 | 201.4254 | 234.9301 | 237.037 | 256.7427 | 276.4709 |  |  |  | 299.0343 | 242.9966 | 247.1663 | 243.1796 | 0.49034 | 1.0449 | 468.8423 |  |  | 526.2369 |  |  | 313.229 | 343.7279 | 177.7006 | 183.8665 | 241.2122 | 121.1986 | 879.3761 | 712.0518 | 699.712 | 561.4737 | 814.7799 |  | 277.7419 | 709.3229 | 249.0731 | 769.7029 | 296.3865 | 726.1129 |  | 700.7835 |  |  | 780.6481 | 871.0554 | 775.0284 | [6 empty] | 720.0986 |  |  | 716.5301 |  |  | 178.5584 | 258.726 | 305.4587 | 85.7119 | 210.7017 | 311.4936 | 138.4177 | 237.2011 |  | 216.3763 | 287.2122 | 142.0138 | 257.6356 | 186.407 | 270.7581 | 91.8288 | 200.9039 |  | 251.666 | 268.132 | 335.1651 | 125.5341 | 215.6568 | 293.9484 | 135.6858 | 249.4995 | 206.8607 | 284.1383 | 162.0035 | 265.6271 | 0.27714 | 19.7044 | 1.0543 | 0.27979 | -39.8999 | 3.1159 | 595.28 | 0.17 | 2.5816 | -0.74382 | 0.73829 | -0.98294 | 2.1394 | 1.8829 | 2.9729 | -9.6956 | -8.5677 | -7.1819 | 0.57849 | -0.71411 | 10.2888 | 7.629
42810.5589 | 10273 | 97.876 | 67.1972 | 49.3791 | 35.7464 | 23.6002 | 20.1606 | 17.5583 | 140.1174 | 97.1283 | 72.166 | 49.3613 | 26.5947 | 18.8415 | 16.2349 | 157.7436 | 166.3728 | 437.4909 | 194.062 | 169.448 | 359.9213 |  |  |  | 250.5148 | 299.9745 | 259.6275 | 276.5857 | 133.3473 | 289.5593 | 145.7755 | 197.4608 | 124.2906 | 201.136 | 267.0653 | 163.5932 | 284.2075 | 116.1763 |  | 123.2532 | 149.2584 | 80.7957 | 110.5334 |  | 24.6416 | 46.2582 | 23.6114 | 45.2255 | 98.4066 | 122.2179 | 169.8769 | 6.7374 | 25.493 | 7.5638 | 52.688 | 8.0514 | 42.2241 | 48.9912 | 50.5508 | 15.2751 |  |  | 2.6044 | 0.000747 | -0.025748 | -0.41201 | 2.3277 | 1.9847 | 4.7101 | -4.4423 | 0.58751 | 0.83483 | 5.0159 | -0.00051583 | -0.00053555 | -0.00056512 | 244.5723 | 339.7092 | 298.2254 | 151.0248 | 87.9027 | 41.3203 | 23.5224 | 113.7111 | 88.1698 | 58.5757 | 41.0568 | 26.1462 | 20.8261 | 17.7051 | 74.9215 | 70.7512 | 64.3455 | 47.7833 | 41.4477 | 78.2418 | 54.7051 | 172.6972 | 201.4266 | 234.9208 | 237.0281 | 256.7321 | 276.4484 |  |  |  | 299.0371 | 242.641 | 246.4958 | 243.7893 | 0.91965 | 0.58232 | 468.8851 |  |  | 525.993 |  |  | 313.2266 | 343.7 | 177.1789 | 183.8571 | 241.1988 | 120.932 | 878.7509 | 712.1519 | 700.0697 | 561.5326 | 814.8209 |  | 277.8811 | 710.7513 | 249.0739 | 769.3861 | 296.3576 | 727.0482 |  | 701.4 |  |  | 780.4433 | 870.9391 | 773.9325 | [6 empty] | 720.049 |  |  | 716.5979 |  |  | 178.0331 | 258.4249 | 306.098 | 85.5164 | 210.5786 | 311.427 | 138.2873 | 237.2498 |  | 216.1146 | 287.3879 | 142.4235 | 257.7096 | 186.5923 | 270.8558 | 91.7116 | 200.9312 |  | 251.2952 | 268.5449 | 335.1623 | 125.412 | 215.7782 | 294.1292 | 135.7934 | 249.4209 | 206.6355 | 283.9353 | 161.8831 | 265.3288 | 0.31393 | 19.7065 | 1.0542 | 0.27894 | -39.8491 | 3.1159 | 604.38 | 0.23 | 2.6678 | 0.034041 | -0.19985 | -0.79945 | 2.1141 | 1.9522 | 3.0073 | -9.6876 | -8.6073 | -7.1751 | 1.2334 | -0.41606 | 10.2959 | 7.6123
42810.5589 | 10274 | 97.8831 | 67.1984 | 49.3725 | 35.7515 | 23.6046 | 20.1563 | 17.5514 | 140.1257 | 97.1282 | 72.1781 | 49.3642 | 26.6004 | 18.8366 | 16.2303 | 157.7397 | 166.3589 | 437.4881 | 194.0613 | 169.4934 | 359.897 |  |  |  | 250.5213 | 299.9657 | 260.1154 | 276.7304 | 132.9384 | 289.332 | 145.7687 | 197.4372 | 123.5294 | 201.1311 | 267.0432 | 163.4534 | 284.2104 | 116.0456 |  | 123.3656 | 149.5225 | 80.0364 | 109.4015 |  | 24.5974 | 46.2442 | 23.5425 | 45.1312 | 98.6544 | 122.4699 | 169.6758 | 6.838 | 25.4809 | 7.6773 | 52.6798 | 8.0473 | 42.2261 | 48.9819 | 50.5485 | 15.2712 |  |  | 2.5019 | -0.14908 | 0.17073 | -0.31081 | 2.7561 | 2.1779 | 4.7193 | -4.4975 | 0.46316 | 0.95169 | 5.1154 | -0.00043862 | -0.00050926 | -0.00055362 | 244.2512 | 338.8946 | 298.256 | 151.0552 | 87.9163 | 41.3325 | 23.5309 | 113.7241 | 88.1809 | 58.5843 | 41.0728 | 26.1542 | 20.825 | 17.7007 | 71.9708 | 67.8004 | 59.1696 | 45.1352 | 40.0969 | 78.0436 | 54.6289 | 172.6864 | 201.4006 | 234.8871 | 236.999 | 256.71 | 276.4148 |  |  |  | 299.0758 | 242.8069 | 246.7604 | 243.8459 | 1.3548 | 0.67096 | 469.4116 |  |  | 526.8339 |  |  | 313.2188 | 343.6662 | 175.827 | 183.8467 | 241.1768 | 120.3065 | 878.3903 | 712.1899 | 700.0477 | 562.074 | 814.7426 |  | 277.9346 | 710.6021 | 249.125 | 768.7426 | 296.3519 | 727.4261 |  | 701.6347 |  |  | 780.5401 | 870.2615 | 772.0084 | [6 empty] | 720.0895 |  |  | 716.5682 |  |  | 177.6178 | 258.8459 | 306.3442 | 85.3686 | 210.4936 | 311.3919 | 138.327 | 237.5377 |  | 216.2072 | 287.7172 | 142.2754 | 257.8623 | 186.616 | 271.1058 | 91.6137 | 200.8952 |  | 251.3742 | 268.4431 | 335.1534 | 125.2384 | 215.7301 | 294.1465 | 135.7554 | 249.3755 | 206.3311 | 284.1939 | 161.6579 | 264.82 | 0.31701 | 19.705 | 1.057 | 0.28164 | -39.82 | 3.1159 | 602.39 | 0.26 | 2.6143 | -0.48088 | 0.51462 | -0.69435 | 2.3012 | 2.0456 | 3.0112 | -9.6819 | -8.6001 | -7.1576 | 1.5373 | 0.14998 | 10.3276 | 7.6135
42810.559 | 10275 | 97.8832 | 67.2034 | 49.3744 | 35.7519 | 23.6006 | 20.1589 | 17.5478 | 140.1415 | 97.1366 | 72.1788 | 49.3673 | 26.5964 | 18.8341 | 16.2354 | 157.7328 | 166.343 | 437.4627 | 194.0487 | 169.5322 | 359.847 |  |  |  | 250.5176 | 299.9523 | 260.1255 | 276.6412 | 131.8959 | 289.1027 | 145.7711 | 197.4292 | 123.5026 | 201.127 | 267.0186 | 163.3587 | 284.2415 | 116.0371 |  | 122.9558 | 149.5326 | 79.9425 | 109.6459 |  | 24.4928 | 46.2175 | 23.5058 | 45.0748 | 98.6969 | 122.6298 | 169.7897 | 6.8735 | 25.4751 | 7.7056 | 52.6742 | 8.0542 | 42.2508 | 48.9708 | 50.5557 | 15.2783 |  |  | 2.0327 | 0.007315 | 0.4684 | -0.26219 | 2.695 | 1.9702 | 4.5379 | -4.5737 | 1.169 | 1.8356 | 5.0741 | -0.00045341 | -0.00047312 | -0.00054048 | 245.4682 | 339.5513 | 298.2816 | 151.0724 | 87.9221 | 41.3341 | 23.5245 | 113.714 | 88.1857 | 58.5854 | 41.0724 | 26.1504 | 20.8232 | 17.6966 | 73.312 | 68.5008 | 56.864 | 44.0248 | 39.4698 | 77.9596 | 54.5372 | 172.6805 | 201.3939 | 234.8613 | 236.9798 | 256.6928 | 276.3922 |  |  |  | 299.0692 | 242.9957 | 246.3705 | 244.1366 | 1.2493 | 1.126 | 466.4592 |  |  | 526.907 |  |  | 313.2181 | 343.6472 | 175.3711 | 183.8504 | 241.1674 | 120.4303 | 878.2687 | 712.1454 | 699.7031 | 562.3846 | 814.3697 |  | 277.9875 | 709.6276 | 249.1782 | 768.4984 | 296.3626 | 715.8332 |  | 700.4439 |  |  | 781.004 | 869.7267 | 771.4786 | [6 empty] | 720.0796 |  |  | 716.5232 |  |  | 177.2588 | 259.2031 | 306.4235 | 85.3552 | 210.6335 | 311.4184 | 138.2435 | 237.51 |  | 216.3393 | 287.6391 | 141.7475 | 258.0839 | 186.3383 | 270.9077 | 91.1752 | 200.865 |  | 251.3011 | 268.6206 | 335.1523 | 125.5266 | 215.6504 | 294.1647 | 136.1351 | 249.4406 | 205.9019 | 284.2329 | 161.7545 | 264.6424 | 0.44798 | 19.7061 | 1.0584 | 0.28281 | -39.8059 | 3.1159 | 607.53 | 0.31 | 2.356 | 0.10652 | 0.85236 | -0.63771 | 2.276 | 1.946 | 2.9534 | -9.668 | -8.5698 | -7.1501 | 1.3781 | 0.39523 | 10.3229 | 7.6049
42810.559 | 10276 | 97.8934 | 67.2186 | 49.3817 | 35.7517 | 23.608 | 20.1573 | 17.5472 | 140.1483 | 97.1508 | 72.1922 | 49.3802 | 26.5985 | 18.8371 | 16.2268 | 157.7224 | 166.3228 | 437.4515 | 194.0335 | 169.509 | 359.8642 |  |  |  | 250.5097 | 299.9281 | 259.8959 | 276.5386 | 132.6711 | 289.1528 | 145.7678 | 197.4086 | 123.9038 | 201.1134 | 267.0022 | 163.658 | 284.2583 | 116.6889 |  | 122.4389 | 149.641 | 79.9145 | 111.5566 |  | 24.5173 | 46.2021 | 23.4649 | 45.0455 | 98.7519 | 122.8425 | 169.9739 | 6.8841 | 25.4855 | 7.8741 | 52.6882 | 8.0563 | 42.2504 | 48.9415 | 50.5582 | 15.2659 |  |  | 2.2837 | 0.090771 | 0.62282 | -0.37324 | 2.7955 | 1.8132 | 4.6543 | -4.6217 | 0.37462 | 2.072 | 5.0795 | -0.00045834 | -0.00047805 | -0.00053555 | 243.2584 | 337.3677 | 298.3099 | 151.091 | 87.9314 | 41.3352 | 23.5288 | 113.7156 | 88.1936 | 58.5913 | 41.0744 | 26.1574 | 20.8256 | 17.6991 | 75.8012 | 71.6563 | 58.4328 | 44.1493 | 40.1114 | 78.0342 | 54.5029 | 172.6749 | 201.3901 | 234.8406 | 236.9746 | 256.6832 | 276.3737 |  |  |  | 299.0228 | 243.5026 | 247.4014 | 245.7281 | 1.7074 | 1.4813 | 468.6558 |  |  | 528.9121 |  |  | 313.2176 | 343.6292 | 175.616 | 183.852 | 241.1573 | 120.4587 | 878.0908 | 712.1063 | 699.3494 | 562.3513 | 814.2394 |  | 277.9581 | 708.914 | 249.243 | 768.2628 | 296.3677 | 723.2845 |  | 701.7345 |  |  | 780.784 | 869.5249 | 770.4411 | [6 empty] | 719.9876 |  |  | 716.4609 |  |  | 176.7655 | 259.2549 | 306.4008 | 85.2731 | 210.6365 | 311.4358 | 138.2752 | 237.4022 |  | 216.5396 | 287.4581 | 141.7319 | 258.3267 | 186.0709 | 271.035 | 91.41 | 201.2147 |  | 251.7474 | 268.5564 | 335.1316 | 126.0437 | 215.5569 | 294.0656 | 136.8285 | 249.5136 | 205.7705 | 284.0361 | 161.6888 | 264.5433 | 0.66061 | 19.7058 | 1.059 | 0.28329 | -39.8209 | 3.1159 | 633.72 | 0.3 | 2.4973 | 0.37521 | 0.98284 | -0.76085 | 2.3187 | 1.8674 | 2.9918 | -9.6664 | -8.5461 | -7.1432 | 1.1105 | 0.21684 | 10.2709 | 7.5574
42810.559 | 10277 | 97.8977 | 67.2205 | 49.3855 | 35.7451 | 23.6056 | 20.1602 | 17.5443 | 140.1681 | 97.149 | 72.1999 | 49.3909 | 26.6072 | 18.833 | 16.23 | 157.7065 | 166.3094 | 437.4276 | 194.0081 | 169.4118 | 359.8615 |  |  |  | 250.502 | 299.9061 | 259.6477 | 276.3402 | 132.8867 | 289.2272 | 145.7776 | 197.4101 | 123.3888 | 201.1274 | 266.9986 | 163.7552 | 284.2848 | 116.8475 |  | 121.9947 | 149.4835 | 79.8434 | 112.3723 |  | 24.4927 | 46.1777 | 23.4926 | 45.0804 | 98.8177 | 122.98 | 169.76 | 6.7896 | 25.4653 | 8.024 | 52.698 | 8.0533 | 42.2602 | 48.9249 | 50.5762 | 15.2706 |  |  | 2.6254 | -0.076793 | 0.35012 | -0.11039 | 2.7699 | 1.8835 | 4.8323 | -4.6236 | 0.099067 | 1.0948 | 5.0826 | -0.00046327 | -0.00048462 | -0.00051748 | 242.6732 | 336.9344 | 298.3355 | 151.1025 | 87.9361 | 41.3377 | 23.5296 | 113.7213 | 88.1924 | 58.5914 | 41.0772 | 26.153 | 20.828 | 17.6974 | 79.2816 | 75.128 | 61.7862 | 46.7439 | 42.0729 | 78.1425 | 54.4958 | 172.6751 | 201.3726 | 234.8239 | 236.955 | 256.6636 | 276.346 |  |  |  | 298.9284 | 243.38 | 247.2907 | 246.2481 | 1.6344 | 1.988 | 471.232 |  |  | 530.4538 |  |  | 313.2084 | 343.6142 | 175.9863 | 183.8424 | 241.1319 | 120.2973 | 878.1143 | 712.0507 | 699.0485 | 562.3097 | 814.3603 |  | 277.9938 | 708.7842 | 249.1981 | 768.2541 | 296.3292 | 721.6589 |  | 701.7726 |  |  | 780.36 | 869.4448 | 769.6587 | [6 empty] | 719.89 |  |  | 716.404 |  |  | 176.2592 | 259.331 | 306.0027 | 85.6368 | 210.6735 | 311.4116 | 138.1772 | 237.4918 |  | 216.8348 | 287.2731 | 141.5495 | 258.2629 | 186.0553 | 271.05 | 91.6581 | 201.4545 |  | 251.8707 | 268.6095 | 335.1295 | 126.1944 | 215.3583 | 293.8957 | 136.9529 | 249.4856 | 205.8271 | 283.9653 | 161.4414 | 264.4287 | 0.36208 | 19.706 | 1.0589 | 0.28173 | -39.8659 | 3.1159 | 639.1 | 0.29 | 2.6778 | -0.3451 | 0.73687 | -0.41377 | 2.3084 | 1.9036 | 3.049 | -9.6674 | -8.5452 | -7.1456 | 0.73693 | -0.15661 | 10.25 | 7.5364
42810.559 | 10278 | 97.9014 | 67.2216 | 49.391 | 35.7482 | 23.6116 | 20.1598 | 17.5445 | 140.177 | 97.1574 | 72.2115 | 49.3965 | 26.6025 | 18.8423 | 16.2348 | 157.6971 | 166.3031 | 437.3987 | 193.9934 | 169.3124 | 359.8845 |  |  |  | 250.4994 | 299.8894 | 259.6245 | 276.3258 | 131.3596 | 289.0334 | 145.7613 | 197.3922 | 124.4274 | 201.1167 | 266.9724 | 164.1318 | 284.3209 | 117.643 |  | 122.0616 | 149.2309 | 80.8641 | 113.1364 |  | 24.4957 | 46.1909 | 23.5116 | 45.0799 | 99.107 | 123.4006 | 169.6492 | 6.7092 | 25.4449 | 8.1487 | 52.7108 | 8.0625 | 42.2572 | 48.9085 | 50.5803 | 15.2672 |  |  | 2.3934 | 0.23994 | 0.27324 | -0.27007 | 3.0058 | 1.9058 | 4.9375 | -4.7445 | 0.50812 | 1.1044 | 4.8974 | -0.00051419 | -0.00047312 | -0.00056019 | 243.444 | 336.9462 | 298.3683 | 151.1255 | 87.9459 | 41.3404 | 23.536 | 113.7214 | 88.2014 | 58.5978 | 41.0853 | 26.1588 | 20.8307 | 17.6967 | 82.2726 | 78.5592 | 65.0735 | 47.5739 | 42.6952 | 78.2651 | 54.5194 | 172.6723 | 201.3677 | 234.8032 | 236.9386 | 256.646 | 276.3314 |  |  |  | 298.8331 | 243.8397 | 247.3156 | 246.9928 | 1.8054 | 2.125 | 471.4292 |  |  | 530.1202 |  |  | 313.2093 | 343.5963 | 175.3493 | 183.8375 | 241.1211 | 121.293 | 878.0411 | 712.0047 | 699.1168 | 562.2728 | 814.3319 |  | 278.0658 | 709.1416 | 249.1965 | 768.4014 | 296.3497 | 720.1985 |  | 701.663 |  |  | 780.0885 | 869.1344 | 769.047 | [6 empty] | 719.8223 |  |  | 716.3612 |  |  | 175.9471 | 259.2442 | 305.6064 | 86.1124 | 210.828 | 311.3643 | 138.052 | 237.4593 |  | 216.9234 | 287.1372 | 141.4521 | 257.8504 | 186.0786 | 271.3264 | 91.3724 | 201.4897 |  | 252.2789 | 268.6066 | 335.1105 | 125.9765 | 215.2537 | 293.7067 | 136.4509 | 249.3575 | 205.6765 | 283.8258 | 161.2873 | 264.3983 | 0.38057 | 19.7063 | 1.0587 | 0.28086 | -39.8146 | 3.1159 | 642.65 | 0.26 | 2.5563 | 0.61002 | 0.65098 | -0.6472 | 2.406 | 1.9158 | 3.0837 | -9.6618 | -8.5552 | -7.1483 | 0.41942 | -0.51905 | 10.2312 | 7.509
42810.559 | 10279 | 97.8995 | 67.2326 | 49.4008 | 35.743 | 23.6029 | 20.1543 | 17.5372 | 140.1844 | 97.1612 | 72.2106 | 49.4019 | 26.6066 | 18.8368 | 16.2304 | 157.6866 | 166.2828 | 437.3812 | 193.9845 | 169.3187 | 359.96 |  |  |  | 250.5002 | 299.8638 | 259.5097 | 276.2798 | 131.4352 | 288.9004 | 145.7591 | 197.3721 | 125.622 | 201.0947 | 266.9501 | 164.2008 | 284.3474 | 117.7968 |  | 121.8601 | 149.3499 | 82.4252 | 112.5966 |  | 24.4651 | 46.1883 | 23.4459 | 45.1789 | 99.241 | 123.6355 | 169.8374 | 6.6184 | 25.4228 | 8.1292 | 52.7035 | 8.0668 | 42.2647 | 48.8993 | 50.5851 | 15.2751 |  |  | 2.4992 | 0.10523 | 0.60311 | -0.45735 | 2.8547 | 1.6581 | 4.8021 | -4.464 | 0.86054 | 1.2068 | 5.2261 | -0.00052405 | -0.00048134 | -0.00052405 | 244.288 | 334.7649 | 298.3935 | 151.1466 | 87.9644 | 41.3425 | 23.5347 | 113.7295 | 88.2128 | 58.6188 | 41.0948 | 26.1704 | 20.8294 | 17.6963 | 85.9342 | 80.6121 | 69.9139 | 48.6075 | 42.8898 | 78.3788 | 54.5811 | 172.6697 | 201.3584 | 234.7831 | 236.9202 | 256.6295 | 276.3096 |  |  |  | 298.753 | 244.0148 | 247.2121 | 246.7712 | 1.2227 | 1.9972 | 470.8902 |  |  | 529.6139 |  |  | 313.2017 | 343.5781 | 174.3873 | 183.8381 | 241.1189 | 122.1374 | 877.7383 | 712.0131 | 699.3225 | 562.1457 | 814.1576 |  | 278.0774 | 709.6227 | 249.3084 | 768.4433 | 296.3316 | 720.5204 |  | 701.4699 |  |  | 779.981 | 868.6993 | 767.9248 | [6 empty] | 719.7988 |  |  | 716.3383 |  |  | 175.7665 | 259.2598 | 305.2476 | 85.9638 | 210.8232 | 311.3411 | 137.6517 | 237.2711 |  | 216.9244 | 287.03 | 141.4085 | 257.4546 | 185.9788 | 271.8311 | 91.6092 | 201.4668 |  | 252.9178 | 268.7326 | 335.0765 | 125.8006 | 215.4537 | 293.6073 | 135.9553 | 249.1139 | 205.5005 | 283.8385 | 161.4212 | 264.3879 | 0.39963 | 19.7043 | 1.0608 | 0.28344 | -39.7968 | 3.1159 | 628.93 | 0.2 | 2.6119 | 0.40398 | 0.96714 | -0.84221 | 2.3454 | 1.7875 | 3.042 | -9.6562 | -8.5619 | -7.1507 | 0.026321 | -1.0495 | 10.248 | 7.5095
42810.559 | 10280 | 97.906 | 67.2423 | 49.4056 | 35.7518 | 23.6098 | 20.1585 | 17.5384 | 140.1997 | 97.1735 | 72.227 | 49.4098 | 26.6168 | 18.841 | 16.2262 | 157.681 | 166.2706 | 437.3654 | 193.9725 | 169.3799 | 359.993 |  |  |  | 250.4968 | 299.8412 | 259.2933 | 276.2126 | 132.0911 | 288.9083 | 145.7642 | 197.3683 | 125.9188 | 201.0872 | 266.9316 | 164.1749 | 284.3837 | 117.664 |  | 121.3582 | 149.5909 | 82.6947 | 112.0531 |  | 24.4081 | 46.2081 | 23.4152 | 45.0636 | 99.2118 | 123.896 | 170.2097 | 6.5423 | 25.4101 | 7.9779 | 52.6844 | 8.0561 | 42.2484 | 48.8947 | 50.5885 | 15.262 |  |  | 2.2364 | 0.21431 | 0.42175 | -0.27139 | 3.0742 | 1.7856 | 4.6819 | -4.4935 | 0.30748 | 1.014 | 5.084 | -0.00050105 | -0.00045341 | -0.00052733 | 243.597 | 332.8594 | 298.4291 | 151.1755 | 87.9696 | 41.3591 | 23.5417 | 113.728 | 88.218 | 58.622 | 41.0906 | 26.1703 | 20.8275 | 17.6941 | 86.8972 | 82.5836 | 73.678 | 50.27 | 44.3431 | 78.4527 | 54.6603 | 172.6516 | 201.3456 | 234.7606 | 236.9044 | 256.6049 | 276.284 |  |  |  | 298.6298 | 245.234 | 247.6291 | 247.3438 | 1.4782 | 2.1658 | 470.8066 |  |  | 529.1753 |  |  | 313.1821 | 343.5519 | 173.7558 | 183.8274 | 241.1102 | 122.2756 | 877.3827 | 712.0532 | 699.1557 | 561.9029 | 814.2823 |  | 278.0889 | 708.9201 | 249.3643 | 768.5863 | 296.389 | 721.1963 |  | 701.0104 |  |  | 780.0542 | 868.5864 | 768.4035 | [6 empty] | 719.7594 |  |  | 716.354 |  |  | 175.6504 | 259.1591 | 304.5616 | 85.8438 | 210.8519 | 311.3216 | 137.2827 | 236.9237 |  | 217.084 | 287.1495 | 141.5644 | 257.4574 | 185.6775 | 272.2728 | 92.3214 | 201.5484 |  | 253.5226 | 268.4575 | 335.0477 | 125.7834 | 215.5428 | 293.6051 | 136.1483 | 248.9172 | 205.6409 | 283.9463 | 161.5734 | 264.2755 | 0.23958 | 19.7062 | 1.0608 | 0.28426 | -39.8485 | 3.1159 | 639.39 | 0.23 | 2.4708 | 0.57653 | 0.80878 | -0.64879 | 2.4347 | 1.8556 | 3.0047 | -9.659 | -8.539 | -7.1507 | -0.071727 | -1.4583 | 10.2655 | 7.485
42810.559 | 10281 | 97.9175 | 67.2483 | 49.4141 | 35.7569 | 23.6122 | 20.1654 | 17.5454 | 140.2188 | 97.1793 | 72.2391 | 49.4176 | 26.6186 | 18.8445 | 16.2323 | 157.6741 | 166.255 | 437.3433 | 193.9491 | 169.3977 | 360.0099 |  |  |  | 250.4845 | 299.8202 | 258.8099 | 275.9381 | 133.5795 | 289.0278 | 145.7553 | 197.3538 | 125.4322 | 201.0904 | 266.9124 | 164.4902 | 284.4303 | 117.9157 |  | 121.0263 | 149.68 | 83.0927 | 112.3797 |  | 24.3873 | 46.1974 | 23.4213 | 45.0702 | 99.1053 | 124.1635 | 170.6482 | 6.5047 | 25.3944 | 7.9963 | 52.6688 | 8.057 | 42.2328 | 48.8862 | 50.5844 | 15.2601 |  |  | 2.4933 | -0.11754 | 0.519 | -0.3739 | 2.9033 | 1.7304 | 4.6319 | -4.5021 | 0.17029 | 0.85833 | 5.2221 | -0.00048462 | -0.00052241 | -0.00051419 | 241.8345 | 332.3187 | 298.4501 | 151.1857 | 87.9789 | 41.3608 | 23.5424 | 113.7332 | 88.2258 | 58.6287 | 41.1028 | 26.1777 | 20.836 | 17.6986 | 87.8526 | 84.5175 | 75.3755 | 51.667 | 44.8201 | 78.5787 | 54.7348 | 172.6541 | 201.3372 | 234.7373 | 236.8919 | 256.5891 | 276.2602 |  |  |  | 298.5396 | 246.7074 | 247.5027 | 248.5701 | 2.1492 | 1.567 | 470.727 |  |  | 528.3445 |  |  | 313.1701 | 343.5255 | 173.7466 | 183.8196 | 241.0909 | 122.1295 | 877.2859 | 712.1013 | 699.0829 | 561.5011 | 814.0238 |  | 278.1055 | 707.6718 | 249.3194 | 768.8384 | 296.427 | 721.2155 |  | 700.0762 |  |  | 779.4205 | 867.9527 | 767.254 | [6 empty] | 719.7539 |  |  | 716.3535 |  |  | 175.8748 | 258.7608 | 303.942 | 85.8511 | 211.0402 | 311.2583 | 137.5815 | 236.7007 |  | 217.3472 | 287.0708 | 141.8486 | 257.6669 | 185.5398 | 272.4624 | 92.7655 | 201.5977 |  | 253.9338 | 268.4647 | 335.0315 | 126.1099 | 215.615 | 293.5867 | 136.5496 | 248.8757 | 205.8551 | 283.9806 | 161.6361 | 264.2207 | 0.4447 | 19.7061 | 1.0607 | 0.28374 | -39.7449 | 3.1159 | 616.54 | 0.23 | 2.6091 | -0.42696 | 0.89719 | -0.76151 | 2.3669 | 1.8273 | 2.9896 | -9.6507 | -8.507 | -7.155 | -0.16264 | -1.6381 | 10.2596 | 7.4446
42810.559 | 10282 | 97.9167 | 67.2521 | 49.4172 | 35.7551 | 23.608 | 20.1614 | 17.5499 | 140.2294 | 97.1772 | 72.2418 | 49.4261 | 26.6228 | 18.8459 | 16.2352 | 157.6603 | 166.2343 | 437.3224 | 193.935 | 169.356 | 359.9396 |  |  |  | 250.4773 | 299.8035 | 258.7205 | 275.8597 | 134.2722 | 288.9881 | 145.7509 | 197.3304 | 126.285 | 201.0849 | 266.8865 | 164.8368 | 284.4619 | 118.112 |  | 121.6468 | 149.9174 | 84.5576 | 112.7834 |  | 24.4273 | 46.2627 | 23.4117 | 45.0428 | 99.3486 | 124.0199 | 170.7974 | 6.4818 | 25.4068 | 7.9828 | 52.6669 | 8.0629 | 42.227 | 48.8739 | 50.5838 | 15.265 |  |  | 2.2962 | 0.046743 | 0.58143 | -0.28256 | 2.4913 | 1.8263 | 4.7318 | -4.4278 | 0.58751 | 1.1978 | 5.0866 | -0.00050762 | -0.00052569 | -0.00052898 | 242.3696 | 336.8773 | 298.4804 | 151.2104 | 87.9979 | 41.3691 | 23.5484 | 113.737 | 88.2337 | 58.6338 | 41.1169 | 26.1814 | 20.8391 | 17.7019 | 90.1509 | 85.32 | 76.2196 | 53.1394 | 46.1401 | 78.7207 | 54.7993 | 172.6452 | 201.3206 | 234.7218 | 236.8711 | 256.5696 | 276.2268 |  |  |  | 298.5109 | 247.5436 | 248.1636 | 248.8406 | 1.8247 | 1.6835 | 469.8582 |  |  | 526.8574 |  |  | 313.1675 | 343.5063 | 174.6744 | 183.8196 | 241.0831 | 122.8496 | 877.0391 | 712.0993 | 699.2389 | 561.2334 | 814.1572 |  | 278.1123 | 706.4881 | 249.2535 | 768.3611 | 296.4748 | 721.699 |  | 699.3287 |  |  | 779.2566 | 867.9165 | 767.4615 | [6 empty] | 719.7507 |  |  | 716.2868 |  |  | 176.4145 | 258.5685 | 303.7197 | 85.8703 | 211.1537 | 311.1277 | 137.7563 | 236.5016 |  | 217.2012 | 286.812 | 141.398 | 257.7866 | 185.5216 | 272.2954 | 92.8253 | 201.5135 |  | 254.4334 | 268.6154 | 335.0263 | 126.2234 | 215.7549 | 293.5594 | 136.8811 | 248.8484 | 205.6289 | 283.7422 | 161.7147 | 264.3774 | 0.34821 | 19.7052 | 1.0592 | 0.28182 | -39.8631 | 3.1159 | 619.17 | 0.23 | 2.5038 | 0.26928 | 0.94971 | -0.66206 | 2.1921 | 1.8769 | 3.0211 | -9.6539 | -8.4781 | -7.1384 | -0.40084 | -1.7242 | 10.2505 | 7.435
42810.5591 | 10283 | 97.9345 | 67.2625 | 49.4269 | 35.7611 | 23.6133 | 20.1579 | 17.5479 | 140.232 | 97.1966 | 72.2518 | 49.4392 | 26.6267 | 18.8548 | 16.2406 | 157.6509 | 166.2226 | 437.3092 | 193.9197 | 169.3407 | 359.8057 |  |  |  | 250.4763 | 299.7799 | 258.8311 | 275.9327 | 134.6168 | 288.9803 | 145.7531 | 197.3265 | 126.7194 | 201.0746 | 266.8801 | 164.7855 | 284.4619 | 118.0595 |  | 122.2179 | 150.4859 | 84.6353 | 111.6774 |  | 24.4403 | 46.2773 | 23.3764 | 44.9684 | 99.5004 | 123.955 | 170.6058 | 6.4787 | 25.3982 | 7.9166 | 52.6499 | 8.0589 | 42.2324 | 48.8696 | 50.5779 | 15.2697 |  |  | 2.145 | 0.074343 | 0.61691 | -0.35813 | 1.9281 | 1.1508 | 4.7324 | -4.2846 | 0.69513 | 1.3665 | 5.1389 | -0.00051583 | -0.00041398 | -0.00053555 | 241.55 | 336.371 | 298.5105 | 151.2341 | 88.0095 | 41.3801 | 23.5442 | 113.7395 | 88.2349 | 58.64 | 41.1146 | 26.1811 | 20.8339 | 17.7018 | 89.9667 | 83.8906 | 76.1704 | 53.3348 | 47.9193 | 78.7472 | 54.8565 | 172.641 | 201.3079 | 234.6974 | 236.8555 | 256.561 | 276.2069 |  |  |  | 298.4443 | 248.4798 | 247.662 | 249.735 | 1.1125 | 1.7597 | 468.6153 |  |  | 525.8881 |  |  | 313.1554 | 343.4798 | 174.2287 | 183.8118 | 241.067 | 123.325 | 876.752 | 712.0437 | 699.1573 | 561.5313 | 814.3453 |  | 278.1135 | 705.5163 | 249.2289 | 767.9182 | 296.4504 | 721.5204 |  | 699.0776 |  |  | 779.8214 | 868.192 | 766.7106 | [6 empty] | 719.6989 |  |  | 716.2782 |  |  | 176.645 | 258.1248 | 303.8426 | 85.8921 | 211.2054 | 311.0136 | 137.686 | 236.3056 |  | 216.791 | 286.7516 | 140.7366 | 257.6472 | 185.4598 | 272.2739 | 92.7633 | 201.5254 |  | 254.5042 | 268.5227 | 335.0092 | 126.0121 | 215.903 | 293.3385 | 136.8582 | 248.8138 | 205.3616 | 283.3376 | 161.9427 | 264.5137 | 0.31585 | 19.7067 | 1.0581 | 0.28222 | -39.9806 | 3.1159 | 607.39 | 0.32 | 2.4199 | 0.3396 | 0.97828 | -0.74537 | 1.9284 | 1.4898 | 3.0211 | -9.6591 | -8.4526 | -7.1278 | -0.37716 | -1.7119 | 10.2812 | 7.4055
42810.5591 | 10284 | 97.9414 | 67.2693 | 49.4345 | 35.7654 | 23.6191 | 20.1692 | 17.5538 | 140.2654 | 97.1968 | 72.2654 | 49.4488 | 26.6403 | 18.8555 | 16.253 | 157.6401 | 166.2021 | 437.2903 | 193.9064 | 169.4154 | 359.738 |  |  |  | 250.4649 | 299.7626 | 259.1473 | 275.9523 | 135.1627 | 289.1298 | 145.746 | 197.319 | 126.8755 | 201.0828 | 266.8759 | 164.6213 | 284.46 | 117.7788 |  | 123.1955 | 150.7514 | 85.3864 | 112.1277 |  | 24.4997 | 46.2842 | 23.385 | 44.9258 | 99.3876 | 123.5282 | 170.4345 | 6.5061 | 25.3855 | 7.8383 | 52.6382 | 8.0591 | 42.2352 | 48.8671 | 50.5736 | 15.2636 |  |  | 2.2811 | 0.12691 | 0.72008 | -0.10645 | 2.8698 | 1.848 | 4.6661 | -4.2524 | 0.48496 | 0.98631 | 5.0801 | -0.00047476 | -0.00048955 | -0.00055855 | 240.8447 | 335.6154 | 298.5408 | 151.2567 | 88.0167 | 41.3826 | 23.5452 | 113.7373 | 88.2376 | 58.6496 | 41.1199 | 26.1841 | 20.8336 | 17.7042 | 87.1818 | 83.0264 | 77.0061 | 53.2038 | 49.1386 | 78.7355 | 54.9303 | 172.6342 | 201.3024 | 234.6807 | 236.8369 | 256.5415 | 276.1862 |  |  |  | 298.3325 | 248.8639 | 247.4625 | 250.5439 | 1.6486 | 1.8434 | 468.5335 |  |  | 526.2164 |  |  | 313.1571 | 343.4658 | 173.9517 | 183.8078 | 241.0538 | 123.3668 | 876.9547 | 712.0371 | 699.1522 | 561.7784 | 814.5955 |  | 278.0857 | 704.9357 | 249.262 | 768.0021 | 296.4504 | 721.0882 |  | 698.626 |  |  | 780.7994 | 869.059 | 768.9985 | [6 empty] | 719.7043 |  |  | 716.2527 |  |  | 176.8115 | 257.3401 | 303.9878 | 85.7548 | 211.0713 | 310.9246 | 137.9838 | 236.3492 |  | 216.4797 | 286.8123 | 140.2998 | 257.5594 | 185.5098 | 272.4969 | 92.7539 | 201.6521 |  | 253.6442 | 268.1856 | 335.0052 | 125.7636 | 216.0445 | 293.0292 | 136.7652 | 248.7737 | 205.1638 | 283.5292 | 162.1977 | 264.5593 | 0.29158 | 19.7051 | 1.0587 | 0.28309 | -39.8356 | 3.1159 | 627.15 | 0.24 | 2.4958 | 0.44372 | 1.0569 | -0.40639 | 2.3513 | 1.8869 | 2.9982 | -9.6679 | -8.4345 | -7.1302 | -0.069137 | -1.796 | 10.2686 | 7.3752
42810.5591 | 10285 | 97.9402 | 67.2688 | 49.4271 | 35.7612 | 23.6157 | 20.1669 | 17.5432 | 140.2664 | 97.1989 | 72.2659 | 49.4521 | 26.6332 | 18.8549 | 16.2435 | 157.6405 | 166.1933 | 437.2813 | 193.8955 | 169.5574 | 359.774 |  |  |  | 250.4761 | 299.7507 | 259.8704 | 276.2381 | 136.6231 | 289.3928 | 145.7343 | 197.2998 | 126.2293 | 201.0637 | 266.8503 | 164.8245 | 284.463 | 117.9525 |  | 123.611 | 150.7332 | 84.6895 | 111.4997 |  | 24.4238 | 46.3109 | 23.4457 | 45.284 | 99.1328 | 123.4836 | 170.5123 | 6.4949 | 25.3679 | 7.8387 | 52.6272 | 8.0545 | 42.2418 | 48.8643 | 50.5533 | 15.268 |  |  | 2.3251 | 0.36544 | 0.69116 | 0.17742 | 2.8573 | 2.4867 | 4.7929 | -4.1926 | 0.15803 | 1.3547 | 5.1848 | -0.00053555 | -0.00049448 | -0.00053062 | 239.9124 | 336.7167 | 298.575 | 151.2749 | 88.0243 | 41.3948 | 23.5528 | 113.7499 | 88.2487 | 58.6524 | 41.1333 | 26.1855 | 20.8346 | 17.7073 | 88.8005 | 84.435 | 76.0565 | 52.602 | 49.1323 | 78.8617 | 54.9972 | 172.6322 | 201.2911 | 234.6609 | 236.8301 | 256.5316 | 276.167 |  |  |  | 298.226 | 249.5255 | 249.1339 | 251.8279 | 2.4643 | 2.2949 | 467.8861 |  |  | 525.8798 |  |  | 313.1476 | 343.4347 | 175.1468 | 183.8031 | 241.0346 | 122.871 | 877.287 | 711.9738 | 699.0058 | 561.6364 | 814.8426 |  | 278.0783 | 703.8043 | 249.2601 | 768.253 | 296.4328 | 720.8303 |  | 697.9739 |  |  | 781.2308 | 868.5164 | 771.6253 | [6 empty] | 719.6647 |  |  | 716.2183 |  |  | 176.4826 | 257.2938 | 304.0173 | 85.4585 | 211.0792 | 310.7931 | 137.6845 | 236.5537 |  | 216.1093 | 286.8581 | 140.2737 | 257.5799 | 185.3972 | 272.8439 | 93.21 | 201.6 |  | 253.9428 | 267.9277 | 334.9959 | 125.8702 | 216.1525 | 292.7545 | 136.6876 | 248.5498 | 204.9938 | 283.9338 | 162.0942 | 264.4925 | 0.30699 | 19.7063 | 1.0585 | 0.28235 | -39.7956 | 3.1159 | 627.4 | 0.32 | 2.5204 | 0.75298 | 1.0355 | 0.52466 | 2.3461 | 2.1886 | 3.0385 | -9.6752 | -8.4031 | -7.1384 | -0.23373 | -1.6825 | 10.2862 | 7.3321
42810.5591 | 10286 | 97.9435 | 67.2744 | 49.438 | 35.7689 | 23.6216 | 20.162 | 17.5399 | 140.2771 | 97.2034 | 72.2773 | 49.4634 | 26.6354 | 18.8519 | 16.2427 | 157.6336 | 166.1865 | 437.2644 | 193.8779 | 169.5511 | 359.7388 |  |  |  | 250.4729 | 299.7355 | 260.3961 | 276.681 | 135.8473 | 289.5156 | 145.7389 | 197.286 | 126.5641 | 201.0615 | 266.8348 | 164.742 | 284.475 | 117.7173 |  | 123.9578 | 149.9418 | 85.8177 | 111.7892 |  | 24.3161 | 46.3821 | 23.4873 | 45.5868 | 98.78 | 123.4518 | 170.95 | 6.5552 | 25.3422 | 7.994 | 52.6001 | 8.0461 | 42.2486 | 48.8683 | 50.5403 | 15.258 |  |  | 2.0971 | 0.64077 | 0.82916 | 0.22408 | 2.7791 | 1.7521 | 4.6313 | -3.8923 | 0.53302 | 1.0969 | 5.1528 | -0.00045505 | -0.00052898 | -0.00053062 | 239.5785 | 337.0836 | 298.6102 | 151.2951 | 88.0373 | 41.4029 | 23.5595 | 113.7472 | 88.257 | 58.6691 | 41.1445 | 26.1911 | 20.84 | 17.7023 | 92.9594 | 86.8697 | 77.2144 | 52.4395 | 48.0533 | 79.0606 | 55.0752 | 172.63 | 201.2843 | 234.6373 | 236.8114 | 256.5115 | 276.1397 |  |  |  | 298.1066 | 249.8002 | 249.344 | 252.4871 | 2.0283 | 1.7759 | 467.4058 |  |  | 525.7481 |  |  | 313.1393 | 343.411 | 176.0814 | 183.8053 | 241.0191 | 123.5364 | 877.5123 | 711.9847 | 699.4109 | 561.1532 | 815.2059 |  | 278.1054 | 702.5985 | 249.2736 | 768.5631 | 296.457 | 717.7331 |  | 696.7899 |  |  | 781.2053 | 869.0912 | 772.7008 | [6 empty] | 719.5908 |  |  | 716.2017 |  |  | 175.9497 | 257.4956 | 304.2124 | 85.1921 | 211.397 | 310.6196 | 137.4988 | 236.5242 |  | 216.6202 | 287.234 | 140.5076 | 257.7357 | 185.0649 | 272.9323 | 93.1482 | 201.6226 |  | 254.3505 | 268.1677 | 334.9694 | 126.114 | 216.0937 | 292.1604 | 136.5555 | 248.4599 | 205.1583 | 284.3312 | 161.9047 | 264.2038 | 0.29428 | 19.704 | 1.0583 | 0.28111 | -39.8529 | 3.1159 | 612.45 | 0.36 | 2.3939 | 0.99719 | 1.1343 | 0.58969 | 2.3136 | 1.837 | 2.9867 | -9.6835 | -8.3688 | -7.1453 | -0.67175 | -1.8018 | 10.279 | 7.3054
42810.5591 | 10287 | 97.9461 | 67.2927 | 49.4446 | 35.7726 | 23.6259 | 20.1651 | 17.5444 | 140.2883 | 97.2166 | 72.2906 | 49.4714 | 26.6398 | 18.8583 | 16.2378 | 157.6217 | 166.1657 | 437.255 | 193.8712 | 169.5078 | 359.7432 |  |  |  | 250.4625 | 299.7096 | 260.5561 | 276.8585 | 136.9555 | 289.651 | 145.7347 | 197.2761 | 127.567 | 201.0563 | 266.8131 | 164.8613 | 284.4958 | 117.8287 |  | 124.3713 | 150.1035 | 86.0004 | 112.3188 |  | 24.3175 | 46.4299 | 23.5133 | 45.6791 | 98.7587 | 123.2825 | 171.303 | 6.6964 | 25.3381 | 8.1731 | 52.5666 | 8.042 | 42.2491 | 48.867 | 50.5317 | 15.2505 |  |  | 2.145 | 0.3477 | 0.7457 | -0.037454 | 2.3783 | 1.9301 | 4.4657 | -4.0263 | 0.31566 | 2.2516 | 5.082 | -0.00044519 | -0.00046327 | -0.00052733 | 241.1053 | 339.3396 | 298.6395 | 151.3276 | 88.0513 | 41.4094 | 23.5624 | 113.749 | 88.2668 | 58.6709 | 41.1504 | 26.1949 | 20.8419 | 17.699 | 97.1472 | 89.5917 | 78.705 | 53.0157 | 47.5185 | 79.2808 | 55.1333 | 172.6265 | 201.285 | 234.6242 | 236.7911 | 256.4935 | 276.1196 |  |  |  | 297.9911 | 249.9798 | 249.6655 | 253.1216 | 1.8881 | 1.4132 | 461.4214 |  |  | 523.5594 |  |  | 313.1402 | 343.3868 | 176.2189 | 183.8063 | 241.011 | 123.9904 | 877.963 | 711.9481 | 698.6465 | 560.6561 | 815.3396 |  | 278.0319 | 701.3805 | 249.2882 | 768.3528 | 296.4428 | 711.4886 |  | 694.8178 |  |  | 782.5477 | 868.6467 | 774.0163 | [6 empty] | 719.6326 |  |  | 716.1359 |  |  | 175.9886 | 257.8632 | 304.081 | 84.9925 | 211.4207 | 310.4893 | 137.2636 | 236.4852 |  | 217.4339 | 287.3877 | 141.0786 | 258.0096 | 185.0421 | 272.4867 | 92.7481 | 201.643 |  | 254.3573 | 268.7463 | 334.9362 | 126.1027 | 215.7776 | 291.5308 | 136.3146 | 248.448 | 204.9588 | 284.704 | 161.9321 | 263.8143 | 0.47513 | 19.7068 | 1.0571 | 0.27979 | -39.8755 | 3.1159 | 620.89 | 0.34 | 2.4214 | 0.73462 | 1.0758 | -0.2411 | 2.1398 | 1.9277 | 2.9322 | -9.6921 | -8.3341 | -7.1404 | -1.1104 | -1.9605 | 10.2657 | 7.2797
42810.5591 | 10288 | 97.9571 | 67.3018 | 49.4523 | 35.7785 | 23.6332 | 20.1739 | 17.5415 | 140.3073 | 97.2291 | 72.3001 | 49.4796 | 26.6521 | 18.8681 | 16.2402 | 157.6129 | 166.1352 | 437.2442 | 193.8479 | 169.2867 | 359.747 |  |  |  | 250.4527 | 299.6856 | 260.8087 | 276.8814 | 137.9301 | 289.7362 | 145.7348 | 197.2707 | 127.0564 | 201.0529 | 266.7931 | 165.1436 | 284.5327 | 118.0597 |  | 124.7161 | 150.1356 | 85.4479 | 112.4435 |  | 24.4658 | 46.5257 | 23.5506 | 45.6451 | 98.4372 | 123.0285 | 171.2986 | 6.8815 | 25.3445 | 8.1693 | 52.5475 | 8.0447 | 42.2627 | 48.8485 | 50.5202 | 15.2593 |  |  | 2.1996 | 0.37004 | 0.59982 | -0.50664 | 2.2705 | 1.5898 | 4.239 | -3.8344 | 0.71634 | 1.318 | 5.0173 | -0.00049119 | -0.00045012 | -0.00049119 | 246.1649 | 339.7849 | 298.665 | 151.3428 | 88.0541 | 41.4118 | 23.5668 | 113.7499 | 88.2714 | 58.6763 | 41.1468 | 26.1946 | 20.844 | 17.7011 | 98.4157 | 89.3917 | 76.5607 | 52.3117 | 45.631 | 79.4343 | 55.1717 | 172.6171 | 201.2655 | 234.5991 | 236.7722 | 256.4733 | 276.1004 |  |  |  | 297.8966 | 250.0369 | 249.731 | 252.4765 | 1.3214 | 1.5011 | 464.305 |  |  | 522.8718 |  |  | 313.1392 | 343.3504 | 177.3411 | 183.7943 | 240.9886 | 123.7024 | 877.9755 | 711.8996 | 700.6712 | 559.834 | 815.2475 |  | 277.9956 | 700.3509 | 249.2884 | 768.5474 | 296.443 | 714.6283 |  | 693.8958 |  |  | 783.0881 | 868.5491 | 775.582 | [6 empty] | 719.4614 |  |  | 716.1089 |  |  | 176.5482 | 257.9483 | 303.9659 | 85.1378 | 210.9953 | 310.4173 | 136.8611 | 236.5376 |  | 217.634 | 287.336 | 141.4571 | 258.184 | 185.3034 | 271.9961 | 92.7691 | 201.7358 |  | 254.5185 | 268.7323 | 334.9292 | 126.0697 | 215.6745 | 291.0201 | 136.2133 | 248.4556 | 205.7979 | 285.063 | 162.0142 | 263.7468 | 0.27964 | 19.6979 | 1.056 | 0.27899 | -39.8455 | 3.1159 | 616.03 | 0.3 | 2.4522 | 0.75796 | 0.96501 | -0.88689 | 2.0901 | 1.749 | 2.8559 | -9.6919 | -8.3055 | -7.1458 | -1.2328 | -1.7177 | 10.2647 | 7.291
42810.5591 | 10289 | 97.9629 | 67.3053 | 49.4657 | 35.7827 | 23.6364 | 20.1673 | 17.5453 | 140.3159 | 97.2326 | 72.297 | 49.4879 | 26.6542 | 18.8714 | 16.2488 | 157.6096 | 166.1259 | 437.2306 | 193.8384 | 169.3175 | 359.7562 |  |  |  | 250.4539 | 299.6673 | 261.3812 | 277.1089 | 138.5969 | 289.8689 | 145.7328 | 197.2575 | 127.4338 | 201.0468 | 266.7818 | 165.3501 | 284.5906 | 118.4063 |  | 124.697 | 150.5966 | 84.889 | 112.3743 |  | 24.5742 | 46.6207 | 23.5309 | 45.4303 | 98.336 | 123.2382 | 171.1915 | 6.8867 | 25.3359 | 8.2386 | 52.538 | 8.0537 | 42.2834 | 48.8069 | 50.518 | 15.2621 |  |  | 2.1766 | 0.3753 | 0.24761 | 0.04337 | 2.6201 | 1.7718 | 4.5964 | -3.864 | 0.40556 | 1.4707 | 5.1252 | -0.00046655 | -0.00046655 | -0.00053226 | 248.1045 | 340.1764 | 298.6908 | 151.3648 | 88.0628 | 41.4132 | 23.5682 | 113.7529 | 88.2757 | 58.6836 | 41.1541 | 26.1992 | 20.8469 | 17.701 | 96.0146 | 87.3221 | 76.2561 | 51.001 | 44.9175 | 79.4818 | 55.2062 | 172.6146 | 201.2469 | 234.5735 | 236.7573 | 256.4501 | 276.0703 |  |  |  | 297.7948 | 249.2541 | 249.3141 | 250.6955 | 0.76669 | 1.9582 | 460.0615 |  |  | 523.1084 |  |  | 313.1364 | 343.3211 | 178.6683 | 183.791 | 240.9696 | 123.7469 | 877.6159 | 711.8163 | 700.1308 | 559.5549 | 815.2552 |  | 277.8735 | 699.1966 | 249.3033 | 768.8971 | 296.4051 | 715.2137 |  | 693.6109 |  |  | 782.7361 | 868.4281 | 775.7395 | [6 empty] | 719.4459 |  |  | 716.0647 |  |  | 176.496 | 258.3463 | 303.5265 | 85.3771 | 210.6614 | 310.4603 | 136.8847 | 236.7461 |  | 217.8801 | 287.3823 | 141.6761 | 258.1755 | 185.3743 | 271.9663 | 92.6246 | 201.7538 |  | 255.353 | 268.5875 | 334.9266 | 126.3109 | 215.9046 | 290.9901 | 135.9018 | 248.4295 | 206.0277 | 284.8097 | 162.0027 | 263.7899 | 0.32221 | 19.7019 | 1.0576 | 0.2804 | -39.8671 | 3.1159 | 600.76 | 0.24 | 2.4396 | 0.76344 | 0.62011 | 0.25953 | 2.2459 | 1.8469 | 2.9747 | -9.7001 | -8.2726 | -7.1582 | -0.96024 | -1.6798 | 10.2705 | 7.3333
42810.5591 | 10290 | 97.9705 | 67.3201 | 49.4668 | 35.7743 | 23.636 | 20.1629 | 17.5504 | 140.3296 | 97.2447 | 72.3034 | 49.4999 | 26.6546 | 18.8708 | 16.2495 | 157.5965 | 166.1162 | 437.2187 | 193.8223 | 169.3447 | 359.7326 |  |  |  | 250.4509 | 299.6496 | 261.6063 | 277.3413 | 138.8179 | 289.9128 | 145.723 | 197.2352 | 127.5088 | 201.0411 | 266.7677 | 165.2237 | 284.6056 | 118.4899 |  | 124.5805 | 150.0684 | 84.7437 | 112.7183 |  | 24.6868 | 46.6402 | 23.5185 | 45.2939 | 98.647 | 123.6423 | 171.1098 | 6.8488 | 25.3481 | 8.3848 | 52.5446 | 8.0575 | 42.3002 | 48.7815 | 50.5124 | 15.2614 |  |  | 2.2476 | 0.013887 | 0.25878 | -0.40478 | 2.99 | 2.5025 | 4.1903 | -3.9172 | 0.57603 | 1.2303 | 4.9765 | -0.00050598 | -0.00047312 | -0.00056183 | 248.3946 | 340.1777 | 298.717 | 151.3745 | 88.0745 | 41.4146 | 23.5657 | 113.7525 | 88.2755 | 58.685 | 41.1604 | 26.197 | 20.8426 | 17.6967 | 88.5528 | 84.0349 | 75.5212 | 51.2958 | 45.5197 | 79.3431 | 55.2353 | 172.6045 | 201.2305 | 234.5493 | 236.7435 | 256.4331 | 276.0372 |  |  |  | 297.7804 | 249.1598 | 249.4963 | 251.3572 | 1.0098 | 0.96606 | 460.0947 |  |  | 522.1143 |  |  | 313.1391 | 343.2976 | 179.1486 | 183.7917 | 240.9661 | 124.1464 | 877.4886 | 711.7561 | 702.1901 | 559.6405 | 815.2497 |  | 277.8157 | 697.9048 | 249.2346 | 768.5376 | 296.3008 | 708.0711 |  | 692.2618 |  |  | 782.0636 | 868.5024 | 773.6109 | [6 empty] | 719.3875 |  |  | 715.9549 |  |  | 176.386 | 258.4763 | 303.0252 | 85.2747 | 210.2548 | 310.5751 | 137.232 | 236.7229 |  | 218.2247 | 287.377 | 141.773 | 257.8484 | 185.7173 | 272.2137 | 92.7404 | 201.6886 |  | 255.6211 | 268.5805 | 334.9239 | 126.637 | 215.973 | 291.0342 | 135.6536 | 248.4178 | 206.0899 | 284.5639 | 162.1365 | 263.7081 | 0.26944 | 19.7118 | 1.0581 | 0.27989 | -39.834 | 3.1159 | 597.33 | 0.22 | 2.4791 | 0.14686 | 0.63397 | -0.79288 | 2.4004 | 2.196 | 2.8417 | -9.7038 | -8.2408 | -7.1555 | -0.14794 | -1.5946 | 10.2619 | 7.314
42810.5591 | 10291 | 97.973 | 67.318 | 49.464 | 35.7865 | 23.6252 | 20.1631 | 17.5458 | 140.3394 | 97.242 | 72.317 | 49.4955 | 26.6581 | 18.8619 | 16.2446 | 157.5894 | 166.1046 | 437.2052 | 193.8043 | 169.3676 | 359.6925 |  |  |  | 250.4524 | 299.6287 | 261.9233 | 277.6227 | 138.5782 | 290.0139 | 145.7194 | 197.2154 | 127.5513 | 201.0319 | 266.7339 | 165.3017 | 284.594 | 118.5794 |  | 123.8828 | 150.4276 | 83.9988 | 112.9836 |  | 24.6342 | 46.5819 | 23.4839 | 45.3861 | 98.6467 | 123.9769 | 171.1019 | 6.919 | 25.3525 | 8.6423 | 52.5466 | 8.0493 | 42.3199 | 48.7669 | 50.5049 | 15.2585 |  |  | 1.9814 | 0.065143 | 0.45198 | 0.10448 | 2.6766 | 1.6088 | 4.488 | -3.9231 | 0.35107 | 0.90134 | 5.1782 | -0.00058976 | -0.00060619 | -0.00057005 | 247.4332 | 339.7934 | 298.7486 | 151.3994 | 88.083 | 41.4218 | 23.5651 | 113.7509 | 88.2817 | 58.6869 | 41.159 | 26.1972 | 20.8424 | 17.698 | 83.8562 | 79.2553 | 69.8004 | 48.9564 | 44.8352 | 79.236 | 55.2034 | 172.5959 | 201.2161 | 234.53 | 236.7265 | 256.4153 | 276.0151 |  |  |  | 297.7279 | 249.6008 | 250.7267 | 252.3021 | 2.0858 | 1.3257 | 456.4359 |  |  | 519.8143 |  |  | 313.1258 | 343.2804 | 179.7674 | 183.7773 | 240.9492 | 123.8002 | 877.8154 | 711.672 | 702.8073 | 559.4226 | 815.0395 |  | 277.7867 | 696.7492 | 249.1381 | 768.1044 | 296.3189 | 701.3348 |  | 691.159 |  |  | 781.7177 | 868.9819 | 774.8379 | [6 empty] | 719.3037 |  |  | 715.8846 |  |  | 176.2004 | 258.4079 | 302.8492 | 85.247 | 210.2379 | 310.6359 | 137.1712 | 236.6546 |  | 218.1159 | 287.4495 | 141.8062 | 257.6601 | 185.875 | 272.1299 | 92.8142 | 201.7968 |  | 254.542 | 268.7644 | 334.9125 | 126.5092 | 216.178 | 290.9964 | 135.4695 | 248.4913 | 206.1201 | 284.5949 | 162.353 | 263.8129 | 0.10553 | 19.7031 | 1.0583 | 0.28017 | -39.8165 | 3.1159 | 581.66 | 0.27 | 2.3279 | 0.31805 | 0.83776 | 0.40279 | 2.2721 | 1.7615 | 2.9421 | -9.6999 | -8.2145 | -7.1422 | 0.36093 | -0.9628 | 10.2538 | 7.284
42810.5592 | 10292 | 97.972 | 67.3236 | 49.4801 | 35.792 | 23.6381 | 20.1682 | 17.5481 | 140.3565 | 97.2552 | 72.3275 | 49.5073 | 26.6648 | 18.8708 | 16.2522 | 157.5802 | 166.0846 | 437.1881 | 193.7884 | 169.4442 | 359.6894 |  |  |  | 250.4334 | 299.6016 | 262.2335 | 277.7594 | 138.4678 | 289.9961 | 145.7212 | 197.2102 | 127.1934 | 201.0338 | 266.7181 | 165.4511 | 284.611 | 118.6533 |  | 123.3478 | 150.6289 | 83.6571 | 113.3598 |  | 24.5554 | 46.5977 | 23.4946 | 45.2445 | 98.6589 | 123.8141 | 170.8569 | 6.933 | 25.3426 | 8.6927 | 52.542 | 8.0589 | 42.3437 | 48.7661 | 50.503 | 15.2615 |  |  | 1.9578 | -0.12148 | 0.44672 | 0.007886 | 2.3211 | 1.2967 | 4.4302 | -4.0059 | 0.70096 | 1.2794 | 5.1788 | -0.00048626 | -0.00052569 | -0.00052733 | 244.0391 | 336.2691 | 298.7774 | 151.4186 | 88.0948 | 41.4375 | 23.5691 | 113.7654 | 88.2905 | 58.6983 | 41.1672 | 26.2073 | 20.8473 | 17.7049 | 85.0575 | 80.8413 | 68.3932 | 48.5891 | 42.4561 | 79.2766 | 55.1851 | 172.5898 | 201.2149 | 234.5099 | 236.7057 | 256.4 | 275.9902 |  |  |  | 297.62 | 248.9423 | 250.058 | 251.5347 | 1.1253 | 1.2805 | 454.4976 |  |  | 518.4471 |  |  | 313.1316 | 343.2528 | 179.5202 | 183.7789 | 240.9312 | 123.835 | 878.1012 | 711.5606 | 702.8849 | 559.226 | 814.8673 |  | 277.7447 | 695.7184 | 249.1031 | 767.9517 | 296.3388 | 699.9559 |  | 690.1245 |  |  | 782.1448 | 869.8958 | 777.1738 | [6 empty] | 719.2265 |  |  | 715.7862 |  |  | 175.8121 | 258.5395 | 302.8891 | 85.3234 | 210.0349 | 310.5612 | 136.8822 | 236.7096 |  | 217.7402 | 287.5565 | 141.6492 | 257.3872 | 185.5535 | 271.7988 | 92.8206 | 201.9648 |  | 253.6272 | 268.9075 | 334.8974 | 126.2877 | 216.2595 | 290.9895 | 135.4324 | 248.6149 | 206.1743 | 284.6057 | 162.2654 | 263.9336 | 0.30622 | 19.7033 | 1.058 | 0.27855 | -39.8929 | 3.1159 | 598.28 | 0.22 | 2.314 | -0.43433 | 0.83289 | 0.11066 | 2.1154 | 1.5811 | 2.9225 | -9.6978 | -8.188 | -7.1365 | 0.23238 | -0.80862 | 10.2445 | 7.2978
42810.5592 | 10293 | 97.9795 | 67.3275 | 49.4875 | 35.7904 | 23.6413 | 20.1737 | 17.5446 | 140.3712 | 97.2661 | 72.3401 | 49.522 | 26.6717 | 18.8755 | 16.2536 | 157.571 | 166.0703 | 437.1804 | 193.7786 | 169.5604 | 359.7579 |  |  |  | 250.4314 | 299.5861 | 261.9843 | 277.6947 | 139.2134 | 290.0246 | 145.7128 | 197.1994 | 127.0094 | 201.0196 | 266.6995 | 165.5668 | 284.6149 | 118.7608 |  | 124.0827 | 151.0913 | 83.7357 | 113.6609 |  | 24.5963 | 46.613 | 23.4612 | 45.1485 | 98.7528 | 123.4062 | 170.6653 | 6.9326 | 25.3164 | 8.5875 | 52.5319 | 8.0559 | 42.3463 | 48.7546 | 50.5035 | 15.2538 |  |  | 2.1457 | 0.019143 | 0.30478 | -0.81351 | 2.6792 | 1.0187 | 4.44 | -3.7122 | 0.76693 | 1.1439 | 5.1428 | -0.00054705 | -0.00053883 | -0.00056676 | 240.2054 | 334.6991 | 298.8047 | 151.4366 | 88.1028 | 41.4416 | 23.5735 | 113.762 | 88.2997 | 58.7061 | 41.1748 | 26.1998 | 20.8427 | 17.7072 | 83.7716 | 80.3225 | 66.7451 | 47.8415 | 40.3675 | 79.255 | 55.1459 | 172.5979 | 201.2166 | 234.4977 | 236.7009 | 256.3825 | 275.9768 |  |  |  | 297.5294 | 247.2329 | 248.2546 | 248.8608 | 1.2359 | 0.81907 | 453.2853 |  |  | 517.4504 |  |  | 313.1186 | 343.2282 | 178.582 | 183.7678 | 240.9124 | 123.3694 | 878.8647 | 711.4658 | 702.6042 | 559.149 | 814.7243 |  | 277.6926 | 694.6739 | 249.1382 | 768.1787 | 296.3783 | 699.6546 |  | 688.9856 |  |  | 782.3927 | 870.4427 | 779.299 | [6 empty] | 719.1291 |  |  | 715.7125 |  |  | 175.4706 | 258.6978 | 302.9395 | 85.5379 | 209.6394 | 310.348 | 136.5889 | 236.7392 |  | 217.6848 | 287.5973 | 141.3099 | 257.1339 | 185.1414 | 271.3398 | 92.5875 | 201.9722 |  | 253.2378 | 269.1098 | 334.8662 | 126.2199 | 216.1224 | 291.1165 | 135.605 | 248.7042 | 206.2599 | 284.6794 | 161.933 | 263.8912 | 0.22379 | 19.7036 | 1.0582 | 0.27806 | -39.8983 | 3.1159 | 602.63 | 0.27 | 2.4226 | 0.17242 | 0.68798 | -1.124 | 2.2716 | 1.4007 | 2.9242 | -9.6973 | -8.1568 | -7.1401 | 0.37264 | -0.63016 | 10.2364 | 7.3657
42810.5592 | 10294 | 97.9841 | 67.3356 | 49.4934 | 35.796 | 23.6348 | 20.1664 | 17.5474 | 140.3815 | 97.2677 | 72.3442 | 49.5208 | 26.6666 | 18.8707 | 16.2551 | 157.5802 | 166.0657 | 437.1819 | 193.7652 | 169.6768 | 359.8253 |  |  |  | 250.4389 | 299.5675 | 261.7685 | 277.7859 | 138.6854 | 289.948 | 145.7106 | 197.1914 | 126.5543 | 201.0186 | 266.6886 | 165.4028 | 284.6018 | 118.6889 |  | 124.5437 | 151.3936 | 83.4905 | 114.2394 |  | 24.7034 | 46.5498 | 23.4015 | 44.9862 | 98.9638 | 123.3292 | 170.6279 | 6.8367 | 25.2984 | 8.4157 | 52.5069 | 8.0492 | 42.3609 | 48.7473 | 50.5167 | 15.2604 |  |  | 2.6523 | -0.068909 | 0.088588 | -0.53423 | 2.9079 | 1.9361 | 4.5695 | -3.7536 | 0.45869 | 1.8551 | 5.3151 | -0.00048955 | -0.00049284 | -0.00051091 | 240.5424 | 336.1492 | 298.8469 | 151.4673 | 88.1169 | 41.4475 | 23.5771 | 113.7654 | 88.3042 | 58.7202 | 41.1853 | 26.21 | 20.8468 | 17.7029 | 80.7067 | 77.2778 | 64.1423 | 46.8427 | 40.346 | 79.1562 | 55.0902 | 172.5947 | 201.1981 | 234.4751 | 236.685 | 256.3643 | 275.9426 |  |  |  | 297.5067 | 246.5599 | 247.3609 | 248.0101 | 1.0183 | 0.50478 | 452.3982 |  |  | 516.3636 |  |  | 313.1188 | 343.2145 | 178.4787 | 183.7635 | 240.8878 | 123.3045 | 879.3283 | 711.3948 | 702.27 | 558.7681 | 814.6798 |  | 277.6323 | 693.7255 | 249.1424 | 768.6398 | 296.3277 | 698.762 |  | 688.2402 |  |  | 782.4466 | 871.0984 | 781.2197 | [6 empty] | 719.1097 |  |  | 715.6267 |  |  | 175.2973 | 258.8359 | 303.0532 | 85.8292 | 209.5876 | 310.1536 | 136.6637 | 236.6908 |  | 218.005 | 287.9412 | 141.3034 | 257.0903 | 185.1567 | 271.2553 | 92.4199 | 201.8666 |  | 252.823 | 269.1652 | 334.8375 | 126.2496 | 215.9757 | 291.2385 | 135.645 | 248.7509 | 206.2014 | 284.7327 | 161.787 | 263.743 | 0.36535 | 19.7048 | 1.0605 | 0.28052 | -39.9087 | 3.116 | 614.53 | 0.28 | 2.6932 | -0.3271 | 0.37087 | -0.91076 | 2.3663 | 1.9308 | 2.9663 | -9.7 | -8.1303 | -7.1564 | 0.70122 | -0.3476 | 10.2194 | 7.3878
42810.5592 | 10295 | 97.9842 | 67.3387 | 49.5022 | 35.8 | 23.6327 | 20.173 | 17.5435 | 140.3917 | 97.2738 | 72.3543 | 49.5275 | 26.6745 | 18.8728 | 16.2556 | 157.5687 | 166.0532 | 437.167 | 193.7471 | 169.6512 | 359.7837 |  |  |  | 250.434 | 299.5442 | 261.4198 | 277.6661 | 137.6858 | 289.6622 | 145.711 | 197.1762 | 126.3528 | 201.0078 | 266.6677 | 165.1219 | 284.5866 | 118.3217 |  | 124.7739 | 151.3845 | 82.6027 | 113.7192 |  | 24.6654 | 46.4538 | 23.3757 | 45.3444 | 99.2 | 123.577 | 170.6205 | 6.939 | 25.2715 | 8.4704 | 52.4653 | 8.0541 | 42.3718 | 48.7443 | 50.5218 | 15.2623 |  |  | 2.5827 | 0.2925 | 0.35078 | -0.54869 | 2.9026 | 1.6042 | 4.1384 | -3.7944 | 0.48243 | 1.3692 | 5.1311 | -0.00047969 | -0.00049941 | -0.0005569 | 239.9349 | 334.4062 | 298.8704 | 151.4815 | 88.1252 | 41.4462 | 23.5847 | 113.7666 | 88.3094 | 58.7141 | 41.1837 | 26.2235 | 20.8531 | 17.7019 | 76.8642 | 74.0111 | 58.3548 | 44.9634 | 39.0126 | 79.0073 | 54.9953 | 172.5923 | 201.1842 | 234.4556 | 236.6677 | 256.3498 | 275.9205 |  |  |  | 297.6002 | 246.7481 | 247.9529 | 247.6424 | 1.011 | 0.46883 | 451.9702 |  |  | 515.1817 |  |  | 313.1118 | 343.1861 | 177.633 | 183.7548 | 240.8669 | 123.0363 | 879.3305 | 711.3274 | 701.2355 | 558.396 | 814.5944 |  | 277.5672 | 692.8608 | 249.1894 | 768.5086 | 296.3252 | 700.1231 |  | 687.3404 |  |  | 782.5498 | 871.4691 | 781.1068 | [6 empty] | 718.9894 |  |  | 715.5464 |  |  | 175.4509 | 258.9665 | 303.091 | 86.0398 | 209.6844 | 310.0056 | 137.0164 | 236.8266 |  | 218.3228 | 288.3902 | 141.4749 | 257.2182 | 185.4094 | 271.3422 | 92.4443 | 201.7237 |  | 252.1219 | 269.0161 | 334.8222 | 126.3941 | 216.0198 | 291.3904 | 135.4619 | 248.7594 | 206.518 | 284.9053 | 161.8775 | 263.8701 | 0.16582 | 19.703 | 1.0616 | 0.28121 | -39.8974 | 3.1159 | 587.16 | 0.27 | 2.657 | 0.67381 | 0.73789 | -0.92286 | 2.3649 | 1.7581 | 2.8238 | -9.7019 | -8.1034 | -7.153 | 1.1101 | 0.28415 | 10.2329 | 7.4045
42810.5592 | 10296 | 97.9927 | 67.344 | 49.4992 | 35.8015 | 23.6317 | 20.169 | 17.5403 | 140.4016 | 97.2796 | 72.3562 | 49.5326 | 26.6774 | 18.871 | 16.2511 | 157.5569 | 166.0358 | 437.1494 | 193.7322 | 169.619 | 359.7019 |  |  |  | 250.4208 | 299.5218 | 261.0237 | 277.4835 | 136.2232 | 289.3832 | 145.7095 | 197.1664 | 125.5371 | 201.0052 | 266.6542 | 164.8614 | 284.5802 | 117.7344 |  | 124.7278 | 151.5373 | 82.1404 | 112.8848 |  | 24.6547 | 46.4842 | 23.3789 | 45.9591 | 99.4936 | 123.8641 | 170.5132 | 6.922 | 25.2472 | 8.2889 | 52.4537 | 8.0427 | 42.3814 | 48.7382 | 50.5196 | 15.2512 |  |  | 2.2186 | 0.13808 | 0.611 | -0.34301 | 2.7758 | 1.2579 | 4.58 | -3.6872 | -0.19011 | 0.9884 | 5.0067 | -0.00046162 | -0.00054705 | -0.00054869 | 241.5347 | 335.365 | 298.907 | 151.5091 | 88.1389 | 41.464 | 23.5878 | 113.7743 | 88.3278 | 58.7271 | 41.1955 | 26.2189 | 20.8545 | 17.7062 | 74.6496 | 72.0727 | 54.7955 | 42.3215 | 36.4093 | 78.8992 | 54.9107 | 172.5854 | 201.1709 | 234.4214 | 236.6511 | 256.3266 | 275.8828 |  |  |  | 297.7269 | 247.6424 | 248.8141 | 249.4167 | 1.1733 | 0.99391 | 451.8327 |  |  | 515.036 |  |  | 313.1146 | 343.1681 | 175.3317 | 183.7556 | 240.8524 | 122.4147 | 879.2129 | 711.3023 | 698.665 | 558.3724 | 814.7324 |  | 277.5394 | 692.359 | 249.2096 | 768.2893 | 296.4066 | 702.0889 |  | 686.4728 |  |  | 782.4066 | 871.5469 | 779.7004 | [6 empty] | 718.9178 |  |  | 715.4776 |  |  | 175.5022 | 259.1028 | 302.9013 | 86.0769 | 209.7274 | 309.8953 | 137.3326 | 236.8601 |  | 218.8453 | 288.9343 | 141.8101 | 257.3705 | 185.5742 | 271.4765 | 92.6581 | 201.6535 |  | 252.1678 | 268.5568 | 334.7988 | 126.5651 | 216.3255 | 291.6025 | 135.219 | 248.6769 | 207.4782 | 285.1339 | 162.1578 | 264.1074 | 0.27964 | 19.6984 | 1.0625 | 0.28013 | -39.8277 | 3.1159 | 607.98 | 0.24 | 2.462 | 0.46298 | 0.9739 | -0.72971 | 2.3135 | 1.5574 | 2.9717 | -9.7076 | -8.0883 | -7.1412 | 1.3431 | 0.66955 | 10.2556 | 7.3641
42810.5592 | 10297 | 97.9974 | 67.3706 | 49.5136 | 35.8134 | 23.6508 | 20.1824 | 17.5468 | 140.436 | 97.2995 | 72.3658 | 49.5598 | 26.6891 | 18.8872 | 16.2619 | 157.5589 | 166.0304 | 437.1493 | 193.7225 | 169.6158 | 359.6435 |  |  |  | 250.4226 | 299.5136 | 260.8322 | 277.4748 | 135.1616 | 289.2136 | 145.6999 | 197.1542 | 125.0192 | 201.0078 | 266.6366 | 164.7228 | 284.6098 | 117.435 |  | 124.8655 | 151.4856 | 81.7056 | 113.6438 |  | 24.7511 | 46.5349 | 23.371 | 46.1848 | 99.7692 | 123.9212 | 170.2742 | 6.8319 | 25.2349 | 8.1242 | 52.4385 | 8.0438 | 42.418 | 48.737 | 50.5247 | 15.2501 |  |  | 2.1989 | 0.28002 | 0.69839 | -0.86871 | 2.4597 | 1.6344 | 4.5491 | -3.4901 | 0.26642 | 0.70077 | 5.0558 | -0.00058155 | -0.00054212 | -0.00057662 | 241.3485 | 336.0278 | 298.9362 | 151.5193 | 88.142 | 41.4574 | 23.5808 | 113.7661 | 88.3177 | 58.733 | 41.1946 | 26.2195 | 20.8462 | 17.6981 | 74.3989 | 72.5068 | 54.937 | 41.4768 | 34.5758 | 78.7925 | 54.8442 | 172.5789 | 201.1579 | 234.4108 | 236.6352 | 256.3056 | 275.8673 |  |  |  | 297.6984 | 247.2382 | 249.3813 | 249.3032 | 1.0384 | 1.0703 | 457.9547 |  |  | 515.1112 |  |  | 313.1056 | 343.1473 | 174.8098 | 183.7488 | 240.8332 | 122.3835 | 879.5249 | 711.174 | 699.5129 | 558.3858 | 815.1583 |  | 277.5199 | 692.2161 | 249.1529 | 767.6052 | 296.3558 | 710.6173 |  | 687.0185 |  |  | 782.724 | 871.3891 | 780.2914 | [6 empty] | 718.8497 |  |  | 715.4125 |  |  | 175.5397 | 259.3013 | 302.4234 | 86.0007 | 209.6918 | 309.8003 | 137.2512 | 236.8929 |  | 219.3505 | 289.4896 | 141.7672 | 257.4342 | 185.7533 | 271.8447 | 92.4992 | 201.6291 |  | 252.3454 | 268.207 | 334.7808 | 126.4243 | 216.5122 | 291.7512 | 135.4457 | 248.5829 | 208.0518 | 285.3244 | 162.4655 | 264.399 | 0.39963 | 19.6985 | 1.062 | 0.27879 | -39.7793 | 3.116 | 595.64 | 0.24 | 2.4506 | 0.65936 | 1.0413 | -1.1614 | 2.1779 | 1.7754 | 2.9619 | -9.7207 | -8.0877 | -7.1257 | 1.3581 | 0.64591 | 10.2365 | 7.3653
42810.5592 | 10298 | 98.0072 | 67.3643 | 49.5191 | 35.8137 | 23.6391 | 20.1727 | 17.5445 | 140.4303 | 97.301 | 72.3807 | 49.5645 | 26.6816 | 18.8776 | 16.2566 | 157.5512 | 166.0127 | 437.1307 | 193.708 | 169.7389 | 359.6372 |  |  |  | 250.4195 | 299.4865 | 260.6772 | 277.3899 | 133.9305 | 288.9432 | 145.6962 | 197.1364 | 125.3893 | 201.0047 | 266.614 | 164.8926 | 284.6093 | 117.7784 |  | 125.2625 | 151.8183 | 81.5887 | 114.1742 |  | 24.7965 | 46.589 | 23.3672 | 46.0004 | 99.9377 | 123.942 | 170.3489 | 6.7013 | 25.2238 | 8.0686 | 52.4251 | 8.0429 | 42.4606 | 48.728 | 50.5347 | 15.2514 |  |  | 1.9913 | 0.26359 | 0.20687 | -0.36601 | 2.3369 | 1.7442 | 4.3546 | -3.5874 | 0.66633 | 0.93386 | 5.0375 | -0.00051419 | -0.00049119 | -0.00051419 | 241.3732 | 336.5199 | 298.9671 | 151.5348 | 88.1546 | 41.4638 | 23.5817 | 113.7696 | 88.3207 | 58.7401 | 41.2028 | 26.2187 | 20.8434 | 17.694 | 72.7832 | 71.7726 | 55.8141 | 42.1638 | 34.5088 | 78.6781 | 54.7934 | 172.5682 | 201.1567 | 234.3912 | 236.6217 | 256.3018 | 275.8458 |  |  |  | 297.673 | 247.1836 | 249.2642 | 248.541 | 0.96625 | 1.1571 | 458.6413 |  |  | 516.1064 |  |  | 313.0948 | 343.1342 | 174.5527 | 183.7503 | 240.8281 | 122.2004 | 879.586 | 711.0601 | 700.6922 | 558.5885 | 814.9729 |  | 277.5059 | 691.6814 | 249.1025 | 767.2374 | 296.3885 | 701.9904 |  | 685.7055 |  |  | 782.7191 | 871.0741 | 779.1811 | [6 empty] | 718.756 |  |  | 715.3491 |  |  | 175.8004 | 259.2343 | 302.4226 | 85.9039 | 209.5245 | 309.6854 | 137.056 | 236.8232 |  | 219.2445 | 289.5012 | 141.4761 | 257.329 | 185.8872 | 272.5124 | 92.6775 | 201.8534 |  | 252.7824 | 267.9594 | 334.7655 | 126.6116 | 216.7184 | 291.633 | 135.4244 | 248.6486 | 208.4584 | 285.3567 | 162.5167 | 264.6731 | 0.51847 | 19.7123 | 1.0644 | 0.2803 | -39.7786 | 3.116 | 594.69 | 0.27 | 2.3315 | 0.63978 | 0.56678 | -0.7539 | 2.1229 | 1.834 | 2.8979 | -9.7164 | -8.0759 | -7.1132 | 1.5238 | 0.5424 | 10.2218 | 7.3847
42810.5592 | 10299 | 98.0112 | 67.3801 | 49.5243 | 35.8182 | 23.6475 | 20.172 | 17.5437 | 140.4487 | 97.3052 | 72.3895 | 49.5735 | 26.6921 | 18.8897 | 16.2627 | 157.5217 | 165.9839 | 437.1005 | 193.682 | 169.7229 | 359.6313 |  |  |  | 250.4108 | 299.4531 | 260.636 | 277.3544 | 133.396 | 288.8587 | 145.6956 | 197.1276 | 124.5286 | 200.9954 | 266.5976 | 165.0265 | 284.6215 | 117.8533 |  | 125.4496 | 151.6254 | 81.961 | 114.3979 |  | 24.9033 | 46.5886 | 23.3436 | 45.7167 | 100.0866 | 124.003 | 170.6359 | 6.6328 | 25.2184 | 8.012 | 52.4122 | 8.0501 | 42.4874 | 48.7236 | 50.5363 | 15.243 |  |  | 2.1871 | 0.21365 | 0.12736 | -0.31673 | 2.4591 | 1.8933 | 4.5885 | -3.7004 | 0.46822 | 1.9711 | 4.9851 | -0.00050926 | -0.00056348 | -0.0005454 | 238.661 | 334.1804 | 299.0026 | 151.5706 | 88.1613 | 41.4739 | 23.5908 | 113.7808 | 88.3289 | 58.7444 | 41.2206 | 26.2277 | 20.8567 | 17.7002 | 72.2493 | 72.7712 | 57.826 | 43.5095 | 35.6005 | 78.6213 | 54.7535 | 172.5684 | 201.1389 | 234.3695 | 236.6023 | 256.2859 | 275.825 |  |  |  | 297.7087 | 246.9153 | 248.9989 | 248.2356 | 1.24 | 1.149 | 453.0942 |  |  | 513.7636 |  |  | 313.0956 | 343.1205 | 174.0254 | 183.7448 | 240.8031 | 122.0043 | 879.8017 | 711 | 701.1267 | 558.4832 | 814.8482 |  | 277.551 | 690.9321 | 249.0468 | 767.2997 | 296.3992 | 700.7036 |  | 684.6034 |  |  | 782.4132 | 871.6869 | 779.905 | [6 empty] | 718.7369 |  |  | 715.2774 |  |  | 175.9807 | 259.0732 | 302.7168 | 85.855 | 209.4402 | 309.6004 | 137.2872 | 236.9291 |  | 218.6078 | 289.1294 | 141.0385 | 256.9002 | 186.3087 | 272.9474 | 92.6676 | 202.0476 |  | 253.3817 | 267.9743 | 334.7622 | 126.793 | 217.1935 | 291.5131 | 135.4199 | 248.7552 | 208.8677 | 284.941 | 162.2241 | 264.6119 | 0.2313 | 19.6965 | 1.0644 | 0.28132 | -39.7913 | 3.116 | 573.85 | 0.22 | 2.4433 | 0.57599 | 0.44471 | -0.70131 | 2.1779 | 1.911 | 2.975 | -9.71 | -8.0584 | -7.1142 | 1.5762 | 0.31411 | 10.2164 | 7.3957
42810.5592 | 10300 | 98.0141 | 67.3836 | 49.5256 | 35.8249 | 23.6465 | 20.172 | 17.5439 | 140.4612 | 97.3113 | 72.4009 | 49.5794 | 26.7019 | 18.8894 | 16.2597 | 157.5234 | 165.9753 | 437.089 | 193.6712 | 169.8432 | 359.5623 |  |  |  | 250.4015 | 299.4338 | 260.4054 | 277.2211 | 135.0535 | 288.9262 | 145.6937 | 197.1177 | 124.52 | 200.9952 | 266.5872 | 165.14 | 284.6259 | 117.8598 |  | 125.5772 | 151.9427 | 82.5232 | 114.3185 |  | 24.9532 | 46.515 | 23.314 | 45.6229 | 100.2608 | 124.4221 | 170.8983 | 6.6891 | 25.2032 | 7.8388 | 52.4002 | 8.0393 | 42.5026 | 48.7261 | 50.5364 | 15.2394 |  |  | 1.9742 | 0.10194 | 0.20161 | -0.45144 | 2.9506 | 2.3645 | 4.8218 | -3.678 | 0.36839 | 1.1873 | 4.9459 | -0.00050433 | -0.00049284 | -0.00056019 | 236.7162 | 336.4595 | 299.0308 | 151.5813 | 88.1725 | 41.4729 | 23.5878 | 113.7806 | 88.3406 | 58.7555 | 41.2206 | 26.2256 | 20.8505 | 17.6973 | 74.1809 | 74.4951 | 58.7656 | 43.9438 | 36.315 | 78.6784 | 54.69 | 172.5614 | 201.1278 | 234.3446 | 236.5823 | 256.2611 | 275.8005 |  |  |  | 297.7671 | 246.1709 | 249.1689 | 246.6219 | 1.6431 | 1.4757 | 452.3528 |  |  | 514.7091 |  |  | 313.0883 | 343.0994 | 174.9657 | 183.7402 | 240.7906 | 122.1845 | 879.8498 | 710.9389 | 701.5116 | 558.324 | 815.0411 |  | 277.6215 | 690.3186 | 249.014 | 767.7318 | 296.2692 | 699.7593 |  | 684.0838 |  |  | 782.3124 | 872.5305 | 780.8597 | [6 empty] | 718.6856 |  |  | 715.2096 |  |  | 175.7557 | 258.9354 | 303.2524 | 85.6281 | 209.904 | 309.5805 | 138.1875 | 237.3095 |  | 218.198 | 289.0939 | 140.5552 | 256.8183 | 186.4088 | 273.0425 | 92.7894 | 202.2103 |  | 252.6872 | 268.1845 | 334.7604 | 127.1124 | 217.4883 | 291.5711 | 135.3273 | 248.8136 | 208.8416 | 284.7187 | 162.0771 | 264.2936 | 0.22995 | 19.6972 | 1.0634 | 0.28006 | -39.7889 | 3.116 | 570.36 | 0.28 | 2.3215 | 0.39782 | 0.55946 | -0.83717 | 2.3869 | 2.1367 | 3.0513 | -9.7107 | -8.0433 | -7.1353 | 1.3685 | 0.20214 | 10.2189 | 7.4446
42810.5593 | 10301 | 98.0215 | 67.3906 | 49.532 | 35.8282 | 23.6468 | 20.1728 | 17.5497 | 140.4757 | 97.3173 | 72.4034 | 49.5844 | 26.7047 | 18.8907 | 16.2646 | 157.51 | 165.9559 | 437.0787 | 193.6596 | 169.9975 | 359.5244 |  |  |  | 250.4051 | 299.4203 | 260.9892 | 277.4638 | 135.8081 | 289.1387 | 145.6963 | 197.0981 | 124.5423 | 200.9843 | 266.5637 | 165.0992 | 284.6406 | 117.836 |  | 125.8841 | 152.0641 | 82.9267 | 114.1532 |  | 24.8729 | 46.4368 | 23.2973 | 45.9839 | 100.2203 | 124.942 | 171.0889 | 6.6844 | 25.1805 | 7.6906 | 52.3714 | 8.0408 | 42.5055 | 48.7058 | 50.5482 | 15.2391 |  |  | 2.2173 | 0.38384 | 0.55317 | -0.14654 | 2.8678 | 1.8303 | 4.4433 | -3.6044 | 0.86832 | 1.4963 | 4.9865 | -0.0005684 | -0.00054869 | -0.00059633 | 237.4319 | 337.0506 | 299.0599 | 151.6025 | 88.1876 | 41.4847 | 23.5956 | 113.7821 | 88.341 | 58.7626 | 41.2223 | 26.2259 | 20.8465 | 17.6986 | 80.1689 | 77.6151 | 63.0526 | 43.1273 | 35.3992 | 78.8335 | 54.6692 | 172.5609 | 201.1251 | 234.3246 | 236.5704 | 256.2502 | 275.7855 |  |  |  | 297.9234 | 245.9094 | 249.1964 | 245.1647 | 2.3462 | 1.8986 | 453.4704 |  |  | 513.027 |  |  | 313.0722 | 343.0636 | 175.1789 | 183.7285 | 240.7648 | 121.7043 | 880.12 | 710.9654 | 701.5514 | 557.9428 | 815.4632 |  | 277.7339 | 689.7711 | 249.0175 | 767.8121 | 296.2607 | 699.1814 |  | 683.744 |  |  | 782.4078 | 872.0377 | 779.8951 | [6 empty] | 718.7119 |  |  | 715.2372 |  |  | 175.281 | 259.1212 | 303.7627 | 85.6602 | 210.4336 | 309.6 | 137.9536 | 237.5368 |  | 218.2565 | 289.6569 | 140.1707 | 257.0212 | 186.3694 | 273.0251 | 92.6792 | 202.4076 |  | 252.3937 | 268.1025 | 334.7261 | 127.1955 | 217.6076 | 291.7241 | 135.2523 | 248.8087 | 208.4301 | 284.7115 | 161.8708 | 264.2525 | 0.27001 | 19.7037 | 1.0621 | 0.281 | -39.7789 | 3.116 | 579.58 | 0.28 | 2.4607 | 0.77186 | 0.9266 | -0.47691 | 2.3547 | 1.8811 | 2.931 | -9.7151 | -8.0279 | -7.1381 | 0.72193 | -0.27667 | 10.2244 | 7.496
42810.5593 | 10302 | 98.0258 | 67.4085 | 49.5415 | 35.8392 | 23.6544 | 20.1778 | 17.5476 | 140.4915 | 97.329 | 72.4196 | 49.6001 | 26.7142 | 18.8991 | 16.2703 | 157.4856 | 165.9403 | 437.0591 | 193.6421 | 170.0038 | 359.5382 |  |  |  | 250.3953 | 299.3927 | 260.6365 | 277.2823 | 136.1608 | 289.0231 | 145.6877 | 197.0865 | 125.0286 | 200.9782 | 266.5442 | 165.2141 | 284.6635 | 118.0233 |  | 126.0637 | 152.0612 | 83.9848 | 114.9399 |  | 24.8353 | 46.4544 | 23.3122 | 46.3692 | 100.3459 | 125.0732 | 171.206 | 6.8129 | 25.1497 | 7.7072 | 52.3804 | 8.0378 | 42.4964 | 48.6862 | 50.5619 | 15.2394 |  |  | 2.122 | -0.091253 | 0.56303 | 0.064398 | 3.0065 | 1.2809 | 4.4151 | -3.6669 | 0.88039 | 0.62146 | 5.0944 | -0.00052076 | -0.00053555 | -0.00059305 | 241.6167 | 340.0168 | 299.0933 | 151.6265 | 88.1907 | 41.4836 | 23.5921 | 113.7834 | 88.3534 | 58.7646 | 41.225 | 26.2324 | 20.846 | 17.6957 | 85.915 | 79.5821 | 66.7855 | 43.2184 | 35.3852 | 78.9435 | 54.6832 | 172.5597 | 201.1089 | 234.3053 | 236.5594 | 256.2306 | 275.7575 |  |  |  | 298.0544 | 245.9484 | 248.3761 | 245.0137 | 1.7914 | 0.76336 | 453.066 |  |  | 512.9276 |  |  | 313.0683 | 343.0371 | 175.1042 | 183.7216 | 240.7437 | 122.5326 | 880.5064 | 710.9196 | 700.6019 | 557.5286 | 815.5604 |  | 277.8783 | 689.2179 | 249.0748 | 767.8326 | 296.3436 | 699.1587 |  | 683.5295 |  |  | 783.0419 | 872.6171 | 781.971 | [6 empty] | 718.7111 |  |  | 715.2971 |  |  | 175.5343 | 259.2862 | 303.5618 | 85.7397 | 210.4936 | 309.6831 | 137.7092 | 237.7126 |  | 218.4486 | 290.1006 | 140.0942 | 257.222 | 186.3675 | 272.903 | 92.5402 | 202.4937 |  | 250.8099 | 267.9956 | 334.7121 | 127.4755 | 217.6373 | 291.6546 | 136.0619 | 248.7707 | 208.0439 | 285.1928 | 161.8839 | 264.2759 | 0.51654 | 19.7012 | 1.0617 | 0.28209 | -39.7921 | 3.1159 | 562.27 | 0.3 | 2.407 | -0.37635 | 0.93484 | 0.31616 | 2.4113 | 1.5739 | 2.9221 | -9.7083 | -8.0091 | -7.1329 | 0.096785 | -0.68977 | 10.2041 | 7.5093
42810.5593 | 10303 | 98.0328 | 67.4061 | 49.5415 | 35.8453 | 23.6517 | 20.1807 | 17.5458 | 140.499 | 97.3361 | 72.43 | 49.6031 | 26.7151 | 18.8922 | 16.2684 | 157.4931 | 165.9294 | 437.0527 | 193.624 | 169.8675 | 359.5208 |  |  |  | 250.3907 | 299.3756 | 260.6312 | 277.2493 | 135.3509 | 289.1618 | 145.6821 | 197.0633 | 125.096 | 200.984 | 266.5243 | 165.6813 | 284.6948 | 118.6896 |  | 126.6014 | 152.5502 | 84.1261 | 114.7964 |  | 24.8258 | 46.4051 | 23.3627 | 46.7884 | 100.5986 | 125.1552 | 171.2525 | 6.9459 | 25.1379 | 7.6977 | 52.371 | 8.0458 | 42.4721 | 48.659 | 50.5654 | 15.2342 |  |  | 2.3764 | 0.17094 | 0.067564 | -0.29767 | 2.7712 | 1.5582 | 4.3001 | -3.6978 | 0.17983 | 0.58202 | 5.1619 | -0.00051255 | -0.00048791 | -0.00055855 | 242.7857 | 338.2592 | 299.1279 | 151.6505 | 88.2055 | 41.4924 | 23.5988 | 113.7851 | 88.3544 | 58.774 | 41.2269 | 26.2355 | 20.8525 | 17.6984 | 89.6859 | 79.4102 | 64.4801 | 41.8818 | 33.8723 | 79.0965 | 54.6272 | 172.5517 | 201.1048 | 234.2801 | 236.5358 | 256.2092 | 275.7337 |  |  |  | 298.1383 | 245.8168 | 246.9377 | 246.0745 | 1.2367 | 1.2103 | 452.812 |  |  | 512.5304 |  |  | 313.0568 | 343.0013 | 174.6339 | 183.7143 | 240.728 | 122.2914 | 880.5359 | 710.9296 | 700.6457 | 557.126 | 815.5337 |  | 277.9071 | 688.3663 | 249.1467 | 768.1115 | 296.4023 | 696.1026 |  | 683.0184 |  |  | 783.2138 | 872.2136 | 782.8462 | [6 empty] | 718.7434 |  |  | 715.3028 |  |  | 175.9628 | 259.349 | 303.4762 | 85.5888 | 210.5298 | 309.8403 | 137.4983 | 237.9464 |  | 218.6206 | 290.1134 | 139.664 | 257.4202 | 186.2051 | 272.9963 | 92.9767 | 202.5085 |  | 250.7579 | 267.9123 | 334.6973 | 127.6098 | 217.7195 | 291.4814 | 136.4005 | 248.8418 | 207.6932 | 285.2679 | 162.2888 | 264.1718 | 0.2808 | 19.6999 | 1.0597 | 0.2812 | -39.8716 | 3.116 | 584.94 | 0.24 | 2.5475 | 0.51506 | 0.32382 | -0.67969 | 2.3153 | 1.7362 | 2.8841 | -9.7057 | -7.9811 | -7.1366 | -0.30369 | -0.44029 | 10.2102 | 7.4858
42810.5593 | 10304 | 98.0417 | 67.4167 | 49.5501 | 35.8382 | 23.6539 | 20.1821 | 17.5426 | 140.5134 | 97.3417 | 72.4318 | 49.6109 | 26.713 | 18.8934 | 16.2607 | 157.4791 | 165.9167 | 437.0326 | 193.6115 | 169.6941 | 359.4924 |  |  |  | 250.3846 | 299.3549 | 260.852 | 277.2985 | 134.8259 | 289.2034 | 145.6862 | 197.0585 | 124.8639 | 200.9806 | 266.5018 | 165.9845 | 284.728 | 119.0355 |  | 126.7961 | 152.7173 | 84.5698 | 114.7095 |  | 24.831 | 46.3658 | 23.4249 | 47.5932 | 100.8389 | 125.3844 | 171.1243 | 6.9613 | 25.1257 | 7.8088 | 52.3371 | 8.0461 | 42.4666 | 48.646 | 50.578 | 15.2423 |  |  | 2.1372 | -0.055765 | 0.10436 | -0.59797 | 2.8744 | 1.4327 | 4.6917 | -3.6156 | 0.76693 | 0.63384 | 5.0499 | -0.00055526 | -0.00051419 | -0.00056676 | 243.6117 | 336.4622 | 299.1496 | 151.664 | 88.2095 | 41.501 | 23.5987 | 113.7795 | 88.3536 | 58.7763 | 41.2342 | 26.2415 | 20.8541 | 17.6904 | 89.7575 | 79.7093 | 65.2971 | 42.8582 | 34.5678 | 79.1933 | 54.6185 | 172.5482 | 201.0915 | 234.258 | 236.5204 | 256.1945 | 275.7059 |  |  |  | 298.1506 | 244.9979 | 246.3153 | 245.0123 | 1.1366 | 1.069 | 450.6185 |  |  | 510.7865 |  |  | 313.0486 | 342.9926 | 175.5959 | 183.702 | 240.7111 | 122.444 | 880.4296 | 710.8423 | 700.5477 | 556.8561 | 815.5182 |  | 277.9353 | 687.6456 | 249.1983 | 768.1155 | 296.4083 | 695.4237 |  | 682.2579 |  |  | 783.4329 | 871.7265 | 782.2955 | [6 empty] | 718.7864 |  |  | 715.3338 |  |  | 176.0746 | 259.7517 | 303.1811 | 85.5808 | 210.3045 | 309.9757 | 137.3366 | 238.1085 |  | 218.7676 | 289.5964 | 139.4706 | 257.5279 | 185.769 | 273.4377 | 93.1755 | 202.4033 |  | 249.9071 | 268.4197 | 334.6822 | 127.4289 | 217.6683 | 291.5532 | 136.5252 | 248.9319 | 207.7983 | 284.9308 | 162.581 | 264.1983 | 0.36092 | 19.6983 | 1.0581 | 0.27968 | -39.8224 | 3.116 | 602.88 | 0.18 | 2.416 | -0.29417 | 0.40242 | -0.96328 | 2.3587 | 1.6652 | 3.0135 | -9.7034 | -7.958 | -7.1363 | -0.29993 | -0.53209 | 10.2149 | 7.5161
42810.5593 | 10305 | 98.0422 | 67.418 | 49.5583 | 35.8508 | 23.6569 | 20.1815 | 17.5379 | 140.5242 | 97.3515 | 72.4344 | 49.6144 | 26.7177 | 18.8974 | 16.2643 | 157.4718 | 165.9029 | 437.012 | 193.5959 | 169.7185 | 359.5048 |  |  |  | 250.3839 | 299.3407 | 261.0092 | 277.2745 | 135.7698 | 289.2787 | 145.6773 | 197.0527 | 126.3885 | 200.9554 | 266.4839 | 166.2121 | 284.7476 | 119.2078 |  | 127.045 | 152.8701 | 85.3939 | 114.7171 |  | 24.8364 | 46.2712 | 23.3856 | 47.7987 | 100.9707 | 125.4869 | 171.0979 | 6.8274 | 25.1174 | 8.0282 | 52.3114 | 8.0493 | 42.4549 | 48.6233 | 50.5755 | 15.233 |  |  | 2.4191 | 0.32273 | 0.089248 | -0.63215 | 2.3967 | 1.8802 | 4.5419 | -3.7418 | 0.17593 | 1.5364 | 5.0481 | -0.00052241 | -0.00055362 | -0.00054869 | 242.524 | 334.1701 | 299.1923 | 151.6868 | 88.229 | 41.5167 | 23.603 | 113.7876 | 88.3708 | 58.7896 | 41.2425 | 26.2495 | 20.8608 | 17.7005 | 88.7431 | 78.6704 | 64.8218 | 42.0271 | 34.3086 | 79.1901 | 54.6036 | 172.5477 | 201.0854 | 234.2417 | 236.5126 | 256.1854 | 275.6983 |  |  |  | 298.1851 | 244.9802 | 246.8528 | 245.1069 | 1.1472 | 1.3332 | 449.7731 |  |  | 509.104 |  |  | 313.0466 | 342.9666 | 174.7525 | 183.7102 | 240.7037 | 123.922 | 880.3673 | 710.7859 | 700.2131 | 556.9169 | 815.4139 |  | 277.9654 | 686.8742 | 249.2214 | 768.3162 | 296.4267 | 695.4584 |  | 681.6666 |  |  | 783.3887 | 872.0096 | 783.0587 | [6 empty] | 718.7777 |  |  | 715.3235 |  |  | 175.6564 | 259.7665 | 303.308 | 85.6127 | 210.0484 | 310.0621 | 136.8813 | 238.1403 |  | 218.4999 | 289.498 | 139.4812 | 257.4562 | 185.7266 | 273.9992 | 93.0611 | 202.4308 |  | 249.4354 | 268.6613 | 334.6717 | 127.2828 | 217.4935 | 291.7178 | 136.5199 | 248.922 | 207.6238 | 285.0403 | 162.7146 | 264.5058 | 0.24902 | 19.7006 | 1.0582 | 0.2808 | -39.8826 | 3.116 | 592.61 | 0.28 | 2.5705 | 0.70757 | 0.37209 | -0.99028 | 2.1541 | 1.9079 | 2.9653 | -9.6985 | -7.9352 | -7.1405 | -0.1876 | -0.48106 | 10.216 | 7.5159
42810.5593 | 10306 | 98.0473 | 67.4263 | 49.5574 | 35.8527 | 23.6576 | 20.1709 | 17.5494 | 140.5389 | 97.3528 | 72.445 | 49.6315 | 26.7217 | 18.8977 | 16.2682 | 157.4615 | 165.8861 | 436.9982 | 193.574 | 169.759 | 359.5741 |  |  |  | 250.3715 | 299.3186 | 261.4139 | 277.4592 | 136.6272 | 289.4189 | 145.6697 | 197.0339 | 125.7372 | 200.9525 | 266.4518 | 166.1439 | 284.777 | 119.1034 |  | 127.2557 | 152.9658 | 85.0406 | 114.5243 |  | 24.7708 | 46.1948 | 23.3078 | 47.6723 | 101.1372 | 125.7716 | 170.987 | 6.6155 | 25.1005 | 8.1474 | 52.2825 | 8.0385 | 42.4488 | 48.6049 | 50.5778 | 15.2379 |  |  | 2.0097 | 0.23928 | 0.08136 | -0.4107 | 2.2291 | 1.3683 | 4.1634 | -3.8587 | 0.46258 | 0.36635 | 5.0918 | -0.00046984 | -0.00052076 | -0.0005569 | 241.4633 | 336.0743 | 299.2332 | 151.7178 | 88.2416 | 41.5271 | 23.6106 | 113.7953 | 88.3817 | 58.802 | 41.2581 | 26.2575 | 20.874 | 17.7087 | 86.8042 | 76.697 | 64.9019 | 42.0491 | 34.219 | 79.1437 | 54.5956 | 172.547 | 201.0755 | 234.2245 | 236.5026 | 256.1699 | 275.6797 |  |  |  | 298.2494 | 245.4964 | 247.006 | 245.2684 | 1.459 | 1.0615 | 449.4969 |  |  | 507.8664 |  |  | 313.039 | 342.9341 | 175.6481 | 183.7072 | 240.6926 | 123.5977 | 880.1533 | 710.7796 | 696.5813 | 556.5745 | 815.5025 |  | 278.0811 | 686.1139 | 249.179 | 768.569 | 296.4998 | 698.9111 |  | 681.5036 |  |  | 783.162 | 871.484 | 783.0636 | [6 empty] | 718.749 |  |  | 715.3758 |  |  | 175.2105 | 259.8243 | 303.1775 | 85.4847 | 209.8937 | 310.0939 | 136.7293 | 238.2694 |  | 218.0145 | 290.0605 | 139.6533 | 257.4123 | 185.8207 | 274.1224 | 92.9615 | 202.4785 |  | 248.5867 | 268.7818 | 334.6773 | 127.3684 | 217.3367 | 291.7672 | 136.235 | 248.8143 | 207.4723 | 285.1107 | 162.8869 | 264.7626 | 0.29678 | 19.6987 | 1.0569 | 0.28015 | -39.8766 | 3.116 | 599.83 | 0.2 | 2.3432 | 0.60919 | 0.35522 | -0.7981 | 2.0781 | 1.6282 | 2.8401 | -9.6934 | -7.9166 | -7.1425 | 0.022207 | -0.49091 | 10.2233 | 7.5159
42810.5593 | 10307 | 98.0482 | 67.4329 | 49.5712 | 35.8505 | 23.6602 | 20.1689 | 17.5354 | 140.5473 | 97.3541 | 72.4465 | 49.6348 | 26.7162 | 18.9022 | 16.2628 | 157.458 | 165.8785 | 436.9874 | 193.5683 | 169.742 | 359.6268 |  |  |  | 250.3703 | 299.2979 | 261.7396 | 277.6014 | 137.0004 | 289.5636 | 145.6729 | 197.0344 | 125.4627 | 200.9552 | 266.446 | 166.3869 | 284.7958 | 119.35 |  | 126.6104 | 152.3382 | 84.829 | 115.0744 |  | 24.6325 | 46.0805 | 23.1884 | 47.6095 | 101.1927 | 126.1792 | 171.0619 | 6.5244 | 25.0875 | 7.9695 | 52.254 | 8.0403 | 42.4415 | 48.598 | 50.5934 | 15.2344 |  |  | 2.0563 | 0.34639 | 0.41255 | 0.005914 | 2.5721 | 1.9045 | 4.4459 | -4.1952 | 0.82025 | 0.27383 | 5.0047 | -0.00050926 | -0.00051419 | -0.00055198 | 241.5295 | 337.9934 | 299.2734 | 151.7387 | 88.2575 | 41.5309 | 23.6181 | 113.8061 | 88.3868 | 58.8091 | 41.2648 | 26.2535 | 20.8666 | 17.7114 | 85.9423 | 76.1572 | 64.2772 | 43.2386 | 34.0462 | 79.133 | 54.5699 | 172.5443 | 201.0595 | 234.1997 | 236.4803 | 256.1484 | 275.6522 |  |  |  | 298.2052 | 246.1781 | 248.1244 | 247.3394 | 1.2862 | 1.1044 | 456.0969 |  |  | 508.0876 |  |  | 313.0299 | 342.9063 | 175.9298 | 183.6917 | 240.6661 | 122.6796 | 880.098 | 710.8711 | 698.5736 | 556.1885 | 815.3957 |  | 278.1992 | 685.7895 | 249.137 | 768.2979 | 296.5326 | 704.2913 |  | 680.6331 |  |  | 782.9621 | 871.0355 | 782.6619 | [6 empty] | 718.7615 |  |  | 715.3695 |  |  | 175.0571 | 260.1559 | 303.1334 | 85.3029 | 209.9077 | 310.0251 | 136.8337 | 238.2962 |  | 217.9724 | 290.4938 | 139.8224 | 257.5504 | 186.1335 | 274.1384 | 92.6364 | 202.5685 |  | 247.1537 | 268.8188 | 334.6554 | 127.7562 | 217.3574 | 291.8417 | 136.0134 | 248.7545 | 207.4209 | 285.0501 | 162.9785 | 264.8656 | 0.3692 | 19.7014 | 1.0567 | 0.27924 | -39.8437 | 3.116 | 584.68 | 0.27 | 2.3706 | 0.73282 | 0.79975 | 0.095755 | 2.2335 | 1.9219 | 2.9364 | -9.6826 | -7.9101 | -7.1327 | 0.11667 | -0.42457 | 10.2093 | 7.4553
42810.5593 | 10308 | 98.055 | 67.437 | 49.5791 | 35.8546 | 23.6594 | 20.1725 | 17.5357 | 140.5573 | 97.36 | 72.4566 | 49.6336 | 26.7214 | 18.8956 | 16.2623 | 157.4561 | 165.8769 | 436.98 | 193.5634 | 169.6867 | 359.6339 |  |  |  | 250.3777 | 299.2822 | 262.0144 | 277.6065 | 138.5186 | 289.6778 | 145.6646 | 197.013 | 125.7158 | 200.9418 | 266.4231 | 166.4546 | 284.7649 | 119.3986 |  | 126.6599 | 152.1618 | 84.6338 | 114.8345 |  | 24.5922 | 46.0027 | 23.1771 | 47.4378 | 101.3509 | 126.4604 | 171.2575 | 6.4731 | 25.0846 | 7.7499 | 52.2438 | 8.0474 | 42.4474 | 48.6196 | 50.6171 | 15.2363 |  |  | 2.1996 | 0.15977 | 0.42438 | 0.12945 | 2.8363 | 1.0739 | 4.5353 | -4.4508 | 0.82862 | 0.60825 | 5.1232 | -0.00052898 | -0.00051912 | -0.00055033 | 242.8449 | 338.5649 | 299.2943 | 151.7502 | 88.2585 | 41.5293 | 23.61 | 113.7985 | 88.3845 | 58.8079 | 41.2605 | 26.247 | 20.8558 | 17.696 | 83.693 | 76.0208 | 64.6595 | 44.2829 | 36.1549 | 79.0771 | 54.5465 | 172.5336 | 201.0482 | 234.1773 | 236.47 | 256.1365 | 275.6267 |  |  |  | 298.1824 | 246.082 | 248.0133 | 247.5844 | 1.9023 | 1.0282 | 449.1511 |  |  | 505.2678 |  |  | 313.0204 | 342.8757 | 176.8134 | 183.6775 | 240.6512 | 123.0672 | 880.3343 | 710.7949 | 699.8507 | 556.2562 | 815.3876 |  | 278.2124 | 685.3293 | 249.0966 | 767.8547 | 296.6268 | 697.133 |  | 679.2842 |  |  | 782.8375 | 871.4581 | 783.9196 | [6 empty] | 718.7404 |  |  | 715.3504 |  |  | 175.2386 | 260.5132 | 303.3893 | 85.3346 | 210.0632 | 309.9188 | 137.061 | 238.1972 |  | 218.19 | 290.4421 | 140.0199 | 257.7109 | 186.1654 | 273.9999 | 92.7935 | 202.5983 |  | 245.9222 | 268.4327 | 334.6447 | 128.071 | 217.3911 | 292.1363 | 136.058 | 248.7421 | 207.4924 | 285.0893 | 162.9976 | 264.9105 | 0.39713 | 19.6992 | 1.0583 | 0.28006 | -39.9061 | 3.116 | 588.48 | 0.25 | 2.452 | 0.49763 | 0.81104 | 0.44794 | 2.3462 | 1.4437 | 2.9668 | -9.6815 | -7.8998 | -7.1138 | 0.35984 | -0.46983 | 10.2139 | 7.4469
42810.5594 | 10309 | 98.0577 | 67.447 | 49.5801 | 35.8602 | 23.6569 | 20.1777 | 17.5354 | 140.5678 | 97.3682 | 72.4656 | 49.6437 | 26.7229 | 18.894 | 16.267 | 157.453 | 165.8654 | 436.9682 | 193.5507 | 169.5974 | 359.5444 |  |  |  | 250.367 | 299.2616 | 262.3238 | 277.663 | 140.1339 | 289.6794 | 145.6614 | 197.0046 | 125.6277 | 200.937 | 266.4044 | 166.4658 | 284.7515 | 119.1073 |  | 127.3131 | 152.3102 | 84.009 | 115.094 |  | 24.6356 | 46.0244 | 23.1968 | 47.2667 | 101.2671 | 126.0528 | 171.0678 | 6.3697 | 25.0759 | 7.6217 | 52.2516 | 8.0469 | 42.4589 | 48.6306 | 50.6316 | 15.2332 |  |  | 2.2436 | -0.045253 | 0.47563 | -0.39953 | 2.4762 | 1.1061 | 4.3875 | -4.32 | 0.30028 | 1.3981 | 5.1671 | -0.00048626 | -0.00053883 | -0.00053062 | 241.6672 | 340.3577 | 299.3349 | 151.7739 | 88.2658 | 41.5304 | 23.6086 | 113.814 | 88.4027 | 58.8205 | 41.2816 | 26.252 | 20.8713 | 17.7 | 84.173 | 75.2959 | 63.6573 | 42.4755 | 34.9835 | 79.0572 | 54.4999 | 172.5227 | 201.0387 | 234.1486 | 236.443 | 256.1101 | 275.5996 |  |  |  | 298.2125 | 245.637 | 246.9971 | 247.5414 | 1.2714 | 1.49 | 449.2294 |  |  | 505.4686 |  |  | 313.0312 | 342.8659 | 178.2676 | 183.6918 | 240.6537 | 122.5471 | 880.6733 | 710.7646 | 697.5759 | 556.1303 | 815.5467 |  | 278.268 | 684.7886 | 249.1266 | 767.4114 | 296.6812 | 703.0784 |  | 680.0978 |  |  | 783.1778 | 872.8523 | 785.8878 | [6 empty] | 718.6921 |  |  | 715.3297 |  |  | 175.3085 | 260.7983 | 303.794 | 85.4189 | 210.3575 | 309.862 | 136.9923 | 238.2614 |  | 218.264 | 290.2832 | 140.2717 | 257.8476 | 185.7932 | 274.1135 | 93.0067 | 202.6109 |  | 245.3333 | 268.2691 | 334.6303 | 127.8532 | 217.2106 | 292.2651 | 135.885 | 248.7374 | 207.3195 | 285.2631 | 163.1296 | 264.912 | 0.3902 | 19.7003 | 1.0592 | 0.28 | -39.831 | 3.116 | 595.21 | 0.32 | 2.4764 | -0.26485 | 0.85865 | -0.78696 | 2.1911 | 1.4644 | 2.9166 | -9.6823 | -7.883 | -7.0977 | 0.3041 | -0.36403 | 10.2058 | 7.4502
42810.5594 | 10310 | 98.0644 | 67.4536 | 49.5795 | 35.8666 | 23.6592 | 20.1743 | 17.54 | 140.572 | 97.3717 | 72.4703 | 49.649 | 26.7306 | 18.8968 | 16.2662 | 157.433 | 165.8361 | 436.9439 | 193.5219 | 169.559 | 359.4734 |  |  |  | 250.3501 | 299.235 | 262.4678 | 277.7404 | 140.5027 | 289.653 | 145.6591 | 196.9909 | 125.2604 | 200.9339 | 266.3858 | 166.4055 | 284.7584 | 118.857 |  | 127.6273 | 152.3783 | 83.3439 | 115.2379 |  | 24.6228 | 46.0847 | 23.2469 | 47.0805 | 101.0434 | 125.6953 | 170.8767 | 6.3475 | 25.0728 | 7.5709 | 52.2613 | 8.043 | 42.4541 | 48.6405 | 50.6238 | 15.2348 |  |  | 2.6044 | -0.35147 | 0.33041 | -0.58549 | 2.4203 | 1.3578 | 4.4394 | -4.2681 | 0.75039 | 1.3547 | 5.0918 | -0.00053719 | -0.00050105 | -0.00055526 | 242.5372 | 338.1211 | 299.3664 | 151.7955 | 88.2785 | 41.5397 | 23.6155 | 113.806 | 88.4037 | 58.8218 | 41.2771 | 26.2569 | 20.8659 | 17.6976 | 82.3925 | 76.4826 | 65.5994 | 43.9712 | 36.301 | 78.978 | 54.4958 | 172.5178 | 201.0177 | 234.1276 | 236.4214 | 256.0998 | 275.5709 |  |  |  | 298.2892 | 244.7936 | 245.8602 | 247.8378 | 1.1358 | 1.0157 | 455.5207 |  |  | 508.3746 |  |  | 313.0124 | 342.8285 | 178.6538 | 183.6947 | 240.6336 | 122.4272 | 881.1126 | 710.8047 | 694.9548 | 555.8042 | 815.6632 |  | 278.2769 | 684.4278 | 249.0936 | 766.8141 | 296.802 | 704.9268 |  | 679.3182 |  |  | 783.6968 | 873.7066 | 787.5476 | [6 empty] | 718.6853 |  |  | 715.2991 |  |  | 175.2858 | 260.8906 | 304.1085 | 85.294 | 210.5462 | 309.8303 | 136.8479 | 238.3106 |  | 218.4645 | 290.1592 | 140.1907 | 257.9007 | 185.4746 | 274.4394 | 93.1866 | 202.7648 |  | 244.5927 | 268.3098 | 334.6106 | 127.7581 | 217.1883 | 292.2923 | 135.6758 | 248.7756 | 207.0693 | 285.6337 | 163.0911 | 265.0678 | 0.31508 | 19.6994 | 1.0607 | 0.28059 | -39.7799 | 3.116 | 587.4 | 0.26 | 2.6681 | -0.73819 | 0.71573 | -0.95276 | 2.1652 | 1.6218 | 2.9324 | -9.6849 | -7.8749 | -7.0727 | 0.49235 | -0.58029 | 10.2022 | 7.4474
42810.5594 | 10311 | 98.0766 | 67.4627 | 49.5942 | 35.8699 | 23.6601 | 20.1831 | 17.5357 | 140.5909 | 97.386 | 72.48 | 49.6551 | 26.7386 | 18.9009 | 16.2703 | 157.4219 | 165.8198 | 436.9278 | 193.5122 | 169.6618 | 359.4909 |  |  |  | 250.3518 | 299.214 | 262.7432 | 277.9179 | 140.7394 | 289.6744 | 145.6667 | 196.9871 | 124.4132 | 200.9306 | 266.3796 | 166.362 | 284.7549 | 118.6505 |  | 127.7787 | 151.9525 | 83.1278 | 115.3837 |  | 24.5989 | 46.0604 | 23.1992 | 46.8286 | 100.8455 | 125.7624 | 171.0324 | 6.3926 | 25.0649 | 7.5556 | 52.2402 | 8.042 | 42.465 | 48.6454 | 50.6297 | 15.2349 |  |  | 2.4559 | 0.1072 | 0.34881 | -0.17808 | 2.4446 | 1.7554 | 4.5675 | -4.1742 | -0.75289 | 1.1267 | 5.0401 | -0.00058647 | -0.00049941 | -0.00053226 | 242.2089 | 336.7033 | 299.3938 | 151.8124 | 88.2847 | 41.5429 | 23.617 | 113.8091 | 88.4096 | 58.8351 | 41.281 | 26.2647 | 20.8643 | 17.7056 | 81.5938 | 74.4991 | 62.1434 | 42.7607 | 38.3279 | 78.9383 | 54.4153 | 172.5132 | 201.0146 | 234.1098 | 236.4123 | 256.0746 | 275.5464 |  |  |  | 298.3541 | 244.0709 | 245.0405 | 245.7495 | 1.447 | 1.2873 | 456.5821 |  |  | 505.5947 |  |  | 313.0124 | 342.8115 | 179.3443 | 183.6908 | 240.6155 | 121.6783 | 881.4635 | 710.7489 | 700.2506 | 555.3653 | 815.5231 |  | 278.2643 | 683.9737 | 248.9971 | 766.9029 | 296.8714 | 694.928 |  | 678.1404 |  |  | 783.5885 | 874.1516 | 787.8083 | [6 empty] | 718.7107 |  |  | 715.3394 |  |  | 175.1357 | 260.5745 | 304.1017 | 85.1812 | 210.4743 | 309.8011 | 136.9732 | 238.3303 |  | 218.6676 | 289.9035 | 140.1702 | 257.6995 | 185.5397 | 274.7548 | 93.236 | 202.9176 |  | 244.8106 | 267.932 | 334.5767 | 127.8351 | 217.5135 | 292.2422 | 136.1327 | 248.7974 | 206.5557 | 285.8957 | 162.964 | 265.349 | 0.19394 | 19.699 | 1.0624 | 0.28138 | -39.8875 | 3.116 | 575.46 | 0.27 | 2.5909 | 0.40766 | 0.73536 | -0.52542 | 2.1763 | 1.8441 | 2.9747 | -9.6819 | -7.8681 | -7.0703 | 0.57628 | -0.20588 | 10.1979 | 7.5099
42810.5594 | 10312 | 98.0654 | 67.4596 | 49.5935 | 35.8749 | 23.6701 | 20.1871 | 17.539 | 140.6082 | 97.3854 | 72.4967 | 49.6639 | 26.7374 | 18.9055 | 16.2591 | 157.4176 | 165.8125 | 436.9157 | 193.5045 | 169.8707 | 359.5211 |  |  |  | 250.3457 | 299.2044 | 263.2736 | 278.2384 | 140.4343 | 289.6875 | 145.6565 | 196.9675 | 124.2802 | 200.9179 | 266.367 | 166.5722 | 284.75 | 118.9305 |  | 127.1734 | 151.9268 | 83.22 | 115.3786 |  | 24.6006 | 46.0371 | 23.1614 | 46.6108 | 100.8052 | 125.5526 | 171.0143 | 6.4693 | 25.0662 | 7.5673 | 52.2399 | 8.0422 | 42.476 | 48.6564 | 50.6435 | 15.2393 |  |  | 2.5189 | 0.067115 | 0.24433 | -0.45867 | 2.7837 | 1.5267 | 4.5662 | -4.1998 | -0.14068 | 1.0381 | 5.0512 | -0.00050762 | -0.00049612 | -0.00050926 | 243.1785 | 339.7515 | 299.4264 | 151.8332 | 88.2935 | 41.5465 | 23.6212 | 113.8051 | 88.4163 | 58.8342 | 41.2839 | 26.2642 | 20.8653 | 17.6962 | 82.7628 | 76.8814 | 63.5467 | 42.5595 | 37.9357 | 78.9176 | 54.4017 | 172.515 | 201.0059 | 234.0948 | 236.3911 | 256.0633 | 275.5245 |  |  |  | 298.3751 | 243.7127 | 245.0187 | 244.9611 | 1.4811 | 1.0379 | 447.6297 |  |  | 505.7815 |  |  | 313.0123 | 342.7963 | 179.7651 | 183.6765 | 240.602 | 121.7423 | 881.6917 | 710.8008 | 700.3676 | 555.7647 | 815.4159 |  | 278.2634 | 683.5778 | 248.9138 | 767.1729 | 296.9259 | 694.6677 |  | 677.8017 |  |  | 783.3883 | 874.3443 | 787.3142 | [6 empty] | 718.7449 |  |  | 715.3905 |  |  | 174.8785 | 260.6474 | 304.3359 | 85.0376 | 210.4665 | 309.7639 | 137.3733 | 238.2439 |  | 219.0522 | 289.9662 | 140.3855 | 257.399 | 185.4449 | 275.0684 | 93.5828 | 202.9462 |  | 245.7402 | 267.79 | 334.533 | 127.6462 | 217.8396 | 292.1071 | 136.8493 | 248.6635 | 206.5184 | 286.0039 | 163.0265 | 265.5158 | 0.52733 | 19.6985 | 1.0615 | 0.27844 | -39.8063 | 3.116 | 574.5 | 0.24 | 2.624 | 0.32255 | 0.61543 | -0.84321 | 2.3217 | 1.7194 | 2.9735 | -9.679 | -7.8621 | -7.074 | 0.44389 | -0.36342 | 10.1977 | 7.5333
42810.5594 | 10313 | 98.0902 | 67.4882 | 49.6153 | 35.8943 | 23.674 | 20.1854 | 17.5528 | 140.6308 | 97.4095 | 72.5099 | 49.686 | 26.7484 | 18.9161 | 16.2695 | 157.4036 | 165.7911 | 436.8972 | 193.4782 | 169.8788 | 359.5777 |  |  |  | 250.3392 | 299.1723 | 263.2799 | 278.3759 | 140.5923 | 289.7747 | 145.6526 | 196.943 | 124.6931 | 200.913 | 266.3431 | 166.6033 | 284.7649 | 118.9653 |  | 126.4376 | 151.8415 | 84.2026 | 115.1732 |  | 24.6197 | 46.0253 | 23.1244 | 46.4153 | 100.8777 | 125.7124 | 171.0818 | 6.4695 | 25.0559 | 7.4963 | 52.223 | 8.0521 | 42.5007 | 48.6644 | 50.663 | 15.2321 |  |  | 2.0583 | -0.11162 | 0.42963 | -0.15048 | 2.7489 | 1.4978 | 4.7292 | -4.1597 | 0.65154 | 0.71063 | 5.1389 | -0.00048298 | -0.00052898 | -0.0005569 | 243.007 | 338.9195 | 299.4577 | 151.8524 | 88.3046 | 41.5557 | 23.6237 | 113.8082 | 88.424 | 58.8416 | 41.2863 | 26.2655 | 20.8656 | 17.6972 | 82.8627 | 76.1709 | 63.8167 | 45.0209 | 38.9969 | 78.905 | 54.3763 | 172.5101 | 200.9925 | 234.0696 | 236.3861 | 256.0452 | 275.5068 |  |  |  | 298.4293 | 243.1183 | 244.7862 | 243.2513 | 1.3789 | 0.69317 | 448.1486 |  |  | 506.6545 |  |  | 313.004 | 342.7698 | 180.7541 | 183.6627 | 240.5903 | 122.1406 | 881.333 | 710.8167 | 700.2487 | 555.3659 | 815.5379 |  | 278.2264 | 683.3585 | 248.8239 | 767.4176 | 296.9835 | 694.8532 |  | 677.7744 |  |  | 783.1931 | 873.8883 | 786.9975 | [6 empty] | 718.7013 |  |  | 715.399 |  |  | 174.8839 | 261.0126 | 304.5532 | 84.9541 | 210.6676 | 309.7325 | 138.0786 | 238.247 |  | 219.3498 | 290.1917 | 140.5402 | 257.5899 | 185.4769 | 275.0581 | 93.643 | 202.9348 |  | 246.4421 | 267.8422 | 334.4911 | 127.7685 | 218.0659 | 291.916 | 137.0524 | 248.5744 | 206.4435 | 286.3377 | 163.0584 | 265.4366 | 0.30815 | 19.6995 | 1.0634 | 0.27959 | -39.9069 | 3.116 | 587.74 | 0.31 | 2.3722 | -0.41596 | 0.81607 | -0.48297 | 2.3076 | 1.7033 | 3.0267 | -9.6848 | -7.8614 | -7.0768 | 0.43128 | -0.39646 | 10.2045 | 7.5846
42810.5594 | 10314 | 98.0889 | 67.482 | 49.6128 | 35.8914 | 23.6792 | 20.1843 | 17.5511 | 140.6353 | 97.4087 | 72.5174 | 49.6956 | 26.7502 | 18.9113 | 16.2794 | 157.4007 | 165.7849 | 436.902 | 193.4699 | 169.9011 | 359.6006 |  |  |  | 250.3377 | 299.1687 | 262.8778 | 278.0391 | 140.5437 | 289.6818 | 145.6493 | 196.9403 | 125.4689 | 200.9011 | 266.3137 | 166.6395 | 284.7595 | 119.0501 |  | 126.6987 | 151.9207 | 84.2131 | 114.5425 |  | 24.5138 | 46.0158 | 23.0486 | 46.2944 | 100.9166 | 125.9486 | 170.9158 | 6.4843 | 25.0542 | 7.4893 | 52.2165 | 8.0438 | 42.5233 | 48.6571 | 50.6773 | 15.2325 |  |  | 2.2752 | -0.057081 | 0.71614 | -0.27205 | 2.3448 | 1.7264 | 4.7088 | -4.1551 | 0.52991 | 1.6021 | 5.1246 | -0.00052733 | -0.00048134 | -0.00055855 | 244.8141 | 338.0745 | 299.4989 | 151.8767 | 88.3177 | 41.5641 | 23.6274 | 113.8167 | 88.433 | 58.851 | 41.2965 | 26.2711 | 20.8673 | 17.7005 | 81.8505 | 75.2165 | 60.8339 | 43.4826 | 38.0217 | 78.8328 | 54.33 | 172.5008 | 200.9781 | 234.0503 | 236.3655 | 256.0324 | 275.4814 |  |  |  | 298.4822 | 242.9344 | 243.5929 | 242.8037 | 1.3676 | 0.73043 | 447.4496 |  |  | 505.7953 |  |  | 312.9987 | 342.7417 | 180.8692 | 183.6607 | 240.5817 | 122.4198 | 881.2244 | 710.8518 | 701.4031 | 555.08 | 815.5025 |  | 278.1613 | 683.4206 | 248.874 | 767.6162 | 296.9874 | 694.9804 |  | 678.0513 |  |  | 782.6554 | 873.912 | 786.1831 | [6 empty] | 718.7802 |  |  | 715.4785 |  |  | 174.8367 | 261.3114 | 304.726 | 85.489 | 210.9203 | 309.6839 | 138.0672 | 238.0973 |  | 219.5666 | 290.0696 | 140.8854 | 257.7145 | 185.5621 | 274.9771 | 93.4422 | 202.9919 |  | 246.9137 | 267.8087 | 334.4711 | 127.7752 | 218.3748 | 291.6985 | 136.2764 | 248.4542 | 206.7086 | 286.7286 | 163.0129 | 265.4115 | 0.19644 | 19.6988 | 1.0638 | 0.27828 | -39.8245 | 3.116 | 585.35 | 0.27 | 2.4938 | -0.29745 | 1.0536 | -0.64938 | 2.1318 | 1.8293 | 3.0211 | -9.6881 | -7.8601 | -7.082 | 0.535 | -0.070548 | 10.2216 | 7.6007
42810.5594 | 10315 | 98.0961 | 67.489 | 49.6145 | 35.8918 | 23.6752 | 20.1805 | 17.5445 | 140.6506 | 97.4145 | 72.5195 | 49.7047 | 26.7576 | 18.9096 | 16.2784 | 157.3775 | 165.749 | 436.8734 | 193.444 | 169.8069 | 359.478 |  |  |  | 250.315 | 299.1319 | 262.8086 | 278.0584 | 139.5653 | 289.5707 | 145.6505 | 196.9265 | 125.9829 | 200.8949 | 266.2958 | 166.5746 | 284.7682 | 118.9631 |  | 126.7135 | 151.4792 | 84.1094 | 114.6897 |  | 24.3864 | 46.0502 | 22.9441 | 46.1754 | 100.8492 | 126.2036 | 171.0114 | 6.4958 | 25.0544 | 7.6044 | 52.232 | 8.0372 | 42.5153 | 48.6466 | 50.681 | 15.226 |  |  | 2.4368 | -0.11885 | 0.68722 | -0.03417 | 2.8166 | 1.8519 | 4.6543 | -4.0132 | 0.56708 | 1.108 | 5.239 | -0.00054869 | -0.00056676 | -0.00054048 | 245.2452 | 333.7062 | 299.5183 | 151.9011 | 88.3229 | 41.5659 | 23.6262 | 113.8126 | 88.4364 | 58.8571 | 41.3068 | 26.2712 | 20.8734 | 17.6982 | 80.6043 | 75.0094 | 59.9403 | 42.7119 | 35.8838 | 78.7501 | 54.2883 | 172.5009 | 200.9728 | 234.0294 | 236.3454 | 256.0093 | 275.4611 |  |  |  | 298.5387 | 242.301 | 242.803 | 242.7881 | 1.1913 | 1.1025 | 446.8302 |  |  | 504.6708 |  |  | 313.0089 | 342.7252 | 179.338 | 183.6586 | 240.5712 | 123.0092 | 881.546 | 710.9484 | 701.6312 | 555.1862 | 815.6342 |  | 278.0628 | 683.5972 | 248.9504 | 767.4197 | 296.9892 | 695.9685 |  | 678.266 |  |  | 783.0902 | 874.6884 | 786.7312 | [6 empty] | 718.7493 |  |  | 715.4492 |  |  | 174.6422 | 260.9765 | 304.413 | 85.6536 | 210.6586 | 309.6497 | 137.8012 | 237.9689 |  | 219.4951 | 289.7843 | 141.3956 | 257.4772 | 186.1335 | 275.0341 | 93.5844 | 203.1102 |  | 247.8853 | 267.8668 | 334.4641 | 127.2878 | 218.61 | 291.2991 | 135.6872 | 248.305 | 206.7206 | 286.9427 | 163.1443 | 265.4317 | 0.28465 | 19.6987 | 1.0636 | 0.27918 | -39.7855 | 3.1161 | 605.78 | 0.36 | 2.5806 | -0.42924 | 1.0322 | -0.23016 | 2.3373 | 1.8952 | 3.0045 | -9.6982 | -7.8604 | -7.0764 | 0.66346 | 0.02379 | 10.2181 | 7.6051
42810.5594 | 10316 | 98.1032 | 67.4943 | 49.6228 | 35.9044 | 23.6751 | 20.1882 | 17.5507 | 140.6584 | 97.4256 | 72.5265 | 49.7092 | 26.7643 | 18.917 | 16.2794 | 157.3606 | 165.7459 | 436.8611 | 193.4343 | 169.69 | 359.4499 |  |  |  | 250.3159 | 299.1059 | 263.286 | 278.2625 | 138.9137 | 289.5318 | 145.6499 | 196.9004 | 126.6386 | 200.897 | 266.2805 | 166.4292 | 284.7834 | 118.9139 |  | 126.8858 | 151.5542 | 84.4238 | 114.464 |  | 24.3286 | 46.1352 | 22.9048 | 45.9954 | 100.3044 | 126.4645 | 171.2692 | 6.4411 | 25.0649 | 7.6589 | 52.2568 | 8.0429 | 42.5174 | 48.6387 | 50.7005 | 15.2377 |  |  | 2.266 | -0.006485 | 0.58208 | 0.16231 | 2.8632 | 2.2094 | 4.7003 | -4.0362 | 0.61573 | 1.1204 | 5.2338 | -0.00049941 | -0.00051255 | -0.00057169 | 243.2357 | 334.2269 | 299.5611 | 151.9269 | 88.3422 | 41.5823 | 23.6335 | 113.8244 | 88.4452 | 58.8721 | 41.3144 | 26.2872 | 20.8757 | 17.706 | 78.9747 | 72.0393 | 58.7586 | 42.4269 | 35.063 | 78.6488 | 54.2353 | 172.4896 | 200.957 | 234.0083 | 236.3257 | 255.9951 | 275.4368 |  |  |  | 298.6648 | 242.6347 | 242.8807 | 243.7137 | 1.571 | 1.0144 | 446.5118 |  |  | 504.3696 |  |  | 312.9916 | 342.6982 | 179.2456 | 183.6443 | 240.5458 | 122.8804 | 881.7946 | 710.9513 | 701.624 | 555.0159 | 815.8851 |  | 278.0564 | 684.1888 | 249.0695 | 767.1579 | 297.0702 | 697.0005 |  | 678.8593 |  |  | 783.8469 | 874.6015 | 787.1244 | [6 empty] | 718.8603 |  |  | 715.4695 |  |  | 174.7508 | 260.6839 | 304.3392 | 85.2181 | 210.2709 | 309.6354 | 137.518 | 237.8755 |  | 219.4937 | 289.6071 | 141.4186 | 257.735 | 186.1667 | 275.0512 | 93.9774 | 203.1293 |  | 249.4735 | 268.0709 | 334.4463 | 127.1201 | 218.5303 | 290.9338 | 135.5647 | 248.3228 | 206.6455 | 286.9507 | 163.2038 | 265.3784 | 0.10996 | 19.6999 | 1.0658 | 0.28135 | -39.9165 | 3.1161 | 602.73 | 0.27 | 2.4884 | -0.10028 | 0.95006 | 0.50168 | 2.3573 | 2.0707 | 3.0203 | -9.7056 | -7.8697 | -7.0635 | 0.83227 | 0.14877 | 10.2254 | 7.5883
42810.5594 | 10317 | 98.1071 | 67.5085 | 49.6291 | 35.9071 | 23.6771 | 20.1896 | 17.5426 | 140.6671 | 97.4328 | 72.5373 | 49.7155 | 26.7671 | 18.9181 | 16.2795 | 157.365 | 165.7412 | 436.8531 | 193.4266 | 169.5323 | 359.483 |  |  |  | 250.3186 | 299.0948 | 263.4016 | 278.4486 | 138.7468 | 289.4379 | 145.6375 | 196.8764 | 126.8048 | 200.8837 | 266.2579 | 166.2372 | 284.8095 | 118.5875 |  | 126.7792 | 151.6021 | 84.2835 | 114.2547 |  | 24.3628 | 46.2022 | 22.9559 | 45.8683 | 100.0164 | 126.6194 | 171.4054 | 6.3386 | 25.0588 | 7.5901 | 52.2819 | 8.0499 | 42.5102 | 48.6188 | 50.7208 | 15.2297 |  |  | 2.4802 | 0.067115 | 0.77199 | -0.34499 | 2.9204 | 1.7922 | 4.5991 | -4.2504 | 0.51006 | 1.3801 | 5.2122 | -0.00051583 | -0.00048626 | -0.00057005 | 246.25 | 334.8608 | 299.5893 | 151.946 | 88.3494 | 41.5852 | 23.6368 | 113.8277 | 88.4404 | 58.8666 | 41.3164 | 26.2752 | 20.8699 | 17.6951 | 79.1096 | 72.3601 | 56.593 | 43.3516 | 36.6029 | 78.5889 | 54.1807 | 172.487 | 200.9538 | 233.9966 | 236.3235 | 255.9846 | 275.425 |  |  |  | 298.6793 | 242.439 | 243.0561 | 244.3082 | 1.1753 | 1.567 | 446.9828 |  |  | 503.9676 |  |  | 312.9884 | 342.6671 | 178.7994 | 183.6524 | 240.5369 | 123.3201 | 882.1007 | 710.9802 | 701.4055 | 554.9148 | 815.8537 |  | 278.084 | 684.9563 | 249.1367 | 767.0922 | 297.0419 | 704.8422 |  | 680.3185 |  |  | 784.1027 | 873.9155 | 787.8903 | [6 empty] | 718.8402 |  |  | 715.5123 |  |  | 174.8885 | 260.7783 | 304.3926 | 85.0296 | 210.4984 | 309.6284 | 137.2497 | 237.8054 |  | 219.3889 | 289.6375 | 141.2368 | 258.0292 | 185.7524 | 275.4579 | 94.1407 | 203.1882 |  | 248.8152 | 268.0365 | 334.4393 | 126.8267 | 218.5663 | 290.776 | 135.1568 | 248.431 | 206.5564 | 286.941 | 163.4119 | 265.3123 | 0.42756 | 19.6981 | 1.0661 | 0.28074 | -39.8403 | 3.1161 | 605.72 | 0.23 | 2.6032 | 0.32264 | 1.0942 | -0.73148 | 2.3812 | 1.8653 | 2.9882 | -9.7029 | -7.887 | -7.0636 | 0.81004 | 0.38289 | 10.233 | 7.5728
42810.5595 | 10318 | 98.1125 | 67.5219 | 49.6473 | 35.9185 | 23.6755 | 20.1858 | 17.5485 | 140.6894 | 97.4364 | 72.5494 | 49.7193 | 26.7686 | 18.9171 | 16.2855 | 157.3542 | 165.7218 | 436.8454 | 193.415 | 169.4529 | 359.4512 |  |  |  | 250.3177 | 299.0833 | 263.5383 | 278.5217 | 137.2599 | 289.1654 | 145.6367 | 196.8607 | 126.7219 | 200.8696 | 266.2385 | 166.0266 | 284.8294 | 118.2313 |  | 127.1949 | 151.7979 | 83.6187 | 114.6476 |  | 24.4689 | 46.2849 | 23.0263 | 45.8308 | 99.9233 | 126.3187 | 171.3577 | 6.2901 | 25.0483 | 7.4894 | 52.3073 | 8.0547 | 42.4991 | 48.6066 | 50.7252 | 15.2386 |  |  | 2.2219 | 0.044771 | 0.49797 | -0.13734 | 2.2041 | 2.0773 | 4.6963 | -4.1492 | 0.66185 | 1.5433 | 5.1868 | -0.00054705 | -0.00046491 | -0.00053719 | 246.0246 | 340.0848 | 299.6222 | 151.9676 | 88.351 | 41.5779 | 23.6357 | 113.8203 | 88.4451 | 58.8781 | 41.317 | 26.2794 | 20.868 | 17.6951 | 77.2506 | 73.7404 | 58.1126 | 43.816 | 37.6473 | 78.4377 | 54.1273 | 172.4894 | 200.9485 | 233.9689 | 236.3098 | 255.9685 | 275.4036 |  |  |  | 298.6484 | 242.9206 | 242.734 | 245.108 | 0.94761 | 1.0938 | 448.2565 |  |  | 506.5247 |  |  | 312.9773 | 342.6427 | 178.9922 | 183.6382 | 240.5237 | 122.8682 | 882.0388 | 711.0051 | 696.7013 | 554.9592 | 815.8783 |  | 278.0466 | 685.7151 | 249.2282 | 766.8417 | 297.0433 | 715.2879 |  | 682.1597 |  |  | 784.5607 | 873.6006 | 788.5967 | [6 empty] | 718.8645 |  |  | 715.5185 |  |  | 174.5467 | 261.0679 | 303.9938 | 85.3503 | 210.9294 | 309.6625 | 137.2402 | 237.9995 |  | 219.1553 | 289.935 | 141.0472 | 258.322 | 185.8612 | 275.8977 | 93.9497 | 203.0214 |  | 247.7734 | 268.2562 | 334.4152 | 126.7215 | 218.6132 | 290.9735 | 134.9113 | 248.5281 | 206.616 | 286.7887 | 163.4204 | 265.2411 | 0.28215 | 19.6973 | 1.0669 | 0.28066 | -39.8263 | 3.1161 | 630.18 | 0.19 | 2.4633 | 0.26355 | 0.87894 | -0.46159 | 2.0679 | 2.0075 | 3.0185 | -9.7061 | -7.9026 | -7.0566 | 0.9983 | 0.20769 | 10.2234 | 7.5484
42810.5595 | 10319 | 98.105 | 67.5193 | 49.6348 | 35.918 | 23.6774 | 20.1834 | 17.549 | 140.6863 | 97.4431 | 72.5518 | 49.7226 | 26.762 | 18.9133 | 16.2688 | 157.3482 | 165.7102 | 436.8339 | 193.4073 | 169.3515 | 359.3735 |  |  |  | 250.3149 | 299.0624 | 263.1739 | 278.4285 | 137.132 | 289.0757 | 145.6348 | 196.8484 | 125.8268 | 200.8831 | 266.2393 | 166.0185 | 284.8158 | 118.0307 |  | 127.2925 | 151.6729 | 83.542 | 114.1385 |  | 24.6464 | 46.3375 | 23.0662 | 45.7648 | 99.8584 | 126.3012 | 171.2139 | 6.3117 | 25.0438 | 7.3828 | 52.3044 | 8.0573 | 42.4943 | 48.6004 | 50.7248 | 15.2322 |  |  | 2.2614 | 0.11246 | 0.48746 | -0.23196 | 2.5616 | 1.7304 | 4.4801 | -4.5487 | 0.28121 | 0.93721 | 5.1985 | -0.00053062 | -0.00057333 | -0.0006029 | 245.895 | 339.1384 | 299.6597 | 151.9916 | 88.3695 | 41.5833 | 23.6406 | 113.8236 | 88.4583 | 58.8871 | 41.3218 | 26.2809 | 20.8688 | 17.696 | 75.5481 | 73.5617 | 58.0009 | 43.3112 | 38.364 | 78.3109 | 54.0646 | 172.4852 | 200.9402 | 233.9441 | 236.298 | 255.9514 | 275.3812 |  |  |  | 298.6671 | 243.8742 | 243.3445 | 245.277 | 1.3682 | 1.1174 | 456.5849 |  |  | 507.7922 |  |  | 312.9777 | 342.6365 | 178.1067 | 183.648 | 240.5162 | 122.2502 | 882.149 | 711.0618 | 696.6947 | 554.477 | 815.8951 |  | 278.0756 | 686.0318 | 249.3485 | 766.747 | 297.0907 | 715.8661 |  | 682.555 |  |  | 784.4567 | 873.9292 | 788.0975 | [6 empty] | 718.9185 |  |  | 715.4965 |  |  | 174.3018 | 261.4424 | 303.6343 | 85.8815 | 211.2032 | 309.7333 | 137.4723 | 238.2114 |  | 218.754 | 290.4247 | 140.6889 | 258.5814 | 186.118 | 275.5273 | 93.5733 | 202.8837 |  | 247.2542 | 267.9332 | 334.4037 | 126.3776 | 218.3808 | 291.1548 | 134.8454 | 248.623 | 206.2556 | 286.4984 | 163.3879 | 265.2342 | 0.23188 | 19.698 | 1.0681 | 0.28138 | -39.8442 | 3.1161 | 637.6 | 0.24 | 2.4849 | 0.41772 | 0.86969 | -0.59993 | 2.2292 | 1.8322 | 2.9481 | -9.7046 | -7.9042 | -7.0506 | 1.1721 | 0.21264 | 10.2366 | 7.545
42810.5595 | 10320 | 98.1119 | 67.515 | 49.6401 | 35.9249 | 23.6877 | 20.1848 | 17.5474 | 140.7009 | 97.4501 | 72.5597 | 49.7289 | 26.7645 | 18.9156 | 16.2789 | 157.3342 | 165.6881 | 436.8057 | 193.3872 | 169.3405 | 359.3553 |  |  |  | 250.3023 | 299.0372 | 262.6254 | 278.2472 | 137.5151 | 289.2322 | 145.6209 | 196.8337 | 126.1069 | 200.8626 | 266.1966 | 165.8393 | 284.784 | 117.7374 |  | 127.6809 | 151.2791 | 85.2324 | 114.5052 |  | 24.7436 | 46.3361 | 23.0643 | 45.6769 | 99.9122 | 126.203 | 171.0095 | 6.4375 | 25.043 | 7.3051 | 52.2989 | 8.0579 | 42.4772 | 48.5971 | 50.7102 | 15.2327 |  |  | 2.08 | -0.23845 | 0.46774 | -0.038114 | 2.9145 | 1.8677 | 4.8961 | -4.0822 | 0.58498 | 1.3526 | 4.8941 | -0.00051583 | -0.00049119 | -0.00055526 | 244.0017 | 336.6688 | 299.6922 | 152.0091 | 88.3773 | 41.5936 | 23.6344 | 113.8282 | 88.4673 | 58.89 | 41.3295 | 26.2879 | 20.8721 | 17.6998 | 77.6283 | 72.9541 | 58.4554 | 44.5037 | 39.3374 | 78.2791 | 54.0373 | 172.4697 | 200.9179 | 233.9223 | 236.271 | 255.9332 | 275.3615 |  |  |  | 298.6755 | 244.1711 | 242.7732 | 246.145 | 1.2687 | 1.2376 | 456.1692 |  |  | 508.3602 |  |  | 312.9723 | 342.6002 | 178.128 | 183.6228 | 240.5047 | 122.9615 | 882.2954 | 711.0749 | 696.6041 | 554.2631 | 815.8385 |  | 278.0678 | 685.9697 | 249.4821 | 766.6039 | 297.1637 | 716.5707 |  | 682.8731 |  |  | 784.3852 | 873.867 | 789.2898 | [6 empty] | 718.9228 |  |  | 715.5286 |  |  | 174.2565 | 261.6824 | 303.5032 | 85.7519 | 211.0617 | 309.8289 | 137.345 | 238.395 |  | 218.3117 | 290.602 | 140.3039 | 258.7191 | 186.1039 | 275.5571 | 93.818 | 202.9644 |  | 247.4712 | 267.9409 | 334.3677 | 125.9437 | 218.3331 | 291.5438 | 135.1606 | 248.6734 | 205.9922 | 286.4249 | 163.4259 | 265.2614 | 0.16967 | 19.6973 | 1.0682 | 0.28139 | -39.8317 | 3.116 | 642.29 | 0.32 | 2.3835 | -0.60826 | 0.85192 | -0.24318 | 2.3775 | 1.9033 | 3.0816 | -9.7036 | -7.8944 | -7.0416 | 0.93714 | 0.15889 | 10.2243 | 7.5215
42810.5595 | 10321 | 98.1267 | 67.5286 | 49.6598 | 35.9332 | 23.6797 | 20.1825 | 17.5513 | 140.7249 | 97.4594 | 72.5674 | 49.7504 | 26.7733 | 18.924 | 16.2801 | 157.3271 | 165.6702 | 436.7899 | 193.3646 | 169.476 | 359.3388 |  |  |  | 250.2902 | 299.0195 | 262.3139 | 278.0416 | 138.143 | 289.3529 | 145.6267 | 196.8347 | 126.0135 | 200.856 | 266.1777 | 165.6875 | 284.8069 | 117.5012 |  | 127.5858 | 151.1751 | 84.3945 | 114.5207 |  | 24.7231 | 46.371 | 23.0446 | 45.7946 | 99.8304 | 125.6819 | 170.9189 | 6.5266 | 25.0284 | 7.292 | 52.31 | 8.054 | 42.4716 | 48.5995 | 50.7043 | 15.2388 |  |  | 2.3139 | 0.11443 | 0.73125 | -0.25299 | 2.8481 | 1.549 | 4.5077 | -4.3838 | 0.71128 | 1.1128 | 5.0963 | -0.00052076 | -0.00049284 | -0.00053719 | 241.083 | 334.4243 | 299.7294 | 152.0344 | 88.3856 | 41.5996 | 23.6296 | 113.83 | 88.4689 | 58.8967 | 41.3376 | 26.2965 | 20.877 | 17.6993 | 79.9757 | 74.1463 | 59.5387 | 45.9365 | 40.6027 | 78.3105 | 54.0194 | 172.4693 | 200.9092 | 233.9039 | 236.2567 | 255.9169 | 275.3336 |  |  |  | 298.6074 | 244.5021 | 243.8245 | 245.6833 | 1.7935 | 1.624 | 456.12 |  |  | 508.5449 |  |  | 312.9858 | 342.5796 | 178.1773 | 183.6414 | 240.5129 | 122.6218 | 882.3029 | 711.047 | 696.4898 | 554.0414 | 815.8026 |  | 278.0538 | 685.9282 | 249.4707 | 765.8687 | 297.2403 | 717.1499 |  | 682.743 |  |  | 784.0519 | 874.4109 | 789.9341 | [6 empty] | 718.9457 |  |  | 715.5496 |  |  | 174.3437 | 261.745 | 303.2754 | 85.6737 | 210.7737 | 309.9362 | 137.2208 | 238.3493 |  | 218.26 | 290.7292 | 140.1127 | 258.6401 | 185.9392 | 275.7845 | 93.8283 | 203.1138 |  | 247.432 | 267.9311 | 334.3335 | 125.8635 | 218.227 | 291.8969 | 135.7244 | 248.6973 | 205.8432 | 286.5969 | 163.2535 | 265.2089 | 0.33993 | 19.6985 | 1.0706 | 0.28452 | -39.8673 | 3.1161 | 673.58 | 0.24 | 2.5142 | 0.42139 | 1.0652 | -0.62657 | 2.3488 | 1.7322 | 2.9549 | -9.7035 | -7.8939 | -7.0158 | 0.68013 | 0.036396 | 10.2254 | 7.5295
42810.5595 | 10322 | 98.1323 | 67.5424 | 49.659 | 35.9341 | 23.6867 | 20.1839 | 17.5433 | 140.7375 | 97.467 | 72.5765 | 49.7569 | 26.7816 | 18.9273 | 16.277 | 157.3119 | 165.6622 | 436.7741 | 193.3512 | 169.6139 | 359.3252 |  |  |  | 250.28 | 298.9986 | 262.1463 | 277.9588 | 139.1264 | 289.4575 | 145.625 | 196.8205 | 125.9445 | 200.8529 | 266.1595 | 165.5813 | 284.8055 | 117.3696 |  | 126.6177 | 150.9708 | 84.3318 | 113.8068 |  | 24.651 | 46.3793 | 23.0513 | 46.3406 | 99.9551 | 125.5129 | 170.7745 | 6.4333 | 25.033 | 7.3316 | 52.322 | 8.0499 | 42.4387 | 48.5835 | 50.6794 | 15.2379 |  |  | 2.0064 | 0.35165 | 0.42635 | 0.03417 | 2.9381 | 1.4189 | 4.5189 | -4.5592 | 1.285 | 1.8217 | 5.0755 | -0.00055526 | -0.00053719 | -0.00055198 | 235.9566 | 330.4323 | 299.7586 | 152.0614 | 88.3959 | 41.6109 | 23.6412 | 113.8345 | 88.4693 | 58.9013 | 41.341 | 26.2951 | 20.8791 | 17.7046 | 84.5118 | 78.4805 | 62.9905 | 46.5856 | 42.227 | 78.471 | 54.0453 | 172.4667 | 200.9077 | 233.8787 | 236.2426 | 255.903 | 275.3151 |  |  |  | 298.6019 | 244.8943 | 243.9945 | 245.7814 | 1.4703 | 1.9848 | 455.6826 |  |  | 507.9631 |  |  | 312.9678 | 342.5391 | 177.4177 | 183.6244 | 240.491 | 122.5286 | 882.1299 | 711.0116 | 696.0947 | 553.6941 | 816.107 |  | 278.0507 | 685.78 | 249.4708 | 765.9637 | 297.2766 | 717.6419 |  | 682.7523 |  |  | 783.9641 | 874.4953 | 789.122 | [6 empty] | 718.9762 |  |  | 715.5587 |  |  | 174.2319 | 261.8882 | 303.131 | 85.5809 | 210.7147 | 310.0047 | 137.0425 | 238.3465 |  | 217.9153 | 290.6097 | 139.8595 | 258.4852 | 185.7104 | 276.2634 | 93.5367 | 203.2724 |  | 247.6571 | 268.146 | 334.305 | 125.834 | 217.9741 | 291.8491 | 135.8843 | 248.7163 | 205.5857 | 286.2891 | 163.3716 | 265.079 | 0.5566 | 19.6981 | 1.0709 | 0.2846 | -39.9085 | 3.1161 | 670.69 | 0.24 | 2.3414 | 0.73871 | 0.8134 | 0.23027 | 2.3851 | 1.6575 | 2.9579 | -9.7121 | -7.8898 | -7.0159 | 0.19553 | -0.34406 | 10.2451 | 7.5264
42810.5595 | 10323 | 98.1395 | 67.5487 | 49.6621 | 35.9445 | 23.6895 | 20.185 | 17.545 | 140.7481 | 97.4754 | 72.5892 | 49.763 | 26.7883 | 18.9291 | 16.2816 | 157.3094 | 165.6528 | 436.7655 | 193.3401 | 169.655 | 359.3531 |  |  |  | 250.2803 | 298.9809 | 262.0967 | 277.9823 | 139.3133 | 289.5852 | 145.6313 | 196.8258 | 126.9148 | 200.8444 | 266.1383 | 165.2689 | 284.8192 | 116.9465 |  | 126.2286 | 150.6396 | 85.1622 | 113.0252 |  | 24.5408 | 46.3318 | 23.0559 | 46.9087 | 100.0809 | 125.8626 | 170.6398 | 6.3489 | 25.0204 | 7.5013 | 52.315 | 8.0604 | 42.4133 | 48.5838 | 50.6524 | 15.2323 |  |  | 1.9887 | -0.31861 | 0.46774 | -0.077538 | 2.5327 | 1.7356 | 4.8323 | -4.464 | 0.12981 | 1.9241 | 5.0296 | -0.00047312 | -0.00051255 | -0.00054212 | 232.7305 | 329.7559 | 299.7775 | 152.0715 | 88.3961 | 41.6049 | 23.637 | 113.8226 | 88.4676 | 58.903 | 41.3415 | 26.2867 | 20.8621 | 17.6919 | 89.8751 | 81.7234 | 64.8439 | 46.7865 | 42.4075 | 78.6894 | 54.0676 | 172.4619 | 200.886 | 233.8536 | 236.2232 | 255.8853 | 275.2945 |  |  |  | 298.6242 | 245.2022 | 244.5716 | 246.3237 | 2.2214 | 1.4305 | 455.5751 |  |  | 507.3171 |  |  | 312.9751 | 342.5128 | 177.7738 | 183.6239 | 240.4766 | 123.5254 | 881.5849 | 711.02 | 696.039 | 553.3597 | 816.0548 |  | 278.0387 | 685.6578 | 249.3209 | 766.1385 | 297.2962 | 718.323 |  | 682.8106 |  |  | 783.7383 | 873.8597 | 786.3884 | [6 empty] | 719.0053 |  |  | 715.5724 |  |  | 174.3921 | 262.0537 | 303.2122 | 85.6158 | 211.0667 | 309.9928 | 136.9674 | 238.3352 |  | 217.5681 | 290.1611 | 139.6383 | 258.3736 | 185.6053 | 276.1773 | 93.3987 | 203.4077 |  | 247.6655 | 268.3588 | 334.279 | 126.2513 | 217.8809 | 291.5979 | 135.8393 | 248.6947 | 205.9645 | 285.8002 | 163.6099 | 264.8557 | 0.35707 | 19.697 | 1.0709 | 0.28304 | -39.8823 | 3.1161 | 667.37 | 0.23 | 2.3313 | -0.70311 | 0.85191 | -0.34685 | 2.2154 | 1.834 | 3.0601 | -9.7115 | -7.8954 | -7.0194 | -0.37397 | -0.54734 | 10.2678 | 7.5129
42810.5595 | 10324 | 98.1349 | 67.5491 | 49.6715 | 35.9425 | 23.6847 | 20.188 | 17.5401 | 140.7531 | 97.4715 | 72.5961 | 49.77 | 26.7929 | 18.9293 | 16.2818 | 157.3011 | 165.6326 | 436.7551 | 193.3304 | 169.6725 | 359.3828 |  |  |  | 250.2754 | 298.9667 | 261.7278 | 277.8215 | 139.2391 | 289.6769 | 145.6251 | 196.8022 | 127.8522 | 200.8378 | 266.1179 | 164.8541 | 284.8059 | 116.4317 |  | 126.178 | 150.504 | 86.3418 | 112.2175 |  | 24.4285 | 46.3108 | 23.0356 | 47.1089 | 100.2592 | 126.3337 | 170.7527 | 6.3755 | 25.012 | 7.5257 | 52.3003 | 8.0702 | 42.4191 | 48.6024 | 50.6353 | 15.2334 |  |  | 2.2416 | -0.13199 | 0.33961 | -0.29242 | 2.331 | 1.8999 | 4.7765 | -4.2037 | 0.43047 | 0.92064 | 5.2267 | -0.00053719 | -0.00051748 | -0.00054048 | 235.185 | 332.9071 | 299.819 | 152.0989 | 88.4152 | 41.621 | 23.6467 | 113.8401 | 88.4879 | 58.9146 | 41.353 | 26.2978 | 20.8765 | 17.6986 | 91.8432 | 83.766 | 66.4931 | 46.0696 | 41.7287 | 78.8266 | 54.0888 | 172.4558 | 200.8852 | 233.8463 | 236.2217 | 255.8759 | 275.2778 |  |  |  | 298.6261 | 246.1688 | 245.7084 | 247.1867 | 1.0704 | 1.4813 | 455.5909 |  |  | 508.2102 |  |  | 312.972 | 342.4686 | 178.1916 | 183.6046 | 240.4583 | 124.0261 | 880.6446 | 711.0155 | 695.8571 | 552.886 | 815.7954 |  | 278.1251 | 685.7911 | 249.3186 | 766.561 | 297.2774 | 718.8634 |  | 683.3003 |  |  | 783.0215 | 873.0183 | 782.0735 | [6 empty] | 719.0065 |  |  | 715.6065 |  |  | 174.7485 | 262.0061 | 303.2574 | 86.1391 | 211.5123 | 309.9087 | 137.0471 | 238.2809 |  | 217.6623 | 290.1916 | 139.503 | 258.4233 | 185.8542 | 275.762 | 93.2876 | 203.3939 |  | 247.1471 | 268.455 | 334.2577 | 126.7239 | 218.0415 | 291.3663 | 135.779 | 248.6759 | 206.3742 | 285.4528 | 163.4118 | 264.7026 | 0.26501 | 19.6977 | 1.0721 | 0.28419 | -39.9012 | 3.116 | 651.88 | 0.27 | 2.4754 | -0.45253 | 0.72588 | -0.67356 | 2.1266 | 1.9199 | 3.0442 | -9.6986 | -7.8993 | -7.0324 | -0.57605 | -0.72806 | 10.2893 | 7.4891
42810.5595 | 10325 | 98.1376 | 67.5675 | 49.6729 | 35.949 | 23.6866 | 20.1912 | 17.5319 | 140.7697 | 97.4812 | 72.6047 | 49.776 | 26.7932 | 18.9311 | 16.2865 | 157.2964 | 165.6233 | 436.7501 | 193.3309 | 169.7719 | 359.4341 |  |  |  | 250.2801 | 298.9548 | 261.4168 | 277.7026 | 139.2053 | 289.7393 | 145.6148 | 196.7822 | 128.1699 | 200.834 | 266.1018 | 164.9391 | 284.8014 | 116.758 |  | 125.8585 | 150.6244 | 86.0642 | 113.0465 |  | 24.4372 | 46.34 | 23.029 | 47.2736 | 100.3936 | 126.4506 | 170.7586 | 6.4366 | 24.9944 | 7.3882 | 52.2837 | 8.0551 | 42.416 | 48.6137 | 50.6112 | 15.24 |  |  | 2.3106 | -0.062997 | 0.39678 | -0.11828 | 2.7154 | 1.6673 | 4.4768 | -4.3766 | 0.39972 | 0.88392 | 5.0958 | -0.00047476 | -0.00050433 | -0.0005569 | 238.5206 | 334.603 | 299.8511 | 152.1306 | 88.4305 | 41.6265 | 23.6532 | 113.8419 | 88.492 | 58.9185 | 41.3635 | 26.3061 | 20.8817 | 17.7027 | 89.1718 | 82.4523 | 66.5638 | 45.2947 | 41.3438 | 78.7967 | 54.0917 | 172.4355 | 200.8689 | 233.8129 | 236.1977 | 255.8521 | 275.2582 |  |  |  | 298.5337 | 247.3537 | 245.3059 | 247.9999 | 1.0317 | 1.1354 | 455.1305 |  |  | 508.5137 |  |  | 312.9806 | 342.4434 | 178.0984 | 183.5988 | 240.4353 | 124.4334 | 880.673 | 711.0693 | 695.831 | 552.9306 | 815.8402 |  | 278.1912 | 686.576 | 249.3723 | 766.3753 | 297.1988 | 718.6144 |  | 684.0245 |  |  | 782.7855 | 872.5409 | 780.9598 | [6 empty] | 719.0446 |  |  | 715.6141 |  |  | 174.9877 | 262.2885 | 303.1801 | 86.5051 | 211.748 | 309.8267 | 137.0801 | 238.5538 |  | 217.6827 | 290.6573 | 139.3199 | 258.5912 | 186.0748 | 275.7223 | 93.3523 | 203.3411 |  | 247.4387 | 268.8186 | 334.2322 | 127.2476 | 218.3113 | 291.4541 | 135.7753 | 248.6192 | 206.4475 | 285.5187 | 163.1876 | 264.6619 | 0.54119 | 19.6989 | 1.071 | 0.28254 | -39.8597 | 3.116 | 645.34 | 0.34 | 2.5133 | -0.31265 | 0.78464 | -0.42841 | 2.2956 | 1.7988 | 2.9476 | -9.6955 | -7.9178 | -7.0328 | -0.28285 | -0.73557 | 10.266 | 7.46
42810.5595 | 10326 | 98.1538 | 67.5727 | 49.6823 | 35.9616 | 23.697 | 20.1907 | 17.5353 | 140.7896 | 97.4973 | 72.6134 | 49.788 | 26.7959 | 18.9301 | 16.2908 | 157.2904 | 165.6058 | 436.7387 | 193.3086 | 169.7694 | 359.4635 |  |  |  | 250.2828 | 298.9342 | 261.3222 | 277.5061 | 139.9506 | 289.6156 | 145.6176 | 196.77 | 128.2888 | 200.8329 | 266.0814 | 165.0343 | 284.7777 | 117.3464 |  | 125.471 | 149.8561 | 85.9404 | 114.3928 |  | 24.3532 | 46.2914 | 23.0092 | 47.1937 | 100.4338 | 126.6036 | 170.6545 | 6.5262 | 24.9902 | 7.3489 | 52.2815 | 8.046 | 42.4085 | 48.6256 | 50.5842 | 15.2316 |  |  | 2.7358 | 0.078283 | 0.038648 | -0.01577 | 2.7502 | 1.2632 | 4.9697 | -4.1669 | 0.7753 | 1.5219 | 5.2901 | -0.00046655 | -0.00047312 | -0.00052241 | 241.2199 | 335.018 | 299.8803 | 152.1482 | 88.4313 | 41.6298 | 23.656 | 113.8399 | 88.4983 | 58.9277 | 41.3624 | 26.3039 | 20.88 | 17.697 | 85.2909 | 79.9444 | 65.1635 | 44.5082 | 39.8474 | 78.7461 | 54.1024 | 172.4396 | 200.8603 | 233.7965 | 236.1851 | 255.836 | 275.2417 |  |  |  | 298.5425 | 248.5047 | 245.7984 | 249.0149 | 0.92553 | 0.78934 | 455.0475 |  |  | 508.2374 |  |  | 312.9868 | 342.4158 | 178.0394 | 183.6108 | 240.4242 | 124.417 | 881.0177 | 711.089 | 696.0566 | 553.089 | 816.0128 |  | 278.2534 | 687.129 | 249.4568 | 766.1608 | 297.276 | 717.5428 |  | 684.7754 |  |  | 782.9631 | 873.2951 | 782.2462 | [6 empty] | 719.1179 |  |  | 715.6415 |  |  | 175.0118 | 262.3638 | 303.4034 | 86.6195 | 211.7955 | 309.8092 | 137.1901 | 238.781 |  | 217.2081 | 291.1784 | 139.241 | 258.5438 | 186.154 | 275.5541 | 93.3269 | 203.216 |  | 248.4096 | 268.874 | 334.2055 | 127.534 | 218.2268 | 291.6172 | 135.8064 | 248.5909 | 206.2553 | 285.8677 | 163.1614 | 264.5573 | 0.48669 | 19.6967 | 1.0721 | 0.28464 | -39.7842 | 3.116 | 645.59 | 0.3 | 2.7345 | 0.34849 | 0.24486 | -0.15642 | 2.3107 | 1.566 | 3.1062 | -9.6962 | -7.9281 | -7.0214 | 0.14224 | -0.5787 | 10.227 | 7.4324
42810.5596 | 10327 | 98.1517 | 67.5704 | 49.6858 | 35.9558 | 23.6872 | 20.1821 | 17.5301 | 140.7896 | 97.4942 | 72.6101 | 49.7893 | 26.7961 | 18.9249 | 16.2797 | 157.2854 | 165.6002 | 436.7338 | 193.2985 | 169.673 | 359.4422 |  |  |  | 250.2819 | 298.9251 | 260.8978 | 277.252 | 137.7018 | 289.1977 | 145.6137 | 196.7638 | 128.6837 | 200.8213 | 266.0601 | 165.4061 | 284.7853 | 118.1039 |  | 125.0105 | 149.1689 | 86.6609 | 116.285 |  | 24.1986 | 46.2008 | 22.96 | 46.9479 | 100.0117 | 126.2287 | 170.4976 | 6.7355 | 25.0039 | 7.477 | 52.3064 | 8.0438 | 42.3801 | 48.6266 | 50.5683 | 15.2401 |  |  | 2.1851 | 0.081571 | 0.32712 | -0.14194 | 2.5682 | 1.7895 | 4.8284 | -4.5494 | 0.93234 | 0.16809 | 5.1599 | -0.00051091 | -0.00047148 | -0.00055362 | 242.368 | 333.1212 | 299.9173 | 152.1689 | 88.4407 | 41.6456 | 23.6547 | 113.8409 | 88.5052 | 58.937 | 41.3662 | 26.306 | 20.8781 | 17.6967 | 83.8076 | 78.7175 | 63.0752 | 43.8691 | 38.4817 | 78.7437 | 54.0527 | 172.4389 | 200.8449 | 233.7753 | 236.1726 | 255.8221 | 275.214 |  |  |  | 298.5608 | 248.938 | 246.3406 | 249.311 | 0.9237 | 1.3319 | 454.8585 |  |  | 508.9099 |  |  | 312.9773 | 342.3821 | 177.3297 | 183.6114 | 240.4029 | 124.8094 | 880.4988 | 711.0899 | 695.9765 | 553.3656 | 816.265 |  | 278.2932 | 687.0947 | 249.4623 | 766.5529 | 297.3659 | 715.4295 |  | 685.1137 |  |  | 783.0721 | 873.1406 | 780.528 | [6 empty] | 719.1366 |  |  | 715.6938 |  |  | 175.0257 | 262.0902 | 303.2465 | 86.5528 | 212.0126 | 309.8729 | 137.4645 | 238.7768 |  | 216.5715 | 291.2422 | 138.8978 | 258.0437 | 186.0755 | 274.8853 | 93.2588 | 203.1165 |  | 248.6435 | 268.1485 | 334.1762 | 127.2139 | 218.112 | 291.7954 | 135.9022 | 248.5637 | 205.9177 | 286.1093 | 163.385 | 264.5896 | 0.22552 | 19.6965 | 1.0715 | 0.28387 | -39.8521 | 3.1161 | 643.63 | 0.19 | 2.4429 | 0.35569 | 0.71229 | -0.46919 | 2.2319 | 1.8631 | 3.0603 | -9.7006 | -7.9268 | -7.026 | 0.30676 | -0.35259 | 10.1749 | 7.4255
42810.5596 | 10328 | 98.1544 | 67.574 | 49.6859 | 35.9675 | 23.6883 | 20.1845 | 17.5393 | 140.7995 | 97.4962 | 72.6199 | 49.7956 | 26.7925 | 18.9267 | 16.2852 | 157.2697 | 165.5754 | 436.7257 | 193.2807 | 169.5421 | 359.4252 |  |  |  | 250.2637 | 298.907 | 260.5348 | 277.037 | 137.2067 | 288.9621 | 145.6202 | 196.7442 | 129.1435 | 200.8156 | 266.0369 | 165.7507 | 284.802 | 118.653 |  | 125.5152 | 149.2732 | 86.1453 | 116.9119 |  | 24.1489 | 46.1768 | 22.9266 | 46.8901 | 99.8779 | 125.8678 | 170.2812 | 6.9114 | 25.0056 | 7.5103 | 52.3199 | 8.0341 | 42.3429 | 48.6289 | 50.5454 | 15.2358 |  |  | 2.6721 | 0.12494 | 0.45723 | -0.26547 | 2.2094 | 1.3591 | 4.7003 | -4.5704 | 1.2478 | 0.33467 | 5.1953 | -0.00049448 | -0.00049941 | -0.00054212 | 241.5211 | 331.1579 | 299.9446 | 152.1963 | 88.4561 | 41.6469 | 23.6612 | 113.8432 | 88.5101 | 58.9471 | 41.3762 | 26.3088 | 20.8812 | 17.7003 | 84.6267 | 79.2929 | 63.5012 | 44.1976 | 37.8668 | 78.7497 | 54.039 | 172.4316 | 200.8326 | 233.7578 | 236.1501 | 255.8087 | 275.1885 |  |  |  | 298.537 | 248.588 | 246.1182 | 248.2983 | 0.93221 | 1.1917 | 454.4894 |  |  | 508.6572 |  |  | 312.9986 | 342.3673 | 176.0735 | 183.605 | 240.3973 | 124.8131 | 880.5071 | 711.0937 | 696.1192 | 553.8531 | 816.1192 |  | 278.3134 | 687.059 | 249.4938 | 766.5024 | 297.4324 | 713.5238 |  | 685.4524 |  |  | 783.0766 | 873.5024 | 780.4916 | [6 empty] | 719.1878 |  |  | 715.7056 |  |  | 175.1891 | 262.2502 | 303.2104 | 86.4174 | 212.2559 | 309.9271 | 137.5045 | 238.8339 |  | 216.1945 | 291.5048 | 138.4273 | 257.8286 | 186.2897 | 274.4844 | 93.85 | 203.0128 |  | 249.1024 | 268.1324 | 334.1359 | 126.7514 | 217.8243 | 292.1631 | 136.3924 | 248.4943 | 206.1201 | 285.8769 | 163.5918 | 264.8641 | 0.17025 | 19.6966 | 1.0712 | 0.2843 | -39.8812 | 3.1161 | 618.11 | 0.22 | 2.7009 | 0.44018 | 0.84208 | -0.64165 | 2.0692 | 1.6229 | 3.018 | -9.6952 | -7.9239 | -7.02 | 0.21647 | -0.40156 | 10.1586 | 7.4519
42810.5596 | 10329 | 98.1616 | 67.5745 | 49.6936 | 35.9759 | 23.6936 | 20.1839 | 17.5385 | 140.8191 | 97.506 | 72.6249 | 49.7997 | 26.8006 | 18.9266 | 16.2856 | 157.2648 | 165.5652 | 436.713 | 193.2651 | 169.5982 | 359.434 |  |  |  | 250.2496 | 298.881 | 260.1557 | 276.9636 | 135.5554 | 288.9574 | 145.6093 | 196.7359 | 129.136 | 200.8146 | 266.0202 | 165.8217 | 284.83 | 118.785 |  | 126.0664 | 149.1294 | 85.8633 | 117.6888 |  | 24.1245 | 46.1715 | 22.8505 | 46.6817 | 99.6827 | 125.4356 | 170.125 | 7.0214 | 25.0211 | 7.6796 | 52.3491 | 8.0434 | 42.3086 | 48.6396 | 50.5517 | 15.2375 |  |  | 2.3934 | 0.21168 | 0.427 | 0.15705 | 2.5255 | 1.7632 | 4.9953 | -4.4784 | 0.56513 | 1.9841 | 5.0886 | -0.00047805 | -0.00053883 | -0.00055526 | 240.445 | 329.9677 | 299.9869 | 152.2205 | 88.4685 | 41.6484 | 23.6624 | 113.8517 | 88.5214 | 58.9533 | 41.3849 | 26.3184 | 20.8889 | 17.7034 | 84.1711 | 77.4904 | 62.8577 | 43.5709 | 38.3667 | 78.7424 | 54.0127 | 172.4252 | 200.8222 | 233.7308 | 236.1354 | 255.7956 | 275.1645 |  |  |  | 298.5533 | 248.5949 | 246.8419 | 247.8911 | 1.1085 | 1.1433 | 455.1494 |  |  | 508.8476 |  |  | 313.0057 | 342.3347 | 175.8798 | 183.5962 | 240.3862 | 125.0238 | 880.5657 | 711.1417 | 696.165 | 554.1095 | 816.1592 |  | 278.3321 | 688.0266 | 249.5878 | 765.5493 | 297.5395 | 713.2856 |  | 685.4649 |  |  | 783.6087 | 873.1058 | 781.7675 | [6 empty] | 719.1912 |  |  | 715.7645 |  |  | 175.3284 | 262.4742 | 303.3612 | 86.5106 | 212.5191 | 309.9629 | 137.9084 | 239.0682 |  | 216.3393 | 291.7119 | 137.9917 | 257.8626 | 186.631 | 274.5852 | 93.9834 | 203.0119 |  | 248.4983 | 268.5654 | 334.1007 | 126.8394 | 217.6845 | 292.3478 | 136.433 | 248.4213 | 206.6516 | 285.8688 | 163.5106 | 264.7136 | 0.46435 | 19.6962 | 1.0718 | 0.28324 | -39.817 | 3.1161 | 609.2 | 0.24 | 2.5562 | 0.57295 | 0.81376 | 0.49351 | 2.211 | 1.8475 | 3.1096 | -9.6951 | -7.9452 | -6.986 | 0.26621 | -0.33319 | 10.1389 | 7.4644
42810.5596 | 10330 | 98.1788 | 67.5965 | 49.7123 | 35.9883 | 23.7004 | 20.1911 | 17.5462 | 140.8372 | 97.5225 | 72.6508 | 49.8205 | 26.8158 | 18.9356 | 16.2965 | 157.2467 | 165.5389 | 436.6946 | 193.2473 | 169.6472 | 359.4527 |  |  |  | 250.2378 | 298.8525 | 259.651 | 276.6152 | 136.7837 | 289.0528 | 145.6094 | 196.7211 | 129.1789 | 200.8065 | 266.0007 | 165.9364 | 284.861 | 118.9368 |  | 126.2629 | 149.2496 | 85.2187 | 118.2321 |  | 24.1275 | 46.1705 | 22.7961 | 46.2707 | 99.4079 | 125.1385 | 170.0592 | 7.1056 | 25.0332 | 7.887 | 52.3463 | 8.0406 | 42.2807 | 48.6644 | 50.544 | 15.2342 |  |  | 2.2219 | 0.31287 | 0.35341 | 0.036142 | 2.1351 | 1.7416 | 4.4551 | -4.3404 | 0.46316 | 1.4605 | 5.2889 | -0.00049612 | -0.00048626 | -0.00053883 | 243.0123 | 335.3796 | 300.0129 | 152.2449 | 88.4704 | 41.6536 | 23.6644 | 113.8552 | 88.5281 | 58.967 | 41.3858 | 26.3216 | 20.8849 | 17.6964 | 85.2173 | 75.9667 | 62.0462 | 41.3841 | 36.7421 | 78.7579 | 53.9946 | 172.4187 | 200.8128 | 233.7122 | 236.12 | 255.7795 | 275.1435 |  |  |  | 298.6379 | 248.1375 | 248.4098 | 247.4917 | 1.6364 | 1.3598 | 455.9861 |  |  | 509.0903 |  |  | 313.0191 | 342.3027 | 176.5548 | 183.5902 | 240.3723 | 125.0411 | 880.8146 | 711.2159 | 696.1668 | 554.0028 | 816.165 |  | 278.4081 | 689.5816 | 249.6705 | 765.3198 | 297.6497 | 714.1142 |  | 685.9001 |  |  | 784.3258 | 873.9054 | 783.4667 | [6 empty] | 719.2173 |  |  | 715.8514 |  |  | 175.3075 | 262.6251 | 303.3632 | 86.6524 | 213.0226 | 309.986 | 138.4778 | 239.1691 |  | 216.3742 | 292.041 | 137.9691 | 257.9348 | 186.9714 | 274.6295 | 94.0471 | 203.0901 |  | 248.1018 | 268.857 | 334.0749 | 127.0396 | 217.6437 | 292.3361 | 136.7164 | 248.3973 | 206.7324 | 285.9096 | 163.1324 | 264.6048 | 0.39077 | 19.6956 | 1.0715 | 0.28083 | -39.8235 | 3.1161 | 613.85 | 0.29 | 2.4631 | 0.69657 | 0.74032 | 0.23675 | 2.0323 | 1.8354 | 2.9356 | -9.6902 | -7.9834 | -6.9719 | 0.15184 | -0.24518 | 10.1259 | 7.4814
42810.5596 | 10331 | 98.1858 | 67.6116 | 49.7211 | 35.9983 | 23.7059 | 20.1968 | 17.5554 | 140.8559 | 97.5398 | 72.6618 | 49.8347 | 26.8276 | 18.9425 | 16.3034 | 157.2436 | 165.5321 | 436.6859 | 193.2319 | 169.7028 | 359.4553 |  |  |  | 250.2396 | 298.8353 | 260.0753 | 276.9352 | 137.5749 | 289.2266 | 145.6149 | 196.7068 | 129.1909 | 200.7945 | 265.9867 | 166.0022 | 284.8378 | 118.9154 |  | 126.4497 | 149.022 | 84.3168 | 117.4878 |  | 24.1454 | 46.2376 | 22.7837 | 45.8986 | 98.8548 | 125.3044 | 170.1409 | 7.2529 | 25.0472 | 8.1135 | 52.3688 | 8.0428 | 42.2528 | 48.6852 | 50.5471 | 15.2429 |  |  | 2.0439 | 0.069087 | 0.35604 | 0.057826 | 2.9868 | 2.2337 | 4.5642 | -4.3779 | 0.44468 | 1.1128 | 5.116 | -0.00052569 | -0.00049941 | -0.00054705 | 245.5039 | 335.1572 | 300.0387 | 152.2674 | 88.4905 | 41.6591 | 23.6664 | 113.8498 | 88.5229 | 58.9705 | 41.39 | 26.3119 | 20.8824 | 17.7019 | 87.4748 | 74.8765 | 62.8226 | 41.0937 | 36.4035 | 78.7491 | 53.9848 | 172.412 | 200.7979 | 233.6857 | 236.0959 | 255.7643 | 275.1239 |  |  |  | 298.755 | 247.838 | 247.7062 | 248.0154 | 2.0169 | 1.4324 | 457.2784 |  |  | 510.2967 |  |  | 313.0203 | 342.2671 | 176.7606 | 183.5891 | 240.3587 | 124.3583 | 880.794 | 711.2815 | 696.2807 | 553.4382 | 816.2555 |  | 278.4686 | 690.5982 | 249.6968 | 765.6854 | 297.6562 | 714.9203 |  | 685.9504 |  |  | 784.5188 | 873.2467 | 782.4901 | [6 empty] | 719.3197 |  |  | 715.9428 |  |  | 175.6647 | 262.6599 | 303.4543 | 86.6435 | 213.4228 | 309.952 | 138.88 | 238.8072 |  | 216.8962 | 292.1156 | 137.8542 | 258.0314 | 187.3829 | 275.0732 | 93.8756 | 203.1225 |  | 247.1828 | 268.9683 | 334.0667 | 127.0136 | 217.8533 | 292.3964 | 137.0996 | 248.416 | 206.0494 | 286.0714 | 162.8727 | 264.7393 | 0.23515 | 19.6965 | 1.0733 | 0.28269 | -39.8775 | 3.1161 | 603.77 | 0.35 | 2.3627 | 0.32736 | 0.74314 | 0.29949 | 2.4041 | 2.0791 | 2.9719 | -9.6888 | -8.01 | -6.9816 | -0.10004 | -0.33261 | 10.1451 | 7.4751
42810.5596 | 10332 | 98.182 | 67.615 | 49.7283 | 36.0007 | 23.7016 | 20.1951 | 17.5444 | 140.8621 | 97.5394 | 72.6658 | 49.8384 | 26.8173 | 18.9411 | 16.2946 | 157.235 | 165.5189 | 436.673 | 193.2233 | 169.7566 | 359.4681 |  |  |  | 250.2294 | 298.8234 | 260.4052 | 277.1526 | 138.3172 | 289.2389 | 145.6029 | 196.6829 | 128.8364 | 200.7888 | 265.9636 | 165.9871 | 284.7966 | 118.6374 |  | 126.0933 | 148.6994 | 83.904 | 117.8548 |  | 24.1002 | 46.2781 | 22.7587 | 45.7446 | 98.5717 | 125.5237 | 170.4895 | 7.2526 | 25.0529 | 8.2314 | 52.38 | 8.0328 | 42.2321 | 48.6994 | 50.5378 | 15.2343 |  |  | 2.2909 | 0.20642 | 0.55908 | -0.081482 | 2.877 | 2.2548 | 4.7502 | -4.6026 | -0.12978 | 1.9841 | 5.2698 | -0.00049612 | -0.00047969 | -0.00051748 | 245.2312 | 333.0583 | 300.0662 | 152.2744 | 88.4907 | 41.6625 | 23.6679 | 113.8475 | 88.524 | 58.9743 | 41.3874 | 26.3058 | 20.8774 | 17.692 | 88.9487 | 75.2093 | 62.371 | 40.6848 | 36.0938 | 78.8018 | 53.9827 | 172.4076 | 200.793 | 233.6673 | 236.0814 | 255.7512 | 275.1119 |  |  |  | 298.7997 | 247.6747 | 246.6978 | 247.6931 | 1.959 | 1.5805 | 457.1763 |  |  | 510.5166 |  |  | 313.0342 | 342.2389 | 177.3987 | 183.5769 | 240.343 | 124.2651 | 881.073 | 711.3607 | 696.541 | 553.6455 | 816.1737 |  | 278.4561 | 690.6329 | 249.7125 | 766.3146 | 297.7278 | 716.2196 |  | 685.9971 |  |  | 783.9831 | 873.4395 | 783.7275 | [6 empty] | 719.4325 |  |  | 716.0085 |  |  | 176.061 | 262.2679 | 303.8216 | 86.5295 | 213.4419 | 309.9038 | 139.0154 | 238.7079 |  | 217.4268 | 291.9856 | 137.9793 | 258.0852 | 187.6773 | 275.8037 | 93.8175 | 203.0006 |  | 247.3194 | 268.4476 | 334.0603 | 126.8303 | 218.0135 | 292.7036 | 137.3291 | 248.3892 | 205.5255 | 286.517 | 162.8903 | 264.7524 | 0.21801 | 19.6954 | 1.0739 | 0.28103 | -39.8438 | 3.1161 | 596.78 | 0.19 | 2.5014 | 0.56589 | 0.93131 | -0.35554 | 2.3602 | 2.0894 | 3.0327 | -9.6873 | -8.0101 | -6.9941 | -0.25744 | -0.28268 | 10.1321 | 7.4872
42810.5596 | 10333 | 98.1933 | 67.6136 | 49.7251 | 36.0057 | 23.7022 | 20.1976 | 17.5455 | 140.869 | 97.5376 | 72.6635 | 49.8472 | 26.8174 | 18.9477 | 16.2923 | 157.2308 | 165.5101 | 436.6657 | 193.2187 | 169.906 | 359.4769 |  |  |  | 250.2334 | 298.8132 | 260.2423 | 277.1562 | 138.8172 | 289.3287 | 145.5993 | 196.6671 | 128.161 | 200.7833 | 265.9561 | 165.8807 | 284.7812 | 118.5687 |  | 125.3472 | 148.3367 | 83.1581 | 117.6926 |  | 24.0921 | 46.3344 | 22.7661 | 45.7534 | 98.3822 | 125.8519 | 170.8616 | 7.201 | 25.0611 | 8.2933 | 52.3823 | 8.0264 | 42.2302 | 48.6997 | 50.5265 | 15.2364 |  |  | 2.191 | -0.15828 | 0.77922 | -0.3095 | 2.5931 | 1.691 | 4.8212 | -4.3115 | 0.60347 | 1.6671 | 5.2652 | -0.00051583 | -0.00054869 | -0.00053719 | 245.2741 | 331.4076 | 300.1044 | 152.3083 | 88.5093 | 41.6769 | 23.6736 | 113.858 | 88.5424 | 58.9864 | 41.4019 | 26.328 | 20.8915 | 17.6972 | 91.099 | 76.9211 | 64.103 | 41.5864 | 36.0236 | 78.8612 | 54.0127 | 172.4053 | 200.7952 | 233.6552 | 236.0753 | 255.7374 | 275.0984 |  |  |  | 298.7928 | 246.7979 | 245.9767 | 246.1427 | 1.5183 | 1.446 | 457.4643 |  |  | 510.9397 |  |  | 313.0483 | 342.2166 | 177.5645 | 183.5805 | 240.3353 | 123.6906 | 881.0815 | 711.4992 | 696.6469 | 553.7941 | 816.1826 |  | 278.4373 | 691.8404 | 249.7275 | 766.4823 | 297.8902 | 716.1177 |  | 686.9497 |  |  | 783.9896 | 873.2867 | 783.3519 | [6 empty] | 719.5678 |  |  | 716.0536 |  |  | 176.3032 | 262.5637 | 304.2733 | 86.4277 | 213.5617 | 309.8528 | 139.1033 | 238.5628 |  | 217.7026 | 292.085 | 138.2018 | 258.1619 | 187.8999 | 275.8801 | 93.8085 | 202.9105 |  | 247.0517 | 267.5221 | 334.05 | 126.7159 | 218.1215 | 292.9338 | 137.3795 | 248.4157 | 205.2757 | 286.6761 | 163.1152 | 264.7872 | 0.42814 | 19.6949 | 1.0754 | 0.28199 | -39.889 | 3.1161 | 596.49 | 0.15 | 2.4465 | -0.49557 | 1.0996 | -0.69298 | 2.2416 | 1.8102 | 3.0565 | -9.6888 | -8.0427 | -6.9874 | -0.48918 | -0.47155 | 10.1356 | 7.5298
42810.5596 | 10334 | 98.1932 | 67.6263 | 49.727 | 36.0107 | 23.6988 | 20.1974 | 17.5427 | 140.8799 | 97.5421 | 72.6796 | 49.8519 | 26.825 | 18.9457 | 16.2948 | 157.2189 | 165.4884 | 436.6553 | 193.2025 | 170.0575 | 359.4699 |  |  |  | 250.2229 | 298.7939 | 260.4001 | 277.1537 | 138.6664 | 289.4158 | 145.5967 | 196.6511 | 128.1262 | 200.7811 | 265.9428 | 165.6557 | 284.7667 | 118.0524 |  | 125.0722 | 148.2399 | 82.5913 | 117.6343 |  | 24.1189 | 46.3982 | 22.8338 | 45.8172 | 98.1942 | 126.0774 | 170.9932 | 7.1621 | 25.0833 | 8.3477 | 52.3985 | 8.0257 | 42.2225 | 48.6975 | 50.5174 | 15.2351 |  |  | 2.4552 | 0.17488 | 0.53148 | -0.20239 | 2.3612 | 1.7902 | 4.6319 | -4.2077 | 0.64142 | 2.1515 | 5.1933 | -0.00056183 | -0.00048134 | -0.00055033 | 245.9392 | 329.9769 | 300.1412 | 152.3336 | 88.5233 | 41.683 | 23.6769 | 113.8619 | 88.5472 | 58.9879 | 41.415 | 26.3323 | 20.8926 | 17.6986 | 92.2469 | 76.463 | 65.8876 | 44.1632 | 38.9429 | 78.9022 | 54.0302 | 172.3952 | 200.776 | 233.6301 | 236.0637 | 255.729 | 275.0707 |  |  |  | 298.8201 | 246.98 | 246.5118 | 246.5768 | 2.274 | 1.4943 | 457.9718 |  |  | 510.524 |  |  | 313.0548 | 342.181 | 178.1405 | 183.566 | 240.3195 | 123.7045 | 881.1213 | 711.6008 | 696.645 | 553.6508 | 816.1602 |  | 278.4299 | 693.2444 | 249.7137 | 766.4092 | 297.9205 | 715.9003 |  | 687.4106 |  |  | 783.5426 | 873.1546 | 783.8124 | [6 empty] | 719.6591 |  |  | 716.116 |  |  | 176.6198 | 262.962 | 304.1736 | 86.7865 | 213.6625 | 309.8599 | 139.2755 | 238.6263 |  | 217.7365 | 292.6082 | 138.2565 | 258.277 | 187.8807 | 275.7694 | 93.6936 | 202.9154 |  | 247.9195 | 266.6672 | 334.0413 | 126.6409 | 218.1165 | 292.6163 | 137.0171 | 248.4338 | 205.0422 | 286.5724 | 163.5381 | 264.8223 | 0.18296 | 19.6951 | 1.0777 | 0.28383 | -39.829 | 3.1161 | 620.89 | 0.19 | 2.59 | 0.52096 | 0.9082 | -0.56044 | 2.1396 | 1.8631 | 2.9968 | -9.6887 | -8.0825 | -6.9832 | -0.61175 | -0.66777 | 10.1362 | 7.5196
42810.5597 | 10335 | 98.1904 | 67.6276 | 49.734 | 36.0039 | 23.6927 | 20.1818 | 17.5343 | 140.8891 | 97.5465 | 72.6709 | 49.8485 | 26.8202 | 18.9406 | 16.2851 | 157.2039 | 165.477 | 436.6398 | 193.1847 | 170.1439 | 359.4665 |  |  |  | 250.2171 | 298.7701 | 260.6626 | 277.332 | 137.8502 | 289.3714 | 145.5931 | 196.6388 | 127.9508 | 200.7623 | 265.9242 | 165.5334 | 284.7926 | 117.7599 |  | 125.641 | 148.8217 | 82.3527 | 116.1719 |  | 24.2314 | 46.4899 | 22.8515 | 45.8635 | 98.1868 | 126.1282 | 171.0214 | 7.1853 | 25.0966 | 8.3428 | 52.3994 | 8.023 | 42.2247 | 48.6906 | 50.5082 | 15.2367 |  |  | 2.3764 | -0.039337 | 0.33961 | -0.2635 | 3.0137 | 1.3085 | 4.3986 | -4.0848 | 0.72159 | 1.5475 | 5.0735 | -0.00054048 | -0.00049119 | -0.00055526 | 245.4249 | 329.7849 | 300.1725 | 152.3496 | 88.5297 | 41.6898 | 23.6792 | 113.8668 | 88.5535 | 58.9969 | 41.4138 | 26.3317 | 20.897 | 17.7013 | 94.3866 | 78.293 | 68.5697 | 45.4427 | 39.7969 | 78.9805 | 54.0841 | 172.3866 | 200.7565 | 233.6044 | 236.0383 | 255.7032 | 275.0454 |  |  |  | 298.9123 | 246.8881 | 246.8689 | 246.8169 | 1.043 | 1.8485 | 457.8198 |  |  | 509.7841 |  |  | 313.075 | 342.1593 | 178.8487 | 183.5721 | 240.3233 | 123.7573 | 881.1978 | 711.6855 | 696.3542 | 553.451 | 816.2938 |  | 278.4214 | 693.8688 | 249.7457 | 766.4764 | 298.0104 | 714.5641 |  | 687.6141 |  |  | 783.6396 | 873.2782 | 783.6441 | [6 empty] | 719.7628 |  |  | 716.2255 |  |  | 176.6281 | 263.1879 | 304.186 | 86.8601 | 213.4943 | 309.8749 | 139.2203 | 238.6604 |  | 217.5104 | 292.8357 | 138.1106 | 258.4431 | 188.1625 | 275.7204 | 93.6187 | 202.8819 |  | 248.7377 | 266.2796 | 334.0411 | 126.9082 | 218.1034 | 292.4724 | 136.691 | 248.4645 | 204.9743 | 286.4586 | 163.8768 | 265.0609 | 0.35399 | 19.6947 | 1.0784 | 0.28291 | -39.9113 | 3.1161 | 628.15 | 0.28 | 2.548 | -0.24711 | 0.72608 | -0.63957 | 2.4174 | 1.5929 | 2.9205 | -9.6929 | -8.098 | -6.9788 | -0.84002 | -0.95935 | 10.1786 | 7.5194
42810.5597 | 10336 | 98.1972 | 67.641 | 49.7377 | 36.0147 | 23.7095 | 20.1954 | 17.5381 | 140.9044 | 97.5648 | 72.6963 | 49.8717 | 26.8363 | 18.9498 | 16.2995 | 157.2053 | 165.4705 | 436.6338 | 193.1701 | 170.2109 | 359.5106 |  |  |  | 250.2141 | 298.7576 | 260.7007 | 277.367 | 137.1008 | 289.2407 | 145.5917 | 196.6161 | 128.275 | 200.7573 | 265.9041 | 165.3004 | 284.8436 | 117.4062 |  | 125.6935 | 148.8346 | 82.3048 | 116.3324 |  | 24.3127 | 46.5159 | 22.8867 | 45.8138 | 98.3848 | 126.0778 | 170.9097 | 7.0801 | 25.0929 | 8.3159 | 52.3995 | 8.0155 | 42.2103 | 48.6816 | 50.5005 | 15.2357 |  |  | 2.3284 | 0.17291 | 0.5742 | -0.42055 | 3.105 | 1.4399 | 4.1838 | -4.4482 | 1.0709 | 1.3214 | 5.0544 | -0.00051419 | -0.00053226 | -0.0005799 | 244.5426 | 329.3018 | 300.1974 | 152.3701 | 88.5385 | 41.6947 | 23.683 | 113.8646 | 88.5542 | 59.003 | 41.4177 | 26.3287 | 20.8958 | 17.6926 | 91.9385 | 78.7155 | 70.6224 | 45.5897 | 39.5417 | 78.9591 | 54.1556 | 172.3778 | 200.7426 | 233.5836 | 236.0219 | 255.6833 | 275.0234 |  |  |  | 299.0124 | 246.7141 | 247.5773 | 246.0981 | 1.1271 | 1.079 | 458.4794 |  |  | 510.1304 |  |  | 313.089 | 342.1178 | 178.4208 | 183.5634 | 240.307 | 123.8485 | 880.6133 | 711.7386 | 696.7372 | 552.92 | 816.6282 |  | 278.5068 | 693.6293 | 249.7846 | 766.6053 | 298.1351 | 713.5778 |  | 687.2461 |  |  | 784.2964 | 873.0898 | 781.8686 | [6 empty] | 719.7879 |  |  | 716.3074 |  |  | 176.4284 | 263.0866 | 304.4286 | 86.6407 | 213.5601 | 309.8566 | 139.6486 | 238.5527 |  | 217.5283 | 292.8344 | 137.9874 | 258.7071 | 188.504 | 275.3485 | 93.6166 | 203.0332 |  | 248.4885 | 267.0146 | 334.0434 | 127.0515 | 218.1066 | 292.8286 | 136.4825 | 248.5465 | 204.9689 | 286.3028 | 164.0177 | 265.2513 | 0.3043 | 19.6948 | 1.0818 | 0.28521 | -39.8524 | 3.1161 | 639.52 | 0.2 | 2.5218 | 0.51812 | 0.94416 | -0.80803 | 2.4536 | 1.6709 | 2.8481 | -9.6966 | -8.089 | -6.9737 | -0.57062 | -1.1789 | 10.1775 | 7.5464
42810.5597 | 10337 | 98.2072 | 67.6403 | 49.7445 | 36.0198 | 23.7078 | 20.1929 | 17.5414 | 140.9175 | 97.5665 | 72.7048 | 49.8737 | 26.8346 | 18.9478 | 16.2946 | 157.201 | 165.455 | 436.6189 | 193.1622 | 170.2102 | 359.5601 |  |  |  | 250.2058 | 298.7343 | 260.5468 | 277.2765 | 135.5943 | 289.1147 | 145.5927 | 196.6125 | 127.5355 | 200.7598 | 265.8897 | 165.2412 | 284.8931 | 117.4383 |  | 125.1681 | 148.5181 | 82.2751 | 117.1943 |  | 24.3657 | 46.5288 | 22.9042 | 45.7724 | 98.4779 | 126.0008 | 170.7919 | 6.9519 | 25.1022 | 8.306 | 52.4157 | 8.0167 | 42.2063 | 48.6906 | 50.4956 | 15.2422 |  |  | 2.5709 | 0.18605 | 0.43095 | -0.41398 | 3.0413 | 1.2592 | 4.3868 | -4.2885 | 0.49449 | 0.27865 | 5.0099 | -0.00053883 | -0.00048626 | -0.0005569 | 244.4817 | 331.9385 | 300.2289 | 152.405 | 88.544 | 41.7042 | 23.6774 | 113.8638 | 88.5614 | 59.0118 | 41.4239 | 26.3403 | 20.8883 | 17.6984 | 87.3014 | 75.5339 | 67.5209 | 45.8024 | 39.8883 | 78.9036 | 54.1567 | 172.3798 | 200.7402 | 233.5639 | 236.0194 | 255.6734 | 275.0032 |  |  |  | 299.0841 | 246.2725 | 248.1977 | 245.6671 | 1.4796 | 0.99767 | 457.5293 |  |  | 509.8021 |  |  | 313.1004 | 342.0937 | 177.7644 | 183.5584 | 240.2976 | 123.4845 | 879.7265 | 711.805 | 698.2004 | 552.2349 | 816.424 |  | 278.6913 | 692.9946 | 249.731 | 766.7787 | 298.0948 | 713.9155 |  | 686.3378 |  |  | 784.3695 | 871.3164 | 776.306 | [6 empty] | 719.8039 |  |  | 716.357 |  |  | 176.5464 | 263.1764 | 304.2712 | 86.7087 | 213.6179 | 309.8289 | 139.7335 | 238.5933 |  | 217.5086 | 293.1534 | 138.3243 | 258.8242 | 188.5309 | 275.4066 | 93.699 | 203.2651 |  | 246.9833 | 267.9481 | 334.0253 | 126.8666 | 218.1416 | 293.1373 | 136.1007 | 248.5605 | 204.8064 | 286.0493 | 164.0242 | 265.4424 | 0.37479 | 19.6948 | 1.084 | 0.28479 | -39.8889 | 3.1161 | 639.66 | 0.17 | 2.6496 | 0.53745 | 0.81797 | -0.80171 | 2.4281 | 1.5624 | 2.9161 | -9.6788 | -8.0745 | -6.9813 | -0.062082 | -0.83419 | 10.1569 | 7.5634
42810.5597 | 10338 | 98.21 | 67.6491 | 49.7546 | 36.0329 | 23.7109 | 20.1911 | 17.5415 | 140.935 | 97.5782 | 72.7123 | 49.8851 | 26.8365 | 18.9541 | 16.2928 | 157.1837 | 165.4347 | 436.5992 | 193.1449 | 170.1363 | 359.5657 |  |  |  | 250.197 | 298.7076 | 260.3613 | 277.199 | 134.7116 | 289.0178 | 145.5829 | 196.5928 | 127.274 | 200.7503 | 265.8695 | 165.4345 | 284.9156 | 117.88 |  | 125.2332 | 148.444 | 81.5116 | 117.3375 |  | 24.3467 | 46.6025 | 22.9696 | 45.7618 | 98.6094 | 125.8538 | 170.8694 | 6.8613 | 25.1145 | 8.204 | 52.4381 | 8.0149 | 42.1804 | 48.6953 | 50.4785 | 15.2362 |  |  | 2.4138 | 0.11114 | 0.37706 | -0.53161 | 2.9749 | 2.0432 | 4.488 | -4.5454 | 0.35477 | 1.0906 | 5.1174 | -0.00046162 | -0.00052898 | -0.00056183 | 245.9709 | 332.8467 | 300.2683 | 152.4267 | 88.5554 | 41.7054 | 23.6774 | 113.8768 | 88.5745 | 59.0251 | 41.4366 | 26.3449 | 20.9011 | 17.7043 | 87.5022 | 75.1608 | 65.2852 | 44.982 | 39.1871 | 78.953 | 54.1375 | 172.3752 | 200.7279 | 233.5508 | 236.0017 | 255.6703 | 274.9846 |  |  |  | 299.1947 | 246.344 | 249.2067 | 245.8441 | 1.8147 | 1.1428 | 455.5966 |  |  | 510.5524 |  |  | 313.1062 | 342.0629 | 176.7773 | 183.5473 | 240.2769 | 123.2368 | 879.1719 | 711.8917 | 696.639 | 551.7085 | 816.1163 |  | 278.8133 | 692.4176 | 249.7278 | 766.7517 | 298.0807 | 714.6684 |  | 685.8699 |  |  | 784.4399 | 869.9883 | 771.7704 | [6 empty] | 719.9228 |  |  | 716.4207 |  |  | 176.7428 | 263.4559 | 303.9309 | 86.6363 | 213.5399 | 309.825 | 139.2348 | 238.5175 |  | 217.7522 | 293.557 | 138.943 | 258.6428 | 188.3394 | 275.5157 | 93.4797 | 203.4129 |  | 246.3216 | 268.4486 | 334.0306 | 126.7277 | 218.2118 | 293.3499 | 135.9612 | 248.5658 | 204.7372 | 285.9481 | 164.209 | 265.5607 | 0.39828 | 19.6943 | 1.0847 | 0.28513 | -39.867 | 3.1161 | 630.08 | 0.31 | 2.5672 | 0.41544 | 0.76521 | -0.90859 | 2.401 | 1.9898 | 2.9491 | -9.6622 | -8.0587 | -6.9815 | -0.078417 | -0.58806 | 10.1545 | 7.5663
42810.5597 | 10339 | 98.2132 | 67.6538 | 49.759 | 36.0366 | 23.7073 | 20.1887 | 17.5321 | 140.9443 | 97.5776 | 72.7172 | 49.8874 | 26.8384 | 18.9513 | 16.2954 | 157.1678 | 165.4183 | 436.584 | 193.1295 | 170.0716 | 359.4429 |  |  |  | 250.1938 | 298.6952 | 260.7067 | 277.412 | 134.6857 | 289.0212 | 145.5806 | 196.5763 | 127.0836 | 200.7385 | 265.8564 | 165.6706 | 284.9194 | 118.1729 |  | 125.9789 | 148.3489 | 81.8082 | 116.4887 |  | 24.3109 | 46.7178 | 23.0188 | 45.7686 | 98.6881 | 125.8237 | 170.9386 | 6.723 | 25.111 | 8.0215 | 52.448 | 8.0093 | 42.1449 | 48.7162 | 50.474 | 15.2391 |  |  | 2.6451 | 0.010603 | 0.1681 | -0.41398 | 2.8106 | 1.8776 | 4.9506 | -4.5435 | 0.63947 | -0.83056 | 5.2909 | -0.00050433 | -0.00054376 | -0.00057662 | 244.6504 | 336.5747 | 300.293 | 152.4514 | 88.568 | 41.711 | 23.6837 | 113.8783 | 88.5799 | 59.0334 | 41.4418 | 26.3527 | 20.8952 | 17.698 | 88.1762 | 76.0285 | 64.2732 | 43.0277 | 38.4856 | 78.9705 | 54.1184 | 172.3671 | 200.7198 | 233.5184 | 235.9802 | 255.6505 | 274.9613 |  |  |  | 299.2672 | 246.8881 | 249.5695 | 246.6057 | 1.4243 | 1.2525 | 456.4027 |  |  | 510.6197 |  |  | 313.1266 | 342.041 | 176.4074 | 183.5523 | 240.2588 | 123.0628 | 878.8617 | 711.9294 | 696.8059 | 551.3003 | 816.1875 |  | 278.8876 | 691.8983 | 249.7624 | 766.3129 | 298.1441 | 716.5114 |  | 685.5655 |  |  | 784.3903 | 868.8893 | 769.9753 | [6 empty] | 719.9377 |  |  | 716.5184 |  |  | 177.1043 | 263.7089 | 303.809 | 86.5621 | 213.4701 | 309.8686 | 138.9167 | 238.3961 |  | 218.3092 | 293.8278 | 139.2915 | 258.5533 | 188.1207 | 275.6231 | 93.3464 | 203.2789 |  | 247.4178 | 268.4459 | 334.0339 | 126.9432 | 218.1256 | 293.1683 | 136.3156 | 248.5242 | 204.7243 | 286.0291 | 164.4062 | 265.4652 | 0.29929 | 19.6902 | 1.087 | 0.28811 | -39.8486 | 3.1161 | 624.96 | 0.28 | 2.6873 | 0.12834 | 0.51102 | -0.80194 | 2.3337 | 1.9074 | 3.0972 | -9.6593 | -8.0422 | -6.9649 | -0.15118 | -0.47789 | 10.1783 | 7.5502
42810.5597 | 10340 | 98.2228 | 67.6631 | 49.7641 | 36.0404 | 23.7102 | 20.1896 | 17.5434 | 140.9609 | 97.5842 | 72.725 | 49.9031 | 26.8491 | 18.9495 | 16.2963 | 157.1685 | 165.4176 | 436.5695 | 193.1216 | 170.0502 | 359.3662 |  |  |  | 250.1895 | 298.6763 | 260.8163 | 277.4485 | 133.6518 | 288.9768 | 145.5786 | 196.5695 | 127.2686 | 200.729 | 265.8362 | 165.6928 | 284.9078 | 117.964 |  | 126.4447 | 148.99 | 82.0078 | 115.9782 |  | 24.3114 | 46.715 | 23.0356 | 45.7053 | 98.7364 | 125.9158 | 171.1258 | 6.611 | 25.0916 | 8.099 | 52.4533 | 8.024 | 42.1064 | 48.7312 | 50.4589 | 15.2405 |  |  | 2.1549 | 0.049371 | 0.36524 | -0.48627 | 2.672 | 1.9006 | 4.5866 | -4.1807 | 0.43105 | 1.4355 | 5.0729 | -0.00052076 | -0.0005454 | -0.00058812 | 244.3252 | 336.0619 | 300.3261 | 152.4683 | 88.5727 | 41.7141 | 23.6887 | 113.8721 | 88.5792 | 59.0402 | 41.4499 | 26.3479 | 20.9005 | 17.6982 | 85.8934 | 74.495 | 63.4318 | 45.257 | 38.8554 | 78.9071 | 54.1113 | 172.3619 | 200.7102 | 233.5092 | 235.9653 | 255.6402 | 274.9396 |  |  |  | 299.3664 | 247.3564 | 249.2015 | 247.3121 | 1.3802 | 1.4132 | 456.2961 |  |  | 510.9575 |  |  | 313.1373 | 342.0067 | 176.095 | 183.5457 | 240.2422 | 123.4072 | 878.8233 | 711.9943 | 696.7066 | 550.8703 | 816.2652 |  | 278.9642 | 691.6827 | 249.7625 | 766.684 | 298.1481 | 717.9798 |  | 685.0606 |  |  | 784.7328 | 867.8709 | 769.6829 | [6 empty] | 719.946 |  |  | 716.5852 |  |  | 177.3571 | 263.9595 | 303.852 | 86.485 | 213.4728 | 309.9031 | 138.8746 | 238.3651 |  | 218.5842 | 293.7431 | 139.4944 | 258.6133 | 188.102 | 275.9001 | 93.0425 | 203.1215 |  | 248.7035 | 268.5912 | 334.0265 | 127.066 | 218.1752 | 292.8755 | 137.1272 | 248.5423 | 204.5217 | 285.9956 | 164.433 | 265.5569 | 0.19567 | 19.6886 | 1.0869 | 0.28548 | -39.8462 | 3.1161 | 641.73 | 0.19 | 2.4255 | 0.27694 | 0.75325 | -0.86914 | 2.2757 | 1.9193 | 2.9815 | -9.6564 | -8.0362 | -6.9749 | 0.09478 | -0.38523 | 10.1917 | 7.5376
42810.5597 | 10341 | 98.2307 | 67.6758 | 49.7785 | 36.0535 | 23.7207 | 20.2027 | 17.5427 | 140.9801 | 97.5903 | 72.7365 | 49.9078 | 26.8502 | 18.957 | 16.2993 | 157.1614 | 165.406 | 436.5637 | 193.1171 | 170.1257 | 359.3523 |  |  |  | 250.1791 | 298.6582 | 260.3014 | 277.2068 | 133.8411 | 288.9808 | 145.5759 | 196.5537 | 127.273 | 200.7275 | 265.8203 | 165.5851 | 284.9174 | 117.6478 |  | 126.5557 | 149.4812 | 81.836 | 116.7229 |  | 24.1874 | 46.6369 | 23.018 | 45.6239 | 98.9725 | 126.0766 | 171.366 | 6.5288 | 25.0853 | 8.1075 | 52.4793 | 8.0178 | 42.0609 | 48.7419 | 50.4326 | 15.2403 |  |  | 2.2403 | 0.20511 | 0.4546 | -0.22671 | 2.3835 | 1.7554 | 4.5623 | -4.0086 | 0.67216 | 0.91435 | 5.1271 | -0.00056183 | -0.00052898 | -0.00055198 | 245.2455 | 338.9326 | 300.3588 | 152.4843 | 88.5839 | 41.716 | 23.6881 | 113.878 | 88.5894 | 59.0426 | 41.4534 | 26.3459 | 20.8941 | 17.6953 | 85.8573 | 75.3953 | 64.2667 | 47.8709 | 39.4377 | 78.9039 | 54.1202 | 172.3623 | 200.6986 | 233.4836 | 235.9544 | 255.622 | 274.9193 |  |  |  | 299.4155 | 247.6896 | 249.343 | 248.4495 | 1.6219 | 1.7964 | 456.0507 |  |  | 511.0932 |  |  | 313.1498 | 341.9749 | 176.0659 | 183.5397 | 240.2237 | 123.1027 | 878.9708 | 712.0527 | 696.5547 | 550.4124 | 816.0467 |  | 279.0497 | 691.5232 | 249.7394 | 766.8563 | 298.2482 | 719.2971 |  | 684.8768 |  |  | 784.904 | 867.7109 | 771.5663 | [6 empty] | 720.0087 |  |  | 716.6344 |  |  | 177.3053 | 263.9456 | 303.7751 | 86.6089 | 213.6627 | 309.906 | 139.0387 | 238.577 |  | 218.6681 | 293.5068 | 139.2437 | 258.4093 | 187.8964 | 275.6639 | 93.1245 | 203.1904 |  | 250.2865 | 268.5233 | 334.0201 | 127.2374 | 218.3846 | 292.78 | 137.8264 | 248.6508 | 204.7212 | 285.7008 | 164.1285 | 265.7077 | 0.3902 | 19.6882 | 1.0889 | 0.28607 | -39.7798 | 3.1161 | 628.06 | 0.18 | 2.4731 | 0.5644 | 0.84026 | -0.59337 | 2.1497 | 1.8448 | 2.9742 | -9.6447 | -8.0332 | -6.9727 | 0.098398 | -0.47694 | 10.1717 | 7.5095
42810.5597 | 10342 | 98.2293 | 67.6746 | 49.7742 | 36.0535 | 23.7154 | 20.2021 | 17.5423 | 140.9926 | 97.6048 | 72.7449 | 49.92 | 26.8562 | 18.9614 | 16.2878 | 157.1488 | 165.3981 | 436.5551 | 193.1093 | 170.101 | 359.4052 |  |  |  | 250.1753 | 298.6423 | 260.7382 | 277.3733 | 134.4699 | 289.1138 | 145.5734 | 196.5297 | 126.2169 | 200.7076 | 265.7822 | 165.6832 | 284.897 | 117.7714 |  | 126.2283 | 149.7128 | 81.6005 | 117.3574 |  | 24.1354 | 46.5818 | 22.9707 | 45.6925 | 99.1966 | 125.9907 | 171.3866 | 6.5193 | 25.0829 | 8.0789 | 52.4763 | 8.0242 | 42.0359 | 48.7403 | 50.4193 | 15.2467 |  |  | 2.7233 | 0.24388 | 0.24433 | -0.22999 | 2.6503 | 1.296 | 4.7213 | -4.0743 | -0.1362 | 1.5849 | 5.3243 | -0.00052405 | -0.00051419 | -0.0005684 | 246.9436 | 340.4088 | 300.3923 | 152.5047 | 88.5972 | 41.719 | 23.6883 | 113.8774 | 88.5955 | 59.0458 | 41.4598 | 26.3496 | 20.8901 | 17.6929 | 85.8051 | 77.0464 | 66.3322 | 48.1054 | 38.5494 | 78.8602 | 54.1557 | 172.362 | 200.6883 | 233.4544 | 235.9471 | 255.6058 | 274.9006 |  |  |  | 299.4834 | 247.9843 | 248.8303 | 249.6128 | 1.0238 | 1.4938 | 456.0017 |  |  | 510.7284 |  |  | 313.1723 | 341.9501 | 176.3767 | 183.545 | 240.2136 | 122.6242 | 878.5017 | 712.1497 | 696.5569 | 550.0592 | 815.722 |  | 279.1387 | 691.2992 | 249.7433 | 766.5127 | 298.2959 | 720.1572 |  | 685.0238 |  |  | 783.9982 | 867.6165 | 771.445 | [6 empty] | 720.0298 |  |  | 716.6867 |  |  | 177.175 | 263.9848 | 303.2964 | 86.4836 | 213.7605 | 309.8355 | 139.0976 | 238.7843 |  | 219.2896 | 293.6552 | 139.119 | 258.4059 | 187.7079 | 275.6242 | 92.9871 | 203.2258 |  | 250.4459 | 268.4576 | 334.0035 | 127.0334 | 218.6862 | 292.8552 | 137.7974 | 248.7633 | 204.9785 | 285.4713 | 163.9374 | 265.6506 | 0.11516 | 19.6825 | 1.0902 | 0.28534 | -39.838 | 3.116 | 618.07 | 0.3 | 2.727 | 0.61539 | 0.61595 | -0.59761 | 2.2666 | 1.585 | 3.0252 | -9.6298 | -8.0267 | -6.9598 | 0.098919 | -0.70222 | 10.1527 | 7.4819
42810.5597 | 10343 | 98.239 | 67.6812 | 49.775 | 36.0565 | 23.7139 | 20.2003 | 17.5295 | 140.9946 | 97.607 | 72.7487 | 49.9232 | 26.8612 | 18.966 | 16.2897 | 157.1543 | 165.368 | 436.5414 | 193.0926 | 169.8587 | 359.4657 |  |  |  | 250.1789 | 298.6249 | 260.7377 | 277.2464 | 133.7822 | 289.1341 | 145.5712 | 196.5241 | 126.4755 | 200.7229 | 265.7683 | 165.6208 | 284.8728 | 117.5425 |  | 126.1981 | 149.9695 | 82.9202 | 115.8069 |  | 24.1824 | 46.4909 | 22.8619 | 46.1308 | 99.2682 | 125.9441 | 171.4577 | 6.4976 | 25.066 | 8.0485 | 52.4705 | 8.0215 | 41.9935 | 48.7335 | 50.3981 | 15.2416 |  |  | 2.3238 | 0.059227 | 0.42043 | -0.091998 | 2.6293 | 1.6719 | 4.6391 | -4.0822 | 0.5593 | 0.98001 | 5.0898 | -0.00048462 | -0.00056183 | -0.00057826 | 246.0323 | 338.0323 | 300.4191 | 152.5254 | 88.6086 | 41.7266 | 23.693 | 113.8748 | 88.6016 | 59.0516 | 41.4571 | 26.3556 | 20.8928 | 17.6922 | 83.1279 | 75.9389 | 64.928 | 47.8069 | 40.2338 | 78.7783 | 54.1572 | 172.3463 | 200.6822 | 233.4415 | 235.93 | 255.5977 | 274.8791 |  |  |  | 299.5718 | 248.2317 | 249.379 | 250.5833 | 1.3496 | 1.3946 | 455.5038 |  |  | 509.8473 |  |  | 313.1915 | 341.9234 | 176.9484 | 183.5352 | 240.1998 | 122.7234 | 878.1517 | 712.2161 | 696.7065 | 549.769 | 815.8983 |  | 279.1484 | 691.2841 | 249.7448 | 766.1886 | 298.5678 | 720.9038 |  | 684.9917 |  |  | 783.4547 | 868.3613 | 771.4826 | [6 empty] | 720.0108 |  |  | 715.8665 |  |  | 177.0544 | 263.7896 | 303.0572 | 86.5436 | 213.7343 | 309.772 | 138.9298 | 239.0758 |  | 219.8467 | 294.0031 | 139.4141 | 258.6614 | 187.7682 | 276.0824 | 92.6576 | 203.1537 |  | 250.0438 | 268.529 | 334.0126 | 126.5102 | 218.9187 | 292.797 | 137.4463 | 248.8359 | 204.6029 | 285.1229 | 163.698 | 265.5528 | 0.19567 | 19.6814 | 1.0904 | 0.28536 | -39.8052 | 3.1161 | 610.03 | 0.3 | 2.5191 | 0.30322 | 0.80788 | -0.37791 | 2.2575 | 1.8002 | 2.9986 | -9.634 | -8.0262 | -6.9317 | 0.38648 | -0.54603 | 10.1941 | 7.4612
42810.5598 | 10344 | 98.2453 | 67.6978 | 49.7876 | 36.0654 | 23.7233 | 20.1988 | 17.5319 | 141.0152 | 97.6214 | 72.7606 | 49.9283 | 26.863 | 18.9674 | 16.3027 | 157.1318 | 165.35 | 436.5089 | 193.0696 | 169.7489 | 359.4174 |  |  |  | 250.1635 | 298.5912 | 260.6873 | 277.2241 | 134.2742 | 289.2007 | 145.5661 | 196.5071 | 126.0751 | 200.7116 | 265.7506 | 165.0515 | 284.8298 | 116.8439 |  | 125.8352 | 150.1993 | 82.5408 | 114.0282 |  | 24.1304 | 46.4558 | 22.8111 | 46.649 | 99.234 | 125.6892 | 171.4386 | 6.4256 | 25.0476 | 8.0223 | 52.4779 | 8.0222 | 41.9513 | 48.732 | 50.3874 | 15.2451 |  |  | 2.283 | 0.54615 | 0.6754 | 0.086082 | 2.5682 | 1.7521 | 4.9408 | -4.1669 | 0.67528 | 2.2248 | 5.1665 | -0.00049941 | -0.00046327 | -0.00057497 | 246.1755 | 338.4501 | 300.4603 | 152.5597 | 88.6207 | 41.7432 | 23.702 | 113.8875 | 88.6151 | 59.0641 | 41.4627 | 26.3642 | 20.9033 | 17.7022 | 83.3652 | 76.5299 | 65.6191 | 46.3008 | 39.9341 | 78.8009 | 54.177 | 172.3479 | 200.6758 | 233.4295 | 235.9091 | 255.5834 | 274.857 |  |  |  | 299.5188 | 248.5208 | 249.5119 | 251.019 | 1.1707 | 1.8113 | 455.0869 |  |  | 509.079 |  |  | 313.2141 | 341.9057 | 177.2403 | 183.5286 | 240.1901 | 122.3374 | 878.2739 | 712.2781 | 696.8276 | 549.2795 | 816.0826 |  | 279.1053 | 691.1616 | 249.7864 | 765.6908 | 298.7407 | 721.9568 |  | 684.7543 |  |  | 783.6928 | 868.296 | 772.5826 | [6 empty] | 719.8794 |  |  | 716.1718 |  |  | 177.2072 | 264.0546 | 302.9605 | 86.4484 | 213.8716 | 309.7655 | 138.6537 | 239.2755 |  | 219.9115 | 294.4156 | 139.4546 | 258.9864 | 187.9758 | 276.1501 | 92.775 | 203.1008 |  | 250.7088 | 268.755 | 334.0306 | 126.6486 | 218.9438 | 292.6921 | 137.1389 | 248.7434 | 204.642 | 285.6054 | 163.5817 | 265.6093 | 0.42178 | 19.6791 | 1.0931 | 0.28698 | -39.7125 | 3.116 | 597.18 | 0.25 | 2.4971 | 0.92073 | 1.0239 | 0.36554 | 2.2304 | 1.8422 | 3.0936 | -9.642 | -8.0203 | -6.9058 | 0.36285 | -0.62045 | 10.2406 | 7.4454
42810.5598 | 10345 | 98.2517 | 67.7023 | 49.797 | 36.0783 | 23.7235 | 20.2029 | 17.5324 | 141.0332 | 97.6188 | 72.7691 | 49.9405 | 26.8635 | 18.9685 | 16.2969 | 157.1291 | 165.349 | 436.5065 | 193.0626 | 169.5967 | 359.3697 |  |  |  | 250.1664 | 298.5745 | 260.2395 | 277.0803 | 133.5484 | 289.1487 | 145.5599 | 196.4909 | 125.5055 | 200.7018 | 265.7303 | 164.6165 | 284.8104 | 116.3365 |  | 125.6139 | 150.0062 | 82.5552 | 113.6524 |  | 24.2232 | 46.467 | 22.8606 | 46.6659 | 99.2281 | 125.1785 | 171.4263 | 6.3915 | 25.0276 | 7.9596 | 52.4767 | 8.029 | 41.9226 | 48.7243 | 50.4033 | 15.2466 |  |  | 2.3139 | 0.13348 | 0.41255 | 0.16362 | 2.7449 | 2.0714 | 4.7436 | -4.2846 | 0.69338 | 1.4244 | 5.215 | -0.00053555 | -0.00051255 | -0.00052405 | 249.1905 | 339.9199 | 300.4923 | 152.5771 | 88.6192 | 41.735 | 23.6997 | 113.888 | 88.6128 | 59.0658 | 41.4709 | 26.3689 | 20.9003 | 17.7034 | 85.8413 | 78.8161 | 68.3573 | 47.3142 | 40.2466 | 78.847 | 54.2236 | 172.3383 | 200.6634 | 233.4021 | 235.8974 | 255.5781 | 274.8445 |  |  |  | 299.4955 | 248.4488 | 250.3821 | 251.0752 | 1.0297 | 2.0463 | 454.3986 |  |  | 508.6292 |  |  | 313.2274 | 341.8749 | 176.5025 | 183.5232 | 240.1671 | 122.1161 | 878.5043 | 712.2703 | 696.5987 | 548.9483 | 816.1405 |  | 279.063 | 690.9124 | 249.8258 | 765.3396 | 298.8373 | 722.3344 |  | 684.9577 |  |  | 783.2176 | 868.472 | 774.8298 | [6 empty] | 719.8924 |  |  | 716.12 |  |  | 177.6769 | 264.2827 | 303.0643 | 86.3311 | 213.5892 | 309.7853 | 138.921 | 239.3088 |  | 220.0443 | 294.2844 | 139.4627 | 259.2034 | 187.6743 | 276.5823 | 92.8653 | 203.3277 |  | 250.6399 | 269.1899 | 334.0331 | 126.4 | 219.151 | 292.547 | 137.2912 | 248.6946 | 204.684 | 286.1076 | 163.6301 | 265.8385 | 0.43141 | 19.6787 | 1.0941 | 0.28668 | -39.796 | 3.116 | 604.91 | 0.19 | 2.5138 | 0.45519 | 0.80024 | 0.50397 | 2.3044 | 2.0018 | 3.0293 | -9.6464 | -8.011 | -6.8892 | 0.093295 | -0.91914 | 10.2498 | 7.4422
42810.5598 | 10346 | 98.2549 | 67.7129 | 49.8065 | 36.0871 | 23.7215 | 20.1995 | 17.5445 | 141.0433 | 97.6264 | 72.7773 | 49.9498 | 26.8706 | 18.9695 | 16.3048 | 157.1173 | 165.3292 | 436.4943 | 193.0506 | 169.6074 | 359.3812 |  |  |  | 250.1451 | 298.5535 | 260.5156 | 277.1729 | 132.4979 | 288.7211 | 145.5499 | 196.4805 | 125.7123 | 200.6874 | 265.7129 | 164.7532 | 284.801 | 116.5783 |  | 125.3753 | 150.1021 | 82.5448 | 114.6432 |  | 24.2057 | 46.4707 | 22.8345 | 46.5888 | 99.0789 | 124.7576 | 171.4555 | 6.3399 | 25.0043 | 7.9236 | 52.4584 | 8.0354 | 41.9007 | 48.721 | 50.3927 | 15.2527 |  |  | 2.5998 | -0.60052 | 0.75688 | -0.023658 | 3.2279 | 1.8046 | 4.737 | -4.0375 | 0.90744 | 1.3518 | 5.1075 | -0.00052898 | -0.00053883 | -0.0005569 | 247.4665 | 340.2802 | 300.5274 | 152.6129 | 88.6426 | 41.7557 | 23.7068 | 113.8911 | 88.6229 | 59.0794 | 41.4864 | 26.3622 | 20.8982 | 17.7031 | 87.9535 | 80.1318 | 69.6272 | 49.3077 | 44.641 | 78.9161 | 54.2676 | 172.3288 | 200.6485 | 233.3791 | 235.8831 | 255.5635 | 274.8225 |  |  |  | 299.499 | 249.0206 | 251.0896 | 252.0396 | 3.0277 | 1.3965 | 453.8213 |  |  | 507.9701 |  |  | 313.2406 | 341.8442 | 175.0202 | 183.518 | 240.1494 | 122.5852 | 878.8073 | 712.2417 | 696.3437 | 549.0732 | 816.0106 |  | 279.0508 | 690.3807 | 249.8284 | 765.6378 | 298.9894 | 720.7834 |  | 685.3648 |  |  | 782.9701 | 870.5533 | 777.9749 | [6 empty] | 719.8788 |  |  | 716.0421 |  |  | 177.7762 | 263.8912 | 303.412 | 86.1988 | 213.6201 | 309.8148 | 139.3658 | 239.5911 |  | 220.2427 | 294.0649 | 139.2995 | 259.1877 | 187.5464 | 276.7532 | 92.9665 | 203.5865 |  | 251.0071 | 269.6343 | 334.0419 | 126.3783 | 219.2642 | 292.4933 | 137.6044 | 248.7515 | 204.429 | 286.4433 | 163.7454 | 265.9671 | 0.14617 | 19.6762 | 1.0951 | 0.28728 | -39.835 | 3.1161 | 608.38 | 0.32 | 2.6635 | -0.96549 | 1.0839 | -0.19163 | 2.4976 | 1.8675 | 3.0256 | -9.6436 | -7.9961 | -6.8868 | -0.13303 | -1.055 | 10.2216 | 7.4156
42810.5598 | 10347 | 98.2526 | 67.7145 | 49.8096 | 36.0949 | 23.7251 | 20.1941 | 17.5375 | 141.0523 | 97.6324 | 72.784 | 49.9537 | 26.8719 | 18.9648 | 16.3105 | 157.1093 | 165.323 | 436.4796 | 193.0334 | 169.5882 | 359.396 |  |  |  | 250.1424 | 298.5313 | 260.665 | 277.3716 | 132.8984 | 288.7062 | 145.5581 | 196.4769 | 125.9808 | 200.698 | 265.7101 | 164.9992 | 284.8046 | 116.9492 |  | 125.1539 | 150.2111 | 82.7446 | 116.3736 |  | 24.1148 | 46.5093 | 22.82 | 46.4324 | 98.7519 | 124.6548 | 171.6937 | 6.2863 | 25.0043 | 7.868 | 52.4471 | 8.0355 | 41.8754 | 48.7211 | 50.3619 | 15.244 |  |  | 2.72 | -0.23713 | 0.72205 | -0.22802 | 2.95 | 2.4631 | 4.6746 | -3.9948 | 0.5953 | 1.5301 | 5.1756 | -0.00050598 | -0.00044519 | -0.00052733 | 244.2505 | 336.4192 | 300.5585 | 152.6256 | 88.6439 | 41.7556 | 23.7078 | 113.8915 | 88.6266 | 59.0829 | 41.484 | 26.3682 | 20.9065 | 17.7043 | 93.324 | 81.6172 | 68.5351 | 50.5462 | 47.2671 | 79.0946 | 54.2801 | 172.3277 | 200.6375 | 233.3541 | 235.8649 | 255.5395 | 274.795 |  |  |  | 299.5376 | 248.8905 | 251.0001 | 250.5686 | 2.4009 | 1.8864 | 452.6442 |  |  | 506.781 |  |  | 313.2559 | 341.817 | 174.8119 | 183.5182 | 240.141 | 122.3999 | 879.0562 | 712.249 | 696.3399 | 549.155 | 816.1003 |  | 279.0698 | 690.0045 | 249.87 | 766.0527 | 299.0226 | 719.0025 |  | 685.5123 |  |  | 782.9709 | 871.487 | 780.2284 | [6 empty] | 719.9191 |  |  | 715.9942 |  |  | 177.7178 | 263.4508 | 303.449 | 85.946 | 213.7813 | 309.8673 | 139.2074 | 239.6594 |  | 220.0568 | 293.8599 | 138.9602 | 259.1517 | 187.7774 | 276.6686 | 93.3168 | 203.8689 |  | 250.7173 | 269.5063 | 334.0433 | 126.4185 | 219.3029 | 292.4424 | 137.1749 | 248.6618 | 204.251 | 286.5558 | 163.3711 | 266.1489 | 0.17217 | 19.6756 | 1.0967 | 0.28962 | -39.8495 | 3.1161 | 638.9 | 0.24 | 2.7244 | -0.60674 | 1.0588 | -0.59497 | 2.3873 | 2.1814 | 3.0052 | -9.6448 | -7.9831 | -6.896 | -0.70816 | -0.93218 | 10.1738 | 7.4592
42810.5598 | 10348 | 98.2653 | 67.728 | 49.816 | 36.0959 | 23.7193 | 20.1942 | 17.5396 | 141.069 | 97.6362 | 72.7926 | 49.9646 | 26.8818 | 18.9741 | 16.3008 | 157.1037 | 165.3016 | 436.4672 | 193.0107 | 169.6063 | 359.3825 |  |  |  | 250.136 | 298.5072 | 260.595 | 277.3455 | 131.9348 | 288.6265 | 145.5606 | 196.4711 | 125.7233 | 200.6872 | 265.6894 | 164.9453 | 284.8193 | 116.743 |  | 124.2303 | 150.2922 | 82.4447 | 117.3933 |  | 24.0838 | 46.615 | 22.9111 | 46.466 | 98.6016 | 124.7817 | 171.6839 | 6.3109 | 25.0025 | 7.7556 | 52.4497 | 8.032 | 41.8476 | 48.7324 | 50.3375 | 15.25 |  |  | 2.4322 | 0.20577 | 0.72534 | 0.000658 | 2.5958 | 2.0721 | 4.8796 | -4.3233 | 1.0748 | 1.6663 | 5.1363 | -0.00060126 | -0.00050598 | -0.00053062 | 241.2527 | 335.8984 | 300.5875 | 152.6396 | 88.6536 | 41.7534 | 23.7029 | 113.8914 | 88.6337 | 59.0832 | 41.4854 | 26.3732 | 20.9038 | 17.6987 | 96.1828 | 84.6171 | 71.1204 | 51.6891 | 46.94 | 79.2658 | 54.3368 | 172.3146 | 200.6265 | 233.3412 | 235.849 | 255.5281 | 274.7745 |  |  |  | 299.6008 | 248.3481 | 248.7155 | 250.3201 | 2.581 | 1.8726 | 451.8624 |  |  | 506.591 |  |  | 313.2764 | 341.7912 | 175.21 | 183.5128 | 240.1213 | 122.4235 | 879.0767 | 712.2598 | 696.4199 | 549.4035 | 816.1053 |  | 279.1147 | 689.8641 | 249.916 | 766.1387 | 299.0442 | 718.0171 |  | 685.7579 |  |  | 783.658 | 871.3929 | 780.036 | [6 empty] | 719.9501 |  |  | 715.9289 |  |  | 177.5898 | 263.4438 | 303.309 | 86.2811 | 213.827 | 309.916 | 138.6911 | 239.4642 |  | 219.912 | 293.6602 | 138.609 | 259.3251 | 188.0626 | 276.447 | 93.1839 | 204.0039 |  | 249.991 | 269.6672 | 334.042 | 126.7142 | 219.326 | 292.2315 | 136.8755 | 248.5795 | 204.2895 | 286.528 | 162.9929 | 266.0992 | 0.15002 | 19.674 | 1.0964 | 0.2888 | -39.8653 | 3.1161 | 655.23 | 0.31 | 2.576 | 0.56529 | 1.0613 | 0.031967 | 2.2398 | 2.0011 | 3.0709 | -9.642 | -7.9764 | -6.8969 | -1.0051 | -1.2127 | 10.1464 | 7.4705
42810.5598 | 10349 | 98.2689 | 67.7319 | 49.8053 | 36.0978 | 23.7254 | 20.1965 | 17.5353 | 141.0763 | 97.6489 | 72.7981 | 49.9715 | 26.8759 | 18.9712 | 16.3027 | 157.092 | 165.2902 | 436.458 | 192.9981 | 169.622 | 359.3824 |  |  |  | 250.1311 | 298.4859 | 260.6398 | 277.3105 | 131.578 | 288.5493 | 145.5477 | 196.4616 | 126.0198 | 200.6736 | 265.6755 | 164.5414 | 284.8423 | 116.5859 |  | 123.364 | 149.8723 | 83.4082 | 118.2628 |  | 24.1004 | 46.6649 | 23.0158 | 46.3652 | 98.5787 | 124.999 | 171.7742 | 6.3929 | 24.9946 | 7.6888 | 52.4095 | 8.0265 | 41.8159 | 48.7397 | 50.313 | 15.241 |  |  | 2.2094 | 0.22942 | 0.87253 | -0.16888 | 2.6989 | 2.1365 | 4.829 | -4.3608 | 0.58109 | 1.1502 | 4.9622 | -0.00047476 | -0.00050269 | -0.00057169 | 238.9549 | 335.3267 | 300.6245 | 152.6612 | 88.6712 | 41.763 | 23.7183 | 113.8996 | 88.6388 | 59.0912 | 41.4957 | 26.3764 | 20.9113 | 17.7007 | 96.6164 | 86.512 | 74.0337 | 52.0981 | 45.4652 | 79.3952 | 54.4 | 172.3166 | 200.6138 | 233.3274 | 235.8419 | 255.5219 | 274.7596 |  |  |  | 299.6512 | 247.8405 | 249.0159 | 248.9866 | 1.6004 | 2.2577 | 452.1424 |  |  | 507.1848 |  |  | 313.2928 | 341.7621 | 175.1627 | 183.5007 | 240.1014 | 122.6054 | 879.293 | 712.2553 | 696.4227 | 549.9066 | 816.3283 |  | 279.1758 | 690.5847 | 249.9833 | 766.1822 | 299.1023 | 716.6342 |  | 686.0457 |  |  | 784.6774 | 870.4404 | 779.3226 | [6 empty] | 719.9754 |  |  | 715.8748 |  |  | 177.3891 | 263.5069 | 303.177 | 86.3811 | 213.5629 | 310.0146 | 138.3179 | 239.5453 |  | 219.8461 | 293.9076 | 138.5867 | 259.4897 | 188.1079 | 276.7214 | 93.0799 | 204.0252 |  | 248.6 | 269.95 | 334.0442 | 127.34 | 219.4003 | 291.9976 | 136.8517 | 248.6187 | 204.3313 | 286.5627 | 162.8047 | 266.1626 | 0.33049 | 19.6725 | 1.0964 | 0.28933 | -39.8823 | 3.1161 | 636.51 | 0.18 | 2.455 | 0.59695 | 1.1641 | -0.51216 | 2.2845 | 2.0325 | 3.0558 | -9.6442 | -7.9924 | -6.894 | -1.0376 | -1.5289 | 10.1238 | 7.5111
42810.5598 | 10350 | 98.2604 | 67.7356 | 49.8056 | 36.0991 | 23.7206 | 20.1899 | 17.5263 | 141.0908 | 97.6479 | 72.8016 | 49.9734 | 26.8805 | 18.9655 | 16.2959 | 157.0784 | 165.276 | 436.4505 | 192.9874 | 169.4937 | 359.4455 |  |  |  | 250.1269 | 298.4646 | 260.4004 | 277.2222 | 131.6375 | 288.5947 | 145.535 | 196.4363 | 126.6667 | 200.6601 | 265.655 | 164.5736 | 284.8829 | 116.7283 |  | 123.0289 | 149.3996 | 83.9741 | 117.1563 |  | 24.1674 | 46.699 | 23.1081 | 46.3116 | 98.4665 | 124.8931 | 172.0553 | 6.3803 | 24.9844 | 7.7205 | 52.4251 | 8.0294 | 41.791 | 48.7485 | 50.3054 | 15.2441 |  |  | 2.2745 | 0.21496 | 0.65962 | -0.23919 | 2.8987 | 2.2423 | 4.6175 | -4.3476 | 0.48301 | 1.1902 | 5.0584 | -0.00050269 | -0.00054048 | -0.00052241 | 238.3081 | 334.3045 | 300.6553 | 152.6883 | 88.6817 | 41.7704 | 23.7155 | 113.898 | 88.6416 | 59.0937 | 41.4991 | 26.3762 | 20.9037 | 17.7054 | 96.6579 | 88.5479 | 76.9096 | 52.4669 | 44.5033 | 79.5185 | 54.489 | 172.3157 | 200.6068 | 233.3049 | 235.8237 | 255.5099 | 274.7412 |  |  |  | 299.6814 | 248.3034 | 249.854 | 249.854 | 2.0471 | 1.3846 | 452.9657 |  |  | 507.881 |  |  | 313.3077 | 341.7386 | 174.893 | 183.5012 | 240.0915 | 123.0751 | 879.5872 | 712.2977 | 696.4395 | 550.1056 | 816.2666 |  | 279.1513 | 690.9229 | 250.0492 | 766.3879 | 299.164 | 717.1768 |  | 685.805 |  |  | 784.8432 | 870.411 | 779.999 | [6 empty] | 719.9714 |  |  | 715.8677 |  |  | 177.3229 | 263.6934 | 303.0056 | 86.1732 | 212.9963 | 310.1167 | 138.1643 | 239.4148 |  | 219.8027 | 294.28 | 138.979 | 259.6404 | 187.8508 | 277.2492 | 92.9068 | 204.2354 |  | 247.5632 | 270.2207 | 334.0546 | 127.8171 | 219.4369 | 291.8228 | 136.7787 | 248.7118 | 204.4549 | 286.8959 | 162.6521 | 266.3244 | 0.3355 | 19.6711 | 1.0969 | 0.28846 | -39.8443 | 3.1161 | 653.82 | 0.3 | 2.491 | 0.57786 | 1.0122 | -0.60955 | 2.3672 | 2.082 | 2.9877 | -9.6441 | -7.9978 | -6.8954 | -1.0273 | -1.8378 | 10.1573 | 7.4892
42810.5598 | 10351 | 98.2798 | 67.746 | 49.8253 | 36.1127 | 23.7241 | 20.2029 | 17.5323 | 141.1141 | 97.6589 | 72.8227 | 49.9862 | 26.8855 | 18.9736 | 16.3124 | 157.0753 | 165.2573 | 436.4381 | 192.9781 | 169.3639 | 359.5163 |  |  |  | 250.1238 | 298.4491 | 259.845 | 277.0164 | 131.0534 | 288.7018 | 145.5352 | 196.4234 | 126.9123 | 200.6614 | 265.6392 | 164.3387 | 284.9361 | 116.2711 |  | 122.2894 | 149.1494 | 84.4326 | 115.8262 |  | 24.2332 | 46.7841 | 23.2704 | 46.4953 | 98.3572 | 125.0023 | 172.3108 | 6.4371 | 24.9886 | 7.7997 | 52.4708 | 8.0324 | 41.7642 | 48.7562 | 50.285 | 15.2481 |  |  | 2.5032 | 0.22942 | 0.60902 | -0.12354 | 2.7167 | 1.576 | 4.3763 | -4.4488 | 0.91444 | 1.0562 | 5.0119 | -0.00048134 | -0.00045505 | -0.00054212 | 238.2764 | 336.0539 | 300.678 | 152.7096 | 88.6799 | 41.7824 | 23.7101 | 113.8956 | 88.6422 | 59.1016 | 41.5041 | 26.3752 | 20.9061 | 17.6966 | 99.2112 | 89.255 | 76.5213 | 51.7223 | 43.1931 | 79.7027 | 54.5387 | 172.3068 | 200.6018 | 233.2819 | 235.8052 | 255.4988 | 274.7215 |  |  |  | 299.6787 | 248.4223 | 250.6174 | 250.6304 | 1.8581 | 1.43 | 453.1108 |  |  | 508.6743 |  |  | 313.3265 | 341.7153 | 174.9684 | 183.5031 | 240.0788 | 123.1999 | 879.3021 | 712.3504 | 696.5604 | 550.1615 | 816.0812 |  | 279.1402 | 690.9078 | 250.0074 | 766.1929 | 299.2182 | 717.6155 |  | 685.8029 |  |  | 784.2342 | 870.323 | 778.4688 | [6 empty] | 720.0359 |  |  | 715.8767 |  |  | 177.6551 | 263.6385 | 302.9894 | 86.2227 | 212.6743 | 310.2123 | 138.1473 | 239.2495 |  | 219.61 | 294.5477 | 139.6962 | 259.7987 | 187.7737 | 277.6722 | 92.4198 | 204.4701 |  | 247.5939 | 270.1936 | 334.061 | 128.1469 | 219.3195 | 291.882 | 136.5164 | 248.7292 | 204.6155 | 287.0662 | 162.5794 | 266.5674 | 0.024255 | 19.6685 | 1.0951 | 0.28519 | -39.9064 | 3.1161 | 672.1 | 0.35 | 2.6135 | 0.59706 | 0.97278 | -0.43812 | 2.292 | 1.7457 | 2.909 | -9.6397 | -7.9999 | -6.8862 | -1.2887 | -1.7887 | 10.1978 | 7.4674
42810.5598 | 10352 | 98.2872 | 67.7543 | 49.8375 | 36.1155 | 23.7261 | 20.2044 | 17.5377 | 141.1269 | 97.67 | 72.8305 | 49.9962 | 26.8886 | 18.9798 | 16.3112 | 157.0696 | 165.2455 | 436.4187 | 192.9723 | 169.3282 | 359.5206 |  |  |  | 250.122 | 298.4262 | 259.6621 | 276.919 | 130.1216 | 288.5839 | 145.5438 | 196.4159 | 127.6524 | 200.6607 | 265.6264 | 164.2884 | 284.979 | 115.9147 |  | 122.094 | 149.128 | 85.6256 | 115.0414 |  | 24.2141 | 46.826 | 23.2855 | 46.5355 | 98.337 | 125.2391 | 172.2458 | 6.6423 | 24.994 | 7.7932 | 52.5022 | 8.0235 | 41.7552 | 48.7611 | 50.2756 | 15.2469 |  |  | 2.7601 | 0.21891 | 0.42109 | 0.17348 | 2.693 | 1.6476 | 4.6615 | -4.2596 | 1.4401 | 1.4361 | 5.0878 | -0.00047641 | -0.00054705 | -0.00056512 | 240.1642 | 335.2066 | 300.719 | 152.7386 | 88.7055 | 41.7961 | 23.7174 | 113.9047 | 88.6547 | 59.1173 | 41.5184 | 26.3786 | 20.913 | 17.707 | 100.9566 | 86.1183 | 73.3169 | 50.1603 | 41.9596 | 79.8917 | 54.5586 | 172.2925 | 200.5904 | 233.2602 | 235.7948 | 255.4966 | 274.6952 |  |  |  | 299.7183 | 248.4182 | 251.1024 | 250.6409 | 1.2821 | 0.83394 | 453.0523 |  |  | 508.9277 |  |  | 313.3383 | 341.6842 | 174.9074 | 183.4973 | 240.0614 | 124.0104 | 878.7352 | 712.3459 | 696.5833 | 550.4099 | 816.052 |  | 279.0845 | 690.7963 | 249.9567 | 766.7211 | 299.2014 | 717.1658 |  | 685.9609 |  |  | 783.2985 | 869.6906 | 775.9892 | [6 empty] | 720.1102 |  |  | 715.883 |  |  | 178.0822 | 263.6613 | 303.1707 | 86.174 | 212.5207 | 310.2898 | 138.3395 | 239.2754 |  | 219.5041 | 294.9218 | 140.1708 | 259.7008 | 187.6801 | 277.6324 | 92.2897 | 204.6064 |  | 247.9923 | 269.8519 | 334.05 | 128.5037 | 219.0927 | 291.9407 | 136.408 | 248.72 | 204.6355 | 287.2465 | 162.674 | 266.7301 | 0.338 | 19.6666 | 1.095 | 0.28604 | -39.7679 | 3.1161 | 659.88 | 0.39 | 2.7441 | 0.58325 | 0.80894 | 0.51922 | 2.2827 | 1.7854 | 3.0032 | -9.6425 | -7.9999 | -6.902 | -1.4597 | -1.4303 | 10.2225 | 7.4699
42810.5599 | 10353 | 98.2843 | 67.7614 | 49.8332 | 36.1229 | 23.7241 | 20.1998 | 17.5303 | 141.1363 | 97.6723 | 72.8249 | 49.9998 | 26.8933 | 18.9787 | 16.3074 | 157.0595 | 165.2347 | 436.4089 | 192.9516 | 169.3383 | 359.5179 |  |  |  | 250.1169 | 298.4042 | 259.7303 | 276.9257 | 130.1467 | 288.3642 | 145.5362 | 196.411 | 129.1848 | 200.649 | 265.6113 | 164.306 | 285.0066 | 115.6822 |  | 121.8937 | 149.3711 | 86.4633 | 114.2525 |  | 24.1828 | 46.8656 | 23.2307 | 46.3658 | 98.3946 | 125.1907 | 172.0079 | 6.8073 | 25.0042 | 7.7823 | 52.5208 | 8.0224 | 41.7426 | 48.7529 | 50.2752 | 15.254 |  |  | 2.2548 | 0.12691 | 0.70825 | 0.060454 | 2.4065 | 1.8677 | 4.6023 | -4.3713 | 0.22595 | 1.327 | 5.1454 | -0.00049612 | -0.00050598 | -0.00056512 | 241.3968 | 333.9236 | 300.7607 | 152.7565 | 88.7041 | 41.7947 | 23.7266 | 113.8994 | 88.6615 | 59.117 | 41.5167 | 26.3861 | 20.9125 | 17.6915 | 99.4476 | 84.5111 | 68.6364 | 47.3651 | 39.942 | 79.9641 | 54.5252 | 172.2996 | 200.5772 | 233.2375 | 235.7869 | 255.4815 | 274.6746 |  |  |  | 299.8226 | 247.6685 | 249.7162 | 248.859 | 1.2152 | 1.1509 | 452.9009 |  |  | 507.8589 |  |  | 313.3522 | 341.6596 | 174.4361 | 183.4899 | 240.0449 | 124.7652 | 877.8319 | 712.37 | 696.6017 | 550.7366 | 815.6483 |  | 279.0514 | 690.9636 | 249.9855 | 767.6679 | 299.1879 | 715.7919 |  | 686.0986 |  |  | 782.7916 | 868.5934 | 771.5819 | [6 empty] | 720.1815 |  |  | 715.8997 |  |  | 178.1236 | 263.8085 | 303.1568 | 86.1306 | 212.498 | 310.3199 | 138.5648 | 239.4853 |  | 219.7403 | 295.2691 | 140.0262 | 259.4676 | 187.4766 | 277.6518 | 92.4055 | 204.7903 |  | 247.7997 | 269.7816 | 334.0344 | 128.6359 | 218.9745 | 291.8565 | 136.9407 | 248.8047 | 204.7665 | 287.5476 | 162.8807 | 266.8174 | 0.39905 | 19.6653 | 1.0937 | 0.28613 | -39.7817 | 3.116 | 639.53 | 0.29 | 2.4797 | 0.44412 | 1.0492 | 0.30652 | 2.1577 | 1.9009 | 2.9839 | -9.6335 | -8.0028 | -6.9293 | -1.2833 | -0.91425 | 10.2463 | 7.5267
42810.5599 | 10354 | 98.2996 | 67.7772 | 49.8539 | 36.1392 | 23.7365 | 20.2107 | 17.5396 | 141.1615 | 97.6878 | 72.8466 | 50.0194 | 26.9083 | 18.9869 | 16.3182 | 157.0515 | 165.2232 | 436.393 | 192.944 | 169.3892 | 359.5276 |  |  |  | 250.1096 | 298.3825 | 259.5375 | 276.7812 | 130.718 | 288.468 | 145.5316 | 196.4028 | 128.7376 | 200.6358 | 265.5897 | 164.3689 | 284.985 | 115.7116 |  | 121.8224 | 149.2926 | 86.3088 | 113.6827 |  | 24.2562 | 46.9868 | 23.1826 | 46.2177 | 98.3968 | 124.9589 | 171.859 | 6.7698 | 24.9937 | 7.8615 | 52.5456 | 8.0138 | 41.735 | 48.7478 | 50.2923 | 15.2506 |  |  | 2.2167 | 0.002059 | 0.61691 | -0.28847 | 2.4762 | 1.507 | 4.6832 | -4.2162 | 0.42852 | 1.9157 | 4.9328 | -0.00050433 | -0.00050762 | -0.00050433 | 241.2382 | 333.4885 | 300.7955 | 152.7753 | 88.7099 | 41.8006 | 23.7231 | 113.9102 | 88.6708 | 59.1298 | 41.5276 | 26.3837 | 20.9066 | 17.6976 | 93.7789 | 82.1978 | 65.5928 | 46.4601 | 39.3479 | 79.9007 | 54.489 | 172.2918 | 200.5683 | 233.2206 | 235.7677 | 255.4621 | 274.6575 |  |  |  | 299.889 | 246.7579 | 249.3494 | 246.4332 | 1.3147 | 0.986 | 452.7994 |  |  | 507.0338 |  |  | 313.3704 | 341.6344 | 174.0358 | 183.4827 | 240.0377 | 124.3687 | 877.0186 | 712.4311 | 696.5901 | 550.7951 | 815.8939 |  | 279.0319 | 691.1951 | 249.9721 | 768.3941 | 299.1552 | 715.0383 |  | 686.0776 |  |  | 782.2817 | 867.9214 | 768.0746 | [6 empty] | 720.3201 |  |  | 715.944 |  |  | 178.089 | 263.9013 | 303.2816 | 86.2991 | 212.8916 | 310.3325 | 138.605 | 239.3284 |  | 219.8926 | 295.2732 | 139.6278 | 259.6194 | 187.4408 | 277.5641 | 92.4704 | 205.0695 |  | 246.7582 | 270.2347 | 334.0118 | 128.7514 | 219.0499 | 291.9024 | 137.7565 | 248.8359 | 204.6813 | 287.5613 | 162.7586 | 267.0161 | 0.45626 | 19.6643 | 1.0918 | 0.28368 | -39.8492 | 3.116 | 644.88 | 0.34 | 2.4589 | 0.05658 | 0.97937 | -0.66971 | 2.1881 | 1.7069 | 3.0091 | -9.6416 | -8.01 | -6.9518 | -0.66111 | -0.58038 | 10.2606 | 7.5988
42810.5599 | 10355 | 98.2964 | 67.7696 | 49.8632 | 36.143 | 23.7332 | 20.2085 | 17.5429 | 141.1629 | 97.6887 | 72.8481 | 50.0232 | 26.9007 | 18.9817 | 16.3148 | 157.0402 | 165.2027 | 436.3781 | 192.926 | 169.5213 | 359.4989 |  |  |  | 250.1035 | 298.3649 | 258.7805 | 276.2646 | 131.638 | 288.5736 | 145.5313 | 196.4008 | 127.5255 | 200.6397 | 265.5857 | 164.3378 | 284.9499 | 115.6088 |  | 122.3751 | 149.4471 | 85.3173 | 113.3949 |  | 24.2732 | 46.9987 | 23.1656 | 46.2544 | 98.3774 | 124.9989 | 171.901 | 6.7478 | 24.9773 | 7.9794 | 52.5538 | 8.0074 | 41.7191 | 48.7606 | 50.3123 | 15.2485 |  |  | 2.4329 | 0.28133 | 0.36261 | -1.0014 | 2.5123 | 1.3552 | 4.5294 | -3.816 | 0.50228 | 0.46999 | 5.152 | -0.00047805 | -0.00053555 | -0.00054212 | 242.6668 | 336.2218 | 300.8422 | 152.8051 | 88.7297 | 41.8103 | 23.7281 | 113.9126 | 88.6776 | 59.1358 | 41.5357 | 26.3903 | 20.9123 | 17.7053 | 91.8577 | 81.8721 | 64.7269 | 45.9361 | 38.7682 | 79.907 | 54.4752 | 172.2804 | 200.5563 | 233.1987 | 235.749 | 255.4475 | 274.6301 |  |  |  | 299.9188 | 246.7588 | 250.2198 | 244.9935 | 1.6338 | 1.5719 | 452.4175 |  |  | 507.0394 |  |  | 313.3871 | 341.6095 | 175.0212 | 183.4802 | 240.0309 | 123.7244 | 876.8387 | 712.496 | 696.7074 | 550.9556 | 816.3922 |  | 279.0184 | 690.7828 | 249.9673 | 768.7991 | 299.1622 | 714.7431 |  | 685.6208 |  |  | 782.3905 | 867.4788 | 768.2621 | [6 empty] | 720.4306 |  |  | 715.9949 |  |  | 178.487 | 264.061 | 303.5655 | 86.7761 | 213.3161 | 310.3154 | 138.5507 | 239.2356 |  | 219.9646 | 295.3485 | 139.4514 | 259.9548 | 187.5008 | 277.6324 | 92.7227 | 205.0798 |  | 246.1604 | 270.779 | 333.9865 | 128.3793 | 219.1779 | 291.9695 | 137.6296 | 248.8535 | 204.6573 | 287.136 | 162.6888 | 267.1658 | 0.14174 | 19.6632 | 1.0914 | 0.28437 | -39.8233 | 3.1161 | 642.39 | 0.25 | 2.5762 | 0.66139 | 0.75086 | -1.2478 | 2.2041 | 1.6188 | 2.9594 | -9.6563 | -7.9989 | -6.9625 | -0.44689 | -0.4858 | 10.2663 | 7.6409
42810.5599 | 10356 | 98.3023 | 67.7774 | 49.8663 | 36.1504 | 23.7351 | 20.2024 | 17.5407 | 141.1782 | 97.6975 | 72.8554 | 50.0331 | 26.9046 | 18.9845 | 16.3129 | 157.0367 | 165.1846 | 436.3644 | 192.9216 | 169.5801 | 359.4587 |  |  |  | 250.0949 | 298.3471 | 258.5037 | 276.2059 | 131.4724 | 288.6093 | 145.523 | 196.3779 | 127.1546 | 200.6366 | 265.5621 | 164.2185 | 284.8907 | 115.6933 |  | 123.0014 | 148.4426 | 85.2065 | 113.4809 |  | 24.2914 | 46.9072 | 23.175 | 46.1289 | 98.4255 | 125.2675 | 172.0096 | 6.692 | 24.9965 | 8.0483 | 52.5759 | 8.0043 | 41.7015 | 48.7596 | 50.3295 | 15.2444 |  |  | 2.3448 | -0.29036 | 0.02682 | -0.28782 | 2.6628 | 1.3716 | 4.532 | -3.6905 | 0.56124 | 1.121 | 5.3274 | -0.00053391 | -0.00051091 | -0.00054869 | 242.8992 | 334.1048 | 300.8965 | 152.8214 | 88.7283 | 41.805 | 23.7278 | 113.9142 | 88.6767 | 59.1419 | 41.5369 | 26.3977 | 20.9172 | 17.7047 | 93.2491 | 83.6281 | 66.3645 | 46.4975 | 38.9246 | 79.9906 | 54.4685 | 172.2676 | 200.5389 | 233.1728 | 235.7316 | 255.4247 | 274.6059 |  |  |  | 299.9876 | 246.4826 | 249.2793 | 244.9438 | 1.2967 | 1.888 | 452.4485 |  |  | 507.3639 |  |  | 313.4045 | 341.585 | 176.1026 | 183.4758 | 240.0105 | 123.5864 | 876.4322 | 712.5544 | 696.6139 | 551.4727 | 816.6757 |  | 278.9599 | 689.9669 | 250.0146 | 769.3206 | 299.3259 | 714.3025 |  | 685.3404 |  |  | 782.5604 | 866.8333 | 765.8597 | [6 empty] | 720.5051 |  |  | 715.9909 |  |  | 178.6399 | 264.3783 | 303.842 | 86.7934 | 213.27 | 310.2709 | 139.043 | 239.2698 |  | 220.2985 | 295.7012 | 139.4045 | 260.1823 | 187.9003 | 277.7945 | 92.8051 | 204.7968 |  | 246.4584 | 270.7243 | 333.9824 | 127.6162 | 219.1388 | 291.8409 | 137.4701 | 248.9024 | 204.4919 | 286.5004 | 162.6328 | 267.1342 | 0.48033 | 19.6604 | 1.0904 | 0.28261 | -39.8323 | 3.1161 | 622.07 | 0.29 | 2.5293 | -0.67181 | 0.20418 | -0.66887 | 2.2699 | 1.6291 | 2.9613 | -9.6681 | -7.9734 | -6.9655 | -0.59137 | -0.66856 | 10.2599 | 7.6471
42810.5599 | 10357 | 98.3114 | 67.7864 | 49.868 | 36.154 | 23.7382 | 20.2048 | 17.5423 | 141.1931 | 97.6953 | 72.867 | 50.0336 | 26.9192 | 18.9931 | 16.3096 | 157.026 | 165.1799 | 436.3508 | 192.9122 | 169.4656 | 359.436 |  |  |  | 250.0912 | 298.3297 | 258.4413 | 276.2246 | 132.052 | 288.6007 | 145.5309 | 196.3653 | 127.5188 | 200.6199 | 265.5484 | 164.3754 | 284.8169 | 115.8561 |  | 122.9861 | 148.2139 | 85.0695 | 113.2901 |  | 24.3346 | 46.8745 | 23.1735 | 45.9626 | 98.3066 | 125.3212 | 172.2106 | 6.66 | 25.0013 | 8.0995 | 52.5881 | 8.0079 | 41.708 | 48.7427 | 50.3736 | 15.2502 |  |  | 2.5774 | 0.065799 | 0.34684 | -0.77014 | 2.9296 | 1.1502 | 4.2961 | -3.933 | 1.0581 | 1.108 | 5.0912 | -0.00054705 | -0.00049612 | -0.00054869 | 240.8734 | 331.4133 | 300.9246 | 152.8377 | 88.738 | 41.8118 | 23.7343 | 113.9139 | 88.6849 | 59.1483 | 41.5371 | 26.4002 | 20.9145 | 17.6999 | 92.1926 | 84.5323 | 68.7223 | 47.2043 | 41.0703 | 80.0191 | 54.4933 | 172.2693 | 200.5388 | 233.1532 | 235.7203 | 255.4123 | 274.5889 |  |  |  | 300.139 | 246.2578 | 247.9232 | 245.1363 | 1.1719 | 1.4268 | 453.2758 |  |  | 507.7559 |  |  | 313.4209 | 341.5621 | 176.6686 | 183.4694 | 239.9937 | 123.9095 | 875.6884 | 712.5524 | 696.3953 | 551.4771 | 816.2226 |  | 278.8981 | 688.976 | 250.0885 | 769.1639 | 299.4217 | 712.979 |  | 684.7162 |  |  | 782.0722 | 866.1292 | 760.758 | [6 empty] | 720.5389 |  |  | 715.9542 |  |  | 178.9483 | 264.5154 | 303.7513 | 86.5921 | 213.4444 | 310.2563 | 139.1763 | 239.3228 |  | 220.2208 | 296.2673 | 139.2347 | 260.3943 | 188.0865 | 278.0555 | 92.4954 | 204.4543 |  | 246.673 | 270.3473 | 333.9814 | 127.2902 | 219.0259 | 291.6326 | 137.3817 | 248.9254 | 204.9506 | 286.3669 | 162.6133 | 267.1808 | 0.38307 | 19.6589 | 1.0885 | 0.28107 | -39.87 | 3.1161 | 603.29 | 0.2 | 2.6517 | 0.31979 | 0.73421 | -1.0941 | 2.3811 | 1.4919 | 2.8834 | -9.6596 | -7.9414 | -6.9544 | -0.47053 | -0.92759 | 10.2603 | 7.6524
42810.5599 | 10358 | 98.3135 | 67.8013 | 49.8744 | 36.1632 | 23.74 | 20.2121 | 17.5405 | 141.2121 | 97.7057 | 72.8764 | 50.0465 | 26.9181 | 18.9879 | 16.3139 | 157.0152 | 165.1591 | 436.3354 | 192.8839 | 169.4408 | 359.3367 |  |  |  | 250.0885 | 298.3009 | 258.8679 | 276.3987 | 132.1216 | 288.4529 | 145.5211 | 196.3527 | 127.1281 | 200.6205 | 265.5292 | 163.9529 | 284.7515 | 115.1776 |  | 122.4086 | 148.3596 | 84.9402 | 112.6227 |  | 24.3489 | 46.809 | 23.1688 | 45.8332 | 98.1975 | 125.18 | 172.5327 | 6.667 | 25.0006 | 8.0973 | 52.5856 | 8.0053 | 41.7089 | 48.7692 | 50.4011 | 15.2462 |  |  | 2.4651 | 0.097999 | 0.39809 | -0.63609 | 2.398 | 1.8092 | 4.2692 | -4.0033 | 0.49138 | 0.69322 | 4.9654 | -0.00049941 | -0.00051255 | -0.00057005 | 238.5593 | 330.0851 | 300.9597 | 152.858 | 88.7557 | 41.8254 | 23.7382 | 113.9169 | 88.6948 | 59.1615 | 41.5491 | 26.4037 | 20.9205 | 17.6966 | 88.0499 | 81.9832 | 65.4274 | 47.3877 | 42.0847 | 79.9421 | 54.4437 | 172.2563 | 200.5136 | 233.1244 | 235.6971 | 255.39 | 274.5641 |  |  |  | 300.3046 | 245.7098 | 247.2162 | 244.6952 | 0.96767 | 0.9542 | 453.424 |  |  | 507.7147 |  |  | 313.4376 | 341.5404 | 176.8462 | 183.4637 | 239.9864 | 123.4182 | 875.1494 | 712.5168 | 696.5179 | 550.9308 | 816.0146 |  | 278.903 | 688.0123 | 249.9918 | 768.9119 | 299.4266 | 711.4202 |  | 683.5932 |  |  | 781.0475 | 865.411 | 758.6454 | [6 empty] | 720.6095 |  |  | 715.9208 |  |  | 179.121 | 264.3439 | 303.7119 | 86.3058 | 213.7239 | 310.2733 | 138.7485 | 239.2291 |  | 220.237 | 296.8272 | 139.4613 | 260.5313 | 187.8937 | 278.3444 | 92.3161 | 204.3771 |  | 246.4375 | 270.0387 | 333.9651 | 127.3123 | 219.3077 | 291.7764 | 136.9023 | 249.0453 | 204.9651 | 286.4584 | 162.8888 | 267.2859 | 0.3902 | 19.6586 | 1.089 | 0.28275 | -39.7987 | 3.1161 | 596.78 | 0.18 | 2.593 | 0.39023 | 0.78651 | -0.9942 | 2.1538 | 1.8708 | 2.8738 | -9.6535 | -7.9204 | -6.947 | -0.019539 | -0.5674 | 10.2744 | 7.6764
42810.5599 | 10359 | 98.3193 | 67.8069 | 49.8805 | 36.1675 | 23.7428 | 20.2073 | 17.5438 | 141.2218 | 97.7154 | 72.8874 | 50.0497 | 26.9208 | 18.9934 | 16.3122 | 157.0019 | 165.1487 | 436.3299 | 192.8759 | 169.5662 | 359.3157 |  |  |  | 250.0813 | 298.2817 | 259.178 | 276.6362 | 131.5923 | 288.4129 | 145.5133 | 196.3393 | 126.6649 | 200.6109 | 265.5074 | 163.8885 | 284.7386 | 115.0864 |  | 122.2822 | 148.1152 | 84.8615 | 111.4971 |  | 24.3239 | 46.7521 | 23.1393 | 45.6509 | 98.0097 | 125.036 | 172.7725 | 6.7154 | 24.9974 | 8.2535 | 52.6123 | 7.9968 | 41.7006 | 48.7998 | 50.4134 | 15.2471 |  |  | 2.3126 | 0.34245 | 0.44212 | -0.24116 | 2.1792 | 1.6344 | 4.6424 | -4.1945 | 0.64531 | 0.97309 | 5.1377 | -0.00052405 | -0.00051748 | -0.00052569 | 236.9043 | 330.4329 | 300.9925 | 152.8893 | 88.7628 | 41.8316 | 23.7325 | 113.9233 | 88.6847 | 59.1677 | 41.5478 | 26.4052 | 20.9116 | 17.6952 | 84.9555 | 80.7232 | 63.9764 | 47.3732 | 42.482 | 79.9216 | 54.4137 | 172.2676 | 200.51 | 233.105 | 235.6831 | 255.3773 | 274.5471 |  |  |  | 300.4096 | 244.8658 | 246.2668 | 243.6326 | 0.89149 | 1.4808 | 451.4156 |  |  | 507.195 |  |  | 313.4581 | 341.5171 | 177.0166 | 183.4591 | 239.9748 | 123.1762 | 875.3295 | 712.4747 | 697.1803 | 550.5593 | 815.8877 |  | 278.9886 | 687.1881 | 250.0395 | 769.5454 | 299.4014 | 709.1128 |  | 682.1612 |  |  | 781.2406 | 864.6745 | 757.9316 | [6 empty] | 720.6077 |  |  | 715.8807 |  |  | 179.2857 | 264.5146 | 303.4774 | 86.1697 | 213.7969 | 310.3258 | 138.658 | 239.4236 |  | 220.3068 | 296.7478 | 139.8556 | 260.4296 | 187.8077 | 278.4362 | 92.0257 | 204.4837 |  | 247.3825 | 269.776 | 333.9653 | 127.7136 | 219.4996 | 292.137 | 136.5112 | 249.2454 | 205.367 | 286.4707 | 162.746 | 267.3936 | 0.24266 | 19.6569 | 1.0892 | 0.28198 | -39.8467 | 3.116 | 608.45 | 0.24 | 2.5114 | 0.72941 | 0.82879 | -0.61211 | 2.0528 | 1.7778 | 2.9963 | -9.6443 | -7.8947 | -6.9664 | 0.32179 | -0.40975 | 10.3048 | 7.7133
42810.5599 | 10360 | 98.3282 | 67.8108 | 49.8798 | 36.1732 | 23.7506 | 20.2064 | 17.5442 | 141.2366 | 97.7219 | 72.8919 | 50.0566 | 26.9238 | 18.9928 | 16.3207 | 157.0015 | 165.1328 | 436.3239 | 192.8653 | 169.6147 | 359.3101 |  |  |  | 250.0743 | 298.2636 | 259.5411 | 276.6964 | 131.2086 | 288.2524 | 145.5066 | 196.3182 | 126.8337 | 200.6087 | 265.4822 | 163.7936 | 284.743 | 114.8924 |  | 122.3904 | 148.124 | 85.6592 | 110.7035 |  | 24.335 | 46.7057 | 23.1112 | 45.5725 | 98.1101 | 125.2107 | 172.6307 | 6.8784 | 25.0032 | 8.23 | 52.6427 | 8.0103 | 41.719 | 48.8302 | 50.4148 | 15.2521 |  |  | 2.5327 | 0.26885 | 0.45526 | -0.003942 | 2.2212 | 1.3098 | 4.5222 | -4.05 | 0.32792 | 1.2186 | 5.0558 | -0.00051091 | -0.00054376 | -0.00054212 | 238.4718 | 332.868 | 301.0254 | 152.9159 | 88.7588 | 41.8221 | 23.73 | 113.913 | 88.6952 | 59.16 | 41.5529 | 26.3991 | 20.915 | 17.6923 | 82.1133 | 81.0712 | 67.2821 | 46.5209 | 42.9808 | 79.8535 | 54.4207 | 172.2616 | 200.5032 | 233.0916 | 235.6756 | 255.3659 | 274.5335 |  |  |  | 300.4906 | 244.9882 | 247.0445 | 244.1424 | 1.5011 | 1.3189 | 449.9486 |  |  | 507.4763 |  |  | 313.466 | 341.4924 | 176.1518 | 183.4507 | 239.961 | 123.4299 | 876.1354 | 712.4158 | 696.7225 | 550.4382 | 815.7262 |  | 279.0204 | 686.359 | 250.1382 | 769.9924 | 299.4267 | 710.129 |  | 681.955 |  |  | 781.6118 | 865.4158 | 763.1632 | [6 empty] | 720.6528 |  |  | 715.8443 |  |  | 179.3786 | 264.7129 | 303.5267 | 86.3773 | 213.8176 | 310.3972 | 138.6804 | 239.5118 |  | 220.8501 | 296.3238 | 140.1807 | 260.3034 | 188.1504 | 278.3443 | 92.1067 | 204.6456 |  | 247.9988 | 269.9858 | 333.9373 | 127.9603 | 219.371 | 292.5536 | 136.2514 | 249.3668 | 205.8397 | 286.3333 | 163.0725 | 267.5568 | 0.29929 | 19.6569 | 1.088 | 0.28093 | -39.8201 | 3.1161 | 581.69 | 0.26 | 2.6278 | 0.64624 | 0.84096 | -0.078253 | 2.073 | 1.5919 | 2.9579 | -9.6377 | -7.8657 | -6.9771 | 0.62934 | -0.77621 | 10.3271 | 7.7049
42810.56 | 10361 | 98.3233 | 67.8166 | 49.886 | 36.18 | 23.741 | 20.208 | 17.5359 | 141.2557 | 97.7304 | 72.8982 | 50.0667 | 26.9272 | 18.9917 | 16.3219 | 156.9898 | 165.1124 | 436.315 | 192.8527 | 169.4309 | 359.2734 |  |  |  | 250.064 | 298.2357 | 259.9808 | 276.9484 | 132.108 | 288.3167 | 145.5023 | 196.3069 | 126.9797 | 200.6032 | 265.4754 | 163.8464 | 284.7494 | 114.7835 |  | 122.1905 | 148.5649 | 85.5784 | 110.7851 |  | 24.418 | 46.7226 | 23.1214 | 46.2463 | 98.1022 | 125.1295 | 172.5316 | 6.8587 | 25.0009 | 8.2328 | 52.6635 | 8.0083 | 41.6955 | 48.8346 | 50.39 | 15.2436 |  |  | 2.2298 | 0.097999 | 0.38166 | -0.11105 | 2.4269 | 1.482 | 4.5182 | -4.1361 | 0.57915 | 1.2752 | 5.0153 | -0.00052405 | -0.00054376 | -0.00054048 | 239.7082 | 333.5494 | 301.073 | 152.9392 | 88.7827 | 41.8418 | 23.7426 | 113.9288 | 88.713 | 59.1731 | 41.5644 | 26.4163 | 20.9199 | 17.7028 | 81.5753 | 80.0507 | 65.7711 | 45.0888 | 41.2691 | 79.8219 | 54.4279 | 172.2537 | 200.4925 | 233.0731 | 235.6597 | 255.3572 | 274.5132 |  |  |  | 300.5653 | 245.0653 | 247.9586 | 243.6256 | 1.2193 | 1.5062 | 451.5884 |  |  | 507.8043 |  |  | 313.4743 | 341.4716 | 175.3692 | 183.4425 | 239.9521 | 123.4215 | 876.9929 | 712.3777 | 695.5363 | 550.1767 | 815.4896 |  | 278.9342 | 685.6815 | 250.1625 | 770.0009 | 299.4675 | 712.612 |  | 681.5109 |  |  | 781.1524 | 867.8039 | 768.028 | [6 empty] | 720.7029 |  |  | 715.8013 |  |  | 178.8384 | 264.8475 | 303.4596 | 86.0699 | 213.6669 | 310.4243 | 138.634 | 239.3155 |  | 221.1932 | 296.4258 | 140.2587 | 260.4013 | 188.089 | 278.1786 | 92.4867 | 204.7905 |  | 246.7971 | 269.9148 | 333.9255 | 127.9329 | 219.4134 | 292.5469 | 136.4017 | 249.3866 | 205.9174 | 286.1319 | 163.4616 | 267.7822 | 0.21859 | 19.6566 | 1.0895 | 0.28213 | -39.7949 | 3.1161 | 595.13 | 0.28 | 2.4658 | 0.39018 | 0.77001 | -0.41536 | 2.1666 | 1.6931 | 2.9563 | -9.6368 | -7.8454 | -6.9744 | 0.6853 | -0.60746 | 10.3253 | 7.7245
42810.56 | 10362 | 98.3278 | 67.8228 | 49.8996 | 36.19 | 23.7411 | 20.2095 | 17.5342 | 141.2689 | 97.74 | 72.9164 | 50.0837 | 26.9373 | 19.0017 | 16.323 | 156.981 | 165.1059 | 436.3173 | 192.8392 | 169.2487 | 359.2661 |  |  |  | 250.0578 | 298.2171 | 260.2076 | 277.1046 | 132.4525 | 288.5142 | 145.4985 | 196.2922 | 126.8827 | 200.5911 | 265.46 | 163.9244 | 284.7441 | 114.6985 |  | 122.0819 | 148.6959 | 84.9656 | 110.485 |  | 24.4608 | 46.7113 | 23.1343 | 46.5733 | 98.1621 | 125.2403 | 172.5173 | 6.7246 | 25.0042 | 8.3408 | 52.6869 | 8.0081 | 41.7112 | 48.8209 | 50.3649 | 15.247 |  |  | 2.1608 | -0.18193 | 0.16022 | -0.21816 | 2.6194 | 1.5746 | 4.4992 | -4.2392 | 0.022784 | 1.2274 | 5.1862 | -0.00052569 | -0.00048955 | -0.00053719 | 241.0869 | 332.4021 | 301.0998 | 152.9547 | 88.7886 | 41.8424 | 23.733 | 113.9214 | 88.7084 | 59.1749 | 41.5652 | 26.4082 | 20.9145 | 17.69 | 81.1553 | 79.9809 | 66.353 | 46.764 | 41.5693 | 79.7827 | 54.4262 | 172.2426 | 200.4772 | 233.0506 | 235.649 | 255.3415 | 274.4848 |  |  |  | 300.5565 | 245.4361 | 247.7936 | 244.4142 | 1.3982 | 1.3611 | 452.2208 |  |  | 506.5692 |  |  | 313.4832 | 341.4498 | 175.9654 | 183.4388 | 239.9365 | 123.1975 | 877.5272 | 712.3496 | 695.4315 | 549.8958 | 815.4875 |  | 278.8929 | 685.0238 | 250.1779 | 770.4117 | 299.4171 | 712.1757 |  | 681.2127 |  |  | 781.1211 | 869.367 | 771.3932 | [6 empty] | 720.701 |  |  | 715.7614 |  |  | 178.334 | 264.741 | 303.2999 | 85.9517 | 213.8262 | 310.4196 | 138.5355 | 239.1563 |  | 221.4046 | 296.5576 | 140.4483 | 260.4802 | 187.7813 | 278.0767 | 92.6665 | 204.8456 |  | 245.6881 | 270.1787 | 333.9085 | 127.3828 | 219.6018 | 292.3083 | 136.7075 | 249.4402 | 205.8613 | 286.2015 | 163.4622 | 267.8054 | 0.37671 | 19.6561 | 1.0886 | 0.28088 | -39.7804 | 3.1161 | 590.82 | 0.27 | 2.4278 | -0.53162 | 0.49889 | -0.58215 | 2.2513 | 1.7455 | 2.9504 | -9.6395 | -7.8262 | -6.9894 | 0.72723 | -0.67232 | 10.3333 | 7.702
42810.56 | 10363 | 98.3357 | 67.8242 | 49.8942 | 36.1901 | 23.7496 | 20.2017 | 17.5317 | 141.2737 | 97.7404 | 72.9126 | 50.0797 | 26.9291 | 18.9849 | 16.305 | 156.9716 | 165.0896 | 436.3115 | 192.8284 | 169.2976 | 359.2857 |  |  |  | 250.0554 | 298.2105 | 260.2354 | 276.9456 | 132.3045 | 288.7052 | 145.4943 | 196.2722 | 125.8796 | 200.5839 | 265.4412 | 163.9206 | 284.7191 | 114.642 |  | 122.337 | 148.5717 | 83.7394 | 110.334 |  | 24.3802 | 46.6545 | 23.1101 | 46.3497 | 97.9465 | 125.6775 | 172.6079 | 6.6384 | 25.0039 | 8.2966 | 52.7211 | 8.0006 | 41.7332 | 48.7825 | 50.3295 | 15.2472 |  |  | 2.3862 | 0.25768 | 0.1405 | -0.44618 | 2.6556 | 1.2973 | 4.2422 | -4.1834 | 0.26506 | 2.0699 | 5.1474 | -0.00045177 | -0.00049612 | -0.00054869 | 239.3157 | 330.233 | 301.1425 | 152.9749 | 88.8054 | 41.8557 | 23.7436 | 113.9236 | 88.7211 | 59.1883 | 41.5701 | 26.4077 | 20.9209 | 17.6904 | 80.6564 | 78.6754 | 67.0525 | 48.7304 | 43.6903 | 79.712 | 54.4261 | 172.2398 | 200.4707 | 233.0184 | 235.6229 | 255.3275 | 274.4644 |  |  |  | 300.6205 | 245.5515 | 247.8948 | 244.8776 | 1.0884 | 1.7678 | 451.9899 |  |  | 505.6597 |  |  | 313.4917 | 341.4267 | 176.5681 | 183.4361 | 239.9151 | 122.9357 | 877.7932 | 712.2875 | 695.4675 | 549.8164 | 815.7789 |  | 278.9521 | 684.645 | 250.1662 | 770.6607 | 299.4827 | 711.3987 |  | 681.2388 |  |  | 781.5106 | 869.7484 | 773.3494 | [6 empty] | 720.6749 |  |  | 715.7281 |  |  | 178.3449 | 264.7036 | 303.2207 | 86.1818 | 213.8978 | 310.4696 | 138.2818 | 238.9736 |  | 221.4635 | 296.6752 | 140.7808 | 260.5361 | 187.7092 | 278.1563 | 92.9215 | 204.9446 |  | 245.5339 | 270.87 | 333.9015 | 126.8079 | 219.7707 | 292.1984 | 136.7942 | 249.5455 | 206.4351 | 286.2898 | 163.4582 | 267.701 | 0.22822 | 19.6563 | 1.0889 | 0.28175 | -39.7764 | 3.1161 | 560.99 | 0.3 | 2.5517 | 0.63263 | 0.46714 | -0.83246 | 2.268 | 1.5852 | 2.8665 | -9.6437 | -7.8164 | -6.9917 | 0.77409 | -0.75006 | 10.3358 | 7.6936
42810.56 | 10364 | 98.3499 | 67.8474 | 49.9088 | 36.2115 | 23.7611 | 20.2235 | 17.5425 | 141.2954 | 97.7551 | 72.9383 | 50.1004 | 26.9502 | 19.0066 | 16.3279 | 156.9702 | 165.0838 | 436.3078 | 192.8192 | 169.269 | 359.3091 |  |  |  | 250.0473 | 298.196 | 259.9853 | 276.7802 | 132.5399 | 288.8152 | 145.4895 | 196.2547 | 126.6684 | 200.5717 | 265.4206 | 164.1856 | 284.7025 | 114.9269 |  | 123.0155 | 148.2689 | 84.5145 | 111.7084 |  | 24.2795 | 46.5666 | 23.0924 | 46.2218 | 97.671 | 125.7351 | 172.8924 | 6.5861 | 25.0043 | 8.126 | 52.7472 | 8.0094 | 41.749 | 48.7477 | 50.2896 | 15.2488 |  |  | 2.2699 | 0.055943 | 0.55908 | -0.31541 | 2.9026 | 1.4491 | 4.4354 | -3.9731 | 0.44915 | 0.57573 | 5.0244 | -0.00045998 | -0.00049284 | -0.00051419 | 239.4631 | 331.7137 | 301.1817 | 152.9949 | 88.8188 | 41.8601 | 23.7502 | 113.9299 | 88.7362 | 59.1981 | 41.5771 | 26.4076 | 20.9226 | 17.6943 | 80.4331 | 80.6413 | 68.132 | 50.7462 | 44.6399 | 79.683 | 54.4544 | 172.245 | 200.4658 | 233.0065 | 235.6203 | 255.3249 | 274.455 |  |  |  | 300.6426 | 246.077 | 248.4717 | 245.3038 | 1.4736 | 1.5751 | 452.4058 |  |  | 505.4597 |  |  | 313.502 | 341.4073 | 177.2743 | 183.4366 | 239.8986 | 123.3459 | 877.9546 | 712.2282 | 696.0067 | 549.9348 | 816.1323 |  | 278.9761 | 684.8266 | 250.2216 | 770.6515 | 299.5489 | 709.1187 |  | 681.0227 |  |  | 781.676 | 869.8279 | 774.5523 | [6 empty] | 720.716 |  |  | 715.7214 |  |  | 178.2519 | 264.67 | 302.8024 | 86.1225 | 213.7696 | 310.5094 | 137.9459 | 239.1161 |  | 221.1848 | 296.9824 | 140.9645 | 260.5098 | 187.806 | 278.1574 | 93.1163 | 205.0457 |  | 245.4297 | 271.3272 | 333.8802 | 126.9073 | 219.9246 | 292.1419 | 136.4996 | 249.6741 | 206.8635 | 285.9351 | 163.5094 | 267.723 | 0.31065 | 19.656 | 1.0909 | 0.28264 | -39.7915 | 3.1161 | 577.44 | 0.32 | 2.489 | 0.29473 | 0.93173 | -0.69983 | 2.3713 | 1.6755 | 2.9313 | -9.6519 | -7.8181 | -6.9868 | 0.7954 | -0.86664 | 10.2965 | 7.6833
42810.56 | 10365 | 98.3515 | 67.846 | 49.9108 | 36.2172 | 23.7556 | 20.2121 | 17.5381 | 141.307 | 97.7563 | 72.9388 | 50.1038 | 26.9413 | 19.0005 | 16.3197 | 156.9595 | 165.0648 | 436.3115 | 192.8104 | 169.1306 | 359.2758 |  |  |  | 250.0446 | 298.1713 | 260.1508 | 276.9234 | 133.0917 | 288.8267 | 145.494 | 196.243 | 127.7503 | 200.5663 | 265.406 | 164.4001 | 284.6769 | 115.0487 |  | 124.0248 | 148.7796 | 85.0124 | 110.8108 |  | 24.2575 | 46.5572 | 23.1209 | 46.187 | 97.4056 | 125.5288 | 173.3659 | 6.5641 | 25.0011 | 8.1232 | 52.747 | 8.0083 | 41.7832 | 48.736 | 50.2426 | 15.2475 |  |  | 2.2226 | 0.19657 | 0.86136 | -0.017086 | 2.5222 | 1.7481 | 4.647 | -4.2195 | 0.41198 | 0.37054 | 5.0093 | -0.00051419 | -0.00053391 | -0.00055033 | 240.867 | 333.9676 | 301.2171 | 153.0187 | 88.8292 | 41.8641 | 23.7539 | 113.9292 | 88.7313 | 59.1999 | 41.5817 | 26.4128 | 20.9203 | 17.6992 | 81.6866 | 80.7688 | 71.077 | 51.1194 | 45.6826 | 79.7297 | 54.5082 | 172.2407 | 200.4539 | 232.9946 | 235.6005 | 255.3179 | 274.439 |  |  |  | 300.6292 | 246.5124 | 249.0019 | 245.4881 | 2.071 | 1.8062 | 451.3263 |  |  | 505.2847 |  |  | 313.5127 | 341.3843 | 177.3641 | 183.4313 | 239.8937 | 123.8049 | 877.9829 | 712.1903 | 696.3299 | 550.1513 | 816.3767 |  | 279.0674 | 684.7315 | 250.2724 | 771 | 299.5507 | 708.261 |  | 680.427 |  |  | 781.5431 | 869.2228 | 774.3888 | [6 empty] | 720.7974 |  |  | 715.6921 |  |  | 178.1244 | 264.8183 | 302.6451 | 85.8374 | 213.6432 | 310.5597 | 137.8316 | 239.3645 |  | 220.5804 | 297.3482 | 140.8123 | 260.4747 | 187.9428 | 278.0167 | 93.305 | 205.1112 |  | 244.5683 | 271.5622 | 333.8564 | 127.1636 | 220.0677 | 292.0247 | 136.1243 | 249.7842 | 206.5233 | 285.8413 | 163.5651 | 267.879 | 0.338 | 19.6558 | 1.0909 | 0.28032 | -39.7992 | 3.1161 | 585.03 | 0.3 | 2.4629 | 0.55246 | 1.1565 | -0.16288 | 2.2099 | 1.8398 | 2.9996 | -9.6527 | -7.8124 | -6.9963 | 0.66177 | -1.1874 | 10.3197 | 7.6773
42810.56 | 10366 | 98.3557 | 67.8512 | 49.9226 | 36.2259 | 23.7562 | 20.2109 | 17.5316 | 141.3236 | 97.77 | 72.9422 | 50.1111 | 26.9488 | 19.0045 | 16.3242 | 156.9495 | 165.0474 | 436.302 | 192.7968 | 169.0864 | 359.2439 |  |  |  | 250.0453 | 298.1464 | 260.221 | 276.8584 | 134.6861 | 288.8467 | 145.4952 | 196.2381 | 127.7428 | 200.5701 | 265.3969 | 164.2357 | 284.6962 | 114.7253 |  | 124.1056 | 148.8629 | 85.2392 | 111.2408 |  | 24.2527 | 46.5796 | 23.1321 | 46.1639 | 97.2596 | 125.3706 | 173.5165 | 6.4533 | 25.0016 | 7.918 | 52.7209 | 8.0103 | 41.8143 | 48.7341 | 50.1714 | 15.2445 |  |  | 2.2495 | 0.021771 | 0.8239 | -0.20239 | 2.7896 | 1.6745 | 4.6733 | -4.2057 | 0.37014 | 1.1176 | 5.1691 | -0.00048298 | -0.00055526 | -0.00054705 | 242.6499 | 335.5159 | 301.2582 | 153.0389 | 88.8295 | 41.8715 | 23.7503 | 113.9332 | 88.7347 | 59.2051 | 41.5867 | 26.4198 | 20.92 | 17.695 | 87.8258 | 85.3577 | 74.1547 | 50.8739 | 43.9569 | 79.8875 | 54.5655 | 172.2372 | 200.4518 | 232.9694 | 235.5928 | 255.3036 | 274.4112 |  |  |  | 300.6435 | 247.0732 | 248.5454 | 246.5757 | 1.1593 | 1.3076 | 451.0016 |  |  | 505.5403 |  |  | 313.5199 | 341.3571 | 176.9513 | 183.4248 | 239.8835 | 123.971 | 877.6869 | 712.1618 | 695.8334 | 550.3058 | 816.3151 |  | 279.2147 | 684.4019 | 250.2991 | 771.4258 | 299.6212 | 709.0808 |  | 679.9928 |  |  | 781.324 | 868.6074 | 773.2786 | [6 empty] | 720.8207 |  |  | 715.67 |  |  | 177.7977 | 265.0037 | 303.0346 | 85.686 | 213.6434 | 310.6257 | 137.7782 | 239.3875 |  | 220.2443 | 297.4549 | 140.6982 | 260.5358 | 187.9423 | 277.8535 | 93.4182 | 205.1717 |  | 244.0713 | 271.7711 | 333.8359 | 127.5129 | 220.2638 | 292.1145 | 135.9913 | 249.9221 | 206.3507 | 285.9962 | 163.534 | 267.898 | 0.16716 | 19.6563 | 1.0919 | 0.28047 | -39.8775 | 3.1161 | 603.18 | 0.24 | 2.4779 | 0.18386 | 1.1311 | -0.5606 | 2.3236 | 1.8003 | 3.0075 | -9.6412 | -7.8016 | -7.0032 | -0.0012588 | -1.5226 | 10.3091 | 7.6481
42810.56 | 10367 | 98.3639 | 67.8635 | 49.932 | 36.2359 | 23.7642 | 20.2154 | 17.5423 | 141.3348 | 97.7823 | 72.9516 | 50.1148 | 26.9561 | 19.0083 | 16.3284 | 156.9479 | 165.0416 | 436.3011 | 192.783 | 169.1296 | 359.2698 |  |  |  | 250.033 | 298.1305 | 260.5382 | 276.9534 | 135.6306 | 288.8969 | 145.4898 | 196.2264 | 128.1595 | 200.5595 | 265.3786 | 164.189 | 284.7653 | 115.0282 |  | 123.7921 | 148.7375 | 85.7192 | 112.644 |  | 24.1553 | 46.6694 | 23.1323 | 46.2643 | 97.514 | 125.3992 | 173.275 | 6.3795 | 25.0062 | 7.8248 | 52.7351 | 8.0131 | 41.8387 | 48.7526 | 50.1057 | 15.2542 |  |  | 2.6957 | 0.35361 | 0.87647 | -0.04797 | 2.3717 | 2.1306 | 4.7646 | -4.2911 | 0.24327 | 1.1728 | 5.124 | -0.00043534 | -0.00053883 | -0.00052569 | 241.8533 | 336.3723 | 301.2953 | 153.0591 | 88.8461 | 41.8757 | 23.7514 | 113.943 | 88.7435 | 59.2176 | 41.603 | 26.4226 | 20.9279 | 17.6979 | 88.654 | 86.993 | 75.4949 | 50.4625 | 42.4113 | 79.9869 | 54.5961 | 172.2309 | 200.4347 | 232.9485 | 235.5767 | 255.2896 | 274.4008 |  |  |  | 300.617 | 247.0786 | 248.2562 | 246.7747 | 1.5771 | 1.761 | 452.1163 |  |  | 505.5346 |  |  | 313.5269 | 341.3371 | 177.1733 | 183.4247 | 239.8646 | 124.1727 | 877.2464 | 712.1216 | 695.477 | 550.3755 | 816.1732 |  | 279.3631 | 683.8897 | 250.3559 | 771.748 | 299.6656 | 710.1143 |  | 680.0185 |  |  | 780.8792 | 868.1505 | 771.3472 | [6 empty] | 720.8672 |  |  | 715.6393 |  |  | 177.359 | 265.1875 | 303.3684 | 85.6622 | 213.721 | 310.6961 | 138.0227 | 239.3551 |  | 220.2048 | 297.526 | 140.6535 | 260.6459 | 187.8871 | 277.5942 | 93.4856 | 205.314 |  | 244.1813 | 271.7393 | 333.8226 | 127.8858 | 220.2718 | 292.487 | 136.4939 | 250.1258 | 206.1565 | 286.2777 | 163.4827 | 267.7197 | 0.41369 | 19.6566 | 1.0935 | 0.28274 | -39.8888 | 3.1161 | 598.64 | 0.2 | 2.7126 | 0.74111 | 1.1668 | -0.27296 | 2.1426 | 2.0307 | 3.0369 | -9.6275 | -7.784 | -7.009 | -0.081246 | -1.6679 | 10.2747 | 7.6407
42810.56 | 10368 | 98.3665 | 67.866 | 49.9354 | 36.2409 | 23.7655 | 20.2136 | 17.5369 | 141.3427 | 97.7804 | 72.9589 | 50.1228 | 26.9545 | 19.0085 | 16.3266 | 156.9426 | 165.0285 | 436.3016 | 192.7734 | 169.1818 | 359.2905 |  |  |  | 250.0373 | 298.1162 | 260.645 | 276.9838 | 134.251 | 288.6371 | 145.4921 | 196.2212 | 128.4121 | 200.5497 | 265.358 | 164.5041 | 284.8249 | 115.6951 |  | 123.7153 | 148.9397 | 85.9715 | 114.0958 |  | 24.1401 | 46.7843 | 23.2028 | 46.7422 | 97.7281 | 125.4414 | 173.3335 | 6.3691 | 24.9947 | 7.6985 | 52.745 | 8.0048 | 41.8717 | 48.7359 | 50.0116 | 15.2453 |  |  | 2.216 | -0.16025 | 0.92707 | -0.05257 | 2.7397 | 1.7626 | 4.8566 | -4.4258 | 0.15803 | 1.0679 | 5.118 | -0.00054048 | -0.00053226 | -0.00056183 | 242.9172 | 336.143 | 301.3371 | 153.0831 | 88.8568 | 41.8809 | 23.752 | 113.937 | 88.7459 | 59.2172 | 41.6001 | 26.4161 | 20.9138 | 17.6909 | 87.08 | 85.2949 | 76.571 | 51.1057 | 43.2949 | 79.9914 | 54.6224 | 172.2304 | 200.4284 | 232.9336 | 235.5667 | 255.278 | 274.3766 |  |  |  | 300.6337 | 246.8079 | 247.6197 | 246.7629 | 1.2286 | 1.4994 | 451.3917 |  |  | 504.3201 |  |  | 313.539 | 341.321 | 176.7115 | 183.4222 | 239.8565 | 124.4299 | 876.7307 | 712.0948 | 695.4864 | 550.2363 | 815.9093 |  | 279.4401 | 683.4413 | 250.3837 | 772.1656 | 299.7444 | 711.0836 |  | 679.4696 |  |  | 780.4771 | 867.3271 | 768.8221 | [6 empty] | 720.9506 |  |  | 715.6163 |  |  | 176.8964 | 265.418 | 303.2707 | 86.0611 | 213.9785 | 310.7699 | 138.2053 | 239.2606 |  | 220.3692 | 297.7468 | 140.559 | 260.7743 | 188.1751 | 277.3834 | 93.5852 | 205.5458 |  | 243.8818 | 271.4898 | 333.8055 | 128.013 | 220.3128 | 292.9968 | 137.1298 | 250.298 | 206.4587 | 286.5196 | 163.5099 | 267.6856 | 0.20723 | 19.6561 | 1.093 | 0.282 | -39.9189 | 3.1161 | 600.48 | 0.24 | 2.4589 | -0.49899 | 1.2002 | -0.2858 | 2.3029 | 1.8472 | 3.0662 | -9.6151 | -7.7699 | -7.0151 | 0.094191 | -1.7843 | 10.2384 | 7.6422
42810.56 | 10369 | 98.3739 | 67.8809 | 49.9394 | 36.2471 | 23.7666 | 20.213 | 17.5471 | 141.3552 | 97.7952 | 72.9699 | 50.1342 | 26.9582 | 19.0028 | 16.3291 | 156.9373 | 165.0297 | 436.3033 | 192.7702 | 169.1523 | 359.2125 |  |  |  | 250.0404 | 298.1081 | 260.4268 | 276.9224 | 133.5619 | 288.4143 | 145.4819 | 196.2017 | 128.048 | 200.5455 | 265.3391 | 164.971 | 284.8601 | 116.48 |  | 123.8906 | 148.7264 | 85.7871 | 115.3933 |  | 24.2519 | 46.9086 | 23.2878 | 47.2094 | 98.0693 | 125.8017 | 173.7283 | 6.387 | 24.9741 | 7.5414 | 52.7646 | 7.9975 | 41.9306 | 48.7212 | 49.9121 | 15.2493 |  |  | 2.4033 | 0.006659 | 0.28967 | -0.45473 | 2.5839 | 2.0918 | 4.5471 | -4.4863 | 0.29912 | 1.8861 | 5.0375 | -0.00056183 | -0.0004337 | -0.00052076 | 240.7521 | 335.608 | 301.375 | 153.1067 | 88.8765 | 41.888 | 23.7563 | 113.9362 | 88.7499 | 59.2288 | 41.605 | 26.4288 | 20.919 | 17.6928 | 86.48 | 87.0722 | 77.9216 | 50.1241 | 44.0245 | 80.0162 | 54.6992 | 172.219 | 200.4089 | 232.9088 | 235.5535 | 255.2613 | 274.3506 |  |  |  | 300.6094 | 246.7052 | 248.619 | 246.1659 | 1.0023 | 2.1423 | 449.7838 |  |  | 502.5817 |  |  | 313.5467 | 341.2962 | 176.1974 | 183.4171 | 239.8453 | 124.0304 | 876.7517 | 712.0498 | 696.2472 | 550.1464 | 815.8842 |  | 279.4989 | 683.1329 | 250.3849 | 772.4653 | 299.7321 | 711.7518 |  | 679.1405 |  |  | 780.3118 | 866.8388 | 769.3039 | [6 empty] | 720.98 |  |  | 715.553 |  |  | 176.7291 | 265.8722 | 302.8129 | 86.3949 | 214.0637 | 310.7799 | 138.362 | 239.1036 |  | 220.6878 | 297.9164 | 140.5534 | 260.7786 | 188.5588 | 277.2846 | 93.6523 | 205.7395 |  | 243.4338 | 271.1028 | 333.7886 | 128.5764 | 220.4977 | 293.4906 | 136.9932 | 250.4283 | 206.4058 | 286.5557 | 163.7219 | 267.8257 | 0.28715 | 19.6564 | 1.0945 | 0.28209 | -39.9313 | 3.1161 | 619.2 | 0.39 | 2.5602 | 0.10174 | 0.67101 | -0.84073 | 2.2375 | 2.0132 | 2.9682 | -9.6105 | -7.7612 | -7.0243 | 0.16386 | -1.9252 | 10.2047 | 7.657
42810.5601 | 10370 | 98.3857 | 67.8901 | 49.9482 | 36.2523 | 23.7699 | 20.219 | 17.5368 | 141.3675 | 97.801 | 72.9774 | 50.1396 | 26.9627 | 19.0103 | 16.3279 | 156.9215 | 165.0049 | 436.2857 | 192.757 | 169.2218 | 359.178 |  |  |  | 250.0308 | 298.0786 | 260.3906 | 276.9568 | 133.4057 | 288.1763 | 145.4826 | 196.199 | 128.1053 | 200.5338 | 265.3084 | 165.4197 | 284.9046 | 117.3197 |  | 124.4389 | 148.4884 | 86.8838 | 115.997 |  | 24.3773 | 46.9762 | 23.3606 | 47.3066 | 98.3696 | 126.1367 | 174.0168 | 6.4762 | 24.9577 | 7.4229 | 52.7525 | 8.0222 | 41.9905 | 48.7176 | 49.8069 | 15.2562 |  |  | 2.3586 | 0.036887 | 0.33961 | -0.21488 | 2.4473 | 2.4361 | 4.559 | -4.7084 | 0.28374 | 0.8812 | 5.0958 | -0.00050926 | -0.00048791 | -0.00051912 | 240.3837 | 334.6542 | 301.4132 | 153.131 | 88.8804 | 41.8875 | 23.7648 | 113.9374 | 88.7538 | 59.2381 | 41.6144 | 26.4296 | 20.92 | 17.6949 | 84.1025 | 85.2756 | 79.5953 | 51.5363 | 43.7553 | 79.9511 | 54.7867 | 172.2246 | 200.3939 | 232.8867 | 235.5374 | 255.2497 | 274.3346 |  |  |  | 300.6316 | 246.546 | 248.8844 | 245.1936 | 1.2934 | 1.1887 | 447.7476 |  |  | 500.9519 |  |  | 313.5496 | 341.269 | 175.8227 | 183.4024 | 239.8203 | 124.4658 | 877.2458 | 712.026 | 697.2652 | 550.133 | 815.6867 |  | 279.5445 | 683.8749 | 250.4357 | 772.3588 | 299.77 | 708.967 |  | 678.851 |  |  | 780.051 | 866.8871 | 771.3926 | [6 empty] | 721.0649 |  |  | 715.4823 |  |  | 177.0638 | 266.0272 | 302.4137 | 86.2604 | 213.8568 | 310.7438 | 138.7973 | 239.1713 |  | 220.7952 | 297.8656 | 140.4128 | 260.7853 | 188.5743 | 277.3985 | 94.0089 | 205.8118 |  | 243.0325 | 270.9876 | 333.7716 | 129.2885 | 220.6453 | 293.8798 | 136.3381 | 250.4435 | 206.2693 | 286.434 | 163.8224 | 267.9959 | 0.31701 | 19.6571 | 1.0957 | 0.28187 | -39.8595 | 3.1161 | 635.11 | 0.26 | 2.5357 | 0.23948 | 0.72664 | -0.57799 | 2.1785 | 2.1735 | 2.9733 | -9.602 | -7.7788 | -7.0186 | 0.42015 | -2.1007 | 10.191 | 7.6856
42810.5601 | 10371 | 98.3886 | 67.8931 | 49.9498 | 36.2595 | 23.7765 | 20.2215 | 17.5358 | 141.3787 | 97.8033 | 72.9829 | 50.152 | 26.9701 | 19.0193 | 16.321 | 156.9186 | 164.9988 | 436.2775 | 192.7386 | 169.1645 | 359.1871 |  |  |  | 250.0208 | 298.0595 | 260.6255 | 277.0792 | 133.3959 | 288.0735 | 145.4821 | 196.177 | 129.1818 | 200.5266 | 265.288 | 165.499 | 284.9529 | 117.7602 |  | 124.242 | 148.9694 | 87.127 | 116.196 |  | 24.315 | 46.9538 | 23.3923 | 47.4012 | 98.6326 | 126.3118 | 174.1718 | 6.5319 | 24.9335 | 7.4351 | 52.714 | 8.0282 | 42.0146 | 48.7035 | 49.6747 | 15.2558 |  |  | 2.2738 | 0.061199 | 0.53543 | -0.60323 | 2.8698 | 1.7902 | 4.5064 | -4.644 | 0.18625 | 0.96071 | 5.1043 | -0.00049612 | -0.00053883 | -0.0005569 | 241.969 | 336.9267 | 301.4543 | 153.1515 | 88.8909 | 41.9008 | 23.7611 | 113.9405 | 88.7624 | 59.2377 | 41.6175 | 26.4247 | 20.9181 | 17.6915 | 82.0233 | 83.9205 | 74.9747 | 51.9213 | 42.3235 | 79.9164 | 54.7981 | 172.2177 | 200.3865 | 232.8642 | 235.5173 | 255.2341 | 274.3105 |  |  |  | 300.6838 | 245.9367 | 249.6863 | 243.7695 | 2.2854 | 1.5186 | 446.672 |  |  | 500.0995 |  |  | 313.5616 | 341.2512 | 175.5193 | 183.398 | 239.8147 | 124.9854 | 877.3536 | 712.0084 | 697.7459 | 550.0765 | 815.4348 |  | 279.5717 | 685.6317 | 250.4693 | 773.3743 | 299.7218 | 710.479 |  | 679.8888 |  |  | 779.2515 | 867.0012 | 772.0328 | [6 empty] | 721.2321 |  |  | 715.478 |  |  | 177.5864 | 266.0511 | 302.2014 | 86.2724 | 213.6359 | 310.6839 | 139.0464 | 239.2401 |  | 221.0776 | 297.762 | 140.4919 | 260.8499 | 188.3087 | 277.6605 | 94.1459 | 205.8141 |  | 243.1068 | 271.3723 | 333.7492 | 129.6932 | 220.6723 | 294.1225 | 135.9452 | 250.4801 | 206.1573 | 286.577 | 163.7712 | 267.9422 | 0.34628 | 19.6558 | 1.0947 | 0.28054 | -39.9447 | 3.1161 | 616.52 | 0.26 | 2.4895 | 0.30845 | 0.91235 | -0.9684 | 2.3596 | 1.8636 | 2.9568 | -9.5932 | -7.8255 | -7.0502 | 0.64697 | -1.586 | 10.1887 | 7.7289
42810.5601 | 10372 | 98.398 | 67.9083 | 49.9665 | 36.2669 | 23.7768 | 20.2207 | 17.5366 | 141.3978 | 97.8117 | 72.9897 | 50.1652 | 26.9721 | 19.0213 | 16.321 | 156.9139 | 164.9833 | 436.2594 | 192.7333 | 168.9213 | 359.2032 |  |  |  | 250.0133 | 298.0513 | 260.5216 | 277.1777 | 133.4626 | 288.1583 | 145.4821 | 196.1642 | 128.7296 | 200.5194 | 265.2704 | 165.826 | 284.9921 | 118.3009 |  | 124.7266 | 148.8568 | 85.7073 | 116.1191 |  | 24.2638 | 46.9366 | 23.4017 | 47.354 | 98.9202 | 126.51 | 174.3703 | 6.5681 | 24.9137 | 7.54 | 52.6866 | 8.0382 | 42.0367 | 48.6958 | 49.5411 | 15.258 |  |  | 2.6037 | 0.34245 | 0.44278 | -0.34039 | 2.8363 | 1.9985 | 4.6063 | -4.3266 | 0.67975 | 0.79413 | 5.2267 | -0.00047312 | -0.00049612 | -0.00052569 | 244.7541 | 339.9747 | 301.4924 | 153.1697 | 88.8943 | 41.9 | 23.7591 | 113.9384 | 88.7682 | 59.2386 | 41.621 | 26.4268 | 20.9144 | 17.6851 | 85.1937 | 84.4236 | 74.8409 | 52.7457 | 42.082 | 80.0085 | 54.8278 | 172.2082 | 200.3796 | 232.8485 | 235.5054 | 255.2241 | 274.2876 |  |  |  | 300.8259 | 246.4254 | 249.3274 | 245.1133 | 2.4768 | 1.7362 | 446.8546 |  |  | 499.8318 |  |  | 313.5681 | 341.2298 | 175.6828 | 183.4012 | 239.8036 | 124.4513 | 877.5709 | 712.0411 | 697.7907 | 549.8412 | 815.4491 |  | 279.6909 | 686.6457 | 250.4937 | 774.0164 | 299.8277 | 711.0468 |  | 680.5128 |  |  | 778.938 | 866.5304 | 772.055 | [6 empty] | 721.2923 |  |  | 715.5395 |  |  | 178.0372 | 266.0104 | 301.9995 | 86.0771 | 213.3699 | 310.5746 | 138.8349 | 239.4317 |  | 221.4382 | 298.084 | 139.7573 | 260.8993 | 187.8437 | 277.2402 | 94.236 | 205.864 |  | 242.3532 | 271.1238 | 333.7379 | 129.6842 | 220.146 | 294.3535 | 135.7188 | 250.3811 | 206.3221 | 286.8458 | 163.8289 | 267.9429 | 0.35572 | 19.6562 | 1.0956 | 0.28239 | -39.7933 | 3.1161 | 607.48 | 0.27 | 2.6642 | 0.72962 | 0.82965 | -0.72742 | 2.3463 | 1.9695 | 2.9901 | -9.5857 | -7.8522 | -7.0606 | 0.30585 | -1.5676 | 10.1934 | 7.7016
42810.5601 | 10373 | 98.3922 | 67.8947 | 49.9618 | 36.2619 | 23.767 | 20.2145 | 17.5258 | 141.3971 | 97.8059 | 72.9928 | 50.1575 | 26.9692 | 19.0078 | 16.316 | 156.9044 | 164.9668 | 436.246 | 192.7209 | 168.8338 | 359.1579 |  |  |  | 249.9986 | 298.0197 | 260.3882 | 276.8682 | 132.6086 | 288.0761 | 145.4895 | 196.1555 | 127.9757 | 200.5178 | 265.2608 | 166.025 | 285.0493 | 118.4176 |  | 125.1661 | 149.0967 | 84.8014 | 116.5799 |  | 24.209 | 46.8785 | 23.4469 | 47.4084 | 99.0977 | 126.8567 | 174.6093 | 6.6028 | 24.8905 | 7.5059 | 52.6332 | 8.0512 | 42.0514 | 48.7092 | 49.4009 | 15.2669 |  |  | 2.515 | 0.20379 | 0.73848 | -0.21093 | 2.9427 | 1.9091 | 4.3152 | -4.2701 | 0.72218 | 0.95589 | 5.122 | -0.00048791 | -0.00046984 | -0.00052241 | 245.3384 | 340.2409 | 301.5218 | 153.1886 | 88.9068 | 41.8974 | 23.7567 | 113.9503 | 88.7719 | 59.2553 | 41.6267 | 26.4343 | 20.9227 | 17.6889 | 89.4716 | 85.4626 | 75.6378 | 52.1508 | 43.0275 | 80.1161 | 54.8632 | 172.2094 | 200.3705 | 232.8233 | 235.4971 | 255.21 | 274.2664 |  |  |  | 300.9178 | 246.5809 | 247.2154 | 244.6189 | 1.6306 | 1.4362 | 446.8867 |  |  | 500.4525 |  |  | 313.5752 | 341.2033 | 175.9466 | 183.395 | 239.785 | 124.5437 | 877.6199 | 712.0939 | 697.9149 | 549.4808 | 815.6918 |  | 279.7879 | 687.6346 | 250.5082 | 773.8421 | 299.985 | 713.263 |  | 681.1628 |  |  | 779.4941 | 866.9036 | 774.2574 | [6 empty] | 721.4136 |  |  | 715.5894 |  |  | 178.0107 | 266.0132 | 301.9669 | 85.8234 | 213.0141 | 310.4965 | 138.6486 | 239.6978 |  | 221.8017 | 298.3532 | 139.3924 | 260.8212 | 188.0671 | 277.1517 | 94.3537 | 205.8922 |  | 241.8372 | 271.2967 | 333.7359 | 129.7512 | 219.7576 | 294.5638 | 135.3642 | 250.2785 | 205.8549 | 287.1851 | 163.6508 | 267.8922 | 0.38191 | 19.6563 | 1.096 | 0.28233 | -39.9098 | 3.1161 | 615.63 | 0.15 | 2.6182 | 0.56281 | 1.0713 | -0.57258 | 2.391 | 1.9258 | 2.8953 | -9.5861 | -7.8788 | -7.0447 | -0.15643 | -1.6519 | 10.1845 | 7.7218
42810.5601 | 10374 | 98.3949 | 67.9059 | 49.9699 | 36.2683 | 23.7709 | 20.2164 | 17.5317 | 141.4139 | 97.8172 | 73.0022 | 50.1689 | 26.9783 | 19.0133 | 16.3236 | 156.8975 | 164.955 | 436.2379 | 192.7037 | 168.8095 | 359.1898 |  |  |  | 249.994 | 297.9893 | 260.3686 | 276.7824 | 131.8398 | 287.8381 | 145.4782 | 196.141 | 128.2171 | 200.5007 | 265.2371 | 166.1138 | 285.0635 | 118.3439 |  | 125.8088 | 149.3522 | 84.6199 | 117.0541 |  | 24.1428 | 46.7706 | 23.4942 | 47.3849 | 99.0747 | 126.8067 | 174.6649 | 6.5184 | 24.8662 | 7.558 | 52.5569 | 8.0571 | 42.0623 | 48.715 | 49.2595 | 15.2725 |  |  | 2.655 | 0.49489 | 0.31135 | -0.31213 | 2.8218 | 1.7416 | 4.6654 | -4.2819 | 0.61573 | 1.0354 | 5.1723 | -0.00054048 | -0.00052076 | -0.00051912 | 245.3391 | 339.8786 | 301.5661 | 153.2072 | 88.9158 | 41.9062 | 23.764 | 113.9423 | 88.7783 | 59.2495 | 41.6229 | 26.4391 | 20.9243 | 17.6802 | 90.4389 | 83.0099 | 72.3402 | 50.752 | 44.0146 | 80.1803 | 54.8601 | 172.2036 | 200.3643 | 232.8058 | 235.4819 | 255.1923 | 274.2476 |  |  |  | 300.9494 | 245.9653 | 245.2781 | 242.6623 | 1.1492 | 0.85502 | 447.2152 |  |  | 500.7479 |  |  | 313.5852 | 341.1782 | 175.4095 | 183.3935 | 239.7732 | 124.4298 | 877.5042 | 712.131 | 697.2924 | 549.2861 | 816.0514 |  | 279.8687 | 688.4994 | 250.5398 | 774.4858 | 299.997 | 710.7768 |  | 681.4813 |  |  | 778.914 | 867.1686 | 774.0874 | [6 empty] | 721.5757 |  |  | 715.62 |  |  | 177.867 | 265.9351 | 301.9737 | 85.8754 | 212.9789 | 310.474 | 138.7907 | 239.8566 |  | 222.1796 | 298.6305 | 139.5931 | 260.4338 | 188.1422 | 277.496 | 94.3065 | 206.0187 |  | 242.2886 | 271.2164 | 333.723 | 129.0259 | 219.5597 | 294.4596 | 135.0515 | 250.2119 | 205.5656 | 287.5118 | 163.379 | 268.122 | 0.23823 | 19.6568 | 1.0942 | 0.2807 | -39.894 | 3.1161 | 611.77 | 0.28 | 2.6895 | 0.87689 | 0.69553 | -0.6964 | 2.3412 | 1.8393 | 3.0104 | -9.5907 | -7.9009 | -7.0617 | -0.25614 | -1.2859 | 10.1723 | 7.7784
42810.5601 | 10375 | 98.4062 | 67.9196 | 49.9722 | 36.281 | 23.773 | 20.2131 | 17.5374 | 141.4318 | 97.8229 | 73.0161 | 50.1801 | 26.9765 | 19.0107 | 16.3211 | 156.8891 | 164.9422 | 436.2109 | 192.6942 | 168.7801 | 359.1294 |  |  |  | 249.9889 | 297.9824 | 260.1009 | 276.5946 | 130.9087 | 287.6614 | 145.4714 | 196.1272 | 127.5687 | 200.4931 | 265.2268 | 166.0225 | 285.0753 | 118.0426 |  | 126.3386 | 149.3526 | 84.0514 | 116.2393 |  | 24.1452 | 46.7574 | 23.5257 | 47.5289 | 98.8447 | 126.7969 | 174.6789 | 6.4819 | 24.8409 | 7.5753 | 52.5004 | 8.062 | 42.0735 | 48.7115 | 49.1218 | 15.2705 |  |  | 2.6813 | 0.36479 | 0.21936 | -0.87462 | 2.9539 | 1.8171 | 4.6306 | -4.3043 | 0.58498 | 0.58958 | 5.2718 | -0.00054869 | -0.00044848 | -0.00053062 | 244.5992 | 338.5354 | 301.6055 | 153.2355 | 88.9314 | 41.92 | 23.7746 | 113.9515 | 88.7903 | 59.269 | 41.6395 | 26.4454 | 20.928 | 17.699 | 88.6769 | 83.4398 | 71.9329 | 50.134 | 43.7021 | 80.1648 | 54.8632 | 172.1941 | 200.3445 | 232.7878 | 235.4577 | 255.1787 | 274.2295 |  |  |  | 300.9407 | 245.3165 | 245.222 | 242.4508 | 1.18 | 1.6754 | 448.8597 |  |  | 500.2572 |  |  | 313.6042 | 341.1568 | 174.6195 | 183.3979 | 239.7664 | 124.2236 | 877.6027 | 712.187 | 698.1938 | 549.1368 | 816.2055 |  | 279.9173 | 688.7991 | 250.5385 | 774.7569 | 300.0403 | 709.1865 |  | 681.7672 |  |  | 779.3094 | 867.5214 | 775.2703 | [6 empty] | 721.641 |  |  | 715.6496 |  |  | 177.9765 | 265.7639 | 302.1712 | 85.921 | 213.2059 | 310.4333 | 138.7495 | 240.1455 |  | 222.5019 | 298.749 | 139.6321 | 260.3634 | 187.9659 | 277.4456 | 94.5899 | 206.1004 |  | 243.2547 | 270.5706 | 333.6872 | 128.6625 | 219.6065 | 294.0679 | 134.8676 | 250.1117 | 205.3531 | 287.9591 | 163.2026 | 268.2868 | 0.39655 | 19.6559 | 1.0952 | 0.28321 | -39.832 | 3.1161 | 622.76 | 0.29 | 2.7024 | 0.75283 | 0.58379 | -1.1657 | 2.3953 | 1.8787 | 2.9991 | -9.5918 | -7.9093 | -7.0662 | -0.062235 | -1.2403 | 10.1957 | 7.7836
42810.5601 | 10376 | 98.418 | 67.9246 | 49.9824 | 36.2868 | 23.7779 | 20.2116 | 17.5392 | 141.4426 | 97.8379 | 73.0274 | 50.1871 | 26.9788 | 19.0165 | 16.3238 | 156.8884 | 164.9323 | 436.1988 | 192.6894 | 168.9546 | 359.1193 |  |  |  | 249.9839 | 297.9617 | 260.1704 | 276.6552 | 132.0004 | 287.6516 | 145.478 | 196.1128 | 126.9084 | 200.4969 | 265.2157 | 165.6967 | 285.0931 | 117.3536 |  | 125.8696 | 149.3505 | 83.2397 | 115.2761 |  | 24.1494 | 46.715 | 23.5167 | 47.4938 | 98.977 | 126.7553 | 174.9795 | 6.5199 | 24.8156 | 7.5069 | 52.4307 | 8.0615 | 42.0856 | 48.6979 | 48.9851 | 15.2798 |  |  | 2.2357 | 0.34113 | 0.58471 | -0.59337 | 3.0446 | 1.2586 | 4.3842 | -4.4278 | 0.42911 | 0.40159 | 5.1246 | -0.00048462 | -0.00047312 | -0.00053883 | 243.4319 | 336.9194 | 301.6491 | 153.2541 | 88.9367 | 41.918 | 23.7747 | 113.9503 | 88.789 | 59.2767 | 41.6378 | 26.4401 | 20.9158 | 17.685 | 85.5418 | 81.231 | 71.3414 | 50.5644 | 43.6197 | 80.119 | 54.8864 | 172.1888 | 200.3379 | 232.7662 | 235.4457 | 255.1679 | 274.2123 |  |  |  | 301.014 | 245.5071 | 245.9627 | 243.3972 | 1.5358 | 1.2595 | 447.8308 |  |  | 499.6429 |  |  | 313.6218 | 341.1424 | 174.5931 | 183.4003 | 239.7571 | 123.4959 | 877.3375 | 712.2262 | 699.4935 | 549.0708 | 816.574 |  | 279.9123 | 688.8291 | 250.5597 | 775.2848 | 300.016 | 707.126 |  | 681.6035 |  |  | 779.4167 | 866.9579 | 774.4002 | [6 empty] | 721.8246 |  |  | 715.667 |  |  | 177.6988 | 265.7811 | 302.228 | 86.1161 | 213.0533 | 310.3563 | 138.5822 | 240.0804 |  | 222.9501 | 298.835 | 139.9396 | 260.4504 | 188.1071 | 277.452 | 94.4228 | 206.0537 |  | 244.5253 | 270.3674 | 333.6726 | 128.8218 | 219.7293 | 293.7799 | 134.8337 | 249.9851 | 205.4211 | 288.2015 | 163.1852 | 268.3742 | 0.29601 | 19.6565 | 1.095 | 0.28213 | -39.946 | 3.1161 | 627.23 | 0.33 | 2.4676 | 0.72797 | 0.95306 | -0.9601 | 2.4317 | 1.5635 | 2.918 | -9.6023 | -7.9089 | -7.0826 | 0.28056 | -1.1718 | 10.2236 | 7.7625
42810.5601 | 10377 | 98.4208 | 67.9278 | 49.9862 | 36.293 | 23.7784 | 20.2131 | 17.5359 | 141.4539 | 97.8438 | 73.0315 | 50.1944 | 26.9812 | 19.0205 | 16.3309 | 156.8737 | 164.9129 | 436.1795 | 192.6693 | 169.0867 | 359.1252 |  |  |  | 249.9782 | 297.9378 | 259.9284 | 276.4582 | 131.8148 | 287.6028 | 145.4696 | 196.1028 | 126.0858 | 200.484 | 265.1974 | 165.2685 | 285.0965 | 116.8305 |  | 125.7609 | 149.0794 | 82.9211 | 114.4361 |  | 24.1277 | 46.6827 | 23.5206 | 47.4184 | 98.8536 | 126.5325 | 175.2837 | 6.5963 | 24.7852 | 7.4876 | 52.3699 | 8.0587 | 42.0911 | 48.6767 | 48.8367 | 15.2701 |  |  | 2.609 | 0.52184 | 0.57551 | -0.80628 | 2.8277 | 1.6121 | 4.2613 | -4.5658 | 0.77141 | 0.90952 | 4.9976 | -0.00048134 | -0.00049119 | -0.00054376 | 241.5289 | 334.5527 | 301.686 | 153.2746 | 88.9426 | 41.9281 | 23.7724 | 113.9544 | 88.7973 | 59.2732 | 41.6417 | 26.4462 | 20.921 | 17.6873 | 85.2122 | 79.7078 | 69.0471 | 49.99 | 42.7441 | 80.1089 | 54.8732 | 172.1895 | 200.3368 | 232.7427 | 235.4372 | 255.1601 | 274.1997 |  |  |  | 301.0549 | 245.3845 | 246.1677 | 243.2222 | 1.4316 | 1.4311 | 446.8565 |  |  | 500.1864 |  |  | 313.6251 | 341.1194 | 173.88 | 183.3851 | 239.732 | 123.0231 | 877.0085 | 712.2171 | 699.8694 | 549.0171 | 816.9057 |  | 279.9238 | 689.4292 | 250.5233 | 775.9748 | 300.06 | 707.8061 |  | 682.0933 |  |  | 779.3006 | 866.4541 | 773.2217 | [6 empty] | 722.0172 |  |  | 715.7017 |  |  | 177.6548 | 265.5821 | 302.0237 | 86.3942 | 213.0661 | 310.3181 | 138.2754 | 239.9348 |  | 223.3086 | 299.0934 | 140.5708 | 260.5193 | 188.2212 | 277.5183 | 94.4664 | 206.256 |  | 245.4155 | 270.5552 | 333.6461 | 128.9535 | 219.6821 | 293.5866 | 134.6631 | 249.8947 | 205.3825 | 288.0526 | 163.1379 | 268.3794 | 0.45934 | 19.6567 | 1.0948 | 0.28151 | -39.8524 | 3.1161 | 628.69 | 0.24 | 2.6656 | 0.90032 | 0.94549 | -1.1191 | 2.3428 | 1.769 | 2.876 | -9.6108 | -7.9278 | -7.0986 | 0.31596 | -0.91842 | 10.2472 | 7.7703
42810.5602 | 10378 | 98.4213 | 67.9325 | 49.9779 | 36.2998 | 23.7672 | 20.2073 | 17.532 | 141.4646 | 97.8424 | 73.0277 | 50.2027 | 26.9819 | 19.0162 | 16.3218 | 156.8698 | 164.904 | 436.1626 | 192.6644 | 169.1739 | 359.1772 |  |  |  | 249.9712 | 297.9217 | 259.9575 | 276.4478 | 131.063 | 287.5742 | 145.4739 | 196.084 | 125.3519 | 200.4776 | 265.1775 | 165.1901 | 285.1149 | 116.9201 |  | 125.0834 | 149.0476 | 81.8869 | 114.395 |  | 24.1102 | 46.7228 | 23.5035 | 47.3104 | 98.8277 | 126.419 | 175.2775 | 6.7139 | 24.7627 | 7.4755 | 52.3014 | 8.0722 | 42.1127 | 48.6657 | 48.7058 | 15.2768 |  |  | 2.5406 | 0.58821 | 0.66028 | -0.65317 | 2.7804 | 0.78282 | 4.3875 | -4.372 | 0.39194 | 0.26271 | 5.0512 | -0.00047148 | -0.00051091 | -0.00053391 | 243.6451 | 337.2708 | 301.7316 | 153.2991 | 88.957 | 41.9361 | 23.7736 | 113.9579 | 88.806 | 59.2822 | 41.6507 | 26.4449 | 20.9236 | 17.6817 | 83.1935 | 78.9425 | 67.4327 | 50.9604 | 42.0963 | 80.0367 | 54.8763 | 172.1825 | 200.3229 | 232.7196 | 235.4221 | 255.1467 | 274.1787 |  |  |  | 301.0326 | 245.3626 | 246.3507 | 243.7272 | 1.4983 | 1.0387 | 446.2856 |  |  | 499.8555 |  |  | 313.6283 | 341.0925 | 173.4394 | 183.3777 | 239.7214 | 122.2379 | 876.9577 | 712.2891 | 699.665 | 549.446 | 816.8474 |  | 279.9249 | 690.3694 | 250.5027 | 776.545 | 300.2008 | 708.7585 |  | 683.0936 |  |  | 778.842 | 866.4061 | 774.1664 | [6 empty] | 722.1667 |  |  | 715.7665 |  |  | 178.0746 | 265.4343 | 302.194 | 86.5685 | 212.9257 | 310.3214 | 138.3354 | 239.7756 |  | 222.925 | 298.953 | 140.8705 | 260.6408 | 188.4776 | 277.5093 | 94.4177 | 206.3519 |  | 245.1253 | 270.9453 | 333.6366 | 128.7667 | 219.5838 | 293.5362 | 134.7725 | 249.8389 | 205.7327 | 287.7161 | 163.1037 | 268.3069 | 0.23515 | 19.6563 | 1.0971 | 0.28237 | -39.8156 | 3.1161 | 634.36 | 0.26 | 2.6303 | 0.95592 | 1.0128 | -1.0073 | 2.3228 | 1.2325 | 2.9179 | -9.6091 | -7.9551 | -7.1045 | 0.53151 | -0.73868 | 10.2496 | 7.7547
42810.5602 | 10379 | 98.4427 | 67.9531 | 49.9988 | 36.3138 | 23.7873 | 20.2244 | 17.541 | 141.4749 | 97.8553 | 73.0543 | 50.206 | 26.9978 | 19.0233 | 16.3248 | 156.8613 | 164.8934 | 436.1526 | 192.6481 | 169.2976 | 359.1887 |  |  |  | 249.9624 | 297.9074 | 259.8168 | 276.351 | 130.8929 | 287.4719 | 145.4777 | 196.0833 | 125.1104 | 200.4737 | 265.1705 | 165.2213 | 285.1288 | 116.9444 |  | 124.8344 | 149.1407 | 82.7407 | 113.3462 |  | 24.1215 | 46.764 | 23.4942 | 47.1414 | 98.3117 | 125.9908 | 174.8275 | 6.6647 | 24.7281 | 7.3957 | 52.1867 | 8.0641 | 42.0921 | 48.6262 | 48.5765 | 15.2729 |  |  | 2.1864 | -0.092565 | 0.36261 | -0.49021 | 2.697 | 1.1153 | 4.5281 | -4.4712 | 1.0793 | 0.61937 | 5.124 | -0.00058647 | -0.00048462 | -0.00052405 | 244.1411 | 336.7867 | 301.7671 | 153.3212 | 88.9693 | 41.9406 | 23.774 | 113.957 | 88.8059 | 59.2886 | 41.6564 | 26.4528 | 20.9245 | 17.6795 | 82.1402 | 76.2315 | 65.3426 | 50.2004 | 42.7609 | 80.0047 | 54.8454 | 172.1701 | 200.3138 | 232.7026 | 235.4011 | 255.1347 | 274.1565 |  |  |  | 301.0321 | 246.0317 | 247.0542 | 245.4305 | 1.2053 | 1.1682 | 446.6956 |  |  | 499.3127 |  |  | 313.6251 | 341.0703 | 173.0178 | 183.3644 | 239.7005 | 122.0176 | 876.9387 | 712.3571 | 700.1768 | 549.8452 | 816.6804 |  | 279.8221 | 691.2817 | 250.5486 | 776.8703 | 300.2897 | 709.7572 |  | 683.5329 |  |  | 778.1127 | 867.179 | 775.6173 | [6 empty] | 722.3151 |  |  | 715.8296 |  |  | 178.3047 | 265.6212 | 302.5609 | 86.4924 | 212.7416 | 310.3862 | 138.3234 | 239.5868 |  | 222.2784 | 298.7441 | 140.6113 | 260.9266 | 188.8058 | 277.4712 | 94.8659 | 206.3243 |  | 245.0674 | 270.8647 | 333.6325 | 128.9161 | 219.7205 | 293.5462 | 135.1032 | 249.8965 | 205.9977 | 287.3187 | 163.258 | 268.0825 | 0.4942 | 19.6574 | 1.0976 | 0.28149 | -39.8703 | 3.1161 | 649.88 | 0.27 | 2.4399 | -0.37923 | 0.75059 | -0.87272 | 2.2865 | 1.4704 | 2.9627 | -9.6113 | -7.9777 | -7.1073 | 0.64466 | -0.51014 | 10.2797 | 7.7073
42810.5602 | 10380 | 98.4503 | 67.9556 | 50.0103 | 36.3178 | 23.7879 | 20.2235 | 17.5363 | 141.4921 | 97.8624 | 73.0592 | 50.2123 | 26.9997 | 19.0243 | 16.3358 | 156.8466 | 164.8699 | 436.1358 | 192.6303 | 169.4718 | 359.1516 |  |  |  | 249.9518 | 297.8854 | 259.6622 | 276.1944 | 131.1934 | 287.4265 | 145.4697 | 196.0725 | 124.8911 | 200.4648 | 265.1427 | 164.702 | 285.1385 | 116.3438 |  | 124.6368 | 149.2006 | 82.4525 | 113.1702 |  | 24.1005 | 46.7784 | 23.4942 | 47.0258 | 98.1817 | 126.1108 | 174.5141 | 6.557 | 24.7094 | 7.317 | 52.1097 | 8.0723 | 42.0793 | 48.5941 | 48.4758 | 15.2817 |  |  | 2.4296 | -0.073509 | 0.48417 | -0.36404 | 2.787 | 1.7435 | 4.6372 | -4.1196 | 0.68695 | 0.34977 | 5.1554 | -0.00051255 | -0.00050105 | -0.00055855 | 245.1264 | 337.3388 | 301.8027 | 153.3491 | 88.984 | 41.9507 | 23.7766 | 113.9618 | 88.8122 | 59.2958 | 41.6663 | 26.4529 | 20.9329 | 17.683 | 81.8137 | 74.8181 | 63.5321 | 49.5274 | 42.3205 | 79.9611 | 54.8207 | 172.1694 | 200.3031 | 232.6898 | 235.3891 | 255.1322 | 274.1411 |  |  |  | 300.9688 | 246.4658 | 247.0582 | 246.8311 | 1.1253 | 0.74718 | 446.8383 |  |  | 499.6815 |  |  | 313.6373 | 341.0496 | 172.3478 | 183.3608 | 239.689 | 121.8914 | 876.4897 | 712.4056 | 699.9403 | 550.1045 | 816.5253 |  | 279.7743 | 690.9634 | 250.6056 | 777.232 | 300.3549 | 712.8547 |  | 683.9118 |  |  | 777.4174 | 867.1456 | 775.301 | [6 empty] | 722.4553 |  |  | 715.9205 |  |  | 178.2024 | 265.7105 | 302.7835 | 86.3259 | 212.6801 | 310.4426 | 138.8298 | 239.5323 |  | 222.3225 | 298.6935 | 140.2229 | 261.1209 | 188.8784 | 277.6804 | 95.3483 | 206.3872 |  | 245.1732 | 270.5725 | 333.6108 | 128.7856 | 219.6595 | 293.4627 | 135.4689 | 249.9791 | 205.5362 | 286.9896 | 163.4824 | 267.6508 | 0.44721 | 19.6548 | 1.0994 | 0.28173 | -39.7981 | 3.1162 | 663.25 | 0.25 | 2.5719 | -0.33796 | 0.86735 | -0.75209 | 2.3247 | 1.8387 | 2.9986 | -9.6101 | -7.9654 | -7.1128 | 0.67567 | -0.3119 | 10.2852 | 7.664
42810.5602 | 10381 | 98.4549 | 67.9607 | 50.0247 | 36.3246 | 23.7881 | 20.223 | 17.5293 | 141.5089 | 97.8718 | 73.0685 | 50.2229 | 27.002 | 19.0351 | 16.3374 | 156.8379 | 164.8573 | 436.1252 | 192.6184 | 169.5773 | 359.1246 |  |  |  | 249.9467 | 297.8663 | 259.4695 | 276.0229 | 131.7557 | 287.6074 | 145.4637 | 196.0577 | 124.3033 | 200.4526 | 265.1217 | 164.4498 | 285.1295 | 116.0844 |  | 124.5436 | 149.1416 | 82.1005 | 113.3972 |  | 24.0359 | 46.7312 | 23.4947 | 46.9366 | 97.9969 | 126.0879 | 174.5991 | 6.5381 | 24.6763 | 7.4729 | 52.0287 | 8.0819 | 42.036 | 48.5608 | 48.3774 | 15.2801 |  |  | 2.2581 | 0.30105 | 0.20096 | -0.78657 | 2.8856 | 1.1751 | 4.6161 | -3.9074 | 0.51765 | 1.0188 | 5.1927 | -0.00046819 | -0.00047969 | -0.00054212 | 246.4843 | 334.6357 | 301.837 | 153.3642 | 88.9842 | 41.9557 | 23.7797 | 113.9638 | 88.8167 | 59.3051 | 41.6633 | 26.4589 | 20.9279 | 17.6865 | 80.2244 | 72.2934 | 60.3397 | 48.9789 | 42.7876 | 79.8662 | 54.7661 | 172.1622 | 200.2889 | 232.6708 | 235.3893 | 255.1169 | 274.1206 |  |  |  | 300.9217 | 246.6479 | 246.3637 | 246.7876 | 1.5844 | 0.77014 | 446.5302 |  |  | 499.9504 |  |  | 313.6455 | 341.0251 | 172.914 | 183.3598 | 239.6792 | 121.4335 | 876.5191 | 712.4876 | 699.9527 | 550.2822 | 816.3794 |  | 279.8144 | 690.3541 | 250.6372 | 776.9498 | 300.5382 | 711.9728 |  | 683.2156 |  |  | 777.0941 | 867.036 | 775.4006 | [6 empty] | 722.6015 |  |  | 715.9755 |  |  | 178.1846 | 265.773 | 302.8432 | 86.2316 | 212.7464 | 310.4203 | 139.1644 | 239.4121 |  | 222.5976 | 298.4412 | 139.9146 | 261.2736 | 188.7227 | 277.7276 | 95.3501 | 206.3919 |  | 245.9144 | 270.2688 | 333.5962 | 128.8659 | 219.6099 | 293.3734 | 135.7176 | 250.0594 | 205.0497 | 286.7389 | 163.6556 | 267.4622 | 0.42005 | 19.6571 | 1.1016 | 0.28275 | -39.8371 | 3.1162 | 666.59 | 0.23 | 2.4798 | 0.68388 | 0.55874 | -1.1054 | 2.3654 | 1.5095 | 2.9917 | -9.6034 | -7.9466 | -7.092 | 0.84077 | 0.036311 | 10.2783 | 7.6618
42810.5602 | 10382 | 98.4562 | 67.9704 | 50.028 | 36.3298 | 23.7835 | 20.2225 | 17.5375 | 141.5218 | 97.8727 | 73.082 | 50.2371 | 27.0083 | 19.0332 | 16.3313 | 156.8474 | 164.851 | 436.1239 | 192.6144 | 169.6998 | 359.1152 |  |  |  | 249.95 | 297.8574 | 259.1143 | 275.7649 | 132.786 | 287.8941 | 145.4551 | 196.0342 | 123.9197 | 200.4362 | 265.0968 | 164.5782 | 285.1224 | 116.146 |  | 124.6435 | 149.1033 | 82.2191 | 114.0038 |  | 24.0344 | 46.724 | 23.5011 | 46.8844 | 97.8235 | 125.6741 | 174.6159 | 6.6319 | 24.6545 | 7.5507 | 51.963 | 8.0906 | 42.0176 | 48.5317 | 48.3089 | 15.2896 |  |  | 2.421 | 0.49949 | -0.20646 | -0.76423 | 2.5018 | 1.7232 | 4.8435 | -4.188 | -0.11499 | 0.83085 | 5.0872 | -0.00045505 | -0.00048955 | -0.00055033 | 249.0398 | 336.7662 | 301.8865 | 153.3902 | 88.9983 | 41.9625 | 23.7845 | 113.9637 | 88.8281 | 59.3049 | 41.6671 | 26.4568 | 20.9274 | 17.6824 | 80.4717 | 71.431 | 59.4836 | 48.2017 | 41.3375 | 79.8139 | 54.7025 | 172.1625 | 200.2852 | 232.6489 | 235.3696 | 255.0987 | 274.1017 |  |  |  | 300.9342 | 246.4446 | 246.3835 | 247.233 | 1.3909 | 1.4411 | 446.5366 |  |  | 499.986 |  |  | 313.6566 | 341.0049 | 172.8884 | 183.357 | 239.6697 | 121.3353 | 876.5191 | 712.5493 | 700.1275 | 550.1277 | 816.4377 |  | 279.9147 | 689.8213 | 250.6648 | 776.9401 | 300.5968 | 712.741 |  | 682.7971 |  |  | 777.2099 | 866.5675 | 775.5622 | [6 empty] | 722.7755 |  |  | 716.0184 |  |  | 178.4527 | 265.8097 | 302.8377 | 86.0241 | 213.0333 | 310.3655 | 139.0458 | 239.0533 |  | 222.9449 | 298.3773 | 139.5769 | 261.3983 | 188.8363 | 277.2266 | 95.2665 | 206.3099 |  | 246.5086 | 269.6684 | 333.5874 | 129.2323 | 219.7498 | 293.3239 | 136.1433 | 250.1445 | 205.0766 | 286.7211 | 163.7064 | 267.2562 | 0.33357 | 19.6565 | 1.1024 | 0.28215 | -39.7897 | 3.1162 | 669.52 | 0.18 | 2.5684 | 0.88089 | -0.56633 | -1.0896 | 2.2013 | 1.8269 | 3.0629 | -9.5984 | -7.9301 | -7.0876 | 0.80696 | 0.12384 | 10.261 | 7.6504
42810.5602 | 10383 | 98.4626 | 67.9815 | 50.0287 | 36.3425 | 23.7905 | 20.2256 | 17.5415 | 141.5336 | 97.8816 | 73.0925 | 50.2445 | 27.0187 | 19.0335 | 16.3344 | 156.8387 | 164.8346 | 436.1156 | 192.6006 | 169.8106 | 359.0788 |  |  |  | 249.9412 | 297.8389 | 258.3373 | 275.3255 | 133.5246 | 288.0736 | 145.4601 | 196.0244 | 124.4953 | 200.4342 | 265.0844 | 164.4007 | 285.129 | 116.2294 |  | 124.2306 | 148.9662 | 83.277 | 113.3692 |  | 24.058 | 46.6626 | 23.4755 | 46.7036 | 97.5207 | 125.4009 | 174.4803 | 6.7279 | 24.613 | 7.4838 | 51.8947 | 8.0816 | 41.9678 | 48.4938 | 48.2331 | 15.2808 |  |  | 2.2515 | 0.28725 | 0.58931 | -0.21422 | 2.8737 | 1.9006 | 4.6871 | -4.2478 | 0.027843 | 0.7272 | 5.2005 | -0.00049119 | -0.00059633 | -0.0005569 | 248.4942 | 341.6773 | 301.9289 | 153.4162 | 89.0106 | 41.9676 | 23.7816 | 113.9727 | 88.8318 | 59.3173 | 41.6743 | 26.4617 | 20.9274 | 17.6795 | 79.4214 | 72.6191 | 61.6323 | 50.0843 | 41.7062 | 79.7401 | 54.6897 | 172.1584 | 200.2845 | 232.6336 | 235.3575 | 255.0891 | 274.0855 |  |  |  | 300.9284 | 246.0956 | 246.2132 | 246.677 | 1.6832 | 1.4951 | 446.2122 |  |  | 499.8512 |  |  | 313.6652 | 340.9864 | 173.3644 | 183.3505 | 239.6592 | 121.9584 | 876.5132 | 712.5586 | 700.0165 | 550.0775 | 816.3584 |  | 280.0188 | 689.2365 | 250.679 | 777.48 | 300.6988 | 713.0548 |  | 682.8689 |  |  | 777.3861 | 866.0393 | 775.1139 | [6 empty] | 722.8719 |  |  | 716.0893 |  |  | 178.7114 | 265.8815 | 302.8474 | 85.8411 | 213.3212 | 310.3583 | 139.0965 | 239.0343 |  | 223.0633 | 298.5129 | 139.3125 | 261.6277 | 189.1989 | 276.7521 | 95.1097 | 206.1829 |  | 246.9071 | 269.5356 | 333.5748 | 129.3379 | 219.8515 | 293.1017 | 136.3703 | 250.1623 | 205.5357 | 286.9646 | 163.7588 | 267.0079 | 0.40734 | 19.655 | 1.105 | 0.28448 | -39.7972 | 3.1162 | 685.42 | 0.27 | 2.4773 | 0.66795 | 0.95673 | -0.57682 | 2.3585 | 1.918 | 3.012 | -9.5893 | -7.913 | -7.0954 | 0.91471 | -0.11643 | 10.279 | 7.6654
42810.5602 | 10384 | 98.4645 | 67.9828 | 50.0234 | 36.344 | 23.7936 | 20.2227 | 17.5341 | 141.5389 | 97.8885 | 73.0874 | 50.2467 | 27.012 | 19.0334 | 16.3265 | 156.8353 | 164.834 | 436.1161 | 192.59 | 169.7938 | 359.0639 |  |  |  | 249.9356 | 297.8313 | 257.6077 | 274.7915 | 134.35 | 288.149 | 145.4607 | 196.0247 | 125.1878 | 200.4263 | 265.0629 | 164.1217 | 285.1309 | 115.8752 |  | 124.4214 | 149.3367 | 83.9421 | 112.5128 |  | 24.0973 | 46.6483 | 23.4811 | 46.6765 | 97.4679 | 125.7654 | 174.5384 | 6.8603 | 24.58 | 7.4133 | 51.8352 | 8.0859 | 41.9382 | 48.4741 | 48.1831 | 15.2861 |  |  | 2.1707 | 0.37399 | 0.65962 | -0.31279 | 2.7995 | 1.9275 | 4.4459 | -4.28 | -0.09962 | 0.3525 | 5.1101 | -0.00050269 | -0.00052898 | -0.00055198 | 246.9977 | 336.9939 | 301.9595 | 153.4393 | 89.0238 | 41.9681 | 23.7908 | 113.9658 | 88.8424 | 59.3215 | 41.6826 | 26.4611 | 20.9319 | 17.6897 | 80.9179 | 74.6313 | 63.4458 | 50.7399 | 42.0488 | 79.7104 | 54.6776 | 172.1536 | 200.2695 | 232.613 | 235.3432 | 255.0766 | 274.0616 |  |  |  | 300.9099 | 246.2656 | 246.5961 | 246.5315 | 2.1806 | 1.8094 | 446.9794 |  |  | 500.5751 |  |  | 313.6704 | 340.9695 | 174.5927 | 183.3455 | 239.6491 | 122.2121 | 876.2289 | 712.587 | 700.0536 | 549.9345 | 816.2119 |  | 280.0656 | 689.2695 | 250.7092 | 777.3738 | 300.6888 | 711.1312 |  | 683.2556 |  |  | 776.689 | 865.4974 | 773.9873 | [6 empty] | 722.9913 |  |  | 716.132 |  |  | 178.5613 | 266.1412 | 302.7203 | 85.631 | 213.3115 | 310.4052 | 139.1681 | 239.297 |  | 223.1128 | 298.2615 | 139.5525 | 261.7632 | 189.3481 | 276.5887 | 95.328 | 206.2369 |  | 246.6055 | 269.8375 | 333.5608 | 129.0335 | 219.69 | 292.9804 | 136.7552 | 250.2021 | 205.8998 | 287.0932 | 163.7929 | 266.829 | 0.411 | 19.658 | 1.1071 | 0.28536 | -39.8308 | 3.1162 | 691.52 | 0.31 | 2.4325 | 0.76214 | 1.0122 | -0.69699 | 2.3289 | 1.9324 | 2.9349 | -9.5821 | -7.9121 | -7.0931 | 0.74484 | -0.31936 | 10.3029 | 7.6681
42810.5602 | 10385 | 98.4777 | 67.9851 | 50.0385 | 36.3447 | 23.7887 | 20.2216 | 17.5223 | 141.5573 | 97.8922 | 73.092 | 50.264 | 27.0132 | 19.0351 | 16.3305 | 156.8298 | 164.8269 | 436.1072 | 192.5751 | 169.7093 | 359.0886 |  |  |  | 249.9353 | 297.8165 | 257.2216 | 274.4 | 135.6437 | 288.2117 | 145.4578 | 196.0204 | 124.9565 | 200.422 | 265.0356 | 164.1235 | 285.1326 | 116.0288 |  | 125.3697 | 149.2536 | 83.7651 | 112.1197 |  | 24.2274 | 46.7108 | 23.5406 | 46.7199 | 97.7439 | 126.0998 | 174.3008 | 6.9976 | 24.5574 | 7.4709 | 51.7872 | 8.0809 | 41.9072 | 48.4521 | 48.1375 | 15.2856 |  |  | 2.3599 | 0.16108 | 0.50389 | -0.68209 | 2.7351 | 1.8106 | 4.2817 | -4.3016 | 0.62079 | 1.3713 | 5.082 | -0.00053719 | -0.00052076 | -0.00058155 | 246.6555 | 333.3333 | 301.9967 | 153.4586 | 89.0307 | 41.9718 | 23.7885 | 113.9671 | 88.8461 | 59.3273 | 41.6843 | 26.4664 | 20.9286 | 17.6833 | 85.2677 | 78.9642 | 66.3431 | 50.9014 | 42.7345 | 79.7873 | 54.6921 | 172.1493 | 200.2619 | 232.5937 | 235.3388 | 255.0651 | 274.0463 |  |  |  | 300.9796 | 246.4236 | 247.2633 | 246.7187 | 1.3467 | 1.6408 | 447.5095 |  |  | 500.9195 |  |  | 313.684 | 340.9536 | 175.7004 | 183.3492 | 239.6457 | 122.1108 | 875.8372 | 712.5976 | 700.5264 | 550.1539 | 816.043 |  | 280.0752 | 689.5695 | 250.7449 | 777.5088 | 300.6281 | 708.8711 |  | 683.1726 |  |  | 776.3904 | 865.3582 | 773.3512 | [6 empty] | 723.1865 |  |  | 716.1949 |  |  | 178.3755 | 266.5631 | 302.4416 | 85.5441 | 213.0622 | 310.4854 | 139.0095 | 239.4761 |  | 223.1281 | 298.1631 | 139.7515 | 261.7364 | 189.2226 | 276.4723 | 95.5654 | 206.3372 |  | 245.9715 | 270.0201 | 333.5391 | 128.671 | 219.5539 | 292.7374 | 137.214 | 250.3267 | 206.0672 | 286.8712 | 163.8565 | 266.6874 | 0.56354 | 19.6565 | 1.1075 | 0.28377 | -39.8289 | 3.1162 | 700.35 | 0.3 | 2.5365 | 0.50023 | 0.88474 | -1.0294 | 2.3029 | 1.8737 | 2.8813 | -9.5768 | -7.9183 | -7.1012 | 0.27084 | -0.63956 | 10.314 | 7.6678
42810.5602 | 10386 | 98.4859 | 68.004 | 50.0511 | 36.3557 | 23.8012 | 20.2356 | 17.5377 | 141.5737 | 97.9037 | 73.114 | 50.2743 | 27.0244 | 19.0301 | 16.3321 | 156.8201 | 164.8018 | 436.1074 | 192.5668 | 169.5251 | 359.1 |  |  |  | 249.9269 | 297.7909 | 257.4416 | 274.521 | 134.5486 | 288.0551 | 145.4579 | 196.0106 | 125.7389 | 200.3993 | 265.0124 | 164.2964 | 285.1748 | 116.1533 |  | 125.285 | 148.9238 | 84.1471 | 112.6517 |  | 24.3208 | 46.7509 | 23.641 | 46.7065 | 98.0254 | 126.2264 | 174.0302 | 7.2608 | 24.5404 | 7.6768 | 51.7244 | 8.0677 | 41.8784 | 48.4371 | 48.1014 | 15.2824 |  |  | 2.3494 | 0.25242 | 0.28507 | -0.41004 | 2.8317 | 1.3637 | 4.6444 | -4.3575 | 0.5375 | 0.70014 | 5.0598 | -0.00043698 | -0.00049612 | -0.00053226 | 246.706 | 332.8845 | 302.0365 | 153.4853 | 89.041 | 41.9801 | 23.7924 | 113.9691 | 88.8512 | 59.3425 | 41.6932 | 26.469 | 20.9283 | 17.6841 | 84.7163 | 79.909 | 68.8421 | 50.7693 | 41.8009 | 79.7389 | 54.7173 | 172.1481 | 200.2435 | 232.5703 | 235.3187 | 255.0578 | 274.027 |  |  |  | 301.0205 | 246.3302 | 247.3129 | 247.2612 | 1.0965 | 1.6202 | 446.9143 |  |  | 501.8529 |  |  | 313.6883 | 340.928 | 176.1181 | 183.3421 | 239.6301 | 122.8618 | 875.5932 | 712.6525 | 700.9346 | 549.8684 | 815.4561 |  | 280.0386 | 689.5064 | 250.7867 | 778.0334 | 300.6306 | 708.6332 |  | 682.6563 |  |  | 775.3847 | 865.5172 | 773.8462 | [6 empty] | 723.2897 |  |  | 716.2305 |  |  | 178.2957 | 266.6451 | 302.3666 | 85.2419 | 212.768 | 310.5262 | 138.5915 | 239.3781 |  | 222.9263 | 298.1757 | 139.7608 | 261.6508 | 188.931 | 276.5616 | 95.311 | 206.5469 |  | 245.4451 | 269.9897 | 333.5314 | 128.3529 | 219.7014 | 292.4293 | 137.9367 | 250.4204 | 205.5708 | 286.5548 | 163.9216 | 266.5752 | 0.58703 | 19.6552 | 1.1102 | 0.28576 | -39.952 | 3.1162 | 707.96 | 0.27 | 2.5305 | 0.62623 | 0.6655 | -0.79816 | 2.3436 | 1.6264 | 3.0014 | -9.5629 | -7.914 | -7.1156 | 0.32625 | -0.91422 | 10.302 | 7.6557
42810.5603 | 10387 | 98.4895 | 68.0106 | 50.0551 | 36.3626 | 23.7957 | 20.2265 | 17.5353 | 141.5841 | 97.9165 | 73.1231 | 50.2788 | 27.0254 | 19.0395 | 16.3348 | 156.8171 | 164.8011 | 436.0885 | 192.5532 | 169.4658 | 359.1061 |  |  |  | 249.9154 | 297.7772 | 257.6041 | 274.6882 | 133.0941 | 287.8995 | 145.4651 | 196.005 | 126.9155 | 200.3973 | 264.997 | 164.4104 | 285.2186 | 116.4135 |  | 125.4374 | 148.8985 | 85.6924 | 113.3133 |  | 24.4408 | 46.7697 | 23.7022 | 46.7787 | 98.2187 | 126.064 | 173.7072 | 7.5052 | 24.5174 | 7.934 | 51.6599 | 8.0689 | 41.8684 | 48.4304 | 48.0807 | 15.2849 |  |  | 2.308 | 0.18342 | 0.63465 | -0.044682 | 2.9388 | 1.2941 | 4.697 | -4.5671 | 0.50675 | 0.93092 | 5.0729 | -0.00051748 | -0.00049776 | -0.00055033 | 245.9817 | 335.1537 | 302.0768 | 153.5068 | 89.0515 | 41.9858 | 23.799 | 113.9742 | 88.8569 | 59.3431 | 41.7003 | 26.4806 | 20.9313 | 17.6881 | 83.573 | 79.7105 | 70.2031 | 52.4401 | 43.6661 | 79.7368 | 54.7346 | 172.1465 | 200.2361 | 232.549 | 235.3053 | 255.0493 | 274.0092 |  |  |  | 301.0728 | 246.1936 | 247.5524 | 247.552 | 1.6466 | 1.5222 | 446.6677 |  |  | 503.0034 |  |  | 313.6893 | 340.9074 | 176.4447 | 183.337 | 239.6153 | 123.8297 | 875.0824 | 712.725 | 700.4664 | 549.8942 | 814.7805 |  | 280.0331 | 689.3876 | 250.8084 | 778.5329 | 300.6796 | 710.2913 |  | 682.6766 |  |  | 775.3882 | 864.8805 | 770.2305 | [6 empty] | 723.4078 |  |  | 716.3557 |  |  | 177.9334 | 266.7349 | 302.1865 | 85.0295 | 212.544 | 310.5119 | 137.9106 | 239.533 |  | 222.2791 | 298.38 | 140.0296 | 261.5019 | 188.6256 | 276.7864 | 95.3065 | 206.4949 |  | 245.3989 | 269.8581 | 333.5111 | 128.1032 | 220.0034 | 292.1046 | 138.8683 | 250.37 | 204.6761 | 286.1211 | 163.5182 | 266.7486 | 0.25865 | 19.657 | 1.1112 | 0.28531 | -40.0199 | 3.1162 | 695.24 | 0.28 | 2.5078 | 0.53384 | 0.99301 | -0.26348 | 2.387 | 1.584 | 3.0177 | -9.5445 | -7.9094 | -7.126 | 0.45303 | -1.0634 | 10.2866 | 7.6513
42810.5603 | 10388 | 98.4881 | 68.0157 | 50.0519 | 36.36 | 23.7958 | 20.223 | 17.5303 | 141.5888 | 97.9112 | 73.127 | 50.2784 | 27.0303 | 19.0376 | 16.3292 | 156.8112 | 164.7773 | 436.0877 | 192.5478 | 169.5268 | 359.0818 |  |  |  | 249.913 | 297.7569 | 257.2196 | 274.5301 | 134.6629 | 288.0599 | 145.4643 | 196.0033 | 127.5071 | 200.3904 | 264.9769 | 164.979 | 285.287 | 117.3273 |  | 126.3665 | 149.365 | 86.5897 | 113.6707 |  | 24.5712 | 46.8144 | 23.6693 | 46.6716 | 98.3391 | 126.0409 | 173.5588 | 7.6127 | 24.5016 | 8.3916 | 51.6115 | 8.0609 | 41.8645 | 48.4357 | 48.0645 | 15.2881 |  |  | 2.0596 | 0.29645 | 0.5788 | 0.015114 | 2.8192 | 1.8723 | 4.6858 | -4.5513 | 0.73249 | 0.59713 | 5.1055 | -0.00047312 | -0.00051912 | -0.00054869 | 246.9274 | 336.7067 | 302.1201 | 153.5271 | 89.0655 | 41.9941 | 23.7988 | 113.9743 | 88.8644 | 59.3485 | 41.7078 | 26.4805 | 20.9353 | 17.6834 | 83.5857 | 79.0381 | 69.5241 | 52.8252 | 44.9617 | 79.7263 | 54.7462 | 172.1382 | 200.2175 | 232.5221 | 235.2906 | 255.0383 | 273.9877 |  |  |  | 301.1299 | 246.5755 | 247.7834 | 247.6052 | 1.3895 | 1.838 | 448.3074 |  |  | 504.169 |  |  | 313.6917 | 340.8786 | 177.1071 | 183.3246 | 239.5957 | 123.9299 | 875.0535 | 712.7796 | 700.6694 | 549.9009 | 814.2392 |  | 279.9319 | 690.0056 | 250.777 | 778.7522 | 300.8582 | 710.5551 |  | 683.0087 |  |  | 774.7055 | 865.1235 | 770.3568 | [6 empty] | 723.5364 |  |  | 716.4491 |  |  | 178.1847 | 266.9011 | 301.8831 | 85.1809 | 212.7751 | 310.4812 | 137.4618 | 239.3811 |  | 222.0835 | 298.5159 | 140.9411 | 261.469 | 188.8834 | 276.7557 | 95.7093 | 206.4112 |  | 245.7861 | 269.7211 | 333.5093 | 128.5338 | 220.0529 | 292.063 | 139.0755 | 250.4889 | 204.6891 | 285.8821 | 163.3741 | 266.9705 | 0.385 | 19.6573 | 1.1111 | 0.28334 | -40.0144 | 3.1162 | 683.25 | 0.28 | 2.3693 | 0.67872 | 0.94838 | 0.15325 | 2.3379 | 1.9052 | 3.014 | -9.5362 | -7.9284 | -7.1194 | 0.45034 | -0.98656 | 10.2813 | 7.6538
42810.5603 | 10389 | 98.4966 | 68.0201 | 50.061 | 36.3691 | 23.7936 | 20.2243 | 17.5299 | 141.6072 | 97.9156 | 73.1286 | 50.2828 | 27.0284 | 19.0384 | 16.3307 | 156.8011 | 164.7781 | 436.0694 | 192.5366 | 169.4812 | 359.0904 |  |  |  | 249.9039 | 297.7432 | 257.6801 | 274.651 | 135.9312 | 288.1995 | 145.4648 | 196.0018 | 127.1011 | 200.3854 | 264.958 | 165.4246 | 285.3475 | 117.9124 |  | 126.8049 | 149.1593 | 86.25 | 114.2385 |  | 24.5523 | 46.9028 | 23.6805 | 46.6142 | 98.3344 | 126.1402 | 173.9843 | 7.5852 | 24.4785 | 8.7283 | 51.5437 | 8.0658 | 41.8435 | 48.4214 | 48.0694 | 15.2919 |  |  | 2.7404 | 0.27411 | 0.43489 | -0.024314 | 2.3303 | 1.8322 | 4.5951 | -4.6407 | 0.55871 | 1.6545 | 5.0689 | -0.00053719 | -0.00047148 | -0.00057169 | 248.7855 | 338.7222 | 302.1667 | 153.5611 | 89.0688 | 42.0126 | 23.8082 | 113.983 | 88.8704 | 59.3555 | 41.7192 | 26.4819 | 20.9386 | 17.6843 | 81.3434 | 78.1334 | 71.3319 | 51.9161 | 45.9829 | 79.6631 | 54.7563 | 172.1377 | 200.2077 | 232.5053 | 235.2852 | 255.0275 | 273.9708 |  |  |  | 301.2076 | 247.7515 | 246.9922 | 248.7979 | 1.4563 | 1.1366 | 449.2129 |  |  | 505.8477 |  |  | 313.7078 | 340.8633 | 178.1627 | 183.3213 | 239.5987 | 123.8368 | 874.5777 | 712.8751 | 701.1595 | 549.6619 | 814.0417 |  | 279.9149 | 691.9346 | 250.7912 | 778.9934 | 300.8977 | 708.9584 |  | 683.5246 |  |  | 773.857 | 864.7959 | 770.9653 | [6 empty] | 723.7136 |  |  | 716.5239 |  |  | 178.1911 | 266.9878 | 302.01 | 85.2846 | 213.0089 | 310.4593 | 137.348 | 239.3002 |  | 221.8957 | 298.1402 | 141.1977 | 261.5933 | 188.918 | 276.4444 | 95.4375 | 206.0678 |  | 245.3594 | 269.5667 | 333.4963 | 128.7158 | 220.0946 | 292.1799 | 138.923 | 250.473 | 205.8471 | 285.6973 | 163.243 | 266.8902 | 0.38191 | 19.6562 | 1.1132 | 0.28544 | -40.0384 | 3.1162 | 673.54 | 0.24 | 2.7333 | 0.65274 | 0.82218 | -0.1944 | 2.1258 | 1.885 | 2.9851 | -9.5318 | -7.9812 | -7.1234 | 0.69184 | -1.1862 | 10.2696 | 7.6262
42810.5603 | 10390 | 98.5076 | 68.0245 | 50.0678 | 36.3746 | 23.7949 | 20.2307 | 17.5316 | 141.6228 | 97.9289 | 73.1419 | 50.2996 | 27.0342 | 19.0439 | 16.3357 | 156.7876 | 164.7613 | 436.0635 | 192.5212 | 169.3341 | 359.0549 |  |  |  | 249.8999 | 297.7271 | 257.6988 | 274.6861 | 137.0981 | 288.0126 | 145.4587 | 195.9887 | 126.3039 | 200.3657 | 264.9341 | 165.6596 | 285.3338 | 118.1664 |  | 127.1192 | 149.0854 | 85.5982 | 114.5454 |  | 24.5667 | 46.9525 | 23.6893 | 46.505 | 98.3967 | 126.3369 | 174.2258 | 7.5239 | 24.4556 | 8.8756 | 51.4747 | 8.0547 | 41.8099 | 48.3976 | 48.0624 | 15.2879 |  |  | 2.4394 | 0.22548 | 0.70956 | -0.31016 | 2.7331 | 1.5681 | 4.5623 | -4.5054 | 0.57156 | 1.5668 | 5.2358 | -0.00045669 | -0.00051419 | -0.00052241 | 251.1706 | 342.7834 | 302.2033 | 153.5752 | 89.0809 | 42.0139 | 23.8072 | 113.979 | 88.8751 | 59.3681 | 41.7162 | 26.4865 | 20.9399 | 17.69 | 81.0846 | 76.5629 | 69.0569 | 51.2212 | 45.8376 | 79.6321 | 54.7357 | 172.1256 | 200.1918 | 232.4839 | 235.2672 | 255.0163 | 273.9459 |  |  |  | 301.2472 | 248.2818 | 246.3479 | 249.6044 | 1.8188 | 1.5192 | 449.0908 |  |  | 507.0185 |  |  | 313.7168 | 340.8372 | 178.1163 | 183.3222 | 239.5694 | 123.0128 | 874.1014 | 712.9577 | 701.1854 | 549.4066 | 813.7 |  | 279.9185 | 695.3437 | 250.8253 | 779.4796 | 300.818 | 708.5139 |  | 684.5417 |  |  | 773.5984 | 864.2544 | 768.5682 | [6 empty] | 723.8844 |  |  | 716.6311 |  |  | 178.3189 | 266.6344 | 302.086 | 85.3481 | 213.0343 | 310.4479 | 137.1323 | 239.4499 |  | 221.5873 | 297.5099 | 140.6741 | 261.6356 | 188.9149 | 276.2282 | 95.5531 | 205.9113 |  | 245.4091 | 269.2341 | 333.5043 | 128.6577 | 219.9764 | 292.1082 | 138.5108 | 250.3436 | 205.7214 | 285.4401 | 162.8848 | 266.9343 | 0.33492 | 19.6623 | 1.1141 | 0.28709 | -40.0033 | 3.1162 | 648.08 | 0.3 | 2.5784 | 0.59206 | 1.0503 | -0.69439 | 2.3027 | 1.7442 | 2.9751 | -9.5221 | -8.0738 | -7.1425 | 0.71684 | -0.9359 | 10.2601 | 7.6066
42810.5603 | 10391 | 98.5127 | 68.0304 | 50.0684 | 36.3749 | 23.798 | 20.2277 | 17.5316 | 141.6315 | 97.9339 | 73.1467 | 50.3027 | 27.0378 | 19.0411 | 16.3345 | 156.7748 | 164.7386 | 436.0423 | 192.5049 | 169.2977 | 358.9814 |  |  |  | 249.8873 | 297.7126 | 258.1148 | 274.9446 | 136.8755 | 287.8387 | 145.4521 | 195.9719 | 126.108 | 200.3519 | 264.9195 | 165.8256 | 285.3048 | 118.2208 |  | 127.6817 | 148.9506 | 85.0932 | 115.1842 |  | 24.6049 | 47.0238 | 23.7254 | 46.4386 | 98.5322 | 126.4571 | 174.055 | 7.5369 | 24.4431 | 8.8942 | 51.4205 | 8.0638 | 41.7913 | 48.4 | 48.0852 | 15.2866 |  |  | 2.3244 | 0.26491 | 0.45066 | -0.30556 | 2.7785 | 1.5431 | 4.6858 | -4.7459 | 0.24463 | 1.4017 | 5.0944 | -0.00049119 | -0.00048298 | -0.00053719 | 252.4047 | 340.8351 | 302.2428 | 153.6035 | 89.0977 | 42.0208 | 23.8137 | 113.9894 | 88.8841 | 59.3772 | 41.7313 | 26.4868 | 20.9479 | 17.6893 | 82.9987 | 74.5854 | 67.348 | 49.9974 | 43.8183 | 79.6294 | 54.7267 | 172.132 | 200.1989 | 232.4689 | 235.256 | 255.0116 | 273.9353 |  |  |  | 301.2418 | 247.4967 | 246.165 | 248.4566 | 1.8694 | 1.2519 | 448.4564 |  |  | 506.6774 |  |  | 313.7201 | 340.8117 | 178.0876 | 183.3204 | 239.5497 | 122.8453 | 873.8387 | 713.0939 | 701.7175 | 548.8865 | 813.5723 |  | 279.9356 | 697.7319 | 250.8703 | 779.6918 | 300.9432 | 706.4206 |  | 685.1401 |  |  | 772.9089 | 863.5192 | 769.5263 | [6 empty] | 724.0183 |  |  | 716.7763 |  |  | 178.0916 | 266.2153 | 301.8358 | 85.2535 | 212.6991 | 310.4041 | 137.0062 | 239.2562 |  | 221.6277 | 297.0394 | 140.2615 | 261.5107 | 188.6972 | 276.1485 | 95.6974 | 205.9402 |  | 246.212 | 269.1885 | 333.509 | 128.4184 | 219.9498 | 291.9642 | 138.2458 | 250.1357 | 205.4405 | 285.4155 | 162.7 | 267.1121 | 0.50826 | 19.6606 | 1.1138 | 0.28994 | -39.9372 | 3.1162 | 624.98 | 0.21 | 2.5165 | 0.64181 | 0.83711 | -0.6893 | 2.3221 | 1.7305 | 3.0156 | -9.5174 | -8.1374 | -7.1395 | 0.50383 | -0.74709 | 10.2404 | 7.6381
42810.5603 | 10392 | 98.5188 | 68.0347 | 50.0802 | 36.3781 | 23.8049 | 20.2169 | 17.5281 | 141.6402 | 97.9335 | 73.154 | 50.3079 | 27.0376 | 19.0356 | 16.3387 | 156.774 | 164.7374 | 436.0378 | 192.4977 | 169.3635 | 358.9928 |  |  |  | 249.8862 | 297.6974 | 258.5409 | 275.1826 | 137.1956 | 287.9347 | 145.4591 | 195.9649 | 126.2797 | 200.3441 | 264.9081 | 165.8984 | 285.3135 | 118.4618 |  | 128.1794 | 149.4229 | 84.787 | 115.2417 |  | 24.727 | 47.0464 | 23.7636 | 46.4163 | 98.657 | 126.2868 | 173.9514 | 7.5675 | 24.4297 | 8.776 | 51.3475 | 8.0616 | 41.7853 | 48.3975 | 48.1129 | 15.292 |  |  | 2.2114 | 0.042143 | 0.5926 | 0.07557 | 2.9316 | 1.5628 | 4.5169 | -4.7334 | 0.53302 | 0.59314 | 5.0427 | -0.00046819 | -0.00048955 | -0.00052733 | 251.5715 | 340.8335 | 302.2873 | 153.6206 | 89.0974 | 42.0193 | 23.8108 | 113.9873 | 88.8866 | 59.3869 | 41.7314 | 26.4828 | 20.9351 | 17.6854 | 83.6452 | 73.7623 | 66.3403 | 49.347 | 42.6292 | 79.5748 | 54.7194 | 172.1199 | 200.1837 | 232.4464 | 235.2476 | 254.9885 | 273.9187 |  |  |  | 301.2465 | 247.2926 | 245.8565 | 247.5053 | 1.1693 | 1.6848 | 447.6393 |  |  | 505.951 |  |  | 313.727 | 340.7899 | 177.8736 | 183.3136 | 239.5245 | 122.6228 | 874.1467 | 713.2444 | 702.1572 | 548.6468 | 813.4396 |  | 279.917 | 698.9532 | 250.8788 | 779.8137 | 301.0021 | 706.2173 |  | 685.4816 |  |  | 772.6201 | 863.3948 | 771.3383 | [6 empty] | 724.1769 |  |  | 716.9006 |  |  | 177.9453 | 266.1074 | 301.5253 | 85.0616 | 212.5871 | 310.314 | 136.7962 | 238.9507 |  | 221.5343 | 297.139 | 139.8229 | 261.5337 | 188.4897 | 276.2026 | 95.6662 | 206.0567 |  | 246.1951 | 269.2684 | 333.5125 | 128.4217 | 219.9896 | 291.8171 | 138.2559 | 249.9494 | 205.313 | 285.3792 | 162.7499 | 267.2424 | 0.40791 | 19.6692 | 1.1152 | 0.2904 | -39.8992 | 3.1162 | 617.29 | 0.31 | 2.4548 | 0.256 | 0.95996 | 0.34281 | 2.3847 | 1.7412 | 2.9601 | -9.515 | -8.1708 | -7.1388 | 0.4254 | -0.63599 | 10.2394 | 7.6649
42810.5603 | 10393 | 98.534 | 68.0523 | 50.0951 | 36.3878 | 23.8049 | 20.2343 | 17.5302 | 141.6532 | 97.9492 | 73.1635 | 50.3151 | 27.0438 | 19.0466 | 16.3356 | 156.7748 | 164.7308 | 436.0364 | 192.4866 | 169.3682 | 358.9989 |  |  |  | 249.8838 | 297.6832 | 259.0035 | 275.4649 | 137.7357 | 288.1384 | 145.4594 | 195.9432 | 126.039 | 200.3379 | 264.8836 | 166.0033 | 285.2989 | 118.4886 |  | 127.9951 | 149.3883 | 84.4325 | 114.9992 |  | 24.7238 | 47.0436 | 23.7809 | 46.3192 | 98.6848 | 126.0699 | 174.0312 | 7.6123 | 24.4252 | 8.6028 | 51.3075 | 8.0695 | 41.81 | 48.3919 | 48.1396 | 15.2862 |  |  | 2.4322 | 0.2879 | 0.71351 | -0.053882 | 2.7732 | 1.7757 | 4.8757 | -4.4239 | 0.3106 | 0.84469 | 5.0906 | -0.00047969 | -0.00053062 | -0.00050433 | 251.4271 | 339.9608 | 302.3237 | 153.637 | 89.1104 | 42.0261 | 23.8151 | 113.987 | 88.8896 | 59.3886 | 41.7325 | 26.4902 | 20.9388 | 17.6807 | 83.1013 | 74.6807 | 68.6423 | 51.1409 | 42.6693 | 79.5359 | 54.7388 | 172.1133 | 200.1689 | 232.4267 | 235.2281 | 254.9743 | 273.8964 |  |  |  | 301.2888 | 247.5364 | 246.7549 | 248.5681 | 2.7639 | 1.7424 | 446.7476 |  |  | 505.0148 |  |  | 313.744 | 340.775 | 178.5902 | 183.3105 | 239.523 | 122.3565 | 874.5045 | 713.4213 | 702.3389 | 548.5661 | 813.3512 |  | 279.9324 | 700.3016 | 250.9005 | 779.808 | 301.1123 | 707.4909 |  | 686.015 |  |  | 773.0985 | 864.1176 | 774.449 | [6 empty] | 724.3917 |  |  | 717.006 |  |  | 177.7922 | 266.0572 | 301.5685 | 84.9329 | 212.9342 | 310.192 | 136.7635 | 238.8033 |  | 221.5553 | 297.4311 | 139.6807 | 261.6766 | 188.4283 | 276.2547 | 95.2225 | 206.2765 |  | 245.9106 | 269.2759 | 333.5241 | 128.4978 | 220.0156 | 291.7233 | 138.1756 | 249.8439 | 205.3575 | 285.6549 | 162.7556 | 267.3682 | 0.37556 | 19.6558 | 1.1161 | 0.2915 | -39.8749 | 3.1162 | 597.43 | 0.24 | 2.5749 | 0.66911 | 1.0534 | -0.28946 | 2.3188 | 1.8555 | 3.0746 | -9.5115 | -8.207 | -7.1308 | 0.48111 | -0.88947 | 10.2452 | 7.6383
42810.5603 | 10394 | 98.5334 | 68.0594 | 50.0923 | 36.3935 | 23.804 | 20.2259 | 17.53 | 141.6705 | 97.9523 | 73.1679 | 50.3259 | 27.0489 | 19.0446 | 16.3308 | 156.7736 | 164.7154 | 436.0284 | 192.4785 | 169.4167 | 359.0043 |  |  |  | 249.8789 | 297.6718 | 259.0145 | 275.4637 | 138.0905 | 288.315 | 145.4522 | 195.9208 | 125.3596 | 200.3184 | 264.8447 | 165.92 | 285.2921 | 118.5832 |  | 127.9868 | 149.3491 | 84.0597 | 115.2639 |  | 24.7729 | 47.055 | 23.8336 | 46.306 | 98.6728 | 125.6979 | 174.5004 | 7.4978 | 24.4096 | 8.3883 | 51.2564 | 8.0694 | 41.8528 | 48.4079 | 48.1692 | 15.2951 |  |  | 2.651 | 0.44561 | 0.56368 | -0.044682 | 2.8895 | 1.8855 | 4.8238 | -4.4344 | 1.033 | 1.5219 | 5.1514 | -0.00047641 | -0.00054048 | -0.00050598 | 252.2663 | 340.2964 | 302.3645 | 153.6623 | 89.1245 | 42.0332 | 23.8217 | 113.9829 | 88.8931 | 59.3892 | 41.736 | 26.4921 | 20.9416 | 17.6822 | 88.4688 | 77.898 | 71.6806 | 53.6991 | 45.7226 | 79.6577 | 54.7799 | 172.1125 | 200.1588 | 232.4022 | 235.2105 | 254.9654 | 273.8824 |  |  |  | 301.3205 | 247.2701 | 246.2703 | 248.4 | 1.5431 | 1.6091 | 446.4021 |  |  | 504.1605 |  |  | 313.7443 | 340.7503 | 179.8517 | 183.2997 | 239.5041 | 122.2976 | 874.5937 | 713.5265 | 702.7113 | 548.6861 | 813.2504 |  | 279.8748 | 700.5113 | 250.934 | 779.6994 | 301.129 | 707.5946 |  | 686.3525 |  |  | 773.6863 | 864.1297 | 776.5911 | [6 empty] | 724.624 |  |  | 717.0689 |  |  | 177.3594 | 266.2843 | 301.5662 | 84.8014 | 213.1507 | 310.1016 | 136.9312 | 238.9008 |  | 221.682 | 297.3797 | 140.1408 | 261.7086 | 188.6622 | 276.2991 | 95.2425 | 206.4655 |  | 245.8911 | 269.3052 | 333.5363 | 128.3464 | 219.9561 | 291.4815 | 137.8944 | 249.8581 | 205.4215 | 286.085 | 162.6944 | 267.3799 | 0.52347 | 19.6503 | 1.1156 | 0.29047 | -39.8385 | 3.1162 | 597.43 | 0.27 | 2.6887 | 0.83245 | 0.93627 | -0.2636 | 2.3658 | 1.9111 | 3.0568 | -9.5125 | -8.2108 | -7.1266 | -0.10051 | -1.2221 | 10.2374 | 7.6453
42810.5603 | 10395 | 98.5519 | 68.0736 | 50.1141 | 36.4042 | 23.8177 | 20.2408 | 17.5394 | 141.6841 | 97.9736 | 73.183 | 50.3471 | 27.0617 | 19.0555 | 16.3448 | 156.7627 | 164.6986 | 436.0176 | 192.4681 | 169.4087 | 359.039 |  |  |  | 249.8708 | 297.6464 | 258.4658 | 275.2749 | 137.6727 | 288.3096 | 145.4625 | 195.9135 | 125.8314 | 200.3216 | 264.8435 | 165.9238 | 285.3297 | 118.5788 |  | 128.054 | 149.3027 | 84.2624 | 114.7124 |  | 24.8802 | 47.0797 | 23.853 | 46.5469 | 98.6809 | 125.7108 | 174.9251 | 7.3405 | 24.3934 | 8.3225 | 51.212 | 8.072 | 41.8448 | 48.4133 | 48.2027 | 15.2921 |  |  | 2.4256 | 0.31353 | 0.66488 | -0.030886 | 2.7003 | 1.576 | 4.5281 | -4.1847 | 0.57078 | 1.4237 | 5.0775 | -0.00046984 | -0.00051091 | -0.00052405 | 250.0522 | 338.5191 | 302.4078 | 153.6899 | 89.132 | 42.0466 | 23.8226 | 113.9893 | 88.9058 | 59.4002 | 41.7504 | 26.505 | 20.9433 | 17.6869 | 91.3105 | 81.1268 | 73.9408 | 53.9779 | 45.8655 | 79.7456 | 54.8162 | 172.1029 | 200.1512 | 232.3865 | 235.2011 | 254.958 | 273.8582 |  |  |  | 301.2775 | 246.9555 | 245.6919 | 247.8535 | 2.1338 | 2.3209 | 446.9168 |  |  | 505.086 |  |  | 313.7512 | 340.7274 | 179.1915 | 183.3011 | 239.4959 | 122.5539 | 875.1141 | 713.6463 | 702.7154 | 548.847 | 813.0911 |  | 279.8472 | 699.9953 | 250.9469 | 780.0635 | 301.091 | 708.084 |  | 686.3124 |  |  | 773.9039 | 863.8531 | 777.8419 | [6 empty] | 724.7843 |  |  | 717.1624 |  |  | 177.0297 | 266.481 | 301.2652 | 84.6319 | 213.0633 | 310.0329 | 137.0068 | 238.8664 |  | 221.8791 | 297.2927 | 140.5759 | 261.6801 | 188.8329 | 276.4311 | 95.4046 | 206.6305 |  | 246.3381 | 269.1287 | 333.5436 | 128.17 | 220.0733 | 291.0358 | 137.5063 | 249.9837 | 205.5041 | 286.2761 | 162.7144 | 267.2554 | 0.28792 | 19.654 | 1.1149 | 0.28999 | -39.8931 | 3.1162 | 574.42 | 0.29 | 2.5718 | 0.69829 | 1.0169 | -0.21917 | 2.2871 | 1.7472 | 2.9617 | -9.5099 | -8.1957 | -7.1394 | -0.40563 | -1.469 | 10.2552 | 7.6574
42810.5604 | 10396 | 98.545 | 68.081 | 50.1084 | 36.4071 | 23.8183 | 20.2283 | 17.5345 | 141.6874 | 97.9718 | 73.1894 | 50.343 | 27.0567 | 19.0445 | 16.3304 | 156.7537 | 164.6747 | 436.0069 | 192.4542 | 169.3181 | 359.0747 |  |  |  | 249.8626 | 297.6209 | 258.6924 | 275.4008 | 137.4139 | 288.2065 | 145.4608 | 195.9139 | 126.8093 | 200.3079 | 264.8335 | 165.9498 | 285.3533 | 118.4778 |  | 128.2814 | 149.442 | 85.7735 | 115.078 |  | 24.8926 | 47.1182 | 23.8957 | 46.7589 | 98.7691 | 126.0028 | 175.0077 | 7.201 | 24.3815 | 8.3068 | 51.1586 | 8.0859 | 41.8206 | 48.4181 | 48.2389 | 15.2921 |  |  | 2.2653 | 0.21562 | 0.9619 | -0.15705 | 2.7489 | 1.9499 | 4.5425 | -4.2103 | 0.71634 | 0.46516 | 5.2921 | -0.00045834 | -0.00051255 | -0.00053062 | 248.6724 | 336.4093 | 302.4441 | 153.7046 | 89.1401 | 42.0377 | 23.8173 | 113.9955 | 88.9006 | 59.4061 | 41.7547 | 26.4976 | 20.9336 | 17.6863 | 91.6888 | 83.5322 | 75.2824 | 55.1916 | 45.5909 | 79.7906 | 54.8845 | 172.107 | 200.1365 | 232.365 | 235.1931 | 254.948 | 273.8436 |  |  |  | 301.3754 | 247.1396 | 246.8185 | 248.3962 | 1.3194 | 1.4913 | 448.7408 |  |  | 506.2632 |  |  | 313.7585 | 340.7132 | 179.1253 | 183.299 | 239.4875 | 123.8357 | 874.5083 | 713.7871 | 702.9728 | 548.7251 | 813.0077 |  | 279.8066 | 699.2909 | 250.9689 | 780.3526 | 301.0622 | 706.8883 |  | 685.8485 |  |  | 773.7666 | 863.5001 | 777.5947 | [6 empty] | 724.9178 |  |  | 717.2597 |  |  | 176.9446 | 266.4365 | 300.8766 | 84.4636 | 212.9961 | 309.9936 | 136.9839 | 238.6788 |  | 222.0716 | 297.0792 | 140.798 | 261.6367 | 188.5831 | 276.6781 | 95.4659 | 206.731 |  | 247.6385 | 268.9626 | 333.5606 | 128.1905 | 220.5005 | 290.6494 | 137.3727 | 250.0695 | 205.6274 | 286.1877 | 162.8329 | 267.2446 | 0.38307 | 19.6472 | 1.1166 | 0.29205 | -39.8598 | 3.1162 | 562.42 | 0.17 | 2.4851 | 0.57912 | 1.2232 | -0.49425 | 2.3084 | 1.9442 | 2.9675 | -9.5103 | -8.1748 | -7.1495 | -0.44222 | -1.6099 | 10.2467 | 7.6492
42810.5604 | 10397 | 98.5562 | 68.0845 | 50.1115 | 36.4068 | 23.8167 | 20.2305 | 17.5402 | 141.7033 | 97.9801 | 73.204 | 50.3564 | 27.0589 | 19.0539 | 16.3356 | 156.7516 | 164.6602 | 435.9956 | 192.4465 | 169.2321 | 359.0864 |  |  |  | 249.8616 | 297.6093 | 258.8974 | 275.5008 | 137.6717 | 288.1979 | 145.4532 | 195.8949 | 128.2226 | 200.2882 | 264.8061 | 166.0382 | 285.3851 | 118.6395 |  | 128.3533 | 149.9066 | 86.616 | 114.7982 |  | 24.8709 | 47.1635 | 23.9395 | 46.6671 | 98.6942 | 126.0848 | 175.1387 | 7.1091 | 24.3654 | 8.3945 | 51.0868 | 8.1043 | 41.8026 | 48.4204 | 48.2795 | 15.2993 |  |  | 2.5735 | 0.1256 | 0.63794 | -0.13274 | 2.8698 | 2.1279 | 4.789 | -4.3542 | 0.85801 | 0.76853 | 5.3268 | -0.00048955 | -0.00045505 | -0.00050762 | 246.0088 | 336.3163 | 302.4872 | 153.7336 | 89.1453 | 42.0511 | 23.8137 | 113.9923 | 88.9137 | 59.4072 | 41.7496 | 26.4991 | 20.9413 | 17.6691 | 86.8547 | 80.3116 | 70.9376 | 55.1607 | 47.8473 | 79.6804 | 54.865 | 172.0963 | 200.127 | 232.3366 | 235.1722 | 254.9311 | 273.8264 |  |  |  | 301.4347 | 247.4236 | 247.4186 | 249.3651 | 1.7246 | 1.0449 | 447.0783 |  |  | 506.1429 |  |  | 313.7661 | 340.6743 | 178.2483 | 183.287 | 239.4679 | 124.561 | 874.4847 | 713.8447 | 703.202 | 548.8144 | 812.7723 |  | 279.7664 | 699.2002 | 250.9933 | 780.4886 | 300.9948 | 707.0014 |  | 686.3211 |  |  | 773.1777 | 863.4417 | 777.7047 | [6 empty] | 725.0747 |  |  | 717.3095 |  |  | 177.1772 | 266.1667 | 300.8821 | 84.8085 | 213.056 | 309.9657 | 136.7153 | 238.824 |  | 222.1594 | 296.6622 | 141.2081 | 261.5968 | 188.4006 | 276.8853 | 95.6602 | 206.6496 |  | 248.7255 | 268.7701 | 333.6072 | 127.8816 | 220.9499 | 290.5949 | 137.6286 | 250.1128 | 205.4706 | 286.0962 | 163.0874 | 267.4124 | 0.55025 | 19.6484 | 1.1165 | 0.29092 | -39.8208 | 3.1163 | 550.7 | 0.32 | 2.6488 | 0.44203 | 0.9962 | -0.45441 | 2.3589 | 2.0312 | 3.0472 | -9.5064 | -8.1708 | -7.158 | 0.081569 | -1.1295 | 10.2566 | 7.6265
42810.5604 | 10398 | 98.5687 | 68.093 | 50.1264 | 36.4162 | 23.8133 | 20.2308 | 17.5336 | 141.7214 | 97.9895 | 73.2131 | 50.3627 | 27.0716 | 19.0648 | 16.3388 | 156.7503 | 164.6564 | 435.987 | 192.4422 | 169.0859 | 359.046 |  |  |  | 249.8558 | 297.5989 | 258.85 | 275.3485 | 137.4175 | 288.3199 | 145.4527 | 195.871 | 128.4626 | 200.2785 | 264.7848 | 166.0107 | 285.4091 | 118.6049 |  | 128.0836 | 149.9682 | 86.5054 | 114.6721 |  | 24.8772 | 47.2045 | 23.9453 | 46.5896 | 98.6866 | 126.0686 | 175.5774 | 7.0376 | 24.3491 | 8.4093 | 51.0199 | 8.1131 | 41.7769 | 48.4296 | 48.3243 | 15.2953 |  |  | 2.3606 | 0.25768 | 0.55711 | -0.48167 | 2.7081 | 2.1128 | 4.5807 | -4.3516 | -0.020223 | 1.3409 | 5.1953 | -0.00050433 | -0.00048298 | -0.00054048 | 244.4553 | 337.9682 | 302.5232 | 153.7543 | 89.1611 | 42.0553 | 23.8289 | 114.0004 | 88.9227 | 59.4179 | 41.7637 | 26.5069 | 20.9392 | 17.688 | 85.3879 | 77.3617 | 66.6861 | 52.8419 | 46.7559 | 79.6266 | 54.8215 | 172.0901 | 200.1187 | 232.3171 | 235.1579 | 254.9188 | 273.8137 |  |  |  | 301.4699 | 247.7734 | 248.0525 | 249.5775 | 1.9936 | 1.2743 | 447.7015 |  |  | 507.1029 |  |  | 313.7796 | 340.661 | 178.5167 | 183.2889 | 239.4686 | 124.5544 | 874.8555 | 713.9494 | 701.62 | 548.7971 | 812.5953 |  | 279.7133 | 700.1414 | 251.0107 | 780.8003 | 301.0353 | 712.0283 |  | 687.8527 |  |  | 773.2863 | 864.4387 | 779.3849 | [6 empty] | 725.2292 |  |  | 717.3942 |  |  | 177.3943 | 266.0379 | 301.1025 | 85.1994 | 213.3387 | 309.9276 | 136.1933 | 238.947 |  | 221.9252 | 296.7254 | 141.7585 | 261.7193 | 188.2448 | 276.9548 | 95.8086 | 206.5774 |  | 248.6753 | 269.1181 | 333.6487 | 127.602 | 221.3085 | 290.5365 | 137.513 | 250.1664 | 205.4845 | 286.0861 | 163.3187 | 267.4954 | 0.35322 | 19.6432 | 1.1145 | 0.28888 | -39.8955 | 3.1162 | 557.75 | 0.3 | 2.5371 | 0.63317 | 0.93101 | -0.86568 | 2.2914 | 2.024 | 2.9801 | -9.505 | -8.1959 | -7.1638 | 0.23803 | -0.66226 | 10.2617 | 7.6231
42810.5604 | 10399 | 98.5763 | 68.1114 | 50.1312 | 36.4241 | 23.8239 | 20.2328 | 17.531 | 141.7393 | 97.9921 | 73.2227 | 50.3769 | 27.074 | 19.0606 | 16.3474 | 156.7374 | 164.6419 | 435.9727 | 192.4341 | 169.0604 | 359.016 |  |  |  | 249.8504 | 297.5787 | 258.6867 | 275.2029 | 138.1651 | 288.4849 | 145.4514 | 195.8642 | 128.4627 | 200.2724 | 264.7715 | 165.8247 | 285.4109 | 118.313 |  | 128.1422 | 149.4272 | 86.6102 | 114.4435 |  | 24.9529 | 47.3232 | 23.9677 | 46.4965 | 98.7014 | 125.9882 | 175.991 | 7.0567 | 24.3621 | 8.2779 | 50.9243 | 8.1178 | 41.7614 | 48.4559 | 48.3588 | 15.2961 |  |  | 2.3455 | 0.29447 | 0.38626 | -0.13339 | 2.9086 | 1.574 | 4.4893 | -4.5178 | 1.8016 | 0.55915 | 5.2116 | -0.00054212 | -0.00049941 | -0.00053391 | 244.9961 | 337.4693 | 302.5591 | 153.7733 | 89.1699 | 42.0614 | 23.8255 | 113.9942 | 88.9269 | 59.4225 | 41.7651 | 26.5067 | 20.937 | 17.6802 | 87.4284 | 80.0407 | 69.1636 | 53.0724 | 45.7975 | 79.6509 | 54.8378 | 172.0777 | 200.1072 | 232.3028 | 235.1471 | 254.9043 | 273.7991 |  |  |  | 301.4998 | 248.4164 | 248.49 | 251.1229 | 1.5718 | 1.9874 | 451.6237 |  |  | 508.5582 |  |  | 313.7713 | 340.6296 | 178.5737 | 183.2778 | 239.4479 | 124.6917 | 874.8983 | 714.0511 | 701.5197 | 548.7327 | 812.5462 |  | 279.6772 | 701.6828 | 251.0317 | 781.0613 | 301.1635 | 714.7395 |  | 688.4215 |  |  | 773.3556 | 865.0178 | 780.4073 | [6 empty] | 725.3024 |  |  | 717.5126 |  |  | 177.4189 | 266.1311 | 301.5419 | 85.2485 | 213.6504 | 309.8991 | 135.9169 | 239.0836 |  | 221.4971 | 297.2895 | 141.6643 | 261.9784 | 187.9412 | 276.8811 | 95.6481 | 206.4782 |  | 248.3593 | 269.2409 | 333.676 | 127.7002 | 221.4252 | 290.4181 | 137.1009 | 250.0136 | 205.1411 | 285.8631 | 163.1339 | 267.435 | 0.47841 | 19.6433 | 1.1145 | 0.29013 | -39.9114 | 3.1162 | 550.95 | 0.25 | 2.5293 | 0.677 | 0.77536 | -0.45565 | 2.3745 | 1.7467 | 2.95 | -9.506 | -8.2374 | -7.162 | 0.014259 | -0.93559 | 10.2682 | 7.5823
42810.5604 | 10400 | 98.5751 | 68.1075 | 50.1245 | 36.4243 | 23.8208 | 20.2352 | 17.5359 | 141.7451 | 97.9957 | 73.2223 | 50.3743 | 27.0718 | 19.0633 | 16.3332 | 156.7171 | 164.631 | 435.9539 | 192.4107 | 169.0561 | 359.0496 |  |  |  | 249.8374 | 297.5637 | 259.2474 | 275.4678 | 137.1031 | 288.4653 | 145.457 | 195.8466 | 129.627 | 200.2666 | 264.76 | 165.7305 | 285.4136 | 117.9402 |  | 127.4552 | 149.6865 | 87.6643 | 114.4345 |  | 25.0168 | 47.3363 | 23.9535 | 46.3937 | 98.6164 | 125.6909 | 176.0408 | 7.0741 | 24.3482 | 8.1424 | 50.8541 | 8.1089 | 41.7413 | 48.4628 | 48.3951 | 15.2921 |  |  | 2.2075 | 0.24782 | 0.37378 | -0.40478 | 2.7206 | 1.8539 | 4.8829 | -4.4889 | 0.82473 | -0.24249 | 5.2313 | -0.00052076 | -0.00054212 | -0.00056348 | 245.5186 | 336.9383 | 302.607 | 153.8003 | 89.1819 | 42.0726 | 23.8343 | 114.002 | 88.939 | 59.4353 | 41.7788 | 26.5108 | 20.947 | 17.6846 | 88.4374 | 82.1555 | 71.5037 | 54.7445 | 46.1305 | 79.6812 | 54.8817 | 172.0809 | 200.1075 | 232.2864 | 235.135 | 254.8984 | 273.7825 |  |  |  | 301.3594 | 249.9309 | 249.353 | 253.5115 | 1.4831 | 2.4555 | 452.2738 |  |  | 508.6461 |  |  | 313.7822 | 340.6125 | 178.8353 | 183.277 | 239.4339 | 125.7275 | 874.791 | 714.154 | 701.39 | 548.9434 | 812.6028 |  | 279.5939 | 702.6945 | 251.0517 | 780.7776 | 301.2908 | 715.177 |  | 688.9269 |  |  | 773.9173 | 865.7258 | 781.273 | [6 empty] | 725.4742 |  |  | 717.6217 |  |  | 177.3419 | 266.1912 | 301.7573 | 85.287 | 213.6884 | 309.9025 | 136.1587 | 239.092 |  | 221.391 | 297.6586 | 141.2673 | 262.1913 | 187.8544 | 277.0193 | 95.3961 | 206.3007 |  | 248.8087 | 268.9743 | 333.6938 | 127.4856 | 221.3205 | 290.3207 | 136.8657 | 249.875 | 205.1105 | 285.9359 | 163.3349 | 267.1594 | 0.25672 | 19.6395 | 1.1137 | 0.29055 | -39.8611 | 3.1163 | 574.36 | 0.3 | 2.4538 | 0.62107 | 0.76275 | -0.79375 | 2.2956 | 1.895 | 3.0754 | -9.5131 | -8.2643 | -7.1451 | -0.094198 | -1.1904 | 10.2686 | 7.506
42810.5604 | 10401 | 98.5797 | 68.1184 | 50.1388 | 36.4256 | 23.8201 | 20.2379 | 17.5326 | 141.7582 | 98.0063 | 73.237 | 50.392 | 27.0748 | 19.0571 | 16.3412 | 156.7188 | 164.6202 | 435.933 | 192.4047 | 168.9218 | 359.0933 |  |  |  | 249.8395 | 297.538 | 259.9707 | 275.8836 | 136.203 | 288.1256 | 145.4395 | 195.8212 | 129.9039 | 200.25 | 264.7381 | 165.2381 | 285.3913 | 117.4749 |  | 127.5526 | 149.9989 | 87.4742 | 113.3307 |  | 25.1537 | 47.3534 | 23.9498 | 46.2603 | 98.738 | 125.6503 | 176.2615 | 7.0427 | 24.341 | 7.9236 | 50.7854 | 8.1098 | 41.7603 | 48.4557 | 48.4336 | 15.2973 |  |  | 2.5321 | 0.27476 | 0.28178 | -0.3325 | 3.0807 | 1.5116 | 4.7246 | -4.6039 | 0.5375 | 0.37684 | 5.3608 | -0.00051748 | -0.00046491 | -0.00055362 | 247.188 | 337.2231 | 302.6411 | 153.8225 | 89.1931 | 42.0783 | 23.8304 | 114.01 | 88.9421 | 59.4408 | 41.776 | 26.5171 | 20.9498 | 17.6797 | 89.0764 | 83.1125 | 75.2007 | 55.3537 | 46.9815 | 79.6839 | 54.9283 | 172.08 | 200.0935 | 232.2592 | 235.1182 | 254.8857 | 273.7632 |  |  |  | 301.2267 | 250.3696 | 249.5526 | 253.8458 | 1.5986 | 1.9291 | 453.4463 |  |  | 509.763 |  |  | 313.7887 | 340.5939 | 178.2697 | 183.2746 | 239.4271 | 125.8098 | 874.5323 | 714.2041 | 701.9773 | 548.9482 | 812.9277 |  | 279.5606 | 703.9365 | 251.0998 | 780.9777 | 301.3031 | 717.782 |  | 689.3152 |  |  | 774.4045 | 864.5122 | 781.2351 | [6 empty] | 725.6933 |  |  | 717.7259 |  |  | 177.5924 | 266.2015 | 301.7234 | 85.3982 | 214.2107 | 309.9265 | 136.1669 | 239.3977 |  | 221.5581 | 297.7959 | 141.0268 | 262.406 | 188.2303 | 277.0639 | 95.5037 | 206.2616 |  | 249.6625 | 268.9228 | 333.6937 | 127.5549 | 221.4094 | 290.1899 | 136.6412 | 249.7543 | 205.7948 | 285.8183 | 163.6078 | 266.9195 | 0.35071 | 19.6391 | 1.112 | 0.28878 | -39.8843 | 3.1163 | 590.65 | 0.22 | 2.6272 | 0.65398 | 0.66228 | -0.71942 | 2.4427 | 1.711 | 3.025 | -9.5243 | -8.2959 | -7.1498 | -0.16487 | -1.5956 | 10.2977 | 7.4873
42810.5604 | 10402 | 98.5904 | 68.1268 | 50.1457 | 36.4364 | 23.8273 | 20.2352 | 17.5314 | 141.7664 | 98.0147 | 73.2342 | 50.3929 | 27.079 | 19.057 | 16.3486 | 156.7126 | 164.6091 | 435.9123 | 192.3918 | 168.9142 | 359.076 |  |  |  | 249.8321 | 297.5193 | 260.308 | 276.0121 | 134.8529 | 287.7834 | 145.4551 | 195.809 | 130.2419 | 200.2453 | 264.7265 | 165.2012 | 285.4292 | 117.3102 |  | 127.3004 | 149.8097 | 88.018 | 113.5525 |  | 25.2922 | 47.3549 | 23.9518 | 46.1605 | 98.9442 | 125.6293 | 176.154 | 6.9968 | 24.3235 | 7.7114 | 50.7223 | 8.1088 | 41.7735 | 48.4355 | 48.4675 | 15.2972 |  |  | 2.191 | 0.31748 | 0.33829 | -0.06571 | 2.6825 | 2.0294 | 4.6424 | -4.6381 | 0.31644 | 0.58139 | 5.1828 | -0.00052241 | -0.00053719 | -0.00057333 | 248.1927 | 337.7091 | 302.6764 | 153.8529 | 89.2003 | 42.0821 | 23.8332 | 114.0056 | 88.9437 | 59.4387 | 41.7815 | 26.5129 | 20.946 | 17.6775 | 87.6295 | 79.9811 | 73.8118 | 55.7541 | 47.2597 | 79.6295 | 54.9538 | 172.0755 | 200.0819 | 232.2465 | 235.1193 | 254.8789 | 273.7541 |  |  |  | 301.1956 | 250.7675 | 249.4726 | 254.112 | 1.26 | 1.1527 | 452.6933 |  |  | 510.3595 |  |  | 313.8023 | 340.5678 | 177.3171 | 183.2704 | 239.4162 | 125.6254 | 874.754 | 714.2533 | 702.3004 | 548.7785 | 812.8463 |  | 279.5192 | 704.904 | 251.1468 | 781.2966 | 301.3383 | 717.9519 |  | 689.8497 |  |  | 774.0445 | 863.5969 | 780.431 | [6 empty] | 725.8531 |  |  | 717.8484 |  |  | 177.5292 | 266.2339 | 302.1237 | 85.6491 | 214.7532 | 309.9761 | 136.3318 | 239.5287 |  | 221.8755 | 297.4432 | 140.8843 | 262.5483 | 188.5991 | 276.523 | 95.8443 | 206.4191 |  | 248.9263 | 269.0081 | 333.6984 | 127.6507 | 221.2023 | 290.086 | 136.15 | 249.8361 | 205.7327 | 285.8034 | 163.7086 | 266.9405 | 0.35572 | 19.6372 | 1.1122 | 0.28881 | -39.8608 | 3.1163 | 597.92 | 0.26 | 2.4431 | 0.70297 | 0.72566 | -0.31982 | 2.2793 | 1.9825 | 2.9985 | -9.5248 | -8.3199 | -7.1562 | -0.010676 | -1.4382 | 10.2941 | 7.4778
42810.5604 | 10403 | 98.5919 | 68.127 | 50.1489 | 36.4391 | 23.8229 | 20.2294 | 17.5261 | 141.772 | 98.0207 | 73.2425 | 50.3982 | 27.0837 | 19.0611 | 16.3384 | 156.7077 | 164.6017 | 435.9083 | 192.3882 | 168.9741 | 359.1085 |  |  |  | 249.8368 | 297.5007 | 260.5751 | 276.2434 | 135.5391 | 287.8378 | 145.4455 | 195.801 | 129.5667 | 200.2352 | 264.7081 | 165.2604 | 285.4679 | 117.3753 |  | 126.761 | 149.8064 | 87.8334 | 114.1383 |  | 25.2802 | 47.3418 | 23.95 | 46.0947 | 99.0164 | 125.531 | 175.8438 | 6.9255 | 24.3125 | 7.5816 | 50.7002 | 8.0956 | 41.7774 | 48.4067 | 48.4984 | 15.2921 |  |  | 2.5334 | 0.28265 | 0.5052 | -0.23393 | 2.1956 | 1.5845 | 4.6043 | -4.7058 | 1.0407 | 0.56125 | 5.1717 | -0.00052405 | -0.00054705 | -0.00054705 | 248.2622 | 337.6048 | 302.7311 | 153.8777 | 89.2211 | 42.0976 | 23.8426 | 114.0053 | 88.9457 | 59.4454 | 41.7979 | 26.5162 | 20.9407 | 17.6861 | 86.7562 | 79.3194 | 71.2495 | 54.6111 | 46.9067 | 79.5878 | 54.9553 | 172.065 | 200.0697 | 232.227 | 235.1066 | 254.8718 | 273.737 |  |  |  | 301.2372 | 251.1515 | 249.686 | 254.3673 | 2.2613 | 1.2971 | 452.0915 |  |  | 509.7375 |  |  | 313.8077 | 340.5511 | 176.8119 | 183.2754 | 239.404 | 125.0415 | 874.2871 | 714.452 | 701.7934 | 549.03 | 812.792 |  | 279.5098 | 706.1964 | 251.221 | 781.8843 | 301.44 | 718.5013 |  | 690.9478 |  |  | 773.6545 | 863.6045 | 780.33 | [6 empty] | 725.9294 |  |  | 718.0219 |  |  | 177.7736 | 265.8926 | 302.0028 | 85.7459 | 214.8247 | 310.0672 | 136.5026 | 239.5449 |  | 222.0994 | 297.1307 | 141.0772 | 262.4195 | 188.8588 | 276.0317 | 96.0433 | 206.7915 |  | 248.2462 | 269.1485 | 333.735 | 127.5353 | 221.0138 | 290.0836 | 136.2228 | 249.9042 | 205.3531 | 285.6331 | 163.7178 | 266.976 | 0.35456 | 19.6351 | 1.1122 | 0.28921 | -39.8547 | 3.1163 | 618.33 | 0.33 | 2.6272 | 0.66328 | 0.88676 | -0.60342 | 2.0618 | 1.7516 | 2.9858 | -9.5239 | -8.3514 | -7.1653 | 0.081304 | -1.1534 | 10.2805 | 7.4736
42810.5605 | 10404 | 98.6001 | 68.1439 | 50.1639 | 36.4471 | 23.8316 | 20.2401 | 17.5349 | 141.7908 | 98.0319 | 73.261 | 50.4111 | 27.0941 | 19.0709 | 16.3507 | 156.6962 | 164.5793 | 435.8874 | 192.3784 | 169.1422 | 359.0953 |  |  |  | 249.8216 | 297.4805 | 260.9325 | 276.4512 | 135.2915 | 287.8505 | 145.4429 | 195.7887 | 129.095 | 200.2237 | 264.6862 | 165.0586 | 285.4622 | 117.2704 |  | 125.4828 | 149.7569 | 88.1415 | 114.921 |  | 25.3921 | 47.3852 | 24.019 | 46.0692 | 99.2044 | 125.1545 | 175.4608 | 6.8632 | 24.312 | 7.4768 | 50.6826 | 8.1104 | 41.8027 | 48.3857 | 48.5317 | 15.3007 |  |  | 2.4769 | 0.16634 | 0.69182 | -0.16757 | 2.5281 | 1.7409 | 4.5688 | -4.642 | 1.2741 | 1.5897 | 5.122 | -0.00055198 | -0.00047969 | -0.00057169 | 248.1413 | 337.4261 | 302.7609 | 153.8893 | 89.2218 | 42.0838 | 23.841 | 113.9973 | 88.9452 | 59.4457 | 41.7926 | 26.5201 | 20.939 | 17.6677 | 88.0462 | 80.4572 | 70.3318 | 53.4059 | 45.7444 | 79.6384 | 54.9652 | 172.053 | 200.054 | 232.1995 | 235.0716 | 254.8591 | 273.7136 |  |  |  | 301.2925 | 252.0564 | 250.7504 | 255.1614 | 2.1705 | 2.1331 | 452.1588 |  |  | 509.5068 |  |  | 313.8184 | 340.5181 | 176.385 | 183.2504 | 239.3832 | 125.0362 | 873.9251 | 714.5606 | 702.2084 | 549.1165 | 813.2291 |  | 279.4626 | 707.2087 | 251.2531 | 782.057 | 301.5011 | 718.689 |  | 691.3009 |  |  | 773.4738 | 862.3815 | 776.4228 | [6 empty] | 726.1242 |  |  | 718.1608 |  |  | 178.0216 | 265.7171 | 301.723 | 85.7361 | 214.6134 | 310.1495 | 136.9705 | 239.4367 |  | 221.7381 | 296.7204 | 141.5429 | 262.2127 | 188.6049 | 275.9084 | 95.7075 | 206.9048 |  | 247.5363 | 269.3006 | 333.7534 | 127.4745 | 220.902 | 290.3272 | 136.3191 | 249.9069 | 204.9844 | 285.467 | 163.6962 | 267.0688 | 0.42063 | 19.6338 | 1.1115 | 0.28796 | -39.8946 | 3.1163 | 641.4 | 0.25 | 2.5978 | 0.50886 | 1.0378 | -0.51074 | 2.2114 | 1.8351 | 2.9729 | -9.5392 | -8.3775 | -7.1658 | -0.055904 | -1.0502 | 10.2583 | 7.4555
42810.5605 | 10405 | 98.6056 | 68.1522 | 50.1697 | 36.4561 | 23.8382 | 20.2488 | 17.5416 | 141.8023 | 98.0327 | 73.2683 | 50.4249 | 27.1009 | 19.0701 | 16.3541 | 156.6927 | 164.5664 | 435.8723 | 192.3659 | 169.187 | 359.0639 |  |  |  | 249.8114 | 297.4649 | 261.1619 | 276.5989 | 136.0998 | 287.9009 | 145.4446 | 195.7782 | 128.7916 | 200.2176 | 264.6661 | 165.0007 | 285.4041 | 117.3158 |  | 124.7526 | 149.0072 | 88.4989 | 115.5784 |  | 25.4 | 47.4449 | 24.0372 | 45.9887 | 99.3563 | 125.2583 | 175.3339 | 6.827 | 24.3001 | 7.398 | 50.6368 | 8.1151 | 41.8186 | 48.3662 | 48.5488 | 15.3013 |  |  | 2.2495 | 0.20839 | 0.48023 | -0.049282 | 2.7568 | 1.9742 | 4.7732 | -4.6815 | 0.41451 | 2.0422 | 5.1927 | -0.00048298 | -0.00050433 | -0.00052241 | 248.9073 | 337.4782 | 302.8173 | 153.9214 | 89.2339 | 42.1052 | 23.8454 | 114.0168 | 88.9702 | 59.4685 | 41.8097 | 26.5318 | 20.9579 | 17.6775 | 91.2457 | 81.6307 | 72.3422 | 54.4706 | 45.7096 | 79.7217 | 54.995 | 172.06 | 200.0614 | 232.1811 | 235.0752 | 254.8491 | 273.7034 |  |  |  | 301.2372 | 252.1905 | 250.9246 | 255.6077 | 1.4069 | 1.58 | 452.3014 |  |  | 508.9524 |  |  | 313.83 | 340.5114 | 176.6392 | 183.2622 | 239.3708 | 124.6166 | 873.3989 | 714.6815 | 702.349 | 549.1225 | 813.25 |  | 279.4984 | 707.6364 | 251.242 | 782.1561 | 301.4449 | 719.3717 |  | 691.5133 |  |  | 773.7768 | 861.1452 | 773.5112 | [6 empty] | 726.3107 |  |  | 718.3183 |  |  | 178.3459 | 265.7096 | 301.6759 | 85.7861 | 214.5577 | 310.2201 | 137.6619 | 239.6808 |  | 221.8664 | 296.2823 | 141.9112 | 262.1059 | 188.5723 | 276.0376 | 95.2065 | 206.778 |  | 246.7952 | 269.2642 | 333.759 | 127.2448 | 221.0064 | 290.4604 | 136.2355 | 249.9516 | 205.0447 | 285.6089 | 163.7413 | 267.0039 | 0.33165 | 19.6324 | 1.1102 | 0.28768 | -39.883 | 3.1163 | 648.97 | 0.32 | 2.4758 | 0.56962 | 0.86471 | -0.27701 | 2.3096 | 1.9544 | 3.039 | -9.5374 | -8.3901 | -7.1725 | -0.40132 | -1.27 | 10.2362 | 7.4391
42810.5605 | 10406 | 98.6069 | 68.1517 | 50.1733 | 36.4619 | 23.8339 | 20.2384 | 17.5366 | 141.8179 | 98.0378 | 73.2707 | 50.4296 | 27.0968 | 19.0711 | 16.346 | 156.6764 | 164.5442 | 435.8581 | 192.3436 | 169.1898 | 359.0571 |  |  |  | 249.811 | 297.4392 | 261.439 | 276.6566 | 137.1434 | 287.9886 | 145.446 | 195.7739 | 128.6294 | 200.207 | 264.6494 | 164.97 | 285.3544 | 117.3283 |  | 125.0261 | 148.7111 | 88.946 | 114.6391 |  | 25.38 | 47.5193 | 24.0438 | 45.9448 | 99.3662 | 125.4997 | 175.4295 | 6.8466 | 24.2975 | 7.3195 | 50.5643 | 8.1203 | 41.8246 | 48.3579 | 48.5679 | 15.3071 |  |  | 2.0912 | 0.14203 | 0.66357 | -0.019058 | 2.419 | 1.8257 | 4.6109 | -4.6092 | 0.97983 | 0.73811 | 5.368 | -0.00050433 | -0.00049119 | -0.00052076 | 248.4768 | 337.3145 | 302.8503 | 153.9402 | 89.2427 | 42.1086 | 23.85 | 114.0162 | 88.9659 | 59.4776 | 41.8117 | 26.5298 | 20.9565 | 17.6802 | 89.4395 | 83.417 | 73.2281 | 53.2489 | 46.6335 | 79.6855 | 55.0327 | 172.0531 | 200.0453 | 232.16 | 235.0627 | 254.8353 | 273.6808 |  |  |  | 301.1443 | 252.0076 | 250.6097 | 255.9626 | 1.21 | 1.8564 | 452.0038 |  |  | 509.3185 |  |  | 313.8351 | 340.4957 | 177.0877 | 183.2575 | 239.366 | 124.6509 | 872.7756 | 714.8429 | 702.738 | 549.1187 | 812.9673 |  | 279.5454 | 707.7725 | 251.2569 | 782.1066 | 301.501 | 720.7512 |  | 691.964 |  |  | 773.0059 | 860.1556 | 770.1883 | [6 empty] | 726.4632 |  |  | 718.4652 |  |  | 178.603 | 265.438 | 301.6071 | 85.7605 | 214.6117 | 310.2358 | 137.9951 | 239.8031 |  | 222.1069 | 296.2132 | 142.1781 | 262.2296 | 188.3591 | 276.2381 | 95.0409 | 206.7646 |  | 245.6061 | 269.2011 | 333.7361 | 127.0051 | 221.0577 | 290.3074 | 136.1387 | 250.0047 | 204.7474 | 285.7361 | 163.7126 | 266.6893 | 0.32471 | 19.6315 | 1.1101 | 0.28836 | -39.9409 | 3.1162 | 645.12 | 0.3 | 2.3872 | 0.47031 | 1.0166 | -0.17228 | 2.1641 | 1.8801 | 2.9878 | -9.5264 | -8.393 | -7.1671 | -0.20501 | -1.364 | 10.2589 | 7.4227
42810.5605 | 10407 | 98.617 | 68.1596 | 50.1754 | 36.4591 | 23.8347 | 20.231 | 17.5335 | 141.8246 | 98.0422 | 73.2783 | 50.4354 | 27.0935 | 19.0758 | 16.3452 | 156.6714 | 164.5401 | 435.8494 | 192.3432 | 169.2393 | 359.0312 |  |  |  | 249.8041 | 297.426 | 261.4101 | 276.6901 | 136.8478 | 287.8933 | 145.4435 | 195.7585 | 128.1319 | 200.1972 | 264.631 | 164.5206 | 285.327 | 116.7488 |  | 124.7293 | 148.8006 | 88.8454 | 113.2087 |  | 25.3606 | 47.5384 | 24.0752 | 45.8144 | 99.1908 | 125.4488 | 175.5518 | 6.8458 | 24.285 | 7.2694 | 50.5017 | 8.1234 | 41.8201 | 48.3457 | 48.5754 | 15.2978 |  |  | 2.5117 | 0.24979 | 0.80944 | 0.15902 | 2.2153 | 1.8638 | 4.6155 | -4.416 | 0.78367 | 0.58811 | 5.3032 | -0.00048626 | -0.00055033 | -0.00055362 | 249.9136 | 338.3317 | 302.8925 | 153.9687 | 89.2603 | 42.1196 | 23.8493 | 114.0167 | 88.979 | 59.4823 | 41.8216 | 26.5339 | 20.9616 | 17.6764 | 86.0522 | 81.5921 | 74.1723 | 52.5787 | 44.4216 | 79.5766 | 55.0678 | 172.0397 | 200.0355 | 232.143 | 235.0519 | 254.8239 | 273.6686 |  |  |  | 301.0968 | 251.9979 | 250.6322 | 255.379 | 1.3127 | 1.5359 | 452.6893 |  |  | 509.6617 |  |  | 313.8382 | 340.4715 | 176.7493 | 183.2598 | 239.3451 | 124.0873 | 872.372 | 715.0571 | 702.8144 | 549.0602 | 812.5608 |  | 279.5539 | 709.3849 | 251.3063 | 782.1644 | 301.5877 | 721.3895 |  | 693.1678 |  |  | 772.4551 | 859.5675 | 769.4453 | [6 empty] | 726.6355 |  |  | 718.6266 |  |  | 178.394 | 265.4676 | 301.5027 | 85.7353 | 214.7683 | 310.2044 | 138.2471 | 239.7604 |  | 222.3491 | 296.566 | 142.0304 | 262.2735 | 187.9045 | 276.2733 | 95.3772 | 206.6922 |  | 245.4744 | 269.2292 | 333.717 | 126.9996 | 221.1228 | 290.0532 | 136.1282 | 250.0332 | 204.8984 | 285.9359 | 163.7461 | 266.4187 | 0.30372 | 19.6312 | 1.1079 | 0.2873 | -39.9318 | 3.1162 | 657.86 | 0.19 | 2.6161 | 0.62373 | 1.1228 | 0.49767 | 2.0709 | 1.8995 | 2.9891 | -9.5146 | -8.4348 | -7.1626 | 0.15817 | -1.4647 | 10.2968 | 7.4356
42810.5605 | 10408 | 98.6157 | 68.168 | 50.1918 | 36.4626 | 23.8327 | 20.2323 | 17.5288 | 141.8405 | 98.0478 | 73.2859 | 50.439 | 27.0978 | 19.0765 | 16.3451 | 156.6585 | 164.5253 | 435.8399 | 192.3221 | 169.1225 | 358.9929 |  |  |  | 249.7966 | 297.4115 | 261.0921 | 276.4676 | 135.181 | 287.5667 | 145.4355 | 195.7343 | 127.8778 | 200.1874 | 264.6162 | 164.395 | 285.3042 | 116.4919 |  | 124.3918 | 148.9919 | 88.5358 | 113.4412 |  | 25.2718 | 47.6194 | 24.1218 | 45.677 | 99.1544 | 125.3422 | 175.7278 | 6.8217 | 24.2759 | 7.2475 | 50.4212 | 8.1289 | 41.835 | 48.3519 | 48.6081 | 15.3058 |  |  | 2.7857 | 0.16305 | 0.53148 | -0.31804 | 2.7936 | 1.7856 | 4.7462 | -4.3306 | 0.79788 | 0.80105 | 5.15 | -0.00046984 | -0.00055526 | -0.00054212 | 250.3522 | 336.9417 | 302.9303 | 153.9881 | 89.2683 | 42.1253 | 23.8498 | 114.0167 | 88.9817 | 59.4876 | 41.8235 | 26.5339 | 20.9553 | 17.6797 | 82.9291 | 79.0925 | 72.4394 | 52.5398 | 44.9686 | 79.491 | 55.0753 | 172.0392 | 200.024 | 232.121 | 235.0405 | 254.8123 | 273.6542 |  |  |  | 301.1215 | 251.4148 | 250.4344 | 253.544 | 1.2821 | 1.2427 | 453.0768 |  |  | 510.8451 |  |  | 313.8462 | 340.4429 | 176.3236 | 183.2461 | 239.3371 | 123.8214 | 872.0153 | 715.2009 | 702.9449 | 549.367 | 812.5081 |  | 279.5807 | 711.0327 | 251.3291 | 782.4651 | 301.6435 | 721.5608 |  | 693.8694 |  |  | 772.2761 | 859.0353 | 769.2575 | [6 empty] | 726.8289 |  |  | 718.7799 |  |  | 178.3083 | 265.4606 | 301.6869 | 85.867 | 215.1372 | 310.1967 | 138.2775 | 239.6715 |  | 222.7954 | 296.8373 | 141.9346 | 262.2154 | 187.6794 | 276.253 | 95.4787 | 206.6149 |  | 245.4329 | 269.5705 | 333.7117 | 127.3254 | 221.2896 | 289.818 | 136.1643 | 250.0703 | 204.9851 | 285.7518 | 163.8994 | 266.4666 | 0.30564 | 19.6318 | 1.1052 | 0.28623 | -39.9563 | 3.1163 | 651.05 | 0.26 | 2.7543 | 0.50399 | 0.90993 | -0.70389 | 2.3252 | 1.8589 | 3.0308 | -9.5113 | -8.4792 | -7.167 | 0.49482 | -1.2713 | 10.2888 | 7.4883
42810.5605 | 10409 | 98.6208 | 68.17 | 50.1775 | 36.4736 | 23.8316 | 20.2327 | 17.5253 | 141.8463 | 98.0569 | 73.2916 | 50.4432 | 27.0989 | 19.0604 | 16.3492 | 156.6585 | 164.508 | 435.8222 | 192.3117 | 169.0835 | 358.9941 |  |  |  | 249.7941 | 297.3914 | 260.3523 | 276.1377 | 134.1702 | 287.4046 | 145.4297 | 195.7237 | 127.3505 | 200.1747 | 264.5953 | 164.3658 | 285.3239 | 116.3834 |  | 124.6813 | 148.1418 | 87.4721 | 112.9438 |  | 25.194 | 47.6623 | 24.166 | 45.5671 | 99.3779 | 125.4939 | 175.9464 | 6.7886 | 24.2661 | 7.242 | 50.3546 | 8.1313 | 41.8438 | 48.3723 | 48.6433 | 15.3021 |  |  | 2.1924 | 0.30696 | 0.37049 | -0.23459 | 2.674 | 1.915 | 4.6345 | -4.4226 | 0.16134 | 1.0098 | 4.997 | -0.00052569 | -0.00048626 | -0.00053226 | 251.9056 | 334.0781 | 302.972 | 154.0069 | 89.274 | 42.1197 | 23.8557 | 114.0278 | 88.9848 | 59.4888 | 41.8282 | 26.5411 | 20.9569 | 17.68 | 85.1648 | 80.4531 | 70.7684 | 52.5227 | 44.479 | 79.5515 | 55.0865 | 172.0302 | 200.0166 | 232.0974 | 235.0273 | 254.8017 | 273.6318 |  |  |  | 301.1384 | 251.6752 | 251.6613 | 252.571 | 1.007 | 2.125 | 454.0873 |  |  | 511.9885 |  |  | 313.8589 | 340.4379 | 174.7551 | 183.2488 | 239.3305 | 123.4008 | 871.0308 | 715.3827 | 702.9462 | 549.3322 | 812.3264 |  | 279.5815 | 712.2508 | 251.3595 | 782.5368 | 301.8029 | 721.7328 |  | 694.4015 |  |  | 771.6845 | 858.304 | 766.5041 | [6 empty] | 727.0021 |  |  | 718.9362 |  |  | 178.0091 | 265.4853 | 302.0613 | 86.0568 | 215.4717 | 310.2148 | 138.1263 | 239.697 |  | 222.9605 | 296.8208 | 142.1013 | 262.1394 | 187.8563 | 275.933 | 95.826 | 206.5086 |  | 245.4366 | 269.98 | 333.7058 | 127.5882 | 221.329 | 289.8847 | 135.9652 | 250.0939 | 204.9237 | 285.4359 | 164.1082 | 266.6249 | 0.40271 | 19.6311 | 1.1048 | 0.28788 | -39.8844 | 3.1163 | 668.23 | 0.26 | 2.443 | 0.69157 | 0.75977 | -0.60457 | 2.2753 | 1.9255 | 2.9955 | -9.5062 | -8.5112 | -7.1577 | 0.25373 | -1.0843 | 10.304 | 7.5165
42810.5605 | 10410 | 98.6292 | 68.1845 | 50.1897 | 36.476 | 23.8407 | 20.2346 | 17.5303 | 141.8681 | 98.0595 | 73.3068 | 50.4548 | 27.1104 | 19.0667 | 16.3541 | 156.6518 | 164.5081 | 435.8147 | 192.3014 | 169.1752 | 359.0107 |  |  |  | 249.786 | 297.3723 | 259.6824 | 275.9179 | 134.3655 | 287.4786 | 145.4333 | 195.701 | 127.1051 | 200.1598 | 264.5744 | 164.2618 | 285.3426 | 116.32 |  | 125.0682 | 147.5975 | 87.2455 | 112.9413 |  | 25.1473 | 47.6837 | 24.1852 | 45.5988 | 99.5936 | 125.5358 | 176.079 | 6.672 | 24.2405 | 7.2319 | 50.2874 | 8.1247 | 41.8345 | 48.3622 | 48.6649 | 15.3023 |  |  | 1.9256 | 0.3247 | 0.78448 | 0.20042 | 2.2173 | 1.8092 | 4.8626 | -4.5073 | 0.81442 | -0.99379 | 5.1927 | -0.00053062 | -0.00050269 | -0.00055362 | 248.8815 | 332.3483 | 303.0146 | 154.0333 | 89.2786 | 42.1321 | 23.8581 | 114.0285 | 88.9866 | 59.5051 | 41.8301 | 26.5427 | 20.9531 | 17.682 | 85.3083 | 81.6743 | 71.3241 | 52.5184 | 44.8355 | 79.5953 | 55.1264 | 172.0308 | 199.9962 | 232.0817 | 235.0096 | 254.7878 | 273.6167 |  |  |  | 301.1212 | 251.4349 | 251.2267 | 252.4287 | 2.6138 | 1.069 | 454.1101 |  |  | 512.8129 |  |  | 313.866 | 340.4153 | 175.222 | 183.2408 | 239.3206 | 123.2546 | 870.6187 | 715.5363 | 703.1444 | 549.3895 | 811.8635 |  | 279.5754 | 712.9407 | 251.3466 | 782.5733 | 301.9338 | 721.8269 |  | 694.6793 |  |  | 771.0983 | 858.0091 | 765.1898 | [6 empty] | 727.177 |  |  | 719.0649 |  |  | 177.739 | 265.4718 | 302.3616 | 86.2826 | 215.5702 | 310.2267 | 138.0038 | 239.8229 |  | 222.9515 | 296.6984 | 142.3638 | 262.2813 | 188.1337 | 275.9592 | 95.854 | 206.2796 |  | 246.1966 | 270.2519 | 333.6859 | 127.5031 | 221.3929 | 290.2904 | 135.7348 | 250.1042 | 205.1044 | 285.2088 | 164.1449 | 266.7156 | 0.49497 | 19.631 | 1.1018 | 0.28589 | -39.8393 | 3.1163 | 677.95 | 0.33 | 2.2897 | 0.7113 | 1.1056 | 0.55883 | 2.072 | 1.8717 | 3.0684 | -9.4938 | -8.5311 | -7.1494 | 0.24309 | -1.1413 | 10.3053 | 7.5192
42810.5605 | 10411 | 98.6362 | 68.1899 | 50.1963 | 36.4807 | 23.84 | 20.2359 | 17.528 | 141.877 | 98.0642 | 73.306 | 50.4636 | 27.1096 | 19.0712 | 16.3505 | 156.6393 | 164.4981 | 435.8136 | 192.2886 | 169.3094 | 358.9968 |  |  |  | 249.7817 | 297.3516 | 259.1316 | 275.7471 | 134.0585 | 287.5743 | 145.4385 | 195.6933 | 127.3666 | 200.1625 | 264.5587 | 164.2311 | 285.3478 | 116.1881 |  | 125.3234 | 147.9214 | 87.4395 | 111.3443 |  | 25.2815 | 47.7251 | 24.1904 | 45.7082 | 99.8268 | 125.2905 | 176.2294 | 6.5975 | 24.2176 | 7.1249 | 50.1812 | 8.1347 | 41.8486 | 48.3767 | 48.6997 | 15.307 |  |  | 2.5801 | 0.26425 | 0.67342 | -0.31607 | 2.4624 | 1.5313 | 4.856 | -4.2136 | 0.51824 | 0.92337 | 4.9491 | -0.00049612 | -0.00056019 | -0.00055362 | 245.552 | 329.9763 | 303.0578 | 154.0492 | 89.2956 | 42.1335 | 23.8543 | 114.0289 | 89.0025 | 59.516 | 41.8394 | 26.5441 | 20.9693 | 17.6855 | 88.1449 | 80.5604 | 69.0362 | 50.7587 | 44.2691 | 79.6799 | 55.1087 | 172.0265 | 199.9917 | 232.0565 | 234.9999 | 254.7762 | 273.5975 |  |  |  | 301.0746 | 252.1501 | 251.7414 | 253.8999 | 1.6225 | 2.0623 | 454.0157 |  |  | 513.8599 |  |  | 313.8607 | 340.3961 | 175.6908 | 183.2368 | 239.3003 | 123.0825 | 870.052 | 715.6624 | 703.3819 | 549.0218 | 811.8617 |  | 279.5712 | 712.5819 | 251.3872 | 782.1627 | 302.0203 | 721.7711 |  | 694.6063 |  |  | 770.7183 | 857.6328 | 764.6778 | [6 empty] | 727.2753 |  |  | 719.1676 |  |  | 177.4724 | 265.6555 | 302.4108 | 86.6744 | 215.3685 | 310.2568 | 138.2888 | 239.9462 |  | 222.7237 | 296.5424 | 142.3661 | 262.4501 | 188.4326 | 276.1365 | 95.5524 | 206.1459 |  | 246.2435 | 270.482 | 333.6773 | 127.7794 | 221.6312 | 290.7954 | 135.8149 | 250.1519 | 204.9983 | 285.1905 | 163.9748 | 266.8488 | 0.31951 | 19.6307 | 1.0979 | 0.28348 | -39.8997 | 3.1163 | 649.28 | 0.27 | 2.6507 | 0.64171 | 1.0244 | -0.70183 | 2.1829 | 1.7214 | 3.0654 | -9.494 | -8.5187 | -7.1319 | -0.061848 | -0.88917 | 10.35 | 7.4751
42810.5605 | 10412 | 98.64 | 68.1982 | 50.2026 | 36.4828 | 23.8403 | 20.2373 | 17.5297 | 141.8817 | 98.0742 | 73.3189 | 50.4711 | 27.1105 | 19.0725 | 16.3464 | 156.6398 | 164.4793 | 435.7956 | 192.2811 | 169.4239 | 358.9414 |  |  |  | 249.7811 | 297.3329 | 259.0973 | 275.6623 | 133.0841 | 287.5706 | 145.4341 | 195.683 | 126.6567 | 200.1505 | 264.5355 | 163.8227 | 285.3374 | 115.6248 |  | 125.4797 | 148.0415 | 86.5749 | 109.7166 |  | 25.5104 | 47.8181 | 24.2432 | 45.6133 | 99.6989 | 125.0705 | 176.3522 | 6.533 | 24.1964 | 7.0636 | 50.0644 | 8.1272 | 41.8402 | 48.3878 | 48.7146 | 15.3052 |  |  | 2.3764 | 0.11048 | 0.84164 | -0.14194 | 2.8415 | 1.7416 | 4.6858 | -4.3838 | 0.14655 | 0.90532 | 5.0107 | -0.00050105 | -0.00047312 | -0.00052898 | 247.1939 | 331.4106 | 303.0905 | 154.0765 | 89.3005 | 42.1383 | 23.8588 | 114.0231 | 89.0036 | 59.5098 | 41.85 | 26.5499 | 20.9568 | 17.6782 | 88.7994 | 81.5916 | 72.4318 | 52.3645 | 44.5482 | 79.7781 | 55.1545 | 172.0219 | 199.9877 | 232.0421 | 234.9908 | 254.7671 | 273.5856 |  |  |  | 300.9799 | 251.9454 | 251.2849 | 254.0883 | 1.3449 | 1.8248 | 453.574 |  |  | 513.9814 |  |  | 313.8648 | 340.3644 | 175.8585 | 183.2331 | 239.2767 | 122.8507 | 869.3285 | 715.7426 | 702.9552 | 548.659 | 811.5625 |  | 279.5198 | 711.7516 | 251.4915 | 781.7628 | 302.0831 | 721.3817 |  | 694.6981 |  |  | 770.8605 | 856.8057 | 761.8342 | [6 empty] | 727.3764 |  |  | 719.2604 |  |  | 176.9873 | 265.6556 | 302.5015 | 86.684 | 214.8488 | 310.2942 | 138.1989 | 239.7595 |  | 222.1665 | 296.3281 | 142.1368 | 262.5503 | 188.5705 | 276.0812 | 95.4986 | 206.1783 |  | 246.4081 | 270.9478 | 333.6694 | 127.888 | 221.7902 | 291.2724 | 135.8181 | 250.1902 | 204.6743 | 285.1623 | 163.8661 | 266.8431 | 0.54447 | 19.6314 | 1.0966 | 0.28394 | -39.9108 | 3.1163 | 654.52 | 0.28 | 2.5439 | 0.415 | 1.1454 | -0.47038 | 2.3443 | 1.8353 | 3.0104 | -9.4891 | -8.4893 | -7.1163 | -0.12268 | -1.261 | 10.3945 | 7.4632
42810.5606 | 10413 | 98.6409 | 68.2046 | 50.2145 | 36.485 | 23.8463 | 20.2407 | 17.5319 | 141.8919 | 98.078 | 73.3295 | 50.4774 | 27.1217 | 19.0781 | 16.3455 | 156.6265 | 164.4698 | 435.7785 | 192.258 | 169.4888 | 358.947 |  |  |  | 249.7689 | 297.2974 | 259.1222 | 275.6498 | 132.6437 | 287.482 | 145.4243 | 195.667 | 126.5521 | 200.138 | 264.5109 | 163.3896 | 285.3306 | 115.2145 |  | 125.1608 | 147.9843 | 85.5867 | 108.5745 |  | 25.6898 | 47.8633 | 24.2501 | 45.5231 | 99.4894 | 124.6608 | 176.0836 | 6.5007 | 24.1756 | 7.0825 | 49.9709 | 8.1308 | 41.8421 | 48.3962 | 48.73 | 15.3101 |  |  | 2.5879 | 0.58558 | 0.82259 | -0.46918 | 3.0288 | 1.6988 | 4.6069 | -4.3838 | 0.43183 | 0.85707 | 5.0518 | -0.00050433 | -0.00050762 | -0.0005454 | 248.8246 | 334.7606 | 303.1535 | 154.1079 | 89.3193 | 42.1553 | 23.8652 | 114.0363 | 89.0125 | 59.5179 | 41.8563 | 26.5557 | 20.9636 | 17.6819 | 89.7406 | 83.582 | 75.5801 | 52.3296 | 44.8838 | 79.8212 | 55.208 | 172.0103 | 199.9675 | 232.0152 | 234.9713 | 254.7583 | 273.5611 |  |  |  | 300.8312 | 251.4394 | 250.9475 | 253.0858 | 1.4604 | 1.8459 | 452.3018 |  |  | 512.8848 |  |  | 313.8814 | 340.347 | 175.1316 | 183.2262 | 239.2655 | 122.9422 | 868.9653 | 715.773 | 702.8926 | 548.5133 | 810.983 |  | 279.5142 | 710.5891 | 251.5511 | 781.9198 | 302.1186 | 720.4416 |  | 694.8043 |  |  | 770.9051 | 855.8035 | 759.3753 | [6 empty] | 727.4242 |  |  | 719.3591 |  |  | 176.8195 | 265.7132 | 302.4173 | 86.2897 | 214.4622 | 310.3246 | 138.2087 | 239.9518 |  | 222.0029 | 296.4318 | 141.9342 | 262.4172 | 188.8193 | 275.9884 | 95.5869 | 206.3609 |  | 247.4008 | 270.9909 | 333.6699 | 127.8703 | 221.7182 | 291.5615 | 135.7506 | 250.1926 | 204.3364 | 285.2805 | 163.9292 | 266.6121 | 0.47398 | 19.6311 | 1.0945 | 0.28209 | -39.8613 | 3.1163 | 662.85 | 0.32 | 2.6545 | 0.95548 | 1.1325 | -0.85526 | 2.419 | 1.8117 | 2.9834 | -9.4734 | -8.4534 | -7.1182 | -0.22204 | -1.6044 | 10.4258 | 7.4805
42810.5606 | 10414 | 98.657 | 68.2079 | 50.2211 | 36.4948 | 23.8508 | 20.2453 | 17.533 | 141.9128 | 98.0934 | 73.3348 | 50.4929 | 27.1206 | 19.0816 | 16.3473 | 156.6247 | 164.4593 | 435.7736 | 192.2513 | 169.3837 | 358.9537 |  |  |  | 249.7703 | 297.2903 | 258.8872 | 275.4829 | 132.652 | 287.4342 | 145.4132 | 195.6556 | 125.2907 | 200.1259 | 264.4952 | 163.1707 | 285.3519 | 114.9597 |  | 125.1205 | 147.7352 | 84.494 | 108.8102 |  | 25.9796 | 47.9297 | 24.2541 | 45.4687 | 99.3122 | 124.328 | 175.7545 | 6.3765 | 24.1597 | 7.1011 | 49.8703 | 8.1204 | 41.8319 | 48.4008 | 48.7607 | 15.3134 |  |  | 2.356 | 0.27542 | 0.79696 | -0.14391 | 2.2488 | 2.1437 | 4.8021 | -4.5816 | 2.2753 | 0.78784 | 5.1194 | -0.0005454 | -0.00050926 | -0.00055526 | 250.2784 | 335.4449 | 303.1918 | 154.1327 | 89.3223 | 42.1545 | 23.8671 | 114.0359 | 89.0135 | 59.5247 | 41.8545 | 26.5539 | 20.9604 | 17.6726 | 87.4517 | 83.9202 | 76.1018 | 52.194 | 44.3911 | 79.783 | 55.2777 | 172.0109 | 199.9638 | 231.9993 | 234.9675 | 254.7578 | 273.5494 |  |  |  | 300.7991 | 251.6598 | 250.5912 | 254.2367 | 1.1812 | 1.952 | 453.2157 |  |  | 513.8109 |  |  | 313.875 | 340.3251 | 175.015 | 183.2189 | 239.2384 | 121.6785 | 868.9484 | 715.8751 | 702.7224 | 548.0657 | 810.5142 |  | 279.5063 | 709.8395 | 251.5049 | 782.0791 | 302.1836 | 718.9841 |  | 694.9862 |  |  | 770.7749 | 855.4877 | 760.7772 | [6 empty] | 727.5211 |  |  | 719.452 |  |  | 176.929 | 265.666 | 302.4658 | 86.0076 | 214.6153 | 310.3078 | 138.5511 | 240.0845 |  | 222.1048 | 296.4846 | 141.7596 | 262.3684 | 188.7877 | 276.0935 | 95.7798 | 206.6942 |  | 246.9642 | 270.9514 | 333.6602 | 127.6906 | 221.5958 | 291.7367 | 135.7568 | 250.1692 | 204.0192 | 285.0202 | 163.9451 | 266.496 | 0.67139 | 19.6319 | 1.0906 | 0.27907 | -39.8325 | 3.1163 | 652.85 | 0.25 | 2.5326 | 0.65535 | 1.1148 | -0.47372 | 2.0835 | 2.0343 | 3.0447 | -9.4609 | -8.4354 | -7.118 | 0.027657 | -1.6541 | 10.4207 | 7.4463
42810.5606 | 10415 | 98.669 | 68.219 | 50.229 | 36.5086 | 23.85 | 20.2495 | 17.5359 | 141.931 | 98.1032 | 73.3434 | 50.5065 | 27.1379 | 19.0887 | 16.3621 | 156.6088 | 164.4321 | 435.7639 | 192.2431 | 169.2661 | 358.9481 |  |  |  | 249.7622 | 297.2701 | 258.4205 | 275.2477 | 132.3944 | 287.304 | 145.4309 | 195.6514 | 125.2424 | 200.1139 | 264.4802 | 163.2782 | 285.3781 | 115.1985 |  | 124.8005 | 147.524 | 84.3579 | 109.5706 |  | 26.0902 | 47.9572 | 24.2222 | 45.4625 | 99.2777 | 124.6107 | 175.622 | 6.3145 | 24.1455 | 7.1446 | 49.8024 | 8.1234 | 41.8153 | 48.4142 | 48.7942 | 15.3217 |  |  | 2.2903 | 0.24716 | 0.65962 | -0.14391 | 2.2015 | 1.5293 | 4.6523 | -4.3693 | 0.59082 | 0.84532 | 5.1919 | -0.00051091 | -0.00050598 | -0.00057005 | 250.7781 | 337.8188 | 303.2289 | 154.1512 | 89.3288 | 42.1575 | 23.8706 | 114.0338 | 89.0178 | 59.5345 | 41.8646 | 26.5518 | 20.9645 | 17.6721 | 85.3682 | 82.298 | 75.4661 | 52.1877 | 44.575 | 79.7156 | 55.3385 | 172.0023 | 199.9517 | 231.9758 | 234.9519 | 254.7436 | 273.5333 |  |  |  | 300.7719 | 251.806 | 250.4462 | 255.3549 | 1.8642 | 1.5254 | 453.1571 |  |  | 513.4074 |  |  | 313.8826 | 340.3093 | 174.9685 | 183.2117 | 239.2396 | 121.7531 | 868.5682 | 715.9934 | 703.198 | 547.6483 | 810.4417 |  | 279.5166 | 709.3659 | 251.4862 | 782.4357 | 302.2462 | 718.8185 |  | 694.6906 |  |  | 770.1651 | 854.9021 | 760.82 | [6 empty] | 727.7012 |  |  | 719.484 |  |  | 176.8284 | 265.5193 | 302.7788 | 86.1533 | 214.9818 | 310.2677 | 139.0198 | 240.2712 |  | 222.523 | 296.0861 | 141.4616 | 262.2255 | 188.9744 | 276.2664 | 95.5976 | 206.9131 |  | 246.7826 | 270.7082 | 333.6515 | 127.8698 | 221.6204 | 291.8857 | 135.7827 | 249.9883 | 203.8272 | 284.4993 | 163.779 | 266.8048 | 0.36477 | 19.6311 | 1.0903 | 0.28025 | -39.8372 | 3.1163 | 652.7 | 0.23 | 2.4968 | 0.62085 | 1.0142 | -0.47374 | 2.0622 | 1.7188 | 2.9979 | -9.4582 | -8.4234 | -7.1235 | 0.251 | -1.5762 | 10.4013 | 7.4133
42810.5606 | 10416 | 98.6626 | 68.2246 | 50.2346 | 36.4995 | 23.845 | 20.2387 | 17.529 | 141.9353 | 98.1048 | 73.3485 | 50.4976 | 27.1257 | 19.0749 | 16.3476 | 156.6128 | 164.4336 | 435.7563 | 192.2338 | 169.201 | 358.9015 |  |  |  | 249.7614 | 297.2534 | 258.7774 | 275.474 | 131.1899 | 287.4262 | 145.4176 | 195.641 | 124.3902 | 200.1082 | 264.457 | 163.2045 | 285.3483 | 114.9658 |  | 124.9264 | 147.3949 | 84.477 | 108.905 |  | 26.176 | 48.0385 | 24.2105 | 45.7484 | 99.3695 | 124.8071 | 175.4508 | 6.3012 | 24.1352 | 7.1224 | 49.723 | 8.117 | 41.8003 | 48.4222 | 48.8311 | 15.3189 |  |  | 2.1588 | 0.26162 | 0.76213 | -0.098566 | 2.5491 | 1.9413 | 4.7561 | -4.7426 | 0.75876 | 0.33047 | 5.2319 | -0.00056676 | -0.00046819 | -0.00055033 | 251.7765 | 338.3351 | 303.2607 | 154.1672 | 89.3396 | 42.1609 | 23.8638 | 114.034 | 89.016 | 59.5394 | 41.866 | 26.555 | 20.9602 | 17.6666 | 85.1603 | 81.9074 | 74.6505 | 50.9099 | 43.6873 | 79.7179 | 55.3613 | 172.0046 | 199.9374 | 231.9475 | 234.9338 | 254.7308 | 273.516 |  |  |  | 300.6914 | 251.6775 | 249.448 | 255.3213 | 1.9602 | 1.5557 | 452.7102 |  |  | 513.0375 |  |  | 313.8723 | 340.2805 | 174.4329 | 183.2076 | 239.2218 | 121.7249 | 867.9179 | 716.0261 | 703.5497 | 547.7403 | 810.4738 |  | 279.5728 | 709.0279 | 251.5283 | 783.1078 | 302.3132 | 719.5597 |  | 694.4969 |  |  | 769.46 | 854.298 | 760.5542 | [6 empty] | 727.7961 |  |  | 719.5865 |  |  | 176.2596 | 265.9276 | 302.9796 | 86.3145 | 214.7331 | 310.2358 | 139.2788 | 240.5391 |  | 222.6479 | 295.7382 | 141.335 | 261.9734 | 188.944 | 276.09 | 95.6614 | 206.874 |  | 247.2046 | 270.5388 | 333.6345 | 127.5946 | 221.6668 | 291.8736 | 135.6977 | 249.8719 | 204.2731 | 284.5477 | 163.4641 | 267.1061 | 0.55333 | 19.6311 | 1.0881 | 0.27932 | -39.7547 | 3.1163 | 661.19 | 0.26 | 2.4243 | 0.63882 | 1.0903 | -0.39211 | 2.2196 | 1.937 | 3.0319 | -9.4553 | -8.4114 | -7.1374 | 0.27437 | -1.4829 | 10.4178 | 7.4085
42810.5606 | 10417 | 98.6665 | 68.2338 | 50.2328 | 36.5135 | 23.8531 | 20.2438 | 17.529 | 141.946 | 98.1116 | 73.3609 | 50.5153 | 27.1316 | 19.0855 | 16.3498 | 156.5982 | 164.4248 | 435.7418 | 192.2231 | 168.9685 | 358.8579 |  |  |  | 249.7516 | 297.2446 | 258.1552 | 275.181 | 131.1999 | 287.4811 | 145.4128 | 195.6297 | 124.1839 | 200.1052 | 264.4325 | 163.3174 | 285.3103 | 115.0342 |  | 124.2826 | 147.1358 | 83.9911 | 108.5339 |  | 26.1467 | 48.0449 | 24.1922 | 45.9712 | 99.5117 | 124.9512 | 175.5246 | 6.3627 | 24.1308 | 6.9832 | 49.6232 | 8.1252 | 41.7903 | 48.4181 | 48.8571 | 15.3222 |  |  | 2.193 | 0.082227 | 0.58734 | -0.094626 | 2.7055 | 1.6049 | 4.4965 | -4.8011 | 0.37014 | 0.39404 | 5.2843 | -0.00053391 | -0.0005569 | -0.00057005 | 250.4085 | 336.8011 | 303.3021 | 154.1865 | 89.3476 | 42.1692 | 23.8652 | 114.0362 | 89.0214 | 59.5401 | 41.8576 | 26.5469 | 20.9551 | 17.6686 | 86.8723 | 82.9968 | 73.1471 | 50.6832 | 44.8613 | 79.7594 | 55.3718 | 172.0015 | 199.9386 | 231.9378 | 234.928 | 254.7287 | 273.5056 |  |  |  | 300.6472 | 251.9143 | 249.7992 | 255.2904 | 1.8549 | 1.2755 | 452.6981 |  |  | 513.7615 |  |  | 313.8863 | 340.2673 | 174.6887 | 183.2101 | 239.2177 | 121.0014 | 867.4071 | 716.2084 | 703.8305 | 547.6142 | 810.3377 |  | 279.6131 | 709.3984 | 251.5072 | 783.5036 | 302.4677 | 720.3912 |  | 694.9174 |  |  | 769.4871 | 853.1962 | 759.4635 | [6 empty] | 727.8385 |  |  | 719.6967 |  |  | 175.7356 | 265.9907 | 302.7324 | 86.0625 | 214.4709 | 310.2463 | 139.5869 | 240.5838 |  | 222.4261 | 295.5253 | 141.327 | 261.8019 | 188.6635 | 276.3377 | 95.3752 | 206.7498 |  | 247.8481 | 270.8844 | 333.6282 | 126.9329 | 221.9239 | 291.6233 | 135.8278 | 249.8406 | 204.5606 | 285.0884 | 163.3589 | 267.2126 | 0.53869 | 19.6313 | 1.0863 | 0.27893 | -39.8563 | 3.1163 | 628.23 | 0.22 | 2.4436 | 0.35814 | 0.95719 | -0.3842 | 2.2871 | 1.7615 | 2.9485 | -9.4489 | -8.423 | -7.1374 | 0.089178 | -1.3146 | 10.4255 | 7.4063
42810.5606 | 10418 | 98.6736 | 68.2431 | 50.2438 | 36.5174 | 23.8498 | 20.2417 | 17.533 | 141.9634 | 98.1154 | 73.3676 | 50.525 | 27.1361 | 19.0857 | 16.3481 | 156.5858 | 164.4042 | 435.7267 | 192.2062 | 168.8776 | 358.8057 |  |  |  | 249.7485 | 297.2277 | 257.8544 | 275.1451 | 131.3579 | 287.51 | 145.4178 | 195.6311 | 124.6484 | 200.1033 | 264.4242 | 163.3503 | 285.279 | 115.1309 |  | 124.2584 | 147.2742 | 84.6263 | 108.9631 |  | 26.1255 | 48.057 | 24.1969 | 46.1384 | 99.6252 | 124.9447 | 175.4897 | 6.4689 | 24.129 | 6.8767 | 49.5602 | 8.1298 | 41.7978 | 48.3894 | 48.9099 | 15.3287 |  |  | 2.5065 | 0.016515 | 0.8101 | -0.14785 | 2.4854 | 2.009 | 4.8961 | -4.5191 | 1.0075 | 0.79623 | 5.1534 | -0.00053391 | -0.00050598 | -0.00053883 | 251.3051 | 338.7222 | 303.3408 | 154.2118 | 89.3589 | 42.179 | 23.8771 | 114.0385 | 89.0301 | 59.5499 | 41.8708 | 26.5604 | 20.957 | 17.674 | 88.5054 | 85.2706 | 74.3009 | 49.5129 | 44.2681 | 79.8289 | 55.391 | 172.0031 | 199.9182 | 231.9247 | 234.916 | 254.718 | 273.4859 |  |  |  | 300.5856 | 252.7329 | 250.6644 | 256.879 | 2.0396 | 1.4335 | 452.6955 |  |  | 513.5777 |  |  | 313.8824 | 340.2428 | 175.4685 | 183.1928 | 239.198 | 121.6877 | 867.1279 | 716.3163 | 704.1042 | 547.8177 | 809.8182 |  | 279.631 | 711.267 | 251.4974 | 783.6249 | 302.4886 | 720.1648 |  | 695.7692 |  |  | 770.0218 | 852.0867 | 757.1222 | [6 empty] | 727.947 |  |  | 719.8109 |  |  | 175.2368 | 266.1355 | 302.6516 | 85.9137 | 214.5836 | 310.2866 | 139.4572 | 240.3407 |  | 222.6644 | 295.4493 | 141.1753 | 261.7837 | 188.2186 | 276.6119 | 95.2876 | 206.7746 |  | 248.1217 | 271.2483 | 333.6159 | 126.4676 | 222.0738 | 291.4636 | 136.3606 | 249.7905 | 204.8747 | 285.3393 | 163.5389 | 266.9444 | 0.42178 | 19.6316 | 1.0873 | 0.27959 | -39.8518 | 3.1164 | 634.09 | 0.27 | 2.6124 | 0.16051 | 1.1242 | -0.48025 | 2.1921 | 1.9708 | 3.0767 | -9.4333 | -8.4755 | -7.1393 | -0.083867 | -1.4405 | 10.4115 | 7.3578
42810.5606 | 10419 | 98.6793 | 68.2484 | 50.2551 | 36.5231 | 23.8529 | 20.2468 | 17.5362 | 141.967 | 98.1209 | 73.376 | 50.533 | 27.1447 | 19.0918 | 16.3477 | 156.5771 | 164.3923 | 435.7158 | 192.1986 | 168.8038 | 358.7749 |  |  |  | 249.7456 | 297.2003 | 257.672 | 275.0067 | 130.815 | 287.2634 | 145.4114 | 195.6211 | 125.1478 | 200.0908 | 264.4058 | 163.574 | 285.2628 | 115.3753 |  | 124.4971 | 147.1479 | 85.0591 | 109.979 |  | 26.1292 | 48.1074 | 24.2136 | 46.1667 | 99.6843 | 125.0913 | 175.3805 | 6.5108 | 24.1106 | 6.9027 | 49.4678 | 8.1216 | 41.7998 | 48.37 | 48.9369 | 15.3175 |  |  | 2.1588 | 0.46204 | 0.53148 | -0.37653 | 2.6878 | 1.9722 | 4.5445 | -4.5757 | 1.0863 | 1.3249 | 5.1291 | -0.00049776 | -0.00050269 | -0.00053719 | 254.5205 | 340.7371 | 303.3946 | 154.246 | 89.37 | 42.1832 | 23.8734 | 114.0462 | 89.0404 | 59.5551 | 41.879 | 26.563 | 20.9603 | 17.6782 | 90.1477 | 86.5271 | 75.3091 | 49.7624 | 44.0926 | 79.8963 | 55.4327 | 171.9896 | 199.9167 | 231.9062 | 234.8986 | 254.6972 | 273.4695 |  |  |  | 300.4011 | 253.7491 | 250.2808 | 258.3229 | 1.3688 | 1.6208 | 453.0546 |  |  | 513.8147 |  |  | 313.9002 | 340.2239 | 175.6915 | 183.2013 | 239.1841 | 122.4256 | 867.0294 | 716.3662 | 703.9541 | 547.6821 | 809.036 |  | 279.6022 | 712.1334 | 251.5297 | 783.9377 | 302.3906 | 719.6521 |  | 696.0716 |  |  | 769.367 | 852.194 | 759.3198 | [6 empty] | 728.0126 |  |  | 719.9318 |  |  | 175.1155 | 266.1222 | 302.2237 | 86.0185 | 214.8373 | 310.3302 | 139.2812 | 240.3198 |  | 222.4822 | 295.4994 | 140.9692 | 261.5846 | 188.0232 | 276.2572 | 95.4753 | 206.9119 |  | 247.2347 | 271.3159 | 333.6221 | 126.6739 | 222.1397 | 291.3786 | 136.9431 | 249.7672 | 205.2548 | 285.5198 | 163.7596 | 266.8352 | 0.45992 | 19.6317 | 1.0863 | 0.27877 | -39.85 | 3.1163 | 633.49 | 0.25 | 2.424 | 0.84905 | 0.91062 | -0.76646 | 2.28 | 1.9531 | 2.9647 | -9.4135 | -8.4976 | -7.1549 | -0.25817 | -1.5475 | 10.3822 | 7.3046
42810.5606 | 10420 | 98.686 | 68.2589 | 50.2661 | 36.5236 | 23.8551 | 20.2468 | 17.5294 | 141.9839 | 98.1347 | 73.3871 | 50.5428 | 27.1478 | 19.088 | 16.3556 | 156.5828 | 164.3947 | 435.7071 | 192.1961 | 168.8519 | 358.7456 |  |  |  | 249.7407 | 297.184 | 257.8225 | 275.066 | 131.4373 | 287.2203 | 145.4109 | 195.6153 | 125.2702 | 200.0837 | 264.3824 | 163.8447 | 285.2831 | 115.7184 |  | 125.2715 | 146.7759 | 85.7809 | 110.8685 |  | 26.0534 | 48.1488 | 24.1988 | 46.2229 | 99.8216 | 125.1675 | 175.3438 | 6.5835 | 24.0963 | 6.9467 | 49.4068 | 8.1167 | 41.8164 | 48.3728 | 48.9552 | 15.3198 |  |  | 2.4881 | 0.34507 | 0.7595 | -0.43698 | 2.2284 | 1.6009 | 4.4597 | -4.5579 | 0.87338 | 1.6289 | 5.249 | -0.00052569 | -0.00048791 | -0.00059797 | 251.0395 | 337.0559 | 303.4364 | 154.2546 | 89.3791 | 42.1867 | 23.8748 | 114.0436 | 89.0463 | 59.5549 | 41.8835 | 26.5626 | 20.952 | 17.6775 | 89.4577 | 86.0284 | 75.9534 | 50.6714 | 43.6702 | 79.932 | 55.4729 | 171.9888 | 199.9073 | 231.8775 | 234.8902 | 254.6918 | 273.4497 |  |  |  | 300.2524 | 253.3445 | 251.0389 | 257.7855 | 1.182 | 1.7535 | 452.1582 |  |  | 512.5555 |  |  | 313.9004 | 340.195 | 175.2004 | 183.1972 | 239.1672 | 122.4626 | 866.5809 | 716.4865 | 704.2484 | 547.8725 | 808.5881 |  | 279.5559 | 712.4266 | 251.5904 | 784.0914 | 302.5016 | 719.9141 |  | 696.0096 |  |  | 769.1318 | 852.627 | 761.2553 | [6 empty] | 728.1322 |  |  | 720.0163 |  |  | 175.1151 | 265.9789 | 301.7355 | 86.2474 | 215.0297 | 310.3646 | 139.4966 | 240.4636 |  | 222.3992 | 295.7582 | 140.9113 | 261.2789 | 187.9249 | 276.2187 | 95.4687 | 206.8758 |  | 247.133 | 271.0817 | 333.6215 | 126.6175 | 222.1754 | 291.4642 | 136.7929 | 249.7629 | 204.9654 | 285.5487 | 163.6543 | 266.8455 | 0.31142 | 19.6312 | 1.0863 | 0.27913 | -39.8398 | 3.1163 | 605.5 | 0.19 | 2.6022 | 0.7338 | 1.0886 | -0.82576 | 2.0763 | 1.7598 | 2.9372 | -9.4041 | -8.5021 | -7.1513 | -0.1772 | -1.6143 | 10.3589 | 7.3091
42810.5606 | 10421 | 98.6944 | 68.262 | 50.2675 | 36.5267 | 23.8561 | 20.2451 | 17.5289 | 141.9952 | 98.14 | 73.3957 | 50.5463 | 27.1481 | 19.0821 | 16.3546 | 156.5621 | 164.371 | 435.6963 | 192.1725 | 168.9574 | 358.774 |  |  |  | 249.7265 | 297.1581 | 257.6238 | 275.0478 | 131.4466 | 287.2063 | 145.4078 | 195.6084 | 126.0688 | 200.0758 | 264.3638 | 164.0984 | 285.3084 | 116.0525 |  | 125.8043 | 146.7331 | 86.8813 | 111.1307 |  | 26.0221 | 48.1687 | 24.1863 | 46.1845 | 99.9523 | 125.5107 | 175.3646 | 6.6744 | 24.0859 | 6.896 | 49.3252 | 8.1226 | 41.8411 | 48.3758 | 48.9876 | 15.3217 |  |  | 2.3737 | -0.049197 | 0.51572 | 0.028258 | 1.9893 | 2.0031 | 4.8369 | -4.7537 | 0.52349 | 0.97246 | 5.2418 | -0.00050598 | -0.00047969 | -0.00053062 | 252.7392 | 336.2621 | 303.4903 | 154.2885 | 89.3974 | 42.1976 | 23.8878 | 114.0558 | 89.0616 | 59.5748 | 41.9004 | 26.5715 | 20.9687 | 17.6855 | 88.7219 | 84.8873 | 75.5621 | 51.2799 | 45.2182 | 79.9144 | 55.5096 | 171.9831 | 199.8959 | 231.8527 | 234.8817 | 254.6748 | 273.4319 |  |  |  | 300.1096 | 252.5952 | 251.3991 | 256.6669 | 1.057 | 1.4157 | 451.8781 |  |  | 512.3529 |  |  | 313.9125 | 340.1734 | 176.2243 | 183.1909 | 239.1603 | 123.2611 | 865.6251 | 716.6356 | 704.1723 | 547.6815 | 808.6552 |  | 279.4936 | 712.6803 | 251.6215 | 783.9122 | 302.5672 | 720.4247 |  | 696.2237 |  |  | 768.8977 | 851.2015 | 756.9802 | [6 empty] | 728.2647 |  |  | 720.0811 |  |  | 175.4146 | 266.0678 | 301.6102 | 86.1294 | 214.7193 | 310.4041 | 139.7378 | 240.588 |  | 222.4668 | 295.627 | 140.9889 | 261.0151 | 187.7307 | 276.3317 | 95.4605 | 206.6744 |  | 247.3482 | 270.8009 | 333.6192 | 126.6387 | 222.2805 | 291.5214 | 136.6182 | 249.6953 | 204.69 | 285.4004 | 163.6379 | 266.8488 | 0.26944 | 19.6315 | 1.0872 | 0.28001 | -39.8908 | 3.1163 | 604.04 | 0.22 | 2.5416 | -0.27708 | 0.8971 | 0.20999 | 1.9625 | 1.9693 | 3.0602 | -9.4101 | -8.5072 | -7.1417 | -0.097573 | -1.5665 | 10.3533 | 7.3301
42810.5607 | 10422 | 98.6957 | 68.2726 | 50.2612 | 36.5246 | 23.8536 | 20.2418 | 17.5224 | 141.9986 | 98.1321 | 73.3984 | 50.5446 | 27.1478 | 19.085 | 16.3496 | 156.5585 | 164.3507 | 435.6908 | 192.168 | 169.0018 | 358.8005 |  |  |  | 249.7207 | 297.1376 | 257.1797 | 274.9023 | 130.039 | 287.1082 | 145.4115 | 195.5862 | 126.4244 | 200.0642 | 264.3398 | 164.3514 | 285.3247 | 116.225 |  | 125.636 | 146.5503 | 86.9597 | 110.8164 |  | 25.9521 | 48.2004 | 24.1803 | 46.1464 | 100.3006 | 126.2153 | 175.2737 | 6.611 | 24.0829 | 6.954 | 49.2577 | 8.1267 | 41.8757 | 48.3882 | 49.0285 | 15.3274 |  |  | 2.2909 | 0.004031 | 0.51506 | -0.38179 | 2.6234 | 1.5825 | 4.5662 | -4.5651 | 0.94655 | 1.4527 | 5.3936 | -0.00051419 | -0.00046655 | -0.00054705 | 251.3026 | 334.7991 | 303.527 | 154.3086 | 89.4021 | 42.2049 | 23.8833 | 114.0548 | 89.0586 | 59.5805 | 41.899 | 26.5774 | 20.9722 | 17.6801 | 86.2387 | 81.705 | 71.3973 | 50.7317 | 44.7161 | 79.8615 | 55.5111 | 171.9843 | 199.8971 | 231.8461 | 234.8648 | 254.6691 | 273.4192 |  |  |  | 300.0403 | 251.4763 | 249.6514 | 255.2219 | 2.0143 | 1.6313 | 451.8015 |  |  | 511.3503 |  |  | 313.9083 | 340.1408 | 176.1744 | 183.1753 | 239.1624 | 123.1351 | 864.4622 | 716.7722 | 704.3882 | 548.2635 | 808.3201 |  | 279.4526 | 713.2749 | 251.672 | 784.0382 | 302.6946 | 721.1527 |  | 696.3292 |  |  | 768.7784 | 849.334 | 749.5786 | [6 empty] | 728.3587 |  |  | 720.1713 |  |  | 175.5253 | 266.217 | 301.5242 | 85.9943 | 214.4174 | 310.4489 | 139.7501 | 240.7224 |  | 222.8992 | 295.4321 | 141.0381 | 260.6079 | 187.3555 | 276.1306 | 95.6809 | 206.634 |  | 246.6952 | 270.5519 | 333.6106 | 127.0112 | 222.3542 | 291.4558 | 136.5691 | 249.5672 | 204.6044 | 285.2439 | 163.6055 | 266.8967 | 0.52039 | 19.6312 | 1.0862 | 0.27777 | -39.8712 | 3.1163 | 603.56 | 0.25 | 2.4967 | 0.079316 | 0.89657 | -0.77191 | 2.2557 | 1.752 | 2.976 | -9.4035 | -8.5207 | -7.1361 | 0.17194 | -1.1036 | 10.3631 | 7.3653
42810.5607 | 10423 | 98.6989 | 68.2792 | 50.2712 | 36.5322 | 23.8586 | 20.2395 | 17.523 | 142.0104 | 98.149 | 73.4151 | 50.5609 | 27.1494 | 19.1002 | 16.3542 | 156.5529 | 164.3405 | 435.6765 | 192.1597 | 168.9469 | 358.7229 |  |  |  | 249.7174 | 297.1228 | 257.1024 | 274.8228 | 130.9803 | 287.1529 | 145.4061 | 195.5825 | 125.5041 | 200.0467 | 264.3152 | 164.2621 | 285.2845 | 115.932 |  | 125.9451 | 146.7488 | 86.5626 | 109.8214 |  | 25.8936 | 48.1987 | 24.181 | 46.059 | 100.4363 | 126.4673 | 175.1986 | 6.4899 | 24.0771 | 7.1403 | 49.2037 | 8.1252 | 41.9031 | 48.3989 | 49.0546 | 15.3266 |  |  | 2.1464 | 0.17488 | 0.34684 | 0.000658 | 2.3533 | 1.5109 | 4.6122 | -4.3503 | 0.68423 | 1.2108 | 5.1069 | -0.00045998 | -0.00050926 | -0.00051419 | 250.5761 | 334.6286 | 303.5657 | 154.3369 | 89.4149 | 42.2071 | 23.8892 | 114.0554 | 89.0656 | 59.5893 | 41.9054 | 26.5813 | 20.972 | 17.676 | 85.7796 | 83.4903 | 71.5231 | 49.8724 | 45.5034 | 79.8258 | 55.5216 | 171.9778 | 199.8802 | 231.816 | 234.8517 | 254.658 | 273.3996 |  |  |  | 300.069 | 250.4435 | 248.5926 | 252.3989 | 1.2446 | 1.6278 | 452.6646 |  |  | 512.7779 |  |  | 313.915 | 340.1128 | 175.793 | 183.1719 | 239.1568 | 122.2508 | 864.3899 | 716.9161 | 704.3839 | 547.9342 | 807.9993 |  | 279.4614 | 714.1934 | 251.7145 | 784.0395 | 302.7777 | 722.3192 |  | 696.8158 |  |  | 769.2087 | 849.0584 | 750.4316 | [6 empty] | 728.4609 |  |  | 720.2886 |  |  | 175.2977 | 266.1361 | 301.2244 | 85.8558 | 214.2783 | 310.4823 | 139.6968 | 240.8018 |  | 223.2771 | 295.5236 | 141.2616 | 260.4209 | 186.8168 | 275.9023 | 95.5545 | 206.6624 |  | 245.5387 | 270.426 | 333.5949 | 127.3832 | 222.5305 | 291.3072 | 136.9807 | 249.4632 | 204.3616 | 285.2974 | 163.638 | 266.7459 | 0.38442 | 19.6324 | 1.0873 | 0.27841 | -39.8554 | 3.1163 | 596.76 | 0.28 | 2.4167 | 0.52243 | 0.73573 | 0.032046 | 2.1371 | 1.7124 | 2.9919 | -9.394 | -8.5436 | -7.1302 | 0.21863 | -1.1163 | 10.388 | 7.4458
42810.5607 | 10424 | 98.7104 | 68.2808 | 50.2757 | 36.5332 | 23.8548 | 20.2398 | 17.5202 | 142.02 | 98.1547 | 73.4215 | 50.5656 | 27.1539 | 19.0936 | 16.3459 | 156.5496 | 164.3403 | 435.6689 | 192.1435 | 168.72 | 358.6555 |  |  |  | 249.7198 | 297.1106 | 257.1721 | 274.7674 | 131.5887 | 287.2459 | 145.4094 | 195.5643 | 124.4096 | 200.0444 | 264.3065 | 164.1801 | 285.2757 | 115.8648 |  | 125.7664 | 146.3242 | 86.2092 | 110.4729 |  | 25.8865 | 48.1705 | 24.1469 | 45.9137 | 100.5335 | 126.3485 | 175.0798 | 6.468 | 24.0603 | 7.2663 | 49.161 | 8.1209 | 41.9177 | 48.399 | 49.0771 | 15.3363 |  |  | 2.6707 | 0.024403 | 0.5006 | -0.18859 | 2.9769 | 1.4623 | 4.783 | -4.3089 | 0.89907 | 1.4674 | 5.2221 | -0.00052733 | -0.00051583 | -0.00053555 | 251.5614 | 334.833 | 303.6094 | 154.3619 | 89.4273 | 42.2152 | 23.8927 | 114.0511 | 89.0744 | 59.5951 | 41.9116 | 26.5824 | 20.9755 | 17.6726 | 84.7685 | 83.2015 | 70.7571 | 49.7325 | 45.8822 | 79.7786 | 55.5394 | 171.9741 | 199.8711 | 231.8037 | 234.8485 | 254.646 | 273.3842 |  |  |  | 300.0993 | 249.9426 | 249.0564 | 252.0455 | 1.6512 | 1.3344 | 453.0165 |  |  | 513.8196 |  |  | 313.9259 | 340.0963 | 175.7334 | 183.1765 | 239.14 | 121.5127 | 864.2752 | 717.0177 | 704.22 | 547.5097 | 807.451 |  | 279.4743 | 714.2857 | 251.7218 | 784.0933 | 302.7676 | 721.5984 |  | 697.2792 |  |  | 769.64 | 849.5881 | 754.2929 | [6 empty] | 728.5752 |  |  | 720.3676 |  |  | 175.3251 | 266.2916 | 300.9502 | 86.1048 | 214.4612 | 310.5083 | 139.5351 | 240.625 |  | 223.3504 | 295.7789 | 141.6346 | 260.5558 | 186.3555 | 275.5279 | 95.3845 | 206.7637 |  | 244.7369 | 270.506 | 333.5831 | 127.4935 | 222.5211 | 291.2502 | 137.1054 | 249.5014 | 204.3718 | 285.3801 | 163.7144 | 266.6081 | 0.286 | 19.6337 | 1.0884 | 0.27959 | -39.8823 | 3.1163 | 587.8 | 0.25 | 2.6961 | 0.19515 | 0.88386 | -0.5425 | 2.4033 | 1.6844 | 3.0463 | -9.3779 | -8.5458 | -7.1325 | 0.32526 | -1.0291 | 10.3694 | 7.4577
42810.5607 | 10425 | 98.7104 | 68.2911 | 50.2823 | 36.5503 | 23.8605 | 20.2472 | 17.5257 | 142.0469 | 98.1623 | 73.4341 | 50.5801 | 27.1697 | 19.0878 | 16.3492 | 156.5468 | 164.3281 | 435.6614 | 192.1336 | 168.4693 | 358.6467 |  |  |  | 249.7157 | 297.0925 | 257.0283 | 274.5943 | 131.79 | 287.3842 | 145.4073 | 195.5561 | 124.2667 | 200.0413 | 264.294 | 164.4347 | 285.2761 | 116.2627 |  | 125.7784 | 146.6295 | 85.8385 | 111.6018 |  | 25.7149 | 48.099 | 24.096 | 45.7577 | 100.4634 | 126.0782 | 175.0112 | 6.5221 | 24.0496 | 7.323 | 49.1341 | 8.0958 | 41.9181 | 48.3759 | 49.0988 | 15.3307 |  |  | 2.2824 | 0.092743 | 0.31201 | -0.48429 | 2.4269 | 1.2093 | 4.3237 | -4.2004 | 0.089531 | 0.074097 | 5.0127 | -0.00053062 | -0.00046819 | -0.00053062 | 254.1795 | 335.2926 | 303.6412 | 154.3682 | 89.428 | 42.2184 | 23.8855 | 114.0522 | 89.0764 | 59.5921 | 41.9118 | 26.574 | 20.9646 | 17.673 | 86.7912 | 82.207 | 68.5507 | 49.4466 | 45.5688 | 79.8229 | 55.5181 | 171.9637 | 199.8606 | 231.7833 | 234.8352 | 254.6323 | 273.3587 |  |  |  | 300.1216 | 250.0482 | 247.8427 | 252.384 | 1.4403 | 2.035 | 453.4896 |  |  | 514.275 |  |  | 313.931 | 340.0821 | 175.6615 | 183.1686 | 239.1405 | 120.9954 | 864.2158 | 717.1586 | 703.9644 | 547.4026 | 807.0384 |  | 279.4343 | 713.5999 | 251.6974 | 784.2399 | 302.7832 | 720.603 |  | 697.3675 |  |  | 769.4489 | 850.8618 | 757.6694 | [6 empty] | 728.6339 |  |  | 720.4492 |  |  | 175.572 | 266.3458 | 301.101 | 86.5083 | 214.7006 | 310.4773 | 139.5716 | 240.6106 |  | 223.287 | 295.8377 | 141.8359 | 260.5345 | 186.3681 | 275.6157 | 95.4485 | 207.0218 |  | 244.9237 | 270.8066 | 333.5784 | 127.2695 | 222.4158 | 291.0557 | 136.6911 | 249.6121 | 204.8141 | 285.5232 | 163.6985 | 266.6453 | 0.39077 | 19.6342 | 1.0876 | 0.27801 | -39.8524 | 3.1163 | 583.23 | 0.31 | 2.4927 | 0.38039 | 0.6977 | -0.86925 | 2.1692 | 1.5312 | 2.8954 | -9.3691 | -8.5282 | -7.1354 | 0.10587 | -0.78644 | 10.338 | 7.4499
42810.5607 | 10426 | 98.7165 | 68.3034 | 50.2919 | 36.559 | 23.8675 | 20.251 | 17.5346 | 142.0587 | 98.1771 | 73.4498 | 50.5902 | 27.1761 | 19.0963 | 16.3613 | 156.5296 | 164.3091 | 435.6508 | 192.1264 | 168.2729 | 358.642 |  |  |  | 249.7013 | 297.0743 | 257.0736 | 274.4989 | 132.5241 | 287.4259 | 145.4049 | 195.5536 | 123.4074 | 200.0265 | 264.2772 | 164.3566 | 285.2781 | 116.4658 |  | 125.5801 | 146.9506 | 85.047 | 113.016 |  | 25.6545 | 48.0595 | 24.022 | 45.6031 | 100.093 | 126.0348 | 174.7623 | 6.4942 | 24.0369 | 7.3366 | 49.1225 | 8.0988 | 41.9218 | 48.376 | 49.1349 | 15.3415 |  |  | 2.3921 | 0.24125 | 0.22593 | -0.58483 | 2.2265 | 1.4235 | 4.6175 | -4.2786 | 0.63441 | 0.9026 | 5.1808 | -0.00056348 | -0.00045341 | -0.00049941 | 256.0667 | 338.0527 | 303.6861 | 154.3884 | 89.4458 | 42.2156 | 23.8852 | 114.0513 | 89.078 | 59.592 | 41.9148 | 26.5782 | 20.9677 | 17.6639 | 87.7694 | 84.3646 | 69.8789 | 50.0083 | 47.346 | 79.8838 | 55.5532 | 171.9597 | 199.851 | 231.7666 | 234.8143 | 254.6194 | 273.3398 |  |  |  | 300.075 | 249.3655 | 246.8048 | 250.7762 | 1.4377 | 1.1862 | 453.1369 |  |  | 514.9685 |  |  | 313.9348 | 340.0528 | 176.1842 | 183.1651 | 239.1274 | 120.4236 | 864.1757 | 717.2437 | 703.5923 | 547.7233 | 807.018 |  | 279.3821 | 712.2395 | 251.6681 | 783.7904 | 302.8807 | 719.9851 |  | 696.5624 |  |  | 768.9436 | 851.1648 | 758.6855 | [6 empty] | 728.6464 |  |  | 720.4998 |  |  | 175.5088 | 266.0785 | 301.2672 | 86.4725 | 214.4253 | 310.3892 | 139.5998 | 240.4763 |  | 223.2686 | 295.6992 | 141.9837 | 260.3617 | 186.5987 | 275.9146 | 95.3839 | 207.2562 |  | 245.2501 | 271.3821 | 333.5758 | 127.1897 | 222.4912 | 290.7933 | 136.2139 | 249.7383 | 204.965 | 285.6824 | 163.6481 | 266.6012 | 0.62189 | 19.6356 | 1.0886 | 0.2798 | -39.8666 | 3.1163 | 600.24 | 0.33 | 2.552 | 0.61347 | 0.59367 | -0.95516 | 2.0776 | 1.6612 | 2.992 | -9.3719 | -8.4922 | -7.116 | 0.0045654 | -0.92984 | 10.2989 | 7.4913
42810.5607 | 10427 | 98.7165 | 68.303 | 50.2967 | 36.5596 | 23.8643 | 20.2505 | 17.5339 | 142.0707 | 98.1774 | 73.4523 | 50.6001 | 27.1762 | 19.1008 | 16.3533 | 156.5257 | 164.3 | 435.6389 | 192.121 | 168.167 | 358.6505 |  |  |  | 249.7017 | 297.0674 | 257.5234 | 274.5539 | 132.1994 | 287.4055 | 145.3976 | 195.5432 | 122.8445 | 200.0154 | 264.2539 | 164.3163 | 285.2991 | 116.4323 |  | 125.1527 | 146.6778 | 85.0941 | 113.1697 |  | 25.6289 | 48.0042 | 23.9618 | 45.4294 | 99.674 | 125.9519 | 174.2252 | 6.5237 | 24.0207 | 7.4514 | 49.134 | 8.0936 | 41.8836 | 48.3863 | 49.1549 | 15.3362 |  |  | 2.4618 | -0.12214 | 0.49666 | -0.47378 | 2.5767 | 1.8513 | 4.5925 | -4.3904 | 0.16387 | 1.3442 | 5.0022 | -0.00051419 | -0.00051419 | -0.00055526 | 255.0013 | 337.6041 | 303.7336 | 154.4252 | 89.4598 | 42.231 | 23.9006 | 114.0607 | 89.0898 | 59.6131 | 41.9271 | 26.5922 | 20.9718 | 17.6726 | 86.0457 | 82.4147 | 67.2979 | 49.146 | 46.1693 | 79.8484 | 55.5431 | 171.9509 | 199.8348 | 231.7466 | 234.7973 | 254.602 | 273.3231 |  |  |  | 300.0494 | 249.1239 | 246.853 | 249.7309 | 1.7013 | 1.0827 | 453.221 |  |  | 516.1787 |  |  | 313.9435 | 340.0351 | 176.3699 | 183.1583 | 239.1097 | 119.7684 | 864.4692 | 717.2868 | 703.203 | 547.9106 | 806.9136 |  | 279.4417 | 710.3524 | 251.5636 | 783.5999 | 302.9151 | 720.4019 |  | 695.1799 |  |  | 768.4248 | 851.6731 | 758.5703 | [6 empty] | 728.6886 |  |  | 720.5509 |  |  | 175.2475 | 265.9511 | 301.2536 | 86.3664 | 214.1035 | 310.2822 | 139.2009 | 240.4957 |  | 223.3357 | 295.6397 | 142.1913 | 260.3726 | 187.0482 | 275.6656 | 95.1243 | 207.4889 |  | 244.566 | 271.2218 | 333.5613 | 127.3425 | 222.7318 | 290.7671 | 135.8643 | 249.7451 | 204.6904 | 285.9293 | 163.5817 | 266.6269 | 0.3355 | 19.6372 | 1.0889 | 0.28041 | -39.965 | 3.1163 | 615.85 | 0.19 | 2.5888 | -0.43646 | 0.88014 | -0.85963 | 2.2348 | 1.8943 | 2.9835 | -9.3651 | -8.4461 | -7.1083 | 0.1918 | -0.64425 | 10.296 | 7.5185
42810.5607 | 10428 | 98.7203 | 68.3146 | 50.3025 | 36.5631 | 23.8641 | 20.2484 | 17.5277 | 142.0812 | 98.1833 | 73.4527 | 50.597 | 27.1776 | 19.0931 | 16.36 | 156.5172 | 164.2905 | 435.6251 | 192.1097 | 168.2903 | 358.6676 |  |  |  | 249.6954 | 297.0386 | 258.0044 | 274.7682 | 132.6202 | 287.304 | 145.3901 | 195.5391 | 122.6855 | 200.014 | 264.2409 | 164.3894 | 285.2669 | 116.2613 |  | 125.5235 | 146.6083 | 85.3565 | 113.2435 |  | 25.5688 | 47.8926 | 23.8896 | 45.3411 | 99.6337 | 125.9238 | 173.7374 | 6.5908 | 24.0087 | 7.5963 | 49.1488 | 8.0961 | 41.8744 | 48.398 | 49.1858 | 15.3367 |  |  | 2.4697 | 0.088143 | 0.41649 | -0.19056 | 2.8698 | 1.6068 | 4.3691 | -4.2813 | -0.059338 | 1.5502 | 5.0407 | -0.00049776 | -0.00051419 | -0.00050926 | 253.0389 | 334.1732 | 303.7756 | 154.4461 | 89.4693 | 42.2445 | 23.9047 | 114.0687 | 89.0869 | 59.6181 | 41.9331 | 26.5879 | 20.9704 | 17.6744 | 86.5033 | 81.606 | 64.7115 | 48.553 | 45.8133 | 79.8715 | 55.5137 | 171.9438 | 199.833 | 231.7221 | 234.7897 | 254.5872 | 273.3114 |  |  |  | 300.0584 | 248.1761 | 247.5189 | 247.9226 | 2.8506 | 1.3827 | 453.9698 |  |  | 517.0038 |  |  | 313.948 | 340.0064 | 175.8112 | 183.1565 | 239.0874 | 119.7257 | 864.6665 | 717.3577 | 702.8863 | 547.3391 | 806.8749 |  | 279.4601 | 708.8453 | 251.4186 | 783.9555 | 302.9653 | 720.9258 |  | 694.2168 |  |  | 768.0267 | 851.856 | 759.7089 | [6 empty] | 728.744 |  |  | 720.6124 |  |  | 175.3885 | 265.7766 | 301.5544 | 86.3762 | 214.1547 | 310.143 | 138.9749 | 240.4286 |  | 223.6792 | 295.5716 | 142.438 | 260.4821 | 187.3183 | 275.2824 | 94.9269 | 207.571 |  | 244.281 | 270.876 | 333.5501 | 127.092 | 222.7816 | 290.6719 | 135.7761 | 249.7239 | 204.7513 | 286.254 | 163.8104 | 266.6848 | 0.35649 | 19.6387 | 1.0871 | 0.27806 | -39.8916 | 3.1163 | 590.6 | 0.26 | 2.5927 | 0.37072 | 0.80585 | -0.54509 | 2.3584 | 1.7647 | 2.91 | -9.3628 | -8.413 | -7.1146 | 0.14375 | -0.36039 | 10.2918 | 7.5694
42810.5607 | 10429 | 98.733 | 68.3201 | 50.311 | 36.5717 | 23.8683 | 20.2485 | 17.5239 | 142.0849 | 98.1917 | 73.4665 | 50.6171 | 27.1859 | 19.1016 | 16.3584 | 156.511 | 164.2786 | 435.6057 | 192.1008 | 168.2637 | 358.6441 |  |  |  | 249.69 | 297.0184 | 258.2579 | 274.925 | 134.3053 | 287.2596 | 145.3731 | 195.5122 | 122.5444 | 199.9959 | 264.2141 | 164.4792 | 285.2252 | 116.6241 |  | 125.7782 | 146.6268 | 84.6814 | 113.9154 |  | 25.4609 | 47.797 | 23.777 | 45.404 | 99.8601 | 126.093 | 173.5904 | 6.5699 | 23.9952 | 7.6704 | 49.1705 | 8.0899 | 41.8537 | 48.4046 | 49.2018 | 15.3403 |  |  | 2.1339 | 0.050687 | 0.16284 | -0.24707 | 2.6556 | 2.1056 | 4.4873 | -4.4028 | 0.87221 | 1.4741 | 5.0159 | -0.00051091 | -0.00048955 | -0.00052405 | 251.7464 | 334.6598 | 303.8166 | 154.4689 | 89.4767 | 42.244 | 23.9066 | 114.0624 | 89.0963 | 59.6204 | 41.9371 | 26.5883 | 20.9726 | 17.6719 | 90.8962 | 84.1017 | 67.4076 | 48.5577 | 46.3545 | 79.9717 | 55.5232 | 171.9526 | 199.8246 | 231.7093 | 234.7817 | 254.5871 | 273.3016 |  |  |  | 300.0389 | 247.7058 | 247.3942 | 246.6228 | 1.2667 | 1.6251 | 453.1933 |  |  | 515.8923 |  |  | 313.9574 | 339.9938 | 174.8688 | 183.1539 | 239.0842 | 119.3869 | 864.6746 | 717.4104 | 702.5537 | 546.5041 | 806.7157 |  | 279.4678 | 707.4904 | 251.3826 | 784.2153 | 303.0038 | 721.7534 |  | 693.2583 |  |  | 767.3971 | 851.678 | 759.1412 | [6 empty] | 728.764 |  |  | 720.6534 |  |  | 175.2313 | 265.7748 | 301.4567 | 86.1751 | 214.0119 | 310.0762 | 138.851 | 240.257 |  | 223.6675 | 295.684 | 141.8184 | 260.601 | 187.4819 | 275.271 | 95.1277 | 207.6772 |  | 244.6549 | 270.7476 | 333.5321 | 126.7618 | 222.9226 | 290.5511 | 136.1657 | 249.7338 | 204.947 | 286.1067 | 163.9838 | 266.802 | 0.22109 | 19.6405 | 1.0877 | 0.27929 | -39.9341 | 3.1163 | 588.07 | 0.17 | 2.4099 | 0.28108 | 0.50381 | -0.62058 | 2.2692 | 2.0206 | 2.9497 | -9.3579 | -8.3775 | -7.119 | -0.33222 | -0.65881 | 10.2703 | 7.6041
42810.5608 | 10430 | 98.7301 | 68.3337 | 50.311 | 36.5701 | 23.8669 | 20.2541 | 17.5234 | 142.102 | 98.197 | 73.466 | 50.6142 | 27.1702 | 19.0977 | 16.3473 | 156.5083 | 164.2571 | 435.6031 | 192.0851 | 168.3865 | 358.7211 |  |  |  | 249.687 | 297.0091 | 258.3139 | 275.124 | 133.4535 | 287.3792 | 145.3804 | 195.5121 | 121.8456 | 199.9888 | 264.2035 | 164.5513 | 285.2183 | 116.9446 |  | 125.9113 | 146.5517 | 85.0699 | 115.6281 |  | 25.445 | 47.6288 | 23.7468 | 46.0452 | 100.0296 | 126.4622 | 173.6887 | 6.5977 | 23.9986 | 7.6473 | 49.1821 | 8.0926 | 41.8586 | 48.4235 | 49.2459 | 15.339 |  |  | 2.0557 | 0.20182 | 0.24564 | -0.39427 | 2.9184 | 2.0405 | 4.6063 | -4.1998 | 0.8401 | 0.52391 | 5.0022 | -0.00052405 | -0.00050105 | -0.00057497 | 254.0144 | 337.1755 | 303.8642 | 154.4972 | 89.4902 | 42.2513 | 23.9104 | 114.0628 | 89.1083 | 59.6298 | 41.9487 | 26.5969 | 20.9754 | 17.6748 | 88.2326 | 82.5865 | 67.7605 | 49.0126 | 46.1977 | 79.9084 | 55.5364 | 171.9446 | 199.8119 | 231.6939 | 234.7663 | 254.5734 | 273.2791 |  |  |  | 299.9705 | 247.165 | 246.9095 | 245.6353 | 1.3635 | 1.3722 | 452.2285 |  |  | 514.4435 |  |  | 313.9647 | 339.9744 | 175.2177 | 183.1536 | 239.0711 | 119.1105 | 864.1533 | 717.4634 | 702.4154 | 545.8517 | 806.4711 |  | 279.4541 | 706.1538 | 251.3404 | 784.2648 | 302.9312 | 722.8172 |  | 692.5833 |  |  | 766.5976 | 851.0993 | 755.2676 | [6 empty] | 728.8412 |  |  | 720.6792 |  |  | 175.3772 | 265.7608 | 301.4098 | 86.3343 | 214.1912 | 310.0744 | 138.7902 | 240.4474 |  | 223.308 | 295.7075 | 141.3861 | 260.3979 | 187.2457 | 275.3078 | 95.4242 | 207.8572 |  | 243.6504 | 270.9124 | 333.5289 | 127.011 | 223.1367 | 290.1576 | 137.0121 | 249.7508 | 205.0764 | 285.8496 | 164.0819 | 267.0292 | 0.40021 | 19.6423 | 1.0877 | 0.27979 | -39.7582 | 3.1163 | 590.12 | 0.29 | 2.3656 | 0.56073 | 0.61861 | -0.78373 | 2.3799 | 1.99 | 2.9899 | -9.352 | -8.343 | -7.1256 | -0.043927 | -0.69646 | 10.2223 | 7.6267
42810.5608 | 10431 | 98.7383 | 68.3382 | 50.3109 | 36.5694 | 23.8752 | 20.2466 | 17.5223 | 142.1119 | 98.2029 | 73.479 | 50.6239 | 27.1831 | 19.093 | 16.3519 | 156.5003 | 164.2555 | 435.5926 | 192.0736 | 168.4576 | 358.7902 |  |  |  | 249.6885 | 296.9955 | 258.6296 | 275.1976 | 134.165 | 287.5373 | 145.3884 | 195.5091 | 122.6531 | 199.9876 | 264.1961 | 164.8931 | 285.2301 | 117.4561 |  | 125.7324 | 146.4276 | 85.8139 | 116.544 |  | 25.4077 | 47.4336 | 23.7132 | 46.4845 | 100.1205 | 126.3979 | 173.9192 | 6.5688 | 23.9908 | 7.5952 | 49.1974 | 8.0944 | 41.8766 | 48.4445 | 49.2807 | 15.3446 |  |  | 2.513 | 0.030315 | 0.35078 | -0.18071 | 1.9275 | 1.1042 | 4.5531 | -4.2484 | 0.62721 | 1.4162 | 5.1474 | -0.00051912 | -0.00046491 | -0.0005454 | 258.9916 | 339.0617 | 303.9058 | 154.5221 | 89.5 | 42.2621 | 23.9133 | 114.074 | 89.1179 | 59.641 | 41.9542 | 26.6034 | 20.9777 | 17.6741 | 86.8419 | 81.2731 | 65.4986 | 48.8163 | 45.89 | 79.8999 | 55.5153 | 171.9414 | 199.8079 | 231.671 | 234.7616 | 254.5581 | 273.2642 |  |  |  | 299.9358 | 246.3731 | 245.7168 | 245.1605 | 1.7213 | 1.8837 | 451.4213 |  |  | 513.0235 |  |  | 313.9698 | 339.9416 | 176.0503 | 183.1411 | 239.0554 | 119.9421 | 863.3272 | 717.4615 | 702.3019 | 545.3579 | 806.5528 |  | 279.4929 | 705.1825 | 251.2702 | 784.3721 | 302.9139 | 723.0538 |  | 692.5293 |  |  | 766.4359 | 850.5654 | 752.2941 | [6 empty] | 728.8285 |  |  | 720.7132 |  |  | 174.6326 | 265.8063 | 301.7496 | 86.7968 | 214.5377 | 310.0896 | 139.2455 | 240.4724 |  | 222.6616 | 295.0089 | 141.097 | 260.4879 | 186.9551 | 274.9603 | 96.0193 | 207.9723 |  | 244.0004 | 271.3031 | 333.5143 | 126.86 | 223.1788 | 290.2589 | 137.4428 | 249.7651 | 204.9584 | 285.9903 | 164.1151 | 267.1311 | 0.41369 | 19.6431 | 1.0861 | 0.27857 | -39.7401 | 3.1163 | 594.19 | 0.26 | 2.6159 | 0.21725 | 0.73902 | -0.53042 | 1.934 | 1.4637 | 2.9724 | -9.3517 | -8.3202 | -7.1298 | 0.10957 | -0.44765 | 10.1976 | 7.6375
42810.5608 | 10432 | 98.746 | 68.3517 | 50.3386 | 36.5898 | 23.8836 | 20.2637 | 17.5312 | 142.1338 | 98.2207 | 73.4915 | 50.6327 | 27.1937 | 19.1089 | 16.3626 | 156.4965 | 164.2478 | 435.5846 | 192.0722 | 168.466 | 358.8431 |  |  |  | 249.6836 | 296.9847 | 258.8654 | 275.3643 | 134.1032 | 287.5489 | 145.3755 | 195.4988 | 123.0721 | 199.9705 | 264.1734 | 164.7215 | 285.2183 | 117.4851 |  | 125.5632 | 146.7497 | 85.136 | 116.579 |  | 25.405 | 47.3573 | 23.7143 | 46.5344 | 100.0956 | 125.6976 | 174.0515 | 6.5467 | 23.9909 | 7.5801 | 49.2246 | 8.1101 | 41.8805 | 48.4498 | 49.3029 | 15.3435 |  |  | 2.1602 | 0.41999 | 0.4224 | 0.23131 | 2.3415 | 1.7652 | 4.6483 | -4.5152 | 0.15219 | 1.459 | 5.1677 | -0.00054048 | -0.00056676 | -0.00052076 | 258.6395 | 340.965 | 303.952 | 154.5445 | 89.5 | 42.269 | 23.9157 | 114.0747 | 89.1197 | 59.6445 | 41.9563 | 26.6031 | 20.9824 | 17.6744 | 87.7541 | 82.2973 | 67.5139 | 49.1767 | 45.0829 | 79.9685 | 55.5269 | 171.9233 | 199.7977 | 231.6504 | 234.7574 | 254.5464 | 273.2526 |  |  |  | 299.9935 | 245.2932 | 243.5625 | 244.6897 | 1.3167 | 1.216 | 450.0408 |  |  | 511.5515 |  |  | 313.9915 | 339.9309 | 176.8614 | 183.1519 | 239.0472 | 120.276 | 862.9548 | 717.52 | 701.8151 | 544.9704 | 806.6024 |  | 279.4932 | 704.7056 | 251.2517 | 784.434 | 303.0968 | 722.2982 |  | 692.5482 |  |  | 766.8257 | 849.5733 | 749.2401 | [6 empty] | 728.9406 |  |  | 720.7512 |  |  | 174.4045 | 265.8959 | 302.2742 | 86.639 | 214.6119 | 310.0563 | 139.3649 | 240.5582 |  | 222.6834 | 294.6693 | 141.0265 | 260.5781 | 187.1426 | 274.4422 | 95.9719 | 207.821 |  | 245.2823 | 271.3086 | 333.5189 | 126.2492 | 223.0666 | 290.3904 | 137.1655 | 249.8509 | 204.8449 | 286.4952 | 163.8879 | 267.0504 | 0.50325 | 19.6443 | 1.0869 | 0.27976 | -39.9114 | 3.1163 | 575.83 | 0.34 | 2.4254 | 0.80854 | 0.81087 | 0.60004 | 2.1297 | 1.8491 | 3.0007 | -9.3531 | -8.3081 | -7.1185 | 0.01652 | -0.6702 | 10.1959 | 7.6546
42810.5608 | 10433 | 98.7553 | 68.3571 | 50.3427 | 36.5963 | 23.876 | 20.2554 | 17.5308 | 142.1412 | 98.2179 | 73.4933 | 50.6385 | 27.1945 | 19.1062 | 16.3582 | 156.4769 | 164.2248 | 435.5728 | 192.0519 | 168.5002 | 358.7926 |  |  |  | 249.669 | 296.9605 | 259.2919 | 275.5056 | 134.6213 | 287.5525 | 145.3689 | 195.4866 | 122.6765 | 199.9622 | 264.1605 | 164.66 | 285.2123 | 117.2745 |  | 125.5715 | 146.8016 | 84.4207 | 115.8182 |  | 25.3774 | 47.3433 | 23.731 | 46.423 | 100.1033 | 125.4092 | 174.071 | 6.6799 | 23.9802 | 7.5843 | 49.2491 | 8.1051 | 41.8723 | 48.4358 | 49.3378 | 15.347 |  |  | 1.9972 | -0.17865 | 0.70956 | -0.13077 | 2.6109 | 1.6745 | 4.3756 | -4.4889 | 0.69007 | 1.0562 | 5.1252 | -0.00054048 | -0.00048462 | -0.00052241 | 258.0274 | 341.7521 | 303.9876 | 154.5727 | 89.52 | 42.2694 | 23.9155 | 114.0803 | 89.1239 | 59.6462 | 41.9598 | 26.6076 | 20.9852 | 17.6806 | 89.9828 | 83.0938 | 67.7683 | 49.2571 | 45.0149 | 80.1069 | 55.526 | 171.9155 | 199.7863 | 231.6268 | 234.7422 | 254.5372 | 273.2282 |  |  |  | 300.0591 | 244.5078 | 242.8305 | 243.8488 | 1.4095 | 1.2252 | 449.4968 |  |  | 509.8337 |  |  | 313.991 | 339.904 | 177.243 | 183.144 | 239.0353 | 119.8553 | 862.6262 | 717.547 | 701.6297 | 544.9521 | 806.5605 |  | 279.5171 | 704.0531 | 251.2935 | 784.6771 | 303.2229 | 722.2581 |  | 692.4878 |  |  | 766.7398 | 848.5832 | 748.1258 | [6 empty] | 728.9898 |  |  | 720.7621 |  |  | 174.2595 | 266.1291 | 302.6306 | 86.4485 | 214.6581 | 309.9735 | 139.0038 | 240.301 |  | 223.095 | 294.4895 | 141.0462 | 260.8017 | 187.3701 | 274.1771 | 96.2014 | 207.7007 |  | 246.2064 | 270.7928 | 333.5243 | 125.9875 | 223.0854 | 290.5386 | 137.1856 | 249.9619 | 204.4187 | 286.718 | 163.7471 | 267.1652 | 0.35322 | 19.6474 | 1.0869 | 0.28064 | -39.9602 | 3.1163 | 573.93 | 0.32 | 2.3321 | -0.52732 | 1.0509 | -0.45115 | 2.2481 | 1.8004 | 2.9103 | -9.3503 | -8.2874 | -7.1163 | -0.21436 | -0.69857 | 10.2166 | 7.6826
42810.5608 | 10434 | 98.7514 | 68.3577 | 50.3503 | 36.5865 | 23.8745 | 20.2536 | 17.5303 | 142.1429 | 98.2179 | 73.5007 | 50.6401 | 27.1922 | 19.1049 | 16.3561 | 156.4659 | 164.2083 | 435.5671 | 192.034 | 168.4817 | 358.7416 |  |  |  | 249.6622 | 296.9445 | 259.3 | 275.4732 | 134.5447 | 287.6698 | 145.367 | 195.4788 | 123.2291 | 199.9531 | 264.1412 | 164.6753 | 285.2239 | 117.1451 |  | 125.9251 | 146.5098 | 85.4029 | 115.8674 |  | 25.362 | 47.3675 | 23.726 | 46.286 | 100.1941 | 125.4623 | 174.1501 | 6.7403 | 23.9763 | 7.5696 | 49.2733 | 8.1077 | 41.8707 | 48.432 | 49.3567 | 15.3406 |  |  | 2.0741 | 0.060543 | 0.72074 | -0.21816 | 2.6306 | 1.7389 | 4.5649 | -4.4962 | 0.70992 | 0.93029 | 5.0047 | -0.00049448 | -0.00050433 | -0.00050598 | 256.2405 | 342.0745 | 304.0336 | 154.5875 | 89.5285 | 42.2858 | 23.9119 | 114.0728 | 89.1301 | 59.6594 | 41.9651 | 26.6034 | 20.9802 | 17.6747 | 90.4288 | 82.8521 | 66.2871 | 48.7754 | 43.3878 | 80.1431 | 55.5156 | 171.9204 | 199.7788 | 231.609 | 234.7289 | 254.5289 | 273.2116 |  |  |  | 300.0578 | 244.4221 | 244.4046 | 243.5622 | 0.93687 | 1.4106 | 448.6618 |  |  | 509.2463 |  |  | 313.9975 | 339.8821 | 177.6378 | 183.1384 | 239.0287 | 120.5852 | 862.3842 | 717.5634 | 701.6395 | 545.5737 | 806.0862 |  | 279.5303 | 703.7175 | 251.3357 | 785.0093 | 303.3312 | 722.3455 |  | 692.4531 |  |  | 766.8626 | 848.6576 | 750.6068 | [6 empty] | 729.0554 |  |  | 720.7822 |  |  | 173.8531 | 266.2826 | 302.4745 | 86.3105 | 214.8213 | 309.9406 | 138.8884 | 240.2695 |  | 223.5252 | 294.466 | 140.9522 | 261.1016 | 187.7504 | 274.463 | 96.6888 | 207.7211 |  | 246.0341 | 270.4779 | 333.5056 | 125.7036 | 223.1352 | 290.6077 | 137.1896 | 249.9957 | 204.1759 | 286.2969 | 163.7961 | 267.2839 | 0.42563 | 19.6481 | 1.0856 | 0.27957 | -39.9201 | 3.1162 | 575.88 | 0.23 | 2.3768 | 0.30699 | 1.0592 | -0.58275 | 2.2567 | 1.8348 | 2.9727 | -9.3363 | -8.2756 | -7.1178 | -0.25951 | -0.53523 | 10.216 | 7.6905
42810.5608 | 10435 | 98.7538 | 68.3675 | 50.3506 | 36.5952 | 23.8822 | 20.2546 | 17.535 | 142.1531 | 98.2289 | 73.5085 | 50.6509 | 27.1955 | 19.1019 | 16.3553 | 156.4655 | 164.1945 | 435.5582 | 192.0264 | 168.4179 | 358.6986 |  |  |  | 249.6521 | 296.9319 | 259.5885 | 275.6028 | 135.9914 | 287.891 | 145.3671 | 195.4657 | 123.5203 | 199.9499 | 264.13 | 164.874 | 285.2294 | 117.4558 |  | 125.81 | 146.2712 | 85.2018 | 116.6759 |  | 25.5105 | 47.4351 | 23.7067 | 46.2555 | 100.0967 | 125.5237 | 174.3068 | 6.7729 | 23.9801 | 7.5193 | 49.3042 | 8.1142 | 41.8821 | 48.4409 | 49.384 | 15.3475 |  |  | 2.1772 | 0.25833 | 0.33041 | -0.31279 | 2.8363 | 1.62 | 4.6608 | -4.4226 | 0.92028 | 0.65944 | 4.9773 | -0.00048791 | -0.00042055 | -0.0005684 | 257.7825 | 340.1504 | 304.0706 | 154.6118 | 89.5408 | 42.2825 | 23.9132 | 114.0704 | 89.1353 | 59.6554 | 41.9671 | 26.6143 | 20.982 | 17.6769 | 87.6258 | 81.1861 | 65.3147 | 47.676 | 42.7847 | 80.0944 | 55.5009 | 171.9169 | 199.7577 | 231.5869 | 234.7079 | 254.5175 | 273.1935 |  |  |  | 300.0843 | 244.8596 | 244.1787 | 244.2625 | 1.3275 | 1.3114 | 449.6121 |  |  | 510.9287 |  |  | 314.0041 | 339.8627 | 178.4175 | 183.1382 | 239.0109 | 120.9194 | 862.6581 | 717.6036 | 701.3711 | 545.9968 | 805.6495 |  | 279.5938 | 703.9201 | 251.3502 | 785.0498 | 303.3587 | 722.0352 |  | 692.7183 |  |  | 766.7554 | 849.6599 | 754.5698 | [6 empty] | 729.1221 |  |  | 720.8294 |  |  | 173.8621 | 266.4384 | 302.0829 | 86.29 | 214.6564 | 309.9437 | 138.6333 | 240.0878 |  | 223.7518 | 294.4766 | 140.9223 | 260.9848 | 187.8286 | 274.6746 | 97.0982 | 207.8641 |  | 245.5485 | 270.1813 | 333.4939 | 125.7855 | 223.2796 | 290.5804 | 136.9865 | 250.0789 | 203.8352 | 286.0492 | 163.6387 | 267.3228 | 0.38249 | 19.6559 | 1.0867 | 0.28162 | -39.8896 | 3.1163 | 597.6 | 0.29 | 2.4357 | 0.63421 | 0.71724 | -0.69785 | 2.3434 | 1.7711 | 3.004 | -9.3199 | -8.2803 | -7.117 | 0.046013 | -0.42894 | 10.1939 | 7.6729
42810.5608 | 10436 | 98.7543 | 68.3681 | 50.3417 | 36.5915 | 23.8776 | 20.248 | 17.5149 | 142.1547 | 98.228 | 73.5057 | 50.6571 | 27.1919 | 19.1005 | 16.3476 | 156.4583 | 164.1816 | 435.5465 | 192.0194 | 168.4312 | 358.6467 |  |  |  | 249.6492 | 296.9208 | 259.7829 | 275.7444 | 135.9953 | 287.9973 | 145.3729 | 195.4633 | 123.3254 | 199.9518 | 264.1197 | 165.1104 | 285.2247 | 117.8514 |  | 125.8502 | 146.5427 | 84.2916 | 117.863 |  | 25.5243 | 47.4259 | 23.6711 | 46.2493 | 99.9048 | 125.353 | 174.0778 | 6.7945 | 23.9924 | 7.5785 | 49.3511 | 8.1066 | 41.8621 | 48.4429 | 49.3872 | 15.3452 |  |  | 2.1871 | -0.046569 | 0.1727 | -0.37587 | 2.6773 | 2.0497 | 4.5261 | -4.4042 | 0.80877 | 2.2407 | 5.2319 | -0.00050269 | -0.00045998 | -0.0005684 | 256.6483 | 341.3721 | 304.1147 | 154.636 | 89.5508 | 42.2918 | 23.9176 | 114.0784 | 89.1431 | 59.6576 | 41.9736 | 26.6169 | 20.9787 | 17.6727 | 86.81 | 80.5614 | 64.4473 | 46.5998 | 41.8486 | 80.0723 | 55.4861 | 171.9045 | 199.7399 | 231.5621 | 234.6949 | 254.502 | 273.1723 |  |  |  | 300.0854 | 245.0822 | 243.9381 | 245.3701 | 1.2967 | 1.5997 | 451.0835 |  |  | 512.247 |  |  | 314.0014 | 339.8426 | 179.1402 | 183.1274 | 238.9997 | 120.2741 | 863.0576 | 717.6464 | 701.2999 | 546.1589 | 805.1975 |  | 279.6661 | 704.3052 | 251.4197 | 785.2221 | 303.3571 | 721.478 |  | 692.8556 |  |  | 766.4097 | 850.104 | 757.3792 | [6 empty] | 729.1596 |  |  | 720.8958 |  |  | 173.9983 | 266.6115 | 301.5496 | 86.1342 | 214.3655 | 309.9559 | 138.4587 | 240.125 |  | 224.0553 | 294.6083 | 141.1373 | 260.7543 | 187.7602 | 274.773 | 96.9348 | 207.8366 |  | 244.3033 | 269.9426 | 333.4801 | 125.4669 | 223.3517 | 290.4757 | 137.1533 | 250.1331 | 203.7653 | 286.2543 | 163.4854 | 267.3212 | 0.47263 | 19.6612 | 1.0872 | 0.28176 | -39.8757 | 3.1162 | 589.15 | 0.34 | 2.4414 | -0.26927 | 0.51854 | -0.76498 | 2.2763 | 1.9917 | 2.9597 | -9.3026 | -8.2868 | -7.1219 | 0.13398 | -0.33431 | 10.1606 | 7.6422
42810.5608 | 10437 | 98.7656 | 68.3796 | 50.3618 | 36.5953 | 23.8788 | 20.2498 | 17.5182 | 142.1663 | 98.2353 | 73.5215 | 50.6631 | 27.1999 | 19.1013 | 16.3533 | 156.4521 | 164.1791 | 435.5408 | 192.0133 | 168.5445 | 358.5991 |  |  |  | 249.6517 | 296.9074 | 259.8359 | 275.8477 | 136.095 | 288.0048 | 145.3687 | 195.4419 | 122.8005 | 199.9384 | 264.0943 | 165.3601 | 285.1841 | 118.2615 |  | 125.8754 | 146.9188 | 82.8453 | 118.0325 |  | 25.5389 | 47.3961 | 23.6279 | 46.2163 | 99.8304 | 125.1728 | 173.7968 | 6.8047 | 23.9955 | 7.6787 | 49.3822 | 8.1084 | 41.852 | 48.4546 | 49.4191 | 15.3408 |  |  | 2.2745 | -0.059709 | 0.23118 | -0.38179 | 2.7633 | 2.1299 | 4.5708 | -4.2307 | 0.76966 | 0.73203 | 5.1717 | -0.00051583 | -0.00055855 | -0.00057497 | 256.6869 | 341.2656 | 304.1607 | 154.6584 | 89.5598 | 42.2976 | 23.9259 | 114.09 | 89.1529 | 59.6624 | 41.9891 | 26.6161 | 20.9875 | 17.6729 | 85.2415 | 80.8178 | 65.5079 | 47.218 | 42.6172 | 80.0376 | 55.4771 | 171.9043 | 199.7383 | 231.5503 | 234.6873 | 254.4931 | 273.1537 |  |  |  | 300.1032 | 244.835 | 244.5873 | 247.0562 | 2.722 | 1.5837 | 451.156 |  |  | 512.5281 |  |  | 314.0138 | 339.8226 | 179.4429 | 183.1241 | 238.9836 | 119.8729 | 863.4704 | 717.6681 | 701.3245 | 546.2643 | 804.8331 |  | 279.727 | 704.0241 | 251.5331 | 785.2068 | 303.3822 | 720.5131 |  | 692.8653 |  |  | 766.0764 | 851.7421 | 761.7893 | [6 empty] | 729.1968 |  |  | 720.9402 |  |  | 174.29 | 266.6992 | 301.414 | 86.2474 | 214.1689 | 309.9765 | 138.4092 | 239.8872 |  | 224.1534 | 294.6117 | 141.4214 | 260.9674 | 187.7661 | 275.2513 | 96.5805 | 207.8452 |  | 243.2754 | 269.693 | 333.4714 | 125.6656 | 223.6123 | 290.397 | 137.5016 | 250.1386 | 203.8664 | 286.5434 | 163.3577 | 267.3117 | 0.21474 | 19.6628 | 1.0865 | 0.27981 | -39.871 | 3.1162 | 586.35 | 0.34 | 2.4897 | -0.30488 | 0.59992 | -0.77094 | 2.3121 | 2.0299 | 2.9736 | -9.2885 | -8.2721 | -7.1196 | 0.30407 | -0.45323 | 10.1532 | 7.5966
42810.5608 | 10438 | 98.7734 | 68.3912 | 50.3664 | 36.6045 | 23.8841 | 20.254 | 17.5297 | 142.182 | 98.2463 | 73.5271 | 50.6772 | 27.2054 | 19.1089 | 16.3498 | 156.4399 | 164.1604 | 435.5273 | 191.998 | 168.624 | 358.5747 |  |  |  | 249.6408 | 296.8888 | 259.557 | 275.6126 | 136.5451 | 287.946 | 145.3567 | 195.4225 | 122.4915 | 199.9202 | 264.0766 | 165.1696 | 285.185 | 118.0094 |  | 125.371 | 147.2413 | 82.2474 | 118.5362 |  | 25.6125 | 47.3576 | 23.6157 | 46.3372 | 99.8061 | 125.3164 | 173.5759 | 6.8474 | 24.0032 | 7.7533 | 49.4139 | 8.1221 | 41.8358 | 48.4674 | 49.4432 | 15.3404 |  |  | 2.4368 | 0.12231 | 0.56894 | -0.13668 | 2.7495 | 2.1293 | 4.5918 | -4.6374 | 0.041465 | 1.1363 | 5.084 | -0.00044355 | -0.00055526 | -0.00054376 | 257.0306 | 338.7043 | 304.1976 | 154.6756 | 89.558 | 42.2909 | 23.9228 | 114.0837 | 89.1477 | 59.6661 | 41.9839 | 26.6112 | 20.9812 | 17.6679 | 88.2366 | 83.9237 | 69.3388 | 48.7141 | 44.4934 | 80.1636 | 55.5197 | 171.904 | 199.737 | 231.5341 | 234.6668 | 254.4797 | 273.1325 |  |  |  | 300.1227 | 244.6103 | 243.8079 | 248.1495 | 1.9203 | 1.975 | 450.7278 |  |  | 513.5762 |  |  | 314.0182 | 339.7952 | 178.9941 | 183.1163 | 238.9681 | 119.458 | 863.5812 | 717.7108 | 701.4248 | 545.9186 | 805.2089 |  | 279.86 | 703.5378 | 251.5906 | 785.4031 | 303.4105 | 720.6332 |  | 692.403 |  |  | 766.1537 | 852.1867 | 761.8147 | [6 empty] | 729.2619 |  |  | 720.9689 |  |  | 174.659 | 266.2858 | 301.2574 | 86.3769 | 213.9909 | 309.9873 | 138.5072 | 239.6256 |  | 223.7346 | 294.9138 | 141.7477 | 261.2557 | 187.5609 | 275.3722 | 96.4988 | 207.8637 |  | 242.8282 | 269.694 | 333.4603 | 126.3283 | 223.7977 | 290.341 | 137.4937 | 250.2058 | 203.7671 | 286.5504 | 162.9882 | 267.2709 | 0.38827 | 19.6641 | 1.0883 | 0.28089 | -39.9099 | 3.1162 | 606.73 | 0.18 | 2.5769 | 0.43633 | 0.94106 | -0.46125 | 2.3067 | 2.0299 | 2.981 | -9.2901 | -8.2551 | -7.1231 | -0.013469 | -0.87381 | 10.1393 | 7.5676
42810.5609 | 10439 | 98.7835 | 68.3924 | 50.3667 | 36.6111 | 23.8894 | 20.2538 | 17.5262 | 142.1999 | 98.26 | 73.5422 | 50.6824 | 27.2114 | 19.1157 | 16.3509 | 156.43 | 164.1425 | 435.5141 | 191.9897 | 168.6748 | 358.5919 |  |  |  | 249.6298 | 296.8693 | 259.4283 | 275.558 | 135.5771 | 287.9356 | 145.3519 | 195.4147 | 121.7354 | 199.9144 | 264.0589 | 165.2075 | 285.1975 | 118.135 |  | 124.6464 | 147.0616 | 81.4986 | 117.718 |  | 25.5131 | 47.2964 | 23.6381 | 46.5815 | 99.7209 | 125.5236 | 173.605 | 6.9839 | 24.0132 | 7.763 | 49.4347 | 8.1248 | 41.8394 | 48.4813 | 49.4673 | 15.3415 |  |  | 2.425 | -0.011081 | 0.66948 | -0.26153 | 2.5833 | 1.6627 | 4.6424 | -4.8464 | 0.8728 | 0.83001 | 5.1397 | -0.00052733 | -0.00049284 | -0.00057005 | 257.6456 | 338.0262 | 304.2451 | 154.6971 | 89.5694 | 42.2951 | 23.9214 | 114.0843 | 89.1615 | 59.6788 | 41.9913 | 26.6215 | 20.9767 | 17.6688 | 92.1292 | 87.7785 | 74.3529 | 51.0489 | 46.0153 | 80.3309 | 55.6003 | 171.8987 | 199.7234 | 231.5109 | 234.6602 | 254.4674 | 273.1189 |  |  |  | 300.1307 | 243.4092 | 243.1911 | 247.5855 | 1.6745 | 2.0028 | 450.5751 |  |  | 514.0351 |  |  | 314.0158 | 339.7774 | 178.3657 | 183.1126 | 238.9415 | 118.8896 | 863.4059 | 717.7778 | 701.5802 | 545.7809 | 805.4536 |  | 279.9565 | 703.0953 | 251.6377 | 785.6046 | 303.4545 | 721.4303 |  | 692.0488 |  |  | 766.1504 | 851.3956 | 759.8685 | [6 empty] | 729.3251 |  |  | 720.9982 |  |  | 174.9966 | 265.8803 | 301.0989 | 86.4938 | 213.9773 | 309.9829 | 138.2982 | 239.602 |  | 223.3792 | 295.1362 | 142.2593 | 261.367 | 187.3582 | 275.2828 | 96.4698 | 207.7829 |  | 243.2689 | 269.7804 | 333.4521 | 126.484 | 223.7111 | 290.5781 | 137.533 | 250.3702 | 203.6551 | 286.3655 | 162.5559 | 267.2005 | 0.41543 | 19.6641 | 1.0885 | 0.27989 | -39.8258 | 3.1163 | 621.49 | 0.33 | 2.5706 | -0.13132 | 1.0207 | -0.63798 | 2.2365 | 1.7942 | 2.9981 | -9.2905 | -8.24 | -7.1255 | -0.42572 | -1.4213 | 10.1628 | 7.5838
42810.5609 | 10440 | 98.7826 | 68.3975 | 50.3708 | 36.6055 | 23.8847 | 20.2477 | 17.5117 | 142.2063 | 98.2585 | 73.5454 | 50.6818 | 27.2107 | 19.1048 | 16.3469 | 156.4272 | 164.1369 | 435.5084 | 191.9874 | 168.7063 | 358.687 |  |  |  | 249.6335 | 296.8553 | 259.2935 | 275.4641 | 133.3098 | 287.7275 | 145.3499 | 195.4076 | 121.9811 | 199.906 | 264.04 | 164.9416 | 285.2275 | 117.5748 |  | 124.8106 | 147.2508 | 81.4216 | 116.7488 |  | 25.4701 | 47.2707 | 23.6566 | 46.5139 | 99.5587 | 125.3755 | 173.7309 | 7.1249 | 24.018 | 7.7924 | 49.4516 | 8.1348 | 41.8566 | 48.4898 | 49.4713 | 15.3397 |  |  | 2.4342 | 0.015203 | 0.48483 | -0.057826 | 2.7811 | 1.6423 | 4.5333 | -4.7965 | 1.0888 | 1.3526 | 5.0683 | -0.00051912 | -0.00045834 | -0.00055198 | 263.7517 | 343.5956 | 304.2857 | 154.7196 | 89.5872 | 42.297 | 23.9246 | 114.0882 | 89.1633 | 59.6883 | 41.995 | 26.6287 | 20.9793 | 17.6631 | 94.4368 | 89.7562 | 76.8152 | 52.2337 | 46.6056 | 80.4952 | 55.6872 | 171.8933 | 199.7115 | 231.4871 | 234.6424 | 254.4571 | 273.0996 |  |  |  | 300.1755 | 243.802 | 243.5638 | 248.3194 | 1.4669 | 2.1299 | 450.9038 |  |  | 514.4237 |  |  | 314.0177 | 339.7592 | 177.8044 | 183.1057 | 238.931 | 119.1184 | 863.0427 | 717.8245 | 701.78 | 545.9054 | 805.8555 |  | 280.0589 | 704.0264 | 251.6183 | 785.7918 | 303.3575 | 722.5679 |  | 692.3876 |  |  | 765.9658 | 850.2473 | 756.2533 | [6 empty] | 729.3984 |  |  | 721.0452 |  |  | 175.3293 | 265.8878 | 301.2777 | 86.4608 | 213.7723 | 309.9672 | 138.066 | 239.6068 |  | 223.4535 | 294.898 | 142.4755 | 261.3243 | 187.1346 | 275.1966 | 96.2145 | 207.7311 |  | 243.3133 | 269.8111 | 333.458 | 126.0514 | 223.4462 | 290.9432 | 137.4983 | 250.3821 | 203.4745 | 286.29 | 162.2442 | 267.2379 | 0.27829 | 19.6626 | 1.0883 | 0.27887 | -39.9039 | 3.1162 | 616.61 | 0.23 | 2.575 | 0.15381 | 0.86861 | -0.29998 | 2.3201 | 1.7829 | 2.9621 | -9.2949 | -8.267 | -7.1377 | -0.6622 | -1.6846 | 10.1918 | 7.5666
42810.5609 | 10441 | 98.7889 | 68.4061 | 50.3834 | 36.619 | 23.8879 | 20.2562 | 17.5185 | 142.2184 | 98.2678 | 73.5524 | 50.6957 | 27.2183 | 19.1078 | 16.3473 | 156.4171 | 164.1248 | 435.4943 | 191.9727 | 168.6455 | 358.7241 |  |  |  | 249.6204 | 296.8383 | 259.1119 | 275.4291 | 132.6463 | 287.4633 | 145.3481 | 195.3968 | 122.2608 | 199.8913 | 264.0285 | 164.6533 | 285.2356 | 117.1694 |  | 124.8756 | 147.3253 | 81.5112 | 116.3071 |  | 25.3458 | 47.3161 | 23.6721 | 46.3768 | 99.3916 | 124.9499 | 173.6574 | 7.1775 | 24.0191 | 7.8223 | 49.4965 | 8.1348 | 41.8568 | 48.4967 | 49.4794 | 15.3413 |  |  | 2.3928 | -0.12279 | 0.57026 | 0.014458 | 2.7922 | 2.1503 | 4.6733 | -4.6105 | 0.58557 | 1.4418 | 5.0989 | -0.00047805 | -0.00051255 | -0.00053062 | 271.1994 | 345.9612 | 304.3414 | 154.7513 | 89.5965 | 42.3156 | 23.9397 | 114.0964 | 89.1734 | 59.7009 | 42.0073 | 26.6329 | 20.9846 | 17.6773 | 96.9129 | 91.8696 | 78.4933 | 53.7764 | 49.2654 | 80.6722 | 55.7816 | 171.8952 | 199.7002 | 231.4684 | 234.631 | 254.4486 | 273.0857 |  |  |  | 300.2024 | 244.1091 | 244.2817 | 247.677 | 2.1338 | 1.7213 | 450.462 |  |  | 514.3703 |  |  | 314.0248 | 339.7421 | 176.6303 | 183.1062 | 238.9213 | 118.9331 | 862.8472 | 717.8948 | 702.1898 | 545.8693 | 805.5338 |  | 280.0947 | 705.1955 | 251.6359 | 786.0979 | 303.2964 | 723.3661 |  | 692.8793 |  |  | 766.1657 | 849.3306 | 752.7621 | [6 empty] | 729.4452 |  |  | 721.1219 |  |  | 175.6142 | 265.808 | 301.5784 | 86.0929 | 213.6563 | 309.9647 | 138.2151 | 239.7044 |  | 223.4152 | 294.5961 | 142.3785 | 261.2794 | 187.1956 | 274.9281 | 95.9164 | 207.8717 |  | 242.5848 | 269.8943 | 333.4546 | 125.9451 | 223.2283 | 291.2404 | 137.1716 | 250.2388 | 203.1086 | 286.5483 | 162.0597 | 267.4228 | 0.40348 | 19.6637 | 1.0896 | 0.28155 | -39.83 | 3.1163 | 626.11 | 0.32 | 2.5524 | -0.43716 | 0.94209 | 0.15001 | 2.3235 | 2.039 | 3.0059 | -9.2836 | -8.2985 | -7.1505 | -0.91588 | -1.8598 | 10.2046 | 7.5863
42810.5609 | 10442 | 98.7903 | 68.4169 | 50.3863 | 36.6269 | 23.895 | 20.2625 | 17.5203 | 142.235 | 98.2831 | 73.5653 | 50.7069 | 27.2193 | 19.1103 | 16.3598 | 156.4053 | 164.121 | 435.4801 | 191.9678 | 168.7034 | 358.6252 |  |  |  | 249.6128 | 296.8142 | 259.1731 | 275.5546 | 132.8194 | 287.2066 | 145.36 | 195.3831 | 121.9389 | 199.892 | 264.0124 | 164.5387 | 285.2208 | 116.9911 |  | 124.8023 | 147.4709 | 82.0119 | 115.1889 |  | 25.1405 | 47.2953 | 23.6825 | 46.2208 | 99.174 | 124.9655 | 173.6734 | 7.0473 | 24.0225 | 7.945 | 49.5306 | 8.1397 | 41.8545 | 48.5155 | 49.474 | 15.3466 |  |  | 2.5413 | -0.041309 | 0.46512 | 0.055198 | 2.739 | 1.8204 | 4.6792 | -4.6381 | 0.51006 | 1.6319 | 5.156 | -0.00056676 | -0.00049776 | -0.00054048 | 270.5768 | 344.0552 | 304.3767 | 154.7665 | 89.5996 | 42.3109 | 23.9361 | 114.0915 | 89.1727 | 59.7024 | 42.0102 | 26.6282 | 20.9822 | 17.6708 | 99.4457 | 93.3551 | 79.5563 | 54.2624 | 50.5509 | 80.876 | 55.866 | 171.8858 | 199.6961 | 231.4416 | 234.6228 | 254.4454 | 273.0724 |  |  |  | 300.225 | 244.213 | 244.7297 | 246.2869 | 1.1498 | 2.2279 | 450.1334 |  |  | 514.1464 |  |  | 314.0209 | 339.7173 | 175.3849 | 183.0941 | 238.9075 | 118.8631 | 862.8889 | 717.9166 | 702.2431 | 545.9784 | 805.1996 |  | 280.112 | 706.08 | 251.6947 | 786.1669 | 303.3112 | 724.113 |  | 693.3248 |  |  | 765.3172 | 848.9724 | 752.0513 | [6 empty] | 729.5074 |  |  | 721.1754 |  |  | 175.982 | 265.8097 | 301.8697 | 85.7564 | 213.6042 | 310.0069 | 138.3465 | 239.8187 |  | 223.3162 | 294.597 | 142.069 | 261.3155 | 187.3763 | 274.6817 | 95.4737 | 208.0666 |  | 242.7369 | 269.8721 | 333.4332 | 126.0571 | 223.465 | 291.4599 | 136.8553 | 250.0712 | 202.9142 | 286.9708 | 162.2082 | 267.6206 | 0.23457 | 19.664 | 1.0882 | 0.27965 | -39.8734 | 3.1163 | 617.74 | 0.25 | 2.6298 | -0.25355 | 0.85079 | 0.29309 | 2.3013 | 1.8761 | 3.0079 | -9.2732 | -8.3195 | -7.1514 | -1.1726 | -1.9678 | 10.2347 | 7.6266
42810.5609 | 10443 | 98.7961 | 68.4221 | 50.3919 | 36.6278 | 23.8879 | 20.251 | 17.5161 | 142.2472 | 98.2825 | 73.5703 | 50.7086 | 27.2181 | 19.121 | 16.3545 | 156.3907 | 164.093 | 435.467 | 191.9412 | 168.6383 | 358.5888 |  |  |  | 249.6082 | 296.7989 | 259.2806 | 275.5534 | 130.4104 | 286.8991 | 145.3655 | 195.365 | 122.0039 | 199.8918 | 263.9927 | 164.4556 | 285.2295 | 116.7688 |  | 124.4428 | 147.3818 | 82.918 | 113.6464 |  | 24.974 | 47.2934 | 23.6319 | 46.0587 | 99.106 | 124.7428 | 173.7562 | 6.8732 | 24.0245 | 8.107 | 49.5475 | 8.1438 | 41.8618 | 48.5395 | 49.4818 | 15.3469 |  |  | 2.4302 | 0.056599 | 0.5098 | 0.01643 | 2.7114 | 1.8855 | 4.4992 | -4.5533 | 0.89848 | 1.1909 | 4.9537 | -0.00053226 | -0.00051419 | -0.00055362 | 272.3325 | 347.5429 | 304.4215 | 154.7928 | 89.6065 | 42.3205 | 23.9283 | 114.0979 | 89.1766 | 59.7063 | 42.0158 | 26.6237 | 20.9842 | 17.6757 | 99.1109 | 92.9202 | 80.171 | 54.4043 | 51.0415 | 81.0146 | 55.9417 | 171.8847 | 199.6805 | 231.4307 | 234.6228 | 254.4396 | 273.0577 |  |  |  | 300.2604 | 243.5666 | 244.6692 | 245.1495 | 1.5971 | 1.9823 | 450.1227 |  |  | 515.1514 |  |  | 314.0279 | 339.6937 | 174.3941 | 183.0909 | 238.8955 | 118.7436 | 862.8327 | 717.9617 | 702.4658 | 546.171 | 804.8377 |  | 280.1257 | 706.9227 | 251.7486 | 785.6864 | 303.3467 | 724.8491 |  | 693.7162 |  |  | 765.0841 | 848.9897 | 754.305 | [6 empty] | 729.5339 |  |  | 721.235 |  |  | 175.9423 | 266.0617 | 302.0836 | 85.7814 | 213.6708 | 310.0339 | 138.1155 | 239.9383 |  | 223.1599 | 294.8216 | 141.792 | 261.4677 | 187.3647 | 274.8378 | 95.8905 | 208.2082 |  | 243.0732 | 269.8058 | 333.4166 | 126.0965 | 223.3184 | 291.4227 | 136.7112 | 249.9192 | 203.0798 | 287.0508 | 162.5484 | 267.6651 | 0.57182 | 19.6618 | 1.0893 | 0.28031 | -39.9097 | 3.1163 | 632.08 | 0.33 | 2.571 | 0.29679 | 0.89072 | 0.1599 | 2.289 | 1.9088 | 2.9486 | -9.2622 | -8.3396 | -7.1355 | -1.1186 | -2.0271 | 10.2781 | 7.6606
42810.5609 | 10444 | 98.8032 | 68.4267 | 50.3942 | 36.6287 | 23.8863 | 20.246 | 17.519 | 142.2652 | 98.2837 | 73.5743 | 50.7194 | 27.2305 | 19.1156 | 16.352 | 156.3815 | 164.0902 | 435.4435 | 191.9377 | 168.6283 | 358.6155 |  |  |  | 249.5933 | 296.7702 | 259.3094 | 275.5271 | 128.8957 | 286.691 | 145.3442 | 195.3634 | 121.9745 | 199.8763 | 263.978 | 163.9823 | 285.2169 | 116.1295 |  | 124.0715 | 147.3984 | 83.212 | 112.2346 |  | 24.7732 | 47.3234 | 23.5815 | 45.87 | 99.0813 | 124.7206 | 173.9521 | 6.5994 | 24.0388 | 8.0421 | 49.594 | 8.1464 | 41.8547 | 48.5567 | 49.4804 | 15.3455 |  |  | 2.2154 | 0.067771 | 0.5374 | -0.13734 | 2.8172 | 1.5976 | 4.693 | -4.8503 | 1.2741 | 1.7596 | 4.9936 | -0.00057662 | -0.00051748 | -0.00057005 | 271.8123 | 346.3596 | 304.4704 | 154.8199 | 89.6233 | 42.3318 | 23.933 | 114.1014 | 89.1892 | 59.7174 | 42.0224 | 26.6325 | 20.988 | 17.6827 | 97.6499 | 91.89 | 80.5877 | 55.7724 | 52.4986 | 81.1006 | 56.0139 | 171.8705 | 199.6645 | 231.4066 | 234.6084 | 254.424 | 273.0353 |  |  |  | 300.2347 | 242.5905 | 243.7364 | 243.4131 | 1.7286 | 1.7623 | 450.0742 |  |  | 515.5825 |  |  | 314.0387 | 339.675 | 174.0488 | 183.0874 | 238.8881 | 118.9666 | 862.5476 | 718.0328 | 702.7229 | 546.0714 | 804.4047 |  | 280.0588 | 707.6274 | 251.7634 | 785.6982 | 303.3642 | 725.807 |  | 694.1697 |  |  | 764.4373 | 850.0765 | 757.7235 | [6 empty] | 729.5623 |  |  | 721.2979 |  |  | 176.4735 | 266.0864 | 302.0395 | 85.8721 | 213.9783 | 310.0293 | 137.7974 | 239.7934 |  | 223.0564 | 294.78 | 141.4134 | 261.5067 | 187.5437 | 275.1303 | 96.0185 | 208.3907 |  | 242.8839 | 269.9018 | 333.3928 | 125.8056 | 223.2601 | 291.2816 | 136.5636 | 249.8918 | 203.2113 | 286.8326 | 162.7982 | 267.6165 | 0.47648 | 19.662 | 1.0881 | 0.27908 | -39.8803 | 3.1163 | 646.34 | 0.25 | 2.4543 | 0.32478 | 0.91456 | -0.46234 | 2.3332 | 1.757 | 3.0114 | -9.2546 | -8.3583 | -7.1346 | -0.94586 | -2.0648 | 10.3165 | 7.7071
42810.5609 | 10445 | 98.8111 | 68.4368 | 50.4004 | 36.6401 | 23.892 | 20.2598 | 17.5145 | 142.2654 | 98.294 | 73.5899 | 50.7279 | 27.224 | 19.1142 | 16.3561 | 156.3877 | 164.0827 | 435.428 | 191.9317 | 168.6257 | 358.6275 |  |  |  | 249.5912 | 296.7541 | 258.9022 | 275.4346 | 128.4978 | 286.7158 | 145.3508 | 195.3481 | 122.9247 | 199.865 | 263.9551 | 164.0632 | 285.2524 | 116.2167 |  | 124.4444 | 147.7981 | 83.3616 | 112.4076 |  | 24.6966 | 47.3647 | 23.527 | 45.5834 | 99.0534 | 124.7166 | 174.0697 | 6.4254 | 24.0261 | 7.8758 | 49.6145 | 8.1402 | 41.8586 | 48.5604 | 49.4879 | 15.3426 |  |  | 2.2844 | 0.025715 | 0.64122 | 0.16099 | 2.7311 | 1.8592 | 4.4959 | -4.458 | 0.34271 | 1.6967 | 5.1174 | -0.00050433 | -0.00052898 | -0.00055526 | 271.252 | 348.6918 | 304.5141 | 154.8392 | 89.6412 | 42.3384 | 23.9398 | 114.1017 | 89.1981 | 59.7225 | 42.0291 | 26.6407 | 20.9885 | 17.6837 | 94.9105 | 88.299 | 80.8762 | 57.1492 | 53.5129 | 81.1009 | 56.0533 | 171.8676 | 199.6532 | 231.3814 | 234.5925 | 254.4076 | 273.0169 |  |  |  | 300.2518 | 242.2991 | 243.2172 | 243.3514 | 1.6245 | 1.4448 | 449.7805 |  |  | 515.0472 |  |  | 314.0439 | 339.6602 | 173.9009 | 183.0856 | 238.88 | 119.6508 | 862.4718 | 718.0657 | 702.8977 | 545.9139 | 804.2533 |  | 280.0942 | 708.6528 | 251.7811 | 785.7375 | 303.424 | 726.6976 |  | 694.9123 |  |  | 764.0272 | 852.0876 | 761.5847 | [6 empty] | 729.6524 |  |  | 721.3549 |  |  | 176.8193 | 265.7137 | 302.2338 | 85.6571 | 214.4053 | 310.0065 | 138.1157 | 239.5022 |  | 222.8429 | 294.2869 | 141.7342 | 261.4847 | 187.5404 | 275.3229 | 95.5451 | 208.3385 |  | 242.7511 | 270.0164 | 333.3857 | 125.1027 | 223.2837 | 291.1129 | 137.0933 | 249.8616 | 203.1895 | 286.4754 | 162.8889 | 267.4113 | 0.40734 | 19.6625 | 1.0869 | 0.27858 | -39.8358 | 3.1163 | 637.81 | 0.42 | 2.4922 | 0.20007 | 0.99907 | 0.50061 | 2.2972 | 1.8954 | 2.9474 | -9.2481 | -8.3857 | -7.1314 | -0.64144 | -2.0921 | 10.314 | 7.71
42810.5609 | 10446 | 98.8099 | 68.4445 | 50.4106 | 36.6437 | 23.8973 | 20.2607 | 17.5177 | 142.2779 | 98.2878 | 73.5941 | 50.7314 | 27.231 | 19.1203 | 16.3578 | 156.382 | 164.072 | 435.4279 | 191.9276 | 168.5695 | 358.6493 |  |  |  | 249.5876 | 296.7422 | 258.5302 | 275.3398 | 126.449 | 286.6021 | 145.3511 | 195.3359 | 123.134 | 199.8592 | 263.9371 | 164.1239 | 285.2835 | 116.3369 |  | 124.3962 | 148.301 | 83.101 | 111.9826 |  | 24.664 | 47.4483 | 23.4824 | 45.4083 | 99.0226 | 124.7909 | 174.2307 | 6.3641 | 24.017 | 7.7924 | 49.6538 | 8.145 | 41.86 | 48.5573 | 49.4853 | 15.3486 |  |  | 2.5308 | 0.011259 | 0.67736 | 0.19648 | 2.7706 | 2.2212 | 4.5596 | -4.3128 | 0.45674 | 0.77756 | 4.991 | -0.00052405 | -0.00047312 | -0.00055033 | 270.9007 | 350.2501 | 304.5453 | 154.8604 | 89.643 | 42.3391 | 23.9377 | 114.0978 | 89.1991 | 59.7272 | 42.0302 | 26.6336 | 20.9846 | 17.6731 | 93.7005 | 86.4791 | 77.6988 | 56.591 | 52.3281 | 81.1523 | 56.0721 | 171.8622 | 199.649 | 231.3712 | 234.5771 | 254.3995 | 273 |  |  |  | 300.2553 | 242.6102 | 244.2487 | 244.33 | 1.4243 | 1.8956 | 450.0692 |  |  | 514.1218 |  |  | 314.0406 | 339.6302 | 173.8055 | 183.0739 | 238.86 | 120.0183 | 862.5969 | 718.1052 | 703.0543 | 545.6297 | 804.3835 |  | 280.202 | 709.7564 | 251.7835 | 785.7544 | 303.419 | 727.3372 |  | 695.4064 |  |  | 764.3293 | 851.5474 | 760.3479 | [6 empty] | 729.726 |  |  | 721.4033 |  |  | 177.1746 | 265.9962 | 302.2617 | 85.2369 | 214.2937 | 309.967 | 137.826 | 239.7578 |  | 222.5033 | 294.8667 | 142.3604 | 261.2133 | 187.6034 | 275.5901 | 95.2624 | 208.2929 |  | 242.2829 | 269.9798 | 333.358 | 125.5259 | 223.1228 | 290.9861 | 137.0425 | 249.9088 | 203.3472 | 285.876 | 162.6661 | 267.1294 | 0.51327 | 19.6616 | 1.0867 | 0.27947 | -39.8493 | 3.1163 | 651.27 | 0.31 | 2.623 | 0.1324 | 1.027 | 0.5531 | 2.314 | 2.0719 | 2.9685 | -9.2445 | -8.4162 | -7.1322 | -0.50078 | -1.7369 | 10.3279 | 7.683
42810.5609 | 10447 | 98.8148 | 68.4523 | 50.4172 | 36.6511 | 23.8944 | 20.2509 | 17.5127 | 142.2888 | 98.3036 | 73.5985 | 50.732 | 27.2367 | 19.1158 | 16.3555 | 156.3736 | 164.0462 | 435.4126 | 191.9168 | 168.5197 | 358.6931 |  |  |  | 249.5915 | 296.7275 | 258.5047 | 275.4597 | 125.9685 | 286.3722 | 145.3454 | 195.3226 | 123.3494 | 199.8492 | 263.9198 | 163.9213 | 285.3209 | 116.1395 |  | 124.1748 | 148.5319 | 83.316 | 111.8935 |  | 24.5832 | 47.6165 | 23.5115 | 45.343 | 98.8702 | 125.2422 | 174.3565 | 6.3827 | 24.022 | 7.7354 | 49.6862 | 8.1538 | 41.8565 | 48.5447 | 49.4978 | 15.35 |  |  | 2.3652 | 0.000747 | 0.8285 | 0.14588 | 2.944 | 2.1693 | 5.1123 | -4.1177 | 0.91639 | 0.8619 | 5.1691 | -0.00048791 | -0.00052241 | -0.00054212 | 274.9959 | 354.305 | 304.5882 | 154.8794 | 89.6456 | 42.341 | 23.9356 | 114.092 | 89.1975 | 59.7292 | 42.03 | 26.6351 | 20.9843 | 17.6652 | 92.7404 | 87.7925 | 78.2151 | 56.3048 | 52.6439 | 81.2225 | 56.101 | 171.8603 | 199.6375 | 231.3461 | 234.5605 | 254.3823 | 272.9732 |  |  |  | 300.2866 | 242.3464 | 244.2105 | 243.724 | 1.5457 | 1.6816 | 449.7297 |  |  | 513.2561 |  |  | 314.0538 | 339.612 | 173.7176 | 183.0708 | 238.8567 | 120.3482 | 862.6176 | 718.1642 | 703.2334 | 545.3252 | 804.1166 |  | 280.274 | 710.0952 | 251.7399 | 786.0971 | 303.3964 | 727.8601 |  | 695.9289 |  |  | 764.3168 | 851.4764 | 762.253 | [6 empty] | 729.7556 |  |  | 721.4427 |  |  | 177.3966 | 266.5507 | 302.4318 | 85.1291 | 214.0686 | 309.9332 | 137.5224 | 239.9847 |  | 222.2924 | 295.2065 | 142.7857 | 261.2078 | 187.6563 | 275.8108 | 94.8933 | 208.1452 |  | 243.2521 | 269.1386 | 333.3323 | 125.5532 | 222.855 | 290.9329 | 136.6792 | 249.864 | 203.3412 | 285.7055 | 162.4907 | 267.1242 | 0.49613 | 19.6639 | 1.084 | 0.27735 | -39.8396 | 3.1163 | 640.57 | 0.24 | 2.5352 | 0.034113 | 1.1361 | 0.47671 | 2.3867 | 2.0487 | 3.1451 | -9.2324 | -8.4283 | -7.1434 | -0.38559 | -1.7908 | 10.3329 | 7.7021
42810.561 | 10448 | 98.8213 | 68.463 | 50.4253 | 36.6612 | 23.8989 | 20.253 | 17.5094 | 142.295 | 98.3068 | 73.6048 | 50.7468 | 27.2382 | 19.1176 | 16.3513 | 156.3593 | 164.044 | 435.3952 | 191.9038 | 168.4164 | 358.6885 |  |  |  | 249.5889 | 296.7011 | 258.7326 | 275.5664 | 126.7073 | 286.3524 | 145.3303 | 195.3071 | 123.5954 | 199.8391 | 263.8974 | 163.6727 | 285.2961 | 116.0666 |  | 123.8785 | 148.5981 | 83.2059 | 110.6458 |  | 24.5167 | 47.7424 | 23.5835 | 45.5041 | 98.7625 | 125.3667 | 174.3108 | 6.448 | 24.0356 | 7.6784 | 49.6892 | 8.1617 | 41.848 | 48.5346 | 49.5055 | 15.3528 |  |  | 2.283 | 0.048059 | 0.50257 | 0.038114 | 2.9887 | 2.3395 | 4.8271 | -4.0125 | 0.69902 | 1.0023 | 5.0761 | -0.00057497 | -0.00052405 | -0.00054705 | 285.6824 | 361.0075 | 304.6429 | 154.907 | 89.6633 | 42.3513 | 23.9434 | 114.0981 | 89.2041 | 59.7356 | 42.0378 | 26.6449 | 20.9896 | 17.6652 | 91.842 | 86.8938 | 75.2911 | 56.1571 | 51.9493 | 81.2766 | 56.1083 | 171.8559 | 199.6408 | 231.3288 | 234.5528 | 254.3745 | 272.9629 |  |  |  | 300.2792 | 243.1121 | 244.5692 | 244.8828 | 1.3336 | 1.464 | 449.7739 |  |  | 513.5626 |  |  | 314.0579 | 339.5866 | 173.3701 | 183.068 | 238.8485 | 120.7031 | 862.2566 | 718.1578 | 703.2435 | 544.6379 | 804.2225 |  | 280.319 | 709.9877 | 251.8007 | 786.1437 | 303.3382 | 727.0048 |  | 696.4344 |  |  | 763.6575 | 851.6825 | 758.7189 | [6 empty] | 729.773 |  |  | 721.4724 |  |  | 177.3704 | 266.5899 | 302.5992 | 85.309 | 214.0195 | 309.9364 | 137.6216 | 239.8324 |  | 222.1401 | 295.1775 | 143.0327 | 261.2685 | 187.7546 | 275.6684 | 94.8677 | 208.0142 |  | 244.0554 | 269.0744 | 333.3097 | 125.1436 | 222.6586 | 290.7864 | 136.6569 | 249.8354 | 203.4552 | 285.6274 | 162.2025 | 267.2889 | 0.42891 | 19.6624 | 1.0833 | 0.27939 | -39.8153 | 3.1162 | 644.82 | 0.29 | 2.4907 | 0.27367 | 0.88501 | 0.24372 | 2.4051 | 2.1279 | 3.0566 | -9.2323 | -8.4216 | -7.1488 | -0.27921 | -1.465 | 10.3659 | 7.6694
42810.561 | 10449 | 98.8325 | 68.472 | 50.4336 | 36.6688 | 23.9062 | 20.2639 | 17.5121 | 142.31 | 98.3178 | 73.6206 | 50.7623 | 27.2421 | 19.1257 | 16.3525 | 156.3554 | 164.0371 | 435.3826 | 191.8998 | 168.3285 | 358.6281 |  |  |  | 249.5819 | 296.6827 | 258.2877 | 275.3008 | 128.4645 | 286.5622 | 145.3302 | 195.2946 | 123.4252 | 199.837 | 263.8808 | 163.2675 | 285.273 | 115.4413 |  | 123.5192 | 148.6386 | 82.6507 | 109.3166 |  | 24.523 | 47.8043 | 23.7279 | 45.6267 | 98.6596 | 125.4996 | 174.3478 | 6.473 | 24.0441 | 7.5602 | 49.6734 | 8.1497 | 41.8469 | 48.5228 | 49.509 | 15.3464 |  |  | 2.2495 | 0.29382 | 0.41715 | -0.65449 | 2.536 | 2.0813 | 4.5544 | -3.8614 | 0.15861 | 1.1403 | 5.1762 | -0.00050105 | -0.00045505 | -0.00055526 | 287.6459 | 360.7811 | 304.6868 | 154.9399 | 89.6825 | 42.359 | 23.9461 | 114.1074 | 89.2196 | 59.7514 | 42.0524 | 26.656 | 20.9922 | 17.6754 | 94.1223 | 88.1295 | 73.6721 | 56.4735 | 51.9567 | 81.4143 | 56.1026 | 171.8542 | 199.6347 | 231.3136 | 234.5496 | 254.3633 | 272.9541 |  |  |  | 300.283 | 244.4032 | 245.0058 | 246.5621 | 2.3374 | 2.0345 | 449.4364 |  |  | 514.2715 |  |  | 314.0606 | 339.5671 | 173.5271 | 183.0602 | 238.8402 | 120.605 | 861.8633 | 718.1556 | 703.0881 | 543.9773 | 804.19 |  | 280.4198 | 709.1149 | 251.8239 | 786.1234 | 303.353 | 725.4176 |  | 696.436 |  |  | 763.3783 | 850.2263 | 753.1079 | [6 empty] | 729.7707 |  |  | 721.4663 |  |  | 177.4859 | 266.4664 | 302.4019 | 85.576 | 214.0274 | 309.987 | 137.6969 | 239.9054 |  | 222.3711 | 295.1089 | 142.642 | 260.9446 | 187.7692 | 275.8773 | 94.6814 | 207.9495 |  | 244.4406 | 269.4154 | 333.2811 | 124.8543 | 222.4854 | 290.6673 | 136.7934 | 249.8405 | 203.3858 | 285.3522 | 161.9637 | 267.2737 | 0.38384 | 19.6637 | 1.0807 | 0.27756 | -39.7954 | 3.1163 | 652.82 | 0.25 | 2.4728 | 0.67675 | 0.80637 | -1.01 | 2.2158 | 2.0074 | 2.9695 | -9.2247 | -8.3959 | -7.1472 | -0.51588 | -1.2858 | 10.4013 | 7.623
42810.561 | 10450 | 98.8399 | 68.4735 | 50.4349 | 36.6714 | 23.9103 | 20.2674 | 17.52 | 142.3304 | 98.3255 | 73.6321 | 50.7694 | 27.253 | 19.1324 | 16.3628 | 156.3457 | 164.0209 | 435.3652 | 191.892 | 168.4302 | 358.6364 |  |  |  | 249.5744 | 296.6717 | 257.6734 | 274.9479 | 128.7522 | 286.7065 | 145.3305 | 195.2941 | 123.0643 | 199.8312 | 263.869 | 163.23 | 285.2656 | 115.2371 |  | 123.4848 | 148.9741 | 82.6411 | 109.9538 |  | 24.6086 | 47.7902 | 23.8253 | 45.652 | 98.7619 | 125.4223 | 174.2477 | 6.4113 | 24.0321 | 7.6 | 49.6818 | 8.1541 | 41.8535 | 48.5576 | 49.5191 | 15.3512 |  |  | 2.312 | 0.31025 | 0.51374 | -0.07031 | 2.4124 | 1.6489 | 4.5149 | -3.7378 | 0.30223 | 1.6545 | 5.1075 | -0.00051255 | -0.00052898 | -0.00053719 | 290.6852 | 359.7305 | 304.7383 | 154.9589 | 89.6783 | 42.3652 | 23.944 | 114.1044 | 89.2192 | 59.7439 | 42.0488 | 26.6532 | 20.9938 | 17.671 | 97.0844 | 89.5952 | 73.5656 | 56.2425 | 51.2208 | 81.5897 | 56.126 | 171.8497 | 199.6214 | 231.3004 | 234.5421 | 254.3554 | 272.9473 |  |  |  | 300.231 | 244.8621 | 244.0761 | 247.0929 | 1.6525 | 1.6859 | 448.5785 |  |  | 514.0419 |  |  | 314.0692 | 339.5491 | 173.4034 | 183.0563 | 238.8252 | 120.0979 | 862.1608 | 718.1907 | 702.9478 | 543.4672 | 804.199 |  | 280.4532 | 707.8076 | 251.8598 | 785.9842 | 303.3153 | 724.1773 |  | 695.9642 |  |  | 763.2762 | 850.2581 | 753.5027 | [6 empty] | 729.7607 |  |  | 721.3962 |  |  | 177.7933 | 266.48 | 302.5917 | 85.5824 | 214.1695 | 310.0428 | 137.7295 | 240.2105 |  | 222.1516 | 294.9418 | 142.2247 | 260.5922 | 187.5947 | 276.2052 | 94.2053 | 208.0699 |  | 244.5876 | 269.6022 | 333.2509 | 124.6376 | 222.5346 | 290.723 | 136.4482 | 249.8763 | 203.3175 | 285.2389 | 162.039 | 267.3565 | 0.45163 | 19.6618 | 1.0794 | 0.27717 | -39.7804 | 3.1162 | 669.64 | 0.21 | 2.5072 | 0.6954 | 0.89485 | -0.33105 | 2.161 | 1.7866 | 2.9563 | -9.2228 | -8.3574 | -7.146 | -0.82374 | -1.2712 | 10.3831 | 7.6046
42810.561 | 10451 | 98.8368 | 68.4725 | 50.4351 | 36.6738 | 23.9051 | 20.2606 | 17.522 | 142.3432 | 98.3301 | 73.6337 | 50.7706 | 27.2486 | 19.1262 | 16.355 | 156.3448 | 164.0177 | 435.3484 | 191.8803 | 168.5536 | 358.6432 |  |  |  | 249.5771 | 296.6564 | 257.8448 | 275.0632 | 128.6854 | 286.7964 | 145.3218 | 195.2791 | 122.367 | 199.8185 | 263.8432 | 163.5868 | 285.221 | 115.7169 |  | 122.8681 | 148.7308 | 82.456 | 110.8795 |  | 24.7992 | 47.7945 | 23.83 | 45.6456 | 98.7155 | 124.9964 | 174.0352 | 6.412 | 24.0209 | 7.7397 | 49.6958 | 8.1589 | 41.8763 | 48.6035 | 49.5367 | 15.3636 |  |  | 2.2232 | 0.43576 | 0.7825 | -0.25299 | 3.0025 | 1.4767 | 4.578 | -3.7694 | 0.62604 | 1.5951 | 5.0355 | -0.00047148 | -0.00054048 | -0.0005684 | 296.8248 | 363.2932 | 304.7722 | 154.9726 | 89.6857 | 42.3683 | 23.9467 | 114.1054 | 89.2201 | 59.753 | 42.0559 | 26.6487 | 20.9877 | 17.668 | 95.0744 | 87.6496 | 71.3514 | 54.8716 | 50.4873 | 81.6191 | 56.114 | 171.8388 | 199.6103 | 231.2751 | 234.5278 | 254.3416 | 272.9273 |  |  |  | 300.2385 | 244.7838 | 243.3353 | 245.6026 | 1.7432 | 1.183 | 448.0553 |  |  | 513.6562 |  |  | 314.075 | 339.5315 | 173.4506 | 183.0608 | 238.8184 | 120.0442 | 862.687 | 718.2135 | 702.8758 | 543.3509 | 803.9363 |  | 280.4585 | 706.3472 | 251.8265 | 786.2221 | 303.2814 | 722.2013 |  | 695.6954 |  |  | 763.3872 | 850.6257 | 755.4388 | [6 empty] | 729.7377 |  |  | 721.3489 |  |  | 177.4985 | 266.5114 | 302.7628 | 85.7352 | 214.3183 | 310.0769 | 138.0211 | 240.2906 |  | 221.5628 | 294.9693 | 142.2333 | 260.6019 | 187.6378 | 276.1494 | 93.57 | 208.2339 |  | 244.6059 | 269.5244 | 333.2269 | 124.5249 | 222.582 | 290.9118 | 136.2132 | 249.9293 | 203.0679 | 285.1853 | 162.3281 | 267.5529 | 0.32914 | 19.6639 | 1.0787 | 0.27748 | -39.84 | 3.1162 | 676.18 | 0.37 | 2.4589 | 0.82414 | 1.1044 | -0.62796 | 2.4095 | 1.6898 | 2.9753 | -9.2151 | -8.3189 | -7.155 | -0.59686 | -1.0266 | 10.3544 | 7.6465
42810.561 | 10452 | 98.8508 | 68.4876 | 50.4507 | 36.6757 | 23.9086 | 20.2568 | 17.5189 | 142.3456 | 98.3418 | 73.6423 | 50.7839 | 27.256 | 19.1254 | 16.3536 | 156.3355 | 164.0078 | 435.3359 | 191.8647 | 168.5445 | 358.6289 |  |  |  | 249.5636 | 296.64 | 258.131 | 275.1678 | 129.8289 | 286.9411 | 145.3248 | 195.2815 | 123.1109 | 199.8176 | 263.8401 | 164.0694 | 285.198 | 116.2643 |  | 122.1522 | 148.9143 | 83.4248 | 111.6273 |  | 24.8679 | 47.87 | 23.8576 | 45.6785 | 98.4454 | 124.4342 | 173.7884 | 6.4346 | 24.0337 | 7.7351 | 49.7186 | 8.1551 | 41.89 | 48.6458 | 49.5407 | 15.3629 |  |  | 2.2436 | 0.15648 | 0.73388 | -0.15639 | 2.2199 | 1.9085 | 4.5136 | -4.0677 | 0.32208 | 1.4086 | 5.0938 | -0.00048298 | -0.00053062 | -0.00055198 | 303.0169 | 369.468 | 304.8109 | 154.9962 | 89.6981 | 42.3691 | 23.9476 | 114.1091 | 89.2265 | 59.7615 | 42.0573 | 26.6564 | 20.9895 | 17.6611 | 91.733 | 85.8602 | 70.361 | 53.0439 | 49.2689 | 81.5976 | 56.1056 | 171.8307 | 199.6003 | 231.251 | 234.5165 | 254.3242 | 272.9043 |  |  |  | 300.2239 | 244.7911 | 245.0121 | 244.7879 | 1.0637 | 1.5483 | 447.7248 |  |  | 513.5648 |  |  | 314.0806 | 339.5038 | 174.1749 | 183.057 | 238.8067 | 120.505 | 862.7547 | 718.1446 | 702.8579 | 543.6676 | 803.9701 |  | 280.5048 | 704.9527 | 251.7726 | 786.4095 | 303.405 | 720.5926 |  | 695.4125 |  |  | 763.1317 | 850.2227 | 755.0391 | [6 empty] | 729.7391 |  |  | 721.3149 |  |  | 177.4098 | 266.4607 | 302.9479 | 86.0565 | 214.2649 | 310.1288 | 138.0293 | 240.1043 |  | 221.3555 | 295.0695 | 142.3791 | 260.8393 | 187.8571 | 275.9585 | 93.5159 | 208.4691 |  | 244.2185 | 269.5532 | 333.1971 | 124.1025 | 222.7642 | 290.9664 | 136.236 | 249.9674 | 203.1976 | 285.4348 | 162.3113 | 267.6921 | 0.5019 | 19.6629 | 1.077 | 0.27524 | -39.8243 | 3.1163 | 694.96 | 0.19 | 2.4704 | 0.49393 | 1.0697 | -0.49379 | 2.0704 | 1.9197 | 2.9522 | -9.213 | -8.2834 | -7.1514 | -0.22819 | -0.91756 | 10.3321 | 7.6681
42810.561 | 10453 | 98.8469 | 68.4959 | 50.4533 | 36.6758 | 23.9075 | 20.2629 | 17.5084 | 142.3572 | 98.3365 | 73.6503 | 50.7867 | 27.2494 | 19.1207 | 16.3476 | 156.3319 | 164.0005 | 435.3237 | 191.8613 | 168.6018 | 358.6496 |  |  |  | 249.5586 | 296.6241 | 257.952 | 275.0571 | 130.392 | 287.0332 | 145.316 | 195.2654 | 123.252 | 199.801 | 263.8166 | 164.001 | 285.1648 | 116.1625 |  | 122.0407 | 148.8991 | 82.614 | 111.7296 |  | 24.8935 | 47.9819 | 23.8704 | 45.6058 | 98.4624 | 124.3893 | 173.676 | 6.5062 | 24.0374 | 7.626 | 49.7356 | 8.1473 | 41.9054 | 48.6843 | 49.5417 | 15.357 |  |  | 2.1102 | -0.086653 | 0.4546 | -0.046654 | 1.9137 | 1.8007 | 4.7811 | -4.4199 | 1.0312 | 1.0035 | 5.2706 | -0.00047312 | -0.00051091 | -0.00054705 | 310.3634 | 374.1163 | 304.8511 | 155.0222 | 89.7064 | 42.3746 | 23.9513 | 114.1099 | 89.2298 | 59.7653 | 42.0624 | 26.6545 | 20.984 | 17.6636 | 86.6194 | 82.3778 | 69.1148 | 51.8758 | 46.6973 | 81.4597 | 56.0908 | 171.8225 | 199.5896 | 231.2297 | 234.4947 | 254.3103 | 272.8844 |  |  |  | 300.2613 | 244.883 | 245.6165 | 245.4644 | 0.96767 | 1.1204 | 447.4013 |  |  | 513.8351 |  |  | 314.0843 | 339.4777 | 174.6725 | 183.0483 | 238.7877 | 120.7883 | 862.3035 | 718.0977 | 702.8739 | 544.0467 | 803.9046 |  | 280.5526 | 703.4268 | 251.8054 | 786.6914 | 303.3868 | 718.4104 |  | 694.8496 |  |  | 762.9106 | 850.131 | 756.321 | [6 empty] | 729.7946 |  |  | 721.3027 |  |  | 177.8273 | 266.5085 | 303.047 | 86.3468 | 214.0303 | 310.1905 | 137.7868 | 239.9338 |  | 221.2013 | 295.097 | 142.2346 | 260.9286 | 188.1743 | 276.2397 | 93.6958 | 208.6364 |  | 244.4444 | 269.8912 | 333.1738 | 123.9319 | 223.0383 | 291.241 | 136.3373 | 250.0169 | 203.2767 | 285.3887 | 161.8351 | 267.8611 | 0.38634 | 19.663 | 1.078 | 0.27734 | -39.8029 | 3.1162 | 685.8 | 0.25 | 2.396 | -0.36762 | 0.84203 | -0.26974 | 1.9222 | 1.8646 | 3.0382 | -9.208 | -8.239 | -7.1606 | 0.32327 | -0.78086 | 10.327 | 7.652
42810.561 | 10454 | 98.8445 | 68.5 | 50.4592 | 36.6773 | 23.9027 | 20.2545 | 17.5132 | 142.3637 | 98.3472 | 73.6526 | 50.7922 | 27.2523 | 19.1223 | 16.3498 | 156.3292 | 163.9925 | 435.3132 | 191.8603 | 168.7294 | 358.7057 |  |  |  | 249.5508 | 296.6115 | 257.8034 | 274.9313 | 131.3855 | 286.9518 | 145.3144 | 195.2512 | 123.3043 | 199.7926 | 263.7929 | 163.912 | 285.1659 | 115.9457 |  | 121.9785 | 148.8485 | 82.6097 | 111.77 |  | 24.8426 | 48.0886 | 23.8126 | 45.3614 | 98.1893 | 124.2574 | 173.5199 | 6.7229 | 24.0318 | 7.5641 | 49.7189 | 8.1447 | 41.9293 | 48.7055 | 49.5488 | 15.3661 |  |  | 2.1437 | -0.20887 | 0.007764 | -0.72217 | 2.1279 | 1.3046 | 4.5268 | -4.4988 | 0.37151 | 0.5067 | 5.1494 | -0.00053719 | -0.00051912 | -0.0005684 | 309.9482 | 374.6668 | 304.8941 | 155.0424 | 89.7151 | 42.3817 | 23.951 | 114.1056 | 89.2358 | 59.7788 | 42.0703 | 26.6543 | 20.9792 | 17.6635 | 83.0453 | 78.1034 | 66.7112 | 51.3255 | 44.8911 | 81.2807 | 56.0614 | 171.8154 | 199.571 | 231.2036 | 234.4831 | 254.2991 | 272.8654 |  |  |  | 300.3036 | 244.901 | 246.5556 | 244.8617 | 0.95774 | 1.1509 | 447.2069 |  |  | 513.9164 |  |  | 314.0823 | 339.4628 | 173.6754 | 183.0402 | 238.7771 | 120.7531 | 862.1982 | 718.0768 | 702.9692 | 544.1705 | 803.5704 |  | 280.5301 | 702.4236 | 251.7923 | 787.0964 | 303.4315 | 717.3198 |  | 694.1981 |  |  | 762.9021 | 851.4477 | 760.1753 | [6 empty] | 729.8159 |  |  | 721.3222 |  |  | 178.3887 | 266.6894 | 302.7213 | 86.2542 | 213.7431 | 310.2315 | 137.3968 | 239.7421 |  | 221.2296 | 295.0828 | 142.3945 | 260.7427 | 187.8167 | 276.6433 | 93.5851 | 208.8568 |  | 243.7907 | 270.0445 | 333.1513 | 123.6487 | 223.2786 | 291.3754 | 136.2055 | 250.0639 | 203.1661 | 285.0618 | 161.5898 | 267.9343 | 0.30699 | 19.6622 | 1.0779 | 0.2763 | -39.9223 | 3.1162 | 677.53 | 0.26 | 2.4148 | -0.57085 | 0.11006 | -1.0615 | 2.0266 | 1.5868 | 2.9558 | -9.2002 | -8.212 | -7.1686 | 0.6987 | -0.5173 | 10.3259 | 7.6717
42810.561 | 10455 | 98.8543 | 68.5112 | 50.4684 | 36.6851 | 23.9104 | 20.2635 | 17.5154 | 142.3873 | 98.3584 | 73.6661 | 50.8043 | 27.2607 | 19.1287 | 16.3513 | 156.3128 | 163.9684 | 435.2974 | 191.8427 | 168.6821 | 358.743 |  |  |  | 249.5322 | 296.5878 | 257.6239 | 274.6541 | 131.7539 | 286.7573 | 145.3125 | 195.2467 | 122.6473 | 199.7883 | 263.7842 | 163.9899 | 285.1871 | 115.8611 |  | 122.2823 | 148.666 | 81.6478 | 111.7681 |  | 24.8268 | 47.9981 | 23.751 | 45.3159 | 97.4513 | 124.0833 | 173.6625 | 6.7514 | 24.0227 | 7.6 | 49.708 | 8.1478 | 41.9309 | 48.7153 | 49.5472 | 15.3682 |  |  | 1.944 | 0.022431 | 0.11093 | -0.44487 | 2.8974 | 1.9735 | 4.624 | -4.5362 | 0.5375 | 1.7051 | 5.1462 | -0.00052733 | -0.00052076 | -0.00054705 | 328.6337 | 387.8572 | 304.9448 | 155.0745 | 89.7311 | 42.3904 | 23.9558 | 114.1165 | 89.2428 | 59.7939 | 42.0782 | 26.6649 | 20.9888 | 17.6624 | 81.2115 | 78.0091 | 67.0367 | 52.1719 | 46.1193 | 81.1794 | 56.0301 | 171.8131 | 199.5627 | 231.1885 | 234.4747 | 254.2842 | 272.8452 |  |  |  | 300.3923 | 245.6705 | 248.1489 | 244.8623 | 1.3013 | 1.3816 | 446.8156 |  |  | 513.5125 |  |  | 314.0891 | 339.4489 | 172.504 | 183.0364 | 238.7651 | 120.301 | 862.3452 | 718.0965 | 702.9305 | 544.2747 | 803.5826 |  | 280.5387 | 701.6899 | 251.8303 | 786.9881 | 303.3978 | 716.9369 |  | 693.6546 |  |  | 763.4429 | 851.6156 | 761.0492 | [6 empty] | 729.8071 |  |  | 721.3718 |  |  | 178.3624 | 266.7845 | 302.4581 | 86.1275 | 213.5785 | 310.2018 | 137.4285 | 239.6476 |  | 221.0178 | 295.3451 | 142.6279 | 260.6202 | 187.5171 | 277.1316 | 93.6483 | 208.9859 |  | 242.6733 | 270.2316 | 333.1343 | 123.6878 | 223.432 | 291.2751 | 136.0018 | 250.0579 | 203.2604 | 285.0607 | 161.579 | 267.8596 | 0.44721 | 19.6636 | 1.0772 | 0.27643 | -39.8896 | 3.1162 | 684.3 | 0.27 | 2.2992 | 0.18704 | 0.41596 | -0.83298 | 2.3642 | 1.9512 | 2.9868 | -9.2 | -8.1893 | -7.168 | 0.89017 | -0.5572 | 10.3274 | 7.6779
42810.5611 | 10456 | 98.8654 | 68.5169 | 50.4749 | 36.693 | 23.9138 | 20.2626 | 17.5159 | 142.3918 | 98.3628 | 73.6702 | 50.8094 | 27.2635 | 19.1255 | 16.3524 | 156.2938 | 163.9473 | 435.2784 | 191.8195 | 168.7309 | 358.7859 |  |  |  | 249.5149 | 296.5612 | 257.4257 | 274.579 | 131.9263 | 286.6702 | 145.3199 | 195.2442 | 122.3017 | 199.7862 | 263.7731 | 164.2642 | 285.2362 | 116.0123 |  | 121.7791 | 148.3793 | 81.3492 | 112.6368 |  | 24.7738 | 47.9018 | 23.6991 | 45.4294 | 97.2991 | 124.2794 | 173.6343 | 6.7401 | 24.0109 | 7.6922 | 49.7002 | 8.1504 | 41.9296 | 48.7125 | 49.5636 | 15.3704 |  |  | 2.3244 | 0.069087 | 0.10568 | -0.31541 | 3.042 | 2.1187 | 4.8606 | -4.5717 | 0.62916 | 0.76245 | 5.2758 | -0.00058483 | -0.00047312 | -0.00051912 | 347.4243 | 396.7029 | 304.986 | 155.0983 | 89.7374 | 42.3988 | 23.95 | 114.1126 | 89.2394 | 59.7853 | 42.0738 | 26.6585 | 20.9895 | 17.6608 | 82.8821 | 79.2983 | 67.5381 | 51.161 | 46.6697 | 81.1065 | 56.0134 | 171.8146 | 199.5576 | 231.1737 | 234.469 | 254.2773 | 272.8292 |  |  |  | 300.4939 | 247.8612 | 249.538 | 247.4403 | 1.4255 | 1.0771 | 446.5337 |  |  | 513.3048 |  |  | 314.0905 | 339.4256 | 171.8054 | 183.0294 | 238.751 | 120.0658 | 862.4547 | 718.1094 | 703.0865 | 544.4425 | 803.3885 |  | 280.5836 | 701.0806 | 251.8485 | 786.8466 | 303.3716 | 716.6343 |  | 693.2191 |  |  | 763.2626 | 851.8345 | 762.6992 | [6 empty] | 729.8457 |  |  | 721.3595 |  |  | 178.0342 | 266.916 | 302.5557 | 86.262 | 213.8226 | 310.1013 | 137.6631 | 239.6775 |  | 220.6057 | 295.9155 | 142.39 | 260.7038 | 187.6178 | 277.8057 | 93.5057 | 208.981 |  | 243.0028 | 270.4361 | 333.1055 | 124.0654 | 223.5139 | 291.2531 | 135.6511 | 250.0783 | 203.1251 | 285.079 | 161.3969 | 267.9653 | 0.42063 | 19.6631 | 1.0788 | 0.27795 | -39.8442 | 3.1162 | 677.57 | 0.28 | 2.5139 | 0.32821 | 0.40592 | -0.70129 | 2.4231 | 2.0223 | 3.063 | -9.1916 | -8.1713 | -7.1659 | 0.69571 | -0.6149 | 10.3066 | 7.6135
42810.5611 | 10457 | 98.8701 | 68.5268 | 50.4787 | 36.6966 | 23.9154 | 20.2621 | 17.5185 | 142.4064 | 98.3731 | 73.6812 | 50.8217 | 27.2692 | 19.1237 | 16.3621 | 156.2927 | 163.9511 | 435.2659 | 191.8212 | 168.8215 | 358.794 |  |  |  | 249.5135 | 296.5517 | 257.3009 | 274.4391 | 131.9135 | 286.7458 | 145.3079 | 195.2316 | 122.4411 | 199.7686 | 263.7518 | 164.2689 | 285.2534 | 116.308 |  | 120.7539 | 148.6676 | 81.8023 | 113.011 |  | 24.681 | 47.7892 | 23.6703 | 45.4525 | 97.4453 | 124.411 | 173.2799 | 6.8132 | 23.9984 | 7.7973 | 49.6939 | 8.1315 | 41.9194 | 48.7079 | 49.5758 | 15.3699 |  |  | 2.5209 | 0.12363 | 0.18387 | -0.31213 | 2.6372 | 1.5858 | 4.7568 | -4.2412 | 0.33181 | 1.3595 | 5.1579 | -0.00054376 | -0.00044684 | -0.00055198 | 338.8281 | 386.7862 | 305.0323 | 155.119 | 89.7479 | 42.4006 | 23.9664 | 114.12 | 89.2599 | 59.7939 | 42.0909 | 26.6653 | 20.9981 | 17.6701 | 83.4809 | 77.7873 | 65.2639 | 50.5927 | 44.6646 | 81.0688 | 55.9744 | 171.8174 | 199.5553 | 231.1506 | 234.4554 | 254.2623 | 272.8217 |  |  |  | 300.45 | 249.2137 | 249.7819 | 248.9451 | 1.8782 | 1.7381 | 446.391 |  |  | 513.2734 |  |  | 314.0886 | 339.4076 | 171.6528 | 183.0272 | 238.7383 | 120.4043 | 862.5582 | 718.148 | 703.2933 | 544.5063 | 803.1669 |  | 280.6409 | 700.9807 | 251.8457 | 787.3952 | 303.3981 | 717.3018 |  | 693.169 |  |  | 762.5979 | 852.5393 | 766.1898 | [6 empty] | 729.9493 |  |  | 721.3493 |  |  | 178.0383 | 266.8626 | 302.8398 | 86.0987 | 213.8194 | 310.0008 | 137.7751 | 239.6605 |  | 220.2119 | 296.3363 | 142.405 | 260.8408 | 187.8306 | 278.3865 | 93.3912 | 208.8855 |  | 243.1833 | 270.7021 | 333.0925 | 124.2211 | 223.3959 | 291.1312 | 135.2032 | 250.154 | 203.4119 | 284.9617 | 161.2764 | 268.2491 | 0.46184 | 19.6653 | 1.0782 | 0.27675 | -39.9046 | 3.1161 | 652.75 | 0.26 | 2.6182 | 0.43897 | 0.53535 | -0.6975 | 2.2565 | 1.7498 | 3.0306 | -9.1817 | -8.1687 | -7.1793 | 0.62462 | -0.36686 | 10.2973 | 7.5686
42810.5611 | 10458 | 98.874 | 68.5281 | 50.472 | 36.6932 | 23.9145 | 20.2551 | 17.5084 | 142.4104 | 98.376 | 73.6823 | 50.8237 | 27.268 | 19.1192 | 16.3532 | 156.3002 | 163.9441 | 435.2661 | 191.8169 | 168.8492 | 358.8275 |  |  |  | 249.5287 | 296.5551 | 256.9633 | 274.2386 | 131.9434 | 286.6299 | 145.3133 | 195.2372 | 122.886 | 199.7655 | 263.7429 | 164.1043 | 285.2663 | 116.1598 |  | 120.8415 | 148.8643 | 82.2247 | 113.0664 |  | 24.6419 | 47.7084 | 23.6334 | 45.4034 | 97.7171 | 124.5513 | 173.3011 | 6.9636 | 23.9952 | 7.8217 | 49.6896 | 8.1379 | 41.9037 | 48.7301 | 49.5867 | 15.377 |  |  | 2.2758 | 0.070399 | 0.087932 | -0.69063 | 2.8994 | 1.507 | 4.4867 | -4.3706 | 0.61768 | 1.3665 | 5.112 | -0.00052733 | -0.00046327 | -0.00054212 | 334.7841 | 386.9031 | 305.0817 | 155.15 | 89.762 | 42.4146 | 23.9687 | 114.1216 | 89.2701 | 59.8015 | 42.1022 | 26.6765 | 21.0026 | 17.669 | 87.0461 | 81.1088 | 70.1289 | 51.3043 | 44.2934 | 81.0941 | 56.012 | 171.8132 | 199.5404 | 231.133 | 234.4429 | 254.2549 | 272.8 |  |  |  | 300.3161 | 250.0642 | 249.3822 | 249.3731 | 1.2454 | 1.663 | 446.3615 |  |  | 513.2597 |  |  | 314.0912 | 339.392 | 171.4697 | 183.0227 | 238.7249 | 121.025 | 862.877 | 718.1928 | 703.1866 | 544.4327 | 803.0694 |  | 280.7236 | 701.2119 | 251.8679 | 787.9952 | 303.4645 | 717.2492 |  | 693.4283 |  |  | 763.3595 | 853.2478 | 767.2477 | [6 empty] | 730.0666 |  |  | 721.3894 |  |  | 177.8062 | 266.7131 | 303.0266 | 86.3822 | 213.6817 | 309.9395 | 138.3801 | 239.9264 |  | 220.0608 | 296.2208 | 142.5293 | 261.0005 | 188.0999 | 278.5383 | 93.3235 | 208.7794 |  | 242.1022 | 270.4633 | 333.0598 | 124.5065 | 223.1688 | 290.9767 | 135.1278 | 250.2279 | 203.711 | 285.0244 | 161.2318 | 268.4995 | 0.45741 | 19.6644 | 1.0797 | 0.27893 | -39.883 | 3.1162 | 657.47 | 0.28 | 2.4874 | 0.33121 | 0.37017 | -1.0374 | 2.3664 | 1.7061 | 2.9438 | -9.1735 | -8.1737 | -7.1912 | 0.23155 | -0.90292 | 10.2967 | 7.5473
42810.5611 | 10459 | 98.8752 | 68.5305 | 50.4842 | 36.6995 | 23.9137 | 20.2524 | 17.5092 | 142.4156 | 98.3762 | 73.6853 | 50.8251 | 27.2671 | 19.1231 | 16.3535 | 156.2924 | 163.9257 | 435.2458 | 191.8038 | 168.926 | 358.8486 |  |  |  | 249.514 | 296.5366 | 256.7353 | 274.4083 | 130.8073 | 286.6891 | 145.3033 | 195.2138 | 123.7735 | 199.7619 | 263.7204 | 164.1858 | 285.2395 | 116.0235 |  | 121.4593 | 149.3183 | 82.5503 | 112.9782 |  | 24.6015 | 47.6031 | 23.5715 | 45.4196 | 97.8618 | 124.7502 | 173.6075 | 7.0056 | 23.9702 | 7.9145 | 49.6969 | 8.1417 | 41.8998 | 48.763 | 49.6134 | 15.3831 |  |  | 2.3652 | 0.33193 | 0.33041 | -0.96005 | 2.9881 | 1.5668 | 4.4565 | -4.3792 | 1.2215 | 1.0885 | 5.3046 | -0.00049612 | -0.00048791 | -0.00054376 | 341.025 | 396.778 | 305.124 | 155.1686 | 89.7628 | 42.4137 | 23.9681 | 114.115 | 89.2661 | 59.8078 | 42.095 | 26.6717 | 20.9939 | 17.6606 | 86.5122 | 79.5828 | 70.4285 | 52.2174 | 46.022 | 81.0458 | 55.9932 | 171.7972 | 199.5229 | 231.1095 | 234.424 | 254.2465 | 272.7826 |  |  |  | 300.2413 | 251.6412 | 248.3318 | 250.8609 | 1.5759 | 1.3784 | 446.2642 |  |  | 512.5606 |  |  | 314.0872 | 339.368 | 171.5618 | 183.0142 | 238.7134 | 121.204 | 863.417 | 718.2182 | 702.9837 | 544.2977 | 803.0303 |  | 280.8924 | 700.8634 | 251.8869 | 788.0142 | 303.5814 | 717.1066 |  | 692.9849 |  |  | 763.8616 | 853.323 | 768.9172 | [6 empty] | 730.1434 |  |  | 721.4601 |  |  | 177.7526 | 266.4798 | 303.1177 | 86.6954 | 213.653 | 309.8678 | 138.4876 | 240.0915 |  | 220.5122 | 296.0174 | 142.6032 | 261.0595 | 188.2391 | 279.1958 | 93.3485 | 208.6238 |  | 242.3592 | 270.2625 | 333.0495 | 124.0006 | 223.1891 | 290.8766 | 135.0379 | 250.1764 | 203.8925 | 285.2742 | 161.3414 | 268.7324 | 0.32587 | 19.6671 | 1.0802 | 0.27855 | -39.9899 | 3.1162 | 658.79 | 0.28 | 2.5359 | 0.71908 | 0.71743 | -1.2229 | 2.403 | 1.74 | 2.9346 | -9.1612 | -8.1629 | -7.1834 | 0.28501 | -0.93846 | 10.2973 | 7.5006
42810.5611 | 10460 | 98.8882 | 68.5413 | 50.5014 | 36.7048 | 23.9149 | 20.258 | 17.5198 | 142.4345 | 98.3893 | 73.6951 | 50.8307 | 27.2753 | 19.1286 | 16.3554 | 156.2722 | 163.9098 | 435.2273 | 191.791 | 169.0012 | 358.8558 |  |  |  | 249.5044 | 296.507 | 256.3694 | 274.1547 | 131.2917 | 286.7417 | 145.2978 | 195.2027 | 123.2912 | 199.7576 | 263.7079 | 164.3248 | 285.228 | 115.9698 |  | 121.6943 | 149.113 | 82.858 | 113.2436 |  | 24.678 | 47.5964 | 23.5705 | 45.3883 | 97.9459 | 124.8724 | 173.9638 | 7.0256 | 23.9655 | 7.9127 | 49.7067 | 8.1321 | 41.8801 | 48.7867 | 49.6312 | 15.3837 |  |  | 2.2758 | 0.30105 | 0.11159 | -0.85622 | 2.9618 | 1.7363 | 4.2685 | -4.4633 | 0.82278 | 1.4984 | 5.0584 | -0.00045505 | -0.00050105 | -0.00050598 | 348.825 | 405.3191 | 305.1693 | 155.1997 | 89.7823 | 42.4196 | 23.9701 | 114.1231 | 89.2767 | 59.8157 | 42.1044 | 26.6762 | 20.9963 | 17.6667 | 86.9299 | 80.1462 | 70.3091 | 51.008 | 45.8252 | 81.1051 | 55.9785 | 171.7884 | 199.5174 | 231.0892 | 234.418 | 254.229 | 272.7596 |  |  |  | 300.2083 | 253.1221 | 249.2591 | 252.9811 | 1.9096 | 1.5818 | 446.2942 |  |  | 512.0369 |  |  | 314.0848 | 339.3477 | 172.1617 | 183.02 | 238.7115 | 120.9491 | 863.5593 | 718.2739 | 702.8926 | 544.3445 | 803.0611 |  | 281.0853 | 700.1273 | 251.9361 | 788.1115 | 303.588 | 717.8109 |  | 692.4813 |  |  | 764.2576 | 853.0083 | 769.9327 | [6 empty] | 730.196 |  |  | 721.5057 |  |  | 177.3765 | 266.6449 | 303.0671 | 86.4783 | 213.5303 | 309.8684 | 138.4742 | 239.7384 |  | 220.5831 | 296.0764 | 142.5599 | 261.004 | 188.1246 | 279.5619 | 92.7655 | 208.7348 |  | 242.0407 | 270.333 | 333.0305 | 123.702 | 223.2588 | 290.787 | 135.0508 | 250.1354 | 203.8825 | 285.5883 | 161.5478 | 268.7326 | 0.43006 | 19.6652 | 1.0791 | 0.27736 | -39.8928 | 3.1162 | 666.85 | 0.29 | 2.4876 | 0.6848 | 0.41692 | -1.1549 | 2.3928 | 1.832 | 2.8725 | -9.1493 | -8.1395 | -7.1857 | 0.2458 | -0.92694 | 10.2892 | 7.4394
42810.5611 | 10461 | 98.8862 | 68.5464 | 50.4954 | 36.7075 | 23.9174 | 20.2557 | 17.5118 | 142.447 | 98.3927 | 73.7122 | 50.8398 | 27.2809 | 19.1298 | 16.3469 | 156.2652 | 163.8969 | 435.2097 | 191.7844 | 169.1284 | 358.8811 |  |  |  | 249.4989 | 296.4867 | 256.6183 | 274.2704 | 131.1427 | 286.8637 | 145.2953 | 195.1885 | 123.1005 | 199.7483 | 263.6909 | 164.4363 | 285.2366 | 115.9814 |  | 121.9438 | 149.4946 | 82.7146 | 113.6276 |  | 24.5983 | 47.5237 | 23.5614 | 45.4593 | 98.1874 | 125.3465 | 174.2492 | 6.9641 | 23.954 | 8.0402 | 49.7286 | 8.1219 | 41.8548 | 48.8061 | 49.6439 | 15.3819 |  |  | 2.2679 | 0.15977 | 0.20424 | -0.36864 | 2.8586 | 1.4386 | 4.7075 | -4.6387 | 0.62916 | 1.7997 | 5.0387 | -0.00050433 | -0.00049612 | -0.00055526 | 359.152 | 420.4827 | 305.2141 | 155.2188 | 89.7951 | 42.4295 | 23.9789 | 114.1254 | 89.2828 | 59.8298 | 42.1042 | 26.6754 | 21.0066 | 17.6645 | 88.5953 | 81.8584 | 71.1151 | 50.0512 | 44.2876 | 81.1998 | 56.0017 | 171.7911 | 199.5099 | 231.075 | 234.4048 | 254.2216 | 272.7435 |  |  |  | 300.0857 | 254.2929 | 249.4905 | 254.7436 | 1.776 | 1.3895 | 446.7328 |  |  | 512.605 |  |  | 314.0873 | 339.3205 | 171.8988 | 183.0117 | 238.6912 | 120.9364 | 863.4198 | 718.2849 | 702.6394 | 544.3981 | 803.3913 |  | 281.2492 | 699.7496 | 251.9171 | 787.9416 | 303.6118 | 717.5897 |  | 692.381 |  |  | 764.125 | 851.8606 | 766.4664 | [6 empty] | 730.2017 |  |  | 721.5557 |  |  | 177.5723 | 266.857 | 303.2017 | 86.2332 | 213.6608 | 309.9042 | 138.5772 | 239.5471 |  | 220.314 | 295.9717 | 142.5823 | 261.1795 | 188.3697 | 280.0494 | 92.7554 | 208.8371 |  | 242.4954 | 270.341 | 333.0189 | 124.0537 | 223.1937 | 290.8056 | 134.919 | 250.1271 | 203.7851 | 285.6141 | 161.4512 | 268.5603 | 0.42506 | 19.6652 | 1.0805 | 0.27963 | -39.8727 | 3.1162 | 655.64 | 0.26 | 2.4836 | 0.49882 | 0.56399 | -0.75771 | 2.3521 | 1.6686 | 3.0184 | -9.1475 | -8.1301 | -7.1792 | 0.072223 | -1.0137 | 10.2791 | 7.3818
42810.5611 | 10462 | 98.8917 | 68.5622 | 50.5057 | 36.7201 | 23.9244 | 20.2647 | 17.5103 | 142.4572 | 98.4043 | 73.7192 | 50.8515 | 27.2855 | 19.1346 | 16.3525 | 156.2579 | 163.8842 | 435.1956 | 191.7832 | 169.1773 | 358.9239 |  |  |  | 249.4976 | 296.4742 | 257.1866 | 274.5193 | 131.441 | 287.0442 | 145.2938 | 195.1824 | 123.2275 | 199.7394 | 263.673 | 164.5468 | 285.2613 | 115.8322 |  | 122.2492 | 150.0741 | 83.4357 | 113.7919 |  | 24.539 | 47.4039 | 23.5544 | 45.5569 | 98.4855 | 125.5298 | 174.5984 | 6.8405 | 23.9529 | 8.0517 | 49.7495 | 8.1272 | 41.8521 | 48.8254 | 49.651 | 15.3948 |  |  | 2.1595 | -0.009769 | 0.51506 | 0.089366 | 2.7719 | 1.4787 | 4.4223 | -4.7465 | 0.44526 | 0.5281 | 5.2456 | -0.00056019 | -0.00051255 | -0.00052405 | 357.9054 | 419.0632 | 305.2461 | 155.2454 | 89.802 | 42.4331 | 23.9731 | 114.1227 | 89.2842 | 59.8212 | 42.1091 | 26.6753 | 20.9951 | 17.662 | 90.797 | 81.4304 | 69.0503 | 48.7333 | 42.9617 | 81.2405 | 55.9878 | 171.789 | 199.5086 | 231.0561 | 234.394 | 254.214 | 272.7243 |  |  |  | 299.9708 | 253.4063 | 248.9202 | 253.8337 | 1.4529 | 0.97471 | 447.4757 |  |  | 513.5307 |  |  | 314.0825 | 339.2955 | 172.0585 | 182.9973 | 238.6747 | 121.1739 | 863.424 | 718.2847 | 702.3553 | 544.1001 | 803.2451 |  | 281.3536 | 699.5786 | 251.931 | 788.0306 | 303.6301 | 717.0662 |  | 692.2087 |  |  | 763.6379 | 852.2803 | 766.253 | [6 empty] | 730.2347 |  |  | 721.5939 |  |  | 177.7425 | 267.0085 | 303.587 | 85.9839 | 213.8375 | 309.945 | 138.9717 | 239.7297 |  | 220.3907 | 296.1609 | 142.4221 | 261.4325 | 188.4875 | 280.5947 | 92.995 | 208.954 |  | 243.1697 | 270.5684 | 333.0049 | 124.5007 | 223.2178 | 290.9362 | 135.0375 | 250.2123 | 203.4479 | 285.753 | 161.4108 | 268.4536 | 0.26944 | 19.6668 | 1.0801 | 0.27909 | -39.9959 | 3.1162 | 654.91 | 0.27 | 2.4239 | -0.12332 | 0.89546 | 0.373 | 2.3167 | 1.6921 | 2.9262 | -9.1365 | -8.1245 | -7.1804 | -0.16748 | -0.78597 | 10.2762 | 7.399
42810.5611 | 10463 | 98.8982 | 68.5634 | 50.5083 | 36.7181 | 23.9201 | 20.2628 | 17.506 | 142.4671 | 98.4033 | 73.7211 | 50.8595 | 27.2858 | 19.1349 | 16.349 | 156.2555 | 163.8726 | 435.1892 | 191.7862 | 169.2762 | 358.9735 |  |  |  | 249.4927 | 296.4603 | 257.2348 | 274.5488 | 130.8545 | 287.0262 | 145.2868 | 195.1648 | 123.7598 | 199.7261 | 263.6502 | 164.7566 | 285.2797 | 115.9031 |  | 122.6637 | 150.5603 | 83.8897 | 114.4573 |  | 24.538 | 47.4304 | 23.5762 | 45.6161 | 98.6743 | 125.5666 | 174.4348 | 6.6518 | 23.958 | 7.9752 | 49.7935 | 8.1176 | 41.8225 | 48.8213 | 49.6494 | 15.4022 |  |  | 2.2022 | 0.17225 | 0.64122 | -0.059798 | 2.4026 | 1.9965 | 4.6063 | -4.4863 | 0.28569 | 1.4397 | 5.0008 | -0.00047641 | -0.00040084 | -0.00056019 | 374.0423 | 441.2525 | 305.3064 | 155.2698 | 89.8154 | 42.4431 | 23.9861 | 114.1367 | 89.2987 | 59.8396 | 42.1236 | 26.6875 | 21.0061 | 17.6751 | 89.436 | 81.0678 | 67.145 | 47.4421 | 40.5945 | 81.1828 | 55.9697 | 171.7833 | 199.4912 | 231.0362 | 234.3766 | 254.1998 | 272.7055 |  |  |  | 299.9484 | 252.5264 | 248.7032 | 253.0396 | 1.3409 | 1.1384 | 447.5332 |  |  | 513.6923 |  |  | 314.0845 | 339.2801 | 172.4892 | 182.9965 | 238.6674 | 121.5961 | 863.5314 | 718.3371 | 702.3566 | 543.5123 | 803.303 |  | 281.5041 | 698.9849 | 251.9662 | 787.8321 | 303.6558 | 717.3663 |  | 691.3867 |  |  | 763.9181 | 852.8065 | 767.4516 | [6 empty] | 730.2852 |  |  | 721.5707 |  |  | 177.7479 | 266.8766 | 303.9256 | 85.9322 | 214.0855 | 309.9988 | 138.9082 | 239.8509 |  | 220.7042 | 296.3869 | 141.8112 | 261.5296 | 188.2885 | 280.8215 | 93.2406 | 208.9446 |  | 242.7133 | 270.7282 | 332.9947 | 124.9199 | 223.2398 | 291.0809 | 135.5944 | 250.1769 | 203.3018 | 286.1546 | 161.5421 | 268.3895 | 0.43969 | 19.6663 | 1.08 | 0.27826 | -39.9589 | 3.1162 | 638.2 | 0.27 | 2.4477 | 0.51786 | 0.99917 | -0.30513 | 2.1569 | 1.9662 | 2.9866 | -9.1282 | -8.1059 | -7.1731 | -0.023239 | -0.57644 | 10.2589 | 7.4195
42810.5611 | 10464 | 98.9044 | 68.5745 | 50.5134 | 36.726 | 23.9244 | 20.2634 | 17.505 | 142.481 | 98.4083 | 73.7323 | 50.8746 | 27.2902 | 19.133 | 16.3515 | 156.2513 | 163.8617 | 435.1683 | 191.7801 | 169.2787 | 359.0705 |  |  |  | 249.4916 | 296.4343 | 257.3162 | 274.5338 | 129.2476 | 286.9337 | 145.2912 | 195.1548 | 124.8214 | 199.7246 | 263.6334 | 165.1027 | 285.3455 | 116.4723 |  | 123.0699 | 150.8969 | 84.2958 | 115.4632 |  | 24.5638 | 47.4497 | 23.6275 | 45.9344 | 98.8042 | 125.4862 | 174.4108 | 6.4173 | 23.9416 | 7.7544 | 49.8346 | 8.1094 | 41.8019 | 48.8147 | 49.6568 | 15.3986 |  |  | 2.4769 | 0.032287 | 0.71285 | -0.098566 | 2.3047 | 1.8283 | 4.4479 | -4.5579 | 0.77608 | 1.1453 | 5.3576 | -0.00051583 | -0.00044519 | -0.00051912 | 379.4601 | 442.0483 | 305.3509 | 155.2959 | 89.8214 | 42.4379 | 23.9797 | 114.1282 | 89.2918 | 59.8452 | 42.1282 | 26.6809 | 21.0046 | 17.6643 | 86.8127 | 79.9429 | 66.2067 | 46.0749 | 39.9813 | 81.1496 | 55.9296 | 171.7739 | 199.4787 | 231.0167 | 234.3705 | 254.188 | 272.6964 |  |  |  | 299.9713 | 252.0124 | 248.7399 | 251.5963 | 2.1679 | 1.3103 | 446.9268 |  |  | 513.1527 |  |  | 314.0883 | 339.2629 | 172.0194 | 182.9927 | 238.6642 | 122.3462 | 863.4742 | 718.3719 | 702.349 | 543.0843 | 803.6642 |  | 281.7019 | 698.3698 | 251.9827 | 787.935 | 303.6331 | 718.6245 |  | 690.5728 |  |  | 764.1075 | 851.9231 | 765.4865 | [6 empty] | 730.3636 |  |  | 721.5796 |  |  | 177.9554 | 266.872 | 304.3301 | 86.022 | 214.2337 | 310 | 138.702 | 239.7409 |  | 220.9049 | 296.595 | 141.4627 | 261.4295 | 188.205 | 280.816 | 93.4376 | 208.9623 |  | 242.0602 | 271.0272 | 333.0008 | 125.445 | 223.519 | 291.1857 | 136.2287 | 250.2422 | 203.5192 | 286.5632 | 161.859 | 268.7596 | 0.39655 | 19.667 | 1.0818 | 0.27982 | -39.9501 | 3.1162 | 633.27 | 0.15 | 2.5957 | 0.22421 | 1.0535 | -0.39175 | 2.1123 | 1.8814 | 2.9345 | -9.125 | -8.0878 | -7.1775 | 0.26421 | -0.47696 | 10.2354 | 7.4612
42810.5612 | 10465 | 98.9141 | 68.5903 | 50.522 | 36.7318 | 23.9292 | 20.2659 | 17.5081 | 142.4945 | 98.4161 | 73.7441 | 50.8803 | 27.2883 | 19.1336 | 16.3481 | 156.2413 | 163.8505 | 435.1542 | 191.7687 | 169.2285 | 359.1285 |  |  |  | 249.4839 | 296.4145 | 257.7232 | 274.6949 | 128.2015 | 286.7004 | 145.2914 | 195.1482 | 125.26 | 199.7116 | 263.6172 | 165.2132 | 285.3989 | 116.7439 |  | 123.4013 | 151.2348 | 84.3263 | 115.1387 |  | 24.6306 | 47.5213 | 23.663 | 45.9945 | 98.8872 | 125.4128 | 174.509 | 6.3055 | 23.9349 | 7.5144 | 49.8526 | 8.0963 | 41.7585 | 48.8247 | 49.654 | 15.3969 |  |  | 2.3284 | 0.40224 | 0.011052 | -0.61177 | 2.5202 | 1.85 | 4.3671 | -4.3628 | 0.050417 | 0.14459 | 5.3012 | -0.00047641 | -0.00049612 | -0.00053062 | 381.3446 | 445.1795 | 305.395 | 155.324 | 89.8355 | 42.4551 | 23.9856 | 114.1338 | 89.2992 | 59.8496 | 42.1286 | 26.6934 | 21.0134 | 17.6655 | 88.778 | 83.5692 | 69.274 | 47.0348 | 39.1008 | 81.2335 | 55.9376 | 171.7701 | 199.4685 | 230.9994 | 234.365 | 254.187 | 272.6799 |  |  |  | 299.9939 | 251.7226 | 248.6136 | 250.3689 | 1.4395 | 1.8242 | 447.1324 |  |  | 513.3216 |  |  | 314.0901 | 339.2443 | 171.238 | 182.9883 | 238.6592 | 122.5814 | 863.2878 | 718.4129 | 702.2292 | 542.7996 | 803.6859 |  | 281.8632 | 697.8973 | 251.9546 | 788.5134 | 303.6072 | 719.1979 |  | 690.3697 |  |  | 764.0329 | 851.7388 | 764.7665 | [6 empty] | 730.4291 |  |  | 721.6472 |  |  | 177.9717 | 266.7247 | 304.6838 | 86.1442 | 214.3564 | 309.9768 | 138.9712 | 239.9318 |  | 221.0854 | 296.9588 | 141.5356 | 261.5573 | 188.5381 | 280.6054 | 93.5532 | 208.997 |  | 241.951 | 271.3691 | 332.9997 | 126.0639 | 223.8202 | 291.4302 | 136.1798 | 250.4021 | 203.5112 | 286.7651 | 162.1461 | 269.1821 | 0.55333 | 19.6668 | 1.0824 | 0.27957 | -39.916 | 3.1162 | 620.27 | 0.29 | 2.5161 | 0.79148 | 0.1312 | -0.9761 | 2.2087 | 1.8923 | 2.9074 | -9.1149 | -8.0764 | -7.1955 | 0.056003 | -0.81681 | 10.248 | 7.4969
42810.5612 | 10466 | 98.9183 | 68.5896 | 50.5286 | 36.7401 | 23.9288 | 20.2673 | 17.5073 | 142.5148 | 98.4268 | 73.7479 | 50.8865 | 27.2961 | 19.1345 | 16.3499 | 156.2299 | 163.8349 | 435.1349 | 191.757 | 169.2395 | 359.1698 |  |  |  | 249.4726 | 296.3931 | 258.3265 | 275.0696 | 128.8348 | 286.6925 | 145.2771 | 195.1378 | 125.1443 | 199.709 | 263.5945 | 165.0411 | 285.4094 | 116.5594 |  | 122.7538 | 150.9625 | 83.3273 | 115.0393 |  | 24.7656 | 47.5754 | 23.7184 | 45.9287 | 99.0717 | 125.5895 | 174.6495 | 6.3028 | 23.9347 | 7.32 | 49.8804 | 8.0885 | 41.7244 | 48.8233 | 49.6707 | 15.3959 |  |  | 2.0215 | 0.10128 | -0.08226 | -0.59075 | 2.5826 | 1.4991 | 3.9143 | -4.435 | 0.28121 | 1.7747 | 5.2299 | -0.00049941 | -0.00056019 | -0.0005454 | 389.2427 | 448.9818 | 305.4407 | 155.3446 | 89.8495 | 42.4656 | 23.9884 | 114.1445 | 89.3152 | 59.8572 | 42.1372 | 26.6998 | 21.0133 | 17.6641 | 89.5791 | 83.8527 | 69.6094 | 49.7427 | 44.0426 | 81.3075 | 55.9743 | 171.7608 | 199.4536 | 230.9768 | 234.3522 | 254.1803 | 272.6602 |  |  |  | 299.9756 | 251.2383 | 249.0092 | 249.4762 | 2.1359 | 1.1168 | 447.2105 |  |  | 512.8444 |  |  | 314.103 | 339.2306 | 171.1507 | 182.9914 | 238.6505 | 122.2526 | 863.2818 | 718.454 | 702.1758 | 542.4562 | 803.7543 |  | 281.9995 | 697.5466 | 251.9751 | 788.5838 | 303.6926 | 719.2109 |  | 690.3384 |  |  | 763.7747 | 851.8265 | 765.1549 | [6 empty] | 730.4888 |  |  | 721.7149 |  |  | 177.6599 | 266.7168 | 304.9429 | 86.4097 | 214.3117 | 309.9614 | 139.0808 | 240.3178 |  | 220.6706 | 297.4503 | 141.7733 | 261.9266 | 188.7843 | 280.609 | 93.3608 | 208.8241 |  | 242.5084 | 271.6775 | 333.0038 | 126.4888 | 223.9782 | 291.7307 | 135.7611 | 250.4941 | 203.8831 | 287.0353 | 162.3521 | 269.5291 | 0.22937 | 19.667 | 1.0825 | 0.27874 | -39.9219 | 3.1162 | 627.67 | 0.17 | 2.3444 | 0.39719 | -0.35795 | -0.95925 | 2.2364 | 1.7038 | 2.7532 | -9.1077 | -8.0654 | -7.1913 | -0.024029 | -0.8497 | 10.2515 | 7.5204
42810.5612 | 10467 | 98.9183 | 68.601 | 50.5405 | 36.7461 | 23.9314 | 20.2703 | 17.5132 | 142.5189 | 98.4333 | 73.7523 | 50.898 | 27.2984 | 19.1364 | 16.3541 | 156.2239 | 163.8227 | 435.1165 | 191.7582 | 169.3469 | 359.228 |  |  |  | 249.4673 | 296.3788 | 258.2506 | 275.0877 | 128.9233 | 286.6851 | 145.2861 | 195.1351 | 125.9078 | 199.7046 | 263.5847 | 165.344 | 285.4188 | 116.84 |  | 122.8863 | 150.3757 | 84.27 | 116.728 |  | 24.7417 | 47.4162 | 23.6801 | 45.9177 | 99.1546 | 126.0016 | 174.7108 | 6.4378 | 23.9375 | 7.1917 | 49.9128 | 8.092 | 41.7094 | 48.8298 | 49.692 | 15.3992 |  |  | 2.4697 | 0.034259 | 0.37838 | -0.62623 | 2.4709 | 1.4321 | 4.164 | -4.644 | 0.66963 | 1.5889 | 5.1448 | -0.00042055 | -0.00046984 | -0.00051419 | 398.5987 | 457.9255 | 305.4949 | 155.3717 | 89.8602 | 42.4714 | 23.9903 | 114.1485 | 89.3187 | 59.8623 | 42.1476 | 26.6928 | 21.0109 | 17.6676 | 92.3295 | 83.9416 | 66.3564 | 49.6594 | 43.4214 | 81.389 | 55.9582 | 171.7595 | 199.4465 | 230.9584 | 234.3475 | 254.1768 | 272.6483 |  |  |  | 299.9628 | 250.6382 | 248.1963 | 248.3968 | 1.3775 | 1.0071 | 446.1336 |  |  | 511.6829 |  |  | 314.0988 | 339.2098 | 171.3973 | 182.9845 | 238.6368 | 122.9575 | 863.3553 | 718.5095 | 702.2382 | 542.6913 | 803.2181 |  | 282.2119 | 698.1116 | 252.0056 | 788.7326 | 303.7199 | 719.4024 |  | 690.7631 |  |  | 763.4472 | 852.0211 | 766.6159 | [6 empty] | 730.5496 |  |  | 721.7891 |  |  | 177.246 | 266.7972 | 305.2856 | 86.4353 | 214.319 | 309.9846 | 138.902 | 240.3282 |  | 220.1553 | 298.1014 | 142.2406 | 262.2243 | 188.8353 | 281.1544 | 93.1864 | 208.6701 |  | 243.0368 | 271.8755 | 333.0096 | 126.5904 | 224.0632 | 291.9578 | 135.3721 | 250.3967 | 204.0281 | 287.2719 | 162.6193 | 269.9292 | 0.40599 | 19.6674 | 1.0845 | 0.27972 | -39.8039 | 3.1162 | 628.59 | 0.25 | 2.5913 | 0.23095 | 0.76752 | -0.9874 | 2.1886 | 1.6662 | 2.8411 | -9.0787 | -8.0793 | -7.1935 | -0.31976 | -0.49017 | 10.2052 | 7.5495
42810.5612 | 10468 | 98.9195 | 68.6081 | 50.5442 | 36.7467 | 23.9342 | 20.2632 | 17.5083 | 142.5258 | 98.4395 | 73.7691 | 50.8965 | 27.3018 | 19.1363 | 16.3555 | 156.207 | 163.8121 | 435.0955 | 191.747 | 169.4099 | 359.2701 |  |  |  | 249.4519 | 296.3584 | 257.6918 | 274.9108 | 128.6857 | 286.6058 | 145.2744 | 195.1204 | 126.999 | 199.6951 | 263.5514 | 165.5297 | 285.4196 | 116.9211 |  | 123.2208 | 150.6743 | 84.5152 | 116.4323 |  | 24.6066 | 47.373 | 23.6377 | 45.8814 | 99.1992 | 126.2213 | 174.6031 | 6.5713 | 23.9367 | 7.1242 | 49.9389 | 8.0973 | 41.6812 | 48.8361 | 49.7116 | 15.398 |  |  | 2.3402 | -0.034741 | 0.44935 | -0.33184 | 2.4105 | 1.2316 | 4.4479 | -4.7031 | 0.52797 | 0.92882 | 5.3968 | -0.00047969 | -0.00052241 | -0.00052733 | 397.7711 | 456.0289 | 305.5302 | 155.3813 | 89.8624 | 42.4665 | 23.9863 | 114.144 | 89.3151 | 59.8713 | 42.1485 | 26.6951 | 21.004 | 17.6594 | 89.2338 | 80.9708 | 63.3386 | 47.526 | 41.3679 | 81.3487 | 55.8975 | 171.7526 | 199.4378 | 230.9387 | 234.3364 | 254.1629 | 272.6236 |  |  |  | 300.038 | 250.7144 | 248.355 | 248.5142 | 1.678 | 0.85012 | 446.2366 |  |  | 511.988 |  |  | 314.0908 | 339.1878 | 171.1534 | 182.9774 | 238.6215 | 123.638 | 863.3504 | 718.6141 | 702.3309 | 543.4032 | 803.2823 |  | 282.4068 | 698.8822 | 252.0992 | 788.8896 | 303.7776 | 718.5446 |  | 691.0612 |  |  | 763.0592 | 852.0402 | 767.1894 | [6 empty] | 730.6341 |  |  | 721.8954 |  |  | 177.2114 | 266.7937 | 305.5466 | 86.3389 | 214.4912 | 310.0585 | 139.2088 | 240.2976 |  | 220.1763 | 298.6382 | 142.6949 | 262.3573 | 188.8112 | 281.8927 | 93.3866 | 208.6775 |  | 243.0994 | 271.9665 | 333.005 | 126.5363 | 224.0692 | 292.1237 | 135.1288 | 250.3725 | 203.5641 | 287.2347 | 162.9096 | 270.2908 | 0.5279 | 19.6672 | 1.0845 | 0.27865 | -39.8018 | 3.1162 | 610.61 | 0.25 | 2.5223 | -0.23255 | 0.83635 | -0.71872 | 2.1622 | 1.5456 | 2.9372 | -9.0675 | -8.095 | -7.1938 | 0.019324 | -0.1621 | 10.2135 | 7.5515
42810.5612 | 10469 | 98.9275 | 68.6086 | 50.5494 | 36.7509 | 23.936 | 20.2648 | 17.5073 | 142.531 | 98.4423 | 73.7681 | 50.8992 | 27.3055 | 19.1399 | 16.347 | 156.1989 | 163.7946 | 435.0825 | 191.7371 | 169.3589 | 359.3144 |  |  |  | 249.4409 | 296.3481 | 257.2866 | 274.7934 | 130.1284 | 286.6489 | 145.2719 | 195.1129 | 127.2696 | 199.6832 | 263.5269 | 165.6501 | 285.455 | 116.7318 |  | 123.2519 | 150.7089 | 84.3306 | 116.0462 |  | 24.5084 | 47.3441 | 23.5815 | 45.8404 | 99.1863 | 126.3525 | 174.595 | 6.705 | 23.9483 | 7.1755 | 49.957 | 8.1051 | 41.6822 | 48.862 | 49.727 | 15.407 |  |  | 2.285 | 0.11771 | 0.45855 | -0.48824 | 2.5905 | 1.7422 | 4.5662 | -4.4134 | -0.27593 | 1.3478 | 5.0912 | -0.00045669 | -0.00047805 | -0.00052898 | 397.2783 | 458.2546 | 305.5669 | 155.4143 | 89.8744 | 42.4694 | 23.9872 | 114.1409 | 89.3216 | 59.8717 | 42.1524 | 26.7028 | 21.009 | 17.6558 | 87.6323 | 79.6612 | 60.5721 | 45.8822 | 39.5581 | 81.3447 | 55.8295 | 171.7584 | 199.4416 | 230.9297 | 234.3294 | 254.1566 | 272.6174 |  |  |  | 300.1053 | 251.0215 | 248.0678 | 248.5523 | 1.2987 | 0.41802 | 446.604 |  |  | 512.9402 |  |  | 314.0865 | 339.1679 | 170.9811 | 182.9673 | 238.601 | 123.8271 | 863.2751 | 718.707 | 702.4506 | 543.4499 | 803.236 |  | 282.5806 | 698.4748 | 252.1525 | 789.0504 | 303.8338 | 718 |  | 690.6988 |  |  | 762.9929 | 851.5507 | 767.5999 | [6 empty] | 730.7185 |  |  | 721.9634 |  |  | 177.2133 | 266.8072 | 305.7451 | 86.1743 | 214.847 | 310.1371 | 139.8229 | 240.3221 |  | 220.221 | 298.8628 | 142.7559 | 262.4883 | 188.8049 | 282.3509 | 93.436 | 208.7492 |  | 243.0937 | 271.8796 | 333.0127 | 126.7332 | 224.205 | 292.3236 | 135.4291 | 250.5533 | 203.1397 | 286.8765 | 163.139 | 270.5689 | 0.16408 | 19.6667 | 1.0859 | 0.28012 | -39.8311 | 3.1162 | 626.7 | 0.26 | 2.4925 | 0.42804 | 0.84483 | -0.87175 | 2.2419 | 1.8386 | 2.9765 | -9.0546 | -8.0805 | -7.1942 | 0.19679 | 0.13718 | 10.2266 | 7.5552
42810.5612 | 10470 | 98.931 | 68.6114 | 50.5559 | 36.7558 | 23.9319 | 20.263 | 17.5114 | 142.5456 | 98.4501 | 73.778 | 50.9089 | 27.3051 | 19.1406 | 16.3478 | 156.1996 | 163.7887 | 435.0727 | 191.7414 | 169.3964 | 359.3616 |  |  |  | 249.4429 | 296.3232 | 256.9504 | 274.3644 | 131.5913 | 286.8356 | 145.274 | 195.1138 | 126.9195 | 199.6774 | 263.5061 | 165.768 | 285.4975 | 116.6936 |  | 123.1274 | 150.7244 | 84.0483 | 116.4543 |  | 24.5784 | 47.3387 | 23.573 | 46.0226 | 99.4024 | 126.5381 | 174.8034 | 6.8157 | 23.9661 | 7.374 | 49.9768 | 8.1056 | 41.6896 | 48.8888 | 49.7392 | 15.4001 |  |  | 2.3159 | 0.1026 | 0.52294 | -0.37915 | 2.7719 | 2.4657 | 4.7081 | -4.6197 | 0.033097 | 1.1625 | 5.4133 | -0.00056348 | -0.00051748 | -0.00055526 | 406.696 | 465.2447 | 305.6299 | 155.4346 | 89.8929 | 42.4801 | 23.9895 | 114.1446 | 89.3326 | 59.8828 | 42.1616 | 26.7101 | 21.0084 | 17.6601 | 85.776 | 75.8493 | 57.3861 | 43.9797 | 37.6193 | 81.283 | 55.719 | 171.7507 | 199.4365 | 230.9103 | 234.3224 | 254.1559 | 272.6071 |  |  |  | 300.1148 | 251.4594 | 248.5613 | 248.8372 | 1.1954 | 0.72855 | 446.1542 |  |  | 512.9109 |  |  | 314.0907 | 339.1535 | 171.617 | 182.9664 | 238.5997 | 123.4092 | 863.4202 | 718.7566 | 702.674 | 543.4392 | 802.7443 |  | 282.7206 | 697.881 | 252.1075 | 789.1587 | 303.9064 | 717.7804 |  | 690.1351 |  |  | 762.8739 | 852.0545 | 769.3877 | [6 empty] | 730.7709 |  |  | 722.0362 |  |  | 177.2474 | 266.7632 | 305.9529 | 86.1324 | 215.1615 | 310.1941 | 140.2632 | 240.1853 |  | 220.7472 | 298.8837 | 142.6968 | 262.6821 | 188.8222 | 282.6097 | 93.6467 | 208.851 |  | 242.4603 | 271.946 | 333.015 | 126.902 | 224.3604 | 292.5596 | 135.8175 | 250.7888 | 203.1326 | 286.6035 | 163.2322 | 270.919 | 0.41292 | 19.6675 | 1.0867 | 0.28062 | -39.8977 | 3.1163 | 621.99 | 0.27 | 2.5097 | 0.39962 | 0.9022 | -0.76821 | 2.3196 | 2.1877 | 3.0231 | -9.0316 | -8.0667 | -7.1921 | 0.39556 | 0.47801 | 10.2181 | 7.5479
42810.5612 | 10471 | 98.9324 | 68.6216 | 50.5617 | 36.7646 | 23.9326 | 20.2666 | 17.5152 | 142.5585 | 98.452 | 73.7898 | 50.916 | 27.3154 | 19.1404 | 16.3557 | 156.1867 | 163.7686 | 435.056 | 191.7416 | 169.4562 | 359.3982 |  |  |  | 249.441 | 296.3084 | 257.4322 | 274.5061 | 132.1281 | 286.9425 | 145.2775 | 195.1053 | 126.487 | 199.6797 | 263.4838 | 165.9402 | 285.5465 | 117.113 |  | 122.841 | 150.4023 | 84.7506 | 117.8712 |  | 24.5315 | 47.3346 | 23.574 | 46.2955 | 99.185 | 126.4842 | 175.1826 | 6.8523 | 23.9763 | 7.534 | 49.9921 | 8.0959 | 41.7231 | 48.9185 | 49.7496 | 15.4043 |  |  | 2.2298 | 0.13677 | 0.40926 | -0.25036 | 2.6345 | 1.8828 | 4.5872 | -4.5303 | 0.81247 | 1.1418 | 5.1973 | -0.00055855 | -0.0005454 | -0.00055855 | 415.7461 | 468.4538 | 305.6754 | 155.4613 | 89.8994 | 42.4849 | 24.0007 | 114.1504 | 89.3362 | 59.8958 | 42.1708 | 26.7091 | 21.0161 | 17.6641 | 82.7009 | 75.1026 | 56.8977 | 43.1389 | 36.2086 | 81.2056 | 55.639 | 171.7538 | 199.4224 | 230.879 | 234.3136 | 254.1363 | 272.5904 |  |  |  | 300.136 | 251.5569 | 247.9613 | 249.2443 | 1.5591 | 1.196 | 446.1522 |  |  | 512.9098 |  |  | 314.0858 | 339.1345 | 172.493 | 182.9628 | 238.5847 | 123.2277 | 863.4232 | 718.7872 | 702.8983 | 543.8441 | 802.6158 |  | 282.868 | 697.8987 | 252.1261 | 789.1615 | 303.9187 | 718.5542 |  | 689.8527 |  |  | 763.558 | 852.1675 | 769.7316 | [6 empty] | 730.823 |  |  | 722.0941 |  |  | 177.4916 | 267.0012 | 306.2241 | 86.306 | 215.3404 | 310.2244 | 140.4599 | 240.2233 |  | 220.9151 | 299.149 | 143.176 | 262.8983 | 188.6866 | 282.954 | 93.9054 | 208.804 |  | 241.2507 | 272.186 | 333.0279 | 126.6224 | 224.3559 | 292.823 | 135.8803 | 251.0763 | 203.2133 | 286.6251 | 163.2632 | 271.2579 | 0.39771 | 19.6673 | 1.086 | 0.27971 | -39.9146 | 3.1162 | 607.88 | 0.24 | 2.4628 | 0.46138 | 0.79813 | -0.62424 | 2.2613 | 1.9116 | 2.9838 | -9.0182 | -8.0661 | -7.1912 | 0.72786 | 0.52274 | 10.1821 | 7.5381
42810.5612 | 10472 | 98.9384 | 68.6247 | 50.5645 | 36.7693 | 23.9387 | 20.2702 | 17.5084 | 142.5669 | 98.4605 | 73.7908 | 50.9251 | 27.3187 | 19.1418 | 16.3502 | 156.1782 | 163.763 | 435.0421 | 191.7348 | 169.3869 | 359.4554 |  |  |  | 249.435 | 296.2988 | 257.1111 | 274.3166 | 132.2532 | 287.0034 | 145.2675 | 195.0748 | 126.6264 | 199.6594 | 263.4588 | 166.1595 | 285.6059 | 117.6215 |  | 123.5603 | 149.9337 | 85.1633 | 118.1227 |  | 24.5958 | 47.3276 | 23.5083 | 46.1953 | 98.9436 | 126.4576 | 175.6978 | 6.8877 | 23.9805 | 7.5909 | 49.981 | 8.104 | 41.7515 | 48.9319 | 49.7577 | 15.4115 |  |  | 2.2673 | -0.11557 | 0.3199 | -0.40741 | 2.5498 | 2.0392 | 4.9026 | -4.6631 | 0.49333 | 2.195 | 5.2595 | -0.00050105 | -0.00051091 | -0.00055526 | 411.2992 | 463.7522 | 305.7195 | 155.4922 | 89.9061 | 42.4885 | 24.0007 | 114.1544 | 89.3383 | 59.8993 | 42.1728 | 26.7086 | 21.0118 | 17.6657 | 81.8901 | 76.7506 | 59.1034 | 44.9903 | 37.3625 | 81.1963 | 55.602 | 171.7483 | 199.4061 | 230.8601 | 234.2956 | 254.1249 | 272.5655 |  |  |  | 300.1592 | 251.2216 | 248.4936 | 248.7871 | 1.4877 | 1.6321 | 445.8989 |  |  | 513.2611 |  |  | 314.0859 | 339.1165 | 172.9129 | 182.9612 | 238.5724 | 123.2308 | 863.4501 | 718.8874 | 702.9554 | 543.8032 | 802.511 |  | 283.0986 | 698.9071 | 252.1473 | 789.2704 | 303.9023 | 719.6229 |  | 690.1673 |  |  | 763.4453 | 851.9354 | 768.9291 | [6 empty] | 730.918 |  |  | 722.1497 |  |  | 178.1713 | 267.1889 | 306.2176 | 86.2842 | 215.56 | 310.3054 | 140.2193 | 240.4565 |  | 220.5288 | 299.66 | 143.432 | 263.1797 | 188.6111 | 283.3971 | 94.0708 | 208.8171 |  | 241.652 | 272.2783 | 333.0447 | 126.4949 | 224.4044 | 292.9246 | 135.7483 | 251.2845 | 203.7566 | 286.6836 | 163.2178 | 271.4038 | 0.5177 | 19.667 | 1.0882 | 0.28147 | -39.8929 | 3.1162 | 607.21 | 0.34 | 2.4835 | -0.42411 | 0.70562 | -0.79631 | 2.2245 | 1.9894 | 3.0846 | -8.9999 | -8.0928 | -7.1954 | 0.81682 | 0.27327 | 10.1791 | 7.5525
42810.5612 | 10473 | 98.9479 | 68.6361 | 50.5772 | 36.7768 | 23.9352 | 20.268 | 17.505 | 142.5768 | 98.4632 | 73.7979 | 50.9308 | 27.3264 | 19.1487 | 16.3569 | 156.1803 | 163.7602 | 435.0332 | 191.7353 | 169.2728 | 359.3196 |  |  |  | 249.4308 | 296.2912 | 257.1815 | 274.4458 | 131.9989 | 287.1116 | 145.269 | 195.0691 | 126.78 | 199.6552 | 263.4321 | 166.2681 | 285.646 | 117.662 |  | 124.1357 | 149.8582 | 85.0679 | 117.3893 |  | 24.536 | 47.329 | 23.4832 | 45.991 | 98.8276 | 126.4988 | 176.1721 | 6.935 | 24.0099 | 7.6067 | 49.9873 | 8.1056 | 41.789 | 48.941 | 49.7557 | 15.4118 |  |  | 2.4342 | 0.068427 | 0.3015 | -0.61243 | 2.6345 | 1.8618 | 4.7706 | -4.6519 | 0.78056 | 1.396 | 5.3674 | -0.00047805 | -0.00045012 | -0.00053062 | 406.6318 | 459.152 | 305.762 | 155.5153 | 89.9122 | 42.4975 | 24.0026 | 114.1557 | 89.346 | 59.9074 | 42.1758 | 26.7072 | 21.0064 | 17.6568 | 82.8814 | 79.6009 | 62.0183 | 46.3456 | 37.1929 | 81.239 | 55.579 | 171.7373 | 199.4024 | 230.8407 | 234.2903 | 254.1169 | 272.5459 |  |  |  | 300.1883 | 250.7789 | 249.59 | 249.0876 | 1.9343 | 1.5867 | 444.9745 |  |  | 513.1461 |  |  | 314.0831 | 339.0971 | 172.1888 | 182.9566 | 238.5585 | 123.7382 | 863.5251 | 718.9806 | 703.2446 | 543.6582 | 802.2117 |  | 283.2696 | 699.5524 | 252.1581 | 789.0254 | 303.9825 | 720.3299 |  | 690.2259 |  |  | 763.0981 | 851.8187 | 770.0653 | [6 empty] | 730.9738 |  |  | 722.2685 |  |  | 178.1854 | 267.2364 | 306.5643 | 86.3433 | 215.228 | 310.4455 | 139.8428 | 240.8462 |  | 219.8535 | 299.4331 | 143.029 | 263.4554 | 188.4523 | 283.4993 | 94.07 | 208.6396 |  | 243.1688 | 272.6875 | 333.0638 | 126.2033 | 224.569 | 293.2557 | 135.965 | 251.4995 | 203.9259 | 286.9048 | 163.1509 | 271.7261 | 0.2625 | 19.6668 | 1.0877 | 0.28062 | -39.963 | 3.1162 | 620.44 | 0.21 | 2.5736 | 0.32635 | 0.68503 | -0.97633 | 2.2613 | 1.901 | 3.0429 | -8.9801 | -8.11 | -7.1829 | 0.71185 | -0.053358 | 10.2022 | 7.5462
42810.5613 | 10474 | 98.9546 | 68.6385 | 50.5798 | 36.7757 | 23.9309 | 20.2614 | 17.5074 | 142.5838 | 98.4819 | 73.812 | 50.9471 | 27.3176 | 19.1551 | 16.355 | 156.1635 | 163.7405 | 435.0108 | 191.7259 | 169.1125 | 359.2917 |  |  |  | 249.4263 | 296.2685 | 257.2566 | 274.6238 | 133.3055 | 287.138 | 145.2677 | 195.0564 | 127.8073 | 199.6473 | 263.408 | 166.35 | 285.6962 | 117.7041 |  | 124.3918 | 150.2788 | 84.3991 | 117.7397 |  | 24.3473 | 47.2833 | 23.4403 | 45.7694 | 98.7267 | 126.5287 | 176.4051 | 6.9549 | 24.0173 | 7.5726 | 49.997 | 8.0958 | 41.8177 | 48.9471 | 49.7529 | 15.4036 |  |  | 2.1871 | -0.016341 | 0.2647 | -0.7156 | 2.7456 | 1.7324 | 4.4164 | -4.577 | 0.52991 | 1.3207 | 5.2233 | -0.00046984 | -0.00051583 | -0.00053391 | 406.485 | 457.8856 | 305.8079 | 155.5348 | 89.9209 | 42.5023 | 23.9976 | 114.1549 | 89.3504 | 59.9033 | 42.1784 | 26.7103 | 21.0025 | 17.6507 | 87.1097 | 82.7848 | 65.8459 | 44.7499 | 35.2111 | 81.3072 | 55.5879 | 171.7246 | 199.3928 | 230.8212 | 234.2745 | 254.105 | 272.5209 |  |  |  | 300.192 | 249.9537 | 249.9563 | 247.3322 | 1.5244 | 1.3976 | 444.2611 |  |  | 512.4816 |  |  | 314.0816 | 339.0777 | 172.102 | 182.9538 | 238.5468 | 123.7274 | 863.41 | 719.0834 | 703.7388 | 543.7874 | 801.9785 |  | 283.4316 | 700.5657 | 252.1831 | 789.0194 | 303.9932 | 721.3328 |  | 690.9408 |  |  | 762.6053 | 851.9621 | 770.8456 | [6 empty] | 731.0527 |  |  | 722.3814 |  |  | 178.1151 | 267.2101 | 306.8483 | 86.3908 | 214.8428 | 310.5889 | 140.1771 | 241.3507 |  | 219.6004 | 299.4785 | 142.8287 | 263.6072 | 188.4873 | 283.8957 | 94.0094 | 208.4955 |  | 244.0822 | 272.8995 | 333.0703 | 126.0485 | 224.7621 | 293.6145 | 135.8775 | 251.7518 | 204.1469 | 286.9814 | 163.2353 | 272.0212 | 0.51462 | 19.6668 | 1.0878 | 0.27982 | -39.7947 | 3.1162 | 650.52 | 0.19 | 2.4395 | -0.15947 | 0.64181 | -1.0553 | 2.3086 | 1.8338 | 2.9279 | -8.9628 | -8.1367 | -7.182 | 0.25032 | -0.47758 | 10.1958 | 7.5952
42810.5613 | 10475 | 98.9521 | 68.6407 | 50.5747 | 36.7674 | 23.9384 | 20.2555 | 17.5012 | 142.5981 | 98.4803 | 73.8161 | 50.947 | 27.3229 | 19.143 | 16.3499 | 156.1629 | 163.7207 | 434.9914 | 191.7173 | 168.9986 | 359.3159 |  |  |  | 249.4129 | 296.2447 | 257.6199 | 274.8121 | 133.8529 | 287.2992 | 145.266 | 195.0473 | 126.5014 | 199.6353 | 263.3899 | 166.2116 | 285.7702 | 117.4168 |  | 124.5935 | 149.6553 | 82.818 | 117.4645 |  | 24.2591 | 47.251 | 23.4341 | 45.6607 | 98.8889 | 126.5844 | 176.2344 | 6.8748 | 24.0249 | 7.605 | 50.007 | 8.1082 | 41.8591 | 48.9792 | 49.7743 | 15.4177 |  |  | 2.2088 | 0.26359 | 0.44869 | -0.3463 | 2.7252 | 1.7941 | 4.4933 | -4.6788 | 0.43631 | 0.48929 | 5.1599 | -0.00049284 | -0.00047969 | -0.00053883 | 400.063 | 446.5866 | 305.8529 | 155.5536 | 89.9307 | 42.5079 | 24.0115 | 114.1552 | 89.3471 | 59.9102 | 42.184 | 26.7174 | 21.008 | 17.6586 | 88.9147 | 81.9767 | 66.9538 | 45.4312 | 36.2092 | 81.2928 | 55.618 | 171.7378 | 199.375 | 230.8087 | 234.2627 | 254.1001 | 272.5168 |  |  |  | 300.2252 | 250.71 | 250.8704 | 247.4473 | 1.0931 | 1.4938 | 444.1365 |  |  | 511.4604 |  |  | 314.0773 | 339.0571 | 173.0846 | 182.9522 | 238.5347 | 123.0682 | 861.3485 | 719.2048 | 704.1374 | 544.0505 | 801.9297 |  | 283.5445 | 701.7498 | 252.2605 | 789.0781 | 304.0525 | 721.3004 |  | 691.4678 |  |  | 762.9406 | 851.4136 | 772.3352 | [6 empty] | 731.1564 |  |  | 722.4996 |  |  | 178.4766 | 267.0925 | 306.8698 | 86.2716 | 215.0088 | 310.6747 | 140.5658 | 241.8121 |  | 219.6677 | 300.1352 | 142.8113 | 263.8283 | 188.5014 | 283.9623 | 93.4962 | 208.5019 |  | 243.7024 | 272.2539 | 333.0845 | 126.0452 | 224.8319 | 293.9638 | 135.3583 | 252.0058 | 204.1694 | 287.526 | 163.2659 | 272.3162 | 0.48534 | 19.6668 | 1.0885 | 0.28037 | -39.8498 | 3.1162 | 658.86 | 0.32 | 2.452 | 0.64044 | 0.83558 | -0.73407 | 2.3001 | 1.8663 | 2.9535 | -8.9539 | -8.1649 | -7.1794 | 0.048008 | -0.5971 | 10.2084 | 7.5943
42810.5613 | 10476 | 98.9565 | 68.646 | 50.5827 | 36.7777 | 23.9405 | 20.26 | 17.4984 | 142.6055 | 98.4843 | 73.8183 | 50.9489 | 27.3218 | 19.1425 | 16.3482 | 156.1538 | 163.7206 | 434.9784 | 191.703 | 169.1642 | 359.3752 |  |  |  | 249.3997 | 296.2305 | 257.4919 | 274.5354 | 134.3182 | 287.4706 | 145.2731 | 195.0432 | 126.0251 | 199.6363 | 263.3646 | 166.4215 | 285.8295 | 117.5964 |  | 124.9731 | 149.3127 | 82.8705 | 117.8495 |  | 24.1946 | 47.2225 | 23.4677 | 45.6138 | 99.1354 | 126.6574 | 176.3836 | 6.7965 | 24.0393 | 7.7347 | 50.0106 | 8.1062 | 41.8935 | 49.0092 | 49.7866 | 15.4113 |  |  | 2.5163 | 0.21956 | 0.30872 | -0.03417 | 2.8422 | 1.5668 | 4.5511 | -4.6565 | 0.49722 | 1.4514 | 5.2142 | -0.00044848 | -0.00050926 | -0.00053555 | 383.3589 | 428.1742 | 305.8959 | 155.5892 | 89.9423 | 42.5188 | 24.0075 | 114.1629 | 89.3653 | 59.9151 | 42.193 | 26.7205 | 21.0068 | 17.6609 | 87.1323 | 81.3008 | 65.7193 | 46.8773 | 37.3835 | 81.2356 | 55.6132 | 171.719 | 199.3703 | 230.7848 | 234.2564 | 254.0867 | 272.5047 |  |  |  | 300.2665 | 250.7267 | 249.1445 | 248.1574 | 1.2039 | 1.0925 | 443.5001 |  |  | 510.549 |  |  | 314.076 | 339.0403 | 174.1688 | 182.9494 | 238.5223 | 122.506 | 860.9358 | 719.3038 | 704.4426 | 544.0405 | 801.8558 |  | 283.6129 | 702.3884 | 252.3076 | 788.819 | 304.0502 | 721.7458 |  | 691.5453 |  |  | 764.5727 | 851.0167 | 774.2176 | [6 empty] | 731.3177 |  |  | 722.5979 |  |  | 178.2514 | 266.8462 | 307.0431 | 86.1397 | 214.9266 | 310.7213 | 140.938 | 241.9357 |  | 220.1988 | 300.3977 | 142.8649 | 264.0485 | 188.5249 | 284.3597 | 93.4419 | 208.437 |  | 243.191 | 271.7883 | 333.1049 | 126.2347 | 224.8276 | 294.1132 | 134.9196 | 252.1248 | 204.1283 | 288.0311 | 163.2209 | 272.4691 | 0.36285 | 19.6677 | 1.0875 | 0.27869 | -39.8999 | 3.1162 | 645.26 | 0.24 | 2.6175 | 0.58449 | 0.69307 | -0.23058 | 2.3492 | 1.7442 | 2.9727 | -8.9473 | -8.1798 | -7.1723 | 0.23912 | -0.46051 | 10.2017 | 7.5775
42810.5613 | 10477 | 98.9639 | 68.6597 | 50.5977 | 36.7951 | 23.9407 | 20.2677 | 17.5042 | 142.6205 | 98.4952 | 73.826 | 50.9602 | 27.3269 | 19.1451 | 16.3501 | 156.1361 | 163.7012 | 434.9556 | 191.7042 | 169.2236 | 359.3736 |  |  |  | 249.4 | 296.2208 | 257.7767 | 274.6886 | 133.5507 | 287.4717 | 145.2629 | 195.0278 | 125.3577 | 199.6269 | 263.343 | 166.3344 | 285.8699 | 117.3363 |  | 125.4015 | 149.359 | 82.3326 | 117.1642 |  | 24.188 | 47.2322 | 23.5147 | 45.5542 | 99.32 | 126.8965 | 176.7237 | 6.7904 | 24.0383 | 7.8704 | 50.0442 | 8.1054 | 41.9307 | 49.0331 | 49.8029 | 15.4198 |  |  | 2.1963 | 0.16305 | 0.36852 | -0.53686 | 2.7555 | 1.8855 | 4.6694 | -4.6611 | 0.5881 | 2.3464 | 5.2293 | -0.00049776 | -0.00048955 | -0.00053555 | 367.0462 | 413.7418 | 305.9477 | 155.6094 | 89.9485 | 42.5071 | 24.0071 | 114.1552 | 89.3612 | 59.9229 | 42.1967 | 26.7164 | 21.0032 | 17.6528 | 85.4624 | 78.464 | 64.3736 | 45.4061 | 37.4912 | 81.1378 | 55.5841 | 171.7104 | 199.3556 | 230.7736 | 234.2477 | 254.0764 | 272.4838 |  |  |  | 300.162 | 249.5329 | 247.8851 | 247.0574 | 1.2967 | 1.0641 | 443.1264 |  |  | 509.8833 |  |  | 314.0636 | 339.0135 | 174.3791 | 182.935 | 238.5105 | 121.9359 | 861.4269 | 719.4119 | 704.9097 | 543.7211 | 802.0195 |  | 283.8004 | 701.9816 | 252.3364 | 788.5634 | 303.9759 | 722.7272 |  | 690.9778 |  |  | 766.43 | 851.1291 | 777.506 | [6 empty] | 731.4065 |  |  | 722.6826 |  |  | 178.087 | 266.6864 | 307.0917 | 86.1666 | 214.8234 | 310.8276 | 140.6881 | 241.8095 |  | 220.4786 | 300.7609 | 142.6272 | 264.4323 | 188.5863 | 284.909 | 93.3417 | 208.5988 |  | 243.2845 | 271.7818 | 333.117 | 126.5292 | 224.9464 | 294.1927 | 134.8389 | 252.2668 | 203.8604 | 288.212 | 163.2536 | 272.9117 | 0.25095 | 19.6663 | 1.0895 | 0.28075 | -39.8629 | 3.1162 | 632.51 | 0.24 | 2.4454 | 0.50369 | 0.75724 | -0.91397 | 2.3138 | 1.914 | 3.012 | -8.9393 | -8.1667 | -7.1706 | 0.41282 | -0.31445 | 10.2235 | 7.6007
42810.5613 | 10478 | 98.9693 | 68.665 | 50.6061 | 36.7916 | 23.9502 | 20.2703 | 17.511 | 142.6319 | 98.5034 | 73.8341 | 50.9712 | 27.3356 | 19.1551 | 16.3532 | 156.1277 | 163.6989 | 434.9354 | 191.6941 | 169.2883 | 359.3325 |  |  |  | 249.391 | 296.2035 | 258.1625 | 274.8766 | 133.9119 | 287.5609 | 145.2507 | 195.0172 | 124.9172 | 199.6087 | 263.3191 | 166.0072 | 285.9181 | 116.6857 |  | 125.4438 | 149.5337 | 81.7236 | 116.4794 |  | 24.1897 | 47.1811 | 23.4959 | 45.5856 | 99.429 | 126.8662 | 176.9392 | 6.754 | 24.0452 | 7.8892 | 50.084 | 8.1121 | 41.9672 | 49.0436 | 49.8139 | 15.4232 |  |  | 2.4283 | 0.11048 | 0.48549 | -0.037454 | 3.1793 | 2.4335 | 4.9881 | -4.5198 | 0.62274 | 1.39 | 5.1389 | -0.00046984 | -0.00053719 | -0.00052733 | 352.159 | 407.5025 | 306.0061 | 155.6371 | 89.9647 | 42.5237 | 24.0183 | 114.1575 | 89.3755 | 59.934 | 42.2019 | 26.7256 | 21.0031 | 17.6608 | 83.3936 | 75.9985 | 63.9608 | 45.0386 | 37.7183 | 81.0066 | 55.5639 | 171.7144 | 199.3541 | 230.7537 | 234.2453 | 254.0719 | 272.4729 |  |  |  | 300.0337 | 248.9659 | 247.1793 | 246.8112 | 1.2693 | 0.55936 | 443.099 |  |  | 509.2892 |  |  | 314.0642 | 338.9997 | 174.5786 | 182.9304 | 238.4903 | 121.5658 | 862.0532 | 719.5015 | 705.3181 | 543.5309 | 802.1864 |  | 283.992 | 701.6354 | 252.3364 | 788.6818 | 304.0462 | 724.1716 |  | 690.65 |  |  | 767.5566 | 851.1174 | 779.9199 | [6 empty] | 731.5019 |  |  | 722.7759 |  |  | 178.2093 | 266.8641 | 306.6329 | 86.4 | 214.9126 | 310.9357 | 140.3981 | 241.5847 |  | 220.2754 | 301.0088 | 142.3082 | 264.7678 | 188.9578 | 285.1575 | 93.1474 | 208.7212 |  | 243.9406 | 271.6073 | 333.1247 | 126.6372 | 224.9434 | 294.2922 | 135.2599 | 252.3779 | 203.6978 | 288.0834 | 163.1857 | 273.3658 | 0.43642 | 19.6673 | 1.0899 | 0.28012 | -39.8076 | 3.1163 | 635.53 | 0.32 | 2.5715 | 0.41459 | 0.86907 | -0.24139 | 2.4853 | 2.1743 | 3.1129 | -8.9311 | -8.1571 | -7.1688 | 0.62678 | -0.27099 | 10.2458 | 7.5985
42810.5613 | 10479 | 98.9775 | 68.6785 | 50.6123 | 36.7936 | 23.9522 | 20.2714 | 17.5097 | 142.6466 | 98.5058 | 73.8478 | 50.9779 | 27.3379 | 19.1576 | 16.3532 | 156.1227 | 163.6832 | 434.9109 | 191.684 | 169.2365 | 359.3072 |  |  |  | 249.3828 | 296.1839 | 258.6197 | 275.1124 | 133.1839 | 287.55 | 145.2609 | 195.0156 | 124.6942 | 199.613 | 263.3142 | 165.7757 | 285.978 | 116.3154 |  | 125.2936 | 148.9128 | 81.6227 | 115.9128 |  | 24.1375 | 47.0895 | 23.4722 | 45.6452 | 99.3818 | 126.7923 | 177.0962 | 6.8438 | 24.0447 | 7.9032 | 50.1024 | 8.112 | 42.0018 | 49.0649 | 49.8252 | 15.4208 |  |  | 2.7075 | -0.011741 | 0.73125 | 0.21225 | 2.9033 | 1.731 | 4.6056 | -4.5717 | 1.0765 | 0.87994 | 5.0185 | -0.00046819 | -0.00046984 | -0.00054705 | 340.7405 | 400.599 | 306.0542 | 155.6537 | 89.9744 | 42.5348 | 24.0142 | 114.1575 | 89.3768 | 59.9372 | 42.2058 | 26.7222 | 21.007 | 17.6569 | 82.1582 | 75.2706 | 62.3723 | 44.5009 | 38.4626 | 80.9237 | 55.5142 | 171.7071 | 199.3299 | 230.7269 | 234.2245 | 254.0488 | 272.4458 |  |  |  | 299.9188 | 249.3743 | 247.6663 | 248.488 | 1.4075 | 1.4175 | 443.2757 |  |  | 508.5304 |  |  | 314.0726 | 338.9887 | 174.6057 | 182.9382 | 238.4845 | 121.3146 | 862.1763 | 719.5615 | 705.4634 | 543.6058 | 802.3466 |  | 284.1409 | 701.3025 | 252.3266 | 788.7247 | 304.1359 | 724.7702 |  | 690.6259 |  |  | 767.8155 | 851.3707 | 783.5759 | [6 empty] | 731.6006 |  |  | 722.8543 |  |  | 178.6417 | 267.1248 | 306.5843 | 86.4213 | 214.8558 | 311.0259 | 140.2043 | 241.2642 |  | 220.0139 | 300.4763 | 141.9973 | 264.9833 | 189.4486 | 285.3796 | 93.5994 | 208.852 |  | 244.8152 | 271.4718 | 333.1252 | 126.4548 | 225.1121 | 294.4618 | 135.9088 | 252.4459 | 203.7833 | 287.8904 | 163.2159 | 273.7541 | 0.6009 | 19.6665 | 1.0891 | 0.27861 | -39.8078 | 3.1162 | 644.42 | 0.3 | 2.7153 | -0.13513 | 1.0664 | 0.57455 | 2.3747 | 1.8337 | 2.991 | -8.9256 | -8.1484 | -7.1636 | 0.75399 | -0.10041 | 10.2655 | 7.5438
42810.5613 | 10480 | 98.991 | 68.6856 | 50.6148 | 36.8021 | 23.9504 | 20.2669 | 17.5134 | 142.6527 | 98.5065 | 73.8518 | 50.9871 | 27.3435 | 19.1488 | 16.3529 | 156.1159 | 163.6735 | 434.8995 | 191.6774 | 169.1407 | 359.2839 |  |  |  | 249.3745 | 296.1731 | 259.0939 | 275.3398 | 132.203 | 287.4071 | 145.2552 | 194.998 | 124.4096 | 199.6012 | 263.2883 | 165.5618 | 286.025 | 116.0108 |  | 125.1241 | 148.7261 | 81.4823 | 115.2503 |  | 24.2084 | 47.1048 | 23.5271 | 45.592 | 99.2865 | 126.3409 | 176.7621 | 6.8798 | 24.0439 | 7.8563 | 50.1078 | 8.1003 | 42.0066 | 49.0836 | 49.8412 | 15.4255 |  |  | 2.3317 | 0.035571 | 0.63465 | 0.078854 | 2.9171 | 1.6266 | 4.8244 | -4.623 | 0.26058 | 1.3165 | 5.1055 | -0.00050926 | -0.00050926 | -0.00056183 | 332.6822 | 396.2138 | 306.1051 | 155.6822 | 89.9864 | 42.5421 | 24.0179 | 114.163 | 89.3833 | 59.9424 | 42.2112 | 26.7264 | 21.0108 | 17.6502 | 82.3634 | 77.6156 | 64.8632 | 46.3878 | 40.2104 | 80.9033 | 55.5219 | 171.6989 | 199.3223 | 230.7001 | 234.2108 | 254.0318 | 272.4228 |  |  |  | 299.773 | 249.0343 | 248.1647 | 249.2309 | 1.9148 | 1.9191 | 442.6895 |  |  | 507.5337 |  |  | 314.0594 | 338.9699 | 174.6876 | 182.929 | 238.4772 | 121.1479 | 862.2888 | 719.6187 | 705.5126 | 543.6634 | 802.6802 |  | 284.286 | 700.7896 | 252.3136 | 788.6064 | 304.0894 | 724.596 |  | 690.3781 |  |  | 768.198 | 852.0641 | 786.7829 | [6 empty] | 731.6946 |  |  | 722.9278 |  |  | 178.4794 | 267.085 | 306.7544 | 86.2235 | 215.0048 | 311.0449 | 140.3445 | 240.9611 |  | 220.1531 | 299.5312 | 141.6826 | 264.9891 | 189.6222 | 285.7212 | 93.7815 | 209.0352 |  | 245.4317 | 271.379 | 333.1226 | 126.5054 | 225.2783 | 294.6866 | 136.0927 | 252.6038 | 203.7228 | 287.7325 | 163.0818 | 274.0789 | 0.35129 | 19.6668 | 1.0914 | 0.2808 | -39.8399 | 3.1162 | 636.58 | 0.37 | 2.5195 | 0.23521 | 0.99353 | 0.35021 | 2.379 | 1.7765 | 3.0595 | -8.9251 | -8.135 | -7.1636 | 0.72873 | -0.37626 | 10.2871 | 7.5129
42810.5613 | 10481 | 98.9818 | 68.6875 | 50.6186 | 36.7994 | 23.9486 | 20.2588 | 17.5083 | 142.662 | 98.5104 | 73.8577 | 50.9877 | 27.3408 | 19.1508 | 16.3444 | 156.1065 | 163.6627 | 434.884 | 191.665 | 169.0756 | 359.2872 |  |  |  | 249.3692 | 296.1598 | 259.2217 | 275.3868 | 132.1418 | 287.3805 | 145.2405 | 194.9731 | 124.3343 | 199.5813 | 263.2599 | 165.5527 | 286.102 | 115.9534 |  | 125.3141 | 149.0767 | 81.1326 | 115.5819 |  | 24.2334 | 47.1558 | 23.5757 | 45.624 | 99.2025 | 125.9026 | 176.6464 | 6.8123 | 24.0424 | 7.9253 | 50.1256 | 8.096 | 42.0002 | 49.0843 | 49.8573 | 15.425 |  |  | 1.8881 | 0.18211 | 0.65831 | -0.44421 | 2.946 | 1.4984 | 4.6306 | -4.6617 | 0.73813 | 1.6566 | 5.1442 | -0.00049776 | -0.00045505 | -0.00056512 | 329.1841 | 395.9307 | 306.1595 | 155.7074 | 89.9966 | 42.5403 | 24.0147 | 114.1643 | 89.3894 | 59.9498 | 42.2155 | 26.7335 | 21.0145 | 17.6545 | 85.148 | 80.8582 | 69.0058 | 49.0546 | 42.6746 | 80.9586 | 55.5709 | 171.6923 | 199.3251 | 230.6887 | 234.1991 | 254.0298 | 272.408 |  |  |  | 299.6907 | 248.9304 | 248.1489 | 248.7211 | 1.4209 | 1.5837 | 442.7071 |  |  | 507.1928 |  |  | 314.0463 | 338.9429 | 174.465 | 182.9188 | 238.462 | 121.2114 | 862.5836 | 719.7068 | 705.5926 | 543.8297 | 803.1263 |  | 284.394 | 700.2731 | 252.2538 | 788.957 | 304.0177 | 724.5593 |  | 690.0705 |  |  | 768.6828 | 852.9105 | 789.5914 | [6 empty] | 731.7782 |  |  | 723.0119 |  |  | 178.1291 | 266.8883 | 306.9285 | 86.0043 | 215.2365 | 310.9635 | 140.5208 | 240.6921 |  | 220.4215 | 299.2502 | 141.4727 | 264.9838 | 189.6893 | 285.9437 | 93.4281 | 209.2014 |  | 246.2351 | 271.2689 | 333.1235 | 126.9659 | 225.37 | 294.912 | 136.0929 | 252.7765 | 203.6836 | 287.7822 | 162.7842 | 274.2007 | 0.52733 | 19.6666 | 1.0922 | 0.28004 | -39.7928 | 3.1163 | 650.05 | 0.24 | 2.2672 | 0.53225 | 1.012 | -0.83127 | 2.3895 | 1.7041 | 2.9957 | -8.9303 | -8.1243 | -7.1785 | 0.42602 | -0.83071 | 10.2831 | 7.5213
42810.5614 | 10482 | 98.993 | 68.6937 | 50.6311 | 36.8134 | 23.9481 | 20.2669 | 17.5055 | 142.6773 | 98.5209 | 73.8769 | 51.0028 | 27.3468 | 19.1568 | 16.3531 | 156.1102 | 163.6446 | 434.8652 | 191.6488 | 168.8976 | 359.3045 |  |  |  | 249.3624 | 296.1406 | 259.0216 | 275.3389 | 133.0325 | 287.5595 | 145.2453 | 194.963 | 125.1033 | 199.5788 | 263.2503 | 165.8607 | 286.1845 | 116.417 |  | 125.181 | 149.6697 | 81.743 | 116.0066 |  | 24.1742 | 47.2215 | 23.5882 | 45.5114 | 99.1022 | 125.7599 | 176.487 | 6.779 | 24.0322 | 8.0525 | 50.1201 | 8.1041 | 42.0189 | 49.086 | 49.8742 | 15.4288 |  |  | 2.2016 | -0.057737 | 0.40663 | -0.23985 | 2.9302 | 1.7711 | 4.7423 | -4.3457 | 0.54645 | 0.72574 | 5.1089 | -0.00048955 | -0.00054376 | -0.00056348 | 325.165 | 396.1318 | 306.2082 | 155.7317 | 90.0025 | 42.5543 | 24.0163 | 114.1563 | 89.3888 | 59.9527 | 42.2168 | 26.7309 | 21.0132 | 17.6506 | 87.9473 | 82.2051 | 70.2037 | 50.0895 | 44.368 | 81.0802 | 55.6102 | 171.6852 | 199.3065 | 230.663 | 234.1833 | 254.0156 | 272.3912 |  |  |  | 299.5816 | 249.4177 | 248.3972 | 249.5124 | 1.2312 | 1.3046 | 443.1525 |  |  | 507.4313 |  |  | 314.0466 | 338.9278 | 174.7375 | 182.9166 | 238.4472 | 121.8004 | 862.9052 | 719.7443 | 705.9978 | 543.6809 | 803.5966 |  | 284.4462 | 699.6537 | 252.2426 | 789.4033 | 303.9397 | 724.7338 |  | 689.6408 |  |  | 769.0183 | 853.4898 | 792.1241 | [6 empty] | 731.8721 |  |  | 723.1039 |  |  | 177.9444 | 266.8013 | 307.3336 | 85.9704 | 215.4378 | 310.8418 | 140.3486 | 240.5614 |  | 220.4907 | 299.3528 | 141.2328 | 265.0481 | 189.762 | 286.1054 | 93.317 | 209.3297 |  | 246.7642 | 271.018 | 333.1319 | 127.0103 | 225.2385 | 295.1367 | 136.2892 | 252.854 | 204.4549 | 287.8391 | 162.4529 | 273.9991 | 0.48669 | 19.667 | 1.0927 | 0.27898 | -39.8204 | 3.1163 | 624.66 | 0.29 | 2.4485 | -0.29972 | 0.79542 | -0.61089 | 2.3826 | 1.8524 | 3.0311 | -8.9398 | -8.1077 | -7.1965 | 0.12973 | -0.95913 | 10.2769 | 7.4916
42810.5614 | 10483 | 98.9974 | 68.7046 | 50.6354 | 36.8181 | 23.9536 | 20.2681 | 17.4966 | 142.6836 | 98.5328 | 73.8764 | 51.0114 | 27.3385 | 19.1517 | 16.3476 | 156.1054 | 163.6361 | 434.8455 | 191.6354 | 168.8427 | 359.3277 |  |  |  | 249.3611 | 296.1264 | 259.2668 | 275.4152 | 134.417 | 287.7647 | 145.2442 | 194.9491 | 124.8702 | 199.5729 | 263.2322 | 165.9704 | 286.2527 | 116.4379 |  | 125.6604 | 149.8363 | 80.8307 | 115.5204 |  | 24.3296 | 47.312 | 23.6405 | 45.4907 | 99.0132 | 125.9395 | 176.4739 | 6.8025 | 24.0354 | 8.0011 | 50.1399 | 8.1109 | 42.0423 | 49.0988 | 49.8836 | 15.4293 |  |  | 2.2508 | -0.32716 | 0.18584 | -0.39821 | 2.5511 | 2.1654 | 4.7009 | -4.6223 | 0.34777 | 1.5108 | 5.025 | -0.00050926 | -0.00052405 | -0.00057497 | 320.5152 | 395.0549 | 306.2614 | 155.7606 | 90.0227 | 42.566 | 24.0298 | 114.1733 | 89.41 | 59.9717 | 42.2403 | 26.7442 | 21.0244 | 17.6596 | 88.5333 | 83.0005 | 70.8069 | 50.652 | 44.9633 | 81.1365 | 55.6459 | 171.6727 | 199.2886 | 230.645 | 234.1795 | 253.9986 | 272.3794 |  |  |  | 299.4612 | 249.2366 | 249.1289 | 250.2336 | 1.3328 | 1.5824 | 443.0752 |  |  | 507.6425 |  |  | 314.0398 | 338.9032 | 176.125 | 182.9084 | 238.4288 | 121.5469 | 863.3633 | 719.8166 | 706.0475 | 543.27 | 804.0754 |  | 284.5529 | 699.0574 | 252.2319 | 789.7742 | 303.9111 | 725.0259 |  | 689.2772 |  |  | 769.215 | 853.7729 | 794.2649 | [6 empty] | 731.9292 |  |  | 723.1984 |  |  | 178.2085 | 266.7865 | 307.5892 | 86.1751 | 215.5425 | 310.7738 | 140.3502 | 240.8437 |  | 220.5042 | 299.4807 | 141.0198 | 265.1401 | 189.6575 | 286.4886 | 93.586 | 209.2701 |  | 247.3729 | 270.7114 | 333.1397 | 126.6173 | 225.2549 | 295.316 | 136.6041 | 252.8681 | 205.4437 | 287.8196 | 162.3204 | 273.5753 | 0.70201 | 19.6676 | 1.0965 | 0.28079 | -39.7848 | 3.1162 | 657.41 | 0.18 | 2.4762 | -0.71356 | 0.53781 | -0.78725 | 2.2236 | 2.0487 | 3.0185 | -8.946 | -8.0918 | -7.2088 | 0.071443 | -1.0219 | 10.295 | 7.4631
42810.5614 | 10484 | 99.0022 | 68.7118 | 50.6409 | 36.8131 | 23.9524 | 20.2665 | 17.5033 | 142.6944 | 98.5361 | 73.878 | 51.0131 | 27.3459 | 19.154 | 16.3502 | 156.0856 | 163.6256 | 434.8185 | 191.6258 | 168.917 | 359.3551 |  |  |  | 249.3543 | 296.105 | 259.2679 | 275.372 | 134.9894 | 287.9127 | 145.2446 | 194.9419 | 124.3344 | 199.5682 | 263.2197 | 165.9958 | 286.3383 | 116.4281 |  | 125.4061 | 150.0415 | 80.6494 | 115.1979 |  | 24.3885 | 47.2152 | 23.6957 | 45.3675 | 98.9533 | 126.2561 | 176.9049 | 6.8245 | 24.0377 | 7.8942 | 50.1486 | 8.123 | 42.054 | 49.0945 | 49.9068 | 15.4377 |  |  | 2.3133 | -0.038681 | 0.2601 | -0.28913 | 2.5038 | 1.5661 | 4.4827 | -4.6729 | 0.087585 | 1.0209 | 5.3098 | -0.00052076 | -0.00053555 | -0.00054705 | 315.6847 | 393.7793 | 306.3168 | 155.7796 | 90.0214 | 42.5644 | 24.0267 | 114.1667 | 89.3997 | 59.9705 | 42.2323 | 26.7367 | 21.019 | 17.6536 | 86.9725 | 82.4222 | 72.1647 | 50.6945 | 43.742 | 81.1405 | 55.6712 | 171.6738 | 199.2901 | 230.6286 | 234.1639 | 253.9959 | 272.362 |  |  |  | 299.3583 | 249.2833 | 249.4886 | 250.3184 | 1.9229 | 1.2873 | 443.1609 |  |  | 507.9101 |  |  | 314.0332 | 338.8818 | 177.0773 | 182.907 | 238.4199 | 120.9469 | 863.6091 | 719.9058 | 705.8644 | 543.0549 | 804.363 |  | 284.6582 | 698.4525 | 252.2071 | 789.8447 | 303.912 | 724.9722 |  | 689.1889 |  |  | 769.0998 | 853.5949 | 795.7288 | [6 empty] | 731.9922 |  |  | 723.3124 |  |  | 178.3156 | 266.5555 | 307.4631 | 86.268 | 215.4253 | 310.7188 | 140.8593 | 241.3196 |  | 220.6862 | 299.5547 | 141.0792 | 265.259 | 189.7932 | 287.057 | 94.1594 | 209.1878 |  | 247.516 | 270.8556 | 333.1603 | 126.5342 | 225.4779 | 295.4013 | 136.6527 | 252.9082 | 205.4527 | 287.4115 | 162.5345 | 273.5471 | 0.364 | 19.6668 | 1.0993 | 0.28246 | -39.7827 | 3.1163 | 666.25 | 0.27 | 2.5106 | -0.24532 | 0.63615 | -0.67071 | 2.2038 | 1.7429 | 2.9488 | -8.9469 | -8.0765 | -7.2107 | 0.24535 | -1.1697 | 10.3097 | 7.4535
42810.5614 | 10485 | 99.0069 | 68.7253 | 50.6518 | 36.8267 | 23.9571 | 20.2682 | 17.5114 | 142.7175 | 98.5483 | 73.8914 | 51.0261 | 27.3578 | 19.1613 | 16.3583 | 156.0808 | 163.6117 | 434.7912 | 191.6201 | 168.9371 | 359.3113 |  |  |  | 249.3516 | 296.0913 | 259.3769 | 275.4318 | 133.8769 | 287.8711 | 145.2408 | 194.9309 | 124.298 | 199.5587 | 263.2035 | 166.209 | 286.3868 | 116.5655 |  | 125.3879 | 149.924 | 81.2913 | 115.2428 |  | 24.3388 | 47.0645 | 23.651 | 45.3895 | 99.0508 | 126.5659 | 177.298 | 6.8734 | 24.0347 | 7.8434 | 50.189 | 8.1226 | 42.0421 | 49.0874 | 49.9298 | 15.4344 |  |  | 2.1871 | -0.088621 | 0.4914 | -0.11368 | 2.4105 | 0.99638 | 4.2764 | -4.5546 | -0.12725 | 1.139 | 5.1534 | -0.00049941 | -0.00045505 | -0.00052076 | 309.3098 | 389.0893 | 306.3793 | 155.8095 | 90.045 | 42.5804 | 24.026 | 114.1806 | 89.418 | 59.9823 | 42.2553 | 26.749 | 21.0224 | 17.6626 | 85.94 | 82.1395 | 70.8755 | 49.5941 | 42.3417 | 81.1229 | 55.6617 | 171.6674 | 199.2776 | 230.6064 | 234.1535 | 253.979 | 272.3409 |  |  |  | 299.2877 | 249.3575 | 248.5249 | 250.3311 | 0.91296 | 1.2265 | 443.3206 |  |  | 508.0152 |  |  | 314.0296 | 338.8596 | 177.6677 | 182.9074 | 238.4052 | 121.2177 | 863.839 | 720.0367 | 705.2661 | 542.7786 | 804.5532 |  | 284.7508 | 698.0954 | 252.276 | 789.6265 | 304.0012 | 723.9049 |  | 689.3006 |  |  | 769.2207 | 853.9818 | 797.5195 | [6 empty] | 732.1068 |  |  | 723.4172 |  |  | 178.0024 | 266.3052 | 307.3304 | 86.4606 | 215.4111 | 310.638 | 140.9366 | 241.5538 |  | 220.9276 | 299.6604 | 141.2696 | 265.2589 | 189.9693 | 287.294 | 94.3989 | 209.0973 |  | 247.2125 | 270.8588 | 333.1613 | 126.9905 | 225.6783 | 295.4167 | 136.3368 | 252.7669 | 205.0995 | 287.0999 | 162.613 | 273.7255 | 0.30622 | 19.6678 | 1.1007 | 0.28111 | -39.8385 | 3.1162 | 665.96 | 0.31 | 2.4411 | -0.37124 | 0.87419 | -0.42047 | 2.1632 | 1.3908 | 2.8813 | -8.9459 | -8.0624 | -7.1983 | 0.35794 | -1.0276 | 10.3117 | 7.4482
42810.5614 | 10486 | 99.0134 | 68.7344 | 50.653 | 36.8277 | 23.9634 | 20.2796 | 17.5069 | 142.7245 | 98.5583 | 73.8979 | 51.0337 | 27.3656 | 19.161 | 16.3618 | 156.0736 | 163.6031 | 434.7634 | 191.6131 | 168.9563 | 359.284 |  |  |  | 249.3527 | 296.0798 | 259.84 | 275.6112 | 132.959 | 287.6398 | 145.2308 | 194.9198 | 125.2871 | 199.5443 | 263.1884 | 166.4549 | 286.4233 | 116.7077 |  | 125.7458 | 149.7902 | 82.4806 | 114.6092 |  | 24.3035 | 47.0121 | 23.6075 | 45.3264 | 98.8435 | 126.6318 | 177.3141 | 6.9811 | 24.0446 | 7.8374 | 50.2152 | 8.127 | 42.0469 | 49.0936 | 49.9392 | 15.4384 |  |  | 2.3284 | -0.21479 | 0.5926 | -0.20173 | 2.5728 | 1.461 | 4.2738 | -4.1742 | 0.38746 | 1.3132 | 5.0453 | -0.00050269 | -0.00059633 | -0.00054869 | 304.8721 | 385.9099 | 306.4257 | 155.8287 | 90.0474 | 42.5758 | 24.0333 | 114.1812 | 89.4222 | 59.9806 | 42.2459 | 26.7462 | 21.0141 | 17.6592 | 81.6536 | 78.0074 | 66.8475 | 47.0697 | 40.753 | 80.9554 | 55.6258 | 171.665 | 199.2748 | 230.5924 | 234.1507 | 253.9672 | 272.3267 |  |  |  | 299.272 | 249.4235 | 248.5083 | 250.4965 | 1.1547 | 0.79423 | 442.5663 |  |  | 507.5356 |  |  | 314.0171 | 338.8434 | 177.3774 | 182.8995 | 238.3961 | 122.0342 | 864.0966 | 720.1587 | 705.6427 | 542.413 | 804.7696 |  | 284.8293 | 697.6375 | 252.3421 | 789.4399 | 304.0333 | 722.5084 |  | 689.1873 |  |  | 769.7536 | 854.4689 | 798.4041 | [6 empty] | 732.1713 |  |  | 723.5215 |  |  | 177.669 | 266.113 | 307.5393 | 86.5479 | 215.3771 | 310.5394 | 140.7254 | 241.7776 |  | 221.2419 | 299.584 | 141.2322 | 265.2018 | 189.6756 | 287.6944 | 94.0388 | 208.966 |  | 247.046 | 271.0622 | 333.1642 | 127.5828 | 225.4689 | 295.4777 | 136.0754 | 252.7839 | 204.7177 | 287.3417 | 162.7465 | 273.639 | 0.37922 | 19.6655 | 1.1059 | 0.28432 | -39.8564 | 3.1163 | 668.79 | 0.28 | 2.5182 | -0.57791 | 0.95991 | -0.56007 | 2.235 | 1.6842 | 2.8806 | -8.9467 | -8.0457 | -7.1908 | 0.81389 | -0.58436 | 10.3318 | 7.4425
42810.5614 | 10487 | 99.0198 | 68.7388 | 50.6618 | 36.8344 | 23.965 | 20.2736 | 17.4978 | 142.7307 | 98.558 | 73.9104 | 51.0388 | 27.3662 | 19.1607 | 16.3514 | 156.0662 | 163.5874 | 434.7494 | 191.596 | 168.9811 | 359.2566 |  |  |  | 249.3345 | 296.0662 | 260.0408 | 275.7888 | 133.4924 | 287.4838 | 145.2346 | 194.9137 | 125.4776 | 199.5453 | 263.1808 | 166.3115 | 286.4417 | 116.5669 |  | 125.905 | 149.6295 | 82.5312 | 113.5295 |  | 24.3283 | 46.9477 | 23.5809 | 45.5478 | 98.6162 | 126.3239 | 177.0233 | 7.0261 | 24.0539 | 7.7967 | 50.2462 | 8.1182 | 42.0412 | 49.0764 | 49.9697 | 15.4344 |  |  | 2.4066 | -0.008453 | 0.4868 | -0.48167 | 2.6359 | 2.0537 | 4.2258 | -4.1682 | 0.53186 | 1.8813 | 4.9118 | -0.00048626 | -0.00051912 | -0.00057005 | 301.0781 | 384.9276 | 306.4708 | 155.852 | 90.0553 | 42.5812 | 24.0323 | 114.1722 | 89.4152 | 59.9783 | 42.2441 | 26.744 | 21.012 | 17.6473 | 79.3503 | 73.2791 | 61.426 | 45.2422 | 38.7503 | 80.789 | 55.5596 | 171.6588 | 199.2672 | 230.574 | 234.1385 | 253.9633 | 272.3124 |  |  |  | 299.2147 | 250.1207 | 247.8221 | 251.9053 | 1.3088 | 0.53451 | 441.852 |  |  | 506.5267 |  |  | 314.014 | 338.8233 | 177.1274 | 182.8956 | 238.398 | 121.7471 | 864.3347 | 720.2028 | 705.4387 | 542.2112 | 805.0528 |  | 284.9422 | 696.7336 | 252.3664 | 789.3122 | 303.9651 | 720.7451 |  | 688.9114 |  |  | 769.8736 | 854.918 | 799.0782 | [6 empty] | 732.2278 |  |  | 723.6093 |  |  | 177.9909 | 265.9273 | 307.6318 | 86.5261 | 215.5532 | 310.3937 | 140.9553 | 242.0486 |  | 221.2402 | 299.4837 | 141.1567 | 265.0172 | 189.335 | 287.8422 | 93.9238 | 209.0394 |  | 246.0059 | 271.2992 | 333.1913 | 127.7439 | 225.468 | 295.5841 | 135.7469 | 252.7202 | 204.3663 | 287.5652 | 162.5964 | 273.6877 | 0.48534 | 19.6679 | 1.1093 | 0.28639 | -39.8874 | 3.1163 | 654.93 | 0.22 | 2.5598 | -0.11463 | 0.86993 | -0.86533 | 2.2614 | 1.9961 | 2.8633 | -8.947 | -8.0191 | -7.1921 | 1.0497 | 0.010146 | 10.363 | 7.3993
42810.5614 | 10488 | 99.0155 | 68.7352 | 50.6589 | 36.8341 | 23.965 | 20.2613 | 17.4947 | 142.735 | 98.5634 | 73.9193 | 51.0429 | 27.3607 | 19.1564 | 16.3465 | 156.0544 | 163.5803 | 434.7107 | 191.5839 | 169.1579 | 359.1723 |  |  |  | 249.3285 | 296.0516 | 260.7246 | 276.0848 | 134.1907 | 287.3484 | 145.2358 | 194.9003 | 125.3676 | 199.5362 | 263.1539 | 166.1335 | 286.4308 | 116.5251 |  | 125.7611 | 149.5263 | 82.7004 | 113.5875 |  | 24.3194 | 46.9091 | 23.5763 | 45.8418 | 98.7288 | 126.0525 | 176.9238 | 6.8617 | 24.0494 | 7.844 | 50.2894 | 8.1204 | 42.0586 | 49.0566 | 49.9893 | 15.4335 |  |  | 2.3067 | 0.14005 | 0.46709 | -0.42253 | 2.6161 | 1.9163 | 4.4584 | -4.0907 | 0.36197 | 1.3491 | 5.0781 | -0.00052898 | -0.00048955 | -0.00056348 | 299.2853 | 381.8542 | 306.5319 | 155.874 | 90.0629 | 42.5862 | 24.0378 | 114.1823 | 89.4258 | 59.9882 | 42.2551 | 26.7516 | 21.0143 | 17.6498 | 77.1213 | 70.7251 | 57.6908 | 43.0085 | 36.3847 | 80.6568 | 55.4716 | 171.6478 | 199.2448 | 230.5525 | 234.1231 | 253.9386 | 272.2857 |  |  |  | 299.0871 | 250.1425 | 247.1551 | 252.2865 | 1.1532 | 0.61638 | 441.7966 |  |  | 505.7197 |  |  | 314.0096 | 338.8031 | 177.1398 | 182.8909 | 238.3869 | 121.8985 | 864.6294 | 720.2913 | 705.6467 | 542.1626 | 805.3848 |  | 284.9931 | 695.9027 | 252.4109 | 789.2284 | 304.0179 | 719.399 |  | 688.1911 |  |  | 770.0901 | 855.4042 | 800.718 | [6 empty] | 732.2755 |  |  | 723.7028 |  |  | 178.0053 | 266.0985 | 307.4484 | 86.6909 | 215.561 | 310.3149 | 141.2232 | 241.9471 |  | 220.9509 | 299.259 | 141.3508 | 264.7031 | 189.3895 | 288.1147 | 93.9887 | 209.1686 |  | 244.3061 | 271.2916 | 333.1947 | 127.6037 | 225.5773 | 295.764 | 135.3984 | 252.6952 | 203.9484 | 287.636 | 162.2854 | 273.912 | 0.13789 | 19.6638 | 1.1113 | 0.28518 | -39.8966 | 3.1162 | 648.5 | 0.19 | 2.5058 | 0.46659 | 0.85208 | -0.81042 | 2.2521 | 1.9275 | 2.94 | -8.9528 | -7.9933 | -7.186 | 1.2813 | 0.41467 | 10.3607 | 7.3798
42810.5614 | 10489 | 99.0312 | 68.7634 | 50.6715 | 36.86 | 23.9782 | 20.2762 | 17.4994 | 142.7646 | 98.578 | 73.934 | 51.0671 | 27.3759 | 19.168 | 16.3611 | 156.0526 | 163.5666 | 434.6975 | 191.5681 | 169.3384 | 359.1235 |  |  |  | 249.3225 | 296.0326 | 260.0018 | 275.7633 | 133.3739 | 287.3405 | 145.2312 | 194.8794 | 125.0927 | 199.5192 | 263.1302 | 166.3961 | 286.4348 | 117.1731 |  | 125.3 | 149.6413 | 82.1795 | 115.0623 |  | 24.3967 | 46.95 | 23.6077 | 45.8319 | 98.7822 | 126.0084 | 176.9641 | 6.7668 | 24.0601 | 7.9299 | 50.3428 | 8.1269 | 42.0921 | 49.0469 | 50.0085 | 15.4423 |  |  | 2.3888 | 0.26688 | 0.74899 | -0.087398 | 2.3658 | 1.9453 | 4.6247 | -4.2576 | 0.047109 | 1.296 | 5.1468 | -0.00049448 | -0.00048955 | -0.00055526 | 296.1638 | 379.7786 | 306.598 | 155.9031 | 90.084 | 42.5929 | 24.0448 | 114.1895 | 89.4374 | 60.0039 | 42.2655 | 26.7592 | 21.0253 | 17.661 | 75.8883 | 70.5586 | 57.4505 | 42.211 | 36.2094 | 80.5797 | 55.3974 | 171.6402 | 199.2388 | 230.5277 | 234.1122 | 253.9313 | 272.2649 |  |  |  | 298.9267 | 249.427 | 247.0464 | 252.0915 | 1.2981 | 0.89529 | 441.5728 |  |  | 504.5038 |  |  | 314.014 | 338.7906 | 176.507 | 182.8894 | 238.3683 | 121.5164 | 864.9182 | 720.4074 | 705.4019 | 541.7909 | 805.7073 |  | 285.0264 | 695.3014 | 252.4633 | 789.0341 | 304.0159 | 719.1436 |  | 687.6217 |  |  | 770.308 | 856.1248 | 801.7821 | [6 empty] | 732.3113 |  |  | 723.793 |  |  | 177.7957 | 265.9889 | 307.6055 | 86.7453 | 215.7561 | 310.3164 | 141.2092 | 242.0049 |  | 220.4707 | 299.1824 | 141.2735 | 264.9694 | 189.4157 | 288.327 | 94.2906 | 209.2523 |  | 243.6006 | 271.5946 | 333.2107 | 127.3621 | 225.8117 | 295.6565 | 135.4578 | 252.5904 | 204.1815 | 287.7093 | 162.2277 | 273.8512 | 0.59146 | 19.6697 | 1.1136 | 0.28717 | -39.8975 | 3.1162 | 630.97 | 0.36 | 2.55 | 0.64412 | 1.0791 | -0.3686 | 2.1415 | 1.9419 | 2.9942 | -8.9595 | -7.9734 | -7.1808 | 1.409 | 0.43254 | 10.32 | 7.3739
42810.5614 | 10490 | 99.0232 | 68.7615 | 50.6707 | 36.8478 | 23.9652 | 20.2705 | 17.5 | 142.7624 | 98.5729 | 73.9354 | 51.0606 | 27.3721 | 19.1587 | 16.3482 | 156.0501 | 163.5566 | 434.6744 | 191.5603 | 169.2991 | 359.088 |  |  |  | 249.3286 | 296.0207 | 259.3074 | 275.5119 | 134.3963 | 287.397 | 145.2311 | 194.8781 | 124.3866 | 199.5192 | 263.1232 | 166.5004 | 286.4801 | 117.6323 |  | 125.5657 | 150.055 | 82.1561 | 115.6796 |  | 24.4396 | 47.0026 | 23.6398 | 45.7113 | 98.7943 | 125.9331 | 177.0911 | 6.856 | 24.0557 | 7.8741 | 50.3691 | 8.1213 | 42.1388 | 49.035 | 50.0027 | 15.4444 |  |  | 2.3133 | 0.15779 | 0.28441 | -0.79183 | 2.4919 | 1.7448 | 4.7213 | -4.3621 | 0.57019 | 0.76937 | 5.1868 | -0.00048955 | -0.00050598 | -0.00052898 | 291.1325 | 375.5303 | 306.6475 | 155.9205 | 90.0847 | 42.5887 | 24.0344 | 114.1819 | 89.4417 | 60.0016 | 42.262 | 26.7559 | 21.0131 | 17.652 | 77.2751 | 73.4775 | 60.9197 | 42.1248 | 35.9449 | 80.55 | 55.3522 | 171.6351 | 199.237 | 230.5175 | 234.1031 | 253.9259 | 272.2475 |  |  |  | 298.8799 | 248.3424 | 247.3739 | 250.8623 | 0.73002 | 1.0212 | 442.344 |  |  | 505.5267 |  |  | 313.9956 | 338.7595 | 176.4327 | 182.8811 | 238.3429 | 120.7607 | 865.4533 | 720.4632 | 704.9421 | 541.5539 | 806.2074 |  | 285.0755 | 694.7989 | 252.5003 | 788.8524 | 304.0227 | 719.1287 |  | 687.0683 |  |  | 770.5701 | 856.5436 | 803.148 | [6 empty] | 732.3966 |  |  | 723.8772 |  |  | 177.5567 | 265.654 | 307.9491 | 86.79 | 215.9561 | 310.3954 | 141.3041 | 242.1013 |  | 220.2891 | 298.7695 | 141.0572 | 265.2844 | 189.2679 | 288.2338 | 94.8056 | 209.3962 |  | 243.3136 | 271.5094 | 333.2217 | 127.2545 | 225.8825 | 295.5833 | 135.4444 | 252.586 | 204.0429 | 287.8533 | 162.2658 | 273.6639 | 0.52675 | 19.6692 | 1.1165 | 0.2888 | -39.8282 | 3.1163 | 619.82 | 0.26 | 2.5095 | 0.49533 | 0.665 | -1.1096 | 2.1977 | 1.839 | 3.025 | -8.9701 | -7.9572 | -7.1752 | 1.2513 | 0.04168 | 10.3059 | 7.4048
42810.5615 | 10491 | 99.0356 | 68.7682 | 50.6856 | 36.8496 | 23.9726 | 20.2715 | 17.5011 | 142.7802 | 98.5896 | 73.9477 | 51.0748 | 27.3755 | 19.1651 | 16.3565 | 156.0337 | 163.5422 | 434.6524 | 191.5468 | 169.2583 | 359.0636 |  |  |  | 249.3209 | 295.9978 | 258.6116 | 275.1443 | 135.5206 | 287.4474 | 145.2224 | 194.8674 | 123.8507 | 199.5071 | 263.109 | 166.7115 | 286.5315 | 118.0139 |  | 126.0177 | 149.8973 | 82.6002 | 116.125 |  | 24.5746 | 47.0612 | 23.7125 | 45.6115 | 98.7619 | 125.8961 | 177.2376 | 7.0798 | 24.0515 | 7.8052 | 50.4175 | 8.1213 | 42.2056 | 49.0304 | 50.0266 | 15.4487 |  |  | 2.3225 | -0.13857 | 0.093848 | -0.21619 | 2.4624 | 1.5378 | 4.6437 | -4.3693 | 1.0228 | 1.1688 | 5.1434 | -0.00054048 | -0.00050269 | -0.00055855 | 290.4484 | 375.3611 | 306.6979 | 155.9483 | 90.0932 | 42.5953 | 24.0381 | 114.1755 | 89.4412 | 60.0066 | 42.2692 | 26.7513 | 21.0197 | 17.6504 | 75.8821 | 73.4619 | 60.803 | 43.5301 | 35.9979 | 80.4644 | 55.3057 | 171.6289 | 199.2239 | 230.4955 | 234.087 | 253.9167 | 272.2324 |  |  |  | 298.9032 | 248.0369 | 246.8589 | 250.5926 | 0.88683 | 0.98412 | 443.1817 |  |  | 507.4968 |  |  | 314.0079 | 338.7455 | 177.2006 | 182.8777 | 238.3329 | 120.8797 | 865.8464 | 720.5104 | 704.7929 | 540.9276 | 806.5792 |  | 285.1524 | 694.7584 | 252.5063 | 788.7197 | 303.9748 | 719.5404 |  | 686.8688 |  |  | 771.2339 | 856.8623 | 804.3807 | [6 empty] | 732.4706 |  |  | 723.9553 |  |  | 177.2959 | 265.6007 | 308.0448 | 86.8613 | 215.9667 | 310.4627 | 141.9741 | 242.3311 |  | 220.2684 | 298.4762 | 141.0741 | 265.5352 | 189.1408 | 288.3011 | 94.4927 | 209.5823 |  | 243.3141 | 271.5936 | 333.2287 | 127.1213 | 225.9043 | 295.7061 | 135.4807 | 252.5192 | 203.7726 | 287.914 | 162.4401 | 273.4498 | 0.2053 | 19.6627 | 1.1164 | 0.28743 | -39.8775 | 3.1162 | 620.43 | 0.26 | 2.5146 | -0.46421 | 0.38203 | -0.57983 | 2.1845 | 1.7264 | 2.9999 | -8.9752 | -7.9558 | -7.175 | 1.3957 | 0.049112 | 10.297 | 7.4139
42810.5615 | 10492 | 99.0384 | 68.7722 | 50.6957 | 36.8588 | 23.9761 | 20.2745 | 17.5078 | 142.7991 | 98.5975 | 73.9564 | 51.0827 | 27.3822 | 19.1691 | 16.3635 | 156.0318 | 163.5361 | 434.6288 | 191.5359 | 169.2397 | 358.996 |  |  |  | 249.3116 | 295.986 | 258.3575 | 274.9524 | 135.1642 | 287.4632 | 145.2141 | 194.8467 | 124.4273 | 199.4913 | 263.0897 | 166.9327 | 286.5653 | 118.0343 |  | 125.8697 | 149.93 | 83.2433 | 115.9345 |  | 24.6207 | 46.9735 | 23.6758 | 45.3903 | 98.2163 | 125.751 | 177.3581 | 7.3189 | 24.0695 | 7.7589 | 50.4425 | 8.1097 | 42.2485 | 49.0488 | 50.0538 | 15.4519 |  |  | 2.4795 | -0.23845 | 0.26995 | -0.73531 | 2.4979 | 1.9025 | 4.5655 | -4.5842 | 0.62663 | 0.26816 | 5.1631 | -0.00044355 | -0.00051255 | -0.00051583 | 292.4003 | 375.7631 | 306.766 | 155.9723 | 90.1075 | 42.6043 | 24.04 | 114.1803 | 89.4421 | 60.0197 | 42.2718 | 26.7605 | 21.016 | 17.6503 | 75.2079 | 74.0959 | 61.134 | 44.5674 | 35.7646 | 80.3976 | 55.2808 | 171.633 | 199.2112 | 230.4762 | 234.0767 | 253.9056 | 272.2133 |  |  |  | 298.9048 | 247.4975 | 247.0129 | 249.19 | 1.1905 | 0.92258 | 443.5996 |  |  | 508.2496 |  |  | 314.0016 | 338.7261 | 177.706 | 182.868 | 238.321 | 121.3669 | 866.2132 | 720.5886 | 704.7029 | 540.8074 | 806.7911 |  | 285.1982 | 695.194 | 252.5109 | 788.2147 | 303.9798 | 720.3431 |  | 687.085 |  |  | 771.1973 | 857.3897 | 804.6428 | [6 empty] | 732.4975 |  |  | 724.0196 |  |  | 177.0593 | 265.5403 | 308.0909 | 86.714 | 216.0523 | 310.4502 | 142.1213 | 242.6024 |  | 220.375 | 298.6568 | 141.3654 | 265.7795 | 188.8081 | 288.477 | 94.6682 | 209.5662 |  | 242.8718 | 271.4868 | 333.2344 | 127.4834 | 225.9232 | 295.6974 | 135.67 | 252.4473 | 203.6132 | 288.2518 | 162.5212 | 273.3926 | 0.239 | 19.6598 | 1.1156 | 0.28638 | -39.9322 | 3.1163 | 638.91 | 0.29 | 2.5983 | -0.60886 | 0.64784 | -1.0692 | 2.1998 | 1.9199 | 2.974 | -8.978 | -7.9676 | -7.1606 | 1.4625 | 0.0093525 | 10.3046 | 7.453
42810.5615 | 10493 | 99.0378 | 68.7817 | 50.6947 | 36.8578 | 23.9722 | 20.2745 | 17.5078 | 142.808 | 98.6008 | 73.9635 | 51.0868 | 27.3829 | 19.1705 | 16.3586 | 156.0169 | 163.5198 | 434.6003 | 191.5216 | 169.3696 | 358.9522 |  |  |  | 249.3048 | 295.9728 | 258.3997 | 274.8831 | 135.7236 | 287.5244 | 145.216 | 194.8385 | 124.8602 | 199.4855 | 263.0818 | 166.9299 | 286.5904 | 117.8289 |  | 125.9345 | 150.0648 | 83.5821 | 116.1732 |  | 24.5459 | 46.9694 | 23.7208 | 45.2377 | 97.937 | 125.9998 | 177.526 | 7.3717 | 24.0913 | 7.7413 | 50.468 | 8.0855 | 42.2563 | 49.0721 | 50.081 | 15.4526 |  |  | 2.2226 | 0.23862 | 0.27587 | -0.57301 | 2.2725 | 1.9505 | 4.4151 | -4.5257 | 0.30418 | 1.2538 | 5.1232 | -0.00050598 | -0.00053555 | -0.00054869 | 287.0664 | 372.9189 | 306.8282 | 156.0121 | 90.1179 | 42.6177 | 24.052 | 114.1889 | 89.46 | 60.0193 | 42.2798 | 26.7662 | 21.0197 | 17.653 | 75.1224 | 72.5881 | 59.6625 | 44.6652 | 37.3251 | 80.2828 | 55.2185 | 171.6299 | 199.2025 | 230.4622 | 234.0681 | 253.8976 | 272.1916 |  |  |  | 298.8917 | 247.1544 | 245.8346 | 248.198 | 1.6192 | 0.47805 | 443.1443 |  |  | 506.7254 |  |  | 313.9939 | 338.7081 | 176.8367 | 182.8641 | 238.3084 | 121.5613 | 866.7258 | 720.6581 | 704.6304 | 541.0164 | 806.9474 |  | 285.1945 | 695.5229 | 252.5444 | 787.8985 | 303.9777 | 720.4246 |  | 687.106 |  |  | 771.1264 | 857.8276 | 804.7367 | [6 empty] | 732.5064 |  |  | 724.0617 |  |  | 176.8504 | 265.6106 | 307.9446 | 86.6957 | 216.1707 | 310.405 | 141.8244 | 242.95 |  | 220.791 | 299.3805 | 141.8224 | 265.9608 | 188.8856 | 288.7921 | 94.9824 | 209.3813 |  | 243.0404 | 271.2791 | 333.2417 | 127.8104 | 225.9703 | 295.5089 | 135.368 | 252.3499 | 203.578 | 288.573 | 162.4725 | 273.3658 | 0.66773 | 19.6586 | 1.1167 | 0.2885 | -39.9632 | 3.1162 | 646.48 | 0.24 | 2.4601 | 0.60909 | 0.6549 | -0.94385 | 2.0989 | 1.9445 | 2.9255 | -8.9826 | -7.9747 | -7.152 | 1.4581 | 0.16544 | 10.2996 | 7.4796
42810.5615 | 10494 | 99.0452 | 68.7832 | 50.7002 | 36.8621 | 23.9704 | 20.2743 | 17.5046 | 142.8159 | 98.5998 | 73.9659 | 51.0911 | 27.3854 | 19.1708 | 16.3606 | 156.0037 | 163.5058 | 434.5794 | 191.5145 | 169.4601 | 359.0035 |  |  |  | 249.2909 | 295.9511 | 258.344 | 274.887 | 136.0962 | 287.6065 | 145.2192 | 194.8362 | 125.0584 | 199.485 | 263.067 | 167.1045 | 286.6262 | 117.8415 |  | 126.387 | 150.3003 | 83.5802 | 116.4508 |  | 24.5016 | 46.9862 | 23.7607 | 45.1038 | 98.201 | 126.5003 | 177.4896 | 7.2939 | 24.0971 | 7.7682 | 50.5006 | 8.0768 | 42.2327 | 49.0859 | 50.1078 | 15.4529 |  |  | 2.2022 | 0.24651 | 0.50257 | -0.40478 | 2.6339 | 1.7238 | 4.6267 | -4.5323 | 1.1773 | 1.155 | 5.0638 | -0.00047312 | -0.00055198 | -0.00056183 | 284.9502 | 372.2196 | 306.8799 | 156.0344 | 90.1309 | 42.624 | 24.0556 | 114.1964 | 89.4607 | 60.0329 | 42.2901 | 26.7687 | 21.0209 | 17.655 | 76.3643 | 70.5983 | 56.589 | 43.4302 | 36.9414 | 80.2092 | 55.1316 | 171.6128 | 199.1891 | 230.4385 | 234.0449 | 253.8767 | 272.1736 |  |  |  | 298.9313 | 247.1237 | 245.0172 | 247.8584 | 1.3976 | 0.66098 | 443.1852 |  |  | 506.9433 |  |  | 313.9821 | 338.6815 | 176.9079 | 182.8522 | 238.2994 | 122.0421 | 867.2525 | 720.6881 | 704.6177 | 541.178 | 807.2128 |  | 285.3453 | 695.5556 | 252.6137 | 788.1357 | 303.8499 | 721.2991 |  | 686.7519 |  |  | 771.1522 | 857.9816 | 804.8217 | [6 empty] | 732.5017 |  |  | 724.1059 |  |  | 176.8839 | 265.6485 | 307.8165 | 86.6987 | 216.023 | 310.3817 | 142.1167 | 243.0618 |  | 221.0458 | 299.6843 | 142.0617 | 266.017 | 189.7212 | 289.1188 | 94.9794 | 209.3501 |  | 243.4673 | 271.2773 | 333.2351 | 127.9683 | 225.8643 | 295.4673 | 134.8487 | 252.2561 | 203.9204 | 288.724 | 162.3073 | 273.3229 | 0.51076 | 19.6567 | 1.1155 | 0.28842 | -39.8679 | 3.1162 | 659.55 | 0.22 | 2.449 | 0.61908 | 0.88396 | -0.79331 | 2.261 | 1.8292 | 2.9967 | -8.9799 | -7.9714 | -7.1677 | 1.3112 | 0.49659 | 10.2943 | 7.4918
42810.5615 | 10495 | 99.0503 | 68.7888 | 50.7127 | 36.8742 | 23.9696 | 20.2743 | 17.4941 | 142.8213 | 98.6074 | 73.9766 | 51.0951 | 27.3947 | 19.1717 | 16.3579 | 156.0046 | 163.4989 | 434.5643 | 191.5018 | 169.4122 | 359.058 |  |  |  | 249.2856 | 295.9396 | 258.8955 | 275.0626 | 136.6044 | 287.6324 | 145.2013 | 194.8179 | 124.6672 | 199.4787 | 263.0517 | 167.0896 | 286.6402 | 117.6753 |  | 126.4688 | 150.2336 | 83.3495 | 115.459 |  | 24.4661 | 46.9883 | 23.734 | 45.035 | 98.4064 | 126.9754 | 177.3834 | 7.2947 | 24.1076 | 7.8392 | 50.5323 | 8.0762 | 42.1934 | 49.0914 | 50.1197 | 15.4456 |  |  | 2.5748 | 0.12166 | 0.56303 | -0.28913 | 2.4565 | 1.6187 | 4.5294 | -4.7886 | 0.52213 | 1.537 | 5.1822 | -0.00052569 | -0.00050105 | -0.00055033 | 283.9719 | 369.293 | 306.9379 | 156.0509 | 90.1356 | 42.6294 | 24.0484 | 114.1884 | 89.4637 | 60.0351 | 42.2938 | 26.7679 | 21.0213 | 17.647 | 78.4955 | 71.2207 | 55.0851 | 43.123 | 38.5542 | 80.2496 | 55.0342 | 171.6166 | 199.1794 | 230.4207 | 234.0409 | 253.8778 | 272.1594 |  |  |  | 299.0337 | 246.4349 | 245.0903 | 248.3786 | 1.2213 | 1.226 | 442.9209 |  |  | 507.7567 |  |  | 313.9878 | 338.6712 | 177.7238 | 182.8468 | 238.2986 | 121.7066 | 867.6435 | 720.76 | 704.544 | 540.867 | 807.4592 |  | 285.469 | 696.0588 | 252.596 | 788.6252 | 303.8157 | 722.8121 |  | 686.8392 |  |  | 771.2393 | 858.1719 | 805.7982 | [6 empty] | 732.5241 |  |  | 724.1948 |  |  | 176.9134 | 265.3824 | 307.7933 | 86.7608 | 215.8339 | 310.3338 | 142.609 | 242.9594 |  | 220.8771 | 299.325 | 141.9338 | 265.931 | 190.2961 | 289.3181 | 94.8419 | 209.5669 |  | 244.1353 | 271.5622 | 333.2407 | 127.9122 | 225.9699 | 295.6173 | 134.7644 | 252.2608 | 204.309 | 288.7286 | 162.2594 | 273.3749 | 0.29929 | 19.6508 | 1.1151 | 0.28683 | -39.8845 | 3.1162 | 646.36 | 0.28 | 2.6481 | 0.43491 | 0.93562 | -0.67047 | 2.1848 | 1.7736 | 2.9668 | -8.9784 | -7.9864 | -7.1837 | 1.0793 | 0.65208 | 10.3228 | 7.4846
42810.5615 | 10496 | 99.047 | 68.7933 | 50.7011 | 36.8741 | 23.97 | 20.2734 | 17.5005 | 142.8238 | 98.6126 | 73.9719 | 51.1056 | 27.3839 | 19.1727 | 16.3555 | 155.9911 | 163.4849 | 434.5479 | 191.4902 | 169.4163 | 359.0789 |  |  |  | 249.2803 | 295.9308 | 259.3619 | 275.1448 | 137.2314 | 287.5604 | 145.2092 | 194.8071 | 125.5628 | 199.4699 | 263.0373 | 166.8893 | 286.6908 | 117.5042 |  | 126.541 | 150.2464 | 84.1634 | 115.6792 |  | 24.5461 | 47.0537 | 23.6552 | 44.949 | 98.6548 | 127.2291 | 177.3078 | 7.2687 | 24.1177 | 7.817 | 50.5659 | 8.0827 | 42.1809 | 49.0907 | 50.1451 | 15.4498 |  |  | 1.9072 | -0.11162 | 0.49469 | -0.25562 | 2.4052 | 1.5109 | 4.6641 | -4.9174 | 0.24716 | 1.4894 | 5.2116 | -0.00051583 | -0.00052898 | -0.00050105 | 283.0661 | 367.1552 | 306.9984 | 156.0806 | 90.1532 | 42.6364 | 24.0535 | 114.1958 | 89.4757 | 60.0452 | 42.301 | 26.7769 | 21.0293 | 17.6523 | 78.4065 | 73.4097 | 59.0837 | 43.1367 | 38.8669 | 80.206 | 54.9956 | 171.6186 | 199.1749 | 230.4049 | 234.0353 | 253.865 | 272.1417 |  |  |  | 299.1252 | 245.3788 | 243.7548 | 247.6886 | 0.60663 | 1.7635 | 443.253 |  |  | 508.6914 |  |  | 313.9767 | 338.6559 | 177.5447 | 182.8497 | 238.2839 | 122.2402 | 867.8867 | 720.8195 | 704.5939 | 540.9628 | 807.6205 |  | 285.5446 | 697.2434 | 252.5441 | 788.6289 | 303.8357 | 724.3103 |  | 687.5661 |  |  | 771.73 | 858.6354 | 806.9308 | [6 empty] | 732.5629 |  |  | 724.2979 |  |  | 176.8217 | 264.9141 | 307.9474 | 86.8275 | 215.7093 | 310.2564 | 142.7545 | 242.8928 |  | 220.6502 | 298.7672 | 141.951 | 265.7878 | 190.333 | 289.5569 | 94.9993 | 209.7307 |  | 244.462 | 271.4403 | 333.2489 | 127.6082 | 226.2575 | 295.9326 | 135.23 | 252.3244 | 204.3896 | 288.5378 | 162.3764 | 273.3815 | 0.58068 | 19.6424 | 1.1159 | 0.28844 | -39.8877 | 3.1162 | 645.45 | 0.31 | 2.2789 | -0.41663 | 0.87709 | -0.63049 | 2.1626 | 1.714 | 3.0115 | -8.9778 | -8.0225 | -7.1824 | 1.0839 | 0.2032 | 10.3201 | 7.5102
42810.5615 | 10497 | 99.0489 | 68.803 | 50.7124 | 36.877 | 23.9846 | 20.271 | 17.497 | 142.8433 | 98.6274 | 73.9915 | 51.1165 | 27.402 | 19.1751 | 16.3647 | 155.9867 | 163.4804 | 434.528 | 191.4772 | 169.3984 | 359.0972 |  |  |  | 249.2701 | 295.9139 | 259.5798 | 275.1955 | 135.9467 | 287.4753 | 145.2055 | 194.7992 | 125.9098 | 199.4601 | 263.0314 | 167.0342 | 286.7517 | 117.9571 |  | 126.8664 | 150.749 | 84.0771 | 115.832 |  | 24.6011 | 47.1157 | 23.5978 | 45.1884 | 98.5834 | 127.208 | 177.1878 | 7.1297 | 24.1252 | 7.8921 | 50.5964 | 8.0773 | 42.1465 | 49.0858 | 50.1598 | 15.4499 |  |  | 2.4559 | 0.088799 | 0.20621 | -0.43107 | 2.6299 | 1.8342 | 4.5905 | -4.6263 | 0.44195 | 1.8874 | 5.4008 | -0.00053719 | -0.00044355 | -0.00053391 | 279.7811 | 367.6249 | 307.0546 | 156.1024 | 90.1601 | 42.6399 | 24.0546 | 114.198 | 89.4779 | 60.0558 | 42.3063 | 26.7803 | 21.0319 | 17.6538 | 74.2912 | 71.3563 | 60.2016 | 44.6891 | 40.3121 | 80.0402 | 54.9718 | 171.6143 | 199.1663 | 230.3896 | 234.0262 | 253.854 | 272.1322 |  |  |  | 299.1709 | 245.521 | 243.9285 | 247.6363 | 1.1652 | 0.89529 | 443.6761 |  |  | 509.2404 |  |  | 313.9733 | 338.6381 | 177.4579 | 182.8482 | 238.2821 | 122.0474 | 868.214 | 720.9348 | 704.5261 | 541.0449 | 807.8205 |  | 285.6658 | 699.9832 | 252.4679 | 788.6356 | 303.8346 | 724.6182 |  | 688.5987 |  |  | 772.2199 | 859.1348 | 808.1824 | [6 empty] | 732.6254 |  |  | 724.3785 |  |  | 177.0605 | 264.9734 | 308.1222 | 86.8064 | 215.7879 | 310.1908 | 142.8909 | 243.0677 |  | 220.2911 | 298.8137 | 141.7892 | 265.7066 | 190.2395 | 289.7177 | 95.0651 | 209.8447 |  | 243.4689 | 271.162 | 333.2742 | 127.7009 | 226.5452 | 296.2189 | 135.8376 | 252.3891 | 204.2169 | 288.4037 | 162.3838 | 273.4136 | 0.52848 | 19.6402 | 1.1162 | 0.28799 | -39.7256 | 3.1163 | 651.98 | 0.14 | 2.5859 | 0.37164 | 0.56634 | -0.81883 | 2.2613 | 1.8885 | 2.9876 | -8.9752 | -8.1032 | -7.1826 | 1.5211 | 0.076147 | 10.32 | 7.5148
42810.5615 | 10498 | 99.0654 | 68.8177 | 50.7257 | 36.8834 | 23.9871 | 20.2766 | 17.5068 | 142.8606 | 98.635 | 74.0087 | 51.1357 | 27.4127 | 19.1782 | 16.3666 | 155.9665 | 163.4516 | 434.51 | 191.4574 | 169.212 | 359.086 |  |  |  | 249.2524 | 295.8896 | 259.8169 | 275.3587 | 134.9519 | 287.3662 | 145.2104 | 194.7899 | 125.8807 | 199.4605 | 263.0137 | 167.14 | 286.7862 | 118.1883 |  | 126.8059 | 150.844 | 84.5365 | 116.213 |  | 24.5038 | 47.0982 | 23.5788 | 44.9649 | 98.121 | 126.9009 | 177.039 | 7.0055 | 24.1195 | 7.8402 | 50.6 | 8.0754 | 42.1369 | 49.0819 | 50.1725 | 15.4532 |  |  | 2.2561 | 0.14925 | 0.5926 | -0.43107 | 2.3296 | 1.7166 | 4.6786 | -4.5198 | 0.47737 | 1.2578 | 5.0218 | -0.00049612 | -0.00051748 | -0.00053226 | 278.7539 | 369.3465 | 307.1057 | 156.112 | 90.1582 | 42.6419 | 24.0517 | 114.1959 | 89.4811 | 60.0521 | 42.3051 | 26.7721 | 21.0219 | 17.6431 | 73.5282 | 71.3917 | 59.4965 | 43.8083 | 40.791 | 79.9715 | 54.9247 | 171.5959 | 199.1483 | 230.368 | 234.0107 | 253.8361 | 272.1117 |  |  |  | 299.2002 | 245.6883 | 243.5899 | 248.5095 | 1.9029 | 1.2892 | 443.2015 |  |  | 508.1118 |  |  | 313.9642 | 338.6117 | 176.6451 | 182.844 | 238.2571 | 122.2512 | 868.5731 | 721.0323 | 704.8203 | 541.0914 | 808.0432 |  | 285.7947 | 701.9365 | 252.5104 | 788.5754 | 303.8011 | 723.7469 |  | 689.331 |  |  | 772.3802 | 859.7254 | 808.892 | [6 empty] | 732.6362 |  |  | 724.4343 |  |  | 177.4877 | 265.2066 | 308.3925 | 87.1089 | 215.8689 | 310.0848 | 143.4559 | 243.1421 |  | 220.444 | 299.0715 | 142.0277 | 265.7809 | 189.9829 | 290.1263 | 95.0286 | 209.9486 |  | 241.9297 | 270.9009 | 333.2912 | 128.1145 | 226.6861 | 296.2751 | 136.4339 | 252.3744 | 204.0541 | 288.4531 | 162.3253 | 273.4368 | 0.58819 | 19.6362 | 1.1192 | 0.28914 | -39.8991 | 3.1163 | 648.62 | 0.22 | 2.4782 | 0.48181 | 0.96004 | -0.81881 | 2.1275 | 1.8262 | 3.015 | -8.9727 | -8.1549 | -7.1834 | 1.5975 | 0.14888 | 10.3118 | 7.4927
42810.5616 | 10499 | 99.0685 | 68.8198 | 50.7286 | 36.8895 | 23.9817 | 20.2748 | 17.5082 | 142.8715 | 98.6359 | 74.0113 | 51.1353 | 27.4124 | 19.1789 | 16.36 | 155.9651 | 163.4465 | 434.4994 | 191.454 | 169.1609 | 359.051 |  |  |  | 249.2532 | 295.8738 | 259.7133 | 275.3807 | 135.0061 | 287.2792 | 145.2009 | 194.7708 | 125.5366 | 199.4506 | 262.9947 | 167.0793 | 286.789 | 118.4891 |  | 126.6708 | 151.0199 | 83.8265 | 116.0885 |  | 24.3371 | 47.0854 | 23.5528 | 44.9231 | 97.9331 | 126.7568 | 177.0493 | 6.9623 | 24.1439 | 7.7854 | 50.595 | 8.0802 | 42.1282 | 49.073 | 50.1898 | 15.4522 |  |  | 2.2489 | 0.33522 | 0.72271 | -0.11434 | 2.2692 | 1.9512 | 4.9756 | -4.2944 | 0.29016 | 1.4189 | 5.1109 | -0.00045012 | -0.00050762 | -0.00051255 | 278.6461 | 367.8692 | 307.1825 | 156.1497 | 90.1761 | 42.6527 | 24.0633 | 114.2004 | 89.4931 | 60.0654 | 42.3141 | 26.7807 | 21.0293 | 17.6511 | 76.512 | 73.4202 | 60.8268 | 44.1092 | 40.7389 | 79.9891 | 54.8852 | 171.5934 | 199.1532 | 230.3602 | 234.0062 | 253.8333 | 272.0927 |  |  |  | 299.2205 | 246.2975 | 244.3151 | 249.3163 | 1.8508 | 1.2668 | 442.8138 |  |  | 507.8243 |  |  | 313.9591 | 338.6021 | 176.5831 | 182.8336 | 238.2521 | 121.847 | 868.9953 | 721.1036 | 704.9732 | 541.2067 | 808.3052 |  | 285.8721 | 703.2099 | 252.5562 | 788.5219 | 303.797 | 723.3184 |  | 689.7422 |  |  | 772.1992 | 860.2656 | 808.8625 | [6 empty] | 732.6618 |  |  | 724.4603 |  |  | 177.7124 | 265.2817 | 308.7311 | 87.0498 | 216.0283 | 309.9522 | 143.4155 | 243.3731 |  | 220.6193 | 299.0505 | 142.4946 | 265.9812 | 189.7494 | 290.6457 | 95.0451 | 209.7215 |  | 242.3544 | 270.9558 | 333.2823 | 128.2959 | 226.7583 | 296.1662 | 136.6619 | 252.3417 | 204.2507 | 288.517 | 162.2859 | 273.2126 | 0.32779 | 19.6356 | 1.1212 | 0.29108 | -39.9017 | 3.1163 | 676.63 | 0.35 | 2.4741 | 0.72205 | 1.0602 | -0.42169 | 2.0993 | 1.9467 | 3.1086 | -8.9747 | -8.1875 | -7.1822 | 1.2681 | -0.0036332 | 10.3154 | 7.4717
42810.5616 | 10500 | 99.069 | 68.8273 | 50.7401 | 36.8991 | 23.986 | 20.2798 | 17.5081 | 142.8769 | 98.6393 | 74.0145 | 51.139 | 27.4071 | 19.1789 | 16.3555 | 155.9544 | 163.4339 | 434.4833 | 191.4465 | 169.116 | 359.0268 |  |  |  | 249.2473 | 295.8558 | 259.7186 | 275.564 | 134.573 | 287.2871 | 145.1944 | 194.7637 | 124.7846 | 199.4503 | 262.9753 | 166.8799 | 286.8098 | 118.5486 |  | 126.1551 | 150.7131 | 83.2142 | 115.9996 |  | 24.3013 | 47.1129 | 23.5209 | 45.0485 | 97.9954 | 127.0913 | 177.5419 | 6.9087 | 24.1464 | 7.7816 | 50.6011 | 8.0714 | 42.1181 | 49.0583 | 50.1941 | 15.4575 |  |  | 2.4486 | 0.28527 | 0.53083 | -0.31476 | 2.6056 | 1.9939 | 4.718 | -4.4245 | 0.9267 | 1.4078 | 5.1945 | -0.00049119 | -0.00044519 | -0.00051748 | 282.4433 | 368.6326 | 307.2363 | 156.1819 | 90.1901 | 42.6561 | 24.0616 | 114.2063 | 89.4947 | 60.075 | 42.3132 | 26.779 | 21.0317 | 17.6525 | 80.1803 | 76.6891 | 62.9685 | 45.5602 | 40.9474 | 80.0429 | 54.8604 | 171.5923 | 199.1342 | 230.3317 | 233.9926 | 253.8166 | 272.0785 |  |  |  | 299.1563 | 246.1103 | 245.0766 | 248.6159 | 0.98043 | 1.3227 | 442.7555 |  |  | 507.1484 |  |  | 313.9589 | 338.5992 | 175.9814 | 182.8398 | 238.2495 | 121.2235 | 869.4399 | 721.197 | 705.7805 | 541.0303 | 808.552 |  | 285.9533 | 703.6192 | 252.6084 | 788.5943 | 303.7037 | 723.7139 |  | 689.5241 |  |  | 771.946 | 860.4348 | 808.3676 | [6 empty] | 732.6979 |  |  | 724.5107 |  |  | 177.4639 | 265.429 | 308.9671 | 86.5655 | 216.0034 | 309.8648 | 143.1756 | 243.2533 |  | 220.486 | 298.7356 | 142.4584 | 266.2049 | 189.7473 | 290.9497 | 94.8444 | 209.47 |  | 242.8766 | 270.7487 | 333.2708 | 128.0312 | 226.8956 | 296.1319 | 136.4732 | 252.3581 | 204.3283 | 288.9593 | 162.6006 | 273.0501 | 0.25865 | 19.6358 | 1.122 | 0.29019 | -39.9151 | 3.1163 | 677.14 | 0.3 | 2.5816 | 0.66612 | 0.90865 | -0.69969 | 2.2505 | 1.9687 | 3.0284 | -8.9761 | -8.1957 | -7.1908 | 0.86705 | -0.24455 | 10.3193 | 7.4866
42810.5616 | 10501 | 99.0729 | 68.8356 | 50.7418 | 36.9011 | 23.9818 | 20.2757 | 17.4986 | 142.8813 | 98.6448 | 74.0209 | 51.1459 | 27.4135 | 19.1754 | 16.3558 | 155.9502 | 163.4232 | 434.475 | 191.4412 | 169.019 | 359.0296 |  |  |  | 249.2424 | 295.8493 | 260.1257 | 275.7799 | 134.459 | 287.1984 | 145.1957 | 194.7482 | 123.5516 | 199.4341 | 262.9567 | 166.5375 | 286.8316 | 118.3423 |  | 125.0191 | 150.4312 | 82.4455 | 114.9308 |  | 24.3954 | 47.1348 | 23.5576 | 45.2646 | 98.2682 | 127.3989 | 178.1154 | 6.8431 | 24.1435 | 7.7633 | 50.6034 | 8.0608 | 42.1158 | 49.0454 | 50.2091 | 15.4566 |  |  | 2.3987 | 0.20445 | 0.51177 | -0.39164 | 2.6437 | 1.4833 | 4.4328 | -4.5389 | 0.85995 | 1.1577 | 5.086 | -0.00053719 | -0.00050762 | -0.00054705 | 290.2152 | 373.8461 | 307.3118 | 156.2114 | 90.2054 | 42.6707 | 24.0795 | 114.2117 | 89.5091 | 60.0871 | 42.343 | 26.7932 | 21.0385 | 17.6603 | 84.1915 | 81.1152 | 67.0734 | 45.7504 | 42.138 | 80.1764 | 54.8624 | 171.5902 | 199.1252 | 230.3169 | 233.9815 | 253.8073 | 272.0599 |  |  |  | 299.1263 | 245.3028 | 245.0948 | 247.4305 | 2.6345 | 2.1728 | 442.2592 |  |  | 506.87 |  |  | 313.9593 | 338.5655 | 176.3401 | 182.8312 | 238.2393 | 120.3093 | 869.7453 | 721.2593 | 705.8589 | 540.1845 | 808.6923 |  | 286.0146 | 704.1376 | 252.6282 | 788.7991 | 303.6765 | 725.0069 |  | 690.0338 |  |  | 771.3668 | 860.3262 | 807.4371 | [6 empty] | 732.7389 |  |  | 724.5404 |  |  | 177.4277 | 265.5203 | 309.1745 | 86.4026 | 215.9933 | 309.8197 | 143.1097 | 243.3105 |  | 220.4112 | 298.5912 | 142.5272 | 266.2187 | 189.7353 | 290.9759 | 94.6508 | 209.5508 |  | 243.1882 | 270.9932 | 333.265 | 128.0196 | 227.039 | 296.1427 | 136.3751 | 252.4135 | 203.9905 | 288.8472 | 162.9175 | 272.9158 | 0.31893 | 19.6341 | 1.1246 | 0.29098 | -39.8843 | 3.1163 | 668.29 | 0.24 | 2.555 | 0.56394 | 0.89222 | -0.78051 | 2.2678 | 1.6987 | 2.9365 | -8.9759 | -8.2089 | -7.1985 | 0.43754 | -0.70041 | 10.3504 | 7.5174
42810.5616 | 10502 | 99.081 | 68.8375 | 50.747 | 36.9046 | 23.9823 | 20.2779 | 17.5009 | 142.8945 | 98.6501 | 74.0293 | 51.1575 | 27.411 | 19.1789 | 16.3551 | 155.9484 | 163.4011 | 434.4558 | 191.4289 | 168.8706 | 359.0967 |  |  |  | 249.236 | 295.8285 | 260.6942 | 276.2084 | 133.8227 | 287.122 | 145.1852 | 194.7404 | 122.8895 | 199.4298 | 262.9359 | 166.0987 | 286.8771 | 118.0132 |  | 124.4354 | 150.3276 | 81.7108 | 114.2931 |  | 24.3951 | 47.1335 | 23.5737 | 45.4382 | 98.4904 | 127.5159 | 178.4229 | 6.8561 | 24.1551 | 7.8131 | 50.6208 | 8.0619 | 42.1285 | 49.0526 | 50.2471 | 15.463 |  |  | 2.7568 | -0.004513 | 0.34946 | -0.3187 | 2.7686 | 1.5017 | 4.5899 | -4.5619 | 0.69201 | 1.7036 | 5.0656 | -0.00047148 | -0.00053391 | -0.00056512 | 294.8336 | 373.9818 | 307.3768 | 156.2386 | 90.2121 | 42.6784 | 24.0776 | 114.2155 | 89.5138 | 60.0953 | 42.3381 | 26.803 | 21.0359 | 17.6558 | 91.4412 | 85.6113 | 73.234 | 46.5656 | 41.9972 | 80.4566 | 54.9306 | 171.5859 | 199.1213 | 230.2969 | 233.9735 | 253.8032 | 272.0523 |  |  |  | 299.1826 | 245.1944 | 245.9006 | 247.0355 | 1.4596 | 2.0245 | 442.3876 |  |  | 507.4043 |  |  | 313.9438 | 338.5378 | 177.353 | 182.817 | 238.2186 | 119.8198 | 870.0597 | 721.3286 | 706.1127 | 540.0008 | 808.8305 |  | 286.074 | 706.7172 | 252.6042 | 788.9639 | 303.6759 | 725.1283 |  | 691.2417 |  |  | 771.2364 | 860.3111 | 808.4023 | [6 empty] | 732.7379 |  |  | 724.6026 |  |  | 177.2402 | 265.9008 | 309.5455 | 86.2992 | 216.3586 | 309.8122 | 143.4113 | 243.5804 |  | 220.4686 | 299.0446 | 142.934 | 266.1348 | 189.4872 | 290.865 | 94.6752 | 209.7488 |  | 243.8376 | 270.9029 | 333.2634 | 128.4787 | 226.8862 | 296.0248 | 136.3059 | 252.4716 | 204.0305 | 288.4879 | 163.0207 | 272.8903 | 0.64346 | 19.6337 | 1.1259 | 0.29123 | -39.8516 | 3.1162 | 698.03 | 0.24 | 2.7389 | -0.083785 | 0.73729 | -0.70409 | 2.3211 | 1.7094 | 2.9885 | -8.9757 | -8.282 | -7.2031 | -0.33404 | -1.3768 | 10.3712 | 7.5324
42810.5616 | 10503 | 99.0839 | 68.8429 | 50.7583 | 36.9016 | 23.9877 | 20.2736 | 17.5051 | 142.9026 | 98.6579 | 74.0301 | 51.158 | 27.4195 | 19.1827 | 16.3576 | 155.931 | 163.4021 | 434.439 | 191.4084 | 168.7263 | 359.1683 |  |  |  | 249.2278 | 295.8144 | 260.4897 | 276.0594 | 132.7755 | 286.7854 | 145.1751 | 194.7277 | 122.4328 | 199.4069 | 262.9191 | 166.1153 | 286.9303 | 118.1583 |  | 124.1063 | 150.4659 | 81.5954 | 113.9528 |  | 24.4254 | 47.1462 | 23.5791 | 45.4537 | 98.5712 | 127.7486 | 178.4478 | 6.9197 | 24.1724 | 7.9255 | 50.6582 | 8.0678 | 42.1598 | 49.0606 | 50.2778 | 15.4576 |  |  | 2.3698 | 0.079599 | 0.17007 | -0.29176 | 2.6589 | 1.3236 | 4.6063 | -4.7413 | 0.34971 | 0.86525 | 5.3719 | -0.00052898 | -0.00047312 | -0.00053883 | 296.9737 | 375.0069 | 307.4377 | 156.2567 | 90.2219 | 42.6793 | 24.0784 | 114.2133 | 89.5193 | 60.0963 | 42.341 | 26.8008 | 21.0376 | 17.6497 | 94.3567 | 89.4676 | 75.5434 | 46.8074 | 41.0274 | 80.6566 | 54.9891 | 171.5868 | 199.1095 | 230.2801 | 233.9708 | 253.7966 | 272.0352 |  |  |  | 299.2773 | 244.464 | 246.3365 | 245.8558 | 1.3455 | 1.8912 | 442.7086 |  |  | 507.9022 |  |  | 313.9431 | 338.5252 | 176.6191 | 182.8212 | 238.2158 | 119.5404 | 870.1692 | 721.3667 | 706.3679 | 539.8375 | 809.006 |  | 286.1399 | 709.7317 | 252.5987 | 788.932 | 303.6989 | 725.4943 |  | 691.9312 |  |  | 771.7584 | 860.6221 | 809.6544 | [6 empty] | 732.7392 |  |  | 724.6675 |  |  | 177.2069 | 266.1531 | 309.8545 | 86.425 | 216.2804 | 309.8536 | 143.7871 | 243.7875 |  | 220.4561 | 299.3649 | 143.0856 | 266.113 | 189.5014 | 291.0645 | 94.4408 | 209.9814 |  | 243.0073 | 270.5107 | 333.272 | 129.1774 | 226.8735 | 295.9383 | 136.9831 | 252.5599 | 203.6971 | 288.5078 | 162.9803 | 272.7965 | 0.68237 | 19.6321 | 1.1267 | 0.29003 | -39.8679 | 3.1162 | 682.74 | 0.36 | 2.5386 | 0.35188 | 0.51435 | -0.67368 | 2.2753 | 1.6053 | 2.9947 | -8.9761 | -8.3661 | -7.2006 | -0.63375 | -1.6264 | 10.3843 | 7.5718
42810.5616 | 10504 | 99.0914 | 68.8651 | 50.7672 | 36.9165 | 23.9916 | 20.2802 | 17.5061 | 142.9243 | 98.6695 | 74.044 | 51.1737 | 27.4195 | 19.1872 | 16.3526 | 155.9242 | 163.3894 | 434.4275 | 191.4122 | 168.7351 | 359.1912 |  |  |  | 249.2262 | 295.7942 | 260.3801 | 275.9413 | 132.6787 | 286.6016 | 145.178 | 194.7193 | 123.0165 | 199.4135 | 262.8973 | 165.7818 | 287.0098 | 117.8023 |  | 124.5356 | 150.6007 | 81.7255 | 114.2064 |  | 24.3277 | 47.112 | 23.5254 | 45.5435 | 98.8007 | 127.7121 | 178.0919 | 6.9961 | 24.1827 | 8.0468 | 50.7004 | 8.0752 | 42.2035 | 49.0619 | 50.3086 | 15.461 |  |  | 2.2482 | -0.15828 | 0.42043 | -0.40873 | 2.8021 | 1.666 | 4.7049 | -4.6118 | 1.1036 | 1.3906 | 5.1134 | -0.00047969 | -0.00049776 | -0.00052733 | 297.0797 | 375.2682 | 307.4993 | 156.2777 | 90.2321 | 42.6842 | 24.079 | 114.216 | 89.5172 | 60.1003 | 42.3487 | 26.8046 | 21.0369 | 17.6481 | 93.3699 | 88.8944 | 75.5413 | 47.8204 | 43.4509 | 80.6874 | 55.0329 | 171.5708 | 199.0977 | 230.2568 | 233.9563 | 253.7783 | 272.0172 |  |  |  | 299.4258 | 244.6814 | 245.5165 | 246.5524 | 1.6893 | 1.0771 | 442.4789 |  |  | 508.3106 |  |  | 313.9243 | 338.5018 | 175.9273 | 182.8057 | 238.2048 | 119.5196 | 870.2897 | 721.3831 | 706.455 | 539.8675 | 809.1433 |  | 286.1859 | 711.3914 | 252.623 | 788.6625 | 303.7313 | 726.4688 |  | 692.3833 |  |  | 772.4739 | 861.221 | 810.3441 | [6 empty] | 732.7311 |  |  | 724.7196 |  |  | 177.3864 | 266.1854 | 310.3031 | 86.245 | 216.1075 | 309.8848 | 144.0019 | 243.9294 |  | 220.4847 | 299.4046 | 142.8275 | 266.0722 | 189.7846 | 290.9525 | 94.3404 | 210.1381 |  | 243.2902 | 270.6301 | 333.272 | 129.0818 | 227.1365 | 296.0356 | 137.8271 | 252.5846 | 203.1879 | 288.4156 | 162.8689 | 272.6476 | 0.35071 | 19.6311 | 1.1285 | 0.29233 | -39.8692 | 3.1162 | 691.48 | 0.25 | 2.4722 | -0.49617 | 0.80866 | -0.79733 | 2.3356 | 1.8009 | 3.0265 | -8.9768 | -8.4107 | -7.1908 | -0.52039 | -1.621 | 10.3826 | 7.5629
42810.5616 | 10505 | 99.088 | 68.8558 | 50.7623 | 36.9147 | 23.9895 | 20.2773 | 17.4984 | 142.9381 | 98.6674 | 74.0414 | 51.1787 | 27.4177 | 19.1786 | 16.3541 | 155.9126 | 163.3737 | 434.4144 | 191.3918 | 168.821 | 359.1639 |  |  |  | 249.2102 | 295.774 | 260.3906 | 275.8542 | 131.7562 | 286.4081 | 145.1856 | 194.7106 | 122.7854 | 199.4033 | 262.8885 | 165.7916 | 287.0632 | 117.8359 |  | 124.4376 | 150.6862 | 82.3308 | 114.9771 |  | 24.2563 | 47.1122 | 23.4671 | 45.5154 | 98.8888 | 127.6093 | 177.8578 | 7.0473 | 24.1973 | 8.1229 | 50.7353 | 8.0793 | 42.254 | 49.0351 | 50.3326 | 15.4678 |  |  | 2.3974 | -0.088621 | 0.57157 | -0.12354 | 2.9276 | 1.6528 | 4.743 | -4.5973 | 0.16581 | 1.1785 | 5.2581 | -0.00047805 | -0.00048626 | -0.0005684 | 294.0999 | 370.8305 | 307.5621 | 156.3025 | 90.2405 | 42.6901 | 24.0823 | 114.2223 | 89.5197 | 60.1117 | 42.3497 | 26.8049 | 21.0409 | 17.651 | 90.1014 | 85.1978 | 71.5235 | 46.3948 | 43.9158 | 80.6496 | 55.0288 | 171.5678 | 199.0843 | 230.2337 | 233.9438 | 253.7641 | 271.9998 |  |  |  | 299.5407 | 244.6335 | 244.7133 | 246.4831 | 1.0363 | 1.2352 | 442.7858 |  |  | 508.6183 |  |  | 313.9181 | 338.4951 | 175.3975 | 182.8055 | 238.1812 | 120.065 | 870.5776 | 721.4197 | 706.5114 | 539.5896 | 809.2271 |  | 286.1892 | 712.2712 | 252.6244 | 788.2941 | 303.6502 | 727.3937 |  | 693.1084 |  |  | 772.5816 | 861.481 | 810.1762 | [6 empty] | 732.753 |  |  | 724.7376 |  |  | 177.8589 | 266.0723 | 310.764 | 86.2074 | 216.2931 | 309.9291 | 144.1441 | 243.9963 |  | 220.4442 | 299.7174 | 142.6536 | 266.0385 | 189.6211 | 290.7206 | 93.998 | 210.2095 |  | 241.8662 | 270.329 | 333.2704 | 128.8421 | 227.2422 | 296.1964 | 138.0585 | 252.4208 | 203.0225 | 288.2513 | 162.8483 | 272.7561 | 0.37421 | 19.6316 | 1.1293 | 0.29194 | -39.8271 | 3.1162 | 691.53 | 0.25 | 2.5525 | -0.37127 | 0.94287 | -0.43835 | 2.3871 | 1.7936 | 3.0383 | -8.9789 | -8.435 | -7.1863 | -0.16179 | -1.175 | 10.3648 | 7.5729
42810.5616 | 10506 | 99.0943 | 68.8759 | 50.7712 | 36.9215 | 23.9937 | 20.2797 | 17.5032 | 142.9446 | 98.6705 | 74.0543 | 51.1857 | 27.423 | 19.1814 | 16.36 | 155.9063 | 163.3666 | 434.3976 | 191.3932 | 168.9357 | 359.1665 |  |  |  | 249.2086 | 295.7635 | 259.7521 | 275.5135 | 130.7882 | 286.1384 | 145.1813 | 194.7016 | 123.8159 | 199.3984 | 262.878 | 165.9849 | 287.1052 | 118.2324 |  | 124.1233 | 150.3091 | 84.3551 | 114.4097 |  | 24.2132 | 47.1945 | 23.4587 | 45.5294 | 99.0697 | 127.7319 | 177.693 | 7.0612 | 24.2232 | 8.2066 | 50.7522 | 8.0879 | 42.2976 | 49.0085 | 50.347 | 15.4687 |  |  | 2.4434 | 0.013231 | 0.44475 | 0.044026 | 2.2817 | 2.0031 | 4.8146 | -4.4403 | 0.55093 | 1.3117 | 5.2221 | -0.00051419 | -0.00051255 | -0.00056512 | 289.8629 | 367.7946 | 307.6285 | 156.3389 | 90.2516 | 42.6955 | 24.0856 | 114.224 | 89.5302 | 60.1188 | 42.3574 | 26.807 | 21.0353 | 17.651 | 86.4801 | 81.5018 | 70.2447 | 45.5795 | 41.7224 | 80.5396 | 55.0307 | 171.5676 | 199.0776 | 230.2145 | 233.9358 | 253.7563 | 271.99 |  |  |  | 299.5444 | 244.3137 | 244.8161 | 245.7559 | 1.132 | 1.614 | 442.3694 |  |  | 508.7591 |  |  | 313.9107 | 338.4886 | 174.4924 | 182.8081 | 238.1857 | 121.4687 | 870.7307 | 721.4359 | 707.0169 | 540.102 | 809.4234 |  | 286.2051 | 714.1057 | 252.6109 | 788.087 | 303.6406 | 727.6692 |  | 694.0542 |  |  | 772.5632 | 861.7017 | 811.1611 | [6 empty] | 732.7884 |  |  | 724.7563 |  |  | 177.9129 | 265.9017 | 310.8356 | 86.5212 | 216.5093 | 309.9954 | 143.7998 | 244.0551 |  | 220.3847 | 300.0667 | 142.7766 | 265.8187 | 189.4879 | 290.5733 | 93.8494 | 210.18 |  | 240.7001 | 270.295 | 333.2553 | 128.6029 | 227.1271 | 296.3441 | 137.7388 | 252.2229 | 203.0903 | 288.0543 | 162.8342 | 272.7854 | 0.48669 | 19.6287 | 1.1291 | 0.29197 | -39.8182 | 3.1162 | 694.47 | 0.23 | 2.5762 | 0.14347 | 0.83183 | 0.26172 | 2.1077 | 1.9748 | 3.0616 | -8.9833 | -8.4868 | -7.1812 | 0.22725 | -1.0327 | 10.3834 | 7.5933
42810.5616 | 10507 | 99.1027 | 68.8818 | 50.779 | 36.9274 | 23.9962 | 20.2861 | 17.5043 | 142.9642 | 98.6847 | 74.0626 | 51.1953 | 27.4341 | 19.1825 | 16.3627 | 155.8968 | 163.3521 | 434.3707 | 191.3757 | 168.9782 | 359.1352 |  |  |  | 249.2043 | 295.7466 | 259.5602 | 275.4993 | 131.0159 | 286.0121 | 145.1727 | 194.6924 | 124.4818 | 199.3909 | 262.8592 | 166.0525 | 287.1222 | 118.1217 |  | 124.7365 | 149.9339 | 84.9691 | 113.7652 |  | 24.1266 | 47.2552 | 23.4696 | 45.4538 | 99.1872 | 127.6896 | 177.5792 | 7.0284 | 24.2355 | 8.3334 | 50.761 | 8.0848 | 42.3381 | 48.9841 | 50.3641 | 15.4667 |  |  | 2.1976 | 0.19328 | 0.427 | -0.40807 | 2.5386 | 1.7724 | 4.6648 | -4.6696 | 0.642 | 2.3043 | 5.2404 | -0.00053062 | -0.00053883 | -0.00055362 | 283.0785 | 362.6105 | 307.6901 | 156.3538 | 90.2598 | 42.6972 | 24.0894 | 114.2196 | 89.5429 | 60.1194 | 42.3639 | 26.8012 | 21.038 | 17.6535 | 83.495 | 81.4003 | 71.0142 | 46.0191 | 40.974 | 80.4547 | 55.0647 | 171.5624 | 199.0725 | 230.2067 | 233.9274 | 253.7479 | 271.9767 |  |  |  | 299.5024 | 244.0775 | 244.9596 | 245.993 | 0.97496 | 1.1503 | 442.6447 |  |  | 510.0077 |  |  | 313.9023 | 338.4649 | 174.0087 | 182.8029 | 238.18 | 121.7149 | 871.2178 | 721.4626 | 707.9525 | 540.5478 | 809.7039 |  | 286.2526 | 716.7077 | 252.5854 | 788.4719 | 303.5904 | 725.5382 |  | 694.503 |  |  | 772.5373 | 862.6031 | 811.5899 | [6 empty] | 732.8286 |  |  | 724.776 |  |  | 177.7402 | 265.8286 | 311.2728 | 86.7788 | 216.8063 | 309.9992 | 143.5619 | 243.9107 |  | 220.2352 | 299.8539 | 142.9772 | 265.6773 | 189.3694 | 290.342 | 93.6087 | 210.0296 |  | 240.4044 | 270.2985 | 333.2332 | 128.6669 | 226.9802 | 296.3857 | 137.4311 | 252.1177 | 202.7054 | 288.1349 | 162.9498 | 272.715 | 0.53946 | 19.6267 | 1.1296 | 0.29261 | -39.8549 | 3.1162 | 669.58 | 0.2 | 2.4429 | 0.54841 | 0.81514 | -0.79686 | 2.2231 | 1.8575 | 3.0135 | -8.9879 | -8.5606 | -7.1955 | 0.54864 | -1.1142 | 10.4025 | 7.5838
42810.5617 | 10508 | 99.1069 | 68.8873 | 50.7907 | 36.9399 | 24.0106 | 20.2905 | 17.511 | 142.9763 | 98.6968 | 74.0819 | 51.207 | 27.4394 | 19.1965 | 16.3741 | 155.8881 | 163.3384 | 434.3513 | 191.3612 | 169.0037 | 359.0816 |  |  |  | 249.1945 | 295.7269 | 259.4696 | 275.5576 | 131.8546 | 286.075 | 145.169 | 194.6813 | 125.3289 | 199.3888 | 262.8518 | 166.057 | 287.1283 | 118.1487 |  | 124.9649 | 149.3423 | 86.0005 | 114.1619 |  | 24.0454 | 47.2665 | 23.4686 | 45.2772 | 99.2252 | 127.3773 | 177.4187 | 7.0232 | 24.2585 | 8.3362 | 50.7739 | 8.08 | 42.361 | 48.9569 | 50.3648 | 15.4601 |  |  | 2.6077 | -0.035397 | 0.44672 | -0.11171 | 3.0282 | 1.9584 | 4.8067 | -4.7524 | 0.70291 | 1.7955 | 5.334 | -0.00047148 | -0.00048626 | -0.00052733 | 279.0265 | 364.2763 | 307.7593 | 156.3826 | 90.2722 | 42.7094 | 24.0899 | 114.2248 | 89.5468 | 60.13 | 42.3695 | 26.8136 | 21.0489 | 17.6606 | 81.1346 | 80.3022 | 68.5639 | 47.1396 | 41.5478 | 80.3564 | 55.04 | 171.5494 | 199.0628 | 230.1805 | 233.9214 | 253.7389 | 271.9575 |  |  |  | 299.4373 | 243.9644 | 244.1856 | 246.5882 | 1.0451 | 1.113 | 441.1667 |  |  | 510.1754 |  |  | 313.8998 | 338.4654 | 172.7313 | 182.8032 | 238.1721 | 122.599 | 871.7875 | 721.5336 | 707.6621 | 540.5268 | 810.0076 |  | 286.339 | 719.1297 | 252.5742 | 788.3962 | 303.6232 | 726.4133 |  | 695.6943 |  |  | 772.1399 | 862.9319 | 810.9511 | [6 empty] | 732.8782 |  |  | 724.828 |  |  | 177.6505 | 265.5665 | 311.8145 | 86.5252 | 217.0986 | 309.9156 | 143.3787 | 243.7179 |  | 220.2426 | 299.5127 | 143.4931 | 265.7213 | 189.1428 | 290.1543 | 93.6448 | 209.8869 |  | 240.3587 | 270.3084 | 333.2112 | 128.633 | 226.7825 | 296.3435 | 137.1008 | 252.0854 | 202.9227 | 288.3973 | 163.0466 | 272.51 | 0.30622 | 19.6258 | 1.1295 | 0.29259 | -39.8947 | 3.1162 | 671.51 | 0.26 | 2.6612 | -0.2347 | 0.83376 | -0.41694 | 2.427 | 1.9518 | 3.0578 | -8.9905 | -8.6286 | -7.1911 | 0.79899 | -0.84487 | 10.3919 | 7.5627
42810.5617 | 10509 | 99.1008 | 68.8824 | 50.7861 | 36.9241 | 23.9944 | 20.2752 | 17.5 | 142.9783 | 98.6896 | 74.0804 | 51.1999 | 27.4275 | 19.1848 | 16.3548 | 155.8819 | 163.3338 | 434.3378 | 191.3615 | 168.979 | 359.0747 |  |  |  | 249.1928 | 295.715 | 259.9868 | 275.788 | 132.1283 | 286.1348 | 145.1736 | 194.6758 | 127.0582 | 199.3838 | 262.8416 | 166.1545 | 287.1193 | 118.3087 |  | 125.3549 | 149.4373 | 86.5731 | 113.1265 |  | 23.9949 | 47.2717 | 23.4564 | 45.1009 | 99.2175 | 127.2825 | 177.004 | 7.0718 | 24.269 | 8.3487 | 50.8135 | 8.0925 | 42.3865 | 48.9472 | 50.3682 | 15.4646 |  |  | 2.7121 | 0.054627 | 0.45132 | -0.22013 | 2.8875 | 1.9393 | 4.6825 | -4.6631 | 0.64336 | 1.3677 | 5.1593 | -0.00052569 | -0.00046984 | -0.00054212 | 281.9881 | 368.7372 | 307.8093 | 156.3956 | 90.2712 | 42.7124 | 24.0863 | 114.222 | 89.5414 | 60.1245 | 42.3691 | 26.8062 | 21.04 | 17.6556 | 80.6087 | 81.1455 | 66.555 | 46.0891 | 40.8927 | 80.2868 | 55.0219 | 171.5402 | 199.0417 | 230.1617 | 233.9021 | 253.7203 | 271.9375 |  |  |  | 299.4615 | 244.3816 | 244.7459 | 246.6847 | 1.2801 | 1.7429 | 441.6818 |  |  | 509.597 |  |  | 313.8805 | 338.4421 | 173.9097 | 182.79 | 238.1565 | 124.2258 | 872.2533 | 721.5802 | 708.4535 | 540.2878 | 810.0595 |  | 286.423 | 721.5095 | 252.5294 | 788.4633 | 303.6524 | 724.3068 |  | 696.0792 |  |  | 771.545 | 862.9175 | 811.7601 | [6 empty] | 732.9387 |  |  | 724.8458 |  |  | 177.6674 | 265.8539 | 311.9754 | 86.2891 | 217.1412 | 309.8191 | 143.1177 | 243.3784 |  | 220.2306 | 299.2816 | 144.057 | 265.8474 | 188.957 | 290.3086 | 93.9726 | 209.942 |  | 240.0399 | 270.6044 | 333.2012 | 128.3248 | 226.5218 | 296.1728 | 136.7136 | 252.108 | 203.4003 | 288.4067 | 163.1254 | 272.1216 | 0.56161 | 19.6247 | 1.1285 | 0.29124 | -39.8683 | 3.1162 | 645.2 | 0.27 | 2.7142 | 0.29156 | 0.83805 | -0.58529 | 2.3697 | 1.942 | 3.0177 | -8.9863 | -8.6974 | -7.1908 | 0.849 | -0.62382 | 10.42 | 7.5617
42810.5617 | 10510 | 99.1238 | 68.9026 | 50.802 | 36.9434 | 24.0021 | 20.2899 | 17.5068 | 142.9889 | 98.7082 | 74.1003 | 51.2162 | 27.4487 | 19.198 | 16.3693 | 155.8699 | 163.3211 | 434.314 | 191.3531 | 169.0996 | 359.0678 |  |  |  | 249.1847 | 295.6943 | 260.1584 | 275.8238 | 132.3858 | 285.9646 | 145.1675 | 194.66 | 127.3108 | 199.3738 | 262.8322 | 165.7652 | 287.0934 | 117.9151 |  | 125.1632 | 149.5564 | 86.3586 | 112.3471 |  | 23.9886 | 47.3213 | 23.4334 | 45.04 | 98.9714 | 127.1721 | 176.7565 | 7.2076 | 24.2701 | 8.2818 | 50.8363 | 8.1004 | 42.4079 | 48.9435 | 50.3866 | 15.4762 |  |  | 2.289 | -0.2713 | 0.47892 | -0.33119 | 2.5412 | 2.1792 | 5.0374 | -4.5421 | 1.3003 | 0.99533 | 5.1422 | -0.00047805 | -0.00045669 | -0.0005569 | 287.0391 | 371.6326 | 307.8776 | 156.4264 | 90.2846 | 42.7104 | 24.0845 | 114.2189 | 89.5432 | 60.1359 | 42.3684 | 26.8137 | 21.04 | 17.6467 | 80.1529 | 84.5517 | 70.0768 | 47.0666 | 40.3821 | 80.196 | 55.0543 | 171.5403 | 199.0338 | 230.1448 | 233.8865 | 253.7073 | 271.9242 |  |  |  | 299.4528 | 244.9233 | 244.793 | 247.6552 | 0.96159 | 1.7659 | 439.9247 |  |  | 508.6964 |  |  | 313.884 | 338.4341 | 173.7295 | 182.7921 | 238.143 | 124.1802 | 872.4872 | 721.641 | 709.3028 | 540.2754 | 809.8611 |  | 286.4721 | 723.2412 | 252.5679 | 788.5094 | 303.5875 | 722.3423 |  | 696.6239 |  |  | 771.3678 | 863.4733 | 813.0921 | [6 empty] | 732.9911 |  |  | 724.8602 |  |  | 177.5687 | 266.3269 | 311.7459 | 86.2556 | 217.0854 | 309.7933 | 142.8232 | 243.168 |  | 220.2569 | 299.5484 | 144.3091 | 265.986 | 188.475 | 290.4678 | 94.2271 | 210.0913 |  | 240.2022 | 270.9431 | 333.2084 | 128.1577 | 226.1726 | 295.8093 | 136.3025 | 252.0687 | 203.7289 | 288.0626 | 163.0509 | 272.0187 | 0.46762 | 19.6228 | 1.1271 | 0.29047 | -39.8706 | 3.1162 | 644.56 | 0.24 | 2.4931 | -0.64981 | 0.86336 | -0.71796 | 2.2228 | 2.0584 | 3.1295 | -8.9775 | -8.7432 | -7.1968 | 0.88865 | -1.0113 | 10.4399 | 7.5341
42810.5617 | 10511 | 99.1209 | 68.9109 | 50.8005 | 36.9543 | 24.0053 | 20.2867 | 17.5148 | 143.0099 | 98.7197 | 74.1085 | 51.2271 | 27.4528 | 19.2026 | 16.369 | 155.8632 | 163.3068 | 434.2992 | 191.3454 | 169.2831 | 359.0818 |  |  |  | 249.1828 | 295.6823 | 260.5139 | 275.9308 | 132.8508 | 285.8882 | 145.1778 | 194.6692 | 127.3779 | 199.3774 | 262.821 | 165.5531 | 287.0921 | 117.4226 |  | 125.5019 | 149.7479 | 85.8832 | 111.297 |  | 24.0186 | 47.3778 | 23.4057 | 45.0352 | 98.8518 | 127.1145 | 176.7601 | 7.2275 | 24.2718 | 8.3627 | 50.8506 | 8.1063 | 42.3953 | 48.9257 | 50.396 | 15.474 |  |  | 2.2311 | -0.017653 | 0.3107 | -0.44618 | 2.3218 | 2.237 | 4.8369 | -4.7432 | 0.18566 | 1.036 | 5.3123 | -0.00051255 | -0.00047805 | -0.00054705 | 284.1133 | 368.6964 | 307.9436 | 156.4582 | 90.2992 | 42.718 | 24.0909 | 114.2215 | 89.5577 | 60.144 | 42.3804 | 26.8224 | 21.0402 | 17.6481 | 79.8806 | 85.1934 | 72.8011 | 49.1309 | 42.4912 | 80.1353 | 55.1071 | 171.5316 | 199.0342 | 230.1291 | 233.8807 | 253.7054 | 271.9121 |  |  |  | 299.3959 | 245.207 | 244.2095 | 248.0703 | 1.2394 | 1.4187 | 439.7344 |  |  | 508.7747 |  |  | 313.8698 | 338.4297 | 173.3995 | 182.7741 | 238.1225 | 123.9781 | 872.9345 | 721.7172 | 709.1805 | 540.736 | 809.9823 |  | 286.4918 | 725.1011 | 252.5822 | 788.9433 | 303.5395 | 722.208 |  | 697.3146 |  |  | 771.6293 | 864.2181 | 814.1855 | [6 empty] | 733.0347 |  |  | 724.8755 |  |  | 177.2231 | 266.7723 | 311.6528 | 86.5726 | 217.2455 | 309.8145 | 142.7335 | 243.1719 |  | 220.4938 | 299.9229 | 144.2286 | 266.0482 | 188.2117 | 290.3569 | 94.3344 | 210.2331 |  | 241.2786 | 271.1639 | 333.2071 | 128.2948 | 226.0634 | 295.4288 | 136.118 | 251.9672 | 203.9109 | 287.8346 | 162.9167 | 271.9301 | 0.43584 | 19.6217 | 1.1288 | 0.29349 | -39.851 | 3.1162 | 671.21 | 0.39 | 2.4612 | -0.16577 | 0.69545 | -0.8334 | 2.1245 | 2.0853 | 3.0664 | -8.9795 | -8.794 | -7.2122 | 0.91156 | -1.3077 | 10.469 | 7.5186
42810.5617 | 10512 | 99.1199 | 68.909 | 50.8032 | 36.946 | 24.0026 | 20.2895 | 17.5013 | 143.0178 | 98.7144 | 74.1006 | 51.2276 | 27.4555 | 19.1993 | 16.3652 | 155.8577 | 163.2963 | 434.2893 | 191.339 | 169.2779 | 359.0618 |  |  |  | 249.1728 | 295.6675 | 260.8996 | 276.0683 | 132.7476 | 285.9436 | 145.1605 | 194.6376 | 127.0767 | 199.3529 | 262.7931 | 165.3048 | 287.1014 | 116.9614 |  | 125.1796 | 149.8823 | 85.2606 | 111.0759 |  | 23.9122 | 47.3847 | 23.4617 | 44.9348 | 98.6916 | 127.1161 | 177.0493 | 7.0364 | 24.2496 | 8.3877 | 50.8655 | 8.1063 | 42.3942 | 48.9282 | 50.4023 | 15.4732 |  |  | 2.2857 | 0.25374 | 0.46446 | -0.15574 | 2.898 | 1.9426 | 4.536 | -4.5816 | 0.5484 | 0.51426 | 5.2698 | -0.00055198 | -0.00046819 | -0.0005569 | 279.4393 | 365.1503 | 308.0069 | 156.4867 | 90.3152 | 42.7331 | 24.0971 | 114.2306 | 89.5653 | 60.1551 | 42.3932 | 26.8297 | 21.0484 | 17.6542 | 83.1493 | 86.0239 | 74.3426 | 50.8456 | 45.3043 | 80.1739 | 55.1419 | 171.5287 | 199.0237 | 230.1051 | 233.8719 | 253.6894 | 271.8906 |  |  |  | 299.3683 | 245.5022 | 244.1888 | 248.0825 | 1.1379 | 1.7021 | 439.7704 |  |  | 509.3098 |  |  | 313.8497 | 338.4095 | 173.5695 | 182.7773 | 238.1095 | 124.22 | 873.4612 | 721.7804 | 710.1354 | 540.7798 | 810.2002 |  | 286.5388 | 725.6729 | 252.5363 | 789.3314 | 303.5903 | 720.322 |  | 697.3234 |  |  | 772.2857 | 865.0843 | 815.5544 | [6 empty] | 733.0568 |  |  | 724.8831 |  |  | 177.1972 | 266.9961 | 311.3196 | 86.9246 | 217.4056 | 309.8492 | 143.0033 | 243.2978 |  | 220.744 | 300.1469 | 144.5023 | 266.0149 | 188.2104 | 290.2628 | 94.5905 | 210.251 |  | 241.9091 | 271.3352 | 333.2063 | 128.3806 | 226.0092 | 295.1275 | 136.0399 | 251.8315 | 203.7186 | 287.7649 | 162.7805 | 271.824 | 0.53619 | 19.6213 | 1.1284 | 0.29309 | -39.8065 | 3.1162 | 682.64 | 0.28 | 2.4912 | 0.62848 | 0.85031 | -0.49238 | 2.3735 | 1.9433 | 2.9695 | -8.9824 | -8.8127 | -7.2194 | 0.55303 | -1.4748 | 10.4758 | 7.5163
42810.5617 | 10513 | 99.1247 | 68.9166 | 50.8058 | 36.9571 | 24.0017 | 20.2796 | 17.4933 | 143.0206 | 98.7206 | 74.1193 | 51.2421 | 27.456 | 19.1925 | 16.3655 | 155.8356 | 163.2752 | 434.2733 | 191.32 | 169.1402 | 359.0116 |  |  |  | 249.1605 | 295.6487 | 260.7698 | 275.9833 | 132.7504 | 286.0305 | 145.1541 | 194.6238 | 127.0066 | 199.3406 | 262.7847 | 165.2686 | 287.1246 | 117.0016 |  | 124.79 | 149.9088 | 85.0992 | 111.3538 |  | 23.8616 | 47.3999 | 23.5085 | 44.9853 | 98.4586 | 126.9553 | 177.084 | 7.0304 | 24.2563 | 8.3245 | 50.8824 | 8.098 | 42.3948 | 48.912 | 50.3977 | 15.4795 |  |  | 2.2265 | 0.28527 | 0.74636 | -0.17217 | 2.6214 | 1.7481 | 4.5511 | -4.6946 | 0.49839 | 1.0893 | 5.2666 | -0.00055033 | -0.00052733 | -0.00057497 | 278.5232 | 363.6394 | 308.0669 | 156.4953 | 90.3116 | 42.73 | 24.0922 | 114.2168 | 89.5589 | 60.1485 | 42.3896 | 26.8199 | 21.037 | 17.6355 | 84.5877 | 88.5869 | 75.6943 | 51.4129 | 45.3777 | 80.2396 | 55.1877 | 171.5239 | 199.0133 | 230.0877 | 233.8633 | 253.6918 | 271.8712 |  |  |  | 299.3239 | 245.6799 | 245.9031 | 248.9428 | 0.69942 | 1.3808 | 439.6453 |  |  | 509.0734 |  |  | 313.8434 | 338.4042 | 173.816 | 182.775 | 238.0978 | 123.8626 | 873.9899 | 721.8799 | 711.4216 | 540.9655 | 810.4999 |  | 286.5855 | 726.315 | 252.4019 | 789.5257 | 303.648 | 717.6382 |  | 697.4743 |  |  | 772.6604 | 865.5633 | 816.9677 | [6 empty] | 733.1102 |  |  | 724.8954 |  |  | 176.9882 | 266.9113 | 311.1052 | 87.1078 | 217.4377 | 309.8802 | 143.0545 | 243.2829 |  | 220.8385 | 300.0688 | 144.9661 | 265.9601 | 188.0766 | 290.3559 | 94.5258 | 210.2103 |  | 241.7123 | 271.1272 | 333.215 | 128.1528 | 225.938 | 294.9364 | 136.0682 | 251.7404 | 203.4143 | 287.8441 | 162.6174 | 271.8103 | 0.44162 | 19.6205 | 1.1279 | 0.2913 | -39.7792 | 3.1162 | 682.01 | 0.3 | 2.459 | 0.66642 | 1.0779 | -0.51771 | 2.2569 | 1.8431 | 2.9738 | -8.9875 | -8.8387 | -7.2207 | 0.40117 | -1.6195 | 10.4696 | 7.4893
42810.5617 | 10514 | 99.1276 | 68.9248 | 50.8198 | 36.9538 | 24.0072 | 20.285 | 17.5018 | 143.0339 | 98.7263 | 74.1288 | 51.2504 | 27.4604 | 19.1968 | 16.3684 | 155.8393 | 163.2573 | 434.2668 | 191.3118 | 169.0513 | 358.9653 |  |  |  | 249.1588 | 295.6298 | 260.468 | 275.8143 | 133.1525 | 286.2527 | 145.1444 | 194.6131 | 127.1646 | 199.3301 | 262.7766 | 165.2309 | 287.1364 | 116.8008 |  | 124.2296 | 149.946 | 85.3917 | 111.3348 |  | 23.8939 | 47.4657 | 23.5738 | 45.1305 | 98.2841 | 126.3974 | 176.5844 | 7.027 | 24.2511 | 8.2202 | 50.8826 | 8.1022 | 42.3966 | 48.902 | 50.3889 | 15.479 |  |  | 2.289 | 0.3155 | 0.59917 | -0.24247 | 2.5977 | 1.5753 | 4.559 | -4.6861 | 0.73872 | 1.2786 | 5.0669 | -0.00050433 | -0.00047312 | -0.0005569 | 277.2112 | 365.6639 | 308.1352 | 156.5305 | 90.3236 | 42.732 | 24.0929 | 114.2282 | 89.5729 | 60.1584 | 42.3973 | 26.8266 | 21.0411 | 17.6468 | 83.8821 | 89.3999 | 75.677 | 51.265 | 45.1383 | 80.2307 | 55.2277 | 171.5271 | 199.002 | 230.074 | 233.8546 | 253.6792 | 271.8568 |  |  |  | 299.3215 | 246.2769 | 247.2914 | 249.7138 | 0.75798 | 1.5267 | 437.2072 |  |  | 508.6592 |  |  | 313.8191 | 338.3891 | 174.0003 | 182.7604 | 238.0817 | 124.1054 | 874.4843 | 721.9547 | 711.6153 | 540.7332 | 810.7577 |  | 286.679 | 726.2702 | 252.2442 | 790.0316 | 303.7866 | 720.2436 |  | 698.0687 |  |  | 773.7388 | 866.117 | 818.264 | [6 empty] | 733.2074 |  |  | 724.8972 |  |  | 176.7651 | 266.6471 | 310.686 | 87.0426 | 217.348 | 309.8593 | 143.3315 | 243.3367 |  | 220.6945 | 300.0666 | 145.4397 | 265.9054 | 188.0419 | 290.6012 | 94.0654 | 210.3162 |  | 241.2951 | 271.3254 | 333.2127 | 128.1075 | 225.9701 | 294.73 | 136.1704 | 251.7265 | 203.1969 | 288.0433 | 162.565 | 271.8281 | 0.50499 | 19.6197 | 1.1301 | 0.29375 | -39.8175 | 3.1162 | 698.61 | 0.23 | 2.4937 | 0.70091 | 0.9659 | -0.61446 | 2.2452 | 1.7484 | 2.9743 | -8.9884 | -8.847 | -7.2248 | 0.4785 | -1.6129 | 10.4709 | 7.4677
42810.5617 | 10515 | 99.1392 | 68.9351 | 50.8336 | 36.9652 | 24.0131 | 20.2918 | 17.5066 | 143.0466 | 98.7389 | 74.1331 | 51.258 | 27.467 | 19.2008 | 16.3704 | 155.8353 | 163.25 | 434.2581 | 191.3129 | 169.0057 | 358.9803 |  |  |  | 249.1498 | 295.6235 | 260.2818 | 275.6297 | 131.4825 | 286.2576 | 145.1458 | 194.6049 | 126.9492 | 199.3291 | 262.7707 | 165.2467 | 287.1475 | 116.6369 |  | 124.2532 | 149.9272 | 85.4151 | 110.8921 |  | 24.0001 | 47.5145 | 23.593 | 45.0523 | 98.2879 | 126.1607 | 176.3214 | 6.9847 | 24.2504 | 8.1905 | 50.8835 | 8.1054 | 42.4082 | 48.9077 | 50.3787 | 15.4762 |  |  | 2.8153 | 0.12494 | 0.67211 | -0.33907 | 2.6352 | 1.6371 | 4.5169 | -4.4988 | 0.72724 | 1.3312 | 5.1985 | -0.00048462 | -0.00052076 | -0.0005569 | 279.4441 | 369.3938 | 308.2104 | 156.5599 | 90.345 | 42.7529 | 24.1036 | 114.2367 | 89.5816 | 60.1776 | 42.4103 | 26.8268 | 21.0499 | 17.6517 | 81.1999 | 87.676 | 74.7826 | 51.7274 | 46.7649 | 80.1682 | 55.2393 | 171.5238 | 199.0012 | 230.0555 | 233.8445 | 253.6827 | 271.847 |  |  |  | 299.3118 | 247.0088 | 247.7417 | 250.8448 | 1.1131 | 1.219 | 436.7603 |  |  | 508.2882 |  |  | 313.7937 | 338.3727 | 175.2822 | 182.7591 | 238.0725 | 123.525 | 874.8006 | 721.9827 | 711.6953 | 540.5812 | 811.0343 |  | 286.7496 | 726.2777 | 252.1328 | 790.4031 | 303.7344 | 722.1827 |  | 698.931 |  |  | 774.8334 | 866.7067 | 818.9905 | [6 empty] | 733.3032 |  |  | 724.9546 |  |  | 176.5224 | 266.6415 | 310.5485 | 86.9139 | 217.2943 | 309.7768 | 143.7378 | 243.2994 |  | 220.4638 | 299.9932 | 145.6887 | 265.9267 | 188.117 | 290.7452 | 93.5696 | 210.644 |  | 239.9034 | 271.7279 | 333.2007 | 127.7153 | 225.8161 | 294.5638 | 136.0124 | 251.7944 | 203.1168 | 287.9765 | 162.5871 | 271.6524 | 0.61881 | 19.6188 | 1.1295 | 0.29283 | -39.8232 | 3.1162 | 720.96 | 0.32 | 2.7656 | 0.4411 | 1.0231 | -0.72667 | 2.2606 | 1.7818 | 2.9597 | -8.9913 | -8.854 | -7.2389 | 0.76895 | -1.5121 | 10.484 | 7.4356
42810.5617 | 10516 | 99.1463 | 68.9442 | 50.8375 | 36.974 | 24.0143 | 20.2921 | 17.5005 | 143.0628 | 98.7485 | 74.1506 | 51.2655 | 27.4725 | 19.2045 | 16.3695 | 155.8241 | 163.2395 | 434.2428 | 191.3011 | 169.0404 | 359.0267 |  |  |  | 249.1496 | 295.6069 | 259.6787 | 275.2584 | 129.4743 | 285.9493 | 145.1407 | 194.6008 | 126.5725 | 199.3215 | 262.7629 | 165.044 | 287.1489 | 116.262 |  | 125.0903 | 149.7808 | 85.504 | 110.0852 |  | 24.0461 | 47.5218 | 23.5855 | 44.935 | 98.1192 | 126.1793 | 176.3271 | 6.9781 | 24.2658 | 8.28 | 50.8913 | 8.1093 | 42.419 | 48.9166 | 50.3744 | 15.4914 |  |  | 2.4407 | 0.099311 | 0.519 | -0.10251 | 2.3908 | 1.7343 | 4.6096 | -4.5566 | 0.25747 | 1.3511 | 5.112 | -0.00045341 | -0.00044027 | -0.00055198 | 282.5935 | 369.2026 | 308.2713 | 156.5876 | 90.3582 | 42.7556 | 24.1045 | 114.238 | 89.5906 | 60.1814 | 42.4147 | 26.831 | 21.0415 | 17.6483 | 77.9202 | 84.3191 | 72.0977 | 51.3856 | 46.6135 | 80.0405 | 55.1993 | 171.5154 | 198.9807 | 230.0385 | 233.8262 | 253.6716 | 271.8306 |  |  |  | 299.2292 | 247.2314 | 247.439 | 251.8423 | 1.3007 | 1.1552 | 437.641 |  |  | 509.1002 |  |  | 313.7854 | 338.3535 | 174.6815 | 182.7586 | 238.0668 | 123.524 | 875.2107 | 722.0064 | 712.2686 | 540.5591 | 811.4661 |  | 286.8028 | 726.7538 | 252.0298 | 790.2398 | 303.7318 | 718.1977 |  | 698.5482 |  |  | 775.0665 | 866.9386 | 818.9462 | [6 empty] | 733.3978 |  |  | 724.9939 |  |  | 176.6145 | 266.7253 | 310.3779 | 87.199 | 217.4526 | 309.6682 | 144.6858 | 242.9872 |  | 219.969 | 299.9818 | 145.7803 | 266.0411 | 187.8031 | 291.0752 | 93.6598 | 210.8635 |  | 238.6917 | 271.9912 | 333.1937 | 127.9223 | 225.7442 | 294.478 | 136.1106 | 251.8646 | 203.0515 | 288.092 | 162.4627 | 271.5461 | 0.47398 | 19.6191 | 1.1276 | 0.29113 | -39.8038 | 3.1162 | 714.33 | 0.32 | 2.5744 | 0.39327 | 0.89904 | -0.39956 | 2.1533 | 1.834 | 2.9899 | -8.9997 | -8.8734 | -7.2345 | 1.1179 | -1.2185 | 10.5065 | 7.4021
42810.5618 | 10517 | 99.1477 | 68.9453 | 50.8397 | 36.9729 | 24.0094 | 20.2819 | 17.5016 | 143.069 | 98.7518 | 74.1531 | 51.2707 | 27.4653 | 19.2012 | 16.3608 | 155.8184 | 163.2295 | 434.2385 | 191.291 | 169.0003 | 359.0591 |  |  |  | 249.1522 | 295.5881 | 259.4737 | 275.2958 | 128.1845 | 285.8167 | 145.1346 | 194.5903 | 126.1543 | 199.3274 | 262.756 | 164.969 | 287.2148 | 116.1055 |  | 125.1206 | 150.0153 | 84.102 | 109.9523 |  | 24.161 | 47.5521 | 23.5975 | 44.8483 | 98.2606 | 126.5709 | 176.5727 | 7.0184 | 24.2796 | 8.4449 | 50.9224 | 8.108 | 42.405 | 48.9117 | 50.3781 | 15.4888 |  |  | 2.1418 | 0.050027 | 0.40795 | -0.2543 | 2.4565 | 1.6101 | 4.7108 | -4.4567 | 0.43884 | 1.6373 | 5.1611 | -0.00049284 | -0.00049119 | -0.00051091 | 283.0678 | 368.6707 | 308.3315 | 156.6039 | 90.3618 | 42.7553 | 24.105 | 114.2366 | 89.5902 | 60.1842 | 42.4165 | 26.8292 | 21.0413 | 17.6525 | 77.1072 | 84.0087 | 71.5944 | 50.6192 | 44.9992 | 79.9704 | 55.185 | 171.5028 | 198.9725 | 230.0111 | 233.8138 | 253.6499 | 271.7991 |  |  |  | 299.0956 | 246.1305 | 246.0966 | 251.7546 | 1.4016 | 1.4578 | 437.4558 |  |  | 509.3427 |  |  | 313.7658 | 338.3267 | 174.3298 | 182.7372 | 238.0575 | 123.0055 | 875.5725 | 721.9745 | 712.6145 | 540.6499 | 811.8315 |  | 286.7624 | 726.4487 | 252.0389 | 790.5539 | 303.7942 | 717.8406 |  | 698.862 |  |  | 774.6653 | 867.4243 | 819.4977 | [6 empty] | 733.4616 |  |  | 724.9978 |  |  | 176.5635 | 266.7821 | 309.9326 | 87.6266 | 217.6345 | 309.5327 | 144.8402 | 242.7156 |  | 219.7875 | 300.3267 | 145.5883 | 266.1787 | 187.5506 | 291.3301 | 94.252 | 211.0696 |  | 239.8311 | 271.9527 | 333.1684 | 128.1139 | 225.8358 | 294.2922 | 136.1807 | 251.806 | 203.0805 | 288.3363 | 162.7826 | 271.5905 | 0.38307 | 19.6196 | 1.1279 | 0.29267 | -39.8999 | 3.1162 | 727.86 | 0.31 | 2.4113 | 0.27914 | 0.79711 | -0.62935 | 2.1837 | 1.768 | 3.0241 | -9.0126 | -8.8644 | -7.2388 | 1.1997 | -1.1643 | 10.5147 | 7.3952
42810.5618 | 10518 | 99.1543 | 68.9483 | 50.8525 | 36.9852 | 24.0049 | 20.2845 | 17.5057 | 143.0811 | 98.7536 | 74.1563 | 51.2713 | 27.4627 | 19.1927 | 16.3614 | 155.8046 | 163.2047 | 434.2131 | 191.2781 | 168.776 | 359.0735 |  |  |  | 249.1338 | 295.569 | 259.1352 | 275.2646 | 127.6179 | 285.6588 | 145.1401 | 194.5587 | 125.4208 | 199.3043 | 262.7435 | 164.9308 | 287.2424 | 116.0772 |  | 125.1113 | 149.6464 | 83.8071 | 110.8947 |  | 24.0496 | 47.5827 | 23.6424 | 44.8656 | 98.3498 | 126.5168 | 176.5568 | 7.0704 | 24.2888 | 8.6087 | 50.94 | 8.1102 | 42.3768 | 48.9141 | 50.3688 | 15.4936 |  |  | 2.1937 | 0.18737 | 0.40466 | -0.15705 | 2.6313 | 1.8907 | 4.72 | -4.5237 | 0.93682 | 1.6608 | 5.2843 | -0.00053883 | -0.00047641 | -0.00054048 | 279.9453 | 367.3362 | 308.3972 | 156.6253 | 90.3675 | 42.7564 | 24.1022 | 114.2425 | 89.5917 | 60.1871 | 42.4211 | 26.8323 | 21.0434 | 17.641 | 78.9874 | 82.2961 | 69.4622 | 48.7419 | 44.2715 | 79.9575 | 55.1644 | 171.5039 | 198.9706 | 230.0012 | 233.7998 | 253.6517 | 271.7881 |  |  |  | 299.0842 | 245.9402 | 246.7309 | 251.6023 | 2.0591 | 1.2525 | 437.5898 |  |  | 509.0871 |  |  | 313.7499 | 338.3158 | 173.5294 | 182.7507 | 238.0435 | 122.4093 | 875.9857 | 721.9255 | 712.7165 | 541.3741 | 811.9266 |  | 286.7209 | 726.3472 | 252.0231 | 790.7664 | 303.6661 | 717.2401 |  | 699.0359 |  |  | 774.3901 | 867.8045 | 820.0501 | [6 empty] | 733.4595 |  |  | 725.0352 |  |  | 177.2376 | 266.9386 | 309.9536 | 87.8146 | 217.7835 | 309.4693 | 145.0398 | 242.8646 |  | 219.4291 | 300.3195 | 145.7397 | 266.1936 | 187.5898 | 291.4238 | 93.8002 | 211.1151 |  | 239.591 | 271.8369 | 333.1457 | 128.1425 | 225.8323 | 294.0992 | 136.3499 | 251.7633 | 202.5509 | 288.2102 | 162.934 | 271.6514 | 0.5019 | 19.6179 | 1.1271 | 0.2921 | -39.7899 | 3.1162 | 710.71 | 0.25 | 2.44 | 0.54024 | 0.79394 | -0.4946 | 2.2599 | 1.9157 | 3.0268 | -9.018 | -8.8625 | -7.2538 | 0.98927 | -0.92986 | 10.4903 | 7.3986
42810.5618 | 10519 | 99.1516 | 68.9625 | 50.8569 | 36.9868 | 24.0171 | 20.2865 | 17.5026 | 143.0899 | 98.7631 | 74.1634 | 51.2886 | 27.4779 | 19.1994 | 16.3659 | 155.8027 | 163.2092 | 434.2053 | 191.2619 | 168.7687 | 359.0591 |  |  |  | 249.1334 | 295.5567 | 259.1424 | 275.2086 | 127.3107 | 285.4207 | 145.1391 | 194.5504 | 124.127 | 199.3032 | 262.735 | 164.9383 | 287.2525 | 116.1225 |  | 125.6288 | 149.652 | 83.533 | 111.548 |  | 23.936 | 47.5786 | 23.6524 | 44.8383 | 98.2618 | 126.4671 | 176.6494 | 7.1316 | 24.3091 | 8.5744 | 50.9559 | 8.1138 | 42.3662 | 48.9127 | 50.3631 | 15.4982 |  |  | 2.3047 | 0.1072 | 0.44869 | -0.42778 | 2.4762 | 2.1194 | 4.6122 | -4.6808 | 0.55813 | 1.3373 | 5.124 | -0.00047969 | -0.00055033 | -0.00053883 | 277.1628 | 365.3129 | 308.4614 | 156.6562 | 90.3787 | 42.7632 | 24.1028 | 114.241 | 89.5987 | 60.1967 | 42.4205 | 26.8409 | 21.0489 | 17.641 | 82.8692 | 81.9238 | 68.9641 | 48.4253 | 43.431 | 80.0254 | 55.1459 | 171.5028 | 198.9592 | 229.9801 | 233.7956 | 253.6431 | 271.7806 |  |  |  | 299.0686 | 245.8562 | 246.8329 | 250.9666 | 2.3093 | 1.4281 | 437.4317 |  |  | 509.8436 |  |  | 313.7448 | 338.305 | 173.6236 | 182.7479 | 238.0402 | 121.3443 | 876.2865 | 721.9676 | 712.9723 | 541.2199 | 811.8181 |  | 286.7155 | 725.6458 | 252.0648 | 790.8086 | 303.5568 | 717.5511 |  | 699.0413 |  |  | 774.3291 | 868.2195 | 819.9647 | [6 empty] | 733.468 |  |  | 725.0686 |  |  | 177.6082 | 266.8412 | 310.1793 | 87.7332 | 217.7247 | 309.5035 | 144.9335 | 242.602 |  | 219.3335 | 299.9643 | 146.215 | 266.2593 | 188.0394 | 291.42 | 93.602 | 211.0944 |  | 239.233 | 271.7806 | 333.1302 | 128.3194 | 226.0286 | 293.9198 | 136.3727 | 251.79 | 202.207 | 287.9661 | 162.8149 | 271.737 | 0.32722 | 19.6191 | 1.1246 | 0.2905 | -39.8413 | 3.1162 | 693.91 | 0.3 | 2.5004 | 0.40863 | 0.836 | -0.81629 | 2.1922 | 2.0281 | 2.9919 | -9.0154 | -8.8405 | -7.2628 | 0.56618 | -0.87672 | 10.4729 | 7.4152
42810.5618 | 10520 | 99.1484 | 68.964 | 50.8543 | 36.9811 | 24.0094 | 20.2824 | 17.5029 | 143.0984 | 98.77 | 74.1741 | 51.2862 | 27.4759 | 19.2051 | 16.3621 | 155.7951 | 163.1876 | 434.2047 | 191.2641 | 168.5823 | 358.9753 |  |  |  | 249.131 | 295.5445 | 259.0588 | 275.0824 | 127.2497 | 285.4653 | 145.1273 | 194.5442 | 124.132 | 199.2955 | 262.7153 | 164.9295 | 287.2634 | 116.1573 |  | 125.2182 | 149.4185 | 83.6853 | 111.2958 |  | 23.8926 | 47.5836 | 23.6246 | 45.0698 | 98.3012 | 126.7131 | 177.4766 | 7.1062 | 24.3154 | 8.4677 | 50.9609 | 8.0996 | 42.3462 | 48.8928 | 50.3396 | 15.497 |  |  | 2.5709 | 0.13743 | 0.43423 | -0.27139 | 2.4131 | 2.3231 | 4.5925 | -4.8503 | 0.635 | 1.8756 | 5.0342 | -0.00051255 | -0.00052241 | -0.00052076 | 275.0492 | 363.0429 | 308.5358 | 156.6925 | 90.386 | 42.7746 | 24.1091 | 114.2437 | 89.6122 | 60.2096 | 42.431 | 26.8438 | 21.0506 | 17.6453 | 87.091 | 83.5718 | 70.9206 | 48.5736 | 44.2061 | 80.1447 | 55.1424 | 171.4924 | 198.9448 | 229.9598 | 233.7862 | 253.6246 | 271.7611 |  |  |  | 299.0805 | 246.3945 | 246.384 | 252.2477 | 0.97759 | 1.7367 | 437.315 |  |  | 510.1137 |  |  | 313.7284 | 338.284 | 173.3639 | 182.7421 | 238.0233 | 121.8489 | 876.581 | 721.9551 | 712.7097 | 541.2744 | 811.8705 |  | 286.7208 | 725.0793 | 252.1075 | 791.0592 | 303.6179 | 717.2709 |  | 699.3887 |  |  | 774.1278 | 868.5307 | 820.4688 | [6 empty] | 733.4867 |  |  | 725.0883 |  |  | 177.5914 | 266.4309 | 310.2615 | 87.6259 | 217.6797 | 309.5417 | 144.6519 | 242.7086 |  | 219.3301 | 299.7028 | 146.6786 | 266.3864 | 187.8973 | 291.6649 | 93.3349 | 210.9972 |  | 239.2945 | 271.6737 | 333.1182 | 128.2036 | 226.1184 | 293.7664 | 136.1155 | 251.8243 | 201.8531 | 287.901 | 162.7406 | 271.7122 | 0.49805 | 19.6176 | 1.1245 | 0.2906 | -39.8115 | 3.1162 | 689.81 | 0.27 | 2.641 | 0.46267 | 0.82243 | -0.65018 | 2.1648 | 2.124 | 2.9864 | -9.0165 | -8.8222 | -7.2654 | 0.11154 | -1.0945 | 10.4806 | 7.3804
42810.5618 | 10521 | 99.1617 | 68.9726 | 50.8707 | 36.9938 | 24.0186 | 20.2914 | 17.5016 | 143.1088 | 98.7871 | 74.1821 | 51.3 | 27.4881 | 19.2124 | 16.3699 | 155.7814 | 163.1731 | 434.1899 | 191.2507 | 168.3263 | 358.9628 |  |  |  | 249.1231 | 295.5297 | 258.6066 | 274.8661 | 127.5377 | 285.5201 | 145.1291 | 194.5333 | 124.3945 | 199.2852 | 262.7057 | 164.8735 | 287.2883 | 116.0848 |  | 124.885 | 149.0569 | 83.3108 | 112.1635 |  | 23.8677 | 47.5336 | 23.5987 | 45.1746 | 98.2479 | 126.6825 | 177.7395 | 7.1605 | 24.3271 | 8.3708 | 50.9685 | 8.1007 | 42.3367 | 48.8665 | 50.3291 | 15.4984 |  |  | 2.2022 | 0.14662 | 0.66882 | -0.22868 | 2.6674 | 1.8441 | 4.7075 | -4.7557 | 0.62857 | 1.5066 | 5.1377 | -0.00056019 | -0.00053555 | -0.00057826 | 275.2961 | 363.4203 | 308.602 | 156.7139 | 90.3953 | 42.7808 | 24.1122 | 114.2523 | 89.6087 | 60.213 | 42.4395 | 26.8415 | 21.0487 | 17.6465 | 88.3071 | 85.6268 | 73.3539 | 49.4842 | 44.6308 | 80.2329 | 55.1739 | 171.4898 | 198.9441 | 229.942 | 233.7819 | 253.6188 | 271.7459 |  |  |  | 299.0365 | 246.7406 | 245.7017 | 252.2646 | 2.7433 | 2.0537 | 437.4641 |  |  | 509.7001 |  |  | 313.7158 | 338.2588 | 172.3114 | 182.7332 | 238.0106 | 121.502 | 877.0323 | 721.9925 | 712.9199 | 541.2165 | 811.9954 |  | 286.7382 | 725.4022 | 252.1458 | 790.8552 | 303.7029 | 717.0557 |  | 699.3575 |  |  | 774.0671 | 868.8465 | 820.9223 | [6 empty] | 733.508 |  |  | 725.0998 |  |  | 177.5348 | 266.1402 | 310.7293 | 87.3406 | 217.6588 | 309.4944 | 144.4252 | 242.6931 |  | 219.4765 | 300.0693 | 146.9029 | 266.3887 | 187.7814 | 291.8115 | 92.5904 | 211.1278 |  | 240.1832 | 271.4603 | 333.0996 | 128.4087 | 225.9521 | 293.5855 | 136.0503 | 251.8691 | 201.6674 | 288.1088 | 162.8325 | 271.4803 | 0.38249 | 19.6181 | 1.1245 | 0.2911 | -39.7574 | 3.1162 | 660.31 | 0.18 | 2.4444 | 0.47787 | 1.0206 | -0.59678 | 2.2759 | 1.8923 | 3.0234 | -9.0188 | -8.8288 | -7.2537 | -0.012909 | -1.3611 | 10.4582 | 7.3768
42810.5618 | 10522 | 99.1711 | 68.9816 | 50.8717 | 37.0011 | 24.025 | 20.2928 | 17.5081 | 143.1206 | 98.7883 | 74.1888 | 51.3181 | 27.4941 | 19.2203 | 16.3681 | 155.7764 | 163.1671 | 434.1782 | 191.2494 | 168.202 | 358.9504 |  |  |  | 249.1202 | 295.5191 | 258.3818 | 274.7746 | 128.5359 | 285.6195 | 145.1231 | 194.5089 | 124.3968 | 199.2728 | 262.6863 | 164.9564 | 287.2941 | 116.3339 |  | 125.0521 | 148.9074 | 83.4076 | 112.8168 |  | 23.975 | 47.474 | 23.6157 | 45.0512 | 98.2895 | 126.2053 | 177.5564 | 7.3034 | 24.3316 | 8.3118 | 50.9851 | 8.1002 | 42.3409 | 48.8431 | 50.3236 | 15.5023 |  |  | 2.6201 | 0.10851 | 0.92116 | -0.12682 | 2.2416 | 1.6252 | 4.7114 | -4.8346 | 0.7644 | 1.6629 | 5.2279 | -0.00051255 | -0.00049448 | -0.00052569 | 278.287 | 362.6046 | 308.679 | 156.7483 | 90.4135 | 42.7907 | 24.1285 | 114.2535 | 89.6274 | 60.2318 | 42.4428 | 26.8543 | 21.0574 | 17.6519 | 94.4765 | 88.3778 | 77.1633 | 49.3074 | 45.048 | 80.4672 | 55.2474 | 171.4928 | 198.9415 | 229.9278 | 233.7726 | 253.6133 | 271.7267 |  |  |  | 298.9839 | 245.4501 | 245.884 | 249.3385 | 2.7988 | 1.8961 | 436.8452 |  |  | 509.6934 |  |  | 313.698 | 338.2473 | 172.8835 | 182.724 | 237.999 | 121.5523 | 877.1563 | 721.94 | 713.2384 | 541.1501 | 812.1527 |  | 286.7774 | 725.8902 | 252.1837 | 790.7849 | 303.6738 | 717.4283 |  | 699.3684 |  |  | 773.7314 | 869.1013 | 820.4532 | [6 empty] | 733.5487 |  |  | 725.1015 |  |  | 177.7515 | 266.3845 | 311.2082 | 87.0183 | 217.7832 | 309.4146 | 144.4897 | 242.4838 |  | 219.6462 | 300.4552 | 146.4943 | 266.2669 | 187.7551 | 291.5423 | 92.2709 | 211.1517 |  | 240.6553 | 271.6548 | 333.0735 | 128.7394 | 225.872 | 293.5556 | 136.1602 | 251.8493 | 201.8077 | 288.0836 | 162.8172 | 271.1745 | 0.32664 | 19.6181 | 1.1236 | 0.28975 | -39.8365 | 3.1162 | 666 | 0.26 | 2.6665 | 0.41106 | 1.1977 | -0.44439 | 2.0851 | 1.7754 | 3.0229 | -9.0205 | -8.8401 | -7.2538 | -0.67001 | -1.7757 | 10.4405 | 7.4544
42810.5618 | 10523 | 99.1736 | 68.9875 | 50.8723 | 36.9982 | 24.0259 | 20.2917 | 17.5103 | 143.1326 | 98.7869 | 74.1915 | 51.3153 | 27.492 | 19.2208 | 16.3691 | 155.7658 | 163.1624 | 434.1607 | 191.2272 | 168.1477 | 358.9013 |  |  |  | 249.1107 | 295.5017 | 258.2233 | 274.565 | 128.5219 | 285.4331 | 145.1311 | 194.5074 | 123.9589 | 199.2777 | 262.6801 | 165.1203 | 287.2879 | 116.5474 |  | 124.9601 | 148.9149 | 83.778 | 113.6058 |  | 24.0653 | 47.5456 | 23.6858 | 45.1124 | 98.3185 | 125.9127 | 177.5307 | 7.3311 | 24.3461 | 8.348 | 51.0046 | 8.0962 | 42.3385 | 48.826 | 50.3031 | 15.5041 |  |  | 2.3691 | 0.082883 | 0.5282 | 0.072942 | 2.21 | 1.6174 | 4.6937 | -4.7314 | 0.45168 | 1.8868 | 5.2515 | -0.00050762 | -0.00052733 | -0.00055033 | 277.2261 | 360.9535 | 308.7388 | 156.7636 | 90.4182 | 42.7875 | 24.1214 | 114.2558 | 89.6227 | 60.2366 | 42.4452 | 26.8573 | 21.0595 | 17.6478 | 97.0399 | 88.9048 | 79.5013 | 50.5312 | 47.9419 | 80.6245 | 55.3315 | 171.4798 | 198.9221 | 229.9014 | 233.756 | 253.5884 | 271.7058 |  |  |  | 298.9974 | 244.8608 | 246.4426 | 247.8917 | 1.6192 | 1.3995 | 436.1156 |  |  | 509.4702 |  |  | 313.6898 | 338.2372 | 172.7039 | 182.733 | 238.0025 | 121.0983 | 877.6543 | 721.9486 | 713.6271 | 540.7934 | 812.3348 |  | 286.8459 | 725.195 | 252.242 | 791.2738 | 303.6868 | 718.5361 |  | 699.0903 |  |  | 773.7706 | 869.2358 | 820.3459 | [6 empty] | 733.5365 |  |  | 725.0857 |  |  | 177.617 | 266.3503 | 311.2665 | 86.5329 | 218.0038 | 309.3894 | 145.0797 | 242.415 |  | 219.9493 | 300.388 | 146.1375 | 266.2246 | 187.9903 | 291.6091 | 92.3574 | 211.0352 |  | 241.4646 | 271.9023 | 333.0549 | 128.7897 | 225.8514 | 293.4736 | 136.4673 | 251.8097 | 202.0163 | 288.0321 | 162.6291 | 270.9707 | 0.40214 | 19.6182 | 1.1244 | 0.28992 | -39.848 | 3.1163 | 648.24 | 0.16 | 2.5352 | 0.35929 | 0.90701 | 0.33706 | 2.0696 | 1.7705 | 3.0161 | -9.0209 | -8.8173 | -7.2665 | -0.93578 | -2.0254 | 10.4181 | 7.4956
42810.5618 | 10524 | 99.1761 | 68.9899 | 50.8783 | 37.0059 | 24.0277 | 20.2917 | 17.5006 | 143.1446 | 98.7905 | 74.2033 | 51.3276 | 27.4997 | 19.2164 | 16.368 | 155.7504 | 163.1507 | 434.1455 | 191.2131 | 168.1656 | 358.871 |  |  |  | 249.1078 | 295.4909 | 258.2953 | 274.5599 | 128.825 | 285.2748 | 145.1197 | 194.4975 | 124.4882 | 199.2683 | 262.6616 | 165.2838 | 287.2709 | 116.6987 |  | 124.5025 | 149.3717 | 83.8687 | 114.6211 |  | 24.0381 | 47.6103 | 23.7407 | 45.1214 | 98.3042 | 125.7405 | 177.437 | 7.3343 | 24.3521 | 8.4535 | 51.0281 | 8.0893 | 42.3272 | 48.8305 | 50.2809 | 15.5032 |  |  | 2.5801 | 0.35559 | 0.82522 | -0.04337 | 2.8021 | 1.8789 | 4.762 | -4.4863 | 0.6959 | 1.3822 | 5.2752 | -0.00050598 | -0.00046819 | -0.00057333 | 274.6712 | 358.7759 | 308.804 | 156.7791 | 90.426 | 42.798 | 24.114 | 114.2457 | 89.6267 | 60.2388 | 42.4545 | 26.857 | 21.0549 | 17.6455 | 95.4912 | 87.6711 | 77.7533 | 50.7805 | 48.4585 | 80.6501 | 55.3628 | 171.4814 | 198.9112 | 229.8875 | 233.7496 | 253.5826 | 271.6952 |  |  |  | 299.0078 | 244.9537 | 247.2538 | 247.7147 | 1.1725 | 1.4678 | 436.5622 |  |  | 508.8133 |  |  | 313.6869 | 338.2163 | 171.6287 | 182.7103 | 237.9804 | 121.9355 | 877.8322 | 721.9083 | 713.6954 | 540.4166 | 812.6477 |  | 286.9088 | 725.7581 | 252.3217 | 791.5949 | 303.5222 | 720.2091 |  | 699.3946 |  |  | 773.8787 | 868.9157 | 819.3559 | [6 empty] | 733.5133 |  |  | 725.0849 |  |  | 177.6262 | 266.303 | 311.2181 | 86.3002 | 218.0644 | 309.4665 | 145.6727 | 242.5444 |  | 220.1007 | 299.9826 | 146.389 | 266.3132 | 188.1733 | 291.8996 | 92.0771 | 211.016 |  | 240.8316 | 271.9176 | 333.0327 | 128.2347 | 225.8959 | 293.3712 | 136.6293 | 251.7896 | 202.3412 | 288.0988 | 162.5284 | 270.9791 | 0.44663 | 19.6183 | 1.1252 | 0.29152 | -39.8442 | 3.1163 | 635.88 | 0.19 | 2.6452 | 0.74427 | 1.1338 | -0.25993 | 2.3299 | 1.9079 | 3.0373 | -9.0254 | -8.8281 | -7.2871 | -0.76061 | -1.8275 | 10.3888 | 7.5012
42810.5619 | 10525 | 99.1779 | 69.0024 | 50.8814 | 37.0066 | 24.0311 | 20.2938 | 17.5025 | 143.1524 | 98.8021 | 74.2075 | 51.3323 | 27.5008 | 19.2168 | 16.3674 | 155.7444 | 163.1345 | 434.1383 | 191.2102 | 168.1907 | 358.893 |  |  |  | 249.0983 | 295.4701 | 258.1574 | 274.4117 | 128.3737 | 285.1049 | 145.1093 | 194.4911 | 124.9898 | 199.259 | 262.646 | 165.4498 | 287.2917 | 117.1798 |  | 124.1722 | 148.3111 | 84.313 | 115.2967 |  | 23.9957 | 47.6563 | 23.8247 | 45.253 | 98.4416 | 125.7116 | 177.4125 | 7.2719 | 24.3646 | 8.4331 | 51.0649 | 8.0851 | 42.2998 | 48.8307 | 50.2626 | 15.509 |  |  | 2.1529 | 0.27542 | 0.5696 | -0.054542 | 2.7949 | 1.8625 | 4.6142 | -4.5737 | 0.16834 | 1.318 | 5.1017 | -0.00058812 | -0.00045834 | -0.00054048 | 272.4756 | 357.2105 | 308.8606 | 156.7983 | 90.438 | 42.7973 | 24.1205 | 114.2445 | 89.6287 | 60.2443 | 42.4523 | 26.8553 | 21.0512 | 17.6452 | 94.3694 | 87.6686 | 76.3203 | 50.3662 | 48.6312 | 80.7045 | 55.3763 | 171.4728 | 198.9 | 229.8651 | 233.7359 | 253.5794 | 271.675 |  |  |  | 298.9808 | 244.0441 | 245.0735 | 247.1452 | 1.4622 | 1.4484 | 436.7996 |  |  | 509.3041 |  |  | 313.6683 | 338.1963 | 171.2418 | 182.7088 | 237.9611 | 122.0219 | 878.2497 | 721.9742 | 713.6889 | 539.8419 | 812.8442 |  | 286.9783 | 725.0462 | 252.3708 | 791.2596 | 303.3917 | 720.9422 |  | 699.1318 |  |  | 773.4849 | 868.6529 | 818.7967 | [6 empty] | 733.5224 |  |  | 725.0725 |  |  | 177.5839 | 266.3517 | 311.1225 | 86.374 | 218.225 | 309.5517 | 145.3632 | 242.2454 |  | 219.7478 | 299.5912 | 146.8147 | 266.4716 | 188.3267 | 291.9255 | 91.881 | 211.0681 |  | 239.6128 | 272.259 | 333.0179 | 127.8987 | 226.0796 | 293.3264 | 136.4425 | 251.8068 | 202.4898 | 287.93 | 162.6337 | 271.2041 | 0.49497 | 19.6183 | 1.1253 | 0.29098 | -39.8246 | 3.1163 | 640.85 | 0.27 | 2.416 | 0.65507 | 0.94205 | -0.29151 | 2.3268 | 1.8994 | 2.9897 | -9.0261 | -8.8053 | -7.2871 | -0.62936 | -1.6666 | 10.3714 | 7.5151
42810.5619 | 10526 | 99.1792 | 69.0057 | 50.8901 | 37.0117 | 24.0282 | 20.2931 | 17.5002 | 143.1643 | 98.8024 | 74.2199 | 51.3363 | 27.5038 | 19.2128 | 16.3686 | 155.741 | 163.1253 | 434.1326 | 191.2016 | 168.262 | 358.9182 |  |  |  | 249.0979 | 295.4589 | 258.13 | 274.3763 | 128.3129 | 285.0879 | 145.1096 | 194.4827 | 126.0995 | 199.2456 | 262.6271 | 165.4299 | 287.3126 | 117.282 |  | 125.0007 | 147.844 | 84.8231 | 115.1423 |  | 23.943 | 47.7429 | 23.9662 | 45.4241 | 98.6349 | 125.7209 | 177.5208 | 7.3319 | 24.3716 | 8.4205 | 51.0715 | 8.086 | 42.3134 | 48.8352 | 50.2513 | 15.5103 |  |  | 2.2462 | 0.29447 | 0.34289 | -0.16888 | 2.8481 | 1.7751 | 4.4749 | -4.5868 | 1.4624 | 1.5792 | 5.1868 | -0.00045012 | -0.00041891 | -0.00053555 | 272.9663 | 359.4463 | 308.9281 | 156.8276 | 90.4493 | 42.8018 | 24.1246 | 114.2509 | 89.6323 | 60.2564 | 42.4567 | 26.8597 | 21.0546 | 17.6417 | 95.1373 | 87.3971 | 76.8705 | 49.88 | 48.4194 | 80.7888 | 55.4145 | 171.4741 | 198.8906 | 229.8501 | 233.7332 | 253.5788 | 271.662 |  |  |  | 298.9316 | 243.749 | 244.9863 | 247.0386 | 0.98306 | 1.4819 | 436.7165 |  |  | 509.7296 |  |  | 313.6652 | 338.1883 | 169.8458 | 182.7141 | 237.9528 | 122.6749 | 878.5293 | 721.9801 | 713.5579 | 539.2532 | 813.0015 |  | 287.0323 | 723.4345 | 252.3929 | 791.1987 | 303.3395 | 721.3005 |  | 698.5588 |  |  | 773.6079 | 868.8516 | 819.893 | [6 empty] | 733.5612 |  |  | 725.03 |  |  | 177.5456 | 266.4078 | 310.7524 | 86.5582 | 218.1805 | 309.5948 | 145.0163 | 242.1678 |  | 219.2533 | 299.5984 | 146.9495 | 266.5949 | 188.4739 | 291.6055 | 91.821 | 211.0894 |  | 239.6357 | 272.4296 | 332.9934 | 127.8086 | 226.3595 | 293.3283 | 136.3606 | 251.8289 | 202.2782 | 287.8235 | 162.7738 | 271.2656 | 0.37864 | 19.618 | 1.1259 | 0.29069 | -39.7394 | 3.1163 | 623.19 | 0.27 | 2.4678 | 0.67744 | 0.73101 | -0.51302 | 2.3489 | 1.8543 | 2.9442 | -9.0268 | -8.7592 | -7.2891 | -0.70448 | -1.7232 | 10.3771 | 7.5146
42810.5619 | 10527 | 99.1898 | 69.0074 | 50.8964 | 37.0136 | 24.0345 | 20.2967 | 17.502 | 143.1828 | 98.8165 | 74.2312 | 51.3565 | 27.5124 | 19.2163 | 16.3675 | 155.7294 | 163.1157 | 434.1296 | 191.1966 | 168.4948 | 358.8691 |  |  |  | 249.1029 | 295.4491 | 258.022 | 274.3239 | 129.3876 | 285.1792 | 145.1042 | 194.4773 | 125.4451 | 199.2481 | 262.6226 | 165.5411 | 287.3221 | 117.2874 |  | 124.9166 | 147.5961 | 84.4297 | 115.2487 |  | 23.8007 | 47.7921 | 24.0976 | 45.5197 | 98.7978 | 125.9716 | 177.6826 | 7.4733 | 24.3869 | 8.3251 | 51.0563 | 8.0944 | 42.3239 | 48.8545 | 50.2406 | 15.5165 |  |  | 2.3251 | 0.11443 | 0.49929 | -0.17085 | 2.7357 | 1.8342 | 4.4683 | -4.7702 | 0.3536 | 0.76644 | 5.2213 | -0.00050598 | -0.00053719 | -0.00053719 | 272.9943 | 360.2773 | 309.0096 | 156.8673 | 90.4654 | 42.8194 | 24.1342 | 114.2663 | 89.6475 | 60.2798 | 42.4724 | 26.8652 | 21.0572 | 17.6505 | 93.3048 | 87.036 | 77.5956 | 49.9337 | 47.3852 | 80.829 | 55.4497 | 171.4634 | 198.8913 | 229.8213 | 233.7198 | 253.5533 | 271.6452 |  |  |  | 298.9237 | 243.2929 | 245.0997 | 246.6493 | 1.5384 | 1.2006 | 436.1904 |  |  | 510.4173 |  |  | 313.6488 | 338.1761 | 170.5939 | 182.7068 | 237.9455 | 122.051 | 878.8306 | 721.9749 | 713.2423 | 539.2292 | 813.1957 |  | 287.0592 | 721.8705 | 252.4152 | 791.8784 | 303.2337 | 722.0829 |  | 697.9154 |  |  | 773.8161 | 868.9351 | 820.0889 | [6 empty] | 733.6115 |  |  | 725.0003 |  |  | 177.796 | 266.4074 | 310.5307 | 86.9006 | 217.8138 | 309.5995 | 145.1916 | 242.5752 |  | 219.0604 | 299.758 | 147.0522 | 266.4666 | 188.8242 | 291.2369 | 91.9181 | 211.1948 |  | 240.4435 | 272.4186 | 332.9733 | 127.7354 | 226.569 | 293.4075 | 136.5198 | 251.8218 | 202.19 | 288.1313 | 162.9624 | 271.0665 | 0.45934 | 19.6181 | 1.1262 | 0.29172 | -39.7932 | 3.1163 | 623.52 | 0.33 | 2.5109 | 0.42232 | 0.88218 | -0.51605 | 2.3028 | 1.8856 | 2.943 | -9.0304 | -8.7144 | -7.3155 | -0.49598 | -1.7996 | 10.3748 | 7.5249
42810.5619 | 10528 | 99.1906 | 69.0163 | 50.9076 | 37.0189 | 24.0341 | 20.2928 | 17.4975 | 143.1936 | 98.8231 | 74.2359 | 51.3612 | 27.5056 | 19.2122 | 16.3666 | 155.7159 | 163.0991 | 434.1166 | 191.1818 | 168.7088 | 358.8472 |  |  |  | 249.09 | 295.4337 | 258.2999 | 274.3911 | 129.2381 | 285.1284 | 145.1048 | 194.4764 | 125.1172 | 199.2471 | 262.6093 | 165.7947 | 287.3343 | 117.3569 |  | 124.7697 | 147.5421 | 84.2425 | 115.5248 |  | 23.7371 | 47.7643 | 24.0763 | 45.6274 | 99.0173 | 125.8406 | 177.7084 | 7.6172 | 24.409 | 8.1752 | 51.0549 | 8.0898 | 42.3381 | 48.8596 | 50.219 | 15.5128 |  |  | 2.5768 | -0.013053 | 0.65437 | -0.21291 | 2.5754 | 2.2778 | 4.7127 | -4.9772 | 0.6023 | 0.36152 | 5.0179 | -0.00050433 | -0.00051912 | -0.00054705 | 271.695 | 357.0931 | 309.0764 | 156.8907 | 90.4748 | 42.8234 | 24.1332 | 114.2668 | 89.6586 | 60.2961 | 42.4818 | 26.8741 | 21.0595 | 17.6504 | 92.9756 | 84.568 | 75.7315 | 48.9615 | 46.8526 | 80.8637 | 55.4561 | 171.4503 | 198.8695 | 229.8072 | 233.7117 | 253.5384 | 271.6221 |  |  |  | 298.9599 | 242.798 | 245.1915 | 246.5279 | 1.9221 | 1.1782 | 435.9708 |  |  | 511.5551 |  |  | 313.6389 | 338.1475 | 170.7627 | 182.6992 | 237.94 | 121.863 | 878.9546 | 721.9619 | 712.8896 | 539.0582 | 813.2053 |  | 287.0984 | 720.4111 | 252.4278 | 792.1366 | 303.2667 | 722.7951 |  | 697.2488 |  |  | 773.8615 | 869.1743 | 820.893 | [6 empty] | 733.6559 |  |  | 724.9728 |  |  | 178.1764 | 265.9879 | 310.7 | 87.1845 | 217.4569 | 309.5923 | 145.1206 | 242.9619 |  | 218.7981 | 299.7975 | 147.1972 | 266.2541 | 188.7993 | 291.0117 | 92.3666 | 211.2593 |  | 239.6895 | 272.4928 | 332.9452 | 127.4981 | 226.5883 | 293.4286 | 136.6903 | 251.7164 | 201.9848 | 288.5064 | 163.0905 | 271.0045 | 0.52733 | 19.6184 | 1.1253 | 0.29142 | -39.7536 | 3.1162 | 622.09 | 0.33 | 2.6432 | -0.14263 | 1.0099 | -0.57604 | 2.2339 | 2.1009 | 3.0219 | -9.028 | -8.6731 | -7.3204 | -0.4552 | -1.5917 | 10.368 | 7.5308
42810.5619 | 10529 | 99.1932 | 69.02 | 50.9065 | 37.0214 | 24.0306 | 20.2898 | 17.4971 | 143.1984 | 98.8229 | 74.2388 | 51.3553 | 27.51 | 19.2153 | 16.3685 | 155.7026 | 163.0786 | 434.1069 | 191.1686 | 168.7157 | 358.8542 |  |  |  | 249.0756 | 295.4156 | 258.5451 | 274.4486 | 130.3485 | 285.2585 | 145.1056 | 194.4731 | 124.7452 | 199.2431 | 262.5942 | 166.0352 | 287.2891 | 117.5114 |  | 125.3799 | 147.615 | 83.1329 | 116.0013 |  | 23.815 | 47.7706 | 24.0606 | 45.5603 | 99.0142 | 125.6474 | 177.7261 | 7.6868 | 24.4244 | 8.0207 | 51.0533 | 8.1064 | 42.3796 | 48.8664 | 50.2151 | 15.5223 |  |  | 2.3902 | -0.034081 | 0.5374 | -0.12945 | 2.306 | 1.7475 | 4.4361 | -4.7491 | 0.53186 | 1.3029 | 5.2195 | -0.00051419 | -0.00051419 | -0.00055526 | 267.4938 | 353.1739 | 309.1427 | 156.9155 | 90.4746 | 42.8242 | 24.1336 | 114.264 | 89.6547 | 60.2888 | 42.4761 | 26.8668 | 21.0496 | 17.6422 | 94.55 | 85.084 | 76.0076 | 48.3995 | 45.8119 | 80.9915 | 55.482 | 171.4528 | 198.8696 | 229.799 | 233.6998 | 253.5362 | 271.6077 |  |  |  | 298.9597 | 242.3793 | 245.1348 | 245.3638 | 1.7667 | 1.5613 | 435.7965 |  |  | 511.8868 |  |  | 313.6353 | 338.1393 | 170.5012 | 182.693 | 237.9261 | 121.0477 | 879.0013 | 721.9208 | 712.7747 | 538.5559 | 813.3444 |  | 287.1205 | 719.1878 | 252.3975 | 792.5121 | 303.14 | 723.6894 |  | 696.8972 |  |  | 773.89 | 869.5984 | 820.3414 | [6 empty] | 733.6697 |  |  | 725.0008 |  |  | 177.8734 | 265.7742 | 310.8333 | 87.3978 | 216.82 | 309.5835 | 145.2662 | 242.9722 |  | 218.5656 | 299.6191 | 147.074 | 266.1801 | 188.9136 | 290.8309 | 92.381 | 211.2321 |  | 238.0785 | 272.457 | 332.9318 | 127.7521 | 226.4473 | 293.4519 | 136.4008 | 251.6027 | 202.1946 | 288.3202 | 163.1508 | 271.0047 | 0.3952 | 19.6176 | 1.1235 | 0.29079 | -39.8495 | 3.1163 | 610.07 | 0.27 | 2.546 | -0.23047 | 0.9152 | -0.44918 | 2.1133 | 1.8397 | 2.9312 | -9.0304 | -8.6409 | -7.3398 | -0.61465 | -1.6193 | 10.3517 | 7.5631
42810.5619 | 10530 | 99.1983 | 69.0335 | 50.9098 | 37.0323 | 24.0351 | 20.2941 | 17.5022 | 143.2098 | 98.8269 | 74.245 | 51.3601 | 27.5193 | 19.2207 | 16.3773 | 155.7129 | 163.0809 | 434.1121 | 191.1782 | 168.7904 | 358.7689 |  |  |  | 249.0875 | 295.3994 | 259.0334 | 274.6687 | 130.1139 | 285.2644 | 145.0987 | 194.4629 | 124.3689 | 199.2329 | 262.5759 | 166.0148 | 287.2446 | 117.5888 |  | 126.3175 | 147.7269 | 82.5138 | 116.6608 |  | 23.867 | 47.7685 | 24.0618 | 45.5218 | 98.8823 | 125.8059 | 177.7942 | 7.657 | 24.4377 | 7.9325 | 51.0321 | 8.1109 | 42.4074 | 48.8656 | 50.187 | 15.5176 |  |  | 2.3179 | 0.098655 | 0.39809 | -0.34433 | 2.3093 | 1.9479 | 4.4545 | -4.7899 | 0.84069 | 1.4307 | 5.126 | -0.00048791 | -0.00047641 | -0.00055198 | 267.2193 | 354.3614 | 309.2102 | 156.9386 | 90.4965 | 42.8376 | 24.1359 | 114.2633 | 89.6627 | 60.3007 | 42.4921 | 26.8733 | 21.0626 | 17.6472 | 97.7481 | 87.5698 | 77.1731 | 48.4973 | 45.4851 | 81.1722 | 55.5198 | 171.4459 | 198.8554 | 229.7804 | 233.6871 | 253.5204 | 271.5948 |  |  |  | 298.9959 | 242.8191 | 244.9431 | 245.0455 | 1.7147 | 1.6519 | 435.9929 |  |  | 512.2091 |  |  | 313.6196 | 338.1196 | 171.1908 | 182.6882 | 237.9073 | 121.3452 | 879.0955 | 721.9241 | 712.8746 | 538.3492 | 813.6037 |  | 287.1491 | 718.5112 | 252.3246 | 792.3951 | 303.0962 | 724.6816 |  | 697.046 |  |  | 773.4347 | 869.6973 | 817.7496 | [6 empty] | 733.6888 |  |  | 725.017 |  |  | 177.6028 | 265.3444 | 311.0377 | 87.9096 | 216.6543 | 309.6122 | 145.3099 | 243.2243 |  | 218.3726 | 299.3205 | 146.5616 | 266.2388 | 189.3019 | 290.8993 | 92.1821 | 211.1604 |  | 236.9713 | 272.4182 | 332.9082 | 127.985 | 226.3652 | 293.4667 | 136.204 | 251.5391 | 201.7033 | 288.127 | 163.0769 | 271.1815 | 0.54196 | 19.6182 | 1.1238 | 0.29094 | -39.8448 | 3.1162 | 598.24 | 0.29 | 2.5072 | 0.39212 | 0.78769 | -0.73257 | 2.1153 | 1.9427 | 2.9378 | -9.0357 | -8.6266 | -7.3397 | -0.9481 | -1.7443 | 10.3303 | 7.5745
42810.5619 | 10531 | 99.201 | 69.0391 | 50.9226 | 37.0424 | 24.0343 | 20.2994 | 17.4992 | 143.2259 | 98.8341 | 74.2619 | 51.3762 | 27.5246 | 19.2254 | 16.3715 | 155.6947 | 163.0701 | 434.1002 | 191.162 | 168.8334 | 358.6355 |  |  |  | 249.0749 | 295.379 | 258.6177 | 274.4834 | 128.1812 | 285.0264 | 145.1002 | 194.4633 | 124.8284 | 199.2271 | 262.5763 | 165.8706 | 287.2235 | 117.5073 |  | 126.9965 | 147.684 | 83.549 | 116.6672 |  | 24.0782 | 47.77 | 23.9994 | 45.5082 | 98.8695 | 125.5918 | 177.6969 | 7.5252 | 24.4575 | 8.1261 | 51.0405 | 8.1175 | 42.4291 | 48.8649 | 50.1776 | 15.5269 |  |  | 2.404 | 0.066455 | 0.36064 | -0.27205 | 2.697 | 1.8947 | 5.0341 | -4.8654 | 1.3523 | 1.7154 | 5.2698 | -0.00058319 | -0.00050598 | -0.0005569 | 268.6075 | 354.2775 | 309.2822 | 156.9715 | 90.5106 | 42.8504 | 24.1463 | 114.2752 | 89.6746 | 60.3107 | 42.4991 | 26.8816 | 21.0695 | 17.6549 | 98.1452 | 86.9186 | 76.7358 | 48.4615 | 44.8675 | 81.2124 | 55.5327 | 171.4307 | 198.8433 | 229.7521 | 233.6853 | 253.5021 | 271.5642 |  |  |  | 299.0103 | 243.1566 | 245.7662 | 245.7277 | 1.2653 | 1.2389 | 436.6826 |  |  | 512.6736 |  |  | 313.6189 | 338.1067 | 171.3576 | 182.6869 | 237.8996 | 121.3557 | 879.4848 | 721.9631 | 712.5245 | 538.136 | 813.8564 |  | 287.1207 | 718.4262 | 252.3064 | 792.7828 | 303.0212 | 725.2639 |  | 697.8452 |  |  | 772.7536 | 869.4793 | 816.5747 | [6 empty] | 733.7059 |  |  | 725.0285 |  |  | 177.5452 | 265.523 | 311.315 | 87.7715 | 216.7892 | 309.6341 | 144.9795 | 243.311 |  | 218.0949 | 299.4158 | 145.9596 | 266.231 | 189.2515 | 291.2624 | 91.6826 | 210.943 |  | 235.7892 | 272.4635 | 332.892 | 128.1826 | 226.2966 | 293.5373 | 136.4124 | 251.406 | 201.745 | 288.0102 | 162.8824 | 271.5607 | 0.51211 | 19.6183 | 1.1222 | 0.29026 | -39.9351 | 3.1163 | 590.21 | 0.24 | 2.5528 | 0.32183 | 0.74972 | -0.65116 | 2.2853 | 1.9155 | 3.1223 | -9.0446 | -8.6253 | -7.3558 | -0.98734 | -1.6942 | 10.3287 | 7.5566
42810.5619 | 10532 | 99.203 | 69.0456 | 50.9227 | 37.0328 | 24.0345 | 20.3 | 17.4939 | 143.2278 | 98.8386 | 74.2667 | 51.3897 | 27.5144 | 19.2195 | 16.3732 | 155.6936 | 163.0633 | 434.0935 | 191.1561 | 168.8862 | 358.6718 |  |  |  | 249.0721 | 295.3699 | 258.0721 | 274.4243 | 129.0884 | 285.0826 | 145.0826 | 194.4377 | 124.6603 | 199.2014 | 262.5376 | 165.7475 | 287.1852 | 117.2947 |  | 127.198 | 147.2781 | 83.1435 | 116.5121 |  | 24.2091 | 47.795 | 23.9506 | 45.4197 | 98.8319 | 125.1628 | 177.3661 | 7.4009 | 24.4729 | 8.6911 | 51.0664 | 8.1219 | 42.4401 | 48.8588 | 50.1704 | 15.5222 |  |  | 2.0793 | 0.23533 | 0.39809 | -0.32856 | 2.4289 | 1.9407 | 4.5734 | -4.692 | 0.71069 | 1.1168 | 5.2484 | -0.00051583 | -0.00052569 | -0.00057497 | 272.0344 | 354.6042 | 309.3474 | 157.0017 | 90.5187 | 42.8546 | 24.1475 | 114.2774 | 89.6777 | 60.3189 | 42.5077 | 26.8854 | 21.0699 | 17.6513 | 94.3243 | 83.4336 | 74.0193 | 49.1236 | 44.1734 | 81.172 | 55.5312 | 171.4475 | 198.8443 | 229.741 | 233.6785 | 253.4907 | 271.5596 |  |  |  | 299.0329 | 244.6229 | 246.616 | 246.9891 | 1.2266 | 1.3227 | 436.241 |  |  | 511.4863 |  |  | 313.6034 | 338.0907 | 170.6625 | 182.6778 | 237.8901 | 120.8014 | 879.8486 | 722.0001 | 712.3376 | 538.2702 | 813.9178 |  | 287.0859 | 720.0301 | 252.258 | 793.1348 | 303.0369 | 724.5445 |  | 698.8171 |  |  | 772.8122 | 869.9153 | 818.285 | [6 empty] | 733.721 |  |  | 725.0513 |  |  | 177.1747 | 265.7735 | 311.392 | 87.8326 | 216.7113 | 309.6334 | 144.7074 | 243.2728 |  | 218.3195 | 299.5279 | 145.5968 | 266.2952 | 189.0275 | 291.3876 | 91.9916 | 211.0372 |  | 235.5985 | 272.399 | 332.8637 | 128.043 | 226.3869 | 293.6028 | 136.1829 | 251.3269 | 202.1844 | 288.2379 | 162.7306 | 271.7188 | 0.36843 | 19.6177 | 1.1197 | 0.28845 | -39.831 | 3.1163 | 573.01 | 0.39 | 2.3743 | 0.60566 | 0.78772 | -0.71563 | 2.1676 | 1.9376 | 2.9744 | -9.0487 | -8.6728 | -7.3645 | -0.5677 | -1.3925 | 10.3304 | 7.5231
42810.5619 | 10533 | 99.2022 | 69.0475 | 50.9265 | 37.0453 | 24.0358 | 20.293 | 17.4989 | 143.2403 | 98.8495 | 74.2679 | 51.3952 | 27.526 | 19.2238 | 16.3751 | 155.6786 | 163.0392 | 434.0885 | 191.1424 | 168.9184 | 358.6378 |  |  |  | 249.0611 | 295.358 | 258.0068 | 274.3708 | 130.1252 | 285.3458 | 145.0917 | 194.4526 | 122.3044 | 199.2166 | 262.5401 | 165.662 | 287.1568 | 117.0507 |  | 126.7666 | 146.9855 | 82.031 | 115.3605 |  | 24.1396 | 47.7006 | 23.8932 | 45.3364 | 98.7026 | 124.9077 | 177.2029 | 7.2381 | 24.4847 | 8.8087 | 51.0696 | 8.1282 | 42.4426 | 48.871 | 50.156 | 15.5254 |  |  | 2.444 | 0.12297 | 0.46314 | -0.27139 | 2.6043 | 1.6404 | 4.557 | -4.6841 | 0.46706 | 1.0505 | 5.2436 | -0.00053391 | -0.00053555 | -0.00055198 | 272.1717 | 352.9779 | 309.4097 | 157.0187 | 90.5259 | 42.854 | 24.144 | 114.2673 | 89.6779 | 60.3151 | 42.5115 | 26.879 | 21.0659 | 17.6468 | 92.4596 | 82.4287 | 72.6954 | 49.2354 | 44.9748 | 81.1519 | 55.5307 | 171.446 | 198.8291 | 229.7241 | 233.6662 | 253.4934 | 271.5513 |  |  |  | 298.982 | 246.1691 | 248.2071 | 248.3208 | 1.5738 | 1.3122 | 435.8862 |  |  | 510.9945 |  |  | 313.5879 | 338.0708 | 171.8149 | 182.6736 | 237.8792 | 119.3931 | 880.0278 | 722.0539 | 712.1669 | 538.745 | 814.0404 |  | 287.0411 | 721.7994 | 252.2479 | 793.3763 | 303.0684 | 723.0812 |  | 699.5184 |  |  | 772.8583 | 870.173 | 818.3095 | [6 empty] | 733.7223 |  |  | 725.1262 |  |  | 177.0541 | 266.0113 | 311.1785 | 88.1575 | 216.8724 | 309.6182 | 144.8338 | 243.3062 |  | 218.4626 | 299.4364 | 145.4121 | 266.3435 | 188.88 | 291.3901 | 92.1729 | 211.2237 |  | 235.561 | 272.5277 | 332.8543 | 128.1088 | 226.3745 | 293.6264 | 136.293 | 251.2324 | 202.3339 | 288.2889 | 162.7758 | 271.9492 | 0.23958 | 19.6176 | 1.1201 | 0.29011 | -39.8508 | 3.1163 | 573.85 | 0.29 | 2.5747 | 0.43774 | 0.84953 | -0.6503 | 2.2438 | 1.7808 | 2.9681 | -9.0551 | -8.7226 | -7.3689 | -0.36295 | -1.2455 | 10.3605 | 7.4826
42810.562 | 10534 | 99.2143 | 69.0514 | 50.9422 | 37.0532 | 24.0435 | 20.2919 | 17.4952 | 143.2572 | 98.8528 | 74.285 | 51.4046 | 27.526 | 19.2268 | 16.3744 | 155.665 | 163.0258 | 434.0764 | 191.1359 | 168.8832 | 358.6284 |  |  |  | 249.0478 | 295.3354 | 257.7874 | 274.2474 | 129.3879 | 285.4043 | 145.0818 | 194.4295 | 122.83 | 199.2108 | 262.5109 | 165.5399 | 287.1233 | 116.9216 |  | 126.5535 | 146.8829 | 83.4524 | 115.6847 |  | 24.0941 | 47.5532 | 23.8998 | 45.2829 | 98.6544 | 125.1327 | 177.2718 | 7.2317 | 24.4907 | 8.7073 | 51.0793 | 8.136 | 42.4295 | 48.8761 | 50.1407 | 15.5322 |  |  | 2.5183 | 0.25111 | 0.66225 | -0.45604 | 2.6543 | 0.97076 | 4.1752 | -4.5763 | 0.48301 | 1.4527 | 5.1677 | -0.00055362 | -0.00049776 | -0.00053883 | 269.5567 | 349.5513 | 309.4869 | 157.0406 | 90.5334 | 42.8587 | 24.1432 | 114.2686 | 89.6827 | 60.3199 | 42.5082 | 26.8794 | 21.0661 | 17.6498 | 92.6955 | 83.3037 | 72.6622 | 47.2467 | 44.8451 | 81.2133 | 55.5287 | 171.4345 | 198.8243 | 229.7044 | 233.6514 | 253.4788 | 271.5295 |  |  |  | 298.8567 | 245.9264 | 247.7487 | 248.5783 | 1.0477 | 1.2687 | 436.1812 |  |  | 512.623 |  |  | 313.5799 | 338.0534 | 172.7259 | 182.676 | 237.874 | 120.2517 | 880.2566 | 722.0861 | 711.5585 | 539.2442 | 814.2617 |  | 287.052 | 722.9329 | 252.2958 | 793.6091 | 303.0052 | 723.8602 |  | 700.1245 |  |  | 772.1592 | 870.0497 | 816.555 | [6 empty] | 733.7327 |  |  | 725.1646 |  |  | 177.2273 | 266.1603 | 310.9898 | 88.1392 | 217.1982 | 309.5916 | 144.6109 | 243.1116 |  | 218.8436 | 299.4608 | 145.4044 | 266.2978 | 188.6914 | 291.3066 | 92.0072 | 211.3148 |  | 234.4653 | 272.732 | 332.8367 | 128.01 | 226.2106 | 293.5616 | 136.2903 | 251.1213 | 202.0642 | 288.3627 | 162.9564 | 272.1239 | 0.67601 | 19.6191 | 1.1194 | 0.28911 | -39.8696 | 3.1162 | 586.47 | 0.22 | 2.6137 | 0.62539 | 1.0156 | -0.84279 | 2.2659 | 1.3703 | 2.8419 | -9.0605 | -8.7512 | -7.3799 | -0.38171 | -1.242 | 10.3492 | 7.4666
42810.562 | 10535 | 99.2168 | 69.0573 | 50.9354 | 37.0501 | 24.0394 | 20.2898 | 17.4861 | 143.2601 | 98.86 | 74.2848 | 51.4064 | 27.5301 | 19.2271 | 16.3662 | 155.6592 | 163.0101 | 434.0779 | 191.1317 | 168.8134 | 358.6231 |  |  |  | 249.0476 | 295.3235 | 258.0174 | 274.3202 | 129.0853 | 285.4103 | 145.0805 | 194.4291 | 123.3006 | 199.2036 | 262.4977 | 165.28 | 287.1286 | 116.5294 |  | 126.0602 | 147.1206 | 84.0081 | 114.0004 |  | 24.0934 | 47.5046 | 23.9127 | 45.3298 | 98.7264 | 125.4126 | 177.6691 | 7.2745 | 24.4809 | 8.618 | 51.1104 | 8.1295 | 42.419 | 48.8584 | 50.1321 | 15.5297 |  |  | 2.1818 | 0.12757 | 0.64582 | -0.21882 | 2.8448 | 1.1245 | 4.1286 | -4.5113 | 0.9555 | 1.1032 | 5.0741 | -0.00053062 | -0.00049776 | -0.00053062 | 269.6317 | 350.2577 | 309.5451 | 157.0659 | 90.5466 | 42.8588 | 24.1432 | 114.2727 | 89.6911 | 60.3352 | 42.515 | 26.8796 | 21.0669 | 17.6487 | 90.8293 | 84.2379 | 73.8731 | 47.03 | 43.4079 | 81.1947 | 55.5521 | 171.4207 | 198.8142 | 229.6866 | 233.6424 | 253.4653 | 271.5086 |  |  |  | 298.7162 | 246.6454 | 247.4049 | 249.5834 | 0.85826 | 1.3201 | 438.1159 |  |  | 514.2501 |  |  | 313.5526 | 338.0397 | 172.2436 | 182.6716 | 237.8622 | 120.5243 | 880.4589 | 722.1398 | 710.151 | 539.6413 | 814.4209 |  | 287.094 | 722.7772 | 252.2646 | 793.7078 | 302.9764 | 728.3465 |  | 700.5039 |  |  | 771.7322 | 869.8487 | 817.4145 | [6 empty] | 733.7393 |  |  | 725.1689 |  |  | 177.2959 | 266.096 | 310.9653 | 87.8517 | 217.307 | 309.5443 | 144.5924 | 242.9281 |  | 219.1162 | 299.584 | 145.2956 | 266.275 | 188.6955 | 291.0834 | 91.5938 | 211.4615 |  | 234.2966 | 272.714 | 332.817 | 127.8468 | 226.134 | 293.4081 | 135.9733 | 250.9222 | 202.0515 | 288.2787 | 163.05 | 272.2617 | 0.43584 | 19.6198 | 1.1175 | 0.28788 | -39.8923 | 3.1163 | 592.7 | 0.25 | 2.4328 | 0.44571 | 1.0029 | -0.58375 | 2.3466 | 1.4754 | 2.8269 | -9.0621 | -8.7487 | -7.3847 | -0.17661 | -1.3738 | 10.3964 | 7.4288
42810.562 | 10536 | 99.2209 | 69.0687 | 50.9441 | 37.0562 | 24.0388 | 20.2866 | 17.4888 | 143.2702 | 98.8687 | 74.2972 | 51.4096 | 27.5348 | 19.2321 | 16.3687 | 155.657 | 163.0005 | 434.0803 | 191.1223 | 168.7508 | 358.605 |  |  |  | 249.049 | 295.313 | 258.3608 | 274.4952 | 129.7382 | 285.4554 | 145.0772 | 194.4252 | 123.7731 | 199.1992 | 262.4896 | 164.862 | 287.1328 | 115.7812 |  | 125.3189 | 147.1622 | 84.9419 | 112.3638 |  | 24.0819 | 47.5027 | 23.9078 | 45.2216 | 98.9096 | 125.5617 | 177.8803 | 7.178 | 24.468 | 8.5482 | 51.1402 | 8.1297 | 42.411 | 48.8592 | 50.1161 | 15.5305 |  |  | 2.2909 | -0.19573 | 0.4868 | -0.21948 | 2.8166 | 1.6049 | 4.4341 | -4.2478 | 0.48107 | 1.5156 | 5.0735 | -0.00050433 | -0.00051912 | -0.00056512 | 274.1218 | 355.7509 | 309.6222 | 157.0991 | 90.557 | 42.8696 | 24.154 | 114.2746 | 89.6975 | 60.3357 | 42.5149 | 26.8922 | 21.0702 | 17.6501 | 86.1463 | 82.8924 | 72.9113 | 47.4014 | 43.498 | 81.0411 | 55.5488 | 171.4162 | 198.7977 | 229.6674 | 233.6355 | 253.4562 | 271.4884 |  |  |  | 298.527 | 246.9281 | 246.8229 | 250.5914 | 0.59529 | 0.5761 | 441.6931 |  |  | 516.1686 |  |  | 313.5333 | 338.0166 | 172.4668 | 182.6688 | 237.851 | 120.7827 | 880.6704 | 722.1526 | 709.1487 | 539.3737 | 814.3833 |  | 287.1067 | 721.9498 | 252.2442 | 793.6532 | 303.0018 | 730.2414 |  | 700.5264 |  |  | 771.3625 | 870.141 | 818.7532 | [6 empty] | 733.7195 |  |  | 725.134 |  |  | 177.6553 | 265.8649 | 310.8774 | 87.6427 | 217.3609 | 309.5222 | 144.5298 | 242.8726 |  | 219.3025 | 299.3557 | 144.6451 | 266.2531 | 188.5987 | 291.1247 | 91.3281 | 211.4332 |  | 235.1589 | 272.7682 | 332.8024 | 127.8241 | 226.2822 | 293.267 | 136.1071 | 250.7741 | 202.0262 | 288.2797 | 162.9384 | 272.3829 | 0.29678 | 19.6189 | 1.1183 | 0.29109 | -39.9337 | 3.1163 | 593.79 | 0.3 | 2.493 | -0.5521 | 0.87069 | -0.58463 | 2.3354 | 1.7629 | 2.9302 | -9.0602 | -8.727 | -7.3814 | 0.32511 | -1.2673 | 10.4421 | 7.3875
42810.562 | 10537 | 99.2295 | 69.08 | 50.9568 | 37.06 | 24.0472 | 20.2905 | 17.4891 | 143.2881 | 98.8755 | 74.3068 | 51.4155 | 27.5387 | 19.2321 | 16.38 | 155.6517 | 162.9938 | 434.085 | 191.1152 | 168.5266 | 358.6454 |  |  |  | 249.0432 | 295.3044 | 258.8052 | 274.6907 | 130.5248 | 285.593 | 145.0755 | 194.4173 | 124.0831 | 199.1934 | 262.4789 | 164.8325 | 287.1463 | 115.4424 |  | 124.6464 | 147.2165 | 85.3401 | 112.2245 |  | 23.9951 | 47.486 | 23.8658 | 45.1463 | 99.1513 | 125.7591 | 178.069 | 7.1053 | 24.4522 | 8.4402 | 51.1683 | 8.1254 | 42.3932 | 48.8779 | 50.0934 | 15.5343 |  |  | 2.2568 | 0.12625 | 0.22527 | -0.27073 | 2.8093 | 1.8756 | 4.8566 | -4.4988 | 0.65037 | 1.6635 | 5.0538 | -0.00050598 | -0.00049776 | -0.00054705 | 271.2594 | 352.5982 | 309.6823 | 157.126 | 90.5643 | 42.8816 | 24.1606 | 114.2775 | 89.7039 | 60.347 | 42.5279 | 26.8888 | 21.0708 | 17.6554 | 79.8341 | 78.0039 | 66.8452 | 45.3865 | 42.0868 | 80.8087 | 55.4746 | 171.4123 | 198.7866 | 229.646 | 233.6213 | 253.4517 | 271.4683 |  |  |  | 298.3257 | 245.8994 | 245.9754 | 249.4573 | 0.73346 | 0.41802 | 442.7836 |  |  | 516.5891 |  |  | 313.5285 | 338.0033 | 172.9394 | 182.6653 | 237.844 | 121.2259 | 880.9377 | 722.1696 | 709.7203 | 539.1635 | 814.3016 |  | 286.9947 | 720.9414 | 252.1909 | 793.6222 | 303.1776 | 728.5767 |  | 700.4497 |  |  | 771.5308 | 870.3466 | 820.2163 | [6 empty] | 733.6591 |  |  | 725.0939 |  |  | 178.3683 | 265.5708 | 310.6635 | 87.776 | 217.3225 | 309.5275 | 144.4585 | 242.864 |  | 219.6848 | 299.2043 | 144.7598 | 266.1644 | 188.6428 | 291.0401 | 91.0628 | 211.2945 |  | 235.8259 | 272.8466 | 332.7966 | 127.9855 | 226.3263 | 293.2027 | 136.909 | 250.7058 | 202.0253 | 288.3171 | 162.6696 | 272.4534 | 0.5177 | 19.6195 | 1.1178 | 0.29157 | -39.958 | 3.1163 | 607.58 | 0.21 | 2.4747 | 0.4434 | 0.59227 | -0.64929 | 2.333 | 1.9062 | 3.0674 | -9.0655 | -8.7022 | -7.368 | 0.9983 | -0.60212 | 10.4469 | 7.4049
42810.562 | 10538 | 99.2244 | 69.0796 | 50.9755 | 37.0664 | 24.0482 | 20.2936 | 17.493 | 143.3026 | 98.8885 | 74.3158 | 51.4295 | 27.5447 | 19.2286 | 16.3806 | 155.6445 | 162.9838 | 434.0779 | 191.1003 | 168.321 | 358.721 |  |  |  | 249.0333 | 295.2814 | 259.2684 | 274.9283 | 131.2043 | 285.7154 | 145.0723 | 194.413 | 123.8425 | 199.1849 | 262.4649 | 165.2172 | 287.1555 | 115.7557 |  | 124.6293 | 147.2913 | 84.9158 | 112.7811 |  | 23.9173 | 47.448 | 23.82 | 45.7092 | 99.3277 | 125.8323 | 178.2263 | 7.1515 | 24.4518 | 8.4507 | 51.1618 | 8.1106 | 42.3759 | 48.8889 | 50.0793 | 15.5368 |  |  | 1.9959 | -0.009113 | 0.44146 | 0.055854 | 2.3809 | 1.7593 | 4.8455 | -4.5139 | 0.72334 | 1.9808 | 5.3197 | -0.00056183 | -0.00052405 | -0.00056019 | 269.9014 | 350.9087 | 309.7394 | 157.1389 | 90.5652 | 42.8779 | 24.1472 | 114.271 | 89.7055 | 60.3578 | 42.5321 | 26.8911 | 21.0618 | 17.6414 | 75.9241 | 74.3348 | 61.5905 | 43.0273 | 40.1057 | 80.6219 | 55.3792 | 171.4133 | 198.7731 | 229.6241 | 233.6131 | 253.4382 | 271.456 |  |  |  | 298.1939 | 245.2956 | 246.0972 | 248.2779 | 0.92634 | 1.0263 | 443.3716 |  |  | 517.7225 |  |  | 313.5194 | 337.9952 | 173.7252 | 182.6614 | 237.8488 | 120.6112 | 881.0593 | 722.1275 | 710.5345 | 539.0429 | 814.2676 |  | 286.931 | 719.5665 | 252.1471 | 793.2998 | 303.1994 | 723.3179 |  | 700.2069 |  |  | 771.2998 | 870.5683 | 820.8218 | [6 empty] | 733.6044 |  |  | 725.0478 |  |  | 178.7189 | 265.3159 | 310.0984 | 88.1319 | 217.5557 | 309.5125 | 144.4113 | 242.8528 |  | 219.8489 | 299.4153 | 144.8742 | 266.0741 | 188.5232 | 290.9137 | 91.393 | 211.3232 |  | 236.7029 | 272.8844 | 332.7831 | 128.1417 | 226.427 | 293.2049 | 137.5932 | 250.7912 | 202.058 | 288.301 | 162.6301 | 272.3623 | 0.54389 | 19.6188 | 1.1164 | 0.2904 | -39.9615 | 3.1162 | 590.85 | 0.25 | 2.3275 | -0.11912 | 0.82907 | 0.2949 | 2.1479 | 1.8463 | 3.0642 | -9.0689 | -8.6667 | -7.3575 | 1.4101 | -0.029633 | 10.4321 | 7.4285
42810.562 | 10539 | 99.2397 | 69.0986 | 50.9776 | 37.077 | 24.0538 | 20.3053 | 17.5067 | 143.3144 | 98.8997 | 74.3305 | 51.4451 | 27.5569 | 19.2415 | 16.3806 | 155.6286 | 162.9718 | 434.0639 | 191.0886 | 168.3777 | 358.7712 |  |  |  | 249.0241 | 295.2637 | 259.2767 | 274.9538 | 131.3807 | 285.818 | 145.0707 | 194.3986 | 123.2315 | 199.1808 | 262.4557 | 165.4633 | 287.1588 | 115.8312 |  | 124.9835 | 147.7519 | 84.3666 | 113.2648 |  | 23.8765 | 47.4033 | 23.8128 | 46.4566 | 99.2771 | 125.9631 | 178.4623 | 7.3476 | 24.4387 | 8.4734 | 51.137 | 8.1173 | 42.385 | 48.8796 | 50.0719 | 15.5466 |  |  | 2.2581 | 0.11574 | 0.7733 | -0.13997 | 2.2988 | 1.9196 | 4.6996 | -4.5159 | 0.94713 | 1.2343 | 5.0767 | -0.00054048 | -0.00057169 | -0.00058647 | 270.5017 | 352.8694 | 309.8095 | 157.1646 | 90.581 | 42.887 | 24.1539 | 114.2769 | 89.7122 | 60.3699 | 42.5361 | 26.8917 | 21.0734 | 17.6443 | 75.7417 | 75.7575 | 63.4807 | 42.7933 | 39.7293 | 80.5016 | 55.3368 | 171.4134 | 198.7689 | 229.6134 | 233.603 | 253.4293 | 271.4333 |  |  |  | 298.127 | 245.1407 | 247.1877 | 247.895 | 1.3095 | 1.1676 | 443.8656 |  |  | 518.3376 |  |  | 313.5022 | 337.9744 | 173.4863 | 182.6541 | 237.8409 | 120.4831 | 881.1919 | 722.0775 | 708.1714 | 538.8113 | 814.439 |  | 286.9108 | 718.456 | 252.1262 | 792.9637 | 303.0446 | 727.305 |  | 700.1817 |  |  | 770.9468 | 870.2787 | 819.8019 | [6 empty] | 733.5455 |  |  | 724.9796 |  |  | 178.8129 | 265.2643 | 309.5128 | 88.3009 | 217.5755 | 309.4913 | 144.3506 | 242.9635 |  | 219.4823 | 299.5551 | 144.844 | 266.1133 | 188.5007 | 290.7779 | 91.8189 | 211.1447 |  | 238.065 | 272.8136 | 332.7758 | 128.1791 | 226.6449 | 293.1957 | 137.7795 | 250.9515 | 202.1047 | 288.429 | 162.6438 | 272.0346 | 0.32914 | 19.6202 | 1.1174 | 0.29115 | -39.986 | 3.1162 | 604.35 | 0.33 | 2.4759 | 0.42448 | 1.0972 | -0.4668 | 2.1109 | 1.929 | 3.0182 | -9.075 | -8.6371 | -7.3592 | 1.4158 | -0.2447 | 10.4189 | 7.4344
42810.562 | 10540 | 99.2402 | 69.0981 | 50.971 | 37.078 | 24.0469 | 20.3006 | 17.4939 | 143.3199 | 98.8897 | 74.3319 | 51.4459 | 27.5498 | 19.2344 | 16.3772 | 155.6233 | 162.9616 | 434.0615 | 191.0899 | 168.3274 | 358.7711 |  |  |  | 249.0227 | 295.2585 | 259.2373 | 274.8784 | 131.1769 | 285.8658 | 145.0578 | 194.3735 | 122.9681 | 199.1773 | 262.4395 | 165.3886 | 287.1544 | 115.8546 |  | 125.522 | 147.9535 | 83.7773 | 113.4447 |  | 23.7869 | 47.4796 | 23.8735 | 46.7619 | 99.053 | 126.0435 | 178.5666 | 7.4328 | 24.4585 | 8.3958 | 51.1487 | 8.1139 | 42.3885 | 48.8461 | 50.0606 | 15.5434 |  |  | 2.22 | 0.092743 | 0.48154 | -0.48758 | 2.626 | 1.6804 | 4.3572 | -4.5461 | 0.88175 | 1.2108 | 5.1468 | -0.00047148 | -0.00053719 | -0.00054376 | 272.7429 | 354.089 | 309.896 | 157.2019 | 90.6013 | 42.9004 | 24.1733 | 114.2952 | 89.7293 | 60.3931 | 42.5474 | 26.9043 | 21.0853 | 17.6555 | 78.8589 | 76.3409 | 63.8903 | 43.4334 | 39.531 | 80.4645 | 55.2993 | 171.4067 | 198.7647 | 229.5939 | 233.596 | 253.4191 | 271.4235 |  |  |  | 298.0821 | 245.5545 | 247.4553 | 248.1842 | 1.5771 | 1.2619 | 443.5675 |  |  | 518.0352 |  |  | 313.4895 | 337.948 | 173.1093 | 182.6473 | 237.8204 | 120.12 | 881.463 | 722.0283 | 708.0358 | 538.6296 | 814.3149 |  | 286.8856 | 717.7321 | 252.0682 | 793.3523 | 303.0616 | 725.6639 |  | 700.3059 |  |  | 770.9576 | 869.8791 | 819.735 | [6 empty] | 733.4597 |  |  | 724.922 |  |  | 179.2358 | 265.1547 | 309.2001 | 88.1123 | 217.3682 | 309.4771 | 144.2396 | 242.965 |  | 219.2508 | 299.4686 | 145.0181 | 266.2067 | 188.5346 | 290.6281 | 91.9198 | 210.6671 |  | 238.5756 | 272.9912 | 332.7651 | 128.2406 | 226.7495 | 293.0551 | 137.5625 | 251.084 | 202.1457 | 288.3992 | 162.5222 | 271.6604 | 0.22109 | 19.6192 | 1.1186 | 0.29134 | -39.9819 | 3.1162 | 618.23 | 0.29 | 2.455 | 0.38002 | 0.86594 | -0.87135 | 2.2563 | 1.805 | 2.9065 | -9.0732 | -8.6205 | -7.3687 | 1.065 | -0.29469 | 10.4136 | 7.4232
42810.562 | 10541 | 99.2464 | 69.1046 | 50.9821 | 37.0789 | 24.0523 | 20.2992 | 17.4963 | 143.3303 | 98.9015 | 74.3424 | 51.4604 | 27.5599 | 19.2392 | 16.3829 | 155.6178 | 162.9503 | 434.0587 | 191.0824 | 168.2309 | 358.7563 |  |  |  | 249.0149 | 295.2391 | 259.5901 | 275.0421 | 132.1943 | 286.0352 | 145.0628 | 194.3696 | 123.1808 | 199.1708 | 262.4324 | 165.5895 | 287.182 | 116.0832 |  | 125.5748 | 148.1616 | 83.5339 | 114.1244 |  | 23.7332 | 47.4994 | 23.8976 | 46.6728 | 99.2278 | 126.3017 | 178.6213 | 7.4009 | 24.4602 | 8.2769 | 51.154 | 8.1104 | 42.363 | 48.8256 | 50.0441 | 15.5391 |  |  | 1.8769 | 0.055943 | 0.40729 | -0.36733 | 2.5813 | 1.9492 | 4.8014 | -4.7025 | 0.4221 | 0.87784 | 5.1351 | -0.00048134 | -0.00046984 | -0.00057826 | 272.29 | 355.2066 | 309.9546 | 157.23 | 90.6131 | 42.9018 | 24.1729 | 114.2906 | 89.7298 | 60.4027 | 42.5519 | 26.9085 | 21.0779 | 17.6517 | 82.4646 | 78.3969 | 64.8524 | 44.256 | 38.8691 | 80.4739 | 55.2948 | 171.404 | 198.7506 | 229.5738 | 233.5763 | 253.3998 | 271.409 |  |  |  | 298.0821 | 246.0848 | 246.9471 | 247.2034 | 0.87163 | 1.1968 | 443.0314 |  |  | 517.5222 |  |  | 313.4893 | 337.9372 | 172.8661 | 182.6482 | 237.8037 | 120.1222 | 881.6512 | 721.9737 | 707.793 | 538.4609 | 814.2284 |  | 286.8403 | 717.1419 | 251.9943 | 793.7971 | 303.0398 | 723.6045 |  | 700.5175 |  |  | 770.894 | 870.1965 | 821.1933 | [6 empty] | 733.3917 |  |  | 724.852 |  |  | 179.4928 | 265.1158 | 309.0525 | 88.2159 | 217.3171 | 309.4636 | 144.3354 | 242.895 |  | 219.2964 | 299.6808 | 145.1115 | 266.2729 | 188.4217 | 290.5476 | 91.8237 | 210.4296 |  | 237.6547 | 273.2417 | 332.7457 | 128.0612 | 226.7603 | 292.8365 | 137.1717 | 251.2027 | 201.9392 | 288.0844 | 162.378 | 271.3957 | 0.30237 | 19.6197 | 1.119 | 0.29029 | -39.9436 | 3.1162 | 622.23 | 0.27 | 2.2577 | 0.29516 | 0.79641 | -0.75632 | 2.2378 | 1.9446 | 3.052 | -9.0739 | -8.6086 | -7.3826 | 0.66546 | -0.40212 | 10.3966 | 7.4505
42810.562 | 10542 | 99.2489 | 69.1125 | 50.9828 | 37.0871 | 24.057 | 20.3021 | 17.4961 | 143.3413 | 98.9117 | 74.3528 | 51.4688 | 27.5619 | 19.2395 | 16.384 | 155.6146 | 162.9401 | 434.0508 | 191.0769 | 168.3048 | 358.7252 |  |  |  | 249.0062 | 295.224 | 259.9857 | 275.1564 | 133.7604 | 286.2655 | 145.061 | 194.3536 | 123.0637 | 199.1723 | 262.4259 | 165.6874 | 287.2066 | 116.1972 |  | 125.5716 | 148.2203 | 83.417 | 114.937 |  | 23.7971 | 47.5363 | 23.8651 | 46.3656 | 99.2577 | 126.4367 | 178.6137 | 7.5456 | 24.4714 | 8.1741 | 51.1707 | 8.1181 | 42.3584 | 48.8185 | 50.029 | 15.5493 |  |  | 2.1871 | 0.29579 | 0.40598 | -0.001314 | 2.8422 | 1.7922 | 4.695 | -4.8155 | 0.39466 | 2.179 | 5.3654 | -0.00049284 | -0.00050105 | -0.00052241 | 268.321 | 349.7823 | 310.0239 | 157.2528 | 90.6188 | 42.914 | 24.1677 | 114.2962 | 89.7347 | 60.4225 | 42.5612 | 26.9137 | 21.0773 | 17.6464 | 82.4385 | 77.4034 | 63.3141 | 45.0689 | 39.5038 | 80.3724 | 55.2491 | 171.384 | 198.743 | 229.5487 | 233.5655 | 253.38 | 271.3861 |  |  |  | 298.0496 | 247.4134 | 247.4783 | 249.0347 | 1.3074 | 0.86311 | 442.2182 |  |  | 517.0426 |  |  | 313.4882 | 337.9089 | 173.5612 | 182.6421 | 237.8045 | 119.9879 | 881.7637 | 721.923 | 707.7884 | 538.1453 | 814.3375 |  | 286.8413 | 717.1753 | 251.99 | 793.8893 | 302.9693 | 722.4933 |  | 700.1373 |  |  | 770.4637 | 870.1264 | 820.4894 | [6 empty] | 733.3238 |  |  | 724.7668 |  |  | 179.5077 | 264.9721 | 309.1425 | 88.346 | 216.9559 | 309.435 | 144.4332 | 242.8037 |  | 219.0341 | 300.0603 | 145.3263 | 266.4012 | 188.3066 | 290.8197 | 91.4629 | 210.4523 |  | 236.9089 | 273.3314 | 332.7182 | 127.5602 | 226.639 | 292.7616 | 136.9018 | 251.1675 | 202.2128 | 287.8588 | 162.4219 | 271.3183 | 0.25981 | 19.6191 | 1.1187 | 0.28879 | -39.9432 | 3.1163 | 635.53 | 0.32 | 2.4376 | 0.67873 | 0.79517 | -0.045238 | 2.3485 | 1.8649 | 3.0185 | -9.0769 | -8.6098 | -7.3902 | 0.65606 | -0.23665 | 10.3756 | 7.3973
42810.5621 | 10543 | 99.2541 | 69.1175 | 50.9969 | 37.0947 | 24.0581 | 20.3029 | 17.493 | 143.3518 | 98.9119 | 74.3559 | 51.4716 | 27.5578 | 19.2443 | 16.3839 | 155.5978 | 162.9281 | 434.0432 | 191.0652 | 168.4043 | 358.6634 |  |  |  | 248.9971 | 295.2072 | 259.9399 | 275.151 | 135.1063 | 286.4265 | 145.0628 | 194.3383 | 123.1706 | 199.17 | 262.4187 | 165.6875 | 287.2427 | 116.4133 |  | 125.7632 | 148.5272 | 83.5683 | 115.6044 |  | 23.9697 | 47.5549 | 23.9053 | 46.2426 | 99.0844 | 126.2291 | 178.3916 | 7.4886 | 24.4696 | 8.2894 | 51.1737 | 8.1209 | 42.3399 | 48.8222 | 50.0329 | 15.5452 |  |  | 2.471 | 0.16831 | 0.4086 | 0.08871 | 2.6562 | 1.9374 | 4.6562 | -4.3299 | 0.51376 | 0.73748 | 5.0963 | -0.00048955 | -0.00051748 | -0.00052569 | 261.5432 | 346.1435 | 310.0898 | 157.276 | 90.6331 | 42.916 | 24.1718 | 114.2963 | 89.7396 | 60.4206 | 42.565 | 26.9093 | 21.0797 | 17.6464 | 81.5516 | 76.4385 | 62.6133 | 43.5993 | 38.4036 | 80.2441 | 55.1979 | 171.3839 | 198.7317 | 229.5302 | 233.5587 | 253.3631 | 271.3694 |  |  |  | 297.9947 | 247.7827 | 247.1649 | 249.9552 | 1.5844 | 1.2401 | 440.8957 |  |  | 516.3291 |  |  | 313.4838 | 337.8845 | 174.5861 | 182.6312 | 237.7935 | 120.229 | 881.7737 | 721.9087 | 709.1763 | 538.231 | 814.5748 |  | 286.8786 | 717.1395 | 252.0164 | 793.8207 | 303.022 | 718.3091 |  | 698.774 |  |  | 771.1618 | 870.1442 | 821.41 | [6 empty] | 733.2646 |  |  | 724.7269 |  |  | 179.4525 | 264.9643 | 309.0564 | 88.1498 | 216.5321 | 309.3783 | 144.5843 | 242.7101 |  | 218.6068 | 300.3432 | 145.5698 | 266.4372 | 188.1972 | 290.9959 | 91.3606 | 210.5632 |  | 237.0532 | 273.4911 | 332.6965 | 127.3529 | 226.2042 | 292.6706 | 136.547 | 251.0628 | 202.5838 | 287.5401 | 162.559 | 271.3227 | 0.38249 | 19.6187 | 1.1215 | 0.29061 | -39.9305 | 3.1163 | 638.82 | 0.34 | 2.5914 | 0.51201 | 0.79776 | 0.37171 | 2.2698 | 1.9385 | 3.0052 | -9.0809 | -8.6072 | -7.3846 | 0.73906 | -0.16488 | 10.3596 | 7.3679
42810.5621 | 10544 | 99.255 | 69.1252 | 50.9975 | 37.0945 | 24.0589 | 20.2957 | 17.4886 | 143.3611 | 98.9138 | 74.3629 | 51.4783 | 27.5628 | 19.2415 | 16.3773 | 155.5954 | 162.9272 | 434.0478 | 191.0558 | 168.579 | 358.6598 |  |  |  | 249.0111 | 295.2086 | 260.2647 | 275.3763 | 135.1515 | 286.406 | 145.0619 | 194.3262 | 123.5748 | 199.1613 | 262.4015 | 165.648 | 287.2735 | 116.5174 |  | 125.7185 | 148.817 | 83.3238 | 115.3052 |  | 24.0273 | 47.5814 | 23.9372 | 46.1442 | 99.0481 | 125.8779 | 178.2911 | 7.4069 | 24.4771 | 8.5466 | 51.1881 | 8.1272 | 42.3376 | 48.8219 | 50.0334 | 15.5528 |  |  | 2.22 | 0.006003 | 0.2785 | -0.080166 | 2.7679 | 1.8211 | 4.6161 | -4.366 | 0.47212 | 1.5689 | 5.0093 | -0.00051583 | -0.00044684 | -0.00055198 | 263.7642 | 346.2753 | 310.1609 | 157.3046 | 90.6388 | 42.9274 | 24.1787 | 114.2986 | 89.7482 | 60.4355 | 42.5645 | 26.9162 | 21.0829 | 17.6487 | 80.9754 | 75.6224 | 62.4285 | 43.6717 | 39.7837 | 80.1799 | 55.1567 | 171.3856 | 198.7246 | 229.5257 | 233.5614 | 253.3658 | 271.359 |  |  |  | 297.9404 | 247.1969 | 246.59 | 249.978 | 1.8502 | 1.2911 | 439.2986 |  |  | 514.9031 |  |  | 313.4741 | 337.8669 | 175.5886 | 182.6266 | 237.7797 | 120.5706 | 881.808 | 721.8774 | 710.927 | 538.1295 | 814.7989 |  | 286.9285 | 715.8296 | 252.025 | 793.8047 | 303.1626 | 715.2079 |  | 697.7716 |  |  | 771.4728 | 870.4386 | 822.1505 | [6 empty] | 733.2549 |  |  | 724.6462 |  |  | 179.3833 | 264.8941 | 309.0773 | 88.1363 | 216.401 | 309.3254 | 144.5872 | 243.0588 |  | 218.8336 | 300.3181 | 145.9051 | 266.5402 | 188.4917 | 290.9655 | 91.2965 | 210.4373 |  | 236.2825 | 273.5053 | 332.6947 | 127.4084 | 225.8323 | 292.6899 | 136.3682 | 251.0705 | 202.9497 | 287.3263 | 162.648 | 271.3355 | 0.59011 | 19.6196 | 1.1226 | 0.2908 | -39.9461 | 3.1163 | 640.76 | 0.29 | 2.4562 | 0.096699 | 0.65864 | -0.35337 | 2.316 | 1.8786 | 2.9909 | -9.0838 | -8.5703 | -7.3741 | 0.79531 | -0.14925 | 10.3699 | 7.3635
42810.5621 | 10545 | 99.2693 | 69.1351 | 51.0003 | 37.0992 | 24.056 | 20.3004 | 17.4895 | 143.3729 | 98.9233 | 74.371 | 51.4834 | 27.5689 | 19.2421 | 16.3804 | 155.5914 | 162.9166 | 434.0389 | 191.0428 | 168.7035 | 358.7057 |  |  |  | 248.9856 | 295.1836 | 260.3627 | 275.2978 | 135.1356 | 286.4852 | 145.0499 | 194.3133 | 123.4638 | 199.1454 | 262.3808 | 165.7155 | 287.2881 | 116.5346 |  | 125.6802 | 148.9034 | 82.7563 | 115.2738 |  | 23.8953 | 47.5783 | 23.8999 | 46.1008 | 98.931 | 125.9108 | 178.1308 | 7.3448 | 24.4708 | 8.7218 | 51.1915 | 8.1248 | 42.3163 | 48.8122 | 50.0136 | 15.548 |  |  | 1.7514 | 0.24979 | 0.44015 | -0.33579 | 2.647 | 1.7048 | 4.4065 | -4.4028 | 1.2093 | 1.4072 | 5.2293 | -0.00049119 | -0.00048955 | -0.00054048 | 261.3493 | 344.2297 | 310.2331 | 157.3414 | 90.6481 | 42.9303 | 24.1846 | 114.2943 | 89.7457 | 60.4402 | 42.5795 | 26.9201 | 21.0766 | 17.6508 | 83.7446 | 77.612 | 65.0033 | 45.5583 | 39.3116 | 80.2392 | 55.1405 | 171.3794 | 198.7211 | 229.5034 | 233.5436 | 253.3485 | 271.3422 |  |  |  | 297.899 | 247.1105 | 246.4756 | 249.5415 | 1.447 | 1.918 | 437.3609 |  |  | 513.8308 |  |  | 313.4724 | 337.8541 | 176.7394 | 182.6222 | 237.7779 | 120.1521 | 881.9002 | 721.8421 | 711.0755 | 537.6859 | 814.8885 |  | 286.94 | 714.7799 | 252.0424 | 793.9929 | 303.2318 | 715.9505 |  | 696.8335 |  |  | 771.5646 | 870.5533 | 823.5217 | [6 empty] | 733.2234 |  |  | 724.5636 |  |  | 178.7936 | 264.9946 | 308.9341 | 88.0874 | 216.5739 | 309.295 | 144.2358 | 242.9866 |  | 218.8517 | 299.9552 | 145.8727 | 266.7304 | 188.7416 | 291.4882 | 91.8186 | 210.2302 |  | 235.9524 | 273.2643 | 332.6853 | 127.0133 | 225.7183 | 292.6629 | 136.2917 | 251.1157 | 202.9785 | 287.4532 | 162.571 | 271.4482 | 0.45741 | 19.6199 | 1.1226 | 0.2895 | -39.9759 | 3.1163 | 641.43 | 0.23 | 2.1818 | 0.62377 | 0.82801 | -0.72321 | 2.265 | 1.8177 | 2.9224 | -9.0855 | -8.5401 | -7.3744 | 0.4948 | -0.43727 | 10.3718 | 7.3727
42810.5621 | 10546 | 99.2634 | 69.1415 | 51.0107 | 37.1017 | 24.0541 | 20.2973 | 17.4911 | 143.3828 | 98.9287 | 74.3789 | 51.4946 | 27.5701 | 19.2435 | 16.3812 | 155.5736 | 162.8912 | 434.014 | 191.0313 | 168.7962 | 358.6537 |  |  |  | 248.9748 | 295.1716 | 260.1252 | 275.2084 | 134.7708 | 286.5209 | 145.0512 | 194.297 | 123.1103 | 199.1392 | 262.3627 | 165.846 | 287.2963 | 116.6569 |  | 125.7308 | 148.942 | 83.0304 | 114.7663 |  | 23.8388 | 47.5589 | 23.8697 | 46.0262 | 98.9202 | 126.002 | 178.1064 | 7.3106 | 24.4784 | 8.6853 | 51.2001 | 8.1304 | 42.3195 | 48.7929 | 50.0082 | 15.5531 |  |  | 1.8329 | -0.036053 | 0.13459 | -0.22342 | 2.7331 | 1.8375 | 4.7548 | -4.5054 | 0.62721 | 1.3222 | 4.9896 | -0.00053062 | -0.00051748 | -0.00057662 | 258.6885 | 343.8747 | 310.2952 | 157.3636 | 90.665 | 42.9452 | 24.184 | 114.2986 | 89.7484 | 60.4474 | 42.5726 | 26.9162 | 21.081 | 17.6468 | 85.0196 | 80.1749 | 69.7746 | 47.2005 | 38.6533 | 80.2861 | 55.1823 | 171.3791 | 198.7076 | 229.4838 | 233.5405 | 253.3399 | 271.3252 |  |  |  | 297.8748 | 247.4065 | 247.609 | 249.2169 | 1.1573 | 1.9372 | 437.0205 |  |  | 513.7752 |  |  | 313.4626 | 337.8347 | 177.2795 | 182.6146 | 237.7622 | 119.6622 | 882.0133 | 721.7807 | 711.1245 | 537.1324 | 814.8793 |  | 286.9156 | 713.5118 | 252.0234 | 794.318 | 303.2622 | 716.0719 |  | 695.8578 |  |  | 772.2355 | 870.7107 | 824.6554 | [6 empty] | 733.2223 |  |  | 724.5362 |  |  | 178.4643 | 264.8702 | 308.6352 | 87.8017 | 216.7634 | 309.289 | 144.1811 | 242.5069 |  | 218.6486 | 299.6447 | 145.4858 | 266.9297 | 188.5621 | 291.7212 | 91.9562 | 209.9979 |  | 236.8525 | 273.2417 | 332.678 | 126.9961 | 225.645 | 292.6358 | 136.2717 | 251.1322 | 202.8222 | 287.4454 | 162.7272 | 271.5794 | 0.26751 | 19.6192 | 1.1248 | 0.291 | -39.9319 | 3.1163 | 636.29 | 0.25 | 2.2321 | -0.23697 | 0.45785 | -0.5899 | 2.3018 | 1.8873 | 3.036 | -9.0869 | -8.506 | -7.3813 | 0.35881 | -0.96244 | 10.3865 | 7.38
42810.5621 | 10547 | 99.2697 | 69.1402 | 51.0016 | 37.1059 | 24.0624 | 20.2985 | 17.4858 | 143.3973 | 98.9342 | 74.3847 | 51.4931 | 27.5688 | 19.2388 | 16.3753 | 155.5691 | 162.8866 | 434.0041 | 191.0279 | 168.8439 | 358.6263 |  |  |  | 248.9787 | 295.1644 | 260.2828 | 275.3264 | 135.2878 | 286.6358 | 145.0419 | 194.2963 | 121.7605 | 199.1337 | 262.3546 | 165.8905 | 287.3143 | 116.8806 |  | 126.0875 | 148.7697 | 82.9356 | 115.0277 |  | 23.7998 | 47.4998 | 23.8301 | 45.8703 | 98.9604 | 126.1039 | 178.4961 | 7.2226 | 24.4802 | 8.4803 | 51.1961 | 8.1256 | 42.3329 | 48.7791 | 49.9995 | 15.5572 |  |  | 2.4322 | -0.024225 | 0.26995 | -0.51124 | 2.5708 | 2.2784 | 4.6102 | -4.4804 | 0.30106 | 1.7728 | 5.1862 | -0.00052898 | -0.00051583 | -0.00053062 | 258.5254 | 345.039 | 310.3615 | 157.3932 | 90.6797 | 42.9521 | 24.1892 | 114.3048 | 89.7635 | 60.4603 | 42.5835 | 26.9218 | 21.0836 | 17.65 | 84.5594 | 81.9007 | 72.4287 | 47.5015 | 38.4835 | 80.2637 | 55.2129 | 171.3767 | 198.6985 | 229.4678 | 233.5277 | 253.3256 | 271.3053 |  |  |  | 297.8514 | 247.5323 | 246.5551 | 250.3005 | 1.0631 | 1.5626 | 435.9705 |  |  | 514.071 |  |  | 313.4508 | 337.8224 | 176.9194 | 182.617 | 237.754 | 119.2318 | 882.1914 | 721.7506 | 710.9806 | 536.9859 | 814.9447 |  | 286.8712 | 713.0706 | 251.986 | 794.7295 | 303.2429 | 716.9674 |  | 695.9182 |  |  | 772.7987 | 870.845 | 825.3576 | [6 empty] | 733.1589 |  |  | 724.4685 |  |  | 178.0347 | 264.5811 | 308.5526 | 87.7145 | 217.0122 | 309.2068 | 144.1188 | 242.3284 |  | 218.5672 | 299.04 | 145.7076 | 266.9583 | 188.1374 | 291.4302 | 91.6252 | 209.9176 |  | 236.4051 | 272.697 | 332.673 | 127.0405 | 225.723 | 292.4601 | 136.4366 | 251.1709 | 202.8147 | 287.8378 | 162.8416 | 271.5429 | 0.25538 | 19.6187 | 1.1262 | 0.29253 | -39.8603 | 3.1163 | 649.93 | 0.28 | 2.5715 | -0.19423 | 0.64837 | -0.89227 | 2.2327 | 2.1019 | 2.9899 | -9.0917 | -8.496 | -7.3941 | 0.40724 | -1.2537 | 10.3804 | 7.3483
42810.5621 | 10548 | 99.27 | 69.151 | 51.016 | 37.1173 | 24.0631 | 20.3009 | 17.4939 | 143.4062 | 98.9396 | 74.3989 | 51.5074 | 27.5783 | 19.2436 | 16.3809 | 155.5597 | 162.8687 | 433.9897 | 191.0147 | 168.8897 | 358.6162 |  |  |  | 248.9719 | 295.1435 | 260.0086 | 275.1361 | 135.6006 | 286.6286 | 145.0473 | 194.2872 | 122.0202 | 199.1319 | 262.3312 | 165.8535 | 287.3248 | 117.0764 |  | 126.0447 | 149.1996 | 82.5165 | 113.905 |  | 23.8281 | 47.4604 | 23.8005 | 45.8667 | 98.9448 | 126.147 | 179.0767 | 7.1909 | 24.4892 | 8.4128 | 51.2 | 8.1153 | 42.3371 | 48.7756 | 50.002 | 15.5563 |  |  | 2.3987 | -0.11425 | 0.49272 | -0.2727 | 2.0254 | 1.7948 | 4.9631 | -4.6913 | 0.58751 | 0.51698 | 5.1232 | -0.00058976 | -0.00049119 | -0.00056676 | 257.3796 | 346.2159 | 310.437 | 157.4142 | 90.684 | 42.9555 | 24.1959 | 114.3039 | 89.7656 | 60.459 | 42.5878 | 26.9297 | 21.081 | 17.6539 | 86.0451 | 81.9523 | 72.1459 | 47.4787 | 39.6543 | 80.3383 | 55.2414 | 171.3687 | 198.6963 | 229.442 | 233.5175 | 253.313 | 271.2887 |  |  |  | 297.8496 | 248.4516 | 247.8234 | 251.9726 | 3.0804 | 1.8167 | 434.8483 |  |  | 513.9697 |  |  | 313.4409 | 337.8061 | 176.6773 | 182.6173 | 237.7556 | 119.342 | 882.1879 | 721.7235 | 710.9664 | 536.7993 | 814.8995 |  | 286.836 | 713.9373 | 251.9624 | 794.8021 | 303.2054 | 717.4176 |  | 696.4472 |  |  | 772.4322 | 871.1587 | 825.1903 | [6 empty] | 733.0913 |  |  | 724.4004 |  |  | 178.0643 | 264.622 | 308.4884 | 87.7998 | 217.3086 | 309.1021 | 143.7071 | 242.1492 |  | 218.2832 | 298.6096 | 145.9129 | 266.9452 | 188.0713 | 291.1633 | 91.6664 | 210.013 |  | 235.3864 | 272.7699 | 332.6527 | 126.8991 | 225.6302 | 292.3254 | 136.4185 | 251.1392 | 203.0211 | 288.1669 | 162.6895 | 271.4621 | 0.52347 | 19.6196 | 1.1268 | 0.29326 | -39.812 | 3.1163 | 648.05 | 0.26 | 2.5537 | -0.42178 | 0.8759 | -0.65163 | 1.9818 | 1.8656 | 3.1024 | -9.0928 | -8.5215 | -7.3988 | 0.25119 | -1.2189 | 10.4123 | 7.3017
42810.5621 | 10549 | 99.2802 | 69.1675 | 51.0305 | 37.1313 | 24.0687 | 20.3012 | 17.4874 | 143.4159 | 98.9504 | 74.4087 | 51.5204 | 27.5902 | 19.2499 | 16.3905 | 155.5507 | 162.8643 | 433.9807 | 191.0117 | 168.9378 | 358.6097 |  |  |  | 248.9591 | 295.144 | 259.5879 | 274.8892 | 135.1841 | 286.36 | 145.0362 | 194.2684 | 122.2906 | 199.133 | 262.3179 | 165.4016 | 287.3369 | 116.6571 |  | 125.8733 | 149.5712 | 82.4218 | 113.93 |  | 23.7762 | 47.4625 | 23.8398 | 45.8653 | 98.867 | 125.9101 | 179.2433 | 7.2014 | 24.5075 | 8.5007 | 51.2164 | 8.1165 | 42.311 | 48.7694 | 49.997 | 15.5587 |  |  | 2.3054 | -0.056425 | 0.55843 | -0.17282 | 2.2567 | 1.8191 | 4.7055 | -4.5218 | 0.3176 | 1.3801 | 5.0447 | -0.00051748 | -0.00051255 | -0.00053883 | 257.9545 | 347.1382 | 310.4993 | 157.4399 | 90.6883 | 42.9633 | 24.1967 | 114.2995 | 89.7669 | 60.4598 | 42.5972 | 26.9315 | 21.0821 | 17.6496 | 91.5245 | 83.3326 | 73.5026 | 48.333 | 40.9146 | 80.5311 | 55.2703 | 171.3658 | 198.6795 | 229.4282 | 233.5126 | 253.3027 | 271.2697 |  |  |  | 297.8171 | 249.7282 | 249.2953 | 252.8427 | 2.8881 | 2.0599 | 433.9174 |  |  | 513.6662 |  |  | 313.4321 | 337.7864 | 176.1167 | 182.6071 | 237.7425 | 119.7262 | 882.2804 | 721.6534 | 711.0089 | 536.8016 | 814.8672 |  | 286.8792 | 714.2106 | 251.9543 | 795.0278 | 303.1214 | 717.6315 |  | 696.7088 |  |  | 771.4393 | 871.4288 | 825.4285 | [6 empty] | 733.04 |  |  | 724.3484 |  |  | 178.236 | 264.5295 | 308.2551 | 87.5911 | 217.3347 | 309.0541 | 143.3014 | 242.2974 |  | 218.2403 | 298.7178 | 145.6395 | 266.9159 | 188.2796 | 291.0104 | 91.3865 | 209.9988 |  | 235.1701 | 272.7819 | 332.6331 | 126.9385 | 225.3468 | 292.3183 | 136.1566 | 251.0724 | 202.8623 | 288.564 | 162.5097 | 271.5304 | 0.6086 | 19.6182 | 1.1258 | 0.2921 | -39.8877 | 3.1163 | 639.83 | 0.3 | 2.5029 | -0.29641 | 0.93248 | -0.51875 | 2.0913 | 1.8776 | 3.0199 | -9.089 | -8.5296 | -7.411 | -0.33426 | -1.3662 | 10.4124 | 7.2753
42810.5621 | 10550 | 99.2803 | 69.1672 | 51.0275 | 37.1277 | 24.0643 | 20.3051 | 17.4821 | 143.4289 | 98.9552 | 74.4063 | 51.522 | 27.5902 | 19.2506 | 16.385 | 155.5402 | 162.8497 | 433.9646 | 190.9992 | 168.852 | 358.5982 |  |  |  | 248.9562 | 295.1279 | 259.8219 | 275.0774 | 134.0955 | 286.2296 | 145.035 | 194.2756 | 122.9006 | 199.1233 | 262.3106 | 165.3271 | 287.3533 | 116.6664 |  | 125.6683 | 149.7418 | 83.4362 | 114.0421 |  | 23.7129 | 47.5154 | 23.8451 | 45.7922 | 98.6013 | 125.5388 | 179.2636 | 7.223 | 24.5266 | 8.4102 | 51.2035 | 8.1136 | 42.2991 | 48.7642 | 49.9895 | 15.5623 |  |  | 2.4256 | 0.10325 | 0.49009 | -0.13997 | 2.3678 | 1.6535 | 4.6069 | -4.4843 | 0.43436 | 1.7376 | 5.0683 | -0.00049941 | -0.00049284 | -0.00053719 | 256.1956 | 346.2546 | 310.5696 | 157.4676 | 90.6999 | 42.9638 | 24.1879 | 114.305 | 89.7674 | 60.4759 | 42.5994 | 26.9321 | 21.0794 | 17.649 | 97.0418 | 85.7261 | 77.509 | 49.702 | 41.9923 | 80.7318 | 55.3686 | 171.3551 | 198.6727 | 229.4177 | 233.4963 | 253.2898 | 271.2555 |  |  |  | 297.6927 | 249.9044 | 249.6284 | 252.9629 | 1.427 | 2.1417 | 433.4081 |  |  | 512.5188 |  |  | 313.4272 | 337.7713 | 175.691 | 182.5998 | 237.7327 | 120.4675 | 882.3933 | 721.5681 | 711.0162 | 536.5484 | 814.9376 |  | 286.941 | 715.0911 | 252.01 | 794.833 | 303.0031 | 717.8672 |  | 697.1711 |  |  | 771.2343 | 871.5514 | 825.48 | [6 empty] | 732.9527 |  |  | 724.275 |  |  | 178.2783 | 264.3167 | 308.4522 | 87.1375 | 217.4334 | 309.0528 | 143.3436 | 242.3899 |  | 218.2025 | 298.5547 | 145.0002 | 266.8657 | 188.2005 | 290.9829 | 91.1969 | 210.0609 |  | 235.228 | 272.899 | 332.605 | 127.2383 | 225.1457 | 292.3743 | 136.3504 | 251.0074 | 202.8921 | 288.9553 | 162.6604 | 271.7196 | 0.33742 | 19.6192 | 1.1271 | 0.29348 | -39.8284 | 3.1164 | 661.58 | 0.26 | 2.567 | 0.401 | 0.87364 | -0.46688 | 2.1412 | 1.7893 | 2.9867 | -9.0868 | -8.5507 | -7.414 | -0.92299 | -1.7996 | 10.4104 | 7.2632
42810.5622 | 10551 | 99.2888 | 69.1777 | 51.0432 | 37.1301 | 24.0755 | 20.3081 | 17.4934 | 143.4427 | 98.9707 | 74.4188 | 51.5348 | 27.5954 | 19.2574 | 16.3879 | 155.5333 | 162.841 | 433.9518 | 190.9922 | 168.7779 | 358.5787 |  |  |  | 248.9541 | 295.1055 | 259.7954 | 275.1752 | 132.7979 | 285.9659 | 145.0277 | 194.2662 | 123.9807 | 199.1119 | 262.2968 | 165.1911 | 287.3518 | 116.2633 |  | 125.8614 | 149.8203 | 84.0998 | 113.5461 |  | 23.7012 | 47.5099 | 23.8141 | 45.4359 | 98.0737 | 125.181 | 179.2572 | 7.2936 | 24.5497 | 8.2988 | 51.2012 | 8.1149 | 42.292 | 48.7595 | 49.9827 | 15.5677 |  |  | 2.3218 | 0.040831 | 0.4362 | -0.18071 | 2.2652 | 2.2193 | 4.8218 | -4.5093 | 0.035627 | 1.4023 | 5.1985 | -0.00045341 | -0.00053062 | -0.00055198 | 255.2707 | 345.2734 | 310.631 | 157.4857 | 90.7032 | 42.9625 | 24.184 | 114.3064 | 89.7788 | 60.4748 | 42.6035 | 26.9396 | 21.0854 | 17.6453 | 99.0213 | 86.6245 | 79.8932 | 51.7222 | 44.7782 | 80.8493 | 55.4411 | 171.3414 | 198.6573 | 229.3898 | 233.481 | 253.2725 | 271.2274 |  |  |  | 297.5725 | 248.6506 | 248.556 | 252.7382 | 1.4075 | 2.0196 | 433.1382 |  |  | 510.5608 |  |  | 313.4191 | 337.7561 | 175.666 | 182.6008 | 237.7309 | 121.5256 | 882.3608 | 721.5268 | 711.2365 | 536.2399 | 814.9769 |  | 287.0286 | 716.7182 | 252.0334 | 794.8195 | 303.0013 | 717.7087 |  | 697.8016 |  |  | 771.8972 | 871.4162 | 825.7047 | [6 empty] | 732.8644 |  |  | 724.1824 |  |  | 178.1517 | 264.0539 | 308.6803 | 86.9739 | 217.3868 | 309.0724 | 143.9108 | 242.4149 |  | 218.1461 | 298.5396 | 144.6333 | 266.7309 | 187.8596 | 290.8123 | 91.5821 | 210.0122 |  | 236.2951 | 272.803 | 332.5715 | 127.1034 | 225.0813 | 292.3844 | 136.6856 | 250.9826 | 203.1752 | 289.0047 | 162.9258 | 271.8605 | 0.44528 | 19.6209 | 1.1283 | 0.29349 | -39.8092 | 3.1163 | 674.33 | 0.25 | 2.5109 | 0.25216 | 0.8242 | -0.53049 | 2.0934 | 2.072 | 3.0542 | -9.082 | -8.5944 | -7.4138 | -1.1287 | -2.0559 | 10.4241 | 7.2611
42810.5622 | 10552 | 99.2881 | 69.1874 | 51.0525 | 37.1363 | 24.0731 | 20.3042 | 17.493 | 143.4511 | 98.9712 | 74.4363 | 51.5426 | 27.5964 | 19.2574 | 16.3885 | 155.522 | 162.83 | 433.9396 | 190.9768 | 168.8788 | 358.5863 |  |  |  | 248.9501 | 295.0827 | 259.5298 | 275.1325 | 132.1226 | 285.9088 | 145.0253 | 194.2606 | 124.302 | 199.1226 | 262.2842 | 164.9537 | 287.3765 | 115.7078 |  | 125.7077 | 149.8605 | 84.7631 | 113.0569 |  | 23.6607 | 47.5097 | 23.8278 | 45.1899 | 97.678 | 125.0221 | 179.2317 | 7.3006 | 24.5871 | 8.2803 | 51.2301 | 8.1121 | 42.277 | 48.7387 | 49.9782 | 15.567 |  |  | 2.5295 | -0.21216 | 0.45132 | -0.39953 | 2.147 | 1.8559 | 4.8514 | -4.4186 | 0.48943 | 0.99596 | 5.2404 | -0.00055198 | -0.00049284 | -0.00056676 | 256.4663 | 346.8232 | 310.7049 | 157.5058 | 90.7197 | 42.9659 | 24.1935 | 114.312 | 89.7792 | 60.4762 | 42.6048 | 26.9279 | 21.0787 | 17.6392 | 100.3124 | 86.4736 | 81.668 | 53.6459 | 46.3989 | 80.9794 | 55.5379 | 171.3389 | 198.6445 | 229.369 | 233.4702 | 253.2504 | 271.2058 |  |  |  | 297.5478 | 247.8235 | 247.7675 | 251.5305 | 2.2854 | 2.1969 | 432.3969 |  |  | 509.5403 |  |  | 313.4114 | 337.7384 | 175.4342 | 182.595 | 237.7286 | 121.7646 | 881.878 | 721.4728 | 711.5885 | 536.1552 | 815.0264 |  | 287.1179 | 717.617 | 252.046 | 795.1336 | 303.024 | 717.572 |  | 698.2557 |  |  | 772.1779 | 871.3521 | 825.2359 | [6 empty] | 732.7766 |  |  | 724.0944 |  |  | 177.7445 | 264.0456 | 308.8519 | 87.164 | 217.3779 | 309.0977 | 143.8577 | 242.4008 |  | 218.1966 | 298.6892 | 144.7735 | 266.5332 | 187.9001 | 290.3836 | 91.6749 | 209.8875 |  | 236.9239 | 272.1674 | 332.5444 | 127.121 | 224.8677 | 292.4357 | 136.6979 | 250.939 | 203.0549 | 289.1684 | 162.9578 | 271.9249 | 0.38114 | 19.6216 | 1.1281 | 0.29336 | -39.8364 | 3.1163 | 666.75 | 0.32 | 2.6207 | -0.57481 | 0.83836 | -0.78879 | 2.0376 | 1.8944 | 3.0629 | -9.0773 | -8.6186 | -7.4209 | -1.2564 | -2.2416 | 10.4394 | 7.2929
42810.5622 | 10553 | 99.2908 | 69.1836 | 51.0581 | 37.1411 | 24.0741 | 20.3038 | 17.4915 | 143.4614 | 98.9713 | 74.4478 | 51.5508 | 27.5947 | 19.2557 | 16.3892 | 155.5172 | 162.8123 | 433.9286 | 190.9677 | 168.9601 | 358.6216 |  |  |  | 248.9522 | 295.0686 | 259.443 | 275.0866 | 132.4052 | 286.0154 | 145.0243 | 194.2482 | 124.5027 | 199.11 | 262.2722 | 164.9625 | 287.4312 | 115.6213 |  | 125.4655 | 149.5872 | 85.3843 | 113.742 |  | 23.64 | 47.5145 | 23.8985 | 45.2247 | 97.4823 | 124.9558 | 178.9998 | 7.4219 | 24.6063 | 8.3658 | 51.2306 | 8.1059 | 42.2787 | 48.7297 | 49.972 | 15.5711 |  |  | 2.2535 | 0.23533 | 0.54923 | -0.18728 | 2.1897 | 1.6614 | 4.9158 | -4.6125 | 0.48185 | 2.8791 | 5.2122 | -0.00050598 | -0.00053062 | -0.00053719 | 260.8572 | 351.0538 | 310.7703 | 157.5437 | 90.7325 | 42.9749 | 24.2025 | 114.319 | 89.7967 | 60.4932 | 42.6182 | 26.9442 | 21.0833 | 17.6504 | 102.9353 | 88.578 | 83.9692 | 54.4006 | 47.6889 | 81.1896 | 55.6382 | 171.3404 | 198.6387 | 229.3502 | 233.4651 | 253.2437 | 271.1941 |  |  |  | 297.5585 | 248.0997 | 246.6999 | 251.7278 | 2.3727 | 2.4376 | 432.1296 |  |  | 509.5646 |  |  | 313.4092 | 337.7188 | 175.6732 | 182.594 | 237.7266 | 121.9941 | 881.2718 | 721.4089 | 711.7717 | 536.1097 | 815.2874 |  | 287.1824 | 719.0935 | 252.0754 | 795.3522 | 302.9528 | 716.8762 |  | 699.1062 |  |  | 771.943 | 871.3476 | 825.2944 | [6 empty] | 732.6788 |  |  | 724.0069 |  |  | 177.5115 | 263.9593 | 308.8428 | 87.4685 | 217.4636 | 309.1337 | 143.368 | 242.6062 |  | 217.931 | 298.8797 | 144.8709 | 266.4896 | 188.0676 | 290.1939 | 91.2037 | 209.8261 |  | 236.4372 | 271.985 | 332.5255 | 127.4706 | 224.811 | 292.6533 | 136.468 | 250.8574 | 202.8049 | 289.4003 | 162.778 | 272.1835 | 0.53811 | 19.6182 | 1.1284 | 0.29286 | -39.8779 | 3.1164 | 665.64 | 0.36 | 2.4738 | 0.60539 | 0.92484 | -0.54005 | 2.0576 | 1.7923 | 3.0829 | -9.0802 | -8.6579 | -7.432 | -1.5224 | -2.4853 | 10.424 | 7.2881
42810.5622 | 10554 | 99.2928 | 69.1921 | 51.0524 | 37.1418 | 24.0747 | 20.3093 | 17.4855 | 143.4692 | 98.9838 | 74.4594 | 51.551 | 27.5993 | 19.2534 | 16.3803 | 155.503 | 162.794 | 433.9166 | 190.9557 | 168.919 | 358.6028 |  |  |  | 248.9417 | 295.0485 | 259.5346 | 275.0667 | 132.0198 | 286.0688 | 145.0216 | 194.2431 | 125.2842 | 199.1166 | 262.2622 | 164.9855 | 287.4169 | 115.9341 |  | 124.61 | 149.8085 | 85.7889 | 114.9831 |  | 23.7099 | 47.5303 | 23.938 | 45.2831 | 97.4603 | 125.0226 | 178.5456 | 7.6142 | 24.63 | 8.5338 | 51.2488 | 8.1032 | 42.2799 | 48.7324 | 49.9695 | 15.5637 |  |  | 2.2712 | -0.1287 | 0.89356 | -0.082138 | 2.0734 | 1.3742 | 4.4933 | -4.6223 | 0.75545 | 0.68713 | 5.205 | -0.00053555 | -0.00058976 | -0.00053391 | 261.2718 | 353.0294 | 310.8445 | 157.5615 | 90.7327 | 42.9841 | 24.199 | 114.3132 | 89.7982 | 60.4898 | 42.6219 | 26.939 | 21.0843 | 17.6394 | 104.122 | 90.0207 | 86.1892 | 55.6868 | 49.3456 | 81.3428 | 55.7609 | 171.3471 | 198.6323 | 229.3334 | 233.4543 | 253.2357 | 271.184 |  |  |  | 297.5498 | 249.1678 | 246.5577 | 252.6589 | 1.7566 | 2.4331 | 431.9572 |  |  | 509.9636 |  |  | 313.4086 | 337.6993 | 176.3921 | 182.591 | 237.7204 | 122.0793 | 880.6444 | 721.3466 | 711.8127 | 535.9002 | 815.5951 |  | 287.2891 | 719.7157 | 252.084 | 795.4267 | 302.8974 | 716.8285 |  | 699.7005 |  |  | 771.7503 | 871.2916 | 825.2655 | [6 empty] | 732.5994 |  |  | 723.9439 |  |  | 177.6947 | 264.0133 | 308.5821 | 87.5623 | 217.2897 | 309.1883 | 143.031 | 242.7185 |  | 217.3856 | 298.9974 | 144.58 | 266.3886 | 187.9048 | 290.1401 | 90.7985 | 209.8465 |  | 235.1587 | 271.9715 | 332.4996 | 127.5061 | 225.015 | 292.8663 | 136.3836 | 250.795 | 202.64 | 289.4771 | 162.6535 | 272.4731 | 0.32413 | 19.6195 | 1.127 | 0.29123 | -39.8671 | 3.1164 | 676.95 | 0.28 | 2.4836 | -0.44771 | 1.1797 | -0.35766 | 2.0024 | 1.6302 | 2.9477 | -9.0815 | -8.6746 | -7.438 | -1.6356 | -2.7173 | 10.3886 | 7.2617
42810.5622 | 10555 | 99.3049 | 69.1912 | 51.0641 | 37.1486 | 24.063 | 20.31 | 17.4861 | 143.4873 | 98.9875 | 74.4664 | 51.567 | 27.5973 | 19.2544 | 16.391 | 155.4893 | 162.7924 | 433.9086 | 190.9521 | 168.8311 | 358.5791 |  |  |  | 248.9339 | 295.0468 | 259.9528 | 275.2126 | 132.6085 | 286.1306 | 145.0174 | 194.2234 | 124.6915 | 199.0996 | 262.2425 | 165.1456 | 287.3814 | 116.3951 |  | 123.7859 | 149.5409 | 85.7045 | 115.3014 |  | 23.8806 | 47.615 | 23.9362 | 45.5104 | 97.5104 | 124.6057 | 178.2188 | 7.6589 | 24.6489 | 8.6774 | 51.2753 | 8.1011 | 42.298 | 48.7231 | 49.9741 | 15.573 |  |  | 2.17 | 0.22351 | 0.64517 | -0.084766 | 2.5741 | 1.0963 | 4.3894 | -4.5954 | 0.68248 | 1.0553 | 5.2744 | -0.00050105 | -0.00051583 | -0.00056019 | 262.5719 | 352.4113 | 310.9156 | 157.5929 | 90.7522 | 42.9895 | 24.205 | 114.314 | 89.8016 | 60.4939 | 42.6376 | 26.9455 | 21.0898 | 17.6434 | 105.2279 | 91.9321 | 87.0791 | 57.7565 | 50.7981 | 81.5448 | 55.8955 | 171.3397 | 198.6218 | 229.3099 | 233.4485 | 253.2208 | 271.1589 |  |  |  | 297.5394 | 250.2937 | 248.2113 | 251.1193 | 2.4809 | 1.924 | 431.2959 |  |  | 509.1655 |  |  | 313.4019 | 337.6773 | 176.553 | 182.5859 | 237.715 | 121.7518 | 880.9628 | 721.2626 | 711.6535 | 535.8956 | 815.7678 |  | 287.2914 | 719.5782 | 252.1167 | 794.9799 | 302.9537 | 716.4989 |  | 699.9467 |  |  | 771.5778 | 871.3956 | 825.4606 | [6 empty] | 732.5574 |  |  | 723.8769 |  |  | 178.2467 | 264.1832 | 308.6426 | 87.6292 | 217.0054 | 309.2386 | 142.6699 | 242.7794 |  | 217.0797 | 298.8041 | 144.1685 | 266.2474 | 187.7092 | 290.2232 | 90.7866 | 209.8212 |  | 234.4187 | 271.9479 | 332.4589 | 127.179 | 225.0956 | 293.0416 | 136.3227 | 250.8663 | 202.8131 | 289.1543 | 162.5009 | 272.5633 | 0.50768 | 19.6195 | 1.1289 | 0.29308 | -39.9601 | 3.1163 | 660.48 | 0.22 | 2.4278 | 0.59007 | 1.0025 | -0.36339 | 2.2299 | 1.4552 | 2.9119 | -9.0861 | -8.6688 | -7.4216 | -1.734 | -2.8002 | 10.3774 | 7.3037
42810.5622 | 10556 | 99.2968 | 69.1993 | 51.0602 | 37.1502 | 24.0723 | 20.3009 | 17.4842 | 143.4897 | 98.9887 | 74.4751 | 51.5602 | 27.6056 | 19.2576 | 16.3844 | 155.4907 | 162.7831 | 433.8949 | 190.9452 | 168.7559 | 358.5759 |  |  |  | 248.9318 | 295.0411 | 259.7097 | 275.0824 | 133.4551 | 286.2256 | 145.0173 | 194.2097 | 125.495 | 199.0973 | 262.2288 | 165.1642 | 287.3638 | 116.4298 |  | 124.1562 | 149.4498 | 85.9947 | 115.2956 |  | 24.1055 | 47.662 | 23.9607 | 45.4191 | 97.5319 | 124.068 | 178.1378 | 7.6172 | 24.6695 | 8.7943 | 51.3048 | 8.1074 | 42.2984 | 48.7074 | 49.97 | 15.5781 |  |  | 2.2942 | -0.034081 | 0.56171 | -0.15245 | 2.5728 | 1.8027 | 4.2403 | -4.8129 | -0.56374 | 1.5758 | 5.1417 | -0.00059633 | -0.00049119 | -0.00053883 | 263.0393 | 351.0818 | 310.9785 | 157.6209 | 90.7578 | 42.9979 | 24.2115 | 114.31 | 89.8061 | 60.5043 | 42.6425 | 26.9526 | 21.0903 | 17.6476 | 105.5027 | 91.9354 | 85.9736 | 58.4058 | 50.7265 | 81.7175 | 55.9862 | 171.3442 | 198.6205 | 229.2968 | 233.4451 | 253.2151 | 271.1473 |  |  |  | 297.4887 | 251.0596 | 249.352 | 251.529 | 1.4296 | 1.6729 | 431.0865 |  |  | 508.4794 |  |  | 313.3929 | 337.6567 | 176.2719 | 182.5806 | 237.7059 | 122.0654 | 882.2607 | 721.1654 | 711.532 | 536.054 | 815.7696 |  | 287.3065 | 719.8472 | 252.0797 | 794.7734 | 302.8664 | 715.8731 |  | 700.4183 |  |  | 771.6909 | 871.4423 | 825.5696 | [6 empty] | 732.5425 |  |  | 723.7673 |  |  | 178.3147 | 264.2166 | 308.8069 | 87.7429 | 217.0606 | 309.2521 | 142.5842 | 242.9988 |  | 216.9302 | 298.4666 | 143.9505 | 266.2763 | 187.3369 | 290.1875 | 91.3071 | 209.7007 |  | 234.7324 | 271.6167 | 332.4292 | 126.767 | 225.1854 | 293.1656 | 136.561 | 250.9658 | 203.3012 | 288.8336 | 162.3664 | 272.4568 | 0.385 | 19.6202 | 1.1289 | 0.29416 | -39.8438 | 3.1163 | 682.3 | 0.15 | 2.4965 | -0.23044 | 0.93551 | -0.48737 | 2.2278 | 1.8648 | 2.8601 | -9.0852 | -8.6785 | -7.4221 | -1.7436 | -2.6665 | 10.3763 | 7.2888
42810.5622 | 10557 | 99.3022 | 69.2058 | 51.0579 | 37.1559 | 24.0714 | 20.2946 | 17.4845 | 143.4963 | 98.9988 | 74.4755 | 51.5763 | 27.608 | 19.2539 | 16.3836 | 155.4786 | 162.772 | 433.88 | 190.9434 | 168.5741 | 358.586 |  |  |  | 248.9188 | 295.0145 | 259.5972 | 274.9447 | 133.4394 | 286.1722 | 145.0154 | 194.1957 | 125.6307 | 199.0909 | 262.2127 | 165.1077 | 287.3657 | 116.2212 |  | 124.0221 | 149.4986 | 86.0663 | 114.6903 |  | 24.2378 | 47.7431 | 23.9604 | 45.4234 | 97.6432 | 123.9028 | 178.0888 | 7.7758 | 24.6964 | 8.9189 | 51.3536 | 8.1057 | 42.2804 | 48.6933 | 49.9734 | 15.5774 |  |  | 2.0182 | 0.043459 | 0.60246 | -0.22276 | 2.6681 | 2.0511 | 4.5761 | -4.9936 | 0.83621 | 1.1472 | 5.0846 | -0.00049284 | -0.00054376 | -0.00056019 | 261.3006 | 348.2629 | 311.0473 | 157.6506 | 90.7685 | 43.0082 | 24.2162 | 114.3193 | 89.8165 | 60.5063 | 42.639 | 26.9506 | 21.0891 | 17.6499 | 100.3163 | 86.871 | 83.7165 | 56.4703 | 48.1327 | 81.6476 | 56.0507 | 171.3336 | 198.6116 | 229.2725 | 233.4295 | 253.2036 | 271.1239 |  |  |  | 297.3855 | 251.7735 | 249.6154 | 252.1379 | 0.79343 | 0.54995 | 431.8482 |  |  | 508.6918 |  |  | 313.3925 | 337.6357 | 176.1336 | 182.5689 | 237.6882 | 122.0956 | 882.3388 | 721.1007 | 711.49 | 535.9026 | 815.8092 |  | 287.3535 | 721.5486 | 252.0523 | 795.0897 | 302.797 | 714.9902 |  | 701.0915 |  |  | 772.0907 | 871.4183 | 826.3489 | [6 empty] | 732.4896 |  |  | 723.7007 |  |  | 177.9454 | 264.4376 | 308.8832 | 87.6208 | 217.2205 | 309.2602 | 143.123 | 242.7862 |  | 217.0002 | 298.5183 | 143.9876 | 266.4993 | 186.8302 | 289.9812 | 91.5168 | 209.6085 |  | 235.7748 | 271.162 | 332.397 | 126.4769 | 225.3285 | 293.1315 | 136.6899 | 250.9956 | 203.3029 | 288.6383 | 162.1967 | 272.461 | 0.385 | 19.6182 | 1.1283 | 0.29351 | -39.8679 | 3.1163 | 675.5 | 0.31 | 2.3414 | 0.26025 | 0.96897 | -0.58921 | 2.2682 | 1.9887 | 2.9705 | -9.0831 | -8.7275 | -7.4358 | -1.1758 | -2.408 | 10.3933 | 7.2647
42810.5622 | 10558 | 99.3127 | 69.2122 | 51.0751 | 37.1601 | 24.0729 | 20.3013 | 17.4848 | 143.5162 | 99.0029 | 74.4873 | 51.5808 | 27.6132 | 19.2623 | 16.3831 | 155.48 | 162.7656 | 433.8658 | 190.9364 | 168.6125 | 358.5602 |  |  |  | 248.9203 | 295.0087 | 260.2101 | 275.2304 | 133.9715 | 286.2708 | 145.0111 | 194.1906 | 125.8332 | 199.0888 | 262.1977 | 164.9506 | 287.3853 | 115.9819 |  | 123.7555 | 149.5113 | 85.6414 | 114.4536 |  | 24.1691 | 47.7509 | 23.9514 | 45.5044 | 97.797 | 124.2838 | 178.0766 | 7.8047 | 24.7308 | 8.9764 | 51.3787 | 8.0974 | 42.2512 | 48.6785 | 49.97 | 15.5793 |  |  | 2.3928 | -0.080081 | 0.62348 | -0.23919 | 2.6878 | 1.7297 | 4.7285 | -4.8806 | 0.5196 | 1.6111 | 5.1212 | -0.00052898 | -0.00049612 | -0.00056348 | 262.4752 | 347.2771 | 311.1164 | 157.671 | 90.7838 | 43.0093 | 24.2104 | 114.3149 | 89.8165 | 60.5133 | 42.6404 | 26.9597 | 21.0861 | 17.645 | 93.8939 | 80.2237 | 74.924 | 52.7729 | 46.222 | 81.5147 | 56.019 | 171.3219 | 198.5968 | 229.261 | 233.4259 | 253.1992 | 271.1047 |  |  |  | 297.2708 | 252.2268 | 248.7759 | 252.8359 | 1.256 | 0.85765 | 432.2165 |  |  | 508.4939 |  |  | 313.3963 | 337.6164 | 176.3708 | 182.562 | 237.6858 | 122.1136 | 882.2588 | 721.0447 | 711.5578 | 535.8964 | 815.9647 |  | 287.3681 | 723.403 | 252.0595 | 794.917 | 302.693 | 715.3012 |  | 701.6611 |  |  | 771.3151 | 871.0087 | 825.9581 | [6 empty] | 732.4623 |  |  | 723.6505 |  |  | 177.9054 | 264.5743 | 308.9044 | 87.3514 | 217.2959 | 309.3052 | 143.203 | 242.5568 |  | 216.4627 | 298.8049 | 143.9116 | 266.7904 | 186.7945 | 289.6237 | 91.3512 | 209.4296 |  | 236.4899 | 270.5838 | 332.3708 | 126.1701 | 225.2803 | 293.1685 | 136.485 | 250.9007 | 203.3337 | 288.7713 | 162.1439 | 272.3691 | 0.29235 | 19.6197 | 1.1271 | 0.2921 | -39.8126 | 3.1163 | 644.85 | 0.23 | 2.5497 | -0.35328 | 0.98575 | -0.61055 | 2.2777 | 1.8272 | 3.0211 | -9.0864 | -8.7785 | -7.4384 | -0.47834 | -1.4349 | 10.4012 | 7.2372
42810.5622 | 10559 | 99.3115 | 69.2174 | 51.0824 | 37.1625 | 24.0738 | 20.2984 | 17.4857 | 143.5306 | 99.0109 | 74.4942 | 51.5869 | 27.6231 | 19.2631 | 16.3871 | 155.4566 | 162.7561 | 433.8545 | 190.9157 | 168.4974 | 358.5677 |  |  |  | 248.9191 | 295.0008 | 260.0396 | 275.056 | 135.2824 | 286.3425 | 145.0088 | 194.1803 | 125.5062 | 199.075 | 262.1849 | 165.1744 | 287.3809 | 116.3516 |  | 123.9676 | 149.1184 | 85.0596 | 114.8223 |  | 24.0721 | 47.6502 | 23.9249 | 45.631 | 97.8971 | 124.2862 | 177.9402 | 7.6325 | 24.7399 | 9.0222 | 51.3872 | 8.1074 | 42.2275 | 48.6524 | 49.9796 | 15.5861 |  |  | 2.333 | 0.098655 | 0.54857 | -0.3141 | 2.4157 | 1.7343 | 4.5307 | -4.5612 | 0.67917 | 1.2924 | 4.9217 | -0.00047805 | -0.00049448 | -0.00053391 | 260.4299 | 344.0584 | 311.1821 | 157.6979 | 90.7968 | 43.0132 | 24.213 | 114.3212 | 89.8213 | 60.5168 | 42.6468 | 26.957 | 21.0917 | 17.6381 | 91.7805 | 79.7335 | 72.5428 | 49.9574 | 43.9639 | 81.5016 | 55.9943 | 171.3169 | 198.5857 | 229.2375 | 233.4126 | 253.1797 | 271.084 |  |  |  | 297.2054 | 251.8931 | 248.4384 | 252.3923 | 1.694 | 1.8299 | 434.2267 |  |  | 508.721 |  |  | 313.3932 | 337.6022 | 176.9648 | 182.5615 | 237.6821 | 121.7148 | 882.0855 | 721.0125 | 710.7236 | 536.421 | 815.9529 |  | 287.3028 | 725.7496 | 252.0488 | 795.0571 | 302.6256 | 719.088 |  | 702.4308 |  |  | 770.916 | 871.1163 | 826.4597 | [6 empty] | 732.4188 |  |  | 723.5913 |  |  | 178.0537 | 264.6152 | 309.1288 | 87.1377 | 217.3592 | 309.396 | 142.9584 | 242.5896 |  | 216.2209 | 298.8279 | 143.4463 | 266.9063 | 187.4525 | 289.5679 | 91.5398 | 209.234 |  | 237.127 | 270.145 | 332.3319 | 126.3296 | 225.3713 | 293.2482 | 136.0965 | 250.7969 | 203.1621 | 288.8208 | 162.0058 | 272.1053 | 0.5749 | 19.6192 | 1.1256 | 0.29142 | -39.7985 | 3.1163 | 640.53 | 0.3 | 2.5178 | 0.39205 | 0.92449 | -0.69955 | 2.1594 | 1.8296 | 2.9572 | -9.0905 | -8.8444 | -7.4471 | -0.2451 | -1.1732 | 10.3906 | 7.245
42810.5623 | 10560 | 99.3261 | 69.2369 | 51.0833 | 37.1727 | 24.0825 | 20.3062 | 17.4903 | 143.5397 | 99.0227 | 74.5039 | 51.6036 | 27.6267 | 19.2714 | 16.4005 | 155.4584 | 162.7452 | 433.8375 | 190.9176 | 168.2285 | 358.507 |  |  |  | 248.9021 | 294.9948 | 260.2105 | 275.0197 | 134.8255 | 286.0366 | 145.0152 | 194.1762 | 124.7632 | 199.0702 | 262.1828 | 165.3288 | 287.3639 | 116.5596 |  | 124.0223 | 148.4421 | 85.0211 | 115.2236 |  | 24.1846 | 47.7248 | 23.9388 | 45.693 | 97.9716 | 124.1054 | 177.7617 | 7.5978 | 24.7518 | 9.1457 | 51.4064 | 8.0909 | 42.2124 | 48.6261 | 49.9775 | 15.5778 |  |  | 2.0931 | 0.16634 | 0.57814 | -0.17873 | 2.327 | 2.0589 | 4.5425 | -4.8799 | 0.73307 | 1.356 | 5.1357 | -0.00048626 | -0.00051255 | -0.00052569 | 260.5292 | 343.3461 | 311.2516 | 157.728 | 90.8138 | 43.0236 | 24.2202 | 114.3227 | 89.8307 | 60.5235 | 42.6612 | 26.959 | 21.098 | 17.6492 | 91.8841 | 82.1419 | 73.7992 | 50.2426 | 43.0984 | 81.5553 | 56.027 | 171.3207 | 198.5861 | 229.2285 | 233.4174 | 253.173 | 271.076 |  |  |  | 297.2434 | 252.4485 | 248.645 | 251.9354 | 1.7461 | 1.6965 | 436.7374 |  |  | 510.1092 |  |  | 313.3963 | 337.5927 | 176.7921 | 182.566 | 237.6719 | 121.2557 | 882.0797 | 721.007 | 709.7627 | 536.5422 | 816.0909 |  | 287.3051 | 726.1903 | 252.0475 | 795.2373 | 302.5937 | 722.1306 |  | 702.4795 |  |  | 770.9514 | 871.2798 | 825.8126 | [6 empty] | 732.4399 |  |  | 723.6012 |  |  | 178.0414 | 264.2803 | 309.441 | 87.0332 | 217.289 | 309.4864 | 142.7941 | 242.3609 |  | 216.4862 | 298.2065 | 143.19 | 266.7447 | 187.4607 | 288.9811 | 91.8785 | 209.1951 |  | 236.9835 | 269.9434 | 332.2955 | 126.913 | 225.3987 | 293.2976 | 135.9296 | 250.8342 | 203.2717 | 288.697 | 162.0276 | 271.8689 | 0.29794 | 19.6216 | 1.1262 | 0.29387 | -39.8136 | 3.1163 | 623.57 | 0.29 | 2.3842 | 0.50913 | 0.94919 | -0.52776 | 2.1189 | 1.9931 | 2.9604 | -9.0942 | -8.8567 | -7.4544 | -0.25011 | -1.309 | 10.3783 | 7.2604
42810.5623 | 10561 | 99.3271 | 69.2367 | 51.0967 | 37.1696 | 24.0796 | 20.3094 | 17.491 | 143.5537 | 99.0261 | 74.5019 | 51.6062 | 27.6219 | 19.2753 | 16.3882 | 155.4493 | 162.7284 | 433.8336 | 190.9078 | 168.2721 | 358.4787 |  |  |  | 248.9019 | 294.9732 | 260.5738 | 275.1529 | 135.1745 | 286.0226 | 144.9995 | 194.1631 | 124.4911 | 199.0722 | 262.1625 | 165.5609 | 287.3395 | 116.8285 |  | 123.6217 | 148.6937 | 84.191 | 115.3451 |  | 24.2028 | 47.7752 | 23.9302 | 45.6977 | 97.9895 | 123.7399 | 177.7844 | 7.5002 | 24.754 | 9.0953 | 51.416 | 8.0969 | 42.2076 | 48.5917 | 49.9986 | 15.5873 |  |  | 2.7338 | 0.078283 | 0.67736 | -0.15442 | 2.6227 | 1.9604 | 4.67 | -4.8727 | 0.65426 | 1.6518 | 5.2233 | -0.00050598 | -0.00051583 | -0.00055033 | 260.6722 | 344.0096 | 311.3228 | 157.7609 | 90.8206 | 43.0308 | 24.2247 | 114.3298 | 89.8361 | 60.5368 | 42.6673 | 26.9651 | 21.0996 | 17.6541 | 95.3378 | 84.5956 | 75.653 | 50.3581 | 44.2396 | 81.6601 | 56.0621 | 171.3091 | 198.575 | 229.1968 | 233.3927 | 253.1533 | 271.051 |  |  |  | 297.2844 | 253.0398 | 249.1682 | 253.4702 | 1.8561 | 1.9359 | 437.1978 |  |  | 511.1032 |  |  | 313.3907 | 337.5731 | 176.8 | 182.5658 | 237.6629 | 120.9301 | 882.0076 | 720.9793 | 709.6853 | 536.0967 | 816.2802 |  | 287.6355 | 725.1107 | 252.0531 | 795.0869 | 302.5862 | 722.7729 |  | 701.9995 |  |  | 770.7325 | 871.0609 | 824.8315 | [6 empty] | 732.5207 |  |  | 723.5546 |  |  | 178.1964 | 264.2265 | 309.8079 | 87.0911 | 217.2577 | 309.5302 | 143.0542 | 242.449 |  | 215.9151 | 298.1345 | 143.0888 | 266.6137 | 187.1871 | 288.6215 | 91.7638 | 209.2169 |  | 237.3446 | 270.0689 | 332.2731 | 127.6586 | 225.5425 | 293.4519 | 135.599 | 250.9549 | 203.365 | 288.4009 | 161.6997 | 271.6522 | 0.48784 | 19.6198 | 1.1264 | 0.29414 | -39.8424 | 3.1163 | 600.48 | 0.3 | 2.7247 | 0.3493 | 1.0275 | -0.4906 | 2.2484 | 1.9439 | 3.0003 | -9.0771 | -8.8264 | -7.4507 | -0.62115 | -1.5108 | 10.3733 | 7.2206
42810.5623 | 10562 | 99.3305 | 69.2422 | 51.0978 | 37.1852 | 24.0912 | 20.3128 | 17.4979 | 143.567 | 99.0317 | 74.5182 | 51.6099 | 27.6349 | 19.2698 | 16.3935 | 155.435 | 162.7201 | 433.8229 | 190.8958 | 168.3645 | 358.4838 |  |  |  | 248.8941 | 294.9654 | 260.7068 | 275.1305 | 133.8377 | 285.7334 | 145.0043 | 194.1603 | 123.7302 | 199.0651 | 262.149 | 165.5143 | 287.3469 | 116.9194 |  | 123.4589 | 147.9419 | 83.6809 | 115.8023 |  | 24.1872 | 47.8089 | 23.97 | 45.688 | 97.9037 | 123.5134 | 178.0251 | 7.282 | 24.7598 | 9.0455 | 51.4244 | 8.0928 | 42.2098 | 48.5943 | 50.0017 | 15.5916 |  |  | 2.7062 | 0.14466 | 0.80748 | -0.45341 | 2.1424 | 2.1825 | 4.5215 | -4.6079 | 0.94402 | 1.0062 | 5.1494 | -0.00056676 | -0.00048462 | -0.00052405 | 259.6984 | 342.705 | 311.3814 | 157.7855 | 90.8279 | 43.0342 | 24.2284 | 114.3299 | 89.8424 | 60.5376 | 42.666 | 26.971 | 21.0929 | 17.6478 | 99.3695 | 88.1779 | 80.2233 | 51.0448 | 45.0405 | 81.7801 | 56.1284 | 171.2993 | 198.5614 | 229.1792 | 233.3856 | 253.1374 | 271.0355 |  |  |  | 297.228 | 252.645 | 249.2786 | 253.298 | 1.3147 | 2.1393 | 437.0825 |  |  | 511.0989 |  |  | 313.3872 | 337.5643 | 176.6336 | 182.5644 | 237.6525 | 120.6931 | 881.2583 | 720.9307 | 709.8827 | 535.7876 | 818.143 |  | 288.6759 | 723.9708 | 252.0566 | 795.4209 | 302.6066 | 722.3967 |  | 701.9243 |  |  | 769.9958 | 869.1254 | 821.661 | [6 empty] | 732.5503 |  |  | 723.5005 |  |  | 178.2016 | 264.4534 | 309.9027 | 86.8786 | 217.4147 | 309.5514 | 143.1818 | 242.6017 |  | 216.3359 | 298.2582 | 143.03 | 266.5658 | 187.142 | 288.2726 | 91.9833 | 209.1738 |  | 236.999 | 270.3957 | 332.244 | 127.8166 | 225.5469 | 293.5768 | 135.2803 | 251.0534 | 203.2162 | 288.0167 | 161.3536 | 271.5861 | 0.3432 | 19.6212 | 1.1267 | 0.29295 | -39.8305 | 3.1163 | 608.18 | 0.22 | 2.7103 | 0.47485 | 1.1219 | -0.84069 | 2.0315 | 2.0505 | 2.9513 | -9.0582 | -8.7945 | -7.4586 | -1.0546 | -2.0107 | 10.3611 | 7.2214
42810.5623 | 10563 | 99.3388 | 69.2447 | 51.1106 | 37.191 | 24.091 | 20.3051 | 17.4905 | 143.5716 | 99.0478 | 74.5252 | 51.6238 | 27.6424 | 19.2738 | 16.3918 | 155.4331 | 162.6966 | 433.8098 | 190.8832 | 168.249 | 358.4819 |  |  |  | 248.8909 | 294.956 | 260.3188 | 274.9264 | 132.9055 | 285.3885 | 144.997 | 194.1475 | 124.0672 | 199.0542 | 262.1434 | 165.5855 | 287.3376 | 116.9529 |  | 123.8885 | 147.3329 | 84.1522 | 114.6897 |  | 24.2684 | 47.8728 | 24.0356 | 45.8178 | 97.7778 | 123.4208 | 177.9667 | 7.0814 | 24.7664 | 9.1423 | 51.4603 | 8.0964 | 42.2221 | 48.5943 | 50.0279 | 15.5922 |  |  | 2.4828 | 0.057915 | 0.8929 | -0.13142 | 2.2817 | 1.2527 | 4.6037 | -4.253 | 0.64005 | 1.7208 | 5.2495 | -0.00050926 | -0.00051091 | -0.00056183 | 259.9668 | 341.6998 | 311.4525 | 157.8155 | 90.8406 | 43.0453 | 24.2383 | 114.3346 | 89.8523 | 60.5496 | 42.6768 | 26.9814 | 21.103 | 17.6534 | 99.3961 | 88.629 | 81.6703 | 51.9452 | 45.6986 | 81.8686 | 56.2063 | 171.2944 | 198.5495 | 229.1651 | 233.3712 | 253.1316 | 271.0186 |  |  |  | 297.1824 | 252.6302 | 249.7231 | 253.6224 | 1.3949 | 2.0269 | 436.9276 |  |  | 511.6613 |  |  | 313.3847 | 337.5534 | 175.2768 | 182.5613 | 237.6392 | 121.1955 | 879.8533 | 720.8752 | 710.0026 | 535.6368 | 818.6075 |  | 290.0419 | 723.8097 | 252.0841 | 796.0512 | 302.5686 | 721.1762 |  | 702.3861 |  |  | 768.4461 | 864.4718 | 814.4271 | [6 empty] | 732.535 |  |  | 723.5009 |  |  | 178.2106 | 264.5534 | 309.9079 | 87.2976 | 217.811 | 309.5775 | 142.8896 | 242.4592 |  | 216.6661 | 298.0878 | 142.9463 | 266.5285 | 187.3091 | 288.2327 | 91.843 | 209.1973 |  | 235.6752 | 270.4484 | 332.227 | 127.8124 | 225.4931 | 293.4858 | 135.3127 | 251.1501 | 203.3811 | 287.8554 | 160.9546 | 271.6138 | 0.52155 | 19.6214 | 1.1274 | 0.29184 | -39.8431 | 3.1164 | 604.02 | 0.19 | 2.5952 | 0.30049 | 1.1799 | -0.45266 | 2.0963 | 1.5533 | 2.9777 | -8.978 | -8.7884 | -7.4788 | -1.0468 | -2.1621 | 10.3914 | 7.2092
42810.5623 | 10564 | 99.3339 | 69.2555 | 51.1175 | 37.189 | 24.0903 | 20.3086 | 17.4884 | 143.5829 | 99.0489 | 74.5287 | 51.6349 | 27.6349 | 19.2726 | 16.3921 | 155.4341 | 162.6874 | 433.8091 | 190.8803 | 168.1466 | 358.4498 |  |  |  | 248.889 | 294.9455 | 259.9665 | 274.8479 | 131.4907 | 284.9684 | 144.9938 | 194.1398 | 124.7447 | 199.0515 | 262.1357 | 165.311 | 287.3369 | 116.5197 |  | 123.6965 | 147.592 | 84.9475 | 112.9667 |  | 24.203 | 47.9631 | 24.0469 | 46.0065 | 97.9134 | 123.2 | 177.5777 | 6.8235 | 24.7614 | 9.0647 | 51.4856 | 8.1072 | 42.2223 | 48.5822 | 50.0214 | 15.5925 |  |  | 2.3297 | -0.016997 | 0.35998 | -0.015114 | 2.2948 | 1.0483 | 4.1575 | -4.4009 | 0.1952 | 1.2481 | 5.0369 | -0.00051255 | -0.00050269 | -0.00055033 | 258.264 | 340.1329 | 311.517 | 157.8343 | 90.8485 | 43.0381 | 24.2271 | 114.3354 | 89.8508 | 60.5504 | 42.6801 | 26.9664 | 21.1026 | 17.6445 | 98.0493 | 86.4897 | 79.1057 | 53.0666 | 46.2786 | 81.9168 | 56.2449 | 171.2964 | 198.544 | 229.1497 | 233.3674 | 253.1227 | 270.9995 |  |  |  | 297.0764 | 251.9879 | 249.28 | 252.7974 | 1.2507 | 1.2092 | 436.4854 |  |  | 511.7818 |  |  | 313.3732 | 337.5285 | 174.2232 | 182.5522 | 237.6308 | 121.6067 | 877.8872 | 720.8183 | 709.6403 | 535.6844 | 818.3099 |  | 291.7834 | 723.0061 | 252.0953 | 795.9809 | 302.5863 | 719.147 |  | 702.467 |  |  | 766.9847 | 859.7138 | 808.0296 | [6 empty] | 732.4995 |  |  | 723.4663 |  |  | 178.4321 | 264.6419 | 310.1525 | 87.4314 | 218.1649 | 309.5641 | 142.6345 | 242.2321 |  | 216.5482 | 297.8727 | 142.5106 | 266.6135 | 187.2194 | 288.3906 | 91.6219 | 209.3426 |  | 234.2425 | 270.6259 | 332.2027 | 127.491 | 225.6874 | 293.3025 | 135.0735 | 251.2766 | 203.4522 | 287.833 | 160.6418 | 271.4115 | 0.35264 | 19.6201 | 1.1273 | 0.29159 | -39.7794 | 3.1163 | 613.66 | 0.34 | 2.5129 | -0.16281 | 0.74926 | -0.15353 | 2.1017 | 1.4205 | 2.8289 | -8.8505 | -8.7654 | -7.4756 | -0.8913 | -1.8726 | 10.4392 | 7.2247
42810.5623 | 10565 | 99.3283 | 69.2583 | 51.1106 | 37.1897 | 24.0791 | 20.2983 | 17.4782 | 143.5848 | 99.0473 | 74.5339 | 51.6361 | 27.6294 | 19.271 | 16.3904 | 155.4244 | 162.6807 | 433.8041 | 190.8707 | 168.1685 | 358.4019 |  |  |  | 248.8765 | 294.9315 | 259.8437 | 274.8972 | 130.9489 | 284.8274 | 144.9863 | 194.1304 | 124.9607 | 199.04 | 262.1291 | 164.9764 | 287.3106 | 116.0742 |  | 124.0177 | 147.3827 | 84.9468 | 111.9345 |  | 24.0882 | 47.9235 | 24.0166 | 45.8942 | 97.9247 | 122.9747 | 177.0515 | 6.8298 | 24.7451 | 8.8199 | 51.5013 | 8.109 | 42.2189 | 48.5954 | 50.0223 | 15.5968 |  |  | 1.9965 | -0.10111 | 0.62808 | -0.092654 | 2.5938 | 1.1922 | 4.5498 | -4.2602 | 0.95745 | 1.0899 | 5.3896 | -0.00050105 | -0.00046819 | -0.00053391 | 257.5303 | 340.7725 | 311.5756 | 157.8533 | 90.8546 | 43.0464 | 24.2295 | 114.3385 | 89.8588 | 60.5595 | 42.6805 | 26.9748 | 21.0942 | 17.6427 | 94.8711 | 85.5546 | 76.2695 | 52.1419 | 46.348 | 81.8542 | 56.2515 | 171.28 | 198.5364 | 229.1315 | 233.3649 | 253.1075 | 270.9804 |  |  |  | 297.0146 | 251.1459 | 247.2457 | 251.6133 | 1.1946 | 1.2706 | 435.128 |  |  | 511.4041 |  |  | 313.3723 | 337.5155 | 173.8446 | 182.5522 | 237.6297 | 122.0359 | 875.4325 | 720.7532 | 709.8175 | 535.6367 | 817.6593 |  | 293.369 | 721.5004 | 252.1719 | 796.0582 | 302.6648 | 716.3333 |  | 701.5612 |  |  | 764.8675 | 854.5565 | 799.5929 | [6 empty] | 732.4763 |  |  | 723.4154 |  |  | 178.4063 | 264.5425 | 310.3776 | 87.4162 | 218.4035 | 309.5531 | 142.2604 | 242.0065 |  | 216.4546 | 297.3027 | 142.156 | 266.6835 | 187.4463 | 288.4568 | 91.7284 | 209.3791 |  | 233.4116 | 270.7099 | 332.1753 | 127.2277 | 225.7327 | 293.2142 | 135.1228 | 251.4092 | 203.2152 | 287.6984 | 160.4463 | 271.1415 | 0.4707 | 19.6202 | 1.1301 | 0.29296 | -39.7618 | 3.1164 | 594.34 | 0.3 | 2.326 | -0.39707 | 0.98964 | -0.3801 | 2.2338 | 1.5145 | 2.9585 | -8.7232 | -8.7189 | -7.4721 | -0.54576 | -1.5567 | 10.4661 | 7.2533
42810.5623 | 10566 | 99.334 | 69.2671 | 51.1152 | 37.194 | 24.0875 | 20.3083 | 17.4766 | 143.5976 | 99.049 | 74.5403 | 51.6427 | 27.6398 | 19.2728 | 16.3924 | 155.4051 | 162.6664 | 433.79 | 190.8518 | 168.1958 | 358.3784 |  |  |  | 248.8674 | 294.9025 | 259.9475 | 274.9855 | 131.0942 | 284.8726 | 144.987 | 194.1231 | 125.136 | 199.04 | 262.1205 | 164.7931 | 287.2908 | 115.7993 |  | 124.4375 | 147.4892 | 84.8791 | 112.2055 |  | 24.0828 | 47.9247 | 23.9651 | 45.697 | 97.7637 | 122.9678 | 176.8391 | 6.917 | 24.7262 | 8.7008 | 51.5051 | 8.0881 | 42.2056 | 48.5885 | 50.0169 | 15.5926 |  |  | 2.538 | -0.023569 | 0.41123 | -0.031542 | 2.7495 | 1.9209 | 4.5879 | -4.4061 | 0.66243 | 1.3746 | 5.1965 | -0.00050762 | -0.00053555 | -0.00054212 | 255.8007 | 343.0735 | 311.649 | 157.8931 | 90.8717 | 43.0619 | 24.2395 | 114.3444 | 89.8692 | 60.5624 | 42.7035 | 26.9831 | 21.0962 | 17.652 | 89.5352 | 84.6056 | 74.6408 | 52.9453 | 46.4252 | 81.7195 | 56.2764 | 171.2845 | 198.5292 | 229.1227 | 233.3583 | 253.097 | 270.9647 |  |  |  | 297.0009 | 250.0715 | 246.0208 | 250.4371 | 0.8609 | 1.1955 | 433.4569 |  |  | 510.5758 |  |  | 313.3678 | 337.5016 | 174.2264 | 182.5444 | 237.6218 | 121.9197 | 873.1107 | 720.683 | 710.4932 | 535.4741 | 816.8708 |  | 295.0236 | 719.2745 | 252.2147 | 796.3623 | 302.6762 | 713.1277 |  | 699.9059 |  |  | 763.1127 | 849.912 | 792.1223 | [6 empty] | 732.4207 |  |  | 723.3591 |  |  | 178.2649 | 264.2093 | 310.4562 | 87.4986 | 218.2904 | 309.5293 | 142.1514 | 241.8212 |  | 216.296 | 296.5947 | 142.115 | 266.6357 | 187.9621 | 288.4341 | 91.7497 | 209.4169 |  | 233.2058 | 270.562 | 332.1412 | 127.4211 | 225.5566 | 293.2373 | 134.9252 | 251.4112 | 203.2428 | 287.9367 | 160.5792 | 271.0941 | 0.3145 | 19.6215 | 1.1313 | 0.29379 | -39.8303 | 3.1164 | 597.87 | 0.31 | 2.6226 | -0.19171 | 0.80078 | -0.22178 | 2.2999 | 1.9224 | 2.9709 | -8.5869 | -8.6545 | -7.4798 | 0.030787 | -1.3727 | 10.4572 | 7.285
42810.5623 | 10567 | 99.3438 | 69.2798 | 51.1223 | 37.204 | 24.0962 | 20.313 | 17.4851 | 143.6161 | 99.0598 | 74.5482 | 51.6511 | 27.6475 | 19.2754 | 16.3926 | 155.3969 | 162.6503 | 433.7856 | 190.8419 | 168.2312 | 358.3868 |  |  |  | 248.8597 | 294.8909 | 259.8624 | 274.9533 | 130.8435 | 284.9057 | 144.9786 | 194.1108 | 124.7063 | 199.0312 | 262.0978 | 164.6034 | 287.2672 | 115.6237 |  | 124.272 | 147.5682 | 84.966 | 113.2451 |  | 24.0383 | 48.0267 | 23.942 | 45.5862 | 97.8147 | 122.9504 | 176.841 | 6.9076 | 24.726 | 8.7159 | 51.502 | 8.0916 | 42.1982 | 48.5793 | 50.0103 | 15.6015 |  |  | 2.6477 | 0.088799 | 0.70825 | 0.13011 | 2.6911 | 2.007 | 4.6891 | -4.2865 | 0.91444 | 0.75679 | 5.2233 | -0.00051091 | -0.00053062 | -0.00055198 | 256.6974 | 343.8729 | 311.7085 | 157.9169 | 90.8733 | 43.0706 | 24.2376 | 114.3401 | 89.8719 | 60.5644 | 42.6924 | 26.9822 | 21.1003 | 17.6502 | 84.8106 | 81.5375 | 70.692 | 53.2121 | 47.8993 | 81.5317 | 56.2524 | 171.2747 | 198.5145 | 229.0948 | 233.344 | 253.0795 | 270.9409 |  |  |  | 297.0476 | 248.8988 | 245.4316 | 248.4889 | 0.89696 | 1.3016 | 432.5984 |  |  | 510.1491 |  |  | 313.3582 | 337.4868 | 174.4745 | 182.5392 | 237.616 | 121.6784 | 870.9746 | 720.6308 | 710.5254 | 535.3057 | 815.8973 |  | 297.031 | 717.023 | 252.2119 | 796.3261 | 302.6206 | 715.173 |  | 699.2322 |  |  | 761.3398 | 846.7824 | 788.5216 | [6 empty] | 732.3511 |  |  | 723.3146 |  |  | 178.4608 | 264.1393 | 310.2525 | 87.4523 | 217.9936 | 309.5069 | 142.1137 | 241.751 |  | 216.5079 | 296.6668 | 142.6178 | 266.631 | 188.2928 | 288.0142 | 91.3437 | 209.5317 |  | 233.6924 | 270.1958 | 332.1108 | 127.5314 | 225.5414 | 293.3348 | 134.6919 | 251.2863 | 203.53 | 288.3861 | 160.6663 | 271.0774 | 0.30372 | 19.6225 | 1.1317 | 0.29396 | -39.7775 | 3.1164 | 587.81 | 0.29 | 2.6788 | 0.37217 | 1.0511 | 0.4505 | 2.2753 | 1.9649 | 3.0034 | -8.4201 | -8.5921 | -7.4827 | 0.53298 | -0.93684 | 10.4267 | 7.3424
42810.5623 | 10568 | 99.3503 | 69.2848 | 51.136 | 37.2025 | 24.0942 | 20.3117 | 17.4826 | 143.6268 | 99.0707 | 74.5623 | 51.6596 | 27.6501 | 19.2784 | 16.3937 | 155.3948 | 162.6383 | 433.7835 | 190.8449 | 168.2796 | 358.3702 |  |  |  | 248.8584 | 294.8773 | 259.8906 | 274.9712 | 130.7241 | 284.9432 | 144.9736 | 194.1043 | 125.4329 | 199.0263 | 262.089 | 164.7642 | 287.2583 | 116.0536 |  | 124.0029 | 147.7361 | 86.8677 | 112.9821 |  | 23.9783 | 48.1198 | 23.8988 | 45.5304 | 97.7742 | 123.049 | 177.2818 | 6.8279 | 24.7253 | 8.6722 | 51.518 | 8.0896 | 42.1766 | 48.5569 | 49.9957 | 15.5987 |  |  | 2.4315 | -0.061681 | 0.48877 | 0.076226 | 2.5892 | 2.2469 | 4.6207 | -4.3214 | 0.4908 | 1.6635 | 5.2476 | -0.00052569 | -0.00042548 | -0.00055526 | 262.7456 | 348.7549 | 311.7833 | 157.9435 | 90.8887 | 43.0805 | 24.247 | 114.3495 | 89.8817 | 60.5772 | 42.7012 | 26.9841 | 21.1031 | 17.6472 | 81.8022 | 79.1821 | 70.3822 | 53.4013 | 48.6563 | 81.3579 | 56.2578 | 171.2747 | 198.5081 | 229.0817 | 233.3432 | 253.0692 | 270.9284 |  |  |  | 297.132 | 247.7262 | 244.6828 | 245.7611 | 1.0264 | 1.7691 | 433.0208 |  |  | 510.2483 |  |  | 313.3554 | 337.4699 | 173.8577 | 182.5409 | 237.6051 | 122.6844 | 868.8924 | 720.5799 | 710.6844 | 534.986 | 814.7282 |  | 298.8254 | 715.4724 | 252.2615 | 796.0619 | 302.6219 | 715.7026 |  | 698.5137 |  |  | 759.5843 | 843.1136 | 783.8009 | [6 empty] | 732.2866 |  |  | 723.2457 |  |  | 178.4813 | 264.1319 | 309.7822 | 87.2173 | 217.5939 | 309.4938 | 141.9503 | 241.6404 |  | 216.8399 | 297.0011 | 142.9778 | 266.7042 | 188.4258 | 287.6131 | 91.2227 | 209.5557 |  | 233.4839 | 269.8077 | 332.0854 | 127.5748 | 225.5493 | 293.4143 | 134.6427 | 251.1678 | 203.7065 | 288.6854 | 160.6002 | 271.021 | 0.37806 | 19.6217 | 1.1321 | 0.29353 | -39.7481 | 3.1164 | 604.36 | 0.26 | 2.5672 | -0.31023 | 0.87328 | 0.34487 | 2.2321 | 2.0793 | 2.9818 | -8.262 | -8.546 | -7.4753 | 0.84617 | -0.90176 | 10.4334 | 7.4241
42810.5624 | 10569 | 99.3586 | 69.2869 | 51.1389 | 37.2047 | 24.0955 | 20.3076 | 17.4883 | 143.6417 | 99.0674 | 74.5687 | 51.6611 | 27.6573 | 19.2792 | 16.3908 | 155.3823 | 162.6238 | 433.772 | 190.8275 | 168.1801 | 358.3214 |  |  |  | 248.8541 | 294.8607 | 260.2054 | 275.1537 | 130.5652 | 284.8196 | 144.9765 | 194.0911 | 126.0028 | 199.0283 | 262.0723 | 164.467 | 287.2555 | 115.6536 |  | 124.2644 | 147.8 | 87.0764 | 111.3543 |  | 23.8771 | 48.2048 | 23.8938 | 45.396 | 97.6787 | 123.2877 | 177.4292 | 6.8733 | 24.7258 | 8.6057 | 51.5244 | 8.0761 | 42.1708 | 48.5491 | 49.9943 | 15.6071 |  |  | 2.2982 | -0.034081 | 0.49469 | 0.12419 | 2.6792 | 2.0005 | 4.7508 | -4.5093 | 0.64258 | 0.69259 | 5.1351 | -0.00052241 | -0.00045834 | -0.00056512 | 260.6013 | 345.1076 | 311.8485 | 157.9722 | 90.9078 | 43.0889 | 24.2575 | 114.3524 | 89.89 | 60.5856 | 42.7124 | 26.9968 | 21.108 | 17.6506 | 80.4523 | 78.3979 | 70.962 | 53.7893 | 47.9726 | 81.2553 | 56.2831 | 171.2698 | 198.5105 | 229.0569 | 233.3273 | 253.0579 | 270.9184 |  |  |  | 297.2022 | 247.6747 | 244.4355 | 245.0991 | 1.0665 | 1.26 | 432.7549 |  |  | 509.1378 |  |  | 313.3449 | 337.4458 | 172.8343 | 182.5277 | 237.5876 | 122.9173 | 867.1475 | 720.4983 | 711.1424 | 534.5541 | 813.4737 |  | 300.5536 | 713.8232 | 252.2401 | 796.342 | 302.5405 | 714.9266 |  | 697.7291 |  |  | 757.9066 | 840.9375 | 782.1191 | [6 empty] | 732.2357 |  |  | 723.1578 |  |  | 178.3531 | 263.9431 | 309.3448 | 87.1029 | 217.3226 | 309.4785 | 141.9229 | 241.6942 |  | 216.9513 | 297.1456 | 142.8429 | 266.7774 | 188.2908 | 287.5359 | 91.5726 | 209.5169 |  | 232.4735 | 269.3896 | 332.0679 | 127.8639 | 225.406 | 293.3686 | 134.5915 | 251.1118 | 203.8569 | 288.4902 | 160.5833 | 270.8206 | 0.22687 | 19.6226 | 1.1313 | 0.29283 | -39.7533 | 3.1164 | 595.78 | 0.37 | 2.4955 | -0.23063 | 0.87867 | 0.44026 | 2.2712 | 1.9625 | 3.0244 | -8.1054 | -8.5015 | -7.4888 | 0.98373 | -0.96318 | 10.4785 | 7.4474
42810.5624 | 10570 | 99.3508 | 69.2956 | 51.1506 | 37.2125 | 24.0911 | 20.313 | 17.4823 | 143.6468 | 99.0838 | 74.5708 | 51.6773 | 27.6541 | 19.2737 | 16.3853 | 155.3789 | 162.6258 | 433.7659 | 190.8232 | 168.0796 | 358.2968 |  |  |  | 248.845 | 294.8459 | 260.3622 | 275.4184 | 131.1591 | 284.7062 | 144.9746 | 194.0915 | 125.7594 | 199.0323 | 262.0682 | 164.0555 | 287.2818 | 115.1904 |  | 124.3961 | 147.5153 | 87.2243 | 110.7558 |  | 23.762 | 48.1617 | 23.8486 | 45.4406 | 97.5199 | 123.5497 | 177.258 | 7.0022 | 24.7342 | 8.687 | 51.5218 | 8.076 | 42.1533 | 48.5375 | 49.9893 | 15.6064 |  |  | 2.1799 | -0.073509 | 0.6156 | 0.13208 | 2.603 | 1.7606 | 4.6115 | -4.6072 | 0.46511 | 1.0505 | 5.2142 | -0.00053391 | -0.00048955 | -0.00055855 | 258.4936 | 343.1718 | 311.901 | 157.9928 | 90.9163 | 43.0894 | 24.2532 | 114.3487 | 89.8881 | 60.5841 | 42.7175 | 26.9945 | 21.1039 | 17.6507 | 80.8078 | 79.9833 | 74.8446 | 54.4096 | 47.6961 | 81.2523 | 56.3257 | 171.2707 | 198.4941 | 229.0464 | 233.3253 | 253.0507 | 270.8993 |  |  |  | 297.3267 | 247.3393 | 244.196 | 245.6681 | 2.0737 | 1.5608 | 431.7212 |  |  | 508.7546 |  |  | 313.3353 | 337.4242 | 172.4805 | 182.5212 | 237.5765 | 122.8204 | 865.0323 | 720.4137 | 711.1177 | 534.4482 | 812.2178 |  | 302.4027 | 713.1277 | 252.2678 | 796.7708 | 302.4813 | 714.0821 |  | 698.2333 |  |  | 756.2117 | 839.7007 | 782.3643 | [6 empty] | 732.1623 |  |  | 723.1355 |  |  | 178.4958 | 263.9853 | 309.4279 | 86.9254 | 217.3899 | 309.4137 | 141.8298 | 241.9211 |  | 216.8042 | 297.316 | 142.9114 | 266.8685 | 188.3126 | 287.5867 | 91.3894 | 209.4658 |  | 231.8895 | 269.2156 | 332.0566 | 127.6586 | 225.1837 | 293.3755 | 134.3649 | 251.0889 | 203.4694 | 288.0147 | 160.7403 | 270.6346 | 0.32972 | 19.6225 | 1.1333 | 0.29482 | -39.7271 | 3.1163 | 618.45 | 0.3 | 2.4302 | -0.33869 | 0.98012 | 0.454 | 2.2394 | 1.8417 | 2.9807 | -7.9396 | -8.4805 | -7.505 | 0.94387 | -1.3895 | 10.4969 | 7.4403
42810.5624 | 10571 | 99.3575 | 69.3041 | 51.1479 | 37.2131 | 24.0911 | 20.3084 | 17.4826 | 143.6552 | 99.0842 | 74.5776 | 51.6768 | 27.6529 | 19.2804 | 16.3912 | 155.3745 | 162.6133 | 433.7645 | 190.8203 | 167.8931 | 358.3356 |  |  |  | 248.8399 | 294.833 | 260.4606 | 275.42 | 132.0963 | 284.6331 | 144.9715 | 194.0721 | 125.9839 | 199.0202 | 262.0589 | 163.8834 | 287.2898 | 115.0659 |  | 124.7484 | 147.8966 | 87.0305 | 110.2447 |  | 23.7054 | 48.1343 | 23.8511 | 45.5727 | 97.5333 | 123.5664 | 177.206 | 7.0625 | 24.7434 | 8.7586 | 51.5352 | 8.0699 | 42.1388 | 48.5383 | 49.9917 | 15.6086 |  |  | 2.4618 | -0.037369 | 0.81733 | 0.040086 | 2.1246 | 2.0037 | 4.5833 | -4.5283 | 0.86696 | 1.1529 | 5.12 | -0.00045505 | -0.00047148 | -0.00051748 | 255.3441 | 339.8243 | 311.9642 | 158.0184 | 90.927 | 43.0889 | 24.2518 | 114.345 | 89.8954 | 60.5878 | 42.7198 | 26.9879 | 21.0926 | 17.6404 | 85.3421 | 82.5823 | 77.706 | 53.8877 | 47.0555 | 81.2944 | 56.3765 | 171.2619 | 198.475 | 229.0176 | 233.3103 | 253.0319 | 270.8793 |  |  |  | 297.2617 | 247.6431 | 244.3528 | 246.8485 | 2.2848 | 1.8621 | 430.6665 |  |  | 509.2995 |  |  | 313.3255 | 337.4191 | 171.7765 | 182.526 | 237.5741 | 122.7646 | 862.8105 | 720.3508 | 711.0107 | 534.7818 | 811.3284 |  | 304.3088 | 714.8082 | 252.3411 | 796.7903 | 302.4754 | 714.4353 |  | 699.2408 |  |  | 754.8141 | 837.7635 | 780.6212 | [6 empty] | 732.1091 |  |  | 723.1142 |  |  | 179.0793 | 263.7728 | 309.6492 | 87.151 | 217.6895 | 309.3685 | 141.393 | 242.1762 |  | 217.0915 | 297.3423 | 143.4097 | 266.9724 | 188.2968 | 287.4038 | 90.9765 | 209.1595 |  | 232.2502 | 269.2243 | 332.0335 | 127.0972 | 225.2507 | 293.3236 | 133.9009 | 251.0395 | 202.6935 | 287.3406 | 160.4112 | 270.5877 | 0.34936 | 19.6225 | 1.1346 | 0.29523 | -39.7734 | 3.1163 | 624.99 | 0.23 | 2.5824 | -0.24147 | 1.1293 | 0.2501 | 2.0232 | 1.9648 | 2.9716 | -7.7791 | -8.5227 | -7.5059 | 0.44516 | -1.7014 | 10.5116 | 7.4029
42810.5624 | 10572 | 99.3692 | 69.3145 | 51.1586 | 37.2282 | 24.0967 | 20.3187 | 17.4845 | 143.6695 | 99.0904 | 74.5953 | 51.6855 | 27.6669 | 19.2816 | 16.3989 | 155.3642 | 162.6054 | 433.7453 | 190.808 | 167.826 | 358.3166 |  |  |  | 248.8351 | 294.8224 | 260.8945 | 275.6405 | 131.6263 | 284.591 | 144.9594 | 194.0507 | 126.5478 | 199.0132 | 262.041 | 163.9104 | 287.2416 | 115.117 |  | 125.0378 | 147.9058 | 87.3865 | 110.4865 |  | 23.7816 | 48.1131 | 23.8678 | 45.6048 | 97.5268 | 123.6519 | 177.0092 | 6.9972 | 24.7578 | 8.7789 | 51.5469 | 8.0628 | 42.1093 | 48.5205 | 49.9754 | 15.6089 |  |  | 2.3166 | -0.11819 | 0.52097 | -0.14457 | 1.8637 | 1.754 | 4.6786 | -4.5474 | 0.75156 | 1.1237 | 5.2738 | -0.00051748 | -0.00048791 | -0.00054212 | 257.698 | 340.4949 | 312.0365 | 158.0393 | 90.9294 | 43.0912 | 24.2547 | 114.343 | 89.9021 | 60.5952 | 42.7229 | 26.9949 | 21.0962 | 17.6406 | 87.1851 | 82.1065 | 78.3699 | 54.7862 | 45.7717 | 81.291 | 56.4394 | 171.2685 | 198.4715 | 229.0021 | 233.2933 | 253.0196 | 270.8635 |  |  |  | 297.1953 | 248.0763 | 243.9867 | 247.6908 | 1.4223 | 1.4951 | 430.9312 |  |  | 509.9403 |  |  | 313.3144 | 337.4154 | 171.5318 | 182.5199 | 237.5671 | 123.6053 | 860.9932 | 720.3185 | 711.1619 | 534.8096 | 810.3568 |  | 306.0152 | 715.9843 | 252.3729 | 796.877 | 302.5543 | 714.5458 |  | 699.4417 |  |  | 752.6319 | 835.6342 | 778.3969 | [6 empty] | 732.0622 |  |  | 723.0543 |  |  | 178.929 | 263.6738 | 309.6133 | 87.2684 | 217.9607 | 309.3484 | 140.9852 | 242.2301 |  | 217.6001 | 297.5579 | 143.6449 | 266.5573 | 188.3918 | 287.4811 | 90.7334 | 209.0089 |  | 232.1813 | 269.2119 | 332.003 | 126.4641 | 225.2318 | 293.2689 | 133.7038 | 250.9959 | 202.6284 | 286.8899 | 160.0607 | 270.4332 | 0.27001 | 19.6218 | 1.1348 | 0.29548 | -39.8091 | 3.1163 | 622.3 | 0.27 | 2.505 | -0.42943 | 0.90158 | -0.47493 | 1.8952 | 1.8385 | 3.0027 | -7.6299 | -8.5535 | -7.5027 | 0.23997 | -1.7676 | 10.5016 | 7.3749
42810.5624 | 10573 | 99.3727 | 69.3162 | 51.1591 | 37.228 | 24.1009 | 20.3132 | 17.4811 | 143.6799 | 99.0979 | 74.5993 | 51.6941 | 27.6681 | 19.2837 | 16.3965 | 155.349 | 162.5925 | 433.7315 | 190.7988 | 167.8721 | 358.2868 |  |  |  | 248.8286 | 294.8114 | 260.2281 | 275.3789 | 131.5585 | 284.5788 | 144.9628 | 194.0489 | 127.0864 | 199.0086 | 262.0351 | 164.0256 | 287.1869 | 115.376 |  | 124.73 | 148.0262 | 87.2828 | 111.3205 |  | 23.8946 | 48.1171 | 23.9512 | 45.6545 | 97.5632 | 123.4833 | 177.0719 | 6.9589 | 24.7563 | 8.8032 | 51.5531 | 8.06 | 42.1057 | 48.5177 | 49.965 | 15.6217 |  |  | 2.0951 | -0.13068 | 0.78513 | -0.000658 | 2.4499 | 1.6548 | 4.4427 | -4.5592 | 0.61884 | 1.5226 | 5.1389 | -0.00051419 | -0.00049119 | -0.00053226 | 257.4382 | 340.999 | 312.0981 | 158.0744 | 90.9436 | 43.1107 | 24.257 | 114.3573 | 89.91 | 60.601 | 42.7175 | 27.0051 | 21.1105 | 17.6438 | 87.1129 | 80.6804 | 76.6567 | 55.2328 | 44.502 | 81.2847 | 56.4569 | 171.2574 | 198.4622 | 228.9819 | 233.2886 | 253.0119 | 270.8454 |  |  |  | 297.1127 | 248.4369 | 244.5192 | 247.9707 | 1.6172 | 1.4343 | 431.5962 |  |  | 509.991 |  |  | 313.3025 | 337.3954 | 171.2561 | 182.5144 | 237.5647 | 123.6799 | 859.5269 | 720.278 | 711.2206 | 534.6123 | 809.3938 |  | 307.8932 | 718.3862 | 252.4067 | 797.3424 | 302.5789 | 714.5949 |  | 699.9783 |  |  | 751.6186 | 834.1448 | 777.7609 | [6 empty] | 732.0133 |  |  | 723.0266 |  |  | 178.6443 | 263.6024 | 309.586 | 87.2707 | 218.1989 | 309.3333 | 140.7835 | 242.232 |  | 217.8403 | 297.7749 | 143.9657 | 266.4384 | 188.242 | 287.4972 | 90.3499 | 208.9336 |  | 232.0675 | 269.3296 | 331.9759 | 126.0726 | 225.385 | 293.4099 | 133.889 | 250.983 | 202.9598 | 287.1117 | 160.0469 | 270.1886 | 0.45433 | 19.6223 | 1.1341 | 0.29536 | -39.805 | 3.1163 | 610.96 | 0.31 | 2.3822 | -0.45154 | 1.1068 | -0.032042 | 2.1724 | 1.7854 | 2.9254 | -7.4678 | -8.6181 | -7.5139 | 0.24722 | -1.5752 | 10.4748 | 7.3614
42810.5624 | 10574 | 99.3788 | 69.3248 | 51.1606 | 37.2361 | 24.0999 | 20.3111 | 17.4744 | 143.686 | 99.1084 | 74.6072 | 51.7025 | 27.6777 | 19.2872 | 16.4 | 155.3426 | 162.5854 | 433.7157 | 190.7861 | 167.7218 | 358.2328 |  |  |  | 248.8229 | 294.7963 | 260.0419 | 275.2309 | 133.9112 | 284.7382 | 144.9512 | 194.0311 | 126.2736 | 198.995 | 262.0246 | 164.0912 | 287.1126 | 115.4969 |  | 123.619 | 147.8026 | 87.0775 | 111.7191 |  | 23.937 | 48.1519 | 24.0335 | 45.664 | 97.6805 | 123.4862 | 176.9731 | 6.9383 | 24.7662 | 8.5899 | 51.5537 | 8.0512 | 42.0983 | 48.4982 | 49.9355 | 15.6214 |  |  | 2.0668 | -0.006485 | 0.37904 | -0.23327 | 2.785 | 2.1082 | 4.5997 | -4.7511 | 0.46063 | 0.70287 | 5.0415 | -0.00052241 | -0.0005454 | -0.0005454 | 256.8614 | 337.7107 | 312.1582 | 158.1057 | 90.9486 | 43.1077 | 24.2594 | 114.3606 | 89.9113 | 60.6109 | 42.7323 | 26.9958 | 21.1121 | 17.6454 | 88.8592 | 82.7604 | 76.532 | 55.7474 | 45.6792 | 81.3802 | 56.4956 | 171.2554 | 198.4614 | 228.9689 | 233.2844 | 253.0048 | 270.8395 |  |  |  | 297.0544 | 249.604 | 246.7824 | 248.1807 | 1.1192 | 2.1566 | 432.4427 |  |  | 509.915 |  |  | 313.2939 | 337.3864 | 171.9652 | 182.5144 | 237.5651 | 122.9281 | 858.0033 | 720.2396 | 711.267 | 534.722 | 807.8871 |  | 310.0831 | 721.9489 | 252.4404 | 797.397 | 302.5866 | 714.2441 |  | 700.662 |  |  | 749.8359 | 834.0719 | 779.7279 | [6 empty] | 731.9428 |  |  | 722.9969 |  |  | 178.4919 | 263.7495 | 309.5005 | 87.6668 | 218.5181 | 309.3633 | 140.6484 | 242.2851 |  | 217.9094 | 297.6853 | 143.9956 | 266.3823 | 188.2833 | 287.4851 | 89.9391 | 208.9983 |  | 232.482 | 270.1013 | 331.9398 | 126.0842 | 225.3735 | 293.596 | 134.045 | 250.9523 | 202.7637 | 287.0669 | 160.0383 | 269.7934 | 0.48226 | 19.6216 | 1.1328 | 0.29397 | -39.7898 | 3.1163 | 603.74 | 0.27 | 2.3664 | -0.1006 | 0.76907 | -0.60333 | 2.3162 | 2.0152 | 2.9767 | -7.2672 | -8.715 | -7.5149 | 0.064768 | -1.5567 | 10.4587 | 7.3514
42810.5624 | 10575 | 99.3844 | 69.3291 | 51.1772 | 37.2415 | 24.1053 | 20.3167 | 17.4803 | 143.6933 | 99.1194 | 74.614 | 51.7163 | 27.6768 | 19.2886 | 16.413 | 155.3261 | 162.559 | 433.6995 | 190.7715 | 167.9149 | 358.2322 |  |  |  | 248.81 | 294.7732 | 260.1226 | 275.1192 | 135.004 | 284.927 | 144.95 | 194.0219 | 126.2111 | 198.9838 | 262.0143 | 164.1702 | 287.0586 | 115.2264 |  | 123.0276 | 147.4024 | 87.8726 | 112.0388 |  | 23.9802 | 48.2168 | 24.0646 | 45.6099 | 97.9147 | 123.7156 | 176.7303 | 6.9346 | 24.7824 | 8.4553 | 51.5654 | 8.0458 | 42.0954 | 48.475 | 49.9345 | 15.6233 |  |  | 2.3566 | 0.037543 | 0.2969 | -0.58221 | 2.2593 | 1.9295 | 4.4295 | -4.6328 | 0.16387 | 1.2102 | 5.0735 | -0.00050269 | -0.00053226 | -0.00053719 | 256.6711 | 340.2818 | 312.2223 | 158.127 | 90.956 | 43.115 | 24.2593 | 114.3574 | 89.9152 | 60.6202 | 42.7382 | 27.0052 | 21.109 | 17.646 | 89.2447 | 83.4374 | 78.405 | 55.0977 | 45.4095 | 81.4009 | 56.5537 | 171.2528 | 198.4427 | 228.9497 | 233.2628 | 252.9771 | 270.8132 |  |  |  | 297.0969 | 249.6419 | 246.5385 | 249.1152 | 1.2888 | 1.3586 | 433.3619 |  |  | 509.6056 |  |  | 313.2876 | 337.3796 | 173.2708 | 182.5087 | 237.5625 | 123.2781 | 856.1741 | 720.2038 | 711.3511 | 534.8058 | 806.7421 |  | 311.8619 | 723.2307 | 252.4802 | 797.2999 | 302.4575 | 713.5283 |  | 700.3965 |  |  | 748.5842 | 831.7457 | 776.8694 | [6 empty] | 731.8668 |  |  | 722.9291 |  |  | 178.1187 | 263.9152 | 309.3576 | 88.0602 | 218.4359 | 309.4453 | 140.2695 | 242.232 |  | 217.8356 | 297.4653 | 144.1689 | 266.3306 | 188.7713 | 287.4992 | 90.0674 | 209.255 |  | 232.704 | 270.3629 | 331.8933 | 126.1002 | 225.4924 | 293.471 | 134.0267 | 250.9056 | 203.1921 | 287.1965 | 160.1365 | 269.474 | 0.36593 | 19.6203 | 1.1327 | 0.29503 | -39.8391 | 3.1163 | 592.01 | 0.16 | 2.5273 | 0.24206 | 0.68072 | -0.95325 | 2.0868 | 1.9285 | 2.9219 | -7.1055 | -8.7482 | -7.5213 | 0.02444 | -1.7579 | 10.4461 | 7.3285
42810.5624 | 10576 | 99.3833 | 69.3303 | 51.1712 | 37.2404 | 24.1063 | 20.3139 | 17.4771 | 143.701 | 99.1131 | 74.6155 | 51.7223 | 27.6789 | 19.2854 | 16.3961 | 155.3287 | 162.5695 | 433.7014 | 190.7754 | 168.2453 | 358.2717 |  |  |  | 248.8105 | 294.7642 | 260.1057 | 275.1567 | 135.2426 | 284.9824 | 144.9585 | 194.0189 | 127.0172 | 198.9936 | 261.9956 | 164.2265 | 287.0337 | 114.9918 |  | 123.2223 | 147.0943 | 87.2308 | 111.7429 |  | 24.0046 | 48.1561 | 24.0399 | 45.4995 | 98.096 | 123.8458 | 176.5977 | 6.9561 | 24.7971 | 8.4107 | 51.5929 | 8.0505 | 42.0735 | 48.4577 | 49.9266 | 15.6244 |  |  | 2.3737 | 0.063171 | 0.24761 | -0.18136 | 2.1292 | 1.8736 | 4.5064 | -4.7682 | -0.061089 | 1.2502 | 5.1802 | -0.00054376 | -0.00053883 | -0.00052733 | 258.8904 | 341.572 | 312.2878 | 158.1479 | 90.9736 | 43.1222 | 24.2553 | 114.3539 | 89.9215 | 60.623 | 42.7401 | 27.0079 | 21.1098 | 17.6462 | 88.3888 | 82.475 | 76.2568 | 53.827 | 44.8057 | 81.4016 | 56.5484 | 171.2415 | 198.4367 | 228.9329 | 233.2576 | 252.9656 | 270.7942 |  |  |  | 297.046 | 249.4751 | 246.3761 | 248.3657 | 1.489 | 2.0674 | 432.648 |  |  | 508.3725 |  |  | 313.278 | 337.3699 | 174.4446 | 182.5047 | 237.5538 | 123.6171 | 853.9082 | 720.1567 | 711.6653 | 534.4331 | 805.6829 |  | 313.5185 | 723.0185 | 252.5233 | 797.2965 | 302.3316 | 713.7806 |  | 699.4618 |  |  | 747.6348 | 829.4754 | 775.2535 | [6 empty] | 731.7861 |  |  | 722.8684 |  |  | 177.9324 | 263.8354 | 308.8745 | 87.9132 | 217.9708 | 309.4858 | 140.2127 | 242.2366 |  | 217.9254 | 297.6124 | 143.9768 | 266.1407 | 188.9015 | 287.36 | 90.4059 | 209.3779 |  | 233.3921 | 270.5437 | 331.8684 | 125.6246 | 225.6077 | 293.3009 | 134.1211 | 250.9236 | 203.0061 | 287.5653 | 160.2545 | 269.589 | 0.37113 | 19.6228 | 1.1317 | 0.29524 | -39.8708 | 3.1164 | 622.62 | 0.25 | 2.5366 | 0.31397 | 0.6216 | -0.53199 | 2.0261 | 1.9007 | 2.9476 | -6.9546 | -8.7397 | -7.5302 | 0.11964 | -1.5199 | 10.4527 | 7.3457
42810.5625 | 10577 | 99.3812 | 69.3397 | 51.1879 | 37.2496 | 24.1108 | 20.3155 | 17.4816 | 143.7261 | 99.13 | 74.6278 | 51.7246 | 27.6786 | 19.2847 | 16.3963 | 155.3236 | 162.5519 | 433.7021 | 190.7743 | 168.4651 | 358.288 |  |  |  | 248.8042 | 294.7504 | 259.9131 | 275.1122 | 135.6977 | 284.9174 | 144.9425 | 194.0017 | 127.6195 | 198.9816 | 261.9865 | 164.3424 | 287.0207 | 115.1827 |  | 123.0422 | 146.1232 | 87.8495 | 112.3671 |  | 24.0637 | 48.071 | 24.009 | 45.4715 | 98.2546 | 124.2417 | 176.2979 | 6.9379 | 24.8125 | 8.4391 | 51.6156 | 8.0507 | 42.0596 | 48.4546 | 49.9004 | 15.6257 |  |  | 2.3126 | 0.1072 | 0.37444 | -0.44881 | 2.1824 | 1.6686 | 4.5899 | -4.8024 | -0.0079632 | 3.3885 | 5.1631 | -0.00050926 | -0.00048298 | -0.0005569 | 259.8514 | 342.6706 | 312.3528 | 158.1788 | 90.9862 | 43.1276 | 24.2625 | 114.356 | 89.9263 | 60.6352 | 42.751 | 27.023 | 21.1168 | 17.6414 | 89.356 | 85.0276 | 78.5261 | 55.1093 | 45.1368 | 81.4605 | 56.5884 | 171.2411 | 198.4317 | 228.9227 | 233.2484 | 252.953 | 270.774 |  |  |  | 297.0203 | 249.1755 | 245.6824 | 247.4578 | 1.8348 | 1.5781 | 432.1093 |  |  | 507.0182 |  |  | 313.2659 | 337.3546 | 175.0455 | 182.5014 | 237.5437 | 124.3212 | 851.3264 | 720.0724 | 712.2093 | 534.3842 | 804.9836 |  | 315.3158 | 722.2299 | 252.5085 | 796.8768 | 302.3146 | 714.3308 |  | 699.1121 |  |  | 745.4742 | 825.8069 | 768.8531 | [6 empty] | 731.7447 |  |  | 722.8025 |  |  | 178.3027 | 263.9165 | 308.606 | 87.9971 | 217.4737 | 309.4525 | 140.2137 | 242.2046 |  | 217.709 | 297.9913 | 143.9821 | 266.0464 | 188.881 | 287.3779 | 90.4519 | 209.4471 |  | 232.9605 | 270.4208 | 331.8186 | 125.4628 | 225.8031 | 292.8902 | 133.9196 | 250.8204 | 202.7087 | 287.5354 | 160.3338 | 269.7083 | 0.54697 | 19.6231 | 1.1295 | 0.29386 | -39.8387 | 3.1164 | 630.67 | 0.34 | 2.5036 | 0.40894 | 0.76429 | -0.83676 | 2.0523 | 1.7945 | 2.9763 | -6.8025 | -8.7187 | -7.5197 | 0.019304 | -1.7672 | 10.4345 | 7.3691
42810.5625 | 10578 | 99.3883 | 69.3399 | 51.1859 | 37.2411 | 24.1004 | 20.3046 | 17.4721 | 143.7269 | 99.1199 | 74.6252 | 51.7258 | 27.6836 | 19.2848 | 16.3967 | 155.3113 | 162.5356 | 433.6949 | 190.7633 | 168.6024 | 358.2848 |  |  |  | 248.8017 | 294.7375 | 259.5075 | 275.0613 | 135.6424 | 284.9042 | 144.9508 | 194.0016 | 128.3446 | 198.9728 | 261.973 | 164.2828 | 287.0227 | 115.1777 |  | 123.243 | 145.6138 | 89.0229 | 111.6578 |  | 24.0583 | 47.9349 | 24.0007 | 45.6166 | 98.2961 | 124.4229 | 176.2032 | 6.9453 | 24.8361 | 8.5332 | 51.6445 | 8.0603 | 42.0459 | 48.4362 | 49.87 | 15.6232 |  |  | 2.4269 | -0.045909 | 0.6708 | -0.30753 | 2.1962 | 1.553 | 4.8356 | -4.6085 | 0.12281 | 1.7624 | 5.3229 | -0.00053719 | -0.00050926 | -0.00051912 | 260.2772 | 343.584 | 312.4232 | 158.2066 | 90.9974 | 43.1356 | 24.2675 | 114.363 | 89.93 | 60.6431 | 42.7599 | 27.0216 | 21.1126 | 17.6469 | 88.6656 | 85.7235 | 78.7592 | 53.2624 | 43.5166 | 81.4603 | 56.6284 | 171.2407 | 198.4194 | 228.9022 | 233.2456 | 252.9433 | 270.7652 |  |  |  | 297.0884 | 249.3051 | 246.5719 | 248.5465 | 1.0645 | 1.9426 | 431.3755 |  |  | 505.6603 |  |  | 313.259 | 337.3424 | 175.0951 | 182.5044 | 237.5436 | 124.997 | 848.6142 | 720.0334 | 713.0612 | 534.6019 | 804.1716 |  | 316.9872 | 722.2937 | 252.4761 | 796.7823 | 302.1708 | 714.3427 |  | 699.1017 |  |  | 743.3386 | 822.8069 | 762.918 | [6 empty] | 731.7042 |  |  | 722.7203 |  |  | 179.0024 | 264.015 | 308.5793 | 87.7715 | 217.0676 | 309.3961 | 140.5818 | 242.1002 |  | 217.5289 | 297.9298 | 144.2205 | 266.1312 | 188.8727 | 287.5081 | 90.7245 | 209.5765 |  | 233.0457 | 270.2461 | 331.7863 | 125.7569 | 225.8004 | 292.5785 | 133.8659 | 250.7113 | 202.5596 | 287.7505 | 160.3424 | 269.7862 | 0.24151 | 19.6212 | 1.1269 | 0.29241 | -39.7711 | 3.1163 | 623.75 | 0.3 | 2.5647 | -0.26756 | 1.0228 | -0.6925 | 2.0593 | 1.7316 | 3.0556 | -6.656 | -8.7225 | -7.5273 | 0.095983 | -1.7884 | 10.4543 | 7.3437
42810.5625 | 10579 | 99.3933 | 69.3551 | 51.1891 | 37.2444 | 24.1083 | 20.3081 | 17.4697 | 143.7342 | 99.1291 | 74.6361 | 51.7399 | 27.6805 | 19.2848 | 16.3995 | 155.3026 | 162.5178 | 433.6871 | 190.7452 | 168.6346 | 358.28 |  |  |  | 248.7855 | 294.7202 | 258.8744 | 274.7631 | 136.2425 | 284.9865 | 144.9451 | 193.9824 | 128.7474 | 198.9824 | 261.9665 | 164.271 | 287.0146 | 115.1363 |  | 123.153 | 145.0345 | 89.138 | 111.885 |  | 24.0946 | 47.8986 | 23.9993 | 45.673 | 98.2829 | 124.245 | 176.4246 | 6.9768 | 24.8503 | 8.4942 | 51.6478 | 8.0595 | 42.0349 | 48.4083 | 49.8392 | 15.6254 |  |  | 2.285 | -0.051825 | 0.50849 | -0.50598 | 2.7384 | 1.7777 | 4.4992 | -4.7551 | 0.57992 | 0.85833 | 5.239 | -0.00050926 | -0.00047312 | -0.00052569 | 257.7998 | 343.2782 | 312.482 | 158.2415 | 91.009 | 43.1405 | 24.2726 | 114.3653 | 89.9405 | 60.6473 | 42.7597 | 27.0161 | 21.1113 | 17.6459 | 86.0546 | 85.5187 | 79.5144 | 54.8114 | 45.3024 | 81.4251 | 56.6812 | 171.2217 | 198.4036 | 228.8729 | 233.2215 | 252.9165 | 270.7351 |  |  |  | 297.0698 | 249.8712 | 248.0824 | 249.9632 | 1.9942 | 1.8348 | 430.1869 |  |  | 504.45 |  |  | 313.2397 | 337.3269 | 174.7509 | 182.4899 | 237.5391 | 124.7047 | 846.7636 | 720.0069 | 713.1387 | 534.447 | 803.7631 |  | 318.5161 | 721.3523 | 252.5173 | 796.7378 | 302.1994 | 715.771 |  | 698.5425 |  |  | 742.3902 | 820.9618 | 759.9767 | [6 empty] | 731.6586 |  |  | 722.6589 |  |  | 179.0023 | 263.7993 | 308.6188 | 87.6403 | 216.9276 | 309.3673 | 141.005 | 242.0336 |  | 217.5428 | 297.8337 | 144.152 | 266.254 | 188.6681 | 287.7484 | 90.9808 | 209.7399 |  | 233.5051 | 270.4631 | 331.7686 | 126.2502 | 225.7402 | 292.4923 | 133.8099 | 250.6604 | 202.2803 | 287.8942 | 160.3156 | 269.8617 | 0.4422 | 19.6219 | 1.1241 | 0.29081 | -39.7064 | 3.1164 | 640.79 | 0.25 | 2.4888 | -0.28426 | 0.89042 | -0.88822 | 2.2989 | 1.8523 | 2.9468 | -6.5306 | -8.6938 | -7.5241 | 0.38184 | -1.866 | 10.4474 | 7.303
42810.5625 | 10580 | 99.3924 | 69.3621 | 51.1934 | 37.254 | 24.1117 | 20.3134 | 17.4695 | 143.7429 | 99.1459 | 74.6483 | 51.7461 | 27.695 | 19.2947 | 16.3996 | 155.305 | 162.5183 | 433.6826 | 190.7407 | 168.6415 | 358.2785 |  |  |  | 248.7833 | 294.7144 | 258.8357 | 274.6705 | 135.9232 | 285.0367 | 144.9364 | 193.9662 | 128.2424 | 198.9647 | 261.9486 | 164.3821 | 286.971 | 115.3684 |  | 123.12 | 145.0447 | 88.2041 | 112.509 |  | 24.1215 | 47.8665 | 24.0299 | 45.6817 | 98.3672 | 124.1942 | 176.6834 | 7.0225 | 24.8691 | 8.4141 | 51.667 | 8.0527 | 42.0194 | 48.3861 | 49.8178 | 15.6277 |  |  | 2.6287 | 0.013231 | 0.57223 | -0.04337 | 2.7101 | 1.62 | 4.6253 | -4.6953 | -0.14516 | 1.3484 | 5.2404 | -0.00047148 | -0.00054048 | -0.00052405 | 255.3762 | 343.2364 | 312.5495 | 158.2705 | 91.011 | 43.1533 | 24.2744 | 114.3663 | 89.9484 | 60.6517 | 42.7643 | 27.0172 | 21.1116 | 17.6476 | 86.3783 | 87.319 | 79.0717 | 54.6833 | 45.8111 | 81.4213 | 56.7211 | 171.2313 | 198.4057 | 228.8597 | 233.2188 | 252.9132 | 270.7258 |  |  |  | 297.0637 | 250.197 | 248.6597 | 250.6388 | 1.6298 | 1.7443 | 430.2761 |  |  | 505.4521 |  |  | 313.2238 | 337.31 | 175.1029 | 182.4898 | 237.5278 | 124.1789 | 846.2209 | 719.9466 | 710.7398 | 534.3332 | 803.5875 |  | 320.0806 | 719.806 | 252.4638 | 796.3002 | 302.2494 | 724.2547 |  | 699.2151 |  |  | 741.9852 | 820.6379 | 761.0589 | [6 empty] | 731.6327 |  |  | 722.5918 |  |  | 178.8654 | 263.48 | 308.7312 | 87.5547 | 216.9463 | 309.3895 | 141.2478 | 242.0716 |  | 217.6611 | 297.8294 | 143.9237 | 266.1291 | 188.5547 | 288.0658 | 91.2541 | 209.75 |  | 234.9688 | 270.5792 | 331.733 | 126.4184 | 225.7619 | 292.4467 | 133.8819 | 250.6213 | 202.0254 | 288.0321 | 160.2719 | 270.0285 | 0.45356 | 19.621 | 1.1237 | 0.29197 | -39.7589 | 3.1165 | 635.46 | 0.3 | 2.6695 | 0.14362 | 0.94453 | -0.26003 | 2.2869 | 1.7681 | 2.9876 | -6.4085 | -8.6541 | -7.5084 | 0.3454 | -1.812 | 10.4271 | 7.2838
42810.5625 | 10581 | 99.3965 | 69.3632 | 51.1943 | 37.2521 | 24.1079 | 20.3081 | 17.4725 | 143.7601 | 99.1499 | 74.6506 | 51.7504 | 27.6939 | 19.2914 | 16.4014 | 155.2996 | 162.5136 | 433.6756 | 190.7325 | 168.6049 | 358.2817 |  |  |  | 248.7864 | 294.7016 | 259.1878 | 274.8539 | 133.5612 | 284.9104 | 144.9385 | 193.9663 | 127.6763 | 198.9683 | 261.9397 | 164.5692 | 286.9544 | 115.8253 |  | 122.6452 | 145.1747 | 87.9128 | 113.2737 |  | 24.0829 | 47.8544 | 24.1235 | 45.6574 | 98.4782 | 124.1176 | 176.7004 | 7.01 | 24.871 | 8.4106 | 51.6835 | 8.0524 | 42.0179 | 48.3764 | 49.8044 | 15.6301 |  |  | 2.6845 | 0.23533 | 0.31464 | -0.34433 | 2.8718 | 1.7619 | 4.2482 | -4.5803 | 1.2324 | 1.3782 | 5.1657 | -0.0004337 | -0.00047476 | -0.00052569 | 254.314 | 343.8027 | 312.6074 | 158.2906 | 91.0346 | 43.1577 | 24.2802 | 114.3678 | 89.9569 | 60.6589 | 42.7755 | 27.0253 | 21.1153 | 17.646 | 86.6314 | 87.9026 | 80.0345 | 54.4414 | 47.1145 | 81.4491 | 56.7887 | 171.2225 | 198.3885 | 228.8442 | 233.2098 | 252.8966 | 270.7104 |  |  |  | 297.0556 | 250.3014 | 249.3585 | 250.5232 | 2.3561 | 1.9885 | 432.6773 |  |  | 506.8442 |  |  | 313.2115 | 337.2901 | 175.3652 | 182.4797 | 237.5132 | 123.9634 | 844.8651 | 719.8687 | 709.6813 | 534.4904 | 802.8953 |  | 321.8604 | 718.3058 | 252.3328 | 796.3228 | 302.1271 | 726.8881 |  | 699.5395 |  |  | 741.7643 | 820.3795 | 762.3392 | [6 empty] | 731.6181 |  |  | 722.5253 |  |  | 178.9576 | 263.6126 | 308.6383 | 87.3733 | 216.8125 | 309.4202 | 141.3103 | 242.1665 |  | 217.7272 | 297.7696 | 143.8662 | 265.8528 | 188.5853 | 288.2783 | 91.4257 | 209.7228 |  | 236.0532 | 270.6908 | 331.7124 | 126.2707 | 225.8602 | 292.3255 | 133.7606 | 250.5478 | 201.7893 | 288.1693 | 160.3676 | 270.1298 | 0.37671 | 19.6226 | 1.1232 | 0.29322 | -39.7944 | 3.1164 | 627.42 | 0.28 | 2.6974 | 0.60571 | 0.70037 | -0.73267 | 2.3539 | 1.8438 | 2.8629 | -6.2552 | -8.6204 | -7.5177 | 0.32066 | -1.9109 | 10.4048 | 7.2865
42810.5625 | 10582 | 99.3991 | 69.3645 | 51.2092 | 37.2585 | 24.1077 | 20.3103 | 17.4685 | 143.7656 | 99.154 | 74.6558 | 51.7624 | 27.6918 | 19.2902 | 16.3904 | 155.2819 | 162.4897 | 433.66 | 190.7193 | 168.5848 | 358.2962 |  |  |  | 248.7756 | 294.6866 | 259.3221 | 274.9203 | 132.0607 | 284.758 | 144.9374 | 193.9635 | 127.4575 | 198.9682 | 261.937 | 164.81 | 286.9691 | 116.3967 |  | 122.4607 | 144.9393 | 88.1116 | 114.1204 |  | 23.9413 | 47.8989 | 24.1181 | 45.7217 | 98.5911 | 124.039 | 176.6949 | 6.7943 | 24.8664 | 8.5224 | 51.6812 | 8.0411 | 42.0296 | 48.3712 | 49.7799 | 15.6281 |  |  | 2.8015 | 0.32667 | 0.47366 | -0.3831 | 2.5675 | 1.9564 | 4.4611 | -4.1926 | 0.10685 | 0.79077 | 5.2633 | -0.00050926 | -0.00050105 | -0.00053226 | 254.0791 | 344.3301 | 312.6701 | 158.3173 | 91.0431 | 43.1673 | 24.2803 | 114.3719 | 89.9595 | 60.6654 | 42.7828 | 27.0283 | 21.1192 | 17.6458 | 87.7821 | 88.7678 | 81.0176 | 55.5608 | 47.0339 | 81.5359 | 56.8661 | 171.2129 | 198.3754 | 228.8222 | 233.1961 | 252.8812 | 270.6928 |  |  |  | 297.0132 | 250.6166 | 248.3053 | 251.4517 | 1.4697 | 1.8572 | 433.1082 |  |  | 507.4614 |  |  | 313.205 | 337.2765 | 174.8363 | 182.4814 | 237.5048 | 123.9223 | 843.3379 | 719.8372 | 709.4045 | 534.947 | 802.4428 |  | 323.285 | 717.0672 | 252.2414 | 796.4272 | 302.0903 | 727.6184 |  | 699.6955 |  |  | 741.3094 | 818.7071 | 759.8155 | [6 empty] | 731.5971 |  |  | 722.4611 |  |  | 178.9885 | 264.0373 | 308.5598 | 87.1044 | 216.875 | 309.4086 | 141.1968 | 242.2797 |  | 217.9304 | 297.7455 | 143.8455 | 265.7296 | 188.7267 | 288.2812 | 91.4155 | 209.689 |  | 235.6147 | 271.0115 | 331.6903 | 126.5459 | 225.9154 | 292.3976 | 133.5645 | 250.4306 | 201.6074 | 288.0905 | 160.486 | 270.1224 | 0.45741 | 19.6214 | 1.122 | 0.29255 | -39.741 | 3.1165 | 618.91 | 0.26 | 2.7551 | 0.71369 | 0.85938 | -0.77287 | 2.2255 | 1.9427 | 2.9335 | -6.1347 | -8.5915 | -7.5232 | 0.20332 | -2.0109 | 10.3823 | 7.2577
42810.5625 | 10583 | 99.4033 | 69.3715 | 51.2115 | 37.2672 | 24.114 | 20.3114 | 17.4726 | 143.7778 | 99.1582 | 74.6668 | 51.77 | 27.6976 | 19.2966 | 16.3985 | 155.2707 | 162.4844 | 433.6578 | 190.7157 | 168.6059 | 358.3063 |  |  |  | 248.7643 | 294.671 | 259.0444 | 274.6814 | 130.9007 | 284.5616 | 144.9365 | 193.9475 | 126.9596 | 198.9693 | 261.9262 | 165.0544 | 286.9576 | 116.7634 |  | 122.7574 | 145.0232 | 87.8755 | 114.3322 |  | 23.928 | 47.8916 | 24.0808 | 45.8597 | 98.681 | 124.2709 | 176.6298 | 6.6392 | 24.8738 | 8.4438 | 51.6711 | 8.0362 | 42.0378 | 48.3823 | 49.7553 | 15.6268 |  |  | 2.2614 | 0.23139 | 0.78579 | 0.15968 | 2.5846 | 2.2502 | 4.7778 | -4.0552 | 0.6708 | 1.1867 | 5.173 | -0.00047641 | -0.00044519 | -0.00052241 | 252.9017 | 341.3607 | 312.7317 | 158.3474 | 91.0552 | 43.1674 | 24.2814 | 114.3721 | 89.9597 | 60.6745 | 42.7894 | 27.0288 | 21.1201 | 17.6469 | 89.7993 | 88.8737 | 81.0231 | 55.876 | 46.2478 | 81.6667 | 56.9276 | 171.2111 | 198.3707 | 228.8096 | 233.1899 | 252.8749 | 270.6697 |  |  |  | 296.9086 | 249.928 | 248.1396 | 250.8618 | 1.258 | 1.5378 | 432.4587 |  |  | 508.0932 |  |  | 313.1986 | 337.266 | 174.5494 | 182.4788 | 237.512 | 124.0036 | 841.8254 | 719.7595 | 708.7998 | 535.2525 | 801.8422 |  | 324.6687 | 715.7793 | 252.1937 | 796.9996 | 302.0918 | 728.3637 |  | 699.566 |  |  | 740.5491 | 816.5167 | 755.8897 | [6 empty] | 731.5988 |  |  | 722.4094 |  |  | 178.7849 | 264.2413 | 308.59 | 86.7904 | 216.744 | 309.3524 | 141.0976 | 242.4312 |  | 218.1871 | 297.9453 | 144.018 | 265.8503 | 188.8926 | 288.2075 | 91.4188 | 209.6616 |  | 234.113 | 270.8014 | 331.6613 | 126.9009 | 226.0143 | 292.5616 | 133.3839 | 250.3317 | 201.5693 | 287.6232 | 160.4014 | 270.2399 | 0.24016 | 19.6221 | 1.1205 | 0.28981 | -39.8147 | 3.1165 | 621.46 | 0.3 | 2.4749 | 0.60065 | 1.1069 | 0.49897 | 2.2335 | 2.084 | 3.0367 | -6.0128 | -8.5586 | -7.539 | -0.0049535 | -2.0042 | 10.3756 | 7.2668
42810.5625 | 10584 | 99.4136 | 69.3837 | 51.2141 | 37.2691 | 24.107 | 20.3116 | 17.4687 | 143.7835 | 99.168 | 74.6729 | 51.7757 | 27.6957 | 19.2819 | 16.3928 | 155.2645 | 162.4728 | 433.6541 | 190.7033 | 168.5209 | 358.3263 |  |  |  | 248.7587 | 294.6612 | 258.7039 | 274.4567 | 131.0284 | 284.5211 | 144.9249 | 193.9399 | 127.3574 | 198.9526 | 261.9069 | 165.4966 | 286.9514 | 117.2006 |  | 123.1447 | 144.8087 | 87.6566 | 114.9329 |  | 23.9925 | 47.8945 | 24.1253 | 45.8228 | 98.7724 | 124.4234 | 176.5133 | 6.4896 | 24.8736 | 8.1642 | 51.6305 | 8.0312 | 42.0274 | 48.3618 | 49.7314 | 15.6191 |  |  | 2.1562 | 0.27016 | 0.68919 | -0.21488 | 2.3717 | 1.3407 | 4.3572 | -4.1899 | 0.3394 | 1.3159 | 5.0461 | -0.00045012 | -0.00052241 | -0.00052733 | 255.497 | 341.5429 | 312.7973 | 158.3811 | 91.0653 | 43.1714 | 24.2929 | 114.375 | 89.9732 | 60.6818 | 42.792 | 27.0382 | 21.1234 | 17.6492 | 91.3938 | 89.7052 | 79.264 | 55.2963 | 44.7079 | 81.8132 | 56.9722 | 171.207 | 198.3655 | 228.792 | 233.185 | 252.8676 | 270.6532 |  |  |  | 296.8446 | 248.937 | 247.7761 | 250.2387 | 1.6792 | 2.2961 | 432.7289 |  |  | 509.7881 |  |  | 313.1959 | 337.2665 | 174.0333 | 182.4761 | 237.5057 | 123.8804 | 840.9267 | 719.6915 | 708.5112 | 535.5404 | 801.0756 |  | 326.2822 | 714.4524 | 252.1445 | 797.1592 | 302.0102 | 729.0583 |  | 699.5103 |  |  | 740.346 | 815.796 | 755.9443 | [6 empty] | 731.5773 |  |  | 722.3584 |  |  | 178.5289 | 264.3359 | 308.7602 | 87.0439 | 216.7861 | 309.2714 | 141.2754 | 242.7165 |  | 218.2776 | 298.3691 | 144.3639 | 266.0467 | 189.0274 | 287.7336 | 91.4645 | 209.6652 |  | 232.8278 | 270.5656 | 331.6521 | 126.9639 | 226.2958 | 292.7143 | 133.7019 | 250.2553 | 201.799 | 287.1149 | 160.1103 | 270.3467 | 0.39713 | 19.6213 | 1.1185 | 0.28856 | -39.7266 | 3.1165 | 632.13 | 0.29 | 2.4166 | 0.64903 | 1.0366 | -0.57882 | 2.14 | 1.609 | 2.9006 | -5.8682 | -8.5248 | -7.5492 | -0.16437 | -1.8035 | 10.3585 | 7.2796
42810.5625 | 10585 | 99.4152 | 69.3961 | 51.2256 | 37.2778 | 24.1244 | 20.3124 | 17.4742 | 143.803 | 99.1714 | 74.6795 | 51.7811 | 27.7027 | 19.2971 | 16.3919 | 155.251 | 162.4508 | 433.6391 | 190.7009 | 168.2714 | 358.3555 |  |  |  | 248.7533 | 294.6486 | 258.2306 | 274.1907 | 132.3903 | 284.5504 | 144.9201 | 193.9323 | 126.5742 | 198.9486 | 261.8959 | 165.6146 | 286.9388 | 117.2265 |  | 123.9712 | 144.2778 | 87.8303 | 114.1138 |  | 24.1599 | 47.9972 | 24.174 | 45.9807 | 99.138 | 124.6773 | 176.3803 | 6.3415 | 24.8566 | 7.9007 | 51.6117 | 8.0245 | 42.0259 | 48.3402 | 49.7224 | 15.6257 |  |  | 2.4664 | 0.33522 | 0.48417 | 0.045998 | 2.055 | 1.2099 | 4.4558 | -4.4929 | 0.19014 | 0.83903 | 5.1226 | -0.00046984 | -0.00056348 | -0.00051748 | 255.2559 | 341.6891 | 312.859 | 158.4083 | 91.07 | 43.1683 | 24.2903 | 114.376 | 89.9661 | 60.6771 | 42.8009 | 27.0362 | 21.1208 | 17.6456 | 93.5225 | 90.8046 | 79.873 | 56.2016 | 45.8851 | 81.9486 | 57.0278 | 171.2012 | 198.3505 | 228.7716 | 233.174 | 252.8462 | 270.6297 |  |  |  | 296.8964 | 248.3005 | 246.3737 | 250.1777 | 1.1099 | 2.236 | 432.4053 |  |  | 511.546 |  |  | 313.1791 | 337.2429 | 174.7108 | 182.4724 | 237.4975 | 123.439 | 839.7188 | 719.6078 | 708.1412 | 535.6252 | 800.6063 |  | 327.6802 | 713.4737 | 252.1409 | 797.3211 | 301.9964 | 729.8207 |  | 699.5563 |  |  | 740.5797 | 814.531 | 754.094 | [6 empty] | 731.5229 |  |  | 722.2873 |  |  | 178.6348 | 264.1784 | 308.8288 | 87.2764 | 216.7734 | 309.18 | 141.4099 | 243.1525 |  | 218.62 | 298.4978 | 144.2939 | 266.0039 | 188.6413 | 287.4991 | 91.8753 | 209.652 |  | 232.0483 | 270.4474 | 331.6402 | 126.9631 | 226.2302 | 292.8724 | 134.2644 | 250.283 | 201.6854 | 286.908 | 159.8819 | 270.3106 | 0.32336 | 19.621 | 1.1188 | 0.29003 | -39.7527 | 3.1165 | 641.38 | 0.28 | 2.5846 | 0.72308 | 0.869 | 0.26785 | 1.9926 | 1.529 | 2.9341 | -5.7478 | -8.4978 | -7.5547 | -0.38446 | -1.8645 | 10.3804 | 7.2849
42810.5626 | 10586 | 99.4257 | 69.409 | 51.2398 | 37.281 | 24.1234 | 20.3175 | 17.4737 | 143.8236 | 99.1798 | 74.6902 | 51.7987 | 27.7159 | 19.3045 | 16.4072 | 155.2518 | 162.45 | 433.6434 | 190.6943 | 168.057 | 358.3269 |  |  |  | 248.749 | 294.6403 | 257.404 | 273.7246 | 133.013 | 284.6037 | 144.911 | 193.9257 | 126.5667 | 198.9382 | 261.8839 | 165.3708 | 286.8968 | 116.9273 |  | 123.9406 | 144.4906 | 88.14 | 113.8744 |  | 24.2808 | 47.9712 | 24.1535 | 46.3587 | 99.5422 | 124.8176 | 176.3415 | 6.2959 | 24.8465 | 7.7576 | 51.5822 | 8.0202 | 42.0192 | 48.3209 | 49.7129 | 15.6359 |  |  | 2.1707 | 0.27805 | 0.30018 | -0.23656 | 2.4354 | 1.2711 | 4.4972 | -4.2997 | 0.80352 | 0.76098 | 5.1919 | -0.00054705 | -0.00049612 | -0.00053555 | 253.8049 | 336.5948 | 312.9233 | 158.432 | 91.0798 | 43.1813 | 24.2877 | 114.3713 | 89.9788 | 60.6869 | 42.8047 | 27.0395 | 21.1243 | 17.6508 | 90.122 | 90.9542 | 80.2838 | 56.6209 | 47.8282 | 81.8821 | 57.1022 | 171.199 | 198.3476 | 228.7453 | 233.1683 | 252.8338 | 270.6164 |  |  |  | 296.8758 | 247.7537 | 246.2706 | 250.0648 | 0.55922 | 1.7529 | 432.4804 |  |  | 512.3952 |  |  | 313.1666 | 337.2246 | 174.1292 | 182.4584 | 237.489 | 123.6004 | 838.3904 | 719.496 | 707.5772 | 535.8534 | 800.2945 |  | 329.0454 | 712.8235 | 252.1443 | 797.7442 | 301.9339 | 730.7602 |  | 699.9073 |  |  | 740.7775 | 813.2137 | 752.2746 | [6 empty] | 731.5609 |  |  | 722.2163 |  |  | 178.8736 | 263.6612 | 308.7158 | 87.6511 | 216.6292 | 309.0877 | 141.227 | 243.3402 |  | 218.9514 | 298.6636 | 144.6397 | 265.8506 | 188.2269 | 287.8888 | 91.9953 | 209.5749 |  | 232.0768 | 270.1254 | 331.61 | 126.5659 | 225.8286 | 292.8963 | 134.2774 | 250.3667 | 201.3347 | 286.8442 | 159.578 | 270.2208 | 0.58819 | 19.6247 | 1.1193 | 0.29175 | -39.7634 | 3.1165 | 656.27 | 0.23 | 2.4249 | 0.65851 | 0.68421 | -0.6074 | 2.1696 | 1.5674 | 2.9482 | -5.6338 | -8.4795 | -7.5708 | -0.014686 | -1.9013 | 10.3842 | 7.2866
42810.5626 | 10587 | 99.4213 | 69.4043 | 51.2384 | 37.2894 | 24.1151 | 20.3142 | 17.4674 | 143.8212 | 99.1835 | 74.6942 | 51.7938 | 27.7144 | 19.3047 | 16.4063 | 155.2441 | 162.4337 | 433.6346 | 190.6833 | 168.1117 | 358.2502 |  |  |  | 248.7366 | 294.6192 | 257.4997 | 273.7862 | 133.9609 | 284.7658 | 144.9161 | 193.9169 | 126.6567 | 198.9495 | 261.8846 | 165.4367 | 286.8683 | 117.0229 |  | 123.5131 | 144.7474 | 88.6979 | 114.7828 |  | 24.3727 | 47.9838 | 24.146 | 46.433 | 99.7285 | 124.8173 | 176.3765 | 6.4931 | 24.8181 | 7.6651 | 51.55 | 8.0128 | 41.979 | 48.3104 | 49.6949 | 15.6293 |  |  | 2.2436 | 0.41473 | 0.61297 | -0.22211 | 2.5655 | 1.5168 | 4.7949 | -4.1998 | -0.35221 | 1.6103 | 5.2404 | -0.00050762 | -0.00045505 | -0.00054376 | 251.942 | 337.4815 | 312.9759 | 158.4556 | 91.0899 | 43.1916 | 24.2952 | 114.3772 | 89.9834 | 60.6927 | 42.8078 | 27.0442 | 21.1225 | 17.6524 | 82.4304 | 85.7269 | 76.95 | 55.7706 | 48.034 | 81.6593 | 57.1197 | 171.1989 | 198.343 | 228.7296 | 233.1607 | 252.8201 | 270.5951 |  |  |  | 296.7947 | 247.3006 | 246.2675 | 249.6417 | 0.5025 | 0.88174 | 433.1643 |  |  | 514.0132 |  |  | 313.1543 | 337.2093 | 174.0449 | 182.458 | 237.4837 | 123.3979 | 837.2539 | 719.3919 | 706.8062 | 535.6089 | 799.5535 |  | 330.5123 | 712.1031 | 252.1927 | 797.9257 | 301.8837 | 731.4994 |  | 700.3888 |  |  | 740.1784 | 811.1137 | 747.586 | [6 empty] | 731.4991 |  |  | 722.1817 |  |  | 179.1754 | 263.4579 | 308.9307 | 87.8297 | 216.2556 | 309.0363 | 141.1791 | 243.1324 |  | 219.0172 | 298.4051 | 145.1563 | 265.8732 | 187.7144 | 287.4626 | 91.9578 | 209.6305 |  | 233.1357 | 270.0665 | 331.577 | 126.4606 | 225.459 | 292.9036 | 134.2391 | 250.3474 | 201.3386 | 286.6448 | 159.2659 | 270.4602 | 0.58761 | 19.6233 | 1.1186 | 0.2913 | -39.775 | 3.1165 | 647.23 | 0.39 | 2.4656 | 0.80425 | 0.97775 | -0.58856 | 2.2268 | 1.7122 | 3.0442 | -5.4995 | -8.4566 | -7.5795 | 0.81291 | -1.5288 | 10.357 | 7.2927
42810.5626 | 10588 | 99.4286 | 69.4138 | 51.2424 | 37.2924 | 24.1186 | 20.3157 | 17.4694 | 143.8288 | 99.1936 | 74.7094 | 51.8094 | 27.7204 | 19.3045 | 16.403 | 155.2344 | 162.4229 | 433.6322 | 190.6736 | 168.3215 | 358.2052 |  |  |  | 248.7362 | 294.6188 | 257.9399 | 273.8827 | 133.6895 | 284.8882 | 144.9087 | 193.9022 | 126.6643 | 198.9323 | 261.8722 | 165.5291 | 286.8209 | 117.1443 |  | 123.5079 | 144.3695 | 89.8182 | 114.253 |  | 24.4024 | 47.9836 | 24.0988 | 46.3576 | 99.4109 | 124.7782 | 176.4207 | 6.7559 | 24.8153 | 7.7931 | 51.5266 | 8.0156 | 41.9345 | 48.2877 | 49.6789 | 15.627 |  |  | 2.17 | 0.39436 | 0.27981 | -0.38441 | 2.1325 | 1.484 | 4.6201 | -4.1479 | 0.77083 | 1.2842 | 5.2279 | -0.00049941 | -0.00054869 | -0.00054869 | 254.0202 | 342.4143 | 313.0425 | 158.479 | 91.0993 | 43.1928 | 24.2936 | 114.3729 | 89.9833 | 60.7015 | 42.81 | 27.0409 | 21.1188 | 17.6465 | 76.8823 | 80.1732 | 71.4613 | 53.5224 | 47.4746 | 81.438 | 57.0888 | 171.1916 | 198.3305 | 228.7201 | 233.1525 | 252.8022 | 270.5741 |  |  |  | 296.7113 | 246.4131 | 246.4025 | 248.2423 | 1.2053 | 1.0058 | 430.234 |  |  | 514.6642 |  |  | 313.1389 | 337.1906 | 173.2379 | 182.4487 | 237.47 | 123.7164 | 836.8138 | 719.2897 | 706.5301 | 535.2926 | 799.1384 |  | 331.9789 | 711.1716 | 252.1901 | 798.2016 | 301.8796 | 731.8549 |  | 700.2901 |  |  | 739.4657 | 809.7333 | 746.1295 | [6 empty] | 731.3998 |  |  | 722.1096 |  |  | 178.492 | 263.4177 | 309.4491 | 87.9889 | 216.2707 | 309.0412 | 141.1415 | 242.8462 |  | 218.6698 | 298.4424 | 145.5741 | 265.8779 | 187.623 | 287.0349 | 91.9501 | 209.6436 |  | 233.1339 | 269.8407 | 331.5477 | 126.3394 | 225.5651 | 293.097 | 134.6197 | 250.2792 | 200.8192 | 286.1899 | 159.6386 | 270.528 | 0.43141 | 19.6224 | 1.1172 | 0.29097 | -39.8097 | 3.1165 | 633.67 | 0.36 | 2.4251 | 0.78425 | 0.66061 | -0.7743 | 2.0301 | 1.6935 | 2.9881 | -5.3738 | -8.4309 | -7.5874 | 1.4025 | -0.92258 | 10.3686 | 7.3258
42810.5626 | 10589 | 99.4325 | 69.426 | 51.2504 | 37.2937 | 24.1278 | 20.3154 | 17.4759 | 143.8475 | 99.1988 | 74.7131 | 51.8218 | 27.7266 | 19.3061 | 16.4061 | 155.2197 | 162.4063 | 433.6198 | 190.6675 | 168.3796 | 358.183 |  |  |  | 248.7261 | 294.595 | 258.6593 | 274.2325 | 134.7385 | 285.024 | 144.91 | 193.8975 | 127.2235 | 198.9292 | 261.8542 | 165.1878 | 286.7727 | 116.934 |  | 123.6928 | 144.2094 | 89.8142 | 112.8379 |  | 24.4878 | 47.9961 | 24.1238 | 46.3215 | 99.2724 | 124.8073 | 176.3257 | 6.8531 | 24.7988 | 7.9366 | 51.4996 | 8.0212 | 41.9104 | 48.2599 | 49.671 | 15.6375 |  |  | 1.944 | 0.055943 | 0.35341 | -0.18465 | 2.4604 | 1.5339 | 4.5997 | -4.5829 | 0.90607 | 1.571 | 5.1939 | -0.00050433 | -0.00047148 | -0.00053391 | 250.6341 | 336.9951 | 313.0988 | 158.5109 | 91.1068 | 43.1978 | 24.2891 | 114.377 | 89.9871 | 60.7025 | 42.8162 | 27.036 | 21.1188 | 17.6427 | 76.1003 | 78.4248 | 67.6699 | 52.5642 | 47.6543 | 81.3541 | 57.0359 | 171.1811 | 198.3223 | 228.6956 | 233.1479 | 252.7947 | 270.5546 |  |  |  | 296.7428 | 245.8262 | 246.3772 | 247.6538 | 1.2132 | 1.3233 | 431.6015 |  |  | 514.8751 |  |  | 313.1309 | 337.183 | 174.212 | 182.4533 | 237.4703 | 124.2134 | 836.2776 | 719.1953 | 706.4775 | 535.2673 | 798.7469 |  | 333.2977 | 710.6796 | 252.1213 | 798.5082 | 301.8538 | 733.0188 |  | 700.6111 |  |  | 738.6175 | 810.1498 | 747.8553 | [6 empty] | 731.2859 |  |  | 722.0384 |  |  | 178.15 | 263.6291 | 309.6009 | 87.9674 | 216.3759 | 309.0734 | 141.1813 | 243.1055 |  | 218.5678 | 298.7046 | 145.5013 | 265.84 | 187.8392 | 286.9687 | 91.7232 | 209.7244 |  | 233.0824 | 269.4628 | 331.4971 | 126.9535 | 225.5635 | 293.3312 | 134.4798 | 250.2618 | 200.8814 | 286.0747 | 159.9716 | 270.4539 | 0.2548 | 19.6205 | 1.1157 | 0.28949 | -39.8709 | 3.1164 | 628.95 | 0.27 | 2.2956 | 0.29539 | 0.74243 | -0.53665 | 2.1807 | 1.7218 | 2.9816 | -5.2598 | -8.4214 | -7.5977 | 1.4793 | -0.50762 | 10.4046 | 7.3443
42810.5626 | 10590 | 99.4399 | 69.4298 | 51.2629 | 37.2997 | 24.1288 | 20.3253 | 17.48 | 143.8682 | 99.21 | 74.734 | 51.8299 | 27.7307 | 19.3112 | 16.4083 | 155.2164 | 162.3939 | 433.6167 | 190.6596 | 168.3544 | 358.1721 |  |  |  | 248.7139 | 294.5834 | 259.4787 | 274.7157 | 136.0054 | 285.1793 | 144.9152 | 193.8998 | 127.703 | 198.9312 | 261.854 | 164.6735 | 286.7385 | 116.519 |  | 124.0812 | 144.3261 | 89.9809 | 111.6951 |  | 24.587 | 47.9924 | 24.0929 | 46.2241 | 99.3606 | 124.7591 | 175.9637 | 6.6834 | 24.7893 | 8.0853 | 51.4914 | 8.0218 | 41.89 | 48.2346 | 49.6661 | 15.6328 |  |  | 2.105 | 0.000747 | 0.14313 | -0.097254 | 2.1686 | 1.4432 | 4.3999 | -4.8129 | 0.10685 | 0.8405 | 5.1868 | -0.00048955 | -0.00046819 | -0.00056512 | 250.5826 | 335.7529 | 313.1663 | 158.5411 | 91.1178 | 43.2056 | 24.2986 | 114.3818 | 89.9972 | 60.7159 | 42.8227 | 27.0487 | 21.1306 | 17.6435 | 80.1118 | 78.7461 | 65.4888 | 51.5726 | 47.6817 | 81.3482 | 56.9699 | 171.1792 | 198.3075 | 228.6759 | 233.1263 | 252.7827 | 270.537 |  |  |  | 296.8491 | 245.7489 | 246.3673 | 247.4423 | 1.5759 | 1.5935 | 432.4388 |  |  | 515.4715 |  |  | 313.1223 | 337.1716 | 175.1188 | 182.4482 | 237.4622 | 124.4947 | 835.0739 | 719.115 | 706.929 | 535.4002 | 798.0091 |  | 334.6344 | 711.0026 | 252.0146 | 798.3734 | 301.7599 | 734.3799 |  | 701.7023 |  |  | 737.0105 | 808.3009 | 744.7945 | [6 empty] | 731.2202 |  |  | 721.9651 |  |  | 177.6161 | 263.7922 | 309.6488 | 88.1674 | 216.3876 | 309.0968 | 141.1966 | 243.2131 |  | 218.4258 | 298.8522 | 145.6472 | 265.6738 | 188.2535 | 286.9672 | 92.1889 | 209.8499 |  | 233.6433 | 269.8597 | 331.4822 | 127.5754 | 225.6851 | 293.3065 | 134.3718 | 250.3635 | 201.806 | 286.0444 | 160.1405 | 269.9921 | 0.55082 | 19.6201 | 1.1153 | 0.28964 | -39.7424 | 3.1165 | 606.17 | 0.3 | 2.3891 | 0.034133 | 0.47248 | -0.38947 | 2.0472 | 1.67 | 2.916 | -5.1344 | -8.4368 | -7.6007 | 1.0328 | -0.27315 | 10.434 | 7.3576
42810.5626 | 10591 | 99.4384 | 69.4327 | 51.2573 | 37.3023 | 24.1276 | 20.311 | 17.4771 | 143.8679 | 99.2088 | 74.7325 | 51.8284 | 27.732 | 19.3121 | 16.402 | 155.2129 | 162.3938 | 433.6183 | 190.6549 | 168.4626 | 358.1676 |  |  |  | 248.7191 | 294.5737 | 259.5905 | 274.6362 | 137.0144 | 285.1749 | 144.8948 | 193.8707 | 127.6322 | 198.9168 | 261.8403 | 164.5587 | 286.7238 | 116.347 |  | 124.6832 | 144.4582 | 89.8821 | 111.593 |  | 24.5647 | 47.9581 | 24.0752 | 46.1285 | 99.414 | 124.6783 | 175.7333 | 6.5337 | 24.7558 | 7.931 | 51.4444 | 8.0186 | 41.8709 | 48.2061 | 49.6665 | 15.6299 |  |  | 2.4033 | 0.047399 | 0.52754 | -0.063742 | 2.4709 | 1.595 | 4.2869 | -4.8976 | 0.48243 | 0.5965 | 5.1717 | -0.00051583 | -0.00055362 | -0.00053883 | 250.4722 | 334.4219 | 313.2256 | 158.565 | 91.1231 | 43.2063 | 24.3 | 114.3826 | 90.0081 | 60.7148 | 42.8211 | 27.0512 | 21.1237 | 17.6458 | 83.9137 | 79.8409 | 65.1189 | 49.9411 | 45.8672 | 81.3681 | 56.9405 | 171.1712 | 198.2955 | 228.6606 | 233.1158 | 252.7613 | 270.515 |  |  |  | 296.9211 | 246.0776 | 247.0651 | 247.8874 | 0.69537 | 1.9359 | 432.3621 |  |  | 515.3688 |  |  | 313.109 | 337.1622 | 176.1999 | 182.4462 | 237.452 | 124.1479 | 834.1478 | 719.0904 | 707.0201 | 535.7237 | 797.8402 |  | 336.1869 | 712.6318 | 251.9476 | 798.3232 | 301.5931 | 735.809 |  | 703.0365 |  |  | 735.3607 | 807.5251 | 744.7542 | [6 empty] | 731.1852 |  |  | 721.9056 |  |  | 177.3838 | 263.9029 | 309.6373 | 88.1514 | 216.5616 | 309.1092 | 141.4813 | 243.4076 |  | 218.8813 | 298.5942 | 145.982 | 265.5406 | 188.5693 | 286.4232 | 92.4771 | 209.623 |  | 233.9941 | 269.7798 | 331.4484 | 127.5867 | 225.5828 | 293.4277 | 134.4526 | 250.3506 | 201.7327 | 286.092 | 160.1709 | 269.56 | 0.58453 | 19.6212 | 1.1169 | 0.29232 | -39.8404 | 3.1165 | 600.01 | 0.27 | 2.5528 | 0.27188 | 0.90703 | -0.31529 | 2.185 | 1.7555 | 2.878 | -5.0072 | -8.4861 | -7.6111 | 0.6128 | -0.23556 | 10.4359 | 7.3503
42810.5626 | 10592 | 99.4453 | 69.449 | 51.2672 | 37.3164 | 24.1325 | 20.3224 | 17.474 | 143.8819 | 99.2198 | 74.7422 | 51.8429 | 27.7415 | 19.3115 | 16.4168 | 155.2056 | 162.3713 | 433.6057 | 190.6376 | 168.5423 | 358.1187 |  |  |  | 248.7023 | 294.5552 | 258.8329 | 274.2443 | 135.5611 | 284.9888 | 144.8993 | 193.8814 | 127.3657 | 198.9219 | 261.8343 | 164.9443 | 286.7139 | 116.5538 |  | 125.1648 | 145.0317 | 90.0629 | 112.0544 |  | 24.3458 | 47.8773 | 24.0088 | 45.8829 | 99.6509 | 124.9389 | 175.9176 | 6.462 | 24.6888 | 7.5881 | 51.3804 | 8.0147 | 41.851 | 48.1856 | 49.6636 | 15.629 |  |  | 2.1996 | 0.032287 | 0.067564 | -0.076226 | 2.4584 | 1.5799 | 4.6529 | -4.8063 | 0.21641 | 0.86399 | 5.0113 | -0.00053719 | -0.00048298 | -0.00056512 | 247.1711 | 334.3351 | 313.2937 | 158.5966 | 91.1443 | 43.213 | 24.3012 | 114.3872 | 90.017 | 60.7234 | 42.8272 | 27.0635 | 21.1225 | 17.6464 | 80.4527 | 78.5037 | 65.0683 | 50.7989 | 46.21 | 81.2017 | 56.9029 | 171.1756 | 198.2907 | 228.6439 | 233.1092 | 252.748 | 270.4994 |  |  |  | 296.9692 | 246.2941 | 247.6361 | 247.8707 | 1.0785 | 0.84203 | 432.2335 |  |  | 516.383 |  |  | 313.0969 | 337.1481 | 174.1286 | 182.447 | 237.4498 | 124.273 | 833.6457 | 719.0879 | 706.8082 | 535.9195 | 797.7311 |  | 337.5219 | 715.9914 | 251.977 | 798.3992 | 301.5402 | 736.683 |  | 704.3566 |  |  | 734.326 | 806.4092 | 743.1015 | [6 empty] | 731.1808 |  |  | 721.8822 |  |  | 177.274 | 263.7827 | 309.6274 | 88.2401 | 216.734 | 309.1636 | 141.6639 | 243.4302 |  | 219.042 | 298.2814 | 146.2525 | 265.5482 | 188.5069 | 286.3136 | 92.1466 | 209.4686 |  | 233.4689 | 269.4289 | 331.4297 | 127.0534 | 225.355 | 293.4964 | 134.4192 | 250.2902 | 201.5096 | 286.4919 | 160.3193 | 269.5248 | 0.32471 | 19.6208 | 1.116 | 0.29199 | -39.7032 | 3.1165 | 612.97 | 0.26 | 2.4418 | 0.22436 | 0.32456 | -0.34474 | 2.1802 | 1.7477 | 2.9993 | -4.8983 | -8.5777 | -7.6169 | 0.97719 | -0.23441 | 10.4224 | 7.3541
42810.5626 | 10593 | 99.4455 | 69.4377 | 51.2642 | 37.3133 | 24.1296 | 20.3111 | 17.471 | 143.8808 | 99.2207 | 74.7467 | 51.8398 | 27.7291 | 19.3091 | 16.4086 | 155.1974 | 162.3584 | 433.6042 | 190.6246 | 168.5295 | 358.0989 |  |  |  | 248.6991 | 294.5403 | 259.1721 | 274.3371 | 135.2844 | 285.0877 | 144.9008 | 193.8655 | 127.6044 | 198.9201 | 261.8149 | 165.2281 | 286.6972 | 116.7153 |  | 125.6306 | 145.5367 | 89.6647 | 112.2371 |  | 24.2651 | 47.8616 | 23.988 | 45.8694 | 99.8887 | 125.142 | 175.9855 | 6.47 | 24.6502 | 7.5295 | 51.3335 | 8.0145 | 41.8125 | 48.1763 | 49.6478 | 15.6393 |  |  | 2.2568 | 0.26622 | 0.50454 | -0.03877 | 2.0569 | 1.3026 | 4.5235 | -4.4751 | 0.94266 | -0.17536 | 5.0336 | -0.00051912 | -0.00055033 | -0.00056348 | 250.9056 | 339.3476 | 313.3501 | 158.6182 | 91.1537 | 43.2199 | 24.3023 | 114.387 | 90.0146 | 60.7327 | 42.8328 | 27.0623 | 21.1224 | 17.6512 | 77.6771 | 76.3295 | 63.1581 | 49.6898 | 46.5663 | 81.0626 | 56.8515 | 171.167 | 198.2804 | 228.6305 | 233.0955 | 252.729 | 270.4849 |  |  |  | 296.9905 | 247.2359 | 247.4997 | 249.4329 | 1.0738 | 2.2136 | 433.4819 |  |  | 518.0012 |  |  | 313.0816 | 337.135 | 174.2276 | 182.4433 | 237.4279 | 124.1263 | 832.7135 | 719.1012 | 708.8481 | 535.6363 | 797.5798 |  | 338.8469 | 718.6568 | 252.0255 | 798.6694 | 301.4638 | 730.5077 |  | 703.8752 |  |  | 733.3171 | 805.5048 | 742.5288 | [6 empty] | 731.2247 |  |  | 721.8997 |  |  | 177.3587 | 263.5671 | 309.6178 | 88.1231 | 216.7552 | 309.2287 | 141.6053 | 243.3024 |  | 219.0666 | 298.3451 | 146.4741 | 265.6448 | 188.7192 | 286.1892 | 92.1222 | 209.3651 |  | 232.7938 | 268.7167 | 331.4114 | 127.0349 | 225.1 | 293.2788 | 134.2218 | 250.3281 | 201.5635 | 286.9784 | 160.3212 | 269.5164 | 0.48534 | 19.6213 | 1.1153 | 0.29061 | -39.7215 | 3.1164 | 619.98 | 0.27 | 2.4735 | 0.64424 | 0.8869 | -0.24585 | 1.9947 | 1.5874 | 2.958 | -4.7887 | -8.6488 | -7.6299 | 1.2687 | -0.02831 | 10.4162 | 7.3122
42810.5627 | 10594 | 99.4512 | 69.4512 | 51.2718 | 37.3134 | 24.1335 | 20.3165 | 17.4727 | 143.8858 | 99.2264 | 74.7553 | 51.8494 | 27.7374 | 19.3133 | 16.4009 | 155.1843 | 162.3449 | 433.5978 | 190.6212 | 168.4003 | 358.1035 |  |  |  | 248.6924 | 294.5208 | 259.304 | 274.3469 | 135.5263 | 285.1494 | 144.8989 | 193.8594 | 127.2234 | 198.9095 | 261.8037 | 165.046 | 286.6955 | 116.419 |  | 125.9884 | 145.9142 | 88.5289 | 111.8455 |  | 24.227 | 47.8165 | 24.0274 | 45.9546 | 100.0713 | 125.1732 | 175.8607 | 6.5207 | 24.5944 | 7.4692 | 51.2878 | 8.0183 | 41.7657 | 48.1681 | 49.6288 | 15.6434 |  |  | 2.3829 | 0.49687 | 0.33895 | 0.18071 | 2.1391 | 0.99638 | 4.2856 | -4.3384 | 0.43495 | 0.42782 | 5.114 | -0.00056183 | -0.00057333 | -0.00050762 | 253.4957 | 340.6787 | 313.4015 | 158.6413 | 91.1555 | 43.2308 | 24.3035 | 114.3819 | 90.0212 | 60.7403 | 42.8381 | 27.0633 | 21.1278 | 17.6515 | 78.3702 | 78.6276 | 65.8069 | 49.5199 | 46.4133 | 81.0287 | 56.8453 | 171.1568 | 198.2683 | 228.5967 | 233.0935 | 252.7184 | 270.4661 |  |  |  | 296.9606 | 246.6902 | 247.1585 | 248.9137 | 1.3921 | 1.8026 | 429.6916 |  |  | 517.9421 |  |  | 313.0651 | 337.1129 | 174.5451 | 182.4296 | 237.416 | 123.4837 | 832.2798 | 719.1263 | 708.7833 | 535.4375 | 796.4008 |  | 340.5211 | 719.0213 | 252.0181 | 798.4061 | 301.4704 | 728.4665 |  | 703.7262 |  |  | 732.2918 | 804.8729 | 741.7143 | [6 empty] | 731.2454 |  |  | 721.8824 |  |  | 177.4734 | 263.6073 | 309.9694 | 87.9241 | 216.9367 | 309.2966 | 142.0391 | 243.2057 |  | 219.3552 | 298.1242 | 146.6184 | 265.7821 | 188.9603 | 286.1215 | 92.0278 | 209.286 |  | 232.3491 | 268.9827 | 331.3817 | 127.3865 | 225.0808 | 293.086 | 134.3163 | 250.406 | 201.8435 | 287.0144 | 160.5488 | 269.5388 | 0.27637 | 19.6188 | 1.113 | 0.28945 | -39.75 | 3.1165 | 628.36 | 0.21 | 2.5419 | 0.88007 | 0.72689 | 0.53074 | 2.0342 | 1.3883 | 2.8793 | -4.622 | -8.6593 | -7.6221 | 1.1876 | -0.32335 | 10.427 | 7.3245
42810.5627 | 10595 | 99.4509 | 69.4657 | 51.2809 | 37.3219 | 24.1331 | 20.3206 | 17.4727 | 143.9065 | 99.2335 | 74.7641 | 51.8625 | 27.7408 | 19.3143 | 16.4066 | 155.1793 | 162.3413 | 433.5894 | 190.6158 | 168.3009 | 358.1019 |  |  |  | 248.6855 | 294.5076 | 259.3331 | 274.3831 | 134.8069 | 285.0367 | 144.8959 | 193.8502 | 126.7323 | 198.9056 | 261.7963 | 164.6608 | 286.6994 | 116.0744 |  | 126.3671 | 146.1258 | 87.9486 | 110.9957 |  | 24.1901 | 47.8133 | 24.0588 | 46.2653 | 99.9043 | 125.4411 | 175.7687 | 6.6025 | 24.5547 | 7.4516 | 51.2222 | 8.0156 | 41.7167 | 48.1551 | 49.6085 | 15.6374 |  |  | 2.5255 | -0.028169 | 0.003164 | -0.23919 | 2.2376 | 0.58306 | 4.216 | -4.0795 | 0.85995 | 0.86399 | 5.1554 | -0.00045998 | -0.00049612 | -0.0005569 | 251.8101 | 341.8456 | 313.4684 | 158.6636 | 91.1645 | 43.2298 | 24.3072 | 114.3906 | 90.0202 | 60.7418 | 42.8482 | 27.0605 | 21.1272 | 17.6417 | 78.8708 | 78.2126 | 65.8548 | 50.8171 | 46.131 | 80.9529 | 56.8288 | 171.1563 | 198.2651 | 228.5851 | 233.0791 | 252.7032 | 270.4477 |  |  |  | 297.0108 | 245.4252 | 245.876 | 247.3284 | 1.3234 | 0.65044 | 428.9848 |  |  | 518.0605 |  |  | 313.0511 | 337.1041 | 174.5743 | 182.4297 | 237.4061 | 123.5417 | 831.6404 | 719.1058 | 708.6605 | 535.1388 | 795.9427 |  | 342.0718 | 718.5328 | 251.9664 | 798.3537 | 301.5473 | 728.4836 |  | 704.0544 |  |  | 731.3193 | 804.916 | 742.5021 | [6 empty] | 731.2424 |  |  | 721.8593 |  |  | 177.6955 | 263.5037 | 310.2004 | 88.0635 | 216.8936 | 309.3379 | 142.3513 | 243.3034 |  | 219.6415 | 297.719 | 146.4799 | 265.6679 | 188.8662 | 286.3357 | 91.7704 | 209.375 |  | 232.1129 | 268.9178 | 331.3612 | 127.3834 | 225.1795 | 293.1111 | 134.6 | 250.4954 | 201.7353 | 286.969 | 160.8173 | 269.6374 | 0.7908 | 19.6195 | 1.1117 | 0.28857 | -39.7137 | 3.1164 | 643.88 | 0.23 | 2.6166 | -0.20955 | 0.070228 | -0.61061 | 2.0813 | 1.0624 | 2.8568 | -4.4847 | -8.6489 | -7.6152 | 1.1228 | -0.33065 | 10.4508 | 7.3721
42810.5627 | 10596 | 99.459 | 69.4728 | 51.2904 | 37.3295 | 24.1398 | 20.3248 | 17.4741 | 143.9167 | 99.2429 | 74.769 | 51.8684 | 27.7478 | 19.3154 | 16.4141 | 155.1715 | 162.3286 | 433.5883 | 190.6138 | 168.2193 | 358.1445 |  |  |  | 248.6784 | 294.4883 | 259.248 | 274.3686 | 133.8731 | 284.744 | 144.8897 | 193.8431 | 127.4754 | 198.8962 | 261.7834 | 164.6476 | 286.7095 | 116.265 |  | 126.4445 | 146.4531 | 87.6116 | 111.2336 |  | 24.2004 | 47.6808 | 23.9699 | 46.107 | 98.7499 | 125.5955 | 175.5962 | 6.671 | 24.5398 | 7.4588 | 51.1777 | 8.0279 | 41.7062 | 48.1697 | 49.6155 | 15.6465 |  |  | 2.3869 | 0.054627 | 0.15036 | -0.83848 | 2.3993 | 0.56269 | 4.4013 | -4.322 | 0.4978 | 0.85224 | 5.0264 | -0.00049941 | -0.00053883 | -0.00054376 | 252.1947 | 341.4807 | 313.5266 | 158.6902 | 91.1708 | 43.236 | 24.3064 | 114.3944 | 90.0284 | 60.7481 | 42.8488 | 27.0631 | 21.1222 | 17.6401 | 78.8588 | 73.7272 | 60.9817 | 49.0162 | 44.7925 | 80.7776 | 56.736 | 171.1547 | 198.2587 | 228.571 | 233.0765 | 252.6917 | 270.4314 |  |  |  | 297.0036 | 244.4006 | 244.5161 | 246.0098 | 0.89088 | 0.45265 | 429.9543 |  |  | 518.2805 |  |  | 313.0435 | 337.0964 | 172.8577 | 182.4266 | 237.4165 | 123.8204 | 830.5001 | 719.0688 | 708.2334 | 535.1044 | 795.8039 |  | 343.5037 | 718.0851 | 251.8871 | 798.2138 | 301.5921 | 728.1356 |  | 704.4236 |  |  | 730.3402 | 803.7561 | 741.1273 | [6 empty] | 731.2255 |  |  | 721.8101 |  |  | 177.4751 | 263.379 | 310.4589 | 88.1109 | 216.4948 | 309.3405 | 141.9871 | 243.5268 |  | 219.7104 | 297.5181 | 146.417 | 265.4609 | 188.7529 | 286.6435 | 92.0373 | 209.4219 |  | 231.9611 | 268.7584 | 331.3359 | 127.5497 | 225.1458 | 293.1166 | 134.9705 | 250.5896 | 201.7456 | 287.0037 | 160.8169 | 269.6344 | 0.74131 | 19.6193 | 1.1116 | 0.29057 | -39.7898 | 3.1164 | 656.04 | 0.27 | 2.5431 | 0.29175 | 0.48403 | -1.143 | 2.1555 | 1.0439 | 2.9195 | -4.3651 | -8.6413 | -7.6081 | 1.1029 | 0.19974 | 10.4449 | 7.4082
42810.5627 | 10597 | 99.4575 | 69.4704 | 51.2869 | 37.3264 | 24.137 | 20.3209 | 17.4693 | 143.9293 | 99.2419 | 74.7819 | 51.875 | 27.7511 | 19.3158 | 16.4102 | 155.1656 | 162.319 | 433.5918 | 190.6061 | 168.0359 | 358.1843 |  |  |  | 248.6791 | 294.4828 | 259.0663 | 274.2331 | 132.559 | 284.4863 | 144.8873 | 193.8248 | 127.2719 | 198.9043 | 261.7779 | 164.8157 | 286.7284 | 116.4113 |  | 126.0095 | 146.7349 | 86.9987 | 111.6081 |  | 24.1773 | 47.5388 | 23.8838 | 46.0001 | 97.7336 | 125.1892 | 175.387 | 6.7487 | 24.5141 | 7.5928 | 51.1176 | 8.019 | 41.7145 | 48.1805 | 49.6078 | 15.6433 |  |  | 2.4545 | -0.10637 | 0.18584 | -0.24247 | 1.9183 | 0.76771 | 4.4992 | -4.4548 | 0.60289 | 1.7015 | 5.2456 | -0.00055198 | -0.00051748 | -0.00051912 | 250.9565 | 340.9811 | 313.5853 | 158.7305 | 91.1878 | 43.2517 | 24.3197 | 114.4035 | 90.0377 | 60.7579 | 42.8593 | 27.0757 | 21.1368 | 17.6464 | 76.7169 | 68.9822 | 55.2394 | 45.4756 | 42.5724 | 80.5707 | 56.597 | 171.1471 | 198.2539 | 228.5596 | 233.0722 | 252.6868 | 270.4155 |  |  |  | 297.0567 | 243.3211 | 244.0255 | 246.0598 | 1.5824 | 0.28082 | 431.3278 |  |  | 518.4576 |  |  | 313.0264 | 337.0732 | 172.2928 | 182.4157 | 237.4011 | 123.2982 | 829.3817 | 719.005 | 708.3767 | 534.341 | 795.4177 |  | 345.0277 | 717.6948 | 251.8408 | 798.1477 | 301.5648 | 727.7632 |  | 704.724 |  |  | 729.453 | 802.4787 | 739.6982 | [6 empty] | 731.2173 |  |  | 721.7692 |  |  | 177.2361 | 263.3571 | 310.6708 | 88.107 | 216.2978 | 309.2951 | 141.488 | 243.6825 |  | 219.885 | 297.8059 | 146.4746 | 265.523 | 188.988 | 286.9301 | 92.4802 | 209.414 |  | 232.6785 | 268.5614 | 331.3012 | 128.0428 | 225.1431 | 293.0347 | 135.0701 | 250.6383 | 201.8102 | 286.7832 | 160.9077 | 269.7834 | 0.16909 | 19.6186 | 1.1101 | 0.29002 | -39.8097 | 3.1165 | 654.52 | 0.32 | 2.5783 | -0.40701 | 0.538 | -0.61453 | 1.9264 | 1.2187 | 2.9503 | -4.2307 | -8.6332 | -7.6082 | 1.3158 | 0.8212 | 10.4358 | 7.4105
42810.5627 | 10598 | 99.4645 | 69.4906 | 51.2953 | 37.3291 | 24.1362 | 20.3169 | 17.4682 | 143.9442 | 99.2595 | 74.7892 | 51.8869 | 27.7515 | 19.3263 | 16.4099 | 155.1489 | 162.3039 | 433.5717 | 190.5826 | 167.9207 | 358.1716 |  |  |  | 248.6671 | 294.4659 | 259.1388 | 274.2266 | 131.2382 | 284.2794 | 144.8877 | 193.8121 | 126.8364 | 198.8904 | 261.771 | 164.9094 | 286.6795 | 116.7511 |  | 125.1078 | 146.922 | 86.9413 | 112.2843 |  | 24.2322 | 47.5101 | 23.8658 | 45.7795 | 97.3218 | 125.2143 | 175.2327 | 6.7968 | 24.5044 | 7.8487 | 51.079 | 8.0144 | 41.72 | 48.1847 | 49.6042 | 15.6435 |  |  | 2.262 | 0.021115 | 0.32384 | -0.25627 | 2.1378 | 1.5273 | 4.3809 | -4.257 | -0.035596 | 0.25578 | 5.2247 | -0.00050433 | -0.00054212 | -0.00053719 | 250.6593 | 340.0581 | 313.649 | 158.7571 | 91.1935 | 43.2494 | 24.3151 | 114.394 | 90.0392 | 60.756 | 42.8654 | 27.071 | 21.1293 | 17.6465 | 78.2065 | 66.9597 | 51.2716 | 42.5973 | 39.7327 | 80.439 | 56.4519 | 171.1471 | 198.242 | 228.5408 | 233.0601 | 252.6663 | 270.3972 |  |  |  | 297.0692 | 242.8934 | 243.7828 | 245.6161 | 1.3554 | 1.1576 | 431.9393 |  |  | 518.34 |  |  | 313.0242 | 337.059 | 170.4532 | 182.4246 | 237.4033 | 123.0428 | 827.767 | 718.9666 | 708.5867 | 534.0482 | 794.4644 |  | 346.4831 | 717.5216 | 251.8689 | 798.1518 | 301.5526 | 728.0756 |  | 704.8143 |  |  | 727.8483 | 800.4736 | 735.5131 | [6 empty] | 731.2012 |  |  | 721.7287 |  |  | 177.4014 | 263.0964 | 310.8151 | 88.288 | 216.5434 | 309.221 | 141.7789 | 243.5225 |  | 219.7376 | 297.9783 | 146.0871 | 265.505 | 189.0701 | 287.1381 | 92.6858 | 209.4019 |  | 233.7862 | 267.9378 | 331.2741 | 128.6426 | 225.3251 | 293.1492 | 134.8459 | 250.5634 | 201.7724 | 286.1928 | 161.1515 | 270.1233 | 0.74015 | 19.6197 | 1.1081 | 0.28891 | -39.6825 | 3.1165 | 646.47 | 0.32 | 2.4746 | 0.18134 | 0.71015 | -0.63174 | 2.0337 | 1.719 | 2.9113 | -4.0856 | -8.6267 | -7.6092 | 1.1343 | 1.2448 | 10.4137 | 7.4237
42810.5627 | 10599 | 99.4742 | 69.4876 | 51.303 | 37.3317 | 24.1496 | 20.3119 | 17.4694 | 143.9608 | 99.2621 | 74.798 | 51.893 | 27.7632 | 19.3219 | 16.4106 | 155.1386 | 162.2928 | 433.5646 | 190.5686 | 167.9438 | 358.1611 |  |  |  | 248.6568 | 294.4468 | 259.0643 | 274.1564 | 131.0974 | 284.1971 | 144.8779 | 193.8044 | 126.7976 | 198.8794 | 261.7512 | 165.1803 | 286.6227 | 117.0774 |  | 125.2655 | 146.9884 | 87.1561 | 112.0579 |  | 24.3045 | 47.5284 | 23.8717 | 45.6231 | 97.1084 | 125.0696 | 175.0561 | 6.771 | 24.499 | 8.0368 | 51.0406 | 8.0104 | 41.6971 | 48.194 | 49.5995 | 15.6435 |  |  | 2.0675 | -0.022253 | 0.404 | -0.13405 | 2.8271 | 1.6528 | 4.4295 | -4.253 | 0.78756 | 0.86399 | 5.1573 | -0.00043698 | -0.00046162 | -0.00056019 | 249.9497 | 338.298 | 313.71 | 158.7961 | 91.2068 | 43.2611 | 24.319 | 114.399 | 90.0507 | 60.767 | 42.8751 | 27.077 | 21.138 | 17.6454 | 78.9165 | 66.5896 | 52.4584 | 43.3273 | 39.6526 | 80.3025 | 56.3813 | 171.1259 | 198.2125 | 228.5071 | 233.04 | 252.6365 | 270.366 |  |  |  | 296.9739 | 243.158 | 244.5442 | 246.9279 | 1.1652 | 0.94818 | 431.7911 |  |  | 518.2852 |  |  | 313.0006 | 337.034 | 170.1134 | 182.4085 | 237.3833 | 122.949 | 827.5521 | 718.9506 | 708.4457 | 534.0062 | 794.2421 |  | 347.7603 | 717.1802 | 251.927 | 797.9793 | 301.5168 | 728.1647 |  | 705.0734 |  |  | 726.5827 | 800.2249 | 735.3121 | [6 empty] | 731.2145 |  |  | 721.6775 |  |  | 177.5409 | 262.9613 | 310.8518 | 88.4624 | 216.8615 | 309.2222 | 142.379 | 243.3504 |  | 219.4458 | 298.3583 | 145.66 | 265.4185 | 189.0149 | 287.2832 | 92.7719 | 209.4946 |  | 233.9678 | 267.6386 | 331.2408 | 129.1668 | 225.5006 | 293.2095 | 134.6148 | 250.4556 | 201.741 | 285.9042 | 161.2316 | 270.3739 | 0.46704 | 19.6186 | 1.1059 | 0.2877 | -39.7661 | 3.1165 | 639.6 | 0.33 | 2.3657 | -0.18616 | 0.79322 | -0.45691 | 2.3383 | 1.7879 | 2.9269 | -3.9748 | -8.6137 | -7.6069 | 1.0389 | 1.1045 | 10.4161 | 7.3806
42810.5627 | 10600 | 99.4775 | 69.4913 | 51.3163 | 37.3409 | 24.151 | 20.3192 | 17.4714 | 143.9684 | 99.2698 | 74.8052 | 51.9014 | 27.7712 | 19.3321 | 16.4166 | 155.1319 | 162.2798 | 433.5605 | 190.5687 | 168.0182 | 358.1623 |  |  |  | 248.6587 | 294.4401 | 258.8698 | 274.176 | 131.5296 | 284.2887 | 144.8752 | 193.8111 | 127.3278 | 198.8795 | 261.7437 | 165.0256 | 286.5714 | 116.7191 |  | 125.5321 | 146.8569 | 88.3715 | 111.7541 |  | 24.45 | 47.5362 | 23.8895 | 45.4877 | 97.1627 | 124.9765 | 175.1888 | 6.7332 | 24.4808 | 8.327 | 50.9984 | 8.0081 | 41.7067 | 48.1951 | 49.6 | 15.6444 |  |  | 2.2134 | 0.045431 | 0.41912 | -0.23262 | 2.6569 | 2.0051 | 4.8435 | -4.3102 | 0.77219 | 0.7956 | 5.114 | -0.00045998 | -0.00048955 | -0.00059633 | 248.4651 | 335.8707 | 313.7668 | 158.829 | 91.2188 | 43.2674 | 24.3211 | 114.3976 | 90.0566 | 60.7785 | 42.8722 | 27.0755 | 21.1375 | 17.6434 | 76.2943 | 64.754 | 52.4743 | 44.146 | 40.6329 | 80.0938 | 56.2858 | 171.1247 | 198.2085 | 228.4913 | 233.0271 | 252.6265 | 270.3505 |  |  |  | 296.917 | 242.8964 | 244.1919 | 247.7691 | 1.3435 | 1.0517 | 432.2307 |  |  | 518.0807 |  |  | 312.9899 | 337.0168 | 169.8191 | 182.4009 | 237.3733 | 123.6675 | 827.1666 | 718.895 | 708.4322 | 534.3261 | 794.1925 |  | 349.067 | 716.6758 | 251.8858 | 798.1971 | 301.3791 | 727.8773 |  | 705.223 |  |  | 726.2374 | 800.9604 | 736.9963 | [6 empty] | 731.2208 |  |  | 721.6409 |  |  | 177.8754 | 262.9361 | 311.1876 | 88.4195 | 217.1376 | 309.2872 | 142.4886 | 243.1887 |  | 219.541 | 298.642 | 145.5477 | 265.2885 | 188.9478 | 287.4365 | 93.0875 | 209.7493 |  | 233.706 | 267.8188 | 331.213 | 129.3676 | 225.5003 | 293.1806 | 134.9871 | 250.3956 | 202.0439 | 285.7473 | 161.2068 | 270.4005 | 0.45241 | 19.6178 | 1.1038 | 0.28689 | -39.7291 | 3.1165 | 648.89 | 0.29 | 2.4479 | 0.266 | 0.80793 | -0.60191 | 2.2665 | 1.969 | 3.0603 | -3.8659 | -8.6022 | -7.6227 | 1.305 | 1.0913 | 10.4211 | 7.3533
42810.5627 | 10601 | 99.4723 | 69.4904 | 51.3163 | 37.3416 | 24.1417 | 20.3196 | 17.4702 | 143.9722 | 99.2714 | 74.808 | 51.904 | 27.7644 | 19.3251 | 16.4146 | 155.136 | 162.2684 | 433.551 | 190.567 | 168.1566 | 358.0953 |  |  |  | 248.6505 | 294.4252 | 259.1883 | 274.287 | 132.7043 | 284.3024 | 144.8803 | 193.8008 | 128.181 | 198.8775 | 261.7385 | 164.8933 | 286.5334 | 116.6749 |  | 125.289 | 146.976 | 88.7538 | 112.6235 |  | 24.4728 | 47.4966 | 23.8985 | 45.3837 | 97.1406 | 124.8131 | 175.2456 | 6.8065 | 24.4677 | 8.7364 | 50.9813 | 8.0105 | 41.6973 | 48.1852 | 49.5998 | 15.6361 |  |  | 2.4237 | -0.034741 | 0.85282 | 0.13997 | 2.2422 | 1.7632 | 4.9125 | -4.418 | 0.10296 | 1.1432 | 5.1174 | -0.00048462 | -0.00055855 | -0.00053226 | 247.9398 | 336.0246 | 313.8262 | 158.8547 | 91.23 | 43.2637 | 24.3302 | 114.4026 | 90.0566 | 60.7837 | 42.8846 | 27.0888 | 21.1392 | 17.6509 | 75.3219 | 64.8956 | 54.0703 | 46.1566 | 40.9034 | 79.9624 | 56.2197 | 171.1352 | 198.2162 | 228.4805 | 233.0291 | 252.6254 | 270.3505 |  |  |  | 296.8913 | 242.4331 | 243.799 | 247.407 | 2.069 | 1.8075 | 431.8003 |  |  | 517.249 |  |  | 312.9695 | 337.0123 | 169.8039 | 182.4087 | 237.376 | 124.7793 | 826.453 | 718.8973 | 708.4339 | 534.4804 | 793.4587 |  | 350.5436 | 716.4585 | 251.8514 | 798.4943 | 301.3506 | 727.9943 |  | 705.1942 |  |  | 725.6007 | 799.9286 | 734.5781 | [6 empty] | 731.1967 |  |  | 721.6183 |  |  | 177.8389 | 263.1761 | 311.4431 | 88.4219 | 217.5676 | 309.3552 | 142.5726 | 243.0817 |  | 219.5389 | 298.8544 | 145.1746 | 265.1983 | 188.6556 | 287.268 | 93.6861 | 210.0118 |  | 234.6807 | 268.224 | 331.2006 | 129.1925 | 225.2891 | 293.1572 | 135.7513 | 250.4136 | 201.7827 | 285.7101 | 161.3745 | 270.186 | 0.45491 | 19.6182 | 1.1044 | 0.28783 | -39.7409 | 3.1165 | 653.71 | 0.23 | 2.5616 | -0.2326 | 1.1524 | 0.46687 | 2.0818 | 1.8461 | 3.0813 | -3.7236 | -8.5983 | -7.633 | 1.3971 | 0.90612 | 10.3944 | 7.3615
42810.5627 | 10602 | 99.4823 | 69.5046 | 51.3267 | 37.3509 | 24.1418 | 20.3262 | 17.4722 | 143.9865 | 99.2823 | 74.8218 | 51.9193 | 27.7759 | 19.3305 | 16.421 | 155.1229 | 162.261 | 433.5446 | 190.5536 | 168.4236 | 358.1273 |  |  |  | 248.6405 | 294.4172 | 259.3747 | 274.2591 | 133.2394 | 284.1522 | 144.8829 | 193.7966 | 128.1626 | 198.8731 | 261.7317 | 165.0562 | 286.512 | 116.9479 |  | 124.5166 | 147.2667 | 88.4445 | 113.4737 |  | 24.5459 | 47.5302 | 23.8873 | 45.2561 | 97.1426 | 124.6901 | 174.9847 | 6.8206 | 24.4314 | 9.0136 | 50.9621 | 8.0142 | 41.7087 | 48.1578 | 49.6049 | 15.6496 |  |  | 2.4703 | 0.12888 | 0.86267 | -0.017086 | 2.8731 | 2.0826 | 4.7298 | -4.6999 | 0.22342 | 0.80042 | 5.0624 | -0.00049612 | -0.00052898 | -0.00050926 | 247.2745 | 336.9852 | 313.88 | 158.8855 | 91.2462 | 43.2756 | 24.3229 | 114.3994 | 90.0626 | 60.7898 | 42.8854 | 27.0828 | 21.1383 | 17.6465 | 79.4288 | 67.7226 | 58.3293 | 48.1704 | 42.9358 | 79.9451 | 56.1961 | 171.1221 | 198.2019 | 228.4648 | 233.0149 | 252.6054 | 270.3303 |  |  |  | 296.9385 | 242.7687 | 244.5515 | 247.1064 | 2.0925 | 1.9453 | 431.544 |  |  | 517.5672 |  |  | 312.9564 | 336.9833 | 170.3993 | 182.3916 | 237.3578 | 123.926 | 826.0472 | 718.8848 | 708.6867 | 534.3978 | 793.184 |  | 351.7826 | 716.4909 | 251.8676 | 799.0976 | 301.3492 | 728.5367 |  | 705.3586 |  |  | 725.0602 | 799.8054 | 736.3886 | [6 empty] | 731.1933 |  |  | 721.626 |  |  | 177.6821 | 263.1727 | 311.6183 | 88.5036 | 217.7996 | 309.352 | 142.5131 | 242.9396 |  | 219.3088 | 298.9183 | 144.5781 | 264.9748 | 188.7283 | 287.3779 | 94.3326 | 209.9671 |  | 235.1967 | 268.4071 | 331.1718 | 129.6266 | 225.2569 | 292.9174 | 135.762 | 250.4645 | 201.5537 | 285.5528 | 161.463 | 270.034 | 0.2885 | 19.6196 | 1.1049 | 0.28779 | -39.7857 | 3.1165 | 638.91 | 0.27 | 2.5858 | 0.44802 | 1.1591 | -0.16313 | 2.3561 | 2.006 | 3.023 | -3.6132 | -8.5982 | -7.6499 | 0.93871 | 0.43007 | 10.3693 | 7.3732
42810.5628 | 10603 | 99.4871 | 69.5146 | 51.3349 | 37.3546 | 24.1473 | 20.3249 | 17.4723 | 143.9925 | 99.2829 | 74.8298 | 51.9216 | 27.7804 | 19.3304 | 16.4156 | 155.1082 | 162.2524 | 433.5334 | 190.5524 | 168.6255 | 358.1679 |  |  |  | 248.6339 | 294.4087 | 259.301 | 274.0803 | 133.1013 | 284.1074 | 144.8741 | 193.7903 | 127.9502 | 198.8677 | 261.7193 | 165.1291 | 286.4766 | 117.1256 |  | 124.2101 | 147.4683 | 88.7146 | 112.2883 |  | 24.6403 | 47.5997 | 23.9669 | 45.1791 | 97.1433 | 124.6141 | 174.8812 | 6.8222 | 24.4192 | 8.9437 | 50.9395 | 7.9997 | 41.7182 | 48.1103 | 49.5944 | 15.6407 |  |  | 2.4072 | 0.27082 | 0.73256 | -0.095282 | 3.0374 | 2.2088 | 4.6569 | -4.5402 | 0.92281 | 2.2669 | 5.215 | -0.00053719 | -0.00049941 | -0.00055362 | 245.3272 | 336.1624 | 313.9405 | 158.9249 | 91.2496 | 43.2839 | 24.3295 | 114.4062 | 90.0642 | 60.7944 | 42.8919 | 27.0822 | 21.1395 | 17.643 | 84.0455 | 72.9246 | 63.1017 | 48.9168 | 43.4797 | 80.0149 | 56.2028 | 171.13 | 198.1898 | 228.4474 | 233.0037 | 252.6017 | 270.3058 |  |  |  | 297.0486 | 244.0087 | 245.2114 | 248.0358 | 2.0451 | 1.5408 | 430.9834 |  |  | 517.8916 |  |  | 312.9572 | 336.9691 | 170.3108 | 182.3885 | 237.3534 | 124.4484 | 826.1266 | 718.8492 | 708.7984 | 534.5598 | 793.2177 |  | 353.0714 | 716.6661 | 251.9021 | 799.473 | 301.4098 | 729.2471 |  | 705.731 |  |  | 724.5494 | 799.3334 | 736.5672 | [6 empty] | 731.2186 |  |  | 721.616 |  |  | 177.3678 | 263.1096 | 311.7457 | 88.5057 | 217.416 | 309.2731 | 142.0675 | 242.6376 |  | 219.6277 | 298.8964 | 144.418 | 264.5849 | 189.1352 | 287.4157 | 94.2573 | 209.655 |  | 233.9146 | 267.8545 | 331.1348 | 130.2168 | 225.1325 | 292.6022 | 135.2911 | 250.5431 | 201.5676 | 285.1287 | 161.5984 | 270.0047 | 0.46762 | 19.6228 | 1.1048 | 0.28783 | -39.7136 | 3.1165 | 645.23 | 0.3 | 2.5524 | 0.64952 | 1.0682 | -0.38526 | 2.4223 | 2.0656 | 2.9994 | -3.5067 | -8.601 | -7.656 | 0.43421 | -0.099389 | 10.3999 | 7.3551
42810.5628 | 10604 | 99.4955 | 69.5219 | 51.34 | 37.3575 | 24.1562 | 20.3306 | 17.4722 | 144.0082 | 99.2887 | 74.8445 | 51.9322 | 27.7857 | 19.3391 | 16.4233 | 155.105 | 162.2399 | 433.5339 | 190.5376 | 168.7183 | 358.1924 |  |  |  | 248.6321 | 294.3916 | 259.5512 | 274.1625 | 134.0614 | 283.9828 | 144.8754 | 193.7767 | 128.3513 | 198.864 | 261.6989 | 164.7056 | 286.4552 | 116.5711 |  | 124.3443 | 147.3296 | 88.6503 | 111.3049 |  | 24.6897 | 47.7471 | 24.1105 | 45.2406 | 97.2749 | 125.0035 | 174.9876 | 6.8345 | 24.3911 | 8.8396 | 50.8919 | 7.9972 | 41.7188 | 48.0821 | 49.5653 | 15.6431 |  |  | 2.1786 | 0.24651 | 0.24498 | -0.2865 | 2.875 | 1.5418 | 4.465 | -4.4278 | 0.35866 | 1.7368 | 5.118 | -0.00050433 | -0.00052405 | -0.00054048 | 243.6089 | 335.952 | 314.0041 | 158.9413 | 91.2575 | 43.2922 | 24.3317 | 114.405 | 90.0692 | 60.7966 | 42.8969 | 27.0878 | 21.1442 | 17.649 | 87.9539 | 76.4335 | 65.7703 | 48.0879 | 42.0054 | 80.1319 | 56.2001 | 171.1224 | 198.1864 | 228.4307 | 232.9987 | 252.5873 | 270.2954 |  |  |  | 297.1745 | 244.5008 | 245.8637 | 248.028 | 1.7319 | 1.2984 | 431.265 |  |  | 517.5974 |  |  | 312.9378 | 336.9623 | 170.7436 | 182.3865 | 237.3399 | 124.5256 | 826.2266 | 718.8575 | 708.9053 | 534.6865 | 792.7449 |  | 354.5601 | 717.001 | 251.8955 | 799.5116 | 301.4196 | 729.8302 |  | 706.8442 |  |  | 723.8951 | 800.1711 | 738.8825 | [6 empty] | 731.2179 |  |  | 721.6246 |  |  | 177.3358 | 262.8987 | 311.7245 | 88.2443 | 217.2193 | 309.1759 | 142.1056 | 242.6501 |  | 219.9131 | 298.5451 | 144.4954 | 264.5484 | 189.8039 | 287.2802 | 94.447 | 209.5074 |  | 233.7095 | 267.7232 | 331.1197 | 130.6024 | 225.1005 | 292.273 | 134.9584 | 250.6127 | 201.3674 | 285.5886 | 161.7967 | 269.9876 | 0.35957 | 19.6235 | 1.1048 | 0.28839 | -39.7452 | 3.1165 | 638.53 | 0.25 | 2.4279 | 0.61982 | 0.6179 | -0.66821 | 2.3578 | 1.7267 | 2.9383 | -3.369 | -8.6107 | -7.6564 | 0.014115 | -0.39622 | 10.4257 | 7.3641
42810.5628 | 10605 | 99.4916 | 69.5187 | 51.335 | 37.3546 | 24.1464 | 20.3173 | 17.4657 | 144.0084 | 99.2914 | 74.8362 | 51.9353 | 27.7818 | 19.3277 | 16.4142 | 155.0987 | 162.2337 | 433.5238 | 190.5367 | 168.6896 | 358.1721 |  |  |  | 248.6317 | 294.379 | 259.1469 | 274.0366 | 134.3494 | 283.8023 | 144.8571 | 193.7819 | 129.3236 | 198.8549 | 261.686 | 164.4629 | 286.4428 | 116.2408 |  | 124.0031 | 147.1535 | 88.7671 | 111.7143 |  | 24.6806 | 47.7706 | 24.1393 | 45.2076 | 97.5846 | 125.09 | 174.9324 | 6.9119 | 24.3591 | 8.709 | 50.8311 | 8.0074 | 41.7008 | 48.0782 | 49.5556 | 15.6515 |  |  | 2.0176 | -0.14317 | 0.36984 | -0.32921 | 2.4243 | 1.0628 | 4.1272 | -4.3582 | 0.6959 | 0.85917 | 5.0552 | -0.00052733 | -0.00049612 | -0.00054048 | 243.4357 | 336.4109 | 314.0605 | 158.9681 | 91.2646 | 43.2928 | 24.335 | 114.4088 | 90.0741 | 60.808 | 42.9014 | 27.0876 | 21.1386 | 17.6481 | 89.9318 | 77.3983 | 67.2046 | 49.0944 | 41.7882 | 80.2163 | 56.1843 | 171.1112 | 198.1771 | 228.4056 | 232.9837 | 252.5625 | 270.2725 |  |  |  | 297.2357 | 244.0593 | 245.0429 | 247.6257 | 1.3749 | 1.5446 | 432.4326 |  |  | 518.9111 |  |  | 312.9353 | 336.9695 | 170.1313 | 182.4019 | 237.3329 | 125.2987 | 825.4697 | 718.8677 | 708.8705 | 534.9299 | 792.2722 |  | 355.8427 | 717.4802 | 251.8788 | 799.5906 | 301.2887 | 729.9738 |  | 707.856 |  |  | 723.4742 | 800.2029 | 738.9751 | [6 empty] | 731.2156 |  |  | 721.6165 |  |  | 176.8608 | 263.1865 | 311.8477 | 87.953 | 217.2661 | 309.084 | 142.0298 | 242.8585 |  | 219.9064 | 298.0408 | 144.6571 | 264.5772 | 190.5542 | 286.8698 | 94.2886 | 209.4165 |  | 234.1945 | 267.805 | 331.0949 | 130.7058 | 225.1181 | 292.0255 | 134.7225 | 250.5492 | 201.2145 | 286.0226 | 161.9203 | 270.0505 | 0.30757 | 19.6235 | 1.1048 | 0.28757 | -39.715 | 3.1165 | 639.77 | 0.3 | 2.3361 | -0.47237 | 0.75922 | -0.71632 | 2.1654 | 1.4337 | 2.8253 | -3.2481 | -8.625 | -7.6678 | -0.19544 | -0.55747 | 10.4135 | 7.3795
42810.5628 | 10606 | 99.5015 | 69.5388 | 51.3448 | 37.3619 | 24.1543 | 20.329 | 17.4735 | 144.025 | 99.3079 | 74.8533 | 51.9426 | 27.7844 | 19.3329 | 16.4199 | 155.094 | 162.2204 | 433.5211 | 190.5288 | 168.5976 | 358.1191 |  |  |  | 248.6128 | 294.3644 | 259.0148 | 273.9608 | 135.3826 | 283.8955 | 144.8554 | 193.7747 | 128.9737 | 198.8473 | 261.686 | 164.5321 | 286.4161 | 116.4247 |  | 123.6958 | 146.9603 | 88.4 | 112.7588 |  | 24.6631 | 47.7262 | 24.0582 | 45.0457 | 97.7473 | 124.8599 | 174.7694 | 7.1108 | 24.3434 | 8.5396 | 50.7664 | 8.0039 | 41.6688 | 48.0754 | 49.546 | 15.6542 |  |  | 2.3284 | -0.11228 | 0.085304 | -0.51124 | 2.4762 | 1.3723 | 4.2567 | -4.4784 | 0.026676 | 0.70371 | 5.1868 | -0.00051255 | -0.00048955 | -0.0005569 | 247.0246 | 337.0851 | 314.1148 | 159.0023 | 91.2768 | 43.2937 | 24.3366 | 114.4056 | 90.0789 | 60.8163 | 42.9079 | 27.0985 | 21.1414 | 17.645 | 88.9046 | 74.9516 | 66.4002 | 49.5145 | 42.0063 | 80.1829 | 56.1772 | 171.1015 | 198.1611 | 228.3902 | 232.9706 | 252.5481 | 270.2514 |  |  |  | 297.2495 | 242.9023 | 244.1023 | 246.314 | 0.78411 | 1.1403 | 433.787 |  |  | 520.4662 |  |  | 312.9368 | 336.9701 | 169.8074 | 182.3942 | 237.3331 | 124.8832 | 825.4575 | 718.8456 | 708.7902 | 535.1078 | 791.852 |  | 357.2257 | 718.5828 | 251.8663 | 799.8099 | 301.2234 | 730.3462 |  | 708.8906 |  |  | 723.4514 | 799.4199 | 738.2947 | [6 empty] | 731.2441 |  |  | 721.6035 |  |  | 176.3316 | 263.6258 | 312.034 | 87.9963 | 217.2715 | 309.0781 | 141.7971 | 243.1204 |  | 219.6186 | 298.1196 | 144.3906 | 264.5109 | 190.9046 | 286.5273 | 94.1972 | 209.3969 |  | 234.9541 | 268.2865 | 331.0549 | 130.9154 | 225.2497 | 292.1352 | 134.6618 | 250.4993 | 201.1322 | 286.1661 | 162.235 | 270.1576 | 0.31643 | 19.6249 | 1.1045 | 0.28841 | -39.7426 | 3.1165 | 610.54 | 0.22 | 2.5098 | -0.41829 | 0.3646 | -0.89258 | 2.1878 | 1.6287 | 2.8685 | -3.1197 | -8.6564 | -7.6786 | -0.085344 | -0.46893 | 10.3827 | 7.4169
42810.5628 | 10607 | 99.5013 | 69.544 | 51.3472 | 37.3662 | 24.1547 | 20.3271 | 17.4695 | 144.0438 | 99.3093 | 74.8613 | 51.9599 | 27.7935 | 19.3292 | 16.4216 | 155.0847 | 162.2061 | 433.5204 | 190.5161 | 168.6832 | 358.0911 |  |  |  | 248.6089 | 294.358 | 258.6987 | 273.6502 | 135.4468 | 283.8557 | 144.8575 | 193.767 | 128.6323 | 198.8496 | 261.675 | 164.6159 | 286.3835 | 116.6307 |  | 123.1673 | 147.2971 | 88.1462 | 113.6316 |  | 24.6959 | 47.7603 | 24.0306 | 45.017 | 98.0332 | 124.7533 | 174.7344 | 7.3022 | 24.3368 | 8.326 | 50.7192 | 8.0052 | 41.654 | 48.0851 | 49.5354 | 15.6527 |  |  | 2.3455 | 0.27542 | 0.15693 | -0.35353 | 2.3783 | 1.114 | 4.2692 | -4.3772 | 0.87085 | 1.061 | 5.1403 | -0.00047148 | -0.00051091 | -0.00054705 | 248.1192 | 337.7797 | 314.1748 | 159.0398 | 91.2903 | 43.3066 | 24.3364 | 114.4104 | 90.0865 | 60.8228 | 42.9201 | 27.0999 | 21.1439 | 17.6426 | 83.3563 | 71.9508 | 63.3448 | 48.0504 | 41.4845 | 80.0118 | 56.1245 | 171.1022 | 198.1517 | 228.3729 | 232.9669 | 252.5343 | 270.231 |  |  |  | 297.2779 | 242.8384 | 244.5976 | 247.2748 | 1.4683 | 0.82039 | 433.9867 |  |  | 519.757 |  |  | 312.9154 | 336.9487 | 170.4076 | 182.3942 | 237.3228 | 124.5264 | 825.1176 | 718.8224 | 709.0297 | 535.144 | 791.3115 |  | 358.7424 | 719.3282 | 251.8419 | 799.7471 | 301.0096 | 730.8117 |  | 709.3369 |  |  | 723.8348 | 798.7954 | 737.6931 | [6 empty] | 731.2494 |  |  | 721.5814 |  |  | 176.0674 | 263.8885 | 312.317 | 88.0385 | 217.0804 | 309.0972 | 141.257 | 243.1523 |  | 219.2506 | 298.3547 | 144.2857 | 264.5559 | 190.9039 | 286.3458 | 94.3216 | 209.4199 |  | 234.9476 | 268.7292 | 331.0153 | 130.9714 | 225.3498 | 292.1366 | 134.9377 | 250.5146 | 201.2094 | 286.1607 | 162.582 | 270.2482 | 0.37479 | 19.6249 | 1.107 | 0.28948 | -39.7324 | 3.1165 | 609.96 | 0.22 | 2.5189 | 0.65517 | 0.49455 | -0.74229 | 2.1438 | 1.4672 | 2.8723 | -2.9761 | -8.6785 | -7.6919 | 0.51041 | -0.13573 | 10.3563 | 7.3922
42810.5628 | 10608 | 99.5062 | 69.5459 | 51.3587 | 37.3704 | 24.1517 | 20.3248 | 17.466 | 144.0512 | 99.3139 | 74.862 | 51.9634 | 27.7943 | 19.3418 | 16.4212 | 155.0713 | 162.1909 | 433.5203 | 190.5083 | 168.867 | 358.0771 |  |  |  | 248.6005 | 294.3447 | 258.1899 | 273.348 | 135.2078 | 283.8035 | 144.8495 | 193.7581 | 128.3245 | 198.8412 | 261.6604 | 165.0953 | 286.3375 | 117.2459 |  | 123.226 | 147.4513 | 87.5675 | 113.9474 |  | 24.7099 | 47.6942 | 24.006 | 44.8658 | 98.159 | 124.9017 | 174.7851 | 7.3445 | 24.3194 | 8.2015 | 50.6655 | 7.9984 | 41.6181 | 48.0809 | 49.519 | 15.6539 |  |  | 2.1818 | 0.32799 | 0.42175 | -0.50467 | 2.7042 | 1.003 | 4.4992 | -4.2747 | 0.80157 | 0.30215 | 5.2096 | -0.00052898 | -0.00054869 | -0.00059469 | 246.7904 | 339.2972 | 314.2276 | 159.0656 | 91.3021 | 43.3093 | 24.3377 | 114.4048 | 90.0956 | 60.8252 | 42.9211 | 27.0921 | 21.1415 | 17.6435 | 81.6773 | 69.5127 | 61.1244 | 46.562 | 41.0909 | 79.8713 | 56.0535 | 171.1016 | 198.1368 | 228.36 | 232.9621 | 252.5098 | 270.2136 |  |  |  | 297.3634 | 243.2497 | 244.2327 | 247.6827 | 1.0738 | 1.446 | 432.4926 |  |  | 517.1235 |  |  | 312.8934 | 336.9405 | 169.6442 | 182.3858 | 237.3088 | 124.3392 | 824.2258 | 718.808 | 708.9128 | 535.1164 | 791.2142 |  | 360.2328 | 719.5261 | 251.84 | 799.428 | 300.9266 | 731.5953 |  | 709.5208 |  |  | 723.6734 | 797.8332 | 736.1521 | [6 empty] | 731.2338 |  |  | 721.538 |  |  | 175.7453 | 263.9545 | 312.5696 | 87.789 | 217.296 | 309.0758 | 140.8004 | 243.1916 |  | 218.9575 | 298.3793 | 144.1853 | 264.6628 | 190.9016 | 286.1685 | 94.1647 | 209.4895 |  | 235.5881 | 268.9613 | 330.9951 | 130.801 | 225.4441 | 292.1926 | 135.2512 | 250.4925 | 202.0006 | 286.2724 | 162.8705 | 270.3214 | 0.54832 | 19.6275 | 1.1083 | 0.2911 | -39.7334 | 3.1165 | 592.86 | 0.2 | 2.4293 | 0.7149 | 0.81066 | -0.88678 | 2.2864 | 1.3924 | 2.9492 | -2.8464 | -8.6842 | -7.6889 | 0.67995 | 0.10251 | 10.3444 | 7.3869
42810.5628 | 10609 | 99.507 | 69.5493 | 51.3646 | 37.3768 | 24.156 | 20.3252 | 17.4691 | 144.0572 | 99.3227 | 74.8702 | 51.9747 | 27.7962 | 19.341 | 16.4257 | 155.067 | 162.1842 | 433.5269 | 190.5033 | 168.9775 | 358.0761 |  |  |  | 248.5991 | 294.3311 | 257.9566 | 273.2549 | 136.1225 | 284.016 | 144.8485 | 193.7461 | 127.623 | 198.8335 | 261.6465 | 165.1604 | 286.3209 | 117.4611 |  | 123.348 | 147.6548 | 85.8169 | 113.0904 |  | 24.7819 | 47.7162 | 23.9828 | 44.8796 | 98.2061 | 125.0882 | 174.9691 | 7.3003 | 24.2998 | 8.0909 | 50.6114 | 7.9976 | 41.5571 | 48.0929 | 49.5056 | 15.6477 |  |  | 2.1372 | 0.002715 | 0.1911 | -0.56381 | 2.44 | 1.5812 | 4.3329 | -4.552 | 0.46005 | 1.3264 | 5.2142 | -0.00052898 | -0.00049776 | -0.00056676 | 245.1466 | 337.6413 | 314.2756 | 159.0881 | 91.3005 | 43.3163 | 24.3401 | 114.411 | 90.0918 | 60.8279 | 42.9132 | 27.0995 | 21.1408 | 17.6359 | 78.4476 | 67.7767 | 60.8895 | 46.127 | 40.4677 | 79.6919 | 55.9976 | 171.0873 | 198.1284 | 228.339 | 232.9458 | 252.4978 | 270.1931 |  |  |  | 297.4083 | 244.2467 | 244.8346 | 249.072 | 1.7513 | 0.63181 | 431.6873 |  |  | 516.2436 |  |  | 312.8745 | 336.9409 | 169.6496 | 182.3912 | 237.3065 | 123.3152 | 822.5949 | 718.7708 | 708.9741 | 535.4767 | 790.9274 |  | 361.5765 | 719.8405 | 251.871 | 799.1269 | 300.8977 | 731.9635 |  | 710.2131 |  |  | 723.358 | 796.0167 | 733.0494 | [6 empty] | 731.213 |  |  | 721.4904 |  |  | 175.4273 | 263.842 | 312.7486 | 87.772 | 217.7129 | 309.0181 | 140.9998 | 243.488 |  | 218.8235 | 298.25 | 144.2476 | 264.9169 | 190.8166 | 285.9066 | 94.1252 | 209.4743 |  | 235.3218 | 269.0394 | 330.9613 | 130.7142 | 225.5108 | 292.4371 | 135.4061 | 250.3829 | 202.7676 | 286.416 | 163.0063 | 270.5038 | 0.50133 | 19.6264 | 1.1085 | 0.29109 | -39.7864 | 3.1165 | 600.36 | 0.35 | 2.4048 | 0.065045 | 0.54571 | -0.93733 | 2.1724 | 1.7488 | 2.8949 | -2.7234 | -8.691 | -7.6826 | 1.0171 | 0.12196 | 10.3671 | 7.3514
42810.5628 | 10610 | 99.5107 | 69.5569 | 51.3722 | 37.3834 | 24.1649 | 20.325 | 17.4747 | 144.0749 | 99.3342 | 74.8861 | 51.9789 | 27.8037 | 19.3497 | 16.4293 | 155.0576 | 162.1727 | 433.5266 | 190.4945 | 169.0071 | 358.0553 |  |  |  | 248.5902 | 294.3137 | 257.2163 | 272.8784 | 137.1089 | 284.2276 | 144.8515 | 193.7494 | 126.4783 | 198.8346 | 261.6352 | 164.9885 | 286.3203 | 117.1213 |  | 123.7158 | 147.1069 | 85.0216 | 113.036 |  | 24.9302 | 47.7587 | 23.9329 | 44.8323 | 98.25 | 125.2795 | 175.1977 | 7.2525 | 24.2887 | 8.0196 | 50.584 | 7.9992 | 41.53 | 48.103 | 49.4956 | 15.6598 |  |  | 2.2995 | -0.045253 | 0.2325 | -0.44355 | 2.396 | 1.07 | 4.3776 | -4.4751 | 0.21952 | 0.71734 | 5.1403 | -0.00045177 | -0.0005684 | -0.00052898 | 243.4954 | 337.176 | 314.3451 | 159.1154 | 91.315 | 43.3248 | 24.343 | 114.4151 | 90.1009 | 60.8408 | 42.9294 | 27.0995 | 21.1457 | 17.6518 | 79.1106 | 68.0843 | 57.7119 | 44.9709 | 39.7353 | 79.6467 | 55.9056 | 171.0825 | 198.13 | 228.3264 | 232.94 | 252.4924 | 270.1789 |  |  |  | 297.4555 | 244.7484 | 245.8359 | 249.8798 | 2.0884 | 0.76336 | 432.2469 |  |  | 516.5676 |  |  | 312.871 | 336.9255 | 171.3792 | 182.3705 | 237.3064 | 122.3055 | 821.239 | 718.7596 | 709.1598 | 535.7858 | 790.5548 |  | 362.9223 | 720.57 | 251.8935 | 799.1183 | 300.8007 | 732.194 |  | 710.9006 |  |  | 722.8921 | 794.4467 | 730.1435 | [6 empty] | 731.2014 |  |  | 721.469 |  |  | 175.0368 | 263.7226 | 312.5766 | 88.2705 | 218.0569 | 308.9702 | 141.1525 | 243.7907 |  | 218.9693 | 298.1969 | 144.2926 | 265.1407 | 190.7742 | 285.7976 | 93.848 | 209.4219 |  | 236.1236 | 268.7655 | 330.93 | 130.8315 | 225.4562 | 292.6903 | 135.5569 | 250.287 | 203.0095 | 286.6162 | 163.2547 | 270.6702 | 0.63075 | 19.6263 | 1.1094 | 0.29098 | -39.8071 | 3.1164 | 612.32 | 0.32 | 2.4949 | -0.26557 | 0.60196 | -0.83144 | 2.1532 | 1.4389 | 2.9105 | -2.5974 | -8.7099 | -7.6892 | 0.93794 | 0.46405 | 10.3685 | 7.3323
42810.5628 | 10611 | 99.5201 | 69.5719 | 51.3863 | 37.3968 | 24.1629 | 20.3322 | 17.4823 | 144.0832 | 99.3386 | 74.8966 | 51.9889 | 27.8117 | 19.3517 | 16.4278 | 155.0477 | 162.1628 | 433.5222 | 190.4856 | 168.9418 | 358.0582 |  |  |  | 248.5886 | 294.2999 | 256.4575 | 272.3477 | 137.8504 | 284.2734 | 144.8429 | 193.7361 | 126.3805 | 198.8298 | 261.6177 | 164.8603 | 286.3121 | 116.7412 |  | 123.8884 | 146.7701 | 84.7301 | 112.6049 |  | 25.0235 | 47.7731 | 23.884 | 44.7053 | 97.7013 | 125.1937 | 175.1554 | 7.2558 | 24.2847 | 8.0878 | 50.5422 | 7.9946 | 41.496 | 48.0983 | 49.4763 | 15.6526 |  |  | 2.6556 | 0.17159 | 0.13524 | -0.08871 | 2.1424 | 0.98456 | 4.3388 | -4.828 | 0.46764 | 1.0415 | 5.0047 | -0.00050598 | -0.00046655 | -0.00052405 | 245.519 | 337.3608 | 314.4047 | 159.1549 | 91.3338 | 43.3313 | 24.3475 | 114.4181 | 90.1122 | 60.848 | 42.9364 | 27.1092 | 21.1419 | 17.6442 | 82.1738 | 69.7567 | 55.3128 | 44.241 | 38.3918 | 79.6302 | 55.8044 | 171.0931 | 198.1272 | 228.3145 | 232.9324 | 252.4875 | 270.1612 |  |  |  | 297.453 | 244.0005 | 245.7505 | 249.4473 | 0.82017 | 1.123 | 432.2164 |  |  | 518.029 |  |  | 312.8459 | 336.9152 | 172.5981 | 182.3794 | 237.2949 | 122.42 | 821.5714 | 718.7591 | 709.3505 | 535.8645 | 790.9087 |  | 364.3925 | 721.8589 | 251.8994 | 799.4246 | 300.777 | 732.6197 |  | 711.7169 |  |  | 723.4197 | 794.1907 | 730.3762 | [6 empty] | 731.1986 |  |  | 721.4533 |  |  | 174.8182 | 263.3674 | 312.5019 | 88.6613 | 218.1752 | 308.9496 | 140.8793 | 243.8216 |  | 219.1651 | 298.0987 | 144.1542 | 265.1965 | 190.8798 | 285.846 | 93.7567 | 209.4263 |  | 237.6403 | 268.5415 | 330.8938 | 130.6411 | 225.2499 | 292.746 | 135.7653 | 250.1365 | 203.205 | 286.8682 | 163.5107 | 270.5938 | 0.40734 | 19.6275 | 1.1097 | 0.28916 | -39.8375 | 3.1165 | 615.99 | 0.28 | 2.6813 | 0.51715 | 0.45912 | -0.37184 | 2.0358 | 1.3801 | 2.8972 | -2.4803 | -8.7454 | -7.6994 | 0.59558 | 0.71855 | 10.38 | 7.3441
42810.5629 | 10612 | 99.5122 | 69.575 | 51.3857 | 37.3853 | 24.1542 | 20.3256 | 17.462 | 144.089 | 99.3364 | 74.8914 | 51.9864 | 27.8023 | 19.337 | 16.4254 | 155.036 | 162.1516 | 433.5195 | 190.477 | 168.9049 | 358.0926 |  |  |  | 248.5766 | 294.2863 | 256.5293 | 272.3846 | 138.316 | 284.2131 | 144.8384 | 193.7213 | 126.5175 | 198.8217 | 261.6055 | 164.6424 | 286.3309 | 116.2574 |  | 122.8131 | 146.8425 | 83.9614 | 112.2723 |  | 25.1124 | 47.7596 | 23.8335 | 44.4827 | 97.7002 | 124.9825 | 174.8306 | 7.2378 | 24.2596 | 8.187 | 50.4985 | 7.9931 | 41.4633 | 48.1005 | 49.4885 | 15.6599 |  |  | 2.5801 | 0.097999 | 0.032736 | -0.61966 | 2.5057 | 2.2127 | 4.4433 | -4.7485 | 0.55677 | 1.4735 | 5.0592 | -0.00045669 | -0.00043862 | -0.00053391 | 246.4525 | 337.476 | 314.4694 | 159.1909 | 91.3507 | 43.3444 | 24.3593 | 114.4255 | 90.1204 | 60.8532 | 42.9467 | 27.1183 | 21.148 | 17.642 | 77.7369 | 68.122 | 56.6633 | 43.433 | 36.9509 | 79.4497 | 55.7437 | 171.0797 | 198.1085 | 228.2877 | 232.9165 | 252.4597 | 270.1333 |  |  |  | 297.4024 | 244.6895 | 246.9035 | 249.7389 | 1.2635 | 0.88118 | 432.2002 |  |  | 518.4494 |  |  | 312.8403 | 336.9079 | 173.1244 | 182.3746 | 237.2926 | 122.3116 | 822.2563 | 718.7609 | 709.4179 | 535.9623 | 790.6074 |  | 365.729 | 722.8294 | 251.8764 | 799.2947 | 300.6466 | 733.3089 |  | 712.4431 |  |  | 724.0072 | 795.61 | 734.5211 | [6 empty] | 731.166 |  |  | 721.385 |  |  | 174.5344 | 263.0429 | 312.5753 | 88.5502 | 217.6922 | 308.9406 | 140.4714 | 243.8455 |  | 219.7863 | 298.1732 | 143.9402 | 265.0676 | 190.7134 | 285.4257 | 93.9114 | 209.4432 |  | 238.5785 | 268.5033 | 330.8767 | 130.3824 | 224.876 | 292.6875 | 136.1532 | 250.0106 | 203.1171 | 287.1532 | 163.6069 | 270.3992 | 0.10245 | 19.6282 | 1.109 | 0.28843 | -39.8532 | 3.1165 | 598.43 | 0.34 | 2.6427 | 0.39081 | 0.22588 | -0.98273 | 2.2011 | 2.0684 | 2.9311 | -2.356 | -8.7737 | -7.705 | 1.0667 | 0.56127 | 10.3905 | 7.3325
42810.5629 | 10613 | 99.5207 | 69.5778 | 51.3921 | 37.3933 | 24.153 | 20.3283 | 17.4722 | 144.096 | 99.348 | 74.9073 | 51.9919 | 27.8141 | 19.3466 | 16.429 | 155.0271 | 162.1343 | 433.5081 | 190.4631 | 168.877 | 358.1171 |  |  |  | 248.5652 | 294.2719 | 256.9768 | 272.7087 | 137.3825 | 284.0823 | 144.8307 | 193.7062 | 124.8227 | 198.8188 | 261.5827 | 164.6517 | 286.3598 | 116.1669 |  | 122.5164 | 146.3343 | 83.2436 | 112.8731 |  | 25.196 | 47.6786 | 23.7708 | 44.3786 | 97.8687 | 125.0569 | 174.7828 | 7.1248 | 24.222 | 8.3003 | 50.458 | 8.0031 | 41.4294 | 48.1035 | 49.4691 | 15.6551 |  |  | 2.2778 | 0.26491 | 0.10042 | -0.20436 | 2.8698 | 1.5622 | 4.6832 | -4.5645 | 0.86696 | 0.84805 | 5.2142 | -0.00054212 | -0.00049284 | -0.00054376 | 246.9258 | 337.6616 | 314.5269 | 159.2078 | 91.3575 | 43.3411 | 24.3506 | 114.4195 | 90.1184 | 60.8571 | 42.9491 | 27.1184 | 21.1462 | 17.6357 | 75.834 | 65.6967 | 55.6601 | 42.6588 | 37.1905 | 79.2692 | 55.6557 | 171.0719 | 198.0964 | 228.2659 | 232.9066 | 252.4469 | 270.1217 |  |  |  | 297.3052 | 244.7536 | 247.3685 | 249.5276 | 1.537 | 1.2103 | 432.2099 |  |  | 519.0874 |  |  | 312.8153 | 336.8939 | 172.8982 | 182.3562 | 237.2859 | 120.7457 | 821.8301 | 718.7904 | 709.8036 | 535.9798 | 790.1724 |  | 367.0625 | 724.7695 | 251.8263 | 799.1601 | 300.6049 | 733.9954 |  | 713.2349 |  |  | 723.3611 | 796.4328 | 736.2094 | [6 empty] | 731.136 |  |  | 721.2888 |  |  | 174.2774 | 262.8046 | 312.6825 | 88.3781 | 217.5449 | 308.9151 | 140.2894 | 243.9893 |  | 220.2567 | 297.9673 | 143.5892 | 265.0733 | 190.4041 | 285.3358 | 93.9463 | 209.3717 |  | 239.0013 | 268.6968 | 330.8718 | 130.3876 | 224.7842 | 292.8157 | 136.6863 | 250.0622 | 202.8203 | 287.081 | 163.3788 | 270.2975 | 0.46878 | 19.6285 | 1.111 | 0.28959 | -39.6818 | 3.1165 | 598.77 | 0.32 | 2.4828 | 0.64247 | 0.39555 | -0.56429 | 2.3558 | 1.7381 | 3.0095 | -2.2277 | -8.8306 | -7.7042 | 1.2563 | 0.66225 | 10.3757 | 7.3316
42810.5629 | 10614 | 99.5234 | 69.5811 | 51.3922 | 37.4031 | 24.1566 | 20.3235 | 17.4647 | 144.1073 | 99.35 | 74.9055 | 51.9988 | 27.8085 | 19.3356 | 16.4203 | 155.021 | 162.1294 | 433.5057 | 190.4619 | 168.6641 | 358.1195 |  |  |  | 248.5605 | 294.2609 | 256.7296 | 272.7236 | 135.3193 | 283.7256 | 144.8417 | 193.7006 | 124.656 | 198.8248 | 261.5797 | 164.7997 | 286.3801 | 116.5049 |  | 122.2545 | 146.2714 | 82.8596 | 114.5408 |  | 25.2151 | 47.5943 | 23.7078 | 44.4152 | 97.8874 | 125.2203 | 174.8033 | 6.9603 | 24.1898 | 8.3296 | 50.4026 | 8.0184 | 41.3926 | 48.0996 | 49.4709 | 15.6605 |  |  | 2.2344 | -0.013053 | 0.09582 | -0.51912 | 2.7522 | 1.4281 | 4.6838 | -4.5711 | 0.45032 | 0.62146 | 5.0401 | -0.00046819 | -0.00053062 | -0.00055526 | 246.9398 | 339.9295 | 314.5753 | 159.2339 | 91.3598 | 43.3376 | 24.3489 | 114.4152 | 90.1234 | 60.8579 | 42.9511 | 27.1166 | 21.147 | 17.6386 | 75.0676 | 65.589 | 54.3497 | 42.2413 | 36.6426 | 79.1325 | 55.5609 | 171.0678 | 198.0884 | 228.2495 | 232.9004 | 252.4295 | 270.1022 |  |  |  | 297.2143 | 244.9625 | 247.5737 | 248.5039 | 1.3101 | 0.91825 | 432.4999 |  |  | 519.7329 |  |  | 312.7864 | 336.8736 | 173.2223 | 182.3424 | 237.2625 | 120.985 | 821.0104 | 718.8117 | 709.6323 | 536.2634 | 789.8822 |  | 368.586 | 725.7046 | 251.838 | 799.3118 | 300.6873 | 734.0787 |  | 713.8963 |  |  | 722.5251 | 795.7909 | 734.9848 | [6 empty] | 731.1263 |  |  | 721.2908 |  |  | 174.1747 | 262.6339 | 312.5151 | 88.2201 | 218.0254 | 308.9172 | 140.5867 | 244.2924 |  | 220.4443 | 297.531 | 143.3156 | 265.181 | 190.5561 | 285.544 | 94.1187 | 209.2227 |  | 240.0299 | 268.8583 | 330.8598 | 130.4484 | 224.8844 | 292.9425 | 137.2751 | 250.1228 | 202.6784 | 286.79 | 162.9194 | 270.3362 | 0.4994 | 19.6294 | 1.1125 | 0.29081 | -39.7498 | 3.1164 | 608.3 | 0.3 | 2.4583 | -0.14259 | 0.38634 | -0.89925 | 2.3075 | 1.6622 | 3.0103 | -2.0864 | -8.8559 | -7.7026 | 1.3249 | 0.79655 | 10.3308 | 7.3536
42810.5629 | 10615 | 99.5343 | 69.5948 | 51.4036 | 37.4001 | 24.1655 | 20.3305 | 17.4702 | 144.1145 | 99.3584 | 74.9269 | 52.0094 | 27.8177 | 19.3449 | 16.4278 | 155.0125 | 162.1085 | 433.4847 | 190.4478 | 168.4443 | 358.098 |  |  |  | 248.5465 | 294.2329 | 256.2285 | 272.6315 | 135.1225 | 283.6384 | 144.83 | 193.6821 | 123.9199 | 198.8117 | 261.5623 | 164.8734 | 286.3727 | 116.621 |  | 121.6601 | 146.8822 | 81.8016 | 115.0144 |  | 25.122 | 47.5589 | 23.6912 | 44.3739 | 97.9894 | 125.2462 | 175.0346 | 6.7882 | 24.1694 | 8.0875 | 50.321 | 8.025 | 41.3418 | 48.0837 | 49.4705 | 15.6609 |  |  | 2.1549 | -0.085337 | 0.51374 | -0.33776 | 2.9026 | 1.3243 | 4.3697 | -4.6519 | 0.34718 | 0.38985 | 5.2641 | -0.00055198 | -0.00054048 | -0.00054212 | 250.0285 | 342.8071 | 314.6303 | 159.2659 | 91.3682 | 43.3451 | 24.3556 | 114.4194 | 90.1351 | 60.86 | 42.956 | 27.1185 | 21.1404 | 17.6341 | 75.1246 | 65.7665 | 53.9231 | 41.7628 | 37.2772 | 79.0103 | 55.4562 | 171.0618 | 198.0708 | 228.229 | 232.8859 | 252.4172 | 270.082 |  |  |  | 297.173 | 245.6537 | 247.9746 | 248.4219 | 1.2653 | 1.1819 | 433.2328 |  |  | 521.5268 |  |  | 312.777 | 336.8573 | 172.4015 | 182.3493 | 237.2703 | 120.1888 | 819.942 | 718.7986 | 709.5217 | 536.4386 | 789.569 |  | 369.9409 | 726.1169 | 251.8599 | 799.1096 | 300.7135 | 734.1226 |  | 714.177 |  |  | 721.8064 | 794.1762 | 732.0015 | [6 empty] | 731.1515 |  |  | 721.2739 |  |  | 174.078 | 262.4472 | 312.2086 | 88.1454 | 218.4358 | 308.8696 | 140.5792 | 244.0219 |  | 220.3352 | 297.5526 | 143.2034 | 265.2572 | 190.3886 | 285.8585 | 93.909 | 209.2612 |  | 240.6806 | 268.7827 | 330.8366 | 130.1813 | 225.0653 | 293.1062 | 137.2605 | 250.0572 | 202.7326 | 286.5558 | 162.2966 | 270.3434 | 0.3145 | 19.6302 | 1.1132 | 0.29057 | -39.7725 | 3.1165 | 620.65 | 0.16 | 2.4139 | -0.36458 | 0.89453 | -0.72531 | 2.3699 | 1.6007 | 2.9077 | -1.9586 | -8.866 | -7.6952 | 1.3038 | 0.83148 | 10.3171 | 7.353
42810.5629 | 10616 | 99.5395 | 69.6015 | 51.4093 | 37.4096 | 24.1677 | 20.3316 | 17.4684 | 144.1352 | 99.3615 | 74.9367 | 52.0219 | 27.8299 | 19.3537 | 16.4303 | 155.0046 | 162.1022 | 433.4838 | 190.4526 | 168.3553 | 358.0856 |  |  |  | 248.5473 | 294.2331 | 256.189 | 272.5284 | 134.9508 | 283.8329 | 144.8231 | 193.6658 | 123.3847 | 198.7908 | 261.5458 | 164.7688 | 286.3646 | 116.4737 |  | 120.7111 | 147.0188 | 82.1298 | 116.1467 |  | 25.0742 | 47.5804 | 23.7116 | 44.2926 | 98.0677 | 125.0483 | 175.2482 | 6.7005 | 24.1376 | 7.9003 | 50.2344 | 8.0273 | 41.3206 | 48.0744 | 49.4637 | 15.6591 |  |  | 2.1878 | 0.13939 | 0.28638 | -0.27336 | 2.6497 | 1.4813 | 4.1581 | -4.2924 | 0.40615 | 0.8577 | 5.0322 | -0.00046162 | -0.00045669 | -0.00056512 | 251.1322 | 341.993 | 314.6987 | 159.2834 | 91.3745 | 43.3568 | 24.3548 | 114.4262 | 90.1404 | 60.8752 | 42.9715 | 27.1298 | 21.1463 | 17.6472 | 75.2226 | 65.9198 | 53.7868 | 42.4998 | 37.148 | 78.8996 | 55.378 | 171.0723 | 198.0797 | 228.2222 | 232.8822 | 252.4126 | 270.072 |  |  |  | 297.1859 | 247.2318 | 248.3651 | 250.3162 | 1.6265 | 1.0634 | 433.0251 |  |  | 522.9682 |  |  | 312.7593 | 336.8387 | 172.6804 | 182.3452 | 237.2624 | 119.9348 | 819.385 | 718.764 | 709.4934 | 536.2223 | 789.5982 |  | 371.2765 | 726.48 | 251.8702 | 799.2858 | 300.6686 | 734.5198 |  | 714.6237 |  |  | 721.3277 | 793.1793 | 730.1705 | [6 empty] | 731.182 |  |  | 721.2356 |  |  | 173.8759 | 262.1698 | 312.0991 | 87.7618 | 218.4419 | 308.7891 | 140.3111 | 243.5485 |  | 220.1689 | 297.8785 | 143.333 | 265.0784 | 190.5435 | 286.1768 | 93.2999 | 209.1412 |  | 241.0155 | 268.2574 | 330.8065 | 130.3446 | 225.0607 | 293.2323 | 137.2145 | 249.9741 | 203.0682 | 286.5059 | 161.8925 | 270.4471 | 0.44721 | 19.6319 | 1.1139 | 0.29066 | -39.729 | 3.1165 | 603.63 | 0.27 | 2.4327 | 0.46597 | 0.6679 | -0.65254 | 2.2637 | 1.6926 | 2.8357 | -1.8414 | -8.8755 | -7.7032 | 1.2795 | 0.8373 | 10.2851 | 7.3013
42810.5629 | 10617 | 99.5458 | 69.6021 | 51.4138 | 37.4132 | 24.1715 | 20.3314 | 17.4633 | 144.1481 | 99.3743 | 74.9454 | 52.0342 | 27.8297 | 19.3574 | 16.4332 | 154.9905 | 162.0878 | 433.4679 | 190.4327 | 168.397 | 358.1109 |  |  |  | 248.5388 | 294.2125 | 256.9489 | 272.8641 | 137.0466 | 284.0716 | 144.8261 | 193.6623 | 123.638 | 198.7944 | 261.537 | 164.6281 | 286.3399 | 116.4014 |  | 120.3563 | 147.1275 | 82.2151 | 115.8871 |  | 25.1873 | 47.6495 | 23.7623 | 44.1615 | 98.2873 | 124.8441 | 175.7286 | 6.6589 | 24.1053 | 7.9624 | 50.1164 | 8.0331 | 41.3081 | 48.0677 | 49.4631 | 15.6621 |  |  | 2.2508 | -0.029481 | 0.40466 | -0.75765 | 2.9828 | 1.4827 | 4.7049 | -4.0828 | 0.54139 | 1.2794 | 5.0644 | -0.00057169 | -0.00044684 | -0.00052898 | 251.9835 | 339.6913 | 314.7613 | 159.3225 | 91.4003 | 43.3654 | 24.3562 | 114.43 | 90.1438 | 60.8829 | 42.979 | 27.1248 | 21.1621 | 17.6519 | 76.1398 | 67.132 | 54.4739 | 42.5761 | 36.529 | 78.8585 | 55.3165 | 171.0442 | 198.0609 | 228.1951 | 232.863 | 252.3844 | 270.045 |  |  |  | 297.0748 | 248.0757 | 247.9772 | 251.8106 | 1.0645 | 0.99654 | 432.4318 |  |  | 524.2275 |  |  | 312.7547 | 336.8309 | 174.5091 | 182.3444 | 237.2575 | 120.5716 | 819.7708 | 718.7125 | 709.6745 | 536.0657 | 789.2848 |  | 372.6909 | 726.5398 | 251.8725 | 799.4108 | 300.6004 | 734.8416 |  | 715.1147 |  |  | 721.7858 | 793.6778 | 732.3205 | [6 empty] | 731.1371 |  |  | 721.1882 |  |  | 173.4117 | 261.9284 | 312.0324 | 87.5342 | 218.2964 | 308.6676 | 139.9626 | 243.2452 |  | 219.6884 | 297.7211 | 143.5448 | 264.6468 | 190.5141 | 286.5381 | 93.1783 | 209.1671 |  | 241.3829 | 268.2568 | 330.7774 | 130.057 | 225.17 | 293.3428 | 137.0705 | 249.8707 | 203.0396 | 286.0895 | 161.9493 | 270.4947 | 0.32587 | 19.6333 | 1.1143 | 0.29 | -39.8107 | 3.1165 | 608.71 | 0.28 | 2.468 | -0.21432 | 0.79402 | -1.0865 | 2.4011 | 1.6929 | 3.0156 | -1.7073 | -8.877 | -7.7115 | 1.1726 | 0.75363 | 10.2907 | 7.252
42810.5629 | 10618 | 99.5498 | 69.6129 | 51.418 | 37.4108 | 24.17 | 20.332 | 17.4633 | 144.1599 | 99.3793 | 74.9527 | 52.0394 | 27.8302 | 19.3578 | 16.4357 | 154.9864 | 162.0858 | 433.4642 | 190.4352 | 168.4602 | 358.0895 |  |  |  | 248.5462 | 294.2001 | 257.3553 | 273.0358 | 135.5269 | 284.1519 | 144.8215 | 193.656 | 123.9998 | 198.8011 | 261.527 | 164.4693 | 286.2962 | 116.1913 |  | 120.2825 | 147.2687 | 81.7073 | 114.9245 |  | 25.301 | 47.6921 | 23.7579 | 44.0722 | 98.4512 | 124.911 | 176.1504 | 6.6828 | 24.0788 | 7.9527 | 50.0427 | 8.0312 | 41.2927 | 48.0738 | 49.4718 | 15.6626 |  |  | 2.2508 | 0.26885 | -0.017864 | -1.0323 | 2.9224 | 2.1746 | 4.5011 | -4.0795 | 0.079801 | -0.058707 | 5.1802 | -0.00055198 | -0.00050433 | -0.00056348 | 252.1537 | 340.1675 | 314.8102 | 159.3403 | 91.4032 | 43.3678 | 24.3625 | 114.4234 | 90.1515 | 60.8894 | 42.978 | 27.1276 | 21.161 | 17.6489 | 74.9294 | 68.3712 | 54.9964 | 42.9096 | 35.7244 | 78.7687 | 55.2435 | 171.0471 | 198.0537 | 228.1797 | 232.8554 | 252.376 | 270.0348 |  |  |  | 296.9576 | 248.9372 | 247.8367 | 252.8764 | 1.6565 | 1.4256 | 431.7746 |  |  | 524.997 |  |  | 312.7389 | 336.8184 | 174.8532 | 182.357 | 237.2578 | 120.7398 | 819.7622 | 718.6585 | 710.0969 | 536.4706 | 789.151 |  | 374.1207 | 726.193 | 251.8782 | 799.7695 | 300.5456 | 735.0883 |  | 714.9592 |  |  | 720.4704 | 792.3244 | 730.4194 | [6 empty] | 731.0982 |  |  | 721.1331 |  |  | 173.3942 | 261.8069 | 312.1831 | 87.3605 | 218.0414 | 308.491 | 139.7287 | 242.8343 |  | 219.444 | 297.2338 | 143.5234 | 264.4539 | 190.2656 | 286.8273 | 93.6887 | 209.3653 |  | 241.9768 | 268.5949 | 330.7519 | 129.723 | 225.1131 | 293.3906 | 137.3332 | 249.8005 | 203.7434 | 285.8333 | 161.9242 | 270.4793 | 0.50961 | 19.6318 | 1.113 | 0.28837 | -39.7523 | 3.1164 | 600.16 | 0.22 | 2.4682 | 0.64724 | -0.16684 | -1.2683 | 2.3769 | 2.0504 | 2.9499 | -1.5762 | -8.867 | -7.7253 | 1.2963 | 0.68688 | 10.3145 | 7.2143
42810.5629 | 10619 | 99.5482 | 69.6138 | 51.4245 | 37.4162 | 24.1685 | 20.3282 | 17.4587 | 144.1565 | 99.3851 | 74.952 | 52.0464 | 27.8349 | 19.3555 | 16.4309 | 154.9842 | 162.0778 | 433.4571 | 190.4222 | 168.508 | 357.9845 |  |  |  | 248.5321 | 294.1859 | 257.4293 | 272.9887 | 135.5153 | 284.2034 | 144.8104 | 193.6388 | 123.9902 | 198.7908 | 261.5183 | 164.4859 | 286.2471 | 116.266 |  | 120.1684 | 146.7873 | 81.3932 | 115.8073 |  | 25.3784 | 47.7137 | 23.7195 | 44.0181 | 98.5765 | 125.0325 | 176.1114 | 6.6644 | 24.0585 | 7.8896 | 49.9895 | 8.047 | 41.2937 | 48.082 | 49.463 | 15.67 |  |  | 2.2272 | 0.27674 | 0.13919 | -0.55658 | 2.6102 | 1.3499 | 4.2988 | -4.255 | 0.47795 | 1.1225 | 4.942 | -0.00058319 | -0.00049284 | -0.00056676 | 251.3345 | 341.6786 | 314.8791 | 159.38 | 91.4134 | 43.3779 | 24.3732 | 114.431 | 90.1623 | 60.8922 | 42.9898 | 27.1373 | 21.1627 | 17.6485 | 75.5671 | 69.6016 | 56.4111 | 43.8766 | 37.7595 | 78.7107 | 55.2017 | 171.0484 | 198.05 | 228.164 | 232.853 | 252.3651 | 270.0153 |  |  |  | 296.857 | 249.3205 | 247.92 | 253.3825 | 1.6905 | 1.4968 | 432.3814 |  |  | 525.8239 |  |  | 312.7278 | 336.7923 | 174.9622 | 182.3405 | 237.2527 | 120.4405 | 820.054 | 718.5889 | 710.1969 | 535.7278 | 788.6539 |  | 375.4902 | 725.8215 | 251.9304 | 799.3825 | 300.4559 | 735.4778 |  | 714.5898 |  |  | 721.1224 | 792.9705 | 732.419 | [6 empty] | 731.0513 |  |  | 721.0578 |  |  | 173.2148 | 261.7696 | 312.3025 | 87.2515 | 218.0977 | 308.2979 | 139.6069 | 242.5941 |  | 219.374 | 297.4574 | 143.1609 | 264.3673 | 190.0094 | 287.0118 | 93.9433 | 209.3919 |  | 242.6244 | 268.7705 | 330.7166 | 129.9537 | 224.9957 | 293.3432 | 137.2517 | 249.7591 | 204.0935 | 285.875 | 161.7512 | 270.6031 | 0.46878 | 19.6318 | 1.1124 | 0.28904 | -39.6913 | 3.1164 | 580.48 | 0.26 | 2.4553 | 0.65669 | 0.46572 | -0.9313 | 2.2467 | 1.6157 | 2.8832 | -1.4399 | -8.8536 | -7.7209 | 1.2184 | 0.5247 | 10.2866 | 7.1932
42810.563 | 10620 | 99.5536 | 69.6326 | 51.4284 | 37.4245 | 24.1717 | 20.3283 | 17.4604 | 144.1742 | 99.3987 | 74.959 | 52.0517 | 27.8385 | 19.3575 | 16.4326 | 154.9702 | 162.0515 | 433.4355 | 190.4071 | 168.4659 | 357.9553 |  |  |  | 248.5209 | 294.1588 | 257.4248 | 272.9862 | 133.8767 | 283.9872 | 144.8144 | 193.6392 | 123.7791 | 198.7909 | 261.5082 | 164.8759 | 286.2165 | 116.9642 |  | 120.0974 | 146.7441 | 81.2008 | 116.2349 |  | 25.3879 | 47.6056 | 23.6989 | 44.0126 | 98.7735 | 125.1805 | 175.9588 | 6.7091 | 24.0397 | 7.7298 | 49.9068 | 8.0533 | 41.292 | 48.0643 | 49.4499 | 15.6647 |  |  | 2.289 | -0.16156 | 0.17007 | -0.82468 | 2.6398 | 1.1541 | 4.6227 | -4.3989 | 0.65543 | 0.93386 | 4.9577 | -0.00052405 | -0.00051583 | -0.00056676 | 250.917 | 341.959 | 314.9415 | 159.409 | 91.425 | 43.3879 | 24.375 | 114.4357 | 90.1593 | 60.9091 | 42.9943 | 27.1452 | 21.166 | 17.6489 | 75.0067 | 73.1232 | 59.6581 | 46.3824 | 40.195 | 78.6545 | 55.1861 | 171.0445 | 198.0411 | 228.1491 | 232.8421 | 252.3521 | 270.0021 |  |  |  | 296.7217 | 249.6903 | 248.1219 | 253.2482 | 1.6332 | 2.2112 | 432.9317 |  |  | 526.2881 |  |  | 312.7171 | 336.7707 | 174.2428 | 182.3415 | 237.2342 | 120.3422 | 819.7878 | 718.5458 | 709.9961 | 535.2613 | 788.1065 |  | 376.904 | 725.5664 | 251.9383 | 799.3497 | 300.4191 | 735.925 |  | 714.458 |  |  | 721.2439 | 793.2706 | 733.4584 | [6 empty] | 731.0208 |  |  | 720.9749 |  |  | 173.0688 | 261.8153 | 312.5103 | 87.3518 | 218.3996 | 308.2017 | 139.7448 | 242.676 |  | 219.4135 | 297.8711 | 142.9568 | 264.3841 | 190.0533 | 287.0233 | 93.7868 | 209.1562 |  | 243.0928 | 268.8349 | 330.6844 | 129.9035 | 224.7075 | 293.2633 | 136.8324 | 249.7697 | 204.1784 | 285.9598 | 161.5014 | 270.6056 | 0.35071 | 19.6323 | 1.1137 | 0.29071 | -39.8099 | 3.1164 | 589.07 | 0.28 | 2.4887 | -0.50167 | 0.51472 | -1.1334 | 2.2598 | 1.4942 | 2.9905 | -1.2976 | -8.846 | -7.7226 | 1.2739 | 0.16208 | 10.2727 | 7.1875
42810.563 | 10621 | 99.5369 | 69.6242 | 51.43 | 37.4176 | 24.1555 | 20.3184 | 17.4532 | 144.1792 | 99.3901 | 74.9623 | 52.0515 | 27.8287 | 19.3453 | 16.4159 | 154.9682 | 162.0476 | 433.4307 | 190.4087 | 168.2931 | 357.956 |  |  |  | 248.5241 | 294.1587 | 258.032 | 273.3165 | 132.9075 | 283.8777 | 144.8162 | 193.643 | 123.0479 | 198.7918 | 261.4867 | 164.8075 | 286.1464 | 116.8222 |  | 120.9526 | 146.4895 | 81.348 | 115.0286 |  | 25.276 | 47.4984 | 23.659 | 43.9322 | 98.9749 | 125.1028 | 175.7377 | 6.7476 | 24.0126 | 7.6433 | 49.8064 | 8.0391 | 41.3027 | 48.0384 | 49.4284 | 15.6615 |  |  | 2.1306 | -0.036709 | 0.00908 | -0.93047 | 2.6332 | 0.86628 | 4.7949 | -4.4955 | 0.36567 | 0.81007 | 4.851 | -0.0005569 | -0.00055855 | -0.0005799 | 249.7392 | 341.7699 | 314.9867 | 159.425 | 91.4299 | 43.3859 | 24.3693 | 114.4255 | 90.1619 | 60.9039 | 42.9852 | 27.135 | 21.1584 | 17.6417 | 75.5498 | 74.0919 | 63.8094 | 47.9082 | 40.5589 | 78.5458 | 55.1996 | 171.0411 | 198.0319 | 228.1302 | 232.8337 | 252.337 | 269.9841 |  |  |  | 296.6625 | 249.802 | 248.9011 | 253.3769 | 1.1058 | 1.6445 | 432.3265 |  |  | 526.9527 |  |  | 312.7023 | 336.7569 | 174.4533 | 182.3372 | 237.2195 | 119.8543 | 818.6294 | 718.4562 | 709.9555 | 535.2752 | 787.6588 |  | 378.3952 | 724.8983 | 251.959 | 800.1023 | 300.4175 | 735.7614 |  | 713.9659 |  |  | 720.7382 | 792.3465 | 732.5347 | [6 empty] | 730.9841 |  |  | 720.9086 |  |  | 172.6809 | 261.7377 | 312.7147 | 87.2226 | 218.6469 | 308.2414 | 139.59 | 242.6725 |  | 219.5905 | 298.113 | 142.7988 | 264.5225 | 190.3342 | 286.9229 | 93.7942 | 208.9128 |  | 243.3141 | 268.5229 | 330.6566 | 129.4806 | 224.4 | 293.1595 | 136.6006 | 249.7308 | 204.4226 | 286.1536 | 161.4609 | 270.7981 | 0.41812 | 19.633 | 1.1144 | 0.2921 | -39.7875 | 3.1165 | 599.72 | 0.28 | 2.4008 | -0.23909 | 0.11891 | -1.2037 | 2.2568 | 1.2944 | 3.0453 | -1.1505 | -8.8262 | -7.7436 | 1.2003 | -0.29758 | 10.3015 | 7.1798
42810.563 | 10622 | 99.562 | 69.645 | 51.4452 | 37.4348 | 24.1816 | 20.3314 | 17.4605 | 144.1976 | 99.4093 | 74.9827 | 52.0702 | 27.8462 | 19.3608 | 16.4227 | 154.9549 | 162.0323 | 433.4133 | 190.396 | 168.233 | 357.9521 |  |  |  | 248.5117 | 294.1403 | 258.3165 | 273.529 | 133.0841 | 283.7985 | 144.8152 | 193.6323 | 122.0411 | 198.7832 | 261.4832 | 164.5795 | 286.1053 | 116.6384 |  | 121.1568 | 146.9098 | 80.765 | 115.0101 |  | 25.1178 | 47.3694 | 23.6188 | 43.8269 | 98.4091 | 124.612 | 175.3234 | 6.9496 | 23.9936 | 7.649 | 49.6826 | 8.0402 | 41.3263 | 48.0352 | 49.4019 | 15.6655 |  |  | 2.3796 | -0.018969 | -0.10526 | -0.6972 | 2.2022 | 1.0463 | 4.3099 | -4.2681 | 0.56319 | 0.74923 | 5.1297 | -0.00053226 | -0.00047969 | -0.00058319 | 249.8629 | 339.18 | 315.0512 | 159.4521 | 91.4364 | 43.3944 | 24.3787 | 114.4365 | 90.175 | 60.9089 | 43.0038 | 27.1376 | 21.1675 | 17.6447 | 74.8602 | 72.8073 | 63.9323 | 47.6715 | 40.4331 | 78.4125 | 55.1924 | 171.0305 | 198.0192 | 228.1136 | 232.8247 | 252.322 | 269.9655 |  |  |  | 296.582 | 249.7489 | 248.4221 | 253.8116 | 0.85826 | 1.5873 | 433.368 |  |  | 527.3228 |  |  | 312.6877 | 336.7358 | 174.5882 | 182.3322 | 237.2088 | 119.384 | 817.7308 | 718.4239 | 709.6615 | 534.7061 | 787.06 |  | 379.6953 | 724.4642 | 251.9867 | 800.6652 | 300.3771 | 736.0504 |  | 713.4506 |  |  | 719.3335 | 790.4878 | 728.8013 | [6 empty] | 730.9598 |  |  | 720.885 |  |  | 172.4207 | 261.8079 | 312.7692 | 87.2166 | 218.9949 | 308.3191 | 139.2459 | 242.5725 |  | 219.8302 | 298.3799 | 142.496 | 264.7259 | 190.3522 | 286.7748 | 94.137 | 208.9994 |  | 242.4225 | 268.4799 | 330.6417 | 129.3952 | 224.2711 | 293.1334 | 136.9418 | 249.7838 | 204.1574 | 285.9471 | 161.5769 | 270.9854 | 0.49747 | 19.6323 | 1.1144 | 0.29237 | -39.6773 | 3.1164 | 601.46 | 0.27 | 2.5371 | -0.17184 | -0.40479 | -1.0418 | 2.0625 | 1.4217 | 2.8854 | -1.016 | -8.8124 | -7.7621 | 1.2608 | -0.31209 | 10.2992 | 7.1621
42810.563 | 10623 | 99.5668 | 69.6479 | 51.4512 | 37.4405 | 24.1812 | 20.3389 | 17.4674 | 144.2164 | 99.4179 | 74.9913 | 52.0773 | 27.854 | 19.368 | 16.4323 | 154.9488 | 162.0273 | 433.4051 | 190.3873 | 168.338 | 357.9608 |  |  |  | 248.5026 | 294.1286 | 258.5935 | 273.6386 | 132.4795 | 283.7056 | 144.8116 | 193.6166 | 122.3849 | 198.7713 | 261.4648 | 164.772 | 286.098 | 116.7939 |  | 121.7603 | 147.0142 | 81.1051 | 114.7093 |  | 25.0368 | 47.3322 | 23.5959 | 43.8621 | 98.1993 | 124.3248 | 174.9887 | 7.0971 | 23.9809 | 7.7285 | 49.575 | 8.0422 | 41.3321 | 48.0513 | 49.372 | 15.6639 |  |  | 2.3698 | 0.28462 | -0.10329 | -0.63806 | 2.651 | 1.0549 | 4.3415 | -4.7728 | 0.43825 | 1.327 | 4.8615 | -0.00053719 | -0.00051748 | -0.00055362 | 250.6133 | 340.9219 | 315.1032 | 159.4842 | 91.4493 | 43.4011 | 24.377 | 114.4366 | 90.1821 | 60.9176 | 42.9994 | 27.1449 | 21.1611 | 17.6456 | 75.1583 | 75.7938 | 65.7217 | 49.3562 | 42.1945 | 78.3672 | 55.1971 | 171.0323 | 198.0152 | 228.1016 | 232.8181 | 252.3164 | 269.9544 |  |  |  | 296.5218 | 250.4317 | 247.3824 | 254.579 | 1.6585 | 1.7659 | 433.1234 |  |  | 527.5026 |  |  | 312.6842 | 336.7282 | 175.0239 | 182.335 | 237.2033 | 120.0108 | 817.243 | 718.3734 | 709.4113 | 534.6037 | 786.6462 |  | 381.0738 | 724.0906 | 252.0427 | 800.8076 | 300.3465 | 736.213 |  | 713.0959 |  |  | 719.0272 | 789.6374 | 726.6012 | [6 empty] | 730.9416 |  |  | 720.8478 |  |  | 172.3715 | 261.9421 | 312.5003 | 87.3569 | 219.0671 | 308.3272 | 138.9708 | 242.6319 |  | 219.6909 | 298.4875 | 142.2581 | 264.8484 | 189.6964 | 286.3129 | 94.5652 | 209.0622 |  | 242.7488 | 268.4543 | 330.625 | 129.261 | 224.2273 | 293.0663 | 137.4531 | 249.8134 | 203.911 | 285.6128 | 161.8427 | 271.1552 | 0.28157 | 19.6331 | 1.1134 | 0.29239 | -39.7354 | 3.1165 | 590.34 | 0.32 | 2.5316 | 0.66558 | -0.40095 | -0.99655 | 2.2622 | 1.427 | 2.8949 | -0.87894 | -8.7987 | -7.7682 | 1.2223 | -0.51035 | 10.3071 | 7.1366
42810.563 | 10624 | 99.5625 | 69.6432 | 51.4497 | 37.4356 | 24.1786 | 20.3295 | 17.4581 | 144.2195 | 99.4126 | 74.9918 | 52.0764 | 27.8527 | 19.3661 | 16.4319 | 154.9423 | 162.0197 | 433.3956 | 190.3804 | 168.3946 | 357.9412 |  |  |  | 248.5005 | 294.1169 | 258.405 | 273.5521 | 131.863 | 283.405 | 144.8041 | 193.6146 | 122.7399 | 198.7674 | 261.4492 | 164.5018 | 286.1021 | 116.3306 |  | 122.3716 | 147.5978 | 81.0723 | 113.2699 |  | 25.0059 | 47.2535 | 23.5241 | 43.7662 | 98.1934 | 124.3621 | 174.8251 | 7.073 | 23.9768 | 7.7728 | 49.4912 | 8.0382 | 41.3415 | 48.0649 | 49.3592 | 15.6685 |  |  | 2.3047 | 0.014543 | -0.11972 | -0.23985 | 2.4821 | 1.4879 | 4.6234 | -4.6493 | 0.57798 | 1.3491 | 5.0119 | -0.00052076 | -0.00049284 | -0.00056019 | 254.453 | 344.173 | 315.1657 | 159.5052 | 91.458 | 43.3992 | 24.374 | 114.435 | 90.1707 | 60.918 | 43.0025 | 27.1396 | 21.1511 | 17.6432 | 77.3881 | 76.2613 | 66.1059 | 50.1271 | 43.426 | 78.3602 | 55.1939 | 171.0217 | 198.0054 | 228.0831 | 232.8077 | 252.3003 | 269.9401 |  |  |  | 296.4443 | 251.0527 | 247.6539 | 254.8566 | 1.1439 | 1.1161 | 433.5743 |  |  | 528.0804 |  |  | 312.6762 | 336.7043 | 174.5993 | 182.3279 | 237.1953 | 119.7207 | 816.6788 | 718.3048 | 708.9392 | 534.6217 | 786.2315 |  | 382.5377 | 723.5612 | 252.08 | 800.9545 | 300.1679 | 736.4069 |  | 712.748 |  |  | 718.8067 | 789.7675 | 727.1919 | [6 empty] | 730.8961 |  |  | 720.8026 |  |  | 172.6082 | 261.8578 | 312.4982 | 87.658 | 218.7057 | 308.3046 | 139.0622 | 242.4022 |  | 219.4842 | 298.3393 | 141.9079 | 264.8735 | 189.7049 | 285.7952 | 94.5308 | 208.9607 |  | 243.645 | 268.425 | 330.5957 | 128.9937 | 224.258 | 293.0471 | 137.8044 | 249.7586 | 204.0957 | 285.6852 | 162.2049 | 271.2881 | 0.68873 | 19.6319 | 1.1127 | 0.29168 | -39.6587 | 3.1165 | 583.21 | 0.24 | 2.4959 | 0.15043 | -0.43161 | -0.61092 | 2.189 | 1.6948 | 2.9876 | -0.73348 | -8.7817 | -7.7849 | 0.97365 | -0.55342 | 10.3473 | 7.1234
42810.563 | 10625 | 99.5611 | 69.6488 | 51.4518 | 37.4401 | 24.1771 | 20.3234 | 17.4572 | 144.2283 | 99.4161 | 74.9959 | 52.0887 | 27.8511 | 19.3639 | 16.4278 | 154.9371 | 162.0081 | 433.3992 | 190.38 | 168.4158 | 357.9408 |  |  |  | 248.5013 | 294.1041 | 257.9606 | 273.3194 | 131.8415 | 283.4843 | 144.7933 | 193.6005 | 122.8009 | 198.7583 | 261.4316 | 164.3317 | 286.0949 | 116.0742 |  | 122.7657 | 147.8333 | 81.8042 | 113.0833 |  | 24.9131 | 47.1481 | 23.4607 | 43.5808 | 98.2505 | 124.6991 | 174.731 | 7.01 | 23.9649 | 7.8193 | 49.4338 | 8.0266 | 41.3378 | 48.0704 | 49.3375 | 15.6641 |  |  | 2.0708 | -0.10965 | 0.24958 | -0.13077 | 2.4545 | 1.7488 | 4.4131 | -4.4166 | 0.32986 | 1.5966 | 5.2038 | -0.00049119 | -0.00047969 | -0.00055526 | 252.8869 | 341.8931 | 315.2216 | 159.5465 | 91.4764 | 43.4036 | 24.3865 | 114.4348 | 90.1854 | 60.9309 | 43.0146 | 27.1499 | 21.1651 | 17.6496 | 74.555 | 74.3663 | 62.1781 | 47.4477 | 40.8382 | 78.1924 | 55.1543 | 171.0187 | 197.9882 | 228.0604 | 232.7973 | 252.2806 | 269.9229 |  |  |  | 296.3713 | 251.1845 | 247.9637 | 254.8667 | 1.1934 | 0.96417 | 432.844 |  |  | 526.6695 |  |  | 312.6754 | 336.7014 | 174.0254 | 182.3195 | 237.1885 | 119.6033 | 815.8123 | 718.2726 | 708.6791 | 534.5625 | 785.9736 |  | 383.7741 | 723.5892 | 252.1193 | 800.5175 | 300.1478 | 736.6682 |  | 712.8787 |  |  | 718.2285 | 789.0856 | 726.2391 | [6 empty] | 730.8647 |  |  | 720.7895 |  |  | 172.587 | 261.5923 | 312.4597 | 87.6051 | 218.225 | 308.2877 | 139.1679 | 242.2847 |  | 219.409 | 298.1485 | 141.7143 | 264.7645 | 189.9621 | 285.6508 | 94.2215 | 208.8098 |  | 244.4904 | 268.1835 | 330.5617 | 128.7784 | 224.4316 | 293.0079 | 138.1566 | 249.7594 | 204.0462 | 285.8786 | 162.3449 | 271.3817 | 0.4734 | 19.6329 | 1.1121 | 0.2905 | -39.7501 | 3.1165 | 576.42 | 0.27 | 2.366 | -0.413 | 0.62309 | -0.45102 | 2.1777 | 1.8382 | 2.9201 | -0.6127 | -8.7801 | -7.7742 | 1.2681 | -0.12171 | 10.352 | 7.1181
42810.563 | 10626 | 99.568 | 69.6589 | 51.4572 | 37.4472 | 24.1785 | 20.3261 | 17.4674 | 144.2319 | 99.4227 | 75.0066 | 52.1003 | 27.8557 | 19.3641 | 16.425 | 154.9229 | 161.9957 | 433.3985 | 190.3664 | 168.5216 | 357.9361 |  |  |  | 248.5014 | 294.0945 | 258.2285 | 273.3565 | 132.5313 | 283.7327 | 144.8038 | 193.5876 | 123.3815 | 198.7577 | 261.4296 | 164.5151 | 286.1054 | 116.209 |  | 123.3764 | 147.8359 | 82.7843 | 112.1792 |  | 24.9057 | 47.166 | 23.4512 | 43.5607 | 98.076 | 124.7573 | 174.57 | 6.8931 | 23.9746 | 7.7767 | 49.4098 | 8.0244 | 41.3024 | 48.0605 | 49.3324 | 15.6728 |  |  | 2.1529 | 0.016515 | 0.46314 | -0.013798 | 2.2225 | 1.4229 | 4.5603 | -4.2353 | 0.01247 | 0.87364 | 5.1554 | -0.00041891 | -0.00047476 | -0.00054048 | 252.263 | 339.564 | 315.2837 | 159.5785 | 91.4882 | 43.4206 | 24.3828 | 114.4429 | 90.1955 | 60.9389 | 43.025 | 27.1519 | 21.1652 | 17.6499 | 74.2203 | 70.6999 | 59.5701 | 45.6236 | 38.9546 | 78.0774 | 55.0928 | 171.0127 | 197.9861 | 228.0421 | 232.7867 | 252.2711 | 269.9026 |  |  |  | 296.2968 | 251.1679 | 247.7877 | 254.3929 | 1.2941 | 0.8409 | 432.3499 |  |  | 526.4794 |  |  | 312.6628 | 336.6811 | 175.3533 | 182.3077 | 237.1749 | 120.3915 | 814.938 | 718.2578 | 708.7246 | 534.9462 | 785.9556 |  | 385.04 | 723.7356 | 252.204 | 800.3192 | 300.0857 | 736.437 |  | 713.3326 |  |  | 717.6149 | 787.8669 | 724.5022 | [6 empty] | 730.8378 |  |  | 720.7505 |  |  | 172.5743 | 261.5934 | 312.1806 | 87.1973 | 217.7497 | 308.2582 | 139.0537 | 242.252 |  | 219.533 | 297.9501 | 141.5354 | 264.7008 | 190.1126 | 285.8501 | 94.1104 | 208.8257 |  | 244.8813 | 267.9911 | 330.5456 | 128.4259 | 224.4382 | 292.8485 | 138.5691 | 249.7287 | 203.6479 | 285.9001 | 162.299 | 271.4169 | 0.64982 | 19.6326 | 1.1111 | 0.29008 | -39.7364 | 3.1165 | 575.43 | 0.13 | 2.413 | 0.16029 | 0.84882 | -0.14651 | 2.0724 | 1.6582 | 2.9686 | -0.49541 | -8.779 | -7.7731 | 1.2914 | 0.16074 | 10.3778 | 7.126
42810.563 | 10627 | 99.5797 | 69.6762 | 51.4814 | 37.4545 | 24.1777 | 20.3293 | 17.4672 | 144.2468 | 99.4479 | 75.0127 | 52.1044 | 27.8581 | 19.3726 | 16.4301 | 154.9264 | 161.9884 | 433.3918 | 190.3644 | 168.517 | 357.9634 |  |  |  | 248.4887 | 294.0876 | 258.3745 | 273.4737 | 132.242 | 283.8016 | 144.7941 | 193.5759 | 124.4962 | 198.7482 | 261.4085 | 164.3115 | 286.1103 | 116.0622 |  | 123.3025 | 147.8295 | 83.3936 | 112.1152 |  | 24.97 | 47.2085 | 23.4318 | 43.5018 | 98.0617 | 124.9532 | 174.3126 | 6.7742 | 23.9552 | 7.6097 | 49.3897 | 8.0251 | 41.2655 | 48.0606 | 49.3242 | 15.667 |  |  | 2.218 | -0.082053 | 0.4592 | -0.25693 | 1.94 | 1.8999 | 4.3592 | -4.3345 | 0.77413 | 0.91854 | 5.1625 | -0.00052076 | -0.00056348 | -0.00054376 | 255.1195 | 342.2334 | 315.3444 | 159.5971 | 91.4901 | 43.4267 | 24.3805 | 114.4411 | 90.1959 | 60.9381 | 43.0231 | 27.1553 | 21.1639 | 17.6405 | 74.9122 | 69.0663 | 57.4427 | 44.8863 | 37.5209 | 78.0031 | 55.0127 | 171.006 | 197.9773 | 228.0224 | 232.7821 | 252.2583 | 269.8846 |  |  |  | 296.289 | 251.7976 | 247.8971 | 255.1926 | 1.5143 | 0.59775 | 432.2775 |  |  | 526.3669 |  |  | 312.6651 | 336.674 | 176.2634 | 182.3126 | 237.1794 | 121.308 | 814.7689 | 718.2268 | 708.3195 | 534.8662 | 785.8628 |  | 386.4062 | 723.4357 | 252.2235 | 800.6924 | 300.0421 | 735.1702 |  | 713.7712 |  |  | 717.3938 | 787.3752 | 724.0338 | [6 empty] | 730.7991 |  |  | 720.7236 |  |  | 173.0738 | 261.6451 | 311.782 | 87.0206 | 217.5215 | 308.2269 | 138.9901 | 242.181 |  | 219.9254 | 297.8684 | 141.4034 | 264.8273 | 190.0406 | 286.1091 | 94.2703 | 208.9215 |  | 245.2616 | 267.7177 | 330.5312 | 128.0265 | 224.0981 | 292.6987 | 139.2199 | 249.7059 | 203.5826 | 285.9143 | 162.1846 | 271.2832 | 0.49304 | 19.6333 | 1.1098 | 0.28915 | -39.7389 | 3.1165 | 596.64 | 0.24 | 2.4494 | -0.3573 | 0.84526 | -0.63226 | 1.9367 | 1.9166 | 2.9031 | -0.36625 | -8.7695 | -7.7865 | 1.2056 | 0.38757 | 10.38 | 7.1033
42810.563 | 10628 | 99.581 | 69.6714 | 51.4713 | 37.4638 | 24.1816 | 20.3276 | 17.4562 | 144.2507 | 99.4475 | 75.0238 | 52.1095 | 27.8619 | 19.3618 | 16.435 | 154.9097 | 161.9652 | 433.3851 | 190.3646 | 168.3779 | 357.944 |  |  |  | 248.4783 | 294.0811 | 258.0752 | 273.4565 | 132.1521 | 283.8968 | 144.7893 | 193.556 | 123.8916 | 198.7428 | 261.4026 | 164.5246 | 286.1141 | 116.2332 |  | 123.0348 | 147.2275 | 83.0953 | 112.5073 |  | 24.9479 | 47.2301 | 23.4406 | 43.5026 | 98.3429 | 125.1287 | 174.4664 | 6.8167 | 23.9623 | 7.4761 | 49.377 | 8.0313 | 41.2373 | 48.0546 | 49.322 | 15.6743 |  |  | 2.174 | 0.081571 | 0.32318 | -0.42647 | 2.17 | 1.7442 | 4.695 | -4.4423 | 0.37151 | 0.022276 | 5.1933 | -0.00052569 | -0.00051912 | -0.00057662 | 256.9724 | 346.8207 | 315.4011 | 159.6204 | 91.5001 | 43.4248 | 24.3801 | 114.4405 | 90.1955 | 60.94 | 43.025 | 27.1537 | 21.1547 | 17.6377 | 79.4602 | 69.6743 | 56.5874 | 44.4063 | 36.5469 | 78.0788 | 54.9322 | 171.0035 | 197.9675 | 228.0143 | 232.7708 | 252.2422 | 269.8675 |  |  |  | 296.1845 | 252.1644 | 247.3307 | 255.6452 | 0.95835 | 1.2463 | 431.6955 |  |  | 524.8427 |  |  | 312.6457 | 336.6578 | 176.3552 | 182.2974 | 237.164 | 120.7034 | 815.0833 | 718.1694 | 708.0594 | 534.7792 | 785.56 |  | 387.9318 | 722.779 | 252.2357 | 800.6631 | 300.0783 | 734.3147 |  | 713.3377 |  |  | 717.6398 | 789.0481 | 727.352 | [6 empty] | 730.7827 |  |  | 720.6858 |  |  | 173.4001 | 261.8113 | 311.5702 | 86.9317 | 217.5207 | 308.1644 | 138.9757 | 242.0283 |  | 220.0491 | 298.0024 | 141.4351 | 264.963 | 189.8477 | 285.9783 | 94.5381 | 209.0078 |  | 245.8861 | 267.7243 | 330.5014 | 128.2877 | 223.7011 | 292.4093 | 140.0234 | 249.7353 | 203.7635 | 285.8947 | 162.2107 | 271.2294 | 0.39963 | 19.6313 | 1.1105 | 0.28985 | -39.7681 | 3.1164 | 579.8 | 0.18 | 2.4251 | 0.35626 | 0.70912 | -0.8146 | 2.0487 | 1.8368 | 3.0135 | -0.21584 | -8.7505 | -7.7831 | 0.70938 | 0.47301 | 10.3693 | 7.0834
42810.5631 | 10629 | 99.585 | 69.68 | 51.4861 | 37.4657 | 24.1916 | 20.339 | 17.465 | 144.2753 | 99.4574 | 75.0302 | 52.121 | 27.8743 | 19.378 | 16.4457 | 154.9065 | 161.97 | 433.3823 | 190.362 | 168.252 | 357.9407 |  |  |  | 248.4818 | 294.0647 | 258.0777 | 273.6448 | 133.8907 | 284.0974 | 144.7907 | 193.5455 | 122.9831 | 198.7437 | 261.3894 | 164.8151 | 286.106 | 116.5715 |  | 123.0927 | 147.3104 | 83.8016 | 112.6779 |  | 25.0034 | 47.2531 | 23.4404 | 43.4625 | 98.5431 | 124.9388 | 174.5791 | 6.8533 | 23.9681 | 7.4534 | 49.3708 | 8.0315 | 41.2089 | 48.0588 | 49.3082 | 15.6726 |  |  | 2.0123 | -0.075481 | 0.43883 | -0.3233 | 2.9907 | 1.6988 | 4.7679 | -4.2951 | 0.45927 | 0.60342 | 5.1277 | -0.00052733 | -0.00052076 | -0.00053555 | 254.2489 | 347.1218 | 315.4648 | 159.6525 | 91.5151 | 43.4366 | 24.3895 | 114.4428 | 90.2044 | 60.9506 | 43.0291 | 27.162 | 21.1554 | 17.6395 | 84.8632 | 73.5888 | 60.205 | 44.8072 | 37.4982 | 78.224 | 54.9075 | 170.9998 | 197.9566 | 227.9908 | 232.7603 | 252.2278 | 269.8413 |  |  |  | 296.0883 | 252.6163 | 247.4301 | 255.3452 | 1.4776 | 1.8783 | 430.5917 |  |  | 523.4437 |  |  | 312.6465 | 336.6565 | 176.6034 | 182.3087 | 237.1579 | 120.2312 | 814.868 | 718.1567 | 708.4436 | 534.7649 | 785.4974 |  | 389.2777 | 722.6682 | 252.3196 | 800.7146 | 300.0515 | 734.3476 |  | 712.6137 |  |  | 717.9649 | 788.8873 | 727.6046 | [6 empty] | 730.7789 |  |  | 720.665 |  |  | 173.4411 | 261.8285 | 311.8009 | 86.7354 | 217.3468 | 308.1756 | 138.6228 | 242.1896 |  | 220.1944 | 298.5442 | 141.219 | 265.0857 | 189.8736 | 285.8215 | 94.5544 | 209.0319 |  | 245.9387 | 267.8118 | 330.483 | 128.8707 | 223.5398 | 292.1471 | 140.3996 | 249.8754 | 203.5872 | 285.8391 | 162.3239 | 271.278 | 0.33299 | 19.6321 | 1.1114 | 0.29141 | -39.7638 | 3.1165 | 576.57 | 0.24 | 2.3337 | -0.34272 | 0.82635 | -0.70928 | 2.4046 | 1.8123 | 3.0361 | -0.08826 | -8.7424 | -7.7865 | 0.1266 | 0.068105 | 10.364 | 7.0851
42810.5631 | 10630 | 99.5891 | 69.6866 | 51.485 | 37.4713 | 24.1868 | 20.3345 | 17.4619 | 144.2822 | 99.4619 | 75.0424 | 52.125 | 27.8791 | 19.3763 | 16.4399 | 154.8893 | 161.9436 | 433.3644 | 190.3451 | 168.179 | 357.9718 |  |  |  | 248.4648 | 294.0452 | 258.4255 | 273.9114 | 134.8196 | 284.2427 | 144.7911 | 193.548 | 122.5891 | 198.7381 | 261.3787 | 164.8269 | 286.0773 | 116.5809 |  | 123.1938 | 147.2908 | 84.1257 | 112.7004 |  | 25.1308 | 47.2172 | 23.4461 | 43.5759 | 98.8287 | 124.8124 | 174.831 | 6.8657 | 23.9863 | 7.5194 | 49.4043 | 8.0456 | 41.1853 | 48.0687 | 49.3097 | 15.6819 |  |  | 2.2666 | 0.15845 | 0.58274 | -0.28453 | 2.7417 | 2.0695 | 4.5636 | -4.4508 | 0.4836 | 0.66846 | 5.1055 | -0.00046327 | -0.00051091 | -0.0005454 | 255.0246 | 348.7134 | 315.5276 | 159.6803 | 91.5293 | 43.4502 | 24.3971 | 114.4512 | 90.2177 | 60.9616 | 43.044 | 27.1698 | 21.1665 | 17.6424 | 86.9903 | 73.4556 | 62.6855 | 46.3142 | 38.1252 | 78.2906 | 54.9007 | 170.9958 | 197.9539 | 227.9695 | 232.7478 | 252.2224 | 269.8251 |  |  |  | 296.0567 | 252.3109 | 248.1345 | 254.4729 | 1.4796 | 1.4143 | 430.1162 |  |  | 522.4892 |  |  | 312.6303 | 336.6503 | 177.2536 | 182.3039 | 237.1572 | 120.0487 | 814.5615 | 718.0982 | 708.3446 | 534.6175 | 785.0489 |  | 390.5055 | 722.961 | 252.375 | 800.5963 | 300.0379 | 734.5971 |  | 711.8705 |  |  | 717.7428 | 788.5986 | 726.7289 | [6 empty] | 730.7478 |  |  | 720.6368 |  |  | 173.5853 | 262.0425 | 312.0089 | 86.4854 | 217.0765 | 308.2686 | 138.4441 | 242.6512 |  | 220.2802 | 299.0056 | 141.4338 | 265.1197 | 189.7729 | 285.903 | 94.4384 | 208.9579 |  | 246.2641 | 267.8804 | 330.4616 | 129.1583 | 223.5346 | 291.9659 | 140.4841 | 250.0229 | 203.3873 | 285.8814 | 162.5929 | 271.3607 | 0.23515 | 19.6341 | 1.1122 | 0.29199 | -39.8147 | 3.1165 | 595.84 | 0.26 | 2.4771 | 0.49652 | 0.9522 | -0.66536 | 2.3019 | 1.9999 | 2.9699 | 0.039481 | -8.7471 | -7.7841 | -0.10168 | -0.20831 | 10.3615 | 7.1071
42810.5631 | 10631 | 99.5835 | 69.6898 | 51.4791 | 37.4658 | 24.1794 | 20.3276 | 17.4492 | 144.2859 | 99.4543 | 75.0487 | 52.1291 | 27.8803 | 19.369 | 16.4291 | 154.8889 | 161.9405 | 433.3629 | 190.3403 | 168.2783 | 358.019 |  |  |  | 248.4611 | 294.0446 | 258.8523 | 274.0976 | 136.1122 | 284.3768 | 144.7855 | 193.5386 | 123.2005 | 198.7328 | 261.3603 | 164.8693 | 286.0734 | 116.5734 |  | 123.1404 | 147.0935 | 84.6137 | 112.93 |  | 25.2824 | 47.2592 | 23.4336 | 43.491 | 98.8684 | 124.9644 | 174.8145 | 6.8765 | 23.9963 | 7.5722 | 49.4225 | 8.0473 | 41.1555 | 48.0737 | 49.2997 | 15.6776 |  |  | 1.9755 | -0.014369 | 0.21081 | -0.22605 | 2.7042 | 1.9702 | 4.7922 | -4.1407 | 0.20999 | 2.016 | 5.116 | -0.00055033 | -0.00056019 | -0.00053883 | 256.8821 | 350.2477 | 315.5979 | 159.7156 | 91.5342 | 43.4462 | 24.3997 | 114.4502 | 90.2187 | 60.9637 | 43.0472 | 27.1697 | 21.1658 | 17.6401 | 87.0446 | 72.7444 | 63.1351 | 48.393 | 39.216 | 78.302 | 54.8632 | 170.9998 | 197.949 | 227.9564 | 232.7406 | 252.2094 | 269.8166 |  |  |  | 296.0314 | 251.6328 | 249.2206 | 253.243 | 1.5631 | 1.3009 | 429.5831 |  |  | 521.0843 |  |  | 312.6324 | 336.6522 | 177.5639 | 182.3004 | 237.1511 | 120.6569 | 814.9092 | 718.0679 | 708.3794 | 534.4073 | 784.6595 |  | 391.9692 | 722.9565 | 252.3614 | 800.4437 | 300.0122 | 734.9349 |  | 711.3615 |  |  | 717.8702 | 789.1917 | 728.6951 | [6 empty] | 730.7006 |  |  | 720.5965 |  |  | 173.678 | 262.0188 | 312.1089 | 86.7559 | 216.9427 | 308.2761 | 138.2347 | 243.0417 |  | 220.5352 | 298.9325 | 142.1372 | 265.0706 | 189.522 | 286.1534 | 94.2187 | 208.8201 |  | 245.8302 | 267.8789 | 330.4402 | 129.045 | 223.5019 | 291.8887 | 140.7908 | 250.0823 | 203.395 | 286.2143 | 162.7597 | 271.5245 | 0.5019 | 19.6334 | 1.1129 | 0.29262 | -39.8498 | 3.1164 | 606.74 | 0.21 | 2.3128 | -0.14953 | 0.57275 | -0.59309 | 2.2866 | 1.9518 | 3.044 | 0.18831 | -8.7478 | -7.7817 | -0.10633 | -0.26272 | 10.3548 | 7.1395
42810.5631 | 10632 | 99.5929 | 69.7078 | 51.4875 | 37.478 | 24.1835 | 20.3319 | 17.4545 | 144.3091 | 99.4687 | 75.0582 | 52.1472 | 27.8861 | 19.375 | 16.4349 | 154.8862 | 161.9402 | 433.3617 | 190.3392 | 168.3647 | 358.0663 |  |  |  | 248.4638 | 294.034 | 259.2489 | 274.2831 | 136.9344 | 284.4392 | 144.7835 | 193.5313 | 123.2919 | 198.7284 | 261.3377 | 165.1498 | 286.0912 | 116.9708 |  | 123.6409 | 147.346 | 84.2741 | 113.2606 |  | 25.2528 | 47.2871 | 23.4149 | 43.4331 | 98.8637 | 124.8797 | 174.5069 | 6.8934 | 24.0008 | 7.68 | 49.4798 | 8.0474 | 41.119 | 48.0917 | 49.3049 | 15.6797 |  |  | 2.0655 | 0.044115 | 0.33106 | 0.069654 | 2.5649 | 1.6528 | 4.6799 | -4.3917 | 0.59899 | 1.5156 | 5.1055 | -0.00048626 | -0.00047805 | -0.00050598 | 262.9398 | 353.5922 | 315.6571 | 159.7332 | 91.542 | 43.4587 | 24.3954 | 114.4416 | 90.223 | 60.9662 | 43.0419 | 27.167 | 21.1657 | 17.6401 | 86.2424 | 73.472 | 64.033 | 48.5429 | 39.9308 | 78.2754 | 54.8524 | 170.9958 | 197.9347 | 227.9389 | 232.7323 | 252.2006 | 269.809 |  |  |  | 296.0813 | 251.9039 | 248.2234 | 253.7811 | 1.0919 | 1.5073 | 428.7024 |  |  | 519.9927 |  |  | 312.6135 | 336.6376 | 176.4117 | 182.2973 | 237.1431 | 120.5725 | 815.2412 | 718.0325 | 708.3255 | 534.5582 | 784.1808 |  | 393.1751 | 722.7311 | 252.3976 | 800.1683 | 300.0773 | 735.1647 |  | 711.1679 |  |  | 718.5107 | 790.3034 | 731.9316 | [6 empty] | 730.6615 |  |  | 720.5629 |  |  | 173.6134 | 261.9592 | 312.3896 | 86.6571 | 216.562 | 308.2481 | 137.9085 | 242.9874 |  | 220.7842 | 299.169 | 142.4592 | 264.7277 | 189.497 | 286.3507 | 94.4572 | 208.573 |  | 245.0163 | 268.05 | 330.4206 | 129.3374 | 223.6316 | 291.8545 | 141.535 | 250.0608 | 203.8838 | 286.206 | 162.7384 | 271.6151 | 0.42063 | 19.6327 | 1.1144 | 0.29278 | -39.8842 | 3.1165 | 582.03 | 0.33 | 2.3651 | 0.26202 | 0.71778 | 0.32924 | 2.2267 | 1.7875 | 3.0078 | 0.3158 | -8.7394 | -7.7695 | -0.020425 | -0.36378 | 10.3468 | 7.128
42810.5631 | 10633 | 99.5937 | 69.708 | 51.4968 | 37.4802 | 24.183 | 20.3324 | 17.4492 | 144.3186 | 99.4717 | 75.0614 | 52.1494 | 27.8837 | 19.3825 | 16.4397 | 154.8781 | 161.9259 | 433.3499 | 190.3285 | 168.4111 | 358.0964 |  |  |  | 248.4587 | 294.0163 | 259.3573 | 274.3536 | 137.3045 | 284.6121 | 144.785 | 193.5253 | 122.7811 | 198.7207 | 261.3205 | 165.426 | 286.1229 | 117.4719 |  | 124.218 | 147.4466 | 84.6161 | 113.9835 |  | 25.1879 | 47.2867 | 23.3699 | 43.5269 | 98.8096 | 124.961 | 174.3993 | 6.8539 | 24.0084 | 7.8467 | 49.5463 | 8.0429 | 41.0835 | 48.1015 | 49.3069 | 15.6807 |  |  | 2.2791 | 0.12231 | 0.496 | 0.15179 | 2.7403 | 1.9597 | 4.6687 | -4.6631 | 0.41451 | 0.42299 | 5.0552 | -0.00050433 | -0.00051419 | -0.00052733 | 266.0576 | 355.0137 | 315.7157 | 159.7629 | 91.5525 | 43.4498 | 24.407 | 114.4481 | 90.2317 | 60.9748 | 43.0538 | 27.1722 | 21.1626 | 17.6456 | 84.1307 | 73.1734 | 64.0669 | 49.4063 | 41.2047 | 78.2148 | 54.8549 | 170.9844 | 197.9084 | 227.9186 | 232.7169 | 252.1765 | 269.7834 |  |  |  | 296.0863 | 252.3382 | 247.5025 | 254.0801 | 1.5678 | 1.6054 | 428.0514 |  |  | 518.127 |  |  | 312.597 | 336.6357 | 176.2158 | 182.2918 | 237.1195 | 120.1639 | 815.2371 | 717.9934 | 708.4051 | 535.0017 | 783.8604 |  | 394.424 | 722.5025 | 252.4208 | 800.0685 | 300.1118 | 735.4332 |  | 711.3841 |  |  | 717.5114 | 790.5414 | 733.1245 | [6 empty] | 730.6153 |  |  | 720.481 |  |  | 173.5815 | 261.6586 | 312.7263 | 86.3804 | 216.1102 | 308.1992 | 137.7312 | 242.9811 |  | 220.4187 | 299.3616 | 142.0297 | 264.4968 | 188.9439 | 286.4787 | 94.8683 | 208.3303 |  | 244.7795 | 268.2427 | 330.3937 | 129.573 | 223.8302 | 291.7941 | 142.1035 | 249.9307 | 203.6833 | 285.9218 | 162.4433 | 271.7375 | 0.5826 | 19.6328 | 1.1155 | 0.29363 | -39.8756 | 3.1164 | 598.13 | 0.33 | 2.4847 | 0.43629 | 0.87858 | 0.48603 | 2.3018 | 1.9466 | 3.0045 | 0.44342 | -8.7316 | -7.7643 | 0.20689 | -0.36725 | 10.3289 | 7.1201
42810.5631 | 10634 | 99.5924 | 69.7054 | 51.4939 | 37.4769 | 24.187 | 20.3259 | 17.4458 | 144.3192 | 99.4758 | 75.0664 | 52.1524 | 27.8813 | 19.3765 | 16.4377 | 154.8608 | 161.9022 | 433.3362 | 190.3115 | 168.4215 | 358.1111 |  |  |  | 248.433 | 293.9986 | 259.3786 | 274.3078 | 137.2861 | 284.6002 | 144.7829 | 193.5188 | 123.8827 | 198.7173 | 261.3124 | 165.8793 | 286.1552 | 118.0098 |  | 124.5537 | 147.5808 | 86.3157 | 115.403 |  | 25.2417 | 47.3565 | 23.3466 | 43.5636 | 98.9062 | 125.0614 | 174.4257 | 6.7395 | 23.996 | 8.0221 | 49.5791 | 8.0322 | 41.0638 | 48.1059 | 49.3199 | 15.6747 |  |  | 2.032 | -0.021597 | 0.54594 | -0.040742 | 2.1614 | 1.7902 | 4.7331 | -4.3108 | 0.71381 | 0.93994 | 5.2084 | -0.00048134 | -0.00049119 | -0.00054048 | 271.5761 | 363.6484 | 315.775 | 159.789 | 91.5715 | 43.4668 | 24.405 | 114.4571 | 90.2358 | 60.9874 | 43.0593 | 27.1733 | 21.1648 | 17.6459 | 84.3118 | 74.011 | 65.8232 | 49.4291 | 42.781 | 78.2019 | 54.8578 | 170.9743 | 197.8978 | 227.8946 | 232.6981 | 252.1591 | 269.7626 |  |  |  | 296.0648 | 252.2101 | 247.3437 | 253.7573 | 1.3508 | 2.2801 | 428.418 |  |  | 517.6418 |  |  | 312.5893 | 336.6319 | 177.1703 | 182.2908 | 237.1177 | 121.3061 | 815.025 | 717.955 | 708.1656 | 535.3152 | 783.2199 |  | 395.9882 | 722.3385 | 252.4077 | 799.7904 | 300.0957 | 734.5354 |  | 712.3885 |  |  | 716.7921 | 791.7384 | 736.1831 | [6 empty] | 730.5573 |  |  | 720.4129 |  |  | 173.6073 | 261.9778 | 313.1207 | 85.8968 | 216.1029 | 308.1965 | 138.0674 | 242.951 |  | 219.9332 | 299.5517 | 141.4644 | 264.3617 | 189.0939 | 286.4779 | 94.6989 | 208.3543 |  | 243.8457 | 268.3879 | 330.3673 | 129.5133 | 223.6853 | 291.8792 | 142.3068 | 249.8712 | 203.5215 | 285.8611 | 162.2814 | 271.8184 | 0.52733 | 19.6331 | 1.1161 | 0.29231 | -39.8369 | 3.1164 | 601.55 | 0.26 | 2.3461 | -0.18335 | 0.92185 | -0.25183 | 2.0445 | 1.8607 | 3.0255 | 0.61058 | -8.7279 | -7.7577 | 0.1852 | -0.56205 | 10.2917 | 7.1276
42810.5631 | 10635 | 99.6034 | 69.7183 | 51.4974 | 37.4818 | 24.1768 | 20.3305 | 17.4483 | 144.3292 | 99.4809 | 75.0708 | 52.1549 | 27.8849 | 19.378 | 16.4437 | 154.8578 | 161.8988 | 433.3357 | 190.316 | 168.4162 | 358.1173 |  |  |  | 248.4392 | 293.9904 | 259.6797 | 274.4342 | 137.3462 | 284.7223 | 144.7739 | 193.5099 | 125.2298 | 198.7189 | 261.3005 | 166.0971 | 286.1763 | 118.5189 |  | 124.7162 | 147.4239 | 86.8464 | 116.4514 |  | 25.2341 | 47.3835 | 23.3846 | 43.4666 | 98.9468 | 124.7479 | 174.4426 | 6.6458 | 23.9695 | 8.3072 | 49.5977 | 8.0215 | 41.0625 | 48.1022 | 49.3399 | 15.6722 |  |  | 2.0833 | -0.19508 | 0.15299 | -0.3923 | 2.1746 | 0.72828 | 4.7712 | -4.3542 | 0.59452 | 1.396 | 5.1029 | -0.00055198 | -0.00047805 | -0.00054048 | 286.9438 | 372.0853 | 315.8347 | 159.8118 | 91.5765 | 43.4756 | 24.4119 | 114.453 | 90.2384 | 60.9895 | 43.066 | 27.179 | 21.1704 | 17.6451 | 84.7997 | 77.3547 | 70.8892 | 51.3128 | 44.2227 | 78.2172 | 54.9267 | 170.9722 | 197.8928 | 227.8757 | 232.6878 | 252.1461 | 269.7475 |  |  |  | 295.9891 | 251.5943 | 246.1952 | 253.6385 | 1.7481 | 2.1045 | 429.5209 |  |  | 518.7172 |  |  | 312.5797 | 336.6278 | 177.5521 | 182.2884 | 237.1175 | 122.1081 | 814.1944 | 717.9264 | 707.7381 | 535.4397 | 782.9234 |  | 397.4449 | 722.8659 | 252.3954 | 799.6564 | 300.0703 | 733.1603 |  | 712.8931 |  |  | 715.7357 | 790.0152 | 731.8093 | [6 empty] | 730.5166 |  |  | 720.3607 |  |  | 173.8158 | 262.1182 | 313.4596 | 85.6385 | 216.3725 | 308.2183 | 138.375 | 242.9196 |  | 220.0906 | 299.7621 | 141.177 | 264.3493 | 188.9442 | 286.5977 | 94.7085 | 208.367 |  | 243.7589 | 268.5202 | 330.3438 | 129.2617 | 223.4722 | 292.0389 | 142.4173 | 249.8834 | 203.4004 | 286.0331 | 162.3561 | 272.0022 | 0.31065 | 19.6337 | 1.116 | 0.29258 | -39.8188 | 3.1164 | 599.54 | 0.3 | 2.3758 | -0.55107 | 0.48801 | -0.78147 | 2.0499 | 1.1863 | 3.0365 | 0.75858 | -8.7432 | -7.7557 | 0.13284 | -1.1167 | 10.264 | 7.1256
42810.5631 | 10636 | 99.6033 | 69.7257 | 51.5128 | 37.4973 | 24.1895 | 20.332 | 17.4568 | 144.34 | 99.4916 | 75.0888 | 52.1723 | 27.8982 | 19.3854 | 16.4337 | 154.8537 | 161.8904 | 433.3305 | 190.3165 | 168.4194 | 358.1149 |  |  |  | 248.4364 | 293.9818 | 259.7821 | 274.4109 | 137.7608 | 284.9368 | 144.7771 | 193.4895 | 124.2259 | 198.7017 | 261.2723 | 165.8873 | 286.189 | 118.1176 |  | 124.8049 | 147.3249 | 86.2671 | 115.657 |  | 25.0981 | 47.3784 | 23.4301 | 43.5064 | 98.6055 | 123.8767 | 174.5198 | 6.5862 | 23.9562 | 8.1833 | 49.6075 | 8.0035 | 41.068 | 48.1054 | 49.3508 | 15.672 |  |  | 2.0872 | -0.50983 | 0.093848 | -0.36799 | 2.2528 | 1.3151 | 4.6865 | -4.1847 | 0.50734 | 1.468 | 5.124 | -0.00048462 | -0.00049119 | -0.00054705 | 294.4333 | 368.9322 | 315.8986 | 159.8428 | 91.5856 | 43.4885 | 24.4115 | 114.455 | 90.2474 | 60.9956 | 43.0762 | 27.1834 | 21.1744 | 17.6458 | 86.5971 | 79.6426 | 74.1082 | 54.0852 | 45.488 | 78.314 | 55.0134 | 170.9691 | 197.8985 | 227.8626 | 232.6846 | 252.1391 | 269.7319 |  |  |  | 295.9345 | 250.4173 | 247.0203 | 250.6591 | 1.5637 | 2.1647 | 429.9572 |  |  | 519.0797 |  |  | 312.5565 | 336.6235 | 178.7002 | 182.2826 | 237.1175 | 121.557 | 813.7198 | 717.8969 | 708.0107 | 535.0848 | 782.8122 |  | 398.6198 | 723.0901 | 252.3875 | 799.6025 | 300.0267 | 732.8988 |  | 712.0947 |  |  | 716.0107 | 789.4635 | 731.6399 | [6 empty] | 730.5358 |  |  | 720.3192 |  |  | 173.6437 | 262.307 | 313.5057 | 85.6532 | 216.6126 | 308.2795 | 138.7705 | 242.9602 |  | 220.5549 | 300.0242 | 141.0782 | 264.3718 | 188.7579 | 286.7297 | 94.7469 | 208.452 |  | 244.1279 | 268.3974 | 330.322 | 129.0507 | 223.4993 | 292.2143 | 142.419 | 249.8447 | 203.344 | 286.0131 | 162.4823 | 272.3487 | 0.54004 | 19.635 | 1.1174 | 0.29155 | -39.8039 | 3.1165 | 633.93 | 0.3 | 2.3785 | -0.89087 | 0.38222 | -0.75686 | 2.0842 | 1.5924 | 3.0061 | 0.87488 | -8.75 | -7.7573 | -0.055165 | -1.4641 | 10.2869 | 7.2045
42810.5631 | 10637 | 99.6121 | 69.7355 | 51.5277 | 37.505 | 24.2087 | 20.3474 | 17.4584 | 144.3626 | 99.5076 | 75.1052 | 52.1836 | 27.9041 | 19.3941 | 16.4459 | 154.846 | 161.8741 | 433.3162 | 190.3068 | 168.4073 | 358.1787 |  |  |  | 248.4213 | 293.9601 | 259.7228 | 274.4212 | 137.4601 | 285.0088 | 144.7688 | 193.49 | 125.1133 | 198.6948 | 261.2614 | 165.8952 | 286.2157 | 118.0639 |  | 125.1728 | 147.5724 | 87.1577 | 115.704 |  | 25.0887 | 47.3666 | 23.4786 | 43.684 | 98.5808 | 123.8488 | 174.7616 | 6.5911 | 23.9634 | 8.0203 | 49.6514 | 8.0067 | 41.0719 | 48.1157 | 49.3525 | 15.6781 |  |  | 2.4506 | -0.089281 | -0.084232 | -0.70246 | 2.4979 | 1.4235 | 4.5202 | -4.2497 | 0.11308 | 0.97456 | 5.2456 | -0.0005454 | -0.00058155 | -0.00053391 | 296.0736 | 369.3487 | 315.9506 | 159.8734 | 91.5966 | 43.4868 | 24.4121 | 114.4581 | 90.2516 | 61.0023 | 43.0793 | 27.1802 | 21.1712 | 17.6449 | 88.0959 | 80.8552 | 74.9195 | 54.3137 | 46.5638 | 78.3917 | 55.0895 | 170.9642 | 197.8872 | 227.8452 | 232.6792 | 252.1301 | 269.7187 |  |  |  | 295.9107 | 250.0658 | 247.394 | 250.823 | 1.6032 | 1.6686 | 428.8862 |  |  | 518.8378 |  |  | 312.5401 | 336.6177 | 179.3704 | 182.2749 | 237.1114 | 122.1549 | 813.9328 | 717.8637 | 708.4753 | 534.5398 | 782.5501 |  | 399.8789 | 723.3345 | 252.3686 | 799.8801 | 300.0227 | 733.3318 |  | 711.6317 |  |  | 716.5673 | 789.4257 | 732.0626 | [6 empty] | 730.5195 |  |  | 720.264 |  |  | 173.6583 | 262.5695 | 313.7502 | 85.5412 | 216.6249 | 308.3586 | 138.8555 | 243.1919 |  | 220.691 | 300.164 | 141.1065 | 264.3655 | 188.9371 | 286.7066 | 94.3812 | 208.5754 |  | 243.4805 | 268.1712 | 330.2906 | 129.3772 | 223.6707 | 292.4544 | 142.1454 | 249.7884 | 203.0376 | 286.208 | 162.4971 | 272.5492 | 0.52097 | 19.6378 | 1.1191 | 0.29349 | -39.8475 | 3.1164 | 630.66 | 0.26 | 2.5774 | -0.3728 | -0.3621 | -1.0457 | 2.1946 | 1.6567 | 2.9522 | 1.004 | -8.7579 | -7.7653 | -0.2123 | -1.5452 | 10.2874 | 7.1983
42810.5632 | 10638 | 99.6169 | 69.7392 | 51.5214 | 37.4988 | 24.1964 | 20.3366 | 17.4539 | 144.3724 | 99.5022 | 75.0985 | 52.186 | 27.908 | 19.392 | 16.4457 | 154.8405 | 161.8615 | 433.3048 | 190.299 | 168.2826 | 358.2321 |  |  |  | 248.4193 | 293.9437 | 259.5723 | 274.3938 | 136.082 | 284.7974 | 144.7768 | 193.4863 | 125.507 | 198.7016 | 261.2569 | 165.9173 | 286.244 | 118.1061 |  | 125.8501 | 147.6623 | 87.5989 | 113.9695 |  | 25.0265 | 47.2358 | 23.4727 | 43.8974 | 98.7429 | 123.842 | 175.085 | 6.7743 | 23.972 | 7.9696 | 49.7068 | 8.0098 | 41.0892 | 48.1227 | 49.3659 | 15.6866 |  |  | 2.4933 | 0.024403 | 0.13064 | -0.50269 | 2.6937 | 1.6515 | 4.6444 | -4.1926 | 1.181 | 1.5454 | 5.0997 | -0.00049448 | -0.00053226 | -0.00054705 | 293.7729 | 363.346 | 316.0088 | 159.9045 | 91.6083 | 43.489 | 24.4202 | 114.4592 | 90.2567 | 61.0136 | 43.0863 | 27.1898 | 21.1744 | 17.6448 | 89.5525 | 81.4308 | 73.7236 | 53.1241 | 46.0532 | 78.4703 | 55.1226 | 170.9667 | 197.8759 | 227.8254 | 232.6699 | 252.1088 | 269.7033 |  |  |  | 295.8659 | 249.9134 | 247.8376 | 251.3526 | 1.1018 | 1.7002 | 428.7138 |  |  | 517.9889 |  |  | 312.5288 | 336.6186 | 179.2377 | 182.2737 | 237.1136 | 122.4919 | 814.2116 | 717.8443 | 708.444 | 533.9258 | 782.0199 |  | 401.3477 | 723.0079 | 252.3269 | 800.1483 | 300.0547 | 733.5775 |  | 711.4948 |  |  | 716.3663 | 789.7137 | 732.597 | [6 empty] | 730.4664 |  |  | 720.2439 |  |  | 173.652 | 262.5326 | 314.093 | 85.4874 | 216.8374 | 308.3969 | 138.9502 | 243.56 |  | 220.8769 | 300.0708 | 141.4199 | 264.4971 | 189.0365 | 286.5585 | 94.3456 | 208.769 |  | 243.3892 | 268.1119 | 330.2672 | 129.4093 | 223.8045 | 292.7133 | 141.7775 | 249.8039 | 202.8993 | 286.5518 | 162.4875 | 272.5894 | 0.30699 | 19.6332 | 1.1201 | 0.29498 | -39.8264 | 3.1164 | 627.95 | 0.32 | 2.5993 | 0.19486 | 0.45087 | -0.88441 | 2.2789 | 1.7844 | 2.9924 | 1.1614 | -8.7513 | -7.7705 | -0.36463 | -1.4083 | 10.3375 | 7.1805
42810.5632 | 10639 | 99.626 | 69.7477 | 51.5356 | 37.4997 | 24.1965 | 20.3294 | 17.4555 | 144.3839 | 99.5097 | 75.1122 | 52.1916 | 27.9117 | 19.3948 | 16.4408 | 154.8294 | 161.8491 | 433.2984 | 190.2957 | 168.2705 | 358.2879 |  |  |  | 248.4101 | 293.9298 | 259.3797 | 274.4279 | 135.1961 | 284.5236 | 144.7706 | 193.463 | 125.3949 | 198.694 | 261.2366 | 165.5805 | 286.2751 | 117.5927 |  | 125.7897 | 147.8395 | 87.7589 | 113.491 |  | 24.9457 | 47.1017 | 23.4094 | 44.1928 | 98.9948 | 124.1999 | 175.3761 | 6.8475 | 23.9693 | 7.963 | 49.7552 | 8.0011 | 41.103 | 48.1106 | 49.3843 | 15.6764 |  |  | 2.1207 | 0.14268 | 0.51309 | -0.54278 | 2.5307 | 1.9052 | 4.5399 | -4.2267 | 0.40556 | 1.4777 | 5.2829 | -0.00049776 | -0.00052898 | -0.00054869 | 299.7321 | 385.3398 | 316.0703 | 159.9344 | 91.6303 | 43.5024 | 24.4296 | 114.4622 | 90.2626 | 61.0121 | 43.0893 | 27.1894 | 21.1771 | 17.6498 | 88.4345 | 82.0648 | 74.785 | 53.9066 | 46.2887 | 78.531 | 55.1572 | 170.9566 | 197.859 | 227.8069 | 232.6618 | 252.0923 | 269.6795 |  |  |  | 295.7998 | 249.5761 | 248.0905 | 251.2449 | 1.1792 | 1.7113 | 428.4842 |  |  | 517.0514 |  |  | 312.5053 | 336.6076 | 177.8726 | 182.267 | 237.1018 | 122.5562 | 814.2249 | 717.8412 | 708.4908 | 533.9488 | 781.5944 |  | 402.7944 | 722.5332 | 252.3268 | 800.4241 | 299.9786 | 733.2489 |  | 711.2586 |  |  | 715.2611 | 789.927 | 733.5755 | [6 empty] | 730.4278 |  |  | 720.2162 |  |  | 173.581 | 262.3384 | 314.0491 | 85.7549 | 217.1816 | 308.4368 | 139.0427 | 243.6366 |  | 220.7825 | 299.7888 | 141.6073 | 264.6726 | 189.088 | 286.5944 | 94.4211 | 208.8805 |  | 243.9081 | 267.8454 | 330.2322 | 129.0655 | 223.7964 | 293.0368 | 141.426 | 249.86 | 202.9429 | 286.8125 | 162.4613 | 272.7443 | 0.47012 | 19.6336 | 1.1202 | 0.29456 | -39.8029 | 3.1164 | 626.26 | 0.25 | 2.3966 | 0.47108 | 0.89332 | -0.91881 | 2.2099 | 1.9174 | 2.9599 | 1.3144 | -8.7382 | -7.7835 | -0.23308 | -1.5221 | 10.3529 | 7.1789
42810.5632 | 10640 | 99.6298 | 69.7554 | 51.5447 | 37.5149 | 24.2137 | 20.3317 | 17.4621 | 144.3984 | 99.5258 | 75.1212 | 52.2044 | 27.9187 | 19.3959 | 16.4457 | 154.8258 | 161.842 | 433.2938 | 190.2921 | 168.4033 | 358.3515 |  |  |  | 248.4033 | 293.9172 | 260.1335 | 274.9074 | 135.6479 | 284.5363 | 144.7669 | 193.46 | 124.6995 | 198.6798 | 261.2221 | 165.5915 | 286.3077 | 117.5757 |  | 125.3501 | 147.6398 | 87.855 | 114.5447 |  | 24.9352 | 47.1064 | 23.3672 | 44.4353 | 99.092 | 124.3642 | 175.3978 | 6.8776 | 23.984 | 8.0732 | 49.811 | 7.9977 | 41.116 | 48.1052 | 49.4039 | 15.6804 |  |  | 2.1943 | 0.14728 | 0.024848 | 0.022998 | 2.8074 | 0.99244 | 4.4111 | -4.073 | 0.88428 | 1.544 | 5.368 | -0.00050762 | -0.00052898 | -0.00056676 | 322.9116 | 401.6936 | 316.1173 | 159.9492 | 91.624 | 43.4937 | 24.4144 | 114.4547 | 90.2564 | 61.0067 | 43.083 | 27.1831 | 21.1666 | 17.638 | 87.5872 | 81.5496 | 73.0519 | 54.2476 | 47.1459 | 78.599 | 55.167 | 170.9528 | 197.8562 | 227.7966 | 232.644 | 252.0688 | 269.6545 |  |  |  | 295.7616 | 248.8198 | 248.3122 | 251.1871 | 0.79546 | 1.0888 | 428.0847 |  |  | 517.612 |  |  | 312.4935 | 336.6 | 176.8946 | 182.2709 | 237.1067 | 121.7021 | 814.0876 | 717.8311 | 708.5629 | 534.0757 | 781.1312 |  | 404.3104 | 722.2856 | 252.3671 | 800.3752 | 299.932 | 732.9478 |  | 710.1769 |  |  | 714.2593 | 790.3863 | 734.9896 | [6 empty] | 730.3892 |  |  | 720.1628 |  |  | 173.9653 | 262.2522 | 313.8001 | 85.8 | 217.2806 | 308.5107 | 138.9938 | 243.4804 |  | 220.3938 | 299.5916 | 141.4765 | 264.5317 | 188.9133 | 286.7556 | 94.627 | 208.9474 |  | 244.3271 | 267.8141 | 330.204 | 129.039 | 223.7079 | 293.3132 | 141.1854 | 249.8442 | 202.8494 | 286.9282 | 162.5145 | 272.7731 | 0.57567 | 19.63 | 1.1208 | 0.29587 | -39.8367 | 3.1164 | 628.44 | 0.25 | 2.4379 | 0.47862 | 0.19659 | 0.18913 | 2.3281 | 1.3842 | 2.9182 | 1.4759 | -8.7288 | -7.7854 | -0.1307 | -1.3284 | 10.3258 | 7.1779
42810.5632 | 10641 | 99.6295 | 69.762 | 51.5469 | 37.5115 | 24.2064 | 20.3352 | 17.4563 | 144.4031 | 99.5194 | 75.1283 | 52.206 | 27.9132 | 19.3904 | 16.4506 | 154.8129 | 161.825 | 433.2889 | 190.281 | 168.4197 | 358.3971 |  |  |  | 248.3952 | 293.9064 | 260.6255 | 275.2395 | 136.394 | 284.6994 | 144.7577 | 193.4626 | 124.1532 | 198.6777 | 261.2089 | 165.9022 | 286.3365 | 117.9101 |  | 124.8428 | 147.5576 | 87.9008 | 115.6904 |  | 25.0266 | 47.1019 | 23.3323 | 44.2294 | 98.8774 | 123.954 | 175.2389 | 6.8858 | 23.9837 | 8.0736 | 49.8333 | 8.0059 | 41.1318 | 48.1108 | 49.4253 | 15.677 |  |  | 2.333 | 0.14728 | 0.16547 | -0.36733 | 2.6805 | 1.5944 | 4.4367 | -4.1242 | 0.56183 | 1.4397 | 5.0193 | -0.00051748 | -0.00054048 | -0.00055033 | 329.7703 | 401.013 | 316.1851 | 159.9838 | 91.6436 | 43.5109 | 24.428 | 114.4567 | 90.2696 | 61.0237 | 43.101 | 27.1941 | 21.1748 | 17.6468 | 85.7074 | 78.6418 | 69.3561 | 52.9643 | 46.6999 | 78.5862 | 55.1603 | 170.9494 | 197.8509 | 227.7846 | 232.6318 | 252.0577 | 269.6447 |  |  |  | 295.7491 | 248.2743 | 248.8962 | 251.111 | 1.3382 | 0.80928 | 427.8976 |  |  | 518.6031 |  |  | 312.4752 | 336.5755 | 177.3951 | 182.2639 | 237.0935 | 121.2068 | 813.8607 | 717.8111 | 708.3491 | 533.4227 | 780.8007 |  | 405.8856 | 722.6887 | 252.4383 | 800.3472 | 299.8842 | 733.3205 |  | 708.6243 |  |  | 713.6293 | 789.9992 | 734.6706 | [6 empty] | 730.3723 |  |  | 720.1098 |  |  | 173.9788 | 262.2801 | 313.5582 | 85.6606 | 217.3646 | 308.5767 | 138.8267 | 243.5392 |  | 220.478 | 299.5447 | 141.5451 | 264.1517 | 188.8071 | 287.1879 | 95.2348 | 209.0619 |  | 244.487 | 267.8375 | 330.2012 | 128.81 | 223.6931 | 293.4527 | 140.9747 | 249.823 | 202.7704 | 286.9704 | 162.609 | 272.7866 | 0.44412 | 19.6394 | 1.121 | 0.2957 | -39.8834 | 3.1164 | 641.36 | 0.32 | 2.5141 | 0.47862 | 0.50731 | -0.75586 | 2.2737 | 1.7535 | 2.9252 | 1.6403 | -8.7357 | -7.788 | 0.076619 | -0.91856 | 10.2959 | 7.1791
42810.5632 | 10642 | 99.6446 | 69.7698 | 51.552 | 37.5156 | 24.2048 | 20.3344 | 17.4645 | 144.4182 | 99.5338 | 75.1437 | 52.2252 | 27.9183 | 19.4006 | 16.4519 | 154.8073 | 161.8155 | 433.2797 | 190.2858 | 168.2973 | 358.416 |  |  |  | 248.3917 | 293.8917 | 260.5218 | 275.1037 | 136.471 | 284.6605 | 144.7665 | 193.452 | 122.9878 | 198.6721 | 261.209 | 166.0878 | 286.3625 | 118.1395 |  | 125.043 | 148.0202 | 85.848 | 115.9848 |  | 25.0809 | 47.1132 | 23.3613 | 44.2298 | 98.7926 | 124.146 | 175.2532 | 6.8562 | 23.9872 | 8.1067 | 49.8496 | 8.0119 | 41.1545 | 48.1368 | 49.4532 | 15.6807 |  |  | 2.3698 | -0.10768 | 0.16613 | -0.12814 | 2.8264 | 1.8 | 4.7029 | -4.2668 | 0.80799 | 0.90469 | 5.213 | -0.00047969 | -0.00052898 | -0.00054705 | 330.705 | 397.6718 | 316.2419 | 160.0125 | 91.6509 | 43.5128 | 24.4323 | 114.4617 | 90.2766 | 61.0304 | 43.1051 | 27.2008 | 21.1753 | 17.6482 | 82.5715 | 74.266 | 63.9865 | 49.991 | 44.9619 | 78.4659 | 55.0964 | 170.9517 | 197.8482 | 227.7627 | 232.6276 | 252.0442 | 269.6287 |  |  |  | 295.7415 | 248.0428 | 248.6261 | 250.9337 | 1.4162 | 0.51776 | 426.566 |  |  | 518.4765 |  |  | 312.4551 | 336.5641 | 177.6274 | 182.2661 | 237.0863 | 120.6873 | 813.6829 | 717.7785 | 708.0141 | 533.1903 | 780.5145 |  | 407.2849 | 723.1606 | 252.4229 | 800.3026 | 299.8044 | 734.1022 |  | 708.0444 |  |  | 712.7929 | 789.4441 | 734.6182 | [6 empty] | 730.3859 |  |  | 720.0659 |  |  | 174.0238 | 262.0324 | 313.3539 | 85.8712 | 217.4737 | 308.5992 | 138.4362 | 243.5921 |  | 220.5187 | 299.4038 | 141.8883 | 263.9019 | 188.9227 | 287.6084 | 95.7112 | 209.1114 |  | 245.0984 | 267.7238 | 330.1775 | 128.596 | 223.8341 | 293.4978 | 140.8065 | 249.7738 | 202.6185 | 287.1272 | 162.3454 | 272.9934 | 0.46878 | 19.6368 | 1.1211 | 0.29602 | -39.831 | 3.1164 | 643.92 | 0.27 | 2.5338 | -0.40924 | 0.50833 | -0.44644 | 2.3353 | 1.8637 | 3.0124 | 1.7868 | -8.7498 | -7.7924 | 0.4105 | -0.32956 | 10.2895 | 7.1835
42810.5632 | 10643 | 99.6326 | 69.7676 | 51.5498 | 37.5201 | 24.1979 | 20.3257 | 17.4531 | 144.4159 | 99.532 | 75.138 | 52.2133 | 27.9187 | 19.3862 | 16.4375 | 154.8058 | 161.8102 | 433.277 | 190.2746 | 168.29 | 358.4327 |  |  |  | 248.3958 | 293.8735 | 260.2837 | 275.0949 | 136.4593 | 284.5348 | 144.7487 | 193.4462 | 123.3275 | 198.6621 | 261.1849 | 166.2924 | 286.3948 | 118.3956 |  | 124.8333 | 148.3873 | 86.261 | 117.0652 |  | 25.072 | 47.1207 | 23.4233 | 44.5504 | 98.9113 | 124.5932 | 175.448 | 6.7689 | 23.9848 | 8.0849 | 49.8708 | 8.0238 | 41.1492 | 48.1422 | 49.4763 | 15.6736 |  |  | 2.3192 | 0.28133 | 0.66751 | 0.00197 | 2.4781 | 1.5497 | 4.651 | -3.9376 | -0.17843 | 0.72091 | 5.2509 | -0.00053883 | -0.00051912 | -0.00056019 | 322.0255 | 387.5619 | 316.2966 | 160.0475 | 91.6555 | 43.5265 | 24.4353 | 114.4694 | 90.2823 | 61.0354 | 43.1153 | 27.2104 | 21.1782 | 17.6505 | 79.7821 | 70.7127 | 60.2115 | 48.4939 | 42.8417 | 78.3197 | 55.0077 | 170.9486 | 197.8398 | 227.7442 | 232.6186 | 252.0299 | 269.6097 |  |  |  | 295.7683 | 248.3855 | 248.5137 | 251.1496 | 1.6798 | 0.68093 | 425.9348 |  |  | 517.5866 |  |  | 312.4347 | 336.5473 | 177.1949 | 182.2561 | 237.0659 | 120.9262 | 813.1917 | 717.7605 | 707.7415 | 533.4048 | 780.2115 |  | 408.5438 | 722.9343 | 252.4117 | 800.2876 | 299.7182 | 734.4557 |  | 708.4302 |  |  | 712.2847 | 789.0641 | 735.3314 | [6 empty] | 730.411 |  |  | 720.0339 |  |  | 174.0494 | 261.8351 | 313.4434 | 86.3041 | 217.6465 | 308.5693 | 138.4683 | 243.5916 |  | 220.2526 | 298.8287 | 142.5004 | 263.9402 | 189.0572 | 287.5314 | 95.3424 | 208.8837 |  | 245.0327 | 267.5941 | 330.1439 | 128.7747 | 224.0497 | 293.3956 | 140.7408 | 249.7745 | 202.5328 | 287.0093 | 162.1323 | 273.2186 | 0.51462 | 19.6351 | 1.122 | 0.29631 | -39.8362 | 3.1164 | 663.69 | 0.35 | 2.5063 | 0.66151 | 1.019 | 0.055355 | 2.1879 | 1.7302 | 2.9974 | 1.9204 | -8.7442 | -7.7981 | 0.70275 | 0.079331 | 10.2616 | 7.1794
42810.5632 | 10644 | 99.6437 | 69.7838 | 51.5683 | 37.5291 | 24.2163 | 20.3437 | 17.4561 | 144.4447 | 99.5467 | 75.1536 | 52.2367 | 27.9324 | 19.4009 | 16.45 | 154.7975 | 161.8004 | 433.2688 | 190.2673 | 168.351 | 358.4518 |  |  |  | 248.3873 | 293.8589 | 260.0218 | 274.8895 | 136.9411 | 284.6052 | 144.7506 | 193.4374 | 123.7333 | 198.6685 | 261.181 | 166.4489 | 286.3848 | 118.4965 |  | 124.4676 | 148.7397 | 86.7645 | 116.5839 |  | 25.0529 | 47.1193 | 23.4285 | 44.778 | 99.1189 | 124.8686 | 175.6594 | 6.6916 | 23.9735 | 8.0087 | 49.8952 | 8.0491 | 41.1739 | 48.1685 | 49.51 | 15.6796 |  |  | 2.2673 | 0.082227 | 0.53346 | 0.16822 | 2.3737 | 1.9676 | 4.6812 | -3.8909 | 0.81772 | 1.3816 | 5.2764 | -0.00051583 | -0.00046162 | -0.00056019 | 327.6854 | 385.8904 | 316.3488 | 160.0786 | 91.6673 | 43.5349 | 24.4409 | 114.4687 | 90.2857 | 61.0418 | 43.1181 | 27.2128 | 21.1846 | 17.6474 | 79.3353 | 70.3656 | 60.1876 | 47.6617 | 42.761 | 78.2566 | 54.9579 | 170.9447 | 197.8214 | 227.7326 | 232.6069 | 252.0196 | 269.5997 |  |  |  | 295.8157 | 248.4383 | 248.3059 | 250.8088 | 1.4049 | 1.6797 | 425.3955 |  |  | 517.2069 |  |  | 312.421 | 336.5293 | 177.0715 | 182.2526 | 237.05 | 121.2916 | 812.559 | 717.7393 | 707.7849 | 533.2861 | 780.283 |  | 409.9557 | 722.3742 | 252.4165 | 800.8407 | 299.6914 | 734.4199 |  | 708.3479 |  |  | 712.5016 | 786.8344 | 731.1104 | [6 empty] | 730.3989 |  |  | 720.0366 |  |  | 174.01 | 262.0421 | 313.2255 | 86.4031 | 217.7988 | 308.5111 | 138.814 | 243.6327 |  | 220.035 | 298.4346 | 142.8475 | 264.0482 | 189.2907 | 287.0153 | 94.9811 | 208.5627 |  | 245.2303 | 267.8023 | 330.1158 | 128.986 | 224.2012 | 293.2697 | 140.6307 | 249.7482 | 202.5721 | 286.6052 | 161.7757 | 273.3939 | 0.46377 | 19.6365 | 1.1242 | 0.29901 | -39.8011 | 3.1164 | 666.99 | 0.33 | 2.4782 | 0.35763 | 0.91091 | 0.51152 | 2.142 | 1.9502 | 3.0081 | 2.0594 | -8.7283 | -7.8153 | 0.74476 | 0.076046 | 10.2743 | 7.1921
42810.5632 | 10645 | 99.644 | 69.7861 | 51.5695 | 37.5272 | 24.2062 | 20.3369 | 17.4532 | 144.4422 | 99.5471 | 75.1549 | 52.2298 | 27.9263 | 19.3931 | 16.445 | 154.7951 | 161.7973 | 433.2602 | 190.2696 | 168.3802 | 358.4291 |  |  |  | 248.3837 | 293.8484 | 260.3917 | 274.9823 | 136.9584 | 284.7871 | 144.7484 | 193.4299 | 124.5785 | 198.6529 | 261.1668 | 166.4853 | 286.3953 | 118.4012 |  | 123.9379 | 148.9766 | 86.3744 | 116.8453 |  | 25.0658 | 47.1988 | 23.473 | 45.0994 | 99.4067 | 125.1373 | 175.9732 | 6.702 | 23.974 | 7.9484 | 49.9055 | 8.0516 | 41.1871 | 48.1851 | 49.5355 | 15.676 |  |  | 2.2883 | 0.17094 | 0.5098 | -0.58812 | 2.6004 | 1.7646 | 4.6641 | -4.1374 | 0.38299 | 1.4928 | 5.3392 | -0.00049612 | -0.00055033 | -0.0005569 | 343.305 | 396.8326 | 316.4009 | 160.1099 | 91.6772 | 43.5323 | 24.4337 | 114.4663 | 90.2843 | 61.0478 | 43.1196 | 27.208 | 21.1844 | 17.6455 | 79.8754 | 73.3588 | 63.0523 | 48.6564 | 43.7507 | 78.2727 | 54.9537 | 170.9365 | 197.8164 | 227.7027 | 232.6043 | 252.004 | 269.5781 |  |  |  | 295.91 | 247.68 | 246.7523 | 248.8247 | 1.5852 | 1.5322 | 423.9327 |  |  | 516.1668 |  |  | 312.4097 | 336.5141 | 177.1502 | 182.2473 | 237.0444 | 121.6441 | 812.1466 | 717.6996 | 708.1247 | 533.0315 | 780.1021 |  | 411.3417 | 722.3457 | 252.4345 | 801.2059 | 299.6022 | 734.6674 |  | 708.0828 |  |  | 711.7651 | 785.683 | 728.331 | [6 empty] | 730.377 |  |  | 720.0288 |  |  | 174.1357 | 262.3138 | 313.3584 | 86.2277 | 217.7335 | 308.475 | 139.2288 | 243.6076 |  | 220.0156 | 298.4662 | 142.9184 | 264.1101 | 189.6083 | 286.6148 | 95.211 | 208.3338 |  | 244.2902 | 267.5084 | 330.0836 | 129.2372 | 224.1381 | 293.2495 | 140.6428 | 249.8208 | 202.8537 | 286.4845 | 161.5969 | 273.4814 | 0.35765 | 19.6364 | 1.125 | 0.29839 | -39.8315 | 3.1164 | 664.77 | 0.21 | 2.4901 | 0.5157 | 0.89059 | -0.95656 | 2.2428 | 1.8475 | 3.0037 | 2.2034 | -8.7264 | -7.8317 | 0.68669 | -0.24275 | 10.2678 | 7.2538
42810.5633 | 10646 | 99.6504 | 69.7935 | 51.5757 | 37.5295 | 24.205 | 20.3299 | 17.4598 | 144.4555 | 99.552 | 75.1635 | 52.2381 | 27.9363 | 19.3986 | 16.4457 | 154.7826 | 161.7785 | 433.2544 | 190.2604 | 168.552 | 358.4018 |  |  |  | 248.3707 | 293.8405 | 260.4283 | 275.1047 | 137.1611 | 284.9531 | 144.7388 | 193.4164 | 124.6693 | 198.6472 | 261.1505 | 166.7471 | 286.383 | 118.7894 |  | 124.291 | 149.1469 | 86.0748 | 116.5592 |  | 25.0421 | 47.2741 | 23.4771 | 45.4876 | 99.6817 | 125.1185 | 175.9627 | 6.751 | 23.9651 | 8.0808 | 49.8997 | 8.0579 | 41.217 | 48.2116 | 49.5523 | 15.6708 |  |  | 2.3507 | -0.022913 | 0.36918 | -0.6374 | 2.8047 | 1.0516 | 4.6306 | -4.0513 | 0.57525 | 1.3249 | 5.2547 | -0.00051419 | -0.00049119 | -0.00052076 | 355.9647 | 405.1303 | 316.4565 | 160.1355 | 91.6894 | 43.5417 | 24.4435 | 114.4725 | 90.2987 | 61.0593 | 43.1313 | 27.2168 | 21.1879 | 17.6349 | 82.8965 | 76.1821 | 64.1066 | 49.1595 | 43.3437 | 78.4197 | 54.9582 | 170.93 | 197.803 | 227.6877 | 232.5949 | 251.9909 | 269.5623 |  |  |  | 296.0004 | 246.7873 | 246.4946 | 247.2439 | 2.1938 | 1.3108 | 423.168 |  |  | 515.3648 |  |  | 312.3927 | 336.4835 | 177.5006 | 182.2373 | 237.0322 | 121.6448 | 812.1488 | 717.6537 | 708.3026 | 532.9756 | 779.8289 |  | 412.5856 | 722.5207 | 252.4358 | 801.4798 | 299.4993 | 735.0389 |  | 708.0372 |  |  | 711.4221 | 785.6736 | 728.1098 | [6 empty] | 730.3617 |  |  | 720.0203 |  |  | 174.1086 | 262.1628 | 314.0201 | 86.0732 | 217.7233 | 308.4088 | 139.2978 | 243.4052 |  | 219.8401 | 298.3865 | 143.2177 | 264.2014 | 189.6776 | 286.4383 | 95.7373 | 208.2352 |  | 242.6817 | 267.7679 | 330.0644 | 129.1078 | 224.2543 | 293.3725 | 140.8803 | 249.7695 | 203.0544 | 286.8717 | 161.5414 | 273.4843 | 0.26886 | 19.6361 | 1.1251 | 0.29786 | -39.9062 | 3.1164 | 680.65 | 0.19 | 2.5242 | -0.18883 | 0.75796 | -0.99595 | 2.3292 | 1.4262 | 2.9928 | 2.3363 | -8.7312 | -7.8466 | 0.36881 | -0.35936 | 10.2749 | 7.304
42810.5633 | 10647 | 99.6541 | 69.7987 | 51.5773 | 37.5341 | 24.204 | 20.3261 | 17.4562 | 144.4613 | 99.5599 | 75.1669 | 52.245 | 27.933 | 19.4017 | 16.4454 | 154.779 | 161.7674 | 433.2467 | 190.2583 | 168.7222 | 358.3872 |  |  |  | 248.3578 | 293.8254 | 259.7608 | 274.7889 | 135.1399 | 284.8016 | 144.7432 | 193.4104 | 124.3006 | 198.6363 | 261.1361 | 166.6214 | 286.3843 | 118.6295 |  | 124.453 | 148.9804 | 85.4666 | 115.4733 |  | 25.0496 | 47.2726 | 23.4772 | 45.5781 | 99.9635 | 125.075 | 175.6633 | 6.8838 | 23.9604 | 8.1125 | 49.9 | 8.0669 | 41.2312 | 48.2399 | 49.5918 | 15.6744 |  |  | 2.3363 | 0.077627 | 0.094504 | -0.14588 | 2.3119 | 1.4321 | 4.4269 | -4.1091 | 1.5278 | 1.4556 | 5.3268 | -0.00050598 | -0.00054048 | -0.0005569 | 348.7886 | 394.9162 | 316.5071 | 160.1594 | 91.6999 | 43.5426 | 24.4401 | 114.4726 | 90.2998 | 61.0539 | 43.1323 | 27.2063 | 21.1787 | 17.6388 | 86.585 | 79.8798 | 66.2436 | 48.7988 | 42.256 | 78.5551 | 54.9715 | 170.93 | 197.7966 | 227.668 | 232.5848 | 251.9783 | 269.551 |  |  |  | 296.0898 | 247.3374 | 248.0748 | 247.4781 | 0.93829 | 2.1145 | 423.8837 |  |  | 515.4791 |  |  | 312.3801 | 336.4639 | 177.548 | 182.2404 | 237.0238 | 121.5167 | 811.6817 | 717.6166 | 708.2779 | 533.1712 | 779.5033 |  | 413.9144 | 722.0186 | 252.4408 | 801.4128 | 299.4566 | 734.7688 |  | 708.1005 |  |  | 712.205 | 785.9385 | 728.2358 | [6 empty] | 730.2954 |  |  | 720.0269 |  |  | 174.1245 | 261.9061 | 314.2185 | 86.1316 | 217.85 | 308.3599 | 139.5382 | 243.4311 |  | 219.4789 | 298.1456 | 143.6724 | 264.2558 | 189.7761 | 286.2644 | 95.777 | 208.0977 |  | 242.131 | 267.4341 | 330.0467 | 128.4944 | 224.4171 | 293.5171 | 140.8502 | 249.8076 | 202.7898 | 287.0456 | 161.5678 | 273.5656 | 0.52039 | 19.636 | 1.1255 | 0.29821 | -39.8007 | 3.1164 | 679.95 | 0.17 | 2.5161 | 0.34756 | 0.38349 | -0.47646 | 2.1145 | 1.6642 | 2.926 | 2.4797 | -8.717 | -7.8477 | -0.024657 | -0.59522 | 10.3052 | 7.3037
42810.5633 | 10648 | 99.6524 | 69.7988 | 51.5875 | 37.5372 | 24.2093 | 20.3295 | 17.4559 | 144.4766 | 99.5707 | 75.1753 | 52.2513 | 27.9376 | 19.4019 | 16.4484 | 154.7546 | 161.7404 | 433.2355 | 190.243 | 168.7221 | 358.4431 |  |  |  | 248.3443 | 293.7931 | 260.0759 | 274.9402 | 134.726 | 284.6097 | 144.7407 | 193.4079 | 123.3676 | 198.637 | 261.1258 | 166.355 | 286.4039 | 118.4121 |  | 124.3502 | 148.9297 | 85.0172 | 115.7051 |  | 25.0105 | 47.1529 | 23.43 | 45.4153 | 100.2695 | 125.2848 | 175.7323 | 6.9345 | 23.9493 | 8.0206 | 49.9238 | 8.0629 | 41.242 | 48.2605 | 49.6092 | 15.67 |  |  | 2.122 | 0.25768 | 0.70628 | -0.20896 | 2.3927 | 1.0306 | 4.2022 | -4.2497 | 0.51571 | 1.9317 | 5.2621 | -0.00045834 | -0.00051091 | -0.00056019 | 356.4231 | 406.2853 | 316.5619 | 160.1824 | 91.7092 | 43.5451 | 24.4367 | 114.4677 | 90.3043 | 61.0604 | 43.1342 | 27.2105 | 21.1836 | 17.6369 | 81.9578 | 78.8501 | 69.3919 | 49.4487 | 42.8934 | 78.4323 | 54.9993 | 170.9202 | 197.7836 | 227.6487 | 232.5683 | 251.9559 | 269.5256 |  |  |  | 296.1542 | 247.6853 | 249.117 | 247.869 | 0.90749 | 0.8123 | 424.8725 |  |  | 515.5882 |  |  | 312.3698 | 336.4549 | 176.9183 | 182.2428 | 237.0159 | 121.1468 | 810.3024 | 717.6079 | 708.3659 | 533.0308 | 778.9421 |  | 415.2211 | 721.7973 | 252.4613 | 801.2806 | 299.4487 | 734.8313 |  | 707.7138 |  |  | 712.645 | 784.4001 | 725.7008 | [6 empty] | 730.2983 |  |  | 720.0226 |  |  | 174.1683 | 261.4525 | 314.4215 | 86.1244 | 217.9128 | 308.3189 | 139.4697 | 243.7081 |  | 218.6157 | 297.9822 | 143.667 | 264.351 | 190.0503 | 286.0984 | 95.5994 | 208.0432 |  | 242.4855 | 267.5506 | 330.024 | 128.3204 | 224.4541 | 293.7283 | 140.6282 | 249.9165 | 202.5413 | 286.9884 | 161.9069 | 273.8017 | 0.32587 | 19.6355 | 1.1242 | 0.29732 | -39.8546 | 3.1164 | 706.2 | 0.25 | 2.3976 | 0.63312 | 1.0482 | -0.57014 | 2.1518 | 1.4122 | 2.8516 | 2.628 | -8.7096 | -7.8446 | 0.47463 | -0.94172 | 10.3 | 7.2973
42810.5633 | 10649 | 99.6527 | 69.8015 | 51.5866 | 37.5381 | 24.2084 | 20.331 | 17.4485 | 144.4838 | 99.5724 | 75.1843 | 52.266 | 27.9382 | 19.403 | 16.4449 | 154.7532 | 161.7385 | 433.2407 | 190.2367 | 168.5587 | 358.5119 |  |  |  | 248.3494 | 293.7783 | 259.7233 | 274.8365 | 134.2984 | 284.6522 | 144.7368 | 193.4053 | 123.3548 | 198.6334 | 261.1064 | 166.4434 | 286.46 | 118.4504 |  | 124.8315 | 148.9163 | 85.9059 | 115.9565 |  | 25.0193 | 47.1287 | 23.3907 | 45.2369 | 100.5361 | 125.5651 | 175.9062 | 6.9711 | 23.9533 | 7.9709 | 49.9566 | 8.0629 | 41.2499 | 48.2659 | 49.6297 | 15.673 |  |  | 2.1766 | -0.039997 | 0.20358 | -0.27139 | 2.6115 | 1.708 | 4.5465 | -4.4042 | 0.5266 | 1.3174 | 5.1075 | -0.0005684 | -0.00050433 | -0.00053062 | 363.1184 | 412.5463 | 316.6161 | 160.2158 | 91.7205 | 43.555 | 24.4398 | 114.4748 | 90.305 | 61.0731 | 43.1409 | 27.2173 | 21.1843 | 17.6417 | 76.9918 | 75.2627 | 65.0473 | 48.9222 | 42.5627 | 78.2648 | 54.9585 | 170.9263 | 197.7811 | 227.6374 | 232.5581 | 251.9468 | 269.5062 |  |  |  | 296.154 | 247.3299 | 248.6759 | 247.6119 | 0.97435 | 1.0014 | 424.7944 |  |  | 515.7039 |  |  | 312.3661 | 336.4369 | 176.2463 | 182.2449 | 237.0073 | 121.5217 | 809.6151 | 717.5685 | 708.6607 | 532.7209 | 778.6594 |  | 416.3477 | 722.2614 | 252.4582 | 801.1541 | 299.3413 | 735.5569 |  | 707.4631 |  |  | 711.0504 | 784.1783 | 724.9183 | [6 empty] | 730.3386 |  |  | 720.0366 |  |  | 174.0972 | 261.2562 | 314.9082 | 86.0062 | 217.584 | 308.3663 | 139.3629 | 243.8778 |  | 218.3335 | 297.9903 | 143.4522 | 264.4797 | 189.994 | 286.154 | 95.6383 | 208.1679 |  | 242.936 | 267.6241 | 329.9905 | 128.5468 | 224.7635 | 293.8847 | 140.5156 | 250.0431 | 202.4691 | 287.0651 | 161.7962 | 273.7979 | 0.7103 | 19.6373 | 1.1233 | 0.2966 | -39.8398 | 3.1164 | 697.25 | 0.27 | 2.4283 | -0.24943 | 0.56273 | -0.64972 | 2.2488 | 1.8186 | 2.9671 | 2.7507 | -8.7226 | -7.8487 | 1.0061 | -0.46385 | 10.2968 | 7.3045
42810.5633 | 10650 | 99.6725 | 69.823 | 51.5939 | 37.5501 | 24.2137 | 20.3396 | 17.4553 | 144.5064 | 99.5749 | 75.2051 | 52.2753 | 27.9598 | 19.4118 | 16.4481 | 154.7412 | 161.7292 | 433.2257 | 190.2324 | 168.4786 | 358.5349 |  |  |  | 248.3394 | 293.7694 | 259.5365 | 274.7239 | 134.4962 | 284.8778 | 144.7369 | 193.4052 | 124.1206 | 198.6268 | 261.1037 | 166.7015 | 286.5065 | 118.8065 |  | 125.4434 | 149.2618 | 86.4433 | 115.7404 |  | 25.0538 | 47.1521 | 23.4054 | 45.2368 | 100.5698 | 125.8177 | 175.7107 | 6.8756 | 23.9754 | 7.9657 | 49.995 | 8.0578 | 41.2653 | 48.2767 | 49.657 | 15.6748 |  |  | 1.8533 | 0.5179 | 0.64122 | -0.47509 | 2.5393 | 1.9374 | 4.2357 | -4.3621 | 0.63305 | 1.2607 | 5.3123 | -0.00048298 | -0.00058155 | -0.00055526 | 367.0041 | 412.5009 | 316.6719 | 160.2487 | 91.7306 | 43.5677 | 24.4518 | 114.4862 | 90.3164 | 61.0813 | 43.155 | 27.2233 | 21.1888 | 17.6451 | 74.2405 | 73.2404 | 63.2451 | 49.3677 | 42.5876 | 78.1219 | 54.9242 | 170.921 | 197.7769 | 227.6196 | 232.5584 | 251.9364 | 269.4965 |  |  |  | 296.1454 | 247.1371 | 248.3742 | 247.4144 | 1.2841 | 1.5751 | 424.3222 |  |  | 515.5767 |  |  | 312.3573 | 336.4116 | 176.21 | 182.2323 | 236.9927 | 122.191 | 809.6227 | 717.5188 | 708.9887 | 532.4304 | 778.662 |  | 417.4961 | 722.5768 | 252.4059 | 801.0498 | 299.2945 | 736.2866 |  | 707.4969 |  |  | 709.2361 | 785.3461 | 726.2384 | [6 empty] | 730.3255 |  |  | 720.0415 |  |  | 174.1235 | 261.3462 | 314.9583 | 85.7668 | 217.5483 | 308.4934 | 139.6191 | 244.0333 |  | 218.3599 | 298.395 | 143.2571 | 264.7034 | 189.6469 | 286.139 | 95.8556 | 208.3385 |  | 243.199 | 267.8483 | 329.9624 | 128.7546 | 225.0069 | 294.0242 | 140.4493 | 250.0598 | 202.2601 | 287.0622 | 161.3982 | 273.6383 | 0.39578 | 19.6369 | 1.1238 | 0.29695 | -39.8749 | 3.1164 | 680.38 | 0.22 | 2.2411 | 0.89757 | 0.99874 | -0.85968 | 2.2181 | 1.9375 | 2.8648 | 2.8681 | -8.7346 | -7.8491 | 1.2946 | -0.26769 | 10.306 | 7.3094
42810.5633 | 10651 | 99.6665 | 69.8219 | 51.6022 | 37.5523 | 24.2215 | 20.3419 | 17.4456 | 144.5129 | 99.5929 | 75.2039 | 52.2827 | 27.9576 | 19.4112 | 16.4444 | 154.7398 | 161.7283 | 433.2243 | 190.2301 | 168.4855 | 358.5373 |  |  |  | 248.3371 | 293.7624 | 259.4735 | 274.6163 | 134.9359 | 285.0038 | 144.7305 | 193.3908 | 124.0157 | 198.614 | 261.0907 | 166.6608 | 286.5289 | 118.5264 |  | 125.7091 | 149.5205 | 86.5303 | 115.9926 |  | 25.0225 | 47.1319 | 23.4202 | 45.407 | 100.5292 | 125.9152 | 175.4301 | 6.7855 | 23.9915 | 7.9436 | 50.0249 | 8.0463 | 41.2796 | 48.2736 | 49.6755 | 15.6696 |  |  | 2.1621 | -0.088621 | 0.65437 | -0.12485 | 2.2725 | 1.7606 | 4.5925 | -4.1663 | 0.097121 | 1.2074 | 5.2509 | -0.00056512 | -0.00055526 | -0.0005454 | 363.5014 | 412.7788 | 316.7215 | 160.2734 | 91.7399 | 43.5701 | 24.4543 | 114.4861 | 90.3262 | 61.0826 | 43.1543 | 27.222 | 21.1913 | 17.6457 | 74.3406 | 72.9745 | 62.2575 | 49.8292 | 42.2456 | 78.053 | 54.8818 | 170.9082 | 197.7605 | 227.5981 | 232.5439 | 251.9137 | 269.4841 |  |  |  | 296.1143 | 246.5496 | 245.9853 | 246.2112 | 1.461 | 1.2779 | 424.3118 |  |  | 515.4041 |  |  | 312.3537 | 336.3929 | 176.8951 | 182.2205 | 236.9802 | 122.1839 | 809.9363 | 717.5054 | 709.1858 | 532.3412 | 778.4364 |  | 418.8579 | 722.8081 | 252.3684 | 800.9551 | 299.2405 | 736.9204 |  | 707.5583 |  |  | 708.1862 | 786.4997 | 729.006 | [6 empty] | 730.3326 |  |  | 720.0343 |  |  | 174.4022 | 261.7057 | 314.8139 | 85.8309 | 217.6984 | 308.5972 | 139.7101 | 244.3025 |  | 218.4131 | 298.7001 | 143.4125 | 264.9239 | 189.6414 | 286.3582 | 95.9662 | 208.4987 |  | 243.5399 | 268.1202 | 329.9394 | 128.8144 | 224.965 | 294.0536 | 140.2484 | 250.0725 | 202.3831 | 286.8408 | 161.3079 | 273.2265 | 0.4707 | 19.6368 | 1.1245 | 0.29818 | -39.8697 | 3.1164 | 663.48 | 0.28 | 2.4209 | -0.37128 | 1.0089 | -0.44068 | 2.0986 | 1.8472 | 2.9834 | 3.0142 | -8.7433 | -7.8502 | 1.2751 | -0.16302 | 10.3005 | 7.3406
42810.5633 | 10652 | 99.6681 | 69.8242 | 51.6048 | 37.5582 | 24.2181 | 20.3491 | 17.4456 | 144.5179 | 99.5901 | 75.2059 | 52.2917 | 27.9597 | 19.4067 | 16.4479 | 154.7263 | 161.7056 | 433.2082 | 190.2183 | 168.4854 | 358.5458 |  |  |  | 248.3245 | 293.7448 | 259.4831 | 274.6591 | 134.0956 | 284.9288 | 144.7312 | 193.3746 | 124.8022 | 198.6177 | 261.0656 | 166.6086 | 286.5763 | 118.5298 |  | 125.7248 | 149.3463 | 87.4334 | 116.689 |  | 25.0593 | 47.2195 | 23.4819 | 45.2524 | 100.5155 | 125.917 | 175.0086 | 6.6682 | 23.9885 | 7.8326 | 50.0718 | 8.04 | 41.299 | 48.2829 | 49.694 | 15.664 |  |  | 2.6326 | 0.17225 | 0.60048 | 0.005914 | 2.258 | 1.7889 | 4.6871 | -4.0421 | 1.0228 | 1.3788 | 5.2273 | -0.00048955 | -0.00048626 | -0.00052569 | 354.0263 | 406.5066 | 316.7745 | 160.3049 | 91.754 | 43.5759 | 24.4622 | 114.4892 | 90.3226 | 61.0955 | 43.1582 | 27.2351 | 21.1857 | 17.6465 | 78.2063 | 75.108 | 63.274 | 48.0936 | 42.7007 | 78.1178 | 54.8622 | 170.9057 | 197.7493 | 227.5844 | 232.5347 | 251.9059 | 269.4668 |  |  |  | 296.0891 | 246.3153 | 246.1221 | 245.7885 | 1.776 | 2.3055 | 424.6937 |  |  | 515.8272 |  |  | 312.3567 | 336.3739 | 177.0791 | 182.222 | 236.9739 | 122.6989 | 809.9639 | 717.5007 | 709.0564 | 532.5858 | 778.024 |  | 420.1712 | 722.5551 | 252.3882 | 800.9285 | 299.2207 | 736.4862 |  | 707.8193 |  |  | 707.5964 | 787.0468 | 732.0184 | [6 empty] | 730.3005 |  |  | 720.0219 |  |  | 174.1051 | 262.2561 | 314.8357 | 85.8642 | 217.6778 | 308.6605 | 139.954 | 244.4406 |  | 217.7898 | 298.8488 | 144.038 | 265.0917 | 189.6005 | 286.4046 | 96.0349 | 208.6651 |  | 243.1123 | 268.6187 | 329.9142 | 128.7246 | 224.9829 | 294.0972 | 140.0457 | 250.0761 | 202.2948 | 286.2776 | 161.3881 | 273.1501 | 0.29794 | 19.6377 | 1.1244 | 0.2984 | -39.8891 | 3.1164 | 637.66 | 0.27 | 2.6712 | 0.51769 | 0.96659 | 0.095925 | 2.092 | 1.862 | 3.014 | 3.1611 | -8.7351 | -7.8509 | 0.85341 | -0.27828 | 10.2844 | 7.3506
42810.5633 | 10653 | 99.6762 | 69.8291 | 51.6066 | 37.5622 | 24.2178 | 20.3454 | 17.4489 | 144.5334 | 99.5975 | 75.2147 | 52.2959 | 27.9616 | 19.4052 | 16.4506 | 154.7118 | 161.692 | 433.2004 | 190.2099 | 168.4117 | 358.5612 |  |  |  | 248.3141 | 293.7265 | 259.8089 | 274.8677 | 134.2694 | 284.8613 | 144.728 | 193.3665 | 125.4328 | 198.6125 | 261.0481 | 166.589 | 286.6182 | 118.4107 |  | 125.8619 | 149.6761 | 87.3751 | 115.8779 |  | 25.1819 | 47.3133 | 23.5172 | 45.0845 | 100.3396 | 125.6052 | 174.8065 | 6.6509 | 24.0055 | 7.5838 | 50.1025 | 8.0367 | 41.304 | 48.2753 | 49.7142 | 15.6594 |  |  | 2.2876 | -0.010425 | 0.69379 | -0.17611 | 2.601 | 1.8631 | 4.7213 | -4.046 | -0.40864 | 2.1169 | 5.2313 | -0.00045341 | -0.00053555 | -0.00053226 | 347.2854 | 394.6975 | 316.8295 | 160.3294 | 91.7624 | 43.5838 | 24.4617 | 114.4818 | 90.3368 | 61.1038 | 43.1722 | 27.2369 | 21.1904 | 17.6521 | 84.3272 | 79.5021 | 69.1551 | 48.958 | 43.7241 | 78.2484 | 54.9292 | 170.9194 | 197.7497 | 227.5756 | 232.5283 | 251.8987 | 269.4616 |  |  |  | 296.1058 | 246.0808 | 246.5573 | 245.4409 | 1.3368 | 1.9669 | 424.9179 |  |  | 516.6922 |  |  | 312.3467 | 336.3554 | 176.7562 | 182.2204 | 236.9688 | 122.8983 | 809.3635 | 717.4969 | 708.9622 | 532.7205 | 777.5576 |  | 421.331 | 722.0356 | 252.4586 | 800.8525 | 299.1154 | 735.8511 |  | 707.9656 |  |  | 707.1978 | 786.2352 | 730.4344 | [6 empty] | 730.2731 |  |  | 720.013 |  |  | 173.7894 | 262.5852 | 314.9236 | 85.6593 | 217.5756 | 308.6906 | 139.905 | 244.2441 |  | 217.3717 | 298.7767 | 144.44 | 265.2905 | 189.8731 | 286.2394 | 96.3954 | 208.8052 |  | 243.3715 | 268.9645 | 329.9007 | 128.621 | 225.0242 | 294.24 | 140.0601 | 249.9963 | 202.2164 | 285.8822 | 161.5428 | 273.233 | 0.54639 | 19.6381 | 1.1236 | 0.29792 | -39.8191 | 3.1164 | 648.38 | 0.3 | 2.4899 | -0.12738 | 1.0391 | -0.52353 | 2.2444 | 1.8995 | 3.0238 | 3.2942 | -8.7163 | -7.8562 | 0.1891 | -0.92377 | 10.3097 | 7.3614
42810.5633 | 10654 | 99.6749 | 69.8474 | 51.6131 | 37.5641 | 24.2183 | 20.3412 | 17.4429 | 144.5408 | 99.6087 | 75.225 | 52.3065 | 27.9668 | 19.4153 | 16.452 | 154.705 | 161.6826 | 433.1886 | 190.2016 | 168.3327 | 358.5532 |  |  |  | 248.3072 | 293.7129 | 259.7739 | 274.8697 | 134.9936 | 284.8407 | 144.7247 | 193.3663 | 124.3432 | 198.6035 | 261.0312 | 166.1155 | 286.6206 | 117.7742 |  | 125.536 | 149.7021 | 86.4592 | 115.8407 |  | 25.2994 | 47.3855 | 23.5629 | 44.9921 | 100.1778 | 125.2374 | 174.919 | 6.6409 | 24.0247 | 7.4321 | 50.106 | 8.0385 | 41.2989 | 48.2738 | 49.7421 | 15.6648 |  |  | 2.2568 | 0.22482 | 0.76148 | -0.082138 | 2.4558 | 1.7416 | 4.7988 | -4.3148 | 0.71439 | 1.4292 | 5.3143 | -0.00055526 | -0.00057005 | -0.00055362 | 357.9415 | 402.3972 | 316.8919 | 160.366 | 91.7753 | 43.5891 | 24.4529 | 114.4854 | 90.3444 | 61.1083 | 43.1745 | 27.2342 | 21.2007 | 17.6494 | 84.3703 | 79.3039 | 68.5143 | 48.883 | 44.7465 | 78.2621 | 54.9485 | 170.913 | 197.7425 | 227.5458 | 232.5107 | 251.8762 | 269.4423 |  |  |  | 296.1476 | 246.9618 | 247.1357 | 246.8223 | 1.3575 | 1.7405 | 424.8033 |  |  | 517.7639 |  |  | 312.3396 | 336.338 | 176.6806 | 182.2191 | 236.9685 | 121.8724 | 809.8487 | 717.488 | 708.7803 | 532.7369 | 778.0905 |  | 422.4698 | 721.2748 | 252.5278 | 800.8309 | 299.0843 | 735.097 |  | 707.6509 |  |  | 706.6996 | 785.7154 | 728.3523 | [6 empty] | 730.2646 |  |  | 719.9844 |  |  | 173.3456 | 262.7879 | 315.1442 | 85.3568 | 217.6576 | 308.6906 | 140.0515 | 244.37 |  | 217.3135 | 298.7665 | 144.3519 | 265.3159 | 190.1735 | 286.0943 | 96.8289 | 208.81 |  | 243.0963 | 269.172 | 329.8877 | 128.6548 | 225.0346 | 294.3541 | 139.9214 | 249.9002 | 201.99 | 285.859 | 161.6428 | 273.123 | 0.49555 | 19.6382 | 1.1238 | 0.29786 | -39.8685 | 3.1164 | 638.19 | 0.24 | 2.473 | 0.5916 | 1.0888 | -0.35758 | 2.1798 | 1.8356 | 3.0471 | 3.3978 | -8.691 | -7.8578 | 0.18599 | -0.85027 | 10.3109 | 7.326
42810.5634 | 10655 | 99.6853 | 69.8541 | 51.6248 | 37.5645 | 24.2201 | 20.339 | 17.4495 | 144.5548 | 99.6138 | 75.2417 | 52.3208 | 27.9693 | 19.4209 | 16.4519 | 154.7067 | 161.6786 | 433.1863 | 190.2012 | 168.3757 | 358.5335 |  |  |  | 248.309 | 293.6968 | 259.7789 | 274.8428 | 135.0288 | 284.9218 | 144.725 | 193.3617 | 123.3112 | 198.6038 | 261.0166 | 165.6589 | 286.6182 | 117.4128 |  | 124.9575 | 149.394 | 86.0484 | 116.4475 |  | 25.3284 | 47.4767 | 23.6239 | 44.894 | 100.1948 | 124.9638 | 175.4778 | 6.6438 | 24.045 | 7.4011 | 50.1406 | 8.0297 | 41.2984 | 48.2912 | 49.7618 | 15.6683 |  |  | 2.1332 | 0.16042 | 0.91524 | 0.22802 | 2.1286 | 1.6522 | 4.6654 | -4.5987 | 0.55093 | 0.53083 | 5.4355 | -0.00049941 | -0.00051419 | -0.00054048 | 353.2439 | 398.8965 | 316.9496 | 160.3885 | 91.7863 | 43.5914 | 24.4623 | 114.4828 | 90.3445 | 61.11 | 43.1725 | 27.2392 | 21.1935 | 17.6431 | 85.8549 | 80.4041 | 70.3009 | 50.1764 | 45.3692 | 78.3535 | 54.9937 | 170.9052 | 197.7281 | 227.5325 | 232.5056 | 251.862 | 269.4273 |  |  |  | 296.2265 | 246.6791 | 247.2693 | 247.3994 | 1.1198 | 2.135 | 424.3781 |  |  | 518.3409 |  |  | 312.3363 | 336.3228 | 176.6754 | 182.2141 | 236.966 | 121.3874 | 810.3939 | 717.4564 | 708.8555 | 532.8317 | 778.1973 |  | 423.5859 | 721.0593 | 252.5357 | 800.6955 | 299.1321 | 735.4577 |  | 707.3666 |  |  | 706.563 | 786.3286 | 729.9987 | [6 empty] | 730.24 |  |  | 719.9528 |  |  | 172.7624 | 262.6938 | 315.2158 | 85.183 | 217.8533 | 308.6716 | 140.2855 | 244.3573 |  | 217.3838 | 299.2147 | 144.0454 | 265.4045 | 190.2256 | 286.2039 | 96.9483 | 208.5657 |  | 242.8675 | 269.1404 | 329.8722 | 128.8015 | 225.0953 | 294.4545 | 139.609 | 249.8129 | 202.0754 | 286.1075 | 161.6484 | 273.0517 | 0.28272 | 19.6373 | 1.1242 | 0.29733 | -39.7936 | 3.1163 | 637.78 | 0.29 | 2.4045 | 0.4998 | 1.1938 | 0.59587 | 2.0287 | 1.7873 | 3.0034 | 3.5112 | -8.6845 | -7.8506 | 0.032077 | -1.0434 | 10.2939 | 7.3154
42810.5634 | 10656 | 99.6889 | 69.8539 | 51.6309 | 37.5746 | 24.2255 | 20.3487 | 17.4553 | 144.5729 | 99.623 | 75.2494 | 52.3242 | 27.9733 | 19.422 | 16.4514 | 154.7037 | 161.6737 | 433.1787 | 190.2077 | 168.4184 | 358.5153 |  |  |  | 248.3113 | 293.6888 | 259.702 | 274.7549 | 134.3348 | 284.9485 | 144.7234 | 193.3489 | 123.8788 | 198.5888 | 260.9969 | 165.7032 | 286.5728 | 117.5874 |  | 124.8137 | 149.4757 | 86.0739 | 116.7498 |  | 25.4374 | 47.5177 | 23.6485 | 44.7091 | 100.314 | 125.2123 | 176.1708 | 6.5826 | 24.0454 | 7.4456 | 50.1887 | 8.0192 | 41.2795 | 48.2991 | 49.7724 | 15.6638 |  |  | 2.5873 | 0.17291 | 0.81536 | 0.10054 | 2.1246 | 1.7948 | 4.5964 | -4.5855 | 1.0158 | 1.3919 | 5.1945 | -0.00055362 | -0.00045505 | -0.00053883 | 348.3547 | 391.9143 | 317.0033 | 160.4249 | 91.797 | 43.5965 | 24.4659 | 114.4925 | 90.3538 | 61.1196 | 43.1859 | 27.2411 | 21.1934 | 17.6427 | 87.2631 | 84.1403 | 74.0193 | 51.8673 | 47.4205 | 78.4332 | 55.0629 | 170.8993 | 197.7126 | 227.5237 | 232.4965 | 251.8474 | 269.3986 |  |  |  | 296.1957 | 245.8775 | 246.4223 | 246.4059 | 1.4442 | 1.7629 | 424.778 |  |  | 519.3729 |  |  | 312.3305 | 336.3044 | 177.2727 | 182.2097 | 236.9633 | 121.7262 | 810.5378 | 717.4261 | 708.8421 | 533.6032 | 778.1932 |  | 424.6633 | 721.8374 | 252.5533 | 801.1494 | 299.2109 | 737.1959 |  | 707.9528 |  |  | 707.2111 | 787.8324 | 733.5337 | [6 empty] | 730.2261 |  |  | 719.9426 |  |  | 172.6763 | 262.6047 | 315.2343 | 85.2601 | 217.6572 | 308.6916 | 140.1246 | 244.3108 |  | 217.4922 | 299.4312 | 144.0192 | 265.4761 | 190.0004 | 286.217 | 96.386 | 208.4074 |  | 243.7259 | 268.9043 | 329.8572 | 129.3047 | 225.1364 | 294.4582 | 139.3646 | 249.7657 | 202.068 | 286.5911 | 161.6919 | 272.9038 | 0.20645 | 19.6386 | 1.1237 | 0.29658 | -39.7932 | 3.1164 | 632.44 | 0.2 | 2.6482 | 0.51893 | 1.1269 | 0.39569 | 2.0274 | 1.8634 | 2.9821 | 3.6241 | -8.7051 | -7.8577 | -0.11475 | -1.4483 | 10.2824 | 7.3409
42810.5634 | 10657 | 99.6834 | 69.8613 | 51.6362 | 37.578 | 24.233 | 20.3383 | 17.4484 | 144.5746 | 99.6281 | 75.2529 | 52.3323 | 27.9756 | 19.4201 | 16.4535 | 154.6932 | 161.659 | 433.1583 | 190.1944 | 168.4195 | 358.4469 |  |  |  | 248.2933 | 293.6767 | 259.3651 | 274.6816 | 134.1923 | 284.7541 | 144.7132 | 193.3289 | 123.7863 | 198.5876 | 260.9888 | 165.8008 | 286.5791 | 117.5258 |  | 125.5079 | 149.1269 | 85.6907 | 116.2388 |  | 25.5098 | 47.5595 | 23.6172 | 44.4965 | 100.3961 | 125.5891 | 176.9329 | 6.5381 | 24.058 | 7.5246 | 50.2349 | 8.0077 | 41.2759 | 48.3075 | 49.7835 | 15.6643 |  |  | 2.2068 | 0.055287 | 0.74308 | -0.21356 | 2.3717 | 1.9617 | 4.6299 | -4.5349 | 0.91892 | 0.85833 | 5.2384 | -0.00054705 | -0.00048626 | -0.00054376 | 343.7281 | 386.7295 | 317.0513 | 160.4482 | 91.8056 | 43.6043 | 24.466 | 114.4935 | 90.3568 | 61.1231 | 43.1899 | 27.2396 | 21.2001 | 17.6452 | 87.4438 | 83.8311 | 73.1537 | 52.1118 | 47.2874 | 78.5192 | 55.1118 | 170.8971 | 197.7085 | 227.5054 | 232.4889 | 251.8339 | 269.381 |  |  |  | 296.2301 | 245.052 | 245.9226 | 244.9729 | 1.5657 | 1.4478 | 427.152 |  |  | 520.7532 |  |  | 312.321 | 336.2875 | 176.5846 | 182.2075 | 236.958 | 121.7521 | 810.5541 | 717.4216 | 708.7116 | 534.2519 | 778.0353 |  | 425.7515 | 724.4942 | 252.6089 | 801.4839 | 299.2001 | 737.7133 |  | 709.3424 |  |  | 708.0446 | 787.5068 | 732.5422 | [6 empty] | 730.22 |  |  | 719.9563 |  |  | 173.2737 | 262.6325 | 315.304 | 85.5931 | 217.6987 | 308.7175 | 139.7379 | 244.5102 |  | 217.8253 | 299.5876 | 144.5201 | 265.538 | 189.8601 | 286.087 | 96.0187 | 208.2602 |  | 243.9839 | 268.5964 | 329.8509 | 129.6066 | 225.1894 | 294.5333 | 139.0398 | 249.7883 | 201.7616 | 287.0353 | 161.7401 | 272.8323 | 0.51654 | 19.6379 | 1.1239 | 0.29595 | -39.7836 | 3.1164 | 628.56 | 0.31 | 2.4453 | 0.29345 | 1.0758 | -0.57675 | 2.1431 | 1.9491 | 2.9943 | 3.7428 | -8.7755 | -7.8678 | -0.12441 | -1.3463 | 10.2971 | 7.3831
42810.5634 | 10658 | 99.6868 | 69.8638 | 51.6491 | 37.5831 | 24.2208 | 20.3441 | 17.4476 | 144.5878 | 99.6292 | 75.2563 | 52.3243 | 27.976 | 19.4139 | 16.456 | 154.6812 | 161.6564 | 433.1442 | 190.1871 | 168.2589 | 358.4543 |  |  |  | 248.2804 | 293.6695 | 259.5956 | 274.767 | 134.3377 | 284.7275 | 144.7116 | 193.3105 | 123.8351 | 198.5815 | 260.9618 | 166.066 | 286.6153 | 117.776 |  | 125.5011 | 149.2179 | 86.0553 | 116.9269 |  | 25.4688 | 47.606 | 23.5933 | 44.4164 | 100.4716 | 125.8581 | 177.4332 | 6.5348 | 24.0556 | 7.5387 | 50.2739 | 7.9976 | 41.2453 | 48.3053 | 49.7835 | 15.665 |  |  | 2.4493 | 0.018487 | 0.68131 | -0.017086 | 2.3014 | 2.0938 | 4.4565 | -4.4679 | -0.27281 | 1.8861 | 5.4224 | -0.00055033 | -0.00048626 | -0.00056183 | 335.8191 | 382.6926 | 317.1021 | 160.4778 | 91.8116 | 43.6097 | 24.4679 | 114.4919 | 90.3586 | 61.1244 | 43.1971 | 27.2479 | 21.198 | 17.6416 | 89.8558 | 85.0709 | 71.2864 | 51.9855 | 47.1345 | 78.6892 | 55.1192 | 170.89 | 197.697 | 227.4891 | 232.4835 | 251.8271 | 269.3713 |  |  |  | 296.2905 | 244.0424 | 245.3153 | 244.5759 | 2.1178 | 2.2217 | 428.0756 |  |  | 520.9488 |  |  | 312.3124 | 336.2726 | 175.7127 | 182.2017 | 236.9525 | 121.791 | 811.2355 | 717.4273 | 708.8869 | 534.3392 | 777.9188 |  | 426.9594 | 727.9088 | 252.6577 | 801.4585 | 299.3031 | 737.8992 |  | 710.2752 |  |  | 708.428 | 788.0731 | 734.3134 | [6 empty] | 730.216 |  |  | 719.9535 |  |  | 173.8647 | 262.7849 | 315.1439 | 85.7887 | 217.7939 | 308.7012 | 139.4267 | 244.515 |  | 218.3034 | 299.7805 | 144.7971 | 265.6621 | 189.9953 | 285.9414 | 96.2247 | 208.1345 |  | 243.995 | 268.5614 | 329.8499 | 129.6818 | 225.0564 | 294.6243 | 138.6321 | 249.943 | 201.6847 | 286.9344 | 161.8701 | 273.0199 | 0.42178 | 19.6358 | 1.1253 | 0.29716 | -39.8148 | 3.1164 | 630.34 | 0.29 | 2.5761 | 0.1697 | 1.0302 | -0.16315 | 2.1118 | 2.0143 | 2.9387 | 3.8733 | -8.8674 | -7.8598 | -0.37186 | -1.1379 | 10.2804 | 7.3983
42810.5634 | 10659 | 99.6918 | 69.8728 | 51.6449 | 37.5778 | 24.2212 | 20.3448 | 17.4489 | 144.5868 | 99.63 | 75.2636 | 52.3384 | 27.9879 | 19.4173 | 16.4502 | 154.6848 | 161.6359 | 433.1443 | 190.1795 | 168.1043 | 358.5149 |  |  |  | 248.2869 | 293.6539 | 259.2777 | 274.5991 | 133.8661 | 284.2214 | 144.7077 | 193.2995 | 123.911 | 198.5734 | 260.9448 | 166.2584 | 286.6853 | 117.8989 |  | 125.4468 | 149.2788 | 85.8259 | 117.2163 |  | 25.449 | 47.6893 | 23.6128 | 44.4191 | 100.3985 | 126.1001 | 177.5684 | 6.6122 | 24.0513 | 7.492 | 50.3028 | 7.9922 | 41.2352 | 48.313 | 49.7669 | 15.6632 |  |  | 2.4769 | 0.15648 | 0.35866 | -0.10711 | 2.3704 | 1.7724 | 4.5274 | -4.2504 | 0.41704 | 1.1833 | 5.4053 | -0.00057333 | -0.0005569 | -0.00055855 | 330.7209 | 380.0222 | 317.1558 | 160.5012 | 91.8175 | 43.6117 | 24.4712 | 114.4914 | 90.3611 | 61.1391 | 43.1992 | 27.2467 | 21.1969 | 17.6354 | 92.5503 | 84.1013 | 72.0086 | 53.2321 | 47.4412 | 78.8502 | 55.1416 | 170.8773 | 197.6827 | 227.472 | 232.4646 | 251.8079 | 269.3386 |  |  |  | 296.4137 | 242.9569 | 245.5035 | 243.301 | 1.491 | 1.4795 | 427.1051 |  |  | 520.3509 |  |  | 312.306 | 336.2535 | 175.2409 | 182.1935 | 236.939 | 121.9069 | 811.9104 | 717.4193 | 709.4809 | 534.3155 | 777.5861 |  | 428.0769 | 729.3013 | 252.6772 | 801.7956 | 299.4308 | 738.8345 |  | 711.0422 |  |  | 707.6732 | 790.2326 | 740.6646 | [6 empty] | 730.1955 |  |  | 719.977 |  |  | 174.3576 | 262.9134 | 315.0107 | 85.5759 | 217.7832 | 308.706 | 139.3569 | 244.7396 |  | 218.357 | 299.9635 | 144.5911 | 265.7839 | 190.0903 | 285.7661 | 96.0766 | 208.2938 |  | 243.8082 | 268.3933 | 329.8481 | 129.2525 | 224.9499 | 294.6415 | 138.3456 | 250.107 | 201.8424 | 287.0065 | 161.5339 | 273.0915 | 0.50248 | 19.6385 | 1.1271 | 0.29784 | -39.8183 | 3.1164 | 628.61 | 0.34 | 2.5894 | 0.49379 | 0.74757 | -0.40853 | 2.1439 | 1.8539 | 2.9629 | 4.0008 | -8.9049 | -7.8602 | -0.65177 | -1.2155 | 10.2771 | 7.4423
42810.5634 | 10660 | 99.703 | 69.8924 | 51.6568 | 37.5912 | 24.2299 | 20.3476 | 17.4499 | 144.6082 | 99.6372 | 75.2783 | 52.3465 | 27.9838 | 19.4218 | 16.4562 | 154.6703 | 161.6309 | 433.1236 | 190.1675 | 168.1483 | 358.6054 |  |  |  | 248.2683 | 293.6327 | 258.3985 | 274.1118 | 132.2197 | 283.836 | 144.7123 | 193.29 | 125.0594 | 198.5675 | 260.9344 | 166.0314 | 286.7518 | 117.528 |  | 124.8452 | 149.2019 | 86.7811 | 116.3466 |  | 25.378 | 47.7041 | 23.575 | 44.304 | 100.4411 | 126.4215 | 177.7493 | 6.7172 | 24.0628 | 7.5529 | 50.3355 | 7.9991 | 41.2457 | 48.3371 | 49.771 | 15.6625 |  |  | 2.6004 | -0.038025 | 0.21476 | -0.33579 | 2.3868 | 1.5372 | 4.6083 | -4.1584 | 0.7068 | 2.1639 | 5.1252 | -0.00058319 | -0.00052405 | -0.00055855 | 324.3114 | 374.3088 | 317.2165 | 160.5294 | 91.8371 | 43.6235 | 24.4807 | 114.4918 | 90.3745 | 61.1425 | 43.205 | 27.252 | 21.2011 | 17.6484 | 91.0664 | 84.1867 | 70.5773 | 52.5025 | 46.4916 | 78.9205 | 55.1546 | 170.88 | 197.6823 | 227.4624 | 232.4587 | 251.8025 | 269.3351 |  |  |  | 296.4749 | 242.5138 | 243.8605 | 242.3577 | 1.5817 | 1.3462 | 426.1436 |  |  | 519.8536 |  |  | 312.2926 | 336.2313 | 173.6806 | 182.1887 | 236.9287 | 122.9441 | 812.1873 | 717.4167 | 709.9204 | 534.3811 | 777.573 |  | 429.1333 | 730.7861 | 252.7215 | 802.0056 | 299.494 | 740.4348 |  | 712.2589 |  |  | 706.2274 | 790.8252 | 740.8916 | [6 empty] | 730.197 |  |  | 719.9891 |  |  | 174.0561 | 262.8218 | 314.5438 | 85.3893 | 217.8177 | 308.6952 | 139.9425 | 244.9911 |  | 218.5602 | 300.1055 | 144.4603 | 265.9196 | 190.098 | 285.9334 | 95.7309 | 208.5317 |  | 243.6763 | 268.3337 | 329.8339 | 129.1704 | 224.8869 | 294.533 | 138.1537 | 250.0818 | 202.212 | 287.3281 | 161.2042 | 273.147 | 0.50325 | 19.6373 | 1.1285 | 0.29847 | -39.8676 | 3.1164 | 669.52 | 0.38 | 2.6522 | -0.24342 | 0.57849 | -0.72336 | 2.1522 | 1.7271 | 2.9904 | 4.1133 | -8.9435 | -7.8616 | -0.47837 | -1.0549 | 10.3057 | 7.4728
42810.5634 | 10661 | 99.7006 | 69.888 | 51.6536 | 37.5962 | 24.2303 | 20.3392 | 17.4435 | 144.6105 | 99.6409 | 75.2765 | 52.3498 | 27.9772 | 19.4209 | 16.4574 | 154.6699 | 161.6173 | 433.1115 | 190.1655 | 168.2495 | 358.5844 |  |  |  | 248.2653 | 293.6265 | 258.3649 | 274.2077 | 131.5544 | 283.7207 | 144.7093 | 193.2781 | 126.5809 | 198.5683 | 260.9305 | 165.6265 | 286.787 | 117.0608 |  | 124.5101 | 149.4952 | 87.0856 | 115.5074 |  | 25.3918 | 47.6819 | 23.563 | 44.4156 | 100.7693 | 126.7208 | 178.0589 | 6.8223 | 24.0664 | 7.6784 | 50.3654 | 8.0009 | 41.2498 | 48.3539 | 49.7686 | 15.6598 |  |  | 2.2305 | 0.046743 | 0.35866 | -0.07951 | 2.8468 | 1.7902 | 4.5261 | -4.2274 | 0.3503 | 1.2074 | 5.3288 | -0.00055362 | -0.00053555 | -0.00055198 | 320.5021 | 375.8068 | 317.268 | 160.5645 | 91.8475 | 43.6318 | 24.48 | 114.4917 | 90.3782 | 61.146 | 43.2096 | 27.2494 | 21.1971 | 17.6395 | 90.0369 | 81.8984 | 67.8507 | 51.5022 | 46.1994 | 78.9298 | 55.1638 | 170.8743 | 197.6743 | 227.4462 | 232.4515 | 251.7913 | 269.3205 |  |  |  | 296.5674 | 242.0086 | 243.0938 | 242.2475 | 1.5745 | 1.3041 | 425.6508 |  |  | 519.7364 |  |  | 312.2916 | 336.222 | 173.1256 | 182.1945 | 236.9329 | 123.6576 | 812.3867 | 717.4407 | 710.0776 | 534.5069 | 777.6609 |  | 430.3802 | 733.2893 | 252.757 | 801.4594 | 299.5402 | 741.4846 |  | 713.7735 |  |  | 706.9674 | 791.1218 | 741.3106 | [6 empty] | 730.1985 |  |  | 719.9905 |  |  | 173.8697 | 262.7557 | 314.2425 | 85.5004 | 218.0397 | 308.6695 | 140.1504 | 244.7887 |  | 218.2543 | 300.3438 | 144.466 | 266.0748 | 189.8392 | 286.0861 | 95.8045 | 208.4386 |  | 243.9215 | 268.0567 | 329.8198 | 128.8081 | 225.1908 | 294.6516 | 137.7448 | 250.0759 | 201.9866 | 287.8334 | 161.2079 | 273.4453 | 0.37556 | 19.6391 | 1.13 | 0.29976 | -39.8223 | 3.1164 | 646 | 0.25 | 2.4561 | 0.26988 | 0.74757 | -0.35198 | 2.3513 | 1.8646 | 2.9648 | 4.2437 | -9.0108 | -7.8432 | -0.36287 | -0.75087 | 10.3314 | 7.4823
42810.5634 | 10662 | 99.7146 | 69.8984 | 51.6631 | 37.5992 | 24.2342 | 20.345 | 17.4486 | 144.6251 | 99.6507 | 75.2909 | 52.3669 | 27.9931 | 19.4329 | 16.4545 | 154.6581 | 161.6157 | 433.0867 | 190.1663 | 168.2665 | 358.5732 |  |  |  | 248.2668 | 293.5997 | 258.2142 | 274.3055 | 130.7356 | 283.7966 | 144.7055 | 193.2626 | 126.1117 | 198.556 | 260.9156 | 165.5359 | 286.7942 | 116.903 |  | 124.5185 | 149.3118 | 86.3646 | 115.7573 |  | 25.325 | 47.6581 | 23.5995 | 45.2984 | 101.1901 | 127.2414 | 178.5619 | 6.8397 | 24.0577 | 7.7736 | 50.3924 | 7.9867 | 41.2559 | 48.3497 | 49.7471 | 15.6527 |  |  | 2.2837 | 0.38713 | 0.47432 | -0.3371 | 2.6891 | 2.1897 | 5.0157 | -4.1249 | 0.42152 | 1.4575 | 5.3177 | -0.00048626 | -0.00049284 | -0.00052569 | 324.5996 | 382.0253 | 317.3093 | 160.584 | 91.8536 | 43.6321 | 24.4779 | 114.4949 | 90.3844 | 61.1508 | 43.2142 | 27.2555 | 21.1988 | 17.6351 | 88.148 | 82.3304 | 69.4754 | 50.4714 | 45.0623 | 78.8913 | 55.1909 | 170.8702 | 197.6601 | 227.4249 | 232.4347 | 251.7773 | 269.2939 |  |  |  | 296.6254 | 241.8022 | 243.277 | 242.105 | 1.5125 | 2.2552 | 425.4938 |  |  | 519.3659 |  |  | 312.2836 | 336.2056 | 173.0711 | 182.1886 | 236.9222 | 123.528 | 812.3669 | 717.4504 | 710.1501 | 534.5613 | 777.6524 |  | 431.3652 | 733.5748 | 252.7807 | 800.9722 | 299.5691 | 741.7661 |  | 713.9107 |  |  | 706.7176 | 790.2647 | 739.685 | [6 empty] | 730.3212 |  |  | 719.9974 |  |  | 173.6717 | 262.8163 | 313.7946 | 85.5797 | 218.012 | 308.6317 | 140.1845 | 244.713 |  | 217.7258 | 300.2413 | 144.2899 | 266.135 | 189.5913 | 286.0067 | 95.8345 | 208.5092 |  | 243.6219 | 268.2321 | 329.814 | 128.8456 | 225.5277 | 294.7321 | 137.5194 | 250.0365 | 201.8013 | 288.2946 | 161.1884 | 273.5696 | 0.55025 | 19.637 | 1.1316 | 0.29968 | -39.7433 | 3.1164 | 667.9 | 0.32 | 2.4854 | 0.77664 | 0.85965 | -0.72472 | 2.2867 | 2.0635 | 3.123 | 4.3492 | -9.0173 | -7.8276 | -0.15764 | -0.92817 | 10.325 | 7.4903
42810.5634 | 10663 | 99.7169 | 69.9031 | 51.6727 | 37.6047 | 24.2366 | 20.3515 | 17.4523 | 144.6431 | 99.6599 | 75.2981 | 52.3769 | 27.9982 | 19.4283 | 16.4525 | 154.6481 | 161.6028 | 433.0768 | 190.1656 | 168.3174 | 358.5938 |  |  |  | 248.2531 | 293.5916 | 257.5355 | 274.0639 | 129.671 | 283.769 | 144.702 | 193.2647 | 126.1508 | 198.5479 | 260.8934 | 165.667 | 286.7836 | 117.1928 |  | 124.9846 | 149.3187 | 85.9106 | 115.7197 |  | 25.2851 | 47.5861 | 23.6627 | 46.2862 | 101.2334 | 127.5523 | 179.0143 | 6.7523 | 24.0522 | 7.8136 | 50.4176 | 7.9979 | 41.273 | 48.3971 | 49.7521 | 15.6659 |  |  | 2.839 | 0.2925 | 0.657 | -0.37653 | 2.5084 | 1.6712 | 4.3441 | -4.2353 | 0.99773 | 0.69888 | 5.2221 | -0.00054048 | -0.00048955 | -0.00053883 | 329.0389 | 382.8096 | 317.3736 | 160.6163 | 91.8631 | 43.6406 | 24.4864 | 114.4957 | 90.3831 | 61.1624 | 43.2194 | 27.2511 | 21.2019 | 17.6437 | 88.3615 | 83.313 | 71.0171 | 50.9243 | 46.2113 | 78.9048 | 55.2608 | 170.87 | 197.662 | 227.4102 | 232.438 | 251.7798 | 269.2843 |  |  |  | 296.7272 | 242.5175 | 244.3967 | 243.1844 | 2.7185 | 1.9731 | 425.1156 |  |  | 518.5403 |  |  | 312.2738 | 336.1845 | 172.9664 | 182.1808 | 236.9087 | 123.3114 | 812.0027 | 717.4557 | 710.1696 | 534.5893 | 777.5199 |  | 432.3932 | 733.1406 | 252.73 | 800.8221 | 299.5292 | 741.5214 |  | 713.1913 |  |  | 707.9122 | 788.9553 | 738.1107 | [6 empty] | 730.4311 |  |  | 720.0447 |  |  | 173.9789 | 262.7381 | 313.4216 | 85.3321 | 217.6409 | 308.5788 | 140.3785 | 244.6573 |  | 217.6762 | 299.919 | 143.6715 | 266.3265 | 189.5191 | 286.2384 | 95.4278 | 208.778 |  | 244.4048 | 268.8399 | 329.8191 | 129.117 | 225.8048 | 294.7589 | 137.8204 | 250.108 | 201.9537 | 288.5504 | 161.1743 | 273.5369 | 0.46955 | 19.6384 | 1.1325 | 0.29899 | -39.7311 | 3.1164 | 648.36 | 0.18 | 2.771 | 0.675 | 1.0116 | -0.76584 | 2.2094 | 1.8034 | 2.9076 | 4.4632 | -9.0083 | -7.8262 | -0.17973 | -1.0911 | 10.3253 | 7.4674
42810.5635 | 10664 | 99.7314 | 69.9105 | 51.6838 | 37.6226 | 24.2476 | 20.3546 | 17.4553 | 144.6596 | 99.6749 | 75.3222 | 52.3949 | 28.0061 | 19.443 | 16.4655 | 154.6411 | 161.5957 | 433.0567 | 190.1513 | 168.3604 | 358.5939 |  |  |  | 248.2501 | 293.5672 | 257.0026 | 273.631 | 128.3281 | 283.4319 | 144.6934 | 193.2412 | 125.9086 | 198.5353 | 260.8733 | 165.3522 | 286.7384 | 116.5574 |  | 124.4245 | 149.5325 | 85.9367 | 114.0248 |  | 25.2687 | 47.4978 | 23.6942 | 46.4955 | 100.9606 | 127.3541 | 178.9883 | 6.5959 | 24.0471 | 7.8633 | 50.4537 | 8.0047 | 41.29 | 48.4313 | 49.7432 | 15.6649 |  |  | 2.4854 | 0.27542 | -0.10526 | -0.43501 | 2.3007 | 1.5773 | 4.6227 | -4.2162 | 0.79788 | 2.0865 | 5.2247 | -0.00049448 | -0.00047805 | -0.00057333 | 328.918 | 381.1867 | 317.4232 | 160.6418 | 91.8713 | 43.644 | 24.4796 | 114.4931 | 90.3823 | 61.1593 | 43.2193 | 27.2544 | 21.1951 | 17.6416 | 91.0141 | 85.3437 | 74.813 | 51.4925 | 48.8013 | 78.9759 | 55.3212 | 170.8583 | 197.6472 | 227.3836 | 232.4231 | 251.7524 | 269.2637 |  |  |  | 296.7756 | 242.8778 | 244.3 | 243.755 | 1.24 | 1.7629 | 424.3578 |  |  | 517.8173 |  |  | 312.2707 | 336.1663 | 171.7559 | 182.1739 | 236.9044 | 123.4233 | 811.9172 | 717.4537 | 710.4664 | 534.6153 | 777.2076 |  | 433.654 | 732.6498 | 252.6567 | 800.8032 | 299.4693 | 741.3171 |  | 712.9321 |  |  | 709.213 | 788.7552 | 737.3558 | [6 empty] | 730.4889 |  |  | 720.0889 |  |  | 174.5337 | 262.5466 | 312.937 | 85.2067 | 217.4784 | 308.5752 | 140.9361 | 244.6676 |  | 217.7331 | 299.7737 | 143.2636 | 266.5427 | 189.9598 | 286.5645 | 95.5122 | 208.9349 |  | 244.0061 | 269.3392 | 329.813 | 129.2411 | 225.9069 | 294.8361 | 138.2288 | 250.1868 | 202.4344 | 288.8178 | 161.1444 | 273.6379 | 0.5331 | 19.6337 | 1.1337 | 0.29913 | -39.7182 | 3.1164 | 658.59 | 0.2 | 2.592 | 0.6549 | -0.40487 | -0.82306 | 2.1155 | 1.7516 | 2.9986 | 4.6076 | -8.9992 | -7.8299 | -0.46586 | -1.5057 | 10.3693 | 7.4549
42810.5635 | 10665 | 99.7214 | 69.9153 | 51.6747 | 37.6076 | 24.2372 | 20.3473 | 17.4378 | 144.6627 | 99.6694 | 75.3122 | 52.391 | 28.0092 | 19.4249 | 16.4543 | 154.6326 | 161.5816 | 433.0356 | 190.1374 | 168.3804 | 358.5776 |  |  |  | 248.2378 | 293.5466 | 257.0954 | 273.645 | 127.8825 | 283.2666 | 144.6965 | 193.2336 | 126.8519 | 198.5286 | 260.8656 | 164.7202 | 286.7406 | 115.6959 |  | 124.0095 | 149.0899 | 86.4094 | 113.5392 |  | 25.3276 | 47.4271 | 23.6309 | 46.5485 | 100.9563 | 127.2613 | 178.6323 | 6.4167 | 24.0387 | 8.0529 | 50.4911 | 8.0051 | 41.3082 | 48.4442 | 49.731 | 15.6551 |  |  | 2.5065 | -0.19771 | 0.044564 | -0.16362 | 2.0931 | 1.344 | 4.2915 | -4.5224 | 0.50422 | 0.6607 | 5.2364 | -0.00047641 | -0.00052569 | -0.00056183 | 323.3016 | 376.1137 | 317.4756 | 160.6658 | 91.886 | 43.6502 | 24.4795 | 114.4974 | 90.3924 | 61.1699 | 43.2218 | 27.2623 | 21.2014 | 17.6382 | 91.2455 | 86.51 | 74.0434 | 52.2987 | 49.3295 | 79.0083 | 55.3568 | 170.8586 | 197.6402 | 227.3661 | 232.4133 | 251.745 | 269.2559 |  |  |  | 296.7229 | 241.7766 | 243.6528 | 243.2651 | 1.2126 | 1.5483 | 423.7742 |  |  | 517.3209 |  |  | 312.2692 | 336.1487 | 170.6769 | 182.1714 | 236.896 | 123.6182 | 811.7382 | 717.4537 | 710.8169 | 534.7893 | 776.9985 |  | 434.8269 | 731.8461 | 252.6467 | 800.8367 | 299.328 | 741.1617 |  | 712.4174 |  |  | 710.2535 | 788.6097 | 737.3187 | [6 empty] | 730.516 |  |  | 720.0949 |  |  | 174.6623 | 262.1707 | 312.8407 | 85.2818 | 217.7758 | 308.5872 | 141.0634 | 244.4939 |  | 217.565 | 299.9261 | 143.2757 | 266.7071 | 190.1545 | 286.6385 | 95.7996 | 208.8722 |  | 243.8974 | 269.4086 | 329.7932 | 128.9911 | 225.8591 | 294.9128 | 138.5025 | 250.285 | 202.0995 | 288.7851 | 161.1919 | 273.6726 | 0.48784 | 19.6264 | 1.1375 | 0.3014 | -39.7386 | 3.1164 | 653.12 | 0.15 | 2.6025 | -0.55481 | 0.26341 | -0.50472 | 2.0175 | 1.6167 | 2.8889 | 4.7401 | -8.9774 | -7.8408 | -0.48765 | -1.416 | 10.383 | 7.4649
42810.5635 | 10666 | 99.727 | 69.9226 | 51.6878 | 37.6143 | 24.2433 | 20.3521 | 17.4411 | 144.6772 | 99.6816 | 75.3201 | 52.3986 | 28.0039 | 19.4347 | 16.4635 | 154.619 | 161.5647 | 433.0208 | 190.1285 | 168.3796 | 358.5868 |  |  |  | 248.2256 | 293.5386 | 257.3372 | 273.7062 | 127.505 | 283.3423 | 144.6963 | 193.2305 | 126.859 | 198.532 | 260.8556 | 164.6138 | 286.7823 | 115.4111 |  | 123.8347 | 148.6205 | 86.5771 | 114.4355 |  | 25.2336 | 47.3067 | 23.5669 | 46.4849 | 101.3047 | 127.519 | 178.728 | 6.321 | 24.0468 | 8.2745 | 50.532 | 7.9892 | 41.3269 | 48.4421 | 49.7108 | 15.6552 |  |  | 2.3389 | 0.024403 | 0.066904 | -0.57235 | 2.1042 | 1.6443 | 4.5859 | -4.3358 | 0.77978 | 1.3048 | 5.4459 | -0.00052733 | -0.00050598 | -0.00054869 | 322.756 | 375.3234 | 317.5339 | 160.6942 | 91.8954 | 43.6551 | 24.4777 | 114.4992 | 90.3988 | 61.1753 | 43.2282 | 27.2676 | 21.199 | 17.6408 | 86.8831 | 82.7792 | 70.8047 | 51.0132 | 48.2681 | 78.8864 | 55.3725 | 170.8521 | 197.6249 | 227.3538 | 232.4065 | 251.7298 | 269.2372 |  |  |  | 296.6886 | 241.4475 | 242.7706 | 243.6102 | 1.1745 | 0.8793 | 423.2242 |  |  | 515.8873 |  |  | 312.2681 | 336.1325 | 170.6075 | 182.1722 | 236.8979 | 123.5892 | 810.7152 | 717.4659 | 711.2133 | 535.0009 | 776.8322 |  | 435.7752 | 731.343 | 252.641 | 800.7607 | 299.2597 | 741.4446 |  | 712.4039 |  |  | 709.6147 | 787.1136 | 734.2536 | [6 empty] | 730.5168 |  |  | 720.071 |  |  | 174.5568 | 261.9558 | 312.7381 | 85.7116 | 217.9063 | 308.5607 | 141.3177 | 244.2737 |  | 217.2802 | 300.3058 | 143.4585 | 266.8966 | 190.2822 | 286.7877 | 95.8213 | 208.7488 |  | 244.1157 | 269.5018 | 329.7748 | 128.5303 | 225.8243 | 294.9551 | 138.7443 | 250.434 | 201.8777 | 288.6942 | 161.5317 | 273.7972 | 0.286 | 19.6257 | 1.1402 | 0.3019 | -39.7469 | 3.1164 | 638.33 | 0.11 | 2.5142 | 0.19488 | 0.32268 | -0.9438 | 2.0235 | 1.7888 | 2.9873 | 4.8476 | -8.9638 | -7.8435 | -0.017684 | -1.0542 | 10.3609 | 7.4529
42810.5635 | 10667 | 99.73 | 69.9306 | 51.6902 | 37.6212 | 24.2411 | 20.3498 | 17.4377 | 144.6842 | 99.6854 | 75.3263 | 52.4037 | 28.0103 | 19.4362 | 16.4579 | 154.6156 | 161.558 | 433.0169 | 190.1312 | 168.4044 | 358.5893 |  |  |  | 248.2298 | 293.5262 | 256.6546 | 273.4286 | 127.8503 | 283.4513 | 144.6914 | 193.2194 | 126.121 | 198.5267 | 260.8444 | 164.7717 | 286.7889 | 115.5766 |  | 123.6176 | 148.8049 | 85.9007 | 114.6548 |  | 25.2565 | 47.2443 | 23.5503 | 46.3937 | 101.6649 | 127.6174 | 178.8724 | 6.2013 | 24.0533 | 8.1945 | 50.5732 | 7.9884 | 41.3732 | 48.4603 | 49.7144 | 15.6526 |  |  | 2.2246 | 0.048715 | 0.57354 | -0.13274 | 2.4571 | 1.8171 | 4.4959 | -4.2859 | 0.42852 | 1.0513 | 5.421 | -0.00056019 | -0.00050269 | -0.00056348 | 321.8342 | 373.7711 | 317.6068 | 160.7381 | 91.9066 | 43.6669 | 24.4927 | 114.5135 | 90.4135 | 61.1912 | 43.2429 | 27.2756 | 21.2058 | 17.6469 | 84.1246 | 77.3709 | 65.04 | 48.7101 | 46.6587 | 78.8216 | 55.33 | 170.8521 | 197.6208 | 227.3449 | 232.4023 | 251.7185 | 269.2249 |  |  |  | 296.6212 | 241.2987 | 242.8161 | 243.3703 | 1.8034 | 0.60772 | 422.6424 |  |  | 514.9764 |  |  | 312.2533 | 336.1096 | 169.9916 | 182.159 | 236.889 | 122.673 | 809.4147 | 717.4998 | 711.1785 | 535.1128 | 775.9673 |  | 436.6693 | 731.3432 | 252.7184 | 800.9501 | 299.1845 | 741.55 |  | 712.8674 |  |  | 708.2622 | 784.4983 | 728.5647 | [6 empty] | 730.5276 |  |  | 720.0919 |  |  | 174.5797 | 261.6026 | 312.7362 | 85.8931 | 217.837 | 308.4785 | 141.3199 | 244.2895 |  | 217.195 | 300.4613 | 143.5911 | 267.0077 | 190.5214 | 287.0053 | 96.1428 | 208.6325 |  | 243.9695 | 269.7343 | 329.7632 | 128.471 | 225.6569 | 295.0721 | 138.7153 | 250.4984 | 202.0304 | 288.8658 | 161.7187 | 274.046 | 0.54254 | 19.6258 | 1.1419 | 0.30192 | -39.795 | 3.1164 | 648.91 | 0.29 | 2.4522 | 0.27532 | 0.94469 | -0.45447 | 2.1869 | 1.8806 | 2.9582 | 4.9688 | -8.9591 | -7.854 | 0.28097 | -0.41877 | 10.3552 | 7.4548
42810.5635 | 10668 | 99.7293 | 69.9289 | 51.6959 | 37.6248 | 24.2381 | 20.3433 | 17.4351 | 144.6857 | 99.6845 | 75.3366 | 52.4041 | 28.0124 | 19.4301 | 16.4579 | 154.6091 | 161.5481 | 433.0104 | 190.1227 | 168.5149 | 358.5952 |  |  |  | 248.224 | 293.5091 | 256.2757 | 273.3135 | 128.7948 | 283.5974 | 144.6912 | 193.218 | 125.2622 | 198.5211 | 260.8233 | 164.79 | 286.8055 | 115.5225 |  | 123.8391 | 148.7228 | 85.9091 | 114.2297 |  | 25.3317 | 47.2159 | 23.5096 | 46.2403 | 101.5773 | 127.6182 | 178.7937 | 6.1102 | 24.0234 | 7.94 | 50.5967 | 7.9875 | 41.4125 | 48.4776 | 49.7218 | 15.6512 |  |  | 2.1115 | 0.30433 | 0.61428 | 0.17939 | 2.6562 | 1.9367 | 4.7449 | -4.3871 | 0.71245 | 2.4341 | 5.2744 | -0.00051091 | -0.00048791 | -0.00057005 | 317.0069 | 372.8982 | 317.6422 | 160.7499 | 91.9023 | 43.661 | 24.4831 | 114.4937 | 90.4091 | 61.184 | 43.2375 | 27.2594 | 21.19 | 17.6359 | 84.1673 | 76.3588 | 61.9245 | 46.7328 | 44.7327 | 78.7937 | 55.2748 | 170.8413 | 197.6029 | 227.3115 | 232.3757 | 251.6969 | 269.1986 |  |  |  | 296.566 | 242.0152 | 243.4502 | 245.0922 | 1.6032 | 1.0485 | 422.2042 |  |  | 514.5243 |  |  | 312.2475 | 336.0885 | 169.1955 | 182.1557 | 236.8722 | 122.3271 | 809.1787 | 717.5659 | 710.7985 | 534.7878 | 775.9687 |  | 437.7777 | 730.9191 | 252.8372 | 801.2172 | 299.1817 | 740.8926 |  | 712.1673 |  |  | 707.0512 | 784.1411 | 728.9091 | [6 empty] | 730.58 |  |  | 720.1124 |  |  | 174.5496 | 261.1815 | 312.5342 | 85.7757 | 217.7912 | 308.3772 | 141.176 | 244.2129 |  | 217.6133 | 300.4193 | 143.36 | 267.0952 | 190.464 | 286.8125 | 96.4076 | 208.6071 |  | 243.2104 | 269.7522 | 329.7468 | 128.6381 | 225.3456 | 295.2467 | 138.3949 | 250.4844 | 202.2186 | 288.6944 | 161.6057 | 274.2818 | 0.49112 | 19.6226 | 1.1443 | 0.30205 | -39.8119 | 3.1164 | 659.22 | 0.26 | 2.3894 | 0.68812 | 0.97763 | 0.52832 | 2.2738 | 1.9415 | 3.039 | 5.0897 | -8.9401 | -7.8616 | 0.27285 | -0.079185 | 10.3682 | 7.4032
42810.5635 | 10669 | 99.7353 | 69.9352 | 51.7055 | 37.6315 | 24.2385 | 20.3436 | 17.4339 | 144.6958 | 99.694 | 75.3448 | 52.4112 | 28.0127 | 19.4323 | 16.4592 | 154.5946 | 161.5343 | 432.999 | 190.1142 | 168.5184 | 358.613 |  |  |  | 248.2194 | 293.4899 | 256.4222 | 273.3743 | 130.3037 | 283.7646 | 144.686 | 193.2134 | 125.269 | 198.5116 | 260.8056 | 164.8291 | 286.8257 | 115.5898 |  | 123.9637 | 148.7865 | 85.6578 | 114.7905 |  | 25.3371 | 47.3414 | 23.5294 | 45.9996 | 101.482 | 127.556 | 178.7743 | 6.0912 | 24.0044 | 7.6946 | 50.6255 | 7.9901 | 41.4443 | 48.4946 | 49.7369 | 15.6585 |  |  | 1.9683 | 0.48241 | 0.67342 | -0.2497 | 2.5583 | 1.5319 | 4.6234 | -4.3772 | 0.75039 | 0.69112 | 5.3596 | -0.00049119 | -0.00050926 | -0.00053883 | 327.303 | 382.1421 | 317.7102 | 160.7884 | 91.9142 | 43.6696 | 24.4828 | 114.5064 | 90.4155 | 61.1937 | 43.2546 | 27.2739 | 21.2002 | 17.6371 | 83.7453 | 76.1319 | 62.7546 | 46.9985 | 43.9862 | 78.7674 | 55.2321 | 170.8428 | 197.599 | 227.3073 | 232.3728 | 251.6976 | 269.1909 |  |  |  | 296.4839 | 243.6323 | 244.142 | 247.0202 | 1.4543 | 1.5489 | 422.4765 |  |  | 514.367 |  |  | 312.2462 | 336.0738 | 168.7689 | 182.155 | 236.8576 | 122.3502 | 808.6873 | 717.6138 | 710.346 | 534.3657 | 776.1575 |  | 438.699 | 731.0814 | 252.8959 | 801.4544 | 299.1759 | 740.6085 |  | 710.7384 |  |  | 706.5323 | 785.4158 | 732.0282 | [6 empty] | 730.6824 |  |  | 720.1492 |  |  | 174.726 | 260.9265 | 312.3543 | 85.6305 | 217.9635 | 308.3116 | 141.3519 | 244.3682 |  | 217.7806 | 300.4046 | 143.0365 | 267.2235 | 190.4683 | 286.7673 | 96.4315 | 208.6681 |  | 242.6491 | 269.7201 | 329.7292 | 128.8065 | 225.1407 | 295.3983 | 138.2239 | 250.4818 | 202.641 | 288.3211 | 161.5654 | 274.5285 | 0.67967 | 19.6214 | 1.146 | 0.30318 | -39.7555 | 3.1164 | 642.22 | 0.23 | 2.3073 | 0.86653 | 1.0238 | -0.62343 | 2.2313 | 1.7266 | 2.9996 | 5.1853 | -8.9411 | -7.8686 | 0.31655 | -0.17651 | 10.3539 | 7.3439
42810.5635 | 10670 | 99.7447 | 69.9462 | 51.7092 | 37.6402 | 24.2448 | 20.352 | 17.445 | 144.711 | 99.7018 | 75.3537 | 52.423 | 28.0261 | 19.4431 | 16.473 | 154.583 | 161.5282 | 432.9878 | 190.1087 | 168.5591 | 358.5955 |  |  |  | 248.2102 | 293.4691 | 256.8545 | 273.5407 | 131.904 | 283.8482 | 144.6793 | 193.1996 | 125.9119 | 198.4978 | 260.7927 | 164.9227 | 286.8552 | 115.847 |  | 124.2562 | 148.6831 | 86.0138 | 115.8884 |  | 25.3255 | 47.4791 | 23.6691 | 46.0414 | 101.2956 | 127.1425 | 178.8906 | 6.1463 | 24.003 | 7.4447 | 50.6285 | 7.9668 | 41.4536 | 48.4819 | 49.737 | 15.6501 |  |  | 2.283 | 0.39107 | 0.46314 | -0.38573 | 2.2304 | 1.4695 | 4.2094 | -4.3056 | 0.75098 | 1.0589 | 5.304 | -0.00051419 | -0.00047641 | -0.00056183 | 322.4006 | 379.3753 | 317.7755 | 160.8183 | 91.9269 | 43.6835 | 24.494 | 114.5097 | 90.4285 | 61.2055 | 43.2598 | 27.2863 | 21.2006 | 17.639 | 86.4502 | 78.6254 | 66.4025 | 49.1626 | 45.95 | 78.8615 | 55.2465 | 170.8378 | 197.594 | 227.301 | 232.3662 | 251.6858 | 269.1803 |  |  |  | 296.2986 | 244.0262 | 243.7644 | 247.9147 | 0.97435 | 1.9742 | 422.5615 |  |  | 514.9978 |  |  | 312.2462 | 336.0591 | 169.3563 | 182.1547 | 236.8555 | 122.8918 | 807.6425 | 717.6325 | 710.1272 | 534.0007 | 775.4256 |  | 439.4969 | 731.695 | 252.874 | 801.6951 | 299.1257 | 740.8061 |  | 709.5774 |  |  | 706.0144 | 784.3685 | 728.6324 | [6 empty] | 730.7727 |  |  | 720.204 |  |  | 174.8012 | 260.941 | 312.3205 | 85.5119 | 217.8966 | 308.2691 | 141.3023 | 244.4314 |  | 217.8301 | 300.1979 | 142.8804 | 267.3188 | 190.5566 | 287.1983 | 96.5894 | 208.6918 |  | 243.1248 | 269.7922 | 329.7099 | 128.5515 | 225.1072 | 295.487 | 138.2509 | 250.3955 | 203.2441 | 287.8895 | 161.4573 | 274.6325 | 0.30179 | 19.6204 | 1.1472 | 0.30416 | -39.792 | 3.1164 | 632.33 | 0.3 | 2.4851 | 0.78036 | 0.84923 | -0.77501 | 2.0823 | 1.6902 | 2.8607 | 5.2931 | -8.9594 | -7.8789 | 0.027398 | -0.58011 | 10.3254 | 7.3061
42810.5635 | 10671 | 99.7478 | 69.9635 | 51.7233 | 37.6454 | 24.2536 | 20.3579 | 17.4495 | 144.7293 | 99.7118 | 75.3669 | 52.437 | 28.0321 | 19.4497 | 16.4744 | 154.5881 | 161.5202 | 432.9846 | 190.1017 | 168.6911 | 358.5899 |  |  |  | 248.2008 | 293.4595 | 257.0817 | 273.6199 | 132.2936 | 283.89 | 144.6757 | 193.1884 | 126.6728 | 198.4909 | 260.7828 | 165.1178 | 286.8806 | 116.0732 |  | 124.0822 | 148.6499 | 86.1513 | 117.1384 |  | 25.3906 | 47.5511 | 23.7983 | 46.084 | 101.4266 | 127.1218 | 178.8615 | 6.3512 | 24.008 | 7.3583 | 50.657 | 7.9632 | 41.4688 | 48.4777 | 49.7309 | 15.6494 |  |  | 2.3251 | 0.19985 | 0.13984 | -0.62492 | 2.6713 | 1.2172 | 4.0346 | -4.4285 | 0.67975 | 0.89441 | 5.086 | -0.00049448 | -0.00054376 | -0.00053555 | 319.6166 | 379.1695 | 317.8278 | 160.838 | 91.9343 | 43.6816 | 24.4903 | 114.5024 | 90.4251 | 61.2056 | 43.2605 | 27.2866 | 21.201 | 17.64 | 89.0705 | 80.4456 | 69.6268 | 50.0607 | 46.9713 | 78.9485 | 55.2733 | 170.8377 | 197.5925 | 227.2789 | 232.3595 | 251.6735 | 269.1618 |  |  |  | 296.1664 | 244.6135 | 243.4423 | 247.6754 | 1.0343 | 0.7485 | 422.8626 |  |  | 515.404 |  |  | 312.2485 | 336.0458 | 170.1565 | 182.1545 | 236.8587 | 123.3889 | 807.285 | 717.6458 | 709.8301 | 533.8369 | 775.777 |  | 440.3309 | 731.2045 | 252.8705 | 802.2275 | 299.1587 | 740.4454 |  | 709.1271 |  |  | 705.3578 | 783.9216 | 726.6981 | [6 empty] | 730.8502 |  |  | 720.2449 |  |  | 174.8283 | 261.2295 | 312.1096 | 85.1782 | 217.6684 | 308.2198 | 140.9805 | 244.4679 |  | 217.66 | 300.2455 | 142.4676 | 267.2832 | 190.4097 | 287.5516 | 96.7579 | 208.6621 |  | 243.5312 | 269.6492 | 329.6767 | 128.1554 | 224.9733 | 295.4797 | 138.3548 | 250.1971 | 203.1682 | 287.5671 | 161.4872 | 274.6951 | 0.56219 | 19.6186 | 1.1488 | 0.30509 | -39.7879 | 3.1164 | 638.25 | 0.38 | 2.508 | 0.55792 | 0.4667 | -0.98657 | 2.2788 | 1.5382 | 2.8006 | 5.3751 | -8.946 | -7.8913 | -0.25322 | -0.93518 | 10.2924 | 7.3036
42810.5636 | 10672 | 99.7492 | 69.961 | 51.7218 | 37.6476 | 24.2493 | 20.357 | 17.4426 | 144.7361 | 99.7119 | 75.371 | 52.4439 | 28.0353 | 19.4416 | 16.4631 | 154.5785 | 161.5062 | 432.977 | 190.0844 | 168.6937 | 358.5694 |  |  |  | 248.2001 | 293.441 | 257.6117 | 273.8506 | 133.2084 | 283.945 | 144.6745 | 193.1718 | 127.2501 | 198.4918 | 260.7698 | 165.257 | 286.8902 | 116.5061 |  | 124.5345 | 148.3323 | 87.2952 | 116.9427 |  | 25.3338 | 47.4095 | 23.789 | 46.0377 | 101.6926 | 127.3677 | 178.9169 | 6.5983 | 24.0124 | 7.3256 | 50.6987 | 7.9632 | 41.4683 | 48.4722 | 49.7423 | 15.6558 |  |  | 2.1667 | 0.040831 | 0.10173 | -0.036142 | 2.9447 | 1.1449 | 4.1121 | -4.2156 | -0.42713 | 1.7955 | 5.3006 | -0.00051419 | -0.00048791 | -0.00053226 | 320.8787 | 381.2904 | 317.8814 | 160.8571 | 91.9332 | 43.6789 | 24.4869 | 114.4988 | 90.4244 | 61.2078 | 43.2573 | 27.2779 | 21.2031 | 17.6312 | 88.3725 | 77.6143 | 64.8404 | 48.0196 | 44.9649 | 78.9412 | 55.199 | 170.8334 | 197.576 | 227.2584 | 232.3534 | 251.661 | 269.1433 |  |  |  | 296.0696 | 244.838 | 243.3451 | 247.3117 | 1.431 | 0.45641 | 422.826 |  |  | 515.0522 |  |  | 312.2466 | 336.033 | 171.7897 | 182.1511 | 236.8614 | 123.1158 | 806.7471 | 717.6676 | 709.7529 | 533.4968 | 776.1167 |  | 441.1128 | 730.4656 | 252.9197 | 802.5399 | 299.1155 | 740.2571 |  | 708.7927 |  |  | 705.4079 | 783.3206 | 725.0024 | [6 empty] | 730.9558 |  |  | 720.308 |  |  | 174.8617 | 261.3698 | 311.973 | 85.1168 | 217.7151 | 308.188 | 140.8549 | 244.4307 |  | 217.0796 | 300.8294 | 142.2571 | 267.0808 | 190.1747 | 287.9001 | 96.4641 | 208.819 |  | 243.5666 | 268.733 | 329.6563 | 128.3654 | 224.9678 | 295.47 | 138.1712 | 249.9722 | 202.8042 | 287.7031 | 161.6515 | 274.573 | 0.3902 | 19.6181 | 1.1514 | 0.30837 | -39.8755 | 3.1164 | 642.74 | 0.27 | 2.4212 | 0.25213 | 0.39797 | -0.23721 | 2.3933 | 1.4923 | 2.8282 | 5.4519 | -8.9225 | -7.903 | -0.17655 | -0.4122 | 10.2985 | 7.3069
42810.5636 | 10673 | 99.7546 | 69.9657 | 51.727 | 37.6551 | 24.2543 | 20.3491 | 17.4455 | 144.7477 | 99.7317 | 75.3745 | 52.4488 | 28.0364 | 19.4462 | 16.4671 | 154.5653 | 161.4951 | 432.9707 | 190.077 | 168.7399 | 358.5916 |  |  |  | 248.189 | 293.4311 | 257.6327 | 273.8881 | 133.6935 | 284.0571 | 144.6731 | 193.1696 | 126.0525 | 198.484 | 260.754 | 165.2874 | 286.9104 | 116.5557 |  | 124.4523 | 148.5491 | 86.9248 | 116.128 |  | 25.2037 | 47.1985 | 23.6691 | 45.8514 | 101.8206 | 127.6898 | 178.9028 | 6.8596 | 24.0015 | 7.4143 | 50.7183 | 7.9482 | 41.4693 | 48.4571 | 49.7487 | 15.6495 |  |  | 2.1306 | 0.16634 | 0.38232 | -0.29636 | 2.4295 | 0.75982 | 4.1713 | -4.1098 | 0.81831 | 1.5786 | 5.334 | -0.00046327 | -0.00049448 | -0.00055362 | 325.9316 | 380.4973 | 317.9487 | 160.8975 | 91.9536 | 43.6901 | 24.5007 | 114.5044 | 90.4285 | 61.224 | 43.2667 | 27.2891 | 21.1991 | 17.6365 | 86.8499 | 74.5239 | 59.7016 | 44.8088 | 42.6628 | 78.926 | 55.111 | 170.8272 | 197.5617 | 227.2378 | 232.3418 | 251.6495 | 269.1266 |  |  |  | 295.9261 | 245.0903 | 243.709 | 247.4602 | 0.98975 | 0.49179 | 422.4319 |  |  | 513.9209 |  |  | 312.239 | 336.0137 | 172.7137 | 182.1425 | 236.8469 | 122.9088 | 806.9747 | 717.7128 | 709.915 | 533.1003 | 776.3045 |  | 441.7834 | 731.0006 | 252.9664 | 802.8585 | 299.139 | 740.7212 |  | 707.9228 |  |  | 704.3219 | 781.8372 | 721.8942 | [6 empty] | 731.018 |  |  | 720.3807 |  |  | 174.7782 | 261.3025 | 311.978 | 85.0719 | 217.2381 | 308.1361 | 140.7035 | 244.0997 |  | 216.7737 | 301.0618 | 142.3533 | 266.9268 | 190.2189 | 288.1429 | 96.1505 | 208.981 |  | 244.2982 | 268.7418 | 329.6205 | 128.4169 | 224.9165 | 295.402 | 138.392 | 249.9226 | 202.6549 | 287.7013 | 161.6536 | 274.6131 | 0.45683 | 19.6163 | 1.1522 | 0.3083 | -39.7623 | 3.1164 | 634.57 | 0.26 | 2.4012 | 0.50872 | 0.77124 | -0.67903 | 2.1748 | 1.2162 | 2.8496 | 5.5208 | -8.9345 | -7.9102 | -0.0092191 | 0.14828 | 10.3225 | 7.2928
42810.5636 | 10674 | 99.7503 | 69.9748 | 51.7385 | 37.6532 | 24.2494 | 20.3537 | 17.4445 | 144.7598 | 99.7278 | 75.3851 | 52.4554 | 28.0296 | 19.448 | 16.4622 | 154.565 | 161.4843 | 432.9604 | 190.0826 | 168.6382 | 358.6146 |  |  |  | 248.1867 | 293.4143 | 257.3486 | 273.7884 | 132.3324 | 283.9302 | 144.6798 | 193.1569 | 126.239 | 198.4708 | 260.7442 | 165.2763 | 286.9251 | 116.5204 |  | 124.4354 | 148.7233 | 87.3959 | 115.6241 |  | 25.0933 | 47.1289 | 23.5905 | 45.7051 | 102.0644 | 127.9888 | 178.7233 | 6.9421 | 24.008 | 7.6435 | 50.7376 | 7.9442 | 41.4786 | 48.4605 | 49.7411 | 15.6499 |  |  | 2.1437 | 0.23796 | 0.19504 | -0.026942 | 2.5452 | 0.67571 | 4.0149 | -4.2859 | 1.4504 | 1.1218 | 5.3229 | -0.00052076 | -0.00045505 | -0.00057662 | 319.4531 | 372.4104 | 318.0136 | 160.9295 | 91.9614 | 43.6992 | 24.5076 | 114.5123 | 90.4375 | 61.2274 | 43.2732 | 27.2955 | 21.2071 | 17.6354 | 82.9913 | 71.2067 | 56.089 | 42.6559 | 40.2307 | 78.7759 | 55.0054 | 170.8219 | 197.5575 | 227.223 | 232.3324 | 251.6454 | 269.1091 |  |  |  | 295.8362 | 244.5052 | 244.4784 | 246.1989 | 0.65465 | 0.55936 | 422.3001 |  |  | 513.2668 |  |  | 312.2349 | 335.9877 | 172.587 | 182.1341 | 236.838 | 122.884 | 807.942 | 717.7763 | 709.9317 | 533.0407 | 776.4724 |  | 442.7004 | 730.7075 | 252.9089 | 802.9494 | 299.2585 | 740.508 |  | 707.5087 |  |  | 703.6568 | 783.1897 | 724.7912 | [6 empty] | 731.1267 |  |  | 720.4656 |  |  | 174.3128 | 261.0485 | 312.1076 | 85.1633 | 216.8858 | 308.1276 | 140.7192 | 244.0269 |  | 216.8296 | 300.8491 | 142.4242 | 266.8776 | 189.9497 | 288.3292 | 96.3901 | 209.1119 |  | 243.6708 | 268.934 | 329.6069 | 128.8753 | 224.8667 | 295.3221 | 138.9393 | 249.902 | 203.126 | 287.4653 | 161.4302 | 274.4454 | 0.62074 | 19.6133 | 1.1517 | 0.30841 | -39.706 | 3.1164 | 643.23 | 0.32 | 2.4083 | 0.6084 | 0.5508 | -0.20471 | 2.2268 | 1.1473 | 2.7967 | 5.6178 | -8.9299 | -7.9044 | 0.40136 | 0.53711 | 10.3375 | 7.3216
42810.5636 | 10675 | 99.7611 | 69.9832 | 51.7426 | 37.6596 | 24.2521 | 20.3516 | 17.4441 | 144.7665 | 99.7341 | 75.3907 | 52.4707 | 28.0416 | 19.4442 | 16.4639 | 154.5651 | 161.4801 | 432.9687 | 190.0659 | 168.4114 | 358.5986 |  |  |  | 248.1761 | 293.3999 | 257.1981 | 273.6363 | 132.5319 | 284.0465 | 144.6663 | 193.1461 | 126.2832 | 198.4602 | 260.7389 | 165.1045 | 286.8975 | 116.1296 |  | 124.2989 | 148.846 | 87.2346 | 114.9441 |  | 25.101 | 47.1391 | 23.5674 | 45.4866 | 102.0843 | 128.0636 | 178.4441 | 6.8165 | 24.0144 | 7.7339 | 50.7663 | 7.9546 | 41.4862 | 48.4624 | 49.7427 | 15.6572 |  |  | 2.0386 | 0.097343 | 0.3061 | -0.81811 | 2.1608 | 0.78085 | 3.9137 | -4.1847 | 0.48107 | 2.3769 | 5.1907 | -0.00049448 | -0.00052076 | -0.00050598 | 311.8688 | 366.3801 | 318.0733 | 160.9629 | 91.9735 | 43.7116 | 24.5029 | 114.5121 | 90.4442 | 61.2298 | 43.2857 | 27.2989 | 21.2095 | 17.6373 | 78.9163 | 67.4701 | 53.5377 | 41.9616 | 38.5967 | 78.5786 | 54.9021 | 170.8142 | 197.5492 | 227.1999 | 232.3125 | 251.6226 | 269.0925 |  |  |  | 295.8025 | 243.9896 | 244.2087 | 245.8035 | 1.3147 | 0.55314 | 422.8519 |  |  | 513.9312 |  |  | 312.2288 | 335.979 | 172.7863 | 182.1307 | 236.8366 | 123.037 | 808.8373 | 717.8386 | 709.888 | 533.0351 | 776.2392 |  | 443.5207 | 729.7088 | 252.8834 | 803.4929 | 299.243 | 739.7643 |  | 707.4783 |  |  | 702.3796 | 785.3146 | 728.239 | [6 empty] | 731.2616 |  |  | 720.5603 |  |  | 174.6226 | 261.1915 | 312.2625 | 85.0588 | 216.9775 | 308.0914 | 141.2509 | 243.9391 |  | 216.5695 | 301.0269 | 142.8957 | 267.072 | 189.9456 | 288.7035 | 97.1994 | 209.037 |  | 242.1414 | 268.6999 | 329.5929 | 128.7142 | 225.021 | 295.1924 | 138.7478 | 249.8989 | 202.9846 | 287.407 | 161.3033 | 274.3446 | 0.52347 | 19.613 | 1.1497 | 0.30727 | -39.8044 | 3.1164 | 659.66 | 0.23 | 2.3487 | 0.38913 | 0.69003 | -1.1281 | 2.0519 | 1.2335 | 2.7615 | 5.7154 | -8.9037 | -7.9205 | 0.83027 | 0.80828 | 10.3545 | 7.3302
42810.5636 | 10676 | 99.7684 | 69.9936 | 51.7497 | 37.6661 | 24.2569 | 20.355 | 17.4447 | 144.7774 | 99.7412 | 75.4067 | 52.4817 | 28.0535 | 19.452 | 16.4725 | 154.5416 | 161.4555 | 432.9535 | 190.0677 | 168.4946 | 358.4892 |  |  |  | 248.1716 | 293.3782 | 256.9994 | 273.3339 | 132.9533 | 284.0771 | 144.6601 | 193.1341 | 125.8993 | 198.4544 | 260.7228 | 164.764 | 286.858 | 115.9292 |  | 124.2484 | 148.9991 | 86.71 | 115.516 |  | 25.1308 | 47.074 | 23.5444 | 45.3394 | 101.7785 | 128.1532 | 178.4442 | 6.7232 | 24.0341 | 7.774 | 50.7847 | 7.9502 | 41.4836 | 48.464 | 49.752 | 15.6476 |  |  | 2.4138 | -0.14119 | 0.2233 | -0.42055 | 2.4959 | 0.99441 | 4.5025 | -4.2011 | 0.74845 | 1.3885 | 5.3745 | -0.00053719 | -0.00046819 | -0.00050926 | 312.7545 | 367.5413 | 318.1302 | 160.9812 | 91.9941 | 43.7107 | 24.5007 | 114.5198 | 90.4491 | 61.2367 | 43.2868 | 27.2941 | 21.206 | 17.6387 | 77.8757 | 65.768 | 51.6751 | 40.5532 | 38.4854 | 78.4593 | 54.7888 | 170.8155 | 197.5453 | 227.1854 | 232.3104 | 251.6153 | 269.0789 |  |  |  | 295.8361 | 243.7603 | 242.6561 | 245.755 | 1.5558 | 0.63934 | 423.9401 |  |  | 514.7427 |  |  | 312.2258 | 335.9602 | 174.4029 | 182.1278 | 236.8196 | 122.6303 | 808.8678 | 717.8837 | 709.9539 | 533.0265 | 776.1847 |  | 444.1583 | 728.7311 | 252.8722 | 803.6821 | 299.2168 | 738.9223 |  | 707.2037 |  |  | 701.6384 | 786.3786 | 731.3898 | [6 empty] | 731.332 |  |  | 720.6481 |  |  | 174.9335 | 261.2487 | 312.6558 | 84.9841 | 216.8321 | 308.0784 | 141.9268 | 243.5925 |  | 216.2583 | 300.9659 | 142.8532 | 267.1766 | 190.0082 | 288.7599 | 97.7146 | 208.9847 |  | 241.5772 | 268.2285 | 329.609 | 128.7305 | 225.2317 | 295.0569 | 138.4533 | 250.0738 | 203.2879 | 287.1099 | 161.2256 | 274.0763 | 0.27136 | 19.6117 | 1.1473 | 0.30686 | -39.7582 | 3.1165 | 644.59 | 0.35 | 2.5558 | -0.4686 | 0.5893 | -0.80873 | 2.2055 | 1.3922 | 2.9623 | 5.7879 | -8.8772 | -7.9276 | 0.93145 | 1.0017 | 10.336 | 7.3339
42810.5636 | 10677 | 99.7666 | 69.9943 | 51.7537 | 37.6652 | 24.2538 | 20.3576 | 17.4406 | 144.7835 | 99.744 | 75.4103 | 52.4839 | 28.0541 | 19.4527 | 16.4694 | 154.5318 | 161.4458 | 432.9455 | 190.0518 | 168.7131 | 358.4585 |  |  |  | 248.1649 | 293.3696 | 256.284 | 272.8819 | 131.4303 | 283.7179 | 144.6621 | 193.1237 | 125.9278 | 198.4419 | 260.7059 | 164.8158 | 286.8526 | 116.3877 |  | 123.9289 | 148.9053 | 86.8299 | 116.352 |  | 25.0588 | 46.9596 | 23.5228 | 45.292 | 101.1748 | 128.2258 | 178.6756 | 6.6698 | 24.0457 | 7.9111 | 50.8256 | 7.9413 | 41.4889 | 48.4636 | 49.758 | 15.649 |  |  | 2.2206 | 0.3293 | 0.47497 | -0.20962 | 2.6897 | 1.1502 | 4.394 | -4.3095 | 0.66574 | 1.1107 | 5.2718 | -0.00050762 | -0.00045341 | -0.00056019 | 313.1369 | 373.3552 | 318.1976 | 161.0179 | 92.0055 | 43.7227 | 24.5075 | 114.5136 | 90.4488 | 61.2443 | 43.2919 | 27.3056 | 21.2099 | 17.6365 | 78.7104 | 65.573 | 51.8497 | 40.0589 | 37.0134 | 78.3894 | 54.6904 | 170.8165 | 197.5435 | 227.17 | 232.3081 | 251.6002 | 269.0669 |  |  |  | 295.8403 | 244.3844 | 242.2257 | 245.7041 | 1.5817 | 0.21326 | 424.1846 |  |  | 514.1159 |  |  | 312.2235 | 335.9431 | 174.0141 | 182.1201 | 236.8141 | 122.952 | 808.0754 | 717.9333 | 710.1874 | 533.1146 | 776.0622 |  | 444.8702 | 728.2159 | 252.8216 | 803.4775 | 299.2402 | 738.8603 |  | 706.6559 |  |  | 700.0627 | 784.9501 | 728.8037 | [6 empty] | 731.4489 |  |  | 720.7335 |  |  | 174.9478 | 261.422 | 313.0296 | 84.9124 | 216.8441 | 308.0992 | 141.6494 | 243.7047 |  | 215.9006 | 300.3069 | 142.7901 | 267.1021 | 189.9449 | 289.0156 | 97.8057 | 208.8958 |  | 242.1609 | 267.9093 | 329.6061 | 129.1622 | 225.3215 | 295.0191 | 138.3561 | 250.2002 | 203.5784 | 286.8615 | 161.3038 | 273.8798 | 0.54832 | 19.6103 | 1.1478 | 0.30833 | -39.7167 | 3.1164 | 650.35 | 0.35 | 2.4506 | 0.71551 | 0.85931 | -0.57086 | 2.2898 | 1.4973 | 2.9267 | 5.8708 | -8.866 | -7.9203 | 0.83026 | 0.97062 | 10.3124 | 7.3356
42810.5636 | 10678 | 99.7713 | 70.0007 | 51.7588 | 37.668 | 24.2565 | 20.3464 | 17.4408 | 144.7913 | 99.7486 | 75.4098 | 52.483 | 28.0535 | 19.4497 | 16.467 | 154.5287 | 161.438 | 432.9401 | 190.0444 | 168.8021 | 358.5135 |  |  |  | 248.1596 | 293.3536 | 255.9114 | 272.7072 | 131.8776 | 283.6143 | 144.6652 | 193.1191 | 126.1325 | 198.4465 | 260.7021 | 164.9861 | 286.8689 | 116.5215 |  | 124.188 | 148.7583 | 85.6747 | 116.3454 |  | 25.1227 | 46.9164 | 23.5174 | 45.6884 | 101.1875 | 128.1667 | 178.845 | 6.6995 | 24.0395 | 7.9731 | 50.8587 | 7.92 | 41.4985 | 48.4523 | 49.7548 | 15.6454 |  |  | 2.2035 | 0.45021 | 0.4592 | -0.24313 | 2.921 | 1.6496 | 4.5728 | -4.3963 | 0.69454 | 0.76518 | 5.3419 | -0.00051091 | -0.00048462 | -0.00050598 | 313.5976 | 371.843 | 318.2567 | 161.0344 | 92.0116 | 43.7269 | 24.5106 | 114.5147 | 90.4594 | 61.2504 | 43.3035 | 27.2997 | 21.2157 | 17.6353 | 80.4226 | 67.3389 | 49.7786 | 38.8841 | 35.1689 | 78.353 | 54.5773 | 170.8029 | 197.5162 | 227.1501 | 232.2977 | 251.5849 | 269.0478 |  |  |  | 295.7693 | 245.1096 | 242.3771 | 246.0066 | 1.3842 | 0.9239 | 423.6519 |  |  | 513.4051 |  |  | 312.218 | 335.9231 | 173.0885 | 182.1225 | 236.8088 | 122.7814 | 807.1934 | 717.9837 | 710.442 | 533.1287 | 775.6055 |  | 445.6272 | 728.5389 | 252.7323 | 803.6337 | 299.1048 | 739.6833 |  | 706.5568 |  |  | 699.4141 | 782.9102 | 724.8556 | [6 empty] | 731.5266 |  |  | 720.8055 |  |  | 174.7118 | 261.3732 | 313.311 | 84.9685 | 216.8884 | 308.1781 | 141.726 | 243.9902 |  | 215.7053 | 300.2376 | 142.8659 | 267.1733 | 189.831 | 289.1244 | 97.8265 | 208.9913 |  | 242.1034 | 267.7243 | 329.6041 | 129.7037 | 225.4789 | 295.0892 | 138.1632 | 250.375 | 203.6768 | 286.6759 | 161.0673 | 273.8351 | 0.52983 | 19.6069 | 1.1468 | 0.30855 | -39.8456 | 3.1165 | 650.5 | 0.28 | 2.441 | 0.83656 | 0.84487 | -0.61477 | 2.3861 | 1.7931 | 2.9854 | 5.9682 | -8.8804 | -7.9342 | 0.63561 | 1.1873 | 10.3137 | 7.3223
42810.5636 | 10679 | 99.7721 | 70.003 | 51.7607 | 37.6725 | 24.2591 | 20.3471 | 17.4285 | 144.8082 | 99.7549 | 75.4203 | 52.4915 | 28.0543 | 19.4482 | 16.4606 | 154.5293 | 161.4293 | 432.9399 | 190.057 | 168.8433 | 358.5689 |  |  |  | 248.152 | 293.3325 | 256.4611 | 272.9837 | 132.5921 | 283.7892 | 144.652 | 193.1022 | 125.8161 | 198.4325 | 260.6994 | 164.9848 | 286.9222 | 116.6077 |  | 124.3811 | 148.8315 | 85.7394 | 117.1946 |  | 25.1945 | 46.8851 | 23.5075 | 45.9219 | 101.4136 | 128.2688 | 178.8095 | 6.7691 | 24.0325 | 7.9368 | 50.8782 | 7.9093 | 41.5011 | 48.4485 | 49.753 | 15.6498 |  |  | 2.1464 | 0.32273 | 0.55186 | -0.35681 | 2.5839 | 1.4689 | 4.7646 | -4.5159 | 0.63169 | 0.91162 | 5.3366 | -0.00049448 | -0.00058976 | -0.00052241 | 310.7637 | 366.7607 | 318.3178 | 161.0674 | 92.0221 | 43.7296 | 24.5108 | 114.5251 | 90.4679 | 61.2578 | 43.3133 | 27.3068 | 21.2159 | 17.632 | 81.4966 | 68.0484 | 51.5225 | 39.9702 | 35.6323 | 78.3255 | 54.4973 | 170.802 | 197.5107 | 227.1318 | 232.2877 | 251.569 | 269.0354 |  |  |  | 295.7342 | 244.8544 | 242.7727 | 246.087 | 1.2294 | 0.84523 | 423.4871 |  |  | 514.5261 |  |  | 312.216 | 335.906 | 173.1307 | 182.1227 | 236.7956 | 122.8776 | 807.4749 | 718.0267 | 710.2061 | 533.2876 | 775.6733 |  | 446.2651 | 728.8515 | 252.7018 | 803.6336 | 299.1226 | 740.3782 |  | 706.9747 |  |  | 699.5136 | 781.7767 | 722.8973 | [6 empty] | 731.5605 |  |  | 720.9273 |  |  | 174.7143 | 261.5003 | 313.5599 | 84.9395 | 217.0287 | 308.1878 | 142.1724 | 244.4173 |  | 215.3413 | 300.3703 | 142.9528 | 267.337 | 190.0088 | 289.2947 | 97.8416 | 209.1481 |  | 242.0678 | 267.5804 | 329.5977 | 130.063 | 225.5919 | 295.1415 | 137.9217 | 250.5466 | 204.2437 | 286.8062 | 160.7632 | 273.811 | 0.37363 | 19.6057 | 1.1453 | 0.307 | -39.8743 | 3.1164 | 643.28 | 0.4 | 2.4095 | 0.70825 | 0.92614 | -0.74471 | 2.2444 | 1.6922 | 3.0478 | 6.0378 | -8.8909 | -7.9329 | 0.51294 | 0.98397 | 10.2937 | 7.3176
42810.5636 | 10680 | 99.7751 | 70.0157 | 51.7625 | 37.6777 | 24.2611 | 20.3465 | 17.4354 | 144.815 | 99.7609 | 75.436 | 52.4996 | 28.0614 | 19.4516 | 16.4601 | 154.5155 | 161.4218 | 432.9408 | 190.0516 | 168.94 | 358.6524 |  |  |  | 248.1471 | 293.3228 | 257.0827 | 273.2006 | 133.4461 | 283.8464 | 144.6538 | 193.1134 | 126.0703 | 198.4312 | 260.6826 | 165.3072 | 286.9754 | 116.7526 |  | 124.0457 | 149.3035 | 85.4252 | 118.1398 |  | 25.2587 | 46.9337 | 23.5542 | 46.0187 | 101.653 | 128.2897 | 178.5066 | 6.7803 | 24.0465 | 7.916 | 50.9147 | 7.8948 | 41.5225 | 48.4623 | 49.7439 | 15.6457 |  |  | 2.1378 | 0.19394 | 0.65371 | -0.10711 | 3.0433 | 1.4945 | 4.6523 | -4.5921 | 0.64842 | 1.8931 | 5.2495 | -0.00050926 | -0.00049284 | -0.00055198 | 310.0948 | 370.2801 | 318.3871 | 161.0967 | 92.0296 | 43.7375 | 24.513 | 114.5208 | 90.4707 | 61.2682 | 43.3168 | 27.3156 | 21.2124 | 17.6374 | 82.1161 | 69.2428 | 52.7643 | 39.6507 | 36.3671 | 78.3191 | 54.4282 | 170.8003 | 197.4999 | 227.1169 | 232.2735 | 251.5588 | 269.0128 |  |  |  | 295.6922 | 245.5568 | 243.255 | 246.8323 | 0.91236 | 1.5856 | 423.9764 |  |  | 515.7206 |  |  | 312.2123 | 335.8879 | 173.38 | 182.1142 | 236.7839 | 122.6899 | 807.9785 | 718.0818 | 710.449 | 533.3457 | 775.7588 |  | 447.0146 | 728.8722 | 252.6305 | 803.5599 | 299.081 | 740.7888 |  | 707.5052 |  |  | 700.4624 | 783.3821 | 726.3428 | [6 empty] | 731.5935 |  |  | 721.0029 |  |  | 174.8937 | 261.6991 | 313.849 | 84.9601 | 217.1326 | 308.13 | 142.0606 | 244.778 |  | 215.4729 | 300.4593 | 143.0244 | 267.4259 | 190.2575 | 289.6012 | 97.7942 | 209.1658 |  | 241.8187 | 267.5763 | 329.5932 | 130.2673 | 225.576 | 295.2062 | 137.7678 | 250.6874 | 204.4385 | 287.0336 | 160.6591 | 273.8448 | 0.4942 | 19.6033 | 1.1441 | 0.30595 | -39.8359 | 3.1165 | 623.42 | 0.33 | 2.4048 | 0.54907 | 1.0081 | -0.40805 | 2.4358 | 1.707 | 3.0117 | 6.1196 | -8.8958 | -7.9338 | 0.44334 | 0.83777 | 10.271 | 7.294
42810.5637 | 10681 | 99.7815 | 70.0179 | 51.7779 | 37.6855 | 24.2631 | 20.3517 | 17.4463 | 144.8253 | 99.772 | 75.4391 | 52.5132 | 28.0636 | 19.4586 | 16.4669 | 154.5112 | 161.4166 | 432.9354 | 190.0441 | 168.9214 | 358.7074 |  |  |  | 248.1386 | 293.3041 | 257.5863 | 273.4721 | 133.7878 | 283.8518 | 144.6496 | 193.106 | 125.8404 | 198.4183 | 260.6766 | 165.5193 | 286.9809 | 117.1079 |  | 123.6966 | 149.4142 | 84.7957 | 118.9627 |  | 25.2878 | 46.959 | 23.5964 | 46.4281 | 101.7562 | 127.9997 | 178.0445 | 6.7604 | 24.0603 | 7.9394 | 50.9294 | 7.9073 | 41.5631 | 48.4748 | 49.7457 | 15.6455 |  |  | 2.3106 | -0.051825 | 0.58011 | -0.014458 | 3.0761 | 1.6726 | 4.5866 | -4.6407 | 0.1843 | 1.5654 | 5.3274 | -0.00056512 | -0.00053883 | -0.00053883 | 309.2453 | 371.9462 | 318.4533 | 161.1223 | 92.037 | 43.7374 | 24.5163 | 114.5211 | 90.4789 | 61.2682 | 43.3151 | 27.3128 | 21.2124 | 17.6398 | 80.5856 | 68.9653 | 54.7224 | 40.8839 | 35.6101 | 78.2366 | 54.3896 | 170.788 | 197.4943 | 227.1047 | 232.2609 | 251.5465 | 269.0033 |  |  |  | 295.6363 | 245.4748 | 243.6886 | 246.3631 | 1.4723 | 1.022 | 423.269 |  |  | 516.0184 |  |  | 312.2082 | 335.8657 | 173.2044 | 182.1078 | 236.7661 | 122.3219 | 807.8028 | 718.1189 | 710.695 | 533.3861 | 775.7645 |  | 447.8442 | 729.0671 | 252.5458 | 803.7083 | 298.9685 | 741.671 |  | 708.1808 |  |  | 700.4082 | 783.9546 | 726.7716 | [6 empty] | 731.6357 |  |  | 721.0516 |  |  | 174.7757 | 261.8268 | 314.1586 | 84.9273 | 217.1862 | 308.0759 | 141.6885 | 244.9027 |  | 215.942 | 300.1568 | 143.2861 | 267.3933 | 190.1242 | 289.6703 | 97.6197 | 209.1285 |  | 242.5071 | 267.5669 | 329.5936 | 130.252 | 225.4357 | 295.2715 | 137.7837 | 250.8427 | 204.0912 | 287.1594 | 160.7511 | 273.8073 | 0.36285 | 19.6023 | 1.1423 | 0.30444 | -39.8877 | 3.1165 | 626.9 | 0.28 | 2.5001 | -0.28385 | 0.94967 | -0.14992 | 2.4481 | 1.8051 | 2.9893 | 6.2129 | -8.9064 | -7.9458 | 0.60342 | 0.61561 | 10.2485 | 7.3031
42810.5637 | 10682 | 99.782 | 70.0214 | 51.7755 | 37.6833 | 24.2628 | 20.3559 | 17.436 | 144.8397 | 99.7784 | 75.4496 | 52.5115 | 28.0651 | 19.4573 | 16.4687 | 154.5034 | 161.4028 | 432.9217 | 190.0312 | 168.806 | 358.6746 |  |  |  | 248.1317 | 293.2872 | 257.5914 | 273.5064 | 133.392 | 283.7598 | 144.6488 | 193.0911 | 125.298 | 198.4162 | 260.6689 | 165.6782 | 286.9399 | 117.4458 |  | 123.9785 | 149.3473 | 83.8702 | 119.5312 |  | 25.1642 | 46.9771 | 23.62 | 46.5156 | 101.6885 | 127.6995 | 177.7721 | 6.7556 | 24.0673 | 8.0486 | 50.9553 | 7.9043 | 41.5931 | 48.4822 | 49.7293 | 15.6451 |  |  | 2.4946 | 0.15385 | 0.58471 | -0.26153 | 2.6976 | 2.0294 | 4.5892 | -4.5678 | 0.11055 | 1.5798 | 5.0846 | -0.00047312 | -0.00049448 | -0.00052898 | 304.9174 | 369.9836 | 318.5054 | 161.1545 | 92.0517 | 43.7494 | 24.5301 | 114.5254 | 90.4771 | 61.2707 | 43.326 | 27.3077 | 21.2181 | 17.64 | 80.8738 | 69.0922 | 54.8886 | 41.2372 | 36.8881 | 78.1872 | 54.3221 | 170.7865 | 197.4847 | 227.0842 | 232.2507 | 251.5402 | 268.9799 |  |  |  | 295.6266 | 246.2205 | 243.286 | 246.8575 | 1.3354 | 1.2965 | 423.173 |  |  | 516.0452 |  |  | 312.1969 | 335.8523 | 172.8172 | 182.0923 | 236.7524 | 122.0261 | 807.043 | 718.1611 | 710.8133 | 533.2159 | 775.8136 |  | 448.4553 | 729.7723 | 252.4625 | 803.4975 | 298.8598 | 742.1768 |  | 708.4634 |  |  | 699.7038 | 783.0296 | 723.938 | [6 empty] | 731.6808 |  |  | 721.0811 |  |  | 174.6309 | 261.8513 | 314.2937 | 84.9626 | 217.3093 | 308.0716 | 141.5122 | 245.035 |  | 216.1499 | 300.1633 | 143.5167 | 267.3696 | 189.6839 | 289.4675 | 97.3578 | 209.1184 |  | 242.4424 | 267.4534 | 329.5884 | 130.0139 | 225.3501 | 295.4137 | 138.1496 | 250.9726 | 203.8752 | 287.1088 | 160.9981 | 273.8273 | 0.47398 | 19.5998 | 1.1437 | 0.30614 | -39.8982 | 3.1165 | 613.62 | 0.25 | 2.5975 | 0.48908 | 0.95345 | -0.63766 | 2.2917 | 1.9876 | 2.989 | 6.2805 | -8.931 | -7.9476 | 0.56542 | 0.5891 | 10.23 | 7.2887
42810.5637 | 10683 | 99.7764 | 70.0206 | 51.7756 | 37.6792 | 24.2549 | 20.3417 | 17.4263 | 144.8392 | 99.7734 | 75.4508 | 52.514 | 28.0623 | 19.452 | 16.4585 | 154.4921 | 161.3936 | 432.9169 | 190.0285 | 168.8188 | 358.6067 |  |  |  | 248.1288 | 293.278 | 257.9775 | 273.6504 | 133.1499 | 283.7347 | 144.6461 | 193.0802 | 124.5355 | 198.4076 | 260.6529 | 165.8233 | 286.9035 | 117.5873 |  | 124.8182 | 148.9547 | 83.6697 | 118.9032 |  | 25.0505 | 47.0189 | 23.7236 | 46.2348 | 101.4938 | 127.7812 | 177.7786 | 6.7318 | 24.0859 | 8.0996 | 50.9758 | 7.9073 | 41.6078 | 48.4947 | 49.7393 | 15.6507 |  |  | 2.2968 | 0.021771 | 0.77988 | -0.44749 | 2.2501 | 1.9479 | 4.417 | -4.5198 | 0.25027 | 0.72364 | 5.205 | -0.00048955 | -0.00051419 | -0.0005454 | 310.7522 | 377.9176 | 318.5893 | 161.1895 | 92.0681 | 43.7619 | 24.5265 | 114.5268 | 90.495 | 61.2824 | 43.3345 | 27.3164 | 21.2169 | 17.6418 | 82.163 | 70.739 | 57.9005 | 43.6397 | 37.9451 | 78.194 | 54.2991 | 170.7955 | 197.4823 | 227.0752 | 232.2522 | 251.5292 | 268.9729 |  |  |  | 295.6789 | 246.6907 | 243.435 | 247.374 | 3.0911 | 1.5521 | 422.8901 |  |  | 515.8431 |  |  | 312.21 | 335.8456 | 172.4526 | 182.0982 | 236.7604 | 121.531 | 806.5242 | 718.2126 | 711.0381 | 533.2223 | 775.616 |  | 449.0187 | 730.4315 | 252.4422 | 803.4493 | 298.8046 | 742.7158 |  | 708.6863 |  |  | 700.0559 | 782.0789 | 722.2011 | [6 empty] | 731.7328 |  |  | 721.1179 |  |  | 174.8521 | 261.8685 | 314.267 | 84.9446 | 217.2023 | 308.118 | 141.2611 | 244.9768 |  | 215.9972 | 300.5432 | 143.6733 | 267.396 | 189.6378 | 289.3756 | 96.9953 | 209.3149 |  | 242.2394 | 267.2636 | 329.5971 | 129.9422 | 225.4185 | 295.6214 | 138.6254 | 251.0835 | 204.425 | 287.178 | 161.3297 | 273.9025 | 0.35957 | 19.5979 | 1.1448 | 0.30614 | -39.8422 | 3.1165 | 610.25 | 0.29 | 2.4924 | 0.18399 | 1.1012 | -0.83416 | 2.0932 | 1.9475 | 2.9327 | 6.3497 | -8.9506 | -7.9501 | 0.423 | 0.25171 | 10.245 | 7.278
42810.5637 | 10684 | 99.7856 | 70.0326 | 51.781 | 37.6841 | 24.2593 | 20.3408 | 17.432 | 144.852 | 99.7868 | 75.4622 | 52.5297 | 28.0715 | 19.4555 | 16.4608 | 154.4884 | 161.3854 | 432.9137 | 190.0244 | 168.8963 | 358.5529 |  |  |  | 248.1172 | 293.2598 | 258.2865 | 273.7227 | 133.2325 | 283.7568 | 144.6436 | 193.0729 | 124.5406 | 198.3997 | 260.6453 | 165.6332 | 286.9148 | 117.2231 |  | 125.2132 | 148.9638 | 84.4954 | 116.8192 |  | 24.9237 | 47.0455 | 23.8228 | 45.9908 | 101.3077 | 127.984 | 177.792 | 6.6695 | 24.093 | 8.1181 | 51.0062 | 7.9156 | 41.6027 | 48.4927 | 49.7444 | 15.6426 |  |  | 2.103 | 0.14925 | 0.63465 | -0.093966 | 2.601 | 1.8743 | 4.4387 | -4.5822 | 0.77413 | 0.69322 | 5.4041 | -0.00053391 | -0.00045341 | -0.0005454 | 315.4214 | 380.3508 | 318.6474 | 161.2237 | 92.0778 | 43.7724 | 24.5254 | 114.5262 | 90.4932 | 61.2901 | 43.3372 | 27.3196 | 21.2211 | 17.6402 | 87.5983 | 73.867 | 61.3649 | 45.9477 | 39.8002 | 78.3642 | 54.2981 | 170.7837 | 197.4764 | 227.0536 | 232.2336 | 251.5144 | 268.9575 |  |  |  | 295.6815 | 246.2688 | 242.7628 | 246.0127 | 2.1551 | 1.9018 | 422.9065 |  |  | 515.8436 |  |  | 312.2009 | 335.8361 | 173.3371 | 182.0985 | 236.7497 | 121.8285 | 806.6909 | 718.2695 | 711.0895 | 533.1991 | 776.0912 |  | 449.7498 | 730.7878 | 252.4984 | 803.6422 | 298.8182 | 743.4076 |  | 709.0912 |  |  | 701.6606 | 781.8023 | 722.9958 | [6 empty] | 731.7975 |  |  | 721.1718 |  |  | 174.7486 | 261.8416 | 314.4419 | 84.8429 | 217.1737 | 308.1732 | 141.06 | 244.992 |  | 215.7475 | 300.7321 | 144.0117 | 267.284 | 189.8275 | 289.4538 | 96.6535 | 209.5232 |  | 242.445 | 267.2709 | 329.6106 | 130.2539 | 225.7282 | 295.7666 | 138.6 | 251.1876 | 204.6922 | 287.6575 | 161.4736 | 274.1097 | 0.40348 | 19.5972 | 1.1449 | 0.30669 | -39.7992 | 3.1165 | 604.16 | 0.3 | 2.3849 | 0.48177 | 0.99344 | -0.38226 | 2.251 | 1.9109 | 2.9406 | 6.4194 | -8.957 | -7.9545 | -0.16033 | -0.13334 | 10.3036 | 7.316
42810.5637 | 10685 | 99.793 | 70.0401 | 51.7889 | 37.6906 | 24.268 | 20.3462 | 17.4308 | 144.8684 | 99.7918 | 75.4606 | 52.5409 | 28.0778 | 19.4618 | 16.4657 | 154.4903 | 161.3791 | 432.9099 | 190.0216 | 168.8263 | 358.5625 |  |  |  | 248.1207 | 293.2386 | 257.7345 | 273.4633 | 132.5076 | 283.7003 | 144.649 | 193.0738 | 125.0371 | 198.3977 | 260.6338 | 165.2235 | 286.9406 | 116.6765 |  | 125.5348 | 149.2686 | 84.7692 | 115.8639 |  | 24.8884 | 47.0893 | 23.8752 | 45.9777 | 101.0862 | 127.9111 | 177.6739 | 6.6641 | 24.1177 | 8.1048 | 51.0523 | 7.9273 | 41.6052 | 48.5006 | 49.7421 | 15.6449 |  |  | 2.5301 | -0.005169 | 0.54397 | 0.03877 | 2.7068 | 1.9144 | 4.5669 | -4.6893 | 0.51765 | 1.741 | 5.2758 | -0.00048462 | -0.00054048 | -0.0005454 | 312.4972 | 377.8116 | 318.711 | 161.2448 | 92.0836 | 43.7736 | 24.529 | 114.5281 | 90.4929 | 61.2901 | 43.3401 | 27.3211 | 21.2198 | 17.6412 | 91.041 | 76.8389 | 65.8953 | 47.7499 | 42.2065 | 78.497 | 54.3272 | 170.773 | 197.4582 | 227.033 | 232.2206 | 251.4934 | 268.9403 |  |  |  | 295.6799 | 245.4656 | 241.8512 | 244.3697 | 1.6847 | 1.6859 | 422.8856 |  |  | 516.3133 |  |  | 312.1997 | 335.8162 | 173.7982 | 182.0988 | 236.7357 | 122.0194 | 806.8979 | 718.3242 | 711.0796 | 533.4988 | 776.4347 |  | 450.479 | 731.4464 | 252.5414 | 803.6284 | 298.8148 | 745.0146 |  | 710.3198 |  |  | 704.1203 | 781.6907 | 724.3177 | [6 empty] | 731.839 |  |  | 721.2638 |  |  | 174.3839 | 261.7801 | 314.7146 | 84.7077 | 217.4945 | 308.2139 | 141.2859 | 245.2294 |  | 215.5874 | 300.996 | 144.0056 | 267.2195 | 190.0635 | 289.3828 | 96.2913 | 209.5786 |  | 242.4532 | 267.1956 | 329.6138 | 130.5244 | 225.7701 | 295.9012 | 138.294 | 251.2544 | 204.4488 | 288.2437 | 161.4175 | 274.2909 | 0.53811 | 19.5953 | 1.1452 | 0.30557 | -39.8695 | 3.1165 | 592.39 | 0.18 | 2.6158 | -0.089662 | 0.9198 | 0.24556 | 2.2962 | 1.931 | 2.9825 | 6.4927 | -8.9727 | -7.9544 | -0.5268 | -0.63326 | 10.3319 | 7.3615
42810.5637 | 10686 | 99.8042 | 70.052 | 51.8065 | 37.703 | 24.2729 | 20.3532 | 17.4355 | 144.8748 | 99.7967 | 75.4817 | 52.5466 | 28.0874 | 19.4722 | 16.4746 | 154.4818 | 161.3653 | 432.9071 | 190.0193 | 168.7386 | 358.556 |  |  |  | 248.1146 | 293.2332 | 257.4808 | 273.3486 | 132.0651 | 283.4794 | 144.637 | 193.0629 | 125.6575 | 198.3824 | 260.6251 | 165.163 | 286.9769 | 116.4954 |  | 125.4803 | 149.4603 | 85.0801 | 115.8377 |  | 25.0113 | 47.2129 | 23.8256 | 46.1303 | 101.0845 | 127.8686 | 177.4284 | 6.7013 | 24.1223 | 8.0736 | 51.0863 | 7.9277 | 41.6053 | 48.5137 | 49.738 | 15.6456 |  |  | 2.5321 | 0.37202 | 0.64977 | -0.084766 | 2.5997 | 2.3211 | 4.7285 | -4.5684 | 0.24385 | 1.9931 | 5.4447 | -0.00059469 | -0.00049941 | -0.00050926 | 308.0916 | 367.9671 | 318.7718 | 161.2675 | 92.09 | 43.7752 | 24.5355 | 114.5266 | 90.5025 | 61.2964 | 43.3423 | 27.329 | 21.2223 | 17.644 | 91.4686 | 77.8364 | 67.2165 | 48.5162 | 42.2324 | 78.5744 | 54.3372 | 170.7715 | 197.4486 | 227.0146 | 232.2131 | 251.4838 | 268.9251 |  |  |  | 295.6876 | 245.3729 | 242.5321 | 244.0905 | 1.8435 | 1.65 | 423.7267 |  |  | 516.715 |  |  | 312.1887 | 335.8026 | 174.3082 | 182.0902 | 236.7269 | 122.162 | 806.5433 | 718.3901 | 710.7562 | 533.4888 | 776.4402 |  | 451.0955 | 733.8822 | 252.5609 | 803.7211 | 298.8258 | 745.0355 |  | 711.5903 |  |  | 705.8289 | 780.9598 | 722.6807 | [6 empty] | 731.9097 |  |  | 721.3497 |  |  | 174.0008 | 261.8197 | 315.0628 | 84.4526 | 217.9269 | 308.2505 | 141.6833 | 245.3712 |  | 216.1083 | 301.1957 | 143.5878 | 267.3385 | 190.236 | 289.2598 | 96.3013 | 209.5805 |  | 241.9496 | 267.4019 | 329.6028 | 130.4829 | 225.4865 | 295.9858 | 138.1618 | 251.2646 | 204.4195 | 288.5826 | 161.1954 | 274.3124 | 0.59339 | 19.594 | 1.1455 | 0.30416 | -39.8874 | 3.1165 | 593.58 | 0.25 | 2.6163 | 0.7608 | 1.0055 | -0.36316 | 2.2502 | 2.1262 | 3.0347 | 6.5627 | -9.0392 | -7.9562 | -0.56495 | -0.77887 | 10.3351 | 7.3698
42810.5637 | 10687 | 99.8035 | 70.054 | 51.8119 | 37.7047 | 24.2645 | 20.3531 | 17.4402 | 144.8904 | 99.804 | 75.4852 | 52.5549 | 28.0802 | 19.4581 | 16.4736 | 154.473 | 161.3603 | 432.895 | 190.0092 | 168.7051 | 358.5838 |  |  |  | 248.1222 | 293.2179 | 256.34 | 272.7577 | 130.8345 | 283.185 | 144.6499 | 193.0557 | 124.9117 | 198.3896 | 260.618 | 165.0747 | 287.0244 | 116.6279 |  | 125.1404 | 149.4555 | 84.3064 | 116.2811 |  | 24.9959 | 47.3626 | 23.8364 | 46.06 | 101.0961 | 127.7118 | 177.3274 | 6.7355 | 24.1326 | 8.106 | 51.0933 | 7.9313 | 41.5999 | 48.5355 | 49.7426 | 15.6474 |  |  | 2.3849 | 0.45613 | 0.44212 | 0.049942 | 2.4512 | 1.8579 | 4.6911 | -4.7695 | 0.71887 | 0.76308 | 5.2221 | -0.00052569 | -0.00050926 | -0.00055526 | 300.8671 | 363.4919 | 318.8344 | 161.2902 | 92.0984 | 43.7767 | 24.5318 | 114.5221 | 90.507 | 61.3076 | 43.3471 | 27.3257 | 21.2218 | 17.6373 | 93.0222 | 78.4553 | 67.3471 | 49.635 | 43.0208 | 78.6909 | 54.3229 | 170.7681 | 197.4421 | 227.0008 | 232.2072 | 251.4745 | 268.9088 |  |  |  | 295.7173 | 246.4918 | 244.3109 | 245.5876 | 1.6606 | 1.3165 | 424.0067 |  |  | 516.9088 |  |  | 312.1945 | 335.7904 | 172.9636 | 182.0868 | 236.7194 | 121.6882 | 801.9328 | 718.4899 | 711.066 | 533.7904 | 776.3794 |  | 451.7835 | 736.8037 | 252.5848 | 803.3452 | 298.897 | 744.5123 |  | 712.844 |  |  | 705.8936 | 781.7321 | 725.9167 | [6 empty] | 731.9992 |  |  | 721.4172 |  |  | 174.3214 | 261.9753 | 315.3252 | 84.3227 | 218.2834 | 308.304 | 141.6994 | 245.4933 |  | 216.6156 | 301.241 | 143.5422 | 267.4752 | 190.5735 | 288.9275 | 96.7064 | 209.5364 |  | 241.6746 | 267.4428 | 329.6226 | 130.4955 | 225.4035 | 296.0771 | 138.3383 | 251.2711 | 204.4946 | 288.9091 | 161.3106 | 274.3528 | 0.2338 | 19.5942 | 1.1484 | 0.30558 | -39.8468 | 3.1165 | 581.27 | 0.29 | 2.5385 | 0.84262 | 0.82958 | 0.27882 | 2.1845 | 1.9018 | 3.022 | 6.6429 | -9.1189 | -7.9408 | -0.72347 | -0.79508 | 10.326 | 7.3303
42810.5637 | 10688 | 99.8087 | 70.0698 | 51.8192 | 37.713 | 24.2761 | 20.3531 | 17.4409 | 144.8948 | 99.8124 | 75.4981 | 52.5555 | 28.0913 | 19.4673 | 16.4709 | 154.4715 | 161.3522 | 432.8934 | 190.0031 | 168.5748 | 358.6128 |  |  |  | 248.1033 | 293.2079 | 256.0138 | 272.5687 | 130.7096 | 282.929 | 144.6389 | 193.0383 | 124.7039 | 198.3762 | 260.5999 | 165.1973 | 287.0939 | 116.8346 |  | 124.723 | 149.0904 | 83.5765 | 116.3553 |  | 24.9079 | 47.4677 | 23.8969 | 46.1365 | 101.0736 | 127.5314 | 177.2553 | 6.7444 | 24.1563 | 8.1619 | 51.1058 | 7.9321 | 41.5982 | 48.5379 | 49.7505 | 15.6562 |  |  | 2.4092 | 0.15648 | 0.36261 | 0.08477 | 2.5557 | 2.1207 | 4.5767 | -4.6276 | -0.092614 | 1.5012 | 5.2817 | -0.00053226 | -0.00053719 | -0.00055198 | 294.6359 | 359.4933 | 318.8892 | 161.3202 | 92.1047 | 43.7827 | 24.532 | 114.519 | 90.5113 | 61.3121 | 43.3497 | 27.3321 | 21.2161 | 17.6356 | 94.9774 | 79.4973 | 68.4899 | 48.8059 | 42.8247 | 78.8225 | 54.3338 | 170.7654 | 197.4363 | 226.9808 | 232.2024 | 251.4643 | 268.8959 |  |  |  | 295.679 | 247.5331 | 245.903 | 247.6682 | 1.2312 | 2.1399 | 424.4863 |  |  | 517.3705 |  |  | 312.1929 | 335.7689 | 171.7821 | 182.0818 | 236.7021 | 121.6974 | 801.7212 | 718.5782 | 710.8404 | 534.1745 | 775.9357 |  | 452.9116 | 740.6865 | 252.6113 | 803.0528 | 298.805 | 743.4002 |  | 714.3339 |  |  | 708.69 | 784.6987 | 734.5501 | [6 empty] | 732.0968 |  |  | 721.5623 |  |  | 174.399 | 262.331 | 315.4386 | 84.1277 | 218.6762 | 308.3504 | 141.3536 | 245.2783 |  | 216.4329 | 301.3052 | 143.906 | 267.4645 | 190.8271 | 289.0834 | 96.2958 | 209.4619 |  | 241.8439 | 267.415 | 329.6141 | 130.0033 | 225.2571 | 296.1184 | 138.4048 | 251.3556 | 204.6189 | 289.1519 | 161.3072 | 274.628 | 0.55776 | 19.5923 | 1.1505 | 0.30659 | -39.7302 | 3.1165 | 590.49 | 0.22 | 2.5508 | 0.49362 | 0.75141 | 0.36331 | 2.2301 | 2.0315 | 2.9843 | 6.7842 | -9.2252 | -7.9391 | -0.92479 | -0.92076 | 10.3286 | 7.2699
42810.5638 | 10689 | 99.8166 | 70.0715 | 51.8235 | 37.7133 | 24.2709 | 20.3539 | 17.4387 | 144.9084 | 99.8158 | 75.5009 | 52.5575 | 28.0944 | 19.4631 | 16.4713 | 154.45 | 161.3316 | 432.8736 | 190.0039 | 168.4332 | 358.6173 |  |  |  | 248.0946 | 293.1745 | 255.9047 | 272.5026 | 129.4927 | 282.6336 | 144.6371 | 193.0408 | 124.3843 | 198.3594 | 260.5835 | 165.1105 | 287.1338 | 116.73 |  | 124.3806 | 148.8227 | 83.0445 | 115.8677 |  | 24.8979 | 47.515 | 23.8828 | 46.2251 | 100.9468 | 127.4801 | 177.2873 | 6.7352 | 24.1817 | 8.2101 | 51.1296 | 7.9397 | 41.5957 | 48.5418 | 49.7572 | 15.6566 |  |  | 2.4066 | 0.037543 | 0.47432 | -0.3279 | 2.557 | 1.7402 | 4.3868 | -4.5191 | 0.60542 | 1.3774 | 5.3648 | -0.00055033 | -0.00052569 | -0.00056512 | 291.8382 | 358.3886 | 318.9472 | 161.3463 | 92.1162 | 43.7809 | 24.5325 | 114.5231 | 90.5154 | 61.3117 | 43.3506 | 27.3269 | 21.2271 | 17.6382 | 95.5143 | 81.5235 | 70.8836 | 48.7611 | 44.746 | 78.9105 | 54.3811 | 170.77 | 197.4365 | 226.9719 | 232.2025 | 251.459 | 268.8832 |  |  |  | 295.6057 | 248.7152 | 246.3426 | 249.3121 | 1.3895 | 2.0648 | 424.5415 |  |  | 516.132 |  |  | 312.1913 | 335.7497 | 170.0745 | 182.0783 | 236.6837 | 121.1484 | 803.2599 | 718.7036 | 710.9403 | 533.9123 | 775.8967 |  | 453.8308 | 743.7335 | 252.6065 | 802.7652 | 298.7962 | 743.7224 |  | 715.0605 |  |  | 711.1292 | 788.9295 | 745.5686 | [6 empty] | 732.2107 |  |  | 721.7142 |  |  | 174.4764 | 262.2157 | 315.477 | 84.2724 | 218.8959 | 308.3535 | 140.8938 | 245.006 |  | 216.3497 | 301.1038 | 144.5306 | 267.4678 | 191.0351 | 289.3184 | 95.8864 | 209.4793 |  | 241.8287 | 267.2988 | 329.624 | 129.4598 | 225.3285 | 296.1206 | 138.5651 | 251.4823 | 204.6559 | 289.4175 | 160.9803 | 274.7541 | 0.37363 | 19.5926 | 1.1526 | 0.30737 | -39.7959 | 3.1165 | 593.02 | 0.24 | 2.5487 | 0.2418 | 0.85946 | -0.7146 | 2.2305 | 1.8401 | 2.9215 | 6.8908 | -9.3101 | -7.9317 | -0.9738 | -1.1811 | 10.3449 | 7.2191
42810.5638 | 10690 | 99.8168 | 70.0714 | 51.8234 | 37.7144 | 24.2716 | 20.3496 | 17.4333 | 144.9164 | 99.8185 | 75.5074 | 52.5674 | 28.0935 | 19.4627 | 16.4673 | 154.4492 | 161.3385 | 432.8791 | 189.998 | 168.4486 | 358.6008 |  |  |  | 248.0955 | 293.1655 | 255.771 | 272.3607 | 129.4157 | 282.6324 | 144.6357 | 193.0251 | 124.8879 | 198.3578 | 260.568 | 164.8457 | 287.126 | 116.1744 |  | 124.5378 | 148.5267 | 83.7783 | 114.1701 |  | 24.8213 | 47.5655 | 23.8671 | 46.2255 | 100.9208 | 127.3034 | 177.437 | 6.7218 | 24.1993 | 8.2395 | 51.1315 | 7.9505 | 41.5774 | 48.5284 | 49.7593 | 15.6529 |  |  | 2.174 | 0.15517 | 0.30938 | -0.14851 | 2.5458 | 2.0997 | 4.7324 | -4.5671 | 0.65796 | 0.93512 | 5.4367 | -0.00050926 | -0.00055526 | -0.00053062 | 290.8324 | 359.0726 | 319.0238 | 161.3818 | 92.1237 | 43.7982 | 24.5423 | 114.5281 | 90.5243 | 61.3184 | 43.3604 | 27.3384 | 21.2293 | 17.6306 | 93.9998 | 82.1296 | 71.8676 | 48.8366 | 43.9773 | 78.9531 | 54.4209 | 170.7675 | 197.4249 | 226.9584 | 232.1942 | 251.4454 | 268.8735 |  |  |  | 295.4812 | 249.1635 | 245.9722 | 249.7933 | 1.4276 | 1.8608 | 424.3102 |  |  | 515.3597 |  |  | 312.1841 | 335.7443 | 169.0081 | 182.0821 | 236.6852 | 122.0974 | 804.9213 | 718.8365 | 710.5321 | 533.7443 | 775.8362 |  | 454.793 | 746.07 | 252.6252 | 802.8716 | 298.7605 | 743.9915 |  | 715.9109 |  |  | 712.8088 | 791.8603 | 750.4963 | [6 empty] | 732.2877 |  |  | 721.6032 |  |  | 174.4905 | 262.357 | 315.5792 | 84.2527 | 219.2152 | 308.3577 | 141.2976 | 245.2102 |  | 216.5945 | 300.9768 | 144.6169 | 267.4553 | 191.1865 | 289.5688 | 95.8724 | 209.5 |  | 242.2107 | 267.0877 | 329.5986 | 129.1378 | 225.3213 | 296.2135 | 139.0432 | 251.5511 | 204.299 | 289.4528 | 161.0427 | 274.8695 | 0.45626 | 19.5928 | 1.1538 | 0.30739 | -39.8146 | 3.1165 | 588.52 | 0.35 | 2.4224 | 0.49162 | 0.69418 | -0.48096 | 2.2251 | 2.0208 | 3.0338 | 7.0032 | -9.3738 | -7.9372 | -0.80037 | -1.2857 | 10.3915 | 7.1971
42810.5638 | 10691 | 99.8213 | 70.0827 | 51.8288 | 37.7281 | 24.2801 | 20.359 | 17.442 | 144.9359 | 99.8339 | 75.5224 | 52.5848 | 28.1025 | 19.4684 | 16.4718 | 154.4418 | 161.3185 | 432.8664 | 189.987 | 168.509 | 358.6122 |  |  |  | 248.0876 | 293.1523 | 255.7485 | 272.4211 | 129.4017 | 282.523 | 144.6357 | 193.0194 | 125.0754 | 198.358 | 260.5546 | 164.5137 | 287.1366 | 115.5789 |  | 124.6128 | 148.7437 | 83.5504 | 112.5993 |  | 24.7009 | 47.596 | 23.8353 | 46.1696 | 100.9195 | 127.168 | 177.5339 | 6.7236 | 24.2218 | 8.253 | 51.1301 | 7.9548 | 41.5724 | 48.5332 | 49.7808 | 15.6508 |  |  | 2.1864 | 0.16699 | 0.4638 | -0.31673 | 2.8231 | 1.8565 | 4.6549 | -4.7077 | 0.62527 | 1.1737 | 5.4504 | -0.00049612 | -0.00047148 | -0.00054376 | 288.3011 | 352.1511 | 319.0831 | 161.4065 | 92.1365 | 43.8013 | 24.5437 | 114.5223 | 90.5255 | 61.3327 | 43.367 | 27.3373 | 21.2266 | 17.6325 | 91.7196 | 81.9765 | 71.3207 | 50.0509 | 46.2703 | 78.9865 | 54.4477 | 170.7561 | 197.4095 | 226.9353 | 232.1712 | 251.423 | 268.8453 |  |  |  | 295.3212 | 249.0214 | 245.2327 | 250.1944 | 1.3421 | 1.3282 | 425.3401 |  |  | 516.1658 |  |  | 312.1809 | 335.729 | 168.4755 | 182.0656 | 236.6798 | 121.672 | 806.3403 | 718.9355 | 710.4832 | 534.0632 | 775.8043 |  | 455.9606 | 748.6777 | 252.6631 | 802.5787 | 298.7647 | 744.2022 |  | 716.7808 |  |  | 714.7924 | 793.6666 | 755.1625 | [6 empty] | 732.3364 |  |  | 721.7274 |  |  | 174.3797 | 261.9463 | 315.8182 | 84.2933 | 219.3326 | 308.4171 | 141.9359 | 245.1536 |  | 216.6433 | 300.9738 | 144.2127 | 267.5569 | 191.0572 | 289.8685 | 96.2005 | 209.5679 |  | 242.5396 | 267.4434 | 329.6014 | 129.1459 | 225.3927 | 296.3941 | 139.8544 | 251.5288 | 204.1479 | 289.1207 | 161.127 | 274.7939 | 0.43199 | 19.5921 | 1.1552 | 0.30681 | -39.8279 | 3.1165 | 599.95 | 0.23 | 2.4291 | 0.51003 | 0.84999 | -0.70241 | 2.3428 | 1.8999 | 3.0083 | 7.1389 | -9.444 | -7.9288 | -0.54296 | -1.2217 | 10.4358 | 7.1748
42810.5638 | 10692 | 99.822 | 70.0955 | 51.8382 | 37.7331 | 24.2812 | 20.3616 | 17.4398 | 144.9486 | 99.8445 | 75.5304 | 52.5962 | 28.113 | 19.4734 | 16.4819 | 154.4336 | 161.3132 | 432.8509 | 189.9825 | 168.4634 | 358.5951 |  |  |  | 248.0787 | 293.1477 | 255.74 | 272.5362 | 128.9537 | 282.2909 | 144.6347 | 193.0125 | 124.404 | 198.3498 | 260.5492 | 164.423 | 287.173 | 115.319 |  | 124.6246 | 148.8252 | 82.6442 | 112.8537 |  | 24.6133 | 47.6246 | 23.7886 | 46.03 | 100.9496 | 127.0001 | 177.7521 | 6.7269 | 24.233 | 8.1787 | 51.1497 | 7.9604 | 41.5669 | 48.5329 | 49.8018 | 15.6485 |  |  | 2.26 | 0.23468 | 0.5788 | 0.08871 | 2.3106 | 2.1523 | 4.5248 | -4.9272 | 0.78309 | 1.6684 | 5.4302 | -0.00047148 | -0.00051255 | -0.00052569 | 289.29 | 356.5762 | 319.1492 | 161.4355 | 92.1497 | 43.8195 | 24.552 | 114.5424 | 90.5425 | 61.3418 | 43.3839 | 27.3425 | 21.2267 | 17.6413 | 91.4276 | 82.8783 | 72.1503 | 50.7176 | 46.6969 | 79.0585 | 54.4615 | 170.7444 | 197.3956 | 226.9219 | 232.1581 | 251.4053 | 268.8249 |  |  |  | 295.1407 | 248.6988 | 245.4888 | 250.4166 | 1.7167 | 2.032 | 426.6428 |  |  | 516.6899 |  |  | 312.1762 | 335.7061 | 168.1066 | 182.0612 | 236.6685 | 121.3792 | 807.9673 | 719.0377 | 710.4288 | 533.4461 | 776.0582 |  | 456.9427 | 751.9187 | 252.7324 | 802.4703 | 298.7851 | 745.4177 |  | 716.5259 |  |  | 717.6236 | 795.8632 | 760.8651 | [6 empty] | 732.412 |  |  | 721.8067 |  |  | 174.8257 | 261.7535 | 316.1088 | 84.4658 | 219.3566 | 308.4512 | 142.2129 | 245.1265 |  | 216.7322 | 301.1324 | 143.9389 | 267.6571 | 191.3357 | 290.2559 | 96.5801 | 209.5118 |  | 242.802 | 267.6373 | 329.5899 | 129.3027 | 225.5177 | 296.5924 | 140.2172 | 251.4347 | 204.1037 | 288.6954 | 160.9964 | 274.9593 | 0.33607 | 19.5937 | 1.1589 | 0.30879 | -39.8502 | 3.1165 | 595.6 | 0.2 | 2.4691 | 0.60465 | 0.94958 | 0.37175 | 2.119 | 2.0451 | 2.9654 | 7.2457 | -9.5298 | -7.9243 | -0.50181 | -1.3123 | 10.4312 | 7.1561
42810.5638 | 10693 | 99.8236 | 70.0907 | 51.8359 | 37.7258 | 24.2773 | 20.3577 | 17.4247 | 144.9463 | 99.8377 | 75.5198 | 52.5896 | 28.1038 | 19.4689 | 16.4729 | 154.428 | 161.3038 | 432.8475 | 189.9826 | 168.4499 | 358.608 |  |  |  | 248.0679 | 293.1328 | 255.84 | 272.6307 | 130.6998 | 282.4089 | 144.6292 | 193.005 | 124.4567 | 198.3372 | 260.5223 | 164.7137 | 287.1943 | 115.6853 |  | 124.5589 | 149.2205 | 82.3599 | 113.7366 |  | 24.5422 | 47.6746 | 23.7653 | 45.9121 | 100.6659 | 126.9001 | 178.3766 | 6.7717 | 24.2439 | 8.1072 | 51.1719 | 7.9604 | 41.5846 | 48.5275 | 49.8197 | 15.6563 |  |  | 2.6596 | 0.13217 | 0.51506 | 0.015114 | 2.0353 | 1.7048 | 4.7075 | -4.7991 | 0.46258 | 1.3339 | 5.4236 | -0.00057005 | -0.00052733 | -0.00052405 | 294.4308 | 363.4424 | 319.2118 | 161.4702 | 92.1597 | 43.8188 | 24.5513 | 114.5393 | 90.5465 | 61.342 | 43.3833 | 27.3495 | 21.232 | 17.6363 | 92.5852 | 85.1829 | 76.1232 | 51.5794 | 46.5948 | 79.2116 | 54.5243 | 170.75 | 197.3931 | 226.908 | 232.1556 | 251.4013 | 268.8135 |  |  |  | 295.149 | 249.0168 | 246.1537 | 250.5863 | 1.4189 | 2.0674 | 426.3264 |  |  | 516.3056 |  |  | 312.1628 | 335.6902 | 169.1094 | 182.062 | 236.6725 | 121.5231 | 809.2056 | 719.1585 | 710.3862 | 533.2778 | 776.3077 |  | 457.9377 | 753.8315 | 252.8273 | 802.6528 | 298.8217 | 747.2801 |  | 716.7642 |  |  | 720.4574 | 798.0898 | 766.146 | [6 empty] | 732.4894 |  |  | 721.8978 |  |  | 175.5519 | 261.6685 | 316.264 | 84.73 | 219.34 | 308.4437 | 142.2451 | 245.6094 |  | 217.1488 | 301.0172 | 143.7166 | 267.7849 | 191.5869 | 290.3558 | 96.5597 | 209.2139 |  | 241.9425 | 267.5004 | 329.5949 | 128.8334 | 225.5723 | 296.7729 | 140.2061 | 251.4425 | 203.9994 | 288.4908 | 160.9121 | 275.1337 | 0.34185 | 19.5901 | 1.1608 | 0.30892 | -39.8537 | 3.1165 | 610.29 | 0.25 | 2.6788 | 0.4538 | 0.89584 | 0.15346 | 1.9885 | 1.8199 | 3.0243 | 7.3544 | -9.5772 | -7.9268 | -0.61191 | -1.7462 | 10.4082 | 7.152
42810.5638 | 10694 | 99.8324 | 70.1044 | 51.8505 | 37.7405 | 24.2821 | 20.3585 | 17.4458 | 144.9673 | 99.8578 | 75.5416 | 52.6066 | 28.1147 | 19.4838 | 16.477 | 154.4201 | 161.2871 | 432.8444 | 189.9692 | 168.4579 | 358.6446 |  |  |  | 248.0653 | 293.1191 | 255.6831 | 272.5165 | 130.3728 | 282.2721 | 144.6263 | 192.999 | 123.47 | 198.3233 | 260.5086 | 164.7905 | 287.1566 | 115.8527 |  | 124.135 | 149.5792 | 81.4429 | 112.0958 |  | 24.6207 | 47.6821 | 23.7707 | 45.8606 | 100.3996 | 126.3805 | 178.7648 | 6.7919 | 24.2395 | 8.0841 | 51.1943 | 7.9636 | 41.5669 | 48.5238 | 49.8188 | 15.6525 |  |  | 2.4158 | 0.23468 | 0.64451 | -0.003942 | 2.603 | 2.3763 | 4.7554 | -4.899 | 0.9664 | 1.4728 | 5.3314 | -0.00047641 | -0.00058483 | -0.00058976 | 293.7151 | 363.0243 | 319.2686 | 161.4931 | 92.1669 | 43.819 | 24.5509 | 114.5335 | 90.5461 | 61.3482 | 43.3841 | 27.3447 | 21.2307 | 17.6355 | 94.0095 | 87.2283 | 77.4898 | 53.7234 | 49.7493 | 79.3858 | 54.6047 | 170.7414 | 197.3823 | 226.8905 | 232.1415 | 251.391 | 268.8071 |  |  |  | 295.2476 | 249.4562 | 246.7706 | 250.7209 | 1.8133 | 1.4405 | 426.6208 |  |  | 516.4897 |  |  | 312.1615 | 335.6912 | 169.0383 | 182.0677 | 236.6608 | 120.6147 | 810.5673 | 719.2636 | 710.0282 | 533.0871 | 776.5783 |  | 459.1474 | 755.8074 | 252.9183 | 802.7064 | 298.8306 | 749.109 |  | 717.1606 |  |  | 722.1546 | 800.5498 | 770.0688 | [6 empty] | 732.5284 |  |  | 722.0049 |  |  | 176.0065 | 261.722 | 316.2169 | 85.1779 | 219.1755 | 308.3818 | 142.8514 | 245.9765 |  | 217.3288 | 301.2739 | 143.7236 | 267.8609 | 191.5386 | 290.4879 | 96.2013 | 208.9967 |  | 241.0089 | 267.7471 | 329.5764 | 128.5491 | 225.4144 | 296.861 | 139.9406 | 251.4486 | 203.9888 | 288.4133 | 160.8944 | 275.2106 | 0.38307 | 19.5939 | 1.1626 | 0.30769 | -39.8479 | 3.1165 | 624.99 | 0.19 | 2.5527 | 0.6047 | 1.0021 | -0.078373 | 2.2474 | 2.1473 | 3.0376 | 7.4879 | -9.6265 | -7.9277 | -0.74908 | -1.8885 | 10.4512 | 7.1551
42810.5638 | 10695 | 99.832 | 70.1069 | 51.8535 | 37.7364 | 24.2776 | 20.3494 | 17.4359 | 144.9755 | 99.849 | 75.5411 | 52.6033 | 28.1104 | 19.4697 | 16.4773 | 154.4049 | 161.2795 | 432.8353 | 189.956 | 168.4159 | 358.6248 |  |  |  | 248.0594 | 293.1007 | 255.3245 | 272.4146 | 130.2681 | 282.2431 | 144.6176 | 192.982 | 122.8816 | 198.3168 | 260.4897 | 164.3893 | 287.1216 | 115.539 |  | 123.6834 | 148.9943 | 81.7111 | 112.5761 |  | 24.7356 | 47.6877 | 23.7766 | 46.0182 | 99.9222 | 126.1868 | 178.9016 | 6.7917 | 24.2658 | 8.0872 | 51.2155 | 7.9618 | 41.5548 | 48.5262 | 49.8221 | 15.6478 |  |  | 2.2784 | -0.009769 | 0.56828 | 0.20305 | 2.8514 | 2.3119 | 5.0847 | -4.6716 | 0.72218 | 0.62629 | 5.2863 | -0.00047148 | -0.00048134 | -0.00056676 | 293.1542 | 362.8378 | 319.3308 | 161.5313 | 92.179 | 43.8242 | 24.5503 | 114.5412 | 90.5455 | 61.3542 | 43.393 | 27.3501 | 21.2289 | 17.6387 | 96.3568 | 87.7813 | 75.7783 | 54.7062 | 50.6193 | 79.5474 | 54.6117 | 170.7336 | 197.3712 | 226.8699 | 232.1256 | 251.3745 | 268.7812 |  |  |  | 295.3329 | 249.7102 | 246.7015 | 250.8697 | 2.597 | 1.8194 | 426.4927 |  |  | 517.5329 |  |  | 312.1579 | 335.6663 | 168.6164 | 182.0627 | 236.6528 | 120.572 | 812.1369 | 719.3594 | 710.1398 | 532.8493 | 776.9402 |  | 460.1925 | 756.6341 | 252.9541 | 802.6261 | 298.7682 | 751.2394 |  | 717.8745 |  |  | 723.8939 | 801.6332 | 772.0518 | [6 empty] | 732.5979 |  |  | 722.1514 |  |  | 176.5032 | 261.3491 | 316.2089 | 85.317 | 218.9135 | 308.3004 | 143.4654 | 245.8972 |  | 217.4571 | 301.5585 | 143.5231 | 267.9697 | 191.4685 | 290.4729 | 95.6878 | 208.9353 |  | 240.315 | 267.9413 | 329.5498 | 128.877 | 225.389 | 296.8111 | 139.8299 | 251.4928 | 204.1391 | 288.0749 | 161.0042 | 275.182 | 0.51962 | 19.5935 | 1.1636 | 0.30611 | -39.8742 | 3.1165 | 637.92 | 0.24 | 2.4791 | -0.12338 | 0.94101 | 0.56249 | 2.3516 | 2.1175 | 3.1403 | 7.6002 | -9.6473 | -7.9298 | -0.99032 | -1.6975 | 10.4355 | 7.1569
42810.5638 | 10696 | 99.8382 | 70.1185 | 51.8567 | 37.7437 | 24.2772 | 20.3409 | 17.4317 | 144.9832 | 99.8595 | 75.5524 | 52.6119 | 28.1121 | 19.4749 | 16.4734 | 154.3978 | 161.269 | 432.8179 | 189.9543 | 168.5082 | 358.5937 |  |  |  | 248.0526 | 293.0866 | 256.1962 | 272.5117 | 130.1037 | 282.3578 | 144.62 | 192.9752 | 123.835 | 198.3122 | 260.4722 | 164.3263 | 287.0993 | 115.544 |  | 123.3274 | 148.4242 | 82.2272 | 112.683 |  | 24.702 | 47.5987 | 23.7275 | 46.2684 | 99.7855 | 126.0205 | 178.9896 | 6.7506 | 24.2795 | 8.0582 | 51.2151 | 7.9518 | 41.5583 | 48.533 | 49.8258 | 15.647 |  |  | 2.356 | 0.29645 | 0.57288 | 0.073598 | 2.8724 | 2.055 | 4.7416 | -4.6223 | 0.60678 | 1.5364 | 5.2261 | -0.00054048 | -0.00057497 | -0.00058812 | 294.9831 | 362.9025 | 319.3926 | 161.5554 | 92.1917 | 43.8329 | 24.5601 | 114.5479 | 90.5612 | 61.3616 | 43.4041 | 27.3505 | 21.2355 | 17.644 | 100.5063 | 88.6267 | 76.2075 | 55.2449 | 50.8177 | 79.7875 | 54.6741 | 170.7227 | 197.3627 | 226.8443 | 232.1154 | 251.3539 | 268.7625 |  |  |  | 295.4348 | 249.7529 | 247.2494 | 251.5065 | 1.5058 | 2.4946 | 426.1351 |  |  | 517.3044 |  |  | 312.1611 | 335.6506 | 169.451 | 182.0529 | 236.651 | 121.4216 | 813.5444 | 719.4642 | 710.6815 | 532.7584 | 777.0976 |  | 460.9799 | 757.9455 | 252.9941 | 802.599 | 298.7199 | 752.2568 |  | 718.7133 |  |  | 724.987 | 802.1922 | 773.8746 | [6 empty] | 732.6229 |  |  | 722.402 |  |  | 176.7891 | 261.0548 | 316.0979 | 84.8949 | 218.8333 | 308.2087 | 143.4386 | 245.928 |  | 217.5827 | 301.6092 | 143.1308 | 268.1352 | 191.1479 | 290.6127 | 95.3577 | 208.9923 |  | 240.1468 | 268.0244 | 329.53 | 129.1326 | 225.5141 | 296.7041 | 139.9133 | 251.5878 | 204.1347 | 288.172 | 161.1857 | 275.0244 | 0.54062 | 19.5916 | 1.1647 | 0.30803 | -39.8879 | 3.1165 | 641.25 | 0.27 | 2.5211 | 0.67955 | 0.94468 | 0.3386 | 2.3598 | 1.996 | 3.0319 | 7.6882 | -9.6813 | -7.9325 | -1.4223 | -1.7377 | 10.431 | 7.1463
42810.5638 | 10697 | 99.8469 | 70.1234 | 51.8701 | 37.7466 | 24.2863 | 20.3537 | 17.4364 | 144.9913 | 99.869 | 75.5656 | 52.6283 | 28.1229 | 19.4817 | 16.4803 | 154.3907 | 161.2607 | 432.8081 | 189.9539 | 168.7022 | 358.6131 |  |  |  | 248.0483 | 293.0778 | 256.812 | 272.5015 | 129.7838 | 282.4608 | 144.6215 | 192.9563 | 123.5379 | 198.3057 | 260.4635 | 164.0193 | 287.1004 | 115.273 |  | 122.6789 | 148.5438 | 81.3847 | 112.056 |  | 24.7078 | 47.5801 | 23.758 | 46.4482 | 99.7625 | 125.4764 | 179.3492 | 6.759 | 24.3008 | 7.9997 | 51.2716 | 7.9545 | 41.5632 | 48.5388 | 49.8307 | 15.6556 |  |  | 2.2929 | -0.11228 | 0.53477 | 0.019058 | 2.1424 | 1.8592 | 4.6661 | -4.7018 | 0.54976 | 0.93931 | 5.2909 | -0.00052241 | -0.00050269 | -0.00054376 | 297.5174 | 361.3893 | 319.4589 | 161.5951 | 92.2086 | 43.846 | 24.5654 | 114.5546 | 90.5671 | 61.3759 | 43.4095 | 27.3659 | 21.2342 | 17.6464 | 103.3199 | 91.0231 | 79.5912 | 57.1971 | 50.9245 | 80.0409 | 54.7872 | 170.7198 | 197.3584 | 226.8391 | 232.1146 | 251.3386 | 268.7471 |  |  |  | 295.4744 | 249.0379 | 246.5798 | 250.2204 | 1.1986 | 1.9253 | 425.1849 |  |  | 516.5036 |  |  | 312.1719 | 335.646 | 169.9755 | 182.0572 | 236.6476 | 120.6793 | 814.6828 | 719.6087 | 710.9296 | 532.8887 | 777.156 |  | 461.8416 | 759.039 | 253.0604 | 802.1234 | 298.7055 | 752.293 |  | 719.753 |  |  | 726.1835 | 802.3982 | 775.9416 | [6 empty] | 732.671 |  |  | 722.5062 |  |  | 176.6137 | 261.2778 | 315.9427 | 84.907 | 218.8117 | 308.0604 | 143.8491 | 245.8669 |  | 217.5597 | 301.757 | 142.7914 | 268.2484 | 191.0104 | 290.7516 | 95.2843 | 209.1348 |  | 239.4122 | 268.0177 | 329.5033 | 128.8165 | 225.655 | 296.5909 | 140.0323 | 251.6347 | 203.7794 | 288.5674 | 161.1342 | 274.9219 | 0.38943 | 19.5916 | 1.1668 | 0.31049 | -39.9172 | 3.1165 | 662.36 | 0.24 | 2.4874 | -0.4182 | 0.91269 | 0.1723 | 2.0366 | 1.8972 | 3.0056 | 7.788 | -9.7076 | -7.9203 | -1.7042 | -2.1002 | 10.4485 | 7.1847
42810.5639 | 10698 | 99.8535 | 70.1271 | 51.8712 | 37.753 | 24.2862 | 20.3628 | 17.4326 | 145.0068 | 99.8784 | 75.5751 | 52.6387 | 28.1234 | 19.4812 | 16.484 | 154.3885 | 161.2512 | 432.8143 | 189.9515 | 168.9233 | 358.6307 |  |  |  | 248.0468 | 293.0668 | 256.7282 | 272.652 | 130.0327 | 282.4699 | 144.6195 | 192.9463 | 122.6444 | 198.3052 | 260.4603 | 163.7591 | 287.0918 | 115.1045 |  | 121.4633 | 148.322 | 81.2207 | 111.2225 |  | 24.7883 | 47.5998 | 23.8039 | 46.5962 | 99.4031 | 125.2671 | 179.5144 | 6.8442 | 24.3172 | 7.935 | 51.3296 | 7.9555 | 41.5679 | 48.5603 | 49.837 | 15.6545 |  |  | 2.3718 | 0.11443 | 0.427 | -0.028254 | 2.3546 | 1.6364 | 4.4972 | -4.7859 | 0.047109 | 1.4472 | 5.112 | -0.00053883 | -0.0004222 | -0.00055033 | 291.2402 | 358.0498 | 319.5264 | 161.6166 | 92.2152 | 43.8405 | 24.56 | 114.5468 | 90.5707 | 61.3767 | 43.4092 | 27.359 | 21.2397 | 17.6365 | 102.697 | 92.4753 | 83.7266 | 57.6227 | 50.6332 | 80.2015 | 54.8903 | 170.7121 | 197.3502 | 226.8199 | 232.103 | 251.3322 | 268.732 |  |  |  | 295.4364 | 247.8733 | 244.5409 | 249.0308 | 1.0872 | 2.9094 | 424.4597 |  |  | 514.2821 |  |  | 312.1664 | 335.628 | 170.0334 | 182.0428 | 236.6281 | 119.6922 | 815.5814 | 719.716 | 710.7691 | 533.0937 | 777.1582 |  | 462.9055 | 759.73 | 253.1384 | 802.0833 | 298.8075 | 751.0474 |  | 720.4711 |  |  | 728.5773 | 803.041 | 777.4327 | [6 empty] | 732.7707 |  |  | 722.4544 |  |  | 176.875 | 261.3008 | 316.0828 | 85.1895 | 218.7902 | 307.8808 | 144.5769 | 245.8062 |  | 217.7962 | 301.7377 | 142.7595 | 268.2778 | 190.853 | 290.2699 | 94.9886 | 209.2213 |  | 239.5215 | 268.0801 | 329.4674 | 128.3461 | 225.7593 | 296.3727 | 139.9406 | 251.6422 | 203.2807 | 288.6977 | 161.0252 | 274.986 | 0.51327 | 19.5887 | 1.168 | 0.31062 | -39.8442 | 3.1165 | 653.09 | 0.3 | 2.5298 | 0.4222 | 0.81558 | -0.20979 | 2.1345 | 1.7794 | 2.9499 | 7.9135 | -9.7221 | -7.912 | -1.6156 | -2.5474 | 10.4711 | 7.2151
42810.5639 | 10699 | 99.859 | 70.1414 | 51.8773 | 37.7604 | 24.29 | 20.3609 | 17.4313 | 145.0186 | 99.887 | 75.5796 | 52.6461 | 28.1315 | 19.4853 | 16.4885 | 154.3799 | 161.2388 | 432.7989 | 189.9377 | 169.0001 | 358.6066 |  |  |  | 248.0296 | 293.0447 | 257.6416 | 272.6919 | 129.3654 | 282.384 | 144.6214 | 192.9467 | 123.2072 | 198.3006 | 260.4517 | 163.4922 | 287.0899 | 114.5406 |  | 120.6518 | 148.2228 | 82.6412 | 110.1447 |  | 24.8249 | 47.6342 | 23.8273 | 46.8336 | 99.4106 | 125.3777 | 179.8477 | 6.8964 | 24.3373 | 7.9989 | 51.3641 | 7.9554 | 41.5796 | 48.5713 | 49.8487 | 15.6579 |  |  | 2.7542 | -0.064965 | 0.40729 | -0.023658 | 2.58 | 2.1615 | 4.6503 | -4.7005 | 0.41062 | 0.52265 | 5.1246 | -0.00046984 | -0.00051419 | -0.0005569 | 287.9256 | 356.5127 | 319.5905 | 161.6415 | 92.2284 | 43.8507 | 24.569 | 114.5518 | 90.5724 | 61.3874 | 43.4265 | 27.3635 | 21.2386 | 17.6414 | 98.5536 | 90.8592 | 84.0076 | 60.3613 | 51.7673 | 80.2453 | 55.0057 | 170.7142 | 197.3428 | 226.8094 | 232.0963 | 251.3214 | 268.7159 |  |  |  | 295.4276 | 247.3835 | 244.9968 | 247.6985 | 1.6818 | 1.5162 | 424.8146 |  |  | 513.9718 |  |  | 312.1743 | 335.6246 | 169.8073 | 182.0491 | 236.62 | 120.9675 | 816.9556 | 719.8557 | 711.0324 | 532.9053 | 777.47 |  | 463.75 | 760.2225 | 253.1767 | 801.9261 | 298.8281 | 751.6663 |  | 720.6596 |  |  | 730.825 | 804.5532 | 779.0266 | [6 empty] | 732.8735 |  |  | 722.6238 |  |  | 176.9545 | 261.1836 | 316.1717 | 85.163 | 218.5763 | 307.8189 | 145.0228 | 245.7006 |  | 217.9444 | 301.8744 | 143.035 | 268.3789 | 190.6369 | 289.487 | 94.5698 | 209.2249 |  | 240.2218 | 268.096 | 329.435 | 128.3613 | 225.8782 | 296.2152 | 139.6803 | 251.6582 | 203.359 | 288.4894 | 161.0783 | 274.9972 | 0.29601 | 19.5857 | 1.1684 | 0.31062 | -39.8733 | 3.1164 | 643.97 | 0.26 | 2.726 | -0.31814 | 0.79657 | -0.19198 | 2.2346 | 2.0454 | 3.0001 | 8.0048 | -9.7334 | -7.9062 | -1.1499 | -2.5649 | 10.5009 | 7.2515
42810.5639 | 10700 | 99.8543 | 70.1396 | 51.8717 | 37.7648 | 24.2899 | 20.3522 | 17.429 | 145.0298 | 99.8844 | 75.5849 | 52.6492 | 28.1232 | 19.4824 | 16.4789 | 154.3776 | 161.2314 | 432.8005 | 189.9343 | 168.8486 | 358.5817 |  |  |  | 248.0295 | 293.0349 | 258.595 | 272.7136 | 128.6458 | 282.3882 | 144.6077 | 192.9309 | 123.5562 | 198.2902 | 260.4346 | 163.0119 | 287.117 | 113.9038 |  | 120.6251 | 147.7249 | 82.2894 | 108.8935 |  | 24.8691 | 47.623 | 23.7853 | 47.0853 | 99.653 | 125.8494 | 180.5886 | 6.9407 | 24.3571 | 7.9997 | 51.3972 | 7.9495 | 41.5816 | 48.58 | 49.8647 | 15.6546 |  |  | 2.3566 | 0.38976 | 0.64254 | -0.20568 | 1.5753 | 1.7836 | 4.7712 | -4.713 | 0.64842 | 0.94141 | 5.2621 | -0.00051255 | -0.00050105 | -0.00053555 | 286.0383 | 355.9554 | 319.6582 | 161.6727 | 92.2325 | 43.8597 | 24.5693 | 114.5466 | 90.5802 | 61.3941 | 43.4241 | 27.3659 | 21.2347 | 17.6413 | 96.8936 | 88.5563 | 80.2361 | 59.059 | 51.9529 | 80.3181 | 55.0616 | 170.7126 | 197.3362 | 226.795 | 232.0917 | 251.3107 | 268.7031 |  |  |  | 295.4933 | 247.4173 | 245.0511 | 247.7293 | 2.0364 | 1.3314 | 423.1319 |  |  | 514.132 |  |  | 312.1636 | 335.599 | 168.8714 | 182.0393 | 236.6194 | 120.7538 | 817.913 | 719.9919 | 711.2023 | 532.7319 | 777.6895 |  | 464.6524 | 760.1017 | 253.218 | 801.8629 | 298.8904 | 752.1572 |  | 720.9104 |  |  | 732.1791 | 806.2889 | 781.9023 | [6 empty] | 732.9751 |  |  | 722.7032 |  |  | 177.0684 | 261.0584 | 316.238 | 84.9717 | 218.5251 | 307.8588 | 145.2605 | 245.3637 |  | 217.9141 | 301.9273 | 143.6041 | 268.5424 | 190.6396 | 289.2801 | 94.8296 | 209.2117 |  | 240.3928 | 268.1538 | 329.3984 | 128.699 | 225.8861 | 296.1191 | 139.7335 | 251.5668 | 203.8126 | 287.9727 | 161.3275 | 275.0069 | 0.48669 | 19.5835 | 1.1673 | 0.30997 | -39.9011 | 3.1164 | 649.86 | 0.33 | 2.5216 | 0.77923 | 1.0005 | -0.56606 | 1.7472 | 1.8591 | 3.0407 | 8.1058 | -9.7276 | -7.9 | -0.95664 | -2.1392 | 10.5375 | 7.2553
42810.5639 | 10701 | 99.8577 | 70.1441 | 51.8803 | 37.7689 | 24.2887 | 20.3589 | 17.429 | 145.0269 | 99.895 | 75.6014 | 52.6496 | 28.133 | 19.4838 | 16.4731 | 154.3668 | 161.2178 | 432.7971 | 189.9324 | 168.8018 | 358.4999 |  |  |  | 248.0179 | 293.0176 | 258.1623 | 272.9786 | 130.0039 | 282.553 | 144.6196 | 192.9351 | 123.6832 | 198.283 | 260.4346 | 162.8109 | 287.118 | 113.5088 |  | 120.7977 | 147.3226 | 83.0952 | 109.0012 |  | 24.9594 | 47.6627 | 23.7596 | 47.3355 | 99.8484 | 126.5265 | 181.0658 | 6.9283 | 24.3692 | 7.9825 | 51.4385 | 7.9466 | 41.5827 | 48.5958 | 49.8685 | 15.664 |  |  | 2.3849 | 0.050027 | 0.30544 | -0.26482 | 1.526 | 1.7475 | 4.6497 | -4.7183 | 0.60036 | 1.4506 | 5.2613 | -0.00048462 | -0.00054376 | -0.00055362 | 285.8042 | 354.3646 | 319.7263 | 161.7076 | 92.2476 | 43.8671 | 24.579 | 114.5599 | 90.587 | 61.4019 | 43.434 | 27.3759 | 21.2427 | 17.6518 | 98.3196 | 88.8443 | 77.501 | 58.2375 | 51.2978 | 80.4879 | 55.0945 | 170.6994 | 197.3299 | 226.7649 | 232.076 | 251.2963 | 268.6838 |  |  |  | 295.4877 | 247.688 | 245.6583 | 246.3724 | 1.7987 | 1.8237 | 422.6963 |  |  | 513.5582 |  |  | 312.1758 | 335.5883 | 169.5669 | 182.0409 | 236.6199 | 121.3412 | 818.8091 | 720.1341 | 711.6139 | 532.5248 | 777.9285 |  | 465.6889 | 760.6674 | 253.2456 | 802.0647 | 298.8345 | 751.8654 |  | 721.7238 |  |  | 733.4667 | 807.0357 | 781.3151 | [6 empty] | 733.0566 |  |  | 722.7954 |  |  | 177.7483 | 260.9168 | 316.2313 | 85.2444 | 218.6753 | 307.9265 | 145.3518 | 245.1486 |  | 217.8103 | 301.8412 | 143.7961 | 268.5053 | 191.009 | 289.5946 | 94.7224 | 209.2844 |  | 240.9076 | 268.3068 | 329.365 | 128.8033 | 225.6985 | 296.0484 | 139.7766 | 251.494 | 203.3538 | 287.6732 | 161.1618 | 275.0842 | 0.76865 | 19.5816 | 1.169 | 0.3106 | -39.8353 | 3.1164 | 643.2 | 0.29 | 2.537 | 0.27919 | 0.68985 | -0.64234 | 1.7211 | 1.8417 | 3.0042 | 8.2226 | -9.7416 | -7.9096 | -1.0945 | -1.8314 | 10.5345 | 7.2926
42810.5639 | 10702 | 99.8697 | 70.159 | 51.9024 | 37.7764 | 24.2965 | 20.3676 | 17.4348 | 145.0531 | 99.9044 | 75.6047 | 52.6694 | 28.1431 | 19.4939 | 16.4862 | 154.3496 | 161.2103 | 432.7925 | 189.9275 | 168.7821 | 358.4751 |  |  |  | 248.0119 | 293.0027 | 258.0629 | 273.2459 | 130.655 | 282.7527 | 144.6002 | 192.9329 | 123.9433 | 198.2729 | 260.4094 | 162.9279 | 287.102 | 113.9091 |  | 120.998 | 147.7296 | 83.2099 | 109.9208 |  | 24.9247 | 47.6517 | 23.7287 | 47.6725 | 99.8846 | 126.6619 | 181.3068 | 6.9407 | 24.3793 | 7.9918 | 51.4611 | 7.9486 | 41.5773 | 48.5979 | 49.8862 | 15.6675 |  |  | 2.4053 | 0.071715 | -0.049404 | -0.33053 | 1.7763 | 1.3138 | 4.256 | -4.6585 | 0.17399 | 1.4487 | 5.2575 | -0.00051255 | -0.00052569 | -0.00054048 | 282.3522 | 352.0614 | 319.7912 | 161.7346 | 92.2604 | 43.8739 | 24.5827 | 114.5633 | 90.5938 | 61.4026 | 43.4399 | 27.3787 | 21.243 | 17.644 | 100.5612 | 89.7916 | 79.0385 | 58.0234 | 50.6362 | 80.685 | 55.1528 | 170.7006 | 197.3133 | 226.7589 | 232.071 | 251.2864 | 268.6723 |  |  |  | 295.495 | 247.7383 | 245.715 | 246.4343 | 1.242 | 2.2552 | 423.4001 |  |  | 513.5275 |  |  | 312.1704 | 335.5642 | 170.2499 | 182.0303 | 236.6286 | 121.384 | 819.8312 | 720.2812 | 711.4432 | 532.6074 | 778.5142 |  | 466.6464 | 761.9652 | 253.333 | 801.9396 | 298.8483 | 751.6053 |  | 722.4051 |  |  | 735.4383 | 807.9209 | 780.5242 | [6 empty] | 733.1621 |  |  | 722.8856 |  |  | 178.3545 | 260.5295 | 315.9002 | 85.3275 | 218.8978 | 307.9725 | 145.2252 | 245.1928 |  | 217.4239 | 301.4711 | 144.1359 | 268.366 | 191.0947 | 290.0103 | 94.3961 | 209.2655 |  | 240.6716 | 267.9353 | 329.3247 | 128.5691 | 225.5542 | 295.9535 | 139.8013 | 251.4437 | 203.0164 | 287.5066 | 161.189 | 275.2593 | 0.42949 | 19.578 | 1.1698 | 0.31163 | -39.8946 | 3.1164 | 642.39 | 0.27 | 2.5483 | 0.33426 | -0.27744 | -0.71761 | 1.8572 | 1.5972 | 2.8747 | 8.3207 | -9.7723 | -7.9051 | -1.3197 | -1.9953 | 10.5079 | 7.2913
42810.5639 | 10703 | 99.8692 | 70.1601 | 51.8966 | 37.7733 | 24.2945 | 20.362 | 17.4262 | 145.0509 | 99.907 | 75.6077 | 52.6675 | 28.1381 | 19.4948 | 16.4827 | 154.3479 | 161.2058 | 432.7945 | 189.9286 | 168.7176 | 358.4824 |  |  |  | 248.0147 | 292.9919 | 259.8621 | 273.3002 | 129.0414 | 282.7548 | 144.6069 | 192.9211 | 123.7429 | 198.2671 | 260.3982 | 163.1498 | 287.0911 | 114.0751 |  | 120.8594 | 147.6184 | 82.8764 | 110.085 |  | 24.824 | 47.5167 | 23.6746 | 47.9003 | 100.0363 | 126.4059 | 181.2558 | 6.9834 | 24.3876 | 8.0326 | 51.5209 | 7.9433 | 41.5672 | 48.5929 | 49.9061 | 15.6673 |  |  | 2.4375 | 0.29973 | 0.37181 | -0.25233 | 2.8488 | 1.7074 | 4.3415 | -4.5842 | 0.55618 | 0.78448 | 5.389 | -0.00052733 | -0.00049776 | -0.00052898 | 275.7053 | 346.8381 | 319.8497 | 161.7525 | 92.2577 | 43.8665 | 24.5663 | 114.5592 | 90.5841 | 61.4039 | 43.4355 | 27.3673 | 21.2304 | 17.6373 | 102.0767 | 90.3705 | 80.2659 | 59.6974 | 49.9828 | 80.8483 | 55.2453 | 170.6944 | 197.304 | 226.7321 | 232.0558 | 251.2728 | 268.6522 |  |  |  | 295.548 | 248.5546 | 245.8364 | 247.5694 | 1.1512 | 1.9272 | 423.1784 |  |  | 512.8123 |  |  | 312.178 | 335.5588 | 171.583 | 182.022 | 236.6091 | 120.8657 | 821.2902 | 720.4328 | 711.7233 | 532.6467 | 779.0852 |  | 467.353 | 762.4947 | 253.3598 | 801.5377 | 298.8808 | 752.01 |  | 722.5884 |  |  | 737.2523 | 808.5487 | 782.0953 | [6 empty] | 733.2809 |  |  | 722.956 |  |  | 178.5145 | 260.1763 | 315.6684 | 85.1437 | 219.1481 | 308.0595 | 145.0099 | 245.1541 |  | 217.3273 | 301.386 | 143.9295 | 268.2081 | 191.0335 | 290.0734 | 94.1866 | 209.2885 |  | 241.1106 | 268.068 | 329.2839 | 128.2408 | 225.6589 | 295.9568 | 139.604 | 251.5499 | 202.7804 | 287.5992 | 161.1732 | 275.4865 | 0.43199 | 19.5765 | 1.1698 | 0.31077 | -39.8654 | 3.1164 | 646.23 | 0.22 | 2.5653 | 0.68322 | 0.76095 | -0.62688 | 2.3512 | 1.8202 | 2.9025 | 8.3894 | -9.7854 | -7.8917 | -1.4683 | -2.1206 | 10.5026 | 7.2635
42810.5639 | 10704 | 99.8749 | 70.1638 | 51.9054 | 37.7837 | 24.2931 | 20.361 | 17.4303 | 145.0617 | 99.9132 | 75.6146 | 52.6756 | 28.1468 | 19.4902 | 16.4848 | 154.333 | 161.1893 | 432.7807 | 189.9071 | 168.707 | 358.4672 |  |  |  | 247.9947 | 292.9723 | 258.6466 | 273.5483 | 129.5834 | 282.7484 | 144.6066 | 192.9175 | 123.1862 | 198.2787 | 260.3902 | 163.4252 | 287.0704 | 114.4635 |  | 121.287 | 147.3504 | 83.4388 | 111.3946 |  | 24.7508 | 47.4529 | 23.6501 | 47.7336 | 99.9953 | 126.3 | 181.0575 | 7.0449 | 24.4086 | 8.0392 | 51.5844 | 7.9426 | 41.5662 | 48.5979 | 49.9378 | 15.6695 |  |  | 2.168 | 0.26885 | 0.29098 | -0.29833 | 2.6779 | 1.8204 | 4.5452 | -4.6723 | 0.52407 | 1.092 | 5.2875 | -0.00050433 | -0.00052241 | -0.0005454 | 275.5488 | 349.1953 | 319.9138 | 161.7822 | 92.2722 | 43.8802 | 24.5648 | 114.5601 | 90.5968 | 61.4111 | 43.4573 | 27.3703 | 21.2339 | 17.6316 | 98.2755 | 88.1274 | 79.9061 | 58.3676 | 49.5133 | 80.8469 | 55.3178 | 170.6899 | 197.3101 | 226.7223 | 232.0507 | 251.2635 | 268.6443 |  |  |  | 295.6059 | 249.0128 | 246.2121 | 246.9345 | 1.1346 | 0.7899 | 422.8155 |  |  | 513.0227 |  |  | 312.1667 | 335.5357 | 171.7973 | 182.0101 | 236.6022 | 120.7629 | 823.1199 | 720.5013 | 711.92 | 532.5554 | 779.5047 |  | 467.9862 | 762.7538 | 253.4201 | 801.7097 | 298.9067 | 752.1776 |  | 723.0135 |  |  | 737.6481 | 809.3737 | 782.3124 | [6 empty] | 733.3736 |  |  | 723.0384 |  |  | 178.7609 | 259.6837 | 315.5348 | 85.0896 | 218.9844 | 308.124 | 144.7937 | 244.9228 |  | 217.0429 | 301.2442 | 143.6075 | 268.0775 | 190.7384 | 289.3967 | 93.8299 | 209.1905 |  | 240.3448 | 268.1219 | 329.2392 | 128.6424 | 225.6265 | 296.085 | 139.7113 | 251.7395 | 202.72 | 287.8678 | 160.9885 | 275.6859 | 0.29736 | 19.5739 | 1.1683 | 0.30913 | -39.9453 | 3.1164 | 653.46 | 0.33 | 2.4193 | 0.647 | 0.6731 | -0.68155 | 2.2793 | 1.8792 | 2.9694 | 8.4538 | -9.7889 | -7.8946 | -1.0461 | -2.072 | 10.4648 | 7.2852
42810.5639 | 10705 | 99.8723 | 70.1695 | 51.9107 | 37.7749 | 24.2897 | 20.3554 | 17.4307 | 145.0662 | 99.9145 | 75.6159 | 52.675 | 28.1433 | 19.4854 | 16.4769 | 154.3323 | 161.1827 | 432.7873 | 189.9087 | 168.6362 | 358.5132 |  |  |  | 247.9973 | 292.9719 | 259.4938 | 273.5274 | 130.3228 | 282.8742 | 144.6018 | 192.9107 | 123.5929 | 198.2676 | 260.3772 | 163.7829 | 287.057 | 115.1033 |  | 121.5417 | 147.6651 | 83.5957 | 112.6833 |  | 24.7833 | 47.4296 | 23.6282 | 47.6825 | 99.8896 | 126.188 | 180.7934 | 7.0374 | 24.4102 | 7.9759 | 51.647 | 7.9383 | 41.5603 | 48.595 | 49.9666 | 15.6624 |  |  | 2.2121 | 0.12297 | 0.38101 | -0.17939 | 2.0293 | 2.2101 | 4.5504 | -4.9706 | 0.57662 | 1.4936 | 5.1677 | -0.00051419 | -0.00055033 | -0.00059797 | 280.0593 | 351.5059 | 319.9955 | 161.8332 | 92.289 | 43.9013 | 24.5829 | 114.5655 | 90.6048 | 61.4228 | 43.4598 | 27.3801 | 21.246 | 17.6356 | 91.2057 | 81.9656 | 72.1619 | 55.2087 | 48.6617 | 80.7215 | 55.2785 | 170.6882 | 197.2992 | 226.7125 | 232.0474 | 251.2574 | 268.6253 |  |  |  | 295.6799 | 249.2599 | 246.0439 | 246.623 | 0.97293 | 0.72798 | 422.3119 |  |  | 513.0816 |  |  | 312.1768 | 335.5158 | 171.3601 | 182.0217 | 236.6028 | 121.4218 | 824.0429 | 720.6504 | 711.836 | 532.2228 | 779.4786 |  | 468.7092 | 764.0309 | 253.4644 | 802.2683 | 298.9569 | 751.7705 |  | 723.2964 |  |  | 738.0702 | 809.8198 | 782.1116 | [6 empty] | 733.5324 |  |  | 723.2355 |  |  | 178.9194 | 259.5326 | 315.5513 | 85.2971 | 218.9046 | 308.0924 | 144.656 | 244.8298 |  | 217.2441 | 301.0439 | 143.4104 | 268.0623 | 190.7153 | 289.3201 | 93.6452 | 208.9663 |  | 239.305 | 268.3951 | 329.2107 | 128.7061 | 225.4243 | 296.3702 | 139.7049 | 251.865 | 203.0959 | 287.9242 | 160.9467 | 275.8186 | 0.48033 | 19.5719 | 1.1673 | 0.30947 | -39.9361 | 3.1164 | 656.93 | 0.33 | 2.4441 | 0.43755 | 0.7702 | -0.52849 | 1.9839 | 2.0703 | 2.9707 | 8.5414 | -9.8217 | -7.9066 | -0.27579 | -1.2162 | 10.4281 | 7.2989
42810.5639 | 10706 | 99.8786 | 70.1724 | 51.9179 | 37.7777 | 24.293 | 20.3583 | 17.4313 | 145.0795 | 99.9177 | 75.63 | 52.6838 | 28.1418 | 19.4867 | 16.4845 | 154.3302 | 161.1729 | 432.7915 | 189.9062 | 168.5189 | 358.5419 |  |  |  | 247.9876 | 292.9477 | 260.2226 | 273.8169 | 131.6023 | 282.8619 | 144.6065 | 192.9029 | 123.2932 | 198.2612 | 260.3638 | 163.8963 | 287.0676 | 115.3797 |  | 121.0295 | 147.6946 | 83.4 | 113.1297 |  | 24.7505 | 47.4514 | 23.6242 | 47.5976 | 99.8827 | 126.1268 | 180.4796 | 7.0172 | 24.4384 | 7.9982 | 51.6868 | 7.947 | 41.5637 | 48.5986 | 49.9939 | 15.676 |  |  | 2.54 | -0.022253 | 0.33829 | 0.036142 | 2.3783 | 1.9709 | 4.7607 | -4.8904 | 0.41704 | 1.0312 | 5.4159 | -0.00057169 | -0.00058647 | -0.00058155 | 283.2869 | 355.2606 | 320.0486 | 161.8388 | 92.2893 | 43.8866 | 24.5844 | 114.5645 | 90.6014 | 61.4224 | 43.4558 | 27.3781 | 21.2369 | 17.6327 | 85.0857 | 78.6432 | 68.3669 | 52.0617 | 45.2292 | 80.6005 | 55.2448 | 170.6791 | 197.2866 | 226.6853 | 232.0299 | 251.237 | 268.6086 |  |  |  | 295.8265 | 249.3766 | 245.754 | 247.3236 | 1.1445 | 1.5291 | 422.0376 |  |  | 512.3576 |  |  | 312.174 | 335.5033 | 171.8281 | 182.0266 | 236.5908 | 120.6817 | 825.0558 | 720.7618 | 712.268 | 532.4489 | 779.2288 |  | 469.332 | 764.9481 | 253.4411 | 802.5164 | 299.0077 | 752.0864 |  | 723.2833 |  |  | 739.5783 | 810.1942 | 783.4181 | [6 empty] | 733.6745 |  |  | 723.4308 |  |  | 179.0133 | 259.7075 | 315.6635 | 85.4059 | 218.7427 | 308.0308 | 144.2509 | 244.9973 |  | 217.3041 | 301.0657 | 143.7603 | 268.0448 | 190.8582 | 289.1408 | 93.8706 | 208.6618 |  | 239.2951 | 268.3312 | 329.1871 | 128.9547 | 225.2813 | 296.357 | 139.9034 | 251.8988 | 203.0165 | 288.1815 | 160.897 | 275.9003 | 0.28523 | 19.5706 | 1.1672 | 0.31023 | -39.9232 | 3.1164 | 656.14 | 0.23 | 2.6189 | -0.18614 | 0.72576 | 0.23722 | 2.1475 | 1.9549 | 3.0384 | 8.6234 | -9.8486 | -7.91 | 0.38956 | -0.79859 | 10.4164 | 7.2897
42810.564 | 10707 | 99.8842 | 70.181 | 51.9268 | 37.7915 | 24.3021 | 20.3633 | 17.4338 | 145.0967 | 99.9307 | 75.6443 | 52.6968 | 28.1503 | 19.5001 | 16.4908 | 154.3208 | 161.1601 | 432.7975 | 189.898 | 168.5698 | 358.546 |  |  |  | 247.9892 | 292.9373 | 261.5282 | 274.1083 | 131.3431 | 282.7797 | 144.6148 | 192.9007 | 123.6648 | 198.2571 | 260.3485 | 164.0215 | 287.0698 | 115.4242 |  | 120.5367 | 147.7821 | 84.0884 | 114.0398 |  | 24.7615 | 47.4627 | 23.6357 | 47.4554 | 99.7213 | 125.9367 | 180.4113 | 7.0261 | 24.4552 | 8.0192 | 51.6999 | 7.956 | 41.5725 | 48.591 | 50.0209 | 15.6783 |  |  | 2.4335 | -0.046569 | 0.23513 | -0.078198 | 2.2889 | 1.7652 | 4.5984 | -4.9095 | 0.9446 | 1.3761 | 5.2529 | -0.00051583 | -0.0004222 | -0.0005454 | 284.0636 | 356.9838 | 320.1248 | 161.8723 | 92.3022 | 43.9005 | 24.5827 | 114.5706 | 90.6167 | 61.4331 | 43.4597 | 27.3915 | 21.2447 | 17.64 | 86.0285 | 79.1606 | 69.4333 | 52.1729 | 46.8292 | 80.6602 | 55.2593 | 170.6865 | 197.2846 | 226.6716 | 232.023 | 251.2286 | 268.5924 |  |  |  | 295.8984 | 249.2214 | 245.5048 | 247.3398 | 2.0017 | 1.8707 | 420.8738 |  |  | 510.2657 |  |  | 312.1755 | 335.4902 | 172.0122 | 182.0152 | 236.5833 | 121.0528 | 826.0931 | 720.8905 | 712.2505 | 532.6989 | 779.0166 |  | 470.0253 | 765.6904 | 253.4276 | 802.8672 | 299.0018 | 752.7561 |  | 723.3394 |  |  | 739.0634 | 811.1169 | 783.8803 | [6 empty] | 733.8285 |  |  | 723.5508 |  |  | 179.4005 | 259.9837 | 315.7318 | 85.7075 | 218.6966 | 307.9994 | 143.9736 | 245.1253 |  | 217.5338 | 301.1296 | 144.2889 | 268.0487 | 191.0682 | 288.7906 | 94.1468 | 208.4088 |  | 239.8227 | 268.1834 | 329.1701 | 129.1491 | 225.2952 | 296.3715 | 140.0391 | 251.8864 | 202.964 | 288.4996 | 160.773 | 276.002 | 0.6086 | 19.5694 | 1.1649 | 0.30941 | -39.9087 | 3.1164 | 651.77 | 0.26 | 2.5633 | -0.26928 | 0.60508 | -0.34894 | 2.1063 | 1.8497 | 2.9854 | 8.713 | -9.8701 | -7.9201 | 0.29204 | -0.91534 | 10.3913 | 7.2942
42810.564 | 10708 | 99.896 | 70.1996 | 51.9278 | 37.796 | 24.305 | 20.3673 | 17.4401 | 145.1162 | 99.9377 | 75.6555 | 52.7095 | 28.1702 | 19.4997 | 16.4861 | 154.3147 | 161.1505 | 432.7916 | 189.8919 | 168.4689 | 358.5294 |  |  |  | 247.9748 | 292.9255 | 262.2916 | 274.4385 | 131.3299 | 282.7268 | 144.595 | 192.8785 | 124.4268 | 198.2408 | 260.3269 | 164.1627 | 287.0502 | 115.5137 |  | 120.6385 | 148.0614 | 84.162 | 113.9643 |  | 24.6864 | 47.4296 | 23.6444 | 47.3081 | 99.6233 | 126.0984 | 180.5323 | 7.0906 | 24.4624 | 8.0179 | 51.7022 | 7.9615 | 41.6051 | 48.5986 | 50.0376 | 15.6729 |  |  | 2.306 | -0.027509 | 0.2325 | 0.053226 | 2.214 | 1.7416 | 4.5958 | -4.7991 | 0.24774 | 1.1453 | 5.2744 | -0.00056183 | -0.00054048 | -0.0005684 | 286.9106 | 357.7626 | 320.1767 | 161.899 | 92.3079 | 43.8999 | 24.5756 | 114.5631 | 90.6176 | 61.4286 | 43.4608 | 27.3838 | 21.236 | 17.6307 | 90.5145 | 81.2374 | 70.2901 | 52.5926 | 46.0288 | 80.7681 | 55.2778 | 170.6739 | 197.2729 | 226.6559 | 232.0208 | 251.2178 | 268.5798 |  |  |  | 295.89 | 248.3805 | 245.0887 | 247.3046 | 1.9116 | 2.0023 | 420.7048 |  |  | 509.2372 |  |  | 312.1864 | 335.4718 | 173.2382 | 182.0118 | 236.5735 | 121.6062 | 829.3961 | 721.0137 | 712.3723 | 532.6705 | 778.7376 |  | 470.7267 | 768.7597 | 253.4448 | 803.0551 | 298.9965 | 753.2346 |  | 723.8142 |  |  | 738.3912 | 812.3067 | 785.0138 | [6 empty] | 733.9639 |  |  | 723.7407 |  |  | 179.5692 | 260.2433 | 316.0097 | 85.7233 | 218.6699 | 307.9757 | 143.7931 | 245.1503 |  | 217.3468 | 301.4446 | 144.4687 | 268.0485 | 191.1878 | 288.7108 | 93.9362 | 208.2869 |  | 239.729 | 267.9915 | 329.1623 | 129.3723 | 225.2849 | 296.4272 | 139.9536 | 251.9589 | 202.7755 | 288.4564 | 160.7211 | 275.9733 | 0.51519 | 19.5695 | 1.1615 | 0.30856 | -39.9925 | 3.1164 | 674.64 | 0.28 | 2.4951 | -0.20695 | 0.60165 | 0.28787 | 2.0719 | 1.8376 | 2.9852 | 8.8056 | -9.9543 | -7.9257 | -0.19334 | -1.0083 | 10.3921 | 7.2946
42810.564 | 10709 | 99.8964 | 70.2004 | 51.9437 | 37.7923 | 24.3018 | 20.3655 | 17.4281 | 145.1133 | 99.9434 | 75.6647 | 52.7156 | 28.1649 | 19.4952 | 16.4861 | 154.3023 | 161.132 | 432.7901 | 189.8769 | 168.2558 | 358.4993 |  |  |  | 247.9688 | 292.9072 | 262.0354 | 274.4894 | 130.1092 | 282.5807 | 144.6074 | 192.8666 | 124.5191 | 198.2377 | 260.3188 | 164.1714 | 287.0521 | 115.2069 |  | 120.5212 | 148.2547 | 83.8145 | 114.5853 |  | 24.5497 | 47.4124 | 23.5889 | 47.1879 | 99.7243 | 126.2218 | 180.1982 | 7.1669 | 24.4671 | 8.0187 | 51.7073 | 7.9774 | 41.6413 | 48.5985 | 50.0668 | 15.6855 |  |  | 2.3507 | -0.037369 | 0.35275 | -0.10514 | 2.5879 | 1.8296 | 4.7259 | -4.9844 | 0.95609 | 1.6042 | 5.1834 | -0.00051255 | -0.00050433 | -0.00058155 | 289.1924 | 359.2158 | 320.2407 | 161.9273 | 92.3119 | 43.9051 | 24.5798 | 114.5611 | 90.6177 | 61.4352 | 43.4701 | 27.3881 | 21.2417 | 17.6283 | 89.4292 | 82.7754 | 71.7991 | 53.8323 | 48.5065 | 80.716 | 55.3067 | 170.6637 | 197.2702 | 226.6391 | 232.013 | 251.2112 | 268.5614 |  |  |  | 295.8629 | 247.9691 | 244.406 | 246.549 | 1.3115 | 1.4827 | 419.7548 |  |  | 508.8149 |  |  | 312.1723 | 335.4573 | 172.5292 | 182.0065 | 236.543 | 121.3112 | 833.3099 | 721.1501 | 712.3739 | 532.4043 | 778.5385 |  | 471.2289 | 771.5345 | 253.472 | 802.9697 | 298.9445 | 753.9975 |  | 724.3644 |  |  | 738.2122 | 813.6032 | 785.5054 | [6 empty] | 734.1229 |  |  | 723.927 |  |  | 179.6508 | 260.2389 | 316.3606 | 85.3459 | 218.5091 | 307.9863 | 143.6485 | 245.1797 |  | 217.174 | 301.8508 | 144.2007 | 268.1094 | 191.0594 | 288.3803 | 94.1058 | 208.3446 |  | 239.5841 | 267.8876 | 329.1352 | 129.3893 | 225.2533 | 296.4344 | 139.5615 | 251.9961 | 202.8342 | 288.1999 | 160.6552 | 276.037 | 0.4969 | 19.5692 | 1.1583 | 0.30795 | -39.8842 | 3.1164 | 672.62 | 0.26 | 2.5188 | -0.2412 | 0.74107 | -0.40458 | 2.2404 | 1.8838 | 3.0276 | 8.872 | -10.0297 | -7.927 | -0.079065 | -1.1726 | 10.375 | 7.3137
42810.564 | 10710 | 99.8948 | 70.2115 | 51.9436 | 37.8067 | 24.3033 | 20.3655 | 17.4357 | 145.1272 | 99.9446 | 75.6668 | 52.7206 | 28.1721 | 19.5024 | 16.4834 | 154.2906 | 161.1279 | 432.7976 | 189.8712 | 168.1346 | 358.5476 |  |  |  | 247.9642 | 292.8934 | 260.9338 | 274.4834 | 130.0406 | 282.5947 | 144.5988 | 192.8498 | 124.0782 | 198.2274 | 260.2945 | 164.1693 | 287.0888 | 115.1745 |  | 120.3054 | 147.9681 | 83.8953 | 114.6438 |  | 24.4563 | 47.4106 | 23.5476 | 47.0531 | 99.8113 | 126.1343 | 179.9814 | 7.2879 | 24.4909 | 8.0098 | 51.7446 | 7.9715 | 41.6702 | 48.582 | 50.0882 | 15.6809 |  |  | 2.6149 | 0.061855 | 0.21804 | 0.088054 | 2.6766 | 1.8257 | 4.5544 | -4.9022 | 0.71634 | 1.7859 | 5.2484 | -0.00048134 | -0.0005454 | -0.0005684 | 288.671 | 356.0042 | 320.3107 | 161.9518 | 92.3243 | 43.9144 | 24.5825 | 114.5557 | 90.6185 | 61.4439 | 43.4701 | 27.3883 | 21.2405 | 17.6306 | 87.4221 | 81.8137 | 71.2606 | 53.134 | 47.3174 | 80.6609 | 55.3336 | 170.6602 | 197.2614 | 226.6204 | 231.9956 | 251.1955 | 268.5474 |  |  |  | 295.8574 | 247.4441 | 242.6639 | 246.0698 | 2.0329 | 1.5124 | 419.7043 |  |  | 508.415 |  |  | 312.169 | 335.4379 | 173.253 | 181.9981 | 236.5397 | 120.7099 | 833.7517 | 721.2643 | 712.715 | 532.2578 | 778.2816 |  | 471.8522 | 774.1176 | 253.4548 | 803.1178 | 298.925 | 754.8853 |  | 724.9111 |  |  | 738.2564 | 814.5266 | 786.5959 | [6 empty] | 734.2201 |  |  | 724.0361 |  |  | 179.8429 | 260.1689 | 316.0835 | 85.0955 | 218.0571 | 308.0254 | 143.4845 | 245.2811 |  | 216.8205 | 302.175 | 143.5034 | 268.1916 | 190.7837 | 288.1781 | 94.3101 | 208.5818 |  | 239.7035 | 268.0463 | 329.1154 | 129.0627 | 225.3294 | 296.4846 | 139.1256 | 251.9663 | 202.8056 | 288.0706 | 160.6527 | 276.1732 | 0.38249 | 19.5686 | 1.1561 | 0.30931 | -39.8913 | 3.1164 | 658.79 | 0.28 | 2.6566 | 0.31032 | 0.58263 | 0.37025 | 2.2782 | 1.8816 | 2.9718 | 8.9549 | -10.1025 | -7.9325 | 0.13727 | -1.1095 | 10.3758 | 7.3267
42810.564 | 10711 | 99.8908 | 70.2094 | 51.9418 | 37.8102 | 24.3014 | 20.3595 | 17.4238 | 145.1261 | 99.9452 | 75.667 | 52.7169 | 28.1691 | 19.4886 | 16.4758 | 154.2853 | 161.1255 | 432.799 | 189.8746 | 168.0682 | 358.5745 |  |  |  | 247.9602 | 292.8798 | 260.4506 | 274.4169 | 129.5138 | 282.328 | 144.5971 | 192.8416 | 123.6048 | 198.2217 | 260.2812 | 164.0875 | 287.1472 | 114.8274 |  | 120.059 | 148.227 | 83.5392 | 114.0972 |  | 24.3346 | 47.4405 | 23.5283 | 46.9097 | 99.8159 | 126.1646 | 179.844 | 7.3561 | 24.5179 | 7.9776 | 51.7904 | 7.9815 | 41.7049 | 48.5956 | 50.1091 | 15.6848 |  |  | 2.6924 | -0.10242 | 0.1543 | -0.14785 | 2.7127 | 1.7494 | 4.5964 | -4.7919 | 0.86443 | 1.4334 | 5.2521 | -0.00061604 | -0.00050269 | -0.00056676 | 290.3032 | 355.778 | 320.3844 | 161.9945 | 92.3388 | 43.9274 | 24.5914 | 114.5694 | 90.637 | 61.4592 | 43.4833 | 27.3964 | 21.2419 | 17.6378 | 88.4703 | 82.1929 | 72.3972 | 52.8567 | 47.4193 | 80.6966 | 55.3579 | 170.653 | 197.233 | 226.5892 | 231.9681 | 251.1691 | 268.5174 |  |  |  | 295.7975 | 246.0565 | 240.8666 | 244.8456 | 1.4563 | 1.1484 | 418.9963 |  |  | 507.8604 |  |  | 312.1787 | 335.4253 | 172.4952 | 181.9952 | 236.551 | 120.7806 | 834.2018 | 721.3931 | 712.7891 | 532.4136 | 778.0635 |  | 472.6668 | 775.3387 | 253.4261 | 803.5467 | 298.826 | 755.9875 |  | 725.1166 |  |  | 738.3374 | 814.8802 | 786.9561 | [6 empty] | 734.3075 |  |  | 724.0675 |  |  | 180.157 | 260.1284 | 315.6736 | 85.2284 | 217.8808 | 308.0901 | 143.4245 | 245.5314 |  | 216.5248 | 302.6478 | 143.3511 | 268.1983 | 190.4702 | 288.4936 | 94.356 | 208.7544 |  | 239.7142 | 268.1019 | 329.1059 | 128.696 | 225.4381 | 296.6169 | 138.7808 | 251.8686 | 202.4515 | 288.1866 | 160.8315 | 276.2164 | 0.40599 | 19.5683 | 1.1511 | 0.30804 | -39.8645 | 3.1164 | 676.47 | 0.29 | 2.6951 | -0.39933 | 0.49015 | -0.47979 | 2.2937 | 1.8419 | 2.9856 | 9.0601 | -10.1382 | -7.9513 | 0.025138 | -1.2329 | 10.395 | 7.3565
42810.564 | 10712 | 99.9 | 70.2249 | 51.95 | 37.8136 | 24.3068 | 20.3644 | 17.4296 | 145.144 | 99.9538 | 75.675 | 52.735 | 28.1772 | 19.4942 | 16.4791 | 154.2887 | 161.1151 | 432.7955 | 189.8715 | 168.0461 | 358.5637 |  |  |  | 247.9597 | 292.87 | 259.9003 | 274.3826 | 128.9129 | 282.0446 | 144.603 | 192.8319 | 122.6512 | 198.2187 | 260.2684 | 164.1145 | 287.1621 | 114.8471 |  | 119.8991 | 148.1741 | 83.1141 | 114.3961 |  | 24.2158 | 47.4348 | 23.4755 | 46.7883 | 99.8573 | 126.1864 | 179.3972 | 7.368 | 24.5208 | 7.987 | 51.808 | 7.9933 | 41.7276 | 48.5908 | 50.1222 | 15.6756 |  |  | 2.5347 | -0.38498 | 0.051136 | -0.42055 | 2.7522 | 1.7015 | 4.5314 | -4.9154 | 1.1517 | 1.5177 | 5.2418 | -0.00053062 | -0.00053226 | -0.00054705 | 286.6225 | 355.2537 | 320.4554 | 162.0243 | 92.3493 | 43.9194 | 24.5914 | 114.5723 | 90.6381 | 61.4535 | 43.4793 | 27.3928 | 21.2435 | 17.627 | 90.029 | 83.0355 | 72.7611 | 52.0231 | 48.1496 | 80.7511 | 55.3786 | 170.6555 | 197.2362 | 226.5837 | 231.9667 | 251.1698 | 268.5073 |  |  |  | 295.8659 | 244.9149 | 241.1292 | 244.5995 | 1.5477 | 1.6351 | 419.2988 |  |  | 508.2028 |  |  | 312.187 | 335.4075 | 170.8264 | 182.0002 | 236.5472 | 119.8512 | 832.7412 | 721.5454 | 713.0725 | 532.3637 | 777.9863 |  | 473.3428 | 775.9436 | 253.4398 | 803.3198 | 298.8359 | 756.8585 |  | 725.5221 |  |  | 739.2559 | 814.9478 | 786.6111 | [6 empty] | 734.4149 |  |  | 724.1838 |  |  | 180.1797 | 260.1566 | 315.7231 | 85.591 | 218.0848 | 308.1809 | 143.5001 | 245.7549 |  | 216.7729 | 302.6627 | 143.3631 | 268.1504 | 190.2516 | 288.9816 | 94.1842 | 208.772 |  | 239.0188 | 267.8544 | 329.1051 | 128.6793 | 225.4498 | 296.7257 | 138.4865 | 251.7731 | 201.9972 | 288.5724 | 160.9485 | 276.2244 | 0.69816 | 19.5676 | 1.1448 | 0.30564 | -39.7379 | 3.1164 | 676.58 | 0.24 | 2.6143 | -0.77421 | 0.28216 | -0.80919 | 2.3103 | 1.8166 | 2.9645 | 9.1447 | -10.1541 | -7.9443 | -0.14146 | -1.2709 | 10.3877 | 7.3681
42810.564 | 10713 | 99.8982 | 70.2258 | 51.9483 | 37.8072 | 24.3013 | 20.357 | 17.4207 | 145.148 | 99.9583 | 75.6771 | 52.7362 | 28.1716 | 19.4941 | 16.4721 | 154.286 | 161.1138 | 432.7955 | 189.8769 | 168.1024 | 358.5256 |  |  |  | 247.9601 | 292.863 | 259.4455 | 274.4313 | 128.5718 | 282.0053 | 144.597 | 192.8254 | 122.8631 | 198.2086 | 260.2487 | 164.3322 | 287.1429 | 114.9819 |  | 120.132 | 148.1823 | 84.0058 | 113.8232 |  | 24.1955 | 47.4215 | 23.4584 | 46.5852 | 99.9028 | 126.1666 | 179.1362 | 7.3449 | 24.5503 | 8.0535 | 51.8404 | 8.0042 | 41.7495 | 48.6101 | 50.144 | 15.6849 |  |  | 2.7647 | -0.051169 | 0.09056 | -0.38047 | 2.8185 | 1.8237 | 4.6326 | -5.1079 | 0.67859 | 2.0513 | 5.4943 | -0.00055526 | -0.00052241 | -0.0005454 | 285.9123 | 351.9387 | 320.5118 | 162.0352 | 92.3569 | 43.9249 | 24.5879 | 114.5684 | 90.6372 | 61.4619 | 43.4915 | 27.4038 | 21.241 | 17.6249 | 91.1624 | 85.0499 | 75.6728 | 53.4913 | 49.4995 | 80.8392 | 55.4123 | 170.6515 | 197.2317 | 226.5703 | 231.9586 | 251.1668 | 268.4949 |  |  |  | 295.9456 | 244.4715 | 241.5955 | 244.0771 | 1.1218 | 1.9407 | 418.4374 |  |  | 507.6064 |  |  | 312.1859 | 335.4063 | 170.9141 | 181.9806 | 236.5348 | 120.6789 | 835.0141 | 721.6802 | 713.2683 | 532.2266 | 777.8639 |  | 473.9499 | 778.1286 | 253.4546 | 803.5894 | 298.8918 | 757.7032 |  | 726.1741 |  |  | 740.7407 | 815.1418 | 786.5404 | [6 empty] | 734.5144 |  |  | 724.2978 |  |  | 180.2323 | 260.3132 | 315.9286 | 85.6243 | 218.1178 | 308.268 | 143.3085 | 245.8109 |  | 216.7484 | 302.1304 | 143.3288 | 268.0236 | 190.1222 | 289.2291 | 94.1776 | 209.0048 |  | 239.4229 | 267.6435 | 329.0849 | 128.8839 | 225.6611 | 296.7696 | 138.2956 | 251.7782 | 201.6475 | 288.8163 | 161.0665 | 276.1202 | 0.67967 | 19.5685 | 1.1396 | 0.30533 | -39.8167 | 3.1165 | 672.58 | 0.13 | 2.7302 | -0.28225 | 0.37549 | -0.76964 | 2.338 | 1.8806 | 2.9973 | 9.2223 | -10.2139 | -7.9479 | -0.2567 | -1.5904 | 10.4023 | 7.3881
42810.564 | 10714 | 99.9127 | 70.2278 | 51.9587 | 37.8205 | 24.3047 | 20.3525 | 17.4279 | 145.1602 | 99.9734 | 75.6903 | 52.7515 | 28.1777 | 19.5046 | 16.4804 | 154.2712 | 161.098 | 432.7856 | 189.8635 | 168.0779 | 358.4959 |  |  |  | 247.9429 | 292.8495 | 259.3281 | 274.2736 | 127.3767 | 281.8823 | 144.6025 | 192.8277 | 122.091 | 198.2078 | 260.2451 | 164.1428 | 287.1605 | 114.7803 |  | 120.2602 | 148.2525 | 83.0565 | 114.1823 |  | 24.2409 | 47.3756 | 23.4629 | 46.6554 | 100.0583 | 126.3135 | 179.0995 | 7.2674 | 24.5635 | 8.1884 | 51.8601 | 8.0141 | 41.7727 | 48.6372 | 50.1644 | 15.6921 |  |  | 2.2298 | 0.23862 | 0.21278 | -0.3463 | 3.0025 | 1.7922 | 4.5833 | -5.0981 | 1.5619 | 1.1294 | 5.389 | -0.00050926 | -0.00054705 | -0.00057005 | 285.3888 | 352.6291 | 320.5933 | 162.071 | 92.3669 | 43.9432 | 24.5983 | 114.5748 | 90.6551 | 61.4691 | 43.4938 | 27.4062 | 21.2485 | 17.6342 | 91.6987 | 86.306 | 78.6729 | 54.2033 | 49.4887 | 80.906 | 55.4652 | 170.6486 | 197.2275 | 226.5563 | 231.9543 | 251.1587 | 268.479 |  |  |  | 296.0291 | 245.4349 | 242.7371 | 245.0493 | 0.931 | 1.7567 | 417.5747 |  |  | 506.9741 |  |  | 312.1789 | 335.3722 | 170.659 | 181.979 | 236.5301 | 119.6751 | 833.4964 | 721.8065 | 713.4285 | 531.6565 | 777.7241 |  | 474.6695 | 779.4779 | 253.4735 | 803.4393 | 298.9193 | 758.584 |  | 726.6051 |  |  | 742.496 | 814.7757 | 784.0351 | [6 empty] | 734.5973 |  |  | 724.3765 |  |  | 179.915 | 260.646 | 316.1323 | 85.612 | 217.7799 | 308.3377 | 143.4764 | 245.8465 |  | 216.5391 | 301.8771 | 143.584 | 268.0663 | 189.9543 | 289.0917 | 94.1892 | 209.3411 |  | 240.057 | 267.7997 | 329.0697 | 129.1117 | 225.6891 | 296.724 | 137.9962 | 251.7744 | 201.5768 | 288.8566 | 161.0445 | 275.8372 | 0.364 | 19.568 | 1.1346 | 0.30565 | -39.8717 | 3.1164 | 673.33 | 0.27 | 2.4517 | 0.60947 | 0.57553 | -0.73422 | 2.4135 | 1.8646 | 2.9819 | 9.3143 | -10.2503 | -7.9418 | -0.3082 | -1.9174 | 10.3935 | 7.367
42810.5641 | 10715 | 99.9216 | 70.253 | 51.9802 | 37.8336 | 24.3197 | 20.3737 | 17.4345 | 145.182 | 99.9857 | 75.7074 | 52.7628 | 28.1948 | 19.514 | 16.4893 | 154.2622 | 161.0897 | 432.7768 | 189.8612 | 168.0318 | 358.5313 |  |  |  | 247.9301 | 292.8284 | 258.7836 | 274.2192 | 127.0395 | 281.7705 | 144.6001 | 192.8248 | 121.8658 | 198.2041 | 260.2252 | 164.3387 | 287.1882 | 115.1781 |  | 120.567 | 148.1022 | 83.9793 | 115.6983 |  | 24.2145 | 47.3641 | 23.4483 | 46.7797 | 100.281 | 126.6449 | 179.3409 | 7.2562 | 24.5931 | 8.3308 | 51.8991 | 8.0193 | 41.784 | 48.662 | 50.1747 | 15.6905 |  |  | 2.3553 | 0.012575 | 0.53017 | -0.26219 | 2.7719 | 1.8073 | 4.2751 | -4.943 | 0.65543 | 1.2559 | 5.2495 | -0.00050433 | -0.00052076 | -0.00052241 | 284.8393 | 355.1605 | 320.6569 | 162.098 | 92.3788 | 43.9403 | 24.6008 | 114.568 | 90.6504 | 61.472 | 43.4979 | 27.4007 | 21.2414 | 17.6268 | 93.8139 | 87.8532 | 80.1059 | 54.2381 | 48.1737 | 81.018 | 55.554 | 170.6462 | 197.2191 | 226.5346 | 231.9462 | 251.141 | 268.4656 |  |  |  | 295.9713 | 246.8029 | 243.7072 | 246.5782 | 1.8494 | 1.8156 | 417.6578 |  |  | 506.5716 |  |  | 312.1853 | 335.3698 | 169.8234 | 181.9888 | 236.5131 | 120.1573 | 835.6225 | 721.9482 | 713.5691 | 531.5237 | 777.8101 |  | 475.3438 | 780.8547 | 253.4128 | 803.1546 | 298.9626 | 758.8437 |  | 727.317 |  |  | 743.7353 | 815.547 | 784.6305 | [6 empty] | 734.6995 |  |  | 724.4374 |  |  | 179.4227 | 260.6844 | 315.6618 | 85.5104 | 217.4725 | 308.4065 | 143.5904 | 245.8364 |  | 216.428 | 302.1409 | 143.758 | 268.143 | 190.1036 | 289.0695 | 93.6345 | 209.5906 |  | 240.116 | 268.0386 | 329.048 | 129.6389 | 225.6894 | 296.4354 | 137.7436 | 251.7952 | 201.3297 | 289.0386 | 161.1228 | 275.8318 | 0.54119 | 19.5674 | 1.1289 | 0.30351 | -39.9513 | 3.1164 | 648.54 | 0.17 | 2.5195 | 0.13991 | 0.90845 | -0.63885 | 2.3199 | 1.8733 | 2.8811 | 9.3947 | -10.2922 | -7.9309 | -0.52965 | -2.0661 | 10.3532 | 7.3205
42810.5641 | 10716 | 99.9168 | 70.253 | 51.9698 | 37.8272 | 24.3142 | 20.3631 | 17.429 | 145.1941 | 99.9816 | 75.7115 | 52.7628 | 28.1928 | 19.5051 | 16.4834 | 154.2513 | 161.0798 | 432.7727 | 189.8567 | 167.9809 | 358.5741 |  |  |  | 247.9241 | 292.8079 | 257.9601 | 273.9508 | 126.533 | 281.5348 | 144.5867 | 192.8077 | 123.3808 | 198.1932 | 260.2109 | 164.3987 | 287.2203 | 115.4207 |  | 120.997 | 148.3427 | 84.8949 | 115.8709 |  | 24.1141 | 47.3177 | 23.4409 | 46.7834 | 100.4443 | 126.7883 | 179.3235 | 7.3368 | 24.5999 | 8.466 | 51.9349 | 8.0144 | 41.7761 | 48.6752 | 50.1872 | 15.6908 |  |  | 2.3402 | -0.12148 | 0.45986 | 0.050598 | 2.0839 | 2.0931 | 4.7147 | -4.8904 | 0.51765 | 1.6954 | 5.2652 | -0.00049941 | -0.00050762 | -0.00057333 | 284.2247 | 355.4473 | 320.7315 | 162.1361 | 92.3904 | 43.953 | 24.6087 | 114.5805 | 90.6597 | 61.4838 | 43.516 | 27.4132 | 21.2504 | 17.6294 | 95.1616 | 86.801 | 78.2903 | 54.3272 | 49.7668 | 81.1191 | 55.6026 | 170.6451 | 197.2151 | 226.5231 | 231.9431 | 251.1362 | 268.461 |  |  |  | 295.8322 | 248.0915 | 244.4419 | 248.334 | 1.5064 | 1.366 | 417.4625 |  |  | 506.8953 |  |  | 312.1791 | 335.3524 | 169.2261 | 181.981 | 236.4973 | 121.4943 | 836.0462 | 722.0596 | 713.4775 | 531.4333 | 777.8508 |  | 475.9008 | 783.3702 | 253.3392 | 803.3039 | 298.9446 | 758.8028 |  | 727.9778 |  |  | 743.5081 | 815.7618 | 784.4383 | [6 empty] | 734.8817 |  |  | 724.5279 |  |  | 179.1661 | 260.6444 | 315.0637 | 85.3373 | 217.5015 | 308.4172 | 144.017 | 245.7098 |  | 216.4144 | 302.1987 | 144.1151 | 268.1474 | 190.271 | 289.2315 | 93.0391 | 209.7725 |  | 239.8075 | 268.3709 | 329.0285 | 129.4674 | 225.6437 | 296.1308 | 137.7286 | 251.7666 | 201.4299 | 288.8731 | 161.2077 | 275.8119 | 0.47455 | 19.5679 | 1.1224 | 0.30014 | -39.8983 | 3.1165 | 652.87 | 0.33 | 2.5108 | -0.43482 | 0.846 | 0.28062 | 2.0119 | 2.0163 | 3.0262 | 9.4621 | -10.3665 | -7.9363 | -0.66714 | -1.8586 | 10.3506 | 7.262
42810.5641 | 10717 | 99.9274 | 70.2595 | 51.9804 | 37.8429 | 24.3175 | 20.3756 | 17.4284 | 145.1987 | 99.9952 | 75.73 | 52.7772 | 28.2024 | 19.5127 | 16.4896 | 154.2469 | 161.0615 | 432.7679 | 189.8411 | 167.9826 | 358.559 |  |  |  | 247.9149 | 292.7852 | 257.7861 | 273.8535 | 126.5353 | 281.4966 | 144.5991 | 192.8109 | 122.6682 | 198.1898 | 260.1957 | 164.1851 | 287.2221 | 114.9823 |  | 121.0853 | 147.9134 | 83.9981 | 115.8977 |  | 24.1279 | 47.2609 | 23.4335 | 46.9611 | 100.6515 | 127.1542 | 179.1802 | 7.3671 | 24.6056 | 8.6066 | 51.9587 | 8.0106 | 41.7586 | 48.6839 | 50.2002 | 15.6987 |  |  | 2.2752 | -0.062337 | 0.38955 | -0.18333 | 2.4591 | 1.827 | 4.5761 | -4.916 | 0.87922 | 1.0581 | 5.1933 | -0.00056019 | -0.00048134 | -0.00055198 | 286.1066 | 354.7943 | 320.8065 | 162.1724 | 92.4027 | 43.969 | 24.6118 | 114.5847 | 90.6654 | 61.4983 | 43.5191 | 27.4154 | 21.2553 | 17.6305 | 92.9706 | 83.9942 | 74.6006 | 52.2241 | 46.661 | 81.0486 | 55.5912 | 170.6345 | 197.1999 | 226.5026 | 231.9275 | 251.1226 | 268.4421 |  |  |  | 295.7385 | 248.3376 | 244.6547 | 248.5406 | 0.94032 | 1.4398 | 416.7758 |  |  | 506.2236 |  |  | 312.1882 | 335.3369 | 168.0143 | 181.9872 | 236.4928 | 120.92 | 836.3776 | 722.1642 | 713.6114 | 531.428 | 777.8363 |  | 476.5684 | 785.5605 | 253.2891 | 803.5267 | 298.8413 | 759.2783 |  | 728.2604 |  |  | 744.0481 | 815.9209 | 783.8048 | [6 empty] | 735.0363 |  |  | 724.6897 |  |  | 178.6958 | 260.664 | 315.1381 | 85.6843 | 217.7706 | 308.3553 | 144.5815 | 245.8852 |  | 216.8343 | 301.7106 | 144.0638 | 268.0462 | 190.4097 | 289.3395 | 93.1412 | 209.8927 |  | 239.0152 | 268.2987 | 329.023 | 129.585 | 225.4389 | 295.9092 | 137.3903 | 251.7862 | 201.1042 | 288.3607 | 160.8777 | 275.9757 | 0.4422 | 19.5689 | 1.1195 | 0.30145 | -40.0034 | 3.1164 | 619.14 | 0.24 | 2.4756 | -0.31145 | 0.77858 | -0.53412 | 2.1865 | 1.8846 | 2.9827 | 9.5448 | -10.4304 | -7.9497 | -0.43224 | -1.4499 | 10.35 | 7.2498
42810.5641 | 10718 | 99.9349 | 70.2593 | 51.9852 | 37.8471 | 24.3209 | 20.3728 | 17.4312 | 145.2084 | 99.9994 | 75.7334 | 52.7779 | 28.1958 | 19.511 | 16.4931 | 154.2336 | 161.0526 | 432.7547 | 189.842 | 167.9918 | 358.5519 |  |  |  | 247.9087 | 292.7769 | 258.1874 | 274.074 | 126.9916 | 281.6316 | 144.5996 | 192.7955 | 121.6764 | 198.1821 | 260.1917 | 164.3118 | 287.1966 | 115.0543 |  | 120.5569 | 147.8662 | 83.1365 | 116.9358 |  | 24.0684 | 47.2771 | 23.4587 | 47.1103 | 100.8093 | 127.5356 | 179.2215 | 7.4119 | 24.6355 | 8.6259 | 51.9957 | 8.0152 | 41.7283 | 48.69 | 50.2253 | 15.7003 |  |  | 2.5551 | -0.077453 | 0.58997 | 0.07491 | 2.1746 | 1.9361 | 4.4519 | -4.922 | 0.0023506 | 1.3684 | 5.2947 | -0.00052569 | -0.00057826 | -0.00056183 | 283.5962 | 352.5752 | 320.8739 | 162.1903 | 92.4086 | 43.9618 | 24.6112 | 114.5849 | 90.6652 | 61.4948 | 43.5145 | 27.4129 | 21.2493 | 17.6262 | 90.769 | 82.2687 | 73.1423 | 51.6359 | 45.426 | 81.0434 | 55.6065 | 170.6223 | 197.1889 | 226.4824 | 231.9149 | 251.1134 | 268.4266 |  |  |  | 295.6384 | 249.0581 | 245.2366 | 249.7336 | 2.1739 | 1.73 | 416.2017 |  |  | 506.0495 |  |  | 312.1915 | 335.3353 | 168.2734 | 181.9872 | 236.5028 | 119.6826 | 836.5547 | 722.2747 | 714.0766 | 531.697 | 778.1734 |  | 477.35 | 785.8794 | 253.3739 | 803.6695 | 298.7504 | 759.7186 |  | 728.1234 |  |  | 746.3973 | 816.673 | 782.5723 | [6 empty] | 735.1601 |  |  | 724.8644 |  |  | 179.1309 | 260.2619 | 315.3543 | 85.6424 | 218.2567 | 308.2775 | 144.569 | 246.1149 |  | 217.4639 | 301.3389 | 144.2836 | 268.1183 | 190.2443 | 289.4679 | 93.1572 | 209.8004 |  | 238.9632 | 268.4239 | 328.9985 | 129.3742 | 225.4624 | 295.9024 | 136.8862 | 251.7009 | 201.1463 | 288.0501 | 160.8433 | 276.2725 | 0.39463 | 19.5699 | 1.1163 | 0.30104 | -39.9683 | 3.1164 | 639.19 | 0.26 | 2.6238 | -0.34718 | 0.95818 | 0.34143 | 2.0571 | 1.941 | 2.9433 | 9.6319 | -10.4341 | -7.9601 | -0.18825 | -1.2861 | 10.3194 | 7.2097
42810.5641 | 10719 | 99.9401 | 70.2683 | 51.9938 | 37.8525 | 24.3219 | 20.374 | 17.4304 | 145.2256 | 100.0114 | 75.7352 | 52.7898 | 28.1999 | 19.5141 | 16.4903 | 154.2307 | 161.0473 | 432.7429 | 189.836 | 167.9289 | 358.5484 |  |  |  | 247.9034 | 292.7607 | 257.6289 | 273.8155 | 125.8064 | 281.4751 | 144.5969 | 192.7942 | 121.862 | 198.1707 | 260.1826 | 164.6275 | 287.1766 | 115.4266 |  | 120.6532 | 147.341 | 83.642 | 117.7465 |  | 23.9897 | 47.3033 | 23.5201 | 47.0236 | 100.6686 | 127.5979 | 179.4104 | 7.4687 | 24.663 | 8.5592 | 52.0307 | 8 | 41.6944 | 48.6775 | 50.239 | 15.7002 |  |  | 2.3461 | 0.21365 | 0.34289 | -0.095282 | 2.4466 | 1.3315 | 4.2087 | -4.9285 | 0.48048 | 1.2737 | 5.34 | -0.00049119 | -0.00058647 | -0.00055033 | 279.4766 | 351.3678 | 320.9437 | 162.2083 | 92.4156 | 43.958 | 24.599 | 114.5781 | 90.6633 | 61.5033 | 43.5215 | 27.4056 | 21.2466 | 17.6235 | 92.7642 | 84.123 | 74.4058 | 52.2386 | 46.2137 | 81.1401 | 55.6322 | 170.6235 | 197.1872 | 226.4705 | 231.9073 | 251.1129 | 268.4182 |  |  |  | 295.5738 | 251.0836 | 246.2055 | 250.8596 | 1.8628 | 1.6189 | 417.4568 |  |  | 506.8477 |  |  | 312.189 | 335.312 | 168.175 | 181.9787 | 236.5018 | 120.182 | 837.1969 | 722.3948 | 714.0927 | 531.3371 | 778.589 |  | 477.9441 | 785.3316 | 253.4331 | 803.6608 | 298.7679 | 760.3311 |  | 727.9513 |  |  | 746.842 | 816.9379 | 783.1212 | [6 empty] | 735.2473 |  |  | 724.9792 |  |  | 179.6034 | 259.946 | 315.6729 | 85.9195 | 218.7818 | 308.197 | 144.1246 | 245.8843 |  | 217.5269 | 301.2879 | 144.6048 | 268.2737 | 190.8073 | 289.7564 | 92.956 | 209.7947 |  | 237.7213 | 269.0376 | 328.9871 | 129.2127 | 225.496 | 296.0302 | 136.7209 | 251.7444 | 200.9309 | 287.8434 | 160.55 | 276.3571 | 0.36593 | 19.5715 | 1.1131 | 0.29807 | -39.8643 | 3.1164 | 654.42 | 0.35 | 2.5139 | 0.57664 | 0.73051 | -0.38508 | 2.1822 | 1.6098 | 2.8621 | 9.6939 | -10.4153 | -7.9586 | -0.39822 | -1.4234 | 10.2956 | 7.1739
42810.5641 | 10720 | 99.94 | 70.2762 | 51.9959 | 37.8486 | 24.3146 | 20.3641 | 17.4316 | 145.229 | 100.0144 | 75.7424 | 52.7896 | 28.203 | 19.5163 | 16.4794 | 154.2312 | 161.0423 | 432.743 | 189.8361 | 167.8289 | 358.5323 |  |  |  | 247.9034 | 292.7588 | 257.7906 | 273.8251 | 125.8186 | 281.3639 | 144.5915 | 192.7875 | 122.2477 | 198.1662 | 260.1678 | 164.8044 | 287.1593 | 115.7362 |  | 121.083 | 147.373 | 83.3948 | 117.3198 |  | 24.0285 | 47.3118 | 23.5997 | 46.8378 | 100.3379 | 127.5753 | 179.8954 | 7.5133 | 24.6752 | 8.516 | 52.0806 | 7.9987 | 41.6824 | 48.6781 | 50.2491 | 15.7017 |  |  | 2.2732 | 0.027687 | 0.35341 | -0.03877 | 2.6766 | 1.892 | 4.4663 | -4.9588 | 0.53633 | 1.2565 | 5.3785 | -0.00049448 | -0.00057826 | -0.00054212 | 280.4139 | 348.694 | 321.0222 | 162.2562 | 92.438 | 43.9756 | 24.6147 | 114.5819 | 90.6791 | 61.5121 | 43.5339 | 27.4254 | 21.2527 | 17.6324 | 92.4062 | 82.8245 | 72.6683 | 52.1878 | 45.1317 | 81.1561 | 55.6568 | 170.6187 | 197.1792 | 226.4598 | 231.9054 | 251.1029 | 268.4023 |  |  |  | 295.4585 | 251.6954 | 246.7942 | 250.6921 | 1.9375 | 1.7988 | 417.5991 |  |  | 507.1512 |  |  | 312.1864 | 335.306 | 167.4845 | 181.9771 | 236.4966 | 120.3331 | 837.2672 | 722.5084 | 713.999 | 530.9168 | 778.7056 |  | 478.4032 | 786.012 | 253.4295 | 803.587 | 298.7686 | 761.1563 |  | 728.1824 |  |  | 746.561 | 817.5388 | 785.9006 | [6 empty] | 735.3361 |  |  | 725.106 |  |  | 179.5895 | 259.7195 | 315.924 | 86 | 219.0043 | 308.101 | 143.8118 | 245.8915 |  | 217.2662 | 301.4151 | 144.3008 | 268.1944 | 191.1918 | 289.8669 | 92.7098 | 209.81 |  | 238.027 | 268.8821 | 328.9714 | 129.0511 | 225.6449 | 296.0625 | 136.8232 | 251.8576 | 200.4689 | 288.0392 | 160.1024 | 276.3645 | 0.3043 | 19.5729 | 1.1101 | 0.29613 | -39.8633 | 3.1164 | 652.55 | 0.21 | 2.4742 | 0.20758 | 0.74164 | -0.24564 | 2.2823 | 1.9189 | 2.9483 | 9.7476 | -10.4344 | -7.9565 | -0.35651 | -1.2274 | 10.3063 | 7.1705
42810.5641 | 10721 | 99.9468 | 70.2842 | 52.013 | 37.8501 | 24.3176 | 20.3677 | 17.432 | 145.237 | 100.0257 | 75.7479 | 52.7945 | 28.2065 | 19.5131 | 16.4903 | 154.2088 | 161.0211 | 432.729 | 189.83 | 167.8419 | 358.506 |  |  |  | 247.8943 | 292.7385 | 259.0086 | 273.9195 | 126.1137 | 281.5683 | 144.5802 | 192.7668 | 121.8734 | 198.1537 | 260.1449 | 164.8174 | 287.1401 | 115.6065 |  | 121.5935 | 147.2832 | 83.122 | 116.8309 |  | 24.0525 | 47.3162 | 23.6263 | 46.7723 | 100.2423 | 127.7216 | 180.3774 | 7.5551 | 24.6929 | 8.5052 | 52.1045 | 7.9971 | 41.6673 | 48.6949 | 50.2571 | 15.7089 |  |  | 2.1122 | 0.21431 | 0.71745 | -0.017086 | 2.4197 | 1.8552 | 4.348 | -4.7557 | 0.57409 | 1.1942 | 5.4932 | -0.00049612 | -0.00051748 | -0.00057005 | 279.0387 | 348.8157 | 321.0804 | 162.283 | 92.4402 | 43.9843 | 24.6202 | 114.5932 | 90.6874 | 61.5278 | 43.5322 | 27.4334 | 21.2524 | 17.6368 | 92.9577 | 84.5426 | 73.4185 | 54.2509 | 45.3956 | 81.1404 | 55.7084 | 170.6185 | 197.1721 | 226.4455 | 231.8833 | 251.0932 | 268.3784 |  |  |  | 295.3777 | 251.1713 | 246.7587 | 250.392 | 1.7246 | 1.534 | 417.5877 |  |  | 505.7177 |  |  | 312.18 | 335.2912 | 167.8946 | 181.9806 | 236.5032 | 119.9529 | 836.6404 | 722.6499 | 714.2064 | 530.5525 | 778.7311 |  | 478.9389 | 787.9579 | 253.4375 | 803.6689 | 298.8064 | 762.2951 |  | 729.0052 |  |  | 746.9245 | 818.289 | 788.2681 | [6 empty] | 735.4451 |  |  | 725.2346 |  |  | 179.5615 | 259.8992 | 316.327 | 86.1369 | 218.9523 | 308.0178 | 143.9148 | 245.9899 |  | 216.9143 | 301.9205 | 144.213 | 268.0209 | 190.979 | 289.6141 | 92.4323 | 209.8936 |  | 239.0721 | 268.737 | 328.9486 | 128.5933 | 225.8161 | 296.0696 | 136.7066 | 251.9577 | 200.0077 | 287.9758 | 160.1095 | 276.2106 | 0.32587 | 19.5888 | 1.1098 | 0.2967 | -39.7848 | 3.1164 | 659.29 | 0.23 | 2.3854 | 0.57753 | 1.0567 | -0.16307 | 2.1704 | 1.9005 | 2.9095 | 9.8134 | -10.488 | -7.9561 | -0.41968 | -1.3046 | 10.3185 | 7.1733
42810.5641 | 10722 | 99.9521 | 70.2884 | 52.0185 | 37.8591 | 24.3317 | 20.3696 | 17.4252 | 145.2455 | 100.0267 | 75.7583 | 52.8103 | 28.2126 | 19.5112 | 16.4902 | 154.214 | 161.0169 | 432.7211 | 189.8238 | 167.9878 | 358.4653 |  |  |  | 247.8939 | 292.7265 | 259.9952 | 274.0436 | 126.8166 | 281.8858 | 144.5847 | 192.7614 | 121.6212 | 198.1446 | 260.1506 | 165.0491 | 287.1481 | 115.9596 |  | 122.112 | 146.8398 | 83.8832 | 117.5698 |  | 24.0584 | 47.3112 | 23.652 | 46.5175 | 100.0868 | 127.5363 | 180.6354 | 7.6108 | 24.7047 | 8.4889 | 52.1203 | 7.9999 | 41.6459 | 48.7059 | 50.2612 | 15.7109 |  |  | 2.2798 | 0.051999 | 0.3061 | -0.12879 | 2.8192 | 1.4045 | 4.5215 | -4.6631 | 0.39389 | 1.6325 | 5.2541 | -0.00057333 | -0.00051748 | -0.00058647 | 279.8141 | 347.5656 | 321.1439 | 162.3047 | 92.4461 | 43.9807 | 24.6169 | 114.5855 | 90.6857 | 61.529 | 43.5388 | 27.4215 | 21.2525 | 17.6282 | 90.9363 | 82.4088 | 72.4622 | 54.9165 | 47.1677 | 81.1153 | 55.7379 | 170.6157 | 197.1638 | 226.4304 | 231.8793 | 251.0804 | 268.3654 |  |  |  | 295.3853 | 250.547 | 247.4038 | 248.8944 | 1.1279 | 1.7437 | 416.4043 |  |  | 504.3111 |  |  | 312.1624 | 335.2703 | 168.5307 | 181.9626 | 236.4845 | 119.6988 | 836.5349 | 722.7776 | 714.4526 | 530.5231 | 778.8181 |  | 479.4714 | 790.2155 | 253.4793 | 803.501 | 298.9832 | 762.5215 |  | 729.9337 |  |  | 747.567 | 819.0464 | 790.3799 | [6 empty] | 735.5365 |  |  | 725.3394 |  |  | 179.4928 | 260.4692 | 316.5 | 86.2358 | 218.6382 | 307.9988 | 144.4258 | 246.3177 |  | 216.8773 | 302.4144 | 144.0161 | 267.8126 | 190.7528 | 289.2777 | 92.1814 | 209.7308 |  | 239.5966 | 268.7759 | 328.9297 | 128.6825 | 225.8599 | 296.0998 | 136.2064 | 252.0448 | 199.9165 | 287.6019 | 160.3181 | 276.188 | 0.53118 | 19.5957 | 1.1088 | 0.29502 | -39.8162 | 3.1165 | 668.59 | 0.25 | 2.479 | 0.28448 | 0.69021 | -0.44772 | 2.3422 | 1.6532 | 2.9663 | 9.8772 | -10.5482 | -7.939 | -0.19813 | -1.1949 | 10.2985 | 7.2154
42810.5641 | 10723 | 99.953 | 70.2984 | 52.0079 | 37.8645 | 24.3242 | 20.3716 | 17.4294 | 145.2526 | 100.0192 | 75.7677 | 52.8092 | 28.2103 | 19.5146 | 16.4878 | 154.2114 | 161.012 | 432.7157 | 189.8206 | 168.1664 | 358.468 |  |  |  | 247.8973 | 292.7166 | 260.5132 | 274.0871 | 128.1452 | 282.2209 | 144.5861 | 192.7485 | 122.4316 | 198.1428 | 260.1316 | 165.4347 | 287.1781 | 116.53 |  | 122.2085 | 147.1124 | 83.7765 | 117.7674 |  | 24.044 | 47.281 | 23.6645 | 46.3998 | 99.5901 | 127.1371 | 180.4111 | 7.6395 | 24.7367 | 8.5771 | 52.1455 | 8.0113 | 41.6194 | 48.7294 | 50.2633 | 15.7105 |  |  | 2.4007 | -0.23187 | 0.6248 | 0.22013 | 2.0839 | 1.3486 | 4.693 | -4.5835 | 0.16757 | 1.8666 | 5.2947 | -0.00051419 | -0.00051583 | -0.00055855 | 278.5416 | 348.5217 | 321.2176 | 162.3319 | 92.4652 | 43.9968 | 24.6216 | 114.5827 | 90.6931 | 61.5352 | 43.5514 | 27.4274 | 21.2588 | 17.627 | 89.3714 | 83.1931 | 73.4471 | 56.3891 | 48.3438 | 81.1169 | 55.7713 | 170.6097 | 197.1494 | 226.4136 | 231.8617 | 251.0721 | 268.3551 |  |  |  | 295.4324 | 250.2402 | 247.5257 | 249.1244 | 1.5611 | 1.5478 | 415.6598 |  |  | 504.4943 |  |  | 312.1646 | 335.2554 | 169.1152 | 181.9583 | 236.4749 | 120.2295 | 831.5692 | 722.9181 | 714.7185 | 530.5021 | 778.9831 |  | 479.9002 | 791.8156 | 253.4886 | 803.354 | 299.0951 | 762.2634 |  | 730.6414 |  |  | 748.3904 | 819.076 | 790.8629 | [6 empty] | 735.6574 |  |  | 725.4298 |  |  | 179.5526 | 260.8554 | 316.1221 | 86.3395 | 218.4 | 308.0825 | 144.7611 | 246.4593 |  | 216.9374 | 302.4075 | 143.5442 | 267.7374 | 190.9406 | 289.0464 | 92.2392 | 209.6558 |  | 239.3309 | 268.7261 | 328.9172 | 128.8236 | 225.9323 | 296.0573 | 135.7258 | 252.0737 | 200.0463 | 287.4599 | 160.5549 | 276.3116 | 0.49497 | 19.6014 | 1.1072 | 0.29297 | -39.8168 | 3.1165 | 665.8 | 0.27 | 2.5446 | -0.6007 | 0.98606 | 0.5853 | 2.0127 | 1.6192 | 3.0205 | 9.926 | -10.592 | -7.9271 | -0.024051 | -1.3003 | 10.2951 | 7.2123
42810.5642 | 10724 | 99.9598 | 70.2999 | 52.0146 | 37.8607 | 24.3219 | 20.3601 | 17.4221 | 145.2622 | 100.0305 | 75.7688 | 52.8124 | 28.2011 | 19.5184 | 16.4849 | 154.2038 | 161.0052 | 432.7142 | 189.8182 | 168.2239 | 358.526 |  |  |  | 247.8913 | 292.7025 | 260.0559 | 273.9013 | 129.2073 | 282.3892 | 144.5898 | 192.751 | 121.9647 | 198.1414 | 260.1234 | 165.4868 | 287.2475 | 116.6115 |  | 122.5951 | 147.122 | 83.3045 | 117.3671 |  | 24.1052 | 47.3517 | 23.6628 | 46.2292 | 98.7478 | 126.5647 | 180.2096 | 7.5856 | 24.7564 | 8.7235 | 52.164 | 8.0069 | 41.6029 | 48.7492 | 50.2545 | 15.7052 |  |  | 2.2798 | 0.11246 | 0.72336 | 0.16034 | 2.6641 | 1.4774 | 4.4703 | -4.8405 | -0.10293 | 0.21844 | 5.3471 | -0.00051419 | -0.00057169 | -0.00058319 | 275.8289 | 347.8155 | 321.286 | 162.3626 | 92.485 | 43.999 | 24.6287 | 114.5895 | 90.7058 | 61.537 | 43.558 | 27.4352 | 21.2614 | 17.6275 | 89.1273 | 82.6914 | 70.885 | 57.2954 | 50.1455 | 81.1043 | 55.7701 | 170.6102 | 197.1412 | 226.3962 | 231.8465 | 251.0604 | 268.3407 |  |  |  | 295.4602 | 249.8654 | 248.1458 | 249.3668 | 1.2213 | 1.3003 | 415.1119 |  |  | 504.5973 |  |  | 312.1698 | 335.2478 | 170.1761 | 181.9585 | 236.4687 | 120.0475 | 833.1917 | 723.0455 | 715.1697 | 530.8752 | 779.1425 |  | 480.2862 | 791.327 | 253.5372 | 803.3267 | 299.1907 | 762.1135 |  | 730.1745 |  |  | 748.3993 | 819.114 | 789.6686 | [6 empty] | 735.8258 |  |  | 725.5351 |  |  | 179.4284 | 260.9965 | 315.7282 | 86.6366 | 218.233 | 308.2039 | 144.8375 | 246.5245 |  | 216.9291 | 302.0469 | 143.3996 | 267.7571 | 191.1589 | 289.1357 | 92.3085 | 209.7111 |  | 238.886 | 268.9802 | 328.903 | 129.2651 | 226.1664 | 296.1127 | 135.5022 | 252.0489 | 200.2609 | 287.6132 | 160.6522 | 276.3334 | -0.016383 | 19.6076 | 1.1079 | 0.29451 | -39.7959 | 3.1165 | 667.7 | 0.25 | 2.4801 | 0.41838 | 1.0611 | 0.49957 | 2.2741 | 1.6935 | 2.9458 | 9.9697 | -10.5755 | -7.9196 | 0.0015406 | -1.0158 | 10.3109 | 7.2075
42810.5642 | 10725 | 99.9638 | 70.3093 | 52.0287 | 37.8769 | 24.3269 | 20.3706 | 17.4298 | 145.2804 | 100.0367 | 75.7825 | 52.8318 | 28.2169 | 19.5229 | 16.4918 | 154.1935 | 160.9945 | 432.7026 | 189.8136 | 168.1539 | 358.5673 |  |  |  | 247.8821 | 292.6934 | 259.3386 | 273.7324 | 129.4195 | 282.3938 | 144.5836 | 192.7432 | 122.3099 | 198.1307 | 260.1113 | 165.5448 | 287.2754 | 116.6627 |  | 122.8779 | 147.4959 | 83.5646 | 117.4981 |  | 24.249 | 47.4582 | 23.6779 | 45.9571 | 97.634 | 126.0815 | 180.297 | 7.4651 | 24.7787 | 8.7929 | 52.1705 | 8.0075 | 41.605 | 48.7603 | 50.2532 | 15.7106 |  |  | 2.4756 | 0.17094 | 0.90867 | 0.013142 | 2.879 | 2.0327 | 4.5655 | -4.5283 | 0.46647 | 2.2115 | 5.4184 | -0.00053391 | -0.00049284 | -0.00058155 | 273.7606 | 346.0114 | 321.3577 | 162.3934 | 92.4847 | 43.9982 | 24.6216 | 114.5926 | 90.7029 | 61.5362 | 43.5513 | 27.4358 | 21.2577 | 17.6305 | 86.8755 | 80.4836 | 67.6114 | 57.9632 | 50.2307 | 81.0427 | 55.7461 | 170.6034 | 197.1293 | 226.379 | 231.8422 | 251.0446 | 268.3259 |  |  |  | 295.5331 | 250.1281 | 248.2866 | 250.2387 | 1.3281 | 0.91148 | 413.9676 |  |  | 504.2585 |  |  | 312.1574 | 335.2283 | 169.3739 | 181.9563 | 236.4637 | 120.1057 | 837.2877 | 723.17 | 715.778 | 530.7993 | 779.5428 |  | 480.6278 | 789.9879 | 253.5467 | 803.3319 | 299.283 | 762.2274 |  | 729.4378 |  |  | 748.3447 | 820.1047 | 790.9615 | [6 empty] | 736.0101 |  |  | 725.6734 |  |  | 179.632 | 261.1895 | 315.6435 | 86.811 | 218.2964 | 308.2949 | 145.2341 | 246.575 |  | 216.8483 | 302.0932 | 143.162 | 267.7479 | 191.301 | 289.5008 | 92.2726 | 209.7228 |  | 237.9473 | 269.4021 | 328.9039 | 129.2349 | 226.258 | 296.1642 | 135.767 | 252.0765 | 200.2333 | 287.5288 | 160.7194 | 276.2589 | 0.37999 | 19.6137 | 1.1082 | 0.29459 | -39.8266 | 3.1164 | 655.49 | 0.23 | 2.5844 | 0.51591 | 1.1895 | 0.14305 | 2.3626 | 1.9852 | 2.9753 | 10.0012 | -10.5377 | -7.9133 | 0.24427 | -0.6549 | 10.3092 | 7.1883
42810.5642 | 10726 | 99.965 | 70.3119 | 52.0305 | 37.8727 | 24.3275 | 20.3717 | 17.4265 | 145.287 | 100.0435 | 75.7861 | 52.8331 | 28.224 | 19.5218 | 16.4898 | 154.1855 | 160.9797 | 432.6882 | 189.81 | 167.9711 | 358.5799 |  |  |  | 247.8754 | 292.6842 | 259.4121 | 273.723 | 130.0219 | 282.5342 | 144.5777 | 192.7394 | 122.066 | 198.123 | 260.0979 | 165.8831 | 287.3068 | 117.0601 |  | 122.9196 | 147.5432 | 83.5053 | 117.2817 |  | 24.3464 | 47.5667 | 23.7074 | 45.7475 | 96.9795 | 125.8435 | 180.4841 | 7.4561 | 24.7867 | 8.7274 | 52.1631 | 8.0013 | 41.6122 | 48.7724 | 50.2649 | 15.7103 |  |  | 2.216 | 0.14268 | 0.89947 | -0.42384 | 2.7732 | 2.2074 | 4.5991 | -4.5191 | 0.24852 | 2.401 | 5.4119 | -0.00049448 | -0.00050926 | -0.00058812 | 274.8807 | 349.6367 | 321.4182 | 162.4136 | 92.479 | 44.0053 | 24.622 | 114.5931 | 90.6963 | 61.5359 | 43.5542 | 27.4307 | 21.245 | 17.613 | 85.2678 | 78.5761 | 65.4816 | 56.4718 | 49.7515 | 80.9501 | 55.7063 | 170.5894 | 197.1151 | 226.3549 | 231.8205 | 251.0338 | 268.3142 |  |  |  | 295.6 | 250.6975 | 247.623 | 251.8601 | 1.3275 | 1.5905 | 412.7219 |  |  | 503.4005 |  |  | 312.1602 | 335.2152 | 168.3311 | 181.9486 | 236.4577 | 119.9945 | 838.4417 | 723.3156 | 716.3148 | 530.9126 | 779.9156 |  | 481.0403 | 789.0353 | 253.5215 | 803.189 | 299.3795 | 762.5548 |  | 729.3351 |  |  | 748.4233 | 820.8107 | 792.951 | [6 empty] | 736.1677 |  |  | 725.8354 |  |  | 179.992 | 261.4616 | 315.4126 | 86.5448 | 218.4424 | 308.3616 | 145.5131 | 246.6454 |  | 216.6423 | 302.4461 | 143.5427 | 267.7991 | 191.3372 | 289.765 | 92.1296 | 209.7152 |  | 237.4992 | 269.8553 | 328.9197 | 129.4495 | 226.5177 | 296.1681 | 136.0547 | 252.1369 | 200.1636 | 287.1522 | 160.9477 | 275.8807 | 0.61881 | 19.6189 | 1.1088 | 0.29327 | -39.865 | 3.1165 | 664.59 | 0.26 | 2.4455 | 0.47143 | 1.1836 | -0.81251 | 2.3181 | 2.0682 | 2.9853 | 10.0425 | -10.5128 | -7.9025 | 0.41169 | -0.423 | 10.3173 | 7.1479
42810.5642 | 10727 | 99.9685 | 70.3281 | 52.0361 | 37.8799 | 24.3325 | 20.3756 | 17.4305 | 145.3012 | 100.0517 | 75.7942 | 52.8392 | 28.2299 | 19.5242 | 16.492 | 154.1835 | 160.9717 | 432.6858 | 189.8064 | 167.7106 | 358.6234 |  |  |  | 247.8679 | 292.6736 | 260.1054 | 273.8481 | 131.0674 | 282.6992 | 144.5834 | 192.7424 | 122.4199 | 198.1274 | 260.0907 | 165.8522 | 287.3607 | 116.9754 |  | 122.752 | 147.4816 | 83.8598 | 117.0819 |  | 24.5827 | 47.7011 | 23.7862 | 45.5618 | 96.5242 | 125.9099 | 180.5604 | 7.4974 | 24.7914 | 8.5235 | 52.1584 | 8.0048 | 41.6316 | 48.7736 | 50.2683 | 15.7102 |  |  | 2.2068 | 0.2879 | 0.58603 | -0.35024 | 2.5524 | 1.9834 | 4.9723 | -4.6249 | 0.9158 | 1.2945 | 5.1788 | -0.00051091 | -0.00047805 | -0.00057169 | 272.9486 | 350.8605 | 321.4917 | 162.4524 | 92.4989 | 44.0106 | 24.6275 | 114.5992 | 90.7137 | 61.5526 | 43.564 | 27.4305 | 21.2515 | 17.6243 | 84.3304 | 78.2092 | 66.924 | 56.9944 | 49.0008 | 80.9042 | 55.7228 | 170.5934 | 197.1177 | 226.3408 | 231.825 | 251.0297 | 268.3018 |  |  |  | 295.5972 | 250.4265 | 246.5547 | 251.6845 | 1.82 | 2.0042 | 412.3437 |  |  | 502.8911 |  |  | 312.149 | 335.1875 | 168.6457 | 181.9394 | 236.4407 | 119.8368 | 837.4142 | 723.4512 | 716.521 | 531.1788 | 780.2051 |  | 481.3698 | 788.1505 | 253.5346 | 803.2149 | 299.4205 | 762.6561 |  | 729.1977 |  |  | 748.9633 | 821.1217 | 793.2752 | [6 empty] | 736.3022 |  |  | 726.0058 |  |  | 180.5161 | 261.8112 | 315.415 | 86.3725 | 218.5382 | 308.4226 | 145.4433 | 246.7652 |  | 216.4474 | 302.676 | 144.2675 | 268.0247 | 191.192 | 289.7851 | 91.97 | 209.6596 |  | 237.0683 | 270.0357 | 328.9371 | 130.1725 | 226.7502 | 296.1678 | 135.8674 | 252.2018 | 200.0634 | 286.904 | 161.3317 | 275.4985 | 0.53041 | 19.6241 | 1.1097 | 0.29286 | -39.8375 | 3.1164 | 669.68 | 0.2 | 2.4408 | 0.66979 | 0.9556 | -0.73876 | 2.2241 | 1.9606 | 3.1043 | 10.0756 | -10.4874 | -7.9003 | 0.51028 | -0.5813 | 10.3265 | 7.1526
42810.5642 | 10728 | 99.9791 | 70.33 | 52.0444 | 37.8837 | 24.3369 | 20.373 | 17.4332 | 145.3094 | 100.0596 | 75.8026 | 52.8475 | 28.2326 | 19.5247 | 16.4949 | 154.1859 | 160.9689 | 432.6716 | 189.807 | 167.5337 | 358.6344 |  |  |  | 247.8638 | 292.6553 | 260.3294 | 273.9038 | 131.757 | 282.8397 | 144.5885 | 192.7307 | 122.3541 | 198.1203 | 260.0862 | 165.8657 | 287.3922 | 116.9914 |  | 122.6626 | 147.3952 | 83.8269 | 117.382 |  | 24.724 | 47.8203 | 23.9193 | 45.6191 | 96.3754 | 125.8827 | 180.6921 | 7.5513 | 24.809 | 8.3896 | 52.174 | 7.9994 | 41.6496 | 48.7633 | 50.2541 | 15.7144 |  |  | 2.4835 | 0.21168 | 0.69248 | 0.08017 | 2.3954 | 1.986 | 4.8041 | -4.5224 | 0.087585 | 1.6684 | 5.2607 | -0.00053719 | -0.0005454 | -0.00052569 | 276.9744 | 352.4513 | 321.5688 | 162.4861 | 92.515 | 44.0227 | 24.6339 | 114.5993 | 90.7217 | 61.5602 | 43.5693 | 27.4444 | 21.2571 | 17.6269 | 87.3624 | 81.385 | 70.682 | 57.8003 | 50.2285 | 80.9887 | 55.7696 | 170.5948 | 197.1111 | 226.322 | 231.8153 | 251.0203 | 268.283 |  |  |  | 295.566 | 249.8842 | 244.7627 | 251.3033 | 1.7467 | 2.1944 | 412.8236 |  |  | 502.9949 |  |  | 312.1504 | 335.1864 | 169.3559 | 181.9411 | 236.4495 | 119.9986 | 835.4938 | 723.5958 | 717.0126 | 531.3426 | 780.3882 |  | 481.6803 | 788.1282 | 253.5488 | 803.6408 | 299.5574 | 762.5931 |  | 729.484 |  |  | 748.7322 | 821.7002 | 794.8193 | [6 empty] | 736.4292 |  |  | 726.1531 |  |  | 180.7704 | 261.9676 | 315.9124 | 86.2537 | 218.485 | 308.4794 | 144.8819 | 246.9319 |  | 216.5459 | 302.4724 | 144.675 | 268.1593 | 190.9067 | 289.8577 | 91.3823 | 209.5043 |  | 236.9133 | 270.0731 | 328.9567 | 130.4787 | 226.8764 | 296.144 | 135.5793 | 252.2123 | 200.0505 | 286.9127 | 161.5042 | 275.3337 | 0.47841 | 19.6286 | 1.1126 | 0.29477 | -39.8278 | 3.1165 | 675.2 | 0.17 | 2.5896 | 0.57443 | 1.039 | 0.35351 | 2.1545 | 1.9618 | 3.0512 | 10.1094 | -10.486 | -7.9025 | 0.18363 | -0.99328 | 10.3203 | 7.161
42810.5642 | 10729 | 99.9772 | 70.3335 | 52.0554 | 37.8923 | 24.3379 | 20.3735 | 17.4299 | 145.318 | 100.0661 | 75.8143 | 52.8615 | 28.2414 | 19.5295 | 16.4944 | 154.1697 | 160.9519 | 432.6498 | 189.8035 | 167.502 | 358.6341 |  |  |  | 247.8552 | 292.6446 | 260.0257 | 273.8975 | 131.4967 | 282.8085 | 144.584 | 192.7152 | 122.762 | 198.1137 | 260.0768 | 165.9988 | 287.3868 | 117.0116 |  | 122.8719 | 147.0251 | 84.6459 | 116.7051 |  | 24.7293 | 47.9076 | 24.0018 | 45.8117 | 96.3803 | 125.8939 | 180.4262 | 7.5404 | 24.8208 | 8.4029 | 52.1839 | 7.9955 | 41.6705 | 48.7482 | 50.2448 | 15.7176 |  |  | 2.3842 | 0.14399 | 0.66751 | -0.085426 | 2.8494 | 1.8441 | 4.4683 | -4.4101 | 1.2299 | 1.5786 | 5.3012 | -0.00049284 | -0.00053391 | -0.00055033 | 278.2569 | 354.004 | 321.6415 | 162.5151 | 92.5243 | 44.0239 | 24.6417 | 114.5981 | 90.7255 | 61.5701 | 43.5828 | 27.4499 | 21.2617 | 17.63 | 91.06 | 83.627 | 73.9518 | 59.1768 | 50.4408 | 81.1005 | 55.83 | 170.5713 | 197.0966 | 226.3092 | 231.8084 | 251.0103 | 268.2688 |  |  |  | 295.5851 | 249.7635 | 246.5543 | 251.2089 | 1.8214 | 2.3358 | 412.9821 |  |  | 502.3613 |  |  | 312.144 | 335.1666 | 169.8016 | 181.9296 | 236.437 | 120.1373 | 836.4034 | 723.6978 | 717.0465 | 531.5188 | 780.3906 |  | 482.0071 | 788.6803 | 253.5509 | 803.7765 | 299.5383 | 762.1358 |  | 729.8753 |  |  | 747.6133 | 821.6949 | 793.4146 | [6 empty] | 736.5502 |  |  | 726.275 |  |  | 180.7472 | 262.1809 | 316.4925 | 86.0362 | 218.1844 | 308.4708 | 144.4303 | 247.0481 |  | 216.5459 | 302.3212 | 145.0075 | 268.3113 | 190.856 | 289.8435 | 91.1811 | 209.4538 |  | 237.4073 | 269.9732 | 328.9589 | 130.5276 | 227.1323 | 296.0796 | 135.9118 | 252.2851 | 200.1481 | 287.0138 | 161.3969 | 275.5322 | 0.46878 | 19.6322 | 1.1144 | 0.29464 | -39.8335 | 3.1164 | 648.28 | 0.25 | 2.5372 | 0.47384 | 1.0202 | -0.36497 | 2.3499 | 1.8905 | 2.9427 | 10.1504 | -10.5012 | -7.9076 | -0.21367 | -1.3494 | 10.3387 | 7.165
42810.5642 | 10730 | 99.9853 | 70.3413 | 52.0593 | 37.893 | 24.3345 | 20.3736 | 17.4279 | 145.3282 | 100.0671 | 75.8208 | 52.8768 | 28.2376 | 19.534 | 16.4986 | 154.1653 | 160.9471 | 432.6371 | 189.7915 | 167.4874 | 358.6544 |  |  |  | 247.8481 | 292.6372 | 259.8864 | 273.9292 | 131.612 | 282.7264 | 144.5768 | 192.7007 | 123.129 | 198.1007 | 260.0508 | 165.8935 | 287.3784 | 116.6959 |  | 122.8348 | 147.1026 | 84.3507 | 116.3975 |  | 24.7897 | 47.9425 | 24.0913 | 45.9154 | 96.3044 | 126.0096 | 179.9296 | 7.5347 | 24.8447 | 8.3869 | 52.2007 | 8.0067 | 41.6968 | 48.7686 | 50.2517 | 15.7219 |  |  | 2.3034 | 0.28199 | 0.6018 | -0.29242 | 2.9243 | 1.6344 | 4.2547 | -4.5224 | 0.29581 | 0.21571 | 5.1277 | -0.00048626 | -0.0005569 | -0.00052241 | 274.6412 | 351.5574 | 321.7159 | 162.5475 | 92.5394 | 44.0378 | 24.6446 | 114.6039 | 90.7297 | 61.5769 | 43.5884 | 27.4562 | 21.2636 | 17.6318 | 93.4374 | 86.1313 | 78.2485 | 60.1824 | 51.5038 | 81.1952 | 55.913 | 170.5785 | 197.0976 | 226.29 | 231.793 | 251.0027 | 268.2511 |  |  |  | 295.6841 | 250.288 | 247.699 | 252.187 | 1.4035 | 1.7586 | 413.1745 |  |  | 501.5453 |  |  | 312.1435 | 335.1507 | 170.0528 | 181.929 | 236.4244 | 120.5552 | 835.5792 | 723.8155 | 716.7542 | 531.672 | 780.2383 |  | 482.4279 | 789.4408 | 253.4655 | 804.1336 | 299.4922 | 761.0421 |  | 730.07 |  |  | 747.4714 | 821.5766 | 791.4793 | [6 empty] | 736.6533 |  |  | 726.3825 |  |  | 180.3926 | 262.5464 | 316.4326 | 86.0571 | 218.1502 | 308.4185 | 144.5192 | 247.0557 |  | 216.5772 | 302.7142 | 145.4871 | 268.4738 | 191.0826 | 289.9957 | 91.7011 | 209.5971 |  | 237.7152 | 269.925 | 328.9643 | 130.3413 | 227.1345 | 296.1678 | 136.4454 | 252.4434 | 200.7358 | 287.4639 | 161.201 | 275.7773 | 0.40541 | 19.6349 | 1.1157 | 0.29412 | -39.8035 | 3.1164 | 659.78 | 0.31 | 2.4937 | 0.66313 | 0.96874 | -0.67528 | 2.381 | 1.78 | 2.8719 | 10.2074 | -10.5275 | -7.9208 | -0.46634 | -1.8169 | 10.3467 | 7.1447
42810.5642 | 10731 | 99.9879 | 70.3436 | 52.06 | 37.8939 | 24.3369 | 20.37 | 17.4272 | 145.34 | 100.0752 | 75.8207 | 52.8769 | 28.2419 | 19.5251 | 16.4891 | 154.155 | 160.9345 | 432.6196 | 189.7858 | 167.4491 | 358.6198 |  |  |  | 247.8402 | 292.6152 | 259.8599 | 273.7502 | 132.0764 | 282.8464 | 144.581 | 192.6963 | 123.2989 | 198.1046 | 260.0575 | 165.71 | 287.4003 | 116.2678 |  | 122.3925 | 146.9729 | 84.0235 | 116.7274 |  | 24.8398 | 47.9579 | 24.1401 | 46.0203 | 96.2521 | 126.0322 | 179.647 | 7.5643 | 24.86 | 8.3939 | 52.2441 | 8.0112 | 41.7129 | 48.8019 | 50.2555 | 15.727 |  |  | 1.9972 | 0.10917 | 0.2187 | -0.43567 | 2.5031 | 1.6614 | 4.394 | -4.6926 | 0.68365 | 1.6828 | 5.3614 | -0.00053391 | -0.00052076 | -0.0005684 | 273.4464 | 348.5392 | 321.7881 | 162.5749 | 92.5381 | 44.0377 | 24.6418 | 114.6052 | 90.728 | 61.5755 | 43.5903 | 27.4512 | 21.2615 | 17.6284 | 93.5898 | 85.248 | 76.7189 | 58.3818 | 50.7103 | 81.2949 | 55.9245 | 170.5716 | 197.0865 | 226.2776 | 231.787 | 250.9963 | 268.2308 |  |  |  | 295.7307 | 249.4626 | 247.2147 | 251.569 | 1.4197 | 1.43 | 413.2825 |  |  | 500.807 |  |  | 312.1463 | 335.1414 | 170.0629 | 181.9347 | 236.424 | 120.6223 | 835.3887 | 723.9488 | 716.8923 | 531.4646 | 780.232 |  | 482.8078 | 788.6282 | 253.4491 | 804.2777 | 299.5525 | 760.6216 |  | 729.4609 |  |  | 748.1129 | 821.5215 | 791.573 | [6 empty] | 736.7498 |  |  | 726.5548 |  |  | 180.0082 | 262.8853 | 316.105 | 86.4302 | 218.4846 | 308.2859 | 145.3249 | 247.0401 |  | 216.183 | 302.52 | 145.1474 | 268.497 | 191.5904 | 290.3835 | 91.575 | 209.6626 |  | 237.6756 | 269.8183 | 328.9639 | 129.9816 | 226.9875 | 296.246 | 137.1711 | 252.5828 | 200.6685 | 287.6777 | 161.0111 | 275.9666 | 0.36843 | 19.637 | 1.1188 | 0.29568 | -39.8503 | 3.1164 | 673.34 | 0.28 | 2.3223 | 0.41262 | 0.58401 | -0.82427 | 2.2029 | 1.7947 | 2.9187 | 10.2553 | -10.5059 | -7.9206 | -0.47118 | -1.6456 | 10.339 | 7.1651
42810.5642 | 10732 | 99.9921 | 70.3568 | 52.0696 | 37.8968 | 24.3482 | 20.3722 | 17.4251 | 145.3543 | 100.0874 | 75.8404 | 52.8835 | 28.251 | 19.5303 | 16.4912 | 154.1404 | 160.9171 | 432.6024 | 189.7743 | 167.5162 | 358.5946 |  |  |  | 247.8295 | 292.6016 | 258.8223 | 273.6391 | 131.1228 | 282.7232 | 144.5703 | 192.6794 | 123.6732 | 198.0988 | 260.0416 | 165.8672 | 287.4326 | 116.2668 |  | 122.1901 | 146.9236 | 85.0107 | 117.85 |  | 24.9683 | 47.9329 | 24.1273 | 45.9878 | 96.5217 | 126.0851 | 179.6318 | 7.6162 | 24.8816 | 8.4045 | 52.2794 | 8.0143 | 41.7244 | 48.8322 | 50.2632 | 15.73 |  |  | 2.3744 | 0.2971 | 0.54791 | -0.37587 | 2.6306 | 1.9814 | 4.3119 | -4.7406 | 0.4509 | 1.2911 | 5.1782 | -0.00054869 | -0.00056348 | -0.00054376 | 274.3629 | 353.1282 | 321.8502 | 162.5932 | 92.5416 | 44.0432 | 24.6409 | 114.6027 | 90.7403 | 61.5825 | 43.5934 | 27.4529 | 21.2632 | 17.6217 | 92.6677 | 84.4543 | 76.8241 | 56.4847 | 47.897 | 81.3313 | 55.9359 | 170.5689 | 197.0738 | 226.2592 | 231.7794 | 250.987 | 268.2139 |  |  |  | 295.7609 | 248.9482 | 247.381 | 251.0299 | 1.2347 | 1.5019 | 413.8013 |  |  | 499.8514 |  |  | 312.1481 | 335.1232 | 170.8999 | 181.9338 | 236.4179 | 120.9773 | 836.5874 | 724.0621 | 717.2128 | 531.522 | 780.3066 |  | 483.2257 | 787.0169 | 253.488 | 804.218 | 299.6179 | 760.4179 |  | 728.9201 |  |  | 748.9208 | 821.7664 | 793.0625 | [6 empty] | 736.8325 |  |  | 726.7183 |  |  | 180.3386 | 263.034 | 316.5706 | 86.2602 | 218.6613 | 308.2653 | 146.0118 | 246.9352 |  | 215.6616 | 302.2578 | 144.5601 | 268.4599 | 191.6798 | 290.5923 | 91.397 | 209.7911 |  | 237.75 | 269.721 | 328.9681 | 130.2464 | 227.0097 | 296.2883 | 137.2163 | 252.6725 | 200.7069 | 288.0722 | 160.5438 | 276.234 | 0.30873 | 19.6405 | 1.1207 | 0.29708 | -39.9148 | 3.1164 | 681.26 | 0.28 | 2.5318 | 0.68066 | 0.92434 | -0.76559 | 2.2584 | 1.9601 | 2.8914 | 10.3058 | -10.4588 | -7.9143 | -0.36433 | -1.6559 | 10.31 | 7.1822
42810.5643 | 10733 | 99.996 | 70.3593 | 52.0721 | 37.9078 | 24.3481 | 20.3717 | 17.4186 | 145.3638 | 100.0874 | 75.8495 | 52.8906 | 28.254 | 19.5315 | 16.4962 | 154.1408 | 160.9276 | 432.6089 | 189.7811 | 167.546 | 358.6083 |  |  |  | 247.8254 | 292.5939 | 259.1519 | 273.7713 | 131.4859 | 282.8002 | 144.5655 | 192.6761 | 123.8321 | 198.0846 | 260.0228 | 165.8973 | 287.4659 | 116.3518 |  | 122.2754 | 147.2261 | 84.2261 | 117.3683 |  | 25.1279 | 47.9828 | 24.1743 | 46.1159 | 96.7614 | 125.9033 | 179.6362 | 7.7119 | 24.8985 | 8.4822 | 52.3083 | 8.0225 | 41.7283 | 48.8378 | 50.259 | 15.725 |  |  | 2.0511 | 0.23139 | 0.58011 | -0.18859 | 2.8435 | 1.4189 | 4.4906 | -4.6295 | 1.0312 | 1.4879 | 5.211 | -0.00052241 | -0.00051912 | -0.00056348 | 274.3224 | 350.5517 | 321.9205 | 162.6122 | 92.5553 | 44.049 | 24.6448 | 114.5956 | 90.7346 | 61.5921 | 43.5891 | 27.4482 | 21.2614 | 17.6193 | 90.8198 | 82.8668 | 73.8899 | 55.3853 | 48.1506 | 81.377 | 55.9258 | 170.5601 | 197.0572 | 226.2374 | 231.7736 | 250.9721 | 268.1947 |  |  |  | 295.7678 | 249.186 | 246.8628 | 252.5035 | 1.7586 | 1.6624 | 413.6345 |  |  | 499.9182 |  |  | 312.1499 | 335.1158 | 170.9179 | 181.9334 | 236.4132 | 120.912 | 838.2704 | 724.2053 | 717.2844 | 531.6025 | 780.4053 |  | 483.6834 | 785.3768 | 253.5669 | 803.8836 | 299.7152 | 760.236 |  | 728.243 |  |  | 749.672 | 822.4196 | 791.935 | [6 empty] | 736.9135 |  |  | 726.8394 |  |  | 181.0941 | 263.2972 | 316.5801 | 86.1137 | 218.3554 | 308.312 | 145.874 | 246.4745 |  | 215.5075 | 302.7772 | 144.4776 | 268.4318 | 191.6137 | 290.9148 | 91.6869 | 209.9556 |  | 238.2875 | 269.8585 | 328.9603 | 130.3538 | 227.2161 | 296.3904 | 136.8507 | 252.693 | 200.553 | 288.5948 | 160.5931 | 276.2937 | 0.42448 | 19.6416 | 1.1228 | 0.29735 | -39.8476 | 3.1164 | 679.47 | 0.29 | 2.3533 | 0.60073 | 0.95119 | -0.54234 | 2.3475 | 1.6583 | 2.9501 | 10.3608 | -10.4084 | -7.8982 | -0.15346 | -1.3311 | 10.3257 | 7.1417
42810.5643 | 10734 | 99.995 | 70.3627 | 52.0804 | 37.9038 | 24.34 | 20.3692 | 17.4182 | 145.3679 | 100.0894 | 75.8496 | 52.8961 | 28.2534 | 19.5332 | 16.4952 | 154.1361 | 160.9107 | 432.6058 | 189.777 | 167.628 | 358.6533 |  |  |  | 247.8207 | 292.5754 | 259.5592 | 274.1481 | 130.9747 | 282.7835 | 144.5656 | 192.6713 | 123.6146 | 198.081 | 260.0098 | 165.6325 | 287.5128 | 115.8666 |  | 122.4544 | 146.968 | 83.2327 | 116.3354 |  | 25.2327 | 48.0207 | 24.1668 | 46.5101 | 96.935 | 125.7844 | 179.6309 | 7.6896 | 24.9066 | 8.5378 | 52.3135 | 8.0252 | 41.7299 | 48.8403 | 50.2643 | 15.736 |  |  | 2.3448 | -0.053797 | 0.49074 | -0.000658 | 2.6188 | 1.3473 | 4.4565 | -4.7669 | 0.013248 | 2.2199 | 5.302 | -0.00051419 | -0.00051255 | -0.00056019 | 274.8002 | 352.6083 | 322.0114 | 162.6695 | 92.5746 | 44.0693 | 24.667 | 114.6063 | 90.7507 | 61.5975 | 43.6068 | 27.47 | 21.2688 | 17.6272 | 93.4221 | 84.7639 | 74.6186 | 53.5326 | 46.946 | 81.5372 | 55.9463 | 170.5545 | 197.0605 | 226.2242 | 231.7568 | 250.9618 | 268.1831 |  |  |  | 295.6961 | 249.0217 | 247.1907 | 252.0585 | 1.4869 | 1.3722 | 413.119 |  |  | 499.6143 |  |  | 312.1474 | 335.0923 | 171.3964 | 181.9201 | 236.397 | 120.6965 | 839.5358 | 724.3568 | 717.1178 | 531.5713 | 780.572 |  | 484.0901 | 783.1125 | 253.6715 | 804.1062 | 299.7307 | 759.5282 |  | 727.6591 |  |  | 750.1009 | 822.3759 | 792.0525 | [6 empty] | 736.9945 |  |  | 726.9702 |  |  | 181.388 | 263.4731 | 315.9267 | 86.1762 | 218.0694 | 308.3478 | 145.4571 | 246.2972 |  | 215.3871 | 303.1534 | 144.8639 | 268.4098 | 191.614 | 291.1002 | 91.0929 | 210.1422 |  | 237.8287 | 270.1405 | 328.9758 | 130.3252 | 227.3538 | 296.6161 | 136.5845 | 252.7239 | 200.7191 | 289.0905 | 160.6316 | 276.3495 | 0.50961 | 19.6421 | 1.1246 | 0.29748 | -39.8422 | 3.1164 | 678.73 | 0.22 | 2.5161 | -0.28968 | 0.87491 | -0.032037 | 2.2525 | 1.6157 | 2.9384 | 10.4075 | -10.3392 | -7.9033 | -0.42318 | -1.4096 | 10.3575 | 7.1491
42810.5643 | 10735 | 99.9998 | 70.3678 | 52.083 | 37.9083 | 24.337 | 20.3683 | 17.4125 | 145.3724 | 100.0978 | 75.8513 | 52.8966 | 28.2523 | 19.5303 | 16.4915 | 154.1246 | 160.9029 | 432.5843 | 189.7645 | 167.6128 | 358.7081 |  |  |  | 247.8186 | 292.5659 | 260.1284 | 274.5101 | 130.5361 | 282.8418 | 144.5648 | 192.6715 | 124.6179 | 198.0774 | 260.0019 | 165.5758 | 287.5141 | 115.8012 |  | 122.7282 | 146.3515 | 84.0131 | 116.8092 |  | 25.2526 | 48.0336 | 24.2029 | 46.5947 | 97.1075 | 125.9264 | 179.5088 | 7.6885 | 24.9431 | 8.7429 | 52.3401 | 8.022 | 41.7157 | 48.8481 | 50.2563 | 15.7282 |  |  | 2.5012 | -0.20231 | 0.26076 | -0.22933 | 2.8074 | 1.5247 | 4.4381 | -4.6979 | 0.94324 | 1.3449 | 5.3523 | -0.00050598 | -0.00053062 | -0.00056019 | 276.3756 | 351.9033 | 322.0712 | 162.6891 | 92.5851 | 44.0639 | 24.6572 | 114.6066 | 90.7531 | 61.5986 | 43.6108 | 27.465 | 21.2649 | 17.622 | 93.3664 | 83.4817 | 73.3124 | 51.8676 | 45.4174 | 81.5949 | 55.9465 | 170.5545 | 197.0399 | 226.2122 | 231.7342 | 250.9569 | 268.165 |  |  |  | 295.6076 | 248.6595 | 246.5945 | 252.4635 | 1.3307 | 1.1552 | 412.5029 |  |  | 498.4806 |  |  | 312.1498 | 335.0846 | 172.4326 | 181.9234 | 236.4015 | 121.4488 | 838.1237 | 724.4615 | 717.1951 | 531.6374 | 780.6052 |  | 484.4795 | 780.8303 | 253.6722 | 804.0837 | 299.7721 | 758.6284 |  | 727.1334 |  |  | 750.8211 | 821.6786 | 789.4343 | [6 empty] | 737.0695 |  |  | 727.0795 |  |  | 181.6409 | 263.3395 | 315.2729 | 86.1947 | 218.061 | 308.3446 | 145.3108 | 246.1293 |  | 215.1977 | 303.33 | 144.8716 | 268.5046 | 191.8343 | 291.3047 | 91.1104 | 210.3004 |  | 237.586 | 270.4588 | 328.9682 | 130.3712 | 227.5739 | 296.903 | 136.572 | 252.7382 | 200.7805 | 289.1397 | 160.9007 | 276.5009 | 0.36285 | 19.6416 | 1.129 | 0.30045 | -39.9011 | 3.1164 | 669.92 | 0.28 | 2.5988 | -0.56176 | 0.63777 | -0.59811 | 2.3326 | 1.719 | 2.9329 | 10.4557 | -10.2757 | -7.8997 | -0.40999 | -1.2645 | 10.3445 | 7.1317
42810.5643 | 10736 | 100.004 | 70.3815 | 52.0906 | 37.9142 | 24.3414 | 20.3709 | 17.4257 | 145.3845 | 100.1015 | 75.8621 | 52.9094 | 28.2562 | 19.529 | 16.4953 | 154.1218 | 160.8849 | 432.5684 | 189.7569 | 167.5922 | 358.737 |  |  |  | 247.8057 | 292.542 | 260.2155 | 274.7662 | 130.1131 | 282.7924 | 144.5548 | 192.6613 | 124.6891 | 198.0692 | 259.9818 | 165.7012 | 287.5173 | 115.7525 |  | 123.0462 | 146.6628 | 84.2724 | 116.2864 |  | 25.2091 | 48.0317 | 24.2088 | 46.4829 | 97.2086 | 126.0273 | 179.3825 | 7.8089 | 24.9677 | 8.84 | 52.3563 | 8.0201 | 41.6933 | 48.8393 | 50.2434 | 15.7303 |  |  | 2.1503 | -0.23319 | 0.38626 | 0.15442 | 2.4755 | 2.3849 | 4.9151 | -4.5494 | 0.31313 | 2.1404 | 5.3046 | -0.00053391 | -0.00058976 | -0.00055362 | 275.6105 | 348.8536 | 322.1494 | 162.7215 | 92.5904 | 44.0739 | 24.6572 | 114.6098 | 90.7609 | 61.6058 | 43.6192 | 27.4737 | 21.2714 | 17.6246 | 92.8819 | 83.4928 | 71.5321 | 50.8796 | 45.1032 | 81.6322 | 55.9325 | 170.5465 | 197.0334 | 226.1966 | 231.7227 | 250.9426 | 268.154 |  |  |  | 295.5469 | 248.033 | 245.1357 | 251.6872 | 1.2827 | 1.2222 | 411.6706 |  |  | 498.0068 |  |  | 312.1457 | 335.0703 | 172.7985 | 181.9211 | 236.3952 | 121.6937 | 837.6999 | 724.5828 | 717.3942 | 531.4297 | 780.7245 |  | 484.6763 | 780.0359 | 253.639 | 804.1296 | 299.8752 | 758.7069 |  | 726.8224 |  |  | 751.3546 | 820.9587 | 787.9102 | [6 empty] | 737.1465 |  |  | 727.1684 |  |  | 181.68 | 263.1682 | 315.1036 | 86.1977 | 218.3345 | 308.2969 | 145.3356 | 245.8254 |  | 215.5788 | 303.4568 | 144.5206 | 268.5835 | 191.7458 | 291.5094 | 91.4892 | 210.5745 |  | 237.8375 | 270.4111 | 328.9528 | 130.595 | 227.6984 | 296.9551 | 136.4756 | 252.7979 | 200.748 | 289.1868 | 161.2446 | 276.5808 | 0.32856 | 19.642 | 1.1307 | 0.30005 | -39.8236 | 3.1164 | 664.08 | 0.3 | 2.4095 | -0.60311 | 0.77622 | 0.49079 | 2.1907 | 2.1502 | 3.0869 | 10.4773 | -10.2557 | -7.8937 | -0.35164 | -1.0683 | 10.3592 | 7.149
42810.5643 | 10737 | 100.0054 | 70.3799 | 52.0894 | 37.9118 | 24.3364 | 20.365 | 17.4266 | 145.3918 | 100.1067 | 75.8662 | 52.9153 | 28.2599 | 19.5301 | 16.4906 | 154.1144 | 160.8706 | 432.5621 | 189.7535 | 167.7638 | 358.7316 |  |  |  | 247.7904 | 292.5336 | 260.1367 | 274.8706 | 129.797 | 282.8229 | 144.5588 | 192.6505 | 124.3396 | 198.0681 | 259.973 | 165.6316 | 287.5562 | 115.3721 |  | 123.1635 | 147.1665 | 83.4758 | 115.3137 |  | 25.163 | 47.9874 | 24.1521 | 46.4075 | 97.3309 | 126.0498 | 179.2571 | 7.8233 | 24.9817 | 8.8502 | 52.3424 | 8.0278 | 41.6963 | 48.8521 | 50.2299 | 15.7347 |  |  | 2.2627 | -0.001225 | 0.79433 | -0.19648 | 2.6615 | 2.4138 | 4.9716 | -4.4646 | 0.26195 | 1.4997 | 5.2646 | -0.00050269 | -0.00054705 | -0.00057662 | 275.039 | 347.5201 | 322.2137 | 162.7478 | 92.5963 | 44.0774 | 24.6642 | 114.608 | 90.7632 | 61.611 | 43.6199 | 27.4734 | 21.2692 | 17.6236 | 94.0066 | 82.9665 | 70.5863 | 48.8615 | 43.7121 | 81.6894 | 55.9137 | 170.5363 | 197.0233 | 226.1786 | 231.7123 | 250.9298 | 268.1335 |  |  |  | 295.4919 | 248.3856 | 245.751 | 252.5509 | 2.3567 | 1.2928 | 411.2084 |  |  | 497.6576 |  |  | 312.1428 | 335.0501 | 173.0037 | 181.9144 | 236.3889 | 121.2945 | 836.5453 | 724.6834 | 717.543 | 531.2516 | 780.7181 |  | 484.978 | 779.4135 | 253.6529 | 804.256 | 300.0021 | 758.8729 |  | 726.5918 |  |  | 752.3563 | 821.9225 | 790.4501 | [6 empty] | 737.2025 |  |  | 727.2904 |  |  | 181.8716 | 263.207 | 314.9995 | 86.128 | 218.9061 | 308.2571 | 145.2398 | 245.6409 |  | 215.6851 | 303.4332 | 144.1064 | 268.6712 | 191.5642 | 291.754 | 91.7024 | 210.7036 |  | 237.7472 | 270.6364 | 328.9463 | 130.6404 | 227.5994 | 296.8688 | 136.3077 | 252.8416 | 200.2064 | 289.255 | 161.4468 | 276.6102 | 0.54697 | 19.6404 | 1.1315 | 0.29965 | -39.7811 | 3.1164 | 653.53 | 0.2 | 2.4717 | -0.04371 | 1.113 | -0.55357 | 2.2716 | 2.1633 | 3.1046 | 10.5157 | -10.2375 | -7.8883 | -0.46969 | -0.96547 | 10.3889 | 7.1212
42810.5643 | 10738 | 100.0196 | 70.3916 | 52.1035 | 37.9322 | 24.3557 | 20.3822 | 17.4233 | 145.4084 | 100.1259 | 75.8827 | 52.9184 | 28.2719 | 19.5413 | 16.4943 | 154.1071 | 160.8692 | 432.5453 | 189.7451 | 168.0398 | 358.705 |  |  |  | 247.7833 | 292.5242 | 260.6497 | 274.9896 | 130.5226 | 282.8805 | 144.5647 | 192.6554 | 123.0926 | 198.0598 | 259.9652 | 165.5267 | 287.5658 | 115.2072 |  | 123.1871 | 146.8258 | 82.9177 | 115.4909 |  | 25.0676 | 48.0469 | 24.1458 | 46.4017 | 97.2448 | 126.0768 | 179.3479 | 7.7809 | 25.0159 | 8.7229 | 52.3522 | 8.0354 | 41.6871 | 48.8734 | 50.2291 | 15.7351 |  |  | 2.7772 | 0.028343 | 0.69839 | 0.13931 | 2.6753 | 1.8953 | 4.6359 | -4.7879 | 0.74961 | 1.0111 | 5.1776 | -0.00052405 | -0.00049776 | -0.00056348 | 273.3023 | 344.8846 | 322.2805 | 162.7685 | 92.6042 | 44.0743 | 24.6536 | 114.6003 | 90.758 | 61.6137 | 43.6223 | 27.4742 | 21.2679 | 17.617 | 96.0022 | 83.2232 | 70.5571 | 48.0974 | 42.1053 | 81.7646 | 55.9154 | 170.5378 | 197.0211 | 226.1562 | 231.7024 | 250.9275 | 268.1237 |  |  |  | 295.5073 | 248.4517 | 245.8463 | 252.8521 | 1.7313 | 1.7561 | 411.3941 |  |  | 496.6182 |  |  | 312.1452 | 335.0352 | 173.5366 | 181.9068 | 236.3777 | 120.624 | 837.0727 | 724.7885 | 717.5509 | 531.1459 | 780.6556 |  | 485.4044 | 778.2149 | 253.7188 | 804.1843 | 300.1091 | 760.3919 |  | 726.1739 |  |  | 754.293 | 821.8505 | 788.6754 | [6 empty] | 737.2303 |  |  | 727.395 |  |  | 181.6933 | 263.4259 | 315.2326 | 86.1257 | 219.3529 | 308.2321 | 145.0458 | 245.6175 |  | 215.7719 | 303.7291 | 143.9723 | 268.7453 | 191.4969 | 291.853 | 91.6302 | 210.6451 |  | 237.3228 | 270.9384 | 328.9389 | 130.3086 | 227.6271 | 296.8352 | 136.5441 | 252.8811 | 199.6201 | 289.2818 | 161.5245 | 276.767 | 0.41042 | 19.6394 | 1.1328 | 0.30063 | -39.8178 | 3.1164 | 650.51 | 0.29 | 2.7385 | 0.21027 | 1.0438 | 0.46617 | 2.2775 | 1.917 | 2.9981 | 10.5714 | -10.2002 | -7.8788 | -0.68229 | -0.96202 | 10.3846 | 7.1139
42810.5643 | 10739 | 100.02 | 70.4004 | 52.1194 | 37.9296 | 24.3464 | 20.3709 | 17.4299 | 145.4215 | 100.1295 | 75.8924 | 52.9304 | 28.2686 | 19.5502 | 16.4918 | 154.1029 | 160.8644 | 432.5446 | 189.7424 | 168.2929 | 358.693 |  |  |  | 247.7878 | 292.5081 | 260.3745 | 274.9565 | 130.9534 | 282.6953 | 144.5578 | 192.6509 | 123.7244 | 198.0529 | 259.9573 | 165.7213 | 287.5667 | 115.399 |  | 123.0498 | 147.1565 | 83.591 | 116.3606 |  | 24.9605 | 48.1271 | 24.1658 | 46.3441 | 97.1964 | 126.2138 | 179.4691 | 7.8024 | 25.0379 | 8.6667 | 52.3717 | 8.0419 | 41.6968 | 48.8922 | 50.2392 | 15.7405 |  |  | 2.1549 | -0.065625 | 0.51243 | 0.14325 | 2.6299 | 1.7225 | 4.5287 | -4.9588 | 0.31196 | 0.17984 | 5.2456 | -0.00055198 | -0.00051255 | -0.0005684 | 269.1361 | 342.0229 | 322.3509 | 162.798 | 92.6194 | 44.0843 | 24.661 | 114.6091 | 90.7738 | 61.6256 | 43.6365 | 27.4763 | 21.2737 | 17.6244 | 96.3184 | 84.5178 | 73.2867 | 48.0181 | 41.6246 | 81.8736 | 55.962 | 170.5401 | 197.0148 | 226.1471 | 231.7033 | 250.9223 | 268.1057 |  |  |  | 295.5242 | 248.7498 | 246.6334 | 253.9195 | 2.1806 | 2.2477 | 412.0368 |  |  | 496.1774 |  |  | 312.1547 | 335.0246 | 173.903 | 181.9063 | 236.3694 | 121.1895 | 837.8024 | 724.9 | 718.0295 | 531.2663 | 780.7468 |  | 485.6842 | 778.4866 | 253.6906 | 803.8448 | 300.191 | 760.1533 |  | 726.3551 |  |  | 755.3051 | 821.7001 | 787.2458 | [6 empty] | 737.2696 |  |  | 727.4713 |  |  | 181.2342 | 263.7763 | 315.5574 | 86.0328 | 219.5796 | 308.2175 | 144.941 | 245.7102 |  | 215.7974 | 304.1556 | 144.0263 | 268.7225 | 191.4957 | 291.7471 | 91.7741 | 210.5686 |  | 236.5222 | 270.8699 | 328.9404 | 129.9222 | 227.5583 | 296.9043 | 136.6515 | 253.0489 | 199.4537 | 289.4832 | 161.7077 | 276.9705 | 0.31836 | 19.6395 | 1.1358 | 0.30313 | -39.8363 | 3.1164 | 636.03 | 0.27 | 2.4119 | -0.31999 | 0.89418 | 0.47277 | 2.2585 | 1.8278 | 2.9637 | 10.6044 | -10.2095 | -7.8636 | -0.70421 | -1.2598 | 10.3605 | 7.0854
42810.5643 | 10740 | 100.025 | 70.4098 | 52.1144 | 37.9339 | 24.3518 | 20.3768 | 17.422 | 145.4324 | 100.1367 | 75.9002 | 52.9441 | 28.2754 | 19.549 | 16.4955 | 154.0937 | 160.8531 | 432.5441 | 189.7392 | 168.353 | 358.6862 |  |  |  | 247.7864 | 292.4896 | 259.0473 | 274.65 | 131.572 | 282.5555 | 144.5602 | 192.6517 | 123.5461 | 198.0526 | 259.9463 | 165.9608 | 287.5418 | 115.5943 |  | 123.1139 | 147.5947 | 83.3958 | 116.3726 |  | 24.8073 | 48.1465 | 24.1847 | 46.2301 | 97.1752 | 126.0889 | 179.5924 | 7.8215 | 25.0575 | 8.6569 | 52.3839 | 8.0457 | 41.6889 | 48.9031 | 50.2277 | 15.7414 |  |  | 2.398 | 0.16502 | 0.565 | 0.14785 | 2.0274 | 2.0826 | 4.7285 | -4.9003 | 0.17846 | 0.58328 | 5.3026 | -0.00054212 | -0.00049448 | -0.00054048 | 268.3886 | 341.2813 | 322.4273 | 162.848 | 92.6317 | 44.0984 | 24.6653 | 114.6109 | 90.7864 | 61.6352 | 43.6392 | 27.4906 | 21.2826 | 17.635 | 99.4877 | 86.9941 | 77.6451 | 49.3752 | 42.7528 | 82.0106 | 56.0602 | 170.5373 | 197.0054 | 226.1342 | 231.69 | 250.9145 | 268.0842 |  |  |  | 295.4277 | 249.5765 | 246.9386 | 255.5949 | 1.4642 | 2.0858 | 412.3169 |  |  | 496.1168 |  |  | 312.1594 | 335.0104 | 173.0101 | 181.9034 | 236.359 | 121.0958 | 837.9759 | 725.0006 | 718.1146 | 531.4523 | 780.7502 |  | 486.0986 | 781.4722 | 253.6672 | 803.8876 | 300.173 | 759.859 |  | 726.9021 |  |  | 755.7355 | 822.1624 | 787.5085 | [6 empty] | 737.3082 |  |  | 727.5505 |  |  | 180.8333 | 264.2415 | 315.4646 | 86.2163 | 219.7002 | 308.2534 | 144.8066 | 245.9591 |  | 215.8648 | 304.6424 | 144.3245 | 268.5656 | 191.605 | 291.5837 | 91.7058 | 210.4264 |  | 236.1112 | 270.8073 | 328.9442 | 129.849 | 227.4618 | 297.0301 | 136.4619 | 253.2173 | 199.288 | 289.7789 | 162.0904 | 277.1804 | 0.4994 | 19.6392 | 1.1376 | 0.3031 | -39.8164 | 3.1164 | 641.75 | 0.27 | 2.544 | 0.50745 | 0.93895 | 0.48032 | 1.9827 | 2.0095 | 3.0279 | 10.6569 | -10.2939 | -7.866 | -1.0397 | -1.7323 | 10.3585 | 7.0322
42810.5644 | 10741 | 100.0242 | 70.4218 | 52.1198 | 37.938 | 24.3593 | 20.3756 | 17.4209 | 145.446 | 100.1447 | 75.9027 | 52.9445 | 28.2782 | 19.5483 | 16.5009 | 154.0868 | 160.8413 | 432.5346 | 189.7338 | 168.341 | 358.7027 |  |  |  | 247.7698 | 292.4843 | 259.2003 | 274.4756 | 133.1419 | 282.67 | 144.5533 | 192.6405 | 123.2483 | 198.0382 | 259.9297 | 166.1083 | 287.5378 | 115.8387 |  | 122.9621 | 147.6445 | 82.7698 | 116.9441 |  | 24.7082 | 48.1838 | 24.1609 | 46.0907 | 97.154 | 125.978 | 179.7319 | 7.7555 | 25.0873 | 8.5939 | 52.426 | 8.0379 | 41.7028 | 48.9113 | 50.2343 | 15.744 |  |  | 2.3737 | -0.17536 | 0.4408 | 0.044026 | 2.4216 | 1.7935 | 4.578 | -4.8109 | 0.642 | 1.5523 | 5.5291 | -0.00052733 | -0.00047476 | -0.00055362 | 271.5807 | 344.615 | 322.4955 | 162.8654 | 92.6402 | 44.1011 | 24.667 | 114.6166 | 90.7886 | 61.6402 | 43.6465 | 27.483 | 21.2828 | 17.6283 | 98.379 | 87.8131 | 79.7422 | 51.1857 | 43.1572 | 82.0504 | 56.1365 | 170.5249 | 196.9904 | 226.1175 | 231.6739 | 250.908 | 268.0743 |  |  |  | 295.2791 | 248.7079 | 246.8251 | 255.3406 | 1.4142 | 1.9669 | 411.8106 |  |  | 496.0303 |  |  | 312.1578 | 334.9955 | 173.4425 | 181.9034 | 236.351 | 120.707 | 838.0537 | 725.0958 | 718.3378 | 531.6243 | 780.8137 |  | 486.5148 | 784.2626 | 253.6829 | 804.0071 | 300.2915 | 759.8357 |  | 727.0891 |  |  | 757.4742 | 822.3539 | 786.7005 | [6 empty] | 737.3759 |  |  | 727.6282 |  |  | 180.6253 | 264.6655 | 315.2783 | 86.1711 | 219.7267 | 308.2989 | 144.7274 | 246.0801 |  | 216.126 | 305.0515 | 144.9183 | 268.4119 | 192.0413 | 291.328 | 91.4709 | 210.3 |  | 235.5454 | 270.8563 | 328.9415 | 129.959 | 227.5609 | 297.2566 | 136.111 | 253.2096 | 199.318 | 289.8658 | 162.3343 | 277.3965 | 0.53561 | 19.6389 | 1.1385 | 0.30275 | -39.8199 | 3.1164 | 658.48 | 0.37 | 2.5313 | -0.52313 | 0.82941 | 0.26212 | 2.1666 | 1.8645 | 2.9789 | 10.708 | -10.3704 | -7.861 | -0.91173 | -1.9562 | 10.3423 | 7.0289
42810.5644 | 10742 | 100.0238 | 70.4241 | 52.1257 | 37.9429 | 24.3535 | 20.3771 | 17.4183 | 145.451 | 100.148 | 75.9102 | 52.9475 | 28.2803 | 19.5472 | 16.4938 | 154.0854 | 160.8335 | 432.533 | 189.7396 | 168.4519 | 358.7694 |  |  |  | 247.7707 | 292.4812 | 259.7504 | 274.6462 | 133.3604 | 282.7576 | 144.5509 | 192.6306 | 123.3534 | 198.032 | 259.9228 | 166.3003 | 287.5676 | 116.2751 |  | 123.085 | 147.8888 | 82.9084 | 117.0184 |  | 24.7008 | 48.211 | 24.1353 | 45.9791 | 97.1248 | 126.1031 | 179.8405 | 7.6378 | 25.0884 | 8.4992 | 52.4353 | 8.0361 | 41.7481 | 48.8998 | 50.2409 | 15.7463 |  |  | 2.147 | -0.10571 | 0.32515 | -0.15048 | 2.8796 | 2.122 | 4.5774 | -4.8365 | 0.31313 | 1.4563 | 5.4786 | -0.00053719 | -0.00051255 | -0.0005799 | 267.9155 | 342.2162 | 322.5741 | 162.8876 | 92.6517 | 44.1014 | 24.6757 | 114.6191 | 90.7864 | 61.6434 | 43.6595 | 27.4905 | 21.2713 | 17.6209 | 97.1041 | 88.0863 | 80.0847 | 52.4277 | 45.341 | 82.1123 | 56.1908 | 170.5249 | 196.9883 | 226.105 | 231.6655 | 250.8933 | 268.0617 |  |  |  | 295.1857 | 247.5703 | 246.875 | 253.8423 | 1.4689 | 1.2333 | 410.1805 |  |  | 495.298 |  |  | 312.1622 | 334.9883 | 174.2435 | 181.9052 | 236.3472 | 120.7658 | 839.7701 | 725.1909 | 718.5938 | 531.7519 | 781.1174 |  | 486.7947 | 784.8237 | 253.6754 | 804.4933 | 300.3842 | 760.3234 |  | 727.2697 |  |  | 757.8181 | 821.4643 | 784.4777 | [6 empty] | 737.4504 |  |  | 727.7183 |  |  | 180.7093 | 264.8614 | 314.9554 | 85.9738 | 219.8136 | 308.3444 | 144.9029 | 246.1818 |  | 216.6441 | 305.2808 | 145.5298 | 268.4541 | 192.39 | 291.4714 | 91.475 | 210.2279 |  | 235.368 | 270.7504 | 328.9451 | 129.9991 | 227.4802 | 297.4525 | 135.6431 | 253.0933 | 199.3449 | 289.6767 | 162.4396 | 277.6302 | 0.42698 | 19.6373 | 1.1393 | 0.30205 | -39.7975 | 3.1164 | 682.92 | 0.26 | 2.4076 | -0.40618 | 0.71237 | -0.48462 | 2.363 | 2.0285 | 2.9792 | 10.7352 | -10.3864 | -7.868 | -0.76257 | -1.9878 | 10.3423 | 7.0641
42810.5644 | 10743 | 100.0297 | 70.4226 | 52.125 | 37.9388 | 24.3541 | 20.377 | 17.4223 | 145.4642 | 100.1519 | 75.9196 | 52.9598 | 28.283 | 19.5475 | 16.4912 | 154.072 | 160.8163 | 432.5254 | 189.7286 | 168.5125 | 358.7944 |  |  |  | 247.758 | 292.4532 | 259.437 | 274.4932 | 133.6858 | 282.744 | 144.5483 | 192.623 | 122.6084 | 198.0272 | 259.9164 | 166.1735 | 287.5818 | 115.9386 |  | 123.358 | 148.2956 | 82.1716 | 116.0665 |  | 24.7214 | 48.2305 | 24.1217 | 45.9079 | 97.116 | 126.2555 | 179.6008 | 7.542 | 25.1013 | 8.3716 | 52.4279 | 8.0403 | 41.7947 | 48.8906 | 50.2456 | 15.7626 |  |  | 2.0452 | -0.063653 | 0.54134 | 0.15377 | 2.143 | 1.3985 | 4.6996 | -4.7682 | 0.59705 | 1.4286 | 5.5023 | -0.00050762 | -0.00046984 | -0.00057826 | 267.4201 | 344.491 | 322.6426 | 162.9186 | 92.6553 | 44.1061 | 24.6684 | 114.6208 | 90.7928 | 61.6501 | 43.6555 | 27.4916 | 21.2796 | 17.6205 | 97.6441 | 88.5362 | 78.6042 | 52.6204 | 45.4499 | 82.2756 | 56.2148 | 170.5244 | 196.9862 | 226.0827 | 231.6604 | 250.8909 | 268.0395 |  |  |  | 295.2047 | 247.2483 | 245.9443 | 252.7797 | 1.8848 | 1.3976 | 410.2753 |  |  | 495.4168 |  |  | 312.1574 | 334.9677 | 174.3413 | 181.9026 | 236.3382 | 119.8707 | 841.6032 | 725.2917 | 718.5425 | 531.8546 | 781.2727 |  | 487.2316 | 785.4639 | 253.6334 | 804.5486 | 300.4582 | 760.5642 |  | 727.5688 |  |  | 757.6868 | 821.7141 | 785.8406 | [6 empty] | 737.5908 |  |  | 727.8285 |  |  | 180.7233 | 264.8338 | 314.8499 | 85.9421 | 219.7868 | 308.3733 | 144.8753 | 246.4812 |  | 217.139 | 305.3227 | 145.8372 | 268.5927 | 192.3955 | 291.5517 | 91.7946 | 210.331 |  | 236.2048 | 270.6394 | 328.9564 | 130.1039 | 227.4265 | 297.5115 | 135.3406 | 253.0279 | 199.3368 | 289.4189 | 162.3804 | 277.7807 | 0.34628 | 19.635 | 1.1428 | 0.30453 | -39.7918 | 3.1164 | 669.84 | 0.33 | 2.3498 | -0.3152 | 0.91921 | 0.4899 | 2.0389 | 1.6471 | 3.0193 | 10.7866 | -10.4068 | -7.8643 | -0.80276 | -1.8205 | 10.3697 | 7.0949
42810.5644 | 10744 | 100.0455 | 70.4365 | 52.1395 | 37.9536 | 24.3655 | 20.3813 | 17.4224 | 145.4765 | 100.1543 | 75.9327 | 52.9667 | 28.2947 | 19.5526 | 16.4927 | 154.0637 | 160.8066 | 432.5191 | 189.7275 | 168.6128 | 358.859 |  |  |  | 247.754 | 292.4436 | 259.0459 | 274.3283 | 134.8336 | 282.6293 | 144.5451 | 192.623 | 121.3471 | 198.0131 | 259.9019 | 165.9464 | 287.6281 | 115.5586 |  | 123.9821 | 147.9928 | 82.0951 | 116.755 |  | 24.722 | 48.2293 | 24.1199 | 45.8495 | 97.2916 | 126.3539 | 179.6147 | 7.5528 | 25.1039 | 8.2913 | 52.4547 | 8.0368 | 41.8401 | 48.8852 | 50.2365 | 15.7578 |  |  | 2.1904 | -0.2667 | 0.74176 | 0.053226 | 2.7357 | 2.1549 | 4.6589 | -4.7163 | 0.24463 | 1.159 | 5.3268 | -0.00055362 | -0.00048626 | -0.0005684 | 267.0873 | 344.4111 | 322.7116 | 162.9566 | 92.6686 | 44.1174 | 24.675 | 114.6227 | 90.7994 | 61.6597 | 43.6603 | 27.4956 | 21.2813 | 17.6242 | 100.2852 | 89.5447 | 78.7588 | 53.1788 | 45.2085 | 82.4869 | 56.2485 | 170.5178 | 196.9718 | 226.0643 | 231.6557 | 250.875 | 268.0272 |  |  |  | 295.3063 | 247.4734 | 244.937 | 252.4729 | 1.511 | 1.704 | 410.5134 |  |  | 496.2809 |  |  | 312.1544 | 334.9512 | 173.36 | 181.8872 | 236.3219 | 119.5683 | 840.1988 | 725.4071 | 718.4742 | 532.1495 | 781.2349 |  | 488.0732 | 786.5044 | 253.6129 | 805.0263 | 300.5168 | 760.6993 |  | 727.6447 |  |  | 760.0959 | 821.8081 | 786.0025 | [6 empty] | 737.7069 |  |  | 727.9224 |  |  | 181.1245 | 264.7217 | 314.6415 | 85.6511 | 219.7772 | 308.3579 | 144.7605 | 246.817 |  | 217.4642 | 305.4034 | 145.9171 | 268.6462 | 192.2933 | 291.3536 | 91.4421 | 210.3911 |  | 236.6789 | 270.7792 | 328.948 | 130.2776 | 227.3947 | 297.5695 | 135.6697 | 253.1303 | 199.3664 | 289.4983 | 162.2785 | 277.9385 | 0.47455 | 19.6333 | 1.1449 | 0.30377 | -39.8836 | 3.1164 | 672.1 | 0.22 | 2.4315 | -0.64519 | 1.076 | 0.28823 | 2.3039 | 2.0447 | 3.0065 | 10.8951 | -10.4369 | -7.8734 | -1.0706 | -1.8336 | 10.3537 | 7.1105
42810.5644 | 10745 | 100.0412 | 70.4385 | 52.1425 | 37.9498 | 24.3643 | 20.3824 | 17.421 | 145.487 | 100.1602 | 75.9343 | 52.9692 | 28.3007 | 19.5503 | 16.5004 | 154.0512 | 160.8048 | 432.5146 | 189.7207 | 168.5025 | 358.9254 |  |  |  | 247.7387 | 292.4312 | 259.4054 | 274.6652 | 135.0155 | 282.7324 | 144.543 | 192.6102 | 122.4446 | 198.0172 | 259.8922 | 166.3426 | 287.6577 | 116.3785 |  | 124.0962 | 148.2132 | 83.6452 | 118.2992 |  | 24.6085 | 48.2702 | 24.1361 | 46.0582 | 97.7265 | 126.483 | 179.6009 | 7.6226 | 25.1178 | 8.2737 | 52.4953 | 8.0312 | 41.8673 | 48.8817 | 50.2435 | 15.7592 |  |  | 2.5393 | -0.26276 | 0.657 | 0.041398 | 2.331 | 1.8204 | 4.7784 | -4.6933 | 0.67022 | 0.37474 | 5.389 | -0.00057169 | -0.00050269 | -0.00055855 | 267.2489 | 342.9235 | 322.7816 | 162.9885 | 92.6817 | 44.1186 | 24.6811 | 114.6242 | 90.806 | 61.6689 | 43.664 | 27.4994 | 21.2864 | 17.6295 | 99.2967 | 88.7203 | 77.9617 | 52.7819 | 44.258 | 82.5291 | 56.2764 | 170.5201 | 196.9647 | 226.0489 | 231.6413 | 250.8722 | 268.0218 |  |  |  | 295.3726 | 247.3875 | 245.5126 | 251.463 | 1.2821 | 1.2898 | 410.267 |  |  | 497.8465 |  |  | 312.1649 | 334.9427 | 173.7451 | 181.888 | 236.3291 | 120.4395 | 837.2419 | 725.5455 | 718.403 | 532.1941 | 781.144 |  | 488.8066 | 788.0699 | 253.5401 | 805.0675 | 300.5082 | 760.9026 |  | 727.7925 |  |  | 763.7792 | 821.1546 | 782.8203 | [6 empty] | 737.7748 |  |  | 728.0377 |  |  | 181.2555 | 264.5983 | 314.6587 | 85.276 | 219.7512 | 308.3293 | 145.0182 | 247.1327 |  | 217.8364 | 305.3936 | 146.2037 | 268.3826 | 192.0246 | 291.086 | 90.6613 | 210.5028 |  | 237.16 | 270.9808 | 328.9383 | 130.0557 | 227.3681 | 297.7163 | 136.1358 | 253.2696 | 199.6199 | 289.7061 | 162.4125 | 278.1781 | 0.39655 | 19.6327 | 1.147 | 0.30339 | -39.9758 | 3.1164 | 672.45 | 0.3 | 2.6183 | -0.64044 | 1.0127 | 0.25421 | 2.127 | 1.8797 | 3.0454 | 10.9914 | -10.4849 | -7.8751 | -0.95563 | -1.7417 | 10.3128 | 7.1432
42810.5644 | 10746 | 100.044 | 70.4462 | 52.1401 | 37.9529 | 24.3488 | 20.3686 | 17.4097 | 145.4818 | 100.1594 | 75.9312 | 52.975 | 28.2902 | 19.5461 | 16.4899 | 154.0477 | 160.7917 | 432.5115 | 189.7116 | 168.3813 | 358.9113 |  |  |  | 247.7279 | 292.4108 | 259.5431 | 274.593 | 133.7287 | 282.456 | 144.5428 | 192.5973 | 122.4366 | 198.0033 | 259.882 | 166.6317 | 287.7012 | 116.8323 |  | 124.3951 | 148.5364 | 83.0115 | 118.3428 |  | 24.5608 | 48.3162 | 24.1692 | 46.3265 | 97.8096 | 126.7092 | 179.7471 | 7.7222 | 25.1282 | 8.284 | 52.5288 | 8.038 | 41.9052 | 48.902 | 50.2507 | 15.767 |  |  | 2.3074 | -0.41915 | 0.60508 | -0.038114 | 2.3645 | 1.8973 | 4.3454 | -4.5553 | 0.45733 | 0.53775 | 5.2344 | -0.00051091 | -0.00053062 | -0.00058812 | 265.8687 | 342.3934 | 322.8439 | 163.0044 | 92.6812 | 44.1174 | 24.6732 | 114.6174 | 90.803 | 61.6693 | 43.6661 | 27.4959 | 21.2793 | 17.6231 | 98.3837 | 87.2148 | 75.9579 | 52.9024 | 43.2862 | 82.5876 | 56.2804 | 170.5195 | 196.9565 | 226.0373 | 231.6347 | 250.8693 | 268.0061 |  |  |  | 295.3824 | 247.1808 | 246.5892 | 250.4367 | 1.3001 | 1.611 | 409.4906 |  |  | 498.9915 |  |  | 312.1717 | 334.9335 | 173.7516 | 181.8895 | 236.3306 | 120.4289 | 837.2842 | 725.6738 | 718.7515 | 531.8706 | 781.212 |  | 489.1007 | 788.0128 | 253.5828 | 805.0556 | 300.6286 | 761.2903 |  | 727.4984 |  |  | 764.0408 | 820.5058 | 781.3867 | [6 empty] | 737.837 |  |  | 728.1087 |  |  | 181.4204 | 264.6388 | 314.6502 | 85.3135 | 219.7955 | 308.2893 | 145.3889 | 247.3674 |  | 218.0995 | 305.428 | 146.3352 | 268.4006 | 192.2202 | 290.6994 | 90.4711 | 210.4864 |  | 236.9475 | 271.2171 | 328.9443 | 129.9858 | 227.5509 | 297.8621 | 136.3615 | 253.3058 | 199.3571 | 289.6001 | 162.2929 | 278.1547 | 0.51019 | 19.6325 | 1.1486 | 0.30279 | -39.8621 | 3.1164 | 663.24 | 0.27 | 2.4952 | -0.80895 | 0.97195 | -0.24394 | 2.1428 | 1.9195 | 2.9049 | 11.0272 | -10.4807 | -7.8663 | -0.84709 | -1.5186 | 10.3145 | 7.1723
42810.5644 | 10747 | 100.049 | 70.4482 | 52.1443 | 37.9607 | 24.3631 | 20.3727 | 17.4238 | 145.4967 | 100.1678 | 75.9422 | 52.9803 | 28.2957 | 19.5486 | 16.494 | 154.0491 | 160.7862 | 432.5044 | 189.7082 | 168.3517 | 358.9591 |  |  |  | 247.7309 | 292.4117 | 259.7813 | 274.6652 | 133.9194 | 282.4196 | 144.5421 | 192.5949 | 122.1861 | 198.0105 | 259.8827 | 166.8327 | 287.7552 | 117.0278 |  | 124.7099 | 148.3349 | 83.4113 | 117.7942 |  | 24.6521 | 48.365 | 24.1415 | 46.1669 | 97.4599 | 126.8883 | 179.9729 | 7.8241 | 25.1464 | 8.2504 | 52.5656 | 8.0372 | 41.9276 | 48.93 | 50.2517 | 15.7726 |  |  | 2.2502 | 0.002059 | 0.81404 | 0.026286 | 2.5747 | 2.0195 | 4.4433 | -4.6381 | 0.29912 | 1.5018 | 5.2031 | -0.00054376 | -0.00053391 | -0.00058647 | 264.8981 | 345.2922 | 322.9179 | 163.0394 | 92.6962 | 44.1316 | 24.6825 | 114.6239 | 90.8127 | 61.677 | 43.6777 | 27.4981 | 21.2832 | 17.6256 | 98.7191 | 89.0237 | 76.4848 | 51.9519 | 44.0221 | 82.6661 | 56.3208 | 170.5139 | 196.9494 | 226.0151 | 231.6214 | 250.8639 | 267.989 |  |  |  | 295.4693 | 246.4971 | 246.8268 | 248.8126 | 1.4563 | 1.6805 | 408.3939 |  |  | 499.9921 |  |  | 312.1676 | 334.9216 | 173.0544 | 181.8821 | 236.3117 | 120.4048 | 837.5074 | 725.8032 | 719.0664 | 531.9932 | 781.1928 |  | 489.3028 | 787.4939 | 253.6355 | 805.3684 | 300.7057 | 761.6344 |  | 727.757 |  |  | 762.7437 | 821.0548 | 782.3312 | [6 empty] | 737.9231 |  |  | 728.2354 |  |  | 180.951 | 264.7266 | 314.8571 | 85.5333 | 220.2405 | 308.1534 | 144.9466 | 247.2124 |  | 217.9997 | 305.7915 | 146.2936 | 268.4904 | 192.1933 | 289.9879 | 90.322 | 210.3294 |  | 237.6665 | 271.0201 | 328.942 | 129.6795 | 227.706 | 298.0008 | 136.3469 | 253.1949 | 199.3182 | 289.8624 | 162.0129 | 277.9898 | 0.42255 | 19.633 | 1.1525 | 0.30471 | -39.8718 | 3.1165 | 639.03 | 0.27 | 2.464 | 0.056702 | 1.1274 | 0.2026 | 2.2366 | 1.9808 | 2.9381 | 11.0537 | -10.463 | -7.8696 | -0.87483 | -1.5723 | 10.3334 | 7.2235
42810.5644 | 10748 | 100.0592 | 70.4608 | 52.1568 | 37.9707 | 24.3698 | 20.3839 | 17.4278 | 145.512 | 100.1791 | 75.9519 | 52.995 | 28.3069 | 19.5557 | 16.4996 | 154.0438 | 160.7871 | 432.4968 | 189.7214 | 168.3615 | 358.991 |  |  |  | 247.7337 | 292.4049 | 260.9528 | 274.8212 | 134.401 | 282.6451 | 144.5544 | 192.5937 | 122.7127 | 198.0059 | 259.871 | 166.5594 | 287.8316 | 116.8193 |  | 124.6087 | 148.4841 | 83.9357 | 117.9095 |  | 24.751 | 48.3549 | 24.1633 | 45.9835 | 97.4241 | 127.0082 | 180.4181 | 7.8871 | 25.1764 | 8.2923 | 52.5833 | 8.0328 | 41.9634 | 48.9382 | 50.2557 | 15.7741 |  |  | 2.237 | -0.16091 | 0.6064 | -0.31541 | 2.5156 | 1.8204 | 4.6037 | -4.5408 | 1.0676 | 1.139 | 5.302 | -0.00047805 | -0.00050269 | -0.00057169 | 262.996 | 344.5615 | 322.9906 | 163.0721 | 92.7038 | 44.13 | 24.6843 | 114.6236 | 90.8215 | 61.6822 | 43.6787 | 27.5003 | 21.2785 | 17.6233 | 97.2931 | 88.4289 | 74.9918 | 50.4796 | 42.1133 | 82.692 | 56.3395 | 170.5088 | 196.9432 | 226.0013 | 231.611 | 250.8496 | 267.976 |  |  |  | 295.6211 | 246.315 | 247.1311 | 248.4366 | 1.9436 | 2.0828 | 408.3403 |  |  | 500.7841 |  |  | 312.1676 | 334.9015 | 173.2152 | 181.8714 | 236.2977 | 120.753 | 837.935 | 725.9362 | 719.2611 | 532.0009 | 781.2747 |  | 489.569 | 786.9144 | 253.5961 | 804.8503 | 300.8006 | 761.6549 |  | 727.6639 |  |  | 761.6577 | 820.5117 | 779.7946 | [6 empty] | 738.0168 |  |  | 728.3601 |  |  | 181.3358 | 265.2329 | 314.6844 | 85.6516 | 220.362 | 308.0478 | 144.6969 | 247.3974 |  | 217.8382 | 305.6357 | 146.2532 | 268.4941 | 192.0329 | 289.3628 | 90.4797 | 210.4295 |  | 237.7775 | 271.1014 | 328.9482 | 129.6197 | 228.0392 | 298.168 | 136.2242 | 252.9313 | 199.023 | 290.1438 | 161.8681 | 278.2279 | 0.45992 | 19.6326 | 1.1556 | 0.30564 | -39.8529 | 3.1165 | 647.08 | 0.25 | 2.4573 | -0.50124 | 0.97306 | -0.70178 | 2.2111 | 1.8809 | 2.9911 | 11.0856 | -10.4494 | -7.8485 | -0.71325 | -1.4042 | 10.3354 | 7.2445
42810.5644 | 10749 | 100.0628 | 70.4572 | 52.1662 | 37.9634 | 24.3637 | 20.3791 | 17.421 | 145.5193 | 100.1792 | 75.9608 | 52.9946 | 28.3098 | 19.5547 | 16.4981 | 154.0291 | 160.7643 | 432.4769 | 189.6976 | 168.2695 | 359.0381 |  |  |  | 247.7176 | 292.3806 | 260.2969 | 274.9667 | 134.4789 | 282.8255 | 144.5489 | 192.589 | 122.557 | 197.9996 | 259.8608 | 166.0968 | 287.867 | 116.557 |  | 123.9813 | 148.3943 | 84.0696 | 118.714 |  | 24.7477 | 48.4026 | 24.1714 | 45.9977 | 97.4044 | 127.0585 | 180.6846 | 8.0485 | 25.198 | 8.3408 | 52.596 | 8.0416 | 41.9885 | 48.94 | 50.2579 | 15.7764 |  |  | 2.1089 | 0.020459 | 0.41846 | -0.16034 | 3.013 | 1.2592 | 4.7515 | -4.5356 | 0.2709 | 1.647 | 5.3759 | -0.00050105 | -0.00047641 | -0.00055362 | 265.0749 | 343.7557 | 323.064 | 163.1047 | 92.7138 | 44.1421 | 24.6878 | 114.6312 | 90.8318 | 61.6878 | 43.691 | 27.5064 | 21.2785 | 17.6261 | 96.0419 | 87.1565 | 74.9832 | 50.3026 | 41.227 | 82.7248 | 56.3775 | 170.5089 | 196.9387 | 225.9901 | 231.6153 | 250.8431 | 267.9753 |  |  |  | 295.7691 | 246.8478 | 247.077 | 249.5026 | 2.1338 | 1.5638 | 408.0609 |  |  | 500.8131 |  |  | 312.1658 | 334.8893 | 173.5233 | 181.8711 | 236.2938 | 120.7636 | 838.4539 | 726.068 | 719.5009 | 531.6796 | 781.2485 |  | 489.803 | 785.6525 | 253.6134 | 804.6929 | 300.8454 | 761.647 |  | 727.0567 |  |  | 759.871 | 820.2694 | 779.0539 | [6 empty] | 738.1139 |  |  | 728.4337 |  |  | 181.6277 | 265.5287 | 314.1216 | 85.6765 | 220.0097 | 307.9404 | 144.8618 | 247.4838 |  | 217.9697 | 305.4009 | 146.1535 | 268.6276 | 191.9515 | 289.3777 | 90.9529 | 210.5361 |  | 236.927 | 271.4991 | 328.9497 | 129.7531 | 228.3468 | 298.2299 | 136.2403 | 252.6223 | 199.1623 | 290.0704 | 161.8231 | 278.4932 | 0.41735 | 19.6323 | 1.1576 | 0.30598 | -39.8484 | 3.1165 | 648.03 | 0.25 | 2.3863 | 0.17875 | 0.80839 | -0.50039 | 2.42 | 1.5645 | 3.039 | 11.1164 | -10.4132 | -7.8409 | -0.57024 | -1.3987 | 10.3155 | 7.2252
42810.5645 | 10750 | 100.0662 | 70.4739 | 52.1721 | 37.9706 | 24.3617 | 20.3787 | 17.4182 | 145.5305 | 100.1843 | 75.9709 | 53.004 | 28.3141 | 19.5548 | 16.501 | 154.0239 | 160.759 | 432.4683 | 189.705 | 168.1813 | 359.0534 |  |  |  | 247.7112 | 292.3729 | 259.6666 | 274.975 | 133.9104 | 282.8842 | 144.5416 | 192.5876 | 123.187 | 197.9988 | 259.8492 | 166.1126 | 287.8961 | 116.6736 |  | 123.5662 | 148.4641 | 84.1258 | 119.1257 |  | 24.7649 | 48.4378 | 24.1741 | 45.8632 | 97.127 | 126.445 | 180.5852 | 8.1977 | 25.2254 | 8.4331 | 52.6081 | 8.0295 | 41.9966 | 48.9216 | 50.2557 | 15.7693 |  |  | 2.4315 | 0.073683 | 0.26207 | -0.18662 | 2.7548 | 1.5727 | 4.7344 | -4.5402 | 0.34387 | 0.97309 | 5.2344 | -0.00055855 | -0.00052405 | -0.00056348 | 267.0402 | 344.9431 | 323.1357 | 163.1429 | 92.7298 | 44.153 | 24.686 | 114.6268 | 90.828 | 61.6993 | 43.688 | 27.5078 | 21.2832 | 17.6246 | 96.1615 | 85.8652 | 73.4295 | 50.0383 | 41.5018 | 82.7589 | 56.3815 | 170.5044 | 196.9293 | 225.9823 | 231.6016 | 250.8381 | 267.9589 |  |  |  | 295.8746 | 247.9269 | 246.8965 | 250.2035 | 1.1279 | 1.6005 | 407.5949 |  |  | 500.3101 |  |  | 312.1576 | 334.8798 | 173.4491 | 181.8755 | 236.2888 | 121.061 | 839.4802 | 726.1892 | 719.5502 | 531.4974 | 781.3218 |  | 489.9709 | 784.1819 | 253.6066 | 804.938 | 300.8948 | 761.3349 |  | 726.6496 |  |  | 759.3846 | 820.5618 | 778.653 | [6 empty] | 738.2085 |  |  | 728.5372 |  |  | 181.9932 | 265.6199 | 313.7342 | 85.4403 | 219.7698 | 307.8012 | 144.9243 | 247.4274 |  | 217.8375 | 305.6868 | 146.3085 | 268.8944 | 191.7372 | 289.9467 | 90.8918 | 210.6362 |  | 236.9637 | 271.4908 | 328.9683 | 129.8536 | 228.6421 | 298.1814 | 135.9442 | 252.4098 | 199.3174 | 290.1054 | 161.7268 | 278.6118 | 0.59146 | 19.631 | 1.159 | 0.30553 | -39.8852 | 3.1164 | 651.99 | 0.26 | 2.5625 | 0.33923 | 0.63977 | -0.53988 | 2.3122 | 1.747 | 3.0312 | 11.1359 | -10.3728 | -7.8442 | -0.57939 | -1.2256 | 10.306 | 7.213
42810.5645 | 10751 | 100.0779 | 70.4826 | 52.1768 | 37.9831 | 24.374 | 20.3779 | 17.4194 | 145.5372 | 100.2041 | 75.981 | 53.0161 | 28.3158 | 19.5563 | 16.5017 | 154.0156 | 160.7486 | 432.4503 | 189.6874 | 168.1272 | 359.0351 |  |  |  | 247.6987 | 292.358 | 259.4155 | 275.0027 | 132.602 | 282.706 | 144.5413 | 192.569 | 123.4674 | 197.9862 | 259.8375 | 165.9363 | 287.9401 | 116.3525 |  | 123.2147 | 148.4939 | 83.824 | 119.0995 |  | 24.8817 | 48.4542 | 24.1676 | 45.7417 | 96.8702 | 126.2303 | 180.4248 | 8.2131 | 25.2436 | 8.5273 | 52.6221 | 8.0419 | 42.0303 | 48.9163 | 50.2664 | 15.7786 |  |  | 2.1943 | -0.061681 | 0.15824 | -0.23262 | 2.4663 | 1.7843 | 4.7154 | -4.6657 | 0.72724 | -0.008145 | 5.4125 | -0.00044848 | -0.00050433 | -0.00052241 | 268.8587 | 346.3427 | 323.2032 | 163.1678 | 92.7374 | 44.1553 | 24.6889 | 114.6296 | 90.8351 | 61.6984 | 43.6978 | 27.5154 | 21.286 | 17.619 | 93.1731 | 86.2706 | 74.7627 | 50.6894 | 41.8784 | 82.696 | 56.4061 | 170.5076 | 196.9244 | 225.9632 | 231.5956 | 250.8328 | 267.9444 |  |  |  | 295.901 | 248.8968 | 247.4602 | 251.1266 | 1.7452 | 1.1098 | 407.2959 |  |  | 499.5798 |  |  | 312.1553 | 334.8668 | 173.1979 | 181.8766 | 236.2838 | 121.2197 | 841.9004 | 726.3217 | 719.6474 | 531.6772 | 781.3652 |  | 490.1545 | 783.3523 | 253.6155 | 805.2961 | 300.9944 | 761.3152 |  | 726.8149 |  |  | 758.2694 | 820.2102 | 778.6565 | [6 empty] | 738.288 |  |  | 728.7005 |  |  | 182.4557 | 265.646 | 313.7502 | 85.2145 | 219.9205 | 307.6602 | 145.2889 | 247.3431 |  | 217.329 | 305.5419 | 146.3854 | 269.0859 | 191.9668 | 290.3486 | 90.6588 | 210.5966 |  | 237.3924 | 271.8332 | 328.9745 | 129.8079 | 228.7762 | 298.0905 | 135.5045 | 252.3597 | 199.1731 | 290.1579 | 161.5313 | 278.7303 | 0.51211 | 19.6306 | 1.1623 | 0.30758 | -39.8749 | 3.1164 | 635.44 | 0.2 | 2.4339 | -0.31039 | 0.49715 | -0.60277 | 2.1872 | 1.8603 | 3.0243 | 11.1583 | -10.3492 | -7.8471 | -0.25497 | -1.3708 | 10.3097 | 7.1892
42810.5645 | 10752 | 100.0852 | 70.4862 | 52.1904 | 37.9858 | 24.3718 | 20.3879 | 17.417 | 145.5445 | 100.205 | 75.9884 | 53.0266 | 28.3177 | 19.5624 | 16.5043 | 154.0091 | 160.744 | 432.4428 | 189.6864 | 168.0448 | 359.0591 |  |  |  | 247.6998 | 292.3421 | 259.3987 | 274.9531 | 131.6979 | 282.6424 | 144.5403 | 192.5637 | 123.6585 | 197.9829 | 259.8228 | 166.0375 | 287.9911 | 116.4599 |  | 123.1272 | 148.9319 | 82.8331 | 119.4003 |  | 25.0088 | 48.4441 | 24.1686 | 45.6351 | 97.0086 | 126.2933 | 180.7479 | 8.1038 | 25.2663 | 8.75 | 52.6508 | 8.0427 | 42.0634 | 48.921 | 50.26 | 15.7802 |  |  | 2.3343 | 0.008631 | 0.4592 | -0.22408 | 2.6411 | 1.9564 | 4.559 | -4.7623 | 0.20026 | 1.2897 | 5.3876 | -0.00054212 | -0.00048462 | -0.00058319 | 272.258 | 348.4928 | 323.2762 | 163.2024 | 92.7474 | 44.1624 | 24.6963 | 114.6337 | 90.8393 | 61.7097 | 43.7044 | 27.5206 | 21.2889 | 17.6205 | 92.1221 | 84.6591 | 73.0876 | 50.76 | 41.8558 | 82.6539 | 56.4151 | 170.5051 | 196.9218 | 225.9459 | 231.5839 | 250.8281 | 267.9326 |  |  |  | 295.8965 | 249.5182 | 248.6999 | 252.5759 | 1.3275 | 1.3003 | 407.3053 |  |  | 499.3186 |  |  | 312.1579 | 334.8498 | 172.8718 | 181.8764 | 236.2819 | 121.1785 | 843.8539 | 726.445 | 719.8171 | 531.6441 | 781.3406 |  | 490.5146 | 782.546 | 253.6487 | 805.5785 | 301.0966 | 761.251 |  | 726.851 |  |  | 757.0774 | 821.1862 | 782.5269 | [6 empty] | 738.3909 |  |  | 728.8783 |  |  | 182.2255 | 265.7793 | 313.8654 | 85.3806 | 220.053 | 307.5946 | 145.7777 | 247.1347 |  | 217.0468 | 305.1278 | 146.3112 | 269.1428 | 192.2461 | 290.4281 | 90.2718 | 210.4687 |  | 236.6151 | 272.4089 | 328.9662 | 129.4953 | 228.8438 | 297.9295 | 135.2342 | 252.3653 | 199.02 | 289.7279 | 161.4375 | 278.7692 | 0.28215 | 19.6277 | 1.1635 | 0.30698 | -39.8693 | 3.1164 | 635.49 | 0.26 | 2.5102 | 0.11611 | 0.84688 | -0.59159 | 2.2635 | 1.9482 | 2.9739 | 11.2053 | -10.3248 | -7.8478 | -0.14331 | -1.1836 | 10.3048 | 7.1487
42810.5645 | 10753 | 100.0907 | 70.4901 | 52.1868 | 37.9941 | 24.3781 | 20.3885 | 17.4141 | 145.5649 | 100.2145 | 75.9948 | 53.0267 | 28.3226 | 19.565 | 16.4981 | 154.0028 | 160.7354 | 432.4288 | 189.6855 | 167.8905 | 359.0834 |  |  |  | 247.6864 | 292.3252 | 259.8645 | 275.148 | 131.2379 | 282.6658 | 144.5272 | 192.5619 | 122.7123 | 197.9733 | 259.8076 | 166.3271 | 287.9501 | 116.7164 |  | 123.43 | 148.8097 | 82.705 | 118.2033 |  | 25.0224 | 48.4414 | 24.1738 | 45.6964 | 96.9261 | 126.1292 | 181.3653 | 8.0282 | 25.2945 | 9.093 | 52.6806 | 8.0518 | 42.1093 | 48.9311 | 50.2612 | 15.7884 |  |  | 2.2817 | 0.093399 | 0.59851 | 0.05717 | 2.7022 | 1.8533 | 4.7272 | -4.9719 | 0.45557 | 1.591 | 5.2809 | -0.00052569 | -0.00053883 | -0.0005684 | 273.3546 | 347.004 | 323.3471 | 163.227 | 92.7564 | 44.1731 | 24.698 | 114.6347 | 90.8427 | 61.7186 | 43.7062 | 27.519 | 21.2897 | 17.6252 | 91.2034 | 83.9146 | 74.9019 | 51.3916 | 43.0163 | 82.6064 | 56.4568 | 170.4872 | 196.911 | 225.9281 | 231.5664 | 250.8136 | 267.9102 |  |  |  | 295.8198 | 250.5758 | 249.9777 | 254.0516 | 1.4642 | 1.242 | 406.6307 |  |  | 498.5038 |  |  | 312.1481 | 334.8273 | 172.765 | 181.8631 | 236.2721 | 121.0102 | 843.8653 | 726.5594 | 720.1557 | 531.6308 | 781.2408 |  | 491.0144 | 781.6426 | 253.7029 | 805.7454 | 301.1508 | 761.3224 |  | 726.7864 |  |  | 758.7569 | 822.2958 | 785.7245 | [6 empty] | 738.535 |  |  | 729.0407 |  |  | 182.0138 | 266.0579 | 313.4717 | 85.2682 | 220.0218 | 307.6555 | 146.2341 | 247.247 |  | 217.048 | 305.1734 | 146.5174 | 269.2184 | 192.2946 | 290.5564 | 90.4054 | 210.4397 |  | 236.7098 | 272.5934 | 328.9732 | 129.295 | 228.9808 | 297.6528 | 135.0403 | 252.3553 | 198.9594 | 289.4277 | 161.633 | 278.8372 | 0.30699 | 19.6112 | 1.1627 | 0.30638 | -39.8336 | 3.1165 | 650.3 | 0.24 | 2.4818 | 0.38194 | 0.96684 | 0.29882 | 2.2891 | 1.8957 | 3.0277 | 11.2725 | -10.2964 | -7.8486 | -0.046999 | -1.3802 | 10.3353 | 7.1023
42810.5645 | 10754 | 100.0913 | 70.4947 | 52.1911 | 37.9868 | 24.3717 | 20.3865 | 17.4198 | 145.5716 | 100.2059 | 75.9991 | 53.0396 | 28.3191 | 19.5608 | 16.5005 | 153.9946 | 160.7297 | 432.4165 | 189.6815 | 167.7368 | 359.0971 |  |  |  | 247.6774 | 292.3183 | 260.3739 | 275.2934 | 131.9105 | 282.6929 | 144.5193 | 192.5633 | 123.0505 | 197.9587 | 259.796 | 166.2103 | 287.9454 | 116.4427 |  | 123.4649 | 149.407 | 82.8608 | 118.4392 |  | 24.9865 | 48.4654 | 24.1888 | 45.7699 | 96.9863 | 126.1018 | 181.7536 | 8.0777 | 25.3096 | 9.2236 | 52.7013 | 8.044 | 42.1491 | 48.9313 | 50.2611 | 15.7901 |  |  | 2.2048 | -0.047225 | 0.49797 | -0.09791 | 2.9151 | 1.6338 | 4.8356 | -4.9916 | 0.92145 | 1.2502 | 5.2921 | -0.00048791 | -0.00050762 | -0.00053062 | 273.2469 | 347.6176 | 323.4184 | 163.265 | 92.7693 | 44.1833 | 24.7002 | 114.6375 | 90.8469 | 61.7229 | 43.717 | 27.5234 | 21.2875 | 17.6268 | 90.5703 | 83.4532 | 73.4807 | 52.1514 | 43.3993 | 82.5933 | 56.466 | 170.486 | 196.8984 | 225.9111 | 231.5629 | 250.8067 | 267.8975 |  |  |  | 295.7088 | 250.8872 | 249.7283 | 254.4967 | 1.3769 | 1.0871 | 405.9113 |  |  | 498.2294 |  |  | 312.1482 | 334.8207 | 172.9106 | 181.8604 | 236.2656 | 120.9866 | 843.9602 | 726.7086 | 720.6123 | 531.4862 | 781.2556 |  | 491.3039 | 781.1283 | 253.6771 | 805.5293 | 301.2586 | 761.1248 |  | 726.7089 |  |  | 760.3011 | 822.2545 | 786.1028 | [6 empty] | 738.6853 |  |  | 729.1942 |  |  | 182.0038 | 266.2079 | 313.1272 | 85.2247 | 220.014 | 307.8035 | 146.0741 | 247.3175 |  | 217.6007 | 305.5678 | 146.5708 | 269.3261 | 192.3471 | 290.7353 | 90.4876 | 210.4001 |  | 236.894 | 272.5553 | 328.9737 | 129.3571 | 228.9846 | 297.4766 | 134.8691 | 252.4491 | 199.0835 | 289.6063 | 161.8097 | 278.9319 | 0.40464 | 19.6077 | 1.1604 | 0.30636 | -39.8232 | 3.1165 | 651.95 | 0.24 | 2.4397 | -0.27159 | 0.88194 | -0.39106 | 2.3775 | 1.7799 | 3.0621 | 11.3095 | -10.2837 | -7.8349 | 0.021762 | -1.2212 | 10.3284 | 7.0822
42810.5645 | 10755 | 100.1039 | 70.5077 | 52.1961 | 38.0001 | 24.3751 | 20.3829 | 17.4203 | 145.586 | 100.2217 | 76.0105 | 53.0509 | 28.3386 | 19.566 | 16.504 | 153.9899 | 160.7167 | 432.4062 | 189.6717 | 167.6384 | 359.0756 |  |  |  | 247.6744 | 292.3038 | 260.3131 | 275.3201 | 131.7881 | 282.7008 | 144.5265 | 192.5559 | 122.489 | 197.9614 | 259.7937 | 166.4907 | 287.9804 | 116.9054 |  | 123.394 | 149.2576 | 83.3208 | 119.7486 |  | 24.8371 | 48.5426 | 24.1831 | 45.8018 | 96.9953 | 126.2196 | 182.0232 | 8.0717 | 25.324 | 9.2317 | 52.7063 | 8.0375 | 42.1672 | 48.9518 | 50.2534 | 15.8011 |  |  | 2.1575 | -0.17273 | 0.55054 | 0.060454 | 2.9394 | 1.7166 | 4.2942 | -4.8116 | 0.82337 | 1.884 | 5.2378 | -0.0005454 | -0.00048791 | -0.00051912 | 274.1979 | 345.7537 | 323.4855 | 163.295 | 92.7863 | 44.1923 | 24.7027 | 114.6406 | 90.8569 | 61.732 | 43.7238 | 27.5286 | 21.2868 | 17.6228 | 90.1022 | 83.8843 | 72.4313 | 50.6134 | 41.8918 | 82.5907 | 56.469 | 170.4826 | 196.8838 | 225.895 | 231.545 | 250.8022 | 267.8813 |  |  |  | 295.593 | 251.3802 | 250.6509 | 255.2629 | 1.8261 | 1.2717 | 405.917 |  |  | 498.4132 |  |  | 312.142 | 334.8097 | 172.7732 | 181.8599 | 236.2613 | 120.9238 | 844.0867 | 726.8802 | 720.7934 | 531.3269 | 781.302 |  | 491.3996 | 782.6538 | 253.617 | 804.962 | 301.326 | 761.0311 |  | 727.7766 |  |  | 762.031 | 822.3825 | 786.7484 | [6 empty] | 738.8674 |  |  | 729.3792 |  |  | 182.2378 | 266.288 | 312.9214 | 85.2229 | 219.8738 | 307.9425 | 145.8894 | 247.1408 |  | 218.3829 | 306.1093 | 146.7728 | 269.4732 | 191.9944 | 291.031 | 90.4339 | 210.3418 |  | 237.1862 | 272.899 | 328.9702 | 129.7019 | 228.9899 | 297.4576 | 134.7105 | 252.5656 | 199.1834 | 289.7392 | 162.1122 | 278.9359 | 0.38885 | 19.6056 | 1.16 | 0.30799 | -39.8484 | 3.1165 | 643.21 | 0.28 | 2.4134 | -0.51949 | 0.92744 | 0.30733 | 2.3877 | 1.8247 | 2.886 | 11.3205 | -10.3297 | -7.8144 | 0.073461 | -1.1043 | 10.2944 | 7.0529
42810.5645 | 10756 | 100.1014 | 70.5129 | 52.2003 | 38.0064 | 24.3731 | 20.3762 | 17.4144 | 145.5895 | 100.2296 | 76.0171 | 53.0526 | 28.3309 | 19.5657 | 16.5001 | 153.9733 | 160.7022 | 432.3906 | 189.6706 | 167.6341 | 359.0206 |  |  |  | 247.6615 | 292.2811 | 260.1878 | 275.2954 | 131.9567 | 282.8496 | 144.5263 | 192.5444 | 123.2862 | 197.968 | 259.7836 | 166.8657 | 288.0141 | 117.3105 |  | 123.4549 | 149.0188 | 84.5592 | 120.459 |  | 24.7976 | 48.5383 | 24.2046 | 45.8016 | 97.2138 | 126.3665 | 181.9473 | 8.1177 | 25.3237 | 9.0175 | 52.7175 | 8.0356 | 42.171 | 48.9556 | 50.2475 | 15.7941 |  |  | 1.9275 | -0.10505 | 0.52032 | -0.12091 | 2.5163 | 1.8756 | 4.6805 | -4.8556 | 0.58167 | 1.4189 | 5.4943 | -0.00049776 | -0.00049119 | -0.00055198 | 271.6275 | 340.1995 | 323.5623 | 163.3282 | 92.7899 | 44.1916 | 24.7066 | 114.637 | 90.8605 | 61.7286 | 43.722 | 27.5292 | 21.2887 | 17.6204 | 92.991 | 84.3849 | 73.1564 | 49.7098 | 41.8728 | 82.7033 | 56.5 | 170.4735 | 196.88 | 225.8727 | 231.5315 | 250.7959 | 267.8639 |  |  |  | 295.5382 | 251.1295 | 250.9357 | 255.594 | 2.3567 | 0.9877 | 406.4493 |  |  | 498.1788 |  |  | 312.1367 | 334.7869 | 172.8026 | 181.8494 | 236.2525 | 121.9423 | 844.0431 | 727.0434 | 720.8045 | 531.1634 | 781.5885 |  | 491.5507 | 783.7113 | 253.6828 | 804.9684 | 301.3492 | 760.5815 |  | 728.0733 |  |  | 762.4504 | 822.8325 | 787.4765 | [6 empty] | 739.1053 |  |  | 729.6041 |  |  | 182.3158 | 266.4015 | 312.903 | 85.1322 | 219.6872 | 307.9712 | 145.7232 | 246.9165 |  | 218.5254 | 306.0538 | 147.024 | 269.6256 | 191.7158 | 291.2248 | 90.6357 | 210.4182 |  | 238.2254 | 273.0755 | 328.9828 | 129.6616 | 229.1476 | 297.49 | 134.7504 | 252.6015 | 199.1386 | 289.9618 | 162.1426 | 278.7701 | 0.60283 | 19.6031 | 1.157 | 0.30734 | -39.8359 | 3.1166 | 660.29 | 0.18 | 2.2814 | -0.40512 | 0.90161 | -0.43463 | 2.2096 | 1.9077 | 3.0136 | 11.3321 | -10.3551 | -7.8129 | -0.23386 | -1.1811 | 10.277 | 7.0399
42810.5645 | 10757 | 100.1117 | 70.5146 | 52.2106 | 38.0097 | 24.3823 | 20.3763 | 17.414 | 145.6022 | 100.2357 | 76.0243 | 53.0593 | 28.3342 | 19.564 | 16.4961 | 153.9784 | 160.6965 | 432.3831 | 189.6672 | 167.6831 | 358.9958 |  |  |  | 247.653 | 292.2756 | 260.3804 | 275.3823 | 132.3961 | 282.9992 | 144.5255 | 192.5345 | 123.6291 | 197.9605 | 259.7724 | 166.7047 | 288.05 | 116.9586 |  | 123.0927 | 149.4384 | 84.6671 | 119.6606 |  | 24.872 | 48.5198 | 24.2396 | 45.9304 | 97.6254 | 126.7352 | 181.9559 | 8.099 | 25.3215 | 8.8667 | 52.7432 | 8.0388 | 42.1937 | 48.9764 | 50.2547 | 15.7967 |  |  | 2.1174 | 0.099971 | 0.404 | -0.10908 | 2.2521 | 1.6772 | 4.1088 | -4.8116 | 0.77219 | 1.477 | 5.2267 | -0.00047312 | -0.00051255 | -0.00056183 | 269.6014 | 337.8938 | 323.6267 | 163.3611 | 92.8038 | 44.1965 | 24.7146 | 114.6482 | 90.864 | 61.7384 | 43.7351 | 27.5293 | 21.2908 | 17.6253 | 97.1104 | 85.6414 | 71.569 | 49.191 | 41.3661 | 82.8223 | 56.5069 | 170.4746 | 196.8764 | 225.8532 | 231.5342 | 250.7887 | 267.8497 |  |  |  | 295.4894 | 250.8735 | 250.3079 | 254.3736 | 1.1934 | 1.6129 | 406.9883 |  |  | 498.33 |  |  | 312.1424 | 334.7749 | 173.2677 | 181.8519 | 236.2465 | 122.0827 | 844.0713 | 727.2341 | 721.0558 | 531.1456 | 782.3292 |  | 491.6504 | 783.5499 | 253.7548 | 804.9717 | 301.4219 | 760.5774 |  | 727.8829 |  |  | 762.6115 | 822.456 | 786.0414 | [6 empty] | 739.2883 |  |  | 729.8049 |  |  | 182.0536 | 266.2671 | 313.0696 | 85.6027 | 219.4687 | 307.9445 | 145.839 | 246.7735 |  | 218.4677 | 305.8295 | 146.9175 | 269.7601 | 191.8766 | 291.2113 | 90.7472 | 210.6575 |  | 239.5959 | 273.1975 | 329.0115 | 129.8664 | 229.3161 | 297.4664 | 135.1296 | 252.6464 | 199.2034 | 290.2815 | 162.2118 | 278.497 | 0.51462 | 19.6001 | 1.1527 | 0.30537 | -39.7891 | 3.1165 | 643.96 | 0.27 | 2.3915 | 0.39519 | 0.79445 | -0.41281 | 2.0914 | 1.8048 | 2.8248 | 11.3244 | -10.3462 | -7.8079 | -0.67713 | -1.0039 | 10.3016 | 7.0704
42810.5645 | 10758 | 100.1205 | 70.5205 | 52.2207 | 38.0115 | 24.3825 | 20.3845 | 17.4243 | 145.6157 | 100.2366 | 76.0342 | 53.0631 | 28.3405 | 19.5694 | 16.4978 | 153.9712 | 160.6849 | 432.3709 | 189.6569 | 167.6256 | 359.0072 |  |  |  | 247.6496 | 292.2591 | 260.395 | 275.4637 | 133.4218 | 283.1893 | 144.5245 | 192.525 | 122.9573 | 197.9489 | 259.7625 | 166.57 | 288.108 | 116.6362 |  | 122.9716 | 149.5916 | 85.4311 | 118.8909 |  | 24.9608 | 48.4468 | 24.2716 | 46.016 | 97.8948 | 126.9354 | 181.8025 | 8.0045 | 25.3229 | 8.7554 | 52.7584 | 8.0403 | 42.2017 | 48.9777 | 50.2569 | 15.8018 |  |  | 2.5965 | 0.39436 | 0.2923 | -0.23459 | 2.7377 | 1.0082 | 4.1417 | -4.8103 | 0.27732 | 0.95169 | 5.3183 | -0.00054048 | -0.00048134 | -0.00055855 | 265.9677 | 335.4665 | 323.7002 | 163.3749 | 92.8089 | 44.1994 | 24.712 | 114.6436 | 90.8695 | 61.7348 | 43.7313 | 27.5347 | 21.2836 | 17.6228 | 94.4298 | 85.9466 | 73.7943 | 48.8643 | 40.4565 | 82.7921 | 56.5635 | 170.4715 | 196.8648 | 225.8401 | 231.5213 | 250.7888 | 267.843 |  |  |  | 295.5025 | 252.4183 | 250.5634 | 255.5581 | 1.3147 | 1.5489 | 407.5859 |  |  | 499.1845 |  |  | 312.1473 | 334.7684 | 174.2033 | 181.8575 | 236.2443 | 121.8723 | 844.3377 | 727.4423 | 721.0755 | 531.4391 | 782.7113 |  | 491.6385 | 783.4386 | 253.8494 | 804.8396 | 301.4731 | 760.735 |  | 727.9243 |  |  | 767.2281 | 823.1641 | 786.7374 | [6 empty] | 739.4131 |  |  | 729.9875 |  |  | 182.0468 | 266.4443 | 313.1581 | 86.0471 | 219.5692 | 307.8976 | 145.6544 | 246.8885 |  | 218.3005 | 305.9663 | 146.8575 | 269.8218 | 191.9908 | 290.9582 | 90.917 | 210.8931 |  | 240.7626 | 273.0621 | 329.0243 | 129.8101 | 229.5931 | 297.3952 | 135.3993 | 252.6184 | 199.671 | 290.3205 | 162.5954 | 278.4283 | 0.6346 | 19.5967 | 1.1478 | 0.30294 | -39.84 | 3.1165 | 640.76 | 0.28 | 2.6487 | 0.78482 | 0.67567 | -0.60531 | 2.3064 | 1.3996 | 2.8368 | 11.3123 | -10.3374 | -7.8006 | -0.38295 | -1.2444 | 10.3269 | 7.0384
42810.5646 | 10759 | 100.1152 | 70.5266 | 52.2276 | 38.0146 | 24.3839 | 20.3815 | 17.4188 | 145.6225 | 100.2394 | 76.0442 | 53.0774 | 28.3462 | 19.5689 | 16.4994 | 153.959 | 160.6734 | 432.3615 | 189.6408 | 167.5226 | 359.0475 |  |  |  | 247.6429 | 292.2507 | 259.6882 | 275.1815 | 131.5214 | 282.9977 | 144.5275 | 192.5245 | 123.878 | 197.9526 | 259.7577 | 166.493 | 288.1811 | 116.4099 |  | 122.9587 | 149.7533 | 84.9642 | 118.0216 |  | 24.9409 | 48.4109 | 24.3013 | 45.9988 | 98.2203 | 126.8317 | 181.6958 | 7.8944 | 25.326 | 8.6318 | 52.7849 | 8.0362 | 42.2299 | 48.9833 | 50.2325 | 15.7993 |  |  | 2.0222 | 0.5179 | 0.31398 | -0.14128 | 2.7259 | 1.7291 | 4.444 | -4.8076 | 1.2209 | 1.9304 | 5.2803 | -0.00055198 | -0.00053719 | -0.0005454 | 263.9456 | 334.7168 | 323.7661 | 163.417 | 92.8272 | 44.2094 | 24.7183 | 114.6532 | 90.8769 | 61.7515 | 43.7475 | 27.54 | 21.291 | 17.6252 | 90.0469 | 83.5502 | 71.9062 | 49.7868 | 39.1939 | 82.7408 | 56.5917 | 170.4698 | 196.857 | 225.8371 | 231.5115 | 250.7819 | 267.8338 |  |  |  | 295.5169 | 253.5668 | 250.2495 | 256.2771 | 1.5759 | 0.65233 | 408.1613 |  |  | 499.3395 |  |  | 312.1501 | 334.7528 | 174.0284 | 181.8506 | 236.2446 | 121.8423 | 844.2946 | 727.6213 | 720.8068 | 531.2546 | 782.9303 |  | 491.6054 | 784.2955 | 253.8841 | 804.2667 | 301.464 | 760.6173 |  | 728.0643 |  |  | 770.186 | 824.2845 | 788.2368 | [6 empty] | 739.5025 |  |  | 730.1631 |  |  | 181.866 | 266.7276 | 313.0093 | 86.1512 | 219.4595 | 307.8829 | 145.8152 | 247.2076 |  | 218.4446 | 306.2327 | 146.5043 | 269.7649 | 192.0247 | 290.9639 | 91.2353 | 210.8382 |  | 241.9878 | 272.8551 | 329.0351 | 129.6761 | 229.8657 | 297.3792 | 135.2721 | 252.483 | 199.6766 | 290.1712 | 162.61 | 278.3054 | 0.47706 | 19.593 | 1.1436 | 0.30339 | -39.8677 | 3.1165 | 637.07 | 0.27 | 2.3371 | 0.89933 | 0.70024 | -0.46972 | 2.3011 | 1.8327 | 2.9381 | 11.3019 | -10.3591 | -7.7853 | 0.097811 | -1.0313 | 10.356 | 7.0195
42810.5646 | 10760 | 100.1269 | 70.5305 | 52.2294 | 38.0146 | 24.3834 | 20.3832 | 17.4154 | 145.624 | 100.2435 | 76.0485 | 53.0748 | 28.3441 | 19.5695 | 16.5039 | 153.9626 | 160.6808 | 432.3537 | 189.6517 | 167.4377 | 359.058 |  |  |  | 247.6398 | 292.2448 | 259.6116 | 275.1701 | 130.7599 | 282.9893 | 144.5249 | 192.5079 | 123.0742 | 197.9398 | 259.7429 | 166.2981 | 288.2863 | 115.9912 |  | 122.561 | 149.5634 | 85.0625 | 117.6072 |  | 24.9974 | 48.4096 | 24.3318 | 45.9582 | 98.3637 | 126.7404 | 181.706 | 7.6499 | 25.3222 | 8.6798 | 52.8073 | 8.0333 | 42.2632 | 49.0006 | 50.2331 | 15.8047 |  |  | 2.1109 | 0.21496 | 0.39349 | 0.040742 | 2.9296 | 1.616 | 4.4749 | -4.7761 | 0.40615 | -0.082834 | 5.2287 | -0.00052898 | -0.00055526 | -0.00058319 | 267.1002 | 339.6973 | 323.8391 | 163.4481 | 92.831 | 44.2128 | 24.7198 | 114.6494 | 90.8806 | 61.7607 | 43.7488 | 27.5385 | 21.2936 | 17.6212 | 88.6232 | 81.7751 | 68.9644 | 47.7443 | 38.1073 | 82.7144 | 56.5726 | 170.4651 | 196.8457 | 225.8229 | 231.4973 | 250.7767 | 267.8224 |  |  |  | 295.5267 | 254.449 | 250.0558 | 257.0359 | 1.5978 | 1.1514 | 408.2002 |  |  | 498.4574 |  |  | 312.1482 | 334.7365 | 173.6618 | 181.8412 | 236.2425 | 121.9869 | 843.9843 | 727.775 | 720.6891 | 530.792 | 783.1764 |  | 491.5359 | 784.7681 | 253.9139 | 804.3947 | 301.4773 | 760.774 |  | 728.0127 |  |  | 771.0358 | 824.5029 | 787.5719 | [6 empty] | 739.6301 |  |  | 730.3565 |  |  | 181.5055 | 266.8998 | 312.655 | 86.1368 | 219.1906 | 307.951 | 146.1319 | 247.6497 |  | 218.4203 | 306.2486 | 146.0695 | 269.7182 | 192.1008 | 291.3346 | 91.428 | 210.9315 |  | 241.3662 | 272.8428 | 329.0514 | 130.1562 | 229.8682 | 296.9658 | 135.7161 | 252.423 | 199.5329 | 289.8126 | 162.7201 | 278.2665 | 0.48284 | 19.5893 | 1.1404 | 0.30431 | -39.8528 | 3.1165 | 620.94 | 0.25 | 2.3878 | 0.5794 | 0.78391 | 0.25224 | 2.3853 | 1.7716 | 2.948 | 11.2861 | -10.3704 | -7.7879 | 0.2528 | -0.7067 | 10.3747 | 6.9991
42810.5646 | 10761 | 100.1323 | 70.5361 | 52.2304 | 38.0204 | 24.3817 | 20.3869 | 17.4156 | 145.6409 | 100.2569 | 76.0564 | 53.0848 | 28.3537 | 19.5732 | 16.5056 | 153.9445 | 160.6591 | 432.3332 | 189.645 | 167.5486 | 359.0281 |  |  |  | 247.6338 | 292.2289 | 259.9459 | 275.2794 | 131.5062 | 283.2134 | 144.5191 | 192.4909 | 123.7856 | 197.938 | 259.7374 | 166.4523 | 288.37 | 116.3312 |  | 122.747 | 149.7136 | 85.9105 | 118.2987 |  | 24.9667 | 48.3981 | 24.3774 | 45.9452 | 98.5181 | 126.8001 | 181.7118 | 7.4669 | 25.3175 | 8.5293 | 52.8204 | 8.0369 | 42.2914 | 48.9988 | 50.2282 | 15.8038 |  |  | 2.5827 | -0.36461 | 0.41386 | 0.028914 | 2.8139 | 1.7902 | 4.5899 | -4.78 | 0.54198 | 2.141 | 5.3314 | -0.00052569 | -0.00044684 | -0.0005684 | 271.3486 | 342.7027 | 323.9119 | 163.4718 | 92.8498 | 44.2228 | 24.7215 | 114.647 | 90.8886 | 61.7598 | 43.7538 | 27.538 | 21.2938 | 17.6217 | 87.1499 | 81.0857 | 67.3852 | 46.6061 | 37.4365 | 82.6786 | 56.5569 | 170.4597 | 196.8404 | 225.8039 | 231.4909 | 250.7692 | 267.8042 |  |  |  | 295.4868 | 254.0467 | 249.1757 | 256.182 | 1.4744 | 1.6462 | 408.175 |  |  | 496.7927 |  |  | 312.1475 | 334.7212 | 174.0842 | 181.8327 | 236.2369 | 122.3049 | 843.9242 | 727.9439 | 720.7209 | 530.5191 | 783.7658 |  | 491.3894 | 784.3489 | 253.9601 | 804.3222 | 301.5914 | 760.1146 |  | 728.098 |  |  | 772.1246 | 822.7158 | 783.0831 | [6 empty] | 739.7115 |  |  | 730.5185 |  |  | 181.2693 | 267.2659 | 312.5486 | 86.4395 | 219.0416 | 308.0512 | 146.7449 | 247.7327 |  | 218.1968 | 305.9752 | 146.1542 | 269.6606 | 192.1021 | 291.5895 | 91.895 | 211.1624 |  | 241.5284 | 272.6413 | 329.0712 | 130.0561 | 229.9818 | 296.5552 | 135.8842 | 252.3066 | 199.6739 | 289.6065 | 162.8864 | 278.1215 | 0.50768 | 19.5875 | 1.136 | 0.30348 | -39.8762 | 3.1165 | 620.6 | 0.19 | 2.6417 | -0.75458 | 0.80393 | 0.21249 | 2.3379 | 1.8647 | 2.9859 | 11.2508 | -10.3559 | -7.7778 | 0.41214 | -0.53311 | 10.3612 | 7.02
42810.5646 | 10762 | 100.1416 | 70.5458 | 52.2382 | 38.0231 | 24.3843 | 20.3837 | 17.4138 | 145.6484 | 100.264 | 76.0652 | 53.0943 | 28.3486 | 19.573 | 16.4992 | 153.9438 | 160.649 | 432.3216 | 189.6467 | 167.469 | 359.0409 |  |  |  | 247.6277 | 292.2205 | 259.923 | 275.2684 | 130.0854 | 283.1169 | 144.5127 | 192.4833 | 123.3545 | 197.9309 | 259.7253 | 166.8329 | 288.4407 | 116.8138 |  | 123.5655 | 149.7297 | 85.4876 | 118.2608 |  | 24.8945 | 48.3025 | 24.4986 | 45.9723 | 98.6279 | 126.744 | 181.9724 | 7.3947 | 25.3043 | 8.3205 | 52.8199 | 8.0406 | 42.3188 | 48.9957 | 50.236 | 15.8091 |  |  | 2.1023 | 0.23731 | 0.85742 | -0.046654 | 2.5202 | 1.7488 | 4.6825 | -4.6663 | 0.66438 | 1.1466 | 5.2835 | -0.00051912 | -0.00052076 | -0.00053555 | 272.5716 | 342.8812 | 323.9939 | 163.5105 | 92.8527 | 44.2322 | 24.7245 | 114.6438 | 90.883 | 61.7659 | 43.7595 | 27.5383 | 21.2879 | 17.6198 | 84.1255 | 80.468 | 68.7573 | 48.7446 | 39.2167 | 82.5849 | 56.5834 | 170.4501 | 196.8283 | 225.7713 | 231.4656 | 250.7624 | 267.789 |  |  |  | 295.4871 | 253.3689 | 248.9088 | 254.4517 | 1.4349 | 1.2544 | 407.8361 |  |  | 494.8713 |  |  | 312.1446 | 334.698 | 173.8559 | 181.8269 | 236.225 | 122.3938 | 844.2766 | 728.0815 | 720.9561 | 530.3841 | 784.2395 |  | 491.4338 | 783.6729 | 253.9359 | 803.8821 | 301.6891 | 759.3845 |  | 728.1447 |  |  | 774.2934 | 824.2175 | 784.9946 | [6 empty] | 739.6746 |  |  | 730.8053 |  |  | 180.7838 | 267.6255 | 312.8373 | 86.328 | 219.3156 | 308.0824 | 147.1109 | 247.667 |  | 218.6685 | 306.2623 | 146.3975 | 269.5944 | 191.9845 | 291.9624 | 92.209 | 211.2261 |  | 241.9979 | 272.7734 | 329.0832 | 130.4816 | 230.0683 | 296.2192 | 135.7431 | 252.263 | 199.3394 | 289.6247 | 162.6238 | 278.1567 | 0.54312 | 19.5857 | 1.1322 | 0.3007 | -39.8337 | 3.1165 | 617.35 | 0.31 | 2.3832 | 0.60867 | 1.157 | -0.26988 | 2.2124 | 1.8429 | 3.0156 | 11.2434 | -10.3386 | -7.7587 | 0.73682 | -0.68241 | 10.367 | 7.0681
42810.5646 | 10763 | 100.1487 | 70.5592 | 52.2432 | 38.035 | 24.395 | 20.3904 | 17.4139 | 145.6635 | 100.272 | 76.0787 | 53.1063 | 28.3572 | 19.5738 | 16.503 | 153.9192 | 160.6386 | 432.2972 | 189.63 | 167.4165 | 359.0459 |  |  |  | 247.6104 | 292.2012 | 260.0438 | 275.3246 | 130.3352 | 283.0038 | 144.5193 | 192.4726 | 123.5231 | 197.9191 | 259.7207 | 166.9666 | 288.4798 | 116.9733 |  | 123.7411 | 149.6582 | 86.0368 | 118.8253 |  | 24.9296 | 48.3503 | 24.5835 | 46.0319 | 98.7028 | 126.7334 | 182.4138 | 7.4684 | 25.3065 | 8.2525 | 52.8562 | 8.0546 | 42.3461 | 48.9876 | 50.2449 | 15.8104 |  |  | 1.5602 | 0.14005 | 0.45855 | -0.14719 | 2.3027 | 2.0517 | 4.9132 | -4.5257 | 0.20104 | 1.5563 | 5.3197 | -0.00057662 | -0.00047148 | -0.00057826 | 272.0888 | 342.9179 | 324.0615 | 163.5305 | 92.8652 | 44.2291 | 24.7181 | 114.6409 | 90.8889 | 61.7712 | 43.7577 | 27.5421 | 21.2915 | 17.617 | 82.7981 | 81.5671 | 70.5222 | 47.9472 | 40.0621 | 82.5282 | 56.61 | 170.4492 | 196.829 | 225.7666 | 231.4784 | 250.7675 | 267.7843 |  |  |  | 295.5535 | 253.8123 | 249.4805 | 254.7838 | 1.148 | 1.5856 | 406.9016 |  |  | 493.6761 |  |  | 312.1419 | 334.6843 | 173.5119 | 181.8219 | 236.2197 | 122.6418 | 844.9706 | 728.2727 | 721.1275 | 530.3204 | 784.4483 |  | 491.5558 | 782.4802 | 253.8551 | 803.2299 | 301.6192 | 758.9958 |  | 727.6187 |  |  | 776.205 | 825.5794 | 786.468 | [6 empty] | 739.5903 |  |  | 730.9364 |  |  | 180.5744 | 267.5615 | 312.4595 | 86.0673 | 219.112 | 308.0841 | 146.8104 | 247.8122 |  | 218.7799 | 306.7228 | 146.291 | 269.6419 | 192.4357 | 292.3042 | 92.3245 | 211.2393 |  | 241.7354 | 272.9916 | 329.1067 | 130.8793 | 229.9134 | 295.9531 | 136.0561 | 252.2067 | 199.5986 | 289.7807 | 162.4694 | 278.0559 | 0.60032 | 19.585 | 1.128 | 0.29818 | -39.8355 | 3.1165 | 633.66 | 0.24 | 2.0528 | 0.46763 | 0.84616 | -0.47941 | 2.1147 | 1.9961 | 3.089 | 11.2533 | -10.3104 | -7.7455 | 0.87745 | -0.87534 | 10.354 | 7.0635
42810.5646 | 10764 | 100.1579 | 70.5673 | 52.2518 | 38.0447 | 24.4001 | 20.3895 | 17.4131 | 145.676 | 100.2783 | 76.0884 | 53.1122 | 28.3733 | 19.582 | 16.5091 | 153.9226 | 160.6223 | 432.2779 | 189.6286 | 167.5071 | 359.0012 |  |  |  | 247.6085 | 292.2004 | 260.2869 | 275.3091 | 130.4004 | 282.9976 | 144.5112 | 192.4645 | 123.7537 | 197.913 | 259.7051 | 166.8197 | 288.5131 | 116.8138 |  | 123.4736 | 149.979 | 86.0236 | 118.1913 |  | 24.9383 | 48.3824 | 24.5952 | 46.2156 | 98.7577 | 127.0092 | 182.7869 | 7.6125 | 25.3109 | 8.2401 | 52.8599 | 8.0532 | 42.3704 | 48.9984 | 50.2513 | 15.8169 |  |  | 2.2384 | -0.12805 | 0.43489 | -0.30162 | 3.1859 | 1.8947 | 4.5577 | -4.5067 | 0.12728 | 1.5102 | 5.4021 | -0.0005454 | -0.00047312 | -0.00055033 | 275.3613 | 346.0475 | 324.1424 | 163.5647 | 92.8668 | 44.2274 | 24.7232 | 114.6538 | 90.8915 | 61.7689 | 43.7666 | 27.5512 | 21.2892 | 17.6119 | 84.1087 | 84.8522 | 71.531 | 46.9766 | 40.9857 | 82.6022 | 56.6501 | 170.4429 | 196.815 | 225.7405 | 231.4588 | 250.7529 | 267.7655 |  |  |  | 295.6574 | 253.5726 | 248.6756 | 254.7102 | 1.7647 | 2.2247 | 406.1163 |  |  | 492.8229 |  |  | 312.1471 | 334.6815 | 173.926 | 181.8241 | 236.2171 | 122.7045 | 845.7242 | 728.543 | 721.2535 | 530.4288 | 784.3228 |  | 491.6756 | 781.6529 | 253.8327 | 802.4879 | 301.6309 | 759.0541 |  | 727.3087 |  |  | 776.9859 | 826.7343 | 789.856 | [6 empty] | 739.5994 |  |  | 731.0228 |  |  | 181.0907 | 267.9106 | 312.1747 | 85.7382 | 219.1395 | 308.0279 | 146.7974 | 247.9708 |  | 218.924 | 306.9135 | 146.1001 | 269.8658 | 192.547 | 292.2868 | 92.7312 | 211.1519 |  | 241.609 | 272.8147 | 329.1353 | 130.5639 | 229.8798 | 295.7423 | 136.0952 | 252.0927 | 199.7622 | 289.6346 | 162.3112 | 278.1536 | 0.56103 | 19.5844 | 1.1271 | 0.29941 | -39.8886 | 3.1165 | 639.37 | 0.32 | 2.4588 | -0.44716 | 0.82408 | -0.68629 | 2.4883 | 1.9189 | 2.9761 | 11.2723 | -10.2888 | -7.7241 | 0.74079 | -0.98264 | 10.3739 | 7.0727
42810.5646 | 10765 | 100.1598 | 70.5719 | 52.2534 | 38.0398 | 24.4004 | 20.387 | 17.4152 | 145.6852 | 100.2856 | 76.09 | 53.1149 | 28.3691 | 19.5785 | 16.4973 | 153.9236 | 160.6203 | 432.2633 | 189.6308 | 167.634 | 358.9782 |  |  |  | 247.6009 | 292.1881 | 260.3346 | 274.9988 | 131.0518 | 283.1455 | 144.5104 | 192.4593 | 124.2295 | 197.915 | 259.6938 | 166.5532 | 288.5624 | 116.4386 |  | 123.3308 | 150.2843 | 86.679 | 117.5732 |  | 25.0466 | 48.3766 | 24.5142 | 46.5202 | 98.8563 | 127.3498 | 183.0091 | 7.8389 | 25.3136 | 8.3406 | 52.8683 | 8.0441 | 42.3993 | 48.9881 | 50.2384 | 15.8191 |  |  | 2.2423 | -0.11754 | 0.44212 | -0.16822 | 2.2127 | 1.8552 | 4.4183 | -4.5205 | 0.50033 | 2.4004 | 5.3982 | -0.00050762 | -0.00047969 | -0.0005454 | 272.9237 | 342.8947 | 324.2157 | 163.6016 | 92.8868 | 44.2444 | 24.7292 | 114.6552 | 90.9081 | 61.7883 | 43.7723 | 27.557 | 21.2962 | 17.6215 | 88.7517 | 87.3175 | 74.9103 | 49.9203 | 43.4561 | 82.7793 | 56.7459 | 170.4479 | 196.8102 | 225.7298 | 231.4612 | 250.7451 | 267.7611 |  |  |  | 295.7826 | 252.8576 | 248.4543 | 253.6953 | 1.4203 | 1.5316 | 406.195 |  |  | 493.5198 |  |  | 312.1526 | 334.6709 | 174.5323 | 181.8244 | 236.2104 | 122.8185 | 846.305 | 728.7403 | 721.1817 | 530.2076 | 783.9073 |  | 491.7712 | 781.8567 | 253.78 | 801.5617 | 301.5984 | 758.9659 |  | 727.5719 |  |  | 778.5533 | 828.857 | 794.384 | [6 empty] | 739.5584 |  |  | 731.1031 |  |  | 181.2278 | 268.3127 | 312.1946 | 85.7457 | 219.1859 | 308.0495 | 146.4915 | 248.1718 |  | 218.9888 | 306.9866 | 146.2895 | 270.0881 | 192.7808 | 292.2105 | 92.7705 | 211.2458 |  | 241.8788 | 272.7393 | 329.1673 | 130.3824 | 229.7715 | 295.791 | 136.0771 | 252.0866 | 199.4955 | 289.6708 | 162.209 | 278.2329 | 0.48341 | 19.5819 | 1.1264 | 0.29844 | -39.8271 | 3.1165 | 644.11 | 0.23 | 2.4613 | -0.42841 | 0.83089 | -0.51253 | 2.0746 | 1.8996 | 2.9316 | 11.2962 | -10.2977 | -7.7007 | 0.2464 | -1.3467 | 10.3944 | 7.1096
42810.5646 | 10766 | 100.1649 | 70.5858 | 52.2627 | 38.0324 | 24.3938 | 20.3821 | 17.4159 | 145.6882 | 100.2958 | 76.0964 | 53.1243 | 28.3711 | 19.5736 | 16.5007 | 153.9207 | 160.6161 | 432.2521 | 189.6277 | 167.767 | 359.0039 |  |  |  | 247.5985 | 292.1853 | 260.283 | 275.1588 | 131.0293 | 283.1181 | 144.5102 | 192.4503 | 124.0984 | 197.9195 | 259.6924 | 166.6052 | 288.6159 | 116.4578 |  | 123.296 | 150.6485 | 86.4953 | 117.2445 |  | 25.0129 | 48.399 | 24.4979 | 46.5295 | 98.9145 | 127.3431 | 182.9358 | 8.0154 | 25.3125 | 8.5683 | 52.8923 | 8.04 | 42.4165 | 48.9748 | 50.2255 | 15.8161 |  |  | 2.2423 | -0.16025 | 0.41978 | -0.063742 | 2.0583 | 1.8322 | 4.6845 | -4.6355 | 0.53302 | 1.9428 | 5.4021 | -0.00049612 | -0.00050598 | -0.00054705 | 272.1031 | 344.0056 | 324.2901 | 163.6308 | 92.8972 | 44.253 | 24.7366 | 114.6556 | 90.9152 | 61.7927 | 43.7808 | 27.5591 | 21.3017 | 17.6233 | 91.6448 | 87.0349 | 75.1922 | 50.3782 | 42.7614 | 82.8346 | 56.7896 | 170.4443 | 196.8077 | 225.722 | 231.4557 | 250.7433 | 267.75 |  |  |  | 295.9006 | 251.6804 | 247.3447 | 253.3824 | 0.64249 | 1.2792 | 406.9021 |  |  | 494.887 |  |  | 312.1521 | 334.656 | 174.9648 | 181.8195 | 236.2033 | 122.4657 | 846.6625 | 728.8905 | 721.1202 | 529.8503 | 783.9198 |  | 491.8341 | 782.5684 | 253.7571 | 800.4472 | 301.5969 | 758.8245 |  | 727.9573 |  |  | 780.0683 | 830.3602 | 796.0808 | [6 empty] | 739.4652 |  |  | 731.1306 |  |  | 181.358 | 268.3577 | 312.2452 | 85.7645 | 219.1814 | 308.1227 | 146.9371 | 248.1033 |  | 219.2207 | 306.88 | 146.72 | 270.2234 | 192.7576 | 292.6353 | 92.6253 | 211.379 |  | 242.6478 | 272.7915 | 329.2004 | 130.5556 | 229.7457 | 295.9453 | 136.0693 | 252.1819 | 199.4406 | 289.6455 | 162.3004 | 278.3146 | 0.54119 | 19.5808 | 1.1247 | 0.2981 | -39.8771 | 3.1164 | 669.44 | 0.29 | 2.4613 | -0.50025 | 0.80965 | -0.3155 | 2.0008 | 1.8878 | 3.0185 | 11.304 | -10.3188 | -7.6698 | -0.068352 | -1.3728 | 10.4071 | 7.1265
42810.5647 | 10767 | 100.1647 | 70.586 | 52.2668 | 38.0428 | 24.3976 | 20.385 | 17.4188 | 145.7014 | 100.2985 | 76.1041 | 53.1255 | 28.3757 | 19.5831 | 16.5044 | 153.9129 | 160.5977 | 432.2359 | 189.6272 | 167.7427 | 359.0498 |  |  |  | 247.592 | 292.1695 | 260.3569 | 275.3326 | 130.3118 | 283.0581 | 144.5078 | 192.4483 | 123.0676 | 197.9161 | 259.691 | 166.7571 | 288.6283 | 116.7809 |  | 123.5779 | 150.206 | 86.1917 | 116.8404 |  | 25.0754 | 48.35 | 24.4413 | 46.8941 | 98.8124 | 127.1155 | 182.899 | 8.1938 | 25.3217 | 8.7224 | 52.9181 | 8.0479 | 42.425 | 48.9746 | 50.2283 | 15.817 |  |  | 2.3514 | -0.13659 | 0.02748 | -0.099882 | 2.651 | 1.938 | 4.6188 | -4.6387 | 0.66633 | 1.3165 | 5.4224 | -0.00054212 | -0.00046984 | -0.00053719 | 274.0154 | 346.3476 | 324.3582 | 163.6556 | 92.903 | 44.2515 | 24.733 | 114.6522 | 90.9126 | 61.7952 | 43.7843 | 27.5598 | 21.298 | 17.6179 | 90.6773 | 86.4174 | 74.8298 | 49.5828 | 41.0389 | 82.8188 | 56.8117 | 170.4433 | 196.7951 | 225.7067 | 231.4355 | 250.7459 | 267.7381 |  |  |  | 295.9659 | 251.6472 | 247.0885 | 254.1683 | 0.73528 | 1.6667 | 406.3739 |  |  | 495.2723 |  |  | 312.1523 | 334.6448 | 175.2713 | 181.8133 | 236.2006 | 122.0678 | 847.3198 | 729.0637 | 721.3292 | 529.5893 | 783.9781 |  | 491.8751 | 783.6582 | 253.7371 | 799.2543 | 301.7015 | 759.0478 |  | 728.4305 |  |  | 780.5475 | 831.8931 | 798.2871 | [6 empty] | 739.3254 |  |  | 731.1533 |  |  | 181.2574 | 268.7112 | 312.2169 | 85.7514 | 219.313 | 308.1874 | 147.5501 | 248.1529 |  | 219.4201 | 307.1365 | 147.262 | 270.3162 | 192.607 | 292.9153 | 92.5007 | 211.423 |  | 243.1405 | 272.8044 | 329.2375 | 130.6967 | 230.0274 | 296.002 | 136.0136 | 252.263 | 199.981 | 289.48 | 162.2192 | 278.5674 | 0.57105 | 19.5818 | 1.124 | 0.29639 | -39.8635 | 3.1165 | 672.32 | 0.23 | 2.5203 | -0.46182 | 0.20714 | -0.39491 | 2.2701 | 1.941 | 2.9964 | 11.3077 | -10.3503 | -7.6293 | 0.037231 | -1.3299 | 10.4192 | 7.1092
42810.5647 | 10768 | 100.1675 | 70.5872 | 52.2641 | 38.0485 | 24.3941 | 20.3832 | 17.4063 | 145.7142 | 100.3032 | 76.1102 | 53.1324 | 28.3759 | 19.5794 | 16.5043 | 153.9072 | 160.5897 | 432.2239 | 189.6282 | 167.693 | 359.0838 |  |  |  | 247.5921 | 292.1614 | 260.3841 | 275.3818 | 129.6926 | 282.9378 | 144.4964 | 192.4322 | 123.0355 | 197.8939 | 259.682 | 166.7711 | 288.6358 | 116.8543 |  | 123.0165 | 150.1324 | 85.6695 | 117.4995 |  | 25.0591 | 48.2633 | 24.382 | 47.2773 | 98.7636 | 127.1186 | 182.9892 | 8.3136 | 25.3232 | 8.795 | 52.9388 | 8.0455 | 42.4226 | 48.9705 | 50.2312 | 15.8139 |  |  | 2.6359 | -0.055109 | -0.089488 | -0.86411 | 2.7561 | 1.9939 | 4.7016 | -4.4416 | 1.0907 | 1.1092 | 5.2221 | -0.00051748 | -0.00049776 | -0.00056512 | 274.9059 | 346.8293 | 324.4303 | 163.6907 | 92.9231 | 44.2638 | 24.7455 | 114.6618 | 90.9195 | 61.8025 | 43.7964 | 27.5628 | 21.305 | 17.6213 | 91.2411 | 86.1613 | 75.3587 | 49.8076 | 38.8512 | 82.8443 | 56.8476 | 170.4335 | 196.7947 | 225.6817 | 231.4251 | 250.7328 | 267.7279 |  |  |  | 296.037 | 251.0617 | 246.3923 | 252.8256 | 0.67329 | 1.6953 | 406.1208 |  |  | 494.8041 |  |  | 312.1527 | 334.629 | 175.8343 | 181.8119 | 236.2014 | 121.9926 | 847.8286 | 729.24 | 721.5843 | 529.1636 | 783.7322 |  | 492.0107 | 785.5128 | 253.7225 | 798.0974 | 301.8543 | 759.4936 |  | 729.1336 |  |  | 781.7076 | 831.8394 | 799.3391 | [6 empty] | 739.2113 |  |  | 731.1923 |  |  | 181.128 | 269.015 | 312.3117 | 86.0018 | 219.4818 | 308.2783 | 147.5019 | 248.3944 |  | 219.4606 | 307.24 | 147.6523 | 270.413 | 192.5261 | 292.933 | 92.3662 | 211.3613 |  | 242.1643 | 272.8199 | 329.2661 | 130.8059 | 230.1775 | 296.1409 | 135.8431 | 252.25 | 200.2717 | 289.5017 | 162.0534 | 278.8719 | 0.411 | 19.5818 | 1.1227 | 0.29469 | -39.8811 | 3.1165 | 700.36 | 0.24 | 2.6681 | -0.2933 | -0.37375 | -1.1614 | 2.3147 | 1.9688 | 3.0232 | 11.332 | -10.4027 | -7.5863 | -0.022319 | -1.3844 | 10.4014 | 7.1515
42810.5647 | 10769 | 100.1719 | 70.5893 | 52.2702 | 38.0525 | 24.4001 | 20.3848 | 17.4122 | 145.7161 | 100.3083 | 76.1165 | 53.139 | 28.3735 | 19.5792 | 16.4968 | 153.8965 | 160.5876 | 432.2178 | 189.621 | 167.7076 | 359.0662 |  |  |  | 247.5831 | 292.1511 | 260.6349 | 275.5509 | 129.5512 | 282.926 | 144.4914 | 192.4178 | 123.6891 | 197.8855 | 259.6567 | 166.9037 | 288.6413 | 117.5516 |  | 122.9436 | 150.1236 | 86.2818 | 117.8589 |  | 25.0493 | 48.2103 | 24.3693 | 47.4297 | 98.7967 | 127.3273 | 182.8839 | 8.1683 | 25.3292 | 9.0169 | 52.9398 | 8.0522 | 42.435 | 48.9787 | 50.235 | 15.822 |  |  | 2.1516 | 0.19459 | 0.69445 | -0.85425 | 2.2074 | 1.6798 | 4.509 | -4.7452 | 0.71692 | 1.4714 | 5.3197 | -0.00051912 | -0.00049284 | -0.00053226 | 272.1491 | 343.2262 | 324.4961 | 163.715 | 92.9269 | 44.2688 | 24.7412 | 114.6585 | 90.9265 | 61.8118 | 43.7959 | 27.5573 | 21.3 | 17.62 | 90.0374 | 86.175 | 75.3164 | 49.4932 | 39.8665 | 82.8347 | 56.8496 | 170.4368 | 196.7801 | 225.6721 | 231.4232 | 250.7358 | 267.7126 |  |  |  | 296.145 | 251.1231 | 246.84 | 253.4517 | 1.4409 | 1.2382 | 406.3502 |  |  | 494.7061 |  |  | 312.1497 | 334.6098 | 175.6561 | 181.8106 | 236.1962 | 122.8508 | 848.1609 | 729.395 | 721.8898 | 528.878 | 783.7582 |  | 492.1545 | 788.2868 | 253.7185 | 797.2341 | 302.0002 | 759.4338 |  | 729.7849 |  |  | 782.4732 | 832.4581 | 800.3516 | [6 empty] | 739.0934 |  |  | 731.2396 |  |  | 181.282 | 269.1672 | 312.8594 | 86.1317 | 219.521 | 308.4247 | 147.1499 | 248.5469 |  | 219.4976 | 307.1088 | 147.8191 | 270.5689 | 192.8461 | 292.8648 | 92.04 | 211.213 |  | 241.1097 | 272.8996 | 329.3023 | 130.7712 | 230.3639 | 296.3404 | 135.5436 | 252.2134 | 200.1676 | 289.7515 | 162.0024 | 278.9798 | 0.39963 | 19.5863 | 1.1234 | 0.29491 | -39.8843 | 3.1165 | 692.5 | 0.26 | 2.4106 | 0.5511 | 1.0411 | -1.1547 | 2.072 | 1.8075 | 2.9614 | 11.3499 | -10.48 | -7.552 | 0.11026 | -1.3795 | 10.3918 | 7.1416
42810.5647 | 10770 | 100.1801 | 70.5987 | 52.284 | 38.0584 | 24.4039 | 20.3883 | 17.4033 | 145.7324 | 100.3157 | 76.1222 | 53.1451 | 28.3812 | 19.584 | 16.5031 | 153.8868 | 160.5752 | 432.2036 | 189.6138 | 167.8775 | 359.0321 |  |  |  | 247.5717 | 292.1411 | 260.8478 | 275.7511 | 129.7832 | 283.0938 | 144.5027 | 192.4208 | 124.6947 | 197.8873 | 259.6516 | 167.0693 | 288.6341 | 117.9083 |  | 122.5848 | 149.8749 | 86.151 | 117.9412 |  | 25.0366 | 48.1912 | 24.3353 | 47.2374 | 98.9391 | 127.2168 | 182.7585 | 7.8591 | 25.3424 | 9.1829 | 52.9475 | 8.0669 | 42.4457 | 48.9941 | 50.2531 | 15.8211 |  |  | 2.2955 | 0.14203 | 0.47234 | -0.47969 | 2.4046 | 1.6719 | 4.7482 | -4.6328 | 0.27654 | 0.97519 | 5.3431 | -0.00047148 | -0.00049941 | -0.00056348 | 268.9661 | 337.6608 | 324.5634 | 163.7535 | 92.9293 | 44.2742 | 24.7506 | 114.6503 | 90.925 | 61.8082 | 43.8058 | 27.5639 | 21.3006 | 17.6144 | 90.9063 | 85.3322 | 74.928 | 49.3575 | 41.0329 | 82.7832 | 56.8468 | 170.4311 | 196.772 | 225.6514 | 231.4106 | 250.7196 | 267.6946 |  |  |  | 296.1825 | 251.0715 | 246.8848 | 253.6749 | 0.89696 | 1.5284 | 405.7851 |  |  | 494.0227 |  |  | 312.1485 | 334.5967 | 176.0193 | 181.8039 | 236.1915 | 123.3439 | 848.8627 | 729.5323 | 722.3816 | 528.5626 | 784.0373 |  | 492.1708 | 789.6015 | 253.7342 | 796.309 | 302.0279 | 759.7398 |  | 729.4593 |  |  | 782.9423 | 832.3889 | 799.5271 | [6 empty] | 738.9831 |  |  | 731.3158 |  |  | 181.8568 | 269.1344 | 313.7397 | 85.9962 | 219.3739 | 308.5502 | 146.7077 | 248.7434 |  | 219.791 | 307.2419 | 147.999 | 270.7544 | 193.1279 | 292.5979 | 91.9346 | 211.1527 |  | 241.0969 | 272.9742 | 329.3243 | 130.3074 | 230.6175 | 296.4402 | 135.2392 | 252.1762 | 200.3128 | 290.2266 | 161.9042 | 278.8016 | 0.45241 | 19.5884 | 1.1248 | 0.29678 | -39.8516 | 3.1165 | 711.9 | 0.24 | 2.4902 | 0.4708 | 0.85858 | -0.86523 | 2.1623 | 1.803 | 3.0385 | 11.3443 | -10.5156 | -7.5243 | 0.007466 | -1.3366 | 10.389 | 7.138
42810.5647 | 10771 | 100.1849 | 70.5993 | 52.286 | 38.0584 | 24.3962 | 20.386 | 17.3976 | 145.7364 | 100.3117 | 76.1221 | 53.1468 | 28.381 | 19.5762 | 16.4999 | 153.878 | 160.5587 | 432.1899 | 189.6023 | 168.0103 | 359.0103 |  |  |  | 247.561 | 292.1316 | 260.8109 | 275.7184 | 130.7534 | 283.2877 | 144.4998 | 192.4191 | 124.4211 | 197.882 | 259.6417 | 166.9033 | 288.6352 | 117.8822 |  | 122.6943 | 149.8309 | 85.2005 | 116.6952 |  | 25.058 | 48.142 | 24.3278 | 47.0934 | 98.9779 | 127.2044 | 183.0702 | 7.6275 | 25.3347 | 9.2783 | 52.9462 | 8.0727 | 42.4445 | 48.9958 | 50.2559 | 15.812 |  |  | 2.833 | 0.062515 | 0.5926 | 0.04797 | 2.9237 | 2.0898 | 4.7331 | -4.3713 | 0.53108 | 1.1818 | 5.3642 | -0.00049612 | -0.00051583 | -0.00049941 | 265.1379 | 336.2466 | 324.6314 | 163.7897 | 92.9487 | 44.2799 | 24.7495 | 114.6635 | 90.9382 | 61.8184 | 43.8038 | 27.5772 | 21.3083 | 17.6241 | 87.7448 | 81.9047 | 72.4884 | 49.3964 | 43.4707 | 82.6447 | 56.8428 | 170.4285 | 196.7612 | 225.634 | 231.4031 | 250.713 | 267.6865 |  |  |  | 296.1771 | 250.1717 | 246.1498 | 252.5137 | 1.2387 | 0.67284 | 405.0651 |  |  | 492.8604 |  |  | 312.1499 | 334.59 | 176.4692 | 181.801 | 236.1835 | 123.1736 | 849.3629 | 729.6778 | 722.8648 | 528.3833 | 784.0944 |  | 492.0369 | 788.6722 | 253.8068 | 795.5149 | 302.1819 | 760.2323 |  | 728.9803 |  |  | 783.7801 | 832.8209 | 800.1903 | [6 empty] | 738.8472 |  |  | 731.3868 |  |  | 182.1091 | 268.8863 | 314.0732 | 86.1877 | 219.3465 | 308.6084 | 146.4562 | 249.024 |  | 220.1579 | 307.6972 | 148.345 | 270.9536 | 192.9154 | 292.4793 | 92.0475 | 211.2286 |  | 241.5277 | 272.9993 | 329.3369 | 129.8323 | 230.846 | 296.4299 | 135.3473 | 252.194 | 200.7565 | 290.5275 | 161.8026 | 278.6014 | 0.5566 | 19.5918 | 1.1244 | 0.29632 | -39.8029 | 3.1165 | 706.36 | 0.33 | 2.767 | 0.31233 | 0.9616 | 0.27359 | 2.3843 | 2.0158 | 3.0336 | 11.3254 | -10.4853 | -7.4913 | 0.34194 | -1.066 | 10.4237 | 7.1699
42810.5647 | 10772 | 100.1926 | 70.61 | 52.291 | 38.0588 | 24.3953 | 20.3842 | 17.4038 | 145.7401 | 100.3149 | 76.1294 | 53.1598 | 28.3831 | 19.5776 | 16.4999 | 153.8772 | 160.554 | 432.1897 | 189.6128 | 168.1046 | 359.0138 |  |  |  | 247.5636 | 292.122 | 260.5256 | 275.6102 | 130.6922 | 283.2519 | 144.4925 | 192.4082 | 124.1484 | 197.88 | 259.6287 | 166.6334 | 288.666 | 117.5533 |  | 122.8094 | 150.0678 | 84.4617 | 115.8346 |  | 24.9802 | 48.0938 | 24.357 | 47.0255 | 98.9907 | 127.234 | 183.6286 | 7.596 | 25.3362 | 9.1774 | 52.9717 | 8.0814 | 42.4553 | 48.999 | 50.2696 | 15.8189 |  |  | 2.216 | 0.12691 | 0.43949 | 0.12814 | 3.1596 | 2.1214 | 4.7075 | -4.4528 | 0.70875 | 1.0893 | 5.2116 | -0.00041891 | -0.00051419 | -0.00052405 | 262.6578 | 334.9099 | 324.7024 | 163.8195 | 92.9549 | 44.2814 | 24.7443 | 114.6621 | 90.942 | 61.8287 | 43.8139 | 27.5721 | 21.3032 | 17.6204 | 87.1664 | 81.0715 | 69.8557 | 48.5509 | 44.2999 | 82.5814 | 56.8146 | 170.4182 | 196.755 | 225.6274 | 231.3995 | 250.7071 | 267.672 |  |  |  | 296.2272 | 249.3867 | 246.6065 | 252.105 | 1.7199 | 1.6208 | 405.298 |  |  | 491.8852 |  |  | 312.165 | 334.5771 | 175.8037 | 181.8073 | 236.1788 | 122.9623 | 849.7968 | 729.825 | 722.9456 | 528.9943 | 784.3434 |  | 491.9524 | 787.3877 | 253.8514 | 795.0351 | 302.3301 | 760.4545 |  | 728.3786 |  |  | 784.3006 | 833.8944 | 801.702 | [6 empty] | 738.7579 |  |  | 731.4593 |  |  | 181.9394 | 268.8964 | 313.8955 | 86.1327 | 219.5859 | 308.6246 | 146.806 | 249.3107 |  | 220.4645 | 308.286 | 148.72 | 271.1123 | 192.8695 | 292.5518 | 92.3633 | 211.3143 |  | 242.3293 | 272.9126 | 329.3478 | 130.0551 | 231.2184 | 296.4627 | 135.516 | 252.3213 | 200.8239 | 290.4731 | 161.8483 | 278.5605 | 0.52983 | 19.5942 | 1.1244 | 0.29577 | -39.9149 | 3.1164 | 705.73 | 0.32 | 2.4471 | 0.44497 | 0.82805 | 0.44712 | 2.4787 | 2.031 | 3.0255 | 11.3075 | -10.4469 | -7.4675 | 0.39852 | -0.77688 | 10.4497 | 7.1848
42810.5647 | 10773 | 100.1946 | 70.6185 | 52.2917 | 38.0665 | 24.3958 | 20.3772 | 17.4081 | 145.75 | 100.3273 | 76.1351 | 53.1678 | 28.3871 | 19.5861 | 16.4928 | 153.8676 | 160.5553 | 432.1864 | 189.6091 | 168.1285 | 359.046 |  |  |  | 247.5563 | 292.1084 | 260.4698 | 275.5832 | 129.7208 | 283.2019 | 144.49 | 192.3949 | 123.4725 | 197.8726 | 259.6203 | 166.5664 | 288.7383 | 117.2983 |  | 122.9867 | 150.585 | 83.6778 | 115.4661 |  | 24.8526 | 48.0908 | 24.4363 | 47.0619 | 99.0614 | 127.4341 | 183.9368 | 7.6517 | 25.3486 | 8.9495 | 52.9947 | 8.0906 | 42.4735 | 48.9822 | 50.2892 | 15.8191 |  |  | 2.3087 | 0.005343 | 0.55448 | 0.11499 | 2.969 | 2.329 | 4.7929 | -4.4594 | 0.18372 | 1.1342 | 5.3708 | -0.00049941 | -0.00048298 | -0.00051255 | 265.3547 | 339.7543 | 324.7709 | 163.8492 | 92.9659 | 44.2903 | 24.7443 | 114.6628 | 90.9381 | 61.8381 | 43.8171 | 27.5799 | 21.3055 | 17.6207 | 88.9803 | 82.5787 | 70.8674 | 49.6871 | 44.9172 | 82.5843 | 56.8178 | 170.4114 | 196.7379 | 225.596 | 231.3826 | 250.6986 | 267.6525 |  |  |  | 296.2732 | 249.1639 | 246.649 | 252.1248 | 1.977 | 1.6532 | 406.2697 |  |  | 492.7043 |  |  | 312.1704 | 334.5653 | 174.8549 | 181.808 | 236.171 | 122.2883 | 850.5064 | 729.9487 | 722.7305 | 529.5967 | 784.2537 |  | 491.9564 | 786.6643 | 253.8041 | 794.6242 | 302.5014 | 759.5892 |  | 728.7468 |  |  | 784.9251 | 834.7101 | 802.9928 | [6 empty] | 738.6734 |  |  | 731.5344 |  |  | 181.7263 | 269.4097 | 313.9381 | 86.0072 | 219.9487 | 308.5924 | 147.4441 | 249.3337 |  | 220.2251 | 308.8584 | 149.1997 | 271.1157 | 193.1197 | 292.7167 | 92.3601 | 211.4992 |  | 242.0345 | 272.5315 | 329.37 | 130.2619 | 231.5863 | 296.5616 | 135.5154 | 252.3681 | 200.3927 | 290.2346 | 161.8213 | 278.5258 | 0.36843 | 19.5986 | 1.1241 | 0.29417 | -39.8577 | 3.1164 | 713.07 | 0.31 | 2.4976 | 0.091301 | 0.93009 | 0.42356 | 2.4034 | 2.1286 | 3.0536 | 11.3105 | -10.4297 | -7.4439 | 0.19733 | -0.88892 | 10.4649 | 7.1874
42810.5647 | 10774 | 100.1998 | 70.6192 | 52.3022 | 38.0737 | 24.4022 | 20.388 | 17.4184 | 145.7631 | 100.3298 | 76.1479 | 53.1788 | 28.3955 | 19.5851 | 16.5042 | 153.8587 | 160.5328 | 432.1867 | 189.5937 | 167.9946 | 359.0232 |  |  |  | 247.5409 | 292.0926 | 260.0602 | 275.253 | 130.086 | 283.1255 | 144.4835 | 192.3908 | 123.1723 | 197.8609 | 259.6062 | 166.6168 | 288.8228 | 117.2302 |  | 123.6694 | 150.3647 | 83.0875 | 115.0148 |  | 24.8011 | 48.1531 | 24.478 | 47.2133 | 99.0712 | 127.6041 | 183.9511 | 7.6818 | 25.3517 | 8.8228 | 53.0144 | 8.1055 | 42.4945 | 48.9883 | 50.3136 | 15.8183 |  |  | 2.3606 | -0.032769 | 0.51703 | -0.23459 | 2.7259 | 1.9656 | 4.5734 | -4.4482 | 0.97087 | 2.0685 | 5.2835 | -0.00048298 | -0.00044191 | -0.00053391 | 269.8707 | 342.5066 | 324.83 | 163.8774 | 92.9802 | 44.3027 | 24.7496 | 114.6632 | 90.9475 | 61.8419 | 43.8218 | 27.5878 | 21.3076 | 17.6169 | 92.3256 | 85.8573 | 73.875 | 51.6644 | 44.3468 | 82.7011 | 56.8542 | 170.4087 | 196.7327 | 225.5838 | 231.375 | 250.7037 | 267.6477 |  |  |  | 296.3342 | 250.1537 | 248.1835 | 252.8257 | 2.1559 | 2.2539 | 407.0961 |  |  | 493.8177 |  |  | 312.164 | 334.5442 | 174.2765 | 181.7952 | 236.1636 | 121.8621 | 850.7022 | 730.0815 | 722.5109 | 529.8128 | 783.9981 |  | 491.9554 | 786.8311 | 253.7544 | 794.3239 | 302.6108 | 758.6723 |  | 728.9986 |  |  | 785.1484 | 836.0494 | 803.869 | [6 empty] | 738.5846 |  |  | 731.6352 |  |  | 181.5657 | 269.8746 | 313.5417 | 86.4184 | 220.2029 | 308.5211 | 147.8906 | 249.5558 |  | 220.1055 | 309.2472 | 149.2925 | 270.9882 | 193.2458 | 292.6243 | 92.3418 | 211.6209 |  | 241.6284 | 272.3831 | 329.4051 | 130.6777 | 231.7621 | 296.4936 | 135.6104 | 252.4521 | 200.3772 | 290.469 | 161.5462 | 278.3208 | 0.385 | 19.5977 | 1.1229 | 0.29198 | -39.8432 | 3.1165 | 719.01 | 0.21 | 2.5253 | -0.22613 | 0.89822 | -0.60503 | 2.3033 | 1.9559 | 2.9835 | 11.3175 | -10.4374 | -7.4278 | -0.1602 | -1.2187 | 10.4832 | 7.1722
42810.5647 | 10775 | 100.2061 | 70.623 | 52.3053 | 38.0702 | 24.4022 | 20.384 | 17.3996 | 145.7713 | 100.3345 | 76.1589 | 53.1756 | 28.3976 | 19.5865 | 16.4919 | 153.8508 | 160.5303 | 432.1728 | 189.6035 | 167.974 | 359.0636 |  |  |  | 247.5308 | 292.0796 | 260.181 | 275.2751 | 129.6482 | 283.2285 | 144.4879 | 192.3803 | 122.6648 | 197.8563 | 259.6003 | 166.5989 | 288.8939 | 117.142 |  | 123.3475 | 150.6396 | 83.0415 | 114.5186 |  | 24.7958 | 48.2044 | 24.5327 | 47.2338 | 99.1186 | 127.7274 | 183.7981 | 7.7032 | 25.3575 | 8.7117 | 53.0326 | 8.1047 | 42.5241 | 49.007 | 50.3437 | 15.8185 |  |  | 2.5268 | 0.20313 | 0.24827 | -0.26613 | 2.6227 | 1.685 | 4.5872 | -4.462 | 0.20298 | 2.1889 | 5.4473 | -0.00056183 | -0.00045177 | -0.00057169 | 269.8076 | 339.2909 | 324.8898 | 163.9011 | 92.9849 | 44.3008 | 24.7467 | 114.6596 | 90.9492 | 61.8399 | 43.8243 | 27.5813 | 21.3063 | 17.6094 | 97.022 | 89.9369 | 78.4646 | 53.035 | 45.9774 | 82.8526 | 56.9193 | 170.4048 | 196.7252 | 225.5728 | 231.3619 | 250.6949 | 267.6349 |  |  |  | 296.3763 | 251.0482 | 248.3651 | 253.7643 | 1.1745 | 2.0153 | 407.3002 |  |  | 494.7173 |  |  | 312.1798 | 334.5284 | 173.9273 | 181.7948 | 236.16 | 121.3671 | 851.1143 | 730.2527 | 722.0364 | 529.6285 | 783.9047 |  | 491.859 | 785.8138 | 253.7474 | 793.497 | 302.5689 | 758.9652 |  | 728.6703 |  |  | 783.689 | 834.776 | 798.8471 | [6 empty] | 738.4976 |  |  | 731.7727 |  |  | 181.3216 | 270.0223 | 313.4003 | 86.4103 | 220.3536 | 308.4452 | 147.7551 | 249.635 |  | 219.6431 | 309.6528 | 149.2169 | 270.7333 | 193.3899 | 292.6507 | 92.5403 | 211.8813 |  | 242.2373 | 272.4634 | 329.4122 | 130.8672 | 231.9578 | 296.1389 | 135.7784 | 252.4116 | 199.9396 | 291.0335 | 161.3589 | 278.1478 | 0.3667 | 19.5999 | 1.1213 | 0.29111 | -39.8675 | 3.1164 | 723.5 | 0.27 | 2.613 | 0.56306 | 0.62247 | -0.64447 | 2.2597 | 1.8113 | 2.9885 | 11.3076 | -10.4096 | -7.4078 | -0.66363 | -1.7209 | 10.5018 | 7.149
42810.5648 | 10776 | 100.2143 | 70.6377 | 52.3134 | 38.0812 | 24.407 | 20.3828 | 17.3999 | 145.7886 | 100.3466 | 76.1604 | 53.1914 | 28.4023 | 19.5872 | 16.5034 | 153.8493 | 160.518 | 432.1669 | 189.587 | 167.9733 | 359.0552 |  |  |  | 247.5273 | 292.0613 | 260.0408 | 275.2017 | 128.8724 | 282.9501 | 144.4801 | 192.374 | 122.9879 | 197.853 | 259.5914 | 166.3887 | 288.9291 | 116.8304 |  | 122.886 | 149.7183 | 82.356 | 114.9484 |  | 24.8372 | 48.2024 | 24.514 | 47.1488 | 99.2054 | 127.7405 | 183.8125 | 7.5879 | 25.3789 | 8.6953 | 53.0485 | 8.1106 | 42.5416 | 49.0285 | 50.37 | 15.8238 |  |  | 2.1963 | 0.26031 | 0.27981 | -0.47969 | 2.8836 | 1.6325 | 4.4262 | -4.5126 | 0.69396 | 0.67182 | 5.4512 | -0.00051748 | -0.00052898 | -0.00051419 | 270.2852 | 339.607 | 324.9609 | 163.9393 | 92.9901 | 44.3078 | 24.7521 | 114.6713 | 90.9557 | 61.8541 | 43.8309 | 27.5869 | 21.3101 | 17.6185 | 95.3065 | 89.7364 | 80.6024 | 53.5239 | 46.9502 | 82.883 | 56.967 | 170.4079 | 196.7148 | 225.5537 | 231.3527 | 250.6869 | 267.6275 |  |  |  | 296.4126 | 251.0668 | 247.5232 | 252.9467 | 1.7793 | 1.6891 | 407.73 |  |  | 494.6726 |  |  | 312.1789 | 334.5191 | 173.3537 | 181.7874 | 236.1541 | 121.661 | 851.8713 | 730.3984 | 721.9544 | 529.4215 | 784.1442 |  | 491.7645 | 784.4281 | 253.7776 | 792.3953 | 302.6818 | 759.5472 |  | 728.2813 |  |  | 784.3573 | 834.5916 | 799.2022 | [6 empty] | 738.418 |  |  | 731.9145 |  |  | 181.0005 | 270.2787 | 313.0719 | 86.6168 | 220.4559 | 308.2661 | 147.4186 | 249.5371 |  | 219.1633 | 310.2183 | 149.299 | 270.6693 | 193.4551 | 292.9057 | 92.67 | 212.0221 |  | 242.2341 | 272.4965 | 329.4062 | 130.7382 | 231.7102 | 295.9093 | 135.7263 | 252.391 | 200.1449 | 291.6475 | 161.1728 | 278.0633 | 0.41735 | 19.5994 | 1.1209 | 0.29236 | -39.8427 | 3.1165 | 734.82 | 0.26 | 2.4355 | 0.63738 | 0.66083 | -0.86525 | 2.3694 | 1.7828 | 2.9356 | 11.2888 | -10.3692 | -7.3692 | -0.46934 | -1.9528 | 10.4922 | 7.1743
42810.5648 | 10777 | 100.2118 | 70.6387 | 52.3139 | 38.0743 | 24.4005 | 20.3859 | 17.4004 | 145.7893 | 100.3477 | 76.1686 | 53.1879 | 28.3967 | 19.5829 | 16.4966 | 153.8452 | 160.518 | 432.1498 | 189.5856 | 167.9625 | 359.067 |  |  |  | 247.5194 | 292.0485 | 259.9077 | 275.2288 | 128.5817 | 282.7047 | 144.4859 | 192.3747 | 124.2802 | 197.8555 | 259.5892 | 166.2797 | 288.9647 | 116.7264 |  | 122.8781 | 149.332 | 82.9621 | 114.5243 |  | 24.8268 | 48.1635 | 24.489 | 47.0558 | 99.1773 | 127.8721 | 183.8772 | 7.294 | 25.3932 | 8.8426 | 53.07 | 8.1093 | 42.5604 | 49.0384 | 50.3926 | 15.8249 |  |  | 2.2646 | 0.52447 | 0.32712 | -0.46261 | 2.808 | 1.783 | 4.578 | -4.3706 | 0.59705 | 2.1805 | 5.2575 | -0.00049776 | -0.00048298 | -0.00056676 | 271.9541 | 343.227 | 325.023 | 163.976 | 93.0046 | 44.3125 | 24.759 | 114.6716 | 90.963 | 61.865 | 43.8342 | 27.587 | 21.3093 | 17.6191 | 94.01 | 88.251 | 78.1406 | 52.6939 | 46.9063 | 82.9086 | 56.9763 | 170.4171 | 196.7186 | 225.5443 | 231.3546 | 250.6871 | 267.6263 |  |  |  | 296.4074 | 251.7785 | 248.3445 | 252.2909 | 1.2367 | 1.3903 | 407.0873 |  |  | 494.3842 |  |  | 312.1758 | 334.5079 | 173.2347 | 181.7741 | 236.1485 | 122.1241 | 852.106 | 730.5205 | 722.1798 | 528.8646 | 783.9676 |  | 491.7396 | 783.3766 | 253.7846 | 792.0291 | 302.7986 | 759.9887 |  | 727.6404 |  |  | 784.2467 | 834.5986 | 801.2722 | [6 empty] | 738.3435 |  |  | 732.025 |  |  | 180.9829 | 270.7145 | 313.1729 | 86.8375 | 220.7707 | 307.9911 | 147.1594 | 249.4411 |  | 218.8502 | 310.3576 | 149.4193 | 270.6766 | 193.3501 | 293.1039 | 92.7215 | 212.2991 |  | 242.4019 | 272.2877 | 329.4111 | 130.6803 | 231.7082 | 295.8265 | 135.6137 | 252.4579 | 199.8573 | 292.0329 | 161.2227 | 278.0685 | 0.32336 | 19.5991 | 1.1199 | 0.29154 | -39.8405 | 3.1164 | 736.14 | 0.32 | 2.4726 | 0.90467 | 0.71448 | -0.84965 | 2.3386 | 1.8635 | 2.986 | 11.2904 | -10.3396 | -7.3507 | -0.32217 | -1.6781 | 10.5064 | 7.1921
42810.5648 | 10778 | 100.2247 | 70.65 | 52.3273 | 38.0914 | 24.4076 | 20.3917 | 17.4031 | 145.8047 | 100.3593 | 76.175 | 53.1985 | 28.4047 | 19.5904 | 16.5004 | 153.8376 | 160.5018 | 432.1403 | 189.5812 | 168.03 | 359.083 |  |  |  | 247.5099 | 292.0329 | 259.8465 | 275.2673 | 128.7443 | 282.8063 | 144.477 | 192.3627 | 124.687 | 197.8476 | 259.574 | 165.9978 | 289.0217 | 116.3001 |  | 123.1514 | 149.3397 | 83.0741 | 114.4058 |  | 24.791 | 48.0726 | 24.4348 | 46.8848 | 99.3776 | 128.1418 | 184.0272 | 7.0445 | 25.3798 | 9.056 | 53.068 | 8.1124 | 42.5734 | 49.0258 | 50.4094 | 15.8342 |  |  | 1.9729 | -0.020941 | 0.60114 | -0.16625 | 3.0144 | 1.6949 | 4.6674 | -4.4186 | 0.16834 | 1.2979 | 5.4119 | -0.00050433 | -0.00051255 | -0.00054705 | 272.5481 | 339.8741 | 325.1039 | 164.0118 | 93.0153 | 44.3312 | 24.768 | 114.6814 | 90.9759 | 61.8705 | 43.8451 | 27.5913 | 21.3138 | 17.6231 | 91.486 | 84.6383 | 76.6068 | 52.6538 | 45.7982 | 82.8335 | 56.9939 | 170.4083 | 196.7053 | 225.5319 | 231.3528 | 250.6858 | 267.6186 |  |  |  | 296.4245 | 251.5441 | 249.6557 | 252.4432 | 1.2787 | 0.92145 | 405.8275 |  |  | 493.1907 |  |  | 312.1822 | 334.4906 | 173.8783 | 181.7746 | 236.1453 | 122.3794 | 851.7793 | 730.6491 | 722.1858 | 528.695 | 784.1992 |  | 491.5423 | 782.3573 | 253.8059 | 791.5171 | 302.929 | 760.5652 |  | 727.2526 |  |  | 784.1548 | 834.4461 | 800.5138 | [6 empty] | 738.2934 |  |  | 732.1645 |  |  | 180.8997 | 270.9276 | 313.516 | 87.0694 | 220.9731 | 307.7338 | 146.9345 | 249.677 |  | 218.9591 | 310.2306 | 149.3533 | 270.6873 | 193.1716 | 293.1491 | 92.4511 | 212.611 |  | 242.4867 | 272.4932 | 329.3971 | 130.2485 | 231.9313 | 295.618 | 135.4807 | 252.4998 | 199.8095 | 291.9146 | 161.3633 | 278.038 | 0.45683 | 19.5993 | 1.1171 | 0.29007 | -39.8469 | 3.1164 | 729.61 | 0.28 | 2.308 | -0.18075 | 0.96841 | -0.50927 | 2.4238 | 1.8175 | 3.016 | 11.2585 | -10.31 | -7.3272 | -0.050835 | -1.5056 | 10.5136 | 7.1891
42810.5648 | 10779 | 100.2264 | 70.6637 | 52.3355 | 38.0993 | 24.4133 | 20.3943 | 17.408 | 145.8131 | 100.3651 | 76.1822 | 53.2135 | 28.4099 | 19.5947 | 16.5026 | 153.8392 | 160.4976 | 432.124 | 189.576 | 168.0713 | 359.142 |  |  |  | 247.4997 | 292.0189 | 260.1633 | 275.3899 | 128.7576 | 283.0653 | 144.4756 | 192.3612 | 124.9196 | 197.8432 | 259.562 | 165.9808 | 289.107 | 116.5817 |  | 123.1093 | 149.1513 | 83.0548 | 114.9296 |  | 24.8729 | 48.0739 | 24.4258 | 46.8621 | 99.5987 | 128.3141 | 183.8998 | 6.9903 | 25.376 | 8.8109 | 53.0888 | 8.1074 | 42.592 | 48.9906 | 50.4236 | 15.8321 |  |  | 2.5242 | 0.30236 | 0.55777 | -0.06571 | 2.6976 | 1.961 | 4.4151 | -4.2543 | 0.78951 | 1.2047 | 5.4892 | -0.00053883 | -0.0005799 | -0.00053226 | 269.0436 | 338.2897 | 325.1512 | 164.0352 | 93.0206 | 44.3273 | 24.764 | 114.6747 | 90.9744 | 61.8708 | 43.8438 | 27.593 | 21.3158 | 17.6161 | 90.5879 | 82.5078 | 72.1721 | 52.2252 | 45.1373 | 82.8795 | 56.9643 | 170.3973 | 196.6972 | 225.5106 | 231.342 | 250.6809 | 267.6101 |  |  |  | 296.494 | 251.3506 | 249.1239 | 252.8161 | 1.6899 | 1.5751 | 405.4815 |  |  | 492.8411 |  |  | 312.1892 | 334.4784 | 174.5197 | 181.7801 | 236.141 | 122.2953 | 852.0451 | 730.7854 | 722.2458 | 528.6832 | 784.558 |  | 491.3141 | 780.5149 | 253.7922 | 790.7463 | 303.0047 | 758.5595 |  | 726.7934 |  |  | 782.8829 | 835.1952 | 801.8874 | [6 empty] | 738.2685 |  |  | 732.3214 |  |  | 180.9463 | 270.8215 | 313.5823 | 87.4307 | 221.2638 | 307.5371 | 147.4917 | 249.8704 |  | 219.7445 | 310.0712 | 149.0628 | 270.6836 | 193.3442 | 293.3326 | 92.6339 | 212.8612 |  | 242.2815 | 272.8611 | 329.3898 | 129.9889 | 232.02 | 295.3548 | 135.6228 | 252.5718 | 199.8266 | 291.6869 | 161.4619 | 278.0736 | 0.55391 | 19.599 | 1.1154 | 0.2888 | -39.8746 | 3.1164 | 728.57 | 0.26 | 2.6113 | 0.68681 | 0.93282 | -0.32017 | 2.2934 | 1.9554 | 2.934 | 11.2191 | -10.2596 | -7.3004 | 0.054528 | -1.0164 | 10.5049 | 7.1836
42810.5648 | 10780 | 100.2228 | 70.6637 | 52.3343 | 38.099 | 24.4083 | 20.393 | 17.4055 | 145.8233 | 100.3666 | 76.1918 | 53.2096 | 28.4108 | 19.5946 | 16.5024 | 153.8214 | 160.4869 | 432.1038 | 189.5716 | 168.0625 | 359.1557 |  |  |  | 247.4949 | 292.0052 | 260.2662 | 275.3144 | 129.0854 | 283.1577 | 144.4752 | 192.3508 | 125.8161 | 197.8322 | 259.5476 | 166.0366 | 289.1613 | 116.7928 |  | 123.371 | 149.0729 | 84.2532 | 114.0761 |  | 25.0802 | 48.1045 | 24.4344 | 46.9336 | 99.6667 | 128.3029 | 183.6094 | 7.0433 | 25.3683 | 8.4419 | 53.0793 | 8.1067 | 42.6251 | 48.9658 | 50.4429 | 15.8311 |  |  | 2.8035 | 0.1854 | 0.79368 | 0.008542 | 2.6313 | 1.7159 | 4.5524 | -4.299 | 0.069488 | 0.35942 | 5.2613 | -0.00051419 | -0.00050762 | -0.00053226 | 271.297 | 341.4398 | 325.2112 | 164.0815 | 93.0396 | 44.3358 | 24.7674 | 114.6881 | 90.9868 | 61.8838 | 43.857 | 27.6071 | 21.3178 | 17.6239 | 92.8215 | 83.6018 | 73.069 | 51.0245 | 44.9755 | 82.9579 | 56.9701 | 170.3933 | 196.6953 | 225.502 | 231.3328 | 250.6842 | 267.603 |  |  |  | 296.6054 | 250.669 | 247.6043 | 253.0222 | 0.78938 | 1.9364 | 403.8949 |  |  | 492.289 |  |  | 312.1872 | 334.4632 | 174.2245 | 181.7734 | 236.1306 | 123.268 | 852.5255 | 730.9019 | 722.1053 | 528.6508 | 784.6452 |  | 491.3789 | 778.7173 | 253.8155 | 790.2598 | 303.1252 | 757.8533 |  | 726.2738 |  |  | 783.876 | 835.8653 | 804.4378 | [6 empty] | 738.2543 |  |  | 732.4659 |  |  | 180.4992 | 271.0968 | 313.6811 | 87.7581 | 221.6069 | 307.4252 | 147.9308 | 249.6988 |  | 219.7635 | 310.232 | 148.8963 | 270.5835 | 193.7036 | 293.5154 | 92.4813 | 213.158 |  | 242.1372 | 273.0178 | 329.3956 | 129.6777 | 232.1071 | 295.2014 | 135.6029 | 252.6287 | 199.7032 | 291.6358 | 161.7506 | 278.1892 | 0.36342 | 19.5997 | 1.1129 | 0.28842 | -39.8396 | 3.1164 | 710.54 | 0.26 | 2.7522 | 0.53782 | 1.1128 | 0.11544 | 2.265 | 1.8291 | 2.9792 | 11.225 | -10.2083 | -7.2783 | -0.18414 | -1.1154 | 10.5323 | 7.1856
42810.5648 | 10781 | 100.2317 | 70.6692 | 52.3392 | 38.1007 | 24.4123 | 20.387 | 17.4013 | 145.8351 | 100.3819 | 76.1991 | 53.2191 | 28.4161 | 19.5953 | 16.4991 | 153.8193 | 160.4742 | 432.0832 | 189.5694 | 167.8977 | 359.119 |  |  |  | 247.4922 | 292.003 | 260.3988 | 275.4307 | 128.0009 | 283.113 | 144.4722 | 192.351 | 126.547 | 197.8293 | 259.5452 | 165.7612 | 289.1855 | 116.399 |  | 123.5128 | 148.9728 | 85.0361 | 113.2466 |  | 25.2696 | 48.1602 | 24.5062 | 46.9438 | 99.5492 | 128.1236 | 183.752 | 7.0097 | 25.3828 | 8.2366 | 53.0593 | 8.1009 | 42.6577 | 48.9445 | 50.4562 | 15.8293 |  |  | 2.5722 | -0.075481 | 0.68065 | -0.034826 | 2.6865 | 2.0813 | 4.6562 | -4.6039 | 0.34524 | 0.72154 | 5.3243 | -0.00053719 | -0.00046655 | -0.0005454 | 271.3109 | 342.4674 | 325.2742 | 164.1048 | 93.0453 | 44.3435 | 24.7741 | 114.6919 | 90.9873 | 61.8876 | 43.8641 | 27.6041 | 21.3183 | 17.6217 | 92.0262 | 84.5361 | 75.7826 | 50.8418 | 45.8636 | 82.9564 | 57.02 | 170.3787 | 196.6788 | 225.4771 | 231.3185 | 250.6734 | 267.5793 |  |  |  | 296.6587 | 250.1755 | 246.9696 | 252.7431 | 2.0791 | 1.6724 | 403.0555 |  |  | 491.4487 |  |  | 312.1921 | 334.4534 | 173.8065 | 181.7745 | 236.1335 | 123.761 | 853.1916 | 731.0801 | 722.875 | 528.4702 | 784.6607 |  | 491.5537 | 777.5287 | 253.8207 | 789.7772 | 303.1852 | 757.3975 |  | 726.0179 |  |  | 784.6125 | 835.7281 | 805.4857 | [6 empty] | 738.2284 |  |  | 732.6152 |  |  | 180.1597 | 271.5204 | 313.8394 | 87.9532 | 221.7159 | 307.4383 | 148.2458 | 249.3057 |  | 219.5803 | 310.2826 | 148.6128 | 270.4495 | 194.1941 | 293.7283 | 92.6506 | 213.3068 |  | 242.6796 | 272.9686 | 329.4041 | 129.5788 | 232.2415 | 295.2528 | 135.2022 | 252.6475 | 199.7354 | 291.9366 | 162.0598 | 278.3574 | 0.32221 | 19.6033 | 1.1099 | 0.28807 | -39.8255 | 3.1164 | 727.6 | 0.24 | 2.6361 | -0.3432 | 1.0306 | -0.23312 | 2.2881 | 2.014 | 3.0123 | 11.2472 | -10.175 | -7.2606 | -0.095951 | -1.4109 | 10.557 | 7.1971
42810.5648 | 10782 | 100.232 | 70.6731 | 52.3448 | 38.1007 | 24.4128 | 20.3864 | 17.4002 | 145.8397 | 100.3782 | 76.2029 | 53.2217 | 28.4162 | 19.5932 | 16.4984 | 153.8122 | 160.4641 | 432.0607 | 189.5649 | 167.6382 | 359.0708 |  |  |  | 247.4873 | 291.9881 | 260.4432 | 275.5567 | 128.1359 | 283.0345 | 144.4608 | 192.3445 | 127.0272 | 197.822 | 259.5417 | 165.9213 | 289.2018 | 116.4385 |  | 123.7355 | 149.4318 | 85.8654 | 113.2709 |  | 25.459 | 48.2868 | 24.6184 | 47.219 | 99.4285 | 128.2799 | 184.361 | 7.0184 | 25.3913 | 8.1117 | 53.0821 | 8.0912 | 42.6835 | 48.9271 | 50.4603 | 15.8347 |  |  | 2.1444 | 0.34441 | 0.36195 | 0.024314 | 2.7233 | 1.8999 | 4.6858 | -4.6644 | 0.6889 | 1.3602 | 5.3765 | -0.00048462 | -0.00052076 | -0.00055526 | 267.7125 | 338.2535 | 325.3388 | 164.1248 | 93.0592 | 44.3433 | 24.7763 | 114.6866 | 90.9832 | 61.888 | 43.871 | 27.6046 | 21.3198 | 17.6198 | 93.0385 | 86.2281 | 78.5283 | 50.6783 | 45.6593 | 83.0097 | 57.0902 | 170.3843 | 196.6783 | 225.4653 | 231.3114 | 250.6742 | 267.5731 |  |  |  | 296.7336 | 248.8446 | 247.0213 | 251.459 | 1.9136 | 2.1839 | 402.4666 |  |  | 490.7478 |  |  | 312.1935 | 334.4365 | 174.0018 | 181.7708 | 236.1292 | 124.2899 | 853.6865 | 731.1995 | 723.456 | 528.6261 | 784.5946 |  | 491.632 | 777.27 | 253.8826 | 789.1199 | 303.2276 | 757.7417 |  | 726.5293 |  |  | 785.6176 | 836.2075 | 806.1886 | [6 empty] | 738.2355 |  |  | 732.8092 |  |  | 179.9335 | 271.7581 | 313.6002 | 87.7318 | 221.5061 | 307.5061 | 148.0873 | 249.3277 |  | 219.7028 | 310.3673 | 148.421 | 270.5365 | 194.335 | 293.6181 | 92.7131 | 213.3053 |  | 243.3377 | 273.2234 | 329.4152 | 129.8138 | 232.2738 | 295.3725 | 135.0278 | 252.6666 | 199.9416 | 292.3823 | 162.2939 | 278.6099 | 0.55583 | 19.6042 | 1.1082 | 0.28791 | -39.837 | 3.1164 | 727.35 | 0.27 | 2.4067 | 0.73326 | 0.75169 | 0.19482 | 2.3042 | 1.9246 | 3.0225 | 11.2591 | -10.164 | -7.2394 | -0.20196 | -1.7076 | 10.5574 | 7.238
42810.5648 | 10783 | 100.2439 | 70.6848 | 52.3536 | 38.1072 | 24.4171 | 20.3903 | 17.4028 | 145.8504 | 100.3789 | 76.2119 | 53.2407 | 28.4183 | 19.5946 | 16.4925 | 153.8094 | 160.456 | 432.0411 | 189.5677 | 167.505 | 359.0729 |  |  |  | 247.4792 | 291.9831 | 260.6006 | 275.6909 | 128.9543 | 282.9604 | 144.4683 | 192.3337 | 126.9702 | 197.8222 | 259.5347 | 166.2324 | 289.1955 | 116.7057 |  | 124.223 | 149.6817 | 85.7228 | 113.9441 |  | 25.4854 | 48.3434 | 24.6251 | 47.6282 | 99.3095 | 128.365 | 185.0735 | 7.0138 | 25.3835 | 7.9402 | 53.0915 | 8.0818 | 42.7016 | 48.9363 | 50.4557 | 15.8281 |  |  | 2.1937 | 0.14597 | 0.46314 | -0.18268 | 2.8961 | 2.1654 | 4.902 | -4.9055 | 0.21641 | 1.2047 | 5.3936 | -0.00052405 | -0.00052569 | -0.00058812 | 265.7298 | 338.4931 | 325.4017 | 164.1639 | 93.0726 | 44.3549 | 24.7712 | 114.6828 | 90.9926 | 61.8909 | 43.8696 | 27.6084 | 21.3194 | 17.6186 | 96.181 | 86.8676 | 80.3805 | 50.9123 | 45.3136 | 83.0743 | 57.151 | 170.3811 | 196.673 | 225.4493 | 231.3026 | 250.6666 | 267.5574 |  |  |  | 296.787 | 248.7955 | 247.8864 | 250.5466 | 1.7426 | 1.601 | 401.963 |  |  | 490.6472 |  |  | 312.2101 | 334.4273 | 173.5477 | 181.7657 | 236.1247 | 124.359 | 854.0843 | 731.3307 | 723.6941 | 528.2723 | 784.5506 |  | 491.5741 | 778.1501 | 253.9314 | 788.7228 | 303.2558 | 757.0477 |  | 726.9249 |  |  | 786.0148 | 837.6489 | 808.0861 | [6 empty] | 738.2514 |  |  | 732.9819 |  |  | 180.0792 | 272.0218 | 313.8143 | 87.2452 | 221.2901 | 307.6204 | 147.9214 | 249.4307 |  | 219.9284 | 310.3168 | 148.4618 | 270.5802 | 194.6657 | 293.5552 | 92.6624 | 213.3301 |  | 243.4373 | 273.7166 | 329.4276 | 129.8948 | 232.3508 | 295.4942 | 135.0236 | 252.6602 | 200.3918 | 292.6756 | 162.4203 | 278.7886 | 0.42005 | 19.62 | 1.1075 | 0.28998 | -39.8956 | 3.1164 | 699.02 | 0.27 | 2.4341 | 0.4774 | 0.85038 | -0.53407 | 2.3764 | 2.0549 | 3.0917 | 11.2528 | -10.1855 | -7.2263 | -0.54329 | -1.9062 | 10.5383 | 7.2671
42810.5648 | 10784 | 100.2466 | 70.6984 | 52.3568 | 38.1121 | 24.4256 | 20.3905 | 17.4053 | 145.8676 | 100.3929 | 76.2217 | 53.2419 | 28.4315 | 19.596 | 16.5016 | 153.7931 | 160.4409 | 432.0127 | 189.5551 | 167.5613 | 359.1186 |  |  |  | 247.4705 | 291.973 | 260.9728 | 275.8841 | 129.5065 | 282.9733 | 144.4637 | 192.3435 | 126.3419 | 197.8209 | 259.5274 | 166.5824 | 289.219 | 117.0429 |  | 124.4184 | 149.9956 | 85.3361 | 114.4445 |  | 25.3513 | 48.2526 | 24.5876 | 47.4529 | 99.3873 | 128.2541 | 185.5783 | 7.069 | 25.3844 | 7.8909 | 53.1034 | 8.0804 | 42.7101 | 48.9478 | 50.4452 | 15.8341 |  |  | 2.1128 | 0.32339 | 0.2095 | -0.40413 | 2.4887 | 1.9479 | 4.5084 | -4.552 | 0.1555 | 1.0665 | 5.3523 | -0.00051912 | -0.00052569 | -0.00057005 | 266.9628 | 339.2413 | 325.4603 | 164.1996 | 93.0829 | 44.3638 | 24.7791 | 114.6771 | 91.0003 | 61.8972 | 43.8754 | 27.6128 | 21.3144 | 17.6193 | 98.5455 | 87.3713 | 79.6735 | 49.9607 | 44.6051 | 83.1688 | 57.1978 | 170.3758 | 196.6574 | 225.4254 | 231.2939 | 250.6575 | 267.5485 |  |  |  | 296.8389 | 249.5381 | 249.0376 | 251.5191 | 1.8374 | 2.0791 | 401.0146 |  |  | 490.3679 |  |  | 312.2105 | 334.4185 | 172.813 | 181.7588 | 236.1214 | 123.4226 | 854.3719 | 731.4577 | 724.2101 | 527.9937 | 784.3763 |  | 491.4373 | 778.6546 | 253.9722 | 788.3129 | 303.2649 | 757.5355 |  | 726.8551 |  |  | 785.4425 | 839.4018 | 810.8796 | [6 empty] | 738.2941 |  |  | 733.1491 |  |  | 180.904 | 272.3041 | 314.0921 | 86.9461 | 221.2164 | 307.7579 | 147.5379 | 249.7707 |  | 220.3371 | 310.2389 | 148.6516 | 270.5772 | 195.0412 | 293.4877 | 92.8879 | 213.2382 |  | 242.6283 | 274.0938 | 329.4519 | 129.9459 | 232.3744 | 295.5824 | 134.908 | 252.6246 | 200.5392 | 292.8204 | 162.3052 | 278.7349 | 0.5826 | 19.6255 | 1.1058 | 0.28982 | -39.898 | 3.1164 | 712.46 | 0.37 | 2.3888 | 0.71049 | 0.57185 | -0.79424 | 2.2026 | 1.9487 | 2.9646 | 11.24 | -10.197 | -7.2143 | -0.79455 | -1.822 | 10.526 | 7.2437
42810.5649 | 10785 | 100.2526 | 70.6985 | 52.3656 | 38.1248 | 24.4257 | 20.3827 | 17.3947 | 145.8721 | 100.3973 | 76.2283 | 53.2468 | 28.4322 | 19.5955 | 16.4939 | 153.79 | 160.4335 | 431.9996 | 189.5625 | 167.6498 | 359.1974 |  |  |  | 247.4664 | 291.9637 | 261.3931 | 276.0559 | 128.706 | 283.0674 | 144.4597 | 192.3385 | 125.5916 | 197.8101 | 259.5218 | 166.9286 | 289.2602 | 117.3531 |  | 124.9903 | 149.698 | 84.958 | 115.3272 |  | 25.2857 | 48.2125 | 24.5885 | 47.5122 | 99.6679 | 128.358 | 185.8682 | 7.0704 | 25.3866 | 7.9532 | 53.1067 | 8.0781 | 42.7241 | 48.9483 | 50.4502 | 15.8415 |  |  | 2.5446 | 0.12297 | 0.22856 | -0.13931 | 2.7035 | 1.4564 | 4.5754 | -4.4942 | 0.58304 | 0.48321 | 5.4105 | -0.00046984 | -0.00047641 | -0.00054376 | 266.8402 | 343.0157 | 325.5324 | 164.2232 | 93.0864 | 44.3723 | 24.7812 | 114.6824 | 91.01 | 61.9082 | 43.8784 | 27.6119 | 21.3211 | 17.617 | 100.9233 | 89.8885 | 82.8602 | 50.4705 | 45.3679 | 83.2831 | 57.2827 | 170.3789 | 196.6477 | 225.4095 | 231.2824 | 250.6554 | 267.5347 |  |  |  | 296.847 | 250.0294 | 248.536 | 252.6988 | 1.292 | 2.3457 | 401.1851 |  |  | 491.0704 |  |  | 312.2112 | 334.3993 | 173.1004 | 181.756 | 236.1148 | 123.3458 | 854.8736 | 731.602 | 724.2899 | 527.8883 | 784.3624 |  | 491.3708 | 778.6684 | 254.0195 | 788.2118 | 303.2454 | 758.2023 |  | 727.193 |  |  | 784.1969 | 840.0483 | 812.9541 | [6 empty] | 738.3125 |  |  | 733.3025 |  |  | 181.6837 | 272.5757 | 313.9211 | 86.9831 | 221.4155 | 307.8897 | 147.1152 | 250.1171 |  | 220.3552 | 310.4304 | 148.7912 | 270.6788 | 195.1451 | 293.5451 | 92.8259 | 213.068 |  | 242.0526 | 274.3542 | 329.4845 | 129.6434 | 232.2555 | 295.736 | 134.7069 | 252.6637 | 200.3473 | 292.8713 | 162.2109 | 278.573 | 0.22822 | 19.6277 | 1.1039 | 0.28857 | -39.9572 | 3.1164 | 726.01 | 0.34 | 2.6218 | 0.43809 | 0.59726 | -0.46629 | 2.296 | 1.6852 | 2.987 | 11.2318 | -10.1945 | -7.2129 | -1.0449 | -2.166 | 10.5042 | 7.2115
42810.5649 | 10786 | 100.2509 | 70.6975 | 52.3609 | 38.1216 | 24.4166 | 20.3812 | 17.385 | 145.8765 | 100.3899 | 76.2275 | 53.2513 | 28.4245 | 19.5953 | 16.4874 | 153.7873 | 160.4298 | 431.9902 | 189.5593 | 167.6177 | 359.235 |  |  |  | 247.4642 | 291.9585 | 261.7029 | 276.2269 | 129.4547 | 283.2414 | 144.4653 | 192.3409 | 126.541 | 197.8175 | 259.5242 | 167.1455 | 289.3198 | 117.6792 |  | 125.5013 | 149.5933 | 85.46 | 116.125 |  | 25.2555 | 48.1646 | 24.5637 | 47.7443 | 99.9039 | 128.4335 | 185.4061 | 7.0999 | 25.389 | 7.9781 | 53.1196 | 8.0714 | 42.7218 | 48.928 | 50.4502 | 15.842 |  |  | 2.2173 | 0.087483 | 0.24564 | -0.12419 | 2.9624 | 1.507 | 4.6418 | -4.6184 | 0.59257 | 2.0299 | 5.4806 | -0.00044848 | -0.00044191 | -0.00057826 | 265.8754 | 340.7056 | 325.5944 | 164.2609 | 93.0999 | 44.3666 | 24.784 | 114.6819 | 91.0087 | 61.9068 | 43.8818 | 27.6131 | 21.31 | 17.6174 | 101.2505 | 90.7806 | 85.8744 | 50.7809 | 45.3343 | 83.3543 | 57.3726 | 170.3753 | 196.6343 | 225.3894 | 231.2775 | 250.6527 | 267.5258 |  |  |  | 296.7833 | 250.5456 | 248.419 | 253.1953 | 1.3775 | 1.7759 | 402.36 |  |  | 492.3108 |  |  | 312.2046 | 334.3842 | 173.5507 | 181.7498 | 236.1081 | 124.0335 | 855.2987 | 731.4137 | 724.509 | 527.9908 | 784.1215 |  | 491.3563 | 778.6376 | 254.0801 | 788.1207 | 303.3939 | 757.9904 |  | 727.4326 |  |  | 785.6918 | 840.0164 | 813.9323 | [6 empty] | 738.3488 |  |  | 733.3404 |  |  | 181.6868 | 272.9864 | 313.6745 | 86.9532 | 221.7208 | 307.9995 | 146.986 | 250.2319 |  | 220.1984 | 310.6264 | 148.733 | 270.7564 | 195.3667 | 293.6476 | 92.545 | 212.8147 |  | 241.9678 | 274.5227 | 329.5077 | 129.4324 | 232.3504 | 295.7022 | 134.479 | 252.8619 | 200.265 | 292.7961 | 162.4143 | 278.5937 | 0.56989 | 19.6289 | 1.1018 | 0.28644 | -39.9645 | 3.1164 | 698.02 | 0.27 | 2.4478 | 0.36948 | 0.61913 | -0.44023 | 2.4037 | 1.7144 | 3.0088 | 11.2366 | -10.1899 | -7.1998 | -1.0726 | -2.4902 | 10.4861 | 7.1932
42810.5649 | 10787 | 100.2634 | 70.7081 | 52.3731 | 38.1273 | 24.4185 | 20.3962 | 17.398 | 145.899 | 100.4105 | 76.2398 | 53.2669 | 28.4365 | 19.6032 | 16.5055 | 153.7839 | 160.4231 | 431.9791 | 189.5553 | 167.6091 | 359.1894 |  |  |  | 247.4561 | 291.9507 | 261.618 | 276.0896 | 129.5073 | 283.3993 | 144.4565 | 192.33 | 127.0035 | 197.8007 | 259.5139 | 166.9858 | 289.351 | 117.553 |  | 125.4618 | 149.5183 | 86.1201 | 115.6578 |  | 25.168 | 48.1647 | 24.5465 | 47.7376 | 100.1405 | 128.4019 | 184.9075 | 7.1119 | 25.3879 | 7.9688 | 53.1199 | 8.0624 | 42.7137 | 48.9189 | 50.4624 | 15.8403 |  |  | 2.3041 | 0.32405 | 0.22724 | -0.068998 | 2.5071 | 1.6305 | 4.58 | -4.5277 | 0.28491 | 1.1294 | 5.368 | -0.00051255 | -0.00053226 | -0.00050926 | 263.1915 | 338.7593 | 325.6628 | 164.2986 | 93.1165 | 44.3881 | 24.789 | 114.6992 | 91.0169 | 61.9271 | 43.8973 | 27.6213 | 21.3182 | 17.6177 | 97.8585 | 87.9543 | 82.9434 | 51.0316 | 46.4777 | 83.3164 | 57.4185 | 170.3711 | 196.6333 | 225.3766 | 231.2779 | 250.6453 | 267.5248 |  |  |  | 296.8039 | 250.2396 | 249.8671 | 252.7006 | 1.4349 | 1.3468 | 403.3408 |  |  | 493.4041 |  |  | 312.2057 | 334.3721 | 173.601 | 181.7533 | 236.1017 | 124.1514 | 855.436 | 731.4861 | 724.6205 | 527.5198 | 783.984 |  | 491.4482 | 778.0317 | 254.1532 | 787.7248 | 303.5009 | 757.7084 |  | 727.0823 |  |  | 786.2663 | 840.0458 | 814.9184 | [6 empty] | 737.3288 |  |  | 733.7539 |  |  | 181.7146 | 273.0362 | 313.779 | 87.1614 | 222.2335 | 308.0845 | 147.5081 | 250.064 |  | 220.2606 | 310.6688 | 148.6379 | 270.8613 | 195.2327 | 293.6994 | 92.5745 | 212.764 |  | 241.2525 | 274.4665 | 329.5302 | 129.6123 | 232.7658 | 295.6523 | 134.5934 | 253.1485 | 200.4931 | 292.8018 | 162.5833 | 278.61 | 0.44913 | 19.6302 | 1.0991 | 0.28501 | -39.9165 | 3.1164 | 699.98 | 0.27 | 2.4956 | 0.71111 | 0.59549 | -0.32813 | 2.2112 | 1.7832 | 2.9886 | 11.2523 | -10.1686 | -7.1811 | -0.7003 | -2.159 | 10.5013 | 7.2084
42810.5649 | 10788 | 100.2587 | 70.7122 | 52.3786 | 38.1276 | 24.4212 | 20.3856 | 17.3881 | 145.8907 | 100.4132 | 76.2427 | 53.2583 | 28.43 | 19.5931 | 16.4881 | 153.779 | 160.4148 | 431.9691 | 189.5399 | 167.7652 | 359.1725 |  |  |  | 247.4451 | 291.9432 | 261.6982 | 276.0477 | 130.1732 | 283.6325 | 144.4433 | 192.3173 | 126.5205 | 197.7955 | 259.5057 | 166.8938 | 289.3841 | 117.39 |  | 125.2139 | 149.6311 | 85.9778 | 115.4146 |  | 25.1864 | 48.1318 | 24.5361 | 47.6362 | 100.4638 | 128.267 | 184.389 | 7.1919 | 25.4071 | 8.0779 | 53.1189 | 8.0548 | 42.7151 | 48.9175 | 50.4708 | 15.8434 |  |  | 2.5327 | 0.20379 | 0.33106 | -0.11434 | 2.2909 | 2.0254 | 4.4591 | -4.3693 | 1.3535 | 1.0692 | 5.3012 | -0.00049776 | -0.00046491 | -0.00055855 | 262.0591 | 338.5248 | 325.7243 | 164.3332 | 93.1204 | 44.3947 | 24.795 | 114.7016 | 91.0221 | 61.9336 | 43.9064 | 27.6227 | 21.3267 | 17.6184 | 94.4453 | 85.2451 | 78.5517 | 50.7164 | 46.6553 | 83.2665 | 57.4574 | 170.3627 | 196.6235 | 225.3629 | 231.2551 | 250.6402 | 267.5094 |  |  |  | 296.8819 | 249.8585 | 250.1111 | 252.6974 | 1.3502 | 1.3362 | 403.6289 |  |  | 493.1145 |  |  | 312.2072 | 334.3561 | 174.0806 | 181.7435 | 236.0849 | 123.5854 | 855.8066 | 731.6506 | 724.6628 | 527.1273 | 783.9457 |  | 491.5314 | 777.6309 | 254.2025 | 786.7912 | 303.5913 | 757.8954 |  | 726.7718 |  |  | 787.823 | 837.6398 | 810.5615 | [6 empty] | 737.2014 |  |  | 734.1531 |  |  | 181.4591 | 272.8582 | 314.1777 | 87.4581 | 222.3383 | 308.0956 | 147.396 | 250.0798 |  | 220.5493 | 310.5652 | 148.3846 | 270.9218 | 195.2942 | 293.6629 | 92.8094 | 212.9112 |  | 240.3014 | 274.7873 | 329.5646 | 129.4752 | 233.1428 | 295.7752 | 134.5928 | 253.4584 | 200.7636 | 293.0772 | 162.5595 | 278.6711 | 0.44855 | 19.6369 | 1.0989 | 0.2857 | -39.8772 | 3.1164 | 700.63 | 0.29 | 2.617 | 0.56391 | 0.71873 | -0.42238 | 2.1133 | 1.9871 | 2.9484 | 11.2641 | -10.1545 | -7.1488 | -0.3271 | -1.6664 | 10.5103 | 7.2139
42810.5649 | 10789 | 100.2708 | 70.7204 | 52.3829 | 38.1342 | 24.4271 | 20.3867 | 17.3978 | 145.9004 | 100.4211 | 76.2538 | 53.2755 | 28.4468 | 19.601 | 16.5 | 153.7737 | 160.4049 | 431.9583 | 189.5484 | 167.9682 | 359.2 |  |  |  | 247.434 | 291.9257 | 261.331 | 275.9534 | 129.9716 | 283.325 | 144.4479 | 192.3196 | 125.8297 | 197.7972 | 259.5004 | 167.0251 | 289.4466 | 117.3511 |  | 125.3251 | 149.6008 | 86.0256 | 115.1239 |  | 25.2613 | 48.1304 | 24.5449 | 47.6747 | 100.5366 | 128.3189 | 184.1302 | 7.2309 | 25.4063 | 8.1049 | 53.1006 | 8.0383 | 42.6988 | 48.9269 | 50.4765 | 15.8505 |  |  | 2.4835 | 0.23205 | 0.4408 | -0.43764 | 2.6858 | 2.3303 | 4.4006 | -4.4626 | 0.080385 | 1.2924 | 5.4184 | -0.00048955 | -0.00048626 | -0.00051583 | 260.8016 | 339.3122 | 325.7848 | 164.3563 | 93.1186 | 44.3912 | 24.7933 | 114.6925 | 91.0197 | 61.9333 | 43.9017 | 27.6241 | 21.3151 | 17.6085 | 93.2548 | 85.5333 | 77.3653 | 51.7082 | 47.9453 | 83.3041 | 57.4886 | 170.3767 | 196.6186 | 225.3555 | 231.2631 | 250.6405 | 267.4988 |  |  |  | 296.9405 | 250.0949 | 250.7134 | 253.4491 | 1.5524 | 1.6953 | 403.2782 |  |  | 493.8182 |  |  | 312.2172 | 334.3477 | 173.7509 | 181.7471 | 236.0734 | 123.6158 | 856.2596 | 731.8767 | 724.6681 | 527.736 | 783.7983 |  | 491.5318 | 778.2059 | 254.2267 | 786.1614 | 303.735 | 757.6681 |  | 727.4393 |  |  | 789.7208 | 839.1654 | 813.821 | [6 empty] | 737.5049 |  |  | 734.6136 |  |  | 181.2295 | 272.7016 | 314.1968 | 87.4769 | 222.0966 | 308.0399 | 147.1361 | 250.284 |  | 220.4387 | 310.5706 | 148.3317 | 270.9802 | 195.1449 | 293.8117 | 92.7002 | 213.2139 |  | 239.6153 | 274.8695 | 329.5871 | 130.1193 | 233.1808 | 295.9128 | 134.7067 | 253.7374 | 201.1502 | 293.1702 | 162.6026 | 278.6947 | 0.40348 | 19.6381 | 1.0991 | 0.28663 | -39.886 | 3.1164 | 703.12 | 0.32 | 2.5907 | 0.60173 | 0.82934 | -0.82635 | 2.2884 | 2.1316 | 2.9292 | 11.2683 | -10.169 | -7.121 | -0.19026 | -1.5309 | 10.5226 | 7.1971
42810.5649 | 10790 | 100.2737 | 70.726 | 52.397 | 38.1475 | 24.4299 | 20.3932 | 17.4056 | 145.9282 | 100.438 | 76.275 | 53.2968 | 28.4536 | 19.6137 | 16.5123 | 153.7606 | 160.3937 | 431.9446 | 189.5426 | 168.0741 | 359.2276 |  |  |  | 247.4274 | 291.9183 | 261.385 | 276.1451 | 130.2587 | 283.4055 | 144.4574 | 192.3191 | 127.2098 | 197.7966 | 259.4925 | 167.0399 | 289.507 | 117.1079 |  | 125.6596 | 149.5995 | 87.5404 | 115.0571 |  | 25.3294 | 48.1042 | 24.5474 | 47.7066 | 100.6309 | 128.6207 | 184.1162 | 7.2507 | 25.4178 | 8.0677 | 53.1166 | 8.0278 | 42.6898 | 48.9499 | 50.4738 | 15.8573 |  |  | 2.2627 | -0.066281 | 0.35406 | -0.52766 | 2.8304 | 2.2751 | 4.8902 | -4.391 | 0.088169 | 2.038 | 5.4327 | -0.00050762 | -0.00054048 | -0.00052569 | 262.8556 | 340.4865 | 325.8404 | 164.387 | 93.1324 | 44.3948 | 24.7899 | 114.6883 | 91.0281 | 61.9388 | 43.9008 | 27.6208 | 21.3177 | 17.6109 | 94.7 | 87.0567 | 77.648 | 50.2939 | 46.9863 | 83.4764 | 57.5224 | 170.3675 | 196.6141 | 225.3449 | 231.2556 | 250.6395 | 267.4915 |  |  |  | 296.9448 | 250.2894 | 251.4693 | 253.2247 | 2.2051 | 1.2309 | 403.7218 |  |  | 493.6007 |  |  | 312.2236 | 334.3235 | 173.5787 | 181.7373 | 236.0767 | 124.6646 | 856.4395 | 732.1065 | 724.535 | 528.2798 | 783.6474 |  | 491.5678 | 779.8769 | 254.2325 | 785.7783 | 303.8465 | 757.8712 |  | 727.5826 |  |  | 789.6712 | 839.8945 | 815.1329 | [6 empty] | 737.9145 |  |  | 735.112 |  |  | 181.1909 | 272.8038 | 314.1622 | 87.4666 | 222.3065 | 307.9237 | 147.334 | 250.6994 |  | 220.4074 | 310.7597 | 148.7139 | 270.9909 | 195.3728 | 294.2246 | 93.1954 | 213.5061 |  | 240.1928 | 275.0996 | 329.597 | 130.8122 | 233.2585 | 295.9826 | 134.98 | 253.9066 | 201.1281 | 293.1172 | 162.4191 | 278.7661 | 0.39905 | 19.6409 | 1.0986 | 0.28513 | -39.8723 | 3.1164 | 697.09 | 0.3 | 2.473 | -0.32158 | 0.74325 | -0.90734 | 2.3501 | 2.107 | 3.089 | 11.2771 | -10.2151 | -7.1024 | -0.32993 | -1.5583 | 10.5286 | 7.2037
42810.5649 | 10791 | 100.2848 | 70.7348 | 52.3966 | 38.1439 | 24.421 | 20.3918 | 17.402 | 145.937 | 100.4366 | 76.2755 | 53.295 | 28.4455 | 19.6031 | 16.5086 | 153.7505 | 160.3872 | 431.9332 | 189.5399 | 168.0353 | 359.2118 |  |  |  | 247.4134 | 291.9036 | 261.669 | 276.3195 | 130.8858 | 283.4599 | 144.4595 | 192.3091 | 127.0551 | 197.7819 | 259.4806 | 166.8653 | 289.5579 | 116.9145 |  | 125.7679 | 149.6772 | 87.1931 | 115.3686 |  | 25.3149 | 48.0154 | 24.5365 | 47.6215 | 100.3617 | 128.5916 | 184.2014 | 7.2862 | 25.424 | 8.1545 | 53.1624 | 8.0185 | 42.6845 | 48.9605 | 50.4763 | 15.8542 |  |  | 1.967 | 0.014543 | 0.51637 | -0.057826 | 3.1405 | 1.9446 | 4.6838 | -4.2609 | 0.16581 | 0.1106 | 5.2935 | -0.00046819 | -0.00054212 | -0.0005569 | 265.4835 | 342.861 | 325.9069 | 164.4196 | 93.1452 | 44.4007 | 24.8011 | 114.6952 | 91.0385 | 61.9438 | 43.9128 | 27.6278 | 21.3262 | 17.6204 | 99.0931 | 89.6025 | 78.1483 | 49.6104 | 45.7517 | 83.7136 | 57.5578 | 170.3642 | 196.6008 | 225.328 | 231.2498 | 250.6328 | 267.4877 |  |  |  | 296.9253 | 251.0968 | 251.279 | 254.4 | 2.5169 | 1.9042 | 403.625 |  |  | 493.0973 |  |  | 312.2393 | 334.3144 | 174.2512 | 181.739 | 236.0814 | 124.3319 | 856.372 | 732.3907 | 724.7924 | 528.7364 | 783.5631 |  | 491.5524 | 780.9124 | 254.2768 | 785.2693 | 303.8884 | 758.0932 |  | 727.9372 |  |  | 792.5736 | 839.2245 | 815.0942 | [6 empty] | 738.4108 |  |  | 735.6311 |  |  | 180.9686 | 272.7906 | 313.8669 | 87.4145 | 222.3831 | 307.8046 | 148.1475 | 250.7253 |  | 220.7192 | 311.1671 | 148.7767 | 271.0636 | 195.8657 | 294.4171 | 93.25 | 213.5249 |  | 239.3405 | 275.0191 | 329.6172 | 130.7902 | 233.3383 | 296.1439 | 134.9715 | 254.0313 | 201.6665 | 292.9657 | 162.2939 | 278.7169 | 0.55911 | 19.644 | 1.0984 | 0.28493 | -39.8687 | 3.1163 | 698.89 | 0.26 | 2.3059 | 0.15061 | 0.89746 | -0.30033 | 2.4754 | 1.9479 | 3.023 | 11.2775 | -10.2411 | -7.0853 | -0.78925 | -1.6096 | 10.5234 | 7.1697
42810.5649 | 10792 | 100.2863 | 70.742 | 52.3975 | 38.1486 | 24.4315 | 20.3975 | 17.3968 | 145.9434 | 100.4399 | 76.2811 | 53.301 | 28.4526 | 19.607 | 16.5083 | 153.7504 | 160.3753 | 431.9184 | 189.5384 | 167.9515 | 359.2414 |  |  |  | 247.4185 | 291.8993 | 262.3266 | 276.5509 | 131.6287 | 283.5636 | 144.4528 | 192.3097 | 126.9025 | 197.781 | 259.4713 | 166.6559 | 289.6391 | 116.8649 |  | 125.1809 | 149.8923 | 86.5898 | 116.0494 |  | 25.2992 | 47.9873 | 24.4904 | 47.3791 | 99.8133 | 128.6398 | 184.4631 | 7.3465 | 25.453 | 8.515 | 53.187 | 8.0081 | 42.6861 | 48.9662 | 50.4825 | 15.8633 |  |  | 2.3244 | 0.038199 | 0.49403 | -0.27007 | 2.697 | 1.9249 | 4.3783 | -4.55 | 0.6671 | 1.5343 | 5.2227 | -0.00049448 | -0.00049284 | -0.0005684 | 269.8301 | 349.0662 | 325.9678 | 164.4535 | 93.161 | 44.4091 | 24.7993 | 114.696 | 91.0478 | 61.9476 | 43.926 | 27.6328 | 21.334 | 17.6151 | 103.5299 | 91.3115 | 81.1909 | 50.5594 | 46.5853 | 83.9205 | 57.6297 | 170.3546 | 196.5921 | 225.3122 | 231.2314 | 250.6215 | 267.4729 |  |  |  | 297.007 | 251.2962 | 251.7312 | 255.0172 | 2.2761 | 1.5916 | 404.3184 |  |  | 493.392 |  |  | 312.234 | 334.3033 | 175.1716 | 181.7378 | 236.0742 | 124.0408 | 856.1184 | 732.676 | 724.6655 | 528.9453 | 783.6606 |  | 491.5867 | 781.1042 | 254.2941 | 784.9814 | 303.9487 | 758.0122 |  | 728.1981 |  |  | 792.632 | 836.6593 | 810.7911 | [6 empty] | 739.0034 |  |  | 736.2398 |  |  | 180.9124 | 272.7433 | 313.6929 | 87.7975 | 222.6563 | 307.7148 | 148.6683 | 250.6672 |  | 220.732 | 311.5251 | 148.5988 | 271.2486 | 195.8387 | 294.2443 | 93.7209 | 213.5279 |  | 239.2973 | 274.9554 | 329.6229 | 130.893 | 233.4936 | 296.2882 | 134.9434 | 254.1371 | 202.3948 | 292.9839 | 162.2198 | 278.8592 | 0.49497 | 19.6454 | 1.0977 | 0.28389 | -39.9143 | 3.1164 | 697.66 | 0.37 | 2.5069 | 0.24408 | 0.87779 | -0.64901 | 2.2941 | 1.9381 | 2.9229 | 11.2792 | -10.2454 | -7.073 | -1.2571 | -1.9391 | 10.51 | 7.1582
42810.565 | 10793 | 100.2964 | 70.7538 | 52.4088 | 38.1534 | 24.4402 | 20.401 | 17.3996 | 145.9568 | 100.4469 | 76.2908 | 53.3058 | 28.4589 | 19.6032 | 16.5007 | 153.7484 | 160.3656 | 431.9088 | 189.5324 | 167.9347 | 359.2493 |  |  |  | 247.4157 | 291.8928 | 262.5139 | 276.6352 | 132.2723 | 283.5067 | 144.4492 | 192.3042 | 126.0834 | 197.7769 | 259.4607 | 166.6827 | 289.6901 | 117.0525 |  | 124.2908 | 150.1176 | 85.8782 | 116.4566 |  | 25.3742 | 48.0053 | 24.5009 | 47.1067 | 99.6411 | 128.8406 | 184.6372 | 7.4908 | 25.4539 | 8.6968 | 53.1819 | 8.0016 | 42.6878 | 48.9475 | 50.4752 | 15.8606 |  |  | 2.4164 | 0.034259 | 0.77002 | -0.10251 | 2.808 | 1.8033 | 4.5274 | -4.6335 | 0.075909 | 1.4756 | 5.2633 | -0.00051091 | -0.00049612 | -0.00052898 | 269.0286 | 342.9831 | 326.0387 | 164.4857 | 93.1657 | 44.418 | 24.8044 | 114.7016 | 91.0395 | 61.9511 | 43.9209 | 27.6306 | 21.3277 | 17.6234 | 102.6757 | 90.5026 | 81.424 | 50.5631 | 47.5662 | 84.0123 | 57.6801 | 170.3473 | 196.5776 | 225.2833 | 231.2254 | 250.6106 | 267.4605 |  |  |  | 297.1356 | 251.5286 | 250.8635 | 254.2129 | 1.8561 | 1.6581 | 404.512 |  |  | 494.2149 |  |  | 312.2443 | 334.2905 | 175.3819 | 181.7339 | 236.072 | 123.4158 | 855.9249 | 733.0178 | 724.8707 | 529.0666 | 783.9295 |  | 491.6073 | 780.607 | 254.3623 | 785.0307 | 304.0565 | 757.9682 |  | 728.0348 |  |  | 793.4296 | 835.0721 | 807.6499 | [6 empty] | 739.696 |  |  | 736.897 |  |  | 180.6941 | 272.8711 | 314.0147 | 88.0753 | 222.985 | 307.694 | 148.9564 | 250.5239 |  | 220.7997 | 311.3857 | 148.6093 | 271.3476 | 196.1996 | 293.9428 | 94.2026 | 213.6059 |  | 239.8202 | 274.6572 | 329.6571 | 130.9052 | 233.7932 | 296.298 | 135.0372 | 254.2289 | 202.8332 | 292.827 | 162.17 | 278.8659 | 0.5801 | 19.6463 | 1.1004 | 0.28633 | -39.8722 | 3.1164 | 679.03 | 0.31 | 2.5559 | 0.23116 | 1.0959 | -0.39986 | 2.3414 | 1.8763 | 2.973 | 11.2744 | -10.2274 | -7.0667 | -1.151 | -1.959 | 10.5022 | 7.1896
42810.565 | 10794 | 100.2966 | 70.7586 | 52.41 | 38.1512 | 24.4343 | 20.3919 | 17.3928 | 145.9592 | 100.449 | 76.298 | 53.3107 | 28.4579 | 19.6003 | 16.4999 | 153.7375 | 160.3633 | 431.8956 | 189.5289 | 167.9085 | 359.2504 |  |  |  | 247.4022 | 291.8844 | 262.2157 | 276.5922 | 131.3888 | 283.2545 | 144.4436 | 192.3025 | 124.8617 | 197.7803 | 259.4591 | 166.9276 | 289.7142 | 117.3622 |  | 123.8383 | 150.117 | 85.813 | 116.4589 |  | 25.4542 | 47.9801 | 24.5264 | 47.1638 | 99.82 | 128.846 | 184.7517 | 7.5588 | 25.4751 | 8.7581 | 53.1961 | 7.9923 | 42.6992 | 48.9033 | 50.4666 | 15.865 |  |  | 2.1444 | 0.14597 | 0.41255 | -0.43107 | 2.5163 | 1.4689 | 4.511 | -4.6525 | 0.22147 | 1.3656 | 5.328 | -0.00049776 | -0.00050926 | -0.00052241 | 269.3283 | 339.6262 | 326.1093 | 164.5178 | 93.1791 | 44.4271 | 24.807 | 114.7088 | 91.0497 | 61.9655 | 43.9346 | 27.6394 | 21.3312 | 17.6152 | 101.149 | 89.2484 | 80.6173 | 51.8321 | 48.7753 | 84.0926 | 57.7366 | 170.3474 | 196.5705 | 225.2685 | 231.2208 | 250.607 | 267.4527 |  |  |  | 297.2909 | 252.4379 | 251.225 | 254.2544 | 1.3295 | 1.5024 | 404.4948 |  |  | 494.5126 |  |  | 312.2402 | 334.2771 | 174.4801 | 181.7342 | 236.0641 | 122.5885 | 856.3111 | 733.3151 | 725.0571 | 528.4335 | 784.2197 |  | 491.4954 | 780.0103 | 254.3906 | 785.1649 | 304.1557 | 757.9452 |  | 727.5134 |  |  | 793.1319 | 836.0862 | 808.8606 | [6 empty] | 740.4428 |  |  | 737.6784 |  |  | 180.5949 | 273.0949 | 314.458 | 88.654 | 222.8894 | 307.7373 | 148.8255 | 250.6946 |  | 221.1053 | 311.4766 | 149.0757 | 271.4362 | 196.2775 | 293.7501 | 94.0324 | 213.6729 |  | 240.0984 | 273.8555 | 329.6887 | 130.7999 | 233.8778 | 296.415 | 135.043 | 254.2803 | 203.0685 | 292.7643 | 162.2292 | 279.0583 | 0.42698 | 19.6501 | 1.1017 | 0.28771 | -39.8639 | 3.1164 | 678.93 | 0.17 | 2.4072 | 0.47713 | 0.80213 | -0.81993 | 2.2164 | 1.6934 | 2.9677 | 11.2519 | -10.2091 | -7.0633 | -0.97167 | -1.8626 | 10.5038 | 7.1993
42810.565 | 10795 | 100.304 | 70.7701 | 52.4279 | 38.1591 | 24.4382 | 20.3967 | 17.3995 | 145.9694 | 100.465 | 76.3076 | 53.3182 | 28.472 | 19.6141 | 16.507 | 153.7323 | 160.3569 | 431.8807 | 189.522 | 167.8934 | 359.2497 |  |  |  | 247.3912 | 291.8724 | 261.8621 | 276.4784 | 130.9872 | 283.2057 | 144.4439 | 192.2991 | 125.1878 | 197.7769 | 259.4521 | 167.152 | 289.7694 | 117.5706 |  | 123.824 | 149.9888 | 86.5438 | 117.6255 |  | 25.4918 | 47.9814 | 24.5482 | 47.1062 | 99.9847 | 129.0264 | 184.9809 | 7.5171 | 25.5043 | 8.7792 | 53.203 | 7.9953 | 42.7349 | 48.8825 | 50.4617 | 15.8724 |  |  | 2.4099 | 0.090771 | 0.17796 | -0.83388 | 2.7035 | 2.0504 | 4.3678 | -4.6565 | -0.39522 | 1.5301 | 5.3857 | -0.00058812 | -0.00056512 | -0.00055033 | 265.9396 | 336.063 | 326.1591 | 164.5391 | 93.1827 | 44.4216 | 24.8015 | 114.704 | 91.0531 | 61.967 | 43.932 | 27.6332 | 21.32 | 17.6132 | 98.5071 | 87.9068 | 79.1303 | 51.9661 | 49.1461 | 84.067 | 57.768 | 170.3482 | 196.5642 | 225.2571 | 231.2091 | 250.608 | 267.4498 |  |  |  | 297.3977 | 253.94 | 251.9823 | 256.2916 | 1.0171 | 1.1174 | 404.6643 |  |  | 494.23 |  |  | 312.249 | 334.2641 | 173.9926 | 181.7331 | 236.0611 | 123.47 | 856.6043 | 733.763 | 725.1834 | 528.1866 | 784.0766 |  | 491.4782 | 779.7087 | 254.3592 | 785.2904 | 304.1896 | 758.1016 |  | 727.7536 |  |  | 792.0494 | 837.8264 | 812.277 | [6 empty] | 741.2855 |  |  | 738.5201 |  |  | 180.8644 | 273.252 | 314.4677 | 88.7802 | 222.4919 | 307.7775 | 148.4528 | 250.9237 |  | 221.6708 | 311.895 | 149.5613 | 271.5329 | 196.2536 | 293.634 | 93.6327 | 213.8304 |  | 240.2197 | 273.7233 | 329.7133 | 130.8028 | 233.8195 | 296.7111 | 135.033 | 254.344 | 203.1366 | 292.7496 | 162.5299 | 279.3041 | 0.44663 | 19.6534 | 1.1021 | 0.28832 | -39.8655 | 3.1164 | 662.95 | 0.23 | 2.5518 | 0.37625 | 0.52682 | -1.1404 | 2.298 | 2.0012 | 2.9208 | 11.2536 | -10.2027 | -7.0644 | -0.68121 | -1.6937 | 10.4751 | 7.1501
42810.565 | 10796 | 100.2987 | 70.7676 | 52.4244 | 38.1616 | 24.4342 | 20.3857 | 17.3954 | 145.9694 | 100.4576 | 76.317 | 53.3217 | 28.4618 | 19.6006 | 16.4998 | 153.7224 | 160.3416 | 431.8645 | 189.5165 | 167.885 | 359.2613 |  |  |  | 247.3862 | 291.858 | 261.3952 | 276.2506 | 131.1592 | 283.2764 | 144.4483 | 192.2873 | 124.6456 | 197.7723 | 259.4415 | 167.6486 | 289.7761 | 118.1668 |  | 124.6092 | 150.1046 | 85.6362 | 118.3569 |  | 25.53 | 47.9866 | 24.5767 | 47.1386 | 100.1897 | 129.4473 | 185.1314 | 7.5163 | 25.522 | 8.8665 | 53.2126 | 7.9912 | 42.7799 | 48.8688 | 50.4641 | 15.8749 |  |  | 2.1477 | 0.069087 | 0.26404 | -0.17742 | 2.6102 | 1.4485 | 4.881 | -4.5454 | 0.69707 | 0.22956 | 5.3437 | -0.00054212 | -0.00050762 | -0.0005684 | 261.0783 | 332.6391 | 326.2219 | 164.5755 | 93.1944 | 44.4324 | 24.8108 | 114.7029 | 91.0544 | 61.968 | 43.9354 | 27.6394 | 21.3284 | 17.6106 | 92.063 | 84.8384 | 76.8411 | 52.3425 | 49.056 | 83.9089 | 57.7755 | 170.3334 | 196.5573 | 225.2337 | 231.1949 | 250.5995 | 267.4338 |  |  |  | 297.3507 | 253.4866 | 250.6923 | 256.4659 | 1.0931 | 1.1725 | 404.8262 |  |  | 495.1196 |  |  | 312.2499 | 334.2533 | 173.6631 | 181.7288 | 236.0619 | 122.6421 | 856.7562 | 734.2557 | 725.5266 | 528.2077 | 783.9213 |  | 491.5387 | 780.4148 | 254.3492 | 785.1934 | 304.1103 | 758.0314 |  | 728.4092 |  |  | 792.1415 | 838.3013 | 814.6136 | [6 empty] | 742.2039 |  |  | 739.3802 |  |  | 181.6966 | 273.5468 | 314.1899 | 88.4922 | 222.2514 | 307.8393 | 148.5342 | 251.2559 |  | 221.9782 | 312.2384 | 149.6305 | 271.5932 | 196.1285 | 293.5156 | 93.8092 | 214.0056 |  | 239.8946 | 274.013 | 329.729 | 130.6477 | 233.7955 | 296.953 | 135.1222 | 254.3716 | 203.5084 | 292.7401 | 162.968 | 279.5615 | 0.49112 | 19.6532 | 1.1021 | 0.28783 | -39.8486 | 3.1164 | 677.69 | 0.18 | 2.4091 | 0.32825 | 0.64172 | -0.52604 | 2.2591 | 1.6829 | 3.0893 | 11.2658 | -10.2229 | -7.0673 | 0.015586 | -1.4384 | 10.4553 | 7.142
42810.565 | 10797 | 100.3099 | 70.7661 | 52.4316 | 38.1639 | 24.4406 | 20.3882 | 17.3955 | 145.9895 | 100.4654 | 76.3198 | 53.3326 | 28.4699 | 19.608 | 16.5005 | 153.7111 | 160.3274 | 431.8506 | 189.5172 | 167.9938 | 359.2791 |  |  |  | 247.3773 | 291.8425 | 261.5491 | 276.2894 | 132.1429 | 283.5295 | 144.4363 | 192.2771 | 124.3507 | 197.7579 | 259.438 | 167.8867 | 289.7965 | 118.192 |  | 124.7981 | 150.0246 | 86.3167 | 117.0668 |  | 25.5007 | 47.99 | 24.5767 | 47.4156 | 100.3776 | 129.9705 | 185.4008 | 7.5376 | 25.5329 | 8.9653 | 53.2235 | 7.9928 | 42.8118 | 48.8679 | 50.4836 | 15.8776 |  |  | 2.3718 | 0.23599 | 0.45986 | -0.30293 | 2.9184 | 1.4261 | 4.5412 | -4.1965 | 0.51571 | 1.3409 | 5.5506 | -0.00049448 | -0.00052898 | -0.00053555 | 261.1347 | 333.3482 | 326.29 | 164.6112 | 93.2111 | 44.4427 | 24.8223 | 114.7137 | 91.0676 | 61.9808 | 43.9464 | 27.6491 | 21.3349 | 17.6225 | 89.0026 | 84.1496 | 75.5605 | 51.9572 | 47.1876 | 83.8244 | 57.7745 | 170.3303 | 196.5519 | 225.2273 | 231.1937 | 250.5926 | 267.4285 |  |  |  | 297.2873 | 252.04 | 249.0341 | 254.344 | 1.7967 | 1.9513 | 404.4196 |  |  | 494.9873 |  |  | 312.2577 | 334.2487 | 174.1017 | 181.7311 | 236.0657 | 122.4122 | 856.9774 | 734.8474 | 725.3783 | 527.6575 | 783.7712 |  | 491.582 | 781.5144 | 254.4142 | 785.352 | 304.0183 | 757.899 |  | 728.1475 |  |  | 793.0828 | 838.0535 | 816.0379 | [6 empty] | 743.1868 |  |  | 740.2787 |  |  | 182.3466 | 273.8376 | 313.9638 | 88.0931 | 222.033 | 307.8795 | 148.4045 | 251.5656 |  | 222.106 | 312.585 | 149.2793 | 271.6564 | 196.2259 | 293.5012 | 94.1187 | 214.0914 |  | 239.5752 | 274.4493 | 329.7439 | 130.4999 | 233.8637 | 297.1286 | 135.7789 | 254.348 | 204.0747 | 292.6547 | 163.1313 | 279.6718 | 0.30622 | 19.6532 | 1.1013 | 0.28694 | -39.9038 | 3.1164 | 679.39 | 0.34 | 2.5322 | 0.60668 | 0.84689 | -0.68736 | 2.3903 | 1.671 | 2.9817 | 11.2755 | -10.2495 | -7.0783 | 0.34537 | -1.2962 | 10.4925 | 7.1965
42810.565 | 10798 | 100.315 | 70.7773 | 52.4281 | 38.1688 | 24.4339 | 20.3871 | 17.3898 | 145.9977 | 100.4724 | 76.3167 | 53.3323 | 28.4696 | 19.6066 | 16.4977 | 153.7045 | 160.3145 | 431.838 | 189.5187 | 168.2487 | 359.2881 |  |  |  | 247.3648 | 291.8342 | 262.2378 | 276.5695 | 133.6867 | 283.6747 | 144.4344 | 192.2745 | 123.3334 | 197.747 | 259.4211 | 167.4202 | 289.8106 | 117.4262 |  | 124.4363 | 150.1035 | 86.4394 | 115.3638 |  | 25.4866 | 47.9916 | 24.5714 | 47.5213 | 100.7485 | 130.2957 | 185.5859 | 7.4888 | 25.5293 | 8.8869 | 53.2181 | 7.9802 | 42.8373 | 48.8649 | 50.4794 | 15.8774 |  |  | 2.6155 | -0.019625 | 0.23316 | -0.39361 | 2.3724 | 1.549 | 4.6713 | -3.9718 | 0.78562 | 1.7424 | 5.2227 | -0.00049941 | -0.00047312 | -0.00051583 | 261.1303 | 334.33 | 326.3518 | 164.6405 | 93.2253 | 44.4465 | 24.8248 | 114.7136 | 91.0693 | 61.9909 | 43.9546 | 27.6517 | 21.3367 | 17.6201 | 88.891 | 86.5106 | 75.9774 | 53.2206 | 46.7952 | 83.7887 | 57.7894 | 170.3273 | 196.5457 | 225.2146 | 231.1849 | 250.5961 | 267.4168 |  |  |  | 297.3413 | 251.0124 | 247.6755 | 252.6259 | 1.2521 | 1.7902 | 403.9303 |  |  | 493.9113 |  |  | 312.2541 | 334.2325 | 175.7696 | 181.7228 | 236.0564 | 121.8872 | 857.7563 | 735.3812 | 726.2535 | 526.6267 | 783.9278 |  | 491.4082 | 780.8895 | 254.4691 | 785.7804 | 304.1587 | 757.9841 |  | 727.2198 |  |  | 792.1872 | 839.8392 | 817.8761 | [6 empty] | 744.1927 |  |  | 741.2009 |  |  | 182.2768 | 273.9869 | 314.1258 | 87.7715 | 221.8747 | 307.8348 | 147.7566 | 251.9177 |  | 222.2459 | 312.7327 | 149.1808 | 271.6214 | 196.3856 | 293.5892 | 94.0111 | 214.1039 |  | 238.7969 | 274.5773 | 329.7643 | 130.1917 | 233.8512 | 297.1724 | 136.5212 | 254.4433 | 204.0674 | 292.2668 | 163.1386 | 279.7669 | 0.42506 | 19.6567 | 1.1026 | 0.28855 | -39.824 | 3.1164 | 678.07 | 0.29 | 2.6595 | -0.17495 | 0.60303 | -0.78352 | 2.156 | 1.7422 | 3.0254 | 11.2487 | -10.2287 | -7.0802 | 0.35344 | -1.3408 | 10.5408 | 7.248
42810.565 | 10799 | 100.3248 | 70.7959 | 52.4435 | 38.1794 | 24.4406 | 20.3922 | 17.3946 | 146.0099 | 100.4835 | 76.3313 | 53.3464 | 28.4735 | 19.6104 | 16.5033 | 153.7045 | 160.3131 | 431.8275 | 189.5132 | 168.3832 | 359.3019 |  |  |  | 247.3587 | 291.8241 | 262.4517 | 276.6994 | 134.1933 | 283.5743 | 144.4335 | 192.2701 | 124.2075 | 197.7486 | 259.4179 | 167.2415 | 289.8434 | 117.0069 |  | 123.9166 | 150.1741 | 87.8383 | 114.9731 |  | 25.569 | 48.001 | 24.6264 | 47.5968 | 100.7224 | 130.2128 | 185.7071 | 7.3882 | 25.5492 | 8.9647 | 53.2405 | 7.9907 | 42.8773 | 48.8636 | 50.4812 | 15.881 |  |  | 2.3803 | 0.029003 | 0.20687 | -0.67223 | 2.354 | 1.6095 | 4.5038 | -4.0296 | 0.66574 | 1.6856 | 5.3771 | -0.00049941 | -0.00048298 | -0.00054048 | 262.2709 | 337.7279 | 326.4104 | 164.6677 | 93.2321 | 44.4489 | 24.8149 | 114.7132 | 91.07 | 61.9908 | 43.9521 | 27.6491 | 21.3347 | 17.6075 | 86.9282 | 86.4855 | 76.0423 | 53.9708 | 47.0415 | 83.6923 | 57.8223 | 170.3289 | 196.5393 | 225.1958 | 231.175 | 250.5945 | 267.4027 |  |  |  | 297.4285 | 250.6764 | 248.2151 | 252.489 | 1.0051 | 1.9229 | 404.0881 |  |  | 493.9877 |  |  | 312.261 | 334.2164 | 175.8265 | 181.7159 | 236.0438 | 122.9674 | 858.821 | 735.8668 | 726.1058 | 526.1992 | 784.5576 |  | 492.5195 | 779.2136 | 254.536 | 785.8707 | 304.2901 | 757.3291 |  | 726.5058 |  |  | 789.077 | 843.0223 | 817.7481 | [6 empty] | 745.207 |  |  | 742.136 |  |  | 182.0576 | 274.056 | 314.2745 | 87.5557 | 221.8057 | 307.7198 | 147.4425 | 252.0252 |  | 222.5807 | 312.8435 | 149.0888 | 271.5953 | 196.6764 | 293.5991 | 94.0316 | 213.9596 |  | 238.5664 | 274.4389 | 329.789 | 129.6688 | 233.8185 | 297.0429 | 136.8574 | 254.5895 | 203.5781 | 291.9049 | 163.1947 | 279.9585 | 0.4942 | 19.6565 | 1.1028 | 0.28774 | -39.7966 | 3.1164 | 699.88 | 0.28 | 2.5369 | 0.21269 | 0.56803 | -1.024 | 2.1474 | 1.7756 | 2.9703 | 11.375 | -10.1781 | -7.0733 | 0.55983 | -1.3441 | 10.5539 | 7.2579
42810.565 | 10800 | 100.3246 | 70.7911 | 52.4451 | 38.1742 | 24.4422 | 20.3894 | 17.3889 | 146.0139 | 100.481 | 76.337 | 53.3468 | 28.471 | 19.6055 | 16.4919 | 153.6955 | 160.3089 | 431.8135 | 189.5065 | 168.252 | 359.3257 |  |  |  | 247.3602 | 291.8095 | 262.3231 | 276.674 | 133.7576 | 283.4701 | 144.4315 | 192.2699 | 124.6872 | 197.741 | 259.408 | 167.2259 | 289.8964 | 116.8826 |  | 123.7161 | 150.667 | 87.9821 | 115.3805 |  | 25.5197 | 47.9664 | 24.5844 | 47.5523 | 100.8824 | 130.1474 | 185.4515 | 7.2673 | 25.5429 | 8.7705 | 53.2331 | 7.9918 | 42.8793 | 48.8596 | 50.4871 | 15.8831 |  |  | 2.1897 | 0.16371 | 0.25681 | -0.23985 | 2.6129 | 1.4583 | 4.6792 | -4.0657 | 0.37287 | 2.1687 | 5.2692 | -0.00049612 | -0.00054212 | -0.00055198 | 267.5528 | 341.9258 | 326.4706 | 164.7126 | 93.2465 | 44.466 | 24.8228 | 114.7113 | 91.0854 | 62.0023 | 43.9621 | 27.6604 | 21.3405 | 17.6202 | 85.03 | 84.6055 | 74.701 | 56.7925 | 48.1449 | 83.6163 | 57.8326 | 170.3201 | 196.5289 | 225.1785 | 231.1692 | 250.5858 | 267.3966 |  |  |  | 297.4583 | 250.7874 | 249.9725 | 253.0493 | 1.1559 | 1.4535 | 404.5778 |  |  | 489.381 |  |  | 312.2595 | 334.2032 | 175.2028 | 181.7214 | 236.0288 | 122.6832 | 859.6952 | 736.2929 | 726.0382 | 526.0546 | 784.9395 |  | 494.6967 | 778.1672 | 254.6332 | 785.7698 | 304.4177 | 756.7919 |  | 725.1712 |  |  | 786.4261 | 845.8961 | 818.5451 | [6 empty] | 746.2336 |  |  | 743.0824 |  |  | 182.1278 | 274.1391 | 314.2175 | 87.2856 | 221.7256 | 307.6424 | 147.1832 | 252.0182 |  | 222.691 | 313.0786 | 148.726 | 271.7311 | 196.8469 | 293.4685 | 94.1257 | 213.8799 |  | 239.3566 | 274.3682 | 329.8141 | 129.0899 | 234.0406 | 296.9781 | 137.0666 | 254.6892 | 203.1917 | 291.6804 | 163.3722 | 280.1329 | 0.4447 | 19.6574 | 1.1025 | 0.2873 | -39.9163 | 3.1165 | 689.56 | 0.22 | 2.433 | 0.50529 | 0.63286 | -0.6116 | 2.2622 | 1.6901 | 3.0274 | 11.6474 | -10.1431 | -7.0614 | 0.7615 | -1.1938 | 10.5462 | 7.2444
42810.565 | 10801 | 100.3201 | 70.8012 | 52.4521 | 38.1742 | 24.4387 | 20.3873 | 17.3841 | 146.0222 | 100.4877 | 76.3408 | 53.3505 | 28.4754 | 19.6023 | 16.4947 | 153.6911 | 160.3008 | 431.8108 | 189.5137 | 167.9494 | 359.3397 |  |  |  | 247.347 | 291.7968 | 262.3668 | 276.6497 | 134.0618 | 283.5959 | 144.4249 | 192.2611 | 123.8264 | 197.7353 | 259.3937 | 167.4501 | 289.9272 | 117.1989 |  | 124.1493 | 150.9322 | 88.0799 | 115.4575 |  | 25.5993 | 47.9691 | 24.5038 | 47.5514 | 101.1496 | 130.3349 | 184.9071 | 7.3044 | 25.5529 | 8.5514 | 53.2367 | 7.9962 | 42.8945 | 48.8495 | 50.5018 | 15.8952 |  |  | 2.216 | -0.19639 | 0.2141 | -0.06111 | 2.5721 | 1.3479 | 4.3638 | -4.1866 | 0.23684 | 2.1618 | 5.3831 | -0.00053391 | -0.00056512 | -0.00057662 | 270.5494 | 343.7735 | 326.5216 | 164.7388 | 93.2512 | 44.4612 | 24.8182 | 114.7123 | 91.0801 | 62.0061 | 43.9659 | 27.6545 | 21.3287 | 17.619 | 84.8211 | 83.7575 | 72.6672 | 56.0121 | 48.7223 | 83.5539 | 57.8133 | 170.3194 | 196.5292 | 225.1646 | 231.167 | 250.5902 | 267.3857 |  |  |  | 297.5354 | 250.7011 | 250.0193 | 252.2955 | 1.0392 | 1.299 | 403.4068 |  |  | 485.2526 |  |  | 312.2534 | 334.1893 | 173.7016 | 181.7081 | 236.0121 | 122.0556 | 860.5391 | 736.838 | 725.4373 | 525.7406 | 785.2492 |  | 497.0941 | 778.0045 | 254.6313 | 785.637 | 304.5253 | 756.6621 |  | 724.3917 |  |  | 784.363 | 848.2591 | 818.4969 | [6 empty] | 747.317 |  |  | 744.068 |  |  | 182.0312 | 274.2258 | 314.431 | 87.119 | 221.8114 | 307.6058 | 147.0925 | 252.0114 |  | 222.1128 | 313.0585 | 148.3631 | 271.8473 | 196.9106 | 293.4692 | 94.163 | 214.0176 |  | 240.0618 | 274.5533 | 329.8324 | 128.9444 | 234.3551 | 297.0747 | 137.2154 | 254.8335 | 202.8477 | 291.6153 | 163.3413 | 280.2707 | 0.3952 | 19.6585 | 1.1009 | 0.28519 | -39.801 | 3.1164 | 709.34 | 0.28 | 2.4478 | -0.55342 | 0.57784 | -0.30871 | 2.245 | 1.6252 | 2.9242 | 11.9528 | -10.1387 | -7.05 | 0.77714 | -0.97013 | 10.5461 | 7.2708
42810.5651 | 10802 | 100.3363 | 70.8148 | 52.4638 | 38.1793 | 24.4446 | 20.3905 | 17.3944 | 146.0334 | 100.4962 | 76.3536 | 53.3629 | 28.4838 | 19.6119 | 16.4949 | 153.6818 | 160.2839 | 431.7923 | 189.5108 | 167.903 | 359.3844 |  |  |  | 247.3398 | 291.7821 | 262.2881 | 276.5454 | 134.2437 | 283.873 | 144.4278 | 192.2647 | 123.5507 | 197.7389 | 259.3988 | 167.6464 | 289.9538 | 117.4174 |  | 124.6899 | 151.2248 | 88.0904 | 114.886 |  | 25.5341 | 47.9083 | 24.4477 | 48.1255 | 101.4747 | 130.5996 | 184.5485 | 7.4474 | 25.5733 | 8.4966 | 53.2555 | 7.9821 | 42.8783 | 48.8309 | 50.5076 | 15.8909 |  |  | 2.2732 | -0.20822 | 0.24761 | -0.21619 | 2.5268 | 1.6574 | 4.6707 | -4.1479 | 0.68948 | 0.77336 | 5.2547 | -0.00046984 | -0.00052076 | -0.00055526 | 272.5549 | 345.661 | 326.5898 | 164.7653 | 93.2611 | 44.464 | 24.8236 | 114.7189 | 91.0907 | 62.0112 | 43.9735 | 27.6602 | 21.3372 | 17.6136 | 83.3288 | 84.4032 | 70.6568 | 55.6584 | 48.6583 | 83.4219 | 57.7699 | 170.3104 | 196.512 | 225.1432 | 231.1553 | 250.5879 | 267.3771 |  |  |  | 297.6233 | 250.0367 | 248.7898 | 251.4745 | 0.85684 | 1.1793 | 404.2361 |  |  | 485.8222 |  |  | 312.2713 | 334.1796 | 174.0977 | 181.7228 | 236.0256 | 121.9184 | 860.9621 | 737.3277 | 725.2529 | 525.7758 | 785.4117 |  | 499.6117 | 776.5845 | 254.6074 | 785.7519 | 304.676 | 755.8698 |  | 724.1479 |  |  | 782.8558 | 850.7594 | 820.0366 | [6 empty] | 748.4239 |  |  | 745.056 |  |  | 182.0846 | 274.4592 | 314.948 | 86.874 | 222.1237 | 307.635 | 147.137 | 252.1455 |  | 222.0182 | 313.0422 | 148.0983 | 272.0061 | 197.2638 | 293.6264 | 94.2265 | 214.1999 |  | 240.8634 | 274.3495 | 329.8323 | 129.4828 | 234.5381 | 296.9333 | 136.961 | 254.9433 | 202.9288 | 291.7311 | 163.2823 | 280.1939 | 0.43392 | 19.6574 | 1.1 | 0.28526 | -39.7848 | 3.1164 | 723.44 | 0.22 | 2.4798 | -0.56979 | 0.62136 | -0.5806 | 2.2259 | 1.8028 | 3.0263 | 12.2804 | -10.1007 | -7.0424 | 0.92693 | -0.75193 | 10.5638 | 7.2997
42810.5651 | 10803 | 100.3356 | 70.8184 | 52.4664 | 38.1854 | 24.4487 | 20.3986 | 17.3813 | 146.0393 | 100.5061 | 76.3568 | 53.365 | 28.4852 | 19.6074 | 16.4943 | 153.665 | 160.278 | 431.7786 | 189.508 | 167.8898 | 359.4365 |  |  |  | 247.323 | 291.7613 | 262.4519 | 276.6636 | 133.9595 | 283.8442 | 144.4285 | 192.2611 | 123.0639 | 197.7315 | 259.3895 | 167.4511 | 290.0025 | 117.1842 |  | 124.446 | 151.5552 | 87.6965 | 113.6655 |  | 25.5005 | 47.9454 | 24.457 | 48.368 | 101.7105 | 130.8796 | 184.4257 | 7.4727 | 25.5809 | 8.4659 | 53.2762 | 7.9931 | 42.8694 | 48.8087 | 50.513 | 15.895 |  |  | 2.2377 | 0.044771 | 0.5144 | -0.049942 | 2.5918 | 1.8815 | 4.6391 | -4.1623 | 0.65095 | 1.3635 | 5.2096 | -0.00048626 | -0.00052405 | -0.00054705 | 274.6738 | 347.327 | 326.6663 | 164.8026 | 93.2712 | 44.4775 | 24.8257 | 114.7182 | 91.0938 | 62.0202 | 43.9742 | 27.6609 | 21.3335 | 17.6122 | 79.5924 | 82.8431 | 69.0199 | 54.9731 | 47.8638 | 83.2282 | 57.7388 | 170.3085 | 196.5067 | 225.1301 | 231.1522 | 250.5839 | 267.3726 |  |  |  | 297.7211 | 249.6754 | 246.7762 | 250.4202 | 1.0919 | 1.1452 | 404.7228 |  |  | 487.5831 |  |  | 312.2757 | 334.1729 | 174.3402 | 181.7146 | 236.0239 | 121.5902 | 861.5268 | 737.9021 | 725.3746 | 525.9235 | 785.5555 |  | 501.6386 | 775.0941 | 254.6636 | 786.3579 | 304.8182 | 754.9813 |  | 724.1684 |  |  | 781.6085 | 852.6185 | 822.9736 | [6 empty] | 749.5446 |  |  | 746.0361 |  |  | 182.3607 | 274.6796 | 315.2679 | 86.9697 | 222.3787 | 307.7236 | 147.1445 | 252.2992 |  | 222.3767 | 313.3869 | 147.8467 | 272.1498 | 197.3507 | 293.7159 | 94.4326 | 214.4611 |  | 240.4003 | 274.4112 | 329.8469 | 129.2719 | 234.4324 | 296.7008 | 136.8729 | 255.0025 | 203.5787 | 292.0642 | 163.4059 | 280.1934 | 0.32471 | 19.6587 | 1.1019 | 0.28675 | -39.9432 | 3.1164 | 690.4 | 0.23 | 2.4603 | 0.26423 | 0.89564 | -0.27907 | 2.2552 | 1.9214 | 3.0171 | 12.5457 | -10.0559 | -7.0491 | 1.3186 | -0.57376 | 10.601 | 7.3358
42810.5651 | 10804 | 100.3521 | 70.8226 | 52.479 | 38.1979 | 24.4621 | 20.4049 | 17.3934 | 146.0576 | 100.5177 | 76.3736 | 53.3856 | 28.4976 | 19.6189 | 16.5027 | 153.6698 | 160.2687 | 431.7649 | 189.5154 | 167.8111 | 359.4698 |  |  |  | 247.3273 | 291.756 | 262.7074 | 276.7876 | 134.1007 | 283.717 | 144.423 | 192.2468 | 123.2946 | 197.7217 | 259.3849 | 167.2871 | 290.0369 | 116.966 |  | 125.0603 | 151.7282 | 87.6283 | 113.7405 |  | 25.4739 | 47.9526 | 24.507 | 48.7585 | 101.7227 | 130.6808 | 184.5567 | 7.4615 | 25.5776 | 8.4268 | 53.2801 | 7.982 | 42.8535 | 48.7957 | 50.5226 | 15.904 |  |  | 1.9492 | 0.27739 | 0.63334 | -0.25627 | 2.9723 | 1.938 | 4.7049 | -4.1032 | 0.12787 | 1.7319 | 5.2541 | -0.00053226 | -0.00053555 | -0.00055855 | 274.4835 | 347.1555 | 326.7254 | 164.835 | 93.2874 | 44.482 | 24.8369 | 114.7224 | 91.0971 | 62.035 | 43.9807 | 27.667 | 21.3335 | 17.6095 | 78.663 | 82.5665 | 67.5595 | 53.2199 | 46.8478 | 83.1988 | 57.7236 | 170.3054 | 196.4996 | 225.1201 | 231.1503 | 250.5862 | 267.3672 |  |  |  | 297.8656 | 248.7102 | 245.9491 | 249.3019 | 1.0904 | 2.112 | 404.5595 |  |  | 489.0465 |  |  | 312.2677 | 334.1591 | 173.7077 | 181.7169 | 236.0234 | 121.7402 | 862.1197 | 738.4956 | 724.8973 | 525.2516 | 785.7076 |  | 503.577 | 774.0105 | 254.6963 | 786.7923 | 304.8888 | 754.9125 |  | 723.0084 |  |  | 779.6839 | 854.0152 | 821.9195 | [6 empty] | 750.7342 |  |  | 747.0657 |  |  | 182.4806 | 274.6307 | 315.4674 | 86.613 | 222.203 | 307.8124 | 146.6793 | 252.2475 |  | 222.7905 | 313.7095 | 147.7622 | 272.4044 | 197.178 | 293.76 | 93.863 | 214.6326 |  | 239.9619 | 274.6147 | 329.8593 | 129.1777 | 234.4023 | 296.5997 | 137.5027 | 255.1447 | 203.6824 | 292.4432 | 163.271 | 280.1701 | 0.22552 | 19.6576 | 1.1021 | 0.28591 | -39.8556 | 3.1165 | 679.36 | 0.3 | 2.296 | 0.65771 | 0.99382 | -0.63218 | 2.4144 | 1.9496 | 3.0377 | 12.8005 | -10.0238 | -7.0561 | 1.4183 | -0.41332 | 10.6013 | 7.377
42810.5651 | 10805 | 100.3481 | 70.83 | 52.469 | 38.1995 | 24.4471 | 20.3924 | 17.3815 | 146.0592 | 100.5176 | 76.3721 | 53.3802 | 28.4887 | 19.6163 | 16.4922 | 153.6625 | 160.2665 | 431.7694 | 189.5151 | 167.8909 | 359.5022 |  |  |  | 247.3279 | 291.7485 | 262.8095 | 276.9137 | 134.5839 | 283.708 | 144.4222 | 192.242 | 123.9329 | 197.731 | 259.3749 | 167.2563 | 290.0971 | 116.998 |  | 125.6795 | 151.825 | 88.3393 | 114.1995 |  | 25.4568 | 48.0022 | 24.4934 | 49.1035 | 101.8613 | 130.6587 | 184.9442 | 7.3803 | 25.5794 | 8.4017 | 53.2903 | 7.9855 | 42.8639 | 48.8163 | 50.5369 | 15.9039 |  |  | 2.1956 | 0.25242 | 0.44278 | -0.4015 | 2.6917 | 1.8631 | 4.7666 | -4.0795 | 0.26759 | 1.7873 | 5.2547 | -0.00051091 | -0.00050762 | -0.00055198 | 273.2655 | 344.0839 | 326.7778 | 164.8629 | 93.2941 | 44.483 | 24.8329 | 114.7259 | 91.1002 | 62.0324 | 43.9875 | 27.6661 | 21.3325 | 17.6132 | 81.603 | 86.45 | 73.363 | 54.3975 | 47.9752 | 83.2815 | 57.7848 | 170.3033 | 196.4906 | 225.0961 | 231.1431 | 250.5711 | 267.3575 |  |  |  | 297.9596 | 248.3444 | 247.8892 | 248.2711 | 2.2947 | 2.236 | 403.5877 |  |  | 487.8016 |  |  | 312.2683 | 334.1493 | 173.1935 | 181.7139 | 236.0121 | 122.6535 | 862.7546 | 739.1866 | 725.1964 | 524.4797 | 785.875 |  | 505.7299 | 775.0027 | 254.7878 | 787.1929 | 304.9415 | 754.7181 |  | 721.7426 |  |  | 778.4278 | 855.1881 | 824.7314 | [6 empty] | 751.9703 |  |  | 748.0973 |  |  | 182.7151 | 275.0589 | 314.9464 | 86.3107 | 222.2483 | 307.8708 | 146.1674 | 252.2544 |  | 222.9264 | 313.5873 | 147.5449 | 272.6588 | 197.444 | 293.6991 | 94.1399 | 214.9023 |  | 239.5595 | 274.865 | 329.8879 | 128.8134 | 234.2905 | 296.5582 | 138.2968 | 255.2425 | 203.7099 | 292.832 | 163.1732 | 280.1514 | 0.37806 | 19.658 | 1.1022 | 0.28518 | -39.9192 | 3.1164 | 668.97 | 0.24 | 2.4368 | 0.62746 | 0.83103 | -0.79134 | 2.2976 | 1.9115 | 3.0575 | 13.0854 | -10.0457 | -7.0635 | 1.1016 | -1.0508 | 10.5927 | 7.4122
42810.5651 | 10806 | 100.3537 | 70.8271 | 52.4722 | 38.2002 | 24.4513 | 20.3916 | 17.3884 | 146.0759 | 100.5192 | 76.3808 | 53.395 | 28.4916 | 19.6193 | 16.4924 | 153.6638 | 160.2576 | 431.7607 | 189.5172 | 167.8371 | 359.5518 |  |  |  | 247.3268 | 291.7335 | 263.2242 | 277.0128 | 136.0591 | 283.9988 | 144.4196 | 192.2435 | 124.3246 | 197.725 | 259.3651 | 167.2412 | 290.1243 | 116.9113 |  | 125.9648 | 152.0375 | 87.8167 | 113.9715 |  | 25.477 | 48.0549 | 24.4875 | 49.0152 | 101.8794 | 131.0587 | 185.0784 | 7.2531 | 25.5754 | 8.4059 | 53.2976 | 7.9864 | 42.9107 | 48.8362 | 50.5404 | 15.911 |  |  | 2.4624 | 0.022431 | 0.48877 | -0.044682 | 2.3454 | 1.7514 | 4.7187 | -4.14 | 0.7753 | 0.99386 | 5.4133 | -0.00046655 | -0.00045505 | -0.00052241 | 268.4073 | 337.8154 | 326.8409 | 164.8959 | 93.2974 | 44.483 | 24.8318 | 114.7207 | 91.1052 | 62.0383 | 43.9924 | 27.6677 | 21.3381 | 17.6163 | 84.5073 | 88.8683 | 77.0274 | 56.9209 | 51.6358 | 83.3201 | 57.8494 | 170.301 | 196.4799 | 225.0896 | 231.1325 | 250.5702 | 267.3445 |  |  |  | 298.037 | 248.1694 | 247.06 | 248.0234 | 1.6893 | 1.8162 | 404.2076 |  |  | 486.2454 |  |  | 312.2542 | 334.134 | 174.4526 | 181.7043 | 236.0079 | 122.4414 | 863.8163 | 739.7905 | 725.1029 | 524.2006 | 786.0172 |  | 507.7043 | 774.8354 | 254.808 | 787.4223 | 304.9996 | 755.0374 |  | 720.7466 |  |  | 776.8984 | 855.7086 | 823.4722 | [6 empty] | 753.2043 |  |  | 749.1149 |  |  | 183.1165 | 275.3285 | 314.3487 | 86.217 | 222.3393 | 307.8978 | 146.5077 | 252.6932 |  | 223.0191 | 313.4077 | 147.8736 | 272.8299 | 197.8282 | 293.9455 | 94.2164 | 214.9903 |  | 239.2975 | 274.605 | 329.8958 | 128.7273 | 234.4214 | 296.6972 | 138.8284 | 255.0816 | 203.3551 | 292.6441 | 163.0616 | 279.9469 | 0.3667 | 19.6588 | 1.1016 | 0.28404 | -39.9072 | 3.1165 | 650.17 | 0.28 | 2.5813 | 0.18706 | 0.87319 | -0.26401 | 2.1458 | 1.8542 | 3.0435 | 13.3487 | -10.0399 | -7.0657 | 0.78362 | -1.4503 | 10.6009 | 7.4245
42810.5651 | 10807 | 100.3616 | 70.8412 | 52.4816 | 38.2069 | 24.4561 | 20.3957 | 17.3875 | 146.0856 | 100.5261 | 76.3823 | 53.3963 | 28.5012 | 19.6172 | 16.4961 | 153.6621 | 160.2452 | 431.7437 | 189.5072 | 167.9406 | 359.5882 |  |  |  | 247.3225 | 291.7147 | 263.5112 | 276.9452 | 137.0703 | 284.2043 | 144.4145 | 192.2352 | 124.027 | 197.7222 | 259.3535 | 167.3374 | 290.1294 | 116.9687 |  | 125.7567 | 151.8562 | 87.9111 | 115.037 |  | 25.5944 | 48.0998 | 24.5319 | 48.9207 | 102.0699 | 131.3124 | 185.0276 | 7.1762 | 25.5876 | 8.3873 | 53.3087 | 7.99 | 42.9278 | 48.8381 | 50.5258 | 15.9095 |  |  | 2.1759 | 0.37136 | 0.38364 | -0.37455 | 2.8428 | 1.4215 | 4.467 | -4.3108 | 0.33239 | 1.8377 | 5.33 | -0.00048791 | -0.00043205 | -0.00052076 | 260.3924 | 335.1038 | 326.8941 | 164.9157 | 93.3147 | 44.484 | 24.8325 | 114.7238 | 91.109 | 62.0369 | 43.9965 | 27.674 | 21.3337 | 17.6135 | 87.1573 | 89.4953 | 77.6906 | 56.2281 | 50.79 | 83.4677 | 57.9062 | 170.2907 | 196.4674 | 225.0662 | 231.1248 | 250.5594 | 267.336 |  |  |  | 298.1523 | 247.2798 | 246.2295 | 246.655 | 2.2752 | 2.045 | 403.8625 |  |  | 487.8249 |  |  | 312.2679 | 334.1284 | 176.3573 | 181.7043 | 236.0118 | 122.1856 | 864.5406 | 740.4894 | 725.0428 | 524.3922 | 786.0812 |  | 509.5779 | 774.0675 | 254.8351 | 787.9014 | 305.0783 | 754.922 |  | 720.4255 |  |  | 777.2089 | 858.3765 | 832.308 | [6 empty] | 754.4801 |  |  | 750.1486 |  |  | 182.8781 | 275.6214 | 314.4905 | 86.3612 | 222.6449 | 307.9182 | 146.331 | 252.8175 |  | 223.109 | 313.6263 | 148.4002 | 272.948 | 197.9513 | 293.8267 | 93.9076 | 214.8496 |  | 238.2672 | 274.7598 | 329.8953 | 128.9628 | 234.3449 | 296.853 | 138.7634 | 255.0229 | 203.031 | 292.3954 | 163.3597 | 279.7627 | 0.67274 | 19.6581 | 1.1035 | 0.28432 | -39.8296 | 3.1165 | 666.09 | 0.2 | 2.4269 | 0.76118 | 0.77366 | -0.76444 | 2.3631 | 1.671 | 2.9622 | 13.602 | -10.0169 | -7.0733 | 0.5071 | -1.5172 | 10.5716 | 7.4706
42810.5651 | 10808 | 100.3646 | 70.8471 | 52.4838 | 38.2105 | 24.4547 | 20.3999 | 17.3847 | 146.0923 | 100.5312 | 76.3945 | 53.4011 | 28.5045 | 19.6171 | 16.5016 | 153.6392 | 160.2297 | 431.7362 | 189.4983 | 168.0212 | 359.6087 |  |  |  | 247.3005 | 291.7002 | 263.668 | 276.9368 | 138.2106 | 284.3703 | 144.4108 | 192.2251 | 124.6489 | 197.7107 | 259.3377 | 167.5217 | 290.1391 | 117.3237 |  | 125.6532 | 151.7885 | 88.0315 | 115.8149 |  | 25.5687 | 48.1524 | 24.5367 | 48.8154 | 102.2916 | 131.405 | 185.2098 | 7.0892 | 25.6075 | 8.4136 | 53.3423 | 7.9923 | 42.9428 | 48.816 | 50.5303 | 15.9266 |  |  | 2.4151 | 0.21759 | 0.59457 | -0.41201 | 2.8448 | 1.553 | 4.4979 | -4.5336 | 0.65932 | 1.4099 | 5.2195 | -0.00050433 | -0.00046162 | -0.00055362 | 258.7963 | 335.8098 | 326.9562 | 164.9719 | 93.3268 | 44.503 | 24.8439 | 114.7269 | 91.1175 | 62.0495 | 44.0014 | 27.6821 | 21.3373 | 17.6072 | 91.2861 | 91.6157 | 78.4601 | 58.0539 | 49.9855 | 83.6123 | 57.9521 | 170.2949 | 196.4663 | 225.0535 | 231.1278 | 250.565 | 267.3361 |  |  |  | 298.3055 | 247.4157 | 245.8357 | 247.3047 | 1.3435 | 1.5446 | 403.5921 |  |  | 489.129 |  |  | 312.2524 | 334.1141 | 177.3998 | 181.6979 | 236.0115 | 122.5882 | 864.8794 | 741.1819 | 725.0876 | 524.2862 | 786.1188 |  | 511.9346 | 773.6119 | 254.8131 | 787.9932 | 305.0982 | 755.1114 |  | 719.9594 |  |  | 776.9396 | 860.1165 | 835.4649 | [6 empty] | 755.7059 |  |  | 751.1902 |  |  | 182.6715 | 275.5926 | 314.9245 | 86.5497 | 222.9049 | 307.973 | 145.7553 | 252.732 |  | 223.1871 | 314.1205 | 148.9025 | 272.9835 | 198.0453 | 293.511 | 93.962 | 214.6999 |  | 238.2337 | 274.8723 | 329.8999 | 128.7473 | 234.4464 | 296.8121 | 138.5774 | 255.01 | 202.7627 | 292.774 | 163.3568 | 279.7249 | 0.26886 | 19.6574 | 1.1059 | 0.28508 | -39.8791 | 3.1164 | 657.04 | 0.22 | 2.5572 | 0.5827 | 0.96322 | -0.80182 | 2.3642 | 1.7468 | 2.9728 | 13.9239 | -10.0056 | -7.0745 | 0.065902 | -1.5972 | 10.5507 | 7.4633
42810.5651 | 10809 | 100.3751 | 70.8546 | 52.502 | 38.2159 | 24.4636 | 20.4005 | 17.3865 | 146.1072 | 100.5432 | 76.4067 | 53.416 | 28.5078 | 19.6197 | 16.5062 | 153.634 | 160.2263 | 431.7349 | 189.4955 | 168.0094 | 359.6316 |  |  |  | 247.3014 | 291.6927 | 263.7509 | 277.0007 | 137.4135 | 284.4547 | 144.4115 | 192.2232 | 124.828 | 197.7084 | 259.3297 | 167.5669 | 290.1648 | 117.5018 |  | 125.5216 | 151.7297 | 88.3278 | 116.3282 |  | 25.608 | 48.2121 | 24.5667 | 48.6928 | 102.3387 | 131.3335 | 184.9785 | 6.9748 | 25.6157 | 8.3701 | 53.3728 | 7.9853 | 42.9405 | 48.7746 | 50.5254 | 15.9198 |  |  | 2.1654 | 0.26556 | 0.37049 | -0.32396 | 3.0249 | 1.0174 | 4.6766 | -4.4442 | 0.87533 | 0.817 | 5.3523 | -0.00051419 | -0.00044519 | -0.0005454 | 262.3149 | 339.2036 | 327.0119 | 165.0004 | 93.3418 | 44.5119 | 24.8429 | 114.7213 | 91.1286 | 62.0509 | 44.008 | 27.6853 | 21.3439 | 17.6151 | 88.3118 | 92.6529 | 77.4911 | 59.8542 | 52.2749 | 83.5402 | 57.9505 | 170.3011 | 196.4641 | 225.0413 | 231.1216 | 250.5687 | 267.334 |  |  |  | 298.4361 | 247.3363 | 246.2156 | 247.9565 | 0.98894 | 1.3214 | 402.6795 |  |  | 490.3017 |  |  | 312.2656 | 334.1056 | 178.0005 | 181.6947 | 236.0063 | 122.7626 | 865.3437 | 741.8801 | 724.8741 | 524.2204 | 786.2527 |  | 514.7229 | 772.9332 | 254.8328 | 787.9061 | 305.1252 | 755.0972 |  | 720.4211 |  |  | 776.0698 | 860.8666 | 836.8534 | [6 empty] | 756.9456 |  |  | 752.2522 |  |  | 182.4206 | 275.3562 | 315.0656 | 86.4917 | 222.7949 | 308.0399 | 145.7313 | 252.8648 |  | 223.4711 | 314.5654 | 149.3045 | 272.985 | 198.0433 | 293.5018 | 94.0483 | 214.7033 |  | 237.6875 | 275.165 | 329.9139 | 128.5919 | 234.7996 | 296.6265 | 138.5095 | 255.0167 | 202.8432 | 292.97 | 163.3838 | 279.8349 | 0.39328 | 19.6564 | 1.108 | 0.28471 | -39.8542 | 3.1165 | 664.48 | 0.22 | 2.4216 | 0.6438 | 0.76042 | -0.71106 | 2.4376 | 1.4137 | 3.031 | 14.3053 | -9.9855 | -7.0701 | 0.38762 | -1.4897 | 10.5382 | 7.4544
42810.5652 | 10810 | 100.3719 | 70.8675 | 52.508 | 38.2206 | 24.4574 | 20.3943 | 17.3815 | 146.1061 | 100.5494 | 76.4123 | 53.4172 | 28.5057 | 19.6266 | 16.4988 | 153.6288 | 160.2221 | 431.7233 | 189.4962 | 168.0333 | 359.6292 |  |  |  | 247.2882 | 291.6735 | 263.567 | 277.0505 | 136.3745 | 284.3543 | 144.4081 | 192.2202 | 125.3571 | 197.7002 | 259.3236 | 167.822 | 290.1807 | 117.6994 |  | 125.7729 | 151.7516 | 87.5899 | 117.3861 |  | 25.6358 | 48.229 | 24.5534 | 48.5641 | 102.2858 | 131.1474 | 185.0144 | 6.8104 | 25.623 | 8.2685 | 53.4076 | 7.9784 | 42.9604 | 48.756 | 50.5147 | 15.9245 |  |  | 2.3796 | 0.078283 | 0.5282 | -0.42384 | 2.649 | 1.2034 | 4.6779 | -4.418 | 0.88116 | 1.206 | 5.239 | -0.00047312 | -0.00048955 | -0.00050433 | 265.0901 | 341.3099 | 327.073 | 165.0277 | 93.3469 | 44.5244 | 24.8528 | 114.7311 | 91.128 | 62.0647 | 44.0171 | 27.683 | 21.3423 | 17.6146 | 85.0233 | 88.5655 | 74.9089 | 59.04 | 50.7642 | 83.4442 | 57.9 | 170.2888 | 196.4472 | 225.0246 | 231.11 | 250.5571 | 267.3172 |  |  |  | 298.5047 | 247.7852 | 248.0386 | 248.9978 | 1.5518 | 1.0131 | 402.0561 |  |  | 489.0222 |  |  | 312.2648 | 334.1037 | 178.7686 | 181.691 | 236.0024 | 123.1155 | 865.7771 | 742.6791 | 725.5406 | 524.3767 | 786.2725 |  | 517.7509 | 772.7541 | 254.886 | 788.391 | 305.147 | 754.3943 |  | 721.2114 |  |  | 776.76 | 862.3425 | 841.8676 | [6 empty] | 758.2041 |  |  | 753.3039 |  |  | 182.3883 | 275.3481 | 315.112 | 86.3952 | 222.4552 | 308.0008 | 145.9071 | 253.0382 |  | 223.903 | 314.7665 | 149.407 | 273.0006 | 197.979 | 293.4843 | 94.3245 | 214.7444 |  | 236.7403 | 275.438 | 329.9412 | 128.9336 | 234.9654 | 296.3534 | 138.7764 | 255.0628 | 203.1346 | 292.9451 | 163.4144 | 279.9365 | 0.43392 | 19.6564 | 1.1099 | 0.28475 | -39.7368 | 3.1165 | 676.79 | 0.27 | 2.5383 | 0.34955 | 0.90798 | -0.81335 | 2.2806 | 1.5372 | 3.0307 | 14.7267 | -9.9773 | -7.082 | 0.74136 | -1.2089 | 10.5099 | 7.4302
42810.5652 | 10811 | 100.384 | 70.8675 | 52.5123 | 38.2225 | 24.455 | 20.3995 | 17.3893 | 146.1284 | 100.5558 | 76.4218 | 53.4261 | 28.5238 | 19.6268 | 16.5048 | 153.6279 | 160.2177 | 431.7178 | 189.498 | 168.0928 | 359.6153 |  |  |  | 247.2852 | 291.6629 | 263.2532 | 277.0799 | 136.1422 | 284.2517 | 144.4053 | 192.2029 | 124.9987 | 197.6959 | 259.31 | 167.9139 | 290.1866 | 118.0118 |  | 125.9728 | 152.0383 | 88.2663 | 117.2402 |  | 25.7083 | 48.2303 | 24.5092 | 48.6455 | 102.3799 | 130.8911 | 184.9547 | 6.6094 | 25.6153 | 8.1847 | 53.4372 | 7.9724 | 42.9718 | 48.7395 | 50.5252 | 15.9243 |  |  | 2.2607 | 0.1854 | 0.50389 | -0.61046 | 2.4676 | 1.8454 | 4.6385 | -4.5382 | 0.10549 | 1.1065 | 5.3628 | -0.0004337 | -0.00052569 | -0.00053226 | 267.9014 | 344.3002 | 327.1216 | 165.0594 | 93.3473 | 44.5192 | 24.8504 | 114.7346 | 91.1271 | 62.0685 | 44.021 | 27.6806 | 21.3402 | 17.6124 | 84.4381 | 86.267 | 71.328 | 58.2403 | 50.1053 | 83.4021 | 57.8323 | 170.2819 | 196.4359 | 225.0022 | 231.0957 | 250.5483 | 267.3121 |  |  |  | 298.5722 | 248.4416 | 248.7745 | 250.3658 | 1.3542 | 1.2892 | 404.7683 |  |  | 489.2015 |  |  | 312.253 | 334.0909 | 178.7576 | 181.6797 | 235.9917 | 123.0887 | 866.15 | 743.3647 | 725.2668 | 524.0016 | 786.3635 |  | 520.7928 | 772.5529 | 254.9262 | 788.826 | 305.1896 | 753.7864 |  | 721.2694 |  |  | 778.2776 | 863.4938 | 846.0549 | [6 empty] | 759.4659 |  |  | 754.3574 |  |  | 182.5372 | 275.5614 | 315.1425 | 86.2438 | 222.524 | 307.9677 | 146.09 | 253.0137 |  | 223.9002 | 314.8835 | 149.1316 | 273.1094 | 197.7108 | 293.2497 | 94.5744 | 214.9141 |  | 237.6682 | 275.4249 | 329.9688 | 129.0741 | 234.9878 | 296.2203 | 139.0468 | 255.1503 | 203.4338 | 292.9555 | 163.5142 | 280.0547 | 0.39385 | 19.6559 | 1.1112 | 0.28374 | -39.8812 | 3.1164 | 667.77 | 0.29 | 2.4738 | 0.53793 | 0.88684 | -0.97613 | 2.2005 | 1.9029 | 3.0169 | 15.1519 | -9.9692 | -7.091 | 0.80127 | -0.81906 | 10.5143 | 7.397
42810.5652 | 10812 | 100.3885 | 70.8705 | 52.5161 | 38.2301 | 24.4603 | 20.3873 | 17.3826 | 146.1427 | 100.5594 | 76.4213 | 53.4284 | 28.522 | 19.6262 | 16.5014 | 153.6236 | 160.206 | 431.705 | 189.4934 | 168.2382 | 359.6045 |  |  |  | 247.2805 | 291.6534 | 263.0224 | 277.0246 | 136.1397 | 284.2847 | 144.4057 | 192.2016 | 126.2154 | 197.6867 | 259.2986 | 167.6034 | 290.2697 | 117.6126 |  | 126.4952 | 152.247 | 88.6528 | 115.4969 |  | 25.7444 | 48.214 | 24.4947 | 49.321 | 102.517 | 130.6677 | 184.8915 | 6.4755 | 25.611 | 8.0613 | 53.46 | 7.9709 | 42.9715 | 48.7157 | 50.5218 | 15.923 |  |  | 1.9749 | 0.37202 | 0.26667 | -0.17545 | 2.7936 | 2.0156 | 4.7942 | -4.1972 | 0.53244 | 0.82119 | 5.2293 | -0.00049776 | -0.00043862 | -0.00054376 | 268.7763 | 343.5548 | 327.1833 | 165.0937 | 93.3675 | 44.523 | 24.8478 | 114.7357 | 91.1393 | 62.0773 | 44.029 | 27.686 | 21.3451 | 17.6186 | 83.2098 | 84.014 | 69.0321 | 55.8246 | 47.4416 | 83.3131 | 57.8021 | 170.2778 | 196.4253 | 224.9845 | 231.0884 | 250.536 | 267.299 |  |  |  | 298.5492 | 249.0019 | 248.198 | 251.6068 | 1.6326 | 0.97038 | 406.4821 |  |  | 487.3084 |  |  | 312.2527 | 334.0738 | 177.5687 | 181.6826 | 235.9741 | 123.5386 | 866.3658 | 744.1805 | 725.4055 | 523.8432 | 786.3956 |  | 523.7423 | 771.5473 | 254.9026 | 788.7855 | 305.3498 | 754.0227 |  | 721.5891 |  |  | 779.0212 | 864.4693 | 847.6625 | [6 empty] | 760.7321 |  |  | 755.4296 |  |  | 182.9212 | 275.7532 | 315.3027 | 86.013 | 222.82 | 307.98 | 145.9407 | 253.0259 |  | 223.7637 | 315.1199 | 148.618 | 273.2433 | 197.3099 | 293.096 | 94.9259 | 215.1355 |  | 238.4818 | 275.2419 | 329.9872 | 129.1293 | 234.8812 | 296.2975 | 139.2715 | 255.2833 | 203.4895 | 293.1085 | 163.7566 | 280.2883 | 0.40348 | 19.6568 | 1.1148 | 0.28578 | -39.9023 | 3.1164 | 689.86 | 0.2 | 2.3122 | 0.76198 | 0.64514 | -0.52329 | 2.3407 | 1.9882 | 3.0663 | 15.5696 | -9.9427 | -7.0784 | 0.92695 | -0.56756 | 10.5684 | 7.3609
42810.5652 | 10813 | 100.383 | 70.8724 | 52.5145 | 38.2233 | 24.4563 | 20.3825 | 17.3851 | 146.1377 | 100.5598 | 76.4268 | 53.4344 | 28.5186 | 19.6231 | 16.4976 | 153.6135 | 160.198 | 431.6821 | 189.485 | 168.4048 | 359.6106 |  |  |  | 247.2701 | 291.6422 | 262.9029 | 276.9817 | 135.9805 | 284.4326 | 144.4103 | 192.1937 | 125.7284 | 197.6913 | 259.2883 | 167.2492 | 290.3483 | 117.3183 |  | 126.8998 | 151.6181 | 88.7395 | 115.3338 |  | 25.6824 | 48.232 | 24.5053 | 49.5453 | 102.5636 | 130.3991 | 185.3218 | 6.41 | 25.6201 | 7.9353 | 53.5151 | 7.9749 | 42.9848 | 48.6821 | 50.5188 | 15.9285 |  |  | 2.2929 | 0.31156 | 0.32121 | -0.47509 | 2.3132 | 2.0898 | 4.6411 | -4.0907 | 0.25163 | 1.0713 | 5.2935 | -0.00049448 | -0.00047969 | -0.00053391 | 270.1328 | 343.4222 | 327.241 | 165.1295 | 93.3839 | 44.5408 | 24.8472 | 114.732 | 91.1469 | 62.0742 | 44.0272 | 27.6915 | 21.3411 | 17.6119 | 84.5011 | 82.4589 | 67.377 | 54.6276 | 46.7114 | 83.2833 | 57.7409 | 170.2771 | 196.4244 | 224.9715 | 231.0885 | 250.5389 | 267.2953 |  |  |  | 298.4929 | 249.2533 | 247.1185 | 252.5732 | 2.192 | 1.771 | 407.2853 |  |  | 486.0768 |  |  | 312.2528 | 334.0715 | 177.0033 | 181.6807 | 235.984 | 123.145 | 866.4565 | 744.9717 | 725.5528 | 523.8842 | 786.5763 |  | 526.1565 | 770.4566 | 254.912 | 789.0583 | 305.4981 | 753.5517 |  | 721.7396 |  |  | 777.5954 | 865.0857 | 846.1003 | [6 empty] | 762.0503 |  |  | 756.51 |  |  | 183.2262 | 275.7935 | 315.2708 | 85.9544 | 223.0923 | 308.0259 | 145.9394 | 253.1698 |  | 224.0801 | 315.1989 | 147.9883 | 273.3803 | 197.2959 | 293.0784 | 95.261 | 215.413 |  | 238.6677 | 275.2561 | 330.0061 | 129.496 | 234.8554 | 296.5793 | 139.3629 | 255.4327 | 203.2085 | 293.1281 | 163.8913 | 280.4884 | 0.63788 | 19.6564 | 1.1167 | 0.28527 | -39.9157 | 3.1164 | 707.48 | 0.19 | 2.4918 | 0.69735 | 0.70806 | -0.86113 | 2.1292 | 2.0238 | 3.016 | 15.91 | -9.9119 | -7.0754 | 0.77985 | -0.39097 | 10.5783 | 7.3301
42810.5652 | 10814 | 100.388 | 70.8793 | 52.5169 | 38.2265 | 24.4584 | 20.3846 | 17.3827 | 146.1466 | 100.5628 | 76.4389 | 53.4417 | 28.521 | 19.6251 | 16.4955 | 153.6096 | 160.1834 | 431.6765 | 189.4825 | 168.4331 | 359.6549 |  |  |  | 247.2673 | 291.6286 | 262.9075 | 276.9499 | 135.7621 | 284.6045 | 144.4072 | 192.1818 | 125.917 | 197.6792 | 259.2789 | 167.3452 | 290.4254 | 117.4489 |  | 127.4737 | 151.2681 | 89.3546 | 115.7574 |  | 25.6692 | 48.2537 | 24.5174 | 49.4827 | 102.6037 | 130.2634 | 185.8849 | 6.4284 | 25.6291 | 7.9103 | 53.5717 | 7.9749 | 42.9676 | 48.6425 | 50.503 | 15.9278 |  |  | 2.402 | -0.017653 | 0.37575 | -0.59141 | 2.373 | 1.7291 | 4.7679 | -4.142 | 0.83174 | 1.0788 | 5.2561 | -0.00047312 | -0.00046984 | -0.00051419 | 272.4555 | 345.8916 | 327.2961 | 165.1604 | 93.3875 | 44.54 | 24.8531 | 114.7307 | 91.1494 | 62.0853 | 44.0358 | 27.6989 | 21.337 | 17.6156 | 87.6814 | 84.5809 | 68.957 | 55.37 | 46.1862 | 83.3525 | 57.724 | 170.2779 | 196.4158 | 224.9589 | 231.0838 | 250.5488 | 267.2938 |  |  |  | 298.4322 | 248.7597 | 247.0054 | 252.0187 | 2.1138 | 1.5192 | 407.6207 |  |  | 484.6439 |  |  | 312.2579 | 334.0471 | 177.2919 | 181.6746 | 235.9807 | 123.7943 | 866.8295 | 745.7591 | 725.6649 | 523.7383 | 786.9589 |  | 528.4723 | 769.0439 | 254.8953 | 789.4029 | 305.583 | 752.9747 |  | 721.8273 |  |  | 776.2468 | 864.6139 | 840.6098 | [6 empty] | 763.398 |  |  | 757.5951 |  |  | 183.2786 | 275.639 | 314.7501 | 85.8855 | 223.2837 | 308.1023 | 146.21 | 253.2537 |  | 224.7062 | 315.1364 | 147.6783 | 273.5462 | 197.3525 | 293.1214 | 95.1149 | 215.7417 |  | 238.1003 | 275.4078 | 330.0254 | 129.9219 | 234.9697 | 296.8406 | 139.4019 | 255.5781 | 203.053 | 293.0947 | 163.9938 | 280.6915 | 0.65618 | 19.6575 | 1.118 | 0.28484 | -39.932 | 3.1164 | 692.51 | 0.2 | 2.5508 | -0.166 | 0.76584 | -0.96081 | 2.1562 | 1.8406 | 3.0564 | 16.2331 | -9.8736 | -7.0789 | 0.43488 | -0.56853 | 10.5718 | 7.3412
42810.5652 | 10815 | 100.3914 | 70.8823 | 52.5205 | 38.2311 | 24.4646 | 20.3882 | 17.3761 | 146.1513 | 100.5717 | 76.4455 | 53.4408 | 28.527 | 19.6187 | 16.4882 | 153.6037 | 160.179 | 431.6619 | 189.4835 | 168.337 | 359.6874 |  |  |  | 247.2637 | 291.6156 | 262.6714 | 276.7924 | 135.8943 | 284.7584 | 144.3976 | 192.1726 | 125.9323 | 197.6709 | 259.2663 | 167.404 | 290.4741 | 117.5126 |  | 127.9662 | 151.0043 | 89.6734 | 115.2366 |  | 25.6908 | 48.2503 | 24.5038 | 49.3748 | 102.6381 | 129.9982 | 186.3563 | 6.4984 | 25.6429 | 7.914 | 53.643 | 7.9644 | 42.9365 | 48.6004 | 50.4854 | 15.9174 |  |  | 2.3921 | 0.046743 | 0.38626 | -0.51847 | 3.0183 | 1.804 | 4.4203 | -4.4147 | 1.0421 | 1.6856 | 5.3477 | -0.00049776 | -0.00045177 | -0.00053391 | 272.5991 | 346.1827 | 327.3618 | 165.1908 | 93.3952 | 44.5548 | 24.8642 | 114.7387 | 91.1465 | 62.0897 | 44.0391 | 27.6959 | 21.3393 | 17.6059 | 91.3645 | 85.9929 | 70.3618 | 55.3053 | 46.3433 | 83.4126 | 57.7024 | 170.2684 | 196.4088 | 224.944 | 231.0862 | 250.5442 | 267.2795 |  |  |  | 298.5197 | 248.498 | 248.9217 | 250.7211 | 1.6986 | 2.0964 | 408.3297 |  |  | 483.2554 |  |  | 312.2547 | 334.0354 | 177.7202 | 181.6787 | 235.9784 | 123.4475 | 866.9846 | 746.6062 | 726.2183 | 523.1744 | 787.0826 |  | 531.4343 | 767.8991 | 254.8967 | 790.1996 | 305.6496 | 752.5519 |  | 721.708 |  |  | 777.8623 | 864.7712 | 839.7616 | [6 empty] | 764.7456 |  |  | 758.6724 |  |  | 183.1535 | 275.4717 | 314.4763 | 86.0252 | 223.3953 | 308.1353 | 146.1831 | 253.4117 |  | 224.9902 | 315.2984 | 147.6987 | 273.5854 | 197.1486 | 293.3485 | 95.0891 | 215.7608 |  | 238.0755 | 275.4791 | 330.0328 | 130.2577 | 235.1845 | 297.1081 | 139.1026 | 255.7294 | 203.1185 | 293.1357 | 164.2122 | 280.9158 | 0.53368 | 19.6564 | 1.1171 | 0.28325 | -39.8777 | 3.1165 | 703.89 | 0.3 | 2.5459 | 0.27011 | 0.77648 | -0.8996 | 2.431 | 1.8794 | 2.9419 | 16.6599 | -9.8418 | -7.0962 | 0.032947 | -0.72722 | 10.5896 | 7.3834
42810.5652 | 10816 | 100.3956 | 70.8909 | 52.5244 | 38.227 | 24.4575 | 20.3869 | 17.3765 | 146.1654 | 100.5753 | 76.4464 | 53.4492 | 28.5228 | 19.6187 | 16.4864 | 153.6008 | 160.174 | 431.6454 | 189.4804 | 168.3147 | 359.6889 |  |  |  | 247.2591 | 291.6081 | 262.5944 | 276.8711 | 135.6979 | 284.719 | 144.4073 | 192.1767 | 124.5139 | 197.6802 | 259.2609 | 167.3316 | 290.5134 | 117.3761 |  | 128.4124 | 150.7115 | 89.2412 | 114.9912 |  | 25.772 | 48.2683 | 24.4904 | 49.2744 | 102.7269 | 130.3471 | 186.5542 | 6.5444 | 25.6308 | 7.84 | 53.6661 | 7.9585 | 42.882 | 48.5881 | 50.4833 | 15.9252 |  |  | 2.1753 | 0.44758 | 0.29032 | -0.3417 | 2.8836 | 1.4997 | 4.3467 | -4.5191 | 0.69707 | 1.1646 | 5.338 | -0.00052076 | -0.00048626 | -0.00054212 | 274.4331 | 349.73 | 327.4274 | 165.2434 | 93.4131 | 44.5617 | 24.8768 | 114.7451 | 91.1584 | 62.1046 | 44.0506 | 27.7096 | 21.347 | 17.6147 | 91.5876 | 87.6517 | 73.2388 | 57.2584 | 48.7055 | 83.4042 | 57.7348 | 170.2653 | 196.3946 | 224.9189 | 231.0669 | 250.5313 | 267.2688 |  |  |  | 298.7021 | 249.3101 | 249.0356 | 251.7651 | 1.1887 | 2.0488 | 408.6284 |  |  | 481.0373 |  |  | 312.246 | 334.0283 | 177.3555 | 181.6749 | 235.9759 | 122.3687 | 867.2783 | 747.2949 | 726.3669 | 522.9877 | 787.2556 |  | 533.7247 | 767.1245 | 254.9265 | 790.8431 | 305.8035 | 752.4137 |  | 721.6488 |  |  | 779.0236 | 864.9449 | 837.1773 | [6 empty] | 766.0395 |  |  | 759.7703 |  |  | 182.9289 | 275.5352 | 314.6172 | 86.0754 | 223.5 | 308.1362 | 146.4384 | 253.5363 |  | 224.873 | 315.3788 | 147.8905 | 273.5568 | 197.1906 | 293.6679 | 95.2835 | 215.7994 |  | 239.178 | 275.3756 | 330.0502 | 130.3224 | 235.3998 | 297.1966 | 138.5091 | 255.8662 | 203.092 | 293.347 | 164.0995 | 281.109 | 0.40541 | 19.6574 | 1.1181 | 0.28562 | -39.8406 | 3.1164 | 713.93 | 0.21 | 2.4277 | 0.83587 | 0.6732 | -0.73034 | 2.3771 | 1.7143 | 2.9186 | 16.9904 | -9.8184 | -7.1031 | 0.0071364 | -1.043 | 10.5991 | 7.3672
42810.5652 | 10817 | 100.4061 | 70.8965 | 52.5337 | 38.2382 | 24.4608 | 20.3881 | 17.3797 | 146.172 | 100.5835 | 76.4571 | 53.457 | 28.5281 | 19.6156 | 16.4996 | 153.5909 | 160.1634 | 431.6315 | 189.4842 | 168.4938 | 359.7131 |  |  |  | 247.2559 | 291.5887 | 263.0808 | 277.1959 | 136.5215 | 284.555 | 144.3991 | 192.1686 | 124.6774 | 197.6698 | 259.2589 | 167.4261 | 290.5404 | 117.445 |  | 128.5936 | 151.0196 | 88.8874 | 115.8054 |  | 25.8436 | 48.3053 | 24.5044 | 49.1926 | 102.9265 | 130.677 | 186.4208 | 6.5676 | 25.6229 | 7.8445 | 53.6745 | 7.9668 | 42.8519 | 48.5882 | 50.4798 | 15.928 |  |  | 2.2673 | 0.30696 | 0.3245 | -0.12748 | 2.7962 | 1.6857 | 4.6194 | -4.4791 | 0.40167 | 1.0616 | 5.2652 | -0.00046984 | -0.00053391 | -0.00053062 | 278.9586 | 352.671 | 327.4828 | 165.258 | 93.4157 | 44.5601 | 24.873 | 114.7432 | 91.1611 | 62.1019 | 44.0511 | 27.7076 | 21.3531 | 17.6083 | 89.3726 | 89.4079 | 74.9165 | 58.7549 | 51.0054 | 83.3734 | 57.7908 | 170.2665 | 196.3921 | 224.9053 | 231.0658 | 250.5305 | 267.2732 |  |  |  | 298.8223 | 249.5659 | 247.6935 | 251.4825 | 1.4276 | 2.3179 | 409.819 |  |  | 479.1486 |  |  | 312.2433 | 334.0228 | 177.552 | 181.6761 | 235.9765 | 123.1382 | 867.9535 | 748.0558 | 726.0515 | 522.6935 | 787.3448 |  | 535.8668 | 766.6989 | 254.9988 | 791.0694 | 305.9083 | 752.5066 |  | 721.2128 |  |  | 779.1875 | 865.5498 | 836.3387 | [6 empty] | 767.2516 |  |  | 760.8486 |  |  | 182.5972 | 275.0337 | 314.8083 | 86.1328 | 223.4617 | 308.0828 | 146.7029 | 253.6219 |  | 224.948 | 315.5233 | 147.9159 | 273.6168 | 197.6362 | 294.0146 | 95.3744 | 215.8007 |  | 239.6828 | 275.1873 | 330.0802 | 130.27 | 235.6102 | 297.3327 | 138.0284 | 256.0142 | 203.2739 | 293.8025 | 163.7375 | 281.13 | 0.52733 | 19.6557 | 1.1175 | 0.28589 | -39.818 | 3.1165 | 708.34 | 0.25 | 2.4781 | 0.69226 | 0.71176 | -0.44612 | 2.3418 | 1.8183 | 3.0099 | 17.3037 | -9.8022 | -7.1018 | 0.24951 | -1.2227 | 10.5784 | 7.3835
42810.5652 | 10818 | 100.4106 | 70.9085 | 52.5505 | 38.2466 | 24.4779 | 20.3968 | 17.3866 | 146.1907 | 100.5939 | 76.4758 | 53.471 | 28.5372 | 19.6311 | 16.503 | 153.5829 | 160.155 | 431.6123 | 189.4789 | 168.5265 | 359.7408 |  |  |  | 247.2408 | 291.5905 | 263.4797 | 277.3459 | 136.8208 | 284.621 | 144.3965 | 192.1639 | 124.7114 | 197.6595 | 259.2519 | 167.4875 | 290.5666 | 117.4797 |  | 128.6115 | 150.8306 | 88.2712 | 115.3022 |  | 25.8302 | 48.3023 | 24.534 | 49.0074 | 103.0302 | 130.9156 | 186.5769 | 6.6713 | 25.643 | 8.0441 | 53.7335 | 7.9797 | 42.7937 | 48.5794 | 50.4648 | 15.9242 |  |  | 2.1917 | 0.25571 | 0.3153 | -0.16953 | 2.6983 | 1.5543 | 4.5675 | -4.4883 | 0.87416 | 1.3499 | 5.3634 | -0.00050598 | -0.00049612 | -0.00055362 | 276.5217 | 349.8717 | 327.5426 | 165.287 | 93.4242 | 44.572 | 24.8735 | 114.7426 | 91.1651 | 62.1057 | 44.0612 | 27.7066 | 21.3562 | 17.6103 | 86.7908 | 90.6954 | 77.7263 | 58.9788 | 50.1328 | 83.317 | 57.8638 | 170.263 | 196.38 | 224.8917 | 231.0595 | 250.5307 | 267.2597 |  |  |  | 298.8499 | 249.3062 | 246.3636 | 250.7672 | 2.0056 | 1.6519 | 410.2483 |  |  | 478.5593 |  |  | 312.2469 | 334.011 | 177.8243 | 181.6697 | 235.9664 | 123.0082 | 868.6388 | 748.8718 | 726.3685 | 522.2202 | 787.55 |  | 538.5628 | 766.7182 | 255.079 | 791.6975 | 306.0435 | 752.4893 |  | 720.7783 |  |  | 781.8244 | 866.7936 | 835.1466 | [6 empty] | 768.4533 |  |  | 761.9472 |  |  | 182.2804 | 274.9263 | 315.2603 | 86.0547 | 223.4161 | 308.0615 | 146.5326 | 253.5613 |  | 224.8917 | 315.5625 | 147.9982 | 273.6588 | 197.2406 | 294.0394 | 95.8131 | 215.9728 |  | 238.8189 | 275.4211 | 330.0901 | 130.5809 | 235.7082 | 297.4732 | 138.2195 | 256.0962 | 202.8709 | 294.4833 | 163.3596 | 281.2228 | 0.51462 | 19.6561 | 1.116 | 0.28484 | -39.8452 | 3.1164 | 710.49 | 0.26 | 2.4366 | 0.63182 | 0.70159 | -0.51446 | 2.3011 | 1.7465 | 2.9939 | 17.6983 | -9.7978 | -7.1096 | 0.52953 | -1.5262 | 10.5941 | 7.4053
42810.5653 | 10819 | 100.4142 | 70.9164 | 52.5502 | 38.2485 | 24.4717 | 20.4029 | 17.3831 | 146.1986 | 100.5934 | 76.4655 | 53.4824 | 28.5357 | 19.638 | 16.5013 | 153.5822 | 160.147 | 431.6099 | 189.4831 | 168.4072 | 359.7446 |  |  |  | 247.2375 | 291.5792 | 263.6402 | 277.4879 | 137.1198 | 284.7596 | 144.395 | 192.1829 | 123.5127 | 197.6621 | 259.2327 | 167.5868 | 290.6058 | 117.6317 |  | 127.9404 | 150.3301 | 87.8198 | 116.2324 |  | 25.707 | 48.2992 | 24.503 | 48.9881 | 103.1531 | 130.8389 | 186.8812 | 6.6998 | 25.6445 | 8.0689 | 53.7473 | 7.9722 | 42.7358 | 48.5697 | 50.4544 | 15.9232 |  |  | 2.1188 | 0.37727 | 0.49206 | -0.20502 | 2.8704 | 1.5129 | 4.6615 | -4.347 | 0.091283 | 0.86252 | 5.1887 | -0.00057169 | -0.00052076 | -0.00056676 | 275.6261 | 349.5772 | 327.5964 | 165.3294 | 93.4378 | 44.5799 | 24.8732 | 114.7524 | 91.1685 | 62.1119 | 44.066 | 27.7158 | 21.3533 | 17.6115 | 87.6896 | 92.5018 | 77.9424 | 59.1632 | 50.8817 | 83.337 | 57.9112 | 170.2517 | 196.3737 | 224.8875 | 231.0509 | 250.5363 | 267.2547 |  |  |  | 298.7815 | 248.15 | 245.2892 | 249.2755 | 1.0678 | 2.1064 | 408.4238 |  |  | 479.0098 |  |  | 312.2582 | 334.0013 | 178.4956 | 181.6722 | 235.9707 | 122.5948 | 869.4285 | 749.8018 | 726.5679 | 522.1774 | 787.9042 |  | 541.0859 | 766.9501 | 255.1174 | 792.0083 | 306.1767 | 752.5981 |  | 720.0391 |  |  | 779.5074 | 865.7419 | 831.2985 | [6 empty] | 769.7547 |  |  | 763.0671 |  |  | 181.8561 | 275.024 | 315.3753 | 86.0288 | 223.6667 | 308.1044 | 147.0189 | 253.7593 |  | 224.5332 | 315.718 | 147.9352 | 273.7977 | 197.2149 | 294.1464 | 95.5093 | 216.2913 |  | 239.844 | 275.8556 | 330.1191 | 130.5016 | 235.8622 | 297.6247 | 138.5544 | 256.1077 | 202.56 | 294.6612 | 163.1155 | 281.4602 | 0.5254 | 19.6573 | 1.1131 | 0.28287 | -39.8598 | 3.1164 | 698.03 | 0.31 | 2.396 | 0.76745 | 0.87646 | -0.56575 | 2.3732 | 1.7229 | 3.0242 | 18.066 | -9.8019 | -7.1086 | 0.43209 | -1.5446 | 10.571 | 7.442
42810.5653 | 10820 | 100.4216 | 70.917 | 52.564 | 38.2629 | 24.4732 | 20.4006 | 17.3828 | 146.2085 | 100.6055 | 76.4801 | 53.4851 | 28.5452 | 19.6346 | 16.4976 | 153.5683 | 160.1306 | 431.5826 | 189.4788 | 168.45 | 359.7703 |  |  |  | 247.2298 | 291.5562 | 263.8016 | 277.5201 | 136.5256 | 284.723 | 144.3905 | 192.1686 | 124.9049 | 197.65 | 259.2196 | 167.7666 | 290.6473 | 117.8832 |  | 127.1984 | 150.1538 | 88.9991 | 117.3615 |  | 25.6571 | 48.2667 | 24.4441 | 48.8586 | 103.2637 | 130.7657 | 186.9591 | 6.728 | 25.6607 | 8.0187 | 53.7497 | 7.9715 | 42.6914 | 48.5684 | 50.4461 | 15.934 |  |  | 2.4151 | 0.21562 | 0.43292 | -0.31804 | 2.7798 | 1.6673 | 4.6773 | -4.2609 | 0.63441 | 0.86043 | 5.4655 | -0.00053719 | -0.00049119 | -0.00055362 | 277.6331 | 349.923 | 327.6557 | 165.3524 | 93.4445 | 44.5771 | 24.8737 | 114.7487 | 91.1721 | 62.1205 | 44.0704 | 27.7134 | 21.3497 | 17.6079 | 87.2077 | 91.0312 | 78.3255 | 59.6666 | 51.5876 | 83.3628 | 57.9564 | 170.2488 | 196.3593 | 224.8494 | 231.0429 | 250.5254 | 267.248 |  |  |  | 298.7344 | 247.3502 | 245.1208 | 249.1674 | 1.696 | 1.5037 | 407.8514 |  |  | 477.5485 |  |  | 312.2542 | 333.987 | 178.498 | 181.6741 | 235.952 | 123.9352 | 870.086 | 750.593 | 726.4572 | 521.8804 | 787.9781 |  | 543.6892 | 767.7637 | 255.1677 | 792.2668 | 306.1748 | 752.9383 |  | 719.5784 |  |  | 783.3278 | 867.5561 | 839.9578 | [6 empty] | 771.0135 |  |  | 764.1455 |  |  | 181.7242 | 274.9432 | 315.6152 | 85.9282 | 223.6631 | 308.1488 | 147.2265 | 253.7458 |  | 224.2228 | 315.5009 | 148.2083 | 273.9625 | 197.5545 | 294.3217 | 95.6201 | 216.4551 |  | 240.1093 | 276.2759 | 330.109 | 130.2843 | 235.931 | 297.7757 | 138.6656 | 256.0588 | 202.6043 | 294.7524 | 162.8432 | 281.6577 | 0.44913 | 19.6563 | 1.1128 | 0.28493 | -39.8079 | 3.1164 | 721.63 | 0.32 | 2.558 | 0.58016 | 0.82206 | -0.7046 | 2.3352 | 1.8085 | 3.0291 | 18.4565 | -9.8214 | -7.1159 | 0.48877 | -1.5818 | 10.5424 | 7.4417
42810.5653 | 10821 | 100.4261 | 70.9251 | 52.5656 | 38.2561 | 24.4702 | 20.391 | 17.3708 | 146.2181 | 100.6125 | 76.4852 | 53.4863 | 28.549 | 19.635 | 16.4997 | 153.5645 | 160.1309 | 431.5772 | 189.4767 | 168.3377 | 359.8171 |  |  |  | 247.2263 | 291.5483 | 263.5472 | 277.362 | 136.4755 | 284.5529 | 144.3883 | 192.1653 | 125.8533 | 197.6534 | 259.2096 | 168.0384 | 290.7425 | 118.166 |  | 127.1113 | 150.4437 | 89.2496 | 117.9584 |  | 25.6083 | 48.2631 | 24.4182 | 48.6958 | 103.3687 | 130.8619 | 187.1297 | 6.8886 | 25.6648 | 8.037 | 53.7108 | 7.9582 | 42.658 | 48.5603 | 50.4357 | 15.9299 |  |  | 2.1339 | 0.15648 | 0.2463 | -0.065054 | 2.9506 | 1.8296 | 4.5333 | -4.2563 | 0.54392 | 1.2966 | 5.4236 | -0.00051419 | -0.00048462 | -0.00051091 | 280.305 | 352.413 | 327.7143 | 165.3825 | 93.4569 | 44.5822 | 24.8791 | 114.755 | 91.1793 | 62.133 | 44.0771 | 27.7081 | 21.3514 | 17.6093 | 87.1356 | 90.8957 | 78.0712 | 58.2363 | 50.7941 | 83.3784 | 57.9958 | 170.2377 | 196.3529 | 224.8434 | 231.0351 | 250.5276 | 267.2347 |  |  |  | 298.6945 | 246.8886 | 244.3881 | 249.1192 | 1.3682 | 1.7921 | 407.7358 |  |  | 478.1287 |  |  | 312.2444 | 333.9704 | 176.8564 | 181.6696 | 235.9519 | 124.9233 | 870.3385 | 751.3327 | 726.8401 | 522.3298 | 788.1687 |  | 547.1071 | 767.8153 | 255.2209 | 792.371 | 306.2874 | 752.8873 |  | 719.7746 |  |  | 785.1665 | 867.9561 | 842.0167 | [6 empty] | 772.2476 |  |  | 765.2239 |  |  | 181.6698 | 274.8641 | 315.7273 | 85.7026 | 223.5009 | 308.2051 | 147.0594 | 253.7033 |  | 224.5953 | 315.2419 | 148.1178 | 273.9551 | 197.7248 | 294.6781 | 96.1258 | 216.5101 |  | 238.9915 | 276.1249 | 330.1255 | 130.2316 | 235.9804 | 297.8045 | 138.4834 | 255.999 | 202.611 | 294.7421 | 162.8003 | 281.8043 | 0.61554 | 19.6572 | 1.1111 | 0.28442 | -39.7338 | 3.1164 | 724.11 | 0.16 | 2.4041 | 0.49423 | 0.62005 | -0.31867 | 2.4061 | 1.8947 | 2.9825 | 18.9713 | -9.8196 | -7.1107 | 0.49867 | -1.5488 | 10.5324 | 7.4402
42810.5653 | 10822 | 100.4351 | 70.9358 | 52.5743 | 38.2641 | 24.4764 | 20.3907 | 17.3763 | 146.2282 | 100.6135 | 76.4981 | 53.4981 | 28.5525 | 19.6355 | 16.5138 | 153.5545 | 160.1193 | 431.5665 | 189.4762 | 168.189 | 359.824 |  |  |  | 247.2211 | 291.5311 | 263.1331 | 277.1063 | 136.6064 | 284.5153 | 144.389 | 192.1628 | 125.6402 | 197.6501 | 259.2036 | 168.0344 | 290.8338 | 118.046 |  | 126.4399 | 150.2787 | 88.7069 | 119.2301 |  | 25.6003 | 48.2638 | 24.4164 | 48.836 | 103.6648 | 131.0797 | 187.5711 | 6.9793 | 25.6726 | 8.0072 | 53.6926 | 7.9505 | 42.6305 | 48.5574 | 50.4312 | 15.9267 |  |  | 2.3422 | 0.16502 | 0.024192 | -0.10908 | 2.2935 | 1.4925 | 4.4775 | -4.4488 | 0.63811 | 1.1107 | 5.4387 | -0.00050269 | -0.00046819 | -0.00053391 | 282.0694 | 350.9781 | 327.7812 | 165.4214 | 93.4681 | 44.586 | 24.8751 | 114.7533 | 91.188 | 62.1414 | 44.082 | 27.7127 | 21.3573 | 17.6174 | 86.7821 | 90.5105 | 79.0415 | 57.2673 | 51.1063 | 83.3771 | 58.0524 | 170.2424 | 196.3535 | 224.84 | 231.0357 | 250.5352 | 267.2339 |  |  |  | 298.6902 | 247.0878 | 244.4534 | 249.3436 | 1.6259 | 1.9812 | 407.4992 |  |  | 478.6983 |  |  | 312.2381 | 333.9559 | 175.8946 | 181.6648 | 235.9478 | 124.5449 | 870.7374 | 752.0704 | 726.477 | 522.3181 | 788.1712 |  | 550.5781 | 768.6635 | 255.2015 | 792.6829 | 306.3724 | 753.519 |  | 719.7509 |  |  | 786.1081 | 867.9866 | 841.3829 | [6 empty] | 773.4482 |  |  | 766.3076 |  |  | 182.0478 | 275.0682 | 316.0416 | 85.5681 | 223.3822 | 308.2331 | 146.718 | 253.8492 |  | 224.5709 | 315.3134 | 147.5284 | 274.0435 | 198.0434 | 294.968 | 96.058 | 216.6103 |  | 237.6081 | 276.4079 | 330.1464 | 130.063 | 236.035 | 297.7688 | 138.3865 | 255.9284 | 202.639 | 294.8787 | 162.9166 | 281.9085 | 0.4994 | 19.6564 | 1.1094 | 0.28332 | -39.791 | 3.1164 | 725.27 | 0.24 | 2.5186 | 0.50754 | 0.19433 | -0.41264 | 2.1219 | 1.7117 | 2.9648 | 19.5049 | -9.8443 | -7.1133 | 0.53778 | -1.6498 | 10.5033 | 7.4337
42810.5653 | 10823 | 100.4353 | 70.9399 | 52.5708 | 38.2641 | 24.4705 | 20.3913 | 17.3726 | 146.2318 | 100.6156 | 76.5054 | 53.4995 | 28.5491 | 19.6292 | 16.5057 | 153.5522 | 160.1144 | 431.5507 | 189.4792 | 168.1931 | 359.8076 |  |  |  | 247.2178 | 291.5217 | 263.2559 | 277.151 | 136.8051 | 284.6367 | 144.3918 | 192.1608 | 126.3429 | 197.6437 | 259.1994 | 168.1901 | 290.8911 | 118.2435 |  | 125.951 | 149.9489 | 89.0822 | 119.8543 |  | 25.5497 | 48.2796 | 24.4357 | 49.2565 | 103.9818 | 131.3553 | 188.422 | 7.0916 | 25.6899 | 7.9074 | 53.6655 | 7.9446 | 42.5794 | 48.56 | 50.428 | 15.921 |  |  | 2.3586 | 0.43378 | 0.1405 | -0.25102 | 2.5761 | 1.1541 | 4.601 | -4.3509 | 0.5375 | 0.98211 | 5.4932 | -0.00053719 | -0.00041891 | -0.00051583 | 281.1239 | 349.8197 | 327.8446 | 165.4578 | 93.4751 | 44.5912 | 24.8856 | 114.7512 | 91.1905 | 62.1408 | 44.0843 | 27.7228 | 21.3582 | 17.6115 | 89.9703 | 90.5648 | 79.9956 | 56.2605 | 50.0186 | 83.4666 | 58.1135 | 170.2409 | 196.3426 | 224.8186 | 231.0304 | 250.5317 | 267.2261 |  |  |  | 298.7152 | 247.3398 | 245.4898 | 250.1748 | 0.98975 | 2.2882 | 406.085 |  |  | 479.619 |  |  | 312.2304 | 333.9441 | 176.6011 | 181.6595 | 235.9413 | 125.0594 | 871.2884 | 752.8607 | 726.8444 | 522.1336 | 788.2899 |  | 553.7013 | 769.1704 | 255.1786 | 792.8455 | 306.41 | 754.1228 |  | 719.8074 |  |  | 786.1209 | 868.7383 | 840.3994 | [6 empty] | 774.5206 |  |  | 767.4022 |  |  | 181.8561 | 275.204 | 316.0535 | 85.4752 | 223.2847 | 308.2082 | 146.389 | 253.9595 |  | 224.2541 | 315.4874 | 147.2295 | 274.1575 | 198.2081 | 295.1292 | 95.5031 | 216.8035 |  | 236.7783 | 276.4778 | 330.1657 | 130.081 | 236.0555 | 297.5673 | 138.4773 | 255.8647 | 202.5359 | 294.994 | 163.1863 | 281.7619 | 0.45048 | 19.6553 | 1.1063 | 0.28198 | -39.904 | 3.1164 | 702.61 | 0.26 | 2.5277 | 0.8229 | 0.46833 | -0.62598 | 2.2496 | 1.5057 | 3.0065 | 19.9865 | -9.8598 | -7.1151 | 0.19441 | -1.7486 | 10.4899 | 7.4123
42810.5653 | 10824 | 100.4524 | 70.9511 | 52.5897 | 38.2781 | 24.4782 | 20.4044 | 17.3765 | 146.2471 | 100.629 | 76.5163 | 53.5209 | 28.5655 | 19.6434 | 16.5059 | 153.5414 | 160.1078 | 431.522 | 189.4671 | 168.2158 | 359.781 |  |  |  | 247.2108 | 291.5072 | 263.6483 | 277.3703 | 136.0383 | 284.6732 | 144.3902 | 192.1556 | 126.6511 | 197.6431 | 259.19 | 168.0806 | 290.9346 | 118.107 |  | 125.4301 | 150.0561 | 88.9815 | 119.6298 |  | 25.506 | 48.2645 | 24.4026 | 49.4684 | 104.4297 | 131.7446 | 188.8839 | 7.0953 | 25.6922 | 7.9446 | 53.6593 | 7.9539 | 42.5465 | 48.5635 | 50.4298 | 15.9352 |  |  | 2.5196 | 0.30565 | 0.28375 | -0.17545 | 2.7804 | 1.3558 | 4.3487 | -4.5632 | 0.29211 | 1.1716 | 5.391 | -0.00051912 | -0.00053062 | -0.00051091 | 276.851 | 346.5038 | 327.8927 | 165.4874 | 93.488 | 44.6009 | 24.88 | 114.7528 | 91.1949 | 62.1487 | 44.0826 | 27.7173 | 21.3579 | 17.6117 | 91.0501 | 91.6545 | 82.3946 | 56.6512 | 49.0428 | 83.502 | 58.2224 | 170.2336 | 196.3352 | 224.7992 | 231.0211 | 250.5348 | 267.2129 |  |  |  | 298.7765 | 247.3882 | 243.9944 | 250.6221 | 0.9316 | 2.2136 | 405.3056 |  |  | 481.2993 |  |  | 312.2255 | 333.9356 | 177.1184 | 181.653 | 235.9421 | 124.999 | 872.1762 | 753.7187 | 727.1046 | 522.3831 | 788.4188 |  | 556.5614 | 768.7996 | 255.1447 | 792.8368 | 306.4884 | 754.0092 |  | 720.0697 |  |  | 785.3155 | 869.7456 | 842.4038 | [6 empty] | 775.6932 |  |  | 768.45 |  |  | 181.5301 | 275.0442 | 316.0194 | 85.7381 | 223.4906 | 308.0813 | 146.3455 | 253.9724 |  | 224.1955 | 315.9344 | 146.9985 | 274.3432 | 197.5305 | 295.1153 | 95.2701 | 217.0264 |  | 237.1245 | 276.3793 | 330.1872 | 130.1377 | 236.0307 | 297.3747 | 138.4992 | 255.7846 | 202.4906 | 295.1167 | 163.2078 | 281.5391 | 0.32779 | 19.6572 | 1.1064 | 0.28365 | -39.8475 | 3.1164 | 729.59 | 0.3 | 2.6127 | 0.69073 | 0.66553 | -0.52333 | 2.3383 | 1.6328 | 2.9243 | 20.431 | -9.8516 | -7.1092 | 0.078724 | -2.0021 | 10.4991 | 7.4042
42810.5653 | 10825 | 100.4489 | 70.9506 | 52.5807 | 38.2759 | 24.4737 | 20.3877 | 17.3701 | 146.2493 | 100.6308 | 76.5169 | 53.5139 | 28.5543 | 19.6357 | 16.4953 | 153.5455 | 160.0993 | 431.5092 | 189.4734 | 168.2711 | 359.7479 |  |  |  | 247.2086 | 291.4946 | 263.8607 | 277.5441 | 135.6465 | 284.6329 | 144.374 | 192.1473 | 127.0204 | 197.6328 | 259.1719 | 167.8476 | 290.9932 | 118.0188 |  | 124.6173 | 150.3912 | 88.9355 | 119.9692 |  | 25.493 | 48.246 | 24.3956 | 49.7222 | 105.0189 | 132.1838 | 189.4152 | 7.1245 | 25.6832 | 7.9604 | 53.6398 | 7.9471 | 42.4978 | 48.5466 | 50.4251 | 15.9278 |  |  | 2.6661 | 0.31419 | 0.17599 | -0.22671 | 2.6135 | 1.5089 | 4.6812 | -4.1301 | -0.3779 | 1.2412 | 5.2712 | -0.00046162 | -0.00055198 | -0.00053883 | 275.6572 | 344.8731 | 327.9539 | 165.5208 | 93.4985 | 44.6097 | 24.8861 | 114.7537 | 91.1988 | 62.1516 | 44.0958 | 27.7249 | 21.36 | 17.6121 | 88.2404 | 88.9434 | 79.1415 | 57.2509 | 47.8949 | 83.4023 | 58.2674 | 170.2303 | 196.3265 | 224.7781 | 231.0094 | 250.5217 | 267.2001 |  |  |  | 298.7982 | 246.6312 | 243.893 | 248.8538 | 1.1905 | 0.65967 | 403.5829 |  |  | 480.3554 |  |  | 312.2259 | 333.9263 | 177.0111 | 181.6487 | 235.9363 | 125.2667 | 873.0463 | 754.5652 | 727.4093 | 522.3758 | 788.803 |  | 559.5462 | 767.7531 | 255.1166 | 792.8731 | 306.5477 | 753.0948 |  | 720.4266 |  |  | 784.6425 | 870.7133 | 844.9546 | [6 empty] | 776.7995 |  |  | 769.4901 |  |  | 181.343 | 274.8729 | 316.1552 | 86.2851 | 223.613 | 307.8675 | 146.4685 | 253.9557 |  | 224.4734 | 316.3839 | 146.9624 | 274.4338 | 197.2353 | 294.8745 | 95.5225 | 217.0777 |  | 237.3445 | 276.0593 | 330.1996 | 130.4536 | 235.9771 | 297.3482 | 138.7187 | 255.7722 | 202.5801 | 295.1958 | 163.0899 | 281.4089 | 0.39135 | 19.6564 | 1.1066 | 0.28472 | -39.8006 | 3.1164 | 725.59 | 0.35 | 2.6875 | 0.7003 | 0.52412 | -0.59487 | 2.2682 | 1.7235 | 3.0357 | 20.892 | -9.8242 | -7.1059 | 0.37882 | -1.6353 | 10.4937 | 7.4548
42810.5653 | 10826 | 100.4491 | 70.9641 | 52.5957 | 38.2769 | 24.4809 | 20.3904 | 17.3843 | 146.2648 | 100.6427 | 76.5211 | 53.5213 | 28.5696 | 19.6427 | 16.5017 | 153.5333 | 160.0938 | 431.4864 | 189.4698 | 168.3918 | 359.7185 |  |  |  | 247.1958 | 291.49 | 263.5374 | 277.5361 | 134.7158 | 284.4469 | 144.3831 | 192.1444 | 127.6867 | 197.6252 | 259.1735 | 167.7402 | 291.0488 | 118.1103 |  | 123.5889 | 150.4392 | 89.5849 | 121.0763 |  | 25.4659 | 48.2632 | 24.4269 | 49.7261 | 105.0992 | 131.7677 | 189.8426 | 7.0303 | 25.691 | 7.8725 | 53.6351 | 7.9399 | 42.4633 | 48.5278 | 50.4231 | 15.9289 |  |  | 2.5321 | 0.33259 | 0.13984 | -0.14522 | 2.4072 | 2.0905 | 4.3914 | -4.3246 | 0.45285 | 0.47481 | 5.2561 | -0.00047312 | -0.00045341 | -0.00053062 | 273.5037 | 341.7498 | 328.0096 | 165.5628 | 93.512 | 44.6119 | 24.8902 | 114.7598 | 91.2039 | 62.1613 | 44.1042 | 27.7331 | 21.3611 | 17.6123 | 86.0691 | 85.3661 | 72.4276 | 54.1776 | 46.0337 | 83.3289 | 58.2137 | 170.2309 | 196.3261 | 224.7712 | 231.0069 | 250.5328 | 267.197 |  |  |  | 298.8053 | 246.7293 | 244.7108 | 247.274 | 2.1065 | 1.4738 | 404.0903 |  |  | 478.2238 |  |  | 312.2189 | 333.9213 | 177.335 | 181.6611 | 235.9387 | 125.4599 | 873.5662 | 755.398 | 727.4889 | 522.25 | 789.0831 |  | 562.392 | 767.1579 | 255.0969 | 793.2147 | 306.5027 | 752.6969 |  | 720.4162 |  |  | 782.4075 | 869.9847 | 839.4235 | [6 empty] | 777.9125 |  |  | 770.5119 |  |  | 181.3622 | 274.8552 | 315.9357 | 86.2243 | 223.6474 | 307.5697 | 146.2794 | 253.8168 |  | 224.5041 | 316.6926 | 147.0903 | 274.458 | 197.1932 | 294.5224 | 95.9131 | 217.0413 |  | 236.9342 | 275.7772 | 330.2175 | 130.9064 | 236.033 | 297.3791 | 139.133 | 255.8296 | 202.6902 | 295.1913 | 162.8935 | 281.4047 | 0.56161 | 19.657 | 1.1064 | 0.28371 | -39.842 | 3.1164 | 710.34 | 0.2 | 2.6186 | 0.72053 | 0.46722 | -0.47612 | 2.1757 | 2.0276 | 2.9387 | 21.3378 | -9.8089 | -7.1187 | 0.61116 | -0.89572 | 10.4667 | 7.4992
42810.5653 | 10827 | 100.4686 | 70.9665 | 52.6137 | 38.2968 | 24.4856 | 20.4075 | 17.3869 | 146.2809 | 100.648 | 76.5398 | 53.5376 | 28.5768 | 19.6467 | 16.5024 | 153.5239 | 160.0844 | 431.4592 | 189.4571 | 168.5145 | 359.7197 |  |  |  | 247.1912 | 291.4772 | 262.7732 | 277.3649 | 133.3148 | 284.0681 | 144.3808 | 192.1403 | 128.4608 | 197.6297 | 259.1649 | 167.6344 | 291.0954 | 118.1781 |  | 123.86 | 150.6987 | 90.3873 | 121.8125 |  | 25.4644 | 48.2526 | 24.4368 | 49.6169 | 105.0171 | 131.4726 | 189.9477 | 7.0396 | 25.6848 | 8.0505 | 53.6196 | 7.935 | 42.4272 | 48.5165 | 50.4189 | 15.9247 |  |  | 2.4532 | -0.014369 | 0.31858 | -0.17217 | 2.354 | 1.3486 | 4.7016 | -4.3792 | 0.40926 | 1.6463 | 5.3491 | -0.00046162 | -0.00050762 | -0.00047805 | 274.7633 | 342.9138 | 328.0677 | 165.5933 | 93.5205 | 44.6141 | 24.8846 | 114.76 | 91.2101 | 62.1671 | 44.1069 | 27.7358 | 21.3586 | 17.6121 | 91.5511 | 88.5334 | 74.3402 | 54.1908 | 45.8313 | 83.5095 | 58.2134 | 170.2222 | 196.3141 | 224.7516 | 231.0024 | 250.5294 | 267.1868 |  |  |  | 298.8751 | 247.4312 | 246.514 | 247.7488 | 2.6225 | 2.1728 | 404.5309 |  |  | 476.3184 |  |  | 312.2158 | 333.906 | 176.1988 | 181.6528 | 235.9284 | 126.0714 | 874.3983 | 756.268 | 727.6842 | 522.3556 | 789.3101 |  | 565.4597 | 767.4703 | 255.169 | 793.7581 | 306.434 | 752.781 |  | 719.8616 |  |  | 782.1379 | 870.0496 | 837.8802 | [6 empty] | 779.0231 |  |  | 771.5195 |  |  | 181.0461 | 274.8826 | 315.7782 | 85.9144 | 223.6751 | 307.2913 | 145.982 | 253.5553 |  | 224.4251 | 316.9681 | 147.4264 | 274.4091 | 197.4095 | 294.6048 | 96.313 | 216.8934 |  | 236.8264 | 275.4194 | 330.2547 | 130.9042 | 236.2094 | 297.3461 | 139.5645 | 255.9612 | 202.6961 | 295.2204 | 162.8273 | 281.181 | 0.32279 | 19.657 | 1.1062 | 0.28267 | -39.8478 | 3.1164 | 697.22 | 0.36 | 2.5766 | -0.14976 | 0.70518 | -0.5184 | 2.1508 | 1.6279 | 3.0396 | 21.8248 | -9.8132 | -7.1387 | 0.023975 | -1.1083 | 10.4495 | 7.4909
42810.5654 | 10828 | 100.4665 | 70.975 | 52.5991 | 38.2843 | 24.4835 | 20.4041 | 17.3777 | 146.2889 | 100.6477 | 76.5437 | 53.5506 | 28.5753 | 19.6423 | 16.4925 | 153.5183 | 160.0698 | 431.4382 | 189.4542 | 168.5418 | 359.7235 |  |  |  | 247.1811 | 291.4635 | 262.5486 | 277.377 | 133.7415 | 283.9792 | 144.374 | 192.1283 | 128.4992 | 197.6263 | 259.1508 | 167.8571 | 291.1214 | 118.6143 |  | 123.5613 | 150.9036 | 91.1189 | 121.8011 |  | 25.5107 | 48.2606 | 24.4082 | 49.384 | 104.9968 | 131.3676 | 190.0249 | 7.0223 | 25.6906 | 8.1283 | 53.6019 | 7.9361 | 42.3988 | 48.5049 | 50.4188 | 15.9293 |  |  | 1.8829 | -0.009769 | -0.079632 | -0.45473 | 2.6648 | 1.6443 | 4.352 | -4.4061 | 0.88175 | 1.3277 | 5.2011 | -0.00049448 | -0.00051748 | -0.00050105 | 277.7442 | 344.6247 | 328.1207 | 165.6227 | 93.5275 | 44.6255 | 24.8875 | 114.7627 | 91.2115 | 62.1678 | 44.1085 | 27.7394 | 21.3599 | 17.6126 | 97.6304 | 89.9576 | 75.9373 | 55.4239 | 45.6594 | 83.676 | 58.2488 | 170.2235 | 196.3045 | 224.7462 | 230.999 | 250.5208 | 267.1863 |  |  |  | 298.9607 | 249.0508 | 248.2433 | 249.7315 | 1.5183 | 1.51 | 404.9389 |  |  | 474.2157 |  |  | 312.2049 | 333.8953 | 174.9431 | 181.6465 | 235.9245 | 126.2381 | 874.9306 | 757.0357 | 727.7188 | 522.4303 | 789.7547 |  | 568.6803 | 767.5622 | 255.2245 | 794.4894 | 306.473 | 752.8632 |  | 719.4937 |  |  | 782.3401 | 870.3475 | 837.3912 | [6 empty] | 780.0969 |  |  | 772.5198 |  |  | 180.8372 | 275.0645 | 316.0655 | 85.7847 | 223.4282 | 307.1459 | 145.8568 | 253.2385 |  | 224.9644 | 317.263 | 147.2548 | 274.1512 | 197.7641 | 294.7815 | 96.5665 | 216.7358 |  | 237.2366 | 275.5023 | 330.2999 | 131.2445 | 236.2932 | 297.3761 | 139.9425 | 256.0471 | 202.4643 | 295.3156 | 163.0137 | 281.002 | 0.4187 | 19.6558 | 1.1052 | 0.28182 | -39.73 | 3.1164 | 688.36 | 0.29 | 2.2571 | -0.12349 | -0.35257 | -0.8425 | 2.288 | 1.7973 | 2.924 | 22.3352 | -9.8123 | -7.1562 | -0.63129 | -1.2815 | 10.4516 | 7.4419
42810.5654 | 10829 | 100.4631 | 70.9735 | 52.6021 | 38.2828 | 24.4789 | 20.3943 | 17.3753 | 146.2911 | 100.6524 | 76.548 | 53.5469 | 28.5749 | 19.6442 | 16.4929 | 153.511 | 160.062 | 431.4285 | 189.4479 | 168.5491 | 359.7309 |  |  |  | 247.1723 | 291.4538 | 262.7444 | 277.4589 | 134.9454 | 284.1469 | 144.3776 | 192.1345 | 129.151 | 197.6279 | 259.1474 | 168.0376 | 291.1615 | 118.7391 |  | 123.9603 | 151.0267 | 92.0837 | 121.4638 |  | 25.5148 | 48.2457 | 24.3886 | 49.1565 | 104.9056 | 131.4054 | 190.0969 | 7.0399 | 25.6849 | 7.9639 | 53.5683 | 7.9329 | 42.3513 | 48.5067 | 50.4075 | 15.9252 |  |  | 2.2922 | 0.002715 | 0.14444 | -0.73663 | 2.8146 | 1.296 | 4.5189 | -4.3233 | -0.1977 | 1.0174 | 5.4153 | -0.00057005 | -0.00053719 | -0.00052569 | 278.4768 | 346.8815 | 328.1814 | 165.6463 | 93.5393 | 44.6241 | 24.8906 | 114.7691 | 91.2194 | 62.1774 | 44.1172 | 27.7356 | 21.3608 | 17.6138 | 95.3726 | 88.0256 | 74.6786 | 56.7067 | 46.4663 | 83.6427 | 58.2455 | 170.2144 | 196.2969 | 224.7184 | 230.9913 | 250.528 | 267.1726 |  |  |  | 298.8855 | 250.0329 | 249.5393 | 250.7936 | 1.2614 | 1.1633 | 405.2646 |  |  | 472.6234 |  |  | 312.1932 | 333.8744 | 174.5927 | 181.6363 | 235.9137 | 126.9707 | 875.3715 | 757.8677 | 727.7961 | 522.5214 | 790.0096 |  | 571.6618 | 767.1488 | 255.2708 | 794.615 | 306.5103 | 752.9741 |  | 719.6192 |  |  | 781.3483 | 870.8889 | 838.8852 | [6 empty] | 781.162 |  |  | 773.5024 |  |  | 181.0529 | 275.1737 | 316.4516 | 85.5852 | 223.0726 | 307.1207 | 145.681 | 253.1161 |  | 225.6535 | 317.3273 | 147.0321 | 273.9585 | 198.0186 | 294.9915 | 96.7025 | 216.6961 |  | 237.289 | 275.7475 | 330.3448 | 131.8616 | 236.3688 | 297.3811 | 140.1556 | 256.0311 | 202.4035 | 295.5053 | 163.1171 | 281.0383 | 0.55718 | 19.657 | 1.1073 | 0.28429 | -39.7268 | 3.1164 | 696.1 | 0.25 | 2.4908 | 0.065099 | 0.47483 | -1.0723 | 2.3516 | 1.5957 | 2.9797 | 22.8165 | -9.798 | -7.157 | -0.38447 | -1.142 | 10.4637 | 7.4071
42810.5654 | 10830 | 100.4701 | 70.9817 | 52.6123 | 38.2937 | 24.4777 | 20.3952 | 17.3782 | 146.3056 | 100.6571 | 76.5528 | 53.5487 | 28.586 | 19.6487 | 16.5079 | 153.5102 | 160.0498 | 431.4139 | 189.4557 | 168.5957 | 359.6979 |  |  |  | 247.169 | 291.4431 | 262.8594 | 277.4621 | 136.2083 | 284.4491 | 144.3732 | 192.1274 | 129.106 | 197.6193 | 259.141 | 168.2309 | 291.1757 | 118.8295 |  | 124.506 | 151.1728 | 91.8111 | 121.1276 |  | 25.4496 | 48.1178 | 24.3025 | 48.9459 | 104.7874 | 131.111 | 189.9197 | 7.0103 | 25.6718 | 7.9051 | 53.543 | 7.9386 | 42.2989 | 48.4976 | 50.3924 | 15.9275 |  |  | 2.3067 | 0.44627 | 0.52426 | -0.090026 | 2.7778 | 1.6318 | 4.3684 | -4.2162 | 0.46005 | 1.8156 | 5.209 | -0.00053555 | -0.00049448 | -0.00053391 | 280.8924 | 349.6608 | 328.2623 | 165.6998 | 93.5545 | 44.6373 | 24.8938 | 114.7673 | 91.2246 | 62.1877 | 44.1268 | 27.748 | 21.3635 | 17.6222 | 91.3529 | 83.0258 | 70.4329 | 55.3471 | 46.0446 | 83.5344 | 58.1965 | 170.218 | 196.2976 | 224.7119 | 230.9854 | 250.5275 | 267.1796 |  |  |  | 298.7921 | 250.4164 | 250.1527 | 252.1934 | 0.90952 | 0.70314 | 404.9139 |  |  | 471.9465 |  |  | 312.1873 | 333.8668 | 174.9183 | 181.6413 | 235.9111 | 126.8106 | 875.7209 | 758.7052 | 728.0719 | 522.7141 | 789.9805 |  | 573.8969 | 766.7535 | 255.2865 | 795.0187 | 306.5197 | 752.4866 |  | 720.1421 |  |  | 782.6308 | 871.7882 | 841.8747 | [6 empty] | 782.2032 |  |  | 774.4749 |  |  | 181.3652 | 275.2204 | 316.8831 | 85.3871 | 222.9913 | 307.1855 | 145.6442 | 253.1451 |  | 226.2403 | 317.1592 | 146.9953 | 273.9787 | 198.211 | 295.0448 | 96.9821 | 216.8007 |  | 237.4811 | 275.7963 | 330.3829 | 132.0742 | 236.4039 | 297.3427 | 140.2195 | 255.9699 | 202.5224 | 296.0653 | 163.1184 | 281.0332 | 0.21859 | 19.6559 | 1.1084 | 0.28384 | -39.8004 | 3.1164 | 691.91 | 0.29 | 2.4993 | 0.83445 | 0.90442 | -0.37479 | 2.3353 | 1.7899 | 2.9286 | 23.1863 | -9.7861 | -7.1676 | 0.04901 | -0.67614 | 10.474 | 7.3617
42810.5654 | 10831 | 100.4693 | 70.9919 | 52.6115 | 38.3011 | 24.4835 | 20.3982 | 17.3694 | 146.3144 | 100.6676 | 76.5635 | 53.5568 | 28.5757 | 19.6489 | 16.5021 | 153.4934 | 160.0487 | 431.3915 | 189.4511 | 168.7561 | 359.7248 |  |  |  | 247.1583 | 291.4332 | 263.0489 | 277.5256 | 136.8862 | 284.6304 | 144.3657 | 192.1165 | 129.1274 | 197.6125 | 259.1262 | 168.3918 | 291.1967 | 118.907 |  | 125.2376 | 151.5472 | 91.0281 | 120.7909 |  | 25.2852 | 48.0454 | 24.2514 | 48.7114 | 104.7125 | 131.1166 | 189.6289 | 7.0464 | 25.6634 | 7.9125 | 53.5293 | 7.9391 | 42.2376 | 48.4694 | 50.3732 | 15.9262 |  |  | 2.1135 | 0.32602 | 0.48812 | -0.32067 | 2.4841 | 0.88993 | 4.3112 | -4.117 | 0.042633 | 1.5205 | 5.3326 | -0.00052569 | -0.00052405 | -0.0005569 | 283.0477 | 350.7333 | 328.3107 | 165.7273 | 93.5646 | 44.6431 | 24.8916 | 114.77 | 91.2264 | 62.1912 | 44.1291 | 27.7493 | 21.3601 | 17.6109 | 86.711 | 78.7242 | 67.3099 | 52.8474 | 44.1859 | 83.3712 | 58.1395 | 170.211 | 196.2847 | 224.695 | 230.977 | 250.5162 | 267.1617 |  |  |  | 298.7046 | 251.6041 | 250.9704 | 253.8547 | 1.0505 | 1.1974 | 404.9313 |  |  | 470.8626 |  |  | 312.1922 | 333.8658 | 175.4966 | 181.6453 | 235.9147 | 127.1078 | 875.9926 | 759.4849 | 727.8615 | 522.6389 | 789.9742 |  | 576.0625 | 765.9512 | 255.2706 | 795.5039 | 306.641 | 751.4245 |  | 719.9283 |  |  | 784.4811 | 873.2985 | 848.1858 | [6 empty] | 783.2421 |  |  | 775.4214 |  |  | 181.3233 | 275.1263 | 317.1565 | 85.1183 | 223.1843 | 307.1969 | 145.6234 | 253.3532 |  | 226.2538 | 317.3618 | 147.0324 | 274.0264 | 198.4288 | 295.1034 | 97.2283 | 216.7074 |  | 238.3168 | 275.7922 | 330.4074 | 132.0389 | 236.3238 | 297.0451 | 140.0386 | 255.8665 | 202.4022 | 296.3707 | 162.9438 | 280.9981 | 0.36593 | 19.6561 | 1.1092 | 0.2844 | -39.7964 | 3.1164 | 697.81 | 0.28 | 2.3928 | 0.71314 | 0.8726 | -0.70727 | 2.2084 | 1.3218 | 2.9094 | 23.5462 | -9.7648 | -7.1723 | 0.54497 | -0.33594 | 10.4848 | 7.3094
42810.5654 | 10832 | 100.4695 | 70.9922 | 52.6104 | 38.2947 | 24.4834 | 20.3973 | 17.3588 | 146.3193 | 100.6678 | 76.5621 | 53.5573 | 28.5772 | 19.6423 | 16.4923 | 153.4862 | 160.0262 | 431.3649 | 189.437 | 168.9555 | 359.7627 |  |  |  | 247.1418 | 291.4136 | 263.8982 | 277.8958 | 137.8813 | 284.8275 | 144.3746 | 192.1252 | 129.9119 | 197.6135 | 259.1276 | 168.6442 | 291.2744 | 119.2378 |  | 125.7776 | 151.5806 | 91.3528 | 121.5934 |  | 25.132 | 48.1334 | 24.2808 | 48.616 | 104.7435 | 131.3333 | 189.5981 | 7.0889 | 25.6535 | 7.8571 | 53.5034 | 7.9397 | 42.1926 | 48.4564 | 50.3717 | 15.93 |  |  | 2.377 | 0.12363 | 0.4546 | -0.16034 | 2.4946 | 1.1265 | 4.4387 | -4.2563 | 0.48554 | 1.1556 | 5.2156 | -0.00049448 | -0.00049776 | -0.00053226 | 281.2816 | 350.0729 | 328.3655 | 165.7653 | 93.5692 | 44.6446 | 24.901 | 114.7615 | 91.2263 | 62.1982 | 44.1309 | 27.7454 | 21.3648 | 17.6031 | 83.3501 | 78.3175 | 67.0945 | 52.127 | 44.3246 | 83.2661 | 58.1018 | 170.2116 | 196.2833 | 224.6869 | 230.9763 | 250.5241 | 267.1624 |  |  |  | 298.6897 | 251.8116 | 250.6815 | 253.0873 | 1.5131 | 1.1763 | 404.6199 |  |  | 470.2843 |  |  | 312.1898 | 333.8558 | 175.6249 | 181.6325 | 235.9116 | 127.7454 | 876.2108 | 760.249 | 728.0882 | 522.4642 | 789.9132 |  | 578.424 | 765.6713 | 255.3202 | 796.1819 | 306.8328 | 751.2022 |  | 719.5404 |  |  | 785.9101 | 874.2307 | 849.9719 | [6 empty] | 784.2615 |  |  | 776.3855 |  |  | 180.9798 | 275.0531 | 317.1298 | 84.8736 | 223.4682 | 307.0674 | 145.9754 | 253.5018 |  | 225.9772 | 317.6295 | 147.2548 | 274.0963 | 198.4789 | 295.0424 | 97.3757 | 216.5614 |  | 239.4767 | 275.898 | 330.4377 | 132.2919 | 236.3488 | 296.9755 | 140.1784 | 255.8239 | 202.4796 | 296.0671 | 163.1549 | 281.1213 | 0.29929 | 19.6576 | 1.1109 | 0.28358 | -39.8728 | 3.1164 | 706.98 | 0.23 | 2.538 | 0.43921 | 0.84222 | -0.50018 | 2.2137 | 1.4876 | 2.9529 | 23.9429 | -9.7539 | -7.1773 | 0.90564 | -0.31651 | 10.4678 | 7.3296
42810.5654 | 10833 | 100.4748 | 70.9971 | 52.619 | 38.3066 | 24.4896 | 20.3964 | 17.3668 | 146.3265 | 100.6784 | 76.57 | 53.5664 | 28.5821 | 19.6396 | 16.4898 | 153.483 | 160.0216 | 431.3559 | 189.4518 | 168.9615 | 359.7944 |  |  |  | 247.1404 | 291.4157 | 263.6921 | 277.787 | 137.7561 | 284.6274 | 144.3683 | 192.111 | 129.691 | 197.6218 | 259.1157 | 168.3757 | 291.3266 | 119.2482 |  | 126.0574 | 151.4068 | 90.2504 | 121.9878 |  | 25.1105 | 48.1949 | 24.3401 | 48.4146 | 104.753 | 131.4871 | 189.7265 | 7.0753 | 25.6701 | 7.8575 | 53.4991 | 7.9378 | 42.1553 | 48.4371 | 50.3598 | 15.9318 |  |  | 2.289 | 0.24059 | 0.67605 | 0.00263 | 2.695 | 1.6318 | 4.442 | -4.3693 | 0.40031 | 1.1306 | 5.425 | -0.00046655 | -0.00052898 | -0.00055033 | 279.8907 | 348.9723 | 328.4305 | 165.7917 | 93.58 | 44.6521 | 24.9043 | 114.7625 | 91.2307 | 62.2006 | 44.1353 | 27.7438 | 21.3652 | 17.6079 | 81.1433 | 76.9793 | 65.1347 | 51.668 | 43.8406 | 83.1413 | 58.0355 | 170.2001 | 196.2707 | 224.6626 | 230.9662 | 250.527 | 267.149 |  |  |  | 298.7077 | 251.5879 | 251.1928 | 252.4172 | 1.3214 | 0.79065 | 405.0119 |  |  | 470.4266 |  |  | 312.1806 | 333.8345 | 175.7106 | 181.6213 | 235.8981 | 127.4289 | 876.2768 | 760.9927 | 728.6613 | 522.2497 | 789.9028 |  | 580.3458 | 765.4104 | 255.3712 | 796.2524 | 306.976 | 750.7842 |  | 719.8057 |  |  | 787.1356 | 874.9538 | 852.0975 | [6 empty] | 785.269 |  |  | 777.3575 |  |  | 180.8116 | 275.0722 | 317.1071 | 85.1579 | 223.8656 | 306.956 | 145.8802 | 253.6886 |  | 226.2749 | 318.0925 | 147.7065 | 274.0591 | 198.1981 | 294.9905 | 97.2804 | 216.5975 |  | 239.8381 | 276.2242 | 330.4686 | 132.5003 | 236.5388 | 297.0136 | 140.2762 | 255.7753 | 202.3865 | 296.2301 | 163.441 | 281.1275 | 0.2028 | 19.656 | 1.1114 | 0.28276 | -39.8016 | 3.1164 | 686.18 | 0.35 | 2.4901 | 0.61276 | 1.0272 | 0.064066 | 2.3013 | 1.7908 | 2.9545 | 24.2666 | -9.7436 | -7.169 | 1.1357 | -0.10667 | 10.4605 | 7.3495
42810.5654 | 10834 | 100.4919 | 71.0111 | 52.6411 | 38.3207 | 24.4906 | 20.4034 | 17.3769 | 146.3408 | 100.6777 | 76.5845 | 53.5769 | 28.5872 | 19.6502 | 16.5017 | 153.4807 | 160.0182 | 431.3544 | 189.4496 | 168.8575 | 359.8358 |  |  |  | 247.1447 | 291.4152 | 263.6051 | 277.8328 | 136.9011 | 284.5065 | 144.3591 | 192.1059 | 128.4626 | 197.602 | 259.1008 | 168.2994 | 291.3722 | 119.1868 |  | 125.3903 | 151.4281 | 89.2894 | 120.3956 |  | 25.2026 | 48.2472 | 24.2855 | 48.2852 | 104.6913 | 131.8056 | 189.9205 | 7.0662 | 25.677 | 8.0496 | 53.5152 | 7.9315 | 42.1174 | 48.411 | 50.3318 | 15.9257 |  |  | 2.375 | -0.007141 | 0.41846 | -0.49678 | 2.8277 | 1.7882 | 4.4453 | -4.5237 | 0.026676 | 1.6063 | 5.3708 | -0.0005684 | -0.00047312 | -0.00057333 | 279.2912 | 346.6243 | 328.4907 | 165.8291 | 93.5845 | 44.6582 | 24.9063 | 114.7572 | 91.2377 | 62.2046 | 44.1426 | 27.7411 | 21.3552 | 17.6047 | 81.1491 | 73.2689 | 60.8542 | 50.8216 | 43.1521 | 83.0081 | 57.9236 | 170.1997 | 196.2665 | 224.6521 | 230.958 | 250.5275 | 267.1381 |  |  |  | 298.725 | 251.5509 | 251.0516 | 252.9209 | 1.3042 | 0.70258 | 405.3402 |  |  | 469.2614 |  |  | 312.1744 | 333.8264 | 174.5095 | 181.6185 | 235.8941 | 126.3561 | 876.2427 | 761.7725 | 728.592 | 522.2421 | 789.8379 |  | 582.4871 | 765.9446 | 255.4429 | 796.5861 | 306.9916 | 750.5882 |  | 720.4812 |  |  | 788.9007 | 875.3671 | 851.7609 | [6 empty] | 786.2767 |  |  | 778.2929 |  |  | 181.1329 | 275.1038 | 317.2187 | 85.2033 | 223.7769 | 306.8382 | 145.7721 | 253.6228 |  | 226.047 | 318.3854 | 147.7585 | 274.0348 | 198.0966 | 295.0742 | 97.3404 | 216.5268 |  | 240.3525 | 276.5285 | 330.4846 | 132.4662 | 236.3795 | 296.7871 | 140.1242 | 255.7349 | 202.3816 | 296.4442 | 163.6494 | 281.1132 | 0.44798 | 19.656 | 1.1147 | 0.28493 | -39.7987 | 3.1164 | 708.49 | 0.23 | 2.5362 | -0.10558 | 0.80819 | -0.88058 | 2.3582 | 1.8753 | 2.9568 | 24.631 | -9.754 | -7.1771 | 1.1189 | 0.35559 | 10.5078 | 7.3367
42810.5654 | 10835 | 100.4935 | 71.011 | 52.6435 | 38.3127 | 24.492 | 20.393 | 17.3708 | 146.3504 | 100.6859 | 76.5896 | 53.5878 | 28.5934 | 19.6463 | 16.4967 | 153.4727 | 160.0187 | 431.3321 | 189.4453 | 168.8013 | 359.8408 |  |  |  | 247.142 | 291.4065 | 264.0826 | 278.1497 | 136.1173 | 284.5286 | 144.369 | 192.1028 | 127.5799 | 197.6124 | 259.0982 | 168.0399 | 291.432 | 118.5801 |  | 125.2553 | 151.576 | 89.0661 | 119.5019 |  | 25.1914 | 48.3257 | 24.3219 | 48.1424 | 104.9021 | 132.1312 | 189.701 | 7.0179 | 25.6776 | 8.3181 | 53.5505 | 7.934 | 42.0826 | 48.4043 | 50.321 | 15.93 |  |  | 2.2725 | -0.087965 | 0.40532 | -0.73137 | 2.9375 | 1.4853 | 4.6444 | -4.4666 | 0.89595 | 0.94959 | 5.3163 | -0.00045669 | -0.00053391 | -0.00052241 | 278.8102 | 347.7827 | 328.5442 | 165.869 | 93.5945 | 44.6581 | 24.9028 | 114.7574 | 91.2428 | 62.2089 | 44.14 | 27.7489 | 21.3559 | 17.597 | 79.8888 | 71.0366 | 58.0568 | 50.1896 | 42.9702 | 82.8425 | 57.7944 | 170.1988 | 196.2515 | 224.6298 | 230.9515 | 250.5214 | 267.1291 |  |  |  | 298.731 | 251.051 | 250.3951 | 252.3485 | 1.0177 | 0.5586 | 406.1521 |  |  | 468.5192 |  |  | 312.1775 | 333.8227 | 174.3474 | 181.6256 | 235.8891 | 125.5751 | 876.3507 | 762.549 | 728.7241 | 522.6041 | 789.8316 |  | 584.5158 | 767.2387 | 255.4513 | 796.6678 | 307.1782 | 750.041 |  | 721.3272 |  |  | 787.7331 | 876.1816 | 854.2001 | [6 empty] | 787.2245 |  |  | 779.1767 |  |  | 181.1657 | 275.2329 | 317.4078 | 85.3593 | 223.6335 | 306.8122 | 145.3727 | 253.7123 |  | 225.7859 | 318.8072 | 147.6414 | 274.1541 | 198.5005 | 295.1959 | 97.3879 | 216.5774 |  | 241.2093 | 276.9953 | 330.5009 | 132.1932 | 236.3911 | 296.8357 | 139.928 | 255.6837 | 202.6508 | 296.1897 | 163.9584 | 281.0202 | 0.36477 | 19.6547 | 1.117 | 0.28484 | -39.8273 | 3.1164 | 714.94 | 0.25 | 2.4809 | -0.37059 | 0.7955 | -1.0686 | 2.4045 | 1.7098 | 3.0235 | 24.9768 | -9.7895 | -7.1659 | 1.2388 | 0.651 | 10.5367 | 7.3531
42810.5655 | 10836 | 100.4986 | 71.0209 | 52.6432 | 38.3204 | 24.4926 | 20.4006 | 17.3674 | 146.3628 | 100.6986 | 76.599 | 53.5868 | 28.5956 | 19.6437 | 16.5004 | 153.4609 | 159.9895 | 431.3079 | 189.4287 | 168.7302 | 359.8039 |  |  |  | 247.1135 | 291.3864 | 264.5227 | 278.2729 | 135.8904 | 284.4596 | 144.3711 | 192.0887 | 127.8248 | 197.6058 | 259.0957 | 168.0684 | 291.4808 | 118.3544 |  | 124.9082 | 151.8892 | 88.99 | 119.3916 |  | 25.1146 | 48.4125 | 24.3401 | 48.148 | 105.0795 | 132.374 | 189.318 | 6.9448 | 25.6737 | 8.6439 | 53.5777 | 7.9337 | 42.0522 | 48.3932 | 50.3117 | 15.928 |  |  | 2.0018 | 0.22482 | 0.35866 | -0.55592 | 2.6503 | 1.6338 | 4.6589 | -4.6039 | 0.58751 | 1.7838 | 5.4878 | -0.00057169 | -0.00050926 | -0.00054048 | 279.5528 | 350.737 | 328.6071 | 165.9006 | 93.606 | 44.6705 | 24.9108 | 114.7675 | 91.2463 | 62.2143 | 44.147 | 27.7561 | 21.3621 | 17.598 | 77.5056 | 69.402 | 54.8289 | 48.6952 | 41.6248 | 82.6582 | 57.6436 | 170.187 | 196.2462 | 224.6149 | 230.9456 | 250.5123 | 267.1233 |  |  |  | 298.7821 | 250.9325 | 249.9495 | 252.1878 | 1.5672 | 0.8426 | 407.3576 |  |  | 469.5329 |  |  | 312.1672 | 333.8146 | 175.0194 | 181.62 | 235.8855 | 125.6139 | 876.3429 | 763.4301 | 728.6654 | 522.3895 | 789.8946 |  | 586.0301 | 768.2371 | 255.4251 | 796.9237 | 307.3468 | 750.9007 |  | 721.3518 |  |  | 786.8399 | 876.0489 | 853.8172 | [6 empty] | 788.1668 |  |  | 780.0451 |  |  | 181.0779 | 275.1784 | 317.1371 | 85.2739 | 223.7488 | 306.8075 | 145.752 | 253.8806 |  | 225.7014 | 318.9463 | 147.7312 | 274.3298 | 198.8303 | 295.2428 | 97.4358 | 216.8253 |  | 241.2118 | 277.5427 | 330.5179 | 132.3134 | 236.4496 | 296.8857 | 139.9992 | 255.6856 | 202.8795 | 296.3357 | 164.1975 | 281.1588 | 0.32722 | 19.6554 | 1.1186 | 0.28514 | -39.9711 | 3.1165 | 699.92 | 0.32 | 2.3283 | 0.59254 | 0.74842 | -0.93176 | 2.2847 | 1.7938 | 3.0291 | 25.2344 | -9.8188 | -7.1609 | 1.4813 | 0.99164 | 10.5432 | 7.3611
42810.5655 | 10837 | 100.4995 | 71.0248 | 52.6498 | 38.3178 | 24.4857 | 20.3913 | 17.365 | 146.3708 | 100.6961 | 76.598 | 53.5929 | 28.5984 | 19.6445 | 16.4949 | 153.4574 | 159.9857 | 431.3066 | 189.4373 | 168.6521 | 359.7865 |  |  |  | 247.1184 | 291.3782 | 264.4436 | 278.1695 | 135.6975 | 284.4111 | 144.3657 | 192.0799 | 127.4086 | 197.5992 | 259.0936 | 167.9658 | 291.505 | 118.0916 |  | 124.3244 | 152.1375 | 87.9602 | 119.7194 |  | 25.0653 | 48.5015 | 24.3679 | 48.2223 | 105.0146 | 132.3466 | 189.1489 | 6.9306 | 25.657 | 8.8742 | 53.589 | 7.9311 | 42.0402 | 48.3979 | 50.3008 | 15.9314 |  |  | 2.0866 | 0.063827 | 0.057048 | -0.46261 | 2.8415 | 1.6785 | 4.626 | -4.5862 | 0.42852 | 1.1972 | 5.2404 | -0.00051255 | -0.00049776 | -0.00054705 | 277.2077 | 346.1042 | 328.6764 | 165.9347 | 93.617 | 44.6741 | 24.9148 | 114.7681 | 91.2542 | 62.2192 | 44.1596 | 27.7628 | 21.3664 | 17.6062 | 78.0948 | 70.5291 | 56.7559 | 48.573 | 40.8754 | 82.5739 | 57.587 | 170.1848 | 196.2439 | 224.6059 | 230.9359 | 250.5139 | 267.127 |  |  |  | 298.9155 | 251.4933 | 249.2555 | 252.9823 | 1.445 | 2.1263 | 407.278 |  |  | 471.7983 |  |  | 312.1692 | 333.8046 | 175.0775 | 181.6189 | 235.892 | 125.3811 | 876.3431 | 764.1924 | 728.6654 | 522.1711 | 789.882 |  | 587.4118 | 768.5736 | 255.3682 | 797.6515 | 307.3611 | 751.6986 |  | 721.6301 |  |  | 786.7524 | 876.2568 | 855.7553 | [6 empty] | 789.1127 |  |  | 780.899 |  |  | 181.0249 | 275.3532 | 317.3447 | 85.5596 | 223.8621 | 306.7829 | 146.2005 | 253.9243 |  | 225.6231 | 318.6247 | 148.1921 | 274.5008 | 198.8498 | 295.3002 | 97.9068 | 217.0024 |  | 240.6047 | 277.8125 | 330.5178 | 132.6383 | 236.5972 | 297.0406 | 140.3522 | 255.7437 | 203.0249 | 296.2905 | 164.2432 | 281.4478 | 0.38307 | 19.6545 | 1.1197 | 0.28481 | -39.8464 | 3.1164 | 700.57 | 0.26 | 2.377 | 0.31576 | 0.29852 | -0.85009 | 2.3656 | 1.8181 | 3.0183 | 25.4723 | -9.8316 | -7.1801 | 1.4056 | 0.77079 | 10.5357 | 7.3484
42810.5655 | 10838 | 100.5017 | 71.025 | 52.6525 | 38.3176 | 24.4888 | 20.3861 | 17.3669 | 146.3745 | 100.7007 | 76.5962 | 53.6001 | 28.5991 | 19.6425 | 16.4973 | 153.4522 | 159.9806 | 431.2924 | 189.4364 | 168.7143 | 359.7336 |  |  |  | 247.1192 | 291.3684 | 264.6055 | 278.2547 | 135.4083 | 284.2857 | 144.3616 | 192.0744 | 126.928 | 197.5986 | 259.0891 | 167.8312 | 291.5353 | 118.0016 |  | 123.6003 | 152.2284 | 87.2292 | 120.3718 |  | 25.0249 | 48.5691 | 24.3523 | 48.053 | 105.0909 | 132.1012 | 188.8937 | 7.0016 | 25.6612 | 9.0407 | 53.6133 | 7.9286 | 42.0315 | 48.3962 | 50.2961 | 15.9306 |  |  | 2.3008 | 0.10588 | -0.00472 | -0.30819 | 2.9072 | 1.6568 | 4.5741 | -4.5658 | 1.0003 | 1.3566 | 5.4002 | -0.00051912 | -0.00054705 | -0.0005569 | 275.4474 | 342.7288 | 328.7358 | 165.9776 | 93.6236 | 44.6749 | 24.9121 | 114.7723 | 91.262 | 62.2362 | 44.1603 | 27.7569 | 21.3645 | 17.617 | 80.3505 | 73.6451 | 62.1636 | 50.9254 | 41.808 | 82.6305 | 57.615 | 170.1933 | 196.2353 | 224.584 | 230.9281 | 250.5097 | 267.1132 |  |  |  | 299.0192 | 251.2131 | 249.1655 | 253.9878 | 1.6539 | 1.8205 | 407.0425 |  |  | 472.4536 |  |  | 312.1672 | 333.8024 | 175.1572 | 181.6202 | 235.8782 | 125.0164 | 876.43 | 764.893 | 728.9459 | 522.3573 | 789.9336 |  | 589.0849 | 768.2343 | 255.2831 | 798.0382 | 307.4324 | 751.6487 |  | 721.4031 |  |  | 787.011 | 876.4074 | 856.398 | [6 empty] | 790.016 |  |  | 781.7185 |  |  | 181.1663 | 275.3065 | 317.6124 | 85.6631 | 223.6855 | 306.7384 | 146.3472 | 254.1275 |  | 225.5939 | 318.3683 | 148.5196 | 274.5817 | 198.9026 | 295.5121 | 98.0882 | 217.0128 |  | 240.8044 | 277.7291 | 330.5257 | 132.8513 | 236.7139 | 297.3298 | 140.5121 | 255.7502 | 203.4538 | 296.3332 | 164.1671 | 281.6243 | 0.48727 | 19.6567 | 1.1205 | 0.28293 | -39.8123 | 3.1164 | 700.28 | 0.19 | 2.4958 | 0.40674 | -0.085877 | -0.69392 | 2.392 | 1.8058 | 3.0004 | 25.7599 | -9.8274 | -7.1857 | 1.1618 | 0.17327 | 10.5197 | 7.3278
42810.5655 | 10839 | 100.5167 | 71.0403 | 52.6594 | 38.3245 | 24.5037 | 20.3984 | 17.3678 | 146.3857 | 100.7093 | 76.6081 | 53.6081 | 28.6081 | 19.6483 | 16.4952 | 153.4453 | 159.9773 | 431.2797 | 189.4324 | 168.8091 | 359.7291 |  |  |  | 247.1094 | 291.3518 | 264.5465 | 278.2074 | 135.2698 | 284.2276 | 144.3559 | 192.0605 | 126.6249 | 197.5939 | 259.0684 | 167.8697 | 291.578 | 117.9824 |  | 123.3253 | 152.5031 | 86.341 | 120.7749 |  | 25.0281 | 48.5461 | 24.3103 | 47.8284 | 105.0732 | 132.1338 | 188.8414 | 7.1218 | 25.6625 | 8.9313 | 53.6329 | 7.9296 | 42.0234 | 48.4064 | 50.2937 | 15.925 |  |  | 2.7831 | 0.16371 | -0.10789 | -0.41135 | 2.5984 | 1.9065 | 4.6247 | -4.4495 | 0.96387 | 1.246 | 5.3936 | -0.00049776 | -0.00048134 | -0.00055198 | 271.3758 | 340.7441 | 328.7955 | 166.0002 | 93.6329 | 44.6829 | 24.9158 | 114.7717 | 91.2572 | 62.2348 | 44.1669 | 27.7607 | 21.3628 | 17.6092 | 82.2574 | 75.8058 | 65.8116 | 52.9935 | 43.4673 | 82.6636 | 57.6211 | 170.1875 | 196.2264 | 224.5718 | 230.9332 | 250.5049 | 267.1133 |  |  |  | 299.0564 | 250.2848 | 248.9992 | 253.0694 | 1.2681 | 1.5489 | 406.4858 |  |  | 470.8178 |  |  | 312.1649 | 333.7774 | 174.7687 | 181.6116 | 235.8594 | 124.655 | 876.578 | 765.5727 | 729.0346 | 522.1475 | 790.0589 |  | 590.5549 | 768.4103 | 255.1777 | 798.4754 | 307.401 | 751.8333 |  | 721.1506 |  |  | 786.3977 | 876.5966 | 857.7164 | [6 empty] | 790.9118 |  |  | 782.5263 |  |  | 181.6799 | 275.4384 | 317.514 | 85.917 | 223.4802 | 306.7096 | 146.0952 | 254.1776 |  | 225.8586 | 318.6025 | 148.8123 | 274.5962 | 198.8624 | 295.5992 | 98.1222 | 217.0237 |  | 240.255 | 277.8908 | 330.5251 | 132.6164 | 236.8521 | 297.5838 | 140.639 | 255.626 | 203.9121 | 296.1849 | 164.1544 | 281.6282 | 0.26616 | 19.6538 | 1.1211 | 0.28248 | -39.8137 | 3.1164 | 685.84 | 0.19 | 2.7448 | 0.50574 | -0.41056 | -0.80167 | 2.2615 | 1.9372 | 3.0171 | 26.0115 | -9.8388 | -7.2001 | 0.95394 | -0.23133 | 10.5114 | 7.3559
42810.5655 | 10840 | 100.5179 | 71.0465 | 52.6739 | 38.3356 | 24.5003 | 20.3935 | 17.3722 | 146.3888 | 100.7196 | 76.6233 | 53.6153 | 28.6081 | 19.6528 | 16.4997 | 153.4367 | 159.972 | 431.2624 | 189.4217 | 168.7914 | 359.7268 |  |  |  | 247.0965 | 291.3424 | 264.0687 | 278.0581 | 134.625 | 284.0956 | 144.3503 | 192.0588 | 126.0678 | 197.594 | 259.0557 | 167.592 | 291.6047 | 117.519 |  | 122.6898 | 153.1019 | 85.4335 | 121.0097 |  | 25.0216 | 48.4839 | 24.2375 | 47.6019 | 105.292 | 132.2722 | 188.9275 | 7.1902 | 25.6661 | 8.7934 | 53.6384 | 7.9367 | 42.0251 | 48.4154 | 50.2849 | 15.9367 |  |  | 2.5564 | 0.16897 | -0.15586 | -0.34761 | 2.8021 | 1.8079 | 4.4013 | -4.4456 | 0.89128 | 1.7105 | 5.3058 | -0.00059962 | -0.00052898 | -0.00054048 | 271.1225 | 342.7034 | 328.8567 | 166.0472 | 93.6501 | 44.6875 | 24.9222 | 114.7767 | 91.2698 | 62.2404 | 44.1757 | 27.7655 | 21.3665 | 17.6049 | 80.2547 | 75.9087 | 68.1149 | 54.8817 | 45.8053 | 82.5257 | 57.6294 | 170.1817 | 196.2206 | 224.5549 | 230.9307 | 250.5031 | 267.1075 |  |  |  | 299.1906 | 250.018 | 248.1441 | 252.36 | 0.91762 | 1.4138 | 406.7438 |  |  | 472.0734 |  |  | 312.1595 | 333.7618 | 173.9548 | 181.6149 | 235.8555 | 123.8339 | 876.7394 | 766.2361 | 728.8382 | 521.6725 | 790.3889 |  | 591.953 | 769.4813 | 255.1325 | 799.3331 | 307.42 | 752.5597 |  | 720.4046 |  |  | 787.1609 | 875.6244 | 853.2427 | [6 empty] | 791.7391 |  |  | 783.3054 |  |  | 182.0913 | 275.5986 | 317.4773 | 86.315 | 223.7404 | 306.7671 | 146.1404 | 254.0984 |  | 226.0953 | 318.5071 | 148.7026 | 274.5953 | 198.8291 | 295.3738 | 98.0684 | 217.1043 |  | 240.1104 | 278.3381 | 330.5154 | 132.3706 | 237.0369 | 297.8581 | 140.9233 | 255.5362 | 203.8947 | 296.2288 | 164.0173 | 281.5006 | 0.32028 | 19.6548 | 1.1233 | 0.28289 | -39.8058 | 3.1164 | 668.39 | 0.18 | 2.6303 | 0.51375 | -0.49341 | -0.73688 | 2.3489 | 1.8867 | 2.9438 | 26.246 | -9.8713 | -7.2225 | 1.1597 | -0.48626 | 10.5067 | 7.385
42810.5655 | 10841 | 100.5185 | 71.0521 | 52.6758 | 38.3354 | 24.5079 | 20.3988 | 17.3652 | 146.4106 | 100.7253 | 76.6372 | 53.6262 | 28.6131 | 19.6546 | 16.5017 | 153.4297 | 159.9645 | 431.2565 | 189.4295 | 168.6591 | 359.6919 |  |  |  | 247.0963 | 291.336 | 263.7908 | 277.9745 | 133.4491 | 283.8839 | 144.3454 | 192.0609 | 124.6267 | 197.5861 | 259.0535 | 167.3818 | 291.6478 | 117.3221 |  | 122.043 | 152.9105 | 85.1404 | 121.4286 |  | 24.996 | 48.3788 | 24.2142 | 47.3877 | 105.5261 | 132.4008 | 189.1381 | 7.2831 | 25.6865 | 8.6623 | 53.6883 | 7.9327 | 42.0138 | 48.4222 | 50.2822 | 15.9349 |  |  | 2.4171 | 0.18211 | 0.10502 | -0.25365 | 2.2712 | 1.8112 | 4.5675 | -4.343 | 0.43495 | 0.83357 | 5.37 | -0.00049284 | -0.00052241 | -0.00054212 | 273.4401 | 344.5686 | 328.9218 | 166.0943 | 93.6661 | 44.7069 | 24.9254 | 114.7813 | 91.2806 | 62.2469 | 44.1833 | 27.7744 | 21.3783 | 17.6114 | 77.5824 | 75.3287 | 68.276 | 55.4938 | 46.3885 | 82.3629 | 57.6149 | 170.1895 | 196.2218 | 224.5403 | 230.9343 | 250.4997 | 267.1073 |  |  |  | 299.3541 | 249.9582 | 247.455 | 251.6521 | 0.97293 | 1.1304 | 405.3711 |  |  | 472.6828 |  |  | 312.1551 | 333.7558 | 173.2438 | 181.6115 | 235.8519 | 122.88 | 876.9722 | 766.9309 | 728.8064 | 521.168 | 790.7414 |  | 593.6691 | 770.5347 | 255.0826 | 799.7167 | 307.4969 | 753.5268 |  | 719.5804 |  |  | 787.7931 | 874.7068 | 849.0307 | [6 empty] | 792.5218 |  |  | 784.0541 |  |  | 182.3585 | 275.4724 | 317.8491 | 86.207 | 223.8817 | 306.8117 | 146.1949 | 254.0364 |  | 226.0283 | 318.0561 | 148.3512 | 274.5821 | 198.8283 | 295.3948 | 97.9675 | 217.1159 |  | 240.2298 | 278.5877 | 330.5027 | 132.5754 | 237.1234 | 298.1215 | 141.0549 | 255.6039 | 204.0909 | 296.4405 | 163.7873 | 281.5365 | 0.55198 | 19.6538 | 1.125 | 0.28317 | -39.8235 | 3.1164 | 681.83 | 0.25 | 2.5571 | 0.53327 | 0.40495 | -0.62935 | 2.115 | 1.8887 | 2.9994 | 26.5366 | -9.9036 | -7.2276 | 1.4369 | -0.50589 | 10.498 | 7.4162
42810.5655 | 10842 | 100.5219 | 71.0572 | 52.6788 | 38.3405 | 24.5042 | 20.4005 | 17.3592 | 146.4178 | 100.7305 | 76.6429 | 53.6335 | 28.6266 | 19.655 | 16.5019 | 153.4194 | 159.9562 | 431.2423 | 189.4274 | 168.5386 | 359.6881 |  |  |  | 247.0904 | 291.3234 | 263.5683 | 277.9155 | 132.2166 | 283.7093 | 144.3444 | 192.0536 | 124.0036 | 197.5824 | 259.0401 | 167.5446 | 291.6788 | 117.5121 |  | 121.7988 | 153.1358 | 84.9701 | 120.3342 |  | 24.9371 | 48.278 | 24.1989 | 47.1983 | 105.3937 | 132.3405 | 188.9979 | 7.3767 | 25.7 | 8.5821 | 53.7249 | 7.9458 | 41.9778 | 48.4291 | 50.2877 | 15.9318 |  |  | 2.1142 | -0.016997 | 0.16679 | -0.13537 | 2.5879 | 1.8927 | 4.5623 | -4.3923 | 0.60678 | 0.98631 | 5.4786 | -0.00058483 | -0.00050269 | -0.00057005 | 274.5223 | 344.6962 | 328.9784 | 166.1227 | 93.6743 | 44.7088 | 24.9231 | 114.7783 | 91.2812 | 62.2585 | 44.1796 | 27.7722 | 21.3727 | 17.6049 | 76.8943 | 73.8186 | 67.0925 | 55.6796 | 46.8026 | 82.2385 | 57.5771 | 170.1776 | 196.2031 | 224.5336 | 230.923 | 250.4922 | 267.0939 |  |  |  | 299.4155 | 250.5525 | 247.4535 | 252.4435 | 2.0812 | 1.5186 | 405.0135 |  |  | 473.2969 |  |  | 312.1528 | 333.7449 | 173.2128 | 181.6097 | 235.8505 | 122.2709 | 877.2895 | 767.5522 | 728.8262 | 520.9705 | 791.1455 |  | 595.426 | 771.4863 | 255.0791 | 799.7096 | 307.7812 | 754.3082 |  | 718.4703 |  |  | 786.1097 | 873.4618 | 844.5511 | [6 empty] | 793.3043 |  |  | 784.7707 |  |  | 182.3521 | 275.4162 | 318.2357 | 86.1033 | 223.85 | 306.7917 | 146.2684 | 253.9151 |  | 226.0682 | 317.9201 | 148.1641 | 274.5987 | 198.6379 | 295.6521 | 98.08 | 217.1908 |  | 241.221 | 278.5329 | 330.5079 | 132.8848 | 237.1428 | 298.276 | 141.1649 | 255.7426 | 204.2866 | 296.4782 | 163.626 | 281.6079 | 0.51269 | 19.647 | 1.1261 | 0.28357 | -39.7545 | 3.1163 | 704.97 | 0.25 | 2.3912 | -0.16289 | 0.51026 | -0.45969 | 2.2575 | 1.9306 | 2.9974 | 26.8345 | -9.9302 | -7.2069 | 1.4983 | -0.3789 | 10.5306 | 7.3985
42810.5655 | 10843 | 100.5328 | 71.068 | 52.6883 | 38.3482 | 24.5102 | 20.4029 | 17.3664 | 146.4336 | 100.7427 | 76.6543 | 53.6428 | 28.6246 | 19.6609 | 16.507 | 153.4093 | 159.9471 | 431.2234 | 189.4247 | 168.5483 | 359.734 |  |  |  | 247.0796 | 291.312 | 263.5685 | 277.9528 | 132.2873 | 283.7612 | 144.3564 | 192.0603 | 123.3308 | 197.5815 | 259.0437 | 167.3823 | 291.7418 | 117.4357 |  | 121.7941 | 153.3914 | 84.5748 | 120.7846 |  | 24.8806 | 48.159 | 24.1604 | 46.9136 | 105.2774 | 132.056 | 189.0769 | 7.4292 | 25.7075 | 8.5721 | 53.7805 | 7.9469 | 41.9213 | 48.429 | 50.2917 | 15.9329 |  |  | 2.1871 | -0.049853 | 0.48154 | -0.20699 | 2.8034 | 1.6877 | 4.67 | -4.3023 | 0.66574 | 0.99596 | 5.4512 | -0.00049284 | -0.00050762 | -0.00052898 | 275.0206 | 345.2722 | 329.0298 | 166.1459 | 93.6723 | 44.6984 | 24.9233 | 114.7788 | 91.2832 | 62.258 | 44.1814 | 27.7661 | 21.3635 | 17.6022 | 83.317 | 76.1377 | 69.394 | 56.6031 | 48.7098 | 82.3086 | 57.5824 | 170.1674 | 196.1874 | 224.4999 | 230.9163 | 250.4846 | 267.0839 |  |  |  | 299.4465 | 251.6568 | 247.927 | 253.461 | 1.3328 | 1.9761 | 405.3719 |  |  | 473.1302 |  |  | 312.1531 | 333.7287 | 173.3508 | 181.6042 | 235.8426 | 121.7985 | 877.9113 | 768.2205 | 728.5473 | 520.5924 | 791.3723 |  | 596.8647 | 771.9619 | 255.0376 | 799.955 | 307.818 | 754.6139 |  | 717.7981 |  |  | 784.6993 | 873.3487 | 845.9179 | [6 empty] | 794.0792 |  |  | 785.498 |  |  | 182.411 | 275.4513 | 318.4911 | 86.1616 | 223.921 | 306.7819 | 146.6345 | 253.9296 |  | 226.0359 | 317.783 | 148.2568 | 274.7583 | 198.6414 | 295.6426 | 98.1943 | 217.2926 |  | 241.86 | 278.3059 | 330.5096 | 133.224 | 236.7078 | 298.2902 | 141.3961 | 255.8793 | 204.1508 | 296.143 | 163.6494 | 281.5292 | 0.38634 | 19.6475 | 1.1284 | 0.28415 | -39.7463 | 3.1164 | 693.68 | 0.24 | 2.4322 | -0.27892 | 0.86685 | -0.56833 | 2.3488 | 1.8224 | 3.0315 | 27.0825 | -9.946 | -7.2111 | 0.79315 | -0.63398 | 10.5224 | 7.3724
42810.5655 | 10844 | 100.5347 | 71.072 | 52.7018 | 38.3604 | 24.5109 | 20.4028 | 17.3742 | 146.4416 | 100.7504 | 76.6624 | 53.6501 | 28.6266 | 19.6613 | 16.5067 | 153.4107 | 159.9412 | 431.2042 | 189.4208 | 168.5855 | 359.7564 |  |  |  | 247.0784 | 291.3048 | 263.1802 | 277.8062 | 132.3772 | 283.8908 | 144.3528 | 192.0553 | 123.7958 | 197.5746 | 259.0355 | 167.639 | 291.7835 | 117.8053 |  | 121.7141 | 153.2049 | 85.4277 | 121.113 |  | 24.8688 | 48.0274 | 24.1428 | 46.8218 | 105.1318 | 131.9115 | 189.4299 | 7.4679 | 25.7158 | 8.4878 | 53.8242 | 7.9503 | 41.8546 | 48.4211 | 50.2849 | 15.9331 |  |  | 2.6977 | 0.10063 | 0.41452 | -0.62755 | 2.8146 | 1.9052 | 4.647 | -4.4291 | 0.66963 | 1.343 | 5.3811 | -0.00056019 | -0.00051255 | -0.00058647 | 273.3236 | 346.3923 | 329.0908 | 166.1806 | 93.682 | 44.7127 | 24.9233 | 114.7781 | 91.2777 | 62.2544 | 44.1887 | 27.7729 | 21.3681 | 17.5975 | 86.5012 | 79.5448 | 73.0508 | 58.1374 | 50.2695 | 82.3973 | 57.6409 | 170.1637 | 196.1818 | 224.4916 | 230.9137 | 250.4824 | 267.0844 |  |  |  | 299.4148 | 250.9777 | 247.4104 | 252.8935 | 1.3161 | 2.5498 | 405.182 |  |  | 473.7117 |  |  | 312.1484 | 333.7155 | 174.0245 | 181.5939 | 235.831 | 122.1847 | 878.3428 | 768.8793 | 728.8876 | 520.1074 | 791.1998 |  | 598.2148 | 771.6424 | 254.9553 | 800.5865 | 307.839 | 754.6916 |  | 717.4863 |  |  | 785.2299 | 874.7811 | 851.438 | [6 empty] | 794.8293 |  |  | 786.2145 |  |  | 182.5056 | 275.6674 | 318.2978 | 85.9518 | 223.9461 | 306.8154 | 146.9104 | 253.8857 |  | 225.9115 | 317.8009 | 148.2911 | 274.9797 | 198.542 | 295.1212 | 98.0157 | 217.4227 |  | 241.1926 | 278.0784 | 330.498 | 133.3405 | 236.6819 | 298.1704 | 141.5654 | 256.0574 | 203.9051 | 295.6728 | 163.6816 | 281.5208 | 0.46762 | 19.6469 | 1.1313 | 0.28539 | -39.7192 | 3.1164 | 676.58 | 0.25 | 2.7015 | 0.39618 | 0.8041 | -0.98938 | 2.3531 | 1.936 | 3.0235 | 27.3269 | -9.9422 | -7.2271 | 0.45011 | -1.0333 | 10.5161 | 7.386
42810.5656 | 10845 | 100.534 | 71.0801 | 52.7026 | 38.366 | 24.514 | 20.4045 | 17.3692 | 146.4544 | 100.7502 | 76.6645 | 53.6579 | 28.6253 | 19.6618 | 16.5035 | 153.4062 | 159.9375 | 431.1907 | 189.4051 | 168.501 | 359.7535 |  |  |  | 247.0771 | 291.2903 | 262.8811 | 277.65 | 132.0444 | 283.8225 | 144.3442 | 192.0511 | 124.0547 | 197.5775 | 259.0294 | 167.9748 | 291.7977 | 118.1081 |  | 122.0374 | 153.0523 | 85.4901 | 120.1899 |  | 24.8513 | 48.0438 | 24.1333 | 46.7801 | 105.2052 | 131.9968 | 189.4039 | 7.4633 | 25.7162 | 8.4852 | 53.8804 | 7.9595 | 41.8067 | 48.4188 | 50.2887 | 15.9327 |  |  | 2.653 | 0.24782 | 0.36261 | -0.071626 | 2.8087 | 1.7166 | 4.6812 | -4.3976 | 0.20941 | 0.85015 | 5.4047 | -0.00050926 | -0.00048298 | -0.00056512 | 273.1193 | 348.7798 | 329.1541 | 166.2322 | 93.6996 | 44.7215 | 24.9268 | 114.7829 | 91.2909 | 62.2697 | 44.1999 | 27.7766 | 21.3668 | 17.6107 | 90.4896 | 82.8494 | 77.5465 | 59.327 | 53.3353 | 82.5055 | 57.7445 | 170.1629 | 196.1854 | 224.4834 | 230.9099 | 250.4964 | 267.0727 |  |  |  | 299.4512 | 250.8551 | 248.5545 | 252.7618 | 1.7159 | 1.5689 | 404.4764 |  |  | 473.3041 |  |  | 312.1351 | 333.7017 | 173.9977 | 181.5956 | 235.825 | 122.2253 | 878.5725 | 769.5175 | 729.151 | 520.2118 | 791.6215 |  | 599.3319 | 770.3569 | 254.9577 | 801.2995 | 307.9838 | 754.2998 |  | 718.0402 |  |  | 785.7585 | 874.5232 | 848.7182 | [6 empty] | 795.5524 |  |  | 786.9507 |  |  | 182.291 | 275.9364 | 317.9439 | 85.9888 | 224.1458 | 306.8581 | 146.8562 | 254.0694 |  | 225.9022 | 318.1323 | 148.1649 | 274.939 | 198.53 | 294.6149 | 97.9422 | 217.409 |  | 240.7131 | 278.0651 | 330.4843 | 132.9882 | 236.8728 | 298.0184 | 141.377 | 256.2156 | 203.7026 | 295.0946 | 163.5049 | 281.5618 | 0.32144 | 19.6488 | 1.1337 | 0.28513 | -39.7336 | 3.1164 | 654.66 | 0.2 | 2.6789 | 0.62175 | 0.75209 | -0.33426 | 2.3508 | 1.8378 | 3.035 | 27.5142 | -9.9063 | -7.2364 | 0.020076 | -1.5205 | 10.5427 | 7.3922
42810.5656 | 10846 | 100.5378 | 71.0853 | 52.7036 | 38.3577 | 24.5136 | 20.3994 | 17.3658 | 146.464 | 100.7581 | 76.6671 | 53.6587 | 28.6218 | 19.6643 | 16.4999 | 153.3975 | 159.9208 | 431.1702 | 189.4052 | 168.5157 | 359.7313 |  |  |  | 247.0544 | 291.2655 | 262.5438 | 277.4678 | 132.5188 | 283.5977 | 144.3391 | 192.0421 | 123.5165 | 197.5764 | 259.0223 | 168.0122 | 291.8415 | 118.1751 |  | 122.6201 | 152.51 | 85.5517 | 119.8717 |  | 24.8799 | 48.0462 | 24.1337 | 46.7915 | 105.1553 | 131.9761 | 189.3093 | 7.355 | 25.7226 | 8.4483 | 53.9415 | 7.9664 | 41.7824 | 48.4183 | 50.2988 | 15.9334 |  |  | 2.3553 | -0.009113 | 0.32121 | -0.25693 | 2.829 | 2.0747 | 4.6884 | -4.1255 | 0.52271 | 1.8377 | 5.4341 | -0.00054048 | -0.00052241 | -0.00055033 | 272.8602 | 345.3731 | 329.2048 | 166.2506 | 93.702 | 44.7168 | 24.9252 | 114.7755 | 91.2915 | 62.2667 | 44.1923 | 27.7709 | 21.3615 | 17.5958 | 92.5628 | 81.0789 | 74.2495 | 58.6299 | 53.9498 | 82.5617 | 57.7471 | 170.1591 | 196.1793 | 224.4671 | 230.9022 | 250.4895 | 267.0602 |  |  |  | 299.5614 | 250.1511 | 248.2329 | 251.0986 | 1.8755 | 1.2457 | 405.1138 |  |  | 471.8667 |  |  | 312.128 | 333.6838 | 172.9812 | 181.5879 | 235.823 | 121.6387 | 879.051 | 770.1506 | 729.2449 | 520.4062 | 791.8052 |  | 600.3507 | 769.9801 | 255.0002 | 801.5176 | 308.0217 | 753.6759 |  | 718.7405 |  |  | 786.5171 | 874.0265 | 845.6098 | [6 empty] | 796.3101 |  |  | 787.7002 |  |  | 182.3279 | 275.8385 | 318.184 | 86.2141 | 224.4596 | 306.8597 | 146.8144 | 254.2188 |  | 225.7357 | 318.2851 | 147.7917 | 274.8763 | 198.4829 | 294.6275 | 97.8534 | 217.2116 |  | 240.903 | 278.1065 | 330.4639 | 132.8037 | 236.9403 | 297.9445 | 141.1081 | 256.3157 | 203.9717 | 295.0708 | 163.6471 | 281.724 | 0.29929 | 19.6471 | 1.136 | 0.28552 | -39.7901 | 3.1164 | 664.4 | 0.34 | 2.5236 | -0.11923 | 0.70786 | -0.63309 | 2.3593 | 2.0204 | 3.0372 | 27.6911 | -9.8932 | -7.2398 | -0.20347 | -1.1538 | 10.5546 | 7.4461
42810.5656 | 10847 | 100.55 | 71.0908 | 52.7124 | 38.3598 | 24.5051 | 20.4 | 17.3679 | 146.4651 | 100.7623 | 76.6807 | 53.6584 | 28.6294 | 19.6662 | 16.5052 | 153.3997 | 159.9233 | 431.1593 | 189.4211 | 168.5684 | 359.4714 |  |  |  | 247.0582 | 291.2623 | 262.6439 | 277.5222 | 132.5875 | 283.7166 | 144.3396 | 192.0352 | 123.293 | 197.5809 | 259.0261 | 167.8164 | 291.8524 | 118.2345 |  | 123.6576 | 152.0279 | 86.4312 | 120.361 |  | 24.9639 | 48.0784 | 24.142 | 46.9774 | 105.1044 | 131.9203 | 189.3997 | 7.2762 | 25.7473 | 8.3549 | 53.9933 | 7.982 | 41.7444 | 48.4141 | 50.3004 | 15.939 |  |  | 2.3902 | 0.27345 | 0.40204 | -0.13865 | 2.2863 | 1.547 | 4.6339 | -4.2294 | 0.5196 | 0.48866 | 5.3437 | -0.00046819 | -0.00052076 | -0.00053226 | 271.3935 | 343.2902 | 329.2682 | 166.2856 | 93.713 | 44.7275 | 24.9353 | 114.784 | 91.3047 | 62.2792 | 44.2017 | 27.7795 | 21.3724 | 17.6014 | 93.9681 | 81.6827 | 73.1008 | 56.8933 | 52.5485 | 82.6618 | 57.7456 | 170.1473 | 196.1687 | 224.4455 | 230.8986 | 250.4862 | 267.055 |  |  |  | 299.7278 | 249.8139 | 247.8209 | 251.6027 | 2.5544 | 1.8564 | 405.43 |  |  | 470.9462 |  |  | 312.1203 | 333.6659 | 172.7358 | 181.5837 | 235.817 | 121.591 | 879.4495 | 770.7707 | 729.3533 | 520.5131 | 791.9615 |  | 601.0873 | 769.9075 | 255.036 | 801.8016 | 307.9283 | 753.8231 |  | 718.9982 |  |  | 788.585 | 874.6253 | 846.9081 | [6 empty] | 797.0498 |  |  | 788.4357 |  |  | 182.8824 | 275.4812 | 318.738 | 86.3615 | 224.6991 | 306.8288 | 146.6418 | 254.1407 |  | 225.395 | 317.9401 | 147.4338 | 274.948 | 198.4698 | 294.4685 | 97.9475 | 217.1421 |  | 239.2939 | 277.7481 | 330.4574 | 132.7726 | 237.2709 | 298.0454 | 140.5564 | 256.3323 | 203.8183 | 295.3257 | 163.6419 | 281.8656 | 0.53041 | 19.6449 | 1.1392 | 0.28578 | -39.9004 | 3.1163 | 650.21 | 0.24 | 2.5425 | 0.65315 | 0.79197 | -0.46509 | 2.1208 | 1.7446 | 3.0193 | 27.8187 | -9.889 | -7.2544 | -0.34746 | -1.0264 | 10.5417 | 7.4439
42810.5656 | 10848 | 100.5468 | 71.096 | 52.7162 | 38.3724 | 24.5099 | 20.3984 | 17.3666 | 146.4701 | 100.7722 | 76.6823 | 53.6662 | 28.6349 | 19.6744 | 16.499 | 153.3939 | 159.9132 | 431.1436 | 189.4137 | 168.5644 | 359.4198 |  |  |  | 247.0516 | 291.243 | 262.8438 | 277.6665 | 132.9691 | 283.9757 | 144.3499 | 192.0326 | 123.4016 | 197.5829 | 259.0185 | 167.9461 | 291.8593 | 118.4829 |  | 123.9728 | 151.9153 | 85.6258 | 120.0698 |  | 24.964 | 48.1543 | 24.1457 | 47.0752 | 105.0053 | 131.3822 | 189.3485 | 7.1287 | 25.7448 | 8.2944 | 54.0228 | 7.9883 | 41.6861 | 48.3959 | 50.2899 | 15.9268 |  |  | 2.3961 | 0.25505 | 0.58143 | 0.077538 | 2.6733 | 2.2048 | 4.4282 | -4.211 | 0.59705 | 1.978 | 5.2096 | -0.00048955 | -0.00058319 | -0.00055033 | 270.1324 | 344.2693 | 329.3285 | 166.3297 | 93.7314 | 44.7319 | 24.9378 | 114.7832 | 91.3025 | 62.2849 | 44.207 | 27.7808 | 21.3747 | 17.6013 | 96.4999 | 81.5577 | 72.7633 | 54.9485 | 49.6562 | 82.7321 | 57.751 | 170.1531 | 196.1607 | 224.4338 | 230.8861 | 250.4944 | 267.0471 |  |  |  | 299.9338 | 248.6015 | 247.7231 | 250.2531 | 1.4944 | 1.8094 | 405.2033 |  |  | 471.6355 |  |  | 312.1253 | 333.6598 | 173.8453 | 181.5878 | 235.8234 | 121.7989 | 880.0025 | 771.4442 | 729.4995 | 520.6398 | 792.4461 |  | 601.7174 | 769.3043 | 255.034 | 802.1864 | 308.0202 | 753.6944 |  | 719.116 |  |  | 786.038 | 874.0887 | 844.8559 | [6 empty] | 797.8077 |  |  | 789.1608 |  |  | 182.6798 | 275.6636 | 318.097 | 86.0548 | 224.2019 | 306.8386 | 146.3381 | 253.8234 |  | 225.6526 | 317.8149 | 146.9412 | 274.8707 | 198.3441 | 294.1775 | 98.0926 | 217.1849 |  | 238.9266 | 278.1213 | 330.4418 | 132.8859 | 237.4082 | 298.2063 | 140.1652 | 256.3329 | 204.0007 | 295.2753 | 163.7226 | 282.0721 | 0.57625 | 19.6444 | 1.144 | 0.28554 | -39.8254 | 3.1163 | 640.06 | 0.21 | 2.5462 | 0.63086 | 0.95252 | 0.34784 | 2.2918 | 2.0813 | 2.9496 | 27.9183 | -9.8724 | -7.2584 | -0.62024 | -0.98824 | 10.5503 | 7.4959
42810.5656 | 10849 | 100.5532 | 71.1025 | 52.7161 | 38.3778 | 24.511 | 20.4021 | 17.3722 | 146.4886 | 100.7811 | 76.6909 | 53.6733 | 28.6392 | 19.6639 | 16.4981 | 153.377 | 159.8954 | 431.1363 | 189.4024 | 168.3538 | 359.4222 |  |  |  | 247.0453 | 291.2468 | 263.1645 | 277.7128 | 132.7861 | 283.9206 | 144.3387 | 192.0202 | 123.6854 | 197.5709 | 259.0195 | 168.0284 | 291.838 | 118.5613 |  | 123.9915 | 152.0435 | 85.8917 | 120.452 |  | 25.0475 | 48.1946 | 24.1464 | 47.1493 | 104.8077 | 131.054 | 189.2299 | 7.0912 | 25.7329 | 8.2883 | 54.0363 | 7.9896 | 41.6346 | 48.3831 | 50.2741 | 15.9296 |  |  | 2.8528 | 0.21496 | 0.40204 | -0.17085 | 2.8435 | 1.7324 | 4.8106 | -4.412 | 0.5375 | 1.2903 | 5.3674 | -0.00054212 | -0.00050598 | -0.00054212 | 268.3548 | 342.1295 | 329.386 | 166.3628 | 93.7353 | 44.7425 | 24.9401 | 114.7829 | 91.3013 | 62.2869 | 44.2081 | 27.7838 | 21.3633 | 17.5922 | 95.0951 | 82.3245 | 74.6875 | 54.4792 | 48.061 | 82.7413 | 57.7854 | 170.1488 | 196.1592 | 224.413 | 230.882 | 250.4946 | 267.0435 |  |  |  | 300.0922 | 248.1459 | 247.7655 | 249.5148 | 1.164 | 2.4041 | 404.6637 |  |  | 471.6641 |  |  | 312.1305 | 333.6547 | 174.7911 | 181.5894 | 235.8248 | 121.5071 | 880.4213 | 772.0874 | 729.5664 | 520.7777 | 792.44 |  | 603.4704 | 768.5119 | 254.9802 | 802.9528 | 308.0418 | 753.7321 |  | 719.1143 |  |  | 786.8491 | 875.6395 | 849.2824 | [6 empty] | 798.5237 |  |  | 789.8192 |  |  | 182.4332 | 275.8024 | 317.6467 | 85.8762 | 223.9356 | 306.8934 | 145.6097 | 253.486 |  | 225.7144 | 317.7418 | 146.8078 | 274.8775 | 198.1466 | 293.8325 | 97.8986 | 217.2684 |  | 239.0631 | 278.5604 | 330.4353 | 132.3786 | 237.3221 | 298.3692 | 140.004 | 256.1774 | 203.9791 | 295.2191 | 163.9816 | 282.1614 | 0.50325 | 19.643 | 1.1494 | 0.28825 | -39.6926 | 3.1164 | 639.8 | 0.26 | 2.7781 | 0.57921 | 0.79211 | -0.51637 | 2.3626 | 1.8441 | 3.073 | 28.2342 | -9.8537 | -7.2782 | -0.46304 | -1.1979 | 10.5382 | 7.5275
42810.5656 | 10850 | 100.5594 | 71.1067 | 52.7199 | 38.3799 | 24.5118 | 20.4032 | 17.3648 | 146.4925 | 100.777 | 76.6948 | 53.6843 | 28.6464 | 19.6692 | 16.5002 | 153.3731 | 159.8896 | 431.1161 | 189.4023 | 168.4067 | 359.4677 |  |  |  | 247.0366 | 291.2368 | 263.0515 | 277.4759 | 130.3923 | 283.5517 | 144.3337 | 192.0112 | 122.8643 | 197.5698 | 259.0133 | 168.2592 | 291.8356 | 118.961 |  | 124.5868 | 152.3813 | 85.1143 | 120.1844 |  | 25.0472 | 48.2034 | 24.1747 | 47.3138 | 104.5159 | 130.8285 | 189.0792 | 6.9929 | 25.7276 | 8.3021 | 54.0337 | 7.9851 | 41.5997 | 48.3763 | 50.2546 | 15.9385 |  |  | 2.2232 | 0.37464 | 0.56763 | -0.24182 | 2.7108 | 1.668 | 5.0006 | -4.3516 | 0.94402 | 0.9884 | 5.1468 | -0.00060455 | -0.00056183 | -0.00054376 | 265.0461 | 340.8316 | 329.4408 | 166.3998 | 93.7475 | 44.7443 | 24.9327 | 114.7916 | 91.3122 | 62.2886 | 44.215 | 27.7909 | 21.3634 | 17.5927 | 96.7361 | 86.131 | 78.6521 | 56.1976 | 49.533 | 82.8792 | 57.8526 | 170.1503 | 196.1551 | 224.4072 | 230.8838 | 250.4955 | 267.0502 |  |  |  | 300.2425 | 248.3873 | 247.9754 | 249.8547 | 2.0044 | 2.3296 | 404.0061 |  |  | 471.1827 |  |  | 312.1256 | 333.6417 | 174.2719 | 181.5782 | 235.8152 | 121.1163 | 880.5024 | 772.7097 | 729.6502 | 520.7936 | 792.399 |  | 605.3642 | 768.7955 | 255.0103 | 803.0263 | 308.1095 | 754.2106 |  | 719.6772 |  |  | 787.8191 | 877.2271 | 855.6376 | [6 empty] | 799.2023 |  |  | 790.4521 |  |  | 182.739 | 275.9382 | 317.4926 | 85.6596 | 223.8757 | 306.9902 | 145.2518 | 253.3383 |  | 225.3948 | 317.3153 | 146.7846 | 274.8255 | 198.1844 | 293.8051 | 97.4333 | 217.1495 |  | 238.7652 | 278.6893 | 330.4418 | 132.0908 | 237.3575 | 298.4125 | 140.1453 | 256.1589 | 203.9554 | 295.1014 | 164.096 | 282.0986 | 0.42178 | 19.641 | 1.1534 | 0.28692 | -39.7409 | 3.1164 | 627.7 | 0.28 | 2.4517 | 0.76466 | 0.94122 | -0.61433 | 2.3062 | 1.809 | 3.1322 | 28.5782 | -9.8597 | -7.2753 | -0.62863 | -1.6304 | 10.5455 | 7.5287
42810.5656 | 10851 | 100.5682 | 71.1114 | 52.7345 | 38.3852 | 24.5145 | 20.4035 | 17.3605 | 146.498 | 100.7845 | 76.7056 | 53.6926 | 28.6461 | 19.671 | 16.5068 | 153.3604 | 159.8848 | 431.1073 | 189.3977 | 168.5724 | 359.4919 |  |  |  | 247.0324 | 291.2225 | 263.0312 | 277.4289 | 129.8878 | 283.4223 | 144.3345 | 192.0129 | 122.9061 | 197.5647 | 259.0106 | 168.3543 | 291.8506 | 119.1874 |  | 124.9955 | 152.8667 | 84.3788 | 120.497 |  | 25.2116 | 48.288 | 24.2476 | 47.405 | 104.542 | 130.9373 | 188.7234 | 6.9598 | 25.7095 | 8.3851 | 54.0802 | 7.9897 | 41.5955 | 48.3857 | 50.2532 | 15.9403 |  |  | 2.2246 | 0.079599 | 0.71942 | 0.2773 | 2.6615 | 1.6266 | 4.5439 | -4.3404 | 0.093229 | 1.0423 | 5.1482 | -0.00049941 | -0.00054869 | -0.00053391 | 262.4358 | 341.3506 | 329.5138 | 166.4496 | 93.774 | 44.7666 | 24.9504 | 114.7889 | 91.327 | 62.3063 | 44.2311 | 27.799 | 21.3835 | 17.6121 | 99.1326 | 88.9153 | 81.0591 | 57.6362 | 49.4205 | 83.0529 | 57.9365 | 170.1521 | 196.1462 | 224.3947 | 230.8805 | 250.5016 | 267.0428 |  |  |  | 300.2831 | 249.4316 | 248.581 | 251.0391 | 1.5084 | 2.0102 | 403.9951 |  |  | 470.9196 |  |  | 312.1151 | 333.6199 | 173.1185 | 181.5705 | 235.8048 | 121.0054 | 880.6507 | 773.3347 | 729.7996 | 520.7322 | 792.4954 |  | 607.2546 | 769.6903 | 255.1153 | 802.9709 | 308.2705 | 753.9651 |  | 720.4487 |  |  | 788.2468 | 878.3794 | 857.9076 | [6 empty] | 799.9118 |  |  | 791.1293 |  |  | 183.3952 | 276.0377 | 317.1765 | 85.6006 | 223.8782 | 307.0927 | 145.4389 | 253.4016 |  | 225.5139 | 317.3645 | 147.0753 | 274.8927 | 198.2892 | 294.0176 | 97.2276 | 216.9713 |  | 239.1254 | 278.842 | 330.4411 | 132.0306 | 237.4838 | 298.3911 | 140.2466 | 256.1282 | 203.9428 | 295.0338 | 164.2596 | 281.9645 | 0.53041 | 19.6387 | 1.1587 | 0.28811 | -39.7785 | 3.1164 | 635.37 | 0.24 | 2.4522 | 0.35251 | 1.0598 | 0.65795 | 2.2854 | 1.7867 | 2.9862 | 28.9197 | -9.8781 | -7.2621 | -0.87384 | -1.8879 | 10.5378 | 7.4986
42810.5656 | 10852 | 100.5698 | 71.1282 | 52.7394 | 38.3863 | 24.5162 | 20.401 | 17.3609 | 146.5119 | 100.7917 | 76.7111 | 53.6977 | 28.6479 | 19.674 | 16.5043 | 153.3592 | 159.8762 | 431.1019 | 189.4026 | 168.6488 | 359.5355 |  |  |  | 247.0319 | 291.2148 | 263.1288 | 277.4856 | 131.5998 | 283.623 | 144.3362 | 192.0057 | 122.6777 | 197.5639 | 259.0013 | 168.5149 | 291.8485 | 119.7005 |  | 125.2721 | 152.8769 | 84.4992 | 121.3185 |  | 25.3252 | 48.386 | 24.3092 | 47.4782 | 104.8056 | 131.0672 | 188.3443 | 6.9503 | 25.6873 | 8.2796 | 54.1139 | 7.9775 | 41.5667 | 48.3739 | 50.2343 | 15.9312 |  |  | 1.9525 | 0.18737 | 0.42832 | -0.21028 | 2.513 | 1.8178 | 4.2265 | -4.2556 | 0.46453 | 0.38649 | 5.3562 | -0.00050598 | -0.00053719 | -0.00054869 | 267.8546 | 342.7277 | 329.5711 | 166.4773 | 93.7755 | 44.7663 | 24.9521 | 114.7941 | 91.3219 | 62.3013 | 44.2328 | 27.8015 | 21.3757 | 17.5947 | 97.2925 | 90.3412 | 82.1965 | 57.1712 | 50.0084 | 83.0756 | 57.9969 | 170.1488 | 196.1368 | 224.38 | 230.8765 | 250.489 | 267.044 |  |  |  | 300.2875 | 249.919 | 248.287 | 251.7454 | 1.5303 | 1.5508 | 403.9567 |  |  | 470.0102 |  |  | 312.1124 | 333.603 | 172.9408 | 181.5754 | 235.8 | 120.8716 | 880.8441 | 773.9306 | 729.9941 | 520.6438 | 792.5204 |  | 609.1743 | 769.4382 | 255.1581 | 803.5977 | 308.3851 | 753.6535 |  | 720.3856 |  |  | 787.9865 | 879.2305 | 860.6883 | [6 empty] | 800.6567 |  |  | 791.8334 |  |  | 183.8433 | 276.0286 | 316.5755 | 85.7031 | 223.8478 | 307.1904 | 145.5442 | 253.6053 |  | 225.2789 | 317.6245 | 147.2394 | 274.9174 | 198.7681 | 294.3758 | 96.9886 | 216.8574 |  | 238.4231 | 278.8856 | 330.45 | 132.6803 | 237.4358 | 298.2811 | 140.4762 | 256.2567 | 203.9994 | 294.9374 | 164.4878 | 281.9855 | 0.37421 | 19.6312 | 1.1629 | 0.28874 | -39.8199 | 3.1164 | 656.69 | 0.23 | 2.2978 | 0.54091 | 0.81784 | -0.57303 | 2.2211 | 1.8891 | 2.8805 | 29.2704 | -9.8685 | -7.2713 | -0.66663 | -2.007 | 10.5149 | 7.4793
42810.5656 | 10853 | 100.5705 | 71.1346 | 52.7411 | 38.3944 | 24.5254 | 20.4015 | 17.3608 | 146.5269 | 100.798 | 76.7266 | 53.7087 | 28.6561 | 19.6781 | 16.5103 | 153.3626 | 159.8668 | 431.1017 | 189.4031 | 168.6774 | 359.5389 |  |  |  | 247.035 | 291.2045 | 263.1807 | 277.5158 | 133.0967 | 283.8867 | 144.3333 | 192.0061 | 122.8058 | 197.5552 | 258.9891 | 168.4927 | 291.8612 | 119.7911 |  | 125.4828 | 152.6353 | 85.4389 | 121.3685 |  | 25.3941 | 48.5497 | 24.4296 | 47.6307 | 104.9598 | 131.0126 | 187.6929 | 6.8642 | 25.6818 | 8.2168 | 54.1584 | 7.9735 | 41.5653 | 48.3851 | 50.2251 | 15.9465 |  |  | 2.1188 | -0.11819 | 0.085304 | -0.065054 | 2.1529 | 0.69871 | 4.4308 | -4.0671 | 0.75604 | 1.1502 | 5.2325 | -0.00055033 | -0.00055198 | -0.00055526 | 268.0716 | 341.8154 | 329.6306 | 166.5127 | 93.7879 | 44.7773 | 24.9444 | 114.8004 | 91.3313 | 62.3073 | 44.2383 | 27.8068 | 21.3752 | 17.5939 | 96.4002 | 88.6853 | 80.6881 | 56.2567 | 49.5892 | 83.1208 | 58.0265 | 170.1344 | 196.1252 | 224.3566 | 230.8668 | 250.4841 | 267.0326 |  |  |  | 300.187 | 249.1918 | 247.5006 | 250.836 | 1.7367 | 1.7089 | 403.6296 |  |  | 470.4535 |  |  | 312.1191 | 333.6039 | 173.4802 | 181.5767 | 235.8038 | 121.2202 | 880.9206 | 774.5262 | 730.2121 | 520.5436 | 792.7346 |  | 610.2424 | 768.9558 | 255.1396 | 804.5029 | 308.519 | 753.6163 |  | 720.1134 |  |  | 785.3676 | 879.5447 | 859.85 | [6 empty] | 801.3695 |  |  | 792.519 |  |  | 184.4146 | 275.9463 | 316.2402 | 85.7226 | 223.9356 | 307.3014 | 145.0787 | 253.3751 |  | 225.086 | 317.5561 | 147.481 | 274.926 | 199.0221 | 294.5623 | 97.2406 | 216.9315 |  | 238.5593 | 278.8414 | 330.4601 | 133.0141 | 237.3668 | 298.1939 | 140.9217 | 256.4291 | 203.7723 | 294.9244 | 164.4741 | 282.1082 | 0.3615 | 19.6245 | 1.1669 | 0.28942 | -39.7723 | 3.1164 | 656.89 | 0.28 | 2.3941 | -0.42972 | 0.36507 | -0.31881 | 2.0557 | 1.1711 | 2.9491 | 29.4609 | -9.8562 | -7.2867 | -0.562 | -1.8359 | 10.5144 | 7.4975
42810.5657 | 10854 | 100.5794 | 71.1296 | 52.7475 | 38.3913 | 24.5229 | 20.4079 | 17.3567 | 146.5327 | 100.793 | 76.73 | 53.7138 | 28.6528 | 19.6631 | 16.4998 | 153.3517 | 159.8594 | 431.0895 | 189.3974 | 168.6882 | 359.509 |  |  |  | 247.0169 | 291.1865 | 263.215 | 277.5498 | 134.0589 | 283.9672 | 144.3231 | 191.9874 | 123.5412 | 197.5609 | 258.9899 | 168.5333 | 291.8746 | 119.5615 |  | 125.7131 | 152.9401 | 86.2898 | 120.9441 |  | 25.4365 | 48.5876 | 24.435 | 47.6022 | 105.1539 | 130.8581 | 187.4701 | 6.8515 | 25.6686 | 8.2783 | 54.1829 | 7.9757 | 41.5596 | 48.397 | 50.2286 | 15.9425 |  |  | 2.2232 | 0.090111 | -0.13154 | -0.62952 | 2.4742 | 0.52786 | 4.4013 | -3.9159 | 0.13118 | 1.2635 | 5.2921 | -0.00049612 | -0.00057169 | -0.00055198 | 266.8468 | 339.6594 | 329.6807 | 166.5407 | 93.792 | 44.7718 | 24.9469 | 114.7973 | 91.3308 | 62.308 | 44.2334 | 27.7973 | 21.3722 | 17.592 | 97.3951 | 88.9078 | 79.0692 | 54.4891 | 48.6552 | 83.1971 | 58.0563 | 170.1265 | 196.1088 | 224.3357 | 230.8583 | 250.4764 | 267.0211 |  |  |  | 300.1174 | 248.7217 | 246.3248 | 250.1415 | 1.1186 | 1.296 | 402.9821 |  |  | 469.1636 |  |  | 312.1196 | 333.5942 | 174.3975 | 181.5672 | 235.802 | 121.8415 | 881.131 | 775.0945 | 730.4465 | 520.2684 | 793.3715 |  | 611.5673 | 769.2717 | 255.1309 | 804.8641 | 308.6264 | 753.7105 |  | 719.4158 |  |  | 782.5593 | 877.8349 | 852.5019 | [6 empty] | 802.0589 |  |  | 793.1802 |  |  | 184.7115 | 275.6032 | 316.5054 | 85.864 | 223.8756 | 307.4442 | 144.6475 | 253.1913 |  | 224.7952 | 316.9955 | 147.8093 | 274.955 | 199.1607 | 294.4977 | 97.5108 | 216.9339 |  | 238.4525 | 278.7249 | 330.4726 | 132.989 | 237.4087 | 298.1046 | 141.4397 | 256.5912 | 203.323 | 295.2905 | 164.2545 | 282.2382 | 0.36342 | 19.6215 | 1.1705 | 0.29076 | -39.805 | 3.1163 | 708.09 | 0.32 | 2.4526 | 0.37524 | -0.45337 | -0.9918 | 2.2033 | 1.0177 | 2.9387 | 29.6876 | -9.8656 | -7.289 | -0.66329 | -1.6525 | 10.5271 | 7.5119
42810.5657 | 10855 | 100.5852 | 71.152 | 52.758 | 38.4038 | 24.5236 | 20.4088 | 17.3702 | 146.5421 | 100.8175 | 76.7415 | 53.7171 | 28.6627 | 19.684 | 16.5014 | 153.3509 | 159.8543 | 431.083 | 189.3893 | 168.6193 | 359.4931 |  |  |  | 247.0102 | 291.1718 | 262.8884 | 277.4061 | 134.1152 | 283.9308 | 144.3221 | 191.9925 | 124.3903 | 197.545 | 258.9767 | 168.5341 | 291.8989 | 119.5275 |  | 125.5902 | 152.936 | 87.083 | 120.5945 |  | 25.3776 | 48.4907 | 24.3818 | 47.4935 | 105.3337 | 130.7439 | 187.2734 | 6.9071 | 25.661 | 8.411 | 54.2033 | 7.9627 | 41.54 | 48.4096 | 50.2102 | 15.9393 |  |  | 2.814 | -0.12739 | -0.065176 | -0.35024 | 2.72 | 0.88468 | 4.2823 | -4.0191 | -0.10663 | 2.0596 | 5.3411 | -0.00049119 | -0.00045505 | -0.00051748 | 270.2534 | 344.1454 | 329.7408 | 166.5766 | 93.804 | 44.7832 | 24.9535 | 114.7923 | 91.3393 | 62.3203 | 44.2381 | 27.8044 | 21.3779 | 17.5944 | 96.6439 | 88.4353 | 75.2485 | 52.3863 | 47.7293 | 83.2465 | 58.0452 | 170.1274 | 196.1141 | 224.3255 | 230.8505 | 250.4809 | 267.0166 |  |  |  | 300.0929 | 249.0518 | 245.7416 | 250.0435 | 1.0465 | 1.704 | 402.6426 |  |  | 467.0808 |  |  | 312.1126 | 333.5819 | 174.878 | 181.5671 | 235.7959 | 122.1372 | 881.3226 | 775.6614 | 730.5506 | 520.1631 | 793.6582 |  | 612.8169 | 769.9258 | 255.0755 | 804.6891 | 308.7521 | 753.4437 |  | 718.3195 |  |  | 781.4101 | 877.2881 | 850.2749 | [6 empty] | 802.7071 |  |  | 793.8275 |  |  | 184.7836 | 274.9755 | 316.7837 | 86.1916 | 223.3791 | 307.5853 | 144.4443 | 253.2037 |  | 224.7805 | 316.2659 | 148.1934 | 274.9288 | 199.1129 | 294.7704 | 97.3059 | 216.9767 |  | 238.3652 | 278.5074 | 330.459 | 132.6299 | 237.4243 | 298.0403 | 141.6157 | 256.6119 | 203.2038 | 295.6238 | 163.969 | 282.402 | 0.27714 | 19.6172 | 1.1743 | 0.29163 | -39.8849 | 3.1163 | 702.98 | 0.26 | 2.7592 | -0.44609 | -0.31908 | -0.73967 | 2.3098 | 1.3173 | 2.8983 | 29.911 | -9.8871 | -7.275 | -0.57382 | -1.2293 | 10.5384 | 7.5129
42810.5657 | 10856 | 100.5945 | 71.1508 | 52.7742 | 38.4074 | 24.5294 | 20.4157 | 17.3663 | 146.5669 | 100.8236 | 76.7522 | 53.7364 | 28.6764 | 19.6846 | 16.5107 | 153.3489 | 159.8457 | 431.0784 | 189.3939 | 168.6306 | 359.5352 |  |  |  | 247.0075 | 291.167 | 262.5507 | 277.3006 | 134.5693 | 284.0229 | 144.3238 | 191.9919 | 123.8162 | 197.5465 | 258.9731 | 168.2953 | 291.9191 | 119.0569 |  | 125.2065 | 152.4791 | 86.9428 | 120.558 |  | 25.3102 | 48.3823 | 24.3042 | 47.3368 | 105.2991 | 130.9999 | 187.0279 | 6.9285 | 25.6562 | 8.4071 | 54.2018 | 7.9584 | 41.518 | 48.4114 | 50.2066 | 15.9394 |  |  | 2.1017 | -0.10308 | -0.13483 | -0.51518 | 2.2574 | 1.2323 | 4.5642 | -4.1157 | 1.1363 | 2.0727 | 5.3058 | -0.00051255 | -0.00053555 | -0.00053883 | 268.7283 | 343.6582 | 329.8005 | 166.6262 | 93.8144 | 44.7881 | 24.9609 | 114.8 | 91.3464 | 62.3277 | 44.2443 | 27.8094 | 21.3775 | 17.598 | 92.4572 | 86.6666 | 72.9356 | 52.4051 | 45.8243 | 83.1622 | 58.0483 | 170.1316 | 196.1073 | 224.3151 | 230.8482 | 250.4789 | 267.0093 |  |  |  | 300.0474 | 248.9335 | 245.4848 | 249.3073 | 1.3135 | 0.74229 | 402.8577 |  |  | 467.3147 |  |  | 312.1083 | 333.5744 | 174.9681 | 181.5684 | 235.7928 | 122.1879 | 881.4144 | 776.2273 | 730.4288 | 520.4354 | 793.8393 |  | 613.9257 | 769.6462 | 255.039 | 804.9469 | 308.7917 | 752.5595 |  | 717.7034 |  |  | 781.3059 | 877.1295 | 849.3772 | [6 empty] | 803.4415 |  |  | 794.4819 |  |  | 184.5325 | 274.7356 | 317.0055 | 86.3577 | 223.2404 | 307.6997 | 144.5902 | 253.25 |  | 225.3611 | 315.8201 | 148.5773 | 274.9508 | 198.9844 | 295.1806 | 97.0739 | 217.0068 |  | 238.5289 | 278.2709 | 330.4296 | 132.2614 | 237.4766 | 298.1105 | 141.5398 | 256.5123 | 202.981 | 295.602 | 163.9378 | 282.446 | 0.51019 | 19.6132 | 1.1771 | 0.29219 | -39.836 | 3.1163 | 701.78 | 0.22 | 2.3848 | -0.40121 | -0.45885 | -0.89693 | 2.1049 | 1.5552 | 2.9931 | 30.112 | -9.8816 | -7.2793 | -0.11886 | -0.9719 | 10.5409 | 7.5301
42810.5657 | 10857 | 100.5948 | 71.1528 | 52.7683 | 38.4057 | 24.5268 | 20.4058 | 17.3645 | 146.5663 | 100.8179 | 76.7525 | 53.7388 | 28.6722 | 19.679 | 16.5131 | 153.3421 | 159.8395 | 431.0666 | 189.3967 | 168.7455 | 359.5855 |  |  |  | 246.9994 | 291.1611 | 262.6218 | 277.38 | 135.1546 | 284.1296 | 144.3205 | 191.9975 | 124.0162 | 197.5408 | 258.9633 | 168.0624 | 291.9492 | 118.8363 |  | 124.1308 | 152.2663 | 88.5386 | 121.1284 |  | 25.3253 | 48.3139 | 24.2599 | 47.1884 | 105.3333 | 131.2786 | 186.7442 | 6.853 | 25.6499 | 8.5367 | 54.1848 | 7.9677 | 41.5049 | 48.4149 | 50.2057 | 15.9425 |  |  | 1.9367 | 0.13611 | 0.32055 | -0.50664 | 2.8573 | 1.2257 | 4.4459 | -4.1682 | 0.52797 | 1.1722 | 5.3374 | -0.00053062 | -0.00050598 | -0.00057005 | 267.077 | 341.4937 | 329.8493 | 166.6471 | 93.8253 | 44.7918 | 24.9637 | 114.8047 | 91.3537 | 62.3362 | 44.2603 | 27.8104 | 21.3783 | 17.598 | 87.3582 | 80.5474 | 66.2607 | 51.7465 | 44.9988 | 83.0246 | 57.9581 | 170.1268 | 196.0901 | 224.3016 | 230.8427 | 250.4785 | 267.0109 |  |  |  | 300.0294 | 248.6155 | 245.9399 | 247.7138 | 1.2908 | 0.48182 | 403.488 |  |  | 469.5578 |  |  | 312.1137 | 333.5655 | 174.8473 | 181.5706 | 235.7898 | 122.4763 | 881.6281 | 776.7904 | 730.1935 | 520.8846 | 793.9298 |  | 615.4905 | 768.4581 | 255.0802 | 805.4152 | 308.9077 | 750.4926 |  | 717.8858 |  |  | 781.2692 | 877.1683 | 849.5457 | [6 empty] | 804.1052 |  |  | 795.1087 |  |  | 184.67 | 274.934 | 317.0592 | 86.5583 | 223.357 | 307.7625 | 144.8094 | 253.2116 |  | 225.8326 | 315.6536 | 148.5671 | 275.03 | 198.8074 | 295.528 | 96.9787 | 217.074 |  | 238.6526 | 278.4835 | 330.4071 | 132.0396 | 237.7648 | 298.179 | 141.85 | 256.4055 | 203.0063 | 295.4527 | 164.0452 | 282.5004 | 0.36843 | 19.607 | 1.1784 | 0.29209 | -39.7515 | 3.1162 | 678.46 | 0.17 | 2.2895 | 0.46098 | 0.70743 | -0.88937 | 2.369 | 1.5516 | 2.9551 | 30.4013 | -9.8461 | -7.2839 | 0.431 | -0.24101 | 10.5271 | 7.5731
42810.5657 | 10858 | 100.5958 | 71.1692 | 52.7789 | 38.4127 | 24.5211 | 20.4037 | 17.3673 | 146.5704 | 100.8199 | 76.7587 | 53.7454 | 28.6695 | 19.6774 | 16.5115 | 153.3322 | 159.8325 | 431.0615 | 189.3889 | 168.8156 | 359.6233 |  |  |  | 246.9892 | 291.1444 | 262.8909 | 277.3523 | 136.694 | 284.2863 | 144.3167 | 192.0018 | 124.4112 | 197.5351 | 258.9574 | 168.1169 | 291.9908 | 119.1415 |  | 123.3268 | 152.224 | 88.8885 | 121.9423 |  | 25.3813 | 48.2652 | 24.2277 | 48.0411 | 105.7642 | 131.5438 | 186.4998 | 6.7409 | 25.6263 | 8.4671 | 54.1764 | 7.9712 | 41.489 | 48.4198 | 50.2034 | 15.9414 |  |  | 2.1588 | 0.060543 | 0.50783 | -0.35681 | 2.7561 | 1.5536 | 4.4381 | -4.0283 | 0.54003 | 1.3228 | 5.4701 | -0.00055362 | -0.00053883 | -0.0005454 | 266.0554 | 339.8832 | 329.9109 | 166.6836 | 93.8366 | 44.8076 | 24.9605 | 114.8004 | 91.3523 | 62.3309 | 44.2631 | 27.8175 | 21.3737 | 17.5996 | 85.2894 | 76.7922 | 61.2594 | 48.7306 | 43.1055 | 82.8647 | 57.8659 | 170.1185 | 196.0807 | 224.2798 | 230.8338 | 250.4722 | 267.0021 |  |  |  | 300.1485 | 247.8262 | 245.4362 | 246.5581 | 1.1954 | 0.44211 | 403.3438 |  |  | 471.9279 |  |  | 312.1189 | 333.5602 | 175.2601 | 181.5685 | 235.7934 | 123.2153 | 881.7412 | 777.3487 | 730.1173 | 521.0545 | 793.8309 |  | 617.222 | 767.1634 | 255.1426 | 805.9336 | 308.8894 | 749.5266 |  | 717.7328 |  |  | 781.5174 | 878.3651 | 853.2033 | [6 empty] | 804.6976 |  |  | 795.7091 |  |  | 184.924 | 275.17 | 317.1218 | 86.5475 | 223.4469 | 307.8224 | 144.5596 | 253.0807 |  | 225.6407 | 315.6617 | 147.9559 | 274.9183 | 198.7897 | 295.9832 | 97.2417 | 217.2082 |  | 239.4491 | 278.775 | 330.3962 | 131.9616 | 238.1055 | 298.029 | 142.4134 | 256.3825 | 203.2434 | 295.3297 | 164.1716 | 282.4787 | 0.54119 | 19.5827 | 1.1787 | 0.29258 | -39.7489 | 3.1163 | 691.06 | 0.09 | 2.4175 | 0.30742 | 0.89035 | -0.74631 | 2.3274 | 1.7474 | 2.9534 | 30.7286 | -9.8063 | -7.2996 | 0.64145 | 0.30367 | 10.5073 | 7.6136
42810.5657 | 10859 | 100.6094 | 71.1867 | 52.799 | 38.4288 | 24.5366 | 20.4109 | 17.3784 | 146.5846 | 100.8317 | 76.7669 | 53.7562 | 28.6812 | 19.6884 | 16.5136 | 153.33 | 159.8252 | 431.0483 | 189.3882 | 168.7917 | 359.6354 |  |  |  | 246.9958 | 291.1377 | 262.788 | 277.3109 | 135.6133 | 284.2796 | 144.3142 | 192.0007 | 125.6259 | 197.5392 | 258.9606 | 168.3433 | 292.032 | 119.494 |  | 123.9467 | 152.2528 | 89.9779 | 121.9645 |  | 25.3855 | 48.3115 | 24.2275 | 48.6908 | 105.9302 | 131.5963 | 186.1824 | 6.6043 | 25.6154 | 8.2568 | 54.1605 | 7.979 | 41.5169 | 48.4159 | 50.232 | 15.9407 |  |  | 2.2949 | -0.041309 | 0.39678 | 0.035486 | 2.3809 | 1.829 | 4.4361 | -4.0585 | 0.49586 | 0.73539 | 5.3948 | -0.00051255 | -0.00053883 | -0.00054212 | 263.7288 | 340.5704 | 329.9735 | 166.7326 | 93.8481 | 44.8113 | 24.9707 | 114.8093 | 91.3608 | 62.3458 | 44.2742 | 27.8205 | 21.3895 | 17.6033 | 82.9766 | 74.4691 | 58.1607 | 45.7135 | 41.8972 | 82.733 | 57.7597 | 170.1165 | 196.0792 | 224.2711 | 230.8325 | 250.4755 | 266.9974 |  |  |  | 300.2547 | 247.8047 | 246.1151 | 247.3817 | 1.1259 | 1.1558 | 402.5892 |  |  | 472.7338 |  |  | 312.1105 | 333.5477 | 176.5294 | 181.5645 | 235.7988 | 124.3705 | 881.8072 | 777.8942 | 730.2907 | 521.0605 | 793.9831 |  | 618.8554 | 766.4826 | 255.1838 | 806.4067 | 308.8856 | 749.0729 |  | 716.8833 |  |  | 780.6361 | 878.8457 | 854.1698 | [6 empty] | 805.2705 |  |  | 796.2836 |  |  | 184.857 | 275.2929 | 317.1574 | 86.7796 | 223.5707 | 307.9187 | 144.926 | 252.9705 |  | 225.2102 | 315.7615 | 147.2756 | 274.7321 | 198.7337 | 296.1665 | 97.3953 | 217.254 |  | 240.6567 | 278.5654 | 330.3874 | 131.3331 | 237.9743 | 297.9649 | 143.0786 | 256.444 | 203.8213 | 295.6605 | 164.3218 | 282.3811 | 0.44355 | 19.5737 | 1.1786 | 0.29133 | -39.7554 | 3.1163 | 676.79 | 0.23 | 2.4925 | -0.25395 | 0.78705 | 0.23537 | 2.1634 | 1.8961 | 2.953 | 31.0319 | -9.7848 | -7.313 | 0.88246 | 0.6353 | 10.5095 | 7.5982
42810.5657 | 10860 | 100.6096 | 71.1797 | 52.7951 | 38.4269 | 24.5345 | 20.4062 | 17.3725 | 146.5944 | 100.8366 | 76.7717 | 53.7542 | 28.6763 | 19.6864 | 16.5046 | 153.3134 | 159.818 | 431.0265 | 189.3784 | 168.6501 | 359.604 |  |  |  | 246.9768 | 291.1282 | 262.909 | 277.4785 | 134.6281 | 284.1861 | 144.3106 | 192.0128 | 125.3629 | 197.5407 | 258.9541 | 168.2463 | 292.0461 | 119.2889 |  | 124.3408 | 152.2609 | 89.7882 | 122.2123 |  | 25.4394 | 48.2774 | 24.2356 | 49.1804 | 105.7129 | 131.5006 | 185.9064 | 6.5268 | 25.5935 | 7.9653 | 54.088 | 7.9709 | 41.5226 | 48.3972 | 50.2335 | 15.9419 |  |  | 2.2922 | 0.30499 | 0.42503 | -0.20173 | 2.7876 | 1.7685 | 4.4703 | -4.2892 | 0.43047 | 1.8238 | 5.4604 | -0.00052076 | -0.00053062 | -0.00056019 | 260.5234 | 340.5336 | 330.0349 | 166.77 | 93.8745 | 44.8249 | 24.9786 | 114.8148 | 91.3621 | 62.3604 | 44.2789 | 27.8229 | 21.3877 | 17.6044 | 80.8952 | 74.0104 | 59.5245 | 46.6486 | 42.6691 | 82.5791 | 57.7034 | 170.1111 | 196.0783 | 224.2555 | 230.8316 | 250.4707 | 266.9845 |  |  |  | 300.2616 | 247.8273 | 247.0507 | 248.0101 | 1.7013 | 1.1868 | 401.8645 |  |  | 472.2171 |  |  | 312.1012 | 333.5416 | 177.0348 | 181.5614 | 235.7938 | 124.2396 | 881.7578 | 778.4137 | 730.357 | 520.9561 | 794.0958 |  | 620.0203 | 766.238 | 255.1942 | 806.4218 | 308.8985 | 748.8316 |  | 716.0582 |  |  | 779.2912 | 878.4635 | 852.5369 | [6 empty] | 805.8248 |  |  | 796.8318 |  |  | 184.6679 | 275.1242 | 317.017 | 87.1495 | 223.6178 | 307.9914 | 145.4037 | 253.3329 |  | 225.0116 | 315.9112 | 147.2714 | 274.7545 | 198.6661 | 295.9746 | 97.6092 | 217.2518 |  | 241.5645 | 278.1393 | 330.3853 | 130.8364 | 237.7043 | 298.1083 | 143.3133 | 256.3451 | 204.405 | 295.9364 | 164.4435 | 282.5153 | 0.25865 | 19.5697 | 1.178 | 0.29081 | -39.7965 | 3.1163 | 668.91 | 0.18 | 2.4909 | 0.69 | 0.81455 | -0.56117 | 2.3406 | 1.8643 | 2.964 | 31.249 | -9.7774 | -7.3125 | 1.095 | 0.47705 | 10.5036 | 7.5813
42810.5657 | 10861 | 100.6097 | 71.1826 | 52.7863 | 38.4239 | 24.536 | 20.4038 | 17.3566 | 146.6003 | 100.8413 | 76.7807 | 53.7614 | 28.6832 | 19.6812 | 16.5008 | 153.3112 | 159.8089 | 431.0213 | 189.3824 | 168.5349 | 359.6512 |  |  |  | 246.9837 | 291.111 | 262.6846 | 277.3908 | 135.2774 | 283.9741 | 144.3097 | 192.0003 | 124.3529 | 197.5305 | 258.9501 | 167.9841 | 292.0314 | 119.1136 |  | 124.6626 | 151.9886 | 89.4935 | 122.6423 |  | 25.4794 | 48.1648 | 24.2288 | 49.4784 | 105.7533 | 131.6996 | 186.0963 | 6.5859 | 25.5899 | 7.7333 | 54.093 | 7.9652 | 41.5214 | 48.3979 | 50.2377 | 15.9439 |  |  | 2.122 | 0.20642 | 0.29624 | -1.1467 | 2.6372 | 1.4932 | 4.5688 | -4.3457 | 0.049055 | 1.3595 | 5.3497 | -0.00049612 | -0.00051748 | -0.00058483 | 261.2211 | 341.0609 | 330.0812 | 166.8 | 93.8757 | 44.8184 | 24.9809 | 114.8088 | 91.3635 | 62.3628 | 44.2808 | 27.8207 | 21.38 | 17.6045 | 79.5526 | 73.9716 | 59.7689 | 45.8378 | 42.7626 | 82.4617 | 57.6519 | 170.1094 | 196.0665 | 224.2492 | 230.8228 | 250.4695 | 266.9799 |  |  |  | 300.3237 | 248.1878 | 247.3469 | 248.8885 | 1.2094 | 0.91148 | 401.5436 |  |  | 470.2613 |  |  | 312.0977 | 333.5332 | 175.801 | 181.5541 | 235.7859 | 123.7688 | 881.8353 | 778.9059 | 730.4708 | 521.2661 | 794.2242 |  | 621.9021 | 765.3032 | 255.132 | 806.4332 | 309.0173 | 748.7761 |  | 716.0284 |  |  | 777.0611 | 876.4739 | 846.2621 | [6 empty] | 806.3441 |  |  | 797.3413 |  |  | 184.3816 | 275.4567 | 317.1662 | 86.9495 | 223.5361 | 308.0358 | 145.0786 | 253.5684 |  | 224.6674 | 316.0306 | 147.8481 | 274.7532 | 198.3528 | 295.8034 | 97.6164 | 217.1846 |  | 240.7223 | 277.7777 | 330.3876 | 130.5705 | 237.591 | 298.2699 | 143.0983 | 256.1196 | 204.3652 | 296.3936 | 164.3717 | 282.7282 | 0.20395 | 19.5644 | 1.1767 | 0.29232 | -39.8251 | 3.1163 | 656.81 | 0.36 | 2.3962 | 0.56756 | 0.67991 | -1.3377 | 2.2771 | 1.7134 | 2.9972 | 31.6028 | -9.7552 | -7.3042 | 1.23 | 0.44375 | 10.4907 | 7.5612
42810.5658 | 10862 | 100.6164 | 71.1919 | 52.8043 | 38.4407 | 24.5427 | 20.4079 | 17.3637 | 146.6041 | 100.8439 | 76.7936 | 53.7753 | 28.6934 | 19.6964 | 16.5079 | 153.3104 | 159.8081 | 431.0088 | 189.3824 | 168.6194 | 359.6717 |  |  |  | 246.9787 | 291.1045 | 263.1435 | 277.4957 | 135.3915 | 283.9307 | 144.3108 | 191.997 | 125.232 | 197.5347 | 258.9501 | 167.949 | 291.9817 | 119.1523 |  | 124.5734 | 151.8063 | 90.6957 | 123.3313 |  | 25.5041 | 48.1921 | 24.2643 | 49.7575 | 105.4245 | 131.7665 | 186.5735 | 6.6157 | 25.5847 | 7.6403 | 54.1323 | 7.9686 | 41.5216 | 48.3997 | 50.2459 | 15.9449 |  |  | 2.0176 | 0.1854 | 0.030764 | -0.64529 | 2.7075 | 1.5319 | 4.442 | -4.3746 | 0.32655 | 2.5336 | 5.4367 | -0.00054212 | -0.00055855 | -0.00056183 | 265.767 | 344.2086 | 330.1399 | 166.8282 | 93.884 | 44.8247 | 24.9777 | 114.8092 | 91.3665 | 62.3626 | 44.2818 | 27.8251 | 21.3825 | 17.602 | 76.831 | 73.7232 | 59.4932 | 44.9393 | 41.0461 | 82.299 | 57.6026 | 170.1076 | 196.0561 | 224.2246 | 230.8248 | 250.4653 | 266.9718 |  |  |  | 300.4314 | 247.6983 | 247.4692 | 248.0551 | 1.1285 | 1.1409 | 402.2863 |  |  | 470.0885 |  |  | 312.0949 | 333.5224 | 173.9922 | 181.5504 | 235.779 | 124.1423 | 882.2381 | 779.404 | 730.131 | 521.7994 | 794.4262 |  | 623.2757 | 763.9038 | 255.0562 | 806.314 | 309.1277 | 747.1519 |  | 716.538 |  |  | 775.9987 | 875.6748 | 844.2662 | [6 empty] | 806.8537 |  |  | 797.9014 |  |  | 183.9502 | 275.9665 | 317.0738 | 86.7761 | 223.6209 | 308.0972 | 145.7515 | 253.7215 |  | 224.3241 | 316.1695 | 148.486 | 274.8445 | 197.765 | 295.6687 | 97.154 | 216.9915 |  | 240.938 | 277.4981 | 330.3722 | 130.5195 | 237.6187 | 298.2014 | 142.6243 | 256.0353 | 204.6667 | 296.2946 | 164.2359 | 282.9024 | 0.27579 | 19.561 | 1.1744 | 0.29178 | -39.8353 | 3.1163 | 679.14 | 0.25 | 2.3364 | 0.5379 | 0.21912 | -1.0035 | 2.3075 | 1.7357 | 2.9556 | 31.8592 | -9.721 | -7.2929 | 1.5127 | 0.46851 | 10.4681 | 7.592
42810.5658 | 10863 | 100.6245 | 71.1945 | 52.8007 | 38.4416 | 24.5449 | 20.409 | 17.3564 | 146.622 | 100.8539 | 76.8024 | 53.7798 | 28.6969 | 19.6859 | 16.5 | 153.2951 | 159.7986 | 430.9909 | 189.376 | 168.6386 | 359.6781 |  |  |  | 246.9659 | 291.0934 | 263.5194 | 277.6014 | 136.0271 | 284.0547 | 144.2959 | 191.9891 | 125.5019 | 197.5278 | 258.9361 | 167.8352 | 291.9606 | 118.8461 |  | 124.6046 | 151.6404 | 91.5353 | 121.412 |  | 25.5789 | 48.2139 | 24.3278 | 49.913 | 105.4447 | 131.8286 | 186.8356 | 6.7263 | 25.59 | 7.8001 | 54.1694 | 7.9696 | 41.5282 | 48.4165 | 50.2526 | 15.9402 |  |  | 2.149 | -0.11031 | -0.085544 | -0.52569 | 2.8317 | 1.3249 | 4.741 | -4.5205 | 0.62604 | 1.7714 | 5.3209 | -0.00050598 | -0.00059633 | -0.00056183 | 269.9035 | 347.1154 | 330.1897 | 166.8554 | 93.8899 | 44.8214 | 24.967 | 114.806 | 91.3657 | 62.3583 | 44.2807 | 27.8271 | 21.3793 | 17.5855 | 75.4095 | 73.8234 | 60.3123 | 44.5362 | 41.0629 | 82.1906 | 57.5423 | 170.1012 | 196.0471 | 224.2123 | 230.8132 | 250.4555 | 266.9695 |  |  |  | 300.4831 | 247.5418 | 247.2925 | 248.3637 | 1.5832 | 1.0733 | 402.9143 |  |  | 469.566 |  |  | 312.0923 | 333.5104 | 174.1223 | 181.5466 | 235.7807 | 124.5649 | 882.6231 | 779.9028 | 729.8382 | 521.7077 | 794.6615 |  | 624.2349 | 762.8216 | 255.0541 | 806.5157 | 309.1996 | 746.5066 |  | 716.1295 |  |  | 777.5438 | 876.227 | 844.6905 | [6 empty] | 807.3768 |  |  | 798.3997 |  |  | 184.0787 | 276.1687 | 317.3375 | 86.6603 | 223.4902 | 308.1091 | 145.6677 | 254.1022 |  | 224.1739 | 315.5991 | 148.5295 | 274.9603 | 197.8087 | 295.6932 | 96.8374 | 217.0957 |  | 241.6887 | 277.2954 | 330.3728 | 130.7271 | 237.3809 | 298.1629 | 142.116 | 256.102 | 205.0735 | 296.597 | 164.2434 | 282.7963 | 0.41735 | 19.5578 | 1.1714 | 0.29123 | -39.8008 | 3.1163 | 661.66 | 0.2 | 2.4115 | -0.41493 | -0.36539 | -0.9058 | 2.36 | 1.6143 | 3.0536 | 32.0363 | -9.6911 | -7.2933 | 1.6574 | 0.3703 | 10.52 | 7.5871
42810.5658 | 10864 | 100.6249 | 71.1979 | 52.802 | 38.4391 | 24.5421 | 20.4094 | 17.3555 | 146.6215 | 100.853 | 76.7956 | 53.7813 | 28.6936 | 19.6855 | 16.4995 | 153.2956 | 159.7865 | 430.9921 | 189.3731 | 168.7348 | 359.6769 |  |  |  | 246.9626 | 291.0784 | 263.6509 | 277.6659 | 136.4952 | 284.2048 | 144.3112 | 192.0041 | 125.5641 | 197.5347 | 258.9456 | 167.1684 | 292.0096 | 117.9515 |  | 124.1704 | 151.9037 | 91.4991 | 121.1878 |  | 25.5347 | 48.1505 | 24.3102 | 49.7459 | 105.6064 | 131.8277 | 186.9523 | 6.8317 | 25.5833 | 8.043 | 54.2031 | 7.9757 | 41.5174 | 48.4457 | 50.2539 | 15.9448 |  |  | 2.2791 | 0.22679 | 0.051136 | -0.24182 | 3.0498 | 1.8106 | 4.6497 | -4.3332 | 0.13565 | 1.5171 | 5.4327 | -0.00054705 | -0.00054212 | -0.00057005 | 273.4028 | 346.9107 | 330.2505 | 166.896 | 93.9013 | 44.8375 | 24.9776 | 114.8172 | 91.3764 | 62.3684 | 44.2903 | 27.8272 | 21.383 | 17.5921 | 75.5402 | 74.0053 | 60.2165 | 43.8796 | 39.6472 | 82.0773 | 57.4734 | 170.0979 | 196.0463 | 224.2001 | 230.8165 | 250.4676 | 266.9819 |  |  |  | 300.5712 | 247.8296 | 247.1843 | 248.6677 | 1.26 | 1.2916 | 402.7885 |  |  | 466.9591 |  |  | 312.0934 | 333.5037 | 175.6389 | 181.5435 | 235.7852 | 124.247 | 882.8751 | 780.4105 | 729.8509 | 520.9406 | 794.9209 |  | 625.649 | 762.7489 | 255.0699 | 806.8023 | 309.2142 | 746.5783 |  | 715.4453 |  |  | 777.4233 | 877.66 | 846.7153 | [6 empty] | 807.8872 |  |  | 798.918 |  |  | 184.1333 | 276.001 | 317.7555 | 86.7195 | 223.3023 | 308.049 | 145.3412 | 254.2516 |  | 224.3103 | 314.9757 | 148.4128 | 274.9697 | 198.2004 | 295.6408 | 97.2484 | 217.2228 |  | 242.8253 | 277.2223 | 330.3739 | 130.4895 | 237.1187 | 298.0309 | 141.689 | 256.2505 | 205.4346 | 296.5445 | 164.4162 | 282.6451 | 0.60032 | 19.556 | 1.1676 | 0.29086 | -39.6927 | 3.1162 | 680.96 | 0.33 | 2.4838 | 0.59489 | 0.28248 | -0.61428 | 2.4492 | 1.8871 | 3.0241 | 32.3007 | -9.6881 | -7.3002 | 1.6292 | 0.37273 | 10.5296 | 7.5848
42810.5658 | 10865 | 100.6336 | 71.2062 | 52.8127 | 38.4396 | 24.5407 | 20.4072 | 17.3648 | 146.6352 | 100.8615 | 76.8035 | 53.787 | 28.6999 | 19.6856 | 16.4977 | 153.2895 | 159.777 | 430.9865 | 189.3762 | 168.7458 | 359.6735 |  |  |  | 246.9528 | 291.0744 | 263.5757 | 277.5934 | 136.769 | 284.3525 | 144.3017 | 191.9928 | 124.7777 | 197.5233 | 258.9361 | 166.9551 | 292.0798 | 117.9227 |  | 123.8927 | 151.869 | 91.326 | 121.6968 |  | 25.3695 | 48.0955 | 24.2397 | 49.6642 | 105.4027 | 131.5963 | 187.2566 | 6.9573 | 25.5704 | 8.0882 | 54.2476 | 7.9768 | 41.5107 | 48.4826 | 50.2643 | 15.9554 |  |  | 2.1404 | 0.27213 | 0.44869 | -0.32396 | 2.5491 | 1.963 | 4.325 | -4.276 | -0.088722 | 1.3312 | 5.34 | -0.00050269 | -0.00052405 | -0.00059633 | 274.7937 | 344.4587 | 330.3063 | 166.9307 | 93.9049 | 44.8391 | 24.9848 | 114.8207 | 91.3831 | 62.3784 | 44.3026 | 27.8275 | 21.3813 | 17.5979 | 75.1869 | 73.3606 | 60.9658 | 46.0114 | 40.2019 | 81.9294 | 57.4116 | 170.0899 | 196.0417 | 224.1836 | 230.8083 | 250.4673 | 266.9742 |  |  |  | 300.66 | 247.5521 | 247.3577 | 248.0833 | 1.4343 | 1.3641 | 402.7847 |  |  | 465.6182 |  |  | 312.0935 | 333.4888 | 176.6189 | 181.5464 | 235.7782 | 123.5481 | 882.8738 | 780.9105 | 729.9533 | 520.4916 | 795.0231 |  | 626.7963 | 763.1106 | 255.0908 | 807.0459 | 309.3451 | 747.473 |  | 714.955 |  |  | 778.2285 | 877.871 | 848.1772 | [6 empty] | 808.4011 |  |  | 799.4596 |  |  | 183.9184 | 276.0071 | 317.9063 | 86.6654 | 223.0325 | 308.0805 | 145.3081 | 254.5184 |  | 224.7793 | 314.903 | 147.8227 | 274.9074 | 198.447 | 295.8083 | 97.4493 | 217.3277 |  | 242.7373 | 277.4355 | 330.3726 | 130.6007 | 237.1008 | 298.2531 | 141.5027 | 256.3799 | 205.2959 | 296.4922 | 164.6684 | 282.7314 | 0.23631 | 19.5546 | 1.1634 | 0.28974 | -39.7077 | 3.1162 | 691.81 | 0.3 | 2.4074 | 0.65159 | 0.83668 | -0.71093 | 2.2385 | 1.9644 | 2.9158 | 32.519 | -9.6969 | -7.2974 | 1.6505 | 0.2821 | 10.5203 | 7.6074
42810.5658 | 10866 | 100.6384 | 71.2171 | 52.8194 | 38.4474 | 24.5426 | 20.4107 | 17.3629 | 146.6465 | 100.8677 | 76.8121 | 53.7969 | 28.7011 | 19.6911 | 16.5016 | 153.2842 | 159.7737 | 430.973 | 189.3641 | 168.7891 | 359.6841 |  |  |  | 246.943 | 291.0691 | 263.1712 | 277.4755 | 135.9495 | 284.3988 | 144.3015 | 191.9909 | 124.7981 | 197.5274 | 258.9347 | 166.9154 | 292.1416 | 117.8441 |  | 124.0215 | 151.3209 | 91.4709 | 121.6052 |  | 25.2873 | 48.1361 | 24.2081 | 49.4771 | 105.3926 | 131.6789 | 187.3773 | 7.0696 | 25.5701 | 8.0377 | 54.254 | 7.9658 | 41.495 | 48.4828 | 50.2494 | 15.9477 |  |  | 2.2002 | 0.025715 | 0.47892 | -0.028914 | 2.3369 | 1.5444 | 4.4657 | -4.3923 | 0.88506 | 1.7783 | 5.2307 | -0.00051419 | -0.00058483 | -0.00057662 | 271.8094 | 342.982 | 330.3621 | 166.966 | 93.9236 | 44.846 | 24.9874 | 114.8127 | 91.3915 | 62.3823 | 44.3011 | 27.8365 | 21.3899 | 17.6054 | 76.0457 | 73.9712 | 61.8226 | 46.9307 | 42.4069 | 81.8448 | 57.3636 | 170.094 | 196.0275 | 224.1609 | 230.7976 | 250.4641 | 266.9546 |  |  |  | 300.8108 | 247.8021 | 248.8053 | 247.842 | 1.7333 | 1.8658 | 402.6175 |  |  | 465.0649 |  |  | 312.0894 | 333.4771 | 177.2995 | 181.5426 | 235.7781 | 123.5149 | 883.0928 | 781.4071 | 730.3462 | 520.3901 | 795.4219 |  | 627.6338 | 762.9285 | 255.1183 | 807.447 | 309.4471 | 747.4396 |  | 714.4578 |  |  | 778.5908 | 877.004 | 844.9711 | [6 empty] | 808.9273 |  |  | 799.9974 |  |  | 184.1238 | 276.1729 | 317.8306 | 86.667 | 222.9684 | 308.1795 | 145.5977 | 254.4742 |  | 224.9824 | 315.2486 | 147.4933 | 274.9346 | 198.4951 | 295.7631 | 97.6728 | 217.5709 |  | 243.0863 | 277.5409 | 330.3684 | 130.7735 | 237.2319 | 298.4559 | 141.8464 | 256.3455 | 205.0674 | 296.1271 | 165.0004 | 282.8181 | 0.26173 | 19.5576 | 1.1593 | 0.28859 | -39.7321 | 3.1162 | 705.56 | 0.29 | 2.4409 | 0.20031 | 0.86446 | -0.21241 | 2.1435 | 1.7426 | 2.9631 | 32.6699 | -9.6901 | -7.3012 | 1.5448 | 0.18117 | 10.527 | 7.6247
42810.5658 | 10867 | 100.644 | 71.22 | 52.8215 | 38.4556 | 24.5432 | 20.4098 | 17.369 | 146.6574 | 100.8647 | 76.8243 | 53.8031 | 28.7056 | 19.6916 | 16.5026 | 153.282 | 159.7711 | 430.9698 | 189.3686 | 168.8307 | 359.6896 |  |  |  | 246.9392 | 291.0652 | 263.1577 | 277.5371 | 134.9309 | 284.4156 | 144.3037 | 191.9827 | 124.6164 | 197.5244 | 258.928 | 166.8468 | 292.1764 | 117.6625 |  | 123.6498 | 150.8829 | 90.7184 | 122.1272 |  | 25.4197 | 48.2889 | 24.2124 | 49.3036 | 105.5156 | 131.7802 | 187.3668 | 7.0479 | 25.5689 | 8.1145 | 54.2584 | 7.9614 | 41.496 | 48.4824 | 50.2351 | 15.9466 |  |  | 1.8638 | 0.20642 | 0.6156 | -0.20831 | 2.8402 | 2.145 | 4.5544 | -4.5632 | 0.58888 | 1.6961 | 5.1677 | -0.00051583 | -0.00057497 | -0.00055198 | 270.5135 | 342.5901 | 330.4177 | 167.0047 | 93.937 | 44.8514 | 24.987 | 114.8249 | 91.4037 | 62.395 | 44.3132 | 27.8431 | 21.3891 | 17.6032 | 78.2569 | 76.5316 | 63.2806 | 48.9369 | 44.2731 | 81.7764 | 57.3294 | 170.0961 | 196.0152 | 224.1502 | 230.8 | 250.4679 | 266.9503 |  |  |  | 300.8673 | 247.9031 | 249.7857 | 246.4271 | 1.0724 | 1.219 | 402.3444 |  |  | 464.0395 |  |  | 312.0803 | 333.4657 | 177.7865 | 181.5354 | 235.776 | 123.085 | 883.3173 | 781.9134 | 730.4358 | 520.3553 | 795.6015 |  | 628.809 | 762.5312 | 255.1575 | 807.821 | 309.5393 | 746.4152 |  | 713.7824 |  |  | 778.6253 | 876.6513 | 843.8832 | [6 empty] | 809.4616 |  |  | 800.5339 |  |  | 184.122 | 276.2466 | 317.7472 | 86.7101 | 223.2754 | 308.2432 | 145.5251 | 254.2914 |  | 224.912 | 315.4944 | 147.5855 | 275.0153 | 198.3152 | 295.9244 | 97.7109 | 217.8026 |  | 242.8517 | 277.5299 | 330.3573 | 130.8929 | 237.3515 | 298.4283 | 141.6857 | 256.2967 | 205.0843 | 295.9707 | 165.0123 | 282.7973 | 0.45799 | 19.5579 | 1.1549 | 0.28736 | -39.7923 | 3.1163 | 695.74 | 0.21 | 2.2465 | 0.56767 | 0.98031 | -0.57025 | 2.3634 | 2.0539 | 2.9928 | 32.8927 | -9.6767 | -7.3049 | 1.2908 | 0.015092 | 10.5149 | 7.668
42810.5658 | 10868 | 100.6537 | 71.2254 | 52.8339 | 38.4614 | 24.5467 | 20.4147 | 17.3619 | 146.6672 | 100.8677 | 76.8312 | 53.8071 | 28.7083 | 19.6918 | 16.4985 | 153.2796 | 159.7696 | 430.9616 | 189.3705 | 168.8085 | 359.7151 |  |  |  | 246.9412 | 291.0556 | 263.4457 | 277.5156 | 134.4525 | 284.4805 | 144.2928 | 191.9685 | 124.2265 | 197.5175 | 258.917 | 166.9115 | 292.2232 | 117.7252 |  | 123.7317 | 150.6894 | 90.3614 | 122.7522 |  | 25.6271 | 48.3795 | 24.2155 | 49.12 | 105.5652 | 131.7206 | 187.4016 | 7.098 | 25.5707 | 8.3043 | 54.2613 | 7.9616 | 41.5068 | 48.4808 | 50.2182 | 15.9439 |  |  | 2.7023 | 0.43641 | 0.7641 | -0.17479 | 2.7213 | 2.0734 | 4.4611 | -4.6197 | 0.33434 | 1.3801 | 5.4256 | -0.00052405 | -0.0005569 | -0.00054048 | 268.1507 | 341.0195 | 330.4682 | 167.0369 | 93.9387 | 44.8546 | 24.9836 | 114.8207 | 91.3997 | 62.394 | 44.3147 | 27.8425 | 21.3843 | 17.5953 | 77.5767 | 74.7526 | 61.9404 | 49.9502 | 46.1526 | 81.6445 | 57.2649 | 170.0877 | 196.0171 | 224.1404 | 230.788 | 250.4682 | 266.945 |  |  |  | 300.8718 | 247.9339 | 249.8503 | 246.7683 | 1.6431 | 0.91769 | 402.3945 |  |  | 463.8926 |  |  | 312.0736 | 333.4612 | 178.2229 | 181.5289 | 235.7763 | 122.8622 | 883.5733 | 782.3976 | 730.2052 | 520.3483 | 795.7679 |  | 630.3427 | 761.4982 | 255.113 | 808.1569 | 309.5359 | 745.6124 |  | 713.61 |  |  | 778.3038 | 876.4705 | 843.6931 | [6 empty] | 809.9989 |  |  | 801.0802 |  |  | 183.9865 | 275.9737 | 317.6942 | 86.7902 | 223.5792 | 308.2356 | 145.2012 | 254.0084 |  | 224.8605 | 315.3943 | 147.8425 | 275.002 | 198.272 | 296.1978 | 97.7294 | 217.9092 |  | 242.5136 | 277.4391 | 330.3424 | 130.9596 | 237.4713 | 298.3383 | 141.3165 | 256.2978 | 205.6322 | 295.7446 | 164.9167 | 282.957 | 0.24151 | 19.5607 | 1.1503 | 0.28594 | -39.7554 | 3.1162 | 709.65 | 0.13 | 2.7052 | 0.82552 | 1.0923 | -0.52245 | 2.3132 | 2.0191 | 2.9617 | 33.1866 | -9.6507 | -7.3144 | 1.3504 | 0.1563 | 10.5008 | 7.6588
42810.5658 | 10869 | 100.659 | 71.2389 | 52.8373 | 38.4651 | 24.5453 | 20.4092 | 17.3568 | 146.6709 | 100.8736 | 76.8468 | 53.8033 | 28.7027 | 19.6941 | 16.5098 | 153.2726 | 159.762 | 430.9464 | 189.3749 | 168.7896 | 359.7418 |  |  |  | 246.9346 | 291.0406 | 263.5729 | 277.5533 | 132.408 | 284.2939 | 144.2915 | 191.9707 | 123.809 | 197.5097 | 258.9145 | 166.7163 | 292.262 | 117.5649 |  | 124.2921 | 150.7635 | 90.388 | 121.1999 |  | 25.6114 | 48.4085 | 24.2463 | 49.4102 | 105.4651 | 131.4056 | 187.405 | 7.1166 | 25.5748 | 8.287 | 54.2709 | 7.9662 | 41.5049 | 48.4547 | 50.2077 | 15.9445 |  |  | 2.3422 | 0.3293 | 0.657 | -0.044026 | 2.7016 | 1.5576 | 4.2968 | -4.644 | 0.97087 | 0.98966 | 5.5134 | -0.00051748 | -0.00050105 | -0.00057169 | 265.4443 | 337.7605 | 330.5195 | 167.0746 | 93.9526 | 44.8673 | 24.9917 | 114.8216 | 91.4004 | 62.4066 | 44.3238 | 27.8423 | 21.3927 | 17.6029 | 80.5089 | 75.0975 | 60.3973 | 47.8202 | 44.4204 | 81.6844 | 57.1854 | 170.0825 | 196.0043 | 224.1204 | 230.7765 | 250.4551 | 266.9442 |  |  |  | 300.8652 | 247.7662 | 249.9073 | 247.4506 | 1.4424 | 1.3406 | 402.8074 |  |  | 464.9965 |  |  | 312.0664 | 333.4567 | 178.3238 | 181.5216 | 235.7798 | 122.822 | 884.1643 | 782.8844 | 730.0816 | 520.735 | 795.7323 |  | 632.4873 | 760.624 | 255.0544 | 808.1878 | 309.4538 | 745.9244 |  | 713.8718 |  |  | 776.9389 | 876.0657 | 841.5269 | [6 empty] | 810.5087 |  |  | 801.6035 |  |  | 183.9207 | 275.449 | 318.0845 | 86.8128 | 223.6445 | 308.1932 | 144.9486 | 253.8306 |  | 225.071 | 315.3058 | 147.9375 | 274.8488 | 198.1676 | 296.3166 | 97.9384 | 217.9511 |  | 242.1748 | 277.6082 | 330.3275 | 130.9303 | 237.4656 | 298.3927 | 141.1444 | 256.2724 | 205.8023 | 295.7384 | 164.7294 | 283.0841 | 0.40271 | 19.5628 | 1.1459 | 0.28363 | -39.8357 | 3.1163 | 689.93 | 0.25 | 2.5181 | 0.71712 | 1.0129 | -0.26221 | 2.3039 | 1.7494 | 2.9055 | 33.6071 | -9.63 | -7.3213 | 1.0295 | 0.31828 | 10.5466 | 7.6394
42810.5658 | 10870 | 100.6565 | 71.2317 | 52.8422 | 38.473 | 24.5489 | 20.4127 | 17.355 | 146.6804 | 100.8826 | 76.8453 | 53.8241 | 28.7156 | 19.6969 | 16.5087 | 153.2638 | 159.7539 | 430.9252 | 189.3785 | 168.706 | 359.7336 |  |  |  | 246.928 | 291.0268 | 263.4771 | 277.5224 | 131.8304 | 284.1575 | 144.2939 | 191.9705 | 123.6694 | 197.5145 | 258.9136 | 166.3055 | 292.2741 | 116.9858 |  | 124.1998 | 150.8492 | 89.0371 | 120.4045 |  | 25.6023 | 48.5065 | 24.4328 | 49.9021 | 105.5895 | 131.2572 | 187.4127 | 7.2011 | 25.5833 | 8.2734 | 54.2997 | 7.9649 | 41.4793 | 48.4319 | 50.1951 | 15.9337 |  |  | 2.3974 | -0.20953 | 0.47169 | -0.063742 | 2.9519 | 1.3026 | 4.5531 | -4.7945 | 0.27927 | 1.4858 | 5.4105 | -0.00053555 | -0.00057826 | -0.00058812 | 262.3689 | 336.3455 | 330.5704 | 167.1028 | 93.9606 | 44.867 | 24.9953 | 114.8201 | 91.4057 | 62.4087 | 44.3215 | 27.8436 | 21.3897 | 17.5938 | 82.0329 | 77.5237 | 60.5159 | 46.3292 | 42.4599 | 81.7421 | 57.1049 | 170.0821 | 195.9968 | 224.1057 | 230.7726 | 250.4533 | 266.9343 |  |  |  | 300.8693 | 247.4229 | 249.1078 | 246.7068 | 1.2928 | 1.9513 | 402.9918 |  |  | 467.0452 |  |  | 312.0698 | 333.445 | 178.0326 | 181.5274 | 235.786 | 122.3745 | 884.665 | 783.3902 | 730.1461 | 521.0596 | 796.1494 |  | 633.5798 | 760.543 | 255.0288 | 808.6973 | 309.497 | 746.2408 |  | 713.7815 |  |  | 776.3283 | 876.4013 | 841.4218 | [6 empty] | 811.0303 |  |  | 802.1284 |  |  | 183.8624 | 275.178 | 318.2818 | 86.7988 | 223.5909 | 308.1502 | 145.0568 | 253.8528 |  | 225.0131 | 315.6049 | 148.0092 | 274.797 | 198.2176 | 296.3111 | 98.2661 | 218.0726 |  | 241.9151 | 277.9352 | 330.3091 | 130.9985 | 237.3116 | 298.5258 | 141.2366 | 256.2548 | 205.5023 | 295.8852 | 164.5211 | 283.0992 | 0.56546 | 19.5641 | 1.1444 | 0.28326 | -39.8009 | 3.1163 | 708.77 | 0.19 | 2.5473 | -0.57212 | 0.8584 | -0.31556 | 2.4078 | 1.5995 | 2.9904 | 33.8103 | -9.6293 | -7.3323 | 0.86712 | 0.29549 | 10.5695 | 7.6604
42810.5659 | 10871 | 100.6559 | 71.2376 | 52.8485 | 38.4716 | 24.5518 | 20.4093 | 17.3613 | 146.6919 | 100.8912 | 76.8535 | 53.8251 | 28.7245 | 19.6934 | 16.5103 | 153.2622 | 159.7491 | 430.9099 | 189.3772 | 168.6918 | 359.7085 |  |  |  | 246.926 | 291.0238 | 263.5235 | 277.5204 | 132.7881 | 284.2319 | 144.2975 | 191.9687 | 123.2246 | 197.5142 | 258.9052 | 166.3936 | 292.266 | 117.0561 |  | 124.12 | 150.5332 | 88.2744 | 120.4352 |  | 25.638 | 48.5791 | 24.5319 | 49.849 | 105.7703 | 131.2141 | 187.519 | 7.3233 | 25.5948 | 8.1944 | 54.3151 | 7.9696 | 41.4869 | 48.4252 | 50.1825 | 15.9334 |  |  | 2.124 | -0.024225 | 0.53346 | -0.14457 | 2.4078 | 1.547 | 4.7614 | -4.8214 | 0.91386 | 1.1384 | 5.3197 | -0.00051419 | -0.00049941 | -0.00055526 | 264.2842 | 339.4114 | 330.6284 | 167.1363 | 93.9736 | 44.8748 | 24.9919 | 114.8223 | 91.4088 | 62.4078 | 44.3295 | 27.8495 | 21.3894 | 17.5931 | 82.7833 | 78.9337 | 61.1447 | 47.1439 | 41.9945 | 81.7102 | 57.058 | 170.0761 | 195.9847 | 224.0816 | 230.7645 | 250.4489 | 266.9365 |  |  |  | 300.9285 | 247.8064 | 248.4703 | 247.6044 | 1.3941 | 0.97603 | 402.6908 |  |  | 467.9764 |  |  | 312.0715 | 333.4295 | 178.4786 | 181.5176 | 235.7768 | 122.2683 | 885.1711 | 784.0479 | 730.0107 | 520.9332 | 796.321 |  | 634.615 | 760.6745 | 255.0222 | 808.9118 | 309.6861 | 746.8755 |  | 714.0824 |  |  | 774.7223 | 875.5015 | 839.1129 | [6 empty] | 811.5296 |  |  | 802.602 |  |  | 183.6024 | 275.3098 | 318.3113 | 87.0881 | 223.7622 | 308.1205 | 145.3676 | 254.0221 |  | 224.7907 | 315.2924 | 147.9014 | 274.7747 | 198.1626 | 296.1878 | 98.3918 | 218.1893 |  | 242.3281 | 278.3127 | 330.2927 | 131.1485 | 237.135 | 298.7447 | 141.5472 | 256.3147 | 205.4493 | 295.9165 | 164.4982 | 283.0982 | 0.39771 | 19.5657 | 1.1436 | 0.28425 | -39.8251 | 3.1163 | 708.3 | 0.2 | 2.3979 | -0.19456 | 0.91298 | -0.47528 | 2.1745 | 1.743 | 3.0579 | 34.0096 | -9.6334 | -7.3245 | 0.77987 | 0.22004 | 10.5681 | 7.6396
42810.5659 | 10872 | 100.6579 | 71.2456 | 52.8474 | 38.4755 | 24.5524 | 20.4095 | 17.3577 | 146.702 | 100.8961 | 76.8605 | 53.8361 | 28.7173 | 19.6952 | 16.5024 | 153.249 | 159.7403 | 430.9048 | 189.3681 | 168.7315 | 359.7226 |  |  |  | 246.9168 | 291.0149 | 263.691 | 277.7273 | 132.5034 | 284.3024 | 144.2932 | 191.9661 | 123.7999 | 197.511 | 258.9035 | 166.8278 | 292.2715 | 117.6322 |  | 124.2995 | 150.5703 | 88.6176 | 120.8365 |  | 25.6343 | 48.6689 | 24.5566 | 49.8168 | 105.7422 | 131.1042 | 187.531 | 7.4079 | 25.6076 | 8.1818 | 54.3253 | 7.9696 | 41.4957 | 48.43 | 50.1747 | 15.9305 |  |  | 2.0977 | 0.14203 | 0.35866 | -0.69326 | 1.9663 | 1.7586 | 4.6339 | -4.5008 | 0.38299 | 1.8494 | 5.4282 | -0.00054869 | -0.00048791 | -0.00056183 | 260.9836 | 338.3467 | 330.6774 | 167.1757 | 93.9816 | 44.883 | 25.0021 | 114.8294 | 91.4219 | 62.4092 | 44.3365 | 27.849 | 21.39 | 17.5971 | 84.375 | 76.602 | 59.512 | 46.0273 | 41.6092 | 81.6889 | 56.974 | 170.0789 | 195.9805 | 224.0731 | 230.7635 | 250.4458 | 266.9309 |  |  |  | 300.9493 | 248.0899 | 247.3814 | 248.2329 | 1.6352 | 1.3511 | 403.1992 |  |  | 468.536 |  |  | 312.0721 | 333.4186 | 178.9087 | 181.5157 | 235.7733 | 122.7839 | 885.4429 | 784.6545 | 730.1618 | 520.8121 | 796.3898 |  | 635.4067 | 761.0622 | 255.0136 | 809.0298 | 309.936 | 748.3123 |  | 715.2352 |  |  | 775.0642 | 876.9832 | 843.145 | [6 empty] | 812.0104 |  |  | 803.0746 |  |  | 183.5492 | 275.243 | 318.1916 | 87.356 | 223.8672 | 308.0656 | 145.4733 | 254.1882 |  | 225.1101 | 314.9966 | 147.801 | 274.7226 | 197.6639 | 296.0599 | 98.4785 | 218.14 |  | 242.5196 | 278.5642 | 330.2768 | 131.3551 | 236.8183 | 298.8941 | 142.0166 | 256.3598 | 205.4158 | 296.0104 | 164.5675 | 283.0379 | 0.4264 | 19.5686 | 1.1417 | 0.28351 | -39.7412 | 3.1163 | 696.44 | 0.3 | 2.3831 | 0.47115 | 0.74872 | -1.0409 | 1.9648 | 1.8582 | 3.0162 | 34.1642 | -9.6447 | -7.3096 | 0.60043 | 0.39143 | 10.5573 | 7.6236
42810.5659 | 10873 | 100.6704 | 71.2597 | 52.8652 | 38.4837 | 24.5554 | 20.4161 | 17.3585 | 146.7113 | 100.9043 | 76.87 | 53.844 | 28.7204 | 19.6992 | 16.5126 | 153.2428 | 159.7337 | 430.8948 | 189.3693 | 168.7328 | 359.7613 |  |  |  | 246.9083 | 291.0079 | 264.1808 | 278.0496 | 134.1423 | 284.5427 | 144.2906 | 191.95 | 124.112 | 197.5023 | 258.8949 | 167.0306 | 292.2968 | 117.7385 |  | 124.8028 | 150.7735 | 88.7059 | 121.2286 |  | 25.6183 | 48.7526 | 24.5677 | 49.82 | 105.7704 | 130.9342 | 187.5801 | 7.5276 | 25.6329 | 8.2502 | 54.3359 | 7.9732 | 41.51 | 48.4333 | 50.1535 | 15.9375 |  |  | 2.0156 | 0.33062 | 0.25352 | -0.22342 | 2.2337 | 1.8152 | 4.6273 | -4.5185 | 0.55093 | 1.9371 | 5.4427 | -0.00051748 | -0.00051419 | -0.00058976 | 264.9169 | 340.6942 | 330.736 | 167.2112 | 93.9935 | 44.8944 | 25.0075 | 114.833 | 91.4248 | 62.4214 | 44.3441 | 27.8567 | 21.3864 | 17.6032 | 86.9037 | 78.2477 | 61.2503 | 45.821 | 42.5177 | 81.7859 | 56.9446 | 170.0709 | 195.9791 | 224.06 | 230.7644 | 250.4486 | 266.9318 |  |  |  | 300.9566 | 249.0657 | 248.253 | 249.8274 | 1.8121 | 2.2266 | 404.0129 |  |  | 467.9385 |  |  | 312.0578 | 333.4005 | 179.3566 | 181.5093 | 235.7665 | 122.6504 | 885.8336 | 785.1309 | 730.4154 | 520.9046 | 796.2433 |  | 635.7468 | 761.0193 | 254.9939 | 809.0305 | 310.0495 | 748.0872 |  | 715.4077 |  |  | 774.9639 | 875.9865 | 840.2173 | [6 empty] | 812.5196 |  |  | 803.5973 |  |  | 183.5527 | 275.1188 | 318.2851 | 87.2938 | 223.9506 | 307.9852 | 145.4647 | 254.2766 |  | 225.163 | 314.8524 | 147.6614 | 274.7367 | 197.6797 | 296.1814 | 98.7664 | 218.0329 |  | 242.0871 | 278.6278 | 330.2531 | 131.5103 | 236.5873 | 299.0302 | 142.2205 | 256.2981 | 205.3797 | 296.0409 | 164.6799 | 283.1437 | 0.24902 | 19.5698 | 1.1405 | 0.28314 | -39.7683 | 3.1162 | 685.31 | 0.24 | 2.3365 | 0.71894 | 0.62956 | -0.591 | 2.0937 | 1.8874 | 3.0135 | 34.2356 | -9.6447 | -7.3014 | 0.33122 | 0.19479 | 10.5482 | 7.5799
42810.5659 | 10874 | 100.6789 | 71.2755 | 52.8702 | 38.4874 | 24.5586 | 20.4142 | 17.3568 | 146.721 | 100.9098 | 76.8823 | 53.8535 | 28.7353 | 19.6997 | 16.5128 | 153.2317 | 159.7225 | 430.8739 | 189.3637 | 168.801 | 359.8213 |  |  |  | 246.9022 | 290.9885 | 264.3537 | 278.0752 | 135.3702 | 284.7387 | 144.2885 | 191.9369 | 124.4379 | 197.4932 | 258.8892 | 167.132 | 292.3495 | 117.8148 |  | 125.1848 | 150.744 | 89.2633 | 121.4118 |  | 25.6109 | 48.7801 | 24.5887 | 49.7291 | 105.6521 | 130.8334 | 187.6692 | 7.7598 | 25.6464 | 8.3453 | 54.3317 | 7.9733 | 41.4994 | 48.4246 | 50.1296 | 15.9363 |  |  | 2.0596 | 0.025715 | 0.13853 | -0.028254 | 2.5025 | 1.7895 | 4.8244 | -4.8602 | 0.68617 | 1.5253 | 5.4524 | -0.00051419 | -0.00050926 | -0.00057169 | 262.9008 | 337.8905 | 330.7887 | 167.2616 | 94.0077 | 44.9053 | 25.0011 | 114.8259 | 91.4255 | 62.4286 | 44.3467 | 27.8612 | 21.3982 | 17.5901 | 91.7057 | 81.1371 | 64.9597 | 48.2948 | 46.4033 | 81.9767 | 56.9636 | 170.0695 | 195.9698 | 224.0405 | 230.7585 | 250.4436 | 266.9305 |  |  |  | 300.968 | 250.0923 | 248.2561 | 251.5863 | 1.2673 | 1.9618 | 402.3402 |  |  | 467.3401 |  |  | 312.0608 | 333.399 | 179.0737 | 181.5181 | 235.7642 | 123.0688 | 886.5633 | 785.5791 | 730.9464 | 520.8642 | 796.8697 |  | 636.3888 | 761.0057 | 254.995 | 809.5411 | 310.2004 | 748.671 |  | 715.486 |  |  | 774.2769 | 875.7507 | 837.3343 | [6 empty] | 812.984 |  |  | 804.0767 |  |  | 183.634 | 274.94 | 318.6497 | 87.271 | 223.6015 | 307.9665 | 145.3463 | 253.8287 |  | 225.079 | 314.2663 | 147.9095 | 274.7204 | 197.3466 | 296.1757 | 98.8946 | 217.8766 |  | 240.8162 | 278.5033 | 330.2553 | 131.9292 | 236.6508 | 298.9918 | 142.1589 | 256.2249 | 205.1557 | 296.006 | 164.7105 | 283.4138 | 0.39655 | 19.5703 | 1.1399 | 0.2822 | -39.734 | 3.1162 | 684.63 | 0.29 | 2.3623 | 0.20051 | 0.4654 | -0.21018 | 2.2158 | 1.8738 | 3.0766 | 34.3454 | -9.6443 | -7.3046 | -0.17918 | -0.21511 | 10.5467 | 7.5318
42810.5659 | 10875 | 100.6807 | 71.2769 | 52.8768 | 38.4847 | 24.5592 | 20.4148 | 17.3519 | 146.7263 | 100.9183 | 76.8862 | 53.8568 | 28.7387 | 19.698 | 16.5139 | 153.2411 | 159.7057 | 430.8692 | 189.3641 | 168.88 | 359.8358 |  |  |  | 246.8975 | 290.9833 | 264.185 | 277.8257 | 135.4022 | 284.576 | 144.2939 | 191.9412 | 125.3404 | 197.4932 | 258.8889 | 167.1543 | 292.3623 | 117.7886 |  | 125.7733 | 150.7077 | 89.7145 | 119.8522 |  | 25.5379 | 48.801 | 24.6604 | 49.6651 | 105.5753 | 130.8476 | 188.0622 | 7.913 | 25.6718 | 8.4965 | 54.3367 | 7.969 | 41.4728 | 48.4251 | 50.1081 | 15.9338 |  |  | 2.1713 | 0.004031 | 0.28638 | 0.20173 | 3.0262 | 2.0281 | 4.7226 | -4.6828 | 1.21 | 1.2607 | 5.3968 | -0.00051091 | -0.00053555 | -0.00057497 | 262.7093 | 339.2328 | 330.8343 | 167.2886 | 94.01 | 44.8932 | 25.003 | 114.8272 | 91.4181 | 62.4301 | 44.3446 | 27.8549 | 21.3944 | 17.5844 | 95.2045 | 81.7079 | 65.9768 | 49.6254 | 46.8093 | 82.1258 | 56.9882 | 170.0553 | 195.9654 | 224.0253 | 230.7511 | 250.4468 | 266.9196 |  |  |  | 300.931 | 249.231 | 246.0505 | 250.138 | 1.2554 | 1.8299 | 401.0544 |  |  | 466.8111 |  |  | 312.0658 | 333.3913 | 178.4298 | 181.5152 | 235.7653 | 123.4231 | 887.1095 | 786.0109 | 731.2621 | 520.6818 | 797.2338 |  | 636.9699 | 763.247 | 255.0152 | 809.9788 | 310.2782 | 748.8945 |  | 716.7586 |  |  | 776.9025 | 877.2555 | 839.386 | [6 empty] | 813.4583 |  |  | 804.5422 |  |  | 183.4001 | 274.4824 | 318.7754 | 87.1557 | 223.4762 | 307.9112 | 145.5283 | 253.3159 |  | 224.7709 | 314.0713 | 148.1334 | 274.7251 | 196.8822 | 295.7897 | 98.4126 | 217.8263 |  | 239.5466 | 278.5452 | 330.2657 | 132.0707 | 236.8774 | 298.9518 | 141.8685 | 256.0378 | 204.5893 | 296.1399 | 164.8481 | 283.5795 | 0.36285 | 19.5717 | 1.1393 | 0.2816 | -39.7636 | 3.1162 | 702.93 | 0.29 | 2.4252 | 0.07939 | 0.66917 | 0.56163 | 2.4367 | 1.9948 | 3.044 | 34.4507 | -9.7053 | -7.3111 | -0.54986 | -0.32519 | 10.5909 | 7.5694
42810.5659 | 10876 | 100.6864 | 71.2835 | 52.8813 | 38.4955 | 24.5624 | 20.4158 | 17.3555 | 146.7447 | 100.9162 | 76.888 | 53.8561 | 28.7319 | 19.7011 | 16.5096 | 153.2262 | 159.7069 | 430.8754 | 189.3658 | 168.8038 | 359.7109 |  |  |  | 246.8958 | 290.9772 | 263.9949 | 277.8129 | 135.3761 | 284.6458 | 144.2901 | 191.941 | 125.6774 | 197.4978 | 258.8906 | 167.0619 | 292.3793 | 117.4698 |  | 126.0964 | 150.5172 | 90.0995 | 119.1794 |  | 25.3524 | 48.817 | 24.6451 | 49.5011 | 105.573 | 130.5783 | 188.4658 | 7.9831 | 25.6867 | 8.7428 | 54.3427 | 7.9767 | 41.4555 | 48.4443 | 50.0966 | 15.9305 |  |  | 2.2909 | 0.10457 | 0.48154 | 0.01577 | 2.5741 | 2.0616 | 4.5675 | -4.5967 | 0.30865 | 1.2572 | 5.2921 | -0.00049448 | -0.00057497 | -0.0005454 | 264.7341 | 342.9075 | 330.8886 | 167.3294 | 94.0243 | 44.9104 | 25.0175 | 114.8307 | 91.4313 | 62.4411 | 44.3564 | 27.8589 | 21.399 | 17.5892 | 96.4119 | 83.4603 | 67.1353 | 52.5588 | 48.4079 | 82.2643 | 57.0022 | 170.0621 | 195.966 | 224.013 | 230.7482 | 250.4451 | 266.9097 |  |  |  | 300.9143 | 248.7212 | 247.0318 | 250.0653 | 1.5925 | 2.3471 | 400.6197 |  |  | 466.5424 |  |  | 312.063 | 333.378 | 178.0052 | 181.5081 | 235.7605 | 123.764 | 887.318 | 786.4329 | 731.4157 | 520.6549 | 797.3673 |  | 637.3771 | 767.9406 | 255.019 | 810.4236 | 310.3615 | 750.0264 |  | 718.1703 |  |  | 779.8234 | 878.9893 | 845.4805 | [6 empty] | 813.9636 |  |  | 805.0624 |  |  | 183.155 | 274.468 | 318.8073 | 87.5162 | 223.5973 | 307.7448 | 145.8842 | 252.9179 |  | 224.6742 | 313.5925 | 148.3594 | 274.7038 | 196.5808 | 295.7148 | 98.0414 | 217.9224 |  | 238.9648 | 278.4637 | 330.2545 | 132.1195 | 236.9978 | 299.0333 | 141.4659 | 255.9524 | 204.4813 | 296.2853 | 164.7279 | 283.7787 | 0.39905 | 19.5728 | 1.1398 | 0.28075 | -39.8053 | 3.1162 | 712.91 | 0.19 | 2.4912 | 0.40437 | 0.86774 | 0.15703 | 2.2466 | 2.0105 | 2.9926 | 34.528 | -9.8354 | -7.3174 | -0.66722 | -0.45224 | 10.6108 | 7.5703
42810.5659 | 10877 | 100.6908 | 71.2873 | 52.8811 | 38.4961 | 24.5533 | 20.4116 | 17.3553 | 146.7517 | 100.9211 | 76.8871 | 53.8684 | 28.732 | 19.6968 | 16.4972 | 153.2188 | 159.6942 | 430.8658 | 189.3723 | 168.7725 | 359.6886 |  |  |  | 246.8795 | 290.9659 | 264.1658 | 277.9173 | 134.9455 | 284.6939 | 144.285 | 191.935 | 126.2579 | 197.4866 | 258.8832 | 166.9564 | 292.4 | 117.331 |  | 126.501 | 150.4671 | 91.0926 | 118.8828 |  | 25.225 | 48.942 | 24.638 | 49.3387 | 105.4913 | 130.5014 | 188.5242 | 8.0306 | 25.7127 | 8.836 | 54.3549 | 7.9762 | 41.4365 | 48.4446 | 50.0709 | 15.9249 |  |  | 2.2167 | 0.33325 | 0.40204 | -0.19516 | 2.2376 | 2.0241 | 4.6398 | -4.6913 | 0.65874 | 1.9988 | 5.4276 | -0.00054048 | -0.00052569 | -0.00058155 | 264.9443 | 341.3359 | 330.9406 | 167.3598 | 94.0337 | 44.9156 | 25.0132 | 114.833 | 91.4385 | 62.4445 | 44.3615 | 27.8643 | 21.3957 | 17.5854 | 96.4297 | 86.8993 | 71.1219 | 54.1721 | 49.3741 | 82.3601 | 57.0627 | 170.0566 | 195.9515 | 223.9997 | 230.7461 | 250.449 | 266.9022 |  |  |  | 300.9725 | 248.886 | 247.4601 | 250.0664 | 1.527 | 2.0947 | 400.0668 |  |  | 465.1935 |  |  | 312.0553 | 333.3617 | 178.1419 | 181.5086 | 235.7583 | 124.6551 | 887.6012 | 786.89 | 731.3274 | 520.717 | 797.7032 |  | 637.9652 | 770.9527 | 255.0142 | 811.1898 | 310.3904 | 751.2376 |  | 719.2438 |  |  | 779.3026 | 878.2968 | 842.8069 | [6 empty] | 814.4587 |  |  | 805.5322 |  |  | 183.0497 | 274.3409 | 318.8536 | 88.1079 | 223.8074 | 307.6703 | 146.1806 | 253.0479 |  | 225.0138 | 313.8821 | 147.8837 | 274.7767 | 196.1877 | 295.2756 | 97.7599 | 217.9774 |  | 238.3486 | 278.4647 | 330.2617 | 132.6599 | 237.0019 | 299.0465 | 141.156 | 255.8518 | 204.4878 | 296.648 | 164.7768 | 284.0366 | 0.53426 | 19.5737 | 1.1429 | 0.28215 | -39.8362 | 3.1162 | 706.11 | 0.24 | 2.4506 | 0.722 | 0.79303 | -0.55253 | 2.0944 | 1.992 | 3.0159 | 34.6358 | -9.9194 | -7.3365 | -0.65757 | -0.88797 | 10.6204 | 7.5743
42810.5659 | 10878 | 100.7022 | 71.2958 | 52.8976 | 38.5133 | 24.5728 | 20.4148 | 17.3594 | 146.7691 | 100.9387 | 76.9085 | 53.8836 | 28.7479 | 19.704 | 16.5107 | 153.2106 | 159.6909 | 430.8702 | 189.3781 | 168.7763 | 359.7133 |  |  |  | 246.8822 | 290.9632 | 263.8062 | 277.6851 | 136.3025 | 284.8234 | 144.3012 | 191.9363 | 125.6299 | 197.4982 | 258.8803 | 166.9484 | 292.4133 | 117.4247 |  | 126.3878 | 150.5501 | 89.2337 | 119.3828 |  | 25.105 | 49.0752 | 24.7126 | 49.2939 | 105.351 | 130.5683 | 188.865 | 7.9211 | 25.7274 | 8.9053 | 54.353 | 7.9796 | 41.416 | 48.4474 | 50.0336 | 15.9214 |  |  | 2.3021 | 0.30762 | 0.32121 | 0.10119 | 2.9151 | 2.1141 | 4.8934 | -4.7905 | 0.54976 | 2.1564 | 5.3791 | -0.00050105 | -0.00048626 | -0.00054705 | 263.9039 | 338.8955 | 330.9902 | 167.3854 | 94.0441 | 44.9154 | 25.0088 | 114.8285 | 91.4451 | 62.4436 | 44.3663 | 27.8647 | 21.3947 | 17.5835 | 96.3796 | 87.1714 | 73.5943 | 55.7289 | 50.6181 | 82.4563 | 57.1256 | 170.0514 | 195.9435 | 223.9846 | 230.7358 | 250.4355 | 266.8955 |  |  |  | 301.0239 | 249.0113 | 247.3613 | 250.1155 | 1.8455 | 2.3668 | 400.4963 |  |  | 465.3054 |  |  | 312.0588 | 333.3547 | 178.7814 | 181.5159 | 235.7637 | 123.543 | 887.897 | 787.3642 | 731.0033 | 521.2737 | 798.2702 |  | 638.1012 | 772.5293 | 255.0174 | 811.7688 | 310.4181 | 753.762 |  | 720.4293 |  |  | 778.7573 | 878.627 | 843.3679 | [6 empty] | 814.8868 |  |  | 806.0795 |  |  | 182.7031 | 274.559 | 318.8281 | 88.1367 | 223.4498 | 307.7429 | 146.1735 | 252.9644 |  | 225.3151 | 314.4355 | 147.7122 | 274.8492 | 196.0572 | 294.9989 | 98.1673 | 217.9706 |  | 237.9946 | 277.7123 | 330.2531 | 133.1587 | 236.7629 | 299.2147 | 141.1141 | 255.681 | 204.2517 | 296.5301 | 164.4017 | 284.2599 | 0.54062 | 19.5797 | 1.1453 | 0.28337 | -39.8606 | 3.1162 | 723.47 | 0.26 | 2.4977 | 0.69383 | 0.70899 | 0.39795 | 2.3908 | 2.036 | 3.0975 | 34.6472 | -9.963 | -7.3506 | -0.64034 | -1.1552 | 10.6075 | 7.5766
42810.5659 | 10879 | 100.6984 | 71.302 | 52.8958 | 38.5074 | 24.5664 | 20.4193 | 17.3539 | 146.7715 | 100.9298 | 76.9104 | 53.8791 | 28.7414 | 19.7026 | 16.5105 | 153.2029 | 159.6843 | 430.8736 | 189.3704 | 168.7807 | 359.7547 |  |  |  | 246.8801 | 290.9493 | 263.9027 | 277.8374 | 135.9238 | 284.9105 | 144.2859 | 191.9209 | 124.2086 | 197.484 | 258.8716 | 166.9118 | 292.4239 | 117.5079 |  | 125.9262 | 150.2491 | 88.4697 | 119.9953 |  | 25.0351 | 49.1668 | 24.805 | 49.326 | 105.3674 | 130.7258 | 188.9733 | 7.7667 | 25.734 | 9.1586 | 54.3682 | 8.0024 | 41.3958 | 48.4423 | 50.0262 | 15.9259 |  |  | 2.2351 | 0.31353 | 0.36261 | 0.053882 | 2.9145 | 1.7278 | 4.6444 | -4.6959 | 0.27596 | 1.3339 | 5.3713 | -0.00050762 | -0.00050269 | -0.00056183 | 263.7687 | 341.894 | 331.0478 | 167.4264 | 94.0531 | 44.9211 | 25.0125 | 114.8315 | 91.4511 | 62.4599 | 44.3719 | 27.8752 | 21.4026 | 17.5908 | 97.365 | 90.4171 | 79.0092 | 58.5963 | 52.9666 | 82.6056 | 57.2296 | 170.0496 | 195.9363 | 223.9685 | 230.7339 | 250.4355 | 266.8926 |  |  |  | 301.0504 | 249.5374 | 248.7239 | 250.2488 | 1.5905 | 1.8969 | 400.081 |  |  | 467.2749 |  |  | 312.0636 | 333.3526 | 179.2813 | 181.5058 | 235.7548 | 122.952 | 888.4579 | 787.8717 | 730.6187 | 521.1624 | 798.6764 |  | 638.4218 | 774.4242 | 255.0395 | 812.2836 | 310.4881 | 752.6028 |  | 721.0217 |  |  | 781.0109 | 879.1596 | 844.9174 | [6 empty] | 815.3468 |  |  | 806.5166 |  |  | 182.652 | 274.7156 | 319.2772 | 87.9695 | 222.9232 | 307.8406 | 146.3695 | 252.9296 |  | 225.1654 | 314.7443 | 147.96 | 274.9545 | 196.1219 | 294.7676 | 97.4883 | 217.888 |  | 237.5907 | 277.7354 | 330.2541 | 133.6564 | 236.8137 | 299.3124 | 140.8749 | 255.7463 | 204.2518 | 296.3388 | 164.2569 | 284.3518 | 0.48418 | 19.5816 | 1.1471 | 0.28398 | -39.8518 | 3.1162 | 741.24 | 0.14 | 2.4612 | 0.70057 | 0.7534 | 0.29042 | 2.391 | 1.8409 | 3.0183 | 34.6998 | -10.0143 | -7.3598 | -0.73171 | -1.7444 | 10.5912 | 7.5748
42810.566 | 10880 | 100.7056 | 71.3051 | 52.9055 | 38.5061 | 24.5651 | 20.4186 | 17.3534 | 146.7773 | 100.9357 | 76.9158 | 53.8869 | 28.7443 | 19.7049 | 16.5091 | 153.2069 | 159.6822 | 430.8741 | 189.3698 | 168.8989 | 359.7763 |  |  |  | 246.8761 | 290.9479 | 263.9053 | 277.8488 | 135.0582 | 284.9125 | 144.2822 | 191.9129 | 125.1489 | 197.4795 | 258.8597 | 166.9129 | 292.4625 | 117.6076 |  | 126.451 | 149.7649 | 88.8555 | 120.1494 |  | 24.9782 | 49.2213 | 24.9089 | 49.3309 | 105.4122 | 131.0882 | 188.6533 | 7.6821 | 25.7418 | 9.2829 | 54.362 | 8.0069 | 41.3702 | 48.4361 | 50.0002 | 15.9272 |  |  | 2.239 | 0.10917 | 0.43358 | -0.36536 | 2.7601 | 1.2408 | 4.3875 | -4.5967 | 0.78698 | 1.4777 | 5.4322 | -0.00052733 | -0.00051091 | -0.00052898 | 267.2804 | 343.4353 | 331.1011 | 167.4653 | 94.0652 | 44.929 | 25.0087 | 114.8388 | 91.4544 | 62.464 | 44.3814 | 27.8829 | 21.4036 | 17.5941 | 98.9863 | 90.8412 | 80.1525 | 60.15 | 55.5432 | 82.781 | 57.2983 | 170.0434 | 195.9325 | 223.9529 | 230.7288 | 250.439 | 266.8933 |  |  |  | 301.0881 | 249.5568 | 249.2148 | 249.3372 | 1.3502 | 1.4354 | 399.6591 |  |  | 467.4116 |  |  | 312.0653 | 333.342 | 179.0638 | 181.5048 | 235.7476 | 123.448 | 889.1035 | 788.4105 | 730.6529 | 520.6287 | 798.5537 |  | 639.1157 | 775.7914 | 255.0325 | 812.7232 | 310.5538 | 752.7943 |  | 721.5997 |  |  | 781.5966 | 880.607 | 848.1432 | [6 empty] | 815.8443 |  |  | 806.6116 |  |  | 182.413 | 274.5833 | 319.8978 | 88.1457 | 222.7397 | 307.9053 | 146.7262 | 252.9651 |  | 224.582 | 314.7075 | 147.9562 | 275.0346 | 196.1688 | 294.8671 | 97.0655 | 217.7912 |  | 238.4092 | 278.0756 | 330.2604 | 133.8782 | 236.647 | 299.3461 | 140.3303 | 255.9287 | 204.629 | 296.5139 | 164.3858 | 284.314 | 0.26944 | 19.5822 | 1.1487 | 0.28358 | -39.7989 | 3.1162 | 742.26 | 0.26 | 2.4634 | 0.41343 | 0.82391 | -0.75632 | 2.3278 | 1.5608 | 2.9349 | 34.8418 | -10.0527 | -7.3672 | -0.89059 | -1.8633 | 10.5896 | 7.6028
42810.566 | 10881 | 100.7131 | 71.3113 | 52.9204 | 38.5173 | 24.5649 | 20.4154 | 17.3592 | 146.7898 | 100.9513 | 76.9281 | 53.8975 | 28.7544 | 19.7139 | 16.5111 | 153.1988 | 159.6714 | 430.8684 | 189.3611 | 168.9965 | 359.7587 |  |  |  | 246.8653 | 290.9351 | 264.3193 | 278.0448 | 134.6306 | 284.8545 | 144.2939 | 191.9162 | 125.6058 | 197.4876 | 258.8586 | 166.7154 | 292.5137 | 117.3415 |  | 126.4959 | 149.5136 | 88.8039 | 120.2126 |  | 25.1141 | 49.2187 | 24.9339 | 49.3099 | 105.5973 | 131.1215 | 188.4934 | 7.6473 | 25.7405 | 9.3921 | 54.3681 | 8.0168 | 41.3307 | 48.434 | 49.993 | 15.9275 |  |  | 2.6753 | 0.23402 | 0.35866 | -0.59863 | 2.4985 | 1.6239 | 4.6621 | -4.5264 | 0.10938 | 2.3221 | 5.4727 | -0.00050269 | -0.00050433 | -0.00055198 | 266.9637 | 343.4663 | 331.1425 | 167.5086 | 94.0796 | 44.9397 | 25.0279 | 114.8435 | 91.4558 | 62.4778 | 44.3916 | 27.8733 | 21.4008 | 17.5943 | 100.2152 | 88.5246 | 77.2806 | 59.4856 | 54.6059 | 82.9592 | 57.3399 | 170.0309 | 195.9232 | 223.9288 | 230.7253 | 250.4348 | 266.8919 |  |  |  | 301.1238 | 250.5328 | 251.2354 | 250.0139 | 1.6184 | 1.0976 | 400.0532 |  |  | 467.2701 |  |  | 312.0597 | 333.3376 | 178.9739 | 181.4983 | 235.7475 | 123.4852 | 889.4815 | 788.8075 | 730.9407 | 520.459 | 798.4497 |  | 639.8724 | 777.7349 | 255.0273 | 812.8328 | 310.6672 | 752.6312 |  | 722.4546 |  |  | 780.7024 | 881.3338 | 848.8924 | [6 empty] | 816.2927 |  |  | 806.9727 |  |  | 181.9908 | 274.4487 | 319.9244 | 88.1808 | 222.673 | 307.9773 | 147.4913 | 253.0333 |  | 224.1152 | 314.9713 | 147.6213 | 275.1004 | 196.2267 | 295.3725 | 96.9934 | 217.8602 |  | 238.2115 | 278.2626 | 330.2532 | 133.8197 | 236.4748 | 299.3686 | 140.0713 | 256.1295 | 205.1658 | 296.9546 | 164.7545 | 284.3912 | 0.60668 | 19.5836 | 1.1494 | 0.28313 | -39.7517 | 3.1162 | 742.46 | 0.27 | 2.6926 | 0.6053 | 0.74935 | -0.96811 | 2.2149 | 1.7856 | 3.0255 | 34.9962 | -10.107 | -7.362 | -1.0055 | -1.5392 | 10.5913 | 7.5865
42810.566 | 10882 | 100.7095 | 71.3096 | 52.9199 | 38.5144 | 24.5617 | 20.4156 | 17.3568 | 146.7881 | 100.9468 | 76.9275 | 53.902 | 28.7466 | 19.7059 | 16.5063 | 153.1972 | 159.6687 | 430.8595 | 189.3679 | 169.1007 | 359.7768 |  |  |  | 246.8548 | 290.9268 | 264.3654 | 278.0709 | 134.971 | 284.6985 | 144.2936 | 191.9183 | 125.5992 | 197.4882 | 258.8575 | 166.593 | 292.5713 | 117.1498 |  | 125.682 | 149.9245 | 88.686 | 121.0718 |  | 25.2466 | 49.1818 | 24.9385 | 49.4488 | 105.8595 | 131.3086 | 188.1727 | 7.5867 | 25.7359 | 9.4189 | 54.3872 | 8.0203 | 41.3193 | 48.4251 | 49.9858 | 15.9135 |  |  | 2.2219 | 0.14466 | 0.47432 | -0.099226 | 2.8737 | 1.252 | 4.7522 | -4.5159 | 0.30671 | 1.5171 | 5.4616 | -0.00054048 | -0.00045834 | -0.00052898 | 265.6848 | 342.795 | 331.2051 | 167.5388 | 94.0933 | 44.9473 | 25.0241 | 114.8437 | 91.4638 | 62.4786 | 44.3917 | 27.8844 | 21.411 | 17.5892 | 101.1121 | 86.3869 | 73.0522 | 58.535 | 53.776 | 83.0839 | 57.3329 | 170.0335 | 195.9145 | 223.92 | 230.7149 | 250.4428 | 266.8854 |  |  |  | 301.1722 | 251.6477 | 251.9478 | 251.0471 | 1.5852 | 1.4422 | 400.6822 |  |  | 467.4802 |  |  | 312.0578 | 333.321 | 178.2755 | 181.4985 | 235.7315 | 123.4798 | 889.8709 | 789.2085 | 731.3015 | 520.5815 | 798.0332 |  | 640.3514 | 778.7949 | 255.0175 | 813.2578 | 310.8307 | 752.3492 |  | 722.7592 |  |  | 779.6245 | 881.3351 | 847.5076 | [6 empty] | 816.678 |  |  | 807.3566 |  |  | 181.5429 | 274.3998 | 319.6126 | 88.3299 | 222.5777 | 308.0343 | 147.9619 | 252.9074 |  | 224.4644 | 315.117 | 147.8149 | 275.2426 | 196.4642 | 295.6275 | 97.0951 | 218.0081 |  | 238.3379 | 278.2663 | 330.2408 | 133.711 | 236.525 | 299.2697 | 140.2183 | 256.1548 | 205.3591 | 297.101 | 164.9474 | 284.3732 | 0.28215 | 19.5825 | 1.1517 | 0.2845 | -39.7928 | 3.1162 | 759.96 | 0.26 | 2.4535 | 0.47587 | 0.86169 | -0.39412 | 2.3759 | 1.5682 | 3.0553 | 35.1038 | -10.137 | -7.3619 | -1.09 | -1.0702 | 10.5714 | 7.5612
42810.566 | 10883 | 100.7194 | 71.3233 | 52.9316 | 38.5262 | 24.5682 | 20.4207 | 17.3654 | 146.8051 | 100.955 | 76.9369 | 53.9117 | 28.7537 | 19.7089 | 16.5099 | 153.1882 | 159.6626 | 430.8466 | 189.3657 | 169.1318 | 359.7793 |  |  |  | 246.8552 | 290.9172 | 264.545 | 278.1645 | 135.1053 | 284.6825 | 144.2928 | 191.9143 | 125.2272 | 197.4866 | 258.8602 | 166.6203 | 292.6041 | 117.1966 |  | 125.456 | 149.5248 | 88.3418 | 120.9117 |  | 25.3123 | 49.184 | 24.9462 | 49.4244 | 105.8975 | 131.5083 | 187.7584 | 7.4935 | 25.7279 | 9.5448 | 54.3786 | 8.0314 | 41.3277 | 48.4399 | 49.9905 | 15.921 |  |  | 2.335 | 0.19131 | 0.28375 | 0.14325 | 2.8396 | 1.4222 | 4.4742 | -4.3227 | 0.66068 | 1.9579 | 5.5506 | -0.00057333 | -0.00047476 | -0.0005569 | 267.7368 | 342.0313 | 331.2381 | 167.5589 | 94.0866 | 44.9364 | 25.0131 | 114.8303 | 91.4601 | 62.4778 | 44.3861 | 27.8769 | 21.3938 | 17.5846 | 98.3654 | 84.214 | 70.1837 | 58.7654 | 53.1544 | 83.1101 | 57.3137 | 170.0367 | 195.9133 | 223.912 | 230.7161 | 250.4452 | 266.8835 |  |  |  | 301.1646 | 251.7958 | 250.6581 | 251.2946 | 1.2454 | 1.2662 | 401.1536 |  |  | 465.6269 |  |  | 312.0642 | 333.3101 | 177.6334 | 181.5055 | 235.7342 | 123.5247 | 890.1049 | 789.6443 | 731.3963 | 519.9825 | 798.6989 |  | 640.6385 | 778.4811 | 255.0537 | 813.5009 | 310.9088 | 752.6153 |  | 722.6405 |  |  | 779.3996 | 880.7951 | 846.3619 | [6 empty] | 817.0804 |  |  | 807.7205 |  |  | 181.2606 | 274.3381 | 319.6376 | 89.124 | 222.6007 | 308.0678 | 148.1231 | 252.8378 |  | 224.6722 | 315.3248 | 148.134 | 275.3663 | 196.8314 | 295.6707 | 96.968 | 218.0275 |  | 238.3252 | 278.1486 | 330.2332 | 133.4568 | 236.7757 | 299.1634 | 140.0815 | 256.0865 | 205.2325 | 296.9812 | 164.9301 | 284.1257 | 0.48534 | 19.5851 | 1.1518 | 0.28471 | -39.8276 | 3.1163 | 746 | 0.25 | 2.5151 | 0.54725 | 0.66648 | 0.47355 | 2.3623 | 1.6718 | 2.9653 | 35.143 | -10.1261 | -7.3629 | -0.78165 | -0.7538 | 10.5781 | 7.5538
42810.566 | 10884 | 100.7264 | 71.3328 | 52.9306 | 38.5307 | 24.5708 | 20.4171 | 17.3568 | 146.808 | 100.9515 | 76.9466 | 53.9158 | 28.7568 | 19.7104 | 16.5113 | 153.1806 | 159.6539 | 430.8409 | 189.3658 | 169.121 | 359.7753 |  |  |  | 246.846 | 290.9123 | 264.3002 | 278.047 | 133.8872 | 284.6409 | 144.2813 | 191.9067 | 125.8747 | 197.4689 | 258.8502 | 166.9092 | 292.6162 | 117.5889 |  | 125.7808 | 149.4169 | 88.8741 | 120.5619 |  | 25.2097 | 49.1482 | 25.0572 | 49.364 | 106.0077 | 131.5486 | 187.5159 | 7.3627 | 25.7301 | 9.576 | 54.3839 | 8.035 | 41.3506 | 48.4435 | 50.0074 | 15.9163 |  |  | 2.1818 | 0.24322 | 0.068876 | -0.010514 | 2.7173 | 2.0971 | 4.7758 | -4.5329 | -0.30667 | 1.5813 | 5.4518 | -0.00049941 | -0.00052405 | -0.00053062 | 267.7494 | 341.0923 | 331.2822 | 167.604 | 94.1016 | 44.9457 | 25.0214 | 114.8378 | 91.4657 | 62.4817 | 44.3897 | 27.8751 | 21.3922 | 17.5865 | 94.6419 | 82.1866 | 67.8711 | 58.258 | 54.2681 | 83.0564 | 57.2886 | 170.0331 | 195.9065 | 223.899 | 230.717 | 250.4495 | 266.8794 |  |  |  | 301.0591 | 251.4667 | 250.0038 | 251.199 | 1.0939 | 1.1422 | 401.3687 |  |  | 463.9249 |  |  | 312.0644 | 333.3051 | 177.2601 | 181.4954 | 235.7328 | 124.1516 | 890.4736 | 790.0063 | 731.741 | 519.6209 | 799.3252 |  | 640.8702 | 777.4985 | 255.1028 | 813.7009 | 310.9324 | 752.6555 |  | 722.0898 |  |  | 780.3591 | 880.6301 | 846.9136 | [6 empty] | 817.4893 |  |  | 808.11 |  |  | 181.1732 | 274.4447 | 319.7464 | 89.7264 | 222.9913 | 308.1121 | 148.0002 | 252.7121 |  | 224.3016 | 315.2913 | 148.1348 | 275.4093 | 197.0308 | 295.7297 | 97.092 | 217.9294 |  | 238.4727 | 277.9666 | 330.225 | 133.3399 | 236.9637 | 299.0668 | 139.9335 | 256.0754 | 205.329 | 296.8694 | 165.165 | 284.0532 | 0.24594 | 19.5843 | 1.1511 | 0.28483 | -39.8957 | 3.1163 | 715.97 | 0.21 | 2.4312 | 0.61701 | 0.32834 | -0.12829 | 2.311 | 2.0302 | 3.0638 | 35.1721 | -10.0958 | -7.3668 | -0.37445 | -0.49983 | 10.5887 | 7.549
42810.566 | 10885 | 100.73 | 71.3402 | 52.9274 | 38.5344 | 24.5759 | 20.4237 | 17.3589 | 146.8231 | 100.9609 | 76.9551 | 53.9166 | 28.766 | 19.7097 | 16.5152 | 153.1747 | 159.6466 | 430.8289 | 189.3642 | 169.0089 | 359.7957 |  |  |  | 246.8365 | 290.9103 | 263.5377 | 277.6865 | 133.4914 | 284.6808 | 144.2894 | 191.8978 | 125.4722 | 197.4596 | 258.8382 | 167.0375 | 292.6505 | 117.9044 |  | 126.412 | 149.9219 | 87.9301 | 121.1375 |  | 25.1037 | 49.1071 | 25.0362 | 49.255 | 106.0042 | 131.4492 | 187.4743 | 7.234 | 25.7261 | 9.3069 | 54.3556 | 8.0414 | 41.3848 | 48.4477 | 50.0087 | 15.9183 |  |  | 1.9558 | -0.063653 | -0.04546 | -0.69194 | 2.9769 | 1.9899 | 4.9026 | -4.6893 | 0.87922 | 1.061 | 5.2941 | -0.00048626 | -0.00047969 | -0.00056019 | 264.6162 | 338.2907 | 331.3377 | 167.645 | 94.1203 | 44.9606 | 25.0251 | 114.8436 | 91.4733 | 62.4944 | 44.404 | 27.8835 | 21.4008 | 17.5889 | 90.4075 | 80.0657 | 64.5282 | 56.877 | 52.6345 | 82.982 | 57.2183 | 170.0195 | 195.9044 | 223.8734 | 230.7094 | 250.4456 | 266.8824 |  |  |  | 300.9829 | 251.5314 | 250.7856 | 251.7071 | 1.3883 | 1.2141 | 401.4009 |  |  | 462.4527 |  |  | 312.0622 | 333.2993 | 176.7919 | 181.4998 | 235.7342 | 123.4073 | 890.8703 | 790.3875 | 732.1444 | 519.2624 | 799.564 |  | 641.1088 | 776.1726 | 255.1526 | 813.9637 | 310.958 | 752.4006 |  | 721.3723 |  |  | 783.4325 | 880.4984 | 846.3173 | [6 empty] | 817.8734 |  |  | 808.438 |  |  | 181.3165 | 274.7279 | 320.0341 | 90.021 | 223.3256 | 308.1926 | 147.6974 | 252.6112 |  | 223.961 | 315.2848 | 148.0327 | 275.3545 | 196.97 | 295.5928 | 97.232 | 217.8353 |  | 238.2305 | 278.0158 | 330.2351 | 133.4822 | 237.063 | 298.9426 | 140.0194 | 256.1169 | 205.1776 | 296.4255 | 165.4406 | 284.153 | 0.51327 | 19.5854 | 1.1497 | 0.28458 | -39.8268 | 3.1162 | 703.48 | 0.32 | 2.3019 | -0.31563 | -0.26674 | -1.0406 | 2.4186 | 1.9774 | 3.1038 | 35.2135 | -10.0559 | -7.3722 | 0.087002 | -0.13679 | 10.5751 | 7.5295
42810.566 | 10886 | 100.731 | 71.3432 | 52.9413 | 38.5285 | 24.5659 | 20.4092 | 17.3592 | 146.8283 | 100.9709 | 76.9589 | 53.9247 | 28.7671 | 19.7138 | 16.5081 | 153.1766 | 159.6409 | 430.8222 | 189.3736 | 168.9772 | 359.8209 |  |  |  | 246.84 | 290.9037 | 263.2535 | 277.5154 | 134.4915 | 284.8837 | 144.2847 | 191.9016 | 125.0976 | 197.4589 | 258.8417 | 167.1047 | 292.6824 | 118.1869 |  | 125.9373 | 150.1004 | 87.5821 | 122.5327 |  | 25.1647 | 49.0027 | 24.9705 | 49.0402 | 105.8184 | 131.2616 | 188.2342 | 7.1501 | 25.7257 | 8.9292 | 54.3507 | 8.0434 | 41.4243 | 48.4549 | 50.0281 | 15.9134 |  |  | 2.3028 | 0.27936 | 0.21673 | 0.00197 | 2.8474 | 1.2993 | 4.5517 | -4.5165 | -0.32088 | 0.81007 | 5.3982 | -0.00049776 | -0.00051748 | -0.00054705 | 264.9452 | 338.545 | 331.3939 | 167.6846 | 94.1373 | 44.9735 | 25.0368 | 114.8522 | 91.4859 | 62.5035 | 44.4178 | 27.8957 | 21.4085 | 17.5994 | 89.0627 | 79.5214 | 63.8604 | 56.9902 | 51.519 | 82.9583 | 57.1833 | 170.0235 | 195.8958 | 223.8708 | 230.7047 | 250.4437 | 266.8901 |  |  |  | 300.9925 | 251.6604 | 250.8201 | 252.1418 | 1.6038 | 1.7232 | 401.6956 |  |  | 462.7964 |  |  | 312.0573 | 333.2798 | 176.2733 | 181.4833 | 235.7274 | 123.3495 | 890.8508 | 790.7354 | 731.8893 | 518.9411 | 799.5446 |  | 641.4589 | 774.5857 | 255.2235 | 814.4542 | 311.0483 | 752.0372 |  | 720.6087 |  |  | 787.5386 | 880.7026 | 847.7413 | [6 empty] | 818.2247 |  |  | 808.7803 |  |  | 181.3638 | 274.8871 | 320.2036 | 89.9638 | 223.3143 | 308.2728 | 147.7994 | 252.7038 |  | 223.7066 | 315.6021 | 147.7244 | 275.2562 | 196.9144 | 295.2844 | 97.4882 | 217.7729 |  | 238.3348 | 278.0548 | 330.233 | 133.5123 | 237.0652 | 298.9224 | 140.2396 | 256.2476 | 204.9027 | 296.2222 | 165.4488 | 284.3173 | 0.33935 | 19.5842 | 1.1467 | 0.28382 | -39.8455 | 3.1163 | 703.3 | 0.25 | 2.4982 | 0.66112 | 0.58231 | 0.055518 | 2.3649 | 1.5975 | 2.99 | 35.2844 | -10.0075 | -7.3792 | 0.23355 | -0.066766 | 10.5385 | 7.5181
42810.566 | 10887 | 100.7379 | 71.3545 | 52.9452 | 38.5407 | 24.5726 | 20.4132 | 17.3527 | 146.8414 | 100.9803 | 76.969 | 53.9339 | 28.772 | 19.7164 | 16.5002 | 153.1611 | 159.6279 | 430.8038 | 189.3667 | 169.1278 | 359.7685 |  |  |  | 246.8267 | 290.8941 | 263.2187 | 277.3928 | 133.6146 | 284.8462 | 144.2724 | 191.8933 | 124.8725 | 197.4589 | 258.8357 | 167.2585 | 292.6998 | 118.2687 |  | 126.0277 | 150.5883 | 87.0468 | 122.6362 |  | 25.1208 | 48.9586 | 24.9635 | 48.8936 | 105.875 | 131.2894 | 188.6157 | 7.1753 | 25.7345 | 8.6677 | 54.36 | 8.0528 | 41.4519 | 48.4641 | 50.0462 | 15.9184 |  |  | 2.3146 | 0.1256 | 0.59851 | -0.067682 | 2.7509 | 1.6831 | 4.7114 | -4.7445 | 0.61573 | 1.8666 | 5.4715 | -0.00051255 | -0.00054705 | -0.0005914 | 267.673 | 339.7249 | 331.4364 | 167.7192 | 94.136 | 44.9721 | 25.037 | 114.847 | 91.482 | 62.5069 | 44.4157 | 27.8919 | 21.4052 | 17.5907 | 88.8337 | 79.9222 | 64.9463 | 57.3201 | 51.8643 | 82.9463 | 57.1671 | 170.0189 | 195.8942 | 223.8565 | 230.704 | 250.444 | 266.8785 |  |  |  | 301.0573 | 251.8667 | 251.3022 | 252.4891 | 1.1646 | 1.4554 | 401.876 |  |  | 461.7312 |  |  | 312.0651 | 333.2824 | 176.596 | 181.4892 | 235.7225 | 123.1799 | 890.9593 | 791.1049 | 731.9674 | 519.1393 | 799.4549 |  | 641.7937 | 773.6355 | 255.2506 | 814.5395 | 311.0637 | 752.058 |  | 720.3234 |  |  | 788.9291 | 880.7367 | 848.0154 | [6 empty] | 818.5615 |  |  | 809.0977 |  |  | 181.2113 | 274.7748 | 320.3801 | 89.6418 | 223.2013 | 308.3835 | 148.7147 | 252.7514 |  | 223.9178 | 315.4209 | 147.625 | 275.0679 | 196.9172 | 295.437 | 97.7134 | 217.6016 |  | 239.2247 | 278.3614 | 330.2376 | 133.2485 | 237.3176 | 298.9834 | 140.0856 | 256.3891 | 205.2759 | 296.3015 | 165.2652 | 284.5244 | 0.28792 | 19.5875 | 1.1459 | 0.28519 | -39.896 | 3.1162 | 675.92 | 0.25 | 2.5045 | 0.44326 | 0.96762 | -0.32539 | 2.3245 | 1.8182 | 3.0421 | 35.3544 | -9.9794 | -7.3805 | 0.25754 | -0.18935 | 10.5368 | 7.513
42810.5661 | 10888 | 100.7389 | 71.3629 | 52.951 | 38.5446 | 24.5785 | 20.4169 | 17.3518 | 146.8539 | 100.9846 | 76.9752 | 53.9402 | 28.7746 | 19.7131 | 16.501 | 153.1489 | 159.6118 | 430.7881 | 189.3571 | 169.1969 | 359.7576 |  |  |  | 246.824 | 290.882 | 263.5741 | 277.535 | 132.6318 | 284.6997 | 144.2721 | 191.8922 | 124.4124 | 197.4544 | 258.8209 | 167.1137 | 292.7287 | 117.9166 |  | 125.3665 | 150.6499 | 86.5805 | 123.0089 |  | 25.1002 | 48.923 | 24.9265 | 49.0794 | 105.9848 | 131.258 | 188.1883 | 7.1795 | 25.7378 | 8.4289 | 54.3457 | 8.0571 | 41.4583 | 48.4655 | 50.0603 | 15.9168 |  |  | 2.1398 | 0.32667 | 0.5512 | 0.13931 | 2.3093 | 1.7409 | 4.6825 | -4.692 | 0.38552 | 1.5337 | 5.5114 | -0.00050105 | -0.00054376 | -0.00054048 | 266.2845 | 342.2654 | 331.4886 | 167.7503 | 94.1448 | 44.9777 | 25.0379 | 114.8503 | 91.488 | 62.5179 | 44.4188 | 27.894 | 21.405 | 17.5917 | 86.568 | 79.6568 | 63.5255 | 55.3324 | 50.3042 | 82.8619 | 57.1192 | 170.0074 | 195.8816 | 223.8328 | 230.6917 | 250.4398 | 266.8721 |  |  |  | 301.1091 | 251.8628 | 251.1265 | 252.3252 | 1.3708 | 0.92635 | 402.2057 |  |  | 461.4477 |  |  | 312.0496 | 333.2706 | 176.5963 | 181.4824 | 235.7129 | 122.6208 | 891.2023 | 791.4722 | 732.0193 | 519.5857 | 799.5921 |  | 642.0693 | 773.2157 | 255.265 | 814.7937 | 311.0272 | 751.3281 |  | 720.9816 |  |  | 787.6312 | 879.8783 | 844.2523 | [6 empty] | 818.8602 |  |  | 809.4363 |  |  | 181.0517 | 274.7534 | 320.3764 | 89.3135 | 223.1561 | 308.4915 | 149.1821 | 252.7242 |  | 224.5488 | 314.9645 | 147.9 | 274.9695 | 197.1283 | 295.8572 | 98.0582 | 217.3406 |  | 240.5044 | 278.2668 | 330.2569 | 132.85 | 237.5316 | 299.0604 | 139.952 | 256.5009 | 205.8752 | 296.3691 | 164.9343 | 284.7157 | 0.47147 | 19.5885 | 1.1446 | 0.28542 | -39.7775 | 3.1163 | 651.27 | 0.22 | 2.4077 | 0.71483 | 0.92854 | 0.4668 | 2.1297 | 1.8491 | 3.0326 | 35.4061 | -9.9669 | -7.3902 | 0.49904 | -0.037197 | 10.5285 | 7.5213
42810.5661 | 10889 | 100.7446 | 71.3637 | 52.9644 | 38.5497 | 24.5811 | 20.416 | 17.3546 | 146.8643 | 100.9866 | 76.9845 | 53.9509 | 28.7807 | 19.7162 | 16.5087 | 153.1467 | 159.609 | 430.7798 | 189.3748 | 169.2706 | 359.8117 |  |  |  | 246.8159 | 290.8844 | 264.1113 | 277.7518 | 132.9659 | 284.5872 | 144.2784 | 191.8925 | 124.6771 | 197.4548 | 258.8117 | 167.1064 | 292.7485 | 117.9072 |  | 125.2045 | 150.6277 | 86.2078 | 122.3737 |  | 25.059 | 48.954 | 24.9612 | 49.0019 | 106.0153 | 131.3531 | 187.4952 | 7.2488 | 25.7348 | 8.2924 | 54.3805 | 8.0519 | 41.4527 | 48.47 | 50.0732 | 15.9094 |  |  | 2.0879 | 0.002059 | 0.81339 | 0.2819 | 2.511 | 1.9926 | 4.6713 | -4.4226 | 0.91249 | 1.4078 | 5.3537 | -0.00055198 | -0.00052241 | -0.00057662 | 265.7983 | 341.37 | 331.5352 | 167.7835 | 94.1627 | 44.9852 | 25.0435 | 114.8559 | 91.4956 | 62.5195 | 44.4277 | 27.8955 | 21.4032 | 17.5883 | 85.2789 | 78.1651 | 61.9107 | 52.9413 | 48.0182 | 82.8108 | 57.063 | 170.0043 | 195.8686 | 223.8258 | 230.6826 | 250.4314 | 266.8648 |  |  |  | 301.2263 | 252.1032 | 251.531 | 252.9599 | 1.292 | 1.5781 | 403.0411 |  |  | 463.5637 |  |  | 312.0536 | 333.2597 | 176.2195 | 181.479 | 235.7087 | 122.7869 | 891.6672 | 791.8091 | 731.5392 | 520.1108 | 799.2235 |  | 642.2661 | 774.0088 | 255.3437 | 814.7992 | 311.1304 | 750.7837 |  | 721.8195 |  |  | 784.0958 | 878.7105 | 840.4181 | [6 empty] | 819.1944 |  |  | 809.821 |  |  | 181.0571 | 275.1133 | 320.2562 | 89.3971 | 223.3559 | 308.5715 | 148.8687 | 252.9605 |  | 224.722 | 315.3123 | 148.1359 | 274.987 | 197.1565 | 296.1705 | 97.8745 | 217.1394 |  | 240.9184 | 277.9707 | 330.2658 | 132.6751 | 237.6644 | 299.1905 | 140.1147 | 256.6198 | 205.813 | 296.5101 | 164.7617 | 284.9052 | 0.385 | 19.5903 | 1.1424 | 0.28432 | -39.8512 | 3.1162 | 680.98 | 0.2 | 2.3781 | 0.056754 | 1.128 | 0.66407 | 2.221 | 1.9785 | 3.0293 | 35.456 | -9.9841 | -7.3828 | 0.63608 | 0.13553 | 10.5475 | 7.5119
42810.5661 | 10890 | 100.7516 | 71.3698 | 52.9687 | 38.5594 | 24.5776 | 20.4207 | 17.3596 | 146.8727 | 100.9958 | 76.9874 | 53.9598 | 28.7813 | 19.7153 | 16.518 | 153.1454 | 159.6079 | 430.7737 | 189.38 | 169.4924 | 359.8841 |  |  |  | 246.8141 | 290.8806 | 264.3082 | 277.8376 | 131.7961 | 284.6131 | 144.2792 | 191.8921 | 124.3904 | 197.4544 | 258.8102 | 166.7567 | 292.7811 | 117.2976 |  | 125.2695 | 150.7197 | 85.9973 | 120.6294 |  | 25.0152 | 49.0546 | 24.9942 | 48.8352 | 106.007 | 131.2418 | 186.7472 | 7.3124 | 25.7406 | 8.2089 | 54.4071 | 8.0576 | 41.4359 | 48.4821 | 50.0973 | 15.9199 |  |  | 2.2561 | 0.13611 | 0.56303 | 0.087398 | 2.5301 | 2.0865 | 4.8067 | -4.4416 | 0.11639 | 1.1355 | 5.4498 | -0.00055033 | -0.00058812 | -0.00054869 | 266.8305 | 341.2472 | 331.5824 | 167.8187 | 94.1673 | 44.9846 | 25.032 | 114.8516 | 91.4896 | 62.5212 | 44.424 | 27.9012 | 21.4004 | 17.5823 | 85.0354 | 80.871 | 66.4432 | 52.8116 | 47.2014 | 82.7969 | 57.0664 | 170.0071 | 195.8561 | 223.8063 | 230.6861 | 250.4431 | 266.8676 |  |  |  | 301.3984 | 252.6958 | 250.5238 | 253.9017 | 1.6606 | 2.3698 | 403.9356 |  |  | 464.4496 |  |  | 312.0648 | 333.2536 | 176.3364 | 181.486 | 235.7121 | 122.5825 | 891.9211 | 792.2241 | 731.0349 | 519.9216 | 799.8336 |  | 642.7093 | 774.2437 | 255.4128 | 814.8849 | 311.3009 | 750.6501 |  | 721.4795 |  |  | 784.7303 | 878.8191 | 839.7757 | [6 empty] | 819.5325 |  |  | 810.1973 |  |  | 181.4449 | 275.2911 | 320.3265 | 89.6188 | 223.5849 | 308.6439 | 148.5733 | 252.7374 |  | 224.9495 | 315.7463 | 148.0651 | 275.0171 | 197.3226 | 296.3407 | 97.5897 | 217.2694 |  | 241.6148 | 277.1808 | 330.291 | 132.8916 | 237.7331 | 299.2515 | 140.5737 | 256.8358 | 205.6268 | 296.7292 | 164.7297 | 285.1958 | 0.26366 | 19.5914 | 1.1404 | 0.28315 | -39.8683 | 3.1162 | 652.83 | 0.3 | 2.4721 | 0.46151 | 0.93864 | 0.36981 | 2.2291 | 2.0243 | 3.0725 | 35.5286 | -9.9864 | -7.3728 | 0.66145 | -0.36768 | 10.5982 | 7.4979
42810.5661 | 10891 | 100.7535 | 71.3765 | 52.9591 | 38.5519 | 24.5793 | 20.4188 | 17.3446 | 146.8693 | 100.9933 | 76.993 | 53.9611 | 28.7802 | 19.7152 | 16.5058 | 153.1416 | 159.5948 | 430.7543 | 189.3796 | 169.7093 | 359.9589 |  |  |  | 246.8062 | 290.866 | 264.04 | 277.6342 | 132.5932 | 284.8632 | 144.2723 | 191.884 | 125.5113 | 197.434 | 258.801 | 166.4667 | 292.8422 | 116.8432 |  | 124.6405 | 150.8379 | 86.2818 | 120.3731 |  | 24.9253 | 49.2005 | 25.0613 | 48.7892 | 105.789 | 131.0348 | 186.1986 | 7.3562 | 25.7341 | 8.4554 | 54.4451 | 8.0542 | 41.407 | 48.4791 | 50.1046 | 15.9138 |  |  | 2.2686 | -0.040653 | 0.31135 | -0.37061 | 2.377 | 2.1634 | 4.8093 | -4.4061 | 0.16504 | 2.0036 | 5.3811 | -0.00047969 | -0.00051912 | -0.00055198 | 266.5522 | 342.2068 | 331.6268 | 167.8522 | 94.1702 | 44.9881 | 25.0382 | 114.85 | 91.4942 | 62.5273 | 44.4252 | 27.8988 | 21.4013 | 17.5863 | 86.1526 | 83.9398 | 74.1434 | 55.3441 | 48.8086 | 82.8544 | 57.1417 | 170.0047 | 195.8544 | 223.7881 | 230.6808 | 250.4337 | 266.8626 |  |  |  | 301.4676 | 252.1702 | 248.5769 | 253.3755 | 2.3688 | 2.7965 | 405.3183 |  |  | 466.3818 |  |  | 312.0632 | 333.2399 | 176.8186 | 181.471 | 235.6941 | 123.5179 | 892.4072 | 792.5665 | 730.5361 | 519.6617 | 800.3325 |  | 643.3627 | 773.6333 | 255.4285 | 815.0299 | 311.4854 | 751.2153 |  | 720.9425 |  |  | 782.1117 | 878.8995 | 838.7315 | [6 empty] | 819.8868 |  |  | 810.5983 |  |  | 181.6875 | 275.2789 | 320.469 | 89.407 | 223.6752 | 308.7461 | 149.1187 | 252.6967 |  | 224.5211 | 315.9317 | 148.0212 | 275.0942 | 197.3227 | 296.4251 | 97.9875 | 217.3637 |  | 242.5866 | 277.0298 | 330.3082 | 132.6521 | 237.8491 | 298.9486 | 141.3077 | 256.9647 | 205.3404 | 297.3104 | 164.7549 | 285.4523 | 0.28157 | 19.5914 | 1.1384 | 0.28247 | -39.8281 | 3.1162 | 658.73 | 0.24 | 2.4795 | -0.25228 | 0.69816 | -0.76171 | 2.1601 | 2.0608 | 3.0726 | 35.6468 | -9.9685 | -7.3633 | 0.5443 | -1.2143 | 10.6095 | 7.5175
42810.5661 | 10892 | 100.7559 | 71.3889 | 52.966 | 38.5553 | 24.5831 | 20.4184 | 17.3445 | 146.8871 | 101.0046 | 76.9964 | 53.9729 | 28.784 | 19.7195 | 16.502 | 153.1428 | 159.588 | 430.7426 | 189.3806 | 169.9129 | 360.055 |  |  |  | 246.8044 | 290.8628 | 264.2176 | 277.6611 | 133.7588 | 285.0504 | 144.2709 | 191.8918 | 126.4116 | 197.4403 | 258.7894 | 166.3874 | 292.8813 | 116.9574 |  | 124.5311 | 151.339 | 86.7099 | 120.8282 |  | 24.9414 | 49.2307 | 25.0864 | 48.7795 | 105.8021 | 131.1005 | 186.2186 | 7.4741 | 25.7425 | 8.5792 | 54.4557 | 8.0473 | 41.3894 | 48.472 | 50.1147 | 15.915 |  |  | 2.837 | 0.13611 | 0.19636 | -0.12419 | 2.5452 | 1.7626 | 4.7364 | -4.4883 | 0.41957 | 1.5834 | 5.516 | -0.00052405 | -0.0006144 | -0.00056512 | 263.5712 | 338.8177 | 331.6811 | 167.8897 | 94.1839 | 44.9908 | 25.0415 | 114.8508 | 91.4988 | 62.5291 | 44.4381 | 27.9028 | 21.4021 | 17.5864 | 89.6373 | 86.2037 | 79.3187 | 58.696 | 52.3192 | 82.9636 | 57.2373 | 170 | 195.8419 | 223.7739 | 230.675 | 250.4236 | 266.8515 |  |  |  | 301.5069 | 251.5463 | 248.4139 | 252.4203 | 2.322 | 2.2309 | 405.9343 |  |  | 468.6199 |  |  | 312.068 | 333.2336 | 177.2876 | 181.4763 | 235.682 | 124.2022 | 893.1213 | 792.9064 | 730.3789 | 519.2457 | 800.5861 |  | 643.9441 | 773.2515 | 255.4513 | 815.0376 | 311.5099 | 752.0146 |  | 720.1818 |  |  | 780.2457 | 879.678 | 839.8267 | [6 empty] | 820.221 |  |  | 810.9851 |  |  | 181.3534 | 274.9543 | 320.9217 | 89.2026 | 223.9932 | 308.8351 | 149.1212 | 252.8074 |  | 224.3135 | 316.2139 | 148.3371 | 275.1908 | 197.4023 | 296.4066 | 98.2756 | 217.367 |  | 243.5404 | 277.3814 | 330.3239 | 132.5159 | 238.009 | 298.7994 | 141.2757 | 257.1001 | 205.0084 | 297.8693 | 164.8282 | 285.5254 | 0.36034 | 19.5905 | 1.1384 | 0.28315 | -39.864 | 3.1162 | 667.38 | 0.32 | 2.7733 | 0.46163 | 0.55446 | -0.44096 | 2.2354 | 1.8602 | 3.0494 | 35.7575 | -9.9565 | -7.3617 | 0.17036 | -1.7779 | 10.5995 | 7.5468
42810.5661 | 10893 | 100.7697 | 71.3961 | 52.9757 | 38.5612 | 24.5913 | 20.4295 | 17.3482 | 146.9041 | 101.011 | 77.0201 | 53.983 | 28.7936 | 19.7233 | 16.5175 | 153.1347 | 159.588 | 430.7343 | 189.3847 | 169.9206 | 360.0869 |  |  |  | 246.7902 | 290.8533 | 263.7709 | 277.3952 | 133.3577 | 284.8757 | 144.2746 | 191.879 | 126.8202 | 197.4316 | 258.7858 | 166.2494 | 292.9053 | 116.8373 |  | 123.789 | 151.9864 | 86.9882 | 121.2804 |  | 24.9992 | 49.1918 | 25.034 | 48.7051 | 105.9606 | 130.9928 | 186.4979 | 7.5133 | 25.7541 | 8.5603 | 54.4635 | 8.0421 | 41.3832 | 48.4769 | 50.1204 | 15.9143 |  |  | 2.469 | 0.26491 | 0.17073 | -0.33447 | 2.6405 | 1.9012 | 4.8363 | -4.4613 | 0.64842 | 1.6642 | 5.516 | -0.00049612 | -0.00052076 | -0.00053391 | 263.543 | 339.2998 | 331.7396 | 167.9265 | 94.2007 | 45.0007 | 25.0506 | 114.8598 | 91.5136 | 62.5439 | 44.4524 | 27.9115 | 21.4137 | 17.5929 | 94.4538 | 88.9959 | 81.5705 | 60.628 | 54.4854 | 83.1602 | 57.3452 | 169.9953 | 195.8368 | 223.7692 | 230.6686 | 250.4236 | 266.8501 |  |  |  | 301.532 | 251.3649 | 248.7895 | 252.0216 | 1.9108 | 2.2044 | 405.9476 |  |  | 469.0169 |  |  | 312.0749 | 333.2281 | 177.1363 | 181.478 | 235.6887 | 124.1972 | 893.5641 | 793.2391 | 730.4009 | 518.7654 | 800.6038 |  | 644.5914 | 773.6826 | 255.4775 | 815.5682 | 311.52 | 753.1232 |  | 719.7717 |  |  | 779.22 | 881.383 | 844.4181 | [6 empty] | 820.5075 |  |  | 811.3491 |  |  | 181.3201 | 274.5994 | 321.5824 | 89.087 | 224.3759 | 308.8836 | 149.2006 | 252.854 |  | 224.5263 | 316.1616 | 148.6987 | 275.3449 | 197.3142 | 296.3986 | 98.0532 | 217.3259 |  | 244.5297 | 277.5502 | 330.3508 | 132.5617 | 238.1735 | 298.9052 | 141.102 | 257.2453 | 204.7108 | 298.2313 | 164.9147 | 285.5214 | 0.28407 | 19.5916 | 1.1384 | 0.28294 | -39.7968 | 3.1162 | 655.64 | 0.27 | 2.5868 | 0.64398 | 0.51698 | -0.72361 | 2.2765 | 1.9318 | 3.081 | 35.8884 | -9.9668 | -7.3757 | -0.34095 | -2.0152 | 10.5886 | 7.5596
42810.5661 | 10894 | 100.7654 | 71.3996 | 52.9769 | 38.5674 | 24.5831 | 20.422 | 17.3422 | 146.9064 | 101.0104 | 77.0151 | 53.9719 | 28.7994 | 19.7199 | 16.5101 | 153.1305 | 159.5784 | 430.7256 | 189.3904 | 169.9352 | 360.1191 |  |  |  | 246.7932 | 290.8469 | 263.6529 | 277.3748 | 133.6773 | 284.5844 | 144.2635 | 191.8742 | 126.9914 | 197.4366 | 258.7776 | 166.1926 | 292.9586 | 116.6395 |  | 123.7243 | 152.5249 | 86.7533 | 121.1692 |  | 24.9843 | 49.1293 | 24.9538 | 48.5285 | 105.9692 | 131.1058 | 186.7113 | 7.391 | 25.7635 | 8.5165 | 54.4413 | 8.0502 | 41.3564 | 48.4803 | 50.1331 | 15.9155 |  |  | 2.1214 | 0.083543 | 0.2325 | -0.04337 | 2.5728 | 1.9558 | 4.628 | -4.2287 | -0.19906 | 1.0893 | 5.5782 | -0.00050598 | -0.00055033 | -0.00056348 | 263.073 | 341.7314 | 331.7884 | 167.9616 | 94.2044 | 45.0092 | 25.0486 | 114.8563 | 91.5156 | 62.5496 | 44.4491 | 27.91 | 21.4183 | 17.5893 | 97.9354 | 89.4202 | 82.4764 | 61.8068 | 54.411 | 83.2986 | 57.4429 | 169.9948 | 195.8332 | 223.7511 | 230.6639 | 250.4295 | 266.8529 |  |  |  | 301.5862 | 251.4502 | 249.1309 | 251.732 | 1.724 | 2.0872 | 406.0605 |  |  | 467.1399 |  |  | 312.074 | 333.2154 | 176.2338 | 181.4828 | 235.6841 | 124.1599 | 893.7649 | 793.4582 | 730.256 | 518.7406 | 800.6342 |  | 645.0791 | 773.4126 | 255.4624 | 816.1736 | 311.6232 | 754.0293 |  | 720.0107 |  |  | 779.615 | 882.2926 | 846.1122 | [6 empty] | 820.8059 |  |  | 811.6656 |  |  | 181.4681 | 274.4326 | 321.8004 | 89.0359 | 224.5904 | 308.9191 | 149.1357 | 252.8472 |  | 224.5906 | 315.7448 | 148.97 | 275.5588 | 197.2443 | 296.4761 | 97.8957 | 217.333 |  | 244.8549 | 277.5149 | 330.3707 | 132.7637 | 238.098 | 299.0869 | 141.1031 | 257.3547 | 204.5171 | 298.1624 | 164.8878 | 285.4841 | 0.4447 | 19.5927 | 1.1381 | 0.28258 | -39.8241 | 3.1162 | 670.22 | 0.26 | 2.3971 | 0.36161 | 0.60325 | -0.26054 | 2.2475 | 1.9595 | 3.0143 | 35.9866 | -9.9603 | -7.385 | -0.711 | -2.1042 | 10.5954 | 7.5715
42810.5661 | 10895 | 100.7743 | 71.4104 | 52.9876 | 38.5752 | 24.5924 | 20.4249 | 17.3499 | 146.9201 | 101.0196 | 77.0288 | 53.9813 | 28.7986 | 19.7234 | 16.5103 | 153.1243 | 159.5679 | 430.7072 | 189.3843 | 169.9038 | 360.1768 |  |  |  | 246.7755 | 290.8361 | 263.9296 | 277.5789 | 133.3796 | 284.4279 | 144.2671 | 191.8749 | 126.0498 | 197.4357 | 258.768 | 166.0577 | 293.0282 | 116.5552 |  | 123.6901 | 152.9148 | 85.4421 | 121.6274 |  | 25.0359 | 49.0944 | 24.9542 | 48.3658 | 105.898 | 131.3617 | 187.0376 | 7.2542 | 25.77 | 8.5335 | 54.4413 | 8.0415 | 41.3388 | 48.4969 | 50.1266 | 15.91 |  |  | 2.2265 | 0.18605 | 0.27915 | 0.13997 | 2.3237 | 1.9091 | 4.6884 | -4.349 | 0.60036 | 1.0167 | 5.5114 | -0.00051748 | -0.00051419 | -0.00054869 | 260.0159 | 341.4359 | 331.8371 | 168.003 | 94.2192 | 45.0184 | 25.0398 | 114.8608 | 91.5339 | 62.553 | 44.4588 | 27.9227 | 21.417 | 17.5823 | 97.1391 | 88.6159 | 80.8999 | 63.0705 | 55.909 | 83.3334 | 57.5044 | 170.0024 | 195.8342 | 223.7329 | 230.6607 | 250.4292 | 266.848 |  |  |  | 301.5952 | 250.3639 | 248.5108 | 250.3003 | 1.991 | 2.0642 | 406.3094 |  |  | 467.025 |  |  | 312.0683 | 333.2065 | 175.921 | 181.4769 | 235.6783 | 123.3301 | 893.9219 | 793.7969 | 730.0195 | 518.5901 | 800.5888 |  | 645.3763 | 772.5063 | 255.4229 | 816.6806 | 311.6236 | 754.0955 |  | 720.1167 |  |  | 779.5802 | 883.0492 | 848.9777 | [6 empty] | 821.0184 |  |  | 811.9765 |  |  | 181.6835 | 274.1734 | 321.9448 | 89.1119 | 224.7208 | 308.8886 | 149.2639 | 253.0685 |  | 224.8838 | 315.3636 | 148.717 | 275.6292 | 196.868 | 296.6108 | 97.8247 | 217.3979 |  | 243.9598 | 277.631 | 330.4089 | 132.8094 | 237.8628 | 299.2115 | 140.8954 | 257.4364 | 204.4669 | 297.9878 | 164.9566 | 285.6368 | 0.28715 | 19.5915 | 1.138 | 0.28116 | -39.7505 | 3.1162 | 669.28 | 0.15 | 2.4555 | 0.5396 | 0.66097 | 0.46803 | 2.1366 | 1.9366 | 3.0349 | 36.0484 | -9.9375 | -7.399 | -0.6183 | -1.9217 | 10.5875 | 7.6119
42810.5661 | 10896 | 100.7836 | 71.4137 | 53.002 | 38.5899 | 24.5995 | 20.4294 | 17.3596 | 146.931 | 101.0314 | 77.0394 | 53.9978 | 28.8104 | 19.7334 | 16.5205 | 153.1145 | 159.5603 | 430.6895 | 189.375 | 169.7486 | 360.2214 |  |  |  | 246.7637 | 290.8277 | 263.8628 | 277.6573 | 132.8587 | 284.3937 | 144.267 | 191.8677 | 125.1237 | 197.4325 | 258.7681 | 165.9803 | 293.0313 | 116.5818 |  | 123.4506 | 153.0108 | 85.2529 | 122.7013 |  | 25.1245 | 49.1056 | 24.9502 | 48.4545 | 106.0252 | 131.6327 | 187.2308 | 7.3007 | 25.7631 | 8.5546 | 54.4736 | 8.0339 | 41.3256 | 48.5176 | 50.1302 | 15.907 |  |  | 2.4486 | 0.33325 | 0.25747 | -0.022342 | 2.5465 | 2.3888 | 4.8481 | -4.3043 | 0.75428 | 1.3616 | 5.4401 | -0.00052405 | -0.0005454 | -0.00053555 | 259.5369 | 339.4081 | 331.8901 | 168.0377 | 94.2198 | 45.0118 | 25.0454 | 114.8523 | 91.5128 | 62.5547 | 44.4509 | 27.9061 | 21.4067 | 17.5832 | 98.1824 | 89.8075 | 78.7744 | 61.2892 | 54.8031 | 83.4701 | 57.5468 | 169.9911 | 195.8307 | 223.719 | 230.6565 | 250.4259 | 266.8464 |  |  |  | 301.5903 | 249.187 | 249.5308 | 250.1318 | 1.6679 | 1.7902 | 406.8553 |  |  | 466.971 |  |  | 312.0734 | 333.2039 | 175.9715 | 181.4741 | 235.6646 | 122.7997 | 893.8952 | 794.15 | 729.9994 | 518.3648 | 800.7255 |  | 645.7005 | 770.9165 | 255.433 | 816.6904 | 311.58 | 753.2751 |  | 720.2767 |  |  | 779.2933 | 882.5784 | 847.2 | [6 empty] | 821.2578 |  |  | 812.2477 |  |  | 181.9502 | 274.0556 | 322.0234 | 89.1935 | 224.962 | 308.755 | 149.5731 | 253.0574 |  | 225.2241 | 315.4632 | 148.486 | 275.6956 | 196.7939 | 296.5974 | 97.8589 | 217.4811 |  | 243.0625 | 277.5095 | 330.4508 | 132.7877 | 237.7313 | 299.2525 | 140.865 | 257.4613 | 204.3954 | 297.874 | 164.9615 | 285.7515 | 0.4162 | 19.591 | 1.1377 | 0.28151 | -39.7332 | 3.1162 | 679.71 | 0.25 | 2.5749 | 0.72219 | 0.63479 | -0.18699 | 2.2374 | 2.1671 | 3.0872 | 36.1106 | -9.8927 | -7.4025 | -0.71762 | -1.6805 | 10.5579 | 7.6163
42810.5662 | 10897 | 100.7771 | 71.4165 | 53.0039 | 38.5875 | 24.59 | 20.4264 | 17.3553 | 146.934 | 101.0275 | 77.0351 | 53.9946 | 28.81 | 19.7258 | 16.5142 | 153.1058 | 159.5547 | 430.6661 | 189.3784 | 169.5983 | 360.1983 |  |  |  | 246.762 | 290.8177 | 263.2003 | 277.4036 | 131.5465 | 284.2017 | 144.2691 | 191.8643 | 125.6372 | 197.4265 | 258.7627 | 165.6203 | 293.0021 | 116.3498 |  | 122.9363 | 153.2037 | 85.2917 | 123.4044 |  | 25.1999 | 49.069 | 24.9463 | 48.9788 | 106.2348 | 131.8494 | 187.3735 | 7.2982 | 25.7639 | 8.4782 | 54.4935 | 8.0264 | 41.3196 | 48.5487 | 50.1265 | 15.8973 |  |  | 2.1989 | -0.40404 | 0.33698 | -0.47378 | 2.7285 | 2.0865 | 4.8205 | -4.3181 | 0.6926 | 1.1915 | 5.3549 | -0.00054869 | -0.00049612 | -0.00056676 | 260.4801 | 338.3189 | 331.961 | 168.0845 | 94.2437 | 45.0265 | 25.0608 | 114.8695 | 91.5344 | 62.5702 | 44.471 | 27.9191 | 21.4203 | 17.5917 | 98.4596 | 89.4061 | 76.7951 | 60.0215 | 52.5885 | 83.5822 | 57.5749 | 169.9866 | 195.8179 | 223.71 | 230.6554 | 250.4266 | 266.8421 |  |  |  | 301.6019 | 248.9144 | 249.4893 | 250.5708 | 1.6693 | 1.2612 | 407.0464 |  |  | 465.5675 |  |  | 312.0827 | 333.2004 | 176.499 | 181.4732 | 235.6733 | 123.36 | 894.2671 | 794.5022 | 729.7804 | 518.2606 | 800.9591 |  | 646.0697 | 769.1931 | 255.4278 | 816.9331 | 311.6561 | 751.8888 |  | 720.6118 |  |  | 777.0228 | 881.9162 | 844.8914 | [6 empty] | 821.4599 |  |  | 812.458 |  |  | 182.4225 | 274.1502 | 322.3235 | 88.9368 | 225.0923 | 308.5341 | 150.2006 | 252.9509 |  | 225.1829 | 315.6998 | 148.6296 | 275.8539 | 197.1273 | 296.1722 | 97.5071 | 217.4237 |  | 242.8178 | 277.3285 | 330.488 | 132.2994 | 237.5585 | 299.2642 | 140.9982 | 257.4061 | 204.2517 | 298.031 | 165.0919 | 285.6968 | 0.29101 | 19.593 | 1.1401 | 0.28398 | -39.8451 | 3.1162 | 675.83 | 0.3 | 2.4397 | -0.79516 | 0.72618 | -0.86106 | 2.3166 | 2.0259 | 3.0792 | 36.1794 | -9.8452 | -7.4037 | -0.73481 | -1.4572 | 10.5363 | 7.6049
42810.5662 | 10898 | 100.7801 | 71.413 | 52.9916 | 38.586 | 24.5923 | 20.4195 | 17.3471 | 146.9386 | 101.0245 | 77.0416 | 53.9927 | 28.8041 | 19.72 | 16.5051 | 153.1025 | 159.5456 | 430.6538 | 189.3782 | 169.5642 | 360.1708 |  |  |  | 246.7571 | 290.8116 | 262.7023 | 277.235 | 130.0208 | 283.9763 | 144.2714 | 191.8613 | 125.7267 | 197.4286 | 258.7534 | 165.6706 | 293.0122 | 116.6388 |  | 122.5357 | 153.2619 | 84.9303 | 122.9915 |  | 25.3482 | 49.0652 | 24.9368 | 49.2327 | 106.4853 | 131.9004 | 187.5203 | 7.3694 | 25.7679 | 8.4788 | 54.5037 | 8.0225 | 41.3326 | 48.5776 | 50.1242 | 15.9036 |  |  | 2.1713 | -0.068253 | 0.032736 | -0.52963 | 2.3908 | 1.6857 | 4.672 | -4.3246 | 0.42405 | 0.71336 | 5.4256 | -0.00049448 | -0.00054869 | -0.00055033 | 259.2612 | 339.6673 | 332.0049 | 168.1128 | 94.2533 | 45.0279 | 25.0535 | 114.8672 | 91.5297 | 62.5683 | 44.4679 | 27.9229 | 21.4104 | 17.5868 | 98.4749 | 89.9519 | 76.2156 | 59.0078 | 51.5844 | 83.6687 | 57.6004 | 169.9837 | 195.8082 | 223.6922 | 230.6453 | 250.4245 | 266.8356 |  |  |  | 301.6275 | 248.9684 | 247.8606 | 250.8083 | 1.7473 | 1.5905 | 406.5378 |  |  | 463.6824 |  |  | 312.0773 | 333.1883 | 175.1825 | 181.4711 | 235.6759 | 123.1841 | 894.5423 | 794.7465 | 729.1812 | 518.4346 | 800.9914 |  | 646.2209 | 768.3603 | 255.4697 | 816.9334 | 311.8143 | 750.5944 |  | 721.2393 |  |  | 778.7739 | 883.5169 | 850.0937 | [6 empty] | 821.6218 |  |  | 812.6666 |  |  | 182.8425 | 274.265 | 322.764 | 88.8545 | 224.879 | 308.3509 | 150.2161 | 252.9677 |  | 224.9629 | 316.083 | 149.133 | 275.9467 | 197.2706 | 295.5397 | 97.4059 | 217.281 |  | 243.2393 | 277.5452 | 330.5272 | 132.1579 | 237.6509 | 299.2747 | 140.98 | 257.3573 | 204.0405 | 298.3356 | 165.2223 | 285.7875 | 0.48919 | 19.5991 | 1.1415 | 0.28424 | -39.6747 | 3.1162 | 697.17 | 0.24 | 2.4239 | -0.32681 | 0.22634 | -0.91039 | 2.1686 | 1.821 | 3.0316 | 36.2093 | -9.8195 | -7.3921 | -0.72601 | -1.3898 | 10.5485 | 7.6001
42810.5662 | 10899 | 100.7948 | 71.4341 | 53.0245 | 38.5941 | 24.5946 | 20.418 | 17.3569 | 146.9537 | 101.0445 | 77.0514 | 54.0141 | 28.8144 | 19.7344 | 16.5112 | 153.1039 | 159.5497 | 430.6442 | 189.3849 | 169.6809 | 360.1843 |  |  |  | 246.7499 | 290.81 | 262.9333 | 277.4473 | 130.0736 | 284.0049 | 144.2692 | 191.8551 | 125.4148 | 197.4149 | 258.7474 | 165.7507 | 293.038 | 116.4683 |  | 123.1238 | 153.2005 | 84.9805 | 122.5922 |  | 25.3919 | 49.0291 | 24.9064 | 49.1646 | 106.46 | 131.8492 | 187.9892 | 7.4989 | 25.7634 | 8.4541 | 54.5086 | 8.0241 | 41.3255 | 48.5872 | 50.1264 | 15.9045 |  |  | 2.2528 | 0.15057 | -0.088832 | -0.02497 | 2.3362 | 0.90504 | 4.6602 | -4.4607 | 0.7683 | 1.3761 | 5.4387 | -0.00049776 | -0.00053391 | -0.00050433 | 258.3607 | 340.8312 | 332.0618 | 168.1522 | 94.2614 | 45.0411 | 25.0637 | 114.8691 | 91.5359 | 62.5776 | 44.4754 | 27.9358 | 21.4187 | 17.5889 | 100.5706 | 92.3086 | 77.2953 | 58.8755 | 52.5245 | 83.831 | 57.6453 | 169.9766 | 195.7983 | 223.6774 | 230.6328 | 250.4317 | 266.8378 |  |  |  | 301.5885 | 248.9313 | 247.7187 | 250.6046 | 1.9622 | 1.7362 | 406.9316 |  |  | 463.5432 |  |  | 312.0841 | 333.1896 | 174.7344 | 181.4727 | 235.6709 | 123.1006 | 894.346 | 795.0244 | 728.6393 | 518.634 | 800.8983 |  | 646.6822 | 767.217 | 255.5515 | 816.9421 | 312.0429 | 749.5135 |  | 721.5914 |  |  | 781.9459 | 884.5364 | 854.3753 | [6 empty] | 821.7857 |  |  | 812.8804 |  |  | 182.887 | 274.2551 | 322.8856 | 89.0502 | 224.4293 | 308.2829 | 149.8368 | 253.1161 |  | 224.7635 | 315.9824 | 149.5899 | 275.9344 | 197.0866 | 295.3635 | 97.6929 | 217.1063 |  | 243.5832 | 277.9806 | 330.5441 | 132.5682 | 237.7793 | 299.3058 | 140.7692 | 257.3449 | 203.7749 | 298.7176 | 165.2755 | 285.8318 | 0.22629 | 19.6 | 1.143 | 0.28401 | -39.7534 | 3.1162 | 686.89 | 0.29 | 2.469 | 0.48538 | -0.37282 | -0.19766 | 2.1436 | 1.3342 | 3.0276 | 36.3061 | -9.7827 | -7.3756 | -0.93916 | -1.5044 | 10.5613 | 7.603
42810.5662 | 10900 | 100.795 | 71.4455 | 53.0374 | 38.6043 | 24.6011 | 20.4379 | 17.3573 | 146.9693 | 101.0489 | 77.0684 | 54.0288 | 28.8216 | 19.7429 | 16.5212 | 153.0968 | 159.5422 | 430.6276 | 189.38 | 169.7592 | 360.2266 |  |  |  | 246.7413 | 290.798 | 263.1264 | 277.5707 | 130.2151 | 284.0282 | 144.2615 | 191.8562 | 123.9925 | 197.4122 | 258.7313 | 165.843 | 293.1053 | 116.7016 |  | 124.0257 | 153.0256 | 84.0399 | 122.0272 |  | 25.2698 | 48.9197 | 24.8686 | 49.0225 | 106.2445 | 131.7158 | 188.8134 | 7.4912 | 25.7669 | 8.4822 | 54.5156 | 8.0198 | 41.3006 | 48.5909 | 50.1157 | 15.9047 |  |  | 2.7844 | -0.29299 | 0.25287 | -0.06571 | 2.833 | 1.4807 | 4.6523 | -4.7577 | 0.45168 | 0.98694 | 5.5329 | -0.00050926 | -0.00056348 | -0.00056512 | 260.3419 | 341.931 | 332.1183 | 168.1845 | 94.27 | 45.0458 | 25.0659 | 114.869 | 91.5395 | 62.5787 | 44.4815 | 27.9305 | 21.4189 | 17.5885 | 102.9458 | 92.7627 | 77.2158 | 58.2157 | 53.0993 | 84.052 | 57.6626 | 169.9685 | 195.7868 | 223.6557 | 230.6349 | 250.4181 | 266.8216 |  |  |  | 301.6248 | 248.8265 | 248.7372 | 251.3243 | 1.1125 | 1.6259 | 407.7328 |  |  | 462.6371 |  |  | 312.0808 | 333.1809 | 175.4614 | 181.4589 | 235.6558 | 122.2397 | 893.3181 | 795.2864 | 728.3849 | 518.9106 | 800.9549 |  | 646.998 | 766.4887 | 255.5673 | 817.1322 | 312.0613 | 749.4083 |  | 721.7576 |  |  | 783.6048 | 883.4978 | 852.1444 | [6 empty] | 821.9752 |  |  | 813.097 |  |  | 183.1511 | 274.2578 | 322.7832 | 88.978 | 223.8349 | 308.3347 | 149.9495 | 253.5195 |  | 224.1848 | 315.6849 | 149.9407 | 276.0189 | 197.204 | 295.3734 | 97.6509 | 216.834 |  | 243.7786 | 277.9849 | 330.5632 | 132.6136 | 238.0552 | 299.3678 | 140.6549 | 257.2907 | 203.8029 | 299.0368 | 165.2042 | 285.7762 | 0.40907 | 19.6023 | 1.1441 | 0.28275 | -39.8031 | 3.1162 | 698.69 | 0.21 | 2.7449 | -0.67696 | 0.62891 | -0.3206 | 2.3602 | 1.7063 | 3.0245 | 36.369 | -9.7615 | -7.3796 | -1.1762 | -1.4935 | 10.5817 | 7.5856
42810.5662 | 10901 | 100.8009 | 71.4405 | 53.0203 | 38.5951 | 24.5932 | 20.4262 | 17.346 | 146.9698 | 101.0494 | 77.0675 | 54.0319 | 28.8135 | 19.7326 | 16.5121 | 153.0939 | 159.5316 | 430.6121 | 189.3795 | 169.8254 | 360.2811 |  |  |  | 246.7351 | 290.7937 | 262.7104 | 277.4157 | 129.5294 | 283.8776 | 144.2583 | 191.8438 | 124.1826 | 197.4116 | 258.7176 | 166.097 | 293.1892 | 117.0445 |  | 124.4702 | 153.4302 | 84.0719 | 122.0255 |  | 25.1779 | 48.8322 | 24.8228 | 48.8988 | 106.1876 | 132.029 | 189.0417 | 7.4758 | 25.7763 | 8.6304 | 54.5692 | 8.0241 | 41.2939 | 48.58 | 50.1146 | 15.9032 |  |  | 2.352 | 0.16699 | 0.020248 | -0.049282 | 2.5347 | 1.6062 | 4.4906 | -4.8431 | 0.87727 | 0.18466 | 5.5859 | -0.00057005 | -0.00050926 | -0.00057005 | 264.2242 | 344.9514 | 332.1675 | 168.2185 | 94.2796 | 45.0517 | 25.0654 | 114.8676 | 91.5483 | 62.5879 | 44.4846 | 27.9333 | 21.4148 | 17.5891 | 99.1155 | 89.1919 | 75.8125 | 57.9364 | 52.1919 | 84.0251 | 57.6841 | 169.964 | 195.7825 | 223.6431 | 230.633 | 250.424 | 266.8288 |  |  |  | 301.6785 | 248.6926 | 248.2771 | 250.8983 | 1.3394 | 1.1204 | 408.1931 |  |  | 463.4377 |  |  | 312.0839 | 333.1716 | 174.6239 | 181.4584 | 235.651 | 122.0853 | 893.3473 | 795.5328 | 728.0688 | 519.1203 | 801.1885 |  | 647.3045 | 766.6755 | 255.5565 | 817.1199 | 312.0422 | 750.0945 |  | 722.2408 |  |  | 784.2429 | 881.8649 | 847.5977 | [6 empty] | 822.1498 |  |  | 813.3212 |  |  | 183.6061 | 274.4079 | 322.6928 | 88.7918 | 223.3824 | 308.4602 | 150.7474 | 253.8598 |  | 223.8086 | 315.8061 | 149.7435 | 276.2337 | 197.516 | 295.1854 | 97.5517 | 216.6808 |  | 243.735 | 277.8278 | 330.5729 | 132.194 | 238.1732 | 299.3965 | 140.5157 | 257.3026 | 204.4047 | 299.0849 | 165.1229 | 285.6197 | 0.3875 | 19.6014 | 1.1459 | 0.28284 | -39.8458 | 3.1162 | 670.1 | 0.25 | 2.5225 | 0.51102 | 0.17794 | -0.2776 | 2.2333 | 1.7778 | 2.9727 | 36.4252 | -9.7674 | -7.3806 | -0.75392 | -1.335 | 10.5875 | 7.6012
42810.5662 | 10902 | 100.8078 | 71.4539 | 53.0253 | 38.6107 | 24.6084 | 20.4281 | 17.3488 | 146.985 | 101.0607 | 77.0818 | 54.0479 | 28.8248 | 19.7473 | 16.5238 | 153.0905 | 159.5279 | 430.6063 | 189.3904 | 169.8291 | 360.3278 |  |  |  | 246.72 | 290.7909 | 262.5692 | 277.4929 | 130.0257 | 283.7236 | 144.263 | 191.8466 | 123.908 | 197.4097 | 258.7177 | 166.0883 | 293.2914 | 116.8848 |  | 124.5425 | 153.4483 | 84.0426 | 122.4333 |  | 25.2482 | 48.883 | 24.8549 | 48.6195 | 106.1369 | 132.0738 | 188.5095 | 7.4927 | 25.8096 | 8.8805 | 54.6189 | 8.0238 | 41.2977 | 48.5807 | 50.1013 | 15.8988 |  |  | 2.3363 | 0.17357 | 0.22461 | -0.05717 | 2.2994 | 1.9387 | 4.578 | -4.7662 | 0.44584 | 2.7438 | 5.3936 | -0.00052569 | -0.00048626 | -0.00055033 | 268.8498 | 347.865 | 332.2223 | 168.2583 | 94.2911 | 45.0578 | 25.0667 | 114.8678 | 91.5521 | 62.5975 | 44.4909 | 27.9377 | 21.4145 | 17.588 | 95.01 | 83.5395 | 70.5586 | 56.437 | 50.7211 | 83.9888 | 57.6401 | 169.9598 | 195.7695 | 223.6274 | 230.6215 | 250.4254 | 266.8283 |  |  |  | 301.6529 | 248.8395 | 248.9878 | 250.5544 | 1.3007 | 0.54261 | 407.7158 |  |  | 463.0041 |  |  | 312.0786 | 333.1571 | 173.2198 | 181.4538 | 235.6381 | 122.3522 | 894.1399 | 795.8037 | 728.0696 | 519.2024 | 801.5177 |  | 647.5544 | 767.2593 | 255.5285 | 817.4367 | 312.103 | 751.4483 |  | 722.385 |  |  | 785.7319 | 881.1541 | 845.4351 | [6 empty] | 822.297 |  |  | 813.5048 |  |  | 183.9274 | 274.7345 | 322.768 | 88.4754 | 223.5192 | 308.5781 | 150.7234 | 253.8777 |  | 223.5744 | 316.2587 | 149.3735 | 276.4219 | 197.4322 | 294.8545 | 97.3734 | 216.7344 |  | 243.6211 | 277.7815 | 330.6119 | 131.9318 | 238.0702 | 299.2174 | 140.2813 | 257.3822 | 204.5779 | 299.1095 | 165.1168 | 285.5237 | 0.41812 | 19.5988 | 1.1497 | 0.28529 | -39.9449 | 3.1162 | 671.03 | 0.26 | 2.5137 | 0.52102 | 0.5927 | -0.29902 | 2.1273 | 1.9533 | 3.0016 | 36.4673 | -9.7853 | -7.385 | -0.30215 | -0.75652 | 10.5832 | 7.6089
42810.5662 | 10903 | 100.8064 | 71.4609 | 53.0307 | 38.6138 | 24.6016 | 20.4275 | 17.3479 | 146.9974 | 101.0678 | 77.0869 | 54.0452 | 28.8308 | 19.7398 | 16.5155 | 153.0771 | 159.5242 | 430.5805 | 189.3846 | 169.8767 | 360.3594 |  |  |  | 246.7144 | 290.7653 | 262.4526 | 277.4109 | 130.8417 | 283.7134 | 144.2536 | 191.8379 | 124.3381 | 197.3975 | 258.7042 | 166.1908 | 293.3848 | 117.0654 |  | 124.5357 | 153.3316 | 84.3612 | 123.3107 |  | 25.2472 | 48.907 | 24.8538 | 48.4505 | 105.9809 | 132.0676 | 188.0802 | 7.554 | 25.8175 | 9.086 | 54.6407 | 8.0282 | 41.3089 | 48.5888 | 50.0945 | 15.9007 |  |  | 2.4953 | 0.18342 | 0.37641 | -0.18005 | 2.3842 | 1.894 | 4.5386 | -4.8234 | 0.82084 | 1.1101 | 5.4216 | -0.00053555 | -0.00053719 | -0.00056183 | 270.9625 | 343.4357 | 332.2781 | 168.2896 | 94.2982 | 45.0696 | 25.067 | 114.869 | 91.555 | 62.5901 | 44.4946 | 27.9296 | 21.425 | 17.5838 | 91.4262 | 78.7173 | 65.4174 | 53.3978 | 46.9963 | 83.8802 | 57.5545 | 169.956 | 195.7648 | 223.6102 | 230.6167 | 250.4226 | 266.8203 |  |  |  | 301.6043 | 249.1012 | 248.502 | 250.8173 | 1.2053 | 1.0957 | 405.5694 |  |  | 461.3939 |  |  | 312.0618 | 333.1444 | 173.3809 | 181.4444 | 235.6165 | 122.2448 | 894.5517 | 796.1526 | 728.2715 | 519.0651 | 801.585 |  | 648.0188 | 768.2365 | 255.5314 | 817.526 | 312.0493 | 752.9633 |  | 722.839 |  |  | 784.6751 | 881.3366 | 844.4291 | [6 empty] | 822.4433 |  |  | 813.7593 |  |  | 184.0551 | 275.0647 | 323.0324 | 88.567 | 223.7107 | 308.6771 | 150.4983 | 253.7013 |  | 223.2757 | 316.248 | 149.439 | 276.5574 | 197.1188 | 294.6799 | 97.7263 | 217.0835 |  | 243.5975 | 277.6717 | 330.637 | 131.569 | 238.1629 | 299.1664 | 140.1962 | 257.5843 | 204.6601 | 298.9252 | 165.4298 | 285.5682 | 0.37479 | 19.6004 | 1.1521 | 0.28522 | -39.8792 | 3.1161 | 666.95 | 0.35 | 2.5978 | 0.53562 | 0.7673 | -0.53068 | 2.1661 | 1.9306 | 2.9886 | 36.5606 | -9.8123 | -7.3914 | 0.082856 | -0.19548 | 10.5653 | 7.5982
42810.5662 | 10904 | 100.8163 | 71.4642 | 53.0391 | 38.6114 | 24.606 | 20.4277 | 17.3474 | 147.0055 | 101.0718 | 77.0958 | 54.0499 | 28.8333 | 19.7405 | 16.5143 | 153.0606 | 159.5078 | 430.5569 | 189.3847 | 169.9189 | 360.3634 |  |  |  | 246.6899 | 290.759 | 262.4755 | 277.4137 | 132.3245 | 283.8708 | 144.2588 | 191.8455 | 124.2726 | 197.3985 | 258.7059 | 166.4689 | 293.4585 | 117.4311 |  | 124.2818 | 153.3439 | 85.0364 | 123.9499 |  | 25.3151 | 48.9243 | 24.8148 | 48.5857 | 105.7348 | 132.0377 | 188.0403 | 7.4852 | 25.8279 | 9.0302 | 54.6557 | 8.0235 | 41.3013 | 48.5972 | 50.0895 | 15.906 |  |  | 2.2186 | -0.042625 | 0.49469 | 0.13142 | 2.5419 | 1.7389 | 4.6759 | -4.5625 | 0.14013 | 1.2773 | 5.3557 | -0.00053719 | -0.00054705 | -0.00056676 | 268.0676 | 342.376 | 332.3349 | 168.3336 | 94.3181 | 45.0703 | 25.0735 | 114.8734 | 91.5639 | 62.6022 | 44.5063 | 27.9454 | 21.4279 | 17.5885 | 88.8427 | 77.9348 | 65.2823 | 53.1704 | 46.3782 | 83.833 | 57.5032 | 169.9555 | 195.7415 | 223.592 | 230.6097 | 250.4189 | 266.8199 |  |  |  | 301.6008 | 249.608 | 249.0428 | 251.3201 | 2.8547 | 1.7486 | 404.8021 |  |  | 460.3881 |  |  | 312.084 | 333.1573 | 173.8955 | 181.4586 | 235.6346 | 122.2935 | 894.2037 | 796.4976 | 728.3511 | 519.1619 | 801.6121 |  | 649.1199 | 769.4572 | 255.5065 | 817.6472 | 312.1594 | 754.0305 |  | 723.446 |  |  | 781.9628 | 879.8561 | 839.8289 | [6 empty] | 822.612 |  |  | 814.0037 |  |  | 183.8507 | 275.3238 | 323.5609 | 88.8073 | 223.486 | 308.7441 | 150.3208 | 253.7403 |  | 222.9982 | 316.0788 | 149.7081 | 276.7188 | 196.7601 | 294.7838 | 98.32 | 217.2915 |  | 244.1131 | 278.1697 | 330.6737 | 131.6085 | 238.1541 | 299.2993 | 139.9606 | 257.6802 | 205.2207 | 298.7791 | 165.8372 | 285.8514 | 0.338 | 19.6017 | 1.1537 | 0.2853 | -39.8807 | 3.1161 | 667.47 | 0.23 | 2.4499 | -0.25821 | 0.87965 | 0.4534 | 2.2365 | 1.8498 | 3.0334 | 36.7859 | -9.8477 | -7.3867 | 0.36419 | -0.18659 | 10.5526 | 7.584
42810.5663 | 10905 | 100.8264 | 71.47 | 53.0457 | 38.6121 | 24.609 | 20.4358 | 17.3514 | 147.0229 | 101.0746 | 77.0999 | 54.0644 | 28.8459 | 19.7436 | 16.523 | 153.0679 | 159.509 | 430.5398 | 189.3852 | 169.8196 | 360.3531 |  |  |  | 246.6947 | 290.7555 | 262.5678 | 277.4339 | 132.6114 | 284.2133 | 144.2659 | 191.8451 | 123.8366 | 197.4045 | 258.6972 | 166.7589 | 293.5215 | 117.8926 |  | 123.7452 | 153.5724 | 85.5582 | 123.6092 |  | 25.2957 | 48.9585 | 24.9218 | 48.5633 | 105.9517 | 132.1879 | 188.1788 | 7.505 | 25.8208 | 8.897 | 54.6616 | 8.0243 | 41.2862 | 48.6091 | 50.0921 | 15.9064 |  |  | 2.197 | 0.23402 | 0.093848 | 0.00263 | 2.789 | 2.1148 | 4.9835 | -4.5888 | 0.32013 | 1.0665 | 5.4401 | -0.00049119 | -0.00045669 | -0.00055362 | 267.8436 | 346.0974 | 332.384 | 168.3603 | 94.3219 | 45.0666 | 25.0775 | 114.874 | 91.5632 | 62.6039 | 44.5145 | 27.9438 | 21.4185 | 17.585 | 93.0469 | 81.5428 | 67.7389 | 55.7395 | 47.0454 | 83.9729 | 57.5069 | 169.959 | 195.7489 | 223.5818 | 230.6076 | 250.4258 | 266.8123 |  |  |  | 301.5345 | 249.8951 | 248.1632 | 252.0178 | 2.258 | 2.52 | 405.0925 |  |  | 460.7522 |  |  | 312.0817 | 333.1358 | 174.9891 | 181.4443 | 235.6248 | 121.9855 | 894.65 | 796.7911 | 728.6314 | 519.4287 | 801.6001 |  | 650.4676 | 770.1723 | 255.4901 | 817.7901 | 312.3163 | 754.9043 |  | 723.5338 |  |  | 782.7992 | 882.7141 | 848.2224 | [6 empty] | 822.9031 |  |  | 814.3065 |  |  | 183.6836 | 275.0642 | 323.9948 | 88.7023 | 222.9729 | 308.792 | 150.9871 | 254.0109 |  | 223.0452 | 315.8495 | 150.2663 | 276.6716 | 196.8496 | 294.6468 | 97.9312 | 217.1865 |  | 244.7711 | 277.9078 | 330.7026 | 132.1193 | 238.3152 | 299.4585 | 140.1099 | 257.4993 | 204.9814 | 298.8568 | 166.0694 | 286.2429 | 0.43141 | 19.6011 | 1.1553 | 0.28457 | -39.843 | 3.1162 | 683.38 | 0.17 | 2.4386 | 0.60506 | 0.38316 | 0.064143 | 2.3431 | 2.0404 | 3.1321 | 37.064 | -9.8686 | -7.3792 | -0.085954 | -0.45911 | 10.5665 | 7.5599
42810.5663 | 10906 | 100.8301 | 71.4747 | 53.0406 | 38.6186 | 24.6116 | 20.4348 | 17.3509 | 147.0329 | 101.082 | 77.1099 | 54.0728 | 28.8437 | 19.7428 | 16.5163 | 153.0574 | 159.5038 | 430.5334 | 189.3901 | 169.8007 | 360.3592 |  |  |  | 246.6969 | 290.7468 | 263.1258 | 277.6632 | 133.5249 | 284.4251 | 144.2696 | 191.8487 | 124.0198 | 197.3917 | 258.6884 | 166.8112 | 293.5709 | 117.6354 |  | 123.8815 | 152.9206 | 85.9024 | 122.5744 |  | 25.1813 | 49.0104 | 25.0127 | 48.6518 | 106.0996 | 132.1842 | 188.1968 | 7.4505 | 25.8278 | 8.7055 | 54.694 | 8.0186 | 41.2569 | 48.5994 | 50.0966 | 15.8956 |  |  | 2.1326 | 0.30105 | 0.32778 | 0.045998 | 2.6865 | 1.9551 | 4.9348 | -4.7399 | 0.48943 | 1.0719 | 5.5251 | -0.00047641 | -0.00052241 | -0.00052241 | 271.3863 | 348.29 | 332.4396 | 168.4047 | 94.3339 | 45.0793 | 25.0765 | 114.8813 | 91.5722 | 62.6156 | 44.5189 | 27.9481 | 21.4232 | 17.5894 | 96.155 | 84.6102 | 71.3501 | 57.5428 | 47.3716 | 84.116 | 57.5281 | 169.9594 | 195.7558 | 223.5748 | 230.6102 | 250.431 | 266.8095 |  |  |  | 301.4964 | 249.2171 | 246.9308 | 251.8566 | 1.9183 | 2.2447 | 405.1973 |  |  | 462.9968 |  |  | 312.0956 | 333.1427 | 175.9732 | 181.449 | 235.6226 | 122.1281 | 894.8402 | 797.1295 | 728.4873 | 519.5988 | 801.677 |  | 651.065 | 771.287 | 255.5086 | 817.9921 | 312.5216 | 755.7737 |  | 724.2238 |  |  | 783.313 | 883.6716 | 851.2438 | [6 empty] | 823.2012 |  |  | 814.518 |  |  | 184.2035 | 275.2472 | 323.959 | 88.6251 | 223.0561 | 308.7957 | 151.4626 | 254.0669 |  | 223.1739 | 315.826 | 150.3189 | 276.7668 | 197.356 | 294.7669 | 97.6835 | 217.336 |  | 244.4649 | 277.6239 | 330.7257 | 132.6241 | 238.6034 | 299.3076 | 140.7061 | 257.4427 | 204.5586 | 299.2639 | 166.0976 | 286.346 | 0.31142 | 19.5996 | 1.1586 | 0.28578 | -39.7853 | 3.1162 | 700.44 | 0.25 | 2.4031 | 0.68631 | 0.71613 | 0.26827 | 2.2997 | 1.9618 | 3.1168 | 37.1853 | -9.8984 | -7.3697 | -0.41392 | -0.85782 | 10.5986 | 7.5617
42810.5663 | 10907 | 100.8336 | 71.4834 | 53.0559 | 38.6284 | 24.618 | 20.4355 | 17.3521 | 147.0319 | 101.0862 | 77.1203 | 54.0815 | 28.845 | 19.7454 | 16.5156 | 153.0486 | 159.4905 | 430.5049 | 189.3885 | 169.8138 | 360.387 |  |  |  | 246.6901 | 290.7367 | 263.1349 | 277.7466 | 133.1011 | 284.3198 | 144.2542 | 191.8411 | 124.0816 | 197.3852 | 258.6681 | 166.1605 | 293.6293 | 116.6598 |  | 123.2519 | 152.9721 | 85.8226 | 122.0071 |  | 25.1147 | 48.9825 | 25.0231 | 48.8247 | 106.1566 | 132.3519 | 188.1169 | 7.398 | 25.8033 | 8.6889 | 54.7025 | 8.0192 | 41.2425 | 48.6077 | 50.102 | 15.9035 |  |  | 2.7108 | 0.25111 | 0.51834 | 0.007886 | 2.1154 | 1.4636 | 4.8087 | -4.6302 | 0.088753 | 1.4271 | 5.5218 | -0.00047476 | -0.00046327 | -0.00053226 | 271.6543 | 345.8866 | 332.496 | 168.4474 | 94.3489 | 45.0882 | 25.0803 | 114.8835 | 91.5741 | 62.6204 | 44.5217 | 27.9599 | 21.4294 | 17.5877 | 100.6407 | 87.2199 | 76.0765 | 56.9476 | 47.8637 | 84.3702 | 57.5887 | 169.9506 | 195.7373 | 223.5538 | 230.5968 | 250.4246 | 266.801 |  |  |  | 301.5179 | 248.1724 | 247.7405 | 250.4951 | 2.21 | 2.1393 | 403.0757 |  |  | 463.6624 |  |  | 312.0913 | 333.1259 | 176.9025 | 181.442 | 235.6126 | 122.2376 | 894.4779 | 797.422 | 728.6501 | 519.5976 | 801.543 |  | 651.3758 | 772.8274 | 255.5607 | 817.9197 | 312.6731 | 756.8769 |  | 724.8726 |  |  | 785.4172 | 884.9023 | 854.4937 | [6 empty] | 823.478 |  |  | 814.8626 |  |  | 184.9418 | 275.5294 | 323.7282 | 88.5852 | 223.4685 | 308.6918 | 151.3639 | 253.9905 |  | 223.0545 | 315.6739 | 150.2864 | 276.8857 | 197.6538 | 295.1571 | 97.784 | 217.3563 |  | 244.5377 | 277.4554 | 330.7527 | 132.4542 | 238.5879 | 299.2809 | 140.9938 | 257.5293 | 204.7879 | 299.2023 | 166.0563 | 286.4422 | 0.28523 | 19.6029 | 1.1612 | 0.28718 | -39.8193 | 3.1161 | 701.03 | 0.34 | 2.7091 | 0.62678 | 0.90052 | 0.11107 | 2.0411 | 1.6978 | 3.0773 | 37.2534 | -9.938 | -7.3566 | -0.88146 | -1.3757 | 10.6184 | 7.601
42810.5663 | 10908 | 100.8286 | 71.4927 | 53.0606 | 38.6315 | 24.6191 | 20.4315 | 17.347 | 147.0362 | 101.0881 | 77.1239 | 54.0816 | 28.8517 | 19.7451 | 16.5196 | 153.0428 | 159.4846 | 430.4954 | 189.3875 | 169.707 | 360.4204 |  |  |  | 246.6888 | 290.7316 | 262.9194 | 277.5876 | 133.2722 | 284.1261 | 144.2566 | 191.8347 | 124.2057 | 197.3846 | 258.6612 | 166.2653 | 293.7055 | 116.8199 |  | 122.9942 | 152.8688 | 85.5515 | 121.567 |  | 25.0452 | 49.0238 | 24.9685 | 49.4134 | 106.4849 | 132.509 | 187.7516 | 7.4021 | 25.8063 | 8.7078 | 54.7346 | 8.0238 | 41.2366 | 48.621 | 50.1127 | 15.8972 |  |  | 2.3488 | 0.066455 | 0.46249 | -0.050598 | 2.5307 | 2.1365 | 4.923 | -4.4725 | 0.20415 | 1.065 | 5.5015 | -0.00048134 | -0.00050269 | -0.00056512 | 269.4526 | 343.6399 | 332.5507 | 168.4738 | 94.358 | 45.0918 | 25.0873 | 114.8917 | 91.5762 | 62.6319 | 44.5255 | 27.9645 | 21.428 | 17.5868 | 103.8389 | 89.2363 | 78.9505 | 57.7466 | 47.6268 | 84.5771 | 57.635 | 169.9438 | 195.735 | 223.5388 | 230.596 | 250.4232 | 266.8021 |  |  |  | 301.5624 | 247.92 | 248.4973 | 248.9912 | 1.443 | 2.5422 | 401.6913 |  |  | 464.3092 |  |  | 312.0962 | 333.1237 | 175.9968 | 181.4331 | 235.6132 | 122.1135 | 894.3926 | 797.596 | 728.4534 | 519.634 | 801.6432 |  | 651.4207 | 774.0788 | 255.6078 | 818.3527 | 312.8205 | 757.2907 |  | 725.7576 |  |  | 786.0606 | 884.9968 | 854.4559 | [6 empty] | 823.7564 |  |  | 815.2586 |  |  | 185.3923 | 274.8473 | 323.8512 | 88.6455 | 223.8324 | 308.5086 | 150.661 | 254.039 |  | 223.0943 | 315.639 | 150.2192 | 276.9138 | 197.6079 | 295.7897 | 98.0077 | 217.3191 |  | 244.5612 | 277.1475 | 330.761 | 132.2822 | 238.3606 | 299.2654 | 141.2404 | 257.4226 | 204.9736 | 298.8807 | 165.9516 | 286.4427 | 0.36593 | 19.5986 | 1.1626 | 0.28676 | -39.8317 | 3.1161 | 712.54 | 0.22 | 2.5213 | 0.32246 | 0.85067 | -0.28137 | 2.2329 | 2.0516 | 3.1143 | 37.2599 | -9.9699 | -7.3578 | -1.2117 | -1.6895 | 10.6359 | 7.646
42810.5663 | 10909 | 100.8421 | 71.4995 | 53.0695 | 38.6422 | 24.6159 | 20.4315 | 17.3499 | 147.0526 | 101.0942 | 77.1292 | 54.0892 | 28.8543 | 19.7486 | 16.5265 | 153.0429 | 159.4742 | 430.4826 | 189.3967 | 169.5208 | 360.4303 |  |  |  | 246.6768 | 290.7319 | 262.6427 | 277.4692 | 133.4238 | 284.0834 | 144.2606 | 191.8248 | 124.2588 | 197.385 | 258.6648 | 166.2682 | 293.7929 | 116.7593 |  | 123.556 | 153.2065 | 85.6836 | 121.2655 |  | 25.0628 | 49.119 | 24.9129 | 49.9216 | 106.4539 | 132.5996 | 187.726 | 7.3619 | 25.8013 | 8.6628 | 54.7444 | 8.0227 | 41.2468 | 48.6145 | 50.1134 | 15.8917 |  |  | 2.4618 | 0.14071 | 0.15102 | -0.3095 | 2.0767 | 1.8815 | 4.7574 | -4.4672 | 1.1106 | 1.4044 | 5.3131 | -0.00053883 | -0.00049776 | -0.00053555 | 274.7019 | 349.2207 | 332.5925 | 168.4984 | 94.3581 | 45.0952 | 25.0739 | 114.8852 | 91.5804 | 62.6246 | 44.5247 | 27.9582 | 21.4234 | 17.591 | 104.2837 | 89.8614 | 81.7215 | 63.1315 | 50.3088 | 84.7008 | 57.7295 | 169.9394 | 195.7267 | 223.5209 | 230.5934 | 250.4215 | 266.7996 |  |  |  | 301.7029 | 247.3169 | 248.0144 | 248.0508 | 1.9175 | 2.5976 | 402.3734 |  |  | 462.4966 |  |  | 312.1102 | 333.1198 | 174.9555 | 181.438 | 235.6205 | 122.1992 | 894.5116 | 797.8899 | 728.1205 | 519.4342 | 801.6553 |  | 651.7719 | 774.3326 | 255.6024 | 818.7711 | 312.976 | 757.7203 |  | 725.7485 |  |  | 787.8865 | 885.1198 | 855.8225 | [6 empty] | 824.0279 |  |  | 815.6802 |  |  | 185.663 | 274.3176 | 323.807 | 89.1366 | 223.9578 | 308.3858 | 150.6552 | 254.1143 |  | 223.19 | 316.2417 | 150.1785 | 276.9836 | 197.5403 | 296.2665 | 98.2448 | 217.1825 |  | 244.7928 | 277.2207 | 330.7837 | 132.2243 | 238.0972 | 299.1948 | 140.8121 | 257.3225 | 205.1236 | 298.6144 | 165.8548 | 286.7031 | 0.42698 | 19.604 | 1.1633 | 0.28607 | -39.7755 | 3.1162 | 710.19 | 0.24 | 2.5811 | 0.46929 | 0.48617 | -0.696 | 2.0229 | 1.9255 | 3.0618 | 37.3323 | -9.9772 | -7.358 | -1.2461 | -1.9862 | 10.6503 | 7.682
42810.5663 | 10910 | 100.8352 | 71.5034 | 53.0732 | 38.638 | 24.6128 | 20.4263 | 17.3456 | 147.0602 | 101.1008 | 77.13 | 54.0936 | 28.846 | 19.749 | 16.5258 | 153.0304 | 159.4675 | 430.4678 | 189.3949 | 169.3238 | 360.4207 |  |  |  | 246.6687 | 290.7192 | 262.6879 | 277.405 | 132.6506 | 284.1525 | 144.2537 | 191.8165 | 124.3678 | 197.371 | 258.66 | 166.2489 | 293.8888 | 116.7434 |  | 123.851 | 153.1291 | 86.2023 | 121.2796 |  | 25.1581 | 49.0965 | 24.9357 | 50.2793 | 106.2215 | 132.626 | 188.0739 | 7.2578 | 25.8022 | 8.7366 | 54.7674 | 8.0308 | 41.2814 | 48.5994 | 50.1129 | 15.8948 |  |  | 2.1661 | 0.22679 | 0.24761 | -0.32001 | 2.4177 | 1.7646 | 4.6457 | -4.3884 | 0.44001 | 1.3083 | 5.3753 | -0.00057005 | -0.00051255 | -0.00057662 | 273.7437 | 347.2894 | 332.6498 | 168.5417 | 94.3712 | 45.1025 | 25.0849 | 114.8892 | 91.5873 | 62.643 | 44.533 | 27.9604 | 21.4255 | 17.5821 | 104.6194 | 90.7183 | 81.927 | 65.0773 | 52.7715 | 84.8338 | 57.7923 | 169.9338 | 195.7203 | 223.5068 | 230.5918 | 250.4269 | 266.8062 |  |  |  | 301.8751 | 247.1598 | 247.6618 | 247.1374 | 1.4744 | 2.2812 | 402.2874 |  |  | 461.7625 |  |  | 312.0994 | 333.1067 | 174.4573 | 181.4247 | 235.6053 | 122.4302 | 894.2799 | 798.233 | 728.2676 | 518.6863 | 801.6798 |  | 652.3308 | 774.2829 | 255.6158 | 818.7401 | 313.0823 | 758.2058 |  | 725.5316 |  |  | 788.1985 | 886.2311 | 860.3634 | [6 empty] | 824.3316 |  |  | 816.1534 |  |  | 185.6917 | 273.9145 | 323.8826 | 89.6433 | 224.1058 | 308.3915 | 150.8935 | 254.3406 |  | 223.1503 | 317.0467 | 149.7154 | 277.0551 | 198.0597 | 296.2334 | 98.0455 | 217.2627 |  | 244.6835 | 277.2265 | 330.7937 | 132.5506 | 238.1121 | 299.2142 | 140.2916 | 257.328 | 205.0525 | 298.6932 | 165.836 | 286.8644 | 0.33165 | 19.6056 | 1.1647 | 0.28753 | -39.8346 | 3.1162 | 714.51 | 0.29 | 2.4213 | 0.59576 | 0.62251 | -0.70769 | 2.1828 | 1.8648 | 3.0258 | 37.4475 | -9.975 | -7.3493 | -1.2672 | -2.0015 | 10.6565 | 7.7196
42810.5663 | 10911 | 100.8399 | 71.5118 | 53.0785 | 38.6428 | 24.6172 | 20.4222 | 17.3474 | 147.0794 | 101.1137 | 77.1431 | 54.1066 | 28.8604 | 19.756 | 16.5226 | 153.0242 | 159.4605 | 430.4557 | 189.3871 | 169.2801 | 360.426 |  |  |  | 246.6572 | 290.7113 | 262.4962 | 277.2292 | 131.8998 | 284.2331 | 144.252 | 191.8157 | 124.9091 | 197.3647 | 258.6494 | 166.3773 | 293.9499 | 116.7476 |  | 123.9464 | 153.1858 | 86.0105 | 120.5363 |  | 25.1149 | 49.0707 | 24.9237 | 50.035 | 105.6085 | 132.1845 | 188.3817 | 7.1626 | 25.8112 | 8.8162 | 54.8088 | 8.0468 | 41.3028 | 48.5978 | 50.1155 | 15.9002 |  |  | 2.2738 | 0.27016 | 0.34749 | -0.23393 | 2.0208 | 1.6647 | 4.4992 | -4.4896 | 1.5806 | 1.5385 | 5.4721 | -0.00048955 | -0.00050762 | -0.0005684 | 270.4457 | 345.5219 | 332.7041 | 168.5804 | 94.387 | 45.1063 | 25.0909 | 114.8806 | 91.5926 | 62.639 | 44.5438 | 27.9656 | 21.4189 | 17.5815 | 103.0346 | 90.7418 | 82.6106 | 66.0267 | 52.286 | 84.9306 | 57.8392 | 169.9354 | 195.7192 | 223.4944 | 230.5871 | 250.4297 | 266.8028 |  |  |  | 302.0302 | 246.1418 | 247.3401 | 246.2036 | 1.1405 | 2.2198 | 401.9471 |  |  | 462.8154 |  |  | 312.1081 | 333.1063 | 175.1907 | 181.4311 | 235.6049 | 122.8561 | 894.0414 | 798.4879 | 728.4787 | 518.7706 | 801.9318 |  | 652.3137 | 774.6463 | 255.6833 | 819.1567 | 313.0609 | 758.5017 |  | 726.1495 |  |  | 788.0031 | 885.883 | 859.7878 | [6 empty] | 824.5937 |  |  | 816.404 |  |  | 185.3782 | 273.6766 | 324.2615 | 89.7178 | 223.8908 | 308.4705 | 150.9426 | 254.5868 |  | 223.1315 | 317.6919 | 149.2484 | 277.0776 | 198.649 | 296.1221 | 97.816 | 217.3239 |  | 244.9173 | 277.225 | 330.8143 | 133.0315 | 238.1742 | 299.2549 | 139.8666 | 257.2881 | 204.7202 | 298.9944 | 165.7695 | 286.8558 | 0.39578 | 19.6035 | 1.1671 | 0.28969 | -39.7996 | 3.1162 | 716.89 | 0.38 | 2.481 | 0.65021 | 0.73742 | -0.60505 | 1.9945 | 1.8102 | 2.976 | 37.437 | -9.981 | -7.3625 | -1.0794 | -2.0719 | 10.6814 | 7.7566
42810.5663 | 10912 | 100.8541 | 71.5168 | 53.0884 | 38.6485 | 24.6233 | 20.4286 | 17.3487 | 147.0871 | 101.1124 | 77.1527 | 54.1109 | 28.8633 | 19.751 | 16.5231 | 153.0251 | 159.4581 | 430.4465 | 189.3923 | 169.1816 | 360.387 |  |  |  | 246.6565 | 290.712 | 262.216 | 277.097 | 131.5501 | 284.2687 | 144.2541 | 191.8163 | 124.1389 | 197.3677 | 258.652 | 166.3588 | 293.9998 | 116.3442 |  | 124.3333 | 153.4766 | 85.311 | 119.2841 |  | 25.0705 | 49.0536 | 24.938 | 49.8382 | 105.3347 | 131.8734 | 188.6855 | 7.1096 | 25.8116 | 8.7307 | 54.8343 | 8.0335 | 41.2978 | 48.5846 | 50.1152 | 15.8904 |  |  | 2.2574 | 0.36019 | 0.62414 | -0.011826 | 2.6989 | 1.9998 | 4.7666 | -4.4876 | 0.015 | 0.67391 | 5.5257 | -0.00052569 | -0.00054376 | -0.00053555 | 269.9184 | 343.7959 | 332.762 | 168.6181 | 94.3962 | 45.1142 | 25.0918 | 114.8802 | 91.5953 | 62.6498 | 44.5414 | 27.9628 | 21.4219 | 17.5828 | 98.2934 | 89.7525 | 83.9644 | 64.1687 | 52.7595 | 84.8847 | 57.9112 | 169.9313 | 195.7144 | 223.4873 | 230.5838 | 250.4212 | 266.7963 |  |  |  | 302.1344 | 245.2101 | 248.3411 | 244.8306 | 1.276 | 1.3622 | 402.0079 |  |  | 463.7186 |  |  | 312.1077 | 333.0872 | 175.4463 | 181.4316 | 235.6187 | 121.864 | 893.932 | 798.7924 | 728.3555 | 518.2187 | 801.9567 |  | 652.0098 | 775.4917 | 255.7381 | 819.2633 | 313.0092 | 758.3947 |  | 726.6212 |  |  | 787.3506 | 885.4827 | 859.1713 | [6 empty] | 824.8212 |  |  | 816.597 |  |  | 184.6538 | 273.6633 | 324.4851 | 89.4241 | 223.6699 | 308.583 | 151.0959 | 254.9262 |  | 223.1291 | 318.0343 | 148.8493 | 276.9768 | 198.6474 | 296.1802 | 97.7606 | 217.3404 |  | 245.66 | 277.5493 | 330.8373 | 133.2256 | 238.1313 | 299.4134 | 139.772 | 257.2961 | 204.6982 | 299.287 | 165.5942 | 286.7483 | 0.45356 | 19.6063 | 1.1672 | 0.2895 | -39.7728 | 3.1162 | 721.53 | 0.24 | 2.4721 | 0.75075 | 0.98826 | -0.13604 | 2.3041 | 1.9834 | 3.0621 | 37.3732 | -10.0011 | -7.3692 | -0.55814 | -2.2137 | 10.7196 | 7.8021
42810.5663 | 10913 | 100.8505 | 71.5232 | 53.0927 | 38.6465 | 24.6163 | 20.4262 | 17.3518 | 147.0905 | 101.1179 | 77.1567 | 54.1076 | 28.8675 | 19.751 | 16.5113 | 153.0159 | 159.4513 | 430.4325 | 189.3902 | 169.062 | 360.3694 |  |  |  | 246.6509 | 290.7065 | 262.3803 | 277.1699 | 131.9402 | 284.3456 | 144.2464 | 191.8118 | 123.8341 | 197.3505 | 258.6413 | 166.276 | 294.0592 | 116.0617 |  | 124.4151 | 153.4007 | 85.8795 | 119.5539 |  | 25.132 | 49.0461 | 24.9408 | 49.9597 | 105.187 | 131.6812 | 188.8728 | 7.0314 | 25.8047 | 8.5071 | 54.8751 | 8.0284 | 41.3044 | 48.5984 | 50.138 | 15.9005 |  |  | 2.5564 | 0.24388 | 0.65765 | -0.33776 | 3.042 | 2.2896 | 4.6897 | -4.5776 | 0.51181 | 1.2758 | 5.3288 | -0.00048298 | -0.00047148 | -0.00052241 | 269.9202 | 342.7609 | 332.8187 | 168.6533 | 94.4096 | 45.1211 | 25.0947 | 114.8901 | 91.601 | 62.6553 | 44.5493 | 27.9725 | 21.4285 | 17.5874 | 95.4341 | 86.6384 | 79.3134 | 60.0766 | 50.541 | 84.8087 | 57.9382 | 169.9251 | 195.702 | 223.4781 | 230.5781 | 250.4205 | 266.7829 |  |  |  | 302.2215 | 245.9312 | 248.5164 | 245.7742 | 1.2787 | 1.3009 | 402.5176 |  |  | 461.6467 |  |  | 312.1112 | 333.0855 | 174.7488 | 181.4344 | 235.6074 | 122.0029 | 893.9989 | 799.0722 | 728.9412 | 518.199 | 802.1226 |  | 651.8666 | 775.2967 | 255.7499 | 819.0194 | 313.0804 | 758.7493 |  | 726.5611 |  |  | 786.8134 | 885.7804 | 860.1672 | [6 empty] | 825.0565 |  |  | 816.7653 |  |  | 184.1341 | 273.8081 | 324.4842 | 89.1229 | 223.8786 | 308.6768 | 151.5045 | 255.2133 |  | 223.3457 | 317.8309 | 148.7678 | 276.8858 | 198.4404 | 296.374 | 97.6613 | 217.3445 |  | 245.9856 | 277.8204 | 330.8564 | 133.0314 | 238.2619 | 299.6731 | 139.92 | 257.3592 | 204.6876 | 299.6873 | 165.4842 | 286.7976 | 0.45992 | 19.6079 | 1.1666 | 0.28856 | -39.8116 | 3.1162 | 720.31 | 0.28 | 2.6309 | 0.61775 | 1.0144 | -0.72699 | 2.4456 | 2.1217 | 3.0365 | 37.3389 | -9.995 | -7.3572 | -0.24968 | -1.6937 | 10.7163 | 7.7821
42810.5664 | 10914 | 100.8629 | 71.5413 | 53.1124 | 38.6683 | 24.6211 | 20.4324 | 17.3526 | 147.1162 | 101.1312 | 77.1729 | 54.1273 | 28.871 | 19.7537 | 16.5332 | 153.0118 | 159.441 | 430.4227 | 189.3895 | 168.9573 | 360.4381 |  |  |  | 246.645 | 290.7009 | 262.3297 | 277.1611 | 132.641 | 284.377 | 144.2612 | 191.8117 | 124.5981 | 197.3562 | 258.638 | 166.4585 | 294.1405 | 116.4392 |  | 124.4126 | 153.0395 | 86.9355 | 120.3769 |  | 25.3003 | 49.1605 | 24.9907 | 50.1041 | 105.2119 | 131.6291 | 188.8184 | 7.03 | 25.8128 | 8.4016 | 54.91 | 8.0218 | 41.3136 | 48.5998 | 50.1484 | 15.8925 |  |  | 2.3481 | 0.11377 | 0.37509 | -0.19122 | 2.463 | 1.7455 | 4.5537 | -4.3516 | -0.018277 | 1.3186 | 5.4598 | -0.00048298 | -0.00058647 | -0.00054212 | 269.8883 | 343.5957 | 332.8634 | 168.6922 | 94.4271 | 45.1341 | 25.0959 | 114.9006 | 91.6046 | 62.6679 | 44.5506 | 27.9773 | 21.4314 | 17.5893 | 94.3416 | 86.4634 | 77.0899 | 57.4115 | 47.9469 | 84.8477 | 57.9684 | 169.9225 | 195.6965 | 223.4557 | 230.5782 | 250.4194 | 266.7784 |  |  |  | 302.2626 | 246.2702 | 248.3273 | 246.5846 | 2.0364 | 1.2965 | 402.2586 |  |  | 459.1792 |  |  | 312.1285 | 333.0864 | 175.3561 | 181.4286 | 235.6023 | 122.7728 | 894.186 | 799.3822 | 729.123 | 518.0268 | 802.0849 |  | 651.716 | 774.5849 | 255.7451 | 818.8195 | 313.1971 | 758.801 |  | 726.487 |  |  | 786.0411 | 885.6136 | 858.667 | [6 empty] | 825.3216 |  |  | 816.9591 |  |  | 184.069 | 273.9316 | 324.5028 | 89.0732 | 224.2861 | 308.7308 | 151.8686 | 255.2799 |  | 223.8584 | 317.7074 | 148.7155 | 276.9681 | 198.3387 | 296.7847 | 97.7328 | 217.323 |  | 245.4318 | 278.0432 | 330.8634 | 132.7703 | 238.5325 | 299.8914 | 139.8857 | 257.4644 | 204.3021 | 300.1615 | 165.465 | 287.1112 | 0.4264 | 19.6047 | 1.1661 | 0.28811 | -39.8543 | 3.1162 | 718.63 | 0.27 | 2.5215 | 0.42201 | 0.76625 | -0.54711 | 2.2004 | 1.8524 | 2.992 | 37.3088 | -9.9755 | -7.3431 | -0.12354 | -1.443 | 10.699 | 7.7625
42810.5664 | 10915 | 100.8633 | 71.5387 | 53.1108 | 38.6749 | 24.6289 | 20.4325 | 17.3557 | 147.1223 | 101.1389 | 77.1812 | 54.1343 | 28.8766 | 19.7585 | 16.5235 | 153.0151 | 159.4381 | 430.413 | 189.3947 | 168.9144 | 360.5237 |  |  |  | 246.6406 | 290.6924 | 262.2771 | 277.1378 | 132.5683 | 284.2533 | 144.256 | 191.8145 | 124.8667 | 197.3639 | 258.6386 | 166.5508 | 294.2491 | 116.5401 |  | 124.3298 | 153.4311 | 87.6162 | 120.3707 |  | 25.3422 | 49.2414 | 25.0269 | 50.1073 | 105.433 | 131.8781 | 189.0793 | 7.0385 | 25.8111 | 8.3169 | 54.9384 | 8.0129 | 41.356 | 48.6017 | 50.1631 | 15.899 |  |  | 2.6648 | 0.2833 | 0.36326 | -0.11237 | 2.5892 | 1.8526 | 4.7936 | -4.0368 | 0.35283 | 1.4126 | 5.5591 | -0.00047641 | -0.00051748 | -0.0005569 | 272.7301 | 347.7541 | 332.9109 | 168.7252 | 94.434 | 45.1427 | 25.1026 | 114.8938 | 91.6145 | 62.6727 | 44.5612 | 27.9774 | 21.4331 | 17.5878 | 97.2872 | 87.6535 | 75.84 | 55.2764 | 46.9681 | 85.0273 | 57.9559 | 169.9195 | 195.6865 | 223.4364 | 230.5578 | 250.4139 | 266.7742 |  |  |  | 302.2944 | 246.6117 | 247.9771 | 247.3965 | 1.2667 | 1.9123 | 402.3645 |  |  | 457.083 |  |  | 312.1176 | 333.0625 | 175.0331 | 181.4138 | 235.6018 | 122.8291 | 894.1861 | 799.6689 | 729.2127 | 517.6082 | 802.1449 |  | 651.5948 | 773.9762 | 255.763 | 818.8189 | 313.3649 | 758.7498 |  | 726.4291 |  |  | 784.2433 | 885.045 | 855.629 | [6 empty] | 825.5632 |  |  | 817.1547 |  |  | 184.33 | 273.8623 | 324.4375 | 89.3787 | 224.6796 | 308.732 | 151.7754 | 255.1954 |  | 223.91 | 318.1743 | 148.3853 | 277.0717 | 198.3797 | 297.2092 | 97.7462 | 217.3751 |  | 244.2473 | 278.1882 | 330.8724 | 132.3736 | 238.7415 | 300.1859 | 140.0122 | 257.6144 | 204.0361 | 300.4593 | 165.2977 | 287.3966 | 0.28658 | 19.6062 | 1.1668 | 0.29076 | -39.7667 | 3.1162 | 720.1 | 0.19 | 2.6859 | 0.66602 | 0.75417 | -0.41945 | 2.2568 | 1.909 | 3.0707 | 37.282 | -9.9575 | -7.3307 | -0.429 | -1.3056 | 10.7067 | 7.7422
42810.5664 | 10916 | 100.8667 | 71.5456 | 53.111 | 38.6777 | 24.6308 | 20.4318 | 17.3552 | 147.1313 | 101.1392 | 77.1867 | 54.1425 | 28.875 | 19.7605 | 16.525 | 153.0106 | 159.4298 | 430.3931 | 189.3969 | 168.979 | 360.6188 |  |  |  | 246.6295 | 290.6889 | 262.1499 | 277.1747 | 131.7764 | 284.1396 | 144.251 | 191.805 | 124.0187 | 197.3469 | 258.6219 | 166.6453 | 294.3018 | 116.5198 |  | 124.7456 | 153.3133 | 87.2628 | 120.4821 |  | 25.3503 | 49.2655 | 25.0542 | 50.4385 | 105.615 | 131.9913 | 189.7992 | 6.9815 | 25.7931 | 8.4213 | 54.9521 | 8.0155 | 41.3896 | 48.6013 | 50.1882 | 15.9004 |  |  | 2.7075 | 0.43838 | 0.30807 | -0.56578 | 2.626 | 2.1063 | 4.8238 | -3.7648 | -0.41176 | 0.9691 | 5.4387 | -0.00047969 | -0.00051419 | -0.00055198 | 274.7479 | 347.9353 | 332.9605 | 168.7538 | 94.4401 | 45.1446 | 25.1022 | 114.8907 | 91.6147 | 62.676 | 44.566 | 27.9716 | 21.4348 | 17.5784 | 100.4835 | 90.8387 | 78.5734 | 56.0789 | 47.2136 | 85.2466 | 57.997 | 169.9101 | 195.6829 | 223.4238 | 230.5495 | 250.4084 | 266.7703 |  |  |  | 302.3726 | 246.7468 | 248.2047 | 247.1333 | 2.1152 | 2.6576 | 403.1148 |  |  | 456.2533 |  |  | 312.122 | 333.0664 | 174.5395 | 181.4234 | 235.6184 | 121.7617 | 894.3673 | 799.9034 | 729.3427 | 517.717 | 802.2825 |  | 651.712 | 773.1763 | 255.8102 | 818.9183 | 313.4613 | 758.4148 |  | 726.2545 |  |  | 781.9098 | 883.9402 | 851.6009 | [6 empty] | 825.778 |  |  | 817.4041 |  |  | 184.4004 | 273.5974 | 324.3113 | 89.6841 | 224.714 | 308.6858 | 151.4534 | 255.2203 |  | 223.7327 | 318.7434 | 148.1297 | 277.1794 | 198.2834 | 297.1886 | 97.8591 | 217.4758 |  | 244.6347 | 278.0482 | 330.9095 | 132.808 | 238.8692 | 300.2784 | 140.4186 | 257.7059 | 203.9388 | 300.6237 | 165.1232 | 287.7554 | 0.1818 | 19.609 | 1.1659 | 0.29029 | -39.7811 | 3.1161 | 719.28 | 0.22 | 2.707 | 0.82852 | 0.69454 | -0.94123 | 2.2731 | 2.0358 | 3.0808 | 37.3025 | -9.9324 | -7.3264 | -0.7575 | -1.6044 | 10.7073 | 7.755
42810.5664 | 10917 | 100.8741 | 71.5577 | 53.1133 | 38.6739 | 24.633 | 20.4401 | 17.3487 | 147.1374 | 101.1479 | 77.1922 | 54.1447 | 28.8796 | 19.7635 | 16.531 | 152.9959 | 159.4192 | 430.3725 | 189.3881 | 169.1502 | 360.6498 |  |  |  | 246.6148 | 290.6764 | 262.1849 | 277.2578 | 131.6325 | 284.1759 | 144.2505 | 191.8037 | 123.572 | 197.3485 | 258.6316 | 166.8492 | 294.327 | 116.4859 |  | 125.665 | 153.0821 | 87.6691 | 120.9792 |  | 25.3883 | 49.2631 | 25.0503 | 50.7089 | 105.6179 | 131.8932 | 190.0773 | 6.9434 | 25.7922 | 8.4521 | 54.9388 | 8.0074 | 41.3956 | 48.6092 | 50.2109 | 15.8926 |  |  | 2.0327 | 0.28002 | 0.1221 | -0.059142 | 3.1635 | 2.0129 | 4.8415 | -3.9652 | 0.642 | 1.9235 | 5.4421 | -0.00058319 | -0.00055362 | -0.00052733 | 274.0775 | 345.924 | 333.0296 | 168.7851 | 94.4573 | 45.1474 | 25.1107 | 114.9043 | 91.6261 | 62.6811 | 44.5729 | 27.9851 | 21.4358 | 17.5885 | 102.5757 | 93.9642 | 82.6643 | 58.518 | 49.7237 | 85.4108 | 58.0807 | 169.9128 | 195.674 | 223.4098 | 230.5483 | 250.4116 | 266.7722 |  |  |  | 302.402 | 247.0346 | 248.324 | 247.2172 | 1.3354 | 2.3674 | 403.4408 |  |  | 454.7721 |  |  | 312.1415 | 333.0663 | 175.1189 | 181.4232 | 235.6082 | 122.0431 | 894.5025 | 800.2007 | 729.3527 | 517.3611 | 802.5828 |  | 651.5482 | 772.4322 | 255.8763 | 819.3874 | 313.4151 | 757.3463 |  | 725.6422 |  |  | 779.1137 | 882.764 | 847.8363 | [6 empty] | 826.0173 |  |  | 817.7222 |  |  | 183.9694 | 273.4294 | 324.4536 | 89.6505 | 224.6394 | 308.6306 | 151.5326 | 255.0177 |  | 223.6802 | 319.21 | 147.8616 | 277.3314 | 198.2797 | 297.087 | 97.7271 | 217.5741 |  | 245.1813 | 277.8773 | 330.914 | 133.4986 | 238.9449 | 300.5111 | 140.4562 | 257.7494 | 204.0313 | 300.8237 | 164.972 | 288.007 | 0.22051 | 19.6007 | 1.1643 | 0.28957 | -39.8579 | 3.1162 | 743.83 | 0.21 | 2.3456 | 0.66217 | 0.43726 | -0.30431 | 2.4946 | 1.9899 | 3.0861 | 37.2602 | -9.9077 | -7.3428 | -0.97001 | -2.049 | 10.6952 | 7.7548
42810.5664 | 10918 | 100.8831 | 71.5577 | 53.1152 | 38.6734 | 24.6317 | 20.4362 | 17.3491 | 147.1429 | 101.1504 | 77.1999 | 54.1473 | 28.8816 | 19.7611 | 16.5249 | 152.9946 | 159.4217 | 430.3632 | 189.3932 | 169.3019 | 360.7163 |  |  |  | 246.6087 | 290.6756 | 262.2847 | 277.3536 | 131.9177 | 284.042 | 144.2466 | 191.8058 | 124.0712 | 197.3455 | 258.6164 | 167.0619 | 294.3212 | 116.6297 |  | 126.1722 | 152.856 | 87.5762 | 121.0665 |  | 25.5314 | 49.2102 | 24.9828 | 50.5446 | 105.5465 | 131.5476 | 189.9822 | 6.7788 | 25.7923 | 8.3385 | 54.939 | 8.0055 | 41.4258 | 48.6323 | 50.2425 | 15.8937 |  |  | 2.216 | -0.31139 | 0.085304 | -0.18071 | 2.4611 | 1.7849 | 4.4762 | -3.9626 | 0.57662 | 1.5557 | 5.4244 | -0.00050762 | -0.00051419 | -0.0005454 | 273.9213 | 347.2841 | 333.0777 | 168.8269 | 94.4542 | 45.1431 | 25.1014 | 114.8946 | 91.6184 | 62.6823 | 44.5724 | 27.982 | 21.4322 | 17.582 | 100.4757 | 93.1481 | 82.2898 | 60.0009 | 51.6477 | 85.4918 | 58.1551 | 169.9131 | 195.6757 | 223.3968 | 230.5515 | 250.4126 | 266.7731 |  |  |  | 302.3628 | 247.2102 | 248.7515 | 248.3308 | 1.3182 | 2.4549 | 402.5386 |  |  | 454.6028 |  |  | 312.1287 | 333.0348 | 175.7019 | 181.4077 | 235.593 | 122.0517 | 894.7025 | 800.4434 | 729.0185 | 517.1608 | 802.6839 |  | 651.4112 | 771.4832 | 255.8945 | 819.3388 | 313.4077 | 756.279 |  | 724.532 |  |  | 777.0294 | 881.764 | 844.1113 | [6 empty] | 826.2602 |  |  | 817.9365 |  |  | 183.6223 | 273.594 | 324.7614 | 89.7314 | 224.878 | 308.6143 | 151.69 | 254.9005 |  | 223.435 | 319.6679 | 147.6872 | 277.5163 | 198.397 | 297.6098 | 97.8607 | 217.539 |  | 245.7496 | 277.6408 | 330.9271 | 133.6545 | 239.0033 | 300.8603 | 140.1494 | 257.7568 | 204.4327 | 301.2602 | 164.6652 | 288.1435 | 0.37614 | 19.6055 | 1.1645 | 0.2895 | -39.8258 | 3.1162 | 734.02 | 0.21 | 2.4488 | -0.69821 | 0.36545 | -0.53189 | 2.1993 | 1.873 | 2.9661 | 37.229 | -9.8802 | -7.342 | -0.72682 | -1.9985 | 10.6924 | 7.7211
42810.5664 | 10919 | 100.8827 | 71.5621 | 53.123 | 38.6725 | 24.6377 | 20.4444 | 17.3526 | 147.1551 | 101.1554 | 77.205 | 54.1569 | 28.8992 | 19.7643 | 16.5331 | 152.9872 | 159.4182 | 430.3527 | 189.3924 | 169.2556 | 360.7057 |  |  |  | 246.6075 | 290.6738 | 262.2588 | 277.3103 | 132.1939 | 284.0226 | 144.249 | 191.801 | 124.1338 | 197.3414 | 258.6153 | 167.3303 | 294.3555 | 117.1535 |  | 126.4406 | 152.7179 | 88.2684 | 121.7155 |  | 25.4977 | 49.1096 | 24.8494 | 50.6417 | 105.5114 | 131.2886 | 190.172 | 6.7128 | 25.7783 | 8.1796 | 54.9541 | 8.0085 | 41.4426 | 48.6484 | 50.2537 | 15.9013 |  |  | 2.3875 | 0.18802 | 0.29558 | 0.055198 | 1.9051 | 1.3243 | 4.9322 | -4.2721 | 0.44137 | 1.4451 | 5.2247 | -0.00055362 | -0.00051912 | -0.00054212 | 275.4639 | 346.1786 | 333.1252 | 168.8629 | 94.4654 | 45.1589 | 25.1078 | 114.893 | 91.6243 | 62.6886 | 44.5848 | 27.9882 | 21.4304 | 17.5854 | 98.473 | 94.1719 | 82.4518 | 61.203 | 53.2979 | 85.5164 | 58.1973 | 169.9116 | 195.6649 | 223.3805 | 230.5395 | 250.4115 | 266.7713 |  |  |  | 302.3222 | 248.5249 | 249.2548 | 249.1886 | 1.0898 | 1.6767 | 402.5733 |  |  | 453.236 |  |  | 312.1406 | 333.0514 | 175.088 | 181.4167 | 235.5989 | 121.9641 | 895.0771 | 800.6926 | 728.9697 | 516.8007 | 802.9376 |  | 651.0558 | 770.8801 | 255.8588 | 819.5144 | 313.5179 | 755.7281 |  | 723.5778 |  |  | 776.3377 | 881.107 | 841.1263 | [6 empty] | 826.5342 |  |  | 818.0918 |  |  | 183.2488 | 273.6473 | 324.1788 | 89.6869 | 225.2381 | 308.6159 | 151.5176 | 254.9299 |  | 223.6965 | 320.0764 | 147.7434 | 277.7294 | 198.1783 | 297.8875 | 98.5704 | 217.3189 |  | 245.244 | 277.7705 | 330.9422 | 133.124 | 239.0873 | 301.0831 | 139.7627 | 257.7606 | 204.6857 | 301.2684 | 164.3088 | 288.2654 | 0.40271 | 19.6065 | 1.1644 | 0.28998 | -39.7393 | 3.1162 | 730.71 | 0.26 | 2.5418 | 0.54247 | 0.68015 | 0.29392 | 1.9344 | 1.6128 | 3.1125 | 37.1484 | -9.8656 | -7.3388 | -0.50131 | -2.0115 | 10.6767 | 7.6944
42810.5664 | 10920 | 100.8851 | 71.5765 | 53.1358 | 38.6784 | 24.636 | 20.4451 | 17.3527 | 147.1664 | 101.1578 | 77.208 | 54.1673 | 28.9009 | 19.7748 | 16.5281 | 152.9816 | 159.4049 | 430.3211 | 189.3806 | 169.3791 | 360.7016 |  |  |  | 246.5911 | 290.6605 | 262.2252 | 277.3223 | 132.3315 | 284.0237 | 144.2437 | 191.8023 | 124.0743 | 197.3448 | 258.6144 | 167.7996 | 294.3784 | 117.896 |  | 126.9923 | 152.1716 | 87.998 | 121.4813 |  | 25.4046 | 49.1002 | 24.7775 | 51.1057 | 105.5521 | 131.346 | 190.73 | 6.6872 | 25.7572 | 8.1041 | 54.9632 | 7.9965 | 41.4539 | 48.6559 | 50.2715 | 15.8949 |  |  | 2.8278 | 0.36084 | 0.71022 | -0.05257 | 2.6267 | 2.0491 | 4.898 | -4.1157 | 0.23821 | 0.98085 | 5.4544 | -0.00050433 | -0.00051255 | -0.00058155 | 273.8658 | 346.5968 | 333.1821 | 168.9031 | 94.4816 | 45.1666 | 25.1078 | 114.898 | 91.6296 | 62.6953 | 44.5855 | 27.9838 | 21.4342 | 17.5829 | 92.9763 | 88.8097 | 77.1429 | 59.3958 | 52.1591 | 85.3543 | 58.1707 | 169.908 | 195.6539 | 223.3764 | 230.5442 | 250.41 | 266.7643 |  |  |  | 302.2786 | 248.6701 | 248.9025 | 249.5441 | 1.1646 | 0.48295 | 402.9437 |  |  | 453.7214 |  |  | 312.1373 | 333.0322 | 174.4903 | 181.3962 | 235.5905 | 122.2387 | 895.5253 | 800.9907 | 729.0065 | 517.2917 | 803.3071 |  | 650.9207 | 770.3191 | 255.8193 | 819.8359 | 313.577 | 755.2508 |  | 723.8826 |  |  | 780.1845 | 881.7754 | 842.2545 | [6 empty] | 826.7516 |  |  | 818.324 |  |  | 183.6552 | 273.6455 | 323.9569 | 90.141 | 225.2824 | 308.4684 | 151.2046 | 255.2365 |  | 223.7426 | 319.9857 | 147.7758 | 277.9386 | 198.242 | 297.5582 | 98.5354 | 216.91 |  | 245.3181 | 277.7783 | 330.9643 | 133.3486 | 239.0394 | 301.0464 | 139.8104 | 257.8437 | 204.8565 | 301.3643 | 164.0131 | 288.3639 | 0.31893 | 19.6002 | 1.1631 | 0.28908 | -39.7077 | 3.1162 | 731.9 | 0.25 | 2.7662 | 0.75149 | 1.0543 | -0.28684 | 2.2716 | 2.0063 | 3.102 | 37.1102 | -9.8525 | -7.3434 | 0.08973 | -1.4248 | 10.6848 | 7.6814
42810.5664 | 10921 | 100.8955 | 71.5828 | 53.1419 | 38.6923 | 24.6447 | 20.452 | 17.3503 | 147.1791 | 101.1759 | 77.2285 | 54.173 | 28.9092 | 19.7765 | 16.535 | 152.9707 | 159.3888 | 430.3103 | 189.3798 | 169.3028 | 360.6558 |  |  |  | 246.587 | 290.6478 | 262.1172 | 277.3087 | 130.7178 | 283.839 | 144.2392 | 191.7913 | 124.5082 | 197.3303 | 258.6113 | 167.8637 | 294.3504 | 117.7342 |  | 127.4788 | 151.8146 | 88.7044 | 120.3259 |  | 25.4267 | 49.1758 | 24.8249 | 51.723 | 105.4869 | 131.5205 | 191.1433 | 6.6383 | 25.7372 | 7.9604 | 54.9674 | 8.0011 | 41.4674 | 48.6553 | 50.3006 | 15.9016 |  |  | 2.4795 | 0.41867 | 0.8469 | 0.22933 | 2.5557 | 1.6285 | 4.6391 | -4.1768 | 0.027843 | 1.6367 | 5.4852 | -0.00054705 | -0.00054376 | -0.00058976 | 272.784 | 348.3498 | 333.2367 | 168.9392 | 94.4905 | 45.1707 | 25.1067 | 114.9013 | 91.636 | 62.7037 | 44.5887 | 27.9849 | 21.4396 | 17.585 | 90.0895 | 85.4801 | 69.8561 | 55.7144 | 49.9097 | 85.2641 | 58.0884 | 169.9038 | 195.6534 | 223.3625 | 230.5467 | 250.4136 | 266.7576 |  |  |  | 302.2074 | 248.0786 | 249.4179 | 249.0433 | 1.7432 | 1.5316 | 402.8257 |  |  | 452.5556 |  |  | 312.1464 | 333.0372 | 173.517 | 181.4068 | 235.5987 | 122.5211 | 896.1041 | 801.1692 | 729.5162 | 517.3213 | 803.4429 |  | 651.6521 | 770.6277 | 255.8611 | 820.3605 | 313.679 | 755.3771 |  | 723.9888 |  |  | 779.9744 | 882.4831 | 843.6016 | [6 empty] | 826.9636 |  |  | 818.4863 |  |  | 183.6681 | 273.5976 | 324.0889 | 90.2636 | 225.0756 | 308.3486 | 150.8781 | 255.4739 |  | 223.8427 | 319.4532 | 148.1113 | 278.0718 | 198.238 | 297.4675 | 98.226 | 216.6328 |  | 245.0319 | 277.5936 | 330.9891 | 133.5517 | 238.6271 | 301.0464 | 140.1872 | 258.0001 | 204.8702 | 301.4526 | 164.0913 | 288.3866 | 0.41735 | 19.6029 | 1.1615 | 0.28856 | -39.7656 | 3.1162 | 740.75 | 0.22 | 2.5898 | 0.80956 | 1.1514 | 0.59917 | 2.2412 | 1.789 | 3.0195 | 37.2578 | -9.8585 | -7.3505 | 0.39951 | -0.62495 | 10.715 | 7.6902
42810.5664 | 10922 | 100.897 | 71.5873 | 53.141 | 38.6952 | 24.6404 | 20.4384 | 17.3497 | 147.1875 | 101.1759 | 77.2358 | 54.1824 | 28.9033 | 19.7722 | 16.5349 | 152.9717 | 159.3853 | 430.3057 | 189.386 | 169.2383 | 360.5729 |  |  |  | 246.5834 | 290.6435 | 262.4512 | 277.4836 | 131.7424 | 283.9706 | 144.2402 | 191.7882 | 124.3834 | 197.3292 | 258.6029 | 167.2299 | 294.3259 | 116.6657 |  | 126.9094 | 151.6153 | 89.2127 | 119.2167 |  | 25.4508 | 49.2647 | 24.906 | 51.6309 | 105.4918 | 131.3723 | 190.8262 | 6.7295 | 25.7164 | 7.781 | 54.9848 | 7.9983 | 41.4708 | 48.6536 | 50.3133 | 15.8965 |  |  | 2.1569 | 0.26162 | 0.62085 | -0.18399 | 2.6943 | 1.3992 | 4.2856 | -4.0874 | 0.82337 | 1.593 | 5.4669 | -0.00053226 | -0.00056676 | -0.00054376 | 269.9239 | 346.102 | 333.2962 | 168.9677 | 94.5027 | 45.1721 | 25.118 | 114.9028 | 91.6484 | 62.7047 | 44.5991 | 27.9883 | 21.439 | 17.5833 | 88.7318 | 85.2218 | 68.9589 | 54.7728 | 49.7417 | 85.2118 | 58.0766 | 169.9036 | 195.6446 | 223.3436 | 230.5344 | 250.4116 | 266.7478 |  |  |  | 302.2078 | 249.0669 | 249.7371 | 250.4695 | 1.1873 | 1.1819 | 402.1491 |  |  | 453.5911 |  |  | 312.1567 | 333.0395 | 174.0648 | 181.4066 | 235.5997 | 122.4924 | 896.3143 | 801.4563 | 729.9228 | 517.5522 | 803.4553 |  | 652.8874 | 770.3659 | 255.8874 | 820.4355 | 313.6176 | 755.585 |  | 723.883 |  |  | 781.1408 | 885.351 | 851.5809 | [6 empty] | 827.0983 |  |  | 818.6968 |  |  | 183.7242 | 273.5678 | 324.3022 | 89.7449 | 224.9569 | 308.3252 | 151.1429 | 255.7333 |  | 223.7691 | 319.3251 | 148.4707 | 278.2008 | 197.9699 | 297.1086 | 98.1104 | 216.4385 |  | 245.7213 | 277.8277 | 331.0002 | 132.9104 | 238.4442 | 301.1369 | 140.223 | 258.0898 | 204.3385 | 301.0206 | 164.2364 | 288.5072 | 0.45799 | 19.6 | 1.1623 | 0.29051 | -39.8594 | 3.1161 | 745.92 | 0.17 | 2.4158 | 0.64004 | 0.98598 | -0.53676 | 2.3007 | 1.658 | 2.9016 | 37.5138 | -9.8496 | -7.3571 | 0.54402 | -0.52667 | 10.7441 | 7.6507
42810.5665 | 10923 | 100.9091 | 71.5953 | 53.1578 | 38.7073 | 24.6559 | 20.4495 | 17.3577 | 147.2032 | 101.1835 | 77.242 | 54.1959 | 28.9123 | 19.7819 | 16.541 | 152.9661 | 159.3786 | 430.2874 | 189.3738 | 169.3154 | 360.5301 |  |  |  | 246.5739 | 290.6264 | 262.6876 | 277.5649 | 132.644 | 284.1936 | 144.2358 | 191.7897 | 124.5128 | 197.3235 | 258.5972 | 166.9612 | 294.3335 | 116.3055 |  | 126.3152 | 151.485 | 88.4984 | 118.2375 |  | 25.5407 | 49.325 | 24.9435 | 51.3382 | 105.534 | 131.1283 | 190.554 | 6.7616 | 25.6878 | 7.7976 | 54.9975 | 7.9918 | 41.4811 | 48.6567 | 50.3323 | 15.9009 |  |  | 2.3001 | 0.47847 | 0.8147 | -0.12222 | 2.193 | 1.1134 | 3.9847 | -4.3371 | 0.61962 | 1.1936 | 5.5094 | -0.00054705 | -0.00053719 | -0.00053062 | 266.2729 | 343.4736 | 333.3613 | 169.0114 | 94.5223 | 45.1835 | 25.1306 | 114.9107 | 91.6513 | 62.7151 | 44.6047 | 27.996 | 21.4363 | 17.5898 | 85.3023 | 81.162 | 66.8009 | 55.2197 | 48.5336 | 85.0487 | 58.0334 | 169.89 | 195.6314 | 223.3268 | 230.5234 | 250.4064 | 266.7574 |  |  |  | 302.2353 | 249.4394 | 248.911 | 251.6262 | 0.89027 | 0.90037 | 401.995 |  |  | 455.4358 |  |  | 312.1644 | 333.0344 | 174.6261 | 181.4021 | 235.5977 | 122.5873 | 896.3911 | 801.7009 | 729.9229 | 517.658 | 803.4718 |  | 653.807 | 769.8458 | 255.8666 | 820.4178 | 313.5992 | 755.4829 |  | 724.2222 |  |  | 781.3338 | 885.442 | 850.6676 | [6 empty] | 827.3199 |  |  | 818.9627 |  |  | 183.2589 | 273.7058 | 324.6046 | 89.4562 | 225.1812 | 308.2475 | 151.7019 | 256.078 |  | 223.7777 | 319.4443 | 149.0638 | 278.1966 | 198.1521 | 296.73 | 98.0063 | 216.3282 |  | 245.7827 | 277.8227 | 331.0277 | 132.4712 | 238.4724 | 301.1926 | 140.3299 | 258.2145 | 204.2549 | 300.7689 | 164.5015 | 288.5707 | 0.41543 | 19.6006 | 1.1611 | 0.29031 | -39.7616 | 3.1162 | 761.8 | 0.2 | 2.4952 | 0.86565 | 1.1296 | -0.43751 | 2.075 | 1.4785 | 2.7971 | 37.7048 | -9.8364 | -7.3579 | 0.90525 | -0.29206 | 10.7718 | 7.6205
42810.5665 | 10924 | 100.9097 | 71.5971 | 53.1576 | 38.7033 | 24.6484 | 20.4443 | 17.3565 | 147.2062 | 101.1863 | 77.246 | 54.2007 | 28.9117 | 19.7747 | 16.5344 | 152.9661 | 159.3812 | 430.2926 | 189.3832 | 169.3426 | 360.5251 |  |  |  | 246.5723 | 290.6308 | 262.8518 | 277.4458 | 133.107 | 284.3728 | 144.2359 | 191.7836 | 124.1471 | 197.3202 | 258.5936 | 166.9037 | 294.3781 | 116.3816 |  | 125.118 | 151.1691 | 88.6835 | 117.9552 |  | 25.687 | 49.3394 | 24.9464 | 51.2068 | 105.823 | 131.2198 | 190.3492 | 6.6998 | 25.6812 | 7.8625 | 54.9926 | 7.9961 | 41.4888 | 48.6347 | 50.339 | 15.9025 |  |  | 2.3869 | 0.52381 | 0.35209 | -0.21422 | 2.283 | 1.5654 | 4.5287 | -4.3319 | 0.29522 | 0.91917 | 5.304 | -0.00050926 | -0.00054048 | -0.0005799 | 264.717 | 341.5741 | 333.4206 | 169.0392 | 94.5194 | 45.1849 | 25.1202 | 114.9097 | 91.6567 | 62.7227 | 44.6043 | 28.0001 | 21.4473 | 17.5882 | 80.2214 | 77.0607 | 63.4426 | 53.7176 | 48.3086 | 84.7855 | 57.9515 | 169.889 | 195.6307 | 223.3123 | 230.5144 | 250.4136 | 266.7463 |  |  |  | 302.1875 | 249.0066 | 247.0894 | 250.633 | 0.73407 | 0.2381 | 401.9914 |  |  | 454.6807 |  |  | 312.1659 | 333.0217 | 175.9622 | 181.4076 | 235.5759 | 122.2715 | 896.4428 | 801.9117 | 729.9991 | 517.7713 | 803.472 |  | 654.7423 | 769.3505 | 255.841 | 820.7807 | 313.6315 | 755.7362 |  | 724.4688 |  |  | 782.9158 | 885.2779 | 849.8136 | [6 empty] | 827.4623 |  |  | 819.1286 |  |  | 183.082 | 273.636 | 324.7861 | 89.6069 | 225.2372 | 308.1666 | 151.4535 | 256.2257 |  | 224.061 | 319.7182 | 149.5131 | 278.1933 | 198.1188 | 296.5115 | 98.0103 | 216.3576 |  | 245.311 | 277.5455 | 331.0565 | 132.459 | 238.6514 | 301.3028 | 140.4356 | 258.2554 | 204.1711 | 300.784 | 164.7313 | 288.4467 | 0.39135 | 19.6006 | 1.1587 | 0.28918 | -39.7043 | 3.1161 | 750.15 | 0.16 | 2.5422 | 0.90576 | 0.7426 | -0.57923 | 2.1174 | 1.7534 | 2.9823 | 37.9 | -9.8242 | -7.3656 | 1.4378 | 0.071319 | 10.7827 | 7.6447
42810.5665 | 10925 | 100.9107 | 71.6028 | 53.1548 | 38.7126 | 24.6417 | 20.4467 | 17.3526 | 147.2118 | 101.187 | 77.2569 | 54.211 | 28.9161 | 19.7769 | 16.5355 | 152.9545 | 159.3713 | 430.2969 | 189.388 | 169.2054 | 360.4819 |  |  |  | 246.569 | 290.6202 | 262.8747 | 277.4365 | 132.8178 | 284.2833 | 144.2306 | 191.7685 | 123.6291 | 197.3136 | 258.5941 | 166.7307 | 294.4081 | 116.1502 |  | 124.4658 | 151.1989 | 88.3735 | 117.5955 |  | 25.7712 | 49.4063 | 24.9083 | 51.0546 | 106.1726 | 131.5218 | 189.9208 | 6.68 | 25.6634 | 7.9017 | 54.9689 | 7.9914 | 41.5135 | 48.6254 | 50.347 | 15.9061 |  |  | 2.5308 | 0.41341 | 0.29624 | -0.48429 | 2.4558 | 1.8565 | 4.7535 | -4.3608 | 0.39972 | 0.9905 | 5.304 | -0.0005684 | -0.00049941 | -0.00052076 | 264.841 | 346.199 | 333.4908 | 169.0815 | 94.5363 | 45.1911 | 25.1328 | 114.9138 | 91.656 | 62.7293 | 44.6179 | 28.0088 | 21.4529 | 17.5914 | 76.7622 | 73.3373 | 57.0915 | 49.8995 | 46.7873 | 84.5152 | 57.8204 | 169.8909 | 195.6179 | 223.3019 | 230.524 | 250.4048 | 266.738 |  |  |  | 302.1218 | 249.3856 | 248.0065 | 250.9708 | 1.2728 | 0.51588 | 402.0496 |  |  | 454.5878 |  |  | 312.1634 | 333.0055 | 175.8889 | 181.3912 | 235.5684 | 121.5932 | 896.3048 | 802.1603 | 730.0621 | 518.228 | 803.5432 |  | 655.7009 | 770.335 | 255.8805 | 821.011 | 313.682 | 756.0125 |  | 725.3604 |  |  | 783.954 | 885.5429 | 852.1007 | [6 empty] | 827.5833 |  |  | 819.2638 |  |  | 183.1351 | 273.6381 | 325.1036 | 89.7738 | 225.2043 | 308.1891 | 151.0585 | 256.5316 |  | 224.2222 | 319.7184 | 149.8428 | 278.1603 | 198.0921 | 296.4852 | 98.2784 | 216.4892 |  | 244.7971 | 276.9987 | 331.0755 | 132.0611 | 238.8064 | 301.2947 | 140.6054 | 258.225 | 203.9475 | 300.7189 | 164.8724 | 288.197 | 0.5566 | 19.5951 | 1.157 | 0.28934 | -39.8205 | 3.1162 | 751.14 | 0.19 | 2.6175 | 0.80475 | 0.68123 | -0.87101 | 2.1969 | 1.9102 | 3.0565 | 38.0986 | -9.8491 | -7.3683 | 1.7893 | 0.76134 | 10.7948 | 7.6306
42810.5665 | 10926 | 100.9262 | 71.6165 | 53.1703 | 38.7149 | 24.6434 | 20.4517 | 17.3611 | 147.2251 | 101.2037 | 77.2697 | 54.2205 | 28.9216 | 19.7816 | 16.5346 | 152.9449 | 159.3572 | 430.2903 | 189.3921 | 168.9342 | 360.4761 |  |  |  | 246.5564 | 290.6147 | 262.9801 | 277.4907 | 132.7003 | 284.1497 | 144.2316 | 191.7621 | 122.871 | 197.3091 | 258.5827 | 166.6464 | 294.4432 | 115.9215 |  | 124.2039 | 151.3244 | 87.7299 | 118.0669 |  | 25.9123 | 49.4629 | 24.8409 | 50.8614 | 106.2669 | 131.524 | 189.3683 | 6.7584 | 25.6325 | 7.8567 | 54.9569 | 7.9841 | 41.5508 | 48.6197 | 50.3467 | 15.9007 |  |  | 2.5367 | 0.5685 | 0.40992 | -0.34367 | 2.377 | 2.0235 | 4.5662 | -4.5895 | 0.25864 | 0.8405 | 5.4361 | -0.00044027 | -0.0005454 | -0.00056183 | 269.315 | 348.6711 | 333.5342 | 169.1049 | 94.5425 | 45.1984 | 25.1293 | 114.9171 | 91.6661 | 62.7326 | 44.6215 | 28.0022 | 21.4422 | 17.5898 | 75.9016 | 73.5953 | 56.4227 | 47.5805 | 43.8261 | 84.3322 | 57.7283 | 169.8887 | 195.6121 | 223.2899 | 230.5218 | 250.4079 | 266.7342 |  |  |  | 302.1005 | 250.0469 | 248.5649 | 252.264 | 1.0698 | 1.1576 | 401.9482 |  |  | 456.2005 |  |  | 312.1791 | 332.9939 | 175.6374 | 181.3872 | 235.5688 | 121.0858 | 896.2568 | 802.3941 | 729.9561 | 518.4244 | 803.5863 |  | 655.9328 | 773.2453 | 255.8794 | 821.2752 | 313.7254 | 756.929 |  | 726.2677 |  |  | 785.066 | 884.2526 | 850.6771 | [6 empty] | 827.7104 |  |  | 819.4472 |  |  | 183.0195 | 273.9853 | 325.2187 | 89.7973 | 225.1472 | 308.2356 | 151.035 | 256.7003 |  | 224.1834 | 319.4293 | 150.1287 | 278.2473 | 198.2314 | 296.6183 | 98.25 | 216.7386 |  | 244.2279 | 276.7364 | 331.0948 | 132.0197 | 238.9981 | 301.2126 | 141.0544 | 258.3159 | 203.5785 | 301.0457 | 164.8902 | 287.7329 | 0.36342 | 19.5937 | 1.1556 | 0.29028 | -39.7207 | 3.1161 | 729.64 | 0.22 | 2.6203 | 0.94378 | 0.80141 | -0.7338 | 2.1614 | 1.9942 | 2.9957 | 38.146 | -9.9301 | -7.3725 | 1.8627 | 0.82467 | 10.7841 | 7.5932
42810.5665 | 10927 | 100.9242 | 71.6221 | 53.1704 | 38.7189 | 24.6522 | 20.4551 | 17.3589 | 147.232 | 101.2079 | 77.278 | 54.2254 | 28.9314 | 19.7828 | 16.5291 | 152.9436 | 159.3518 | 430.2823 | 189.3954 | 168.7341 | 360.5018 |  |  |  | 246.547 | 290.6081 | 263.0383 | 277.5109 | 132.6969 | 284.0062 | 144.2269 | 191.7591 | 121.7816 | 197.3121 | 258.5728 | 166.8783 | 294.5049 | 116.0879 |  | 124.3679 | 151.5501 | 87.2737 | 117.8213 |  | 26.1164 | 49.4963 | 24.8534 | 50.6988 | 106.3501 | 131.5127 | 188.8439 | 6.83 | 25.6089 | 7.8004 | 54.9542 | 7.9719 | 41.5883 | 48.6108 | 50.3368 | 15.9077 |  |  | 2.5485 | 0.3891 | 0.54463 | -0.33579 | 2.7837 | 2.1437 | 4.5977 | -4.5244 | 0.5305 | 1.1189 | 5.5297 | -0.0005914 | -0.00046819 | -0.00051912 | 271.5947 | 349.093 | 333.5946 | 169.1495 | 94.5622 | 45.2089 | 25.1317 | 114.9228 | 91.6653 | 62.7361 | 44.6314 | 28.0053 | 21.4494 | 17.5867 | 76.0834 | 75.3023 | 57.6304 | 46.7372 | 41.8739 | 84.1934 | 57.6539 | 169.8915 | 195.6089 | 223.2718 | 230.5073 | 250.408 | 266.7312 |  |  |  | 302.0798 | 249.4596 | 247.7768 | 252.2545 | 1.1547 | 0.94987 | 402.3153 |  |  | 457.0719 |  |  | 312.1715 | 332.9871 | 174.8871 | 181.3831 | 235.5758 | 120.3624 | 896.4793 | 802.6133 | 729.8342 | 518.4997 | 803.7616 |  | 655.5963 | 774.4699 | 255.8816 | 821.4268 | 313.7279 | 757.6814 |  | 726.7559 |  |  | 786.579 | 883.6831 | 850.3315 | [6 empty] | 827.8322 |  |  | 819.6254 |  |  | 182.9261 | 274.232 | 325.0155 | 89.784 | 225.1606 | 308.2829 | 150.9778 | 256.7453 |  | 224.1493 | 319.5795 | 150.5776 | 278.313 | 198.5141 | 296.7629 | 98.2004 | 217.0159 |  | 244.3296 | 276.7422 | 331.1053 | 132.2997 | 239.1936 | 301.2148 | 141.3488 | 258.5009 | 203.4227 | 301.1245 | 164.7914 | 287.619 | 0.63075 | 19.5934 | 1.1527 | 0.29054 | -39.7842 | 3.1161 | 723.59 | 0.28 | 2.626 | 0.78084 | 0.92381 | -0.72537 | 2.339 | 2.0526 | 3.006 | 38.0706 | -9.9639 | -7.3765 | 1.8256 | 0.68161 | 10.7952 | 7.592
42810.5665 | 10928 | 100.9254 | 71.6201 | 53.1731 | 38.7185 | 24.6551 | 20.4434 | 17.3468 | 147.2461 | 101.1979 | 77.2746 | 54.2221 | 28.9256 | 19.7786 | 16.5396 | 152.9374 | 159.3464 | 430.2717 | 189.3883 | 168.7578 | 360.4881 |  |  |  | 246.5371 | 290.6003 | 262.7375 | 277.4312 | 131.0259 | 283.7673 | 144.2356 | 191.7553 | 121.6886 | 197.3066 | 258.5797 | 166.9406 | 294.551 | 116.1635 |  | 124.2668 | 151.1696 | 86.7508 | 117.9236 |  | 26.2335 | 49.5379 | 24.8745 | 50.4721 | 106.371 | 131.4603 | 188.3951 | 6.9016 | 25.5906 | 7.7787 | 54.8992 | 7.975 | 41.6472 | 48.6004 | 50.3336 | 15.9051 |  |  | 2.1667 | 0.3063 | 0.59786 | -0.13799 | 2.697 | 1.961 | 4.6437 | -4.4817 | 0.35808 | 0.22326 | 5.5716 | -0.00049119 | -0.0005569 | -0.00057333 | 272.9084 | 350.3076 | 333.6645 | 169.1932 | 94.5799 | 45.2163 | 25.1375 | 114.9271 | 91.6809 | 62.7479 | 44.6352 | 28.0196 | 21.4572 | 17.5908 | 76.655 | 75.8255 | 59.2393 | 46.3958 | 41.761 | 84.0587 | 57.5688 | 169.8816 | 195.5987 | 223.2552 | 230.5002 | 250.4089 | 266.7245 |  |  |  | 302.108 | 250.0975 | 248.0491 | 252.3615 | 2.1065 | 1.4119 | 402.3027 |  |  | 456.5457 |  |  | 312.1769 | 332.9917 | 174.0685 | 181.3868 | 235.5799 | 120.3576 | 896.6887 | 802.7491 | 729.8599 | 518.7422 | 803.7284 |  | 655.1592 | 775.3228 | 255.9592 | 821.435 | 313.7218 | 758.3388 |  | 726.9953 |  |  | 787.4694 | 883.8401 | 849.5068 | [6 empty] | 828.0366 |  |  | 819.8022 |  |  | 183.0998 | 274.2555 | 325.046 | 89.9236 | 225.2737 | 308.3086 | 150.5976 | 256.9593 |  | 224.3324 | 320.0368 | 151.0773 | 278.3357 | 198.1766 | 296.8323 | 98.3543 | 217.4056 |  | 244.5606 | 276.6457 | 331.113 | 132.4579 | 239.6145 | 301.3295 | 141.3257 | 258.5599 | 203.2946 | 300.887 | 164.5496 | 287.7512 | 0.74265 | 19.5918 | 1.1485 | 0.28857 | -39.8422 | 3.1161 | 717.88 | 0.22 | 2.4208 | 0.69284 | 0.96796 | -0.46504 | 2.3021 | 1.963 | 3.0208 | 37.98 | -9.9829 | -7.3772 | 1.7458 | 0.49269 | 10.7956 | 7.591
42810.5665 | 10929 | 100.9339 | 71.6394 | 53.1833 | 38.7247 | 24.6523 | 20.446 | 17.3529 | 147.2559 | 101.2193 | 77.2883 | 54.2387 | 28.9374 | 19.7877 | 16.5397 | 152.9354 | 159.3429 | 430.2668 | 189.3871 | 168.8306 | 360.4798 |  |  |  | 246.5309 | 290.6023 | 262.9311 | 277.5824 | 130.5822 | 283.6494 | 144.2283 | 191.754 | 120.6958 | 197.2963 | 258.5728 | 166.8956 | 294.5582 | 116.2293 |  | 123.9488 | 150.8925 | 85.5653 | 118.6806 |  | 26.2653 | 49.5954 | 24.9976 | 50.259 | 106.3709 | 131.3801 | 188.6393 | 7.165 | 25.5742 | 7.7142 | 54.8566 | 7.9543 | 41.6906 | 48.5924 | 50.3178 | 15.8936 |  |  | 1.8572 | -0.041309 | 0.62282 | -0.030886 | 2.7949 | 2.145 | 4.7804 | -4.3614 | 0.48107 | 1.39 | 5.3531 | -0.00055033 | -0.00052733 | -0.00055362 | 270.9463 | 348.189 | 333.7289 | 169.2279 | 94.5935 | 45.2234 | 25.1428 | 114.9341 | 91.683 | 62.7616 | 44.6457 | 28.024 | 21.4568 | 17.5942 | 80.9952 | 79.4555 | 64.2461 | 45.8143 | 40.9797 | 84.0956 | 57.5498 | 169.8766 | 195.5901 | 223.2378 | 230.5021 | 250.4141 | 266.7209 |  |  |  | 302.1682 | 249.9359 | 247.8425 | 251.5728 | 1.7266 | 1.8832 | 402.2788 |  |  | 458.1824 |  |  | 312.18 | 332.9815 | 172.7112 | 181.3761 | 235.563 | 119.8973 | 896.7763 | 803.011 | 729.7885 | 519.0784 | 803.8922 |  | 654.6076 | 775.2555 | 256.0425 | 821.7847 | 313.5961 | 758.7866 |  | 726.5977 |  |  | 787.4289 | 883.701 | 847.4511 | [6 empty] | 828.1833 |  |  | 819.884 |  |  | 183.3585 | 274.5801 | 325.2525 | 90.0472 | 225.3512 | 308.3495 | 150.4862 | 257.1714 |  | 224.5682 | 320.2297 | 151.4888 | 278.3326 | 197.9918 | 296.8957 | 98.3649 | 217.6535 |  | 244.4938 | 276.7369 | 331.1187 | 132.3588 | 239.907 | 301.3708 | 141.3627 | 258.603 | 203.1525 | 300.8344 | 164.2997 | 287.8455 | 0.31393 | 19.593 | 1.1443 | 0.28766 | -39.8895 | 3.1161 | 697.13 | 0.26 | 2.241 | -0.25446 | 0.98805 | -0.22003 | 2.3433 | 2.0529 | 3.0646 | 37.8602 | -9.9759 | -7.3961 | 1.268 | -0.065894 | 10.7751 | 7.6172
42810.5665 | 10930 | 100.9316 | 71.6336 | 53.1893 | 38.7287 | 24.656 | 20.4463 | 17.3479 | 147.2625 | 101.2279 | 77.2882 | 54.2437 | 28.9345 | 19.7823 | 16.5372 | 152.9269 | 159.3384 | 430.259 | 189.3901 | 168.865 | 360.484 |  |  |  | 246.5238 | 290.5985 | 263.1558 | 277.5944 | 132.2901 | 283.7854 | 144.2242 | 191.7503 | 122.0032 | 197.292 | 258.5643 | 166.8541 | 294.6031 | 116.2947 |  | 124.0734 | 151.0215 | 87.0644 | 119.1488 |  | 26.2502 | 49.5518 | 25.1387 | 50.1831 | 106.247 | 131.4738 | 188.7673 | 7.4284 | 25.5693 | 7.6064 | 54.8287 | 7.9674 | 41.7425 | 48.6049 | 50.3112 | 15.904 |  |  | 2.1891 | 0.10391 | 0.14576 | -0.3141 | 2.5853 | 2.1293 | 4.6129 | -4.577 | 1.1042 | 0.96973 | 5.3223 | -0.00048134 | -0.00052569 | -0.00057005 | 268.8795 | 344.9432 | 333.7745 | 169.2635 | 94.599 | 45.2261 | 25.1416 | 114.9252 | 91.6821 | 62.762 | 44.6452 | 28.0231 | 21.4547 | 17.5896 | 85.7262 | 82.0097 | 67.3055 | 47.4594 | 43.2086 | 84.1989 | 57.5488 | 169.8793 | 195.5791 | 223.2291 | 230.4948 | 250.4211 | 266.7166 |  |  |  | 302.232 | 249.426 | 248.2296 | 250.3201 | 2.322 | 1.7659 | 401.5344 |  |  | 460.222 |  |  | 312.1785 | 332.9746 | 173.0222 | 181.3778 | 235.5534 | 120.7261 | 896.89 | 803.2807 | 729.6004 | 519.2629 | 804.1939 |  | 654.2921 | 774.5126 | 256.0383 | 821.5959 | 313.6438 | 758.7839 |  | 726.3676 |  |  | 784.7621 | 882.5999 | 843.4156 | [6 empty] | 828.2297 |  |  | 819.979 |  |  | 183.6355 | 274.775 | 324.9544 | 89.8668 | 225.4819 | 308.4602 | 150.7743 | 257.3574 |  | 224.6359 | 320.3775 | 151.901 | 278.406 | 198.1448 | 297.1781 | 98.4842 | 217.6912 |  | 243.707 | 277.081 | 331.1387 | 132.3027 | 239.994 | 301.201 | 141.4205 | 258.7365 | 203.3277 | 300.6789 | 164.2862 | 287.8368 | 0.4994 | 19.5906 | 1.1414 | 0.28904 | -39.8102 | 3.1161 | 697.73 | 0.27 | 2.4333 | 0.40355 | 0.47795 | -0.70162 | 2.254 | 2.0455 | 3.0108 | 37.7859 | -9.9555 | -7.3874 | 0.75489 | -0.40595 | 10.7652 | 7.6565
42810.5666 | 10931 | 100.9423 | 71.6478 | 53.1988 | 38.7313 | 24.6623 | 20.4519 | 17.3501 | 147.2743 | 101.2292 | 77.2963 | 54.2465 | 28.9349 | 19.7837 | 16.5363 | 152.9149 | 159.3268 | 430.2466 | 189.3868 | 168.9645 | 360.4538 |  |  |  | 246.5125 | 290.585 | 263.1959 | 277.6786 | 132.64 | 283.8144 | 144.2179 | 191.7487 | 123.2256 | 197.2862 | 258.5634 | 166.9389 | 294.6432 | 116.4375 |  | 124.0108 | 151.2694 | 87.1258 | 118.5827 |  | 26.2724 | 49.4852 | 25.2962 | 50.012 | 105.7743 | 131.1838 | 188.374 | 7.6554 | 25.5633 | 7.6782 | 54.818 | 7.9571 | 41.7759 | 48.5972 | 50.2991 | 15.9046 |  |  | 2.2508 | 0.090771 | 0.10108 | -0.56118 | 2.7982 | 1.6101 | 4.6089 | -4.4423 | 1.4406 | 1.3864 | 5.4721 | -0.00056019 | -0.00050762 | -0.00058647 | 267.1564 | 343.6522 | 333.8324 | 169.299 | 94.6058 | 45.223 | 25.1393 | 114.9264 | 91.6882 | 62.7635 | 44.6448 | 28.0237 | 21.4528 | 17.5874 | 91.2273 | 83.4326 | 70.0925 | 48.6431 | 44.3954 | 84.3553 | 57.5678 | 169.8755 | 195.5758 | 223.2135 | 230.4907 | 250.4149 | 266.7056 |  |  |  | 302.2906 | 249.8644 | 249.0992 | 250.659 | 1.4971 | 1.6278 | 400.7033 |  |  | 459.071 |  |  | 312.1757 | 332.9642 | 173.5781 | 181.3719 | 235.5505 | 121.5567 | 897.3508 | 803.4783 | 729.4086 | 519.2271 | 804.3919 |  | 654.5961 | 774.2718 | 256.0093 | 821.3551 | 313.6618 | 759.0942 |  | 726.2982 |  |  | 782.1673 | 883.1526 | 847.1914 | [6 empty] | 828.3381 |  |  | 820.1803 |  |  | 183.3755 | 274.6821 | 324.5309 | 89.8942 | 225.8252 | 308.5751 | 150.7214 | 257.2974 |  | 224.4353 | 320.5711 | 152.0094 | 278.5438 | 198.1937 | 297.4561 | 98.9209 | 217.5496 |  | 243.8239 | 277.3813 | 331.1561 | 132.6721 | 240.2425 | 300.8884 | 141.4193 | 258.8216 | 203.5374 | 300.6711 | 164.5801 | 287.8055 | 0.4499 | 19.5911 | 1.1363 | 0.28734 | -39.7389 | 3.1161 | 707.23 | 0.22 | 2.4675 | 0.37713 | 0.39797 | -0.93772 | 2.3441 | 1.7781 | 3.0084 | 37.8439 | -9.9506 | -7.3794 | 0.16266 | -0.71335 | 10.7837 | 7.6513
42810.5666 | 10932 | 100.9514 | 71.6516 | 53.2029 | 38.7374 | 24.6589 | 20.445 | 17.3472 | 147.2849 | 101.2342 | 77.2993 | 54.2477 | 28.9416 | 19.7883 | 16.5325 | 152.9023 | 159.3129 | 430.2304 | 189.3785 | 169.0628 | 360.4306 |  |  |  | 246.498 | 290.5693 | 263.3055 | 277.7346 | 133.5256 | 283.9731 | 144.2209 | 191.7476 | 123.2051 | 197.2898 | 258.5545 | 166.9152 | 294.6695 | 116.3502 |  | 123.4954 | 151.4475 | 86.7575 | 119.0176 |  | 26.1099 | 49.4366 | 25.2406 | 49.7566 | 104.8616 | 130.7831 | 188.3944 | 7.725 | 25.5724 | 7.9115 | 54.8299 | 7.9497 | 41.7927 | 48.5815 | 50.2885 | 15.9007 |  |  | 2.4079 | -0.26933 | -0.15848 | -0.88513 | 2.766 | 1.9617 | 4.5925 | -4.5934 | 0.2312 | 1.7838 | 5.459 | -0.00048791 | -0.00052569 | -0.00055362 | 269.6219 | 349.5692 | 333.8834 | 169.336 | 94.6163 | 45.237 | 25.1389 | 114.9325 | 91.6956 | 62.769 | 44.653 | 28.0234 | 21.4564 | 17.5963 | 93.2022 | 84.8818 | 72.2346 | 49.8222 | 45.2043 | 84.4152 | 57.5773 | 169.8666 | 195.5695 | 223.1997 | 230.4893 | 250.4012 | 266.7042 |  |  |  | 302.2048 | 249.4062 | 248.2009 | 250.7717 | 1.3007 | 1.3419 | 400.8848 |  |  | 456.593 |  |  | 312.1813 | 332.9562 | 173.2526 | 181.3618 | 235.5521 | 121.8034 | 897.6483 | 803.6872 | 729.4257 | 519.0484 | 804.4504 |  | 654.6105 | 774.2207 | 256.062 | 821.253 | 313.7768 | 759.6649 |  | 725.8388 |  |  | 785.2625 | 885.1692 | 857.27 | [6 empty] | 828.4804 |  |  | 820.3247 |  |  | 183.0763 | 274.6975 | 324.6324 | 90.0759 | 226.191 | 308.6577 | 150.524 | 257.0364 |  | 224.2123 | 320.8759 | 152.0142 | 278.6384 | 198.3921 | 297.308 | 99.0461 | 217.3757 |  | 243.9215 | 277.5928 | 331.1706 | 133.0214 | 240.3353 | 300.83 | 141.2289 | 258.8529 | 203.4082 | 300.9891 | 165.1331 | 287.8042 | 0.43719 | 19.5901 | 1.1307 | 0.28571 | -39.7967 | 3.1161 | 700.94 | 0.23 | 2.5525 | -0.64958 | -0.49829 | -1.1776 | 2.3294 | 1.9617 | 3.0015 | 37.8453 | -9.9459 | -7.3681 | -0.049494 | -0.95022 | 10.7734 | 7.6421
42810.5666 | 10933 | 100.9518 | 71.6524 | 53.2104 | 38.7422 | 24.6602 | 20.4537 | 17.35 | 147.2884 | 101.2354 | 77.3094 | 54.2591 | 28.9449 | 19.7929 | 16.5311 | 152.9125 | 159.3097 | 430.2326 | 189.3894 | 169.1906 | 360.4998 |  |  |  | 246.504 | 290.5642 | 263.4912 | 277.8483 | 134.8889 | 284.2197 | 144.2171 | 191.7415 | 123.4901 | 197.2873 | 258.5478 | 166.9699 | 294.7237 | 116.2317 |  | 122.9838 | 151.2265 | 86.9145 | 118.682 |  | 25.9414 | 49.3756 | 25.1573 | 49.6326 | 104.3809 | 131.0334 | 188.4659 | 7.7614 | 25.5849 | 8.2466 | 54.809 | 7.9549 | 41.8034 | 48.5738 | 50.2883 | 15.9104 |  |  | 2.4578 | 0.016515 | 0.037336 | -0.52307 | 2.6608 | 2.1772 | 4.7449 | -4.4495 | 0.42463 | 1.5295 | 5.4033 | -0.0005569 | -0.00050433 | -0.00055198 | 271.1185 | 347.5437 | 333.9587 | 169.3721 | 94.6283 | 45.2514 | 25.1514 | 114.9438 | 91.706 | 62.7806 | 44.6639 | 28.0295 | 21.4696 | 17.5882 | 91.5543 | 82.666 | 72.1693 | 48.2396 | 44.8104 | 84.3961 | 57.5922 | 169.8659 | 195.5609 | 223.182 | 230.4795 | 250.3995 | 266.697 |  |  |  | 302.1472 | 250.3727 | 248.3527 | 251.8927 | 1.3676 | 1.5781 | 401.4143 |  |  | 456.496 |  |  | 312.1787 | 332.9462 | 172.9873 | 181.3644 | 235.5421 | 121.8404 | 897.7483 | 803.885 | 729.2639 | 519.0349 | 804.5264 |  | 654.2844 | 774.1676 | 256.0774 | 821.158 | 313.7894 | 759.8624 |  | 726.1983 |  |  | 785.2985 | 885.334 | 857.5529 | [6 empty] | 828.5386 |  |  | 820.5219 |  |  | 182.8417 | 274.695 | 324.9946 | 90.689 | 226.3117 | 308.6998 | 150.3001 | 256.954 |  | 224.0941 | 321.1511 | 152.1898 | 278.6255 | 198.7993 | 297.4984 | 98.9997 | 217.2999 |  | 243.7859 | 277.8623 | 331.1892 | 132.6649 | 239.925 | 300.8052 | 141.0093 | 258.8404 | 203.6546 | 300.9681 | 165.5146 | 287.8943 | 0.2313 | 19.5844 | 1.1239 | 0.28342 | -39.7282 | 3.1161 | 718.65 | 0.18 | 2.5794 | 0.16084 | 0.24183 | -0.90516 | 2.2854 | 2.0673 | 3.0519 | 37.775 | -9.9435 | -7.3645 | 0.13129 | -0.94119 | 10.7865 | 7.6068
42810.5666 | 10934 | 100.9622 | 71.6624 | 53.2214 | 38.748 | 24.6676 | 20.4548 | 17.3569 | 147.3039 | 101.245 | 77.3211 | 54.265 | 28.9547 | 19.792 | 16.5368 | 152.9013 | 159.3017 | 430.2066 | 189.379 | 169.2096 | 360.5641 |  |  |  | 246.4874 | 290.5547 | 263.4085 | 277.7796 | 134.1399 | 284.0121 | 144.2194 | 191.7458 | 123.746 | 197.2847 | 258.5401 | 166.919 | 294.7591 | 115.9117 |  | 122.857 | 150.8702 | 86.3171 | 118.5282 |  | 25.8541 | 49.2766 | 25.1198 | 50.1216 | 104.691 | 131.6171 | 188.795 | 7.8442 | 25.5985 | 8.5717 | 54.8033 | 7.9694 | 41.8029 | 48.566 | 50.2847 | 15.9126 |  |  | 2.4388 | 0.26753 | 0.14379 | -0.15902 | 3.1103 | 1.8999 | 4.7791 | -4.6065 | 0.32402 | 1.0809 | 5.3988 | -0.00047476 | -0.00054705 | -0.0005454 | 272.6307 | 348.4072 | 334.0188 | 169.3946 | 94.631 | 45.2505 | 25.1518 | 114.9376 | 91.6996 | 62.7819 | 44.6612 | 28.0298 | 21.4615 | 17.5832 | 90.0539 | 81.1062 | 72.4044 | 48.9725 | 44.1841 | 84.362 | 57.6177 | 169.8584 | 195.5477 | 223.1628 | 230.4746 | 250.4017 | 266.6945 |  |  |  | 302.0561 | 251.2702 | 248.5521 | 253.5487 | 1.6152 | 1.3189 | 402.011 |  |  | 457.519 |  |  | 312.1799 | 332.945 | 172.9267 | 181.3625 | 235.5398 | 121.9036 | 897.4904 | 804.032 | 729.3034 | 519.0704 | 804.388 |  | 654.2006 | 774.9379 | 256.0873 | 821.3854 | 313.8425 | 760.2929 |  | 726.7665 |  |  | 786.7799 | 886.1324 | 859.1817 | [6 empty] | 828.5765 |  |  | 820.6798 |  |  | 182.5002 | 274.6533 | 325.172 | 91.5121 | 226.3534 | 308.7422 | 150.2325 | 257.0105 |  | 224.656 | 321.6716 | 152.2876 | 278.624 | 198.4922 | 297.4702 | 98.5141 | 217.3271 |  | 243.7321 | 278.2054 | 331.1904 | 132.7687 | 239.7342 | 300.7507 | 140.8872 | 258.7114 | 204.2515 | 300.611 | 165.7639 | 287.7976 | 0.29871 | 19.5835 | 1.1201 | 0.28329 | -39.8176 | 3.1162 | 712.19 | 0.16 | 2.5689 | 0.64725 | 0.47451 | -0.49901 | 2.4727 | 1.9326 | 3.0651 | 37.7614 | -9.9643 | -7.3669 | 0.29386 | -0.96426 | 10.7932 | 7.5544
42810.5666 | 10935 | 100.9594 | 71.6713 | 53.2337 | 38.7526 | 24.6692 | 20.4564 | 17.3559 | 147.3022 | 101.2511 | 77.3237 | 54.2723 | 28.9565 | 19.7922 | 16.5428 | 152.8842 | 159.2936 | 430.1891 | 189.3905 | 169.0796 | 360.6215 |  |  |  | 246.4814 | 290.5446 | 263.4442 | 277.7281 | 134.6878 | 283.9163 | 144.2166 | 191.7405 | 123.0895 | 197.2788 | 258.5473 | 166.9926 | 294.8081 | 116.0674 |  | 122.969 | 150.9182 | 85.9795 | 119.3407 |  | 25.863 | 49.2093 | 25.1084 | 50.3917 | 104.5659 | 131.9224 | 188.9102 | 7.9396 | 25.6265 | 8.7402 | 54.8165 | 7.986 | 41.8097 | 48.5606 | 50.2904 | 15.9094 |  |  | 2.3343 | 0.4811 | 0.25878 | 0.22539 | 2.49 | 1.731 | 4.4735 | -4.5632 | 0.62799 | 1.4376 | 5.4113 | -0.00042712 | -0.00054869 | -0.00055033 | 271.6969 | 344.6034 | 334.0657 | 169.4365 | 94.648 | 45.2519 | 25.1539 | 114.9364 | 91.7057 | 62.786 | 44.666 | 28.0368 | 21.4589 | 17.5861 | 92.6673 | 82.6361 | 74.5419 | 48.8955 | 43.7194 | 84.458 | 57.6407 | 169.849 | 195.5408 | 223.1511 | 230.4653 | 250.4002 | 266.6918 |  |  |  | 301.9887 | 251.9431 | 249.2268 | 255.1308 | 1.8636 | 1.7251 | 402.1481 |  |  | 458.4942 |  |  | 312.1872 | 332.9337 | 172.0993 | 181.3672 | 235.546 | 121.4075 | 897.3145 | 804.2334 | 729.4955 | 519.2967 | 804.2481 |  | 654.1535 | 775.5006 | 256.0678 | 821.3904 | 313.8083 | 760.6239 |  | 727.2641 |  |  | 789.4323 | 887.1606 | 862.1522 | [6 empty] | 828.667 |  |  | 820.8036 |  |  | 182.0674 | 274.7064 | 325.0017 | 91.7727 | 226.3413 | 308.7529 | 150.352 | 256.9674 |  | 224.8842 | 322.1244 | 152.2366 | 278.6657 | 198.2174 | 297.6645 | 97.9666 | 217.4526 |  | 243.0627 | 278.3403 | 331.2061 | 132.638 | 239.9581 | 300.6236 | 140.9848 | 258.6034 | 204.3785 | 300.402 | 165.7751 | 288.0367 | 0.38057 | 19.5836 | 1.1165 | 0.28254 | -39.7573 | 3.1161 | 744.01 | 0.29 | 2.513 | 0.86787 | 0.63651 | 0.59402 | 2.2133 | 1.8454 | 2.9666 | 37.7555 | -9.9811 | -7.3695 | 0.015133 | -1.199 | 10.774 | 7.5056
42810.5666 | 10936 | 100.9627 | 71.6718 | 53.2238 | 38.7459 | 24.6649 | 20.4444 | 17.3546 | 147.3119 | 101.2483 | 77.3302 | 54.2822 | 28.9565 | 19.7869 | 16.5306 | 152.8748 | 159.2863 | 430.1762 | 189.3825 | 169.063 | 360.6341 |  |  |  | 246.4705 | 290.5412 | 263.4172 | 277.7447 | 134.8199 | 283.9905 | 144.211 | 191.7389 | 123.2745 | 197.2729 | 258.5272 | 167.1122 | 294.8658 | 116.5773 |  | 123.4234 | 150.9788 | 86.1597 | 119.3931 |  | 25.9525 | 49.2898 | 25.1169 | 50.2525 | 104.2323 | 131.8479 | 188.8012 | 7.8215 | 25.6535 | 8.8589 | 54.8336 | 7.9974 | 41.8283 | 48.5727 | 50.2815 | 15.9149 |  |  | 2.1503 | 0.51264 | 0.53806 | -0.45013 | 2.5991 | 2.0051 | 4.647 | -4.4199 | 0.44643 | 0.48866 | 5.4302 | -0.00049284 | -0.00050105 | -0.00053555 | 266.0503 | 341.9616 | 334.1191 | 169.4591 | 94.6533 | 45.2655 | 25.1549 | 114.9316 | 91.7107 | 62.7881 | 44.6713 | 28.0312 | 21.4568 | 17.5836 | 96.9174 | 84.2659 | 76.043 | 49.765 | 45.2987 | 84.5908 | 57.6635 | 169.8596 | 195.547 | 223.1479 | 230.4725 | 250.4011 | 266.6927 |  |  |  | 301.9233 | 252.7958 | 249.996 | 256.0908 | 1.2641 | 0.95062 | 402.7312 |  |  | 459.4278 |  |  | 312.2036 | 332.9313 | 171.6701 | 181.3631 | 235.5463 | 121.6052 | 897.4021 | 804.3758 | 729.3727 | 519.5962 | 804.2119 |  | 654.2632 | 778.3067 | 256.0785 | 821.4874 | 313.8554 | 760.2304 |  | 728.4022 |  |  | 790.4972 | 889.4388 | 868.6072 | [6 empty] | 828.6985 |  |  | 820.9499 |  |  | 182.1132 | 274.6505 | 324.9663 | 91.8525 | 226.4171 | 308.7259 | 150.3553 | 257.0468 |  | 225.0075 | 322.0398 | 152.2787 | 278.6418 | 198.4813 | 297.1046 | 98.0396 | 217.5932 |  | 241.7581 | 278.3572 | 331.2203 | 132.0858 | 240.1907 | 300.5917 | 140.8221 | 258.3784 | 204.1416 | 300.5408 | 165.8835 | 288.2921 | 0.27521 | 19.5851 | 1.1117 | 0.28136 | -39.8371 | 3.1161 | 743.54 | 0.25 | 2.4121 | 0.89598 | 0.91792 | -0.83957 | 2.261 | 1.9859 | 3.0233 | 37.7794 | -10.0584 | -7.3688 | -0.44096 | -1.3631 | 10.7766 | 7.4743
42810.5666 | 10937 | 100.9651 | 71.6842 | 53.2285 | 38.7508 | 24.6715 | 20.4493 | 17.3561 | 147.3276 | 101.2568 | 77.346 | 54.2856 | 28.962 | 19.7978 | 16.5369 | 152.8763 | 159.2833 | 430.1697 | 189.3865 | 169.1204 | 360.6144 |  |  |  | 246.4784 | 290.5305 | 263.3921 | 277.662 | 134.1542 | 284.0648 | 144.2113 | 191.7325 | 123.2328 | 197.2683 | 258.5416 | 166.8974 | 294.9301 | 116.2825 |  | 123.0751 | 151.4062 | 85.3453 | 118.9584 |  | 25.9383 | 49.3705 | 25.156 | 50.2221 | 104.184 | 131.7886 | 188.6894 | 7.6168 | 25.6581 | 8.985 | 54.8474 | 8.0026 | 41.838 | 48.5852 | 50.2725 | 15.9113 |  |  | 2.9809 | 0.49687 | 0.30281 | -0.15639 | 2.9296 | 1.4892 | 4.5964 | -4.389 | 0.68306 | 1.5716 | 5.4524 | -0.00052241 | -0.00050105 | -0.00055198 | 262.3885 | 341.1244 | 334.1841 | 169.5021 | 94.6679 | 45.2737 | 25.1602 | 114.9363 | 91.7109 | 62.8026 | 44.6806 | 28.0369 | 21.4655 | 17.5862 | 97.2517 | 83.5548 | 72.9189 | 48.5114 | 43.7698 | 84.6985 | 57.6384 | 169.8666 | 195.5497 | 223.1391 | 230.4719 | 250.4155 | 266.6893 |  |  |  | 301.8456 | 253.6048 | 251.0842 | 257.4374 | 1.9649 | 1.6594 | 402.6465 |  |  | 458.6109 |  |  | 312.2049 | 332.9215 | 171.6903 | 181.3642 | 235.5431 | 121.4106 | 897.0831 | 804.5517 | 729.0251 | 519.3976 | 804.3281 |  | 653.8569 | 780.3214 | 256.0759 | 821.793 | 313.9109 | 760.9085 |  | 728.7882 |  |  | 792.6935 | 889.8254 | 867.6532 | [6 empty] | 828.7041 |  |  | 821.0312 |  |  | 181.8307 | 274.67 | 325.2787 | 91.5473 | 226.4023 | 308.6204 | 150.4041 | 256.628 |  | 224.8954 | 321.853 | 152.0518 | 278.6533 | 199.008 | 296.963 | 98.3391 | 217.7239 |  | 242.5811 | 278.0314 | 331.2594 | 132.146 | 240.3422 | 300.6532 | 140.6978 | 258.1486 | 203.8664 | 300.8327 | 166.129 | 288.5545 | 0.31951 | 19.5876 | 1.1083 | 0.27962 | -39.8455 | 3.1161 | 733.61 | 0.17 | 2.8402 | 0.8822 | 0.6887 | -0.49494 | 2.4003 | 1.7114 | 3.0066 | 37.6914 | -10.1146 | -7.3732 | -0.46501 | -1.019 | 10.7931 | 7.4314
42810.5666 | 10938 | 100.9754 | 71.688 | 53.2353 | 38.7629 | 24.6739 | 20.4521 | 17.3455 | 147.3419 | 101.2658 | 77.3538 | 54.3003 | 28.9688 | 19.8037 | 16.5448 | 152.8707 | 159.279 | 430.1484 | 189.3849 | 169.094 | 360.6199 |  |  |  | 246.4709 | 290.5227 | 263.194 | 277.617 | 132.7681 | 283.8651 | 144.2088 | 191.716 | 122.5 | 197.2667 | 258.5304 | 166.873 | 294.9781 | 116.0517 |  | 122.6922 | 151.3158 | 85.3149 | 119.6366 |  | 26.0194 | 49.4037 | 25.214 | 50.3843 | 104.376 | 131.9998 | 189.2396 | 7.5081 | 25.6525 | 9.0286 | 54.8454 | 8.0016 | 41.8393 | 48.5802 | 50.2834 | 15.9135 |  |  | 2.9336 | 0.32339 | 0.23841 | 0.11303 | 2.8146 | 1.4031 | 4.559 | -4.2944 | 0.30671 | 0.96134 | 5.4327 | -0.00048626 | -0.00047476 | -0.00058483 | 261.4801 | 341.8851 | 334.2443 | 169.5328 | 94.6856 | 45.2774 | 25.1619 | 114.9377 | 91.7227 | 62.808 | 44.6846 | 28.0434 | 21.4672 | 17.586 | 98.1347 | 85.1505 | 73.3219 | 47.923 | 41.8737 | 84.8337 | 57.6619 | 169.8465 | 195.5236 | 223.1086 | 230.4546 | 250.3996 | 266.6738 |  |  |  | 301.7676 | 254.5729 | 251.4743 | 257.4511 | 1.9983 | 1.5997 | 402.3995 |  |  | 457.0729 |  |  | 312.2058 | 332.9168 | 171.5863 | 181.3596 | 235.5368 | 120.9297 | 896.4576 | 804.7306 | 728.832 | 518.9581 | 804.4133 |  | 653.2679 | 781.5551 | 256.0996 | 822.3346 | 313.9384 | 761.4775 |  | 729.2351 |  |  | 794.7055 | 889.1672 | 865.0903 | [6 empty] | 828.6866 |  |  | 821.1235 |  |  | 181.5735 | 274.672 | 325.5172 | 91.3838 | 226.4753 | 308.4592 | 150.48 | 256.5033 |  | 224.2343 | 321.1011 | 151.4605 | 278.6994 | 199.5281 | 296.8698 | 98.27 | 217.4776 |  | 243.2896 | 277.5628 | 331.2677 | 132.0329 | 240.4264 | 300.6976 | 140.4978 | 257.9927 | 203.484 | 300.8862 | 166.1548 | 288.8293 | 0.31335 | 19.5909 | 1.1039 | 0.27873 | -39.7759 | 3.1161 | 731.31 | 0.16 | 2.8171 | 0.71176 | 0.61113 | 0.42078 | 2.3533 | 1.6616 | 2.9951 | 37.5663 | -10.1474 | -7.3862 | -0.5467 | -1.0609 | 10.7776 | 7.4255
42810.5666 | 10939 | 100.9777 | 71.6956 | 53.2464 | 38.7728 | 24.6747 | 20.4518 | 17.3481 | 147.3514 | 101.2687 | 77.3573 | 54.3044 | 28.9727 | 19.8021 | 16.5481 | 152.8675 | 159.269 | 430.1404 | 189.387 | 168.7958 | 360.6677 |  |  |  | 246.4711 | 290.5275 | 262.5782 | 277.4027 | 131.9883 | 283.583 | 144.2136 | 191.7151 | 122.8564 | 197.2635 | 258.5249 | 166.8979 | 295.0298 | 116.0417 |  | 121.5983 | 151.0613 | 84.8518 | 119.9945 |  | 26.0212 | 49.433 | 25.2821 | 50.4244 | 104.5544 | 132.3221 | 190.0531 | 7.4705 | 25.6442 | 9.0085 | 54.8553 | 8.0129 | 41.8511 | 48.5643 | 50.2852 | 15.9252 |  |  | 2.1917 | 0.053971 | 0.48812 | -0.05257 | 2.8343 | 2.2567 | 4.8028 | -4.2885 | 0.5266 | 1.1327 | 5.4478 | -0.00047641 | -0.00047641 | -0.00053883 | 261.6468 | 340.8208 | 334.3109 | 169.5711 | 94.6908 | 45.2761 | 25.1731 | 114.9345 | 91.7251 | 62.815 | 44.6913 | 28.0462 | 21.4613 | 17.5871 | 97.9372 | 82.6814 | 71.2164 | 49.1243 | 43.1981 | 84.9134 | 57.6501 | 169.8437 | 195.5266 | 223.0999 | 230.4554 | 250.4059 | 266.6685 |  |  |  | 301.7975 | 255.4501 | 252.3741 | 258.258 | 1.2862 | 0.92258 | 402.8425 |  |  | 457.1102 |  |  | 312.2022 | 332.9052 | 170.931 | 181.3548 | 235.5378 | 120.9784 | 896.1213 | 804.9457 | 729.061 | 518.9102 | 804.277 |  | 652.6313 | 782.6075 | 256.1406 | 822.3678 | 313.9828 | 761.8168 |  | 729.0421 |  |  | 795.8936 | 887.0955 | 860.919 | [6 empty] | 828.6721 |  |  | 821.2642 |  |  | 181.4838 | 274.6293 | 325.5872 | 91.6243 | 226.5865 | 308.3954 | 150.5243 | 256.5453 |  | 224.0942 | 320.5906 | 151.1306 | 278.7562 | 199.6014 | 297.0875 | 98.0749 | 217.3823 |  | 244.3505 | 277.4591 | 331.2716 | 132.0255 | 240.5358 | 300.4233 | 140.2977 | 258.1065 | 203.1471 | 300.7095 | 165.9537 | 288.9411 | 0.21551 | 19.5987 | 1.103 | 0.27889 | -39.7701 | 3.1161 | 714.42 | 0.19 | 2.4343 | 0.29078 | 0.87448 | -0.28698 | 2.3625 | 2.1081 | 3.0753 | 37.4378 | -10.1741 | -7.3838 | -0.51507 | -0.82841 | 10.7713 | 7.4052
42810.5667 | 10940 | 100.9832 | 71.6968 | 53.2512 | 38.7731 | 24.6712 | 20.4468 | 17.3501 | 147.3579 | 101.2751 | 77.3629 | 54.3081 | 28.9763 | 19.7992 | 16.5406 | 152.8606 | 159.2649 | 430.1245 | 189.3809 | 168.5585 | 360.7054 |  |  |  | 246.4655 | 290.522 | 262.2219 | 277.3862 | 131.5205 | 283.4514 | 144.2107 | 191.7096 | 122.2643 | 197.2564 | 258.5205 | 166.412 | 295.0802 | 115.7517 |  | 121.0043 | 151.0403 | 84.069 | 119.8956 |  | 26.0464 | 49.4711 | 25.3163 | 50.4361 | 104.5731 | 132.4083 | 190.9051 | 7.4585 | 25.6374 | 8.974 | 54.8608 | 8.0008 | 41.8566 | 48.5328 | 50.2738 | 15.9187 |  |  | 2.3054 | 0.077627 | 0.2509 | 0.063742 | 2.7824 | 2.3645 | 4.7798 | -4.2412 | 0.1664 | 1.2752 | 5.5232 | -0.00046162 | -0.00047805 | -0.00055362 | 261.8183 | 339.1896 | 334.3745 | 169.6055 | 94.6963 | 45.2837 | 25.166 | 114.941 | 91.7311 | 62.821 | 44.6919 | 28.052 | 21.4598 | 17.5849 | 94.812 | 82.0377 | 69.3742 | 48.9982 | 43.3255 | 84.8905 | 57.63 | 169.8406 | 195.5154 | 223.0858 | 230.4551 | 250.3973 | 266.6675 |  |  |  | 301.7419 | 255.1755 | 252.3429 | 258.3023 | 2.6624 | 1.9204 | 403.1426 |  |  | 458.3716 |  |  | 312.2008 | 332.9017 | 170.947 | 181.3555 | 235.5438 | 120.5185 | 896.159 | 805.0905 | 729.5022 | 518.6579 | 804.5267 |  | 651.9476 | 782.4862 | 256.1835 | 822.3012 | 313.9821 | 762.1437 |  | 729.0057 |  |  | 794.131 | 886.8829 | 862.7649 | [6 empty] | 828.6393 |  |  | 821.3031 |  |  | 181.6462 | 274.7502 | 325.2942 | 91.8181 | 226.7553 | 308.484 | 150.8639 | 256.6574 |  | 224.0523 | 320.6209 | 150.9573 | 278.768 | 199.6602 | 297.0817 | 98.3324 | 217.6065 |  | 245.086 | 277.2823 | 331.2767 | 131.7908 | 240.563 | 300.3472 | 140.0828 | 258.3974 | 203.073 | 300.6126 | 165.8583 | 288.8877 | 0.33299 | 19.6122 | 1.1031 | 0.27953 | -39.8212 | 3.1161 | 694.12 | 0.21 | 2.4964 | 0.34875 | 0.62699 | 0.31603 | 2.341 | 2.1581 | 3.0683 | 37.2889 | -10.1681 | -7.382 | -0.17062 | -0.62612 | 10.7775 | 7.4
42810.5667 | 10941 | 100.9936 | 71.7027 | 53.259 | 38.7779 | 24.6814 | 20.4573 | 17.3528 | 147.3694 | 101.2875 | 77.3737 | 54.3131 | 28.9838 | 19.8055 | 16.5407 | 152.8559 | 159.2533 | 430.0993 | 189.3733 | 168.5251 | 360.7211 |  |  |  | 246.4533 | 290.5042 | 262.0471 | 277.412 | 131.1801 | 283.5162 | 144.2026 | 191.7021 | 122.1693 | 197.2472 | 258.5118 | 166.1397 | 295.1456 | 115.7151 |  | 120.7678 | 150.7996 | 84.7168 | 120.4197 |  | 26.1007 | 49.5162 | 25.3144 | 50.4369 | 104.5435 | 132.1359 | 191.3344 | 7.505 | 25.6335 | 8.7901 | 54.8737 | 8.0043 | 41.8682 | 48.5289 | 50.2604 | 15.9266 |  |  | 2.2804 | 0.19459 | 0.22461 | -0.43633 | 2.6234 | 1.8703 | 4.5169 | -4.3858 | 1.1011 | 1.5689 | 5.4741 | -0.00053062 | -0.00053391 | -0.00056348 | 261.5327 | 338.3545 | 334.4363 | 169.6418 | 94.7103 | 45.286 | 25.1721 | 114.9386 | 91.7342 | 62.8204 | 44.7048 | 28.0571 | 21.4667 | 17.5887 | 98.1949 | 85.1354 | 72.6327 | 49.4322 | 45.1296 | 85.0542 | 57.6785 | 169.8458 | 195.5225 | 223.0818 | 230.4645 | 250.4039 | 266.6717 |  |  |  | 301.6782 | 254.9396 | 252.3217 | 258.6436 | 3.2145 | 1.9663 | 402.3162 |  |  | 459.0613 |  |  | 312.2029 | 332.8983 | 171.6068 | 181.3505 | 235.5367 | 121.0772 | 896.1307 | 805.222 | 729.7671 | 518.6752 | 804.5643 |  | 651.6326 | 781.8235 | 256.2221 | 822.0975 | 313.8897 | 761.947 |  | 728.6517 |  |  | 792.1576 | 887.9692 | 864.8602 | [6 empty] | 828.6437 |  |  | 821.3688 |  |  | 181.7009 | 274.5457 | 324.8987 | 92.1158 | 227.0549 | 308.586 | 151.5024 | 256.8603 |  | 224.0498 | 320.8994 | 150.6984 | 278.8239 | 199.5171 | 297.1373 | 97.9789 | 217.74 |  | 245.7551 | 277.2473 | 331.2866 | 131.8904 | 240.5229 | 300.3023 | 139.9273 | 258.6975 | 203.2401 | 300.6362 | 165.9184 | 288.8951 | 0.48418 | 19.6187 | 1.1027 | 0.27903 | -39.8227 | 3.1161 | 695.24 | 0.32 | 2.483 | 0.55222 | 0.59328 | -0.82689 | 2.2724 | 1.9187 | 2.9817 | 37.2226 | -10.1473 | -7.3832 | -0.52659 | -0.98239 | 10.7675 | 7.386
42810.5667 | 10942 | 100.9936 | 71.7112 | 53.2636 | 38.7768 | 24.6762 | 20.4627 | 17.3537 | 147.377 | 101.2926 | 77.376 | 54.32 | 28.9778 | 19.8124 | 16.549 | 152.8579 | 159.2498 | 430.0901 | 189.382 | 168.5565 | 360.7607 |  |  |  | 246.4524 | 290.5101 | 262.48 | 277.614 | 130.7191 | 283.7316 | 144.2087 | 191.7126 | 123.2277 | 197.2497 | 258.5112 | 166.1499 | 295.2215 | 115.775 |  | 120.7965 | 150.5695 | 85.2115 | 120.1045 |  | 26.063 | 49.5213 | 25.3772 | 50.3181 | 104.4711 | 131.6998 | 191.429 | 7.5743 | 25.642 | 8.6909 | 54.8897 | 8.0001 | 41.8868 | 48.5136 | 50.2531 | 15.9192 |  |  | 2.1562 | 0.18802 | 0.4178 | -0.018398 | 2.582 | 1.85 | 4.5964 | -4.4607 | 0.44915 | 0.76308 | 5.4113 | -0.00052241 | -0.00054048 | -0.00052898 | 259.1165 | 338.8574 | 334.4944 | 169.6782 | 94.7206 | 45.2961 | 25.1743 | 114.9401 | 91.734 | 62.8289 | 44.709 | 28.054 | 21.4659 | 17.5865 | 104.669 | 88.5481 | 75.7969 | 50.0125 | 44.8245 | 85.3437 | 57.7318 | 169.8397 | 195.5099 | 223.0603 | 230.4519 | 250.3994 | 266.6717 |  |  |  | 301.5879 | 254.9375 | 252.7382 | 259.7383 | 2.1492 | 1.6662 | 402.4656 |  |  | 460.0371 |  |  | 312.2038 | 332.8901 | 172.9237 | 181.3474 | 235.5296 | 121.7645 | 896.163 | 805.3312 | 729.8856 | 518.8356 | 804.3565 |  | 651.1762 | 780.1599 | 256.2629 | 822.1247 | 313.8234 | 761.25 |  | 727.5783 |  |  | 788.9088 | 887.5275 | 862.4777 | [6 empty] | 828.6526 |  |  | 821.4475 |  |  | 181.1447 | 274.3635 | 324.9563 | 92.6699 | 227.1135 | 308.6489 | 151.8971 | 256.9114 |  | 223.9822 | 320.9226 | 150.3991 | 278.7318 | 199.2444 | 297.3115 | 97.7421 | 217.7944 |  | 245.7977 | 277.6367 | 331.2923 | 132.4366 | 240.5805 | 300.2622 | 139.8102 | 258.9037 | 203.5356 | 300.4893 | 166.075 | 289.0954 | 0.37228 | 19.6222 | 1.1023 | 0.27783 | -39.769 | 3.1161 | 692.37 | 0.28 | 2.4149 | 0.54282 | 0.80916 | -0.1698 | 2.2531 | 1.9072 | 3.0062 | 37.1339 | -10.0986 | -7.3888 | -1.2108 | -1.3276 | 10.7815 | 7.3492
42810.5667 | 10943 | 100.998 | 71.7077 | 53.2729 | 38.7798 | 24.6829 | 20.4474 | 17.3585 | 147.3901 | 101.3031 | 77.3832 | 54.3324 | 28.9865 | 19.805 | 16.5571 | 152.8495 | 159.2474 | 430.0815 | 189.3861 | 168.5861 | 360.7932 |  |  |  | 246.4404 | 290.5086 | 262.5782 | 277.726 | 129.8515 | 283.7854 | 144.2125 | 191.7067 | 122.9117 | 197.2514 | 258.5149 | 165.8458 | 295.2922 | 115.2722 |  | 120.6613 | 150.4074 | 85.3181 | 118.8103 |  | 25.9379 | 49.4668 | 25.3405 | 50.2712 | 104.4091 | 131.6963 | 192.0146 | 7.4943 | 25.6486 | 8.7011 | 54.9111 | 8.0016 | 41.9208 | 48.5123 | 50.2452 | 15.9245 |  |  | 2.494 | 0.17094 | 0.29755 | 0.086738 | 2.9342 | 1.9111 | 4.5478 | -4.5185 | 0.43553 | 1.0879 | 5.4598 | -0.00044684 | -0.00045998 | -0.00053391 | 259.4243 | 339.6793 | 334.5478 | 169.7156 | 94.7317 | 45.3001 | 25.1733 | 114.9458 | 91.741 | 62.8326 | 44.7159 | 28.0574 | 21.4649 | 17.5841 | 107.2312 | 88.7754 | 75.8291 | 51.948 | 45.2359 | 85.577 | 57.7713 | 169.8304 | 195.4981 | 223.0405 | 230.4465 | 250.4019 | 266.6672 |  |  |  | 301.4871 | 255.5948 | 252.1486 | 260.9572 | 1.6259 | 1.2147 | 403.0975 |  |  | 460.1558 |  |  | 312.2034 | 332.8774 | 173.3954 | 181.3403 | 235.5228 | 121.5136 | 896.3954 | 805.4277 | 730.0537 | 518.4314 | 804.6693 |  | 650.6437 | 779.1648 | 256.2654 | 822.3214 | 313.8179 | 761.0837 |  | 726.6467 |  |  | 786.7948 | 888.5708 | 865.8166 | [6 empty] | 828.6729 |  |  | 821.5329 |  |  | 181.068 | 274.2838 | 325.0182 | 92.7862 | 226.6384 | 308.67 | 151.6014 | 256.8055 |  | 223.5019 | 320.9207 | 150.0573 | 278.6262 | 198.9864 | 297.4927 | 97.7916 | 217.768 |  | 245.8999 | 277.8146 | 331.3043 | 132.9315 | 240.527 | 300.3792 | 139.7614 | 258.9994 | 203.8418 | 300.1415 | 166.3313 | 289.2298 | 0.37556 | 19.6303 | 1.1012 | 0.27695 | -39.7468 | 3.1161 | 677.94 | 0.18 | 2.5973 | 0.51752 | 0.6828 | 0.36865 | 2.4019 | 1.9384 | 2.9903 | 37.0151 | -10.0708 | -7.3947 | -1.4671 | -1.3265 | 10.8224 | 7.3082
42810.5667 | 10944 | 101.0017 | 71.7237 | 53.2718 | 38.7884 | 24.6732 | 20.4537 | 17.3513 | 147.4017 | 101.3018 | 77.3984 | 54.3428 | 28.9919 | 19.8065 | 16.5391 | 152.8378 | 159.2328 | 430.0577 | 189.3701 | 168.6688 | 360.8006 |  |  |  | 246.4359 | 290.4905 | 262.4431 | 277.6723 | 129.7942 | 283.7056 | 144.1956 | 191.6847 | 123.1015 | 197.2292 | 258.498 | 165.5917 | 295.3345 | 114.8243 |  | 120.5821 | 150.2228 | 86.8912 | 118.8997 |  | 25.8323 | 49.3828 | 25.313 | 50.2274 | 104.5297 | 131.7501 | 192.21 | 7.4263 | 25.6591 | 8.7181 | 54.9586 | 8.0001 | 41.9454 | 48.5008 | 50.2468 | 15.9303 |  |  | 2.5603 | 0.21365 | 0.36918 | 0.045998 | 2.5419 | 2.1891 | 4.6543 | -4.3568 | 0.48437 | 1.0077 | 5.6593 | -0.00049119 | -0.00050926 | -0.00055855 | 258.9771 | 338.5671 | 334.5995 | 169.7509 | 94.7491 | 45.3102 | 25.1762 | 114.947 | 91.7538 | 62.8416 | 44.7211 | 28.0618 | 21.4647 | 17.5903 | 104.7321 | 86.7937 | 75.1833 | 50.9186 | 43.6599 | 85.6598 | 57.7686 | 169.827 | 195.4933 | 223.0324 | 230.442 | 250.4018 | 266.6641 |  |  |  | 301.4111 | 255.5371 | 250.6467 | 260.4061 | 1.7272 | 1.4738 | 403.0612 |  |  | 459.6001 |  |  | 312.211 | 332.8637 | 173.5204 | 181.3377 | 235.5337 | 121.9806 | 896.4002 | 805.5927 | 730.3516 | 518.2652 | 805.0038 |  | 650.2127 | 778.5631 | 256.2695 | 822.4313 | 313.9308 | 761.334 |  | 726.7703 |  |  | 784.6242 | 888.102 | 864.9793 | [6 empty] | 828.7517 |  |  | 821.6482 |  |  | 181.2607 | 274.2432 | 325.0958 | 92.5068 | 226.3536 | 308.6491 | 151.2347 | 256.7353 |  | 222.8803 | 321.0857 | 149.8226 | 278.6991 | 198.7033 | 297.6664 | 97.6348 | 217.7366 |  | 246.3404 | 277.8671 | 331.2994 | 133.3185 | 240.4 | 300.3167 | 139.8171 | 259.0318 | 204.112 | 300.0323 | 166.4396 | 289.3071 | 0.29929 | 19.619 | 1.1038 | 0.27873 | -39.8006 | 3.1161 | 677.71 | 0.31 | 2.6314 | 0.5785 | 0.76045 | 0.26843 | 2.2357 | 2.0748 | 3.0253 | 36.9169 | -10.0538 | -7.3894 | -1.1793 | -1.255 | 10.8228 | 7.3182
42810.5667 | 10945 | 101.0196 | 71.7412 | 53.2947 | 38.8004 | 24.6933 | 20.4663 | 17.3646 | 147.4169 | 101.3159 | 77.4067 | 54.3512 | 28.9989 | 19.8191 | 16.5586 | 152.8358 | 159.2316 | 430.0473 | 189.3695 | 168.7012 | 360.8276 |  |  |  | 246.4247 | 290.4939 | 262.3133 | 277.6313 | 129.3593 | 283.6519 | 144.1979 | 191.6908 | 124.2765 | 197.2303 | 258.4857 | 165.4475 | 295.39 | 114.4563 |  | 120.1437 | 150.8074 | 87.2924 | 118.7449 |  | 25.8357 | 49.392 | 25.3531 | 50.2674 | 104.5427 | 131.5473 | 192.1248 | 7.3957 | 25.6661 | 8.697 | 54.971 | 7.9998 | 41.9829 | 48.4963 | 50.2531 | 15.9367 |  |  | 2.4131 | 0.15451 | 0.46118 | 0.22013 | 2.1476 | 1.5234 | 4.9539 | -4.5375 | 0.77861 | 1.5427 | 5.4669 | -0.00053883 | -0.00047476 | -0.00055033 | 258.9332 | 340.5223 | 334.6645 | 169.7866 | 94.7552 | 45.324 | 25.1835 | 114.951 | 91.7556 | 62.8501 | 44.7258 | 28.0742 | 21.4668 | 17.5915 | 103.7384 | 86.099 | 75.2766 | 51.6415 | 43.7227 | 85.7813 | 57.7984 | 169.822 | 195.4834 | 223.019 | 230.4424 | 250.4047 | 266.6606 |  |  |  | 301.3575 | 254.9678 | 250.0111 | 259.4235 | 1.6012 | 1.4405 | 402.7207 |  |  | 459.7551 |  |  | 312.2242 | 332.8637 | 173.3724 | 181.3407 | 235.5381 | 122.8439 | 896.6381 | 805.7726 | 730.5791 | 518.169 | 805.224 |  | 649.6546 | 778.5507 | 256.2918 | 822.2315 | 313.9621 | 761.8747 |  | 726.9915 |  |  | 782.265 | 886.9274 | 860.2247 | [6 empty] | 828.8138 |  |  | 821.7351 |  |  | 181.1913 | 274.0695 | 324.7496 | 92.081 | 226.5017 | 308.5596 | 151.0532 | 256.825 |  | 222.4049 | 321.3326 | 149.8834 | 278.8581 | 198.2261 | 297.5892 | 97.4979 | 217.7379 |  | 247.3663 | 278.3969 | 331.2915 | 133.795 | 240.2438 | 300.2074 | 139.823 | 259.162 | 204.4008 | 299.9799 | 166.4297 | 289.3734 | 0.25095 | 19.6236 | 1.1062 | 0.27968 | -39.8098 | 3.1161 | 682.55 | 0.25 | 2.5545 | 0.49197 | 0.84995 | 0.58722 | 2.0545 | 1.7304 | 3.1204 | 36.7957 | -10.0521 | -7.3816 | -1.0542 | -1.2618 | 10.831 | 7.3417
42810.5667 | 10946 | 101.0146 | 71.7426 | 53.2883 | 38.7987 | 24.6896 | 20.4532 | 17.3597 | 147.4118 | 101.3193 | 77.4119 | 54.3531 | 28.994 | 19.8127 | 16.5584 | 152.8316 | 159.2352 | 430.0405 | 189.3779 | 168.7304 | 360.8337 |  |  |  | 246.4342 | 290.5005 | 262.145 | 277.6311 | 130.1291 | 283.6979 | 144.1914 | 191.6973 | 124.1919 | 197.2315 | 258.4923 | 165.2395 | 295.412 | 114.0922 |  | 120.2356 | 151.1773 | 87.1739 | 117.514 |  | 25.952 | 49.4576 | 25.4504 | 50.6958 | 104.8072 | 131.4798 | 192.0794 | 7.3519 | 25.7049 | 8.5901 | 54.9863 | 8.0054 | 42.0078 | 48.48 | 50.2417 | 15.942 |  |  | 2.4099 | 0.047399 | 0.39875 | 0.072282 | 2.4538 | 1.7514 | 4.858 | -4.437 | -0.5939 | 1.6394 | 5.5126 | -0.00049284 | -0.00052241 | -0.00054048 | 261.0326 | 342.5644 | 334.727 | 169.8171 | 94.7692 | 45.3213 | 25.1894 | 114.9593 | 91.7521 | 62.8527 | 44.7331 | 28.0773 | 21.4717 | 17.5953 | 102.9281 | 84.0534 | 72.6638 | 52.3784 | 44.3309 | 85.8699 | 57.759 | 169.8288 | 195.4769 | 223.0041 | 230.4357 | 250.3976 | 266.652 |  |  |  | 301.339 | 254.5589 | 250.0292 | 259.5269 | 1.5724 | 0.95062 | 401.7575 |  |  | 460.4221 |  |  | 312.2293 | 332.8593 | 173.4402 | 181.3348 | 235.5336 | 122.8602 | 896.9798 | 805.901 | 731.1474 | 517.8627 | 805.5168 |  | 649.796 | 778.9533 | 256.3637 | 822.3427 | 313.9221 | 762.4763 |  | 727.7102 |  |  | 782.7799 | 887.4079 | 864.0209 | [6 empty] | 828.8565 |  |  | 821.8329 |  |  | 180.8091 | 273.9438 | 324.2044 | 92.3255 | 226.9646 | 308.4369 | 151.0914 | 256.8406 |  | 222.2083 | 321.2309 | 150.0546 | 278.9608 | 198.0173 | 297.4213 | 97.1928 | 217.7278 |  | 247.5358 | 278.9436 | 331.2829 | 133.325 | 240.2478 | 300.322 | 139.5766 | 259.2509 | 204.6029 | 299.9172 | 166.5393 | 289.4949 | 0.2573 | 19.6459 | 1.1086 | 0.27853 | -39.8453 | 3.1161 | 678.87 | 0.23 | 2.5529 | 0.27251 | 0.79041 | 0.33653 | 2.1959 | 1.8552 | 3.0897 | 36.8167 | -10.0589 | -7.3876 | -0.95335 | -0.97623 | 10.8667 | 7.3375
42810.5667 | 10947 | 101.0182 | 71.7461 | 53.2993 | 38.8019 | 24.6885 | 20.4508 | 17.3499 | 147.4232 | 101.3153 | 77.4151 | 54.3562 | 28.9978 | 19.8069 | 16.552 | 152.8232 | 159.2201 | 430.0219 | 189.3755 | 168.8518 | 360.8014 |  |  |  | 246.4174 | 290.49 | 261.9089 | 277.5027 | 131.1108 | 283.8153 | 144.1882 | 191.6958 | 123.8856 | 197.2256 | 258.4896 | 165.1693 | 295.4403 | 113.8645 |  | 120.1106 | 151.2858 | 87.4377 | 117.4756 |  | 25.8648 | 49.511 | 25.5207 | 50.8885 | 105.0218 | 131.7268 | 192.0499 | 7.2802 | 25.7219 | 8.4678 | 55.0121 | 8.0159 | 42.0274 | 48.4858 | 50.234 | 15.9415 |  |  | 2.287 | -0.003197 | 0.21016 | -0.045998 | 2.4952 | 1.6844 | 4.7114 | -4.416 | 0.62663 | 1.2282 | 5.3811 | -0.00047312 | -0.00049612 | -0.00056348 | 260.9512 | 344.1898 | 334.7821 | 169.8588 | 94.7798 | 45.3286 | 25.185 | 114.9586 | 91.7669 | 62.8649 | 44.7429 | 28.0773 | 21.4742 | 17.5863 | 101.6163 | 82.663 | 70.491 | 50.1172 | 42.9153 | 85.9136 | 57.7208 | 169.8264 | 195.4848 | 222.9935 | 230.429 | 250.4054 | 266.6557 |  |  |  | 301.3114 | 254.5333 | 249.3707 | 258.84 | 1.5905 | 1.3635 | 401.6836 |  |  | 459.4607 |  |  | 312.2272 | 332.8526 | 173.6746 | 181.3308 | 235.5182 | 122.8341 | 897.0461 | 806.0609 | 731.4604 | 517.9145 | 805.5416 |  | 649.8216 | 780.4279 | 256.4606 | 822.5272 | 313.9287 | 762.6982 |  | 728.8353 |  |  | 785.6596 | 888.4428 | 867.4026 | [6 empty] | 828.8669 |  |  | 821.9406 |  |  | 180.4146 | 274.1243 | 323.9146 | 92.8977 | 227.11 | 308.3738 | 151.1942 | 256.9893 |  | 222.399 | 320.9875 | 150.457 | 279.0965 | 197.8899 | 297.1486 | 96.9747 | 217.6499 |  | 246.4632 | 279.0575 | 331.2682 | 133.2267 | 240.4041 | 300.521 | 139.6111 | 259.2968 | 204.6253 | 299.9197 | 166.6906 | 289.5936 | 0.43642 | 19.6445 | 1.1111 | 0.2771 | -39.8277 | 3.1161 | 683.88 | 0.34 | 2.4872 | -0.07078 | 0.57387 | -0.26848 | 2.2151 | 1.8199 | 3.0437 | 36.8213 | -10.0939 | -7.3923 | -0.80227 | -0.73938 | 10.8697 | 7.3546
42810.5667 | 10948 | 101.0225 | 71.7582 | 53.3006 | 38.805 | 24.6895 | 20.4652 | 17.3505 | 147.4355 | 101.3235 | 77.4243 | 54.3652 | 29.0043 | 19.8147 | 16.554 | 152.8204 | 159.2142 | 430.0045 | 189.384 | 168.7705 | 360.814 |  |  |  | 246.4102 | 290.4914 | 261.9552 | 277.417 | 131.8789 | 284.0966 | 144.1848 | 191.6999 | 123.9803 | 197.2285 | 258.4847 | 165.3129 | 295.4903 | 113.976 |  | 120.5834 | 151.615 | 87.5249 | 118.4462 |  | 25.8033 | 49.4566 | 25.5138 | 51.1801 | 105.1316 | 132.1851 | 192.1358 | 7.1799 | 25.7251 | 8.3459 | 55.0528 | 8.0267 | 42.0312 | 48.4874 | 50.231 | 15.9335 |  |  | 2.3277 | -0.3449 | 0.19307 | -0.17217 | 2.4328 | 1.9669 | 4.5971 | -4.1978 | 0.56183 | 1.7189 | 5.3052 | -0.00051912 | -0.00052898 | -0.00059305 | 263.2691 | 346.8006 | 334.8438 | 169.8908 | 94.7941 | 45.3333 | 25.1887 | 114.9556 | 91.7658 | 62.8667 | 44.7429 | 28.0771 | 21.4742 | 17.5873 | 100.5462 | 85.6538 | 71.2079 | 48.1746 | 41.6887 | 85.9333 | 57.7133 | 169.8168 | 195.4743 | 222.9735 | 230.4297 | 250.4034 | 266.6484 |  |  |  | 301.2935 | 254.2158 | 248.9178 | 258.2369 | 1.256 | 2.2044 | 401.7914 |  |  | 456.8945 |  |  | 312.2404 | 332.8487 | 173.9188 | 181.3315 | 235.519 | 122.7364 | 896.9873 | 806.2437 | 731.44 | 518.4137 | 805.4364 |  | 649.3653 | 781.9606 | 256.5256 | 822.5557 | 313.9533 | 762.7825 |  | 729.5768 |  |  | 788.5091 | 888.7786 | 866.9947 | [6 empty] | 828.9021 |  |  | 822.0852 |  |  | 180.3444 | 274.3242 | 323.731 | 92.5883 | 226.9725 | 308.3673 | 151.0231 | 257.0673 |  | 222.1094 | 321.2437 | 150.6907 | 279.1979 | 198.0527 | 296.7943 | 96.9981 | 217.5302 |  | 245.9064 | 278.9667 | 331.2708 | 133.4537 | 240.4108 | 300.4705 | 139.9809 | 259.3311 | 204.5868 | 299.7491 | 166.9799 | 289.5892 | 0.48476 | 19.6493 | 1.1133 | 0.27704 | -39.7946 | 3.1161 | 668.1 | 0.17 | 2.5099 | -0.7351 | 0.55 | -0.51937 | 2.1884 | 1.9678 | 3.0083 | 36.7302 | -10.1325 | -7.3912 | -0.68098 | -0.81992 | 10.8462 | 7.3701
42810.5668 | 10949 | 101.0165 | 71.756 | 53.3073 | 38.8028 | 24.6886 | 20.4572 | 17.3504 | 147.4324 | 101.3296 | 77.432 | 54.3677 | 29.0041 | 19.8123 | 16.5485 | 152.8148 | 159.2086 | 429.9851 | 189.3705 | 168.7006 | 360.8281 |  |  |  | 246.3952 | 290.4772 | 261.6875 | 277.1501 | 131.8693 | 284.2837 | 144.1776 | 191.6936 | 123.5193 | 197.2182 | 258.4744 | 165.334 | 295.5646 | 114.0769 |  | 120.9999 | 152.0441 | 88.2135 | 119.3546 |  | 25.6898 | 49.4349 | 25.3679 | 50.7762 | 104.8598 | 132.5641 | 192.2936 | 7.0648 | 25.7352 | 8.2226 | 55.0398 | 8.037 | 42.0256 | 48.502 | 50.232 | 15.9391 |  |  | 2.1753 | -0.14053 | 0.1359 | 0.20371 | 2.5945 | 1.7665 | 4.7187 | -4.2267 | 0.55618 | 1.3837 | 5.671 | -0.0005454 | -0.00048298 | -0.00055198 | 263.0891 | 344.0587 | 334.9046 | 169.9369 | 94.8078 | 45.342 | 25.1948 | 114.961 | 91.7743 | 62.8719 | 44.7494 | 28.083 | 21.4771 | 17.5856 | 98.6346 | 86.5811 | 74.4577 | 50.4 | 45.1816 | 85.9728 | 57.767 | 169.8097 | 195.4601 | 222.9633 | 230.4321 | 250.4025 | 266.6446 |  |  |  | 301.2447 | 253.7386 | 249.7758 | 256.525 | 1.3662 | 2.4071 | 401.4727 |  |  | 456.628 |  |  | 312.2512 | 332.8413 | 174.5759 | 181.3289 | 235.5223 | 122.5863 | 897.1643 | 806.3947 | 731.387 | 518.5925 | 805.4169 |  | 649.192 | 782.1075 | 256.6177 | 822.587 | 314.1045 | 762.7781 |  | 729.6639 |  |  | 791.1274 | 888.3737 | 865.9656 | [6 empty] | 828.966 |  |  | 822.2507 |  |  | 180.2702 | 274.6464 | 323.8139 | 92.6814 | 226.743 | 308.4346 | 150.9484 | 257.0377 |  | 221.5983 | 321.2835 | 150.5748 | 279.2461 | 197.882 | 297.0084 | 97.2049 | 217.4327 |  | 245.4142 | 279.1235 | 331.2797 | 133.3446 | 240.2778 | 300.6155 | 140.0761 | 259.4162 | 205.0656 | 299.613 | 166.9463 | 289.8105 | 0.3457 | 19.6531 | 1.118 | 0.2801 | -39.8255 | 3.1161 | 674.66 | 0.34 | 2.4267 | -0.46922 | 0.46143 | 0.56493 | 2.261 | 1.8657 | 3.0492 | 36.6951 | -10.1309 | -7.381 | -0.46378 | -1.1746 | 10.8262 | 7.4142
42810.5668 | 10950 | 101.0357 | 71.7662 | 53.3135 | 38.818 | 24.697 | 20.4658 | 17.3527 | 147.4566 | 101.3471 | 77.4441 | 54.3779 | 29.0106 | 19.8266 | 16.5558 | 152.8063 | 159.2 | 429.977 | 189.3839 | 168.8263 | 360.8766 |  |  |  | 246.396 | 290.4824 | 262.1299 | 277.234 | 132.1747 | 284.3469 | 144.1768 | 191.6829 | 123.7764 | 197.211 | 258.4667 | 165.5177 | 295.6284 | 114.4699 |  | 121.6265 | 152.5227 | 88.2649 | 120.2412 |  | 25.5394 | 49.3892 | 25.2491 | 50.2062 | 103.9116 | 132.4037 | 192.233 | 7.0145 | 25.7385 | 8.126 | 55.0465 | 8.0435 | 42.0037 | 48.5233 | 50.2176 | 15.9471 |  |  | 2.1937 | -0.11162 | 0.72862 | 0.30687 | 2.7482 | 1.7067 | 4.3796 | -4.5106 | 0.68948 | 1.2095 | 5.425 | -0.00055033 | -0.00052076 | -0.00056512 | 263.6814 | 342.7291 | 334.9679 | 169.9667 | 94.8134 | 45.3459 | 25.192 | 114.9616 | 91.7763 | 62.8792 | 44.7607 | 28.085 | 21.4773 | 17.5882 | 98.4575 | 89.1034 | 78.666 | 52.897 | 47.2452 | 86.0308 | 57.8475 | 169.8177 | 195.4555 | 222.9447 | 230.4313 | 250.4048 | 266.6529 |  |  |  | 301.2005 | 253.2804 | 251.4667 | 256.7615 | 1.5163 | 2.3358 | 401.4477 |  |  | 456.4187 |  |  | 312.2501 | 332.8325 | 174.8659 | 181.3223 | 235.5201 | 122.9251 | 897.1644 | 806.4765 | 731.2151 | 518.33 | 805.332 |  | 649.3529 | 781.2441 | 256.6636 | 822.7895 | 314.0611 | 762.4248 |  | 729.263 |  |  | 792.1658 | 889.9724 | 869.6831 | [6 empty] | 829.0126 |  |  | 822.3309 |  |  | 180.9857 | 274.8471 | 323.9072 | 92.9737 | 226.8567 | 308.4664 | 151.3545 | 257.0189 |  | 221.4132 | 321.1221 | 150.846 | 279.3168 | 198.0153 | 297.4189 | 96.9933 | 217.6434 |  | 244.5198 | 279.0783 | 331.2823 | 133.2169 | 240.4137 | 300.8013 | 140.1639 | 259.5215 | 205.1203 | 299.6272 | 167.1386 | 290.0893 | 0.23265 | 19.6534 | 1.123 | 0.28283 | -39.7992 | 3.1161 | 671.35 | 0.28 | 2.4371 | -0.41815 | 1.0683 | 0.69333 | 2.3266 | 1.8335 | 2.937 | 36.7306 | -10.1041 | -7.3898 | -0.43704 | -1.6326 | 10.806 | 7.4045
42810.5668 | 10951 | 101.0219 | 71.7682 | 53.3082 | 38.814 | 24.6849 | 20.4528 | 17.3424 | 147.4509 | 101.335 | 77.4438 | 54.3756 | 29.0053 | 19.8125 | 16.5384 | 152.7966 | 159.1984 | 429.9618 | 189.3791 | 168.9196 | 360.896 |  |  |  | 246.3884 | 290.4655 | 262.6372 | 277.4554 | 131.847 | 284.2341 | 144.1909 | 191.6955 | 123.6012 | 197.2171 | 258.4692 | 166.0801 | 295.6734 | 115.3276 |  | 121.3829 | 153.1123 | 86.8038 | 120.4905 |  | 25.4689 | 49.4453 | 25.2501 | 49.7705 | 103.3988 | 132.1287 | 191.8044 | 7.0686 | 25.7412 | 8.0542 | 55.0719 | 8.0502 | 41.9637 | 48.5378 | 50.209 | 15.9559 |  |  | 2.3626 | 0.068427 | 0.51374 | 0.15574 | 2.1522 | 2.2212 | 4.601 | -4.7012 | 1.0452 | 1.4265 | 5.554 | -0.00054869 | -0.00051748 | -0.00051583 | 266.772 | 343.5785 | 335.0254 | 169.9976 | 94.8233 | 45.3537 | 25.1984 | 114.9653 | 91.7859 | 62.8925 | 44.7635 | 28.0861 | 21.4773 | 17.5887 | 95.6938 | 86.7305 | 77.334 | 53.0161 | 47.9465 | 85.9809 | 57.8793 | 169.8024 | 195.4456 | 222.9274 | 230.421 | 250.3977 | 266.6455 |  |  |  | 301.2075 | 252.8238 | 250.509 | 257.0646 | 1.1899 | 0.88475 | 401.6578 |  |  | 455.165 |  |  | 312.253 | 332.8311 | 175.0479 | 181.3241 | 235.5219 | 122.4274 | 896.9199 | 806.5789 | 731.0174 | 517.753 | 805.4165 |  | 649.0509 | 780.6183 | 256.6794 | 822.8015 | 314.0769 | 762.2391 |  | 728.0417 |  |  | 792.6842 | 889.2848 | 868.2876 | [6 empty] | 829.0918 |  |  | 822.4329 |  |  | 180.9941 | 274.8841 | 323.7122 | 92.929 | 227.1229 | 308.3998 | 151.3978 | 257.0502 |  | 221.7533 | 320.9784 | 150.9873 | 279.3753 | 198.2471 | 297.8028 | 96.9083 | 217.6821 |  | 243.1101 | 279.0667 | 331.2831 | 133.1102 | 240.5731 | 300.9815 | 140.0567 | 259.4494 | 204.8443 | 299.7278 | 167.1747 | 290.1878 | 0.36285 | 19.6562 | 1.1273 | 0.28344 | -39.8316 | 3.1161 | 674 | 0.22 | 2.5289 | 0.32742 | 0.89716 | 0.49396 | 2.0582 | 2.0909 | 3.0093 | 36.6661 | -10.0857 | -7.389 | -0.13604 | -1.4808 | 10.8022 | 7.3966
42810.5668 | 10952 | 101.0353 | 71.783 | 53.3227 | 38.8249 | 24.6952 | 20.4633 | 17.346 | 147.4673 | 101.3499 | 77.4567 | 54.3917 | 29.0232 | 19.819 | 16.5494 | 152.7944 | 159.1897 | 429.953 | 189.3765 | 169.0007 | 360.9155 |  |  |  | 246.3858 | 290.4615 | 262.8147 | 277.5008 | 132.1745 | 284.0512 | 144.1758 | 191.6784 | 122.7955 | 197.2051 | 258.4584 | 166.473 | 295.7036 | 115.7931 |  | 122.1805 | 152.6935 | 85.9827 | 121.1724 |  | 25.587 | 49.567 | 25.2929 | 49.6471 | 103.4541 | 132.1124 | 191.5943 | 7.0584 | 25.7415 | 8.0476 | 55.1135 | 8.0542 | 41.9306 | 48.5602 | 50.2128 | 15.964 |  |  | 2.4874 | 0.18079 | 0.30215 | -0.051254 | 2.806 | 1.8631 | 4.6115 | -4.6335 | 0.6638 | 1.8847 | 5.5126 | -0.00044519 | -0.00052733 | -0.00052405 | 269.8942 | 346.4798 | 335.0859 | 170.0391 | 94.8357 | 45.3596 | 25.2053 | 114.9759 | 91.7896 | 62.8906 | 44.7658 | 28.089 | 21.4791 | 17.5905 | 92.0333 | 82.8589 | 72.5239 | 51.1104 | 46.55 | 85.8489 | 57.8354 | 169.8063 | 195.4378 | 222.9216 | 230.4215 | 250.4081 | 266.6482 |  |  |  | 301.2009 | 252.5593 | 250.4711 | 256.226 | 1.2888 | 1.4554 | 401.9636 |  |  | 455.0888 |  |  | 312.2525 | 332.829 | 174.3064 | 181.3209 | 235.5187 | 121.9862 | 896.6957 | 806.7611 | 731.1163 | 517.3144 | 805.4134 |  | 648.3015 | 780.5429 | 256.6434 | 822.9297 | 314.266 | 762.5339 |  | 727.2041 |  |  | 792.9175 | 888.2616 | 865.3762 | [6 empty] | 829.1768 |  |  | 822.5381 |  |  | 180.6501 | 275.0753 | 323.5128 | 93.2517 | 227.4709 | 308.3294 | 151.5323 | 257.3669 |  | 222.3376 | 320.6414 | 150.8888 | 279.4743 | 198.1056 | 298.002 | 96.5923 | 217.7528 |  | 242.8454 | 278.9137 | 331.3032 | 133.0605 | 240.3893 | 301.136 | 139.7326 | 259.3574 | 204.7284 | 299.6208 | 166.9898 | 290.1958 | 0.51404 | 19.6566 | 1.1314 | 0.28411 | -39.8208 | 3.1161 | 684.19 | 0.29 | 2.5945 | 0.53232 | 0.68816 | -0.28343 | 2.3501 | 1.9149 | 3.0127 | 36.5122 | -10.0858 | -7.3786 | 0.25463 | -0.95157 | 10.7853 | 7.4194
42810.5668 | 10953 | 101.0437 | 71.7927 | 53.3302 | 38.8301 | 24.7099 | 20.4633 | 17.3537 | 147.4768 | 101.3603 | 77.4578 | 54.3979 | 29.0183 | 19.8193 | 16.5475 | 152.795 | 159.1847 | 429.9364 | 189.3849 | 169.0838 | 360.9643 |  |  |  | 246.3831 | 290.4603 | 262.4016 | 277.338 | 131.5904 | 283.9024 | 144.1723 | 191.6895 | 123.2504 | 197.2075 | 258.4599 | 166.6107 | 295.7395 | 116.0204 |  | 122.5878 | 152.564 | 87.1817 | 121.252 |  | 25.6426 | 49.6204 | 25.3256 | 49.6674 | 103.4798 | 131.9763 | 191.5986 | 7.024 | 25.7378 | 8.0541 | 55.1445 | 8.0533 | 41.9158 | 48.5772 | 50.2053 | 15.9591 |  |  | 2.6274 | 0.10851 | 0.12473 | -0.32067 | 2.5005 | 1.9525 | 4.6549 | -4.642 | 0.58362 | 1.5985 | 5.5663 | -0.0005569 | -0.00049776 | -0.0005454 | 271.2756 | 347.3706 | 335.1443 | 170.0706 | 94.8353 | 45.3622 | 25.2004 | 114.969 | 91.7908 | 62.8984 | 44.7695 | 28.0877 | 21.4702 | 17.5876 | 91.0697 | 81.5837 | 71.807 | 49.4509 | 44.8134 | 85.8317 | 57.8432 | 169.8043 | 195.4396 | 222.9057 | 230.4138 | 250.4035 | 266.6421 |  |  |  | 301.1089 | 252.3573 | 249.6265 | 255.5072 | 1.5797 | 2.0134 | 402.0664 |  |  | 455.0736 |  |  | 312.2566 | 332.822 | 173.3825 | 181.3206 | 235.52 | 122.5514 | 896.6338 | 806.897 | 731.4134 | 517.279 | 805.6287 |  | 647.6445 | 780.5084 | 256.6098 | 823.1563 | 314.353 | 762.9259 |  | 727.4813 |  |  | 793.9768 | 886.9032 | 861.4736 | [6 empty] | 829.2595 |  |  | 822.6448 |  |  | 180.7222 | 274.9932 | 323.0262 | 93.5962 | 227.5941 | 308.2056 | 151.9646 | 257.6365 |  | 222.6221 | 320.3605 | 150.7746 | 279.6047 | 197.7134 | 298.2478 | 96.5078 | 217.8856 |  | 242.7867 | 279.1387 | 331.3209 | 132.9506 | 239.6803 | 301.0263 | 139.283 | 259.2975 | 204.8206 | 299.5161 | 166.7439 | 290.2778 | 0.17487 | 19.6518 | 1.1351 | 0.28393 | -39.7244 | 3.1161 | 702.78 | 0.26 | 2.6661 | 0.41243 | 0.44218 | -0.709 | 2.2181 | 1.96 | 3.0263 | 36.3715 | -10.0869 | -7.3785 | 0.35961 | -0.87098 | 10.7856 | 7.4329
42810.5668 | 10954 | 101.0577 | 71.8008 | 53.3347 | 38.8399 | 24.708 | 20.4663 | 17.3577 | 147.4951 | 101.3682 | 77.4645 | 54.4068 | 29.0325 | 19.8287 | 16.5531 | 152.7887 | 159.1795 | 429.9112 | 189.3826 | 169.1444 | 360.9923 |  |  |  | 246.3724 | 290.4577 | 261.5554 | 277.0398 | 130.0524 | 283.5509 | 144.1733 | 191.6829 | 123.2477 | 197.2004 | 258.4565 | 166.6895 | 295.7872 | 116.0851 |  | 122.6561 | 152.2356 | 87.4408 | 120.9546 |  | 25.6499 | 49.607 | 25.3709 | 49.6253 | 103.3741 | 131.7414 | 191.4946 | 6.9666 | 25.7433 | 8.0762 | 55.1758 | 8.048 | 41.9072 | 48.588 | 50.2048 | 15.9592 |  |  | 2.4729 | 0.26162 | -0.052032 | -0.7754 | 2.348 | 1.6141 | 4.7771 | -4.1807 | 0.76246 | 1.4674 | 5.4832 | -0.00049941 | -0.00051583 | -0.00055033 | 274.5079 | 353.0652 | 335.2003 | 170.1099 | 94.8635 | 45.3631 | 25.2179 | 114.972 | 91.7997 | 62.9062 | 44.7845 | 28.1028 | 21.49 | 17.5913 | 91.9701 | 83.7539 | 74.657 | 50.8185 | 45.7955 | 85.8826 | 57.896 | 169.7998 | 195.4326 | 222.8943 | 230.4044 | 250.404 | 266.6394 |  |  |  | 301.0556 | 252.2433 | 249.5039 | 254.9843 | 1.4924 | 1.8564 | 402.444 |  |  | 455.205 |  |  | 312.2533 | 332.8147 | 172.0295 | 181.3243 | 235.5159 | 122.5056 | 896.9141 | 807.0236 | 731.7692 | 517.1581 | 805.9853 |  | 647.1324 | 780.6675 | 256.6178 | 823.7762 | 314.3384 | 763.0913 |  | 727.9927 |  |  | 793.999 | 885.2286 | 856.9102 | [6 empty] | 829.3526 |  |  | 822.7231 |  |  | 180.8649 | 274.728 | 322.4933 | 93.4439 | 227.4584 | 308.0891 | 152.4176 | 257.6168 |  | 222.7198 | 319.9967 | 150.8713 | 279.7737 | 197.6271 | 298.5943 | 96.4514 | 218.1445 |  | 241.6446 | 279.0793 | 331.3344 | 132.984 | 239.4596 | 300.9157 | 138.807 | 259.235 | 204.8763 | 299.4704 | 166.6102 | 290.4478 | 0.46319 | 19.6542 | 1.1389 | 0.28427 | -39.7987 | 3.1161 | 711.99 | 0.23 | 2.5857 | 0.64038 | -0.28559 | -1.1025 | 2.1488 | 1.7816 | 3.0649 | 36.2568 | -10.0909 | -7.3968 | 0.26575 | -1.1814 | 10.7972 | 7.4436
42810.5668 | 10955 | 101.0608 | 71.81 | 53.348 | 38.8471 | 24.7107 | 20.4668 | 17.3609 | 147.5081 | 101.3737 | 77.4811 | 54.4185 | 29.0444 | 19.8352 | 16.5598 | 152.7809 | 159.1758 | 429.8908 | 189.3806 | 169.2644 | 360.9913 |  |  |  | 246.3633 | 290.441 | 261.4405 | 277.0682 | 129.9544 | 283.315 | 144.1696 | 191.6732 | 122.9354 | 197.1922 | 258.4503 | 166.5445 | 295.8573 | 115.9937 |  | 122.8509 | 151.8129 | 87.6612 | 121.4209 |  | 25.6409 | 49.5981 | 25.4031 | 49.7148 | 103.3074 | 131.4722 | 191.3936 | 6.8513 | 25.7208 | 8.1265 | 55.183 | 8.0382 | 41.8993 | 48.5659 | 50.2006 | 15.957 |  |  | 2.3336 | 0.29645 | -0.47719 | -0.058482 | 2.8159 | 1.6969 | 3.9275 | -4.1781 | 0.58051 | 1.3228 | 5.4866 | -0.00051912 | -0.00048791 | -0.00055526 | 279.5717 | 353.4014 | 335.2678 | 170.1483 | 94.8652 | 45.3781 | 25.2123 | 114.9743 | 91.7997 | 62.9121 | 44.7809 | 28.095 | 21.4825 | 17.5945 | 95.6075 | 86.5119 | 75.8558 | 52.7265 | 47.2664 | 85.9783 | 57.9426 | 169.7951 | 195.4127 | 222.8757 | 230.3938 | 250.4002 | 266.6297 |  |  |  | 301.0176 | 252.6589 | 248.8869 | 256.7685 | 1.8054 | 1.7783 | 402.847 |  |  | 455.4304 |  |  | 312.2579 | 332.8131 | 171.2401 | 181.3227 | 235.5187 | 122.5472 | 897.4182 | 807.1617 | 732.0186 | 516.9875 | 806.1668 |  | 646.9077 | 779.9355 | 256.7048 | 824.4795 | 314.3366 | 762.7076 |  | 727.9588 |  |  | 792.4497 | 885.8263 | 858.0424 | [6 empty] | 829.4296 |  |  | 822.7786 |  |  | 180.9678 | 274.7018 | 321.9937 | 93.1104 | 227.3323 | 308.1054 | 152.4398 | 257.7031 |  | 223.1697 | 319.7289 | 150.6051 | 279.9342 | 197.7528 | 298.8476 | 96.3776 | 218.4135 |  | 240.72 | 278.7822 | 331.3465 | 132.9241 | 239.6711 | 300.6632 | 138.6312 | 259.2082 | 204.0844 | 299.6948 | 166.4396 | 290.3859 | 0.28966 | 19.6516 | 1.1448 | 0.28791 | -39.7624 | 3.1161 | 742.98 | 0.27 | 2.5113 | 0.68167 | -0.86486 | -0.30277 | 2.3523 | 1.8261 | 2.7781 | 36.2058 | -10.0652 | -7.4164 | -0.12676 | -1.309 | 10.7891 | 7.3914
42810.5668 | 10956 | 101.0626 | 71.8081 | 53.3499 | 38.8472 | 24.7066 | 20.4684 | 17.3574 | 147.5138 | 101.3681 | 77.4893 | 54.4228 | 29.0364 | 19.8297 | 16.5625 | 152.7737 | 159.1617 | 429.873 | 189.3735 | 169.3374 | 361.0201 |  |  |  | 246.3545 | 290.4324 | 261.0056 | 276.8245 | 130.1066 | 283.0815 | 144.1662 | 191.6767 | 123.7557 | 197.1928 | 258.4452 | 166.7078 | 295.9057 | 116.347 |  | 122.915 | 151.9311 | 88.3345 | 121.1588 |  | 25.5415 | 49.5003 | 25.3338 | 49.6249 | 103.2539 | 131.5559 | 191.0964 | 6.8852 | 25.7094 | 8.2006 | 55.1911 | 8.0328 | 41.8836 | 48.5478 | 50.1839 | 15.9619 |  |  | 2.4171 | 0.088799 | -0.10329 | -0.03877 | 2.6759 | 0.75062 | 3.8453 | -4.3154 | 0.88953 | 1.8467 | 5.4969 | -0.00053883 | -0.00052076 | -0.0005454 | 280.4439 | 350.264 | 335.3276 | 170.188 | 94.8776 | 45.3863 | 25.2124 | 114.9711 | 91.8069 | 62.9181 | 44.7863 | 28.0996 | 21.4845 | 17.5888 | 97.4036 | 88.1188 | 77.337 | 54.0751 | 47.5663 | 86.0386 | 57.9969 | 169.7966 | 195.4177 | 222.864 | 230.3998 | 250.404 | 266.6254 |  |  |  | 300.9905 | 252.4995 | 248.525 | 257.1311 | 0.91702 | 1.2928 | 402.9995 |  |  | 454.6845 |  |  | 312.2639 | 332.8039 | 170.6683 | 181.3148 | 235.5205 | 123.0377 | 897.8251 | 807.1509 | 732.0286 | 517.0772 | 806.1848 |  | 647.3345 | 778.169 | 256.7491 | 824.4415 | 314.5136 | 761.2035 |  | 727.6678 |  |  | 792.0965 | 887.5181 | 864.6953 | [6 empty] | 829.5094 |  |  | 822.7901 |  |  | 180.9406 | 274.6971 | 321.7311 | 92.9045 | 227.4786 | 308.1598 | 152.271 | 257.7918 |  | 223.2406 | 319.5635 | 150.1471 | 279.9893 | 197.985 | 298.8029 | 96.3629 | 218.5551 |  | 240.835 | 278.4141 | 331.3553 | 132.9887 | 240.0597 | 300.3475 | 138.6923 | 259.2043 | 203.4011 | 299.7246 | 166.3671 | 290.1948 | 0.411 | 19.6506 | 1.1492 | 0.29008 | -39.9144 | 3.1161 | 753.24 | 0.27 | 2.5553 | 0.37302 | -0.40231 | -0.24648 | 2.2934 | 1.2146 | 2.7492 | 36.2926 | -10.0134 | -7.4023 | -0.31899 | -1.4671 | 10.7998 | 7.3794
42810.5669 | 10957 | 101.0694 | 71.815 | 53.3517 | 38.8461 | 24.7094 | 20.4637 | 17.3553 | 147.5177 | 101.3732 | 77.4948 | 54.4251 | 29.0448 | 19.8337 | 16.5473 | 152.7689 | 159.1544 | 429.873 | 189.3761 | 169.2025 | 361.0485 |  |  |  | 246.3545 | 290.4306 | 260.4406 | 276.6039 | 129.1764 | 282.9085 | 144.1678 | 191.684 | 124.2103 | 197.1889 | 258.4388 | 167.0358 | 295.9742 | 116.8125 |  | 123.3089 | 151.7275 | 88.1771 | 121.2313 |  | 25.4787 | 49.3735 | 25.2212 | 49.3436 | 103.2981 | 131.9401 | 190.9321 | 6.9615 | 25.6836 | 8.0788 | 55.1773 | 8.0255 | 41.8689 | 48.5236 | 50.1878 | 15.9623 |  |  | 2.2331 | 0.007315 | 0.00448 | -0.09791 | 2.419 | 1.4459 | 4.3494 | -4.4357 | 0.48554 | 0.26963 | 5.5337 | -0.00055198 | -0.00051748 | -0.00055198 | 279.9423 | 348.7247 | 335.3796 | 170.2131 | 94.8842 | 45.3881 | 25.2068 | 114.9668 | 91.8043 | 62.9181 | 44.7893 | 28.1048 | 21.4807 | 17.5853 | 93.6749 | 83.5814 | 71.9614 | 52.5444 | 47.21 | 85.9531 | 57.9614 | 169.7885 | 195.4121 | 222.8535 | 230.3919 | 250.4006 | 266.6224 |  |  |  | 300.9388 | 252.356 | 248.6663 | 255.6455 | 0.8068 | 0.36833 | 403.1483 |  |  | 454.9767 |  |  | 312.2698 | 332.7956 | 169.6219 | 181.3098 | 235.5274 | 122.9811 | 897.8696 | 807.0985 | 732.0103 | 517.0037 | 806.1376 |  | 647.3454 | 777.0239 | 256.7946 | 824.6222 | 314.5384 | 760.3128 |  | 726.807 |  |  | 792.7131 | 888.2386 | 866.8531 | [6 empty] | 829.3885 |  |  | 822.653 |  |  | 181.2324 | 274.6186 | 321.6404 | 92.8445 | 227.6175 | 308.1695 | 151.9574 | 258.1424 |  | 222.8118 | 319.3412 | 149.9052 | 279.8811 | 198.3086 | 298.9337 | 96.603 | 218.6259 |  | 240.829 | 278.3679 | 331.3619 | 133.5399 | 240.4075 | 300.2484 | 139.3199 | 259.2525 | 203.3618 | 299.4125 | 166.2823 | 289.8573 | 0.41812 | 19.6517 | 1.1524 | 0.29055 | -39.786 | 3.1161 | 755.05 | 0.25 | 2.4557 | 0.10704 | 0.08377 | -0.39162 | 2.1815 | 1.6866 | 2.9252 | 36.2961 | -9.9788 | -7.4055 | 0.08491 | -0.87404 | 10.8025 | 7.417
42810.5669 | 10958 | 101.0747 | 71.8203 | 53.3623 | 38.8517 | 24.7088 | 20.4665 | 17.3576 | 147.5301 | 101.3816 | 77.504 | 54.4366 | 29.0433 | 19.8357 | 16.5539 | 152.7623 | 159.1479 | 429.8578 | 189.3779 | 169.0834 | 361.0426 |  |  |  | 246.349 | 290.4216 | 260.4706 | 276.6531 | 129.4067 | 282.8104 | 144.1624 | 191.6721 | 123.2704 | 197.186 | 258.4427 | 167.3412 | 296.0465 | 117.0198 |  | 123.8562 | 151.6466 | 88.7291 | 121.2728 |  | 25.4271 | 49.2184 | 25.1041 | 49.1189 | 103.631 | 132.2607 | 190.6603 | 7.137 | 25.6743 | 7.9414 | 55.1561 | 8.028 | 41.8489 | 48.5178 | 50.1726 | 15.9711 |  |  | 2.2982 | -0.085337 | 0.060992 | -0.097254 | 2.3914 | 1.3946 | 4.3441 | -4.5481 | 0.51901 | 1.4023 | 5.4969 | -0.00053391 | -0.00052241 | -0.00055526 | 280.9164 | 352.1773 | 335.4432 | 170.25 | 94.897 | 45.3958 | 25.2163 | 114.9729 | 91.8174 | 62.9243 | 44.8 | 28.1104 | 21.4864 | 17.5918 | 88.1854 | 80.5544 | 65.9054 | 48.5942 | 44.7237 | 85.7476 | 57.8566 | 169.7951 | 195.4095 | 222.8436 | 230.3975 | 250.4073 | 266.6178 |  |  |  | 300.9465 | 252.3493 | 249.66 | 255.0353 | 0.7675 | 0.37944 | 401.4633 |  |  | 456.9925 |  |  | 312.2758 | 332.7892 | 169.3669 | 181.3061 | 235.529 | 122.8077 | 898.0253 | 807.2178 | 732.2518 | 516.9155 | 806.3966 |  | 646.8757 | 776.5576 | 256.8065 | 824.7526 | 314.4301 | 760.3854 |  | 726.2987 |  |  | 792.4966 | 887.4153 | 865.0564 | [6 empty] | 829.3602 |  |  | 822.6777 |  |  | 181.8258 | 274.7012 | 321.757 | 92.618 | 227.6372 | 308.1938 | 151.8872 | 258.4527 |  | 222.2921 | 319.2228 | 150.0517 | 279.7594 | 198.2746 | 299.2301 | 97.2776 | 218.7562 |  | 239.7664 | 278.2424 | 331.3684 | 133.8198 | 240.5847 | 300.277 | 140.2865 | 259.3271 | 203.4877 | 299.3412 | 166.3387 | 289.7445 | 0.364 | 19.6488 | 1.155 | 0.29113 | -39.8297 | 3.1161 | 735.35 | 0.24 | 2.491 | -0.36552 | 0.30902 | -0.39021 | 2.1699 | 1.6571 | 2.9246 | 36.1929 | -9.9651 | -7.4171 | 0.66986 | -0.21366 | 10.8064 | 7.4345
42810.5669 | 10959 | 101.0705 | 71.8244 | 53.3597 | 38.855 | 24.7091 | 20.4606 | 17.3507 | 147.5372 | 101.3844 | 77.5042 | 54.4362 | 29.0515 | 19.8384 | 16.5621 | 152.7616 | 159.1476 | 429.8465 | 189.3904 | 169.0013 | 361.0604 |  |  |  | 246.3458 | 290.4167 | 260.511 | 276.7046 | 129.6373 | 282.7645 | 144.1616 | 191.6653 | 123.0934 | 197.1811 | 258.4392 | 167.4696 | 296.1261 | 116.879 |  | 124.158 | 151.7447 | 88.5506 | 120.9917 |  | 25.2662 | 49.0057 | 25.0337 | 49.653 | 104.0193 | 132.245 | 190.283 | 7.3161 | 25.6682 | 7.931 | 55.1554 | 8.0173 | 41.8261 | 48.5176 | 50.1631 | 15.9718 |  |  | 2.262 | 0.029659 | 0.36852 | -0.19319 | 2.7752 | 1.7317 | 4.5274 | -4.3936 | 0.20162 | 1.3415 | 5.5597 | -0.00049119 | -0.0005454 | -0.00056183 | 279.0831 | 350.0938 | 335.5023 | 170.2844 | 94.8995 | 45.4025 | 25.2185 | 114.9732 | 91.8199 | 62.9308 | 44.7986 | 28.1085 | 21.4887 | 17.5908 | 82.9466 | 76.0554 | 60.6744 | 45.8502 | 41.8922 | 85.4875 | 57.7719 | 169.7905 | 195.4017 | 222.824 | 230.3863 | 250.4054 | 266.6079 |  |  |  | 301.0369 | 251.6126 | 248.5858 | 254.1373 | 1.4055 | 0.92522 | 400.2121 |  |  | 457.7381 |  |  | 312.2731 | 332.7784 | 169.0267 | 181.2973 | 235.5241 | 122.5701 | 898.2339 | 807.4132 | 732.5019 | 517.1809 | 806.4863 |  | 646.6526 | 776.0027 | 256.9065 | 825.4942 | 314.4807 | 760.0688 |  | 726.3032 |  |  | 792.4615 | 888.1668 | 866.8472 | [6 empty] | 829.4301 |  |  | 822.6852 |  |  | 182.1294 | 275.149 | 322.1383 | 92.6946 | 227.8865 | 308.2183 | 152.2573 | 258.3866 |  | 222.3013 | 319.3059 | 150.1778 | 279.7056 | 198.3383 | 299.2968 | 97.7615 | 218.866 |  | 238.8674 | 278.307 | 331.372 | 133.6921 | 240.6984 | 300.1729 | 140.5896 | 259.2972 | 203.5786 | 299.3388 | 166.4904 | 289.8187 | 0.36092 | 19.6506 | 1.1572 | 0.29126 | -39.7626 | 3.1161 | 729.8 | 0.32 | 2.4713 | 0.21542 | 0.75933 | -0.54978 | 2.3375 | 1.8465 | 2.9856 | 36.1448 | -9.9435 | -7.434 | 1.2203 | 0.35747 | 10.8198 | 7.4658
42810.5669 | 10960 | 101.074 | 71.8155 | 53.3681 | 38.8564 | 24.7048 | 20.4561 | 17.3493 | 147.5405 | 101.3912 | 77.5093 | 54.4457 | 29.0502 | 19.827 | 16.5528 | 152.7538 | 159.1455 | 429.8271 | 189.3891 | 168.9779 | 361.0611 |  |  |  | 246.3395 | 290.4087 | 260.3857 | 276.4317 | 130.8567 | 282.9372 | 144.1606 | 191.6696 | 123.1882 | 197.1802 | 258.4321 | 167.8635 | 296.2201 | 117.364 |  | 124.3201 | 151.6645 | 88.5775 | 121.9254 |  | 25.2266 | 48.9705 | 25.017 | 50.0421 | 104.2253 | 132.2492 | 190.1784 | 7.4204 | 25.6693 | 8.0325 | 55.1642 | 8.0318 | 41.8053 | 48.5254 | 50.1428 | 15.9775 |  |  | 2.2863 | 0.16305 | 0.32844 | 0.062426 | 2.7272 | 1.2231 | 4.5485 | -4.4935 | 0.48185 | 1.3581 | 5.5788 | -0.00053391 | -0.00048462 | -0.00061276 | 276.2477 | 348.2798 | 335.5632 | 170.3222 | 94.9138 | 45.4032 | 25.2283 | 114.978 | 91.8245 | 62.9406 | 44.8137 | 28.1096 | 21.4856 | 17.5914 | 81.1148 | 72.4689 | 57.2557 | 44.1265 | 39.2621 | 85.2739 | 57.6637 | 169.7799 | 195.3835 | 222.8025 | 230.3793 | 250.407 | 266.6028 |  |  |  | 301.2052 | 250.6747 | 248.019 | 252.6841 | 1.29 | 0.50478 | 400.5603 |  |  | 458.5302 |  |  | 312.2825 | 332.7753 | 169.1058 | 181.2955 | 235.5322 | 122.5671 | 898.2597 | 807.6085 | 732.4536 | 517.29 | 806.7064 |  | 647.0235 | 775.7553 | 256.9462 | 825.7802 | 314.4635 | 759.4179 |  | 726.5414 |  |  | 791.6619 | 887.8203 | 866.1697 | [6 empty] | 829.5038 |  |  | 822.7438 |  |  | 182.3935 | 275.4448 | 322.6513 | 92.8712 | 228.1443 | 308.1893 | 152.5824 | 258.3058 |  | 222.3246 | 319.3171 | 150.2333 | 279.7472 | 198.4403 | 299.4288 | 98.1227 | 218.7524 |  | 238.8381 | 278.7244 | 331.3838 | 133.4575 | 240.9135 | 300.0862 | 140.3591 | 259.1505 | 203.4056 | 299.2409 | 166.4635 | 290.0685 | 0.47205 | 19.6457 | 1.1587 | 0.29087 | -39.7449 | 3.1161 | 715.29 | 0.26 | 2.4849 | 0.50505 | 0.71681 | 0.31251 | 2.3172 | 1.5518 | 2.9925 | 36.2145 | -9.9342 | -7.4432 | 1.3979 | 0.72441 | 10.8004 | 7.5181
42810.5669 | 10961 | 101.0881 | 71.8255 | 53.3815 | 38.8618 | 24.7096 | 20.4663 | 17.3509 | 147.5528 | 101.3953 | 77.5189 | 54.4555 | 29.0566 | 19.8339 | 16.5564 | 152.7535 | 159.1381 | 429.8132 | 189.3875 | 168.7468 | 361.0507 |  |  |  | 246.347 | 290.3965 | 260.8924 | 276.4121 | 132.0711 | 283.1318 | 144.1604 | 191.6718 | 123.3675 | 197.1768 | 258.425 | 168.242 | 296.2655 | 117.7299 |  | 124.9742 | 151.5692 | 88.6578 | 121.2253 |  | 25.3154 | 49.0706 | 25.0622 | 49.9 | 104.2803 | 132.0552 | 190.0651 | 7.4233 | 25.6802 | 8.2697 | 55.1735 | 8.0281 | 41.7638 | 48.5106 | 50.1238 | 15.9784 |  |  | 2.262 | 0.22416 | 0.50849 | -0.17413 | 1.9722 | 1.9144 | 4.787 | -4.2846 | 0.81695 | 1.9069 | 5.5657 | -0.00055526 | -0.00056512 | -0.00058483 | 278.9899 | 352.5106 | 335.6327 | 170.3576 | 94.9241 | 45.4185 | 25.2305 | 114.986 | 91.8259 | 62.9506 | 44.8204 | 28.117 | 21.488 | 17.5842 | 79.3948 | 70.1189 | 54.64 | 43.1635 | 37.2742 | 85.0479 | 57.5623 | 169.7826 | 195.3801 | 222.7975 | 230.3871 | 250.4132 | 266.5993 |  |  |  | 301.4292 | 250.1786 | 249.0046 | 251.4879 | 1.3842 | 0.53131 | 400.827 |  |  | 458.5159 |  |  | 312.2888 | 332.7656 | 169.5098 | 181.2984 | 235.5358 | 122.5048 | 898.2502 | 807.7749 | 732.3966 | 517.1484 | 806.744 |  | 647.0105 | 775.7674 | 256.9726 | 825.5463 | 314.3592 | 759.1607 |  | 726.6031 |  |  | 793.6404 | 887.8726 | 868.2447 | [6 empty] | 829.5818 |  |  | 822.8651 |  |  | 182.621 | 275.4289 | 323.1757 | 92.4216 | 228.2771 | 308.2345 | 153.0541 | 258.2636 |  | 222.1345 | 319.3391 | 150.3099 | 279.7495 | 198.4927 | 299.6621 | 98.3339 | 218.6009 |  | 238.2537 | 279.1952 | 331.3922 | 133.5568 | 240.6966 | 300.2636 | 140.6809 | 259.0034 | 203.4269 | 299.2027 | 166.6715 | 290.3441 | 0.44798 | 19.6446 | 1.1595 | 0.29135 | -39.7109 | 3.1161 | 692.61 | 0.25 | 2.4721 | 0.59228 | 0.89204 | -0.52202 | 1.97 | 1.941 | 3.0693 | 36.2108 | -9.9329 | -7.4444 | 1.5615 | 1.0029 | 10.823 | 7.5672
42810.5669 | 10962 | 101.0899 | 71.8391 | 53.3912 | 38.8688 | 24.7148 | 20.4705 | 17.3524 | 147.5661 | 101.4095 | 77.5303 | 54.4633 | 29.0634 | 19.8454 | 16.5571 | 152.7483 | 159.1212 | 429.7925 | 189.3861 | 168.7432 | 361.027 |  |  |  | 246.3327 | 290.374 | 261.3617 | 276.6364 | 134.2721 | 283.4124 | 144.1586 | 191.6747 | 123.1566 | 197.1721 | 258.4255 | 168.2932 | 296.3147 | 117.4149 |  | 125.2729 | 151.7521 | 88.8875 | 120.4817 |  | 25.4396 | 49.132 | 25.1449 | 49.8217 | 104.2073 | 131.8895 | 189.8955 | 7.5948 | 25.6797 | 8.4531 | 55.1862 | 8.022 | 41.7282 | 48.5002 | 50.0983 | 15.9749 |  |  | 2.3093 | 0.36019 | 0.51572 | -0.18925 | 2.3047 | 1.6699 | 4.444 | -4.6552 | 1.01 | 0.60678 | 5.4669 | -0.00056512 | -0.00057169 | -0.00057169 | 278.3221 | 347.3831 | 335.6924 | 170.3944 | 94.9475 | 45.4178 | 25.2378 | 114.9851 | 91.8425 | 62.9552 | 44.8261 | 28.1243 | 21.4966 | 17.5885 | 78.3854 | 69.8419 | 51.5829 | 41.3916 | 37.5049 | 84.8246 | 57.4044 | 169.7738 | 195.3727 | 222.777 | 230.3797 | 250.407 | 266.5945 |  |  |  | 301.5739 | 250.5841 | 249.2744 | 252.0023 | 1.6079 | 1.1503 | 399.9961 |  |  | 457.2281 |  |  | 312.2926 | 332.7606 | 170.2356 | 181.2943 | 235.5335 | 122.6432 | 898.1496 | 807.9244 | 732.4742 | 517.214 | 806.7544 |  | 646.5628 | 775.0028 | 256.9986 | 825.9191 | 314.2768 | 758.7188 |  | 726.0668 |  |  | 794.3859 | 888.5648 | 870.3044 | [6 empty] | 829.7167 |  |  | 822.7823 |  |  | 182.717 | 275.4374 | 323.5435 | 92.1474 | 228.32 | 308.3074 | 153.4724 | 258.2841 |  | 222.1382 | 319.1323 | 150.1773 | 279.6734 | 198.495 | 299.8639 | 98.6119 | 218.5992 |  | 238.8788 | 279.5237 | 331.4061 | 133.9805 | 240.2611 | 300.2849 | 141.2033 | 258.9438 | 203.5379 | 299.4943 | 166.9451 | 290.3913 | 0.10361 | 19.6333 | 1.1614 | 0.29157 | -39.7582 | 3.1161 | 681.62 | 0.11 | 2.4984 | 0.75084 | 0.89844 | -0.54426 | 2.1292 | 1.8124 | 2.9567 | 36.119 | -9.9101 | -7.4608 | 1.6466 | 1.3238 | 10.847 | 7.5631
42810.5669 | 10963 | 101.0921 | 71.8481 | 53.3904 | 38.8759 | 24.7147 | 20.4637 | 17.352 | 147.5743 | 101.4141 | 77.5347 | 54.4653 | 29.0616 | 19.8418 | 16.5558 | 152.7335 | 159.118 | 429.7828 | 189.3758 | 168.8901 | 361.0106 |  |  |  | 246.3268 | 290.3745 | 261.6774 | 276.965 | 134.7795 | 283.4014 | 144.1505 | 191.6673 | 123.6435 | 197.165 | 258.4144 | 168.5033 | 296.3663 | 117.6995 |  | 125.4387 | 151.9432 | 89.0887 | 120.5489 |  | 25.6657 | 49.226 | 25.1979 | 49.7632 | 103.9966 | 131.5023 | 189.7303 | 7.6448 | 25.6773 | 8.4914 | 55.2013 | 8.027 | 41.7068 | 48.5112 | 50.0797 | 15.9786 |  |  | 2.2686 | 0.55272 | 0.05442 | -0.30425 | 2.9421 | 1.988 | 4.5018 | -4.5474 | 0.45674 | 2.3546 | 5.3922 | -0.00054376 | -0.00048626 | -0.00058155 | 278.3785 | 347.8112 | 335.7506 | 170.4259 | 94.9566 | 45.4284 | 25.2368 | 114.9853 | 91.8336 | 62.9533 | 44.827 | 28.1247 | 21.4926 | 17.5862 | 79.017 | 71.441 | 54.6346 | 41.3895 | 37.7093 | 84.7124 | 57.3429 | 169.7742 | 195.368 | 222.7699 | 230.3768 | 250.4117 | 266.5969 |  |  |  | 301.7316 | 251.1238 | 248.8122 | 252.8078 | 2.5449 | 1.7281 | 398.9818 |  |  | 457.0187 |  |  | 312.3099 | 332.765 | 171.1192 | 181.2954 | 235.5344 | 122.8837 | 898.0381 | 808.0718 | 732.4687 | 517.2011 | 806.9769 |  | 646.3427 | 774.1704 | 256.9259 | 826.3143 | 314.3409 | 758.4389 |  | 725.22 |  |  | 794.2761 | 887.1747 | 866.75 | [6 empty] | 829.8088 |  |  | 822.8794 |  |  | 182.5833 | 275.5513 | 323.8342 | 92.3379 | 228.4315 | 308.3408 | 153.0417 | 258.3617 |  | 222.0609 | 319.2115 | 150.1069 | 279.6292 | 198.4554 | 299.943 | 98.6812 | 218.5216 |  | 239.944 | 279.8435 | 331.4245 | 134.2521 | 240.0852 | 300.3894 | 141.3584 | 258.9859 | 203.364 | 299.7789 | 167.0143 | 290.3255 | 0.55391 | 19.6472 | 1.164 | 0.29312 | -39.6646 | 3.1161 | 684.4 | 0.19 | 2.4763 | 0.93026 | 0.2919 | -0.69018 | 2.4046 | 1.9766 | 2.9744 | 36.0679 | -9.8914 | -7.4671 | 1.5627 | 0.97737 | 10.8488 | 7.5519
42810.5669 | 10964 | 101.1029 | 71.8649 | 53.3974 | 38.8863 | 24.7201 | 20.4703 | 17.3631 | 147.5884 | 101.4215 | 77.5478 | 54.4809 | 29.0713 | 19.8521 | 16.5622 | 152.7284 | 159.108 | 429.7717 | 189.3833 | 168.8677 | 361.0354 |  |  |  | 246.3201 | 290.3746 | 262.3729 | 277.2973 | 134.4534 | 283.5197 | 144.1524 | 191.677 | 124.4057 | 197.1643 | 258.4107 | 168.9048 | 296.4406 | 118.504 |  | 125.9264 | 152.3878 | 89.9552 | 121.393 |  | 25.7659 | 49.3004 | 25.2065 | 49.6597 | 103.4012 | 130.9247 | 189.7273 | 7.6137 | 25.6764 | 8.5167 | 55.2179 | 8.0158 | 41.6872 | 48.5238 | 50.0699 | 15.9768 |  |  | 2.6307 | -0.30876 | 0.26207 | -0.040082 | 2.7752 | 1.8677 | 4.8185 | -4.4048 | 0.28491 | 0.82665 | 5.3819 | -0.00049776 | -0.00052569 | -0.00055855 | 276.7096 | 343.8808 | 335.8104 | 170.4658 | 94.9771 | 45.4385 | 25.2382 | 114.9858 | 91.8443 | 62.9638 | 44.8344 | 28.1278 | 21.5003 | 17.5926 | 84.2975 | 74.5601 | 59.108 | 43.4167 | 38.6786 | 84.7155 | 57.3278 | 169.7715 | 195.3662 | 222.7584 | 230.3722 | 250.4098 | 266.5964 |  |  |  | 301.8513 | 250.9419 | 248.0383 | 252.2566 | 1.8607 | 1.5397 | 399.0431 |  |  | 456.6018 |  |  | 312.3139 | 332.7548 | 171.8217 | 181.2903 | 235.5279 | 123.5755 | 897.9491 | 808.224 | 732.7264 | 517.1136 | 806.8504 |  | 646.6286 | 773.8234 | 256.8461 | 826.6521 | 314.33 | 758.5437 |  | 724.8339 |  |  | 794.9963 | 888.1086 | 869.4557 | [6 empty] | 829.983 |  |  | 823.0187 |  |  | 182.6342 | 275.8896 | 323.8148 | 92.1123 | 228.7206 | 308.3296 | 153.2373 | 258.2643 |  | 222.1918 | 319.283 | 149.8777 | 279.4357 | 198.7273 | 300.3012 | 98.9442 | 218.538 |  | 239.2301 | 280.2393 | 331.4511 | 133.5594 | 239.8381 | 300.2443 | 141.5931 | 259.0904 | 203.4774 | 300.1538 | 166.8838 | 290.441 | 0.37305 | 19.6278 | 1.1662 | 0.29343 | -39.7759 | 3.1161 | 693.66 | 0.23 | 2.6668 | -0.69536 | 0.64063 | -0.25054 | 2.3337 | 1.9145 | 3.0751 | 36.1298 | -9.8867 | -7.4773 | 0.9764 | 0.47851 | 10.8305 | 7.5757
42810.5669 | 10965 | 101.0958 | 71.8616 | 53.4013 | 38.8786 | 24.7214 | 20.4666 | 17.3523 | 147.5878 | 101.4173 | 77.5495 | 54.4812 | 29.0699 | 19.848 | 16.5612 | 152.7296 | 159.1062 | 429.7522 | 189.3909 | 168.7213 | 361.0579 |  |  |  | 246.3142 | 290.371 | 262.4925 | 277.3724 | 134.343 | 283.5563 | 144.1553 | 191.6828 | 125.4765 | 197.1581 | 258.4113 | 169.277 | 296.5091 | 119.0645 |  | 125.5445 | 153.1251 | 90.3359 | 122.5669 |  | 25.6786 | 49.2904 | 25.181 | 49.4553 | 102.1977 | 130.722 | 189.6211 | 7.4942 | 25.6868 | 8.5571 | 55.2198 | 8.0147 | 41.6759 | 48.52 | 50.0641 | 15.9849 |  |  | 2.1372 | -0.25422 | 0.542 | -0.17413 | 2.4144 | 1.7711 | 4.3704 | -4.2241 | 0.98683 | 1.8198 | 5.3876 | -0.00052405 | -0.00054705 | -0.00055855 | 280.8226 | 348.1974 | 335.8646 | 170.502 | 94.9836 | 45.4408 | 25.2406 | 114.9895 | 91.8499 | 62.9716 | 44.8364 | 28.1268 | 21.4995 | 17.5923 | 88.7972 | 75.8643 | 63.17 | 44.9666 | 40.5215 | 84.7271 | 57.3321 | 169.7718 | 195.3609 | 222.7426 | 230.3694 | 250.4071 | 266.5995 |  |  |  | 301.9468 | 251.0739 | 249.3292 | 252.047 | 2.103 | 1.9042 | 399.5841 |  |  | 455.887 |  |  | 312.3092 | 332.7508 | 172.2275 | 181.2871 | 235.5337 | 124.2388 | 897.9891 | 808.4253 | 733.0967 | 517.3826 | 806.6216 |  | 647.1101 | 773.5666 | 256.8114 | 827.1591 | 314.4471 | 758.667 |  | 724.7718 |  |  | 795.4628 | 889.2862 | 870.8172 | [6 empty] | 830.1148 |  |  | 823.1099 |  |  | 182.3562 | 276.2173 | 323.7913 | 92.1303 | 228.9917 | 308.238 | 153.2082 | 258.4537 |  | 222.2862 | 319.6387 | 150.1008 | 279.1772 | 198.6908 | 300.5626 | 99.2313 | 218.5708 |  | 238.1812 | 280.2627 | 331.4828 | 133.2844 | 240.0019 | 300.1251 | 142.0084 | 259.2538 | 203.3647 | 300.6001 | 166.9662 | 290.4115 | 0.64616 | 19.6266 | 1.1677 | 0.29299 | -39.7552 | 3.1161 | 702.25 | 0.32 | 2.4038 | -0.63095 | 0.92128 | -0.5222 | 2.1762 | 1.8639 | 2.9278 | 36.2346 | -9.8817 | -7.4827 | 0.47785 | 0.027693 | 10.8027 | 7.5883
42810.567 | 10966 | 101.1018 | 71.877 | 53.4061 | 38.8926 | 24.7362 | 20.4716 | 17.3513 | 147.6064 | 101.4272 | 77.5587 | 54.4911 | 29.0789 | 19.8492 | 16.5662 | 152.7184 | 159.0984 | 429.7303 | 189.3846 | 168.8492 | 361.0019 |  |  |  | 246.2982 | 290.3653 | 262.8739 | 277.4808 | 134.2685 | 283.4825 | 144.1551 | 191.6893 | 125.1987 | 197.1629 | 258.41 | 169.4865 | 296.5609 | 119.231 |  | 125.9889 | 153.517 | 90.1054 | 122.5359 |  | 25.6059 | 49.259 | 25.1818 | 49.1129 | 101.2616 | 130.9295 | 189.8518 | 7.3072 | 25.6903 | 8.6024 | 55.2266 | 8.0092 | 41.6549 | 48.4934 | 50.0667 | 15.985 |  |  | 2.2765 | 0.14334 | 0.22856 | -0.31476 | 2.8021 | 1.6653 | 4.762 | -4.4613 | 0.67917 | 0.41334 | 5.4244 | -0.00050433 | -0.0005799 | -0.00055198 | 280.9774 | 347.8519 | 335.9261 | 170.5362 | 94.9903 | 45.4526 | 25.2409 | 114.9939 | 91.8533 | 62.9816 | 44.8395 | 28.1306 | 21.4966 | 17.5903 | 93.1279 | 79.1823 | 68.3226 | 49.8627 | 44.7203 | 84.7544 | 57.375 | 169.7642 | 195.3466 | 222.7207 | 230.3652 | 250.3981 | 266.586 |  |  |  | 301.9959 | 251.3016 | 248.295 | 252.7743 | 1.6725 | 1.2103 | 399.4515 |  |  | 454.5993 |  |  | 312.3113 | 332.7424 | 172.2733 | 181.2857 | 235.5367 | 124.275 | 898.1364 | 808.6393 | 733.0221 | 517.568 | 806.6414 |  | 646.9285 | 773.541 | 256.8171 | 827.7502 | 314.5257 | 758.6559 |  | 725.3141 |  |  | 793.8714 | 889.6386 | 870.2866 | [6 empty] | 830.3152 |  |  | 823.2507 |  |  | 182.6816 | 276.4233 | 323.9048 | 92.1912 | 229.1116 | 308.0494 | 152.8838 | 258.8598 |  | 222.1882 | 319.5378 | 150.2588 | 279.1482 | 198.2213 | 300.7236 | 99.2029 | 218.548 |  | 238.3437 | 280.0535 | 331.5207 | 133.8597 | 240.2032 | 300.0152 | 141.7276 | 259.3319 | 203.4435 | 301.0679 | 167.0984 | 290.4276 | 0.47975 | 19.6246 | 1.1687 | 0.29312 | -39.7258 | 3.1161 | 688.29 | 0.24 | 2.4807 | 0.47375 | 0.59823 | -0.70204 | 2.345 | 1.8078 | 3.057 | 36.1969 | -9.8806 | -7.4933 | -3.308e-05 | -0.53969 | 10.8071 | 7.5716
42810.567 | 10967 | 101.1078 | 71.8762 | 53.4057 | 38.8959 | 24.7338 | 20.4714 | 17.3575 | 147.6148 | 101.4382 | 77.5702 | 54.5006 | 29.087 | 19.8525 | 16.5649 | 152.714 | 159.0855 | 429.711 | 189.3898 | 168.896 | 360.9972 |  |  |  | 246.2987 | 290.3574 | 262.9881 | 277.5689 | 134.1088 | 283.4608 | 144.158 | 191.6823 | 125.409 | 197.1573 | 258.4052 | 169.6751 | 296.6088 | 119.3987 |  | 125.5366 | 153.5414 | 90.2811 | 122.9579 |  | 25.6538 | 49.2808 | 25.1727 | 48.9799 | 101.2882 | 131.239 | 190.2194 | 7.1762 | 25.6941 | 8.6999 | 55.2532 | 8.0013 | 41.6261 | 48.4783 | 50.0673 | 15.9882 |  |  | 2.3948 | 0.16239 | 0.20424 | -0.49087 | 2.5833 | 1.7856 | 4.5557 | -4.6322 | 0.18119 | 1.1529 | 5.6384 | -0.00062919 | -0.00048626 | -0.00059305 | 277.2728 | 346.8581 | 335.9792 | 170.5667 | 94.9973 | 45.4497 | 25.2369 | 114.9943 | 91.8466 | 62.9766 | 44.844 | 28.1356 | 21.497 | 17.584 | 91.8231 | 77.4385 | 67.3115 | 50.7506 | 46.9905 | 84.6668 | 57.3761 | 169.7626 | 195.3413 | 222.708 | 230.3576 | 250.4041 | 266.5831 |  |  |  | 301.9828 | 251.2926 | 248.0096 | 252.9441 | 2.5449 | 1.7672 | 398.7816 |  |  | 452.7668 |  |  | 312.3167 | 332.7406 | 172.7365 | 181.2906 | 235.5312 | 124.694 | 898.3554 | 808.834 | 732.8357 | 517.8062 | 806.7007 |  | 646.7465 | 774.0043 | 256.8065 | 827.5716 | 314.473 | 758.5142 |  | 726.0151 |  |  | 790.2909 | 889.6554 | 870.0031 | [6 empty] | 830.4859 |  |  | 823.5097 |  |  | 182.807 | 276.4245 | 324.0107 | 91.7361 | 228.9276 | 307.855 | 152.311 | 259.2541 |  | 222.3378 | 319.2846 | 150.4531 | 279.2087 | 197.624 | 300.7055 | 98.8705 | 218.6522 |  | 237.9712 | 279.7702 | 331.5431 | 134.3111 | 240.3937 | 299.9681 | 141.3541 | 259.3467 | 203.293 | 301.488 | 167.1399 | 290.4439 | 0.45298 | 19.6192 | 1.1702 | 0.29338 | -39.7041 | 3.1161 | 729.69 | 0.21 | 2.5443 | 0.50428 | 0.56554 | -0.87673 | 2.2524 | 1.8726 | 2.9912 | 36.158 | -9.8942 | -7.4922 | 0.1343 | -0.42721 | 10.7988 | 7.566
42810.567 | 10968 | 101.1081 | 71.8747 | 53.4049 | 38.8912 | 24.7239 | 20.468 | 17.3488 | 147.6166 | 101.4411 | 77.5726 | 54.5001 | 29.08 | 19.8514 | 16.5634 | 152.7048 | 159.0773 | 429.689 | 189.3925 | 168.7337 | 361.0048 |  |  |  | 246.2946 | 290.3537 | 262.7506 | 277.557 | 134.4201 | 283.4488 | 144.1507 | 191.6869 | 126.2918 | 197.1599 | 258.4024 | 169.7251 | 296.6382 | 119.4473 |  | 125.9621 | 153.6654 | 90.5764 | 122.5209 |  | 25.6455 | 49.2876 | 25.1319 | 48.8607 | 101.2014 | 131.2827 | 190.0285 | 7.0943 | 25.7026 | 8.5504 | 55.2538 | 7.9932 | 41.5952 | 48.4761 | 50.0786 | 15.9853 |  |  | 2.1266 | 0.096027 | 0.50389 | -0.17348 | 2.7693 | 1.7889 | 4.5025 | -4.4009 | 0.63247 | 1.5066 | 5.5232 | -0.00051419 | -0.00050762 | -0.00054376 | 275.7938 | 346.5689 | 336.0419 | 170.6036 | 95.0001 | 45.4556 | 25.2392 | 114.9945 | 91.8521 | 62.9875 | 44.8546 | 28.1397 | 21.5011 | 17.5936 | 94.274 | 81.025 | 71.5962 | 53.0259 | 48.2052 | 84.704 | 57.4285 | 169.7593 | 195.3304 | 222.691 | 230.3523 | 250.4032 | 266.5784 |  |  |  | 301.9814 | 251.4696 | 249.2929 | 253.673 | 2.0256 | 2.1474 | 399.3662 |  |  | 451.8869 |  |  | 312.3281 | 332.7463 | 172.8128 | 181.2904 | 235.5339 | 125.2304 | 898.3966 | 809.0194 | 732.6668 | 517.9208 | 806.738 |  | 646.8438 | 775.4271 | 256.8365 | 827.5942 | 314.4747 | 758.2609 |  | 726.6308 |  |  | 789.5276 | 891.0162 | 873.4294 | [6 empty] | 830.7131 |  |  | 823.7715 |  |  | 182.6043 | 276.4436 | 324.277 | 91.3086 | 228.6638 | 307.7265 | 152.3613 | 259.5027 |  | 222.3232 | 319.3824 | 150.8811 | 279.2722 | 197.3552 | 300.6592 | 98.7156 | 218.7748 |  | 238.5457 | 279.7326 | 331.5683 | 134.0968 | 240.5594 | 300.0531 | 141.03 | 259.3846 | 203.0282 | 301.8665 | 166.9904 | 290.5127 | 0.21551 | 19.6156 | 1.1715 | 0.29336 | -39.7472 | 3.1161 | 740.25 | 0.19 | 2.3977 | 0.38778 | 0.88829 | -0.52121 | 2.3322 | 1.8745 | 2.9738 | 36.1769 | -9.9318 | -7.4928 | -0.1335 | -0.89704 | 10.8129 | 7.5456
42810.567 | 10969 | 101.1233 | 71.8872 | 53.4198 | 38.905 | 24.7394 | 20.4709 | 17.3528 | 147.6345 | 101.4527 | 77.5803 | 54.5075 | 29.0912 | 19.8567 | 16.5715 | 152.7036 | 159.0788 | 429.6794 | 189.387 | 168.6043 | 361.0116 |  |  |  | 246.2909 | 290.35 | 262.8216 | 277.7254 | 135.3059 | 283.6462 | 144.152 | 191.6774 | 126.9045 | 197.1478 | 258.404 | 169.6856 | 296.6841 | 119.1606 |  | 126.5604 | 153.6697 | 90.747 | 121.513 |  | 25.6412 | 49.2444 | 25.1087 | 48.722 | 101.0734 | 131.2838 | 190.0201 | 7.0664 | 25.6969 | 8.3179 | 55.265 | 7.9907 | 41.5829 | 48.4921 | 50.0942 | 15.9876 |  |  | 2.1109 | 0.15254 | 0.35472 | 0.098566 | 2.7449 | 2.0596 | 4.5511 | -4.2596 | 0.54256 | 1.5563 | 5.5389 | -0.00054048 | -0.00049284 | -0.00056183 | 277.2709 | 347.6341 | 336.105 | 170.6364 | 95.0207 | 45.4612 | 25.2462 | 114.9999 | 91.8672 | 62.9882 | 44.8553 | 28.1357 | 21.4953 | 17.5941 | 99.0161 | 84.5178 | 74.0185 | 56.9403 | 52.2166 | 84.8148 | 57.4865 | 169.762 | 195.3349 | 222.6886 | 230.3539 | 250.4008 | 266.5819 |  |  |  | 301.9882 | 251.4252 | 249.7255 | 253.8987 | 2.7485 | 1.952 | 399.8494 |  |  | 450.0513 |  |  | 312.342 | 332.7477 | 172.651 | 181.2895 | 235.5447 | 125.548 | 898.2894 | 809.2378 | 733.03 | 517.4865 | 806.8355 |  | 647.1239 | 775.9803 | 256.9094 | 827.3446 | 314.3955 | 758.5431 |  | 726.7647 |  |  | 789.4238 | 892.08 | 877.2529 | [6 empty] | 830.9807 |  |  | 824.0344 |  |  | 182.4828 | 276.3773 | 324.5513 | 91.4491 | 228.5146 | 307.6413 | 152.552 | 259.6808 |  | 222.2711 | 319.6775 | 150.9095 | 279.3203 | 197.3792 | 300.4996 | 98.5974 | 218.9465 |  | 239.13 | 279.7873 | 331.6036 | 133.9253 | 240.5014 | 300.1741 | 140.7449 | 259.447 | 202.7175 | 302.0131 | 166.8816 | 290.3777 | 0.33742 | 19.6148 | 1.1723 | 0.29294 | -39.758 | 3.1161 | 725.67 | 0.2 | 2.3892 | 0.48871 | 0.74525 | 0.39285 | 2.322 | 2.0113 | 2.9898 | 36.2314 | -9.9427 | -7.4917 | -0.64693 | -1.1593 | 10.8442 | 7.5398
42810.567 | 10970 | 101.1255 | 71.8957 | 53.4283 | 38.9044 | 24.733 | 20.4724 | 17.3506 | 147.6483 | 101.4575 | 77.5917 | 54.5093 | 29.0958 | 19.8552 | 16.5702 | 152.6924 | 159.071 | 429.6615 | 189.3833 | 168.555 | 361.0337 |  |  |  | 246.2802 | 290.3426 | 263.2412 | 277.9551 | 135.4455 | 283.8914 | 144.1498 | 191.6608 | 126.4289 | 197.1375 | 258.3918 | 169.556 | 296.7602 | 118.8054 |  | 126.7576 | 153.9139 | 89.8625 | 121.094 |  | 25.7545 | 49.2634 | 25.1801 | 48.8991 | 101.3156 | 131.5836 | 190.2989 | 7.0482 | 25.6963 | 8.1709 | 55.2587 | 7.9759 | 41.5444 | 48.5054 | 50.0928 | 15.9854 |  |  | 2.3152 | -0.19639 | 0.21147 | -0.19582 | 2.9033 | 2.3895 | 4.6516 | -4.326 | 0.97671 | 1.1755 | 5.6775 | -0.00052076 | -0.00048626 | -0.00051583 | 275.7275 | 348.0426 | 336.1603 | 170.6803 | 95.0303 | 45.4785 | 25.2528 | 115.0024 | 91.8746 | 62.9989 | 44.8706 | 28.1443 | 21.509 | 17.5927 | 102.9201 | 86.5311 | 74.1511 | 59.1041 | 54.2915 | 84.9765 | 57.5382 | 169.749 | 195.3302 | 222.6719 | 230.3491 | 250.3963 | 266.5798 |  |  |  | 302.0571 | 250.733 | 249.6143 | 252.6227 | 2.3261 | 2.5646 | 399.4683 |  |  | 449.2317 |  |  | 312.3354 | 332.7369 | 173.37 | 181.282 | 235.5411 | 124.9759 | 897.263 | 809.4059 | 733.3827 | 518.6678 | 806.9007 |  | 647.6736 | 775.8023 | 256.9505 | 827.4158 | 314.5112 | 758.3609 |  | 726.0916 |  |  | 791.3182 | 892.1434 | 877.3588 | [6 empty] | 831.2153 |  |  | 824.2309 |  |  | 182.3512 | 276.1414 | 325.0074 | 91.5484 | 228.0363 | 307.5546 | 152.3873 | 259.7951 |  | 222.451 | 319.8302 | 150.8118 | 279.4124 | 197.387 | 300.2806 | 98.65 | 219.2029 |  | 239.5227 | 279.6551 | 331.6407 | 133.9714 | 240.4866 | 300.1734 | 140.5977 | 259.4699 | 202.7487 | 301.9303 | 166.9068 | 290.2724 | 0.51519 | 19.6098 | 1.1735 | 0.2926 | -39.771 | 3.1161 | 726.42 | 0.27 | 2.5027 | -0.55454 | 0.57544 | -0.55374 | 2.3889 | 2.1672 | 3.0238 | 36.3422 | -9.9353 | -7.4851 | -1.0611 | -1.1678 | 10.8611 | 7.5802
42810.567 | 10971 | 101.1223 | 71.9011 | 53.4236 | 38.9042 | 24.7371 | 20.4714 | 17.3407 | 147.6517 | 101.455 | 77.5931 | 54.5121 | 29.0934 | 19.8553 | 16.5625 | 152.6923 | 159.066 | 429.6411 | 189.3917 | 168.5248 | 361.0702 |  |  |  | 246.283 | 290.3401 | 263.6167 | 278.1471 | 134.9683 | 283.9654 | 144.1456 | 191.6668 | 125.9006 | 197.1366 | 258.3905 | 169.4595 | 296.8367 | 118.6433 |  | 126.536 | 153.3183 | 89.2658 | 121.2785 |  | 25.649 | 49.2903 | 25.1336 | 48.9684 | 101.7555 | 131.4566 | 190.6196 | 7.008 | 25.6835 | 8.2191 | 55.2142 | 7.9777 | 41.5409 | 48.512 | 50.1073 | 15.9924 |  |  | 2.1207 | -0.034741 | 0.18453 | -0.13077 | 2.4519 | 2.1628 | 4.5826 | -4.531 | 0.40673 | 1.9428 | 5.5375 | -0.00054869 | -0.00049448 | -0.00052405 | 276.5233 | 349.6023 | 336.223 | 170.7128 | 95.0342 | 45.4811 | 25.259 | 115.0095 | 91.886 | 63.0092 | 44.8747 | 28.1489 | 21.5069 | 17.5937 | 104.7697 | 88.4269 | 76.4682 | 61.2152 | 56.6724 | 85.0959 | 57.6041 | 169.7411 | 195.3153 | 222.6528 | 230.3407 | 250.3967 | 266.5751 |  |  |  | 302.1254 | 250.259 | 249.7447 | 251.9246 | 2.8393 | 2.2453 | 398.0598 |  |  | 451.5193 |  |  | 312.333 | 332.7236 | 174.1893 | 181.2739 | 235.5246 | 124.7372 | 896.6841 | 809.6025 | 733.4317 | 520.4863 | 806.9168 |  | 647.8926 | 775.827 | 257.0148 | 827.5609 | 314.5957 | 758.5729 |  | 725.2416 |  |  | 793.6025 | 891.7795 | 877.1251 | [6 empty] | 831.4389 |  |  | 824.4154 |  |  | 182.1826 | 276.1135 | 325.6404 | 91.2738 | 227.4556 | 307.4634 | 152.1216 | 259.8048 |  | 222.554 | 319.478 | 150.8282 | 279.498 | 197.5292 | 300.3089 | 98.5788 | 219.4649 |  | 239.5724 | 279.3301 | 331.6662 | 134.1392 | 240.7628 | 300.1673 | 140.4483 | 259.5028 | 203.0266 | 301.7724 | 166.7389 | 290.2787 | 0.411 | 19.6018 | 1.1765 | 0.29537 | -39.8073 | 3.1162 | 737.61 | 0.17 | 2.3954 | -0.23325 | 0.53755 | -0.45252 | 2.195 | 2.0615 | 3.0008 | 36.3866 | -9.932 | -7.4829 | -1.2521 | -1.4174 | 10.8613 | 7.6044
42810.567 | 10972 | 101.1328 | 71.9002 | 53.4333 | 38.9117 | 24.7288 | 20.4658 | 17.3496 | 147.659 | 101.4577 | 77.5943 | 54.5204 | 29.0981 | 19.8541 | 16.5551 | 152.6854 | 159.056 | 429.6153 | 189.3946 | 168.5762 | 361.1117 |  |  |  | 246.2768 | 290.3386 | 263.6664 | 278.2027 | 135.1834 | 284.0126 | 144.1449 | 191.6616 | 125.7586 | 197.1353 | 258.3851 | 169.2301 | 296.886 | 118.3204 |  | 125.9436 | 152.8711 | 88.1583 | 121.3265 |  | 25.4877 | 49.2806 | 25.0385 | 48.9829 | 101.9685 | 131.2156 | 190.6016 | 6.9717 | 25.6879 | 8.1705 | 55.2217 | 7.9738 | 41.5359 | 48.5151 | 50.1145 | 15.9922 |  |  | 2.1648 | 0.047399 | 0.34224 | -0.17677 | 2.3756 | 1.7685 | 4.7699 | -4.6355 | 0.3536 | 0.34159 | 5.4367 | -0.00048462 | -0.00053062 | -0.00054212 | 280.1556 | 351.9729 | 336.281 | 170.7442 | 95.0495 | 45.4814 | 25.2584 | 115.0011 | 91.8801 | 63.0095 | 44.8727 | 28.1482 | 21.5038 | 17.5886 | 107.0492 | 91.2555 | 79.1242 | 62.0436 | 57.5605 | 85.2611 | 57.674 | 169.7394 | 195.3077 | 222.6362 | 230.3368 | 250.393 | 266.565 |  |  |  | 302.1925 | 249.5853 | 249.0257 | 250.8493 | 1.3088 | 2.8381 | 397.8756 |  |  | 454.4199 |  |  | 312.3246 | 332.7216 | 174.2458 | 181.2673 | 235.5199 | 124.3526 | 896.8816 | 809.7793 | 733.1398 | 522.0064 | 806.9644 |  | 648.5487 | 775.7648 | 257.0174 | 827.2436 | 314.4966 | 758.5173 |  | 724.5084 |  |  | 795.6912 | 892.1659 | 880.3475 | [6 empty] | 831.6427 |  |  | 824.6483 |  |  | 182.3144 | 276.2126 | 326.2216 | 91.4278 | 227.4565 | 307.4227 | 152.2422 | 259.9397 |  | 222.5458 | 319.16 | 151.0306 | 279.5264 | 197.766 | 300.4877 | 98.6361 | 219.6944 |  | 239.8013 | 278.8744 | 331.6868 | 134.1958 | 241.0889 | 300.4501 | 140.1648 | 259.5469 | 203.1783 | 301.8022 | 166.3583 | 290.4348 | 0.32587 | 19.5986 | 1.1794 | 0.29718 | -39.7733 | 3.1161 | 735.97 | 0.33 | 2.4203 | 0.27244 | 0.73206 | -0.52612 | 2.16 | 1.8636 | 3.0606 | 36.5199 | -9.9301 | -7.4814 | -1.4853 | -1.7042 | 10.8634 | 7.639
42810.567 | 10973 | 101.1424 | 71.9108 | 53.4409 | 38.9227 | 24.7425 | 20.4748 | 17.3547 | 147.6724 | 101.4686 | 77.6102 | 54.5364 | 29.1045 | 19.8613 | 16.5729 | 152.6811 | 159.0457 | 429.597 | 189.3933 | 168.7226 | 361.1562 |  |  |  | 246.2672 | 290.3307 | 263.4994 | 278.235 | 135.5441 | 284.0669 | 144.1467 | 191.66 | 124.9654 | 197.1309 | 258.371 | 168.7592 | 296.949 | 117.7931 |  | 125.4821 | 153.3676 | 87.5675 | 121.4251 |  | 25.4197 | 49.285 | 24.959 | 48.9846 | 101.9509 | 131.2527 | 190.5188 | 6.9835 | 25.6825 | 8.0527 | 55.2459 | 7.9754 | 41.5383 | 48.5013 | 50.1261 | 15.9933 |  |  | 2.3829 | 0.10786 | 0.22461 | -0.43698 | 2.3816 | 1.9459 | 4.6293 | -4.577 | 0.21505 | 0.44313 | 5.4661 | -0.00050926 | -0.00048626 | -0.00050598 | 278.7264 | 349.4565 | 336.3353 | 170.7809 | 95.0647 | 45.4862 | 25.2577 | 115.0054 | 91.879 | 63.0189 | 44.8806 | 28.1502 | 21.5062 | 17.5891 | 109.252 | 93.6372 | 81.3815 | 61.0512 | 56.1133 | 85.4136 | 57.7731 | 169.7365 | 195.2988 | 222.6279 | 230.3362 | 250.3985 | 266.5681 |  |  |  | 302.2484 | 249.0848 | 248.1211 | 250.6286 | 2.1673 | 2.4809 | 398.3274 |  |  | 455.1105 |  |  | 312.3181 | 332.7192 | 175.0371 | 181.2667 | 235.5136 | 123.4365 | 897.0026 | 809.9724 | 732.5237 | 523.4477 | 806.9759 |  | 649.4044 | 776.1903 | 257.0004 | 827.4242 | 314.4498 | 759.0192 |  | 724.057 |  |  | 796.9273 | 893.0745 | 882.2359 | [6 empty] | 831.8444 |  |  | 824.872 |  |  | 182.9142 | 276.3372 | 326.7078 | 91.5521 | 227.8062 | 307.3593 | 152.3053 | 260.0101 |  | 222.5758 | 318.7478 | 151.1144 | 279.5168 | 197.8657 | 300.4964 | 98.9912 | 219.7886 |  | 240.65 | 278.5306 | 331.7067 | 134.0536 | 241.1734 | 300.7161 | 139.9881 | 259.5246 | 203.2193 | 301.9795 | 165.9451 | 290.6743 | 0.4942 | 19.5971 | 1.1818 | 0.29781 | -39.8106 | 3.1161 | 737.17 | 0.22 | 2.5394 | 0.41097 | 0.59307 | -0.82722 | 2.1627 | 1.955 | 3.0153 | 36.6955 | -9.943 | -7.4899 | -1.7115 | -1.9432 | 10.8651 | 7.6491
42810.567 | 10974 | 101.1452 | 71.9171 | 53.455 | 38.9191 | 24.734 | 20.4652 | 17.351 | 147.6775 | 101.4729 | 77.6078 | 54.5412 | 29.1036 | 19.8602 | 16.5658 | 152.682 | 159.0525 | 429.5774 | 189.4043 | 168.8925 | 361.1704 |  |  |  | 246.2738 | 290.3293 | 263.3941 | 278.0989 | 134.7059 | 283.8068 | 144.1463 | 191.6673 | 124.3511 | 197.1281 | 258.3732 | 168.6306 | 297.0218 | 117.8845 |  | 124.8932 | 153.6428 | 87.0293 | 121.6279 |  | 25.4406 | 49.3264 | 24.968 | 48.8877 | 102.0816 | 131.3157 | 190.718 | 6.9797 | 25.6812 | 8.0017 | 55.2503 | 7.9729 | 41.5466 | 48.5007 | 50.1332 | 15.9953 |  |  | 2.6747 | 0.007315 | 0.24104 | -0.20699 | 2.6924 | 1.4064 | 4.6556 | -4.3463 | 0.61125 | 0.89651 | 5.4747 | -0.00053062 | -0.00043534 | -0.00053555 | 275.1831 | 346.3616 | 336.393 | 170.8148 | 95.0703 | 45.4968 | 25.2595 | 115.0024 | 91.8884 | 63.023 | 44.8817 | 28.1558 | 21.5049 | 17.591 | 110.418 | 94.1372 | 82.1349 | 61.2664 | 56.2317 | 85.5552 | 57.8704 | 169.7291 | 195.2894 | 222.6173 | 230.3211 | 250.3898 | 266.5696 |  |  |  | 302.2542 | 249.0427 | 247.8864 | 250.8439 | 1.5189 | 2.2409 | 398.5719 |  |  | 455.2212 |  |  | 312.3239 | 332.7119 | 174.7947 | 181.2659 | 235.5126 | 122.4011 | 896.8427 | 810.127 | 732.2612 | 524.8404 | 807.053 |  | 649.6229 | 776.8509 | 256.9529 | 827.4488 | 314.4871 | 759.9321 |  | 723.9373 |  |  | 796.5984 | 892.4744 | 880.6048 | [6 empty] | 832.0442 |  |  | 825.0696 |  |  | 183.3575 | 276.3119 | 327.0664 | 91.3634 | 228.2307 | 307.2351 | 152.454 | 259.9707 |  | 222.6526 | 318.0952 | 151.2678 | 279.4744 | 197.9778 | 300.3037 | 98.856 | 219.8915 |  | 241.981 | 278.3602 | 331.7238 | 134.2707 | 241.2077 | 300.7122 | 139.9514 | 259.5648 | 203.4291 | 301.7499 | 165.7215 | 290.5312 | 0.52097 | 19.5864 | 1.1834 | 0.29815 | -39.7758 | 3.1161 | 719.43 | 0.32 | 2.6898 | 0.10703 | 0.61441 | -0.56936 | 2.2997 | 1.6621 | 3.0241 | 36.7383 | -9.9642 | -7.4878 | -1.8238 | -2.0153 | 10.8645 | 7.6436
42810.5671 | 10975 | 101.1441 | 71.9152 | 53.4515 | 38.921 | 24.7366 | 20.4648 | 17.3545 | 147.6808 | 101.4767 | 77.6186 | 54.5481 | 29.1014 | 19.8579 | 16.5604 | 152.6801 | 159.05 | 429.5656 | 189.4089 | 168.8491 | 361.1982 |  |  |  | 246.2626 | 290.336 | 263.706 | 278.097 | 133.9435 | 283.576 | 144.1482 | 191.6591 | 123.4884 | 197.1117 | 258.3541 | 168.432 | 297.0695 | 117.6406 |  | 124.6519 | 153.8638 | 86.3996 | 120.2337 |  | 25.4418 | 49.2845 | 24.9244 | 48.8048 | 102.3685 | 130.9675 | 190.6487 | 7.0771 | 25.6632 | 8.0673 | 55.2277 | 7.9753 | 41.5717 | 48.4845 | 50.1484 | 15.9861 |  |  | 2.3921 | -0.007141 | -0.02772 | -0.20633 | 2.4703 | 1.9058 | 4.5688 | -4.4824 | 0.3176 | 1.0146 | 5.4578 | -0.00049119 | -0.00054869 | -0.00056019 | 271.6725 | 345.4976 | 336.4435 | 170.8531 | 95.0781 | 45.4971 | 25.2672 | 115.0127 | 91.8974 | 63.0194 | 44.8826 | 28.1595 | 21.509 | 17.5879 | 106.4084 | 91.6353 | 80.0137 | 60.409 | 56.2669 | 85.4994 | 57.9256 | 169.7424 | 195.2941 | 222.6034 | 230.3305 | 250.3995 | 266.5604 |  |  |  | 302.3315 | 249.3247 | 249.7412 | 251.2971 | 1.3569 | 0.68338 | 400.4198 |  |  | 457.5009 |  |  | 312.325 | 332.7072 | 173.6706 | 181.2673 | 235.5147 | 122.1634 | 896.5221 | 810.3247 | 732.1796 | 526.0124 | 807.2818 |  | 649.6339 | 777.7424 | 256.9542 | 827.5829 | 314.6312 | 761.0773 |  | 724.1471 |  |  | 797.5274 | 891.5095 | 875.5022 | [6 empty] | 832.2663 |  |  | 825.2071 |  |  | 183.449 | 276.3626 | 327.1545 | 91.2773 | 228.6397 | 307.1151 | 152.344 | 260.0528 |  | 222.8761 | 317.6028 | 151.5453 | 279.4573 | 197.9344 | 299.8726 | 98.1629 | 219.9594 |  | 243.2302 | 278.6535 | 331.7243 | 134.2811 | 241.1661 | 300.8323 | 139.9026 | 259.581 | 203.3658 | 301.2388 | 165.6536 | 290.3496 | 0.38557 | 19.5778 | 1.1851 | 0.29818 | -39.7564 | 3.1161 | 734.25 | 0.24 | 2.5432 | -0.10575 | -0.20835 | -0.56842 | 2.2019 | 1.934 | 2.9945 | 36.7343 | -9.9889 | -7.4809 | -1.3851 | -1.773 | 10.9066 | 7.6364
42810.5671 | 10976 | 101.1509 | 71.9307 | 53.4668 | 38.9213 | 24.7427 | 20.4766 | 17.3575 | 147.6906 | 101.4853 | 77.6279 | 54.5553 | 29.1079 | 19.8662 | 16.5631 | 152.6692 | 159.0406 | 429.5403 | 189.4024 | 168.7492 | 361.2153 |  |  |  | 246.2564 | 290.3203 | 263.9759 | 278.162 | 133.1711 | 283.3855 | 144.1415 | 191.6594 | 123.2581 | 197.1205 | 258.3525 | 167.8237 | 297.1361 | 116.8797 |  | 123.9066 | 154.1993 | 85.8672 | 119.5887 |  | 25.2644 | 49.1698 | 24.866 | 48.6442 | 102.6201 | 130.846 | 190.0215 | 7.0994 | 25.6353 | 8.049 | 55.2002 | 7.9809 | 41.6023 | 48.4566 | 50.1595 | 15.9926 |  |  | 2.4013 | 0.32602 | 0.18453 | 0.040742 | 2.7633 | 1.7823 | 4.7357 | -4.5329 | 1.2132 | 0.55978 | 5.5206 | -0.00050433 | -0.00052405 | -0.00054869 | 269.1829 | 345.7941 | 336.5106 | 170.8905 | 95.0972 | 45.5096 | 25.2743 | 115.017 | 91.9067 | 63.0402 | 44.9024 | 28.164 | 21.5196 | 17.6004 | 100.0308 | 85.1047 | 73.3243 | 57.5802 | 53.693 | 85.3758 | 57.8876 | 169.7351 | 195.2893 | 222.5876 | 230.3258 | 250.3997 | 266.5647 |  |  |  | 302.3756 | 250.1708 | 249.5556 | 252.1058 | 0.98894 | 1.0455 | 400.6075 |  |  | 459.9402 |  |  | 312.3317 | 332.7043 | 172.9684 | 181.2741 | 235.5214 | 121.717 | 896.5397 | 810.5473 | 732.3214 | 526.5548 | 807.5226 |  | 649.1375 | 779.043 | 257.0062 | 827.6872 | 314.5986 | 762.096 |  | 723.7122 |  |  | 796.7588 | 888.806 | 867.5134 | [6 empty] | 832.4477 |  |  | 825.3969 |  |  | 183.713 | 276.5036 | 326.3414 | 91.3809 | 228.1061 | 307.1845 | 152.014 | 260.0046 |  | 223.0101 | 317.3999 | 151.9158 | 279.452 | 198.1515 | 299.7596 | 98.2241 | 220.0849 |  | 243.1105 | 278.8341 | 331.7241 | 134.0262 | 241.2288 | 301.161 | 139.8726 | 259.631 | 202.9157 | 301.0817 | 165.6823 | 290.1928 | 0.20087 | 19.5761 | 1.1854 | 0.29721 | -39.7592 | 3.1161 | 725.16 | 0.22 | 2.5476 | 0.71438 | 0.53745 | 0.25254 | 2.3285 | 1.87 | 3.0482 | 36.6254 | -10.0218 | -7.4862 | -0.69149 | -1.0343 | 10.9292 | 7.6171
42810.5671 | 10977 | 101.1587 | 71.9395 | 53.4701 | 38.9324 | 24.7469 | 20.4778 | 17.3487 | 147.702 | 101.4891 | 77.6334 | 54.5591 | 29.1144 | 19.8703 | 16.572 | 152.6489 | 159.028 | 429.5134 | 189.3951 | 168.727 | 361.2409 |  |  |  | 246.2568 | 290.3098 | 263.8348 | 278.1889 | 132.4637 | 283.4982 | 144.1364 | 191.6572 | 122.8727 | 197.1166 | 258.3508 | 167.3948 | 297.1807 | 116.6163 |  | 123.885 | 154.4565 | 85.6341 | 119.8145 |  | 25.1461 | 49.1331 | 24.7581 | 48.2757 | 102.3107 | 130.7604 | 189.5388 | 7.1039 | 25.6219 | 7.8543 | 55.1848 | 7.9883 | 41.6405 | 48.4282 | 50.1727 | 16.0006 |  |  | 2.3258 | 0.000747 | 0.1543 | 0.07951 | 2.5918 | 1.7324 | 4.3546 | -4.6709 | 0.76635 | -0.41117 | 5.5212 | -0.00051419 | -0.00051583 | -0.00052898 | 271.4998 | 348.1433 | 336.5791 | 170.9356 | 95.1181 | 45.5251 | 25.2774 | 115.0228 | 91.9151 | 63.0502 | 44.9124 | 28.18 | 21.5179 | 17.603 | 94.8791 | 82.5247 | 70.2909 | 55.2198 | 51.9009 | 85.2634 | 57.8462 | 169.7318 | 195.2891 | 222.5764 | 230.3224 | 250.4068 | 266.5659 |  |  |  | 302.384 | 250.9068 | 249.0607 | 252.2709 | 1.3796 | 1.2246 | 399.846 |  |  | 461.689 |  |  | 312.3344 | 332.7026 | 173.6571 | 181.2768 | 235.5176 | 121.4492 | 896.8811 | 810.7381 | 732.5004 | 527.3758 | 807.6416 |  | 648.7399 | 779.3328 | 257.0669 | 828.0669 | 314.6752 | 762.7263 |  | 723.1996 |  |  | 793.3194 | 887.1955 | 863.6713 | [6 empty] | 832.6363 |  |  | 825.4453 |  |  | 183.5628 | 276.3219 | 325.8153 | 91.2279 | 228.117 | 307.3705 | 152.1493 | 260.0998 |  | 222.7719 | 317.4355 | 151.5679 | 279.5709 | 198.2648 | 299.9705 | 98.6177 | 220.2183 |  | 243.4924 | 278.4807 | 331.732 | 133.6838 | 241.4738 | 301.5308 | 139.8435 | 259.7073 | 202.8882 | 301.4426 | 165.5102 | 290.0239 | 0.66446 | 19.5732 | 1.185 | 0.29692 | -39.6973 | 3.116 | 732.63 | 0.24 | 2.5075 | 0.034194 | 0.49144 | 0.35277 | 2.2548 | 1.8434 | 2.9227 | 36.5403 | -10.0262 | -7.4911 | -0.13275 | -0.70217 | 10.926 | 7.6131
42810.5671 | 10978 | 101.1602 | 71.9409 | 53.4737 | 38.9385 | 24.7388 | 20.4711 | 17.3462 | 147.7095 | 101.4949 | 77.6454 | 54.5639 | 29.1247 | 19.8706 | 16.5639 | 152.6587 | 159.0283 | 429.5015 | 189.4086 | 168.8267 | 361.2643 |  |  |  | 246.2596 | 290.3125 | 263.4111 | 278.0829 | 131.7319 | 283.5054 | 144.1278 | 191.6536 | 122.899 | 197.1 | 258.3423 | 167.5586 | 297.2036 | 116.7484 |  | 123.9011 | 154.7487 | 85.9629 | 119.6398 |  | 25.0157 | 49.1133 | 24.7824 | 48.134 | 101.9053 | 130.5465 | 189.3198 | 7.11 | 25.5964 | 7.875 | 55.1825 | 7.9896 | 41.6693 | 48.3951 | 50.183 | 15.9954 |  |  | 2.4263 | 0.081571 | -0.11709 | -0.51124 | 2.1312 | 1.9775 | 4.7042 | -4.5021 | 0.6311 | 1.1294 | 5.5134 | -0.00051419 | -0.00047805 | -0.00048955 | 274.2108 | 350.8418 | 336.6336 | 170.9545 | 95.1167 | 45.5166 | 25.2822 | 115.0144 | 91.906 | 63.047 | 44.9046 | 28.1794 | 21.5108 | 17.5857 | 92.9359 | 81.0986 | 67.3403 | 53.6662 | 51.3098 | 85.2114 | 57.8093 | 169.7226 | 195.2744 | 222.5657 | 230.3171 | 250.4013 | 266.5585 |  |  |  | 302.4104 | 251.4105 | 249.2292 | 252.4482 | 1.6986 | 0.76957 | 399.6082 |  |  | 463.4282 |  |  | 312.34 | 332.7022 | 174.1707 | 181.2759 | 235.5214 | 121.502 | 897.2608 | 810.926 | 732.3958 | 527.9396 | 807.9707 |  | 648.277 | 779.1006 | 257.0994 | 828.4696 | 314.7074 | 763.037 |  | 722.5957 |  |  | 794.975 | 888.6469 | 868.9875 | [6 empty] | 832.8314 |  |  | 825.5638 |  |  | 182.9804 | 276.2829 | 325.9044 | 90.9695 | 228.5844 | 307.5304 | 152.1729 | 260.267 |  | 222.4203 | 317.4931 | 151.5066 | 279.6846 | 198.2014 | 300.1576 | 98.6909 | 220.1515 |  | 243.7058 | 277.6837 | 331.7175 | 133.9065 | 241.5445 | 301.7541 | 139.7589 | 259.8057 | 203.0364 | 301.6989 | 165.4584 | 289.5801 | 0.14675 | 19.5715 | 1.1861 | 0.29882 | -39.6962 | 3.1161 | 742.43 | 0.18 | 2.5611 | 0.35731 | -0.42808 | -0.89451 | 2.0441 | 1.969 | 3.0369 | 36.4362 | -10.0177 | -7.4999 | 0.076838 | -0.37873 | 10.9324 | 7.6101
42810.5671 | 10979 | 101.1735 | 71.9455 | 53.4773 | 38.9377 | 24.7419 | 20.4733 | 17.3522 | 147.718 | 101.4959 | 77.6423 | 54.5714 | 29.1253 | 19.8706 | 16.5722 | 152.6433 | 159.0178 | 429.4721 | 189.398 | 168.8077 | 361.3051 |  |  |  | 246.2494 | 290.298 | 263.379 | 278.0048 | 131.1976 | 283.5003 | 144.1427 | 191.6605 | 123.2251 | 197.1033 | 258.347 | 168.0405 | 297.2583 | 117.0682 |  | 124.2495 | 155.0293 | 85.761 | 119.4352 |  | 24.8813 | 49.0323 | 24.7838 | 48.1269 | 102.0385 | 130.589 | 189.4344 | 7.1019 | 25.5835 | 7.9954 | 55.1943 | 7.9945 | 41.7091 | 48.3706 | 50.1912 | 15.9971 |  |  | 2.3803 | 0.24848 | 0.010392 | -0.013142 | 2.1194 | 1.7856 | 4.5609 | -4.5244 | 0.3824 | 1.074 | 5.4767 | -0.00051255 | -0.00052569 | -0.00052733 | 277.8524 | 352.4092 | 336.6947 | 170.9899 | 95.1287 | 45.5229 | 25.2769 | 115.0093 | 91.911 | 63.063 | 44.9176 | 28.1716 | 21.5121 | 17.5878 | 92.5809 | 78.7215 | 63.8565 | 50.6453 | 48.5638 | 85.126 | 57.7451 | 169.7288 | 195.2711 | 222.5527 | 230.3109 | 250.3991 | 266.5537 |  |  |  | 302.4681 | 252.0263 | 250.5141 | 253.5374 | 1.806 | 1.0914 | 400.2534 |  |  | 465.5091 |  |  | 312.3372 | 332.6921 | 173.9589 | 181.2658 | 235.5076 | 121.3031 | 897.3987 | 811.1312 | 732.6261 | 528.5006 | 808.5616 |  | 647.5179 | 780.0684 | 257.0234 | 828.6265 | 314.6522 | 763.6435 |  | 722.9287 |  |  | 791.888 | 886.1685 | 861.1634 | [6 empty] | 833.0363 |  |  | 825.8186 |  |  | 183.1106 | 276.4451 | 326.1464 | 90.9889 | 228.7503 | 307.5691 | 151.9509 | 260.1324 |  | 222.3695 | 317.6166 | 151.6888 | 279.7487 | 197.5316 | 300.1379 | 98.6554 | 220.1156 |  | 244.1482 | 277.3418 | 331.7186 | 133.9164 | 241.4027 | 302.0859 | 139.6313 | 259.8856 | 203.4616 | 301.8643 | 165.4302 | 289.4006 | 0.28157 | 19.5692 | 1.1876 | 0.30018 | -39.6682 | 3.1161 | 730.51 | 0.18 | 2.5367 | 0.62354 | 0.12752 | -0.1434 | 2.0385 | 1.8711 | 2.9905 | 36.2641 | -10.0493 | -7.5083 | 0.10591 | 0.00070694 | 10.942 | 7.5839
42810.5671 | 10980 | 101.1744 | 71.9624 | 53.4812 | 38.9465 | 24.756 | 20.4826 | 17.3498 | 147.7283 | 101.5096 | 77.6604 | 54.5819 | 29.1326 | 19.8801 | 16.5693 | 152.6297 | 158.9983 | 429.4525 | 189.3994 | 168.7668 | 361.3054 |  |  |  | 246.2373 | 290.2866 | 263.5888 | 278.0644 | 131.3337 | 283.4848 | 144.1381 | 191.6516 | 122.5728 | 197.1046 | 258.3343 | 168.0337 | 297.3377 | 116.7916 |  | 124.4108 | 154.26 | 85.2297 | 118.9333 |  | 24.7968 | 48.9588 | 24.7573 | 48.1582 | 102.0661 | 130.8127 | 189.6646 | 7.1239 | 25.5815 | 8.0858 | 55.183 | 8.0108 | 41.7417 | 48.352 | 50.1899 | 16.0036 |  |  | 2.3829 | 0.22219 | 0.084648 | -0.18202 | 2.304 | 1.4399 | 4.532 | -4.7209 | 0.65874 | 1.0713 | 5.5514 | -0.00044355 | -0.00051583 | -0.00053062 | 278.0956 | 352.3301 | 336.7549 | 171.0235 | 95.1414 | 45.5296 | 25.2793 | 115.0148 | 91.9172 | 63.0637 | 44.9203 | 28.1744 | 21.5051 | 17.5904 | 94.5781 | 78.5594 | 65.012 | 49.2487 | 45.9346 | 85.1868 | 57.7077 | 169.7154 | 195.2659 | 222.5488 | 230.3152 | 250.4127 | 266.5569 |  |  |  | 302.4373 | 253.3862 | 250.609 | 254.6872 | 1.9282 | 1.5389 | 401.0116 |  |  | 466.1408 |  |  | 312.3373 | 332.6906 | 173.5438 | 181.2636 | 235.5161 | 121.1476 | 897.6035 | 811.324 | 732.3624 | 529.6308 | 808.8436 |  | 646.8049 | 783.8398 | 257.0725 | 828.8886 | 314.6591 | 764.1347 |  | 724.0782 |  |  | 792.2648 | 886.2754 | 861.0881 | [6 empty] | 833.2596 |  |  | 826.021 |  |  | 182.6465 | 276.7532 | 326.079 | 91.27 | 228.9937 | 307.4794 | 152.1882 | 259.8624 |  | 222.6662 | 317.899 | 151.7561 | 279.8795 | 197.085 | 300.2548 | 98.0783 | 220.2127 |  | 244.7129 | 277.5965 | 331.7186 | 133.6166 | 241.4423 | 302.2071 | 139.4756 | 259.9465 | 203.7489 | 301.9249 | 165.3988 | 289.3099 | 0.36978 | 19.5673 | 1.1881 | 0.30116 | -39.6572 | 3.1161 | 737.49 | 0.34 | 2.5381 | 0.58957 | 0.3639 | -0.53362 | 2.1261 | 1.6808 | 2.9818 | 36.1104 | -10.151 | -7.5151 | -0.10861 | -0.13216 | 10.9614 | 7.5498
42810.5671 | 10981 | 101.1741 | 71.967 | 53.4813 | 38.9538 | 24.7524 | 20.4746 | 17.3454 | 147.7433 | 101.5126 | 77.6619 | 54.5997 | 29.1351 | 19.8762 | 16.5731 | 152.6351 | 159.0008 | 429.4464 | 189.4119 | 168.8153 | 361.3194 |  |  |  | 246.2498 | 290.3032 | 263.0383 | 277.8847 | 131.3153 | 283.594 | 144.1374 | 191.6549 | 122.6586 | 197.0925 | 258.3372 | 167.7929 | 297.3924 | 116.4674 |  | 124.8469 | 154.2501 | 84.7179 | 118.9373 |  | 24.6683 | 48.7803 | 24.6676 | 48.2441 | 102.197 | 131.0152 | 189.9262 | 7.28 | 25.5886 | 8.0967 | 55.2041 | 8.0274 | 41.7594 | 48.3469 | 50.2109 | 16.0077 |  |  | 2.0774 | 0.30893 | 0.13064 | -0.22211 | 2.1305 | 1.0989 | 4.2659 | -4.7189 | 1.0376 | 0.96407 | 5.4969 | -0.00049941 | -0.00049119 | -0.00053226 | 279.5977 | 358.1752 | 336.8123 | 171.0595 | 95.1502 | 45.5324 | 25.2842 | 115.0177 | 91.9254 | 63.0658 | 44.9207 | 28.1818 | 21.5134 | 17.5902 | 97.8445 | 80.2832 | 67.4361 | 49.4498 | 46.3461 | 85.2731 | 57.7007 | 169.7208 | 195.2598 | 222.5382 | 230.3096 | 250.4116 | 266.5518 |  |  |  | 302.3398 | 255.1357 | 252.9584 | 257.0079 | 1.8842 | 1.0833 | 401.2789 |  |  | 464.2312 |  |  | 312.3443 | 332.6863 | 172.4983 | 181.2722 | 235.5219 | 120.6214 | 897.834 | 811.5487 | 732.1301 | 531.0763 | 808.9171 |  | 646.1454 | 787.8594 | 257.1304 | 829.4237 | 314.6596 | 765.1712 |  | 724.931 |  |  | 790.8812 | 885.3563 | 858.0304 | [6 empty] | 833.5027 |  |  | 826.2666 |  |  | 182.4869 | 277.0906 | 326.2392 | 91.7327 | 229.283 | 307.3281 | 152.8037 | 259.7005 |  | 222.5135 | 318.219 | 151.4379 | 279.8974 | 197.2487 | 300.6042 | 97.7014 | 220.2509 |  | 245.1879 | 277.9044 | 331.7173 | 133.3593 | 241.4822 | 302.077 | 139.1321 | 259.8823 | 203.6871 | 301.8724 | 165.5112 | 289.162 | 0.4162 | 19.5652 | 1.1875 | 0.30149 | -39.6971 | 3.1161 | 721.61 | 0.33 | 2.37 | 0.69499 | 0.45195 | -0.58929 | 2.045 | 1.4687 | 2.8937 | 35.9737 | -10.2591 | -7.5299 | -0.46106 | -0.40233 | 10.9652 | 7.4784
42810.5671 | 10982 | 101.1832 | 71.9702 | 53.4928 | 38.964 | 24.7563 | 20.4816 | 17.3498 | 147.7568 | 101.5273 | 77.6746 | 54.6003 | 29.1382 | 19.8843 | 16.5806 | 152.6304 | 158.9932 | 429.4194 | 189.4085 | 168.9441 | 361.288 |  |  |  | 246.2336 | 290.2874 | 263.0854 | 277.9549 | 130.6903 | 283.6255 | 144.1299 | 191.6522 | 121.6013 | 197.0882 | 258.3373 | 167.4728 | 297.4411 | 116.2998 |  | 124.9971 | 154.1953 | 84.7687 | 119.6595 |  | 24.6678 | 48.6769 | 24.6519 | 48.2883 | 102.4857 | 130.9408 | 190.1406 | 7.4998 | 25.5895 | 8.1492 | 55.2255 | 8.0356 | 41.7757 | 48.3319 | 50.2286 | 16.0137 |  |  | 2.4381 | 0.23468 | 0.19898 | -0.32593 | 2.2068 | 1.2474 | 4.5084 | -5.0238 | 0.51571 | 1.2828 | 5.482 | -0.00048791 | -0.00050269 | -0.00053062 | 281.2254 | 360.4894 | 336.8669 | 171.0936 | 95.1675 | 45.548 | 25.2894 | 115.0269 | 91.9348 | 63.0753 | 44.9288 | 28.1911 | 21.5218 | 17.595 | 95.9871 | 79.4949 | 66.8706 | 49.5303 | 46.3076 | 85.227 | 57.6717 | 169.7215 | 195.2538 | 222.5137 | 230.2963 | 250.4095 | 266.5509 |  |  |  | 302.182 | 256.2636 | 252.6718 | 258.2871 | 1.1253 | 1.6178 | 401.4393 |  |  | 462.8015 |  |  | 312.3465 | 332.6779 | 171.8859 | 181.2547 | 235.5146 | 120.3896 | 898.3966 | 811.7577 | 731.6687 | 532.3805 | 809.3109 |  | 645.4516 | 791.934 | 257.1526 | 829.0747 | 314.6197 | 766.1712 |  | 725.6527 |  |  | 788.7517 | 884.5369 | 855.211 | [6 empty] | 833.76 |  |  | 826.5629 |  |  | 182.2856 | 277.2665 | 326.0804 | 91.5657 | 229.5203 | 307.097 | 152.9227 | 259.4303 |  | 222.4709 | 318.6675 | 151.1333 | 279.8224 | 197.1831 | 300.874 | 97.5817 | 220.2263 |  | 244.5655 | 278.2427 | 331.7212 | 133.305 | 241.4414 | 301.8874 | 139.0664 | 259.81 | 203.8529 | 301.9542 | 165.6187 | 289.1565 | 0.30314 | 19.5572 | 1.1872 | 0.30145 | -39.7905 | 3.1161 | 725.39 | 0.33 | 2.5676 | 0.60564 | 0.55768 | -0.71374 | 2.0811 | 1.5646 | 2.9745 | 35.8214 | -10.3709 | -7.5232 | -0.26028 | -0.34297 | 10.9485 | 7.4317
42810.5672 | 10983 | 101.1876 | 71.9758 | 53.5019 | 38.9647 | 24.7578 | 20.4782 | 17.3463 | 147.7662 | 101.5242 | 77.681 | 54.6025 | 29.1418 | 19.8878 | 16.5812 | 152.6274 | 158.9835 | 429.3957 | 189.402 | 169.132 | 361.2797 |  |  |  | 246.2246 | 290.2798 | 262.7939 | 277.8209 | 129.8341 | 283.5111 | 144.1286 | 191.6667 | 121.8493 | 197.0885 | 258.3304 | 167.4033 | 297.4648 | 116.4204 |  | 125.3536 | 154.1946 | 84.8226 | 120.4112 |  | 24.7835 | 48.6666 | 24.7017 | 48.483 | 102.6847 | 130.8611 | 190.4748 | 7.6363 | 25.5913 | 8.4186 | 55.2336 | 8.0443 | 41.7474 | 48.3133 | 50.2385 | 16.0164 |  |  | 2.8107 | 0.34901 | 0.28375 | -0.45998 | 2.1805 | 1.6042 | 4.6437 | -4.7097 | 0.26895 | 2.0615 | 5.6593 | -0.00054869 | -0.00045341 | -0.00051748 | 283.7065 | 361.5289 | 336.9311 | 171.132 | 95.1778 | 45.5496 | 25.286 | 115.0183 | 91.9375 | 63.0765 | 44.9329 | 28.1795 | 21.5228 | 17.6055 | 90.2934 | 77.8584 | 66.7943 | 49.8894 | 47.8146 | 85.044 | 57.6449 | 169.7193 | 195.2452 | 222.5035 | 230.2994 | 250.4122 | 266.5457 |  |  |  | 302.0385 | 256.9127 | 251.979 | 258.1026 | 1.4322 | 1.2532 | 402.2001 |  |  | 460.7632 |  |  | 312.3562 | 332.6793 | 171.8306 | 181.2546 | 235.5076 | 120.8272 | 899.2149 | 811.9805 | 731.3765 | 533.2285 | 809.6417 |  | 645.0686 | 795.0631 | 257.1465 | 829.2534 | 314.7076 | 767.3316 |  | 726.2599 |  |  | 789.4929 | 884.7638 | 853.6952 | [6 empty] | 834.011 |  |  | 826.8037 |  |  | 182.2624 | 277.4572 | 325.9613 | 91.2177 | 229.7928 | 306.8838 | 152.767 | 259.3135 |  | 222.3817 | 318.9588 | 150.9744 | 279.8469 | 197.2158 | 300.8954 | 97.6409 | 220.2778 |  | 244.0672 | 278.623 | 331.7152 | 133.3394 | 241.3952 | 301.3949 | 139.31 | 259.7174 | 204.0465 | 302.0548 | 165.5342 | 289.1808 | 0.42698 | 19.5508 | 1.1869 | 0.29951 | -39.7074 | 3.1161 | 744.85 | 0.25 | 2.7566 | 0.73857 | 0.66595 | -0.84789 | 2.0684 | 1.7742 | 3.0185 | 35.7343 | -10.4582 | -7.5216 | 0.3501 | -0.33769 | 10.9293 | 7.4266
42810.5672 | 10984 | 101.1858 | 71.9822 | 53.5056 | 38.9671 | 24.7567 | 20.477 | 17.3452 | 147.7708 | 101.5249 | 77.6821 | 54.6066 | 29.1403 | 19.8863 | 16.5768 | 152.6154 | 158.9742 | 429.3784 | 189.4029 | 169.3114 | 361.2754 |  |  |  | 246.2188 | 290.275 | 262.1453 | 277.5207 | 129.5359 | 283.2243 | 144.1341 | 191.6614 | 122.2597 | 197.0872 | 258.3301 | 167.3266 | 297.4601 | 116.4331 |  | 125.1822 | 154.1853 | 85.7765 | 120.2032 |  | 24.9393 | 48.6996 | 24.705 | 48.4479 | 102.9002 | 130.8902 | 190.8698 | 7.6992 | 25.5987 | 8.6786 | 55.2514 | 8.0419 | 41.7346 | 48.3038 | 50.2519 | 16.0092 |  |  | 2.3225 | 0.30039 | 0.3199 | -0.47575 | 2.6175 | 1.5792 | 4.5774 | -4.8595 | 0.75876 | 1.2005 | 5.4969 | -0.00053226 | -0.00046491 | -0.00052733 | 284.3966 | 357.6134 | 336.991 | 171.1709 | 95.1738 | 45.5534 | 25.2739 | 115.0176 | 91.9221 | 63.0774 | 44.9311 | 28.1844 | 21.5073 | 17.5926 | 87.7254 | 75.8497 | 65.1196 | 50.1947 | 48.6294 | 84.8733 | 57.5955 | 169.7119 | 195.2461 | 222.4954 | 230.3011 | 250.4292 | 266.5552 |  |  |  | 301.9635 | 257.6792 | 252.1934 | 259.6267 | 1.5497 | 1.5532 | 402.4486 |  |  | 459.9585 |  |  | 312.3544 | 332.6786 | 171.5985 | 181.2559 | 235.5083 | 121.0231 | 899.8186 | 812.2196 | 731.332 | 533.7869 | 809.6294 |  | 644.8904 | 797.0816 | 257.1107 | 829.5936 | 314.8142 | 768.4388 |  | 726.8222 |  |  | 792.0503 | 886.69 | 856.9426 | [6 empty] | 834.2282 |  |  | 826.9893 |  |  | 182.0065 | 277.5634 | 326.2993 | 91.3604 | 230.0163 | 306.6618 | 152.8154 | 259.485 |  | 222.3606 | 319.031 | 150.9102 | 279.8822 | 197.2489 | 300.7266 | 97.7451 | 220.2693 |  | 243.2081 | 278.9102 | 331.716 | 133.3971 | 241.6334 | 301.0089 | 139.6682 | 259.6064 | 203.8518 | 301.863 | 165.5588 | 289.2899 | 0.28792 | 19.5511 | 1.1858 | 0.29878 | -39.7197 | 3.1161 | 718.24 | 0.23 | 2.5051 | 0.68523 | 0.70713 | -0.86235 | 2.2663 | 1.7604 | 2.997 | 35.6984 | -10.5165 | -7.5232 | 0.6147 | -0.15749 | 10.9347 | 7.379
42810.5672 | 10985 | 101.1904 | 71.9872 | 53.5163 | 38.9628 | 24.7637 | 20.4796 | 17.3476 | 147.7786 | 101.5391 | 77.6896 | 54.6166 | 29.1497 | 19.8855 | 16.572 | 152.6119 | 158.9746 | 429.3683 | 189.4101 | 169.5173 | 361.2048 |  |  |  | 246.2183 | 290.2727 | 262.0939 | 277.5206 | 129.5227 | 282.9514 | 144.1321 | 191.6608 | 122.7865 | 197.0795 | 258.3258 | 167.1203 | 297.4708 | 115.9861 |  | 125.2213 | 153.799 | 86.7426 | 119.2661 |  | 24.9882 | 48.6952 | 24.671 | 48.4499 | 103.0594 | 131.1271 | 191.4687 | 7.7097 | 25.5976 | 8.9949 | 55.2452 | 8.0321 | 41.7281 | 48.3196 | 50.2662 | 16.0133 |  |  | 2.2252 | 0.32273 | 0.39152 | -0.22933 | 3.1681 | 2.0491 | 4.8823 | -4.7031 | -0.019445 | 1.4909 | 5.6128 | -0.00049612 | -0.00051255 | -0.00051091 | 285.9749 | 358.6419 | 337.063 | 171.199 | 95.1908 | 45.5579 | 25.2918 | 115.019 | 91.9389 | 63.0878 | 44.9399 | 28.1864 | 21.5135 | 17.5999 | 86.3118 | 74.6985 | 64.9968 | 50.9603 | 48.1092 | 84.7014 | 57.57 | 169.7115 | 195.2376 | 222.4743 | 230.302 | 250.4238 | 266.5441 |  |  |  | 301.9333 | 257.9656 | 252.4139 | 261.2419 | 1.8374 | 1.611 | 402.3115 |  |  | 459.3781 |  |  | 312.3548 | 332.6672 | 170.6595 | 181.253 | 235.4996 | 121.286 | 900.071 | 812.4346 | 731.1377 | 534.4139 | 809.8914 |  | 644.3404 | 798.9002 | 257.105 | 829.4883 | 314.7271 | 768.7679 |  | 727.6078 |  |  | 794.6874 | 887.5837 | 858.489 | [6 empty] | 834.43 |  |  | 827.2756 |  |  | 181.5919 | 277.4811 | 326.4879 | 91.7569 | 230.027 | 306.4846 | 153.1894 | 259.6319 |  | 222.3043 | 319.0141 | 150.9816 | 279.7555 | 197.2207 | 300.5765 | 97.7152 | 220.2076 |  | 242.106 | 279.1352 | 331.7137 | 133.3214 | 241.9572 | 300.8341 | 140.1104 | 259.6078 | 203.9079 | 301.716 | 165.6173 | 289.3518 | 0.25807 | 19.5495 | 1.1853 | 0.29891 | -39.8388 | 3.1161 | 690.66 | 0.16 | 2.4515 | 0.71025 | 0.78229 | -0.59872 | 2.4941 | 2.0058 | 3.0961 | 35.5794 | -10.5673 | -7.5267 | 0.75088 | -0.14689 | 10.9615 | 7.3319
42810.5672 | 10986 | 101.1926 | 71.9927 | 53.51 | 38.973 | 24.7627 | 20.4822 | 17.3506 | 147.7868 | 101.5401 | 77.6977 | 54.6232 | 29.1504 | 19.883 | 16.5746 | 152.6011 | 158.9723 | 429.3477 | 189.407 | 169.6236 | 361.1655 |  |  |  | 246.2164 | 290.2644 | 262.0034 | 277.4289 | 130.8961 | 283.0957 | 144.1381 | 191.6629 | 122.7873 | 197.0818 | 258.3373 | 166.928 | 297.5017 | 115.5947 |  | 124.6594 | 153.5024 | 87.6083 | 118.9728 |  | 25.1134 | 48.7529 | 24.6881 | 48.4202 | 103.0277 | 131.0684 | 191.6349 | 7.665 | 25.5991 | 9.0804 | 55.2707 | 8.0244 | 41.7227 | 48.3199 | 50.2762 | 16.0144 |  |  | 2.1036 | -0.074825 | 0.27981 | -0.10908 | 2.8954 | 2.0734 | 4.6667 | -4.6243 | 0.17399 | 1.5792 | 5.4532 | -0.00050598 | -0.00052569 | -0.00051583 | 282.7631 | 355.5532 | 337.1165 | 171.2338 | 95.2045 | 45.5642 | 25.2935 | 115.0199 | 91.9421 | 63.0876 | 44.941 | 28.1873 | 21.5158 | 17.5976 | 87.7171 | 76.3592 | 66.3808 | 51.6462 | 47.8456 | 84.65 | 57.558 | 169.7048 | 195.2281 | 222.4611 | 230.2949 | 250.4267 | 266.5416 |  |  |  | 301.8228 | 258.3466 | 252.616 | 261.6691 | 2.4422 | 1.9558 | 401.5715 |  |  | 458.5631 |  |  | 312.353 | 332.6668 | 170.6383 | 181.2538 | 235.5101 | 121.4614 | 900.7908 | 812.693 | 731.0622 | 535.3849 | 809.9497 |  | 643.8418 | 801.5411 | 257.0422 | 829.2972 | 314.7785 | 769.4477 |  | 727.9426 |  |  | 795.5616 | 887.9739 | 859.7962 | [6 empty] | 834.6203 |  |  | 827.5924 |  |  | 181.2936 | 277.5579 | 326.2613 | 91.6748 | 229.7263 | 306.384 | 153.4222 | 259.88 |  | 222.528 | 319.0127 | 150.9133 | 279.5762 | 196.9598 | 300.4509 | 97.8757 | 220.2919 |  | 241.0648 | 279.3454 | 331.719 | 133.4613 | 242.1671 | 300.6318 | 140.5968 | 259.6261 | 203.9686 | 301.5798 | 165.4219 | 289.375 | 0.35649 | 19.5504 | 1.1858 | 0.29853 | -39.753 | 3.116 | 698.1 | 0.26 | 2.3839 | -0.34202 | 0.6614 | -0.41296 | 2.3841 | 2.0175 | 3.0268 | 35.4767 | -10.6446 | -7.5176 | 0.58849 | -0.3021 | 10.9718 | 7.3123
42810.5672 | 10987 | 101.1905 | 71.9956 | 53.5227 | 38.9661 | 24.7569 | 20.4731 | 17.3518 | 147.7937 | 101.5443 | 77.7012 | 54.6246 | 29.1551 | 19.8813 | 16.5684 | 152.5966 | 158.9613 | 429.3382 | 189.4126 | 169.5977 | 361.187 |  |  |  | 246.2118 | 290.2657 | 262.1071 | 277.3579 | 132.113 | 283.4118 | 144.1339 | 191.6729 | 123.3274 | 197.0758 | 258.3172 | 166.9758 | 297.5594 | 115.6832 |  | 123.7359 | 153.7593 | 87.1797 | 118.3813 |  | 25.1565 | 48.7935 | 24.7037 | 48.3565 | 103.0056 | 130.899 | 191.5364 | 7.624 | 25.6122 | 9.0635 | 55.2973 | 8.026 | 41.713 | 48.3243 | 50.279 | 16.0285 |  |  | 2.1779 | 0.020459 | 0.18716 | -0.27139 | 2.8317 | 1.9347 | 4.5281 | -4.692 | 0.38377 | 2.8391 | 5.3445 | -0.00049941 | -0.00056019 | -0.00057333 | 279.4292 | 354.8936 | 337.174 | 171.2686 | 95.2153 | 45.572 | 25.2946 | 115.0243 | 91.9438 | 63.0976 | 44.9446 | 28.189 | 21.5159 | 17.5919 | 92.6196 | 81.729 | 70.7674 | 51.9503 | 49.5267 | 84.7519 | 57.5815 | 169.7037 | 195.2271 | 222.4526 | 230.2968 | 250.437 | 266.5398 |  |  |  | 301.6884 | 258.3657 | 251.6366 | 261.7195 | 3.035 | 2.0401 | 401.0099 |  |  | 457.7682 |  |  | 312.3583 | 332.669 | 171.5428 | 181.2587 | 235.5161 | 121.5134 | 901.1872 | 812.9633 | 731.0678 | 536.5721 | 810.2075 |  | 643.2894 | 802.1874 | 257.0422 | 829.1388 | 314.8136 | 770.1076 |  | 728.2195 |  |  | 795.2833 | 888.1449 | 860.9385 | [6 empty] | 834.771 |  |  | 827.8127 |  |  | 181.3128 | 277.8656 | 325.968 | 91.1954 | 229.2919 | 306.3383 | 153.6162 | 260.2027 |  | 222.8182 | 319.1388 | 150.6586 | 279.4993 | 196.7191 | 300.5253 | 98.1971 | 220.4341 |  | 240.9839 | 279.5354 | 331.7409 | 133.6213 | 242.5602 | 300.644 | 140.555 | 259.5566 | 203.7601 | 301.3523 | 165.0269 | 289.4544 | 0.48534 | 19.5505 | 1.1875 | 0.29951 | -39.7449 | 3.1161 | 692.7 | 0.3 | 2.4263 | 0.17885 | 0.54095 | -0.65141 | 2.3573 | 1.9485 | 2.9809 | 35.3577 | -10.6625 | -7.5106 | 0.056143 | -0.7867 | 10.9923 | 7.3013
42810.5672 | 10988 | 101.209 | 72.0136 | 53.5389 | 38.984 | 24.7705 | 20.4796 | 17.3525 | 147.8104 | 101.554 | 77.7213 | 54.643 | 29.1674 | 19.8905 | 16.5862 | 152.5879 | 158.9605 | 429.3251 | 189.4129 | 169.5166 | 361.1988 |  |  |  | 246.2167 | 290.2569 | 262.6718 | 277.5646 | 133.1877 | 283.6468 | 144.1231 | 191.6637 | 123.5292 | 197.0592 | 258.3119 | 167.2201 | 297.599 | 115.9674 |  | 123.7411 | 153.3181 | 87.1444 | 119.0273 |  | 25.0779 | 48.7719 | 24.7142 | 48.2535 | 103.2333 | 130.892 | 191.1049 | 7.6331 | 25.6324 | 8.9993 | 55.338 | 8.0154 | 41.6968 | 48.3098 | 50.274 | 16.0271 |  |  | 2.582 | 0.20445 | 0.28375 | -0.013142 | 2.5025 | 1.9709 | 4.5596 | -4.849 | 0.56124 | 1.5123 | 5.4453 | -0.00048955 | -0.00058647 | -0.00055855 | 281.9184 | 358.4201 | 337.2459 | 171.3078 | 95.2272 | 45.5799 | 25.3062 | 115.0255 | 91.953 | 63.1061 | 44.949 | 28.1985 | 21.5172 | 17.5897 | 98.4775 | 84.0581 | 72.5453 | 53.8835 | 52.7697 | 84.9186 | 57.585 | 169.7018 | 195.2219 | 222.4351 | 230.2899 | 250.4435 | 266.5429 |  |  |  | 301.5328 | 257.6299 | 250.8114 | 260.5608 | 2.0263 | 2.0202 | 401.4066 |  |  | 458.82 |  |  | 312.3675 | 332.6617 | 172.3525 | 181.2519 | 235.5123 | 122.1209 | 901.7531 | 813.2021 | 730.9303 | 537.3196 | 810.3635 |  | 642.5926 | 802.6378 | 257.0708 | 829.1585 | 314.7895 | 770.7081 |  | 728.2417 |  |  | 795.157 | 888.665 | 864.2578 | [6 empty] | 834.9351 |  |  | 827.9851 |  |  | 182.1092 | 278.1224 | 325.6376 | 91.0707 | 229.1308 | 306.3927 | 153.6726 | 260.3762 |  | 222.9166 | 319.177 | 150.1827 | 279.5127 | 196.8008 | 300.5818 | 98.4939 | 220.5323 |  | 241.0933 | 279.2634 | 331.754 | 133.2611 | 242.9485 | 300.8008 | 140.2837 | 259.5379 | 203.7493 | 301.4012 | 164.722 | 289.1575 | 0.60475 | 19.5508 | 1.1885 | 0.3003 | -39.7038 | 3.116 | 673.62 | 0.28 | 2.6424 | 0.56538 | 0.66606 | -0.14334 | 2.216 | 1.9666 | 2.9912 | 35.2125 | -10.6733 | -7.513 | -0.57448 | -0.98382 | 10.9771 | 7.3225
42810.5672 | 10989 | 101.2187 | 72.0186 | 53.5453 | 38.988 | 24.7711 | 20.4805 | 17.3526 | 147.8155 | 101.5643 | 77.725 | 54.6471 | 29.1623 | 19.8896 | 16.5815 | 152.5766 | 158.951 | 429.3143 | 189.4002 | 169.2375 | 361.2424 |  |  |  | 246.2041 | 290.2489 | 263.117 | 277.7996 | 133.3855 | 283.4935 | 144.1381 | 191.674 | 123.6068 | 197.0684 | 258.3198 | 167.703 | 297.6227 | 116.6552 |  | 124.2804 | 153.7322 | 86.2824 | 119.031 |  | 24.9767 | 48.7559 | 24.7045 | 48.1758 | 103.5285 | 130.9676 | 190.8584 | 7.6772 | 25.6593 | 8.9615 | 55.3757 | 8.0107 | 41.678 | 48.2876 | 50.2719 | 16.0257 |  |  | 2.6845 | 0.030971 | 0.22987 | -0.46984 | 2.7804 | 2.1766 | 4.7154 | -4.619 | 0.55346 | 1.2695 | 5.6259 | -0.00053391 | -0.00052898 | -0.00053883 | 284.4425 | 356.3488 | 337.3152 | 171.3425 | 95.2352 | 45.5772 | 25.2983 | 115.0341 | 91.9611 | 63.1102 | 44.9586 | 28.1989 | 21.5221 | 17.5922 | 101.5014 | 86.4656 | 74.4401 | 53.8549 | 53.4277 | 85.0217 | 57.5806 | 169.6934 | 195.2203 | 222.4248 | 230.2796 | 250.4347 | 266.5319 |  |  |  | 301.4545 | 256.894 | 252.0001 | 259.1933 | 1.1867 | 2.0977 | 401.0522 |  |  | 459.1628 |  |  | 312.3581 | 332.6523 | 172.6568 | 181.2371 | 235.4962 | 122.056 | 902.3089 | 813.3976 | 730.6956 | 538.0296 | 810.2657 |  | 641.8893 | 802.2648 | 257.0994 | 830.0453 | 314.8262 | 770.5743 |  | 728.7887 |  |  | 795.5516 | 890.2542 | 868.2512 | [6 empty] | 835.1251 |  |  | 828.11 |  |  | 182.3059 | 278.4431 | 325.523 | 90.9516 | 228.6852 | 306.5281 | 153.3931 | 260.767 |  | 223.1849 | 318.7404 | 149.9076 | 279.5058 | 196.8936 | 300.7041 | 98.529 | 220.5141 |  | 240.9858 | 279.1936 | 331.7731 | 132.7676 | 243.2928 | 300.7522 | 140.1825 | 259.6515 | 203.8554 | 301.4291 | 164.6421 | 288.5376 | 0.44412 | 19.5502 | 1.1892 | 0.3008 | -39.8116 | 3.116 | 670.96 | 0.21 | 2.694 | 0.22004 | 0.59947 | -0.85705 | 2.336 | 2.0668 | 3.0421 | 35.0733 | -10.6612 | -7.5349 | -0.89793 | -1.1949 | 10.9787 | 7.3549
42810.5672 | 10990 | 101.2169 | 72.0206 | 53.5533 | 38.9868 | 24.7656 | 20.4783 | 17.3472 | 147.8218 | 101.559 | 77.7306 | 54.6486 | 29.1624 | 19.8887 | 16.5772 | 152.5819 | 158.9427 | 429.3001 | 189.4132 | 169.0709 | 361.2435 |  |  |  | 246.2121 | 290.2432 | 262.2812 | 277.5956 | 133.7359 | 283.3726 | 144.1376 | 191.6742 | 123.3712 | 197.0628 | 258.3254 | 167.8714 | 297.6383 | 116.7976 |  | 124.7282 | 154.1483 | 85.5793 | 119.2224 |  | 24.8772 | 48.7474 | 24.6943 | 48.2542 | 103.7934 | 131.0778 | 190.9969 | 7.7255 | 25.6858 | 8.9361 | 55.4012 | 8.0337 | 41.6822 | 48.2865 | 50.278 | 16.0344 |  |  | 2.3711 | 0.36939 | 0.4408 | 0.04337 | 2.8619 | 1.3131 | 4.7995 | -4.5139 | 0.60425 | 1.4665 | 5.5526 | -0.00052569 | -0.00049941 | -0.00057333 | 280.8046 | 350.7063 | 337.3805 | 171.3778 | 95.2464 | 45.596 | 25.3023 | 115.0375 | 91.9698 | 63.1173 | 44.9673 | 28.2087 | 21.5263 | 17.5961 | 101.9769 | 87.7001 | 76.1357 | 52.3115 | 52.1606 | 85.1072 | 57.6338 | 169.6899 | 195.2018 | 222.4115 | 230.2841 | 250.4488 | 266.5328 |  |  |  | 301.4933 | 256.1628 | 253.1648 | 256.9143 | 2.1365 | 2.1658 | 401.6017 |  |  | 458.3386 |  |  | 312.3666 | 332.6525 | 172.0589 | 181.2493 | 235.4958 | 121.5286 | 902.6049 | 813.6041 | 730.7562 | 538.3815 | 810.0512 |  | 641.7928 | 801.5273 | 257.1177 | 829.758 | 314.682 | 770.5701 |  | 728.4366 |  |  | 796.0986 | 892.4086 | 874.6921 | [6 empty] | 835.236 |  |  | 828.3112 |  |  | 182.0642 | 278.5328 | 325.6732 | 90.6837 | 228.1813 | 306.6864 | 153.2688 | 261.2066 |  | 223.0153 | 318.4512 | 150.2044 | 279.4496 | 196.9829 | 300.6259 | 99.0501 | 220.5768 |  | 240.8318 | 279.1973 | 331.7895 | 132.5695 | 243.2721 | 300.9607 | 139.9085 | 259.7662 | 203.5046 | 301.3243 | 164.7182 | 288.2707 | 0.3692 | 19.5497 | 1.1898 | 0.30031 | -39.7802 | 3.1161 | 662.95 | 0.25 | 2.5315 | 0.75992 | 0.83013 | 0.26039 | 2.3703 | 1.6056 | 3.0696 | 35.0598 | -10.6395 | -7.5376 | -0.94038 | -1.3769 | 10.9744 | 7.421
42810.5672 | 10991 | 101.2129 | 72.0251 | 53.5524 | 38.9889 | 24.7686 | 20.4809 | 17.3392 | 147.8289 | 101.5631 | 77.7352 | 54.6495 | 29.1673 | 19.8822 | 16.5741 | 152.5866 | 158.946 | 429.2897 | 189.4207 | 169.1149 | 361.1244 |  |  |  | 246.1956 | 290.2514 | 262.6674 | 277.6833 | 133.2564 | 283.4155 | 144.1291 | 191.6707 | 123.3411 | 197.0482 | 258.3171 | 167.9189 | 297.675 | 116.8747 |  | 124.8611 | 154.2267 | 85.264 | 119.88 |  | 24.772 | 48.7895 | 24.6933 | 48.6782 | 104.0376 | 131.0191 | 191.2297 | 7.6583 | 25.7245 | 8.9196 | 55.437 | 8.0387 | 41.6889 | 48.27 | 50.2712 | 16.0345 |  |  | 2.3126 | 0.39436 | 0.34026 | 0.11499 | 2.7213 | 1.7448 | 4.6667 | -4.8057 | 1.0676 | 1.8316 | 5.5637 | -0.00053883 | -0.00053555 | -0.00053226 | 277.001 | 346.5289 | 337.4518 | 171.41 | 95.26 | 45.5954 | 25.3028 | 115.0312 | 91.9647 | 63.1252 | 44.9724 | 28.2108 | 21.5212 | 17.592 | 103.3537 | 88.2571 | 77.577 | 53.9424 | 51.8638 | 85.2226 | 57.6865 | 169.6921 | 195.2001 | 222.3999 | 230.2774 | 250.4422 | 266.5284 |  |  |  | 301.5322 | 255.9393 | 254.1052 | 256.9383 | 1.5003 | 2.4641 | 402.1552 |  |  | 458.4762 |  |  | 312.3684 | 332.6419 | 171.7323 | 181.2462 | 235.488 | 121.9267 | 902.6913 | 813.7717 | 730.7721 | 538.5567 | 809.9159 |  | 641.4985 | 799.8339 | 257.1438 | 829.8201 | 314.6438 | 770.1703 |  | 727.5969 |  |  | 797.9549 | 894.0874 | 881.2357 | [6 empty] | 835.3909 |  |  | 828.4303 |  |  | 181.9463 | 278.3985 | 325.3792 | 90.5535 | 228.1197 | 306.8226 | 153.3981 | 261.6493 |  | 222.532 | 318.6278 | 150.572 | 279.428 | 197.2156 | 300.5435 | 98.802 | 220.6107 |  | 241.5586 | 279.1691 | 331.8023 | 133.087 | 243.2979 | 301.0167 | 139.6098 | 259.8578 | 203.5598 | 300.9765 | 164.7281 | 288.4451 | 0.40791 | 19.5497 | 1.1898 | 0.30034 | -39.7694 | 3.1161 | 686.83 | 0.27 | 2.5002 | 0.78524 | 0.72939 | 0.42403 | 2.3112 | 1.8507 | 3.0266 | 35.0043 | -10.5909 | -7.5421 | -1.0793 | -1.5308 | 10.9587 | 7.4231
42810.5673 | 10992 | 101.2209 | 72.026 | 53.5479 | 38.9974 | 24.7694 | 20.4763 | 17.3343 | 147.8342 | 101.5655 | 77.7395 | 54.655 | 29.1606 | 19.8828 | 16.5739 | 152.5869 | 158.943 | 429.2816 | 189.4247 | 169.0697 | 361.1723 |  |  |  | 246.2039 | 290.2482 | 262.2699 | 277.4674 | 133.2758 | 283.5517 | 144.1359 | 191.6717 | 123.0351 | 197.0526 | 258.3083 | 167.722 | 297.7295 | 116.8002 |  | 124.8724 | 154.5529 | 84.621 | 120.9519 |  | 24.7667 | 48.845 | 24.743 | 48.6604 | 103.9334 | 131.1104 | 191.2071 | 7.7071 | 25.7387 | 8.8932 | 55.4436 | 8.0498 | 41.6935 | 48.262 | 50.2665 | 16.0376 |  |  | 2.1674 | -0.028169 | 0.27258 | -0.13274 | 2.6326 | 1.9643 | 4.8987 | -4.7097 | 0.5593 | 1.6256 | 5.3851 | -0.00049941 | -0.00054376 | -0.00053555 | 279.0545 | 351.6842 | 337.5262 | 171.4424 | 95.2701 | 45.606 | 25.3177 | 115.0372 | 91.9733 | 63.131 | 44.9783 | 28.2088 | 21.5286 | 17.5939 | 101.9305 | 88.5831 | 79.0433 | 55.4077 | 53.0613 | 85.284 | 57.7562 | 169.6902 | 195.1836 | 222.3902 | 230.2688 | 250.4409 | 266.5269 |  |  |  | 301.4887 | 256.0419 | 253.5 | 256.8797 | 1.5844 | 1.7691 | 402.6196 |  |  | 459.1859 |  |  | 312.3707 | 332.6448 | 172.0982 | 181.2371 | 235.489 | 121.4561 | 902.6183 | 813.338 | 730.7754 | 538.5369 | 809.8913 |  | 641.1431 | 799.3388 | 257.1362 | 830.2864 | 314.6443 | 770.1592 |  | 727.6491 |  |  | 798.9498 | 893.4339 | 879.8342 | [6 empty] | 835.4619 |  |  | 826.6519 |  |  | 181.7194 | 278.3543 | 325.7512 | 90.9024 | 228.2505 | 306.9151 | 153.3357 | 261.9352 |  | 222.6088 | 318.9592 | 151.029 | 279.5264 | 196.9903 | 300.854 | 97.9631 | 220.7537 |  | 241.1515 | 279.1603 | 331.8255 | 132.9322 | 243.6097 | 301.0688 | 139.6548 | 259.9607 | 203.8489 | 300.6123 | 164.7944 | 288.7305 | 0.40599 | 19.5505 | 1.1904 | 0.30061 | -39.7814 | 3.1161 | 697.3 | 0.2 | 2.4207 | -0.20988 | 0.65289 | -0.45561 | 2.2735 | 1.9638 | 3.1013 | 34.9335 | -10.5776 | -7.555 | -0.91374 | -1.6854 | 10.9328 | 7.4216
42810.5673 | 10993 | 101.2285 | 72.0375 | 53.5623 | 39.0089 | 24.7724 | 20.4813 | 17.343 | 147.841 | 101.5769 | 77.7469 | 54.6678 | 29.1756 | 19.8884 | 16.5769 | 152.5688 | 158.9323 | 429.2618 | 189.4191 | 169.1168 | 361.2238 |  |  |  | 246.1906 | 290.242 | 262.2104 | 277.3358 | 132.7112 | 283.6677 | 144.1351 | 191.6655 | 123.5894 | 197.0463 | 258.3079 | 167.6533 | 297.7754 | 116.8866 |  | 124.8638 | 154.8724 | 85.2474 | 122.2211 |  | 24.7841 | 48.9038 | 24.8267 | 48.629 | 103.803 | 131.5027 | 191.3368 | 7.6693 | 25.7544 | 8.8862 | 55.4688 | 8.0691 | 41.6723 | 48.2598 | 50.2486 | 16.046 |  |  | 2.3382 | 0.33785 | 0.34552 | -0.19976 | 2.9112 | 1.6824 | 4.5182 | -4.6019 | 0.28238 | 1.3511 | 5.5134 | -0.00051255 | -0.00054869 | -0.00056183 | 277.773 | 349.7836 | 337.5862 | 171.4843 | 95.286 | 45.6109 | 25.3177 | 115.0372 | 91.9748 | 63.1374 | 44.9813 | 28.2092 | 21.5269 | 17.5941 | 100.1668 | 86.9548 | 78.4173 | 56.5402 | 53.961 | 85.3274 | 57.8056 | 169.6873 | 195.1799 | 222.3703 | 230.2661 | 250.4385 | 266.5184 |  |  |  | 301.4542 | 255.1725 | 251.6614 | 256.8614 | 2.0812 | 1.7461 | 402.5841 |  |  | 457.5074 |  |  | 312.3794 | 332.6456 | 171.6965 | 181.2428 | 235.4972 | 122.2868 | 903.0754 | 813.4682 | 730.8793 | 538.7062 | 810.0099 |  | 641.0467 | 799.8033 | 257.1556 | 830.2413 | 314.7711 | 770.6374 |  | 728.0229 |  |  | 799.0896 | 893.1488 | 876.946 | [6 empty] | 835.4109 |  |  | 828.7828 |  |  | 181.8559 | 278.1498 | 326.21 | 91.3506 | 228.4782 | 306.9069 | 153.1138 | 262.0478 |  | 222.762 | 319.2798 | 151.4828 | 279.6623 | 196.926 | 301.061 | 97.6065 | 220.9708 |  | 240.5825 | 279.1495 | 331.8422 | 133.1125 | 243.5434 | 300.8627 | 139.7842 | 259.9711 | 203.7219 | 300.4391 | 164.8569 | 288.9391 | 0.57105 | 19.5511 | 1.1906 | 0.29975 | -39.7743 | 3.1161 | 680.1 | 0.31 | 2.5146 | 0.72693 | 0.73514 | -0.55897 | 2.3919 | 1.8183 | 2.9798 | 34.9108 | -10.5893 | -7.5444 | -0.71249 | -1.6099 | 10.9007 | 7.4197
42810.5673 | 10994 | 101.2234 | 72.0451 | 53.5687 | 39.0067 | 24.7762 | 20.4796 | 17.3361 | 147.847 | 101.5875 | 77.7535 | 54.6719 | 29.1788 | 19.8943 | 16.5727 | 152.5597 | 158.9202 | 429.2497 | 189.4179 | 169.1624 | 361.2919 |  |  |  | 246.184 | 290.2293 | 262.2721 | 277.3552 | 132.9999 | 283.7361 | 144.1246 | 191.6628 | 124.5387 | 197.032 | 258.3082 | 167.8086 | 297.8145 | 117.2322 |  | 124.5351 | 155.0008 | 85.3793 | 123.3101 |  | 24.8336 | 48.931 | 24.8426 | 48.5254 | 103.851 | 131.8339 | 191.5977 | 7.5646 | 25.7581 | 9.0298 | 55.4817 | 8.0829 | 41.6556 | 48.2748 | 50.2295 | 16.045 |  |  | 2.5998 | 0.038859 | 0.10896 | -0.22013 | 2.5563 | 1.8914 | 4.7692 | -4.5671 | 0.57019 | 0.8321 | 5.6376 | -0.00051255 | -0.00052405 | -0.00053555 | 279.0143 | 353.411 | 337.6539 | 171.5213 | 95.2999 | 45.6153 | 25.3172 | 115.0399 | 91.9799 | 63.1455 | 44.993 | 28.2182 | 21.5326 | 17.5956 | 99.0963 | 88.6584 | 78.3627 | 57.942 | 54.4582 | 85.392 | 57.8758 | 169.6895 | 195.1845 | 222.3614 | 230.2758 | 250.4479 | 266.5233 |  |  |  | 301.3598 | 253.192 | 250.082 | 256.0881 | 1.7147 | 2.5398 | 401.8373 |  |  | 456.4718 |  |  | 312.3822 | 332.6433 | 172.0724 | 181.2494 | 235.4889 | 122.9502 | 903.1977 | 813.7312 | 730.6339 | 539.6245 | 810.3919 |  | 640.4944 | 800.1771 | 257.1553 | 829.936 | 314.8666 | 770.9194 |  | 728.6432 |  |  | 797.2776 | 891.6477 | 872.1656 | [6 empty] | 835.3663 |  |  | 829.0001 |  |  | 181.9006 | 277.8541 | 326.3294 | 91.3739 | 228.8355 | 306.8982 | 153.391 | 262.3976 |  | 223.1393 | 318.9559 | 151.7728 | 279.8299 | 196.9148 | 301.0945 | 97.7993 | 221.1762 |  | 240.0162 | 279.3787 | 331.8445 | 133.485 | 243.5231 | 300.6642 | 140.3356 | 260.0585 | 203.891 | 300.5946 | 165.1276 | 288.838 | 0.1506 | 19.5506 | 1.19 | 0.29922 | -39.8582 | 3.1161 | 667.46 | 0.33 | 2.6517 | 0.24654 | 0.41284 | -0.5868 | 2.2423 | 1.9287 | 3.0627 | 34.7893 | -10.5997 | -7.5289 | -0.58569 | -1.5955 | 10.8732 | 7.4345
42810.5673 | 10995 | 101.2412 | 72.05 | 53.5704 | 39.0187 | 24.7783 | 20.4813 | 17.3377 | 147.8665 | 101.5861 | 77.7673 | 54.6796 | 29.182 | 19.8871 | 16.5816 | 152.5577 | 158.9175 | 429.2356 | 189.4079 | 169.1138 | 361.3128 |  |  |  | 246.1789 | 290.2233 | 262.103 | 277.294 | 132.4285 | 283.699 | 144.1289 | 191.6809 | 124.3683 | 197.0391 | 258.3061 | 167.9806 | 297.8706 | 117.3262 |  | 124.6434 | 154.7947 | 84.6265 | 123.1588 |  | 24.8742 | 48.9519 | 24.8114 | 48.4131 | 103.783 | 132.0595 | 191.5846 | 7.501 | 25.7604 | 9.0839 | 55.4654 | 8.0934 | 41.6332 | 48.294 | 50.2024 | 16.0512 |  |  | 2.8166 | 0.28265 | 0.42635 | -0.26942 | 2.8067 | 1.6936 | 4.7535 | -4.6085 | 0.45168 | 1.0665 | 5.5069 | -0.00046819 | -0.00051748 | -0.00057826 | 283.9018 | 358.4267 | 337.7173 | 171.5552 | 95.3164 | 45.621 | 25.3172 | 115.0473 | 91.9828 | 63.1495 | 44.998 | 28.2225 | 21.5326 | 17.5938 | 96.8301 | 87.426 | 78.0696 | 58.8516 | 54.7501 | 85.3723 | 57.9486 | 169.6924 | 195.1808 | 222.3562 | 230.2768 | 250.4529 | 266.5276 |  |  |  | 301.3381 | 252.674 | 249.8829 | 255.2385 | 1.9742 | 1.5862 | 402.312 |  |  | 457.5632 |  |  | 312.388 | 332.6474 | 173.3834 | 181.245 | 235.4881 | 122.6391 | 903.5321 | 813.9673 | 730.3954 | 540.7957 | 810.6186 |  | 639.8753 | 799.7236 | 257.2015 | 829.9907 | 314.9482 | 770.5913 |  | 728.986 |  |  | 794.1905 | 890.7533 | 867.7588 | [6 empty] | 835.3543 |  |  | 829.0916 |  |  | 181.7155 | 277.7328 | 326.4707 | 91.2398 | 228.8629 | 306.9145 | 153.3282 | 262.4986 |  | 223.2212 | 318.7688 | 151.4384 | 279.9957 | 197.0609 | 300.9784 | 97.8597 | 221.4313 |  | 240.826 | 279.4787 | 331.8411 | 133.1124 | 243.5984 | 300.6124 | 141.0574 | 260.1743 | 203.6143 | 300.7945 | 165.2615 | 288.5339 | 0.45626 | 19.5489 | 1.1899 | 0.29869 | -39.8059 | 3.1161 | 678.62 | 0.32 | 2.7599 | 0.66495 | 0.81667 | -0.6492 | 2.3502 | 1.8256 | 3.0585 | 34.6588 | -10.5843 | -7.5243 | -0.3363 | -1.5542 | 10.8813 | 7.4565
42810.5673 | 10996 | 101.2522 | 72.053 | 53.5808 | 39.02 | 24.787 | 20.4845 | 17.3482 | 147.8814 | 101.595 | 77.7731 | 54.6891 | 29.1986 | 19.8954 | 16.5828 | 152.5591 | 158.916 | 429.2232 | 189.4205 | 169.0697 | 361.3729 |  |  |  | 246.1844 | 290.2232 | 261.3594 | 276.9835 | 130.5261 | 283.4218 | 144.1301 | 191.6716 | 124.5996 | 197.0345 | 258.3051 | 168.1833 | 297.938 | 117.824 |  | 124.4685 | 155.1704 | 84.8075 | 123.7984 |  | 24.8141 | 48.9651 | 24.8065 | 48.4577 | 103.7342 | 131.9546 | 191.4775 | 7.5085 | 25.77 | 8.9517 | 55.4758 | 8.1063 | 41.6217 | 48.3294 | 50.1892 | 16.0497 |  |  | 2.3054 | 0.24453 | 0.3153 | -0.040082 | 2.7219 | 1.6213 | 4.7469 | -4.5481 | 0.79651 | 1.0402 | 5.5277 | -0.00045834 | -0.00048298 | -0.00056512 | 285.6626 | 357.4071 | 337.7888 | 171.5861 | 95.3153 | 45.6215 | 25.3196 | 115.0416 | 91.9898 | 63.1534 | 45.0027 | 28.222 | 21.5306 | 17.5886 | 96.6794 | 88.3668 | 77.6797 | 57.8708 | 54.0914 | 85.4268 | 57.9829 | 169.6845 | 195.1722 | 222.3405 | 230.2604 | 250.4497 | 266.5227 |  |  |  | 301.3951 | 251.766 | 248.767 | 254.3094 | 1.7272 | 1.9929 | 402.5447 |  |  | 457.5139 |  |  | 312.3788 | 332.6253 | 172.6541 | 181.2302 | 235.4625 | 122.289 | 904.2105 | 814.1888 | 730.3134 | 541.3386 | 810.9201 |  | 639.6812 | 798.9313 | 257.1726 | 830.5203 | 315.1393 | 770.0966 |  | 729.1634 |  |  | 792.8383 | 890.5225 | 866.9991 | [6 empty] | 835.3005 |  |  | 829.0943 |  |  | 181.6548 | 277.8343 | 326.5705 | 91.2685 | 229.0098 | 306.8483 | 153.3159 | 262.3701 |  | 222.9521 | 318.7891 | 151.2417 | 280.1409 | 197.5765 | 300.9452 | 97.6464 | 221.7236 |  | 240.8802 | 279.511 | 331.8472 | 132.8545 | 243.7085 | 300.4564 | 141.2052 | 260.2283 | 203.4083 | 301.0894 | 165.4497 | 288.1466 | 0.35765 | 19.5507 | 1.1915 | 0.30068 | -39.7926 | 3.1161 | 700.46 | 0.28 | 2.4963 | 0.6185 | 0.70231 | -0.25041 | 2.3141 | 1.786 | 3.056 | 34.6115 | -10.564 | -7.5249 | -0.31292 | -1.5068 | 10.8683 | 7.4864
42810.5673 | 10997 | 101.2496 | 72.0581 | 53.5797 | 39.024 | 24.7832 | 20.4864 | 17.3449 | 147.8856 | 101.6015 | 77.7737 | 54.6939 | 29.1923 | 19.896 | 16.593 | 152.5601 | 158.9122 | 429.2078 | 189.423 | 169.1292 | 361.4443 |  |  |  | 246.1801 | 290.2241 | 260.7908 | 276.6892 | 130.1537 | 283.1777 | 144.1291 | 191.6715 | 123.7646 | 197.0287 | 258.2922 | 168.0907 | 298.0049 | 118.1364 |  | 123.8377 | 155.3795 | 84.9081 | 123.7804 |  | 24.7766 | 48.9952 | 24.7986 | 48.3879 | 103.787 | 131.7472 | 191.7152 | 7.5677 | 25.776 | 8.7795 | 55.4872 | 8.1177 | 41.6264 | 48.3645 | 50.1719 | 16.0535 |  |  | 2.2837 | 0.33062 | 0.25352 | -0.18728 | 2.7095 | 2.1063 | 4.693 | -4.6933 | 0.70155 | 0.99743 | 5.4264 | -0.00054376 | -0.00050598 | -0.00053062 | 286.7941 | 360.4272 | 337.8581 | 171.6052 | 95.3185 | 45.6249 | 25.3159 | 115.0322 | 91.9892 | 63.1585 | 44.9976 | 28.2144 | 21.527 | 17.5866 | 96.1082 | 90.8591 | 79.6234 | 58.2064 | 53.483 | 85.4717 | 58.0585 | 169.6726 | 195.1601 | 222.3226 | 230.2565 | 250.445 | 266.5137 |  |  |  | 301.3897 | 251.668 | 249.0725 | 253.4213 | 1.7775 | 1.5651 | 402.0219 |  |  | 455.188 |  |  | 312.3868 | 332.6301 | 171.306 | 181.2399 | 235.4666 | 122.4631 | 904.6854 | 814.4036 | 730.0206 | 542.0284 | 810.9154 |  | 639.7357 | 799.6786 | 257.1003 | 830.4528 | 315.0923 | 770.0634 |  | 729.6108 |  |  | 792.1613 | 891.324 | 870.7284 | [6 empty] | 835.2299 |  |  | 829.128 |  |  | 181.5378 | 278.0149 | 326.4132 | 91.3977 | 229.3466 | 306.7429 | 153.4441 | 262.3383 |  | 222.3412 | 318.9627 | 151.0873 | 280.2633 | 197.8021 | 300.7265 | 97.3699 | 221.8834 |  | 240.7897 | 279.8447 | 331.8438 | 132.5912 | 243.6623 | 300.3305 | 140.7201 | 260.2662 | 203.161 | 301.1474 | 165.386 | 287.9693 | 0.49613 | 19.5488 | 1.1912 | 0.30044 | -39.7732 | 3.1161 | 712.67 | 0.31 | 2.484 | 0.71921 | 0.6298 | -0.5413 | 2.3082 | 2.0351 | 3.0378 | 34.6226 | -10.5893 | -7.5265 | -0.244 | -1.7138 | 10.8735 | 7.5107
42810.5673 | 10998 | 101.2471 | 72.0618 | 53.5822 | 39.027 | 24.7777 | 20.4812 | 17.3368 | 147.8842 | 101.6014 | 77.7811 | 54.6928 | 29.19 | 19.8895 | 16.586 | 152.5611 | 158.9085 | 429.1958 | 189.4309 | 169.1971 | 361.4764 |  |  |  | 246.1817 | 290.2194 | 260.8972 | 276.761 | 130.592 | 283.2336 | 144.1312 | 191.6706 | 124.207 | 197.0266 | 258.2915 | 168.43 | 298.0685 | 118.8554 |  | 123.3617 | 155.2014 | 85.2399 | 123.5306 |  | 24.7833 | 48.9704 | 24.7965 | 48.3521 | 103.8827 | 131.6877 | 192.2162 | 7.7274 | 25.8017 | 8.6511 | 55.4918 | 8.125 | 41.6411 | 48.3897 | 50.1535 | 16.0575 |  |  | 2.1753 | 0.40093 | 0.1635 | -0.46721 | 2.5018 | 1.369 | 4.4275 | -4.8819 | 0.72081 | 1.4762 | 5.5094 | -0.00051583 | -0.00049284 | -0.00056512 | 282.6229 | 357.6306 | 337.9412 | 171.6492 | 95.336 | 45.6479 | 25.3284 | 115.0477 | 92.0053 | 63.1641 | 45.0106 | 28.2329 | 21.5346 | 17.5886 | 96.4259 | 89.2821 | 77.8194 | 58.2014 | 53.8968 | 85.5249 | 58.075 | 169.6785 | 195.1565 | 222.3102 | 230.2641 | 250.4507 | 266.522 |  |  |  | 301.3309 | 252.7113 | 250.7716 | 254.2697 | 1.8234 | 2.1263 | 401.454 |  |  | 452.366 |  |  | 312.381 | 332.6223 | 171.1422 | 181.2333 | 235.4579 | 122.5777 | 904.2314 | 814.6623 | 729.9079 | 542.8101 | 810.7986 |  | 639.4739 | 799.5915 | 257.077 | 830.3719 | 315.0808 | 770.1218 |  | 729.7651 |  |  | 791.8203 | 892.5924 | 875.9866 | [6 empty] | 835.1435 |  |  | 829.1779 |  |  | 181.3807 | 278.0795 | 326.2954 | 91.3148 | 229.6365 | 306.6937 | 153.3845 | 262.528 |  | 222.0031 | 319.3583 | 150.9224 | 280.3445 | 197.9538 | 300.6107 | 97.0436 | 221.9827 |  | 241.3279 | 280.1274 | 331.8478 | 132.3314 | 243.6526 | 300.203 | 140.2521 | 260.3733 | 202.934 | 301.1928 | 165.0468 | 287.7297 | 0.38943 | 19.5497 | 1.1907 | 0.29954 | -39.8161 | 3.116 | 705.66 | 0.26 | 2.4244 | 0.79197 | 0.50575 | -0.85493 | 2.2179 | 1.6406 | 2.9505 | 34.5734 | -10.5883 | -7.5251 | -0.27282 | -1.5114 | 10.8849 | 7.4829
42810.5673 | 10999 | 101.2577 | 72.0691 | 53.5856 | 39.0232 | 24.7826 | 20.4831 | 17.3415 | 147.8931 | 101.6042 | 77.7846 | 54.7031 | 29.1929 | 19.8955 | 16.5822 | 152.5573 | 158.9034 | 429.174 | 189.4368 | 169.013 | 361.4961 |  |  |  | 246.1728 | 290.2139 | 261.3525 | 276.9453 | 131.2358 | 283.4188 | 144.1339 | 191.6803 | 125.1213 | 197.0185 | 258.2888 | 168.6366 | 298.1483 | 118.9448 |  | 123.1263 | 154.9955 | 86.2674 | 123.0485 |  | 24.7929 | 48.9378 | 24.7874 | 48.3295 | 104.2593 | 131.6269 | 192.2562 | 7.8926 | 25.8177 | 8.5618 | 55.5117 | 8.1349 | 41.6477 | 48.4239 | 50.1388 | 16.0691 |  |  | 2.195 | 0.3431 | 0.20358 | -0.45998 | 2.8468 | 1.3177 | 4.1312 | -5.0015 | 0.21193 | 2.2055 | 5.6076 | -0.00047641 | -0.00060126 | -0.00050433 | 284.0069 | 361.582 | 338.0135 | 171.6809 | 95.3533 | 45.6418 | 25.3237 | 115.0517 | 92.0018 | 63.1737 | 45.0147 | 28.2327 | 21.5281 | 17.5875 | 95.8634 | 89.3016 | 77.4299 | 56.6942 | 52.4213 | 85.5615 | 58.1024 | 169.6799 | 195.1447 | 222.2898 | 230.2567 | 250.448 | 266.524 |  |  |  | 301.1849 | 253.0428 | 251.0437 | 254.6617 | 0.95571 | 1.4 | 401.9236 |  |  | 450.4632 |  |  | 312.3836 | 332.62 | 171.618 | 181.2284 | 235.4481 | 123.3407 | 903.9996 | 814.8481 | 729.8855 | 543.6043 | 810.7018 |  | 638.794 | 799.1381 | 257.0654 | 830.3532 | 315.099 | 770.1569 |  | 729.6931 |  |  | 791.5619 | 892.1552 | 875.1041 | [6 empty] | 835.0857 |  |  | 829.1896 |  |  | 181.1764 | 277.7746 | 326.5277 | 91.3321 | 229.537 | 306.6925 | 153.1983 | 262.4755 |  | 221.7935 | 319.5797 | 151.0528 | 280.3681 | 198.1241 | 300.3368 | 96.9051 | 222.207 |  | 241.5061 | 280.3769 | 331.8488 | 132.3572 | 243.7004 | 300.2766 | 139.8734 | 260.5226 | 203.085 | 301.2807 | 164.9075 | 287.4505 | 0.33607 | 19.5489 | 1.1893 | 0.29826 | -39.8677 | 3.1161 | 703.98 | 0.26 | 2.4358 | 0.7326 | 0.56432 | -0.84825 | 2.3657 | 1.6095 | 2.8498 | 34.4401 | -10.5764 | -7.5233 | -0.20587 | -1.4648 | 10.9039 | 7.4617
42810.5673 | 11000 | 101.2586 | 72.0781 | 53.5986 | 39.034 | 24.7857 | 20.4835 | 17.3429 | 147.9027 | 101.608 | 77.7962 | 54.7124 | 29.2042 | 19.9065 | 16.5813 | 152.5533 | 158.8955 | 429.1524 | 189.4345 | 168.7767 | 361.5103 |  |  |  | 246.1707 | 290.2119 | 261.6059 | 277.0147 | 131.7126 | 283.6828 | 144.1358 | 191.6811 | 125.6909 | 197.0189 | 258.2941 | 168.6135 | 298.2035 | 118.5428 |  | 123.4973 | 155.2546 | 86.5355 | 122.1553 |  | 24.7669 | 48.9028 | 24.7741 | 48.2948 | 104.6357 | 131.8181 | 192.1904 | 7.9946 | 25.8179 | 8.5113 | 55.5453 | 8.1109 | 41.6 | 48.4287 | 50.1017 | 16.0619 |  |  | 2.3994 | 0.23862 | 0.3994 | -0.48167 | 2.6681 | 1.2776 | 4.4098 | -4.8181 | 0.7862 | 1.168 | 5.6096 | -0.00049776 | -0.00050926 | -0.00054869 | 288.3213 | 362.3946 | 338.0777 | 171.7087 | 95.353 | 45.6504 | 25.3258 | 115.0506 | 92.0025 | 63.1709 | 45.0138 | 28.2323 | 21.5211 | 17.5945 | 93.3982 | 86.2837 | 74.8185 | 54.3379 | 50.6767 | 85.4898 | 58.0856 | 169.6662 | 195.1352 | 222.2791 | 230.2549 | 250.4465 | 266.5167 |  |  |  | 301.0181 | 253.7581 | 251.788 | 254.7592 | 1.0724 | 1.0652 | 401.5807 |  |  | 449.8109 |  |  | 312.3915 | 332.6244 | 173.1342 | 181.2292 | 235.4486 | 123.5979 | 904.1888 | 814.8313 | 729.8801 | 543.6791 | 810.9828 |  | 638.4793 | 798.6134 | 256.915 | 830.3095 | 315.0947 | 770.2567 |  | 729.7768 |  |  | 790.2171 | 892.1662 | 872.9126 | [6 empty] | 835.0069 |  |  | 830.1486 |  |  | 181.0529 | 277.3366 | 326.6118 | 91.4367 | 229.6323 | 306.7111 | 152.9122 | 262.3911 |  | 222.0127 | 319.4987 | 151.5683 | 280.3762 | 197.8498 | 300.1581 | 96.943 | 222.486 |  | 241.9457 | 280.3015 | 331.8531 | 132.2522 | 243.3991 | 300.4767 | 139.721 | 260.6689 | 203.1786 | 301.155 | 164.8917 | 287.3251 | 0.34493 | 19.5497 | 1.1897 | 0.29857 | -39.8617 | 3.1161 | 677.92 | 0.26 | 2.5473 | 0.61092 | 0.79038 | -0.86797 | 2.2907 | 1.5852 | 2.945 | 34.3695 | -10.5711 | -7.5224 | 0.05932 | -1.1767 | 10.9325 | 7.4472
42810.5674 | 11001 | 101.2681 | 72.0901 | 53.6016 | 39.0525 | 24.794 | 20.49 | 17.3477 | 147.9181 | 101.6221 | 77.8108 | 54.7223 | 29.2103 | 19.9094 | 16.5923 | 152.5369 | 158.8874 | 429.119 | 189.426 | 168.8128 | 361.5221 |  |  |  | 246.1617 | 290.2006 | 261.822 | 276.9636 | 132.0507 | 283.9069 | 144.1327 | 191.6769 | 125.5868 | 197.0204 | 258.298 | 168.6219 | 298.28 | 118.1587 |  | 123.4361 | 155.72 | 86.3631 | 122.2049 |  | 24.9249 | 48.8735 | 24.8355 | 48.2622 | 105.0763 | 132.424 | 192.1219 | 7.9242 | 25.8303 | 8.6443 | 55.5678 | 8.1013 | 41.566 | 48.4399 | 50.0804 | 16.0741 |  |  | 2.2607 | 0.071715 | 0.23841 | 0.027598 | 2.6063 | 1.6496 | 4.3434 | -4.7997 | 0.54528 | 1.2026 | 5.5277 | -0.00053883 | -0.00050433 | -0.00057662 | 285.7742 | 359.7706 | 338.1496 | 171.7486 | 95.3651 | 45.6572 | 25.3328 | 115.0521 | 92.0112 | 63.1784 | 45.0227 | 28.2351 | 21.5305 | 17.591 | 87.2349 | 82.1887 | 70.771 | 53.0105 | 49.2958 | 85.2768 | 58.0311 | 169.6689 | 195.1405 | 222.2754 | 230.2607 | 250.4531 | 266.5265 |  |  |  | 300.8397 | 255.0006 | 252.4792 | 255.5253 | 0.9389 | 0.8458 | 401.6915 |  |  | 450.7039 |  |  | 312.3959 | 332.6245 | 173.865 | 181.2247 | 235.4497 | 123.2455 | 904.7269 | 815.0541 | 730.0217 | 543.8906 | 811.1061 |  | 638.3325 | 800.5152 | 256.7769 | 830.1703 | 315.1252 | 770.9521 |  | 730.2011 |  |  | 791.6044 | 893.2584 | 875.1693 | [6 empty] | 834.9988 |  |  | 830.2051 |  |  | 180.8585 | 277.2009 | 326.6017 | 91.3001 | 230.0073 | 306.6973 | 152.7322 | 262.6467 |  | 222.0871 | 319.5372 | 151.6713 | 280.3608 | 197.42 | 300.057 | 97.3172 | 222.7483 |  | 242.6893 | 280.0373 | 331.8564 | 132.1826 | 243.0033 | 300.4585 | 139.5386 | 260.773 | 203.3658 | 300.9155 | 164.8959 | 287.2988 | 0.37421 | 19.5489 | 1.1904 | 0.29804 | -39.8019 | 3.1161 | 678.87 | 0.28 | 2.4731 | 0.3349 | 0.61063 | 0.20775 | 2.2658 | 1.8025 | 2.925 | 34.3367 | -10.6324 | -7.5163 | 0.71823 | -0.73345 | 10.9365 | 7.4133
42810.5674 | 11002 | 101.2727 | 72.0913 | 53.6048 | 39.0514 | 24.7938 | 20.4865 | 17.3308 | 147.9148 | 101.6154 | 77.8022 | 54.722 | 29.2084 | 19.9061 | 16.5901 | 152.5319 | 158.8807 | 429.0945 | 189.4315 | 169.0171 | 361.5426 |  |  |  | 246.1456 | 290.2004 | 261.97 | 276.7237 | 132.8474 | 284.1678 | 144.1368 | 191.6778 | 124.7126 | 197.0147 | 258.2922 | 168.7461 | 298.297 | 117.9952 |  | 124.3122 | 154.9274 | 86.3202 | 122.0029 |  | 25.016 | 48.8893 | 24.8788 | 48.2784 | 105.3599 | 132.7031 | 192.1029 | 7.9768 | 25.8366 | 8.8518 | 55.5749 | 8.0888 | 41.5299 | 48.4325 | 50.058 | 16.0753 |  |  | 2.0826 | 0.025059 | 0.33566 | -0.091998 | 2.2127 | 1.6772 | 4.5471 | -4.7958 | 0.3536 | 2.0208 | 5.5486 | -0.00049776 | -0.00055526 | -0.00052405 | 284.8295 | 358.4564 | 338.2223 | 171.7883 | 95.3726 | 45.6595 | 25.3348 | 115.0512 | 92.0194 | 63.1865 | 45.0298 | 28.234 | 21.5331 | 17.5879 | 81.0731 | 79.0306 | 67.0612 | 50.3391 | 46.3249 | 85.0485 | 57.9727 | 169.6809 | 195.1392 | 222.2633 | 230.2439 | 250.4573 | 266.5254 |  |  |  | 300.7086 | 255.7448 | 252.4422 | 255.9777 | 1.4156 | 0.99654 | 400.7564 |  |  | 451.9558 |  |  | 312.3974 | 332.6243 | 174.3581 | 181.2322 | 235.46 | 122.6686 | 905.1157 | 815.3601 | 730.4286 | 543.7637 | 811.0494 |  | 638.0599 | 802.8776 | 256.7601 | 829.9272 | 315.1059 | 771.9589 |  | 730.6302 |  |  | 793.6231 | 893.9872 | 877.1224 | [6 empty] | 835.0055 |  |  | 829.9393 |  |  | 180.5875 | 277.0348 | 326.7411 | 90.9418 | 229.9802 | 306.7337 | 152.7413 | 263.0442 |  | 222.3236 | 319.6319 | 151.3431 | 280.3374 | 197.3106 | 299.9572 | 97.3165 | 223.0783 |  | 243.7125 | 280.1128 | 331.8755 | 132.2485 | 243.0378 | 300.4822 | 139.5349 | 260.8473 | 203.3424 | 300.8897 | 164.91 | 287.4479 | 0.20915 | 19.549 | 1.1906 | 0.2985 | -39.793 | 3.1161 | 672.76 | 0.28 | 2.3742 | 0.19797 | 0.72456 | -0.37932 | 2.0884 | 1.8182 | 2.9938 | 34.2839 | -10.6991 | -7.5109 | 1.3751 | -0.32822 | 10.9433 | 7.3915
42810.5674 | 11003 | 101.2881 | 72.1044 | 53.6158 | 39.0499 | 24.8009 | 20.4938 | 17.3411 | 147.9363 | 101.6344 | 77.8155 | 54.7383 | 29.2114 | 19.909 | 16.5913 | 152.5326 | 158.8728 | 429.0841 | 189.4394 | 169.0566 | 361.5394 |  |  |  | 246.1512 | 290.1999 | 262.5202 | 276.9272 | 132.3919 | 284.3454 | 144.1392 | 191.6814 | 124.5164 | 197.01 | 258.2873 | 168.579 | 298.2673 | 117.5339 |  | 124.5842 | 154.9557 | 86.7056 | 122.2486 |  | 24.9439 | 48.9112 | 24.8802 | 48.9402 | 105.4931 | 133.0405 | 192.3428 | 8.1888 | 25.8554 | 9.1162 | 55.582 | 8.085 | 41.5156 | 48.4227 | 50.0312 | 16.0737 |  |  | 2.1832 | 0.16305 | 0.22987 | -0.013142 | 2.2554 | 1.8782 | 4.4795 | -4.6532 | 0.25163 | 1.7934 | 5.6181 | -0.00056676 | -0.00042712 | -0.00056512 | 281.9236 | 352.8009 | 338.2931 | 171.8189 | 95.3807 | 45.6579 | 25.3301 | 115.052 | 92.017 | 63.1877 | 45.036 | 28.2337 | 21.5292 | 17.5839 | 79.9678 | 78.0611 | 65.5187 | 49.4168 | 45.0113 | 84.9232 | 57.9013 | 169.671 | 195.1238 | 222.243 | 230.2409 | 250.452 | 266.5142 |  |  |  | 300.596 | 256.2115 | 253.2276 | 255.4924 | 2.1172 | 1.9018 | 399.1369 |  |  | 450.3543 |  |  | 312.392 | 332.6111 | 176.5629 | 181.2161 | 235.4458 | 122.3982 | 905.1585 | 815.5647 | 730.6299 | 544.162 | 810.9288 |  | 637.7092 | 805.4841 | 256.8182 | 829.9771 | 315.1394 | 772.8907 |  | 731.0215 |  |  | 793.9024 | 895.8728 | 883.3089 | [6 empty] | 835.0262 |  |  | 829.8994 |  |  | 180.462 | 277.0317 | 326.6019 | 90.8165 | 230.1654 | 306.7799 | 153.3525 | 263.0627 |  | 222.3405 | 319.6858 | 150.9637 | 280.2159 | 197.2252 | 300.132 | 97.2544 | 223.3368 |  | 243.4477 | 280.2429 | 331.8948 | 132.4277 | 243.3047 | 300.5067 | 139.2314 | 260.8596 | 203.2179 | 300.9967 | 164.8265 | 287.462 | 0.29101 | 19.5465 | 1.1896 | 0.29734 | -39.8292 | 3.1161 | 666.09 | 0.28 | 2.4313 | 0.50501 | 0.59962 | -0.14337 | 2.1093 | 1.9249 | 2.9727 | 34.2174 | -10.7679 | -7.5098 | 1.4827 | -0.16535 | 10.9344 | 7.397
42810.5674 | 11004 | 101.2822 | 72.1071 | 53.6228 | 39.0603 | 24.7939 | 20.488 | 17.3346 | 147.9362 | 101.6333 | 77.8279 | 54.7387 | 29.2187 | 19.9092 | 16.5893 | 152.5324 | 158.8642 | 429.0694 | 189.434 | 169.079 | 361.5267 |  |  |  | 246.1464 | 290.1878 | 262.8794 | 277.1335 | 134.0384 | 284.6021 | 144.1348 | 191.6822 | 123.6718 | 197.0074 | 258.288 | 168.128 | 298.2745 | 117.1272 |  | 124.1305 | 155.2564 | 86.1822 | 122.5953 |  | 24.9073 | 48.9655 | 24.9275 | 49.6184 | 105.7041 | 133.6837 | 192.538 | 8.3209 | 25.8669 | 9.3938 | 55.5693 | 8.0731 | 41.4945 | 48.4091 | 49.9981 | 16.0803 |  |  | 2.22 | 0.44627 | 0.59326 | 0.07557 | 2.1608 | 1.9163 | 4.8021 | -4.4495 | 0.51765 | 1.4349 | 5.546 | -0.00053555 | -0.00054869 | -0.00052898 | 279.9196 | 352.7576 | 338.3637 | 171.8406 | 95.3925 | 45.6637 | 25.336 | 115.0528 | 92.0213 | 63.1957 | 45.0385 | 28.2397 | 21.5333 | 17.5795 | 84.3849 | 80.7946 | 68.717 | 50.0586 | 44.2166 | 84.9338 | 57.8953 | 169.6778 | 195.1165 | 222.2303 | 230.2448 | 250.4568 | 266.515 |  |  |  | 300.4094 | 255.5344 | 252.7952 | 255.6151 | 2.9041 | 1.8434 | 398.773 |  |  | 449.7063 |  |  | 312.3931 | 332.614 | 176.9103 | 181.2189 | 235.4604 | 121.6718 | 905.1286 | 815.8139 | 730.9063 | 543.978 | 810.9282 |  | 637.5877 | 807.1942 | 256.8331 | 830.312 | 315.3433 | 773.6564 |  | 731.3097 |  |  | 793.1136 | 896.7067 | 887.1492 | [6 empty] | 835.0268 |  |  | 829.882 |  |  | 180.6355 | 276.8273 | 326.442 | 91.2404 | 230.4883 | 306.7649 | 153.4836 | 263.1855 |  | 221.8227 | 319.7777 | 150.9998 | 279.979 | 197.3631 | 300.2777 | 97.3371 | 223.5473 |  | 242.4447 | 280.1866 | 331.9045 | 132.7912 | 243.4168 | 300.5042 | 138.6874 | 260.895 | 203.4088 | 300.7916 | 164.5554 | 287.1568 | 0.37999 | 19.549 | 1.1906 | 0.29842 | -39.8907 | 3.1161 | 672.53 | 0.29 | 2.4522 | 0.83555 | 0.96337 | 0.34383 | 2.0662 | 1.9459 | 3.0803 | 34.1932 | -10.8145 | -7.5041 | 0.99322 | -0.52143 | 10.9253 | 7.3804
42810.5674 | 11005 | 101.2985 | 72.1183 | 53.6313 | 39.0684 | 24.804 | 20.4952 | 17.3389 | 147.9564 | 101.6472 | 77.8403 | 54.751 | 29.227 | 19.9208 | 16.5977 | 152.5237 | 158.8645 | 429.0487 | 189.4382 | 169.1169 | 361.5793 |  |  |  | 246.1357 | 290.1853 | 263.1529 | 277.2783 | 134.8058 | 284.6794 | 144.1411 | 191.6867 | 123.4709 | 197.0063 | 258.2815 | 168.1584 | 298.3169 | 117.2474 |  | 124.1148 | 154.6856 | 86.9365 | 123.4911 |  | 24.8203 | 48.9575 | 24.9079 | 49.3747 | 105.7892 | 134.0334 | 192.7409 | 8.1957 | 25.8692 | 9.5399 | 55.5815 | 8.0749 | 41.4986 | 48.3911 | 49.9746 | 16.0882 |  |  | 2.1082 | 0.15911 | 0.59128 | 0.028914 | 2.3119 | 1.6752 | 4.6832 | -4.5881 | 0.56825 | 1.3851 | 5.4544 | -0.00048955 | -0.00049941 | -0.00056183 | 278.6802 | 354.3738 | 338.4414 | 171.8928 | 95.406 | 45.6706 | 25.3437 | 115.0592 | 92.0307 | 63.2064 | 45.0468 | 28.2391 | 21.5341 | 17.5873 | 91.7728 | 83.9476 | 71.5206 | 50.9133 | 46.2501 | 85.0777 | 57.9278 | 169.6673 | 195.1152 | 222.2184 | 230.2394 | 250.4598 | 266.5045 |  |  |  | 300.2237 | 253.9573 | 251.8815 | 254.5126 | 1.4555 | 1.9607 | 398.0897 |  |  | 447.8695 |  |  | 312.3919 | 332.6244 | 177.2155 | 181.2145 | 235.4557 | 121.9837 | 904.8935 | 816.0409 | 731.0673 | 543.446 | 810.8646 |  | 637.3977 | 808.6936 | 256.7702 | 830.3153 | 315.4238 | 774.5613 |  | 731.4701 |  |  | 791.841 | 898.2656 | 890.6067 | [6 empty] | 835.1001 |  |  | 829.9595 |  |  | 180.8775 | 276.9174 | 326.2715 | 92.0301 | 230.7556 | 306.6294 | 153.4024 | 263.2583 |  | 221.5227 | 320.1054 | 150.8702 | 279.627 | 197.3729 | 300.3631 | 97.4251 | 223.6644 |  | 243.1563 | 280.5338 | 331.9217 | 132.7277 | 243.6779 | 300.6107 | 138.5536 | 260.9082 | 203.4785 | 300.6941 | 164.2474 | 286.9568 | 0.30622 | 19.5472 | 1.1913 | 0.29922 | -39.9045 | 3.1161 | 683.24 | 0.25 | 2.3899 | 0.4989 | 0.96176 | 0.21268 | 2.1382 | 1.8201 | 3.0432 | 34.1572 | -10.86 | -7.4982 | 0.18982 | -0.82907 | 10.9034 | 7.398
42810.5674 | 11006 | 101.3022 | 72.1192 | 53.6375 | 39.0712 | 24.8036 | 20.4957 | 17.3377 | 147.9731 | 101.6557 | 77.8441 | 54.7567 | 29.2343 | 19.9216 | 16.5931 | 152.521 | 158.853 | 429.0365 | 189.4497 | 169.1852 | 361.6091 |  |  |  | 246.1373 | 290.1803 | 263.5587 | 277.459 | 133.782 | 284.5289 | 144.1406 | 191.689 | 124.0203 | 197.0029 | 258.2812 | 168.2011 | 298.3454 | 117.2741 |  | 124.3006 | 154.2146 | 87.9457 | 124.07 |  | 24.8116 | 49.0538 | 25.0268 | 49.4006 | 105.5172 | 134.101 | 192.9343 | 8.0727 | 25.8934 | 9.6858 | 55.6117 | 8.0688 | 41.5014 | 48.3803 | 49.9558 | 16.094 |  |  | 1.9565 | 0.18408 | 0.55054 | -0.27993 | 2.4013 | 1.9683 | 4.8658 | -4.6637 | 1.34 | 1.5563 | 5.5828 | -0.00049612 | -0.00053226 | -0.00058319 | 284.0151 | 357.8743 | 338.5232 | 171.9129 | 95.4146 | 45.6829 | 25.3377 | 115.0584 | 92.0264 | 63.202 | 45.0531 | 28.2464 | 21.5292 | 17.5861 | 96.732 | 87.2141 | 73.0639 | 50.5153 | 47.0665 | 85.1912 | 57.9544 | 169.6654 | 195.1121 | 222.2035 | 230.2371 | 250.4618 | 266.5005 |  |  |  | 300.0747 | 252.2611 | 250.5547 | 252.3801 | 1.1593 | 1.4422 | 397.6473 |  |  | 445.8311 |  |  | 312.3933 | 332.6087 | 176.8733 | 181.2103 | 235.444 | 122.6141 | 904.8753 | 816.1589 | 731.44 | 543.155 | 811.0464 |  | 636.7414 | 810.1248 | 256.7446 | 830.7111 | 315.5122 | 775.3697 |  | 732.0791 |  |  | 792.818 | 897.3184 | 887.7712 | [6 empty] | 835.1332 |  |  | 830.0216 |  |  | 181.475 | 277.1759 | 326.449 | 92.4313 | 231.1485 | 306.4734 | 152.9174 | 263.3767 |  | 221.7631 | 320.2326 | 150.489 | 279.3764 | 196.495 | 300.7459 | 96.9835 | 223.6426 |  | 243.6284 | 280.9645 | 331.9147 | 132.4337 | 243.6103 | 300.8341 | 138.6322 | 260.9774 | 204.1135 | 300.4357 | 164.1962 | 286.8502 | 0.54389 | 19.5452 | 1.1916 | 0.29959 | -39.7726 | 3.1161 | 683.55 | 0.37 | 2.3019 | 0.5367 | 0.92817 | -0.66185 | 2.1793 | 1.9731 | 3.1023 | 34.0216 | -10.9013 | -7.5026 | -0.3474 | -0.99737 | 10.8893 | 7.4467
42810.5674 | 11007 | 101.3145 | 72.1278 | 53.6462 | 39.0758 | 24.8056 | 20.4959 | 17.3356 | 147.9818 | 101.6578 | 77.8554 | 54.7646 | 29.2271 | 19.9192 | 16.5971 | 152.5083 | 158.843 | 429.0259 | 189.4322 | 169.2841 | 361.5484 |  |  |  | 246.1224 | 290.1709 | 263.9009 | 277.7314 | 132.5752 | 284.4949 | 144.1413 | 191.6894 | 124.5204 | 197.0009 | 258.2817 | 168.1547 | 298.3735 | 117.2663 |  | 124.1716 | 153.9742 | 89.0466 | 123.6698 |  | 24.8415 | 49.2107 | 25.0647 | 49.4624 | 105.2379 | 133.8101 | 192.5035 | 8.1119 | 25.9013 | 9.7273 | 55.6242 | 8.05 | 41.4793 | 48.3559 | 49.919 | 16.0937 |  |  | 2.2226 | 0.18014 | 0.51834 | -0.009198 | 2.5931 | 1.9768 | 4.5669 | -4.1591 | -0.23039 | 0.56335 | 5.5192 | -0.00049448 | -0.00057662 | -0.00054048 | 291.8355 | 363.118 | 338.5777 | 171.9499 | 95.4279 | 45.6855 | 25.3383 | 115.0544 | 92.0284 | 63.2065 | 45.0548 | 28.2451 | 21.5248 | 17.5798 | 97.6991 | 88.5628 | 73.752 | 50.1945 | 45.5399 | 85.231 | 57.9612 | 169.6665 | 195.1142 | 222.1971 | 230.2349 | 250.4738 | 266.5088 |  |  |  | 300.0543 | 251.2611 | 249.895 | 251.4816 | 1.4101 | 1.7518 | 397.9966 |  |  | 445.0528 |  |  | 312.3915 | 332.611 | 176.1735 | 181.2155 | 235.4496 | 122.8644 | 904.9735 | 816.4325 | 731.6117 | 543.4762 | 811.2974 |  | 636.29 | 811.5655 | 256.8021 | 831.1158 | 315.4863 | 775.461 |  | 732.6557 |  |  | 796.1013 | 895.3296 | 882.292 | [6 empty] | 835.2047 |  |  | 830.0327 |  |  | 181.8095 | 277.2858 | 326.6032 | 92.6453 | 231.1399 | 306.4789 | 152.7857 | 263.3397 |  | 222.1549 | 319.8649 | 150.8056 | 279.4095 | 196.0754 | 300.5939 | 97.1958 | 223.5551 |  | 242.8937 | 281.3548 | 331.9188 | 132.3268 | 243.3955 | 301.011 | 138.6517 | 261.08 | 204.1907 | 300.3268 | 164.4478 | 287.0244 | 0.25981 | 19.547 | 1.1901 | 0.29888 | -39.7323 | 3.1161 | 699.26 | 0.26 | 2.4534 | 0.53106 | 0.90084 | -0.12 | 2.2639 | 1.9766 | 3.0044 | 33.9251 | -10.9378 | -7.5158 | -0.45002 | -1.073 | 10.9024 | 7.4702
42810.5674 | 11008 | 101.3167 | 72.1339 | 53.6431 | 39.0772 | 24.8035 | 20.4851 | 17.3396 | 147.98 | 101.6563 | 77.8614 | 54.7647 | 29.234 | 19.9194 | 16.5927 | 152.5217 | 158.8403 | 429.029 | 189.4513 | 169.3633 | 361.5273 |  |  |  | 246.1298 | 290.1793 | 264.2339 | 278.0095 | 132.6786 | 284.5843 | 144.148 | 191.6931 | 125.5332 | 196.9986 | 258.2848 | 168.0317 | 298.4008 | 117.0155 |  | 124.5568 | 153.7195 | 90.1259 | 122.9288 |  | 24.8976 | 49.344 | 25.0778 | 49.4246 | 105.0795 | 133.5734 | 191.9219 | 8.2021 | 25.9213 | 9.7801 | 55.6333 | 8.055 | 41.4517 | 48.3771 | 49.8925 | 16.0983 |  |  | 2.3001 | 0.24979 | 0.43226 | -0.059142 | 2.9184 | 1.8756 | 4.81 | -4.435 | 0.68754 | 0.80525 | 5.5029 | -0.00051255 | -0.00052076 | -0.00055855 | 289.8581 | 358.9522 | 338.6539 | 171.9816 | 95.4326 | 45.6893 | 25.3409 | 115.0611 | 92.0348 | 63.2156 | 45.0511 | 28.2513 | 21.5273 | 17.5821 | 97.5015 | 87.6901 | 73.0285 | 50.5154 | 46.8962 | 85.2742 | 57.9701 | 169.6657 | 195.0952 | 222.185 | 230.2339 | 250.4742 | 266.5082 |  |  |  | 300.04 | 251.0967 | 249.2043 | 251.2467 | 2.0143 | 1.8361 | 398.4268 |  |  | 444.8229 |  |  | 312.3857 | 332.5966 | 176.3333 | 181.2065 | 235.4499 | 123.8951 | 904.9241 | 816.5543 | 731.5429 | 543.7287 | 811.3642 |  | 635.871 | 811.1949 | 256.8877 | 831.2227 | 315.3624 | 774.8038 |  | 732.4702 |  |  | 797.9133 | 894.489 | 879.572 | [6 empty] | 835.2616 |  |  | 830.1671 |  |  | 181.8304 | 277.4307 | 326.5032 | 92.5287 | 231.2191 | 306.6069 | 153.0417 | 263.1025 |  | 222.3251 | 319.2063 | 150.9557 | 279.3659 | 196.2958 | 300.0787 | 97.3518 | 223.6502 |  | 242.6611 | 281.0574 | 331.9143 | 132.2909 | 243.6239 | 301.0003 | 138.8125 | 261.1967 | 204.2041 | 300.323 | 164.5609 | 287.3485 | 0.50633 | 19.5453 | 1.1903 | 0.3 | -39.7812 | 3.1161 | 703.11 | 0.23 | 2.4961 | 0.62548 | 0.82281 | -0.30435 | 2.401 | 1.9248 | 3.0824 | 33.8401 | -10.9222 | -7.5279 | -0.42282 | -0.99156 | 10.9249 | 7.4757
42810.5675 | 11009 | 101.3195 | 72.1363 | 53.6437 | 39.0747 | 24.8079 | 20.4881 | 17.3325 | 147.9934 | 101.6648 | 77.8593 | 54.7719 | 29.2386 | 19.9189 | 16.5945 | 152.5144 | 158.8368 | 429.0198 | 189.449 | 169.4594 | 361.5584 |  |  |  | 246.1295 | 290.1743 | 264.5726 | 278.1545 | 133.3053 | 284.6113 | 144.1476 | 191.6898 | 125.5362 | 196.9879 | 258.2786 | 167.6103 | 298.4079 | 116.4928 |  | 123.8955 | 153.6282 | 89.602 | 123.2816 |  | 25.0376 | 49.441 | 25.152 | 49.458 | 105.1137 | 133.5753 | 191.7177 | 8.2187 | 25.9342 | 9.8083 | 55.6421 | 8.0534 | 41.4132 | 48.4136 | 49.8693 | 16.0959 |  |  | 2.4329 | 0.48373 | 0.27192 | -0.012486 | 2.8146 | 1.7356 | 4.6365 | -4.6414 | 0.37851 | 1.3969 | 5.4014 | -0.00053883 | -0.00053719 | -0.00057333 | 286.9098 | 353.1148 | 338.7215 | 172.0124 | 95.4402 | 45.6897 | 25.3419 | 115.052 | 92.0352 | 63.2213 | 45.0553 | 28.2485 | 21.5267 | 17.5753 | 99.4485 | 89.922 | 75.8775 | 51.1282 | 49.0464 | 85.3387 | 58.014 | 169.6606 | 195.0959 | 222.1741 | 230.2335 | 250.4709 | 266.5119 |  |  |  | 300.0375 | 250.4754 | 249.4596 | 251.1045 | 2.2406 | 2.0736 | 398.1949 |  |  | 445.2728 |  |  | 312.3838 | 332.5959 | 177.721 | 181.205 | 235.4535 | 123.4556 | 904.8857 | 816.7085 | 732.039 | 543.9011 | 811.5485 |  | 635.304 | 809.7285 | 256.9446 | 831.186 | 315.2715 | 774.2993 |  | 731.9076 |  |  | 797.6895 | 894.8254 | 878.5509 | [6 empty] | 835.3271 |  |  | 830.344 |  |  | 181.626 | 277.3139 | 326.5499 | 92.1901 | 231.134 | 306.7607 | 153.8282 | 263.0876 |  | 222.5493 | 319.0655 | 150.6215 | 279.2536 | 196.7439 | 299.9658 | 97.4568 | 223.7218 |  | 242.3309 | 280.5588 | 331.9104 | 132.3905 | 243.9926 | 301.0212 | 138.5804 | 261.2865 | 204.5023 | 300.2746 | 164.324 | 287.4526 | 0.338 | 19.5468 | 1.1914 | 0.30114 | -39.7951 | 3.116 | 712.46 | 0.29 | 2.5671 | 0.87055 | 0.6527 | -0.13986 | 2.3579 | 1.8516 | 3.0263 | 33.7228 | -10.878 | -7.5336 | -0.6313 | -1.3029 | 10.9156 | 7.4795
42810.5675 | 11010 | 101.3339 | 72.1559 | 53.6597 | 39.0919 | 24.8095 | 20.4999 | 17.3406 | 148.0005 | 101.6677 | 77.8815 | 54.7854 | 29.2482 | 19.9198 | 16.5974 | 152.5179 | 158.8378 | 429.0174 | 189.4536 | 169.4599 | 361.6219 |  |  |  | 246.1265 | 290.1741 | 264.8898 | 278.3492 | 132.5042 | 284.5928 | 144.1516 | 191.6985 | 125.7253 | 196.9955 | 258.2747 | 167.8968 | 298.4731 | 117.0213 |  | 124.0951 | 153.644 | 90.841 | 123.8567 |  | 25.1628 | 49.4269 | 25.1665 | 49.5388 | 104.9664 | 133.6762 | 191.7016 | 8.0123 | 25.9383 | 9.7723 | 55.6636 | 8.0625 | 41.4135 | 48.4446 | 49.8525 | 16.1059 |  |  | 1.9998 | 0.41013 | 0.20424 | -0.31541 | 2.8166 | 1.3381 | 4.3112 | -4.8175 | 0.62079 | 1.2186 | 5.5546 | -0.00056676 | -0.00048791 | -0.0005799 | 281.8937 | 348.2826 | 338.7999 | 172.0565 | 95.4591 | 45.7039 | 25.348 | 115.0568 | 92.0423 | 63.236 | 45.0676 | 28.2556 | 21.5339 | 17.5817 | 101.0837 | 91.5203 | 77.7028 | 51.5084 | 48.6715 | 85.4504 | 58.0555 | 169.6661 | 195.0958 | 222.1686 | 230.2356 | 250.4757 | 266.5155 |  |  |  | 300.0726 | 250.2297 | 249.2376 | 250.6457 | 1.3688 | 2.4338 | 397.4813 |  |  | 444.6352 |  |  | 312.3861 | 332.6008 | 177.3367 | 181.2037 | 235.4439 | 124.3299 | 904.4895 | 816.9093 | 732.2039 | 544.2796 | 811.6539 |  | 635.0007 | 809.6044 | 256.9967 | 831.4126 | 315.2451 | 774.6235 |  | 732.3521 |  |  | 796.7755 | 894.6323 | 877.9224 | [6 empty] | 835.3986 |  |  | 830.5143 |  |  | 181.7974 | 277.2012 | 326.6625 | 91.8044 | 231.3841 | 306.7485 | 154.2328 | 263.1552 |  | 222.6949 | 319.1991 | 150.3696 | 279.3861 | 196.8546 | 300.4036 | 97.3457 | 223.9674 |  | 242.4502 | 280.3162 | 331.9185 | 132.502 | 244.3549 | 300.9725 | 138.262 | 261.4151 | 205.0682 | 300.3317 | 164.0643 | 287.4869 | 0.39385 | 19.5423 | 1.1913 | 0.30058 | -39.8578 | 3.1161 | 729.97 | 0.21 | 2.3274 | 0.80157 | 0.56566 | -0.70295 | 2.359 | 1.626 | 2.9186 | 33.6599 | -10.8714 | -7.5419 | -0.79941 | -1.5007 | 10.9042 | 7.4947
42810.5675 | 11011 | 101.3317 | 72.1557 | 53.6586 | 39.0889 | 24.8065 | 20.4957 | 17.3314 | 148.0006 | 101.6655 | 77.8743 | 54.7837 | 29.2395 | 19.9232 | 16.5953 | 152.5105 | 158.8316 | 429.0078 | 189.4583 | 169.4867 | 361.6691 |  |  |  | 246.1103 | 290.1557 | 265.0418 | 278.5004 | 132.6627 | 284.7313 | 144.1535 | 191.6997 | 126.5206 | 196.9815 | 258.2684 | 168.3331 | 298.5108 | 117.5844 |  | 125.038 | 154.0166 | 91.4289 | 123.7186 |  | 25.1855 | 49.2988 | 25.1588 | 49.4404 | 105.01 | 133.8518 | 191.5433 | 7.6771 | 25.963 | 9.7349 | 55.6929 | 8.0575 | 41.3991 | 48.4835 | 49.846 | 16.1158 |  |  | 2.2515 | 0.29316 | 0.37049 | 0.050598 | 2.7049 | 1.7521 | 4.7003 | -5.1263 | 1.3914 | 1.4009 | 5.5637 | -0.00052733 | -0.0005684 | -0.00056183 | 279.1869 | 347.507 | 338.8773 | 172.094 | 95.4832 | 45.7087 | 25.3637 | 115.0658 | 92.0572 | 63.2426 | 45.0772 | 28.2648 | 21.5413 | 17.5826 | 99.2778 | 93.0516 | 80.8603 | 54.1798 | 48.6003 | 85.4347 | 58.1457 | 169.6615 | 195.088 | 222.1492 | 230.2278 | 250.4766 | 266.5111 |  |  |  | 300.0784 | 250.2509 | 248.4292 | 251.569 | 1.3034 | 1.7796 | 397.2832 |  |  | 443.618 |  |  | 312.3917 | 332.6041 | 177.4948 | 181.1976 | 235.4428 | 124.7547 | 904.5251 | 817.1093 | 732.0192 | 543.9685 | 811.5586 |  | 634.629 | 809.7917 | 256.9925 | 831.2944 | 315.2023 | 774.8281 |  | 732.6002 |  |  | 797.6938 | 895.3019 | 879.1229 | [6 empty] | 835.4859 |  |  | 830.6937 |  |  | 181.9553 | 277.2919 | 326.6117 | 91.5012 | 231.6893 | 306.6438 | 154.4046 | 263.1736 |  | 222.7788 | 319.2246 | 150.3174 | 279.5033 | 197.1998 | 300.6046 | 97.1072 | 223.9941 |  | 243.3577 | 280.2376 | 331.9326 | 132.2759 | 244.6453 | 301.0997 | 138.0707 | 261.5087 | 205.995 | 300.4061 | 164.0267 | 287.4813 | 0.3927 | 19.5456 | 1.1899 | 0.29915 | -39.7772 | 3.1161 | 712.53 | 0.32 | 2.4699 | 0.67757 | 0.7617 | 0.28149 | 2.3123 | 1.861 | 3.0481 | 33.5891 | -10.8768 | -7.5418 | -0.60068 | -1.8408 | 10.9107 | 7.4695
42810.5675 | 11012 | 101.3379 | 72.1576 | 53.6677 | 39.0934 | 24.8113 | 20.497 | 17.334 | 148.0119 | 101.6694 | 77.8812 | 54.7883 | 29.245 | 19.9256 | 16.5904 | 152.5073 | 158.8252 | 428.9946 | 189.4617 | 169.483 | 361.6435 |  |  |  | 246.1097 | 290.146 | 264.9317 | 278.4534 | 133.1276 | 284.9404 | 144.1571 | 191.7055 | 126.3118 | 196.9876 | 258.268 | 168.5146 | 298.5639 | 117.6414 |  | 125.001 | 153.8326 | 90.9722 | 123.9865 |  | 25.2405 | 49.3115 | 25.1743 | 49.4492 | 105.1906 | 134.0882 | 191.8194 | 7.5067 | 25.9908 | 9.7135 | 55.7168 | 8.0457 | 41.3852 | 48.4892 | 49.8323 | 16.1058 |  |  | 2.2416 | -0.23976 | 0.519 | 0.22868 | 1.689 | 1.5753 | 4.5406 | -4.7735 | 0.48243 | 1.8247 | 5.5971 | -0.00047312 | -0.00048134 | -0.00054048 | 282.4383 | 351.1137 | 338.9457 | 172.1198 | 95.4861 | 45.7155 | 25.361 | 115.0651 | 92.0541 | 63.2303 | 45.0774 | 28.2688 | 21.5275 | 17.5853 | 95.5429 | 88.5091 | 77.191 | 54.8105 | 47.5421 | 85.3528 | 58.1522 | 169.6494 | 195.0756 | 222.1249 | 230.2167 | 250.4674 | 266.5012 |  |  |  | 300.0193 | 250.491 | 248.2739 | 252.8266 | 1.3949 | 1.4138 | 398.2085 |  |  | 443.5675 |  |  | 312.3956 | 332.6126 | 177.8526 | 181.2108 | 235.4403 | 124.1915 | 905.0336 | 817.3631 | 732.3567 | 543.5974 | 812.0398 |  | 634.0431 | 809.8792 | 256.9899 | 831.1481 | 315.1982 | 775.1338 |  | 732.9371 |  |  | 800.1375 | 894.8693 | 877.2505 | [6 empty] | 835.5819 |  |  | 830.8998 |  |  | 182.0672 | 277.4307 | 326.4393 | 91.4529 | 231.9275 | 306.6458 | 154.1098 | 263.0365 |  | 223.0653 | 319.3018 | 150.5335 | 279.5386 | 197.0751 | 300.625 | 96.7545 | 223.7999 |  | 243.991 | 280.4708 | 331.9611 | 132.0169 | 244.841 | 301.4395 | 138.367 | 261.536 | 206.5215 | 300.5898 | 164.0754 | 287.4049 | 0.38057 | 19.5432 | 1.1894 | 0.2988 | -39.7234 | 3.1161 | 724.51 | 0.26 | 2.4649 | -0.61277 | 0.90155 | 0.59844 | 1.8277 | 1.7651 | 2.9967 | 33.4601 | -10.8794 | -7.538 | -0.19563 | -1.4323 | 10.9069 | 7.4304
42810.5675 | 11013 | 101.3464 | 72.1631 | 53.6687 | 39.1049 | 24.8162 | 20.4919 | 17.3383 | 148.023 | 101.6814 | 77.8857 | 54.7943 | 29.2474 | 19.9248 | 16.5941 | 152.5015 | 158.8219 | 428.9698 | 189.459 | 169.4977 | 361.6524 |  |  |  | 246.1073 | 290.1378 | 264.613 | 278.2138 | 133.6605 | 285.0188 | 144.1596 | 191.7063 | 126.287 | 196.9891 | 258.2751 | 168.5812 | 298.6222 | 117.5008 |  | 124.5357 | 153.8245 | 91.0655 | 123.5672 |  | 25.3456 | 49.391 | 25.1466 | 49.3618 | 105.3349 | 134.0456 | 191.837 | 7.4017 | 26.0133 | 9.6357 | 55.7251 | 8.0446 | 41.3768 | 48.4947 | 49.8311 | 16.1131 |  |  | 2.3481 | 0.13479 | 0.46446 | -0.11039 | 2.5649 | 1.869 | 4.6148 | -4.6269 | 0.049638 | 1.978 | 5.5474 | -0.00051255 | -0.00048626 | -0.00052733 | 283.1252 | 349.7961 | 339.0132 | 172.1561 | 95.4811 | 45.7117 | 25.3476 | 115.0511 | 92.0509 | 63.2409 | 45.0738 | 28.2585 | 21.5286 | 17.5744 | 94.4011 | 87.6399 | 75.718 | 55.7515 | 47.6712 | 85.3696 | 58.1782 | 169.6533 | 195.0718 | 222.1182 | 230.2185 | 250.4781 | 266.5046 |  |  |  | 300.0083 | 250.1489 | 248.522 | 253.1434 | 1.3581 | 1.4081 | 398.2571 |  |  | 444.1853 |  |  | 312.3908 | 332.6001 | 177.5116 | 181.1987 | 235.4255 | 124.2833 | 905.2967 | 817.5774 | 732.5092 | 544.485 | 812.4683 |  | 633.4492 | 809.7678 | 256.9784 | 831.3827 | 315.2935 | 775.328 |  | 732.8064 |  |  | 800.3972 | 893.2594 | 873.8757 | [6 empty] | 835.6745 |  |  | 831.0466 |  |  | 182.2013 | 277.2996 | 326.484 | 91.5315 | 231.6359 | 306.7199 | 153.7215 | 263.0471 |  | 223.3355 | 319.3919 | 151.0266 | 279.5542 | 196.4639 | 300.7875 | 96.8008 | 223.7221 |  | 243.3957 | 280.433 | 331.9784 | 132.1374 | 244.7506 | 301.8024 | 138.9614 | 261.5963 | 206.3298 | 300.8852 | 163.9338 | 287.4061 | 0.099177 | 19.5482 | 1.1893 | 0.30007 | -39.8082 | 3.116 | 712.13 | 0.27 | 2.5229 | 0.45951 | 0.85297 | -0.41585 | 2.2522 | 1.9225 | 3.021 | 33.3313 | -10.877 | -7.5375 | -0.066729 | -1.2656 | 10.9227 | 7.4208
42810.5675 | 11014 | 101.3539 | 72.1745 | 53.6767 | 39.1141 | 24.8134 | 20.4984 | 17.3408 | 148.0274 | 101.6898 | 77.8996 | 54.8075 | 29.2515 | 19.9286 | 16.597 | 152.4996 | 158.8179 | 428.9594 | 189.4635 | 169.5365 | 361.7029 |  |  |  | 246.1037 | 290.1335 | 264.5196 | 278.1338 | 133.5414 | 285.0336 | 144.1647 | 191.705 | 126.3145 | 196.9828 | 258.2748 | 168.5194 | 298.6879 | 117.3971 |  | 124.1176 | 154.0619 | 90.7009 | 122.9859 |  | 25.3979 | 49.5099 | 25.1645 | 49.2778 | 105.2059 | 133.9392 | 191.6794 | 7.3824 | 26.0324 | 9.4607 | 55.7474 | 8.0528 | 41.3881 | 48.508 | 49.8418 | 16.1184 |  |  | 2.2193 | -0.20033 | 0.17007 | -0.32921 | 2.6556 | 1.8066 | 4.7193 | -4.5165 | 0.70155 | 0.93386 | 5.3976 | -0.00051419 | -0.00049941 | -0.00055526 | 280.2026 | 344.272 | 339.0914 | 172.2025 | 95.5125 | 45.7318 | 25.3672 | 115.0704 | 92.0666 | 63.2547 | 45.0874 | 28.2711 | 21.5366 | 17.5809 | 92.9047 | 87.3072 | 74.416 | 54.595 | 48.2124 | 85.3352 | 58.1762 | 169.6471 | 195.0644 | 222.1002 | 230.2027 | 250.4729 | 266.4928 |  |  |  | 299.9242 | 249.4963 | 248.4128 | 253.0188 | 1.6873 | 1.3319 | 398.2938 |  |  | 444.959 |  |  | 312.3894 | 332.5916 | 177.4437 | 181.1991 | 235.4229 | 124.369 | 905.689 | 817.8041 | 732.7215 | 545.4547 | 812.6446 |  | 632.8737 | 809.9992 | 256.9844 | 831.5669 | 315.3728 | 775.296 |  | 733.2458 |  |  | 798.8746 | 892.3744 | 872.3512 | [6 empty] | 835.7725 |  |  | 831.2145 |  |  | 181.8833 | 277.2167 | 326.6577 | 91.6738 | 231.2464 | 306.7697 | 153.5292 | 263.1118 |  | 223.3507 | 319.3239 | 151.5604 | 279.5885 | 196.2007 | 300.9156 | 97.2863 | 223.8134 |  | 242.6203 | 280.1002 | 331.9838 | 132.3286 | 244.8135 | 302.1566 | 139.2714 | 261.7309 | 205.7772 | 300.9492 | 163.6735 | 287.1518 | 0.32144 | 19.5425 | 1.1879 | 0.29954 | -39.8867 | 3.1161 | 700.28 | 0.22 | 2.4528 | -0.56029 | 0.51625 | -0.71825 | 2.2913 | 1.8899 | 3.0546 | 33.2132 | -10.8831 | -7.5367 | 0.095361 | -1.1211 | 10.9434 | 7.4184
42810.5675 | 11015 | 101.3561 | 72.1874 | 53.6806 | 39.1123 | 24.8147 | 20.4984 | 17.3325 | 148.0397 | 101.6904 | 77.9023 | 54.8125 | 29.2599 | 19.9252 | 16.592 | 152.4925 | 158.8148 | 428.941 | 189.4595 | 169.7271 | 361.7506 |  |  |  | 246.0927 | 290.1249 | 264.5341 | 278.1373 | 133.3913 | 285.0571 | 144.1725 | 191.7115 | 126.0169 | 196.9727 | 258.2646 | 168.5644 | 298.7323 | 117.286 |  | 124.2507 | 153.6895 | 90.722 | 123.1705 |  | 25.4611 | 49.5406 | 25.2075 | 49.3185 | 105.1478 | 133.7396 | 191.8792 | 7.5506 | 26.0377 | 9.1598 | 55.7781 | 8.0558 | 41.3875 | 48.5207 | 49.844 | 16.1207 |  |  | 2.0938 | -0.066937 | 0.19636 | -0.073598 | 2.6503 | 1.5497 | 4.8363 | -4.4758 | 0.84964 | 1.4777 | 5.7523 | -0.00050926 | -0.00053883 | -0.00052733 | 281.703 | 347.1417 | 339.1547 | 172.2273 | 95.5222 | 45.7298 | 25.3622 | 115.0712 | 92.0685 | 63.251 | 45.0938 | 28.2688 | 21.5377 | 17.5821 | 93.1064 | 86.726 | 73.5495 | 53.6795 | 47.9568 | 85.3279 | 58.1637 | 169.6469 | 195.0616 | 222.096 | 230.2034 | 250.4801 | 266.4953 |  |  |  | 299.9571 | 248.7752 | 247.6315 | 252.7466 | 1.7205 | 1.3692 | 398.5216 |  |  | 444.9786 |  |  | 312.3822 | 332.6013 | 177.431 | 181.1964 | 235.4 | 124.0521 | 905.8025 | 818.026 | 732.7252 | 545.6579 | 812.6614 |  | 632.2534 | 810.8856 | 256.9636 | 831.7178 | 315.4986 | 775.3739 |  | 733.5711 |  |  | 798.908 | 891.817 | 870.8381 | [6 empty] | 835.8786 |  |  | 831.3898 |  |  | 181.3636 | 277.3289 | 326.7847 | 91.8896 | 231.1385 | 306.8022 | 153.3239 | 263.1092 |  | 223.8283 | 319.1564 | 151.9542 | 279.6767 | 196.6426 | 300.9514 | 97.3522 | 223.7965 |  | 242.3699 | 280.1747 | 331.9943 | 132.5999 | 245.0457 | 302.3634 | 139.1871 | 261.8976 | 205.4653 | 301.1389 | 163.5746 | 286.7035 | 0.39193 | 19.5471 | 1.1861 | 0.29808 | -39.9213 | 3.1161 | 693.81 | 0.2 | 2.3825 | -0.32389 | 0.55473 | -0.33962 | 2.2885 | 1.75 | 3.0914 | 33.091 | -10.909 | -7.5316 | 0.072064 | -1.0263 | 10.9414 | 7.4282
42810.5675 | 11016 | 101.3657 | 72.1811 | 53.6944 | 39.1145 | 24.8146 | 20.4928 | 17.3363 | 148.0511 | 101.6884 | 77.906 | 54.821 | 29.2611 | 19.9235 | 16.5942 | 152.4922 | 158.8071 | 428.9293 | 189.4628 | 169.9893 | 361.7834 |  |  |  | 246.0934 | 290.1179 | 264.8234 | 278.3249 | 134.6846 | 285.1057 | 144.1716 | 191.7144 | 126.3174 | 196.9832 | 258.2718 | 168.4251 | 298.7476 | 117.1866 |  | 124.7304 | 153.7859 | 90.0398 | 124.0599 |  | 25.3526 | 49.5344 | 25.1512 | 49.15 | 104.9755 | 133.794 | 192.0182 | 7.8433 | 26.0471 | 8.9136 | 55.8204 | 8.0687 | 41.4122 | 48.542 | 49.8643 | 16.1287 |  |  | 2.239 | -0.17076 | 0.1497 | -0.44289 | 2.5123 | 1.9525 | 4.6529 | -4.5967 | 0.72665 | 0.97036 | 5.6161 | -0.0005799 | -0.00045177 | -0.00053062 | 283.7793 | 350.9734 | 339.2199 | 172.2628 | 95.5317 | 45.7371 | 25.3651 | 115.0689 | 92.0679 | 63.258 | 45.0966 | 28.2695 | 21.5381 | 17.5737 | 94.5053 | 87.2645 | 73.3895 | 51.7254 | 47.2862 | 85.3657 | 58.1601 | 169.65 | 195.058 | 222.0873 | 230.209 | 250.4908 | 266.5003 |  |  |  | 299.9576 | 247.9747 | 247.0749 | 251.4819 | 1.7359 | 1.8888 | 398.6599 |  |  | 443.2019 |  |  | 312.3653 | 332.593 | 177.6774 | 181.2023 | 235.4006 | 124.1935 | 906.2318 | 818.2295 | 732.6161 | 545.2947 | 812.9759 |  | 631.6197 | 811.3269 | 256.9718 | 831.7667 | 315.5803 | 775.4329 |  | 733.4574 |  |  | 799.5061 | 891.699 | 868.2769 | [6 empty] | 835.9665 |  |  | 831.5266 |  |  | 180.9528 | 277.2214 | 326.9497 | 91.8246 | 231.2563 | 306.7446 | 153.3468 | 263.0863 |  | 224.3963 | 318.9556 | 152.3578 | 279.8149 | 197.2269 | 301.0653 | 97.18 | 223.8954 |  | 242.8887 | 280.6277 | 332.0031 | 132.4445 | 245.2769 | 302.5167 | 138.9355 | 262.0196 | 205.285 | 301.3301 | 163.675 | 286.5886 | 0.41427 | 19.5337 | 1.1827 | 0.29634 | -39.8272 | 3.116 | 682.62 | 0.28 | 2.4638 | -0.51731 | 0.48436 | -0.83312 | 2.2283 | 1.9644 | 3.0325 | 32.9581 | -10.9207 | -7.5269 | -0.078779 | -1.009 | 10.9178 | 7.4634
42810.5675 | 11017 | 101.3702 | 72.1878 | 53.6992 | 39.1098 | 24.8219 | 20.488 | 17.3378 | 148.0582 | 101.6993 | 77.921 | 54.8231 | 29.2607 | 19.9263 | 16.5963 | 152.4933 | 158.8036 | 428.9188 | 189.4715 | 170.1 | 361.802 |  |  |  | 246.0883 | 290.1125 | 265.3848 | 278.6161 | 134.602 | 285.0299 | 144.1635 | 191.7142 | 125.1414 | 196.9749 | 258.2588 | 168.4978 | 298.7672 | 117.3665 |  | 125.2265 | 153.7893 | 88.9857 | 123.9726 |  | 25.1404 | 49.4801 | 25.0867 | 49.0199 | 104.9456 | 133.7333 | 192.0761 | 8.0378 | 26.0553 | 8.7633 | 55.8553 | 8.0683 | 41.4347 | 48.5258 | 49.8644 | 16.1247 |  |  | 2.3244 | -0.15565 | 0.26995 | -0.3463 | 2.5379 | 2.1286 | 4.9776 | -4.416 | 0.1086 | 1.2794 | 5.6456 | -0.00056348 | -0.00050105 | -0.0005799 | 280.2449 | 349.2276 | 339.3019 | 172.3011 | 95.5422 | 45.7437 | 25.3643 | 115.0713 | 92.0767 | 63.2632 | 45.1057 | 28.2696 | 21.5356 | 17.5711 | 95.6414 | 87.4799 | 75.0756 | 51.9133 | 47.1455 | 85.3925 | 58.1906 | 169.639 | 195.0418 | 222.0631 | 230.202 | 250.4845 | 266.4961 |  |  |  | 299.9312 | 248.0148 | 248.4329 | 249.9134 | 1.7347 | 1.9204 | 398.7532 |  |  | 441.8933 |  |  | 312.3537 | 332.596 | 177.5744 | 181.1891 | 235.3957 | 123.4828 | 906.7086 | 818.4449 | 732.9013 | 545.1192 | 813.2616 |  | 631.1734 | 810.2562 | 257.0746 | 831.6149 | 315.4733 | 775.4691 |  | 732.8826 |  |  | 799.4665 | 891.6239 | 868.0629 | [6 empty] | 836.065 |  |  | 831.6501 |  |  | 181.0321 | 277.2589 | 326.7673 | 91.9219 | 231.639 | 306.6335 | 153.0396 | 263.1661 |  | 224.5944 | 318.5335 | 152.5762 | 280.0217 | 197.5517 | 301.3381 | 96.854 | 224.1245 |  | 243.015 | 281.0772 | 332.0138 | 132.2991 | 245.4809 | 302.5577 | 138.6525 | 262.0311 | 204.9075 | 301.3549 | 163.8674 | 286.7042 | 0.5749 | 19.5458 | 1.1822 | 0.29661 | -39.9346 | 3.116 | 673.4 | 0.23 | 2.5102 | -0.49385 | 0.65037 | -0.73662 | 2.2395 | 2.0509 | 3.1362 | 32.8629 | -10.8847 | -7.5306 | -0.20176 | -1.1927 | 10.9216 | 7.5051
42810.5676 | 11018 | 101.3811 | 72.2001 | 53.7048 | 39.1243 | 24.8256 | 20.4962 | 17.3399 | 148.0676 | 101.7119 | 77.9304 | 54.8227 | 29.2673 | 19.9286 | 16.5948 | 152.4905 | 158.7948 | 428.8972 | 189.4654 | 170.1028 | 361.7999 |  |  |  | 246.081 | 290.1006 | 265.4972 | 278.567 | 134.5968 | 284.9407 | 144.1729 | 191.7297 | 125.0794 | 196.9696 | 258.2642 | 168.7603 | 298.797 | 117.6623 |  | 125.9521 | 153.8339 | 87.9966 | 123.6305 |  | 24.9379 | 49.5017 | 25.0362 | 48.8504 | 105.009 | 133.6949 | 192.4252 | 8.2011 | 26.0732 | 8.7217 | 55.9045 | 8.0783 | 41.476 | 48.516 | 49.8815 | 16.1317 |  |  | 2.6872 | -0.11294 | 0.32318 | -0.39361 | 2.9789 | 2.0589 | 4.8593 | -4.4219 | 0.9843 | 1.0062 | 5.4812 | -0.00051091 | -0.00055362 | -0.00056348 | 277.9475 | 345.3632 | 339.3687 | 172.3309 | 95.5487 | 45.7479 | 25.3669 | 115.074 | 92.0788 | 63.2702 | 45.1087 | 28.279 | 21.5398 | 17.5716 | 98.0062 | 88.6222 | 75.729 | 52.4557 | 48.076 | 85.5108 | 58.2224 | 169.6461 | 195.0446 | 222.056 | 230.202 | 250.4882 | 266.4948 |  |  |  | 299.9829 | 247.6863 | 248.3374 | 249.1443 | 2.738 | 2.1058 | 398.5849 |  |  | 441.8416 |  |  | 312.3579 | 332.5941 | 177.2304 | 181.1915 | 235.3943 | 122.9476 | 907.0958 | 818.6202 | 732.7022 | 545.2192 | 813.3808 |  | 630.6612 | 809.7124 | 257.1043 | 831.3044 | 315.4064 | 775.7522 |  | 732.8446 |  |  | 800.0937 | 891.5948 | 868.857 | [6 empty] | 836.1163 |  |  | 831.825 |  |  | 181.0979 | 277.4588 | 326.5313 | 91.9683 | 232.107 | 306.4401 | 152.8477 | 262.922 |  | 224.5233 | 318.4919 | 152.6058 | 280.1834 | 198.2504 | 301.348 | 96.5652 | 224.0374 |  | 242.8983 | 281.3397 | 332.0283 | 132.3585 | 245.6155 | 302.4611 | 138.4537 | 261.988 | 205.0661 | 301.2346 | 163.9279 | 286.5269 | 0.18565 | 19.5577 | 1.1816 | 0.29744 | -39.8039 | 3.116 | 692.87 | 0.26 | 2.6988 | -0.42068 | 0.71163 | -0.78536 | 2.4261 | 2.017 | 3.0986 | 32.7595 | -10.8677 | -7.527 | -0.45012 | -1.2615 | 10.9332 | 7.5301
42810.5676 | 11019 | 101.3879 | 72.2084 | 53.7236 | 39.133 | 24.8256 | 20.4999 | 17.3426 | 148.077 | 101.7071 | 77.9316 | 54.8345 | 29.2704 | 19.931 | 16.5919 | 152.5 | 158.7965 | 428.8881 | 189.4779 | 170.0581 | 361.7875 |  |  |  | 246.0896 | 290.1061 | 265.6245 | 278.6267 | 134.4102 | 284.6607 | 144.1695 | 191.7259 | 124.5101 | 196.961 | 258.256 | 168.8392 | 298.8396 | 117.5834 |  | 126.929 | 153.8156 | 88.0837 | 122.7821 |  | 24.8379 | 49.5194 | 24.9812 | 48.7311 | 105.0702 | 133.5102 | 192.6055 | 8.2291 | 26.1011 | 8.7625 | 55.9707 | 8.0825 | 41.5252 | 48.4955 | 49.8971 | 16.1351 |  |  | 2.4697 | -0.093881 | 0.41386 | -0.21816 | 2.7403 | 1.6233 | 4.8553 | -4.667 | 0.32928 | 1.8666 | 5.4518 | -0.0005569 | -0.00057333 | -0.00056183 | 279.5787 | 349.7264 | 339.4358 | 172.3676 | 95.5575 | 45.7467 | 25.3729 | 115.0751 | 92.0813 | 63.2756 | 45.1111 | 28.2767 | 21.5322 | 17.5771 | 102.7852 | 91.9038 | 78.6855 | 55.0211 | 49.6317 | 85.6847 | 58.2894 | 169.6461 | 195.0371 | 222.0411 | 230.1869 | 250.4903 | 266.4882 |  |  |  | 300.0211 | 248.5859 | 248.5634 | 250.4267 | 1.4669 | 1.9005 | 398.9504 |  |  | 442.2079 |  |  | 312.3557 | 332.5891 | 176.7015 | 181.1849 | 235.3892 | 123.0582 | 907.5525 | 818.8238 | 732.7511 | 545.0616 | 813.3239 |  | 630.0568 | 810.7739 | 257.1851 | 831.367 | 315.52 | 776.2689 |  | 733.1909 |  |  | 799.998 | 891.9142 | 868.635 | [6 empty] | 836.2327 |  |  | 831.9533 |  |  | 181.0356 | 277.8311 | 325.9451 | 91.8575 | 232.473 | 306.2853 | 153.1794 | 262.9832 |  | 224.5564 | 318.6289 | 152.5396 | 280.2169 | 198.4467 | 301.488 | 96.2323 | 224.0709 |  | 243.1139 | 281.1691 | 332.0438 | 132.3059 | 245.4997 | 302.3515 | 138.0563 | 261.9247 | 205.0965 | 301.3705 | 164.0777 | 286.3846 | 0.31065 | 19.5345 | 1.18 | 0.29756 | -39.9662 | 3.116 | 692.86 | 0.25 | 2.5866 | -0.38356 | 0.80533 | -0.5847 | 2.3264 | 1.7905 | 3.0967 | 32.6432 | -10.8922 | -7.5203 | -0.95998 | -1.582 | 10.9597 | 7.4972
42810.5676 | 11020 | 101.3955 | 72.2193 | 53.7321 | 39.1328 | 24.8314 | 20.5013 | 17.3481 | 148.0845 | 101.7178 | 77.9445 | 54.8436 | 29.2797 | 19.9321 | 16.5928 | 152.4896 | 158.7866 | 428.8719 | 189.477 | 170.0375 | 361.8082 |  |  |  | 246.0753 | 290.096 | 265.0582 | 278.4818 | 132.6795 | 284.2266 | 144.1715 | 191.7367 | 124.729 | 196.9633 | 258.2571 | 168.5947 | 298.9024 | 117.1678 |  | 127.4606 | 153.9569 | 88.069 | 123.0065 |  | 24.82 | 49.5465 | 25.0066 | 48.7479 | 104.8529 | 132.8676 | 193.1821 | 8.1076 | 26.1273 | 8.8967 | 56.0211 | 8.0873 | 41.5657 | 48.4796 | 49.9032 | 16.1326 |  |  | 2.2752 | 0.094711 | 0.2831 | -0.62557 | 2.4952 | 1.4281 | 4.5511 | -4.4955 | 0.42736 | 1.4535 | 5.4224 | -0.00060126 | -0.00051419 | -0.00055198 | 281.2108 | 349.8371 | 339.5081 | 172.4055 | 95.5634 | 45.7628 | 25.3659 | 115.0786 | 92.0824 | 63.2751 | 45.1068 | 28.2735 | 21.5364 | 17.5638 | 104.8411 | 93.2684 | 80.5131 | 54.8069 | 49.0942 | 85.8328 | 58.3546 | 169.6442 | 195.0266 | 222.0298 | 230.1877 | 250.4913 | 266.4899 |  |  |  | 300.0308 | 249.8023 | 249.1448 | 251.866 | 3.0923 | 2.1907 | 399.0123 |  |  | 441.507 |  |  | 312.3538 | 332.5879 | 175.013 | 181.1816 | 235.3864 | 123.4035 | 907.6918 | 818.9825 | 732.9065 | 545.5347 | 813.4264 |  | 629.4949 | 811.4695 | 257.2659 | 831.3281 | 315.5046 | 776.4111 |  | 733.5256 |  |  | 799.5082 | 891.7054 | 868.3377 | [6 empty] | 836.2711 |  |  | 832.0838 |  |  | 180.9053 | 277.8381 | 325.701 | 92.106 | 232.2612 | 306.1764 | 153.034 | 263.0677 |  | 224.3749 | 318.9771 | 152.3322 | 280.198 | 198.7422 | 301.6697 | 96.1092 | 224.1419 |  | 244.2941 | 280.8141 | 332.0488 | 132.3995 | 245.3182 | 302.3402 | 137.9273 | 261.8818 | 205.1979 | 301.7691 | 164.0627 | 286.3588 | 0.4759 | 19.5454 | 1.1788 | 0.29844 | -39.8386 | 3.116 | 718.53 | 0.23 | 2.4817 | 0.38527 | 0.66609 | -0.99016 | 2.2182 | 1.6781 | 2.9957 | 32.5309 | -10.9066 | -7.5203 | -1.1704 | -1.7773 | 10.9579 | 7.4579
42810.5676 | 11021 | 101.4015 | 72.226 | 53.7332 | 39.1457 | 24.8364 | 20.5078 | 17.3451 | 148.0993 | 101.7252 | 77.9482 | 54.8538 | 29.2857 | 19.9367 | 16.5951 | 152.4858 | 158.7874 | 428.8601 | 189.4782 | 170.0402 | 361.7874 |  |  |  | 246.0828 | 290.0805 | 264.5331 | 278.3483 | 131.5326 | 284.1719 | 144.1662 | 191.736 | 125.3926 | 196.9546 | 258.2539 | 168.5909 | 298.9445 | 117.178 |  | 126.9321 | 154.004 | 87.6567 | 123.2722 |  | 24.8112 | 49.6263 | 25.0347 | 48.6115 | 104.215 | 132.0838 | 193.5998 | 7.976 | 26.1418 | 9.1162 | 56.0445 | 8.098 | 41.6093 | 48.4839 | 49.9211 | 16.138 |  |  | 2.7154 | 0.38187 | 0.18322 | -0.30556 | 2.7988 | 1.8605 | 4.4065 | -4.2918 | -0.23292 | 1.0478 | 5.3543 | -0.0005569 | -0.0005454 | -0.00054705 | 281.4435 | 348.4035 | 339.5808 | 172.4322 | 95.5782 | 45.7722 | 25.38 | 115.0767 | 92.09 | 63.2839 | 45.1224 | 28.2814 | 21.5385 | 17.5725 | 106.6455 | 93.2375 | 82.136 | 55.3803 | 47.0653 | 85.978 | 58.4219 | 169.6391 | 195.0258 | 222.0169 | 230.1938 | 250.4958 | 266.4899 |  |  |  | 299.958 | 250.7005 | 249.2467 | 252.567 | 1.605 | 1.7202 | 399.4215 |  |  | 440.3947 |  |  | 312.356 | 332.5844 | 173.8731 | 181.1766 | 235.3812 | 123.5551 | 907.7945 | 819.0922 | 732.8047 | 546.3429 | 813.5105 |  | 628.8354 | 811.2144 | 257.3598 | 831.0174 | 315.4411 | 775.8605 |  | 733.6354 |  |  | 796.108 | 891.2443 | 864.3715 | [6 empty] | 836.295 |  |  | 832.258 |  |  | 181.3547 | 278.0177 | 325.6764 | 92.2438 | 231.8313 | 306.1628 | 152.7071 | 263.0367 |  | 224.7968 | 319.0079 | 152.6124 | 280.2395 | 198.7033 | 301.8639 | 96.2293 | 224.3136 |  | 244.3944 | 280.8848 | 332.0528 | 132.8543 | 245.4949 | 302.1601 | 137.8981 | 261.7214 | 205.4338 | 301.945 | 164.1844 | 286.59 | 0.43006 | 19.546 | 1.1772 | 0.29637 | -39.7547 | 3.116 | 731.48 | 0.29 | 2.7111 | 0.77371 | 0.53592 | -0.69209 | 2.347 | 1.9135 | 2.9449 | 32.4004 | -10.8937 | -7.5164 | -1.3532 | -1.9496 | 10.9535 | 7.4333
42810.5676 | 11022 | 101.4045 | 72.2225 | 53.7253 | 39.1467 | 24.8265 | 20.4969 | 17.3354 | 148.1027 | 101.727 | 77.9477 | 54.8541 | 29.284 | 19.9362 | 16.5883 | 152.4795 | 158.7731 | 428.8381 | 189.4777 | 170.0974 | 361.7463 |  |  |  | 246.0647 | 290.0749 | 264.3736 | 278.3194 | 130.4472 | 284.0675 | 144.1809 | 191.7322 | 125.5805 | 196.958 | 258.254 | 168.2419 | 298.9754 | 116.7596 |  | 125.8983 | 154.1856 | 87.2229 | 123.4986 |  | 24.7615 | 49.6413 | 25.0116 | 48.4885 | 104.0758 | 131.6028 | 193.5124 | 7.9194 | 26.1474 | 9.1925 | 56.0667 | 8.1008 | 41.6489 | 48.4801 | 49.9383 | 16.134 |  |  | 2.4789 | 0.30236 | 0.58866 | -0.14128 | 2.373 | 2.1049 | 4.4295 | -4.4318 | 0.048471 | 1.0927 | 5.6273 | -0.00051091 | -0.00051091 | -0.00054869 | 283.5722 | 350.82 | 339.6489 | 172.4663 | 95.5902 | 45.7783 | 25.3794 | 115.0816 | 92.0864 | 63.291 | 45.1231 | 28.2864 | 21.537 | 17.5722 | 104.5516 | 89.3144 | 80.354 | 56.0459 | 47.0928 | 85.9922 | 58.4544 | 169.6463 | 195.0311 | 222.0121 | 230.1963 | 250.507 | 266.4923 |  |  |  | 299.9158 | 250.7875 | 249.9507 | 253.0272 | 1.7173 | 0.91901 | 399.8351 |  |  | 437.1038 |  |  | 312.3521 | 332.5843 | 173.498 | 181.1797 | 235.3826 | 123.5865 | 908.1414 | 818.9338 | 732.652 | 547.2342 | 813.6366 |  | 628.1053 | 810.4147 | 257.3666 | 831.0743 | 315.5624 | 774.9537 |  | 733.6659 |  |  | 792.705 | 890.6423 | 861.0057 | [6 empty] | 836.1359 |  |  | 832.3131 |  |  | 181.6808 | 277.7939 | 325.8654 | 92.1416 | 231.6181 | 306.2204 | 153.516 | 262.8641 |  | 224.9364 | 319.164 | 153.0862 | 280.176 | 198.9061 | 302.1232 | 95.6431 | 224.3664 |  | 244.0205 | 281.0175 | 332.0528 | 132.6933 | 245.2806 | 302.1518 | 138.0166 | 261.6799 | 204.8668 | 301.7316 | 164.4908 | 286.9891 | 0.26809 | 19.5426 | 1.1762 | 0.29647 | -39.7517 | 3.116 | 748 | 0.25 | 2.59 | 0.68848 | 0.96064 | -0.47061 | 2.1598 | 2.0341 | 2.9508 | 32.2552 | -10.8711 | -7.509 | -1.1189 | -1.7477 | 10.9494 | 7.4175
42810.5676 | 11023 | 101.4122 | 72.2422 | 53.7357 | 39.1531 | 24.8302 | 20.5037 | 17.3386 | 148.1089 | 101.7351 | 77.9562 | 54.8596 | 29.2779 | 19.9356 | 16.5897 | 152.4706 | 158.7741 | 428.8273 | 189.4851 | 170.2434 | 361.8183 |  |  |  | 246.072 | 290.0758 | 264.3373 | 278.4152 | 129.6402 | 283.7791 | 144.1706 | 191.7271 | 125.6178 | 196.9465 | 258.2514 | 168.1995 | 299.025 | 117.0117 |  | 125.3144 | 154.3034 | 87.3181 | 123.365 |  | 24.7559 | 49.7192 | 25.0195 | 48.482 | 103.9319 | 131.3595 | 193.2289 | 7.8739 | 26.1498 | 9.2089 | 56.0714 | 8.104 | 41.6931 | 48.4737 | 49.9371 | 16.134 |  |  | 2.2627 | 0.13611 | 0.079392 | -0.087398 | 2.3448 | 1.9196 | 4.7055 | -4.3299 | 0.6998 | 1.28 | 5.6567 | -0.00050762 | -0.00048462 | -0.00056348 | 281.2812 | 345.9836 | 339.7237 | 172.5057 | 95.6089 | 45.7856 | 25.3855 | 115.0795 | 92.1012 | 63.3005 | 45.1361 | 28.2915 | 21.5401 | 17.5723 | 101.6082 | 85.35 | 76.0514 | 55.5212 | 46.5548 | 86.0337 | 58.4466 | 169.6428 | 195.0207 | 221.9925 | 230.187 | 250.5059 | 266.4928 |  |  |  | 299.8863 | 250.5863 | 250.47 | 252.2571 | 1.6158 | 1.2922 | 399.6205 |  |  | 433.4166 |  |  | 312.3513 | 332.5854 | 173.6523 | 181.1873 | 235.391 | 123.3387 | 908.553 | 819.1906 | 732.6365 | 547.6067 | 814.1599 |  | 627.4452 | 810.0654 | 257.3741 | 831.4253 | 315.8816 | 774.7668 |  | 733.4224 |  |  | 791.0608 | 890.5088 | 861.0101 | [6 empty] | 836.3872 |  |  | 832.4811 |  |  | 181.6796 | 277.267 | 325.5854 | 91.8221 | 231.6816 | 306.276 | 153.7897 | 262.81 |  | 224.8359 | 319.2346 | 153.5007 | 280.0764 | 198.8335 | 302.2844 | 95.4908 | 224.5106 |  | 244.3293 | 280.6199 | 332.0511 | 132.2958 | 245.3955 | 302.4997 | 138.0437 | 261.7735 | 205.394 | 301.4678 | 164.5665 | 287.3043 | 0.38634 | 19.5488 | 1.1772 | 0.29834 | -39.7086 | 3.116 | 738.46 | 0.18 | 2.4739 | 0.46198 | 0.35283 | -0.3702 | 2.1462 | 1.942 | 3.0404 | 32.1129 | -10.8609 | -7.4951 | -0.78676 | -1.2706 | 10.9566 | 7.4368
42810.5676 | 11024 | 101.4104 | 72.2449 | 53.7508 | 39.157 | 24.8414 | 20.5078 | 17.3365 | 148.1256 | 101.7446 | 77.9648 | 54.8772 | 29.2929 | 19.9422 | 16.5953 | 152.4722 | 158.7609 | 428.8118 | 189.4861 | 170.3121 | 361.8807 |  |  |  | 246.0731 | 290.0697 | 264.3484 | 278.4983 | 128.5533 | 283.5325 | 144.1812 | 191.7454 | 126.0179 | 196.9556 | 258.2488 | 168.3365 | 299.0977 | 117.2804 |  | 125.676 | 154.5821 | 87.1613 | 123.2773 |  | 24.7567 | 49.7967 | 25.0828 | 48.8154 | 103.853 | 131.4324 | 193.0329 | 7.8609 | 26.1703 | 9.104 | 56.0879 | 8.1175 | 41.7447 | 48.4804 | 49.9562 | 16.1392 |  |  | 2.4342 | 0.004687 | 0.32778 | -0.07557 | 2.3362 | 2.1654 | 4.7633 | -4.4659 | 0.17399 | 1.8584 | 5.6396 | -0.00051091 | -0.00045998 | -0.00055526 | 284.1992 | 349.6077 | 339.7862 | 172.5295 | 95.6166 | 45.7899 | 25.3881 | 115.0772 | 92.1083 | 63.3042 | 45.1344 | 28.2911 | 21.5429 | 17.5743 | 101.3449 | 86.8957 | 74.8807 | 56.8553 | 47.5071 | 86.1591 | 58.459 | 169.6345 | 195.0145 | 221.9796 | 230.1778 | 250.5061 | 266.4925 |  |  |  | 299.8363 | 249.9662 | 250.4943 | 250.3995 | 1.2975 | 1.5986 | 399.2441 |  |  | 432.7899 |  |  | 312.3506 | 332.5776 | 172.7056 | 181.1789 | 235.3836 | 123.4194 | 909.1213 | 819.2895 | 732.7648 | 548.2391 | 814.1792 |  | 627.0682 | 809.4011 | 257.3814 | 831.7338 | 316.1282 | 774.57 |  | 733.2865 |  |  | 792.3751 | 891.4371 | 865.1844 | [6 empty] | 836.5355 |  |  | 832.7819 |  |  | 181.482 | 277.2245 | 325.6011 | 91.6728 | 232.0205 | 306.2649 | 153.8452 | 262.8747 |  | 224.8687 | 319.3424 | 153.9234 | 280.052 | 198.6237 | 301.8095 | 95.8758 | 224.644 |  | 244.0002 | 280.0085 | 332.0355 | 132.3582 | 245.7286 | 302.8038 | 137.9142 | 261.8377 | 205.3299 | 301.1747 | 164.503 | 287.4815 | 0.28966 | 19.5408 | 1.1769 | 0.29831 | -39.8382 | 3.116 | 756.23 | 0.28 | 2.5654 | 0.085739 | 0.71701 | -0.34428 | 2.1425 | 2.0627 | 3.0593 | 32.0394 | -10.842 | -7.4854 | -0.74226 | -1.139 | 10.9641 | 7.4849
42810.5676 | 11025 | 101.4244 | 72.2527 | 53.7527 | 39.1651 | 24.838 | 20.5125 | 17.3367 | 148.1332 | 101.7527 | 77.9781 | 54.8819 | 29.2982 | 19.9435 | 16.5956 | 152.464 | 158.7553 | 428.799 | 189.4878 | 170.2325 | 361.886 |  |  |  | 246.0577 | 290.0574 | 264.2378 | 278.4749 | 128.3008 | 283.2698 | 144.1735 | 191.7397 | 125.2051 | 196.9492 | 258.2492 | 168.4849 | 299.1441 | 117.7162 |  | 125.5731 | 154.6354 | 86.1104 | 123.5402 |  | 24.6354 | 49.7673 | 25.0922 | 48.8354 | 103.9002 | 131.6386 | 193.4608 | 7.9198 | 26.1812 | 9.0269 | 56.0929 | 8.1197 | 41.7882 | 48.4825 | 49.9671 | 16.1473 |  |  | 2.3304 | 0.1256 | 0.40006 | 0.20568 | 2.1194 | 1.5799 | 4.8382 | -4.6098 | -0.045132 | 1.4867 | 5.6692 | -0.00048134 | -0.00057169 | -0.00057497 | 288.1243 | 352.7385 | 339.855 | 172.5568 | 95.6285 | 45.7942 | 25.3885 | 115.0861 | 92.1111 | 63.3133 | 45.1395 | 28.2939 | 21.5403 | 17.5768 | 102.4424 | 88.8377 | 75.678 | 56.5163 | 46.993 | 86.2697 | 58.4714 | 169.6351 | 195.0117 | 221.9775 | 230.1814 | 250.5073 | 266.4922 |  |  |  | 299.8325 | 249.992 | 251.6108 | 249.8594 | 3.0871 | 1.8156 | 399.8439 |  |  | 433.1495 |  |  | 312.3512 | 332.5689 | 172.2907 | 181.1696 | 235.3789 | 122.7918 | 909.1497 | 819.4173 | 732.6798 | 548.6201 | 814.0366 |  | 626.7827 | 808.773 | 257.3609 | 832.4359 | 316.1821 | 774.3421 |  | 733.051 |  |  | 793.9323 | 893.8372 | 872.9008 | [6 empty] | 836.6643 |  |  | 833.2501 |  |  | 181.4503 | 277.4807 | 325.4842 | 91.6808 | 232.228 | 306.1308 | 153.8938 | 262.9764 |  | 224.5057 | 319.3252 | 153.9576 | 280.0553 | 198.0529 | 301.4817 | 95.5198 | 224.756 |  | 243.5906 | 279.808 | 332.0213 | 132.3614 | 245.9214 | 303.0288 | 137.993 | 261.8637 | 205.0624 | 300.8817 | 164.6189 | 287.4634 | 0.40791 | 19.5466 | 1.1779 | 0.2982 | -39.7723 | 3.116 | 759.23 | 0.23 | 2.5095 | 0.44382 | 0.7921 | 0.56795 | 2.0412 | 1.7624 | 3.0841 | 31.9882 | -10.8258 | -7.5009 | -0.85074 | -1.2261 | 10.9601 | 7.4997
42810.5677 | 11026 | 101.4234 | 72.2522 | 53.754 | 39.1594 | 24.8394 | 20.5044 | 17.3275 | 148.133 | 101.749 | 77.9829 | 54.8813 | 29.292 | 19.9353 | 16.5936 | 152.4579 | 158.7527 | 428.7831 | 189.4866 | 170.1566 | 361.8849 |  |  |  | 246.0493 | 290.053 | 263.8311 | 278.3467 | 128.416 | 283.2829 | 144.1776 | 191.7447 | 124.9359 | 196.9421 | 258.2432 | 168.8046 | 299.1834 | 117.9567 |  | 125.706 | 154.1272 | 85.8935 | 123.3455 |  | 24.5487 | 49.8543 | 25.1426 | 48.9784 | 103.9314 | 131.6201 | 194.1727 | 8.1001 | 26.1851 | 8.9282 | 56.0741 | 8.1233 | 41.8094 | 48.4895 | 49.9828 | 16.1472 |  |  | 2.1122 | 0.29382 | 0.34486 | -0.017742 | 2.4972 | 1.4196 | 4.6536 | -4.6105 | 0.9555 | 1.703 | 5.605 | -0.00053719 | -0.0004337 | -0.00055855 | 290.1253 | 358.8806 | 339.9211 | 172.6018 | 95.6342 | 45.7993 | 25.3935 | 115.0808 | 92.112 | 63.3137 | 45.1463 | 28.2912 | 21.5384 | 17.5682 | 106.106 | 91.0201 | 77.785 | 56.7499 | 47.793 | 86.476 | 58.5214 | 169.6306 | 195.002 | 221.9563 | 230.1731 | 250.5139 | 266.4892 |  |  |  | 299.9152 | 250.1168 | 251.4456 | 249.8611 | 1.2019 | 2.1015 | 399.705 |  |  | 433.1889 |  |  | 312.3562 | 332.5696 | 171.6974 | 181.17 | 235.3789 | 122.9586 | 908.9179 | 819.5608 | 732.5748 | 548.6637 | 813.7781 |  | 626.2952 | 808.5986 | 257.3727 | 832.9476 | 316.1334 | 774.3137 |  | 733.3482 |  |  | 796.074 | 894.4737 | 876.0392 | [6 empty] | 836.7859 |  |  | 833.6251 |  |  | 181.1596 | 277.871 | 325.1585 | 91.5243 | 232.3186 | 305.9973 | 153.5963 | 262.9385 |  | 224.1666 | 319.1795 | 153.9466 | 280.0684 | 197.3548 | 301.6551 | 95.5541 | 224.7454 |  | 243.4358 | 279.8577 | 332.0132 | 132.3183 | 245.8739 | 303.2551 | 138.0528 | 261.8943 | 204.8907 | 300.8721 | 164.7128 | 287.2372 | 0.34436 | 19.5445 | 1.1776 | 0.29721 | -39.8301 | 3.1161 | 765.15 | 0.18 | 2.3891 | 0.67891 | 0.73552 | -0.16683 | 2.2156 | 1.6705 | 3.0246 | 31.9014 | -10.8203 | -7.5187 | -1.2327 | -1.4543 | 10.9682 | 7.5054
42810.5677 | 11027 | 101.4316 | 72.2648 | 53.7591 | 39.1679 | 24.8374 | 20.5068 | 17.3303 | 148.1428 | 101.752 | 77.9896 | 54.8869 | 29.2974 | 19.9456 | 16.5945 | 152.4603 | 158.7542 | 428.7701 | 189.495 | 170.2526 | 361.9135 |  |  |  | 246.0494 | 290.0525 | 263.2911 | 278.2243 | 128.9138 | 283.4438 | 144.1817 | 191.7473 | 124.6981 | 196.9429 | 258.2389 | 168.8495 | 299.2097 | 117.9013 |  | 125.7756 | 154.0641 | 85.9996 | 123.144 |  | 24.5646 | 49.8285 | 25.1108 | 49.0213 | 103.8982 | 131.4288 | 194.215 | 8.2784 | 26.2069 | 8.8399 | 56.0837 | 8.1257 | 41.8363 | 48.49 | 50.0088 | 16.1496 |  |  | 2.3744 | 0.18342 | 0.43686 | 0.24511 | 2.6102 | 1.7218 | 4.4952 | -4.529 | 0.64589 | 0.90826 | 5.4675 | -0.00048134 | -0.00047312 | -0.00051748 | 292.3706 | 356.9012 | 339.9808 | 172.6414 | 95.6495 | 45.8059 | 25.3931 | 115.0917 | 92.1171 | 63.3246 | 45.1522 | 28.2971 | 21.5401 | 17.565 | 105.919 | 92.4513 | 81.0086 | 56.9917 | 50.3139 | 86.5529 | 58.6081 | 169.6357 | 195.0049 | 221.9422 | 230.1807 | 250.5218 | 266.4793 |  |  |  | 299.8316 | 249.5807 | 251.1414 | 249.7351 | 1.3741 | 2.0375 | 399.2209 |  |  | 433.2939 |  |  | 312.3526 | 332.5595 | 171.6217 | 181.1571 | 235.3782 | 122.5566 | 908.8788 | 819.7465 | 732.3697 | 548.5643 | 813.7619 |  | 625.9288 | 809.0017 | 257.3604 | 833.0759 | 316.1373 | 774.5653 |  | 733.1615 |  |  | 798.2207 | 894.5787 | 876.6392 | [6 empty] | 836.9089 |  |  | 833.8154 |  |  | 181.0269 | 278.0723 | 324.4509 | 91.228 | 231.9483 | 305.8812 | 153.1194 | 263.0402 |  | 224.1681 | 319.2974 | 153.9968 | 280.0927 | 197.1638 | 302.0386 | 95.95 | 224.811 |  | 243.279 | 279.9641 | 332.0145 | 132.062 | 245.7622 | 303.3738 | 138.0852 | 261.9525 | 204.5953 | 301.0642 | 164.6651 | 287.0217 | 0.21166 | 19.5465 | 1.1789 | 0.29744 | -39.89 | 3.1161 | 766.23 | 0.27 | 2.5334 | 0.53639 | 0.8278 | 0.62006 | 2.2647 | 1.8394 | 2.972 | 31.8312 | -10.8322 | -7.522 | -1.2026 | -1.8021 | 10.9757 | 7.503
42810.5677 | 11028 | 101.4355 | 72.2744 | 53.7605 | 39.1723 | 24.8409 | 20.5014 | 17.3332 | 148.158 | 101.7634 | 78.001 | 54.8934 | 29.3012 | 19.9539 | 16.5963 | 152.4589 | 158.7513 | 428.7533 | 189.5001 | 170.39 | 361.9536 |  |  |  | 246.0468 | 290.0436 | 263.4758 | 278.2893 | 129.3579 | 283.6957 | 144.1823 | 191.75 | 125.1964 | 196.9438 | 258.2361 | 168.6498 | 299.2491 | 117.7775 |  | 125.3802 | 153.9324 | 86.5437 | 122.8504 |  | 24.6327 | 49.8398 | 25.0747 | 49.0126 | 103.9898 | 131.5131 | 194.5026 | 8.4344 | 26.2385 | 8.8577 | 56.1181 | 8.1192 | 41.8225 | 48.4808 | 50.0327 | 16.1473 |  |  | 2.5065 | 0.084855 | 0.41189 | 0.065054 | 2.7272 | 2.1286 | 4.5754 | -4.2386 | 0.95161 | 0.85833 | 5.52 | -0.00053226 | -0.00049448 | -0.00053883 | 290.9887 | 353.8584 | 340.0664 | 172.6972 | 95.6673 | 45.823 | 25.4071 | 115.0958 | 92.1285 | 63.3306 | 45.1583 | 28.307 | 21.5465 | 17.5751 | 102.0323 | 91.5999 | 82.4004 | 58.8958 | 51.3343 | 86.5634 | 58.6689 | 169.6367 | 194.9939 | 221.9287 | 230.1691 | 250.5156 | 266.4765 |  |  |  | 299.721 | 249.4392 | 250.337 | 249.2541 | 1.5189 | 1.3084 | 398.7308 |  |  | 433.1508 |  |  | 312.3515 | 332.5493 | 172.1481 | 181.1524 | 235.369 | 122.7414 | 909.0738 | 819.934 | 732.6142 | 548.6405 | 813.6999 |  | 625.9564 | 809.8348 | 257.3749 | 833.2462 | 316.1599 | 774.9206 |  | 733.3274 |  |  | 798.3765 | 894.4751 | 877.1964 | [6 empty] | 837.0364 |  |  | 833.9359 |  |  | 180.8314 | 278.0467 | 323.8836 | 90.9531 | 231.7926 | 305.7277 | 153.3019 | 263.0298 |  | 224.4579 | 319.3959 | 154.3629 | 280.183 | 197.1612 | 302.3376 | 95.6983 | 224.8239 |  | 242.4722 | 279.8388 | 332.017 | 131.6773 | 245.7966 | 303.2068 | 138.217 | 261.993 | 204.741 | 301.1439 | 164.5873 | 286.9353 | 0.29486 | 19.5445 | 1.1813 | 0.30007 | -39.8786 | 3.116 | 791.09 | 0.22 | 2.6035 | 0.36484 | 0.80381 | 0.31945 | 2.3151 | 2.0453 | 2.9987 | 31.8383 | -10.8545 | -7.5251 | -0.76946 | -1.9495 | 10.9866 | 7.5086
42810.5677 | 11029 | 101.4417 | 72.2825 | 53.7701 | 39.1787 | 24.8477 | 20.5082 | 17.3386 | 148.1692 | 101.7719 | 78.0093 | 54.9104 | 29.3128 | 19.9534 | 16.5967 | 152.4603 | 158.7486 | 428.7516 | 189.5005 | 170.3634 | 361.9736 |  |  |  | 246.0559 | 290.0383 | 263.552 | 278.1582 | 130.4781 | 283.7858 | 144.1858 | 191.7513 | 125.8523 | 196.9339 | 258.2295 | 168.5 | 299.2917 | 117.8601 |  | 125.2482 | 153.8088 | 87.3472 | 123.0177 |  | 24.7681 | 49.9037 | 25.1171 | 49.1239 | 103.967 | 131.722 | 194.8144 | 8.5724 | 26.2778 | 8.9697 | 56.1709 | 8.123 | 41.8131 | 48.476 | 50.0663 | 16.1537 |  |  | 2.5893 | 0.050687 | 0.3245 | -0.11105 | 2.626 | 1.8027 | 4.4952 | -4.6263 | 0.26 | 1.1508 | 5.6678 | -0.00049448 | -0.00053555 | -0.00057497 | 288.1536 | 349.9648 | 340.1313 | 172.7147 | 95.6735 | 45.8202 | 25.401 | 115.0936 | 92.1332 | 63.3414 | 45.1708 | 28.3084 | 21.55 | 17.5756 | 98.7153 | 89.3438 | 79.1064 | 58.0023 | 50.8305 | 86.5529 | 58.6721 | 169.6352 | 194.9956 | 221.9235 | 230.1745 | 250.5222 | 266.4808 |  |  |  | 299.7074 | 249.9556 | 250.8004 | 250.5663 | 1.8455 | 1.4738 | 398.2044 |  |  | 433.1016 |  |  | 312.3565 | 332.5531 | 172.1269 | 181.1598 | 235.3731 | 123.3325 | 909.2625 | 820.1199 | 732.6934 | 547.8814 | 813.5741 |  | 625.824 | 809.4716 | 257.4687 | 833.1866 | 316.1564 | 775.0899 |  | 732.7538 |  |  | 797.0921 | 894.9665 | 879.0162 | [6 empty] | 837.1131 |  |  | 833.7096 |  |  | 180.6817 | 277.8787 | 323.5623 | 90.7464 | 232.1691 | 305.5781 | 154.0719 | 263.1301 |  | 224.3629 | 319.5754 | 154.5212 | 280.3116 | 197.318 | 302.3479 | 95.3509 | 224.7731 |  | 241.2257 | 279.9247 | 332.0018 | 131.3128 | 245.9461 | 302.9114 | 138.0591 | 262.0764 | 204.7883 | 301.415 | 164.6397 | 287.0305 | 0.30699 | 19.5459 | 1.1822 | 0.29899 | -39.834 | 3.116 | 764.23 | 0.15 | 2.6464 | 0.282 | 0.71352 | -0.41742 | 2.2723 | 1.8827 | 2.973 | 31.8162 | -10.8386 | -7.5237 | -0.40218 | -1.5831 | 10.985 | 7.4712
42810.5677 | 11030 | 101.4413 | 72.2744 | 53.7777 | 39.1734 | 24.8435 | 20.4974 | 17.3313 | 148.1667 | 101.7653 | 78.0064 | 54.9081 | 29.3091 | 19.9425 | 16.5885 | 152.4596 | 158.7478 | 428.7404 | 189.506 | 170.2104 | 361.9817 |  |  |  | 246.0556 | 290.0386 | 263.1847 | 277.9935 | 130.5755 | 283.72 | 144.1946 | 191.7526 | 125.9223 | 196.9303 | 258.2411 | 168.5453 | 299.352 | 117.8399 |  | 125.176 | 153.8211 | 88.5914 | 121.799 |  | 24.8698 | 49.9246 | 25.1082 | 49.1088 | 104.0029 | 131.842 | 194.6011 | 8.6449 | 26.2991 | 9.1825 | 56.2114 | 8.1145 | 41.8046 | 48.4626 | 50.0875 | 16.1589 |  |  | 2.4112 | 0.3063 | 0.21344 | 0.01577 | 2.348 | 1.8887 | 4.5011 | -4.395 | 0.59705 | 1.4286 | 5.6142 | -0.00057005 | -0.00050433 | -0.00053883 | 289.3535 | 349.5782 | 340.1967 | 172.7428 | 95.686 | 45.8302 | 25.405 | 115.0919 | 92.1295 | 63.3435 | 45.1692 | 28.3082 | 21.5476 | 17.5709 | 98.2438 | 89.3381 | 78.8991 | 56.9822 | 51.5142 | 86.6361 | 58.7081 | 169.6401 | 194.9908 | 221.9074 | 230.1698 | 250.5268 | 266.4788 |  |  |  | 299.691 | 251.0883 | 251.69 | 251.1086 | 1.4962 | 2.125 | 397.3678 |  |  | 430.5769 |  |  | 312.3651 | 332.5537 | 171.7788 | 181.1535 | 235.3751 | 123.732 | 909.4641 | 820.2675 | 732.5952 | 547.4024 | 813.3538 |  | 625.9843 | 808.963 | 257.5021 | 833.0701 | 316.246 | 775.4725 |  | 732.9343 |  |  | 797.0703 | 896.8994 | 884.1884 | [6 empty] | 837.2049 |  |  | 833.6232 |  |  | 181.0573 | 277.7566 | 323.3728 | 90.6741 | 232.3658 | 305.4838 | 154.3524 | 263.0592 |  | 224.2736 | 319.7476 | 154.7063 | 280.3959 | 197.7701 | 301.9863 | 95.3408 | 224.8413 |  | 240.5249 | 280.2457 | 331.9918 | 130.8981 | 246.2352 | 302.5669 | 137.9705 | 262.0323 | 204.3199 | 301.9105 | 164.7916 | 287.1147 | 0.46955 | 19.5471 | 1.1831 | 0.2981 | -39.9121 | 3.116 | 754.56 | 0.24 | 2.5536 | 0.69326 | 0.5787 | 0.1573 | 2.149 | 1.9274 | 2.9754 | 31.8532 | -10.8224 | -7.5138 | -0.33967 | -1.5558 | 11.0231 | 7.455
42810.5677 | 11031 | 101.4499 | 72.2859 | 53.7808 | 39.1827 | 24.8441 | 20.5013 | 17.3223 | 148.1739 | 101.7652 | 78.0159 | 54.9181 | 29.3194 | 19.9384 | 16.5932 | 152.4464 | 158.7392 | 428.7229 | 189.499 | 170.0456 | 362.0153 |  |  |  | 246.0454 | 290.0315 | 263.112 | 277.8762 | 130.7963 | 283.8263 | 144.1889 | 191.7542 | 126.859 | 196.9257 | 258.2285 | 168.3746 | 299.4327 | 117.323 |  | 125.1179 | 154.074 | 88.8891 | 120.6932 |  | 24.8517 | 49.9568 | 25.0715 | 48.9651 | 104.1645 | 132.1109 | 194.4259 | 8.731 | 26.3169 | 9.4505 | 56.2479 | 8.1118 | 41.8064 | 48.4626 | 50.1133 | 16.1625 |  |  | 1.8618 | 0.2833 | 0.27521 | -0.45341 | 2.4223 | 1.9071 | 4.4887 | -4.5546 | 0.56319 | 1.537 | 5.5245 | -0.00056348 | -0.00050598 | -0.00054212 | 286.035 | 350.7405 | 340.267 | 172.7716 | 95.6954 | 45.8376 | 25.4051 | 115.0913 | 92.1315 | 63.3487 | 45.1732 | 28.3096 | 21.5438 | 17.5637 | 98.5078 | 90.0369 | 79.7489 | 56.0826 | 50.8059 | 86.6943 | 58.7522 | 169.6378 | 194.9821 | 221.8944 | 230.1793 | 250.527 | 266.4833 |  |  |  | 299.6641 | 251.4933 | 250.7413 | 251.3931 | 1.7606 | 2.0934 | 396.7181 |  |  | 427.897 |  |  | 312.3635 | 332.55 | 172.0795 | 181.1491 | 235.3843 | 124.6102 | 909.3462 | 820.3905 | 732.9087 | 547.5504 | 813.109 |  | 626.3565 | 808.727 | 257.583 | 833.1073 | 316.329 | 775.7736 |  | 732.8688 |  |  | 797.7955 | 898.2894 | 886.4393 | [6 empty] | 837.2911 |  |  | 833.7264 |  |  | 181.5085 | 277.743 | 322.9864 | 90.9231 | 232.4881 | 305.3924 | 154.4401 | 262.9802 |  | 224.2946 | 319.8647 | 154.8867 | 280.4147 | 197.8944 | 302.1227 | 95.4751 | 224.9505 |  | 240.5643 | 280.088 | 331.9799 | 131.273 | 246.2139 | 302.463 | 138.0798 | 262.0055 | 203.7826 | 301.8027 | 164.8064 | 287.3116 | 0.16716 | 19.5479 | 1.1834 | 0.29804 | -39.8893 | 3.116 | 747.61 | 0.24 | 2.2442 | 0.66675 | 0.65716 | -0.8435 | 2.1835 | 1.9374 | 2.9723 | 31.9318 | -10.8109 | -7.5086 | -0.36192 | -1.6449 | 11.0595 | 7.4452
42810.5677 | 11032 | 101.4514 | 72.2912 | 53.7897 | 39.1836 | 24.8421 | 20.4933 | 17.3351 | 148.184 | 101.7712 | 78.0165 | 54.9203 | 29.3164 | 19.9399 | 16.5851 | 152.4496 | 158.7405 | 428.7217 | 189.5121 | 169.7845 | 362.0434 |  |  |  | 246.044 | 290.0239 | 263.1965 | 277.7682 | 131.9863 | 283.9125 | 144.1918 | 191.7556 | 126.8299 | 196.9272 | 258.2184 | 168.1377 | 299.4669 | 116.7257 |  | 124.5109 | 153.8812 | 88.6392 | 120.1404 |  | 24.8217 | 49.942 | 25.0641 | 48.8971 | 104.3702 | 132.3655 | 194.4813 | 8.7125 | 26.3211 | 9.7675 | 56.2781 | 8.1079 | 41.803 | 48.4703 | 50.1371 | 16.168 |  |  | 2.3001 | 0.22219 | 0.070848 | -0.55526 | 2.8757 | 1.7159 | 4.6175 | -4.5389 | 0.23178 | 1.6394 | 5.4735 | -0.00052241 | -0.00046491 | -0.0005569 | 285.6436 | 354.9483 | 340.3322 | 172.8069 | 95.7014 | 45.8416 | 25.4107 | 115.0969 | 92.1416 | 63.3525 | 45.1754 | 28.3159 | 21.5491 | 17.5674 | 97.5004 | 88.4559 | 79.2398 | 57.2542 | 51.035 | 86.7107 | 58.7887 | 169.6294 | 194.9709 | 221.8766 | 230.1684 | 250.5318 | 266.4792 |  |  |  | 299.5421 | 250.7417 | 249.5171 | 251.1978 | 2.316 | 1.6246 | 396.2364 |  |  | 428.4199 |  |  | 312.3565 | 332.5408 | 172.9172 | 181.1468 | 235.3816 | 124.7033 | 909.0499 | 820.5623 | 733.187 | 547.8487 | 813.1779 |  | 626.4697 | 807.8931 | 257.6265 | 833.275 | 316.4191 | 775.8801 |  | 732.7104 |  |  | 797.9109 | 898.4634 | 886.9756 | [6 empty] | 837.398 |  |  | 833.849 |  |  | 181.5983 | 277.8659 | 322.6685 | 90.771 | 232.8188 | 305.2998 | 154.6249 | 263.0105 |  | 224.1516 | 319.9278 | 155.0954 | 280.225 | 198.0731 | 302.4645 | 95.6559 | 225.0313 |  | 240.7669 | 279.7426 | 331.9791 | 131.9422 | 245.89 | 302.5247 | 138.371 | 262.0398 | 203.569 | 301.4608 | 164.8624 | 287.6212 | 0.53041 | 19.5477 | 1.1866 | 0.29951 | -39.8315 | 3.116 | 738.43 | 0.2 | 2.4946 | 0.59047 | 0.33342 | -0.93342 | 2.3798 | 1.8383 | 3.0156 | 31.9517 | -10.785 | -7.5066 | -0.24798 | -1.584 | 11.0772 | 7.442
42810.5677 | 11033 | 101.4656 | 72.3031 | 53.8003 | 39.1997 | 24.8483 | 20.504 | 17.3315 | 148.1954 | 101.7822 | 78.0256 | 54.9337 | 29.3235 | 19.946 | 16.5888 | 152.4489 | 158.7427 | 428.7114 | 189.5239 | 169.697 | 362.0398 |  |  |  | 246.0473 | 290.0275 | 263.1173 | 277.6128 | 131.2505 | 283.6842 | 144.187 | 191.7575 | 126.5559 | 196.9168 | 258.2203 | 168.0289 | 299.4808 | 116.7228 |  | 124.4784 | 154.0447 | 87.8463 | 120.2884 |  | 24.9153 | 49.9442 | 25.0971 | 48.8663 | 104.4568 | 132.447 | 194.6797 | 8.6238 | 26.3228 | 9.9757 | 56.3263 | 8.113 | 41.8112 | 48.4691 | 50.1582 | 16.1696 |  |  | 2.5091 | 0.35361 | 0.2463 | -0.036142 | 2.898 | 2.0366 | 4.7246 | -4.6302 | 0.34134 | 1.3532 | 5.6036 | -0.00049284 | -0.00051255 | -0.00053883 | 285.7686 | 353.0207 | 340.3984 | 172.8449 | 95.7119 | 45.8455 | 25.4122 | 115.093 | 92.1514 | 63.3583 | 45.19 | 28.313 | 21.5534 | 17.5724 | 98.0936 | 87.1561 | 77.9794 | 57.2574 | 50.2358 | 86.7457 | 58.7985 | 169.6255 | 194.9655 | 221.8647 | 230.1626 | 250.5353 | 266.4739 |  |  |  | 299.4145 | 250.6616 | 249.4448 | 251.5097 | 1.7647 | 2.1523 | 395.7306 |  |  | 428.5945 |  |  | 312.351 | 332.5334 | 172.2904 | 181.1458 | 235.3752 | 124.4984 | 908.9589 | 820.7351 | 733.3099 | 548.5531 | 813.102 |  | 626.7973 | 807.1239 | 257.6173 | 833.3661 | 316.328 | 775.8861 |  | 732.6794 |  |  | 797.2555 | 899.3853 | 890.4649 | [6 empty] | 837.533 |  |  | 833.9654 |  |  | 181.914 | 278.3741 | 322.6071 | 90.5748 | 233.281 | 305.262 | 154.9434 | 262.7135 |  | 224.1144 | 319.9857 | 155.2355 | 279.9937 | 198.2203 | 302.5641 | 95.6836 | 224.8874 |  | 241.8072 | 279.7092 | 331.9878 | 131.7603 | 245.5156 | 302.7665 | 138.1406 | 262.0866 | 203.9171 | 301.0935 | 165.0097 | 287.8367 | 0.059116 | 19.5464 | 1.1884 | 0.30021 | -39.8203 | 3.116 | 738.35 | 0.28 | 2.6049 | 0.7449 | 0.62167 | -0.23814 | 2.3893 | 2.0029 | 3.0507 | 32.017 | -10.7642 | -7.5159 | -0.30964 | -1.4428 | 11.0741 | 7.4244
42810.5677 | 11034 | 101.4662 | 72.3117 | 53.8093 | 39.2038 | 24.847 | 20.5043 | 17.3428 | 148.2056 | 101.7818 | 78.0366 | 54.9356 | 29.3209 | 19.9467 | 16.5907 | 152.4521 | 158.7253 | 428.6954 | 189.5166 | 169.5907 | 362.05 |  |  |  | 246.0255 | 290.0147 | 262.8455 | 277.4992 | 129.3752 | 283.4999 | 144.1873 | 191.7526 | 126.5412 | 196.9162 | 258.2207 | 168.1552 | 299.4849 | 116.9164 |  | 124.9592 | 153.8626 | 87.181 | 119.9511 |  | 25.0187 | 49.9299 | 25.1002 | 48.9176 | 104.3222 | 132.1319 | 194.9507 | 8.4032 | 26.3302 | 9.79 | 56.36 | 8.1151 | 41.8061 | 48.4472 | 50.1597 | 16.1719 |  |  | 2.1621 | 0.33456 | 0.2693 | 0.12945 | 2.9684 | 1.5891 | 4.6549 | -4.6677 | 0.79457 | 0.80798 | 5.8498 | -0.00046984 | -0.00050598 | -0.00055033 | 281.5112 | 346.9765 | 340.4677 | 172.8783 | 95.7296 | 45.8478 | 25.4224 | 115.0889 | 92.1506 | 63.3703 | 45.1942 | 28.3259 | 21.5569 | 17.5677 | 98.1675 | 88.2461 | 78.4748 | 58.0073 | 50.2572 | 86.7509 | 58.8297 | 169.6287 | 194.9657 | 221.8548 | 230.1671 | 250.5391 | 266.476 |  |  |  | 299.312 | 250.7226 | 248.9723 | 251.4924 | 2.5297 | 1.8242 | 396.0681 |  |  | 429.334 |  |  | 312.3448 | 332.5361 | 171.577 | 181.1471 | 235.3709 | 124.5228 | 908.8871 | 820.8993 | 732.8735 | 549.5355 | 813.1914 |  | 626.8146 | 807.653 | 257.637 | 833.55 | 316.2794 | 775.98 |  | 733.1985 |  |  | 798.1441 | 900.6457 | 893.0577 | [6 empty] | 837.5965 |  |  | 834.0155 |  |  | 181.9276 | 278.1596 | 322.7983 | 90.8245 | 233.5521 | 305.3653 | 154.695 | 262.662 |  | 223.507 | 319.491 | 155.1954 | 279.7726 | 198.5599 | 302.7713 | 95.2587 | 224.8995 |  | 241.699 | 279.9508 | 331.9945 | 131.9065 | 245.4974 | 302.9223 | 137.7136 | 262.1258 | 203.7129 | 300.9757 | 164.9449 | 287.4258 | 0.1818 | 19.5459 | 1.1903 | 0.29926 | -39.7487 | 3.116 | 739.51 | 0.25 | 2.4177 | 0.72453 | 0.65004 | 0.45068 | 2.4171 | 1.7686 | 3.0269 | 32.0179 | -10.7777 | -7.5246 | -0.31721 | -1.4941 | 11.0837 | 7.4177
42810.5678 | 11035 | 101.4709 | 72.3128 | 53.806 | 39.1974 | 24.8497 | 20.4966 | 17.3319 | 148.2037 | 101.7852 | 78.0375 | 54.9421 | 29.319 | 19.9435 | 16.5848 | 152.4458 | 158.7199 | 428.6698 | 189.5261 | 169.5163 | 362.0621 |  |  |  | 246.0256 | 290.0136 | 262.2682 | 277.2557 | 129.9685 | 283.5387 | 144.1932 | 191.7567 | 126.02 | 196.9158 | 258.2246 | 168.2912 | 299.4903 | 117.1017 |  | 124.8855 | 153.8287 | 86.482 | 120.2613 |  | 25.0419 | 49.9253 | 25.0782 | 49.194 | 104.0993 | 131.7618 | 194.9644 | 8.1987 | 26.3424 | 9.4795 | 56.3954 | 8.1165 | 41.8204 | 48.4395 | 50.1641 | 16.1665 |  |  | 2.1976 | 0.13283 | 0.24498 | -0.39493 | 2.2409 | 1.3663 | 4.5616 | -4.6282 | 0.68248 | 1.1348 | 5.8695 | -0.00052241 | -0.00054212 | -0.00053719 | 278.0084 | 344.7452 | 340.543 | 172.9044 | 95.7383 | 45.8478 | 25.408 | 115.0994 | 92.1499 | 63.3656 | 45.1989 | 28.323 | 21.551 | 17.5626 | 98.6882 | 90.7707 | 77.8745 | 58.0353 | 51.1112 | 86.7917 | 58.8478 | 169.6342 | 194.9638 | 221.8438 | 230.1718 | 250.5541 | 266.4732 |  |  |  | 299.2277 | 250.68 | 248.5519 | 251.779 | 1.3281 | 2.1877 | 396.4228 |  |  | 431.0022 |  |  | 312.3459 | 332.5382 | 171.6866 | 181.1498 | 235.375 | 124.3093 | 908.7953 | 821.0268 | 732.5616 | 549.9241 | 813.2848 |  | 626.5689 | 807.7218 | 257.6798 | 833.701 | 316.2403 | 775.5722 |  | 733.4876 |  |  | 798.4248 | 899.7457 | 892.1124 | [6 empty] | 837.6845 |  |  | 834.1218 |  |  | 182.1084 | 278.1487 | 323.2465 | 91.2808 | 233.6023 | 305.4538 | 155.0966 | 262.9653 |  | 223.1048 | 319.0016 | 155.5176 | 279.697 | 198.8366 | 303.1157 | 95.3074 | 225.1456 |  | 241.8174 | 280.0521 | 332.0044 | 132.682 | 245.2957 | 302.7749 | 137.6865 | 262.2098 | 203.6244 | 300.8076 | 164.8245 | 287.1269 | 0.45626 | 19.5479 | 1.1911 | 0.29894 | -39.7833 | 3.116 | 751.64 | 0.22 | 2.4375 | 0.45652 | 0.61999 | -0.78718 | 2.0992 | 1.6392 | 2.9951 | 31.9679 | -10.777 | -7.5317 | -0.37011 | -1.4252 | 11.0755 | 7.4038
42810.5678 | 11036 | 101.4751 | 72.3284 | 53.8158 | 39.2111 | 24.8619 | 20.4978 | 17.3334 | 148.2195 | 101.7991 | 78.0572 | 54.9479 | 29.3372 | 19.9509 | 16.5913 | 152.435 | 158.7087 | 428.6698 | 189.5196 | 169.5557 | 362.0841 |  |  |  | 246.0267 | 290.0047 | 262.7051 | 277.4815 | 131.1082 | 283.8098 | 144.1958 | 191.7445 | 125.5142 | 196.9076 | 258.2178 | 168.4722 | 299.5082 | 117.3738 |  | 124.6456 | 153.7688 | 86.2631 | 120.6052 |  | 25.1212 | 49.9236 | 25.0609 | 49.2502 | 103.9686 | 131.3262 | 194.7718 | 8.0446 | 26.3631 | 9.3589 | 56.4192 | 8.1241 | 41.8335 | 48.4431 | 50.1652 | 16.1722 |  |  | 2.3599 | -0.11162 | 0.58537 | 0.005914 | 2.4525 | 2.009 | 4.5491 | -4.529 | 0.33881 | 1.3948 | 5.6724 | -0.00050105 | -0.00051419 | -0.00053226 | 276.0149 | 345.2908 | 340.6089 | 172.9429 | 95.746 | 45.8579 | 25.423 | 115.099 | 92.1518 | 63.3732 | 45.1963 | 28.3247 | 21.5558 | 17.5583 | 97.692 | 93.2907 | 78.9364 | 56.9319 | 50.301 | 86.854 | 58.8873 | 169.6259 | 194.956 | 221.8351 | 230.169 | 250.5628 | 266.4778 |  |  |  | 299.1601 | 250.1021 | 247.8817 | 251.5723 | 1.1352 | 2.0158 | 397.1891 |  |  | 431.5313 |  |  | 312.3251 | 332.5255 | 170.8994 | 181.1322 | 235.3637 | 123.8112 | 908.6415 | 821.1517 | 732.4028 | 549.8673 | 813.4425 |  | 626.5637 | 807.0653 | 257.7835 | 834.1458 | 316.21 | 774.8204 |  | 733.2509 |  |  | 799.4041 | 900.1667 | 894.769 | [6 empty] | 837.8124 |  |  | 834.2071 |  |  | 182.2064 | 278.1497 | 323.8539 | 91.5292 | 233.7146 | 305.4987 | 155.4635 | 262.7974 |  | 223.2176 | 318.5377 | 155.6872 | 279.6915 | 199.0927 | 303.17 | 95.363 | 225.4057 |  | 242.2185 | 280.2982 | 331.9953 | 133.1843 | 245.3807 | 302.8882 | 137.7619 | 262.3608 | 203.3763 | 300.434 | 164.7689 | 287.0641 | 0.34936 | 19.5457 | 1.1943 | 0.3019 | -39.8235 | 3.116 | 738.88 | 0.29 | 2.5265 | -0.4185 | 0.95837 | 0.096329 | 2.1949 | 1.9866 | 2.9894 | 31.9625 | -10.7523 | -7.5463 | -0.25184 | -1.5385 | 11.0672 | 7.4048
42810.5678 | 11037 | 101.4859 | 72.3334 | 53.8196 | 39.2189 | 24.8603 | 20.5072 | 17.3365 | 148.2292 | 101.8029 | 78.0594 | 54.9539 | 29.3405 | 19.9548 | 16.5938 | 152.4393 | 158.7008 | 428.6581 | 189.5228 | 169.6269 | 362.1112 |  |  |  | 246.0216 | 290.0031 | 262.7644 | 277.6405 | 131.1917 | 283.8959 | 144.2058 | 191.7554 | 125.5347 | 196.911 | 258.2198 | 168.8358 | 299.536 | 117.9445 |  | 124.055 | 153.9503 | 85.6804 | 121.7524 |  | 25.2259 | 49.9581 | 25.0738 | 49.0518 | 103.3673 | 131.1704 | 194.4716 | 8.1295 | 26.3861 | 9.4447 | 56.4516 | 8.1256 | 41.8352 | 48.4562 | 50.1578 | 16.1774 |  |  | 2.3599 | 0.027031 | 0.52032 | 0.080826 | 2.1463 | 1.917 | 4.6884 | -4.7505 | 0.8222 | 1.656 | 5.6507 | -0.00047312 | -0.00050105 | -0.00055526 | 277.4605 | 346.3786 | 340.6619 | 172.9641 | 95.7523 | 45.8634 | 25.4104 | 115.0935 | 92.1515 | 63.374 | 45.1979 | 28.3215 | 21.5494 | 17.5545 | 95.4019 | 91.8947 | 78.5787 | 56.9603 | 49.9374 | 86.8003 | 58.9294 | 169.6218 | 194.9508 | 221.8193 | 230.1588 | 250.553 | 266.4865 |  |  |  | 299.1274 | 249.395 | 247.5172 | 250.16 | 1.5198 | 1.8019 | 397.4402 |  |  | 430.6771 |  |  | 312.3157 | 332.5209 | 171.3429 | 181.1345 | 235.3573 | 123.6727 | 908.5317 | 821.3103 | 732.233 | 549.5936 | 813.4559 |  | 626.2668 | 805.7546 | 257.8624 | 834.3076 | 316.1161 | 774.1045 |  | 732.7281 |  |  | 799.6553 | 900.4013 | 894.3639 | [6 empty] | 837.9583 |  |  | 834.3859 |  |  | 182.1108 | 278.3002 | 324.3993 | 91.285 | 233.9126 | 305.58 | 155.3777 | 262.8118 |  | 222.8696 | 318.3276 | 155.8857 | 279.8608 | 198.894 | 303.5438 | 95.5832 | 225.5816 |  | 242.0986 | 280.5209 | 331.9835 | 133.2358 | 245.4018 | 302.9039 | 138.0449 | 262.5257 | 203.3812 | 300.3591 | 165.0328 | 287.0569 | 0.24343 | 19.5475 | 1.1955 | 0.302 | -39.8331 | 3.116 | 738.14 | 0.23 | 2.5267 | 0.20595 | 0.9036 | 0.35614 | 2.0529 | 1.9402 | 3.0342 | 31.9048 | -10.711 | -7.5578 | -0.0039083 | -1.4937 | 11.0373 | 7.4417
42810.5678 | 11038 | 101.5002 | 72.3389 | 53.8318 | 39.2269 | 24.871 | 20.5155 | 17.3378 | 148.2353 | 101.8036 | 78.0755 | 54.959 | 29.3379 | 19.9555 | 16.6026 | 152.4282 | 158.7041 | 428.6426 | 189.5256 | 169.7334 | 362.1613 |  |  |  | 246.0129 | 289.9951 | 262.7494 | 277.6849 | 131.12 | 283.7754 | 144.2009 | 191.7578 | 124.8817 | 196.9024 | 258.2116 | 169.2449 | 299.5883 | 118.6089 |  | 123.9705 | 153.7571 | 85.1972 | 123.1394 |  | 25.2389 | 49.9744 | 25.1006 | 48.941 | 102.8966 | 131.1508 | 194.4021 | 8.1905 | 26.3938 | 9.4822 | 56.4727 | 8.1219 | 41.8385 | 48.4661 | 50.1593 | 16.1832 |  |  | 2.3474 | 0.044115 | 0.71351 | 0.13537 | 2.4532 | 1.917 | 4.5636 | -4.7202 | 0.42288 | 2.3483 | 5.7385 | -0.00054705 | -0.00050598 | -0.00054212 | 278.1371 | 345.479 | 340.7371 | 173.0056 | 95.7646 | 45.8754 | 25.4177 | 115.1043 | 92.1596 | 63.3833 | 45.2099 | 28.3229 | 21.5573 | 17.5663 | 93.7616 | 88.6753 | 75.4082 | 56.2904 | 49.8448 | 86.7748 | 58.9413 | 169.6253 | 194.958 | 221.8166 | 230.1565 | 250.558 | 266.4806 |  |  |  | 299.1039 | 248.1039 | 246.6096 | 248.379 | 2.101 | 1.5143 | 397.6847 |  |  | 427.0198 |  |  | 312.3104 | 332.5087 | 171.648 | 181.1263 | 235.3571 | 123.2851 | 908.3622 | 821.4745 | 732.11 | 549.3622 | 813.5116 |  | 626.243 | 804.9576 | 257.886 | 834.3923 | 316.1083 | 773.5368 |  | 732.4019 |  |  | 799.6935 | 900.1879 | 893.5874 | [6 empty] | 838.0828 |  |  | 834.5343 |  |  | 181.8285 | 278.4948 | 324.991 | 91.4673 | 233.8359 | 305.6 | 155.6336 | 262.9156 |  | 222.3436 | 318.6622 | 155.5267 | 280.091 | 199.0042 | 303.8021 | 95.9513 | 225.7548 |  | 241.2138 | 280.4837 | 331.9868 | 132.9583 | 245.5443 | 303.0563 | 138.0296 | 262.6535 | 203.3102 | 300.6561 | 165.3084 | 287.1807 | 0.23573 | 19.5475 | 1.197 | 0.30128 | -39.8306 | 3.116 | 736.46 | 0.21 | 2.5198 | 0.26311 | 1.0582 | 0.4609 | 2.1947 | 1.9401 | 2.9934 | 31.8987 | -10.6874 | -7.5607 | 0.17524 | -1.14 | 11.0025 | 7.4895
42810.5678 | 11039 | 101.496 | 72.3388 | 53.8438 | 39.2216 | 24.8633 | 20.5149 | 17.3392 | 148.2482 | 101.8137 | 78.0667 | 54.9698 | 29.3418 | 19.9539 | 16.5974 | 152.4221 | 158.7058 | 428.6404 | 189.5325 | 169.8101 | 362.248 |  |  |  | 246.01 | 289.9907 | 262.6206 | 277.5487 | 130.2874 | 283.7193 | 144.2016 | 191.7613 | 125.2542 | 196.901 | 258.212 | 169.4803 | 299.6435 | 118.9039 |  | 124.2051 | 154.1787 | 84.659 | 123.3999 |  | 25.2568 | 50.067 | 25.102 | 49.1695 | 103.0061 | 131.1263 | 194.3072 | 8.229 | 26.3944 | 9.4397 | 56.5051 | 8.1373 | 41.8406 | 48.4787 | 50.1677 | 16.187 |  |  | 2.1779 | -0.051825 | 0.4362 | 0.22868 | 2.4709 | 1.6423 | 4.4302 | -4.7084 | 0.4221 | 1.8003 | 5.6926 | -0.00044848 | -0.00045341 | -0.00055033 | 278.9853 | 345.7775 | 340.8192 | 173.049 | 95.7818 | 45.8839 | 25.4286 | 115.1185 | 92.1772 | 63.3956 | 45.2241 | 28.3412 | 21.5634 | 17.5711 | 96.78 | 88.3761 | 75.1124 | 54.318 | 48.2161 | 86.8517 | 58.975 | 169.6212 | 194.9471 | 221.8083 | 230.1578 | 250.5712 | 266.4833 |  |  |  | 299.0919 | 247.519 | 247.0367 | 247.9597 | 2.3188 | 2.7016 | 397.5213 |  |  | 423.1351 |  |  | 312.3105 | 332.5167 | 171.0324 | 181.1284 | 235.3595 | 123.5928 | 908.0812 | 821.6029 | 732.2669 | 549.0896 | 813.5774 |  | 625.9684 | 804.6544 | 257.9052 | 834.5251 | 316.1525 | 773.731 |  | 732.3185 |  |  | 798.4194 | 900.1247 | 892.9135 | [6 empty] | 838.1769 |  |  | 834.7004 |  |  | 181.8867 | 278.7399 | 325.4841 | 91.5709 | 233.9964 | 305.6195 | 155.494 | 263.0105 |  | 222.191 | 319.0163 | 155.4571 | 280.2055 | 199.1557 | 304.0708 | 95.789 | 226.0871 |  | 241.5991 | 280.7248 | 331.9937 | 133.181 | 245.5805 | 303.3016 | 138.0113 | 262.6851 | 203.0554 | 301.116 | 165.6081 | 287.3406 | 0.48727 | 19.5496 | 1.1981 | 0.30165 | -39.8116 | 3.1159 | 744 | 0.3 | 2.427 | -0.28522 | 0.82748 | 0.59914 | 2.2026 | 1.7957 | 2.9493 | 31.844 | -10.6778 | -7.5611 | -0.15079 | -1.1031 | 10.9991 | 7.5003
42810.5678 | 11040 | 101.5001 | 72.3613 | 53.8454 | 39.2336 | 24.8705 | 20.5113 | 17.3338 | 148.2614 | 101.8159 | 78.0755 | 54.9772 | 29.3371 | 19.9522 | 16.5921 | 152.421 | 158.6953 | 428.6315 | 189.5385 | 169.8346 | 362.3564 |  |  |  | 246.007 | 289.9875 | 262.4985 | 277.4026 | 129.3202 | 283.672 | 144.1957 | 191.7711 | 125.6956 | 196.8962 | 258.2075 | 169.5781 | 299.6926 | 118.9357 |  | 124.5352 | 154.2264 | 84.46 | 123.336 |  | 25.3992 | 50.1747 | 25.1264 | 48.9613 | 102.9416 | 131.0263 | 194.1626 | 8.2598 | 26.4217 | 9.3457 | 56.5569 | 8.1567 | 41.85 | 48.4957 | 50.1666 | 16.1899 |  |  | 2.4059 | -0.033425 | 0.16482 | 0.040742 | 2.7876 | 1.9308 | 4.4545 | -4.9555 | 0.65932 | 1.7238 | 5.9631 | -0.00050433 | -0.00048626 | -0.00053391 | 281.8453 | 350.1048 | 340.873 | 173.0798 | 95.7901 | 45.8846 | 25.4295 | 115.1127 | 92.185 | 63.3963 | 45.2269 | 28.3389 | 21.5659 | 17.5668 | 99.3544 | 90.8898 | 79.2625 | 55.1789 | 46.9026 | 86.9096 | 59.0609 | 169.6199 | 194.9352 | 221.7883 | 230.1568 | 250.5666 | 266.47 |  |  |  | 299.0943 | 247.2825 | 247.8393 | 248.7098 | 2.3293 | 2.2372 | 397.0281 |  |  | 420.9323 |  |  | 312.317 | 332.522 | 171.0759 | 181.1341 | 235.3558 | 123.8317 | 908.0327 | 821.7496 | 732.57 | 549.22 | 813.9727 |  | 625.4713 | 805.2416 | 257.8815 | 834.4426 | 316.1056 | 774.2063 |  | 732.4595 |  |  | 796.3591 | 898.2569 | 887.5824 | [6 empty] | 838.2603 |  |  | 834.8671 |  |  | 182.0294 | 278.8177 | 325.6119 | 91.408 | 234.1269 | 305.6678 | 155.7228 | 262.9115 |  | 222.757 | 319.2522 | 155.7519 | 280.3138 | 199.125 | 304.4426 | 95.6386 | 226.1396 |  | 242.2493 | 280.7562 | 331.9896 | 133.3428 | 245.5304 | 303.5991 | 138.0384 | 262.6563 | 202.863 | 301.4945 | 165.6418 | 287.5719 | 0.40984 | 19.5486 | 1.2006 | 0.30399 | -39.7698 | 3.1159 | 740.86 | 0.24 | 2.5507 | -0.2291 | 0.50873 | 0.25293 | 2.3392 | 1.9468 | 2.957 | 31.7373 | -10.6956 | -7.5623 | -0.42978 | -1.554 | 11.0043 | 7.4796
42810.5678 | 11041 | 101.5043 | 72.3574 | 53.8546 | 39.2299 | 24.8673 | 20.5132 | 17.3365 | 148.2676 | 101.8201 | 78.0848 | 54.9796 | 29.3461 | 19.9516 | 16.5954 | 152.4076 | 158.6869 | 428.6047 | 189.5342 | 169.8213 | 362.45 |  |  |  | 246.0007 | 289.977 | 262.2437 | 277.3811 | 128.6896 | 283.3926 | 144.1901 | 191.7607 | 126.1321 | 196.8877 | 258.1964 | 169.4747 | 299.7334 | 118.7999 |  | 124.8132 | 154.6498 | 84.6282 | 123.9476 |  | 25.4438 | 50.2058 | 25.0486 | 48.7287 | 103.1688 | 130.9228 | 193.8426 | 8.3113 | 26.4459 | 9.4636 | 56.6075 | 8.1543 | 41.8449 | 48.4981 | 50.1583 | 16.1858 |  |  | 2.197 | 0.063171 | 0.4914 | 0.021026 | 2.8455 | 1.5116 | 4.5517 | -4.9351 | 0.11833 | 1.4135 | 5.635 | -0.00056676 | -0.00056348 | -0.00051748 | 286.2053 | 357.3757 | 340.9387 | 173.1142 | 95.7979 | 45.8931 | 25.436 | 115.116 | 92.1741 | 63.4021 | 45.2255 | 28.3421 | 21.5652 | 17.5656 | 101.0613 | 90.1629 | 78.9326 | 54.6219 | 46.4985 | 86.8977 | 59.1191 | 169.6187 | 194.934 | 221.7687 | 230.15 | 250.5699 | 266.4705 |  |  |  | 299.145 | 248.3561 | 249.222 | 250.4282 | 1.5978 | 1.8305 | 396.9059 |  |  | 420.299 |  |  | 312.3062 | 332.514 | 170.6062 | 181.1274 | 235.351 | 124.1783 | 908.2391 | 821.9046 | 732.8363 | 548.9063 | 814.0102 |  | 625.3836 | 804.4783 | 257.8655 | 834.3867 | 316.2125 | 774.1726 |  | 732.231 |  |  | 797.1564 | 898.1389 | 887.7109 | [6 empty] | 838.3507 |  |  | 835.0022 |  |  | 181.9308 | 278.8205 | 325.5304 | 91.2532 | 234.2278 | 305.8368 | 155.7848 | 262.7672 |  | 223.3379 | 319.5719 | 155.853 | 280.4257 | 199.2302 | 304.5745 | 95.7054 | 225.9933 |  | 242.3848 | 280.921 | 331.9915 | 133.4846 | 245.2823 | 303.749 | 138.1646 | 262.6678 | 202.8322 | 301.9263 | 165.5917 | 287.9791 | 0.39578 | 19.557 | 1.2015 | 0.30338 | -39.8241 | 3.116 | 738.76 | 0.17 | 2.4368 | 0.31497 | 0.87847 | 0.18171 | 2.3631 | 1.7223 | 2.9887 | 31.7194 | -10.6754 | -7.5528 | -0.62088 | -1.5104 | 10.9902 | 7.4355
42810.5678 | 11042 | 101.5019 | 72.3562 | 53.855 | 39.2352 | 24.8657 | 20.5039 | 17.3277 | 148.2654 | 101.8215 | 78.0883 | 54.9805 | 29.3518 | 19.9534 | 16.5923 | 152.4051 | 158.6749 | 428.584 | 189.536 | 169.6291 | 362.5197 |  |  |  | 245.9975 | 289.9736 | 262.1952 | 277.4379 | 129.633 | 283.4088 | 144.1977 | 191.764 | 126.105 | 196.8906 | 258.195 | 169.5627 | 299.7794 | 119.1673 |  | 125.1983 | 154.9008 | 84.2615 | 124.7277 |  | 25.3236 | 50.2372 | 24.9893 | 48.5386 | 103.2771 | 130.7829 | 193.6612 | 8.3973 | 26.4628 | 9.5245 | 56.6605 | 8.1655 | 41.8574 | 48.5105 | 50.1611 | 16.2058 |  |  | 2.1549 | 0.006659 | 0.37444 | 0.078854 | 2.9493 | 1.5878 | 4.5228 | -5.1375 | 0.26448 | 2.2973 | 5.7058 | -0.00056676 | -0.00053391 | -0.00052898 | 286.0624 | 354.7982 | 340.9996 | 173.1324 | 95.8168 | 45.8961 | 25.4249 | 115.1179 | 92.178 | 63.4076 | 45.2325 | 28.34 | 21.5593 | 17.5568 | 98.8438 | 88.7822 | 76.2769 | 55.0038 | 46.1479 | 86.8831 | 59.1344 | 169.6212 | 194.9253 | 221.7628 | 230.1518 | 250.5724 | 266.4721 |  |  |  | 299.1137 | 248.4492 | 249.1568 | 251.3462 | 1.8228 | 1.7821 | 396.5034 |  |  | 420.7264 |  |  | 312.2874 | 332.5138 | 169.6022 | 181.1258 | 235.3518 | 124.1986 | 908.0912 | 822.032 | 733.2304 | 548.1924 | 814.005 |  | 625.11 | 803.7238 | 257.9345 | 834.3961 | 316.2562 | 774.2416 |  | 731.5763 |  |  | 796.5206 | 898.6955 | 890.0425 | [6 empty] | 838.4265 |  |  | 835.0889 |  |  | 181.7961 | 279.0777 | 325.7095 | 91.4943 | 234.4436 | 306.0526 | 156.0123 | 262.723 |  | 223.5189 | 319.7475 | 155.6752 | 280.537 | 199.1879 | 304.5741 | 96.2089 | 225.9962 |  | 242.6026 | 281.0317 | 331.9935 | 133.4731 | 244.7389 | 303.7259 | 138.5221 | 262.6278 | 202.4328 | 302.1558 | 165.6086 | 288.2771 | 0.17159 | 19.5556 | 1.2016 | 0.30208 | -39.8049 | 3.116 | 733.55 | 0.22 | 2.4134 | 0.10227 | 0.76686 | 0.35192 | 2.4054 | 1.7649 | 2.9787 | 31.6669 | -10.6502 | -7.5498 | -0.37627 | -1.2135 | 10.9718 | 7.4078
42810.5678 | 11043 | 101.5071 | 72.3692 | 53.8571 | 39.2476 | 24.8718 | 20.5048 | 17.3278 | 148.2803 | 101.8309 | 78.0967 | 54.9846 | 29.355 | 19.9572 | 16.5967 | 152.4106 | 158.6763 | 428.5757 | 189.5429 | 169.441 | 362.5733 |  |  |  | 246.0043 | 289.9749 | 262.3507 | 277.5631 | 130.0344 | 283.4946 | 144.2006 | 191.7693 | 125.668 | 196.8929 | 258.1855 | 169.7692 | 299.8254 | 119.8404 |  | 125.2343 | 155.1738 | 83.9647 | 125.4703 |  | 25.3043 | 50.2968 | 24.974 | 48.4336 | 103.3578 | 130.9136 | 193.8618 | 8.3626 | 26.4906 | 9.5253 | 56.6934 | 8.1613 | 41.8558 | 48.5176 | 50.1514 | 16.1956 |  |  | 3.0302 | -0.2391 | 0.3902 | -0.10645 | 2.3796 | 1.9407 | 4.5649 | -4.8957 | 0.27031 | 1.9296 | 5.6875 | -0.00050762 | -0.00053062 | -0.00057826 | 287.3033 | 360.0703 | 341.0625 | 173.1701 | 95.8265 | 45.8988 | 25.4359 | 115.1031 | 92.1883 | 63.4071 | 45.2312 | 28.3396 | 21.5623 | 17.5599 | 96.5259 | 89.3471 | 76.4085 | 54.1913 | 47.2256 | 86.8714 | 59.147 | 169.61 | 194.922 | 221.7428 | 230.1485 | 250.571 | 266.4667 |  |  |  | 299.0481 | 248.2913 | 248.7296 | 251.5411 | 1.7339 | 1.9247 | 395.2498 |  |  | 421.3432 |  |  | 312.2733 | 332.508 | 169.5443 | 181.1149 | 235.3412 | 123.8017 | 907.9105 | 822.1428 | 734.0662 | 547.8111 | 814.0783 |  | 624.8785 | 803.7513 | 257.9081 | 834.3511 | 316.354 | 774.7146 |  | 731.5362 |  |  | 797.0667 | 898.6832 | 890.6707 | [6 empty] | 838.4675 |  |  | 835.131 |  |  | 181.6054 | 279.0068 | 325.9781 | 91.5407 | 234.4189 | 306.2666 | 156.0079 | 262.8706 |  | 223.2349 | 319.6466 | 155.6006 | 280.6562 | 199.0927 | 304.6155 | 96.653 | 226.0273 |  | 242.6645 | 281.0984 | 332.0056 | 133.4507 | 244.2317 | 303.8318 | 138.7165 | 262.578 | 201.9932 | 302.3654 | 165.7128 | 288.5872 | 0.2548 | 19.555 | 1.2036 | 0.30356 | -39.8062 | 3.116 | 735.38 | 0.24 | 2.8621 | -0.61286 | 0.78291 | -0.40893 | 2.1609 | 1.9515 | 2.993 | 31.6204 | -10.6526 | -7.5413 | -0.12015 | -1.2266 | 10.9544 | 7.3977
42810.5679 | 11044 | 101.5168 | 72.3772 | 53.8653 | 39.2551 | 24.8756 | 20.5131 | 17.3356 | 148.2933 | 101.8338 | 78.106 | 55.0001 | 29.3613 | 19.9664 | 16.603 | 152.4034 | 158.6769 | 428.5455 | 189.5486 | 169.413 | 362.6145 |  |  |  | 246.0025 | 289.958 | 261.7814 | 277.3254 | 128.8125 | 283.0943 | 144.202 | 191.7787 | 125.8788 | 196.8861 | 258.1846 | 169.8505 | 299.8757 | 120.0478 |  | 125.5096 | 155.2622 | 83.8936 | 124.7918 |  | 25.3482 | 50.3373 | 24.9743 | 48.3525 | 102.9474 | 131.0266 | 194.2331 | 8.2322 | 26.5195 | 9.6131 | 56.7165 | 8.1725 | 41.8647 | 48.5193 | 50.153 | 16.2005 |  |  | 3.113 | 0.078283 | 0.33106 | -0.40084 | 2.124 | 1.9472 | 4.7134 | -4.6959 | 0.52544 | 2.4908 | 5.6207 | -0.00054212 | -0.00050105 | -0.00058319 | 286.7856 | 357.4732 | 341.1201 | 173.1989 | 95.8337 | 45.8905 | 25.4329 | 115.1066 | 92.1895 | 63.4108 | 45.2351 | 28.3418 | 21.5554 | 17.5618 | 95.4957 | 90.1488 | 77.1327 | 53.32 | 47.4561 | 86.8669 | 59.1659 | 169.6092 | 194.9239 | 221.7404 | 230.1498 | 250.5747 | 266.4694 |  |  |  | 299.009 | 248.0256 | 247.4983 | 251.4591 | 1.8001 | 2.5565 | 394.0762 |  |  | 420.781 |  |  | 312.2708 | 332.5066 | 169.059 | 181.1099 | 235.3437 | 123.8894 | 907.7598 | 822.2743 | 734.3621 | 548.2216 | 813.8965 |  | 624.7826 | 805.6243 | 257.9247 | 834.4706 | 316.4991 | 775.3306 |  | 732.3639 |  |  | 797.8352 | 899.0018 | 891.8696 | [6 empty] | 838.493 |  |  | 835.1727 |  |  | 181.4158 | 278.6615 | 326.1486 | 91.3284 | 234.173 | 306.4126 | 155.7621 | 262.9269 |  | 223.1247 | 319.0373 | 155.8269 | 280.7922 | 198.9488 | 304.5223 | 96.5087 | 226.1109 |  | 242.2819 | 281.438 | 332.0111 | 133.3296 | 244.156 | 304.0316 | 138.3177 | 262.6253 | 202.0404 | 302.7791 | 165.799 | 288.9824 | 0.21917 | 19.557 | 1.2042 | 0.30418 | -39.7616 | 3.116 | 722.47 | 0.18 | 2.8999 | 0.35069 | 0.72119 | -0.79356 | 2.0419 | 1.9551 | 3.0417 | 31.6071 | -10.7036 | -7.5339 | -0.0062322 | -1.3048 | 10.9768 | 7.3973
42810.5679 | 11045 | 101.5255 | 72.3852 | 53.8778 | 39.2614 | 24.8768 | 20.5182 | 17.3444 | 148.3088 | 101.8472 | 78.1175 | 55.0062 | 29.3701 | 19.9707 | 16.5982 | 152.3995 | 158.6712 | 428.5326 | 189.5528 | 169.3643 | 362.6519 |  |  |  | 246.0027 | 289.9553 | 260.8822 | 276.9728 | 127.7294 | 282.7732 | 144.1995 | 191.7792 | 126.5606 | 196.8822 | 258.182 | 169.3285 | 299.9036 | 119.1158 |  | 125.2611 | 155.09 | 84.1381 | 123.3481 |  | 25.3227 | 50.3417 | 25.0102 | 48.1853 | 102.8712 | 131.3172 | 194.5458 | 8.085 | 26.5243 | 9.6711 | 56.7338 | 8.1705 | 41.857 | 48.5258 | 50.1422 | 16.1993 |  |  | 2.2022 | 0.11508 | 0.41846 | -0.34301 | 2.1627 | 1.4577 | 4.6713 | -4.9298 | 0.24463 | 1.1999 | 5.7143 | -0.00043698 | -0.00048298 | -0.00054212 | 286.4004 | 355.3681 | 341.1926 | 173.236 | 95.8485 | 45.9041 | 25.4431 | 115.1113 | 92.193 | 63.4218 | 45.247 | 28.3546 | 21.5608 | 17.5617 | 98.1532 | 92.6917 | 79.6005 | 55.6015 | 48.0379 | 86.9911 | 59.2289 | 169.6131 | 194.9208 | 221.724 | 230.1445 | 250.5869 | 266.4692 |  |  |  | 298.9699 | 247.8155 | 247.3518 | 249.6338 | 2.1359 | 2.453 | 394.4281 |  |  | 418.1918 |  |  | 312.2664 | 332.5053 | 167.9499 | 181.1123 | 235.3418 | 124.2179 | 907.8248 | 822.4207 | 734.3079 | 549.0119 | 813.9789 |  | 624.4178 | 807.8966 | 257.9523 | 834.4958 | 316.582 | 775.3333 |  | 732.9991 |  |  | 794.2389 | 898.8556 | 889.7772 | [6 empty] | 838.5239 |  |  | 835.2127 |  |  | 181.4005 | 278.3943 | 326.2514 | 91.3128 | 233.6868 | 306.4479 | 155.6174 | 263.1824 |  | 223.1592 | 318.2474 | 155.9711 | 281.0336 | 199.0268 | 304.3449 | 96.0152 | 226.1666 |  | 242.0246 | 281.476 | 332.0174 | 133.2399 | 244.2255 | 304.1735 | 137.7851 | 262.6768 | 202.3823 | 302.996 | 165.9025 | 289.3787 | 0.1976 | 19.5587 | 1.203 | 0.30347 | -39.7777 | 3.116 | 730.34 | 0.27 | 2.4384 | 0.42521 | 0.81082 | -0.7341 | 2.0612 | 1.6922 | 3.0292 | 31.5348 | -10.765 | -7.5284 | -0.28639 | -1.5715 | 11.0189 | 7.4452
42810.5679 | 11046 | 101.5216 | 72.3972 | 53.8755 | 39.2545 | 24.8773 | 20.5086 | 17.3273 | 148.3035 | 101.8349 | 78.1193 | 55.0043 | 29.367 | 19.9605 | 16.5984 | 152.3925 | 158.6654 | 428.5128 | 189.5574 | 169.2413 | 362.6796 |  |  |  | 245.9989 | 289.9533 | 261.0538 | 277.0764 | 127.9921 | 282.8077 | 144.205 | 191.7768 | 126.8831 | 196.8874 | 258.1864 | 168.9928 | 299.9252 | 118.4493 |  | 124.9614 | 154.4894 | 85.0276 | 121.8841 |  | 25.3017 | 50.3498 | 25.0497 | 48.189 | 102.8559 | 131.5766 | 194.3175 | 8.1741 | 26.541 | 9.5363 | 56.7519 | 8.1672 | 41.8581 | 48.5369 | 50.1373 | 16.2126 |  |  | 1.942 | 0.35493 | 0.58931 | 0.06637 | 2.6503 | 1.9479 | 4.5616 | -4.8503 | -0.088722 | 1.6159 | 5.5663 | -0.00051912 | -0.00049448 | -0.00053555 | 284.6449 | 351.4901 | 341.2591 | 173.2645 | 95.8549 | 45.9142 | 25.4458 | 115.1104 | 92.1962 | 63.4337 | 45.2544 | 28.3521 | 21.5683 | 17.5616 | 100.4775 | 94.1618 | 82.0824 | 56.8475 | 49.3401 | 87.1184 | 59.2736 | 169.6095 | 194.9178 | 221.7148 | 230.1407 | 250.5885 | 266.4612 |  |  |  | 298.9972 | 248.1545 | 247.9876 | 251.0854 | 1.4142 | 1.5762 | 395.0506 |  |  | 416.7523 |  |  | 312.26 | 332.5046 | 167.7348 | 181.1155 | 235.3354 | 124.0257 | 908.1604 | 822.5297 | 734.1704 | 549.8757 | 814.2414 |  | 624.3747 | 810.5482 | 257.9914 | 834.3529 | 316.579 | 775.4345 |  | 733.3767 |  |  | 790.8569 | 897.9752 | 887.2191 | [6 empty] | 838.5606 |  |  | 835.2459 |  |  | 181.3676 | 278.5455 | 325.7642 | 91.3391 | 233.2948 | 306.4944 | 155.1061 | 263.6162 |  | 223.5339 | 317.9992 | 155.9068 | 281.3152 | 198.769 | 304.132 | 96.261 | 226.2581 |  | 241.5537 | 281.8281 | 332.0275 | 133.5143 | 243.9988 | 304.1898 | 137.4913 | 262.8252 | 202.353 | 302.9291 | 166.0173 | 289.6325 | 0.15195 | 19.5582 | 1.2018 | 0.30184 | -39.8051 | 3.116 | 731.42 | 0.28 | 2.2899 | 0.74675 | 0.96223 | 0.32292 | 2.2824 | 1.9567 | 2.9944 | 31.5192 | -10.8362 | -7.5247 | -0.52916 | -1.8419 | 11.0611 | 7.4068
42810.5679 | 11047 | 101.5261 | 72.3988 | 53.8801 | 39.2542 | 24.8791 | 20.5082 | 17.3323 | 148.3114 | 101.8505 | 78.1216 | 55.0166 | 29.3646 | 19.9657 | 16.5898 | 152.3933 | 158.6615 | 428.4893 | 189.5661 | 169.1459 | 362.7133 |  |  |  | 245.998 | 289.9384 | 261.1903 | 277.1037 | 129.8089 | 282.9355 | 144.2024 | 191.7754 | 126.4621 | 196.8706 | 258.1765 | 168.2691 | 299.9465 | 117.4719 |  | 124.8186 | 154.5108 | 85.2383 | 120.1336 |  | 25.2998 | 50.3343 | 25.0572 | 48.3565 | 102.7967 | 131.7749 | 194.2003 | 8.2083 | 26.5475 | 9.2596 | 56.7642 | 8.1808 | 41.8761 | 48.5644 | 50.1411 | 16.2163 |  |  | 2.1444 | 0.33587 | 0.56697 | -0.034826 | 2.3566 | 1.7002 | 4.5524 | -4.9476 | 0.96251 | 1.9545 | 5.5414 | -0.00045998 | -0.00050762 | -0.00054212 | 281.7211 | 347.1873 | 341.3194 | 173.3036 | 95.8645 | 45.9188 | 25.4447 | 115.1133 | 92.2013 | 63.4316 | 45.2568 | 28.3574 | 21.5633 | 17.5591 | 100.0953 | 91.6122 | 79.564 | 56.9003 | 49.6474 | 87.1462 | 59.2756 | 169.6092 | 194.9004 | 221.7049 | 230.1424 | 250.5925 | 266.4682 |  |  |  | 298.9927 | 247.8626 | 248.2736 | 250.6486 | 1.555 | 1.6902 | 395.2936 |  |  | 417.2164 |  |  | 312.2522 | 332.5021 | 168.7059 | 181.1123 | 235.3321 | 123.8964 | 908.7123 | 822.6497 | 734.2623 | 550.2137 | 814.1272 |  | 624.8696 | 811.1633 | 258.0735 | 834.6042 | 316.7122 | 775.2658 |  | 733.2305 |  |  | 793.3829 | 898.9444 | 891.4256 | [6 empty] | 838.5999 |  |  | 835.2594 |  |  | 181.5797 | 278.6992 | 325.3804 | 91.1149 | 233.0812 | 306.5545 | 155.2644 | 264.1338 |  | 224.1516 | 318.2394 | 155.7602 | 281.5428 | 198.5273 | 304.0101 | 96.5186 | 226.5108 |  | 240.5849 | 282.1098 | 332.0441 | 133.2666 | 243.7128 | 304.2493 | 137.268 | 263.0276 | 202.3173 | 302.8333 | 165.9515 | 289.6155 | 0.26443 | 19.559 | 1.202 | 0.30394 | -39.8325 | 3.116 | 726.84 | 0.12 | 2.4065 | 0.72641 | 0.94379 | -0.23391 | 2.1528 | 1.8285 | 2.9921 | 31.6174 | -10.8482 | -7.5218 | -0.4833 | -1.5619 | 11.1112 | 7.4186
42810.5679 | 11048 | 101.5309 | 72.4041 | 53.8813 | 39.2648 | 24.879 | 20.5106 | 17.3288 | 148.3247 | 101.8559 | 78.1214 | 55.0186 | 29.3715 | 19.9665 | 16.5905 | 152.3953 | 158.6645 | 428.487 | 189.5691 | 168.9911 | 362.7497 |  |  |  | 245.9944 | 289.9477 | 261.0946 | 277.092 | 129.1109 | 282.9521 | 144.2096 | 191.7821 | 126.5476 | 196.8738 | 258.1748 | 168.0833 | 299.9769 | 117.1607 |  | 124.4233 | 154.8796 | 86.2043 | 119.4276 |  | 25.3409 | 50.356 | 25.0677 | 48.8656 | 102.9141 | 131.5609 | 193.8972 | 8.2115 | 26.5457 | 9.1296 | 56.7951 | 8.1782 | 41.87 | 48.5831 | 50.1358 | 16.2133 |  |  | 2.2922 | 0.31025 | 0.2647 | -0.47115 | 2.0392 | 1.7895 | 4.8271 | -4.8227 | 0.58051 | 2.4763 | 5.582 | -0.00052898 | -0.00046655 | -0.00052733 | 279.4087 | 344.9992 | 341.3835 | 173.3432 | 95.8872 | 45.9277 | 25.4561 | 115.123 | 92.2131 | 63.4427 | 45.2615 | 28.365 | 21.5694 | 17.5696 | 97.2308 | 88.4424 | 78.1067 | 56.9155 | 49.4101 | 87.1003 | 59.3113 | 169.6043 | 194.9015 | 221.6932 | 230.1371 | 250.5971 | 266.4632 |  |  |  | 298.8711 | 247.8318 | 248.4457 | 250.5575 | 1.5838 | 1.2049 | 395.0689 |  |  | 417.2073 |  |  | 312.2463 | 332.4983 | 169.3042 | 181.1065 | 235.331 | 123.8928 | 909.2222 | 822.7447 | 734.495 | 550.1219 | 814.1157 |  | 624.7305 | 811.259 | 258.1618 | 834.5163 | 316.8115 | 775.214 |  | 733.1415 |  |  | 792.4667 | 897.8074 | 889.8225 | [6 empty] | 838.6037 |  |  | 835.1778 |  |  | 181.7918 | 279.1389 | 324.959 | 91.1724 | 232.8464 | 306.6173 | 156.0173 | 264.217 |  | 224.1749 | 318.7623 | 155.4834 | 281.616 | 198.7482 | 304.4389 | 96.1228 | 226.5168 |  | 240.1486 | 281.6574 | 332.0558 | 132.7182 | 243.673 | 304.3638 | 136.8895 | 263.0269 | 202.4578 | 302.7322 | 166.0957 | 289.6698 | 0.24151 | 19.5575 | 1.1997 | 0.30336 | -39.7774 | 3.116 | 739.35 | 0.24 | 2.4881 | 0.69817 | 0.64488 | -0.86037 | 2.002 | 1.8755 | 3.0802 | 31.591 | -10.8455 | -7.5119 | -0.17061 | -1.3957 | 11.1329 | 7.4126
42810.5679 | 11049 | 101.5313 | 72.4094 | 53.8868 | 39.2685 | 24.8758 | 20.5153 | 17.3258 | 148.3339 | 101.8548 | 78.1336 | 55.0328 | 29.3772 | 19.9647 | 16.5868 | 152.3837 | 158.6558 | 428.4726 | 189.5767 | 168.6798 | 362.7491 |  |  |  | 245.9832 | 289.9379 | 261.0646 | 277.1051 | 128.712 | 282.9983 | 144.2075 | 191.7889 | 126.4545 | 196.8732 | 258.171 | 168.2078 | 300.0084 | 117.1811 |  | 124.6225 | 154.8229 | 86.0531 | 119.1917 |  | 25.5968 | 50.386 | 25.1424 | 49.3171 | 102.8724 | 131.2599 | 193.8486 | 8.2668 | 26.5552 | 9.1383 | 56.8284 | 8.1869 | 41.8704 | 48.608 | 50.1304 | 16.2173 |  |  | 2.1976 | 0.084199 | 0.47957 | -0.27007 | 2.0977 | 2.1431 | 4.5537 | -4.7564 | 0.40556 | 1.8087 | 5.7411 | -0.00046984 | -0.00052898 | -0.00051255 | 278.4635 | 346.4741 | 341.4456 | 173.3689 | 95.893 | 45.9318 | 25.4527 | 115.118 | 92.2159 | 63.4394 | 45.2688 | 28.3527 | 21.5625 | 17.5576 | 95.43 | 85.6004 | 75.2558 | 56.524 | 49.771 | 87.0254 | 59.3019 | 169.606 | 194.8996 | 221.6739 | 230.145 | 250.6002 | 266.4649 |  |  |  | 298.7959 | 248.0439 | 248.4295 | 250.5173 | 1.0238 | 1.7318 | 394.8385 |  |  | 416.6448 |  |  | 312.2406 | 332.4902 | 169.3768 | 181.1021 | 235.324 | 123.6919 | 909.2537 | 822.835 | 734.6889 | 549.7102 | 814.2633 |  | 624.1837 | 810.8407 | 258.2985 | 834.888 | 316.9211 | 775.2145 |  | 732.7983 |  |  | 787.8671 | 894.5795 | 885.726 | [6 empty] | 838.6571 |  |  | 835.2536 |  |  | 182.0471 | 278.9968 | 325.1481 | 91.2028 | 233.3209 | 306.8238 | 157.0907 | 264.3006 |  | 223.953 | 318.8809 | 155.5366 | 281.6457 | 199.1114 | 304.6007 | 95.4753 | 226.4323 |  | 240.9596 | 281.5315 | 332.0736 | 132.3902 | 243.0963 | 304.4715 | 136.6465 | 262.7875 | 202.996 | 303.0453 | 166.1469 | 290.0425 | 0.12518 | 19.5584 | 1.1964 | 0.30128 | -39.7956 | 3.116 | 719.95 | 0.28 | 2.4363 | 0.36373 | 0.86807 | -0.65143 | 2.0298 | 2.0516 | 2.9906 | 31.482 | -10.8254 | -7.5141 | 0.020355 | -1.08 | 11.1417 | 7.4085
42810.5679 | 11050 | 101.5327 | 72.4108 | 53.8932 | 39.2742 | 24.8825 | 20.5153 | 17.3308 | 148.3402 | 101.8613 | 78.149 | 55.0349 | 29.3768 | 19.9659 | 16.5857 | 152.3794 | 158.6565 | 428.4618 | 189.5823 | 168.736 | 362.7659 |  |  |  | 245.9885 | 289.9422 | 261.0771 | 277.0916 | 128.6602 | 283.2023 | 144.2004 | 191.778 | 126.6678 | 196.864 | 258.167 | 168.3866 | 300.0629 | 117.0438 |  | 124.3955 | 154.5494 | 86.4864 | 119.25 |  | 25.7134 | 50.4359 | 25.1787 | 49.4749 | 102.8553 | 131.4351 | 194.0173 | 8.3285 | 26.5715 | 9.0736 | 56.8376 | 8.1964 | 41.8831 | 48.6277 | 50.1306 | 16.2261 |  |  | 2.3185 | -0.039337 | 0.404 | 0.005914 | 2.5826 | 1.8631 | 4.4834 | -4.8654 | 0.75039 | 1.2987 | 5.8176 | -0.00056019 | -0.00047148 | -0.00054869 | 279.3516 | 348.1237 | 341.5294 | 173.405 | 95.8993 | 45.9434 | 25.4506 | 115.125 | 92.2169 | 63.4567 | 45.2675 | 28.3693 | 21.5737 | 17.5692 | 95.0067 | 87.2749 | 76.5188 | 55.9067 | 49.9394 | 87.058 | 59.3231 | 169.5986 | 194.8952 | 221.6814 | 230.1311 | 250.6119 | 266.4649 |  |  |  | 298.7307 | 247.8685 | 247.4801 | 249.9433 | 1.4282 | 2.1336 | 394.5711 |  |  | 415.0764 |  |  | 312.2385 | 332.4907 | 169.7472 | 181.0985 | 235.3188 | 123.9127 | 909.1313 | 822.9393 | 735.0916 | 549.3566 | 814.2883 |  | 623.8253 | 810.1945 | 258.3671 | 835.2215 | 316.8829 | 775.2169 |  | 732.6127 |  |  | 786.7466 | 893.5623 | 884.7067 | [6 empty] | 838.7397 |  |  | 835.3576 |  |  | 182.4482 | 278.3696 | 325.3014 | 91.3338 | 233.3525 | 307.0321 | 157.4502 | 264.0522 |  | 223.5992 | 318.5865 | 155.6286 | 281.7494 | 199.1289 | 304.914 | 95.5108 | 226.4085 |  | 240.1688 | 281.1544 | 332.0791 | 132.365 | 242.9572 | 304.5368 | 136.4934 | 262.851 | 202.8608 | 303.0933 | 166.1492 | 290.1846 | 0.12787 | 19.556 | 1.1957 | 0.3031 | -39.7548 | 3.116 | 717.05 | 0.25 | 2.5029 | -0.24864 | 0.79681 | 0.096406 | 2.2527 | 1.9133 | 2.9681 | 31.4127 | -10.8032 | -7.5262 | 0.071356 | -1.2178 | 11.1439 | 7.4198
42810.5679 | 11051 | 101.5422 | 72.4182 | 53.9007 | 39.2764 | 24.8781 | 20.5145 | 17.333 | 148.3463 | 101.8676 | 78.157 | 55.0465 | 29.3791 | 19.9685 | 16.5896 | 152.3733 | 158.6413 | 428.4462 | 189.5793 | 168.8068 | 362.8079 |  |  |  | 245.9814 | 289.9358 | 261.0257 | 277.0311 | 129.3571 | 283.5492 | 144.1961 | 191.7675 | 126.8999 | 196.8567 | 258.1578 | 168.569 | 300.1056 | 117.1012 |  | 124.4988 | 154.5282 | 86.6403 | 118.8783 |  | 25.6107 | 50.4497 | 25.2085 | 49.4623 | 103.1707 | 131.6364 | 194.0186 | 8.4247 | 26.59 | 9.1586 | 56.8658 | 8.2003 | 41.9114 | 48.6157 | 50.125 | 16.2269 |  |  | 2.2186 | 0.19985 | 0.43818 | -0.018398 | 2.4709 | 1.6226 | 4.603 | -4.7038 | 1.0022 | 1.5232 | 5.7137 | -0.00057169 | -0.00049448 | -0.00050269 | 281.1162 | 346.1272 | 341.5866 | 173.4363 | 95.9041 | 45.9485 | 25.454 | 115.1264 | 92.2249 | 63.4608 | 45.2784 | 28.369 | 21.5658 | 17.5654 | 96.0504 | 89.9462 | 78.7173 | 55.948 | 49.6065 | 87.1327 | 59.3702 | 169.5879 | 194.8823 | 221.6565 | 230.137 | 250.6107 | 266.4635 |  |  |  | 298.732 | 247.8363 | 247.7307 | 249.3622 | 2.2353 | 1.7561 | 394.4864 |  |  | 414.4684 |  |  | 312.2401 | 332.4879 | 170.6302 | 181.0926 | 235.3254 | 124.07 | 908.7913 | 823.0703 | 735.4493 | 549.2269 | 814.3272 |  | 623.6077 | 809.4711 | 258.3671 | 835.5003 | 316.8808 | 775.2369 |  | 732.4949 |  |  | 786.5123 | 892.6037 | 883.6685 | [6 empty] | 838.8587 |  |  | 835.4599 |  |  | 182.4864 | 277.3588 | 325.4621 | 91.0872 | 233.1814 | 307.2057 | 157.2083 | 263.8685 |  | 223.5588 | 318.458 | 155.8204 | 281.9301 | 199.2035 | 305.0094 | 95.8366 | 226.3988 |  | 239.6269 | 280.2181 | 332.0803 | 132.4767 | 243.251 | 304.5907 | 136.2934 | 263.057 | 202.5213 | 302.99 | 166.1243 | 290.1945 | 0.27252 | 19.556 | 1.1939 | 0.30242 | -39.7048 | 3.116 | 705.93 | 0.29 | 2.4492 | 0.56043 | 0.82984 | -0.17004 | 2.204 | 1.786 | 3.0082 | 31.3699 | -10.7831 | -7.5341 | -0.035517 | -1.4565 | 11.1573 | 7.4361
42810.568 | 11052 | 101.5507 | 72.4338 | 53.9168 | 39.2911 | 24.8926 | 20.5211 | 17.3363 | 148.3597 | 101.8822 | 78.1661 | 55.055 | 29.3882 | 19.9787 | 16.6001 | 152.3712 | 158.64 | 428.4402 | 189.5883 | 168.9098 | 362.8278 |  |  |  | 245.9832 | 289.9351 | 261.4809 | 277.3179 | 129.3228 | 283.7754 | 144.2048 | 191.7744 | 126.6787 | 196.8607 | 258.1578 | 168.6868 | 300.1652 | 117.1336 |  | 124.3942 | 153.9489 | 86.5319 | 118.8494 |  | 25.5535 | 50.3647 | 25.2602 | 49.4924 | 103.5788 | 131.8991 | 193.6459 | 8.4388 | 26.5948 | 9.2507 | 56.9039 | 8.2023 | 41.9365 | 48.5815 | 50.1342 | 16.2218 |  |  | 2.3225 | 0.27805 | 0.33435 | -0.15377 | 2.4762 | 1.5247 | 4.5485 | -4.9213 | 0.48943 | 1.9835 | 5.6424 | -0.00053883 | -0.00052733 | -0.00052405 | 282.858 | 349.7348 | 341.6502 | 173.4673 | 95.9229 | 45.9566 | 25.4572 | 115.1216 | 92.2266 | 63.4668 | 45.2806 | 28.3711 | 21.5756 | 17.5684 | 97.6806 | 91.1654 | 79.5253 | 55.7421 | 50.2732 | 87.1899 | 59.4136 | 169.5866 | 194.8801 | 221.6466 | 230.1378 | 250.6178 | 266.4648 |  |  |  | 298.804 | 248.4676 | 248.6235 | 249.1835 | 1.1178 | 1.4349 | 393.9193 |  |  | 415.0511 |  |  | 312.2329 | 332.4802 | 171.8331 | 181.0876 | 235.3219 | 123.6031 | 908.3544 | 823.1888 | 735.6916 | 549.2208 | 814.3231 |  | 623.4962 | 808.4098 | 258.3627 | 835.7442 | 317.0845 | 775.1992 |  | 732.1035 |  |  | 787.0462 | 893.0067 | 884.7941 | [6 empty] | 838.9434 |  |  | 835.4524 |  |  | 182.7768 | 276.815 | 325.6304 | 90.8698 | 233.4744 | 307.2963 | 157.0964 | 263.9852 |  | 223.6898 | 318.3703 | 155.9995 | 282.1074 | 199.1982 | 305.485 | 96.1159 | 226.3606 |  | 239.6268 | 279.5901 | 332.0876 | 132.9822 | 243.3649 | 304.7969 | 136.2174 | 263.2348 | 202.8267 | 303.0299 | 166.2585 | 290.4411 | 0.48727 | 19.5544 | 1.1903 | 0.29935 | -39.8227 | 3.116 | 721.01 | 0.25 | 2.5063 | 0.66096 | 0.7248 | -0.49152 | 2.207 | 1.7319 | 2.9913 | 31.3487 | -10.7539 | -7.5257 | -0.20969 | -1.5411 | 11.1623 | 7.4461
42810.568 | 11053 | 101.5638 | 72.4459 | 53.9294 | 39.3052 | 24.895 | 20.5288 | 17.3406 | 148.3802 | 101.8895 | 78.1807 | 55.0712 | 29.4064 | 19.9804 | 16.611 | 152.3615 | 158.6375 | 428.4416 | 189.5892 | 169.0979 | 362.8519 |  |  |  | 245.9754 | 289.9282 | 261.9327 | 277.3862 | 129.9555 | 283.8092 | 144.2102 | 191.7796 | 126.1899 | 196.8618 | 258.1647 | 169.1114 | 300.2089 | 117.5842 |  | 124.2777 | 154.0283 | 86.654 | 120.0264 |  | 25.5352 | 50.403 | 25.3035 | 49.7791 | 104.0131 | 132.1874 | 193.2855 | 8.3313 | 26.6026 | 9.2859 | 56.9461 | 8.2071 | 41.9572 | 48.5726 | 50.1293 | 16.2314 |  |  | 2.4743 | 0.25242 | 0.18387 | -0.36404 | 2.1562 | 1.5385 | 4.6911 | -4.7945 | 0.28433 | 1.9214 | 5.7823 | -0.00046655 | -0.00051583 | -0.00052076 | 283.4432 | 350.0551 | 341.7206 | 173.5092 | 95.9349 | 45.9671 | 25.4572 | 115.1327 | 92.2346 | 63.4736 | 45.2915 | 28.3785 | 21.5764 | 17.5712 | 93.0071 | 87.6581 | 77.2898 | 53.0521 | 50.4767 | 87.0667 | 59.405 | 169.5899 | 194.883 | 221.6346 | 230.1399 | 250.6301 | 266.4754 |  |  |  | 298.8631 | 249.2018 | 250.0244 | 250.1398 | 1.4549 | 1.4565 | 393.9159 |  |  | 415.3495 |  |  | 312.23 | 332.4832 | 172.4821 | 181.0904 | 235.3216 | 123.8861 | 907.8893 | 823.2663 | 735.7711 | 549.1319 | 814.2632 |  | 623.1652 | 809.0394 | 258.4046 | 835.838 | 317.1803 | 775.4583 |  | 732.5383 |  |  | 786.7563 | 892.5603 | 884.8631 | [6 empty] | 839.021 |  |  | 835.5174 |  |  | 182.9095 | 276.9158 | 325.8319 | 90.9312 | 233.6614 | 307.4018 | 156.8343 | 263.9349 |  | 223.5832 | 318.0768 | 156.1694 | 282.2587 | 198.8797 | 305.7702 | 96.2417 | 226.0389 |  | 238.8298 | 279.9288 | 332.1 | 133.5789 | 243.3941 | 305.0011 | 136.2499 | 263.3891 | 203.2627 | 303.2035 | 166.4612 | 290.3928 | 0.53811 | 19.5531 | 1.1885 | 0.30025 | -39.7901 | 3.1159 | 705.12 | 0.22 | 2.587 | 0.6298 | 0.53752 | -0.75634 | 2.0602 | 1.7403 | 3.0389 | 31.2871 | -10.7688 | -7.5212 | 0.29459 | -1.2937 | 11.1327 | 7.4237
42810.568 | 11054 | 101.5611 | 72.4424 | 53.9288 | 39.2938 | 24.8925 | 20.5145 | 17.3304 | 148.3821 | 101.8972 | 78.1749 | 55.0594 | 29.3975 | 19.9718 | 16.5958 | 152.3613 | 158.6351 | 428.4417 | 189.5929 | 169.0279 | 362.82 |  |  |  | 245.9785 | 289.9226 | 262.2412 | 277.5403 | 130.0915 | 283.8829 | 144.2172 | 191.7805 | 126.4811 | 196.8578 | 258.1639 | 169.5432 | 300.271 | 118.0331 |  | 125.3342 | 154.4087 | 86.6673 | 120.9657 |  | 25.6773 | 50.4307 | 25.3833 | 49.7762 | 104.3738 | 132.3986 | 193.0021 | 8.0897 | 26.6095 | 9.3066 | 56.9495 | 8.2252 | 41.9686 | 48.5945 | 50.133 | 16.2322 |  |  | 2.2903 | -0.096509 | -0.15586 | -0.74188 | 2.6405 | 2.2666 | 4.7975 | -4.6933 | 0.77861 | 1.5509 | 5.8045 | -0.00050762 | -0.00049284 | -0.00053062 | 287.1415 | 355.2323 | 341.7879 | 173.5448 | 95.9478 | 45.9729 | 25.4681 | 115.1283 | 92.2375 | 63.4766 | 45.2953 | 28.3839 | 21.5735 | 17.569 | 89.5091 | 86.5279 | 75.6759 | 51.4083 | 49.528 | 87.0001 | 59.405 | 169.5913 | 194.88 | 221.6225 | 230.1317 | 250.6274 | 266.4757 |  |  |  | 298.8505 | 248.8955 | 250.0102 | 249.6474 | 1.2027 | 1.5768 | 394.2775 |  |  | 413.9869 |  |  | 312.2275 | 332.476 | 172.3181 | 181.0841 | 235.3245 | 123.7569 | 907.4903 | 823.3595 | 735.9018 | 549.3257 | 814.0777 |  | 622.8667 | 810.5015 | 258.5021 | 835.7336 | 317.1973 | 775.8034 |  | 732.2751 |  |  | 784.9764 | 893.4815 | 887.0604 | [6 empty] | 839.1418 |  |  | 835.7405 |  |  | 183.451 | 277.3405 | 326.0915 | 90.8915 | 233.5667 | 307.5961 | 156.7225 | 263.9709 |  | 223.2807 | 317.9389 | 156.0581 | 282.4998 | 198.6669 | 305.9181 | 95.9741 | 225.769 |  | 239.2256 | 280.309 | 332.1135 | 133.854 | 243.4643 | 304.9338 | 136.2833 | 263.5946 | 203.1328 | 303.1814 | 166.8168 | 290.3734 | 0.30314 | 19.5531 | 1.1862 | 0.29897 | -39.7899 | 3.1159 | 712.23 | 0.12 | 2.4891 | -0.38944 | -0.4949 | -1.0798 | 2.2805 | 2.1129 | 3.0739 | 31.2352 | -10.8034 | -7.5171 | 0.67516 | -1.1144 | 11.1109 | 7.4365
42810.568 | 11055 | 101.5618 | 72.4495 | 53.9303 | 39.3022 | 24.8972 | 20.5179 | 17.3225 | 148.3846 | 101.8991 | 78.1839 | 55.0769 | 29.4003 | 19.9793 | 16.6013 | 152.3585 | 158.6283 | 428.4354 | 189.599 | 168.8341 | 362.7961 |  |  |  | 245.9746 | 289.9177 | 262.4443 | 277.6958 | 129.293 | 284.0232 | 144.2057 | 191.7679 | 125.3369 | 196.8412 | 258.1549 | 169.903 | 300.3403 | 118.2581 |  | 126.3203 | 154.5373 | 86.3208 | 120.9773 |  | 25.7945 | 50.3831 | 25.4022 | 49.8132 | 104.5976 | 132.1821 | 192.7246 | 7.9237 | 26.6032 | 9.1959 | 56.9394 | 8.2127 | 41.9571 | 48.6103 | 50.1492 | 16.232 |  |  | 2.5426 | 0.16634 | 0.2647 | -0.2681 | 2.8527 | 1.4426 | 4.5117 | -4.6736 | 0.53302 | 1.2496 | 5.5631 | -0.00046984 | -0.00051748 | -0.0005914 | 289.4922 | 356.104 | 341.8516 | 173.5712 | 95.959 | 45.9783 | 25.4719 | 115.1313 | 92.2428 | 63.4859 | 45.3037 | 28.3898 | 21.5807 | 17.5764 | 85.494 | 84.087 | 74.336 | 52.1927 | 48.3252 | 86.8383 | 59.3864 | 169.5802 | 194.8705 | 221.6065 | 230.1291 | 250.6314 | 266.4666 |  |  |  | 298.7872 | 247.0532 | 249.8914 | 248.4505 | 1.738 | 1.3282 | 394.3451 |  |  | 412.6686 |  |  | 312.2253 | 332.4666 | 172.2674 | 181.0819 | 235.3248 | 123.298 | 907.2551 | 823.4874 | 735.9941 | 549.7973 | 814.1058 |  | 622.5375 | 809.121 | 258.6099 | 835.6268 | 317.2166 | 775.3681 |  | 731.6644 |  |  | 783.1544 | 892.9785 | 885.5248 | [6 empty] | 839.2089 |  |  | 835.8249 |  |  | 183.8461 | 277.7034 | 326.4703 | 90.947 | 233.2817 | 307.8284 | 156.6949 | 263.9147 |  | 222.8327 | 318.0897 | 155.9193 | 282.628 | 198.7923 | 306.0633 | 95.8122 | 225.8205 |  | 240.0196 | 280.5154 | 332.116 | 133.8424 | 243.4576 | 304.8468 | 136.271 | 263.8566 | 202.7126 | 303.0214 | 167.1751 | 290.5481 | 0.42448 | 19.5527 | 1.1828 | 0.29629 | -39.8096 | 3.1159 | 686.38 | 0.18 | 2.623 | 0.51124 | 0.64491 | -0.64905 | 2.3697 | 1.6852 | 2.9802 | 31.1716 | -10.7584 | -7.5126 | 1.1016 | -0.96773 | 11.1155 | 7.4653
42810.568 | 11056 | 101.5658 | 72.4535 | 53.9277 | 39.302 | 24.8896 | 20.5143 | 17.3269 | 148.3963 | 101.9021 | 78.1873 | 55.0792 | 29.4004 | 19.9758 | 16.5989 | 152.3555 | 158.626 | 428.4259 | 189.6015 | 168.8607 | 362.8262 |  |  |  | 245.9723 | 289.9154 | 262.3095 | 277.7536 | 129.375 | 283.9953 | 144.209 | 191.7683 | 125.2613 | 196.8467 | 258.1466 | 169.8143 | 300.4176 | 117.8776 |  | 126.4606 | 154.9612 | 86.088 | 120.5389 |  | 25.8758 | 50.2835 | 25.4196 | 49.8796 | 104.8191 | 131.9433 | 192.625 | 7.8355 | 26.6045 | 9.029 | 56.9713 | 8.2048 | 41.9509 | 48.6126 | 50.1572 | 16.2283 |  |  | 2.5597 | 0.34113 | 0.30872 | -0.61243 | 2.7344 | 1.6404 | 4.5905 | -4.6854 | 0.59335 | 1.4825 | 5.7523 | -0.00048955 | -0.00047312 | -0.00055855 | 287.9762 | 355.6069 | 341.9186 | 173.5902 | 95.9572 | 45.9831 | 25.4614 | 115.1337 | 92.2506 | 63.4829 | 45.3056 | 28.3814 | 21.5721 | 17.5659 | 85.7676 | 84.6333 | 73.4871 | 52.2582 | 48.0795 | 86.8349 | 59.3806 | 169.5766 | 194.852 | 221.589 | 230.1306 | 250.6325 | 266.4681 |  |  |  | 298.8216 | 246.672 | 248.8154 | 249.3162 | 1.4756 | 1.7367 | 394.5875 |  |  | 412.6546 |  |  | 312.2264 | 332.467 | 172.5114 | 181.0831 | 235.3204 | 123.2468 | 907.0491 | 823.6182 | 735.6718 | 550.1894 | 814.147 |  | 622.6629 | 807.5514 | 258.7054 | 835.409 | 317.261 | 774.6707 |  | 731.4198 |  |  | 781.2686 | 892.4814 | 884.0003 | [6 empty] | 839.265 |  |  | 835.9108 |  |  | 183.7736 | 278.0115 | 326.6314 | 91.1856 | 233.1613 | 308.0489 | 156.8383 | 263.8994 |  | 222.4113 | 318.2286 | 155.8545 | 282.7488 | 199.4682 | 306.3022 | 95.9721 | 226.0536 |  | 239.9322 | 280.8492 | 332.1286 | 133.939 | 243.4428 | 304.7783 | 136.3773 | 264.0774 | 202.0873 | 303.2022 | 167.2942 | 290.706 | 0.43526 | 19.5541 | 1.1801 | 0.29611 | -39.8219 | 3.1159 | 680.61 | 0.23 | 2.6318 | 0.73202 | 0.69638 | -0.98082 | 2.3194 | 1.7964 | 3.0052 | 31.1944 | -10.7088 | -7.5033 | 1.0708 | -0.87411 | 11.1331 | 7.4436
42810.568 | 11057 | 101.5647 | 72.4549 | 53.9311 | 39.3036 | 24.8821 | 20.5146 | 17.3291 | 148.3987 | 101.9056 | 78.1905 | 55.0839 | 29.4014 | 19.9704 | 16.5957 | 152.3561 | 158.6245 | 428.4265 | 189.6164 | 168.9165 | 362.8994 |  |  |  | 245.9727 | 289.9176 | 262.1824 | 277.7908 | 128.5764 | 283.7853 | 144.2078 | 191.7614 | 125.1637 | 196.8481 | 258.1441 | 169.73 | 300.5101 | 117.7275 |  | 126.4233 | 155.1984 | 86.2267 | 121.2982 |  | 25.9613 | 50.1943 | 25.4144 | 49.8792 | 104.7702 | 132.2655 | 192.5045 | 7.8144 | 26.611 | 8.8839 | 57.0056 | 8.2012 | 41.9741 | 48.6451 | 50.1595 | 16.2301 |  |  | 2.4217 | 0.25374 | 0.039964 | -0.29965 | 2.5767 | 1.7481 | 4.5557 | -4.596 | 0.90802 | 1.3511 | 5.6738 | -0.00052076 | -0.00053391 | -0.00051255 | 285.286 | 354.4405 | 341.992 | 173.6401 | 95.9836 | 45.9918 | 25.4755 | 115.1339 | 92.2547 | 63.4907 | 45.3118 | 28.3896 | 21.5869 | 17.556 | 86.2118 | 86.1284 | 76.8723 | 52.3562 | 48.2011 | 86.8467 | 59.3885 | 169.5758 | 194.8561 | 221.5793 | 230.1359 | 250.6479 | 266.4767 |  |  |  | 298.7997 | 246.1765 | 248.5818 | 249.7828 | 1.4229 | 1.4132 | 394.5804 |  |  | 413.1884 |  |  | 312.2116 | 332.4564 | 172.019 | 181.0753 | 235.3075 | 123.2597 | 906.7324 | 823.7509 | 735.4152 | 550.4693 | 813.9737 |  | 623.0285 | 806.1993 | 258.7656 | 835.7249 | 317.3731 | 774.1129 |  | 731.3693 |  |  | 782.0775 | 894.0566 | 887.5746 | [6 empty] | 839.3632 |  |  | 836.0524 |  |  | 183.4524 | 277.9602 | 326.5203 | 91.2652 | 233.3442 | 308.2371 | 157.2931 | 264.1484 |  | 222.4189 | 318.4674 | 155.905 | 282.8957 | 199.6653 | 306.4117 | 96.0882 | 226.1617 |  | 239.6383 | 281.2919 | 332.1476 | 134.0689 | 243.5453 | 304.7385 | 136.6238 | 264.2324 | 201.8142 | 303.5168 | 167.4724 | 290.9891 | 0.33993 | 19.5512 | 1.1783 | 0.29604 | -39.813 | 3.1159 | 694.21 | 0.16 | 2.5593 | 0.63123 | 0.25052 | -0.68597 | 2.2524 | 1.8553 | 2.995 | 31.269 | -10.6676 | -7.5037 | 1.0229 | -1.2493 | 11.1186 | 7.4291
42810.568 | 11058 | 101.5723 | 72.459 | 53.9428 | 39.3117 | 24.8953 | 20.5159 | 17.3268 | 148.4092 | 101.9092 | 78.201 | 55.0894 | 29.4078 | 19.9753 | 16.5949 | 152.3422 | 158.6104 | 428.4131 | 189.6084 | 168.9197 | 362.9386 |  |  |  | 245.967 | 289.9057 | 262.4722 | 277.8334 | 128.7141 | 283.6223 | 144.2113 | 191.7702 | 124.8129 | 196.8382 | 258.142 | 169.9383 | 300.6055 | 118.1508 |  | 126.3972 | 155.4554 | 85.6163 | 121.3717 |  | 26.0105 | 50.1703 | 25.4166 | 49.8687 | 104.7198 | 132.5114 | 192.2604 | 7.8049 | 26.62 | 8.7721 | 57.0038 | 8.1937 | 41.9868 | 48.6754 | 50.1559 | 16.2484 |  |  | 2.6372 | -0.005825 | 0.3015 | -0.31213 | 3.0144 | 1.9052 | 4.4992 | -4.9114 | 0.74008 | 1.4168 | 5.7568 | -0.00053883 | -0.00046491 | -0.00053226 | 284.4655 | 352.3273 | 342.0602 | 173.6676 | 95.985 | 45.9942 | 25.4745 | 115.1389 | 92.2449 | 63.4969 | 45.3153 | 28.3858 | 21.5759 | 17.5624 | 89.0281 | 85.9182 | 76.0442 | 53.103 | 47.4976 | 86.9245 | 59.3783 | 169.5667 | 194.8418 | 221.5655 | 230.1232 | 250.6436 | 266.4639 |  |  |  | 298.728 | 246.448 | 248.2789 | 251.2687 | 2.583 | 1.3908 | 394.4743 |  |  | 413.4366 |  |  | 312.2047 | 332.4507 | 171.9254 | 181.0727 | 235.3136 | 122.8273 | 906.4477 | 823.8708 | 735.5256 | 551.0114 | 813.7651 |  | 622.8518 | 804.8525 | 258.7946 | 835.9348 | 317.5326 | 773.2413 |  | 731.223 |  |  | 784.7308 | 895.0866 | 889.6198 | [6 empty] | 839.5208 |  |  | 836.1909 |  |  | 183.2599 | 277.9862 | 326.2225 | 91.1512 | 233.7101 | 308.3911 | 157.1921 | 264.2405 |  | 222.7768 | 318.6997 | 155.6012 | 283.0019 | 199.8385 | 306.5717 | 95.8506 | 226.1201 |  | 239.3445 | 281.5771 | 332.1663 | 133.976 | 243.621 | 304.8028 | 136.7792 | 264.3592 | 201.6281 | 303.41 | 167.6683 | 291.3038 | 0.29293 | 19.5521 | 1.1757 | 0.295 | -39.8017 | 3.1159 | 703.1 | 0.22 | 2.6704 | -0.095638 | 0.68806 | -0.70009 | 2.4369 | 1.9374 | 2.9772 | 31.2411 | -10.6284 | -7.4977 | 0.71939 | -1.1585 | 11.1233 | 7.3828
42810.568 | 11059 | 101.576 | 72.4702 | 53.9525 | 39.317 | 24.8983 | 20.5197 | 17.3235 | 148.4201 | 101.927 | 78.205 | 55.0901 | 29.4166 | 19.9855 | 16.5991 | 152.347 | 158.6073 | 428.4031 | 189.6162 | 168.9254 | 362.9506 |  |  |  | 245.9586 | 289.9038 | 261.6528 | 277.4904 | 128.8001 | 283.5632 | 144.2126 | 191.7628 | 124.4607 | 196.8352 | 258.1368 | 170.0643 | 300.7034 | 118.2786 |  | 126.7498 | 155.3263 | 85.3817 | 120.6267 |  | 26.0959 | 50.1623 | 25.4296 | 49.7749 | 104.842 | 132.4933 | 192.0005 | 7.8375 | 26.6272 | 8.7938 | 57.0318 | 8.1902 | 42.0077 | 48.6907 | 50.163 | 16.2365 |  |  | 2.329 | 0.24191 | 0.27127 | -0.22999 | 2.3034 | 1.9959 | 4.5688 | -4.7971 | 0.55093 | 2.1031 | 5.7052 | -0.00047641 | -0.00054048 | -0.00056676 | 286.4716 | 353.9798 | 342.1189 | 173.6948 | 95.9924 | 45.9954 | 25.4782 | 115.1295 | 92.2492 | 63.5031 | 45.32 | 28.388 | 21.5777 | 17.5585 | 93.2196 | 84.5204 | 74.839 | 54.5668 | 48.3442 | 86.9947 | 59.3665 | 169.5749 | 194.8503 | 221.5691 | 230.1313 | 250.664 | 266.4734 |  |  |  | 298.7279 | 247.0998 | 248.5479 | 252.5624 | 2.2686 | 1.3157 | 393.8715 |  |  | 412.7038 |  |  | 312.1964 | 332.4562 | 171.4944 | 181.0713 | 235.3148 | 122.7813 | 906.1816 | 824.0044 | 735.6779 | 551.6695 | 813.5787 |  | 622.9627 | 803.4903 | 258.7532 | 836.2575 | 317.7123 | 772.4744 |  | 730.8778 |  |  | 785.3204 | 895.8294 | 890.2639 | [6 empty] | 839.6957 |  |  | 836.2644 |  |  | 183.39 | 278.247 | 326.1148 | 90.9295 | 233.9719 | 308.4474 | 156.9644 | 264.2152 |  | 223.0289 | 318.8537 | 155.3087 | 283.2129 | 200.0731 | 306.8387 | 95.9247 | 225.9896 |  | 239.8236 | 282.0386 | 332.1875 | 133.5111 | 243.6363 | 304.7913 | 136.8901 | 264.5641 | 201.9644 | 303.3313 | 167.6843 | 291.63 | 0.2573 | 19.5434 | 1.1738 | 0.29568 | -39.7311 | 3.1159 | 697.84 | 0.28 | 2.5094 | 0.61631 | 0.65265 | -0.60094 | 2.1302 | 1.9829 | 3.0001 | 31.2674 | -10.5931 | -7.4932 | 0.26222 | -1.026 | 11.1509 | 7.3469
42810.568 | 11060 | 101.57 | 72.4728 | 53.9538 | 39.3091 | 24.8864 | 20.5114 | 17.3184 | 148.4209 | 101.9151 | 78.2119 | 55.0897 | 29.4038 | 19.9789 | 16.5791 | 152.3343 | 158.5919 | 428.3838 | 189.6199 | 169.0275 | 362.9655 |  |  |  | 245.9553 | 289.8934 | 261.1478 | 277.3021 | 129.7535 | 283.5956 | 144.223 | 191.7603 | 124.8088 | 196.8417 | 258.1351 | 170.0518 | 300.7982 | 118.4883 |  | 126.9496 | 155.7771 | 85.6857 | 121.0875 |  | 26.1319 | 50.1261 | 25.4475 | 49.9514 | 104.8255 | 132.1936 | 191.7497 | 7.9171 | 26.6346 | 8.9315 | 57.0727 | 8.201 | 42.0125 | 48.7128 | 50.1792 | 16.247 |  |  | 2.2016 | 0.45481 | 0.40335 | -0.007886 | 2.6063 | 1.5339 | 4.7338 | -4.7215 | 0.69843 | 1.49 | 5.7117 | -0.00049448 | -0.00046491 | -0.00052569 | 284.077 | 352.462 | 342.1852 | 173.74 | 96.0119 | 46.0028 | 25.4836 | 115.137 | 92.2635 | 63.5108 | 45.3302 | 28.3963 | 21.5825 | 17.5624 | 96.3997 | 86.2734 | 75.5455 | 54.7607 | 45.9764 | 87.1043 | 59.3595 | 169.5693 | 194.8401 | 221.5372 | 230.1214 | 250.6578 | 266.4703 |  |  |  | 298.7143 | 246.4696 | 248.1059 | 252.0457 | 2.3994 | 2.0791 | 393.1955 |  |  | 410.781 |  |  | 312.1803 | 332.4521 | 170.0164 | 181.0622 | 235.301 | 123.0794 | 905.8799 | 824.1585 | 735.7063 | 551.7645 | 813.5246 |  | 622.6773 | 802.7201 | 258.715 | 836.3443 | 317.6642 | 771.8459 |  | 730.7271 |  |  | 784.1987 | 896.16 | 889.7806 | [6 empty] | 839.8157 |  |  | 836.3456 |  |  | 183.49 | 278.285 | 326.3685 | 90.6087 | 233.7302 | 308.4188 | 156.7491 | 264.183 |  | 223.2108 | 318.3796 | 155.1417 | 283.387 | 200.3278 | 307.2212 | 96.2102 | 226.0159 |  | 240.7732 | 282.3116 | 332.2077 | 132.9211 | 243.8059 | 304.9552 | 137.0426 | 264.7568 | 202.3476 | 303.725 | 167.7445 | 291.9098 | 0.30507 | 19.5413 | 1.1729 | 0.29682 | -39.7188 | 3.1159 | 696.71 | 0.22 | 2.4398 | 0.84502 | 0.79578 | -0.11127 | 2.2651 | 1.7377 | 3.0527 | 31.2144 | -10.574 | -7.4992 | -0.077788 | -1.1053 | 11.1448 | 7.3603
42810.5681 | 11061 | 101.596 | 72.4895 | 53.9684 | 39.3332 | 24.9113 | 20.5266 | 17.3298 | 148.4422 | 101.9363 | 78.2259 | 55.1087 | 29.4289 | 19.9911 | 16.6031 | 152.3266 | 158.5831 | 428.3627 | 189.6179 | 169.0931 | 362.9925 |  |  |  | 245.9544 | 289.893 | 261.0149 | 277.1591 | 131.71 | 283.8105 | 144.2119 | 191.7457 | 125.1703 | 196.8282 | 258.127 | 170.3847 | 300.9058 | 118.7954 |  | 127.2186 | 155.6557 | 86.3319 | 121.9381 |  | 26.1863 | 50.1033 | 25.4461 | 50.2309 | 104.8267 | 132.1554 | 191.5694 | 8.0199 | 26.6545 | 8.8945 | 57.1209 | 8.2004 | 42.0007 | 48.7236 | 50.1865 | 16.2453 |  |  | 2.3251 | 0.47058 | 0.56763 | 0.18071 | 2.6253 | 1.8506 | 4.5774 | -4.667 | 0.2491 | 1.1749 | 5.607 | -0.00056183 | -0.0005454 | -0.00052898 | 282.0756 | 349.6495 | 342.255 | 173.7801 | 96.0275 | 46.0114 | 25.4883 | 115.1419 | 92.273 | 63.5163 | 45.3384 | 28.4035 | 21.5798 | 17.5583 | 99.1266 | 87.9024 | 78.6086 | 56.9427 | 46.3824 | 87.2219 | 59.3737 | 169.5587 | 194.8301 | 221.5302 | 230.117 | 250.6555 | 266.4694 |  |  |  | 298.7301 | 246.3964 | 246.72 | 252.0232 | 2.2025 | 2.2168 | 392.9876 |  |  | 409.3052 |  |  | 312.1726 | 332.4422 | 168.9689 | 181.056 | 235.2951 | 123.8198 | 905.5798 | 824.2924 | 735.9836 | 551.801 | 813.5319 |  | 622.5538 | 802.1012 | 258.7536 | 836.3073 | 317.7269 | 771.5315 |  | 730.417 |  |  | 782.9832 | 896.9388 | 890.5702 | [6 empty] | 839.899 |  |  | 836.4265 |  |  | 183.64 | 278.3023 | 326.8407 | 90.4173 | 233.6619 | 308.4823 | 156.429 | 264.0467 |  | 223.3044 | 317.8099 | 154.8752 | 283.4584 | 200.6318 | 307.2998 | 96.6034 | 226.2396 |  | 241.3676 | 282.43 | 332.2291 | 132.5067 | 244.1253 | 305.2691 | 137.4981 | 264.6704 | 202.3532 | 303.8953 | 167.9885 | 291.536 | 0.096095 | 19.5424 | 1.1709 | 0.29558 | -39.7472 | 3.1159 | 695.4 | 0.24 | 2.5078 | 0.85952 | 0.944 | 0.53263 | 2.2733 | 1.9086 | 3.0017 | 31.1907 | -10.5545 | -7.4935 | -0.36646 | -1.444 | 11.1288 | 7.362
42810.5681 | 11062 | 101.5931 | 72.4918 | 53.9707 | 39.3327 | 24.9063 | 20.523 | 17.3217 | 148.4457 | 101.9348 | 78.2281 | 55.1183 | 29.425 | 19.9854 | 16.6001 | 152.3298 | 158.5857 | 428.3516 | 189.6238 | 169.2202 | 363.0415 |  |  |  | 245.9585 | 289.8912 | 261.4229 | 277.27 | 132.3083 | 283.7945 | 144.2134 | 191.7476 | 126.8554 | 196.8275 | 258.1265 | 170.6031 | 300.9739 | 119.0551 |  | 127.8194 | 155.8253 | 87.7259 | 122.1899 |  | 26.208 | 50.151 | 25.4773 | 50.0924 | 104.8992 | 132.2836 | 191.7743 | 8.1223 | 26.6785 | 8.8448 | 57.1362 | 8.2033 | 42 | 48.7335 | 50.1941 | 16.2484 |  |  | 2.2121 | 0.34573 | 0.68985 | -0.19582 | 2.8323 | 1.915 | 4.6319 | -4.7018 | 0.67216 | 0.92966 | 5.7974 | -0.00054705 | -0.00052076 | -0.00054705 | 280.6097 | 345.5048 | 342.3164 | 173.8103 | 96.0338 | 46.0234 | 25.4901 | 115.1435 | 92.2747 | 63.5175 | 45.3421 | 28.4082 | 21.5826 | 17.566 | 99.5395 | 89.7566 | 82.2927 | 58.5218 | 49.1303 | 87.3068 | 59.4422 | 169.563 | 194.8307 | 221.5226 | 230.1229 | 250.6645 | 266.4679 |  |  |  | 298.7857 | 246.5369 | 247.3694 | 252.4258 | 1.5986 | 1.6234 | 393.073 |  |  | 408.4187 |  |  | 312.164 | 332.442 | 168.8991 | 181.0555 | 235.2904 | 124.6141 | 905.0496 | 824.4304 | 736.2112 | 552.1531 | 813.581 |  | 622.3746 | 801.9853 | 258.7651 | 836.0366 | 317.7796 | 771.5455 |  | 730.3218 |  |  | 783.4208 | 897.5123 | 891.4065 | [6 empty] | 839.9991 |  |  | 836.5689 |  |  | 183.2257 | 278.213 | 327.0751 | 90.6015 | 233.681 | 308.5962 | 156.4015 | 263.8366 |  | 223.3279 | 317.31 | 154.6632 | 283.4483 | 200.9222 | 307.3493 | 96.988 | 226.3814 |  | 241.3961 | 282.8972 | 332.2649 | 132.5205 | 244.4434 | 305.4031 | 137.5421 | 264.616 | 202.2082 | 303.9092 | 168.1742 | 291.4626 | 0.25095 | 19.5406 | 1.1713 | 0.29668 | -39.7486 | 3.116 | 703.78 | 0.12 | 2.4461 | 0.73678 | 1.0408 | -0.5545 | 2.3616 | 1.9418 | 3.02 | 31.1551 | -10.5505 | -7.4821 | -0.40201 | -1.8452 | 11.1266 | 7.3547
42810.5681 | 11063 | 101.5942 | 72.5036 | 53.9742 | 39.337 | 24.9059 | 20.5247 | 17.3298 | 148.4656 | 101.9438 | 78.2425 | 55.1271 | 29.4365 | 19.9901 | 16.6054 | 152.3239 | 158.5812 | 428.3315 | 189.6395 | 169.305 | 363.079 |  |  |  | 245.959 | 289.8894 | 261.5092 | 277.3381 | 133.1307 | 283.8708 | 144.2157 | 191.7498 | 127.2198 | 196.8261 | 258.1238 | 170.6183 | 301.0583 | 118.717 |  | 128.0048 | 155.9238 | 88.1733 | 121.0127 |  | 26.2425 | 50.2703 | 25.5414 | 50.1816 | 104.9835 | 132.8124 | 192.4486 | 8.174 | 26.6997 | 8.9001 | 57.149 | 8.1983 | 41.9997 | 48.7523 | 50.193 | 16.245 |  |  | 2.197 | 0.24125 | 0.58931 | -0.090682 | 2.7081 | 1.6108 | 4.3967 | -4.8398 | 0.46005 | 1.6954 | 5.6358 | -0.00047969 | -0.00054376 | -0.00050269 | 279.5693 | 346.1499 | 342.3949 | 173.8461 | 96.0529 | 46.0314 | 25.4937 | 115.151 | 92.2749 | 63.5341 | 45.3488 | 28.4108 | 21.5842 | 17.5621 | 97.7593 | 90.0643 | 83.4527 | 60.0473 | 52.1372 | 87.3221 | 59.488 | 169.5654 | 194.8237 | 221.5088 | 230.1251 | 250.67 | 266.473 |  |  |  | 298.8049 | 246.3263 | 247.9507 | 252.6676 | 1.1158 | 1.9396 | 393.9868 |  |  | 407.8795 |  |  | 312.1562 | 332.4411 | 169.6073 | 181.0549 | 235.2929 | 124.8109 | 904.6474 | 824.562 | 736.1097 | 551.9795 | 813.7613 |  | 622.0533 | 803.8663 | 258.8194 | 836.1651 | 317.9654 | 772.1631 |  | 730.7278 |  |  | 781.2866 | 894.7031 | 886.6081 | [6 empty] | 840.1475 |  |  | 836.7101 |  |  | 183.1167 | 278.0059 | 327.4634 | 90.4268 | 234.0497 | 308.7403 | 156.6078 | 263.733 |  | 223.1877 | 316.7559 | 154.7365 | 283.5035 | 200.7164 | 306.8434 | 96.9935 | 226.4858 |  | 242.6327 | 282.9028 | 332.2891 | 132.6778 | 244.8421 | 305.4563 | 137.2786 | 264.5952 | 202.3554 | 303.962 | 168.2286 | 291.486 | 0.41042 | 19.5373 | 1.1704 | 0.29608 | -39.7255 | 3.1159 | 702.78 | 0.17 | 2.4379 | 0.61558 | 0.96211 | -0.37741 | 2.3107 | 1.7821 | 2.9442 | 31.0889 | -10.5994 | -7.4718 | -0.20235 | -1.9686 | 11.1652 | 7.3494
42810.5681 | 11064 | 101.5957 | 72.5035 | 53.9752 | 39.3391 | 24.9044 | 20.5218 | 17.3284 | 148.4663 | 101.9445 | 78.2437 | 55.131 | 29.4373 | 19.9903 | 16.6047 | 152.3205 | 158.5754 | 428.3025 | 189.6362 | 169.3642 | 363.1197 |  |  |  | 245.947 | 289.8834 | 261.9448 | 277.4809 | 133.3994 | 283.929 | 144.2115 | 191.7503 | 127.5595 | 196.8195 | 258.1155 | 170.2383 | 301.1523 | 118.1283 |  | 128.0854 | 156.0504 | 88.6349 | 119.8928 |  | 26.2866 | 50.375 | 25.6278 | 50.2277 | 104.9778 | 133.2587 | 193.2263 | 8.0871 | 26.723 | 8.9808 | 57.16 | 8.1988 | 42.0108 | 48.7748 | 50.2041 | 16.2414 |  |  | 2.3008 | 0.19525 | 0.6524 | -0.042714 | 2.6345 | 1.5549 | 4.4742 | -4.7445 | 0.68112 | 0.65734 | 5.4367 | -0.00055033 | -0.00052569 | -0.00056019 | 282.3994 | 349.3594 | 342.473 | 173.8699 | 96.0618 | 46.0341 | 25.4979 | 115.1475 | 92.2807 | 63.533 | 45.3462 | 28.409 | 21.5884 | 17.5665 | 94.5337 | 89.8307 | 82.3833 | 59.7114 | 52.4921 | 87.2974 | 59.5092 | 169.5555 | 194.8185 | 221.4987 | 230.1228 | 250.6715 | 266.4691 |  |  |  | 298.8466 | 245.3753 | 247.4941 | 251.2112 | 1.4863 | 1.4881 | 394.2969 |  |  | 406.4173 |  |  | 312.16 | 332.4407 | 170.1681 | 181.0527 | 235.2904 | 125.4304 | 904.4547 | 824.6949 | 736.4082 | 551.5704 | 813.7917 |  | 621.6061 | 805.9777 | 258.8203 | 836.5946 | 318.1493 | 772.8216 |  | 730.9169 |  |  | 778.5404 | 893.5624 | 884.4218 | [6 empty] | 840.2551 |  |  | 836.7573 |  |  | 182.8939 | 278.4542 | 327.8102 | 90.1619 | 234.4516 | 308.8993 | 156.5453 | 264.2566 |  | 223.2022 | 317.0693 | 154.6538 | 283.6523 | 200.4824 | 306.8433 | 96.7631 | 226.6013 |  | 243.695 | 282.6367 | 332.2973 | 132.9508 | 245.0871 | 305.7008 | 136.6403 | 264.6421 | 202.8605 | 304.1902 | 168.0538 | 291.4634 | 0.24536 | 19.5378 | 1.1681 | 0.29444 | -39.7139 | 3.116 | 728.5 | 0.18 | 2.495 | 0.55388 | 1.0125 | -0.25906 | 2.2803 | 1.7519 | 2.9717 | 31.0029 | -10.658 | -7.47 | 0.15305 | -1.8472 | 11.203 | 7.3928
42810.5681 | 11065 | 101.6007 | 72.5091 | 53.986 | 39.3475 | 24.907 | 20.5212 | 17.3296 | 148.4783 | 101.9559 | 78.25 | 55.142 | 29.4363 | 19.995 | 16.6027 | 152.3235 | 158.5785 | 428.2837 | 189.6408 | 169.4427 | 363.1742 |  |  |  | 245.9487 | 289.8816 | 262.6707 | 277.7531 | 132.6318 | 283.8611 | 144.2125 | 191.7446 | 127.7906 | 196.8153 | 258.1083 | 169.986 | 301.2295 | 117.7524 |  | 127.8797 | 156.2233 | 88.445 | 119.7337 |  | 26.4097 | 50.4836 | 25.6833 | 50.2702 | 104.9301 | 133.2177 | 193.1958 | 7.9924 | 26.7242 | 9.101 | 57.1761 | 8.1989 | 42.0262 | 48.7983 | 50.2006 | 16.2421 |  |  | 2.2804 | 0.28659 | 0.56763 | -0.19188 | 2.17 | 2.1477 | 4.3408 | -4.7603 | 0.36703 | 1.0755 | 5.7993 | -0.00051255 | -0.0005569 | -0.00053555 | 281.1541 | 346.2397 | 342.5443 | 173.9057 | 96.0703 | 46.0434 | 25.505 | 115.1509 | 92.285 | 63.5393 | 45.3526 | 28.4136 | 21.5829 | 17.5607 | 92.9384 | 87.6707 | 79.0286 | 58.2969 | 51.0692 | 87.2821 | 59.5205 | 169.5502 | 194.8106 | 221.4864 | 230.119 | 250.6761 | 266.4582 |  |  |  | 298.9396 | 245.8175 | 247.1905 | 251.4439 | 1.2199 | 1.1825 | 394.082 |  |  | 405.0784 |  |  | 312.1557 | 332.4436 | 170.4465 | 181.0536 | 235.289 | 125.2002 | 904.3254 | 824.809 | 736.667 | 551.2346 | 814.102 |  | 620.959 | 808.7645 | 258.8768 | 836.9654 | 318.3325 | 773.615 |  | 731.3214 |  |  | 775.9095 | 890.2416 | 877.5954 | [6 empty] | 840.3701 |  |  | 836.8893 |  |  | 182.816 | 278.9022 | 328.3329 | 90.1053 | 234.9881 | 309.0534 | 156.9066 | 264.6352 |  | 223.0787 | 317.4613 | 154.5939 | 283.8699 | 200.5643 | 307.0959 | 97.2399 | 226.5709 |  | 244.2363 | 282.3349 | 332.3121 | 132.9276 | 245.2778 | 305.9415 | 136.3419 | 264.6077 | 202.7573 | 304.4466 | 168.0351 | 291.6356 | 0.19008 | 19.5389 | 1.1679 | 0.29566 | -39.8139 | 3.116 | 732.37 | 0.18 | 2.4837 | 0.67116 | 0.94455 | -0.54917 | 2.0694 | 2.0588 | 2.9269 | 30.8713 | -10.7319 | -7.4666 | 0.32845 | -1.4731 | 11.2129 | 7.3928
42810.5681 | 11066 | 101.6063 | 72.5179 | 53.9999 | 39.3497 | 24.9102 | 20.5318 | 17.3225 | 148.4838 | 101.9649 | 78.2571 | 55.1388 | 29.4408 | 20.0004 | 16.5959 | 152.3074 | 158.5629 | 428.2552 | 189.6379 | 169.4679 | 363.1938 |  |  |  | 245.9381 | 289.8771 | 262.98 | 277.962 | 133.4834 | 284.0482 | 144.2207 | 191.7521 | 127.2481 | 196.8184 | 258.1195 | 170.1248 | 301.3129 | 117.6123 |  | 127.7581 | 156.1357 | 88.4507 | 120.6568 |  | 26.6404 | 50.6174 | 25.7602 | 50.2924 | 104.9373 | 133.2076 | 192.8421 | 7.9396 | 26.7286 | 9.0727 | 57.1711 | 8.1989 | 42.0311 | 48.7971 | 50.1961 | 16.2379 |  |  | 2.2456 | 0.29579 | 0.31595 | -0.2543 | 2.9802 | 2.2718 | 4.5156 | -4.4955 | 0.99072 | 1.6629 | 5.8778 | -0.00055526 | -0.00046655 | -0.00054376 | 280.0688 | 345.6746 | 342.6172 | 173.9376 | 96.0888 | 46.0502 | 25.5115 | 115.1579 | 92.2963 | 63.55 | 45.3638 | 28.421 | 21.5959 | 17.5677 | 92.7354 | 87.9963 | 76.4856 | 56.2668 | 48.8899 | 87.2934 | 59.503 | 169.5485 | 194.8049 | 221.4789 | 230.1219 | 250.6674 | 266.4598 |  |  |  | 298.9853 | 246.9122 | 247.7808 | 252.2503 | 1.2868 | 1.5589 | 394.1885 |  |  | 404.0829 |  |  | 312.1393 | 332.4395 | 170.9947 | 181.0462 | 235.2764 | 124.9794 | 904.2696 | 824.9541 | 736.9193 | 550.3905 | 814.5618 |  | 620.1854 | 810.1955 | 258.9535 | 837.1031 | 318.5882 | 773.9982 |  | 731.1264 |  |  | 774.3384 | 888.4233 | 876.2244 | [6 empty] | 840.523 |  |  | 837.0953 |  |  | 182.9274 | 278.8428 | 328.6933 | 90.2524 | 235.4146 | 309.2489 | 157.1627 | 264.8532 |  | 223.0356 | 317.3385 | 154.5971 | 283.9673 | 200.7307 | 307.3623 | 97.5739 | 226.7047 |  | 243.8266 | 281.6162 | 332.3435 | 132.7517 | 245.2317 | 306.2571 | 136.2711 | 264.7384 | 202.748 | 304.3531 | 167.9723 | 291.8292 | 0.45356 | 19.5371 | 1.1664 | 0.29531 | -39.7789 | 3.1159 | 738.68 | 0.2 | 2.4651 | 0.68199 | 0.70485 | -0.63235 | 2.4252 | 2.1174 | 2.9852 | 30.7118 | -10.7669 | -7.4513 | 0.35238 | -1.1926 | 11.1931 | 7.3736
42810.5681 | 11067 | 101.612 | 72.532 | 53.9982 | 39.3583 | 24.9053 | 20.534 | 17.3284 | 148.4879 | 101.9624 | 78.2701 | 55.1453 | 29.4375 | 19.995 | 16.6024 | 152.3008 | 158.5517 | 428.2395 | 189.6326 | 169.5383 | 363.2242 |  |  |  | 245.9306 | 289.8671 | 262.9183 | 277.8872 | 133.6686 | 284.0919 | 144.2136 | 191.76 | 127.9883 | 196.8178 | 258.116 | 170.3021 | 301.3681 | 117.9054 |  | 128.2465 | 156.1805 | 89.4406 | 121.1998 |  | 26.7982 | 50.7308 | 25.7927 | 50.5255 | 105.0111 | 133.1629 | 192.6316 | 7.8511 | 26.7393 | 8.9918 | 57.176 | 8.2083 | 42.057 | 48.8029 | 50.1943 | 16.2465 |  |  | 2.8528 | 0.41999 | 0.37641 | -0.56643 | 2.7371 | 2.0603 | 4.624 | -4.4456 | 0.76577 | 1.9365 | 5.7129 | -0.00051748 | -0.00045012 | -0.00055526 | 281.557 | 347.2679 | 342.6854 | 173.964 | 96.0965 | 46.0563 | 25.5079 | 115.1496 | 92.2996 | 63.5542 | 45.3702 | 28.42 | 21.5947 | 17.5666 | 91.4827 | 88.5463 | 76.5047 | 54.8297 | 48.3785 | 87.3122 | 59.4967 | 169.549 | 194.808 | 221.4687 | 230.1208 | 250.6804 | 266.461 |  |  |  | 299.0287 | 248.2548 | 249.4541 | 254.4476 | 1.5364 | 2.0331 | 393.8253 |  |  | 402.9038 |  |  | 312.1293 | 332.4385 | 171.1313 | 181.035 | 235.2678 | 125.7203 | 904.0626 | 825.1084 | 737.1072 | 549.6849 | 814.4959 |  | 619.5651 | 809.8526 | 258.9843 | 837.2304 | 318.6881 | 774.2644 |  | 730.9046 |  |  | 775.0576 | 887.527 | 876.7216 | [6 empty] | 840.6942 |  |  | 837.2958 |  |  | 183.0355 | 278.4281 | 328.935 | 90.2744 | 235.6393 | 309.4779 | 156.9819 | 264.6802 |  | 223.0511 | 317.0689 | 154.8899 | 284.1086 | 200.4408 | 307.4767 | 97.699 | 226.8073 |  | 243.185 | 280.8172 | 332.3777 | 133.0974 | 245.2542 | 306.4313 | 136.2647 | 264.8791 | 202.7283 | 304.6314 | 168.0349 | 292.0415 | 0.36285 | 19.5378 | 1.1636 | 0.29287 | -39.7635 | 3.116 | 754.99 | 0.25 | 2.7786 | 0.81279 | 0.76947 | -0.94392 | 2.324 | 2.0163 | 3.0207 | 30.5962 | -10.7555 | -7.4474 | 0.49385 | -1.1955 | 11.182 | 7.3157
42810.5681 | 11068 | 101.602 | 72.5268 | 53.9992 | 39.3569 | 24.9157 | 20.5199 | 17.3226 | 148.4922 | 101.9673 | 78.2705 | 55.1529 | 29.4514 | 19.9926 | 16.5898 | 152.3085 | 158.5564 | 428.2347 | 189.6426 | 169.7213 | 363.2586 |  |  |  | 245.9397 | 289.8757 | 262.4791 | 277.6387 | 132.5672 | 283.8613 | 144.2106 | 191.7597 | 128.0071 | 196.8073 | 258.114 | 170.5173 | 301.44 | 118.0949 |  | 128.5502 | 156.7245 | 89.0484 | 121.3155 |  | 26.8308 | 50.784 | 25.8 | 50.9261 | 105.0577 | 132.9906 | 192.5992 | 7.8096 | 26.7475 | 8.9531 | 57.1801 | 8.2044 | 42.0717 | 48.8095 | 50.1895 | 16.2492 |  |  | 2.2712 | -0.045253 | 0.23841 | -0.60257 | 2.3967 | 1.8769 | 4.6102 | -4.644 | 0.52797 | 1.6069 | 5.7554 | -0.00048626 | -0.00045669 | -0.00055033 | 281.1483 | 348.0524 | 342.7426 | 173.9972 | 96.1023 | 46.0552 | 25.502 | 115.1513 | 92.2978 | 63.5548 | 45.3706 | 28.4236 | 21.5902 | 17.5648 | 91.5286 | 88.419 | 77.6104 | 54.6792 | 47.757 | 87.3833 | 59.5076 | 169.5444 | 194.8055 | 221.4628 | 230.1118 | 250.6931 | 266.455 |  |  |  | 299.0291 | 248.7398 | 250.2588 | 254.6778 | 2.4262 | 1.7226 | 393.4356 |  |  | 401.2347 |  |  | 312.1266 | 332.4336 | 170.494 | 181.0402 | 235.2669 | 125.8147 | 903.9925 | 825.2442 | 737.0838 | 549.4444 | 814.4326 |  | 619.0987 | 809.4232 | 259.053 | 837.3484 | 318.8002 | 774.6141 |  | 730.9036 |  |  | 775.7729 | 886.7946 | 875.4546 | [6 empty] | 840.9058 |  |  | 837.0718 |  |  | 183.344 | 278.2419 | 328.9342 | 90.2398 | 236.0707 | 309.6812 | 156.4419 | 264.3499 |  | 223.403 | 316.9524 | 155.0574 | 284.3557 | 200.3012 | 307.7583 | 97.7415 | 226.8138 |  | 242.6584 | 280.3805 | 332.3884 | 133.0448 | 245.2701 | 306.6382 | 136.25 | 265.0146 | 202.8223 | 305.2955 | 167.9666 | 292.4043 | 0.37113 | 19.5375 | 1.1623 | 0.29372 | -39.7446 | 3.116 | 748.68 | 0.18 | 2.4787 | -0.26682 | 0.61243 | -0.97364 | 2.1742 | 1.9241 | 3.0155 | 30.5098 | -10.7393 | -7.4423 | 0.49741 | -1.3171 | 11.1838 | 7.3093
42810.5681 | 11069 | 101.6074 | 72.5269 | 54.0067 | 39.3583 | 24.9115 | 20.5175 | 17.3158 | 148.5042 | 101.9784 | 78.2796 | 55.1535 | 29.4429 | 19.9983 | 16.6004 | 152.3024 | 158.5581 | 428.2192 | 189.6569 | 169.9772 | 363.2904 |  |  |  | 245.9461 | 289.8709 | 262.0389 | 277.515 | 132.2017 | 283.6694 | 144.2206 | 191.7633 | 128.5643 | 196.8114 | 258.116 | 170.4404 | 301.4956 | 118.08 |  | 128.9259 | 156.8581 | 89.802 | 121.9271 |  | 26.818 | 50.8097 | 25.8229 | 50.8547 | 105.1237 | 133.0546 | 192.7044 | 7.7436 | 26.7682 | 8.8683 | 57.2248 | 8.2006 | 42.0847 | 48.8281 | 50.1753 | 16.2474 |  |  | 2.1687 | 0.12428 | 0.2325 | -0.4199 | 2.2771 | 1.5464 | 4.716 | -4.665 | 0.33181 | 1.4563 | 5.7634 | -0.0005454 | -0.00045669 | -0.00055855 | 282.0944 | 351.0072 | 342.8166 | 174.0351 | 96.1149 | 46.0635 | 25.5074 | 115.1499 | 92.2937 | 63.559 | 45.3727 | 28.431 | 21.5915 | 17.5623 | 92.6693 | 87.9362 | 76.4808 | 54.3471 | 48.7761 | 87.5441 | 59.5118 | 169.5403 | 194.7999 | 221.4474 | 230.113 | 250.7036 | 266.4554 |  |  |  | 299.0348 | 249.6632 | 251.0046 | 255.8294 | 2.2459 | 1.3122 | 393.3642 |  |  | 399.8823 |  |  | 312.1192 | 332.4327 | 169.6116 | 181.0395 | 235.2648 | 126.3102 | 903.8191 | 825.426 | 737.0835 | 549.5071 | 814.3358 |  | 618.4954 | 810.1327 | 259.1013 | 837.4816 | 319.0416 | 775.1125 |  | 731.6221 |  |  | 775.8006 | 886.9745 | 874.3518 | [6 empty] | 841.11 |  |  | 836.4065 |  |  | 183.6582 | 278.5132 | 328.9744 | 90.3526 | 236.3758 | 309.8395 | 156.2549 | 264.3072 |  | 223.7382 | 317.2516 | 155.0842 | 284.6116 | 200.5263 | 308.301 | 97.8816 | 226.8054 |  | 242.5176 | 280.2698 | 332.4152 | 132.8005 | 245.1356 | 306.895 | 136.436 | 265.1872 | 202.6505 | 305.9455 | 167.822 | 292.5377 | 0.24729 | 19.5386 | 1.1603 | 0.29393 | -39.743 | 3.116 | 750.95 | 0.25 | 2.4217 | 0.4422 | 0.60482 | -0.8128 | 2.1195 | 1.7466 | 3.0502 | 30.3986 | -10.756 | -7.4279 | 0.39024 | -1.1911 | 11.1708 | 7.2777
42810.5682 | 11070 | 101.6236 | 72.538 | 54.0179 | 39.3667 | 24.9134 | 20.5296 | 17.33 | 148.52 | 101.9849 | 78.2924 | 55.1711 | 29.4546 | 20.001 | 16.6058 | 152.2941 | 158.546 | 428.2019 | 189.6594 | 170.1158 | 363.3356 |  |  |  | 245.9357 | 289.8549 | 262.1763 | 277.6035 | 132.2812 | 283.778 | 144.2142 | 191.7627 | 128.8754 | 196.8041 | 258.1131 | 170.5564 | 301.5331 | 118.2867 |  | 128.3177 | 157.2672 | 89.0657 | 121.2634 |  | 26.9161 | 50.8386 | 25.8274 | 50.7451 | 105.2768 | 133.2639 | 192.8862 | 7.608 | 26.7814 | 8.7765 | 57.2562 | 8.197 | 42.0923 | 48.8326 | 50.1589 | 16.2433 |  |  | 2.3921 | 0.18211 | 0.58997 | -0.3509 | 2.4657 | 1.8506 | 4.4407 | -4.7176 | 0.93954 | 1.515 | 5.5343 | -0.00050762 | -0.00057826 | -0.00055033 | 284.6179 | 354.4332 | 342.8868 | 174.0623 | 96.13 | 46.0711 | 25.4998 | 115.1545 | 92.3074 | 63.5717 | 45.3821 | 28.4317 | 21.5945 | 17.5611 | 94.5551 | 88.4308 | 74.9024 | 53.0708 | 48.2166 | 87.6424 | 59.5007 | 169.5385 | 194.794 | 221.4325 | 230.1102 | 250.6971 | 266.4481 |  |  |  | 298.9936 | 250.4549 | 250.4023 | 256.3183 | 1.6553 | 2.0102 | 393.4506 |  |  | 398.4089 |  |  | 312.1165 | 332.439 | 169.5729 | 181.0469 | 235.2689 | 126.198 | 903.687 | 825.6326 | 736.9361 | 549.1339 | 814.3893 |  | 617.89 | 811.5818 | 259.1935 | 837.6964 | 319.3526 | 775.6698 |  | 731.7942 |  |  | 776.5154 | 886.5851 | 873.3054 | [6 empty] | 841.2913 |  |  | 836.5827 |  |  | 183.6438 | 278.8072 | 328.895 | 90.8237 | 236.4 | 309.9 | 156.337 | 264.2084 |  | 224.1239 | 317.8157 | 155.264 | 284.842 | 200.9921 | 308.7386 | 98.0899 | 226.8753 |  | 242.4701 | 280.4629 | 332.4411 | 133.0281 | 244.8051 | 307.0577 | 136.7119 | 265.3314 | 202.4238 | 306.3838 | 167.7615 | 292.2855 | 0.36477 | 19.5519 | 1.1579 | 0.29316 | -39.7827 | 3.1159 | 756.8 | 0.2 | 2.5437 | 0.5353 | 0.96349 | -0.74306 | 2.2061 | 1.9112 | 2.9606 | 30.2831 | -10.7906 | -7.4106 | 0.19267 | -1.017 | 11.1919 | 7.2612
42810.5682 | 11071 | 101.623 | 72.5453 | 54.0174 | 39.372 | 24.9174 | 20.5193 | 17.3274 | 148.5273 | 101.9863 | 78.2939 | 55.1742 | 29.4626 | 19.9939 | 16.6036 | 152.2796 | 158.5314 | 428.1873 | 189.6498 | 170.0855 | 363.4175 |  |  |  | 245.9223 | 289.8494 | 262.576 | 277.8226 | 132.3199 | 283.9486 | 144.2103 | 191.7653 | 128.0167 | 196.8084 | 258.112 | 170.553 | 301.5819 | 118.4092 |  | 127.6993 | 156.9395 | 88.5571 | 121.4834 |  | 26.9646 | 50.9359 | 25.864 | 50.7368 | 105.5453 | 133.3642 | 193.0778 | 7.5282 | 26.8119 | 8.7395 | 57.3222 | 8.2045 | 42.1183 | 48.8472 | 50.1704 | 16.2513 |  |  | 2.2029 | 0.25571 | 0.63202 | -0.17085 | 2.8849 | 1.6515 | 4.4689 | -4.83 | 0.35866 | 1.443 | 5.6076 | -0.00051748 | -0.00049284 | -0.00050926 | 286.5627 | 354.0176 | 342.9636 | 174.0976 | 96.1389 | 46.0775 | 25.5165 | 115.1492 | 92.3221 | 63.5807 | 45.3939 | 28.4383 | 21.5941 | 17.5693 | 93.8285 | 89.893 | 77.2816 | 53.3762 | 47.0327 | 87.6535 | 59.5078 | 169.5349 | 194.7884 | 221.4175 | 230.1037 | 250.7012 | 266.4425 |  |  |  | 298.9317 | 249.8909 | 248.9014 | 254.6502 | 1.6225 | 2.022 | 393.1596 |  |  | 397.9691 |  |  | 312.1052 | 332.4403 | 170.7854 | 181.0369 | 235.2644 | 125.5264 | 903.6221 | 825.8101 | 737.373 | 548.7193 | 814.4307 |  | 617.3637 | 810.7112 | 259.2826 | 837.9189 | 319.4382 | 775.6868 |  | 731.6087 |  |  | 775.933 | 885.7374 | 871.4821 | [6 empty] | 841.4757 |  |  | 836.4464 |  |  | 183.4219 | 278.8097 | 329.0173 | 91.4587 | 236.2681 | 309.8782 | 156.3477 | 264.1028 |  | 224.4126 | 318.1386 | 155.3535 | 285.0953 | 201.2318 | 309.0553 | 98.2685 | 226.9007 |  | 242.3126 | 280.7107 | 332.4702 | 133.0751 | 244.5801 | 307.1176 | 136.9288 | 265.4571 | 202.5377 | 306.6107 | 167.9105 | 292.0082 | 0.35572 | 19.5596 | 1.155 | 0.29173 | -39.8117 | 3.116 | 752.64 | 0.27 | 2.4413 | 0.63441 | 0.99739 | -0.51857 | 2.3865 | 1.8057 | 2.9703 | 30.183 | -10.7609 | -7.4103 | 0.27477 | -1.2805 | 11.1892 | 7.3032
42810.5682 | 11072 | 101.6208 | 72.5528 | 54.0173 | 39.3689 | 24.9165 | 20.5186 | 17.3187 | 148.529 | 101.9862 | 78.3027 | 55.1789 | 29.4625 | 19.9967 | 16.5987 | 152.2813 | 158.5352 | 428.1923 | 189.666 | 170.0969 | 363.5117 |  |  |  | 245.9238 | 289.8548 | 262.6444 | 277.918 | 132.4179 | 284.0758 | 144.2081 | 191.7591 | 128.4075 | 196.7988 | 258.1012 | 170.5687 | 301.6634 | 118.7838 |  | 127.0759 | 156.499 | 89.3205 | 122.382 |  | 27.034 | 51.076 | 25.8737 | 50.7916 | 105.607 | 133.517 | 192.7758 | 7.5475 | 26.8259 | 8.7901 | 57.3562 | 8.1916 | 42.1345 | 48.8557 | 50.1607 | 16.2445 |  |  | 2.2791 | 0.36084 | 0.67868 | -0.012486 | 2.4604 | 1.7087 | 4.6727 | -4.7754 | 0.32986 | 1.5614 | 5.8727 | -0.00053883 | -0.00049448 | -0.00050269 | 284.5776 | 350.3388 | 343.0348 | 174.1388 | 96.1505 | 46.0725 | 25.5102 | 115.1584 | 92.3162 | 63.58 | 45.3895 | 28.4314 | 21.5996 | 17.5611 | 92.1162 | 88.516 | 79.1674 | 54.5025 | 46.665 | 87.6175 | 59.5623 | 169.5347 | 194.7826 | 221.4074 | 230.1053 | 250.7111 | 266.45 |  |  |  | 298.8809 | 249.342 | 249.2299 | 252.9707 | 1.5477 | 2.5571 | 393.3388 |  |  | 397.7759 |  |  | 312.0958 | 332.4315 | 171.8738 | 181.0258 | 235.2544 | 125.9612 | 903.4146 | 826.0146 | 737.9382 | 548.2921 | 814.7546 |  | 616.6951 | 809.063 | 259.3302 | 838.0658 | 319.5388 | 775.4775 |  | 731.27 |  |  | 774.6232 | 885.2079 | 869.254 | [6 empty] | 841.67 |  |  | 836.9117 |  |  | 183.3069 | 278.4567 | 329.2741 | 91.5665 | 236.1981 | 309.8357 | 156.19 | 264.3089 |  | 224.6255 | 318.1742 | 155.2234 | 285.3685 | 201.4562 | 309.2138 | 98.4536 | 227.0425 |  | 242.3776 | 280.7908 | 332.4998 | 133.0183 | 244.6047 | 307.1097 | 137.2086 | 265.5512 | 202.5392 | 306.6181 | 167.9943 | 292.0266 | 0.37363 | 19.5623 | 1.1543 | 0.29292 | -39.8029 | 3.116 | 757.26 | 0.22 | 2.4835 | 0.75379 | 1.0338 | -0.14022 | 2.2044 | 1.837 | 3.0379 | 30.0484 | -10.7121 | -7.4069 | 0.46063 | -1.4835 | 11.17 | 7.3463
42810.5682 | 11073 | 101.6266 | 72.5621 | 54.0357 | 39.3833 | 24.9212 | 20.5316 | 17.3263 | 148.545 | 101.9964 | 78.3136 | 55.1833 | 29.4692 | 20.0034 | 16.6047 | 152.2767 | 158.5261 | 428.1918 | 189.6718 | 170.1761 | 363.5666 |  |  |  | 245.9195 | 289.8472 | 262.5857 | 277.9998 | 131.4082 | 284.0104 | 144.2086 | 191.7554 | 129.8574 | 196.7918 | 258.0919 | 170.5592 | 301.778 | 119.0266 |  | 126.1736 | 156.865 | 90.1129 | 123.096 |  | 27.0825 | 51.202 | 25.8505 | 50.8177 | 105.6171 | 133.4006 | 192.4056 | 7.584 | 26.8293 | 8.7682 | 57.3664 | 8.1903 | 42.1709 | 48.861 | 50.1661 | 16.2444 |  |  | 2.3106 | 0.62041 | 0.62151 | 0.013798 | 2.5708 | 2.0405 | 4.5038 | -4.6302 | 0.7177 | 1.4852 | 5.6887 | -0.00053062 | -0.00048955 | -0.00049448 | 284.1823 | 350.7045 | 343.1192 | 174.1703 | 96.1644 | 46.0931 | 25.5174 | 115.1637 | 92.3208 | 63.5912 | 45.4028 | 28.4402 | 21.6021 | 17.5642 | 90.3996 | 87.7537 | 80.4528 | 56.1083 | 49.2304 | 87.5594 | 59.6474 | 169.532 | 194.777 | 221.3953 | 230.1013 | 250.7141 | 266.4608 |  |  |  | 298.8649 | 249.3481 | 249.2826 | 252.8056 | 1.1198 | 2.3382 | 393.4571 |  |  | 396.6503 |  |  | 312.0899 | 332.4234 | 171.8139 | 181.0278 | 235.2419 | 126.9756 | 903.7657 | 826.2093 | 737.9614 | 548.762 | 814.9792 |  | 615.8674 | 808.1958 | 259.3994 | 838.067 | 319.8042 | 775.1761 |  | 731.8005 |  |  | 772.3529 | 884.4793 | 867.6091 | [6 empty] | 841.8717 |  |  | 837.6294 |  |  | 183.0923 | 278.1475 | 329.3653 | 91.2854 | 236.1975 | 309.7974 | 156.1851 | 264.5596 |  | 224.8194 | 318.1974 | 155.3433 | 285.577 | 201.3885 | 309.2992 | 98.3714 | 227.1118 |  | 243.0902 | 280.7586 | 332.5275 | 133.4008 | 244.8401 | 307.3005 | 137.3511 | 265.694 | 202.5181 | 306.5204 | 168.002 | 292.219 | 0.29293 | 19.5631 | 1.1516 | 0.29215 | -39.909 | 3.1159 | 730.55 | 0.27 | 2.5005 | 0.98858 | 0.98946 | 0.14743 | 2.253 | 2.0072 | 2.982 | 29.8871 | -10.6837 | -7.387 | 0.64428 | -1.6162 | 11.1583 | 7.3498
42810.5682 | 11074 | 101.6235 | 72.5636 | 54.0381 | 39.3813 | 24.9189 | 20.5296 | 17.3229 | 148.5516 | 102.0007 | 78.3138 | 55.1923 | 29.4702 | 19.9971 | 16.6029 | 152.2662 | 158.5191 | 428.1699 | 189.6672 | 170.2237 | 363.61 |  |  |  | 245.9073 | 289.8219 | 262.7671 | 278.1485 | 131.4182 | 283.9164 | 144.2159 | 191.7628 | 129.0639 | 196.7952 | 258.1013 | 170.4465 | 301.8989 | 119.448 |  | 126.2243 | 157.0278 | 89.4344 | 123.7 |  | 27.1039 | 51.3476 | 25.93 | 50.9416 | 105.488 | 133.4516 | 192.2916 | 7.6688 | 26.8487 | 8.7711 | 57.4044 | 8.1855 | 42.2085 | 48.8556 | 50.1684 | 16.2476 |  |  | 2.2581 | 0.45218 | 0.42109 | -0.17348 | 2.743 | 2.4144 | 4.6556 | -4.7787 | 0.52018 | 1.3644 | 5.8576 | -0.00051419 | -0.00050105 | -0.00049119 | 287.4265 | 357.1255 | 343.1908 | 174.2039 | 96.1781 | 46.1047 | 25.5308 | 115.1701 | 92.3313 | 63.5971 | 45.4065 | 28.4466 | 21.6045 | 17.5724 | 87.7166 | 84.5212 | 79.5317 | 57.6648 | 50.1285 | 87.3991 | 59.7065 | 169.5334 | 194.7784 | 221.3797 | 230.106 | 250.7275 | 266.4501 |  |  |  | 298.8121 | 248.9066 | 249.0657 | 252.0167 | 1.6893 | 1.1793 | 393.4576 |  |  | 396.6477 |  |  | 312.0848 | 332.4214 | 172.0671 | 181.0275 | 235.2341 | 126.4809 | 904.1547 | 826.4246 | 738.4703 | 549.3546 | 815.1213 |  | 615.3856 | 808.8664 | 259.4708 | 838.163 | 319.899 | 774.906 |  | 732.2861 |  |  | 770.8347 | 883.5894 | 866.3741 | [6 empty] | 842.0966 |  |  | 837.9236 |  |  | 182.645 | 278.1394 | 329.4691 | 91.138 | 236.1697 | 309.7858 | 156.5194 | 264.6099 |  | 224.71 | 318.2759 | 155.4786 | 285.6866 | 201.4461 | 309.5608 | 98.3172 | 227.1873 |  | 244.535 | 280.9322 | 332.5547 | 134.0379 | 245.1234 | 307.4911 | 137.1252 | 265.8854 | 202.7301 | 306.2328 | 168.1076 | 292.3535 | 0.43257 | 19.5665 | 1.1487 | 0.28998 | -39.6332 | 3.1159 | 744.03 | 0.25 | 2.4717 | 0.84417 | 0.81463 | -0.52287 | 2.3273 | 2.1835 | 3.0321 | 29.7931 | -10.6979 | -7.3826 | 0.92289 | -1.5068 | 11.1501 | 7.368
42810.5682 | 11075 | 101.6324 | 72.573 | 54.0464 | 39.3905 | 24.9258 | 20.5295 | 17.3289 | 148.5643 | 102.0146 | 78.3296 | 55.2016 | 29.4725 | 20.0005 | 16.6134 | 152.2688 | 158.5206 | 428.1699 | 189.6768 | 170.3169 | 363.6638 |  |  |  | 245.9076 | 289.83 | 263.0891 | 278.4541 | 131.1477 | 283.926 | 144.2083 | 191.7512 | 129.5583 | 196.7873 | 258.0957 | 170.5999 | 302.0199 | 119.8442 |  | 126.4456 | 157.0151 | 90.7224 | 124.8016 |  | 27.0952 | 51.4246 | 25.9818 | 51.377 | 105.1113 | 133.6212 | 192.5345 | 7.7996 | 26.8578 | 8.9565 | 57.428 | 8.1895 | 42.2417 | 48.852 | 50.1723 | 16.2478 |  |  | 2.5209 | 0.45744 | 0.23973 | -0.37915 | 2.3848 | 2.1319 | 4.766 | -4.8753 | 0.66185 | 1.092 | 5.5454 | -0.00048626 | -0.00058812 | -0.00055526 | 290.8862 | 357.3198 | 343.2637 | 174.2329 | 96.187 | 46.0982 | 25.5291 | 115.1662 | 92.3347 | 63.6076 | 45.4132 | 28.4432 | 21.6029 | 17.5718 | 88.4926 | 83.0865 | 77.0818 | 56.0423 | 48.6049 | 87.3452 | 59.7079 | 169.5193 | 194.7599 | 221.3584 | 230.093 | 250.733 | 266.4459 |  |  |  | 298.7583 | 248.7466 | 249.1572 | 251.2866 | 2.4556 | 1.8832 | 394.4621 |  |  | 396.8622 |  |  | 312.0875 | 332.42 | 172.3504 | 181.0251 | 235.2396 | 127.1708 | 904.6983 | 826.6159 | 738.7412 | 549.5189 | 815.1383 |  | 615.2736 | 810.0646 | 259.5106 | 838.1527 | 320.0771 | 775.121 |  | 732.6773 |  |  | 771.2356 | 884.7094 | 868.6435 | [6 empty] | 842.2868 |  |  | 837.5199 |  |  | 182.0948 | 278.3048 | 329.6469 | 91.3218 | 236.264 | 309.8147 | 156.6481 | 264.5389 |  | 224.4538 | 318.0979 | 155.3873 | 285.7429 | 201.8917 | 310.03 | 98.5978 | 227.4335 |  | 244.9991 | 281.1246 | 332.5771 | 134.236 | 245.2797 | 307.8158 | 137.0734 | 265.9931 | 203.0513 | 306.3077 | 168.244 | 292.6899 | 0.08531 | 19.5686 | 1.1475 | 0.29228 | -39.7128 | 3.1159 | 742.37 | 0.24 | 2.6116 | 0.84916 | 0.61473 | -0.77309 | 2.1706 | 2.0522 | 3.0684 | 29.7717 | -10.7288 | -7.3689 | 0.8301 | -1.2344 | 11.1281 | 7.3845
42810.5682 | 11076 | 101.6464 | 72.5808 | 54.0516 | 39.397 | 24.9379 | 20.5429 | 17.3306 | 148.5755 | 102.0238 | 78.3325 | 55.2144 | 29.4853 | 20.0184 | 16.6128 | 152.2619 | 158.5084 | 428.1508 | 189.6851 | 170.3867 | 363.6893 |  |  |  | 245.8978 | 289.822 | 262.9118 | 278.4041 | 130.7612 | 283.8487 | 144.2129 | 191.7628 | 130.8412 | 196.7916 | 258.0925 | 170.8457 | 302.1103 | 120.3269 |  | 126.0835 | 157.4525 | 92.0848 | 124.8856 |  | 27.0463 | 51.4392 | 26.0378 | 51.5003 | 104.9048 | 133.523 | 192.6781 | 8.0025 | 26.8801 | 9.0256 | 57.4815 | 8.1862 | 42.2954 | 48.8548 | 50.1773 | 16.2524 |  |  | 2.3369 | 0.39961 | 0.40006 | -0.33579 | 1.6903 | 1.5661 | 4.7114 | -4.7104 | 0.5593 | 1.4804 | 5.6122 | -0.00052076 | -0.00045998 | -0.00054705 | 295.211 | 359.3859 | 343.3422 | 174.2768 | 96.2011 | 46.105 | 25.5311 | 115.1643 | 92.3441 | 63.6182 | 45.4204 | 28.4531 | 21.6107 | 17.5662 | 93.4646 | 84.2605 | 77.8185 | 58.5973 | 49.0843 | 87.4857 | 59.7418 | 169.5227 | 194.7587 | 221.3558 | 230.0912 | 250.7327 | 266.4491 |  |  |  | 298.7612 | 248.4798 | 249.9639 | 251.5992 | 2.5998 | 1.9507 | 395.0778 |  |  | 395.7391 |  |  | 312.0788 | 332.4176 | 172.7652 | 181.0179 | 235.2378 | 127.9362 | 905.1993 | 826.7421 | 738.7009 | 549.3069 | 815.0228 |  | 615.113 | 812.035 | 259.5512 | 838.022 | 320.3701 | 775.3002 |  | 732.9272 |  |  | 772.6884 | 886.5025 | 869.7067 | [6 empty] | 842.4485 |  |  | 838.1902 |  |  | 182.38 | 278.1972 | 329.9086 | 91.2528 | 236.8413 | 309.8682 | 156.9859 | 264.7849 |  | 224.58 | 317.9315 | 155.3288 | 285.7783 | 202.2842 | 310.4731 | 98.6243 | 227.7438 |  | 244.6141 | 281.0079 | 332.5909 | 134.2507 | 245.0035 | 307.9988 | 137.0149 | 266.0711 | 202.7656 | 306.0358 | 168.2756 | 293.1085 | 0.35264 | 19.5783 | 1.1462 | 0.29131 | -39.7265 | 3.1159 | 737.96 | 0.28 | 2.5143 | 0.7937 | 0.79414 | -0.72755 | 1.8271 | 1.7587 | 3.0505 | 29.7449 | -10.781 | -7.3432 | 0.29476 | -1.3122 | 11.1322 | 7.376
42810.5682 | 11077 | 101.6491 | 72.5884 | 54.0577 | 39.3953 | 24.9355 | 20.5341 | 17.3368 | 148.5794 | 102.0275 | 78.3363 | 55.2196 | 29.487 | 20.0258 | 16.6036 | 152.2526 | 158.52 | 428.1428 | 189.689 | 170.4254 | 363.7566 |  |  |  | 245.8969 | 289.8231 | 262.9612 | 278.5242 | 132.4199 | 283.8823 | 144.205 | 191.7605 | 130.6367 | 196.7864 | 258.0957 | 170.9618 | 302.1553 | 120.2038 |  | 125.368 | 157.7648 | 91.6314 | 125.1931 |  | 27.0924 | 51.4657 | 26.0637 | 51.4635 | 105.1417 | 133.5035 | 192.793 | 8.236 | 26.8935 | 8.981 | 57.5185 | 8.1909 | 42.3426 | 48.8489 | 50.1662 | 16.2471 |  |  | 2.4539 | 0.10457 | 0.49666 | -0.10383 | 2.1069 | 1.6213 | 4.7239 | -4.7209 | 0.79788 | 0.74923 | 5.7942 | -0.00052405 | -0.00048462 | -0.00055033 | 291.5224 | 356.9627 | 343.4114 | 174.3005 | 96.2092 | 46.114 | 25.5361 | 115.1671 | 92.3464 | 63.6173 | 45.4233 | 28.4571 | 21.6084 | 17.5629 | 98.1067 | 86.9834 | 80.2296 | 59.1193 | 51.4381 | 87.606 | 59.8148 | 169.526 | 194.7632 | 221.3569 | 230.096 | 250.7385 | 266.4592 |  |  |  | 298.7624 | 247.8919 | 250.0439 | 251.0053 | 1.5951 | 2.7276 | 395.0091 |  |  | 394.8776 |  |  | 312.0683 | 332.4131 | 172.421 | 181.0181 | 235.2359 | 127.4926 | 905.8915 | 826.9908 | 738.8845 | 548.98 | 814.9742 |  | 614.8892 | 813.2874 | 259.6211 | 838.1187 | 320.5987 | 775.1052 |  | 732.6073 |  |  | 772.4237 | 886.6213 | 869.5739 | [6 empty] | 842.6157 |  |  | 838.2072 |  |  | 182.5338 | 277.963 | 330.5637 | 91.3243 | 237.3516 | 309.96 | 157.2553 | 264.4943 |  | 224.9635 | 317.7075 | 155.1958 | 285.807 | 202.3666 | 310.9126 | 98.5567 | 227.9101 |  | 244.1376 | 281.1437 | 332.6167 | 134.0106 | 244.9791 | 308.1813 | 136.9337 | 266.213 | 201.9822 | 305.8887 | 168.2527 | 293.4049 | 0.26308 | 19.5818 | 1.1446 | 0.2898 | -39.7501 | 3.1159 | 743.53 | 0.25 | 2.5765 | 0.40603 | 0.88487 | -0.40458 | 2.0399 | 1.7894 | 3.0544 | 29.7045 | -10.8114 | -7.3287 | -0.20638 | -1.5714 | 11.1268 | 7.3926
42810.5683 | 11078 | 101.6479 | 72.5924 | 54.0624 | 39.4005 | 24.9335 | 20.5302 | 17.3288 | 148.585 | 102.03 | 78.3409 | 55.2208 | 29.4857 | 20.0196 | 16.608 | 152.2492 | 158.5045 | 428.1134 | 189.6943 | 170.6323 | 363.7686 |  |  |  | 245.8911 | 289.8183 | 262.8198 | 278.3759 | 131.8469 | 283.856 | 144.2079 | 191.7549 | 129.4349 | 196.7772 | 258.0887 | 171.2304 | 302.2056 | 120.5333 |  | 125.742 | 157.7949 | 90.6195 | 126.0634 |  | 27.1855 | 51.5253 | 26.0713 | 51.3448 | 105.342 | 133.3658 | 192.9017 | 8.4866 | 26.9095 | 9.0041 | 57.5635 | 8.1991 | 42.381 | 48.8749 | 50.1587 | 16.2557 |  |  | 2.3645 | 0.16962 | 0.029448 | -0.18793 | 2.6904 | 1.9006 | 4.6155 | -4.4942 | 0.33628 | 1.9061 | 5.9015 | -0.00050269 | -0.00044027 | -0.00052898 | 287.1645 | 351.7215 | 343.4769 | 174.3133 | 96.216 | 46.1101 | 25.5324 | 115.1619 | 92.3403 | 63.6099 | 45.4232 | 28.4505 | 21.6038 | 17.5604 | 97.3857 | 86.0025 | 81.2441 | 60.1186 | 53.4965 | 87.5926 | 59.88 | 169.5126 | 194.7412 | 221.3257 | 230.0798 | 250.7351 | 266.4476 |  |  |  | 298.76 | 247.6454 | 250.1932 | 250.7245 | 1.5451 | 1.3884 | 394.4041 |  |  | 395.8225 |  |  | 312.0583 | 332.4041 | 171.6948 | 181.0126 | 235.2265 | 126.7416 | 905.7825 | 827.2253 | 739.5654 | 549.3308 | 815.0483 |  | 614.8237 | 812.3388 | 259.6872 | 838.4631 | 320.7304 | 774.848 |  | 732.1183 |  |  | 771.6069 | 886.4473 | 869.6812 | [6 empty] | 842.8868 |  |  | 838.5979 |  |  | 182.612 | 278.373 | 330.8309 | 91.3808 | 236.9168 | 310.1377 | 157.5177 | 264.7173 |  | 225.2336 | 318.3137 | 155.6168 | 285.8786 | 202.1193 | 311.4231 | 98.4231 | 227.9544 |  | 245.0233 | 281.1679 | 332.6391 | 134.6795 | 245.0011 | 308.2911 | 137.0879 | 266.5099 | 201.7593 | 305.6565 | 168.3 | 293.7367 | 0.29794 | 19.5846 | 1.1438 | 0.28838 | -39.6472 | 3.116 | 738.58 | 0.2 | 2.5291 | 0.51717 | 0.21549 | -0.54437 | 2.3047 | 1.9371 | 3.0187 | 29.6902 | -10.781 | -7.3284 | -0.1279 | -1.6763 | 11.1062 | 7.4002
42810.5683 | 11079 | 101.649 | 72.5967 | 54.0698 | 39.4038 | 24.9367 | 20.5278 | 17.3249 | 148.5954 | 102.0353 | 78.3478 | 55.2236 | 29.4873 | 20.0199 | 16.6126 | 152.2445 | 158.4945 | 428.1062 | 189.6967 | 170.703 | 363.7833 |  |  |  | 245.8813 | 289.8068 | 263.3826 | 278.567 | 132.337 | 283.7849 | 144.2106 | 191.7599 | 128.6724 | 196.7799 | 258.0938 | 171.8326 | 302.286 | 121.2471 |  | 126.4339 | 157.4228 | 90.2897 | 126.3784 |  | 27.1915 | 51.5417 | 26.0685 | 51.2801 | 105.5214 | 133.3958 | 192.8956 | 8.5581 | 26.9338 | 9.0157 | 57.6171 | 8.1916 | 42.4226 | 48.8922 | 50.149 | 16.2495 |  |  | 2.2614 | 0.24979 | 0.13393 | -0.15311 | 2.969 | 2.1424 | 4.7003 | -4.6506 | 0.55677 | 0.95861 | 5.9186 | -0.00050598 | -0.00053226 | -0.00056348 | 293.9477 | 356.8165 | 343.5505 | 174.3597 | 96.2178 | 46.1181 | 25.5332 | 115.1653 | 92.3489 | 63.6177 | 45.4262 | 28.4548 | 21.6034 | 17.5626 | 96.2708 | 84.3977 | 78.953 | 59.7789 | 53.6388 | 87.6087 | 59.9165 | 169.5125 | 194.7459 | 221.3133 | 230.0864 | 250.7517 | 266.4517 |  |  |  | 298.7875 | 248.0024 | 249.7572 | 251.1503 | 1.8822 | 1.7461 | 394.804 |  |  | 400.3355 |  |  | 312.0377 | 332.3966 | 171.9053 | 181.0036 | 235.2094 | 125.8722 | 905.7704 | 827.3169 | 740.0237 | 549.9457 | 815.1588 |  | 614.6367 | 810.9191 | 259.7717 | 838.7024 | 320.7433 | 775.0129 |  | 731.7152 |  |  | 774.1371 | 888.0869 | 872.7172 | [6 empty] | 843.0591 |  |  | 837.72 |  |  | 182.9474 | 278.6769 | 330.7189 | 91.3992 | 236.7152 | 310.336 | 157.4356 | 264.7837 |  | 225.7745 | 319.043 | 155.9653 | 285.9657 | 202.4096 | 311.886 | 98.5328 | 227.9458 |  | 244.4401 | 281.2084 | 332.6523 | 134.9208 | 244.931 | 308.477 | 137.1674 | 266.8209 | 201.4767 | 305.2912 | 168.3938 | 293.965 | 0.32529 | 19.5891 | 1.1443 | 0.28998 | -39.7859 | 3.116 | 745.56 | 0.31 | 2.4732 | 0.62761 | 0.45956 | -0.49136 | 2.4212 | 2.0567 | 3.0464 | 29.6522 | -10.7363 | -7.3341 | -0.0020578 | -1.4174 | 11.1032 | 7.3903
42810.5683 | 11080 | 101.6513 | 72.6003 | 54.0694 | 39.4069 | 24.9344 | 20.5236 | 17.3207 | 148.5974 | 102.0296 | 78.348 | 55.2259 | 29.4845 | 20.0172 | 16.6136 | 152.2518 | 158.4978 | 428.1056 | 189.7102 | 170.7527 | 363.747 |  |  |  | 245.8838 | 289.8149 | 264.0098 | 278.8732 | 132.5464 | 283.7616 | 144.2074 | 191.7591 | 128.122 | 196.7729 | 258.0925 | 171.6616 | 302.3437 | 121.4016 |  | 126.816 | 157.4171 | 89.8128 | 125.3578 |  | 27.1483 | 51.5514 | 26.058 | 51.2622 | 105.5293 | 133.4326 | 192.9512 | 8.5408 | 26.935 | 8.9769 | 57.6452 | 8.1977 | 42.4728 | 48.9014 | 50.1574 | 16.2594 |  |  | 2.0636 | 0.27542 | 0.19504 | -0.3647 | 2.7561 | 2.1799 | 5.0025 | -4.9969 | 0.8259 | 1.5385 | 5.7962 | -0.00051583 | -0.00051255 | -0.00054869 | 292.7451 | 355.7958 | 343.6398 | 174.3903 | 96.2376 | 46.1345 | 25.5447 | 115.1738 | 92.3502 | 63.6336 | 45.4349 | 28.4689 | 21.6 | 17.5614 | 98.4855 | 87.5231 | 81.3264 | 60.9186 | 55.2701 | 87.7056 | 59.9986 | 169.506 | 194.7413 | 221.3057 | 230.0876 | 250.754 | 266.457 |  |  |  | 298.7927 | 247.2897 | 249.2553 | 251.4715 | 1.742 | 2.5336 | 395.2291 |  |  | 404.7584 |  |  | 312.0211 | 332.4012 | 172.1641 | 181.0058 | 235.2147 | 125.5166 | 905.869 | 827.4576 | 740.0185 | 550.295 | 815.1688 |  | 614.4339 | 809.9876 | 259.7919 | 838.8408 | 320.7757 | 775.3391 |  | 731.7021 |  |  | 775.7231 | 889.1345 | 876.6792 | [6 empty] | 843.1831 |  |  | 838.956 |  |  | 183.1952 | 278.8338 | 330.9622 | 91.5128 | 236.5883 | 310.5576 | 157.6257 | 265.0099 |  | 226.161 | 319.2945 | 155.8997 | 286.0432 | 201.9849 | 312.3866 | 98.547 | 228.1113 |  | 242.8259 | 281.2984 | 332.6608 | 135.0857 | 244.9458 | 308.6653 | 137.3057 | 267.0349 | 201.1869 | 305.2836 | 168.5869 | 294.0661 | 0.27829 | 19.5904 | 1.1435 | 0.29007 | -39.8183 | 3.1159 | 744.05 | 0.27 | 2.3625 | 0.65903 | 0.55459 | -0.75836 | 2.3329 | 2.0747 | 3.1429 | 29.6142 | -10.7091 | -7.3355 | -0.23634 | -1.6713 | 11.1356 | 7.3817
42810.5683 | 11081 | 101.6585 | 72.6139 | 54.0762 | 39.419 | 24.9371 | 20.5314 | 17.3304 | 148.6079 | 102.0394 | 78.3619 | 55.2371 | 29.4915 | 20.0178 | 16.6076 | 152.2384 | 158.4849 | 428.0896 | 189.7081 | 170.7368 | 363.7419 |  |  |  | 245.879 | 289.8078 | 264.698 | 279.1256 | 133.426 | 284.0279 | 144.2164 | 191.7622 | 126.7108 | 196.7712 | 258.0868 | 171.302 | 302.4259 | 121.1428 |  | 126.3152 | 157.198 | 88.9392 | 125.4508 |  | 27.0715 | 51.5703 | 26.0881 | 51.3285 | 105.3005 | 133.377 | 193.086 | 8.7243 | 26.9691 | 8.9482 | 57.6839 | 8.1943 | 42.5152 | 48.9 | 50.1596 | 16.257 |  |  | 1.8953 | 0.45153 | 0.29952 | -0.30425 | 2.5353 | 1.9367 | 4.4275 | -4.8556 | 0.8728 | 1.2225 | 5.6136 | -0.00048134 | -0.00049448 | -0.00054869 | 287.1883 | 352.4022 | 343.7101 | 174.4204 | 96.2473 | 46.1366 | 25.5353 | 115.1739 | 92.3593 | 63.6406 | 45.4368 | 28.4691 | 21.6041 | 17.5629 | 101.0115 | 91.1367 | 84.4138 | 62.9665 | 57.3755 | 87.8695 | 60.1023 | 169.5096 | 194.7392 | 221.3033 | 230.0865 | 250.7576 | 266.4563 |  |  |  | 298.8254 | 246.4673 | 248.609 | 250.7783 | 1.3054 | 2.1974 | 396.3421 |  |  | 408.8669 |  |  | 312.0119 | 332.3923 | 172.9458 | 181.0031 | 235.2111 | 124.4113 | 906.1442 | 827.6698 | 740.0238 | 550.6157 | 814.9282 |  | 614.4112 | 810.6759 | 259.8196 | 839.1652 | 320.8832 | 776.0973 |  | 732.1465 |  |  | 777.5528 | 891.0571 | 881.1483 | [6 empty] | 843.4082 |  |  | 839.3601 |  |  | 182.8843 | 278.8636 | 331.5294 | 91.5453 | 236.7407 | 310.7739 | 157.3036 | 265.41 |  | 226.0377 | 319.163 | 155.3757 | 286.0987 | 202.1167 | 312.5023 | 98.7066 | 227.9586 |  | 241.8512 | 281.4564 | 332.686 | 135.2428 | 245.0134 | 308.9026 | 137.4198 | 267.2158 | 201.5724 | 305.5757 | 168.8785 | 294.3047 | 0.44162 | 19.5923 | 1.1421 | 0.2878 | -39.8132 | 3.1159 | 750.81 | 0.23 | 2.2647 | 0.84385 | 0.68729 | -0.69268 | 2.2373 | 1.9554 | 2.9566 | 29.6166 | -10.7265 | -7.3364 | -0.49705 | -2.002 | 11.1389 | 7.4033
42810.5683 | 11082 | 101.6666 | 72.6361 | 54.0892 | 39.429 | 24.9459 | 20.5393 | 17.3267 | 148.6288 | 102.0505 | 78.3789 | 55.2548 | 29.4992 | 20.0233 | 16.6134 | 152.2303 | 158.4829 | 428.0823 | 189.7042 | 170.6389 | 363.7589 |  |  |  | 245.8743 | 289.802 | 264.7308 | 279.0611 | 134.2893 | 284.3621 | 144.205 | 191.7662 | 126.558 | 196.7686 | 258.077 | 171.4316 | 302.4835 | 121.1843 |  | 125.9117 | 156.2528 | 89.5687 | 125.4041 |  | 27.0737 | 51.5895 | 26.1297 | 51.6623 | 105.4075 | 133.4691 | 192.8883 | 8.7642 | 26.9869 | 8.8842 | 57.7251 | 8.1944 | 42.5418 | 48.8881 | 50.1761 | 16.2592 |  |  | 2.0287 | 0.5179 | 0.4684 | 0.01117 | 2.7351 | 2.0432 | 4.8481 | -4.9397 | 0.55287 | 1.866 | 5.8484 | -0.00048134 | -0.00054212 | -0.00054705 | 280.7162 | 348.1883 | 343.785 | 174.4417 | 96.2534 | 46.1377 | 25.5435 | 115.1679 | 92.3527 | 63.6376 | 45.4412 | 28.4632 | 21.6032 | 17.5538 | 101.9752 | 92.9187 | 85.9701 | 62.9173 | 56.4118 | 87.939 | 60.1779 | 169.506 | 194.7398 | 221.2927 | 230.0855 | 250.7647 | 266.4463 |  |  |  | 298.9022 | 245.2489 | 248.291 | 249.9207 | 1.3255 | 1.9972 | 397.4711 |  |  | 412.3587 |  |  | 312.0198 | 332.3935 | 174.2026 | 180.9987 | 235.2106 | 125.1191 | 906.2358 | 827.8906 | 740.1082 | 550.8937 | 814.8498 |  | 614.214 | 810.9635 | 259.9471 | 839.3156 | 321.051 | 776.4797 |  | 731.9717 |  |  | 777.1363 | 892.558 | 882.2452 | [6 empty] | 843.5862 |  |  | 839.3738 |  |  | 182.7872 | 278.566 | 332.0185 | 91.7873 | 237.0688 | 310.9513 | 157.3089 | 265.7221 |  | 225.8604 | 319.2828 | 155.5396 | 286.2325 | 202.4338 | 312.9137 | 98.4884 | 227.7755 |  | 240.6111 | 281.6114 | 332.7046 | 135.3336 | 245.0514 | 309.1137 | 137.6093 | 267.3865 | 201.9072 | 305.7779 | 169.1283 | 294.648 | 0.29929 | 19.5951 | 1.1429 | 0.28977 | -39.8165 | 3.116 | 747.94 | 0.28 | 2.3437 | 0.90376 | 0.8595 | 0.13273 | 2.3241 | 2.0087 | 3.0942 | 29.582 | -10.7266 | -7.3279 | -0.59566 | -2.1658 | 11.1443 | 7.4325
42810.5683 | 11083 | 101.6665 | 72.6216 | 54.0854 | 39.426 | 24.9383 | 20.5309 | 17.3216 | 148.6322 | 102.0513 | 78.3802 | 55.2459 | 29.5048 | 20.0161 | 16.6061 | 152.227 | 158.4743 | 428.0721 | 189.7083 | 170.4218 | 363.7953 |  |  |  | 245.8692 | 289.798 | 264.0609 | 278.664 | 134.2681 | 284.6098 | 144.2051 | 191.7551 | 127.8943 | 196.7588 | 258.0785 | 171.274 | 302.5482 | 120.829 |  | 126.7742 | 156.6513 | 90.1058 | 124.2037 |  | 27.1239 | 51.6207 | 26.1645 | 52.0669 | 105.5186 | 133.5238 | 192.5803 | 8.6958 | 27.0008 | 8.766 | 57.7483 | 8.1875 | 42.5626 | 48.8708 | 50.1917 | 16.2566 |  |  | 2.149 | 0.42064 | 0.41583 | -0.13931 | 2.5793 | 2.1141 | 4.7837 | -4.7715 | 0.61631 | 2.0561 | 5.7888 | -0.00051091 | -0.00052241 | -0.00054376 | 277.5035 | 346.3004 | 343.8616 | 174.4829 | 96.267 | 46.1471 | 25.5469 | 115.1697 | 92.3611 | 63.6484 | 45.4574 | 28.469 | 21.6077 | 17.5636 | 101.6805 | 92.8589 | 85.0004 | 61.9437 | 56.3548 | 87.9964 | 60.2456 | 169.5041 | 194.7225 | 221.2761 | 230.084 | 250.7717 | 266.4449 |  |  |  | 299.0786 | 244.6816 | 249.274 | 248.7937 | 2.9943 | 2.2372 | 397.194 |  |  | 415.8719 |  |  | 312.0137 | 332.3869 | 175.3664 | 180.9907 | 235.206 | 125.5802 | 906.1627 | 828.0617 | 740.342 | 550.9936 | 814.9445 |  | 613.9998 | 809.5056 | 260.0913 | 839.6427 | 321.2537 | 776.6031 |  | 731.5995 |  |  | 776.6827 | 892.5926 | 883.4587 | [6 empty] | 843.7367 |  |  | 839.4138 |  |  | 182.8322 | 278.4975 | 331.9487 | 91.6807 | 237.3683 | 311.0957 | 157.4059 | 265.8409 |  | 225.9572 | 319.2407 | 155.7479 | 286.4308 | 202.7479 | 313.2673 | 98.1969 | 227.8441 |  | 240.696 | 282.0646 | 332.7303 | 135.1782 | 244.9938 | 309.391 | 138.1571 | 267.6353 | 201.8773 | 305.6559 | 169.2721 | 294.8979 | 0.21859 | 19.5983 | 1.1432 | 0.29059 | -39.8351 | 3.1159 | 761.25 | 0.22 | 2.4127 | 0.81454 | 0.80987 | -0.46876 | 2.2571 | 2.0434 | 3.0738 | 29.5395 | -10.6772 | -7.3217 | -0.55592 | -2.05 | 11.1822 | 7.4762
42810.5683 | 11084 | 101.67 | 72.6363 | 54.0961 | 39.4341 | 24.9457 | 20.5342 | 17.3242 | 148.6356 | 102.0585 | 78.3828 | 55.2688 | 29.5129 | 20.0256 | 16.6063 | 152.2234 | 158.463 | 428.0676 | 189.7179 | 170.3019 | 363.8076 |  |  |  | 245.8602 | 289.7951 | 263.9386 | 278.5881 | 133.7911 | 284.8135 | 144.2029 | 191.7505 | 127.7266 | 196.7629 | 258.0788 | 171.2951 | 302.6009 | 120.728 |  | 127.1569 | 157.129 | 89.8167 | 124.5228 |  | 27.1206 | 51.6595 | 26.1365 | 52.3177 | 105.2894 | 133.5689 | 192.5999 | 8.6701 | 27.0294 | 8.6922 | 57.783 | 8.1831 | 42.586 | 48.8487 | 50.1905 | 16.2625 |  |  | 2.2265 | -0.064965 | 0.42832 | 0.080826 | 2.7068 | 2.3356 | 4.7397 | -4.8438 | 0.43436 | 1.293 | 5.7554 | -0.00056019 | -0.00051912 | -0.00054376 | 275.2449 | 343.9819 | 343.9429 | 174.5212 | 96.2815 | 46.1519 | 25.5474 | 115.1823 | 92.3687 | 63.6565 | 45.463 | 28.475 | 21.6062 | 17.5684 | 106.541 | 95.762 | 87.3642 | 60.4459 | 56.1786 | 88.1675 | 60.3409 | 169.4962 | 194.7127 | 221.2593 | 230.075 | 250.7738 | 266.4497 |  |  |  | 299.296 | 244.9242 | 249.0033 | 249.1734 | 1.8767 | 2.1263 | 396.4165 |  |  | 417.9682 |  |  | 312.0045 | 332.3912 | 174.6969 | 180.9923 | 235.2083 | 126.1039 | 906.3276 | 828.1939 | 740.6396 | 551.6509 | 815.0064 |  | 613.9095 | 809.0855 | 260.0961 | 839.8371 | 321.4256 | 777.067 |  | 731.9614 |  |  | 777.7444 | 893.0961 | 885.1816 | [6 empty] | 843.8717 |  |  | 839.3002 |  |  | 182.7091 | 278.6573 | 331.5707 | 91.7921 | 237.7134 | 311.2234 | 157.6022 | 265.9778 |  | 225.7371 | 319.4664 | 155.6917 | 286.6253 | 202.8742 | 313.278 | 98.0118 | 227.8903 |  | 241.5371 | 282.1953 | 332.7601 | 135.5216 | 244.962 | 309.5793 | 138.5374 | 267.931 | 202.2482 | 305.7105 | 169.3685 | 295.1543 | 0.22937 | 19.5999 | 1.1422 | 0.28997 | -39.8241 | 3.116 | 784.78 | 0.32 | 2.4563 | -0.32013 | 0.82199 | 0.35707 | 2.3123 | 2.1479 | 3.0598 | 29.521 | -10.6652 | -7.3141 | -1.0751 | -2.3013 | 11.1771 | 7.4809
42810.5683 | 11085 | 101.6675 | 72.6399 | 54.1038 | 39.4321 | 24.9441 | 20.5307 | 17.3243 | 148.6478 | 102.0702 | 78.3921 | 55.2737 | 29.5147 | 20.022 | 16.6128 | 152.2223 | 158.4634 | 428.0613 | 189.7246 | 170.3433 | 363.8229 |  |  |  | 245.8545 | 289.7944 | 264.2545 | 278.7648 | 133.3377 | 284.9141 | 144.1901 | 191.7356 | 128.939 | 196.7431 | 258.074 | 171.5609 | 302.6408 | 121.2294 |  | 128.4575 | 157.4573 | 90.6114 | 123.9197 |  | 26.9677 | 51.7099 | 26.0893 | 52.3873 | 105.1723 | 133.5091 | 192.5357 | 8.6363 | 27.0465 | 8.8078 | 57.8216 | 8.1807 | 42.6202 | 48.832 | 50.1935 | 16.2636 |  |  | 2.4256 | 0.1762 | 0.38955 | 0.15574 | 2.8133 | 1.9755 | 4.9684 | -4.7353 | 0.6023 | 1.0845 | 5.6698 | -0.00048462 | -0.00052569 | -0.00058812 | 275.0713 | 342.7935 | 344.0103 | 174.5488 | 96.2901 | 46.1512 | 25.5493 | 115.1812 | 92.3728 | 63.6592 | 45.4628 | 28.4802 | 21.6125 | 17.5662 | 107.7216 | 97.0135 | 87.3428 | 59.9481 | 54.6116 | 88.2539 | 60.423 | 169.4907 | 194.7143 | 221.2503 | 230.0813 | 250.7773 | 266.4526 |  |  |  | 299.4194 | 245.1748 | 249.5768 | 249.6226 | 1.6512 | 2.533 | 397.1753 |  |  | 418.7575 |  |  | 311.9828 | 332.3842 | 174.9635 | 180.9917 | 235.2082 | 126.8352 | 906.2504 | 828.3751 | 739.8724 | 552.2857 | 815.1252 |  | 613.6466 | 808.844 | 260.1468 | 840.0098 | 321.5135 | 777.6549 |  | 732.1353 |  |  | 778.8471 | 892.8017 | 883.4009 | [6 empty] | 844.089 |  |  | 839.634 |  |  | 182.8042 | 278.9717 | 331.7906 | 91.7955 | 237.8217 | 311.3786 | 157.6557 | 265.8287 |  | 225.555 | 319.7778 | 155.5048 | 286.7864 | 202.7504 | 313.4196 | 98.0535 | 227.9228 |  | 242.2883 | 282.2818 | 332.7876 | 135.8154 | 245.094 | 309.7794 | 138.3939 | 268.2565 | 202.7811 | 306.1568 | 169.602 | 295.5598 | 0.08531 | 19.6027 | 1.1405 | 0.28875 | -39.8822 | 3.1159 | 783.07 | 0.19 | 2.564 | 0.52724 | 0.78396 | 0.49569 | 2.3572 | 1.9752 | 3.1325 | 29.4688 | -10.6553 | -7.3123 | -1.1958 | -2.2891 | 11.1967 | 7.4772
42810.5683 | 11086 | 101.6736 | 72.6431 | 54.109 | 39.4441 | 24.9448 | 20.5385 | 17.3275 | 148.6586 | 102.0751 | 78.4043 | 55.2801 | 29.517 | 20.0259 | 16.6141 | 152.2141 | 158.4604 | 428.0546 | 189.7275 | 170.3072 | 363.8478 |  |  |  | 245.8564 | 289.7952 | 264.54 | 278.9304 | 132.6181 | 284.7905 | 144.1947 | 191.7389 | 129.5172 | 196.7413 | 258.0715 | 171.7455 | 302.7096 | 121.1834 |  | 129.0561 | 157.8876 | 90.8921 | 122.9254 |  | 26.7792 | 51.7628 | 26.0323 | 52.1427 | 105.0282 | 133.5291 | 192.6661 | 8.572 | 27.0682 | 9.1076 | 57.8432 | 8.175 | 42.6525 | 48.8256 | 50.1928 | 16.2647 |  |  | 2.2022 | 0.17159 | 0.4132 | -0.11762 | 2.6431 | 1.5576 | 4.651 | -4.6657 | 0.44001 | 1.2089 | 5.8315 | -0.00048134 | -0.00053719 | -0.00051583 | 275.1166 | 344.1729 | 344.0947 | 174.5886 | 96.3039 | 46.1618 | 25.5579 | 115.1881 | 92.3793 | 63.6624 | 45.4731 | 28.4761 | 21.6166 | 17.569 | 106.3408 | 95.5434 | 88.0664 | 58.9477 | 52.7732 | 88.2975 | 60.513 | 169.4963 | 194.716 | 221.2469 | 230.0887 | 250.7919 | 266.4617 |  |  |  | 299.5174 | 245.7905 | 249.796 | 250.505 | 1.6879 | 2.0463 | 397.389 |  |  | 417.0924 |  |  | 311.9701 | 332.3787 | 174.4864 | 180.9854 | 235.195 | 127.2918 | 907.1993 | 828.6343 | 740.2158 | 553.0575 | 815.2552 |  | 613.4134 | 808.5998 | 260.1962 | 840.1995 | 321.7584 | 778.4188 |  | 732.7542 |  |  | 779.0349 | 892.016 | 882.6963 | [6 empty] | 844.3054 |  |  | 840.183 |  |  | 183.1564 | 279.2831 | 332.336 | 91.9281 | 237.3882 | 311.5341 | 157.6643 | 265.8433 |  | 225.589 | 319.6931 | 155.3826 | 286.9367 | 202.63 | 313.8345 | 98.3778 | 228.0039 |  | 242.2614 | 282.4999 | 332.8034 | 135.5825 | 245.1988 | 310.006 | 138.0002 | 268.4926 | 202.9427 | 306.5929 | 170.0259 | 295.9496 | 0.30121 | 19.6037 | 1.1419 | 0.2899 | -39.8339 | 3.1159 | 786.42 | 0.17 | 2.4428 | 0.52036 | 0.80748 | -0.43082 | 2.2848 | 1.7539 | 3.0309 | 29.4218 | -10.6455 | -7.2991 | -1.0371 | -2.3587 | 11.2292 | 7.4595
42810.5684 | 11087 | 101.6741 | 72.6492 | 54.1124 | 39.4429 | 24.9442 | 20.5356 | 17.3176 | 148.6621 | 102.0706 | 78.3979 | 55.2851 | 29.5197 | 20.0193 | 16.61 | 152.2024 | 158.4538 | 428.046 | 189.7344 | 170.3658 | 363.8485 |  |  |  | 245.8466 | 289.7886 | 264.7669 | 279.0648 | 132.6271 | 284.7664 | 144.2091 | 191.7522 | 129.9566 | 196.7494 | 258.0746 | 171.7556 | 302.7707 | 120.9702 |  | 129.4171 | 158.0222 | 91.2109 | 122.2898 |  | 26.7021 | 51.7895 | 25.9131 | 52.0784 | 104.8632 | 133.2994 | 192.7322 | 8.562 | 27.0882 | 9.3195 | 57.8442 | 8.1719 | 42.6741 | 48.8236 | 50.2088 | 16.2676 |  |  | 2.1976 | 0.27279 | 0.42306 | -0.044682 | 2.7009 | 1.8329 | 5.0032 | -4.6854 | -0.09709 | 1.1327 | 5.8327 | -0.00050269 | -0.00052241 | -0.00057005 | 277.8283 | 348.5242 | 344.1801 | 174.6213 | 96.31 | 46.1823 | 25.5585 | 115.1896 | 92.3803 | 63.6747 | 45.4793 | 28.4935 | 21.614 | 17.5728 | 103.5472 | 94.0542 | 88.0385 | 58.6914 | 51.995 | 88.3043 | 60.6133 | 169.5043 | 194.7154 | 221.2324 | 230.0848 | 250.7955 | 266.4612 |  |  |  | 299.6232 | 247.295 | 250.8561 | 252.4008 | 1.4363 | 2.2949 | 398.2874 |  |  | 415.7151 |  |  | 311.955 | 332.3736 | 173.6604 | 180.9715 | 235.1836 | 127.7006 | 907.2154 | 828.8024 | 740.8293 | 553.5592 | 815.2331 |  | 613.0443 | 809.3406 | 260.2445 | 840.2775 | 321.9436 | 778.8036 |  | 733.4752 |  |  | 782.0154 | 892.5208 | 883.2626 | [6 empty] | 844.439 |  |  | 840.0828 |  |  | 183.425 | 279.5598 | 332.7947 | 92.2935 | 237.2521 | 311.674 | 158.0356 | 266.009 |  | 225.9821 | 319.471 | 155.6119 | 287.0968 | 202.615 | 313.8971 | 98.3869 | 227.8395 |  | 242.0863 | 282.7478 | 332.8208 | 135.5902 | 245.2398 | 310.2318 | 137.6657 | 268.6814 | 202.9075 | 306.8483 | 170.2753 | 296.2643 | 0.20337 | 19.6054 | 1.1417 | 0.29016 | -39.8121 | 3.116 | 797.05 | 0.24 | 2.4402 | 0.65612 | 0.81709 | -0.26554 | 2.309 | 1.9021 | 3.1426 | 29.3539 | -10.663 | -7.2873 | -0.72583 | -2.3436 | 11.2512 | 7.4143
42810.5684 | 11088 | 101.6759 | 72.6547 | 54.1187 | 39.4482 | 24.9508 | 20.5345 | 17.3175 | 148.6666 | 102.0797 | 78.4121 | 55.2911 | 29.5211 | 20.0205 | 16.6083 | 152.2057 | 158.4488 | 428.0448 | 189.7455 | 170.4488 | 363.9052 |  |  |  | 245.8511 | 289.7904 | 265.2633 | 279.4277 | 133.0631 | 285.061 | 144.198 | 191.7534 | 129.3888 | 196.7501 | 258.0708 | 171.9502 | 302.8094 | 121.0625 |  | 130.1249 | 157.9704 | 91.5066 | 122.422 |  | 26.617 | 51.5761 | 25.8385 | 52.1016 | 104.6958 | 133.1322 | 192.9726 | 8.6937 | 27.0933 | 9.4221 | 57.8521 | 8.1711 | 42.698 | 48.8027 | 50.2098 | 16.2698 |  |  | 2.4256 | 0.36413 | 0.58997 | -0.080166 | 2.7351 | 2.099 | 4.7837 | -4.5034 | 0.87786 | 1.5647 | 5.7463 | -0.00052076 | -0.00048626 | -0.00057333 | 278.8972 | 350.2454 | 344.2467 | 174.6449 | 96.3247 | 46.1796 | 25.5605 | 115.1872 | 92.3859 | 63.6753 | 45.4787 | 28.4879 | 21.6182 | 17.5607 | 104.0112 | 95.5223 | 88.2843 | 60.5669 | 53.1538 | 88.3812 | 60.7127 | 169.4921 | 194.7082 | 221.2167 | 230.0788 | 250.7979 | 266.4564 |  |  |  | 299.759 | 248.0475 | 250.8269 | 253.5784 | 2.24 | 2.3557 | 398.568 |  |  | 415.0146 |  |  | 311.9547 | 332.3764 | 174.0322 | 180.9797 | 235.1901 | 126.9562 | 907.0556 | 829.1336 | 741.2464 | 554.0473 | 815.2278 |  | 612.6179 | 811.6525 | 260.3389 | 840.322 | 322.0453 | 779.6307 |  | 734.1215 |  |  | 783.8489 | 893.5034 | 884.1087 | [6 empty] | 844.4552 |  |  | 840.1699 |  |  | 183.7625 | 279.7695 | 333.1462 | 92.3014 | 237.2356 | 311.7997 | 158.0467 | 266.1289 |  | 226.4793 | 319.6441 | 156.005 | 287.267 | 202.7861 | 313.9121 | 98.0051 | 227.5621 |  | 241.7536 | 282.6085 | 332.8542 | 135.806 | 245.3244 | 310.5603 | 137.646 | 268.9269 | 203.0555 | 307.1937 | 170.1978 | 296.4142 | 0.30564 | 19.6072 | 1.1404 | 0.28966 | -39.8309 | 3.116 | 795.36 | 0.25 | 2.5644 | 0.7578 | 0.96458 | -0.35557 | 2.3231 | 2.0351 | 3.0723 | 29.275 | -10.7214 | -7.2808 | -0.76802 | -2.3591 | 11.2503 | 7.3912
42810.5684 | 11089 | 101.6831 | 72.6723 | 54.1266 | 39.4574 | 24.9553 | 20.5351 | 17.3298 | 148.6845 | 102.0867 | 78.4214 | 55.2987 | 29.5273 | 20.0341 | 16.613 | 152.2009 | 158.4449 | 428.0402 | 189.7422 | 170.426 | 363.9598 |  |  |  | 245.847 | 289.7854 | 265.6975 | 279.6265 | 134.0676 | 285.2782 | 144.1952 | 191.7581 | 129.009 | 196.7564 | 258.0759 | 172.0159 | 302.8739 | 120.9064 |  | 130.2651 | 158.4855 | 91.0859 | 122.543 |  | 26.6564 | 51.5841 | 25.8338 | 52.5748 | 104.5817 | 132.9115 | 192.7809 | 8.8532 | 27.11 | 9.487 | 57.8522 | 8.1606 | 42.7183 | 48.8017 | 50.2122 | 16.2767 |  |  | 2.0636 | 0.30762 | 0.71876 | 0.38244 | 2.5682 | 1.5221 | 4.626 | -4.5297 | 0.59841 | 1.3056 | 5.7405 | -0.00054376 | -0.00050926 | -0.00053719 | 279.1759 | 350.0563 | 344.3156 | 174.6806 | 96.3341 | 46.1787 | 25.5607 | 115.1814 | 92.3883 | 63.6823 | 45.4857 | 28.4849 | 21.6149 | 17.5561 | 106.4753 | 97.1351 | 90.6696 | 60.7491 | 56.1976 | 88.5292 | 60.8228 | 169.4947 | 194.7029 | 221.2056 | 230.0809 | 250.8051 | 266.4569 |  |  |  | 299.8026 | 248.1123 | 250.5398 | 252.5435 | 2.6004 | 2.4604 | 399.0314 |  |  | 415.4739 |  |  | 311.957 | 332.3784 | 175.3017 | 180.9786 | 235.1967 | 126.5683 | 906.2859 | 829.4245 | 742.2184 | 554.6713 | 815.215 |  | 612.1916 | 814.7393 | 260.4551 | 840.3641 | 322.0312 | 780.3661 |  | 734.9353 |  |  | 785.6051 | 894.0686 | 884.2862 | [6 empty] | 844.539 |  |  | 840.5326 |  |  | 184.3568 | 280.4569 | 333.5903 | 92.092 | 237.2195 | 311.9214 | 158.4759 | 266.24 |  | 227.3708 | 319.9573 | 156.265 | 287.4219 | 202.8494 | 313.733 | 97.6627 | 227.7195 |  | 242.4776 | 281.8814 | 332.8713 | 135.9307 | 245.1893 | 310.6302 | 137.8774 | 269.207 | 203.1417 | 307.7033 | 170.1717 | 296.4316 | 0.28908 | 19.6088 | 1.1375 | 0.28792 | -39.8154 | 3.116 | 798.4 | 0.23 | 2.3657 | 0.69653 | 1.0647 | 0.77663 | 2.2505 | 1.7325 | 3.0204 | 29.1963 | -10.7999 | -7.2831 | -1.0238 | -2.6109 | 11.2515 | 7.423
42810.5684 | 11090 | 101.6824 | 72.6725 | 54.1247 | 39.4543 | 24.9589 | 20.5318 | 17.317 | 148.6839 | 102.082 | 78.4305 | 55.2995 | 29.5242 | 20.0264 | 16.6134 | 152.1956 | 158.4372 | 428.0328 | 189.7468 | 170.4573 | 363.9924 |  |  |  | 245.845 | 289.7834 | 265.6216 | 279.6294 | 132.8938 | 285.3447 | 144.1934 | 191.7661 | 128.3523 | 196.7499 | 258.0853 | 172.034 | 302.9608 | 120.5716 |  | 129.9617 | 158.1986 | 91.081 | 123.4228 |  | 26.7653 | 51.6113 | 25.9383 | 53.299 | 104.4594 | 132.7397 | 192.588 | 8.9357 | 27.1364 | 9.5458 | 57.8224 | 8.1613 | 42.7375 | 48.8008 | 50.2216 | 16.2716 |  |  | 2.2482 | -0.016997 | 0.38824 | 0.034826 | 2.7173 | 2.0379 | 4.783 | -4.4824 | 0.60289 | 1.1951 | 5.7332 | -0.00053719 | -0.00049776 | -0.00055855 | 281.7896 | 352.6336 | 344.398 | 174.705 | 96.3477 | 46.1884 | 25.5725 | 115.1934 | 92.4016 | 63.6917 | 45.4929 | 28.4926 | 21.6164 | 17.5618 | 108.7921 | 98.4061 | 92.4399 | 62.7866 | 57.0534 | 88.6983 | 60.9276 | 169.4894 | 194.6931 | 221.1997 | 230.0731 | 250.8139 | 266.456 |  |  |  | 299.8063 | 248.0897 | 250.5624 | 252.4185 | 1.7254 | 2.1628 | 400.2447 |  |  | 414.056 |  |  | 311.9464 | 332.3733 | 175.4979 | 180.9658 | 235.1812 | 126.6791 | 905.5793 | 829.6457 | 742.6121 | 555.3424 | 815.2781 |  | 611.7124 | 816.8487 | 260.5217 | 840.5226 | 322.1195 | 780.8546 |  | 735.4171 |  |  | 786.9614 | 893.2123 | 882.7915 | [6 empty] | 844.6406 |  |  | 841.0455 |  |  | 184.7272 | 280.8215 | 333.5773 | 92.1789 | 237.1336 | 312.0507 | 158.7685 | 266.1001 |  | 227.9707 | 320.2692 | 156.5139 | 287.7928 | 202.8198 | 313.5799 | 97.4592 | 228.1637 |  | 243.0605 | 281.9197 | 332.9094 | 135.5994 | 245.1013 | 310.7432 | 137.9813 | 269.4739 | 203.2603 | 308.3037 | 170.0019 | 296.4904 | 0.12325 | 19.6082 | 1.135 | 0.28804 | -39.8221 | 3.116 | 811.54 | 0.18 | 2.4694 | -0.16373 | 0.78252 | 0.23437 | 2.3144 | 2.0043 | 3.0706 | 29.1059 | -10.8544 | -7.2808 | -1.2606 | -2.7951 | 11.2332 | 7.4267
42810.5684 | 11091 | 101.6858 | 72.6785 | 54.135 | 39.4604 | 24.9592 | 20.5406 | 17.3177 | 148.6999 | 102.0953 | 78.4325 | 55.3072 | 29.5344 | 20.0335 | 16.6185 | 152.1894 | 158.433 | 428.0341 | 189.757 | 170.3523 | 364.0361 |  |  |  | 245.8426 | 289.7819 | 264.9923 | 279.3691 | 132.2745 | 285.392 | 144.1928 | 191.7665 | 128.6871 | 196.7483 | 258.0788 | 171.9392 | 303.0193 | 120.6802 |  | 129.7937 | 158.3433 | 90.1123 | 123.8567 |  | 26.9442 | 51.6484 | 26.0432 | 53.4043 | 104.3433 | 132.6884 | 192.5277 | 8.93 | 27.1535 | 9.6054 | 57.8154 | 8.1573 | 42.7623 | 48.7933 | 50.2384 | 16.2791 |  |  | 2.1904 | 0.17094 | 0.519 | -0.24051 | 2.6575 | 2.4374 | 4.7804 | -4.4686 | 0.58693 | 1.3367 | 5.696 | -0.00047148 | -0.00054048 | -0.00058319 | 286.3494 | 354.6443 | 344.4731 | 174.7435 | 96.3619 | 46.198 | 25.5721 | 115.1956 | 92.4052 | 63.7003 | 45.4957 | 28.4974 | 21.6222 | 17.567 | 109.1886 | 97.4798 | 93.5428 | 62.9432 | 57.5739 | 88.8299 | 61.0639 | 169.4907 | 194.6967 | 221.196 | 230.0758 | 250.8191 | 266.4496 |  |  |  | 299.8037 | 247.6665 | 250.3511 | 251.8494 | 2.814 | 1.8837 | 401.3979 |  |  | 413.0019 |  |  | 311.9355 | 332.3642 | 175.5719 | 180.9626 | 235.1705 | 126.4746 | 905.3931 | 829.8257 | 743.0776 | 556.0404 | 815.1797 |  | 611.5872 | 818.7384 | 260.6057 | 840.7039 | 322.3996 | 781.2748 |  | 735.6864 |  |  | 787.4957 | 893.7703 | 883.9139 | [6 empty] | 844.7356 |  |  | 841.4868 |  |  | 184.738 | 280.8034 | 333.5443 | 91.9117 | 237.1662 | 312.1404 | 158.732 | 266.1858 |  | 228.0325 | 320.0031 | 156.9058 | 288.0604 | 202.8998 | 313.4761 | 97.3955 | 228.2814 |  | 243.7558 | 282.2047 | 332.9409 | 135.1778 | 245.0058 | 310.7757 | 138.0605 | 269.6122 | 203.6447 | 308.5635 | 169.5498 | 296.6455 | 0.24902 | 19.6104 | 1.1339 | 0.28948 | -39.8346 | 3.116 | 805.51 | 0.14 | 2.4376 | 0.51927 | 0.90481 | -0.61594 | 2.2887 | 2.1918 | 3.0696 | 29.0855 | -10.9016 | -7.2646 | -1.2886 | -2.9013 | 11.2254 | 7.4423
42810.5684 | 11092 | 101.6887 | 72.6821 | 54.158 | 39.4635 | 24.9601 | 20.5368 | 17.3275 | 148.7024 | 102.0985 | 78.4337 | 55.3158 | 29.534 | 20.0318 | 16.6144 | 152.1864 | 158.4293 | 428.0245 | 189.7625 | 170.2829 | 364.0504 |  |  |  | 245.8318 | 289.7713 | 264.5342 | 279.2274 | 131.0369 | 285.1689 | 144.1749 | 191.7653 | 127.5708 | 196.7346 | 258.0719 | 171.9177 | 303.0774 | 120.5842 |  | 129.629 | 158.2948 | 88.9426 | 123.683 |  | 27.0735 | 51.7187 | 26.175 | 53.607 | 104.4556 | 133.07 | 193.0839 | 8.8713 | 27.1626 | 9.6531 | 57.796 | 8.1541 | 42.7713 | 48.784 | 50.2536 | 16.2778 |  |  | 2.6931 | 0.52644 | 0.39875 | -0.22211 | 2.5498 | 1.9597 | 4.5537 | -4.458 | 0.85236 | 1.9166 | 5.9788 | -0.00049776 | -0.00046655 | -0.00054048 | 284.9916 | 353.0139 | 344.5439 | 174.7702 | 96.3716 | 46.2009 | 25.5669 | 115.1914 | 92.3993 | 63.6966 | 45.497 | 28.4949 | 21.6184 | 17.5656 | 112.0988 | 97.9082 | 93.1598 | 63.2547 | 56.371 | 89.0518 | 61.1779 | 169.4972 | 194.6958 | 221.1918 | 230.0849 | 250.8285 | 266.4635 |  |  |  | 299.8352 | 247.6502 | 251.699 | 252.5888 | 1.6338 | 1.8807 | 402.8151 |  |  | 412.7639 |  |  | 311.9301 | 332.3613 | 175.165 | 180.9628 | 235.1715 | 125.2899 | 904.9535 | 830.0225 | 743.2668 | 556.8582 | 815.1676 |  | 611.5014 | 819.4395 | 260.6625 | 840.8845 | 322.4002 | 781.5863 |  | 735.9911 |  |  | 787.268 | 893.1484 | 882.8355 | [6 empty] | 844.8428 |  |  | 841.8458 |  |  | 184.3802 | 280.7691 | 333.657 | 91.6533 | 237.5622 | 312.2393 | 158.825 | 266.5529 |  | 228.1433 | 319.7276 | 157.1615 | 288.1174 | 203.2661 | 313.5139 | 97.739 | 228.2906 |  | 244.1227 | 282.3691 | 333.0031 | 134.7924 | 245.255 | 310.7784 | 138.1118 | 269.7887 | 203.5989 | 308.6761 | 169.6767 | 296.9961 | 0.3145 | 19.6095 | 1.1309 | 0.28942 | -39.8146 | 3.1159 | 799.9 | 0.36 | 2.7023 | 0.91137 | 0.79318 | -0.59197 | 2.2428 | 1.9663 | 2.9973 | 29.07 | -10.9176 | -7.2696 | -1.5849 | -2.8452 | 11.2343 | 7.424
42810.5684 | 11093 | 101.6935 | 72.6819 | 54.1472 | 39.4634 | 24.9614 | 20.535 | 17.3245 | 148.7138 | 102.0963 | 78.4421 | 55.3202 | 29.5339 | 20.0317 | 16.6161 | 152.1885 | 158.4238 | 428.0042 | 189.7576 | 170.4255 | 364.0751 |  |  |  | 245.8268 | 289.7659 | 264.0563 | 279.0168 | 129.7192 | 284.8997 | 144.1764 | 191.7716 | 127.1451 | 196.7269 | 258.0738 | 171.652 | 303.14 | 119.9131 |  | 129.2165 | 158.3285 | 88.7326 | 123.6024 |  | 27.0119 | 51.7639 | 26.2269 | 53.8032 | 104.4554 | 133.2456 | 193.7539 | 8.7407 | 27.1736 | 9.6991 | 57.7965 | 8.1594 | 42.794 | 48.7918 | 50.2845 | 16.2868 |  |  | 2.6359 | 0.34441 | 0.66751 | -0.10514 | 2.2928 | 1.5674 | 4.6424 | -4.462 | 0.55735 | 1.8398 | 5.9192 | -0.00054705 | -0.00048626 | -0.00053883 | 284.7189 | 353.7331 | 344.6253 | 174.8042 | 96.3804 | 46.2122 | 25.5813 | 115.197 | 92.4117 | 63.7075 | 45.5115 | 28.5048 | 21.6282 | 17.5724 | 111.6564 | 97.9786 | 91.8883 | 61.7915 | 55.8533 | 89.2195 | 61.2525 | 169.4785 | 194.6743 | 221.1559 | 230.0776 | 250.8213 | 266.45 |  |  |  | 299.8431 | 247.258 | 252.7473 | 252.258 | 1.2681 | 1.3927 | 404.7782 |  |  | 412.9937 |  |  | 311.9379 | 332.3628 | 173.9028 | 180.9578 | 235.1753 | 125.4115 | 904.8042 | 830.2086 | 743.5438 | 557.8249 | 815.2607 |  | 611.0887 | 821.481 | 260.7684 | 841.1391 | 322.5239 | 781.1606 |  | 736.5267 |  |  | 788.6978 | 892.8449 | 882.9064 | [6 empty] | 844.9615 |  |  | 841.9723 |  |  | 184.169 | 280.0764 | 333.6634 | 92.0769 | 238.1758 | 312.3917 | 158.7942 | 266.5926 |  | 228.155 | 319.2201 | 157.5022 | 288.2823 | 203.6115 | 313.8951 | 98.1117 | 228.3717 |  | 244.1458 | 282.0572 | 333.0405 | 134.5441 | 245.6044 | 311.2082 | 138.253 | 269.8737 | 203.8496 | 308.5404 | 169.5912 | 297.277 | 0.54389 | 19.6123 | 1.1282 | 0.28817 | -39.8066 | 3.1159 | 805.44 | 0.22 | 2.6728 | 0.73721 | 1.0263 | -0.40732 | 2.1273 | 1.7589 | 3.027 | 28.9912 | -10.9677 | -7.2673 | -1.5153 | -2.695 | 11.241 | 7.4338
42810.5684 | 11094 | 101.6972 | 72.6922 | 54.1504 | 39.4716 | 24.9567 | 20.5408 | 17.3206 | 148.7187 | 102.1114 | 78.4574 | 55.3329 | 29.5442 | 20.0328 | 16.6121 | 152.1852 | 158.4092 | 427.9939 | 189.7619 | 170.532 | 364.0846 |  |  |  | 245.8324 | 289.7693 | 263.7396 | 278.9125 | 130.3842 | 284.8213 | 144.1813 | 191.7751 | 127.1355 | 196.7286 | 258.0772 | 170.9112 | 303.196 | 118.6934 |  | 128.6209 | 158.6987 | 88.2544 | 123.3533 |  | 26.8922 | 51.8171 | 26.2438 | 53.7406 | 104.4353 | 132.8603 | 193.9143 | 8.5934 | 27.1809 | 9.7908 | 57.8124 | 8.1623 | 42.8275 | 48.8027 | 50.2976 | 16.2895 |  |  | 2.2154 | 0.19065 | 0.78316 | 0.3417 | 2.4972 | 1.4229 | 4.5596 | -4.4738 | 0.56903 | 1.0644 | 5.694 | -0.00051091 | -0.00044684 | -0.00056183 | 280.9524 | 350.7967 | 344.709 | 174.8429 | 96.4009 | 46.2278 | 25.589 | 115.2044 | 92.4189 | 63.7284 | 45.5255 | 28.5157 | 21.632 | 17.5712 | 108.42 | 98.2588 | 88.4405 | 59.4527 | 53.4864 | 89.2253 | 61.284 | 169.4805 | 194.6745 | 221.1493 | 230.0781 | 250.8368 | 266.4537 |  |  |  | 299.9208 | 247.2796 | 252.6709 | 251.6004 | 1.4657 | 1.8118 | 406.4319 |  |  | 413.2476 |  |  | 311.923 | 332.3683 | 173.6172 | 180.9534 | 235.1653 | 125.4136 | 904.7214 | 830.4319 | 743.5242 | 558.9968 | 815.286 |  | 610.6366 | 822.2502 | 260.8312 | 841.2275 | 322.7442 | 780.4334 |  | 736.6924 |  |  | 789.6891 | 892.8751 | 885.1176 | [6 empty] | 845.0076 |  |  | 841.9586 |  |  | 183.7533 | 280.2062 | 333.6859 | 92.5951 | 238.3625 | 312.5541 | 158.8634 | 266.6762 |  | 228.4024 | 319.424 | 157.9718 | 288.3107 | 203.657 | 313.6863 | 97.9258 | 228.5716 |  | 243.8419 | 281.9759 | 333.0638 | 134.9012 | 245.9949 | 311.6019 | 138.4473 | 269.9507 | 203.9561 | 308.6422 | 169.2254 | 297.4855 | 0.22186 | 19.6109 | 1.1246 | 0.28764 | -39.8264 | 3.116 | 809.46 | 0.24 | 2.4502 | 0.54854 | 1.1118 | 0.73436 | 2.219 | 1.675 | 2.9985 | 28.9071 | -10.9851 | -7.2531 | -1.155 | -2.3081 | 11.2519 | 7.4575
42810.5684 | 11095 | 101.7029 | 72.7012 | 54.1583 | 39.4751 | 24.9621 | 20.5387 | 17.3222 | 148.7253 | 102.1193 | 78.4614 | 55.3399 | 29.5516 | 20.0394 | 16.6117 | 152.1749 | 158.3976 | 427.9813 | 189.7614 | 170.5786 | 364.0886 |  |  |  | 245.8259 | 289.7621 | 264.2391 | 279.1884 | 130.9572 | 284.8908 | 144.1802 | 191.7779 | 126.8919 | 196.7265 | 258.0748 | 170.7194 | 303.2316 | 118.1253 |  | 128.3618 | 158.8296 | 88.1473 | 122.7104 |  | 26.8827 | 51.8952 | 26.2745 | 53.7211 | 104.4893 | 132.7544 | 193.8158 | 8.4572 | 27.1992 | 9.8667 | 57.8182 | 8.1586 | 42.8598 | 48.8041 | 50.3212 | 16.2839 |  |  | 2.4447 | -0.012397 | 0.44869 | 0.028258 | 2.7344 | 1.5674 | 4.6326 | -4.5428 | 0.41704 | 1.014 | 5.8019 | -0.00052076 | -0.00058483 | -0.00058483 | 283.8277 | 353.9273 | 344.776 | 174.8669 | 96.3989 | 46.2123 | 25.5834 | 115.1937 | 92.4108 | 63.7144 | 45.5106 | 28.506 | 21.6203 | 17.5595 | 103.6907 | 95.9038 | 85.7254 | 57.0503 | 52.9784 | 89.1652 | 61.332 | 169.4829 | 194.6768 | 221.1488 | 230.0796 | 250.8445 | 266.4551 |  |  |  | 300.0377 | 248.3084 | 252.8509 | 252.7109 | 1.3115 | 1.6059 | 408.3564 |  |  | 414.5758 |  |  | 311.9087 | 332.3547 | 173.7359 | 180.9466 | 235.1652 | 125.3391 | 904.6206 | 830.5832 | 743.2223 | 559.367 | 815.4242 |  | 610.1489 | 822.2632 | 260.9233 | 841.4492 | 322.919 | 779.5923 |  | 736.7457 |  |  | 788.2274 | 892.4579 | 884.4607 | [6 empty] | 845.0538 |  |  | 842.1635 |  |  | 183.5132 | 280.6274 | 333.5751 | 92.8054 | 238.2322 | 312.7267 | 159.4128 | 266.9645 |  | 228.3024 | 320.151 | 158.2418 | 288.2826 | 203.7698 | 313.7332 | 97.815 | 228.6635 |  | 244.4089 | 282.4058 | 333.0861 | 135.2259 | 246.2042 | 311.9353 | 138.7653 | 270.1188 | 204.3835 | 308.4128 | 168.8329 | 297.5529 | 0.2808 | 19.6122 | 1.1245 | 0.28828 | -39.8153 | 3.116 | 821.4 | 0.29 | 2.574 | -0.13989 | 0.84161 | 0.21121 | 2.3217 | 1.7578 | 3.022 | 28.8134 | -10.9797 | -7.246 | -0.63687 | -2.0007 | 11.2723 | 7.4349
42810.5685 | 11096 | 101.7 | 72.7099 | 54.1631 | 39.4846 | 24.9673 | 20.539 | 17.3181 | 148.741 | 102.1187 | 78.4649 | 55.3479 | 29.5547 | 20.0343 | 16.6128 | 152.1631 | 158.394 | 427.9584 | 189.7605 | 170.5204 | 364.0841 |  |  |  | 245.8166 | 289.7535 | 264.2899 | 279.2702 | 129.5958 | 284.8086 | 144.172 | 191.7755 | 126.5593 | 196.7273 | 258.0647 | 170.8495 | 303.2767 | 118.2147 |  | 128.5428 | 158.7596 | 88.0741 | 123.1665 |  | 26.9525 | 52.0207 | 26.3251 | 53.6459 | 104.318 | 132.5229 | 193.3563 | 8.2581 | 27.2243 | 9.6388 | 57.8307 | 8.1695 | 42.904 | 48.7789 | 50.3366 | 16.2856 |  |  | 2.7969 | 0.40356 | 0.54134 | -0.53489 | 2.7068 | 1.5168 | 4.6411 | -4.5809 | 0.84147 | 1.6006 | 6.0336 | -0.00056348 | -0.00050598 | -0.00051255 | 284.5971 | 353.4453 | 344.8459 | 174.9041 | 96.4135 | 46.2238 | 25.5854 | 115.1954 | 92.417 | 63.7192 | 45.5221 | 28.5127 | 21.624 | 17.5676 | 101.2164 | 92.5082 | 81.2223 | 56.9557 | 52.3463 | 89.1212 | 61.3281 | 169.4797 | 194.6696 | 221.1385 | 230.0772 | 250.8531 | 266.4475 |  |  |  | 300.0599 | 248.7866 | 252.5331 | 253.9374 | 1.8208 | 1.0509 | 409.1613 |  |  | 414.5019 |  |  | 311.912 | 332.3516 | 174.7576 | 180.9473 | 235.167 | 124.8731 | 904.7936 | 830.72 | 743.7934 | 559.0542 | 815.4463 |  | 609.7266 | 821.0664 | 261.0536 | 841.6237 | 323.0318 | 778.8004 |  | 735.7732 |  |  | 788.6695 | 891.3221 | 883.754 | [6 empty] | 845.1137 |  |  | 842.2682 |  |  | 183.8504 | 280.9257 | 333.3307 | 93.1799 | 238.3506 | 312.9096 | 159.9019 | 267.1543 |  | 228.2451 | 320.8099 | 158.4573 | 288.3927 | 203.9443 | 314.1061 | 98.1706 | 228.8405 |  | 245.0028 | 282.7934 | 333.1216 | 135.4549 | 246.1458 | 312.1034 | 138.9321 | 270.3301 | 204.6011 | 308.343 | 168.7205 | 297.6671 | 0.38557 | 19.6151 | 1.123 | 0.28834 | -39.8102 | 3.1159 | 812.78 | 0.29 | 2.753 | 0.79832 | 0.92461 | -0.91909 | 2.3093 | 1.7287 | 3.0239 | 28.7351 | -10.9384 | -7.2423 | -0.36731 | -1.5008 | 11.2628 | 7.4024
42810.5685 | 11097 | 101.7069 | 72.7084 | 54.1668 | 39.4871 | 24.9654 | 20.5383 | 17.3219 | 148.7448 | 102.1281 | 78.4683 | 55.3487 | 29.5531 | 20.0336 | 16.6129 | 152.1647 | 158.3926 | 427.9443 | 189.7673 | 170.3275 | 364.0886 |  |  |  | 245.8123 | 289.751 | 263.7531 | 279.0478 | 128.7871 | 284.5584 | 144.1647 | 191.7782 | 126.3176 | 196.7173 | 258.0599 | 171.1251 | 303.3142 | 118.8351 |  | 128.5966 | 158.1206 | 88.2498 | 123.2198 |  | 26.9493 | 52.0091 | 26.3353 | 53.5103 | 104.1117 | 132.48 | 192.9835 | 8.1349 | 27.2207 | 9.4001 | 57.8447 | 8.1796 | 42.9303 | 48.7711 | 50.3608 | 16.2946 |  |  | 2.6977 | 0.55863 | 0.33829 | -0.41661 | 2.8744 | 1.8861 | 4.1581 | -4.4541 | 0.95803 | 2.0928 | 5.9186 | -0.00047969 | -0.00045505 | -0.00050598 | 284.3746 | 354.8865 | 344.9186 | 174.9354 | 96.4224 | 46.2285 | 25.5868 | 115.1973 | 92.4276 | 63.7321 | 45.5276 | 28.516 | 21.6258 | 17.5705 | 99.8141 | 91.169 | 79.9555 | 55.9404 | 50.5225 | 89.082 | 61.3254 | 169.4697 | 194.6677 | 221.1231 | 230.0686 | 250.8535 | 266.4471 |  |  |  | 300.0191 | 249.2984 | 253.2304 | 254.7524 | 1.8662 | 2.0815 | 409.9431 |  |  | 415.3747 |  |  | 311.8957 | 332.3529 | 173.9223 | 180.9366 | 235.1575 | 124.8792 | 905.0556 | 830.8554 | 744.1739 | 559.6149 | 815.2945 |  | 609.3575 | 818.279 | 261.2029 | 841.7703 | 323.1396 | 777.7538 |  | 734.6153 |  |  | 788.5423 | 891.6903 | 886.0891 | [6 empty] | 845.1928 |  |  | 842.1163 |  |  | 183.9348 | 281.2579 | 333.6687 | 93.4414 | 238.231 | 313.0759 | 159.8386 | 267.18 |  | 227.9679 | 321.3863 | 158.7257 | 288.7161 | 203.7174 | 314.3219 | 98.1261 | 229.1685 |  | 245.5842 | 282.8866 | 333.1418 | 135.6394 | 246.0695 | 312.2116 | 138.9678 | 270.4824 | 204.7049 | 308.5078 | 168.8161 | 298.1494 | 0.20395 | 19.615 | 1.1214 | 0.28777 | -39.8144 | 3.116 | 823.32 | 0.19 | 2.7031 | 0.93925 | 0.7309 | -0.81111 | 2.3796 | 1.9276 | 2.8621 | 28.6715 | -10.8516 | -7.2382 | -0.21628 | -1.3604 | 11.264 | 7.3769
42810.5685 | 11098 | 101.706 | 72.7104 | 54.1662 | 39.4969 | 24.973 | 20.5428 | 17.3162 | 148.7483 | 102.1281 | 78.4809 | 55.3532 | 29.5598 | 20.0434 | 16.612 | 152.1582 | 158.3866 | 427.9303 | 189.7776 | 170.3222 | 364.0824 |  |  |  | 245.8076 | 289.7458 | 263.1733 | 278.8461 | 128.1845 | 284.3154 | 144.1746 | 191.8012 | 127.1647 | 196.7162 | 258.0673 | 171.4085 | 303.3593 | 119.1254 |  | 128.8547 | 158.1945 | 88.9164 | 121.8416 |  | 26.9954 | 51.9527 | 26.3659 | 53.7683 | 104.2931 | 132.8093 | 193.3633 | 8.14 | 27.2031 | 9.1919 | 57.8795 | 8.1793 | 42.9523 | 48.7715 | 50.3768 | 16.2906 |  |  | 2.5426 | 0.42327 | 0.11882 | -0.47772 | 2.9822 | 1.5944 | 4.4847 | -4.4258 | 0.33492 | 1.5039 | 5.9231 | -0.00056348 | -0.00045669 | -0.00055526 | 283.2975 | 355.9326 | 344.9933 | 174.9726 | 96.436 | 46.2403 | 25.5872 | 115.2035 | 92.4343 | 63.7403 | 45.5368 | 28.523 | 21.6322 | 17.5692 | 98.738 | 88.6485 | 79.8442 | 55.7995 | 51.3842 | 89.1015 | 61.3418 | 169.467 | 194.6624 | 221.1155 | 230.074 | 250.8648 | 266.45 |  |  |  | 300.0311 | 250.2362 | 254.4319 | 255.6702 | 1.6498 | 1.3586 | 411.1951 |  |  | 415.6635 |  |  | 311.8969 | 332.3406 | 172.8555 | 180.9357 | 235.1543 | 125.3087 | 905.0876 | 830.9532 | 744.5767 | 559.7038 | 815.3345 |  | 608.8651 | 815.7669 | 261.3092 | 841.8419 | 323.2026 | 776.9222 |  | 733.8411 |  |  | 788.5481 | 891.1933 | 884.314 | [6 empty] | 845.2642 |  |  | 842.318 |  |  | 183.8748 | 281.5223 | 333.9066 | 93.5848 | 238.1398 | 313.1781 | 159.7628 | 267.2634 |  | 228.1685 | 321.8817 | 158.9819 | 289.0176 | 203.2922 | 314.1849 | 97.848 | 229.3179 |  | 245.5835 | 282.7628 | 333.1576 | 135.9206 | 246.099 | 312.2374 | 138.7922 | 270.5949 | 204.6425 | 308.488 | 168.8361 | 298.5709 | 0.45626 | 19.6148 | 1.1196 | 0.28617 | -39.8117 | 3.1159 | 806.52 | 0.23 | 2.6237 | 0.8175 | 0.43313 | -0.86849 | 2.4248 | 1.773 | 2.9736 | 28.58 | -10.7752 | -7.2354 | -0.094341 | -1.346 | 11.3055 | 7.3522
42810.5685 | 11099 | 101.7155 | 72.7247 | 54.1792 | 39.5047 | 24.9837 | 20.551 | 17.3317 | 148.7765 | 102.1471 | 78.4959 | 55.3591 | 29.5683 | 20.0472 | 16.6254 | 152.149 | 158.385 | 427.9201 | 189.7818 | 170.3794 | 364.0886 |  |  |  | 245.8081 | 289.7527 | 262.6774 | 278.6838 | 127.5134 | 284.1797 | 144.17 | 191.8049 | 127.501 | 196.7134 | 258.0613 | 171.0752 | 303.4121 | 118.6229 |  | 128.6071 | 158.1779 | 89.4475 | 120.8354 |  | 26.9616 | 51.9187 | 26.3896 | 54.1096 | 104.2303 | 133.4923 | 193.9896 | 8.0517 | 27.2122 | 9.007 | 57.9074 | 8.185 | 42.9808 | 48.7741 | 50.3974 | 16.2931 |  |  | 2.4158 | 0.32076 | -0.31816 | -0.58023 | 2.3402 | 1.0634 | 4.2265 | -4.2754 | 0.54256 | 1.5211 | 5.7954 | -0.0005684 | -0.00052569 | -0.00055198 | 285.9218 | 356.1681 | 345.0687 | 175.0003 | 96.4498 | 46.2407 | 25.5851 | 115.2008 | 92.4333 | 63.7395 | 45.5432 | 28.5226 | 21.6266 | 17.5636 | 97.9794 | 86.8665 | 76.5877 | 53.3174 | 49.5044 | 89.0803 | 61.3071 | 169.4642 | 194.6515 | 221.1027 | 230.0696 | 250.8754 | 266.4508 |  |  |  | 300.0881 | 250.5584 | 254.2865 | 256.2421 | 1.5631 | 1.1608 | 411.5614 |  |  | 413.2784 |  |  | 311.8943 | 332.3549 | 172.6254 | 180.9397 | 235.1709 | 125.9992 | 905.0731 | 831.0613 | 745.2441 | 559.6427 | 815.37 |  | 608.3971 | 813.7422 | 261.4928 | 841.8912 | 323.2032 | 776.214 |  | 733.1167 |  |  | 788.3655 | 891.1312 | 884.0298 | [6 empty] | 845.336 |  |  | 842.5208 |  |  | 183.7124 | 281.5989 | 334.122 | 93.5054 | 238.2056 | 313.2035 | 159.6999 | 267.3003 |  | 228.1264 | 322.2519 | 158.7577 | 289.1939 | 203.4873 | 313.9207 | 97.709 | 229.2262 |  | 244.8406 | 282.6079 | 333.1883 | 135.8145 | 246.3212 | 312.317 | 138.6668 | 270.7766 | 204.4822 | 308.371 | 168.8816 | 298.9206 | 0.025604 | 19.6181 | 1.117 | 0.2855 | -39.8265 | 3.1159 | 772.3 | 0.2 | 2.5571 | 0.71161 | -0.70873 | -0.9571 | 2.1498 | 1.4492 | 2.8891 | 28.4932 | -10.7075 | -7.2367 | -0.012624 | -0.98835 | 11.3372 | 7.3404
42810.5685 | 11100 | 101.7146 | 72.7279 | 54.1831 | 39.503 | 24.9735 | 20.537 | 17.3208 | 148.7751 | 102.1411 | 78.4973 | 55.3612 | 29.5668 | 20.0414 | 16.6175 | 152.1456 | 158.3805 | 427.8963 | 189.7826 | 170.5124 | 364.0825 |  |  |  | 245.8008 | 289.7513 | 262.4341 | 278.5698 | 128.4137 | 284.1295 | 144.1696 | 191.806 | 127.7578 | 196.7138 | 258.06 | 170.9781 | 303.5016 | 118.3966 |  | 128.1935 | 157.9053 | 89.8833 | 121.185 |  | 26.915 | 51.8292 | 26.3713 | 54.2244 | 104.476 | 133.7422 | 193.8295 | 8.0471 | 27.2081 | 9.0501 | 57.9296 | 8.1823 | 43.0129 | 48.7698 | 50.4056 | 16.3034 |  |  | 2.2167 | 0.7814 | 0.53937 | -0.19253 | 2.6207 | 1.7107 | 4.1614 | -4.2675 | 0.62974 | 1.2586 | 5.7908 | -0.00052241 | -0.00050105 | -0.00052241 | 284.6665 | 353.3073 | 345.1454 | 175.0323 | 96.4437 | 46.2394 | 25.5798 | 115.1956 | 92.4376 | 63.7438 | 45.5393 | 28.5195 | 21.6213 | 17.5603 | 97.1834 | 85.8072 | 72.6412 | 52.004 | 47.3552 | 89.065 | 61.2848 | 169.4614 | 194.643 | 221.0862 | 230.0695 | 250.8779 | 266.4409 |  |  |  | 300.0443 | 250.7096 | 254.5411 | 256.6378 | 0.85077 | 0.95307 | 411.6708 |  |  | 411.9335 |  |  | 311.8874 | 332.3376 | 172.0779 | 180.9272 | 235.1661 | 125.4445 | 904.8587 | 831.0746 | 745.7421 | 558.7445 | 815.6142 |  | 607.9628 | 812.0476 | 261.6059 | 842.0435 | 323.3933 | 775.2196 |  | 731.4876 |  |  | 790.7379 | 890.8862 | 882.6293 | [6 empty] | 845.4211 |  |  | 842.3327 |  |  | 183.2541 | 281.435 | 334.3504 | 93.2574 | 238.5991 | 313.2164 | 160.2191 | 267.3838 |  | 227.7314 | 322.562 | 158.1349 | 289.3003 | 203.61 | 313.404 | 97.8977 | 229.197 |  | 243.0193 | 282.0438 | 333.2252 | 135.7716 | 246.7468 | 312.4663 | 138.7254 | 270.9442 | 204.7957 | 308.3896 | 169.1342 | 299.196 | 0.40021 | 19.6253 | 1.1178 | 0.28762 | -39.8098 | 3.1159 | 756.4 | 0.26 | 2.4494 | 1.1105 | 0.92265 | -0.55125 | 2.2757 | 1.8386 | 2.8677 | 28.407 | -10.6534 | -7.2265 | 0.073955 | -0.55253 | 11.3339 | 7.3263
42810.5685 | 11101 | 101.7198 | 72.7316 | 54.1901 | 39.5101 | 24.9708 | 20.5383 | 17.3173 | 148.7834 | 102.1468 | 78.501 | 55.3656 | 29.5656 | 20.0491 | 16.6199 | 152.1422 | 158.3799 | 427.882 | 189.7885 | 170.7298 | 364.1041 |  |  |  | 245.7945 | 289.744 | 262.5921 | 278.5775 | 130.636 | 284.288 | 144.1723 | 191.8166 | 128.2584 | 196.7143 | 258.0667 | 171.3229 | 303.5758 | 118.7543 |  | 127.9276 | 157.6448 | 90.9058 | 122.1411 |  | 26.8983 | 51.7423 | 26.3405 | 53.9345 | 104.7085 | 134.1422 | 193.8545 | 8.1645 | 27.2095 | 9.1683 | 57.9577 | 8.1879 | 43.0354 | 48.7701 | 50.4154 | 16.3021 |  |  | 2.1424 | 0.39041 | 0.67211 | -0.14391 | 2.6523 | 1.5017 | 4.3789 | -4.4613 | -0.063813 | 1.1128 | 5.8917 | -0.00054869 | -0.00049941 | -0.00053226 | 283.4857 | 353.6148 | 345.2328 | 175.0696 | 96.472 | 46.2578 | 25.5932 | 115.2107 | 92.4511 | 63.7634 | 45.5499 | 28.5382 | 21.634 | 17.5682 | 92.0662 | 83.7185 | 69.733 | 49.9398 | 47.2301 | 88.9111 | 61.2267 | 169.4482 | 194.6345 | 221.074 | 230.0649 | 250.8811 | 266.4306 |  |  |  | 299.9443 | 250.3356 | 253.4645 | 256.3557 | 0.8923 | 0.66475 | 412.3139 |  |  | 414.5059 |  |  | 311.866 | 332.3446 | 172.0216 | 180.9188 | 235.1623 | 126.5354 | 904.8209 | 831.2599 | 745.2723 | 558.9054 | 815.5991 |  | 607.6235 | 810.2868 | 261.744 | 842.3191 | 323.461 | 774.1589 |  | 729.8381 |  |  | 793.5996 | 890.3806 | 881.353 | [6 empty] | 845.4693 |  |  | 842.3768 |  |  | 183.0098 | 281.4361 | 334.4111 | 93.1068 | 239.0296 | 313.2444 | 160.5156 | 267.802 |  | 227.5883 | 323.1564 | 157.5582 | 289.4312 | 203.6161 | 312.9953 | 98.4866 | 229.271 |  | 241.247 | 280.99 | 333.2509 | 135.9048 | 246.8687 | 312.5823 | 138.8905 | 270.991 | 205.1579 | 308.4188 | 169.2598 | 299.1781 | 0.19394 | 19.6311 | 1.1177 | 0.2872 | -39.8307 | 3.1159 | 747.42 | 0.25 | 2.4083 | 0.78487 | 1.0298 | -0.47652 | 2.2905 | 1.7235 | 2.9431 | 28.3453 | -10.5959 | -7.229 | 0.62377 | -0.23635 | 11.3126 | 7.3271
42810.5685 | 11102 | 101.728 | 72.7482 | 54.1928 | 39.5144 | 24.9783 | 20.5435 | 17.3154 | 148.7959 | 102.1585 | 78.512 | 55.3772 | 29.5769 | 20.0512 | 16.6202 | 152.1391 | 158.369 | 427.87 | 189.7864 | 170.77 | 364.1219 |  |  |  | 245.7908 | 289.7328 | 262.6587 | 278.5654 | 131.5917 | 284.2769 | 144.1649 | 191.8146 | 129.0045 | 196.7127 | 258.064 | 171.6116 | 303.6223 | 119.2795 |  | 128.1268 | 157.566 | 91.0878 | 123.1937 |  | 26.9925 | 51.8203 | 26.3747 | 53.9682 | 104.5706 | 134.0261 | 193.9124 | 8.3582 | 27.214 | 9.1978 | 57.9596 | 8.1873 | 43.0611 | 48.7649 | 50.4221 | 16.2951 |  |  | 2.0938 | 0.10654 | 0.8515 | -0.19451 | 2.4637 | 1.7954 | 4.6286 | -4.2517 | 0.043995 | 1.6379 | 5.8099 | -0.00050433 | -0.00051583 | -0.00052405 | 288.8358 | 357.8197 | 345.2916 | 175.0988 | 96.4787 | 46.2586 | 25.5888 | 115.2065 | 92.4395 | 63.757 | 45.5488 | 28.5269 | 21.6351 | 17.5635 | 87.2713 | 79.3504 | 64.9456 | 47.9187 | 45.3304 | 88.7185 | 61.1148 | 169.4647 | 194.6287 | 221.0666 | 230.0752 | 250.9005 | 266.4362 |  |  |  | 299.9644 | 250.0607 | 252.5322 | 253.9684 | 1.3121 | 0.36965 | 411.8929 |  |  | 415.5269 |  |  | 311.8621 | 332.3525 | 173.4249 | 180.9206 | 235.1654 | 126.9794 | 904.686 | 831.3002 | 745.1962 | 558.2746 | 815.4356 |  | 607.5811 | 808.7766 | 261.787 | 842.5923 | 323.5306 | 773.4791 |  | 728.0075 |  |  | 794.7917 | 890.7318 | 883.2981 | [6 empty] | 845.5133 |  |  | 842.4687 |  |  | 183.4351 | 281.5513 | 334.462 | 92.7802 | 239.2297 | 313.328 | 160.2206 | 268.1673 |  | 227.6473 | 323.733 | 157.0285 | 289.4855 | 203.7724 | 313.028 | 99.185 | 229.2773 |  | 240.5229 | 280.8747 | 333.2846 | 135.5768 | 246.9011 | 312.5817 | 139.4707 | 270.9412 | 205.5798 | 308.4678 | 169.4305 | 299.1294 | 0.25981 | 19.6331 | 1.1172 | 0.28655 | -39.8444 | 3.1159 | 717.06 | 0.2 | 2.3808 | 0.41006 | 1.1593 | -0.55406 | 2.2072 | 1.8843 | 3.0254 | 28.3421 | -10.5512 | -7.2313 | 1.1331 | 0.28221 | 11.2867 | 7.3948
42810.5685 | 11103 | 101.7223 | 72.7453 | 54.1967 | 39.5208 | 24.9793 | 20.5416 | 17.316 | 148.796 | 102.1624 | 78.5203 | 55.3865 | 29.5816 | 20.0534 | 16.6197 | 152.1342 | 158.3615 | 427.8586 | 189.7943 | 170.6558 | 364.1192 |  |  |  | 245.7958 | 289.732 | 262.9533 | 278.7457 | 131.8401 | 284.3496 | 144.1718 | 191.8221 | 128.8853 | 196.7012 | 258.0703 | 171.7431 | 303.6827 | 119.6477 |  | 128.0113 | 157.2723 | 91.3152 | 123.9865 |  | 27.1305 | 51.9025 | 26.42 | 53.8405 | 103.9437 | 133.3706 | 193.8404 | 8.416 | 27.2237 | 9.2344 | 57.9626 | 8.193 | 43.0853 | 48.7822 | 50.4374 | 16.3119 |  |  | 2.2443 | 0.085515 | 0.51769 | -0.29242 | 1.9801 | 1.9735 | 4.5143 | -4.4804 | 0.95161 | 2.3104 | 5.7856 | -0.00047969 | -0.00049119 | -0.00057662 | 287.3354 | 354.726 | 345.3666 | 175.1248 | 96.4906 | 46.2675 | 25.5947 | 115.202 | 92.4491 | 63.7603 | 45.5556 | 28.5304 | 21.6356 | 17.5603 | 84.2319 | 75.8004 | 60.1896 | 46.1306 | 43.8793 | 88.5101 | 60.9634 | 169.4561 | 194.6229 | 221.0456 | 230.0664 | 250.8994 | 266.4396 |  |  |  | 300.0505 | 249.722 | 254.7431 | 252.8547 | 1.1052 | 0.94197 | 410.9734 |  |  | 415.8187 |  |  | 311.8603 | 332.3523 | 173.6891 | 180.9071 | 235.1762 | 126.7183 | 904.395 | 831.4135 | 745.1919 | 557.3239 | 815.326 |  | 607.422 | 806.6179 | 261.8418 | 842.704 | 323.6283 | 773.139 |  | 726.5084 |  |  | 795.7728 | 891.6415 | 884.989 | [6 empty] | 845.5918 |  |  | 842.5101 |  |  | 183.9274 | 281.9146 | 334.559 | 92.6216 | 239.2923 | 313.4685 | 160.0619 | 268.5292 |  | 227.9015 | 324.1155 | 156.858 | 289.444 | 204.1575 | 313.5113 | 99.9844 | 229.337 |  | 240.8614 | 281.6776 | 333.3275 | 135.3813 | 247.1305 | 312.5328 | 140.1409 | 270.9373 | 205.8866 | 308.3091 | 169.668 | 299.2645 | 0.30622 | 19.6364 | 1.1179 | 0.28569 | -39.8212 | 3.1159 | 719.23 | 0.24 | 2.4651 | 0.36742 | 0.90402 | -0.67943 | 1.9772 | 1.9739 | 2.9854 | 28.3161 | -10.4878 | -7.227 | 1.4454 | 0.79256 | 11.269 | 7.4318
42810.5686 | 11104 | 101.7298 | 72.7507 | 54.2049 | 39.523 | 24.9724 | 20.5347 | 17.3118 | 148.8084 | 102.1647 | 78.5187 | 55.3966 | 29.581 | 20.0531 | 16.6188 | 152.1244 | 158.3559 | 427.84 | 189.8026 | 170.7356 | 364.1306 |  |  |  | 245.7895 | 289.7315 | 263.6352 | 279.0718 | 133.2616 | 284.3867 | 144.1723 | 191.824 | 129.0229 | 196.7006 | 258.0689 | 172.0948 | 303.7488 | 120.0321 |  | 127.7852 | 157.2516 | 91.3122 | 124.9268 |  | 27.2097 | 52.0426 | 26.4464 | 53.5648 | 103.8981 | 133.2301 | 193.848 | 8.3033 | 27.2382 | 9.302 | 57.9862 | 8.1894 | 43.0924 | 48.792 | 50.4498 | 16.299 |  |  | 2.1812 | 0.18408 | 0.16679 | -0.43895 | 2.3868 | 2.2679 | 4.5189 | -4.2471 | 0.32792 | 1.6545 | 5.8858 | -0.00055198 | -0.00048626 | -0.00053555 | 284.0679 | 347.8338 | 345.4451 | 175.1595 | 96.5033 | 46.2758 | 25.6022 | 115.2093 | 92.4536 | 63.7626 | 45.5653 | 28.5359 | 21.6339 | 17.5562 | 83.1981 | 76.9455 | 62.1715 | 46.9352 | 41.9199 | 88.3667 | 60.8892 | 169.4581 | 194.6214 | 221.0397 | 230.0731 | 250.9128 | 266.4464 |  |  |  | 300.1493 | 248.9388 | 255.7741 | 252.5914 | 1.198 | 1.5459 | 410.7445 |  |  | 417.5685 |  |  | 311.8429 | 332.3366 | 174.5439 | 180.9165 | 235.1693 | 126.6879 | 904.3241 | 831.5108 | 744.8361 | 557.2043 | 815.1998 |  | 607.2147 | 805.57 | 261.8456 | 842.9053 | 323.7191 | 773.2145 |  | 725.7196 |  |  | 795.8109 | 891.7856 | 884.722 | [6 empty] | 845.6251 |  |  | 842.7195 |  |  | 184.4657 | 282.4094 | 334.7376 | 92.4962 | 239.0634 | 313.6151 | 159.7709 | 268.7854 |  | 227.9757 | 323.9163 | 157.0565 | 289.3065 | 204.8362 | 313.9899 | 100.6476 | 229.1382 |  | 240.5523 | 282.2146 | 333.3736 | 135.3951 | 247.1832 | 312.7777 | 141.0408 | 271.0307 | 206.1395 | 307.8265 | 169.9028 | 299.3649 | 0.16273 | 19.6377 | 1.1178 | 0.28482 | -39.8152 | 3.1159 | 713.25 | 0.17 | 2.4302 | 0.53919 | 0.51324 | -0.83262 | 2.1704 | 2.1157 | 2.9864 | 28.2818 | -10.4585 | -7.2257 | 1.5428 | 0.56347 | 11.2476 | 7.4461
42810.5686 | 11105 | 101.7257 | 72.7545 | 54.2061 | 39.5246 | 24.9812 | 20.5382 | 17.3247 | 148.8114 | 102.1646 | 78.5235 | 55.3937 | 29.5759 | 20.0511 | 16.6149 | 152.1303 | 158.3508 | 427.8281 | 189.8129 | 170.9107 | 364.1663 |  |  |  | 245.7835 | 289.7331 | 264.4604 | 279.4588 | 133.3666 | 284.5221 | 144.1599 | 191.83 | 128.2837 | 196.6948 | 258.0608 | 172.4377 | 303.7902 | 120.5977 |  | 127.7504 | 157.1712 | 91.215 | 124.3953 |  | 27.2675 | 52.0674 | 26.4366 | 53.3774 | 103.9518 | 133.5128 | 194.0278 | 8.0689 | 27.2466 | 9.3196 | 58.0159 | 8.1872 | 43.0964 | 48.7962 | 50.4579 | 16.309 |  |  | 2.101 | 0.43576 | 0.46709 | -0.10119 | 2.4926 | 2.2475 | 4.8271 | -4.4528 | 0.55346 | 1.2137 | 6.0102 | -0.00052405 | -0.00052733 | -0.00053062 | 281.8762 | 346.2164 | 345.5158 | 175.1895 | 96.5126 | 46.2773 | 25.6119 | 115.2102 | 92.4597 | 63.7682 | 45.5694 | 28.5371 | 21.6316 | 17.5629 | 84.3134 | 78.7259 | 64.1933 | 48.0908 | 43.3662 | 88.278 | 60.8365 | 169.4568 | 194.6139 | 221.03 | 230.0754 | 250.9283 | 266.4477 |  |  |  | 300.2573 | 248.8704 | 254.7122 | 252.9934 | 1.6198 | 1.7859 | 410.0946 |  |  | 418.0933 |  |  | 311.8448 | 332.3445 | 174.684 | 180.9133 | 235.18 | 126.4129 | 904.2928 | 831.6613 | 744.8094 | 557.2511 | 815.254 |  | 606.9633 | 804.352 | 261.9204 | 843.1628 | 323.8082 | 773.1698 |  | 725.3103 |  |  | 795.8966 | 891.3177 | 883.1833 | [6 empty] | 845.7222 |  |  | 842.8248 |  |  | 184.778 | 282.6699 | 334.5249 | 92.3358 | 238.4648 | 313.7346 | 159.9448 | 268.9138 |  | 227.5345 | 323.9039 | 157.2405 | 289.1343 | 205.3985 | 314.0057 | 100.9771 | 229.0393 |  | 240.6042 | 282.4905 | 333.4094 | 135.3519 | 246.9471 | 312.8698 | 141.647 | 271.1548 | 205.9766 | 307.5 | 170.1001 | 299.5694 | 0.38692 | 19.6381 | 1.1204 | 0.28719 | -39.8244 | 3.116 | 705.81 | 0.28 | 2.3855 | 0.82961 | 0.85892 | -0.39979 | 2.2188 | 2.1069 | 3.0876 | 28.2344 | -10.42 | -7.2261 | 1.4081 | 0.33253 | 11.2653 | 7.4425
42810.5686 | 11106 | 101.7349 | 72.7679 | 54.2234 | 39.5366 | 24.9803 | 20.5398 | 17.315 | 148.8259 | 102.1717 | 78.5337 | 55.3996 | 29.5816 | 20.0591 | 16.6171 | 152.1303 | 158.3456 | 427.8215 | 189.8142 | 170.9783 | 364.2289 |  |  |  | 245.7798 | 289.7213 | 264.961 | 279.7263 | 134.392 | 284.67 | 144.1668 | 191.8365 | 128.3508 | 196.6949 | 258.0604 | 172.0775 | 303.8169 | 120.0667 |  | 127.927 | 157.4041 | 91.3819 | 123.8122 |  | 27.3665 | 52.0785 | 26.4308 | 53.2486 | 103.9497 | 133.742 | 194.1734 | 7.9353 | 27.2586 | 9.2228 | 58.0524 | 8.1765 | 43.0864 | 48.7689 | 50.4633 | 16.3052 |  |  | 2.1115 | 0.31945 | 0.68 | -0.2865 | 2.6937 | 1.9689 | 4.7305 | -4.5789 | 0.63753 | 1.6512 | 5.7771 | -0.00046162 | -0.00049612 | -0.00053883 | 278.4097 | 344.4813 | 345.5905 | 175.2189 | 96.525 | 46.282 | 25.6064 | 115.2134 | 92.4645 | 63.7785 | 45.5705 | 28.5411 | 21.6396 | 17.5626 | 85.4055 | 82.2277 | 67.6445 | 50.5242 | 45.5299 | 88.2523 | 60.8318 | 169.4517 | 194.6055 | 221.0111 | 230.0606 | 250.9286 | 266.4442 |  |  |  | 300.2867 | 248.3868 | 254.3963 | 252.5579 | 2.3901 | 1.6605 | 410.3807 |  |  | 416.3184 |  |  | 311.824 | 332.3391 | 175.8609 | 180.9097 | 235.1727 | 126.153 | 904.7017 | 831.7316 | 745.0489 | 557.4681 | 815.4311 |  | 606.6582 | 802.2115 | 261.9665 | 843.576 | 323.9216 | 772.6468 |  | 724.9527 |  |  | 799.3995 | 890.155 | 881.522 | [6 empty] | 845.8796 |  |  | 843.0756 |  |  | 184.9446 | 282.8268 | 334.6656 | 92.3622 | 238.5978 | 313.871 | 160.4415 | 269.241 |  | 227.2387 | 324.1022 | 157.4079 | 289.0829 | 205.8254 | 313.442 | 101.5226 | 229.2198 |  | 241.0113 | 282.8187 | 333.4466 | 135.7778 | 246.8784 | 312.9072 | 141.5326 | 271.2501 | 206.2879 | 307.7149 | 170.2 | 299.9626 | 0.28349 | 19.6394 | 1.1224 | 0.28621 | -39.8273 | 3.1159 | 708.77 | 0.27 | 2.3917 | 0.71033 | 1.0364 | -0.67271 | 2.3072 | 1.9725 | 3.0574 | 28.1738 | -10.3576 | -7.2289 | 1.2836 | -0.051504 | 11.2834 | 7.4567
42810.5686 | 11107 | 101.7426 | 72.777 | 54.2216 | 39.5408 | 24.9845 | 20.5483 | 17.3267 | 148.8378 | 102.1858 | 78.5469 | 55.4136 | 29.5907 | 20.057 | 16.6207 | 152.1161 | 158.3448 | 427.8068 | 189.813 | 170.9751 | 364.2393 |  |  |  | 245.7688 | 289.7214 | 265.5419 | 279.9599 | 135.4994 | 284.8716 | 144.1557 | 191.8305 | 128.6007 | 196.6831 | 258.0555 | 171.8079 | 303.8304 | 119.4512 |  | 127.8842 | 157.5576 | 91.8235 | 123.2612 |  | 27.5322 | 52.1555 | 26.4186 | 53.2911 | 104.18 | 133.9107 | 194.4364 | 7.8516 | 27.2641 | 9.0936 | 58.0634 | 8.1689 | 43.0642 | 48.7479 | 50.4654 | 16.3046 |  |  | 2.2364 | 0.21299 | 0.61428 | 0.14259 | 2.4959 | 1.2612 | 4.4492 | -4.69 | 0.5735 | 1.5247 | 5.8413 | -0.00053883 | -0.00052076 | -0.00052569 | 279.0756 | 345.0723 | 345.6677 | 175.2672 | 96.536 | 46.2956 | 25.6096 | 115.2131 | 92.4687 | 63.784 | 45.5831 | 28.5541 | 21.6327 | 17.5629 | 90.2342 | 86.344 | 70.828 | 51.0694 | 47.2689 | 88.3758 | 60.8329 | 169.4475 | 194.5938 | 221.0046 | 230.0545 | 250.9329 | 266.4455 |  |  |  | 300.2865 | 247.6508 | 253.2998 | 251.5672 | 2.1758 | 1.7975 | 411.1265 |  |  | 416.4682 |  |  | 311.8151 | 332.3372 | 175.7486 | 180.9133 | 235.1737 | 126.314 | 904.8243 | 831.8776 | 744.8746 | 557.7278 | 815.4511 |  | 606.4109 | 800.5385 | 261.9839 | 843.6648 | 323.9275 | 772.3099 |  | 725.3381 |  |  | 799.5417 | 892.1372 | 883.748 | [6 empty] | 846.0512 |  |  | 842.9838 |  |  | 184.8993 | 282.9976 | 335.0922 | 92.7463 | 238.5951 | 313.9593 | 160.4648 | 269.4283 |  | 227.1608 | 324.1444 | 157.8056 | 289.1473 | 206.577 | 312.9941 | 101.3619 | 229.0275 |  | 241.8997 | 282.7675 | 333.4917 | 135.8621 | 246.5707 | 313.0207 | 141.101 | 271.39 | 206.4731 | 308.0121 | 170.1279 | 300.2456 | 0.28272 | 19.6388 | 1.126 | 0.2882 | -39.8296 | 3.1159 | 734.17 | 0.21 | 2.4619 | 0.58009 | 0.98514 | 0.47464 | 2.2213 | 1.579 | 2.9658 | 28.1282 | -10.3101 | -7.231 | 0.7621 | -0.4051 | 11.2997 | 7.4842
42810.5686 | 11108 | 101.7444 | 72.7758 | 54.2284 | 39.5352 | 24.9878 | 20.5414 | 17.3175 | 148.8426 | 102.1829 | 78.5506 | 55.4141 | 29.5963 | 20.0556 | 16.6205 | 152.1085 | 158.3419 | 427.8003 | 189.8163 | 170.9091 | 364.2899 |  |  |  | 245.7751 | 289.7081 | 266.0826 | 280.1267 | 137.199 | 285.1528 | 144.1629 | 191.8431 | 128.3306 | 196.6936 | 258.064 | 171.5656 | 303.8957 | 119.0142 |  | 128.2757 | 157.4154 | 92.1719 | 122.5748 |  | 27.6708 | 52.1478 | 26.4454 | 53.7771 | 104.5955 | 134.1666 | 194.4586 | 7.8899 | 27.2769 | 9.1043 | 58.0889 | 8.1692 | 43.0517 | 48.7594 | 50.4544 | 16.3054 |  |  | 2.4217 | 0.31156 | 0.43226 | -0.04337 | 2.6161 | 1.8217 | 4.4972 | -4.6815 | -0.11694 | 1.7313 | 5.6809 | -0.00046491 | -0.00046327 | -0.00053883 | 279.588 | 343.1544 | 345.7417 | 175.289 | 96.5388 | 46.3028 | 25.6067 | 115.2087 | 92.4729 | 63.7924 | 45.591 | 28.5521 | 21.637 | 17.5625 | 93.5965 | 90.2224 | 76.0055 | 52.0984 | 46.0247 | 88.4915 | 60.8807 | 169.4533 | 194.6023 | 220.9967 | 230.0681 | 250.9455 | 266.4493 |  |  |  | 300.3107 | 247.1216 | 253.0556 | 250.0817 | 1.2466 | 1.9737 | 412.0181 |  |  | 416.836 |  |  | 311.8102 | 332.3396 | 176.6511 | 180.908 | 235.1792 | 126.5395 | 904.7501 | 832.0891 | 744.9195 | 557.9034 | 815.4866 |  | 606.1708 | 800.0258 | 262.04 | 843.7447 | 324.0418 | 772.3699 |  | 726.0144 |  |  | 798.8437 | 892.9249 | 884.6803 | [6 empty] | 846.0989 |  |  | 843.13 |  |  | 184.6361 | 283.383 | 335.5952 | 92.9726 | 238.4512 | 313.9778 | 160.1574 | 269.379 |  | 226.7243 | 324.4322 | 157.6507 | 289.2642 | 206.8086 | 312.8308 | 100.9883 | 229.0128 |  | 242.4206 | 282.9204 | 333.5335 | 135.6313 | 246.5402 | 313.302 | 140.8662 | 271.4161 | 206.4488 | 307.7224 | 170.1876 | 300.5607 | 0.38249 | 19.6398 | 1.128 | 0.28788 | -39.8086 | 3.116 | 725.68 | 0.25 | 2.5625 | 0.70158 | 0.82638 | -0.26176 | 2.2749 | 1.8983 | 2.9827 | 28.0835 | -10.2923 | -7.2245 | 0.40261 | -0.97465 | 11.3234 | 7.5272
42810.5686 | 11109 | 101.7487 | 72.7822 | 54.2353 | 39.5497 | 24.9881 | 20.5392 | 17.3266 | 148.8555 | 102.1914 | 78.5565 | 55.4243 | 29.6043 | 20.062 | 16.6245 | 152.1063 | 158.3308 | 427.7967 | 189.826 | 171.0671 | 364.2665 |  |  |  | 245.7778 | 289.7145 | 266.7102 | 280.3753 | 137.1145 | 285.1964 | 144.1553 | 191.8393 | 128.8077 | 196.6895 | 258.0611 | 171.1821 | 303.9545 | 118.4818 |  | 128.4807 | 157.5153 | 92.5433 | 122.6558 |  | 27.7518 | 52.1776 | 26.427 | 54.1332 | 104.9458 | 134.2016 | 194.089 | 8.1757 | 27.2796 | 9.1029 | 58.1255 | 8.1603 | 43.053 | 48.7674 | 50.4529 | 16.3036 |  |  | 2.1345 | 0.37333 | 0.53083 | -0.42384 | 2.3172 | 1.5852 | 4.5156 | -4.6815 | 0.51259 | 0.96763 | 5.8602 | -0.00050598 | -0.00054048 | -0.00054705 | 274.7899 | 340.6582 | 345.8228 | 175.3398 | 96.5586 | 46.3062 | 25.6185 | 115.2329 | 92.4807 | 63.8107 | 45.5996 | 28.5556 | 21.6437 | 17.5741 | 91.5875 | 89.9349 | 76.3211 | 55.9866 | 48.004 | 88.4541 | 60.9206 | 169.4463 | 194.6003 | 220.9923 | 230.0739 | 250.9569 | 266.4454 |  |  |  | 300.3791 | 247.3057 | 253.0973 | 249.7942 | 1.9322 | 1.4032 | 412.2153 |  |  | 413.8091 |  |  | 311.799 | 332.339 | 177.5059 | 180.8942 | 235.1805 | 126.7246 | 905.1198 | 832.2297 | 744.9387 | 557.3815 | 815.4548 |  | 605.9056 | 799.8955 | 262.1602 | 843.8032 | 324.1093 | 772.3969 |  | 726.4612 |  |  | 797.6568 | 893.2453 | 886.5733 | [6 empty] | 845.9368 |  |  | 843.471 |  |  | 185.0582 | 283.6107 | 336.1032 | 92.7425 | 238.2533 | 314.0169 | 160.2382 | 269.2116 |  | 226.8694 | 324.9927 | 157.7818 | 289.4387 | 207.2541 | 312.7659 | 100.6453 | 229.1396 |  | 243.2161 | 283.3669 | 333.5795 | 135.5825 | 246.5532 | 313.3451 | 140.6395 | 271.4665 | 206.6875 | 307.2862 | 170.338 | 300.9583 | 0.17988 | 19.639 | 1.1304 | 0.28804 | -39.845 | 3.1159 | 741.81 | 0.22 | 2.4059 | 0.76802 | 0.91581 | -0.81833 | 2.1411 | 1.7709 | 2.9889 | 28.0362 | -10.2812 | -7.221 | 0.62127 | -1.005 | 11.3254 | 7.54
42810.5686 | 11110 | 101.7403 | 72.7835 | 54.2337 | 39.5453 | 24.9866 | 20.5344 | 17.3149 | 148.8599 | 102.1946 | 78.5575 | 55.4276 | 29.5963 | 20.0584 | 16.6203 | 152.1042 | 158.3236 | 427.7822 | 189.8342 | 171.1698 | 364.2848 |  |  |  | 245.7751 | 289.7093 | 267.2193 | 280.6487 | 137.9037 | 285.469 | 144.1579 | 191.8396 | 129.03 | 196.6831 | 258.0583 | 170.9558 | 304.003 | 118.2191 |  | 128.7174 | 157.7541 | 92.7828 | 123.1961 |  | 27.9251 | 52.2188 | 26.4029 | 54.0011 | 105.2171 | 134.4815 | 193.9798 | 8.3637 | 27.2842 | 9.088 | 58.1632 | 8.159 | 43.0645 | 48.7685 | 50.4632 | 16.3007 |  |  | 2.4913 | 0.14071 | 0.29821 | -0.097254 | 2.5951 | 1.9466 | 4.6444 | -4.9982 | 0.71575 | 1.6249 | 5.7064 | -0.00052569 | -0.00054376 | -0.00059962 | 269.8232 | 338.2377 | 345.895 | 175.3636 | 96.5698 | 46.3082 | 25.6241 | 115.2299 | 92.4845 | 63.8163 | 45.6058 | 28.5572 | 21.6473 | 17.573 | 92.3784 | 89.5845 | 74.4185 | 54.3831 | 46.8977 | 88.3946 | 60.9221 | 169.4487 | 194.5995 | 220.9844 | 230.0696 | 250.9623 | 266.4522 |  |  |  | 300.4871 | 247.444 | 253.142 | 248.9963 | 1.7874 | 2.3047 | 412.7033 |  |  | 411.1361 |  |  | 311.773 | 332.3317 | 178.8933 | 180.8888 | 235.1651 | 126.8298 | 905.3092 | 832.4816 | 745.3354 | 556.9234 | 815.6274 |  | 605.5078 | 799.663 | 262.2113 | 843.6835 | 324.2143 | 772.442 |  | 726.8839 |  |  | 795.1381 | 892.9871 | 884.5749 | [6 empty] | 846.3125 |  |  | 843.9027 |  |  | 185.3059 | 283.8052 | 336.5585 | 92.6556 | 238.391 | 314.0786 | 160.535 | 269.2114 |  | 226.5111 | 325.6651 | 158.1866 | 289.6 | 207.0807 | 313.0106 | 100.4767 | 229.3951 |  | 243.4352 | 283.5605 | 333.6191 | 135.9604 | 246.7596 | 313.4576 | 140.3575 | 271.6746 | 207.0419 | 307.4822 | 170.5323 | 301.1342 | -0.027747 | 19.639 | 1.1315 | 0.2889 | -39.8399 | 3.1159 | 765.11 | 0.18 | 2.5998 | 0.47154 | 0.68646 | -0.39202 | 2.2666 | 1.9631 | 3.0323 | 27.9591 | -10.2715 | -7.2097 | 0.52615 | -0.79337 | 11.3138 | 7.5698
42810.5686 | 11111 | 101.7526 | 72.7931 | 54.2476 | 39.5508 | 24.9913 | 20.5344 | 17.3136 | 148.8682 | 102.1974 | 78.5672 | 55.435 | 29.5999 | 20.0585 | 16.6281 | 152.1032 | 158.3222 | 427.7709 | 189.8359 | 171.2844 | 364.2927 |  |  |  | 245.7746 | 289.7063 | 267.3882 | 280.6997 | 137.6607 | 285.5627 | 144.1545 | 191.8296 | 129.4207 | 196.6752 | 258.0563 | 171.0532 | 304.0343 | 118.3356 |  | 128.3416 | 157.6584 | 93.7067 | 123.6979 |  | 28.006 | 52.2081 | 26.3713 | 54.0849 | 105.4469 | 134.9696 | 194.5276 | 8.4276 | 27.2897 | 9.0224 | 58.2044 | 8.157 | 43.0607 | 48.765 | 50.4575 | 16.2965 |  |  | 2.0701 | -0.041309 | 0.35538 | -0.03877 | 2.2008 | 1.7422 | 4.7259 | -4.8484 | 0.59841 | 1.4611 | 5.8301 | -0.00058812 | -0.00045998 | -0.00056348 | 270.6565 | 340.0073 | 345.9623 | 175.4013 | 96.5853 | 46.3208 | 25.6274 | 115.228 | 92.4902 | 63.8116 | 45.6144 | 28.5638 | 21.6475 | 17.5689 | 92.1055 | 88.3404 | 75.7166 | 54.3282 | 46.4468 | 88.3313 | 60.9583 | 169.4422 | 194.5972 | 220.967 | 230.0696 | 250.9681 | 266.4438 |  |  |  | 300.5518 | 247.3088 | 253.4922 | 248.3928 | 1.541 | 2.2739 | 412.6416 |  |  | 408.1487 |  |  | 311.7603 | 332.336 | 179.0228 | 180.8759 | 235.1629 | 127.2024 | 904.9063 | 832.649 | 746.6275 | 556.451 | 816.0285 |  | 605.0015 | 800.5492 | 262.2655 | 843.5678 | 324.3931 | 772.8285 |  | 727.8662 |  |  | 794.2619 | 892.238 | 882.4538 | [6 empty] | 846.5016 |  |  | 843.9238 |  |  | 185.0379 | 283.744 | 336.817 | 92.5949 | 238.4169 | 314.0887 | 160.6576 | 269.3225 |  | 226.3999 | 325.8426 | 158.4227 | 289.7428 | 206.7136 | 313.3937 | 100.911 | 229.7854 |  | 243.7242 | 283.4404 | 333.6521 | 136.1791 | 246.884 | 313.7884 | 140.3259 | 271.9035 | 207.1347 | 307.713 | 170.5925 | 301.2405 | 0.33607 | 19.6386 | 1.1343 | 0.28986 | -39.8188 | 3.1159 | 765.01 | 0.24 | 2.3701 | -0.25549 | 0.74937 | -0.24751 | 2.0886 | 1.8583 | 3.0606 | 27.8561 | -10.2927 | -7.1928 | 0.54876 | -0.93329 | 11.3021 | 7.5911
42810.5686 | 11112 | 101.7572 | 72.7973 | 54.2482 | 39.5532 | 24.9871 | 20.5433 | 17.31 | 148.8785 | 102.1995 | 78.5707 | 55.4434 | 29.6102 | 20.066 | 16.6129 | 152.0959 | 158.3181 | 427.7544 | 189.8327 | 171.2937 | 364.2883 |  |  |  | 245.7668 | 289.7031 | 266.9744 | 280.5001 | 135.9391 | 285.2786 | 144.1537 | 191.8311 | 129.4794 | 196.6652 | 258.0545 | 171.3744 | 304.0838 | 118.8793 |  | 127.7304 | 157.8629 | 93.6632 | 124.5137 |  | 27.954 | 52.2218 | 26.356 | 54.2704 | 105.6846 | 135.2117 | 194.7543 | 8.4647 | 27.2971 | 9.1039 | 58.256 | 8.1452 | 43.0605 | 48.7738 | 50.4582 | 16.2975 |  |  | 2.2186 | 0.31419 | 0.48089 | -0.20502 | 2.6648 | 2.4578 | 4.8166 | -4.7242 | 1.0234 | 1.3056 | 5.8445 | -0.00049448 | -0.00055198 | -0.00055855 | 270.5273 | 340.3583 | 346.0324 | 175.4348 | 96.5978 | 46.3329 | 25.6297 | 115.2268 | 92.4942 | 63.8194 | 45.6151 | 28.5691 | 21.6569 | 17.5731 | 91.5957 | 89.4552 | 76.7496 | 54.6449 | 46.8788 | 88.2991 | 60.9872 | 169.4442 | 194.5879 | 220.9584 | 230.0702 | 250.9708 | 266.4533 |  |  |  | 300.6627 | 247.1458 | 253.2359 | 246.8322 | 1.1966 | 1.6959 | 411.7683 |  |  | 406.2235 |  |  | 311.7512 | 332.3403 | 177.5316 | 180.8784 | 235.1641 | 127.0024 | 905.4106 | 832.7908 | 747.3406 | 557.1022 | 816.2777 |  | 604.5746 | 801.4054 | 262.3268 | 843.7106 | 324.5008 | 773.5268 |  | 728.6317 |  |  | 794.5641 | 890.4769 | 879.6228 | [6 empty] | 846.6808 |  |  | 843.944 |  |  | 185.1445 | 283.9156 | 337.0056 | 92.8786 | 238.8674 | 314.0712 | 160.445 | 269.1719 |  | 226.6997 | 325.7446 | 158.2941 | 289.8405 | 206.7281 | 313.7935 | 101.1846 | 230.1278 |  | 244.2321 | 283.161 | 333.6834 | 136.2865 | 247.1054 | 314.0463 | 140.5125 | 272.0282 | 207.4503 | 308.066 | 170.7665 | 301.5728 | 0.32221 | 19.6393 | 1.1371 | 0.28955 | -39.8461 | 3.1159 | 765.32 | 0.32 | 2.453 | 0.70462 | 0.87172 | -0.56919 | 2.2989 | 2.2078 | 3.0907 | 27.7718 | -10.3127 | -7.1886 | 0.60148 | -1.0446 | 11.283 | 7.6423
42810.5687 | 11113 | 101.7622 | 72.8046 | 54.2501 | 39.5557 | 24.9912 | 20.5417 | 17.315 | 148.8868 | 102.2114 | 78.587 | 55.4473 | 29.6182 | 20.0677 | 16.6212 | 152.0909 | 158.3122 | 427.7427 | 189.8443 | 171.164 | 364.2917 |  |  |  | 245.7629 | 289.7071 | 267.0142 | 280.6186 | 135.2879 | 285.0209 | 144.1533 | 191.8409 | 128.9201 | 196.6837 | 258.057 | 171.4777 | 304.1657 | 119.3436 |  | 127.7193 | 157.7193 | 93.4403 | 125.2212 |  | 28.0238 | 52.2629 | 26.4026 | 54.033 | 105.7334 | 135.4049 | 195.152 | 8.4177 | 27.303 | 9.2263 | 58.2971 | 8.152 | 43.0626 | 48.7976 | 50.4533 | 16.303 |  |  | 2.1181 | 0.34901 | 0.26338 | -0.64003 | 2.3921 | 2.1542 | 4.6884 | -4.6341 | 0.42016 | 1.9705 | 5.9597 | -0.00045012 | -0.00049941 | -0.00052241 | 270.7115 | 342.3706 | 346.0957 | 175.4611 | 96.6094 | 46.3294 | 25.6285 | 115.2249 | 92.4979 | 63.8256 | 45.6159 | 28.5652 | 21.6458 | 17.5683 | 91.5638 | 88.5567 | 75.1135 | 53.8319 | 46.7675 | 88.2639 | 60.9877 | 169.4379 | 194.5825 | 220.9419 | 230.0653 | 250.9645 | 266.4464 |  |  |  | 300.7779 | 246.7185 | 254.0086 | 245.2872 | 1.76 | 2.5579 | 411.3844 |  |  | 405.7464 |  |  | 311.7409 | 332.3522 | 176.0894 | 180.8801 | 235.1702 | 126.4042 | 905.4977 | 832.9595 | 747.5437 | 557.9287 | 816.1409 |  | 604.3559 | 802.3962 | 262.3857 | 843.948 | 324.6565 | 774.3279 |  | 729.3496 |  |  | 793.0467 | 890.3681 | 879.2409 | [6 empty] | 846.8279 |  |  | 844.1915 |  |  | 185.2288 | 284.269 | 337.0336 | 92.8133 | 239.2826 | 314.0576 | 160.7076 | 268.8944 |  | 226.909 | 325.7664 | 158.2331 | 289.9636 | 206.5966 | 314.2853 | 101.2055 | 230.0596 |  | 245.0261 | 283.2904 | 333.7199 | 136.3653 | 247.3636 | 314.1989 | 140.6033 | 272.1211 | 207.4807 | 308.5152 | 170.689 | 301.7957 | 0.53753 | 19.6381 | 1.1407 | 0.29057 | -39.8022 | 3.1159 | 736.88 | 0.16 | 2.3962 | 0.74269 | 0.64518 | -1.0057 | 2.1786 | 2.0675 | 3.05 | 27.736 | -10.3365 | -7.1833 | 0.60074 | -0.86276 | 11.2692 | 7.6934
42810.5687 | 11114 | 101.7619 | 72.8013 | 54.2576 | 39.5543 | 24.9907 | 20.5342 | 17.3126 | 148.8893 | 102.2138 | 78.5942 | 55.4481 | 29.6168 | 20.066 | 16.6198 | 152.081 | 158.3101 | 427.7274 | 189.8465 | 170.8748 | 364.3249 |  |  |  | 245.7558 | 289.7001 | 266.9968 | 280.7366 | 135.295 | 284.9319 | 144.1536 | 191.8428 | 129.9059 | 196.6719 | 258.0574 | 171.3134 | 304.2481 | 119.2296 |  | 127.2195 | 157.5607 | 94.2226 | 125.4582 |  | 28.0418 | 52.3082 | 26.4505 | 53.749 | 105.9325 | 135.7548 | 195.9029 | 8.3427 | 27.3311 | 9.3601 | 58.3261 | 8.1482 | 43.0507 | 48.7889 | 50.4485 | 16.2974 |  |  | 2.3435 | 0.28002 | 0.57683 | -0.22276 | 2.6713 | 2.2101 | 4.8665 | -4.8714 | 0.54334 | 1.4382 | 5.8596 | -0.00057333 | -0.00051912 | -0.00054705 | 272.9978 | 346.943 | 346.1752 | 175.5092 | 96.6245 | 46.3415 | 25.6367 | 115.2307 | 92.5063 | 63.8293 | 45.628 | 28.5773 | 21.6485 | 17.5749 | 93.329 | 89.6454 | 78.1532 | 54.5384 | 46.7514 | 88.2707 | 61.0648 | 169.4301 | 194.5716 | 220.9355 | 230.0542 | 250.9629 | 266.4402 |  |  |  | 300.9182 | 246.6413 | 254.078 | 245.7619 | 1.9971 | 2.5176 | 411.8061 |  |  | 404.3896 |  |  | 311.7327 | 332.3477 | 176.0405 | 180.8803 | 235.1751 | 127.0615 | 905.573 | 833.1451 | 747.408 | 558.2651 | 816.0964 |  | 604.3532 | 804.6682 | 262.4474 | 843.9606 | 324.8483 | 774.7536 |  | 730.1805 |  |  | 791.084 | 890.8906 | 880.6002 | [6 empty] | 846.9522 |  |  | 844.3407 |  |  | 185.1773 | 284.5147 | 336.9358 | 92.6407 | 239.6537 | 314.057 | 160.997 | 268.7235 |  | 227.2058 | 325.8773 | 158.171 | 290.1858 | 206.5383 | 314.866 | 100.8777 | 229.8683 |  | 245.3976 | 283.4747 | 333.7479 | 136.4687 | 247.5108 | 314.253 | 140.3202 | 272.202 | 207.2212 | 308.8419 | 170.3183 | 301.8983 | 0.28792 | 19.638 | 1.142 | 0.29264 | -39.8174 | 3.1159 | 746.42 | 0.22 | 2.5203 | 0.66529 | 0.95486 | -0.59338 | 2.3033 | 2.095 | 3.1088 | 27.7367 | -10.3958 | -7.169 | 0.40544 | -1.1913 | 11.2685 | 7.6901
42810.5687 | 11115 | 101.7699 | 72.8133 | 54.2639 | 39.5651 | 24.9917 | 20.5427 | 17.3193 | 148.9035 | 102.2223 | 78.6067 | 55.4556 | 29.6218 | 20.068 | 16.6184 | 152.0762 | 158.2969 | 427.7062 | 189.8412 | 170.5637 | 364.3303 |  |  |  | 245.7424 | 289.6858 | 267.1712 | 280.7909 | 134.4246 | 284.8244 | 144.1546 | 191.8521 | 130.6925 | 196.6698 | 258.0676 | 170.7471 | 304.3267 | 118.786 |  | 126.7024 | 157.5103 | 94.753 | 125.6709 |  | 28.0058 | 52.2466 | 26.4849 | 53.5767 | 106.0022 | 135.5313 | 196.0345 | 8.1978 | 27.3385 | 9.4681 | 58.3514 | 8.1398 | 43.0295 | 48.7914 | 50.4405 | 16.2974 |  |  | 2.4099 | 0.28396 | 0.48877 | -0.11959 | 2.4118 | 2.078 | 4.7633 | -4.6289 | 0.85606 | 1.7485 | 5.7523 | -0.00045177 | -0.00052569 | -0.00052076 | 277.7022 | 350.4183 | 346.2545 | 175.5448 | 96.6261 | 46.3488 | 25.6339 | 115.2339 | 92.5133 | 63.8485 | 45.6304 | 28.5685 | 21.6579 | 17.569 | 95.5874 | 91.2614 | 79.9285 | 56.2322 | 47.7349 | 88.3378 | 61.1596 | 169.4254 | 194.5775 | 220.9243 | 230.0588 | 250.9726 | 266.4481 |  |  |  | 301.0772 | 246.3376 | 252.7047 | 245.7043 | 2.1286 | 1.9483 | 412.8902 |  |  | 401.3642 |  |  | 311.7216 | 332.3388 | 175.2921 | 180.8759 | 235.1752 | 127.6431 | 905.0274 | 833.2573 | 747.3109 | 558.6118 | 816.169 |  | 603.9357 | 806.178 | 262.4911 | 844.0224 | 324.9752 | 774.9457 |  | 730.5713 |  |  | 791.0646 | 890.3954 | 880.5143 | [6 empty] | 847.1089 |  |  | 844.4099 |  |  | 185.3349 | 284.5322 | 336.9912 | 92.7716 | 240.1337 | 314.0907 | 161.2665 | 268.4473 |  | 227.0919 | 326.1591 | 158.0743 | 290.4449 | 206.4511 | 315.3109 | 100.7341 | 229.7878 |  | 244.3477 | 283.5363 | 333.7718 | 136.5526 | 247.6332 | 314.2099 | 140.1212 | 272.2662 | 207.2959 | 308.8683 | 169.956 | 301.9975 | 0.29601 | 19.6385 | 1.1426 | 0.292 | -39.8325 | 3.1159 | 756.06 | 0.28 | 2.5555 | 0.66989 | 0.87887 | -0.43474 | 2.1879 | 2.0309 | 3.0748 | 27.6592 | -10.435 | -7.1611 | 0.16266 | -1.3772 | 11.2682 | 7.7029
42810.5687 | 11116 | 101.7719 | 72.8177 | 54.2729 | 39.5769 | 24.9924 | 20.5441 | 17.3146 | 148.9083 | 102.2291 | 78.6103 | 55.4607 | 29.6243 | 20.0664 | 16.6176 | 152.0761 | 158.2969 | 427.6931 | 189.8442 | 170.5671 | 364.3615 |  |  |  | 245.7492 | 289.6909 | 267.2285 | 280.7652 | 133.996 | 284.8105 | 144.1531 | 191.8498 | 130.7424 | 196.6679 | 258.0728 | 170.6961 | 304.4087 | 118.8476 |  | 126.714 | 157.4776 | 94.6244 | 125.5101 |  | 28.0288 | 52.2299 | 26.5183 | 53.6818 | 105.7481 | 135.3502 | 195.9839 | 7.9455 | 27.3393 | 9.5135 | 58.3786 | 8.1344 | 43.0063 | 48.7894 | 50.4516 | 16.2938 |  |  | 2.3599 | 0.23862 | 0.40795 | -0.15574 | 2.6247 | 1.4215 | 4.3967 | -4.5251 | 0.30671 | 1.9371 | 5.8242 | -0.00047148 | -0.00051419 | -0.00056348 | 276.3133 | 349.2243 | 346.3209 | 175.5712 | 96.6337 | 46.3457 | 25.634 | 115.2244 | 92.5105 | 63.8374 | 45.635 | 28.5732 | 21.6495 | 17.5645 | 97.8559 | 95.2518 | 82.8866 | 56.8315 | 49.0604 | 88.4188 | 61.2464 | 169.4298 | 194.5619 | 220.9134 | 230.0541 | 250.9775 | 266.4529 |  |  |  | 301.2424 | 245.8079 | 252.1763 | 245.5046 | 1.7941 | 2.7779 | 411.7416 |  |  | 398.387 |  |  | 311.7076 | 332.3422 | 174.5905 | 180.8647 | 235.181 | 127.5543 | 904.5261 | 833.4296 | 747.7882 | 559.302 | 816.1126 |  | 603.4611 | 806.0686 | 262.581 | 844.1493 | 325.062 | 774.6497 |  | 730.3767 |  |  | 791.6123 | 889.6071 | 878.8729 | [6 empty] | 847.258 |  |  | 844.4675 |  |  | 185.4137 | 284.6642 | 337.0347 | 92.6942 | 240.4718 | 314.1639 | 161.3216 | 268.2243 |  | 227.0476 | 326.1803 | 157.8629 | 290.6557 | 206.1191 | 315.7652 | 100.9674 | 229.8093 |  | 244.0905 | 283.8407 | 333.7908 | 136.4783 | 247.8304 | 314.2644 | 140.1702 | 272.3965 | 207.6568 | 308.9117 | 169.756 | 302.0633 | 0.20838 | 19.6362 | 1.1428 | 0.29147 | -39.8135 | 3.1159 | 777.35 | 0.24 | 2.5288 | 0.61407 | 0.80291 | -0.49609 | 2.2819 | 1.6794 | 2.9534 | 27.575 | -10.4263 | -7.158 | -0.079513 | -1.6955 | 11.2785 | 7.7202
42810.5687 | 11117 | 101.7747 | 72.8268 | 54.2852 | 39.5826 | 25.0014 | 20.5489 | 17.3149 | 148.9232 | 102.2315 | 78.6139 | 55.4743 | 29.6266 | 20.0636 | 16.6185 | 152.0744 | 158.2969 | 427.685 | 189.8553 | 170.5946 | 364.4124 |  |  |  | 245.75 | 289.6958 | 267.1555 | 280.789 | 133.4108 | 284.7467 | 144.1453 | 191.8428 | 130.4704 | 196.664 | 258.0717 | 170.8911 | 304.4686 | 118.8202 |  | 126.913 | 157.3566 | 94.1121 | 125.7692 |  | 28.0225 | 52.2317 | 26.565 | 53.8952 | 105.7302 | 135.3714 | 196.1518 | 7.915 | 27.3501 | 9.606 | 58.3956 | 8.1256 | 42.9834 | 48.7747 | 50.457 | 16.2965 |  |  | 2.0347 | 0.084855 | 0.7457 | -0.31345 | 2.6083 | 1.547 | 4.718 | -4.5527 | 0.93682 | 0.87301 | 5.8445 | -0.00052241 | -0.00059469 | -0.0005684 | 273.5429 | 344.1296 | 346.3877 | 175.601 | 96.6391 | 46.3495 | 25.6402 | 115.2306 | 92.5154 | 63.8449 | 45.6386 | 28.5762 | 21.6454 | 17.5678 | 99.1724 | 97.0874 | 86.7366 | 56.8511 | 50.4657 | 88.529 | 61.3646 | 169.4189 | 194.5609 | 220.8934 | 230.0561 | 250.9847 | 266.452 |  |  |  | 301.2952 | 244.9075 | 251.6604 | 244.8188 | 1.6571 | 2.4598 | 412.5668 |  |  | 398.9407 |  |  | 311.6973 | 332.3408 | 174.5224 | 180.8616 | 235.1838 | 127.7867 | 904.6454 | 833.5764 | 748.3583 | 559.0658 | 815.9652 |  | 603.2609 | 805.3456 | 262.6349 | 844.3268 | 325.1946 | 773.7811 |  | 729.1731 |  |  | 789.6052 | 890.0278 | 878.6598 | [6 empty] | 847.4012 |  |  | 844.5815 |  |  | 185.0736 | 284.718 | 337.1447 | 92.2446 | 240.4888 | 314.2437 | 161.2371 | 268.1353 |  | 227.3733 | 326.0472 | 157.6513 | 290.8384 | 205.9998 | 316.0961 | 100.8979 | 229.8864 |  | 244.4972 | 284.0485 | 333.8093 | 136.7994 | 247.932 | 314.3723 | 140.2505 | 272.5596 | 208.2385 | 308.8717 | 169.8073 | 301.994 | 0.36593 | 19.6364 | 1.1428 | 0.2902 | -39.7998 | 3.1159 | 806.86 | 0.23 | 2.3479 | 0.36619 | 1.0855 | -0.70379 | 2.2748 | 1.752 | 3.0595 | 27.5429 | -10.4028 | -7.1528 | -0.21236 | -2.1091 | 11.2756 | 7.7429
42810.5687 | 11118 | 101.7762 | 72.8358 | 54.2821 | 39.582 | 25.0005 | 20.5453 | 17.3109 | 148.9236 | 102.2374 | 78.6186 | 55.4783 | 29.6305 | 20.0652 | 16.6139 | 152.0588 | 158.2807 | 427.6566 | 189.8522 | 170.5533 | 364.4295 |  |  |  | 245.7415 | 289.6823 | 267.0581 | 280.8592 | 132.6344 | 284.6777 | 144.1561 | 191.8543 | 130.0869 | 196.6581 | 258.0819 | 171.1491 | 304.5184 | 119.2039 |  | 127.1962 | 157.4846 | 94.1904 | 125.976 |  | 28.0281 | 52.2486 | 26.5419 | 53.7297 | 105.7459 | 135.5161 | 196.3789 | 8.0761 | 27.348 | 9.4967 | 58.417 | 8.1265 | 42.9615 | 48.781 | 50.4558 | 16.2941 |  |  | 1.9801 | 0.007975 | 0.36589 | -0.001314 | 2.4578 | 1.9604 | 4.6293 | -4.4396 | 1.217 | 2.7616 | 5.8262 | -0.00051583 | -0.00051912 | -0.00056512 | 272.0229 | 342.1074 | 346.4536 | 175.6418 | 96.6613 | 46.3665 | 25.6482 | 115.2345 | 92.5243 | 63.8507 | 45.6457 | 28.5831 | 21.659 | 17.5755 | 98.3305 | 95.4819 | 85.8097 | 58.8497 | 53.5757 | 88.5297 | 61.4277 | 169.4253 | 194.5521 | 220.8892 | 230.0608 | 250.9896 | 266.4623 |  |  |  | 301.3827 | 245.1235 | 252.2984 | 245.7925 | 1.7914 | 1.6135 | 412.3681 |  |  | 399.2377 |  |  | 311.6807 | 332.3483 | 174.332 | 180.8655 | 235.1848 | 127.344 | 904.4933 | 833.6805 | 748.4981 | 558.5733 | 815.9568 |  | 603.025 | 804.9741 | 262.6783 | 844.4387 | 325.0728 | 773.2592 |  | 728.1389 |  |  | 787.9742 | 890.4182 | 877.173 | [6 empty] | 847.6032 |  |  | 844.608 |  |  | 185.154 | 284.6976 | 337.4788 | 91.8419 | 240.5713 | 314.2851 | 161.0445 | 267.9872 |  | 227.9759 | 326.0282 | 158.0141 | 290.9902 | 206.0775 | 316.2905 | 101.2191 | 230.0615 |  | 244.9938 | 283.8399 | 333.8247 | 137.1233 | 248.0186 | 314.3066 | 140.4282 | 272.7256 | 208.7606 | 308.8953 | 169.9708 | 301.859 | 0.13673 | 19.6371 | 1.1453 | 0.29235 | -39.8274 | 3.1159 | 820.33 | 0.28 | 2.3161 | 0.11226 | 0.76042 | -0.045569 | 2.2086 | 1.9725 | 3.0312 | 27.5006 | -10.3898 | -7.1652 | -0.11874 | -1.9986 | 11.2734 | 7.7221
42810.5687 | 11119 | 101.7819 | 72.8392 | 54.2932 | 39.5909 | 25.0047 | 20.5484 | 17.3188 | 148.9366 | 102.2466 | 78.6289 | 55.4833 | 29.6278 | 20.078 | 16.6171 | 152.0601 | 158.2728 | 427.6434 | 189.8655 | 170.478 | 364.4244 |  |  |  | 245.7397 | 289.681 | 267.5113 | 281.1179 | 133.2217 | 284.6482 | 144.1482 | 191.8543 | 130.0846 | 196.6586 | 258.0815 | 171.2279 | 304.5651 | 119.3518 |  | 127.7534 | 157.7702 | 94.2757 | 125.5859 |  | 28.1345 | 52.2868 | 26.6311 | 53.4544 | 105.3454 | 134.9633 | 196.478 | 7.9645 | 27.3468 | 9.2788 | 58.4537 | 8.1189 | 42.9378 | 48.7992 | 50.4502 | 16.2985 |  |  | 2.3028 | 0.11574 | 0.31004 | -0.2497 | 2.417 | 1.8894 | 4.693 | -4.1255 | 0.70739 | 1.7955 | 5.728 | -0.00054705 | -0.00053391 | -0.00054705 | 271.0935 | 342.4777 | 346.5176 | 175.6703 | 96.6665 | 46.3739 | 25.6505 | 115.2329 | 92.5237 | 63.8627 | 45.6523 | 28.59 | 21.6578 | 17.5764 | 95.5248 | 91.8688 | 82.7795 | 58.1829 | 53.9384 | 88.4473 | 61.4581 | 169.4206 | 194.5521 | 220.8798 | 230.0624 | 250.9943 | 266.459 |  |  |  | 301.51 | 244.9949 | 252.588 | 246.0133 | 1.6545 | 1.5862 | 412.2111 |  |  | 398.9193 |  |  | 311.6757 | 332.3435 | 174.6768 | 180.8628 | 235.1921 | 127.5439 | 904.2921 | 833.8155 | 748.415 | 558.0769 | 816.0899 |  | 603.1103 | 804.3076 | 262.805 | 844.4779 | 325.077 | 772.9127 |  | 727.3468 |  |  | 790.0609 | 889.6423 | 877.1156 | [6 empty] | 847.7413 |  |  | 844.6692 |  |  | 184.8791 | 284.5305 | 337.4889 | 91.8933 | 240.6992 | 314.2316 | 161.1315 | 267.9478 |  | 228.3208 | 326.4409 | 158.4 | 291.1998 | 206.1702 | 316.2496 | 101.3118 | 230.1905 |  | 244.5024 | 283.4437 | 333.855 | 137.3013 | 248.3037 | 314.2311 | 140.2754 | 272.8308 | 208.8905 | 308.8053 | 170.0853 | 301.942 | 0.40156 | 19.6364 | 1.147 | 0.29269 | -39.8018 | 3.1159 | 799.02 | 0.29 | 2.4976 | 0.4277 | 0.70001 | -0.62822 | 2.1888 | 1.9352 | 3.0499 | 27.5123 | -10.3634 | -7.166 | 0.18296 | -1.6583 | 11.2876 | 7.725
42810.5687 | 11120 | 101.7918 | 72.8547 | 54.3093 | 39.6078 | 25.014 | 20.5614 | 17.3286 | 148.9552 | 102.2477 | 78.6445 | 55.5061 | 29.64 | 20.0845 | 16.6346 | 152.0513 | 158.2676 | 427.6264 | 189.8651 | 170.4948 | 364.4507 |  |  |  | 245.7333 | 289.677 | 267.1374 | 281.0025 | 133.7176 | 284.8351 | 144.1471 | 191.8478 | 130.3153 | 196.653 | 258.0811 | 171.5567 | 304.6169 | 119.7034 |  | 128.3271 | 157.735 | 93.2281 | 125.6616 |  | 28.191 | 52.2791 | 26.6154 | 53.2605 | 104.8181 | 134.738 | 196.6429 | 7.5334 | 27.312 | 9.242 | 58.4664 | 8.1151 | 42.9138 | 48.8176 | 50.4487 | 16.2967 |  |  | 2.2219 | 0.21431 | 0.21804 | -0.20173 | 2.7647 | 2.1963 | 4.6234 | -4.2359 | 0.5484 | 1.5868 | 5.9132 | -0.00052405 | -0.00050926 | -0.00054376 | 274.6702 | 346.7404 | 346.5887 | 175.7012 | 96.6766 | 46.375 | 25.6482 | 115.2303 | 92.5314 | 63.8686 | 45.6548 | 28.5927 | 21.6576 | 17.5743 | 95.2303 | 90.6964 | 80.7455 | 58.7972 | 56.1681 | 88.4518 | 61.4785 | 169.4114 | 194.5404 | 220.8658 | 230.0588 | 250.9993 | 266.4578 |  |  |  | 301.6212 | 244.9607 | 252.2551 | 245.4421 | 2.4035 | 1.9153 | 412.3741 |  |  | 397.4237 |  |  | 311.6674 | 332.3464 | 175.5311 | 180.8642 | 235.2008 | 127.7787 | 904.4516 | 833.9126 | 748.4412 | 557.6827 | 816.0095 |  | 603.6085 | 803.4433 | 262.9536 | 844.6754 | 325.2913 | 772.3556 |  | 726.2749 |  |  | 794.9273 | 890.2466 | 881.8496 | [6 empty] | 847.8344 |  |  | 844.4186 |  |  | 184.9691 | 284.5917 | 337.7027 | 92.1849 | 240.926 | 314.1872 | 161.1974 | 268.2207 |  | 228.2749 | 327.1013 | 157.9946 | 291.4073 | 206.2442 | 316.3354 | 101.5864 | 230.1271 |  | 243.0814 | 283.261 | 333.8692 | 137.2719 | 248.3322 | 314.2774 | 140.2175 | 272.8927 | 208.3393 | 308.6831 | 170.0834 | 301.8952 | 0.18122 | 19.6363 | 1.1483 | 0.29289 | -39.8361 | 3.1159 | 800.51 | 0.2 | 2.4538 | 0.58199 | 0.58703 | -0.56466 | 2.3402 | 2.0858 | 3.0263 | 27.6045 | -10.33 | -7.1551 | 0.21624 | -1.4298 | 11.2892 | 7.7487
42810.5687 | 11121 | 101.7949 | 72.8599 | 54.3112 | 39.602 | 25.0124 | 20.5526 | 17.3212 | 148.9529 | 102.2553 | 78.6455 | 55.5045 | 29.6409 | 20.0851 | 16.6262 | 152.0569 | 158.2711 | 427.6155 | 189.8733 | 170.5548 | 364.4554 |  |  |  | 245.737 | 289.6835 | 266.9663 | 280.8895 | 133.4323 | 284.9267 | 144.1482 | 191.8649 | 129.7365 | 196.658 | 258.0796 | 171.4337 | 304.6416 | 119.1537 |  | 127.9289 | 157.8456 | 92.5607 | 124.42 |  | 28.1362 | 52.2115 | 26.5766 | 53.0746 | 104.6994 | 134.671 | 196.972 | 7.2683 | 27.2962 | 9.0753 | 58.4787 | 8.1301 | 42.883 | 48.8381 | 50.4595 | 16.2997 |  |  | 2.1799 | 0.21562 | 0.39152 | -0.9699 | 2.7193 | 2.1352 | 4.4387 | -4.1965 | 1.4434 | 1.1252 | 5.9734 | -0.00050598 | -0.00048462 | -0.0005684 | 275.5288 | 346.1034 | 346.6547 | 175.7288 | 96.682 | 46.3793 | 25.6418 | 115.2259 | 92.5236 | 63.863 | 45.6548 | 28.5867 | 21.6559 | 17.5668 | 100.0903 | 92.0635 | 81.8912 | 58.569 | 53.3427 | 88.5902 | 61.5134 | 169.4194 | 194.5491 | 220.8614 | 230.0666 | 251.0094 | 266.4601 |  |  |  | 301.782 | 245.567 | 252.3744 | 246.071 | 2.3241 | 2.373 | 412.4299 |  |  | 394.3573 |  |  | 311.6512 | 332.3446 | 175.5337 | 180.8568 | 235.2001 | 127.219 | 904.7646 | 834.0425 | 749.4879 | 557.9103 | 816.1176 |  | 603.5327 | 802.3665 | 262.9968 | 844.9916 | 325.3242 | 771.8915 |  | 726.0021 |  |  | 795.7218 | 890.9763 | 882.048 | [6 empty] | 847.9007 |  |  | 844.9544 |  |  | 185.6341 | 284.7175 | 337.9455 | 92.2572 | 241.1881 | 314.242 | 161.1665 | 268.2924 |  | 228.1523 | 327.4124 | 157.9948 | 291.6685 | 207.1003 | 316.0392 | 101.5291 | 230.0825 |  | 242.5067 | 283.4393 | 333.8864 | 136.5272 | 248.6379 | 314.5943 | 140.2019 | 272.9163 | 208.7145 | 308.9576 | 170.1102 | 301.7639 | 0.17025 | 19.6366 | 1.1491 | 0.29227 | -39.8323 | 3.1159 | 785.27 | 0.14 | 2.4307 | 0.58371 | 0.78655 | -1.238 | 2.3208 | 2.0564 | 2.965 | 27.5878 | -10.2974 | -7.1613 | -0.3069 | -1.553 | 11.3254 | 7.7426
42810.5688 | 11122 | 101.7896 | 72.8606 | 54.3111 | 39.6021 | 25.01 | 20.543 | 17.3224 | 148.9577 | 102.2593 | 78.6456 | 55.5061 | 29.645 | 20.0768 | 16.6251 | 152.0382 | 158.2558 | 427.5864 | 189.8661 | 170.6249 | 364.464 |  |  |  | 245.7293 | 289.6642 | 266.7921 | 280.8785 | 132.6735 | 285.0996 | 144.1378 | 191.8579 | 128.6197 | 196.6539 | 258.078 | 171.1977 | 304.6728 | 118.6097 |  | 127.4998 | 157.5583 | 91.4019 | 124.226 |  | 28.0136 | 52.1811 | 26.5568 | 52.8907 | 104.7085 | 134.6574 | 197.2097 | 7.1969 | 27.267 | 8.7257 | 58.4613 | 8.122 | 42.8401 | 48.8094 | 50.4515 | 16.2982 |  |  | 2.237 | 0.11048 | -0.066488 | -0.41267 | 2.5379 | 1.8388 | 4.7305 | -4.1669 | 0.38046 | 2.7134 | 5.8786 | -0.00051255 | -0.00052569 | -0.00057497 | 276.6472 | 345.5992 | 346.7142 | 175.7601 | 96.6988 | 46.3868 | 25.6421 | 115.2367 | 92.5294 | 63.8687 | 45.6586 | 28.5935 | 21.6488 | 17.5728 | 104.3223 | 95.1411 | 83.9147 | 59.5948 | 54.126 | 88.7063 | 61.6156 | 169.4081 | 194.5394 | 220.8385 | 230.0533 | 251.0152 | 266.4605 |  |  |  | 301.916 | 245.3165 | 250.3197 | 245.488 | 1.3522 | 2.5752 | 412.6266 |  |  | 395.0562 |  |  | 311.6293 | 332.345 | 175.0933 | 180.8489 | 235.203 | 126.425 | 905.0635 | 834.1579 | 749.7304 | 558.3215 | 816.3143 |  | 603.3231 | 800.9605 | 263.0747 | 845.2639 | 325.4957 | 771.052 |  | 725.9761 |  |  | 795.6325 | 890.8436 | 882.6388 | [6 empty] | 847.9919 |  |  | 845.1808 |  |  | 186.5074 | 284.6043 | 338.1093 | 92.595 | 241.5685 | 314.354 | 161.3118 | 268.2084 |  | 228.168 | 327.5406 | 158.463 | 291.7957 | 206.9756 | 316.1035 | 101.4461 | 230.1294 |  | 242.553 | 283.6816 | 333.913 | 136.4856 | 248.7744 | 314.8435 | 140.0949 | 272.9398 | 209.191 | 309.3353 | 169.7649 | 301.9403 | 0.16774 | 19.6359 | 1.1491 | 0.29033 | -39.8398 | 3.1159 | 771.93 | 0.2 | 2.4627 | 0.41781 | -0.32412 | -0.80748 | 2.242 | 1.9084 | 3.0609 | 27.5445 | -10.2535 | -7.1558 | -0.76298 | -1.7656 | 11.3331 | 7.7683
42810.5688 | 11123 | 101.7879 | 72.8658 | 54.3124 | 39.6038 | 25.0148 | 20.5435 | 17.3167 | 148.9699 | 102.2618 | 78.6498 | 55.51 | 29.6407 | 20.0747 | 16.6254 | 152.0328 | 158.2522 | 427.579 | 189.8874 | 170.6705 | 364.5159 |  |  |  | 245.7295 | 289.6742 | 266.9376 | 280.9794 | 133.5939 | 285.356 | 144.1344 | 191.8709 | 127.9827 | 196.6494 | 258.08 | 170.9775 | 304.711 | 118.5332 |  | 127.438 | 157.7752 | 90.5266 | 125.1049 |  | 27.9783 | 52.1127 | 26.4857 | 52.6585 | 104.5935 | 134.5686 | 197.1748 | 7.1304 | 27.2337 | 8.5637 | 58.4365 | 8.1246 | 42.8119 | 48.7855 | 50.4475 | 16.2974 |  |  | 2.285 | -0.005169 | -0.1046 | -0.596 | 2.4985 | 1.9045 | 4.5393 | -4.0309 | 0.90997 | 0.51698 | 5.8584 | -0.00051748 | -0.00055526 | -0.00057497 | 279.076 | 347.8716 | 346.8009 | 175.8011 | 96.7103 | 46.3935 | 25.6596 | 115.241 | 92.547 | 63.8818 | 45.679 | 28.5988 | 21.6695 | 17.5716 | 101.4947 | 93.2589 | 83.1461 | 60.011 | 53.6279 | 88.7018 | 61.6798 | 169.4005 | 194.5256 | 220.8257 | 230.0546 | 251.0182 | 266.4612 |  |  |  | 302.0299 | 245.4855 | 249.9758 | 245.9938 | 1.6024 | 1.5948 | 412.9544 |  |  | 395.4545 |  |  | 311.6127 | 332.3521 | 175.9423 | 180.8491 | 235.2072 | 125.5967 | 904.9566 | 834.2765 | 750.0676 | 557.9103 | 816.2049 |  | 602.8371 | 799.279 | 263.2181 | 845.3297 | 325.5668 | 769.8131 |  | 724.9277 |  |  | 794.6859 | 891.3787 | 882.1108 | [6 empty] | 848.0832 |  |  | 845.2341 |  |  | 186.7311 | 284.1577 | 338.3515 | 92.6278 | 241.9372 | 314.4618 | 161.2601 | 268.1261 |  | 227.8133 | 327.1915 | 158.4385 | 291.7727 | 206.6467 | 316.1716 | 101.2606 | 230.12 |  | 242.6921 | 284.0857 | 333.9132 | 136.8615 | 248.9758 | 314.9798 | 140.0465 | 273.104 | 208.8817 | 309.7482 | 169.7775 | 302.2265 | 0.37556 | 19.6355 | 1.1526 | 0.29241 | -39.8175 | 3.1159 | 733.59 | 0.31 | 2.4896 | -0.090362 | -0.4065 | -0.9703 | 2.2243 | 1.942 | 2.9981 | 27.4599 | -10.1978 | -7.1522 | -0.44935 | -1.6725 | 11.3114 | 7.7624
42810.5688 | 11124 | 101.7916 | 72.8748 | 54.3159 | 39.6089 | 25.0177 | 20.55 | 17.3149 | 148.9826 | 102.2629 | 78.6592 | 55.5154 | 29.6503 | 20.0814 | 16.6278 | 152.0339 | 158.246 | 427.571 | 189.8891 | 170.7533 | 364.52 |  |  |  | 245.7238 | 289.6686 | 267.106 | 280.9804 | 133.4844 | 285.5051 | 144.1259 | 191.8745 | 127.1286 | 196.6448 | 258.0799 | 170.9016 | 304.7188 | 118.6957 |  | 127.5039 | 157.7353 | 90.3281 | 125.9042 |  | 27.8672 | 51.9076 | 26.4099 | 52.4408 | 104.5925 | 134.9339 | 197.0295 | 7.1718 | 27.2243 | 8.5985 | 58.4521 | 8.1198 | 42.7842 | 48.7634 | 50.4403 | 16.3009 |  |  | 2.4519 | -0.17931 | 0.07282 | -1.123 | 2.6221 | 1.4905 | 4.6004 | -4.0631 | 0.58615 | 1.4051 | 5.8727 | -0.00048791 | -0.00052733 | -0.00056348 | 281.361 | 349.0633 | 346.8647 | 175.8423 | 96.7192 | 46.3952 | 25.6582 | 115.2386 | 92.5422 | 63.8877 | 45.6787 | 28.595 | 21.6654 | 17.5715 | 98.6933 | 91.5265 | 79.9843 | 58.4416 | 52.7364 | 88.6988 | 61.6817 | 169.3981 | 194.5227 | 220.8225 | 230.058 | 251.0212 | 266.4702 |  |  |  | 302.1793 | 245.9879 | 249.9946 | 246.881 | 0.93363 | 1.4262 | 412.571 |  |  | 391.9763 |  |  | 311.6036 | 332.3546 | 176.4174 | 180.8372 | 235.2047 | 125.3722 | 904.8434 | 834.3352 | 750.7458 | 557.2499 | 816.209 |  | 602.4098 | 800.0426 | 263.3419 | 845.3825 | 325.5156 | 769.3767 |  | 723.3816 |  |  | 793.6376 | 889.7438 | 878.2256 | [6 empty] | 848.1868 |  |  | 845.7296 |  |  | 186.6262 | 283.6532 | 338.5736 | 92.5463 | 241.7872 | 314.586 | 161.7578 | 268.1696 |  | 227.5224 | 326.7624 | 158.2132 | 291.7007 | 206.9148 | 316.216 | 100.9608 | 230.1694 |  | 242.3052 | 284.0676 | 333.9251 | 136.6114 | 249.0992 | 315.1087 | 140.045 | 273.2747 | 208.3896 | 309.9198 | 169.6553 | 302.3692 | 0.22437 | 19.636 | 1.1548 | 0.29276 | -39.8081 | 3.116 | 728.59 | 0.19 | 2.5792 | -0.53204 | 0.33906 | -1.3315 | 2.2796 | 1.7188 | 3.0195 | 27.3828 | -10.2112 | -7.1576 | -0.13845 | -1.3209 | 11.2897 | 7.7483
42810.5688 | 11125 | 101.7998 | 72.8775 | 54.3221 | 39.6155 | 25.0179 | 20.5472 | 17.3098 | 148.9794 | 102.2693 | 78.66 | 55.5229 | 29.658 | 20.0775 | 16.6247 | 152.0293 | 158.2461 | 427.5598 | 189.8937 | 170.8195 | 364.487 |  |  |  | 245.7213 | 289.6685 | 266.6687 | 280.7623 | 132.4143 | 285.4145 | 144.1294 | 191.874 | 126.9981 | 196.6401 | 258.0834 | 171.0882 | 304.7289 | 119.0151 |  | 127.5275 | 157.9267 | 90.2047 | 126.0871 |  | 27.7556 | 51.7774 | 26.3551 | 52.5664 | 104.8257 | 135.0238 | 197.3183 | 7.1366 | 27.2203 | 8.6885 | 58.4632 | 8.1161 | 42.7737 | 48.7674 | 50.4391 | 16.3043 |  |  | 2.3047 | 0.096027 | 0.010392 | -0.94296 | 2.4939 | 1.3946 | 4.2698 | -4.0565 | 0.67333 | 1.3449 | 5.8445 | -0.00053226 | -0.00054376 | -0.00054048 | 287.4351 | 354.3639 | 346.9315 | 175.876 | 96.7275 | 46.396 | 25.6659 | 115.2417 | 92.536 | 63.8968 | 45.6778 | 28.6003 | 21.6574 | 17.5673 | 96.177 | 89.5697 | 75.7553 | 55.9186 | 51.2376 | 88.6677 | 61.6275 | 169.4048 | 194.5326 | 220.8191 | 230.0629 | 251.0332 | 266.4643 |  |  |  | 302.4057 | 246.3366 | 250.4736 | 247.455 | 1.4604 | 0.88739 | 411.6539 |  |  | 391.2267 |  |  | 311.5827 | 332.3462 | 175.8325 | 180.8401 | 235.2025 | 125.4022 | 904.6555 | 834.4588 | 750.8385 | 557.1091 | 816.3351 |  | 602.2251 | 800.9098 | 263.3967 | 845.4863 | 325.6477 | 769.1496 |  | 722.019 |  |  | 792.6746 | 888.7934 | 875.8197 | [6 empty] | 848.2695 |  |  | 846.2295 |  |  | 186.7909 | 283.6828 | 338.8104 | 92.7418 | 241.7034 | 314.7332 | 161.7864 | 268.3211 |  | 227.5987 | 327.095 | 158.1524 | 291.688 | 207.2624 | 316.1658 | 101.1632 | 230.2548 |  | 241.9742 | 283.7044 | 333.9401 | 136.0428 | 249.0389 | 315.1317 | 139.9475 | 273.3457 | 208.3975 | 310.0468 | 169.7228 | 302.5158 | 0.050834 | 19.6353 | 1.1563 | 0.2928 | -39.8384 | 3.116 | 740.8 | 0.24 | 2.5004 | 0.38928 | 0.12806 | -1.2199 | 2.2235 | 1.6627 | 2.9093 | 27.346 | -10.2318 | -7.1504 | 0.13735 | -0.85754 | 11.2854 | 7.7484
42810.5688 | 11126 | 101.8032 | 72.882 | 54.3198 | 39.6122 | 25.0061 | 20.5526 | 17.3072 | 148.9856 | 102.2676 | 78.6662 | 55.5314 | 29.6572 | 20.074 | 16.6191 | 152.0324 | 158.252 | 427.5482 | 189.8996 | 170.9615 | 364.4861 |  |  |  | 245.7153 | 289.6684 | 266.3636 | 280.6407 | 132.3251 | 285.2313 | 144.1255 | 191.8807 | 126.983 | 196.6419 | 258.0823 | 170.9524 | 304.7845 | 118.7634 |  | 126.7331 | 157.8482 | 90.7369 | 125.638 |  | 27.6496 | 51.633 | 26.2993 | 52.4961 | 104.7261 | 134.7388 | 197.6748 | 7.1657 | 27.2041 | 8.7174 | 58.4804 | 8.1107 | 42.7813 | 48.7757 | 50.4432 | 16.3023 |  |  | 2.2403 | 0.25899 | 0.73914 | -0.36273 | 2.1818 | 1.8237 | 4.6687 | -4.1439 | -0.25608 | 1.656 | 5.9931 | -0.00057005 | -0.00052076 | -0.00053062 | 285.1611 | 351.064 | 346.9963 | 175.9085 | 96.7414 | 46.4065 | 25.6639 | 115.2379 | 92.5436 | 63.8999 | 45.6884 | 28.6046 | 21.6634 | 17.5727 | 93.6194 | 86.4345 | 71.8987 | 52.6905 | 47.5176 | 88.5496 | 61.5573 | 169.3937 | 194.5122 | 220.786 | 230.0527 | 251.0308 | 266.4544 |  |  |  | 302.5777 | 246.4694 | 251.8035 | 248.2115 | 1.3261 | 1.0423 | 411.7274 |  |  | 390.5716 |  |  | 311.5591 | 332.3508 | 174.7734 | 180.8409 | 235.1982 | 125.4674 | 904.9761 | 834.5482 | 751.1947 | 556.7045 | 816.3312 |  | 602.0126 | 800.8431 | 263.517 | 845.6448 | 325.7259 | 768.8249 |  | 720.8198 |  |  | 791.6158 | 888.3171 | 875.2925 | [6 empty] | 848.3268 |  |  | 846.3298 |  |  | 186.8909 | 283.7588 | 339.0949 | 92.9583 | 241.981 | 314.8335 | 161.6294 | 268.1752 |  | 227.4633 | 327.1462 | 158.3158 | 291.7157 | 207.3394 | 316.1182 | 101.1026 | 230.3235 |  | 241.5043 | 283.596 | 333.9439 | 135.8325 | 248.8224 | 315.0707 | 139.8532 | 273.3974 | 208.2784 | 310.2696 | 169.7947 | 302.5719 | 0.15888 | 19.635 | 1.1578 | 0.29283 | -39.8289 | 3.116 | 736.52 | 0.22 | 2.4648 | 0.63915 | 1.0798 | -0.7564 | 2.079 | 1.9007 | 3.0411 | 27.3079 | -10.2224 | -7.1488 | 0.40714 | -0.43743 | 11.3018 | 7.7397
42810.5688 | 11127 | 101.8132 | 72.8871 | 54.3306 | 39.6251 | 25.0196 | 20.5497 | 17.3149 | 148.9995 | 102.2841 | 78.6743 | 55.5335 | 29.6603 | 20.0803 | 16.6241 | 152.0198 | 158.24 | 427.5219 | 189.9003 | 171.0224 | 364.5106 |  |  |  | 245.7071 | 289.6556 | 266.3602 | 280.6213 | 132.2152 | 285.1616 | 144.1247 | 191.8858 | 126.7938 | 196.6375 | 258.091 | 170.8906 | 304.856 | 118.5573 |  | 125.7247 | 158.353 | 89.3714 | 125.4144 |  | 27.597 | 51.6849 | 26.3187 | 52.5772 | 104.8517 | 134.9094 | 197.7508 | 7.0086 | 27.1844 | 8.6876 | 58.4985 | 8.1205 | 42.7769 | 48.7582 | 50.4363 | 16.3101 |  |  | 2.0406 | 0.17751 | 0.29427 | -0.6328 | 2.3559 | 2.2534 | 4.396 | -4.5645 | 0.96056 | 1.421 | 5.9172 | -0.00046491 | -0.00051912 | -0.00056183 | 289.2755 | 355.4976 | 347.0614 | 175.947 | 96.7559 | 46.4202 | 25.667 | 115.2434 | 92.5524 | 63.9014 | 45.6911 | 28.6056 | 21.6608 | 17.5669 | 90.4629 | 83.1103 | 68.466 | 51.9189 | 45.2745 | 88.3962 | 61.4764 | 169.3985 | 194.5153 | 220.789 | 230.056 | 251.0451 | 266.4629 |  |  |  | 302.7191 | 246.3697 | 252.3723 | 248.338 | 1.5771 | 0.74473 | 411.411 |  |  | 390.7616 |  |  | 311.545 | 332.3504 | 173.9624 | 180.8405 | 235.1909 | 125.2558 | 904.7463 | 834.6804 | 751.5375 | 556.5035 | 816.2731 |  | 601.6996 | 800.2747 | 263.5459 | 845.865 | 325.8541 | 769.1005 |  | 719.884 |  |  | 791.0813 | 889.3535 | 877.2712 | [6 empty] | 848.3845 |  |  | 846.3479 |  |  | 186.9384 | 283.2408 | 339.1273 | 92.9391 | 242.3251 | 314.886 | 161.4612 | 268.2353 |  | 227.306 | 326.9632 | 158.6161 | 291.6454 | 207.1507 | 316.4028 | 100.7843 | 230.331 |  | 241.8648 | 283.5593 | 333.952 | 136.073 | 249.107 | 315.0068 | 139.6579 | 273.4304 | 208.0721 | 310.4603 | 169.5246 | 302.5388 | 0.36092 | 19.6355 | 1.1584 | 0.29253 | -39.817 | 3.116 | 748.9 | 0.26 | 2.3522 | 0.52919 | 0.68135 | -0.99915 | 2.1608 | 2.1133 | 2.9516 | 27.2533 | -10.2048 | -7.1451 | 0.73917 | -0.065705 | 11.3132 | 7.7462
42810.5688 | 11128 | 101.8103 | 72.9005 | 54.3385 | 39.6286 | 25.0231 | 20.548 | 17.3181 | 149.0184 | 102.2825 | 78.6827 | 55.5487 | 29.6702 | 20.0875 | 16.6257 | 152.0109 | 158.2315 | 427.5137 | 189.9099 | 171.0336 | 364.5236 |  |  |  | 245.7069 | 289.6525 | 266.116 | 280.5393 | 131.856 | 285.1779 | 144.1211 | 191.8761 | 125.1974 | 196.6325 | 258.0941 | 170.8474 | 304.9106 | 118.5598 |  | 124.9516 | 158.56 | 88.3567 | 125.1402 |  | 27.7009 | 51.7611 | 26.3861 | 52.6986 | 104.9696 | 134.8537 | 197.5879 | 6.9048 | 27.1798 | 8.5608 | 58.5328 | 8.1193 | 42.7706 | 48.7443 | 50.442 | 16.3077 |  |  | 2.2784 | 0.32142 | 0.12604 | -0.68406 | 2.1023 | 1.8539 | 4.5826 | -4.6801 | 0.07338 | 1.6642 | 5.8655 | -0.00056676 | -0.00048955 | -0.00055855 | 290.0782 | 354.9992 | 347.1329 | 175.9769 | 96.7617 | 46.4228 | 25.6709 | 115.2444 | 92.5634 | 63.9114 | 45.6951 | 28.6091 | 21.6626 | 17.5708 | 88.373 | 79.7532 | 64.6954 | 51.741 | 44.7801 | 88.2262 | 61.3745 | 169.3954 | 194.5127 | 220.7862 | 230.0612 | 251.0477 | 266.4647 |  |  |  | 302.8156 | 246.713 | 252.5406 | 248.3105 | 1.2862 | 0.86123 | 411.4425 |  |  | 391.9294 |  |  | 311.5341 | 332.3527 | 173.5499 | 180.8379 | 235.1924 | 124.1894 | 904.0601 | 834.7721 | 751.7183 | 556.9026 | 816.2336 |  | 601.3091 | 798.9696 | 263.4988 | 846.0748 | 326.0957 | 769.5253 |  | 720.3369 |  |  | 792.0451 | 889.283 | 877.4763 | [6 empty] | 848.4918 |  |  | 846.4935 |  |  | 187.0844 | 283.1968 | 338.7525 | 92.7262 | 242.5478 | 314.862 | 161.3997 | 268.2669 |  | 227.3104 | 327.3371 | 159.0091 | 291.5259 | 206.7636 | 316.7245 | 100.0847 | 230.4569 |  | 242.7348 | 283.5442 | 333.9588 | 136.2611 | 249.4999 | 315.0462 | 139.7604 | 273.5486 | 207.9649 | 310.6959 | 169.1499 | 302.5844 | 0.33165 | 19.6354 | 1.1619 | 0.29445 | -39.806 | 3.116 | 722.95 | 0.26 | 2.4856 | 0.71217 | 0.44597 | -1.039 | 2.041 | 1.9167 | 3.0134 | 27.1843 | -10.1715 | -7.1324 | 0.95068 | 0.34107 | 11.3247 | 7.7538
42810.5688 | 11129 | 101.8115 | 72.9021 | 54.3452 | 39.6322 | 25.0239 | 20.5513 | 17.3113 | 149.022 | 102.2905 | 78.694 | 55.5446 | 29.6672 | 20.084 | 16.6214 | 152.0095 | 158.2359 | 427.5004 | 189.924 | 171.0863 | 364.558 |  |  |  | 245.7113 | 289.6525 | 265.899 | 280.4382 | 131.5668 | 284.9818 | 144.1167 | 191.8799 | 124.9799 | 196.6183 | 258.096 | 171.1111 | 304.939 | 118.9523 |  | 125.1007 | 158.0276 | 88.5081 | 124.581 |  | 27.755 | 51.7984 | 26.3905 | 52.6389 | 105.2173 | 135.1935 | 197.6908 | 6.8395 | 27.1572 | 8.2312 | 58.5612 | 8.1209 | 42.7629 | 48.7235 | 50.4535 | 16.3039 |  |  | 2.421 | 0.3385 | -0.076348 | -0.63543 | 2.3454 | 1.6975 | 4.4118 | -4.5441 | 0.58557 | 1.159 | 5.8838 | -0.00053555 | -0.00049284 | -0.00055198 | 284.6374 | 348.7046 | 347.2013 | 176.0167 | 96.7753 | 46.4245 | 25.6668 | 115.2493 | 92.5635 | 63.9191 | 45.7004 | 28.6172 | 21.6684 | 17.5715 | 86.2856 | 79.9376 | 63.4028 | 53.6693 | 45.0061 | 88.0833 | 61.2882 | 169.3932 | 194.5145 | 220.7663 | 230.0593 | 251.056 | 266.472 |  |  |  | 302.8758 | 246.9719 | 252.2984 | 248.257 | 1.724 | 2.1158 | 411.9049 |  |  | 390.8189 |  |  | 311.5102 | 332.3403 | 173.499 | 180.8255 | 235.1845 | 124.215 | 903.6745 | 834.8857 | 751.9794 | 557.0905 | 816.1854 |  | 600.923 | 798.7629 | 263.5218 | 846.1767 | 326.2209 | 769.7374 |  | 720.9983 |  |  | 793.1119 | 887.9441 | 876.4228 | [6 empty] | 848.643 |  |  | 846.8812 |  |  | 187.3115 | 283.6465 | 338.6908 | 92.9046 | 242.713 | 314.7325 | 161.4571 | 268.3903 |  | 227.0867 | 327.9143 | 159.0794 | 291.2794 | 206.7166 | 316.7738 | 99.8894 | 230.6678 |  | 243.4738 | 283.5919 | 333.9669 | 135.966 | 249.7136 | 315.2997 | 140.0451 | 273.7012 | 207.9555 | 310.901 | 169.0637 | 302.6979 | 0.38943 | 19.6288 | 1.1652 | 0.29537 | -39.8148 | 3.116 | 743.96 | 0.21 | 2.5617 | 0.7309 | -0.34711 | -1.0014 | 2.1567 | 1.8348 | 2.9579 | 27.1164 | -10.1643 | -7.1257 | 1.1652 | 0.47438 | 11.3422 | 7.7596
42810.5689 | 11130 | 101.8155 | 72.9031 | 54.3513 | 39.6308 | 25.0215 | 20.5498 | 17.306 | 149.0202 | 102.2915 | 78.695 | 55.5514 | 29.6613 | 20.0854 | 16.6139 | 152.0074 | 158.2294 | 427.4829 | 189.9276 | 170.9478 | 364.5701 |  |  |  | 245.7071 | 289.6525 | 265.9273 | 280.5409 | 131.8543 | 284.8764 | 144.1159 | 191.8761 | 125.6954 | 196.6238 | 258.0964 | 171.2803 | 304.9538 | 118.9375 |  | 125.8104 | 157.9029 | 89.3063 | 123.4302 |  | 27.7419 | 51.7178 | 26.3258 | 52.4779 | 105.5929 | 135.5391 | 198.2203 | 6.8037 | 27.1535 | 8.126 | 58.5753 | 8.1178 | 42.7542 | 48.7007 | 50.4692 | 16.2986 |  |  | 2.3382 | 0.12034 | -0.12432 | -0.67091 | 2.902 | 1.9919 | 4.6635 | -4.3812 | 0.65095 | 1.6165 | 6.0815 | -0.00051748 | -0.00056512 | -0.00053719 | 283.8359 | 354.0682 | 347.2748 | 176.041 | 96.7834 | 46.4284 | 25.6671 | 115.2425 | 92.5605 | 63.9187 | 45.7071 | 28.6126 | 21.6572 | 17.5703 | 88.6143 | 83.4186 | 67.8471 | 55.47 | 47.2339 | 88.0422 | 61.2699 | 169.3966 | 194.5069 | 220.7576 | 230.0568 | 251.0652 | 266.4764 |  |  |  | 302.9035 | 247.0083 | 252.5216 | 247.9466 | 1.3115 | 2.0785 | 411.7321 |  |  | 389.4633 |  |  | 311.4978 | 332.3447 | 172.7907 | 180.8154 | 235.1862 | 124.7018 | 904.0874 | 834.9879 | 751.9699 | 557.5584 | 816.1515 |  | 600.4664 | 798.2049 | 263.5737 | 846.2106 | 326.4663 | 770.1255 |  | 721.821 |  |  | 792.681 | 887.0396 | 875.4326 | [6 empty] | 848.7685 |  |  | 847.2165 |  |  | 187.0869 | 284.0449 | 339.0175 | 93.0247 | 243.0839 | 314.6032 | 161.6681 | 268.4409 |  | 227.0091 | 328.2139 | 158.7977 | 291.0495 | 206.8176 | 316.8716 | 100.2453 | 230.7508 |  | 244.0673 | 283.8215 | 333.9716 | 136.0395 | 249.9494 | 315.2486 | 140.3964 | 273.8371 | 207.7035 | 311.2313 | 169.2962 | 302.9678 | 0.35707 | 19.6142 | 1.1666 | 0.29569 | -39.8355 | 3.116 | 751.98 | 0.26 | 2.5173 | 0.43574 | -0.44288 | -1.0289 | 2.4 | 1.9884 | 3.0424 | 27.0355 | -10.1456 | -7.1078 | 0.90146 | -0.021627 | 11.3753 | 7.7702
42810.5689 | 11131 | 101.8207 | 72.9126 | 54.3517 | 39.6465 | 25.0268 | 20.5512 | 17.3132 | 149.0279 | 102.298 | 78.7022 | 55.5593 | 29.6743 | 20.0843 | 16.6207 | 152.003 | 158.2182 | 427.4578 | 189.9379 | 170.9128 | 364.5657 |  |  |  | 245.6969 | 289.6455 | 265.6471 | 280.4211 | 133.0714 | 284.9813 | 144.1165 | 191.8752 | 126.1334 | 196.6201 | 258.0942 | 171.2292 | 304.9955 | 118.6268 |  | 125.9474 | 157.7271 | 90.563 | 122.8754 |  | 27.7065 | 51.5615 | 26.2562 | 52.2778 | 105.8729 | 135.4125 | 198.8573 | 6.8092 | 27.156 | 8.0193 | 58.5897 | 8.1185 | 42.7544 | 48.6923 | 50.4944 | 16.3086 |  |  | 2.1871 | 0.016515 | 0.37838 | 0.017742 | 2.2896 | 1.7389 | 4.7075 | -4.2662 | 1.1947 | 0.87427 | 5.73 | -0.00053555 | -0.00053391 | -0.00054705 | 293.2625 | 359.2167 | 347.3359 | 176.0786 | 96.8016 | 46.4279 | 25.6706 | 115.2471 | 92.5807 | 63.9206 | 45.7106 | 28.6177 | 21.6738 | 17.5752 | 89.7883 | 84.232 | 70.7469 | 57.2124 | 49.1737 | 87.9853 | 61.2689 | 169.3858 | 194.4999 | 220.7417 | 230.0578 | 251.0718 | 266.4697 |  |  |  | 302.9542 | 247.0592 | 251.2014 | 249.0974 | 2.3468 | 2.019 | 412.3665 |  |  | 390.1257 |  |  | 311.4963 | 332.345 | 172.8609 | 180.8178 | 235.1862 | 125.2215 | 904.2261 | 835.0712 | 751.8787 | 558.0554 | 816.1926 |  | 600.1906 | 797.2653 | 263.6438 | 846.2448 | 326.5982 | 769.7081 |  | 722.2427 |  |  | 790.5395 | 885.9394 | 873.2157 | [6 empty] | 848.8753 |  |  | 847.0363 |  |  | 186.6379 | 284.2506 | 338.9818 | 92.9548 | 243.516 | 314.5475 | 161.8609 | 268.3146 |  | 227.0859 | 328.3635 | 158.7253 | 291.0171 | 206.8354 | 317.1671 | 100.7508 | 230.914 |  | 244.195 | 283.9322 | 333.9731 | 136.3834 | 250.2522 | 315.1658 | 141.0281 | 273.9438 | 207.485 | 311.4156 | 169.3811 | 303.3196 | 0.1741 | 19.6062 | 1.1679 | 0.29583 | -39.8158 | 3.116 | 768.53 | 0.25 | 2.4348 | 0.16138 | 0.77246 | 0.16727 | 2.1314 | 1.8575 | 3.0563 | 26.985 | -10.1151 | -7.0986 | 0.76407 | -0.34395 | 11.3937 | 7.7418
42810.5689 | 11132 | 101.8234 | 72.9175 | 54.3659 | 39.6551 | 25.0301 | 20.5559 | 17.3092 | 149.0388 | 102.3009 | 78.7167 | 55.5704 | 29.6814 | 20.0944 | 16.633 | 151.9999 | 158.2142 | 427.4455 | 189.9418 | 171.1281 | 364.577 |  |  |  | 245.6991 | 289.6416 | 265.6756 | 280.3513 | 133.2782 | 285.0779 | 144.1243 | 191.8788 | 127.2112 | 196.6246 | 258.1019 | 170.9733 | 305.0704 | 118.2593 |  | 125.7389 | 157.4483 | 92.7081 | 122.4243 |  | 27.5986 | 51.4585 | 26.2225 | 52.1359 | 106.0329 | 135.1984 | 198.5897 | 6.8953 | 27.1583 | 7.901 | 58.6407 | 8.112 | 42.7643 | 48.6952 | 50.5098 | 16.3108 |  |  | 2.6024 | 0.30105 | 0.634 | 0.25956 | 2.3126 | 1.8296 | 4.5833 | -4.3391 | 0.34971 | 1.5876 | 5.8439 | -0.00049448 | -0.00051091 | -0.00055855 | 289.6375 | 352.7318 | 347.4065 | 176.107 | 96.8057 | 46.4401 | 25.6709 | 115.2471 | 92.5755 | 63.9303 | 45.7111 | 28.6224 | 21.6609 | 17.5704 | 90.3645 | 83.8898 | 72.11 | 57.9533 | 49.2033 | 87.9272 | 61.2541 | 169.3851 | 194.4911 | 220.7356 | 230.0584 | 251.0801 | 266.4719 |  |  |  | 303.0428 | 247.2434 | 250.4529 | 249.3016 | 1.8141 | 1.6983 | 413.2706 |  |  | 390.6229 |  |  | 311.4853 | 332.3551 | 172.5765 | 180.8186 | 235.1885 | 126.021 | 904.7783 | 835.168 | 751.0834 | 557.9906 | 816.0942 |  | 600.1278 | 796.0062 | 263.7301 | 846.2876 | 326.7339 | 768.9477 |  | 721.8388 |  |  | 789.2895 | 887.6341 | 874.9706 | [6 empty] | 848.9642 |  |  | 847.4785 |  |  | 186.8336 | 284.2258 | 338.601 | 92.9625 | 243.7395 | 314.5748 | 162.2409 | 268.2902 |  | 227.3963 | 328.4959 | 158.6119 | 290.9847 | 206.9001 | 317.3493 | 100.8984 | 231.0797 |  | 244.8305 | 283.5061 | 333.9861 | 136.0609 | 250.3149 | 315.136 | 141.5405 | 273.9951 | 207.2339 | 311.4709 | 169.2558 | 303.5397 | 0.26886 | 19.6043 | 1.1685 | 0.29538 | -39.8191 | 3.116 | 795.88 | 0.25 | 2.6562 | 0.68891 | 0.99975 | 0.63969 | 2.1416 | 1.9049 | 3.0149 | 26.9765 | -10.0747 | -7.0894 | 0.69298 | -0.49718 | 11.4116 | 7.7424
42810.5689 | 11133 | 101.8289 | 72.9214 | 54.3666 | 39.6488 | 25.0305 | 20.5525 | 17.3067 | 149.0462 | 102.3075 | 78.7184 | 55.5767 | 29.678 | 20.0958 | 16.6256 | 151.9781 | 158.2022 | 427.437 | 189.9391 | 171.3156 | 364.6247 |  |  |  | 245.6913 | 289.6326 | 264.8739 | 280.0199 | 131.7962 | 284.9136 | 144.1118 | 191.8909 | 127.7015 | 196.6188 | 258.0949 | 170.8906 | 305.1195 | 118.2909 |  | 125.4381 | 157.2118 | 93.4293 | 121.8412 |  | 27.5991 | 51.5343 | 26.2677 | 52.0503 | 106.0756 | 135.1392 | 198.3544 | 6.9656 | 27.159 | 7.8192 | 58.6691 | 8.1114 | 42.7509 | 48.6951 | 50.5059 | 16.3125 |  |  | 2.3685 | 0.53235 | 0.64977 | -0.082138 | 2.7141 | 2.352 | 5.0801 | -4.2307 | 0.92222 | 0.91036 | 5.8695 | -0.00053226 | -0.00054869 | -0.00055855 | 283.7461 | 346.2045 | 347.4721 | 176.1364 | 96.8148 | 46.4421 | 25.6707 | 115.2486 | 92.5764 | 63.9277 | 45.7143 | 28.6206 | 21.663 | 17.5654 | 91.5494 | 84.1999 | 71.6873 | 58.0502 | 49.4306 | 87.9061 | 61.2364 | 169.3804 | 194.49 | 220.7293 | 230.0632 | 251.0878 | 266.4867 |  |  |  | 303.0987 | 247.3599 | 249.8248 | 249.7418 | 1.8869 | 2.1306 | 413.751 |  |  | 387.3971 |  |  | 311.4655 | 332.3464 | 172.2388 | 180.8136 | 235.2033 | 126.4959 | 905.2789 | 835.2138 | 750.7728 | 558.4366 | 816.2191 |  | 599.9869 | 794.4695 | 263.8336 | 846.3688 | 326.8256 | 768.1593 |  | 721.8602 |  |  | 788.4329 | 886.7778 | 873.1951 | [6 empty] | 849.0619 |  |  | 848.0151 |  |  | 187.2674 | 284.4509 | 338.2921 | 92.9822 | 243.9854 | 314.6119 | 162.7935 | 268.2877 |  | 227.3184 | 328.5721 | 158.2265 | 290.9728 | 206.9824 | 317.6468 | 100.8419 | 231.0999 |  | 245.1902 | 283.3059 | 334.0009 | 135.4872 | 250.1992 | 315.3359 | 141.7063 | 273.978 | 206.8913 | 311.5201 | 169.1434 | 303.7631 | 0.06682 | 19.6032 | 1.1685 | 0.29547 | -39.8295 | 3.116 | 772.53 | 0.28 | 2.5336 | 0.91621 | 1.0122 | -0.35989 | 2.3199 | 2.1596 | 3.1738 | 26.9479 | -10.0255 | -7.0846 | 0.55876 | -0.45232 | 11.4313 | 7.7342
42810.5689 | 11134 | 101.828 | 72.9245 | 54.3675 | 39.6552 | 25.0281 | 20.5541 | 17.3101 | 149.0554 | 102.3042 | 78.7266 | 55.5856 | 29.686 | 20.094 | 16.6346 | 151.9835 | 158.2019 | 427.4261 | 189.9471 | 171.3456 | 364.6552 |  |  |  | 245.6946 | 289.632 | 265.2674 | 280.1894 | 133.2451 | 285.0897 | 144.1219 | 191.8962 | 128.1322 | 196.617 | 258.1037 | 170.749 | 305.2143 | 118.2808 |  | 125.4857 | 157.2073 | 93.9691 | 120.426 |  | 27.7319 | 51.651 | 26.294 | 51.9348 | 105.938 | 135.0833 | 198.3957 | 7.0505 | 27.1573 | 7.7969 | 58.6861 | 8.1138 | 42.7318 | 48.6834 | 50.5058 | 16.3146 |  |  | 2.3139 | 0.058571 | 0.23841 | -0.31081 | 2.8796 | 2.0898 | 4.6332 | -4.3404 | 0.41315 | 1.9835 | 5.8824 | -0.00052733 | -0.00052405 | -0.00051255 | 279.2825 | 342.5461 | 347.5391 | 176.171 | 96.8292 | 46.4581 | 25.6793 | 115.2523 | 92.5827 | 63.9419 | 45.7281 | 28.6261 | 21.6715 | 17.5693 | 92.2795 | 85.6335 | 72.3733 | 59.3862 | 50.4974 | 87.8999 | 61.2453 | 169.378 | 194.4904 | 220.7091 | 230.0606 | 251.0943 | 266.4943 |  |  |  | 303.1199 | 247.6059 | 249.7972 | 250.2661 | 3.2186 | 1.9948 | 414.0937 |  |  | 386.5208 |  |  | 311.4552 | 332.3424 | 171.9679 | 180.8036 | 235.2163 | 126.7371 | 905.3868 | 835.2752 | 750.543 | 557.5363 | 816.3872 |  | 599.4856 | 793.3576 | 263.9217 | 846.543 | 327.0953 | 767.4253 |  | 721.4643 |  |  | 787.3684 | 885.3376 | 871.6367 | [6 empty] | 849.1156 |  |  | 848.2655 |  |  | 187.6082 | 284.6641 | 338.1566 | 92.7863 | 244.3955 | 314.633 | 163.3523 | 268.4869 |  | 227.6763 | 328.9901 | 157.6621 | 291.1556 | 207.2286 | 317.9419 | 100.854 | 230.9624 |  | 245.9238 | 283.2016 | 334.0205 | 135.4562 | 250.6552 | 315.588 | 141.9596 | 274.0018 | 206.3671 | 311.5657 | 169.1439 | 303.8771 | 0.25981 | 19.6013 | 1.17 | 0.29776 | -39.8302 | 3.116 | 763.59 | 0.27 | 2.5047 | 0.30396 | 0.61325 | -0.70021 | 2.3894 | 2.0355 | 3.0308 | 26.8537 | -9.9891 | -7.0688 | 0.47688 | -0.52749 | 11.4774 | 7.7211
42810.5689 | 11135 | 101.8264 | 72.9257 | 54.3736 | 39.6572 | 25.0402 | 20.5429 | 17.3057 | 149.0694 | 102.3166 | 78.7345 | 55.5822 | 29.6845 | 20.0925 | 16.6206 | 151.99 | 158.2061 | 427.4219 | 189.9628 | 171.3308 | 364.6697 |  |  |  | 245.7003 | 289.6399 | 265.5806 | 280.3046 | 133.6558 | 285.1518 | 144.1082 | 191.9099 | 127.8702 | 196.6134 | 258.109 | 170.9596 | 305.3026 | 118.3845 |  | 126.0356 | 157.3705 | 93.4761 | 120.7735 |  | 27.858 | 51.6983 | 26.3074 | 51.9069 | 105.864 | 134.9342 | 198.7143 | 7.246 | 27.1386 | 7.8274 | 58.693 | 8.1071 | 42.7092 | 48.6739 | 50.5252 | 16.3209 |  |  | 2.3317 | 0.27739 | 0.074792 | -0.34959 | 2.856 | 1.8717 | 4.5721 | -4.3634 | 0.71069 | 1.8039 | 5.8242 | -0.00055362 | -0.00049448 | -0.00054376 | 277.7379 | 342.979 | 347.6026 | 176.2028 | 96.838 | 46.462 | 25.6793 | 115.2552 | 92.5828 | 63.9505 | 45.7341 | 28.6318 | 21.6709 | 17.5662 | 96.0793 | 87.1689 | 75.145 | 59.8393 | 50.1585 | 87.9515 | 61.2748 | 169.3854 | 194.4795 | 220.6936 | 230.0652 | 251.1038 | 266.4995 |  |  |  | 303.2063 | 247.3686 | 250.7386 | 249.3644 | 1.9576 | 2.3296 | 413.5038 |  |  | 385.6633 |  |  | 311.4355 | 332.3457 | 173.145 | 180.802 | 235.2197 | 126.5115 | 905.4387 | 835.3627 | 750.5708 | 556.5338 | 816.4321 |  | 599.3534 | 793.1728 | 263.9858 | 846.6198 | 327.2901 | 767.2283 |  | 720.767 |  |  | 788.3767 | 887.1512 | 874.4784 | [6 empty] | 849.1877 |  |  | 848.4099 |  |  | 187.732 | 284.8839 | 337.7818 | 92.678 | 244.7034 | 314.6683 | 163.0429 | 268.0929 |  | 228.0496 | 329.4491 | 157.8559 | 291.3352 | 207.2073 | 318.1092 | 101.0782 | 230.8406 |  | 246.139 | 283.3432 | 334.0389 | 135.7257 | 250.7187 | 315.5865 | 141.8129 | 274.0937 | 206.7254 | 311.6376 | 169.4923 | 303.8437 | 0.24979 | 19.5914 | 1.1702 | 0.29796 | -39.8173 | 3.1159 | 768.93 | 0.29 | 2.5144 | 0.66154 | 0.34351 | -0.74265 | 2.3791 | 1.926 | 3.0102 | 26.8288 | -9.9799 | -7.0559 | 0.060958 | -0.83192 | 11.4741 | 7.7523
42810.5689 | 11136 | 101.8421 | 72.9408 | 54.3841 | 39.6614 | 25.0388 | 20.5526 | 17.3157 | 149.0735 | 102.3291 | 78.7361 | 55.5993 | 29.6921 | 20.0959 | 16.6266 | 151.9793 | 158.1934 | 427.3969 | 189.9628 | 171.3985 | 364.7126 |  |  |  | 245.685 | 289.6151 | 265.5995 | 280.3657 | 134.2781 | 285.2769 | 144.1043 | 191.907 | 127.6193 | 196.6076 | 258.1042 | 171.4946 | 305.3584 | 119.0495 |  | 125.5052 | 157.487 | 93.7347 | 121.3106 |  | 27.8122 | 51.6334 | 26.2805 | 51.8729 | 105.8721 | 134.9017 | 199.1911 | 7.4504 | 27.1299 | 7.8701 | 58.686 | 8.116 | 42.6593 | 48.6787 | 50.5237 | 16.3143 |  |  | 2.1096 | 0.21759 | -0.123 | -0.65317 | 2.8829 | 2.0031 | 4.6562 | -4.5021 | 0.7753 | 1.788 | 5.726 | -0.00049119 | -0.00054212 | -0.00056512 | 279.4303 | 347.7672 | 347.6696 | 176.236 | 96.8494 | 46.4648 | 25.6848 | 115.2523 | 92.5954 | 63.9496 | 45.7322 | 28.6327 | 21.6697 | 17.5654 | 97.646 | 90.4522 | 79.8408 | 60.1648 | 49.6353 | 87.993 | 61.3459 | 169.378 | 194.4747 | 220.6947 | 230.0611 | 251.1066 | 266.5001 |  |  |  | 303.3669 | 247.5551 | 251.4664 | 249.8976 | 1.8956 | 2.2868 | 413.0998 |  |  | 384.1722 |  |  | 311.43 | 332.343 | 173.7958 | 180.7942 | 235.2125 | 126.5595 | 905.6853 | 835.4359 | 750.6185 | 556.2823 | 816.4648 |  | 599.2628 | 792.9918 | 264.0887 | 846.6055 | 327.595 | 767.1931 |  | 720.2704 |  |  | 790.0432 | 889.0627 | 876.8783 | [6 empty] | 849.2417 |  |  | 848.5523 |  |  | 187.764 | 285.2613 | 338.0541 | 93.0584 | 244.6575 | 314.6756 | 163.4235 | 267.7022 |  | 228.026 | 329.1936 | 157.9981 | 291.4172 | 206.9357 | 318.189 | 101.0677 | 230.8316 |  | 245.7371 | 283.84 | 334.067 | 136.7248 | 250.8322 | 315.626 | 141.7994 | 274.3041 | 207.3672 | 311.2774 | 169.5247 | 304.0002 | 0.40849 | 19.5896 | 1.1688 | 0.29767 | -39.8229 | 3.1159 | 748.73 | 0.29 | 2.3919 | 0.58585 | -0.44047 | -1.015 | 2.3902 | 1.9924 | 3.0377 | 26.8118 | -9.9684 | -7.0321 | -0.10806 | -1.3452 | 11.4631 | 7.749
42810.5689 | 11137 | 101.845 | 72.9481 | 54.3969 | 39.6681 | 25.0398 | 20.5535 | 17.3139 | 149.0821 | 102.3346 | 78.7448 | 55.6105 | 29.6988 | 20.0918 | 16.6267 | 151.9826 | 158.1884 | 427.3844 | 189.9759 | 171.3599 | 364.7152 |  |  |  | 245.6867 | 289.6227 | 266.1862 | 280.619 | 133.9395 | 285.4529 | 144.1016 | 191.9125 | 128.5005 | 196.6005 | 258.1062 | 171.8544 | 305.3692 | 119.4499 |  | 126.0298 | 157.5757 | 93.9381 | 121.7847 |  | 27.7457 | 51.5194 | 26.2044 | 51.7346 | 105.9977 | 135.1583 | 199.5129 | 7.5271 | 27.1235 | 8.0931 | 58.703 | 8.1056 | 42.6121 | 48.6689 | 50.5286 | 16.3136 |  |  | 2.3271 | 0.1072 | 0.13984 | -0.47707 | 2.8764 | 2.4079 | 5.0663 | -4.6157 | 0.72276 | 1.0824 | 5.9623 | -0.00050762 | -0.00052569 | -0.00054376 | 282.5164 | 351.0074 | 347.7324 | 176.2743 | 96.8657 | 46.4753 | 25.6985 | 115.2522 | 92.5995 | 63.9598 | 45.7476 | 28.6328 | 21.6794 | 17.5729 | 96.6472 | 89.6901 | 80.9975 | 59.6595 | 47.8367 | 87.9414 | 61.389 | 169.3867 | 194.4727 | 220.682 | 230.0585 | 251.1223 | 266.4999 |  |  |  | 303.4757 | 247.4026 | 250.7609 | 250.2513 | 1.8461 | 1.4565 | 412.8716 |  |  | 382.841 |  |  | 311.4151 | 332.3391 | 174.7447 | 180.7911 | 235.219 | 127.1664 | 906.1297 | 835.5342 | 750.7304 | 556.2112 | 816.248 |  | 599.4005 | 792.3327 | 264.176 | 846.549 | 327.826 | 767.6574 |  | 720.4876 |  |  | 791.5759 | 892.4731 | 881.1231 | [6 empty] | 849.3858 |  |  | 849.1831 |  |  | 187.7013 | 285.4972 | 338.6124 | 92.9901 | 244.1952 | 314.6879 | 164.1387 | 267.2658 |  | 227.8872 | 328.8802 | 157.8366 | 291.5361 | 206.6176 | 318.4124 | 101.5132 | 230.7304 |  | 246.3618 | 284.0271 | 334.0988 | 137.5137 | 250.8716 | 315.6333 | 142.2979 | 274.5056 | 207.0529 | 310.8604 | 169.7518 | 303.9922 | 0.32856 | 19.587 | 1.1672 | 0.29638 | -39.8186 | 3.1159 | 752.62 | 0.26 | 2.5126 | 0.41113 | 0.46958 | -0.86732 | 2.3883 | 2.1851 | 3.1696 | 26.8424 | -9.9446 | -7.0127 | -0.0033685 | -1.4685 | 11.4507 | 7.7469
42810.5689 | 11138 | 101.8422 | 72.9518 | 54.3896 | 39.664 | 25.0374 | 20.549 | 17.3064 | 149.0872 | 102.3356 | 78.749 | 55.607 | 29.695 | 20.0902 | 16.6235 | 151.973 | 158.175 | 427.3688 | 189.9808 | 171.358 | 364.6138 |  |  |  | 245.6816 | 289.6126 | 266.638 | 280.812 | 134.0687 | 285.5023 | 144.1033 | 191.9259 | 128.4576 | 196.6015 | 258.1184 | 171.7553 | 305.3746 | 119.1656 |  | 126.1943 | 157.8931 | 93.7598 | 121.4512 |  | 27.6692 | 51.417 | 26.1897 | 51.762 | 105.9817 | 135.4335 | 200.1557 | 7.4785 | 27.1135 | 8.4963 | 58.7176 | 8.1121 | 42.5716 | 48.6801 | 50.5479 | 16.3309 |  |  | 2.2088 | 0.32865 | 0.39218 | -0.19056 | 3.0761 | 1.7797 | 4.6628 | -4.437 | 0.59082 | 3.0035 | 5.8798 | -0.00051912 | -0.00054376 | -0.00053555 | 291.4679 | 351.2656 | 347.8187 | 176.3145 | 96.8785 | 46.4928 | 25.698 | 115.2537 | 92.607 | 63.9647 | 45.7506 | 28.6492 | 21.6822 | 17.5774 | 95.6809 | 87.9206 | 77.2724 | 59.3382 | 47.3134 | 87.8921 | 61.3841 | 169.3829 | 194.4642 | 220.6731 | 230.0609 | 251.1393 | 266.5043 |  |  |  | 303.5473 | 247.1682 | 250.3362 | 249.2299 | 1.9756 | 1.3462 | 412.483 |  |  | 382.0768 |  |  | 311.3999 | 332.3345 | 175.769 | 180.7914 | 235.2296 | 127.1355 | 906.8086 | 835.6604 | 751.0143 | 556.0547 | 816.03 |  | 599.9871 | 792.1257 | 264.2987 | 846.4801 | 328.0293 | 768.0479 |  | 720.9606 |  |  | 794.568 | 895.6626 | 885.2173 | [6 empty] | 849.5336 |  |  | 849.6114 |  |  | 187.5822 | 285.5217 | 339.0886 | 92.7148 | 243.7567 | 314.634 | 163.9068 | 267.2296 |  | 227.6389 | 329.0691 | 157.5922 | 291.437 | 206.4465 | 318.8482 | 101.694 | 230.6992 |  | 246.201 | 284.2112 | 334.1277 | 138.0243 | 250.7891 | 315.6182 | 142.6087 | 274.6981 | 206.6053 | 310.5935 | 169.8503 | 303.9185 | 0.13346 | 19.5867 | 1.1638 | 0.29501 | -39.8236 | 3.1159 | 725.85 | 0.25 | 2.448 | 0.71975 | 0.78625 | -0.54807 | 2.4706 | 1.8792 | 3.0418 | 26.9532 | -9.9311 | -6.9951 | 0.098006 | -1.0552 | 11.4604 | 7.7804
42810.569 | 11139 | 101.8531 | 72.959 | 54.4001 | 39.6685 | 25.0335 | 20.5513 | 17.3097 | 149.1078 | 102.3412 | 78.7499 | 55.6083 | 29.7016 | 20.1001 | 16.6243 | 151.9683 | 158.1747 | 427.3571 | 189.9819 | 171.3065 | 364.6412 |  |  |  | 245.6749 | 289.613 | 266.745 | 280.8834 | 135.1216 | 285.4458 | 144.1065 | 191.9324 | 128.2008 | 196.6047 | 258.1261 | 171.5373 | 305.4299 | 118.7284 |  | 126.3619 | 157.6939 | 92.964 | 121.9145 |  | 27.5414 | 51.4073 | 26.1999 | 52.1089 | 106.1235 | 135.6736 | 201.1693 | 7.3965 | 27.1081 | 8.7649 | 58.6968 | 8.1094 | 42.5123 | 48.6752 | 50.5436 | 16.3219 |  |  | 2.4992 | 0.39896 | 0.58274 | -0.021686 | 2.7752 | 1.6285 | 4.5708 | -4.2911 | 0.57662 | 0.19158 | 5.8373 | -0.00049448 | -0.00049776 | -0.00049941 | 287.5435 | 346.9548 | 347.8803 | 176.3437 | 96.8817 | 46.491 | 25.6952 | 115.2533 | 92.6046 | 63.9649 | 45.7525 | 28.642 | 21.6755 | 17.5678 | 97.0976 | 89.1608 | 76.1313 | 58.2661 | 46.4964 | 87.9149 | 61.3605 | 169.3675 | 194.4533 | 220.658 | 230.0529 | 251.1274 | 266.4885 |  |  |  | 303.6257 | 246.7055 | 249.746 | 248.0456 | 1.7839 | 1.9829 | 412.5457 |  |  | 381.5853 |  |  | 311.3897 | 332.3479 | 175.7776 | 180.7924 | 235.2363 | 126.7236 | 907.743 | 835.8023 | 750.8236 | 555.6719 | 815.8405 |  | 600.3511 | 792.0002 | 264.3848 | 846.6373 | 328.403 | 768.1691 |  | 720.714 |  |  | 795.7426 | 898.9771 | 887.6299 | [6 empty] | 849.6634 |  |  | 849.7583 |  |  | 187.6457 | 285.3726 | 339.5411 | 92.6342 | 243.8578 | 314.6544 | 164.0621 | 267.2944 |  | 227.5618 | 329.3401 | 157.494 | 291.5039 | 206.4158 | 319.1681 | 101.3841 | 230.7773 |  | 246.313 | 284.2201 | 334.1442 | 138.267 | 250.4944 | 315.7852 | 142.2756 | 274.8879 | 206.8394 | 310.5424 | 170.0736 | 304.0155 | 0.29158 | 19.5848 | 1.1606 | 0.29493 | -39.8391 | 3.1159 | 721.29 | 0.25 | 2.6039 | 0.79301 | 0.95841 | -0.18489 | 2.3474 | 1.7982 | 3.0125 | 27.0235 | -9.9222 | -6.9707 | -0.05664 | -0.93127 | 11.4515 | 7.8188
42810.569 | 11140 | 101.8492 | 72.9633 | 54.4145 | 39.6771 | 25.0403 | 20.5503 | 17.3096 | 149.1085 | 102.3433 | 78.7629 | 55.6181 | 29.7155 | 20.0959 | 16.6212 | 151.9703 | 158.1842 | 427.3617 | 189.9989 | 171.2588 | 364.7601 |  |  |  | 245.6719 | 289.6135 | 266.4767 | 280.7777 | 135.456 | 285.5322 | 144.1058 | 191.9437 | 127.9841 | 196.6018 | 258.1243 | 171.6379 | 305.5152 | 118.8355 |  | 126.7954 | 157.5948 | 92.1122 | 122.4886 |  | 27.4847 | 51.4808 | 26.2223 | 52.472 | 106.3432 | 136.0377 | 201.3991 | 7.2919 | 27.1018 | 8.7329 | 58.691 | 8.1073 | 42.4808 | 48.6726 | 50.5422 | 16.3242 |  |  | 2.3816 | 0.23336 | 0.53412 | -0.057826 | 2.7883 | 2.1621 | 4.8074 | -4.1413 | 0.74845 | 1.7817 | 6.0958 | -0.00050105 | -0.00047641 | -0.00053883 | 287.1448 | 345.7215 | 347.9456 | 176.3705 | 96.8914 | 46.4974 | 25.6941 | 115.2546 | 92.609 | 63.9718 | 45.75 | 28.651 | 21.6774 | 17.57 | 99.6184 | 93.3693 | 79.3444 | 57.9091 | 46.9888 | 88.0391 | 61.3875 | 169.3714 | 194.4594 | 220.6485 | 230.0623 | 251.147 | 266.5005 |  |  |  | 303.8289 | 246.3807 | 249.0561 | 247.4808 | 2.0396 | 2.7184 | 412.9379 |  |  | 381.366 |  |  | 311.3765 | 332.3437 | 176.1235 | 180.788 | 235.2273 | 126.526 | 908.8923 | 835.9173 | 750.845 | 555.2921 | 815.9521 |  | 600.4184 | 791.7579 | 264.5036 | 847.0013 | 328.769 | 768.0625 |  | 720.6156 |  |  | 795.7053 | 901.3864 | 888.4426 | [6 empty] | 849.7731 |  |  | 849.917 |  |  | 187.6978 | 285.2382 | 339.9169 | 93.1704 | 243.5936 | 314.6952 | 164.069 | 267.2553 |  | 227.3852 | 329.2969 | 157.8791 | 291.6889 | 206.1203 | 319.3841 | 101.2914 | 231.0313 |  | 245.4828 | 284.1773 | 334.1777 | 137.9098 | 250.5092 | 315.8866 | 142.1121 | 275.1037 | 207.362 | 310.7395 | 170.207 | 304.2241 | 0.24093 | 19.5834 | 1.1599 | 0.29645 | -39.7953 | 3.1159 | 730.26 | 0.3 | 2.5421 | 0.60657 | 0.91766 | -0.30194 | 2.354 | 2.0728 | 3.0909 | 27.0325 | -9.908 | -6.9526 | -0.3216 | -1.285 | 11.4417 | 7.849
42810.569 | 11141 | 101.8572 | 72.971 | 54.4057 | 39.6802 | 25.0306 | 20.5512 | 17.2953 | 149.1137 | 102.343 | 78.7663 | 55.6242 | 29.7123 | 20.0963 | 16.6271 | 151.9621 | 158.1752 | 427.3394 | 190.0036 | 171.1571 | 364.8201 |  |  |  | 245.6668 | 289.61 | 266.4459 | 280.812 | 134.6045 | 285.605 | 144.0901 | 191.9373 | 127.5949 | 196.591 | 258.1143 | 171.1428 | 305.588 | 118.3051 |  | 126.6652 | 157.7896 | 91.4779 | 122.358 |  | 27.3405 | 51.5578 | 26.2222 | 52.6744 | 106.518 | 136.1484 | 201.4142 | 7.1575 | 27.0856 | 8.5203 | 58.6766 | 8.1152 | 42.4375 | 48.669 | 50.5491 | 16.3295 |  |  | 2.3908 | 0.27607 | 0.70431 | 0.31147 | 3.0275 | 2.147 | 4.7489 | -3.6557 | 1.0067 | 1.0933 | 5.8687 | -0.00051583 | -0.00056676 | -0.00051583 | 289.1974 | 348.162 | 348.0098 | 176.4096 | 96.9141 | 46.498 | 25.7012 | 115.2572 | 92.6135 | 63.9794 | 45.7579 | 28.6569 | 21.6836 | 17.5679 | 100.6248 | 93.5508 | 82.8441 | 57.404 | 47.2617 | 88.1183 | 61.4782 | 169.371 | 194.4506 | 220.6353 | 230.0604 | 251.1542 | 266.5055 |  |  |  | 304.0075 | 246.7053 | 248.8612 | 247.2335 | 1.9029 | 1.7232 | 413.1147 |  |  | 382.213 |  |  | 311.3691 | 332.3379 | 175.971 | 180.7781 | 235.2295 | 126.0681 | 909.6683 | 836.0429 | 751.1204 | 554.7508 | 816.3064 |  | 600.221 | 791.7228 | 264.6753 | 847.1929 | 329.0867 | 767.7948 |  | 720.0952 |  |  | 796.614 | 902.6366 | 887.9433 | [6 empty] | 849.9266 |  |  | 850.1434 |  |  | 187.9626 | 285.2632 | 340.2379 | 93.7065 | 242.8379 | 314.7067 | 163.804 | 267.1895 |  | 227.3708 | 329.3474 | 158.2292 | 291.9147 | 206.2141 | 319.2053 | 101.3595 | 231.2343 |  | 245.5349 | 284.2533 | 334.2039 | 137.8638 | 250.5968 | 315.9804 | 141.9638 | 275.249 | 207.7755 | 310.9192 | 170.2283 | 304.5398 | 0.33492 | 19.5824 | 1.158 | 0.29532 | -39.8448 | 3.1159 | 749.74 | 0.36 | 2.5471 | 0.65982 | 1.0539 | 0.70085 | 2.4532 | 2.0659 | 3.0724 | 26.9873 | -9.8962 | -6.9333 | -0.42378 | -1.6631 | 11.4505 | 7.8686
42810.569 | 11142 | 101.8557 | 72.9652 | 54.4038 | 39.6826 | 25.0339 | 20.5441 | 17.2975 | 149.1137 | 102.34 | 78.7712 | 55.6225 | 29.7029 | 20.0909 | 16.6234 | 151.9535 | 158.1596 | 427.3184 | 190.0074 | 171.2226 | 364.8474 |  |  |  | 245.6548 | 289.6053 | 266.3155 | 280.8427 | 133.6112 | 285.5297 | 144.0979 | 191.9364 | 127.4393 | 196.5801 | 258.1159 | 171.3049 | 305.6677 | 118.3485 |  | 125.9478 | 158.05 | 91.0043 | 123.4966 |  | 27.2329 | 51.7059 | 26.2315 | 52.8025 | 106.4214 | 136.0039 | 201.025 | 7.1844 | 27.0855 | 8.2739 | 58.657 | 8.1096 | 42.4002 | 48.6641 | 50.5425 | 16.3356 |  |  | 2.3553 | 0.14268 | 0.70234 | -0.014458 | 3.0282 | 2.3599 | 4.9132 | -3.7589 | 0.50228 | 1.1246 | 6.0618 | -0.00053555 | -0.00047641 | -0.00056183 | 288.5801 | 349.5772 | 348.0788 | 176.4433 | 96.9233 | 46.5081 | 25.7093 | 115.2624 | 92.62 | 63.9877 | 45.7705 | 28.6571 | 21.6808 | 17.5706 | 100.1274 | 92.916 | 80.7982 | 56.4848 | 47.837 | 88.1624 | 61.5015 | 169.3695 | 194.4526 | 220.6332 | 230.0569 | 251.1629 | 266.5067 |  |  |  | 304.1412 | 247.223 | 248.9815 | 247.5175 | 1.7219 | 1.8875 | 412.9322 |  |  | 384.0881 |  |  | 311.3688 | 332.3416 | 175.6104 | 180.782 | 235.2394 | 126.1579 | 909.5517 | 836.1826 | 751.0917 | 554.2178 | 816.4866 |  | 599.9059 | 792.4802 | 264.7592 | 847.4099 | 329.2767 | 767.8311 |  | 719.278 |  |  | 796.4686 | 902.75 | 886.8527 | [6 empty] | 850.0438 |  |  | 850.3689 |  |  | 187.8695 | 285.5335 | 340.8739 | 93.801 | 242.2793 | 314.6861 | 163.3971 | 267.2444 |  | 227.1804 | 329.7148 | 158.5789 | 292.0956 | 206.7454 | 318.9602 | 101.0832 | 231.4859 |  | 246.0041 | 284.0529 | 334.2354 | 137.746 | 250.5686 | 316.1721 | 141.4591 | 275.3334 | 208.0579 | 311.4093 | 170.4827 | 304.8795 | 0.26886 | 19.5817 | 1.1552 | 0.29386 | -39.8068 | 3.1159 | 727.74 | 0.21 | 2.528 | 0.47446 | 1.0527 | -0.15103 | 2.453 | 2.1655 | 3.1246 | 26.926 | -9.9119 | -6.9247 | -0.36314 | -1.4329 | 11.4246 | 7.8703
42810.569 | 11143 | 101.8543 | 72.9752 | 54.4184 | 39.6889 | 25.0361 | 20.5479 | 17.3007 | 149.1283 | 102.35 | 78.7733 | 55.6283 | 29.7135 | 20.0998 | 16.6247 | 151.9552 | 158.1564 | 427.3171 | 190.0136 | 171.3238 | 364.931 |  |  |  | 245.6592 | 289.609 | 266.0997 | 280.8206 | 132.6219 | 285.5078 | 144.0882 | 191.9382 | 128.0773 | 196.5819 | 258.1264 | 171.5014 | 305.7609 | 118.5186 |  | 125.3887 | 158.0135 | 90.6473 | 124.1247 |  | 27.1929 | 51.6739 | 26.3025 | 53.3126 | 106.1108 | 135.7877 | 200.9393 | 7.1737 | 27.1012 | 8.1715 | 58.6372 | 8.1192 | 42.3731 | 48.6626 | 50.5217 | 16.335 |  |  | 2.1017 | -0.017653 | 0.66948 | -0.080166 | 2.3645 | 1.7448 | 4.6056 | -3.8725 | 0.73619 | 0.86336 | 6.1751 | -0.00047312 | -0.00050269 | -0.00052898 | 286.9883 | 350.3976 | 348.1312 | 176.4751 | 96.9239 | 46.5092 | 25.708 | 115.2626 | 92.6146 | 63.9877 | 45.77 | 28.6508 | 21.6743 | 17.5642 | 100.4381 | 93.7631 | 80.8981 | 57.2598 | 49.0007 | 88.2658 | 61.5265 | 169.3632 | 194.4479 | 220.6193 | 230.0606 | 251.1783 | 266.5222 |  |  |  | 304.2448 | 247.8869 | 250.1025 | 249.0846 | 2.9696 | 1.7399 | 412.9272 |  |  | 385.9047 |  |  | 311.3572 | 332.3377 | 175.8048 | 180.7862 | 235.2425 | 126.3276 | 909.2812 | 836.1142 | 751.0132 | 553.3414 | 816.8018 |  | 599.5968 | 794.0328 | 264.6533 | 847.5582 | 329.4196 | 767.9312 |  | 718.0872 |  |  | 796.6983 | 902.4063 | 886.5501 | [6 empty] | 850.0035 |  |  | 850.1489 |  |  | 187.775 | 285.6377 | 341.2733 | 94.0494 | 242.0512 | 314.6938 | 163.4787 | 267.2737 |  | 226.9741 | 329.988 | 158.5758 | 292.0989 | 207.3423 | 318.9658 | 101.1847 | 231.7741 |  | 246.2363 | 283.7677 | 334.2606 | 137.4922 | 250.5471 | 316.2687 | 141.0263 | 275.4103 | 207.9459 | 311.8706 | 170.48 | 305.0424 | 0.27637 | 19.5802 | 1.1529 | 0.2929 | -39.8242 | 3.1159 | 744.51 | 0.18 | 2.3879 | -0.16688 | 1.0277 | -0.35562 | 2.167 | 1.8615 | 3.0244 | 26.862 | -9.9617 | -6.9177 | -0.38506 | -1.4411 | 11.4138 | 7.8342
42810.569 | 11144 | 101.8618 | 72.9806 | 54.4281 | 39.6911 | 25.0437 | 20.5533 | 17.3087 | 149.1375 | 102.3555 | 78.7867 | 55.6405 | 29.7214 | 20.1051 | 16.6283 | 151.9496 | 158.1505 | 427.2997 | 190.0188 | 171.2933 | 364.9847 |  |  |  | 245.6566 | 289.6047 | 265.9302 | 280.7495 | 132.8521 | 285.7278 | 144.0831 | 191.94 | 127.6365 | 196.5824 | 258.1304 | 171.243 | 305.845 | 117.8626 |  | 125.2565 | 157.9901 | 89.8275 | 123.6941 |  | 27.154 | 51.6699 | 26.3713 | 53.6132 | 105.9501 | 135.7727 | 200.6938 | 7.2346 | 27.1042 | 8.0792 | 58.6364 | 8.1211 | 42.3513 | 48.6715 | 50.5135 | 16.3402 |  |  | 2.1549 | 0.018487 | 0.52426 | -0.21159 | 2.0773 | 1.9078 | 4.5787 | -4.1374 | 0.32655 | 2.0194 | 5.95 | -0.00048626 | -0.00046819 | -0.00055033 | 290.6434 | 355.8667 | 348.2034 | 176.5223 | 96.9496 | 46.5213 | 25.7181 | 115.2772 | 92.6285 | 64.0035 | 45.7827 | 28.6629 | 21.6851 | 17.5807 | 106.2251 | 96.0912 | 81.4705 | 55.292 | 48.9733 | 88.4548 | 61.5477 | 169.363 | 194.4404 | 220.6072 | 230.0604 | 251.188 | 266.5278 |  |  |  | 304.3191 | 248.9512 | 251.971 | 250.822 | 1.7947 | 2.4989 | 412.1242 |  |  | 385.2242 |  |  | 311.3397 | 332.3428 | 176.1206 | 180.7803 | 235.2492 | 126.0275 | 909.2642 | 835.848 | 751.4185 | 552.9419 | 816.8817 |  | 599.4617 | 794.1584 | 264.6953 | 847.7755 | 329.713 | 768.3446 |  | 718.063 |  |  | 796.1529 | 902.9875 | 888.0538 | [6 empty] | 850.0323 |  |  | 849.7175 |  |  | 187.9442 | 285.3836 | 341.6299 | 94.3881 | 242.0372 | 314.7251 | 163.4855 | 267.3803 |  | 227.1673 | 330.1914 | 158.406 | 291.9838 | 207.6447 | 319.0948 | 101.2238 | 232.0684 |  | 246.1688 | 283.724 | 334.2915 | 137.1963 | 250.7315 | 316.2856 | 141.0371 | 275.5388 | 207.4395 | 312.0103 | 170.4418 | 304.9853 | 0.19952 | 19.5817 | 1.1512 | 0.2913 | -39.8165 | 3.1159 | 773.28 | 0.28 | 2.4185 | 0.17077 | 0.90941 | -0.57774 | 2.0311 | 1.9465 | 3.0155 | 26.8357 | -9.9626 | -6.901 | -1.005 | -1.5021 | 11.4318 | 7.7912
42810.569 | 11145 | 101.856 | 72.9834 | 54.4319 | 39.6903 | 25.045 | 20.5519 | 17.3012 | 149.1361 | 102.3577 | 78.7877 | 55.6419 | 29.7205 | 20.1018 | 16.6209 | 151.9408 | 158.1452 | 427.2782 | 190.031 | 171.2873 | 364.9899 |  |  |  | 245.6576 | 289.6037 | 265.7516 | 280.6718 | 134.0209 | 285.9493 | 144.0839 | 191.9412 | 127.791 | 196.5811 | 258.1315 | 171.2839 | 305.8887 | 117.756 |  | 126.061 | 157.753 | 89.2087 | 124.7592 |  | 27.166 | 51.7006 | 26.3935 | 53.9402 | 106.0075 | 135.8524 | 200.3177 | 7.2567 | 27.1151 | 8.0425 | 58.6116 | 8.1235 | 42.3346 | 48.6709 | 50.5028 | 16.3437 |  |  | 2.5229 | 0.040831 | 0.33106 | 0.02957 | 2.329 | 2.0057 | 4.7049 | -4.3102 | 0.72412 | 1.7452 | 5.8806 | -0.00051255 | -0.00047148 | -0.0005454 | 294.0241 | 355.339 | 348.2775 | 176.5531 | 96.9539 | 46.5208 | 25.7174 | 115.2697 | 92.6336 | 64.0041 | 45.7804 | 28.662 | 21.6792 | 17.5705 | 104.2113 | 94.3002 | 81.1203 | 55.5727 | 49.4744 | 88.4364 | 61.5574 | 169.3535 | 194.4272 | 220.587 | 230.0567 | 251.185 | 266.5253 |  |  |  | 304.4508 | 249.6851 | 253.4063 | 251.8037 | 1.2701 | 1.5354 | 411.9332 |  |  | 384.6452 |  |  | 311.3339 | 332.3492 | 176.2169 | 180.7796 | 235.2562 | 126.1818 | 909.2879 | 835.8875 | 751.7538 | 552.9655 | 817.3289 |  | 599.1711 | 793.6486 | 264.7484 | 848.0362 | 330.0165 | 768.5513 |  | 718.4773 |  |  | 795.0185 | 902.4544 | 886.928 | [6 empty] | 850.1638 |  |  | 849.4409 |  |  | 188.2657 | 285.3829 | 342.1159 | 94.4272 | 242.3669 | 314.7785 | 163.5588 | 267.2733 |  | 227.6063 | 330.0201 | 158.4102 | 291.9847 | 207.4057 | 319.3786 | 100.7476 | 232.2778 |  | 245.9837 | 283.7311 | 334.2991 | 137.1461 | 250.9122 | 316.3849 | 141.4147 | 275.7103 | 207.2811 | 311.9341 | 170.3929 | 304.7758 | 0.32144 | 19.5819 | 1.1492 | 0.29003 | -39.8134 | 3.1159 | 783.19 | 0.31 | 2.6173 | 0.25381 | 0.72271 | 0.21599 | 2.1509 | 1.996 | 3.0571 | 26.7714 | -9.9451 | -6.8848 | -0.78352 | -1.462 | 11.4054 | 7.7734
42810.569 | 11146 | 101.8625 | 72.9887 | 54.4369 | 39.6953 | 25.0465 | 20.5568 | 17.3052 | 149.1489 | 102.3683 | 78.7957 | 55.6497 | 29.7249 | 20.1009 | 16.6205 | 151.935 | 158.1381 | 427.2596 | 190.0305 | 171.4099 | 365.0404 |  |  |  | 245.6502 | 289.5959 | 265.1605 | 280.3843 | 134.0669 | 285.8818 | 144.0822 | 191.953 | 127.7109 | 196.5843 | 258.1469 | 171.6034 | 305.9161 | 118.1072 |  | 127.128 | 157.6466 | 88.7394 | 125.5086 |  | 27.1538 | 51.6641 | 26.3376 | 53.7921 | 105.9811 | 135.9172 | 200.1667 | 7.2898 | 27.1269 | 8.0595 | 58.6096 | 8.12 | 42.3062 | 48.6643 | 50.4791 | 16.3462 |  |  | 2.3632 | 0.36807 | 0.34684 | 0.3233 | 2.7522 | 2.2942 | 4.6503 | -4.5881 | 0.25942 | 1.81 | 5.9446 | -0.00050269 | -0.00050926 | -0.00054048 | 292.4484 | 354.0137 | 348.3503 | 176.5793 | 96.9641 | 46.5378 | 25.7199 | 115.2752 | 92.636 | 64.01 | 45.7879 | 28.6697 | 21.6909 | 17.5718 | 102.1894 | 92.9442 | 78.8663 | 56.2104 | 48.7417 | 88.4645 | 61.5562 | 169.3539 | 194.4232 | 220.576 | 230.0531 | 251.1955 | 266.5274 |  |  |  | 304.4734 | 249.6334 | 253.0537 | 251.9014 | 2.1324 | 1.8261 | 411.9126 |  |  | 385.4246 |  |  | 311.3218 | 332.3404 | 175.3851 | 180.7711 | 235.2561 | 126.3201 | 909.1988 | 836.0496 | 751.704 | 553.2622 | 817.6838 |  | 598.875 | 792.9041 | 264.8075 | 847.8417 | 330.3029 | 768.5667 |  | 719.1222 |  |  | 795.4714 | 902.3683 | 885.9244 | [6 empty] | 850.284 |  |  | 849.6687 |  |  | 188.1933 | 285.6767 | 342.0687 | 94.3631 | 242.7221 | 314.8207 | 164.0849 | 267.5076 |  | 227.9254 | 330.0431 | 158.1748 | 292.0582 | 207.162 | 319.8056 | 100.4374 | 232.4019 |  | 246.1785 | 283.5501 | 334.3277 | 137.4711 | 250.9409 | 316.7285 | 141.6463 | 275.8371 | 207.2454 | 311.9535 | 170.1992 | 304.7544 | 0.32856 | 19.5822 | 1.15 | 0.29161 | -39.829 | 3.1159 | 787.94 | 0.23 | 2.533 | 0.76199 | 0.73968 | 0.71415 | 2.3383 | 2.1349 | 3.0395 | 26.7088 | -9.9206 | -6.8571 | -0.55545 | -1.2117 | 11.3865 | 7.7723
42810.5691 | 11147 | 101.87 | 72.9986 | 54.4422 | 39.7025 | 25.0505 | 20.5531 | 17.3099 | 149.1631 | 102.3702 | 78.8114 | 55.6591 | 29.7315 | 20.1133 | 16.6292 | 151.9322 | 158.1378 | 427.2505 | 190.0321 | 171.6194 | 365.0855 |  |  |  | 245.6459 | 289.5952 | 264.4351 | 280.1711 | 133.8352 | 285.8486 | 144.0845 | 191.9507 | 127.048 | 196.5833 | 258.1521 | 171.8557 | 305.9776 | 118.4155 |  | 127.6 | 157.8303 | 88.008 | 125.4723 |  | 27.1412 | 51.6778 | 26.3635 | 53.662 | 106.016 | 136.1241 | 200.4665 | 7.3214 | 27.1595 | 8.1776 | 58.63 | 8.1333 | 42.2671 | 48.673 | 50.4728 | 16.3494 |  |  | 2.3304 | 0.094711 | 0.50126 | 0.23722 | 2.8067 | 1.6351 | 4.8323 | -4.5264 | -0.26445 | 1.0866 | 5.9617 | -0.00055526 | -0.00053226 | -0.00051912 | 290.1833 | 356.0887 | 348.4081 | 176.6028 | 96.967 | 46.5364 | 25.7177 | 115.2689 | 92.6332 | 64.0079 | 45.7876 | 28.663 | 21.6824 | 17.5689 | 104.5464 | 94.6182 | 82.0804 | 57.8868 | 49.5036 | 88.5946 | 61.6123 | 169.3601 | 194.4208 | 220.5718 | 230.0575 | 251.2104 | 266.5393 |  |  |  | 304.4858 | 249.5824 | 253.2385 | 251.6927 | 2.6045 | 2.4376 | 412.1063 |  |  | 386.0054 |  |  | 311.314 | 332.3406 | 174.9706 | 180.7711 | 235.2679 | 125.8123 | 909.2607 | 836.1626 | 751.4137 | 553.5788 | 817.745 |  | 598.6842 | 792.6586 | 264.9191 | 847.9933 | 330.6846 | 768.6874 |  | 719.9616 |  |  | 794.5704 | 903.6063 | 885.5939 | [6 empty] | 850.4038 |  |  | 849.7262 |  |  | 188.2188 | 285.9417 | 341.9841 | 94.3478 | 242.8506 | 314.8012 | 164.1764 | 267.6238 |  | 228.0448 | 330.5079 | 157.8924 | 292.2003 | 207.0054 | 319.7606 | 100.3677 | 232.4441 |  | 246.2354 | 283.6231 | 334.3461 | 137.3982 | 251.165 | 317.0089 | 142.0048 | 275.9153 | 207.3183 | 311.997 | 170.1384 | 304.7864 | 0.43584 | 19.5826 | 1.1498 | 0.29161 | -39.8292 | 3.1159 | 778.8 | 0.27 | 2.5153 | 0.38654 | 0.88925 | 0.61174 | 2.362 | 1.8028 | 3.0992 | 26.6731 | -9.9068 | -6.8317 | -0.80149 | -1.5622 | 11.392 | 7.7789
42810.5691 | 11148 | 101.8718 | 73.0102 | 54.4525 | 39.7074 | 25.0461 | 20.5489 | 17.3042 | 149.165 | 102.3841 | 78.809 | 55.6653 | 29.7288 | 20.1107 | 16.6276 | 151.9287 | 158.1277 | 427.2277 | 190.0506 | 171.7816 | 365.1547 |  |  |  | 245.6398 | 289.5889 | 264.4395 | 280.1152 | 134.3352 | 286.0709 | 144.0861 | 191.9636 | 126.5327 | 196.5794 | 258.1642 | 171.9011 | 306.0623 | 118.7076 |  | 127.0674 | 157.226 | 88.627 | 125.8659 |  | 27.29 | 51.7518 | 26.4172 | 53.6462 | 106.1378 | 136.3267 | 200.7071 | 7.4046 | 27.1804 | 8.3277 | 58.6637 | 8.1275 | 42.2161 | 48.6746 | 50.4574 | 16.3484 |  |  | 2.2108 | 0.38187 | 0.53674 | 0.11039 | 2.4361 | 2.2778 | 4.513 | -4.5619 | 0.43631 | 1.065 | 6.0587 | -0.00053555 | -0.00048955 | -0.00051419 | 292.7707 | 358.7498 | 348.4681 | 176.6386 | 96.9768 | 46.5367 | 25.7134 | 115.2663 | 92.6352 | 64.0156 | 45.7931 | 28.6728 | 21.679 | 17.5677 | 108.5392 | 97.4083 | 85.5382 | 58.6219 | 47.9272 | 88.8074 | 61.6768 | 169.3498 | 194.4149 | 220.559 | 230.0512 | 251.2099 | 266.5417 |  |  |  | 304.5564 | 249.3965 | 254.2607 | 251.466 | 2.0964 | 2.1771 | 412.4065 |  |  | 384.3611 |  |  | 311.299 | 332.3398 | 175.1636 | 180.766 | 235.2647 | 125.7316 | 909.4435 | 836.2704 | 751.1855 | 553.378 | 817.7185 |  | 598.6725 | 793.1529 | 264.983 | 848.1131 | 330.9503 | 768.8293 |  | 720.6464 |  |  | 794.4563 | 904.9936 | 886.9972 | [6 empty] | 850.5764 |  |  | 849.6109 |  |  | 188.4233 | 286.2235 | 342.3087 | 94.3197 | 242.7579 | 314.835 | 164.2259 | 267.7424 |  | 227.9945 | 330.9564 | 157.723 | 292.3766 | 207.0763 | 319.1437 | 100.0727 | 232.3724 |  | 245.6759 | 283.7367 | 334.3824 | 137.0569 | 251.3789 | 317.2795 | 142.1071 | 275.9833 | 207.3216 | 312.3127 | 170.2079 | 305.0364 | 0.49998 | 19.5825 | 1.1502 | 0.29213 | -39.7968 | 3.1159 | 758.35 | 0.25 | 2.4504 | 0.77625 | 0.92029 | 0.41736 | 2.201 | 2.1283 | 2.9958 | 26.6717 | -9.9165 | -6.8144 | -1.2192 | -1.9386 | 11.3871 | 7.7903
42810.5691 | 11149 | 101.8842 | 73.0176 | 54.4512 | 39.7201 | 25.0545 | 20.556 | 17.3031 | 149.1832 | 102.3915 | 78.8248 | 55.6759 | 29.7364 | 20.1065 | 16.6306 | 151.9237 | 158.1245 | 427.2139 | 190.0599 | 171.6078 | 365.1513 |  |  |  | 245.634 | 289.5877 | 264.7038 | 280.0359 | 135.5683 | 286.4015 | 144.0818 | 191.9719 | 127.3986 | 196.5679 | 258.1602 | 171.7302 | 306.1485 | 118.5199 |  | 127.1542 | 157.0779 | 88.791 | 126.1788 |  | 27.5403 | 51.884 | 26.5556 | 53.6587 | 106.3617 | 136.4477 | 201.0039 | 7.3545 | 27.1973 | 8.4263 | 58.6567 | 8.1316 | 42.1712 | 48.6696 | 50.4535 | 16.3602 |  |  | 2.2088 | 0.30433 | 0.16613 | 0.039426 | 2.4164 | 1.7186 | 4.8888 | -4.1341 | 0.71692 | 1.2442 | 5.9833 | -0.00045669 | -0.00051912 | -0.00058812 | 295.2642 | 360.3769 | 348.5306 | 176.6731 | 96.9881 | 46.5487 | 25.7244 | 115.2664 | 92.6466 | 64.0255 | 45.8007 | 28.6748 | 21.6833 | 17.5663 | 111.3579 | 100.5336 | 88.2664 | 57.1524 | 45.4246 | 88.957 | 61.73 | 169.35 | 194.4173 | 220.5498 | 230.0626 | 251.2193 | 266.5464 |  |  |  | 304.6403 | 249.7314 | 254.493 | 252.5692 | 2.3433 | 2.2682 | 412.1673 |  |  | 381.7777 |  |  | 311.2887 | 332.3418 | 175.7331 | 180.7599 | 235.2736 | 126.1396 | 909.4664 | 836.4721 | 751.2787 | 552.9655 | 818.0581 |  | 598.5727 | 793.5823 | 265.0569 | 848.4018 | 331.3398 | 769.4064 |  | 721.0904 |  |  | 796.2539 | 906.3052 | 887.7157 | [6 empty] | 850.8228 |  |  | 849.1376 |  |  | 188.3561 | 286.5219 | 343.0954 | 94.3096 | 242.9184 | 314.9128 | 164.1029 | 267.9676 |  | 227.613 | 331.3433 | 157.8983 | 292.4276 | 207.2028 | 319.2778 | 99.9484 | 232.4109 |  | 245.0589 | 284.3441 | 334.4242 | 137.3606 | 251.6098 | 317.4276 | 142.1345 | 275.9835 | 207.0553 | 312.5184 | 170.5966 | 305.2768 | 0.24844 | 19.5829 | 1.1504 | 0.2912 | -39.8194 | 3.1159 | 776.73 | 0.22 | 2.45 | 0.69311 | 0.5121 | 0.24947 | 2.1924 | 1.849 | 3.1185 | 26.6445 | -9.9237 | -6.7921 | -1.5142 | -2.2354 | 11.3846 | 7.7657
42810.5691 | 11150 | 101.8891 | 73.0284 | 54.4664 | 39.7236 | 25.0622 | 20.5628 | 17.3114 | 149.1993 | 102.3966 | 78.8314 | 55.6911 | 29.7452 | 20.1152 | 16.6329 | 151.9135 | 158.1136 | 427.1915 | 190.0499 | 171.444 | 365.1377 |  |  |  | 245.6348 | 289.5741 | 264.8269 | 279.9792 | 135.4414 | 286.5983 | 144.0788 | 191.9675 | 126.751 | 196.5635 | 258.1672 | 171.6088 | 306.2014 | 118.1814 |  | 126.8624 | 157.4868 | 88.7967 | 126.698 |  | 27.6479 | 51.9723 | 26.6977 | 53.5699 | 106.42 | 136.251 | 200.8636 | 7.2555 | 27.2068 | 8.5151 | 58.6409 | 8.1204 | 42.1222 | 48.6626 | 50.4371 | 16.361 |  |  | 2.3133 | 0.31813 | 0.45198 | -0.43435 | 2.5669 | 2.1516 | 4.7568 | -3.9948 | 0.31118 | 1.1653 | 6.0658 | -0.00048626 | -0.00055198 | -0.00056348 | 297.6871 | 359.3528 | 348.5906 | 176.7028 | 96.9976 | 46.55 | 25.7212 | 115.2663 | 92.6512 | 64.0262 | 45.8032 | 28.6711 | 21.6866 | 17.5665 | 110.973 | 100.502 | 86.5453 | 55.7556 | 45.8232 | 89.0706 | 61.7677 | 169.3555 | 194.4114 | 220.541 | 230.0671 | 251.2358 | 266.5543 |  |  |  | 304.7838 | 249.9481 | 252.7989 | 253.1697 | 1.7801 | 2.2055 | 411.6054 |  |  | 380.4791 |  |  | 311.2813 | 332.3518 | 176.8556 | 180.7655 | 235.29 | 125.508 | 909.5904 | 884.7469 | 751.5795 | 552.4761 | 818.215 |  | 598.294 | 793.9225 | 265.1704 | 848.6691 | 332.0312 | 769.7907 |  | 721.0641 |  |  | 798.2962 | 907.7772 | 888.9575 | [6 empty] | 851.0633 |  |  | 850.3931 |  |  | 188.4224 | 286.5791 | 343.5119 | 94.2429 | 243.2448 | 315.024 | 164.241 | 268.2374 |  | 227.5835 | 331.9103 | 157.6256 | 292.6066 | 207.2998 | 319.4756 | 100.7274 | 232.4916 |  | 245.1338 | 284.5621 | 334.4731 | 137.7315 | 251.8172 | 317.7041 | 143.0938 | 275.9842 | 206.9837 | 312.5312 | 171.1138 | 305.5952 | 0.24266 | 19.5831 | 1.1516 | 0.28979 | -39.8133 | 3.1159 | 753.59 | 0.19 | 2.5077 | 0.70875 | 0.84479 | -0.82816 | 2.2591 | 2.0683 | 3.0754 | 26.5906 | -9.926 | -6.7456 | -1.4575 | -2.0397 | 11.374 | 7.7592
42810.5691 | 11151 | 101.8893 | 73.0263 | 54.4724 | 39.7284 | 25.0533 | 20.5603 | 17.3079 | 149.1976 | 102.3986 | 78.8334 | 55.6845 | 29.7442 | 20.1127 | 16.6296 | 151.9157 | 158.1081 | 427.1845 | 190.07 | 171.5127 | 365.2146 |  |  |  | 245.6279 | 289.5802 | 265.1468 | 280.1616 | 134.0483 | 286.5241 | 144.0787 | 191.973 | 125.5788 | 196.562 | 258.1644 | 171.9267 | 306.2691 | 118.5729 |  | 126.902 | 157.876 | 88.6954 | 127.4787 |  | 27.6258 | 51.9871 | 26.8095 | 53.6094 | 106.4551 | 135.9452 | 200.9626 | 7.1882 | 27.21 | 8.5296 | 58.6408 | 8.1152 | 42.1096 | 48.6396 | 50.4331 | 16.3728 |  |  | 2.3619 | 0.74 | 0.28901 | -0.72085 | 2.9171 | 1.5753 | 4.3178 | -3.6163 | 0.89654 | 1.3442 | 6.092 | -0.00053719 | -0.00050926 | -0.00058155 | 298.9205 | 359.421 | 348.6459 | 176.737 | 97.019 | 46.5502 | 25.7258 | 115.2704 | 92.6509 | 64.0302 | 45.8082 | 28.6735 | 21.6902 | 17.5561 | 108.9058 | 101.3761 | 88.3469 | 54.9763 | 45.4721 | 89.1225 | 61.8394 | 169.3425 | 194.4021 | 220.5257 | 230.0652 | 251.2383 | 266.5664 |  |  |  | 304.8745 | 250.1754 | 251.6979 | 254.6429 | 2.4483 | 1.9055 | 411.0286 |  |  | 379.7576 |  |  | 311.2657 | 332.3511 | 177.3893 | 180.7627 | 235.2865 | 124.8823 | 909.7696 | 938.2844 | 751.743 | 552.5162 | 818.4587 |  | 598.0831 | 794.0362 | 265.2753 | 848.7074 | 332.2645 | 769.8461 |  | 720.8381 |  |  | 799.8523 | 907.6759 | 888.4395 | [6 empty] | 852.2848 |  |  | 850.4979 |  |  | 188.4918 | 286.8966 | 343.453 | 94.5974 | 243.4951 | 315.1179 | 164.5112 | 268.1051 |  | 227.5139 | 332.406 | 157.37 | 292.8304 | 207.8343 | 319.9073 | 101.3648 | 232.5662 |  | 245.547 | 284.2652 | 334.5159 | 138.0064 | 252.0619 | 318.1024 | 143.8042 | 276.094 | 207.7891 | 312.5694 | 171.0182 | 305.9004 | 0.18296 | 19.583 | 1.1518 | 0.2884 | -39.8324 | 3.1159 | 748.92 | 0.22 | 2.5338 | 1.081 | 0.67555 | -1.0669 | 2.4074 | 1.7691 | 2.9289 | 26.5463 | -9.9226 | -6.7285 | -1.2215 | -2.2313 | 11.3572 | 7.7248
42810.5691 | 11152 | 101.8907 | 73.0315 | 54.4704 | 39.7312 | 25.0564 | 20.5567 | 17.3037 | 149.2021 | 102.4011 | 78.8368 | 55.6875 | 29.7528 | 20.113 | 16.629 | 151.8975 | 158.1028 | 427.1638 | 190.0723 | 171.5232 | 365.2548 |  |  |  | 245.6205 | 289.5619 | 265.193 | 280.3055 | 132.962 | 286.1966 | 144.0804 | 191.9798 | 126.1465 | 196.5567 | 258.1618 | 172.3415 | 306.3556 | 119.1314 |  | 127.5723 | 157.9763 | 90.201 | 127.406 |  | 27.5958 | 52.064 | 26.8467 | 53.6439 | 106.4769 | 136.0447 | 201.1918 | 7.1832 | 27.1979 | 8.5136 | 58.6186 | 8.1012 | 42.0732 | 48.6221 | 50.4119 | 16.3635 |  |  | 2.3934 | 0.59938 | -0.12629 | -0.92982 | 2.9697 | 1.8007 | 3.6423 | -3.3896 | 0.31313 | 1.262 | 6.0364 | -0.00057662 | -0.00052898 | -0.00054705 | 297.3588 | 360.1872 | 348.7257 | 176.7742 | 97.03 | 46.569 | 25.7274 | 115.2743 | 92.6624 | 64.0429 | 45.8231 | 28.6698 | 21.6921 | 17.5642 | 107.5454 | 98.5833 | 87.4736 | 53.363 | 45.4282 | 89.2576 | 61.8761 | 169.3362 | 194.4006 | 220.5087 | 230.0595 | 251.2443 | 266.5707 |  |  |  | 304.8954 | 249.9532 | 252.3268 | 254.8872 | 1.5285 | 1.7027 | 411.1062 |  |  | 380.0693 |  |  | 311.2525 | 332.3471 | 177.0004 | 180.7558 | 235.2884 | 125.9531 | 910.2435 | 935.5435 | 751.5195 | 552.8034 | 818.8928 |  | 598.0328 | 793.8657 | 265.352 | 848.0921 | 332.2432 | 769.521 |  | 720.7194 |  |  | 803.2028 | 906.5802 | 887.24 | [6 empty] | 852.4234 |  |  | 850.6844 |  |  | 188.1895 | 287.3067 | 343.2758 | 94.8063 | 243.6384 | 315.1467 | 164.9996 | 267.9578 |  | 227.7821 | 332.4063 | 157.7002 | 293.0626 | 208.3315 | 320.1296 | 101.0034 | 232.6911 |  | 245.3757 | 284.0471 | 334.5702 | 138.0937 | 252.1036 | 318.5603 | 143.7823 | 276.2374 | 207.6387 | 312.5806 | 170.8489 | 306.2244 | 0.36785 | 19.5833 | 1.1546 | 0.28893 | -39.8072 | 3.1159 | 759.79 | 0.21 | 2.5499 | 0.97298 | -0.44661 | -1.2119 | 2.4293 | 1.8917 | 2.6904 | 26.5253 | -9.913 | -6.713 | -1.0539 | -2.1298 | 11.3654 | 7.7195
42810.5691 | 11153 | 101.8916 | 73.0375 | 54.4772 | 39.7279 | 25.0637 | 20.5497 | 17.3045 | 149.2069 | 102.4075 | 78.8435 | 55.6942 | 29.7508 | 20.1171 | 16.6274 | 151.9003 | 158.0945 | 427.1566 | 190.0767 | 171.4564 | 365.2293 |  |  |  | 245.6186 | 289.5618 | 265.5769 | 280.5583 | 132.865 | 286.2217 | 144.0848 | 191.9887 | 128.0795 | 196.5586 | 258.1679 | 172.4102 | 306.45 | 119.1532 |  | 127.672 | 157.6855 | 92.2642 | 127.1153 |  | 27.585 | 52.0476 | 26.8204 | 53.4824 | 106.3403 | 136.2396 | 201.0848 | 7.2477 | 27.1833 | 8.4801 | 58.5978 | 8.1145 | 42.0454 | 48.6268 | 50.3985 | 16.3695 |  |  | 2.2686 | 0.17357 | 0.2601 | -0.73794 | 2.7955 | 0.39775 | 3.6292 | -3.5026 | 0.19072 | 1.7728 | 5.9597 | -0.00054869 | -0.00050762 | -0.00055198 | 297.3086 | 358.9976 | 348.7947 | 176.8115 | 97.0335 | 46.5713 | 25.7337 | 115.2838 | 92.6578 | 64.0492 | 45.823 | 28.6897 | 21.6948 | 17.5733 | 107.2772 | 99.8549 | 86.3722 | 52.2983 | 42.5628 | 89.4239 | 61.8954 | 169.3403 | 194.3906 | 220.5081 | 230.0602 | 251.2585 | 266.569 |  |  |  | 304.9278 | 249.682 | 253.6726 | 254.3115 | 1.9643 | 1.7183 | 411.8292 |  |  | 382.0267 |  |  | 311.2409 | 332.353 | 176.5305 | 180.7472 | 235.3006 | 127.8813 | 911.1216 | 931.7008 | 751.2215 | 552.8337 | 819.1348 |  | 597.9043 | 794.5504 | 265.5043 | 847.1475 | 332.3944 | 768.8044 |  | 719.6522 |  |  | 804.0609 | 907.256 | 889.2442 | [6 empty] | 851.193 |  |  | 850.3166 |  |  | 188.465 | 287.2793 | 343.409 | 94.9823 | 244.1039 | 315.1852 | 165.4858 | 267.9082 |  | 227.9598 | 331.8102 | 157.8253 | 293.2108 | 208.6601 | 320.1865 | 100.5526 | 232.7662 |  | 245.2923 | 283.9639 | 334.6162 | 138.073 | 252.1331 | 319.0299 | 143.2377 | 276.3499 | 207.5838 | 312.64 | 171.0464 | 306.5081 | 0.32587 | 19.584 | 1.1571 | 0.28904 | -39.8314 | 3.1159 | 773.73 | 0.19 | 2.4825 | 0.52357 | 0.64093 | -1.0796 | 2.3576 | 0.88929 | 2.6862 | 26.4957 | -9.9224 | -6.675 | -1.0038 | -2.0052 | 11.3803 | 7.7378
42810.5691 | 11154 | 101.8968 | 73.0412 | 54.4862 | 39.7418 | 25.0677 | 20.5553 | 17.3052 | 149.224 | 102.4153 | 78.8535 | 55.7076 | 29.7567 | 20.1153 | 16.6312 | 151.9001 | 158.09 | 427.1454 | 190.0821 | 171.4505 | 365.242 |  |  |  | 245.6123 | 289.5551 | 265.4775 | 280.635 | 133.6668 | 286.2813 | 144.0875 | 191.9961 | 129.4037 | 196.5628 | 258.1713 | 172.3899 | 306.554 | 119.0279 |  | 127.3937 | 157.7653 | 92.8215 | 127.4654 |  | 27.6226 | 52.0246 | 26.7527 | 53.2518 | 105.6455 | 136.4793 | 200.6335 | 7.3174 | 27.1651 | 8.4333 | 58.5543 | 8.1158 | 42.0409 | 48.6253 | 50.3865 | 16.3747 |  |  | 2.1582 | 0.33522 | 0.37049 | -0.12091 | 2.419 | 0.67111 | 3.9367 | -3.5124 | 0.42094 | 1.7443 | 5.9231 | -0.00053883 | -0.00056183 | -0.00055362 | 299.2748 | 362.6011 | 348.8578 | 176.8489 | 97.051 | 46.5839 | 25.7385 | 115.2812 | 92.6677 | 64.0527 | 45.8338 | 28.693 | 21.696 | 17.5701 | 105.8229 | 96.6356 | 80.2313 | 50.6086 | 41.4868 | 89.4722 | 61.8459 | 169.3402 | 194.3956 | 220.4951 | 230.0641 | 251.2693 | 266.5785 |  |  |  | 305.0167 | 249.6548 | 254.5085 | 254.8029 | 1.1271 | 0.53075 | 412.0325 |  |  | 382.9215 |  |  | 311.2317 | 332.3504 | 176.34 | 180.7436 | 235.3097 | 128.4722 | 911.9143 | 927.9018 | 751.1117 | 552.6669 | 819.0177 |  | 597.5906 | 795.5051 | 265.6605 | 846.2016 | 332.6516 | 768.1021 |  | 718.7979 |  |  | 804.4133 | 909.0292 | 891.6609 | [6 empty] | 849.9727 |  |  | 849.6373 |  |  | 188.7165 | 287.1706 | 343.9706 | 95.5543 | 244.6611 | 315.2377 | 165.8401 | 267.7404 |  | 228.4127 | 331.8107 | 157.8679 | 293.2263 | 208.9236 | 320.564 | 100.722 | 232.9875 |  | 244.9546 | 284.049 | 334.6699 | 138.0745 | 252.2827 | 319.537 | 143.12 | 276.3901 | 207.4968 | 312.8753 | 171.4139 | 306.8612 | 0.41543 | 19.5831 | 1.1621 | 0.29168 | -39.8402 | 3.1159 | 775.31 | 0.29 | 2.4215 | 0.72759 | 0.76492 | -0.43697 | 2.1937 | 1.1555 | 2.7985 | 26.4433 | -9.939 | -6.6286 | -0.83635 | -1.3287 | 11.378 | 7.7305
42810.5691 | 11155 | 101.8999 | 73.0436 | 54.4813 | 39.7424 | 25.0582 | 20.5517 | 17.2954 | 149.2339 | 102.4188 | 78.8617 | 55.7168 | 29.758 | 20.1095 | 16.624 | 151.8953 | 158.0844 | 427.1339 | 190.099 | 171.5209 | 365.323 |  |  |  | 245.6121 | 289.562 | 265.4825 | 280.7178 | 134.5871 | 286.4766 | 144.0682 | 191.9811 | 127.9899 | 196.5458 | 258.1645 | 172.3045 | 306.6463 | 119.1971 |  | 127.4588 | 158.021 | 92.1743 | 128.2576 |  | 27.7629 | 52.0335 | 26.6784 | 53.156 | 105.9113 | 136.8844 | 200.1729 | 7.5113 | 27.1729 | 8.4931 | 58.5137 | 8.1123 | 42.0244 | 48.6041 | 50.3663 | 16.381 |  |  | 2.3645 | 0.46927 | 0.70234 | -0.41201 | 2.8356 | 0.98784 | 4.398 | -3.3107 | 0.62274 | 1.5889 | 5.849 | -0.00051912 | -0.00053719 | -0.00058647 | 299.0288 | 363.0036 | 348.9194 | 176.8859 | 97.0626 | 46.5909 | 25.7391 | 115.2825 | 92.6793 | 64.0579 | 45.8394 | 28.6962 | 21.6998 | 17.5727 | 99.3318 | 90.0643 | 72.4568 | 47.3138 | 39.4572 | 89.2944 | 61.748 | 169.3396 | 194.3902 | 220.492 | 230.062 | 251.2839 | 266.5875 |  |  |  | 305.0397 | 248.8698 | 253.3138 | 254.8081 | 1.1111 | 0.38452 | 411.7278 |  |  | 381.7435 |  |  | 311.2197 | 332.3448 | 176.3943 | 180.7378 | 235.3164 | 128.2338 | 912.4462 | 924.2219 | 750.9467 | 552.3349 | 818.9725 |  | 597.4428 | 795.6818 | 265.7354 | 845.2348 | 332.8873 | 767.7428 |  | 717.9785 |  |  | 804.2266 | 909.6187 | 892.2159 | [6 empty] | 848.9829 |  |  | 848.6271 |  |  | 188.8138 | 287.8423 | 344.5259 | 95.5932 | 245.0548 | 315.3031 | 165.7512 | 267.7383 |  | 228.6671 | 332.3684 | 157.9834 | 293.2814 | 209.1064 | 320.9337 | 101.1547 | 233.3028 |  | 245.0002 | 284.3009 | 334.7212 | 138.577 | 252.4532 | 320.0384 | 143.8834 | 276.4539 | 207.6171 | 312.933 | 171.6963 | 307.0948 | 0.32028 | 19.5837 | 1.1653 | 0.29196 | -39.8048 | 3.1159 | 779.95 | 0.27 | 2.5351 | 0.86088 | 1.0532 | -0.80665 | 2.3763 | 1.4026 | 2.9594 | 26.4183 | -9.9392 | -6.5833 | -0.1368 | -0.47663 | 11.3627 | 7.732
42810.5692 | 11156 | 101.907 | 73.0455 | 54.4885 | 39.7485 | 25.0599 | 20.5552 | 17.2943 | 149.2343 | 102.4151 | 78.8611 | 55.7094 | 29.7646 | 20.1126 | 16.625 | 151.8827 | 158.0789 | 427.1144 | 190.1005 | 171.6052 | 365.3479 |  |  |  | 245.6004 | 289.5605 | 266.1037 | 280.9512 | 135.8778 | 286.6993 | 144.0695 | 191.9829 | 128.4198 | 196.5602 | 258.1724 | 172.8249 | 306.7547 | 119.8818 |  | 127.7789 | 158.2185 | 92.068 | 129.3205 |  | 27.8015 | 52.0627 | 26.6754 | 53.1894 | 106.2404 | 137.23 | 199.7746 | 7.7373 | 27.1749 | 8.5126 | 58.5019 | 8.1112 | 42.0332 | 48.5955 | 50.3528 | 16.3843 |  |  | 2.358 | -0.074165 | 0.36326 | 0.071626 | 2.9933 | 2.007 | 4.6917 | -3.5098 | -0.122 | 1.6235 | 5.876 | -0.00048626 | -0.00057826 | -0.00052405 | 298.4647 | 360.2646 | 348.9809 | 176.9144 | 97.0621 | 46.5906 | 25.7357 | 115.2732 | 92.6742 | 64.0612 | 45.8366 | 28.6954 | 21.6961 | 17.5641 | 93.6082 | 85.1973 | 65.8625 | 44.6945 | 37.674 | 89.1002 | 61.6386 | 169.3341 | 194.3867 | 220.4815 | 230.0666 | 251.2898 | 266.5977 |  |  |  | 304.9719 | 248.2233 | 252.9759 | 254.6149 | 1.2353 | 0.66663 | 411.2937 |  |  | 378.2782 |  |  | 311.2096 | 332.3494 | 177.1671 | 180.739 | 235.3273 | 128.1344 | 911.6418 | 920.7828 | 751.0891 | 551.8877 | 819.152 |  | 597.421 | 795.2581 | 265.7917 | 844.4838 | 333.0596 | 767.3533 |  | 716.9494 |  |  | 803.9368 | 908.4825 | 890.3701 | [6 empty] | 848.1173 |  |  | 847.7577 |  |  | 188.8075 | 288.5573 | 344.7361 | 95.3807 | 245.4364 | 315.3236 | 165.6558 | 267.8236 |  | 228.8309 | 333.0204 | 157.7423 | 293.4281 | 209.436 | 321.3276 | 101.881 | 233.5543 |  | 245.9331 | 284.515 | 334.7772 | 139.0389 | 252.5919 | 320.4671 | 144.4445 | 276.5794 | 208.0782 | 312.9574 | 171.859 | 307.0992 | 0.33107 | 19.5858 | 1.1687 | 0.29189 | -39.8229 | 3.1159 | 780.27 | 0.22 | 2.532 | -0.34226 | 0.75746 | 0.33635 | 2.4425 | 2 | 3.0579 | 26.4095 | -9.9239 | -6.549 | 0.47549 | 0.24298 | 11.341 | 7.7326
42810.5692 | 11157 | 101.9066 | 73.0566 | 54.496 | 39.7475 | 25.0594 | 20.5584 | 17.2981 | 149.2479 | 102.4283 | 78.8742 | 55.733 | 29.7732 | 20.1161 | 16.6372 | 151.8879 | 158.0791 | 427.1065 | 190.1106 | 171.735 | 365.3276 |  |  |  | 245.6022 | 289.5601 | 266.3276 | 280.9834 | 136.7876 | 286.7594 | 144.071 | 191.999 | 127.8644 | 196.5448 | 258.1792 | 173.1826 | 306.8411 | 120.3175 |  | 128.2558 | 158.5449 | 91.4748 | 129.9637 |  | 27.731 | 52.146 | 26.691 | 53.8019 | 106.5429 | 137.4135 | 199.5327 | 7.8384 | 27.1714 | 8.5953 | 58.5417 | 8.1156 | 42.0432 | 48.5817 | 50.3343 | 16.3851 |  |  | 2.289 | 0.44233 | 0.53608 | -0.29899 | 2.6444 | 2.0642 | 5.0242 | -3.9435 | -0.074711 | 1.5219 | 6.0436 | -0.00057497 | -0.00051419 | -0.00057497 | 299.6539 | 360.3731 | 349.0425 | 176.947 | 97.0852 | 46.5965 | 25.7481 | 115.2793 | 92.6812 | 64.0749 | 45.846 | 28.7046 | 21.6981 | 17.5702 | 89.1248 | 82.2877 | 62.249 | 42.85 | 35.8322 | 88.8989 | 61.5097 | 169.3301 | 194.3831 | 220.4671 | 230.0712 | 251.3006 | 266.6056 |  |  |  | 304.9113 | 247.6326 | 253.0278 | 255.0178 | 1.7801 | 0.94818 | 410.523 |  |  | 374.3568 |  |  | 311.2008 | 332.3462 | 177.6642 | 180.7351 | 235.3327 | 127.6775 | 910.1634 | 917.4991 | 751.4148 | 551.8689 | 819.7084 |  | 597.2574 | 795.7328 | 265.7916 | 843.4561 | 333.3104 | 769.0646 |  | 715.6041 |  |  | 801.8719 | 905.8982 | 888.3041 | [6 empty] | 847.248 |  |  | 847.1587 |  |  | 189.0758 | 289.0024 | 344.8797 | 95.5089 | 245.9385 | 315.2871 | 165.5133 | 267.9759 |  | 228.8354 | 333.7785 | 157.3929 | 293.6006 | 209.5876 | 321.7264 | 102.6602 | 233.5829 |  | 246.7117 | 284.7586 | 334.83 | 138.9671 | 252.9128 | 320.8832 | 144.2538 | 276.7278 | 208.4993 | 313.0095 | 171.9919 | 307.253 | 0.24729 | 19.5865 | 1.1729 | 0.29233 | -39.8197 | 3.116 | 774.74 | 0.22 | 2.4949 | 0.83595 | 0.92029 | -0.68728 | 2.2963 | 2.0288 | 3.1651 | 26.365 | -9.937 | -6.5008 | 0.9491 | 0.62906 | 11.3293 | 7.717
42810.5692 | 11158 | 101.9107 | 73.0674 | 54.5025 | 39.7577 | 25.0695 | 20.564 | 17.2967 | 149.2564 | 102.4316 | 78.8807 | 55.7322 | 29.7716 | 20.1184 | 16.6315 | 151.8924 | 158.0777 | 427.0963 | 190.1197 | 171.9432 | 365.3349 |  |  |  | 245.5974 | 289.5616 | 266.5402 | 281.0703 | 136.8945 | 286.6723 | 144.0732 | 192.004 | 127.1852 | 196.5446 | 258.187 | 173.3017 | 306.9164 | 120.7395 |  | 128.3712 | 158.066 | 91.4315 | 130.7094 |  | 27.5958 | 52.1903 | 26.6923 | 54.2863 | 106.4721 | 137.1953 | 199.9048 | 7.79 | 27.1553 | 8.9081 | 58.5633 | 8.1122 | 42.0452 | 48.5679 | 50.3179 | 16.389 |  |  | 2.2995 | 0.42918 | 0.36326 | -0.46195 | 2.4459 | 1.4774 | 4.6056 | -4.2136 | 0.76129 | 3.0845 | 5.908 | -0.00049119 | -0.00051748 | -0.00056348 | 304.1554 | 367.5584 | 349.1003 | 176.9739 | 97.0911 | 46.5983 | 25.7435 | 115.2848 | 92.6812 | 64.0793 | 45.85 | 28.699 | 21.7024 | 17.5738 | 89.4662 | 83.6964 | 62.9674 | 43.0137 | 34.9277 | 88.8617 | 61.4224 | 169.3429 | 194.3688 | 220.4548 | 230.0673 | 251.3208 | 266.6165 |  |  |  | 304.9156 | 247.223 | 252.7021 | 254.6796 | 2.4637 | 2.0921 | 409.7117 |  |  | 371.5421 |  |  | 311.1881 | 332.3477 | 177.2081 | 180.7359 | 235.3357 | 127.1046 | 909.6415 | 914.2633 | 751.5524 | 552.356 | 819.7955 |  | 597.0642 | 794.5487 | 265.8016 | 842.6639 | 333.7291 | 769.4533 |  | 715.7308 |  |  | 801.0758 | 904.4947 | 887.5969 | [6 empty] | 846.4976 |  |  | 846.6411 |  |  | 189.5063 | 289.0393 | 345.2839 | 96.0422 | 246.3721 | 315.2275 | 165.1365 | 268.2849 |  | 229.1404 | 334.2507 | 157.1832 | 293.7184 | 209.4652 | 322.2113 | 102.8679 | 233.5605 |  | 246.8258 | 284.895 | 334.8893 | 139.1103 | 253.3612 | 321.3209 | 144.0113 | 276.8337 | 208.4298 | 313.22 | 172.0823 | 307.5448 | 0.38191 | 19.5887 | 1.1772 | 0.29413 | -39.813 | 3.1159 | 772.35 | 0.19 | 2.5004 | 0.82349 | 0.75761 | -0.85435 | 2.2078 | 1.7159 | 3.0296 | 26.3283 | -9.9035 | -6.4459 | 0.90664 | 0.5388 | 11.314 | 7.7267
42810.5692 | 11159 | 101.9119 | 73.0675 | 54.5069 | 39.7587 | 25.07 | 20.5619 | 17.3024 | 149.2639 | 102.433 | 78.8827 | 55.7357 | 29.772 | 20.1263 | 16.6254 | 151.8843 | 158.0727 | 427.0761 | 190.1227 | 172.0018 | 365.3713 |  |  |  | 245.5874 | 289.5588 | 266.8755 | 281.2688 | 137.8822 | 286.6806 | 144.0703 | 192.0109 | 126.8687 | 196.546 | 258.1853 | 173.6395 | 306.9786 | 121.2024 |  | 128.4144 | 158.1253 | 91.8426 | 131.4341 |  | 27.5387 | 52.1758 | 26.6726 | 54.4727 | 106.4219 | 136.7187 | 200.7323 | 7.8029 | 27.1342 | 9.1024 | 58.6086 | 8.1116 | 42.0504 | 48.5704 | 50.3036 | 16.3923 |  |  | 2.1201 | 0.14466 | 0.37838 | -0.44487 | 2.624 | 1.091 | 4.5471 | -4.2977 | 0.60872 | 2.3962 | 6.0324 | -0.00045998 | -0.00050433 | -0.00053883 | 314.856 | 376.4964 | 349.1724 | 177.0185 | 97.1093 | 46.6137 | 25.7529 | 115.2856 | 92.6921 | 64.0822 | 45.8681 | 28.7097 | 21.7053 | 17.5722 | 94.2773 | 89.5071 | 70.3021 | 47.0109 | 39.0411 | 88.998 | 61.4502 | 169.3403 | 194.3767 | 220.4436 | 230.0744 | 251.3401 | 266.6277 |  |  |  | 304.9057 | 246.676 | 253.4297 | 252.7347 | 2.4582 | 2.125 | 409.656 |  |  | 370.0993 |  |  | 311.1664 | 332.3467 | 177.0579 | 180.7353 | 235.3466 | 126.8509 | 909.3401 | 911.053 | 751.4074 | 552.8583 | 819.6737 |  | 596.879 | 793.4003 | 265.8524 | 842.3908 | 334.0447 | 769.6156 |  | 716.4254 |  |  | 798.558 | 903.4942 | 885.4341 | [6 empty] | 845.7734 |  |  | 846.1426 |  |  | 190.0813 | 288.8749 | 345.9574 | 96.3999 | 246.7147 | 315.1734 | 164.8819 | 268.5402 |  | 229.4903 | 334.3057 | 157.4856 | 293.7955 | 209.5202 | 322.8633 | 102.519 | 233.6587 |  | 246.3047 | 285.1253 | 334.9632 | 139.5331 | 253.4304 | 321.653 | 143.7542 | 276.9335 | 208.3465 | 313.539 | 172.065 | 307.8788 | 0.30064 | 19.5908 | 1.1813 | 0.29484 | -39.8125 | 3.1159 | 770.28 | 0.32 | 2.4009 | 0.47807 | 0.77319 | -0.83838 | 2.2855 | 1.4737 | 3.0086 | 26.2989 | -9.8684 | -6.4136 | 0.38868 | -0.27284 | 11.2984 | 7.78
42810.5692 | 11160 | 101.912 | 73.0638 | 54.5014 | 39.7603 | 25.0622 | 20.5478 | 17.2939 | 149.2612 | 102.4338 | 78.8821 | 55.7407 | 29.7666 | 20.1197 | 16.6192 | 151.8805 | 158.069 | 427.0535 | 190.1336 | 172.0348 | 365.418 |  |  |  | 245.5778 | 289.5578 | 267.1354 | 281.4411 | 139.32 | 286.8387 | 144.0726 | 192.0129 | 126.9952 | 196.5441 | 258.1883 | 173.6217 | 307.0507 | 121.2675 |  | 128.8858 | 158.3661 | 91.6059 | 131.4724 |  | 27.4787 | 52.1298 | 26.668 | 54.3904 | 106.68 | 136.8079 | 201.5798 | 7.7447 | 27.1416 | 9.0812 | 58.6711 | 8.1035 | 42.0368 | 48.5785 | 50.3007 | 16.3921 |  |  | 2.149 | 0.073683 | 0.22987 | -0.37719 | 2.7732 | 1.6036 | 4.8198 | -4.2583 | 0.48943 | 0.57027 | 5.9217 | -0.00051583 | -0.00049612 | -0.00057005 | 312.5836 | 368.9158 | 349.2245 | 177.0439 | 97.1104 | 46.6113 | 25.7449 | 115.2756 | 92.6879 | 64.0841 | 45.8561 | 28.6971 | 21.6946 | 17.5559 | 97.8391 | 88.8387 | 74.2639 | 47.3282 | 41.2502 | 89.1033 | 61.4558 | 169.3371 | 194.3593 | 220.4271 | 230.077 | 251.3425 | 266.6339 |  |  |  | 304.9938 | 246.9121 | 254.9187 | 252.8214 | 1.9849 | 1.2098 | 410.0974 |  |  | 369.7598 |  |  | 311.1534 | 332.3503 | 177.0395 | 180.7302 | 235.363 | 126.6712 | 909.0348 | 908.0069 | 751.3257 | 552.9283 | 819.5338 |  | 596.7865 | 794.2794 | 265.9515 | 841.9594 | 334.5376 | 769.7179 |  | 717.1052 |  |  | 796.7471 | 902.9866 | 885.4305 | [6 empty] | 844.9706 |  |  | 845.7017 |  |  | 190.0199 | 288.9505 | 346.6619 | 96.5724 | 246.8792 | 315.1858 | 164.6063 | 268.5562 |  | 230.1352 | 334.4865 | 157.9652 | 293.9857 | 209.2318 | 323.2587 | 102.2319 | 233.6893 |  | 246.7069 | 285.5425 | 335.0322 | 139.7351 | 252.9648 | 321.9675 | 143.3142 | 277.0156 | 208.6559 | 313.8882 | 172.0266 | 308.2495 | 0.3615 | 19.5974 | 1.1856 | 0.29656 | -39.8253 | 3.116 | 768.38 | 0.23 | 2.4175 | 0.34118 | 0.60261 | -0.77192 | 2.3498 | 1.7868 | 3.0978 | 26.2864 | -9.8865 | -6.3628 | 0.0057659 | -0.71237 | 11.3025 | 7.7839
42810.5692 | 11161 | 101.9157 | 73.0756 | 54.5088 | 39.7744 | 25.0717 | 20.556 | 17.297 | 149.2749 | 102.4429 | 78.9009 | 55.75 | 29.7753 | 20.1231 | 16.63 | 151.8733 | 158.063 | 427.0362 | 190.1424 | 172.0997 | 365.492 |  |  |  | 245.573 | 289.5555 | 267.6868 | 281.7988 | 139.3108 | 287.0579 | 144.07 | 192.0206 | 126.5422 | 196.5426 | 258.1985 | 173.5175 | 307.1449 | 121.0329 |  | 128.8838 | 158.554 | 91.5088 | 132.1878 |  | 27.4557 | 52.1453 | 26.6818 | 54.4531 | 107.1078 | 137.2407 | 201.9727 | 7.6913 | 27.1491 | 9.2971 | 58.7191 | 8.096 | 42.023 | 48.5964 | 50.3008 | 16.3993 |  |  | 2.3915 | 0.33522 | 0.071504 | -0.65186 | 2.7509 | 1.8638 | 4.5912 | -4.3733 | 0.49196 | 1.4493 | 6.0644 | -0.00052241 | -0.00047476 | -0.00052898 | 323.5554 | 376.4574 | 349.286 | 177.0871 | 97.124 | 46.6156 | 25.7571 | 115.2964 | 92.6957 | 64.0955 | 45.8623 | 28.7076 | 21.7076 | 17.5681 | 97.5497 | 86.2742 | 73.1641 | 47.5951 | 40.2815 | 89.0283 | 61.4098 | 169.3319 | 194.3558 | 220.4167 | 230.0694 | 251.3602 | 266.6392 |  |  |  | 305.1291 | 247.3479 | 254.7755 | 253.4176 | 1.5957 | 1.0095 | 410.1185 |  |  | 368.8567 |  |  | 311.1454 | 332.3531 | 177.6303 | 180.7243 | 235.3657 | 126.4059 | 909.4338 | 905.0861 | 751.3193 | 552.6872 | 819.2659 |  | 596.8566 | 795.5491 | 266.0557 | 841.3931 | 334.885 | 770.3887 |  | 717.4484 |  |  | 795.5181 | 904.1928 | 887.9732 | [6 empty] | 844.2519 |  |  | 845.1839 |  |  | 190.0361 | 289.1461 | 347.356 | 96.5456 | 246.917 | 315.2813 | 164.2915 | 268.4753 |  | 230.5727 | 335.0053 | 158.3929 | 294.0822 | 209.1212 | 323.5386 | 102.0665 | 233.8208 |  | 247.3756 | 285.6507 | 335.1044 | 139.8124 | 252.582 | 322.1829 | 142.9736 | 277.1099 | 209.1047 | 314.1944 | 172.0402 | 308.6801 | 0.32722 | 19.5977 | 1.1893 | 0.29729 | -39.8218 | 3.1159 | 766.3 | 0.33 | 2.5508 | 0.72773 | 0.3361 | -1.0148 | 2.3415 | 1.9274 | 3.025 | 26.3062 | -9.9152 | -6.3197 | 0.028776 | -0.59568 | 11.2894 | 7.7771
42810.5692 | 11162 | 101.9267 | 73.0968 | 54.5264 | 39.775 | 25.0794 | 20.563 | 17.3058 | 149.292 | 102.4598 | 78.91 | 55.7659 | 29.7879 | 20.1371 | 16.6407 | 151.8785 | 158.0565 | 427.0296 | 190.1625 | 172.0653 | 365.5747 |  |  |  | 245.5774 | 289.5599 | 268.2649 | 282.0165 | 140.7946 | 287.2559 | 144.0705 | 192.0228 | 126.1495 | 196.5353 | 258.1957 | 173.9152 | 307.2516 | 121.6414 |  | 129.1741 | 158.335 | 91.7295 | 133.166 |  | 27.3552 | 52.1068 | 26.6283 | 54.8689 | 107.2293 | 137.6124 | 201.9028 | 7.7044 | 27.1543 | 9.5069 | 58.7345 | 8.088 | 42.022 | 48.5993 | 50.2994 | 16.4015 |  |  | 2.333 | 0.14005 | -0.1414 | -0.89959 | 2.6746 | 1.7928 | 4.4985 | -3.8568 | -0.40728 | 1.2911 | 6.0815 | -0.00056348 | -0.00051912 | -0.00054376 | 327.9687 | 381.8493 | 349.349 | 177.1176 | 97.1396 | 46.6324 | 25.7658 | 115.2986 | 92.706 | 64.0984 | 45.8724 | 28.7159 | 21.7129 | 17.5707 | 96.9985 | 84.4496 | 73.2848 | 46.9958 | 40.4126 | 88.9747 | 61.3842 | 169.3268 | 194.3472 | 220.4082 | 230.0752 | 251.3641 | 266.6477 |  |  |  | 305.2977 | 247.9037 | 255.3101 | 253.9905 | 1.2059 | 1.5924 | 409.7873 |  |  | 367.5231 |  |  | 311.1307 | 332.3558 | 178.3299 | 180.7214 | 235.3616 | 126.2189 | 909.9882 | 902.2786 | 751.4275 | 552.4616 | 819.0089 |  | 596.754 | 795.8737 | 266.2138 | 840.8458 | 335.2633 | 771.3481 |  | 717.9953 |  |  | 793.4045 | 905.335 | 891.6281 | [6 empty] | 843.4718 |  |  | 844.5807 |  |  | 190.3913 | 289.4593 | 348.1182 | 96.3433 | 246.6497 | 315.3915 | 164.4529 | 268.7986 |  | 231.2922 | 335.2272 | 158.5559 | 294.3257 | 209.3155 | 323.8026 | 101.9385 | 234.0366 |  | 247.3576 | 285.9236 | 335.1852 | 139.451 | 252.7686 | 322.4179 | 143.054 | 277.2705 | 209.3082 | 314.5737 | 172.1556 | 309.0407 | 0.30564 | 19.5957 | 1.1947 | 0.29722 | -39.7454 | 3.116 | 771.25 | 0.21 | 2.5198 | 0.47036 | -0.47261 | -1.1921 | 2.3099 | 1.8912 | 2.9957 | 26.2952 | -9.9142 | -6.2747 | 0.083494 | -0.61216 | 11.27 | 7.7732
42810.5692 | 11163 | 101.9327 | 73.0891 | 54.5382 | 39.7827 | 25.0832 | 20.5699 | 17.3079 | 149.3053 | 102.4636 | 78.9215 | 55.7698 | 29.7936 | 20.1343 | 16.6444 | 151.86 | 158.0475 | 427.0045 | 190.152 | 172.1001 | 365.6397 |  |  |  | 245.5695 | 289.551 | 268.8432 | 282.3089 | 139.8391 | 287.2844 | 144.0677 | 192.0195 | 126.645 | 196.5276 | 258.1945 | 174.2631 | 307.3586 | 122.2043 |  | 129.9207 | 158.5833 | 91.867 | 132.8069 |  | 27.2929 | 52.0307 | 26.593 | 54.6463 | 107.3014 | 137.6387 | 201.9242 | 7.4416 | 27.1397 | 9.2637 | 58.733 | 8.0992 | 42.0333 | 48.6022 | 50.2973 | 16.4167 |  |  | 2.3159 | 0.27016 | 0.007764 | -0.49481 | 2.2823 | 1.4005 | 4.5031 | -3.4527 | 0.433 | 1.2274 | 6.1038 | -0.00054869 | -0.00050433 | -0.00058976 | 320.8476 | 373.45 | 349.4069 | 177.1531 | 97.1466 | 46.6281 | 25.7625 | 115.2927 | 92.7055 | 64.0975 | 45.876 | 28.7126 | 21.7058 | 17.5705 | 95.559 | 86.3067 | 74.4786 | 47.5128 | 41.734 | 88.9475 | 61.3828 | 169.33 | 194.3389 | 220.3994 | 230.0753 | 251.3719 | 266.656 |  |  |  | 305.3944 | 248.379 | 255.8489 | 255.1729 | 1.5651 | 2.2398 | 409.9706 |  |  | 367.7768 |  |  | 311.1169 | 332.356 | 178.9527 | 180.7208 | 235.3568 | 126.3464 | 910.0231 | 899.6384 | 751.1204 | 552.6658 | 818.9076 |  | 596.6149 | 795.8695 | 266.3886 | 840.6649 | 335.4657 | 772.2363 |  | 718.5359 |  |  | 792.6457 | 905.4899 | 892.2298 | [6 empty] | 842.7471 |  |  | 843.8572 |  |  | 190.6757 | 289.7656 | 348.6759 | 96.2432 | 246.9468 | 315.4786 | 164.5769 | 268.8249 |  | 231.4496 | 335.2417 | 158.7654 | 294.5843 | 209.8343 | 324.1364 | 101.7199 | 234.2301 |  | 246.9832 | 286.3976 | 335.2509 | 139.4566 | 253.1427 | 322.9332 | 143.1184 | 277.4034 | 209.274 | 315.1195 | 172.4724 | 309.4471 | 0.239 | 19.5736 | 1.1996 | 0.30011 | -39.9747 | 3.1159 | 784.72 | 0.2 | 2.5107 | 0.65319 | 0.11073 | -0.88399 | 2.1339 | 1.6716 | 2.9973 | 26.2734 | -9.903 | -6.2537 | 0.24011 | -0.74496 | 11.2876 | 7.7473
42810.5692 | 11164 | 101.9192 | 73.0941 | 54.5343 | 39.7782 | 25.0762 | 20.5595 | 17.298 | 149.2961 | 102.4537 | 78.9162 | 55.7693 | 29.7838 | 20.1244 | 16.6265 | 151.861 | 158.0353 | 426.9727 | 190.1689 | 172.2814 | 365.6795 |  |  |  | 245.5621 | 289.5481 | 269.0079 | 282.5175 | 137.8228 | 287.135 | 144.0753 | 192.0278 | 126.606 | 196.5352 | 258.2064 | 173.8815 | 307.4655 | 121.5338 |  | 130.0773 | 158.4549 | 91.586 | 131.3057 |  | 27.2101 | 51.9384 | 26.5683 | 54.2891 | 107.6212 | 137.9761 | 202.2352 | 7.1511 | 27.118 | 8.9605 | 58.729 | 8.0946 | 42.0244 | 48.5911 | 50.3034 | 16.4181 |  |  | 2.2357 | -0.091909 | -1.1054 | -1.4194 | 2.6589 | 1.0812 | 3.9183 | -2.5465 | 0.40284 | 1.5702 | 6.2798 | -0.00052898 | -0.00056512 | -0.00053555 | 315.9557 | 369.8851 | 349.4676 | 177.1863 | 97.158 | 46.6487 | 25.766 | 115.2931 | 92.7127 | 64.1126 | 45.8854 | 28.7246 | 21.7035 | 17.5768 | 93.5145 | 86.0097 | 74.9887 | 47.9751 | 41.5545 | 88.8304 | 61.3664 | 169.3282 | 194.3446 | 220.3985 | 230.0774 | 251.3971 | 266.6656 |  |  |  | 305.4481 | 249.3854 | 255.7674 | 257.2318 | 1.1445 | 1.5843 | 410.1834 |  |  | 369.2852 |  |  | 311.118 | 332.3642 | 178.5553 | 180.7236 | 235.3599 | 126.4143 | 910.1191 | 897.0805 | 750.2566 | 552.8568 | 818.8558 |  | 596.5436 | 795.1708 | 266.5658 | 840.4226 | 335.5929 | 771.8342 |  | 717.5507 |  |  | 795.1448 | 905.2548 | 891.8389 | [6 empty] | 841.8554 |  |  | 842.9935 |  |  | 190.8791 | 290.0412 | 349.2438 | 96.5788 | 247.28 | 315.5636 | 164.8601 | 268.7998 |  | 231.3358 | 335.0417 | 159.35 | 294.6671 | 210.1523 | 324.3401 | 101.893 | 234.3449 |  | 247.7403 | 286.8593 | 335.3207 | 140.1019 | 253.5351 | 323.3884 | 143.2289 | 277.3503 | 209.1207 | 315.9241 | 172.3608 | 309.5889 | 0.24093 | 19.5688 | 1.2044 | 0.30066 | -40.3101 | 3.116 | 790.01 | 0.22 | 2.4665 | -0.38093 | -1.3211 | -1.497 | 2.3041 | 1.4693 | 2.7971 | 26.2622 | -9.8724 | -6.237 | 0.45302 | -0.80359 | 11.3371 | 7.694
42810.5693 | 11165 | 101.9348 | 73.1033 | 54.5386 | 39.7878 | 25.0798 | 20.5662 | 17.2966 | 149.3044 | 102.4686 | 78.929 | 55.778 | 29.7932 | 20.1289 | 16.6303 | 151.8493 | 158.0317 | 426.9567 | 190.1798 | 172.4171 | 365.7962 |  |  |  | 245.5593 | 289.5515 | 269.1046 | 282.6439 | 136.7395 | 287.1043 | 144.0712 | 192.0325 | 125.8352 | 196.5288 | 258.2179 | 173.5113 | 307.5912 | 120.8828 |  | 130.2005 | 158.2027 | 91.5955 | 130.5027 |  | 27.1339 | 51.8652 | 26.5483 | 54.0808 | 107.5271 | 138.4921 | 202.5068 | 7.1321 | 27.1067 | 8.9283 | 58.7369 | 8.1042 | 42.0197 | 48.5933 | 50.2882 | 16.4092 |  |  | 2.1661 | 0.19394 | 0.2003 | -0.55132 | 1.9899 | 0.23939 | 3.7566 | -2.3461 | 0.84516 | 1.9088 | 6.257 | -0.00057662 | -0.00047148 | -0.00056676 | 311.5549 | 370.0369 | 349.5225 | 177.2204 | 97.1722 | 46.6524 | 25.777 | 115.2983 | 92.7185 | 64.1202 | 45.8896 | 28.7269 | 21.7043 | 17.5789 | 89.4336 | 84.7155 | 74.5663 | 48.3344 | 42.7695 | 88.7007 | 61.3433 | 169.3258 | 194.341 | 220.3883 | 230.0722 | 251.406 | 266.6621 |  |  |  | 305.4698 | 250.3999 | 255.9879 | 259.5148 | 1.0392 | 0.93688 | 410.4156 |  |  | 369.6597 |  |  | 311.1081 | 332.368 | 177.9889 | 180.7274 | 235.3517 | 125.9973 | 910.3362 | 894.5804 | 749.5004 | 552.5586 | 818.8665 |  | 596.4451 | 796.0832 | 266.6219 | 839.6791 | 335.6996 | 770.7089 |  | 716.4717 |  |  | 795.8344 | 904.3143 | 892.0211 | [6 empty] | 840.7936 |  |  | 842.0166 |  |  | 191.4128 | 289.7179 | 349.4643 | 97.0337 | 247.7646 | 315.6455 | 164.9901 | 269.2832 |  | 231.5053 | 334.8956 | 159.6522 | 294.8849 | 210.1044 | 324.4118 | 101.7404 | 234.5571 |  | 248.4109 | 286.9009 | 335.3861 | 140.1639 | 253.9936 | 323.2862 | 144.1488 | 277.3463 | 209.4282 | 316.4973 | 171.9958 | 309.7331 | 0.35649 | 19.5814 | 1.2087 | 0.30015 | -40.4889 | 3.1159 | 774.95 | 0.25 | 2.4277 | 0.55329 | 0.56229 | -0.93287 | 1.9945 | 0.6918 | 2.7405 | 26.2445 | -9.8942 | -6.2079 | 0.89065 | -0.75943 | 11.3684 | 7.6321
42810.5693 | 11166 | 101.943 | 73.109 | 54.5399 | 39.7985 | 25.0859 | 20.5656 | 17.2959 | 149.3192 | 102.4718 | 78.9357 | 55.7853 | 29.7999 | 20.1356 | 16.6317 | 151.8474 | 158.0266 | 426.9307 | 190.1891 | 172.5006 | 365.9258 |  |  |  | 245.5664 | 289.5389 | 269.2671 | 282.8584 | 136.4144 | 287.1697 | 144.0605 | 192.042 | 125.5009 | 196.5297 | 258.2149 | 173.3093 | 307.6994 | 120.5612 |  | 130.2024 | 158.425 | 91.8183 | 130.5075 |  | 27.0972 | 51.703 | 26.4459 | 53.7372 | 106.3954 | 138.5839 | 202.54 | 7.2414 | 27.093 | 8.6869 | 58.6961 | 8.1232 | 42.0166 | 48.6157 | 50.2634 | 16.4144 |  |  | 2.8514 | 0.3937 | 0.611 | -0.88842 | 1.2309 | 0.79728 | 4.2869 | -2.5057 | 0.47095 | 1.5828 | 6.037 | -0.00053883 | -0.00049448 | -0.00057169 | 311.9663 | 370.5195 | 349.5827 | 177.2476 | 97.186 | 46.6585 | 25.7683 | 115.292 | 92.7198 | 64.1207 | 45.8853 | 28.7206 | 21.7077 | 17.5688 | 85.3806 | 81.802 | 68.9764 | 46.9209 | 41.8157 | 88.4894 | 61.2541 | 169.3216 | 194.337 | 220.3817 | 230.0775 | 251.4194 | 266.6751 |  |  |  | 305.4764 | 250.7639 | 256.561 | 259.2146 | 0.67126 | 0.22624 | 411.1336 |  |  | 369.9339 |  |  | 311.0935 | 332.3613 | 177.6673 | 180.7232 | 235.3522 | 125.9152 | 909.3873 | 892.4658 | 749.141 | 552.0212 | 818.7959 |  | 596.2679 | 798.3063 | 266.4442 | 838.9387 | 335.7601 | 769.4257 |  | 715.108 |  |  | 792.697 | 901.8894 | 888.5673 | [6 empty] | 839.6919 |  |  | 841.1783 |  |  | 191.6637 | 289.2442 | 349.342 | 97.1031 | 248.2561 | 315.7146 | 165.2734 | 269.4261 |  | 231.1857 | 334.8139 | 159.6797 | 295.0794 | 209.9643 | 324.6769 | 101.6998 | 234.5911 |  | 249.0852 | 287.1715 | 335.452 | 140.3933 | 254.2573 | 323.4278 | 145.2443 | 277.5237 | 209.5909 | 316.7095 | 172.0068 | 309.9816 | 0.23631 | 19.5802 | 1.2127 | 0.30169 | -40.5277 | 3.116 | 757.46 | 0.37 | 2.7856 | 0.78812 | 0.98181 | -1.1839 | 1.5689 | 1.2626 | 2.9278 | 26.2151 | -9.9672 | -6.1826 | 1.3152 | -0.149 | 11.3761 | 7.6409
42810.5693 | 11167 | 101.9423 | 73.1107 | 54.5433 | 39.7996 | 25.0857 | 20.5608 | 17.2941 | 149.3365 | 102.4819 | 78.9437 | 55.7931 | 29.8018 | 20.1387 | 16.6383 | 151.8464 | 158.0156 | 426.9034 | 190.1973 | 172.4543 | 366.0183 |  |  |  | 245.5431 | 289.5268 | 269.3144 | 282.9092 | 135.8932 | 287.055 | 144.0622 | 192.0442 | 125.8949 | 196.5326 | 258.2157 | 173.3464 | 307.8163 | 120.6062 |  | 130.487 | 159.014 | 91.863 | 129.6996 |  | 27.2471 | 51.7398 | 26.4907 | 53.4041 | 105.125 | 138.5472 | 201.8168 | 7.2222 | 27.0716 | 8.4242 | 58.6391 | 8.1362 | 41.9935 | 48.6497 | 50.2563 | 16.4193 |  |  | 2.6261 | 0.28462 | -0.078976 | -0.055854 | 1.3946 | 0.88205 | 4.1686 | -2.5557 | 0.61262 | 1.6415 | 6.0461 | -0.00049612 | -0.00046984 | -0.00057826 | 316.6353 | 377.162 | 349.6317 | 177.2913 | 97.1852 | 46.6531 | 25.7782 | 115.2941 | 92.7179 | 64.1221 | 45.8956 | 28.7237 | 21.7097 | 17.5685 | 80.7719 | 77.5511 | 61.9292 | 43.903 | 39.1262 | 88.2572 | 61.0732 | 169.318 | 194.331 | 220.3665 | 230.085 | 251.4348 | 266.6868 |  |  |  | 305.4798 | 250.4914 | 257.6496 | 257.2442 | 1.2894 | 0.095442 | 411.5771 |  |  | 369.5921 |  |  | 311.0764 | 332.3547 | 177.4919 | 180.7129 | 235.3568 | 126.1851 | 908.9614 | 890.4427 | 748.9384 | 552.0973 | 818.7918 |  | 596.1025 | 800.8473 | 266.2092 | 838.1542 | 335.9716 | 768.6945 |  | 714.1752 |  |  | 789.6496 | 900.1364 | 886.6446 | [6 empty] | 838.7137 |  |  | 840.3843 |  |  | 191.6794 | 288.8385 | 349.3458 | 97.0102 | 248.6359 | 315.7704 | 165.0687 | 269.699 |  | 231.1774 | 335.5528 | 159.6064 | 295.2542 | 209.6169 | 324.7273 | 101.992 | 234.6254 |  | 248.2754 | 287.7552 | 335.5175 | 140.4853 | 254.4864 | 323.6349 | 146.0737 | 277.7692 | 209.2658 | 316.9565 | 172.1037 | 310.2675 | 0.338 | 19.5711 | 1.2159 | 0.30279 | -40.5716 | 3.116 | 769.63 | 0.33 | 2.673 | 0.67014 | -0.35301 | -0.29687 | 1.6698 | 1.328 | 2.887 | 26.186 | -10.0527 | -6.144 | 1.799 | 0.61239 | 11.407 | 7.6959
42810.5693 | 11168 | 101.9417 | 73.119 | 54.5481 | 39.7989 | 25.0816 | 20.56 | 17.2923 | 149.3346 | 102.4855 | 78.9464 | 55.7946 | 29.8003 | 20.1409 | 16.6322 | 151.8423 | 158.0189 | 426.8753 | 190.2017 | 172.4214 | 366.0772 |  |  |  | 245.5361 | 289.5218 | 269.1707 | 282.8638 | 136.301 | 286.9759 | 144.0548 | 192.0452 | 126.1246 | 196.5279 | 258.2147 | 173.4937 | 307.9223 | 120.659 |  | 130.9513 | 159.5401 | 92.2008 | 128.7171 |  | 27.4245 | 51.7799 | 26.4516 | 53.0599 | 104.2267 | 137.6845 | 200.8199 | 7.2456 | 27.0463 | 8.6997 | 58.584 | 8.1324 | 41.9707 | 48.667 | 50.2522 | 16.4229 |  |  | 2.5623 | 0.26688 | 0.41715 | -0.10317 | 2.12 | 1.4505 | 4.7193 | -2.9421 | 0.50092 | 2.1522 | 6.09 | -0.00062426 | -0.0005454 | -0.00057333 | 327.3393 | 387.6507 | 349.6848 | 177.3219 | 97.2108 | 46.6708 | 25.7854 | 115.3028 | 92.7368 | 64.1278 | 45.9071 | 28.7323 | 21.714 | 17.5759 | 82.6393 | 76.1966 | 57.6702 | 41.6997 | 36.8258 | 88.1995 | 60.9017 | 169.313 | 194.3271 | 220.3515 | 230.0796 | 251.4445 | 266.6848 |  |  |  | 305.4939 | 252.0377 | 258.1624 | 258.5375 | 1.4509 | 0.80176 | 412.1671 |  |  | 369.0562 |  |  | 311.0662 | 332.3533 | 177.4486 | 180.7112 | 235.3651 | 126.4238 | 908.9017 | 888.3181 | 748.1563 | 552.1755 | 818.7868 |  | 596.068 | 801.4984 | 266.1964 | 837.594 | 336.2413 | 767.4366 |  | 713.4243 |  |  | 787.1778 | 899.1902 | 887.3434 | [6 empty] | 837.6792 |  |  | 839.5411 |  |  | 191.791 | 289.1656 | 349.556 | 97.0324 | 248.8022 | 315.8376 | 164.858 | 270.0357 |  | 231.4221 | 336.507 | 159.2528 | 295.4853 | 209.4787 | 324.6853 | 102.2857 | 234.7988 |  | 248.0861 | 288.2672 | 335.5888 | 140.7647 | 254.7927 | 323.9498 | 146.7044 | 278.0903 | 209.0974 | 317.1554 | 172.0765 | 310.6007 | 0.17159 | 19.5642 | 1.2182 | 0.30186 | -40.6497 | 3.116 | 762.21 | 0.32 | 2.6401 | 0.64896 | 0.81135 | -0.40349 | 2.0567 | 1.7012 | 3.0686 | 26.18 | -10.0716 | -6.1072 | 1.5845 | 1.0651 | 11.442 | 7.661
42810.5693 | 11169 | 101.9403 | 73.1319 | 54.5504 | 39.7933 | 25.0873 | 20.5547 | 17.2958 | 149.3358 | 102.4842 | 78.9471 | 55.7967 | 29.8088 | 20.1379 | 16.6302 | 151.8384 | 158.0108 | 426.8419 | 190.2193 | 172.5511 | 366.1308 |  |  |  | 245.5303 | 289.5155 | 269.2872 | 283.0403 | 135.5726 | 286.7658 | 144.0531 | 192.0398 | 126.8961 | 196.5282 | 258.2258 | 173.5119 | 308.0073 | 120.5061 |  | 130.82 | 160.0118 | 92.7252 | 127.953 |  | 27.561 | 51.8283 | 26.4502 | 52.7465 | 103.8562 | 137.003 | 200.4528 | 7.1179 | 27.0332 | 8.806 | 58.5274 | 8.1313 | 41.9548 | 48.6694 | 50.2536 | 16.4249 |  |  | 1.9867 | 0.27147 | 0.52492 | -0.3003 | 2.7377 | 2.0359 | 4.6365 | -3.2555 | 0.62274 | 1.7714 | 6.1377 | -0.00051419 | -0.00050433 | -0.00057333 | 327.6012 | 387.0495 | 349.7353 | 177.3445 | 97.2204 | 46.6717 | 25.7816 | 115.2993 | 92.7336 | 64.1302 | 45.9072 | 28.7368 | 21.7138 | 17.5738 | 83.6884 | 76.018 | 56.7726 | 41.1629 | 35.4533 | 88.0943 | 60.7551 | 169.3171 | 194.3242 | 220.3534 | 230.0894 | 251.4647 | 266.7045 |  |  |  | 305.4966 | 253.6944 | 258.3326 | 260.1597 | 2.2193 | 0.53583 | 412.2482 |  |  | 366.6495 |  |  | 311.0594 | 332.3553 | 176.5939 | 180.7075 | 235.3769 | 127.0319 | 908.1718 | 886.2076 | 747.7463 | 552.6813 | 818.6667 |  | 595.9979 | 801.1136 | 266.3301 | 837.2464 | 336.4229 | 765.9046 |  | 712.5412 |  |  | 784.4696 | 899.4946 | 888.7387 | [6 empty] | 836.6173 |  |  | 838.75 |  |  | 191.7099 | 289.8296 | 349.9034 | 97.3482 | 249.0198 | 315.9151 | 165.0391 | 270.5635 |  | 231.5477 | 337.3041 | 158.7816 | 295.5705 | 210.062 | 324.7769 | 102.555 | 234.9576 |  | 247.8932 | 288.622 | 335.6696 | 141.1877 | 254.9186 | 324.2428 | 147.4423 | 278.3831 | 209.3162 | 317.5488 | 172.0502 | 310.9489 | 0.2625 | 19.5596 | 1.2198 | 0.30132 | -40.603 | 3.116 | 772.87 | 0.29 | 2.3243 | 0.65457 | 0.9102 | -0.68845 | 2.3353 | 2.0138 | 3.039 | 26.171 | -10.0524 | -6.0831 | 1.4551 | 1.1473 | 11.4693 | 7.6161
42810.5693 | 11170 | 101.9463 | 73.1293 | 54.5564 | 39.8077 | 25.0835 | 20.5678 | 17.2934 | 149.3447 | 102.4909 | 78.9603 | 55.8073 | 29.8167 | 20.1434 | 16.6328 | 151.8374 | 158.0073 | 426.8208 | 190.2337 | 172.7474 | 366.1935 |  |  |  | 245.5263 | 289.5202 | 269.8045 | 283.4265 | 136.5327 | 286.8134 | 144.0412 | 192.0411 | 127.4419 | 196.5202 | 258.214 | 173.4662 | 308.0994 | 120.3161 |  | 131.028 | 160.3974 | 93.3624 | 127.257 |  | 27.5045 | 51.8438 | 26.4027 | 52.483 | 104.1691 | 137.3207 | 200.568 | 7.0499 | 27.0128 | 8.7059 | 58.4784 | 8.1168 | 41.9466 | 48.6575 | 50.2353 | 16.4244 |  |  | 1.9269 | 0.23533 | 0.4914 | -0.72677 | 2.354 | 1.5996 | 4.4551 | -3.4251 | 0.28627 | 1.3734 | 6.1032 | -0.00054705 | -0.00049776 | -0.00056676 | 329.5399 | 394.3287 | 349.7907 | 177.3869 | 97.2319 | 46.681 | 25.7881 | 115.2976 | 92.7403 | 64.1421 | 45.9122 | 28.7372 | 21.72 | 17.5708 | 86.5507 | 75.8687 | 55.5905 | 40.6801 | 34.92 | 88.0865 | 60.6069 | 169.3169 | 194.3119 | 220.3331 | 230.0883 | 251.4759 | 266.7108 |  |  |  | 305.439 | 253.9029 | 256.5945 | 260.3971 | 1.8828 | 1.6692 | 413.8011 |  |  | 365.0031 |  |  | 311.0434 | 332.3563 | 176.3872 | 180.7019 | 235.3967 | 127.3737 | 907.8037 | 884.2309 | 747.2257 | 552.7473 | 818.6451 |  | 595.9938 | 800.5673 | 266.5079 | 836.6931 | 336.5484 | 764.1869 |  | 711.0867 |  |  | 782.6953 | 899.0915 | 889.1834 | [6 empty] | 835.6318 |  |  | 838.0918 |  |  | 191.7246 | 290.5808 | 350.3788 | 97.8308 | 249.4577 | 316.0072 | 165.6085 | 271.0983 |  | 231.6727 | 337.8004 | 158.416 | 295.6147 | 210.6936 | 324.6552 | 102.9156 | 235.0015 |  | 248.2299 | 288.7276 | 335.7545 | 141.4358 | 255.1748 | 324.4744 | 148.0425 | 278.6128 | 209.7234 | 317.7182 | 172.2895 | 311.3924 | -0.031599 | 19.5499 | 1.2222 | 0.30278 | -40.5809 | 3.1159 | 761.09 | 0.15 | 2.2892 | 0.60946 | 0.88069 | -1.071 | 2.1662 | 1.7857 | 2.9802 | 26.1709 | -10.026 | -6.0578 | 1.1361 | 1.2609 | 11.4953 | 7.6054
42810.5693 | 11171 | 101.9531 | 73.1384 | 54.5663 | 39.811 | 25.0927 | 20.5684 | 17.2934 | 149.363 | 102.4953 | 78.9712 | 55.8173 | 29.819 | 20.1427 | 16.6395 | 151.8352 | 158.0063 | 426.8 | 190.2479 | 172.9507 | 366.2502 |  |  |  | 245.5214 | 289.5208 | 269.8894 | 283.5786 | 137.3658 | 286.887 | 144.0463 | 192.0646 | 127.3407 | 196.5295 | 258.2284 | 173.3437 | 308.2309 | 119.7909 |  | 131.4827 | 160.5389 | 93.2501 | 126.533 |  | 27.4444 | 51.8943 | 26.3283 | 52.2602 | 104.3691 | 137.601 | 200.9309 | 7.0093 | 26.9834 | 8.5992 | 58.4508 | 8.1131 | 41.9403 | 48.65 | 50.2144 | 16.4237 |  |  | 2.2646 | 0.085515 | 0.75688 | 2e-06 | 2.5905 | 1.8572 | 4.7265 | -3.316 | -0.23097 | 1.2442 | 5.9859 | -0.00057497 | -0.00048791 | -0.00056348 | 350.8496 | 423.2754 | 349.8417 | 177.4271 | 97.2391 | 46.6887 | 25.7856 | 115.3018 | 92.7452 | 64.151 | 45.9256 | 28.7394 | 21.7148 | 17.5715 | 90.0818 | 79.798 | 60.2571 | 40.8839 | 35.8135 | 88.168 | 60.5656 | 169.3115 | 194.2997 | 220.3121 | 230.0919 | 251.4837 | 266.7214 |  |  |  | 305.3741 | 253.8892 | 256.7131 | 260.5366 | 1.9497 | 1.2128 | 414.2772 |  |  | 363.0527 |  |  | 311.033 | 332.3599 | 176.409 | 180.6914 | 235.4031 | 127.3267 | 907.5532 | 882.4846 | 747.4264 | 551.9657 | 818.4169 |  | 596.2206 | 801.8024 | 266.5186 | 836.1336 | 336.7891 | 763.7244 |  | 709.2748 |  |  | 782.5148 | 899.0376 | 890.0023 | [6 empty] | 834.7166 |  |  | 837.4642 |  |  | 192.2399 | 291.1116 | 350.8933 | 98.317 | 249.8602 | 316.0683 | 166.0384 | 271.4878 |  | 232.0385 | 338.2338 | 158.8158 | 295.8219 | 210.6354 | 324.9447 | 103.1146 | 235.1317 |  | 248.4844 | 288.8244 | 335.8353 | 141.5839 | 255.4533 | 324.6776 | 148.4359 | 278.785 | 209.9439 | 317.7089 | 172.7775 | 311.7387 | 0.33165 | 19.524 | 1.2249 | 0.3047 | -40.5951 | 3.1159 | 757.75 | 0.23 | 2.4818 | 0.36742 | 1.0931 | 0.0017769 | 2.2733 | 1.9248 | 3.0706 | 26.2173 | -10.0596 | -6.0232 | 0.75373 | 0.73748 | 11.5249 | 7.5969
42810.5693 | 11172 | 101.9559 | 73.1414 | 54.5787 | 39.8202 | 25.0992 | 20.5773 | 17.3059 | 149.3765 | 102.5053 | 78.9801 | 55.8203 | 29.828 | 20.1421 | 16.6373 | 151.8331 | 157.9996 | 426.7765 | 190.2549 | 173.0448 | 366.3533 |  |  |  | 245.5137 | 289.5154 | 269.6493 | 283.4826 | 137.5736 | 287.0049 | 144.0382 | 192.0611 | 127.1345 | 196.515 | 258.232 | 172.8168 | 308.3526 | 119.4474 |  | 131.1501 | 160.744 | 93.0765 | 127.0706 |  | 27.4423 | 51.9442 | 26.3354 | 52.5336 | 104.7664 | 138.0034 | 200.9906 | 6.8175 | 26.9616 | 8.5231 | 58.3895 | 8.1137 | 41.9351 | 48.6473 | 50.2078 | 16.4251 |  |  | 2.6839 | -0.080081 | 0.043904 | 0.083454 | 2.7509 | 1.5523 | 4.3316 | -3.5124 | 0.56319 | 1.4867 | 6.1201 | -0.00046984 | -0.00048134 | -0.00055526 | 387.7993 | 454.7993 | 349.8881 | 177.4558 | 97.2479 | 46.6936 | 25.7905 | 115.3033 | 92.7476 | 64.16 | 45.9303 | 28.7485 | 21.7143 | 17.5737 | 91.945 | 79.5929 | 62.1102 | 41.2243 | 36.0832 | 88.1345 | 60.4896 | 169.3127 | 194.2998 | 220.3055 | 230.092 | 251.5091 | 266.7306 |  |  |  | 305.3748 | 253.9509 | 257.0767 | 260.9892 | 1.5311 | 1.7064 | 413.6831 |  |  | 361.875 |  |  | 311.0086 | 332.3571 | 176.5595 | 180.6875 | 235.3976 | 126.9805 | 907.2397 | 880.8192 | 747.6484 | 552.1761 | 818.1906 |  | 596.2198 | 803.8374 | 266.3776 | 835.9782 | 337.1229 | 764.0406 |  | 708.3475 |  |  | 782.9785 | 899.1542 | 891.1962 | [6 empty] | 833.8205 |  |  | 836.7427 |  |  | 192.6541 | 291.5938 | 351.3288 | 98.4096 | 249.8574 | 316.0724 | 165.9927 | 271.8209 |  | 232.0277 | 338.772 | 159.3129 | 296.0287 | 210.322 | 325.2518 | 103.4777 | 235.1784 |  | 248.6441 | 288.9411 | 335.9118 | 141.6185 | 255.6004 | 324.8669 | 148.5465 | 278.8432 | 209.7992 | 317.6135 | 173.1257 | 311.745 | 0.45106 | 19.5196 | 1.2273 | 0.30563 | -40.5555 | 3.1159 | 761.3 | 0.16 | 2.7021 | -0.35558 | 0.26328 | 0.36299 | 2.3437 | 1.7606 | 2.941 | 26.2234 | -10.1251 | -5.9924 | 0.54262 | 0.52251 | 11.5188 | 7.5844
42810.5694 | 11173 | 101.9597 | 73.1482 | 54.5798 | 39.8211 | 25.0962 | 20.5701 | 17.2931 | 149.3764 | 102.5036 | 78.9783 | 55.8285 | 29.8238 | 20.142 | 16.6351 | 151.832 | 157.9988 | 426.7515 | 190.2587 | 173.0285 | 366.458 |  |  |  | 245.5094 | 289.5127 | 269.4717 | 283.3816 | 136.9541 | 286.9261 | 144.0376 | 192.062 | 126.7987 | 196.5146 | 258.2355 | 172.3678 | 308.4808 | 119.2581 |  | 130.6549 | 161.3409 | 92.2059 | 126.5211 |  | 27.499 | 51.9209 | 26.3438 | 52.7187 | 105.0026 | 138.3506 | 201.1261 | 6.7402 | 26.9305 | 8.3619 | 58.3299 | 8.1023 | 41.9469 | 48.6389 | 50.2085 | 16.4216 |  |  | 2.4007 | 0.52841 | 0.10633 | 0.16822 | 2.5268 | 0.76245 | 3.9393 | -3.4658 | 0.8259 | 1.2551 | 6.1429 | -0.00050269 | -0.00045341 | -0.00056676 | 394.768 | 446.8579 | 349.9433 | 177.5045 | 97.2644 | 46.7029 | 25.8077 | 115.3214 | 92.762 | 64.1729 | 45.9328 | 28.7575 | 21.7211 | 17.5798 | 90.8771 | 79.5611 | 64.3449 | 43.5397 | 37.0987 | 88.0957 | 60.4519 | 169.3148 | 194.2896 | 220.2969 | 230.0946 | 251.5357 | 266.7517 |  |  |  | 305.4615 | 254.2542 | 257.2727 | 261.4411 | 1.7353 | 2.2069 | 414.1064 |  |  | 361.9062 |  |  | 310.995 | 332.363 | 177.1235 | 180.6866 | 235.3995 | 126.662 | 907.0366 | 879.1381 | 747.5676 | 552.7809 | 817.863 |  | 596.222 | 804.1615 | 266.4052 | 835.5806 | 337.3509 | 763.6415 |  | 707.7794 |  |  | 781.9501 | 899.6415 | 892.7707 | [6 empty] | 832.8819 |  |  | 835.9918 |  |  | 193.0662 | 292.0068 | 351.6677 | 98.1551 | 249.4997 | 316.0889 | 165.4945 | 272.1777 |  | 231.9468 | 339.1717 | 159.4312 | 296.2401 | 210.314 | 325.5801 | 103.8773 | 235.2942 |  | 249.3847 | 289.1748 | 335.9922 | 141.7801 | 255.7492 | 325.1321 | 148.342 | 278.9332 | 209.5861 | 317.6407 | 173.3916 | 311.8373 | 0.32587 | 19.5151 | 1.2282 | 0.30395 | -40.6561 | 3.116 | 748.24 | 0.27 | 2.5554 | 0.91336 | 0.40972 | 0.51534 | 2.2472 | 1.2344 | 2.8058 | 26.2329 | -10.1323 | -5.9633 | 0.65655 | 0.2697 | 11.5434 | 7.578
42810.5694 | 11174 | 101.955 | 73.1497 | 54.5869 | 39.821 | 25.0925 | 20.5639 | 17.2885 | 149.3868 | 102.5082 | 78.9814 | 55.8352 | 29.8214 | 20.1425 | 16.6304 | 151.8149 | 157.9877 | 426.7133 | 190.2578 | 173.0992 | 366.5022 |  |  |  | 245.4995 | 289.5054 | 269.0732 | 283.2278 | 135.5443 | 286.7391 | 144.0426 | 192.0646 | 126.2809 | 196.5164 | 258.2459 | 172.1607 | 308.588 | 118.8622 |  | 130.5565 | 161.4127 | 91.6765 | 126.1715 |  | 27.5315 | 51.7688 | 26.2886 | 52.4788 | 105.0193 | 138.7475 | 201.3641 | 6.666 | 26.9121 | 8.1261 | 58.2869 | 8.1005 | 41.9721 | 48.6181 | 50.2099 | 16.4263 |  |  | 2.1812 | 0.19197 | 0.13722 | -0.47312 | 2.4138 | 0.32153 | 4.4295 | -3.933 | 0.29133 | 1.0885 | 6.1882 | -0.00051748 | -0.00050598 | -0.00054212 | 406.8815 | 457.1834 | 349.9845 | 177.5241 | 97.2684 | 46.6986 | 25.7992 | 115.3031 | 92.747 | 64.1624 | 45.935 | 28.7432 | 21.7181 | 17.5819 | 88.6665 | 80.4986 | 66.5835 | 46.4085 | 39.3376 | 87.9976 | 60.4507 | 169.3155 | 194.2912 | 220.2883 | 230.0934 | 251.5566 | 266.7471 |  |  |  | 305.6335 | 254.5169 | 256.8244 | 261.9402 | 1.5745 | 1.2357 | 414.4867 |  |  | 363.1022 |  |  | 310.9855 | 332.3683 | 176.3711 | 180.6832 | 235.4062 | 126.076 | 906.9063 | 877.4773 | 747.2618 | 552.9371 | 817.6386 |  | 596.5216 | 803.636 | 266.4931 | 834.9223 | 337.3891 | 762.9011 |  | 706.8339 |  |  | 780.8699 | 900.0657 | 894.1436 | [6 empty] | 831.931 |  |  | 835.1897 |  |  | 193.707 | 292.1988 | 351.8939 | 97.9957 | 249.3135 | 316.0792 | 165.1985 | 272.2814 |  | 231.846 | 339.6696 | 159.5006 | 296.5258 | 210.6905 | 326.1125 | 103.5847 | 235.3199 |  | 249.9822 | 289.6053 | 336.0661 | 141.9564 | 255.788 | 325.3852 | 148.1131 | 279.2225 | 209.7993 | 318.0634 | 173.5791 | 312.203 | 0.32336 | 19.512 | 1.2303 | 0.30412 | -40.6211 | 3.1159 | 756.22 | 0.25 | 2.4354 | 0.55039 | 0.46533 | -0.86405 | 2.1974 | 0.80199 | 2.9767 | 26.2921 | -10.1121 | -5.942 | 0.89022 | 0.020825 | 11.5608 | 7.5765
42810.5694 | 11175 | 101.9687 | 73.1618 | 54.5998 | 39.8326 | 25.0965 | 20.5666 | 17.3 | 149.3993 | 102.5184 | 78.9969 | 55.8478 | 29.8315 | 20.1561 | 16.635 | 151.8135 | 157.9798 | 426.6855 | 190.2675 | 173.2595 | 366.5659 |  |  |  | 245.4952 | 289.4956 | 269.1549 | 283.3114 | 134.7618 | 286.7614 | 144.0482 | 192.0729 | 125.9626 | 196.5083 | 258.2531 | 172.4316 | 308.6948 | 119.0241 |  | 130.1401 | 160.8608 | 91.4559 | 126.6618 |  | 27.5397 | 51.5985 | 26.2223 | 52.1934 | 104.9901 | 139.1853 | 201.4883 | 6.6882 | 26.8973 | 8.0821 | 58.2757 | 8.0977 | 41.9896 | 48.607 | 50.2082 | 16.4231 |  |  | 2.5669 | 0.22548 | -0.20843 | -0.68537 | 2.076 | 0.68754 | 3.9216 | -3.9875 | 0.48554 | 1.9214 | 6.0187 | -0.00046984 | -0.00051255 | -0.00058812 | 422.7806 | 473.5966 | 350.0321 | 177.5669 | 97.284 | 46.7115 | 25.8025 | 115.3125 | 92.762 | 64.1738 | 45.9407 | 28.7506 | 21.7297 | 17.5692 | 88.1932 | 78.7939 | 64.3278 | 46.1019 | 40.68 | 87.9386 | 60.3852 | 169.3145 | 194.2916 | 220.2798 | 230.1002 | 251.5746 | 266.7583 |  |  |  | 305.8466 | 254.8275 | 256.9355 | 262.5969 | 1.8115 | 0.7037 | 414.6196 |  |  | 364.087 |  |  | 310.9783 | 332.3668 | 177.2411 | 180.6746 | 235.4143 | 125.9416 | 906.8223 | 875.9007 | 747.8103 | 552.6363 | 817.5833 |  | 596.5556 | 803.2842 | 266.5429 | 834.3274 | 337.4621 | 762.2493 |  | 705.6927 |  |  | 780.6663 | 899.8296 | 893.4995 | [6 empty] | 830.9649 |  |  | 834.4154 |  |  | 194.139 | 292.1952 | 352.1219 | 97.8129 | 249.5469 | 316.0936 | 164.8619 | 272.3561 |  | 231.4584 | 340.0324 | 159.7343 | 296.8183 | 210.8803 | 326.6084 | 103.5872 | 235.4484 |  | 249.8804 | 290.0018 | 336.1438 | 141.7131 | 255.8165 | 325.7286 | 148.3499 | 279.6844 | 209.8985 | 318.544 | 173.9809 | 312.3476 | 0.29929 | 19.5087 | 1.2318 | 0.30237 | -40.5699 | 3.1159 | 745.37 | 0.17 | 2.642 | 0.59634 | -0.57335 | -1.0397 | 2.0389 | 1.1734 | 2.8023 | 26.2997 | -10.0992 | -5.9197 | 0.93562 | 0.26363 | 11.555 | 7.5735
42810.5694 | 11176 | 101.972 | 73.1738 | 54.6059 | 39.8391 | 25.1018 | 20.57 | 17.3034 | 149.4078 | 102.5261 | 79.0042 | 55.8596 | 29.8392 | 20.151 | 16.6355 | 151.8035 | 157.9761 | 426.6493 | 190.2781 | 173.4186 | 366.628 |  |  |  | 245.4755 | 289.5003 | 268.9653 | 283.181 | 133.3483 | 286.487 | 144.0334 | 192.0747 | 125.4054 | 196.4956 | 258.2413 | 172.3312 | 308.8119 | 118.8214 |  | 130.0858 | 160.5765 | 90.6811 | 127.3706 |  | 27.5734 | 51.4884 | 26.1474 | 51.9045 | 105.2076 | 139.5108 | 201.3686 | 6.7298 | 26.8858 | 8.0953 | 58.2954 | 8.0905 | 42.0043 | 48.6075 | 50.2115 | 16.4239 |  |  | 2.128 | 0.19722 | 0.48286 | -0.62032 | 2.7679 | 0.97207 | 4.1824 | -3.8969 | 0.69338 | 1.5876 | 6.1306 | -0.00049284 | -0.00054705 | -0.00054376 | 438.9776 | 482.096 | 350.0758 | 177.5915 | 97.2906 | 46.722 | 25.8057 | 115.3136 | 92.7643 | 64.1808 | 45.9488 | 28.7623 | 21.7319 | 17.5795 | 89.5761 | 78.5395 | 61.8771 | 44.5273 | 39.3819 | 87.8336 | 60.2902 | 169.3176 | 194.2807 | 220.269 | 230.1016 | 251.597 | 266.7715 |  |  |  | 305.9898 | 255.2646 | 258.1541 | 263.3214 | 1.2928 | 0.7118 | 414.4062 |  |  | 365.5445 |  |  | 310.9624 | 332.3621 | 176.2697 | 180.6712 | 235.4233 | 125.6546 | 906.579 | 874.3801 | 748.0203 | 552.8447 | 817.3673 |  | 596.5265 | 803.515 | 266.5979 | 833.8195 | 337.5663 | 762.4532 |  | 704.6688 |  |  | 779.3854 | 899.6653 | 893.0415 | [6 empty] | 830.0561 |  |  | 833.675 |  |  | 193.9568 | 291.37 | 352.5874 | 97.8129 | 249.363 | 316.2056 | 164.7697 | 272.622 |  | 231.589 | 340.295 | 160.152 | 297.0453 | 211.0886 | 326.7347 | 103.8737 | 235.8678 |  | 249.9176 | 290.216 | 336.2235 | 142.058 | 256.036 | 325.8535 | 148.7355 | 280.0727 | 209.5187 | 318.9216 | 174.232 | 312.6864 | 0.35765 | 19.5071 | 1.2325 | 0.30243 | -40.5764 | 3.1159 | 735.4 | 0.26 | 2.4049 | 0.55763 | 0.87252 | -0.98895 | 2.3553 | 1.3958 | 2.8952 | 26.3005 | -10.1021 | -5.8973 | 0.76918 | 0.52458 | 11.5437 | 7.5637
42810.5694 | 11177 | 101.9776 | 73.1699 | 54.6084 | 39.8459 | 25.1051 | 20.5655 | 17.2987 | 149.4114 | 102.5313 | 79.0096 | 55.8643 | 29.8429 | 20.151 | 16.6388 | 151.8008 | 157.968 | 426.6238 | 190.2947 | 173.5071 | 366.7271 |  |  |  | 245.4795 | 289.4946 | 269.2752 | 283.4503 | 134.3739 | 286.6005 | 144.0348 | 192.09 | 125.4909 | 196.4991 | 258.2509 | 172.0839 | 308.9716 | 118.6886 |  | 130.1417 | 161.0513 | 90.3064 | 127.8576 |  | 27.7528 | 51.5449 | 26.1088 | 51.8151 | 105.865 | 139.8319 | 201.1323 | 6.7593 | 26.8597 | 8.104 | 58.2997 | 8.0868 | 42.0141 | 48.5983 | 50.2064 | 16.4256 |  |  | 2.214 | 0.094711 | 0.32318 | -0.27796 | 2.7798 | 1.7508 | 4.7929 | -4.0099 | 0.57525 | 1.3767 | 6.1077 | -0.00052241 | -0.00050269 | -0.00053391 | 444.5484 | 482.9934 | 350.1213 | 177.6171 | 97.2993 | 46.7203 | 25.802 | 115.3064 | 92.7653 | 64.1777 | 45.9484 | 28.7525 | 21.7198 | 17.5744 | 87.7392 | 76.1691 | 58.4367 | 43.41 | 38.4052 | 87.6442 | 60.1669 | 169.3194 | 194.2753 | 220.2569 | 230.0992 | 251.6071 | 266.7753 |  |  |  | 306.006 | 255.4213 | 259.8148 | 262.6313 | 1.8234 | 0.35723 | 414.0876 |  |  | 366.0416 |  |  | 310.947 | 332.3636 | 175.4398 | 180.6705 | 235.4336 | 125.4536 | 906.4233 | 873.0348 | 747.8458 | 553.4031 | 817.3185 |  | 596.5247 | 802.0072 | 266.7529 | 833.2959 | 337.6614 | 761.91 |  | 704.4547 |  |  | 778.8495 | 898.2963 | 890.9379 | [6 empty] | 829.1869 |  |  | 832.9473 |  |  | 193.5165 | 290.7231 | 353.0395 | 98.0443 | 249.1689 | 316.3403 | 164.3908 | 272.6963 |  | 231.8087 | 340.6682 | 160.2842 | 297.282 | 211.4957 | 326.9081 | 103.9184 | 236.26 |  | 250.2332 | 290.5765 | 336.2844 | 142.4202 | 256.4129 | 326.0144 | 149.6272 | 280.3564 | 209.4268 | 319.3607 | 174.3662 | 313.1762 | 0.36342 | 19.5052 | 1.2356 | 0.30365 | -40.59 | 3.1159 | 729.78 | 0.24 | 2.4533 | 0.38646 | 0.71388 | -0.66206 | 2.3612 | 1.8739 | 3.1005 | 26.3016 | -10.0504 | -5.8752 | 0.95022 | 0.8921 | 11.5418 | 7.584
42810.5694 | 11178 | 101.9727 | 73.1798 | 54.6103 | 39.8423 | 25.1012 | 20.5654 | 17.2925 | 149.4163 | 102.5359 | 79.0063 | 55.8666 | 29.8454 | 20.1515 | 16.6395 | 151.7979 | 157.9719 | 426.5956 | 190.3089 | 173.5888 | 366.8734 |  |  |  | 245.4787 | 289.4913 | 268.8825 | 283.3853 | 134.4443 | 286.4364 | 144.0341 | 192.0927 | 125.6396 | 196.5034 | 258.2637 | 172.3389 | 309.1584 | 119.1487 |  | 130.2507 | 161.5624 | 91.148 | 127.5829 |  | 27.8243 | 51.6358 | 26.0907 | 51.9268 | 106.2191 | 140.3106 | 201.6323 | 6.8988 | 26.8428 | 8.1524 | 58.2691 | 8.0859 | 42.0139 | 48.5908 | 50.2091 | 16.4329 |  |  | 1.9157 | 0.22942 | 0.29624 | -0.3969 | 2.6398 | 2.1569 | 4.7154 | -3.7898 | -0.1362 | 2.032 | 6.1967 | -0.00053062 | -0.00048462 | -0.00050269 | 425.1543 | 463.4568 | 350.1701 | 177.6575 | 97.31 | 46.725 | 25.8099 | 115.3134 | 92.7692 | 64.1879 | 45.9576 | 28.7635 | 21.7254 | 17.5731 | 87.6979 | 74.0948 | 55.0613 | 42.0662 | 37.4544 | 87.526 | 60.0179 | 169.3143 | 194.2701 | 220.2518 | 230.105 | 251.6226 | 266.795 |  |  |  | 306.0172 | 254.5567 | 258.5033 | 260.4499 | 2.0291 | 0.71424 | 414.2796 |  |  | 366.5912 |  |  | 310.9418 | 332.3715 | 175.5511 | 180.6657 | 235.439 | 125.7115 | 906.5841 | 871.8529 | 747.3726 | 553.8391 | 817.2642 |  | 596.5962 | 799.1583 | 266.7972 | 833.0618 | 337.86 | 762.2388 |  | 704.5968 |  |  | 776.9413 | 899.0769 | 891.6567 | [6 empty] | 828.3958 |  |  | 832.0788 |  |  | 193.618 | 290.8337 | 353.3399 | 97.9729 | 249.5372 | 316.4814 | 164.0917 | 272.5104 |  | 232.2395 | 340.7814 | 160.3798 | 297.5984 | 212.0895 | 327.2845 | 104.3346 | 236.6792 |  | 249.6663 | 290.5812 | 336.3401 | 142.1286 | 256.6651 | 326.1847 | 150.567 | 280.5638 | 209.306 | 319.997 | 174.5228 | 313.4262 | 0.38307 | 19.5026 | 1.2388 | 0.30508 | -40.592 | 3.116 | 716.85 | 0.23 | 2.2817 | 0.60157 | 0.68358 | -0.79123 | 2.3023 | 2.0811 | 3.0771 | 26.3157 | -9.9685 | -5.8529 | 0.94041 | 1.2493 | 11.563 | 7.6454
42810.5694 | 11179 | 101.9768 | 73.1837 | 54.6249 | 39.8451 | 25.0999 | 20.5731 | 17.2894 | 149.4337 | 102.535 | 79.0264 | 55.8781 | 29.8535 | 20.1518 | 16.6359 | 151.8029 | 157.9681 | 426.5692 | 190.3276 | 173.6577 | 366.9946 |  |  |  | 245.4748 | 289.4965 | 268.7767 | 283.563 | 133.5347 | 286.456 | 144.0258 | 192.0852 | 125.9551 | 196.4852 | 258.2517 | 172.3797 | 309.3301 | 119.2647 |  | 130.5958 | 161.9946 | 90.9138 | 128.5671 |  | 27.6286 | 51.648 | 26.0298 | 52.1219 | 106.5444 | 140.7368 | 202.3258 | 7.1006 | 26.8237 | 8.1057 | 58.2218 | 8.0736 | 41.991 | 48.5806 | 50.2035 | 16.4267 |  |  | 2.1634 | 0.14334 | 0.00448 | -0.037454 | 2.8764 | 1.6949 | 4.8106 | -3.9586 | 0.43942 | 1.4991 | 6.1568 | -0.00048462 | -0.00042712 | -0.00053719 | 435.1695 | 472.8252 | 350.2152 | 177.6823 | 97.3192 | 46.7277 | 25.8105 | 115.3159 | 92.7659 | 64.1988 | 45.962 | 28.768 | 21.7237 | 17.5696 | 90.2263 | 75.8949 | 56.4445 | 43.1766 | 37.009 | 87.5222 | 59.9422 | 169.3044 | 194.2735 | 220.2406 | 230.1046 | 251.6402 | 266.8056 |  |  |  | 306.0593 | 254.1502 | 259.5555 | 260.29 | 1.0846 | 1.9885 | 414.3196 |  |  | 366.0617 |  |  | 310.9305 | 332.3788 | 174.7593 | 180.6672 | 235.4413 | 125.6388 | 906.7528 | 870.5643 | 747.4711 | 553.3951 | 817.0651 |  | 596.7874 | 797.0095 | 266.9403 | 832.7471 | 337.9767 | 761.8492 |  | 704.4297 |  |  | 776.47 | 900.3072 | 893.0614 | [6 empty] | 827.6682 |  |  | 830.8538 |  |  | 193.9004 | 291.634 | 353.8863 | 98.2824 | 249.8829 | 316.5938 | 164.0312 | 272.7851 |  | 232.2647 | 341.1429 | 159.7336 | 297.8943 | 212.4899 | 327.7541 | 104.7439 | 236.8048 |  | 249.8984 | 290.7171 | 336.3864 | 142.0839 | 256.6091 | 326.2878 | 150.4699 | 280.673 | 208.9989 | 320.5224 | 174.5759 | 313.2283 | 0.21474 | 19.5007 | 1.2414 | 0.30585 | -40.5224 | 3.116 | 711.22 | 0.25 | 2.4248 | 0.47551 | 0.084065 | -0.24307 | 2.4045 | 1.8458 | 3.1096 | 26.3551 | -9.8997 | -5.8349 | 0.65903 | 1.0866 | 11.5481 | 7.6529
42810.5694 | 11180 | 101.9879 | 73.2009 | 54.6309 | 39.8507 | 25.1114 | 20.5774 | 17.3047 | 149.4421 | 102.5456 | 79.0314 | 55.8818 | 29.8597 | 20.1542 | 16.6415 | 151.7955 | 157.9527 | 426.5269 | 190.3251 | 173.6233 | 367.0552 |  |  |  | 245.4649 | 289.4864 | 269.178 | 283.7207 | 135.525 | 286.6778 | 144.0298 | 192.091 | 125.7411 | 196.4958 | 258.2726 | 172.8735 | 309.4859 | 119.9394 |  | 131.4269 | 162.348 | 90.5701 | 128.6533 |  | 27.4417 | 51.609 | 25.984 | 52.907 | 106.7139 | 140.7817 | 202.4151 | 7.2449 | 26.8215 | 8.0829 | 58.2396 | 8.07 | 41.9812 | 48.5675 | 50.1986 | 16.4217 |  |  | 2.6642 | 0.24191 | 0.056392 | -0.072938 | 2.0924 | 1.8171 | 4.5209 | -3.9442 | 0.32733 | 1.5509 | 6.1514 | -0.00052733 | -0.00051583 | -0.00051912 | 446.2029 | 475.3691 | 350.2644 | 177.7174 | 97.3329 | 46.7417 | 25.8146 | 115.3153 | 92.7739 | 64.203 | 45.9694 | 28.7645 | 21.729 | 17.5734 | 90.7542 | 80.6635 | 63.6026 | 46.196 | 40.4699 | 87.5203 | 59.97 | 169.3052 | 194.2695 | 220.225 | 230.0976 | 251.6525 | 266.8167 |  |  |  | 306.0847 | 254.0217 | 259.6659 | 261.0583 | 1.2379 | 2.2347 | 414.4409 |  |  | 366.1174 |  |  | 310.9263 | 332.3819 | 175.1832 | 180.6674 | 235.4676 | 125.734 | 906.7352 | 869.0882 | 747.395 | 553.6981 | 816.9639 |  | 596.6976 | 796.9051 | 267.1972 | 832.1345 | 338.2576 | 761.0736 |  | 703.5192 |  |  | 774.9791 | 900.9617 | 894.2999 | [6 empty] | 826.0598 |  |  | 830.9238 |  |  | 193.4192 | 292.3043 | 354.3584 | 98.4841 | 250.3796 | 316.7134 | 164.3189 | 272.92 |  | 231.9723 | 341.2185 | 159.6508 | 298.0826 | 212.9388 | 327.9319 | 104.5386 | 236.7882 |  | 249.8188 | 290.4843 | 336.4535 | 142.431 | 256.5447 | 326.5666 | 150.43 | 280.7935 | 209.2311 | 321.0935 | 174.8377 | 313.4551 | 0.25865 | 19.4989 | 1.2439 | 0.30558 | -40.5828 | 3.116 | 705.83 | 0.28 | 2.6914 | 0.61769 | 0.29823 | -0.33918 | 2.051 | 1.9113 | 3.0147 | 26.342 | -9.8805 | -5.7955 | 0.60013 | 0.29459 | 11.557 | 7.6334
42810.5694 | 11181 | 101.9859 | 73.1976 | 54.6331 | 39.8531 | 25.1044 | 20.5712 | 17.2993 | 149.4399 | 102.546 | 79.0335 | 55.886 | 29.8555 | 20.1543 | 16.6366 | 151.7851 | 157.9485 | 426.4847 | 190.3378 | 173.5256 | 367.0784 |  |  |  | 245.4532 | 289.4806 | 268.9387 | 283.6189 | 135.4626 | 286.7255 | 144.0339 | 192.0967 | 125.6403 | 196.4914 | 258.2755 | 173.0808 | 309.6155 | 120.3377 |  | 132.1843 | 162.6323 | 90.0694 | 127.1337 |  | 27.2744 | 51.538 | 25.9822 | 52.7954 | 107.0722 | 140.8075 | 202.3902 | 7.2315 | 26.8223 | 8.2092 | 58.2755 | 8.0728 | 41.9694 | 48.5706 | 50.2066 | 16.4251 |  |  | 2.5097 | 0.056599 | -0.24982 | -0.10317 | 2.3034 | 1.6239 | 4.5097 | -3.889 | 0.4908 | 1.3174 | 6.0704 | -0.00049448 | -0.00049941 | -0.00054376 | 441.4389 | 464.6213 | 350.3084 | 177.7523 | 97.3455 | 46.746 | 25.8224 | 115.3233 | 92.793 | 64.2092 | 45.9799 | 28.7743 | 21.7323 | 17.5705 | 90.7365 | 83.0524 | 69.0021 | 47.3835 | 41.3817 | 87.5785 | 60.0138 | 169.3067 | 194.27 | 220.2181 | 230.1047 | 251.6687 | 266.8387 |  |  |  | 306.1464 | 253.9609 | 259.479 | 260.5202 | 1.5445 | 1.6711 | 415.488 |  |  | 367.3302 |  |  | 310.921 | 332.3877 | 175.5673 | 180.6723 | 235.4782 | 125.6834 | 906.7435 | 867.6698 | 746.5966 | 554.1014 | 816.8842 |  | 596.8172 | 794.7955 | 267.3238 | 831.5431 | 338.3689 | 760.6337 |  | 703.3178 |  |  | 774.5618 | 901.5165 | 894.5946 | [6 empty] | 825.0416 |  |  | 830.3467 |  |  | 192.9763 | 292.1143 | 354.7713 | 98.1605 | 250.6063 | 316.8044 | 164.3297 | 273.0146 |  | 232.0667 | 341.3258 | 160.095 | 298.2244 | 213.1683 | 327.9052 | 104.4449 | 236.7033 |  | 248.9784 | 290.2342 | 336.5114 | 142.2856 | 256.4188 | 326.8051 | 150.0909 | 280.9292 | 209.8304 | 321.4926 | 175.3073 | 313.7607 | 0.22109 | 19.4951 | 1.2456 | 0.30551 | -40.554 | 3.116 | 710.81 | 0.2 | 2.6123 | 0.29875 | -0.62765 | -0.40334 | 2.1519 | 1.8069 | 3.0111 | 26.3654 | -9.8138 | -5.7702 | 0.60918 | -0.30012 | 11.6086 | 7.6528
42810.5695 | 11182 | 101.9804 | 73.188 | 54.6337 | 39.8571 | 25.1002 | 20.5662 | 17.2915 | 149.4495 | 102.5448 | 79.0403 | 55.8932 | 29.8548 | 20.1578 | 16.6333 | 151.7861 | 157.9466 | 426.4531 | 190.353 | 173.485 | 367.0841 |  |  |  | 245.4535 | 289.4823 | 268.9445 | 283.6542 | 135.6676 | 286.8071 | 144.0322 | 192.0986 | 125.2257 | 196.4889 | 258.2818 | 172.8631 | 309.7335 | 120.1004 |  | 132 | 163.0393 | 89.9469 | 125.7684 |  | 27.1891 | 51.4824 | 25.9454 | 52.4594 | 107.2841 | 140.9646 | 202.1045 | 7.1214 | 26.8206 | 8.4855 | 58.3128 | 8.0823 | 41.9424 | 48.5725 | 50.2046 | 16.426 |  |  | 2.1023 | -0.019625 | 0.050476 | -0.42187 | 2.373 | 1.3184 | 4.509 | -4.0684 | 0.54198 | 1.6407 | 6.1731 | -0.00049119 | -0.00060783 | -0.00056512 | 445.7789 | 476.1727 | 350.356 | 177.7895 | 97.3597 | 46.7499 | 25.8295 | 115.3178 | 92.79 | 64.2144 | 45.9815 | 28.7804 | 21.7304 | 17.5777 | 92.8685 | 85.1677 | 71.1272 | 48.5933 | 42.5311 | 87.643 | 60.0164 | 169.3037 | 194.2512 | 220.2035 | 230.106 | 251.6766 | 266.8309 |  |  |  | 306.2999 | 253.7332 | 259.0288 | 259.9222 | 1.2661 | 1.3449 | 416.7128 |  |  | 369.9223 |  |  | 310.8994 | 332.389 | 175.1336 | 180.6582 | 235.4772 | 125.3698 | 907.115 | 866.3052 | 746.1675 | 553.8923 | 816.8526 |  | 596.9569 | 792.1715 | 267.3482 | 830.9853 | 338.5346 | 760.9198 |  | 703.1597 |  |  | 774.913 | 901.7601 | 893.6815 | [6 empty] | 824.21 |  |  | 829.6295 |  |  | 192.9975 | 292.4192 | 355.0699 | 97.9542 | 250.567 | 316.9153 | 163.9949 | 273.1753 |  | 232.3927 | 341.8128 | 160.6828 | 298.3679 | 212.6989 | 328.2723 | 104.3818 | 236.8582 |  | 248.5004 | 290.5338 | 336.5764 | 142.4336 | 256.2448 | 326.8874 | 149.8327 | 281.0929 | 209.6776 | 321.6275 | 175.5062 | 313.8566 | 0.30179 | 19.4892 | 1.2474 | 0.30525 | -40.4763 | 3.116 | 739.43 | 0.22 | 2.3911 | -0.1759 | 0.2821 | -0.81555 | 2.1846 | 1.6283 | 3.0114 | 26.391 | -9.7394 | -5.7415 | 0.38015 | -0.53593 | 11.6551 | 7.6804
42810.5695 | 11183 | 101.9907 | 73.2008 | 54.6406 | 39.8621 | 25.117 | 20.5682 | 17.289 | 149.4634 | 102.554 | 79.0476 | 55.898 | 29.857 | 20.1638 | 16.6369 | 151.7756 | 157.9363 | 426.4103 | 190.3618 | 173.5366 | 367.1426 |  |  |  | 245.4419 | 289.4759 | 269.0272 | 283.6266 | 137.1827 | 287.1041 | 144.036 | 192.105 | 124.2832 | 196.4858 | 258.2891 | 172.691 | 309.8815 | 119.6908 |  | 131.6264 | 163.2405 | 89.4583 | 125.7673 |  | 27.2241 | 51.4414 | 25.8937 | 52.2605 | 107.2109 | 141.2021 | 201.6508 | 7.1639 | 26.827 | 8.5539 | 58.3499 | 8.0882 | 41.9068 | 48.5705 | 50.2023 | 16.4324 |  |  | 2.0531 | 0.1118 | 0.006452 | -0.30621 | 1.9459 | 2.0859 | 4.674 | -3.6307 | 0.44915 | 1.5482 | 6.1522 | -0.00051912 | -0.00050762 | -0.00056348 | 443.8432 | 477.5387 | 350.4117 | 177.826 | 97.3668 | 46.7617 | 25.823 | 115.3277 | 92.794 | 64.2279 | 45.9853 | 28.787 | 21.7358 | 17.5788 | 93.3283 | 85.4421 | 70.7144 | 48.3525 | 41.4855 | 87.6381 | 59.9991 | 169.3109 | 194.255 | 220.1992 | 230.1094 | 251.6915 | 266.8575 |  |  |  | 306.4796 | 253.5404 | 259.7415 | 259.132 | 1.5337 | 1.5911 | 416.6724 |  |  | 369.2332 |  |  | 310.8905 | 332.3883 | 175.3922 | 180.6534 | 235.4948 | 124.5464 | 907.3238 | 865.0761 | 746.3184 | 554.0344 | 817.2006 |  | 596.9065 | 790.1955 | 267.4587 | 830.4893 | 338.7597 | 761.6056 |  | 703.3073 |  |  | 774.9281 | 900.9606 | 891.677 | [6 empty] | 823.387 |  |  | 828.8829 |  |  | 192.8623 | 292.8623 | 355.2685 | 97.7672 | 250.0716 | 317.0263 | 163.8131 | 273.4704 |  | 232.2563 | 342.3499 | 161.0507 | 298.4976 | 212.8215 | 328.7296 | 104.6335 | 237.0036 |  | 248.8654 | 290.455 | 336.65 | 142.312 | 256.0586 | 326.9557 | 150.357 | 281.3669 | 209.7058 | 321.5837 | 175.6274 | 314.1733 | 0.24536 | 19.4867 | 1.2506 | 0.30689 | -40.4724 | 3.116 | 731.93 | 0.23 | 2.3635 | 0.41981 | 0.10085 | -0.69478 | 1.9788 | 2.0488 | 3.0669 | 26.3725 | -9.6775 | -5.7098 | 0.32846 | -0.49214 | 11.6659 | 7.7153
42810.5695 | 11184 | 102.0042 | 73.213 | 54.6481 | 39.8772 | 25.1195 | 20.5762 | 17.2937 | 149.4784 | 102.5701 | 79.0614 | 55.9028 | 29.8707 | 20.1707 | 16.6465 | 151.7765 | 157.9343 | 426.3814 | 190.3643 | 173.565 | 367.1778 |  |  |  | 245.4381 | 289.4774 | 269.2564 | 283.6504 | 137.9861 | 287.425 | 144.0271 | 192.1092 | 123.7017 | 196.479 | 258.2904 | 172.6837 | 310.0416 | 119.674 |  | 131.2864 | 162.4323 | 89.705 | 126.8046 |  | 27.3042 | 51.3362 | 25.8824 | 52.5047 | 107.6277 | 141.6229 | 201.2511 | 7.2848 | 26.8248 | 8.53 | 58.4063 | 8.1047 | 41.8869 | 48.5573 | 50.2096 | 16.4264 |  |  | 2.3685 | 0.4351 | 0.13524 | -0.23985 | 2.6089 | 1.7744 | 4.5537 | -3.2785 | 0.025897 | 2.0292 | 6.2601 | -0.00053062 | -0.00052898 | -0.0005454 | 449.7772 | 479.3444 | 350.4482 | 177.8642 | 97.3776 | 46.7636 | 25.8315 | 115.3236 | 92.7985 | 64.2288 | 45.9899 | 28.7887 | 21.7353 | 17.5836 | 92.5571 | 83.8923 | 70.7395 | 48.0773 | 41.4064 | 87.5607 | 59.9925 | 169.3053 | 194.2485 | 220.1845 | 230.1071 | 251.7053 | 266.8603 |  |  |  | 306.5641 | 252.876 | 259.2072 | 256.9015 | 1.4016 | 0.91204 | 416.8082 |  |  | 369.1613 |  |  | 310.8861 | 332.4005 | 176.2921 | 180.6616 | 235.4979 | 124.5939 | 906.8756 | 863.8579 | 746.1013 | 554.277 | 817.2592 |  | 596.9432 | 788.6421 | 267.4847 | 830.0865 | 338.9844 | 761.5329 |  | 703.7148 |  |  | 774.5186 | 901.4219 | 892.4315 | [6 empty] | 822.5332 |  |  | 828.1666 |  |  | 192.5966 | 293.1356 | 355.3463 | 98.1583 | 249.9556 | 317.1471 | 163.5192 | 273.6397 |  | 232.0775 | 342.486 | 161.3955 | 298.5866 | 213.2415 | 329.3017 | 104.9218 | 237.2336 |  | 248.6291 | 290.2443 | 336.7087 | 141.8629 | 256.134 | 327.2427 | 150.786 | 281.6773 | 209.6685 | 321.706 | 175.599 | 314.6153 | 0.30757 | 19.4842 | 1.2538 | 0.30803 | -40.501 | 3.116 | 748.18 | 0.24 | 2.5393 | 0.82805 | 0.46166 | -0.6148 | 2.2925 | 1.8906 | 3.0287 | 26.3773 | -9.6327 | -5.6807 | 0.40473 | -0.49572 | 11.6488 | 7.7833
42810.5695 | 11185 | 101.992 | 73.2172 | 54.6527 | 39.8767 | 25.1186 | 20.5729 | 17.2991 | 149.4814 | 102.565 | 79.0624 | 55.9102 | 29.8717 | 20.1685 | 16.6486 | 151.7784 | 157.9407 | 426.3477 | 190.3824 | 173.6101 | 367.1922 |  |  |  | 245.4486 | 289.4858 | 269.0879 | 283.3892 | 138.5276 | 287.7653 | 144.0146 | 192.1105 | 124.9328 | 196.4731 | 258.2892 | 173.0717 | 310.1649 | 120.1748 |  | 131.3818 | 162.3752 | 90.1261 | 126.9647 |  | 27.2527 | 51.3308 | 25.8572 | 53.1868 | 107.8851 | 142.0152 | 201.0959 | 7.3395 | 26.83 | 8.4749 | 58.421 | 8.1029 | 41.8876 | 48.5569 | 50.2192 | 16.4293 |  |  | 2.3455 | 0.32142 | 0.1451 | -0.63412 | 2.7896 | 1.1219 | 4.6168 | -3.2049 | 0.6671 | 1.3132 | 6.1234 | -0.00048298 | -0.00044191 | -0.00053555 | 448.3113 | 473.0783 | 350.4871 | 177.8964 | 97.3922 | 46.7693 | 25.8307 | 115.3166 | 92.803 | 64.2317 | 45.9957 | 28.7869 | 21.7357 | 17.5733 | 90.5125 | 81.9505 | 69.4628 | 48.2061 | 41.2772 | 87.4858 | 59.9649 | 169.3029 | 194.2533 | 220.1819 | 230.1113 | 251.7284 | 266.8727 |  |  |  | 306.6348 | 252.259 | 258.289 | 255.0205 | 0.90162 | 1.7956 | 416.839 |  |  | 367.1316 |  |  | 310.8785 | 332.4062 | 177.1512 | 180.6661 | 235.492 | 125.2456 | 906.6716 | 862.7262 | 746.4274 | 553.2079 | 817.2645 |  | 596.88 | 787.957 | 267.4786 | 829.6522 | 339.167 | 761.5299 |  | 703.2469 |  |  | 773.9025 | 901.7196 | 893.5157 | [6 empty] | 821.5992 |  |  | 827.3502 |  |  | 192.0303 | 292.8618 | 355.8005 | 98.4257 | 249.96 | 317.2476 | 163.36 | 273.6199 |  | 232.005 | 342.3204 | 161.8283 | 298.7226 | 213.1127 | 329.3631 | 104.9394 | 237.4636 |  | 248.46 | 290.2296 | 336.7807 | 141.4889 | 256.2775 | 327.7544 | 150.7072 | 281.9843 | 209.278 | 321.9826 | 175.4418 | 315.0179 | 0.2548 | 19.4818 | 1.2551 | 0.30748 | -40.4158 | 3.1159 | 758.99 | 0.23 | 2.5277 | 0.7117 | 0.47818 | -0.99965 | 2.3716 | 1.504 | 3.051 | 26.366 | -9.614 | -5.654 | 0.62279 | -0.35716 | 11.6533 | 7.8407
42810.5695 | 11186 | 102.0102 | 73.2314 | 54.656 | 39.8852 | 25.124 | 20.5775 | 17.3004 | 149.4958 | 102.5745 | 79.0702 | 55.9202 | 29.8815 | 20.1774 | 16.6523 | 151.7721 | 157.9365 | 426.3154 | 190.3982 | 173.7205 | 367.2229 |  |  |  | 245.4415 | 289.4872 | 268.9301 | 283.211 | 138.399 | 287.9825 | 144.0153 | 192.1147 | 125.1447 | 196.4817 | 258.3055 | 173.3364 | 310.3292 | 120.4121 |  | 131.6165 | 162.7826 | 89.9911 | 125.697 |  | 27.3235 | 51.3252 | 25.8593 | 53.0383 | 107.6455 | 142.2014 | 200.9672 | 7.3759 | 26.8095 | 8.479 | 58.4154 | 8.1092 | 41.8774 | 48.5502 | 50.2287 | 16.428 |  |  | 2.0163 | 0.10983 | 0.51309 | -0.18071 | 2.6792 | 1.7843 | 4.1529 | -3.5617 | 0.51765 | 1.4749 | 6.1705 | -0.00047476 | -0.00053391 | -0.00057169 | 453.3815 | 482.6012 | 350.5384 | 177.934 | 97.4019 | 46.778 | 25.8355 | 115.3245 | 92.816 | 64.2399 | 46.0047 | 28.793 | 21.748 | 17.5846 | 87.6859 | 82.9297 | 71.0419 | 49.5446 | 43.3676 | 87.4186 | 59.9594 | 169.3092 | 194.2493 | 220.168 | 230.118 | 251.7438 | 266.8865 |  |  |  | 306.7442 | 252.3076 | 258.2348 | 255.1926 | 1.6879 | 1.0647 | 415.929 |  |  | 364.7691 |  |  | 310.8654 | 332.4073 | 177.3397 | 180.6509 | 235.5064 | 125.4005 | 905.7571 | 861.5877 | 746.5647 | 552.675 | 817.3922 |  | 596.8508 | 788.1861 | 267.5404 | 829.497 | 339.3744 | 761.7485 |  | 702.9084 |  |  | 773.9133 | 901.2502 | 892.8609 | [6 empty] | 820.6966 |  |  | 826.5085 |  |  | 191.6238 | 292.5625 | 356.4779 | 98.5483 | 249.6228 | 317.2845 | 163.1419 | 273.4424 |  | 231.9066 | 342.3829 | 162.09 | 298.8531 | 212.8383 | 329.3571 | 105.0785 | 237.5328 |  | 248.0142 | 289.9673 | 336.8468 | 141.1021 | 256.6435 | 328.3714 | 150.5753 | 282.2925 | 209.1206 | 322.5236 | 175.2377 | 315.3245 | 0.33299 | 19.4776 | 1.2567 | 0.30787 | -40.4889 | 3.116 | 766.1 | 0.22 | 2.3441 | 0.41602 | 0.89919 | -0.53363 | 2.3248 | 1.8972 | 2.8943 | 26.3573 | -9.6164 | -5.6332 | 0.92867 | -0.53326 | 11.7005 | 7.8438
42810.5695 | 11187 | 102.0121 | 73.2304 | 54.6629 | 39.895 | 25.1233 | 20.5759 | 17.2966 | 149.5023 | 102.5753 | 79.0795 | 55.9286 | 29.8785 | 20.1721 | 16.644 | 151.7588 | 157.9281 | 426.285 | 190.4013 | 173.8534 | 367.2796 |  |  |  | 245.429 | 289.4809 | 269.0983 | 283.408 | 138.0154 | 288.0921 | 144.0091 | 192.1219 | 124.8879 | 196.4722 | 258.3018 | 173.1502 | 310.4269 | 119.8958 |  | 131.8531 | 162.9159 | 90.041 | 124.9184 |  | 27.4117 | 51.3376 | 25.8598 | 52.8552 | 107.6424 | 142.306 | 200.7798 | 7.4665 | 26.8107 | 8.6 | 58.413 | 8.1054 | 41.8558 | 48.547 | 50.2397 | 16.4275 |  |  | 2.2055 | 0.3385 | 0.22264 | -0.50467 | 2.7857 | 1.116 | 4.4683 | -3.8949 | 1.4093 | 1.9497 | 6.0986 | -0.00052405 | -0.0005454 | -0.00057333 | 461.8457 | 483.0955 | 350.5766 | 177.9663 | 97.4059 | 46.7726 | 25.8296 | 115.3288 | 92.8141 | 64.2417 | 46.0065 | 28.7928 | 21.7376 | 17.5707 | 87.7415 | 82.3864 | 69.4406 | 49.1486 | 43.1823 | 87.4228 | 59.9146 | 169.3096 | 194.2471 | 220.1608 | 230.1206 | 251.7514 | 266.9067 |  |  |  | 306.8995 | 253.3735 | 257.7665 | 256.3193 | 1.6146 | 1.3697 | 416.4169 |  |  | 365.1708 |  |  | 310.8404 | 332.4109 | 177.5256 | 180.6508 | 235.5159 | 125.4779 | 905.6231 | 860.4666 | 746.776 | 552.2905 | 817.7525 |  | 596.6127 | 788.2132 | 267.5534 | 829.1115 | 339.6715 | 761.5558 |  | 702.1822 |  |  | 775.5078 | 898.9339 | 889.044 | [6 empty] | 819.799 |  |  | 825.7166 |  |  | 191.6864 | 292.7028 | 356.9187 | 98.3976 | 249.1707 | 317.3113 | 163.3718 | 273.2683 |  | 231.8494 | 342.855 | 162.1959 | 298.9777 | 212.5253 | 329.638 | 104.935 | 237.4176 |  | 247.776 | 289.7179 | 336.8992 | 140.8682 | 257.1003 | 328.8391 | 151.1066 | 282.6299 | 209.184 | 323.0769 | 175.2536 | 315.4396 | 0.59339 | 19.4734 | 1.2576 | 0.30685 | -40.4667 | 3.116 | 799.2 | 0.17 | 2.4519 | 0.73038 | 0.59234 | -0.8918 | 2.3708 | 1.5006 | 3.0026 | 26.3051 | -9.6164 | -5.5987 | 0.92301 | -0.36069 | 11.7292 | 7.8237
42810.5695 | 11188 | 102.0134 | 73.2392 | 54.6614 | 39.8885 | 25.1242 | 20.575 | 17.2889 | 149.5066 | 102.579 | 79.0813 | 55.9366 | 29.884 | 20.1683 | 16.6446 | 151.752 | 157.9171 | 426.2565 | 190.3997 | 173.8542 | 367.2876 |  |  |  | 245.4265 | 289.4752 | 269.3638 | 283.5131 | 138.5517 | 288.2225 | 144.013 | 192.1222 | 125.3325 | 196.4749 | 258.3168 | 172.9609 | 310.515 | 119.3102 |  | 132.0672 | 163.1435 | 91.0565 | 124.3879 |  | 27.5433 | 51.3944 | 25.841 | 53.017 | 108.1223 | 142.4512 | 200.5521 | 7.4753 | 26.8161 | 8.6334 | 58.4171 | 8.1003 | 41.8091 | 48.5506 | 50.2539 | 16.4299 |  |  | 2.1345 | 0.42787 | 0.042592 | -1.054 | 2.4459 | 1.8434 | 4.7042 | -4.2234 | 0.9952 | 1.5578 | 6.1365 | -0.00051748 | -0.00056512 | -0.00057169 | 458.5597 | 476.0605 | 350.6432 | 177.9905 | 97.416 | 46.7938 | 25.843 | 115.3306 | 92.8167 | 64.2496 | 46.0142 | 28.7963 | 21.7409 | 17.5683 | 90.7144 | 84.6304 | 69.761 | 47.5733 | 43.0664 | 87.516 | 59.8897 | 169.303 | 194.2375 | 220.1481 | 230.1221 | 251.7688 | 266.9154 |  |  |  | 306.9503 | 254.2671 | 258.242 | 257.1178 | 1.9543 | 2.0618 | 416.1468 |  |  | 362.2451 |  |  | 310.8419 | 332.4245 | 177.7585 | 180.6534 | 235.5336 | 125.799 | 905.9994 | 859.3603 | 746.9906 | 552.1846 | 818.0102 |  | 596.4277 | 788.9366 | 267.6902 | 828.8525 | 339.8833 | 761.6651 |  | 701.7719 |  |  | 776.0682 | 897.7713 | 887.0855 | [6 empty] | 818.9695 |  |  | 824.9925 |  |  | 192.0421 | 292.8931 | 357.2943 | 98.1859 | 249.0954 | 317.3789 | 164.2692 | 273.4108 |  | 232.1187 | 343.5739 | 162.0657 | 299.103 | 212.3653 | 330.0152 | 104.8175 | 237.3439 |  | 247.8247 | 289.348 | 336.9534 | 141.033 | 257.416 | 329.1661 | 151.7492 | 282.9544 | 209.6144 | 323.393 | 175.42 | 315.35 | 0.19394 | 19.4703 | 1.2571 | 0.30658 | -40.3793 | 3.116 | 820.25 | 0.19 | 2.4124 | 0.82122 | 0.2591 | -1.2889 | 2.2219 | 1.9289 | 3.0814 | 26.2652 | -9.6278 | -5.5746 | 0.60403 | -0.39928 | 11.7504 | 7.8051
42810.5695 | 11189 | 102.0161 | 73.2374 | 54.6662 | 39.8946 | 25.1211 | 20.5753 | 17.2923 | 149.5178 | 102.5889 | 79.0862 | 55.9482 | 29.885 | 20.1713 | 16.6517 | 151.7522 | 157.9131 | 426.2263 | 190.4202 | 173.7358 | 367.3007 |  |  |  | 245.4247 | 289.4752 | 269.459 | 283.4436 | 140.0808 | 288.4258 | 144.0141 | 192.12 | 126.0502 | 196.4721 | 258.3243 | 172.8545 | 310.64 | 118.8212 |  | 131.84 | 163.3108 | 91.9945 | 124.7324 |  | 27.5675 | 51.3221 | 25.799 | 53.5307 | 108.6774 | 142.4816 | 200.7392 | 7.3546 | 26.8194 | 8.6536 | 58.3941 | 8.0918 | 41.7642 | 48.5483 | 50.2635 | 16.4332 |  |  | 2.2397 | 0.032287 | -0.11117 | -0.59009 | 2.6924 | 1.6469 | 4.4413 | -4.209 | 0.69201 | 0.67391 | 6.2033 | -0.00056512 | -0.00053226 | -0.00053719 | 450.7835 | 476.2246 | 350.6941 | 178.0263 | 97.4266 | 46.7912 | 25.839 | 115.3258 | 92.8134 | 64.2525 | 46.0136 | 28.7948 | 21.7445 | 17.5787 | 91.9962 | 83.9149 | 69.5099 | 47.618 | 42.8783 | 87.4701 | 59.8747 | 169.3013 | 194.2365 | 220.1365 | 230.128 | 251.7862 | 266.9209 |  |  |  | 306.9584 | 255.518 | 258.7288 | 258.7878 | 1.5805 | 0.92202 | 415.4052 |  |  | 358.9339 |  |  | 310.8245 | 332.4225 | 178.2268 | 180.65 | 235.5344 | 126.6317 | 906.6201 | 858.353 | 747.3898 | 551.8908 | 817.868 |  | 596.2389 | 790.2962 | 267.7811 | 828.3457 | 340.0337 | 761.9208 |  | 701.127 |  |  | 774.7309 | 898.7596 | 888.0552 | [6 empty] | 818.2689 |  |  | 824.3382 |  |  | 192.4439 | 293.1208 | 357.6222 | 98.3142 | 249.1947 | 317.4615 | 165.204 | 273.5846 |  | 232.4281 | 344.0324 | 161.6925 | 299.2592 | 212.5002 | 330.2537 | 104.9331 | 237.4172 |  | 248.4075 | 288.8733 | 337.0168 | 141.2613 | 257.5951 | 329.5089 | 152.3191 | 283.1869 | 209.6102 | 323.6456 | 175.3851 | 315.2945 | 0.23457 | 19.4679 | 1.2572 | 0.30753 | -40.4365 | 3.1159 | 829.63 | 0.19 | 2.4715 | 0.22556 | -0.41856 | -0.96431 | 2.3312 | 1.8233 | 2.9942 | 26.2358 | -9.6597 | -5.5484 | 0.45602 | -0.37316 | 11.7499 | 7.7593
42810.5695 | 11190 | 102.0217 | 73.2427 | 54.6798 | 39.8973 | 25.1242 | 20.5688 | 17.2987 | 149.5272 | 102.5951 | 79.0919 | 55.9545 | 29.8917 | 20.1789 | 16.6493 | 151.7447 | 157.91 | 426.2016 | 190.4315 | 173.6389 | 367.3364 |  |  |  | 245.4163 | 289.4667 | 269.5132 | 283.5539 | 140.3397 | 288.4512 | 144.0115 | 192.1202 | 125.9083 | 196.4702 | 258.3283 | 172.883 | 310.7732 | 118.5587 |  | 130.8632 | 162.4747 | 91.6826 | 124.8552 |  | 27.6297 | 51.1633 | 25.7754 | 54.4543 | 109.0939 | 142.5499 | 201.3796 | 7.1824 | 26.816 | 8.7825 | 58.406 | 8.0942 | 41.7404 | 48.5485 | 50.2782 | 16.4342 |  |  | 2.266 | 0.094055 | -0.11249 | -0.86411 | 2.9309 | 2.0037 | 4.6109 | -4.3417 | 0.44078 | 1.3671 | 6.283 | -0.00049612 | -0.00051748 | -0.00055362 | 464.8841 | 492.3103 | 350.7423 | 178.0674 | 97.4405 | 46.7958 | 25.8339 | 115.3308 | 92.8183 | 64.2636 | 46.0278 | 28.7997 | 21.7405 | 17.5791 | 90.5777 | 80.9156 | 65.4864 | 45.6739 | 41.2062 | 87.354 | 59.7904 | 169.2993 | 194.235 | 220.1288 | 230.132 | 251.7992 | 266.9396 |  |  |  | 306.9972 | 256.6747 | 259.9255 | 260.1034 | 1.553 | 1.3976 | 414.9315 |  |  | 358.6848 |  |  | 310.8175 | 332.4258 | 179.2257 | 180.649 | 235.5472 | 126.0876 | 907.2565 | 857.3836 | 747.2889 | 551.7451 | 817.7005 |  | 596.0991 | 789.2825 | 267.7681 | 827.9427 | 340.1651 | 762.5904 |  | 701.0678 |  |  | 773.0875 | 899.3966 | 889.4215 | [6 empty] | 817.4675 |  |  | 823.7933 |  |  | 192.5134 | 293.2067 | 357.9162 | 98.4293 | 249.1736 | 317.4936 | 165.8519 | 273.7569 |  | 232.8697 | 343.9546 | 161.9323 | 299.2605 | 212.5174 | 330.4039 | 105.1219 | 237.5517 |  | 247.7569 | 288.4671 | 337.0816 | 141.5227 | 257.863 | 329.9596 | 152.6872 | 283.3186 | 209.5805 | 323.92 | 175.117 | 315.5512 | 0.57182 | 19.4667 | 1.2585 | 0.30912 | -40.4413 | 3.116 | 828.29 | 0.28 | 2.486 | 0.38489 | -0.42092 | -1.1666 | 2.4325 | 2.0113 | 3.051 | 26.2157 | -9.6324 | -5.5267 | 0.59949 | 0.06381 | 11.7562 | 7.7256
42810.5696 | 11191 | 102.0264 | 73.2536 | 54.6837 | 39.8996 | 25.1247 | 20.5743 | 17.2923 | 149.5332 | 102.6032 | 79.1053 | 55.9603 | 29.8975 | 20.1778 | 16.6435 | 151.7399 | 157.9074 | 426.1732 | 190.4401 | 173.7058 | 367.3758 |  |  |  | 245.4097 | 289.4696 | 269.3964 | 283.5279 | 139.5961 | 288.562 | 144.0054 | 192.1233 | 126.1538 | 196.4643 | 258.3337 | 172.8144 | 310.923 | 118.3648 |  | 130.3769 | 161.81 | 92.0517 | 125.1042 |  | 27.501 | 50.9476 | 25.7628 | 54.6905 | 109.0337 | 142.928 | 202.4686 | 7.1034 | 26.8112 | 8.7076 | 58.4565 | 8.0886 | 41.7365 | 48.5451 | 50.3048 | 16.4346 |  |  | 2.0931 | 0.29645 | -0.048092 | -0.72809 | 2.6871 | 1.825 | 4.3178 | -4.2918 | 0.642 | 1.45 | 6.1594 | -0.00055526 | -0.00048134 | -0.00055855 | 490.9626 | 519.2563 | 350.7973 | 178.0949 | 97.4477 | 46.8081 | 25.8407 | 115.3317 | 92.8253 | 64.2653 | 46.029 | 28.8007 | 21.7425 | 17.5792 | 91.8831 | 80.0137 | 64.2609 | 44.5202 | 39.7704 | 87.3048 | 59.7137 | 169.2983 | 194.2338 | 220.1214 | 230.128 | 251.8102 | 266.9502 |  |  |  | 307.0547 | 256.7075 | 259.318 | 259.9284 | 1.9282 | 1.5179 | 414.7388 |  |  | 358.1559 |  |  | 310.8041 | 332.4407 | 179.7 | 180.6403 | 235.5486 | 126.7341 | 906.4504 | 856.5249 | 747.3066 | 552.0008 | 817.5188 |  | 596.0048 | 787.0034 | 267.8082 | 827.6876 | 340.2752 | 762.5191 |  | 701.5082 |  |  | 771.3571 | 900.3414 | 891.0283 | [6 empty] | 816.8945 |  |  | 823.3277 |  |  | 192.4619 | 293.4117 | 358.2758 | 99.0099 | 249.5283 | 317.5136 | 165.7008 | 273.8882 |  | 233.239 | 344.0536 | 162.2141 | 299.1639 | 212.8408 | 330.3864 | 105.2176 | 237.381 |  | 246.3452 | 288.4927 | 337.1458 | 141.467 | 258.3115 | 330.3077 | 152.8238 | 283.4807 | 209.888 | 324.0814 | 174.7515 | 315.7668 | 0.42949 | 19.4651 | 1.2592 | 0.30794 | -40.41 | 3.1159 | 845.49 | 0.23 | 2.3896 | 0.68309 | -0.27513 | -1.0705 | 2.3302 | 1.9204 | 2.9538 | 26.2041 | -9.5665 | -5.5108 | 0.44846 | 0.19081 | 11.7602 | 7.7346
42810.5696 | 11192 | 102.0268 | 73.2629 | 54.6926 | 39.9082 | 25.1282 | 20.585 | 17.306 | 149.5472 | 102.6128 | 79.1216 | 55.971 | 29.9047 | 20.1882 | 16.6583 | 151.7485 | 157.9022 | 426.1549 | 190.4613 | 173.7923 | 367.4073 |  |  |  | 245.4091 | 289.4761 | 269.8045 | 283.8229 | 138.7258 | 288.6751 | 144.0095 | 192.125 | 126.3474 | 196.4624 | 258.3372 | 172.5758 | 311.0283 | 118.3464 |  | 130.4221 | 161.5114 | 92.1161 | 125.2315 |  | 27.3959 | 50.7855 | 25.7099 | 54.4 | 108.4725 | 143.2094 | 203.1811 | 6.9232 | 26.796 | 8.69 | 58.4758 | 8.0912 | 41.748 | 48.5399 | 50.3211 | 16.4413 |  |  | 2.2338 | 0.58558 | 0.062964 | -0.13405 | 2.2363 | 0.55349 | 4.0293 | -3.9652 | 0.042049 | 1.7651 | 6.0547 | -0.00051419 | -0.00059469 | -0.00056676 | 508.341 | 533.7416 | 350.8487 | 178.1279 | 97.4699 | 46.8183 | 25.8499 | 115.3345 | 92.8317 | 64.2766 | 46.0425 | 28.8105 | 21.7443 | 17.5786 | 93.1938 | 82.3388 | 66.4259 | 45.9862 | 40.841 | 87.3702 | 59.7007 | 169.2977 | 194.2226 | 220.1143 | 230.1358 | 251.8323 | 266.9595 |  |  |  | 307.1667 | 256.1049 | 259.0466 | 259.8416 | 1.7473 | 2.4679 | 414.882 |  |  | 356.2265 |  |  | 310.7912 | 332.4331 | 180.3067 | 180.6283 | 235.5559 | 126.7012 | 906.2812 | 855.8421 | 747.1176 | 552.7362 | 817.3163 |  | 595.9681 | 785.0944 | 267.8859 | 827.3532 | 340.4433 | 762.5172 |  | 702.0669 |  |  | 770.1033 | 901.4257 | 893.7671 | [6 empty] | 816.2591 |  |  | 822.8961 |  |  | 192.5023 | 293.6385 | 358.6828 | 98.7868 | 250.055 | 317.5333 | 165.7176 | 273.7446 |  | 233.8246 | 344.3367 | 162.1655 | 299.1765 | 213.2812 | 330.425 | 105.119 | 237.1681 |  | 245.7645 | 289.2798 | 337.2037 | 141.4263 | 258.5796 | 330.7203 | 152.5938 | 283.6441 | 210.4385 | 323.8927 | 174.5778 | 316.0533 | 0.54639 | 19.4652 | 1.2597 | 0.30768 | -40.4135 | 3.116 | 835.72 | 0.28 | 2.4688 | 0.95982 | 0.31473 | -0.45923 | 2.1265 | 1.0579 | 2.8544 | 26.2032 | -9.5086 | -5.4881 | 0.31079 | -0.051289 | 11.7644 | 7.7451
42810.5696 | 11193 | 102.0264 | 73.2647 | 54.6999 | 39.9143 | 25.1314 | 20.5799 | 17.2981 | 149.5438 | 102.6115 | 79.1129 | 55.9659 | 29.9043 | 20.1816 | 16.6551 | 151.7309 | 157.8946 | 426.1228 | 190.4702 | 173.9127 | 367.3435 |  |  |  | 245.3982 | 289.473 | 270.4367 | 284.2098 | 138.6029 | 288.6024 | 144.0039 | 192.1331 | 126.7953 | 196.4627 | 258.3405 | 172.7064 | 311.1008 | 118.3953 |  | 130.7981 | 161.4085 | 91.4749 | 125.5033 |  | 27.4752 | 50.7207 | 25.6368 | 54.0836 | 108.2658 | 143.0774 | 203.6718 | 6.7153 | 26.7979 | 8.5721 | 58.474 | 8.0859 | 41.768 | 48.5186 | 50.3123 | 16.4374 |  |  | 2.3691 | 0.13414 | 0.24433 | -0.38507 | 2.1798 | 1.3479 | 4.3921 | -4.2044 | 0.47601 | 0.65377 | 6.122 | -0.00047312 | -0.00053391 | -0.00058155 | 520.1638 | 536.7552 | 350.9041 | 178.1659 | 97.484 | 46.8253 | 25.8525 | 115.3311 | 92.8371 | 64.2858 | 46.0444 | 28.8156 | 21.7441 | 17.5759 | 95.7386 | 82.9876 | 69.4369 | 48.4509 | 41.124 | 87.4099 | 59.701 | 169.2999 | 194.2198 | 220.095 | 230.136 | 251.8511 | 266.9792 |  |  |  | 307.2947 | 255.8508 | 258.8973 | 260.2796 | 1.9337 | 1.2743 | 415.9774 |  |  | 358.3823 |  |  | 310.7778 | 332.4438 | 179.9179 | 180.6359 | 235.5666 | 126.7754 | 906.3259 | 855.1439 | 747.1421 | 552.7755 | 817.1473 |  | 595.9446 | 784.0879 | 267.9039 | 826.8229 | 340.6194 | 761.9748 |  | 702.0507 |  |  | 770.9219 | 901.7712 | 894.8751 | [6 empty] | 815.7062 |  |  | 822.2545 |  |  | 192.5896 | 293.5768 | 358.7351 | 98.568 | 250.2952 | 317.5505 | 165.5295 | 274.1547 |  | 234.0214 | 344.9107 | 162.6014 | 299.3244 | 213.5151 | 330.8311 | 104.8817 | 237.2782 |  | 245.07 | 289.6556 | 337.2824 | 141.6139 | 258.7222 | 330.8266 | 152.5087 | 283.8204 | 210.8132 | 324.0357 | 174.4283 | 316.3736 | 0.40657 | 19.4643 | 1.2603 | 0.30766 | -40.4956 | 3.116 | 825 | 0.25 | 2.5423 | 0.45934 | 0.61993 | -0.77826 | 2.0991 | 1.6507 | 2.9797 | 26.2038 | -9.4795 | -5.4592 | 0.032867 | -0.38582 | 11.7621 | 7.7421
42810.5696 | 11194 | 102.0317 | 73.2639 | 54.7104 | 39.9221 | 25.1371 | 20.5839 | 17.3067 | 149.557 | 102.6163 | 79.1211 | 55.9713 | 29.9138 | 20.1869 | 16.6522 | 151.7276 | 157.8884 | 426.091 | 190.476 | 174.0088 | 367.2697 |  |  |  | 245.396 | 289.4651 | 271.0388 | 284.4669 | 137.6929 | 288.6331 | 144.016 | 192.1523 | 127.0448 | 196.4592 | 258.3532 | 172.8494 | 311.1874 | 118.6387 |  | 130.816 | 160.8777 | 92.0466 | 126.1675 |  | 27.604 | 50.7416 | 25.5495 | 53.6582 | 107.9303 | 143.2396 | 203.9919 | 6.6795 | 26.8051 | 8.3933 | 58.4832 | 8.0863 | 41.7921 | 48.4957 | 50.3029 | 16.4402 |  |  | 2.0255 | -0.16025 | 0.50849 | 0.005258 | 2.7016 | 1.436 | 4.4013 | -4.2077 | 0.43689 | 1.6828 | 6.2405 | -0.00046491 | -0.00046491 | -0.00054376 | 512.5026 | 527.5392 | 350.9574 | 178.1862 | 97.4786 | 46.8196 | 25.8435 | 115.3205 | 92.8292 | 64.2834 | 46.038 | 28.8104 | 21.7303 | 17.5656 | 96.1367 | 80.3508 | 68.0399 | 47.6198 | 41.1624 | 87.3389 | 59.6733 | 169.3007 | 194.2224 | 220.0988 | 230.146 | 251.8753 | 266.9968 |  |  |  | 307.4057 | 256.4029 | 258.3258 | 261.3704 | 1.2454 | 1.0585 | 415.8605 |  |  | 360.6462 |  |  | 310.7655 | 332.4476 | 180.1111 | 180.6454 | 235.5927 | 127.449 | 906.5575 | 854.3699 | 746.6964 | 552.623 | 817.3122 |  | 595.8436 | 783.7952 | 267.882 | 826.1866 | 340.8181 | 762.0958 |  | 701.7857 |  |  | 770.6128 | 901.399 | 894.2953 | [6 empty] | 815.0711 |  |  | 821.599 |  |  | 193.0232 | 293.7523 | 358.9626 | 98.4666 | 250.216 | 317.554 | 164.9442 | 274.1667 |  | 233.9713 | 344.8026 | 162.3392 | 299.5553 | 213.0282 | 331.1806 | 104.9727 | 237.3599 |  | 245.322 | 289.3252 | 337.3432 | 141.6236 | 258.4916 | 330.9819 | 152.9865 | 283.9097 | 211.0122 | 324.0455 | 174.1222 | 316.5929 | 0.30815 | 19.4638 | 1.2605 | 0.30604 | -40.4234 | 3.116 | 805.53 | 0.3 | 2.3508 | -0.50207 | 0.89435 | 0.090945 | 2.3374 | 1.7041 | 2.9834 | 26.1813 | -9.4727 | -5.4256 | -0.020007 | -0.2339 | 11.75 | 7.7198
42810.5696 | 11195 | 102.0308 | 73.2844 | 54.7132 | 39.9266 | 25.1371 | 20.5803 | 17.3039 | 149.5703 | 102.6185 | 79.1344 | 55.9837 | 29.9182 | 20.1844 | 16.6473 | 151.7264 | 157.8882 | 426.0683 | 190.4833 | 174.121 | 367.3272 |  |  |  | 245.3888 | 289.463 | 270.9408 | 284.5046 | 137.625 | 288.7508 | 144.0058 | 192.142 | 128.0693 | 196.4498 | 258.3552 | 172.7681 | 311.2723 | 118.5587 |  | 130.5669 | 160.4148 | 91.7023 | 126.8463 |  | 27.6086 | 50.7719 | 25.5308 | 53.3039 | 107.6831 | 143.5222 | 204.177 | 6.7847 | 26.8138 | 8.2413 | 58.4856 | 8.0795 | 41.8069 | 48.4769 | 50.307 | 16.4407 |  |  | 2.3731 | 0.086171 | 0.54397 | -0.43961 | 2.5787 | 1.7389 | 4.8297 | -4.3404 | 0.43105 | 1.5419 | 6.1836 | -0.00053226 | -0.00053062 | -0.00056019 | 493.4956 | 501.053 | 351.0143 | 178.2204 | 97.5 | 46.8268 | 25.8506 | 115.3346 | 92.8372 | 64.2788 | 46.0457 | 28.8148 | 21.7415 | 17.5735 | 92.8457 | 76.1968 | 64.9288 | 46.0515 | 39.8872 | 87.1585 | 59.595 | 169.3018 | 194.2247 | 220.0855 | 230.1503 | 251.889 | 267.0046 |  |  |  | 307.4992 | 256.661 | 257.8637 | 261.3415 | 1.1026 | 0.21213 | 416.3991 |  |  | 361.8222 |  |  | 310.7436 | 332.4563 | 180.4234 | 180.6342 | 235.5876 | 127.9555 | 906.1992 | 853.8261 | 746.3119 | 552.8192 | 817.4852 |  | 595.7139 | 782.7828 | 267.8852 | 825.9151 | 340.9829 | 762.8131 |  | 702.6457 |  |  | 770.4712 | 900.7358 | 892.8478 | [6 empty] | 814.4071 |  |  | 821.0507 |  |  | 193.3188 | 293.2896 | 359.3615 | 98.3243 | 250.3883 | 317.5801 | 164.969 | 274.0365 |  | 233.6432 | 344.1258 | 161.8268 | 299.8081 | 212.9183 | 331.5137 | 105.4085 | 237.4732 |  | 245.2575 | 289.2808 | 337.3966 | 141.3491 | 258.5897 | 331.1972 | 153.6329 | 283.9462 | 211.1561 | 324.3558 | 173.7985 | 316.8283 | 0.10938 | 19.4597 | 1.2605 | 0.30562 | -40.4508 | 3.116 | 793.98 | 0.29 | 2.5448 | 0.36819 | 0.92507 | -0.83161 | 2.2844 | 1.8759 | 3.1263 | 26.1536 | -9.4444 | -5.4048 | 0.32371 | 0.10243 | 11.7373 | 7.7274
42810.5696 | 11196 | 102.0425 | 73.2854 | 54.715 | 39.9331 | 25.1417 | 20.5873 | 17.3049 | 149.5733 | 102.6269 | 79.146 | 55.9922 | 29.9185 | 20.1945 | 16.657 | 151.7226 | 157.8882 | 426.0533 | 190.4976 | 174.0992 | 367.3853 |  |  |  | 245.3777 | 289.4687 | 270.6378 | 284.3907 | 138.3813 | 288.7676 | 144.0031 | 192.1382 | 128.3361 | 196.4455 | 258.3627 | 172.445 | 311.3906 | 118.2267 |  | 129.9644 | 159.8207 | 91.7339 | 126.9083 |  | 27.5542 | 50.8826 | 25.5785 | 53.5862 | 107.7995 | 143.6439 | 204.1915 | 6.8517 | 26.8185 | 8.1775 | 58.5037 | 8.0773 | 41.8062 | 48.4704 | 50.3001 | 16.4433 |  |  | 2.2844 | -0.032109 | 0.4868 | -0.32593 | 2.7233 | 2.0865 | 4.743 | -4.2274 | -0.044548 | 1.3283 | 6.2319 | -0.00051419 | -0.00054705 | -0.0005684 | 470.5698 | 494.6997 | 351.0583 | 178.2531 | 97.5116 | 46.8341 | 25.8591 | 115.3369 | 92.8479 | 64.2953 | 46.0586 | 28.8244 | 21.7479 | 17.5769 | 89.2283 | 72.9282 | 60.0767 | 43.6646 | 38.0792 | 86.9635 | 59.4546 | 169.2965 | 194.2108 | 220.0736 | 230.1468 | 251.9025 | 267.0128 |  |  |  | 307.5414 | 256.7008 | 257.5028 | 261.4824 | 2.1344 | 0.78877 | 416.6999 |  |  | 360.0471 |  |  | 310.734 | 332.4569 | 180.068 | 180.6335 | 235.5937 | 128.1869 | 905.9982 | 853.2163 | 746.8192 | 552.6995 | 817.6063 |  | 595.4652 | 782.193 | 268.0551 | 825.7043 | 341.1569 | 762.5927 |  | 704.0264 |  |  | 770.8408 | 900.1405 | 891.521 | [6 empty] | 813.8127 |  |  | 820.4988 |  |  | 193.3481 | 293.1497 | 359.855 | 98.5646 | 250.5599 | 317.6742 | 164.8869 | 273.8603 |  | 234.0964 | 343.7679 | 161.5424 | 300.1093 | 213.0191 | 331.5245 | 105.5836 | 237.698 |  | 246.0155 | 289.3623 | 337.4494 | 140.759 | 258.9417 | 331.4919 | 153.567 | 284.0213 | 211.5188 | 324.4475 | 173.5635 | 317.0938 | 0.55275 | 19.4638 | 1.264 | 0.3069 | -40.4023 | 3.1159 | 792.01 | 0.16 | 2.4968 | -0.22479 | 0.87526 | -0.71618 | 2.3479 | 2.0551 | 3.0985 | 26.1064 | -9.4172 | -5.385 | 0.7019 | 0.62477 | 11.7443 | 7.7265
42810.5696 | 11197 | 102.0424 | 73.2864 | 54.7174 | 39.9278 | 25.1357 | 20.576 | 17.3015 | 149.5809 | 102.6222 | 79.1455 | 55.9971 | 29.9073 | 20.1897 | 16.6584 | 151.722 | 157.8881 | 426.0332 | 190.5047 | 174.2279 | 367.4077 |  |  |  | 245.3642 | 289.4674 | 270.4701 | 284.3292 | 138.94 | 288.9335 | 144.0038 | 192.1522 | 128.8434 | 196.4493 | 258.3819 | 172.3686 | 311.4858 | 118.2216 |  | 130.2855 | 159.7339 | 92.4085 | 127.2371 |  | 27.4493 | 50.9794 | 25.6183 | 53.8592 | 108.1812 | 143.5156 | 204.3051 | 6.7776 | 26.8092 | 8.1323 | 58.5201 | 8.0819 | 41.7996 | 48.4695 | 50.2895 | 16.4454 |  |  | 2.1694 | -0.005169 | 0.21476 | -0.24445 | 2.7581 | 1.7869 | 4.7982 | -4.1071 | 0.9158 | 1.3553 | 6.1791 | -0.00053555 | -0.00052241 | -0.00058319 | 463.5087 | 506.8151 | 351.1056 | 178.2994 | 97.5173 | 46.8432 | 25.8643 | 115.3468 | 92.8494 | 64.3038 | 46.0618 | 28.8229 | 21.7564 | 17.5791 | 89.6497 | 72.3891 | 57.5412 | 43.8522 | 38.0311 | 86.885 | 59.3442 | 169.2942 | 194.208 | 220.0657 | 230.1529 | 251.9198 | 267.019 |  |  |  | 307.592 | 256.6622 | 257.9132 | 261.7441 | 1.6099 | 1.327 | 417.1747 |  |  | 359.9434 |  |  | 310.7132 | 332.4619 | 180.3664 | 180.6309 | 235.5939 | 128.7996 | 905.526 | 852.4853 | 746.7556 | 552.6201 | 817.5317 |  | 595.2942 | 781.2743 | 268.3679 | 825.3386 | 341.3257 | 761.9933 |  | 704.7252 |  |  | 773.0809 | 899.9384 | 891.2644 | [6 empty] | 813.2289 |  |  | 819.9457 |  |  | 193.021 | 293.214 | 360.1758 | 98.844 | 250.5761 | 317.7501 | 164.7999 | 273.9982 |  | 234.3871 | 344.1175 | 161.4731 | 300.3849 | 213.1771 | 331.4654 | 105.5904 | 237.8846 |  | 246.1578 | 289.3577 | 337.4976 | 140.4469 | 259.2534 | 331.9418 | 153.136 | 284.0776 | 211.7587 | 324.3225 | 173.4895 | 317.2645 | 0.38692 | 19.4633 | 1.267 | 0.30757 | -40.4322 | 3.116 | 786.74 | 0.22 | 2.4335 | -0.090205 | 0.58143 | -0.62032 | 2.3625 | 1.9016 | 3.116 | 26.0783 | -9.3717 | -5.3613 | 0.64553 | 0.89331 | 11.7421 | 7.7229
42810.5696 | 11198 | 102.0498 | 73.2959 | 54.7254 | 39.9408 | 25.1419 | 20.5777 | 17.3005 | 149.5887 | 102.6289 | 79.1528 | 56.0049 | 29.9143 | 20.1931 | 16.6508 | 151.7157 | 157.8773 | 426.007 | 190.5125 | 174.353 | 367.4231 |  |  |  | 245.3689 | 289.4668 | 270.9524 | 284.4833 | 139.4491 | 289.1644 | 144.0033 | 192.1562 | 128.8948 | 196.4471 | 258.3814 | 172.6079 | 311.5759 | 118.5576 |  | 130.5346 | 159.6147 | 92.3382 | 127.698 |  | 27.3666 | 50.9669 | 25.6285 | 53.7621 | 108.2062 | 143.1379 | 204.7918 | 6.7444 | 26.8155 | 8.115 | 58.5152 | 8.07 | 41.7905 | 48.4652 | 50.2782 | 16.445 |  |  | 2.0649 | -0.058397 | 0.065592 | -0.57563 | 2.7469 | 1.8618 | 4.7154 | -4.2064 | 0.47153 | 1.0216 | 6.1594 | -0.00055033 | -0.00054869 | -0.00055033 | 470.4679 | 507.9293 | 351.165 | 178.3289 | 97.5365 | 46.8516 | 25.8593 | 115.3483 | 92.8517 | 64.3035 | 46.0667 | 28.8225 | 21.7525 | 17.582 | 88.4376 | 74.6918 | 60.2085 | 45.1566 | 38.5806 | 86.8142 | 59.2981 | 169.2932 | 194.2098 | 220.0558 | 230.1528 | 251.9402 | 267.0322 |  |  |  | 307.6686 | 256.7094 | 259.4585 | 261.1458 | 1.3182 | 1.854 | 417.2962 |  |  | 359.7304 |  |  | 310.7052 | 332.4801 | 180.6981 | 180.6297 | 235.612 | 128.4544 | 905.2054 | 851.7302 | 746.6635 | 552.4817 | 817.5848 |  | 595.14 | 780.8927 | 268.4663 | 824.9436 | 341.6559 | 761.8787 |  | 704.941 |  |  | 775.7674 | 899.0991 | 890.2189 | [6 empty] | 812.6157 |  |  | 819.401 |  |  | 192.744 | 293.106 | 360.246 | 98.6267 | 250.465 | 317.8025 | 164.753 | 274.0318 |  | 234.41 | 344.404 | 161.6892 | 300.6187 | 213.0128 | 331.6343 | 105.3714 | 237.9542 |  | 246.2543 | 289.4468 | 337.5563 | 140.6074 | 259.4753 | 332.2947 | 152.6636 | 284.1794 | 211.2873 | 324.2462 | 173.6082 | 317.3589 | 0.27329 | 19.4629 | 1.2696 | 0.30735 | -40.4938 | 3.116 | 789.86 | 0.26 | 2.3747 | -0.30319 | 0.32132 | -0.9519 | 2.3566 | 1.9401 | 3.0876 | 26.0496 | -9.3549 | -5.3237 | 0.77159 | 0.59143 | 11.7359 | 7.7451
42810.5697 | 11199 | 102.0525 | 73.294 | 54.7179 | 39.9407 | 25.1412 | 20.5841 | 17.2969 | 149.5967 | 102.6369 | 79.1582 | 56.0077 | 29.9269 | 20.1836 | 16.6488 | 151.7116 | 157.8701 | 425.9912 | 190.5216 | 174.237 | 367.4609 |  |  |  | 245.3609 | 289.4581 | 271.4338 | 284.7303 | 139.0312 | 289.0743 | 143.9998 | 192.1583 | 129.6823 | 196.4469 | 258.3811 | 172.9332 | 311.6626 | 118.9752 |  | 130.9933 | 159.1293 | 92.8716 | 127.5181 |  | 27.3178 | 50.9345 | 25.568 | 53.6785 | 108.0111 | 143.0447 | 205.2504 | 6.7778 | 26.8243 | 8.0138 | 58.5063 | 8.0805 | 41.7912 | 48.4731 | 50.2697 | 16.4436 |  |  | 2.0557 | 0.073683 | 0.24038 | -0.3003 | 2.7502 | 2.3671 | 4.8685 | -4.4258 | 0.74261 | 0.38859 | 5.9565 | -0.00056183 | -0.00052076 | -0.00053555 | 474.9872 | 508.0184 | 351.2128 | 178.3543 | 97.5387 | 46.8535 | 25.8625 | 115.342 | 92.8527 | 64.3105 | 46.0653 | 28.8218 | 21.7493 | 17.5733 | 87.1191 | 76.6064 | 62.9289 | 49.6023 | 41.66 | 86.7256 | 59.2811 | 169.2884 | 194.2026 | 220.0454 | 230.1607 | 251.9569 | 267.0488 |  |  |  | 307.7964 | 257.0669 | 259.9148 | 260.9881 | 1.5177 | 1.4559 | 416.9073 |  |  | 358.1653 |  |  | 310.7051 | 332.4746 | 181.5106 | 180.6232 | 235.6255 | 129.1937 | 905.5643 | 851.0311 | 746.6846 | 552.6483 | 817.4358 |  | 595.0158 | 780.4049 | 268.4909 | 824.4834 | 341.8681 | 761.8093 |  | 705.2993 |  |  | 776.5578 | 899.5497 | 891.3807 | [6 empty] | 812.0098 |  |  | 818.8989 |  |  | 192.7642 | 293.2339 | 360.5241 | 98.3843 | 250.6357 | 317.881 | 164.3457 | 274.0834 |  | 234.3334 | 344.8073 | 161.7983 | 300.8221 | 213.0226 | 331.8416 | 105.2994 | 238.152 |  | 246.8309 | 289.4957 | 337.6193 | 140.6392 | 259.623 | 332.5992 | 152.1196 | 284.354 | 211.2923 | 324.4438 | 173.8256 | 317.4641 | 0.52405 | 19.4621 | 1.2721 | 0.30726 | -40.4421 | 3.116 | 812.51 | 0.23 | 2.3692 | 0.34055 | 0.6151 | -0.6875 | 2.3577 | 2.1874 | 3.137 | 26.0319 | -9.3397 | -5.2939 | 0.90731 | 0.28715 | 11.7472 | 7.7587
42810.5697 | 11200 | 102.0596 | 73.3053 | 54.7295 | 39.9491 | 25.1391 | 20.5818 | 17.2982 | 149.6032 | 102.6387 | 79.1634 | 56.0189 | 29.9334 | 20.1873 | 16.6538 | 151.711 | 157.8713 | 425.9784 | 190.535 | 173.9636 | 367.4986 |  |  |  | 245.3592 | 289.4637 | 271.488 | 284.8201 | 138.3906 | 288.8677 | 144.0113 | 192.1694 | 129.9537 | 196.448 | 258.3973 | 173.0837 | 311.7383 | 118.9148 |  | 131.4431 | 159.4916 | 91.8324 | 127.202 |  | 27.1754 | 50.9035 | 25.5603 | 53.6978 | 108.113 | 143.1616 | 205.7118 | 6.6572 | 26.8267 | 8.035 | 58.5213 | 8.0768 | 41.7773 | 48.472 | 50.2563 | 16.4463 |  |  | 2.3054 | 0.058571 | 0.32581 | -0.13931 | 2.7259 | 1.917 | 4.6832 | -4.4134 | 0.30359 | 1.1867 | 6.2969 | -0.00053226 | -0.00056676 | -0.00054869 | 465.6909 | 492.7212 | 351.2676 | 178.3842 | 97.5511 | 46.8559 | 25.8579 | 115.3382 | 92.8614 | 64.3111 | 46.0689 | 28.8209 | 21.7483 | 17.5723 | 87.393 | 77.2084 | 64.3292 | 50.6089 | 43.3476 | 86.6385 | 59.263 | 169.2951 | 194.2089 | 220.0384 | 230.1666 | 251.9726 | 267.0702 |  |  |  | 308.046 | 258.0023 | 260.5979 | 261.4651 | 1.6478 | 1.5675 | 417.4821 |  |  | 358.7477 |  |  | 310.6863 | 332.4814 | 181.2523 | 180.6239 | 235.638 | 128.813 | 906.2623 | 850.3796 | 747.1077 | 552.1316 | 817.2939 |  | 594.8557 | 779.8186 | 268.5266 | 824.2732 | 341.9919 | 761.2172 |  | 705.2172 |  |  | 776.659 | 900.9577 | 892.9773 | [6 empty] | 811.4131 |  |  | 818.3937 |  |  | 192.9198 | 293.4669 | 360.8026 | 98.4421 | 250.9361 | 317.9594 | 164.1506 | 274.2285 |  | 234.5281 | 345.4695 | 161.868 | 301.0054 | 213.0616 | 332.0397 | 105.5136 | 238.4326 |  | 246.9475 | 289.7291 | 337.668 | 140.8745 | 259.5869 | 332.6939 | 151.609 | 284.5072 | 211.9107 | 324.4885 | 173.8008 | 317.5396 | 0.2625 | 19.4613 | 1.2737 | 0.30596 | -40.4701 | 3.116 | 820.38 | 0.19 | 2.5085 | 0.30361 | 0.71607 | -0.46824 | 2.3476 | 1.9687 | 3.0771 | 26.0076 | -9.3212 | -5.278 | 0.86626 | 0.12939 | 11.7615 | 7.7635
42810.5697 | 11201 | 102.055 | 73.31 | 54.735 | 39.9492 | 25.1416 | 20.5839 | 17.2892 | 149.6101 | 102.6461 | 79.1704 | 56.025 | 29.9333 | 20.1928 | 16.6504 | 151.7152 | 157.872 | 425.9662 | 190.5394 | 173.7574 | 367.5297 |  |  |  | 245.3509 | 289.4697 | 271.4605 | 284.9195 | 137.8911 | 288.6534 | 144.006 | 192.1658 | 129.024 | 196.448 | 258.4189 | 173.1426 | 311.8268 | 118.8481 |  | 131.6193 | 159.6485 | 91.4082 | 127.6792 |  | 27.1101 | 50.8617 | 25.5599 | 53.616 | 108.1005 | 143.116 | 206.1632 | 6.5542 | 26.8195 | 8.1514 | 58.5489 | 8.061 | 41.8027 | 48.4538 | 50.2569 | 16.4446 |  |  | 2.2154 | 0.022431 | 0.37378 | -0.36273 | 2.8468 | 2.0911 | 4.7351 | -4.0381 | 0.33298 | 1.506 | 6.1828 | -0.0005684 | -0.00049776 | -0.0005684 | 453.8524 | 478.665 | 351.3266 | 178.4251 | 97.5655 | 46.8631 | 25.868 | 115.3465 | 92.866 | 64.3272 | 46.0803 | 28.8287 | 21.7549 | 17.5742 | 88.3031 | 77.4193 | 65.7119 | 50.6411 | 44.9513 | 86.5773 | 59.2569 | 169.2755 | 194.201 | 220.0216 | 230.1576 | 251.9782 | 267.0737 |  |  |  | 308.1935 | 257.0411 | 260.1653 | 260.2162 | 1.7373 | 1.5943 | 416.4743 |  |  | 357.5504 |  |  | 310.6833 | 332.4921 | 180.9472 | 180.6295 | 235.6478 | 127.8908 | 906.8239 | 849.8779 | 747.2617 | 552.4456 | 817.1882 |  | 594.6622 | 780.1224 | 268.5519 | 824.1043 | 342.047 | 761.5407 |  | 705.1477 |  |  | 775.51 | 902.1347 | 893.5661 | [6 empty] | 810.8811 |  |  | 817.941 |  |  | 192.857 | 293.7182 | 360.962 | 98.8477 | 250.9681 | 318.0311 | 164.179 | 274.4739 |  | 235.0331 | 345.6538 | 161.7277 | 301.2027 | 213.1737 | 332.2027 | 105.4483 | 238.5199 |  | 247.3134 | 289.8533 | 337.7065 | 141.2703 | 259.2578 | 332.7818 | 151.1735 | 284.6349 | 212.1413 | 324.3374 | 173.6486 | 317.6728 | 0.19509 | 19.4594 | 1.2773 | 0.30629 | -40.4639 | 3.1161 | 831.99 | 0.16 | 2.4586 | 0.18788 | 0.76693 | -0.7555 | 2.399 | 2.0561 | 3.094 | 25.9765 | -9.328 | -5.2689 | 0.75771 | -0.024973 | 11.7547 | 7.8088
42810.5697 | 11202 | 102.0579 | 73.3177 | 54.7456 | 39.9474 | 25.1406 | 20.5777 | 17.2873 | 149.6207 | 102.6556 | 79.1784 | 56.027 | 29.9365 | 20.1928 | 16.6486 | 151.7064 | 157.8693 | 425.9495 | 190.5515 | 173.6405 | 367.5526 |  |  |  | 245.3523 | 289.4703 | 271.7251 | 285.1138 | 138.4827 | 288.5929 | 143.9952 | 192.1814 | 129.2197 | 196.4393 | 258.4128 | 173.2042 | 311.9343 | 118.9416 |  | 132.1838 | 159.3369 | 92.2295 | 128.1213 |  | 27.2312 | 50.9325 | 25.5792 | 53.6147 | 108.0887 | 142.8186 | 206.6134 | 6.3876 | 26.8142 | 8.2245 | 58.5889 | 8.0585 | 41.8363 | 48.449 | 50.2563 | 16.4508 |  |  | 2.7693 | 0.22548 | 0.37115 | -0.22539 | 3.0512 | 2.0655 | 4.5734 | -4.004 | -0.10993 | 1.4665 | 6.1423 | -0.00055033 | -0.00050762 | -0.00055198 | 454.8576 | 488.5518 | 351.3821 | 178.4561 | 97.5745 | 46.8721 | 25.8804 | 115.3477 | 92.8683 | 64.3338 | 46.0913 | 28.8294 | 21.7519 | 17.5731 | 87.9273 | 78.195 | 67.1431 | 52.6048 | 46.0626 | 86.4914 | 59.2506 | 169.2924 | 194.2008 | 220.0227 | 230.176 | 252.0008 | 267.0988 |  |  |  | 308.2754 | 256.6682 | 260.2354 | 259.2303 | 1.4016 | 2.0947 | 417.2126 |  |  | 358.2553 |  |  | 310.676 | 332.5061 | 180.4208 | 180.6451 | 235.6785 | 128.9002 | 906.4531 | 849.3759 | 747.1494 | 552.1831 | 816.9796 |  | 594.5956 | 780.0256 | 268.581 | 823.7743 | 342.0812 | 761.661 |  | 705.4326 |  |  | 775.1012 | 902.8447 | 895.0023 | [6 empty] | 810.4076 |  |  | 817.4911 |  |  | 192.3908 | 293.9634 | 360.8538 | 98.7845 | 250.758 | 318.0512 | 164.068 | 274.6123 |  | 235.7407 | 345.2559 | 161.6668 | 301.3535 | 213.3516 | 332.2831 | 105.1071 | 238.4352 |  | 247.9813 | 289.9554 | 337.7479 | 141.7247 | 259.1656 | 332.9226 | 151.0312 | 284.7874 | 212.4321 | 324.4502 | 173.6779 | 317.9472 | 0.14868 | 19.4577 | 1.282 | 0.3081 | -40.4979 | 3.1161 | 848.57 | 0.25 | 2.7487 | 0.59573 | 0.76431 | -0.59561 | 2.4827 | 2.0427 | 3.0396 | 25.9706 | -9.3234 | -5.257 | 0.78901 | -0.18475 | 11.7503 | 7.8421
42810.5697 | 11203 | 102.0719 | 73.3222 | 54.753 | 39.968 | 25.1469 | 20.5825 | 17.2951 | 149.634 | 102.6625 | 79.1883 | 56.035 | 29.9451 | 20.1957 | 16.6598 | 151.6976 | 157.8614 | 425.9352 | 190.5636 | 173.5903 | 367.5009 |  |  |  | 245.3477 | 289.4638 | 271.7474 | 285.1152 | 138.6136 | 288.5347 | 143.9939 | 192.1818 | 129.4859 | 196.4372 | 258.4265 | 172.9998 | 312.054 | 118.5918 |  | 131.3717 | 159.465 | 91.9748 | 127.3363 |  | 27.2648 | 50.9706 | 25.571 | 53.6495 | 108.0338 | 142.6363 | 206.9945 | 6.3086 | 26.7991 | 8.0447 | 58.6198 | 8.0438 | 41.8618 | 48.4343 | 50.2416 | 16.4375 |  |  | 2.2528 | 0.31156 | 0.5098 | -0.19253 | 3.0006 | 2.076 | 4.442 | -3.8351 | 1.4235 | 1.4078 | 6.1685 | -0.00052898 | -0.00045505 | -0.00057169 | 471.4827 | 494.4902 | 351.4452 | 178.4843 | 97.5847 | 46.8809 | 25.8839 | 115.3482 | 92.871 | 64.3375 | 46.09 | 28.8304 | 21.7561 | 17.5763 | 88.3632 | 80.1644 | 69.8478 | 54.3485 | 46.4928 | 86.4357 | 59.2536 | 169.2879 | 194.1957 | 220.0053 | 230.1833 | 252.0134 | 267.1128 |  |  |  | 308.4163 | 256.1857 | 258.7221 | 258.7731 | 1.6879 | 2.2441 | 418.6469 |  |  | 357.4561 |  |  | 310.642 | 332.4942 | 180.2441 | 180.6107 | 235.6584 | 128.3721 | 906.7197 | 848.9669 | 746.3773 | 553.1301 | 816.7697 |  | 594.7463 | 779.5537 | 268.7276 | 823.167 | 342.4404 | 761.316 |  | 705.7924 |  |  | 775.0642 | 903.1336 | 895.2755 | [6 empty] | 809.8088 |  |  | 816.8214 |  |  | 192.4083 | 294.1515 | 360.3903 | 98.2758 | 250.3634 | 318.0598 | 164.2494 | 274.8246 |  | 235.9735 | 344.9483 | 161.6614 | 301.3486 | 213.1844 | 332.5496 | 104.9294 | 238.4046 |  | 248.3508 | 290.4031 | 337.7848 | 141.64 | 259.3374 | 333.0213 | 151.001 | 284.9148 | 212.2106 | 324.5786 | 173.9619 | 318.0555 | 0.25172 | 19.4533 | 1.2861 | 0.30771 | -40.403 | 3.1161 | 842.66 | 0.27 | 2.479 | 0.70031 | 0.89582 | -0.55052 | 2.4615 | 2.0475 | 2.995 | 26.0029 | -9.301 | -5.2112 | 0.7338 | -0.48491 | 11.7809 | 7.865
42810.5697 | 11204 | 102.0736 | 73.3305 | 54.7601 | 39.9762 | 25.1538 | 20.588 | 17.298 | 149.6475 | 102.6685 | 79.1979 | 56.045 | 29.955 | 20.1991 | 16.6609 | 151.6942 | 157.8567 | 425.9162 | 190.5804 | 173.5933 | 367.5114 |  |  |  | 245.3387 | 289.4706 | 271.8678 | 285.1585 | 139.0666 | 288.6426 | 143.998 | 192.1903 | 129.8047 | 196.4365 | 258.4456 | 172.7967 | 312.1452 | 118.1498 |  | 130.9681 | 159.7183 | 92.3753 | 127.1978 |  | 27.1946 | 51.0118 | 25.6356 | 53.6251 | 108.0895 | 142.758 | 206.99 | 6.3207 | 26.7801 | 7.9165 | 58.6366 | 8.0514 | 41.889 | 48.4548 | 50.2583 | 16.4438 |  |  | 2.3271 | 0.19657 | 0.53806 | -0.26285 | 2.9204 | 2.0642 | 4.7259 | -4.0776 | 0.23373 | 1.49 | 5.9251 | -0.00051091 | -0.00051583 | -0.00054705 | 466.2404 | 482.4825 | 351.5035 | 178.5225 | 97.5967 | 46.891 | 25.8865 | 115.3572 | 92.8721 | 64.3405 | 46.0976 | 28.8464 | 21.7563 | 17.5764 | 88.4653 | 80.4894 | 71.3366 | 56.3152 | 48.9631 | 86.3752 | 59.2658 | 169.2862 | 194.181 | 219.9957 | 230.1741 | 252.0231 | 267.1259 |  |  |  | 308.5432 | 255.7038 | 258.3607 | 258.5239 | 2.0311 | 1.4994 | 419.7895 |  |  | 357.0251 |  |  | 310.6409 | 332.5084 | 179.5387 | 180.6208 | 235.6841 | 128.9141 | 906.4649 | 848.5753 | 745.8651 | 552.7951 | 816.623 |  | 594.8072 | 779.1027 | 268.8047 | 822.0541 | 343.373 | 761.1543 |  | 705.5698 |  |  | 774.8049 | 903.3278 | 895.4065 | [6 empty] | 808.6787 |  |  | 815.5804 |  |  | 192.7136 | 294.1923 | 360.0187 | 98.2008 | 250.4201 | 318.0557 | 164.1492 | 274.945 |  | 235.9497 | 344.6795 | 161.501 | 301.3676 | 213.3942 | 332.7433 | 105.046 | 238.6242 |  | 249.2216 | 291.1453 | 337.8308 | 141.513 | 259.6606 | 333.1306 | 150.8163 | 284.94 | 211.9648 | 324.6019 | 174.3178 | 317.8948 | 0.39905 | 19.4472 | 1.2897 | 0.30711 | -40.3665 | 3.1161 | 849.01 | 0.22 | 2.5198 | 0.55629 | 0.92037 | -0.64328 | 2.4288 | 2.0419 | 3.0896 | 26.0177 | -9.2835 | -5.1049 | 0.71509 | -0.64887 | 11.7914 | 7.8811
42810.5697 | 11205 | 102.0775 | 73.337 | 54.766 | 39.9773 | 25.1551 | 20.5803 | 17.2954 | 149.6515 | 102.6703 | 79.2001 | 56.0473 | 29.9492 | 20.1967 | 16.6598 | 151.6915 | 157.8573 | 425.9036 | 190.5779 | 173.4976 | 367.5513 |  |  |  | 245.3419 | 289.4723 | 272.2809 | 285.2746 | 138.7015 | 288.7923 | 143.9927 | 192.1948 | 129.6494 | 196.435 | 258.4474 | 172.9749 | 312.2231 | 118.3718 |  | 130.3989 | 159.3848 | 92.5782 | 127.6382 |  | 27.0408 | 50.9736 | 25.6228 | 53.8469 | 108.2008 | 142.9553 | 207.196 | 6.4102 | 26.7635 | 7.9611 | 58.6656 | 8.0349 | 41.8679 | 48.4453 | 50.2563 | 16.4369 |  |  | 2.3244 | 0.59412 | 0.36195 | -0.64003 | 2.3572 | 2.1135 | 4.6924 | -4.2478 | 0.6817 | 2.4417 | 6.0684 | -0.00050762 | -0.00048791 | -0.00053555 | 461.2036 | 479.5413 | 351.5618 | 178.5551 | 97.6023 | 46.8893 | 25.8773 | 115.3438 | 92.8781 | 64.3508 | 46.1076 | 28.8493 | 21.749 | 17.5799 | 89.5312 | 80.7295 | 69.9203 | 55.6752 | 49.0759 | 86.4039 | 59.2404 | 169.2828 | 194.189 | 219.9895 | 230.1784 | 252.0383 | 267.1297 |  |  |  | 308.7464 | 256.2108 | 258.6721 | 259.3923 | 2.1938 | 1.7113 | 419.8621 |  |  | 354.6165 |  |  | 310.6181 | 332.5093 | 180.0893 | 180.6135 | 235.678 | 128.3924 | 906.4701 | 848.211 | 745.7904 | 552.3313 | 816.6086 |  | 594.8704 | 778.8534 | 268.7337 | 821.8714 | 343.6566 | 761.5018 |  | 705.4705 |  |  | 776.3101 | 903.02 | 894.3559 | [6 empty] | 808.3065 |  |  | 815.4755 |  |  | 192.8798 | 294.1164 | 359.9217 | 98.255 | 250.7386 | 318.0308 | 163.7898 | 275.2693 |  | 236.1029 | 344.6561 | 161.2579 | 301.242 | 213.5431 | 332.9395 | 105.0996 | 238.8276 |  | 249.0521 | 291.7335 | 337.8463 | 141.5001 | 259.949 | 333.1896 | 150.8784 | 284.9261 | 212.0412 | 324.7182 | 174.3192 | 317.7129 | 0.40156 | 19.4424 | 1.2926 | 0.30575 | -40.3287 | 3.1161 | 876.79 | 0.2 | 2.5187 | 0.96707 | 0.75482 | -1.0037 | 2.1826 | 2.0667 | 3.0794 | 26.0293 | -9.2811 | -5.0768 | 0.60015 | -0.49455 | 11.7849 | 7.8717
42810.5697 | 11206 | 102.0839 | 73.3513 | 54.7781 | 39.9807 | 25.1621 | 20.5952 | 17.2992 | 149.6617 | 102.6831 | 79.2123 | 56.0643 | 29.9558 | 20.2023 | 16.6633 | 151.6973 | 157.8544 | 425.8874 | 190.6036 | 173.4852 | 367.6265 |  |  |  | 245.3274 | 289.4657 | 271.9382 | 285.0914 | 140.5465 | 288.6726 | 143.9969 | 192.2084 | 129.0165 | 196.4303 | 258.443 | 173.4599 | 312.3275 | 119.0755 |  | 129.7841 | 159.5724 | 91.8925 | 128.6375 |  | 26.9543 | 50.975 | 25.616 | 53.952 | 108.4108 | 142.993 | 207.5809 | 6.5018 | 26.7319 | 7.9827 | 58.6616 | 8.0407 | 41.8686 | 48.4237 | 50.2815 | 16.4473 |  |  | 2.4263 | 0.37004 | 0.25156 | -0.26022 | 1.9117 | 2.0925 | 5.1832 | -4.1827 | 0.66243 | 1.5861 | 6.2025 | -0.0005454 | -0.00056183 | -0.00052405 | 461.4897 | 489.5752 | 351.6123 | 178.588 | 97.6165 | 46.8998 | 25.8801 | 115.3425 | 92.8741 | 64.351 | 46.1021 | 28.8387 | 21.7522 | 17.5688 | 96.592 | 84.67 | 72.1163 | 53.0156 | 48.3963 | 86.5873 | 59.2801 | 169.2833 | 194.1847 | 219.9681 | 230.1805 | 252.054 | 267.1533 |  |  |  | 308.9386 | 255.7517 | 259.2407 | 260.292 | 3.1243 | 2.5063 | 419.3749 |  |  | 353.5907 |  |  | 310.6218 | 332.5228 | 180.3431 | 180.6184 | 235.705 | 127.9368 | 906.2013 | 847.8388 | 745.9096 | 552.1375 | 816.5447 |  | 594.8343 | 779.342 | 268.6745 | 821.501 | 343.6855 | 762.0415 |  | 705.0144 |  |  | 777.8556 | 903.9455 | 894.2979 | [6 empty] | 807.9675 |  |  | 815.1396 |  |  | 192.9374 | 294.5832 | 359.9687 | 98.5202 | 251.019 | 318.0218 | 164.3655 | 275.1315 |  | 235.9213 | 344.9118 | 161.1316 | 301.2306 | 213.4504 | 333.1269 | 105.0684 | 238.9355 |  | 248.5912 | 291.7296 | 337.8999 | 141.7773 | 260.1883 | 333.1142 | 151.2026 | 284.9702 | 212.1108 | 324.9304 | 174.2889 | 317.5444 | 0.18681 | 19.4358 | 1.2973 | 0.3068 | -40.3777 | 3.1161 | 859.24 | 0.2 | 2.573 | 0.76322 | 0.62928 | -0.64002 | 1.9656 | 2.0564 | 3.2366 | 26.0247 | -9.2985 | -5.0642 | -0.16207 | -0.7338 | 11.7648 | 7.8607
42810.5697 | 11207 | 102.0863 | 73.3513 | 54.7815 | 39.9871 | 25.1685 | 20.5939 | 17.3006 | 149.6632 | 102.6931 | 79.2172 | 56.067 | 29.9602 | 20.211 | 16.6678 | 151.6805 | 157.8425 | 425.8474 | 190.5941 | 173.4502 | 367.6565 |  |  |  | 245.3189 | 289.464 | 271.7943 | 285.2015 | 138.7573 | 288.6815 | 143.998 | 192.215 | 129.483 | 196.4331 | 258.458 | 174.151 | 312.4153 | 119.8323 |  | 129.8798 | 159.9319 | 91.9872 | 129.3659 |  | 27.0409 | 51.058 | 25.6012 | 53.7496 | 108.2387 | 143.1904 | 208.5316 | 6.6156 | 26.7451 | 8.1391 | 58.678 | 8.0378 | 41.8449 | 48.3976 | 50.2903 | 16.4456 |  |  | 2.2449 | 0.32865 | 0.09122 | -0.2957 | 1.5358 | 1.8776 | 4.8212 | -3.8403 | 0.51006 | 1.5958 | 6.1149 | -0.00054376 | -0.00051748 | -0.00052898 | 477.937 | 507.3756 | 351.6618 | 178.6201 | 97.619 | 46.9058 | 25.886 | 115.3464 | 92.8828 | 64.3508 | 46.1058 | 28.8483 | 21.7548 | 17.5662 | 101.6149 | 85.8451 | 74.471 | 53.3561 | 48.9986 | 86.8067 | 59.3312 | 169.2901 | 194.1868 | 219.9717 | 230.1847 | 252.0784 | 267.1653 |  |  |  | 308.9725 | 254.7992 | 258.9153 | 259.54 | 1.8802 | 1.7251 | 418.556 |  |  | 353.2593 |  |  | 310.6084 | 332.5428 | 179.3305 | 180.6188 | 235.7112 | 128.5695 | 906.1756 | 847.4368 | 746.0355 | 551.3505 | 816.5065 |  | 594.8793 | 779.8713 | 268.6987 | 821.2382 | 343.5465 | 762.7359 |  | 704.9079 |  |  | 778.3668 | 903.6594 | 894.3543 | [6 empty] | 807.5502 |  |  | 814.7231 |  |  | 192.6968 | 294.7265 | 360.1014 | 98.711 | 251.371 | 318.0323 | 164.438 | 275.2032 |  | 235.5482 | 344.9171 | 161.3632 | 301.3081 | 213.275 | 333.246 | 104.9844 | 238.8466 |  | 249.2974 | 291.7757 | 337.9443 | 141.513 | 260.1994 | 332.9633 | 151.9397 | 285.0073 | 211.7828 | 325.0486 | 173.9238 | 317.4417 | 0.21223 | 19.4281 | 1.3033 | 0.30894 | -40.4597 | 3.1161 | 865.19 | 0.21 | 2.475 | 0.71936 | 0.37899 | -0.68235 | 1.7622 | 1.9485 | 3.1222 | 26.0337 | -9.3116 | -5.0682 | -0.69347 | -0.98934 | 11.751 | 7.884
42810.5698 | 11208 | 102.0868 | 73.3505 | 54.7858 | 39.9901 | 25.1645 | 20.5896 | 17.2944 | 149.6733 | 102.683 | 79.2255 | 56.0684 | 29.9689 | 20.2054 | 16.6637 | 151.6854 | 157.8444 | 425.8378 | 190.6254 | 173.317 | 367.7099 |  |  |  | 245.329 | 289.4644 | 271.7434 | 285.3126 | 139.6821 | 288.8709 | 143.9882 | 192.2125 | 129.6062 | 196.4203 | 258.4602 | 174.3066 | 312.483 | 119.8748 |  | 129.602 | 160.237 | 90.9449 | 128.865 |  | 27.0436 | 51.094 | 25.5887 | 53.4791 | 107.7996 | 142.7649 | 208.9783 | 6.8139 | 26.7414 | 8.1612 | 58.6939 | 8.0324 | 41.8084 | 48.3765 | 50.2981 | 16.4506 |  |  | 2.2048 | 0.26425 | 0.18059 | -0.16559 | 1.459 | 1.2651 | 4.7095 | -3.9514 | 0.79651 | 1.327 | 6.2903 | -0.00051091 | -0.00055033 | -0.00052405 | 518.8474 | 538.3755 | 351.7173 | 178.6519 | 97.6352 | 46.9017 | 25.8847 | 115.3561 | 92.888 | 64.3613 | 46.1075 | 28.8495 | 21.7522 | 17.5691 | 103.1596 | 87.4666 | 75.0011 | 54.2303 | 48.1238 | 87.0508 | 59.3774 | 169.2854 | 194.1848 | 219.9624 | 230.1938 | 252.0955 | 267.1792 |  |  |  | 308.9744 | 254.041 | 258.3374 | 258.94 | 3.0277 | 2.2328 | 418.3161 |  |  | 351.8565 |  |  | 310.5906 | 332.5458 | 179.0813 | 180.6105 | 235.7211 | 128.238 | 906.1936 | 847.0434 | 746.5086 | 550.9443 | 816.3947 |  | 594.8255 | 780.7471 | 268.9207 | 820.9102 | 343.3907 | 763.103 |  | 704.5428 |  |  | 777.7271 | 904.1153 | 895.592 | [6 empty] | 807.135 |  |  | 814.3012 |  |  | 192.2981 | 294.4397 | 359.7981 | 98.9647 | 251.2889 | 318.0307 | 164.0168 | 275.3255 |  | 235.6668 | 345.1189 | 161.6627 | 301.1107 | 213.3477 | 333.1085 | 104.7612 | 238.895 |  | 249.8204 | 292.0907 | 337.989 | 141.5639 | 260.3038 | 333.0346 | 151.6969 | 285.1081 | 211.009 | 324.7933 | 173.7754 | 317.526 | 0.34243 | 19.4235 | 1.3088 | 0.30929 | -40.3771 | 3.1161 | 880.82 | 0.2 | 2.4532 | 0.64507 | 0.53327 | -0.51065 | 1.7167 | 1.5986 | 3.0843 | 26.0273 | -9.3218 | -5.0717 | -0.8354 | -1.0427 | 11.7699 | 7.9008
42810.5698 | 11209 | 102.0868 | 73.3558 | 54.7846 | 39.9908 | 25.1547 | 20.5907 | 17.2882 | 149.6752 | 102.6869 | 79.2241 | 56.0759 | 29.9623 | 20.2019 | 16.658 | 151.6747 | 157.843 | 425.8143 | 190.629 | 173.2483 | 367.7197 |  |  |  | 245.3133 | 289.4694 | 271.9072 | 285.4223 | 140.063 | 289.1675 | 143.9996 | 192.2238 | 129.4173 | 196.4275 | 258.4801 | 174.2364 | 312.5767 | 119.701 |  | 129.2006 | 160.4572 | 90.2528 | 128.9064 |  | 27.0477 | 51.1517 | 25.5895 | 53.2345 | 107.5824 | 142.3619 | 208.7728 | 6.8911 | 26.7518 | 8.2424 | 58.7157 | 8.0368 | 41.7716 | 48.3608 | 50.3199 | 16.4435 |  |  | 2.3915 | 0.40356 | 0.34749 | -0.32856 | 2.7758 | 1.8244 | 4.371 | -4.2911 | 0.87786 | 0.75888 | 6.3126 | -0.00053062 | -0.00048791 | -0.00056348 | 524.0742 | 539.6291 | 351.7828 | 178.699 | 97.6507 | 46.9102 | 25.8926 | 115.3559 | 92.8934 | 64.3711 | 46.1132 | 28.8605 | 21.7534 | 17.5672 | 107.1842 | 90.6036 | 76.4864 | 54.2589 | 48.3646 | 87.269 | 59.4299 | 169.2857 | 194.1808 | 219.9514 | 230.1994 | 252.108 | 267.1984 |  |  |  | 309.0701 | 253.6469 | 257.0739 | 258.5176 | 2.3889 | 1.797 | 418.1612 |  |  | 351.3708 |  |  | 310.5924 | 332.549 | 179.5922 | 180.6203 | 235.7212 | 128.4158 | 906.4157 | 846.6888 | 747.1141 | 550.577 | 816.5168 |  | 594.7435 | 782.4934 | 269.0867 | 820.7441 | 343.2708 | 763.3503 |  | 703.5901 |  |  | 778.9099 | 904.6112 | 896.4924 | [6 empty] | 806.728 |  |  | 813.8534 |  |  | 192.2897 | 294.6811 | 359.5055 | 98.9974 | 251.3165 | 318.0535 | 163.7758 | 275.3234 |  | 235.9952 | 345.0015 | 162.1926 | 301.0912 | 213.4032 | 333.5901 | 104.3736 | 238.8098 |  | 250.259 | 292.0741 | 338.0473 | 141.4362 | 260.5683 | 333.1847 | 151.3429 | 285.1976 | 211.3373 | 324.4161 | 173.3031 | 317.7746 | 0.14116 | 19.4174 | 1.3136 | 0.3085 | -40.4067 | 3.1161 | 855.94 | 0.23 | 2.5556 | 0.79725 | 0.7398 | -0.71936 | 2.3668 | 1.9187 | 2.97 | 26.0095 | -9.3597 | -5.0768 | -1.256 | -1.2015 | 11.7756 | 7.9195
42810.5698 | 11210 | 102.0916 | 73.3554 | 54.7861 | 39.9972 | 25.1569 | 20.5853 | 17.2889 | 149.6813 | 102.6912 | 79.2236 | 56.0748 | 29.9657 | 20.202 | 16.6508 | 151.6667 | 157.8331 | 425.7813 | 190.6386 | 173.2882 | 367.7803 |  |  |  | 245.3095 | 289.4668 | 271.8289 | 285.4197 | 140.6352 | 289.3001 | 143.9967 | 192.2282 | 129.5913 | 196.4298 | 258.4892 | 174.1402 | 312.6509 | 119.6848 |  | 128.8857 | 160.9033 | 90.2563 | 128.5155 |  | 27.1115 | 51.2428 | 25.5713 | 53.0716 | 107.8489 | 142.5967 | 208.3824 | 6.9765 | 26.7632 | 8.4556 | 58.7553 | 8.0449 | 41.7554 | 48.3612 | 50.336 | 16.4535 |  |  | 2.6004 | 0.25439 | 0.55711 | 0.20239 | 3.015 | 1.2533 | 4.6076 | -4.4278 | 0.31118 | 1.4701 | 6.2778 | -0.00053883 | -0.00055033 | -0.00057662 | 514.3806 | 535.8894 | 351.8297 | 178.7313 | 97.6587 | 46.9242 | 25.8972 | 115.3547 | 92.895 | 64.3748 | 46.1237 | 28.8586 | 21.7557 | 17.5674 | 105.491 | 89.0687 | 75.2152 | 55.3147 | 48.7328 | 87.3709 | 59.4374 | 169.2798 | 194.1709 | 219.9348 | 230.2021 | 252.1125 | 267.2113 |  |  |  | 309.1364 | 253.3186 | 256.5824 | 257.8449 | 2.069 | 1.276 | 417.2208 |  |  | 352.8552 |  |  | 310.5698 | 332.5631 | 181.0814 | 180.6128 | 235.7288 | 128.429 | 906.0456 | 846.2594 | 747.4556 | 550.3065 | 816.7647 |  | 594.5342 | 783.4597 | 269.1212 | 820.4863 | 343.0515 | 763.6013 |  | 702.9131 |  |  | 783.0117 | 903.1496 | 895.5826 | [6 empty] | 806.3669 |  |  | 813.4314 |  |  | 192.6484 | 294.6519 | 359.4602 | 99.2093 | 251.2859 | 318.0897 | 164.1164 | 275.3845 |  | 236.0607 | 345.4866 | 162.5672 | 301.1344 | 213.3758 | 334.0929 | 104.0156 | 238.941 |  | 251.1979 | 292.1211 | 338.116 | 141.4165 | 260.3393 | 333.373 | 151.3985 | 285.2781 | 211.7192 | 324.3291 | 172.893 | 317.7519 | 0.47841 | 19.4128 | 1.3181 | 0.30844 | -40.4321 | 3.1161 | 837.78 | 0.31 | 2.6652 | 0.63307 | 0.93686 | 0.56467 | 2.4673 | 1.5908 | 3.0501 | 25.9657 | -9.3843 | -5.0873 | -1.0555 | -1.0593 | 11.7919 | 7.943
42810.5698 | 11211 | 102.1069 | 73.371 | 54.8013 | 40.006 | 25.1668 | 20.5887 | 17.2994 | 149.698 | 102.7076 | 79.2425 | 56.092 | 29.9713 | 20.2129 | 16.6575 | 151.6768 | 157.8378 | 425.7623 | 190.6528 | 173.3686 | 367.8189 |  |  |  | 245.3076 | 289.4664 | 271.3633 | 285.2495 | 140.0316 | 289.1229 | 143.9925 | 192.2268 | 129.419 | 196.4188 | 258.4913 | 174.2208 | 312.7123 | 119.9213 |  | 129.0802 | 161.2016 | 90.4625 | 128.2979 |  | 27.2961 | 51.2983 | 25.6552 | 52.9452 | 108.0257 | 142.5655 | 208.0601 | 7.0638 | 26.7534 | 8.62 | 58.771 | 8.0389 | 41.7448 | 48.3568 | 50.3496 | 16.4518 |  |  | 2.4053 | 0.33259 | 0.35932 | -0.02497 | 2.854 | 1.7573 | 4.4643 | -4.6276 | 0.60795 | 1.5551 | 6.1634 | -0.00051748 | -0.00049284 | -0.0005799 | 508.4243 | 535.6097 | 351.8878 | 178.7671 | 97.675 | 46.928 | 25.8975 | 115.3562 | 92.9076 | 64.3824 | 46.1381 | 28.8669 | 21.7652 | 17.5623 | 102.0955 | 86.4651 | 72.7041 | 54.0185 | 48.9506 | 87.4088 | 59.4013 | 169.2879 | 194.1746 | 219.9328 | 230.2123 | 252.1551 | 267.2341 |  |  |  | 309.2126 | 252.7469 | 256.2885 | 257.0583 | 1.3761 | 1.0944 | 417.1459 |  |  | 353.8942 |  |  | 310.5736 | 332.5734 | 179.8576 | 180.6173 | 235.7592 | 128.1517 | 906.5429 | 845.8649 | 747.1342 | 550.383 | 817.0339 |  | 594.3231 | 782.6947 | 269.1758 | 820.4567 | 342.794 | 763.0258 |  | 702.5514 |  |  | 784.6101 | 901.2841 | 894.4288 | [6 empty] | 806.0296 |  |  | 813.0246 |  |  | 192.4639 | 294.7205 | 359.3376 | 99.7082 | 251.2827 | 318.1225 | 164.1774 | 275.3181 |  | 236.0731 | 346.081 | 162.9301 | 301.1762 | 213.4179 | 334.4365 | 103.9182 | 239.1413 |  | 251.9309 | 291.997 | 338.1571 | 140.9374 | 260.1044 | 333.5359 | 151.2745 | 285.2898 | 211.8265 | 324.5576 | 172.9374 | 317.9031 | 0.25229 | 19.4055 | 1.3216 | 0.30876 | -40.3642 | 3.1161 | 826.43 | 0.23 | 2.5628 | 0.72392 | 0.75245 | -0.19836 | 2.4005 | 1.8836 | 3.0022 | 25.9211 | -9.3596 | -5.1073 | -0.67358 | -0.78463 | 11.8025 | 7.9704
42810.5698 | 11212 | 102.1104 | 73.381 | 54.8066 | 40.0063 | 25.1692 | 20.5895 | 17.2935 | 149.7085 | 102.7104 | 79.252 | 56.1009 | 29.979 | 20.2177 | 16.6616 | 151.6682 | 157.8306 | 425.7347 | 190.664 | 173.3926 | 367.8332 |  |  |  | 245.3003 | 289.4612 | 271.6764 | 285.3045 | 140.4704 | 289.2823 | 143.9813 | 192.2319 | 128.5804 | 196.411 | 258.5 | 174.4082 | 312.785 | 120.3695 |  | 129.1008 | 161.2544 | 90.4064 | 128.4501 |  | 27.3495 | 51.4896 | 25.7254 | 52.944 | 108.237 | 142.5684 | 207.9506 | 7.1201 | 26.7619 | 8.6339 | 58.789 | 8.0328 | 41.742 | 48.3413 | 50.3613 | 16.4484 |  |  | 2.2022 | 0.041487 | -0.033632 | -0.61572 | 2.5149 | 1.4491 | 4.5393 | -4.7347 | 1.0485 | 1.186 | 6.0082 | -0.0005684 | -0.00049941 | -0.00058647 | 500.9282 | 513.0735 | 351.948 | 178.8085 | 97.687 | 46.9387 | 25.8997 | 115.3577 | 92.9094 | 64.3919 | 46.1368 | 28.8611 | 21.7668 | 17.5624 | 97.4666 | 82.249 | 70.5061 | 54.3886 | 47.5744 | 87.3175 | 59.4011 | 169.29 | 194.1727 | 219.9231 | 230.2121 | 252.1707 | 267.2514 |  |  |  | 309.3513 | 253.1134 | 256.7767 | 257.4381 | 1.3362 | 1.3684 | 417.5051 |  |  | 354.991 |  |  | 310.5559 | 332.5672 | 180.0496 | 180.6186 | 235.7667 | 127.4351 | 906.8577 | 845.5334 | 746.7742 | 550.1482 | 816.9277 |  | 594.2759 | 782.1227 | 269.2255 | 820.0757 | 342.3583 | 762.3722 |  | 701.6898 |  |  | 784.4744 | 901.7952 | 894.574 | [6 empty] | 805.6942 |  |  | 812.6552 |  |  | 191.9814 | 294.8392 | 359.4032 | 99.9182 | 251.2728 | 318.1005 | 164.1302 | 275.2898 |  | 236.0309 | 346.4077 | 162.9607 | 301.2334 | 213.371 | 334.3003 | 103.8733 | 239.4061 |  | 252.9179 | 291.5426 | 338.2052 | 140.8087 | 260.304 | 333.5814 | 150.6477 | 285.2075 | 211.7678 | 324.8625 | 172.9315 | 318.1071 | 0.22494 | 19.3985 | 1.3255 | 0.30949 | -40.3782 | 3.1161 | 838.22 | 0.22 | 2.4526 | 0.25575 | -0.23027 | -0.98528 | 2.2534 | 1.7105 | 3.0273 | 25.9158 | -9.3405 | -5.1319 | -0.17037 | -0.54043 | 11.8036 | 7.9699
42810.5698 | 11213 | 102.1058 | 73.375 | 54.8054 | 40.001 | 25.1639 | 20.5896 | 17.2856 | 149.7125 | 102.7092 | 79.2525 | 56.1012 | 29.9739 | 20.2105 | 16.6554 | 151.6611 | 157.8269 | 425.7103 | 190.6798 | 173.3668 | 367.8607 |  |  |  | 245.2985 | 289.4616 | 271.7839 | 285.3232 | 140.1645 | 289.3991 | 143.9897 | 192.2517 | 128.3426 | 196.4183 | 258.5126 | 174.6264 | 312.8733 | 120.6029 |  | 128.7197 | 161.3417 | 90.8809 | 127.9833 |  | 27.4878 | 51.5718 | 25.7972 | 53.043 | 108.4001 | 142.733 | 207.9215 | 7.1127 | 26.7704 | 8.6518 | 58.8178 | 8.0366 | 41.7404 | 48.3353 | 50.3797 | 16.459 |  |  | 2.2042 | 0.31222 | 0.17664 | -0.54935 | 2.9118 | 1.9571 | 4.5629 | -4.8254 | 0.89595 | 1.5647 | 6.217 | -0.00055198 | -0.00053226 | -0.00056676 | 493.2461 | 509.0827 | 351.9991 | 178.8361 | 97.6925 | 46.9452 | 25.9063 | 115.3593 | 92.9102 | 64.3989 | 46.1423 | 28.856 | 21.7622 | 17.5683 | 93.4593 | 80.9113 | 70.3478 | 55.0934 | 47.9192 | 87.2125 | 59.3628 | 169.2891 | 194.1684 | 219.9134 | 230.2169 | 252.1929 | 267.2613 |  |  |  | 309.483 | 254.0443 | 257.6047 | 258.4822 | 1.2347 | 1.4813 | 417.2171 |  |  | 357.3829 |  |  | 310.5427 | 332.5884 | 179.9972 | 180.6106 | 235.7762 | 127.4293 | 906.8215 | 845.1532 | 746.5916 | 549.7126 | 816.9461 |  | 594.1015 | 781.3983 | 269.2437 | 819.9184 | 341.9084 | 762.1171 |  | 700.6019 |  |  | 782.8082 | 901.9867 | 893.9728 | [6 empty] | 805.3997 |  |  | 812.3802 |  |  | 191.6665 | 295.0147 | 359.8444 | 99.9006 | 251.1306 | 318.0639 | 164.1052 | 275.3313 |  | 236.2555 | 346.3025 | 162.8091 | 301.2547 | 213.7918 | 334.2381 | 103.954 | 239.476 |  | 253.2731 | 291.2691 | 338.2522 | 140.484 | 260.6369 | 333.4985 | 150.2001 | 285.1784 | 212.0367 | 325.3832 | 172.8467 | 318.1519 | 0.43777 | 19.3942 | 1.3311 | 0.31301 | -40.3948 | 3.1161 | 816.13 | 0.29 | 2.454 | 0.7017 | 0.5278 | -0.93078 | 2.4251 | 1.9882 | 3.0358 | 25.8846 | -9.3192 | -5.1638 | 0.26209 | -0.52742 | 11.823 | 7.9505
42810.5698 | 11214 | 102.1158 | 73.3884 | 54.8079 | 40.0125 | 25.1658 | 20.5891 | 17.296 | 149.7224 | 102.7109 | 79.2647 | 56.1116 | 29.9808 | 20.215 | 16.6655 | 151.6586 | 157.8228 | 425.686 | 190.6927 | 173.3119 | 367.9089 |  |  |  | 245.292 | 289.4638 | 271.3241 | 285.1085 | 138.9443 | 289.4704 | 143.9946 | 192.2607 | 128.9802 | 196.4257 | 258.5281 | 174.5822 | 312.9649 | 120.6336 |  | 128.1238 | 161.4171 | 91.5409 | 127.8781 |  | 27.5141 | 51.5738 | 25.8453 | 53.1196 | 108.8 | 143.2208 | 208.4385 | 7.1142 | 26.7917 | 8.7615 | 58.8368 | 8.0289 | 41.7428 | 48.3276 | 50.3881 | 16.4528 |  |  | 2.0668 | 0.16634 | 0.24433 | -0.46195 | 2.8796 | 1.6647 | 4.488 | -4.6085 | 0.21952 | 1.3077 | 6.2182 | -0.00046655 | -0.00048134 | -0.00056183 | 481.8226 | 495.3402 | 352.05 | 178.8674 | 97.7 | 46.9419 | 25.8995 | 115.3539 | 92.9114 | 64.3928 | 46.1413 | 28.8642 | 21.755 | 17.5645 | 91.7397 | 79.58 | 69.6062 | 52.3654 | 46.3334 | 87.1455 | 59.3419 | 169.2851 | 194.1553 | 219.905 | 230.2194 | 252.2047 | 267.271 |  |  |  | 309.4943 | 255.1842 | 257.6749 | 260.3247 | 1.5564 | 1.1627 | 416.7066 |  |  | 357.519 |  |  | 310.5329 | 332.5833 | 180.5241 | 180.6134 | 235.7866 | 127.7388 | 907.8177 | 844.8262 | 746.9289 | 549.49 | 817.2228 |  | 593.7751 | 781.5751 | 269.2103 | 820.0366 | 341.633 | 762.5892 |  | 700.1226 |  |  | 784.4636 | 901.6567 | 893.7923 | [6 empty] | 805.2304 |  |  | 812.155 |  |  | 191.8302 | 295.2645 | 360.3994 | 99.8672 | 250.8804 | 318.0055 | 164.2037 | 275.5767 |  | 236.7778 | 345.7834 | 162.5992 | 301.3153 | 213.9091 | 334.4139 | 104.1808 | 239.4996 |  | 253.0423 | 291.1842 | 338.29 | 140.4031 | 260.896 | 333.4645 | 150.1199 | 285.2072 | 212.1125 | 325.6974 | 172.7391 | 318.0758 | 0.26944 | 19.3875 | 1.3351 | 0.31312 | -40.3276 | 3.1162 | 840.14 | 0.19 | 2.3765 | 0.51218 | 0.62074 | -0.85354 | 2.4131 | 1.8347 | 3.0125 | 25.8196 | -9.3263 | -5.1893 | 0.44501 | -0.44752 | 11.8327 | 7.9001
42810.5698 | 11215 | 102.1174 | 73.3913 | 54.8195 | 40.0137 | 25.1724 | 20.5853 | 17.2856 | 149.727 | 102.7134 | 79.2673 | 56.1083 | 29.9826 | 20.2124 | 16.6585 | 151.6521 | 157.8223 | 425.6608 | 190.7046 | 173.0584 | 367.9451 |  |  |  | 245.2904 | 289.4623 | 271.1025 | 285.0456 | 137.204 | 289.493 | 143.9835 | 192.2588 | 128.6206 | 196.4065 | 258.5311 | 174.4155 | 313.0468 | 120.533 |  | 128.0674 | 161.0764 | 92.4878 | 128.3361 |  | 27.4912 | 51.6689 | 25.9493 | 53.6188 | 109.0231 | 143.4183 | 208.403 | 7.1934 | 26.8057 | 8.8621 | 58.8451 | 8.0208 | 41.7549 | 48.3348 | 50.385 | 16.4508 |  |  | 2.8048 | 0.19328 | 0.25747 | -0.18793 | 2.9585 | 1.5352 | 4.6069 | -4.4732 | 0.76771 | 2.1507 | 5.9611 | -0.00050598 | -0.00049612 | -0.0005454 | 482.7366 | 491.2744 | 352.1099 | 178.8966 | 97.707 | 46.9442 | 25.8946 | 115.3543 | 92.912 | 64.3961 | 46.1426 | 28.865 | 21.7546 | 17.5542 | 92.8881 | 79.9035 | 69.3862 | 52.3805 | 44.9024 | 87.1489 | 59.3037 | 169.283 | 194.1464 | 219.8882 | 230.216 | 252.218 | 267.283 |  |  |  | 309.4155 | 255.4701 | 257.2143 | 260.9222 | 1.8388 | 1.7529 | 416.0269 |  |  | 357.609 |  |  | 310.536 | 332.6134 | 181.2477 | 180.6116 | 235.8081 | 127.6437 | 908.2679 | 844.5606 | 746.9213 | 549.3809 | 817.1138 |  | 593.5098 | 780.8679 | 269.0977 | 819.9961 | 341.4236 | 763.0993 |  | 700.2016 |  |  | 785.8954 | 902.5165 | 894.7416 | [6 empty] | 805.0941 |  |  | 811.9324 |  |  | 192.0385 | 295.6188 | 360.7081 | 99.7199 | 250.8023 | 318.0027 | 164.2051 | 275.54 |  | 236.982 | 345.4988 | 162.2627 | 301.4423 | 213.6997 | 334.6375 | 104.6615 | 239.6103 |  | 253.1452 | 291.0261 | 338.3297 | 140.955 | 261.0406 | 333.4708 | 150.1733 | 285.2242 | 212.117 | 325.6953 | 172.5345 | 318.1061 | 0.3145 | 19.3813 | 1.3385 | 0.31326 | -40.3257 | 3.1161 | 830.52 | 0.32 | 2.7684 | 0.55218 | 0.63731 | -0.54449 | 2.4465 | 1.7624 | 3.0529 | 25.7761 | -9.3138 | -5.205 | 0.31781 | -0.42763 | 11.8259 | 7.8778
42810.5698 | 11216 | 102.1151 | 73.3977 | 54.8235 | 40.0183 | 25.1697 | 20.584 | 17.2906 | 149.7266 | 102.7233 | 79.2686 | 56.1196 | 29.9909 | 20.2174 | 16.6588 | 151.6594 | 157.8202 | 425.6378 | 190.724 | 172.8463 | 367.9343 |  |  |  | 245.2868 | 289.4678 | 270.8225 | 284.9972 | 136.1851 | 289.2994 | 143.9841 | 192.2656 | 129.5634 | 196.4022 | 258.5447 | 174.725 | 313.1327 | 120.8639 |  | 127.7056 | 161.4171 | 93.1041 | 128.8729 |  | 27.4722 | 51.725 | 25.9388 | 53.9417 | 109.1728 | 143.521 | 207.9022 | 7.2742 | 26.8156 | 8.8454 | 58.8574 | 8.0368 | 41.7847 | 48.3373 | 50.3967 | 16.4524 |  |  | 2.0925 | 0.49095 | 0.24893 | 0.15771 | 2.5412 | 1.7205 | 4.5031 | -4.51 | 0.45168 | 1.6759 | 6.2182 | -0.00053719 | -0.0005569 | -0.00056676 | 485.264 | 499.7312 | 352.1711 | 178.9375 | 97.7235 | 46.9523 | 25.9043 | 115.3542 | 92.9198 | 64.4061 | 46.152 | 28.876 | 21.7647 | 17.5643 | 92.8865 | 81.2426 | 72.0803 | 53.2142 | 46.4381 | 87.1478 | 59.311 | 169.2782 | 194.1505 | 219.8736 | 230.2339 | 252.2416 | 267.3028 |  |  |  | 309.3452 | 254.7551 | 256.7201 | 259.1261 | 1.9075 | 1.5354 | 415.3329 |  |  | 359.4501 |  |  | 310.5473 | 332.6167 | 181.5214 | 180.6038 | 235.8219 | 128.4946 | 908.2654 | 844.223 | 747.6259 | 549.2157 | 817.1049 |  | 593.3158 | 780.3352 | 269.0594 | 819.6718 | 341.2913 | 763.8619 |  | 700.4411 |  |  | 785.8985 | 903.2971 | 894.8108 | [6 empty] | 804.9255 |  |  | 811.5999 |  |  | 192.0671 | 296.0046 | 360.1933 | 99.5334 | 250.6468 | 318.0738 | 163.8913 | 275.4492 |  | 236.7647 | 345.3719 | 162.2592 | 301.5414 | 213.4497 | 334.8121 | 105.0454 | 239.7857 |  | 252.6103 | 290.8239 | 338.3652 | 141.5703 | 261.1456 | 333.5676 | 150.2797 | 285.1729 | 212.2557 | 325.5965 | 172.629 | 318.1974 | 0.43892 | 19.3751 | 1.3407 | 0.3135 | -40.2813 | 3.1162 | 824.28 | 0.19 | 2.3908 | 0.88013 | 0.6267 | 0.49883 | 2.2677 | 1.8659 | 3.0187 | 25.7423 | -9.3015 | -5.2066 | 0.31786 | -0.72611 | 11.8173 | 7.9226
42810.5699 | 11217 | 102.1313 | 73.4143 | 54.8315 | 40.0358 | 25.182 | 20.597 | 17.3004 | 149.7515 | 102.7367 | 79.2884 | 56.1349 | 30.0007 | 20.2317 | 16.6656 | 151.6452 | 157.8049 | 425.5927 | 190.7182 | 172.8317 | 367.9176 |  |  |  | 245.2723 | 289.459 | 270.6513 | 284.9302 | 135.7444 | 289.1957 | 143.9916 | 192.2774 | 129.3908 | 196.4099 | 258.5596 | 174.7189 | 313.2071 | 120.7205 |  | 127.601 | 161.5887 | 92.5499 | 127.7053 |  | 27.4935 | 51.7848 | 25.9555 | 53.7821 | 109.2058 | 143.445 | 207.4062 | 7.2419 | 26.8192 | 8.7179 | 58.849 | 8.0338 | 41.8109 | 48.3278 | 50.4076 | 16.4541 |  |  | 2.2351 | 0.29579 | 0.25681 | 0.078198 | 2.0589 | 1.3243 | 4.6365 | -4.6394 | 0.87338 | 1.5135 | 6.1352 | -0.00049119 | -0.00055033 | -0.00054048 | 481.5494 | 496.1973 | 352.2297 | 178.973 | 97.7311 | 46.9611 | 25.9079 | 115.363 | 92.9275 | 64.4189 | 46.1573 | 28.8781 | 21.768 | 17.5643 | 91.5621 | 81.2257 | 70.9666 | 52.7327 | 47.1099 | 87.1101 | 59.303 | 169.2837 | 194.1541 | 219.8726 | 230.2318 | 252.2705 | 267.3184 |  |  |  | 309.3321 | 254.8389 | 257.8787 | 257.7516 | 2.2293 | 0.94742 | 415.155 |  |  | 361.4693 |  |  | 310.5473 | 332.632 | 180.543 | 180.6122 | 235.8333 | 128.0557 | 908.0954 | 843.9094 | 747.0589 | 549.4986 | 816.933 |  | 593.2973 | 779.4581 | 269.0413 | 819.2916 | 341.0886 | 763.8977 |  | 701.3189 |  |  | 784.2076 | 904.3144 | 895.0679 | [6 empty] | 804.7144 |  |  | 811.2482 |  |  | 191.872 | 296.0297 | 359.6382 | 99.246 | 250.7507 | 318.1614 | 163.7499 | 275.1626 |  | 236.661 | 345.5073 | 162.2099 | 301.6882 | 213.1176 | 334.8862 | 105.1255 | 239.8412 |  | 252.389 | 290.8913 | 338.3945 | 141.688 | 261.1179 | 333.505 | 150.1887 | 285.1216 | 212.3862 | 325.4745 | 172.9833 | 318.3462 | 0.26558 | 19.3668 | 1.3424 | 0.31321 | -40.279 | 3.1161 | 836.6 | 0.25 | 2.4707 | 0.68322 | 0.63661 | 0.35129 | 2.041 | 1.6369 | 3.0628 | 25.7438 | -9.2783 | -5.2123 | 0.46043 | -0.60332 | 11.8552 | 7.9598
42810.5699 | 11218 | 102.1327 | 73.4184 | 54.8394 | 40.0388 | 25.1768 | 20.5943 | 17.2945 | 149.7583 | 102.7336 | 79.2963 | 56.1455 | 29.9997 | 20.2278 | 16.6662 | 151.6367 | 157.8009 | 425.5606 | 190.7248 | 173.038 | 367.9258 |  |  |  | 245.2653 | 289.4643 | 270.3093 | 284.6385 | 135.2355 | 289.2934 | 143.9912 | 192.2816 | 129.2377 | 196.404 | 258.5701 | 174.6039 | 313.2546 | 120.3512 |  | 127.6536 | 161.4219 | 92.9589 | 127.3539 |  | 27.3957 | 51.8321 | 25.9718 | 53.6097 | 109.3216 | 143.3783 | 207.403 | 7.1945 | 26.8311 | 8.6538 | 58.8544 | 8.0327 | 41.8305 | 48.3181 | 50.4157 | 16.4595 |  |  | 2.4559 | 0.036231 | 0.12604 | -0.55132 | 2.2133 | 2.0609 | 4.49 | -4.3904 | 0.47464 | 1.1894 | 6.1888 | -0.00052733 | -0.00049776 | -0.00053391 | 470.3389 | 471.3144 | 352.2883 | 179.0117 | 97.7409 | 46.9727 | 25.9037 | 115.3624 | 92.9277 | 64.4263 | 46.1594 | 28.8782 | 21.7674 | 17.563 | 92.5171 | 82.1042 | 70.5648 | 52.5122 | 46.7817 | 87.1092 | 59.2735 | 169.2895 | 194.1533 | 219.8677 | 230.2359 | 252.291 | 267.3371 |  |  |  | 309.4105 | 254.8763 | 257.9828 | 257.8193 | 1.742 | 1.5019 | 415.2819 |  |  | 361.6435 |  |  | 310.537 | 332.6317 | 181.3025 | 180.6021 | 235.8449 | 128.4371 | 908.476 | 843.6136 | 746.9025 | 549.4626 | 816.9317 |  | 593.2169 | 778.1123 | 268.9638 | 818.9756 | 340.9401 | 763.9192 |  | 701.5969 |  |  | 783.2921 | 905.3349 | 896.2042 | [6 empty] | 804.4502 |  |  | 810.8963 |  |  | 191.3483 | 295.8811 | 359.6259 | 99.1097 | 251.2292 | 318.2297 | 164.3914 | 274.9736 |  | 236.8637 | 345.9288 | 161.9629 | 301.7919 | 213.0586 | 335.089 | 105.368 | 239.7551 |  | 252.4548 | 291.1902 | 338.4331 | 141.6061 | 261.0342 | 333.4675 | 149.9528 | 285.1473 | 212.2115 | 325.2026 | 173.1502 | 318.5133 | 0.3875 | 19.3642 | 1.3452 | 0.31398 | -40.3562 | 3.1161 | 814.77 | 0.27 | 2.5901 | 0.23913 | 0.44602 | -0.93282 | 2.116 | 2.0418 | 3.0138 | 25.7298 | -9.2458 | -5.2155 | 0.35421 | -0.5622 | 11.8685 | 7.9636
42810.5699 | 11219 | 102.1408 | 73.4218 | 54.8519 | 40.0423 | 25.1897 | 20.591 | 17.2985 | 149.7676 | 102.7468 | 79.2911 | 56.1525 | 30.0036 | 20.2223 | 16.6635 | 151.6413 | 157.8015 | 425.5412 | 190.7454 | 173.209 | 367.9367 |  |  |  | 245.2601 | 289.4571 | 270.5097 | 284.6305 | 134.2544 | 289.1883 | 143.9917 | 192.2949 | 130.6533 | 196.3976 | 258.578 | 174.689 | 313.2936 | 120.4432 |  | 127.4277 | 161.2779 | 93.7714 | 127.2449 |  | 27.3724 | 51.8204 | 25.9399 | 53.3267 | 109.6216 | 143.3562 | 207.4881 | 7.1515 | 26.8309 | 8.5786 | 58.872 | 8.0331 | 41.8447 | 48.3053 | 50.4307 | 16.4583 |  |  | 2.4887 | 0.23665 | 0.32186 | -0.30753 | 2.2567 | 1.595 | 4.6694 | -4.3365 | 0.50286 | 1.6849 | 6.3197 | -0.00052898 | -0.00045012 | -0.0005454 | 467.9377 | 483.5186 | 352.3492 | 179.0406 | 97.7443 | 46.9696 | 25.908 | 115.3589 | 92.9287 | 64.4199 | 46.1628 | 28.8732 | 21.7644 | 17.5564 | 91.0632 | 83.0022 | 72.2467 | 52.9051 | 46.0919 | 87.0605 | 59.275 | 169.2878 | 194.1476 | 219.8579 | 230.236 | 252.3061 | 267.3508 |  |  |  | 309.5476 | 255.1526 | 257.5466 | 257.5143 | 1.6926 | 1.3276 | 414.6312 |  |  | 360.2973 |  |  | 310.5439 | 332.6411 | 180.8235 | 180.6023 | 235.8623 | 129.6879 | 908.6251 | 843.4352 | 747.5839 | 549.8871 | 817.1286 |  | 593.0857 | 777.5445 | 268.947 | 818.6976 | 340.8468 | 764.4057 |  | 701.8694 |  |  | 782.501 | 904.7187 | 895.019 | [6 empty] | 804.1541 |  |  | 810.559 |  |  | 191.1414 | 295.7523 | 359.7008 | 98.8964 | 251.663 | 318.3019 | 165.2126 | 274.8581 |  | 237.2037 | 346.4486 | 161.9884 | 301.8367 | 213.1637 | 335.233 | 105.9891 | 239.6459 |  | 253.0365 | 291.4217 | 338.4698 | 141.451 | 260.9184 | 333.6739 | 149.9053 | 285.2143 | 211.9337 | 325.0525 | 172.9804 | 318.631 | 0.38384 | 19.3591 | 1.3482 | 0.31479 | -40.3756 | 3.1161 | 828.61 | 0.27 | 2.6071 | 0.61114 | 0.71273 | -0.69668 | 2.1366 | 1.7962 | 3.0733 | 25.7013 | -9.2311 | -5.2153 | 0.50983 | -0.74889 | 11.8744 | 7.982
42810.5699 | 11220 | 102.138 | 73.419 | 54.8464 | 40.0376 | 25.1859 | 20.5916 | 17.283 | 149.7703 | 102.7463 | 79.295 | 56.1462 | 30.0051 | 20.2242 | 16.6649 | 151.6411 | 157.8031 | 425.5204 | 190.7548 | 173.2714 | 367.933 |  |  |  | 245.2611 | 289.4669 | 271.1682 | 284.8445 | 136.0007 | 289.4192 | 143.9946 | 192.3098 | 129.979 | 196.4028 | 258.5975 | 174.9423 | 313.354 | 120.5571 |  | 127.3993 | 161.1458 | 93.1981 | 127.5235 |  | 27.4308 | 51.8642 | 25.9496 | 53.1736 | 109.9665 | 143.3672 | 207.452 | 7.0487 | 26.8262 | 8.4376 | 58.887 | 8.0385 | 41.8493 | 48.3068 | 50.4424 | 16.4638 |  |  | 2.0622 | 0.13743 | -0.12432 | -0.92522 | 2.8277 | 1.7475 | 4.8448 | -4.2714 | 0.42852 | 1.4114 | 6.0207 | -0.00051091 | -0.00051091 | -0.00054212 | 462.261 | 487.665 | 352.4105 | 179.0763 | 97.7702 | 46.9793 | 25.9204 | 115.3701 | 92.9393 | 64.4333 | 46.1685 | 28.8877 | 21.7656 | 17.5615 | 89.0634 | 80.7365 | 68.654 | 53.81 | 47.9952 | 86.9836 | 59.2268 | 169.2803 | 194.1439 | 219.8451 | 230.2439 | 252.3298 | 267.3654 |  |  |  | 309.6386 | 254.588 | 256.8225 | 257.6136 | 1.5617 | 0.43345 | 414.9355 |  |  | 359.8283 |  |  | 310.5244 | 332.6454 | 180.6125 | 180.5962 | 235.8718 | 129.0512 | 908.9902 | 843.1869 | 747.3477 | 550.1231 | 817.1699 |  | 593.0008 | 778.0513 | 269.0297 | 818.5713 | 340.7297 | 765.0403 |  | 702.8863 |  |  | 782.6963 | 905.3975 | 895.9682 | [6 empty] | 803.85 |  |  | 810.177 |  |  | 190.9253 | 295.9226 | 359.5353 | 99.2178 | 251.9746 | 318.4051 | 166.1722 | 274.9246 |  | 237.5448 | 346.4975 | 162.4143 | 301.957 | 213.2444 | 335.4724 | 106.198 | 239.6344 |  | 252.6132 | 291.539 | 338.5072 | 141.6806 | 260.889 | 333.8387 | 149.9805 | 285.2638 | 211.6938 | 325.0246 | 173.0155 | 318.6419 | 0.36208 | 19.358 | 1.3509 | 0.3153 | -40.4189 | 3.1161 | 846.2 | 0.23 | 2.3737 | 0.46575 | -0.44298 | -1.2085 | 2.3917 | 1.8801 | 3.1306 | 25.6853 | -9.2399 | -5.2211 | 0.72268 | -0.35547 | 11.8711 | 7.9859
42810.5699 | 11221 | 102.1389 | 73.4207 | 54.8428 | 40.0409 | 25.1767 | 20.5916 | 17.2954 | 149.7761 | 102.7385 | 79.3014 | 56.1473 | 30.0032 | 20.2147 | 16.6604 | 151.6404 | 157.798 | 425.499 | 190.7753 | 173.4885 | 367.9621 |  |  |  | 245.254 | 289.4592 | 270.8893 | 284.6725 | 137.6704 | 289.7407 | 143.9943 | 192.318 | 129.983 | 196.3971 | 258.5894 | 175.2027 | 313.4204 | 120.728 |  | 127.815 | 161.3353 | 93.6164 | 128.7777 |  | 27.5451 | 51.9319 | 25.968 | 53.0449 | 110.1026 | 143.2569 | 207.3919 | 6.9649 | 26.8545 | 8.4001 | 58.9237 | 8.0412 | 41.8543 | 48.3138 | 50.4478 | 16.4655 |  |  | 2.4657 | -0.089937 | -0.078976 | -0.88448 | 2.7942 | 1.9531 | 5.0328 | -4.3614 | 0.62468 | 1.9925 | 6.2784 | -0.00050598 | -0.00049448 | -0.00058483 | 470.5274 | 491.8792 | 352.4725 | 179.0998 | 97.7769 | 46.9812 | 25.9116 | 115.366 | 92.9435 | 64.4361 | 46.1757 | 28.8828 | 21.7612 | 17.5589 | 88.4164 | 77.6383 | 64.4166 | 51.2231 | 47.0248 | 86.8722 | 59.1207 | 169.2886 | 194.145 | 219.8427 | 230.2538 | 252.3486 | 267.3738 |  |  |  | 309.7305 | 254.3995 | 255.4039 | 258.4137 | 0.88885 | 1.6189 | 416.0585 |  |  | 361.294 |  |  | 310.5239 | 332.661 | 181.7183 | 180.6008 | 235.8813 | 129.2209 | 909.0629 | 842.924 | 746.3963 | 550.7242 | 817.3011 |  | 592.874 | 779.3299 | 269.1428 | 818.4997 | 340.5565 | 764.7091 |  | 703.676 |  |  | 783.9674 | 904.5602 | 895.8244 | [6 empty] | 803.5826 |  |  | 809.8498 |  |  | 191.4774 | 296.4879 | 358.7523 | 99.4549 | 252.2931 | 318.4714 | 165.9831 | 274.8202 |  | 237.7276 | 346.5595 | 162.929 | 302.1279 | 213.3853 | 335.5273 | 106.1321 | 239.8444 |  | 251.5548 | 291.3592 | 338.54 | 142.0744 | 261.0692 | 333.9952 | 149.7331 | 285.2175 | 211.8223 | 324.9008 | 173.1694 | 318.5281 | 0.32529 | 19.3535 | 1.3526 | 0.31485 | -40.3138 | 3.1161 | 836.23 | 0.19 | 2.5963 | -0.37682 | -0.35311 | -1.1817 | 2.3771 | 1.9874 | 3.1903 | 25.6595 | -9.2682 | -5.2331 | 0.781 | 0.10269 | 11.8411 | 7.9703
42810.5699 | 11222 | 102.1464 | 73.4358 | 54.8572 | 40.064 | 25.1868 | 20.5966 | 17.293 | 149.782 | 102.7622 | 79.3169 | 56.1613 | 30.0166 | 20.2238 | 16.6573 | 151.6487 | 157.794 | 425.4786 | 190.7907 | 173.6444 | 367.9 |  |  |  | 245.2524 | 289.4705 | 270.5349 | 284.434 | 138.0149 | 289.9967 | 143.9911 | 192.3316 | 129.7734 | 196.4007 | 258.6276 | 175.4908 | 313.4494 | 121.0467 |  | 128.9834 | 161.7961 | 93.0309 | 128.0978 |  | 27.5491 | 51.8643 | 25.9446 | 52.9624 | 110.0233 | 143.1287 | 207.9518 | 6.9485 | 26.8632 | 8.325 | 58.9344 | 8.0358 | 41.8552 | 48.317 | 50.4519 | 16.4649 |  |  | 2.4959 | 0.23008 | -0.00932 | -0.86608 | 2.5728 | 1.8881 | 4.7798 | -4.4232 | 1.0939 | 1.7886 | 6.0487 | -0.00048955 | -0.00048955 | -0.00053555 | 470.0525 | 482.6165 | 352.537 | 179.1334 | 97.7839 | 46.9903 | 25.9235 | 115.3689 | 92.9451 | 64.4454 | 46.1771 | 28.8832 | 21.7583 | 17.5562 | 84.6123 | 75.4994 | 65.6709 | 50.9417 | 46.2723 | 86.6766 | 59.0804 | 169.2919 | 194.1417 | 219.8379 | 230.2606 | 252.3696 | 267.3959 |  |  |  | 309.8223 | 254.5343 | 254.3051 | 259.9449 | 1.7848 | 1.8788 | 417.3325 |  |  | 362.5243 |  |  | 310.527 | 332.6696 | 181.7081 | 180.6034 | 235.9031 | 129.0349 | 908.8372 | 842.5937 | 746.1439 | 550.2194 | 817.5296 |  | 592.6019 | 780.3785 | 269.2426 | 818.3315 | 340.3613 | 765.5148 |  | 703.3719 |  |  | 784.6625 | 903.3469 | 893.9293 | [6 empty] | 803.3069 |  |  | 809.5951 |  |  | 191.6744 | 297.2143 | 358.6966 | 99.5258 | 252.3097 | 318.4844 | 165.3828 | 274.8922 |  | 237.904 | 346.9565 | 163.3 | 302.3153 | 213.8688 | 335.3896 | 106.1458 | 240.0641 |  | 251.3982 | 291.5534 | 338.575 | 142.3527 | 261.3348 | 333.9162 | 149.7628 | 285.1723 | 211.5966 | 324.9527 | 173.0053 | 318.5785 | 0.0001804 | 19.3534 | 1.3536 | 0.31408 | -40.3415 | 3.116 | 835.91 | 0.27 | 2.6127 | 0.60264 | -0.12129 | -1.1692 | 2.2807 | 1.9538 | 3.1086 | 25.6055 | -9.291 | -5.244 | 1.1799 | -0.041492 | 11.8622 | 7.9345
42810.5699 | 11223 | 102.1537 | 73.4483 | 54.8646 | 40.0617 | 25.1883 | 20.5951 | 17.293 | 149.7873 | 102.7492 | 79.3159 | 56.1717 | 30.0101 | 20.2223 | 16.6665 | 151.6313 | 157.7952 | 425.4656 | 190.7878 | 173.7304 | 367.8074 |  |  |  | 245.2474 | 289.4773 | 270.5289 | 284.3944 | 139.2965 | 289.968 | 143.9957 | 192.3402 | 129.1571 | 196.3957 | 258.6368 | 175.4325 | 313.5182 | 120.9012 |  | 129.2825 | 162.193 | 93.0539 | 128.6777 |  | 27.3697 | 51.7722 | 25.9158 | 52.8703 | 109.7277 | 143.1148 | 207.9098 | 6.9898 | 26.8839 | 8.2748 | 58.9295 | 8.025 | 41.8433 | 48.3051 | 50.4442 | 16.4633 |  |  | 2.4513 | 0.42721 | 0.13393 | -0.43041 | 2.9592 | 1.6515 | 4.6194 | -4.3582 | 1.0061 | 1.8882 | 6.1652 | -0.00046984 | -0.00050105 | -0.00058812 | 456.6311 | 468.4792 | 352.5896 | 179.1676 | 97.7934 | 46.9955 | 25.92 | 115.3628 | 92.9417 | 64.4449 | 46.1795 | 28.8848 | 21.7589 | 17.5519 | 85.0186 | 75.9207 | 69.0946 | 51.707 | 45.3195 | 86.5705 | 59.0797 | 169.2987 | 194.1513 | 219.8267 | 230.2727 | 252.3958 | 267.4156 |  |  |  | 309.8141 | 254.7258 | 254.777 | 260.0626 | 1.5978 | 2.2509 | 417.3654 |  |  | 364.804 |  |  | 310.5213 | 332.6796 | 180.824 | 180.6145 | 235.905 | 128.8268 | 909.142 | 842.3291 | 745.9222 | 550.6107 | 817.837 |  | 592.3082 | 780.9675 | 269.2982 | 818.2284 | 340.1896 | 766.2779 |  | 703.714 |  |  | 783.2826 | 902.026 | 892.7165 | [6 empty] | 803.0611 |  |  | 809.301 |  |  | 191.6423 | 297.4967 | 359.1505 | 99.3224 | 252.0555 | 318.5099 | 164.6763 | 274.473 |  | 238.8919 | 347.407 | 163.4006 | 302.2451 | 213.1494 | 335.1719 | 106.4045 | 240.2712 |  | 251.7654 | 291.613 | 338.6198 | 143.3207 | 261.3176 | 333.8308 | 150.0398 | 285.2754 | 211.8954 | 324.7945 | 172.9837 | 318.5696 | 0.21801 | 19.3533 | 1.3572 | 0.31622 | -40.2934 | 3.1161 | 796.61 | 0.24 | 2.5892 | 0.82107 | 0.45973 | -0.82413 | 2.4459 | 1.8272 | 3.0559 | 25.5456 | -9.3038 | -5.2549 | 1.1218 | -0.422 | 11.8511 | 7.9306
42810.5699 | 11224 | 102.1619 | 73.4541 | 54.8727 | 40.0678 | 25.1962 | 20.5962 | 17.297 | 149.8062 | 102.7588 | 79.329 | 56.183 | 30.0219 | 20.2269 | 16.671 | 151.6419 | 157.7988 | 425.456 | 190.8135 | 173.8948 | 367.8721 |  |  |  | 245.2507 | 289.4824 | 270.8307 | 284.5329 | 140.1171 | 290.0828 | 143.9944 | 192.3456 | 129.0477 | 196.3915 | 258.6325 | 175.4805 | 313.5782 | 121.2718 |  | 129.9091 | 162.4769 | 92.3137 | 129.4444 |  | 27.2589 | 51.7404 | 25.8627 | 52.7721 | 109.8844 | 143.5275 | 207.4607 | 6.974 | 26.8986 | 8.3113 | 58.9223 | 8.0316 | 41.8339 | 48.3122 | 50.437 | 16.4695 |  |  | 2.0406 | 0.29776 | 0.21936 | -0.30359 | 2.4624 | 1.7836 | 4.7068 | -4.5513 | 0.57525 | 0.94959 | 6.2941 | -0.00052241 | -0.00056019 | -0.00056019 | 444.1076 | 468.7781 | 352.6628 | 179.2042 | 97.7997 | 47.0003 | 25.9217 | 115.3596 | 92.949 | 64.4475 | 46.1863 | 28.8872 | 21.7522 | 17.5488 | 85.7555 | 78.2589 | 72.6625 | 53.6937 | 48.1144 | 86.5515 | 59.1251 | 169.2963 | 194.1475 | 219.8245 | 230.2789 | 252.4064 | 267.4312 |  |  |  | 309.7843 | 254.5669 | 255.536 | 259.2441 | 1.9288 | 1.9961 | 417.2798 |  |  | 365.3543 |  |  | 310.5115 | 332.685 | 180.1152 | 180.6066 | 235.9171 | 128.6112 | 908.9886 | 842.0966 | 747.5337 | 549.8014 | 817.707 |  | 592.2986 | 780.8467 | 269.3049 | 818.1541 | 339.9229 | 766.7811 |  | 703.6728 |  |  | 783.5012 | 902.2102 | 893.4805 | [6 empty] | 802.8033 |  |  | 808.9702 |  |  | 191.6658 | 297.6958 | 359.3909 | 99.0491 | 251.7731 | 318.513 | 164.203 | 274.2343 |  | 239.2009 | 347.5534 | 163.2876 | 302.2144 | 212.9905 | 334.9691 | 106.1879 | 240.5032 |  | 252.1214 | 291.5351 | 338.6529 | 143.7169 | 261.2743 | 333.7122 | 149.8426 | 285.4154 | 211.5451 | 324.4278 | 172.7685 | 318.6379 | 0.21859 | 19.3521 | 1.3591 | 0.31751 | -40.294 | 3.1161 | 801.57 | 0.23 | 2.3626 | 0.68544 | 0.58832 | -0.69211 | 2.2323 | 1.8998 | 3.0862 | 25.5475 | -9.3 | -5.2742 | 1.0376 | -0.81299 | 11.8342 | 7.9512
42810.57 | 11225 | 102.1573 | 73.453 | 54.8739 | 40.0649 | 25.1921 | 20.5818 | 17.2941 | 149.8031 | 102.7621 | 79.3317 | 56.1809 | 30.0181 | 20.2226 | 16.665 | 151.634 | 157.7839 | 425.4361 | 190.8232 | 173.8873 | 367.9137 |  |  |  | 245.2495 | 289.4799 | 270.853 | 284.6399 | 140.5942 | 290.1995 | 143.9991 | 192.3471 | 129.1117 | 196.3915 | 258.6483 | 175.3644 | 313.6531 | 121.1016 |  | 129.9984 | 162.7143 | 91.6813 | 129.8288 |  | 27.3174 | 51.7641 | 25.8407 | 52.8025 | 110.159 | 143.7071 | 207.3844 | 6.8248 | 26.9209 | 8.3654 | 58.9329 | 8.029 | 41.8321 | 48.3169 | 50.4201 | 16.4738 |  |  | 2.2824 | 0.006659 | 0.24038 | -0.3969 | 2.6431 | 1.6561 | 4.4801 | -4.6703 | 0.52271 | 2.0215 | 6.1751 | -0.00049284 | -0.00053555 | -0.00050926 | 457.1653 | 495.4229 | 352.7349 | 179.2395 | 97.8196 | 47.016 | 25.931 | 115.367 | 92.9594 | 64.4567 | 46.1895 | 28.8985 | 21.7579 | 17.5575 | 87.19 | 77.6991 | 75.13 | 55.0873 | 49.8716 | 86.5155 | 59.1886 | 169.2826 | 194.1266 | 219.8101 | 230.2817 | 252.4249 | 267.4433 |  |  |  | 309.8679 | 253.9931 | 256.1327 | 258.3146 | 1.728 | 1.854 | 418.4448 |  |  | 366.7238 |  |  | 310.4981 | 332.6989 | 179.8259 | 180.6026 | 235.9309 | 128.3784 | 909.4396 | 841.8358 | 746.539 | 549.3405 | 817.6524 |  | 592.3398 | 780.4917 | 269.3534 | 818.0888 | 339.4859 | 766.5694 |  | 703.6447 |  |  | 781.6327 | 903.2831 | 893.1652 | [6 empty] | 802.5448 |  |  | 808.629 |  |  | 192.1067 | 298.0163 | 359.3747 | 98.9957 | 251.7909 | 318.5292 | 164.4447 | 274.282 |  | 239.0752 | 347.7265 | 163.1695 | 302.3217 | 212.988 | 334.9033 | 105.6907 | 240.7429 |  | 252.6433 | 291.7037 | 338.6938 | 143.5085 | 261.2001 | 333.5105 | 149.5452 | 285.4463 | 211.3824 | 324.3568 | 172.5463 | 318.6636 | 0.44913 | 19.3505 | 1.3607 | 0.31657 | -40.3138 | 3.1161 | 821.75 | 0.21 | 2.4989 | 0.10251 | 0.61589 | -0.79139 | 2.3132 | 1.8311 | 3.0117 | 25.5562 | -9.287 | -5.3074 | 0.87386 | -1.0796 | 11.8291 | 7.9831
42810.57 | 11226 | 102.1647 | 73.4615 | 54.8743 | 40.0703 | 25.1921 | 20.5907 | 17.2921 | 149.8139 | 102.7741 | 79.341 | 56.1857 | 30.0196 | 20.226 | 16.6659 | 151.6257 | 157.7787 | 425.4248 | 190.8267 | 173.8717 | 367.9642 |  |  |  | 245.2327 | 289.4769 | 271.4202 | 284.9855 | 140.0155 | 290.0805 | 144.0021 | 192.3552 | 129.6474 | 196.3917 | 258.675 | 175.1776 | 313.6873 | 120.7708 |  | 129.9206 | 162.8518 | 91.2911 | 130.0302 |  | 27.4475 | 51.799 | 25.827 | 52.7582 | 110.4114 | 143.6974 | 207.3397 | 6.8305 | 26.9228 | 8.3247 | 58.9783 | 8.0245 | 41.8325 | 48.3061 | 50.4094 | 16.4759 |  |  | 2.1779 | 0.035571 | 0.5098 | -0.45669 | 2.5485 | 1.7475 | 4.6056 | -4.665 | 1.1349 | 0.97036 | 6.092 | -0.00048626 | -0.00054212 | -0.00055526 | 446.3209 | 469.9257 | 352.8009 | 179.2802 | 97.8329 | 47.0242 | 25.9325 | 115.3701 | 92.9632 | 64.4575 | 46.2 | 28.9039 | 21.768 | 17.5473 | 88.005 | 77.0579 | 73.5915 | 53.7902 | 49.5575 | 86.4368 | 59.2172 | 169.2907 | 194.1404 | 219.8064 | 230.2947 | 252.4524 | 267.4628 |  |  |  | 310.0315 | 253.566 | 256.3114 | 258.0068 | 1.5163 | 1.3052 | 419.0859 |  |  | 365.8639 |  |  | 310.4898 | 332.7097 | 180.9371 | 180.598 | 235.9376 | 128.5521 | 909.9234 | 841.6181 | 745.6137 | 548.6065 | 817.6802 |  | 592.3757 | 780.8829 | 269.4387 | 818.151 | 339.1552 | 767.2511 |  | 704.1291 |  |  | 780.5375 | 903.5267 | 893.1902 | [6 empty] | 802.3494 |  |  | 808.3787 |  |  | 192.4984 | 297.9738 | 359.5461 | 98.8886 | 252.0063 | 318.5348 | 164.6908 | 274.2696 |  | 238.7617 | 347.9307 | 162.8612 | 302.3624 | 213.1958 | 334.9168 | 105.7695 | 240.8842 |  | 252.8672 | 291.611 | 338.7228 | 143.2727 | 261.181 | 333.4179 | 149.5488 | 285.4435 | 212.0428 | 324.1019 | 172.6514 | 318.4281 | 0.35013 | 19.3491 | 1.3601 | 0.31534 | -40.3229 | 3.1162 | 807.22 | 0.22 | 2.4408 | 0.23693 | 0.89696 | -0.84896 | 2.2714 | 1.8809 | 3.0535 | 25.5617 | -9.2924 | -5.3355 | 0.77373 | -0.90522 | 11.826 | 8.0035
42810.57 | 11227 | 102.1661 | 73.4794 | 54.8905 | 40.0687 | 25.193 | 20.6014 | 17.289 | 149.8231 | 102.7737 | 79.3442 | 56.1942 | 30.0241 | 20.2253 | 16.6676 | 151.6265 | 157.7814 | 425.4144 | 190.8425 | 173.861 | 367.9909 |  |  |  | 245.2322 | 289.4803 | 271.7793 | 285.1396 | 138.4178 | 289.6453 | 143.9992 | 192.3654 | 129.1102 | 196.3845 | 258.6764 | 175.0991 | 313.6629 | 120.3725 |  | 129.3107 | 162.7732 | 91.4399 | 130.0606 |  | 27.4075 | 51.852 | 25.8997 | 52.6102 | 110.7765 | 143.6669 | 207.976 | 6.9499 | 26.9218 | 8.1842 | 59.0016 | 8.026 | 41.8265 | 48.2782 | 50.427 | 16.4731 |  |  | 2.448 | 0.036231 | 0.33041 | -0.53686 | 2.7666 | 1.5858 | 4.6694 | -4.6144 | 0.52349 | 1.7493 | 6.0108 | -0.00053062 | -0.00048626 | -0.00055198 | 432.7887 | 461.9864 | 352.8631 | 179.3115 | 97.8399 | 47.0262 | 25.929 | 115.3655 | 92.9589 | 64.4687 | 46.206 | 28.8978 | 21.7676 | 17.5488 | 87.6097 | 77.174 | 73.4337 | 52.8264 | 49.9907 | 86.3793 | 59.2413 | 169.2921 | 194.1356 | 219.7934 | 230.2987 | 252.4742 | 267.4791 |  |  |  | 310.1411 | 253.515 | 256.2335 | 258.5246 | 1.6839 | 2.1158 | 419.7475 |  |  | 366.1809 |  |  | 310.4774 | 332.723 | 180.5542 | 180.5959 | 235.9424 | 127.8339 | 909.9184 | 841.4842 | 744.2007 | 548.256 | 817.683 |  | 592.3406 | 781.637 | 269.5377 | 817.9663 | 338.9089 | 767.6193 |  | 704.9048 |  |  | 779.8542 | 904.343 | 894.1046 | [6 empty] | 802.1604 |  |  | 808.1242 |  |  | 192.8386 | 297.9798 | 359.551 | 99.0755 | 252.0435 | 318.5297 | 165.0964 | 274.5355 |  | 238.2811 | 348.119 | 162.7904 | 302.3808 | 213.3747 | 334.8343 | 105.8552 | 241.0772 |  | 252.5437 | 291.5222 | 338.7504 | 143.54 | 261.3199 | 333.4707 | 149.454 | 285.5077 | 212.4554 | 323.6224 | 172.8127 | 318.2511 | 0.26558 | 19.3464 | 1.3624 | 0.31736 | -40.2952 | 3.1161 | 844.85 | 0.27 | 2.5867 | 0.23914 | 0.72216 | -0.92054 | 2.3665 | 1.7917 | 3.0745 | 25.5555 | -9.307 | -5.35 | 0.81065 | -0.88481 | 11.8234 | 7.9971
42810.57 | 11228 | 102.1737 | 73.4788 | 54.8895 | 40.071 | 25.1928 | 20.6013 | 17.289 | 149.8325 | 102.7844 | 79.3461 | 56.2072 | 30.0336 | 20.2373 | 16.6673 | 151.6256 | 157.7742 | 425.3999 | 190.853 | 173.9374 | 367.974 |  |  |  | 245.2323 | 289.4839 | 271.7573 | 285.1268 | 137.382 | 289.36 | 144.0018 | 192.374 | 129.9525 | 196.3802 | 258.691 | 175.1892 | 313.6748 | 120.3539 |  | 129.4599 | 162.7502 | 92.3771 | 130.7887 |  | 27.4144 | 51.9218 | 25.9566 | 52.6029 | 110.8937 | 143.4518 | 209.0026 | 6.9881 | 26.9338 | 8.2219 | 59.027 | 8.0428 | 41.8323 | 48.2679 | 50.4639 | 16.4802 |  |  | 2.4782 | 0.44758 | 0.22067 | -0.44815 | 2.4578 | 2.0228 | 4.672 | -4.5474 | 0.26058 | 1.9684 | 6.1862 | -0.00043041 | -0.00055033 | -0.00057333 | 441.8161 | 478.9351 | 352.9385 | 179.3509 | 97.8559 | 47.0334 | 25.9376 | 115.367 | 92.9654 | 64.4699 | 46.2081 | 28.9062 | 21.7619 | 17.5574 | 86.4036 | 78.1689 | 74.5437 | 54.4977 | 48.7542 | 86.2603 | 59.2772 | 169.2876 | 194.1289 | 219.775 | 230.3017 | 252.4822 | 267.4895 |  |  |  | 310.1659 | 253.962 | 255.9854 | 259.1814 | 1.712 | 1.9731 | 420.9463 |  |  | 368.1809 |  |  | 310.4642 | 332.7428 | 179.7749 | 180.5968 | 235.95 | 128.5118 | 909.7109 | 841.4042 | 742.837 | 547.6045 | 817.7265 |  | 592.39 | 783.2352 | 269.5807 | 818.0821 | 338.819 | 768.1142 |  | 705.4118 |  |  | 779.309 | 904.7656 | 894.1299 | [6 empty] | 801.9793 |  |  | 807.8713 |  |  | 193.3127 | 298.2093 | 359.4581 | 99.0615 | 252.0659 | 318.5103 | 165.2977 | 274.9064 |  | 238.3073 | 348.3632 | 162.8103 | 302.3954 | 213.452 | 334.6885 | 105.681 | 241.175 |  | 252.8271 | 291.5874 | 338.7802 | 143.754 | 261.421 | 333.4962 | 149.64 | 285.4986 | 212.1743 | 323.5657 | 172.7276 | 318.2109 | 0.1818 | 19.3437 | 1.3624 | 0.3164 | -40.2566 | 3.1161 | 837.44 | 0.23 | 2.602 | 0.84061 | 0.59024 | -0.84114 | 2.23 | 2.023 | 3.0745 | 25.563 | -9.3487 | -5.3604 | 0.93019 | -1.0039 | 11.804 | 7.9807
42810.57 | 11229 | 102.1861 | 73.4849 | 54.9082 | 40.0909 | 25.2035 | 20.6028 | 17.2888 | 149.8443 | 102.7879 | 79.3719 | 56.2103 | 30.0394 | 20.2398 | 16.6671 | 151.6202 | 157.7701 | 425.3797 | 190.8628 | 173.9591 | 367.9779 |  |  |  | 245.218 | 289.4858 | 271.804 | 285.1934 | 137.5834 | 289.338 | 144.0083 | 192.3973 | 130.1174 | 196.3823 | 258.7048 | 175.4916 | 313.6983 | 120.6605 |  | 130.2333 | 162.399 | 92.403 | 129.4773 |  | 27.3473 | 52.0236 | 26.024 | 52.6853 | 110.8964 | 143.4234 | 209.6827 | 6.9584 | 26.9401 | 8.2989 | 59.0959 | 8.0465 | 41.8343 | 48.2657 | 50.4959 | 16.4807 |  |  | 2.1661 | 0.35756 | 0.33435 | -0.11697 | 2.8908 | 1.7606 | 5.2976 | -4.6374 | 0.65484 | 0.66846 | 6.2595 | -0.00056512 | -0.00049284 | -0.00052405 | 476.0108 | 509.7875 | 353.0034 | 179.369 | 97.8568 | 47.0304 | 25.9355 | 115.3633 | 92.9603 | 64.4677 | 46.2053 | 28.8974 | 21.7563 | 17.5474 | 85.9794 | 77.8796 | 73.8085 | 57.2667 | 51.5997 | 86.183 | 59.2855 | 169.2957 | 194.1265 | 219.7704 | 230.3025 | 252.5052 | 267.5057 |  |  |  | 310.2311 | 253.2591 | 254.609 | 258.4223 | 1.6326 | 2.7513 | 421.7303 |  |  | 368.812 |  |  | 310.4534 | 332.7478 | 179.1289 | 180.5957 | 235.9572 | 128.5806 | 909.2618 | 841.2488 | 741.4847 | 547.026 | 817.6588 |  | 592.4841 | 786.3893 | 269.6189 | 817.9924 | 338.8382 | 767.8995 |  | 706.0657 |  |  | 779.8968 | 905.6731 | 895.4406 | [6 empty] | 801.8149 |  |  | 807.6399 |  |  | 193.5646 | 298.3116 | 359.2437 | 99.019 | 251.9075 | 318.5025 | 165.3652 | 274.9592 |  | 238.5633 | 348.3583 | 163.1161 | 302.3552 | 213.1707 | 334.5253 | 105.6539 | 241.1587 |  | 252.6349 | 291.7427 | 338.8177 | 143.6063 | 261.4553 | 333.517 | 149.8319 | 285.3816 | 211.8705 | 323.4737 | 172.4763 | 318.2773 | 0.30064 | 19.341 | 1.3615 | 0.3152 | -40.2523 | 3.1161 | 829.62 | 0.31 | 2.4325 | 0.75145 | 0.72665 | -0.42979 | 2.4184 | 1.8873 | 3.2738 | 25.5813 | -9.4339 | -5.3564 | 0.96792 | -0.92118 | 11.8422 | 8.0065
42810.57 | 11230 | 102.1867 | 73.492 | 54.9107 | 40.0963 | 25.2045 | 20.6121 | 17.2906 | 149.8537 | 102.7957 | 79.3642 | 56.2202 | 30.0372 | 20.2388 | 16.6714 | 151.6207 | 157.7692 | 425.3678 | 190.8792 | 174.0352 | 368.0046 |  |  |  | 245.2068 | 289.4852 | 271.6544 | 285.1335 | 138.117 | 289.5751 | 144.0102 | 192.4032 | 130.1496 | 196.3752 | 258.715 | 175.4201 | 313.7438 | 120.5141 |  | 130.3403 | 162.117 | 91.4692 | 129.6104 |  | 27.2642 | 52.1183 | 26.1101 | 52.7016 | 110.9307 | 143.7009 | 209.9324 | 6.9 | 26.941 | 8.4712 | 59.1546 | 8.0439 | 41.8195 | 48.2854 | 50.516 | 16.4814 |  |  | 1.9716 | 0.17554 | 0.30807 | -0.34104 | 2.7785 | 1.8973 | 5.1149 | -4.4502 | 0.56183 | 0.93239 | 6.3414 | -0.00053391 | -0.00056676 | -0.00054048 | 480.8384 | 508.6418 | 353.0829 | 179.4053 | 97.864 | 47.0304 | 25.9372 | 115.3661 | 92.9692 | 64.4747 | 46.2092 | 28.9 | 21.7582 | 17.5436 | 87.373 | 81.2196 | 77.1652 | 57.2282 | 52.6564 | 86.1842 | 59.3547 | 169.2822 | 194.1191 | 219.7585 | 230.3087 | 252.517 | 267.5136 |  |  |  | 310.3355 | 252.7002 | 253.7635 | 257.7866 | 2.3709 | 2.5733 | 423.6167 |  |  | 370.6809 |  |  | 310.4609 | 332.7563 | 179.8945 | 180.6028 | 235.976 | 128.438 | 909.6774 | 841.0922 | 740.4418 | 546.4937 | 817.4854 |  | 592.453 | 787.0317 | 269.7121 | 817.9599 | 338.9318 | 767.3463 |  | 706.1876 |  |  | 779.6031 | 906.9631 | 896.5381 | [6 empty] | 801.6035 |  |  | 807.3689 |  |  | 193.7732 | 298.2941 | 359.1796 | 99.3126 | 251.8299 | 318.5151 | 165.3606 | 274.7825 |  | 238.8148 | 347.9494 | 163.2838 | 302.3837 | 213.2618 | 334.2707 | 105.6712 | 241.1703 |  | 253.0171 | 291.9954 | 338.8345 | 143.4279 | 261.4568 | 333.3113 | 149.7998 | 285.187 | 211.8088 | 323.1832 | 172.2129 | 318.4194 | 0.27714 | 19.3406 | 1.3612 | 0.31444 | -40.2459 | 3.1162 | 843.87 | 0.24 | 2.3212 | 0.52659 | 0.69761 | -0.73399 | 2.3717 | 1.9599 | 3.2179 | 25.5807 | -9.4457 | -5.348 | 0.81323 | -1.2859 | 11.8418 | 8.0318
42810.57 | 11231 | 102.1903 | 73.4885 | 54.9056 | 40.0954 | 25.2045 | 20.5974 | 17.2874 | 149.8629 | 102.7937 | 79.3731 | 56.2182 | 30.0387 | 20.24 | 16.663 | 151.6177 | 157.7706 | 425.3623 | 190.8963 | 174.12 | 368.0541 |  |  |  | 245.215 | 289.4844 | 271.4395 | 284.9889 | 138.5258 | 289.83 | 144.0024 | 192.4112 | 129.1655 | 196.3753 | 258.7187 | 175.6247 | 313.7603 | 120.6829 |  | 130.5244 | 161.4252 | 91.4001 | 130.4953 |  | 27.1316 | 52.1787 | 26.1673 | 52.6637 | 110.7278 | 143.6667 | 210.0498 | 6.8475 | 26.9484 | 8.5932 | 59.1925 | 8.0482 | 41.8034 | 48.2982 | 50.5374 | 16.4809 |  |  | 2.105 | 0.28396 | 0.32186 | 0.10119 | 2.5879 | 2.007 | 4.6641 | -4.3207 | 0.85489 | 1.712 | 6.124 | -0.00056512 | -0.00053555 | -0.00056348 | 457.4469 | 484.8093 | 353.1508 | 179.4425 | 97.8745 | 47.0365 | 25.9449 | 115.3713 | 92.9725 | 64.4784 | 46.2073 | 28.906 | 21.7587 | 17.543 | 90.4189 | 86.274 | 81.3173 | 57.9901 | 52.4334 | 86.2361 | 59.4522 | 169.2985 | 194.1197 | 219.7494 | 230.3141 | 252.5333 | 267.5342 |  |  |  | 310.3265 | 252.1499 | 252.8383 | 257.3732 | 2.1111 | 2.8616 | 424.2464 |  |  | 373.418 |  |  | 310.4509 | 332.7632 | 180.6233 | 180.5943 | 235.9838 | 127.9899 | 909.7189 | 840.9157 | 739.5138 | 545.8721 | 817.452 |  | 592.5042 | 787.9118 | 269.7864 | 817.7424 | 339.1013 | 767.6979 |  | 706.6037 |  |  | 779.0555 | 908.0562 | 897.4924 | [6 empty] | 801.3569 |  |  | 807.0853 |  |  | 193.6934 | 298.4217 | 359.3121 | 99.4901 | 252.114 | 318.4929 | 165.32 | 274.6874 |  | 239.013 | 347.9547 | 163.0088 | 302.4329 | 213.4882 | 333.9055 | 105.5574 | 241.2359 |  | 253.7125 | 292.3338 | 338.8479 | 143.4923 | 261.6089 | 332.9663 | 149.7522 | 285.0894 | 211.6648 | 323.1035 | 171.9608 | 318.5245 | 0.47012 | 19.3397 | 1.3619 | 0.31442 | -40.228 | 3.1162 | 839.84 | 0.23 | 2.399 | 0.66982 | 0.71312 | 0.39986 | 2.2888 | 2.0157 | 3.0727 | 25.5906 | -9.4654 | -5.3285 | 0.48111 | -1.7356 | 11.8184 | 8.0426
42810.57 | 11232 | 102.1951 | 73.4974 | 54.9239 | 40.1013 | 25.2047 | 20.601 | 17.2864 | 149.8645 | 102.7989 | 79.3833 | 56.2295 | 30.0486 | 20.2341 | 16.6636 | 151.6141 | 157.7703 | 425.35 | 190.912 | 174.0729 | 368.0845 |  |  |  | 245.2149 | 289.4796 | 271.3736 | 284.9758 | 137.342 | 289.7804 | 144.0043 | 192.4271 | 129.7028 | 196.3781 | 258.7321 | 175.5303 | 313.8149 | 120.682 |  | 131.016 | 161.2695 | 91.7661 | 130.3733 |  | 26.9582 | 52.1586 | 26.1298 | 52.4437 | 110.275 | 143.3866 | 210.4241 | 6.8819 | 26.9476 | 8.6694 | 59.2332 | 8.0462 | 41.7912 | 48.3014 | 50.5417 | 16.4836 |  |  | 2.3455 | 0.22482 | 0.40663 | -0.22342 | 2.6214 | 1.8526 | 5.1418 | -4.1893 | -0.18933 | 1.1348 | 6.2333 | -0.00056183 | -0.00049448 | -0.0005684 | 445.7262 | 479.2834 | 353.2269 | 179.4759 | 97.8987 | 47.0526 | 25.9452 | 115.3794 | 92.9859 | 64.489 | 46.2272 | 28.9144 | 21.7717 | 17.5566 | 91.4344 | 86.3901 | 82.7817 | 60.0948 | 51.6597 | 86.2293 | 59.5401 | 169.2923 | 194.1152 | 219.7392 | 230.3207 | 252.5517 | 267.5494 |  |  |  | 310.3368 | 251.7193 | 252.7583 | 257.1454 | 2.085 | 1.3852 | 424.2871 |  |  | 373.5799 |  |  | 310.4435 | 332.7831 | 180.9453 | 180.5987 | 235.9965 | 128.295 | 909.8062 | 840.7291 | 739.281 | 545.1844 | 817.6277 |  | 592.7278 | 788.3868 | 269.9184 | 817.6226 | 339.1634 | 767.8597 |  | 707.0099 |  |  | 779.1402 | 907.4667 | 896.3359 | [6 empty] | 801.085 |  |  | 806.7557 |  |  | 193.4688 | 298.4778 | 359.3426 | 99.4788 | 252.1595 | 318.4873 | 165.3299 | 274.6403 |  | 239.0096 | 348.1182 | 162.633 | 302.4291 | 213.6441 | 333.7729 | 105.7304 | 241.2828 |  | 254.3627 | 292.6548 | 338.8858 | 143.25 | 261.7587 | 332.8475 | 150.208 | 285.0728 | 211.7803 | 322.9755 | 171.9262 | 318.6765 | 0.37999 | 19.3408 | 1.3623 | 0.31374 | -40.2321 | 3.1162 | 848.7 | 0.23 | 2.5323 | 0.59598 | 0.80152 | -0.59412 | 2.3028 | 1.9359 | 3.2252 | 25.6248 | -9.4701 | -5.3202 | 0.36744 | -1.8878 | 11.8259 | 8.0497
42810.57 | 11233 | 102.2013 | 73.5019 | 54.9266 | 40.1057 | 25.2062 | 20.5983 | 17.2846 | 149.8733 | 102.8064 | 79.3952 | 56.2319 | 30.0484 | 20.2323 | 16.6598 | 151.6123 | 157.7572 | 425.3399 | 190.9172 | 173.9874 | 368.1309 |  |  |  | 245.1921 | 289.4731 | 271.1827 | 284.9688 | 135.3616 | 289.6273 | 144.0033 | 192.4367 | 129.6857 | 196.3726 | 258.741 | 175.4774 | 313.8808 | 120.6669 |  | 130.7514 | 161.357 | 91.1516 | 130.3429 |  | 26.9089 | 52.188 | 26.1469 | 52.3417 | 109.9384 | 142.9229 | 210.3735 | 6.9771 | 26.9555 | 8.6167 | 59.2719 | 8.0619 | 41.7756 | 48.2957 | 50.54 | 16.4841 |  |  | 2.172 | 0.59346 | 0.49732 | 0.26679 | 3.4717 | 2.3402 | 5.2181 | -4.4318 | 1.16 | 1.7072 | 6.3374 | -0.00046327 | -0.00048791 | -0.00056348 | 469.3213 | 512.2819 | 353.3237 | 179.5148 | 97.9197 | 47.0643 | 25.9617 | 115.3842 | 92.9903 | 64.5085 | 46.2362 | 28.9237 | 21.776 | 17.5596 | 90.2122 | 83.4762 | 78.5588 | 60.7112 | 51.6233 | 86.1843 | 59.5543 | 169.2902 | 194.1166 | 219.7339 | 230.3319 | 252.5703 | 267.5633 |  |  |  | 310.4267 | 251.8378 | 252.7852 | 256.5557 | 1.4977 | 1.4957 | 423.9413 |  |  | 373.0224 |  |  | 310.4314 | 332.788 | 180.4196 | 180.599 | 236.0137 | 127.7677 | 910.1113 | 840.6062 | 739.2334 | 544.3235 | 817.8058 |  | 592.8177 | 787.8425 | 270.0176 | 817.6492 | 338.905 | 767.9404 |  | 707.0519 |  |  | 779.6082 | 907.1065 | 896.6574 | [6 empty] | 801.147 |  |  | 806.1912 |  |  | 193.3393 | 298.3066 | 359.3853 | 99.511 | 252.0737 | 318.5012 | 165.2783 | 274.7386 |  | 239.1894 | 348.1291 | 162.488 | 302.4334 | 214.0997 | 334.0403 | 105.5657 | 241.4205 |  | 254.2748 | 292.6945 | 338.921 | 142.7956 | 261.8806 | 332.9501 | 150.4335 | 285.0247 | 212.0545 | 322.8641 | 171.9935 | 318.7456 | 0.55776 | 19.3414 | 1.3622 | 0.31235 | -40.2256 | 3.1162 | 854.19 | 0.17 | 2.4365 | 0.96835 | 0.88644 | 0.64926 | 2.6486 | 2.1746 | 3.2472 | 25.6356 | -9.4487 | -5.3415 | 0.49777 | -1.4169 | 11.8316 | 8.0726
42810.5701 | 11234 | 102.2098 | 73.5128 | 54.934 | 40.1113 | 25.2151 | 20.6054 | 17.2893 | 149.8866 | 102.8168 | 79.3911 | 56.2423 | 30.0593 | 20.2427 | 16.6671 | 151.619 | 157.7664 | 425.3286 | 190.9239 | 174.0248 | 368.1593 |  |  |  | 245.1952 | 289.4903 | 271.4512 | 285.0937 | 135.6607 | 289.6635 | 144.0078 | 192.4443 | 129.382 | 196.3771 | 258.7638 | 175.5061 | 313.9246 | 120.9443 |  | 129.9706 | 161.4432 | 90.9944 | 130.8574 |  | 26.8646 | 52.2872 | 26.192 | 52.399 | 109.8815 | 142.574 | 210.4996 | 6.9945 | 26.9954 | 8.6136 | 59.318 | 8.0686 | 41.757 | 48.2896 | 50.5366 | 16.4848 |  |  | 2.3448 | 0.43378 | 0.46512 | -0.17085 | 2.6457 | 2.3632 | 5.1569 | -4.711 | 0.27401 | 2.2157 | 6.3092 | -0.00050433 | -0.00051583 | -0.00052241 | 490.3455 | 539.8183 | 353.3929 | 179.5398 | 97.9223 | 47.0669 | 25.9572 | 115.3809 | 92.9845 | 64.4965 | 46.2474 | 28.9138 | 21.7729 | 17.5516 | 89.5738 | 82.7636 | 75.9717 | 58.8807 | 50.9027 | 86.136 | 59.5631 | 169.292 | 194.1171 | 219.7204 | 230.3297 | 252.5774 | 267.5788 |  |  |  | 310.5593 | 251.7542 | 253.6715 | 256.1027 | 1.822 | 1.991 | 423.7552 |  |  | 372.0043 |  |  | 310.4223 | 332.7952 | 179.7968 | 180.5958 | 236.0232 | 127.8331 | 910.5231 | 840.5258 | 739.6006 | 544.0862 | 818.012 |  | 592.712 | 787.9829 | 270.0882 | 817.9055 | 338.6362 | 769.5702 |  | 707.2326 |  |  | 781.0834 | 904.9406 | 893.7984 | [6 empty] | 801.1439 |  |  | 805.8423 |  |  | 193.3771 | 298.4979 | 359.0873 | 99.4129 | 252.2579 | 318.5189 | 164.9367 | 274.8218 |  | 239.0571 | 348.2221 | 162.4469 | 302.459 | 214.221 | 334.4194 | 105.2828 | 241.5384 |  | 253.6599 | 292.9948 | 338.9244 | 142.293 | 261.9632 | 332.9812 | 149.9406 | 285.0595 | 211.9283 | 322.9484 | 172.138 | 318.779 | 0.36034 | 19.335 | 1.3639 | 0.31325 | -40.261 | 3.1161 | 859.88 | 0.25 | 2.5316 | 0.82801 | 0.8574 | -0.51965 | 2.3112 | 2.1843 | 3.2268 | 25.6113 | -9.448 | -5.3701 | 0.56283 | -1.1284 | 11.8205 | 8.0949
42810.5701 | 11235 | 102.2092 | 73.5224 | 54.9384 | 40.1117 | 25.2126 | 20.6002 | 17.2889 | 149.8955 | 102.8152 | 79.3946 | 56.2469 | 30.0571 | 20.2391 | 16.6668 | 151.6154 | 157.7581 | 425.3194 | 190.9352 | 173.8794 | 368.2149 |  |  |  | 245.1826 | 289.4987 | 271.884 | 285.3132 | 135.3637 | 289.6853 | 144.0127 | 192.461 | 129.778 | 196.3777 | 258.7802 | 175.6125 | 313.9405 | 121.2438 |  | 129.9372 | 161.2639 | 91.3255 | 130.8752 |  | 26.8824 | 52.3276 | 26.274 | 52.4403 | 109.7815 | 142.3011 | 210.2233 | 6.9296 | 27.0065 | 8.6062 | 59.3487 | 8.0744 | 41.7403 | 48.3033 | 50.5553 | 16.4886 |  |  | 2.4736 | 0.23468 | 0.060992 | -0.72414 | 2.8455 | 1.8165 | 4.969 | -4.8523 | 0.56377 | 1.6484 | 6.3303 | -0.00048626 | -0.00048791 | -0.00053719 | 539.86 | 585.3207 | 353.485 | 179.5833 | 97.9355 | 47.0822 | 25.9625 | 115.3849 | 92.996 | 64.51 | 46.2505 | 28.9229 | 21.7746 | 17.5536 | 92.7964 | 83.5477 | 76.9498 | 58.9628 | 51.0238 | 86.1983 | 59.5875 | 169.2948 | 194.1146 | 219.7168 | 230.3381 | 252.6085 | 267.6037 |  |  |  | 310.7785 | 252.5019 | 254.2245 | 256.6624 | 3.4062 | 2.4077 | 424.6046 |  |  | 369.5664 |  |  | 310.4069 | 332.8069 | 179.3832 | 180.6017 | 236.0337 | 128.0244 | 910.4732 | 840.3758 | 740.6619 | 545.8967 | 818.2188 |  | 592.5151 | 787.7009 | 270.2446 | 817.6232 | 338.4354 | 769.4989 |  | 707.5132 |  |  | 781.5619 | 904.6035 | 892.972 | [6 empty] | 801.0087 |  |  | 805.5145 |  |  | 193.6165 | 298.6797 | 358.858 | 99.2265 | 252.3078 | 318.551 | 164.5992 | 274.5313 |  | 239.1573 | 348.559 | 161.8868 | 302.5024 | 214.157 | 334.2537 | 104.8789 | 241.4278 |  | 252.0519 | 293.1746 | 338.948 | 142.2318 | 262.1183 | 332.9687 | 149.8244 | 285.1692 | 211.8943 | 323.0455 | 172.1051 | 318.9005 | 0.32279 | 19.344 | 1.366 | 0.31458 | -40.2675 | 3.1161 | 857.81 | 0.28 | 2.6003 | 0.60907 | 0.3105 | -1.0699 | 2.3961 | 1.9144 | 3.1664 | 25.5712 | -9.4302 | -5.3782 | 0.21235 | -1.2341 | 11.8212 | 8.0953
42810.5701 | 11236 | 102.215 | 73.52 | 54.9324 | 40.103 | 25.2043 | 20.5933 | 17.2825 | 149.8908 | 102.8266 | 79.3986 | 56.2531 | 30.0597 | 20.243 | 16.6662 | 151.6196 | 157.7493 | 425.3181 | 190.9541 | 173.6512 | 368.2467 |  |  |  | 245.1854 | 289.4929 | 271.7305 | 285.275 | 135.2256 | 289.6079 | 144.0067 | 192.4544 | 130.1139 | 196.3702 | 258.7845 | 175.7835 | 313.9157 | 121.4183 |  | 130.0056 | 161.0251 | 92.6466 | 131.4768 |  | 26.8947 | 52.3558 | 26.3299 | 52.4139 | 109.7695 | 141.805 | 209.9634 | 6.9978 | 27.0206 | 8.5857 | 59.3714 | 8.0795 | 41.7242 | 48.3194 | 50.5801 | 16.4949 |  |  | 2.3678 | -0.12542 | 0.084648 | -0.32396 | 2.9592 | 1.4091 | 4.4584 | -4.7268 | 0.54198 | 0.90616 | 6.3905 | -0.00055198 | -0.00050926 | -0.00057169 | 569.2515 | 612.8626 | 353.5599 | 179.6113 | 97.9466 | 47.0817 | 25.9607 | 115.3817 | 92.9955 | 64.5157 | 46.2512 | 28.9267 | 21.7696 | 17.552 | 100.2569 | 87.7093 | 81.9238 | 59.5161 | 51.8077 | 86.386 | 59.681 | 169.2953 | 194.1085 | 219.7083 | 230.3421 | 252.6166 | 267.6139 |  |  |  | 310.8845 | 253.0109 | 254.8831 | 257.3145 | 2.3374 | 2.7903 | 425.78 |  |  | 369.4789 |  |  | 310.4004 | 332.8232 | 178.5333 | 180.6037 | 236.0444 | 128.4601 | 910.4542 | 840.3219 | 741.7396 | 548.3548 | 818.3781 |  | 592.5162 | 787.5586 | 270.3284 | 817.5829 | 338.3406 | 769.6194 |  | 707.8754 |  |  | 782.1568 | 904.0362 | 893.659 | [6 empty] | 800.9144 |  |  | 805.0808 |  |  | 193.8399 | 298.4463 | 359.1249 | 99.5538 | 252.4289 | 318.5641 | 164.7235 | 274.601 |  | 239.5616 | 348.4942 | 161.5335 | 302.4716 | 213.7373 | 333.6929 | 105.4088 | 241.507 |  | 252.4283 | 293.4719 | 338.9721 | 142.3591 | 262.2844 | 333.0435 | 150.5746 | 285.3171 | 212.535 | 323.2038 | 172.1376 | 318.6602 | 0.26809 | 19.3427 | 1.3677 | 0.31417 | -40.2707 | 3.1161 | 845.56 | 0.24 | 2.5439 | -0.44528 | 0.36581 | -0.71563 | 2.442 | 1.6851 | 2.9975 | 25.5669 | -9.4208 | -5.3847 | -0.59377 | -1.7756 | 11.8026 | 8.0849
42810.5701 | 11237 | 102.2276 | 73.5361 | 54.9525 | 40.1299 | 25.2129 | 20.5968 | 17.2973 | 149.906 | 102.8256 | 79.4192 | 56.2641 | 30.0707 | 20.2502 | 16.6656 | 151.6063 | 157.7504 | 425.2873 | 190.9635 | 173.441 | 368.2888 |  |  |  | 245.173 | 289.4791 | 271.8547 | 285.3895 | 136.4242 | 289.7076 | 144.0063 | 192.4781 | 130.25 | 196.3679 | 258.7972 | 176.0635 | 313.9355 | 121.9095 |  | 130.2586 | 161.2024 | 92.744 | 131.6593 |  | 26.8994 | 52.32 | 26.3225 | 52.4138 | 109.765 | 141.2799 | 210.2725 | 7.1553 | 27.0535 | 8.4914 | 59.4391 | 8.0699 | 41.7019 | 48.3336 | 50.5884 | 16.4895 |  |  | 2.5748 | 0.030971 | 0.21804 | -0.15377 | 3.1195 | 1.7698 | 4.6194 | -4.759 | 0.30301 | 1.8826 | 6.1286 | -0.00050433 | -0.00050598 | -0.00052733 | 578.0667 | 618.964 | 353.6356 | 179.6407 | 97.947 | 47.0859 | 25.9635 | 115.3848 | 92.9992 | 64.5172 | 46.2529 | 28.9256 | 21.7671 | 17.544 | 101.1242 | 90.4036 | 86.1284 | 61.6934 | 54.3477 | 86.4508 | 59.7935 | 169.2939 | 194.111 | 219.7007 | 230.347 | 252.6356 | 267.6326 |  |  |  | 310.9082 | 253.2463 | 254.965 | 257.0516 | 2.0757 | 2.1628 | 428.0916 |  |  | 371.5632 |  |  | 310.3986 | 332.8399 | 177.7164 | 180.604 | 236.0547 | 128.7098 | 910.8588 | 840.3247 | 742.1827 | 550.6262 | 818.0672 |  | 592.8791 | 790.2584 | 270.3183 | 818.0257 | 338.1569 | 769.1967 |  | 708.9419 |  |  | 784.4155 | 905.9111 | 896.0133 | [6 empty] | 800.8911 |  |  | 804.4275 |  |  | 193.5503 | 298.2856 | 359.206 | 99.4946 | 251.7241 | 318.596 | 165.1224 | 274.3162 |  | 239.5452 | 348.1847 | 161.7733 | 302.5074 | 213.6588 | 333.7566 | 105.9919 | 241.4232 |  | 252.2632 | 293.4891 | 339.0056 | 142.7373 | 262.2103 | 333.0253 | 150.7963 | 285.3902 | 212.7751 | 323.4033 | 172.4507 | 318.4697 | 0.29544 | 19.346 | 1.3694 | 0.31267 | -40.261 | 3.1161 | 848.47 | 0.24 | 2.653 | 0.22126 | 0.58707 | -0.49301 | 2.5057 | 1.8874 | 3.0492 | 25.6391 | -9.4965 | -5.4116 | -0.68225 | -2.2294 | 11.799 | 8.0939
42810.5701 | 11238 | 102.225 | 73.5366 | 54.9489 | 40.131 | 25.2177 | 20.6011 | 17.291 | 149.9131 | 102.8274 | 79.4141 | 56.2635 | 30.0681 | 20.2434 | 16.6688 | 151.61 | 157.7524 | 425.2958 | 190.9813 | 173.3996 | 368.3643 |  |  |  | 245.1768 | 289.4959 | 272.1237 | 285.4577 | 138.1804 | 289.8878 | 144.0221 | 192.4935 | 130.358 | 196.3755 | 258.8167 | 175.6771 | 313.9949 | 121.4932 |  | 130.1137 | 161.4161 | 92.794 | 131.4877 |  | 26.9035 | 52.3825 | 26.3003 | 52.3905 | 109.8618 | 141.499 | 210.2663 | 7.2032 | 27.0817 | 8.5536 | 59.4905 | 8.0735 | 41.6966 | 48.3389 | 50.5861 | 16.4994 |  |  | 2.5406 | 0.002715 | 0.05902 | -0.20896 | 2.9447 | 2.0313 | 4.7896 | -4.9634 | -0.077241 | 1.2282 | 6.2373 | -0.00049284 | -0.00045834 | -0.00053883 | 587.9671 | 625.4157 | 353.7266 | 179.6827 | 97.9488 | 47.0881 | 25.9669 | 115.3854 | 93.003 | 64.5199 | 46.2547 | 28.923 | 21.7677 | 17.5405 | 98.6783 | 89.3386 | 84.7988 | 62.319 | 53.9933 | 86.423 | 59.8418 | 169.2924 | 194.1088 | 219.6879 | 230.3474 | 252.6589 | 267.6528 |  |  |  | 310.8897 | 253.5929 | 256.463 | 257.3632 | 1.4817 | 1.2903 | 429.9539 |  |  | 371.9568 |  |  | 310.3951 | 332.8424 | 178.2846 | 180.5952 | 236.0606 | 128.8048 | 911.2333 | 840.2779 | 742.9051 | 552.343 | 817.7443 |  | 593.097 | 792.2366 | 270.2295 | 818.4256 | 337.91 | 769.2689 |  | 709.7534 |  |  | 784.835 | 907.6216 | 899.2268 | [6 empty] | 800.7897 |  |  | 804.3809 |  |  | 193.3954 | 298.4137 | 359.2113 | 99.7246 | 251.7548 | 318.6529 | 165.4028 | 274.5453 |  | 239.9837 | 348.4739 | 162.3026 | 302.5564 | 213.349 | 334.3224 | 106.4338 | 241.2393 |  | 251.7532 | 293.5562 | 339.037 | 142.3712 | 261.9654 | 333.0946 | 150.4358 | 285.4511 | 212.6546 | 323.5697 | 172.9987 | 318.5402 | 0.29871 | 19.3452 | 1.3721 | 0.31291 | -40.2985 | 3.1161 | 851.45 | 0.2 | 2.6358 | 0.065516 | 0.30547 | -0.57477 | 2.4352 | 2.0225 | 3.1057 | 25.6862 | -9.5571 | -5.4424 | -0.41387 | -2.0759 | 11.8082 | 8.0839
42810.5701 | 11239 | 102.2253 | 73.5385 | 54.9514 | 40.128 | 25.2142 | 20.5996 | 17.2898 | 149.9135 | 102.832 | 79.4224 | 56.267 | 30.0691 | 20.2415 | 16.665 | 151.6144 | 157.7595 | 425.2905 | 191.0026 | 173.3641 | 368.4111 |  |  |  | 245.1767 | 289.4987 | 271.9352 | 285.3817 | 137.4055 | 289.7444 | 144.0236 | 192.5032 | 130.6632 | 196.3717 | 258.8317 | 175.7565 | 314.0433 | 121.6567 |  | 130.5519 | 161.3671 | 92.9294 | 131.3456 |  | 26.8667 | 52.3947 | 26.3037 | 52.3569 | 109.9681 | 141.9974 | 210.5589 | 7.1164 | 27.0995 | 8.4946 | 59.5227 | 8.0833 | 41.7044 | 48.3332 | 50.5955 | 16.5044 |  |  | 2.9395 | 0.065143 | 0.034048 | -0.33381 | 2.8836 | 1.6055 | 4.9329 | -4.8595 | 0.51376 | 2.1425 | 6.1646 | -0.00052076 | -0.00049612 | -0.00058319 | 582.9825 | 601.8631 | 353.8133 | 179.7233 | 97.966 | 47.0967 | 25.9787 | 115.388 | 93.0026 | 64.5273 | 46.2668 | 28.9281 | 21.7712 | 17.5462 | 93.903 | 86.0164 | 79.996 | 61.3873 | 52.8827 | 86.3073 | 59.8309 | 169.289 | 194.108 | 219.6901 | 230.3625 | 252.6729 | 267.6751 |  |  |  | 310.9005 | 254.651 | 257.1644 | 259.1402 | 1.8648 | 1.2309 | 431.8741 |  |  | 372.2097 |  |  | 310.3923 | 332.8516 | 178.9061 | 180.6003 | 236.0707 | 129.112 | 911.4857 | 840.1648 | 743.6406 | 554.1365 | 817.531 |  | 593.0442 | 794.9936 | 270.2902 | 818.5355 | 337.7764 | 769.372 |  | 710.436 |  |  | 785.6898 | 908.6909 | 900.6466 | [6 empty] | 800.7227 |  |  | 804.2891 |  |  | 193.3449 | 298.5909 | 358.8974 | 99.7902 | 251.8456 | 318.7033 | 165.5681 | 274.8817 |  | 239.846 | 348.7243 | 162.8272 | 302.5531 | 213.3857 | 334.2965 | 106.3283 | 241.354 |  | 251.6542 | 293.5615 | 339.0729 | 142.4615 | 262.0491 | 333.2231 | 149.9308 | 285.5973 | 212.1955 | 323.6887 | 173.3531 | 318.5501 | 0.27964 | 19.3448 | 1.3768 | 0.31484 | -40.2328 | 3.1161 | 827.71 | 0.31 | 2.8348 | 0.32093 | 0.23202 | -0.72648 | 2.4112 | 1.7992 | 3.1537 | 25.6829 | -9.6298 | -5.456 | 0.10264 | -1.5435 | 11.8157 | 8.0354
42810.5701 | 11240 | 102.2352 | 73.5469 | 54.9627 | 40.1485 | 25.2186 | 20.6016 | 17.2937 | 149.9307 | 102.8438 | 79.4378 | 56.2797 | 30.0798 | 20.2519 | 16.6649 | 151.6155 | 157.7542 | 425.2833 | 191.0139 | 173.2743 | 368.4568 |  |  |  | 245.1733 | 289.5009 | 271.3728 | 285.2141 | 136.5445 | 289.5351 | 144.0273 | 192.5108 | 130.5748 | 196.3717 | 258.8459 | 175.9752 | 314.0918 | 121.7169 |  | 130.7813 | 161.5673 | 92.1257 | 131.2861 |  | 26.9035 | 52.4148 | 26.3397 | 52.3516 | 110.0296 | 142.0402 | 210.7536 | 7.0128 | 27.1112 | 8.4992 | 59.5649 | 8.0865 | 41.7072 | 48.3348 | 50.5785 | 16.5111 |  |  | 2.2561 | 0.1854 | 0.20556 | -0.38179 | 2.5899 | 2.0169 | 4.5984 | -4.9594 | 0.52096 | 1.8482 | 6.1483 | -0.00049941 | -0.0005454 | -0.0005569 | 591.0314 | 598.9156 | 353.9137 | 179.761 | 97.9802 | 47.1 | 25.9761 | 115.3915 | 93.0186 | 64.5399 | 46.2704 | 28.9274 | 21.7737 | 17.5446 | 92.8574 | 84.9959 | 77.4814 | 61.6392 | 52.0686 | 86.318 | 59.7955 | 169.3039 | 194.1044 | 219.6785 | 230.3592 | 252.7 | 267.6963 |  |  |  | 310.9581 | 253.7308 | 256.112 | 258.3255 | 1.9983 | 1.9961 | 433.4297 |  |  | 372.4755 |  |  | 310.3921 | 332.8767 | 178.5865 | 180.6051 | 236.0838 | 129.1341 | 911.8879 | 840.0416 | 744.4475 | 555.6011 | 817.4515 |  | 593.0754 | 795.6445 | 270.3532 | 818.5572 | 337.6774 | 769.4975 |  | 710.8314 |  |  | 785.2997 | 909.8518 | 902.2495 | [6 empty] | 800.6512 |  |  | 804.1943 |  |  | 193.8023 | 298.9676 | 358.7367 | 99.5736 | 251.8828 | 318.69 | 165.9259 | 274.9357 |  | 239.3782 | 348.7758 | 163.2025 | 302.5714 | 213.8441 | 333.8031 | 106.0651 | 241.4642 |  | 251.7333 | 293.5656 | 339.1127 | 142.3464 | 262.1649 | 333.3013 | 149.5528 | 285.7646 | 212.046 | 323.7107 | 173.7156 | 318.3418 | 0.32664 | 19.3419 | 1.3807 | 0.31435 | -40.1163 | 3.1161 | 841.6 | 0.19 | 2.483 | 0.54142 | 0.5701 | -0.77695 | 2.2852 | 2.0167 | 3.045 | 25.6906 | -9.6439 | -5.4645 | 0.22012 | -1.2683 | 11.8209 | 8.0622
42810.5701 | 11241 | 102.247 | 73.5582 | 54.9777 | 40.1545 | 25.2198 | 20.6099 | 17.2946 | 149.9453 | 102.8506 | 79.4444 | 56.2862 | 30.0814 | 20.2551 | 16.6658 | 151.6201 | 157.756 | 425.2801 | 191.0311 | 173.1612 | 368.5047 |  |  |  | 245.1723 | 289.5076 | 271.336 | 285.1585 | 137.1281 | 289.489 | 144.0301 | 192.5156 | 129.5325 | 196.3646 | 258.8558 | 176.0249 | 314.1253 | 121.6197 |  | 130.5201 | 162.012 | 90.8338 | 130.6502 |  | 26.8544 | 52.435 | 26.308 | 52.2162 | 110.0661 | 142.002 | 210.8878 | 6.888 | 27.1169 | 8.6103 | 59.6005 | 8.0973 | 41.696 | 48.3438 | 50.5547 | 16.5116 |  |  | 2.2338 | 0.14728 | 0.11159 | -0.28256 | 2.6477 | 1.938 | 4.7377 | -4.7347 | 0.65679 | 1.6753 | 6.3021 | -0.00049776 | -0.00054376 | -0.00055855 | 609.106 | 623.6339 | 354.0052 | 179.7905 | 97.9913 | 47.1004 | 25.9781 | 115.3938 | 93.014 | 64.5404 | 46.2714 | 28.9365 | 21.7744 | 17.5455 | 93.5077 | 83.7723 | 76.4715 | 62.0611 | 54.3291 | 86.29 | 59.7744 | 169.2887 | 194.0996 | 219.6593 | 230.3637 | 252.7151 | 267.7132 |  |  |  | 310.9508 | 253.3178 | 256.7374 | 258.4569 | 1.7781 | 1.8937 | 434.2958 |  |  | 371.8339 |  |  | 310.3862 | 332.8865 | 178.1971 | 180.5988 | 236.0879 | 128.0577 | 912.3194 | 839.9457 | 745.1353 | 557.7608 | 817.345 |  | 593.0774 | 795.6166 | 270.3585 | 818.4063 | 337.6047 | 769.8006 |  | 710.8616 |  |  | 785.8288 | 910.7625 | 903.4379 | [6 empty] | 800.5831 |  |  | 803.968 |  |  | 194.4153 | 299.7304 | 358.8545 | 99.5323 | 252.346 | 318.6965 | 166.0258 | 274.7958 |  | 239.2186 | 348.5368 | 163.2478 | 302.6123 | 213.9109 | 333.2965 | 106.1789 | 241.5983 |  | 251.7464 | 293.4015 | 339.146 | 142.6541 | 262.0032 | 333.1615 | 149.5153 | 285.9349 | 212.4781 | 323.7275 | 173.9741 | 318.4077 | 0.15638 | 19.3388 | 1.3849 | 0.31481 | -40.0889 | 3.1162 | 849.1 | 0.22 | 2.4706 | 0.48259 | 0.42006 | -0.66843 | 2.3105 | 1.9767 | 3.0907 | 25.6939 | -9.6427 | -5.4661 | 0.14447 | -1.1587 | 11.841 | 8.058
42810.5702 | 11242 | 102.2601 | 73.5692 | 54.993 | 40.1603 | 25.2271 | 20.6032 | 17.2909 | 149.955 | 102.8547 | 79.4546 | 56.3019 | 30.0902 | 20.258 | 16.6712 | 151.6177 | 157.7498 | 425.2647 | 191.0453 | 173.1584 | 368.5561 |  |  |  | 245.1679 | 289.5065 | 271.3101 | 285.0963 | 137.8698 | 289.5564 | 144.0326 | 192.5247 | 128.6698 | 196.3657 | 258.8669 | 176.0942 | 314.1375 | 121.5174 |  | 130.136 | 161.9692 | 89.6629 | 130.1311 |  | 26.7285 | 52.4603 | 26.3431 | 52.1357 | 110.1883 | 142.0549 | 210.4834 | 6.8385 | 27.1325 | 8.5075 | 59.6433 | 8.1055 | 41.6577 | 48.3478 | 50.5277 | 16.5194 |  |  | 2.2771 | -0.093881 | 0.19504 | -0.045342 | 2.5393 | 2.2101 | 5.1596 | -4.8477 | 0.80683 | 1.3388 | 6.3158 | -0.00046162 | -0.00048134 | -0.00053883 | 610.5274 | 624.7938 | 354.0815 | 179.8189 | 98.0084 | 47.1116 | 25.9783 | 115.3949 | 93.0181 | 64.5466 | 46.2735 | 28.9364 | 21.7705 | 17.5468 | 94.8639 | 85.018 | 77.5688 | 61.8277 | 53.7498 | 86.3599 | 59.8054 | 169.2948 | 194.108 | 219.6614 | 230.3788 | 252.7422 | 267.7334 |  |  |  | 311.0384 | 253.0941 | 257.0881 | 257.8882 | 2.2025 | 2.8219 | 436.1432 |  |  | 374.2889 |  |  | 310.3765 | 332.8931 | 178.0787 | 180.595 | 236.0992 | 127.3824 | 912.6104 | 839.9871 | 745.7384 | 559.8584 | 817.2767 |  | 593.0046 | 796.194 | 270.2853 | 818.1142 | 337.4326 | 770.3853 |  | 711.1349 |  |  | 785.922 | 911.6845 | 904.4418 | [6 empty] | 800.4901 |  |  | 803.7867 |  |  | 194.2755 | 300.0711 | 359.1187 | 99.5014 | 252.9111 | 318.7754 | 165.7662 | 274.7979 |  | 238.8833 | 348.0279 | 163.2215 | 302.7041 | 213.749 | 332.9432 | 106.1692 | 241.6306 |  | 251.9107 | 293.5825 | 339.1602 | 143.2675 | 261.7513 | 333.0864 | 149.6325 | 286.0759 | 212.681 | 323.6774 | 174.1002 | 318.507 | 0.48476 | 19.334 | 1.3884 | 0.31426 | -40.1501 | 3.1161 | 860.15 | 0.19 | 2.4946 | -0.38531 | 0.55537 | -0.26777 | 2.2628 | 2.1111 | 3.2256 | 25.683 | -9.6635 | -5.4716 | 0.0022702 | -1.2769 | 11.8563 | 8.0802
42810.5702 | 11243 | 102.2643 | 73.5729 | 54.996 | 40.1673 | 25.2326 | 20.6113 | 17.2855 | 149.9598 | 102.8566 | 79.4539 | 56.296 | 30.0921 | 20.2616 | 16.6723 | 151.6155 | 157.7471 | 425.2514 | 191.0578 | 173.2606 | 368.6188 |  |  |  | 245.1686 | 289.5106 | 271.6208 | 285.1801 | 138.2747 | 289.5498 | 144.032 | 192.5425 | 128.1001 | 196.3587 | 258.8871 | 175.8206 | 314.1842 | 121.1965 |  | 130.6618 | 161.4109 | 89.6009 | 130.2309 |  | 26.5986 | 52.457 | 26.337 | 52.1365 | 110.1815 | 142.2174 | 210.7724 | 6.8826 | 27.1537 | 8.4121 | 59.6568 | 8.1092 | 41.623 | 48.3567 | 50.4913 | 16.5206 |  |  | 2.1713 | 0.002059 | 0.2417 | -0.22999 | 2.2547 | 1.9518 | 4.6648 | -4.8267 | 0.81889 | 1.9275 | 6.2156 | -0.00057005 | -0.00049119 | -0.00053555 | 615.4215 | 627.1145 | 354.1751 | 179.8468 | 98.0155 | 47.1241 | 25.9802 | 115.3872 | 93.0265 | 64.5486 | 46.2792 | 28.9381 | 21.7727 | 17.5439 | 98.5088 | 88.4619 | 82.1233 | 64.415 | 55.1438 | 86.4741 | 59.8969 | 169.2966 | 194.1025 | 219.6461 | 230.378 | 252.7578 | 267.7408 |  |  |  | 311.1542 | 252.5886 | 256.8558 | 257.5326 | 3.6764 | 2.613 | 438.0695 |  |  | 377.4484 |  |  | 310.3698 | 332.9092 | 178.6028 | 180.5938 | 236.1219 | 126.982 | 912.6846 | 840.1896 | 746.2493 | 561.3116 | 817.2102 |  | 592.9858 | 796.5727 | 270.21 | 818.3402 | 337.3898 | 770.6914 |  | 711.4472 |  |  | 786.5262 | 912.3185 | 904.9119 | [6 empty] | 800.3978 |  |  | 803.696 |  |  | 193.7137 | 300.0139 | 359.12 | 99.3672 | 253.3213 | 318.9242 | 165.8124 | 274.7786 |  | 238.8854 | 347.6549 | 162.7247 | 302.8111 | 213.8321 | 333.135 | 106.0332 | 241.5942 |  | 252.8628 | 293.6214 | 339.1697 | 143.5804 | 261.6751 | 333.1534 | 149.6927 | 286.1477 | 212.6796 | 323.5527 | 173.9893 | 318.4988 | 0.31258 | 19.3286 | 1.3937 | 0.31607 | -40.1586 | 3.1162 | 859.71 | 0.19 | 2.436 | 0.057061 | 0.61823 | -0.60307 | 2.1327 | 1.9843 | 3.0676 | 25.6816 | -9.6788 | -5.4813 | -0.38881 | -1.772 | 11.857 | 8.0985
42810.5702 | 11244 | 102.2733 | 73.5819 | 54.9874 | 40.1646 | 25.238 | 20.6162 | 17.2954 | 149.9704 | 102.8667 | 79.4733 | 56.3095 | 30.0868 | 20.2656 | 16.6733 | 151.6144 | 157.7425 | 425.2457 | 191.0791 | 173.4561 | 368.6887 |  |  |  | 245.1654 | 289.5117 | 272.0444 | 285.3478 | 139.0681 | 289.7099 | 144.0306 | 192.5512 | 128.2046 | 196.3627 | 258.9079 | 175.7461 | 314.2704 | 121.0051 |  | 130.6797 | 161.1482 | 90.537 | 129.9405 |  | 26.5598 | 52.511 | 26.2615 | 52.1274 | 110.25 | 142.2452 | 211.0903 | 6.9686 | 27.1693 | 8.4372 | 59.6811 | 8.1112 | 41.6027 | 48.3565 | 50.4506 | 16.5273 |  |  | 2.764 | 0.032287 | 0.19176 | -0.3003 | 2.3835 | 1.9788 | 4.8685 | -4.7321 | 0.39642 | 1.3511 | 6.3046 | -0.00048462 | -0.00055198 | -0.00057497 | 631.1485 | 652.9599 | 354.2721 | 179.8772 | 98.0235 | 47.1255 | 25.9818 | 115.3902 | 93.031 | 64.5612 | 46.2845 | 28.9408 | 21.7775 | 17.5466 | 106.0115 | 92.2149 | 86.733 | 65.1184 | 56.1578 | 86.7701 | 60.0485 | 169.3047 | 194.0992 | 219.6448 | 230.4017 | 252.7831 | 267.7779 |  |  |  | 311.2717 | 252.5628 | 255.8143 | 257.4464 | 2.6539 | 3.2107 | 439.4008 |  |  | 380.1577 |  |  | 310.3623 | 332.9245 | 179.1576 | 180.5948 | 236.1328 | 127.2657 | 912.9406 | 840.3543 | 746.9406 | 562.476 | 817.349 |  | 593.0533 | 795.9473 | 270.2206 | 818.2172 | 337.2003 | 770.6513 |  | 711.7381 |  |  | 788.2374 | 913.1658 | 904.7535 | [6 empty] | 800.3209 |  |  | 803.5777 |  |  | 193.2186 | 299.7528 | 359.033 | 99.4652 | 253.3726 | 319.0693 | 166.3589 | 274.8165 |  | 239.4776 | 347.9685 | 161.844 | 302.9222 | 213.949 | 333.5219 | 106.0693 | 241.627 |  | 253.9366 | 293.3747 | 339.1821 | 143.5935 | 261.6601 | 333.2069 | 150.1182 | 286.2094 | 212.6107 | 323.5748 | 173.9949 | 318.6276 | 0.10688 | 19.3206 | 1.3986 | 0.31767 | -40.2225 | 3.1162 | 869.22 | 0.19 | 2.7488 | 0.22598 | 0.55071 | -0.68917 | 2.1928 | 1.998 | 3.134 | 25.6895 | -9.6608 | -5.4929 | -1.1864 | -2.2661 | 11.8714 | 8.1095
42810.5702 | 11245 | 102.2726 | 73.5791 | 54.995 | 40.1598 | 25.2304 | 20.6067 | 17.2791 | 149.9682 | 102.8628 | 79.468 | 56.3092 | 30.0878 | 20.2573 | 16.6636 | 151.6092 | 157.7452 | 425.2357 | 191.1005 | 173.5865 | 368.7015 |  |  |  | 245.1571 | 289.5169 | 272.0926 | 285.4362 | 138.5425 | 289.6008 | 144.04 | 192.5575 | 129.1215 | 196.361 | 258.9276 | 175.8105 | 314.3358 | 121.1144 |  | 130.9741 | 160.9394 | 91.3456 | 129.8237 |  | 26.5328 | 52.5152 | 26.2122 | 51.9364 | 110.5042 | 142.4601 | 210.6441 | 7.2195 | 27.1835 | 8.4501 | 59.6991 | 8.1205 | 41.5482 | 48.3562 | 50.4264 | 16.5272 |  |  | 2.1063 | 0.21956 | 0.2141 | -0.10579 | 2.5701 | 1.984 | 4.7528 | -4.8608 | 0.49002 | 1.6463 | 6.2228 | -0.00050762 | -0.00048955 | -0.00053883 | 644.5592 | 668.8095 | 354.3721 | 179.9212 | 98.0432 | 47.1392 | 25.9854 | 115.396 | 93.0296 | 64.5633 | 46.2887 | 28.9427 | 21.7788 | 17.5468 | 111.0863 | 96.8052 | 91.3529 | 68.0672 | 59.781 | 87.0229 | 60.2316 | 169.2985 | 194.0985 | 219.6288 | 230.4006 | 252.7974 | 267.7857 |  |  |  | 311.2888 | 251.9753 | 255.3196 | 256.8438 | 2.6164 | 2.2577 | 440.5973 |  |  | 381.4072 |  |  | 310.3523 | 332.9391 | 179.1497 | 180.5929 | 236.1488 | 127.7533 | 913.53 | 840.2446 | 747.6949 | 563.853 | 817.5408 |  | 593.0958 | 795.3805 | 270.326 | 817.9799 | 336.9705 | 770.9309 |  | 711.7383 |  |  | 787.9774 | 913.8233 | 904.9276 | [6 empty] | 800.2689 |  |  | 803.4548 |  |  | 193.1522 | 299.8274 | 359.0291 | 99.411 | 253.4653 | 319.1502 | 166.6078 | 274.9795 |  | 239.5242 | 348.0408 | 161.5704 | 302.9229 | 214.2034 | 333.7327 | 106.0156 | 241.749 |  | 254.6426 | 293.2538 | 339.1767 | 143.9821 | 261.5465 | 333.2713 | 150.5805 | 286.2864 | 212.6213 | 323.4424 | 174.1339 | 318.8069 | 0.17853 | 19.3185 | 1.4017 | 0.31806 | -40.1154 | 3.1162 | 884.32 | 0.2 | 2.3993 | 0.58929 | 0.58192 | -0.40906 | 2.2777 | 2.0012 | 3.0973 | 25.6917 | -9.6383 | -5.5046 | -1.7195 | -2.7575 | 11.8795 | 8.1275
42810.5702 | 11246 | 102.2701 | 73.5833 | 55.0004 | 40.1663 | 25.2289 | 20.6036 | 17.2863 | 149.9763 | 102.8669 | 79.4736 | 56.3157 | 30.0901 | 20.2543 | 16.6692 | 151.6122 | 157.7394 | 425.2273 | 191.1024 | 173.6328 | 368.7173 |  |  |  | 245.1549 | 289.5154 | 272.1667 | 285.5819 | 137.5802 | 289.6003 | 144.0386 | 192.5612 | 128.8198 | 196.3588 | 258.9377 | 175.6729 | 314.4055 | 120.9351 |  | 130.9432 | 160.9041 | 91.069 | 127.6023 |  | 26.6904 | 52.5521 | 26.236 | 51.9347 | 110.9317 | 142.9127 | 210.405 | 7.5157 | 27.1877 | 8.5971 | 59.7149 | 8.1448 | 41.4996 | 48.3501 | 50.3994 | 16.5388 |  |  | 2.1431 | 0.35887 | 0.1037 | -0.63346 | 2.3566 | 2.4256 | 4.8113 | -4.7511 | 0.34271 | 1.6877 | 6.2293 | -0.00054869 | -0.00057169 | -0.00053391 | 638.6284 | 669.2301 | 354.4692 | 179.9386 | 98.0587 | 47.1477 | 25.989 | 115.3905 | 93.0318 | 64.5575 | 46.2865 | 28.9404 | 21.7696 | 17.5437 | 112.504 | 97.573 | 88.3565 | 68.6583 | 61.5203 | 87.2199 | 60.3088 | 169.2984 | 194.0944 | 219.619 | 230.3945 | 252.8135 | 267.8044 |  |  |  | 311.294 | 252.0478 | 255.1377 | 257.1727 | 2.0724 | 1.9837 | 442.1117 |  |  | 381.5713 |  |  | 310.3513 | 332.9572 | 178.174 | 180.5957 | 236.1715 | 127.3826 | 914.2009 | 840.0428 | 748.3657 | 565.1877 | 817.7616 |  | 593.0341 | 795.4417 | 270.4495 | 818.1001 | 336.8361 | 771.5022 |  | 712.1565 |  |  | 788.3511 | 913.6149 | 902.8718 | [6 empty] | 800.2162 |  |  | 803.2596 |  |  | 193.1165 | 299.7021 | 359.0052 | 99.8341 | 253.4804 | 319.2153 | 166.4047 | 275.2894 |  | 239.0377 | 347.3643 | 161.4192 | 302.9473 | 214.0514 | 333.8886 | 105.9317 | 241.8842 |  | 255.4991 | 293.4223 | 339.1765 | 143.8782 | 261.5779 | 333.3981 | 150.577 | 286.3385 | 212.4348 | 323.4633 | 174.0294 | 318.7953 | 0.31893 | 19.3099 | 1.4037 | 0.31824 | -40.0961 | 3.1162 | 865.92 | 0.3 | 2.4202 | 0.75344 | 0.40502 | -1.001 | 2.1822 | 2.2139 | 3.118 | 25.6747 | -9.632 | -5.5186 | -1.8531 | -2.4153 | 11.9464 | 8.1187
42810.5702 | 11247 | 102.2739 | 73.5901 | 55.0072 | 40.1767 | 25.2405 | 20.6095 | 17.2878 | 149.9834 | 102.8747 | 79.4776 | 56.3166 | 30.0949 | 20.2577 | 16.6676 | 151.6042 | 157.7382 | 425.214 | 191.1107 | 173.655 | 368.7865 |  |  |  | 245.151 | 289.5238 | 271.9149 | 285.4321 | 138.2449 | 289.7551 | 144.0482 | 192.5839 | 127.8548 | 196.3651 | 258.9556 | 175.4196 | 314.5223 | 120.4341 |  | 130.7464 | 160.6802 | 91.3562 | 127.1933 |  | 26.7925 | 52.6028 | 26.2574 | 51.9895 | 111.5083 | 143.5222 | 210.6628 | 7.8098 | 27.2206 | 8.5675 | 59.7383 | 8.147 | 41.4508 | 48.341 | 50.3555 | 16.534 |  |  | 2.0701 | 0.29382 | 0.19176 | -0.24247 | 2.8915 | 1.8966 | 4.6917 | -4.6999 | 0.81967 | 1.7493 | 6.1429 | -0.00059962 | -0.00053391 | -0.00053391 | 661.8251 | 714.9925 | 354.5805 | 179.9941 | 98.0757 | 47.1592 | 25.9902 | 115.4012 | 93.0476 | 64.5731 | 46.3058 | 28.9543 | 21.7867 | 17.547 | 113.4254 | 97.3176 | 86.1847 | 68.5982 | 63.0285 | 87.4679 | 60.353 | 169.3005 | 194.0974 | 219.6198 | 230.4113 | 252.8365 | 267.8173 |  |  |  | 311.27 | 252.293 | 255.2889 | 258.1828 | 3.4376 | 2.5652 | 443.7138 |  |  | 381.181 |  |  | 310.3575 | 332.9704 | 178.2319 | 180.6013 | 236.1793 | 126.9617 | 914.3941 | 839.9185 | 748.8954 | 566.6952 | 817.8065 |  | 592.9595 | 795.9864 | 270.5785 | 817.7879 | 336.607 | 771.6054 |  | 712.8987 |  |  | 789.2591 | 913.35 | 903.8399 | [6 empty] | 800.0925 |  |  | 802.9957 |  |  | 193.4841 | 299.6145 | 358.999 | 100.5865 | 253.4326 | 319.3381 | 167.1374 | 275.2494 |  | 239.1931 | 347.0966 | 161.2515 | 303.0583 | 214.0018 | 334.3832 | 105.464 | 241.9894 |  | 255.563 | 293.2825 | 339.1739 | 143.8053 | 261.7566 | 333.5206 | 150.2962 | 286.33 | 212.4763 | 323.6185 | 173.5994 | 318.7262 | 0.45106 | 19.3019 | 1.4039 | 0.31757 | -40.2775 | 3.1162 | 869.01 | 0.28 | 2.3789 | 0.68179 | 0.55079 | -0.61936 | 2.4189 | 1.9591 | 3.0813 | 25.6604 | -9.6389 | -5.528 | -1.9253 | -2.1688 | 11.9663 | 8.0889
42810.5702 | 11248 | 102.2819 | 73.6039 | 55.0189 | 40.1806 | 25.2376 | 20.6061 | 17.2878 | 149.9882 | 102.8769 | 79.4795 | 56.3257 | 30.1007 | 20.2505 | 16.6652 | 151.6058 | 157.7329 | 425.2112 | 191.135 | 173.5573 | 368.9126 |  |  |  | 245.1521 | 289.5136 | 272.0222 | 285.6004 | 138.0272 | 289.9272 | 144.0463 | 192.5974 | 127.8255 | 196.3608 | 258.9617 | 175.5607 | 314.6155 | 120.5048 |  | 131.0997 | 160.3593 | 91.0082 | 127.3408 |  | 26.6811 | 52.5749 | 26.2905 | 52.16 | 111.9248 | 143.7859 | 210.9004 | 7.9189 | 27.2425 | 8.5383 | 59.7798 | 8.1444 | 41.4197 | 48.3442 | 50.3173 | 16.5398 |  |  | 2.0833 | 0.35099 | 0.29887 | 0.009858 | 2.1581 | 1.8322 | 4.6838 | -4.9108 | -0.075295 | 1.9048 | 6.2117 | -0.00048955 | -0.00056512 | -0.00055198 | 690.8018 | 730.3441 | 354.6864 | 180.0183 | 98.0813 | 47.1632 | 26.0028 | 115.3986 | 93.0441 | 64.5802 | 46.3067 | 28.9534 | 21.7887 | 17.5444 | 117.3191 | 100.0971 | 88.7645 | 68.269 | 62.1087 | 87.7783 | 60.4515 | 169.3009 | 194.0892 | 219.6075 | 230.416 | 252.8543 | 267.8236 |  |  |  | 311.2775 | 252.1678 | 255.1983 | 257.9045 | 1.7234 | 3.0364 | 445.7795 |  |  | 382.5597 |  |  | 310.3619 | 332.9802 | 178.4204 | 180.5982 | 236.1898 | 126.9249 | 914.0251 | 839.9667 | 748.882 | 567.6494 | 817.8392 |  | 593.0064 | 795.9871 | 270.603 | 817.8985 | 336.5283 | 771.1811 |  | 713.2431 |  |  | 788.5448 | 913.6436 | 903.6674 | [6 empty] | 800.0426 |  |  | 802.7969 |  |  | 194.1508 | 299.5204 | 359.0921 | 100.6488 | 252.9655 | 319.4493 | 167.8066 | 275.3142 |  | 238.8363 | 347.2916 | 161.6331 | 303.0628 | 213.8637 | 334.7277 | 104.9334 | 242.0866 |  | 254.3817 | 293.2373 | 339.1918 | 144.1721 | 262.1242 | 333.517 | 149.8528 | 286.3622 | 212.4669 | 323.633 | 173.0604 | 318.7946 | 0.33993 | 19.2961 | 1.4038 | 0.31629 | -40.2161 | 3.1162 | 861.78 | 0.26 | 2.3868 | 0.74514 | 0.68759 | 0.12488 | 2.0905 | 1.9262 | 3.0797 | 25.6677 | -9.6373 | -5.5374 | -2.3201 | -2.4436 | 11.9691 | 8.0972
42810.5702 | 11249 | 102.2899 | 73.6128 | 55.0259 | 40.1883 | 25.25 | 20.609 | 17.2879 | 149.9955 | 102.8867 | 79.4953 | 56.3392 | 30.1071 | 20.2566 | 16.6671 | 151.621 | 157.7518 | 425.1991 | 191.1631 | 173.3944 | 368.9994 |  |  |  | 245.1552 | 289.5288 | 272.9291 | 286.0692 | 138.0927 | 290.1267 | 144.0458 | 192.5972 | 128.1345 | 196.3608 | 258.9804 | 175.6006 | 314.7097 | 120.2165 |  | 131.7587 | 160.2525 | 91.1353 | 126.1219 |  | 26.593 | 52.5694 | 26.3133 | 52.502 | 112.377 | 143.9204 | 210.5168 | 7.9516 | 27.2629 | 8.596 | 59.8161 | 8.157 | 41.3879 | 48.3556 | 50.2829 | 16.5438 |  |  | 2.1043 | 0.35624 | 0.16942 | -0.086082 | 2.9256 | 1.8066 | 4.8928 | -4.8425 | 0.01247 | 1.9422 | 6.16 | -0.0005454 | -0.00052569 | -0.00056019 | 670.4445 | 700.0734 | 354.796 | 180.066 | 98.0899 | 47.1703 | 26.0013 | 115.3984 | 93.0566 | 64.5815 | 46.3159 | 28.9586 | 21.7846 | 17.5441 | 117.3842 | 100.3601 | 88.9032 | 69.0019 | 63.3514 | 87.9413 | 60.5495 | 169.3006 | 194.0937 | 219.6004 | 230.4257 | 252.8683 | 267.8371 |  |  |  | 311.3311 | 251.6977 | 255.488 | 257.6631 | 1.8816 | 2.4841 | 447.3335 |  |  | 385.7357 |  |  | 310.3576 | 332.9934 | 178.7403 | 180.6003 | 236.2097 | 127.2222 | 913.6316 | 839.9262 | 749.0654 | 568.6761 | 818.0141 |  | 593.2046 | 795.4828 | 270.6203 | 818.0512 | 336.4765 | 770.567 |  | 713.2809 |  |  | 790.4446 | 911.7916 | 900.9661 | [6 empty] | 799.9092 |  |  | 802.6301 |  |  | 194.7145 | 299.2616 | 359.0668 | 100.3685 | 252.3322 | 319.5051 | 167.6593 | 275.1598 |  | 239.1479 | 347.5213 | 161.7708 | 303.1307 | 213.924 | 334.5925 | 104.4187 | 242.0675 |  | 253.3065 | 293.1923 | 339.2005 | 144.6709 | 262.3062 | 333.596 | 149.4686 | 286.4642 | 212.2472 | 323.4526 | 172.7179 | 319.0068 | 0.36593 | 19.2917 | 1.4043 | 0.31775 | -40.2778 | 3.1162 | 833.83 | 0.16 | 2.3993 | 0.75069 | 0.51769 | -0.36902 | 2.4343 | 1.9129 | 3.1481 | 25.6976 | -9.6222 | -5.5457 | -2.3075 | -2.4473 | 12.0099 | 8.1078
42810.5702 | 11250 | 102.3017 | 73.6099 | 55.0292 | 40.1949 | 25.2494 | 20.617 | 17.2806 | 150.0039 | 102.8876 | 79.4946 | 56.3478 | 30.1106 | 20.2614 | 16.6654 | 151.6099 | 157.7425 | 425.1822 | 191.1615 | 173.3451 | 369.0117 |  |  |  | 245.1423 | 289.5327 | 272.5242 | 285.9139 | 138.2782 | 290.2488 | 144.047 | 192.6079 | 128.4111 | 196.3582 | 258.9943 | 175.3215 | 314.8181 | 119.5305 |  | 130.1053 | 160.5287 | 91.5402 | 125.854 |  | 26.5858 | 52.6336 | 26.3547 | 53.365 | 112.7537 | 144.1556 | 210.044 | 7.9167 | 27.2766 | 8.7449 | 59.8616 | 8.1669 | 41.3803 | 48.3569 | 50.2425 | 16.5521 |  |  | 2.3639 | 0.30433 | 0.51374 | -0.021686 | 2.4847 | 1.3716 | 4.5734 | -5.0481 | 0.50286 | 1.6054 | 6.3654 | -0.00050762 | -0.00050762 | -0.00053226 | 657.1882 | 688.42 | 354.8954 | 180.0901 | 98.0981 | 47.1723 | 25.9998 | 115.3999 | 93.0485 | 64.5874 | 46.3162 | 28.9606 | 21.7765 | 17.5403 | 114.3241 | 98.2446 | 84.98 | 67.0704 | 61.4222 | 88.0024 | 60.5861 | 169.3018 | 194.1007 | 219.5918 | 230.4359 | 252.887 | 267.8637 |  |  |  | 311.388 | 251.133 | 254.9188 | 256.9694 | 1.8875 | 1.7492 | 448.3211 |  |  | 388.4831 |  |  | 310.348 | 333.0122 | 178.9867 | 180.5964 | 236.2283 | 127.6787 | 913.623 | 839.7681 | 749.564 | 569.9242 | 818.1161 |  | 593.3047 | 796.8353 | 270.716 | 817.8959 | 336.4964 | 770.8338 |  | 713.3063 |  |  | 789.7714 | 911.9417 | 900.6728 | [6 empty] | 799.8717 |  |  | 802.4996 |  |  | 194.5223 | 299.2706 | 358.8188 | 100.3074 | 251.8725 | 319.5607 | 167.7405 | 275.1841 |  | 239.5704 | 347.8287 | 161.5368 | 303.1527 | 213.8675 | 334.7708 | 104.7309 | 242.0878 |  | 253.2928 | 293.3095 | 339.2261 | 144.8169 | 262.2169 | 333.6867 | 149.4657 | 286.6054 | 212.1843 | 323.7099 | 172.5203 | 319.276 | 0.33742 | 19.2872 | 1.4043 | 0.3175 | -40.3014 | 3.1162 | 854.61 | 0.26 | 2.5432 | 0.69391 | 0.90158 | -0.18523 | 2.2441 | 1.6673 | 3.0445 | 25.7123 | -9.6536 | -5.5398 | -1.96 | -2.007 | 12.0254 | 8.1313
42810.5703 | 11251 | 102.3095 | 73.616 | 55.026 | 40.1914 | 25.2536 | 20.62 | 17.2806 | 150.0148 | 102.8947 | 79.5074 | 56.3552 | 30.1086 | 20.2598 | 16.6657 | 151.6168 | 157.7462 | 425.153 | 191.1807 | 173.3461 | 369.0806 |  |  |  | 245.1345 | 289.5381 | 272.4247 | 286.0263 | 138.5646 | 290.4589 | 144.0372 | 192.6108 | 128.9466 | 196.3482 | 259.0006 | 175.4705 | 314.9293 | 119.6887 |  | 130.4497 | 160.4904 | 91.3527 | 125.9149 |  | 26.5691 | 52.7115 | 26.4012 | 53.6488 | 112.8963 | 144.0777 | 209.5357 | 7.7895 | 27.2928 | 8.8574 | 59.892 | 8.1543 | 41.3569 | 48.3571 | 50.1918 | 16.5526 |  |  | 2.6037 | 0.30433 | 0.48089 | 0.20831 | 2.3934 | 1.8493 | 4.6286 | -4.6801 | 0.21699 | 2.2115 | 6.2975 | -0.00049941 | -0.00059469 | -0.00055362 | 641.7065 | 669.4316 | 355.0008 | 180.1115 | 98.0994 | 47.173 | 25.9934 | 115.395 | 93.0506 | 64.584 | 46.3137 | 28.9523 | 21.7705 | 17.5324 | 112.0215 | 97.1097 | 82.7044 | 67.0281 | 60.6855 | 88.167 | 60.603 | 169.3006 | 194.0967 | 219.5835 | 230.4405 | 252.9042 | 267.8734 |  |  |  | 311.4009 | 250.5521 | 254.0906 | 255.8747 | 2.2232 | 1.978 | 448.5859 |  |  | 390.4049 |  |  | 310.3392 | 333.0229 | 179.0241 | 180.5891 | 236.2369 | 127.7615 | 913.5218 | 839.6085 | 749.9999 | 570.7099 | 818.2603 |  | 593.1688 | 798.0424 | 270.7904 | 817.9113 | 336.347 | 771.2849 |  | 713.3196 |  |  | 786.9592 | 912.4433 | 901.5255 | [6 empty] | 799.815 |  |  | 802.418 |  |  | 194.6341 | 299.428 | 358.2217 | 99.9703 | 251.3686 | 319.6714 | 167.5607 | 275.2251 |  | 239.3866 | 347.7404 | 161.5617 | 303.151 | 213.7692 | 335.0559 | 104.7081 | 242.048 |  | 252.8397 | 293.3901 | 339.2533 | 144.8643 | 262.2067 | 333.517 | 149.9358 | 286.7308 | 212.3388 | 324.0109 | 172.7514 | 319.5608 | 0.4917 | 19.2858 | 1.4027 | 0.31693 | -40.2642 | 3.1162 | 850.5 | 0.22 | 2.6696 | 0.694 | 0.87238 | 0.57416 | 2.2022 | 1.9358 | 3.0625 | 25.6845 | -9.6824 | -5.5521 | -1.6841 | -1.7522 | 12.0319 | 8.1626
42810.5703 | 11252 | 102.3177 | 73.6326 | 55.0302 | 40.2046 | 25.2507 | 20.6139 | 17.2846 | 150.0206 | 102.9106 | 79.5124 | 56.3567 | 30.1194 | 20.261 | 16.6681 | 151.6174 | 157.7443 | 425.143 | 191.2075 | 173.3174 | 369.1344 |  |  |  | 245.1423 | 289.5371 | 271.9921 | 285.8487 | 138.8992 | 290.4023 | 144.0586 | 192.6415 | 128.7592 | 196.3533 | 259.0297 | 175.8302 | 315.0453 | 119.9823 |  | 130.5265 | 160.2911 | 90.8218 | 126.9502 |  | 26.622 | 52.8629 | 26.4478 | 53.5993 | 112.9816 | 144.0764 | 209.4578 | 7.7548 | 27.2946 | 8.8326 | 59.9289 | 8.1569 | 41.3678 | 48.3547 | 50.1469 | 16.553 |  |  | 2.448 | 0.15517 | 0.21278 | -0.030226 | 2.1752 | 1.593 | 4.5445 | -4.5211 | 0.87786 | 1.3843 | 6.5069 | -0.00048955 | -0.00050926 | -0.00055526 | 651.2784 | 675.763 | 355.1172 | 180.1494 | 98.1157 | 47.1826 | 25.9976 | 115.4018 | 93.0567 | 64.5927 | 46.3235 | 28.9551 | 21.7764 | 17.5357 | 109.4783 | 95.8513 | 81.7024 | 65.754 | 59.7021 | 88.2384 | 60.6274 | 169.3062 | 194.0904 | 219.5791 | 230.4425 | 252.9241 | 267.8768 |  |  |  | 311.4618 | 249.5774 | 253.9102 | 254.5279 | 1.475 | 1.7691 | 449.0924 |  |  | 390.6503 |  |  | 310.3367 | 333.0271 | 178.8498 | 180.5894 | 236.2429 | 127.2351 | 913.6678 | 839.3648 | 750.4723 | 571.3711 | 818.4308 |  | 592.9103 | 798.972 | 270.7853 | 817.8306 | 336.0782 | 772.0822 |  | 713.6028 |  |  | 786.4963 | 911.438 | 900.7918 | [6 empty] | 799.8062 |  |  | 802.3105 |  |  | 194.2446 | 299.6689 | 357.7866 | 100.0574 | 251.4483 | 319.7542 | 167.3294 | 275.339 |  | 239.0083 | 347.6901 | 161.809 | 303.2987 | 213.9409 | 335.398 | 104.8982 | 242.1939 |  | 253.6512 | 293.3814 | 339.2956 | 144.8243 | 262.5073 | 333.4895 | 150.5604 | 286.8695 | 212.5722 | 324.4765 | 172.7473 | 319.7508 | 0.37864 | 19.2824 | 1.4013 | 0.31629 | -40.1425 | 3.1162 | 838.6 | 0.24 | 2.5884 | 0.49566 | 0.58044 | -0.21876 | 2.0994 | 1.7967 | 3.0346 | 25.6344 | -9.7085 | -5.5711 | -1.3929 | -1.6379 | 12.0117 | 8.2045
42810.5703 | 11253 | 102.3179 | 73.6412 | 55.0413 | 40.2089 | 25.2505 | 20.6161 | 17.2839 | 150.0305 | 102.9051 | 79.5162 | 56.36 | 30.1173 | 20.26 | 16.6727 | 151.6208 | 157.7467 | 425.127 | 191.2238 | 173.2976 | 369.1938 |  |  |  | 245.1305 | 289.5501 | 270.9491 | 285.5328 | 138.1005 | 290.197 | 144.0561 | 192.6558 | 127.8899 | 196.3495 | 259.0337 | 175.9255 | 315.1156 | 120.2149 |  | 130.2384 | 160.1062 | 90.0463 | 127.1306 |  | 26.5507 | 52.9401 | 26.4891 | 53.4865 | 112.9864 | 144.0482 | 209.6364 | 7.8373 | 27.2968 | 8.852 | 59.975 | 8.1764 | 41.3847 | 48.3724 | 50.1135 | 16.5585 |  |  | 2.2252 | 0.17159 | 0.21476 | 0.14457 | 2.1095 | 1.733 | 4.7364 | -4.4613 | 0.4509 | 1.7368 | 6.3831 | -0.00053391 | -0.00050105 | -0.00056183 | 668.5173 | 698.0847 | 355.2316 | 180.1896 | 98.1278 | 47.1868 | 25.9973 | 115.3993 | 93.0612 | 64.6 | 46.3246 | 28.9531 | 21.7753 | 17.5337 | 104.9435 | 94.9383 | 78.4006 | 65.2131 | 58.3869 | 88.2903 | 60.6352 | 169.3046 | 194.0813 | 219.5664 | 230.4447 | 252.946 | 267.8997 |  |  |  | 311.5681 | 249.8038 | 254.6897 | 254.3203 | 1.6091 | 1.4081 | 450.2611 |  |  | 390.8639 |  |  | 310.3262 | 333.0399 | 178.366 | 180.5878 | 236.2557 | 126.9013 | 913.8456 | 839.0967 | 751.0483 | 571.7156 | 818.5353 |  | 592.7202 | 800.3468 | 270.794 | 817.6118 | 335.8249 | 772.6333 |  | 713.8343 |  |  | 788.201 | 911.4229 | 902.3968 | [6 empty] | 799.7885 |  |  | 802.1426 |  |  | 193.8955 | 299.8978 | 357.7761 | 100.5004 | 251.7119 | 319.8545 | 167.9214 | 275.4614 |  | 239.0814 | 347.664 | 162.184 | 303.4188 | 214.3047 | 335.4591 | 105.4586 | 242.368 |  | 253.7528 | 292.9366 | 339.328 | 144.8235 | 262.6259 | 333.5737 | 150.5307 | 286.9326 | 212.4274 | 324.6411 | 173.1378 | 319.8799 | 0.50576 | 19.285 | 1.4008 | 0.3147 | -40.21 | 3.1162 | 843.76 | 0.31 | 2.4674 | 0.5213 | 0.58319 | 0.47849 | 2.0674 | 1.8739 | 3.0979 | 25.5983 | -9.7462 | -5.585 | -0.88268 | -1.2701 | 12.0119 | 8.218
42810.5703 | 11254 | 102.3247 | 73.6446 | 55.0547 | 40.2168 | 25.2566 | 20.6206 | 17.2916 | 150.048 | 102.9115 | 79.5279 | 56.371 | 30.1276 | 20.2681 | 16.6733 | 151.6064 | 157.7379 | 425.1025 | 191.225 | 173.1831 | 369.2546 |  |  |  | 245.123 | 289.5427 | 270.7227 | 285.4172 | 138.2296 | 290.2894 | 144.0515 | 192.6576 | 127.9353 | 196.3418 | 259.0503 | 175.8247 | 315.2004 | 120.271 |  | 128.6121 | 160.3943 | 89.5319 | 128.2831 |  | 26.5163 | 52.9272 | 26.4819 | 53.2534 | 113.0391 | 144.0849 | 210.3487 | 7.9554 | 27.3235 | 8.969 | 60.0238 | 8.1766 | 41.3864 | 48.378 | 50.0633 | 16.5566 |  |  | 2.2824 | 0.20117 | 0.36984 | -0.30687 | 2.1029 | 1.7442 | 4.5761 | -4.6335 | 0.42852 | 1.2924 | 6.4382 | -0.00054705 | -0.00055526 | -0.00053555 | 657.3113 | 680.9706 | 355.3575 | 180.2167 | 98.1374 | 47.199 | 26.0025 | 115.3978 | 93.0618 | 64.6058 | 46.3296 | 28.9652 | 21.776 | 17.5236 | 101.2293 | 95.1141 | 79.6481 | 63.5856 | 56.5607 | 88.2863 | 60.6858 | 169.3011 | 194.0805 | 219.5481 | 230.4497 | 252.951 | 267.9162 |  |  |  | 311.6712 | 250.6632 | 256.7149 | 254.6832 | 1.3449 | 1.5551 | 450.5824 |  |  | 389.596 |  |  | 310.3156 | 333.0578 | 178.3495 | 180.5898 | 236.2686 | 126.8639 | 914.008 | 838.8306 | 751.9561 | 572.5243 | 818.6963 |  | 592.6482 | 802.2014 | 270.8411 | 817.6569 | 335.6182 | 772.691 |  | 714.0363 |  |  | 788.2494 | 912.1121 | 902.9198 | [6 empty] | 799.6968 |  |  | 801.9413 |  |  | 193.4278 | 300.2927 | 357.791 | 100.6501 | 252.1228 | 319.9556 | 168.5677 | 275.5537 |  | 239.4618 | 347.8423 | 162.7413 | 303.6235 | 214.2468 | 335.5609 | 105.4562 | 242.5093 |  | 253.4724 | 292.7813 | 339.3638 | 145.431 | 262.7337 | 333.6219 | 150.0932 | 286.9816 | 212.1357 | 324.7695 | 173.592 | 320.0463 | 0.18874 | 19.2868 | 1.3997 | 0.31363 | -40.2614 | 3.1162 | 802.87 | 0.21 | 2.4991 | 0.56442 | 0.7653 | -0.69712 | 2.0643 | 1.88 | 3.0451 | 25.5812 | -9.7947 | -5.6026 | -0.47047 | -1.4027 | 11.9862 | 8.2155
42810.5703 | 11255 | 102.3308 | 73.6471 | 55.0619 | 40.2165 | 25.2565 | 20.6185 | 17.2923 | 150.0565 | 102.9154 | 79.5345 | 56.379 | 30.1293 | 20.265 | 16.6667 | 151.6052 | 157.7327 | 425.0787 | 191.2442 | 173.22 | 369.3025 |  |  |  | 245.115 | 289.548 | 270.7053 | 285.3956 | 138.106 | 290.4351 | 144.0585 | 192.6724 | 128.1814 | 196.346 | 259.0707 | 176.057 | 315.2693 | 120.6911 |  | 128.0855 | 160.4701 | 90.107 | 129.2966 |  | 26.5113 | 53.0013 | 26.4749 | 53.3506 | 113.3642 | 144.3001 | 211.042 | 7.9836 | 27.3388 | 9.0396 | 60.0372 | 8.1696 | 41.3943 | 48.409 | 50.0137 | 16.565 |  |  | 2.2995 | 0.20708 | 0.33435 | -0.19253 | 2.6556 | 1.6528 | 4.5931 | -4.5389 | 0.39778 | 1.1825 | 6.3164 | -0.00057169 | -0.00053062 | -0.00053226 | 668.5133 | 690.0866 | 355.494 | 180.2559 | 98.1442 | 47.1998 | 26.0086 | 115.4024 | 93.0645 | 64.6059 | 46.3324 | 28.9646 | 21.7806 | 17.5303 | 97.1374 | 91.4119 | 77.6283 | 62.122 | 53.9982 | 88.2386 | 60.6908 | 169.3028 | 194.076 | 219.5409 | 230.4536 | 252.9654 | 267.9273 |  |  |  | 311.6492 | 250.9593 | 256.421 | 255.2707 | 0.73143 | 1.3568 | 450.9058 |  |  | 388.9966 |  |  | 310.3097 | 333.0671 | 178.4317 | 180.5877 | 236.2787 | 127.4999 | 913.9526 | 838.5482 | 752.8222 | 572.9715 | 818.7206 |  | 592.5799 | 802.8248 | 270.9457 | 817.7035 | 335.4497 | 772.5519 |  | 714.1588 |  |  | 788.378 | 912.8399 | 903.6914 | [6 empty] | 799.5418 |  |  | 801.7355 |  |  | 193.3496 | 300.2444 | 357.8092 | 100.5835 | 252.5642 | 320.0358 | 169.2454 | 275.8272 |  | 239.9775 | 347.6779 | 162.98 | 303.8367 | 214.0624 | 335.8732 | 105.4555 | 242.5675 |  | 253.4867 | 292.7292 | 339.3965 | 145.4688 | 262.4667 | 333.7048 | 149.8278 | 286.98 | 212.3999 | 325.091 | 174.0224 | 320.1922 | 0.28349 | 19.2903 | 1.3982 | 0.31162 | -40.2318 | 3.1162 | 802.81 | 0.22 | 2.5088 | 0.57272 | 0.72774 | -0.55224 | 2.3203 | 1.8306 | 3.0516 | 25.5685 | -9.8052 | -5.6172 | -0.021645 | -1.1777 | 11.9631 | 8.1975
42810.5703 | 11256 | 102.3351 | 73.6509 | 55.0656 | 40.2198 | 25.2548 | 20.6152 | 17.2888 | 150.0585 | 102.9214 | 79.5376 | 56.3812 | 30.1263 | 20.2707 | 16.6574 | 151.6123 | 157.7349 | 425.0646 | 191.2612 | 173.3933 | 369.3285 |  |  |  | 245.116 | 289.5532 | 270.7702 | 285.4755 | 138.4902 | 290.618 | 144.0633 | 192.6915 | 128.5453 | 196.354 | 259.0906 | 176.1673 | 315.3157 | 120.8642 |  | 127.8119 | 160.5488 | 89.6439 | 129.2921 |  | 26.6126 | 53.0493 | 26.4954 | 53.5839 | 113.6122 | 144.5786 | 211.4832 | 7.9634 | 27.3732 | 9.0205 | 60.0531 | 8.1709 | 41.3964 | 48.4407 | 49.9518 | 16.5659 |  |  | 2.4657 | 0.37399 | 0.044564 | -0.62097 | 2.0911 | 1.9558 | 4.7666 | -4.5908 | 0.62974 | 1.3858 | 6.3426 | -0.00048134 | -0.0005454 | -0.00052898 | 669.0869 | 683.3127 | 355.6151 | 180.3016 | 98.1563 | 47.2094 | 26.0149 | 115.4038 | 93.0814 | 64.6168 | 46.343 | 28.9669 | 21.7808 | 17.5293 | 90.4063 | 88.0859 | 76.4434 | 59.3063 | 51.5495 | 88.0732 | 60.6894 | 169.3048 | 194.0783 | 219.5363 | 230.4629 | 252.9814 | 267.9532 |  |  |  | 311.6594 | 251.0234 | 255.0022 | 255.2178 | 1.2606 | 1.3138 | 451.1794 |  |  | 387.9488 |  |  | 310.3091 | 333.0841 | 179.1056 | 180.5882 | 236.2879 | 127.6452 | 913.7524 | 838.3252 | 753.6506 | 572.9634 | 818.7582 |  | 592.4943 | 803.0833 | 271.0177 | 817.5376 | 335.3891 | 772.6545 |  | 714.4045 |  |  | 789.4945 | 912.5533 | 902.494 | [6 empty] | 799.4002 |  |  | 801.5193 |  |  | 193.3556 | 300.32 | 357.8038 | 100.9667 | 252.7784 | 320.0884 | 169.6195 | 275.8762 |  | 240.0799 | 347.7869 | 162.6695 | 303.8998 | 214.4628 | 336.2143 | 105.6668 | 242.5887 |  | 253.9297 | 292.8356 | 339.4215 | 145.0509 | 262.1626 | 333.7492 | 149.5325 | 287.0807 | 212.9213 | 325.733 | 174.4957 | 320.1243 | 0.35264 | 19.2928 | 1.3969 | 0.31107 | -40.2615 | 3.1162 | 793.43 | 0.18 | 2.5983 | 0.76973 | 0.26571 | -0.99185 | 2.0597 | 1.9919 | 3.1097 | 25.5525 | -9.8078 | -5.6174 | 0.70611 | -1.0462 | 11.9667 | 8.1998
42810.5703 | 11257 | 102.3441 | 73.6572 | 55.0668 | 40.2285 | 25.2589 | 20.6106 | 17.2863 | 150.0732 | 102.9302 | 79.5398 | 56.3857 | 30.1324 | 20.2658 | 16.6599 | 151.6115 | 157.7323 | 425.058 | 191.272 | 173.6346 | 369.3556 |  |  |  | 245.1123 | 289.555 | 270.6767 | 285.3966 | 138.5048 | 290.6859 | 144.065 | 192.7044 | 127.5406 | 196.3422 | 259.0996 | 176.0596 | 315.3703 | 120.7509 |  | 127.6905 | 160.1372 | 89.7974 | 129.1511 |  | 26.7218 | 53.0194 | 26.4702 | 53.7085 | 113.7787 | 144.7071 | 211.2341 | 7.7897 | 27.3944 | 8.9847 | 60.0599 | 8.1725 | 41.3958 | 48.4697 | 49.8796 | 16.572 |  |  | 2.3205 | 0.29316 | 0.1083 | -0.57432 | 1.9203 | 1.9577 | 4.5235 | -4.7958 | 0.00994 | 1.6925 | 6.4165 | -0.00053391 | -0.00046327 | -0.00054869 | 678.1484 | 692.1077 | 355.734 | 180.3274 | 98.1728 | 47.21 | 26.0142 | 115.4091 | 93.0811 | 64.6265 | 46.3499 | 28.9717 | 21.7795 | 17.5271 | 85.6599 | 84.4749 | 74.2414 | 57.1466 | 49.3707 | 87.9065 | 60.6756 | 169.3045 | 194.0749 | 219.5215 | 230.4621 | 253.006 | 267.9699 |  |  |  | 311.6367 | 250.693 | 253.9668 | 255.0978 | 1.2039 | 1.6867 | 451.8181 |  |  | 387.1028 |  |  | 310.3076 | 333.1053 | 179.7341 | 180.5958 | 236.3023 | 127.5161 | 913.2443 | 838.1159 | 754.0844 | 572.9738 | 818.7204 |  | 592.7107 | 805.2755 | 271.1623 | 818.0019 | 335.2136 | 772.814 |  | 714.792 |  |  | 789.6497 | 911.5564 | 902.4794 | [6 empty] | 799.298 |  |  | 801.392 |  |  | 193.1672 | 300.6365 | 357.9011 | 101.3376 | 252.6929 | 320.1459 | 169.6158 | 275.8708 |  | 240.1911 | 347.8827 | 162.2877 | 303.9444 | 215.0175 | 336.5139 | 105.466 | 242.7918 |  | 253.5339 | 293.2306 | 339.4469 | 144.9089 | 262.0048 | 333.874 | 149.7075 | 287.3374 | 212.5949 | 326.3027 | 174.9744 | 320.22 | 0.30564 | 19.2936 | 1.397 | 0.31002 | -40.2759 | 3.1162 | 777.03 | 0.19 | 2.5208 | 0.68146 | 0.4142 | -0.95382 | 1.9741 | 1.9932 | 3.0298 | 25.5914 | -9.8594 | -5.6441 | 1.2132 | -0.80316 | 11.9746 | 8.2014
42810.5703 | 11258 | 102.3495 | 73.6622 | 55.0747 | 40.2272 | 25.2568 | 20.6178 | 17.2839 | 150.0779 | 102.9303 | 79.5474 | 56.3948 | 30.1348 | 20.2718 | 16.667 | 151.6093 | 157.7296 | 425.0478 | 191.2862 | 173.8733 | 369.3825 |  |  |  | 245.0996 | 289.5604 | 270.7795 | 285.466 | 138.3373 | 290.7036 | 144.0688 | 192.7249 | 128.4272 | 196.3511 | 259.1151 | 176.2716 | 315.4491 | 121.0821 |  | 128.3148 | 160.5342 | 90.5943 | 130.2118 |  | 26.7927 | 53.0379 | 26.482 | 53.8321 | 113.6831 | 144.6239 | 210.9683 | 7.715 | 27.4225 | 8.9465 | 60.0895 | 8.1712 | 41.3977 | 48.4826 | 49.7972 | 16.5678 |  |  | 2.0977 | 0.16502 | 0.093188 | -0.52438 | 2.6299 | 1.7376 | 4.6431 | -4.7531 | 0.76635 | 1.669 | 6.3472 | -0.00048791 | -0.00046984 | -0.00053555 | 650.7659 | 651.42 | 355.8634 | 180.3623 | 98.1795 | 47.215 | 26.0209 | 115.4068 | 93.0768 | 64.6274 | 46.3507 | 28.9744 | 21.776 | 17.5309 | 83.1102 | 83.2688 | 72.6017 | 56.1152 | 47.5198 | 87.7506 | 60.6734 | 169.3046 | 194.0717 | 219.5217 | 230.4783 | 253.0292 | 267.9893 |  |  |  | 311.6541 | 250.2405 | 252.2233 | 255.9551 | 1.4282 | 0.98337 | 451.7625 |  |  | 385.7256 |  |  | 310.2933 | 333.1253 | 180.0195 | 180.5934 | 236.3144 | 127.5933 | 912.9936 | 837.8749 | 754.4323 | 573.2408 | 818.5601 |  | 593.1929 | 807.5815 | 271.2322 | 817.8884 | 335.0336 | 773.4147 |  | 714.6645 |  |  | 788.4502 | 910.7529 | 901.8653 | [6 empty] | 799.1933 |  |  | 801.327 |  |  | 192.9707 | 300.5552 | 357.7615 | 101.4907 | 252.6038 | 320.235 | 169.6791 | 275.9365 |  | 240.4911 | 348.1284 | 162.3533 | 304.0928 | 215.2782 | 336.688 | 105.5698 | 243.003 |  | 252.9787 | 293.3027 | 339.4803 | 145.2599 | 262.0171 | 334.0764 | 149.9954 | 287.6203 | 212.0637 | 326.4777 | 175.5287 | 320.476 | 0.32779 | 19.2954 | 1.3991 | 0.3133 | -40.1873 | 3.1162 | 771.67 | 0.16 | 2.3968 | 0.5113 | 0.38422 | -0.91143 | 2.31 | 1.8776 | 3.0693 | 25.6803 | -9.9189 | -5.6551 | 1.4775 | -0.62124 | 11.951 | 8.1789
42810.5703 | 11259 | 102.3507 | 73.6676 | 55.077 | 40.2389 | 25.2657 | 20.6102 | 17.2844 | 150.0863 | 102.9312 | 79.5599 | 56.4027 | 30.1394 | 20.2708 | 16.665 | 151.6083 | 157.7259 | 425.044 | 191.2975 | 174.05 | 369.3975 |  |  |  | 245.094 | 289.5615 | 271.2613 | 285.7275 | 137.4498 | 290.7179 | 144.0771 | 192.7358 | 127.6363 | 196.3483 | 259.1392 | 176.6234 | 315.5552 | 121.6177 |  | 129.1317 | 161.0002 | 91.1047 | 130.4052 |  | 26.843 | 53.0315 | 26.5155 | 53.7638 | 113.6968 | 144.4541 | 210.6222 | 7.5051 | 27.4464 | 8.8928 | 60.0995 | 8.1959 | 41.4127 | 48.5019 | 49.7276 | 16.5872 |  |  | 2.4105 | 0.23468 | 0.29492 | -0.33579 | 2.8665 | 2.0465 | 4.6411 | -4.8668 | 0.035043 | 1.2744 | 6.3859 | -0.0005454 | -0.00049284 | -0.00053719 | 613.1619 | 615.2317 | 355.9999 | 180.4007 | 98.1955 | 47.2265 | 26.0296 | 115.4094 | 93.0863 | 64.6383 | 46.3552 | 28.9774 | 21.7889 | 17.5321 | 79.3635 | 80.9684 | 70.3882 | 54.7355 | 47.1225 | 87.5222 | 60.6374 | 169.3031 | 194.0706 | 219.5144 | 230.4854 | 253.0428 | 268.0058 |  |  |  | 311.6619 | 250.8712 | 253.093 | 255.7254 | 1.2126 | 1.2717 | 451.4314 |  |  | 385.3528 |  |  | 310.2831 | 333.1432 | 180.9058 | 180.5924 | 236.3234 | 127.5476 | 913.0975 | 837.6045 | 754.8495 | 574.5804 | 818.3305 |  | 593.7899 | 810.4537 | 271.2581 | 817.4859 | 334.7411 | 774.2342 |  | 715.1389 |  |  | 786.5686 | 910.7242 | 900.742 | [6 empty] | 799.1386 |  |  | 801.3132 |  |  | 193.2036 | 300.522 | 357.8151 | 101.2135 | 252.6058 | 320.3336 | 169.6307 | 276.0257 |  | 240.8339 | 348.1597 | 162.8428 | 304.3289 | 215.7065 | 336.9143 | 106.0178 | 243.2125 |  | 253.3841 | 293.1319 | 339.5212 | 145.6755 | 262.0332 | 334.1846 | 149.8832 | 287.862 | 211.9201 | 326.5468 | 175.9311 | 320.6727 | 0.29736 | 19.2958 | 1.4007 | 0.31185 | -40.1279 | 3.1162 | 789.71 | 0.22 | 2.5693 | 0.60972 | 0.68352 | -0.72934 | 2.4112 | 2.0373 | 3.068 | 25.7914 | -9.9971 | -5.667 | 1.866 | -0.3796 | 11.9535 | 8.1858
42810.5704 | 11260 | 102.3591 | 73.6758 | 55.0811 | 40.2364 | 25.2672 | 20.6237 | 17.2847 | 150.0921 | 102.9389 | 79.5647 | 56.4133 | 30.1411 | 20.2742 | 16.6661 | 151.6086 | 157.7176 | 425.0277 | 191.3063 | 174.1637 | 369.4256 |  |  |  | 245.0912 | 289.5596 | 271.2992 | 285.6661 | 137.6072 | 290.8055 | 144.0678 | 192.7459 | 128.4656 | 196.3379 | 259.1376 | 176.6614 | 315.6348 | 121.7478 |  | 129.6945 | 161.029 | 92.2739 | 130.6569 |  | 26.9028 | 53.0901 | 26.58 | 54.0367 | 113.9741 | 144.5091 | 210.3684 | 7.3228 | 27.483 | 8.79 | 60.1196 | 8.1987 | 41.4149 | 48.4945 | 49.6356 | 16.5875 |  |  | 2.5071 | 0.1164 | 0.17862 | -0.24445 | 2.7995 | 2.0182 | 4.536 | -4.5244 | 0.76382 | 2.2697 | 6.2287 | -0.00050433 | -0.00044684 | -0.00057005 | 602.2639 | 610.4194 | 356.1191 | 180.4289 | 98.1999 | 47.2238 | 26.0232 | 115.4008 | 93.0797 | 64.6313 | 46.3546 | 28.9777 | 21.7795 | 17.5256 | 78.2752 | 78.0018 | 69.1988 | 53.9448 | 47.846 | 87.3388 | 60.5982 | 169.3093 | 194.0742 | 219.5127 | 230.4974 | 253.0661 | 268.0283 |  |  |  | 311.6296 | 250.9022 | 253.8353 | 255.2513 | 2.0431 | 1.2514 | 452.7183 |  |  | 388.5211 |  |  | 310.2832 | 333.1606 | 181.0128 | 180.5937 | 236.338 | 128.0405 | 912.8753 | 837.3538 | 755.0559 | 575.8818 | 818.0191 |  | 594.587 | 811.9336 | 271.3028 | 817.2546 | 334.3385 | 774.4988 |  | 714.7263 |  |  | 784.9376 | 911.1956 | 899.7413 | [6 empty] | 799.104 |  |  | 801.2018 |  |  | 193.7894 | 300.4852 | 358.2714 | 100.814 | 252.6604 | 320.3675 | 169.5445 | 276.1511 |  | 240.6241 | 347.8973 | 163.4077 | 304.5952 | 216.0665 | 337.0743 | 106.0639 | 243.3384 |  | 253.6767 | 293.1741 | 339.562 | 145.7145 | 261.9232 | 334.24 | 149.8156 | 288.0798 | 211.6325 | 326.561 | 176.1239 | 320.8159 | 0.26558 | 19.2973 | 1.4022 | 0.31295 | -40.1808 | 3.1162 | 782.54 | 0.24 | 2.6205 | 0.42945 | 0.53198 | -0.62234 | 2.383 | 2.0233 | 3.0333 | 25.9402 | -10.0353 | -5.6922 | 1.9646 | -0.25214 | 11.9524 | 8.1967
42810.5704 | 11261 | 102.3655 | 73.6787 | 55.0907 | 40.2383 | 25.2567 | 20.6115 | 17.2809 | 150.0959 | 102.9451 | 79.5663 | 56.4149 | 30.1341 | 20.2731 | 16.6585 | 151.6017 | 157.7128 | 425.0084 | 191.3209 | 174.0512 | 369.4725 |  |  |  | 245.0845 | 289.564 | 270.9392 | 285.5103 | 136.4541 | 290.82 | 144.0738 | 192.7554 | 129.512 | 196.3426 | 259.1497 | 176.6357 | 315.7279 | 121.755 |  | 130.057 | 160.6727 | 92.2893 | 130.3832 |  | 26.9871 | 53.0913 | 26.5951 | 54.0743 | 114.1307 | 144.6711 | 210.5906 | 7.2409 | 27.4964 | 8.7482 | 60.1192 | 8.203 | 41.4052 | 48.4725 | 49.5349 | 16.5853 |  |  | 2.3277 | 0.25833 | 0.10436 | -0.48889 | 2.7127 | 1.593 | 4.4111 | -4.5027 | 0.36508 | 1.2821 | 6.2738 | -0.00050105 | -0.00051912 | -0.0005454 | 590.4687 | 600.007 | 356.2516 | 180.4507 | 98.1976 | 47.2331 | 26.0188 | 115.3952 | 93.0878 | 64.6272 | 46.3549 | 28.969 | 21.7786 | 17.5193 | 80.746 | 80.991 | 72.0169 | 53.0827 | 47.6781 | 87.277 | 60.5812 | 169.3191 | 194.0883 | 219.5158 | 230.5125 | 253.099 | 268.056 |  |  |  | 311.6153 | 249.9403 | 253.9209 | 254.0888 | 1.4717 | 2.443 | 454.2826 |  |  | 391.3527 |  |  | 310.2797 | 333.1712 | 181.0556 | 180.5889 | 236.3527 | 128.7228 | 912.6529 | 837.1413 | 755.101 | 576.2564 | 817.7426 |  | 595.474 | 812.039 | 271.2258 | 817.09 | 334.0271 | 774.3616 |  | 714.5662 |  |  | 783.7805 | 911.1563 | 899.7229 | [6 empty] | 798.9645 |  |  | 801.1311 |  |  | 194.1792 | 300.6856 | 358.7715 | 100.6312 | 252.5009 | 320.4081 | 169.7273 | 276.2696 |  | 240.1203 | 347.6754 | 163.993 | 304.7431 | 216.3846 | 337.1097 | 106.4582 | 243.5197 |  | 253.8121 | 293.4251 | 339.5953 | 145.2976 | 261.8736 | 334.3658 | 149.8124 | 288.2063 | 211.519 | 326.5895 | 175.9428 | 320.9186 | 0.39328 | 19.2981 | 1.4048 | 0.31295 | -40.1708 | 3.1163 | 782.31 | 0.31 | 2.525 | 0.63978 | 0.40663 | -0.88012 | 2.3462 | 1.7979 | 2.9918 | 26.1042 | -10.0432 | -5.7121 | 1.6825 | -0.56729 | 11.9669 | 8.2279
42810.5704 | 11262 | 102.3698 | 73.6906 | 55.1004 | 40.2452 | 25.269 | 20.6187 | 17.2843 | 150.1068 | 102.9507 | 79.5724 | 56.4224 | 30.1453 | 20.2763 | 16.6646 | 151.6003 | 157.7187 | 425 | 191.3344 | 174.0477 | 369.551 |  |  |  | 245.0706 | 289.5673 | 271.1823 | 285.6826 | 135.9601 | 290.6911 | 144.084 | 192.7637 | 129.932 | 196.3415 | 259.1701 | 176.4927 | 315.8393 | 121.3652 |  | 130.1375 | 161.0101 | 92.4877 | 129.1376 |  | 27.1387 | 53.053 | 26.6169 | 53.8567 | 114.1668 | 144.5984 | 211.0202 | 7.2475 | 27.51 | 8.65 | 60.142 | 8.2003 | 41.376 | 48.4783 | 49.4414 | 16.5835 |  |  | 2.4913 | 0.34507 | -0.33525 | -1.2952 | 2.8336 | 1.9367 | 4.6234 | -4.343 | 0.7465 | 1.2068 | 6.3158 | -0.00052405 | -0.00049612 | -0.00053391 | 571.9842 | 580.7766 | 356.3999 | 180.5014 | 98.2222 | 47.2471 | 26.0284 | 115.4102 | 93.0963 | 64.6509 | 46.3647 | 28.9936 | 21.7829 | 17.525 | 80.9377 | 83.4112 | 75.655 | 52.667 | 46.4579 | 87.1253 | 60.6149 | 169.3156 | 194.0793 | 219.4941 | 230.5175 | 253.1115 | 268.0648 |  |  |  | 311.625 | 249.3498 | 253.0378 | 253.7475 | 1.5617 | 1.4224 | 454.139 |  |  | 391.3839 |  |  | 310.2746 | 333.1858 | 181.3024 | 180.5895 | 236.3648 | 128.8794 | 912.7263 | 837.0443 | 755.6406 | 575.9716 | 817.5587 |  | 596.3237 | 810.5238 | 271.2945 | 816.7661 | 333.7685 | 773.8591 |  | 714.2407 |  |  | 782.6836 | 910.6357 | 900.4445 | [6 empty] | 798.8388 |  |  | 801.0992 |  |  | 194.6815 | 300.6788 | 358.9087 | 100.7489 | 252.1832 | 320.4137 | 170.0663 | 276.6358 |  | 240.0129 | 347.3089 | 164.3578 | 304.7763 | 216.7883 | 337.1608 | 106.4804 | 243.7084 |  | 252.6502 | 293.471 | 339.6259 | 145.2816 | 261.7785 | 334.3952 | 149.838 | 288.385 | 211.4814 | 326.6883 | 175.7151 | 320.9243 | 0.34127 | 19.2985 | 1.4072 | 0.31308 | -40.1381 | 3.1163 | 796.37 | 0.28 | 2.6119 | 0.73938 | -0.72878 | -1.4324 | 2.3977 | 1.9822 | 3.0627 | 26.2593 | -9.9967 | -5.7234 | 1.6428 | -0.96749 | 12.0097 | 8.2381
42810.5704 | 11263 | 102.3696 | 73.6992 | 55.1016 | 40.2502 | 25.2668 | 20.6148 | 17.2784 | 150.1084 | 102.9479 | 79.5784 | 56.4127 | 30.141 | 20.2687 | 16.6562 | 151.6093 | 157.716 | 424.9897 | 191.3421 | 174.1415 | 369.6579 |  |  |  | 245.065 | 289.5754 | 271.5633 | 285.9022 | 136.8449 | 290.7495 | 144.0883 | 192.7721 | 130.2606 | 196.3389 | 259.18 | 176.5736 | 315.9553 | 121.3649 |  | 130.6791 | 161.2522 | 93.0103 | 130.0093 |  | 27.1685 | 52.9548 | 26.5407 | 53.6767 | 114.2762 | 144.8818 | 211.0344 | 7.3589 | 27.5151 | 8.5758 | 60.1724 | 8.2012 | 41.3625 | 48.4806 | 49.3532 | 16.5856 |  |  | 2.3488 | -0.095849 | -0.35168 | -0.69063 | 2.8205 | 1.4248 | 4.5097 | -4.3069 | 0.51006 | 2.1956 | 6.3426 | -0.00053555 | -0.00051419 | -0.00053883 | 553.9581 | 568.8335 | 356.5427 | 180.5373 | 98.2459 | 47.2516 | 26.0329 | 115.4112 | 93.1064 | 64.6568 | 46.3778 | 28.9929 | 21.782 | 17.5297 | 80.1223 | 80.4282 | 72.7545 | 52.5347 | 46.8493 | 86.9498 | 60.5771 | 169.3183 | 194.0868 | 219.487 | 230.5236 | 253.1401 | 268.0885 |  |  |  | 311.63 | 248.2136 | 253.3318 | 251.3368 | 1.3074 | 1.1441 | 453.126 |  |  | 390.198 |  |  | 310.2679 | 333.2003 | 181.3457 | 180.5897 | 236.3762 | 129.1076 | 912.7102 | 836.9331 | 756.2312 | 575.7399 | 817.3934 |  | 597.1745 | 807.4085 | 271.3567 | 816.5611 | 333.6699 | 773.3496 |  | 714.0353 |  |  | 781.8883 | 911.1689 | 899.2877 | [6 empty] | 798.731 |  |  | 801.0219 |  |  | 194.8753 | 300.1824 | 358.892 | 100.9439 | 252.3257 | 320.4268 | 169.5629 | 276.8278 |  | 240.1064 | 346.7781 | 164.8171 | 304.8895 | 216.2617 | 337.3882 | 106.7521 | 243.7334 |  | 252.7737 | 293.8503 | 339.6535 | 145.4542 | 261.7185 | 334.2801 | 149.8745 | 288.5444 | 211.4436 | 326.5828 | 175.7173 | 320.956 | 0.30237 | 19.2986 | 1.4093 | 0.31081 | -40.1646 | 3.1163 | 790 | 0.15 | 2.5362 | -0.38962 | -0.74631 | -1.0458 | 2.393 | 1.7008 | 3.0258 | 26.4146 | -9.9061 | -5.7255 | 1.712 | -0.64973 | 11.9941 | 8.3054
42810.5704 | 11264 | 102.3755 | 73.7094 | 55.0967 | 40.2577 | 25.2614 | 20.6097 | 17.2754 | 150.1138 | 102.9513 | 79.5872 | 56.425 | 30.1402 | 20.2606 | 16.6545 | 151.6037 | 157.7088 | 424.957 | 191.3583 | 174.1228 | 369.7197 |  |  |  | 245.0594 | 289.5757 | 271.9511 | 286.1028 | 137.034 | 290.68 | 144.0814 | 192.7881 | 130.8794 | 196.3379 | 259.1878 | 177.048 | 316.0759 | 121.9968 |  | 131.9129 | 161.5682 | 93.1419 | 130.1181 |  | 27.1896 | 52.8032 | 26.4327 | 53.4764 | 114.5378 | 145.1278 | 210.7085 | 7.5058 | 27.5252 | 8.648 | 60.2044 | 8.2101 | 41.3433 | 48.4722 | 49.2618 | 16.5925 |  |  | 2.2561 | -0.25093 | -0.1966 | -0.53621 | 2.7075 | 1.4031 | 4.3802 | -4.462 | 0.92534 | 1.6428 | 6.3289 | -0.00047476 | -0.00055855 | -0.00054705 | 540.4849 | 552.8298 | 356.6735 | 180.5608 | 98.2435 | 47.2589 | 26.0301 | 115.4178 | 93.1036 | 64.65 | 46.3753 | 28.9825 | 21.7819 | 17.5189 | 78.8413 | 77.0863 | 69.7606 | 52.1363 | 47.3754 | 86.7493 | 60.515 | 169.3132 | 194.0739 | 219.4813 | 230.5266 | 253.1512 | 268.1064 |  |  |  | 311.6743 | 248.0588 | 254.0592 | 251.0541 | 1.2347 | 0.87421 | 453.0885 |  |  | 389.5782 |  |  | 310.2644 | 333.2195 | 181.355 | 180.588 | 236.3958 | 129.3916 | 912.6063 | 836.8039 | 756.3062 | 576.0741 | 817.2648 |  | 597.9672 | 803.634 | 271.3441 | 817.0785 | 333.4851 | 772.2349 |  | 713.5301 |  |  | 781.1626 | 911.7409 | 898.0165 | [6 empty] | 798.5399 |  |  | 800.864 |  |  | 194.6017 | 300.0964 | 358.6838 | 101.4464 | 252.5434 | 320.4379 | 168.9565 | 276.8725 |  | 239.5799 | 346.7699 | 165.2216 | 305.007 | 215.2771 | 337.6861 | 107.147 | 243.8054 |  | 251.5639 | 294.3178 | 339.7132 | 145.44 | 262.015 | 334.2823 | 149.8504 | 288.7654 | 211.224 | 326.4506 | 175.882 | 321.0546 | 0.35572 | 19.298 | 1.4106 | 0.30988 | -40.1936 | 3.1163 | 799.08 | 0.23 | 2.4855 | -0.63026 | -0.55787 | -0.92132 | 2.3452 | 1.6883 | 2.983 | 26.5589 | -9.8021 | -5.7544 | 1.8299 | -0.3245 | 12.0001 | 8.3165
42810.5704 | 11265 | 102.3878 | 73.7187 | 55.1151 | 40.2661 | 25.27 | 20.6164 | 17.278 | 150.139 | 102.9636 | 79.5934 | 56.4338 | 30.1548 | 20.271 | 16.6563 | 151.6053 | 157.7113 | 424.9428 | 191.3694 | 173.8928 | 369.7514 |  |  |  | 245.0528 | 289.5908 | 271.4287 | 285.9664 | 136.8152 | 290.7935 | 144.0874 | 192.7952 | 130.0399 | 196.338 | 259.2218 | 177.096 | 316.1508 | 121.902 |  | 132.3412 | 161.5148 | 92.2191 | 130.147 |  | 27.0802 | 52.6219 | 26.3326 | 53.2031 | 114.2629 | 145.2732 | 210.2255 | 7.5417 | 27.5205 | 8.8514 | 60.2037 | 8.2183 | 41.3082 | 48.4616 | 49.1796 | 16.5953 |  |  | 2.329 | -0.009769 | 0.065592 | -0.35287 | 2.555 | 1.6522 | 4.9762 | -4.6525 | 0.46316 | 1.6415 | 6.2858 | -0.00051091 | -0.00043534 | -0.00059305 | 539.2092 | 540.7775 | 356.8093 | 180.5979 | 98.2562 | 47.2599 | 26.0421 | 115.4164 | 93.1018 | 64.657 | 46.3847 | 28.9862 | 21.7815 | 17.5168 | 77.1272 | 74.5476 | 65.7664 | 51.2311 | 45.8034 | 86.5242 | 60.4385 | 169.3155 | 194.0667 | 219.4671 | 230.5384 | 253.1677 | 268.1267 |  |  |  | 311.7473 | 248.7532 | 254.8662 | 252.0672 | 0.82483 | 0.67961 | 453.709 |  |  | 389.3535 |  |  | 310.2562 | 333.2338 | 181.3814 | 180.5883 | 236.4068 | 128.9336 | 912.5865 | 836.651 | 756.4994 | 576.387 | 817.276 |  | 598.6301 | 801.1688 | 271.2641 | 817.0154 | 333.1884 | 771.3629 |  | 713.0496 |  |  | 781.4806 | 911.6012 | 896.4391 | [6 empty] | 798.3663 |  |  | 800.6411 |  |  | 194.5051 | 300.0888 | 358.1373 | 101.5942 | 251.856 | 320.4625 | 169.1721 | 277.1231 |  | 239.5153 | 347.1669 | 165.2639 | 305.1841 | 215.2732 | 338.0804 | 107.1823 | 243.9117 |  | 252.1799 | 294.7062 | 339.7559 | 145.1635 | 262.4715 | 334.2828 | 150.2328 | 288.9595 | 211.3229 | 326.3714 | 175.8379 | 321.2117 | 0.44085 | 19.2978 | 1.4126 | 0.30934 | -40.2044 | 3.1163 | 794.84 | 0.27 | 2.5256 | -0.12432 | 0.32214 | -0.74719 | 2.2786 | 1.8323 | 3.18 | 26.6765 | -9.7388 | -5.7759 | 1.993 | 0.11016 | 12.0048 | 8.2937
42810.5704 | 11266 | 102.3979 | 73.7293 | 55.1287 | 40.2753 | 25.2747 | 20.6234 | 17.2913 | 150.1422 | 102.9696 | 79.6048 | 56.4532 | 30.1563 | 20.2846 | 16.6749 | 151.6063 | 157.7188 | 424.9219 | 191.3876 | 173.8994 | 369.7758 |  |  |  | 245.0546 | 289.5988 | 271.0436 | 285.7223 | 138.1133 | 290.8658 | 144.0807 | 192.8131 | 130.1858 | 196.3382 | 259.2305 | 177.1615 | 316.2353 | 122.0136 |  | 132.6673 | 161.6923 | 92.9864 | 130.8161 |  | 27.0796 | 52.553 | 26.2588 | 52.9823 | 114.2181 | 145.1521 | 209.9782 | 7.4391 | 27.5282 | 8.9446 | 60.1978 | 8.2228 | 41.2847 | 48.4575 | 49.1064 | 16.5965 |  |  | 2.586 | -0.12608 | -0.089488 | -0.51715 | 2.6608 | 1.5858 | 4.7548 | -4.6999 | 0.75098 | 1.1369 | 6.2262 | -0.00050762 | -0.00046819 | -0.00054048 | 538.4121 | 552.1802 | 356.9483 | 180.6305 | 98.2606 | 47.2663 | 26.044 | 115.4116 | 93.1077 | 64.6626 | 46.3868 | 28.992 | 21.7795 | 17.5161 | 74.1524 | 71.4048 | 60.8947 | 51.0715 | 45.7874 | 86.2883 | 60.3228 | 169.3214 | 194.0736 | 219.4647 | 230.5409 | 253.1804 | 268.1523 |  |  |  | 311.8408 | 249.7242 | 255.4647 | 253.7308 | 1.2481 | 0.45208 | 453.8664 |  |  | 387.0939 |  |  | 310.2505 | 333.241 | 181.5322 | 180.587 | 236.4136 | 129.1404 | 912.6005 | 836.4358 | 757.0241 | 576.446 | 817.2803 |  | 599.2615 | 799.1264 | 271.2052 | 816.6043 | 332.9303 | 770.7549 |  | 712.6106 |  |  | 780.7996 | 911.4056 | 896.289 | [6 empty] | 798.2376 |  |  | 800.4302 |  |  | 194.4533 | 300.3227 | 357.5663 | 101.2808 | 251.6003 | 320.5519 | 169.1645 | 277.2214 |  | 239.5162 | 347.6151 | 165.4239 | 305.2813 | 215.9767 | 338.294 | 107.4565 | 243.9985 |  | 252.4457 | 295.0715 | 339.7802 | 145.0753 | 262.6647 | 334.4512 | 150.2824 | 289.0534 | 211.1338 | 326.5349 | 175.7458 | 321.2645 | 0.29428 | 19.2987 | 1.4163 | 0.31269 | -40.1807 | 3.1163 | 790.04 | 0.22 | 2.6615 | -0.44658 | -0.37624 | -0.90445 | 2.325 | 1.7949 | 3.108 | 26.7889 | -9.6858 | -5.7846 | 2.2948 | 0.63763 | 11.9925 | 8.2543
42810.5704 | 11267 | 102.4017 | 73.7293 | 55.1295 | 40.2794 | 25.2755 | 20.6291 | 17.286 | 150.1558 | 102.9711 | 79.6087 | 56.4613 | 30.1682 | 20.2758 | 16.661 | 151.6072 | 157.7189 | 424.8957 | 191.4142 | 174.0398 | 369.8232 |  |  |  | 245.0512 | 289.5964 | 271.572 | 285.955 | 137.7876 | 290.7037 | 144.0881 | 192.8255 | 130.473 | 196.3375 | 259.2473 | 177.1848 | 316.3167 | 121.9915 |  | 132.9915 | 161.6552 | 93.0974 | 130.6154 |  | 27.0674 | 52.4547 | 26.2101 | 52.7591 | 114.373 | 145.4544 | 209.9945 | 7.3406 | 27.5279 | 9.0333 | 60.1789 | 8.2338 | 41.2466 | 48.4632 | 49.0509 | 16.6099 |  |  | 2.2988 | 0.20117 | 0.20227 | -0.64726 | 2.3914 | 1.3197 | 4.6352 | -4.6815 | 0.25105 | 1.5876 | 6.679 | -0.00049941 | -0.00047476 | -0.00054376 | 536.0541 | 557.9413 | 357.1005 | 180.6723 | 98.2704 | 47.2758 | 26.0454 | 115.4098 | 93.1102 | 64.6669 | 46.3959 | 28.9996 | 21.7808 | 17.5131 | 77.8052 | 71.3266 | 58.4426 | 48.3042 | 43.7476 | 86.1756 | 60.1989 | 169.3102 | 194.0639 | 219.4449 | 230.5367 | 253.1918 | 268.1569 |  |  |  | 311.9181 | 249.8756 | 256.5543 | 254.2757 | 2.32 | 0.96361 | 453.4027 |  |  | 384.9317 |  |  | 310.2528 | 333.2658 | 181.2403 | 180.5828 | 236.4274 | 129.0962 | 912.444 | 836.2401 | 757.7483 | 576.8544 | 817.3491 |  | 599.8226 | 798.5825 | 271.1134 | 816.1401 | 332.6853 | 770.5962 |  | 712.594 |  |  | 780.7161 | 911.6611 | 895.4759 | [6 empty] | 798.023 |  |  | 800.2301 |  |  | 194.2839 | 300.6899 | 357.2586 | 101.4025 | 251.895 | 320.6816 | 169.1213 | 277.2241 |  | 239.1063 | 347.8759 | 165.8541 | 305.3404 | 216.2749 | 338.2285 | 107.2619 | 244.1036 |  | 251.2386 | 295.5292 | 339.8088 | 145.3134 | 262.8414 | 334.5738 | 150.3101 | 289.13 | 210.5043 | 327.0075 | 175.8859 | 321.0961 | 0.72493 | 19.2984 | 1.4166 | 0.31071 | -40.1668 | 3.1163 | 780.48 | 0.22 | 2.509 | 0.56402 | 0.56556 | -1.0117 | 2.2049 | 1.638 | 3.0697 | 26.8871 | -9.6766 | -5.7909 | 1.8753 | 0.89528 | 12.0041 | 8.2449
42810.5705 | 11268 | 102.4053 | 73.7365 | 55.1323 | 40.2791 | 25.2852 | 20.6287 | 17.2848 | 150.1598 | 102.9811 | 79.6181 | 56.4678 | 30.167 | 20.284 | 16.6667 | 151.6 | 157.7145 | 424.8715 | 191.4166 | 174.2191 | 369.8819 |  |  |  | 245.043 | 289.5966 | 271.8329 | 286.1127 | 137.4225 | 290.5108 | 144.087 | 192.839 | 130.0618 | 196.3231 | 259.2483 | 177.0675 | 316.4105 | 121.9171 |  | 132.7942 | 161.5718 | 93.0522 | 130.8911 |  | 27.0115 | 52.3702 | 26.1456 | 52.493 | 114.5746 | 145.7483 | 210.1493 | 7.3165 | 27.5356 | 9.1551 | 60.1713 | 8.2411 | 41.2412 | 48.4714 | 48.998 | 16.6078 |  |  | 2.2101 | 0.21956 | 0.2417 | -0.66829 | 2.4788 | 1.4715 | 4.7541 | -4.5605 | 1.0067 | 2.2835 | 6.4304 | -0.00049284 | -0.00049119 | -0.00054212 | 540.2399 | 555.2671 | 357.2371 | 180.7092 | 98.2841 | 47.2718 | 26.0409 | 115.4147 | 93.1149 | 64.6713 | 46.4027 | 28.9919 | 21.7765 | 17.5163 | 80.2118 | 71.7917 | 57.2467 | 47.3134 | 42.8696 | 86.0672 | 60.0696 | 169.3202 | 194.07 | 219.4523 | 230.5503 | 253.216 | 268.1806 |  |  |  | 311.9718 | 250.1819 | 255.5402 | 254.4239 | 1.2312 | 0.6783 | 453.0897 |  |  | 382.042 |  |  | 310.2507 | 333.2782 | 180.5822 | 180.5789 | 236.4435 | 129.1361 | 912.1054 | 836.1539 | 758.1979 | 577.0628 | 817.386 |  | 600.3107 | 799.7943 | 271.1192 | 815.7867 | 332.6339 | 770.457 |  | 712.7135 |  |  | 780.7594 | 910.404 | 895.8559 | [6 empty] | 797.6115 |  |  | 800.1923 |  |  | 194.0814 | 301.1026 | 357.4465 | 101.6168 | 252.3187 | 320.7651 | 169.0835 | 277.3697 |  | 238.7547 | 348.0105 | 166.2497 | 305.2923 | 216.5421 | 338.2638 | 107.6083 | 244.2087 |  | 250.9761 | 295.595 | 339.8394 | 145.6066 | 262.9681 | 334.5609 | 150.6242 | 289.2586 | 210.2145 | 327.3936 | 176.0819 | 321.072 | 0.36342 | 19.2989 | 1.4172 | 0.31108 | -40.1368 | 3.1163 | 778.78 | 0.23 | 2.4597 | 0.58916 | 0.61815 | -1.0279 | 2.2457 | 1.7302 | 3.11 | 26.9734 | -9.7099 | -5.7851 | 1.5947 | 1.0127 | 12.0034 | 8.2447
42810.5705 | 11269 | 102.4061 | 73.7413 | 55.1402 | 40.2836 | 25.2805 | 20.6333 | 17.2811 | 150.1656 | 102.9835 | 79.6261 | 56.4674 | 30.1646 | 20.278 | 16.6651 | 151.5999 | 157.706 | 424.8447 | 191.4248 | 174.4398 | 369.9079 |  |  |  | 245.0343 | 289.5992 | 272.1578 | 286.2482 | 138.7255 | 290.6347 | 144.0917 | 192.8622 | 130.1094 | 196.3289 | 259.2672 | 177.1073 | 316.4932 | 122.1735 |  | 132.5712 | 161.8266 | 92.981 | 131.2946 |  | 27.0675 | 52.3744 | 26.128 | 52.3965 | 114.9063 | 146.2334 | 210.3181 | 7.2697 | 27.5545 | 9.2558 | 60.1729 | 8.2356 | 41.2337 | 48.4656 | 48.9535 | 16.604 |  |  | 2.2186 | 0.3845 | 0.2785 | -0.10251 | 2.6418 | 1.7547 | 4.5669 | -4.4022 | 1.3344 | 1.7473 | 6.3354 | -0.00052569 | -0.00053391 | -0.00055526 | 522.0794 | 534.6665 | 357.3802 | 180.7443 | 98.2984 | 47.2881 | 26.0568 | 115.4211 | 93.1184 | 64.6752 | 46.4078 | 28.9928 | 21.7782 | 17.5223 | 78.294 | 71.6174 | 56.7776 | 46.669 | 40.9625 | 85.9056 | 59.962 | 169.3196 | 194.0679 | 219.4351 | 230.5561 | 253.2343 | 268.1875 |  |  |  | 312.0177 | 250.6952 | 254.9347 | 255.7179 | 1.4035 | 0.89793 | 452.4206 |  |  | 381.4058 |  |  | 310.2447 | 333.2921 | 180.6193 | 180.588 | 236.4513 | 128.8898 | 911.7386 | 836.007 | 758.5651 | 577.3989 | 817.3175 |  | 600.8097 | 801.539 | 271.1044 | 815.6017 | 332.5834 | 771.1263 |  | 713.0127 |  |  | 780.9105 | 909.7297 | 895.8122 | [6 empty] | 797.4857 |  |  | 800.1704 |  |  | 193.9356 | 301.0967 | 357.6432 | 101.6606 | 252.6842 | 320.8486 | 169.1048 | 277.5091 |  | 238.8843 | 347.904 | 166.8797 | 305.3549 | 216.5273 | 338.5966 | 107.6547 | 244.2636 |  | 252.0496 | 295.2809 | 339.8549 | 145.7715 | 263.0729 | 334.5287 | 151.0897 | 289.4251 | 210.206 | 327.5357 | 176.0998 | 321.2174 | 0.15773 | 19.2962 | 1.4185 | 0.31397 | -40.1605 | 3.1164 | 791.43 | 0.32 | 2.4647 | 0.77966 | 0.66354 | -0.40257 | 2.3196 | 1.8905 | 3.0499 | 27.0646 | -9.7593 | -5.7839 | 1.7881 | 1.052 | 11.9983 | 8.2121
42810.5705 | 11270 | 102.4165 | 73.7487 | 55.142 | 40.2889 | 25.2775 | 20.6329 | 17.2803 | 150.1794 | 102.9877 | 79.628 | 56.4727 | 30.1713 | 20.273 | 16.663 | 151.6047 | 157.7049 | 424.8218 | 191.4429 | 174.6531 | 369.9325 |  |  |  | 245.0334 | 289.6092 | 272.4442 | 286.2447 | 139.1539 | 290.8051 | 144.0985 | 192.874 | 129.9598 | 196.3288 | 259.289 | 177.4319 | 316.569 | 122.6174 |  | 132.4719 | 161.6996 | 92.9049 | 131.5731 |  | 27.1004 | 52.3993 | 26.1383 | 52.3776 | 114.924 | 146.4582 | 210.197 | 7.2554 | 27.5659 | 9.2349 | 60.1861 | 8.2417 | 41.2537 | 48.4804 | 48.9265 | 16.6135 |  |  | 2.7457 | 0.14203 | 0.1083 | -0.56118 | 2.2173 | 1.9229 | 4.8994 | -4.6407 | 0.56961 | 2.1624 | 6.2883 | -0.00047312 | -0.00047312 | -0.0005569 | 512.5999 | 536.7173 | 357.5348 | 180.7836 | 98.3139 | 47.2957 | 26.0625 | 115.4187 | 93.124 | 64.6828 | 46.4105 | 29.0077 | 21.7879 | 17.5222 | 79.4214 | 73.0981 | 56.7362 | 45.91 | 40.5952 | 85.815 | 59.8588 | 169.3173 | 194.0668 | 219.4263 | 230.5596 | 253.2451 | 268.2016 |  |  |  | 312.0448 | 251.2329 | 255.1253 | 256.6769 | 1.1233 | 0.73984 | 452.7371 |  |  | 383.0102 |  |  | 310.2357 | 333.3072 | 180.9829 | 180.5849 | 236.458 | 128.8757 | 911.2555 | 835.8088 | 758.8756 | 577.5416 | 817.3881 |  | 601.3759 | 805.6175 | 271.069 | 815.4552 | 332.3694 | 772.3671 |  | 713.1236 |  |  | 780.9983 | 908.7465 | 894.8591 | [6 empty] | 797.4189 |  |  | 800.1015 |  |  | 193.776 | 301.0092 | 357.8753 | 101.6849 | 252.6335 | 320.9041 | 169.036 | 277.5215 |  | 238.9937 | 347.7431 | 167.2945 | 305.4077 | 216.6542 | 338.7682 | 107.289 | 244.4444 |  | 252.9482 | 295.0763 | 339.875 | 145.4073 | 263.0945 | 334.5791 | 151.1546 | 289.6041 | 210.1629 | 327.4308 | 176.0505 | 321.4164 | 0.29101 | 19.2955 | 1.4172 | 0.31318 | -40.1673 | 3.1164 | 800.94 | 0.26 | 2.7423 | 0.47387 | 0.41381 | -0.94195 | 2.1257 | 1.9796 | 3.1598 | 27.1642 | -9.8749 | -5.7966 | 1.6518 | 1.0442 | 11.9962 | 8.1874
42810.5705 | 11271 | 102.4282 | 73.7504 | 55.1459 | 40.3 | 25.278 | 20.6314 | 17.289 | 150.1821 | 102.9995 | 79.6354 | 56.4802 | 30.1736 | 20.2771 | 16.6651 | 151.6054 | 157.7028 | 424.7976 | 191.4572 | 174.7858 | 369.9447 |  |  |  | 245.0327 | 289.6122 | 272.5645 | 286.2085 | 138.403 | 290.9022 | 144.1026 | 192.883 | 129.8213 | 196.3201 | 259.3105 | 177.7643 | 316.6273 | 122.9753 |  | 132.6501 | 161.7974 | 92.5591 | 132.2278 |  | 27.0363 | 52.4169 | 26.1565 | 52.3301 | 114.9802 | 146.8003 | 210.3861 | 7.3147 | 27.5853 | 9.1026 | 60.2006 | 8.2417 | 41.2782 | 48.4936 | 48.904 | 16.6155 |  |  | 2.377 | 0.51132 | -0.092116 | -0.60586 | 2.8159 | 1.6528 | 4.6989 | -4.7045 | 0.32208 | 1.8798 | 6.5232 | -0.00053391 | -0.00050269 | -0.00055855 | 520.987 | 540.6123 | 357.6675 | 180.8032 | 98.3207 | 47.2952 | 26.0482 | 115.4172 | 93.1276 | 64.6873 | 46.4121 | 29.0074 | 21.7813 | 17.5118 | 78.6365 | 72.1093 | 55.7939 | 45.9683 | 39.9585 | 85.6727 | 59.746 | 169.3215 | 194.0655 | 219.4213 | 230.5743 | 253.2688 | 268.2248 |  |  |  | 312.0333 | 252.0088 | 256.0612 | 256.969 | 1.8081 | 1.1558 | 453.5325 |  |  | 384.3046 |  |  | 310.229 | 333.3327 | 180.7971 | 180.5835 | 236.4725 | 128.4594 | 910.8856 | 835.6069 | 759.4057 | 578.048 | 817.1813 |  | 601.8771 | 808.8743 | 270.9896 | 815.6113 | 332.1087 | 773.2675 |  | 713.374 |  |  | 781.4779 | 908.2042 | 893.6348 | [6 empty] | 797.3033 |  |  | 800.0075 |  |  | 193.6897 | 301.0351 | 358.0918 | 101.3917 | 252.5346 | 320.9367 | 168.9008 | 277.6749 |  | 238.7142 | 347.8241 | 167.4118 | 305.5398 | 217.0654 | 338.6229 | 107.3853 | 244.4899 |  | 253.4315 | 295.0369 | 339.8954 | 145.4329 | 263.1096 | 334.6183 | 151.0556 | 289.736 | 210.3154 | 327.2324 | 176.225 | 321.6166 | 0.35013 | 19.293 | 1.4151 | 0.31318 | -40.2359 | 3.1163 | 790.09 | 0.27 | 2.5518 | 0.89916 | -0.38164 | -0.97876 | 2.3965 | 1.836 | 3.0957 | 27.26 | -9.9705 | -5.8213 | 1.7217 | 1.1354 | 11.9824 | 8.1785
42810.5705 | 11272 | 102.4287 | 73.7619 | 55.1609 | 40.3075 | 25.2928 | 20.6281 | 17.2895 | 150.1999 | 103.0023 | 79.6431 | 56.4872 | 30.1845 | 20.2872 | 16.6599 | 151.6006 | 157.7022 | 424.7757 | 191.4689 | 174.8014 | 369.9468 |  |  |  | 245.0265 | 289.6182 | 272.6825 | 286.2524 | 139.016 | 291.1047 | 144.1006 | 192.8882 | 129.7401 | 196.3184 | 259.3197 | 177.7468 | 316.6702 | 123.0541 |  | 132.4222 | 162.1244 | 92.675 | 132.9397 |  | 26.9661 | 52.4134 | 26.1739 | 52.2846 | 114.8561 | 147.0653 | 210.7941 | 7.3669 | 27.5999 | 9.0506 | 60.2114 | 8.2488 | 41.3002 | 48.5066 | 48.8924 | 16.6154 |  |  | 2.2936 | 0.49621 | 0.12999 | -0.49612 | 2.7193 | 1.714 | 4.7752 | -4.5297 | 0.40731 | 1.6289 | 6.1725 | -0.00049776 | -0.00049941 | -0.00054376 | 517.0281 | 534.0769 | 357.8147 | 180.8447 | 98.3377 | 47.3122 | 26.0691 | 115.4275 | 93.1395 | 64.7026 | 46.426 | 29.0193 | 21.788 | 17.5194 | 82.4575 | 73.2502 | 56.6799 | 47.2204 | 39.4577 | 85.7354 | 59.6701 | 169.3274 | 194.0674 | 219.4144 | 230.578 | 253.2864 | 268.2499 |  |  |  | 312.0435 | 252.2317 | 254.2717 | 257.8235 | 1.8994 | 2.3712 | 453.8907 |  |  | 382.7598 |  |  | 310.2206 | 333.3505 | 180.2782 | 180.5823 | 236.4876 | 128.3671 | 910.4026 | 835.4301 | 759.9474 | 578.5445 | 816.9561 |  | 602.4207 | 813.5293 | 270.9276 | 816.1171 | 331.9031 | 774.1854 |  | 713.6683 |  |  | 781.8422 | 907.7485 | 894.0166 | [6 empty] | 797.2129 |  |  | 799.8974 |  |  | 193.836 | 301.1613 | 357.9593 | 101.1409 | 252.8884 | 320.9935 | 168.8143 | 277.6374 |  | 238.1603 | 348.1383 | 167.5304 | 305.5382 | 217.0643 | 338.668 | 107.4737 | 244.5261 |  | 252.8274 | 295.0687 | 339.9089 | 145.7857 | 263.2085 | 334.6504 | 150.9265 | 289.8112 | 210.3481 | 327.087 | 176.4078 | 321.7353 | 0.22687 | 19.2899 | 1.4133 | 0.31256 | -40.2078 | 3.1163 | 802.45 | 0.25 | 2.507 | 0.88576 | 0.45335 | -0.88568 | 2.3558 | 1.8703 | 3.1217 | 27.364 | -10.1038 | -5.8514 | 1.3048 | 1.0279 | 11.9658 | 8.1555
42810.5705 | 11273 | 102.4404 | 73.7784 | 55.1673 | 40.3086 | 25.2991 | 20.6298 | 17.2903 | 150.2029 | 103.0126 | 79.6496 | 56.4987 | 30.1972 | 20.2899 | 16.6614 | 151.5969 | 157.6982 | 424.7621 | 191.49 | 174.8479 | 369.9701 |  |  |  | 245.0233 | 289.6242 | 272.7271 | 286.24 | 140.0258 | 291.3282 | 144.0948 | 192.8921 | 129.47 | 196.3133 | 259.3354 | 177.9615 | 316.7443 | 123.3194 |  | 132.5822 | 161.6701 | 92.7792 | 133.8671 |  | 26.9322 | 52.3802 | 26.1802 | 52.2345 | 114.8206 | 146.8395 | 210.7218 | 7.2495 | 27.6179 | 8.99 | 60.2251 | 8.2524 | 41.3378 | 48.5134 | 48.9041 | 16.6179 |  |  | 2.3106 | 0.39436 | 0.49469 | -0.45932 | 2.7804 | 2.0826 | 4.7627 | -4.5494 | 0.42541 | 1.3547 | 6.3543 | -0.00055526 | -0.00052076 | -0.00054705 | 525.289 | 541.835 | 357.9482 | 180.8806 | 98.3462 | 47.3201 | 26.0666 | 115.4308 | 93.1394 | 64.7075 | 46.4312 | 29.0222 | 21.7899 | 17.5169 | 85.734 | 77.172 | 64.376 | 51.2669 | 41.5192 | 85.7308 | 59.7136 | 169.3193 | 194.0548 | 219.405 | 230.5805 | 253.3043 | 268.2535 |  |  |  | 312.0222 | 252.3301 | 254.2928 | 258.1511 | 1.9043 | 2.0866 | 453.6645 |  |  | 381.9168 |  |  | 310.2102 | 333.3667 | 180.7126 | 180.5823 | 236.5039 | 128.0998 | 909.7649 | 835.2507 | 760.9464 | 578.9887 | 816.8275 |  | 602.9915 | 815.2368 | 270.9552 | 816.4254 | 331.7256 | 774.5839 |  | 713.7812 |  |  | 782.4205 | 906.5467 | 894.4667 | [6 empty] | 797.1442 |  |  | 799.7353 |  |  | 194.2052 | 300.9496 | 357.6672 | 100.8927 | 253.3272 | 321.091 | 168.9862 | 277.4139 |  | 237.664 | 348.248 | 167.5839 | 305.4525 | 216.82 | 338.8037 | 107.3024 | 244.821 |  | 251.8254 | 295.1202 | 339.9244 | 146.155 | 263.4163 | 334.6817 | 150.7323 | 289.9022 | 210.3622 | 327.0081 | 176.2922 | 321.7055 | 0.37228 | 19.2888 | 1.4118 | 0.31185 | -40.3249 | 3.1163 | 788.34 | 0.22 | 2.5168 | 0.7896 | 0.88436 | -0.85216 | 2.3814 | 2.0611 | 3.1168 | 27.4704 | -10.1494 | -5.8738 | 0.94019 | 0.17802 | 11.9455 | 8.1448
42810.5705 | 11274 | 102.4374 | 73.7765 | 55.1761 | 40.3068 | 25.2991 | 20.6324 | 17.2877 | 150.2148 | 103.0155 | 79.6608 | 56.506 | 30.1885 | 20.2914 | 16.6679 | 151.597 | 157.6929 | 424.7433 | 191.5023 | 174.9038 | 369.9917 |  |  |  | 245.0212 | 289.6243 | 272.6235 | 286.2298 | 139.4425 | 291.2298 | 144.1069 | 192.9121 | 129.501 | 196.3169 | 259.3573 | 178.3915 | 316.8429 | 123.895 |  | 133.1216 | 162.0551 | 92.6947 | 132.9534 |  | 26.9283 | 52.4691 | 26.2413 | 52.3354 | 114.8867 | 146.571 | 210.5045 | 7.2086 | 27.6344 | 9.0694 | 60.245 | 8.2561 | 41.397 | 48.5294 | 48.9369 | 16.6248 |  |  | 2.1089 | 0.12954 | 0.38364 | -0.005914 | 2.7482 | 2.0944 | 4.7318 | -4.6374 | 0.75934 | 1.9684 | 6.247 | -0.00049941 | -0.00052733 | -0.00054212 | 535.1328 | 555.3555 | 358.0897 | 180.9161 | 98.3636 | 47.3287 | 26.0667 | 115.4285 | 93.1414 | 64.7099 | 46.4369 | 29.0234 | 21.7905 | 17.5124 | 86.9538 | 76.2837 | 67.2489 | 53.6542 | 43.4082 | 85.6647 | 59.7403 | 169.3212 | 194.0598 | 219.3925 | 230.5963 | 253.3216 | 268.267 |  |  |  | 312.0387 | 252.6809 | 254.1798 | 258.9784 | 2.0838 | 1.2135 | 454.5606 |  |  | 384.1949 |  |  | 310.2064 | 333.3833 | 181.2968 | 180.5915 | 236.513 | 127.9918 | 909.0611 | 835.1589 | 761.7065 | 579.6645 | 816.6082 |  | 603.4555 | 813.0361 | 271.0678 | 816.3183 | 331.5254 | 774.4453 |  | 714.1288 |  |  | 782.5391 | 905.0137 | 891.9738 | [6 empty] | 797.0433 |  |  | 799.606 |  |  | 194.3616 | 300.8467 | 357.5819 | 100.8429 | 253.7282 | 321.2227 | 169.4242 | 277.4136 |  | 237.7286 | 348.1251 | 167.6903 | 305.4866 | 216.593 | 339.0159 | 107.1537 | 245.0213 |  | 250.747 | 295.2922 | 339.9295 | 146.2149 | 263.4707 | 334.5851 | 150.4073 | 289.9648 | 210.1571 | 326.9584 | 176.0475 | 321.5902 | 0.23708 | 19.2855 | 1.4102 | 0.31127 | -40.2922 | 3.1163 | 815.93 | 0.2 | 2.4043 | 0.45261 | 0.7789 | -0.096708 | 2.3669 | 2.0662 | 3.1057 | 27.5602 | -10.081 | -5.8864 | 0.79663 | -0.13799 | 11.9783 | 8.1231
42810.5705 | 11275 | 102.4378 | 73.7763 | 55.1761 | 40.3099 | 25.2868 | 20.6252 | 17.2847 | 150.2159 | 103.0189 | 79.6619 | 56.5009 | 30.1914 | 20.2851 | 16.6642 | 151.5936 | 157.6968 | 424.7257 | 191.519 | 174.9352 | 370.0376 |  |  |  | 245.0161 | 289.6356 | 272.6458 | 286.3177 | 138.4861 | 290.9644 | 144.1097 | 192.9352 | 128.9276 | 196.321 | 259.3678 | 178.044 | 316.9253 | 123.3451 |  | 132.936 | 161.9537 | 91.892 | 130.976 |  | 26.9354 | 52.6037 | 26.2887 | 52.4707 | 114.9685 | 146.6306 | 210.6784 | 7.1515 | 27.6533 | 9.1393 | 60.2661 | 8.2566 | 41.452 | 48.5598 | 48.9653 | 16.6207 |  |  | 2.2285 | 0.13611 | 0.22001 | -0.79183 | 2.651 | 2.513 | 4.6805 | -4.7038 | 0.34076 | 2.6821 | 6.2909 | -0.00049941 | -0.00047805 | -0.00051419 | 515.9621 | 532.9101 | 358.2319 | 180.9496 | 98.3727 | 47.3357 | 26.0723 | 115.4305 | 93.1486 | 64.7154 | 46.4366 | 29.0211 | 21.7905 | 17.5175 | 90.6093 | 77.9923 | 69.5573 | 52.9907 | 44.4245 | 85.7532 | 59.7518 | 169.3296 | 194.0667 | 219.3905 | 230.6064 | 253.3481 | 268.2875 |  |  |  | 312.1035 | 252.9978 | 254.8264 | 259.5186 | 3.3754 | 2.5492 | 456.6181 |  |  | 387.8614 |  |  | 310.207 | 333.3932 | 181.0052 | 180.5907 | 236.525 | 127.5323 | 908.5357 | 835.0582 | 761.6961 | 580.2412 | 816.3741 |  | 603.7465 | 811.3824 | 271.1601 | 816.3226 | 331.3092 | 774.366 |  | 714.2906 |  |  | 782.2114 | 903.774 | 889.6831 | [6 empty] | 796.9474 |  |  | 799.5438 |  |  | 194.252 | 301.1985 | 357.3723 | 101.1476 | 254.2293 | 321.3565 | 169.6578 | 277.2885 |  | 237.6749 | 348.211 | 168.054 | 305.6109 | 216.7199 | 339.2844 | 107.2309 | 245.1102 |  | 250.2958 | 295.4132 | 339.9548 | 146.2238 | 263.6664 | 334.4802 | 150.5018 | 290.0242 | 210.0352 | 326.8575 | 175.8316 | 321.6347 | 0.25865 | 19.2838 | 1.4085 | 0.31093 | -40.2948 | 3.1163 | 822.34 | 0.24 | 2.4709 | 0.46404 | 0.58998 | -1.1192 | 2.3248 | 2.2635 | 3.0891 | 27.6193 | -10.0292 | -5.9034 | 0.40122 | -0.39312 | 12.0393 | 8.1128
42810.5705 | 11276 | 102.44 | 73.7818 | 55.1791 | 40.3077 | 25.2903 | 20.6186 | 17.2799 | 150.2128 | 103.0139 | 79.6645 | 56.5098 | 30.1934 | 20.2859 | 16.6493 | 151.5998 | 157.6984 | 424.7109 | 191.5407 | 174.8633 | 370.1257 |  |  |  | 245.0149 | 289.6468 | 272.4519 | 286.2047 | 137.4445 | 290.6334 | 144.115 | 192.9594 | 128.2321 | 196.32 | 259.3826 | 177.5964 | 317.0141 | 122.6407 |  | 133.4568 | 162.3455 | 91.8485 | 129.6259 |  | 26.9765 | 52.7311 | 26.3156 | 52.4708 | 114.9975 | 146.6005 | 211.0444 | 7.1298 | 27.6732 | 8.9657 | 60.2986 | 8.2477 | 41.5058 | 48.5663 | 48.996 | 16.6251 |  |  | 2.655 | 0.46533 | 0.43555 | -0.80299 | 2.601 | 2.4144 | 4.695 | -4.5159 | 0.58888 | 1.4888 | 6.3654 | -0.00050926 | -0.00051419 | -0.00052733 | 506.6894 | 532.5725 | 358.3621 | 180.9683 | 98.3738 | 47.3351 | 26.0716 | 115.4261 | 93.1487 | 64.7179 | 46.4373 | 29.0212 | 21.784 | 17.5101 | 96.5198 | 83.6291 | 76.4834 | 54.4552 | 46.6943 | 85.948 | 59.8398 | 169.3263 | 194.0566 | 219.3776 | 230.6019 | 253.3713 | 268.3035 |  |  |  | 312.1445 | 252.9764 | 256.9097 | 258.4194 | 1.9416 | 2.1417 | 459.3804 |  |  | 391.4679 |  |  | 310.2075 | 333.4115 | 180.4226 | 180.5823 | 236.5302 | 127.2175 | 908.1253 | 834.9268 | 761.8171 | 579.9346 | 816.1978 |  | 604.0334 | 809.5468 | 271.3135 | 816.827 | 331.0487 | 773.9525 |  | 713.7993 |  |  | 780.7204 | 904.3011 | 889.3256 | [6 empty] | 796.8919 |  |  | 799.4346 |  |  | 194.1976 | 301.7357 | 356.7864 | 101.3688 | 254.6531 | 321.4281 | 169.5319 | 277.1746 |  | 237.7433 | 348.5386 | 168.5065 | 305.7823 | 217.0332 | 339.3686 | 107.1707 | 245.2246 |  | 249.5665 | 295.2538 | 339.9832 | 146.1723 | 263.9547 | 334.4605 | 151.0009 | 290.0513 | 210.0924 | 326.8553 | 175.8032 | 321.5938 | 0.44913 | 19.2839 | 1.4072 | 0.3104 | -40.2816 | 3.1163 | 838.44 | 0.17 | 2.6962 | 0.85817 | 0.83026 | -1.1273 | 2.3027 | 2.2186 | 3.0937 | 27.676 | -9.9683 | -5.9377 | -0.23181 | -1.1522 | 12.0834 | 8.1463
42810.5706 | 11277 | 102.4546 | 73.7981 | 55.1949 | 40.3275 | 25.3023 | 20.63 | 17.2827 | 150.2297 | 103.0261 | 79.6761 | 56.5246 | 30.2037 | 20.2951 | 16.6584 | 151.5926 | 157.691 | 424.6817 | 191.5459 | 174.8388 | 370.163 |  |  |  | 245.0071 | 289.6453 | 271.9663 | 285.9737 | 137.7893 | 290.4523 | 144.1167 | 192.9786 | 127.9151 | 196.3142 | 259.3985 | 177.3549 | 317.102 | 122.4081 |  | 133.4762 | 162.6651 | 91.8225 | 129.7042 |  | 27.0282 | 52.785 | 26.3467 | 52.229 | 114.8713 | 146.5941 | 211.7021 | 7.1834 | 27.6647 | 8.805 | 60.3486 | 8.2559 | 41.5644 | 48.5682 | 49.0465 | 16.6251 |  |  | 2.2377 | 0.19985 | 0.55777 | -0.92325 | 2.193 | 2.0944 | 4.8277 | -4.5862 | 0.67022 | 1.5792 | 6.4022 | -0.00054212 | -0.00048791 | -0.00054376 | 511.6704 | 534.4474 | 358.5182 | 181.0162 | 98.4048 | 47.3438 | 26.0738 | 115.4312 | 93.1522 | 64.7277 | 46.446 | 29.0324 | 21.7906 | 17.5212 | 98.6347 | 86.4077 | 80.5918 | 57.9323 | 49.4793 | 86.0789 | 59.9126 | 169.3207 | 194.0595 | 219.3738 | 230.6132 | 253.3865 | 268.3233 |  |  |  | 312.1721 | 252.8778 | 256.3934 | 257.9532 | 2.019 | 2.3271 | 461.2046 |  |  | 393.5238 |  |  | 310.1964 | 333.4252 | 179.129 | 180.5857 | 236.5374 | 126.7418 | 907.8573 | 834.7678 | 762.1982 | 579.7052 | 816.0884 |  | 604.5186 | 806.6399 | 271.4124 | 816.768 | 330.8554 | 773.5796 |  | 713.197 |  |  | 779.1859 | 905.8151 | 890.0881 | [6 empty] | 796.7633 |  |  | 799.2277 |  |  | 194.5472 | 301.9726 | 356.5625 | 101.1173 | 254.4657 | 321.477 | 169.4474 | 277.0891 |  | 238.1116 | 348.7482 | 169.0678 | 305.9489 | 217.147 | 339.4013 | 107.3352 | 245.2637 |  | 249.1043 | 295.6713 | 340.0059 | 145.9207 | 264.2797 | 334.3328 | 151.6114 | 290.1325 | 210.1248 | 327.0978 | 175.9631 | 321.5938 | 0.20337 | 19.2823 | 1.4059 | 0.31012 | -40.2641 | 3.1162 | 860.42 | 0.19 | 2.4749 | 0.56245 | 0.93964 | -1.2089 | 2.1143 | 2.0663 | 3.1371 | 27.7669 | -9.8812 | -5.9511 | -0.45088 | -1.6 | 12.0878 | 8.1613
42810.5706 | 11278 | 102.4593 | 73.804 | 55.1915 | 40.3331 | 25.2942 | 20.6346 | 17.2856 | 150.2366 | 103.0302 | 79.6803 | 56.5298 | 30.201 | 20.2952 | 16.6614 | 151.5889 | 157.695 | 424.6441 | 191.5507 | 174.8812 | 370.1497 |  |  |  | 244.9949 | 289.6487 | 272.2323 | 286.0649 | 138.5913 | 290.5442 | 144.1196 | 192.9958 | 127.7742 | 196.3198 | 259.4163 | 177.052 | 317.1863 | 122.2559 |  | 132.574 | 162.8744 | 91.6879 | 129.9506 |  | 26.9918 | 52.8691 | 26.3647 | 52.1434 | 114.88 | 146.7532 | 211.7617 | 7.2781 | 27.6656 | 8.6447 | 60.3629 | 8.2497 | 41.6372 | 48.5509 | 49.0957 | 16.6298 |  |  | 2.5157 | 0.37793 | 0.44278 | -0.30819 | 2.0872 | 1.8237 | 4.5872 | -4.4837 | 0.35283 | 1.8184 | 6.1626 | -0.00057662 | -0.00049119 | -0.00055033 | 515.3203 | 536.9266 | 358.6518 | 181.0452 | 98.3989 | 47.3517 | 26.0738 | 115.4411 | 93.1553 | 64.7355 | 46.4508 | 29.022 | 21.7946 | 17.5132 | 100.5286 | 88.0661 | 84.1256 | 59.6879 | 51.6782 | 86.2697 | 60.0162 | 169.3229 | 194.0633 | 219.3678 | 230.6196 | 253.4113 | 268.3389 |  |  |  | 312.2497 | 252.8612 | 254.9088 | 258.1592 | 1.6032 | 2.7338 | 462.9707 |  |  | 395.7611 |  |  | 310.195 | 333.442 | 178.9273 | 180.5874 | 236.5508 | 126.8287 | 907.7458 | 834.6522 | 761.6463 | 580.7077 | 816.068 |  | 604.9271 | 805.6841 | 271.5294 | 816.5595 | 330.6526 | 773.4161 |  | 713.2597 |  |  | 778.8749 | 905.9755 | 890.9232 | [6 empty] | 796.5319 |  |  | 798.9966 |  |  | 194.891 | 301.8634 | 356.6029 | 100.745 | 253.9838 | 321.5163 | 169.002 | 276.9474 |  | 238.2863 | 348.7458 | 168.8258 | 306.0577 | 216.8278 | 339.5156 | 107.5529 | 245.1727 |  | 249.2909 | 296.3222 | 340.0236 | 145.9697 | 264.5631 | 334.3087 | 151.8272 | 290.1934 | 209.9941 | 327.2936 | 175.742 | 321.5037 | 0.29871 | 19.2811 | 1.4054 | 0.30914 | -40.2257 | 3.1163 | 880.82 | 0.22 | 2.6243 | 0.77356 | 0.8373 | -0.69855 | 2.0631 | 1.9285 | 3.0586 | 27.8415 | -9.8471 | -5.961 | -0.63811 | -1.9802 | 12.0872 | 8.1613
42810.5706 | 11279 | 102.456 | 73.8048 | 55.1879 | 40.3254 | 25.2911 | 20.6234 | 17.2719 | 150.2468 | 103.026 | 79.6826 | 56.532 | 30.1949 | 20.2864 | 16.6556 | 151.5782 | 157.6871 | 424.6184 | 191.5675 | 174.974 | 370.1705 |  |  |  | 244.9986 | 289.66 | 272.1912 | 285.9986 | 136.3764 | 290.2329 | 144.1136 | 192.9988 | 127.4733 | 196.3083 | 259.4239 | 176.7742 | 317.2647 | 122.2397 |  | 131.5369 | 162.5091 | 91.1712 | 130.118 |  | 26.965 | 52.9629 | 26.3989 | 52.2378 | 114.9105 | 146.9194 | 211.3097 | 7.201 | 27.6859 | 8.7467 | 60.3893 | 8.2557 | 41.7068 | 48.5324 | 49.1545 | 16.6402 |  |  | 2.3126 | 0.3385 | 0.12408 | -0.36799 | 2.4118 | 1.4689 | 4.5544 | -4.5224 | 0.58304 | 1.7831 | 6.4259 | -0.00054705 | -0.00047805 | -0.00052405 | 507.7614 | 527.1401 | 358.7771 | 181.068 | 98.4036 | 47.3497 | 26.0639 | 115.4263 | 93.1501 | 64.7259 | 46.44 | 29.0163 | 21.7873 | 17.5059 | 100.9806 | 89.552 | 87.0197 | 61.9868 | 53.2566 | 86.3967 | 60.1458 | 169.3322 | 194.0605 | 219.3578 | 230.6265 | 253.432 | 268.3567 |  |  |  | 312.3228 | 252.6912 | 253.7816 | 258.9578 | 1.445 | 2.3917 | 465.1242 |  |  | 399.2537 |  |  | 310.1803 | 333.4506 | 178.6123 | 180.5773 | 236.5604 | 126.3946 | 907.6575 | 834.4796 | 760.9729 | 580.4436 | 816.0803 |  | 605.2527 | 806.3738 | 271.6444 | 816.1576 | 330.3378 | 773.4628 |  | 713.2301 |  |  | 778.6864 | 906.6007 | 890.5444 | [6 empty] | 796.2646 |  |  | 798.7323 |  |  | 195.2921 | 301.7662 | 356.7685 | 100.725 | 254.1807 | 321.5442 | 168.8104 | 276.8107 |  | 238.2951 | 348.4356 | 168.3801 | 306.2313 | 216.558 | 339.4446 | 107.5056 | 244.9989 |  | 249.0692 | 296.5623 | 340.0589 | 145.7255 | 264.9064 | 334.1908 | 152.0092 | 290.3064 | 209.9131 | 327.4074 | 175.9837 | 321.3972 | 0.27136 | 19.2807 | 1.4053 | 0.30878 | -40.2139 | 3.1163 | 878.86 | 0.29 | 2.5155 | 0.7322 | 0.4433 | -0.76343 | 2.2182 | 1.7311 | 3.0482 | 27.9002 | -9.8588 | -5.9743 | -0.67288 | -2.2863 | 12.0884 | 8.1444
42810.5706 | 11280 | 102.4672 | 73.8155 | 55.2058 | 40.3455 | 25.3043 | 20.6378 | 17.2759 | 150.2457 | 103.03 | 79.692 | 56.5329 | 30.2099 | 20.2938 | 16.6593 | 151.5822 | 157.6858 | 424.586 | 191.5793 | 174.9093 | 370.2118 |  |  |  | 244.9889 | 289.6696 | 271.7866 | 285.98 | 136.0349 | 290.0257 | 144.1202 | 193.0188 | 127.8137 | 196.3059 | 259.4316 | 176.853 | 317.328 | 122.1021 |  | 131.2287 | 162.4509 | 91.2296 | 128.8327 |  | 26.9162 | 53.0361 | 26.4447 | 52.2838 | 115.0482 | 146.8452 | 211.0627 | 7.0688 | 27.6829 | 8.861 | 60.4149 | 8.2518 | 41.7675 | 48.5274 | 49.2268 | 16.6379 |  |  | 2.3474 | 0.43641 | 0.23776 | -0.22933 | 2.17 | 1.9899 | 5.015 | -4.3292 | 0.6599 | 1.1286 | 6.4211 | -0.00053555 | -0.00049448 | -0.00051748 | 500.8672 | 522.6532 | 358.9227 | 181.1086 | 98.4235 | 47.3616 | 26.0817 | 115.4365 | 93.1656 | 64.7382 | 46.457 | 29.0332 | 21.7957 | 17.5104 | 97.2561 | 87.5693 | 85.6329 | 65.2608 | 52.9707 | 86.383 | 60.2012 | 169.3187 | 194.0576 | 219.3486 | 230.63 | 253.4359 | 268.3618 |  |  |  | 312.4537 | 252.3894 | 253.5997 | 259.5791 | 1.9195 | 1.1179 | 465.8507 |  |  | 400.4382 |  |  | 310.1767 | 333.4635 | 177.875 | 180.5839 | 236.5707 | 126.4689 | 907.623 | 834.2437 | 760.9118 | 580.0495 | 816.2383 |  | 605.543 | 807.4173 | 271.6659 | 815.6174 | 330.0693 | 773.8373 |  | 713.3139 |  |  | 778.4421 | 905.7668 | 888.5863 | [6 empty] | 795.97 |  |  | 798.5417 |  |  | 195.1982 | 301.7263 | 356.6241 | 100.9847 | 254.6622 | 321.5852 | 168.4789 | 276.8044 |  | 238.2582 | 348.3562 | 168.1224 | 306.3566 | 216.6512 | 339.4342 | 106.9909 | 245.1004 |  | 249.776 | 296.3815 | 340.0867 | 145.4178 | 265.0852 | 334.2305 | 152.3834 | 290.4602 | 209.7305 | 327.7042 | 176.376 | 321.4283 | 0.32779 | 19.2806 | 1.406 | 0.30852 | -40.1181 | 3.1163 | 890.86 | 0.19 | 2.5339 | 0.83147 | 0.61371 | -0.60275 | 2.1039 | 2.0147 | 3.1983 | 27.9485 | -9.8864 | -5.9801 | -0.26072 | -2.1256 | 12.1288 | 8.1368
42810.5706 | 11281 | 102.4763 | 73.8259 | 55.2115 | 40.3538 | 25.3091 | 20.642 | 17.2931 | 150.2714 | 103.0495 | 79.7085 | 56.5466 | 30.2199 | 20.3011 | 16.662 | 151.5898 | 157.6916 | 424.569 | 191.6023 | 174.8728 | 370.2798 |  |  |  | 244.9844 | 289.6779 | 271.8018 | 285.9926 | 136.0071 | 290.1095 | 144.1054 | 193.034 | 126.9699 | 196.2992 | 259.4533 | 176.8185 | 317.3687 | 121.8445 |  | 130.878 | 161.8692 | 90.6744 | 129.3576 |  | 26.9022 | 53.0819 | 26.4774 | 52.2881 | 115.0379 | 146.483 | 210.7539 | 7.0273 | 27.6716 | 8.8414 | 60.4371 | 8.2565 | 41.8209 | 48.5248 | 49.2906 | 16.639 |  |  | 2.9632 | 0.26096 | 0.24696 | -0.2727 | 2.419 | 2.2475 | 4.9302 | -4.182 | 0.50364 | 1.7319 | 6.2576 | -0.00053883 | -0.00056183 | -0.00056512 | 484.8083 | 496.1827 | 359.0622 | 181.1411 | 98.4291 | 47.3619 | 26.0836 | 115.4322 | 93.1684 | 64.7389 | 46.4626 | 29.0321 | 21.7931 | 17.5065 | 96.6303 | 87.448 | 82.6688 | 63.5364 | 50.262 | 86.4073 | 60.2392 | 169.3184 | 194.0551 | 219.3402 | 230.6392 | 253.4574 | 268.3896 |  |  |  | 312.5531 | 252.0427 | 253.7823 | 258.6897 | 1.7353 | 3.0116 | 466.2086 |  |  | 399.8369 |  |  | 310.1849 | 333.4898 | 177.4868 | 180.5852 | 236.5905 | 126.2581 | 907.34 | 834.0334 | 761.3407 | 579.8065 | 816.3083 |  | 605.9047 | 809.4336 | 271.7568 | 815.2168 | 329.8167 | 774.3245 |  | 713.1756 |  |  | 779.9647 | 904.7989 | 885.8839 | [6 empty] | 795.6848 |  |  | 798.3707 |  |  | 195.0646 | 301.8391 | 356.4575 | 101.2572 | 254.9755 | 321.6749 | 168.4208 | 276.9551 |  | 238.3234 | 348.7012 | 168.0272 | 306.5132 | 216.7882 | 339.6135 | 106.7067 | 245.2049 |  | 248.8335 | 295.9537 | 340.1048 | 145.3949 | 265.2689 | 334.1341 | 152.3692 | 290.5695 | 209.5648 | 327.7709 | 176.4537 | 321.3384 | 0.34628 | 19.2833 | 1.4069 | 0.3086 | -40.1891 | 3.1163 | 884.46 | 0.22 | 2.8471 | 0.64301 | 0.62552 | -0.65732 | 2.2203 | 2.1402 | 3.1698 | 28.0123 | -9.9366 | -5.9886 | -0.18822 | -1.7917 | 12.1173 | 8.1688
42810.5706 | 11282 | 102.4721 | 73.8271 | 55.2147 | 40.3576 | 25.3103 | 20.6352 | 17.2796 | 150.2743 | 103.0389 | 79.7171 | 56.5513 | 30.2193 | 20.2985 | 16.6592 | 151.5837 | 157.6804 | 424.5424 | 191.6133 | 174.8953 | 370.2806 |  |  |  | 244.9795 | 289.6779 | 272.0126 | 286.1265 | 134.9895 | 289.9298 | 144.1103 | 193.0446 | 126.6332 | 196.3066 | 259.467 | 177.2116 | 317.4501 | 122.3813 |  | 130.9693 | 161.9583 | 89.4887 | 129.87 |  | 27.0197 | 53.1565 | 26.5729 | 52.4131 | 114.7479 | 145.93 | 210.1313 | 6.9006 | 27.6608 | 8.9236 | 60.4828 | 8.2583 | 41.871 | 48.5295 | 49.3523 | 16.6444 |  |  | 2.3612 | 0.39764 | 0.4546 | 0.063742 | 2.8093 | 2.0675 | 5.0479 | -4.1229 | 0.5593 | 1.5349 | 6.3805 | -0.00055362 | -0.00050269 | -0.0005799 | 496.3225 | 503.5695 | 359.1854 | 181.1787 | 98.4433 | 47.3716 | 26.0904 | 115.4389 | 93.1726 | 64.7467 | 46.4658 | 29.0376 | 21.7962 | 17.511 | 96.0695 | 88.3083 | 85.7396 | 65.2544 | 51.1637 | 86.4477 | 60.356 | 169.3202 | 194.0534 | 219.3335 | 230.6421 | 253.4806 | 268.3952 |  |  |  | 312.615 | 252.7675 | 253.4135 | 259.1191 | 1.2246 | 1.8924 | 466.9023 |  |  | 398.1056 |  |  | 310.1895 | 333.5017 | 176.852 | 180.5824 | 236.6049 | 125.7854 | 906.9196 | 833.8023 | 762.5366 | 579.6271 | 816.4045 |  | 606.0498 | 808.7546 | 271.926 | 814.9044 | 329.6409 | 774.1131 |  | 713.0551 |  |  | 780.6265 | 904.0808 | 885.281 | [6 empty] | 795.4602 |  |  | 798.1813 |  |  | 195.2284 | 302.1523 | 356.4621 | 101.3497 | 254.9879 | 321.7913 | 168.2812 | 277.1196 |  | 238.3061 | 348.8552 | 167.9386 | 306.6404 | 216.5259 | 339.5868 | 106.5918 | 245.1829 |  | 248.0304 | 295.7775 | 340.1273 | 145.6036 | 265.2119 | 333.9982 | 152.0625 | 290.6443 | 209.7088 | 327.4198 | 176.3157 | 321.3255 | 0.23766 | 19.2819 | 1.4086 | 0.30887 | -40.1633 | 3.1163 | 876.12 | 0.19 | 2.5411 | 0.79383 | 0.84878 | 0.31783 | 2.3912 | 2.0513 | 3.2053 | 28.036 | -9.9068 | -5.9935 | -0.121 | -2.119 | 12.1091 | 8.1614
42810.5706 | 11283 | 102.4752 | 73.8409 | 55.2207 | 40.352 | 25.3089 | 20.6363 | 17.279 | 150.2794 | 103.0476 | 79.7092 | 56.5602 | 30.2226 | 20.2992 | 16.6571 | 151.5917 | 157.6924 | 424.5244 | 191.6438 | 174.9857 | 370.3092 |  |  |  | 244.9748 | 289.6912 | 271.9558 | 286.1659 | 134.4831 | 289.7294 | 144.1078 | 193.0588 | 126.7597 | 196.304 | 259.4791 | 177.4466 | 317.5117 | 122.8354 |  | 131.0228 | 162.0781 | 89.5533 | 129.991 |  | 27.1202 | 53.2725 | 26.686 | 52.5536 | 114.5716 | 145.6546 | 210.1372 | 6.7655 | 27.6479 | 8.7737 | 60.4992 | 8.2609 | 41.9225 | 48.5269 | 49.4137 | 16.6481 |  |  | 2.4605 | 0.22942 | 0.41058 | -0.12551 | 2.8159 | 1.7508 | 4.674 | -4.2123 | -0.10546 | 1.6277 | 6.3674 | -0.00057333 | -0.00053883 | -0.00056512 | 502.5973 | 511.472 | 359.3232 | 181.2133 | 98.4562 | 47.3752 | 26.0867 | 115.4348 | 93.1643 | 64.7497 | 46.4742 | 29.0336 | 21.7892 | 17.507 | 95.6154 | 88.2764 | 85.0043 | 65.5553 | 51.6509 | 86.4662 | 60.4035 | 169.3228 | 194.0506 | 219.3233 | 230.6579 | 253.5045 | 268.4125 |  |  |  | 312.6453 | 254.5619 | 255.5127 | 259.8271 | 1.9055 | 1.7207 | 467.1142 |  |  | 397.0037 |  |  | 310.1726 | 333.5223 | 176.0299 | 180.5862 | 236.6214 | 126.2615 | 906.7818 | 833.5492 | 762.8948 | 580.1982 | 816.5247 |  | 606.2849 | 806.2342 | 272.0655 | 814.5465 | 329.3904 | 773.4696 |  | 712.6282 |  |  | 780.1549 | 903.0987 | 883.8003 | [6 empty] | 795.1018 |  |  | 797.9302 |  |  | 194.9745 | 302.1221 | 356.6541 | 101.6873 | 255.3103 | 321.8982 | 168.6314 | 277.398 |  | 238.5266 | 348.6727 | 167.9509 | 306.7269 | 216.4258 | 339.4941 | 106.5775 | 245.2901 |  | 248.3968 | 295.6912 | 340.1588 | 145.564 | 265.1488 | 333.8806 | 151.7602 | 290.7453 | 209.7633 | 327.1557 | 176.5083 | 321.3039 | 0.28407 | 19.2831 | 1.4101 | 0.30864 | -40.261 | 3.1163 | 873.16 | 0.22 | 2.5935 | 0.60308 | 0.80678 | -0.44606 | 2.3932 | 1.8871 | 3.0833 | 28.0755 | -9.8278 | -6.003 | -0.068289 | -2.0316 | 12.1103 | 8.1439
42810.5706 | 11284 | 102.4808 | 73.8405 | 55.2256 | 40.3557 | 25.3077 | 20.6336 | 17.2747 | 150.2791 | 103.0556 | 79.7122 | 56.5626 | 30.2266 | 20.295 | 16.658 | 151.5859 | 157.6892 | 424.4936 | 191.6584 | 175.1163 | 370.3219 |  |  |  | 244.9705 | 289.6959 | 271.8665 | 286.1755 | 134.4576 | 289.6357 | 144.1166 | 193.0809 | 127.536 | 196.3019 | 259.4986 | 177.7492 | 317.5811 | 123.4005 |  | 131.3957 | 162.1344 | 90.6676 | 130.7131 |  | 27.1858 | 53.454 | 26.7691 | 52.5353 | 114.2664 | 145.1817 | 210.6628 | 6.7186 | 27.6357 | 8.6025 | 60.51 | 8.2625 | 41.9538 | 48.5227 | 49.4674 | 16.6452 |  |  | 2.2568 | 0.3063 | 0.36852 | -0.005914 | 2.2514 | 1.4268 | 4.5485 | -4.1078 | 0.80235 | 0.27592 | 6.4964 | -0.00049119 | -0.0005914 | -0.00056676 | 503.4586 | 525.4863 | 359.4551 | 181.2457 | 98.4604 | 47.3803 | 26.0846 | 115.4317 | 93.178 | 64.7565 | 46.4799 | 29.0386 | 21.7896 | 17.5088 | 94.8424 | 89.0083 | 84.0134 | 65.3559 | 51.253 | 86.4829 | 60.451 | 169.3212 | 194.0451 | 219.3128 | 230.6646 | 253.5203 | 268.4293 |  |  |  | 312.6556 | 255.9764 | 256.6331 | 260.398 | 1.6452 | 2.6768 | 468.2695 |  |  | 396.9134 |  |  | 310.1537 | 333.5329 | 174.7489 | 180.5812 | 236.6303 | 126.9662 | 906.4164 | 833.3663 | 762.567 | 580.5138 | 816.6142 |  | 606.6995 | 803.4231 | 272.0911 | 814.5166 | 328.9382 | 772.2646 |  | 712.0877 |  |  | 779.6901 | 903.149 | 883.3387 | [6 empty] | 794.7377 |  |  | 797.655 |  |  | 194.6757 | 302.0837 | 356.7945 | 101.8875 | 255.5262 | 321.9694 | 168.913 | 277.312 |  | 239.0301 | 348.5364 | 167.9138 | 306.7592 | 216.3689 | 339.3632 | 106.8027 | 245.6577 |  | 249.2584 | 295.6429 | 340.184 | 145.2808 | 265.2182 | 333.8521 | 152.0567 | 290.8471 | 209.8243 | 326.9897 | 176.6212 | 321.2829 | 0.1558 | 19.2811 | 1.4119 | 0.30889 | -40.2444 | 3.1163 | 877.44 | 0.22 | 2.4836 | 0.69703 | 0.76455 | -0.096854 | 2.1387 | 1.7026 | 3.0399 | 28.1485 | -9.7481 | -6.0371 | 0.01963 | -1.9158 | 12.0954 | 8.1288
42810.5706 | 11285 | 102.4936 | 73.8493 | 55.2332 | 40.3629 | 25.3145 | 20.6333 | 17.2774 | 150.291 | 103.068 | 79.7179 | 56.5661 | 30.2293 | 20.2937 | 16.6596 | 151.5832 | 157.6813 | 424.4683 | 191.6665 | 175.2473 | 370.3523 |  |  |  | 244.9682 | 289.6976 | 271.8951 | 286.2238 | 134.3184 | 289.6411 | 144.1126 | 193.0933 | 128.8627 | 196.2993 | 259.5232 | 178.0137 | 317.6639 | 123.8754 |  | 131.8107 | 162.3583 | 91.4863 | 131.3468 |  | 27.2787 | 53.6186 | 26.7976 | 52.4532 | 113.727 | 144.6159 | 211.3828 | 6.7747 | 27.6248 | 8.4867 | 60.5374 | 8.2563 | 41.9715 | 48.5279 | 49.5298 | 16.6421 |  |  | 2.2108 | 0.36807 | 0.073476 | -0.33053 | 2.2455 | 2.0511 | 4.5754 | -4.2938 | 0.29464 | 2.0747 | 6.3243 | -0.00052076 | -0.00053719 | -0.00057169 | 516.5796 | 524.2633 | 359.5888 | 181.2806 | 98.4657 | 47.3728 | 26.0793 | 115.4251 | 93.1722 | 64.7529 | 46.4654 | 29.0293 | 21.7855 | 17.4879 | 94.443 | 91.1319 | 85.4729 | 66.1979 | 53.8442 | 86.5774 | 60.5295 | 169.3216 | 194.0469 | 219.3078 | 230.6674 | 253.5313 | 268.4365 |  |  |  | 312.6908 | 256.5848 | 256.2172 | 260.6165 | 2.2507 | 1.7094 | 468.0559 |  |  | 395.3879 |  |  | 310.1371 | 333.5463 | 174.9643 | 180.5764 | 236.6429 | 128.2696 | 905.957 | 833.194 | 763.0899 | 581.0695 | 816.5143 |  | 607.0169 | 801.6511 | 272.1111 | 814.7701 | 328.7727 | 771.7691 |  | 712.1742 |  |  | 779.4322 | 903.9244 | 884.1823 | [6 empty] | 794.4277 |  |  | 797.3848 |  |  | 194.5482 | 302.3109 | 356.5739 | 102.0519 | 255.6637 | 322.0065 | 169.0455 | 277.2347 |  | 239.313 | 348.8411 | 167.5447 | 306.7213 | 216.3424 | 339.3081 | 106.916 | 246.035 |  | 250.0194 | 296.1212 | 340.2127 | 145.3138 | 265.1797 | 333.741 | 152.244 | 290.9184 | 209.8033 | 326.856 | 176.3211 | 321.2828 | 0.35013 | 19.2827 | 1.4124 | 0.30822 | -40.1384 | 3.1163 | 886.24 | 0.31 | 2.4582 | 0.76428 | 0.34148 | -0.72426 | 2.1345 | 2.04 | 3.0468 | 28.2092 | -9.6976 | -6.057 | 0.075512 | -2.0686 | 12.084 | 8.1254
42810.5707 | 11286 | 102.4921 | 73.8459 | 55.2445 | 40.3678 | 25.3073 | 20.6359 | 17.2827 | 150.301 | 103.0644 | 79.7233 | 56.5731 | 30.2254 | 20.293 | 16.6556 | 151.5824 | 157.6913 | 424.4441 | 191.6825 | 175.361 | 370.4129 |  |  |  | 244.9608 | 289.7143 | 272.0442 | 286.2987 | 133.8934 | 289.6318 | 144.1186 | 193.1089 | 129.6061 | 196.2941 | 259.5329 | 177.9693 | 317.7434 | 123.7484 |  | 131.4401 | 162.1078 | 91.6655 | 132.0566 |  | 27.3714 | 53.6518 | 26.8194 | 52.3155 | 113.6495 | 144.6453 | 211.914 | 6.797 | 27.6339 | 8.5018 | 60.5724 | 8.2701 | 41.9952 | 48.5456 | 49.5883 | 16.6547 |  |  | 2.329 | -0.016341 | 0.29624 | -0.12419 | 2.5281 | 1.9623 | 4.9112 | -4.6079 | 0.64901 | 1.7603 | 6.3152 | -0.00056512 | -0.00049448 | -0.00059469 | 517.2065 | 526.6028 | 359.7196 | 181.3301 | 98.4813 | 47.3938 | 26.0941 | 115.44 | 93.1864 | 64.7686 | 46.4828 | 29.0438 | 21.7948 | 17.5019 | 97.3343 | 92.9451 | 84.5204 | 63.2402 | 52.4412 | 86.7605 | 60.561 | 169.3221 | 194.0453 | 219.3034 | 230.6812 | 253.5582 | 268.4679 |  |  |  | 312.6929 | 256.3178 | 256.2113 | 261.6426 | 1.6132 | 1.9991 | 468.6142 |  |  | 396.2903 |  |  | 310.1442 | 333.5662 | 175.4233 | 180.5732 | 236.6568 | 128.3876 | 906.1578 | 833.0374 | 763.3812 | 581.4948 | 816.3857 |  | 607.2689 | 800.613 | 272.1392 | 814.5523 | 328.6408 | 771.4321 |  | 712.3932 |  |  | 778.3849 | 904.4109 | 885.181 | [6 empty] | 794.1543 |  |  | 797.1264 |  |  | 194.3954 | 302.9477 | 356.4468 | 102.1385 | 255.8173 | 322.0537 | 169.0777 | 277.2623 |  | 239.4301 | 349.0693 | 167.6746 | 306.6915 | 216.313 | 339.4972 | 106.9908 | 246.1715 |  | 250.0099 | 296.4662 | 340.2356 | 145.7799 | 265.0994 | 333.575 | 152.3579 | 290.9827 | 209.8617 | 326.6864 | 176.2036 | 321.3548 | 0.28157 | 19.2822 | 1.4123 | 0.30776 | -40.1444 | 3.1163 | 866.11 | 0.23 | 2.523 | -0.16105 | 0.6857 | -0.44398 | 2.2649 | 1.9954 | 3.1568 | 28.2587 | -9.6669 | -6.0611 | -0.22347 | -1.959 | 12.0702 | 8.097
42810.5707 | 11287 | 102.4946 | 73.8557 | 55.248 | 40.3778 | 25.3163 | 20.6339 | 17.2837 | 150.3097 | 103.0788 | 79.7323 | 56.5762 | 30.2298 | 20.2969 | 16.6547 | 151.5802 | 157.6887 | 424.4211 | 191.6968 | 175.3685 | 370.4525 |  |  |  | 244.9534 | 289.7246 | 272.2214 | 286.3485 | 134.5655 | 289.632 | 144.1115 | 193.1178 | 129.858 | 196.2942 | 259.5476 | 177.3883 | 317.8007 | 122.783 |  | 131.0868 | 161.9595 | 92.3263 | 131.0308 |  | 27.4039 | 53.6388 | 26.8045 | 52.3651 | 113.7141 | 144.8708 | 212.9905 | 6.8978 | 27.6398 | 8.5414 | 60.6199 | 8.2642 | 41.9953 | 48.5736 | 49.6262 | 16.658 |  |  | 2.1654 | -0.045909 | 0.062304 | 0.090682 | 2.7876 | 1.9236 | 4.8967 | -4.4935 | 0.17788 | 1.4195 | 6.3988 | -0.00049448 | -0.00050269 | -0.00051748 | 507.4724 | 525.0711 | 359.8579 | 181.3595 | 98.495 | 47.3962 | 26.0997 | 115.4339 | 93.189 | 64.7697 | 46.49 | 29.0473 | 21.7951 | 17.5043 | 98.0876 | 93.0926 | 83.1466 | 63.2721 | 51.9228 | 86.9334 | 60.6212 | 169.3152 | 194.0498 | 219.2871 | 230.676 | 253.5771 | 268.4718 |  |  |  | 312.6588 | 256.1919 | 255.9071 | 261.509 | 2.4943 | 2.0215 | 469.8987 |  |  | 396.484 |  |  | 310.1375 | 333.5761 | 176.0148 | 180.5703 | 236.6592 | 128.5871 | 906.4481 | 833.1704 | 762.4807 | 582.6288 | 816.2575 |  | 607.6356 | 801.9238 | 272.1624 | 814.2405 | 328.463 | 771.6262 |  | 712.7631 |  |  | 779.818 | 904.773 | 886.1055 | [6 empty] | 794.0066 |  |  | 797.0263 |  |  | 194.2137 | 303.3589 | 356.4055 | 102.0844 | 255.9552 | 322.1282 | 169.0673 | 277.281 |  | 239.3972 | 349.1201 | 167.9935 | 306.7422 | 216.3131 | 339.7352 | 106.5897 | 246.1514 |  | 250.1267 | 296.384 | 340.2518 | 146.0093 | 265.0601 | 333.4707 | 152.6748 | 291.0676 | 210.0678 | 326.7742 | 176.1367 | 321.4132 | 0.45491 | 19.2827 | 1.4134 | 0.30773 | -40.1501 | 3.1163 | 845.57 | 0.23 | 2.4328 | -0.26993 | 0.31446 | 0.37937 | 2.3789 | 1.9762 | 3.153 | 28.3293 | -9.7018 | -6.0662 | -0.28613 | -1.7991 | 12.103 | 8.0982
42810.5707 | 11288 | 102.4954 | 73.8667 | 55.2648 | 40.3792 | 25.3225 | 20.637 | 17.2846 | 150.3152 | 103.0876 | 79.7403 | 56.5869 | 30.24 | 20.2998 | 16.6536 | 151.5743 | 157.6745 | 424.3883 | 191.7064 | 175.3477 | 370.4739 |  |  |  | 244.9475 | 289.7206 | 272.1722 | 286.3253 | 134.6642 | 289.6706 | 144.1069 | 193.1352 | 130.5094 | 196.2923 | 259.5645 | 177.1051 | 317.8744 | 122.099 |  | 130.8811 | 161.0864 | 91.657 | 130.6192 |  | 27.3408 | 53.6666 | 26.8156 | 52.3867 | 113.8294 | 145.0318 | 213.2699 | 6.9521 | 27.6423 | 8.561 | 60.661 | 8.2536 | 41.9715 | 48.5823 | 49.659 | 16.656 |  |  | 2.6162 | 0.013887 | 0.12144 | -0.79117 | 2.8928 | 2.0228 | 4.5465 | -4.1485 | 1.01 | 2.0015 | 6.4284 | -0.00055526 | -0.00055198 | -0.00057169 | 523.4167 | 535.4593 | 360.0001 | 181.3929 | 98.508 | 47.4074 | 26.102 | 115.4401 | 93.1926 | 64.7808 | 46.4991 | 29.0545 | 21.8028 | 17.5138 | 99.1418 | 93.2382 | 85.5576 | 63.5739 | 51.1813 | 87.0622 | 60.7027 | 169.3144 | 194.046 | 219.2834 | 230.687 | 253.5936 | 268.4879 |  |  |  | 312.6525 | 256.353 | 256.6647 | 262.1994 | 1.82 | 2.507 | 470.527 |  |  | 395.9245 |  |  | 310.1324 | 333.5988 | 176.3571 | 180.579 | 236.6787 | 128.833 | 906.7528 | 833.0651 | 762.5785 | 582.2228 | 816.0776 |  | 607.9014 | 803.9668 | 272.2453 | 814.1127 | 328.2905 | 771.4828 |  | 712.9902 |  |  | 781.345 | 904.751 | 887.1544 | [6 empty] | 794.0184 |  |  | 796.9879 |  |  | 194.0088 | 303.444 | 356.2403 | 102.2213 | 256.1412 | 322.202 | 169.0223 | 277.2856 |  | 239.2418 | 349.025 | 168.263 | 306.8198 | 216.5237 | 339.9959 | 106.1287 | 246.0171 |  | 250.0904 | 296.0579 | 340.2737 | 146.0466 | 265.0299 | 333.4573 | 152.7297 | 291.1542 | 210.2749 | 326.9729 | 176.2773 | 321.5282 | 0.23823 | 19.2865 | 1.4152 | 0.30968 | -40.3048 | 3.1163 | 856.69 | 0.25 | 2.6742 | 0.14846 | 0.43904 | -1.1206 | 2.4239 | 2.0269 | 3.0387 | 28.3828 | -9.7532 | -6.0759 | -0.38758 | -2.0573 | 12.1199 | 8.0786
42810.5707 | 11289 | 102.4983 | 73.8711 | 55.2627 | 40.3798 | 25.3123 | 20.629 | 17.2781 | 150.3199 | 103.0751 | 79.7485 | 56.5835 | 30.2344 | 20.295 | 16.6471 | 151.5746 | 157.6754 | 424.3742 | 191.7209 | 175.409 | 370.5104 |  |  |  | 244.9432 | 289.7272 | 271.9823 | 286.3014 | 134.3098 | 289.5766 | 144.1119 | 193.159 | 131.3912 | 196.2899 | 259.5823 | 177.3093 | 317.9464 | 122.3249 |  | 130.9024 | 161.3527 | 93.4019 | 131.0086 |  | 27.2937 | 53.7155 | 26.825 | 52.4369 | 113.8911 | 145.2453 | 213.1355 | 6.9083 | 27.6461 | 8.6313 | 60.6955 | 8.2571 | 41.9704 | 48.5737 | 49.7045 | 16.6624 |  |  | 2.4986 | 0.060543 | 0.2417 | -0.63017 | 2.829 | 2.011 | 4.4486 | -4.4528 | 0.044579 | 1.2053 | 6.4028 | -0.00051583 | -0.00056512 | -0.00058976 | 524.1305 | 534.8174 | 360.1242 | 181.4321 | 98.5171 | 47.4164 | 26.1 | 115.446 | 93.1957 | 64.7842 | 46.5 | 29.0597 | 21.7982 | 17.5068 | 99.4001 | 95.3271 | 88.2957 | 64.3548 | 52.1362 | 87.1392 | 60.8001 | 169.3202 | 194.0459 | 219.2777 | 230.6927 | 253.613 | 268.5023 |  |  |  | 312.7309 | 256.5075 | 256.2219 | 262.2936 | 1.2853 | 2.5614 | 469.3964 |  |  | 394.9553 |  |  | 310.1359 | 333.6103 | 176.7377 | 180.5738 | 236.6875 | 129.6549 | 906.5809 | 832.8877 | 762.4805 | 582.018 | 815.8414 |  | 607.9805 | 802.8935 | 272.2894 | 814.0308 | 328.1087 | 771.2929 |  | 713.0039 |  |  | 780.843 | 905.0957 | 887.6782 | [6 empty] | 793.9755 |  |  | 796.8732 |  |  | 194.1051 | 303.6442 | 356.2859 | 102.0278 | 256.229 | 322.2654 | 168.6336 | 277.5096 |  | 239.0237 | 348.8605 | 168.2768 | 306.8825 | 216.6813 | 340.1568 | 105.8258 | 246.1002 |  | 250.137 | 295.9165 | 340.3092 | 146.1303 | 265.2676 | 333.6111 | 152.4118 | 291.2234 | 210.4981 | 326.8205 | 176.1944 | 321.6664 | 0.40348 | 19.2873 | 1.4166 | 0.31029 | -40.2331 | 3.1163 | 844.8 | 0.26 | 2.6131 | 0.31002 | 0.61942 | -1.0002 | 2.3976 | 2.0215 | 3.0066 | 28.4039 | -9.7206 | -6.0877 | -0.40691 | -2.3499 | 12.1145 | 8.0817
42810.5707 | 11290 | 102.5009 | 73.88 | 55.2737 | 40.3814 | 25.3133 | 20.6271 | 17.2752 | 150.3304 | 103.0847 | 79.754 | 56.594 | 30.242 | 20.2927 | 16.6498 | 151.5733 | 157.67 | 424.355 | 191.7263 | 175.4283 | 370.5254 |  |  |  | 244.9418 | 289.732 | 271.6776 | 286.1181 | 134.8614 | 289.2807 | 144.1149 | 193.1865 | 132.1713 | 196.3031 | 259.6017 | 177.6161 | 318.0084 | 122.5427 |  | 131.1683 | 161.447 | 93.7566 | 130.5804 |  | 27.3881 | 53.6869 | 26.847 | 52.4857 | 114.0133 | 145.5755 | 213.6898 | 6.8315 | 27.6523 | 8.621 | 60.7268 | 8.2655 | 41.9908 | 48.5849 | 49.7383 | 16.6708 |  |  | 2.6451 | 0.33916 | -0.052692 | -0.6006 | 2.8323 | 1.1055 | 4.513 | -4.4515 | 0.73307 | 1.1797 | 6.3132 | -0.00055526 | -0.00043205 | -0.00058483 | 520.6956 | 535.2533 | 360.2361 | 181.4634 | 98.5296 | 47.4227 | 26.0919 | 115.443 | 93.2019 | 64.7894 | 46.5024 | 29.0575 | 21.7975 | 17.4918 | 97.3248 | 94.4042 | 86.5447 | 63.4817 | 52.6719 | 87.1698 | 60.8564 | 169.317 | 194.0413 | 219.2768 | 230.7077 | 253.635 | 268.5215 |  |  |  | 312.8519 | 256.1737 | 256.095 | 262.1016 | 2.0878 | 1.5427 | 470.2898 |  |  | 395.7748 |  |  | 310.1138 | 333.6218 | 176.8082 | 180.565 | 236.6869 | 129.6951 | 906.5762 | 832.6891 | 762.0541 | 581.9211 | 815.7101 |  | 608.2261 | 800.5911 | 272.2722 | 814.0842 | 327.9332 | 770.9377 |  | 713.116 |  |  | 779.3479 | 905.7566 | 888.2417 | [6 empty] | 793.7933 |  |  | 796.6856 |  |  | 194.6432 | 303.7177 | 356.2574 | 101.7832 | 256.5122 | 322.3692 | 168.1615 | 277.5554 |  | 238.8432 | 348.608 | 168.4732 | 306.948 | 216.0923 | 340.3419 | 105.6443 | 246.1687 |  | 250.2259 | 295.4363 | 340.3315 | 145.9439 | 265.4052 | 333.7758 | 152.4453 | 291.3386 | 210.5554 | 326.4885 | 176.2243 | 321.6202 | 0.25287 | 19.2877 | 1.4171 | 0.31012 | -40.1735 | 3.1163 | 845.14 | 0.29 | 2.688 | 0.73373 | -0.2892 | -0.9764 | 2.4 | 1.4994 | 3.0294 | 28.4525 | -9.6577 | -6.1027 | -0.1726 | -2.1486 | 12.131 | 8.0959
42810.5707 | 11291 | 102.5124 | 73.8832 | 55.2748 | 40.3925 | 25.3227 | 20.6267 | 17.2739 | 150.3369 | 103.0911 | 79.7588 | 56.6107 | 30.2396 | 20.2969 | 16.6547 | 151.5687 | 157.6599 | 424.3292 | 191.7318 | 175.4472 | 370.545 |  |  |  | 244.9167 | 289.7307 | 271.7442 | 286.0238 | 135.7743 | 289.1345 | 144.1188 | 193.2007 | 131.9382 | 196.3004 | 259.615 | 177.7713 | 318.0561 | 122.6067 |  | 131.1233 | 161.2887 | 94.0114 | 130.6278 |  | 27.4587 | 53.6175 | 26.8321 | 52.5799 | 114.2336 | 145.8053 | 213.8806 | 6.836 | 27.6695 | 8.4979 | 60.7525 | 8.2539 | 41.9702 | 48.5868 | 49.759 | 16.6621 |  |  | 2.4927 | 0.064487 | 0.09122 | -0.48561 | 2.7009 | 1.415 | 4.3369 | -4.5343 | 0.37151 | 0.82455 | 6.4938 | -0.00052569 | -0.00052076 | -0.00057826 | 514.3773 | 526.9362 | 360.3738 | 181.5066 | 98.536 | 47.4294 | 26.1182 | 115.4537 | 93.1999 | 64.7966 | 46.5096 | 29.072 | 21.7947 | 17.5014 | 97.658 | 93.7653 | 83.9963 | 61.5535 | 50.8297 | 87.2389 | 60.8676 | 169.3227 | 194.0448 | 219.2643 | 230.705 | 253.6513 | 268.5425 |  |  |  | 312.9768 | 254.9743 | 255.6248 | 258.5665 | 1.8534 | 1.2749 | 469.9582 |  |  | 393.4285 |  |  | 310.1001 | 333.6416 | 176.5506 | 180.5723 | 236.6901 | 129.6796 | 906.782 | 832.4842 | 763.1625 | 581.3526 | 815.6486 |  | 608.5532 | 798.9347 | 272.2026 | 813.9404 | 327.6721 | 770.5323 |  | 712.4298 |  |  | 778.3475 | 905.8993 | 889.2707 | [6 empty] | 793.5735 |  |  | 796.5443 |  |  | 195.2301 | 303.6445 | 356.064 | 101.9555 | 256.9512 | 322.4306 | 168.7349 | 277.7118 |  | 238.5299 | 348.4795 | 168.5929 | 307.0731 | 215.7127 | 340.5467 | 105.4667 | 246.1044 |  | 249.4192 | 295.5928 | 340.3461 | 145.5506 | 265.4761 | 333.7871 | 152.5163 | 291.4527 | 210.2719 | 326.191 | 176.0982 | 321.5671 | 0.48861 | 19.2882 | 1.4176 | 0.30943 | -40.1406 | 3.1163 | 861.67 | 0.14 | 2.609 | 0.31991 | 0.38048 | -0.87787 | 2.3443 | 1.6968 | 2.9706 | 28.5141 | -9.6162 | -6.1188 | -0.20121 | -1.8641 | 12.1332 | 8.2033
42810.5707 | 11292 | 102.5152 | 73.8913 | 55.2827 | 40.398 | 25.3214 | 20.636 | 17.2837 | 150.3434 | 103.0975 | 79.7722 | 56.6194 | 30.2427 | 20.3077 | 16.6519 | 151.5855 | 157.668 | 424.345 | 191.7662 | 175.4501 | 370.5902 |  |  |  | 244.9257 | 289.7463 | 271.3049 | 285.8735 | 136.1882 | 289.0508 | 144.1136 | 193.214 | 131.776 | 196.2866 | 259.6223 | 177.6034 | 318.1023 | 122.518 |  | 130.8583 | 161.375 | 93.6443 | 129.2152 |  | 27.3938 | 53.4904 | 26.8095 | 52.8641 | 114.3221 | 145.9803 | 213.9526 | 6.8869 | 27.7078 | 8.3546 | 60.7966 | 8.2646 | 41.9656 | 48.6244 | 49.8099 | 16.6707 |  |  | 2.1792 | 0.28987 | 0.27718 | -0.21619 | 2.9329 | 1.3578 | 4.6135 | -4.575 | 0.70797 | 1.497 | 6.3432 | -0.00049776 | -0.00052569 | -0.0005684 | 505.7471 | 522.9672 | 360.5035 | 181.5213 | 98.5432 | 47.4208 | 26.1132 | 115.4363 | 93.2022 | 64.7958 | 46.5073 | 29.0509 | 21.792 | 17.4879 | 98.3791 | 90.1328 | 80.0649 | 58.8868 | 48.2437 | 87.2195 | 60.8541 | 169.3194 | 194.0416 | 219.2516 | 230.7151 | 253.6737 | 268.5443 |  |  |  | 313.0628 | 254.1441 | 254.8697 | 256.6372 | 1.3781 | 1.554 | 468.6228 |  |  | 392.1363 |  |  | 310.0989 | 333.6593 | 176.0637 | 180.575 | 236.7201 | 129.8299 | 906.9535 | 832.2536 | 763.7238 | 581.1097 | 815.5239 |  | 608.6331 | 798.139 | 272.0941 | 814.0064 | 327.541 | 771.0065 |  | 712.0907 |  |  | 778.5052 | 905.8083 | 889.5249 | [6 empty] | 793.3592 |  |  | 796.4607 |  |  | 195.1728 | 303.1779 | 356.097 | 101.9312 | 257.2901 | 322.4523 | 168.7089 | 277.9738 |  | 237.9895 | 348.326 | 168.5896 | 307.2369 | 216.0723 | 340.6245 | 105.3299 | 246.1686 |  | 249.5008 | 295.8282 | 340.3737 | 145.2006 | 265.3273 | 333.86 | 152.4961 | 291.5608 | 210.0679 | 325.8948 | 175.8556 | 321.7725 | 0.0076918 | 19.2875 | 1.4184 | 0.31028 | -40.1836 | 3.1163 | 880.72 | 0.23 | 2.4393 | 0.67812 | 0.66311 | -0.58563 | 2.4434 | 1.6625 | 3.0645 | 28.5322 | -9.6011 | -6.1307 | -0.2837 | -1.4289 | 12.1759 | 8.2632
42810.5707 | 11293 | 102.518 | 73.8969 | 55.2924 | 40.3975 | 25.325 | 20.6328 | 17.278 | 150.3541 | 103.1014 | 79.7737 | 56.619 | 30.2555 | 20.3081 | 16.6473 | 151.5659 | 157.6633 | 424.3218 | 191.7735 | 175.2827 | 370.6159 |  |  |  | 244.9292 | 289.7425 | 271.3582 | 285.8186 | 135.5493 | 289.1732 | 144.1132 | 193.2199 | 131.6004 | 196.2782 | 259.6387 | 176.9923 | 318.1761 | 121.6924 |  | 130.8785 | 161.708 | 93.1555 | 128.1209 |  | 27.3325 | 53.5029 | 26.8165 | 52.934 | 114.557 | 145.9744 | 213.8969 | 6.955 | 27.74 | 8.3302 | 60.824 | 8.2585 | 41.9416 | 48.6339 | 49.8451 | 16.6713 |  |  | 2.285 | 0.20511 | 0.28507 | -0.60389 | 2.7883 | 1.8 | 4.8258 | -4.7997 | 1.0818 | 1.828 | 6.3831 | -0.00052733 | -0.00057005 | -0.00058647 | 488.4402 | 511.9598 | 360.6369 | 181.5714 | 98.5584 | 47.4388 | 26.1176 | 115.449 | 93.218 | 64.8026 | 46.5117 | 29.063 | 21.7982 | 17.4982 | 95.5231 | 86.5332 | 77.3466 | 56.6424 | 45.1993 | 87.1371 | 60.8412 | 169.3165 | 194.0513 | 219.2583 | 230.7298 | 253.6962 | 268.5605 |  |  |  | 313.2004 | 253.734 | 255.0352 | 255.4383 | 1.461 | 1.0417 | 468.5115 |  |  | 392.1123 |  |  | 310.0996 | 333.6865 | 176.1266 | 180.5754 | 236.7473 | 129.5265 | 906.8814 | 832.0116 | 763.6291 | 580.7882 | 815.339 |  | 608.9287 | 798.436 | 271.9834 | 814.0578 | 327.5779 | 771.7013 |  | 712.2246 |  |  | 778.802 | 906.1007 | 888.0883 | [6 empty] | 793.1844 |  |  | 796.3503 |  |  | 194.6517 | 302.5797 | 356.3419 | 102.0493 | 257.5118 | 322.4956 | 169.1106 | 278.0403 |  | 237.7867 | 348.2358 | 168.6098 | 307.3143 | 216.2913 | 340.7387 | 104.9683 | 246.2425 |  | 250.5677 | 296.0297 | 340.3778 | 145.2277 | 265.4414 | 333.9704 | 152.5939 | 291.6177 | 210.1517 | 325.8367 | 175.9105 | 321.7421 | 0.31701 | 19.2885 | 1.4198 | 0.30982 | -40.1878 | 3.1163 | 872.19 | 0.16 | 2.4981 | 0.57043 | 0.67249 | -0.97879 | 2.3824 | 1.9142 | 3.1342 | 28.5915 | -9.6165 | -6.1293 | 0.023606 | -1.1284 | 12.2118 | 8.3066
42810.5708 | 11294 | 102.5268 | 73.8986 | 55.2822 | 40.4006 | 25.3213 | 20.6335 | 17.275 | 150.3549 | 103.1067 | 79.7726 | 56.6152 | 30.2528 | 20.3039 | 16.6455 | 151.569 | 157.6628 | 424.2999 | 191.7899 | 175.2602 | 370.6469 |  |  |  | 244.9146 | 289.7462 | 271.7452 | 285.9382 | 136.1036 | 289.3381 | 144.1302 | 193.2423 | 130.8413 | 196.2858 | 259.6558 | 176.4627 | 318.2756 | 121.0854 |  | 130.8311 | 162.0997 | 92.3097 | 127.1236 |  | 27.3825 | 53.5484 | 26.8233 | 53.1612 | 114.8093 | 146.022 | 213.9374 | 7.0461 | 27.7553 | 8.5093 | 60.877 | 8.2587 | 41.9101 | 48.6271 | 49.8705 | 16.6695 |  |  | 2.197 | 0.64275 | 0.34224 | -0.30293 | 2.7397 | 1.5733 | 4.6516 | -4.5139 | 0.52913 | 1.7575 | 6.3937 | -0.00056019 | -0.00044191 | -0.00056348 | 504.5183 | 529.9962 | 360.7582 | 181.6011 | 98.5718 | 47.448 | 26.1282 | 115.4462 | 93.2188 | 64.81 | 46.5255 | 29.0607 | 21.7974 | 17.5014 | 92.6327 | 84.9283 | 74.2307 | 55.7175 | 44.3633 | 87.1217 | 60.8168 | 169.3178 | 194.0479 | 219.242 | 230.7301 | 253.7125 | 268.5807 |  |  |  | 313.3823 | 253.8265 | 256.491 | 255.6405 | 3.8227 | 2.1863 | 467.7799 |  |  | 391.2478 |  |  | 310.0931 | 333.7019 | 176.9527 | 180.5758 | 236.7546 | 128.8373 | 906.6838 | 831.7873 | 763.976 | 580.9537 | 814.945 |  | 609.2583 | 800.0031 | 272.0048 | 813.9596 | 327.3037 | 772.4043 |  | 712.3643 |  |  | 781.3354 | 905.3249 | 888.5072 | [6 empty] | 793.0159 |  |  | 796.2999 |  |  | 194.5578 | 302.5904 | 356.455 | 102.2722 | 257.4714 | 322.5682 | 169.8578 | 278.2251 |  | 237.8742 | 348.1294 | 168.8166 | 307.4704 | 216.6024 | 340.9759 | 105.56 | 246.4756 |  | 250.4375 | 296.6768 | 340.4025 | 145.0139 | 265.6267 | 333.9955 | 153.0736 | 291.6395 | 209.9215 | 326.1786 | 175.9791 | 321.7504 | 0.27387 | 19.2863 | 1.421 | 0.30904 | -40.1706 | 3.1163 | 876.44 | 0.35 | 2.4498 | 1.0099 | 0.73689 | -0.69328 | 2.3616 | 1.7897 | 3.0773 | 28.663 | -9.6586 | -6.1476 | 0.34289 | -0.78509 | 12.247 | 8.3144
42810.5708 | 11295 | 102.5239 | 73.9106 | 55.2929 | 40.4052 | 25.328 | 20.6361 | 17.2725 | 150.3659 | 103.1141 | 79.7863 | 56.6304 | 30.2591 | 20.3024 | 16.6477 | 151.564 | 157.6628 | 424.2899 | 191.8003 | 175.2759 | 370.6893 |  |  |  | 244.9122 | 289.7578 | 271.1342 | 285.5909 | 136.0892 | 289.6737 | 144.1195 | 193.2474 | 130.394 | 196.2752 | 259.6703 | 176.2742 | 318.3618 | 120.6669 |  | 130.326 | 162.5066 | 92.6633 | 126.6023 |  | 27.5437 | 53.604 | 26.8233 | 53.7949 | 115.0513 | 146.1046 | 213.8342 | 7.0265 | 27.7822 | 8.6064 | 60.9221 | 8.2589 | 41.9011 | 48.6395 | 49.9022 | 16.6787 |  |  | 1.9551 | 0.050027 | 0.28178 | -0.29833 | 2.6851 | 1.8519 | 4.5432 | -4.8142 | 0.25805 | 2.4776 | 6.3871 | -0.00052405 | -0.00049612 | -0.0005684 | 519.0822 | 536.7433 | 360.8904 | 181.6376 | 98.5909 | 47.4577 | 26.1261 | 115.4487 | 93.2254 | 64.8199 | 46.5305 | 29.0748 | 21.799 | 17.5061 | 98.0063 | 89.0511 | 78.0171 | 55.6512 | 43.538 | 87.3181 | 60.8819 | 169.3155 | 194.0413 | 219.229 | 230.7357 | 253.7215 | 268.5914 |  |  |  | 313.5204 | 254.0669 | 257.4681 | 256.8736 | 2.2467 | 2.1536 | 468.2064 |  |  | 393.5765 |  |  | 310.095 | 333.7293 | 177.4427 | 180.5759 | 236.7676 | 129.0582 | 906.9687 | 831.602 | 763.4602 | 580.9652 | 814.7695 |  | 609.4199 | 801.3137 | 272.0957 | 814.0091 | 327.036 | 773.2755 |  | 712.7583 |  |  | 782.3884 | 905.5364 | 890.6937 | [6 empty] | 792.9169 |  |  | 796.183 |  |  | 194.5802 | 303.4763 | 356.0299 | 101.9456 | 257.3033 | 322.6691 | 169.8602 | 278.2401 |  | 237.7196 | 348.195 | 168.6338 | 307.649 | 216.5596 | 341.1948 | 105.6001 | 246.6327 |  | 249.5263 | 297.1389 | 340.4202 | 144.7953 | 265.9225 | 334.0478 | 153.6486 | 291.5087 | 209.9412 | 326.3053 | 176.1587 | 321.9852 | 0.43719 | 19.2856 | 1.4258 | 0.30974 | -40.2031 | 3.1163 | 863.39 | 0.28 | 2.3118 | 0.28176 | 0.6687 | -0.68806 | 2.3382 | 1.9419 | 3.0415 | 28.6975 | -9.6892 | -6.1696 | -0.23027 | -1.198 | 12.2679 | 8.2903
42810.5708 | 11296 | 102.5362 | 73.9125 | 55.3097 | 40.4225 | 25.3296 | 20.6421 | 17.2768 | 150.3775 | 103.1262 | 79.7935 | 56.6443 | 30.2603 | 20.3074 | 16.6525 | 151.552 | 157.6558 | 424.2679 | 191.8098 | 175.2199 | 370.725 |  |  |  | 244.9084 | 289.7509 | 271.2913 | 285.6312 | 137.6069 | 290.0422 | 144.134 | 193.2737 | 131.0571 | 196.2757 | 259.688 | 176.4326 | 318.4392 | 120.7641 |  | 130.1534 | 162.6747 | 93.1425 | 127.4384 |  | 27.6738 | 53.7123 | 26.8495 | 54.1398 | 115.1075 | 146.1509 | 213.6703 | 6.9959 | 27.793 | 8.6268 | 60.9453 | 8.2648 | 41.8666 | 48.6558 | 49.9209 | 16.6853 |  |  | 2.2377 | 0.23271 | 0.24696 | -0.2497 | 2.7949 | 1.8901 | 4.6615 | -4.5283 | 0.70797 | 1.0153 | 6.3269 | -0.00053391 | -0.00048626 | -0.00057333 | 513.4918 | 536.4258 | 361.0219 | 181.6682 | 98.5945 | 47.4675 | 26.1235 | 115.4506 | 93.2216 | 64.8237 | 46.5343 | 29.0778 | 21.8027 | 17.5038 | 99.4568 | 89.7096 | 78.0743 | 56.4848 | 46.6621 | 87.4126 | 60.9128 | 169.3176 | 194.0368 | 219.2165 | 230.7462 | 253.7347 | 268.6072 |  |  |  | 313.4766 | 254.619 | 257.777 | 258.1884 | 2.2987 | 2.0407 | 468.7522 |  |  | 396.1493 |  |  | 310.0772 | 333.7361 | 177.9272 | 180.5655 | 236.7784 | 129.3489 | 906.6682 | 831.3961 | 763.6561 | 581.1385 | 814.7949 |  | 609.667 | 802.4009 | 272.2124 | 814.2994 | 326.8195 | 773.7552 |  | 713.0526 |  |  | 781.8201 | 906.2458 | 891.0326 | [6 empty] | 792.7772 |  |  | 796.0738 |  |  | 194.934 | 304.1601 | 355.8763 | 102.0539 | 257.5397 | 322.7523 | 170.1076 | 277.9193 |  | 237.4258 | 348.3194 | 168.3503 | 307.8326 | 216.5443 | 341.4893 | 105.784 | 246.77 |  | 249.523 | 297.2582 | 340.4289 | 144.443 | 266.104 | 334.0334 | 153.4852 | 291.4252 | 210.0169 | 326.461 | 176.1928 | 322.1905 | 0.20472 | 19.287 | 1.4302 | 0.31132 | -40.2051 | 3.1163 | 862.14 | 0.26 | 2.474 | 0.60779 | 0.62612 | -0.62959 | 2.3857 | 1.9619 | 3.081 | 28.7422 | -9.7118 | -6.1943 | -0.37994 | -1.2007 | 12.2504 | 8.2505
42810.5708 | 11297 | 102.5382 | 73.9221 | 55.3155 | 40.4291 | 25.3353 | 20.6415 | 17.282 | 150.3882 | 103.1302 | 79.8025 | 56.6478 | 30.2668 | 20.3154 | 16.6496 | 151.5577 | 157.6554 | 424.2452 | 191.8301 | 175.1227 | 370.7793 |  |  |  | 244.9093 | 289.7614 | 271.601 | 285.6483 | 138.3759 | 290.3358 | 144.1304 | 193.2737 | 130.4162 | 196.2693 | 259.6999 | 176.7655 | 318.5335 | 121.0596 |  | 130.2871 | 163.0818 | 92.5805 | 127.7076 |  | 27.6329 | 53.7835 | 26.9293 | 54.1635 | 115.3154 | 146.1934 | 213.6081 | 6.919 | 27.7767 | 8.5446 | 61.0023 | 8.2694 | 41.8475 | 48.6837 | 49.9419 | 16.693 |  |  | 2.126 | -0.13528 | 0.33501 | -0.073598 | 2.4269 | 1.5497 | 4.4354 | -4.5829 | 0.62974 | 1.2593 | 6.5266 | -0.00051583 | -0.00054869 | -0.00059962 | 534.371 | 567.9274 | 361.1363 | 181.6954 | 98.595 | 47.4644 | 26.1244 | 115.4513 | 93.2248 | 64.8243 | 46.5377 | 29.0742 | 21.7959 | 17.4989 | 101.4257 | 88.9715 | 78.6647 | 54.9387 | 46.2242 | 87.5292 | 60.9496 | 169.3166 | 194.0324 | 219.2137 | 230.7503 | 253.7636 | 268.6321 |  |  |  | 313.3854 | 255.0927 | 257.7641 | 258.2811 | 1.7319 | 1.3114 | 469.3093 |  |  | 399.2538 |  |  | 310.0841 | 333.7447 | 178.8219 | 180.579 | 236.8064 | 129.208 | 906.0116 | 831.2393 | 763.4676 | 581.0482 | 814.9972 |  | 609.8965 | 801.2818 | 272.2741 | 814.1728 | 326.6685 | 773.5214 |  | 713.2833 |  |  | 781.537 | 905.1169 | 889.0965 | [6 empty] | 792.6415 |  |  | 795.9205 |  |  | 195.0804 | 304.5352 | 356.2927 | 102.4846 | 257.8541 | 322.8344 | 170.0954 | 277.5165 |  | 237.6021 | 348.6304 | 168.595 | 308.0034 | 216.6147 | 341.5549 | 106.2406 | 247.1232 |  | 248.9225 | 297.0533 | 340.4522 | 144.3644 | 266.3075 | 334.0543 | 152.7714 | 291.458 | 210.0659 | 326.6459 | 176.2721 | 322.2711 | 0.23265 | 19.2878 | 1.434 | 0.31078 | -40.169 | 3.1163 | 868.62 | 0.17 | 2.4121 | -0.46346 | 0.72933 | -0.34185 | 2.2232 | 1.7765 | 3.0055 | 28.7788 | -9.6768 | -6.2024 | -0.5845 | -1.2619 | 12.25 | 8.2413
42810.5708 | 11298 | 102.545 | 73.9335 | 55.3248 | 40.4343 | 25.3439 | 20.6457 | 17.2866 | 150.4022 | 103.1392 | 79.8127 | 56.658 | 30.2736 | 20.3184 | 16.6558 | 151.5565 | 157.6628 | 424.2246 | 191.8496 | 175.1103 | 370.8431 |  |  |  | 244.9057 | 289.7757 | 271.9196 | 285.8338 | 139.2289 | 290.3703 | 144.1285 | 193.2876 | 129.9836 | 196.2703 | 259.7159 | 176.9607 | 318.6109 | 121.1646 |  | 130.4869 | 163.4014 | 92.349 | 127.9517 |  | 27.5708 | 53.7961 | 26.9947 | 54.0753 | 115.609 | 146.302 | 213.8118 | 6.8614 | 27.7839 | 8.4943 | 61.0459 | 8.2759 | 41.8325 | 48.7121 | 49.9672 | 16.6988 |  |  | 2.2311 | 0.41867 | 0.60311 | -0.29307 | 2.7219 | 2.2712 | 4.5379 | -4.2333 | 0.82726 | 1.3969 | 6.4119 | -0.00048955 | -0.00046984 | -0.00058155 | 536.8595 | 563.8633 | 361.2626 | 181.7222 | 98.6075 | 47.4596 | 26.129 | 115.4536 | 93.2272 | 64.8318 | 46.54 | 29.0808 | 21.7987 | 17.4943 | 100.7756 | 87.6425 | 76.2315 | 54.9986 | 45.9398 | 87.5708 | 60.9329 | 169.3165 | 194.0376 | 219.2159 | 230.757 | 253.7739 | 268.6471 |  |  |  | 313.3575 | 255.4127 | 257.0456 | 257.2558 | 1.0977 | 1.9234 | 471.6919 |  |  | 403.2214 |  |  | 310.061 | 333.7664 | 179.2274 | 180.5642 | 236.8157 | 128.8772 | 905.6874 | 831.0653 | 762.8916 | 581.2539 | 815.1968 |  | 610.1455 | 800.3869 | 272.2604 | 813.7199 | 326.5311 | 773.1325 |  | 713.2969 |  |  | 782.2498 | 904.3826 | 887.2762 | [6 empty] | 792.434 |  |  | 795.7268 |  |  | 194.6526 | 304.7593 | 356.6559 | 102.608 | 257.9168 | 322.8997 | 170.1709 | 277.6385 |  | 237.8746 | 348.9973 | 168.4302 | 308.0717 | 216.6955 | 341.3211 | 106.2334 | 247.4649 |  | 249.1969 | 296.9897 | 340.4625 | 144.7942 | 266.5489 | 334.1328 | 152.5448 | 291.5412 | 210.0142 | 326.6077 | 176.2422 | 322.4067 | 0.44913 | 19.2877 | 1.4378 | 0.31143 | -40.0714 | 3.1163 | 872.07 | 0.2 | 2.4711 | 0.81535 | 0.9786 | -0.68217 | 2.3548 | 2.151 | 3.0404 | 28.8191 | -9.6528 | -6.2003 | -0.5072 | -0.99353 | 12.249 | 8.2677
42810.5708 | 11299 | 102.5492 | 73.9409 | 55.3299 | 40.4394 | 25.3417 | 20.6537 | 17.2901 | 150.4134 | 103.1474 | 79.8212 | 56.6623 | 30.2765 | 20.3184 | 16.6598 | 151.557 | 157.6678 | 424.2134 | 191.865 | 174.9628 | 370.8874 |  |  |  | 244.904 | 289.7845 | 271.3919 | 285.6652 | 139.5562 | 290.4279 | 144.1266 | 193.2961 | 130.2057 | 196.2702 | 259.7376 | 177.2615 | 318.6777 | 121.5333 |  | 131.0196 | 163.4873 | 92.7719 | 128.509 |  | 27.5487 | 53.8584 | 27.07 | 54.0247 | 115.8913 | 146.5278 | 214.0479 | 6.8432 | 27.7682 | 8.3433 | 61.0852 | 8.2797 | 41.8356 | 48.7369 | 49.9923 | 16.7055 |  |  | 1.8631 | 0.087483 | 0.10239 | -0.2911 | 2.8106 | 1.8592 | 4.6661 | -4.1906 | 0.26954 | 1.1797 | 6.2182 | -0.00050926 | -0.00050433 | -0.00053719 | 553.0445 | 599.6434 | 361.3873 | 181.7582 | 98.6139 | 47.4711 | 26.1354 | 115.4489 | 93.2316 | 64.835 | 46.5466 | 29.0818 | 21.7971 | 17.4946 | 96.7748 | 86.152 | 75.1435 | 56.4825 | 47.6257 | 87.5218 | 60.9283 | 169.3194 | 194.0388 | 219.2018 | 230.7652 | 253.7881 | 268.6717 |  |  |  | 313.3591 | 256.1085 | 256.7498 | 257.9742 | 1.7941 | 1.4862 | 472.7591 |  |  | 406.2222 |  |  | 310.0552 | 333.7722 | 179.4793 | 180.5674 | 236.8323 | 129.1 | 905.5433 | 830.8825 | 762.8267 | 581.1503 | 815.3645 |  | 610.3522 | 799.6075 | 272.4117 | 813.5505 | 326.4949 | 772.5311 |  | 713.4468 |  |  | 782.5349 | 904.7743 | 886.5325 | [6 empty] | 792.2215 |  |  | 795.5148 |  |  | 194.7158 | 305.1439 | 356.562 | 102.7208 | 257.9707 | 322.9178 | 170.0431 | 277.9071 |  | 237.7936 | 349.5864 | 168.1576 | 308.0976 | 216.7483 | 341.4869 | 106.3204 | 247.6639 |  | 249.2972 | 297.4026 | 340.4731 | 145.1929 | 266.6286 | 334.2588 | 152.4086 | 291.5722 | 209.9404 | 326.3935 | 176.3335 | 322.579 | 0.061812 | 19.2852 | 1.4414 | 0.31031 | -40.1031 | 3.1163 | 871.63 | 0.12 | 2.2582 | 0.37274 | 0.40325 | -0.67994 | 2.3935 | 1.9466 | 3.0839 | 28.8525 | -9.6214 | -6.1984 | -0.068644 | -0.87319 | 12.2385 | 8.2478
42810.5708 | 11300 | 102.5554 | 73.9431 | 55.3286 | 40.4344 | 25.3435 | 20.6467 | 17.2829 | 150.4135 | 103.147 | 79.8173 | 56.665 | 30.2781 | 20.3171 | 16.6562 | 151.5547 | 157.6669 | 424.1941 | 191.8844 | 174.8671 | 370.9223 |  |  |  | 244.897 | 289.7853 | 271.1894 | 285.6445 | 139.1044 | 290.4687 | 144.1325 | 193.3152 | 130.9862 | 196.2717 | 259.7635 | 177.4628 | 318.7441 | 121.5781 |  | 131.5448 | 164.0038 | 93.3428 | 128.1567 |  | 27.4885 | 53.9446 | 27.0888 | 54.13 | 116.1891 | 146.8597 | 214.3486 | 6.9309 | 27.7468 | 8.1444 | 61.1087 | 8.285 | 41.8287 | 48.7575 | 49.9886 | 16.6984 |  |  | 2.0951 | 0.030971 | 0.17533 | -0.52307 | 3.0472 | 1.7186 | 4.4965 | -4.1932 | 0.33181 | 2.2573 | 6.5337 | -0.00055198 | -0.00053226 | -0.00055526 | 578.4873 | 629.3866 | 361.5199 | 181.8035 | 98.6378 | 47.4868 | 26.1383 | 115.4492 | 93.2388 | 64.8447 | 46.5563 | 29.0812 | 21.7975 | 17.4997 | 98.0743 | 85.6337 | 73.0696 | 55.0741 | 47.7134 | 87.5809 | 60.915 | 169.3095 | 194.0343 | 219.1915 | 230.7708 | 253.8036 | 268.6832 |  |  |  | 313.3142 | 256.9279 | 256.2213 | 259.4556 | 1.5096 | 1.5024 | 472.1255 |  |  | 407.2758 |  |  | 310.043 | 333.8004 | 179.351 | 180.5671 | 236.8556 | 129.6718 | 905.7174 | 830.6758 | 762.6817 | 580.6431 | 815.4973 |  | 610.4265 | 798.1104 | 272.5164 | 813.2758 | 326.5584 | 771.7117 |  | 712.9661 |  |  | 782.3923 | 905.4215 | 886.4782 | [6 empty] | 791.6224 |  |  | 795.1437 |  |  | 194.9702 | 305.5377 | 356.4963 | 102.9716 | 257.8837 | 322.9385 | 170.1629 | 278.1513 |  | 237.7399 | 350.1031 | 167.6742 | 308.1732 | 216.5686 | 341.7296 | 106.4991 | 247.8163 |  | 249.3324 | 297.5993 | 340.4744 | 145.2717 | 266.5964 | 334.3622 | 152.3642 | 291.57 | 209.9243 | 326.3327 | 176.4028 | 322.6842 | 0.25923 | 19.2824 | 1.4458 | 0.3111 | -40.1698 | 3.1162 | 893.86 | 0.1 | 2.3948 | 0.22181 | 0.52775 | -0.91155 | 2.4931 | 1.8723 | 3.0286 | 28.8625 | -9.573 | -6.1859 | -0.20582 | -0.64434 | 12.2533 | 8.2034
42810.5708 | 11301 | 102.5547 | 73.949 | 55.3328 | 40.436 | 25.3438 | 20.6447 | 17.2736 | 150.4216 | 103.1499 | 79.8211 | 56.6758 | 30.2852 | 20.3115 | 16.657 | 151.5496 | 157.6638 | 424.1715 | 191.8902 | 174.9275 | 370.977 |  |  |  | 244.8869 | 289.7914 | 271.7184 | 285.9538 | 139.4719 | 290.5181 | 144.1302 | 193.3262 | 131.3242 | 196.2762 | 259.772 | 177.544 | 318.8097 | 121.4321 |  | 131.6457 | 163.6469 | 93.2672 | 127.8004 |  | 27.5126 | 53.8833 | 27.0492 | 54.2225 | 116.2798 | 146.9302 | 214.5478 | 6.9804 | 27.7389 | 8.1141 | 61.1168 | 8.2882 | 41.8408 | 48.7624 | 49.9935 | 16.709 |  |  | 2.2443 | -0.052481 | 0.070192 | -0.37981 | 2.6635 | 1.7527 | 4.5051 | -3.9705 | 0.29075 | 1.6054 | 6.3766 | -0.00051912 | -0.00050926 | -0.00057333 | 593.9525 | 631.4337 | 361.6502 | 181.8436 | 98.6516 | 47.4911 | 26.1375 | 115.455 | 93.2447 | 64.8419 | 46.5604 | 29.0861 | 21.8021 | 17.4995 | 96.0936 | 84.6832 | 72.5831 | 53.7147 | 47.6256 | 87.5563 | 60.8909 | 169.3167 | 194.0304 | 219.1822 | 230.7883 | 253.8272 | 268.7067 |  |  |  | 313.2099 | 257.055 | 256.3655 | 260.3413 | 1.292 | 1.0523 | 472.1334 |  |  | 408.4719 |  |  | 310.0388 | 333.8131 | 179.2903 | 180.5719 | 236.883 | 129.7876 | 905.5953 | 830.067 | 762.7977 | 580.0739 | 815.6751 |  | 610.5128 | 797.0084 | 272.5819 | 813.1852 | 326.5761 | 771.1064 |  | 712.141 |  |  | 782.753 | 904.3341 | 885.509 | [6 empty] | 790.9915 |  |  | 794.8464 |  |  | 194.5684 | 305.9685 | 356.5793 | 102.7729 | 257.8424 | 322.9936 | 170.4403 | 278.0662 |  | 238.0095 | 350.3812 | 167.5513 | 308.2532 | 216.4784 | 341.7086 | 106.904 | 248.0485 |  | 248.515 | 297.6039 | 340.4827 | 145.6918 | 266.7207 | 334.5342 | 152.3537 | 291.6486 | 209.8401 | 326.4166 | 176.4683 | 322.7917 | 0.45626 | 19.2826 | 1.4511 | 0.31423 | -40.1655 | 3.1162 | 867.68 | 0.23 | 2.4787 | -0.28871 | 0.33389 | -0.77669 | 2.3311 | 1.891 | 3.0317 | 28.8734 | -9.5382 | -6.182 | 0.011246 | -0.59316 | 12.2681 | 8.1711
42810.5708 | 11302 | 102.5582 | 73.9554 | 55.3366 | 40.4502 | 25.3419 | 20.6413 | 17.2784 | 150.4264 | 103.156 | 79.8304 | 56.678 | 30.2792 | 20.3058 | 16.6509 | 151.5486 | 157.6566 | 424.1618 | 191.9086 | 174.9561 | 371.0588 |  |  |  | 244.8947 | 289.7993 | 272.0321 | 286.1145 | 140.7333 | 290.6732 | 144.1216 | 193.3324 | 131.7488 | 196.27 | 259.7857 | 177.6466 | 318.8954 | 121.5157 |  | 131.7528 | 163.9947 | 92.6738 | 127.8507 |  | 27.5507 | 53.8557 | 27.0569 | 54.4448 | 116.3891 | 146.614 | 214.67 | 7.2329 | 27.7294 | 8.1093 | 61.1384 | 8.2997 | 41.8448 | 48.7487 | 50.0079 | 16.7081 |  |  | 2.4302 | -0.12477 | 0.07216 | -0.16691 | 2.4801 | 2.2626 | 4.7305 | -4.3181 | 1.0112 | 1.591 | 6.3905 | -0.00056348 | -0.00046984 | -0.00055198 | 607.4176 | 641.7111 | 361.7663 | 181.8703 | 98.661 | 47.4982 | 26.1421 | 115.4548 | 93.2502 | 64.8506 | 46.5665 | 29.0912 | 21.8086 | 17.4945 | 91.5675 | 80.0912 | 67.9355 | 51.342 | 44.8805 | 87.3913 | 60.7991 | 169.3133 | 194.0301 | 219.1806 | 230.7821 | 253.8409 | 268.7224 |  |  |  | 313.1301 | 256.2465 | 256.8797 | 260.0782 | 0.96361 | 0.69147 | 471.3112 |  |  | 408.2652 |  |  | 310.0369 | 333.8284 | 179.5981 | 180.5813 | 236.879 | 130.0995 | 904.8355 | 830.0033 | 763.0137 | 579.1993 | 815.7906 |  | 610.6725 | 796.5201 | 272.5828 | 813.4113 | 326.5492 | 770.9183 |  | 711.1442 |  |  | 782.6489 | 902.867 | 885.5938 | [6 empty] | 790.7606 |  |  | 794.7526 |  |  | 194.2019 | 306.1276 | 356.6968 | 102.5607 | 257.9807 | 323.0004 | 170.743 | 278.1425 |  | 238.136 | 350.5834 | 167.7958 | 308.2616 | 216.6121 | 341.5814 | 107.1946 | 248.3993 |  | 248.6225 | 297.5227 | 340.4957 | 146.1419 | 266.9797 | 334.7338 | 152.2398 | 291.7341 | 209.6807 | 326.5637 | 176.4873 | 322.8441 | 0.44528 | 19.2814 | 1.4544 | 0.31492 | -40.1694 | 3.1163 | 861.19 | 0.32 | 2.5797 | -0.44513 | 0.33853 | -0.51485 | 2.2486 | 2.1477 | 3.1054 | 28.8997 | -9.5246 | -6.1904 | 0.49406 | -0.08775 | 12.2731 | 8.1726
42810.5709 | 11303 | 102.5664 | 73.9608 | 55.3467 | 40.4486 | 25.3448 | 20.6498 | 17.2794 | 150.4431 | 103.1651 | 79.8418 | 56.6902 | 30.2911 | 20.324 | 16.6485 | 151.5474 | 157.653 | 424.1484 | 191.9251 | 175.0164 | 371.1007 |  |  |  | 244.8862 | 289.8023 | 271.8059 | 286.0015 | 140.6219 | 290.7244 | 144.1271 | 193.3446 | 131.7111 | 196.2632 | 259.8083 | 177.9976 | 318.9911 | 121.8595 |  | 131.9772 | 164.0469 | 91.9085 | 128.0203 |  | 27.475 | 53.7698 | 27.0015 | 54.541 | 116.403 | 146.6684 | 214.6187 | 7.3191 | 27.7176 | 8.0852 | 61.136 | 8.2925 | 41.8481 | 48.7309 | 50.0207 | 16.7081 |  |  | 2.6852 | -0.12542 | 0.19833 | -0.2957 | 2.3382 | 2.0655 | 4.6234 | -4.3214 | -0.022753 | 1.6268 | 6.4219 | -0.00051748 | -0.00057169 | -0.00051912 | 599.8481 | 635.705 | 361.888 | 181.8932 | 98.6658 | 47.5007 | 26.1453 | 115.4558 | 93.248 | 64.853 | 46.5697 | 29.0927 | 21.8068 | 17.4916 | 87.1214 | 75.8488 | 62.7941 | 49.0969 | 43.5934 | 87.2054 | 60.6795 | 169.3079 | 194.0293 | 219.1751 | 230.7956 | 253.861 | 268.7404 |  |  |  | 313.1238 | 255.5512 | 255.5144 | 259.6178 | 1.3161 | 0.94498 | 471.4779 |  |  | 405.8131 |  |  | 310.0178 | 333.8378 | 180.7509 | 180.5668 | 236.9007 | 129.7785 | 904.9996 | 829.7605 | 762.9845 | 579.4744 | 815.6603 |  | 610.8184 | 795.792 | 272.4914 | 813.5259 | 326.4713 | 771.3415 |  | 710.5628 |  |  | 781.6764 | 902.6209 | 886.7214 | [6 empty] | 790.5471 |  |  | 794.5773 |  |  | 194.5195 | 306.104 | 356.7451 | 102.5784 | 258.4056 | 323.0048 | 170.917 | 278.4377 |  | 238.2757 | 350.8769 | 167.8577 | 308.2966 | 216.9341 | 341.4449 | 107.2465 | 248.713 |  | 249.7698 | 297.4427 | 340.5101 | 146.1512 | 267.2997 | 334.8303 | 151.7206 | 291.7979 | 209.7595 | 326.6301 | 176.5192 | 322.8113 | 0.1011 | 19.2755 | 1.457 | 0.31444 | -40.1309 | 3.1163 | 836.03 | 0.24 | 2.7117 | -0.44624 | 0.56115 | -0.6852 | 2.1834 | 2.0522 | 3.0703 | 28.9302 | -9.5102 | -6.1995 | 0.96544 | 0.46923 | 12.2756 | 8.1849